124.723 | 73.22 | 60.0404 | 65.8 | 124.6792 | 73.0387 | 60.0116 | 65.8 | 124.7236 | 57.1268 | 60.0462 | 49.6 | 124.6923 | 40.9107 | 60.0404 | 33.4 | 124.7019 | 24.8088 | 60.0058 | 17.2
124.7313 | 73.2165 | 60.0404 | 65.8 | 124.6876 | 73.0375 | 60.0116 | 65.8 | 124.7319 | 57.1254 | 60.0462 | 49.6 | 124.7006 | 40.9046 | 60.0404 | 33.4 | 124.7102 | 24.8091 | 60.0058 | 17.2
124.7396 | 73.2145 | 60.0404 | 65.8 | 124.6959 | 73.0363 | 60.0116 | 65.8 | 124.7402 | 57.1241 | 60.0462 | 49.6 | 124.7089 | 40.9042 | 60.0404 | 33.4 | 124.7185 | 24.8095 | 60.0058 | 17.2
124.748 | 73.2126 | 60.0404 | 65.8 | 124.7043 | 73.0354 | 60.0116 | 65.8 | 124.7485 | 57.1238 | 60.0462 | 49.6 | 124.7172 | 40.9039 | 60.0404 | 33.4 | 124.7269 | 24.8099 | 60.0058 | 17.2
124.7563 | 73.2106 | 60.0347 | 65.8 | 124.7126 | 73.0346 | 60.0116 | 65.8 | 124.7568 | 57.1235 | 60.0462 | 49.6 | 124.7255 | 40.9004 | 60.0404 | 33.4 | 124.7352 | 24.8103 | 60.0058 | 17.2
124.7646 | 73.2087 | 60.0347 | 65.8 | 124.7209 | 73.0338 | 60.0116 | 65.8 | 124.7652 | 57.1244 | 60.0462 | 49.6 | 124.7339 | 40.8969 | 60.0404 | 33.4 | 124.7435 | 24.8108 | 60.0058 | 17.2
124.7729 | 73.2071 | 60.0347 | 65.8 | 124.7292 | 73.0329 | 60.0116 | 65.8 | 124.7735 | 57.1252 | 60.0462 | 49.6 | 124.7422 | 40.8934 | 60.0404 | 33.4 | 124.7518 | 24.8114 | 60.0058 | 17.2
124.7813 | 73.2055 | 60.0347 | 65.8 | 124.7376 | 73.0321 | 60.0116 | 65.8 | 124.7819 | 57.1261 | 60.0462 | 49.6 | 124.7505 | 40.8898 | 60.0404 | 33.4 | 124.7603 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
124.7896 | 73.2039 | 60.0347 | 65.8 | 124.7459 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.7902 | 57.127 | 60.0462 | 49.6 | 124.7589 | 40.8863 | 60.0404 | 33.4 | 124.7686 | 24.8124 | 60.0058 | 17.2
124.7979 | 73.2024 | 60.0347 | 65.8 | 124.7542 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.7985 | 57.1281 | 60.0462 | 49.6 | 124.7672 | 40.8828 | 60.0404 | 33.4 | 124.7769 | 24.813 | 60.0058 | 17.2
124.8063 | 73.2027 | 60.0347 | 65.8 | 124.7625 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8068 | 57.1292 | 60.0462 | 49.6 | 124.7756 | 40.8797 | 60.0404 | 33.4 | 124.7852 | 24.8135 | 60.0058 | 17.2
124.8146 | 73.2029 | 60.0347 | 65.8 | 124.7709 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8151 | 57.1295 | 60.0462 | 49.6 | 124.7839 | 40.8765 | 60.0404 | 33.4 | 124.7936 | 24.8135 | 60.0058 | 17.2
124.8229 | 73.2024 | 60.0347 | 65.8 | 124.7792 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8235 | 57.1298 | 60.0462 | 49.6 | 124.7922 | 40.8733 | 60.0404 | 33.4 | 124.8019 | 24.8135 | 60.0058 | 17.2
124.8312 | 73.2019 | 60.0347 | 65.8 | 124.7876 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8318 | 57.1303 | 60.0462 | 49.6 | 124.8005 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8102 | 24.8131 | 60.0058 | 17.2
124.8396 | 73.2013 | 60.0347 | 65.8 | 124.7959 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8401 | 57.1309 | 60.0462 | 49.6 | 124.8089 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8185 | 24.8127 | 60.0058 | 17.2
124.8479 | 73.2008 | 60.0347 | 65.8 | 124.8042 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8484 | 57.1312 | 60.0462 | 49.6 | 124.8172 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8269 | 24.8123 | 60.0058 | 17.2
124.8562 | 73.2008 | 60.0347 | 65.8 | 124.8125 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8568 | 57.1314 | 60.0462 | 49.6 | 124.8255 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8352 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
124.8646 | 73.2008 | 60.0347 | 65.8 | 124.8209 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8651 | 57.1317 | 60.0462 | 49.6 | 124.8338 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8435 | 24.8116 | 60.0058 | 17.2
124.8729 | 73.2013 | 60.0347 | 65.8 | 124.8292 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8734 | 57.132 | 60.0462 | 49.6 | 124.8421 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8519 | 24.8113 | 60.0058 | 17.2
124.8812 | 73.2018 | 60.0347 | 65.8 | 124.8376 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8818 | 57.1314 | 60.0462 | 49.6 | 124.8505 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8602 | 24.8113 | 60.0058 | 17.2
124.8895 | 73.2017 | 60.0347 | 65.8 | 124.8459 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8901 | 57.1307 | 60.0462 | 49.6 | 124.8588 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8685 | 24.8113 | 60.0058 | 17.2
124.8979 | 73.2017 | 60.0347 | 65.8 | 124.8542 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.8984 | 57.1314 | 60.0462 | 49.6 | 124.8671 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8768 | 24.8113 | 60.0058 | 17.2
124.9062 | 73.1987 | 60.0347 | 65.8 | 124.8625 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9067 | 57.1322 | 60.0462 | 49.6 | 124.8754 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8853 | 24.8113 | 60.0058 | 17.2
124.9145 | 73.1956 | 60.0347 | 65.8 | 124.8709 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9151 | 57.1335 | 60.0462 | 49.6 | 124.8839 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.8936 | 24.8116 | 60.0058 | 17.2
124.9229 | 73.1926 | 60.0347 | 65.8 | 124.8792 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9234 | 57.1348 | 60.0462 | 49.6 | 124.8922 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.9019 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
124.9312 | 73.1896 | 60.0347 | 65.8 | 124.8875 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9317 | 57.1358 | 60.0462 | 49.6 | 124.9005 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.9102 | 24.8121 | 60.0058 | 17.2
124.9395 | 73.188 | 60.0347 | 65.8 | 124.8958 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9401 | 57.1369 | 60.0462 | 49.6 | 124.9088 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.9186 | 24.8124 | 60.0058 | 17.2
124.9479 | 73.1863 | 60.0347 | 65.8 | 124.9042 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9484 | 57.1379 | 60.0462 | 49.6 | 124.9171 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.9269 | 24.8125 | 60.0058 | 17.2
124.9562 | 73.1843 | 60.0347 | 65.8 | 124.9125 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9567 | 57.139 | 60.0462 | 49.6 | 124.9255 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.9352 | 24.8127 | 60.0058 | 17.2
124.9645 | 73.1822 | 60.0347 | 65.8 | 124.9209 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.965 | 57.1413 | 60.0462 | 49.6 | 124.9338 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.9435 | 24.8125 | 60.0058 | 17.2
124.9728 | 73.1801 | 60.0347 | 65.8 | 124.9292 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9734 | 57.1436 | 60.0462 | 49.6 | 124.9421 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.9519 | 24.8123 | 60.0058 | 17.2
124.9812 | 73.178 | 60.0347 | 65.8 | 124.9375 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9817 | 57.1445 | 60.0462 | 49.6 | 124.9504 | 40.8702 | 60.0404 | 33.4 | 124.9602 | 24.8121 | 60.0058 | 17.2
124.9895 | 73.1795 | 60.0347 | 65.8 | 124.9458 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.99 | 57.1455 | 60.0462 | 49.6 | 124.9588 | 40.8695 | 60.0404 | 33.4 | 124.9685 | 24.812 | 60.0058 | 17.2
124.9978 | 73.181 | 60.0347 | 65.8 | 124.9542 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 124.9984 | 57.1431 | 60.0462 | 49.6 | 124.9671 | 40.8688 | 60.0404 | 33.4 | 124.9768 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0061 | 73.1835 | 60.0347 | 65.8 | 124.9625 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0067 | 57.1408 | 60.0462 | 49.6 | 124.9754 | 40.868 | 60.0404 | 33.4 | 124.9852 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0145 | 73.1861 | 60.0347 | 65.8 | 124.9709 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.015 | 57.1367 | 60.0462 | 49.6 | 124.9837 | 40.8673 | 60.0404 | 33.4 | 124.9935 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0228 | 73.1877 | 60.0347 | 65.8 | 124.9792 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0233 | 57.1325 | 60.0462 | 49.6 | 124.992 | 40.8666 | 60.0404 | 33.4 | 125.0018 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0311 | 73.1893 | 60.0347 | 65.8 | 124.9875 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0317 | 57.1287 | 60.0462 | 49.6 | 125.0004 | 40.8659 | 60.0404 | 33.4 | 125.0101 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0395 | 73.1914 | 60.0347 | 65.8 | 124.9958 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.04 | 57.1249 | 60.0462 | 49.6 | 125.0087 | 40.8652 | 60.0404 | 33.4 | 125.0186 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0478 | 73.1934 | 60.0347 | 65.8 | 125.0042 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0483 | 57.1176 | 60.0462 | 49.6 | 125.017 | 40.8645 | 60.0404 | 33.4 | 125.0269 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0561 | 73.1955 | 60.0347 | 65.8 | 125.0125 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0566 | 57.1103 | 60.0462 | 49.6 | 125.0253 | 40.8638 | 60.0404 | 33.4 | 125.0352 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0644 | 73.1975 | 60.0347 | 65.8 | 125.0208 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0649 | 57.1031 | 60.0462 | 49.6 | 125.0338 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.0435 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0728 | 73.1986 | 60.0347 | 65.8 | 125.0291 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0733 | 57.0958 | 60.0462 | 49.6 | 125.0421 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.0519 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0811 | 73.1997 | 60.0347 | 65.8 | 125.0375 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0816 | 57.0915 | 60.0462 | 49.6 | 125.0504 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.0602 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0894 | 73.1992 | 60.0347 | 65.8 | 125.0458 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.09 | 57.0872 | 60.0462 | 49.6 | 125.0587 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.0685 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.0978 | 73.1988 | 60.0347 | 65.8 | 125.0542 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.0983 | 57.0854 | 60.0462 | 49.6 | 125.067 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.0769 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1061 | 73.1977 | 60.0347 | 65.8 | 125.0625 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.1066 | 57.0836 | 60.0462 | 49.6 | 125.0754 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.0852 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1144 | 73.1965 | 60.0347 | 65.8 | 125.0708 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.1149 | 57.0811 | 60.0462 | 49.6 | 125.0837 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.0935 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1227 | 73.195 | 60.0347 | 65.8 | 125.0791 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.1232 | 57.0785 | 60.0462 | 49.6 | 125.092 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1018 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1311 | 73.1935 | 60.0347 | 65.8 | 125.0875 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.1316 | 57.0789 | 60.0462 | 49.6 | 125.1003 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1102 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1394 | 73.192 | 60.0347 | 65.8 | 125.0958 | 73.0312 | 60.0116 | 65.8 | 125.1399 | 57.0793 | 60.0462 | 49.6 | 125.1087 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1185 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1477 | 73.1904 | 60.0347 | 65.8 | 125.1042 | 73.0301 | 60.0116 | 65.8 | 125.1483 | 57.0798 | 60.0462 | 49.6 | 125.117 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1268 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1561 | 73.189 | 60.0347 | 65.8 | 125.1125 | 73.0289 | 60.0116 | 65.8 | 125.1566 | 57.0802 | 60.0462 | 49.6 | 125.1253 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1351 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1644 | 73.1876 | 60.0347 | 65.8 | 125.1208 | 73.0278 | 60.0116 | 65.8 | 125.1649 | 57.0785 | 60.0462 | 49.6 | 125.1336 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1436 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1727 | 73.1866 | 60.0347 | 65.8 | 125.1291 | 73.0266 | 60.0116 | 65.8 | 125.1732 | 57.0768 | 60.0462 | 49.6 | 125.1419 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1519 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.181 | 73.1856 | 60.0347 | 65.8 | 125.1375 | 73.0255 | 60.0116 | 65.8 | 125.1815 | 57.0745 | 60.0462 | 49.6 | 125.1503 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1602 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1894 | 73.1864 | 60.0347 | 65.8 | 125.1458 | 73.0244 | 60.0116 | 65.8 | 125.1899 | 57.0721 | 60.0462 | 49.6 | 125.1586 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1685 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.1977 | 73.1872 | 60.0347 | 65.8 | 125.1541 | 73.0232 | 60.0116 | 65.8 | 125.1982 | 57.0709 | 60.0462 | 49.6 | 125.1669 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1769 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.206 | 73.1884 | 60.0347 | 65.8 | 125.1625 | 73.0221 | 60.0116 | 65.8 | 125.2065 | 57.0696 | 60.0462 | 49.6 | 125.1752 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1852 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.2144 | 73.1895 | 60.0347 | 65.8 | 125.1708 | 73.0209 | 60.0116 | 65.8 | 125.2148 | 57.0685 | 60.0462 | 49.6 | 125.1837 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.1935 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.2227 | 73.1908 | 60.0347 | 65.8 | 125.1792 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2231 | 57.0674 | 60.0462 | 49.6 | 125.192 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2018 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.231 | 73.192 | 60.0347 | 65.8 | 125.1875 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2315 | 57.0658 | 60.0462 | 49.6 | 125.2003 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2102 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.2393 | 73.193 | 60.0347 | 65.8 | 125.1958 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2398 | 57.0642 | 60.0462 | 49.6 | 125.2086 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2185 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.2477 | 73.194 | 60.0347 | 65.8 | 125.2041 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2482 | 57.0641 | 60.0462 | 49.6 | 125.2169 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2268 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.256 | 73.1952 | 60.0347 | 65.8 | 125.2125 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2565 | 57.064 | 60.0462 | 49.6 | 125.2253 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2351 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.2643 | 73.1965 | 60.0347 | 65.8 | 125.2208 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2648 | 57.0639 | 60.0462 | 49.6 | 125.2336 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2435 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.2727 | 73.1962 | 60.0347 | 65.8 | 125.2292 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2731 | 57.0638 | 60.0462 | 49.6 | 125.2419 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2518 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.281 | 73.1959 | 60.0347 | 65.8 | 125.2375 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2814 | 57.0634 | 60.0462 | 49.6 | 125.2502 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2601 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.2893 | 73.194 | 60.0347 | 65.8 | 125.2458 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2898 | 57.0629 | 60.0462 | 49.6 | 125.2586 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2686 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.2976 | 73.1922 | 60.0347 | 65.8 | 125.2541 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.2981 | 57.0611 | 60.0462 | 49.6 | 125.2669 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2769 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.306 | 73.1912 | 60.0347 | 65.8 | 125.2625 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3065 | 57.0593 | 60.0462 | 49.6 | 125.2752 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2852 | 24.8119 | 60.0058 | 17.2
125.3143 | 73.1902 | 60.0347 | 65.8 | 125.2708 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3148 | 57.0579 | 60.0462 | 49.6 | 125.2835 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.2935 | 24.8122 | 60.0058 | 17.2
125.3226 | 73.1895 | 60.0347 | 65.8 | 125.2791 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3231 | 57.0566 | 60.0462 | 49.6 | 125.2918 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3019 | 24.8126 | 60.0058 | 17.2
125.331 | 73.1889 | 60.0347 | 65.8 | 125.2874 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3314 | 57.0562 | 60.0462 | 49.6 | 125.3002 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3102 | 24.813 | 60.0116 | 17.2
125.3393 | 73.1889 | 60.0347 | 65.8 | 125.2958 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3397 | 57.0558 | 60.0462 | 49.6 | 125.3085 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3185 | 24.8133 | 60.0116 | 17.2
125.3476 | 73.1889 | 60.0347 | 65.8 | 125.3041 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3481 | 57.0555 | 60.0462 | 49.6 | 125.3168 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3268 | 24.8137 | 60.0116 | 17.2
125.3559 | 73.1878 | 60.0347 | 65.8 | 125.3125 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3564 | 57.0553 | 60.0462 | 49.6 | 125.3251 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3352 | 24.814 | 60.0116 | 17.2
125.3643 | 73.1867 | 60.0347 | 65.8 | 125.3208 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3647 | 57.0542 | 60.0462 | 49.6 | 125.3334 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3435 | 24.8144 | 60.0116 | 17.2
125.3726 | 73.1863 | 60.0347 | 65.8 | 125.3291 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.373 | 57.0532 | 60.0462 | 49.6 | 125.3419 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3518 | 24.8147 | 60.0116 | 17.2
125.3809 | 73.1858 | 60.0347 | 65.8 | 125.3374 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3814 | 57.0534 | 60.0404 | 49.6 | 125.3502 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3601 | 24.8151 | 60.0116 | 17.2
125.3893 | 73.1846 | 60.0347 | 65.8 | 125.3458 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.3897 | 57.0536 | 60.0404 | 49.6 | 125.3585 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3685 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.3976 | 73.1833 | 60.0347 | 65.8 | 125.3541 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.398 | 57.0536 | 60.0404 | 49.6 | 125.3668 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3768 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4059 | 73.1834 | 60.0347 | 65.8 | 125.3625 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.4064 | 57.0535 | 60.0404 | 49.6 | 125.3752 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3851 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4142 | 73.1835 | 60.0347 | 65.8 | 125.3708 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.4147 | 57.0525 | 60.0404 | 49.6 | 125.3835 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.3934 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4226 | 73.1821 | 60.0289 | 65.8 | 125.3791 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.423 | 57.0516 | 60.0404 | 49.6 | 125.3918 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4019 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4309 | 73.1806 | 60.0289 | 65.8 | 125.3874 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.4313 | 57.0512 | 60.0404 | 49.6 | 125.4001 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4102 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4392 | 73.1802 | 60.0289 | 65.8 | 125.3958 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.4397 | 57.0508 | 60.0404 | 49.6 | 125.4084 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4185 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4476 | 73.1799 | 60.0289 | 65.8 | 125.4041 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.448 | 57.0498 | 60.0404 | 49.6 | 125.4168 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4268 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4559 | 73.1804 | 60.0289 | 65.8 | 125.4124 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.4564 | 57.0489 | 60.0404 | 49.6 | 125.4251 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4352 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4642 | 73.1808 | 60.0289 | 65.8 | 125.4207 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.4647 | 57.0476 | 60.0404 | 49.6 | 125.4334 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4435 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4725 | 73.1792 | 60.0289 | 65.8 | 125.4291 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.473 | 57.0463 | 60.0404 | 49.6 | 125.4417 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4518 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4809 | 73.1777 | 60.0289 | 65.8 | 125.4374 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.4813 | 57.0452 | 60.0404 | 49.6 | 125.4501 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4601 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4892 | 73.1746 | 60.0289 | 65.8 | 125.4458 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.4896 | 57.0442 | 60.0404 | 49.6 | 125.4584 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4685 | 24.8155 | 60.0116 | 17.2
125.4975 | 73.1715 | 60.0289 | 65.8 | 125.4541 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.498 | 57.0432 | 60.0404 | 49.6 | 125.4667 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4768 | 24.8158 | 60.0174 | 17.2
125.5059 | 73.1691 | 60.0289 | 65.8 | 125.4624 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5063 | 57.0421 | 60.0404 | 49.6 | 125.475 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4851 | 24.8161 | 60.0174 | 17.2
125.5142 | 73.1667 | 60.0289 | 65.8 | 125.4707 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5146 | 57.0409 | 60.0404 | 49.6 | 125.4833 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.4934 | 24.8166 | 60.0174 | 17.2
125.5225 | 73.1643 | 60.0289 | 65.8 | 125.4791 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5229 | 57.0396 | 60.0404 | 49.6 | 125.4918 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5018 | 24.8171 | 60.0174 | 17.2
125.5309 | 73.1619 | 60.0289 | 65.8 | 125.4874 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5313 | 57.0392 | 60.0404 | 49.6 | 125.5001 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5101 | 24.8176 | 60.0174 | 17.2
125.5392 | 73.1594 | 60.0289 | 65.8 | 125.4958 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5396 | 57.0388 | 60.0404 | 49.6 | 125.5084 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5184 | 24.8181 | 60.0174 | 17.2
125.5475 | 73.157 | 60.0289 | 65.8 | 125.5041 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5479 | 57.0388 | 60.0404 | 49.6 | 125.5167 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5267 | 24.8187 | 60.0174 | 17.2
125.5558 | 73.1544 | 60.0289 | 65.8 | 125.5124 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5563 | 57.0388 | 60.0404 | 49.6 | 125.5251 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5352 | 24.8192 | 60.0174 | 17.2
125.5642 | 73.1518 | 60.0289 | 65.8 | 125.5207 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5646 | 57.0388 | 60.0404 | 49.6 | 125.5334 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5435 | 24.8197 | 60.0174 | 17.2
125.5725 | 73.1496 | 60.0289 | 65.8 | 125.5291 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5729 | 57.0388 | 60.0404 | 49.6 | 125.5417 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5518 | 24.8202 | 60.0174 | 17.2
125.5808 | 73.1473 | 60.0289 | 65.8 | 125.5374 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5812 | 57.0386 | 60.0404 | 49.6 | 125.55 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5601 | 24.8207 | 60.0174 | 17.2
125.5892 | 73.1443 | 60.0289 | 65.8 | 125.5457 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5896 | 57.0384 | 60.0404 | 49.6 | 125.5583 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5685 | 24.8212 | 60.0174 | 17.2
125.5975 | 73.1413 | 60.0289 | 65.8 | 125.554 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.5979 | 57.0381 | 60.0404 | 49.6 | 125.5667 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5768 | 24.82 | 60.0174 | 17.2
125.6058 | 73.1384 | 60.0289 | 65.8 | 125.5624 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6063 | 57.0379 | 60.0404 | 49.6 | 125.575 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5851 | 24.8189 | 60.0174 | 17.2
125.6141 | 73.1354 | 60.0289 | 65.8 | 125.5707 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6146 | 57.0374 | 60.0404 | 49.6 | 125.5833 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.5934 | 24.8178 | 60.0174 | 17.2
125.6225 | 73.1325 | 60.0289 | 65.8 | 125.5791 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6229 | 57.0369 | 60.0404 | 49.6 | 125.5916 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6018 | 24.8166 | 60.0174 | 17.2
125.6308 | 73.1295 | 60.0289 | 65.8 | 125.5874 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6312 | 57.0364 | 60.0404 | 49.6 | 125.6 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6101 | 24.8156 | 60.0174 | 17.2
125.6391 | 73.1295 | 60.0289 | 65.8 | 125.5957 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6395 | 57.0359 | 60.0404 | 49.6 | 125.6083 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6184 | 24.8145 | 60.0174 | 17.2
125.6475 | 73.1295 | 60.0289 | 65.8 | 125.604 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6479 | 57.0354 | 60.0404 | 49.6 | 125.6166 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6267 | 24.8134 | 60.0174 | 17.2
125.6558 | 73.127 | 60.0289 | 65.8 | 125.6124 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6562 | 57.0349 | 60.0404 | 49.6 | 125.6249 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6351 | 24.8124 | 60.0174 | 17.2
125.6641 | 73.1244 | 60.0289 | 65.8 | 125.6207 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6646 | 57.0346 | 60.0404 | 49.6 | 125.6332 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6434 | 24.8108 | 60.0174 | 17.2
125.6724 | 73.1226 | 60.0289 | 65.8 | 125.6291 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6729 | 57.0343 | 60.0404 | 49.6 | 125.6417 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6517 | 24.8092 | 60.0174 | 17.2
125.6808 | 73.1208 | 60.0289 | 65.8 | 125.6374 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6812 | 57.034 | 60.0404 | 49.6 | 125.65 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.66 | 24.8091 | 60.0174 | 17.2
125.6891 | 73.1189 | 60.0289 | 65.8 | 125.6457 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6895 | 57.0338 | 60.0404 | 49.6 | 125.6583 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6685 | 24.809 | 60.0174 | 17.2
125.6974 | 73.117 | 60.0289 | 65.8 | 125.654 | 73.0198 | 60.0116 | 65.8 | 125.6978 | 57.0338 | 60.0404 | 49.6 | 125.6666 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6768 | 24.8085 | 60.0174 | 17.2
125.7058 | 73.1152 | 60.0289 | 65.8 | 125.6624 | 73.0199 | 60.0116 | 65.8 | 125.7062 | 57.0337 | 60.0404 | 49.6 | 125.675 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6851 | 24.808 | 60.0174 | 17.2
125.7141 | 73.1133 | 60.0289 | 65.8 | 125.6707 | 73.0199 | 60.0116 | 65.8 | 125.7145 | 57.0337 | 60.0404 | 49.6 | 125.6833 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.6934 | 24.8017 | 60.0174 | 17.2
125.7224 | 73.1107 | 60.0289 | 65.8 | 125.679 | 73.0199 | 60.0116 | 65.8 | 125.7228 | 57.0337 | 60.0404 | 49.6 | 125.6916 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7018 | 24.7954 | 60.0174 | 17.2
125.7308 | 73.1082 | 60.0289 | 65.8 | 125.6873 | 73.0199 | 60.0116 | 65.8 | 125.7311 | 57.0342 | 60.0404 | 49.6 | 125.6999 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7101 | 24.7892 | 60.0174 | 17.2
125.7391 | 73.1071 | 60.0289 | 65.8 | 125.6957 | 73.0199 | 60.0116 | 65.8 | 125.7395 | 57.0346 | 60.0404 | 49.6 | 125.7082 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7184 | 24.783 | 60.0174 | 17.2
125.7474 | 73.106 | 60.0289 | 65.8 | 125.704 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.7478 | 57.0351 | 60.0404 | 49.6 | 125.7166 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7267 | 24.7771 | 60.0174 | 17.2
125.7557 | 73.1035 | 60.0289 | 65.8 | 125.7124 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.7561 | 57.0355 | 60.0404 | 49.6 | 125.7249 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7351 | 24.7713 | 60.0174 | 17.2
125.7641 | 73.1011 | 60.0289 | 65.8 | 125.7207 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.7645 | 57.0359 | 60.0404 | 49.6 | 125.7332 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7434 | 24.7655 | 60.0174 | 17.2
125.7724 | 73.0987 | 60.0289 | 65.8 | 125.729 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.7728 | 57.0363 | 60.0404 | 49.6 | 125.7415 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7517 | 24.7596 | 60.0174 | 17.2
125.7807 | 73.0962 | 60.0289 | 65.8 | 125.7373 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.7811 | 57.0369 | 60.0404 | 49.6 | 125.7499 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.76 | 24.7542 | 60.0174 | 17.2
125.7891 | 73.0938 | 60.0289 | 65.8 | 125.7457 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.7894 | 57.0376 | 60.0404 | 49.6 | 125.7582 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7684 | 24.7487 | 60.0174 | 17.2
125.7974 | 73.0913 | 60.0289 | 65.8 | 125.754 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.7978 | 57.0382 | 60.0404 | 49.6 | 125.7665 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7767 | 24.7488 | 60.0174 | 17.2
125.8057 | 73.0886 | 60.0289 | 65.8 | 125.7624 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8061 | 57.0388 | 60.0404 | 49.6 | 125.7748 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.785 | 24.7488 | 60.0174 | 17.2
125.814 | 73.0859 | 60.0289 | 65.8 | 125.7707 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8145 | 57.0389 | 60.0404 | 49.6 | 125.7831 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.7933 | 24.7485 | 60.0174 | 17.2
125.8224 | 73.0843 | 60.0289 | 65.8 | 125.779 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8228 | 57.0391 | 60.0404 | 49.6 | 125.7916 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8018 | 24.7481 | 60.0174 | 17.2
125.8307 | 73.0827 | 60.0289 | 65.8 | 125.7874 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8311 | 57.0393 | 60.0404 | 49.6 | 125.7999 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8101 | 24.7476 | 60.0174 | 17.2
125.839 | 73.0824 | 60.0289 | 65.8 | 125.7957 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8394 | 57.0395 | 60.0404 | 49.6 | 125.8082 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8184 | 24.7471 | 60.0174 | 17.2
125.8474 | 73.0822 | 60.0289 | 65.8 | 125.804 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8477 | 57.0397 | 60.0404 | 49.6 | 125.8165 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8267 | 24.7465 | 60.0174 | 17.2
125.8557 | 73.0821 | 60.0289 | 65.8 | 125.8123 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8561 | 57.0399 | 60.0404 | 49.6 | 125.8249 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.835 | 24.746 | 60.0174 | 17.2
125.864 | 73.082 | 60.0289 | 65.8 | 125.8207 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8644 | 57.0371 | 60.0404 | 49.6 | 125.8332 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8434 | 24.7454 | 60.0174 | 17.2
125.8724 | 73.082 | 60.0289 | 65.8 | 125.829 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8727 | 57.0343 | 60.0404 | 49.6 | 125.8415 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8517 | 24.7448 | 60.0174 | 17.2
125.8807 | 73.0819 | 60.0289 | 65.8 | 125.8374 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.881 | 57.0315 | 60.0404 | 49.6 | 125.8498 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.86 | 24.7443 | 60.0174 | 17.2
125.889 | 73.082 | 60.0289 | 65.8 | 125.8457 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8894 | 57.0287 | 60.0404 | 49.6 | 125.8581 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8683 | 24.7438 | 60.0174 | 17.2
125.8973 | 73.0822 | 60.0289 | 65.8 | 125.854 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.8977 | 57.026 | 60.0404 | 49.6 | 125.8665 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8767 | 24.741 | 60.0174 | 17.2
125.9057 | 73.0823 | 60.0289 | 65.8 | 125.8623 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.906 | 57.0232 | 60.0404 | 49.6 | 125.8748 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.885 | 24.7382 | 60.0174 | 17.2
125.914 | 73.0824 | 60.0289 | 65.8 | 125.8707 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.9144 | 57.0178 | 60.0404 | 49.6 | 125.8831 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.8933 | 24.7354 | 60.0174 | 17.2
125.9223 | 73.0825 | 60.0289 | 65.8 | 125.879 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.9227 | 57.0123 | 60.0404 | 49.6 | 125.8914 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9016 | 24.7326 | 60.0174 | 17.2
125.9307 | 73.0827 | 60.0289 | 65.8 | 125.8874 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.931 | 57.0069 | 60.0404 | 49.6 | 125.8997 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.91 | 24.7297 | 60.0174 | 17.2
125.939 | 73.0843 | 60.0289 | 65.8 | 125.8957 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.9393 | 57.0015 | 60.0404 | 49.6 | 125.9081 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9183 | 24.7268 | 60.0174 | 17.2
125.9473 | 73.086 | 60.0289 | 65.8 | 125.904 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.9477 | 56.9989 | 60.0404 | 49.6 | 125.9164 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9266 | 24.724 | 60.0174 | 17.2
125.9557 | 73.0874 | 60.0289 | 65.8 | 125.9123 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.956 | 56.9963 | 60.0404 | 49.6 | 125.9247 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9349 | 24.7212 | 60.0174 | 17.2
125.964 | 73.0889 | 60.0289 | 65.8 | 125.9207 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.9643 | 56.9937 | 60.0404 | 49.6 | 125.933 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9434 | 24.7177 | 60.0174 | 17.2
125.9723 | 73.0905 | 60.0289 | 65.8 | 125.929 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.9727 | 56.9911 | 60.0404 | 49.6 | 125.9415 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9517 | 24.7142 | 60.0174 | 17.2
125.9806 | 73.0922 | 60.0289 | 65.8 | 125.9373 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.981 | 56.9885 | 60.0404 | 49.6 | 125.9498 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.96 | 24.7134 | 60.0174 | 17.2
125.989 | 73.0938 | 60.0289 | 65.8 | 125.9456 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.9893 | 56.9859 | 60.0404 | 49.6 | 125.9581 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9683 | 24.7126 | 60.0174 | 17.2
125.9973 | 73.0955 | 60.0289 | 65.8 | 125.954 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 125.9976 | 56.986 | 60.0404 | 49.6 | 125.9664 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9767 | 24.7102 | 60.0174 | 17.2
126.0056 | 73.098 | 60.0289 | 65.8 | 125.9623 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.006 | 56.9862 | 60.0404 | 49.6 | 125.9747 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.985 | 24.7079 | 60.0174 | 17.2
126.014 | 73.1005 | 60.0289 | 65.8 | 125.9707 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0143 | 56.9872 | 60.0404 | 49.6 | 125.9831 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 125.9933 | 24.7056 | 60.0174 | 17.2
126.0223 | 73.1012 | 60.0289 | 65.8 | 125.979 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0226 | 56.9882 | 60.0404 | 49.6 | 125.9914 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0016 | 24.7034 | 60.0174 | 17.2
126.0306 | 73.102 | 60.0289 | 65.8 | 125.9873 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0309 | 56.9892 | 60.0404 | 49.6 | 125.9997 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.01 | 24.7012 | 60.0174 | 17.2
126.0389 | 73.1029 | 60.0289 | 65.8 | 125.9956 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0392 | 56.9903 | 60.0404 | 49.6 | 126.008 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0183 | 24.6989 | 60.0174 | 17.2
126.0473 | 73.1039 | 60.0289 | 65.8 | 126.004 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0476 | 56.9913 | 60.0404 | 49.6 | 126.0164 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0266 | 24.6975 | 60.0174 | 17.2
126.0556 | 73.1047 | 60.0289 | 65.8 | 126.0123 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0559 | 56.9923 | 60.0404 | 49.6 | 126.0247 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0349 | 24.6961 | 60.0174 | 17.2
126.0639 | 73.1056 | 60.0289 | 65.8 | 126.0207 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0643 | 56.9933 | 60.0404 | 49.6 | 126.033 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0433 | 24.6944 | 60.0174 | 17.2
126.0723 | 73.1061 | 60.0289 | 65.8 | 126.029 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0726 | 56.9944 | 60.0404 | 49.6 | 126.0413 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0516 | 24.6926 | 60.0174 | 17.2
126.0806 | 73.1066 | 60.0289 | 65.8 | 126.0373 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0809 | 56.996 | 60.0404 | 49.6 | 126.0496 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0599 | 24.6923 | 60.0174 | 17.2
126.0889 | 73.1071 | 60.0289 | 65.8 | 126.0456 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0892 | 56.9977 | 60.0404 | 49.6 | 126.058 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0682 | 24.6921 | 60.0174 | 17.2
126.0973 | 73.1075 | 60.0289 | 65.8 | 126.054 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.0976 | 56.9985 | 60.0404 | 49.6 | 126.0663 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0767 | 24.6918 | 60.0174 | 17.2
126.1056 | 73.1068 | 60.0289 | 65.8 | 126.0623 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1059 | 56.9993 | 60.0404 | 49.6 | 126.0746 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.085 | 24.6915 | 60.0174 | 17.2
126.1139 | 73.106 | 60.0289 | 65.8 | 126.0706 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1142 | 57.0001 | 60.0404 | 49.6 | 126.0829 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.0933 | 24.6912 | 60.0174 | 17.2
126.1222 | 73.1053 | 60.0289 | 65.8 | 126.0789 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1226 | 57.0009 | 60.0404 | 49.6 | 126.0914 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1016 | 24.6909 | 60.0174 | 17.2
126.1306 | 73.1046 | 60.0289 | 65.8 | 126.0873 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1309 | 57.0017 | 60.0404 | 49.6 | 126.0997 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.11 | 24.6904 | 60.0174 | 17.2
126.1389 | 73.1038 | 60.0289 | 65.8 | 126.0956 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1392 | 57.0025 | 60.0404 | 49.6 | 126.108 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1183 | 24.6899 | 60.0174 | 17.2
126.1472 | 73.1031 | 60.0289 | 65.8 | 126.104 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1475 | 57.0033 | 60.0404 | 49.6 | 126.1163 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1266 | 24.6898 | 60.0174 | 17.2
126.1556 | 73.1027 | 60.0289 | 65.8 | 126.1123 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1559 | 57.0041 | 60.0404 | 49.6 | 126.1246 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1349 | 24.6896 | 60.0174 | 17.2
126.1639 | 73.1024 | 60.0289 | 65.8 | 126.1206 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1642 | 57.0043 | 60.0404 | 49.6 | 126.133 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1433 | 24.6895 | 60.0174 | 17.2
126.1722 | 73.1013 | 60.0289 | 65.8 | 126.1289 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1725 | 57.0045 | 60.0404 | 49.6 | 126.1413 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1516 | 24.6894 | 60.0174 | 17.2
126.1805 | 73.1002 | 60.0289 | 65.8 | 126.1373 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1808 | 57.0047 | 60.0404 | 49.6 | 126.1496 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1599 | 24.6895 | 60.0174 | 17.2
126.1889 | 73.1003 | 60.0289 | 65.8 | 126.1456 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1891 | 57.0048 | 60.0404 | 49.6 | 126.1579 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1682 | 24.6895 | 60.0174 | 17.2
126.1972 | 73.1003 | 60.0289 | 65.8 | 126.154 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.1975 | 57.0048 | 60.0404 | 49.6 | 126.1663 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1766 | 24.6897 | 60.0174 | 17.2
126.2055 | 73.1002 | 60.0289 | 65.8 | 126.1623 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.2058 | 57.0048 | 60.0404 | 49.6 | 126.1746 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1849 | 24.6899 | 60.0174 | 17.2
126.2139 | 73.1001 | 60.0289 | 65.8 | 126.1706 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.2142 | 57.0048 | 60.0404 | 49.6 | 126.1829 | 40.8631 | 60.0404 | 33.4 | 126.1932 | 24.6902 | 60.0174 | 17.2
126.2222 | 73.1 | 60.0289 | 65.8 | 126.1789 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.2225 | 57.0047 | 60.0404 | 49.6 | 126.1912 | 40.8627 | 60.0404 | 33.4 | 126.2015 | 24.6905 | 60.0174 | 17.2
126.2305 | 73.1 | 60.0289 | 65.8 | 126.1873 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.2308 | 57.0047 | 60.0404 | 49.6 | 126.1995 | 40.8624 | 60.0404 | 33.4 | 126.21 | 24.6879 | 60.0174 | 17.2
126.2389 | 73.0982 | 60.0289 | 65.8 | 126.1956 | 73.02 | 60.0116 | 65.8 | 126.2391 | 57.0046 | 60.0404 | 49.6 | 126.2079 | 40.862 | 60.0404 | 33.4 | 126.2183 | 24.6854 | 60.0174 | 17.2
126.2472 | 73.0965 | 60.0289 | 65.8 | 126.2039 | 73.0174 | 60.0116 | 65.8 | 126.2474 | 57.0038 | 60.0404 | 49.6 | 126.2162 | 40.8617 | 60.0404 | 33.4 | 126.2266 | 24.6805 | 60.0174 | 17.2
126.2555 | 73.0947 | 60.0289 | 65.8 | 126.2122 | 73.0147 | 60.0116 | 65.8 | 126.2558 | 57.003 | 60.0404 | 49.6 | 126.2245 | 40.8612 | 60.0404 | 33.4 | 126.2349 | 24.6756 | 60.0174 | 17.2
126.2638 | 73.0929 | 60.0289 | 65.8 | 126.2206 | 73.0121 | 60.0116 | 65.8 | 126.2641 | 57.0014 | 60.0404 | 49.6 | 126.2328 | 40.8606 | 60.0404 | 33.4 | 126.2433 | 24.6699 | 60.0174 | 17.2
126.2722 | 73.0915 | 60.0289 | 65.8 | 126.2289 | 73.0094 | 60.0116 | 65.8 | 126.2725 | 56.9998 | 60.0404 | 49.6 | 126.2413 | 40.8601 | 60.0404 | 33.4 | 126.2516 | 24.6642 | 60.0174 | 17.2
126.2805 | 73.0901 | 60.0289 | 65.8 | 126.2373 | 73.0068 | 60.0116 | 65.8 | 126.2808 | 56.9978 | 60.0404 | 49.6 | 126.2496 | 40.8596 | 60.0404 | 33.4 | 126.2599 | 24.6588 | 60.0174 | 17.2
126.2888 | 73.0887 | 60.0289 | 65.8 | 126.2456 | 73.0041 | 60.0116 | 65.8 | 126.2891 | 56.9958 | 60.0404 | 49.6 | 126.2579 | 40.859 | 60.0404 | 33.4 | 126.2682 | 24.6535 | 60.0174 | 17.2
126.2972 | 73.0872 | 60.0289 | 65.8 | 126.2539 | 73.0015 | 60.0116 | 65.8 | 126.2974 | 56.9938 | 60.0404 | 49.6 | 126.2662 | 40.8585 | 60.0404 | 33.4 | 126.2766 | 24.6484 | 60.0174 | 17.2
126.3055 | 73.0859 | 60.0289 | 65.8 | 126.2622 | 72.9988 | 60.0116 | 65.8 | 126.3058 | 56.9918 | 60.0404 | 49.6 | 126.2745 | 40.8583 | 60.0404 | 33.4 | 126.2849 | 24.6434 | 60.0174 | 17.2
126.3138 | 73.0846 | 60.0289 | 65.8 | 126.2706 | 72.9962 | 60.0116 | 65.8 | 126.3141 | 56.9898 | 60.0404 | 49.6 | 126.2829 | 40.8581 | 60.0404 | 33.4 | 126.2932 | 24.6412 | 60.0174 | 17.2
126.3221 | 73.0849 | 60.0289 | 65.8 | 126.2789 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3224 | 56.9878 | 60.0404 | 49.6 | 126.2912 | 40.858 | 60.0404 | 33.4 | 126.3015 | 24.639 | 60.0174 | 17.2
126.3305 | 73.0851 | 60.0289 | 65.8 | 126.2873 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3307 | 56.9864 | 60.0404 | 49.6 | 126.2995 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3099 | 24.6391 | 60.0116 | 17.2
126.3388 | 73.0853 | 60.0289 | 65.8 | 126.2956 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3391 | 56.985 | 60.0404 | 49.6 | 126.3078 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3182 | 24.6393 | 60.0116 | 17.2
126.3471 | 73.0855 | 60.0289 | 65.8 | 126.3039 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3474 | 56.9833 | 60.0404 | 49.6 | 126.3162 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3265 | 24.6394 | 60.0116 | 17.2
126.3555 | 73.0872 | 60.0289 | 65.8 | 126.3122 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3557 | 56.9815 | 60.0404 | 49.6 | 126.3245 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3348 | 24.6396 | 60.0116 | 17.2
126.3638 | 73.089 | 60.0289 | 65.8 | 126.3206 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3641 | 56.9816 | 60.0404 | 49.6 | 126.3328 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3433 | 24.6389 | 60.0116 | 17.2
126.3721 | 73.0904 | 60.0289 | 65.8 | 126.3289 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3724 | 56.9817 | 60.0404 | 49.6 | 126.3411 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3516 | 24.6383 | 60.0116 | 17.2
126.3804 | 73.0919 | 60.0289 | 65.8 | 126.3372 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3807 | 56.9818 | 60.0404 | 49.6 | 126.3494 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3599 | 24.6374 | 60.0116 | 17.2
126.3888 | 73.0932 | 60.0289 | 65.8 | 126.3456 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.389 | 56.9819 | 60.0404 | 49.6 | 126.3578 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3682 | 24.6364 | 60.0116 | 17.2
126.3971 | 73.0946 | 60.0289 | 65.8 | 126.3539 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.3973 | 56.982 | 60.0404 | 49.6 | 126.3661 | 40.8578 | 60.0404 | 33.4 | 126.3766 | 24.6355 | 60.0116 | 17.2
126.4054 | 73.097 | 60.0289 | 65.8 | 126.3623 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.4057 | 56.9821 | 60.0404 | 49.6 | 126.3745 | 40.8587 | 60.0404 | 33.4 | 126.3849 | 24.6345 | 60.0116 | 17.2
126.4138 | 73.0994 | 60.0289 | 65.8 | 126.3706 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.414 | 56.9822 | 60.0404 | 49.6 | 126.3828 | 40.8596 | 60.0404 | 33.4 | 126.3932 | 24.6336 | 60.0116 | 17.2
126.4221 | 73.102 | 60.0289 | 65.8 | 126.3789 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.4224 | 56.9824 | 60.0404 | 49.6 | 126.3912 | 40.8605 | 60.0404 | 33.4 | 126.4015 | 24.6326 | 60.0116 | 17.2
126.4304 | 73.1045 | 60.0289 | 65.8 | 126.3872 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.4307 | 56.9837 | 60.0404 | 49.6 | 126.3995 | 40.8614 | 60.0404 | 33.4 | 126.4099 | 24.6322 | 60.0116 | 17.2
126.4387 | 73.1052 | 60.0289 | 65.8 | 126.3956 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.439 | 56.9851 | 60.0404 | 49.6 | 126.4078 | 40.8623 | 60.0404 | 33.4 | 126.4182 | 24.6319 | 60.0116 | 17.2
126.4471 | 73.1059 | 60.0289 | 65.8 | 126.4039 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.4473 | 56.9858 | 60.0404 | 49.6 | 126.4161 | 40.8632 | 60.0404 | 33.4 | 126.4265 | 24.6319 | 60.0116 | 17.2
126.4554 | 73.1049 | 60.0289 | 65.8 | 126.4123 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.4557 | 56.9866 | 60.0404 | 49.6 | 126.4244 | 40.8641 | 60.0404 | 33.4 | 126.4348 | 24.6319 | 60.0116 | 17.2
126.4637 | 73.1039 | 60.0289 | 65.8 | 126.4206 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.464 | 56.9875 | 60.0404 | 49.6 | 126.4328 | 40.865 | 60.0404 | 33.4 | 126.4432 | 24.6319 | 60.0116 | 17.2
126.4721 | 73.1028 | 60.0289 | 65.8 | 126.4289 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.4723 | 56.9885 | 60.0404 | 49.6 | 126.4411 | 40.8663 | 60.0404 | 33.4 | 126.4515 | 24.6319 | 60.0116 | 17.2
126.4804 | 73.1018 | 60.0289 | 65.8 | 126.4372 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.4807 | 56.9895 | 60.0404 | 49.6 | 126.4494 | 40.8676 | 60.0404 | 33.4 | 126.4598 | 24.6319 | 60.0116 | 17.2
126.4887 | 73.0997 | 60.0289 | 65.8 | 126.4456 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.489 | 56.9904 | 60.0404 | 49.6 | 126.4577 | 40.864 | 60.0404 | 33.4 | 126.4681 | 24.6319 | 60.0116 | 17.2
126.4971 | 73.0975 | 60.0289 | 65.8 | 126.4539 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.4973 | 56.9914 | 60.0404 | 49.6 | 126.4661 | 40.8604 | 60.0404 | 33.4 | 126.4766 | 24.6319 | 60.0116 | 17.2
126.5054 | 73.0954 | 60.0289 | 65.8 | 126.4622 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5056 | 56.9924 | 60.0404 | 49.6 | 126.4744 | 40.8567 | 60.0404 | 33.4 | 126.4849 | 24.6318 | 60.0116 | 17.2
126.5137 | 73.0932 | 60.0289 | 65.8 | 126.4706 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.514 | 56.9933 | 60.0404 | 49.6 | 126.4827 | 40.8531 | 60.0404 | 33.4 | 126.4932 | 24.6318 | 60.0116 | 17.2
126.522 | 73.0911 | 60.0289 | 65.8 | 126.4789 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5223 | 56.9942 | 60.0404 | 49.6 | 126.491 | 40.8439 | 60.0404 | 33.4 | 126.5015 | 24.6318 | 60.0116 | 17.2
126.5304 | 73.0889 | 60.0289 | 65.8 | 126.4872 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5306 | 56.9943 | 60.0404 | 49.6 | 126.4993 | 40.8346 | 60.0404 | 33.4 | 126.5099 | 24.6318 | 60.0116 | 17.2
126.5387 | 73.0874 | 60.0289 | 65.8 | 126.4956 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5389 | 56.9944 | 60.0404 | 49.6 | 126.5078 | 40.8259 | 60.0404 | 33.4 | 126.5182 | 24.6318 | 60.0116 | 17.2
126.547 | 73.0859 | 60.0289 | 65.8 | 126.5039 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5472 | 56.9924 | 60.0404 | 49.6 | 126.5161 | 40.8171 | 60.0404 | 33.4 | 126.5265 | 24.6318 | 60.0116 | 17.2
126.5554 | 73.0853 | 60.0289 | 65.8 | 126.5122 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5556 | 56.9904 | 60.0404 | 49.6 | 126.5244 | 40.8027 | 60.0404 | 33.4 | 126.5348 | 24.6318 | 60.0116 | 17.2
126.5637 | 73.0846 | 60.0289 | 65.8 | 126.5205 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5639 | 56.9883 | 60.0404 | 49.6 | 126.5327 | 40.7882 | 60.0404 | 33.4 | 126.5432 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.572 | 73.0834 | 60.0289 | 65.8 | 126.5289 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5723 | 56.9863 | 60.0404 | 49.6 | 126.541 | 40.7778 | 60.0404 | 33.4 | 126.5515 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.5803 | 73.0821 | 60.0289 | 65.8 | 126.5372 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5806 | 56.9844 | 60.0404 | 49.6 | 126.5494 | 40.7674 | 60.0404 | 33.4 | 126.5598 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.5887 | 73.0805 | 60.0231 | 65.8 | 126.5456 | 72.9935 | 60.0116 | 65.8 | 126.5889 | 56.9825 | 60.0404 | 49.6 | 126.5577 | 40.757 | 60.0404 | 33.4 | 126.5681 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.597 | 73.0789 | 60.0231 | 65.8 | 126.5539 | 72.9939 | 60.0116 | 65.8 | 126.5972 | 56.9806 | 60.0404 | 49.6 | 126.566 | 40.7466 | 60.0404 | 33.4 | 126.5765 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.6053 | 73.0762 | 60.0231 | 65.8 | 126.5622 | 72.9942 | 60.0116 | 65.8 | 126.6055 | 56.9786 | 60.0404 | 49.6 | 126.5743 | 40.7418 | 60.0404 | 33.4 | 126.5848 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.6137 | 73.0735 | 60.0231 | 65.8 | 126.5705 | 72.9945 | 60.0116 | 65.8 | 126.6139 | 56.9755 | 60.0404 | 49.6 | 126.5827 | 40.737 | 60.0404 | 33.4 | 126.5931 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.622 | 73.0722 | 60.0231 | 65.8 | 126.5789 | 72.9948 | 60.0116 | 65.8 | 126.6222 | 56.9723 | 60.0404 | 49.6 | 126.591 | 40.7317 | 60.0404 | 33.4 | 126.6014 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.6303 | 73.071 | 60.0231 | 65.8 | 126.5872 | 72.9952 | 60.0116 | 65.8 | 126.6306 | 56.9713 | 60.0404 | 49.6 | 126.5993 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6099 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.6387 | 73.0689 | 60.0231 | 65.8 | 126.5956 | 72.9955 | 60.0116 | 65.8 | 126.6389 | 56.9703 | 60.0404 | 49.6 | 126.6076 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6182 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.647 | 73.0668 | 60.0231 | 65.8 | 126.6039 | 72.9958 | 60.0116 | 65.8 | 126.6472 | 56.9694 | 60.0404 | 49.6 | 126.6159 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6265 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.6553 | 73.0653 | 60.0231 | 65.8 | 126.6122 | 72.9961 | 60.0116 | 65.8 | 126.6555 | 56.9685 | 60.0404 | 49.6 | 126.6243 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6348 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.6636 | 73.0638 | 60.0231 | 65.8 | 126.6205 | 72.9962 | 60.0116 | 65.8 | 126.6639 | 56.9664 | 60.0404 | 49.6 | 126.6326 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6432 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.672 | 73.0627 | 60.0231 | 65.8 | 126.6289 | 72.9963 | 60.0116 | 65.8 | 126.6722 | 56.9642 | 60.0404 | 49.6 | 126.6409 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6515 | 24.6317 | 60.0116 | 17.2
126.6803 | 73.0615 | 60.0231 | 65.8 | 126.6372 | 72.9961 | 60.0116 | 65.8 | 126.6805 | 56.962 | 60.0404 | 49.6 | 126.6492 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6598 | 24.6316 | 60.0116 | 17.2
126.6886 | 73.0606 | 60.0231 | 65.8 | 126.6455 | 72.9959 | 60.0116 | 65.8 | 126.6888 | 56.9598 | 60.0404 | 49.6 | 126.6577 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6681 | 24.6315 | 60.0116 | 17.2
126.697 | 73.0597 | 60.0231 | 65.8 | 126.6538 | 72.9956 | 60.0116 | 65.8 | 126.6971 | 56.9585 | 60.0404 | 49.6 | 126.666 | 40.7264 | 60.0404 | 33.4 | 126.6765 | 24.6315 | 60.0116 | 17.2
126.7053 | 73.0583 | 60.0231 | 65.8 | 126.6622 | 72.9954 | 60.0116 | 65.8 | 126.7055 | 56.9573 | 60.0404 | 49.6 | 126.6743 | 40.7271 | 60.0404 | 33.4 | 126.6848 | 24.6314 | 60.0116 | 17.2
126.7136 | 73.0568 | 60.0231 | 65.8 | 126.6705 | 72.9952 | 60.0116 | 65.8 | 126.7138 | 56.9558 | 60.0404 | 49.6 | 126.6826 | 40.7277 | 60.0404 | 33.4 | 126.6931 | 24.6313 | 60.0116 | 17.2
126.722 | 73.0553 | 60.0231 | 65.8 | 126.6789 | 72.9949 | 60.0116 | 65.8 | 126.7222 | 56.9543 | 60.0404 | 49.6 | 126.6909 | 40.7284 | 60.0404 | 33.4 | 126.7014 | 24.6312 | 60.0116 | 17.2
126.7303 | 73.0538 | 60.0231 | 65.8 | 126.6872 | 72.9952 | 60.0116 | 65.8 | 126.7305 | 56.9527 | 60.0404 | 49.6 | 126.6993 | 40.729 | 60.0404 | 33.4 | 126.7098 | 24.6311 | 60.0116 | 17.2
126.7386 | 73.0529 | 60.0231 | 65.8 | 126.6955 | 72.9954 | 60.0116 | 65.8 | 126.7388 | 56.9511 | 60.0404 | 49.6 | 126.7076 | 40.7297 | 60.0404 | 33.4 | 126.7181 | 24.631 | 60.0116 | 17.2
126.747 | 73.0519 | 60.0231 | 65.8 | 126.7038 | 72.9958 | 60.0116 | 65.8 | 126.7471 | 56.9507 | 60.0404 | 49.6 | 126.7159 | 40.7303 | 60.0404 | 33.4 | 126.7264 | 24.6309 | 60.0116 | 17.2
126.7553 | 73.051 | 60.0231 | 65.8 | 126.7122 | 72.9963 | 60.0116 | 65.8 | 126.7554 | 56.9502 | 60.0404 | 49.6 | 126.7242 | 40.731 | 60.0404 | 33.4 | 126.7349 | 24.6308 | 60.0116 | 17.2
126.7636 | 73.05 | 60.0231 | 65.8 | 126.7205 | 72.9967 | 60.0116 | 65.8 | 126.7638 | 56.9504 | 60.0404 | 49.6 | 126.7326 | 40.7316 | 60.0404 | 33.4 | 126.7432 | 24.6307 | 60.0116 | 17.2
126.7719 | 73.05 | 60.0231 | 65.8 | 126.7289 | 72.9972 | 60.0116 | 65.8 | 126.7721 | 56.9505 | 60.0404 | 49.6 | 126.7409 | 40.7323 | 60.0404 | 33.4 | 126.7515 | 24.6305 | 60.0116 | 17.2
126.7803 | 73.05 | 60.0231 | 65.8 | 126.7372 | 72.9976 | 60.0116 | 65.8 | 126.7805 | 56.9505 | 60.0404 | 49.6 | 126.7492 | 40.7329 | 60.0404 | 33.4 | 126.7598 | 24.6304 | 60.0116 | 17.2
126.7886 | 73.0505 | 60.0231 | 65.8 | 126.7455 | 72.9981 | 60.0116 | 65.8 | 126.7888 | 56.9505 | 60.0404 | 49.6 | 126.7575 | 40.7329 | 60.0404 | 33.4 | 126.7682 | 24.6302 | 60.0116 | 17.2
126.7969 | 73.051 | 60.0231 | 65.8 | 126.7538 | 72.9985 | 60.0116 | 65.8 | 126.7971 | 56.9504 | 60.0404 | 49.6 | 126.7658 | 40.7329 | 60.0404 | 33.4 | 126.7765 | 24.6301 | 60.0116 | 17.2
126.8053 | 73.0517 | 60.0231 | 65.8 | 126.7622 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8054 | 56.9503 | 60.0404 | 49.6 | 126.7742 | 40.7329 | 60.0404 | 33.4 | 126.7848 | 24.6299 | 60.0116 | 17.2
126.8136 | 73.0524 | 60.0231 | 65.8 | 126.7705 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8138 | 56.9493 | 60.0404 | 49.6 | 126.7825 | 40.7329 | 60.0404 | 33.4 | 126.7931 | 24.6298 | 60.0116 | 17.2
126.8219 | 73.0524 | 60.0231 | 65.8 | 126.7788 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8221 | 56.9484 | 60.0404 | 49.6 | 126.7908 | 40.7333 | 60.0404 | 33.4 | 126.8015 | 24.6296 | 60.0116 | 17.2
126.8303 | 73.0524 | 60.0231 | 65.8 | 126.7871 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8304 | 56.9479 | 60.0404 | 49.6 | 126.7991 | 40.7336 | 60.0404 | 33.4 | 126.8098 | 24.6295 | 60.0116 | 17.2
126.8386 | 73.0519 | 60.0231 | 65.8 | 126.7955 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8387 | 56.9475 | 60.0404 | 49.6 | 126.8076 | 40.734 | 60.0404 | 33.4 | 126.8181 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.8469 | 73.0513 | 60.0231 | 65.8 | 126.8038 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.847 | 56.9465 | 60.0404 | 49.6 | 126.8159 | 40.7344 | 60.0404 | 33.4 | 126.8264 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.8552 | 73.0508 | 60.0231 | 65.8 | 126.8122 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8554 | 56.9454 | 60.0404 | 49.6 | 126.8242 | 40.7347 | 60.0404 | 33.4 | 126.8348 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.8636 | 73.0502 | 60.0231 | 65.8 | 126.8205 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8637 | 56.9451 | 60.0404 | 49.6 | 126.8325 | 40.7351 | 60.0404 | 33.4 | 126.8431 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.8719 | 73.0496 | 60.0231 | 65.8 | 126.8288 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8721 | 56.9448 | 60.0404 | 49.6 | 126.8408 | 40.7356 | 60.0404 | 33.4 | 126.8514 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.8802 | 73.0491 | 60.0231 | 65.8 | 126.8371 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8804 | 56.9444 | 60.0404 | 49.6 | 126.8492 | 40.7361 | 60.0404 | 33.4 | 126.8597 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.8886 | 73.0484 | 60.0231 | 65.8 | 126.8455 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.8887 | 56.9441 | 60.0404 | 49.6 | 126.8575 | 40.7367 | 60.0404 | 33.4 | 126.8682 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.8969 | 73.0478 | 60.0231 | 65.8 | 126.8538 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.897 | 56.9453 | 60.0404 | 49.6 | 126.8658 | 40.7372 | 60.0404 | 33.4 | 126.8765 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9052 | 73.0476 | 60.0231 | 65.8 | 126.8622 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.9053 | 56.9465 | 60.0404 | 49.6 | 126.8741 | 40.7374 | 60.0404 | 33.4 | 126.8848 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9136 | 73.0474 | 60.0231 | 65.8 | 126.8705 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.9137 | 56.9458 | 60.0404 | 49.6 | 126.8825 | 40.7376 | 60.0404 | 33.4 | 126.8931 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9219 | 73.0478 | 60.0231 | 65.8 | 126.8788 | 72.9989 | 60.0116 | 65.8 | 126.922 | 56.9451 | 60.0404 | 49.6 | 126.8908 | 40.7377 | 60.0404 | 33.4 | 126.9015 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9302 | 73.0482 | 60.0231 | 65.8 | 126.8871 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.9304 | 56.9444 | 60.0404 | 49.6 | 126.8991 | 40.7379 | 60.0404 | 33.4 | 126.9098 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9385 | 73.0507 | 60.0231 | 65.8 | 126.8955 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.9387 | 56.9437 | 60.0404 | 49.6 | 126.9074 | 40.7381 | 60.0404 | 33.4 | 126.9181 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9469 | 73.0532 | 60.0231 | 65.8 | 126.9038 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.947 | 56.9413 | 60.0404 | 49.6 | 126.9157 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.9264 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9552 | 73.0558 | 60.0231 | 65.8 | 126.9121 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.9553 | 56.9389 | 60.0404 | 49.6 | 126.9241 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.9348 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9635 | 73.0583 | 60.0231 | 65.8 | 126.9204 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.9636 | 56.9341 | 60.0404 | 49.6 | 126.9324 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.9431 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9719 | 73.0595 | 60.0231 | 65.8 | 126.9288 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.972 | 56.9292 | 60.0404 | 49.6 | 126.9407 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.9514 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9802 | 73.0607 | 60.0231 | 65.8 | 126.9371 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.9803 | 56.9237 | 60.0404 | 49.6 | 126.949 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.9597 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9885 | 73.0598 | 60.0231 | 65.8 | 126.9455 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.9886 | 56.9182 | 60.0404 | 49.6 | 126.9575 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.9681 | 24.6294 | 60.0116 | 17.2
126.9968 | 73.0589 | 60.0231 | 65.8 | 126.9538 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 126.9969 | 56.9134 | 60.0404 | 49.6 | 126.9658 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.9764 | 24.6295 | 60.0116 | 17.2
127.0052 | 73.0558 | 60.0231 | 65.8 | 126.9621 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 127.0053 | 56.9085 | 60.0404 | 49.6 | 126.9741 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.9847 | 24.6296 | 60.0116 | 17.2
127.0135 | 73.0527 | 60.0231 | 65.8 | 126.9705 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 127.0136 | 56.9036 | 60.0404 | 49.6 | 126.9824 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 126.993 | 24.6297 | 60.0116 | 17.2
127.0218 | 73.0475 | 60.0231 | 65.8 | 126.9788 | 72.999 | 60.0116 | 65.8 | 127.022 | 56.8988 | 60.0404 | 49.6 | 126.9907 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0015 | 24.6298 | 60.0116 | 17.2
127.0302 | 73.0423 | 60.0231 | 65.8 | 126.9872 | 72.9917 | 60.0116 | 65.8 | 127.0303 | 56.8962 | 60.0404 | 49.6 | 126.9991 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0098 | 24.6299 | 60.0116 | 17.2
127.0385 | 73.0366 | 60.0231 | 65.8 | 126.9955 | 72.9844 | 60.0116 | 65.8 | 127.0386 | 56.8937 | 60.0404 | 49.6 | 127.0074 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0181 | 24.63 | 60.0116 | 17.2
127.0468 | 73.0309 | 60.0231 | 65.8 | 127.0038 | 72.9771 | 60.0174 | 65.8 | 127.0469 | 56.8943 | 60.0347 | 49.6 | 127.0157 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0264 | 24.6301 | 60.0116 | 17.2
127.0552 | 73.0258 | 60.0231 | 65.8 | 127.0121 | 72.9698 | 60.0174 | 65.8 | 127.0552 | 56.8949 | 60.0347 | 49.6 | 127.024 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0348 | 24.6302 | 60.0116 | 17.2
127.0635 | 73.0207 | 60.0231 | 65.8 | 127.0205 | 72.9624 | 60.0174 | 65.8 | 127.0636 | 56.8957 | 60.0347 | 49.6 | 127.0324 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0431 | 24.6303 | 60.0116 | 17.2
127.0718 | 73.0177 | 60.0231 | 65.8 | 127.0288 | 72.9551 | 60.0174 | 65.8 | 127.0719 | 56.8966 | 60.0347 | 49.6 | 127.0407 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0514 | 24.6304 | 60.0116 | 17.2
127.0802 | 73.0148 | 60.0231 | 65.8 | 127.0371 | 72.9491 | 60.0174 | 65.8 | 127.0803 | 56.8981 | 60.0347 | 49.6 | 127.049 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0597 | 24.6304 | 60.0116 | 17.2
127.0885 | 73.014 | 60.0174 | 65.8 | 127.0454 | 72.9432 | 60.0174 | 65.8 | 127.0886 | 56.8997 | 60.0347 | 49.6 | 127.0573 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0681 | 24.6304 | 60.0116 | 17.2
127.0968 | 73.0132 | 60.0174 | 65.8 | 127.0538 | 72.9384 | 60.0174 | 65.8 | 127.0969 | 56.9013 | 60.0347 | 49.6 | 127.0656 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0764 | 24.6304 | 60.0116 | 17.2
127.1051 | 73.0124 | 60.0174 | 65.8 | 127.0621 | 72.9336 | 60.0174 | 65.8 | 127.1052 | 56.9029 | 60.0347 | 49.6 | 127.074 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.0847 | 24.6304 | 60.0116 | 17.2
127.1135 | 73.0116 | 60.0174 | 65.8 | 127.0704 | 72.9326 | 60.0174 | 65.8 | 127.1136 | 56.9038 | 60.0347 | 49.6 | 127.0823 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.093 | 24.6304 | 60.0116 | 17.2
127.1218 | 73.0114 | 60.0174 | 65.8 | 127.0788 | 72.9316 | 60.0174 | 65.8 | 127.1219 | 56.9048 | 60.0347 | 49.6 | 127.0906 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.1014 | 24.6304 | 60.0116 | 17.2
127.1301 | 73.0111 | 60.0174 | 65.8 | 127.0871 | 72.9313 | 60.0174 | 65.8 | 127.1302 | 56.905 | 60.0347 | 49.6 | 127.0989 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.1097 | 24.6295 | 60.0116 | 17.2
127.1385 | 73.0115 | 60.0174 | 65.8 | 127.0954 | 72.931 | 60.0174 | 65.8 | 127.1385 | 56.9053 | 60.0347 | 49.6 | 127.1074 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.118 | 24.6286 | 60.0116 | 17.2
127.1468 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1037 | 72.93 | 60.0174 | 65.8 | 127.1469 | 56.9054 | 60.0347 | 49.6 | 127.1157 | 40.7383 | 60.0404 | 33.4 | 127.1263 | 24.6277 | 60.0116 | 17.2
127.1551 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1121 | 72.9291 | 60.0174 | 65.8 | 127.1552 | 56.9055 | 60.0347 | 49.6 | 127.124 | 40.7378 | 60.0404 | 33.4 | 127.1348 | 24.6268 | 60.0116 | 17.2
127.1635 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1204 | 72.9266 | 60.0174 | 65.8 | 127.1635 | 56.9056 | 60.0347 | 49.6 | 127.1323 | 40.7374 | 60.0404 | 33.4 | 127.1431 | 24.6259 | 60.0116 | 17.2
127.1718 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1288 | 72.9241 | 60.0174 | 65.8 | 127.1719 | 56.9057 | 60.0347 | 49.6 | 127.1406 | 40.7369 | 60.0404 | 33.4 | 127.1514 | 24.625 | 60.0116 | 17.2
127.1801 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1371 | 72.9197 | 60.0174 | 65.8 | 127.1802 | 56.9058 | 60.0347 | 49.6 | 127.149 | 40.7365 | 60.0404 | 33.4 | 127.1597 | 24.6241 | 60.0116 | 17.2
127.1885 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1454 | 72.9152 | 60.0174 | 65.8 | 127.1885 | 56.9059 | 60.0347 | 49.6 | 127.1573 | 40.736 | 60.0404 | 33.4 | 127.1681 | 24.6233 | 60.0116 | 17.2
127.1968 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1537 | 72.9142 | 60.0174 | 65.8 | 127.1968 | 56.906 | 60.0347 | 49.6 | 127.1656 | 40.7356 | 60.0404 | 33.4 | 127.1764 | 24.6224 | 60.0116 | 17.2
127.2051 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1621 | 72.9133 | 60.0174 | 65.8 | 127.2051 | 56.9061 | 60.0347 | 49.6 | 127.1739 | 40.7351 | 60.0404 | 33.4 | 127.1847 | 24.6215 | 60.0116 | 17.2
127.2134 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1704 | 72.9116 | 60.0174 | 65.8 | 127.2135 | 56.9065 | 60.0347 | 49.6 | 127.1822 | 40.7347 | 60.0404 | 33.4 | 127.193 | 24.6215 | 60.0116 | 17.2
127.2218 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1787 | 72.91 | 60.0174 | 65.8 | 127.2218 | 56.9069 | 60.0347 | 49.6 | 127.1906 | 40.7342 | 60.0404 | 33.4 | 127.2014 | 24.6215 | 60.0116 | 17.2
127.2301 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.187 | 72.9078 | 60.0174 | 65.8 | 127.2302 | 56.9074 | 60.0347 | 49.6 | 127.1989 | 40.7338 | 60.0404 | 33.4 | 127.2097 | 24.6218 | 60.0116 | 17.2
127.2384 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.1954 | 72.9057 | 60.0174 | 65.8 | 127.2385 | 56.9078 | 60.0347 | 49.6 | 127.2072 | 40.7338 | 60.0404 | 33.4 | 127.218 | 24.6222 | 60.0116 | 17.2
127.2468 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2037 | 72.9029 | 60.0174 | 65.8 | 127.2468 | 56.9082 | 60.0347 | 49.6 | 127.2155 | 40.7338 | 60.0404 | 33.4 | 127.2263 | 24.6225 | 60.0116 | 17.2
127.2551 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2121 | 72.9001 | 60.0174 | 65.8 | 127.2551 | 56.9086 | 60.0347 | 49.6 | 127.2239 | 40.7338 | 60.0404 | 33.4 | 127.2347 | 24.6228 | 60.0116 | 17.2
127.2634 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2204 | 72.8981 | 60.0174 | 65.8 | 127.2635 | 56.909 | 60.0347 | 49.6 | 127.2322 | 40.7338 | 60.0404 | 33.4 | 127.243 | 24.6232 | 60.0116 | 17.2
127.2718 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2287 | 72.8961 | 60.0174 | 65.8 | 127.2718 | 56.9094 | 60.0347 | 49.6 | 127.2405 | 40.7338 | 60.0404 | 33.4 | 127.2513 | 24.6235 | 60.0116 | 17.2
127.2801 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.237 | 72.8939 | 60.0174 | 65.8 | 127.2802 | 56.91 | 60.0347 | 49.6 | 127.2488 | 40.7338 | 60.0404 | 33.4 | 127.2596 | 24.6239 | 60.0116 | 17.2
127.2884 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2454 | 72.8917 | 60.0174 | 65.8 | 127.2885 | 56.9107 | 60.0347 | 49.6 | 127.2571 | 40.7336 | 60.0404 | 33.4 | 127.2681 | 24.6242 | 60.0116 | 17.2
127.2968 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2537 | 72.8896 | 60.0174 | 65.8 | 127.2968 | 56.9109 | 60.0347 | 49.6 | 127.2656 | 40.7333 | 60.0404 | 33.4 | 127.2764 | 24.6246 | 60.0116 | 17.2
127.3051 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2621 | 72.8874 | 60.0174 | 65.8 | 127.3051 | 56.9111 | 60.0347 | 49.6 | 127.2739 | 40.733 | 60.0404 | 33.4 | 127.2847 | 24.6249 | 60.0116 | 17.2
127.3134 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2704 | 72.889 | 60.0174 | 65.8 | 127.3134 | 56.9113 | 60.0347 | 49.6 | 127.2822 | 40.7328 | 60.0404 | 33.4 | 127.293 | 24.6137 | 60.0116 | 17.2
127.3218 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2787 | 72.8906 | 60.0174 | 65.8 | 127.3218 | 56.9115 | 60.0347 | 49.6 | 127.2905 | 40.7326 | 60.0404 | 33.4 | 127.3014 | 24.6026 | 60.0116 | 17.2
127.3301 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.287 | 72.8935 | 60.0174 | 65.8 | 127.3301 | 56.9117 | 60.0347 | 49.6 | 127.2989 | 40.7323 | 60.0404 | 33.4 | 127.3097 | 24.5914 | 60.0116 | 17.2
127.3384 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.2954 | 72.8964 | 60.0174 | 65.8 | 127.3384 | 56.9119 | 60.0347 | 49.6 | 127.3072 | 40.73 | 60.0404 | 33.4 | 127.318 | 24.5802 | 60.0116 | 17.2
127.3467 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.3037 | 72.899 | 60.0174 | 65.8 | 127.3467 | 56.9122 | 60.0347 | 49.6 | 127.3155 | 40.7278 | 60.0404 | 33.4 | 127.3263 | 24.569 | 60.0116 | 17.2
127.3551 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.312 | 72.9016 | 60.0174 | 65.8 | 127.3551 | 56.9124 | 60.0347 | 49.6 | 127.3238 | 40.7256 | 60.0404 | 33.4 | 127.3347 | 24.5578 | 60.0116 | 17.2
127.3634 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.3203 | 72.9044 | 60.0174 | 65.8 | 127.3634 | 56.9124 | 60.0347 | 49.6 | 127.3321 | 40.7233 | 60.0404 | 33.4 | 127.343 | 24.5466 | 60.0116 | 17.2
127.3717 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.3287 | 72.9072 | 60.0174 | 65.8 | 127.3718 | 56.9124 | 60.0347 | 49.6 | 127.3405 | 40.7206 | 60.0404 | 33.4 | 127.3513 | 24.5355 | 60.0116 | 17.2
127.3801 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.337 | 72.9101 | 60.0174 | 65.8 | 127.3801 | 56.9125 | 60.0347 | 49.6 | 127.3488 | 40.7179 | 60.0404 | 33.4 | 127.3597 | 24.5243 | 60.0116 | 17.2
127.3884 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.3454 | 72.9131 | 60.0174 | 65.8 | 127.3884 | 56.9125 | 60.0347 | 49.6 | 127.3571 | 40.7144 | 60.0404 | 33.4 | 127.368 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.3967 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.3537 | 72.9134 | 60.0174 | 65.8 | 127.3967 | 56.9107 | 60.0347 | 49.6 | 127.3654 | 40.711 | 60.0404 | 33.4 | 127.3763 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4051 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.362 | 72.9138 | 60.0174 | 65.8 | 127.405 | 56.909 | 60.0347 | 49.6 | 127.3738 | 40.7076 | 60.0404 | 33.4 | 127.3846 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4134 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.3703 | 72.9127 | 60.0174 | 65.8 | 127.4134 | 56.9077 | 60.0347 | 49.6 | 127.3821 | 40.7041 | 60.0404 | 33.4 | 127.3931 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4217 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.3787 | 72.9117 | 60.0174 | 65.8 | 127.4217 | 56.9065 | 60.0347 | 49.6 | 127.3904 | 40.7027 | 60.0404 | 33.4 | 127.4014 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.43 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.387 | 72.9109 | 60.0174 | 65.8 | 127.4301 | 56.9052 | 60.0347 | 49.6 | 127.3987 | 40.7012 | 60.0404 | 33.4 | 127.4097 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4384 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.3954 | 72.91 | 60.0174 | 65.8 | 127.4384 | 56.9039 | 60.0347 | 49.6 | 127.407 | 40.6998 | 60.0404 | 33.4 | 127.418 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4467 | 73.0118 | 60.0174 | 65.8 | 127.4037 | 72.9092 | 60.0174 | 65.8 | 127.4467 | 56.9028 | 60.0347 | 49.6 | 127.4155 | 40.6983 | 60.0404 | 33.4 | 127.4264 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.455 | 73.0107 | 60.0174 | 65.8 | 127.412 | 72.9084 | 60.0174 | 65.8 | 127.455 | 56.9017 | 60.0347 | 49.6 | 127.4238 | 40.6976 | 60.0404 | 33.4 | 127.4347 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4634 | 73.0095 | 60.0174 | 65.8 | 127.4203 | 72.9065 | 60.0174 | 65.8 | 127.4634 | 56.9005 | 60.0347 | 49.6 | 127.4321 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.443 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4717 | 73.0073 | 60.0174 | 65.8 | 127.4287 | 72.9045 | 60.0174 | 65.8 | 127.4717 | 56.8994 | 60.0347 | 49.6 | 127.4404 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.4513 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.48 | 73.0052 | 60.0174 | 65.8 | 127.437 | 72.9024 | 60.0174 | 65.8 | 127.48 | 56.9 | 60.0347 | 49.6 | 127.4488 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.4597 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4884 | 73.0029 | 60.0174 | 65.8 | 127.4453 | 72.9004 | 60.0174 | 65.8 | 127.4883 | 56.9007 | 60.0347 | 49.6 | 127.4571 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.468 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.4967 | 73.0006 | 60.0174 | 65.8 | 127.4536 | 72.8995 | 60.0174 | 65.8 | 127.4966 | 56.9011 | 60.0347 | 49.6 | 127.4654 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.4763 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.505 | 72.9983 | 60.0174 | 65.8 | 127.462 | 72.8986 | 60.0174 | 65.8 | 127.505 | 56.9015 | 60.0347 | 49.6 | 127.4737 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.4846 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.5134 | 72.9961 | 60.0174 | 65.8 | 127.4703 | 72.8977 | 60.0174 | 65.8 | 127.5133 | 56.9014 | 60.0347 | 49.6 | 127.482 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.493 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.5217 | 72.993 | 60.0174 | 65.8 | 127.4787 | 72.8968 | 60.0174 | 65.8 | 127.5217 | 56.9014 | 60.0347 | 49.6 | 127.4904 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5013 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.53 | 72.9899 | 60.0174 | 65.8 | 127.487 | 72.8953 | 60.0174 | 65.8 | 127.53 | 56.9012 | 60.0347 | 49.6 | 127.4987 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5096 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.5384 | 72.9876 | 60.0174 | 65.8 | 127.4953 | 72.8937 | 60.0174 | 65.8 | 127.5383 | 56.901 | 60.0347 | 49.6 | 127.507 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5179 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.5467 | 72.9854 | 60.0174 | 65.8 | 127.5036 | 72.8931 | 60.0174 | 65.8 | 127.5466 | 56.9007 | 60.0347 | 49.6 | 127.5153 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5264 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.555 | 72.9842 | 60.0174 | 65.8 | 127.512 | 72.8925 | 60.0174 | 65.8 | 127.555 | 56.9005 | 60.0347 | 49.6 | 127.5237 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5347 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.5633 | 72.983 | 60.0174 | 65.8 | 127.5203 | 72.8921 | 60.0174 | 65.8 | 127.5633 | 56.9003 | 60.0347 | 49.6 | 127.532 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.543 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.5717 | 72.9819 | 60.0174 | 65.8 | 127.5287 | 72.8916 | 60.0174 | 65.8 | 127.5716 | 56.9001 | 60.0347 | 49.6 | 127.5403 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5513 | 24.5131 | 60.0116 | 17.2
127.58 | 72.9808 | 60.0174 | 65.8 | 127.537 | 72.8913 | 60.0174 | 65.8 | 127.58 | 56.8996 | 60.0347 | 49.6 | 127.5486 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5597 | 24.5133 | 60.0116 | 17.2
127.5883 | 72.9798 | 60.0174 | 65.8 | 127.5453 | 72.891 | 60.0174 | 65.8 | 127.5883 | 56.8991 | 60.0347 | 49.6 | 127.5569 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.568 | 24.5136 | 60.0116 | 17.2
127.5967 | 72.9787 | 60.0174 | 65.8 | 127.5536 | 72.8907 | 60.0174 | 65.8 | 127.5966 | 56.8998 | 60.0347 | 49.6 | 127.5654 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5763 | 24.5137 | 60.0116 | 17.2
127.605 | 72.9784 | 60.0174 | 65.8 | 127.562 | 72.8904 | 60.0174 | 65.8 | 127.6049 | 56.9005 | 60.0347 | 49.6 | 127.5737 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.5846 | 24.5139 | 60.0116 | 17.2
127.6133 | 72.9781 | 60.0174 | 65.8 | 127.5703 | 72.8907 | 60.0174 | 65.8 | 127.6133 | 56.9004 | 60.0347 | 49.6 | 127.582 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.593 | 24.5143 | 60.0116 | 17.2
127.6217 | 72.9788 | 60.0174 | 65.8 | 127.5786 | 72.8911 | 60.0174 | 65.8 | 127.6216 | 56.9004 | 60.0347 | 49.6 | 127.5903 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6013 | 24.5146 | 60.0116 | 17.2
127.63 | 72.9794 | 60.0174 | 65.8 | 127.5869 | 72.8914 | 60.0174 | 65.8 | 127.6299 | 56.9004 | 60.0347 | 49.6 | 127.5987 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6096 | 24.515 | 60.0116 | 17.2
127.6383 | 72.9804 | 60.0174 | 65.8 | 127.5953 | 72.8917 | 60.0174 | 65.8 | 127.6382 | 56.9003 | 60.0347 | 49.6 | 127.607 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6179 | 24.5154 | 60.0116 | 17.2
127.6467 | 72.9814 | 60.0174 | 65.8 | 127.6036 | 72.892 | 60.0174 | 65.8 | 127.6466 | 56.9003 | 60.0347 | 49.6 | 127.6153 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6263 | 24.5158 | 60.0116 | 17.2
127.655 | 72.9818 | 60.0174 | 65.8 | 127.612 | 72.8922 | 60.0174 | 65.8 | 127.6549 | 56.9003 | 60.0347 | 49.6 | 127.6236 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6346 | 24.5161 | 60.0116 | 17.2
127.6633 | 72.9822 | 60.0174 | 65.8 | 127.6203 | 72.8922 | 60.0174 | 65.8 | 127.6633 | 56.9002 | 60.0347 | 49.6 | 127.6319 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6429 | 24.5163 | 60.0174 | 17.2
127.6717 | 72.9828 | 60.0174 | 65.8 | 127.6286 | 72.8921 | 60.0174 | 65.8 | 127.6716 | 56.9002 | 60.0347 | 49.6 | 127.6403 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6512 | 24.5164 | 60.0174 | 17.2
127.68 | 72.9835 | 60.0174 | 65.8 | 127.6369 | 72.8927 | 60.0174 | 65.8 | 127.6799 | 56.8991 | 60.0347 | 49.6 | 127.6486 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6597 | 24.5166 | 60.0174 | 17.2
127.6883 | 72.9842 | 60.0174 | 65.8 | 127.6453 | 72.8934 | 60.0174 | 65.8 | 127.6882 | 56.8981 | 60.0347 | 49.6 | 127.6569 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.668 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.6966 | 72.9848 | 60.0174 | 65.8 | 127.6536 | 72.8935 | 60.0174 | 65.8 | 127.6965 | 56.896 | 60.0347 | 49.6 | 127.6652 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6763 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.705 | 72.9849 | 60.0174 | 65.8 | 127.662 | 72.8937 | 60.0174 | 65.8 | 127.7049 | 56.8939 | 60.0347 | 49.6 | 127.6736 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.6846 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7133 | 72.9849 | 60.0174 | 65.8 | 127.6703 | 72.8939 | 60.0174 | 65.8 | 127.7132 | 56.8918 | 60.0347 | 49.6 | 127.6819 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.693 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7216 | 72.9844 | 60.0174 | 65.8 | 127.6786 | 72.8941 | 60.0174 | 65.8 | 127.7216 | 56.8897 | 60.0347 | 49.6 | 127.6902 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7013 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.73 | 72.984 | 60.0174 | 65.8 | 127.6869 | 72.8919 | 60.0174 | 65.8 | 127.7299 | 56.8869 | 60.0347 | 49.6 | 127.6985 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7096 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7383 | 72.9842 | 60.0174 | 65.8 | 127.6953 | 72.8898 | 60.0174 | 65.8 | 127.7382 | 56.8842 | 60.0347 | 49.6 | 127.7068 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7179 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7466 | 72.9844 | 60.0174 | 65.8 | 127.7036 | 72.8873 | 60.0174 | 65.8 | 127.7465 | 56.881 | 60.0347 | 49.6 | 127.7153 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7263 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.755 | 72.9835 | 60.0174 | 65.8 | 127.7119 | 72.8848 | 60.0174 | 65.8 | 127.7549 | 56.8777 | 60.0347 | 49.6 | 127.7236 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7346 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7633 | 72.9826 | 60.0174 | 65.8 | 127.7202 | 72.882 | 60.0174 | 65.8 | 127.7632 | 56.874 | 60.0347 | 49.6 | 127.7319 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7429 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7716 | 72.9816 | 60.0174 | 65.8 | 127.7285 | 72.8791 | 60.0174 | 65.8 | 127.7715 | 56.8703 | 60.0347 | 49.6 | 127.7402 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7512 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7799 | 72.9807 | 60.0174 | 65.8 | 127.7369 | 72.8768 | 60.0174 | 65.8 | 127.7798 | 56.8688 | 60.0347 | 49.6 | 127.7485 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7596 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7883 | 72.9799 | 60.0174 | 65.8 | 127.7452 | 72.8745 | 60.0174 | 65.8 | 127.7881 | 56.8672 | 60.0347 | 49.6 | 127.7569 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7679 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.7966 | 72.9792 | 60.0174 | 65.8 | 127.7536 | 72.8729 | 60.0174 | 65.8 | 127.7965 | 56.8655 | 60.0347 | 49.6 | 127.7652 | 40.6969 | 60.0404 | 33.4 | 127.7762 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.8049 | 72.9785 | 60.0174 | 65.8 | 127.7619 | 72.8713 | 60.0174 | 65.8 | 127.8048 | 56.8639 | 60.0347 | 49.6 | 127.7735 | 40.6961 | 60.0404 | 33.4 | 127.7845 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.8133 | 72.9779 | 60.0174 | 65.8 | 127.7702 | 72.872 | 60.0174 | 65.8 | 127.8132 | 56.865 | 60.0347 | 49.6 | 127.7818 | 40.6953 | 60.0404 | 33.4 | 127.793 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.8216 | 72.9772 | 60.0174 | 65.8 | 127.7785 | 72.8728 | 60.0174 | 65.8 | 127.8215 | 56.866 | 60.0347 | 49.6 | 127.7902 | 40.6945 | 60.0404 | 33.4 | 127.8013 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.8299 | 72.9766 | 60.0174 | 65.8 | 127.7869 | 72.8739 | 60.0174 | 65.8 | 127.8298 | 56.8679 | 60.0347 | 49.6 | 127.7985 | 40.6938 | 60.0404 | 33.4 | 127.8096 | 24.5169 | 60.0174 | 17.2
127.8383 | 72.9764 | 60.0174 | 65.8 | 127.7952 | 72.875 | 60.0174 | 65.8 | 127.8381 | 56.8698 | 60.0347 | 49.6 | 127.8068 | 40.693 | 60.0404 | 33.4 | 127.8179 | 24.517 | 60.0174 | 17.2
127.8466 | 72.9763 | 60.0174 | 65.8 | 127.8036 | 72.876 | 60.0174 | 65.8 | 127.8464 | 56.8707 | 60.0347 | 49.6 | 127.8151 | 40.6922 | 60.0404 | 33.4 | 127.8263 | 24.5171 | 60.0174 | 17.2
127.8549 | 72.9767 | 60.0174 | 65.8 | 127.8119 | 72.877 | 60.0174 | 65.8 | 127.8548 | 56.8717 | 60.0347 | 49.6 | 127.8234 | 40.6891 | 60.0404 | 33.4 | 127.8346 | 24.5172 | 60.0174 | 17.2
127.8633 | 72.9771 | 60.0174 | 65.8 | 127.8202 | 72.876 | 60.0174 | 65.8 | 127.8631 | 56.873 | 60.0347 | 49.6 | 127.8318 | 40.6859 | 60.0404 | 33.4 | 127.8429 | 24.5173 | 60.0174 | 17.2
127.8716 | 72.9774 | 60.0174 | 65.8 | 127.8285 | 72.875 | 60.0174 | 65.8 | 127.8715 | 56.8744 | 60.0347 | 49.6 | 127.8401 | 40.6817 | 60.0404 | 33.4 | 127.8512 | 24.5174 | 60.0174 | 17.2
127.8799 | 72.9776 | 60.0174 | 65.8 | 127.8369 | 72.8742 | 60.0174 | 65.8 | 127.8798 | 56.8762 | 60.0289 | 49.6 | 127.8484 | 40.6775 | 60.0404 | 33.4 | 127.8596 | 24.5174 | 60.0174 | 17.2
127.8883 | 72.976 | 60.0174 | 65.8 | 127.8452 | 72.8734 | 60.0174 | 65.8 | 127.8881 | 56.8781 | 60.0289 | 49.6 | 127.8568 | 40.6741 | 60.0404 | 33.4 | 127.8679 | 24.5175 | 60.0174 | 17.2
127.8966 | 72.9743 | 60.0174 | 65.8 | 127.8535 | 72.8721 | 60.0174 | 65.8 | 127.8964 | 56.8779 | 60.0289 | 49.6 | 127.8652 | 40.6707 | 60.0404 | 33.4 | 127.8762 | 24.5176 | 60.0174 | 17.2
127.9049 | 72.9726 | 60.0174 | 65.8 | 127.8618 | 72.8709 | 60.0174 | 65.8 | 127.9048 | 56.8777 | 60.0289 | 49.6 | 127.8735 | 40.6673 | 60.0404 | 33.4 | 127.8845 | 24.5177 | 60.0174 | 17.2
127.9132 | 72.971 | 60.0174 | 65.8 | 127.8702 | 72.8696 | 60.0174 | 65.8 | 127.9131 | 56.8772 | 60.0289 | 49.6 | 127.8818 | 40.6638 | 60.0404 | 33.4 | 127.8929 | 24.5177 | 60.0174 | 17.2
127.9216 | 72.9698 | 60.0174 | 65.8 | 127.8785 | 72.8682 | 60.0174 | 65.8 | 127.9214 | 56.8767 | 60.0289 | 49.6 | 127.8901 | 40.6603 | 60.0404 | 33.4 | 127.9012 | 24.5176 | 60.0174 | 17.2
127.9299 | 72.9687 | 60.0174 | 65.8 | 127.8869 | 72.8669 | 60.0174 | 65.8 | 127.9297 | 56.8779 | 60.0289 | 49.6 | 127.8984 | 40.6568 | 60.0404 | 33.4 | 127.9095 | 24.5174 | 60.0174 | 17.2
127.9382 | 72.9653 | 60.0174 | 65.8 | 127.8952 | 72.8655 | 60.0174 | 65.8 | 127.9381 | 56.879 | 60.0289 | 49.6 | 127.9068 | 40.6556 | 60.0404 | 33.4 | 127.9178 | 24.5172 | 60.0174 | 17.2
127.9466 | 72.9618 | 60.0174 | 65.8 | 127.9035 | 72.8662 | 60.0174 | 65.8 | 127.9464 | 56.8795 | 60.0289 | 49.6 | 127.9151 | 40.6545 | 60.0404 | 33.4 | 127.9263 | 24.517 | 60.0174 | 17.2
127.9549 | 72.9582 | 60.0174 | 65.8 | 127.9118 | 72.8669 | 60.0174 | 65.8 | 127.9548 | 56.88 | 60.0289 | 49.6 | 127.9234 | 40.6544 | 60.0404 | 33.4 | 127.9346 | 24.5167 | 60.0174 | 17.2
127.9632 | 72.9546 | 60.0174 | 65.8 | 127.9202 | 72.8661 | 60.0174 | 65.8 | 127.9631 | 56.8811 | 60.0289 | 49.6 | 127.9317 | 40.6542 | 60.0404 | 33.4 | 127.9429 | 24.5165 | 60.0174 | 17.2
127.9716 | 72.9529 | 60.0174 | 65.8 | 127.9285 | 72.8653 | 60.0174 | 65.8 | 127.9714 | 56.8823 | 60.0289 | 49.6 | 127.9401 | 40.6541 | 60.0404 | 33.4 | 127.9512 | 24.5163 | 60.0174 | 17.2
127.9799 | 72.9512 | 60.0174 | 65.8 | 127.9369 | 72.8649 | 60.0174 | 65.8 | 127.9797 | 56.8815 | 60.0289 | 49.6 | 127.9484 | 40.654 | 60.0404 | 33.4 | 127.9596 | 24.5161 | 60.0174 | 17.2
127.9882 | 72.9496 | 60.0174 | 65.8 | 127.9452 | 72.8645 | 60.0174 | 65.8 | 127.988 | 56.8807 | 60.0289 | 49.6 | 127.9567 | 40.6539 | 60.0404 | 33.4 | 127.9679 | 24.5158 | 60.0174 | 17.2
127.9966 | 72.9479 | 60.0174 | 65.8 | 127.9535 | 72.8642 | 60.0174 | 65.8 | 127.9964 | 56.8799 | 60.0289 | 49.6 | 127.965 | 40.6538 | 60.0404 | 33.4 | 127.9762 | 24.5156 | 60.0174 | 17.2
128.0049 | 72.946 | 60.0174 | 65.8 | 127.9618 | 72.864 | 60.0174 | 65.8 | 128.0047 | 56.8791 | 60.0289 | 49.6 | 127.9733 | 40.6537 | 60.0404 | 33.4 | 127.9845 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0132 | 72.944 | 60.0174 | 65.8 | 127.9702 | 72.8634 | 60.0174 | 65.8 | 128.0131 | 56.8768 | 60.0289 | 49.6 | 127.9818 | 40.6537 | 60.0404 | 33.4 | 127.9929 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0215 | 72.9439 | 60.0174 | 65.8 | 127.9785 | 72.8629 | 60.0174 | 65.8 | 128.0214 | 56.8745 | 60.0289 | 49.6 | 127.9901 | 40.6536 | 60.0404 | 33.4 | 128.0012 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0299 | 72.9437 | 60.0174 | 65.8 | 127.9868 | 72.8608 | 60.0174 | 65.8 | 128.0297 | 56.8722 | 60.0289 | 49.6 | 127.9984 | 40.6536 | 60.0404 | 33.4 | 128.0095 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0382 | 72.9478 | 60.0174 | 65.8 | 127.9951 | 72.8587 | 60.0174 | 65.8 | 128.038 | 56.8698 | 60.0289 | 49.6 | 128.0067 | 40.6536 | 60.0404 | 33.4 | 128.0178 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0465 | 72.9519 | 60.0174 | 65.8 | 128.0035 | 72.857 | 60.0174 | 65.8 | 128.0464 | 56.8663 | 60.0289 | 49.6 | 128.0151 | 40.6535 | 60.0404 | 33.4 | 128.0261 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0549 | 72.956 | 60.0174 | 65.8 | 128.0118 | 72.8554 | 60.0174 | 65.8 | 128.0547 | 56.8629 | 60.0289 | 49.6 | 128.0234 | 40.6535 | 60.0404 | 33.4 | 128.0345 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0632 | 72.9601 | 60.0174 | 65.8 | 128.0202 | 72.8514 | 60.0174 | 65.8 | 128.063 | 56.8568 | 60.0289 | 49.6 | 128.0317 | 40.6534 | 60.0404 | 33.4 | 128.0428 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0715 | 72.9642 | 60.0174 | 65.8 | 128.0285 | 72.8474 | 60.0174 | 65.8 | 128.0714 | 56.8508 | 60.0289 | 49.6 | 128.04 | 40.6534 | 60.0404 | 33.4 | 128.0511 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0799 | 72.9683 | 60.0174 | 65.8 | 128.0368 | 72.8434 | 60.0174 | 65.8 | 128.0797 | 56.8447 | 60.0289 | 49.6 | 128.0483 | 40.6533 | 60.0404 | 33.4 | 128.0594 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0882 | 72.9724 | 60.0174 | 65.8 | 128.0451 | 72.8394 | 60.0174 | 65.8 | 128.088 | 56.8385 | 60.0289 | 49.6 | 128.0567 | 40.6538 | 60.0404 | 33.4 | 128.0679 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.0965 | 72.9765 | 60.0174 | 65.8 | 128.0535 | 72.8354 | 60.0174 | 65.8 | 128.0963 | 56.8341 | 60.0289 | 49.6 | 128.065 | 40.6542 | 60.0404 | 33.4 | 128.0762 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1049 | 72.9794 | 60.0174 | 65.8 | 128.0618 | 72.8314 | 60.0174 | 65.8 | 128.1047 | 56.8297 | 60.0289 | 49.6 | 128.0733 | 40.6546 | 60.0404 | 33.4 | 128.0845 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1132 | 72.9822 | 60.0174 | 65.8 | 128.0702 | 72.8293 | 60.0174 | 65.8 | 128.113 | 56.8253 | 60.0289 | 49.6 | 128.0816 | 40.6551 | 60.0404 | 33.4 | 128.0928 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1215 | 72.9786 | 60.0174 | 65.8 | 128.0785 | 72.8272 | 60.0174 | 65.8 | 128.1213 | 56.8209 | 60.0289 | 49.6 | 128.09 | 40.6555 | 60.0404 | 33.4 | 128.1012 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1299 | 72.975 | 60.0174 | 65.8 | 128.0868 | 72.8252 | 60.0174 | 65.8 | 128.1296 | 56.8164 | 60.0289 | 49.6 | 128.0983 | 40.6559 | 60.0404 | 33.4 | 128.1095 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1382 | 72.9701 | 60.0174 | 65.8 | 128.0951 | 72.8232 | 60.0174 | 65.8 | 128.138 | 56.812 | 60.0289 | 49.6 | 128.1066 | 40.6564 | 60.0404 | 33.4 | 128.1178 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1465 | 72.9651 | 60.0174 | 65.8 | 128.1035 | 72.8234 | 60.0174 | 65.8 | 128.1463 | 56.8121 | 60.0289 | 49.6 | 128.1149 | 40.6568 | 60.0404 | 33.4 | 128.1261 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1548 | 72.9602 | 60.0174 | 65.8 | 128.1118 | 72.8237 | 60.0174 | 65.8 | 128.1547 | 56.8122 | 60.0289 | 49.6 | 128.1232 | 40.6572 | 60.0404 | 33.4 | 128.1345 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1632 | 72.9553 | 60.0174 | 65.8 | 128.1201 | 72.8218 | 60.0174 | 65.8 | 128.163 | 56.8124 | 60.0289 | 49.6 | 128.1317 | 40.6577 | 60.0404 | 33.4 | 128.1428 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1715 | 72.9486 | 60.0174 | 65.8 | 128.1284 | 72.8199 | 60.0174 | 65.8 | 128.1713 | 56.8127 | 60.0289 | 49.6 | 128.14 | 40.6577 | 60.0404 | 33.4 | 128.1511 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1798 | 72.9418 | 60.0174 | 65.8 | 128.1368 | 72.8185 | 60.0174 | 65.8 | 128.1796 | 56.8124 | 60.0289 | 49.6 | 128.1483 | 40.6577 | 60.0404 | 33.4 | 128.1594 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1882 | 72.9364 | 60.0174 | 65.8 | 128.1451 | 72.8171 | 60.0174 | 65.8 | 128.188 | 56.8122 | 60.0289 | 49.6 | 128.1566 | 40.6577 | 60.0404 | 33.4 | 128.1678 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.1965 | 72.9309 | 60.0174 | 65.8 | 128.1535 | 72.8154 | 60.0174 | 65.8 | 128.1963 | 56.8111 | 60.0289 | 49.6 | 128.165 | 40.6577 | 60.0404 | 33.4 | 128.1761 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2048 | 72.9282 | 60.0174 | 65.8 | 128.1618 | 72.8136 | 60.0174 | 65.8 | 128.2047 | 56.81 | 60.0289 | 49.6 | 128.1733 | 40.6578 | 60.0404 | 33.4 | 128.1844 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2132 | 72.9255 | 60.0174 | 65.8 | 128.1701 | 72.811 | 60.0174 | 65.8 | 128.213 | 56.8105 | 60.0289 | 49.6 | 128.1816 | 40.658 | 60.0404 | 33.4 | 128.1927 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2215 | 72.9241 | 60.0174 | 65.8 | 128.1784 | 72.8084 | 60.0174 | 65.8 | 128.2213 | 56.811 | 60.0289 | 49.6 | 128.1899 | 40.6581 | 60.0404 | 33.4 | 128.2012 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2298 | 72.9227 | 60.0174 | 65.8 | 128.1868 | 72.8073 | 60.0174 | 65.8 | 128.2296 | 56.8115 | 60.0289 | 49.6 | 128.1982 | 40.6583 | 60.0404 | 33.4 | 128.2095 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2382 | 72.922 | 60.0174 | 65.8 | 128.1951 | 72.8061 | 60.0174 | 65.8 | 128.2379 | 56.812 | 60.0289 | 49.6 | 128.2066 | 40.6584 | 60.0404 | 33.4 | 128.2178 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2465 | 72.9212 | 60.0174 | 65.8 | 128.2035 | 72.8066 | 60.0174 | 65.8 | 128.2463 | 56.812 | 60.0289 | 49.6 | 128.2149 | 40.6586 | 60.0404 | 33.4 | 128.2261 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2548 | 72.9223 | 60.0174 | 65.8 | 128.2118 | 72.8072 | 60.0174 | 65.8 | 128.2546 | 56.8119 | 60.0289 | 49.6 | 128.2232 | 40.6563 | 60.0404 | 33.4 | 128.2345 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2632 | 72.9234 | 60.0174 | 65.8 | 128.2201 | 72.8083 | 60.0174 | 65.8 | 128.2629 | 56.8122 | 60.0289 | 49.6 | 128.2315 | 40.654 | 60.0404 | 33.4 | 128.2428 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2715 | 72.9239 | 60.0174 | 65.8 | 128.2284 | 72.8095 | 60.0174 | 65.8 | 128.2712 | 56.8125 | 60.0289 | 49.6 | 128.2399 | 40.6497 | 60.0404 | 33.4 | 128.2511 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2798 | 72.9243 | 60.0174 | 65.8 | 128.2368 | 72.8107 | 60.0174 | 65.8 | 128.2796 | 56.8146 | 60.0289 | 49.6 | 128.2482 | 40.6455 | 60.0404 | 33.4 | 128.2594 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2881 | 72.9243 | 60.0174 | 65.8 | 128.2451 | 72.8118 | 60.0174 | 65.8 | 128.2879 | 56.8167 | 60.0289 | 49.6 | 128.2565 | 40.641 | 60.0404 | 33.4 | 128.2678 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.2965 | 72.9243 | 60.0174 | 65.8 | 128.2534 | 72.814 | 60.0174 | 65.8 | 128.2963 | 56.8171 | 60.0289 | 49.6 | 128.2648 | 40.6366 | 60.0404 | 33.4 | 128.2761 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3048 | 72.9231 | 60.0174 | 65.8 | 128.2617 | 72.8163 | 60.0174 | 65.8 | 128.3046 | 56.8176 | 60.0289 | 49.6 | 128.2731 | 40.6322 | 60.0404 | 33.4 | 128.2844 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3131 | 72.9219 | 60.0174 | 65.8 | 128.2701 | 72.8172 | 60.0174 | 65.8 | 128.3129 | 56.8176 | 60.0289 | 49.6 | 128.2816 | 40.6278 | 60.0404 | 33.4 | 128.2927 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3215 | 72.9192 | 60.0174 | 65.8 | 128.2784 | 72.818 | 60.0174 | 65.8 | 128.3212 | 56.8177 | 60.0289 | 49.6 | 128.2899 | 40.6234 | 60.0404 | 33.4 | 128.3011 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3298 | 72.9165 | 60.0174 | 65.8 | 128.2868 | 72.8194 | 60.0174 | 65.8 | 128.3296 | 56.8182 | 60.0289 | 49.6 | 128.2982 | 40.6189 | 60.0404 | 33.4 | 128.3094 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3381 | 72.9138 | 60.0174 | 65.8 | 128.2951 | 72.8208 | 60.0174 | 65.8 | 128.3379 | 56.8187 | 60.0289 | 49.6 | 128.3065 | 40.6172 | 60.0404 | 33.4 | 128.3177 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3465 | 72.9111 | 60.0174 | 65.8 | 128.3034 | 72.8211 | 60.0174 | 65.8 | 128.3462 | 56.8201 | 60.0289 | 49.6 | 128.3149 | 40.6155 | 60.0404 | 33.4 | 128.326 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3548 | 72.909 | 60.0174 | 65.8 | 128.3117 | 72.8214 | 60.0174 | 65.8 | 128.3546 | 56.8215 | 60.0289 | 49.6 | 128.3232 | 40.6157 | 60.0404 | 33.4 | 128.3345 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3631 | 72.907 | 60.0174 | 65.8 | 128.3201 | 72.8218 | 60.0174 | 65.8 | 128.3629 | 56.8216 | 60.0289 | 49.6 | 128.3315 | 40.6159 | 60.0404 | 33.4 | 128.3428 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3715 | 72.9035 | 60.0174 | 65.8 | 128.3284 | 72.8222 | 60.0174 | 65.8 | 128.3712 | 56.8217 | 60.0289 | 49.6 | 128.3398 | 40.6161 | 60.0404 | 33.4 | 128.3511 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3798 | 72.9 | 60.0174 | 65.8 | 128.3368 | 72.8223 | 60.0174 | 65.8 | 128.3795 | 56.8219 | 60.0289 | 49.6 | 128.3481 | 40.6163 | 60.0404 | 33.4 | 128.3594 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3881 | 72.8977 | 60.0174 | 65.8 | 128.3451 | 72.8224 | 60.0174 | 65.8 | 128.3879 | 56.8222 | 60.0289 | 49.6 | 128.3565 | 40.6165 | 60.0404 | 33.4 | 128.3678 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.3965 | 72.8953 | 60.0174 | 65.8 | 128.3534 | 72.8202 | 60.0174 | 65.8 | 128.3962 | 56.8219 | 60.0289 | 49.6 | 128.3648 | 40.6167 | 60.0404 | 33.4 | 128.3761 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4048 | 72.8939 | 60.0174 | 65.8 | 128.3617 | 72.818 | 60.0174 | 65.8 | 128.4045 | 56.8217 | 60.0289 | 49.6 | 128.3731 | 40.617 | 60.0404 | 33.4 | 128.3844 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4131 | 72.8925 | 60.0174 | 65.8 | 128.3701 | 72.8158 | 60.0174 | 65.8 | 128.4128 | 56.8214 | 60.0289 | 49.6 | 128.3814 | 40.6174 | 60.0404 | 33.4 | 128.3927 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4214 | 72.8904 | 60.0174 | 65.8 | 128.3784 | 72.8136 | 60.0174 | 65.8 | 128.4212 | 56.8212 | 60.0289 | 49.6 | 128.3897 | 40.618 | 60.0404 | 33.4 | 128.4011 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4297 | 72.8884 | 60.0174 | 65.8 | 128.3867 | 72.8113 | 60.0174 | 65.8 | 128.4295 | 56.8201 | 60.0289 | 49.6 | 128.3981 | 40.6186 | 60.0404 | 33.4 | 128.4094 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4381 | 72.8864 | 60.0174 | 65.8 | 128.3951 | 72.809 | 60.0174 | 65.8 | 128.4379 | 56.819 | 60.0289 | 49.6 | 128.4064 | 40.6192 | 60.0404 | 33.4 | 128.4177 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4464 | 72.8844 | 60.0174 | 65.8 | 128.4034 | 72.8067 | 60.0174 | 65.8 | 128.4462 | 56.8175 | 60.0289 | 49.6 | 128.4147 | 40.6198 | 60.0404 | 33.4 | 128.426 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4547 | 72.8848 | 60.0174 | 65.8 | 128.4117 | 72.8044 | 60.0174 | 65.8 | 128.4545 | 56.8161 | 60.0289 | 49.6 | 128.423 | 40.6204 | 60.0404 | 33.4 | 128.4344 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4631 | 72.8853 | 60.0174 | 65.8 | 128.42 | 72.8021 | 60.0174 | 65.8 | 128.4628 | 56.8138 | 60.0289 | 49.6 | 128.4315 | 40.621 | 60.0404 | 33.4 | 128.4427 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4714 | 72.8857 | 60.0174 | 65.8 | 128.4284 | 72.7998 | 60.0174 | 65.8 | 128.4712 | 56.8116 | 60.0289 | 49.6 | 128.4398 | 40.6216 | 60.0404 | 33.4 | 128.451 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4797 | 72.8862 | 60.0174 | 65.8 | 128.4367 | 72.8022 | 60.0174 | 65.8 | 128.4795 | 56.8102 | 60.0289 | 49.6 | 128.4481 | 40.6222 | 60.0404 | 33.4 | 128.4594 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4881 | 72.8857 | 60.0174 | 65.8 | 128.445 | 72.8046 | 60.0174 | 65.8 | 128.4878 | 56.8088 | 60.0289 | 49.6 | 128.4564 | 40.6226 | 60.0404 | 33.4 | 128.4678 | 24.5154 | 60.0174 | 17.2
128.4964 | 72.8851 | 60.0174 | 65.8 | 128.4533 | 72.8074 | 60.0174 | 65.8 | 128.4962 | 56.8059 | 60.0289 | 49.6 | 128.4647 | 40.6231 | 60.0404 | 33.4 | 128.4761 | 24.5151 | 60.0174 | 17.2
128.5047 | 72.8853 | 60.0174 | 65.8 | 128.4617 | 72.8101 | 60.0174 | 65.8 | 128.5045 | 56.8029 | 60.0289 | 49.6 | 128.4731 | 40.6231 | 60.0404 | 33.4 | 128.4844 | 24.5149 | 60.0174 | 17.2
128.5131 | 72.8855 | 60.0174 | 65.8 | 128.47 | 72.8115 | 60.0174 | 65.8 | 128.5128 | 56.7984 | 60.0289 | 49.6 | 128.4814 | 40.6231 | 60.0404 | 33.4 | 128.4927 | 24.5146 | 60.0174 | 17.2
128.5214 | 72.8864 | 60.0174 | 65.8 | 128.4784 | 72.8128 | 60.0174 | 65.8 | 128.5211 | 56.7939 | 60.0289 | 49.6 | 128.4897 | 40.623 | 60.0404 | 33.4 | 128.5011 | 24.5144 | 60.0174 | 17.2
128.5297 | 72.8872 | 60.0174 | 65.8 | 128.4867 | 72.8141 | 60.0174 | 65.8 | 128.5295 | 56.7907 | 60.0289 | 49.6 | 128.498 | 40.6229 | 60.0404 | 33.4 | 128.5094 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.5381 | 72.887 | 60.0174 | 65.8 | 128.495 | 72.8155 | 60.0174 | 65.8 | 128.5378 | 56.7874 | 60.0289 | 49.6 | 128.5064 | 40.6213 | 60.0404 | 33.4 | 128.5177 | 24.5142 | 60.0174 | 17.2
128.5464 | 72.8868 | 60.0174 | 65.8 | 128.5033 | 72.8168 | 60.0174 | 65.8 | 128.5461 | 56.7858 | 60.0289 | 49.6 | 128.5147 | 40.6197 | 60.0404 | 33.4 | 128.526 | 24.514 | 60.0174 | 17.2
128.5547 | 72.8866 | 60.0174 | 65.8 | 128.5117 | 72.8181 | 60.0174 | 65.8 | 128.5544 | 56.7842 | 60.0289 | 49.6 | 128.523 | 40.6181 | 60.0404 | 33.4 | 128.5344 | 24.5139 | 60.0174 | 17.2
128.563 | 72.8864 | 60.0174 | 65.8 | 128.52 | 72.8168 | 60.0174 | 65.8 | 128.5628 | 56.783 | 60.0289 | 49.6 | 128.5313 | 40.6165 | 60.0404 | 33.4 | 128.5427 | 24.5138 | 60.0174 | 17.2
128.5714 | 72.888 | 60.0174 | 65.8 | 128.5284 | 72.8154 | 60.0174 | 65.8 | 128.5711 | 56.7819 | 60.0289 | 49.6 | 128.5396 | 40.6149 | 60.0404 | 33.4 | 128.551 | 24.5137 | 60.0174 | 17.2
128.5797 | 72.8896 | 60.0174 | 65.8 | 128.5367 | 72.8141 | 60.0174 | 65.8 | 128.5795 | 56.7823 | 60.0289 | 49.6 | 128.548 | 40.6133 | 60.0404 | 33.4 | 128.5593 | 24.5139 | 60.0174 | 17.2
128.588 | 72.891 | 60.0174 | 65.8 | 128.545 | 72.8127 | 60.0174 | 65.8 | 128.5878 | 56.7827 | 60.0289 | 49.6 | 128.5563 | 40.6117 | 60.0404 | 33.4 | 128.5677 | 24.514 | 60.0174 | 17.2
128.5964 | 72.8924 | 60.0174 | 65.8 | 128.5533 | 72.8127 | 60.0174 | 65.8 | 128.5961 | 56.7838 | 60.0289 | 49.6 | 128.5646 | 40.6101 | 60.0404 | 33.4 | 128.576 | 24.5141 | 60.0174 | 17.2
128.6047 | 72.8918 | 60.0174 | 65.8 | 128.5617 | 72.8128 | 60.0174 | 65.8 | 128.6044 | 56.7849 | 60.0289 | 49.6 | 128.5729 | 40.6087 | 60.0404 | 33.4 | 128.5844 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.613 | 72.8913 | 60.0174 | 65.8 | 128.57 | 72.8138 | 60.0174 | 65.8 | 128.6127 | 56.7861 | 60.0289 | 49.6 | 128.5814 | 40.6072 | 60.0404 | 33.4 | 128.5927 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.6214 | 72.891 | 60.0174 | 65.8 | 128.5783 | 72.8147 | 60.0174 | 65.8 | 128.6211 | 56.7873 | 60.0289 | 49.6 | 128.5897 | 40.6072 | 60.0404 | 33.4 | 128.6011 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.6297 | 72.8908 | 60.0174 | 65.8 | 128.5866 | 72.8157 | 60.0174 | 65.8 | 128.6294 | 56.7872 | 60.0289 | 49.6 | 128.598 | 40.6072 | 60.0404 | 33.4 | 128.6094 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.638 | 72.8905 | 60.0174 | 65.8 | 128.595 | 72.8167 | 60.0174 | 65.8 | 128.6378 | 56.787 | 60.0289 | 49.6 | 128.6063 | 40.6065 | 60.0404 | 33.4 | 128.6177 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.6464 | 72.8902 | 60.0174 | 65.8 | 128.6033 | 72.8164 | 60.0174 | 65.8 | 128.6461 | 56.7859 | 60.0289 | 49.6 | 128.6146 | 40.6057 | 60.0404 | 33.4 | 128.626 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.6547 | 72.89 | 60.0174 | 65.8 | 128.6117 | 72.816 | 60.0174 | 65.8 | 128.6544 | 56.7848 | 60.0289 | 49.6 | 128.623 | 40.605 | 60.0404 | 33.4 | 128.6344 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.663 | 72.8897 | 60.0174 | 65.8 | 128.62 | 72.8152 | 60.0174 | 65.8 | 128.6627 | 56.7831 | 60.0289 | 49.6 | 128.6313 | 40.6043 | 60.0404 | 33.4 | 128.6427 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.6714 | 72.8881 | 60.0174 | 65.8 | 128.6283 | 72.8144 | 60.0174 | 65.8 | 128.6711 | 56.7814 | 60.0289 | 49.6 | 128.6396 | 40.6026 | 60.0404 | 33.4 | 128.651 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.6797 | 72.8865 | 60.0174 | 65.8 | 128.6366 | 72.8136 | 60.0174 | 65.8 | 128.6794 | 56.781 | 60.0289 | 49.6 | 128.6479 | 40.6009 | 60.0404 | 33.4 | 128.6593 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.688 | 72.8856 | 60.0174 | 65.8 | 128.645 | 72.8127 | 60.0174 | 65.8 | 128.6877 | 56.7806 | 60.0289 | 49.6 | 128.6563 | 40.5992 | 60.0404 | 33.4 | 128.6677 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.6964 | 72.8846 | 60.0174 | 65.8 | 128.6533 | 72.8108 | 60.0174 | 65.8 | 128.696 | 56.7796 | 60.0289 | 49.6 | 128.6646 | 40.5975 | 60.0404 | 33.4 | 128.676 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.7047 | 72.8838 | 60.0174 | 65.8 | 128.6617 | 72.8088 | 60.0174 | 65.8 | 128.7044 | 56.7785 | 60.0289 | 49.6 | 128.6729 | 40.5959 | 60.0404 | 33.4 | 128.6843 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.713 | 72.8829 | 60.0174 | 65.8 | 128.67 | 72.8068 | 60.0174 | 65.8 | 128.7127 | 56.7786 | 60.0289 | 49.6 | 128.6812 | 40.5942 | 60.0404 | 33.4 | 128.6926 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.7213 | 72.882 | 60.0174 | 65.8 | 128.6783 | 72.8048 | 60.0174 | 65.8 | 128.7211 | 56.7787 | 60.0289 | 49.6 | 128.6895 | 40.5932 | 60.0404 | 33.4 | 128.7009 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.7297 | 72.8811 | 60.0174 | 65.8 | 128.6866 | 72.806 | 60.0174 | 65.8 | 128.7294 | 56.7787 | 60.0289 | 49.6 | 128.6979 | 40.5923 | 60.0404 | 33.4 | 128.7094 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.738 | 72.8794 | 60.0174 | 65.8 | 128.695 | 72.8072 | 60.0174 | 65.8 | 128.7377 | 56.7787 | 60.0289 | 49.6 | 128.7062 | 40.5914 | 60.0404 | 33.4 | 128.7177 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.7463 | 72.8777 | 60.0174 | 65.8 | 128.7033 | 72.8085 | 60.0174 | 65.8 | 128.746 | 56.7793 | 60.0289 | 49.6 | 128.7145 | 40.5904 | 60.0404 | 33.4 | 128.726 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.7547 | 72.8783 | 60.0174 | 65.8 | 128.7116 | 72.8098 | 60.0174 | 65.8 | 128.7543 | 56.7799 | 60.0289 | 49.6 | 128.7228 | 40.5904 | 60.0404 | 33.4 | 128.7343 | 24.5143 | 60.0174 | 17.2
128.763 | 72.8789 | 60.0174 | 65.8 | 128.7199 | 72.8091 | 60.0174 | 65.8 | 128.7627 | 56.7803 | 60.0289 | 49.6 | 128.7313 | 40.5904 | 60.0404 | 33.4 | 128.7427 | 24.5139 | 60.0174 | 17.2
128.7713 | 72.8791 | 60.0174 | 65.8 | 128.7283 | 72.8084 | 60.0174 | 65.8 | 128.771 | 56.7808 | 60.0289 | 49.6 | 128.7396 | 40.5895 | 60.0404 | 33.4 | 128.751 | 24.5135 | 60.0174 | 17.2
128.7797 | 72.8793 | 60.0174 | 65.8 | 128.7366 | 72.8077 | 60.0174 | 65.8 | 128.7794 | 56.7844 | 60.0289 | 49.6 | 128.7479 | 40.5885 | 60.0404 | 33.4 | 128.7593 | 24.5133 | 60.0174 | 17.2
128.788 | 72.8791 | 60.0174 | 65.8 | 128.745 | 72.807 | 60.0174 | 65.8 | 128.7877 | 56.7879 | 60.0289 | 49.6 | 128.7562 | 40.5875 | 60.0404 | 33.4 | 128.7676 | 24.513 | 60.0174 | 17.2
128.7963 | 72.879 | 60.0174 | 65.8 | 128.7533 | 72.8064 | 60.0174 | 65.8 | 128.796 | 56.7908 | 60.0289 | 49.6 | 128.7645 | 40.5866 | 60.0404 | 33.4 | 128.776 | 24.5128 | 60.0174 | 17.2
128.8047 | 72.8793 | 60.0174 | 65.8 | 128.7616 | 72.8056 | 60.0174 | 65.8 | 128.8043 | 56.7936 | 60.0289 | 49.6 | 128.7729 | 40.5856 | 60.0404 | 33.4 | 128.7843 | 24.5126 | 60.0174 | 17.2
128.813 | 72.8796 | 60.0174 | 65.8 | 128.7699 | 72.8012 | 60.0174 | 65.8 | 128.8127 | 56.7965 | 60.0289 | 49.6 | 128.7812 | 40.5847 | 60.0404 | 33.4 | 128.7926 | 24.5122 | 60.0174 | 17.2
128.8213 | 72.8801 | 60.0174 | 65.8 | 128.7783 | 72.7968 | 60.0174 | 65.8 | 128.821 | 56.7994 | 60.0289 | 49.6 | 128.7895 | 40.5837 | 60.0404 | 33.4 | 128.8009 | 24.5118 | 60.0174 | 17.2
128.8297 | 72.8807 | 60.0174 | 65.8 | 128.7866 | 72.7923 | 60.0174 | 65.8 | 128.8293 | 56.803 | 60.0289 | 49.6 | 128.7978 | 40.5827 | 60.0404 | 33.4 | 128.8093 | 24.5114 | 60.0174 | 17.2
128.838 | 72.8803 | 60.0174 | 65.8 | 128.795 | 72.7879 | 60.0174 | 65.8 | 128.8376 | 56.8067 | 60.0289 | 49.6 | 128.8062 | 40.5819 | 60.0404 | 33.4 | 128.8176 | 24.511 | 60.0174 | 17.2
128.8463 | 72.8799 | 60.0174 | 65.8 | 128.8033 | 72.7854 | 60.0174 | 65.8 | 128.846 | 56.81 | 60.0289 | 49.6 | 128.8145 | 40.581 | 60.0404 | 33.4 | 128.8259 | 24.511 | 60.0174 | 17.2
128.8546 | 72.8802 | 60.0174 | 65.8 | 128.8116 | 72.783 | 60.0174 | 65.8 | 128.8543 | 56.8134 | 60.0289 | 49.6 | 128.8228 | 40.5811 | 60.0404 | 33.4 | 128.8342 | 24.511 | 60.0174 | 17.2
128.863 | 72.8805 | 60.0174 | 65.8 | 128.8199 | 72.7808 | 60.0174 | 65.8 | 128.8626 | 56.8131 | 60.0289 | 49.6 | 128.8311 | 40.5812 | 60.0404 | 33.4 | 128.8427 | 24.5109 | 60.0174 | 17.2
128.8713 | 72.8808 | 60.0174 | 65.8 | 128.8283 | 72.7786 | 60.0174 | 65.8 | 128.871 | 56.8128 | 60.0289 | 49.6 | 128.8394 | 40.5813 | 60.0404 | 33.4 | 128.851 | 24.5107 | 60.0174 | 17.2
128.8796 | 72.881 | 60.0174 | 65.8 | 128.8366 | 72.7751 | 60.0174 | 65.8 | 128.8793 | 56.8082 | 60.0231 | 49.6 | 128.8478 | 40.5814 | 60.0404 | 33.4 | 128.8593 | 24.5106 | 60.0174 | 17.2
128.888 | 72.8816 | 60.0174 | 65.8 | 128.8449 | 72.7716 | 60.0174 | 65.8 | 128.8876 | 56.8036 | 60.0231 | 49.6 | 128.8561 | 40.5815 | 60.0404 | 33.4 | 128.8676 | 24.5104 | 60.0174 | 17.2
128.8963 | 72.8821 | 60.0174 | 65.8 | 128.8532 | 72.7715 | 60.0174 | 65.8 | 128.8959 | 56.8001 | 60.0231 | 49.6 | 128.8644 | 40.5815 | 60.0404 | 33.4 | 128.876 | 24.5104 | 60.0174 | 17.2
128.9046 | 72.8818 | 60.0174 | 65.8 | 128.8616 | 72.7713 | 60.0174 | 65.8 | 128.9043 | 56.7966 | 60.0231 | 49.6 | 128.8727 | 40.5801 | 60.0404 | 33.4 | 128.8843 | 24.5104 | 60.0174 | 17.2
128.913 | 72.8815 | 60.0174 | 65.8 | 128.8699 | 72.7712 | 60.0174 | 65.8 | 128.9126 | 56.7922 | 60.0231 | 49.6 | 128.8812 | 40.5787 | 60.0404 | 33.4 | 128.8926 | 24.5105 | 60.0174 | 17.2
128.9213 | 72.8812 | 60.0174 | 65.8 | 128.8783 | 72.771 | 60.0174 | 65.8 | 128.921 | 56.7878 | 60.0231 | 49.6 | 128.8895 | 40.5773 | 60.0404 | 33.4 | 128.9009 | 24.5105 | 60.0174 | 17.2
128.9296 | 72.8809 | 60.0174 | 65.8 | 128.8866 | 72.771 | 60.0174 | 65.8 | 128.9293 | 56.7833 | 60.0231 | 49.6 | 128.8978 | 40.5758 | 60.0404 | 33.4 | 128.9093 | 24.5106 | 60.0174 | 17.2
128.938 | 72.8812 | 60.0174 | 65.8 | 128.8949 | 72.771 | 60.0174 | 65.8 | 128.9376 | 56.7789 | 60.0231 | 49.6 | 128.9061 | 40.5743 | 60.0404 | 33.4 | 128.9176 | 24.5106 | 60.0174 | 17.2
128.9463 | 72.8815 | 60.0174 | 65.8 | 128.9032 | 72.7711 | 60.0174 | 65.8 | 128.9459 | 56.7756 | 60.0231 | 49.6 | 128.9144 | 40.5728 | 60.0404 | 33.4 | 128.9259 | 24.5055 | 60.0174 | 17.2
128.9546 | 72.8818 | 60.0174 | 65.8 | 128.9116 | 72.7713 | 60.0174 | 65.8 | 128.9543 | 56.7722 | 60.0231 | 49.6 | 128.9228 | 40.5713 | 60.0404 | 33.4 | 128.9342 | 24.5004 | 60.0174 | 17.2
128.963 | 72.8821 | 60.0174 | 65.8 | 128.9199 | 72.7728 | 60.0174 | 65.8 | 128.9626 | 56.7731 | 60.0231 | 49.6 | 128.9311 | 40.5698 | 60.0404 | 33.4 | 128.9426 | 24.4953 | 60.0174 | 17.2
128.9713 | 72.8804 | 60.0174 | 65.8 | 128.9283 | 72.7743 | 60.0174 | 65.8 | 128.9709 | 56.774 | 60.0231 | 49.6 | 128.9394 | 40.5683 | 60.0404 | 33.4 | 128.9509 | 24.4902 | 60.0174 | 17.2
128.9796 | 72.8788 | 60.0174 | 65.8 | 128.9366 | 72.775 | 60.0174 | 65.8 | 128.9792 | 56.7741 | 60.0231 | 49.6 | 128.9477 | 40.5668 | 60.0404 | 33.4 | 128.9592 | 24.4851 | 60.0174 | 17.2
128.9879 | 72.8792 | 60.0174 | 65.8 | 128.9449 | 72.7757 | 60.0174 | 65.8 | 128.9876 | 56.7742 | 60.0231 | 49.6 | 128.956 | 40.567 | 60.0404 | 33.4 | 128.9675 | 24.4799 | 60.0174 | 17.2
128.9963 | 72.8796 | 60.0174 | 65.8 | 128.9532 | 72.7768 | 60.0174 | 65.8 | 128.9959 | 56.7743 | 60.0231 | 49.6 | 128.9644 | 40.5672 | 60.0404 | 33.4 | 128.976 | 24.4748 | 60.0174 | 17.2
129.0046 | 72.8806 | 60.0174 | 65.8 | 128.9616 | 72.7779 | 60.0174 | 65.8 | 129.0043 | 56.7744 | 60.0231 | 49.6 | 128.9727 | 40.5674 | 60.0404 | 33.4 | 128.9843 | 24.4696 | 60.0174 | 17.2
129.0129 | 72.8817 | 60.0174 | 65.8 | 128.9699 | 72.7783 | 60.0174 | 65.8 | 129.0126 | 56.7739 | 60.0231 | 49.6 | 128.981 | 40.5676 | 60.0404 | 33.4 | 128.9926 | 24.4643 | 60.0174 | 17.2
129.0213 | 72.8802 | 60.0174 | 65.8 | 128.9782 | 72.7787 | 60.0174 | 65.8 | 129.0209 | 56.7734 | 60.0231 | 49.6 | 128.9893 | 40.5682 | 60.0404 | 33.4 | 129.0009 | 24.459 | 60.0174 | 17.2
129.0296 | 72.8787 | 60.0174 | 65.8 | 128.9865 | 72.7789 | 60.0174 | 65.8 | 129.0292 | 56.771 | 60.0231 | 49.6 | 128.9977 | 40.5688 | 60.0404 | 33.4 | 129.0093 | 24.4589 | 60.0174 | 17.2
129.0379 | 72.8772 | 60.0174 | 65.8 | 128.9949 | 72.7791 | 60.0174 | 65.8 | 129.0376 | 56.7687 | 60.0231 | 49.6 | 129.006 | 40.5694 | 60.0404 | 33.4 | 129.0176 | 24.4588 | 60.0174 | 17.2
129.0463 | 72.8756 | 60.0174 | 65.8 | 129.0032 | 72.7793 | 60.0174 | 65.8 | 129.0459 | 56.7663 | 60.0231 | 49.6 | 129.0143 | 40.57 | 60.0404 | 33.4 | 129.0259 | 24.4587 | 60.0174 | 17.2
129.0546 | 72.8754 | 60.0174 | 65.8 | 129.0116 | 72.7795 | 60.0174 | 65.8 | 129.0543 | 56.764 | 60.0231 | 49.6 | 129.0226 | 40.5713 | 60.0404 | 33.4 | 129.0342 | 24.4586 | 60.0174 | 17.2
129.0629 | 72.8751 | 60.0174 | 65.8 | 129.0199 | 72.7779 | 60.0174 | 65.8 | 129.0626 | 56.7612 | 60.0231 | 49.6 | 129.0309 | 40.5727 | 60.0404 | 33.4 | 129.0426 | 24.4585 | 60.0174 | 17.2
129.0713 | 72.874 | 60.0174 | 65.8 | 129.0282 | 72.7764 | 60.0174 | 65.8 | 129.0709 | 56.7584 | 60.0231 | 49.6 | 129.0394 | 40.5738 | 60.0404 | 33.4 | 129.0509 | 24.4584 | 60.0174 | 17.2
129.0796 | 72.8728 | 60.0174 | 65.8 | 129.0365 | 72.7744 | 60.0174 | 65.8 | 129.0792 | 56.7551 | 60.0231 | 49.6 | 129.0477 | 40.575 | 60.0404 | 33.4 | 129.0592 | 24.4583 | 60.0174 | 17.2
129.0879 | 72.8714 | 60.0174 | 65.8 | 129.0449 | 72.7723 | 60.0174 | 65.8 | 129.0875 | 56.7519 | 60.0231 | 49.6 | 129.056 | 40.5761 | 60.0404 | 33.4 | 129.0675 | 24.4582 | 60.0174 | 17.2
129.0963 | 72.8699 | 60.0174 | 65.8 | 129.0532 | 72.7709 | 60.0174 | 65.8 | 129.0959 | 56.7493 | 60.0231 | 49.6 | 129.0643 | 40.5772 | 60.0404 | 33.4 | 129.0759 | 24.4582 | 60.0174 | 17.2
129.1046 | 72.8708 | 60.0174 | 65.8 | 129.0616 | 72.7694 | 60.0174 | 65.8 | 129.1042 | 56.7467 | 60.0231 | 49.6 | 129.0727 | 40.5775 | 60.0404 | 33.4 | 129.0842 | 24.4582 | 60.0174 | 17.2
129.1129 | 72.8717 | 60.0174 | 65.8 | 129.0699 | 72.7673 | 60.0174 | 65.8 | 129.1125 | 56.7449 | 60.0231 | 49.6 | 129.081 | 40.5777 | 60.0404 | 33.4 | 129.0925 | 24.4581 | 60.0174 | 17.2
129.1212 | 72.8728 | 60.0174 | 65.8 | 129.0782 | 72.7652 | 60.0174 | 65.8 | 129.1208 | 56.7431 | 60.0231 | 49.6 | 129.0893 | 40.578 | 60.0404 | 33.4 | 129.1008 | 24.458 | 60.0174 | 17.2
129.1295 | 72.8738 | 60.0174 | 65.8 | 129.0865 | 72.7632 | 60.0174 | 65.8 | 129.1292 | 56.7407 | 60.0231 | 49.6 | 129.0976 | 40.5783 | 60.0404 | 33.4 | 129.1093 | 24.4526 | 60.0174 | 17.2
129.1379 | 72.8749 | 60.0174 | 65.8 | 129.0948 | 72.7613 | 60.0174 | 65.8 | 129.1375 | 56.7382 | 60.0231 | 49.6 | 129.1059 | 40.5778 | 60.0404 | 33.4 | 129.1176 | 24.4472 | 60.0174 | 17.2
129.1462 | 72.876 | 60.0174 | 65.8 | 129.1032 | 72.7612 | 60.0174 | 65.8 | 129.1459 | 56.7371 | 60.0231 | 49.6 | 129.1143 | 40.5773 | 60.0404 | 33.4 | 129.1259 | 24.4418 | 60.0174 | 17.2
129.1545 | 72.8764 | 60.0174 | 65.8 | 129.1115 | 72.7612 | 60.0174 | 65.8 | 129.1542 | 56.736 | 60.0231 | 49.6 | 129.1226 | 40.5769 | 60.0404 | 33.4 | 129.1342 | 24.4363 | 60.0174 | 17.2
129.1629 | 72.8768 | 60.0174 | 65.8 | 129.1198 | 72.7613 | 60.0174 | 65.8 | 129.1625 | 56.7346 | 60.0231 | 49.6 | 129.1309 | 40.5764 | 60.0404 | 33.4 | 129.1426 | 24.4309 | 60.0174 | 17.2
129.1712 | 72.8768 | 60.0174 | 65.8 | 129.1281 | 72.7614 | 60.0174 | 65.8 | 129.1708 | 56.7331 | 60.0231 | 49.6 | 129.1392 | 40.5759 | 60.0404 | 33.4 | 129.1509 | 24.4255 | 60.0174 | 17.2
129.1795 | 72.8768 | 60.0174 | 65.8 | 129.1365 | 72.7616 | 60.0174 | 65.8 | 129.1792 | 56.7316 | 60.0231 | 49.6 | 129.1476 | 40.5754 | 60.0404 | 33.4 | 129.1592 | 24.4201 | 60.0174 | 17.2
129.1879 | 72.875 | 60.0174 | 65.8 | 129.1448 | 72.7617 | 60.0174 | 65.8 | 129.1875 | 56.7301 | 60.0231 | 49.6 | 129.1559 | 40.5754 | 60.0404 | 33.4 | 129.1675 | 24.4147 | 60.0174 | 17.2
129.1962 | 72.8732 | 60.0174 | 65.8 | 129.1532 | 72.7626 | 60.0174 | 65.8 | 129.1959 | 56.7295 | 60.0231 | 49.6 | 129.1642 | 40.5753 | 60.0404 | 33.4 | 129.1759 | 24.405 | 60.0174 | 17.2
129.2045 | 72.8702 | 60.0174 | 65.8 | 129.1615 | 72.7635 | 60.0174 | 65.8 | 129.2042 | 56.7288 | 60.0231 | 49.6 | 129.1725 | 40.5753 | 60.0404 | 33.4 | 129.1842 | 24.3954 | 60.0174 | 17.2
129.2129 | 72.8673 | 60.0174 | 65.8 | 129.1698 | 72.7641 | 60.0174 | 65.8 | 129.2125 | 56.7273 | 60.0231 | 49.6 | 129.1808 | 40.5753 | 60.0404 | 33.4 | 129.1925 | 24.3911 | 60.0174 | 17.2
129.2212 | 72.8646 | 60.0174 | 65.8 | 129.1781 | 72.7648 | 60.0174 | 65.8 | 129.2208 | 56.7259 | 60.0231 | 49.6 | 129.1893 | 40.575 | 60.0404 | 33.4 | 129.2008 | 24.3868 | 60.0174 | 17.2
129.2295 | 72.862 | 60.0174 | 65.8 | 129.1865 | 72.7654 | 60.0174 | 65.8 | 129.2292 | 56.7245 | 60.0231 | 49.6 | 129.1976 | 40.5747 | 60.0404 | 33.4 | 129.2092 | 24.3825 | 60.0174 | 17.2
129.2379 | 72.8587 | 60.0174 | 65.8 | 129.1948 | 72.7659 | 60.0174 | 65.8 | 129.2375 | 56.7231 | 60.0231 | 49.6 | 129.2059 | 40.5744 | 60.0404 | 33.4 | 129.2175 | 24.3782 | 60.0174 | 17.2
129.2462 | 72.8555 | 60.0174 | 65.8 | 129.2032 | 72.7665 | 60.0174 | 65.8 | 129.2458 | 56.7226 | 60.0231 | 49.6 | 129.2142 | 40.5742 | 60.0404 | 33.4 | 129.2258 | 24.3738 | 60.0174 | 17.2
129.2545 | 72.8516 | 60.0174 | 65.8 | 129.2115 | 72.767 | 60.0174 | 65.8 | 129.2542 | 56.722 | 60.0231 | 49.6 | 129.2226 | 40.5739 | 60.0404 | 33.4 | 129.2341 | 24.3695 | 60.0174 | 17.2
129.2628 | 72.8476 | 60.0174 | 65.8 | 129.2198 | 72.768 | 60.0174 | 65.8 | 129.2625 | 56.72 | 60.0231 | 49.6 | 129.2309 | 40.5736 | 60.0404 | 33.4 | 129.2426 | 24.3651 | 60.0174 | 17.2
129.2712 | 72.8455 | 60.0174 | 65.8 | 129.2281 | 72.7689 | 60.0174 | 65.8 | 129.2708 | 56.7181 | 60.0231 | 49.6 | 129.2392 | 40.5738 | 60.0404 | 33.4 | 129.2509 | 24.3606 | 60.0174 | 17.2
129.2795 | 72.8434 | 60.0174 | 65.8 | 129.2365 | 72.7697 | 60.0174 | 65.8 | 129.2792 | 56.7163 | 60.0231 | 49.6 | 129.2475 | 40.5739 | 60.0404 | 33.4 | 129.2592 | 24.3602 | 60.0174 | 17.2
129.2878 | 72.8417 | 60.0174 | 65.8 | 129.2448 | 72.7704 | 60.0174 | 65.8 | 129.2875 | 56.7145 | 60.0231 | 49.6 | 129.2558 | 40.5741 | 60.0404 | 33.4 | 129.2675 | 24.3599 | 60.0174 | 17.2
129.2962 | 72.8399 | 60.0174 | 65.8 | 129.2531 | 72.7701 | 60.0174 | 65.8 | 129.2958 | 56.7156 | 60.0231 | 49.6 | 129.2642 | 40.5742 | 60.0404 | 33.4 | 129.2759 | 24.3595 | 60.0174 | 17.2
129.3045 | 72.838 | 60.0174 | 65.8 | 129.2614 | 72.7699 | 60.0174 | 65.8 | 129.3041 | 56.7166 | 60.0231 | 49.6 | 129.2725 | 40.5746 | 60.0404 | 33.4 | 129.2842 | 24.3592 | 60.0174 | 17.2
129.3128 | 72.8361 | 60.0174 | 65.8 | 129.2698 | 72.7685 | 60.0174 | 65.8 | 129.3124 | 56.7147 | 60.0231 | 49.6 | 129.2808 | 40.575 | 60.0404 | 33.4 | 129.2925 | 24.3588 | 60.0174 | 17.2
129.3212 | 72.8366 | 60.0174 | 65.8 | 129.2781 | 72.7672 | 60.0174 | 65.8 | 129.3208 | 56.7128 | 60.0231 | 49.6 | 129.2891 | 40.5725 | 60.0404 | 33.4 | 129.3008 | 24.3584 | 60.0174 | 17.2
129.3295 | 72.837 | 60.0174 | 65.8 | 129.2865 | 72.7659 | 60.0174 | 65.8 | 129.3291 | 56.7105 | 60.0231 | 49.6 | 129.2975 | 40.5699 | 60.0404 | 33.4 | 129.3092 | 24.3581 | 60.0174 | 17.2
129.3378 | 72.8384 | 60.0174 | 65.8 | 129.2948 | 72.7646 | 60.0174 | 65.8 | 129.3375 | 56.7081 | 60.0231 | 49.6 | 129.3058 | 40.567 | 60.0404 | 33.4 | 129.3175 | 24.3577 | 60.0174 | 17.2
129.3462 | 72.8398 | 60.0174 | 65.8 | 129.3031 | 72.7629 | 60.0174 | 65.8 | 129.3458 | 56.7073 | 60.0231 | 49.6 | 129.3141 | 40.5641 | 60.0404 | 33.4 | 129.3258 | 24.3575 | 60.0174 | 17.2
129.3545 | 72.8411 | 60.0174 | 65.8 | 129.3114 | 72.7612 | 60.0174 | 65.8 | 129.3541 | 56.7064 | 60.0231 | 49.6 | 129.3224 | 40.5608 | 60.0404 | 33.4 | 129.3341 | 24.3573 | 60.0174 | 17.2
129.3628 | 72.8424 | 60.0174 | 65.8 | 129.3198 | 72.7595 | 60.0174 | 65.8 | 129.3624 | 56.706 | 60.0231 | 49.6 | 129.3307 | 40.5575 | 60.0404 | 33.4 | 129.3425 | 24.3573 | 60.0174 | 17.2
129.3712 | 72.8455 | 60.0174 | 65.8 | 129.3281 | 72.7578 | 60.0174 | 65.8 | 129.3708 | 56.7057 | 60.0231 | 49.6 | 129.3392 | 40.5533 | 60.0404 | 33.4 | 129.3508 | 24.3573 | 60.0174 | 17.2
129.3795 | 72.8485 | 60.0174 | 65.8 | 129.3365 | 72.7578 | 60.0174 | 65.8 | 129.3791 | 56.7037 | 60.0174 | 49.6 | 129.3475 | 40.549 | 60.0404 | 33.4 | 129.3591 | 24.3574 | 60.0174 | 17.2
129.3878 | 72.8522 | 60.0174 | 65.8 | 129.3448 | 72.7578 | 60.0174 | 65.8 | 129.3875 | 56.7018 | 60.0174 | 49.6 | 129.3558 | 40.5442 | 60.0404 | 33.4 | 129.3674 | 24.3575 | 60.0174 | 17.2
129.3961 | 72.8559 | 60.0174 | 65.8 | 129.3531 | 72.759 | 60.0174 | 65.8 | 129.3958 | 56.7021 | 60.0174 | 49.6 | 129.3641 | 40.5394 | 60.0404 | 33.4 | 129.3757 | 24.3578 | 60.0174 | 17.2
129.4045 | 72.8581 | 60.0174 | 65.8 | 129.3614 | 72.7602 | 60.0174 | 65.8 | 129.4041 | 56.7024 | 60.0174 | 49.6 | 129.3725 | 40.5376 | 60.0404 | 33.4 | 129.3842 | 24.3581 | 60.0174 | 17.2
129.4128 | 72.8603 | 60.0174 | 65.8 | 129.3698 | 72.7609 | 60.0174 | 65.8 | 129.4124 | 56.7028 | 60.0174 | 49.6 | 129.3808 | 40.5357 | 60.0404 | 33.4 | 129.3925 | 24.3584 | 60.0174 | 17.2
129.4211 | 72.8625 | 60.0174 | 65.8 | 129.3781 | 72.7616 | 60.0174 | 65.8 | 129.4208 | 56.7033 | 60.0174 | 49.6 | 129.3891 | 40.534 | 60.0404 | 33.4 | 129.4008 | 24.3587 | 60.0174 | 17.2
129.4295 | 72.8647 | 60.0174 | 65.8 | 129.3864 | 72.7623 | 60.0174 | 65.8 | 129.4291 | 56.7031 | 60.0174 | 49.6 | 129.3974 | 40.5322 | 60.0404 | 33.4 | 129.4091 | 24.3592 | 60.0174 | 17.2
129.4378 | 72.8652 | 60.0174 | 65.8 | 129.3947 | 72.763 | 60.0174 | 65.8 | 129.4374 | 56.703 | 60.0174 | 49.6 | 129.4057 | 40.5301 | 60.0404 | 33.4 | 129.4175 | 24.3597 | 60.0174 | 17.2
129.4461 | 72.8656 | 60.0174 | 65.8 | 129.4031 | 72.7634 | 60.0174 | 65.8 | 129.4457 | 56.7019 | 60.0174 | 49.6 | 129.4141 | 40.5281 | 60.0404 | 33.4 | 129.4258 | 24.3602 | 60.0174 | 17.2
129.4545 | 72.8649 | 60.0174 | 65.8 | 129.4114 | 72.7639 | 60.0174 | 65.8 | 129.4541 | 56.7008 | 60.0174 | 49.6 | 129.4224 | 40.527 | 60.0404 | 33.4 | 129.4341 | 24.3606 | 60.0174 | 17.2
129.4628 | 72.8642 | 60.0174 | 65.8 | 129.4198 | 72.7638 | 60.0174 | 65.8 | 129.4624 | 56.6999 | 60.0174 | 49.6 | 129.4307 | 40.5259 | 60.0404 | 33.4 | 129.4424 | 24.361 | 60.0174 | 17.2
129.4711 | 72.863 | 60.0174 | 65.8 | 129.4281 | 72.7637 | 60.0174 | 65.8 | 129.4708 | 56.699 | 60.0174 | 49.6 | 129.439 | 40.5253 | 60.0404 | 33.4 | 129.4508 | 24.3613 | 60.0174 | 17.2
129.4795 | 72.8619 | 60.0174 | 65.8 | 129.4364 | 72.7634 | 60.0174 | 65.8 | 129.4791 | 56.6987 | 60.0174 | 49.6 | 129.4474 | 40.5247 | 60.0404 | 33.4 | 129.4591 | 24.3615 | 60.0174 | 17.2
129.4878 | 72.8603 | 60.0174 | 65.8 | 129.4447 | 72.763 | 60.0174 | 65.8 | 129.4874 | 56.6983 | 60.0174 | 49.6 | 129.4557 | 40.5243 | 60.0404 | 33.4 | 129.4674 | 24.3617 | 60.0174 | 17.2
129.4961 | 72.8587 | 60.0174 | 65.8 | 129.4531 | 72.7632 | 60.0174 | 65.8 | 129.4957 | 56.6983 | 60.0174 | 49.6 | 129.4641 | 40.524 | 60.0404 | 33.4 | 129.4757 | 24.3618 | 60.0174 | 17.2
129.5045 | 72.8564 | 60.0174 | 65.8 | 129.4614 | 72.7635 | 60.0174 | 65.8 | 129.5041 | 56.6982 | 60.0174 | 49.6 | 129.4724 | 40.5229 | 60.0404 | 33.4 | 129.4841 | 24.362 | 60.0174 | 17.2
129.5128 | 72.854 | 60.0174 | 65.8 | 129.4698 | 72.7627 | 60.0174 | 65.8 | 129.5124 | 56.6946 | 60.0174 | 49.6 | 129.4807 | 40.5218 | 60.0404 | 33.4 | 129.4924 | 24.362 | 60.0174 | 17.2
129.5211 | 72.8536 | 60.0174 | 65.8 | 129.4781 | 72.7619 | 60.0174 | 65.8 | 129.5208 | 56.691 | 60.0174 | 49.6 | 129.4891 | 40.5211 | 60.0404 | 33.4 | 129.5007 | 24.362 | 60.0174 | 17.2
129.5294 | 72.8531 | 60.0174 | 65.8 | 129.4864 | 72.7617 | 60.0174 | 65.8 | 129.5291 | 56.6884 | 60.0174 | 49.6 | 129.4974 | 40.5203 | 60.0404 | 33.4 | 129.509 | 24.362 | 60.0174 | 17.2
129.5378 | 72.8524 | 60.0174 | 65.8 | 129.4947 | 72.7615 | 60.0174 | 65.8 | 129.5374 | 56.6857 | 60.0174 | 49.6 | 129.5057 | 40.5198 | 60.0404 | 33.4 | 129.5175 | 24.362 | 60.0174 | 17.2
129.5461 | 72.8518 | 60.0174 | 65.8 | 129.5031 | 72.7578 | 60.0174 | 65.8 | 129.5457 | 56.6829 | 60.0116 | 49.6 | 129.514 | 40.5193 | 60.0404 | 33.4 | 129.5258 | 24.3618 | 60.0174 | 17.2
129.5544 | 72.8496 | 60.0174 | 65.8 | 129.5114 | 72.7542 | 60.0174 | 65.8 | 129.5541 | 56.68 | 60.0116 | 49.6 | 129.5224 | 40.5188 | 60.0404 | 33.4 | 129.5341 | 24.3616 | 60.0174 | 17.2
129.5628 | 72.8475 | 60.0174 | 65.8 | 129.5197 | 72.7494 | 60.0174 | 65.8 | 129.5624 | 56.6766 | 60.0116 | 49.6 | 129.5307 | 40.5183 | 60.0404 | 33.4 | 129.5424 | 24.3613 | 60.0174 | 17.2
129.5711 | 72.8464 | 60.0174 | 65.8 | 129.528 | 72.7446 | 60.0174 | 65.8 | 129.5707 | 56.6731 | 60.0116 | 49.6 | 129.539 | 40.5167 | 60.0404 | 33.4 | 129.5508 | 24.3611 | 60.0174 | 17.2
129.5794 | 72.8454 | 60.0174 | 65.8 | 129.5364 | 72.7397 | 60.0174 | 65.8 | 129.579 | 56.6697 | 60.0116 | 49.6 | 129.5473 | 40.5151 | 60.0404 | 33.4 | 129.5591 | 24.3609 | 60.0174 | 17.2
129.5878 | 72.8464 | 60.0174 | 65.8 | 129.5447 | 72.7349 | 60.0174 | 65.8 | 129.5874 | 56.6662 | 60.0116 | 49.6 | 129.5556 | 40.513 | 60.0404 | 33.4 | 129.5674 | 24.3607 | 60.0174 | 17.2
129.5961 | 72.8475 | 60.0174 | 65.8 | 129.5531 | 72.7298 | 60.0174 | 65.8 | 129.5957 | 56.6669 | 60.0116 | 49.6 | 129.564 | 40.5108 | 60.0404 | 33.4 | 129.5757 | 24.3604 | 60.0174 | 17.2
129.6044 | 72.8493 | 60.0174 | 65.8 | 129.5614 | 72.7247 | 60.0174 | 65.8 | 129.6041 | 56.6675 | 60.0116 | 49.6 | 129.5723 | 40.5089 | 60.0404 | 33.4 | 129.5841 | 24.3602 | 60.0174 | 17.2
129.6128 | 72.8512 | 60.0174 | 65.8 | 129.5697 | 72.7196 | 60.0174 | 65.8 | 129.6124 | 56.6672 | 60.0116 | 49.6 | 129.5806 | 40.507 | 60.0404 | 33.4 | 129.5924 | 24.3599 | 60.0174 | 17.2
129.6211 | 72.852 | 60.0174 | 65.8 | 129.578 | 72.7145 | 60.0174 | 65.8 | 129.6207 | 56.667 | 60.0116 | 49.6 | 129.5889 | 40.5049 | 60.0404 | 33.4 | 129.6007 | 24.3596 | 60.0174 | 17.2
129.6294 | 72.8527 | 60.0174 | 65.8 | 129.5864 | 72.713 | 60.0174 | 65.8 | 129.629 | 56.667 | 60.0116 | 49.6 | 129.5972 | 40.5028 | 60.0404 | 33.4 | 129.609 | 24.3596 | 60.0174 | 17.2
129.6378 | 72.8546 | 60.0174 | 65.8 | 129.5947 | 72.7114 | 60.0174 | 65.8 | 129.6374 | 56.667 | 60.0116 | 49.6 | 129.6057 | 40.5007 | 60.0404 | 33.4 | 129.6174 | 24.3595 | 60.0174 | 17.2
129.6461 | 72.8564 | 60.0174 | 65.8 | 129.6031 | 72.7106 | 60.0174 | 65.8 | 129.6457 | 56.6669 | 60.0116 | 49.6 | 129.614 | 40.4985 | 60.0404 | 33.4 | 129.6257 | 24.3595 | 60.0174 | 17.2
129.6544 | 72.8549 | 60.0174 | 65.8 | 129.6114 | 72.7098 | 60.0174 | 65.8 | 129.6541 | 56.6669 | 60.0116 | 49.6 | 129.6223 | 40.4978 | 60.0404 | 33.4 | 129.634 | 24.3594 | 60.0174 | 17.2
129.6628 | 72.8534 | 60.0174 | 65.8 | 129.6197 | 72.7096 | 60.0174 | 65.8 | 129.6624 | 56.6669 | 60.0116 | 49.6 | 129.6306 | 40.497 | 60.0404 | 33.4 | 129.6423 | 24.3595 | 60.0231 | 17.2
129.6711 | 72.8502 | 60.0174 | 65.8 | 129.628 | 72.7094 | 60.0174 | 65.8 | 129.6707 | 56.6669 | 60.0116 | 49.6 | 129.639 | 40.4976 | 60.0404 | 33.4 | 129.6508 | 24.3595 | 60.0231 | 17.2
129.6794 | 72.8471 | 60.0174 | 65.8 | 129.6364 | 72.7104 | 60.0174 | 65.8 | 129.679 | 56.6668 | 60.0116 | 49.6 | 129.6473 | 40.4982 | 60.0404 | 33.4 | 129.6591 | 24.3595 | 60.0231 | 17.2
129.6877 | 72.8431 | 60.0174 | 65.8 | 129.6447 | 72.7114 | 60.0174 | 65.8 | 129.6874 | 56.6668 | 60.0116 | 49.6 | 129.6556 | 40.4981 | 60.0404 | 33.4 | 129.6674 | 24.3596 | 60.0231 | 17.2
129.6961 | 72.8391 | 60.0174 | 65.8 | 129.653 | 72.711 | 60.0174 | 65.8 | 129.6957 | 56.6668 | 60.0116 | 49.6 | 129.6639 | 40.498 | 60.0404 | 33.4 | 129.6757 | 24.3597 | 60.0231 | 17.2
129.7044 | 72.8359 | 60.0174 | 65.8 | 129.6613 | 72.7106 | 60.0174 | 65.8 | 129.704 | 56.6668 | 60.0116 | 49.6 | 129.6722 | 40.4977 | 60.0404 | 33.4 | 129.6841 | 24.3597 | 60.0231 | 17.2
129.7127 | 72.8327 | 60.0174 | 65.8 | 129.6697 | 72.71 | 60.0174 | 65.8 | 129.7123 | 56.6669 | 60.0116 | 49.6 | 129.6806 | 40.4974 | 60.0404 | 33.4 | 129.6924 | 24.3598 | 60.0231 | 17.2
129.7211 | 72.8283 | 60.0174 | 65.8 | 129.678 | 72.7093 | 60.0174 | 65.8 | 129.7207 | 56.6671 | 60.0116 | 49.6 | 129.6889 | 40.4959 | 60.0404 | 33.4 | 129.7007 | 24.3599 | 60.0231 | 17.2
129.7294 | 72.8238 | 60.0174 | 65.8 | 129.6864 | 72.7095 | 60.0174 | 65.8 | 129.729 | 56.6672 | 60.0116 | 49.6 | 129.6972 | 40.4943 | 60.0404 | 33.4 | 129.709 | 24.36 | 60.0231 | 17.2
129.7377 | 72.821 | 60.0174 | 65.8 | 129.6947 | 72.7097 | 60.0174 | 65.8 | 129.7374 | 56.6674 | 60.0116 | 49.6 | 129.7055 | 40.4938 | 60.0404 | 33.4 | 129.7174 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.7461 | 72.8182 | 60.0174 | 65.8 | 129.703 | 72.7089 | 60.0174 | 65.8 | 129.7457 | 56.6675 | 60.0116 | 49.6 | 129.7139 | 40.4934 | 60.0404 | 33.4 | 129.7257 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.7544 | 72.8141 | 60.0174 | 65.8 | 129.7113 | 72.7081 | 60.0174 | 65.8 | 129.754 | 56.6677 | 60.0116 | 49.6 | 129.7222 | 40.4931 | 60.0404 | 33.4 | 129.734 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.7627 | 72.81 | 60.0174 | 65.8 | 129.7197 | 72.7079 | 60.0174 | 65.8 | 129.7623 | 56.6682 | 60.0116 | 49.6 | 129.7305 | 40.4929 | 60.0404 | 33.4 | 129.7423 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.7711 | 72.8067 | 60.0174 | 65.8 | 129.728 | 72.7077 | 60.0174 | 65.8 | 129.7707 | 56.6687 | 60.0116 | 49.6 | 129.7388 | 40.4927 | 60.0404 | 33.4 | 129.7507 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.7794 | 72.8034 | 60.0174 | 65.8 | 129.7364 | 72.7087 | 60.0174 | 65.8 | 129.779 | 56.6691 | 60.0116 | 49.6 | 129.7471 | 40.4926 | 60.0404 | 33.4 | 129.759 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.7877 | 72.8006 | 60.0174 | 65.8 | 129.7447 | 72.7097 | 60.0174 | 65.8 | 129.7874 | 56.6696 | 60.0116 | 49.6 | 129.7556 | 40.4927 | 60.0404 | 33.4 | 129.7673 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.796 | 72.7978 | 60.0174 | 65.8 | 129.753 | 72.7107 | 60.0174 | 65.8 | 129.7957 | 56.6699 | 60.0116 | 49.6 | 129.7639 | 40.4929 | 60.0404 | 33.4 | 129.7756 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.8044 | 72.7967 | 60.0174 | 65.8 | 129.7613 | 72.7117 | 60.0174 | 65.8 | 129.804 | 56.6702 | 60.0116 | 49.6 | 129.7722 | 40.4949 | 60.0404 | 33.4 | 129.7839 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
129.8127 | 72.7956 | 60.0174 | 65.8 | 129.7696 | 72.7119 | 60.0174 | 65.8 | 129.8123 | 56.6713 | 60.0116 | 49.6 | 129.7805 | 40.4969 | 60.0404 | 33.4 | 129.7924 | 24.3607 | 60.0231 | 17.2
129.821 | 72.7946 | 60.0174 | 65.8 | 129.778 | 72.7121 | 60.0174 | 65.8 | 129.8207 | 56.6724 | 60.0116 | 49.6 | 129.7889 | 40.4972 | 60.0404 | 33.4 | 129.8007 | 24.3612 | 60.0231 | 17.2
129.8293 | 72.7935 | 60.0174 | 65.8 | 129.7863 | 72.7128 | 60.0174 | 65.8 | 129.829 | 56.6734 | 60.0116 | 49.6 | 129.7972 | 40.4975 | 60.0404 | 33.4 | 129.809 | 24.3618 | 60.0231 | 17.2
129.8377 | 72.7935 | 60.0174 | 65.8 | 129.7946 | 72.7134 | 60.0174 | 65.8 | 129.8373 | 56.6745 | 60.0116 | 49.6 | 129.8055 | 40.4977 | 60.0404 | 33.4 | 129.8173 | 24.3624 | 60.0231 | 17.2
129.846 | 72.7934 | 60.0174 | 65.8 | 129.8029 | 72.7132 | 60.0174 | 65.8 | 129.8456 | 56.6752 | 60.0116 | 49.6 | 129.8138 | 40.4979 | 60.0404 | 33.4 | 129.8257 | 24.363 | 60.0231 | 17.2
129.8543 | 72.793 | 60.0174 | 65.8 | 129.8113 | 72.713 | 60.0174 | 65.8 | 129.854 | 56.676 | 60.0116 | 49.6 | 129.8221 | 40.4982 | 60.0404 | 33.4 | 129.834 | 24.3636 | 60.0231 | 17.2
129.8627 | 72.7926 | 60.0174 | 65.8 | 129.8196 | 72.7128 | 60.0174 | 65.8 | 129.8623 | 56.6767 | 60.0116 | 49.6 | 129.8305 | 40.4986 | 60.0404 | 33.4 | 129.8423 | 24.3643 | 60.0231 | 17.2
129.871 | 72.7921 | 60.0174 | 65.8 | 129.828 | 72.7126 | 60.0174 | 65.8 | 129.8707 | 56.6775 | 60.0116 | 49.6 | 129.8388 | 40.4999 | 60.0404 | 33.4 | 129.8506 | 24.365 | 60.0231 | 17.2
129.8793 | 72.7917 | 60.0174 | 65.8 | 129.8363 | 72.7115 | 60.0174 | 65.8 | 129.879 | 56.6782 | 60.0116 | 49.6 | 129.8471 | 40.5013 | 60.0404 | 33.4 | 129.859 | 24.3657 | 60.0231 | 17.2
129.8877 | 72.7906 | 60.0174 | 65.8 | 129.8446 | 72.7104 | 60.0174 | 65.8 | 129.8873 | 56.679 | 60.0116 | 49.6 | 129.8554 | 40.502 | 60.0404 | 33.4 | 129.8673 | 24.3664 | 60.0231 | 17.2
129.896 | 72.7896 | 60.0174 | 65.8 | 129.8529 | 72.7089 | 60.0174 | 65.8 | 129.8956 | 56.679 | 60.0116 | 49.6 | 129.8638 | 40.5028 | 60.0404 | 33.4 | 129.8756 | 24.3665 | 60.0231 | 17.2
129.9043 | 72.7901 | 60.0174 | 65.8 | 129.8613 | 72.7074 | 60.0174 | 65.8 | 129.904 | 56.679 | 60.0116 | 49.6 | 129.8721 | 40.5036 | 60.0404 | 33.4 | 129.8839 | 24.3666 | 60.0231 | 17.2
129.9127 | 72.7906 | 60.0174 | 65.8 | 129.8696 | 72.7053 | 60.0174 | 65.8 | 129.9123 | 56.679 | 60.0116 | 49.6 | 129.8804 | 40.5044 | 60.0404 | 33.4 | 129.8923 | 24.3667 | 60.0231 | 17.2
129.921 | 72.7913 | 60.0174 | 65.8 | 129.878 | 72.7032 | 60.0174 | 65.8 | 129.9207 | 56.679 | 60.0116 | 49.6 | 129.8887 | 40.5046 | 60.0404 | 33.4 | 129.9006 | 24.3668 | 60.0231 | 17.2
129.9293 | 72.7921 | 60.0174 | 65.8 | 129.8863 | 72.7012 | 60.0174 | 65.8 | 129.929 | 56.6789 | 60.0116 | 49.6 | 129.897 | 40.5049 | 60.0404 | 33.4 | 129.9089 | 24.367 | 60.0231 | 17.2
129.9377 | 72.7924 | 60.0174 | 65.8 | 129.8946 | 72.6993 | 60.0174 | 65.8 | 129.9373 | 56.6789 | 60.0116 | 49.6 | 129.9055 | 40.5052 | 60.0404 | 33.4 | 129.9172 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
129.946 | 72.7928 | 60.0174 | 65.8 | 129.9029 | 72.6974 | 60.0174 | 65.8 | 129.9456 | 56.6785 | 60.0116 | 49.6 | 129.9138 | 40.5055 | 60.0404 | 33.4 | 129.9257 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
129.9543 | 72.7929 | 60.0174 | 65.8 | 129.9113 | 72.6955 | 60.0174 | 65.8 | 129.954 | 56.6781 | 60.0116 | 49.6 | 129.9221 | 40.5053 | 60.0404 | 33.4 | 129.934 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
129.9626 | 72.7929 | 60.0174 | 65.8 | 129.9196 | 72.6944 | 60.0174 | 65.8 | 129.9623 | 56.6772 | 60.0116 | 49.6 | 129.9304 | 40.5051 | 60.0404 | 33.4 | 129.9423 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
129.971 | 72.7922 | 60.0174 | 65.8 | 129.9279 | 72.6934 | 60.0174 | 65.8 | 129.9706 | 56.6763 | 60.0116 | 49.6 | 129.9388 | 40.5047 | 60.0347 | 33.4 | 129.9506 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
129.9793 | 72.7916 | 60.0174 | 65.8 | 129.9362 | 72.6928 | 60.0174 | 65.8 | 129.979 | 56.6754 | 60.0116 | 49.6 | 129.9471 | 40.5043 | 60.0347 | 33.4 | 129.959 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
129.9876 | 72.7903 | 60.0174 | 65.8 | 129.9446 | 72.6922 | 60.0174 | 65.8 | 129.9873 | 56.6744 | 60.0116 | 49.6 | 129.9554 | 40.504 | 60.0347 | 33.4 | 129.9673 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
129.996 | 72.789 | 60.0174 | 65.8 | 129.9529 | 72.6922 | 60.0174 | 65.8 | 129.9957 | 56.6735 | 60.0116 | 49.6 | 129.9637 | 40.5037 | 60.0347 | 33.4 | 129.9756 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
130.0043 | 72.7871 | 60.0174 | 65.8 | 129.9613 | 72.6922 | 60.0174 | 65.8 | 130.004 | 56.6726 | 60.0116 | 49.6 | 129.972 | 40.504 | 60.0347 | 33.4 | 129.9839 | 24.3671 | 60.0231 | 17.2
130.0126 | 72.7852 | 60.0174 | 65.8 | 129.9696 | 72.6915 | 60.0174 | 65.8 | 130.0123 | 56.6713 | 60.0116 | 49.6 | 129.9804 | 40.5043 | 60.0347 | 33.4 | 129.9922 | 24.3667 | 60.0231 | 17.2
130.021 | 72.7824 | 60.0174 | 65.8 | 129.9779 | 72.6907 | 60.0174 | 65.8 | 130.0206 | 56.6699 | 60.0116 | 49.6 | 129.9887 | 40.504 | 60.0347 | 33.4 | 130.0006 | 24.3663 | 60.0231 | 17.2
130.0293 | 72.7796 | 60.0174 | 65.8 | 129.9862 | 72.69 | 60.0174 | 65.8 | 130.029 | 56.669 | 60.0116 | 49.6 | 129.997 | 40.5037 | 60.0347 | 33.4 | 130.0089 | 24.366 | 60.0231 | 17.2
130.0376 | 72.7777 | 60.0174 | 65.8 | 129.9946 | 72.6892 | 60.0174 | 65.8 | 130.0373 | 56.668 | 60.0116 | 49.6 | 130.0053 | 40.501 | 60.0347 | 33.4 | 130.0172 | 24.3656 | 60.0231 | 17.2
130.046 | 72.7759 | 60.0174 | 65.8 | 130.0029 | 72.6888 | 60.0174 | 65.8 | 130.0457 | 56.6675 | 60.0116 | 49.6 | 130.0137 | 40.4983 | 60.0347 | 33.4 | 130.0255 | 24.3653 | 60.0231 | 17.2
130.0543 | 72.7743 | 60.0174 | 65.8 | 130.0113 | 72.6883 | 60.0174 | 65.8 | 130.054 | 56.6671 | 60.0116 | 49.6 | 130.022 | 40.4958 | 60.0347 | 33.4 | 130.0339 | 24.365 | 60.0231 | 17.2
130.0626 | 72.7727 | 60.0174 | 65.8 | 130.0196 | 72.6879 | 60.0174 | 65.8 | 130.0623 | 56.6662 | 60.0116 | 49.6 | 130.0303 | 40.4932 | 60.0347 | 33.4 | 130.0422 | 24.3646 | 60.0231 | 17.2
130.071 | 72.7712 | 60.0174 | 65.8 | 130.0279 | 72.6874 | 60.0174 | 65.8 | 130.0706 | 56.6653 | 60.0116 | 49.6 | 130.0386 | 40.4912 | 60.0347 | 33.4 | 130.0505 | 24.3643 | 60.0231 | 17.2
130.0793 | 72.7696 | 60.0174 | 65.8 | 130.0362 | 72.6856 | 60.0174 | 65.8 | 130.079 | 56.6641 | 60.0116 | 49.6 | 130.0469 | 40.4892 | 60.0347 | 33.4 | 130.0588 | 24.364 | 60.0231 | 17.2
130.0876 | 72.7677 | 60.0116 | 65.8 | 130.0446 | 72.6837 | 60.0174 | 65.8 | 130.0873 | 56.6629 | 60.0116 | 49.6 | 130.0554 | 40.4872 | 60.0347 | 33.4 | 130.0673 | 24.3636 | 60.0231 | 17.2
130.0959 | 72.7658 | 60.0116 | 65.8 | 130.0529 | 72.6827 | 60.0174 | 65.8 | 130.0956 | 56.6622 | 60.0116 | 49.6 | 130.0637 | 40.4853 | 60.0347 | 33.4 | 130.0756 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1043 | 72.7657 | 60.0116 | 65.8 | 130.0612 | 72.6817 | 60.0174 | 65.8 | 130.1039 | 56.6614 | 60.0116 | 49.6 | 130.072 | 40.4839 | 60.0347 | 33.4 | 130.0839 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1126 | 72.7656 | 60.0116 | 65.8 | 130.0695 | 72.6805 | 60.0174 | 65.8 | 130.1123 | 56.6607 | 60.0116 | 49.6 | 130.0803 | 40.4825 | 60.0347 | 33.4 | 130.0922 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1209 | 72.7649 | 60.0116 | 65.8 | 130.0779 | 72.6794 | 60.0174 | 65.8 | 130.1206 | 56.6599 | 60.0116 | 49.6 | 130.0887 | 40.4831 | 60.0347 | 33.4 | 130.1006 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1293 | 72.7641 | 60.0116 | 65.8 | 130.0862 | 72.6779 | 60.0174 | 65.8 | 130.129 | 56.6592 | 60.0116 | 49.6 | 130.097 | 40.4837 | 60.0347 | 33.4 | 130.1089 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1376 | 72.7641 | 60.0116 | 65.8 | 130.0946 | 72.6765 | 60.0174 | 65.8 | 130.1373 | 56.6584 | 60.0116 | 49.6 | 130.1053 | 40.4843 | 60.0347 | 33.4 | 130.1172 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1459 | 72.764 | 60.0116 | 65.8 | 130.1029 | 72.675 | 60.0174 | 65.8 | 130.1456 | 56.6581 | 60.0116 | 49.6 | 130.1136 | 40.4849 | 60.0347 | 33.4 | 130.1255 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1543 | 72.7639 | 60.0116 | 65.8 | 130.1112 | 72.6736 | 60.0174 | 65.8 | 130.1539 | 56.6578 | 60.0116 | 49.6 | 130.122 | 40.4849 | 60.0347 | 33.4 | 130.1339 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1626 | 72.7638 | 60.0116 | 65.8 | 130.1195 | 72.6727 | 60.0174 | 65.8 | 130.1623 | 56.6585 | 60.0116 | 49.6 | 130.1303 | 40.4849 | 60.0347 | 33.4 | 130.1422 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1709 | 72.7647 | 60.0116 | 65.8 | 130.1279 | 72.6719 | 60.0174 | 65.8 | 130.1706 | 56.6592 | 60.0116 | 49.6 | 130.1386 | 40.4852 | 60.0347 | 33.4 | 130.1505 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1793 | 72.7656 | 60.0116 | 65.8 | 130.1362 | 72.6709 | 60.0174 | 65.8 | 130.179 | 56.6604 | 60.0116 | 49.6 | 130.1469 | 40.4855 | 60.0347 | 33.4 | 130.1588 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1876 | 72.7656 | 60.0116 | 65.8 | 130.1446 | 72.6699 | 60.0174 | 65.8 | 130.1873 | 56.6615 | 60.0116 | 49.6 | 130.1552 | 40.4863 | 60.0347 | 33.4 | 130.1672 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.1959 | 72.7657 | 60.0116 | 65.8 | 130.1529 | 72.6689 | 60.0174 | 65.8 | 130.1956 | 56.6626 | 60.0116 | 49.6 | 130.1636 | 40.4872 | 60.0347 | 33.4 | 130.1755 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.2043 | 72.7658 | 60.0116 | 65.8 | 130.1612 | 72.6679 | 60.0174 | 65.8 | 130.2039 | 56.6637 | 60.0116 | 49.6 | 130.1719 | 40.4881 | 60.0347 | 33.4 | 130.1838 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.2126 | 72.7659 | 60.0116 | 65.8 | 130.1695 | 72.6668 | 60.0116 | 65.8 | 130.2123 | 56.6648 | 60.0116 | 49.6 | 130.1802 | 40.489 | 60.0347 | 33.4 | 130.1921 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.2209 | 72.766 | 60.0116 | 65.8 | 130.1779 | 72.6658 | 60.0116 | 65.8 | 130.2206 | 56.666 | 60.0116 | 49.6 | 130.1885 | 40.4899 | 60.0347 | 33.4 | 130.2004 | 24.3637 | 60.0231 | 17.2
130.2292 | 72.7661 | 60.0116 | 65.8 | 130.1862 | 72.6642 | 60.0116 | 65.8 | 130.2289 | 56.667 | 60.0116 | 49.6 | 130.197 | 40.4907 | 60.0347 | 33.4 | 130.2089 | 24.3634 | 60.0231 | 17.2
130.2376 | 72.7662 | 60.0116 | 65.8 | 130.1945 | 72.6626 | 60.0116 | 65.8 | 130.2372 | 56.6681 | 60.0116 | 49.6 | 130.2053 | 40.4917 | 60.0347 | 33.4 | 130.2172 | 24.3632 | 60.0231 | 17.2
130.2459 | 72.7663 | 60.0116 | 65.8 | 130.2029 | 72.6617 | 60.0116 | 65.8 | 130.2456 | 56.6693 | 60.0116 | 49.6 | 130.2136 | 40.4927 | 60.0347 | 33.4 | 130.2255 | 24.3629 | 60.0231 | 17.2
130.2542 | 72.7662 | 60.0116 | 65.8 | 130.2112 | 72.6609 | 60.0116 | 65.8 | 130.2539 | 56.6706 | 60.0116 | 49.6 | 130.2219 | 40.4931 | 60.0347 | 33.4 | 130.2338 | 24.3626 | 60.0231 | 17.2
130.2626 | 72.7661 | 60.0116 | 65.8 | 130.2195 | 72.6601 | 60.0116 | 65.8 | 130.2623 | 56.6709 | 60.0116 | 49.6 | 130.2302 | 40.4936 | 60.0347 | 33.4 | 130.2422 | 24.3624 | 60.0231 | 17.2
130.2709 | 72.7649 | 60.0116 | 65.8 | 130.2279 | 72.6593 | 60.0116 | 65.8 | 130.2706 | 56.6712 | 60.0116 | 49.6 | 130.2386 | 40.4928 | 60.0347 | 33.4 | 130.2505 | 24.3621 | 60.0231 | 17.2
130.2792 | 72.7636 | 60.0116 | 65.8 | 130.2362 | 72.6587 | 60.0116 | 65.8 | 130.2789 | 56.6714 | 60.0116 | 49.6 | 130.2469 | 40.4919 | 60.0347 | 33.4 | 130.2588 | 24.3618 | 60.0231 | 17.2
130.2876 | 72.762 | 60.0116 | 65.8 | 130.2445 | 72.6581 | 60.0116 | 65.8 | 130.2872 | 56.6717 | 60.0116 | 49.6 | 130.2552 | 40.4906 | 60.0347 | 33.4 | 130.2671 | 24.3616 | 60.0231 | 17.2
130.2959 | 72.7604 | 60.0116 | 65.8 | 130.2528 | 72.6575 | 60.0116 | 65.8 | 130.2956 | 56.6726 | 60.0116 | 49.6 | 130.2635 | 40.4893 | 60.0347 | 33.4 | 130.2755 | 24.3613 | 60.0231 | 17.2
130.3042 | 72.7588 | 60.0116 | 65.8 | 130.2612 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3039 | 56.6734 | 60.0116 | 49.6 | 130.2719 | 40.488 | 60.0347 | 33.4 | 130.2838 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3126 | 72.7572 | 60.0116 | 65.8 | 130.2695 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3123 | 56.6735 | 60.0116 | 49.6 | 130.2802 | 40.4867 | 60.0347 | 33.4 | 130.2921 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3209 | 72.7556 | 60.0116 | 65.8 | 130.2779 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3206 | 56.6737 | 60.0116 | 49.6 | 130.2885 | 40.4852 | 60.0347 | 33.4 | 130.3004 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3292 | 72.754 | 60.0116 | 65.8 | 130.2862 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3289 | 56.673 | 60.0116 | 49.6 | 130.2968 | 40.4837 | 60.0347 | 33.4 | 130.3088 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3376 | 72.7525 | 60.0116 | 65.8 | 130.2945 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3372 | 56.6724 | 60.0116 | 49.6 | 130.3052 | 40.4823 | 60.0347 | 33.4 | 130.3171 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3459 | 72.7511 | 60.0116 | 65.8 | 130.3028 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3456 | 56.6719 | 60.0116 | 49.6 | 130.3135 | 40.481 | 60.0347 | 33.4 | 130.3254 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3542 | 72.7521 | 60.0116 | 65.8 | 130.3112 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3539 | 56.6715 | 60.0116 | 49.6 | 130.3218 | 40.4803 | 60.0347 | 33.4 | 130.3337 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3626 | 72.7531 | 60.0116 | 65.8 | 130.3195 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3622 | 56.6713 | 60.0116 | 49.6 | 130.3301 | 40.4797 | 60.0347 | 33.4 | 130.3422 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3709 | 72.7534 | 60.0116 | 65.8 | 130.3279 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3705 | 56.671 | 60.0116 | 49.6 | 130.3384 | 40.4793 | 60.0347 | 33.4 | 130.3505 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3792 | 72.7537 | 60.0116 | 65.8 | 130.3362 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3789 | 56.6702 | 60.0116 | 49.6 | 130.3469 | 40.4789 | 60.0347 | 33.4 | 130.3588 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3876 | 72.754 | 60.0116 | 65.8 | 130.3445 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3872 | 56.6694 | 60.0116 | 49.6 | 130.3552 | 40.4774 | 60.0347 | 33.4 | 130.3671 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.3959 | 72.7542 | 60.0116 | 65.8 | 130.3528 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.3956 | 56.6697 | 60.0116 | 49.6 | 130.3635 | 40.4759 | 60.0347 | 33.4 | 130.3755 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4042 | 72.7545 | 60.0116 | 65.8 | 130.3612 | 72.6569 | 60.0116 | 65.8 | 130.4039 | 56.67 | 60.0116 | 49.6 | 130.3718 | 40.4749 | 60.0347 | 33.4 | 130.3838 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4126 | 72.7548 | 60.0116 | 65.8 | 130.3695 | 72.6572 | 60.0116 | 65.8 | 130.4122 | 56.6701 | 60.0116 | 49.6 | 130.3802 | 40.4738 | 60.0347 | 33.4 | 130.3921 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4209 | 72.7548 | 60.0116 | 65.8 | 130.3778 | 72.6576 | 60.0116 | 65.8 | 130.4205 | 56.6701 | 60.0116 | 49.6 | 130.3885 | 40.4728 | 60.0347 | 33.4 | 130.4004 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4292 | 72.7548 | 60.0116 | 65.8 | 130.3861 | 72.6591 | 60.0116 | 65.8 | 130.4289 | 56.6694 | 60.0116 | 49.6 | 130.3968 | 40.4717 | 60.0347 | 33.4 | 130.4088 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4376 | 72.7536 | 60.0116 | 65.8 | 130.3945 | 72.6607 | 60.0116 | 65.8 | 130.4372 | 56.6688 | 60.0116 | 49.6 | 130.4051 | 40.4696 | 60.0347 | 33.4 | 130.4171 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4459 | 72.7523 | 60.0116 | 65.8 | 130.4028 | 72.6622 | 60.0116 | 65.8 | 130.4456 | 56.6679 | 60.0116 | 49.6 | 130.4134 | 40.4675 | 60.0347 | 33.4 | 130.4254 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4542 | 72.7521 | 60.0116 | 65.8 | 130.4112 | 72.6638 | 60.0116 | 65.8 | 130.4539 | 56.667 | 60.0116 | 49.6 | 130.4218 | 40.4656 | 60.0347 | 33.4 | 130.4337 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4626 | 72.7519 | 60.0116 | 65.8 | 130.4195 | 72.6665 | 60.0116 | 65.8 | 130.4622 | 56.6657 | 60.0116 | 49.6 | 130.4301 | 40.4636 | 60.0347 | 33.4 | 130.442 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4709 | 72.7518 | 60.0116 | 65.8 | 130.4278 | 72.6692 | 60.0116 | 65.8 | 130.4705 | 56.6644 | 60.0116 | 49.6 | 130.4384 | 40.4629 | 60.0289 | 33.4 | 130.4504 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4792 | 72.7516 | 60.0116 | 65.8 | 130.4361 | 72.6718 | 60.0116 | 65.8 | 130.4789 | 56.6628 | 60.0116 | 49.6 | 130.4467 | 40.4623 | 60.0289 | 33.4 | 130.4587 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4875 | 72.7514 | 60.0116 | 65.8 | 130.4445 | 72.6745 | 60.0116 | 65.8 | 130.4872 | 56.6612 | 60.0116 | 49.6 | 130.4551 | 40.4614 | 60.0289 | 33.4 | 130.467 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.4959 | 72.7512 | 60.0116 | 65.8 | 130.4528 | 72.6769 | 60.0116 | 65.8 | 130.4955 | 56.6599 | 60.0116 | 49.6 | 130.4634 | 40.4605 | 60.0289 | 33.4 | 130.4753 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.5042 | 72.7514 | 60.0116 | 65.8 | 130.4612 | 72.6792 | 60.0116 | 65.8 | 130.5038 | 56.6585 | 60.0116 | 49.6 | 130.4717 | 40.4596 | 60.0289 | 33.4 | 130.4838 | 24.361 | 60.0231 | 17.2
130.5125 | 72.7515 | 60.0116 | 65.8 | 130.4695 | 72.6804 | 60.0116 | 65.8 | 130.5122 | 56.6597 | 60.0116 | 49.6 | 130.48 | 40.4587 | 60.0289 | 33.4 | 130.4921 | 24.3608 | 60.0231 | 17.2
130.5209 | 72.7515 | 60.0116 | 65.8 | 130.4778 | 72.6815 | 60.0116 | 65.8 | 130.5205 | 56.6609 | 60.0116 | 49.6 | 130.4885 | 40.4589 | 60.0289 | 33.4 | 130.5004 | 24.3606 | 60.0231 | 17.2
130.5292 | 72.7515 | 60.0116 | 65.8 | 130.4861 | 72.6826 | 60.0116 | 65.8 | 130.5289 | 56.6576 | 60.0116 | 49.6 | 130.4968 | 40.4591 | 60.0289 | 33.4 | 130.5087 | 24.3604 | 60.0231 | 17.2
130.5375 | 72.7515 | 60.0116 | 65.8 | 130.4945 | 72.6838 | 60.0116 | 65.8 | 130.5372 | 56.6544 | 60.0116 | 49.6 | 130.5051 | 40.4593 | 60.0289 | 33.4 | 130.5171 | 24.3602 | 60.0231 | 17.2
130.5459 | 72.7515 | 60.0116 | 65.8 | 130.5028 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.5455 | 56.6482 | 60.0058 | 49.6 | 130.5134 | 40.4596 | 60.0289 | 33.4 | 130.5254 | 24.3602 | 60.0231 | 17.2
130.5542 | 72.7515 | 60.0116 | 65.8 | 130.5111 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.5539 | 56.6419 | 60.0058 | 49.6 | 130.5218 | 40.4589 | 60.0289 | 33.4 | 130.5337 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
130.5625 | 72.7515 | 60.0116 | 65.8 | 130.5194 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.5622 | 56.6353 | 60.0058 | 49.6 | 130.5301 | 40.4581 | 60.0289 | 33.4 | 130.542 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
130.5709 | 72.7497 | 60.0116 | 65.8 | 130.5278 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.5706 | 56.6287 | 60.0058 | 49.6 | 130.5384 | 40.4574 | 60.0289 | 33.4 | 130.5504 | 24.3601 | 60.0231 | 17.2
130.5792 | 72.7479 | 60.0116 | 65.8 | 130.5361 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.5789 | 56.6221 | 60.0058 | 49.6 | 130.5467 | 40.4567 | 60.0289 | 33.4 | 130.5587 | 24.36 | 60.0231 | 17.2
130.5875 | 72.7478 | 60.0116 | 65.8 | 130.5445 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.5872 | 56.6155 | 60.0058 | 49.6 | 130.555 | 40.4559 | 60.0289 | 33.4 | 130.567 | 24.36 | 60.0231 | 17.2
130.5959 | 72.7477 | 60.0116 | 65.8 | 130.5528 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.5955 | 56.6074 | 60.0058 | 49.6 | 130.5634 | 40.4552 | 60.0289 | 33.4 | 130.5753 | 24.3602 | 60.0231 | 17.2
130.6042 | 72.745 | 60.0116 | 65.8 | 130.5611 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.6039 | 56.5994 | 60.0058 | 49.6 | 130.5717 | 40.4549 | 60.0289 | 33.4 | 130.5837 | 24.3603 | 60.0231 | 17.2
130.6125 | 72.7424 | 60.0116 | 65.8 | 130.5694 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.6122 | 56.5963 | 60.0058 | 49.6 | 130.58 | 40.4546 | 60.0289 | 33.4 | 130.592 | 24.3605 | 60.0231 | 17.2
130.6208 | 72.7398 | 60.0116 | 65.8 | 130.5778 | 72.6838 | 60.0174 | 65.8 | 130.6205 | 56.5933 | 60.0058 | 49.6 | 130.5883 | 40.4543 | 60.0289 | 33.4 | 130.6003 | 24.3607 | 60.0231 | 17.2
130.6292 | 72.7372 | 60.0116 | 65.8 | 130.5861 | 72.6844 | 60.0174 | 65.8 | 130.6288 | 56.5936 | 60.0058 | 49.6 | 130.5967 | 40.4539 | 60.0289 | 33.4 | 130.6086 | 24.3607 | 60.0231 | 17.2
130.6375 | 72.7318 | 60.0116 | 65.8 | 130.5945 | 72.6851 | 60.0174 | 65.8 | 130.6372 | 56.5938 | 60.0058 | 49.6 | 130.605 | 40.4544 | 60.0289 | 33.4 | 130.6171 | 24.3607 | 60.0231 | 17.2
130.6458 | 72.7265 | 60.0116 | 65.8 | 130.6028 | 72.6854 | 60.0174 | 65.8 | 130.6455 | 56.5944 | 60.0058 | 49.6 | 130.6133 | 40.4548 | 60.0289 | 33.4 | 130.6254 | 24.3607 | 60.0231 | 17.2
130.6542 | 72.7229 | 60.0116 | 65.8 | 130.6111 | 72.6857 | 60.0174 | 65.8 | 130.6539 | 56.5951 | 60.0058 | 49.6 | 130.6216 | 40.4552 | 60.0289 | 33.4 | 130.6337 | 24.3607 | 60.0231 | 17.2
130.6625 | 72.7193 | 60.0116 | 65.8 | 130.6194 | 72.6855 | 60.0174 | 65.8 | 130.6622 | 56.5956 | 60.0058 | 49.6 | 130.6301 | 40.4556 | 60.0289 | 33.4 | 130.642 | 24.3607 | 60.0231 | 17.2
130.6708 | 72.714 | 60.0116 | 65.8 | 130.6278 | 72.6854 | 60.0174 | 65.8 | 130.6705 | 56.5961 | 60.0058 | 49.6 | 130.6384 | 40.456 | 60.0289 | 33.4 | 130.6503 | 24.3607 | 60.0231 | 17.2
130.6792 | 72.7088 | 60.0116 | 65.8 | 130.6361 | 72.6852 | 60.0174 | 65.8 | 130.6788 | 56.5964 | 60.0058 | 49.6 | 130.6467 | 40.4565 | 60.0289 | 33.4 | 130.6587 | 24.3613 | 60.0231 | 17.2
130.6875 | 72.7061 | 60.0116 | 65.8 | 130.6444 | 72.6851 | 60.0174 | 65.8 | 130.6872 | 56.5967 | 60.0058 | 49.6 | 130.655 | 40.4565 | 60.0289 | 33.4 | 130.667 | 24.362 | 60.0231 | 17.2
130.6958 | 72.7033 | 60.0116 | 65.8 | 130.6527 | 72.6824 | 60.0174 | 65.8 | 130.6955 | 56.5952 | 60.0058 | 49.6 | 130.6633 | 40.4565 | 60.0289 | 33.4 | 130.6753 | 24.3627 | 60.0231 | 17.2
130.7042 | 72.7005 | 60.0116 | 65.8 | 130.6611 | 72.6798 | 60.0174 | 65.8 | 130.7039 | 56.5936 | 60.0058 | 49.6 | 130.6717 | 40.457 | 60.0289 | 33.4 | 130.6836 | 24.3633 | 60.0231 | 17.2
130.7125 | 72.6978 | 60.0116 | 65.8 | 130.6694 | 72.6761 | 60.0174 | 65.8 | 130.7122 | 56.5904 | 60.0001 | 49.6 | 130.68 | 40.4576 | 60.0289 | 33.4 | 130.692 | 24.3641 | 60.0231 | 17.2
130.7208 | 72.6977 | 60.0116 | 65.8 | 130.6778 | 72.6725 | 60.0174 | 65.8 | 130.7205 | 56.5871 | 60.0001 | 49.6 | 130.6883 | 40.4581 | 60.0289 | 33.4 | 130.7003 | 24.365 | 60.0231 | 17.2
130.7292 | 72.6977 | 60.0116 | 65.8 | 130.6861 | 72.6696 | 60.0174 | 65.8 | 130.7288 | 56.5838 | 60.0001 | 49.6 | 130.6966 | 40.4587 | 60.0289 | 33.4 | 130.7086 | 24.3658 | 60.0231 | 17.2
130.7375 | 72.6977 | 60.0116 | 65.8 | 130.6944 | 72.6668 | 60.0174 | 65.8 | 130.7372 | 56.5805 | 60.0001 | 49.6 | 130.705 | 40.4593 | 60.0289 | 33.4 | 130.7169 | 24.3666 | 60.0231 | 17.2
130.7458 | 72.6976 | 60.0116 | 65.8 | 130.7027 | 72.6643 | 60.0174 | 65.8 | 130.7455 | 56.5766 | 60.0001 | 49.6 | 130.7133 | 40.4598 | 60.0289 | 33.4 | 130.7253 | 24.3674 | 60.0231 | 17.2
130.7542 | 72.6976 | 60.0116 | 65.8 | 130.7111 | 72.6619 | 60.0174 | 65.8 | 130.7538 | 56.5728 | 60.0001 | 49.6 | 130.7216 | 40.4604 | 60.0289 | 33.4 | 130.7336 | 24.3683 | 60.0231 | 17.2
130.7625 | 72.6976 | 60.0116 | 65.8 | 130.7194 | 72.6588 | 60.0174 | 65.8 | 130.7622 | 56.5689 | 60.0001 | 49.6 | 130.7299 | 40.4609 | 60.0289 | 33.4 | 130.7419 | 24.3684 | 60.0231 | 17.2
130.7708 | 72.6963 | 60.0116 | 65.8 | 130.7278 | 72.6558 | 60.0174 | 65.8 | 130.7705 | 56.565 | 60.0001 | 49.6 | 130.7383 | 40.4614 | 60.0289 | 33.4 | 130.7502 | 24.3686 | 60.0231 | 17.2
130.7791 | 72.695 | 60.0116 | 65.8 | 130.7361 | 72.6552 | 60.0174 | 65.8 | 130.7789 | 56.5626 | 60.0001 | 49.6 | 130.7466 | 40.4618 | 60.0289 | 33.4 | 130.7587 | 24.369 | 60.0231 | 17.2
130.7875 | 72.6938 | 60.0116 | 65.8 | 130.7444 | 72.6547 | 60.0174 | 65.8 | 130.7872 | 56.5602 | 60.0001 | 49.6 | 130.7549 | 40.4615 | 60.0289 | 33.4 | 130.767 | 24.3694 | 60.0231 | 17.2
130.7958 | 72.6925 | 60.0116 | 65.8 | 130.7527 | 72.6546 | 60.0174 | 65.8 | 130.7955 | 56.5595 | 60.0001 | 49.6 | 130.7632 | 40.4612 | 60.0289 | 33.4 | 130.7753 | 24.3696 | 60.0231 | 17.2
130.8041 | 72.6906 | 60.0116 | 65.8 | 130.7611 | 72.6546 | 60.0174 | 65.8 | 130.8038 | 56.5588 | 60.0001 | 49.6 | 130.7717 | 40.4609 | 60.0289 | 33.4 | 130.7836 | 24.3699 | 60.0231 | 17.2
130.8125 | 72.6887 | 60.0116 | 65.8 | 130.7694 | 72.6539 | 60.0174 | 65.8 | 130.8122 | 56.5582 | 60.0001 | 49.6 | 130.78 | 40.4606 | 60.0289 | 33.4 | 130.792 | 24.3701 | 60.0231 | 17.2
130.8208 | 72.6867 | 60.0116 | 65.8 | 130.7777 | 72.6533 | 60.0174 | 65.8 | 130.8205 | 56.5575 | 60.0001 | 49.6 | 130.7883 | 40.4603 | 60.0289 | 33.4 | 130.8003 | 24.3703 | 60.0231 | 17.2
130.8291 | 72.6848 | 60.0116 | 65.8 | 130.786 | 72.6527 | 60.0174 | 65.8 | 130.8289 | 56.5575 | 60.0001 | 49.6 | 130.7966 | 40.46 | 60.0289 | 33.4 | 130.8086 | 24.3708 | 60.0347 | 17.2
130.8375 | 72.6825 | 60.0116 | 65.8 | 130.7944 | 72.6521 | 60.0174 | 65.8 | 130.8372 | 56.5575 | 60.0001 | 49.6 | 130.8049 | 40.4576 | 60.0289 | 33.4 | 130.8169 | 24.3713 | 60.0347 | 17.2
130.8458 | 72.6803 | 60.0116 | 65.8 | 130.8027 | 72.6521 | 60.0174 | 65.8 | 130.8455 | 56.5575 | 60.0001 | 49.6 | 130.8133 | 40.4552 | 60.0289 | 33.4 | 130.8252 | 24.3718 | 60.0347 | 17.2
130.8541 | 72.6796 | 60.0116 | 65.8 | 130.8111 | 72.6521 | 60.0174 | 65.8 | 130.8538 | 56.5575 | 60.0001 | 49.6 | 130.8216 | 40.4526 | 60.0289 | 33.4 | 130.8336 | 24.3722 | 60.0347 | 17.2
130.8625 | 72.6788 | 60.0116 | 65.8 | 130.8194 | 72.6519 | 60.0174 | 65.8 | 130.8622 | 56.5575 | 60.0001 | 49.6 | 130.8299 | 40.45 | 60.0289 | 33.4 | 130.8419 | 24.3687 | 60.0347 | 17.2
130.8708 | 72.6781 | 60.0116 | 65.8 | 130.8277 | 72.6516 | 60.0174 | 65.8 | 130.8705 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.8382 | 40.4476 | 60.0289 | 33.4 | 130.8502 | 24.3652 | 60.0347 | 17.2
130.8791 | 72.6773 | 60.0116 | 65.8 | 130.836 | 72.651 | 60.0174 | 65.8 | 130.8788 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.8466 | 40.4452 | 60.0289 | 33.4 | 130.8585 | 24.3616 | 60.0347 | 17.2
130.8875 | 72.6771 | 60.0116 | 65.8 | 130.8444 | 72.6503 | 60.0174 | 65.8 | 130.8872 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.8549 | 40.4428 | 60.0289 | 33.4 | 130.8669 | 24.3581 | 60.0347 | 17.2
130.8958 | 72.677 | 60.0116 | 65.8 | 130.8527 | 72.6499 | 60.0174 | 65.8 | 130.8955 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.8632 | 40.4404 | 60.0289 | 33.4 | 130.8752 | 24.3545 | 60.0347 | 17.2
130.9041 | 72.6768 | 60.0116 | 65.8 | 130.8611 | 72.6494 | 60.0174 | 65.8 | 130.9039 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.8715 | 40.4385 | 60.0289 | 33.4 | 130.8835 | 24.351 | 60.0347 | 17.2
130.9124 | 72.6767 | 60.0116 | 65.8 | 130.8694 | 72.6487 | 60.0174 | 65.8 | 130.9122 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.8799 | 40.4365 | 60.0289 | 33.4 | 130.8918 | 24.3474 | 60.0347 | 17.2
130.9208 | 72.6768 | 60.0116 | 65.8 | 130.8777 | 72.648 | 60.0174 | 65.8 | 130.9205 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.8882 | 40.4332 | 60.0289 | 33.4 | 130.9003 | 24.3439 | 60.0347 | 17.2
130.9291 | 72.6769 | 60.0116 | 65.8 | 130.886 | 72.6474 | 60.0174 | 65.8 | 130.9288 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.8965 | 40.43 | 60.0289 | 33.4 | 130.9086 | 24.3403 | 60.0347 | 17.2
130.9374 | 72.6768 | 60.0116 | 65.8 | 130.8944 | 72.6467 | 60.0174 | 65.8 | 130.9372 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9048 | 40.4271 | 60.0289 | 33.4 | 130.9169 | 24.3367 | 60.0347 | 17.2
130.9458 | 72.6766 | 60.0116 | 65.8 | 130.9027 | 72.6465 | 60.0174 | 65.8 | 130.9455 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9131 | 40.4241 | 60.0289 | 33.4 | 130.9252 | 24.3371 | 60.0347 | 17.2
130.9541 | 72.6764 | 60.0116 | 65.8 | 130.911 | 72.6463 | 60.0174 | 65.8 | 130.9539 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9216 | 40.4212 | 60.0289 | 33.4 | 130.9335 | 24.3374 | 60.0347 | 17.2
130.9625 | 72.6761 | 60.0116 | 65.8 | 130.9193 | 72.6458 | 60.0174 | 65.8 | 130.9622 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9299 | 40.4182 | 60.0289 | 33.4 | 130.9419 | 24.3377 | 60.0347 | 17.2
130.9708 | 72.676 | 60.0116 | 65.8 | 130.9277 | 72.6454 | 60.0174 | 65.8 | 130.9705 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9382 | 40.4153 | 60.0289 | 33.4 | 130.9502 | 24.3381 | 60.0347 | 17.2
130.9791 | 72.6759 | 60.0116 | 65.8 | 130.936 | 72.6449 | 60.0174 | 65.8 | 130.9788 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9465 | 40.4123 | 60.0289 | 33.4 | 130.9585 | 24.3384 | 60.0347 | 17.2
130.9875 | 72.6758 | 60.0116 | 65.8 | 130.9444 | 72.6445 | 60.0174 | 65.8 | 130.9872 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9549 | 40.4098 | 60.0289 | 33.4 | 130.9668 | 24.3387 | 60.0347 | 17.2
130.9958 | 72.6756 | 60.0116 | 65.8 | 130.9527 | 72.6448 | 60.0174 | 65.8 | 130.9955 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9632 | 40.4074 | 60.0289 | 33.4 | 130.9752 | 24.3391 | 60.0347 | 17.2
131.0041 | 72.6755 | 60.0116 | 65.8 | 130.961 | 72.6452 | 60.0174 | 65.8 | 131.0038 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9715 | 40.4083 | 60.0289 | 33.4 | 130.9835 | 24.3394 | 60.0347 | 17.2
131.0125 | 72.6754 | 60.0116 | 65.8 | 130.9693 | 72.6456 | 60.0174 | 65.8 | 131.0122 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9798 | 40.4092 | 60.0289 | 33.4 | 130.9918 | 24.3398 | 60.0347 | 17.2
131.0208 | 72.6763 | 60.0116 | 65.8 | 130.9777 | 72.646 | 60.0174 | 65.8 | 131.0205 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9882 | 40.4105 | 60.0289 | 33.4 | 131.0001 | 24.3402 | 60.0347 | 17.2
131.0291 | 72.6771 | 60.0116 | 65.8 | 130.986 | 72.6457 | 60.0174 | 65.8 | 131.0289 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 130.9965 | 40.4119 | 60.0289 | 33.4 | 131.0084 | 24.3404 | 60.0347 | 17.2
131.0374 | 72.6781 | 60.0116 | 65.8 | 130.9944 | 72.6454 | 60.0174 | 65.8 | 131.0372 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0048 | 40.4132 | 60.0289 | 33.4 | 131.0168 | 24.3407 | 60.0347 | 17.2
131.0458 | 72.6791 | 60.0116 | 65.8 | 131.0027 | 72.646 | 60.0174 | 65.8 | 131.0455 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0131 | 40.4145 | 60.0289 | 33.4 | 131.0251 | 24.341 | 60.0347 | 17.2
131.0541 | 72.6801 | 60.0116 | 65.8 | 131.011 | 72.6465 | 60.0174 | 65.8 | 131.0538 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0215 | 40.4158 | 60.0289 | 33.4 | 131.0334 | 24.3414 | 60.0347 | 17.2
131.0624 | 72.6811 | 60.0116 | 65.8 | 131.0193 | 72.6475 | 60.0174 | 65.8 | 131.0622 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0298 | 40.4171 | 60.0289 | 33.4 | 131.0417 | 24.3418 | 60.0347 | 17.2
131.0708 | 72.6821 | 60.0116 | 65.8 | 131.0277 | 72.6484 | 60.0174 | 65.8 | 131.0705 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0381 | 40.4175 | 60.0289 | 33.4 | 131.0502 | 24.3421 | 60.0347 | 17.2
131.0791 | 72.6831 | 60.0116 | 65.8 | 131.036 | 72.6467 | 60.0174 | 65.8 | 131.0789 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0464 | 40.4179 | 60.0289 | 33.4 | 131.0585 | 24.3422 | 60.0347 | 17.2
131.0874 | 72.6844 | 60.0116 | 65.8 | 131.0443 | 72.645 | 60.0174 | 65.8 | 131.0872 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0547 | 40.4183 | 60.0289 | 33.4 | 131.0668 | 24.3423 | 60.0347 | 17.2
131.0958 | 72.6856 | 60.0116 | 65.8 | 131.0526 | 72.6429 | 60.0174 | 65.8 | 131.0955 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0632 | 40.4186 | 60.0289 | 33.4 | 131.0751 | 24.3422 | 60.0347 | 17.2
131.1041 | 72.6859 | 60.0116 | 65.8 | 131.061 | 72.6407 | 60.0174 | 65.8 | 131.1038 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0715 | 40.4186 | 60.0289 | 33.4 | 131.0835 | 24.342 | 60.0347 | 17.2
131.1124 | 72.6861 | 60.0116 | 65.8 | 131.0693 | 72.6391 | 60.0174 | 65.8 | 131.1122 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0798 | 40.4185 | 60.0289 | 33.4 | 131.0918 | 24.3419 | 60.0347 | 17.2
131.1208 | 72.6863 | 60.0116 | 65.8 | 131.0777 | 72.6374 | 60.0174 | 65.8 | 131.1205 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0881 | 40.4181 | 60.0289 | 33.4 | 131.1001 | 24.3417 | 60.0347 | 17.2
131.1291 | 72.6866 | 60.0116 | 65.8 | 131.086 | 72.6327 | 60.0174 | 65.8 | 131.1288 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.0965 | 40.4177 | 60.0289 | 33.4 | 131.1084 | 24.3414 | 60.0347 | 17.2
131.1374 | 72.6869 | 60.0116 | 65.8 | 131.0943 | 72.6279 | 60.0174 | 65.8 | 131.1372 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1048 | 40.4173 | 60.0289 | 33.4 | 131.1167 | 24.3412 | 60.0347 | 17.2
131.1458 | 72.6871 | 60.0116 | 65.8 | 131.1026 | 72.6228 | 60.0174 | 65.8 | 131.1455 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1131 | 40.4169 | 60.0289 | 33.4 | 131.1251 | 24.3409 | 60.0347 | 17.2
131.1541 | 72.6874 | 60.0116 | 65.8 | 131.111 | 72.6176 | 60.0174 | 65.8 | 131.1539 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1214 | 40.4149 | 60.0289 | 33.4 | 131.1334 | 24.3406 | 60.0347 | 17.2
131.1624 | 72.6877 | 60.0116 | 65.8 | 131.1193 | 72.6111 | 60.0174 | 65.8 | 131.1622 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1298 | 40.4128 | 60.0289 | 33.4 | 131.1417 | 24.3404 | 60.0347 | 17.2
131.1707 | 72.6877 | 60.0116 | 65.8 | 131.1276 | 72.6046 | 60.0174 | 65.8 | 131.1705 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1381 | 40.4106 | 60.0289 | 33.4 | 131.15 | 24.3401 | 60.0347 | 17.2
131.1791 | 72.6877 | 60.0116 | 65.8 | 131.136 | 72.5992 | 60.0174 | 65.8 | 131.1788 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1464 | 40.4083 | 60.0289 | 33.4 | 131.1584 | 24.3401 | 60.0347 | 17.2
131.1874 | 72.6867 | 60.0116 | 65.8 | 131.1443 | 72.5938 | 60.0174 | 65.8 | 131.1872 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1547 | 40.406 | 60.0289 | 33.4 | 131.1667 | 24.3401 | 60.0347 | 17.2
131.1957 | 72.6857 | 60.0116 | 65.8 | 131.1526 | 72.5871 | 60.0174 | 65.8 | 131.1955 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1631 | 40.4037 | 60.0289 | 33.4 | 131.175 | 24.3396 | 60.0347 | 17.2
131.2041 | 72.6846 | 60.0116 | 65.8 | 131.1609 | 72.5805 | 60.0174 | 65.8 | 131.2039 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1714 | 40.4017 | 60.0289 | 33.4 | 131.1833 | 24.3391 | 60.0347 | 17.2
131.2124 | 72.6836 | 60.0116 | 65.8 | 131.1693 | 72.576 | 60.0174 | 65.8 | 131.2122 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1797 | 40.3997 | 60.0289 | 33.4 | 131.1917 | 24.3382 | 60.0347 | 17.2
131.2207 | 72.6811 | 60.0116 | 65.8 | 131.1776 | 72.5715 | 60.0174 | 65.8 | 131.2205 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.188 | 40.3978 | 60.0289 | 33.4 | 131.2001 | 24.3372 | 60.0347 | 17.2
131.2291 | 72.6786 | 60.0116 | 65.8 | 131.1859 | 72.567 | 60.0174 | 65.8 | 131.2288 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.1964 | 40.3958 | 60.0289 | 33.4 | 131.2084 | 24.3362 | 60.0347 | 17.2
131.2374 | 72.6762 | 60.0116 | 65.8 | 131.1942 | 72.5625 | 60.0174 | 65.8 | 131.2372 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.2048 | 40.3955 | 60.0289 | 33.4 | 131.2167 | 24.3353 | 60.0347 | 17.2
131.2457 | 72.6737 | 60.0116 | 65.8 | 131.2026 | 72.5632 | 60.0174 | 65.8 | 131.2455 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.2131 | 40.3951 | 60.0289 | 33.4 | 131.225 | 24.3343 | 60.0347 | 17.2
131.2541 | 72.6712 | 60.0116 | 65.8 | 131.2109 | 72.5639 | 60.0174 | 65.8 | 131.2538 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.2214 | 40.3947 | 60.0289 | 33.4 | 131.2334 | 24.3333 | 60.0347 | 17.2
131.2624 | 72.6687 | 60.0116 | 65.8 | 131.2193 | 72.5639 | 60.0174 | 65.8 | 131.2622 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.2297 | 40.3942 | 60.0289 | 33.4 | 131.2417 | 24.3323 | 60.0347 | 17.2
131.2707 | 72.666 | 60.0116 | 65.8 | 131.2276 | 72.5638 | 60.0174 | 65.8 | 131.2705 | 56.5574 | 60.0001 | 49.6 | 131.2381 | 40.3937 | 60.0289 | 33.4 | 131.25 | 24.3314 | 60.0347 | 17.2
131.2791 | 72.6633 | 60.0116 | 65.8 | 131.2359 | 72.5651 | 60.0174 | 65.8 | 131.2789 | 56.558 | 60.0001 | 49.6 | 131.2464 | 40.3933 | 60.0289 | 33.4 | 131.2583 | 24.3309 | 60.0347 | 17.2
131.2874 | 72.6598 | 60.0116 | 65.8 | 131.2442 | 72.5663 | 60.0174 | 65.8 | 131.2872 | 56.5586 | 60.0001 | 49.6 | 131.2547 | 40.393 | 60.0289 | 33.4 | 131.2667 | 24.3304 | 60.0347 | 17.2
131.2957 | 72.6562 | 60.0116 | 65.8 | 131.2526 | 72.5702 | 60.0174 | 65.8 | 131.2955 | 56.56 | 60.0001 | 49.6 | 131.263 | 40.3927 | 60.0289 | 33.4 | 131.275 | 24.3304 | 60.0347 | 17.2
131.304 | 72.6541 | 60.0116 | 65.8 | 131.2609 | 72.5741 | 60.0174 | 65.8 | 131.3038 | 56.5613 | 60.0001 | 49.6 | 131.2714 | 40.3924 | 60.0289 | 33.4 | 131.2833 | 24.3304 | 60.0347 | 17.2
131.3124 | 72.652 | 60.0116 | 65.8 | 131.2693 | 72.5788 | 60.0174 | 65.8 | 131.3122 | 56.5627 | 60.0001 | 49.6 | 131.2797 | 40.3921 | 60.0289 | 33.4 | 131.2916 | 24.3304 | 60.0347 | 17.2
131.3207 | 72.6499 | 60.0116 | 65.8 | 131.2776 | 72.5835 | 60.0174 | 65.8 | 131.3205 | 56.5641 | 60.0001 | 49.6 | 131.288 | 40.3912 | 60.0289 | 33.4 | 131.2999 | 24.3304 | 60.0347 | 17.2
131.329 | 72.6478 | 60.0116 | 65.8 | 131.2859 | 72.5863 | 60.0174 | 65.8 | 131.3289 | 56.5655 | 60.0001 | 49.6 | 131.2963 | 40.3904 | 60.0289 | 33.4 | 131.3083 | 24.3304 | 60.0347 | 17.2
131.3374 | 72.6456 | 60.0116 | 65.8 | 131.2942 | 72.5891 | 60.0174 | 65.8 | 131.3372 | 56.5668 | 60.0001 | 49.6 | 131.3046 | 40.3902 | 60.0289 | 33.4 | 131.3167 | 24.3304 | 60.0347 | 17.2
131.3457 | 72.6435 | 60.0116 | 65.8 | 131.3026 | 72.5919 | 60.0174 | 65.8 | 131.3455 | 56.5682 | 60.0001 | 49.6 | 131.313 | 40.39 | 60.0289 | 33.4 | 131.325 | 24.3251 | 60.0347 | 17.2
131.354 | 72.6427 | 60.0116 | 65.8 | 131.3109 | 72.5947 | 60.0174 | 65.8 | 131.3538 | 56.5696 | 60.0001 | 49.6 | 131.3214 | 40.3892 | 60.0289 | 33.4 | 131.3333 | 24.3197 | 60.0347 | 17.2
131.3624 | 72.6419 | 60.0116 | 65.8 | 131.3192 | 72.5975 | 60.0174 | 65.8 | 131.3622 | 56.5704 | 60.0001 | 49.6 | 131.3297 | 40.3883 | 60.0289 | 33.4 | 131.3417 | 24.3144 | 60.0347 | 17.2
131.3707 | 72.6419 | 60.0116 | 65.8 | 131.3275 | 72.6003 | 60.0174 | 65.8 | 131.3705 | 56.5712 | 60.0001 | 49.6 | 131.338 | 40.3873 | 60.0289 | 33.4 | 131.35 | 24.309 | 60.0347 | 17.2
131.379 | 72.6419 | 60.0116 | 65.8 | 131.3359 | 72.5999 | 60.0174 | 65.8 | 131.3788 | 56.5712 | 60.0001 | 49.6 | 131.3464 | 40.3863 | 60.0289 | 33.4 | 131.3583 | 24.3035 | 60.0347 | 17.2
131.3874 | 72.6419 | 60.0116 | 65.8 | 131.3442 | 72.5995 | 60.0174 | 65.8 | 131.3872 | 56.5712 | 60.0001 | 49.6 | 131.3547 | 40.3853 | 60.0289 | 33.4 | 131.3666 | 24.298 | 60.0347 | 17.2
131.3957 | 72.6418 | 60.0116 | 65.8 | 131.3526 | 72.5982 | 60.0174 | 65.8 | 131.3955 | 56.5712 | 60.0001 | 49.6 | 131.363 | 40.3843 | 60.0289 | 33.4 | 131.3749 | 24.2926 | 60.0347 | 17.2
131.404 | 72.6418 | 60.0116 | 65.8 | 131.3609 | 72.597 | 60.0174 | 65.8 | 131.4039 | 56.5712 | 60.0001 | 49.6 | 131.3713 | 40.3832 | 60.0289 | 33.4 | 131.3833 | 24.2872 | 60.0347 | 17.2
131.4124 | 72.6418 | 60.0116 | 65.8 | 131.3692 | 72.5948 | 60.0174 | 65.8 | 131.4122 | 56.5712 | 60.0001 | 49.6 | 131.3797 | 40.3821 | 60.0289 | 33.4 | 131.3916 | 24.2818 | 60.0347 | 17.2
131.4207 | 72.6415 | 60.0116 | 65.8 | 131.3775 | 72.5927 | 60.0174 | 65.8 | 131.4205 | 56.5712 | 60.0001 | 49.6 | 131.388 | 40.381 | 60.0289 | 33.4 | 131.3999 | 24.2764 | 60.0347 | 17.2
131.429 | 72.6412 | 60.0116 | 65.8 | 131.3859 | 72.5919 | 60.0174 | 65.8 | 131.4288 | 56.5705 | 60.0001 | 49.6 | 131.3963 | 40.3798 | 60.0289 | 33.4 | 131.4082 | 24.2764 | 60.0347 | 17.2
131.4373 | 72.6409 | 60.0116 | 65.8 | 131.3942 | 72.5911 | 60.0174 | 65.8 | 131.4372 | 56.5698 | 60.0001 | 49.6 | 131.4046 | 40.3794 | 60.0289 | 33.4 | 131.4166 | 24.2763 | 60.0347 | 17.2
131.4457 | 72.6406 | 60.0116 | 65.8 | 131.4026 | 72.5909 | 60.0174 | 65.8 | 131.4455 | 56.5692 | 60.0001 | 49.6 | 131.413 | 40.3789 | 60.0289 | 33.4 | 131.4249 | 24.2701 | 60.0347 | 17.2
131.454 | 72.6403 | 60.0116 | 65.8 | 131.4109 | 72.5907 | 60.0174 | 65.8 | 131.4539 | 56.5685 | 60.0001 | 49.6 | 131.4213 | 40.3785 | 60.0289 | 33.4 | 131.4332 | 24.2638 | 60.0347 | 17.2
131.4623 | 72.6399 | 60.0116 | 65.8 | 131.4192 | 72.592 | 60.0174 | 65.8 | 131.4622 | 56.5671 | 60.0001 | 49.6 | 131.4296 | 40.378 | 60.0289 | 33.4 | 131.4415 | 24.2578 | 60.0347 | 17.2
131.4707 | 72.6409 | 60.0116 | 65.8 | 131.4275 | 72.5933 | 60.0174 | 65.8 | 131.4705 | 56.5657 | 60.0001 | 49.6 | 131.4379 | 40.3776 | 60.0289 | 33.4 | 131.45 | 24.2517 | 60.0347 | 17.2
131.479 | 72.642 | 60.0116 | 65.8 | 131.4359 | 72.5934 | 60.0174 | 65.8 | 131.4788 | 56.5642 | 60.0001 | 49.6 | 131.4462 | 40.3771 | 60.0289 | 33.4 | 131.4583 | 24.2456 | 60.0347 | 17.2
131.4873 | 72.643 | 60.0116 | 65.8 | 131.4442 | 72.5935 | 60.0174 | 65.8 | 131.4872 | 56.5628 | 60.0001 | 49.6 | 131.4547 | 40.3774 | 60.0289 | 33.4 | 131.4666 | 24.2394 | 60.0347 | 17.2
131.4957 | 72.644 | 60.0116 | 65.8 | 131.4525 | 72.5942 | 60.0174 | 65.8 | 131.4955 | 56.5617 | 60.0001 | 49.6 | 131.463 | 40.3776 | 60.0289 | 33.4 | 131.4749 | 24.2332 | 60.0347 | 17.2
131.504 | 72.6454 | 60.0116 | 65.8 | 131.4608 | 72.5948 | 60.0174 | 65.8 | 131.5038 | 56.5606 | 60.0001 | 49.6 | 131.4713 | 40.3773 | 60.0289 | 33.4 | 131.4832 | 24.227 | 60.0347 | 17.2
131.5123 | 72.6467 | 60.0116 | 65.8 | 131.4692 | 72.5937 | 60.0174 | 65.8 | 131.5122 | 56.5601 | 60.0001 | 49.6 | 131.4796 | 40.3771 | 60.0289 | 33.4 | 131.4916 | 24.2209 | 60.0347 | 17.2
131.5207 | 72.65 | 60.0116 | 65.8 | 131.4775 | 72.5925 | 60.0174 | 65.8 | 131.5205 | 56.5597 | 60.0001 | 49.6 | 131.488 | 40.3779 | 60.0289 | 33.4 | 131.4999 | 24.2147 | 60.0347 | 17.2
131.529 | 72.6534 | 60.0116 | 65.8 | 131.4859 | 72.5908 | 60.0174 | 65.8 | 131.5289 | 56.5592 | 60.0001 | 49.6 | 131.4963 | 40.3788 | 60.0289 | 33.4 | 131.5082 | 24.2147 | 60.0347 | 17.2
131.5373 | 72.6567 | 60.0116 | 65.8 | 131.4942 | 72.5891 | 60.0174 | 65.8 | 131.5372 | 56.5587 | 60.0001 | 49.6 | 131.5046 | 40.3791 | 60.0289 | 33.4 | 131.5165 | 24.2147 | 60.0347 | 17.2
131.5457 | 72.6601 | 60.0116 | 65.8 | 131.5025 | 72.5848 | 60.0174 | 65.8 | 131.5455 | 56.5589 | 60.0001 | 49.6 | 131.5129 | 40.3795 | 60.0289 | 33.4 | 131.5249 | 24.2147 | 60.0347 | 17.2
131.554 | 72.6621 | 60.0116 | 65.8 | 131.5108 | 72.5806 | 60.0174 | 65.8 | 131.5538 | 56.5591 | 60.0001 | 49.6 | 131.5213 | 40.3798 | 60.0289 | 33.4 | 131.5332 | 24.2147 | 60.0347 | 17.2
131.5623 | 72.6641 | 60.0116 | 65.8 | 131.5192 | 72.5772 | 60.0174 | 65.8 | 131.5622 | 56.5593 | 60.0001 | 49.6 | 131.5296 | 40.3801 | 60.0289 | 33.4 | 131.5415 | 24.2147 | 60.0347 | 17.2
131.5706 | 72.6661 | 60.0116 | 65.8 | 131.5275 | 72.5738 | 60.0174 | 65.8 | 131.5705 | 56.5595 | 60.0001 | 49.6 | 131.5379 | 40.3803 | 60.0289 | 33.4 | 131.5498 | 24.2148 | 60.0347 | 17.2
131.579 | 72.6681 | 60.0116 | 65.8 | 131.5359 | 72.5701 | 60.0174 | 65.8 | 131.5789 | 56.5594 | 60.0001 | 49.6 | 131.5462 | 40.3805 | 60.0289 | 33.4 | 131.5581 | 24.2148 | 60.0347 | 17.2
131.5873 | 72.6717 | 60.0116 | 65.8 | 131.5442 | 72.5663 | 60.0174 | 65.8 | 131.5872 | 56.5593 | 60.0001 | 49.6 | 131.5546 | 40.3807 | 60.0289 | 33.4 | 131.5665 | 24.2148 | 60.0347 | 17.2
131.5957 | 72.6753 | 60.0116 | 65.8 | 131.5525 | 72.5625 | 60.0174 | 65.8 | 131.5955 | 56.5593 | 60.0001 | 49.6 | 131.5629 | 40.3809 | 60.0289 | 33.4 | 131.5748 | 24.2148 | 60.0347 | 17.2
131.604 | 72.677 | 60.0116 | 65.8 | 131.5608 | 72.5586 | 60.0174 | 65.8 | 131.6038 | 56.5592 | 60.0001 | 49.6 | 131.5712 | 40.3805 | 60.0289 | 33.4 | 131.5831 | 24.2148 | 60.0347 | 17.2
131.6123 | 72.6786 | 60.0116 | 65.8 | 131.5692 | 72.5548 | 60.0174 | 65.8 | 131.6122 | 56.5582 | 60.0001 | 49.6 | 131.5795 | 40.3802 | 60.0289 | 33.4 | 131.5914 | 24.2148 | 60.0347 | 17.2
131.6207 | 72.6803 | 60.0116 | 65.8 | 131.5775 | 72.5509 | 60.0174 | 65.8 | 131.6205 | 56.5572 | 60.0001 | 49.6 | 131.5878 | 40.3808 | 60.0289 | 33.4 | 131.5999 | 24.2148 | 60.0347 | 17.2
131.629 | 72.6819 | 60.0116 | 65.8 | 131.5858 | 72.5499 | 60.0174 | 65.8 | 131.6288 | 56.5563 | 60.0001 | 49.6 | 131.5963 | 40.3815 | 60.0289 | 33.4 | 131.6082 | 24.2147 | 60.0347 | 17.2
131.6373 | 72.6836 | 60.0116 | 65.8 | 131.5941 | 72.549 | 60.0174 | 65.8 | 131.6372 | 56.5554 | 60.0001 | 49.6 | 131.6046 | 40.3821 | 60.0289 | 33.4 | 131.6165 | 24.2147 | 60.0347 | 17.2
131.6457 | 72.6852 | 60.0116 | 65.8 | 131.6025 | 72.548 | 60.0174 | 65.8 | 131.6455 | 56.554 | 60.0001 | 49.6 | 131.6129 | 40.3828 | 60.0289 | 33.4 | 131.6248 | 24.2122 | 60.0347 | 17.2
131.654 | 72.6873 | 60.0116 | 65.8 | 131.6108 | 72.5469 | 60.0174 | 65.8 | 131.6539 | 56.5527 | 60.0001 | 49.6 | 131.6212 | 40.3843 | 60.0289 | 33.4 | 131.6332 | 24.2097 | 60.0347 | 17.2
131.6623 | 72.6894 | 60.0116 | 65.8 | 131.6192 | 72.5466 | 60.0174 | 65.8 | 131.6622 | 56.5513 | 60.0001 | 49.6 | 131.6296 | 40.3858 | 60.0289 | 33.4 | 131.6415 | 24.2073 | 60.0347 | 17.2
131.6707 | 72.689 | 60.0116 | 65.8 | 131.6275 | 72.5463 | 60.0174 | 65.8 | 131.6705 | 56.5499 | 60.0001 | 49.6 | 131.6379 | 40.3877 | 60.0289 | 33.4 | 131.6498 | 24.2048 | 60.0347 | 17.2
131.679 | 72.6886 | 60.0116 | 65.8 | 131.6358 | 72.5465 | 60.0174 | 65.8 | 131.6788 | 56.5485 | 60.0001 | 49.6 | 131.6462 | 40.3896 | 60.0289 | 33.4 | 131.6581 | 24.2023 | 60.0347 | 17.2
131.6873 | 72.6881 | 60.0116 | 65.8 | 131.6441 | 72.5467 | 60.0174 | 65.8 | 131.6872 | 56.547 | 60.0001 | 49.6 | 131.6545 | 40.3897 | 60.0289 | 33.4 | 131.6664 | 24.1998 | 60.0347 | 17.2
131.6956 | 72.6877 | 60.0116 | 65.8 | 131.6525 | 72.5471 | 60.0174 | 65.8 | 131.6955 | 56.5466 | 60.0001 | 49.6 | 131.6629 | 40.3898 | 60.0289 | 33.4 | 131.6748 | 24.1974 | 60.0347 | 17.2
131.704 | 72.6872 | 60.0116 | 65.8 | 131.6608 | 72.5475 | 60.0174 | 65.8 | 131.7039 | 56.5463 | 60.0001 | 49.6 | 131.6712 | 40.3895 | 60.0289 | 33.4 | 131.6831 | 24.1949 | 60.0347 | 17.2
131.7123 | 72.6867 | 60.0116 | 65.8 | 131.6692 | 72.5493 | 60.0174 | 65.8 | 131.7122 | 56.547 | 60.0001 | 49.6 | 131.6795 | 40.3893 | 60.0289 | 33.4 | 131.6914 | 24.1925 | 60.0347 | 17.2
131.7206 | 72.6862 | 60.0116 | 65.8 | 131.6775 | 72.5512 | 60.0174 | 65.8 | 131.7205 | 56.5477 | 60.0001 | 49.6 | 131.6878 | 40.3891 | 60.0289 | 33.4 | 131.6997 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.729 | 72.6857 | 60.0116 | 65.8 | 131.6858 | 72.5531 | 60.0174 | 65.8 | 131.7288 | 56.5489 | 60.0001 | 49.6 | 131.6961 | 40.3888 | 60.0289 | 33.4 | 131.7081 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.7373 | 72.6848 | 60.0116 | 65.8 | 131.6941 | 72.5551 | 60.0174 | 65.8 | 131.7372 | 56.5501 | 60.0001 | 49.6 | 131.7045 | 40.3876 | 60.0289 | 33.4 | 131.7164 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.7456 | 72.6839 | 60.0116 | 65.8 | 131.7025 | 72.5572 | 60.0174 | 65.8 | 131.7455 | 56.5513 | 60.0001 | 49.6 | 131.7128 | 40.3863 | 60.0289 | 33.4 | 131.7247 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.754 | 72.6835 | 60.0116 | 65.8 | 131.7108 | 72.5592 | 60.0174 | 65.8 | 131.7538 | 56.5524 | 60.0001 | 49.6 | 131.7211 | 40.3852 | 60.0289 | 33.4 | 131.733 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.7623 | 72.6831 | 60.0116 | 65.8 | 131.7191 | 72.561 | 60.0174 | 65.8 | 131.7622 | 56.5533 | 60.0001 | 49.6 | 131.7294 | 40.3841 | 60.0289 | 33.4 | 131.7413 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.7706 | 72.6827 | 60.0116 | 65.8 | 131.7274 | 72.5627 | 60.0174 | 65.8 | 131.7705 | 56.5542 | 60.0001 | 49.6 | 131.7379 | 40.3841 | 60.0289 | 33.4 | 131.7498 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.779 | 72.6823 | 60.0116 | 65.8 | 131.7358 | 72.5645 | 60.0174 | 65.8 | 131.7789 | 56.555 | 60.0001 | 49.6 | 131.7462 | 40.3842 | 60.0289 | 33.4 | 131.7581 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.7873 | 72.6816 | 60.0116 | 65.8 | 131.7441 | 72.5663 | 60.0174 | 65.8 | 131.7872 | 56.5558 | 60.0001 | 49.6 | 131.7545 | 40.3838 | 60.0289 | 33.4 | 131.7664 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.7956 | 72.681 | 60.0116 | 65.8 | 131.7525 | 72.5643 | 60.0174 | 65.8 | 131.7955 | 56.5556 | 60.0001 | 49.6 | 131.7628 | 40.3834 | 60.0289 | 33.4 | 131.7747 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.804 | 72.6803 | 60.0116 | 65.8 | 131.7608 | 72.5623 | 60.0174 | 65.8 | 131.8038 | 56.5554 | 60.0001 | 49.6 | 131.7712 | 40.3832 | 60.0289 | 33.4 | 131.7831 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.8123 | 72.6795 | 60.0116 | 65.8 | 131.7691 | 72.5606 | 60.0174 | 65.8 | 131.8122 | 56.5547 | 60.0001 | 49.6 | 131.7795 | 40.3829 | 60.0289 | 33.4 | 131.7914 | 24.1901 | 60.0347 | 17.2
131.8206 | 72.6788 | 60.0116 | 65.8 | 131.7774 | 72.5589 | 60.0174 | 65.8 | 131.8205 | 56.554 | 60.0001 | 49.6 | 131.7878 | 40.3829 | 60.0289 | 33.4 | 131.7997 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8289 | 72.6781 | 60.0116 | 65.8 | 131.7858 | 72.558 | 60.0174 | 65.8 | 131.8289 | 56.5533 | 60.0001 | 49.6 | 131.7961 | 40.3829 | 60.0289 | 33.4 | 131.808 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8373 | 72.6777 | 60.0116 | 65.8 | 131.7941 | 72.5571 | 60.0174 | 65.8 | 131.8372 | 56.5526 | 60.0001 | 49.6 | 131.8045 | 40.3831 | 60.0289 | 33.4 | 131.8164 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8456 | 72.6774 | 60.0116 | 65.8 | 131.8024 | 72.556 | 60.0174 | 65.8 | 131.8455 | 56.5517 | 60.0001 | 49.6 | 131.8128 | 40.3833 | 60.0289 | 33.4 | 131.8247 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8539 | 72.6764 | 60.0116 | 65.8 | 131.8108 | 72.555 | 60.0174 | 65.8 | 131.8538 | 56.5508 | 60.0001 | 49.6 | 131.8211 | 40.3835 | 60.0289 | 33.4 | 131.833 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8623 | 72.6755 | 60.0116 | 65.8 | 131.8191 | 72.5524 | 60.0174 | 65.8 | 131.8622 | 56.5517 | 60.0001 | 49.6 | 131.8294 | 40.3837 | 60.0289 | 33.4 | 131.8413 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8706 | 72.6748 | 60.0116 | 65.8 | 131.8274 | 72.5499 | 60.0174 | 65.8 | 131.8705 | 56.5526 | 60.0001 | 49.6 | 131.8377 | 40.3841 | 60.0289 | 33.4 | 131.8496 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8789 | 72.6741 | 60.0116 | 65.8 | 131.8357 | 72.5489 | 60.0174 | 65.8 | 131.8788 | 56.5532 | 60.0001 | 49.6 | 131.8461 | 40.3845 | 60.0289 | 33.4 | 131.858 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8873 | 72.673 | 60.0116 | 65.8 | 131.8441 | 72.5479 | 60.0174 | 65.8 | 131.8872 | 56.5539 | 60.0001 | 49.6 | 131.8544 | 40.3841 | 60.0289 | 33.4 | 131.8663 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.8956 | 72.672 | 60.0116 | 65.8 | 131.8524 | 72.5462 | 60.0174 | 65.8 | 131.8955 | 56.5551 | 60.0001 | 49.6 | 131.8627 | 40.3837 | 60.0289 | 33.4 | 131.8746 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.9039 | 72.67 | 60.0116 | 65.8 | 131.8607 | 72.5445 | 60.0174 | 65.8 | 131.9039 | 56.5564 | 60.0001 | 49.6 | 131.871 | 40.3831 | 60.0289 | 33.4 | 131.8829 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.9123 | 72.668 | 60.0116 | 65.8 | 131.869 | 72.5419 | 60.0174 | 65.8 | 131.9122 | 56.5577 | 60.0001 | 49.6 | 131.8795 | 40.3826 | 60.0289 | 33.4 | 131.8914 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.9206 | 72.666 | 60.0116 | 65.8 | 131.8774 | 72.5393 | 60.0174 | 65.8 | 131.9205 | 56.559 | 60.0001 | 49.6 | 131.8878 | 40.3808 | 60.0289 | 33.4 | 131.8997 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.9289 | 72.664 | 60.0116 | 65.8 | 131.8857 | 72.5372 | 60.0174 | 65.8 | 131.9288 | 56.5601 | 60.0001 | 49.6 | 131.8961 | 40.379 | 60.0289 | 33.4 | 131.908 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.9373 | 72.6626 | 60.0116 | 65.8 | 131.8941 | 72.5351 | 60.0174 | 65.8 | 131.9372 | 56.5613 | 60.0001 | 49.6 | 131.9044 | 40.3773 | 60.0289 | 33.4 | 131.9163 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.9456 | 72.6612 | 60.0116 | 65.8 | 131.9024 | 72.5342 | 60.0174 | 65.8 | 131.9455 | 56.561 | 60.0001 | 49.6 | 131.9128 | 40.3755 | 60.0289 | 33.4 | 131.9246 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.9539 | 72.6598 | 60.0116 | 65.8 | 131.9107 | 72.5333 | 60.0174 | 65.8 | 131.9539 | 56.5607 | 60.0001 | 49.6 | 131.9211 | 40.3732 | 60.0289 | 33.4 | 131.933 | 24.1902 | 60.0347 | 17.2
131.9622 | 72.6584 | 60.0116 | 65.8 | 131.919 | 72.5333 | 60.0174 | 65.8 | 131.9622 | 56.5604 | 60.0001 | 49.6 | 131.9294 | 40.3708 | 60.0289 | 33.4 | 131.9413 | 24.19 | 60.0347 | 17.2
131.9706 | 72.6578 | 60.0116 | 65.8 | 131.9274 | 72.5334 | 60.0174 | 65.8 | 131.9705 | 56.5601 | 60.0001 | 49.6 | 131.9377 | 40.369 | 60.0231 | 33.4 | 131.9496 | 24.1899 | 60.0347 | 17.2
131.9789 | 72.6572 | 60.0116 | 65.8 | 131.9357 | 72.5361 | 60.0174 | 65.8 | 131.9788 | 56.5599 | 60.0001 | 49.6 | 131.9461 | 40.3672 | 60.0231 | 33.4 | 131.9579 | 24.1898 | 60.0347 | 17.2
131.9872 | 72.6575 | 60.0116 | 65.8 | 131.9441 | 72.5387 | 60.0174 | 65.8 | 131.9872 | 56.5596 | 60.0001 | 49.6 | 131.9544 | 40.3644 | 60.0231 | 33.4 | 131.9663 | 24.1896 | 60.0347 | 17.2
131.9956 | 72.6577 | 60.0116 | 65.8 | 131.9524 | 72.5396 | 60.0174 | 65.8 | 131.9955 | 56.5579 | 60.0001 | 49.6 | 131.9627 | 40.3616 | 60.0231 | 33.4 | 131.9746 | 24.1895 | 60.0347 | 17.2
132.0039 | 72.6578 | 60.0116 | 65.8 | 131.9607 | 72.5404 | 60.0174 | 65.8 | 132.0038 | 56.5563 | 60.0001 | 49.6 | 131.971 | 40.3597 | 60.0231 | 33.4 | 131.9829 | 24.1894 | 60.0347 | 17.2
132.0122 | 72.658 | 60.0116 | 65.8 | 131.969 | 72.5376 | 60.0174 | 65.8 | 132.0122 | 56.5552 | 60.0001 | 49.6 | 131.9793 | 40.3578 | 60.0231 | 33.4 | 131.9912 | 24.1892 | 60.0347 | 17.2
132.0206 | 72.6581 | 60.0116 | 65.8 | 131.9774 | 72.5347 | 60.0174 | 65.8 | 132.0205 | 56.5542 | 60.0001 | 49.6 | 131.9877 | 40.3558 | 60.0231 | 33.4 | 131.9996 | 24.1891 | 60.0347 | 17.2
132.0289 | 72.6581 | 60.0116 | 65.8 | 131.9857 | 72.5318 | 60.0174 | 65.8 | 132.0289 | 56.5526 | 60.0001 | 49.6 | 131.996 | 40.3539 | 60.0231 | 33.4 | 132.0079 | 24.189 | 60.0347 | 17.2
132.0372 | 72.6582 | 60.0116 | 65.8 | 131.994 | 72.529 | 60.0174 | 65.8 | 132.0372 | 56.551 | 60.0001 | 49.6 | 132.0043 | 40.3532 | 60.0231 | 33.4 | 132.0162 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.0456 | 72.6583 | 60.0116 | 65.8 | 132.0023 | 72.5247 | 60.0116 | 65.8 | 132.0455 | 56.5493 | 60.0001 | 49.6 | 132.0126 | 40.3525 | 60.0231 | 33.4 | 132.0245 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.0539 | 72.6577 | 60.0116 | 65.8 | 132.0107 | 72.5205 | 60.0116 | 65.8 | 132.0538 | 56.5477 | 60.0001 | 49.6 | 132.0211 | 40.3518 | 60.0231 | 33.4 | 132.0328 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.0622 | 72.6572 | 60.0116 | 65.8 | 132.019 | 72.5135 | 60.0116 | 65.8 | 132.0622 | 56.546 | 60.0001 | 49.6 | 132.0294 | 40.3512 | 60.0231 | 33.4 | 132.0413 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.0706 | 72.6561 | 60.0116 | 65.8 | 132.0274 | 72.5066 | 60.0116 | 65.8 | 132.0705 | 56.5443 | 60.0001 | 49.6 | 132.0377 | 40.3512 | 60.0231 | 33.4 | 132.0496 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.0789 | 72.6549 | 60.0116 | 65.8 | 132.0357 | 72.5014 | 60.0116 | 65.8 | 132.0789 | 56.542 | 60.0001 | 49.6 | 132.046 | 40.3513 | 60.0231 | 33.4 | 132.0579 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.0872 | 72.6539 | 60.0116 | 65.8 | 132.044 | 72.4962 | 60.0116 | 65.8 | 132.0872 | 56.5397 | 60.0001 | 49.6 | 132.0544 | 40.3513 | 60.0231 | 33.4 | 132.0662 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.0956 | 72.6529 | 60.0116 | 65.8 | 132.0523 | 72.4921 | 60.0116 | 65.8 | 132.0955 | 56.5344 | 60.0001 | 49.6 | 132.0627 | 40.3513 | 60.0231 | 33.4 | 132.0746 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1039 | 72.6519 | 60.0116 | 65.8 | 132.0607 | 72.488 | 60.0116 | 65.8 | 132.1038 | 56.5291 | 60.0001 | 49.6 | 132.071 | 40.3513 | 60.0231 | 33.4 | 132.0829 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1122 | 72.6508 | 60.0116 | 65.8 | 132.069 | 72.484 | 60.0116 | 65.8 | 132.1122 | 56.5242 | 60.0001 | 49.6 | 132.0793 | 40.3513 | 60.0231 | 33.4 | 132.0912 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1205 | 72.6502 | 60.0116 | 65.8 | 132.0774 | 72.4799 | 60.0116 | 65.8 | 132.1205 | 56.5192 | 60.0001 | 49.6 | 132.0877 | 40.3504 | 60.0231 | 33.4 | 132.0995 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1289 | 72.6497 | 60.0116 | 65.8 | 132.0857 | 72.4763 | 60.0116 | 65.8 | 132.1288 | 56.5116 | 60.0001 | 49.6 | 132.096 | 40.3495 | 60.0231 | 33.4 | 132.1078 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1372 | 72.6495 | 60.0116 | 65.8 | 132.094 | 72.4727 | 60.0116 | 65.8 | 132.1372 | 56.504 | 60.0001 | 49.6 | 132.1043 | 40.3466 | 60.0231 | 33.4 | 132.1162 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1455 | 72.6493 | 60.0116 | 65.8 | 132.1023 | 72.4699 | 60.0116 | 65.8 | 132.1455 | 56.4959 | 60.0001 | 49.6 | 132.1126 | 40.3437 | 60.0231 | 33.4 | 132.1245 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1539 | 72.6467 | 60.0116 | 65.8 | 132.1107 | 72.4671 | 60.0116 | 65.8 | 132.1539 | 56.4877 | 60.0001 | 49.6 | 132.121 | 40.3415 | 60.0231 | 33.4 | 132.1328 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1622 | 72.6442 | 60.0116 | 65.8 | 132.119 | 72.4645 | 60.0116 | 65.8 | 132.1622 | 56.4815 | 60.0001 | 49.6 | 132.1293 | 40.3392 | 60.0231 | 33.4 | 132.1411 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1705 | 72.6416 | 60.0116 | 65.8 | 132.1273 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.1705 | 56.4753 | 60.0001 | 49.6 | 132.1376 | 40.3369 | 60.0231 | 33.4 | 132.1495 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1789 | 72.639 | 60.0116 | 65.8 | 132.1357 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.1788 | 56.4726 | 60.0001 | 49.6 | 132.1459 | 40.3347 | 60.0231 | 33.4 | 132.1578 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1872 | 72.6347 | 60.0116 | 65.8 | 132.144 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.1872 | 56.4698 | 60.0001 | 49.6 | 132.1544 | 40.3324 | 60.0231 | 33.4 | 132.1661 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.1956 | 72.6304 | 60.0116 | 65.8 | 132.1523 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.1955 | 56.4673 | 60.0001 | 49.6 | 132.1627 | 40.3302 | 60.0231 | 33.4 | 132.1744 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2039 | 72.6232 | 60.0116 | 65.8 | 132.1607 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2039 | 56.4648 | 60.0001 | 49.6 | 132.171 | 40.3289 | 60.0231 | 33.4 | 132.1829 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2122 | 72.616 | 60.0116 | 65.8 | 132.169 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2122 | 56.4659 | 60.0001 | 49.6 | 132.1793 | 40.3276 | 60.0231 | 33.4 | 132.1912 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2206 | 72.6087 | 60.0116 | 65.8 | 132.1773 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2205 | 56.467 | 60.0001 | 49.6 | 132.1876 | 40.328 | 60.0231 | 33.4 | 132.1995 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2289 | 72.6015 | 60.0116 | 65.8 | 132.1857 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2288 | 56.4687 | 60.0001 | 49.6 | 132.196 | 40.3285 | 60.0231 | 33.4 | 132.2078 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2372 | 72.5971 | 60.0116 | 65.8 | 132.194 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2372 | 56.4703 | 60.0001 | 49.6 | 132.2043 | 40.3289 | 60.0231 | 33.4 | 132.2161 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2455 | 72.5927 | 60.0116 | 65.8 | 132.2024 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2455 | 56.4706 | 60.0001 | 49.6 | 132.2126 | 40.3293 | 60.0231 | 33.4 | 132.2245 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2539 | 72.5883 | 60.0116 | 65.8 | 132.2107 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2538 | 56.4709 | 60.0001 | 49.6 | 132.2209 | 40.3297 | 60.0231 | 33.4 | 132.2328 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2622 | 72.5839 | 60.0116 | 65.8 | 132.219 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2622 | 56.4708 | 60.0001 | 49.6 | 132.2293 | 40.3301 | 60.0231 | 33.4 | 132.2411 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2705 | 72.5807 | 60.0116 | 65.8 | 132.2273 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2705 | 56.4707 | 60.0001 | 49.6 | 132.2376 | 40.3311 | 60.0231 | 33.4 | 132.2494 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2789 | 72.5776 | 60.0116 | 65.8 | 132.2357 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2789 | 56.4705 | 60.0001 | 49.6 | 132.2459 | 40.3321 | 60.0231 | 33.4 | 132.2578 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2872 | 72.5777 | 60.0116 | 65.8 | 132.244 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2872 | 56.4704 | 60.0001 | 49.6 | 132.2542 | 40.3325 | 60.0231 | 33.4 | 132.2661 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.2955 | 72.5778 | 60.0116 | 65.8 | 132.2523 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.2955 | 56.4704 | 60.0001 | 49.6 | 132.2626 | 40.3329 | 60.0231 | 33.4 | 132.2744 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3039 | 72.5779 | 60.0116 | 65.8 | 132.2607 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.3038 | 56.4704 | 60.0001 | 49.6 | 132.2709 | 40.3338 | 60.0231 | 33.4 | 132.2827 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3122 | 72.578 | 60.0116 | 65.8 | 132.269 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.3122 | 56.4696 | 60.0001 | 49.6 | 132.2792 | 40.3347 | 60.0231 | 33.4 | 132.291 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3205 | 72.5778 | 60.0116 | 65.8 | 132.2773 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.3205 | 56.4687 | 60.0001 | 49.6 | 132.2875 | 40.3356 | 60.0231 | 33.4 | 132.2994 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3289 | 72.5775 | 60.0116 | 65.8 | 132.2857 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.3289 | 56.4688 | 60.0001 | 49.6 | 132.296 | 40.3365 | 60.0231 | 33.4 | 132.3077 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3372 | 72.5782 | 60.0116 | 65.8 | 132.294 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.3372 | 56.469 | 60.0001 | 49.6 | 132.3043 | 40.3349 | 60.0231 | 33.4 | 132.316 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3455 | 72.5788 | 60.0116 | 65.8 | 132.3023 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.3455 | 56.4693 | 60.0001 | 49.6 | 132.3126 | 40.3334 | 60.0231 | 33.4 | 132.3243 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3539 | 72.5801 | 60.0116 | 65.8 | 132.3106 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.3538 | 56.4696 | 60.0001 | 49.6 | 132.3209 | 40.331 | 60.0231 | 33.4 | 132.3328 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3622 | 72.5814 | 60.0116 | 65.8 | 132.319 | 72.4626 | 60.0116 | 65.8 | 132.3622 | 56.4695 | 60.0001 | 49.6 | 132.3293 | 40.3286 | 60.0231 | 33.4 | 132.3411 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3705 | 72.5818 | 60.0116 | 65.8 | 132.3273 | 72.4632 | 60.0116 | 65.8 | 132.3705 | 56.4694 | 60.0001 | 49.6 | 132.3376 | 40.3243 | 60.0231 | 33.4 | 132.3494 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3788 | 72.5822 | 60.0116 | 65.8 | 132.3357 | 72.463 | 60.0116 | 65.8 | 132.3788 | 56.467 | 59.9943 | 49.6 | 132.3459 | 40.3199 | 60.0231 | 33.4 | 132.3577 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3872 | 72.582 | 60.0116 | 65.8 | 132.344 | 72.4627 | 60.0116 | 65.8 | 132.3872 | 56.4647 | 59.9943 | 49.6 | 132.3542 | 40.3154 | 60.0231 | 33.4 | 132.3661 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.3955 | 72.5819 | 60.0116 | 65.8 | 132.3523 | 72.4625 | 60.0116 | 65.8 | 132.3955 | 56.4633 | 59.9943 | 49.6 | 132.3626 | 40.3109 | 60.0231 | 33.4 | 132.3744 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.4038 | 72.5822 | 60.0116 | 65.8 | 132.3606 | 72.4622 | 60.0116 | 65.8 | 132.4039 | 56.462 | 59.9943 | 49.6 | 132.3709 | 40.3066 | 60.0231 | 33.4 | 132.3827 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.4122 | 72.5825 | 60.0116 | 65.8 | 132.369 | 72.462 | 60.0116 | 65.8 | 132.4122 | 56.4608 | 59.9943 | 49.6 | 132.3792 | 40.3024 | 60.0231 | 33.4 | 132.391 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.4205 | 72.5819 | 60.0116 | 65.8 | 132.3773 | 72.4618 | 60.0116 | 65.8 | 132.4205 | 56.4596 | 59.9943 | 49.6 | 132.3875 | 40.3005 | 60.0231 | 33.4 | 132.3993 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.4288 | 72.5813 | 60.0116 | 65.8 | 132.3857 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.4288 | 56.4582 | 59.9943 | 49.6 | 132.3958 | 40.2987 | 60.0231 | 33.4 | 132.4077 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.4372 | 72.5807 | 60.0116 | 65.8 | 132.394 | 72.4613 | 60.0116 | 65.8 | 132.4372 | 56.4568 | 59.9943 | 49.6 | 132.4042 | 40.2971 | 60.0231 | 33.4 | 132.416 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.4455 | 72.5801 | 60.0116 | 65.8 | 132.4023 | 72.4604 | 60.0116 | 65.8 | 132.4455 | 56.4556 | 59.9943 | 49.6 | 132.4125 | 40.2956 | 60.0231 | 33.4 | 132.4243 | 24.1888 | 60.0347 | 17.2
132.4538 | 72.5806 | 60.0116 | 65.8 | 132.4106 | 72.4594 | 60.0116 | 65.8 | 132.4539 | 56.4544 | 59.9943 | 49.6 | 132.4208 | 40.296 | 60.0231 | 33.4 | 132.4326 | 24.1889 | 60.0347 | 17.2
132.4622 | 72.5811 | 60.0116 | 65.8 | 132.419 | 72.4594 | 60.0116 | 65.8 | 132.4622 | 56.4544 | 59.9943 | 49.6 | 132.4291 | 40.2964 | 60.0231 | 33.4 | 132.441 | 24.1889 | 60.0347 | 17.2
132.4705 | 72.5809 | 60.0116 | 65.8 | 132.4273 | 72.4594 | 60.0116 | 65.8 | 132.4705 | 56.4543 | 59.9943 | 49.6 | 132.4376 | 40.2969 | 60.0231 | 33.4 | 132.4493 | 24.1889 | 60.0347 | 17.2
132.4788 | 72.5807 | 60.0116 | 65.8 | 132.4356 | 72.4598 | 60.0116 | 65.8 | 132.4789 | 56.4542 | 59.9943 | 49.6 | 132.4459 | 40.2973 | 60.0231 | 33.4 | 132.4576 | 24.1889 | 60.0347 | 17.2
132.4872 | 72.5801 | 60.0116 | 65.8 | 132.4439 | 72.4602 | 60.0116 | 65.8 | 132.4872 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.4542 | 40.2975 | 60.0231 | 33.4 | 132.4659 | 24.1889 | 60.0347 | 17.2
132.4955 | 72.5795 | 60.0116 | 65.8 | 132.4523 | 72.4606 | 60.0116 | 65.8 | 132.4955 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.4625 | 40.2978 | 60.0231 | 33.4 | 132.4742 | 24.1889 | 60.0404 | 17.2
132.5038 | 72.5797 | 60.0116 | 65.8 | 132.4606 | 72.461 | 60.0116 | 65.8 | 132.5038 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.4709 | 40.298 | 60.0231 | 33.4 | 132.4827 | 24.1889 | 60.0404 | 17.2
132.5121 | 72.5798 | 60.0116 | 65.8 | 132.469 | 72.4613 | 60.0116 | 65.8 | 132.5122 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.4792 | 40.2982 | 60.0231 | 33.4 | 132.491 | 24.1889 | 60.0404 | 17.2
132.5205 | 72.58 | 60.0116 | 65.8 | 132.4773 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.5205 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.4875 | 40.2985 | 60.0231 | 33.4 | 132.4993 | 24.1889 | 60.0404 | 17.2
132.5288 | 72.5802 | 60.0116 | 65.8 | 132.4856 | 72.4617 | 60.0116 | 65.8 | 132.5289 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.4958 | 40.2987 | 60.0231 | 33.4 | 132.5076 | 24.189 | 60.0404 | 17.2
132.5371 | 72.5793 | 60.0116 | 65.8 | 132.4939 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.5372 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.5042 | 40.2988 | 60.0231 | 33.4 | 132.516 | 24.1891 | 60.0404 | 17.2
132.5455 | 72.5785 | 60.0116 | 65.8 | 132.5023 | 72.4621 | 60.0116 | 65.8 | 132.5455 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.5125 | 40.299 | 60.0231 | 33.4 | 132.5243 | 24.1894 | 60.0404 | 17.2
132.5538 | 72.5787 | 60.0116 | 65.8 | 132.5106 | 72.4623 | 60.0116 | 65.8 | 132.5538 | 56.4541 | 59.9943 | 49.6 | 132.5208 | 40.2967 | 60.0231 | 33.4 | 132.5326 | 24.1898 | 60.0404 | 17.2
132.5621 | 72.579 | 60.0116 | 65.8 | 132.519 | 72.4621 | 60.0116 | 65.8 | 132.5622 | 56.4539 | 59.9943 | 49.6 | 132.5291 | 40.2945 | 60.0231 | 33.4 | 132.5409 | 24.1902 | 60.0404 | 17.2
132.5705 | 72.5795 | 60.0116 | 65.8 | 132.5273 | 72.4619 | 60.0116 | 65.8 | 132.5706 | 56.4536 | 59.9943 | 49.6 | 132.5375 | 40.2922 | 60.0231 | 33.4 | 132.5492 | 24.1905 | 60.0404 | 17.2
132.5788 | 72.5801 | 60.0116 | 65.8 | 132.5356 | 72.4617 | 60.0116 | 65.8 | 132.5789 | 56.4534 | 59.9943 | 49.6 | 132.5458 | 40.2899 | 60.0231 | 33.4 | 132.5576 | 24.1909 | 60.0404 | 17.2
132.5871 | 72.5794 | 60.0116 | 65.8 | 132.5439 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.5872 | 56.4532 | 59.9943 | 49.6 | 132.5541 | 40.2876 | 60.0231 | 33.4 | 132.5659 | 24.1913 | 60.0404 | 17.2
132.5955 | 72.5786 | 60.0116 | 65.8 | 132.5523 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.5955 | 56.4529 | 59.9943 | 49.6 | 132.5624 | 40.2853 | 60.0231 | 33.4 | 132.5742 | 24.1917 | 60.0404 | 17.2
132.6038 | 72.5779 | 60.0116 | 65.8 | 132.5606 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6039 | 56.4527 | 59.9943 | 49.6 | 132.5709 | 40.2827 | 60.0231 | 33.4 | 132.5825 | 24.1921 | 60.0404 | 17.2
132.6121 | 72.5772 | 60.0116 | 65.8 | 132.5689 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6122 | 56.451 | 59.9943 | 49.6 | 132.5792 | 40.2802 | 60.0231 | 33.4 | 132.5909 | 24.1923 | 60.0404 | 17.2
132.6205 | 72.5749 | 60.0116 | 65.8 | 132.5772 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6205 | 56.4494 | 59.9943 | 49.6 | 132.5875 | 40.2777 | 60.0231 | 33.4 | 132.5992 | 24.1925 | 60.0404 | 17.2
132.6288 | 72.5727 | 60.0116 | 65.8 | 132.5856 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6288 | 56.4482 | 59.9943 | 49.6 | 132.5958 | 40.2752 | 60.0231 | 33.4 | 132.6075 | 24.1925 | 60.0404 | 17.2
132.6371 | 72.5706 | 60.0116 | 65.8 | 132.5939 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6372 | 56.4469 | 59.9943 | 49.6 | 132.6041 | 40.2751 | 60.0231 | 33.4 | 132.6158 | 24.1925 | 60.0404 | 17.2
132.6454 | 72.5685 | 60.0116 | 65.8 | 132.6023 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6455 | 56.4459 | 59.9943 | 49.6 | 132.6125 | 40.275 | 60.0231 | 33.4 | 132.6241 | 24.19 | 60.0404 | 17.2
132.6538 | 72.5664 | 60.0116 | 65.8 | 132.6106 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6539 | 56.4449 | 59.9943 | 49.6 | 132.6208 | 40.2749 | 60.0231 | 33.4 | 132.6326 | 24.1876 | 60.0404 | 17.2
132.6621 | 72.5644 | 60.0116 | 65.8 | 132.6189 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6622 | 56.4438 | 59.9943 | 49.6 | 132.6291 | 40.2748 | 60.0231 | 33.4 | 132.6409 | 24.1854 | 60.0404 | 17.2
132.6704 | 72.5623 | 60.0116 | 65.8 | 132.6272 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6705 | 56.4428 | 59.9943 | 49.6 | 132.6374 | 40.2744 | 60.0231 | 33.4 | 132.6492 | 24.1831 | 60.0404 | 17.2
132.6788 | 72.5603 | 60.0116 | 65.8 | 132.6356 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6789 | 56.4418 | 59.9943 | 49.6 | 132.6458 | 40.274 | 60.0231 | 33.4 | 132.6575 | 24.1799 | 60.0404 | 17.2
132.6871 | 72.5583 | 60.0116 | 65.8 | 132.6439 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6872 | 56.4408 | 59.9943 | 49.6 | 132.6541 | 40.2738 | 60.0231 | 33.4 | 132.6659 | 24.1767 | 60.0404 | 17.2
132.6954 | 72.5562 | 60.0116 | 65.8 | 132.6523 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.6956 | 56.4397 | 59.9943 | 49.6 | 132.6624 | 40.2736 | 60.0231 | 33.4 | 132.6742 | 24.1737 | 60.0404 | 17.2
132.7038 | 72.5557 | 60.0116 | 65.8 | 132.6606 | 72.4615 | 60.0116 | 65.8 | 132.7039 | 56.4387 | 59.9943 | 49.6 | 132.6707 | 40.2734 | 60.0231 | 33.4 | 132.6825 | 24.1706 | 60.0404 | 17.2
132.7121 | 72.5551 | 60.0116 | 65.8 | 132.6689 | 72.4608 | 60.0116 | 65.8 | 132.7122 | 56.4372 | 59.9943 | 49.6 | 132.6791 | 40.2731 | 60.0231 | 33.4 | 132.6908 | 24.1675 | 60.0404 | 17.2
132.7204 | 72.5546 | 60.0116 | 65.8 | 132.6772 | 72.4601 | 60.0116 | 65.8 | 132.7205 | 56.4358 | 59.9943 | 49.6 | 132.6874 | 40.2729 | 60.0231 | 33.4 | 132.6991 | 24.1644 | 60.0404 | 17.2
132.7288 | 72.554 | 60.0116 | 65.8 | 132.6856 | 72.4594 | 60.0116 | 65.8 | 132.7289 | 56.4344 | 59.9943 | 49.6 | 132.6957 | 40.2727 | 60.0231 | 33.4 | 132.7075 | 24.1636 | 60.0404 | 17.2
132.7371 | 72.5542 | 60.0116 | 65.8 | 132.6939 | 72.4586 | 60.0116 | 65.8 | 132.7372 | 56.4329 | 59.9943 | 49.6 | 132.704 | 40.2719 | 60.0231 | 33.4 | 132.7158 | 24.1629 | 60.0404 | 17.2
132.7454 | 72.5544 | 60.0116 | 65.8 | 132.7022 | 72.4569 | 60.0116 | 65.8 | 132.7455 | 56.4319 | 59.9943 | 49.6 | 132.7125 | 40.271 | 60.0231 | 33.4 | 132.7241 | 24.1619 | 60.0404 | 17.2
132.7538 | 72.5552 | 60.0116 | 65.8 | 132.7105 | 72.4552 | 60.0116 | 65.8 | 132.7539 | 56.4308 | 59.9943 | 49.6 | 132.7208 | 40.2705 | 60.0231 | 33.4 | 132.7324 | 24.1609 | 60.0404 | 17.2
132.7621 | 72.5559 | 60.0116 | 65.8 | 132.7189 | 72.4535 | 60.0116 | 65.8 | 132.7622 | 56.43 | 59.9943 | 49.6 | 132.7291 | 40.27 | 60.0231 | 33.4 | 132.7408 | 24.1607 | 60.0404 | 17.2
132.7704 | 72.5552 | 60.0116 | 65.8 | 132.7272 | 72.4518 | 60.0116 | 65.8 | 132.7706 | 56.4291 | 59.9943 | 49.6 | 132.7374 | 40.2695 | 60.0231 | 33.4 | 132.7491 | 24.1606 | 60.0404 | 17.2
132.7788 | 72.5545 | 60.0116 | 65.8 | 132.7356 | 72.4498 | 60.0116 | 65.8 | 132.7789 | 56.4302 | 59.9943 | 49.6 | 132.7458 | 40.2691 | 60.0231 | 33.4 | 132.7574 | 24.159 | 60.0404 | 17.2
132.7871 | 72.5526 | 60.0116 | 65.8 | 132.7439 | 72.4478 | 60.0116 | 65.8 | 132.7872 | 56.4313 | 59.9943 | 49.6 | 132.7541 | 40.2689 | 60.0231 | 33.4 | 132.7657 | 24.1574 | 60.0404 | 17.2
132.7954 | 72.5508 | 60.0116 | 65.8 | 132.7522 | 72.4464 | 60.0116 | 65.8 | 132.7955 | 56.4323 | 59.9943 | 49.6 | 132.7624 | 40.2688 | 60.0231 | 33.4 | 132.774 | 24.1562 | 60.0404 | 17.2
132.8038 | 72.5489 | 60.0116 | 65.8 | 132.7605 | 72.4451 | 60.0116 | 65.8 | 132.8039 | 56.4334 | 59.9943 | 49.6 | 132.7707 | 40.2686 | 60.0231 | 33.4 | 132.7825 | 24.1551 | 60.0404 | 17.2
132.8121 | 72.547 | 60.0116 | 65.8 | 132.7689 | 72.4438 | 60.0116 | 65.8 | 132.8122 | 56.4345 | 59.9943 | 49.6 | 132.7791 | 40.2684 | 60.0231 | 33.4 | 132.7908 | 24.1542 | 60.0404 | 17.2
132.8204 | 72.5444 | 60.0116 | 65.8 | 132.7772 | 72.4425 | 60.0116 | 65.8 | 132.8206 | 56.4357 | 59.9943 | 49.6 | 132.7874 | 40.2688 | 60.0231 | 33.4 | 132.7991 | 24.1534 | 60.0404 | 17.2
132.8288 | 72.5417 | 60.0116 | 65.8 | 132.7856 | 72.4422 | 60.0116 | 65.8 | 132.8289 | 56.4365 | 59.9943 | 49.6 | 132.7957 | 40.2691 | 60.0231 | 33.4 | 132.8074 | 24.1526 | 60.0404 | 17.2
132.8371 | 72.539 | 60.0116 | 65.8 | 132.7939 | 72.4418 | 60.0116 | 65.8 | 132.8372 | 56.4373 | 59.9943 | 49.6 | 132.804 | 40.2697 | 60.0231 | 33.4 | 132.8158 | 24.1519 | 60.0404 | 17.2
132.8454 | 72.5364 | 60.0116 | 65.8 | 132.8022 | 72.4415 | 60.0116 | 65.8 | 132.8456 | 56.4365 | 59.9943 | 49.6 | 132.8123 | 40.2702 | 60.0231 | 33.4 | 132.8241 | 24.1513 | 60.0404 | 17.2
132.8538 | 72.5352 | 60.0116 | 65.8 | 132.8106 | 72.4412 | 60.0116 | 65.8 | 132.8539 | 56.4356 | 59.9943 | 49.6 | 132.8207 | 40.2706 | 60.0231 | 33.4 | 132.8324 | 24.1508 | 60.0404 | 17.2
132.8621 | 72.534 | 60.0116 | 65.8 | 132.8189 | 72.4402 | 60.0116 | 65.8 | 132.8622 | 56.4344 | 59.9943 | 49.6 | 132.829 | 40.2711 | 60.0231 | 33.4 | 132.8407 | 24.1517 | 60.0404 | 17.2
132.8704 | 72.5339 | 60.0116 | 65.8 | 132.8272 | 72.4392 | 60.0116 | 65.8 | 132.8705 | 56.4331 | 59.9943 | 49.6 | 132.8373 | 40.2713 | 60.0231 | 33.4 | 132.849 | 24.1527 | 60.0404 | 17.2
132.8788 | 72.5338 | 60.0116 | 65.8 | 132.8355 | 72.4392 | 60.0116 | 65.8 | 132.8789 | 56.4318 | 59.9943 | 49.6 | 132.8456 | 40.2716 | 60.0231 | 33.4 | 132.8574 | 24.1531 | 60.0404 | 17.2
132.8871 | 72.535 | 60.0116 | 65.8 | 132.8439 | 72.4391 | 60.0116 | 65.8 | 132.8872 | 56.4305 | 59.9943 | 49.6 | 132.8541 | 40.27 | 60.0231 | 33.4 | 132.8657 | 24.1535 | 60.0404 | 17.2
132.8954 | 72.5362 | 60.0116 | 65.8 | 132.8522 | 72.4391 | 60.0116 | 65.8 | 132.8956 | 56.4291 | 59.9943 | 49.6 | 132.8624 | 40.2684 | 60.0231 | 33.4 | 132.874 | 24.1536 | 60.0404 | 17.2
132.9037 | 72.5368 | 60.0116 | 65.8 | 132.8606 | 72.4391 | 60.0116 | 65.8 | 132.9039 | 56.4277 | 59.9943 | 49.6 | 132.8707 | 40.267 | 60.0231 | 33.4 | 132.8823 | 24.1536 | 60.0404 | 17.2
132.9121 | 72.5373 | 60.0116 | 65.8 | 132.8689 | 72.439 | 60.0116 | 65.8 | 132.9122 | 56.4262 | 59.9943 | 49.6 | 132.879 | 40.2656 | 60.0231 | 33.4 | 132.8907 | 24.1537 | 60.0404 | 17.2
132.9204 | 72.5379 | 60.0116 | 65.8 | 132.8772 | 72.439 | 60.0116 | 65.8 | 132.9206 | 56.4246 | 59.9943 | 49.6 | 132.8874 | 40.2636 | 60.0231 | 33.4 | 132.899 | 24.1537 | 60.0404 | 17.2
132.9287 | 72.5385 | 60.0116 | 65.8 | 132.8855 | 72.4385 | 60.0116 | 65.8 | 132.9289 | 56.4245 | 59.9943 | 49.6 | 132.8957 | 40.2616 | 60.0231 | 33.4 | 132.9073 | 24.1535 | 60.0404 | 17.2
132.9371 | 72.5395 | 60.0116 | 65.8 | 132.8939 | 72.4379 | 60.0116 | 65.8 | 132.9373 | 56.4244 | 59.9943 | 49.6 | 132.904 | 40.2595 | 60.0231 | 33.4 | 132.9156 | 24.1534 | 60.0404 | 17.2
132.9454 | 72.5405 | 60.0116 | 65.8 | 132.9022 | 72.4384 | 60.0116 | 65.8 | 132.9456 | 56.4242 | 59.9943 | 49.6 | 132.9123 | 40.2574 | 60.0231 | 33.4 | 132.924 | 24.1532 | 60.0404 | 17.2
132.9537 | 72.5415 | 60.0116 | 65.8 | 132.9106 | 72.4389 | 60.0116 | 65.8 | 132.9539 | 56.4241 | 59.9943 | 49.6 | 132.9207 | 40.2553 | 60.0231 | 33.4 | 132.9324 | 24.1531 | 60.0404 | 17.2
132.9621 | 72.5425 | 60.0116 | 65.8 | 132.9189 | 72.4382 | 60.0116 | 65.8 | 132.9622 | 56.4237 | 59.9943 | 49.6 | 132.929 | 40.2532 | 60.0231 | 33.4 | 132.9407 | 24.1525 | 60.0404 | 17.2
132.9704 | 72.5422 | 60.0116 | 65.8 | 132.9272 | 72.4375 | 60.0116 | 65.8 | 132.9706 | 56.4234 | 59.9943 | 49.6 | 132.9373 | 40.2521 | 60.0231 | 33.4 | 132.949 | 24.1519 | 60.0404 | 17.2
132.9787 | 72.542 | 60.0116 | 65.8 | 132.9355 | 72.4362 | 60.0116 | 65.8 | 132.9789 | 56.4231 | 59.9943 | 49.6 | 132.9456 | 40.2511 | 60.0231 | 33.4 | 132.9573 | 24.1512 | 60.0404 | 17.2
132.9871 | 72.5424 | 60.0116 | 65.8 | 132.9439 | 72.4349 | 60.0116 | 65.8 | 132.9872 | 56.4227 | 59.9943 | 49.6 | 132.954 | 40.2498 | 60.0231 | 33.4 | 132.9657 | 24.1505 | 60.0404 | 17.2
132.9954 | 72.5428 | 60.0116 | 65.8 | 132.9522 | 72.4335 | 60.0116 | 65.8 | 132.9955 | 56.4205 | 59.9943 | 49.6 | 132.9623 | 40.2484 | 60.0231 | 33.4 | 132.974 | 24.1498 | 60.0404 | 17.2
133.0037 | 72.542 | 60.0116 | 65.8 | 132.9605 | 72.4322 | 60.0116 | 65.8 | 133.0039 | 56.4183 | 59.9943 | 49.6 | 132.9706 | 40.2476 | 60.0231 | 33.4 | 132.9823 | 24.1491 | 60.0404 | 17.2
133.0121 | 72.5413 | 60.0116 | 65.8 | 132.9688 | 72.4314 | 60.0116 | 65.8 | 133.0123 | 56.4161 | 59.9943 | 49.6 | 132.9789 | 40.2468 | 60.0231 | 33.4 | 132.9906 | 24.1463 | 60.0404 | 17.2
133.0204 | 72.5408 | 60.0116 | 65.8 | 132.9772 | 72.4305 | 60.0116 | 65.8 | 133.0206 | 56.4138 | 59.9943 | 49.6 | 132.9874 | 40.2462 | 60.0231 | 33.4 | 132.9989 | 24.1435 | 60.0404 | 17.2
133.0287 | 72.5404 | 60.0116 | 65.8 | 132.9855 | 72.4296 | 60.0116 | 65.8 | 133.0289 | 56.4116 | 59.9943 | 49.6 | 132.9957 | 40.2455 | 60.0231 | 33.4 | 133.0073 | 24.1407 | 60.0404 | 17.2
133.037 | 72.54 | 60.0116 | 65.8 | 132.9939 | 72.4288 | 60.0116 | 65.8 | 133.0372 | 56.4094 | 59.9943 | 49.6 | 133.004 | 40.2449 | 60.0231 | 33.4 | 133.0156 | 24.1379 | 60.0404 | 17.2
133.0454 | 72.5395 | 60.0116 | 65.8 | 133.0022 | 72.4281 | 60.0116 | 65.8 | 133.0456 | 56.4077 | 59.9943 | 49.6 | 133.0123 | 40.2443 | 60.0231 | 33.4 | 133.0239 | 24.1356 | 60.0404 | 17.2
133.0537 | 72.5402 | 60.0116 | 65.8 | 133.0105 | 72.4275 | 60.0116 | 65.8 | 133.0539 | 56.4061 | 59.9943 | 49.6 | 133.0207 | 40.2444 | 60.0231 | 33.4 | 133.0322 | 24.1333 | 60.0404 | 17.2
133.062 | 72.5409 | 60.0116 | 65.8 | 133.0188 | 72.4279 | 60.0116 | 65.8 | 133.0623 | 56.4045 | 59.9943 | 49.6 | 133.029 | 40.2445 | 60.0231 | 33.4 | 133.0405 | 24.1309 | 60.0404 | 17.2
133.0704 | 72.5416 | 60.0116 | 65.8 | 133.0272 | 72.4284 | 60.0116 | 65.8 | 133.0706 | 56.4028 | 59.9943 | 49.6 | 133.0373 | 40.2446 | 60.0231 | 33.4 | 133.049 | 24.1286 | 60.0404 | 17.2
133.0787 | 72.5422 | 60.0116 | 65.8 | 133.0355 | 72.4289 | 60.0116 | 65.8 | 133.0789 | 56.4033 | 59.9943 | 49.6 | 133.0456 | 40.2446 | 60.0231 | 33.4 | 133.0573 | 24.124 | 60.0404 | 17.2
133.087 | 72.5425 | 60.0116 | 65.8 | 133.0439 | 72.4294 | 60.0116 | 65.8 | 133.0872 | 56.4037 | 59.9943 | 49.6 | 133.0539 | 40.2446 | 60.0231 | 33.4 | 133.0656 | 24.1194 | 60.0404 | 17.2
133.0954 | 72.5427 | 60.0116 | 65.8 | 133.0522 | 72.4275 | 60.0116 | 65.8 | 133.0956 | 56.4041 | 59.9943 | 49.6 | 133.0623 | 40.2447 | 60.0231 | 33.4 | 133.0739 | 24.1169 | 60.0404 | 17.2
133.1037 | 72.5422 | 60.0116 | 65.8 | 133.0605 | 72.4257 | 60.0116 | 65.8 | 133.1039 | 56.4045 | 59.9943 | 49.6 | 133.0706 | 40.2441 | 60.0231 | 33.4 | 133.0823 | 24.1144 | 60.0404 | 17.2
133.112 | 72.5416 | 60.0116 | 65.8 | 133.0688 | 72.4238 | 60.0116 | 65.8 | 133.1122 | 56.4049 | 59.9943 | 49.6 | 133.0789 | 40.2435 | 60.0231 | 33.4 | 133.0906 | 24.112 | 60.0404 | 17.2
133.1204 | 72.5411 | 60.0116 | 65.8 | 133.0772 | 72.422 | 60.0116 | 65.8 | 133.1206 | 56.4053 | 59.9943 | 49.6 | 133.0872 | 40.2429 | 60.0231 | 33.4 | 133.0989 | 24.1096 | 60.0404 | 17.2
133.1287 | 72.5406 | 60.0116 | 65.8 | 133.0855 | 72.4201 | 60.0116 | 65.8 | 133.1289 | 56.4056 | 59.9943 | 49.6 | 133.0956 | 40.2423 | 60.0231 | 33.4 | 133.1072 | 24.1071 | 60.0404 | 17.2
133.137 | 72.5362 | 60.0116 | 65.8 | 133.0938 | 72.4183 | 60.0116 | 65.8 | 133.1373 | 56.4058 | 59.9943 | 49.6 | 133.1039 | 40.2417 | 60.0231 | 33.4 | 133.1155 | 24.1047 | 60.0404 | 17.2
133.1454 | 72.5318 | 60.0116 | 65.8 | 133.1021 | 72.4153 | 60.0116 | 65.8 | 133.1456 | 56.4061 | 59.9943 | 49.6 | 133.1122 | 40.2411 | 60.0231 | 33.4 | 133.1239 | 24.1024 | 60.0404 | 17.2
133.1537 | 72.5275 | 60.0116 | 65.8 | 133.1105 | 72.4123 | 60.0116 | 65.8 | 133.1539 | 56.4064 | 59.9943 | 49.6 | 133.1205 | 40.2393 | 60.0231 | 33.4 | 133.1322 | 24.1001 | 60.0404 | 17.2
133.162 | 72.5231 | 60.0116 | 65.8 | 133.1188 | 72.4112 | 60.0116 | 65.8 | 133.1622 | 56.4018 | 59.9943 | 49.6 | 133.129 | 40.2374 | 60.0231 | 33.4 | 133.1405 | 24.1003 | 60.0404 | 17.2
133.1703 | 72.5193 | 60.0116 | 65.8 | 133.1272 | 72.4101 | 60.0116 | 65.8 | 133.1706 | 56.3971 | 59.9943 | 49.6 | 133.1373 | 40.2355 | 60.0231 | 33.4 | 133.1488 | 24.1004 | 60.0404 | 17.2
133.1787 | 72.5156 | 60.0116 | 65.8 | 133.1355 | 72.4113 | 60.0116 | 65.8 | 133.1789 | 56.3925 | 59.9943 | 49.6 | 133.1456 | 40.2336 | 60.0231 | 33.4 | 133.1572 | 24.0993 | 60.0404 | 17.2
133.187 | 72.5114 | 60.0116 | 65.8 | 133.1438 | 72.4126 | 60.0116 | 65.8 | 133.1873 | 56.3879 | 59.9943 | 49.6 | 133.1539 | 40.2322 | 60.0231 | 33.4 | 133.1655 | 24.0981 | 60.0404 | 17.2
133.1953 | 72.5073 | 60.0116 | 65.8 | 133.1521 | 72.4138 | 60.0116 | 65.8 | 133.1956 | 56.3833 | 59.9943 | 49.6 | 133.1623 | 40.2309 | 60.0231 | 33.4 | 133.1738 | 24.0969 | 60.0404 | 17.2
133.2037 | 72.5032 | 60.0116 | 65.8 | 133.1605 | 72.415 | 60.0116 | 65.8 | 133.2039 | 56.3787 | 59.9943 | 49.6 | 133.1706 | 40.2295 | 60.0231 | 33.4 | 133.1821 | 24.0957 | 60.0404 | 17.2
133.212 | 72.4991 | 60.0116 | 65.8 | 133.1688 | 72.4162 | 60.0116 | 65.8 | 133.2123 | 56.3738 | 59.9943 | 49.6 | 133.1789 | 40.2281 | 60.0231 | 33.4 | 133.1904 | 24.0945 | 60.0404 | 17.2
133.2203 | 72.4977 | 60.0116 | 65.8 | 133.1772 | 72.4173 | 60.0116 | 65.8 | 133.2206 | 56.3689 | 59.9943 | 49.6 | 133.1872 | 40.2267 | 60.0231 | 33.4 | 133.1989 | 24.0933 | 60.0404 | 17.2
133.2287 | 72.4963 | 60.0116 | 65.8 | 133.1855 | 72.4191 | 60.0116 | 65.8 | 133.2289 | 56.3641 | 59.9943 | 49.6 | 133.1956 | 40.2253 | 60.0231 | 33.4 | 133.2072 | 24.0922 | 60.0404 | 17.2
133.237 | 72.4949 | 60.0116 | 65.8 | 133.1938 | 72.4208 | 60.0116 | 65.8 | 133.2372 | 56.3592 | 59.9943 | 49.6 | 133.2039 | 40.2253 | 60.0231 | 33.4 | 133.2155 | 24.091 | 60.0404 | 17.2
133.2453 | 72.4935 | 60.0116 | 65.8 | 133.2021 | 72.4206 | 60.0116 | 65.8 | 133.2456 | 56.359 | 59.9943 | 49.6 | 133.2122 | 40.2253 | 60.0231 | 33.4 | 133.2238 | 24.0896 | 60.0404 | 17.2
133.2537 | 72.4931 | 60.0116 | 65.8 | 133.2105 | 72.4203 | 60.0116 | 65.8 | 133.2539 | 56.3589 | 59.9943 | 49.6 | 133.2205 | 40.2255 | 60.0231 | 33.4 | 133.2322 | 24.0882 | 60.0404 | 17.2
133.262 | 72.4928 | 60.0116 | 65.8 | 133.2188 | 72.4197 | 60.0116 | 65.8 | 133.2623 | 56.3584 | 59.9943 | 49.6 | 133.2289 | 40.2257 | 60.0231 | 33.4 | 133.2405 | 24.088 | 60.0404 | 17.2
133.2703 | 72.4922 | 60.0116 | 65.8 | 133.2271 | 72.4191 | 60.0116 | 65.8 | 133.2706 | 56.358 | 59.9943 | 49.6 | 133.2372 | 40.2255 | 60.0231 | 33.4 | 133.2488 | 24.0879 | 60.0404 | 17.2
133.2787 | 72.4916 | 60.0116 | 65.8 | 133.2354 | 72.4177 | 60.0116 | 65.8 | 133.2789 | 56.3539 | 59.9943 | 49.6 | 133.2455 | 40.2253 | 60.0231 | 33.4 | 133.2571 | 24.0878 | 60.0404 | 17.2
133.287 | 72.4911 | 60.0116 | 65.8 | 133.2438 | 72.4163 | 60.0116 | 65.8 | 133.2873 | 56.3498 | 59.9943 | 49.6 | 133.2538 | 40.2252 | 60.0231 | 33.4 | 133.2654 | 24.0876 | 60.0404 | 17.2
133.2953 | 72.4905 | 60.0116 | 65.8 | 133.2521 | 72.4161 | 60.0116 | 65.8 | 133.2956 | 56.3456 | 59.9943 | 49.6 | 133.2621 | 40.2251 | 60.0231 | 33.4 | 133.2738 | 24.0876 | 60.0404 | 17.2
133.3036 | 72.4899 | 60.0116 | 65.8 | 133.2605 | 72.4159 | 60.0116 | 65.8 | 133.304 | 56.3415 | 59.9943 | 49.6 | 133.2706 | 40.2249 | 60.0231 | 33.4 | 133.2821 | 24.0876 | 60.0404 | 17.2
133.312 | 72.4894 | 60.0116 | 65.8 | 133.2688 | 72.4151 | 60.0116 | 65.8 | 133.3123 | 56.3374 | 59.9943 | 49.6 | 133.2789 | 40.2248 | 60.0231 | 33.4 | 133.2904 | 24.0876 | 60.0404 | 17.2
133.3203 | 72.4888 | 60.0116 | 65.8 | 133.2771 | 72.4143 | 60.0116 | 65.8 | 133.3206 | 56.3332 | 59.9943 | 49.6 | 133.2872 | 40.2246 | 60.0231 | 33.4 | 133.2987 | 24.0876 | 60.0404 | 17.2
133.3286 | 72.4883 | 60.0116 | 65.8 | 133.2854 | 72.4135 | 60.0116 | 65.8 | 133.3289 | 56.3293 | 59.9943 | 49.6 | 133.2955 | 40.2245 | 60.0231 | 33.4 | 133.3071 | 24.088 | 60.0404 | 17.2
133.337 | 72.4877 | 60.0116 | 65.8 | 133.2938 | 72.4127 | 60.0116 | 65.8 | 133.3373 | 56.3253 | 59.9943 | 49.6 | 133.3039 | 40.2242 | 60.0231 | 33.4 | 133.3154 | 24.0884 | 60.0404 | 17.2
133.3453 | 72.4871 | 60.0116 | 65.8 | 133.3021 | 72.4122 | 60.0116 | 65.8 | 133.3456 | 56.3216 | 59.9943 | 49.6 | 133.3122 | 40.224 | 60.0231 | 33.4 | 133.3237 | 24.0888 | 60.0404 | 17.2
133.3536 | 72.4871 | 60.0116 | 65.8 | 133.3105 | 72.4117 | 60.0116 | 65.8 | 133.3539 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3205 | 40.2239 | 60.0231 | 33.4 | 133.332 | 24.0891 | 60.0404 | 17.2
133.362 | 72.4871 | 60.0116 | 65.8 | 133.3188 | 72.4119 | 60.0116 | 65.8 | 133.3622 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3288 | 40.2239 | 60.0231 | 33.4 | 133.3403 | 24.0895 | 60.0404 | 17.2
133.3703 | 72.4857 | 60.0116 | 65.8 | 133.3271 | 72.4122 | 60.0116 | 65.8 | 133.3706 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3372 | 40.2239 | 60.0231 | 33.4 | 133.3488 | 24.0899 | 60.0404 | 17.2
133.3787 | 72.4843 | 60.0116 | 65.8 | 133.3354 | 72.4114 | 60.0116 | 65.8 | 133.379 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3455 | 40.224 | 60.0231 | 33.4 | 133.3571 | 24.0902 | 60.0404 | 17.2
133.387 | 72.4829 | 60.0116 | 65.8 | 133.3438 | 72.4105 | 60.0116 | 65.8 | 133.3873 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3538 | 40.2241 | 60.0231 | 33.4 | 133.3654 | 24.0905 | 60.0404 | 17.2
133.3953 | 72.4815 | 60.0116 | 65.8 | 133.3521 | 72.4106 | 60.0116 | 65.8 | 133.3956 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3621 | 40.2242 | 60.0231 | 33.4 | 133.3737 | 24.0907 | 60.0404 | 17.2
133.4037 | 72.4801 | 60.0116 | 65.8 | 133.3604 | 72.4107 | 60.0116 | 65.8 | 133.4039 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3705 | 40.2227 | 60.0231 | 33.4 | 133.3821 | 24.0909 | 60.0404 | 17.2
133.412 | 72.4787 | 60.0116 | 65.8 | 133.3687 | 72.4109 | 60.0116 | 65.8 | 133.4123 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3788 | 40.2212 | 60.0231 | 33.4 | 133.3904 | 24.0908 | 60.0404 | 17.2
133.4203 | 72.4772 | 60.0116 | 65.8 | 133.3771 | 72.4111 | 60.0116 | 65.8 | 133.4206 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3871 | 40.2161 | 60.0231 | 33.4 | 133.3987 | 24.0907 | 60.0404 | 17.2
133.4286 | 72.4758 | 60.0116 | 65.8 | 133.3855 | 72.4113 | 60.0116 | 65.8 | 133.429 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.3954 | 40.2111 | 60.0231 | 33.4 | 133.407 | 24.091 | 60.0404 | 17.2
133.437 | 72.4752 | 60.0116 | 65.8 | 133.3938 | 72.4115 | 60.0116 | 65.8 | 133.4373 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4039 | 40.2065 | 60.0231 | 33.4 | 133.4153 | 24.0913 | 60.0404 | 17.2
133.4453 | 72.4745 | 60.0116 | 65.8 | 133.4021 | 72.4115 | 60.0116 | 65.8 | 133.4456 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4122 | 40.2019 | 60.0231 | 33.4 | 133.4237 | 24.0915 | 60.0404 | 17.2
133.4536 | 72.4752 | 60.0116 | 65.8 | 133.4104 | 72.4116 | 60.0116 | 65.8 | 133.4539 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4205 | 40.1973 | 60.0231 | 33.4 | 133.432 | 24.0918 | 60.0404 | 17.2
133.462 | 72.476 | 60.0116 | 65.8 | 133.4188 | 72.4117 | 60.0116 | 65.8 | 133.4623 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4288 | 40.1926 | 60.0231 | 33.4 | 133.4403 | 24.0915 | 60.0404 | 17.2
133.4703 | 72.4768 | 60.0116 | 65.8 | 133.4271 | 72.4117 | 60.0116 | 65.8 | 133.4706 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4372 | 40.1866 | 60.0231 | 33.4 | 133.4486 | 24.0912 | 60.0404 | 17.2
133.4786 | 72.4776 | 60.0116 | 65.8 | 133.4355 | 72.4118 | 60.0116 | 65.8 | 133.4789 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4455 | 40.1805 | 60.0231 | 33.4 | 133.457 | 24.0909 | 60.0404 | 17.2
133.487 | 72.4784 | 60.0116 | 65.8 | 133.4438 | 72.4119 | 60.0116 | 65.8 | 133.4873 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4538 | 40.1759 | 60.0231 | 33.4 | 133.4653 | 24.0906 | 60.0404 | 17.2
133.4953 | 72.4792 | 60.0116 | 65.8 | 133.4521 | 72.4102 | 60.0116 | 65.8 | 133.4956 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4621 | 40.1714 | 60.0231 | 33.4 | 133.4736 | 24.0904 | 60.0404 | 17.2
133.5036 | 72.48 | 60.0116 | 65.8 | 133.4604 | 72.4085 | 60.0116 | 65.8 | 133.504 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4704 | 40.1707 | 60.0231 | 33.4 | 133.4819 | 24.0901 | 60.0404 | 17.2
133.512 | 72.4808 | 60.0116 | 65.8 | 133.4688 | 72.4069 | 60.0116 | 65.8 | 133.5123 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4788 | 40.1699 | 60.0231 | 33.4 | 133.4902 | 24.0895 | 60.0404 | 17.2
133.5203 | 72.4809 | 60.0116 | 65.8 | 133.4771 | 72.4054 | 60.0116 | 65.8 | 133.5206 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4871 | 40.1692 | 60.0231 | 33.4 | 133.4987 | 24.0889 | 60.0404 | 17.2
133.5286 | 72.4809 | 60.0116 | 65.8 | 133.4854 | 72.4039 | 60.0116 | 65.8 | 133.5289 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.4954 | 40.1684 | 60.0231 | 33.4 | 133.507 | 24.0884 | 60.0404 | 17.2
133.537 | 72.4807 | 60.0116 | 65.8 | 133.4937 | 72.4024 | 60.0116 | 65.8 | 133.5373 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5037 | 40.1675 | 60.0231 | 33.4 | 133.5153 | 24.0879 | 60.0404 | 17.2
133.5453 | 72.4804 | 60.0116 | 65.8 | 133.5021 | 72.4008 | 60.0116 | 65.8 | 133.5456 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5121 | 40.1666 | 60.0231 | 33.4 | 133.5236 | 24.0882 | 60.0404 | 17.2
133.5536 | 72.4801 | 60.0116 | 65.8 | 133.5104 | 72.3993 | 60.0116 | 65.8 | 133.554 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5204 | 40.1673 | 60.0231 | 33.4 | 133.532 | 24.0885 | 60.0404 | 17.2
133.562 | 72.4798 | 60.0116 | 65.8 | 133.5188 | 72.3974 | 60.0116 | 65.8 | 133.5623 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5287 | 40.1681 | 60.0231 | 33.4 | 133.5403 | 24.0891 | 60.0404 | 17.2
133.5703 | 72.4795 | 60.0116 | 65.8 | 133.5271 | 72.3954 | 60.0116 | 65.8 | 133.5706 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.537 | 40.1689 | 60.0231 | 33.4 | 133.5486 | 24.0897 | 60.0404 | 17.2
133.5786 | 72.4792 | 60.0116 | 65.8 | 133.5354 | 72.3953 | 60.0116 | 65.8 | 133.579 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5455 | 40.1697 | 60.0231 | 33.4 | 133.5569 | 24.0904 | 60.0404 | 17.2
133.5869 | 72.4789 | 60.0116 | 65.8 | 133.5437 | 72.3952 | 60.0116 | 65.8 | 133.5873 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5538 | 40.1705 | 60.0231 | 33.4 | 133.5652 | 24.091 | 60.0404 | 17.2
133.5953 | 72.4786 | 60.0116 | 65.8 | 133.5521 | 72.3948 | 60.0116 | 65.8 | 133.5956 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5621 | 40.1713 | 60.0231 | 33.4 | 133.5736 | 24.0917 | 60.0404 | 17.2
133.6036 | 72.4773 | 60.0116 | 65.8 | 133.5604 | 72.3944 | 60.0116 | 65.8 | 133.6039 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5704 | 40.1718 | 60.0231 | 33.4 | 133.5819 | 24.0923 | 60.0404 | 17.2
133.6119 | 72.4759 | 60.0116 | 65.8 | 133.5688 | 72.3935 | 60.0116 | 65.8 | 133.6123 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5788 | 40.1722 | 60.0231 | 33.4 | 133.5902 | 24.0928 | 60.0404 | 17.2
133.6203 | 72.4749 | 60.0116 | 65.8 | 133.5771 | 72.3925 | 60.0116 | 65.8 | 133.6206 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5871 | 40.1728 | 60.0231 | 33.4 | 133.5985 | 24.0934 | 60.0404 | 17.2
133.6286 | 72.4739 | 60.0116 | 65.8 | 133.5854 | 72.3918 | 60.0116 | 65.8 | 133.629 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.5954 | 40.1734 | 60.0231 | 33.4 | 133.6069 | 24.0939 | 60.0404 | 17.2
133.6369 | 72.4729 | 60.0116 | 65.8 | 133.5937 | 72.391 | 60.0116 | 65.8 | 133.6373 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6037 | 40.1723 | 60.0231 | 33.4 | 133.6152 | 24.0944 | 60.0404 | 17.2
133.6453 | 72.4719 | 60.0116 | 65.8 | 133.6021 | 72.3898 | 60.0116 | 65.8 | 133.6456 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6121 | 40.1712 | 60.0231 | 33.4 | 133.6235 | 24.0945 | 60.0404 | 17.2
133.6536 | 72.4708 | 60.0116 | 65.8 | 133.6104 | 72.3886 | 60.0116 | 65.8 | 133.654 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6204 | 40.1708 | 60.0231 | 33.4 | 133.6318 | 24.0947 | 60.0404 | 17.2
133.6619 | 72.4698 | 60.0116 | 65.8 | 133.6187 | 72.3874 | 60.0116 | 65.8 | 133.6623 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6287 | 40.1704 | 60.0231 | 33.4 | 133.6401 | 24.0959 | 60.0404 | 17.2
133.6703 | 72.4688 | 60.0116 | 65.8 | 133.627 | 72.3862 | 60.0116 | 65.8 | 133.6707 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.637 | 40.1697 | 60.0231 | 33.4 | 133.6486 | 24.0971 | 60.0404 | 17.2
133.6786 | 72.4678 | 60.0116 | 65.8 | 133.6354 | 72.3862 | 60.0116 | 65.8 | 133.679 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6454 | 40.169 | 60.0231 | 33.4 | 133.6569 | 24.0983 | 60.0404 | 17.2
133.6869 | 72.467 | 60.0116 | 65.8 | 133.6437 | 72.3862 | 60.0116 | 65.8 | 133.6873 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6537 | 40.1686 | 60.0231 | 33.4 | 133.6652 | 24.0994 | 60.0404 | 17.2
133.6953 | 72.4663 | 60.0116 | 65.8 | 133.6521 | 72.3866 | 60.0116 | 65.8 | 133.6956 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.662 | 40.1682 | 60.0231 | 33.4 | 133.6735 | 24.1001 | 60.0404 | 17.2
133.7036 | 72.4656 | 60.0116 | 65.8 | 133.6604 | 72.3871 | 60.0116 | 65.8 | 133.704 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6703 | 40.1676 | 60.0231 | 33.4 | 133.6818 | 24.1007 | 60.0404 | 17.2
133.7119 | 72.4648 | 60.0116 | 65.8 | 133.6687 | 72.3869 | 60.0116 | 65.8 | 133.7123 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6786 | 40.1671 | 60.0231 | 33.4 | 133.6902 | 24.1012 | 60.0404 | 17.2
133.7202 | 72.4641 | 60.0116 | 65.8 | 133.677 | 72.3867 | 60.0116 | 65.8 | 133.7206 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6871 | 40.168 | 60.0231 | 33.4 | 133.6985 | 24.1017 | 60.0404 | 17.2
133.7286 | 72.4633 | 60.0116 | 65.8 | 133.6854 | 72.3863 | 60.0116 | 65.8 | 133.729 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.6954 | 40.1689 | 60.0231 | 33.4 | 133.7068 | 24.1022 | 60.0404 | 17.2
133.7369 | 72.4626 | 60.0116 | 65.8 | 133.6937 | 72.3859 | 60.0116 | 65.8 | 133.7373 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.7037 | 40.1699 | 60.0231 | 33.4 | 133.7151 | 24.1027 | 60.0404 | 17.2
133.7452 | 72.4618 | 60.0116 | 65.8 | 133.7021 | 72.3856 | 60.0116 | 65.8 | 133.7457 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.712 | 40.1708 | 60.0231 | 33.4 | 133.7235 | 24.1022 | 60.0404 | 17.2
133.7536 | 72.4611 | 60.0116 | 65.8 | 133.7104 | 72.3852 | 60.0116 | 65.8 | 133.754 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.7204 | 40.1717 | 60.0231 | 33.4 | 133.7318 | 24.1016 | 60.0404 | 17.2
133.7619 | 72.4603 | 60.0116 | 65.8 | 133.7187 | 72.3827 | 60.0116 | 65.8 | 133.7623 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.7287 | 40.1726 | 60.0231 | 33.4 | 133.7401 | 24.1011 | 60.0404 | 17.2
133.7702 | 72.4603 | 60.0116 | 65.8 | 133.727 | 72.3802 | 60.0116 | 65.8 | 133.7706 | 56.3179 | 59.9943 | 49.6 | 133.737 | 40.1732 | 60.0231 | 33.4 | 133.7484 | 24.1006 | 60.0404 | 17.2
133.7786 | 72.4603 | 60.0116 | 65.8 | 133.7354 | 72.3774 | 60.0116 | 65.8 | 133.779 | 56.3174 | 59.9943 | 49.6 | 133.7453 | 40.1739 | 60.0231 | 33.4 | 133.7567 | 24.1002 | 60.0404 | 17.2
133.7869 | 72.4603 | 60.0116 | 65.8 | 133.7437 | 72.3746 | 60.0116 | 65.8 | 133.7873 | 56.317 | 59.9943 | 49.6 | 133.7537 | 40.1747 | 60.0231 | 33.4 | 133.7651 | 24.0998 | 60.0404 | 17.2
133.7952 | 72.4603 | 60.0116 | 65.8 | 133.752 | 72.373 | 60.0116 | 65.8 | 133.7957 | 56.3165 | 59.9943 | 49.6 | 133.762 | 40.1755 | 60.0231 | 33.4 | 133.7734 | 24.0994 | 60.0404 | 17.2
133.8036 | 72.4602 | 60.0116 | 65.8 | 133.7603 | 72.3713 | 60.0116 | 65.8 | 133.804 | 56.3161 | 59.9943 | 49.6 | 133.7703 | 40.1766 | 60.0231 | 33.4 | 133.7817 | 24.099 | 60.0404 | 17.2
133.8119 | 72.46 | 60.0116 | 65.8 | 133.7687 | 72.3703 | 60.0116 | 65.8 | 133.8123 | 56.3157 | 59.9943 | 49.6 | 133.7786 | 40.1777 | 60.0231 | 33.4 | 133.79 | 24.0985 | 60.0404 | 17.2
133.8202 | 72.4599 | 60.0116 | 65.8 | 133.777 | 72.3692 | 60.0116 | 65.8 | 133.8207 | 56.3152 | 59.9943 | 49.6 | 133.787 | 40.1781 | 60.0231 | 33.4 | 133.7985 | 24.0981 | 60.0404 | 17.2
133.8286 | 72.4598 | 60.0116 | 65.8 | 133.7854 | 72.3681 | 60.0116 | 65.8 | 133.829 | 56.3148 | 59.9943 | 49.6 | 133.7953 | 40.1785 | 60.0231 | 33.4 | 133.8068 | 24.0976 | 60.0404 | 17.2
133.8369 | 72.4596 | 60.0116 | 65.8 | 133.7937 | 72.3669 | 60.0116 | 65.8 | 133.8373 | 56.3143 | 59.9943 | 49.6 | 133.8036 | 40.1789 | 60.0231 | 33.4 | 133.8151 | 24.0971 | 60.0404 | 17.2
133.8452 | 72.4595 | 60.0116 | 65.8 | 133.802 | 72.366 | 60.0116 | 65.8 | 133.8456 | 56.3139 | 59.9943 | 49.6 | 133.812 | 40.1793 | 60.0231 | 33.4 | 133.8234 | 24.0967 | 60.0404 | 17.2
133.8535 | 72.4593 | 60.0116 | 65.8 | 133.8103 | 72.3651 | 60.0116 | 65.8 | 133.854 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.8204 | 40.1771 | 60.0231 | 33.4 | 133.8317 | 24.0962 | 60.0404 | 17.2
133.8619 | 72.4592 | 60.0116 | 65.8 | 133.8187 | 72.3645 | 60.0116 | 65.8 | 133.8623 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.8287 | 40.175 | 60.0231 | 33.4 | 133.8401 | 24.0943 | 60.0404 | 17.2
133.8702 | 72.459 | 60.0116 | 65.8 | 133.827 | 72.3639 | 60.0116 | 65.8 | 133.8707 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.837 | 40.1726 | 60.0231 | 33.4 | 133.8484 | 24.0924 | 60.0404 | 17.2
133.8785 | 72.4589 | 60.0116 | 65.8 | 133.8354 | 72.362 | 60.0116 | 65.8 | 133.879 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.8453 | 40.1703 | 60.0231 | 33.4 | 133.8567 | 24.0905 | 60.0404 | 17.2
133.8869 | 72.4585 | 60.0116 | 65.8 | 133.8437 | 72.3602 | 60.0116 | 65.8 | 133.8873 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.8537 | 40.1678 | 60.0231 | 33.4 | 133.865 | 24.0886 | 60.0404 | 17.2
133.8952 | 72.4581 | 60.0116 | 65.8 | 133.852 | 72.3584 | 60.0116 | 65.8 | 133.8956 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.862 | 40.1652 | 60.0231 | 33.4 | 133.8734 | 24.0867 | 60.0404 | 17.2
133.9035 | 72.4572 | 60.0116 | 65.8 | 133.8603 | 72.3566 | 60.0116 | 65.8 | 133.904 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.8703 | 40.1626 | 60.0231 | 33.4 | 133.8817 | 24.0848 | 60.0404 | 17.2
133.9119 | 72.4562 | 60.0116 | 65.8 | 133.8687 | 72.3538 | 60.0116 | 65.8 | 133.9124 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.8786 | 40.16 | 60.0231 | 33.4 | 133.89 | 24.0829 | 60.0404 | 17.2
133.9202 | 72.4553 | 60.0116 | 65.8 | 133.877 | 72.351 | 60.0116 | 65.8 | 133.9207 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.887 | 40.157 | 60.0231 | 33.4 | 133.8983 | 24.081 | 60.0404 | 17.2
133.9285 | 72.4543 | 60.0116 | 65.8 | 133.8853 | 72.3489 | 60.0116 | 65.8 | 133.929 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.8953 | 40.154 | 60.0231 | 33.4 | 133.9066 | 24.079 | 60.0404 | 17.2
133.9369 | 72.4533 | 60.0116 | 65.8 | 133.8936 | 72.3468 | 60.0116 | 65.8 | 133.9373 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9036 | 40.1533 | 60.0231 | 33.4 | 133.915 | 24.0769 | 60.0404 | 17.2
133.9452 | 72.4524 | 60.0116 | 65.8 | 133.902 | 72.3453 | 60.0116 | 65.8 | 133.9457 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9119 | 40.1526 | 60.0231 | 33.4 | 133.9233 | 24.0767 | 60.0404 | 17.2
133.9535 | 72.4515 | 60.0116 | 65.8 | 133.9103 | 72.3437 | 60.0116 | 65.8 | 133.954 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9202 | 40.1519 | 60.0231 | 33.4 | 133.9316 | 24.0766 | 60.0404 | 17.2
133.9619 | 72.4506 | 60.0116 | 65.8 | 133.9187 | 72.344 | 60.0116 | 65.8 | 133.9623 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9286 | 40.1511 | 60.0231 | 33.4 | 133.9399 | 24.0764 | 60.0404 | 17.2
133.9702 | 72.4501 | 60.0116 | 65.8 | 133.927 | 72.3443 | 60.0116 | 65.8 | 133.9706 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.937 | 40.1504 | 60.0231 | 33.4 | 133.9484 | 24.0762 | 60.0404 | 17.2
133.9785 | 72.4496 | 60.0116 | 65.8 | 133.9353 | 72.3459 | 60.0116 | 65.8 | 133.979 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9453 | 40.1497 | 60.0231 | 33.4 | 133.9567 | 24.0759 | 60.0404 | 17.2
133.9869 | 72.4498 | 60.0116 | 65.8 | 133.9436 | 72.3474 | 60.0116 | 65.8 | 133.9873 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9536 | 40.149 | 60.0231 | 33.4 | 133.965 | 24.0756 | 60.0404 | 17.2
133.9952 | 72.4499 | 60.0116 | 65.8 | 133.952 | 72.3499 | 60.0116 | 65.8 | 133.9957 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.962 | 40.1483 | 60.0231 | 33.4 | 133.9733 | 24.0753 | 60.0404 | 17.2
134.0035 | 72.45 | 60.0116 | 65.8 | 133.9603 | 72.3525 | 60.0116 | 65.8 | 134.004 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9703 | 40.148 | 60.0231 | 33.4 | 133.9816 | 24.0751 | 60.0404 | 17.2
134.0119 | 72.4501 | 60.0116 | 65.8 | 133.9687 | 72.3546 | 60.0116 | 65.8 | 134.0123 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9786 | 40.1477 | 60.0231 | 33.4 | 133.99 | 24.0751 | 60.0404 | 17.2
134.0202 | 72.4502 | 60.0116 | 65.8 | 133.977 | 72.3566 | 60.0116 | 65.8 | 134.0207 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9869 | 40.1441 | 60.0231 | 33.4 | 133.9983 | 24.0751 | 60.0404 | 17.2
134.0285 | 72.4503 | 60.0116 | 65.8 | 133.9853 | 72.3579 | 60.0116 | 65.8 | 134.029 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 133.9953 | 40.1404 | 60.0231 | 33.4 | 134.0066 | 24.0751 | 60.0404 | 17.2
134.0369 | 72.4503 | 60.0116 | 65.8 | 133.9937 | 72.3591 | 60.0116 | 65.8 | 134.0374 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0036 | 40.1366 | 60.0231 | 33.4 | 134.0149 | 24.0751 | 60.0404 | 17.2
134.0452 | 72.4503 | 60.0116 | 65.8 | 134.002 | 72.3586 | 60.0058 | 65.8 | 134.0457 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0119 | 40.1327 | 60.0231 | 33.4 | 134.0233 | 24.0752 | 60.0404 | 17.2
134.0535 | 72.4487 | 60.0116 | 65.8 | 134.0103 | 72.3581 | 60.0058 | 65.8 | 134.054 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0202 | 40.1288 | 60.0231 | 33.4 | 134.0316 | 24.0752 | 60.0404 | 17.2
134.0619 | 72.4471 | 60.0116 | 65.8 | 134.0186 | 72.3564 | 60.0058 | 65.8 | 134.0623 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0286 | 40.1249 | 60.0231 | 33.4 | 134.0399 | 24.0753 | 60.0404 | 17.2
134.0702 | 72.4455 | 60.0116 | 65.8 | 134.027 | 72.3546 | 60.0058 | 65.8 | 134.0707 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0369 | 40.1211 | 60.0231 | 33.4 | 134.0482 | 24.0754 | 60.0404 | 17.2
134.0785 | 72.4438 | 60.0116 | 65.8 | 134.0353 | 72.3529 | 60.0058 | 65.8 | 134.079 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0452 | 40.1172 | 60.0231 | 33.4 | 134.0565 | 24.0757 | 60.0404 | 17.2
134.0869 | 72.4419 | 60.0116 | 65.8 | 134.0437 | 72.3512 | 60.0058 | 65.8 | 134.0873 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0535 | 40.1133 | 60.0231 | 33.4 | 134.0649 | 24.0759 | 60.0404 | 17.2
134.0952 | 72.44 | 60.0116 | 65.8 | 134.052 | 72.3503 | 60.0058 | 65.8 | 134.0957 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.062 | 40.1094 | 60.0231 | 33.4 | 134.0732 | 24.0759 | 60.0404 | 17.2
134.1035 | 72.4381 | 60.0116 | 65.8 | 134.0603 | 72.3493 | 60.0058 | 65.8 | 134.104 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0703 | 40.1092 | 60.0231 | 33.4 | 134.0815 | 24.076 | 60.0404 | 17.2
134.1118 | 72.4362 | 60.0116 | 65.8 | 134.0686 | 72.3488 | 60.0058 | 65.8 | 134.1124 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0786 | 40.109 | 60.0231 | 33.4 | 134.0898 | 24.0761 | 60.0404 | 17.2
134.1202 | 72.4343 | 60.0116 | 65.8 | 134.077 | 72.3482 | 60.0058 | 65.8 | 134.1207 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0869 | 40.109 | 60.0231 | 33.4 | 134.0983 | 24.0761 | 60.0404 | 17.2
134.1285 | 72.4324 | 60.0116 | 65.8 | 134.0853 | 72.3483 | 60.0058 | 65.8 | 134.129 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.0953 | 40.109 | 60.0231 | 33.4 | 134.1066 | 24.0763 | 60.0404 | 17.2
134.1368 | 72.4322 | 60.0116 | 65.8 | 134.0937 | 72.3484 | 60.0058 | 65.8 | 134.1373 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.1036 | 40.109 | 60.0231 | 33.4 | 134.1149 | 24.0764 | 60.0404 | 17.2
134.1452 | 72.4319 | 60.0116 | 65.8 | 134.102 | 72.347 | 60.0058 | 65.8 | 134.1457 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.1119 | 40.109 | 60.0231 | 33.4 | 134.1232 | 24.0765 | 60.0404 | 17.2
134.1535 | 72.4316 | 60.0116 | 65.8 | 134.1103 | 72.3456 | 60.0058 | 65.8 | 134.154 | 56.3134 | 59.9943 | 49.6 | 134.1202 | 40.1085 | 60.0231 | 33.4 | 134.1315 | 24.0767 | 60.0404 | 17.2
134.1618 | 72.4313 | 60.0116 | 65.8 | 134.1186 | 72.3442 | 60.0058 | 65.8 | 134.1624 | 56.3115 | 59.9943 | 49.6 | 134.1285 | 40.108 | 60.0231 | 33.4 | 134.1399 | 24.0767 | 60.0404 | 17.2
134.1702 | 72.4313 | 60.0116 | 65.8 | 134.127 | 72.3429 | 60.0058 | 65.8 | 134.1707 | 56.3095 | 59.9943 | 49.6 | 134.1369 | 40.1075 | 60.0231 | 33.4 | 134.1482 | 24.0768 | 60.0404 | 17.2
134.1785 | 72.4313 | 60.0116 | 65.8 | 134.1353 | 72.3415 | 60.0058 | 65.8 | 134.179 | 56.3076 | 59.9943 | 49.6 | 134.1452 | 40.107 | 60.0231 | 33.4 | 134.1565 | 24.0769 | 60.0404 | 17.2
134.1868 | 72.4313 | 60.0116 | 65.8 | 134.1436 | 72.3401 | 60.0058 | 65.8 | 134.1874 | 56.3056 | 59.9943 | 49.6 | 134.1535 | 40.1065 | 60.0231 | 33.4 | 134.1648 | 24.0769 | 60.0404 | 17.2
134.1952 | 72.4313 | 60.0116 | 65.8 | 134.1519 | 72.3387 | 60.0058 | 65.8 | 134.1957 | 56.3037 | 59.9943 | 49.6 | 134.1618 | 40.106 | 60.0231 | 33.4 | 134.1732 | 24.077 | 60.0404 | 17.2
134.2035 | 72.4318 | 60.0116 | 65.8 | 134.1603 | 72.3373 | 60.0058 | 65.8 | 134.204 | 56.3017 | 59.9943 | 49.6 | 134.1702 | 40.1055 | 60.0231 | 33.4 | 134.1815 | 24.0771 | 60.0404 | 17.2
134.2118 | 72.4324 | 60.0116 | 65.8 | 134.1686 | 72.3359 | 60.0058 | 65.8 | 134.2123 | 56.2998 | 59.9943 | 49.6 | 134.1785 | 40.105 | 60.0231 | 33.4 | 134.1898 | 24.077 | 60.0404 | 17.2
134.2202 | 72.4329 | 60.0116 | 65.8 | 134.177 | 72.3345 | 60.0058 | 65.8 | 134.2207 | 56.2979 | 59.9943 | 49.6 | 134.1868 | 40.1001 | 60.0231 | 33.4 | 134.1981 | 24.077 | 60.0404 | 17.2
134.2285 | 72.4335 | 60.0116 | 65.8 | 134.1853 | 72.3345 | 60.0058 | 65.8 | 134.229 | 56.2959 | 59.9943 | 49.6 | 134.1951 | 40.0951 | 60.0231 | 33.4 | 134.2064 | 24.077 | 60.0404 | 17.2
134.2368 | 72.4341 | 60.0116 | 65.8 | 134.1936 | 72.3345 | 60.0058 | 65.8 | 134.2374 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2036 | 40.0907 | 60.0231 | 33.4 | 134.2148 | 24.0769 | 60.0404 | 17.2
134.2451 | 72.4346 | 60.0116 | 65.8 | 134.2019 | 72.3345 | 60.0058 | 65.8 | 134.2457 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2119 | 40.0863 | 60.0231 | 33.4 | 134.2231 | 24.0769 | 60.0404 | 17.2
134.2535 | 72.4352 | 60.0116 | 65.8 | 134.2103 | 72.3344 | 60.0058 | 65.8 | 134.254 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2202 | 40.0819 | 60.0231 | 33.4 | 134.2314 | 24.0768 | 60.0404 | 17.2
134.2618 | 72.4358 | 60.0116 | 65.8 | 134.2187 | 72.3327 | 60.0058 | 65.8 | 134.2623 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2285 | 40.0775 | 60.0231 | 33.4 | 134.2397 | 24.0768 | 60.0404 | 17.2
134.2701 | 72.4363 | 60.0116 | 65.8 | 134.227 | 72.3309 | 60.0058 | 65.8 | 134.2707 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2369 | 40.0731 | 60.0231 | 33.4 | 134.2482 | 24.0768 | 60.0404 | 17.2
134.2785 | 72.4369 | 60.0116 | 65.8 | 134.2353 | 72.3291 | 60.0058 | 65.8 | 134.2791 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2452 | 40.0687 | 60.0231 | 33.4 | 134.2565 | 24.0767 | 60.0404 | 17.2
134.2868 | 72.437 | 60.0116 | 65.8 | 134.2436 | 72.3273 | 60.0058 | 65.8 | 134.2874 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2535 | 40.0643 | 60.0231 | 33.4 | 134.2648 | 24.0767 | 60.0404 | 17.2
134.2951 | 72.437 | 60.0116 | 65.8 | 134.252 | 72.3255 | 60.0058 | 65.8 | 134.2957 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2618 | 40.0598 | 60.0231 | 33.4 | 134.2731 | 24.0768 | 60.0404 | 17.2
134.3035 | 72.437 | 60.0116 | 65.8 | 134.2603 | 72.3237 | 60.0058 | 65.8 | 134.304 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2702 | 40.0598 | 60.0231 | 33.4 | 134.2814 | 24.0769 | 60.0404 | 17.2
134.3118 | 72.437 | 60.0116 | 65.8 | 134.2686 | 72.3219 | 60.0058 | 65.8 | 134.3124 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2785 | 40.0598 | 60.0231 | 33.4 | 134.2898 | 24.0741 | 60.0404 | 17.2
134.3201 | 72.437 | 60.0116 | 65.8 | 134.2769 | 72.32 | 60.0058 | 65.8 | 134.3207 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2868 | 40.0598 | 60.0231 | 33.4 | 134.2981 | 24.0713 | 60.0404 | 17.2
134.3285 | 72.437 | 60.0116 | 65.8 | 134.2853 | 72.3183 | 60.0058 | 65.8 | 134.329 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.2951 | 40.0598 | 60.0231 | 33.4 | 134.3064 | 24.0684 | 60.0404 | 17.2
134.3368 | 72.4369 | 60.0116 | 65.8 | 134.2936 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.3373 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3035 | 40.0598 | 60.0231 | 33.4 | 134.3147 | 24.0656 | 60.0404 | 17.2
134.3451 | 72.4368 | 60.0116 | 65.8 | 134.302 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.3457 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3118 | 40.0598 | 60.0231 | 33.4 | 134.323 | 24.0627 | 60.0404 | 17.2
134.3535 | 72.4366 | 60.0116 | 65.8 | 134.3103 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.354 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3201 | 40.0597 | 60.0231 | 33.4 | 134.3314 | 24.0599 | 60.0404 | 17.2
134.3618 | 72.4365 | 60.0116 | 65.8 | 134.3186 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.3624 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3284 | 40.0595 | 60.0231 | 33.4 | 134.3397 | 24.0569 | 60.0404 | 17.2
134.3701 | 72.4364 | 60.0116 | 65.8 | 134.3269 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.3707 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3367 | 40.0593 | 60.0231 | 33.4 | 134.348 | 24.054 | 60.0404 | 17.2
134.3784 | 72.4362 | 60.0116 | 65.8 | 134.3353 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.379 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3452 | 40.0592 | 60.0231 | 33.4 | 134.3563 | 24.0509 | 60.0404 | 17.2
134.3868 | 72.4361 | 60.0116 | 65.8 | 134.3436 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.3874 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3535 | 40.059 | 60.0231 | 33.4 | 134.3647 | 24.0479 | 60.0404 | 17.2
134.3951 | 72.436 | 60.0116 | 65.8 | 134.352 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.3957 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3618 | 40.0588 | 60.0231 | 33.4 | 134.373 | 24.0478 | 60.0404 | 17.2
134.4034 | 72.4358 | 60.0116 | 65.8 | 134.3603 | 72.3165 | 60.0058 | 65.8 | 134.4041 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3701 | 40.0587 | 60.0231 | 33.4 | 134.3813 | 24.0477 | 60.0404 | 17.2
134.4118 | 72.4357 | 60.0116 | 65.8 | 134.3686 | 72.3151 | 60.0058 | 65.8 | 134.4124 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3785 | 40.0585 | 60.0231 | 33.4 | 134.3896 | 24.0441 | 60.0404 | 17.2
134.4201 | 72.4357 | 60.0116 | 65.8 | 134.3769 | 72.3137 | 60.0058 | 65.8 | 134.4207 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3868 | 40.0583 | 60.0231 | 33.4 | 134.3979 | 24.0406 | 60.0404 | 17.2
134.4284 | 72.4357 | 60.0116 | 65.8 | 134.3853 | 72.3122 | 60.0058 | 65.8 | 134.429 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.3951 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4064 | 24.0368 | 60.0404 | 17.2
134.4368 | 72.4357 | 60.0116 | 65.8 | 134.3936 | 72.3108 | 60.0058 | 65.8 | 134.4374 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4034 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4147 | 24.0331 | 60.0404 | 17.2
134.4451 | 72.4357 | 60.0116 | 65.8 | 134.4019 | 72.3094 | 60.0058 | 65.8 | 134.4457 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4118 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.423 | 24.0295 | 60.0404 | 17.2
134.4534 | 72.4357 | 60.0116 | 65.8 | 134.4102 | 72.308 | 60.0058 | 65.8 | 134.454 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4201 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4313 | 24.0259 | 60.0404 | 17.2
134.4618 | 72.4357 | 60.0116 | 65.8 | 134.4186 | 72.3066 | 60.0058 | 65.8 | 134.4624 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4284 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4397 | 24.0223 | 60.0404 | 17.2
134.4701 | 72.4355 | 60.0116 | 65.8 | 134.427 | 72.3052 | 60.0058 | 65.8 | 134.4707 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4367 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.448 | 24.0187 | 60.0404 | 17.2
134.4784 | 72.4353 | 60.0116 | 65.8 | 134.4353 | 72.3037 | 60.0058 | 65.8 | 134.4791 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4451 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4563 | 24.0151 | 60.0404 | 17.2
134.4868 | 72.4351 | 60.0116 | 65.8 | 134.4436 | 72.3023 | 60.0058 | 65.8 | 134.4874 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4534 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4646 | 24.0114 | 60.0404 | 17.2
134.4951 | 72.4349 | 60.0116 | 65.8 | 134.4519 | 72.3023 | 60.0058 | 65.8 | 134.4957 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4617 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4729 | 24.0113 | 60.0404 | 17.2
134.5034 | 72.4347 | 60.0116 | 65.8 | 134.4603 | 72.3023 | 60.0058 | 65.8 | 134.504 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.47 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4813 | 24.0111 | 60.0404 | 17.2
134.5117 | 72.4345 | 60.0116 | 65.8 | 134.4686 | 72.3023 | 60.0058 | 65.8 | 134.5124 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4785 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4896 | 24.0112 | 60.0404 | 17.2
134.5201 | 72.4314 | 60.0116 | 65.8 | 134.477 | 72.3023 | 60.0058 | 65.8 | 134.5207 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4868 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.4979 | 24.0113 | 60.0404 | 17.2
134.5284 | 72.4282 | 60.0116 | 65.8 | 134.4853 | 72.3022 | 60.0058 | 65.8 | 134.5291 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.4951 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5062 | 24.0114 | 60.0404 | 17.2
134.5367 | 72.425 | 60.0116 | 65.8 | 134.4936 | 72.3021 | 60.0058 | 65.8 | 134.5374 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5034 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5146 | 24.0115 | 60.0404 | 17.2
134.5451 | 72.4219 | 60.0116 | 65.8 | 134.5019 | 72.3021 | 60.0058 | 65.8 | 134.5457 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5118 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5229 | 24.0121 | 60.0404 | 17.2
134.5534 | 72.4178 | 60.0116 | 65.8 | 134.5103 | 72.302 | 60.0058 | 65.8 | 134.5541 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5201 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5312 | 24.0128 | 60.0404 | 17.2
134.5617 | 72.4138 | 60.0116 | 65.8 | 134.5186 | 72.3019 | 60.0058 | 65.8 | 134.5624 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5284 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5396 | 24.0134 | 60.0404 | 17.2
134.5701 | 72.4105 | 60.0116 | 65.8 | 134.5269 | 72.3018 | 60.0058 | 65.8 | 134.5707 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5367 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5479 | 24.014 | 60.0404 | 17.2
134.5784 | 72.4072 | 60.0116 | 65.8 | 134.5352 | 72.3014 | 60.0058 | 65.8 | 134.579 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.545 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5563 | 24.015 | 60.0404 | 17.2
134.5868 | 72.405 | 60.0116 | 65.8 | 134.5436 | 72.3009 | 60.0058 | 65.8 | 134.5874 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5534 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5646 | 24.016 | 60.0404 | 17.2
134.5951 | 72.4028 | 60.0116 | 65.8 | 134.5519 | 72.3 | 60.0058 | 65.8 | 134.5957 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5617 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5729 | 24.0168 | 60.0404 | 17.2
134.6034 | 72.4036 | 60.0116 | 65.8 | 134.5603 | 72.299 | 60.0058 | 65.8 | 134.6041 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.57 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5812 | 24.0177 | 60.0404 | 17.2
134.6118 | 72.4044 | 60.0116 | 65.8 | 134.5686 | 72.2981 | 60.0058 | 65.8 | 134.6124 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5783 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5896 | 24.0186 | 60.0404 | 17.2
134.6201 | 72.4052 | 60.0116 | 65.8 | 134.5769 | 72.2972 | 60.0058 | 65.8 | 134.6207 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.5867 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.5979 | 24.0194 | 60.0404 | 17.2
134.6284 | 72.406 | 60.0116 | 65.8 | 134.5852 | 72.2941 | 60.0058 | 65.8 | 134.629 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.595 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6062 | 24.0181 | 60.0404 | 17.2
134.6367 | 72.4078 | 60.0116 | 65.8 | 134.5936 | 72.2909 | 60.0058 | 65.8 | 134.6374 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6033 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6145 | 24.0167 | 60.0404 | 17.2
134.6451 | 72.4097 | 60.0116 | 65.8 | 134.6019 | 72.2878 | 60.0058 | 65.8 | 134.6458 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6116 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6228 | 24.0154 | 60.0404 | 17.2
134.6534 | 72.4108 | 60.0116 | 65.8 | 134.6103 | 72.2846 | 60.0058 | 65.8 | 134.6541 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6201 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6312 | 24.014 | 60.0404 | 17.2
134.6617 | 72.412 | 60.0116 | 65.8 | 134.6186 | 72.2817 | 60.0058 | 65.8 | 134.6624 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6284 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6395 | 24.0124 | 60.0404 | 17.2
134.6701 | 72.412 | 60.0116 | 65.8 | 134.6269 | 72.2788 | 60.0058 | 65.8 | 134.6707 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6367 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6478 | 24.0107 | 60.0404 | 17.2
134.6784 | 72.412 | 60.0116 | 65.8 | 134.6353 | 72.2764 | 60.0058 | 65.8 | 134.6791 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.645 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6561 | 24.009 | 60.0404 | 17.2
134.6867 | 72.4123 | 60.0116 | 65.8 | 134.6436 | 72.274 | 60.0058 | 65.8 | 134.6874 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6534 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6646 | 24.0073 | 60.0404 | 17.2
134.6951 | 72.4125 | 60.0116 | 65.8 | 134.6519 | 72.2715 | 60.0058 | 65.8 | 134.6957 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6617 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6729 | 24.0057 | 60.0404 | 17.2
134.7034 | 72.4128 | 60.0116 | 65.8 | 134.6602 | 72.269 | 60.0058 | 65.8 | 134.704 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.67 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6812 | 24.004 | 60.0404 | 17.2
134.7117 | 72.4131 | 60.0116 | 65.8 | 134.6686 | 72.2689 | 60.0058 | 65.8 | 134.7124 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6783 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6895 | 24.0039 | 60.0404 | 17.2
134.7201 | 72.4134 | 60.0116 | 65.8 | 134.6769 | 72.2687 | 60.0058 | 65.8 | 134.7207 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.6867 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.6978 | 24.0038 | 60.0404 | 17.2
134.7284 | 72.4137 | 60.0116 | 65.8 | 134.6853 | 72.2686 | 60.0058 | 65.8 | 134.7291 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.695 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7062 | 24.0037 | 60.0404 | 17.2
134.7367 | 72.4119 | 60.0116 | 65.8 | 134.6936 | 72.2684 | 60.0058 | 65.8 | 134.7374 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7033 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7145 | 24.0036 | 60.0404 | 17.2
134.7451 | 72.4102 | 60.0116 | 65.8 | 134.7019 | 72.2684 | 60.0058 | 65.8 | 134.7457 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7116 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7228 | 24.0036 | 60.0404 | 17.2
134.7534 | 72.4085 | 60.0116 | 65.8 | 134.7102 | 72.2684 | 60.0058 | 65.8 | 134.7541 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.72 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7311 | 24.0037 | 60.0404 | 17.2
134.7617 | 72.4068 | 60.0116 | 65.8 | 134.7186 | 72.2684 | 60.0058 | 65.8 | 134.7624 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7283 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7395 | 24.0038 | 60.0404 | 17.2
134.7701 | 72.4048 | 60.0116 | 65.8 | 134.7269 | 72.2684 | 60.0058 | 65.8 | 134.7708 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7366 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7478 | 24.0038 | 60.0404 | 17.2
134.7784 | 72.4028 | 60.0116 | 65.8 | 134.7353 | 72.2692 | 60.0058 | 65.8 | 134.7791 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7449 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7561 | 24.0039 | 60.0404 | 17.2
134.7867 | 72.4008 | 60.0116 | 65.8 | 134.7436 | 72.2701 | 60.0058 | 65.8 | 134.7874 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7534 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7644 | 24.0039 | 60.0404 | 17.2
134.795 | 72.3989 | 60.0116 | 65.8 | 134.7519 | 72.2708 | 60.0058 | 65.8 | 134.7957 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7617 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7727 | 24.0041 | 60.0404 | 17.2
134.8034 | 72.396 | 60.0116 | 65.8 | 134.7602 | 72.2716 | 60.0058 | 65.8 | 134.8041 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.77 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7811 | 24.0042 | 60.0404 | 17.2
134.8117 | 72.3931 | 60.0116 | 65.8 | 134.7686 | 72.2723 | 60.0058 | 65.8 | 134.8124 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7783 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7894 | 24.0044 | 60.0404 | 17.2
134.82 | 72.3923 | 60.0116 | 65.8 | 134.7769 | 72.2731 | 60.0058 | 65.8 | 134.8207 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.7866 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.7977 | 24.0046 | 60.0404 | 17.2
134.8284 | 72.3914 | 60.0116 | 65.8 | 134.7852 | 72.2738 | 60.0058 | 65.8 | 134.8291 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.795 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.806 | 24.0045 | 60.0404 | 17.2
134.8367 | 72.3905 | 60.0116 | 65.8 | 134.7935 | 72.2746 | 60.0058 | 65.8 | 134.8374 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8033 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8145 | 24.0045 | 60.0404 | 17.2
134.845 | 72.3897 | 60.0116 | 65.8 | 134.8019 | 72.2753 | 60.0058 | 65.8 | 134.8458 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8116 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8228 | 24.0043 | 60.0404 | 17.2
134.8534 | 72.3888 | 60.0116 | 65.8 | 134.8102 | 72.2761 | 60.0058 | 65.8 | 134.8541 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8199 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8311 | 24.0041 | 60.0404 | 17.2
134.8617 | 72.3879 | 60.0116 | 65.8 | 134.8186 | 72.2772 | 60.0058 | 65.8 | 134.8624 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8283 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8394 | 24.0035 | 60.0404 | 17.2
134.87 | 72.3864 | 60.0116 | 65.8 | 134.8269 | 72.2784 | 60.0058 | 65.8 | 134.8707 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8366 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8477 | 24.003 | 60.0404 | 17.2
134.8784 | 72.3848 | 60.0116 | 65.8 | 134.8352 | 72.2796 | 60.0058 | 65.8 | 134.8791 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8449 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8561 | 24.0025 | 60.0404 | 17.2
134.8867 | 72.3833 | 60.0116 | 65.8 | 134.8436 | 72.2808 | 60.0058 | 65.8 | 134.8874 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8532 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8644 | 24.0019 | 60.0404 | 17.2
134.895 | 72.3819 | 60.0116 | 65.8 | 134.8519 | 72.2802 | 60.0058 | 65.8 | 134.8958 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8616 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8727 | 24.0014 | 60.0404 | 17.2
134.9034 | 72.3805 | 60.0116 | 65.8 | 134.8603 | 72.2795 | 60.0058 | 65.8 | 134.9041 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8699 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.881 | 24.0009 | 60.0404 | 17.2
134.9117 | 72.3792 | 60.0116 | 65.8 | 134.8686 | 72.2791 | 60.0058 | 65.8 | 134.9124 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8782 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8893 | 24.0003 | 60.0404 | 17.2
134.92 | 72.3779 | 60.0116 | 65.8 | 134.8769 | 72.2785 | 60.0058 | 65.8 | 134.9208 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.8865 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.8977 | 23.9998 | 60.0404 | 17.2
134.9283 | 72.3765 | 60.0116 | 65.8 | 134.8852 | 72.2781 | 60.0058 | 65.8 | 134.9291 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.895 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.906 | 23.9994 | 60.0404 | 17.2
134.9367 | 72.3752 | 60.0116 | 65.8 | 134.8936 | 72.2776 | 60.0058 | 65.8 | 134.9374 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9033 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9143 | 23.9991 | 60.0404 | 17.2
134.945 | 72.3739 | 60.0116 | 65.8 | 134.9019 | 72.2759 | 60.0058 | 65.8 | 134.9457 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9116 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9226 | 23.9991 | 60.0404 | 17.2
134.9533 | 72.3732 | 60.0116 | 65.8 | 134.9102 | 72.2742 | 60.0058 | 65.8 | 134.9541 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9199 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.931 | 23.999 | 60.0404 | 17.2
134.9617 | 72.3726 | 60.0116 | 65.8 | 134.9185 | 72.2725 | 60.0058 | 65.8 | 134.9624 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9283 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9393 | 23.999 | 60.0404 | 17.2
134.97 | 72.3728 | 60.0116 | 65.8 | 134.9269 | 72.2708 | 60.0058 | 65.8 | 134.9708 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9366 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9476 | 23.999 | 60.0404 | 17.2
134.9783 | 72.373 | 60.0116 | 65.8 | 134.9352 | 72.2711 | 60.0058 | 65.8 | 134.9791 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9449 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9559 | 23.9989 | 60.0404 | 17.2
134.9867 | 72.3731 | 60.0116 | 65.8 | 134.9436 | 72.2713 | 60.0058 | 65.8 | 134.9874 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9532 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9642 | 23.9989 | 60.0404 | 17.2
134.995 | 72.3732 | 60.0116 | 65.8 | 134.9519 | 72.2724 | 60.0058 | 65.8 | 134.9958 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9616 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9727 | 23.9991 | 60.0404 | 17.2
135.0033 | 72.3733 | 60.0116 | 65.8 | 134.9602 | 72.2734 | 60.0058 | 65.8 | 135.0041 | 56.294 | 59.9943 | 49.6 | 134.9699 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.981 | 23.9993 | 60.0404 | 17.2
135.0117 | 72.3734 | 60.0116 | 65.8 | 134.9685 | 72.2745 | 60.0058 | 65.8 | 135.0125 | 56.2951 | 59.9943 | 49.6 | 134.9782 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9893 | 23.9974 | 60.0404 | 17.2
135.02 | 72.3735 | 60.0116 | 65.8 | 134.9769 | 72.2756 | 60.0058 | 65.8 | 135.0208 | 56.2962 | 59.9943 | 49.6 | 134.9865 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 134.9976 | 23.9955 | 60.0404 | 17.2
135.0283 | 72.3736 | 60.0116 | 65.8 | 134.9852 | 72.2766 | 60.0058 | 65.8 | 135.0291 | 56.2973 | 59.9943 | 49.6 | 134.9948 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.006 | 23.9936 | 60.0404 | 17.2
135.0367 | 72.3737 | 60.0116 | 65.8 | 134.9936 | 72.2777 | 60.0058 | 65.8 | 135.0374 | 56.2983 | 59.9943 | 49.6 | 135.0032 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0143 | 23.9916 | 60.0404 | 17.2
135.045 | 72.3737 | 60.0116 | 65.8 | 135.0019 | 72.2776 | 60.0058 | 65.8 | 135.0458 | 56.2994 | 59.9943 | 49.6 | 135.0115 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0226 | 23.9877 | 60.0404 | 17.2
135.0533 | 72.3737 | 60.0116 | 65.8 | 135.0102 | 72.2775 | 60.0058 | 65.8 | 135.0541 | 56.3005 | 59.9943 | 49.6 | 135.0198 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0309 | 23.9837 | 60.0404 | 17.2
135.0616 | 72.3737 | 60.0116 | 65.8 | 135.0185 | 72.2779 | 60.0058 | 65.8 | 135.0624 | 56.3047 | 59.9943 | 49.6 | 135.0281 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0392 | 23.9797 | 60.0404 | 17.2
135.07 | 72.3727 | 60.0116 | 65.8 | 135.0269 | 72.2784 | 60.0058 | 65.8 | 135.0707 | 56.3089 | 59.9943 | 49.6 | 135.0366 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0476 | 23.9758 | 60.0404 | 17.2
135.0783 | 72.3718 | 60.0116 | 65.8 | 135.0352 | 72.2763 | 60.0058 | 65.8 | 135.0791 | 56.3131 | 59.9943 | 49.6 | 135.0449 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0559 | 23.9716 | 60.0404 | 17.2
135.0866 | 72.3689 | 60.0116 | 65.8 | 135.0435 | 72.2742 | 60.0058 | 65.8 | 135.0875 | 56.3173 | 59.9943 | 49.6 | 135.0532 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0642 | 23.9674 | 60.0404 | 17.2
135.095 | 72.366 | 60.0116 | 65.8 | 135.0519 | 72.2722 | 60.0058 | 65.8 | 135.0958 | 56.3204 | 59.9943 | 49.6 | 135.0615 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0725 | 23.9653 | 60.0404 | 17.2
135.1033 | 72.3631 | 60.0116 | 65.8 | 135.0602 | 72.2701 | 60.0058 | 65.8 | 135.1041 | 56.3235 | 59.9943 | 49.6 | 135.0699 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0809 | 23.9633 | 60.0404 | 17.2
135.1116 | 72.3603 | 60.0116 | 65.8 | 135.0686 | 72.2682 | 60.0058 | 65.8 | 135.1124 | 56.3266 | 59.9943 | 49.6 | 135.0782 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0892 | 23.961 | 60.0404 | 17.2
135.12 | 72.3574 | 60.0116 | 65.8 | 135.0769 | 72.2664 | 60.0058 | 65.8 | 135.1208 | 56.3297 | 59.9943 | 49.6 | 135.0865 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.0975 | 23.9588 | 60.0404 | 17.2
135.1283 | 72.3546 | 60.0116 | 65.8 | 135.0852 | 72.2657 | 60.0058 | 65.8 | 135.1291 | 56.3328 | 59.9943 | 49.6 | 135.0948 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1058 | 23.9585 | 60.0404 | 17.2
135.1366 | 72.3508 | 60.0116 | 65.8 | 135.0935 | 72.265 | 60.0058 | 65.8 | 135.1375 | 56.336 | 59.9943 | 49.6 | 135.1032 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1141 | 23.9583 | 60.0404 | 17.2
135.145 | 72.3471 | 60.0116 | 65.8 | 135.1019 | 72.2624 | 60.0058 | 65.8 | 135.1458 | 56.3323 | 59.9943 | 49.6 | 135.1115 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1226 | 23.9581 | 60.0404 | 17.2
135.1533 | 72.3443 | 60.0116 | 65.8 | 135.1102 | 72.2598 | 60.0058 | 65.8 | 135.1541 | 56.3286 | 59.9943 | 49.6 | 135.1198 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1309 | 23.9578 | 60.0404 | 17.2
135.1616 | 72.3415 | 60.0116 | 65.8 | 135.1186 | 72.2589 | 60.0058 | 65.8 | 135.1624 | 56.3217 | 59.9943 | 49.6 | 135.1281 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1392 | 23.9537 | 60.0404 | 17.2
135.17 | 72.3406 | 60.0116 | 65.8 | 135.1269 | 72.2579 | 60.0058 | 65.8 | 135.1708 | 56.3148 | 59.9943 | 49.6 | 135.1365 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1475 | 23.9496 | 60.0404 | 17.2
135.1783 | 72.3397 | 60.0116 | 65.8 | 135.1352 | 72.258 | 60.0058 | 65.8 | 135.1791 | 56.3079 | 59.9943 | 49.6 | 135.1448 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1559 | 23.9455 | 60.0404 | 17.2
135.1866 | 72.3388 | 60.0116 | 65.8 | 135.1435 | 72.2581 | 60.0058 | 65.8 | 135.1874 | 56.3009 | 59.9943 | 49.6 | 135.1531 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1642 | 23.9414 | 60.0404 | 17.2
135.195 | 72.3379 | 60.0116 | 65.8 | 135.1519 | 72.258 | 60.0058 | 65.8 | 135.1958 | 56.2903 | 59.9943 | 49.6 | 135.1614 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1725 | 23.9375 | 60.0404 | 17.2
135.2033 | 72.3378 | 60.0116 | 65.8 | 135.1602 | 72.258 | 60.0058 | 65.8 | 135.2041 | 56.2797 | 59.9943 | 49.6 | 135.1699 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1808 | 23.9337 | 60.0404 | 17.2
135.2116 | 72.3378 | 60.0116 | 65.8 | 135.1685 | 72.2571 | 60.0058 | 65.8 | 135.2125 | 56.2691 | 59.9943 | 49.6 | 135.1782 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1891 | 23.9295 | 60.0404 | 17.2
135.22 | 72.3388 | 60.0116 | 65.8 | 135.1768 | 72.2563 | 60.0058 | 65.8 | 135.2208 | 56.2585 | 59.9943 | 49.6 | 135.1865 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.1975 | 23.9254 | 60.0404 | 17.2
135.2283 | 72.3399 | 60.0116 | 65.8 | 135.1852 | 72.2565 | 60.0058 | 65.8 | 135.2291 | 56.2511 | 59.9943 | 49.6 | 135.1948 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2058 | 23.9212 | 60.0404 | 17.2
135.2366 | 72.3409 | 60.0116 | 65.8 | 135.1935 | 72.2567 | 60.0058 | 65.8 | 135.2374 | 56.2437 | 59.9943 | 49.6 | 135.2031 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2141 | 23.9171 | 60.0404 | 17.2
135.245 | 72.3419 | 60.0116 | 65.8 | 135.2019 | 72.2552 | 60.0058 | 65.8 | 135.2458 | 56.2396 | 59.9943 | 49.6 | 135.2115 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2224 | 23.9168 | 60.0404 | 17.2
135.2533 | 72.3432 | 60.0116 | 65.8 | 135.2102 | 72.2537 | 60.0058 | 65.8 | 135.2541 | 56.2354 | 59.9943 | 49.6 | 135.2198 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2308 | 23.9165 | 60.0404 | 17.2
135.2616 | 72.3445 | 60.0116 | 65.8 | 135.2185 | 72.2506 | 60.0058 | 65.8 | 135.2625 | 56.2313 | 59.9943 | 49.6 | 135.2281 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2391 | 23.9162 | 60.0404 | 17.2
135.27 | 72.3451 | 60.0116 | 65.8 | 135.2268 | 72.2476 | 60.0058 | 65.8 | 135.2708 | 56.2273 | 59.9943 | 49.6 | 135.2364 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2474 | 23.9159 | 60.0404 | 17.2
135.2783 | 72.3457 | 60.0116 | 65.8 | 135.2352 | 72.2447 | 60.0058 | 65.8 | 135.2791 | 56.2268 | 59.9943 | 49.6 | 135.2448 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2557 | 23.9157 | 60.0404 | 17.2
135.2866 | 72.3454 | 60.0116 | 65.8 | 135.2435 | 72.2417 | 60.0058 | 65.8 | 135.2875 | 56.2263 | 59.9943 | 49.6 | 135.2531 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.264 | 23.9154 | 60.0404 | 17.2
135.295 | 72.3452 | 60.0116 | 65.8 | 135.2519 | 72.2397 | 60.0058 | 65.8 | 135.2958 | 56.2243 | 59.9943 | 49.6 | 135.2614 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2725 | 23.9157 | 60.0404 | 17.2
135.3033 | 72.3438 | 60.0116 | 65.8 | 135.2602 | 72.2377 | 60.0058 | 65.8 | 135.3041 | 56.2224 | 59.9943 | 49.6 | 135.2697 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2808 | 23.9159 | 60.0404 | 17.2
135.3116 | 72.3425 | 60.0116 | 65.8 | 135.2685 | 72.2358 | 60.0058 | 65.8 | 135.3124 | 56.2209 | 59.9943 | 49.6 | 135.2781 | 40.0581 | 60.0231 | 33.4 | 135.2891 | 23.9162 | 60.0404 | 17.2
135.3199 | 72.3413 | 60.0116 | 65.8 | 135.2769 | 72.2339 | 60.0058 | 65.8 | 135.3208 | 56.2194 | 59.9943 | 49.6 | 135.2864 | 40.0587 | 60.0231 | 33.4 | 135.2974 | 23.9165 | 60.0404 | 17.2
135.3283 | 72.3401 | 60.0116 | 65.8 | 135.2852 | 72.2337 | 60.0058 | 65.8 | 135.3291 | 56.2179 | 59.9943 | 49.6 | 135.2947 | 40.0592 | 60.0231 | 33.4 | 135.3058 | 23.9168 | 60.0404 | 17.2
135.3366 | 72.3387 | 60.0116 | 65.8 | 135.2935 | 72.2335 | 60.0058 | 65.8 | 135.3375 | 56.2164 | 59.9943 | 49.6 | 135.303 | 40.0599 | 60.0231 | 33.4 | 135.3141 | 23.9171 | 60.0404 | 17.2
135.3449 | 72.3372 | 60.0116 | 65.8 | 135.3018 | 72.2338 | 60.0058 | 65.8 | 135.3458 | 56.214 | 59.9943 | 49.6 | 135.3115 | 40.0606 | 60.0231 | 33.4 | 135.3224 | 23.9175 | 60.0404 | 17.2
135.3533 | 72.3364 | 60.0116 | 65.8 | 135.3102 | 72.2341 | 60.0058 | 65.8 | 135.3541 | 56.2115 | 59.9943 | 49.6 | 135.3198 | 40.0613 | 60.0231 | 33.4 | 135.3307 | 23.9179 | 60.0404 | 17.2
135.3616 | 72.3356 | 60.0116 | 65.8 | 135.3185 | 72.2362 | 60.0058 | 65.8 | 135.3625 | 56.2091 | 59.9943 | 49.6 | 135.3281 | 40.062 | 60.0231 | 33.4 | 135.339 | 23.9184 | 60.0404 | 17.2
135.3699 | 72.3353 | 60.0116 | 65.8 | 135.3269 | 72.2382 | 60.0058 | 65.8 | 135.3708 | 56.2066 | 59.9943 | 49.6 | 135.3364 | 40.0627 | 60.0231 | 33.4 | 135.3474 | 23.9188 | 60.0404 | 17.2
135.3783 | 72.335 | 60.0116 | 65.8 | 135.3352 | 72.2419 | 60.0058 | 65.8 | 135.3792 | 56.2054 | 59.9943 | 49.6 | 135.3448 | 40.0634 | 60.0231 | 33.4 | 135.3557 | 23.919 | 60.0404 | 17.2
135.3866 | 72.3356 | 60.0116 | 65.8 | 135.3435 | 72.2455 | 60.0058 | 65.8 | 135.3875 | 56.2042 | 59.9943 | 49.6 | 135.3531 | 40.0645 | 60.0231 | 33.4 | 135.364 | 23.9191 | 60.0404 | 17.2
135.3949 | 72.3362 | 60.0116 | 65.8 | 135.3518 | 72.2491 | 60.0058 | 65.8 | 135.3958 | 56.2039 | 59.9943 | 49.6 | 135.3614 | 40.0656 | 60.0231 | 33.4 | 135.3723 | 23.9193 | 60.0404 | 17.2
135.4033 | 72.3367 | 60.0116 | 65.8 | 135.3602 | 72.2527 | 60.0058 | 65.8 | 135.4041 | 56.2036 | 59.9943 | 49.6 | 135.3697 | 40.0662 | 60.0231 | 33.4 | 135.3807 | 23.9195 | 60.0404 | 17.2
135.4116 | 72.3371 | 60.0116 | 65.8 | 135.3685 | 72.2558 | 60.0058 | 65.8 | 135.4125 | 56.2033 | 59.9943 | 49.6 | 135.3781 | 40.0667 | 60.0231 | 33.4 | 135.389 | 23.9197 | 60.0404 | 17.2
135.4199 | 72.3366 | 60.0116 | 65.8 | 135.3769 | 72.2589 | 60.0058 | 65.8 | 135.4208 | 56.203 | 59.9943 | 49.6 | 135.3864 | 40.0671 | 60.0231 | 33.4 | 135.3973 | 23.9198 | 60.0404 | 17.2
135.4283 | 72.3361 | 60.0116 | 65.8 | 135.3852 | 72.2614 | 60.0058 | 65.8 | 135.4291 | 56.2036 | 59.9943 | 49.6 | 135.3947 | 40.0675 | 60.0231 | 33.4 | 135.4056 | 23.9198 | 60.0404 | 17.2
135.4366 | 72.3348 | 60.0116 | 65.8 | 135.3935 | 72.264 | 60.0058 | 65.8 | 135.4374 | 56.2041 | 59.9943 | 49.6 | 135.403 | 40.0678 | 60.0231 | 33.4 | 135.4139 | 23.9199 | 60.0404 | 17.2
135.4449 | 72.3336 | 60.0116 | 65.8 | 135.4018 | 72.2647 | 60.0058 | 65.8 | 135.4458 | 56.2046 | 59.9943 | 49.6 | 135.4113 | 40.0682 | 60.0231 | 33.4 | 135.4224 | 23.9199 | 60.0404 | 17.2
135.4532 | 72.3319 | 60.0116 | 65.8 | 135.4102 | 72.2654 | 60.0058 | 65.8 | 135.4542 | 56.2051 | 59.9943 | 49.6 | 135.4197 | 40.0686 | 60.0231 | 33.4 | 135.4307 | 23.9199 | 60.0404 | 17.2
135.4616 | 72.3301 | 60.0116 | 65.8 | 135.4185 | 72.2632 | 60.0058 | 65.8 | 135.4625 | 56.2069 | 59.9943 | 49.6 | 135.428 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.439 | 23.9199 | 60.0404 | 17.2
135.4699 | 72.3291 | 60.0116 | 65.8 | 135.4268 | 72.261 | 60.0058 | 65.8 | 135.4708 | 56.2086 | 59.9943 | 49.6 | 135.4363 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.4473 | 23.9199 | 60.0404 | 17.2
135.4782 | 72.328 | 60.0116 | 65.8 | 135.4352 | 72.259 | 60.0058 | 65.8 | 135.4791 | 56.2099 | 59.9943 | 49.6 | 135.4446 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.4556 | 23.9197 | 60.0404 | 17.2
135.4866 | 72.329 | 60.0116 | 65.8 | 135.4435 | 72.257 | 60.0058 | 65.8 | 135.4875 | 56.2111 | 59.9943 | 49.6 | 135.4531 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.464 | 23.9196 | 60.0404 | 17.2
135.4949 | 72.3299 | 60.0116 | 65.8 | 135.4518 | 72.2553 | 60.0058 | 65.8 | 135.4958 | 56.2123 | 59.9943 | 49.6 | 135.4614 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.4723 | 23.9194 | 60.0404 | 17.2
135.5032 | 72.3318 | 60.0116 | 65.8 | 135.4602 | 72.2535 | 60.0058 | 65.8 | 135.5042 | 56.2135 | 59.9943 | 49.6 | 135.4697 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.4806 | 23.9192 | 60.0404 | 17.2
135.5116 | 72.3337 | 60.0116 | 65.8 | 135.4685 | 72.2523 | 60.0058 | 65.8 | 135.5125 | 56.2148 | 59.9943 | 49.6 | 135.478 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.4889 | 23.919 | 60.0404 | 17.2
135.5199 | 72.3365 | 60.0116 | 65.8 | 135.4768 | 72.2511 | 60.0058 | 65.8 | 135.5208 | 56.2162 | 59.9943 | 49.6 | 135.4864 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.4973 | 23.9188 | 60.0404 | 17.2
135.5282 | 72.3393 | 60.0116 | 65.8 | 135.4852 | 72.2499 | 60.0058 | 65.8 | 135.5291 | 56.2178 | 59.9943 | 49.6 | 135.4947 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5056 | 23.9186 | 60.0404 | 17.2
135.5366 | 72.3421 | 60.0116 | 65.8 | 135.4935 | 72.2487 | 60.0058 | 65.8 | 135.5375 | 56.2194 | 59.9943 | 49.6 | 135.503 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5139 | 23.9184 | 60.0404 | 17.2
135.5449 | 72.3449 | 60.0116 | 65.8 | 135.5019 | 72.2496 | 60.0058 | 65.8 | 135.5458 | 56.2186 | 60.0001 | 49.6 | 135.5113 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5222 | 23.9181 | 60.0404 | 17.2
135.5532 | 72.3473 | 60.0116 | 65.8 | 135.5102 | 72.2505 | 60.0058 | 65.8 | 135.5541 | 56.2179 | 60.0001 | 49.6 | 135.5197 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5305 | 23.9179 | 60.0404 | 17.2
135.5616 | 72.3498 | 60.0116 | 65.8 | 135.5185 | 72.251 | 60.0058 | 65.8 | 135.5625 | 56.2167 | 60.0001 | 49.6 | 135.528 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5389 | 23.9179 | 60.0404 | 17.2
135.5699 | 72.3502 | 60.0116 | 65.8 | 135.5268 | 72.2516 | 60.0058 | 65.8 | 135.5708 | 56.2156 | 60.0001 | 49.6 | 135.5363 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5472 | 23.9178 | 60.0404 | 17.2
135.5782 | 72.3506 | 60.0116 | 65.8 | 135.5352 | 72.2531 | 60.0058 | 65.8 | 135.5792 | 56.2144 | 60.0001 | 49.6 | 135.5446 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5555 | 23.9179 | 60.0404 | 17.2
135.5865 | 72.3505 | 60.0116 | 65.8 | 135.5435 | 72.2546 | 60.0058 | 65.8 | 135.5875 | 56.2132 | 60.0001 | 49.6 | 135.553 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5638 | 23.918 | 60.0404 | 17.2
135.5949 | 72.3504 | 60.0116 | 65.8 | 135.5518 | 72.2553 | 60.0058 | 65.8 | 135.5958 | 56.2121 | 60.0001 | 49.6 | 135.5613 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5723 | 23.9182 | 60.0404 | 17.2
135.6032 | 72.3502 | 60.0116 | 65.8 | 135.5602 | 72.2561 | 60.0058 | 65.8 | 135.6041 | 56.2109 | 60.0001 | 49.6 | 135.5696 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5806 | 23.9183 | 60.0404 | 17.2
135.6115 | 72.3499 | 60.0116 | 65.8 | 135.5685 | 72.257 | 60.0058 | 65.8 | 135.6125 | 56.2095 | 60.0001 | 49.6 | 135.5779 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5889 | 23.9181 | 60.0404 | 17.2
135.6199 | 72.3498 | 60.0116 | 65.8 | 135.5768 | 72.2579 | 60.0058 | 65.8 | 135.6208 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.5864 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.5972 | 23.918 | 60.0404 | 17.2
135.6282 | 72.3498 | 60.0116 | 65.8 | 135.5852 | 72.2581 | 60.0058 | 65.8 | 135.6292 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.5947 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6055 | 23.9178 | 60.0404 | 17.2
135.6365 | 72.3495 | 60.0116 | 65.8 | 135.5935 | 72.2583 | 60.0058 | 65.8 | 135.6375 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.603 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6139 | 23.9177 | 60.0404 | 17.2
135.6449 | 72.3491 | 60.0116 | 65.8 | 135.6018 | 72.2587 | 60.0058 | 65.8 | 135.6458 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6113 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6222 | 23.9176 | 60.0404 | 17.2
135.6532 | 72.3449 | 60.0116 | 65.8 | 135.6101 | 72.2592 | 60.0058 | 65.8 | 135.6542 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6196 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6305 | 23.9175 | 60.0404 | 17.2
135.6615 | 72.3407 | 60.0116 | 65.8 | 135.6185 | 72.2591 | 60.0058 | 65.8 | 135.6625 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.628 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6388 | 23.9129 | 60.0404 | 17.2
135.6699 | 72.337 | 60.0116 | 65.8 | 135.6268 | 72.259 | 60.0058 | 65.8 | 135.6708 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6363 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6472 | 23.9083 | 60.0404 | 17.2
135.6782 | 72.3334 | 60.0116 | 65.8 | 135.6352 | 72.2557 | 60.0058 | 65.8 | 135.6791 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6446 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6555 | 23.9037 | 60.0404 | 17.2
135.6865 | 72.3285 | 60.0116 | 65.8 | 135.6435 | 72.2524 | 60.0058 | 65.8 | 135.6875 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6529 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6638 | 23.8991 | 60.0404 | 17.2
135.6949 | 72.3235 | 60.0116 | 65.8 | 135.6518 | 72.249 | 60.0058 | 65.8 | 135.6958 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6613 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6721 | 23.8944 | 60.0404 | 17.2
135.7032 | 72.3183 | 60.0116 | 65.8 | 135.6601 | 72.2457 | 60.0058 | 65.8 | 135.7042 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6696 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6804 | 23.8898 | 60.0404 | 17.2
135.7115 | 72.3131 | 60.0116 | 65.8 | 135.6685 | 72.2424 | 60.0001 | 65.8 | 135.7125 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6779 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6888 | 23.8852 | 60.0404 | 17.2
135.7198 | 72.307 | 60.0116 | 65.8 | 135.6768 | 72.2392 | 60.0001 | 65.8 | 135.7208 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6862 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.6971 | 23.8805 | 60.0404 | 17.2
135.7282 | 72.3008 | 60.0116 | 65.8 | 135.6852 | 72.2359 | 60.0001 | 65.8 | 135.7291 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.6946 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.7054 | 23.8759 | 60.0404 | 17.2
135.7365 | 72.2986 | 60.0116 | 65.8 | 135.6935 | 72.2326 | 60.0001 | 65.8 | 135.7375 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7029 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.7137 | 23.8713 | 60.0404 | 17.2
135.7448 | 72.2963 | 60.0116 | 65.8 | 135.7018 | 72.2291 | 60.0001 | 65.8 | 135.7458 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7112 | 40.0689 | 60.0231 | 33.4 | 135.7222 | 23.8704 | 60.0404 | 17.2
135.7532 | 72.2941 | 60.0116 | 65.8 | 135.7102 | 72.2256 | 60.0001 | 65.8 | 135.7542 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7195 | 40.0685 | 60.0231 | 33.4 | 135.7305 | 23.8695 | 60.0404 | 17.2
135.7615 | 72.2918 | 60.0116 | 65.8 | 135.7185 | 72.2256 | 60.0001 | 65.8 | 135.7625 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.728 | 40.0681 | 60.0231 | 33.4 | 135.7388 | 23.869 | 60.0404 | 17.2
135.7698 | 72.2909 | 60.0116 | 65.8 | 135.7268 | 72.2255 | 60.0001 | 65.8 | 135.7708 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7363 | 40.0676 | 60.0231 | 33.4 | 135.7471 | 23.8686 | 60.0404 | 17.2
135.7782 | 72.29 | 60.0116 | 65.8 | 135.7351 | 72.2254 | 60.0001 | 65.8 | 135.7792 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7446 | 40.0672 | 60.0231 | 33.4 | 135.7554 | 23.8684 | 60.0404 | 17.2
135.7865 | 72.2893 | 60.0116 | 65.8 | 135.7435 | 72.2253 | 60.0001 | 65.8 | 135.7875 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7529 | 40.0667 | 60.0231 | 33.4 | 135.7638 | 23.8682 | 60.0404 | 17.2
135.7949 | 72.2886 | 60.0116 | 65.8 | 135.7518 | 72.2249 | 60.0001 | 65.8 | 135.7958 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7613 | 40.0663 | 60.0231 | 33.4 | 135.7721 | 23.868 | 60.0404 | 17.2
135.8032 | 72.2877 | 60.0116 | 65.8 | 135.7602 | 72.2245 | 60.0001 | 65.8 | 135.8041 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7696 | 40.0659 | 60.0231 | 33.4 | 135.7804 | 23.8678 | 60.0404 | 17.2
135.8115 | 72.2869 | 60.0116 | 65.8 | 135.7685 | 72.2239 | 60.0001 | 65.8 | 135.8125 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7779 | 40.0654 | 60.0231 | 33.4 | 135.7887 | 23.8676 | 60.0404 | 17.2
135.8199 | 72.2833 | 60.0116 | 65.8 | 135.7768 | 72.2233 | 60.0001 | 65.8 | 135.8208 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7862 | 40.0647 | 60.0231 | 33.4 | 135.7971 | 23.8675 | 60.0404 | 17.2
135.8282 | 72.2798 | 60.0116 | 65.8 | 135.7851 | 72.2228 | 60.0001 | 65.8 | 135.8292 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.7946 | 40.0639 | 60.0231 | 33.4 | 135.8054 | 23.868 | 60.0404 | 17.2
135.8365 | 72.2762 | 60.0116 | 65.8 | 135.7935 | 72.2222 | 60.0001 | 65.8 | 135.8375 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8029 | 40.0636 | 60.0231 | 33.4 | 135.8137 | 23.8685 | 60.0404 | 17.2
135.8448 | 72.2726 | 60.0116 | 65.8 | 135.8018 | 72.2221 | 60.0001 | 65.8 | 135.8458 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8112 | 40.0633 | 60.0231 | 33.4 | 135.822 | 23.8687 | 60.0404 | 17.2
135.8532 | 72.269 | 60.0116 | 65.8 | 135.8102 | 72.2221 | 60.0001 | 65.8 | 135.8541 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8195 | 40.063 | 60.0231 | 33.4 | 135.8303 | 23.8688 | 60.0404 | 17.2
135.8615 | 72.2654 | 60.0116 | 65.8 | 135.8185 | 72.222 | 60.0001 | 65.8 | 135.8625 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8279 | 40.0627 | 60.0231 | 33.4 | 135.8387 | 23.869 | 60.0404 | 17.2
135.8698 | 72.2616 | 60.0116 | 65.8 | 135.8268 | 72.222 | 60.0001 | 65.8 | 135.8708 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8362 | 40.0624 | 60.0231 | 33.4 | 135.847 | 23.8691 | 60.0404 | 17.2
135.8782 | 72.2578 | 60.0116 | 65.8 | 135.8352 | 72.2234 | 60.0001 | 65.8 | 135.8792 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8445 | 40.0621 | 60.0231 | 33.4 | 135.8553 | 23.8694 | 60.0404 | 17.2
135.8865 | 72.255 | 60.0116 | 65.8 | 135.8435 | 72.2249 | 60.0001 | 65.8 | 135.8875 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8528 | 40.0618 | 60.0231 | 33.4 | 135.8636 | 23.8696 | 60.0404 | 17.2
135.8948 | 72.2523 | 60.0116 | 65.8 | 135.8518 | 72.2264 | 60.0001 | 65.8 | 135.8958 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8611 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.8721 | 23.8698 | 60.0404 | 17.2
135.9032 | 72.2526 | 60.0116 | 65.8 | 135.8601 | 72.228 | 60.0001 | 65.8 | 135.9042 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8696 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.8804 | 23.8701 | 60.0404 | 17.2
135.9115 | 72.2529 | 60.0116 | 65.8 | 135.8685 | 72.2296 | 60.0001 | 65.8 | 135.9125 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8779 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.8887 | 23.8702 | 60.0404 | 17.2
135.9198 | 72.2532 | 60.0116 | 65.8 | 135.8768 | 72.2311 | 60.0001 | 65.8 | 135.9208 | 56.2081 | 60.0001 | 49.6 | 135.8862 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.897 | 23.8702 | 60.0404 | 17.2
135.9282 | 72.2535 | 60.0116 | 65.8 | 135.8852 | 72.2322 | 60.0001 | 65.8 | 135.9291 | 56.2086 | 60.0001 | 49.6 | 135.8945 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9053 | 23.8703 | 60.0404 | 17.2
135.9365 | 72.2536 | 60.0116 | 65.8 | 135.8935 | 72.2332 | 60.0001 | 65.8 | 135.9375 | 56.2092 | 60.0001 | 49.6 | 135.9029 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9137 | 23.8704 | 60.0404 | 17.2
135.9448 | 72.2537 | 60.0116 | 65.8 | 135.9018 | 72.2342 | 60.0001 | 65.8 | 135.9458 | 56.2097 | 60.0001 | 49.6 | 135.9112 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.922 | 23.8702 | 60.0404 | 17.2
135.9532 | 72.2553 | 60.0116 | 65.8 | 135.9101 | 72.2352 | 60.0001 | 65.8 | 135.9542 | 56.2102 | 60.0001 | 49.6 | 135.9195 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9303 | 23.8701 | 60.0404 | 17.2
135.9615 | 72.2569 | 60.0116 | 65.8 | 135.9185 | 72.2348 | 60.0001 | 65.8 | 135.9625 | 56.2108 | 60.0001 | 49.6 | 135.9278 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9386 | 23.8698 | 60.0404 | 17.2
135.9698 | 72.2585 | 60.0116 | 65.8 | 135.9268 | 72.2343 | 60.0001 | 65.8 | 135.9708 | 56.2113 | 60.0001 | 49.6 | 135.9362 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.947 | 23.8696 | 60.0404 | 17.2
135.9781 | 72.2601 | 60.0116 | 65.8 | 135.9352 | 72.2346 | 60.0001 | 65.8 | 135.9791 | 56.2119 | 60.0001 | 49.6 | 135.9445 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9553 | 23.8694 | 60.0404 | 17.2
135.9865 | 72.2614 | 60.0116 | 65.8 | 135.9435 | 72.235 | 60.0001 | 65.8 | 135.9875 | 56.2124 | 60.0001 | 49.6 | 135.9528 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9636 | 23.8691 | 60.0404 | 17.2
135.9948 | 72.2627 | 60.0116 | 65.8 | 135.9518 | 72.2342 | 60.0001 | 65.8 | 135.9958 | 56.2109 | 60.0001 | 49.6 | 135.9611 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9719 | 23.8689 | 60.0404 | 17.2
136.0031 | 72.264 | 60.0116 | 65.8 | 135.9602 | 72.2334 | 60.0001 | 65.8 | 136.0042 | 56.2093 | 60.0001 | 49.6 | 135.9695 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9802 | 23.8687 | 60.0404 | 17.2
136.0115 | 72.2653 | 60.0116 | 65.8 | 135.9685 | 72.2322 | 60.0001 | 65.8 | 136.0125 | 56.207 | 60.0001 | 49.6 | 135.9778 | 40.0614 | 60.0231 | 33.4 | 135.9886 | 23.8683 | 60.0404 | 17.2
136.0198 | 72.267 | 60.0116 | 65.8 | 135.9768 | 72.231 | 60.0001 | 65.8 | 136.0208 | 56.2048 | 60.0001 | 49.6 | 135.9861 | 40.0618 | 60.0231 | 33.4 | 135.9969 | 23.8679 | 60.0404 | 17.2
136.0281 | 72.2687 | 60.0116 | 65.8 | 135.9851 | 72.2298 | 60.0001 | 65.8 | 136.0292 | 56.2025 | 60.0001 | 49.6 | 135.9944 | 40.0621 | 60.0231 | 33.4 | 136.0052 | 23.8679 | 60.0404 | 17.2
136.0365 | 72.2689 | 60.0116 | 65.8 | 135.9935 | 72.2286 | 60.0001 | 65.8 | 136.0375 | 56.2003 | 60.0001 | 49.6 | 136.0029 | 40.0632 | 60.0231 | 33.4 | 136.0135 | 23.8679 | 60.0404 | 17.2
136.0448 | 72.2691 | 60.0116 | 65.8 | 136.0018 | 72.2274 | 60.0001 | 65.8 | 136.0458 | 56.198 | 60.0001 | 49.6 | 136.0112 | 40.0643 | 60.0231 | 33.4 | 136.022 | 23.8679 | 60.0404 | 17.2
136.0531 | 72.2696 | 60.0116 | 65.8 | 136.0102 | 72.2262 | 60.0001 | 65.8 | 136.0541 | 56.1957 | 60.0001 | 49.6 | 136.0195 | 40.0654 | 60.0231 | 33.4 | 136.0303 | 23.8679 | 60.0404 | 17.2
136.0615 | 72.2701 | 60.0116 | 65.8 | 136.0185 | 72.2241 | 60.0001 | 65.8 | 136.0625 | 56.1938 | 60.0001 | 49.6 | 136.0278 | 40.0664 | 60.0231 | 33.4 | 136.0386 | 23.8679 | 60.0404 | 17.2
136.0698 | 72.2706 | 60.0116 | 65.8 | 136.0268 | 72.2221 | 60.0001 | 65.8 | 136.0708 | 56.1918 | 60.0001 | 49.6 | 136.0362 | 40.0616 | 60.0231 | 33.4 | 136.0469 | 23.8679 | 60.0404 | 17.2
136.0781 | 72.2711 | 60.0116 | 65.8 | 136.0351 | 72.2212 | 60.0001 | 65.8 | 136.0792 | 56.192 | 60.0001 | 49.6 | 136.0445 | 40.0567 | 60.0231 | 33.4 | 136.0552 | 23.8676 | 60.0404 | 17.2
136.0865 | 72.2726 | 60.0116 | 65.8 | 136.0435 | 72.2204 | 60.0001 | 65.8 | 136.0875 | 56.1921 | 60.0001 | 49.6 | 136.0528 | 40.0519 | 60.0231 | 33.4 | 136.0636 | 23.8673 | 60.0404 | 17.2
136.0948 | 72.274 | 60.0116 | 65.8 | 136.0518 | 72.2185 | 60.0001 | 65.8 | 136.0958 | 56.1924 | 60.0001 | 49.6 | 136.0611 | 40.047 | 60.0231 | 33.4 | 136.0719 | 23.8671 | 60.0404 | 17.2
136.1031 | 72.2753 | 60.0116 | 65.8 | 136.0602 | 72.2166 | 60.0001 | 65.8 | 136.1041 | 56.1928 | 60.0001 | 49.6 | 136.0694 | 40.0418 | 60.0231 | 33.4 | 136.0802 | 23.867 | 60.0404 | 17.2
136.1115 | 72.2766 | 60.0116 | 65.8 | 136.0685 | 72.2147 | 60.0001 | 65.8 | 136.1125 | 56.1931 | 60.0001 | 49.6 | 136.0778 | 40.0366 | 60.0231 | 33.4 | 136.0885 | 23.8672 | 60.0404 | 17.2
136.1198 | 72.2779 | 60.0116 | 65.8 | 136.0768 | 72.2128 | 60.0001 | 65.8 | 136.1208 | 56.1934 | 60.0001 | 49.6 | 136.0861 | 40.0307 | 60.0231 | 33.4 | 136.0968 | 23.8674 | 60.0404 | 17.2
136.1281 | 72.2791 | 60.0116 | 65.8 | 136.0852 | 72.2109 | 60.0001 | 65.8 | 136.1292 | 56.1937 | 60.0001 | 49.6 | 136.0944 | 40.0247 | 60.0231 | 33.4 | 136.1052 | 23.8676 | 60.0404 | 17.2
136.1364 | 72.2801 | 60.0116 | 65.8 | 136.0935 | 72.209 | 60.0001 | 65.8 | 136.1375 | 56.194 | 60.0001 | 49.6 | 136.1027 | 40.0188 | 60.0231 | 33.4 | 136.1135 | 23.8678 | 60.0404 | 17.2
136.1448 | 72.2811 | 60.0116 | 65.8 | 136.1018 | 72.2046 | 60.0001 | 65.8 | 136.1458 | 56.1924 | 60.0001 | 49.6 | 136.1111 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1218 | 23.868 | 60.0404 | 17.2
136.1531 | 72.282 | 60.0116 | 65.8 | 136.1101 | 72.2001 | 60.0001 | 65.8 | 136.1542 | 56.1908 | 60.0001 | 49.6 | 136.1194 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1301 | 23.8681 | 60.0404 | 17.2
136.1614 | 72.283 | 60.0116 | 65.8 | 136.1185 | 72.1957 | 60.0001 | 65.8 | 136.1625 | 56.1891 | 60.0001 | 49.6 | 136.1277 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1385 | 23.869 | 60.0404 | 17.2
136.1698 | 72.283 | 60.0116 | 65.8 | 136.1268 | 72.1913 | 60.0001 | 65.8 | 136.1708 | 56.1875 | 60.0001 | 49.6 | 136.136 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1469 | 23.8699 | 60.0404 | 17.2
136.1781 | 72.283 | 60.0116 | 65.8 | 136.1352 | 72.1888 | 60.0001 | 65.8 | 136.1791 | 56.1859 | 60.0001 | 49.6 | 136.1445 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1552 | 23.8709 | 60.0404 | 17.2
136.1864 | 72.2833 | 60.0116 | 65.8 | 136.1435 | 72.1862 | 60.0001 | 65.8 | 136.1875 | 56.1843 | 60.0001 | 49.6 | 136.1528 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1635 | 23.8719 | 60.0404 | 17.2
136.1948 | 72.2837 | 60.0116 | 65.8 | 136.1518 | 72.1813 | 60.0001 | 65.8 | 136.1958 | 56.1827 | 60.0001 | 49.6 | 136.1611 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1718 | 23.8725 | 60.0404 | 17.2
136.2031 | 72.2835 | 60.0116 | 65.8 | 136.1601 | 72.1764 | 60.0001 | 65.8 | 136.2042 | 56.181 | 60.0001 | 49.6 | 136.1694 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1802 | 23.873 | 60.0404 | 17.2
136.2114 | 72.2833 | 60.0116 | 65.8 | 136.1685 | 72.1715 | 60.0001 | 65.8 | 136.2125 | 56.1794 | 60.0001 | 49.6 | 136.1778 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1885 | 23.8721 | 60.0404 | 17.2
136.2198 | 72.2831 | 60.0116 | 65.8 | 136.1768 | 72.1665 | 60.0001 | 65.8 | 136.2208 | 56.1778 | 60.0001 | 49.6 | 136.1861 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.1968 | 23.8712 | 60.0404 | 17.2
136.2281 | 72.283 | 60.0116 | 65.8 | 136.1852 | 72.1641 | 60.0001 | 65.8 | 136.2291 | 56.1758 | 60.0001 | 49.6 | 136.1944 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2051 | 23.8705 | 60.0404 | 17.2
136.2364 | 72.2828 | 60.0116 | 65.8 | 136.1935 | 72.1617 | 60.0001 | 65.8 | 136.2375 | 56.1737 | 60.0001 | 49.6 | 136.2027 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2135 | 23.8697 | 60.0404 | 17.2
136.2448 | 72.2826 | 60.0116 | 65.8 | 136.2018 | 72.1593 | 60.0001 | 65.8 | 136.2458 | 56.1716 | 60.0001 | 49.6 | 136.2111 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2218 | 23.8686 | 60.0404 | 17.2
136.2531 | 72.2786 | 60.0116 | 65.8 | 136.2102 | 72.1569 | 60.0001 | 65.8 | 136.2542 | 56.1696 | 60.0001 | 49.6 | 136.2194 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2301 | 23.8674 | 60.0404 | 17.2
136.2614 | 72.2746 | 60.0116 | 65.8 | 136.2185 | 72.1553 | 60.0001 | 65.8 | 136.2625 | 56.1675 | 60.0001 | 49.6 | 136.2277 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2384 | 23.8651 | 60.0404 | 17.2
136.2697 | 72.2691 | 60.0116 | 65.8 | 136.2268 | 72.1537 | 60.0001 | 65.8 | 136.2708 | 56.1654 | 60.0001 | 49.6 | 136.236 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2467 | 23.8628 | 60.0404 | 17.2
136.2781 | 72.2636 | 60.0116 | 65.8 | 136.2351 | 72.1544 | 60.0001 | 65.8 | 136.2791 | 56.163 | 60.0001 | 49.6 | 136.2444 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2551 | 23.8605 | 60.0404 | 17.2
136.2864 | 72.2586 | 60.0116 | 65.8 | 136.2435 | 72.1552 | 60.0001 | 65.8 | 136.2875 | 56.1607 | 60.0001 | 49.6 | 136.2527 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2634 | 23.8582 | 60.0404 | 17.2
136.2947 | 72.2536 | 60.0116 | 65.8 | 136.2518 | 72.1564 | 60.0001 | 65.8 | 136.2958 | 56.1582 | 60.0001 | 49.6 | 136.261 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2717 | 23.8573 | 60.0404 | 17.2
136.3031 | 72.2486 | 60.0116 | 65.8 | 136.2602 | 72.1576 | 60.0001 | 65.8 | 136.3041 | 56.1558 | 60.0001 | 49.6 | 136.2693 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.28 | 23.8564 | 60.0404 | 17.2
136.3114 | 72.2436 | 60.0116 | 65.8 | 136.2685 | 72.1588 | 60.0001 | 65.8 | 136.3125 | 56.1552 | 60.0001 | 49.6 | 136.2776 | 40.0129 | 60.0231 | 33.4 | 136.2885 | 23.8558 | 60.0404 | 17.2
136.3197 | 72.2386 | 60.0116 | 65.8 | 136.2768 | 72.16 | 60.0001 | 65.8 | 136.3208 | 56.1546 | 60.0001 | 49.6 | 136.2861 | 40.0133 | 60.0231 | 33.4 | 136.2968 | 23.8551 | 60.0404 | 17.2
136.3281 | 72.2336 | 60.0116 | 65.8 | 136.2851 | 72.1612 | 60.0001 | 65.8 | 136.3292 | 56.1541 | 60.0001 | 49.6 | 136.2944 | 40.0137 | 60.0231 | 33.4 | 136.3051 | 23.8545 | 60.0404 | 17.2
136.3364 | 72.2324 | 60.0116 | 65.8 | 136.2935 | 72.1625 | 60.0001 | 65.8 | 136.3375 | 56.1536 | 60.0001 | 49.6 | 136.3027 | 40.0142 | 60.0231 | 33.4 | 136.3134 | 23.8539 | 60.0404 | 17.2
136.3447 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3018 | 72.1629 | 60.0001 | 65.8 | 136.3458 | 56.1531 | 60.0001 | 49.6 | 136.311 | 40.0148 | 60.0231 | 33.4 | 136.3217 | 23.8541 | 60.0404 | 17.2
136.3531 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3102 | 72.1633 | 60.0001 | 65.8 | 136.3541 | 56.1526 | 60.0001 | 49.6 | 136.3194 | 40.0154 | 60.0231 | 33.4 | 136.3301 | 23.8543 | 60.0404 | 17.2
136.3614 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3185 | 72.1638 | 60.0001 | 65.8 | 136.3625 | 56.1524 | 60.0001 | 49.6 | 136.3277 | 40.0159 | 60.0231 | 33.4 | 136.3384 | 23.8545 | 60.0404 | 17.2
136.3697 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3268 | 72.1642 | 60.0001 | 65.8 | 136.3708 | 56.1522 | 60.0001 | 49.6 | 136.336 | 40.0165 | 60.0231 | 33.4 | 136.3467 | 23.8547 | 60.0404 | 17.2
136.3781 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3352 | 72.1642 | 60.0001 | 65.8 | 136.3792 | 56.1519 | 60.0001 | 49.6 | 136.3443 | 40.017 | 60.0231 | 33.4 | 136.355 | 23.8549 | 60.0404 | 17.2
136.3864 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3435 | 72.1642 | 60.0001 | 65.8 | 136.3875 | 56.1515 | 60.0001 | 49.6 | 136.3527 | 40.0179 | 60.0231 | 33.4 | 136.3634 | 23.855 | 60.0404 | 17.2
136.3947 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3518 | 72.1646 | 60.0001 | 65.8 | 136.3958 | 56.1515 | 60.0001 | 49.6 | 136.361 | 40.0188 | 60.0231 | 33.4 | 136.3717 | 23.8549 | 60.0404 | 17.2
136.4031 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3601 | 72.1649 | 60.0001 | 65.8 | 136.4041 | 56.1514 | 60.0001 | 49.6 | 136.3693 | 40.0192 | 60.0231 | 33.4 | 136.38 | 23.8548 | 60.0404 | 17.2
136.4114 | 72.2312 | 60.0116 | 65.8 | 136.3685 | 72.1653 | 60.0001 | 65.8 | 136.4125 | 56.1512 | 60.0001 | 49.6 | 136.3776 | 40.0197 | 60.0231 | 33.4 | 136.3883 | 23.8545 | 60.0404 | 17.2
136.4197 | 72.2315 | 60.0116 | 65.8 | 136.3768 | 72.1656 | 60.0001 | 65.8 | 136.4208 | 56.1511 | 60.0001 | 49.6 | 136.386 | 40.02 | 60.0231 | 33.4 | 136.3966 | 23.8541 | 60.0404 | 17.2
136.4281 | 72.2318 | 60.0116 | 65.8 | 136.3852 | 72.1663 | 60.0001 | 65.8 | 136.4291 | 56.1484 | 60.0001 | 49.6 | 136.3943 | 40.0203 | 60.0231 | 33.4 | 136.405 | 23.8541 | 60.0404 | 17.2
136.4364 | 72.2321 | 60.0116 | 65.8 | 136.3935 | 72.167 | 60.0001 | 65.8 | 136.4375 | 56.1458 | 60.0001 | 49.6 | 136.4026 | 40.0206 | 60.0231 | 33.4 | 136.4133 | 23.8541 | 60.0404 | 17.2
136.4447 | 72.2324 | 60.0116 | 65.8 | 136.4018 | 72.1658 | 60.0001 | 65.8 | 136.4458 | 56.143 | 60.0001 | 49.6 | 136.4109 | 40.0208 | 60.0231 | 33.4 | 136.4216 | 23.8542 | 60.0404 | 17.2
136.4531 | 72.2328 | 60.0116 | 65.8 | 136.4101 | 72.1645 | 60.0001 | 65.8 | 136.4542 | 56.1403 | 60.0001 | 49.6 | 136.4194 | 40.0208 | 60.0231 | 33.4 | 136.4299 | 23.8542 | 60.0404 | 17.2
136.4614 | 72.2331 | 60.0116 | 65.8 | 136.4185 | 72.1632 | 60.0001 | 65.8 | 136.4625 | 56.1377 | 60.0001 | 49.6 | 136.4277 | 40.0208 | 60.0231 | 33.4 | 136.4384 | 23.8543 | 60.0404 | 17.2
136.4697 | 72.2334 | 60.0116 | 65.8 | 136.4268 | 72.162 | 60.0001 | 65.8 | 136.4708 | 56.1351 | 60.0001 | 49.6 | 136.436 | 40.0163 | 60.0231 | 33.4 | 136.4467 | 23.8543 | 60.0404 | 17.2
136.4781 | 72.2337 | 60.0116 | 65.8 | 136.4352 | 72.1604 | 60.0001 | 65.8 | 136.4791 | 56.1329 | 60.0001 | 49.6 | 136.4443 | 40.0118 | 60.0231 | 33.4 | 136.455 | 23.8543 | 60.0404 | 17.2
136.4864 | 72.2348 | 60.0116 | 65.8 | 136.4435 | 72.1587 | 60.0001 | 65.8 | 136.4875 | 56.1307 | 60.0001 | 49.6 | 136.4527 | 40.0071 | 60.0231 | 33.4 | 136.4633 | 23.8543 | 60.0404 | 17.2
136.4947 | 72.236 | 60.0116 | 65.8 | 136.4518 | 72.1571 | 60.0001 | 65.8 | 136.4958 | 56.1284 | 60.0001 | 49.6 | 136.461 | 40.0023 | 60.0231 | 33.4 | 136.4716 | 23.8545 | 60.0404 | 17.2
136.5031 | 72.2368 | 60.0116 | 65.8 | 136.4602 | 72.1555 | 60.0001 | 65.8 | 136.5042 | 56.1262 | 60.0001 | 49.6 | 136.4693 | 39.9976 | 60.0231 | 33.4 | 136.48 | 23.8547 | 60.0404 | 17.2
136.5114 | 72.2376 | 60.0116 | 65.8 | 136.4685 | 72.1528 | 60.0001 | 65.8 | 136.5125 | 56.1265 | 60.0001 | 49.6 | 136.4776 | 39.9928 | 60.0231 | 33.4 | 136.4883 | 23.8547 | 60.0404 | 17.2
136.5197 | 72.2384 | 60.0116 | 65.8 | 136.4768 | 72.1501 | 60.0001 | 65.8 | 136.5208 | 56.1267 | 60.0001 | 49.6 | 136.4859 | 39.9881 | 60.0231 | 33.4 | 136.4966 | 23.8548 | 60.0404 | 17.2
136.528 | 72.2392 | 60.0116 | 65.8 | 136.4851 | 72.1496 | 60.0001 | 65.8 | 136.5291 | 56.128 | 60.0001 | 49.6 | 136.4943 | 39.9833 | 60.0231 | 33.4 | 136.5049 | 23.8551 | 60.0404 | 17.2
136.5364 | 72.24 | 60.0116 | 65.8 | 136.4935 | 72.1491 | 60.0001 | 65.8 | 136.5375 | 56.1292 | 60.0001 | 49.6 | 136.5026 | 39.9789 | 60.0231 | 33.4 | 136.5133 | 23.8554 | 60.0404 | 17.2
136.5447 | 72.2408 | 60.0116 | 65.8 | 136.5018 | 72.148 | 60.0001 | 65.8 | 136.5458 | 56.1311 | 60.0001 | 49.6 | 136.5109 | 39.9745 | 60.0231 | 33.4 | 136.5216 | 23.8556 | 60.0404 | 17.2
136.553 | 72.2416 | 60.0116 | 65.8 | 136.5102 | 72.147 | 60.0001 | 65.8 | 136.5541 | 56.1329 | 60.0001 | 49.6 | 136.5192 | 39.974 | 60.0231 | 33.4 | 136.5299 | 23.8559 | 60.0404 | 17.2
136.5614 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5185 | 72.1459 | 60.0001 | 65.8 | 136.5625 | 56.1344 | 60.0001 | 49.6 | 136.5276 | 39.9735 | 60.0231 | 33.4 | 136.5382 | 23.8562 | 60.0404 | 17.2
136.5697 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5268 | 72.1449 | 60.0001 | 65.8 | 136.5708 | 56.1359 | 60.0001 | 49.6 | 136.5359 | 39.969 | 60.0231 | 33.4 | 136.5465 | 23.8565 | 60.0404 | 17.2
136.578 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5351 | 72.1447 | 60.0001 | 65.8 | 136.5792 | 56.1373 | 60.0001 | 49.6 | 136.5443 | 39.9644 | 60.0231 | 33.4 | 136.5549 | 23.8568 | 60.0404 | 17.2
136.5864 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5435 | 72.1445 | 60.0001 | 65.8 | 136.5875 | 56.1388 | 60.0001 | 49.6 | 136.5526 | 39.9595 | 60.0231 | 33.4 | 136.5632 | 23.8571 | 60.0404 | 17.2
136.5947 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5518 | 72.1451 | 60.0001 | 65.8 | 136.5958 | 56.1403 | 60.0001 | 49.6 | 136.561 | 39.9545 | 60.0231 | 33.4 | 136.5715 | 23.8571 | 60.0404 | 17.2
136.603 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5602 | 72.1457 | 60.0001 | 65.8 | 136.6041 | 56.1418 | 60.0001 | 49.6 | 136.5693 | 39.9496 | 60.0231 | 33.4 | 136.5798 | 23.8571 | 60.0404 | 17.2
136.6114 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5685 | 72.1464 | 60.0001 | 65.8 | 136.6125 | 56.1424 | 60.0001 | 49.6 | 136.5776 | 39.9447 | 60.0231 | 33.4 | 136.5883 | 23.8564 | 60.0404 | 17.2
136.6197 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5768 | 72.1472 | 60.0001 | 65.8 | 136.6208 | 56.1429 | 60.0001 | 49.6 | 136.5859 | 39.9382 | 60.0231 | 33.4 | 136.5966 | 23.8558 | 60.0404 | 17.2
136.628 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5852 | 72.148 | 60.0001 | 65.8 | 136.6292 | 56.1424 | 60.0001 | 49.6 | 136.5943 | 39.9317 | 60.0231 | 33.4 | 136.6049 | 23.8539 | 60.0404 | 17.2
136.6364 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.5935 | 72.1488 | 60.0001 | 65.8 | 136.6375 | 56.1419 | 60.0001 | 49.6 | 136.6026 | 39.9255 | 60.0231 | 33.4 | 136.6132 | 23.852 | 60.0404 | 17.2
136.6447 | 72.2424 | 60.0116 | 65.8 | 136.6018 | 72.1512 | 60.0001 | 65.8 | 136.6458 | 56.1398 | 60.0001 | 49.6 | 136.6109 | 39.9193 | 60.0231 | 33.4 | 136.6215 | 23.8501 | 60.0404 | 17.2
136.653 | 72.2401 | 60.0116 | 65.8 | 136.6101 | 72.1536 | 60.0001 | 65.8 | 136.6541 | 56.1377 | 60.0001 | 49.6 | 136.6192 | 39.9171 | 60.0231 | 33.4 | 136.6299 | 23.8481 | 60.0404 | 17.2
136.6613 | 72.2379 | 60.0116 | 65.8 | 136.6185 | 72.1534 | 60.0001 | 65.8 | 136.6625 | 56.1356 | 60.0001 | 49.6 | 136.6276 | 39.915 | 60.0231 | 33.4 | 136.6382 | 23.8462 | 60.0404 | 17.2
136.6697 | 72.2356 | 60.0116 | 65.8 | 136.6268 | 72.1533 | 60.0001 | 65.8 | 136.6708 | 56.1334 | 60.0001 | 49.6 | 136.6359 | 39.9132 | 60.0231 | 33.4 | 136.6465 | 23.8443 | 60.0404 | 17.2
136.678 | 72.2334 | 60.0116 | 65.8 | 136.6352 | 72.1535 | 60.0001 | 65.8 | 136.6791 | 56.1308 | 60.0001 | 49.6 | 136.6442 | 39.9114 | 60.0231 | 33.4 | 136.6548 | 23.8427 | 60.0404 | 17.2
136.6863 | 72.2313 | 60.0116 | 65.8 | 136.6435 | 72.1537 | 60.0001 | 65.8 | 136.6875 | 56.1282 | 60.0001 | 49.6 | 136.6525 | 39.9097 | 60.0231 | 33.4 | 136.6631 | 23.8412 | 60.0404 | 17.2
136.6947 | 72.2293 | 60.0116 | 65.8 | 136.6518 | 72.1538 | 60.0001 | 65.8 | 136.6958 | 56.1256 | 60.0001 | 49.6 | 136.6609 | 39.9079 | 60.0231 | 33.4 | 136.6715 | 23.8396 | 60.0404 | 17.2
136.703 | 72.2272 | 60.0116 | 65.8 | 136.6601 | 72.154 | 60.0001 | 65.8 | 136.7042 | 56.123 | 60.0001 | 49.6 | 136.6693 | 39.9071 | 60.0231 | 33.4 | 136.6798 | 23.838 | 60.0404 | 17.2
136.7113 | 72.2252 | 60.0116 | 65.8 | 136.6685 | 72.1547 | 60.0001 | 65.8 | 136.7125 | 56.1203 | 60.0116 | 49.6 | 136.6776 | 39.9063 | 60.0231 | 33.4 | 136.6881 | 23.8378 | 60.0404 | 17.2
136.7197 | 72.2231 | 60.0116 | 65.8 | 136.6768 | 72.1553 | 60.0001 | 65.8 | 136.7208 | 56.1177 | 60.0116 | 49.6 | 136.6859 | 39.9049 | 60.0231 | 33.4 | 136.6964 | 23.8375 | 60.0404 | 17.2
136.728 | 72.2211 | 60.0116 | 65.8 | 136.6852 | 72.1544 | 60.0001 | 65.8 | 136.7291 | 56.1167 | 60.0116 | 49.6 | 136.6943 | 39.9035 | 60.0231 | 33.4 | 136.7048 | 23.8373 | 60.0404 | 17.2
136.7363 | 72.2213 | 60.0116 | 65.8 | 136.6935 | 72.1534 | 60.0001 | 65.8 | 136.7375 | 56.1156 | 60.0116 | 49.6 | 136.7026 | 39.9023 | 60.0231 | 33.4 | 136.7131 | 23.837 | 60.0404 | 17.2
136.7447 | 72.2215 | 60.0116 | 65.8 | 136.7018 | 72.1546 | 60.0001 | 65.8 | 136.7458 | 56.1146 | 60.0116 | 49.6 | 136.7109 | 39.9011 | 60.0231 | 33.4 | 136.7214 | 23.8368 | 60.0404 | 17.2
136.753 | 72.2217 | 60.0116 | 65.8 | 136.7102 | 72.1558 | 60.0001 | 65.8 | 136.7542 | 56.1135 | 60.0116 | 49.6 | 136.7192 | 39.8978 | 60.0231 | 33.4 | 136.7297 | 23.8365 | 60.0404 | 17.2
136.7613 | 72.2219 | 60.0116 | 65.8 | 136.7185 | 72.1562 | 60.0001 | 65.8 | 136.7625 | 56.113 | 60.0116 | 49.6 | 136.7275 | 39.8945 | 60.0231 | 33.4 | 136.738 | 23.8362 | 60.0404 | 17.2
136.7697 | 72.2219 | 60.0116 | 65.8 | 136.7268 | 72.1566 | 60.0001 | 65.8 | 136.7708 | 56.1125 | 60.0116 | 49.6 | 136.7359 | 39.8912 | 60.0231 | 33.4 | 136.7465 | 23.8358 | 60.0404 | 17.2
136.778 | 72.2219 | 60.0116 | 65.8 | 136.7351 | 72.1567 | 60.0001 | 65.8 | 136.7791 | 56.1119 | 60.0116 | 49.6 | 136.7442 | 39.8879 | 60.0231 | 33.4 | 136.7548 | 23.8357 | 60.0404 | 17.2
136.7863 | 72.2224 | 60.0116 | 65.8 | 136.7435 | 72.1569 | 60.0001 | 65.8 | 136.7875 | 56.1113 | 60.0116 | 49.6 | 136.7525 | 39.885 | 60.0231 | 33.4 | 136.7631 | 23.8357 | 60.0404 | 17.2
136.7946 | 72.2228 | 60.0116 | 65.8 | 136.7518 | 72.1565 | 60.0001 | 65.8 | 136.7958 | 56.1114 | 60.0116 | 49.6 | 136.7608 | 39.8821 | 60.0231 | 33.4 | 136.7714 | 23.8358 | 60.0404 | 17.2
136.803 | 72.2232 | 60.0116 | 65.8 | 136.7602 | 72.156 | 60.0001 | 65.8 | 136.8041 | 56.1116 | 60.0116 | 49.6 | 136.7692 | 39.8798 | 60.0231 | 33.4 | 136.7798 | 23.836 | 60.0404 | 17.2
136.8113 | 72.2236 | 60.0116 | 65.8 | 136.7685 | 72.1556 | 60.0001 | 65.8 | 136.8124 | 56.1117 | 60.0116 | 49.6 | 136.7775 | 39.8775 | 60.0231 | 33.4 | 136.7881 | 23.8361 | 60.0404 | 17.2
136.8196 | 72.224 | 60.0116 | 65.8 | 136.7768 | 72.1552 | 60.0001 | 65.8 | 136.8208 | 56.1119 | 60.0116 | 49.6 | 136.7858 | 39.8752 | 60.0231 | 33.4 | 136.7964 | 23.8363 | 60.0404 | 17.2
136.828 | 72.2244 | 60.0116 | 65.8 | 136.7851 | 72.1539 | 60.0001 | 65.8 | 136.8291 | 56.1115 | 60.0116 | 49.6 | 136.7941 | 39.8729 | 60.0231 | 33.4 | 136.8047 | 23.8365 | 60.0404 | 17.2
136.8363 | 72.2248 | 60.0116 | 65.8 | 136.7935 | 72.1525 | 60.0001 | 65.8 | 136.8375 | 56.1112 | 60.0116 | 49.6 | 136.8026 | 39.8727 | 60.0231 | 33.4 | 136.813 | 23.8366 | 60.0404 | 17.2
136.8446 | 72.2252 | 60.0116 | 65.8 | 136.8018 | 72.1516 | 60.0001 | 65.8 | 136.8458 | 56.1099 | 60.0116 | 49.6 | 136.8109 | 39.8726 | 60.0231 | 33.4 | 136.8214 | 23.8367 | 60.0404 | 17.2
136.853 | 72.2256 | 60.0116 | 65.8 | 136.8102 | 72.1506 | 60.0001 | 65.8 | 136.8541 | 56.1086 | 60.0116 | 49.6 | 136.8192 | 39.8724 | 60.0231 | 33.4 | 136.8297 | 23.8369 | 60.0404 | 17.2
136.8613 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8185 | 72.1511 | 60.0001 | 65.8 | 136.8624 | 56.1076 | 60.0116 | 49.6 | 136.8275 | 39.8722 | 60.0231 | 33.4 | 136.838 | 23.8369 | 60.0404 | 17.2
136.8696 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8268 | 72.1516 | 60.0001 | 65.8 | 136.8708 | 56.1066 | 60.0116 | 49.6 | 136.8359 | 39.8722 | 60.0231 | 33.4 | 136.8463 | 23.8368 | 60.0404 | 17.2
136.878 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8352 | 72.1526 | 60.0001 | 65.8 | 136.8791 | 56.1052 | 60.0116 | 49.6 | 136.8442 | 39.8722 | 60.0231 | 33.4 | 136.8547 | 23.8365 | 60.0404 | 17.2
136.8863 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8435 | 72.1537 | 60.0001 | 65.8 | 136.8875 | 56.1038 | 60.0116 | 49.6 | 136.8525 | 39.8724 | 60.0231 | 33.4 | 136.863 | 23.8361 | 60.0404 | 17.2
136.8946 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8518 | 72.1547 | 60.0001 | 65.8 | 136.8958 | 56.1026 | 60.0116 | 49.6 | 136.8608 | 39.8726 | 60.0231 | 33.4 | 136.8713 | 23.8357 | 60.0404 | 17.2
136.903 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8601 | 72.1557 | 60.0001 | 65.8 | 136.9041 | 56.1014 | 60.0116 | 49.6 | 136.8692 | 39.8728 | 60.0231 | 33.4 | 136.8796 | 23.8353 | 60.0404 | 17.2
136.9113 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8685 | 72.1556 | 60.0001 | 65.8 | 136.9124 | 56.1007 | 60.0116 | 49.6 | 136.8775 | 39.8731 | 60.0231 | 33.4 | 136.8879 | 23.8347 | 60.0404 | 17.2
136.9196 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8768 | 72.1554 | 60.0001 | 65.8 | 136.9208 | 56.1 | 60.0116 | 49.6 | 136.8858 | 39.8737 | 60.0231 | 33.4 | 136.8964 | 23.8341 | 60.0404 | 17.2
136.9279 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8852 | 72.1556 | 60.0001 | 65.8 | 136.9291 | 56.1002 | 60.0116 | 49.6 | 136.8941 | 39.8742 | 60.0231 | 33.4 | 136.9047 | 23.8336 | 60.0404 | 17.2
136.9363 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.8935 | 72.1557 | 60.0001 | 65.8 | 136.9374 | 56.1003 | 60.0116 | 49.6 | 136.9025 | 39.875 | 60.0231 | 33.4 | 136.913 | 23.8331 | 60.0404 | 17.2
136.9446 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.9018 | 72.1519 | 60.0001 | 65.8 | 136.9457 | 56.1013 | 60.0116 | 49.6 | 136.9108 | 39.8757 | 60.0231 | 33.4 | 136.9213 | 23.8323 | 60.0404 | 17.2
136.9529 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.9101 | 72.1482 | 60.0001 | 65.8 | 136.9541 | 56.1022 | 60.0116 | 49.6 | 136.9191 | 39.8764 | 60.0231 | 33.4 | 136.9297 | 23.8316 | 60.0404 | 17.2
136.9613 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.9185 | 72.1439 | 60.0001 | 65.8 | 136.9624 | 56.1034 | 60.0116 | 49.6 | 136.9274 | 39.8772 | 60.0231 | 33.4 | 136.938 | 23.831 | 60.0404 | 17.2
136.9696 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.9268 | 72.1395 | 60.0001 | 65.8 | 136.9708 | 56.1046 | 60.0116 | 49.6 | 136.9357 | 39.8777 | 60.0231 | 33.4 | 136.9463 | 23.8304 | 60.0404 | 17.2
136.978 | 72.226 | 60.0116 | 65.8 | 136.9352 | 72.1352 | 60.0001 | 65.8 | 136.9791 | 56.1055 | 60.0116 | 49.6 | 136.9442 | 39.8782 | 60.0231 | 33.4 | 136.9546 | 23.8298 | 60.0404 | 17.2
136.9863 | 72.2251 | 60.0116 | 65.8 | 136.9435 | 72.1309 | 60.0001 | 65.8 | 136.9874 | 56.1065 | 60.0116 | 49.6 | 136.9525 | 39.8779 | 60.0231 | 33.4 | 136.9629 | 23.8292 | 60.0404 | 17.2
136.9946 | 72.2242 | 60.0116 | 65.8 | 136.9518 | 72.1287 | 60.0001 | 65.8 | 136.9957 | 56.1071 | 60.0116 | 49.6 | 136.9608 | 39.8776 | 60.0231 | 33.4 | 136.9713 | 23.8288 | 60.0404 | 17.2
137.003 | 72.2233 | 60.0116 | 65.8 | 136.9602 | 72.1266 | 60.0001 | 65.8 | 137.0041 | 56.1077 | 60.0116 | 49.6 | 136.9691 | 39.8769 | 60.0231 | 33.4 | 136.9796 | 23.8284 | 60.0404 | 17.2
137.0113 | 72.2224 | 60.0116 | 65.8 | 136.9685 | 72.1246 | 60.0001 | 65.8 | 137.0124 | 56.1069 | 60.0116 | 49.6 | 136.9775 | 39.8763 | 60.0231 | 33.4 | 136.9879 | 23.8287 | 60.0404 | 17.2
137.0196 | 72.2215 | 60.0116 | 65.8 | 136.9768 | 72.1226 | 60.0001 | 65.8 | 137.0208 | 56.1061 | 60.0116 | 49.6 | 136.9858 | 39.8755 | 60.0231 | 33.4 | 136.9962 | 23.829 | 60.0404 | 17.2
137.028 | 72.2206 | 60.0116 | 65.8 | 136.9851 | 72.123 | 60.0001 | 65.8 | 137.0291 | 56.1043 | 60.0116 | 49.6 | 136.9941 | 39.8747 | 60.0231 | 33.4 | 137.0046 | 23.8297 | 60.0404 | 17.2
137.0363 | 72.2197 | 60.0116 | 65.8 | 136.9935 | 72.1233 | 60.0001 | 65.8 | 137.0374 | 56.1025 | 60.0116 | 49.6 | 137.0024 | 39.8738 | 60.0231 | 33.4 | 137.0129 | 23.8304 | 60.0404 | 17.2
137.0446 | 72.2188 | 60.0116 | 65.8 | 137.0018 | 72.1223 | 60.0001 | 65.8 | 137.0457 | 56.1007 | 60.0116 | 49.6 | 137.0108 | 39.873 | 60.0231 | 33.4 | 137.0212 | 23.8297 | 60.0404 | 17.2
137.0529 | 72.2179 | 60.0116 | 65.8 | 137.0102 | 72.1213 | 60.0001 | 65.8 | 137.0541 | 56.0989 | 60.0116 | 49.6 | 137.0191 | 39.8722 | 60.0231 | 33.4 | 137.0295 | 23.829 | 60.0404 | 17.2
137.0613 | 72.217 | 60.0116 | 65.8 | 137.0185 | 72.1202 | 60.0001 | 65.8 | 137.0624 | 56.096 | 60.0116 | 49.6 | 137.0274 | 39.8714 | 60.0231 | 33.4 | 137.0378 | 23.8283 | 60.0404 | 17.2
137.0696 | 72.217 | 60.0116 | 65.8 | 137.0268 | 72.1192 | 60.0001 | 65.8 | 137.0707 | 56.0931 | 60.0116 | 49.6 | 137.0357 | 39.8726 | 60.0231 | 33.4 | 137.0463 | 23.8276 | 60.0404 | 17.2
137.0779 | 72.2169 | 60.0116 | 65.8 | 137.0351 | 72.1178 | 60.0001 | 65.8 | 137.0791 | 56.0905 | 60.0116 | 49.6 | 137.0441 | 39.8737 | 60.0231 | 33.4 | 137.0546 | 23.8244 | 60.0404 | 17.2
137.0863 | 72.2176 | 60.0116 | 65.8 | 137.0435 | 72.1165 | 60.0001 | 65.8 | 137.0874 | 56.0879 | 60.0116 | 49.6 | 137.0524 | 39.8748 | 60.0231 | 33.4 | 137.0629 | 23.8213 | 60.0404 | 17.2
137.0946 | 72.2182 | 60.0116 | 65.8 | 137.0518 | 72.1144 | 60.0001 | 65.8 | 137.0958 | 56.0867 | 60.0116 | 49.6 | 137.0607 | 39.876 | 60.0231 | 33.4 | 137.0712 | 23.8177 | 60.0404 | 17.2
137.1029 | 72.2167 | 60.0116 | 65.8 | 137.0602 | 72.1123 | 60.0001 | 65.8 | 137.1041 | 56.0854 | 60.0116 | 49.6 | 137.069 | 39.8771 | 60.0231 | 33.4 | 137.0796 | 23.8142 | 60.0404 | 17.2
137.1113 | 72.2152 | 60.0116 | 65.8 | 137.0685 | 72.1102 | 60.0001 | 65.8 | 137.1124 | 56.0842 | 60.0116 | 49.6 | 137.0775 | 39.8782 | 60.0231 | 33.4 | 137.0879 | 23.8106 | 60.0404 | 17.2
137.1196 | 72.2137 | 60.0116 | 65.8 | 137.0768 | 72.1081 | 60.0001 | 65.8 | 137.1207 | 56.0829 | 60.0116 | 49.6 | 137.0858 | 39.8804 | 60.0231 | 33.4 | 137.0962 | 23.807 | 60.0404 | 17.2
137.1279 | 72.2122 | 60.0116 | 65.8 | 137.0852 | 72.1084 | 60.0001 | 65.8 | 137.1291 | 56.0813 | 60.0116 | 49.6 | 137.0941 | 39.8826 | 60.0231 | 33.4 | 137.1045 | 23.805 | 60.0404 | 17.2
137.1363 | 72.2108 | 60.0116 | 65.8 | 137.0935 | 72.1087 | 60.0001 | 65.8 | 137.1374 | 56.0796 | 60.0116 | 49.6 | 137.1024 | 39.8864 | 60.0231 | 33.4 | 137.1128 | 23.8031 | 60.0404 | 17.2
137.1446 | 72.2093 | 60.0116 | 65.8 | 137.1018 | 72.109 | 60.0001 | 65.8 | 137.1458 | 56.0765 | 60.0116 | 49.6 | 137.1108 | 39.8902 | 60.0231 | 33.4 | 137.1212 | 23.7989 | 60.0404 | 17.2
137.1529 | 72.2067 | 60.0116 | 65.8 | 137.1101 | 72.1093 | 60.0001 | 65.8 | 137.1541 | 56.0735 | 60.0116 | 49.6 | 137.1191 | 39.8926 | 60.0231 | 33.4 | 137.1295 | 23.7947 | 60.0404 | 17.2
137.1613 | 72.204 | 60.0116 | 65.8 | 137.1185 | 72.1075 | 60.0001 | 65.8 | 137.1624 | 56.0702 | 60.0116 | 49.6 | 137.1274 | 39.8949 | 60.0231 | 33.4 | 137.1378 | 23.7933 | 60.0404 | 17.2
137.1696 | 72.2008 | 60.0116 | 65.8 | 137.1268 | 72.1058 | 60.0001 | 65.8 | 137.1707 | 56.0669 | 60.0116 | 49.6 | 137.1357 | 39.8973 | 60.0231 | 33.4 | 137.1461 | 23.7918 | 60.0404 | 17.2
137.1779 | 72.1975 | 60.0116 | 65.8 | 137.1352 | 72.1048 | 60.0001 | 65.8 | 137.1791 | 56.0639 | 60.0116 | 49.6 | 137.144 | 39.8997 | 60.0231 | 33.4 | 137.1545 | 23.79 | 60.0404 | 17.2
137.1862 | 72.1964 | 60.0116 | 65.8 | 137.1435 | 72.1038 | 60.0001 | 65.8 | 137.1874 | 56.0609 | 60.0116 | 49.6 | 137.1524 | 39.902 | 60.0231 | 33.4 | 137.1628 | 23.7881 | 60.0404 | 17.2
137.1946 | 72.1953 | 60.0116 | 65.8 | 137.1518 | 72.1027 | 60.0001 | 65.8 | 137.1957 | 56.0562 | 60.0116 | 49.6 | 137.1607 | 39.9044 | 60.0231 | 33.4 | 137.1711 | 23.786 | 60.0404 | 17.2
137.2029 | 72.1942 | 60.0116 | 65.8 | 137.1601 | 72.1015 | 60.0001 | 65.8 | 137.204 | 56.0515 | 60.0116 | 49.6 | 137.169 | 39.9057 | 60.0231 | 33.4 | 137.1794 | 23.784 | 60.0404 | 17.2
137.2112 | 72.193 | 60.0116 | 65.8 | 137.1685 | 72.1001 | 60.0001 | 65.8 | 137.2124 | 56.0473 | 60.0058 | 49.6 | 137.1773 | 39.907 | 60.0231 | 33.4 | 137.1877 | 23.7817 | 60.0404 | 17.2
137.2196 | 72.1881 | 60.0116 | 65.8 | 137.1768 | 72.0986 | 60.0001 | 65.8 | 137.2207 | 56.043 | 60.0058 | 49.6 | 137.1857 | 39.9075 | 60.0231 | 33.4 | 137.1962 | 23.7794 | 60.0404 | 17.2
137.2279 | 72.1832 | 60.0116 | 65.8 | 137.1852 | 72.0971 | 60.0001 | 65.8 | 137.2291 | 56.0413 | 60.0058 | 49.6 | 137.194 | 39.908 | 60.0231 | 33.4 | 137.2045 | 23.7796 | 60.0404 | 17.2
137.2362 | 72.1794 | 60.0116 | 65.8 | 137.1935 | 72.0957 | 60.0001 | 65.8 | 137.2374 | 56.0395 | 60.0058 | 49.6 | 137.2023 | 39.9088 | 60.0231 | 33.4 | 137.2128 | 23.7797 | 60.0404 | 17.2
137.2446 | 72.1757 | 60.0116 | 65.8 | 137.2018 | 72.096 | 60.0001 | 65.8 | 137.2457 | 56.038 | 60.0058 | 49.6 | 137.2106 | 39.9096 | 60.0231 | 33.4 | 137.2211 | 23.7796 | 60.0404 | 17.2
137.2529 | 72.1719 | 60.0116 | 65.8 | 137.2102 | 72.0963 | 60.0001 | 65.8 | 137.254 | 56.0365 | 60.0058 | 49.6 | 137.2191 | 39.9103 | 60.0231 | 33.4 | 137.2295 | 23.7794 | 60.0404 | 17.2
137.2612 | 72.1681 | 60.0116 | 65.8 | 137.2185 | 72.0961 | 60.0001 | 65.8 | 137.2624 | 56.0349 | 60.0058 | 49.6 | 137.2274 | 39.9109 | 60.0231 | 33.4 | 137.2378 | 23.7794 | 60.0404 | 17.2
137.2696 | 72.1638 | 60.0116 | 65.8 | 137.2268 | 72.0959 | 60.0001 | 65.8 | 137.2707 | 56.0332 | 60.0058 | 49.6 | 137.2357 | 39.9114 | 60.0231 | 33.4 | 137.2461 | 23.7794 | 60.0404 | 17.2
137.2779 | 72.1595 | 60.0116 | 65.8 | 137.2351 | 72.0963 | 60.0001 | 65.8 | 137.2791 | 56.0333 | 60.0058 | 49.6 | 137.244 | 39.9119 | 60.0231 | 33.4 | 137.2544 | 23.7784 | 60.0404 | 17.2
137.2862 | 72.1552 | 60.0116 | 65.8 | 137.2435 | 72.0968 | 60.0001 | 65.8 | 137.2874 | 56.0334 | 60.0058 | 49.6 | 137.2524 | 39.9125 | 60.0231 | 33.4 | 137.2627 | 23.7774 | 60.0404 | 17.2
137.2946 | 72.1509 | 60.0116 | 65.8 | 137.2518 | 72.0961 | 60.0001 | 65.8 | 137.2957 | 56.0335 | 60.0058 | 49.6 | 137.2607 | 39.913 | 60.0231 | 33.4 | 137.2711 | 23.7763 | 60.0404 | 17.2
137.3029 | 72.1499 | 60.0116 | 65.8 | 137.2602 | 72.0954 | 60.0001 | 65.8 | 137.304 | 56.0336 | 60.0058 | 49.6 | 137.269 | 39.9127 | 60.0231 | 33.4 | 137.2794 | 23.7753 | 60.0404 | 17.2
137.3112 | 72.1489 | 60.0116 | 65.8 | 137.2685 | 72.0941 | 60.0001 | 65.8 | 137.3124 | 56.034 | 60.0058 | 49.6 | 137.2773 | 39.9124 | 60.0231 | 33.4 | 137.2877 | 23.774 | 60.0404 | 17.2
137.3195 | 72.1471 | 60.0116 | 65.8 | 137.2768 | 72.0927 | 60.0001 | 65.8 | 137.3207 | 56.0345 | 60.0058 | 49.6 | 137.2857 | 39.9112 | 60.0231 | 33.4 | 137.296 | 23.7727 | 60.0404 | 17.2
137.3279 | 72.1454 | 60.0116 | 65.8 | 137.2851 | 72.0915 | 60.0001 | 65.8 | 137.329 | 56.0336 | 60.0058 | 49.6 | 137.294 | 39.91 | 60.0231 | 33.4 | 137.3043 | 23.771 | 60.0347 | 17.2
137.3362 | 72.1437 | 60.0116 | 65.8 | 137.2935 | 72.0902 | 60.0001 | 65.8 | 137.3373 | 56.0328 | 60.0058 | 49.6 | 137.3023 | 39.9087 | 60.0231 | 33.4 | 137.3127 | 23.7693 | 60.0347 | 17.2
137.3445 | 72.1419 | 60.0116 | 65.8 | 137.3018 | 72.089 | 60.0001 | 65.8 | 137.3457 | 56.031 | 60.0058 | 49.6 | 137.3106 | 39.9074 | 60.0231 | 33.4 | 137.321 | 23.7677 | 60.0347 | 17.2
137.3529 | 72.1407 | 60.0116 | 65.8 | 137.3102 | 72.0878 | 60.0001 | 65.8 | 137.354 | 56.0293 | 60.0058 | 49.6 | 137.319 | 39.9061 | 60.0231 | 33.4 | 137.3293 | 23.766 | 60.0347 | 17.2
137.3612 | 72.1395 | 60.0116 | 65.8 | 137.3185 | 72.0861 | 60.0001 | 65.8 | 137.3624 | 56.0275 | 60.0058 | 49.6 | 137.3273 | 39.9048 | 60.0231 | 33.4 | 137.3376 | 23.7653 | 60.0347 | 17.2
137.3695 | 72.1382 | 60.0116 | 65.8 | 137.3268 | 72.0844 | 60.0001 | 65.8 | 137.3707 | 56.0258 | 60.0058 | 49.6 | 137.3356 | 39.9033 | 60.0231 | 33.4 | 137.3461 | 23.7647 | 60.0347 | 17.2
137.3779 | 72.137 | 60.0116 | 65.8 | 137.3352 | 72.0814 | 60.0001 | 65.8 | 137.379 | 56.0215 | 60.0058 | 49.6 | 137.3439 | 39.9019 | 60.0231 | 33.4 | 137.3544 | 23.7641 | 60.0347 | 17.2
137.3862 | 72.1363 | 60.0116 | 65.8 | 137.3435 | 72.0785 | 60.0001 | 65.8 | 137.3874 | 56.0173 | 60.0058 | 49.6 | 137.3522 | 39.9004 | 60.0231 | 33.4 | 137.3627 | 23.7636 | 60.0347 | 17.2
137.3945 | 72.1356 | 60.0116 | 65.8 | 137.3518 | 72.0762 | 60.0001 | 65.8 | 137.3957 | 56.0125 | 60.0058 | 49.6 | 137.3607 | 39.899 | 60.0231 | 33.4 | 137.371 | 23.763 | 60.0347 | 17.2
137.4029 | 72.1359 | 60.0116 | 65.8 | 137.3601 | 72.0739 | 60.0001 | 65.8 | 137.4041 | 56.0078 | 60.0058 | 49.6 | 137.369 | 39.8975 | 60.0231 | 33.4 | 137.3794 | 23.7625 | 60.0347 | 17.2
137.4112 | 72.1363 | 60.0116 | 65.8 | 137.3685 | 72.0717 | 60.0001 | 65.8 | 137.4124 | 56.0045 | 60.0058 | 49.6 | 137.3773 | 39.8961 | 60.0231 | 33.4 | 137.3877 | 23.7602 | 60.0347 | 17.2
137.4195 | 72.1362 | 60.0116 | 65.8 | 137.3768 | 72.0695 | 60.0001 | 65.8 | 137.4207 | 56.0011 | 60.0058 | 49.6 | 137.3856 | 39.8944 | 60.0231 | 33.4 | 137.396 | 23.758 | 60.0347 | 17.2
137.4279 | 72.1361 | 60.0116 | 65.8 | 137.3852 | 72.0671 | 60.0001 | 65.8 | 137.429 | 55.9986 | 60.0058 | 49.6 | 137.394 | 39.8927 | 60.0231 | 33.4 | 137.4043 | 23.7557 | 60.0347 | 17.2
137.4362 | 72.1361 | 60.0116 | 65.8 | 137.3935 | 72.0646 | 60.0001 | 65.8 | 137.4374 | 55.9962 | 60.0058 | 49.6 | 137.4023 | 39.8905 | 60.0231 | 33.4 | 137.4126 | 23.7535 | 60.0347 | 17.2
137.4445 | 72.136 | 60.0116 | 65.8 | 137.4018 | 72.0628 | 60.0001 | 65.8 | 137.4457 | 55.9937 | 60.0058 | 49.6 | 137.4106 | 39.8884 | 60.0231 | 33.4 | 137.421 | 23.7513 | 60.0347 | 17.2
137.4529 | 72.1352 | 60.0116 | 65.8 | 137.4101 | 72.061 | 60.0001 | 65.8 | 137.454 | 55.9913 | 60.0058 | 49.6 | 137.4189 | 39.8863 | 60.0231 | 33.4 | 137.4293 | 23.7492 | 60.0347 | 17.2
137.4612 | 72.1344 | 60.0116 | 65.8 | 137.4185 | 72.0614 | 60.0001 | 65.8 | 137.4623 | 55.9913 | 60.0058 | 49.6 | 137.4273 | 39.8843 | 60.0231 | 33.4 | 137.4376 | 23.7471 | 60.0347 | 17.2
137.4695 | 72.1348 | 60.0116 | 65.8 | 137.4268 | 72.0619 | 60.0001 | 65.8 | 137.4707 | 55.9914 | 60.0058 | 49.6 | 137.4356 | 39.8822 | 60.0231 | 33.4 | 137.4459 | 23.7449 | 60.0347 | 17.2
137.4778 | 72.1351 | 60.0116 | 65.8 | 137.4352 | 72.0628 | 60.0001 | 65.8 | 137.479 | 55.9915 | 60.0058 | 49.6 | 137.4439 | 39.8802 | 60.0231 | 33.4 | 137.4543 | 23.7428 | 60.0347 | 17.2
137.4862 | 72.1354 | 60.0116 | 65.8 | 137.4435 | 72.0638 | 60.0001 | 65.8 | 137.4874 | 55.9915 | 60.0058 | 49.6 | 137.4522 | 39.8785 | 60.0231 | 33.4 | 137.4626 | 23.7406 | 60.0347 | 17.2
137.4945 | 72.1357 | 60.0116 | 65.8 | 137.4518 | 72.0652 | 60.0001 | 65.8 | 137.4957 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.4606 | 39.8769 | 60.0231 | 33.4 | 137.4709 | 23.7406 | 60.0347 | 17.2
137.5028 | 72.1365 | 60.0116 | 65.8 | 137.4602 | 72.0665 | 60.0001 | 65.8 | 137.504 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.4689 | 39.8758 | 60.0231 | 33.4 | 137.4792 | 23.7406 | 60.0347 | 17.2
137.5112 | 72.1372 | 60.0116 | 65.8 | 137.4685 | 72.0686 | 60.0001 | 65.8 | 137.5123 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.4772 | 39.8746 | 60.0231 | 33.4 | 137.4875 | 23.7407 | 60.0347 | 17.2
137.5195 | 72.1379 | 60.0116 | 65.8 | 137.4768 | 72.0707 | 60.0001 | 65.8 | 137.5207 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.4855 | 39.8737 | 60.0231 | 33.4 | 137.496 | 23.7408 | 60.0347 | 17.2
137.5278 | 72.1386 | 60.0116 | 65.8 | 137.4851 | 72.0711 | 60.0001 | 65.8 | 137.529 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.494 | 39.8727 | 60.0231 | 33.4 | 137.5043 | 23.7405 | 60.0347 | 17.2
137.5362 | 72.1391 | 60.0116 | 65.8 | 137.4935 | 72.0716 | 60.0001 | 65.8 | 137.5374 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.5023 | 39.8717 | 60.0231 | 33.4 | 137.5126 | 23.7403 | 60.0347 | 17.2
137.5445 | 72.1396 | 60.0116 | 65.8 | 137.5018 | 72.0719 | 60.0001 | 65.8 | 137.5457 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.5106 | 39.8707 | 60.0231 | 33.4 | 137.5209 | 23.74 | 60.0347 | 17.2
137.5528 | 72.1394 | 60.0116 | 65.8 | 137.5102 | 72.0723 | 60.0001 | 65.8 | 137.554 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.5189 | 39.8718 | 60.0231 | 33.4 | 137.5293 | 23.7398 | 60.0347 | 17.2
137.5612 | 72.1392 | 60.0116 | 65.8 | 137.5185 | 72.0722 | 60.0001 | 65.8 | 137.5623 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.5273 | 39.8729 | 60.0231 | 33.4 | 137.5376 | 23.7395 | 60.0347 | 17.2
137.5695 | 72.1389 | 60.0116 | 65.8 | 137.5268 | 72.072 | 60.0001 | 65.8 | 137.5707 | 55.9916 | 60.0058 | 49.6 | 137.5356 | 39.8747 | 60.0231 | 33.4 | 137.5459 | 23.7393 | 60.0347 | 17.2
137.5779 | 72.1387 | 60.0116 | 65.8 | 137.5351 | 72.0721 | 60.0001 | 65.8 | 137.579 | 55.9915 | 60.0058 | 49.6 | 137.5439 | 39.8766 | 60.0231 | 33.4 | 137.5542 | 23.739 | 60.0347 | 17.2
137.5862 | 72.1395 | 60.0116 | 65.8 | 137.5435 | 72.0722 | 60.0001 | 65.8 | 137.5873 | 55.9913 | 60.0058 | 49.6 | 137.5522 | 39.8785 | 60.0231 | 33.4 | 137.5626 | 23.7388 | 60.0347 | 17.2
137.5945 | 72.1404 | 60.0116 | 65.8 | 137.5518 | 72.0714 | 60.0001 | 65.8 | 137.5957 | 55.9911 | 60.0058 | 49.6 | 137.5606 | 39.8804 | 60.0231 | 33.4 | 137.5709 | 23.7384 | 60.0347 | 17.2
137.6028 | 72.1412 | 60.0116 | 65.8 | 137.5602 | 72.0705 | 60.0001 | 65.8 | 137.604 | 55.991 | 60.0058 | 49.6 | 137.5689 | 39.8828 | 60.0231 | 33.4 | 137.5792 | 23.7381 | 60.0347 | 17.2
137.6112 | 72.1421 | 60.0116 | 65.8 | 137.5685 | 72.0707 | 60.0001 | 65.8 | 137.6124 | 55.9908 | 60.0058 | 49.6 | 137.5772 | 39.8853 | 60.0231 | 33.4 | 137.5875 | 23.7381 | 60.0347 | 17.2
137.6195 | 72.1439 | 60.0116 | 65.8 | 137.5768 | 72.0709 | 60.0001 | 65.8 | 137.6207 | 55.9906 | 60.0058 | 49.6 | 137.5855 | 39.8883 | 60.0231 | 33.4 | 137.5958 | 23.7381 | 60.0347 | 17.2
137.6278 | 72.1456 | 60.0116 | 65.8 | 137.5852 | 72.0701 | 60.0001 | 65.8 | 137.629 | 55.9905 | 60.0058 | 49.6 | 137.5938 | 39.8913 | 60.0231 | 33.4 | 137.6042 | 23.738 | 60.0347 | 17.2
137.6362 | 72.1464 | 60.0116 | 65.8 | 137.5935 | 72.0693 | 60.0001 | 65.8 | 137.6373 | 55.9903 | 60.0058 | 49.6 | 137.6022 | 39.8922 | 60.0347 | 33.4 | 137.6125 | 23.7379 | 60.0347 | 17.2
137.6445 | 72.1471 | 60.0116 | 65.8 | 137.6018 | 72.0673 | 60.0001 | 65.8 | 137.6457 | 55.9908 | 60.0058 | 49.6 | 137.6105 | 39.8931 | 60.0347 | 33.4 | 137.6208 | 23.7372 | 60.0347 | 17.2
137.6528 | 72.1474 | 60.0116 | 65.8 | 137.6101 | 72.0652 | 60.0001 | 65.8 | 137.654 | 55.9913 | 60.0058 | 49.6 | 137.6188 | 39.8937 | 60.0347 | 33.4 | 137.6292 | 23.7366 | 60.0347 | 17.2
137.6612 | 72.1476 | 60.0116 | 65.8 | 137.6185 | 72.0625 | 60.0001 | 65.8 | 137.6624 | 55.992 | 60.0058 | 49.6 | 137.6271 | 39.8943 | 60.0347 | 33.4 | 137.6376 | 23.7359 | 60.0347 | 17.2
137.6695 | 72.1465 | 60.0116 | 65.8 | 137.6268 | 72.0598 | 60.0001 | 65.8 | 137.6707 | 55.9927 | 60.0058 | 49.6 | 137.6356 | 39.8949 | 60.0347 | 33.4 | 137.6459 | 23.7352 | 60.0347 | 17.2
137.6778 | 72.1454 | 60.0116 | 65.8 | 137.6352 | 72.0579 | 60.0001 | 65.8 | 137.679 | 55.9934 | 60.0058 | 49.6 | 137.6439 | 39.8955 | 60.0347 | 33.4 | 137.6542 | 23.7346 | 60.0347 | 17.2
137.6862 | 72.1438 | 60.0116 | 65.8 | 137.6435 | 72.0561 | 60.0001 | 65.8 | 137.6873 | 55.9941 | 60.0058 | 49.6 | 137.6522 | 39.896 | 60.0347 | 33.4 | 137.6625 | 23.7339 | 60.0347 | 17.2
137.6945 | 72.1422 | 60.0116 | 65.8 | 137.6518 | 72.0548 | 60.0001 | 65.8 | 137.6957 | 55.9948 | 60.0058 | 49.6 | 137.6605 | 39.8965 | 60.0347 | 33.4 | 137.6708 | 23.7333 | 60.0347 | 17.2
137.7028 | 72.1407 | 60.0116 | 65.8 | 137.6601 | 72.0536 | 60.0001 | 65.8 | 137.704 | 55.9955 | 60.0058 | 49.6 | 137.6689 | 39.8965 | 60.0347 | 33.4 | 137.6792 | 23.7326 | 60.0347 | 17.2
137.7112 | 72.1391 | 60.0116 | 65.8 | 137.6685 | 72.0531 | 60.0001 | 65.8 | 137.7123 | 55.9962 | 60.0058 | 49.6 | 137.6772 | 39.8964 | 60.0347 | 33.4 | 137.6875 | 23.7321 | 60.0347 | 17.2
137.7195 | 72.1377 | 60.0116 | 65.8 | 137.6768 | 72.0526 | 60.0001 | 65.8 | 137.7206 | 55.9968 | 60.0058 | 49.6 | 137.6855 | 39.8964 | 60.0347 | 33.4 | 137.6958 | 23.7315 | 60.0347 | 17.2
137.7278 | 72.1363 | 60.0116 | 65.8 | 137.6852 | 72.0533 | 60.0001 | 65.8 | 137.729 | 55.9968 | 60.0058 | 49.6 | 137.6938 | 39.8964 | 60.0347 | 33.4 | 137.7041 | 23.7318 | 60.0347 | 17.2
137.7361 | 72.135 | 60.0116 | 65.8 | 137.6935 | 72.054 | 60.0001 | 65.8 | 137.7373 | 55.9968 | 60.0058 | 49.6 | 137.7021 | 39.8965 | 60.0347 | 33.4 | 137.7125 | 23.7321 | 60.0347 | 17.2
137.7445 | 72.1337 | 60.0116 | 65.8 | 137.7018 | 72.0539 | 60.0001 | 65.8 | 137.7457 | 55.9967 | 60.0058 | 49.6 | 137.7105 | 39.8965 | 60.0347 | 33.4 | 137.7208 | 23.7309 | 60.0347 | 17.2
137.7528 | 72.1327 | 60.0116 | 65.8 | 137.7102 | 72.0538 | 60.0001 | 65.8 | 137.754 | 55.9966 | 60.0058 | 49.6 | 137.7188 | 39.8959 | 60.0347 | 33.4 | 137.7291 | 23.7298 | 60.0347 | 17.2
137.7611 | 72.1318 | 60.0116 | 65.8 | 137.7185 | 72.0528 | 60.0001 | 65.8 | 137.7623 | 55.9965 | 60.0058 | 49.6 | 137.7271 | 39.8954 | 60.0347 | 33.4 | 137.7374 | 23.7287 | 60.0347 | 17.2
137.7695 | 72.1313 | 60.0116 | 65.8 | 137.7268 | 72.0519 | 60.0001 | 65.8 | 137.7706 | 55.9963 | 60.0058 | 49.6 | 137.7354 | 39.8944 | 60.0347 | 33.4 | 137.7458 | 23.7275 | 60.0347 | 17.2
137.7778 | 72.1308 | 60.0116 | 65.8 | 137.7351 | 72.0516 | 60.0001 | 65.8 | 137.779 | 55.9962 | 60.0058 | 49.6 | 137.7438 | 39.8933 | 60.0347 | 33.4 | 137.7542 | 23.7263 | 60.0347 | 17.2
137.7861 | 72.1303 | 60.0116 | 65.8 | 137.7435 | 72.0512 | 60.0001 | 65.8 | 137.7874 | 55.9961 | 60.0058 | 49.6 | 137.7521 | 39.8923 | 60.0347 | 33.4 | 137.7625 | 23.7252 | 60.0347 | 17.2
137.7945 | 72.1298 | 60.0116 | 65.8 | 137.7518 | 72.0518 | 60.0001 | 65.8 | 137.7957 | 55.9959 | 60.0058 | 49.6 | 137.7604 | 39.8912 | 60.0347 | 33.4 | 137.7708 | 23.7244 | 60.0347 | 17.2
137.8028 | 72.1303 | 60.0116 | 65.8 | 137.7602 | 72.0523 | 60.0001 | 65.8 | 137.804 | 55.9958 | 60.0058 | 49.6 | 137.7687 | 39.8902 | 60.0347 | 33.4 | 137.7791 | 23.7236 | 60.0347 | 17.2
137.8111 | 72.1307 | 60.0116 | 65.8 | 137.7685 | 72.0526 | 60.0001 | 65.8 | 137.8123 | 55.9957 | 60.0058 | 49.6 | 137.777 | 39.8892 | 60.0347 | 33.4 | 137.7875 | 23.7226 | 60.0347 | 17.2
137.8195 | 72.1316 | 60.0116 | 65.8 | 137.7768 | 72.0529 | 60.0001 | 65.8 | 137.8207 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.7855 | 39.8881 | 60.0347 | 33.4 | 137.7958 | 23.7215 | 60.0347 | 17.2
137.8278 | 72.1325 | 60.0116 | 65.8 | 137.7851 | 72.054 | 60.0001 | 65.8 | 137.829 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.7938 | 39.8871 | 60.0347 | 33.4 | 137.8041 | 23.7219 | 60.0347 | 17.2
137.8361 | 72.1326 | 60.0116 | 65.8 | 137.7935 | 72.0551 | 60.0001 | 65.8 | 137.8373 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8021 | 39.8868 | 60.0347 | 33.4 | 137.8124 | 23.7222 | 60.0347 | 17.2
137.8445 | 72.1328 | 60.0116 | 65.8 | 137.8018 | 72.0569 | 60.0001 | 65.8 | 137.8456 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8104 | 39.8865 | 60.0347 | 33.4 | 137.8208 | 23.7226 | 60.0347 | 17.2
137.8528 | 72.1321 | 60.0116 | 65.8 | 137.8102 | 72.0588 | 60.0001 | 65.8 | 137.854 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8188 | 39.8867 | 60.0347 | 33.4 | 137.8291 | 23.723 | 60.0347 | 17.2
137.8611 | 72.1315 | 60.0116 | 65.8 | 137.8185 | 72.0594 | 60.0001 | 65.8 | 137.8623 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8271 | 39.8869 | 60.0347 | 33.4 | 137.8374 | 23.7234 | 60.0347 | 17.2
137.8694 | 72.1309 | 60.0116 | 65.8 | 137.8268 | 72.0601 | 60.0001 | 65.8 | 137.8707 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8354 | 39.8875 | 60.0347 | 33.4 | 137.8457 | 23.7238 | 60.0347 | 17.2
137.8778 | 72.1303 | 60.0116 | 65.8 | 137.8352 | 72.0615 | 60.0001 | 65.8 | 137.879 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8437 | 39.8881 | 60.0347 | 33.4 | 137.854 | 23.7237 | 60.0347 | 17.2
137.8861 | 72.1297 | 60.0116 | 65.8 | 137.8435 | 72.0629 | 60.0001 | 65.8 | 137.8873 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8521 | 39.8887 | 60.0347 | 33.4 | 137.8624 | 23.7235 | 60.0347 | 17.2
137.8944 | 72.1291 | 60.0116 | 65.8 | 137.8518 | 72.0656 | 60.0001 | 65.8 | 137.8956 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8604 | 39.8894 | 60.0347 | 33.4 | 137.8707 | 23.7207 | 60.0347 | 17.2
137.9028 | 72.129 | 60.0116 | 65.8 | 137.8601 | 72.0683 | 60.0001 | 65.8 | 137.904 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8687 | 39.89 | 60.0347 | 33.4 | 137.879 | 23.7178 | 60.0347 | 17.2
137.9111 | 72.1289 | 60.0116 | 65.8 | 137.8685 | 72.0709 | 60.0001 | 65.8 | 137.9123 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.877 | 39.8906 | 60.0347 | 33.4 | 137.8873 | 23.7147 | 60.0347 | 17.2
137.9194 | 72.1296 | 60.0116 | 65.8 | 137.8768 | 72.0734 | 60.0001 | 65.8 | 137.9207 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8853 | 39.8881 | 60.0347 | 33.4 | 137.8958 | 23.7117 | 60.0347 | 17.2
137.9278 | 72.1303 | 60.0116 | 65.8 | 137.8852 | 72.0756 | 60.0001 | 65.8 | 137.929 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.8937 | 39.8855 | 60.0347 | 33.4 | 137.9041 | 23.7086 | 60.0347 | 17.2
137.9361 | 72.1328 | 60.0116 | 65.8 | 137.8935 | 72.0778 | 60.0001 | 65.8 | 137.9373 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.902 | 39.883 | 60.0347 | 33.4 | 137.9124 | 23.7055 | 60.0347 | 17.2
137.9444 | 72.1354 | 60.0116 | 65.8 | 137.9018 | 72.0808 | 60.0001 | 65.8 | 137.9456 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9103 | 39.8805 | 60.0347 | 33.4 | 137.9207 | 23.7023 | 60.0347 | 17.2
137.9528 | 72.1379 | 60.0116 | 65.8 | 137.9101 | 72.0838 | 60.0001 | 65.8 | 137.954 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9186 | 39.8762 | 60.0347 | 33.4 | 137.9291 | 23.6992 | 60.0347 | 17.2
137.9611 | 72.1404 | 60.0116 | 65.8 | 137.9185 | 72.0855 | 60.0001 | 65.8 | 137.9623 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9271 | 39.8718 | 60.0347 | 33.4 | 137.9374 | 23.6961 | 60.0347 | 17.2
137.9694 | 72.1425 | 60.0116 | 65.8 | 137.9268 | 72.0872 | 60.0001 | 65.8 | 137.9706 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9354 | 39.8675 | 60.0347 | 33.4 | 137.9457 | 23.693 | 60.0347 | 17.2
137.9778 | 72.1446 | 60.0116 | 65.8 | 137.9352 | 72.0872 | 60.0001 | 65.8 | 137.9789 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9437 | 39.8632 | 60.0347 | 33.4 | 137.954 | 23.693 | 60.0347 | 17.2
137.9861 | 72.1448 | 60.0116 | 65.8 | 137.9435 | 72.0873 | 60.0001 | 65.8 | 137.9873 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.952 | 39.8561 | 60.0347 | 33.4 | 137.9623 | 23.693 | 60.0347 | 17.2
137.9944 | 72.1451 | 60.0116 | 65.8 | 137.9518 | 72.0863 | 60.0001 | 65.8 | 137.9957 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9603 | 39.8489 | 60.0347 | 33.4 | 137.9707 | 23.6931 | 60.0347 | 17.2
138.0027 | 72.1447 | 60.0116 | 65.8 | 137.9602 | 72.0852 | 60.0001 | 65.8 | 138.004 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9687 | 39.8453 | 60.0347 | 33.4 | 137.979 | 23.6933 | 60.0347 | 17.2
138.0111 | 72.1443 | 60.0116 | 65.8 | 137.9685 | 72.0786 | 60.0001 | 65.8 | 138.0123 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.977 | 39.8416 | 60.0347 | 33.4 | 137.9873 | 23.6935 | 60.0347 | 17.2
138.0194 | 72.1423 | 60.0116 | 65.8 | 137.9768 | 72.0719 | 60.0001 | 65.8 | 138.0206 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9853 | 39.8379 | 60.0347 | 33.4 | 137.9956 | 23.6936 | 60.0347 | 17.2
138.0277 | 72.1404 | 60.0116 | 65.8 | 137.9851 | 72.0653 | 60.0001 | 65.8 | 138.029 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 137.9936 | 39.8343 | 60.0347 | 33.4 | 138.004 | 23.6942 | 60.0347 | 17.2
138.0361 | 72.1392 | 60.0116 | 65.8 | 137.9935 | 72.0586 | 60.0001 | 65.8 | 138.0373 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.002 | 39.8322 | 60.0347 | 33.4 | 138.0123 | 23.6948 | 60.0347 | 17.2
138.0444 | 72.138 | 60.0116 | 65.8 | 138.0018 | 72.0519 | 59.9943 | 65.8 | 138.0457 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0103 | 39.8301 | 60.0347 | 33.4 | 138.0206 | 23.6954 | 60.0347 | 17.2
138.0527 | 72.1368 | 60.0116 | 65.8 | 138.0102 | 72.0453 | 59.9943 | 65.8 | 138.054 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0186 | 39.828 | 60.0347 | 33.4 | 138.0289 | 23.696 | 60.0347 | 17.2
138.0611 | 72.1357 | 60.0116 | 65.8 | 138.0185 | 72.0393 | 59.9943 | 65.8 | 138.0623 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0269 | 39.8259 | 60.0347 | 33.4 | 138.0372 | 23.6965 | 60.0347 | 17.2
138.0694 | 72.1358 | 60.0116 | 65.8 | 138.0268 | 72.0332 | 59.9943 | 65.8 | 138.0706 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0353 | 39.8269 | 60.0347 | 33.4 | 138.0457 | 23.697 | 60.0347 | 17.2
138.0777 | 72.1359 | 60.0116 | 65.8 | 138.0351 | 72.0284 | 59.9943 | 65.8 | 138.079 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0436 | 39.8279 | 60.0347 | 33.4 | 138.054 | 23.6978 | 60.0347 | 17.2
138.0861 | 72.1366 | 60.0116 | 65.8 | 138.0435 | 72.0236 | 59.9943 | 65.8 | 138.0873 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0519 | 39.8277 | 60.0347 | 33.4 | 138.0623 | 23.6986 | 60.0347 | 17.2
138.0944 | 72.1373 | 60.0116 | 65.8 | 138.0518 | 72.0243 | 59.9943 | 65.8 | 138.0956 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0602 | 39.8274 | 60.0347 | 33.4 | 138.0706 | 23.6994 | 60.0347 | 17.2
138.1027 | 72.1397 | 60.0116 | 65.8 | 138.0602 | 72.0251 | 59.9943 | 65.8 | 138.1039 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0685 | 39.8271 | 60.0347 | 33.4 | 138.079 | 23.7002 | 60.0347 | 17.2
138.1111 | 72.1421 | 60.0116 | 65.8 | 138.0685 | 72.025 | 59.9943 | 65.8 | 138.1123 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.077 | 39.8269 | 60.0347 | 33.4 | 138.0873 | 23.7008 | 60.0347 | 17.2
138.1194 | 72.1433 | 60.0116 | 65.8 | 138.0768 | 72.025 | 59.9943 | 65.8 | 138.1206 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0853 | 39.826 | 60.0347 | 33.4 | 138.0956 | 23.7015 | 60.0347 | 17.2
138.1277 | 72.1446 | 60.0116 | 65.8 | 138.0852 | 72.0249 | 59.9943 | 65.8 | 138.129 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.0936 | 39.825 | 60.0347 | 33.4 | 138.1039 | 23.7 | 60.0347 | 17.2
138.136 | 72.1437 | 60.0116 | 65.8 | 138.0935 | 72.0249 | 59.9943 | 65.8 | 138.1373 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1019 | 39.8241 | 60.0347 | 33.4 | 138.1123 | 23.6985 | 60.0347 | 17.2
138.1444 | 72.1428 | 60.0116 | 65.8 | 138.1018 | 72.0248 | 59.9943 | 65.8 | 138.1456 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1103 | 39.8232 | 60.0347 | 33.4 | 138.1206 | 23.6966 | 60.0347 | 17.2
138.1527 | 72.1416 | 60.0116 | 65.8 | 138.1101 | 72.0248 | 59.9943 | 65.8 | 138.1539 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1186 | 39.8223 | 60.0347 | 33.4 | 138.1289 | 23.6948 | 60.0347 | 17.2
138.161 | 72.1403 | 60.0116 | 65.8 | 138.1185 | 72.0246 | 59.9943 | 65.8 | 138.1623 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1269 | 39.8214 | 60.0347 | 33.4 | 138.1372 | 23.6902 | 60.0347 | 17.2
138.1694 | 72.1379 | 60.0116 | 65.8 | 138.1268 | 72.0244 | 59.9943 | 65.8 | 138.1706 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1352 | 39.8197 | 60.0347 | 33.4 | 138.1455 | 23.6857 | 60.0347 | 17.2
138.1777 | 72.1355 | 60.0116 | 65.8 | 138.1352 | 72.0241 | 59.9943 | 65.8 | 138.179 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1435 | 39.8179 | 60.0347 | 33.4 | 138.1539 | 23.6813 | 60.0347 | 17.2
138.1861 | 72.1319 | 60.0116 | 65.8 | 138.1435 | 72.0239 | 59.9943 | 65.8 | 138.1873 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1519 | 39.8162 | 60.0347 | 33.4 | 138.1622 | 23.6769 | 60.0347 | 17.2
138.1944 | 72.1283 | 60.0116 | 65.8 | 138.1518 | 72.0237 | 59.9943 | 65.8 | 138.1956 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1602 | 39.8144 | 60.0347 | 33.4 | 138.1705 | 23.6723 | 60.0347 | 17.2
138.2027 | 72.1248 | 60.0116 | 65.8 | 138.1602 | 72.0235 | 59.9943 | 65.8 | 138.204 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1685 | 39.813 | 60.0347 | 33.4 | 138.1788 | 23.6678 | 60.0347 | 17.2
138.2111 | 72.1213 | 60.0116 | 65.8 | 138.1685 | 72.0232 | 59.9943 | 65.8 | 138.2123 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1768 | 39.8115 | 60.0347 | 33.4 | 138.1873 | 23.6656 | 60.0347 | 17.2
138.2194 | 72.1201 | 60.0116 | 65.8 | 138.1768 | 72.023 | 59.9943 | 65.8 | 138.2206 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1852 | 39.8101 | 60.0347 | 33.4 | 138.1956 | 23.6634 | 60.0347 | 17.2
138.2277 | 72.1188 | 60.0116 | 65.8 | 138.1852 | 72.0223 | 59.9943 | 65.8 | 138.2289 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.1935 | 39.8086 | 60.0347 | 33.4 | 138.2039 | 23.6616 | 60.0347 | 17.2
138.2361 | 72.1176 | 60.0116 | 65.8 | 138.1935 | 72.0216 | 59.9943 | 65.8 | 138.2373 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.2018 | 39.8065 | 60.0347 | 33.4 | 138.2122 | 23.6598 | 60.0347 | 17.2
138.2444 | 72.1164 | 60.0116 | 65.8 | 138.2018 | 72.0211 | 59.9943 | 65.8 | 138.2456 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.2101 | 39.8045 | 60.0347 | 33.4 | 138.2205 | 23.6602 | 60.0347 | 17.2
138.2527 | 72.1129 | 60.0116 | 65.8 | 138.2102 | 72.0206 | 59.9943 | 65.8 | 138.254 | 55.9956 | 60.0058 | 49.6 | 138.2186 | 39.804 | 60.0347 | 33.4 | 138.2289 | 23.6607 | 60.0347 | 17.2
138.261 | 72.1094 | 60.0116 | 65.8 | 138.2185 | 72.0201 | 59.9943 | 65.8 | 138.2623 | 55.9958 | 60.0058 | 49.6 | 138.2269 | 39.8036 | 60.0347 | 33.4 | 138.2372 | 23.6609 | 60.0347 | 17.2
138.2694 | 72.1045 | 60.0116 | 65.8 | 138.2268 | 72.0196 | 59.9943 | 65.8 | 138.2706 | 55.9961 | 60.0058 | 49.6 | 138.2352 | 39.8032 | 60.0347 | 33.4 | 138.2455 | 23.6612 | 60.0347 | 17.2
138.2777 | 72.0997 | 60.0116 | 65.8 | 138.2352 | 72.016 | 59.9943 | 65.8 | 138.2789 | 55.9964 | 60.0058 | 49.6 | 138.2435 | 39.8027 | 60.0347 | 33.4 | 138.2538 | 23.6604 | 60.0347 | 17.2
138.286 | 72.0951 | 60.0116 | 65.8 | 138.2435 | 72.0124 | 59.9943 | 65.8 | 138.2873 | 55.9966 | 60.0058 | 49.6 | 138.2518 | 39.8029 | 60.0347 | 33.4 | 138.2622 | 23.6596 | 60.0347 | 17.2
138.2944 | 72.0906 | 60.0116 | 65.8 | 138.2519 | 72.0063 | 59.9943 | 65.8 | 138.2956 | 55.9969 | 60.0058 | 49.6 | 138.2602 | 39.8031 | 60.0347 | 33.4 | 138.2705 | 23.6586 | 60.0347 | 17.2
138.3027 | 72.0866 | 60.0116 | 65.8 | 138.2602 | 72.0003 | 59.9943 | 65.8 | 138.304 | 55.9971 | 60.0058 | 49.6 | 138.2685 | 39.8033 | 60.0347 | 33.4 | 138.2788 | 23.6575 | 60.0347 | 17.2
138.311 | 72.0826 | 60.0116 | 65.8 | 138.2685 | 71.99 | 59.9943 | 65.8 | 138.3123 | 55.9943 | 60.0058 | 49.6 | 138.2768 | 39.8034 | 60.0347 | 33.4 | 138.2871 | 23.6561 | 60.0347 | 17.2
138.3194 | 72.0787 | 60.0116 | 65.8 | 138.2768 | 71.9797 | 59.9943 | 65.8 | 138.3206 | 55.9914 | 60.0058 | 49.6 | 138.2851 | 39.8042 | 60.0347 | 33.4 | 138.2955 | 23.6548 | 60.0347 | 17.2
138.3277 | 72.0747 | 60.0116 | 65.8 | 138.2852 | 71.9695 | 59.9943 | 65.8 | 138.3289 | 55.9891 | 60.0058 | 49.6 | 138.2935 | 39.805 | 60.0347 | 33.4 | 138.3038 | 23.6535 | 60.0347 | 17.2
138.336 | 72.0742 | 60.0116 | 65.8 | 138.2935 | 71.9592 | 59.9943 | 65.8 | 138.3373 | 55.9868 | 60.0058 | 49.6 | 138.3018 | 39.8058 | 60.0347 | 33.4 | 138.3121 | 23.6523 | 60.0347 | 17.2
138.3444 | 72.0736 | 60.0116 | 65.8 | 138.3018 | 71.949 | 59.9943 | 65.8 | 138.3456 | 55.9842 | 60.0058 | 49.6 | 138.3101 | 39.8067 | 60.0347 | 33.4 | 138.3204 | 23.651 | 60.0347 | 17.2
138.3527 | 72.0744 | 60.0116 | 65.8 | 138.3102 | 71.9387 | 59.9943 | 65.8 | 138.3539 | 55.9817 | 60.0058 | 49.6 | 138.3184 | 39.8075 | 60.0347 | 33.4 | 138.3287 | 23.6497 | 60.0347 | 17.2
138.361 | 72.0752 | 60.0116 | 65.8 | 138.3185 | 71.9316 | 59.9943 | 65.8 | 138.3622 | 55.9791 | 60.0058 | 49.6 | 138.3267 | 39.8083 | 60.0347 | 33.4 | 138.3372 | 23.6496 | 60.0347 | 17.2
138.3694 | 72.0754 | 60.0116 | 65.8 | 138.3269 | 71.9244 | 59.9943 | 65.8 | 138.3706 | 55.9766 | 60.0058 | 49.6 | 138.3351 | 39.8089 | 60.0347 | 33.4 | 138.3455 | 23.6494 | 60.0347 | 17.2
138.3777 | 72.0756 | 60.0116 | 65.8 | 138.3352 | 71.9198 | 59.9943 | 65.8 | 138.3789 | 55.974 | 60.0058 | 49.6 | 138.3434 | 39.8095 | 60.0347 | 33.4 | 138.3538 | 23.6489 | 60.0347 | 17.2
138.386 | 72.075 | 60.0116 | 65.8 | 138.3435 | 71.9151 | 59.9943 | 65.8 | 138.3873 | 55.9715 | 60.0058 | 49.6 | 138.3517 | 39.8107 | 60.0347 | 33.4 | 138.3621 | 23.6485 | 60.0347 | 17.2
138.3943 | 72.0745 | 60.0116 | 65.8 | 138.3518 | 71.9151 | 59.9943 | 65.8 | 138.3956 | 55.9721 | 60.0058 | 49.6 | 138.36 | 39.8119 | 60.0347 | 33.4 | 138.3705 | 23.6481 | 60.0347 | 17.2
138.4027 | 72.0737 | 60.0116 | 65.8 | 138.3602 | 71.9151 | 59.9943 | 65.8 | 138.4039 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.3685 | 39.8122 | 60.0347 | 33.4 | 138.3788 | 23.6478 | 60.0347 | 17.2
138.411 | 72.0729 | 60.0116 | 65.8 | 138.3685 | 71.9151 | 59.9943 | 65.8 | 138.4123 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.3768 | 39.8125 | 60.0347 | 33.4 | 138.3871 | 23.647 | 60.0347 | 17.2
138.4193 | 72.0726 | 60.0116 | 65.8 | 138.3769 | 71.9151 | 59.9943 | 65.8 | 138.4206 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.3851 | 39.8108 | 60.0347 | 33.4 | 138.3954 | 23.6463 | 60.0347 | 17.2
138.4277 | 72.0723 | 60.0116 | 65.8 | 138.3852 | 71.9155 | 59.9943 | 65.8 | 138.429 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.3934 | 39.8092 | 60.0347 | 33.4 | 138.4037 | 23.6456 | 60.0347 | 17.2
138.436 | 72.0728 | 60.0116 | 65.8 | 138.3935 | 71.916 | 59.9943 | 65.8 | 138.4373 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4018 | 39.8071 | 60.0347 | 33.4 | 138.4121 | 23.6449 | 60.0347 | 17.2
138.4443 | 72.0733 | 60.0116 | 65.8 | 138.4019 | 71.9164 | 59.9943 | 65.8 | 138.4456 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4101 | 39.805 | 60.0347 | 33.4 | 138.4204 | 23.6443 | 60.0347 | 17.2
138.4527 | 72.0743 | 60.0116 | 65.8 | 138.4102 | 71.9169 | 59.9943 | 65.8 | 138.4539 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4184 | 39.8028 | 60.0347 | 33.4 | 138.4287 | 23.6436 | 60.0347 | 17.2
138.461 | 72.0754 | 60.0116 | 65.8 | 138.4185 | 71.9173 | 59.9943 | 65.8 | 138.4623 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4267 | 39.8005 | 60.0347 | 33.4 | 138.437 | 23.6433 | 60.0347 | 17.2
138.4693 | 72.0764 | 60.0116 | 65.8 | 138.4268 | 71.9178 | 59.9943 | 65.8 | 138.4706 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.435 | 39.7976 | 60.0347 | 33.4 | 138.4454 | 23.6429 | 60.0347 | 17.2
138.4777 | 72.0775 | 60.0116 | 65.8 | 138.4352 | 71.9182 | 59.9943 | 65.8 | 138.4789 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4434 | 39.7948 | 60.0347 | 33.4 | 138.4537 | 23.6428 | 60.0347 | 17.2
138.486 | 72.0785 | 60.0116 | 65.8 | 138.4435 | 71.9187 | 59.9943 | 65.8 | 138.4872 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4517 | 39.79 | 60.0347 | 33.4 | 138.462 | 23.6427 | 60.0347 | 17.2
138.4943 | 72.0796 | 60.0116 | 65.8 | 138.4519 | 71.9191 | 59.9943 | 65.8 | 138.4956 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.46 | 39.7853 | 60.0347 | 33.4 | 138.4703 | 23.6438 | 60.0347 | 17.2
138.5027 | 72.0807 | 60.0116 | 65.8 | 138.4602 | 71.9196 | 59.9943 | 65.8 | 138.5039 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4683 | 39.7832 | 60.0347 | 33.4 | 138.4788 | 23.6448 | 60.0347 | 17.2
138.511 | 72.0817 | 60.0116 | 65.8 | 138.4685 | 71.9196 | 59.9943 | 65.8 | 138.5123 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4767 | 39.7811 | 60.0347 | 33.4 | 138.4871 | 23.6458 | 60.0347 | 17.2
138.5193 | 72.0799 | 60.0116 | 65.8 | 138.4768 | 71.9196 | 59.9943 | 65.8 | 138.5206 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.485 | 39.7798 | 60.0347 | 33.4 | 138.4954 | 23.6468 | 60.0347 | 17.2
138.5276 | 72.0781 | 60.0116 | 65.8 | 138.4852 | 71.9196 | 59.9943 | 65.8 | 138.5289 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.4933 | 39.7784 | 60.0347 | 33.4 | 138.5037 | 23.6478 | 60.0347 | 17.2
138.536 | 72.076 | 60.0116 | 65.8 | 138.4936 | 71.9196 | 59.9943 | 65.8 | 138.5372 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5016 | 39.777 | 60.0347 | 33.4 | 138.512 | 23.6489 | 60.0347 | 17.2
138.5443 | 72.074 | 60.0116 | 65.8 | 138.5019 | 71.9209 | 59.9943 | 65.8 | 138.5456 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5099 | 39.7756 | 60.0347 | 33.4 | 138.5204 | 23.6494 | 60.0347 | 17.2
138.5526 | 72.0719 | 60.0116 | 65.8 | 138.5102 | 71.9221 | 59.9943 | 65.8 | 138.5539 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5184 | 39.7742 | 60.0347 | 33.4 | 138.5287 | 23.6499 | 60.0347 | 17.2
138.561 | 72.0698 | 60.0116 | 65.8 | 138.5185 | 71.9253 | 59.9943 | 65.8 | 138.5623 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5267 | 39.7728 | 60.0347 | 33.4 | 138.537 | 23.6501 | 60.0347 | 17.2
138.5693 | 72.069 | 60.0116 | 65.8 | 138.5269 | 71.9284 | 59.9943 | 65.8 | 138.5706 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.535 | 39.7738 | 60.0347 | 33.4 | 138.5453 | 23.6503 | 60.0347 | 17.2
138.5776 | 72.0682 | 60.0116 | 65.8 | 138.5352 | 71.9316 | 59.9943 | 65.8 | 138.5789 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5433 | 39.7748 | 60.0347 | 33.4 | 138.5537 | 23.65 | 60.0347 | 17.2
138.586 | 72.0656 | 60.0116 | 65.8 | 138.5435 | 71.9347 | 59.9943 | 65.8 | 138.5872 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5517 | 39.7757 | 60.0347 | 33.4 | 138.562 | 23.6497 | 60.0347 | 17.2
138.5943 | 72.0631 | 60.0116 | 65.8 | 138.5518 | 71.9379 | 59.9943 | 65.8 | 138.5956 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.56 | 39.7766 | 60.0347 | 33.4 | 138.5703 | 23.6496 | 60.0347 | 17.2
138.6026 | 72.0627 | 60.0116 | 65.8 | 138.5602 | 71.941 | 59.9943 | 65.8 | 138.6039 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5683 | 39.7774 | 60.0347 | 33.4 | 138.5786 | 23.6495 | 60.0347 | 17.2
138.611 | 72.0623 | 60.0116 | 65.8 | 138.5685 | 71.9442 | 59.9943 | 65.8 | 138.6122 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5766 | 39.7783 | 60.0347 | 33.4 | 138.5869 | 23.6495 | 60.0347 | 17.2
138.6193 | 72.0628 | 60.0116 | 65.8 | 138.5769 | 71.9473 | 59.9943 | 65.8 | 138.6206 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.585 | 39.7791 | 60.0347 | 33.4 | 138.5953 | 23.6496 | 60.0347 | 17.2
138.6276 | 72.0632 | 60.0116 | 65.8 | 138.5852 | 71.9492 | 59.9943 | 65.8 | 138.6289 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.5933 | 39.78 | 60.0347 | 33.4 | 138.6036 | 23.6502 | 60.0347 | 17.2
138.636 | 72.0637 | 60.0116 | 65.8 | 138.5935 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.6373 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6016 | 39.7813 | 60.0347 | 33.4 | 138.6119 | 23.6507 | 60.0347 | 17.2
138.6443 | 72.0642 | 60.0116 | 65.8 | 138.6019 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.6456 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6099 | 39.7827 | 60.0347 | 33.4 | 138.6202 | 23.6509 | 60.0347 | 17.2
138.6526 | 72.0642 | 60.0116 | 65.8 | 138.6102 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.6539 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6182 | 39.7839 | 60.0347 | 33.4 | 138.6287 | 23.651 | 60.0347 | 17.2
138.6609 | 72.0642 | 60.0116 | 65.8 | 138.6186 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.6622 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6266 | 39.7852 | 60.0347 | 33.4 | 138.637 | 23.6507 | 60.0289 | 17.2
138.6693 | 72.0642 | 60.0116 | 65.8 | 138.6269 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.6706 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6349 | 39.7858 | 60.0347 | 33.4 | 138.6453 | 23.6504 | 60.0289 | 17.2
138.6776 | 72.0643 | 60.0116 | 65.8 | 138.6352 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.6789 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6432 | 39.7865 | 60.0347 | 33.4 | 138.6536 | 23.6498 | 60.0289 | 17.2
138.6859 | 72.0643 | 60.0116 | 65.8 | 138.6435 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.6873 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6516 | 39.7867 | 60.0347 | 33.4 | 138.662 | 23.6493 | 60.0289 | 17.2
138.6943 | 72.0644 | 60.0116 | 65.8 | 138.6519 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.6956 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.66 | 39.787 | 60.0347 | 33.4 | 138.6703 | 23.6486 | 60.0289 | 17.2
138.7026 | 72.0638 | 60.0116 | 65.8 | 138.6602 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7039 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6683 | 39.7865 | 60.0347 | 33.4 | 138.6786 | 23.6479 | 60.0289 | 17.2
138.7109 | 72.0632 | 60.0116 | 65.8 | 138.6685 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7122 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6766 | 39.7861 | 60.0347 | 33.4 | 138.6869 | 23.6472 | 60.0289 | 17.2
138.7193 | 72.059 | 60.0116 | 65.8 | 138.6769 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7206 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6849 | 39.7851 | 60.0347 | 33.4 | 138.6952 | 23.6465 | 60.0289 | 17.2
138.7276 | 72.0547 | 60.0116 | 65.8 | 138.6852 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7289 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.6932 | 39.7842 | 60.0347 | 33.4 | 138.7036 | 23.6462 | 60.0289 | 17.2
138.7359 | 72.0497 | 60.0116 | 65.8 | 138.6936 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7372 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.7016 | 39.7833 | 60.0347 | 33.4 | 138.7119 | 23.646 | 60.0289 | 17.2
138.7443 | 72.0447 | 60.0116 | 65.8 | 138.7019 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7455 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.7099 | 39.7825 | 60.0347 | 33.4 | 138.7202 | 23.646 | 60.0289 | 17.2
138.7526 | 72.0414 | 60.0116 | 65.8 | 138.7102 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7539 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.7182 | 39.7816 | 60.0347 | 33.4 | 138.7285 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.7609 | 72.0381 | 60.0116 | 65.8 | 138.7185 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7622 | 55.9728 | 60.0058 | 49.6 | 138.7265 | 39.7808 | 60.0347 | 33.4 | 138.7369 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.7693 | 72.0356 | 60.0116 | 65.8 | 138.7269 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7706 | 55.973 | 60.0058 | 49.6 | 138.7349 | 39.7801 | 60.0347 | 33.4 | 138.7452 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.7776 | 72.0332 | 60.0116 | 65.8 | 138.7352 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7789 | 55.9729 | 60.0058 | 49.6 | 138.7432 | 39.7794 | 60.0347 | 33.4 | 138.7535 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.7859 | 72.0307 | 60.0116 | 65.8 | 138.7436 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7872 | 55.9729 | 60.0058 | 49.6 | 138.7515 | 39.7792 | 60.0347 | 33.4 | 138.7618 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.7943 | 72.0283 | 60.0116 | 65.8 | 138.7519 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.7955 | 55.9728 | 60.0058 | 49.6 | 138.7598 | 39.779 | 60.0347 | 33.4 | 138.7703 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8026 | 72.0295 | 60.0116 | 65.8 | 138.7602 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8039 | 55.9727 | 60.0058 | 49.6 | 138.7682 | 39.779 | 60.0347 | 33.4 | 138.7786 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8109 | 72.0308 | 60.0116 | 65.8 | 138.7686 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8122 | 55.9727 | 60.0058 | 49.6 | 138.7766 | 39.779 | 60.0347 | 33.4 | 138.7869 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8193 | 72.0323 | 60.0116 | 65.8 | 138.7769 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8206 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.7849 | 39.7805 | 60.0347 | 33.4 | 138.7952 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8276 | 72.0337 | 60.0116 | 65.8 | 138.7852 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8289 | 55.9726 | 60.0058 | 49.6 | 138.7932 | 39.7819 | 60.0347 | 33.4 | 138.8036 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8359 | 72.0346 | 60.0116 | 65.8 | 138.7935 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8372 | 55.9725 | 60.0058 | 49.6 | 138.8015 | 39.7834 | 60.0347 | 33.4 | 138.8119 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8443 | 72.0355 | 60.0116 | 65.8 | 138.8019 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8456 | 55.9723 | 60.0058 | 49.6 | 138.8099 | 39.7848 | 60.0347 | 33.4 | 138.8202 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8526 | 72.0356 | 60.0116 | 65.8 | 138.8102 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8539 | 55.9721 | 60.0058 | 49.6 | 138.8182 | 39.7863 | 60.0347 | 33.4 | 138.8285 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8609 | 72.0356 | 60.0116 | 65.8 | 138.8186 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8622 | 55.9721 | 60.0058 | 49.6 | 138.8265 | 39.7877 | 60.0347 | 33.4 | 138.8368 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8693 | 72.0351 | 60.0116 | 65.8 | 138.8269 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8705 | 55.9721 | 60.0058 | 49.6 | 138.8348 | 39.7894 | 60.0347 | 33.4 | 138.8452 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8776 | 72.0345 | 60.0116 | 65.8 | 138.8352 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8789 | 55.9721 | 60.0174 | 49.6 | 138.8432 | 39.791 | 60.0347 | 33.4 | 138.8535 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8859 | 72.034 | 60.0116 | 65.8 | 138.8435 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8872 | 55.9721 | 60.0174 | 49.6 | 138.8515 | 39.7927 | 60.0347 | 33.4 | 138.8618 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.8943 | 72.0334 | 60.0116 | 65.8 | 138.8519 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.8956 | 55.9721 | 60.0174 | 49.6 | 138.8598 | 39.7944 | 60.0347 | 33.4 | 138.8701 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9026 | 72.0329 | 60.0116 | 65.8 | 138.8603 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9039 | 55.9721 | 60.0174 | 49.6 | 138.8681 | 39.7952 | 60.0347 | 33.4 | 138.8785 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9109 | 72.0323 | 60.0116 | 65.8 | 138.8686 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9122 | 55.9721 | 60.0174 | 49.6 | 138.8764 | 39.7961 | 60.0347 | 33.4 | 138.8868 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9193 | 72.0319 | 60.0116 | 65.8 | 138.8769 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9205 | 55.9721 | 60.0174 | 49.6 | 138.8848 | 39.7969 | 60.0347 | 33.4 | 138.8951 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9276 | 72.0315 | 60.0116 | 65.8 | 138.8852 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9289 | 55.9719 | 60.0174 | 49.6 | 138.8931 | 39.7977 | 60.0347 | 33.4 | 138.9034 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9359 | 72.0312 | 60.0116 | 65.8 | 138.8936 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9372 | 55.9717 | 60.0174 | 49.6 | 138.9014 | 39.7971 | 60.0347 | 33.4 | 138.9119 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9442 | 72.0309 | 60.0116 | 65.8 | 138.9019 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9456 | 55.9709 | 60.0174 | 49.6 | 138.9097 | 39.7966 | 60.0347 | 33.4 | 138.9202 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9526 | 72.0312 | 60.0116 | 65.8 | 138.9102 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9539 | 55.9701 | 60.0174 | 49.6 | 138.9182 | 39.796 | 60.0347 | 33.4 | 138.9285 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9609 | 72.0315 | 60.0116 | 65.8 | 138.9185 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9622 | 55.9672 | 60.0174 | 49.6 | 138.9265 | 39.7954 | 60.0347 | 33.4 | 138.9368 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9692 | 72.0317 | 60.0116 | 65.8 | 138.9269 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9705 | 55.9644 | 60.0174 | 49.6 | 138.9348 | 39.7947 | 60.0347 | 33.4 | 138.9452 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9776 | 72.032 | 60.0116 | 65.8 | 138.9352 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9789 | 55.9595 | 60.0174 | 49.6 | 138.9431 | 39.7939 | 60.0347 | 33.4 | 138.9535 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9859 | 72.0323 | 60.0116 | 65.8 | 138.9436 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9872 | 55.9545 | 60.0174 | 49.6 | 138.9515 | 39.7924 | 60.0347 | 33.4 | 138.9618 | 23.6459 | 60.0289 | 17.2
138.9942 | 72.0326 | 60.0116 | 65.8 | 138.9519 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 138.9955 | 55.9496 | 60.0174 | 49.6 | 138.9598 | 39.7909 | 60.0347 | 33.4 | 138.9701 | 23.6459 | 60.0347 | 17.2
139.0026 | 72.0328 | 60.0116 | 65.8 | 138.9602 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0038 | 55.9447 | 60.0174 | 49.6 | 138.9681 | 39.7878 | 60.0347 | 33.4 | 138.9784 | 23.6459 | 60.0347 | 17.2
139.0109 | 72.0329 | 60.0116 | 65.8 | 138.9686 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0122 | 55.94 | 60.0174 | 49.6 | 138.9764 | 39.7848 | 60.0347 | 33.4 | 138.9868 | 23.6459 | 60.0347 | 17.2
139.0192 | 72.0325 | 60.0116 | 65.8 | 138.9769 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0205 | 55.9352 | 60.0174 | 49.6 | 138.9847 | 39.7832 | 60.0347 | 33.4 | 138.9951 | 23.6459 | 60.0347 | 17.2
139.0276 | 72.0321 | 60.0116 | 65.8 | 138.9853 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0289 | 55.9306 | 60.0174 | 49.6 | 138.9931 | 39.7816 | 60.0347 | 33.4 | 139.0034 | 23.6463 | 60.0347 | 17.2
139.0359 | 72.0322 | 60.0116 | 65.8 | 138.9936 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0372 | 55.9259 | 60.0174 | 49.6 | 139.0014 | 39.7799 | 60.0347 | 33.4 | 139.0117 | 23.6466 | 60.0347 | 17.2
139.0442 | 72.0322 | 60.0116 | 65.8 | 139.0019 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0455 | 55.9234 | 60.0174 | 49.6 | 139.0097 | 39.7783 | 60.0347 | 33.4 | 139.0201 | 23.647 | 60.0347 | 17.2
139.0526 | 72.0322 | 60.0116 | 65.8 | 139.0102 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0538 | 55.9209 | 60.0174 | 49.6 | 139.018 | 39.7767 | 60.0347 | 33.4 | 139.0284 | 23.6473 | 60.0347 | 17.2
139.0609 | 72.0323 | 60.0116 | 65.8 | 139.0186 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0622 | 55.9205 | 60.0174 | 49.6 | 139.0264 | 39.775 | 60.0347 | 33.4 | 139.0367 | 23.6479 | 60.0347 | 17.2
139.0692 | 72.0323 | 60.0116 | 65.8 | 139.0269 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0705 | 55.9201 | 60.0174 | 49.6 | 139.0347 | 39.7732 | 60.0347 | 33.4 | 139.045 | 23.6485 | 60.0347 | 17.2
139.0775 | 72.0323 | 60.0116 | 65.8 | 139.0352 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0788 | 55.9201 | 60.0174 | 49.6 | 139.043 | 39.7713 | 60.0347 | 33.4 | 139.0533 | 23.6495 | 60.0347 | 17.2
139.0859 | 72.0321 | 60.0116 | 65.8 | 139.0436 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0872 | 55.9202 | 60.0174 | 49.6 | 139.0513 | 39.7709 | 60.0347 | 33.4 | 139.0618 | 23.6504 | 60.0347 | 17.2
139.0942 | 72.032 | 60.0116 | 65.8 | 139.0519 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.0955 | 55.9218 | 60.0174 | 49.6 | 139.0596 | 39.7706 | 60.0347 | 33.4 | 139.0701 | 23.6513 | 60.0347 | 17.2
139.1025 | 72.0322 | 60.0116 | 65.8 | 139.0603 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.1038 | 55.9234 | 60.0174 | 49.6 | 139.0681 | 39.7702 | 60.0347 | 33.4 | 139.0784 | 23.6523 | 60.0347 | 17.2
139.1109 | 72.0324 | 60.0116 | 65.8 | 139.0686 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.1121 | 55.9253 | 60.0174 | 49.6 | 139.0764 | 39.7698 | 60.0347 | 33.4 | 139.0867 | 23.6528 | 60.0347 | 17.2
139.1192 | 72.0322 | 60.0116 | 65.8 | 139.0769 | 71.9511 | 59.9943 | 65.8 | 139.1205 | 55.9273 | 60.0174 | 49.6 | 139.0847 | 39.7702 | 60.0347 | 33.4 | 139.0951 | 23.6534 | 60.0347 | 17.2
139.1275 | 72.032 | 60.0116 | 65.8 | 139.0852 | 71.9486 | 59.9943 | 65.8 | 139.1288 | 55.9283 | 60.0174 | 49.6 | 139.093 | 39.7706 | 60.0347 | 33.4 | 139.1034 | 23.654 | 60.0347 | 17.2
139.1359 | 72.0318 | 60.0116 | 65.8 | 139.0936 | 71.9461 | 59.9943 | 65.8 | 139.1371 | 55.9293 | 60.0174 | 49.6 | 139.1014 | 39.771 | 60.0347 | 33.4 | 139.1117 | 23.6545 | 60.0347 | 17.2
139.1442 | 72.0316 | 60.0116 | 65.8 | 139.1019 | 71.9436 | 59.9943 | 65.8 | 139.1454 | 55.9304 | 60.0174 | 49.6 | 139.1097 | 39.7714 | 60.0347 | 33.4 | 139.12 | 23.6551 | 60.0347 | 17.2
139.1525 | 72.028 | 60.0116 | 65.8 | 139.1103 | 71.9411 | 59.9943 | 65.8 | 139.1538 | 55.9314 | 60.0174 | 49.6 | 139.118 | 39.7719 | 60.0347 | 33.4 | 139.1284 | 23.6556 | 60.0347 | 17.2
139.1609 | 72.0245 | 60.0116 | 65.8 | 139.1186 | 71.9386 | 59.9943 | 65.8 | 139.1621 | 55.932 | 60.0174 | 49.6 | 139.1263 | 39.7723 | 60.0347 | 33.4 | 139.1367 | 23.655 | 60.0347 | 17.2
139.1692 | 72.0209 | 60.0116 | 65.8 | 139.1269 | 71.9362 | 59.9943 | 65.8 | 139.1705 | 55.9326 | 60.0174 | 49.6 | 139.1347 | 39.7728 | 60.0347 | 33.4 | 139.145 | 23.6544 | 60.0347 | 17.2
139.1775 | 72.0173 | 60.0116 | 65.8 | 139.1353 | 71.9337 | 59.9943 | 65.8 | 139.1788 | 55.931 | 60.0174 | 49.6 | 139.143 | 39.7733 | 60.0347 | 33.4 | 139.1533 | 23.6534 | 60.0347 | 17.2
139.1859 | 72.0138 | 60.0116 | 65.8 | 139.1436 | 71.9312 | 59.9943 | 65.8 | 139.1871 | 55.9294 | 60.0174 | 49.6 | 139.1513 | 39.7738 | 60.0347 | 33.4 | 139.1616 | 23.6524 | 60.0347 | 17.2
139.1942 | 72.0102 | 60.0116 | 65.8 | 139.1519 | 71.9287 | 59.9943 | 65.8 | 139.1954 | 55.9273 | 60.0174 | 49.6 | 139.1596 | 39.7743 | 60.0347 | 33.4 | 139.17 | 23.6513 | 60.0347 | 17.2
139.2025 | 72.0066 | 60.0116 | 65.8 | 139.1602 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2038 | 55.9252 | 60.0174 | 49.6 | 139.1679 | 39.7714 | 60.0347 | 33.4 | 139.1783 | 23.6503 | 60.0347 | 17.2
139.2108 | 72.003 | 60.0116 | 65.8 | 139.1686 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2121 | 55.9232 | 60.0116 | 49.6 | 139.1763 | 39.7686 | 60.0347 | 33.4 | 139.1866 | 23.6492 | 60.0347 | 17.2
139.2192 | 71.9985 | 60.0116 | 65.8 | 139.1769 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2205 | 55.9212 | 60.0116 | 49.6 | 139.1846 | 39.7645 | 60.0347 | 33.4 | 139.1949 | 23.6481 | 60.0347 | 17.2
139.2275 | 71.9941 | 60.0116 | 65.8 | 139.1853 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2288 | 55.9186 | 60.0116 | 49.6 | 139.1929 | 39.7604 | 60.0347 | 33.4 | 139.2034 | 23.6467 | 60.0347 | 17.2
139.2358 | 71.9929 | 60.0116 | 65.8 | 139.1936 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2371 | 55.9161 | 60.0116 | 49.6 | 139.2012 | 39.7556 | 60.0347 | 33.4 | 139.2117 | 23.6454 | 60.0347 | 17.2
139.2442 | 71.9918 | 60.0116 | 65.8 | 139.2019 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2454 | 55.9136 | 60.0116 | 49.6 | 139.2097 | 39.7508 | 60.0347 | 33.4 | 139.22 | 23.6426 | 60.0347 | 17.2
139.2525 | 71.9909 | 60.0116 | 65.8 | 139.2102 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2538 | 55.9111 | 60.0116 | 49.6 | 139.218 | 39.746 | 60.0347 | 33.4 | 139.2283 | 23.6398 | 60.0347 | 17.2
139.2608 | 71.99 | 60.0116 | 65.8 | 139.2186 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2621 | 55.9094 | 60.0116 | 49.6 | 139.2263 | 39.7412 | 60.0347 | 33.4 | 139.2366 | 23.6374 | 60.0347 | 17.2
139.2692 | 71.9895 | 60.0116 | 65.8 | 139.227 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2704 | 55.9078 | 60.0116 | 49.6 | 139.2346 | 39.7364 | 60.0347 | 33.4 | 139.245 | 23.6351 | 60.0347 | 17.2
139.2775 | 71.989 | 60.0116 | 65.8 | 139.2353 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2787 | 55.9067 | 60.0116 | 49.6 | 139.2429 | 39.7316 | 60.0347 | 33.4 | 139.2533 | 23.6328 | 60.0347 | 17.2
139.2858 | 71.9885 | 60.0116 | 65.8 | 139.2436 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2871 | 55.9056 | 60.0116 | 49.6 | 139.2513 | 39.7294 | 60.0347 | 33.4 | 139.2616 | 23.6305 | 60.0347 | 17.2
139.2942 | 71.9879 | 60.0116 | 65.8 | 139.2519 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.2954 | 55.9053 | 60.0116 | 49.6 | 139.2596 | 39.7272 | 60.0347 | 33.4 | 139.2699 | 23.6282 | 60.0347 | 17.2
139.3025 | 71.9883 | 60.0116 | 65.8 | 139.2603 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3038 | 55.905 | 60.0116 | 49.6 | 139.2679 | 39.726 | 60.0347 | 33.4 | 139.2783 | 23.626 | 60.0347 | 17.2
139.3108 | 71.9887 | 60.0116 | 65.8 | 139.2686 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3121 | 55.9044 | 60.0116 | 49.6 | 139.2762 | 39.7247 | 60.0347 | 33.4 | 139.2866 | 23.6234 | 60.0347 | 17.2
139.3192 | 71.989 | 60.0116 | 65.8 | 139.2769 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3204 | 55.9039 | 60.0116 | 49.6 | 139.2846 | 39.7243 | 60.0347 | 33.4 | 139.2949 | 23.6209 | 60.0347 | 17.2
139.3275 | 71.9894 | 60.0116 | 65.8 | 139.2852 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3287 | 55.901 | 60.0116 | 49.6 | 139.2929 | 39.7238 | 60.0347 | 33.4 | 139.3032 | 23.6205 | 60.0347 | 17.2
139.3358 | 71.9897 | 60.0116 | 65.8 | 139.2936 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3371 | 55.8982 | 60.0116 | 49.6 | 139.3012 | 39.7234 | 60.0347 | 33.4 | 139.3116 | 23.6202 | 60.0347 | 17.2
139.3441 | 71.9901 | 60.0116 | 65.8 | 139.302 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3455 | 55.8962 | 60.0116 | 49.6 | 139.3095 | 39.7229 | 60.0347 | 33.4 | 139.3199 | 23.6198 | 60.0347 | 17.2
139.3525 | 71.9901 | 60.0116 | 65.8 | 139.3103 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3538 | 55.8943 | 60.0116 | 49.6 | 139.3179 | 39.7226 | 60.0347 | 33.4 | 139.3282 | 23.6194 | 60.0347 | 17.2
139.3608 | 71.9901 | 60.0116 | 65.8 | 139.3186 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3621 | 55.8924 | 60.0116 | 49.6 | 139.3262 | 39.7223 | 60.0347 | 33.4 | 139.3365 | 23.619 | 60.0347 | 17.2
139.3691 | 71.9901 | 60.0116 | 65.8 | 139.3269 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3704 | 55.8905 | 60.0116 | 49.6 | 139.3345 | 39.722 | 60.0347 | 33.4 | 139.3448 | 23.6186 | 60.0347 | 17.2
139.3775 | 71.9901 | 60.0116 | 65.8 | 139.3353 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3788 | 55.8898 | 60.0116 | 49.6 | 139.3428 | 39.7217 | 60.0347 | 33.4 | 139.3533 | 23.6186 | 60.0347 | 17.2
139.3858 | 71.9901 | 60.0116 | 65.8 | 139.3436 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3871 | 55.8891 | 60.0116 | 49.6 | 139.3511 | 39.7216 | 60.0347 | 33.4 | 139.3616 | 23.6185 | 60.0347 | 17.2
139.3942 | 71.9901 | 60.0116 | 65.8 | 139.352 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.3954 | 55.8896 | 60.0116 | 49.6 | 139.3596 | 39.7215 | 60.0347 | 33.4 | 139.3699 | 23.6188 | 60.0347 | 17.2
139.4025 | 71.9906 | 60.0116 | 65.8 | 139.3603 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.4037 | 55.8901 | 60.0116 | 49.6 | 139.3679 | 39.7217 | 60.0347 | 33.4 | 139.3782 | 23.619 | 60.0347 | 17.2
139.4108 | 71.9911 | 60.0116 | 65.8 | 139.3686 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.4121 | 55.8928 | 60.0116 | 49.6 | 139.3762 | 39.7218 | 60.0347 | 33.4 | 139.3866 | 23.6192 | 60.0347 | 17.2
139.4192 | 71.9917 | 60.0116 | 65.8 | 139.3769 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.4204 | 55.8955 | 60.0116 | 49.6 | 139.3845 | 39.7221 | 60.0347 | 33.4 | 139.3949 | 23.6194 | 60.0347 | 17.2
139.4275 | 71.9922 | 60.0116 | 65.8 | 139.3853 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.4288 | 55.8965 | 60.0116 | 49.6 | 139.3929 | 39.7224 | 60.0347 | 33.4 | 139.4032 | 23.6197 | 60.0347 | 17.2
139.4358 | 71.9927 | 60.0116 | 65.8 | 139.3936 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.4371 | 55.8975 | 60.0116 | 49.6 | 139.4012 | 39.7229 | 60.0347 | 33.4 | 139.4115 | 23.6199 | 60.0347 | 17.2
139.4442 | 71.9932 | 60.0116 | 65.8 | 139.4019 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.4454 | 55.8964 | 60.0116 | 49.6 | 139.4095 | 39.7233 | 60.0347 | 33.4 | 139.4198 | 23.6198 | 60.0347 | 17.2
139.4525 | 71.9938 | 60.0116 | 65.8 | 139.4103 | 71.9262 | 59.9943 | 65.8 | 139.4537 | 55.8953 | 60.0116 | 49.6 | 139.4178 | 39.7243 | 60.0347 | 33.4 | 139.4282 | 23.6196 | 60.0347 | 17.2
139.4608 | 71.9943 | 60.0116 | 65.8 | 139.4186 | 71.9267 | 59.9943 | 65.8 | 139.4621 | 55.893 | 60.0116 | 49.6 | 139.4261 | 39.7253 | 60.0347 | 33.4 | 139.4365 | 23.6191 | 60.0347 | 17.2
139.4691 | 71.9949 | 60.0116 | 65.8 | 139.427 | 71.9272 | 59.9943 | 65.8 | 139.4704 | 55.8907 | 60.0116 | 49.6 | 139.4345 | 39.7262 | 60.0347 | 33.4 | 139.4448 | 23.6185 | 60.0347 | 17.2
139.4775 | 71.9954 | 60.0116 | 65.8 | 139.4353 | 71.9276 | 59.9943 | 65.8 | 139.4788 | 55.888 | 60.0116 | 49.6 | 139.4428 | 39.7272 | 60.0347 | 33.4 | 139.4531 | 23.6174 | 60.0347 | 17.2
139.4858 | 71.9954 | 60.0116 | 65.8 | 139.4436 | 71.9281 | 59.9943 | 65.8 | 139.4871 | 55.8852 | 60.0116 | 49.6 | 139.4511 | 39.7282 | 60.0347 | 33.4 | 139.4615 | 23.6164 | 60.0347 | 17.2
139.4941 | 71.9955 | 60.0116 | 65.8 | 139.4519 | 71.9286 | 59.9943 | 65.8 | 139.4954 | 55.8829 | 60.0116 | 49.6 | 139.4594 | 39.7291 | 60.0347 | 33.4 | 139.4698 | 23.6151 | 60.0347 | 17.2
139.5025 | 71.9958 | 60.0116 | 65.8 | 139.4603 | 71.929 | 59.9943 | 65.8 | 139.5037 | 55.8806 | 60.0116 | 49.6 | 139.4678 | 39.7299 | 60.0347 | 33.4 | 139.4781 | 23.6138 | 60.0347 | 17.2
139.5108 | 71.9962 | 60.0116 | 65.8 | 139.4686 | 71.9287 | 59.9943 | 65.8 | 139.5121 | 55.8801 | 60.0116 | 49.6 | 139.4761 | 39.7308 | 60.0347 | 33.4 | 139.4865 | 23.6101 | 60.0347 | 17.2
139.5191 | 71.9956 | 60.0116 | 65.8 | 139.477 | 71.9284 | 59.9943 | 65.8 | 139.5204 | 55.8796 | 60.0116 | 49.6 | 139.4844 | 39.7313 | 60.0347 | 33.4 | 139.4949 | 23.6063 | 60.0347 | 17.2
139.5275 | 71.995 | 60.0116 | 65.8 | 139.4853 | 71.928 | 59.9943 | 65.8 | 139.5287 | 55.8812 | 60.0116 | 49.6 | 139.4927 | 39.7318 | 60.0347 | 33.4 | 139.5032 | 23.603 | 60.0347 | 17.2
139.5358 | 71.9944 | 60.0116 | 65.8 | 139.4936 | 71.9277 | 59.9943 | 65.8 | 139.537 | 55.8828 | 60.0116 | 49.6 | 139.5012 | 39.7318 | 60.0347 | 33.4 | 139.5115 | 23.5997 | 60.0347 | 17.2
139.5441 | 71.9937 | 60.0116 | 65.8 | 139.502 | 71.9269 | 59.9943 | 65.8 | 139.5454 | 55.8843 | 60.0116 | 49.6 | 139.5095 | 39.7318 | 60.0347 | 33.4 | 139.5198 | 23.594 | 60.0347 | 17.2
139.5525 | 71.9944 | 60.0116 | 65.8 | 139.5103 | 71.9261 | 59.9943 | 65.8 | 139.5537 | 55.8859 | 60.0116 | 49.6 | 139.5178 | 39.7302 | 60.0347 | 33.4 | 139.5281 | 23.5883 | 60.0347 | 17.2
139.5608 | 71.995 | 60.0116 | 65.8 | 139.5186 | 71.9238 | 59.9943 | 65.8 | 139.5621 | 55.8875 | 60.0116 | 49.6 | 139.5261 | 39.7286 | 60.0347 | 33.4 | 139.5365 | 23.5832 | 60.0347 | 17.2
139.5691 | 71.9948 | 60.0116 | 65.8 | 139.5269 | 71.9214 | 59.9943 | 65.8 | 139.5704 | 55.889 | 60.0116 | 49.6 | 139.5344 | 39.727 | 60.0347 | 33.4 | 139.5448 | 23.5781 | 60.0347 | 17.2
139.5775 | 71.9946 | 60.0116 | 65.8 | 139.5353 | 71.9191 | 59.9943 | 65.8 | 139.5787 | 55.8897 | 60.0116 | 49.6 | 139.5428 | 39.7255 | 60.0347 | 33.4 | 139.5531 | 23.5732 | 60.0347 | 17.2
139.5858 | 71.994 | 60.0116 | 65.8 | 139.5436 | 71.9167 | 59.9943 | 65.8 | 139.587 | 55.8904 | 60.0116 | 49.6 | 139.5511 | 39.7232 | 60.0347 | 33.4 | 139.5614 | 23.5683 | 60.0347 | 17.2
139.5941 | 71.9935 | 60.0116 | 65.8 | 139.552 | 71.9141 | 59.9943 | 65.8 | 139.5954 | 55.8884 | 60.0116 | 49.6 | 139.5594 | 39.721 | 60.0347 | 33.4 | 139.5698 | 23.5645 | 60.0347 | 17.2
139.6024 | 71.9939 | 60.0116 | 65.8 | 139.5603 | 71.9115 | 59.9943 | 65.8 | 139.6037 | 55.8863 | 60.0116 | 49.6 | 139.5677 | 39.7188 | 60.0347 | 33.4 | 139.5781 | 23.5607 | 60.0347 | 17.2
139.6108 | 71.9943 | 60.0116 | 65.8 | 139.5686 | 71.9089 | 59.9943 | 65.8 | 139.6121 | 55.8843 | 60.0116 | 49.6 | 139.5761 | 39.7166 | 60.0347 | 33.4 | 139.5864 | 23.5574 | 60.0347 | 17.2
139.6191 | 71.9948 | 60.0116 | 65.8 | 139.577 | 71.9063 | 59.9943 | 65.8 | 139.6204 | 55.8823 | 60.0116 | 49.6 | 139.5844 | 39.7129 | 60.0347 | 33.4 | 139.5947 | 23.5541 | 60.0347 | 17.2
139.6274 | 71.9952 | 60.0116 | 65.8 | 139.5853 | 71.9013 | 59.9943 | 65.8 | 139.6287 | 55.8803 | 60.0116 | 49.6 | 139.5927 | 39.7091 | 60.0347 | 33.4 | 139.603 | 23.5532 | 60.0347 | 17.2
139.6358 | 71.9943 | 60.0116 | 65.8 | 139.5937 | 71.8963 | 59.9943 | 65.8 | 139.637 | 55.8783 | 60.0116 | 49.6 | 139.601 | 39.7054 | 60.0347 | 33.4 | 139.6115 | 23.5522 | 60.0347 | 17.2
139.6441 | 71.9934 | 60.0116 | 65.8 | 139.602 | 71.8923 | 59.9943 | 65.8 | 139.6454 | 55.8759 | 60.0116 | 49.6 | 139.6093 | 39.7016 | 60.0347 | 33.4 | 139.6198 | 23.5513 | 60.0347 | 17.2
139.6524 | 71.9933 | 60.0116 | 65.8 | 139.6103 | 71.8882 | 59.9943 | 65.8 | 139.6537 | 55.8735 | 60.0116 | 49.6 | 139.6177 | 39.6975 | 60.0347 | 33.4 | 139.6281 | 23.5504 | 60.0347 | 17.2
139.6608 | 71.9932 | 60.0116 | 65.8 | 139.6186 | 71.8841 | 59.9943 | 65.8 | 139.662 | 55.8713 | 60.0116 | 49.6 | 139.626 | 39.6934 | 60.0347 | 33.4 | 139.6364 | 23.5495 | 60.0347 | 17.2
139.6691 | 71.994 | 60.0116 | 65.8 | 139.627 | 71.88 | 59.9943 | 65.8 | 139.6703 | 55.8692 | 60.0116 | 49.6 | 139.6343 | 39.69 | 60.0347 | 33.4 | 139.6448 | 23.5486 | 60.0347 | 17.2
139.6774 | 71.9947 | 60.0116 | 65.8 | 139.6353 | 71.8769 | 59.9943 | 65.8 | 139.6787 | 55.8676 | 60.0116 | 49.6 | 139.6426 | 39.6866 | 60.0347 | 33.4 | 139.6531 | 23.5491 | 60.0347 | 17.2
139.6858 | 71.995 | 60.0116 | 65.8 | 139.6436 | 71.8739 | 59.9943 | 65.8 | 139.687 | 55.866 | 60.0116 | 49.6 | 139.6511 | 39.683 | 60.0347 | 33.4 | 139.6614 | 23.5496 | 60.0347 | 17.2
139.6941 | 71.9953 | 60.0116 | 65.8 | 139.6519 | 71.8711 | 59.9943 | 65.8 | 139.6954 | 55.8657 | 60.0116 | 49.6 | 139.6594 | 39.6795 | 60.0347 | 33.4 | 139.6697 | 23.5497 | 60.0347 | 17.2
139.7024 | 71.9957 | 60.0116 | 65.8 | 139.6603 | 71.8683 | 59.9943 | 65.8 | 139.7037 | 55.8653 | 60.0116 | 49.6 | 139.6677 | 39.6774 | 60.0347 | 33.4 | 139.6781 | 23.5499 | 60.0347 | 17.2
139.7108 | 71.996 | 60.0116 | 65.8 | 139.6687 | 71.8678 | 59.9943 | 65.8 | 139.712 | 55.8647 | 60.0116 | 49.6 | 139.676 | 39.6754 | 60.0347 | 33.4 | 139.6864 | 23.55 | 60.0347 | 17.2
139.7191 | 71.9964 | 60.0116 | 65.8 | 139.677 | 71.8673 | 59.9943 | 65.8 | 139.7203 | 55.864 | 60.0116 | 49.6 | 139.6844 | 39.675 | 60.0347 | 33.4 | 139.6947 | 23.5501 | 60.0347 | 17.2
139.7274 | 71.9968 | 60.0116 | 65.8 | 139.6853 | 71.8669 | 59.9943 | 65.8 | 139.7287 | 55.8637 | 60.0116 | 49.6 | 139.6927 | 39.6745 | 60.0347 | 33.4 | 139.703 | 23.5502 | 60.0347 | 17.2
139.7357 | 71.9962 | 60.0116 | 65.8 | 139.6936 | 71.8664 | 59.9943 | 65.8 | 139.737 | 55.8634 | 60.0116 | 49.6 | 139.701 | 39.6747 | 60.0347 | 33.4 | 139.7113 | 23.5504 | 60.0347 | 17.2
139.7441 | 71.9956 | 60.0116 | 65.8 | 139.702 | 71.866 | 59.9943 | 65.8 | 139.7454 | 55.8629 | 60.0116 | 49.6 | 139.7093 | 39.675 | 60.0347 | 33.4 | 139.7197 | 23.5505 | 60.0347 | 17.2
139.7524 | 71.9942 | 60.0116 | 65.8 | 139.7103 | 71.8655 | 59.9943 | 65.8 | 139.7537 | 55.8624 | 60.0116 | 49.6 | 139.7176 | 39.6752 | 60.0347 | 33.4 | 139.728 | 23.5506 | 60.0347 | 17.2
139.7607 | 71.9928 | 60.0116 | 65.8 | 139.7187 | 71.8651 | 59.9943 | 65.8 | 139.762 | 55.8629 | 60.0116 | 49.6 | 139.726 | 39.6754 | 60.0347 | 33.4 | 139.7363 | 23.5501 | 60.0347 | 17.2
139.7691 | 71.9894 | 60.0116 | 65.8 | 139.727 | 71.8646 | 59.9943 | 65.8 | 139.7703 | 55.8635 | 60.0116 | 49.6 | 139.7343 | 39.6757 | 60.0347 | 33.4 | 139.7446 | 23.5497 | 60.0347 | 17.2
139.7774 | 71.9861 | 60.0116 | 65.8 | 139.7353 | 71.864 | 59.9943 | 65.8 | 139.7787 | 55.8618 | 60.0116 | 49.6 | 139.7426 | 39.676 | 60.0347 | 33.4 | 139.7531 | 23.5491 | 60.0347 | 17.2
139.7857 | 71.9827 | 60.0116 | 65.8 | 139.7436 | 71.8633 | 59.9943 | 65.8 | 139.787 | 55.8601 | 60.0116 | 49.6 | 139.7509 | 39.6775 | 60.0347 | 33.4 | 139.7614 | 23.5485 | 60.0347 | 17.2
139.7941 | 71.9794 | 60.0116 | 65.8 | 139.752 | 71.8631 | 59.9943 | 65.8 | 139.7953 | 55.8587 | 60.0116 | 49.6 | 139.7593 | 39.6791 | 60.0347 | 33.4 | 139.7697 | 23.5474 | 60.0347 | 17.2
139.8024 | 71.9742 | 60.0116 | 65.8 | 139.7603 | 71.8629 | 59.9943 | 65.8 | 139.8036 | 55.8573 | 60.0116 | 49.6 | 139.7676 | 39.6806 | 60.0347 | 33.4 | 139.778 | 23.5464 | 60.0347 | 17.2
139.8107 | 71.969 | 60.0116 | 65.8 | 139.7686 | 71.8625 | 59.9943 | 65.8 | 139.812 | 55.8559 | 60.0116 | 49.6 | 139.7759 | 39.6821 | 60.0347 | 33.4 | 139.7863 | 23.5453 | 60.0347 | 17.2
139.8191 | 71.9648 | 60.0116 | 65.8 | 139.777 | 71.8622 | 59.9943 | 65.8 | 139.8203 | 55.8545 | 60.0116 | 49.6 | 139.7842 | 39.6822 | 60.0347 | 33.4 | 139.7947 | 23.5443 | 60.0347 | 17.2
139.8274 | 71.9606 | 60.0116 | 65.8 | 139.7853 | 71.8615 | 59.9943 | 65.8 | 139.8287 | 55.8535 | 60.0116 | 49.6 | 139.7925 | 39.6823 | 60.0347 | 33.4 | 139.803 | 23.5435 | 60.0289 | 17.2
139.8357 | 71.955 | 60.0116 | 65.8 | 139.7937 | 71.8608 | 59.9943 | 65.8 | 139.837 | 55.8525 | 60.0116 | 49.6 | 139.801 | 39.6827 | 60.0347 | 33.4 | 139.8113 | 23.5428 | 60.0289 | 17.2
139.8441 | 71.9493 | 60.0116 | 65.8 | 139.802 | 71.8594 | 59.9943 | 65.8 | 139.8453 | 55.8525 | 60.0116 | 49.6 | 139.8093 | 39.6832 | 60.0347 | 33.4 | 139.8196 | 23.5426 | 60.0289 | 17.2
139.8524 | 71.9459 | 60.0116 | 65.8 | 139.8103 | 71.8581 | 59.9943 | 65.8 | 139.8536 | 55.8524 | 60.0116 | 49.6 | 139.8176 | 39.6837 | 60.0347 | 33.4 | 139.828 | 23.5424 | 60.0289 | 17.2
139.8607 | 71.9426 | 60.0116 | 65.8 | 139.8186 | 71.8558 | 59.9943 | 65.8 | 139.862 | 55.8536 | 60.0116 | 49.6 | 139.8259 | 39.6842 | 60.0347 | 33.4 | 139.8363 | 23.5423 | 60.0289 | 17.2
139.869 | 71.9392 | 60.0116 | 65.8 | 139.827 | 71.8535 | 59.9943 | 65.8 | 139.8703 | 55.8548 | 60.0116 | 49.6 | 139.8343 | 39.6836 | 60.0347 | 33.4 | 139.8446 | 23.5421 | 60.0289 | 17.2
139.8774 | 71.9359 | 60.0116 | 65.8 | 139.8353 | 71.8497 | 59.9943 | 65.8 | 139.8787 | 55.8555 | 60.0116 | 49.6 | 139.8426 | 39.6829 | 60.0347 | 33.4 | 139.8529 | 23.5424 | 60.0289 | 17.2
139.8857 | 71.9344 | 60.0116 | 65.8 | 139.8437 | 71.8459 | 59.9943 | 65.8 | 139.887 | 55.8561 | 60.0116 | 49.6 | 139.8509 | 39.6822 | 60.0347 | 33.4 | 139.8613 | 23.5427 | 60.0289 | 17.2
139.894 | 71.9329 | 60.0116 | 65.8 | 139.852 | 71.843 | 59.9943 | 65.8 | 139.8953 | 55.855 | 60.0116 | 49.6 | 139.8592 | 39.6815 | 60.0347 | 33.4 | 139.8696 | 23.543 | 60.0289 | 17.2
139.9024 | 71.9314 | 60.0116 | 65.8 | 139.8603 | 71.8401 | 59.9943 | 65.8 | 139.9036 | 55.8539 | 60.0116 | 49.6 | 139.8676 | 39.6821 | 60.0347 | 33.4 | 139.8779 | 23.5433 | 60.0289 | 17.2
139.9107 | 71.93 | 60.0116 | 65.8 | 139.8687 | 71.8374 | 59.9943 | 65.8 | 139.912 | 55.8528 | 60.0116 | 49.6 | 139.8759 | 39.6827 | 60.0347 | 33.4 | 139.8862 | 23.5433 | 60.0289 | 17.2
139.919 | 71.93 | 60.0116 | 65.8 | 139.877 | 71.8348 | 59.9943 | 65.8 | 139.9203 | 55.8516 | 60.0116 | 49.6 | 139.8842 | 39.6824 | 60.0347 | 33.4 | 139.8947 | 23.5433 | 60.0289 | 17.2
139.9274 | 71.93 | 60.0116 | 65.8 | 139.8853 | 71.8326 | 59.9943 | 65.8 | 139.9286 | 55.8487 | 60.0116 | 49.6 | 139.8925 | 39.682 | 60.0347 | 33.4 | 139.903 | 23.5428 | 60.0289 | 17.2
139.9357 | 71.93 | 60.0116 | 65.8 | 139.8936 | 71.8304 | 59.9943 | 65.8 | 139.937 | 55.8457 | 60.0116 | 49.6 | 139.9008 | 39.6816 | 60.0347 | 33.4 | 139.9113 | 23.5422 | 60.0289 | 17.2
139.944 | 71.93 | 60.0116 | 65.8 | 139.902 | 71.8291 | 59.9943 | 65.8 | 139.9453 | 55.8425 | 60.0116 | 49.6 | 139.9092 | 39.6813 | 60.0347 | 33.4 | 139.9196 | 23.5417 | 60.0289 | 17.2
139.9524 | 71.9301 | 60.0116 | 65.8 | 139.9103 | 71.8279 | 59.9943 | 65.8 | 139.9537 | 55.8392 | 60.0116 | 49.6 | 139.9175 | 39.6809 | 60.0347 | 33.4 | 139.9279 | 23.5411 | 60.0289 | 17.2
139.9607 | 71.9301 | 60.0116 | 65.8 | 139.9187 | 71.8277 | 59.9943 | 65.8 | 139.962 | 55.8365 | 60.0116 | 49.6 | 139.9258 | 39.6805 | 60.0347 | 33.4 | 139.9363 | 23.5407 | 60.0289 | 17.2
139.969 | 71.9289 | 60.0116 | 65.8 | 139.927 | 71.8274 | 59.9943 | 65.8 | 139.9703 | 55.8338 | 60.0116 | 49.6 | 139.9341 | 39.6802 | 60.0347 | 33.4 | 139.9446 | 23.5402 | 60.0289 | 17.2
139.9774 | 71.9276 | 60.0116 | 65.8 | 139.9353 | 71.829 | 59.9943 | 65.8 | 139.9786 | 55.8329 | 60.0116 | 49.6 | 139.9426 | 39.6798 | 60.0347 | 33.4 | 139.9529 | 23.5398 | 60.0289 | 17.2
139.9857 | 71.9264 | 60.0116 | 65.8 | 139.9437 | 71.8306 | 59.9943 | 65.8 | 139.987 | 55.832 | 60.0116 | 49.6 | 139.9509 | 39.679 | 60.0347 | 33.4 | 139.9612 | 23.5393 | 60.0289 | 17.2
139.994 | 71.9252 | 60.0116 | 65.8 | 139.952 | 71.8332 | 59.9943 | 65.8 | 139.9953 | 55.8305 | 60.0116 | 49.6 | 139.9592 | 39.6783 | 60.0347 | 33.4 | 139.9696 | 23.5389 | 60.0289 | 17.2
140.0024 | 71.924 | 60.0116 | 65.8 | 139.9604 | 71.8358 | 59.9943 | 65.8 | 140.0037 | 55.829 | 60.0116 | 49.6 | 139.9675 | 39.6774 | 60.0347 | 33.4 | 139.9779 | 23.5384 | 60.0289 | 17.2
140.0107 | 71.9227 | 60.0116 | 65.8 | 139.9687 | 71.8387 | 59.9943 | 65.8 | 140.012 | 55.8285 | 60.0116 | 49.6 | 139.9758 | 39.6765 | 60.0347 | 33.4 | 139.9862 | 23.5386 | 60.0289 | 17.2
140.019 | 71.9213 | 60.0116 | 65.8 | 139.977 | 71.8415 | 59.9943 | 65.8 | 140.0203 | 55.828 | 60.0116 | 49.6 | 139.9842 | 39.6757 | 60.0347 | 33.4 | 139.9945 | 23.5387 | 60.0289 | 17.2
140.0274 | 71.9198 | 60.0116 | 65.8 | 139.9853 | 71.8434 | 59.9943 | 65.8 | 140.0286 | 55.8274 | 60.0116 | 49.6 | 139.9925 | 39.6748 | 60.0347 | 33.4 | 140.0029 | 23.5379 | 60.0289 | 17.2
140.0357 | 71.9184 | 60.0116 | 65.8 | 139.9937 | 71.8453 | 59.9943 | 65.8 | 140.037 | 55.8268 | 60.0116 | 49.6 | 140.0008 | 39.6739 | 60.0347 | 33.4 | 140.0112 | 23.5372 | 60.0289 | 17.2
140.044 | 71.9169 | 60.0116 | 65.8 | 140.002 | 71.8471 | 59.9943 | 65.8 | 140.0453 | 55.8262 | 60.0058 | 49.6 | 140.0091 | 39.6729 | 60.0347 | 33.4 | 140.0195 | 23.5364 | 60.0289 | 17.2
140.0524 | 71.9167 | 60.0116 | 65.8 | 140.0103 | 71.849 | 59.9943 | 65.8 | 140.0536 | 55.8257 | 60.0058 | 49.6 | 140.0175 | 39.672 | 60.0347 | 33.4 | 140.0278 | 23.5356 | 60.0289 | 17.2
140.0607 | 71.9165 | 60.0116 | 65.8 | 140.0186 | 71.8493 | 59.9943 | 65.8 | 140.062 | 55.8251 | 60.0058 | 49.6 | 140.0258 | 39.671 | 60.0347 | 33.4 | 140.0361 | 23.5348 | 60.0289 | 17.2
140.069 | 71.9166 | 60.0116 | 65.8 | 140.027 | 71.8497 | 59.9943 | 65.8 | 140.0703 | 55.8245 | 60.0058 | 49.6 | 140.0341 | 39.6694 | 60.0347 | 33.4 | 140.0446 | 23.534 | 60.0289 | 17.2
140.0774 | 71.9168 | 60.0116 | 65.8 | 140.0354 | 71.8485 | 59.9943 | 65.8 | 140.0786 | 55.8244 | 60.0058 | 49.6 | 140.0424 | 39.6677 | 60.0347 | 33.4 | 140.0529 | 23.5334 | 60.0289 | 17.2
140.0857 | 71.9169 | 60.0116 | 65.8 | 140.0437 | 71.8473 | 59.9943 | 65.8 | 140.087 | 55.8244 | 60.0058 | 49.6 | 140.0508 | 39.6671 | 60.0347 | 33.4 | 140.0612 | 23.5327 | 60.0289 | 17.2
140.094 | 71.917 | 60.0116 | 65.8 | 140.052 | 71.8455 | 59.9943 | 65.8 | 140.0953 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.0591 | 39.6664 | 60.0347 | 33.4 | 140.0695 | 23.5321 | 60.0289 | 17.2
140.1024 | 71.9174 | 60.0116 | 65.8 | 140.0603 | 71.8437 | 59.9943 | 65.8 | 140.1036 | 55.8242 | 60.0058 | 49.6 | 140.0674 | 39.6657 | 60.0347 | 33.4 | 140.0779 | 23.5315 | 60.0289 | 17.2
140.1107 | 71.9177 | 60.0116 | 65.8 | 140.0687 | 71.8435 | 59.9943 | 65.8 | 140.1119 | 55.8242 | 60.0058 | 49.6 | 140.0757 | 39.6651 | 60.0347 | 33.4 | 140.0862 | 23.5317 | 60.0289 | 17.2
140.119 | 71.9192 | 60.0116 | 65.8 | 140.077 | 71.8434 | 59.9943 | 65.8 | 140.1203 | 55.8242 | 60.0058 | 49.6 | 140.084 | 39.6645 | 60.0347 | 33.4 | 140.0945 | 23.5319 | 60.0289 | 17.2
140.1273 | 71.9206 | 60.0116 | 65.8 | 140.0854 | 71.8433 | 59.9943 | 65.8 | 140.1286 | 55.8242 | 60.0058 | 49.6 | 140.0925 | 39.6639 | 60.0347 | 33.4 | 140.1028 | 23.5322 | 60.0289 | 17.2
140.1357 | 71.922 | 60.0116 | 65.8 | 140.0937 | 71.8432 | 59.9943 | 65.8 | 140.137 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1008 | 39.6629 | 60.0347 | 33.4 | 140.1112 | 23.5324 | 60.0289 | 17.2
140.144 | 71.9235 | 60.0116 | 65.8 | 140.102 | 71.8432 | 59.9943 | 65.8 | 140.1453 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1091 | 39.662 | 60.0347 | 33.4 | 140.1195 | 23.5326 | 60.0289 | 17.2
140.1523 | 71.925 | 60.0116 | 65.8 | 140.1103 | 71.8432 | 59.9943 | 65.8 | 140.1536 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1174 | 39.662 | 60.0347 | 33.4 | 140.1278 | 23.5329 | 60.0289 | 17.2
140.1607 | 71.9266 | 60.0116 | 65.8 | 140.1187 | 71.8437 | 59.9943 | 65.8 | 140.1619 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1258 | 39.6619 | 60.0347 | 33.4 | 140.1361 | 23.5329 | 60.0289 | 17.2
140.169 | 71.9281 | 60.0116 | 65.8 | 140.127 | 71.8442 | 59.9943 | 65.8 | 140.1703 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1341 | 39.6616 | 60.0347 | 33.4 | 140.1445 | 23.533 | 60.0289 | 17.2
140.1773 | 71.9297 | 60.0116 | 65.8 | 140.1353 | 71.8445 | 59.9943 | 65.8 | 140.1786 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1424 | 39.6612 | 60.0347 | 33.4 | 140.1528 | 23.5331 | 60.0289 | 17.2
140.1857 | 71.9312 | 60.0116 | 65.8 | 140.1437 | 71.8448 | 59.9943 | 65.8 | 140.187 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1507 | 39.6606 | 60.0347 | 33.4 | 140.1611 | 23.5332 | 60.0289 | 17.2
140.194 | 71.9327 | 60.0116 | 65.8 | 140.152 | 71.8428 | 59.9943 | 65.8 | 140.1953 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.159 | 39.6599 | 60.0347 | 33.4 | 140.1694 | 23.5332 | 60.0289 | 17.2
140.2023 | 71.9338 | 60.0116 | 65.8 | 140.1604 | 71.8408 | 59.9943 | 65.8 | 140.2036 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1674 | 39.6593 | 60.0347 | 33.4 | 140.1777 | 23.5333 | 60.0289 | 17.2
140.2107 | 71.935 | 60.0116 | 65.8 | 140.1687 | 71.8388 | 60.0001 | 65.8 | 140.2119 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1757 | 39.6587 | 60.0347 | 33.4 | 140.1862 | 23.5329 | 60.0289 | 17.2
140.219 | 71.9361 | 60.0116 | 65.8 | 140.177 | 71.8368 | 60.0001 | 65.8 | 140.2203 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.184 | 39.6583 | 60.0347 | 33.4 | 140.1945 | 23.5326 | 60.0289 | 17.2
140.2273 | 71.9372 | 60.0116 | 65.8 | 140.1853 | 71.8344 | 60.0001 | 65.8 | 140.2286 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.1923 | 39.6579 | 60.0347 | 33.4 | 140.2028 | 23.532 | 60.0289 | 17.2
140.2357 | 71.9379 | 60.0116 | 65.8 | 140.1937 | 71.832 | 60.0001 | 65.8 | 140.2369 | 55.8243 | 60.0058 | 49.6 | 140.2007 | 39.6562 | 60.0347 | 33.4 | 140.2111 | 23.5314 | 60.0289 | 17.2
140.244 | 71.9385 | 60.0116 | 65.8 | 140.202 | 71.8295 | 60.0001 | 65.8 | 140.2453 | 55.8227 | 60.0058 | 49.6 | 140.209 | 39.6545 | 60.0347 | 33.4 | 140.2195 | 23.5308 | 60.0289 | 17.2
140.2523 | 71.9391 | 60.0116 | 65.8 | 140.2104 | 71.8271 | 60.0001 | 65.8 | 140.2536 | 55.821 | 60.0058 | 49.6 | 140.2173 | 39.6526 | 60.0347 | 33.4 | 140.2278 | 23.5301 | 60.0289 | 17.2
140.2607 | 71.9398 | 60.0116 | 65.8 | 140.2187 | 71.8262 | 60.0001 | 65.8 | 140.262 | 55.8193 | 60.0058 | 49.6 | 140.2256 | 39.6508 | 60.0347 | 33.4 | 140.2361 | 23.5295 | 60.0289 | 17.2
140.269 | 71.9393 | 60.0116 | 65.8 | 140.227 | 71.8254 | 60.0001 | 65.8 | 140.2703 | 55.8176 | 60.0058 | 49.6 | 140.2341 | 39.6493 | 60.0347 | 33.4 | 140.2444 | 23.5288 | 60.0289 | 17.2
140.2773 | 71.9388 | 60.0116 | 65.8 | 140.2354 | 71.8261 | 60.0001 | 65.8 | 140.2786 | 55.8159 | 60.0058 | 49.6 | 140.2424 | 39.6477 | 60.0347 | 33.4 | 140.2528 | 23.5282 | 60.0289 | 17.2
140.2856 | 71.9382 | 60.0116 | 65.8 | 140.2437 | 71.8268 | 60.0001 | 65.8 | 140.2869 | 55.8143 | 60.0058 | 49.6 | 140.2507 | 39.6462 | 60.0347 | 33.4 | 140.2611 | 23.5275 | 60.0289 | 17.2
140.294 | 71.9377 | 60.0116 | 65.8 | 140.252 | 71.827 | 60.0001 | 65.8 | 140.2953 | 55.8126 | 60.0058 | 49.6 | 140.259 | 39.6446 | 60.0347 | 33.4 | 140.2694 | 23.5273 | 60.0289 | 17.2
140.3023 | 71.9368 | 60.0116 | 65.8 | 140.2603 | 71.8272 | 60.0001 | 65.8 | 140.3036 | 55.8109 | 60.0058 | 49.6 | 140.2673 | 39.6432 | 60.0347 | 33.4 | 140.2777 | 23.527 | 60.0289 | 17.2
140.3106 | 71.9359 | 60.0116 | 65.8 | 140.2687 | 71.8274 | 60.0001 | 65.8 | 140.312 | 55.8092 | 60.0058 | 49.6 | 140.2757 | 39.6418 | 60.0347 | 33.4 | 140.286 | 23.527 | 60.0289 | 17.2
140.319 | 71.935 | 60.0116 | 65.8 | 140.277 | 71.8276 | 60.0001 | 65.8 | 140.3203 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.284 | 39.6419 | 60.0347 | 33.4 | 140.2944 | 23.527 | 60.0289 | 17.2
140.3273 | 71.9341 | 60.0116 | 65.8 | 140.2854 | 71.8278 | 60.0001 | 65.8 | 140.3286 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.2923 | 39.6419 | 60.0347 | 33.4 | 140.3027 | 23.5271 | 60.0289 | 17.2
140.3356 | 71.9333 | 60.0116 | 65.8 | 140.2937 | 71.828 | 60.0001 | 65.8 | 140.3369 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.3006 | 39.6422 | 60.0347 | 33.4 | 140.311 | 23.5271 | 60.0289 | 17.2
140.344 | 71.9324 | 60.0116 | 65.8 | 140.302 | 71.8275 | 60.0001 | 65.8 | 140.3453 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.309 | 39.6424 | 60.0347 | 33.4 | 140.3193 | 23.5268 | 60.0289 | 17.2
140.3523 | 71.9326 | 60.0116 | 65.8 | 140.3103 | 71.827 | 60.0001 | 65.8 | 140.3536 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.3173 | 39.6426 | 60.0347 | 33.4 | 140.3278 | 23.5266 | 60.0289 | 17.2
140.3606 | 71.9329 | 60.0116 | 65.8 | 140.3187 | 71.8266 | 60.0001 | 65.8 | 140.3619 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.3256 | 39.6428 | 60.0347 | 33.4 | 140.3361 | 23.5265 | 60.0289 | 17.2
140.369 | 71.9327 | 60.0116 | 65.8 | 140.327 | 71.8261 | 60.0001 | 65.8 | 140.3702 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.3339 | 39.6431 | 60.0347 | 33.4 | 140.3444 | 23.5264 | 60.0289 | 17.2
140.3773 | 71.9325 | 60.0116 | 65.8 | 140.3354 | 71.8261 | 60.0001 | 65.8 | 140.3786 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.3422 | 39.6433 | 60.0347 | 33.4 | 140.3527 | 23.5264 | 60.0289 | 17.2
140.3856 | 71.9327 | 60.0116 | 65.8 | 140.3437 | 71.8261 | 60.0001 | 65.8 | 140.3869 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.3506 | 39.6435 | 60.0347 | 33.4 | 140.3611 | 23.5263 | 60.0289 | 17.2
140.394 | 71.9328 | 60.0116 | 65.8 | 140.352 | 71.8259 | 60.0001 | 65.8 | 140.3953 | 55.8075 | 60.0058 | 49.6 | 140.3589 | 39.6437 | 60.0347 | 33.4 | 140.3694 | 23.5263 | 60.0289 | 17.2
140.4023 | 71.933 | 60.0116 | 65.8 | 140.3604 | 71.8258 | 60.0001 | 65.8 | 140.4036 | 55.8074 | 60.0058 | 49.6 | 140.3672 | 39.644 | 60.0347 | 33.4 | 140.3777 | 23.5262 | 60.0289 | 17.2
140.4106 | 71.9331 | 60.0116 | 65.8 | 140.3687 | 71.8257 | 60.0001 | 65.8 | 140.4119 | 55.806 | 60.0058 | 49.6 | 140.3755 | 39.6442 | 60.0347 | 33.4 | 140.386 | 23.5262 | 60.0289 | 17.2
140.4189 | 71.934 | 60.0116 | 65.8 | 140.377 | 71.8255 | 60.0001 | 65.8 | 140.4202 | 55.8046 | 60.0058 | 49.6 | 140.384 | 39.6445 | 60.0347 | 33.4 | 140.3944 | 23.5262 | 60.0289 | 17.2
140.4273 | 71.9349 | 60.0116 | 65.8 | 140.3853 | 71.8254 | 60.0001 | 65.8 | 140.4286 | 55.8031 | 60.0058 | 49.6 | 140.3923 | 39.6447 | 60.0347 | 33.4 | 140.4027 | 23.5264 | 60.0289 | 17.2
140.4356 | 71.9337 | 60.0116 | 65.8 | 140.3937 | 71.8252 | 60.0001 | 65.8 | 140.437 | 55.8017 | 60.0058 | 49.6 | 140.4006 | 39.6434 | 60.0347 | 33.4 | 140.411 | 23.5266 | 60.0289 | 17.2
140.4439 | 71.9324 | 60.0116 | 65.8 | 140.402 | 71.8262 | 60.0001 | 65.8 | 140.4453 | 55.8003 | 60.0058 | 49.6 | 140.4089 | 39.6421 | 60.0347 | 33.4 | 140.4193 | 23.5267 | 60.0289 | 17.2
140.4523 | 71.9309 | 60.0116 | 65.8 | 140.4104 | 71.8271 | 60.0001 | 65.8 | 140.4536 | 55.7988 | 60.0058 | 49.6 | 140.4173 | 39.6408 | 60.0347 | 33.4 | 140.4276 | 23.5267 | 60.0289 | 17.2
140.4606 | 71.9295 | 60.0116 | 65.8 | 140.4187 | 71.828 | 60.0001 | 65.8 | 140.4619 | 55.7974 | 60.0058 | 49.6 | 140.4256 | 39.6395 | 60.0347 | 33.4 | 140.436 | 23.5268 | 60.0289 | 17.2
140.4689 | 71.9272 | 60.0116 | 65.8 | 140.427 | 71.829 | 60.0001 | 65.8 | 140.4703 | 55.796 | 60.0058 | 49.6 | 140.4339 | 39.6381 | 60.0347 | 33.4 | 140.4443 | 23.5269 | 60.0289 | 17.2
140.4773 | 71.9249 | 60.0116 | 65.8 | 140.4353 | 71.8284 | 60.0001 | 65.8 | 140.4786 | 55.7946 | 60.0058 | 49.6 | 140.4422 | 39.6368 | 60.0347 | 33.4 | 140.4526 | 23.5271 | 60.0289 | 17.2
140.4856 | 71.9225 | 60.0116 | 65.8 | 140.4437 | 71.8279 | 60.0001 | 65.8 | 140.4869 | 55.7932 | 60.0058 | 49.6 | 140.4505 | 39.6352 | 60.0347 | 33.4 | 140.4609 | 23.5274 | 60.0289 | 17.2
140.4939 | 71.9202 | 60.0116 | 65.8 | 140.452 | 71.8273 | 60.0001 | 65.8 | 140.4952 | 55.7932 | 60.0058 | 49.6 | 140.4589 | 39.6336 | 60.0347 | 33.4 | 140.4694 | 23.5276 | 60.0289 | 17.2
140.5023 | 71.9168 | 60.0116 | 65.8 | 140.4604 | 71.8268 | 60.0001 | 65.8 | 140.5036 | 55.7932 | 60.0058 | 49.6 | 140.4672 | 39.632 | 60.0347 | 33.4 | 140.4777 | 23.5279 | 60.0289 | 17.2
140.5106 | 71.9134 | 60.0116 | 65.8 | 140.4687 | 71.8262 | 60.0001 | 65.8 | 140.5119 | 55.7932 | 60.0058 | 49.6 | 140.4755 | 39.6305 | 60.0347 | 33.4 | 140.486 | 23.5281 | 60.0289 | 17.2
140.5189 | 71.9129 | 60.0116 | 65.8 | 140.477 | 71.8257 | 60.0001 | 65.8 | 140.5203 | 55.7932 | 60.0058 | 49.6 | 140.4838 | 39.6304 | 60.0347 | 33.4 | 140.4943 | 23.5283 | 60.0289 | 17.2
140.5273 | 71.9125 | 60.0116 | 65.8 | 140.4854 | 71.824 | 60.0001 | 65.8 | 140.5286 | 55.7932 | 60.0058 | 49.6 | 140.4922 | 39.6303 | 60.0347 | 33.4 | 140.5027 | 23.5286 | 60.0289 | 17.2
140.5356 | 71.9126 | 60.0116 | 65.8 | 140.4937 | 71.8224 | 60.0001 | 65.8 | 140.5369 | 55.7932 | 60.0058 | 49.6 | 140.5005 | 39.6301 | 60.0347 | 33.4 | 140.511 | 23.5288 | 60.0289 | 17.2
140.5439 | 71.9128 | 60.0116 | 65.8 | 140.502 | 71.8207 | 60.0001 | 65.8 | 140.5452 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5089 | 39.6298 | 60.0347 | 33.4 | 140.5193 | 23.527 | 60.0289 | 17.2
140.5522 | 71.9138 | 60.0116 | 65.8 | 140.5103 | 71.8191 | 60.0001 | 65.8 | 140.5536 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5172 | 39.6295 | 60.0347 | 33.4 | 140.5276 | 23.5251 | 60.0289 | 17.2
140.5606 | 71.9148 | 60.0116 | 65.8 | 140.5187 | 71.8191 | 60.0001 | 65.8 | 140.5619 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5255 | 39.6293 | 60.0347 | 33.4 | 140.536 | 23.5232 | 60.0289 | 17.2
140.5689 | 71.9159 | 60.0116 | 65.8 | 140.527 | 71.8191 | 60.0001 | 65.8 | 140.5703 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5339 | 39.6297 | 60.0347 | 33.4 | 140.5443 | 23.5212 | 60.0289 | 17.2
140.5773 | 71.9169 | 60.0116 | 65.8 | 140.5354 | 71.8191 | 60.0001 | 65.8 | 140.5786 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5422 | 39.6301 | 60.0347 | 33.4 | 140.5526 | 23.5193 | 60.0289 | 17.2
140.5856 | 71.9183 | 60.0116 | 65.8 | 140.5437 | 71.8191 | 60.0001 | 65.8 | 140.5869 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5505 | 39.6305 | 60.0347 | 33.4 | 140.5609 | 23.5173 | 60.0289 | 17.2
140.5939 | 71.9197 | 60.0116 | 65.8 | 140.552 | 71.8196 | 60.0001 | 65.8 | 140.5952 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5588 | 39.6309 | 60.0347 | 33.4 | 140.5692 | 23.5127 | 60.0289 | 17.2
140.6023 | 71.9203 | 60.0116 | 65.8 | 140.5603 | 71.8202 | 60.0001 | 65.8 | 140.6036 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5672 | 39.6324 | 60.0347 | 33.4 | 140.5776 | 23.5081 | 60.0289 | 17.2
140.6106 | 71.9209 | 60.0116 | 65.8 | 140.5687 | 71.8199 | 60.0001 | 65.8 | 140.6119 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5755 | 39.6339 | 60.0347 | 33.4 | 140.5859 | 23.5034 | 60.0289 | 17.2
140.6189 | 71.9214 | 60.0116 | 65.8 | 140.577 | 71.8196 | 60.0001 | 65.8 | 140.6202 | 55.7932 | 60.0116 | 49.6 | 140.5838 | 39.6357 | 60.0347 | 33.4 | 140.5942 | 23.4988 | 60.0289 | 17.2
140.6273 | 71.9219 | 60.0116 | 65.8 | 140.5854 | 71.8193 | 60.0001 | 65.8 | 140.6285 | 55.7937 | 60.0116 | 49.6 | 140.5921 | 39.6375 | 60.0347 | 33.4 | 140.6025 | 23.4962 | 60.0289 | 17.2
140.6356 | 71.9195 | 60.0116 | 65.8 | 140.5937 | 71.819 | 60.0001 | 65.8 | 140.6369 | 55.7942 | 60.0116 | 49.6 | 140.6005 | 39.639 | 60.0347 | 33.4 | 140.611 | 23.4936 | 60.0289 | 17.2
140.6439 | 71.9171 | 60.0116 | 65.8 | 140.602 | 71.818 | 60.0001 | 65.8 | 140.6452 | 55.7943 | 60.0116 | 49.6 | 140.6088 | 39.6406 | 60.0347 | 33.4 | 140.6193 | 23.4909 | 60.0289 | 17.2
140.6523 | 71.9126 | 60.0116 | 65.8 | 140.6104 | 71.817 | 60.0001 | 65.8 | 140.6536 | 55.7944 | 60.0116 | 49.6 | 140.6171 | 39.6415 | 60.0347 | 33.4 | 140.6276 | 23.4882 | 60.0289 | 17.2
140.6606 | 71.9081 | 60.0116 | 65.8 | 140.6187 | 71.8153 | 60.0001 | 65.8 | 140.6619 | 55.7946 | 60.0116 | 49.6 | 140.6254 | 39.6423 | 60.0347 | 33.4 | 140.6359 | 23.4856 | 60.0289 | 17.2
140.6689 | 71.9036 | 60.0116 | 65.8 | 140.627 | 71.8136 | 60.0001 | 65.8 | 140.6702 | 55.7947 | 60.0116 | 49.6 | 140.6337 | 39.6432 | 60.0347 | 33.4 | 140.6443 | 23.4829 | 60.0289 | 17.2
140.6772 | 71.8992 | 60.0116 | 65.8 | 140.6353 | 71.8109 | 60.0001 | 65.8 | 140.6785 | 55.7936 | 60.0116 | 49.6 | 140.6422 | 39.6441 | 60.0347 | 33.4 | 140.6526 | 23.483 | 60.0289 | 17.2
140.6856 | 71.8925 | 60.0116 | 65.8 | 140.6437 | 71.8083 | 60.0001 | 65.8 | 140.6869 | 55.7925 | 60.0116 | 49.6 | 140.6505 | 39.6436 | 60.0347 | 33.4 | 140.6609 | 23.483 | 60.0289 | 17.2
140.6939 | 71.8859 | 60.0116 | 65.8 | 140.652 | 71.8058 | 60.0001 | 65.8 | 140.6952 | 55.7911 | 60.0116 | 49.6 | 140.6588 | 39.6431 | 60.0347 | 33.4 | 140.6692 | 23.4834 | 60.0289 | 17.2
140.7022 | 71.8788 | 60.0116 | 65.8 | 140.6604 | 71.8033 | 60.0001 | 65.8 | 140.7036 | 55.7898 | 60.0116 | 49.6 | 140.6671 | 39.6425 | 60.0347 | 33.4 | 140.6775 | 23.4837 | 60.0289 | 17.2
140.7106 | 71.8718 | 60.0116 | 65.8 | 140.6687 | 71.8008 | 60.0001 | 65.8 | 140.7119 | 55.7859 | 60.0116 | 49.6 | 140.6755 | 39.642 | 60.0347 | 33.4 | 140.6859 | 23.4841 | 60.0289 | 17.2
140.7189 | 71.8676 | 60.0116 | 65.8 | 140.677 | 71.7983 | 60.0001 | 65.8 | 140.7202 | 55.782 | 60.0116 | 49.6 | 140.6838 | 39.6422 | 60.0347 | 33.4 | 140.6942 | 23.4845 | 60.0289 | 17.2
140.7272 | 71.8634 | 60.0116 | 65.8 | 140.6853 | 71.7966 | 60.0001 | 65.8 | 140.7285 | 55.7786 | 60.0116 | 49.6 | 140.6921 | 39.6424 | 60.0347 | 33.4 | 140.7025 | 23.4849 | 60.0289 | 17.2
140.7356 | 71.8613 | 60.0116 | 65.8 | 140.6937 | 71.7948 | 60.0001 | 65.8 | 140.7369 | 55.7751 | 60.0116 | 49.6 | 140.7004 | 39.6431 | 60.0347 | 33.4 | 140.7108 | 23.4853 | 60.0289 | 17.2
140.7439 | 71.8591 | 60.0116 | 65.8 | 140.702 | 71.7937 | 60.0001 | 65.8 | 140.7452 | 55.7717 | 60.0116 | 49.6 | 140.7087 | 39.6438 | 60.0347 | 33.4 | 140.7192 | 23.4856 | 60.0289 | 17.2
140.7522 | 71.857 | 60.0116 | 65.8 | 140.7104 | 71.7926 | 60.0001 | 65.8 | 140.7535 | 55.7683 | 60.0116 | 49.6 | 140.7171 | 39.6445 | 60.0347 | 33.4 | 140.7275 | 23.4859 | 60.0289 | 17.2
140.7606 | 71.8549 | 60.0116 | 65.8 | 140.7187 | 71.792 | 60.0001 | 65.8 | 140.7618 | 55.7658 | 60.0116 | 49.6 | 140.7254 | 39.6452 | 60.0347 | 33.4 | 140.7358 | 23.4867 | 60.0289 | 17.2
140.7689 | 71.8549 | 60.0116 | 65.8 | 140.727 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.7702 | 55.7633 | 60.0116 | 49.6 | 140.7337 | 39.6462 | 60.0347 | 33.4 | 140.7441 | 23.4875 | 60.0289 | 17.2
140.7772 | 71.8549 | 60.0116 | 65.8 | 140.7354 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.7785 | 55.7614 | 60.0116 | 49.6 | 140.742 | 39.6472 | 60.0347 | 33.4 | 140.7526 | 23.488 | 60.0289 | 17.2
140.7856 | 71.8549 | 60.0116 | 65.8 | 140.7437 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.7869 | 55.7595 | 60.0116 | 49.6 | 140.7504 | 39.6486 | 60.0347 | 33.4 | 140.7609 | 23.4884 | 60.0289 | 17.2
140.7939 | 71.8549 | 60.0116 | 65.8 | 140.752 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.7952 | 55.7596 | 60.0116 | 49.6 | 140.7587 | 39.6499 | 60.0347 | 33.4 | 140.7692 | 23.4889 | 60.0289 | 17.2
140.8022 | 71.8547 | 60.0116 | 65.8 | 140.7603 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8035 | 55.7597 | 60.0116 | 49.6 | 140.767 | 39.6506 | 60.0347 | 33.4 | 140.7775 | 23.4893 | 60.0289 | 17.2
140.8105 | 71.8544 | 60.0116 | 65.8 | 140.7687 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8119 | 55.7598 | 60.0116 | 49.6 | 140.7753 | 39.6512 | 60.0347 | 33.4 | 140.7859 | 23.49 | 60.0289 | 17.2
140.8189 | 71.8542 | 60.0116 | 65.8 | 140.777 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8202 | 55.7599 | 60.0116 | 49.6 | 140.7838 | 39.6513 | 60.0347 | 33.4 | 140.7942 | 23.4906 | 60.0289 | 17.2
140.8272 | 71.8539 | 60.0116 | 65.8 | 140.7854 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8286 | 55.7599 | 60.0116 | 49.6 | 140.7921 | 39.6514 | 60.0347 | 33.4 | 140.8025 | 23.4892 | 60.0289 | 17.2
140.8355 | 71.853 | 60.0116 | 65.8 | 140.7937 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8369 | 55.7599 | 60.0116 | 49.6 | 140.8004 | 39.6512 | 60.0347 | 33.4 | 140.8108 | 23.4879 | 60.0289 | 17.2
140.8439 | 71.8521 | 60.0116 | 65.8 | 140.802 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8452 | 55.7607 | 60.0116 | 49.6 | 140.8087 | 39.6509 | 60.0347 | 33.4 | 140.8191 | 23.4863 | 60.0289 | 17.2
140.8522 | 71.8501 | 60.0116 | 65.8 | 140.8103 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8535 | 55.7616 | 60.0116 | 49.6 | 140.817 | 39.6472 | 60.0347 | 33.4 | 140.8275 | 23.4847 | 60.0289 | 17.2
140.8605 | 71.8481 | 60.0116 | 65.8 | 140.8187 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8619 | 55.7624 | 60.0116 | 49.6 | 140.8254 | 39.6436 | 60.0347 | 33.4 | 140.8358 | 23.4831 | 60.0289 | 17.2
140.8689 | 71.8461 | 60.0116 | 65.8 | 140.827 | 71.7913 | 60.0001 | 65.8 | 140.8702 | 55.7632 | 60.0116 | 49.6 | 140.8337 | 39.6399 | 60.0347 | 33.4 | 140.8441 | 23.4815 | 60.0289 | 17.2
140.8772 | 71.8441 | 60.0116 | 65.8 | 140.8354 | 71.7909 | 60.0001 | 65.8 | 140.8785 | 55.7637 | 60.0116 | 49.6 | 140.842 | 39.6362 | 60.0347 | 33.4 | 140.8524 | 23.4799 | 60.0289 | 17.2
140.8855 | 71.8424 | 60.0116 | 65.8 | 140.8437 | 71.7904 | 60.0001 | 65.8 | 140.8868 | 55.7642 | 60.0116 | 49.6 | 140.8503 | 39.6327 | 60.0347 | 33.4 | 140.8608 | 23.4783 | 60.0289 | 17.2
140.8939 | 71.8406 | 60.0116 | 65.8 | 140.852 | 71.79 | 60.0001 | 65.8 | 140.8952 | 55.7646 | 60.0116 | 49.6 | 140.8587 | 39.6293 | 60.0347 | 33.4 | 140.8691 | 23.4762 | 60.0289 | 17.2
140.9022 | 71.8389 | 60.0116 | 65.8 | 140.8604 | 71.7895 | 60.0001 | 65.8 | 140.9035 | 55.7651 | 60.0116 | 49.6 | 140.867 | 39.6258 | 60.0347 | 33.4 | 140.8774 | 23.474 | 60.0289 | 17.2
140.9105 | 71.8372 | 60.0116 | 65.8 | 140.8687 | 71.7891 | 60.0001 | 65.8 | 140.9119 | 55.7656 | 60.0116 | 49.6 | 140.8753 | 39.6223 | 60.0347 | 33.4 | 140.8857 | 23.474 | 60.0289 | 17.2
140.9189 | 71.8361 | 60.0116 | 65.8 | 140.877 | 71.7886 | 60.0001 | 65.8 | 140.9202 | 55.7661 | 60.0116 | 49.6 | 140.8836 | 39.6187 | 60.0347 | 33.4 | 140.8942 | 23.4739 | 60.0289 | 17.2
140.9272 | 71.835 | 60.0116 | 65.8 | 140.8853 | 71.787 | 60.0001 | 65.8 | 140.9285 | 55.7653 | 60.0116 | 49.6 | 140.8919 | 39.615 | 60.0347 | 33.4 | 140.9025 | 23.4735 | 60.0289 | 17.2
140.9355 | 71.8349 | 60.0116 | 65.8 | 140.8937 | 71.7854 | 60.0001 | 65.8 | 140.9368 | 55.7644 | 60.0116 | 49.6 | 140.9003 | 39.6147 | 60.0347 | 33.4 | 140.9108 | 23.4732 | 60.0289 | 17.2
140.9438 | 71.8349 | 60.0116 | 65.8 | 140.902 | 71.7846 | 60.0001 | 65.8 | 140.9452 | 55.7632 | 60.0116 | 49.6 | 140.9086 | 39.6144 | 60.0347 | 33.4 | 140.9191 | 23.4729 | 60.0289 | 17.2
140.9522 | 71.8348 | 60.0116 | 65.8 | 140.9104 | 71.7839 | 60.0001 | 65.8 | 140.9535 | 55.7621 | 60.0116 | 49.6 | 140.9169 | 39.6134 | 60.0347 | 33.4 | 140.9274 | 23.4725 | 60.0289 | 17.2
140.9605 | 71.8348 | 60.0116 | 65.8 | 140.9187 | 71.7831 | 60.0001 | 65.8 | 140.9619 | 55.7612 | 60.0116 | 49.6 | 140.9252 | 39.6123 | 60.0347 | 33.4 | 140.9358 | 23.4718 | 60.0289 | 17.2
140.9688 | 71.8347 | 60.0116 | 65.8 | 140.927 | 71.7823 | 60.0001 | 65.8 | 140.9702 | 55.7603 | 60.0116 | 49.6 | 140.9337 | 39.6104 | 60.0347 | 33.4 | 140.9441 | 23.4711 | 60.0289 | 17.2
140.9772 | 71.8347 | 60.0116 | 65.8 | 140.9353 | 71.781 | 60.0001 | 65.8 | 140.9785 | 55.7598 | 60.0116 | 49.6 | 140.942 | 39.6085 | 60.0347 | 33.4 | 140.9524 | 23.4703 | 60.0289 | 17.2
140.9855 | 71.8346 | 60.0116 | 65.8 | 140.9437 | 71.7797 | 60.0001 | 65.8 | 140.9868 | 55.7593 | 60.0116 | 49.6 | 140.9503 | 39.6065 | 60.0347 | 33.4 | 140.9607 | 23.4695 | 60.0289 | 17.2
140.9938 | 71.8346 | 60.0116 | 65.8 | 140.952 | 71.7784 | 60.0001 | 65.8 | 140.9952 | 55.759 | 60.0116 | 49.6 | 140.9586 | 39.6046 | 60.0347 | 33.4 | 140.9691 | 23.4688 | 60.0289 | 17.2
141.0022 | 71.8335 | 60.0116 | 65.8 | 140.9604 | 71.777 | 60.0001 | 65.8 | 141.0035 | 55.7587 | 60.0116 | 49.6 | 140.967 | 39.6033 | 60.0347 | 33.4 | 140.9774 | 23.468 | 60.0289 | 17.2
141.0105 | 71.8325 | 60.0116 | 65.8 | 140.9687 | 71.7769 | 60.0001 | 65.8 | 141.0118 | 55.7592 | 60.0116 | 49.6 | 140.9753 | 39.6019 | 60.0347 | 33.4 | 140.9857 | 23.4672 | 60.0289 | 17.2
141.0188 | 71.8315 | 60.0116 | 65.8 | 140.977 | 71.7767 | 60.0001 | 65.8 | 141.0201 | 55.7597 | 60.0116 | 49.6 | 140.9836 | 39.6006 | 60.0347 | 33.4 | 140.994 | 23.4665 | 60.0289 | 17.2
141.0272 | 71.8304 | 60.0116 | 65.8 | 140.9854 | 71.7757 | 60.0001 | 65.8 | 141.0285 | 55.7603 | 60.0116 | 49.6 | 140.9919 | 39.5993 | 60.0347 | 33.4 | 141.0024 | 23.4654 | 60.0289 | 17.2
141.0355 | 71.8294 | 60.0116 | 65.8 | 140.9937 | 71.7748 | 60.0001 | 65.8 | 141.0368 | 55.7608 | 60.0116 | 49.6 | 141.0002 | 39.5984 | 60.0347 | 33.4 | 141.0107 | 23.4643 | 60.0289 | 17.2
141.0438 | 71.8284 | 60.0116 | 65.8 | 141.002 | 71.7742 | 60.0001 | 65.8 | 141.0452 | 55.7613 | 60.0116 | 49.6 | 141.0086 | 39.5975 | 60.0347 | 33.4 | 141.019 | 23.4636 | 60.0289 | 17.2
141.0522 | 71.8268 | 60.0116 | 65.8 | 141.0103 | 71.7737 | 60.0001 | 65.8 | 141.0535 | 55.7618 | 60.0116 | 49.6 | 141.0169 | 39.5961 | 60.0347 | 33.4 | 141.0273 | 23.463 | 60.0289 | 17.2
141.0605 | 71.8252 | 60.0116 | 65.8 | 141.0187 | 71.7743 | 60.0001 | 65.8 | 141.0618 | 55.762 | 60.0116 | 49.6 | 141.0252 | 39.5946 | 60.0347 | 33.4 | 141.0358 | 23.4627 | 60.0289 | 17.2
141.0688 | 71.8232 | 60.0116 | 65.8 | 141.027 | 71.775 | 60.0001 | 65.8 | 141.0701 | 55.7621 | 60.0116 | 49.6 | 141.0335 | 39.5932 | 60.0347 | 33.4 | 141.0441 | 23.4623 | 60.0289 | 17.2
141.0771 | 71.8211 | 60.0116 | 65.8 | 141.0354 | 71.7756 | 60.0001 | 65.8 | 141.0785 | 55.7627 | 60.0116 | 49.6 | 141.0419 | 39.5917 | 60.0347 | 33.4 | 141.0524 | 23.462 | 60.0289 | 17.2
141.0855 | 71.8189 | 60.0116 | 65.8 | 141.0437 | 71.7762 | 60.0001 | 65.8 | 141.0868 | 55.7633 | 60.0116 | 49.6 | 141.0502 | 39.5899 | 60.0347 | 33.4 | 141.0607 | 23.4617 | 60.0289 | 17.2
141.0938 | 71.8167 | 60.0116 | 65.8 | 141.052 | 71.7769 | 60.0001 | 65.8 | 141.0952 | 55.7631 | 60.0116 | 49.6 | 141.0585 | 39.5882 | 60.0347 | 33.4 | 141.069 | 23.4611 | 60.0289 | 17.2
141.1021 | 71.8145 | 60.0116 | 65.8 | 141.0603 | 71.7775 | 60.0001 | 65.8 | 141.1035 | 55.7629 | 60.0116 | 49.6 | 141.0668 | 39.5864 | 60.0347 | 33.4 | 141.0774 | 23.4605 | 60.0289 | 17.2
141.1105 | 71.8123 | 60.0116 | 65.8 | 141.0687 | 71.7782 | 60.0001 | 65.8 | 141.1118 | 55.7627 | 60.0116 | 49.6 | 141.0751 | 39.5846 | 60.0347 | 33.4 | 141.0857 | 23.46 | 60.0289 | 17.2
141.1188 | 71.81 | 60.0116 | 65.8 | 141.077 | 71.7788 | 60.0001 | 65.8 | 141.1201 | 55.7624 | 60.0116 | 49.6 | 141.0836 | 39.5827 | 60.0347 | 33.4 | 141.094 | 23.4595 | 60.0289 | 17.2
141.1271 | 71.8078 | 60.0116 | 65.8 | 141.0854 | 71.7798 | 60.0001 | 65.8 | 141.1285 | 55.7623 | 60.0116 | 49.6 | 141.0919 | 39.5808 | 60.0347 | 33.4 | 141.1023 | 23.459 | 60.0289 | 17.2
141.1355 | 71.8061 | 60.0116 | 65.8 | 141.0937 | 71.7808 | 60.0001 | 65.8 | 141.1368 | 55.7623 | 60.0116 | 49.6 | 141.1002 | 39.5803 | 60.0347 | 33.4 | 141.1107 | 23.4585 | 60.0289 | 17.2
141.1438 | 71.8044 | 60.0116 | 65.8 | 141.102 | 71.7812 | 60.0001 | 65.8 | 141.1451 | 55.7622 | 60.0116 | 49.6 | 141.1085 | 39.5798 | 60.0347 | 33.4 | 141.119 | 23.4581 | 60.0289 | 17.2
141.1521 | 71.8032 | 60.0116 | 65.8 | 141.1104 | 71.7815 | 60.0001 | 65.8 | 141.1534 | 55.7621 | 60.0116 | 49.6 | 141.1169 | 39.58 | 60.0347 | 33.4 | 141.1273 | 23.4576 | 60.0289 | 17.2
141.1605 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.1187 | 71.783 | 60.0001 | 65.8 | 141.1618 | 55.7614 | 60.0116 | 49.6 | 141.1252 | 39.5801 | 60.0347 | 33.4 | 141.1356 | 23.4571 | 60.0289 | 17.2
141.1688 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.127 | 71.7845 | 60.0001 | 65.8 | 141.1701 | 55.7607 | 60.0116 | 49.6 | 141.1335 | 39.5805 | 60.0347 | 33.4 | 141.144 | 23.4567 | 60.0289 | 17.2
141.1772 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.1353 | 71.7861 | 60.0001 | 65.8 | 141.1785 | 55.7608 | 60.0116 | 49.6 | 141.1418 | 39.5809 | 60.0347 | 33.4 | 141.1523 | 23.4566 | 60.0289 | 17.2
141.1855 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.1437 | 71.7876 | 60.0001 | 65.8 | 141.1868 | 55.7609 | 60.0116 | 49.6 | 141.1502 | 39.58 | 60.0347 | 33.4 | 141.1606 | 23.4564 | 60.0289 | 17.2
141.1938 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.152 | 71.7897 | 60.0001 | 65.8 | 141.1951 | 55.7601 | 60.0116 | 49.6 | 141.1585 | 39.579 | 60.0347 | 33.4 | 141.1689 | 23.4565 | 60.0289 | 17.2
141.2021 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.1604 | 71.7919 | 60.0001 | 65.8 | 141.2034 | 55.7592 | 60.0116 | 49.6 | 141.1668 | 39.5783 | 60.0347 | 33.4 | 141.1774 | 23.4565 | 60.0289 | 17.2
141.2105 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.1687 | 71.7936 | 60.0001 | 65.8 | 141.2118 | 55.759 | 60.0116 | 49.6 | 141.1751 | 39.5776 | 60.0347 | 33.4 | 141.1857 | 23.4566 | 60.0289 | 17.2
141.2188 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.177 | 71.7954 | 60.0001 | 65.8 | 141.2201 | 55.7587 | 60.0116 | 49.6 | 141.1834 | 39.5769 | 60.0347 | 33.4 | 141.194 | 23.4566 | 60.0289 | 17.2
141.2271 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.1853 | 71.7915 | 60.0001 | 65.8 | 141.2285 | 55.7568 | 60.0116 | 49.6 | 141.1918 | 39.5761 | 60.0347 | 33.4 | 141.2023 | 23.4567 | 60.0289 | 17.2
141.2355 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.1937 | 71.7876 | 60.0001 | 65.8 | 141.2368 | 55.7549 | 60.0116 | 49.6 | 141.2001 | 39.5753 | 60.0347 | 33.4 | 141.2106 | 23.4568 | 60.0289 | 17.2
141.2438 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.202 | 71.7805 | 60.0001 | 65.8 | 141.2451 | 55.753 | 60.0116 | 49.6 | 141.2084 | 39.5745 | 60.0347 | 33.4 | 141.219 | 23.4564 | 60.0289 | 17.2
141.2521 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.2104 | 71.7733 | 60.0001 | 65.8 | 141.2534 | 55.7511 | 60.0116 | 49.6 | 141.2167 | 39.5735 | 60.0347 | 33.4 | 141.2273 | 23.4561 | 60.0289 | 17.2
141.2605 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.2187 | 71.7662 | 60.0001 | 65.8 | 141.2618 | 55.7492 | 60.0116 | 49.6 | 141.2252 | 39.5724 | 60.0347 | 33.4 | 141.2356 | 23.4558 | 60.0289 | 17.2
141.2688 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.227 | 71.7591 | 60.0001 | 65.8 | 141.2701 | 55.7473 | 60.0116 | 49.6 | 141.2335 | 39.5719 | 60.0347 | 33.4 | 141.2439 | 23.4554 | 60.0289 | 17.2
141.2771 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.2354 | 71.7513 | 60.0001 | 65.8 | 141.2784 | 55.7472 | 60.0116 | 49.6 | 141.2418 | 39.5714 | 60.0347 | 33.4 | 141.2523 | 23.4551 | 60.0289 | 17.2
141.2855 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.2437 | 71.7435 | 60.0001 | 65.8 | 141.2867 | 55.7471 | 60.0116 | 49.6 | 141.2501 | 39.5709 | 60.0347 | 33.4 | 141.2606 | 23.4548 | 60.0289 | 17.2
141.2938 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.252 | 71.7356 | 60.0001 | 65.8 | 141.2951 | 55.7463 | 60.0116 | 49.6 | 141.2584 | 39.5704 | 60.0347 | 33.4 | 141.2689 | 23.4533 | 60.0289 | 17.2
141.3021 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.2603 | 71.7277 | 60.0001 | 65.8 | 141.3034 | 55.7455 | 60.0116 | 49.6 | 141.2668 | 39.5698 | 60.0347 | 33.4 | 141.2772 | 23.4517 | 60.0289 | 17.2
141.3105 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.2687 | 71.7249 | 60.0001 | 65.8 | 141.3118 | 55.7463 | 60.0116 | 49.6 | 141.2751 | 39.5693 | 60.0347 | 33.4 | 141.2856 | 23.4499 | 60.0289 | 17.2
141.3188 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.277 | 71.7221 | 60.0001 | 65.8 | 141.3201 | 55.7471 | 60.0116 | 49.6 | 141.2834 | 39.5683 | 60.0347 | 33.4 | 141.2939 | 23.4481 | 60.0289 | 17.2
141.3271 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.2854 | 71.7214 | 60.0001 | 65.8 | 141.3284 | 55.7475 | 60.0116 | 49.6 | 141.2917 | 39.5673 | 60.0347 | 33.4 | 141.3022 | 23.4466 | 60.0289 | 17.2
141.3354 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.2937 | 71.7207 | 60.0001 | 65.8 | 141.3367 | 55.7479 | 60.0116 | 49.6 | 141.3001 | 39.5664 | 60.0347 | 33.4 | 141.3105 | 23.4451 | 60.0289 | 17.2
141.3438 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.302 | 71.72 | 60.0001 | 65.8 | 141.3451 | 55.7483 | 60.0116 | 49.6 | 141.3084 | 39.5654 | 60.0347 | 33.4 | 141.3188 | 23.4436 | 60.0289 | 17.2
141.3521 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.3103 | 71.7193 | 60.0001 | 65.8 | 141.3534 | 55.7487 | 60.0116 | 49.6 | 141.3167 | 39.5653 | 60.0347 | 33.4 | 141.3273 | 23.4421 | 60.0289 | 17.2
141.3604 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.3187 | 71.7184 | 60.0001 | 65.8 | 141.3618 | 55.7481 | 60.0116 | 49.6 | 141.325 | 39.5652 | 60.0347 | 33.4 | 141.3356 | 23.4403 | 60.0289 | 17.2
141.3688 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.327 | 71.7175 | 60.0001 | 65.8 | 141.3701 | 55.7474 | 60.0116 | 49.6 | 141.3334 | 39.565 | 60.0347 | 33.4 | 141.3439 | 23.4386 | 60.0289 | 17.2
141.3771 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.3354 | 71.7182 | 60.0001 | 65.8 | 141.3784 | 55.7468 | 60.0116 | 49.6 | 141.3417 | 39.5649 | 60.0347 | 33.4 | 141.3522 | 23.438 | 60.0289 | 17.2
141.3854 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.3437 | 71.7189 | 60.0001 | 65.8 | 141.3867 | 55.7462 | 60.0116 | 49.6 | 141.35 | 39.5648 | 60.0347 | 33.4 | 141.3606 | 23.4375 | 60.0289 | 17.2
141.3938 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.352 | 71.7218 | 60.0001 | 65.8 | 141.3951 | 55.7455 | 60.0116 | 49.6 | 141.3583 | 39.5646 | 60.0347 | 33.4 | 141.3689 | 23.4371 | 60.0289 | 17.2
141.4021 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.3604 | 71.7246 | 60.0001 | 65.8 | 141.4034 | 55.7449 | 60.0116 | 49.6 | 141.3666 | 39.5645 | 60.0347 | 33.4 | 141.3772 | 23.4368 | 60.0289 | 17.2
141.4104 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.3687 | 71.7275 | 60.0001 | 65.8 | 141.4117 | 55.7447 | 60.0116 | 49.6 | 141.3751 | 39.5644 | 60.0347 | 33.4 | 141.3855 | 23.4346 | 60.0289 | 17.2
141.4188 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.377 | 71.7304 | 60.0001 | 65.8 | 141.4201 | 55.7444 | 60.0116 | 49.6 | 141.3834 | 39.5643 | 60.0347 | 33.4 | 141.3939 | 23.4323 | 60.0289 | 17.2
141.4271 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.3853 | 71.7332 | 60.0001 | 65.8 | 141.4284 | 55.7442 | 60.0116 | 49.6 | 141.3917 | 39.5643 | 60.0347 | 33.4 | 141.4022 | 23.43 | 60.0289 | 17.2
141.4354 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.3937 | 71.7361 | 60.0001 | 65.8 | 141.4368 | 55.744 | 60.0116 | 49.6 | 141.4 | 39.5642 | 60.0347 | 33.4 | 141.4105 | 23.4278 | 60.0289 | 17.2
141.4438 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.402 | 71.7391 | 60.0001 | 65.8 | 141.4451 | 55.744 | 60.0116 | 49.6 | 141.4084 | 39.5642 | 60.0347 | 33.4 | 141.4188 | 23.4255 | 60.0289 | 17.2
141.4521 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.4104 | 71.7422 | 60.0001 | 65.8 | 141.4534 | 55.744 | 60.0116 | 49.6 | 141.4167 | 39.5608 | 60.0347 | 33.4 | 141.4272 | 23.4233 | 60.0289 | 17.2
141.4604 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.4187 | 71.7438 | 60.0001 | 65.8 | 141.4617 | 55.7428 | 60.0116 | 49.6 | 141.425 | 39.5575 | 60.0347 | 33.4 | 141.4355 | 23.4211 | 60.0289 | 17.2
141.4688 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.427 | 71.7454 | 60.0001 | 65.8 | 141.4701 | 55.7417 | 60.0116 | 49.6 | 141.4333 | 39.5542 | 60.0347 | 33.4 | 141.4438 | 23.4189 | 60.0289 | 17.2
141.4771 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.4353 | 71.7443 | 60.0001 | 65.8 | 141.4784 | 55.7405 | 60.0116 | 49.6 | 141.4416 | 39.5508 | 60.0347 | 33.4 | 141.4521 | 23.4169 | 60.0289 | 17.2
141.4854 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.4437 | 71.7432 | 60.0001 | 65.8 | 141.4868 | 55.7394 | 60.0116 | 49.6 | 141.45 | 39.5475 | 60.0347 | 33.4 | 141.4604 | 23.4148 | 60.0289 | 17.2
141.4937 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.452 | 71.7421 | 60.0001 | 65.8 | 141.4951 | 55.7382 | 60.0116 | 49.6 | 141.4583 | 39.5442 | 60.0347 | 33.4 | 141.4689 | 23.4147 | 60.0289 | 17.2
141.5021 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.4604 | 71.7411 | 60.0001 | 65.8 | 141.5034 | 55.737 | 60.0116 | 49.6 | 141.4666 | 39.5401 | 60.0347 | 33.4 | 141.4772 | 23.4146 | 60.0289 | 17.2
141.5104 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.4687 | 71.7395 | 60.0001 | 65.8 | 141.5117 | 55.735 | 60.0116 | 49.6 | 141.4749 | 39.5361 | 60.0347 | 33.4 | 141.4855 | 23.4145 | 60.0289 | 17.2
141.5187 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.477 | 71.7379 | 60.0001 | 65.8 | 141.5201 | 55.733 | 60.0116 | 49.6 | 141.4833 | 39.5314 | 60.0347 | 33.4 | 141.4938 | 23.4143 | 60.0289 | 17.2
141.5271 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.4854 | 71.7379 | 60.0001 | 65.8 | 141.5284 | 55.7308 | 60.0116 | 49.6 | 141.4916 | 39.5268 | 60.0347 | 33.4 | 141.5022 | 23.415 | 60.0289 | 17.2
141.5354 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.4937 | 71.7379 | 60.0001 | 65.8 | 141.5367 | 55.7286 | 60.0116 | 49.6 | 141.4999 | 39.5258 | 60.0347 | 33.4 | 141.5105 | 23.4156 | 60.0289 | 17.2
141.5437 | 71.802 | 60.0116 | 65.8 | 141.502 | 71.7371 | 60.0001 | 65.8 | 141.545 | 55.7271 | 60.0116 | 49.6 | 141.5082 | 39.5248 | 60.0347 | 33.4 | 141.5188 | 23.4162 | 60.0289 | 17.2
141.5521 | 71.8019 | 60.0116 | 65.8 | 141.5103 | 71.7363 | 60.0001 | 65.8 | 141.5534 | 55.7256 | 60.0116 | 49.6 | 141.5167 | 39.5238 | 60.0347 | 33.4 | 141.5271 | 23.4167 | 60.0289 | 17.2
141.5604 | 71.8019 | 60.0116 | 65.8 | 141.5187 | 71.7366 | 60.0001 | 65.8 | 141.5617 | 55.724 | 60.0116 | 49.6 | 141.525 | 39.5229 | 60.0347 | 33.4 | 141.5355 | 23.4173 | 60.0289 | 17.2
141.5687 | 71.8019 | 60.0116 | 65.8 | 141.527 | 71.7368 | 60.0001 | 65.8 | 141.5701 | 55.7225 | 60.0116 | 49.6 | 141.5333 | 39.5219 | 60.0347 | 33.4 | 141.5438 | 23.4179 | 60.0289 | 17.2
141.5771 | 71.8019 | 60.0116 | 65.8 | 141.5354 | 71.7371 | 60.0001 | 65.8 | 141.5784 | 55.7195 | 60.0116 | 49.6 | 141.5416 | 39.5208 | 60.0347 | 33.4 | 141.5521 | 23.4184 | 60.0289 | 17.2
141.5854 | 71.8019 | 60.0174 | 65.8 | 141.5437 | 71.7373 | 60.0001 | 65.8 | 141.5867 | 55.7164 | 60.0116 | 49.6 | 141.5499 | 39.5205 | 60.0347 | 33.4 | 141.5604 | 23.419 | 60.0289 | 17.2
141.5937 | 71.8019 | 60.0174 | 65.8 | 141.552 | 71.7376 | 60.0001 | 65.8 | 141.595 | 55.7143 | 60.0116 | 49.6 | 141.5583 | 39.5202 | 60.0347 | 33.4 | 141.5687 | 23.4196 | 60.0289 | 17.2
141.6021 | 71.8018 | 60.0174 | 65.8 | 141.5603 | 71.7379 | 60.0001 | 65.8 | 141.6034 | 55.7121 | 60.0116 | 49.6 | 141.5666 | 39.5206 | 60.0347 | 33.4 | 141.5771 | 23.4203 | 60.0289 | 17.2
141.6104 | 71.8018 | 60.0174 | 65.8 | 141.5687 | 71.7367 | 60.0001 | 65.8 | 141.6117 | 55.7101 | 60.0116 | 49.6 | 141.5749 | 39.521 | 60.0347 | 33.4 | 141.5854 | 23.4203 | 60.0289 | 17.2
141.6187 | 71.8018 | 60.0174 | 65.8 | 141.577 | 71.7354 | 60.0001 | 65.8 | 141.6201 | 55.7081 | 60.0116 | 49.6 | 141.5832 | 39.5209 | 60.0347 | 33.4 | 141.5938 | 23.4204 | 60.0289 | 17.2
141.627 | 71.8018 | 60.0174 | 65.8 | 141.5854 | 71.7352 | 60.0001 | 65.8 | 141.6284 | 55.7067 | 60.0116 | 49.6 | 141.5916 | 39.5208 | 60.0347 | 33.4 | 141.6021 | 23.4204 | 60.0289 | 17.2
141.6354 | 71.8028 | 60.0174 | 65.8 | 141.5937 | 71.7351 | 60.0001 | 65.8 | 141.6367 | 55.7053 | 60.0116 | 49.6 | 141.5999 | 39.5213 | 60.0347 | 33.4 | 141.6105 | 23.4205 | 60.0289 | 17.2
141.6437 | 71.8038 | 60.0174 | 65.8 | 141.602 | 71.7341 | 60.0001 | 65.8 | 141.645 | 55.7038 | 60.0116 | 49.6 | 141.6082 | 39.5218 | 60.0347 | 33.4 | 141.6188 | 23.4203 | 60.0289 | 17.2
141.652 | 71.8055 | 60.0174 | 65.8 | 141.6104 | 71.7332 | 60.0001 | 65.8 | 141.6534 | 55.7024 | 60.0116 | 49.6 | 141.6165 | 39.5224 | 60.0347 | 33.4 | 141.6271 | 23.4201 | 60.0289 | 17.2
141.6604 | 71.8073 | 60.0174 | 65.8 | 141.6187 | 71.7293 | 60.0001 | 65.8 | 141.6617 | 55.7019 | 60.0116 | 49.6 | 141.6248 | 39.523 | 60.0347 | 33.4 | 141.6354 | 23.4186 | 60.0289 | 17.2
141.6687 | 71.8096 | 60.0174 | 65.8 | 141.627 | 71.7254 | 60.0001 | 65.8 | 141.67 | 55.7015 | 60.0116 | 49.6 | 141.6332 | 39.5235 | 60.0347 | 33.4 | 141.6438 | 23.4171 | 60.0289 | 17.2
141.677 | 71.8119 | 60.0174 | 65.8 | 141.6353 | 71.7214 | 60.0001 | 65.8 | 141.6783 | 55.701 | 60.0116 | 49.6 | 141.6415 | 39.5241 | 60.0347 | 33.4 | 141.6521 | 23.4155 | 60.0289 | 17.2
141.6854 | 71.8136 | 60.0174 | 65.8 | 141.6437 | 71.7174 | 60.0001 | 65.8 | 141.6867 | 55.7005 | 60.0116 | 49.6 | 141.6498 | 39.5238 | 60.0347 | 33.4 | 141.6604 | 23.4139 | 60.0289 | 17.2
141.6937 | 71.8153 | 60.0174 | 65.8 | 141.652 | 71.7134 | 60.0001 | 65.8 | 141.695 | 55.7 | 60.0116 | 49.6 | 141.6581 | 39.5234 | 60.0347 | 33.4 | 141.6687 | 23.4125 | 60.0289 | 17.2
141.702 | 71.8148 | 60.0174 | 65.8 | 141.6604 | 71.7093 | 60.0001 | 65.8 | 141.7034 | 55.6996 | 60.0116 | 49.6 | 141.6666 | 39.5224 | 60.0347 | 33.4 | 141.6771 | 23.4111 | 60.0289 | 17.2
141.7104 | 71.8144 | 60.0174 | 65.8 | 141.6687 | 71.705 | 60.0116 | 65.8 | 141.7117 | 55.699 | 60.0116 | 49.6 | 141.6749 | 39.5214 | 60.0347 | 33.4 | 141.6854 | 23.41 | 60.0289 | 17.2
141.7187 | 71.8131 | 60.0174 | 65.8 | 141.677 | 71.7007 | 60.0116 | 65.8 | 141.72 | 55.6985 | 60.0116 | 49.6 | 141.6832 | 39.5202 | 60.0347 | 33.4 | 141.6937 | 23.4088 | 60.0289 | 17.2
141.727 | 71.8117 | 60.0174 | 65.8 | 141.6853 | 71.6971 | 60.0116 | 65.8 | 141.7283 | 55.6948 | 60.0116 | 49.6 | 141.6915 | 39.5191 | 60.0347 | 33.4 | 141.702 | 23.4079 | 60.0289 | 17.2
141.7354 | 71.8095 | 60.0174 | 65.8 | 141.6937 | 71.6935 | 60.0116 | 65.8 | 141.7367 | 55.6911 | 60.0116 | 49.6 | 141.6999 | 39.5179 | 60.0347 | 33.4 | 141.7103 | 23.4071 | 60.0289 | 17.2
141.7437 | 71.8073 | 60.0174 | 65.8 | 141.702 | 71.6929 | 60.0116 | 65.8 | 141.745 | 55.6878 | 60.0116 | 49.6 | 141.7082 | 39.5168 | 60.0347 | 33.4 | 141.7188 | 23.4058 | 60.0289 | 17.2
141.752 | 71.8046 | 60.0174 | 65.8 | 141.7104 | 71.6924 | 60.0116 | 65.8 | 141.7534 | 55.6846 | 60.0116 | 49.6 | 141.7165 | 39.5156 | 60.0347 | 33.4 | 141.7271 | 23.4046 | 60.0289 | 17.2
141.7603 | 71.8018 | 60.0174 | 65.8 | 141.7187 | 71.6923 | 60.0116 | 65.8 | 141.7617 | 55.6816 | 60.0116 | 49.6 | 141.7248 | 39.5144 | 60.0347 | 33.4 | 141.7354 | 23.4015 | 60.0289 | 17.2
141.7687 | 71.7998 | 60.0174 | 65.8 | 141.727 | 71.6923 | 60.0116 | 65.8 | 141.77 | 55.6786 | 60.0116 | 49.6 | 141.7331 | 39.5155 | 60.0347 | 33.4 | 141.7437 | 23.3985 | 60.0289 | 17.2
141.777 | 71.7978 | 60.0174 | 65.8 | 141.7353 | 71.6923 | 60.0116 | 65.8 | 141.7783 | 55.6757 | 60.0116 | 49.6 | 141.7415 | 39.5167 | 60.0347 | 33.4 | 141.7521 | 23.3952 | 60.0289 | 17.2
141.7853 | 71.7974 | 60.0174 | 65.8 | 141.7437 | 71.6923 | 60.0116 | 65.8 | 141.7867 | 55.6728 | 60.0116 | 49.6 | 141.7498 | 39.5185 | 60.0347 | 33.4 | 141.7604 | 23.392 | 60.0289 | 17.2
141.7937 | 71.797 | 60.0174 | 65.8 | 141.752 | 71.6923 | 60.0116 | 65.8 | 141.795 | 55.6699 | 60.0116 | 49.6 | 141.7581 | 39.5204 | 60.0347 | 33.4 | 141.7687 | 23.3883 | 60.0289 | 17.2
141.802 | 71.7966 | 60.0174 | 65.8 | 141.7603 | 71.6923 | 60.0116 | 65.8 | 141.8033 | 55.667 | 60.0116 | 49.6 | 141.7664 | 39.5218 | 60.0347 | 33.4 | 141.777 | 23.3847 | 60.0289 | 17.2
141.8103 | 71.7962 | 60.0174 | 65.8 | 141.7686 | 71.6927 | 60.0116 | 65.8 | 141.8116 | 55.6673 | 60.0116 | 49.6 | 141.7748 | 39.5232 | 60.0347 | 33.4 | 141.7854 | 23.3809 | 60.0289 | 17.2
141.8187 | 71.7958 | 60.0174 | 65.8 | 141.777 | 71.6931 | 60.0116 | 65.8 | 141.82 | 55.6676 | 60.0116 | 49.6 | 141.7831 | 39.5251 | 60.0347 | 33.4 | 141.7937 | 23.3771 | 60.0289 | 17.2
141.827 | 71.7954 | 60.0174 | 65.8 | 141.7853 | 71.694 | 60.0116 | 65.8 | 141.8283 | 55.6679 | 60.0116 | 49.6 | 141.7914 | 39.527 | 60.0347 | 33.4 | 141.802 | 23.3751 | 60.0289 | 17.2
141.8353 | 71.795 | 60.0174 | 65.8 | 141.7937 | 71.6948 | 60.0116 | 65.8 | 141.8367 | 55.6682 | 60.0116 | 49.6 | 141.7997 | 39.529 | 60.0347 | 33.4 | 141.8103 | 23.373 | 60.0289 | 17.2
141.8437 | 71.7945 | 60.0174 | 65.8 | 141.802 | 71.6967 | 60.0116 | 65.8 | 141.845 | 55.6681 | 60.0116 | 49.6 | 141.808 | 39.5309 | 60.0347 | 33.4 | 141.8187 | 23.3724 | 60.0289 | 17.2
141.852 | 71.794 | 60.0174 | 65.8 | 141.8103 | 71.6986 | 60.0116 | 65.8 | 141.8533 | 55.668 | 60.0116 | 49.6 | 141.8165 | 39.5314 | 60.0347 | 33.4 | 141.827 | 23.3718 | 60.0289 | 17.2
141.8603 | 71.7934 | 60.0174 | 65.8 | 141.8186 | 71.7004 | 60.0116 | 65.8 | 141.8616 | 55.6678 | 60.0116 | 49.6 | 141.8248 | 39.532 | 60.0347 | 33.4 | 141.8353 | 23.3714 | 60.0289 | 17.2
141.8687 | 71.7934 | 60.0174 | 65.8 | 141.827 | 71.7023 | 60.0116 | 65.8 | 141.87 | 55.6676 | 60.0116 | 49.6 | 141.8331 | 39.5332 | 60.0347 | 33.4 | 141.8436 | 23.371 | 60.0289 | 17.2
141.877 | 71.7933 | 60.0174 | 65.8 | 141.8353 | 71.7042 | 60.0116 | 65.8 | 141.8783 | 55.668 | 60.0116 | 49.6 | 141.8414 | 39.5344 | 60.0347 | 33.4 | 141.8519 | 23.3707 | 60.0289 | 17.2
141.8853 | 71.7932 | 60.0174 | 65.8 | 141.8437 | 71.7061 | 60.0116 | 65.8 | 141.8867 | 55.6684 | 60.0116 | 49.6 | 141.8498 | 39.5349 | 60.0347 | 33.4 | 141.8604 | 23.3705 | 60.0289 | 17.2
141.8936 | 71.7932 | 60.0174 | 65.8 | 141.852 | 71.7059 | 60.0116 | 65.8 | 141.895 | 55.6688 | 60.0116 | 49.6 | 141.8581 | 39.5354 | 60.0347 | 33.4 | 141.8687 | 23.3702 | 60.0289 | 17.2
141.902 | 71.7937 | 60.0174 | 65.8 | 141.8603 | 71.7057 | 60.0116 | 65.8 | 141.9033 | 55.6693 | 60.0116 | 49.6 | 141.8664 | 39.5348 | 60.0347 | 33.4 | 141.877 | 23.37 | 60.0289 | 17.2
141.9103 | 71.7942 | 60.0174 | 65.8 | 141.8686 | 71.7066 | 60.0116 | 65.8 | 141.9116 | 55.6706 | 60.0116 | 49.6 | 141.8747 | 39.5342 | 60.0347 | 33.4 | 141.8853 | 23.3698 | 60.0289 | 17.2
141.9186 | 71.7947 | 60.0174 | 65.8 | 141.877 | 71.7076 | 60.0116 | 65.8 | 141.92 | 55.6719 | 60.0116 | 49.6 | 141.8831 | 39.5328 | 60.0347 | 33.4 | 141.8937 | 23.3695 | 60.0289 | 17.2
141.927 | 71.7953 | 60.0174 | 65.8 | 141.8853 | 71.708 | 60.0116 | 65.8 | 141.9283 | 55.6734 | 60.0116 | 49.6 | 141.8914 | 39.5313 | 60.0347 | 33.4 | 141.902 | 23.3697 | 60.0289 | 17.2
141.9353 | 71.7959 | 60.0174 | 65.8 | 141.8936 | 71.7084 | 60.0116 | 65.8 | 141.9366 | 55.6749 | 60.0116 | 49.6 | 141.8997 | 39.5299 | 60.0347 | 33.4 | 141.9103 | 23.3699 | 60.0289 | 17.2
141.9436 | 71.7964 | 60.0174 | 65.8 | 141.9019 | 71.7089 | 60.0116 | 65.8 | 141.9449 | 55.6764 | 60.0116 | 49.6 | 141.908 | 39.5285 | 60.0347 | 33.4 | 141.9186 | 23.3699 | 60.0289 | 17.2
141.952 | 71.7971 | 60.0174 | 65.8 | 141.9103 | 71.7094 | 60.0116 | 65.8 | 141.9533 | 55.6779 | 60.0116 | 49.6 | 141.9163 | 39.5264 | 60.0347 | 33.4 | 141.927 | 23.37 | 60.0289 | 17.2
141.9603 | 71.7978 | 60.0174 | 65.8 | 141.9186 | 71.7099 | 60.0116 | 65.8 | 141.9616 | 55.6787 | 60.0116 | 49.6 | 141.9247 | 39.5243 | 60.0347 | 33.4 | 141.9353 | 23.3701 | 60.0289 | 17.2
141.9686 | 71.7982 | 60.0174 | 65.8 | 141.927 | 71.7104 | 60.0116 | 65.8 | 141.97 | 55.6796 | 60.0116 | 49.6 | 141.933 | 39.5202 | 60.0347 | 33.4 | 141.9436 | 23.3702 | 60.0289 | 17.2
141.977 | 71.7986 | 60.0174 | 65.8 | 141.9353 | 71.7125 | 60.0116 | 65.8 | 141.9783 | 55.6798 | 60.0116 | 49.6 | 141.9413 | 39.5161 | 60.0347 | 33.4 | 141.9519 | 23.3703 | 60.0289 | 17.2
141.9853 | 71.7984 | 60.0174 | 65.8 | 141.9436 | 71.7146 | 60.0116 | 65.8 | 141.9866 | 55.6799 | 60.0116 | 49.6 | 141.9496 | 39.5125 | 60.0347 | 33.4 | 141.9602 | 23.3704 | 60.0289 | 17.2
141.9936 | 71.7983 | 60.0174 | 65.8 | 141.952 | 71.7156 | 60.0116 | 65.8 | 141.9949 | 55.6784 | 60.0116 | 49.6 | 141.9581 | 39.509 | 60.0347 | 33.4 | 141.9686 | 23.3705 | 60.0289 | 17.2
142.002 | 71.7979 | 60.0174 | 65.8 | 141.9603 | 71.7166 | 60.0116 | 65.8 | 142.0033 | 55.6769 | 60.0116 | 49.6 | 141.9664 | 39.5064 | 60.0347 | 33.4 | 141.9769 | 23.3705 | 60.0289 | 17.2
142.0103 | 71.7975 | 60.0174 | 65.8 | 141.9687 | 71.717 | 60.0116 | 65.8 | 142.0117 | 55.6758 | 60.0116 | 49.6 | 141.9747 | 39.5038 | 60.0347 | 33.4 | 141.9852 | 23.3707 | 60.0289 | 17.2
142.0186 | 71.7952 | 60.0174 | 65.8 | 141.977 | 71.7174 | 60.0116 | 65.8 | 142.02 | 55.6747 | 60.0116 | 49.6 | 141.983 | 39.5011 | 60.0347 | 33.4 | 141.9935 | 23.371 | 60.0289 | 17.2
142.0269 | 71.7928 | 60.0174 | 65.8 | 141.9853 | 71.7182 | 60.0116 | 65.8 | 142.0283 | 55.6736 | 60.0116 | 49.6 | 141.9913 | 39.4984 | 60.0347 | 33.4 | 142.002 | 23.3708 | 60.0289 | 17.2
142.0353 | 71.7904 | 60.0174 | 65.8 | 141.9936 | 71.719 | 60.0116 | 65.8 | 142.0366 | 55.6724 | 60.0116 | 49.6 | 141.9997 | 39.4937 | 60.0347 | 33.4 | 142.0103 | 23.3706 | 60.0289 | 17.2
142.0436 | 71.7879 | 60.0174 | 65.8 | 142.002 | 71.7196 | 60.0116 | 65.8 | 142.045 | 55.6716 | 60.0116 | 49.6 | 142.008 | 39.489 | 60.0347 | 33.4 | 142.0186 | 23.3703 | 60.0289 | 17.2
142.0519 | 71.7858 | 60.0174 | 65.8 | 142.0103 | 71.7203 | 60.0116 | 65.8 | 142.0533 | 55.6707 | 60.0116 | 49.6 | 142.0163 | 39.4871 | 60.0347 | 33.4 | 142.0269 | 23.37 | 60.0289 | 17.2
142.0602 | 71.7836 | 60.0174 | 65.8 | 142.0186 | 71.7209 | 60.0116 | 65.8 | 142.0616 | 55.6706 | 60.0116 | 49.6 | 142.0246 | 39.4852 | 60.0347 | 33.4 | 142.0353 | 23.3698 | 60.0289 | 17.2
142.0686 | 71.7815 | 60.0174 | 65.8 | 142.0269 | 71.7216 | 60.0116 | 65.8 | 142.0699 | 55.6705 | 60.0116 | 49.6 | 142.033 | 39.4833 | 60.0347 | 33.4 | 142.0436 | 23.3697 | 60.0289 | 17.2
142.0769 | 71.7793 | 60.0174 | 65.8 | 142.0353 | 71.7217 | 60.0116 | 65.8 | 142.0783 | 55.6717 | 60.0116 | 49.6 | 142.0413 | 39.4813 | 60.0347 | 33.4 | 142.0519 | 23.3697 | 60.0289 | 17.2
142.0852 | 71.7782 | 60.0174 | 65.8 | 142.0436 | 71.7217 | 60.0116 | 65.8 | 142.0866 | 55.6729 | 60.0116 | 49.6 | 142.0496 | 39.4787 | 60.0347 | 33.4 | 142.0602 | 23.3698 | 60.0289 | 17.2
142.0936 | 71.7771 | 60.0174 | 65.8 | 142.052 | 71.72 | 60.0116 | 65.8 | 142.095 | 55.6737 | 60.0116 | 49.6 | 142.0579 | 39.476 | 60.0347 | 33.4 | 142.0686 | 23.3694 | 60.0289 | 17.2
142.1019 | 71.778 | 60.0174 | 65.8 | 142.0603 | 71.7182 | 60.0116 | 65.8 | 142.1033 | 55.6745 | 60.0116 | 49.6 | 142.0663 | 39.4735 | 60.0347 | 33.4 | 142.0769 | 23.369 | 60.0289 | 17.2
142.1102 | 71.7789 | 60.0174 | 65.8 | 142.0686 | 71.7161 | 60.0116 | 65.8 | 142.1116 | 55.6749 | 60.0116 | 49.6 | 142.0746 | 39.4709 | 60.0347 | 33.4 | 142.0852 | 23.3692 | 60.0289 | 17.2
142.1186 | 71.7798 | 60.0174 | 65.8 | 142.0769 | 71.7139 | 60.0116 | 65.8 | 142.1199 | 55.6752 | 60.0116 | 49.6 | 142.0829 | 39.4705 | 60.0347 | 33.4 | 142.0935 | 23.3693 | 60.0289 | 17.2
142.1269 | 71.7807 | 60.0174 | 65.8 | 142.0853 | 71.7119 | 60.0116 | 65.8 | 142.1283 | 55.6726 | 60.0116 | 49.6 | 142.0912 | 39.47 | 60.0347 | 33.4 | 142.1018 | 23.3695 | 60.0289 | 17.2
142.1352 | 71.7831 | 60.0174 | 65.8 | 142.0936 | 71.7098 | 60.0116 | 65.8 | 142.1366 | 55.67 | 60.0116 | 49.6 | 142.0995 | 39.4695 | 60.0347 | 33.4 | 142.1102 | 23.3697 | 60.0289 | 17.2
142.1436 | 71.7855 | 60.0174 | 65.8 | 142.102 | 71.7078 | 60.0116 | 65.8 | 142.145 | 55.6673 | 60.0116 | 49.6 | 142.108 | 39.4691 | 60.0347 | 33.4 | 142.1185 | 23.3685 | 60.0289 | 17.2
142.1519 | 71.7879 | 60.0174 | 65.8 | 142.1103 | 71.7057 | 60.0116 | 65.8 | 142.1533 | 55.6647 | 60.0116 | 49.6 | 142.1163 | 39.4687 | 60.0347 | 33.4 | 142.1268 | 23.3674 | 60.0289 | 17.2
142.1602 | 71.7904 | 60.0174 | 65.8 | 142.1186 | 71.7043 | 60.0116 | 65.8 | 142.1616 | 55.6615 | 60.0116 | 49.6 | 142.1246 | 39.4683 | 60.0347 | 33.4 | 142.1351 | 23.3659 | 60.0231 | 17.2
142.1685 | 71.7905 | 60.0174 | 65.8 | 142.1269 | 71.703 | 60.0116 | 65.8 | 142.1699 | 55.6583 | 60.0116 | 49.6 | 142.1329 | 39.4685 | 60.0347 | 33.4 | 142.1436 | 23.3643 | 60.0231 | 17.2
142.1769 | 71.7906 | 60.0174 | 65.8 | 142.1353 | 71.7034 | 60.0116 | 65.8 | 142.1783 | 55.6554 | 60.0116 | 49.6 | 142.1413 | 39.4687 | 60.0347 | 33.4 | 142.1519 | 23.3631 | 60.0231 | 17.2
142.1852 | 71.7897 | 60.0174 | 65.8 | 142.1436 | 71.7038 | 60.0116 | 65.8 | 142.1866 | 55.6526 | 60.0116 | 49.6 | 142.1496 | 39.4688 | 60.0347 | 33.4 | 142.1602 | 23.3618 | 60.0231 | 17.2
142.1935 | 71.7888 | 60.0174 | 65.8 | 142.1519 | 71.7022 | 60.0116 | 65.8 | 142.1949 | 55.6497 | 60.0116 | 49.6 | 142.1579 | 39.469 | 60.0347 | 33.4 | 142.1685 | 23.3604 | 60.0231 | 17.2
142.2019 | 71.7879 | 60.0174 | 65.8 | 142.1602 | 71.7006 | 60.0116 | 65.8 | 142.2032 | 55.6469 | 60.0116 | 49.6 | 142.1662 | 39.4689 | 60.0347 | 33.4 | 142.1769 | 23.359 | 60.0231 | 17.2
142.2102 | 71.7871 | 60.0174 | 65.8 | 142.1686 | 71.699 | 60.0116 | 65.8 | 142.2116 | 55.6468 | 60.0116 | 49.6 | 142.1745 | 39.4689 | 60.0347 | 33.4 | 142.1852 | 23.3576 | 60.0231 | 17.2
142.2185 | 71.7846 | 60.0174 | 65.8 | 142.1769 | 71.6974 | 60.0116 | 65.8 | 142.2199 | 55.6468 | 60.0116 | 49.6 | 142.1829 | 39.4689 | 60.0347 | 33.4 | 142.1935 | 23.3563 | 60.0231 | 17.2
142.2269 | 71.7822 | 60.0174 | 65.8 | 142.1853 | 71.693 | 60.0116 | 65.8 | 142.2283 | 55.6452 | 60.0116 | 49.6 | 142.1912 | 39.4689 | 60.0347 | 33.4 | 142.2018 | 23.3561 | 60.0231 | 17.2
142.2352 | 71.778 | 60.0174 | 65.8 | 142.1936 | 71.6887 | 60.0116 | 65.8 | 142.2366 | 55.6437 | 60.0116 | 49.6 | 142.1995 | 39.4696 | 60.0347 | 33.4 | 142.2102 | 23.3558 | 60.0231 | 17.2
142.2435 | 71.7739 | 60.0174 | 65.8 | 142.2019 | 71.6835 | 60.0116 | 65.8 | 142.2449 | 55.6422 | 60.0116 | 49.6 | 142.2078 | 39.4703 | 60.0347 | 33.4 | 142.2185 | 23.3559 | 60.0231 | 17.2
142.2519 | 71.7713 | 60.0174 | 65.8 | 142.2102 | 71.6783 | 60.0116 | 65.8 | 142.2532 | 55.6407 | 60.0116 | 49.6 | 142.2162 | 39.4711 | 60.0347 | 33.4 | 142.2268 | 23.3559 | 60.0231 | 17.2
142.2602 | 71.7688 | 60.0174 | 65.8 | 142.2186 | 71.6731 | 60.0116 | 65.8 | 142.2616 | 55.6379 | 60.0116 | 49.6 | 142.2245 | 39.4719 | 60.0347 | 33.4 | 142.2351 | 23.3559 | 60.0231 | 17.2
142.2685 | 71.7672 | 60.0174 | 65.8 | 142.2269 | 71.6679 | 60.0116 | 65.8 | 142.2699 | 55.635 | 60.0116 | 49.6 | 142.2328 | 39.4727 | 60.0347 | 33.4 | 142.2435 | 23.3559 | 60.0231 | 17.2
142.2769 | 71.7656 | 60.0174 | 65.8 | 142.2353 | 71.6634 | 60.0116 | 65.8 | 142.2783 | 55.6325 | 60.0116 | 49.6 | 142.2411 | 39.4736 | 60.0347 | 33.4 | 142.2518 | 23.3559 | 60.0231 | 17.2
142.2852 | 71.7638 | 60.0174 | 65.8 | 142.2436 | 71.659 | 60.0116 | 65.8 | 142.2866 | 55.6301 | 60.0116 | 49.6 | 142.2496 | 39.4744 | 60.0347 | 33.4 | 142.2601 | 23.3558 | 60.0231 | 17.2
142.2935 | 71.762 | 60.0174 | 65.8 | 142.2519 | 71.654 | 60.0116 | 65.8 | 142.2949 | 55.6273 | 60.0116 | 49.6 | 142.2579 | 39.4751 | 60.0347 | 33.4 | 142.2684 | 23.3558 | 60.0231 | 17.2
142.3018 | 71.7602 | 60.0174 | 65.8 | 142.2602 | 71.6491 | 60.0116 | 65.8 | 142.3032 | 55.6245 | 60.0116 | 49.6 | 142.2662 | 39.4757 | 60.0347 | 33.4 | 142.2767 | 23.3558 | 60.0231 | 17.2
142.3102 | 71.7584 | 60.0174 | 65.8 | 142.2686 | 71.6461 | 60.0116 | 65.8 | 142.3116 | 55.6232 | 60.0116 | 49.6 | 142.2745 | 39.4763 | 60.0347 | 33.4 | 142.2852 | 23.3558 | 60.0231 | 17.2
142.3185 | 71.7583 | 60.0174 | 65.8 | 142.2769 | 71.6432 | 60.0116 | 65.8 | 142.3199 | 55.6219 | 60.0116 | 49.6 | 142.2828 | 39.476 | 60.0347 | 33.4 | 142.2935 | 23.3557 | 60.0231 | 17.2
142.3268 | 71.7582 | 60.0174 | 65.8 | 142.2852 | 71.6407 | 60.0116 | 65.8 | 142.3282 | 55.6209 | 60.0116 | 49.6 | 142.2912 | 39.4757 | 60.0347 | 33.4 | 142.3018 | 23.3556 | 60.0231 | 17.2
142.3352 | 71.7551 | 60.0174 | 65.8 | 142.2935 | 71.6381 | 60.0116 | 65.8 | 142.3365 | 55.62 | 60.0116 | 49.6 | 142.2995 | 39.4751 | 60.0347 | 33.4 | 142.3101 | 23.3556 | 60.0231 | 17.2
142.3435 | 71.752 | 60.0174 | 65.8 | 142.3019 | 71.6356 | 60.0116 | 65.8 | 142.3449 | 55.6202 | 60.0116 | 49.6 | 142.3078 | 39.4746 | 60.0347 | 33.4 | 142.3185 | 23.3555 | 60.0231 | 17.2
142.3518 | 71.7487 | 60.0174 | 65.8 | 142.3102 | 71.633 | 60.0116 | 65.8 | 142.3532 | 55.6203 | 60.0116 | 49.6 | 142.3161 | 39.4742 | 60.0347 | 33.4 | 142.3268 | 23.3555 | 60.0231 | 17.2
142.3602 | 71.7453 | 60.0174 | 65.8 | 142.3186 | 71.6318 | 60.0116 | 65.8 | 142.3616 | 55.6204 | 60.0116 | 49.6 | 142.3245 | 39.4738 | 60.0347 | 33.4 | 142.3351 | 23.3555 | 60.0231 | 17.2
142.3685 | 71.7423 | 60.0174 | 65.8 | 142.3269 | 71.6305 | 60.0116 | 65.8 | 142.3699 | 55.6206 | 60.0116 | 49.6 | 142.3328 | 39.4734 | 60.0347 | 33.4 | 142.3434 | 23.3554 | 60.0231 | 17.2
142.3768 | 71.7394 | 60.0174 | 65.8 | 142.3352 | 71.6273 | 60.0116 | 65.8 | 142.3782 | 55.621 | 60.0116 | 49.6 | 142.3411 | 39.4731 | 60.0347 | 33.4 | 142.3518 | 23.3554 | 60.0231 | 17.2
142.3852 | 71.7364 | 60.0174 | 65.8 | 142.3435 | 71.6241 | 60.0116 | 65.8 | 142.3865 | 55.6214 | 60.0116 | 49.6 | 142.3494 | 39.4729 | 60.0347 | 33.4 | 142.3601 | 23.3553 | 60.0231 | 17.2
142.3935 | 71.7334 | 60.0174 | 65.8 | 142.3519 | 71.6216 | 60.0116 | 65.8 | 142.3949 | 55.6214 | 60.0116 | 49.6 | 142.3577 | 39.4728 | 60.0347 | 33.4 | 142.3684 | 23.3556 | 60.0231 | 17.2
142.4018 | 71.7304 | 60.0174 | 65.8 | 142.3602 | 71.6192 | 60.0116 | 65.8 | 142.4032 | 55.6213 | 60.0116 | 49.6 | 142.3661 | 39.4691 | 60.0347 | 33.4 | 142.3767 | 23.3559 | 60.0231 | 17.2
142.4102 | 71.7274 | 60.0174 | 65.8 | 142.3686 | 71.6174 | 60.0116 | 65.8 | 142.4116 | 55.621 | 60.0116 | 49.6 | 142.3745 | 39.4653 | 60.0347 | 33.4 | 142.3851 | 23.3567 | 60.0231 | 17.2
142.4185 | 71.7273 | 60.0174 | 65.8 | 142.3769 | 71.6156 | 60.0116 | 65.8 | 142.4199 | 55.6207 | 60.0116 | 49.6 | 142.3828 | 39.4622 | 60.0347 | 33.4 | 142.3934 | 23.3575 | 60.0231 | 17.2
142.4268 | 71.7271 | 60.0174 | 65.8 | 142.3852 | 71.6145 | 60.0116 | 65.8 | 142.4282 | 55.6199 | 60.0116 | 49.6 | 142.3911 | 39.4591 | 60.0347 | 33.4 | 142.4017 | 23.3582 | 60.0231 | 17.2
142.4352 | 71.7273 | 60.0174 | 65.8 | 142.3935 | 71.6135 | 60.0116 | 65.8 | 142.4365 | 55.6191 | 60.0116 | 49.6 | 142.3995 | 39.4558 | 60.0347 | 33.4 | 142.41 | 23.359 | 60.0231 | 17.2
142.4435 | 71.7275 | 60.0174 | 65.8 | 142.4019 | 71.6125 | 60.0116 | 65.8 | 142.4449 | 55.6186 | 60.0116 | 49.6 | 142.4078 | 39.4526 | 60.0347 | 33.4 | 142.4185 | 23.3597 | 60.0231 | 17.2
142.4518 | 71.729 | 60.0174 | 65.8 | 142.4102 | 71.6116 | 60.0116 | 65.8 | 142.4532 | 55.6181 | 60.0116 | 49.6 | 142.4161 | 39.447 | 60.0347 | 33.4 | 142.4268 | 23.3605 | 60.0231 | 17.2
142.4601 | 71.7305 | 60.0174 | 65.8 | 142.4185 | 71.6132 | 60.0116 | 65.8 | 142.4615 | 55.6176 | 60.0116 | 49.6 | 142.4244 | 39.4415 | 60.0347 | 33.4 | 142.4351 | 23.3575 | 60.0231 | 17.2
142.4685 | 71.7319 | 60.0174 | 65.8 | 142.4268 | 71.6147 | 60.0116 | 65.8 | 142.4698 | 55.6171 | 60.0116 | 49.6 | 142.4328 | 39.4366 | 60.0347 | 33.4 | 142.4434 | 23.3545 | 60.0231 | 17.2
142.4768 | 71.7332 | 60.0174 | 65.8 | 142.4352 | 71.6162 | 60.0116 | 65.8 | 142.4782 | 55.617 | 60.0116 | 49.6 | 142.4411 | 39.4317 | 60.0347 | 33.4 | 142.4518 | 23.3497 | 60.0231 | 17.2
142.4851 | 71.7339 | 60.0174 | 65.8 | 142.4435 | 71.6178 | 60.0116 | 65.8 | 142.4865 | 55.6169 | 60.0116 | 49.6 | 142.4494 | 39.4306 | 60.0347 | 33.4 | 142.4601 | 23.3448 | 60.0231 | 17.2
142.4935 | 71.7346 | 60.0174 | 65.8 | 142.4519 | 71.6188 | 60.0116 | 65.8 | 142.4949 | 55.6167 | 60.0116 | 49.6 | 142.4577 | 39.4295 | 60.0347 | 33.4 | 142.4684 | 23.3395 | 60.0231 | 17.2
142.5018 | 71.734 | 60.0174 | 65.8 | 142.4602 | 71.6198 | 60.0116 | 65.8 | 142.5032 | 55.6165 | 60.0116 | 49.6 | 142.466 | 39.4283 | 60.0347 | 33.4 | 142.4767 | 23.3342 | 60.0231 | 17.2
142.5101 | 71.7334 | 60.0174 | 65.8 | 142.4685 | 71.6204 | 60.0116 | 65.8 | 142.5115 | 55.6164 | 60.0116 | 49.6 | 142.4744 | 39.427 | 60.0347 | 33.4 | 142.485 | 23.3288 | 60.0231 | 17.2
142.5185 | 71.7328 | 60.0174 | 65.8 | 142.4768 | 71.6211 | 60.0116 | 65.8 | 142.5198 | 55.6162 | 60.0116 | 49.6 | 142.4827 | 39.4257 | 60.0347 | 33.4 | 142.4934 | 23.3235 | 60.0231 | 17.2
142.5268 | 71.7322 | 60.0174 | 65.8 | 142.4852 | 71.6217 | 60.0116 | 65.8 | 142.5282 | 55.6163 | 60.0116 | 49.6 | 142.491 | 39.4244 | 60.0347 | 33.4 | 142.5017 | 23.3186 | 60.0231 | 17.2
142.5351 | 71.7293 | 60.0174 | 65.8 | 142.4935 | 71.6222 | 60.0116 | 65.8 | 142.5365 | 55.6164 | 60.0116 | 49.6 | 142.4993 | 39.4249 | 60.0347 | 33.4 | 142.51 | 23.3137 | 60.0231 | 17.2
142.5435 | 71.7263 | 60.0174 | 65.8 | 142.5019 | 71.6221 | 60.0116 | 65.8 | 142.5449 | 55.6165 | 60.0116 | 49.6 | 142.5078 | 39.4254 | 60.0347 | 33.4 | 142.5183 | 23.3126 | 60.0231 | 17.2
142.5518 | 71.7234 | 60.0174 | 65.8 | 142.5102 | 71.622 | 60.0116 | 65.8 | 142.5532 | 55.6166 | 60.0116 | 49.6 | 142.5161 | 39.4253 | 60.0347 | 33.4 | 142.5267 | 23.3114 | 60.0231 | 17.2
142.5601 | 71.7205 | 60.0174 | 65.8 | 142.5185 | 71.6219 | 60.0116 | 65.8 | 142.5615 | 55.6168 | 60.0116 | 49.6 | 142.5244 | 39.4252 | 60.0347 | 33.4 | 142.535 | 23.3118 | 60.0231 | 17.2
142.5685 | 71.7183 | 60.0174 | 65.8 | 142.5268 | 71.6218 | 60.0116 | 65.8 | 142.5698 | 55.617 | 60.0116 | 49.6 | 142.5327 | 39.4249 | 60.0347 | 33.4 | 142.5433 | 23.3123 | 60.0231 | 17.2
142.5768 | 71.7161 | 60.0174 | 65.8 | 142.5352 | 71.6215 | 60.0116 | 65.8 | 142.5782 | 55.6171 | 60.0116 | 49.6 | 142.541 | 39.4246 | 60.0347 | 33.4 | 142.5516 | 23.3127 | 60.0231 | 17.2
142.5851 | 71.7154 | 60.0174 | 65.8 | 142.5435 | 71.6212 | 60.0116 | 65.8 | 142.5865 | 55.6172 | 60.0116 | 49.6 | 142.5494 | 39.4243 | 60.0347 | 33.4 | 142.5601 | 23.3131 | 60.0231 | 17.2
142.5934 | 71.7147 | 60.0174 | 65.8 | 142.5518 | 71.6205 | 60.0116 | 65.8 | 142.5948 | 55.6176 | 60.0116 | 49.6 | 142.5577 | 39.4241 | 60.0347 | 33.4 | 142.5684 | 23.3136 | 60.0231 | 17.2
142.6018 | 71.7141 | 60.0174 | 65.8 | 142.5602 | 71.6198 | 60.0116 | 65.8 | 142.6031 | 55.6181 | 60.0116 | 49.6 | 142.566 | 39.4239 | 60.0347 | 33.4 | 142.5767 | 23.3141 | 60.0231 | 17.2
142.6101 | 71.7136 | 60.0174 | 65.8 | 142.5685 | 71.6187 | 60.0116 | 65.8 | 142.6115 | 55.6171 | 60.0116 | 49.6 | 142.5743 | 39.4236 | 60.0347 | 33.4 | 142.585 | 23.3141 | 60.0231 | 17.2
142.6184 | 71.7136 | 60.0174 | 65.8 | 142.5769 | 71.6176 | 60.0116 | 65.8 | 142.6199 | 55.6161 | 60.0116 | 49.6 | 142.5827 | 39.4248 | 60.0347 | 33.4 | 142.5934 | 23.3141 | 60.0231 | 17.2
142.6268 | 71.7136 | 60.0174 | 65.8 | 142.5852 | 71.6177 | 60.0116 | 65.8 | 142.6282 | 55.6145 | 60.0116 | 49.6 | 142.591 | 39.4259 | 60.0347 | 33.4 | 142.6017 | 23.3143 | 60.0231 | 17.2
142.6351 | 71.7136 | 60.0174 | 65.8 | 142.5935 | 71.6178 | 60.0116 | 65.8 | 142.6365 | 55.6128 | 60.0116 | 49.6 | 142.5993 | 39.4272 | 60.0347 | 33.4 | 142.61 | 23.3145 | 60.0231 | 17.2
142.6434 | 71.7136 | 60.0174 | 65.8 | 142.6018 | 71.6179 | 60.0116 | 65.8 | 142.6448 | 55.6112 | 60.0116 | 49.6 | 142.6076 | 39.4285 | 60.0347 | 33.4 | 142.6183 | 23.3147 | 60.0231 | 17.2
142.6518 | 71.7135 | 60.0174 | 65.8 | 142.6102 | 71.618 | 60.0116 | 65.8 | 142.6532 | 55.6096 | 60.0116 | 49.6 | 142.616 | 39.4293 | 60.0347 | 33.4 | 142.6267 | 23.3149 | 60.0231 | 17.2
142.6601 | 71.7135 | 60.0174 | 65.8 | 142.6185 | 71.6182 | 60.0116 | 65.8 | 142.6615 | 55.6088 | 60.0116 | 49.6 | 142.6243 | 39.43 | 60.0347 | 33.4 | 142.635 | 23.3155 | 60.0231 | 17.2
142.6684 | 71.7133 | 60.0174 | 65.8 | 142.6269 | 71.6184 | 60.0116 | 65.8 | 142.6699 | 55.608 | 60.0116 | 49.6 | 142.6326 | 39.4306 | 60.0347 | 33.4 | 142.6433 | 23.316 | 60.0231 | 17.2
142.6768 | 71.713 | 60.0174 | 65.8 | 142.6352 | 71.6176 | 60.0116 | 65.8 | 142.6782 | 55.6072 | 60.0116 | 49.6 | 142.6409 | 39.4311 | 60.0347 | 33.4 | 142.6516 | 23.3165 | 60.0231 | 17.2
142.6851 | 71.7128 | 60.0174 | 65.8 | 142.6435 | 71.6169 | 60.0116 | 65.8 | 142.6865 | 55.6064 | 60.0116 | 49.6 | 142.6492 | 39.4317 | 60.0347 | 33.4 | 142.66 | 23.3171 | 60.0231 | 17.2
142.6934 | 71.7127 | 60.0174 | 65.8 | 142.6518 | 71.6165 | 60.0116 | 65.8 | 142.6948 | 55.6068 | 60.0116 | 49.6 | 142.6577 | 39.4322 | 60.0347 | 33.4 | 142.6683 | 23.3175 | 60.0231 | 17.2
142.7018 | 71.7124 | 60.0174 | 65.8 | 142.6602 | 71.6161 | 60.0116 | 65.8 | 142.7032 | 55.6071 | 60.0116 | 49.6 | 142.666 | 39.4313 | 60.0347 | 33.4 | 142.6766 | 23.3179 | 60.0231 | 17.2
142.7101 | 71.7121 | 60.0174 | 65.8 | 142.6685 | 71.6151 | 60.0116 | 65.8 | 142.7115 | 55.6081 | 60.0116 | 49.6 | 142.6743 | 39.4304 | 60.0347 | 33.4 | 142.6849 | 23.3182 | 60.0231 | 17.2
142.7184 | 71.712 | 60.0174 | 65.8 | 142.6768 | 71.6141 | 60.0116 | 65.8 | 142.7198 | 55.6091 | 60.0116 | 49.6 | 142.6826 | 39.4292 | 60.0347 | 33.4 | 142.6932 | 23.3185 | 60.0231 | 17.2
142.7267 | 71.7118 | 60.0174 | 65.8 | 142.6852 | 71.6131 | 60.0116 | 65.8 | 142.7281 | 55.6105 | 60.0116 | 49.6 | 142.691 | 39.4281 | 60.0347 | 33.4 | 142.7017 | 23.3188 | 60.0231 | 17.2
142.735 | 71.7117 | 60.0174 | 65.8 | 142.6935 | 71.612 | 60.0116 | 65.8 | 142.7365 | 55.6119 | 60.0116 | 49.6 | 142.6993 | 39.4271 | 60.0347 | 33.4 | 142.71 | 23.319 | 60.0231 | 17.2
142.7434 | 71.7115 | 60.0174 | 65.8 | 142.7018 | 71.6121 | 60.0116 | 65.8 | 142.7448 | 55.6125 | 60.0116 | 49.6 | 142.7076 | 39.4262 | 60.0347 | 33.4 | 142.7183 | 23.3189 | 60.0231 | 17.2
142.7517 | 71.7117 | 60.0174 | 65.8 | 142.7102 | 71.6123 | 60.0116 | 65.8 | 142.7532 | 55.613 | 60.0116 | 49.6 | 142.7159 | 39.4252 | 60.0347 | 33.4 | 142.7266 | 23.3188 | 60.0231 | 17.2
142.76 | 71.7118 | 60.0174 | 65.8 | 142.7185 | 71.6134 | 60.0116 | 65.8 | 142.7615 | 55.6132 | 60.0116 | 49.6 | 142.7242 | 39.4243 | 60.0347 | 33.4 | 142.735 | 23.3188 | 60.0231 | 17.2
142.7684 | 71.7115 | 60.0174 | 65.8 | 142.7268 | 71.6146 | 60.0116 | 65.8 | 142.7698 | 55.6134 | 60.0116 | 49.6 | 142.7326 | 39.4238 | 60.0347 | 33.4 | 142.7433 | 23.3187 | 60.0231 | 17.2
142.7767 | 71.7112 | 60.0174 | 65.8 | 142.7351 | 71.6158 | 60.0116 | 65.8 | 142.7781 | 55.6133 | 60.0116 | 49.6 | 142.7409 | 39.4232 | 60.0347 | 33.4 | 142.7516 | 23.3184 | 60.0231 | 17.2
142.785 | 71.7119 | 60.0174 | 65.8 | 142.7435 | 71.617 | 60.0116 | 65.8 | 142.7865 | 55.6132 | 60.0116 | 49.6 | 142.7492 | 39.4233 | 60.0347 | 33.4 | 142.7599 | 23.3182 | 60.0231 | 17.2
142.7934 | 71.7127 | 60.0174 | 65.8 | 142.7518 | 71.6181 | 60.0116 | 65.8 | 142.7948 | 55.6131 | 60.0116 | 49.6 | 142.7575 | 39.4234 | 60.0347 | 33.4 | 142.7683 | 23.3179 | 60.0231 | 17.2
142.8017 | 71.7149 | 60.0174 | 65.8 | 142.7602 | 71.6193 | 60.0116 | 65.8 | 142.8032 | 55.613 | 60.0116 | 49.6 | 142.7659 | 39.4228 | 60.0347 | 33.4 | 142.7766 | 23.3177 | 60.0231 | 17.2
142.81 | 71.7171 | 60.0174 | 65.8 | 142.7685 | 71.6206 | 60.0116 | 65.8 | 142.8115 | 55.6125 | 60.0116 | 49.6 | 142.7742 | 39.4221 | 60.0347 | 33.4 | 142.7849 | 23.3173 | 60.0231 | 17.2
142.8184 | 71.7193 | 60.0174 | 65.8 | 142.7768 | 71.6219 | 60.0116 | 65.8 | 142.8198 | 55.612 | 60.0116 | 49.6 | 142.7825 | 39.4218 | 60.0347 | 33.4 | 142.7932 | 23.3169 | 60.0231 | 17.2
142.8267 | 71.7215 | 60.0174 | 65.8 | 142.7851 | 71.6219 | 60.0116 | 65.8 | 142.8281 | 55.6079 | 60.0116 | 49.6 | 142.7908 | 39.4215 | 60.0347 | 33.4 | 142.8016 | 23.3165 | 60.0231 | 17.2
142.835 | 71.7218 | 60.0174 | 65.8 | 142.7935 | 71.622 | 60.0116 | 65.8 | 142.8365 | 55.6038 | 60.0116 | 49.6 | 142.7993 | 39.4208 | 60.0347 | 33.4 | 142.8099 | 23.3162 | 60.0231 | 17.2
142.8434 | 71.7222 | 60.0174 | 65.8 | 142.8018 | 71.6232 | 60.0116 | 65.8 | 142.8448 | 55.5998 | 60.0116 | 49.6 | 142.8076 | 39.4202 | 60.0347 | 33.4 | 142.8182 | 23.3158 | 60.0231 | 17.2
142.8517 | 71.7226 | 60.0174 | 65.8 | 142.8102 | 71.6244 | 60.0116 | 65.8 | 142.8531 | 55.5959 | 60.0116 | 49.6 | 142.8159 | 39.4182 | 60.0347 | 33.4 | 142.8265 | 23.3155 | 60.0231 | 17.2
142.86 | 71.7231 | 60.0174 | 65.8 | 142.8185 | 71.6253 | 60.0116 | 65.8 | 142.8615 | 55.592 | 60.0116 | 49.6 | 142.8242 | 39.4162 | 60.0347 | 33.4 | 142.835 | 23.3154 | 60.0231 | 17.2
142.8683 | 71.7231 | 60.0174 | 65.8 | 142.8268 | 71.6261 | 60.0116 | 65.8 | 142.8698 | 55.5881 | 60.0116 | 49.6 | 142.8325 | 39.4142 | 60.0347 | 33.4 | 142.8433 | 23.3153 | 60.0231 | 17.2
142.8767 | 71.7231 | 60.0174 | 65.8 | 142.8351 | 71.6277 | 60.0116 | 65.8 | 142.8781 | 55.5847 | 60.0116 | 49.6 | 142.8409 | 39.4122 | 60.0347 | 33.4 | 142.8516 | 23.3149 | 60.0231 | 17.2
142.885 | 71.7211 | 60.0174 | 65.8 | 142.8435 | 71.6292 | 60.0116 | 65.8 | 142.8865 | 55.5814 | 60.0116 | 49.6 | 142.8492 | 39.411 | 60.0347 | 33.4 | 142.8599 | 23.3146 | 60.0231 | 17.2
142.8933 | 71.7191 | 60.0174 | 65.8 | 142.8518 | 71.6308 | 60.0116 | 65.8 | 142.8948 | 55.578 | 60.0116 | 49.6 | 142.8575 | 39.4097 | 60.0347 | 33.4 | 142.8683 | 23.3144 | 60.0231 | 17.2
142.9017 | 71.7178 | 60.0174 | 65.8 | 142.8601 | 71.6324 | 60.0116 | 65.8 | 142.9031 | 55.5746 | 60.0116 | 49.6 | 142.8658 | 39.4081 | 60.0347 | 33.4 | 142.8766 | 23.3142 | 60.0231 | 17.2
142.91 | 71.7165 | 60.0174 | 65.8 | 142.8684 | 71.634 | 60.0116 | 65.8 | 142.9114 | 55.5749 | 60.0116 | 49.6 | 142.8742 | 39.4065 | 60.0347 | 33.4 | 142.8849 | 23.314 | 60.0231 | 17.2
142.9183 | 71.7167 | 60.0174 | 65.8 | 142.8768 | 71.6355 | 60.0116 | 65.8 | 142.9198 | 55.5752 | 60.0116 | 49.6 | 142.8825 | 39.4054 | 60.0347 | 33.4 | 142.8932 | 23.3138 | 60.0231 | 17.2
142.9267 | 71.7169 | 60.0174 | 65.8 | 142.8851 | 71.6335 | 60.0116 | 65.8 | 142.9281 | 55.5765 | 60.0116 | 49.6 | 142.8908 | 39.4043 | 60.0347 | 33.4 | 142.9016 | 23.3135 | 60.0231 | 17.2
142.935 | 71.7169 | 60.0174 | 65.8 | 142.8935 | 71.6315 | 60.0116 | 65.8 | 142.9365 | 55.5778 | 60.0116 | 49.6 | 142.8991 | 39.4037 | 60.0347 | 33.4 | 142.9099 | 23.3131 | 60.0231 | 17.2
142.9433 | 71.717 | 60.0174 | 65.8 | 142.9018 | 71.6304 | 60.0116 | 65.8 | 142.9448 | 55.5791 | 60.0116 | 49.6 | 142.9074 | 39.403 | 60.0347 | 33.4 | 142.9182 | 23.3127 | 60.0231 | 17.2
142.9517 | 71.7169 | 60.0174 | 65.8 | 142.9101 | 71.6294 | 60.0116 | 65.8 | 142.9531 | 55.5804 | 60.0116 | 49.6 | 142.9158 | 39.4024 | 60.0347 | 33.4 | 142.9265 | 23.3123 | 60.0231 | 17.2
142.96 | 71.7169 | 60.0174 | 65.8 | 142.9184 | 71.6267 | 60.0116 | 65.8 | 142.9614 | 55.5825 | 60.0116 | 49.6 | 142.9241 | 39.4017 | 60.0347 | 33.4 | 142.9348 | 23.3122 | 60.0231 | 17.2
142.9683 | 71.7176 | 60.0174 | 65.8 | 142.9268 | 71.6241 | 60.0116 | 65.8 | 142.9698 | 55.5846 | 60.0116 | 49.6 | 142.9324 | 39.4014 | 60.0347 | 33.4 | 142.9432 | 23.312 | 60.0231 | 17.2
142.9767 | 71.7183 | 60.0174 | 65.8 | 142.9351 | 71.6214 | 60.0116 | 65.8 | 142.9781 | 55.5859 | 60.0116 | 49.6 | 142.9407 | 39.401 | 60.0347 | 33.4 | 142.9515 | 23.312 | 60.0231 | 17.2
142.985 | 71.7186 | 60.0174 | 65.8 | 142.9435 | 71.6188 | 60.0116 | 65.8 | 142.9865 | 55.5872 | 60.0116 | 49.6 | 142.9492 | 39.4014 | 60.0347 | 33.4 | 142.9598 | 23.312 | 60.0231 | 17.2
142.9933 | 71.7188 | 60.0174 | 65.8 | 142.9518 | 71.6161 | 60.0116 | 65.8 | 142.9948 | 55.5885 | 60.0116 | 49.6 | 142.9575 | 39.4018 | 60.0347 | 33.4 | 142.9681 | 23.3105 | 60.0231 | 17.2
143.0016 | 71.7193 | 60.0174 | 65.8 | 142.9601 | 71.6134 | 60.0116 | 65.8 | 143.0031 | 55.5898 | 60.0116 | 49.6 | 142.9658 | 39.4018 | 60.0347 | 33.4 | 142.9766 | 23.3089 | 60.0231 | 17.2
143.01 | 71.7197 | 60.0174 | 65.8 | 142.9684 | 71.6132 | 60.0116 | 65.8 | 143.0114 | 55.5901 | 60.0116 | 49.6 | 142.9741 | 39.4018 | 60.0347 | 33.4 | 142.9849 | 23.3075 | 60.0231 | 17.2
143.0183 | 71.7204 | 60.0174 | 65.8 | 142.9768 | 71.613 | 60.0116 | 65.8 | 143.0198 | 55.5904 | 60.0116 | 49.6 | 142.9825 | 39.4032 | 60.0347 | 33.4 | 142.9932 | 23.3062 | 60.0231 | 17.2
143.0266 | 71.721 | 60.0174 | 65.8 | 142.9851 | 71.612 | 60.0116 | 65.8 | 143.0281 | 55.5907 | 60.0116 | 49.6 | 142.9908 | 39.4045 | 60.0347 | 33.4 | 143.0015 | 23.305 | 60.0231 | 17.2
143.035 | 71.7226 | 60.0174 | 65.8 | 142.9934 | 71.6111 | 60.0116 | 65.8 | 143.0364 | 55.591 | 60.0116 | 49.6 | 142.9991 | 39.4056 | 60.0347 | 33.4 | 143.0099 | 23.3038 | 60.0231 | 17.2
143.0433 | 71.7243 | 60.0174 | 65.8 | 143.0017 | 71.6115 | 60.0116 | 65.8 | 143.0447 | 55.5895 | 60.0116 | 49.6 | 143.0074 | 39.4067 | 60.0347 | 33.4 | 143.0182 | 23.3027 | 60.0231 | 17.2
143.0516 | 71.7249 | 60.0174 | 65.8 | 143.0101 | 71.612 | 60.0116 | 65.8 | 143.0531 | 55.5881 | 60.0116 | 49.6 | 143.0157 | 39.4074 | 60.0347 | 33.4 | 143.0265 | 23.3015 | 60.0231 | 17.2
143.06 | 71.7255 | 60.0174 | 65.8 | 143.0184 | 71.612 | 60.0116 | 65.8 | 143.0614 | 55.5874 | 60.0116 | 49.6 | 143.0241 | 39.4082 | 60.0347 | 33.4 | 143.0348 | 23.3004 | 60.0231 | 17.2
143.0683 | 71.7263 | 60.0174 | 65.8 | 143.0268 | 71.612 | 60.0116 | 65.8 | 143.0698 | 55.5867 | 60.0116 | 49.6 | 143.0324 | 39.4086 | 60.0347 | 33.4 | 143.0432 | 23.2993 | 60.0231 | 17.2
143.0766 | 71.727 | 60.0174 | 65.8 | 143.0351 | 71.612 | 60.0116 | 65.8 | 143.0781 | 55.5848 | 60.0116 | 49.6 | 143.0407 | 39.4089 | 60.0347 | 33.4 | 143.0515 | 23.2998 | 60.0231 | 17.2
143.085 | 71.7276 | 60.0174 | 65.8 | 143.0434 | 71.612 | 60.0116 | 65.8 | 143.0864 | 55.5829 | 60.0116 | 49.6 | 143.049 | 39.4094 | 60.0347 | 33.4 | 143.0598 | 23.3002 | 60.0231 | 17.2
143.0933 | 71.7282 | 60.0174 | 65.8 | 143.0517 | 71.6127 | 60.0116 | 65.8 | 143.0947 | 55.5812 | 60.0116 | 49.6 | 143.0574 | 39.4098 | 60.0347 | 33.4 | 143.0681 | 23.3002 | 60.0231 | 17.2
143.1016 | 71.7259 | 60.0174 | 65.8 | 143.0601 | 71.6133 | 60.0116 | 65.8 | 143.1031 | 55.5794 | 60.0116 | 49.6 | 143.0657 | 39.41 | 60.0347 | 33.4 | 143.0765 | 23.3003 | 60.0231 | 17.2
143.11 | 71.7237 | 60.0174 | 65.8 | 143.0684 | 71.6139 | 60.0116 | 65.8 | 143.1114 | 55.5777 | 60.0116 | 49.6 | 143.074 | 39.4103 | 60.0347 | 33.4 | 143.0848 | 23.2999 | 60.0231 | 17.2
143.1183 | 71.7204 | 60.0174 | 65.8 | 143.0768 | 71.6146 | 60.0116 | 65.8 | 143.1198 | 55.5759 | 60.0116 | 49.6 | 143.0823 | 39.4108 | 60.0347 | 33.4 | 143.0931 | 23.2995 | 60.0231 | 17.2
143.1266 | 71.7171 | 60.0174 | 65.8 | 143.0851 | 71.6142 | 60.0116 | 65.8 | 143.1281 | 55.5747 | 60.0116 | 49.6 | 143.0906 | 39.4113 | 60.0347 | 33.4 | 143.1014 | 23.2992 | 60.0231 | 17.2
143.1349 | 71.716 | 60.0174 | 65.8 | 143.0934 | 71.6138 | 60.0116 | 65.8 | 143.1364 | 55.5734 | 60.0116 | 49.6 | 143.0991 | 39.4119 | 60.0347 | 33.4 | 143.1099 | 23.2988 | 60.0231 | 17.2
143.1433 | 71.715 | 60.0174 | 65.8 | 143.1017 | 71.6139 | 60.0116 | 65.8 | 143.1447 | 55.5722 | 60.0116 | 49.6 | 143.1074 | 39.4124 | 60.0347 | 33.4 | 143.1182 | 23.2984 | 60.0231 | 17.2
143.1516 | 71.714 | 60.0174 | 65.8 | 143.1101 | 71.614 | 60.0116 | 65.8 | 143.1531 | 55.5709 | 60.0116 | 49.6 | 143.1157 | 39.4123 | 60.0347 | 33.4 | 143.1265 | 23.298 | 60.0231 | 17.2
143.1599 | 71.7129 | 60.0174 | 65.8 | 143.1184 | 71.6141 | 60.0116 | 65.8 | 143.1614 | 55.5709 | 60.0116 | 49.6 | 143.124 | 39.4122 | 60.0347 | 33.4 | 143.1348 | 23.2976 | 60.0231 | 17.2
143.1683 | 71.7115 | 60.0174 | 65.8 | 143.1267 | 71.6143 | 60.0116 | 65.8 | 143.1697 | 55.571 | 60.0116 | 49.6 | 143.1324 | 39.4127 | 60.0347 | 33.4 | 143.1431 | 23.2972 | 60.0231 | 17.2
143.1766 | 71.71 | 60.0174 | 65.8 | 143.1351 | 71.6138 | 60.0116 | 65.8 | 143.178 | 55.5707 | 60.0116 | 49.6 | 143.1407 | 39.4132 | 60.0347 | 33.4 | 143.1515 | 23.2976 | 60.0231 | 17.2
143.1849 | 71.7114 | 60.0174 | 65.8 | 143.1434 | 71.6134 | 60.0116 | 65.8 | 143.1864 | 55.5704 | 60.0116 | 49.6 | 143.149 | 39.4134 | 60.0347 | 33.4 | 143.1598 | 23.298 | 60.0231 | 17.2
143.1933 | 71.7128 | 60.0174 | 65.8 | 143.1518 | 71.6121 | 60.0116 | 65.8 | 143.1947 | 55.5702 | 60.0116 | 49.6 | 143.1573 | 39.4136 | 60.0347 | 33.4 | 143.1681 | 23.2973 | 60.0231 | 17.2
143.2016 | 71.7142 | 60.0174 | 65.8 | 143.1601 | 71.6108 | 60.0116 | 65.8 | 143.2031 | 55.5699 | 60.0116 | 49.6 | 143.1657 | 39.4138 | 60.0347 | 33.4 | 143.1764 | 23.2965 | 60.0231 | 17.2
143.2099 | 71.7155 | 60.0174 | 65.8 | 143.1684 | 71.6087 | 60.0116 | 65.8 | 143.2114 | 55.5693 | 60.0116 | 49.6 | 143.174 | 39.414 | 60.0347 | 33.4 | 143.1848 | 23.2956 | 60.0231 | 17.2
143.2183 | 71.7148 | 60.0174 | 65.8 | 143.1767 | 71.6066 | 60.0116 | 65.8 | 143.2197 | 55.5687 | 60.0116 | 49.6 | 143.1823 | 39.413 | 60.0347 | 33.4 | 143.1931 | 23.2947 | 60.0231 | 17.2
143.2266 | 71.714 | 60.0174 | 65.8 | 143.1851 | 71.6054 | 60.0116 | 65.8 | 143.2281 | 55.5673 | 60.0116 | 49.6 | 143.1906 | 39.4121 | 60.0347 | 33.4 | 143.2014 | 23.2936 | 60.0231 | 17.2
143.2349 | 71.7124 | 60.0174 | 65.8 | 143.1934 | 71.6041 | 60.0116 | 65.8 | 143.2364 | 55.5659 | 60.0116 | 49.6 | 143.1989 | 39.4119 | 60.0347 | 33.4 | 143.2097 | 23.2925 | 60.0231 | 17.2
143.2433 | 71.7109 | 60.0174 | 65.8 | 143.2018 | 71.6031 | 60.0116 | 65.8 | 143.2448 | 55.5645 | 60.0116 | 49.6 | 143.2073 | 39.4117 | 60.0347 | 33.4 | 143.2181 | 23.2913 | 60.0231 | 17.2
143.2516 | 71.7086 | 60.0174 | 65.8 | 143.2101 | 71.6021 | 60.0116 | 65.8 | 143.2531 | 55.5631 | 60.0116 | 49.6 | 143.2156 | 39.411 | 60.0347 | 33.4 | 143.2264 | 23.2902 | 60.0231 | 17.2
143.2599 | 71.7063 | 60.0174 | 65.8 | 143.2184 | 71.6011 | 60.0116 | 65.8 | 143.2614 | 55.561 | 60.0116 | 49.6 | 143.2239 | 39.4103 | 60.0347 | 33.4 | 143.2347 | 23.2889 | 60.0231 | 17.2
143.2682 | 71.7039 | 60.0174 | 65.8 | 143.2267 | 71.6001 | 60.0116 | 65.8 | 143.2697 | 55.559 | 60.0116 | 49.6 | 143.2322 | 39.4081 | 60.0347 | 33.4 | 143.243 | 23.2877 | 60.0231 | 17.2
143.2766 | 71.7016 | 60.0174 | 65.8 | 143.2351 | 71.5999 | 60.0116 | 65.8 | 143.2781 | 55.557 | 60.0116 | 49.6 | 143.2407 | 39.406 | 60.0347 | 33.4 | 143.2515 | 23.2877 | 60.0231 | 17.2
143.2849 | 71.6974 | 60.0174 | 65.8 | 143.2434 | 71.5996 | 60.0116 | 65.8 | 143.2864 | 55.5549 | 60.0116 | 49.6 | 143.249 | 39.4038 | 60.0347 | 33.4 | 143.2598 | 23.2877 | 60.0231 | 17.2
143.2932 | 71.6933 | 60.0174 | 65.8 | 143.2517 | 71.6001 | 60.0116 | 65.8 | 143.2947 | 55.5532 | 60.0116 | 49.6 | 143.2573 | 39.4016 | 60.0347 | 33.4 | 143.2681 | 23.2879 | 60.0231 | 17.2
143.3016 | 71.6899 | 60.0174 | 65.8 | 143.26 | 71.6005 | 60.0116 | 65.8 | 143.303 | 55.5516 | 60.0116 | 49.6 | 143.2656 | 39.4006 | 60.0289 | 33.4 | 143.2764 | 23.2881 | 60.0231 | 17.2
143.3099 | 71.6865 | 60.0174 | 65.8 | 143.2684 | 71.6001 | 60.0116 | 65.8 | 143.3114 | 55.5507 | 60.0116 | 49.6 | 143.2739 | 39.3995 | 60.0289 | 33.4 | 143.2848 | 23.2883 | 60.0231 | 17.2
143.3182 | 71.6835 | 60.0174 | 65.8 | 143.2767 | 71.5998 | 60.0116 | 65.8 | 143.3197 | 55.5498 | 60.0116 | 49.6 | 143.2823 | 39.396 | 60.0289 | 33.4 | 143.2931 | 23.2885 | 60.0231 | 17.2
143.3266 | 71.6805 | 60.0174 | 65.8 | 143.2851 | 71.5991 | 60.0116 | 65.8 | 143.3281 | 55.5489 | 60.0116 | 49.6 | 143.2906 | 39.3924 | 60.0289 | 33.4 | 143.3014 | 23.2888 | 60.0231 | 17.2
143.3349 | 71.6787 | 60.0174 | 65.8 | 143.2934 | 71.5983 | 60.0116 | 65.8 | 143.3364 | 55.548 | 60.0116 | 49.6 | 143.2989 | 39.3866 | 60.0289 | 33.4 | 143.3097 | 23.289 | 60.0231 | 17.2
143.3432 | 71.6769 | 60.0174 | 65.8 | 143.3017 | 71.5971 | 60.0116 | 65.8 | 143.3447 | 55.548 | 60.0116 | 49.6 | 143.3072 | 39.3807 | 60.0289 | 33.4 | 143.3181 | 23.2895 | 60.0231 | 17.2
143.3516 | 71.6748 | 60.0174 | 65.8 | 143.31 | 71.596 | 60.0116 | 65.8 | 143.353 | 55.548 | 60.0116 | 49.6 | 143.3156 | 39.3766 | 60.0289 | 33.4 | 143.3264 | 23.29 | 60.0231 | 17.2
143.3599 | 71.6727 | 60.0174 | 65.8 | 143.3184 | 71.5951 | 60.0116 | 65.8 | 143.3614 | 55.5477 | 60.0116 | 49.6 | 143.3239 | 39.3724 | 60.0289 | 33.4 | 143.3347 | 23.289 | 60.0231 | 17.2
143.3682 | 71.6724 | 60.0174 | 65.8 | 143.3267 | 71.5942 | 60.0116 | 65.8 | 143.3697 | 55.5473 | 60.0116 | 49.6 | 143.3322 | 39.3684 | 60.0289 | 33.4 | 143.343 | 23.2879 | 60.0231 | 17.2
143.3766 | 71.6721 | 60.0174 | 65.8 | 143.3351 | 71.594 | 60.0058 | 65.8 | 143.3781 | 55.547 | 60.0116 | 49.6 | 143.3405 | 39.3643 | 60.0289 | 33.4 | 143.3513 | 23.2869 | 60.0231 | 17.2
143.3849 | 71.6717 | 60.0174 | 65.8 | 143.3434 | 71.5937 | 60.0058 | 65.8 | 143.3864 | 55.5467 | 60.0116 | 49.6 | 143.3489 | 39.3605 | 60.0289 | 33.4 | 143.3597 | 23.2859 | 60.0231 | 17.2
143.3932 | 71.6714 | 60.0174 | 65.8 | 143.3517 | 71.5935 | 60.0058 | 65.8 | 143.3947 | 55.5449 | 60.0116 | 49.6 | 143.3572 | 39.3568 | 60.0289 | 33.4 | 143.368 | 23.2848 | 60.0231 | 17.2
143.4015 | 71.6713 | 60.0174 | 65.8 | 143.36 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.403 | 55.5431 | 60.0116 | 49.6 | 143.3655 | 39.3554 | 60.0289 | 33.4 | 143.3763 | 23.2838 | 60.0231 | 17.2
143.4099 | 71.6712 | 60.0174 | 65.8 | 143.3684 | 71.5931 | 60.0058 | 65.8 | 143.4114 | 55.5413 | 60.0116 | 49.6 | 143.3738 | 39.3541 | 60.0289 | 33.4 | 143.3846 | 23.2808 | 60.0231 | 17.2
143.4182 | 71.6703 | 60.0174 | 65.8 | 143.3767 | 71.5928 | 60.0058 | 65.8 | 143.4197 | 55.5395 | 60.0116 | 49.6 | 143.3821 | 39.3551 | 60.0289 | 33.4 | 143.3931 | 23.2779 | 60.0231 | 17.2
143.4265 | 71.6695 | 60.0174 | 65.8 | 143.385 | 71.5931 | 60.0058 | 65.8 | 143.428 | 55.5378 | 60.0116 | 49.6 | 143.3906 | 39.356 | 60.0289 | 33.4 | 143.4014 | 23.2745 | 60.0231 | 17.2
143.4348 | 71.668 | 60.0174 | 65.8 | 143.3933 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.4363 | 55.536 | 60.0116 | 49.6 | 143.3989 | 39.3564 | 60.0289 | 33.4 | 143.4097 | 23.2712 | 60.0231 | 17.2
143.4432 | 71.6665 | 60.0174 | 65.8 | 143.4017 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.4447 | 55.5345 | 60.0116 | 49.6 | 143.4072 | 39.3568 | 60.0289 | 33.4 | 143.418 | 23.2698 | 60.0231 | 17.2
143.4515 | 71.665 | 60.0174 | 65.8 | 143.41 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.453 | 55.5331 | 60.0116 | 49.6 | 143.4155 | 39.3571 | 60.0289 | 33.4 | 143.4264 | 23.2683 | 60.0231 | 17.2
143.4598 | 71.6634 | 60.0174 | 65.8 | 143.4184 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.4614 | 55.5317 | 60.0116 | 49.6 | 143.4239 | 39.3575 | 60.0289 | 33.4 | 143.4347 | 23.2668 | 60.0231 | 17.2
143.4682 | 71.6625 | 60.0174 | 65.8 | 143.4267 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.4697 | 55.5302 | 60.0116 | 49.6 | 143.4322 | 39.3575 | 60.0289 | 33.4 | 143.443 | 23.2653 | 60.0231 | 17.2
143.4765 | 71.6616 | 60.0174 | 65.8 | 143.435 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.478 | 55.5303 | 60.0116 | 49.6 | 143.4405 | 39.3575 | 60.0289 | 33.4 | 143.4513 | 23.264 | 60.0231 | 17.2
143.4848 | 71.6605 | 60.0174 | 65.8 | 143.4433 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.4863 | 55.5303 | 60.0116 | 49.6 | 143.4488 | 39.3581 | 60.0289 | 33.4 | 143.4597 | 23.2627 | 60.0231 | 17.2
143.4932 | 71.6594 | 60.0174 | 65.8 | 143.4517 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.4947 | 55.5303 | 60.0116 | 49.6 | 143.4572 | 39.3586 | 60.0289 | 33.4 | 143.468 | 23.2634 | 60.0231 | 17.2
143.5015 | 71.6589 | 60.0174 | 65.8 | 143.46 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.503 | 55.5304 | 60.0116 | 49.6 | 143.4655 | 39.3592 | 60.0289 | 33.4 | 143.4763 | 23.264 | 60.0231 | 17.2
143.5098 | 71.6584 | 60.0174 | 65.8 | 143.4684 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.5114 | 55.5304 | 60.0116 | 49.6 | 143.4738 | 39.3597 | 60.0289 | 33.4 | 143.4846 | 23.2644 | 60.0231 | 17.2
143.5182 | 71.6585 | 60.0174 | 65.8 | 143.4767 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.5197 | 55.5304 | 60.0116 | 49.6 | 143.4821 | 39.3605 | 60.0289 | 33.4 | 143.493 | 23.2647 | 60.0231 | 17.2
143.5265 | 71.6587 | 60.0174 | 65.8 | 143.485 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.528 | 55.5308 | 60.0116 | 49.6 | 143.4905 | 39.3613 | 60.0289 | 33.4 | 143.5013 | 23.2645 | 60.0231 | 17.2
143.5348 | 71.6592 | 60.0174 | 65.8 | 143.4934 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.5363 | 55.5312 | 60.0116 | 49.6 | 143.4988 | 39.3621 | 60.0289 | 33.4 | 143.5096 | 23.2644 | 60.0231 | 17.2
143.5432 | 71.6597 | 60.0174 | 65.8 | 143.5017 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.5447 | 55.5316 | 60.0116 | 49.6 | 143.5071 | 39.3629 | 60.0289 | 33.4 | 143.5179 | 23.2641 | 60.0231 | 17.2
143.5515 | 71.6585 | 60.0174 | 65.8 | 143.51 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.553 | 55.532 | 60.0116 | 49.6 | 143.5154 | 39.3637 | 60.0289 | 33.4 | 143.5264 | 23.2637 | 60.0231 | 17.2
143.5598 | 71.6572 | 60.0174 | 65.8 | 143.5183 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.5613 | 55.5324 | 60.0116 | 49.6 | 143.5237 | 39.3644 | 60.0289 | 33.4 | 143.5347 | 23.2632 | 60.0231 | 17.2
143.5681 | 71.656 | 60.0174 | 65.8 | 143.5267 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.5696 | 55.5327 | 60.0116 | 49.6 | 143.5322 | 39.3627 | 60.0289 | 33.4 | 143.543 | 23.2626 | 60.0231 | 17.2
143.5765 | 71.6548 | 60.0174 | 65.8 | 143.535 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.578 | 55.5331 | 60.0116 | 49.6 | 143.5405 | 39.3609 | 60.0289 | 33.4 | 143.5513 | 23.2621 | 60.0231 | 17.2
143.5848 | 71.6525 | 60.0174 | 65.8 | 143.5434 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.5863 | 55.5335 | 60.0116 | 49.6 | 143.5488 | 39.3592 | 60.0289 | 33.4 | 143.5596 | 23.2616 | 60.0231 | 17.2
143.5931 | 71.6503 | 60.0174 | 65.8 | 143.5517 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.5947 | 55.5339 | 60.0116 | 49.6 | 143.5571 | 39.3574 | 60.0289 | 33.4 | 143.568 | 23.261 | 60.0231 | 17.2
143.6015 | 71.6485 | 60.0174 | 65.8 | 143.56 | 71.5933 | 60.0058 | 65.8 | 143.603 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.5655 | 39.3553 | 60.0289 | 33.4 | 143.5763 | 23.2604 | 60.0231 | 17.2
143.6098 | 71.6467 | 60.0174 | 65.8 | 143.5683 | 71.594 | 60.0058 | 65.8 | 143.6113 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.5738 | 39.3531 | 60.0289 | 33.4 | 143.5846 | 23.2597 | 60.0231 | 17.2
143.6181 | 71.6469 | 60.0174 | 65.8 | 143.5767 | 71.5946 | 60.0058 | 65.8 | 143.6196 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.5821 | 39.3508 | 60.0289 | 33.4 | 143.5929 | 23.259 | 60.0231 | 17.2
143.6265 | 71.6472 | 60.0174 | 65.8 | 143.585 | 71.5957 | 60.0058 | 65.8 | 143.628 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.5904 | 39.3484 | 60.0289 | 33.4 | 143.6013 | 23.2585 | 60.0231 | 17.2
143.6348 | 71.6486 | 60.0174 | 65.8 | 143.5934 | 71.5968 | 60.0058 | 65.8 | 143.6363 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.5988 | 39.346 | 60.0289 | 33.4 | 143.6096 | 23.258 | 60.0231 | 17.2
143.6431 | 71.65 | 60.0174 | 65.8 | 143.6017 | 71.5979 | 60.0058 | 65.8 | 143.6447 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.6071 | 39.3436 | 60.0289 | 33.4 | 143.6179 | 23.2575 | 60.0231 | 17.2
143.6515 | 71.6504 | 60.0174 | 65.8 | 143.61 | 71.599 | 60.0058 | 65.8 | 143.653 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.6154 | 39.3421 | 60.0289 | 33.4 | 143.6262 | 23.257 | 60.0231 | 17.2
143.6598 | 71.6508 | 60.0174 | 65.8 | 143.6183 | 71.6001 | 60.0058 | 65.8 | 143.6613 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.6237 | 39.3405 | 60.0289 | 33.4 | 143.6346 | 23.2565 | 60.0231 | 17.2
143.6681 | 71.6531 | 60.0174 | 65.8 | 143.6267 | 71.6011 | 60.0058 | 65.8 | 143.6696 | 55.5342 | 60.0116 | 49.6 | 143.6321 | 39.339 | 60.0289 | 33.4 | 143.6429 | 23.256 | 60.0231 | 17.2
143.6765 | 71.6554 | 60.0174 | 65.8 | 143.635 | 71.602 | 60.0058 | 65.8 | 143.678 | 55.5327 | 60.0116 | 49.6 | 143.6404 | 39.3374 | 60.0289 | 33.4 | 143.6512 | 23.2558 | 60.0231 | 17.2
143.6848 | 71.6575 | 60.0174 | 65.8 | 143.6433 | 71.6029 | 60.0058 | 65.8 | 143.6863 | 55.5312 | 60.0116 | 49.6 | 143.6487 | 39.336 | 60.0289 | 33.4 | 143.6595 | 23.2555 | 60.0231 | 17.2
143.6931 | 71.6596 | 60.0174 | 65.8 | 143.6516 | 71.6032 | 60.0058 | 65.8 | 143.6946 | 55.5297 | 60.0116 | 49.6 | 143.657 | 39.3346 | 60.0289 | 33.4 | 143.668 | 23.2551 | 60.0231 | 17.2
143.7014 | 71.6586 | 60.0174 | 65.8 | 143.66 | 71.6034 | 60.0058 | 65.8 | 143.7029 | 55.5282 | 60.0116 | 49.6 | 143.6653 | 39.3335 | 60.0289 | 33.4 | 143.6763 | 23.2546 | 60.0231 | 17.2
143.7098 | 71.6575 | 60.0174 | 65.8 | 143.6683 | 71.6012 | 60.0116 | 65.8 | 143.7113 | 55.5267 | 60.0116 | 49.6 | 143.6738 | 39.3323 | 60.0289 | 33.4 | 143.6846 | 23.2542 | 60.0231 | 17.2
143.7181 | 71.6565 | 60.0174 | 65.8 | 143.6767 | 71.599 | 60.0116 | 65.8 | 143.7196 | 55.5252 | 60.0116 | 49.6 | 143.6821 | 39.3312 | 60.0289 | 33.4 | 143.6929 | 23.2539 | 60.0231 | 17.2
143.7264 | 71.6555 | 60.0174 | 65.8 | 143.685 | 71.5968 | 60.0116 | 65.8 | 143.728 | 55.5237 | 60.0116 | 49.6 | 143.6904 | 39.33 | 60.0289 | 33.4 | 143.7013 | 23.2535 | 60.0231 | 17.2
143.7348 | 71.656 | 60.0174 | 65.8 | 143.6933 | 71.5946 | 60.0116 | 65.8 | 143.7363 | 55.5222 | 60.0116 | 49.6 | 143.6987 | 39.3305 | 60.0289 | 33.4 | 143.7096 | 23.2532 | 60.0231 | 17.2
143.7431 | 71.6565 | 60.0174 | 65.8 | 143.7016 | 71.5924 | 60.0116 | 65.8 | 143.7446 | 55.5207 | 60.0116 | 49.6 | 143.7071 | 39.331 | 60.0289 | 33.4 | 143.7179 | 23.2528 | 60.0231 | 17.2
143.7514 | 71.656 | 60.0174 | 65.8 | 143.71 | 71.5902 | 60.0116 | 65.8 | 143.7529 | 55.5192 | 60.0116 | 49.6 | 143.7154 | 39.3315 | 60.0289 | 33.4 | 143.7262 | 23.2525 | 60.0231 | 17.2
143.7598 | 71.6555 | 60.0174 | 65.8 | 143.7184 | 71.5882 | 60.0116 | 65.8 | 143.7613 | 55.5175 | 60.0116 | 49.6 | 143.7237 | 39.332 | 60.0289 | 33.4 | 143.7346 | 23.2505 | 60.0231 | 17.2
143.7681 | 71.655 | 60.0174 | 65.8 | 143.7267 | 71.5863 | 60.0116 | 65.8 | 143.7696 | 55.5158 | 60.0116 | 49.6 | 143.732 | 39.3326 | 60.0289 | 33.4 | 143.7429 | 23.2486 | 60.0231 | 17.2
143.7764 | 71.6545 | 60.0174 | 65.8 | 143.735 | 71.5843 | 60.0116 | 65.8 | 143.778 | 55.5141 | 60.0116 | 49.6 | 143.7404 | 39.3333 | 60.0289 | 33.4 | 143.7512 | 23.247 | 60.0231 | 17.2
143.7848 | 71.6546 | 60.0174 | 65.8 | 143.7433 | 71.5823 | 60.0116 | 65.8 | 143.7863 | 55.5123 | 60.0116 | 49.6 | 143.7487 | 39.3339 | 60.0289 | 33.4 | 143.7595 | 23.2455 | 60.0231 | 17.2
143.7931 | 71.6548 | 60.0174 | 65.8 | 143.7517 | 71.5823 | 60.0116 | 65.8 | 143.7946 | 55.5106 | 60.0116 | 49.6 | 143.757 | 39.3345 | 60.0289 | 33.4 | 143.7679 | 23.2438 | 60.0231 | 17.2
143.8014 | 71.6544 | 60.0174 | 65.8 | 143.76 | 71.5823 | 60.0116 | 65.8 | 143.8029 | 55.5089 | 60.0116 | 49.6 | 143.7653 | 39.3352 | 60.0289 | 33.4 | 143.7762 | 23.2421 | 60.0231 | 17.2
143.8098 | 71.6539 | 60.0174 | 65.8 | 143.7683 | 71.5833 | 60.0116 | 65.8 | 143.8113 | 55.5076 | 60.0116 | 49.6 | 143.7736 | 39.3358 | 60.0289 | 33.4 | 143.7845 | 23.24 | 60.0231 | 17.2
143.8181 | 71.6512 | 60.0174 | 65.8 | 143.7766 | 71.5843 | 60.0116 | 65.8 | 143.8196 | 55.5063 | 60.0116 | 49.6 | 143.782 | 39.3346 | 60.0289 | 33.4 | 143.7928 | 23.2379 | 60.0231 | 17.2
143.8264 | 71.6484 | 60.0174 | 65.8 | 143.785 | 71.5853 | 60.0116 | 65.8 | 143.8279 | 55.505 | 60.0116 | 49.6 | 143.7903 | 39.3334 | 60.0289 | 33.4 | 143.8011 | 23.2356 | 60.0231 | 17.2
143.8347 | 71.6458 | 60.0174 | 65.8 | 143.7933 | 71.5863 | 60.0116 | 65.8 | 143.8363 | 55.5036 | 60.0116 | 49.6 | 143.7986 | 39.3322 | 60.0289 | 33.4 | 143.8096 | 23.2334 | 60.0231 | 17.2
143.8431 | 71.6431 | 60.0174 | 65.8 | 143.8017 | 71.588 | 60.0116 | 65.8 | 143.8446 | 55.504 | 60.0116 | 49.6 | 143.8069 | 39.331 | 60.0289 | 33.4 | 143.8179 | 23.2319 | 60.0231 | 17.2
143.8514 | 71.6404 | 60.0174 | 65.8 | 143.81 | 71.5896 | 60.0116 | 65.8 | 143.853 | 55.5044 | 60.0116 | 49.6 | 143.8154 | 39.3296 | 60.0289 | 33.4 | 143.8262 | 23.2305 | 60.0231 | 17.2
143.8597 | 71.6378 | 60.0174 | 65.8 | 143.8183 | 71.5904 | 60.0116 | 65.8 | 143.8613 | 55.5048 | 60.0116 | 49.6 | 143.8237 | 39.3283 | 60.0289 | 33.4 | 143.8345 | 23.2291 | 60.0231 | 17.2
143.8681 | 71.6331 | 60.0174 | 65.8 | 143.8266 | 71.5913 | 60.0116 | 65.8 | 143.8696 | 55.5052 | 60.0116 | 49.6 | 143.832 | 39.3269 | 60.0289 | 33.4 | 143.8429 | 23.2278 | 60.0231 | 17.2
143.8764 | 71.6285 | 60.0174 | 65.8 | 143.835 | 71.5901 | 60.0116 | 65.8 | 143.8779 | 55.5056 | 60.0174 | 49.6 | 143.8403 | 39.3256 | 60.0289 | 33.4 | 143.8512 | 23.2265 | 60.0231 | 17.2
143.8847 | 71.6236 | 60.0174 | 65.8 | 143.8433 | 71.5889 | 60.0116 | 65.8 | 143.8863 | 55.506 | 60.0174 | 49.6 | 143.8487 | 39.3242 | 60.0289 | 33.4 | 143.8595 | 23.2251 | 60.0231 | 17.2
143.8931 | 71.6188 | 60.0174 | 65.8 | 143.8517 | 71.5867 | 60.0116 | 65.8 | 143.8946 | 55.506 | 60.0174 | 49.6 | 143.857 | 39.3228 | 60.0289 | 33.4 | 143.8678 | 23.224 | 60.0231 | 17.2
143.9014 | 71.6157 | 60.0174 | 65.8 | 143.86 | 71.5845 | 60.0116 | 65.8 | 143.903 | 55.506 | 60.0174 | 49.6 | 143.8653 | 39.3228 | 60.0289 | 33.4 | 143.8762 | 23.2228 | 60.0231 | 17.2
143.9097 | 71.6126 | 60.0174 | 65.8 | 143.8683 | 71.5816 | 60.0116 | 65.8 | 143.9113 | 55.5065 | 60.0174 | 49.6 | 143.8736 | 39.3228 | 60.0289 | 33.4 | 143.8845 | 23.2218 | 60.0231 | 17.2
143.9181 | 71.6095 | 60.0174 | 65.8 | 143.8766 | 71.5787 | 60.0116 | 65.8 | 143.9196 | 55.507 | 60.0174 | 49.6 | 143.882 | 39.3228 | 60.0289 | 33.4 | 143.8928 | 23.2208 | 60.0231 | 17.2
143.9264 | 71.6064 | 60.0174 | 65.8 | 143.885 | 71.5751 | 60.0116 | 65.8 | 143.9279 | 55.5086 | 60.0174 | 49.6 | 143.8903 | 39.3227 | 60.0289 | 33.4 | 143.9011 | 23.2203 | 60.0231 | 17.2
143.9347 | 71.6016 | 60.0174 | 65.8 | 143.8933 | 71.5716 | 60.0116 | 65.8 | 143.9363 | 55.5101 | 60.0174 | 49.6 | 143.8986 | 39.3226 | 60.0289 | 33.4 | 143.9095 | 23.2198 | 60.0231 | 17.2
143.9431 | 71.5969 | 60.0174 | 65.8 | 143.9016 | 71.5688 | 60.0116 | 65.8 | 143.9446 | 55.5117 | 60.0174 | 49.6 | 143.9069 | 39.3226 | 60.0289 | 33.4 | 143.9178 | 23.2193 | 60.0231 | 17.2
143.9514 | 71.5978 | 60.0174 | 65.8 | 143.9099 | 71.5661 | 60.0116 | 65.8 | 143.9529 | 55.5133 | 60.0174 | 49.6 | 143.9152 | 39.3224 | 60.0289 | 33.4 | 143.9261 | 23.2188 | 60.0231 | 17.2
143.9597 | 71.5988 | 60.0174 | 65.8 | 143.9183 | 71.5653 | 60.0116 | 65.8 | 143.9612 | 55.5148 | 60.0174 | 49.6 | 143.9236 | 39.3222 | 60.0289 | 33.4 | 143.9344 | 23.2183 | 60.0231 | 17.2
143.968 | 71.6005 | 60.0174 | 65.8 | 143.9266 | 71.5646 | 60.0116 | 65.8 | 143.9695 | 55.5164 | 60.0174 | 49.6 | 143.9319 | 39.3221 | 60.0289 | 33.4 | 143.9429 | 23.2178 | 60.0231 | 17.2
143.9764 | 71.6021 | 60.0174 | 65.8 | 143.935 | 71.5627 | 60.0116 | 65.8 | 143.9779 | 55.5177 | 60.0174 | 49.6 | 143.9402 | 39.3219 | 60.0289 | 33.4 | 143.9512 | 23.2181 | 60.0231 | 17.2
143.9847 | 71.6038 | 60.0174 | 65.8 | 143.9433 | 71.5608 | 60.0116 | 65.8 | 143.9862 | 55.5191 | 60.0174 | 49.6 | 143.9485 | 39.3217 | 60.0289 | 33.4 | 143.9595 | 23.2183 | 60.0231 | 17.2
143.993 | 71.6055 | 60.0174 | 65.8 | 143.9516 | 71.5594 | 60.0116 | 65.8 | 143.9946 | 55.5189 | 60.0174 | 49.6 | 143.957 | 39.3215 | 60.0289 | 33.4 | 143.9678 | 23.2186 | 60.0231 | 17.2
144.0014 | 71.6072 | 60.0174 | 65.8 | 143.9599 | 71.5579 | 60.0116 | 65.8 | 144.0029 | 55.5186 | 60.0174 | 49.6 | 143.9653 | 39.3214 | 60.0289 | 33.4 | 143.9762 | 23.2189 | 60.0231 | 17.2
144.0097 | 71.6089 | 60.0174 | 65.8 | 143.9683 | 71.5548 | 60.0116 | 65.8 | 144.0112 | 55.5166 | 60.0174 | 49.6 | 143.9736 | 39.3213 | 60.0289 | 33.4 | 143.9845 | 23.2195 | 60.0231 | 17.2
144.018 | 71.6133 | 60.0174 | 65.8 | 143.9766 | 71.5516 | 60.0116 | 65.8 | 144.0195 | 55.5145 | 60.0174 | 49.6 | 143.9819 | 39.3212 | 60.0289 | 33.4 | 143.9928 | 23.2201 | 60.0231 | 17.2
144.0264 | 71.6178 | 60.0174 | 65.8 | 143.985 | 71.5477 | 60.0116 | 65.8 | 144.0279 | 55.5125 | 60.0174 | 49.6 | 143.9903 | 39.321 | 60.0289 | 33.4 | 144.0011 | 23.2206 | 60.0231 | 17.2
144.0347 | 71.6183 | 60.0174 | 65.8 | 143.9933 | 71.5438 | 60.0116 | 65.8 | 144.0362 | 55.5105 | 60.0174 | 49.6 | 143.9986 | 39.321 | 60.0289 | 33.4 | 144.0094 | 23.2212 | 60.0231 | 17.2
144.043 | 71.6189 | 60.0174 | 65.8 | 144.0016 | 71.5399 | 60.0058 | 65.8 | 144.0446 | 55.506 | 60.0116 | 49.6 | 144.0069 | 39.321 | 60.0289 | 33.4 | 144.0178 | 23.222 | 60.0231 | 17.2
144.0514 | 71.6207 | 60.0174 | 65.8 | 144.0099 | 71.536 | 60.0058 | 65.8 | 144.0529 | 55.5016 | 60.0116 | 49.6 | 144.0152 | 39.321 | 60.0289 | 33.4 | 144.0261 | 23.2228 | 60.0231 | 17.2
144.0597 | 71.6226 | 60.0174 | 65.8 | 144.0183 | 71.5332 | 60.0058 | 65.8 | 144.0612 | 55.4974 | 60.0116 | 49.6 | 144.0236 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.0344 | 23.2228 | 60.0231 | 17.2
144.068 | 71.6245 | 60.0174 | 65.8 | 144.0266 | 71.5304 | 60.0058 | 65.8 | 144.0695 | 55.4932 | 60.0116 | 49.6 | 144.0319 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.0427 | 23.2228 | 60.0231 | 17.2
144.0763 | 71.6263 | 60.0174 | 65.8 | 144.0349 | 71.528 | 60.0058 | 65.8 | 144.0779 | 55.49 | 60.0116 | 49.6 | 144.0402 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.0511 | 23.2228 | 60.0231 | 17.2
144.0847 | 71.6261 | 60.0174 | 65.8 | 144.0432 | 71.5256 | 60.0058 | 65.8 | 144.0862 | 55.4869 | 60.0116 | 49.6 | 144.0485 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.0594 | 23.2229 | 60.0231 | 17.2
144.093 | 71.6259 | 60.0174 | 65.8 | 144.0516 | 71.5248 | 60.0058 | 65.8 | 144.0945 | 55.4845 | 60.0116 | 49.6 | 144.0568 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.0677 | 23.2229 | 60.0231 | 17.2
144.1013 | 71.6243 | 60.0174 | 65.8 | 144.0599 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1028 | 55.4822 | 60.0116 | 49.6 | 144.0652 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.076 | 23.2229 | 60.0231 | 17.2
144.1096 | 71.6227 | 60.0174 | 65.8 | 144.0683 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1112 | 55.4798 | 60.0116 | 49.6 | 144.0735 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.0845 | 23.2228 | 60.0231 | 17.2
144.118 | 71.622 | 60.0174 | 65.8 | 144.0766 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1196 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.0818 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.0928 | 23.2227 | 60.0231 | 17.2
144.1263 | 71.6213 | 60.0174 | 65.8 | 144.0849 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1279 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.0901 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.1011 | 23.2218 | 60.0231 | 17.2
144.1346 | 71.6194 | 60.0174 | 65.8 | 144.0932 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1362 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.0986 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.1094 | 23.2209 | 60.0231 | 17.2
144.143 | 71.6174 | 60.0174 | 65.8 | 144.1016 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1445 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.1069 | 39.3209 | 60.0289 | 33.4 | 144.1178 | 23.2203 | 60.0231 | 17.2
144.1513 | 71.6143 | 60.0174 | 65.8 | 144.1099 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1529 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.1152 | 39.3204 | 60.0289 | 33.4 | 144.1261 | 23.2197 | 60.0231 | 17.2
144.1596 | 71.6111 | 60.0174 | 65.8 | 144.1183 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1612 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.1235 | 39.3199 | 60.0289 | 33.4 | 144.1344 | 23.2171 | 60.0231 | 17.2
144.168 | 71.6108 | 60.0174 | 65.8 | 144.1266 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1696 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.1319 | 39.3194 | 60.0289 | 33.4 | 144.1427 | 23.2146 | 60.0231 | 17.2
144.1763 | 71.6104 | 60.0174 | 65.8 | 144.1349 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1779 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.1402 | 39.3188 | 60.0289 | 33.4 | 144.1511 | 23.2122 | 60.0231 | 17.2
144.1846 | 71.6106 | 60.0174 | 65.8 | 144.1433 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1862 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.1485 | 39.3185 | 60.0289 | 33.4 | 144.1594 | 23.2099 | 60.0231 | 17.2
144.193 | 71.6109 | 60.0174 | 65.8 | 144.1516 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.1945 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.1568 | 39.3182 | 60.0289 | 33.4 | 144.1677 | 23.2072 | 60.0231 | 17.2
144.2013 | 71.6104 | 60.0174 | 65.8 | 144.1599 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2029 | 55.4774 | 60.0116 | 49.6 | 144.1651 | 39.3182 | 60.0289 | 33.4 | 144.176 | 23.2044 | 60.0231 | 17.2
144.2096 | 71.6099 | 60.0174 | 65.8 | 144.1682 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2112 | 55.4775 | 60.0116 | 49.6 | 144.1735 | 39.3182 | 60.0289 | 33.4 | 144.1844 | 23.2018 | 60.0231 | 17.2
144.218 | 71.6075 | 60.0174 | 65.8 | 144.1766 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2195 | 55.4776 | 60.0116 | 49.6 | 144.1818 | 39.3185 | 60.0289 | 33.4 | 144.1927 | 23.1991 | 60.0231 | 17.2
144.2263 | 71.6051 | 60.0174 | 65.8 | 144.1849 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2278 | 55.4771 | 60.0116 | 49.6 | 144.1901 | 39.3188 | 60.0289 | 33.4 | 144.201 | 23.1965 | 60.0231 | 17.2
144.2346 | 71.6038 | 60.0174 | 65.8 | 144.1933 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2362 | 55.4766 | 60.0116 | 49.6 | 144.1984 | 39.3196 | 60.0289 | 33.4 | 144.2094 | 23.1939 | 60.0231 | 17.2
144.243 | 71.6025 | 60.0174 | 65.8 | 144.2016 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2445 | 55.4761 | 60.0116 | 49.6 | 144.2068 | 39.3204 | 60.0289 | 33.4 | 144.2177 | 23.1931 | 60.0231 | 17.2
144.2513 | 71.6006 | 60.0174 | 65.8 | 144.2099 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2529 | 55.4757 | 60.0116 | 49.6 | 144.2151 | 39.3213 | 60.0289 | 33.4 | 144.2261 | 23.1923 | 60.0231 | 17.2
144.2596 | 71.5987 | 60.0174 | 65.8 | 144.2182 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2612 | 55.4752 | 60.0116 | 49.6 | 144.2234 | 39.3221 | 60.0289 | 33.4 | 144.2344 | 23.1913 | 60.0231 | 17.2
144.2679 | 71.5967 | 60.0174 | 65.8 | 144.2266 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2695 | 55.4747 | 60.0116 | 49.6 | 144.2318 | 39.3221 | 60.0289 | 33.4 | 144.2427 | 23.1903 | 60.0231 | 17.2
144.2763 | 71.5946 | 60.0174 | 65.8 | 144.2349 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2778 | 55.4742 | 60.0116 | 49.6 | 144.2402 | 39.3222 | 60.0289 | 33.4 | 144.251 | 23.1898 | 60.0231 | 17.2
144.2846 | 71.5926 | 60.0174 | 65.8 | 144.2433 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2862 | 55.4737 | 60.0116 | 49.6 | 144.2485 | 39.3219 | 60.0289 | 33.4 | 144.2594 | 23.1894 | 60.0231 | 17.2
144.2929 | 71.5905 | 60.0174 | 65.8 | 144.2516 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.2945 | 55.4732 | 60.0116 | 49.6 | 144.2568 | 39.3217 | 60.0289 | 33.4 | 144.2677 | 23.1908 | 60.0231 | 17.2
144.3013 | 71.5903 | 60.0174 | 65.8 | 144.2599 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3029 | 55.4726 | 60.0116 | 49.6 | 144.2651 | 39.3211 | 60.0289 | 33.4 | 144.276 | 23.1921 | 60.0231 | 17.2
144.3096 | 71.5902 | 60.0174 | 65.8 | 144.2682 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3112 | 55.4726 | 60.0116 | 49.6 | 144.2735 | 39.3206 | 60.0289 | 33.4 | 144.2843 | 23.1935 | 60.0231 | 17.2
144.3179 | 71.5891 | 60.0174 | 65.8 | 144.2766 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3195 | 55.4726 | 60.0116 | 49.6 | 144.2818 | 39.32 | 60.0289 | 33.4 | 144.2927 | 23.1949 | 60.0231 | 17.2
144.3263 | 71.5879 | 60.0174 | 65.8 | 144.2849 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3278 | 55.4726 | 60.0116 | 49.6 | 144.2901 | 39.3195 | 60.0289 | 33.4 | 144.301 | 23.1964 | 60.0231 | 17.2
144.3346 | 71.5866 | 60.0174 | 65.8 | 144.2932 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3362 | 55.4726 | 60.0116 | 49.6 | 144.2984 | 39.3189 | 60.0289 | 33.4 | 144.3093 | 23.1978 | 60.0231 | 17.2
144.3429 | 71.5853 | 60.0174 | 65.8 | 144.3015 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3445 | 55.4732 | 60.0116 | 49.6 | 144.3067 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.3176 | 23.1992 | 60.0231 | 17.2
144.3513 | 71.5823 | 60.0174 | 65.8 | 144.3099 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3528 | 55.4737 | 60.0116 | 49.6 | 144.3151 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.326 | 23.2006 | 60.0231 | 17.2
144.3596 | 71.5794 | 60.0174 | 65.8 | 144.3182 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3611 | 55.4743 | 60.0116 | 49.6 | 144.3234 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.3344 | 23.2023 | 60.0231 | 17.2
144.3679 | 71.5773 | 60.0174 | 65.8 | 144.3266 | 71.524 | 60.0058 | 65.8 | 144.3695 | 55.475 | 60.0116 | 49.6 | 144.3317 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.3427 | 23.204 | 60.0231 | 17.2
144.3763 | 71.5752 | 60.0174 | 65.8 | 144.3349 | 71.524 | 60.0116 | 65.8 | 144.3778 | 55.4754 | 60.0116 | 49.6 | 144.34 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.351 | 23.2044 | 60.0231 | 17.2
144.3846 | 71.5732 | 60.0174 | 65.8 | 144.3432 | 71.524 | 60.0116 | 65.8 | 144.3862 | 55.4759 | 60.0116 | 49.6 | 144.3484 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.3594 | 23.2048 | 60.0231 | 17.2
144.3929 | 71.5711 | 60.0174 | 65.8 | 144.3516 | 71.524 | 60.0116 | 65.8 | 144.3945 | 55.4764 | 60.0116 | 49.6 | 144.3568 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.3677 | 23.2052 | 60.0231 | 17.2
144.4012 | 71.5699 | 60.0174 | 65.8 | 144.3599 | 71.524 | 60.0116 | 65.8 | 144.4028 | 55.4768 | 60.0116 | 49.6 | 144.3651 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.376 | 23.2056 | 60.0231 | 17.2
144.4096 | 71.5687 | 60.0174 | 65.8 | 144.3683 | 71.524 | 60.0116 | 65.8 | 144.4111 | 55.477 | 60.0116 | 49.6 | 144.3734 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.3843 | 23.2072 | 60.0231 | 17.2
144.4179 | 71.5675 | 60.0174 | 65.8 | 144.3766 | 71.524 | 60.0116 | 65.8 | 144.4195 | 55.4772 | 60.0116 | 49.6 | 144.3818 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.3927 | 23.2088 | 60.0231 | 17.2
144.4262 | 71.5664 | 60.0174 | 65.8 | 144.3849 | 71.5247 | 60.0116 | 65.8 | 144.4278 | 55.4769 | 60.0116 | 49.6 | 144.3901 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.401 | 23.2114 | 60.0231 | 17.2
144.4346 | 71.567 | 60.0174 | 65.8 | 144.3932 | 71.5254 | 60.0116 | 65.8 | 144.4362 | 55.4765 | 60.0116 | 49.6 | 144.3984 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.4093 | 23.214 | 60.0231 | 17.2
144.4429 | 71.5676 | 60.0174 | 65.8 | 144.4016 | 71.5264 | 60.0116 | 65.8 | 144.4445 | 55.4761 | 60.0116 | 49.6 | 144.4067 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.4176 | 23.2161 | 60.0231 | 17.2
144.4512 | 71.5668 | 60.0174 | 65.8 | 144.4099 | 71.5274 | 60.0116 | 65.8 | 144.4528 | 55.4757 | 60.0116 | 49.6 | 144.415 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.4259 | 23.2181 | 60.0231 | 17.2
144.4596 | 71.5661 | 60.0174 | 65.8 | 144.4182 | 71.5273 | 60.0116 | 65.8 | 144.4611 | 55.4752 | 60.0116 | 49.6 | 144.4234 | 39.3184 | 60.0289 | 33.4 | 144.4343 | 23.2198 | 60.0231 | 17.2
144.4679 | 71.566 | 60.0174 | 65.8 | 144.4265 | 71.5273 | 60.0116 | 65.8 | 144.4695 | 55.4747 | 60.0116 | 49.6 | 144.4317 | 39.3183 | 60.0289 | 33.4 | 144.4426 | 23.2215 | 60.0231 | 17.2
144.4762 | 71.566 | 60.0174 | 65.8 | 144.4349 | 71.5258 | 60.0116 | 65.8 | 144.4778 | 55.4742 | 60.0116 | 49.6 | 144.44 | 39.3182 | 60.0289 | 33.4 | 144.4509 | 23.2231 | 60.0231 | 17.2
144.4846 | 71.5662 | 60.0174 | 65.8 | 144.4432 | 71.5242 | 60.0116 | 65.8 | 144.4861 | 55.4737 | 60.0116 | 49.6 | 144.4483 | 39.3181 | 60.0289 | 33.4 | 144.4592 | 23.2246 | 60.0231 | 17.2
144.4929 | 71.5664 | 60.0174 | 65.8 | 144.4516 | 71.5225 | 60.0116 | 65.8 | 144.4944 | 55.4735 | 60.0116 | 49.6 | 144.4567 | 39.318 | 60.0289 | 33.4 | 144.4677 | 23.2249 | 60.0231 | 17.2
144.5012 | 71.5644 | 60.0174 | 65.8 | 144.4599 | 71.5207 | 60.0116 | 65.8 | 144.5028 | 55.4733 | 60.0116 | 49.6 | 144.465 | 39.3179 | 60.0289 | 33.4 | 144.476 | 23.2253 | 60.0231 | 17.2
144.5096 | 71.5625 | 60.0174 | 65.8 | 144.4682 | 71.5179 | 60.0116 | 65.8 | 144.5111 | 55.473 | 60.0116 | 49.6 | 144.4733 | 39.3178 | 60.0289 | 33.4 | 144.4843 | 23.2245 | 60.0231 | 17.2
144.5179 | 71.5607 | 60.0174 | 65.8 | 144.4765 | 71.515 | 60.0116 | 65.8 | 144.5195 | 55.4726 | 60.0116 | 49.6 | 144.4816 | 39.3177 | 60.0289 | 33.4 | 144.4926 | 23.2237 | 60.0231 | 17.2
144.5262 | 71.559 | 60.0174 | 65.8 | 144.4849 | 71.5117 | 60.0116 | 65.8 | 144.5278 | 55.4723 | 60.0116 | 49.6 | 144.4901 | 39.3176 | 60.0289 | 33.4 | 144.501 | 23.2225 | 60.0231 | 17.2
144.5345 | 71.5582 | 60.0174 | 65.8 | 144.4932 | 71.5083 | 60.0116 | 65.8 | 144.5361 | 55.472 | 60.0116 | 49.6 | 144.4984 | 39.3175 | 60.0289 | 33.4 | 144.5093 | 23.2212 | 60.0231 | 17.2
144.5429 | 71.5574 | 60.0174 | 65.8 | 144.5016 | 71.506 | 60.0116 | 65.8 | 144.5444 | 55.4721 | 60.0116 | 49.6 | 144.5067 | 39.3174 | 60.0289 | 33.4 | 144.5176 | 23.22 | 60.0231 | 17.2
144.5512 | 71.5554 | 60.0174 | 65.8 | 144.5099 | 71.5037 | 60.0116 | 65.8 | 144.5528 | 55.4722 | 60.0116 | 49.6 | 144.515 | 39.3168 | 60.0289 | 33.4 | 144.5259 | 23.2187 | 60.0231 | 17.2
144.5595 | 71.5534 | 60.0174 | 65.8 | 144.5182 | 71.5045 | 60.0116 | 65.8 | 144.5611 | 55.4723 | 60.0116 | 49.6 | 144.5234 | 39.3161 | 60.0289 | 33.4 | 144.5343 | 23.2177 | 60.0231 | 17.2
144.5679 | 71.5519 | 60.0174 | 65.8 | 144.5265 | 71.5053 | 60.0116 | 65.8 | 144.5695 | 55.4723 | 60.0116 | 49.6 | 144.5317 | 39.3154 | 60.0289 | 33.4 | 144.5426 | 23.2166 | 60.0231 | 17.2
144.5762 | 71.5504 | 60.0174 | 65.8 | 144.5349 | 71.5056 | 60.0116 | 65.8 | 144.5778 | 55.4697 | 60.0116 | 49.6 | 144.54 | 39.3148 | 60.0289 | 33.4 | 144.5509 | 23.2155 | 60.0231 | 17.2
144.5845 | 71.5509 | 60.0174 | 65.8 | 144.5432 | 71.5059 | 60.0116 | 65.8 | 144.5861 | 55.4672 | 60.0116 | 49.6 | 144.5483 | 39.3141 | 60.0289 | 33.4 | 144.5592 | 23.2144 | 60.0231 | 17.2
144.5929 | 71.5515 | 60.0174 | 65.8 | 144.5515 | 71.5057 | 60.0116 | 65.8 | 144.5944 | 55.4653 | 60.0116 | 49.6 | 144.5566 | 39.3135 | 60.0289 | 33.4 | 144.5676 | 23.2134 | 60.0231 | 17.2
144.6012 | 71.5518 | 60.0174 | 65.8 | 144.5598 | 71.5056 | 60.0116 | 65.8 | 144.6028 | 55.4635 | 60.0116 | 49.6 | 144.565 | 39.3128 | 60.0289 | 33.4 | 144.5759 | 23.2124 | 60.0231 | 17.2
144.6095 | 71.5522 | 60.0174 | 65.8 | 144.5682 | 71.5056 | 60.0116 | 65.8 | 144.6111 | 55.4617 | 60.0116 | 49.6 | 144.5733 | 39.3122 | 60.0289 | 33.4 | 144.5842 | 23.212 | 60.0231 | 17.2
144.6179 | 71.5522 | 60.0174 | 65.8 | 144.5765 | 71.5056 | 60.0116 | 65.8 | 144.6194 | 55.4599 | 60.0116 | 49.6 | 144.5816 | 39.3115 | 60.0289 | 33.4 | 144.5925 | 23.2117 | 60.0231 | 17.2
144.6262 | 71.5521 | 60.0174 | 65.8 | 144.5849 | 71.5073 | 60.0116 | 65.8 | 144.6277 | 55.4574 | 60.0116 | 49.6 | 144.5899 | 39.3109 | 60.0289 | 33.4 | 144.601 | 23.2113 | 60.0231 | 17.2
144.6345 | 71.5523 | 60.0174 | 65.8 | 144.5932 | 71.5089 | 60.0116 | 65.8 | 144.6361 | 55.4549 | 60.0116 | 49.6 | 144.5983 | 39.3104 | 60.0289 | 33.4 | 144.6093 | 23.2109 | 60.0231 | 17.2
144.6429 | 71.5524 | 60.0174 | 65.8 | 144.6015 | 71.509 | 60.0116 | 65.8 | 144.6444 | 55.4524 | 60.0116 | 49.6 | 144.6066 | 39.3099 | 60.0289 | 33.4 | 144.6176 | 23.2105 | 60.0231 | 17.2
144.6512 | 71.5521 | 60.0174 | 65.8 | 144.6098 | 71.509 | 60.0116 | 65.8 | 144.6528 | 55.4499 | 60.0116 | 49.6 | 144.6149 | 39.3077 | 60.0289 | 33.4 | 144.6259 | 23.2102 | 60.0231 | 17.2
144.6595 | 71.5518 | 60.0174 | 65.8 | 144.6182 | 71.5101 | 60.0116 | 65.8 | 144.6611 | 55.4501 | 60.0116 | 49.6 | 144.6232 | 39.3055 | 60.0289 | 33.4 | 144.6343 | 23.2098 | 60.0231 | 17.2
144.6678 | 71.5511 | 60.0174 | 65.8 | 144.6265 | 71.5112 | 60.0116 | 65.8 | 144.6694 | 55.4503 | 60.0116 | 49.6 | 144.6317 | 39.3033 | 60.0289 | 33.4 | 144.6426 | 23.2094 | 60.0231 | 17.2
144.6762 | 71.5505 | 60.0174 | 65.8 | 144.6349 | 71.5132 | 60.0116 | 65.8 | 144.6777 | 55.4498 | 60.0116 | 49.6 | 144.64 | 39.3011 | 60.0289 | 33.4 | 144.6509 | 23.209 | 60.0231 | 17.2
144.6845 | 71.5498 | 60.0174 | 65.8 | 144.6432 | 71.5152 | 60.0116 | 65.8 | 144.6861 | 55.4494 | 60.0116 | 49.6 | 144.6483 | 39.2987 | 60.0289 | 33.4 | 144.6592 | 23.2086 | 60.0231 | 17.2
144.6928 | 71.5491 | 60.0174 | 65.8 | 144.6515 | 71.5168 | 60.0116 | 65.8 | 144.6944 | 55.4499 | 60.0116 | 49.6 | 144.6566 | 39.2963 | 60.0289 | 33.4 | 144.6675 | 23.2084 | 60.0231 | 17.2
144.7012 | 71.5492 | 60.0174 | 65.8 | 144.6598 | 71.5184 | 60.0116 | 65.8 | 144.7028 | 55.4504 | 60.0116 | 49.6 | 144.665 | 39.2939 | 60.0289 | 33.4 | 144.6759 | 23.2081 | 60.0231 | 17.2
144.7095 | 71.5493 | 60.0174 | 65.8 | 144.6682 | 71.5164 | 60.0116 | 65.8 | 144.7111 | 55.4512 | 60.0058 | 49.6 | 144.6733 | 39.2915 | 60.0289 | 33.4 | 144.6842 | 23.2072 | 60.0231 | 17.2
144.7178 | 71.5504 | 60.0174 | 65.8 | 144.6765 | 71.5145 | 60.0116 | 65.8 | 144.7194 | 55.452 | 60.0058 | 49.6 | 144.6816 | 39.29 | 60.0289 | 33.4 | 144.6925 | 23.2062 | 60.0231 | 17.2
144.7262 | 71.5515 | 60.0174 | 65.8 | 144.6848 | 71.5125 | 60.0116 | 65.8 | 144.7278 | 55.4528 | 60.0058 | 49.6 | 144.6899 | 39.2884 | 60.0289 | 33.4 | 144.7008 | 23.2052 | 60.0231 | 17.2
144.7345 | 71.5529 | 60.0174 | 65.8 | 144.6931 | 71.5105 | 60.0116 | 65.8 | 144.7361 | 55.4537 | 60.0058 | 49.6 | 144.6982 | 39.2886 | 60.0289 | 33.4 | 144.7092 | 23.2043 | 60.0231 | 17.2
144.7428 | 71.5544 | 60.0174 | 65.8 | 144.7015 | 71.5079 | 60.0116 | 65.8 | 144.7444 | 55.4544 | 60.0058 | 49.6 | 144.7066 | 39.2887 | 60.0289 | 33.4 | 144.7175 | 23.2032 | 60.0231 | 17.2
144.7511 | 71.5559 | 60.0174 | 65.8 | 144.7098 | 71.5054 | 60.0116 | 65.8 | 144.7527 | 55.4552 | 60.0058 | 49.6 | 144.7149 | 39.2889 | 60.0289 | 33.4 | 144.7258 | 23.2021 | 60.0231 | 17.2
144.7595 | 71.5573 | 60.0174 | 65.8 | 144.7182 | 71.5005 | 60.0116 | 65.8 | 144.7611 | 55.456 | 60.0058 | 49.6 | 144.7232 | 39.289 | 60.0289 | 33.4 | 144.7341 | 23.2011 | 60.0231 | 17.2
144.7678 | 71.5588 | 60.0174 | 65.8 | 144.7265 | 71.4957 | 60.0116 | 65.8 | 144.7694 | 55.4568 | 60.0058 | 49.6 | 144.7315 | 39.2894 | 60.0289 | 33.4 | 144.7426 | 23.2 | 60.0231 | 17.2
144.7761 | 71.5602 | 60.0174 | 65.8 | 144.7348 | 71.4921 | 60.0116 | 65.8 | 144.7778 | 55.4548 | 60.0058 | 49.6 | 144.7399 | 39.2897 | 60.0289 | 33.4 | 144.7509 | 23.199 | 60.0231 | 17.2
144.7845 | 71.5609 | 60.0174 | 65.8 | 144.7431 | 71.4885 | 60.0116 | 65.8 | 144.7861 | 55.4527 | 60.0058 | 49.6 | 144.7482 | 39.2901 | 60.0289 | 33.4 | 144.7592 | 23.1979 | 60.0231 | 17.2
144.7928 | 71.5616 | 60.0174 | 65.8 | 144.7515 | 71.4869 | 60.0116 | 65.8 | 144.7944 | 55.4509 | 60.0058 | 49.6 | 144.7565 | 39.2905 | 60.0289 | 33.4 | 144.7675 | 23.1931 | 60.0231 | 17.2
144.8011 | 71.5615 | 60.0174 | 65.8 | 144.7598 | 71.4853 | 60.0116 | 65.8 | 144.8027 | 55.449 | 60.0058 | 49.6 | 144.7648 | 39.2904 | 60.0289 | 33.4 | 144.7759 | 23.1883 | 60.0231 | 17.2
144.8094 | 71.5614 | 60.0174 | 65.8 | 144.7682 | 71.484 | 60.0116 | 65.8 | 144.8111 | 55.4472 | 60.0058 | 49.6 | 144.7733 | 39.2903 | 60.0289 | 33.4 | 144.7842 | 23.1831 | 60.0231 | 17.2
144.8178 | 71.561 | 60.0174 | 65.8 | 144.7765 | 71.4827 | 60.0116 | 65.8 | 144.8194 | 55.4453 | 60.0058 | 49.6 | 144.7816 | 39.2873 | 60.0289 | 33.4 | 144.7925 | 23.1779 | 60.0231 | 17.2
144.8261 | 71.5605 | 60.0174 | 65.8 | 144.7848 | 71.481 | 60.0116 | 65.8 | 144.8278 | 55.4435 | 60.0058 | 49.6 | 144.7899 | 39.2843 | 60.0289 | 33.4 | 144.8008 | 23.1728 | 60.0231 | 17.2
144.8344 | 71.559 | 60.0174 | 65.8 | 144.7931 | 71.4794 | 60.0116 | 65.8 | 144.8361 | 55.4416 | 60.0058 | 49.6 | 144.7982 | 39.2812 | 60.0289 | 33.4 | 144.8092 | 23.1678 | 60.0231 | 17.2
144.8428 | 71.5575 | 60.0174 | 65.8 | 144.8015 | 71.479 | 60.0116 | 65.8 | 144.8444 | 55.4398 | 60.0058 | 49.6 | 144.8065 | 39.2782 | 60.0289 | 33.4 | 144.8175 | 23.1627 | 60.0231 | 17.2
144.8511 | 71.5568 | 60.0174 | 65.8 | 144.8098 | 71.4786 | 60.0116 | 65.8 | 144.8527 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8149 | 39.2752 | 60.0289 | 33.4 | 144.8258 | 23.1576 | 60.0231 | 17.2
144.8594 | 71.556 | 60.0174 | 65.8 | 144.8181 | 71.4772 | 60.0116 | 65.8 | 144.8611 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8232 | 39.2721 | 60.0289 | 33.4 | 144.8341 | 23.1497 | 60.0231 | 17.2
144.8678 | 71.5552 | 60.0174 | 65.8 | 144.8264 | 71.4759 | 60.0116 | 65.8 | 144.8694 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8315 | 39.2687 | 60.0289 | 33.4 | 144.8425 | 23.1418 | 60.0231 | 17.2
144.8761 | 71.5545 | 60.0174 | 65.8 | 144.8348 | 71.4736 | 60.0116 | 65.8 | 144.8777 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8398 | 39.2653 | 60.0289 | 33.4 | 144.8508 | 23.1393 | 60.0231 | 17.2
144.8844 | 71.5537 | 60.0174 | 65.8 | 144.8431 | 71.4713 | 60.0116 | 65.8 | 144.886 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8482 | 39.262 | 60.0289 | 33.4 | 144.8591 | 23.1367 | 60.0231 | 17.2
144.8928 | 71.553 | 60.0174 | 65.8 | 144.8515 | 71.4685 | 60.0116 | 65.8 | 144.8944 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8565 | 39.2587 | 60.0289 | 33.4 | 144.8674 | 23.1342 | 60.0231 | 17.2
144.9011 | 71.5471 | 60.0174 | 65.8 | 144.8598 | 71.4657 | 60.0116 | 65.8 | 144.9027 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8648 | 39.2583 | 60.0289 | 33.4 | 144.8757 | 23.1318 | 60.0231 | 17.2
144.9094 | 71.5413 | 60.0174 | 65.8 | 144.8681 | 71.4642 | 60.0116 | 65.8 | 144.9111 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8731 | 39.2579 | 60.0289 | 33.4 | 144.8842 | 23.1293 | 60.0231 | 17.2
144.9178 | 71.5369 | 60.0174 | 65.8 | 144.8764 | 71.4627 | 60.0116 | 65.8 | 144.9194 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8815 | 39.2575 | 60.0289 | 33.4 | 144.8925 | 23.1269 | 60.0231 | 17.2
144.9261 | 71.5326 | 60.0174 | 65.8 | 144.8848 | 71.4618 | 60.0116 | 65.8 | 144.9277 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8898 | 39.2572 | 60.0289 | 33.4 | 144.9008 | 23.1244 | 60.0231 | 17.2
144.9344 | 71.5278 | 60.0174 | 65.8 | 144.8932 | 71.461 | 60.0116 | 65.8 | 144.9361 | 55.438 | 60.0058 | 49.6 | 144.8981 | 39.2568 | 60.0289 | 33.4 | 144.9091 | 23.1219 | 60.0231 | 17.2
144.9427 | 71.523 | 60.0174 | 65.8 | 144.9015 | 71.4601 | 60.0116 | 65.8 | 144.9444 | 55.4373 | 60.0058 | 49.6 | 144.9064 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9175 | 23.1222 | 60.0231 | 17.2
144.9511 | 71.5185 | 60.0174 | 65.8 | 144.9098 | 71.4593 | 60.0116 | 65.8 | 144.9528 | 55.4365 | 60.0058 | 49.6 | 144.9149 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9258 | 23.1225 | 60.0231 | 17.2
144.9594 | 71.514 | 60.0174 | 65.8 | 144.9181 | 71.4593 | 60.0116 | 65.8 | 144.9611 | 55.4358 | 60.0058 | 49.6 | 144.9232 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9341 | 23.1221 | 60.0231 | 17.2
144.9677 | 71.5096 | 60.0174 | 65.8 | 144.9265 | 71.4592 | 60.0116 | 65.8 | 144.9694 | 55.435 | 60.0058 | 49.6 | 144.9315 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9424 | 23.1217 | 60.0231 | 17.2
144.9761 | 71.5051 | 60.0174 | 65.8 | 144.9348 | 71.4594 | 60.0116 | 65.8 | 144.9777 | 55.4343 | 60.0058 | 49.6 | 144.9398 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9508 | 23.1216 | 60.0231 | 17.2
144.9844 | 71.5053 | 60.0174 | 65.8 | 144.9431 | 71.4597 | 60.0116 | 65.8 | 144.9861 | 55.4335 | 60.0058 | 49.6 | 144.9481 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9591 | 23.1215 | 60.0231 | 17.2
144.9927 | 71.5056 | 60.0174 | 65.8 | 144.9514 | 71.4591 | 60.0116 | 65.8 | 144.9944 | 55.4329 | 60.0058 | 49.6 | 144.9565 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9674 | 23.1139 | 60.0174 | 17.2
145.0011 | 71.5058 | 60.0174 | 65.8 | 144.9598 | 71.4585 | 60.0116 | 65.8 | 145.0027 | 55.4323 | 60.0058 | 49.6 | 144.9648 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9757 | 23.1063 | 60.0174 | 17.2
145.0094 | 71.506 | 60.0174 | 65.8 | 144.9681 | 71.4584 | 60.0116 | 65.8 | 145.011 | 55.4317 | 60.0058 | 49.6 | 144.9731 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9841 | 23.0987 | 60.0174 | 17.2
145.0177 | 71.5062 | 60.0174 | 65.8 | 144.9765 | 71.4584 | 60.0116 | 65.8 | 145.0194 | 55.4311 | 60.0058 | 49.6 | 144.9814 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 144.9924 | 23.0912 | 60.0174 | 17.2
145.0261 | 71.5065 | 60.0174 | 65.8 | 144.9848 | 71.4576 | 60.0116 | 65.8 | 145.0277 | 55.4298 | 60.0058 | 49.6 | 144.9898 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 145.0007 | 23.0836 | 60.0174 | 17.2
145.0344 | 71.5063 | 60.0174 | 65.8 | 144.9931 | 71.4568 | 60.0116 | 65.8 | 145.0361 | 55.4284 | 60.0058 | 49.6 | 144.9981 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 145.009 | 23.076 | 60.0174 | 17.2
145.0427 | 71.5061 | 60.0174 | 65.8 | 145.0014 | 71.4561 | 60.0116 | 65.8 | 145.0444 | 55.4271 | 60.0058 | 49.6 | 145.0064 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 145.0175 | 23.0685 | 60.0174 | 17.2
145.0511 | 71.5043 | 60.0174 | 65.8 | 145.0098 | 71.4555 | 60.0116 | 65.8 | 145.0527 | 55.4257 | 60.0058 | 49.6 | 145.0147 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 145.0258 | 23.061 | 60.0174 | 17.2
145.0594 | 71.5024 | 60.0174 | 65.8 | 145.0181 | 71.4559 | 60.0116 | 65.8 | 145.061 | 55.4244 | 60.0058 | 49.6 | 145.0231 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 145.0341 | 23.0535 | 60.0174 | 17.2
145.0677 | 71.5009 | 60.0174 | 65.8 | 145.0265 | 71.4564 | 60.0116 | 65.8 | 145.0694 | 55.423 | 60.0058 | 49.6 | 145.0314 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 145.0424 | 23.046 | 60.0174 | 17.2
145.076 | 71.4995 | 60.0174 | 65.8 | 145.0348 | 71.4559 | 60.0116 | 65.8 | 145.0777 | 55.4216 | 60.0058 | 49.6 | 145.0397 | 39.2564 | 60.0289 | 33.4 | 145.0508 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.0844 | 71.4983 | 60.0174 | 65.8 | 145.0431 | 71.4555 | 60.0116 | 65.8 | 145.0861 | 55.4201 | 60.0058 | 49.6 | 145.048 | 39.2532 | 60.0289 | 33.4 | 145.0591 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.0927 | 71.4971 | 60.0174 | 65.8 | 145.0514 | 71.4559 | 60.0116 | 65.8 | 145.0944 | 55.4187 | 60.0058 | 49.6 | 145.0563 | 39.2499 | 60.0289 | 33.4 | 145.0674 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.101 | 71.4956 | 60.0174 | 65.8 | 145.0598 | 71.4563 | 60.0116 | 65.8 | 145.1027 | 55.4174 | 60.0058 | 49.6 | 145.0648 | 39.2481 | 60.0289 | 33.4 | 145.0757 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.1094 | 71.4942 | 60.0174 | 65.8 | 145.0681 | 71.457 | 60.0116 | 65.8 | 145.111 | 55.4174 | 60.0058 | 49.6 | 145.0731 | 39.2463 | 60.0289 | 33.4 | 145.0841 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.1177 | 71.4922 | 60.0174 | 65.8 | 145.0764 | 71.4576 | 60.0116 | 65.8 | 145.1194 | 55.4174 | 60.0058 | 49.6 | 145.0814 | 39.2445 | 60.0289 | 33.4 | 145.0924 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.126 | 71.4903 | 60.0174 | 65.8 | 145.0847 | 71.4582 | 60.0116 | 65.8 | 145.1277 | 55.4174 | 60.0058 | 49.6 | 145.0897 | 39.2427 | 60.0289 | 33.4 | 145.1007 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.1344 | 71.4904 | 60.0174 | 65.8 | 145.0931 | 71.4588 | 60.0116 | 65.8 | 145.136 | 55.4175 | 60.0058 | 49.6 | 145.0981 | 39.2412 | 60.0289 | 33.4 | 145.109 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.1427 | 71.4906 | 60.0174 | 65.8 | 145.1014 | 71.4572 | 60.0116 | 65.8 | 145.1444 | 55.4175 | 60.0058 | 49.6 | 145.1064 | 39.2397 | 60.0289 | 33.4 | 145.1174 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.151 | 71.4908 | 60.0174 | 65.8 | 145.1098 | 71.4555 | 60.0116 | 65.8 | 145.1527 | 55.4175 | 60.0058 | 49.6 | 145.1147 | 39.2382 | 60.0289 | 33.4 | 145.1257 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.1594 | 71.491 | 60.0174 | 65.8 | 145.1181 | 71.4558 | 60.0116 | 65.8 | 145.1611 | 55.4175 | 60.0058 | 49.6 | 145.123 | 39.2367 | 60.0289 | 33.4 | 145.134 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.1677 | 71.4909 | 60.0174 | 65.8 | 145.1264 | 71.4561 | 60.0116 | 65.8 | 145.1694 | 55.4176 | 60.0058 | 49.6 | 145.1314 | 39.2385 | 60.0289 | 33.4 | 145.1423 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.176 | 71.4908 | 60.0174 | 65.8 | 145.1347 | 71.4555 | 60.0116 | 65.8 | 145.1777 | 55.4174 | 60.0058 | 49.6 | 145.1397 | 39.2402 | 60.0289 | 33.4 | 145.1508 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.1844 | 71.4907 | 60.0174 | 65.8 | 145.1431 | 71.4548 | 60.0116 | 65.8 | 145.186 | 55.4173 | 60.0058 | 49.6 | 145.148 | 39.2406 | 60.0289 | 33.4 | 145.1591 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.1927 | 71.4906 | 60.0174 | 65.8 | 145.1514 | 71.4525 | 60.0116 | 65.8 | 145.1944 | 55.4173 | 60.0058 | 49.6 | 145.1563 | 39.2409 | 60.0289 | 33.4 | 145.1674 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.201 | 71.4911 | 60.0174 | 65.8 | 145.1598 | 71.4502 | 60.0116 | 65.8 | 145.2027 | 55.4173 | 60.0058 | 49.6 | 145.1647 | 39.2391 | 60.0289 | 33.4 | 145.1757 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.2094 | 71.4917 | 60.0174 | 65.8 | 145.1681 | 71.448 | 60.0116 | 65.8 | 145.2111 | 55.4173 | 60.0058 | 49.6 | 145.173 | 39.2373 | 60.0289 | 33.4 | 145.1841 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.2177 | 71.4923 | 60.0174 | 65.8 | 145.1764 | 71.4458 | 60.0116 | 65.8 | 145.2194 | 55.4173 | 60.0058 | 49.6 | 145.1813 | 39.2352 | 60.0289 | 33.4 | 145.1924 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.226 | 71.4929 | 60.0174 | 65.8 | 145.1847 | 71.4436 | 60.0116 | 65.8 | 145.2277 | 55.4167 | 60.0058 | 49.6 | 145.1896 | 39.2331 | 60.0289 | 33.4 | 145.2007 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.2343 | 71.4935 | 60.0174 | 65.8 | 145.1931 | 71.4414 | 60.0116 | 65.8 | 145.236 | 55.4161 | 60.0058 | 49.6 | 145.1979 | 39.231 | 60.0289 | 33.4 | 145.209 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.2427 | 71.4941 | 60.0174 | 65.8 | 145.2014 | 71.4385 | 60.0116 | 65.8 | 145.2444 | 55.4155 | 60.0058 | 49.6 | 145.2064 | 39.2289 | 60.0289 | 33.4 | 145.2174 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.251 | 71.4943 | 60.0174 | 65.8 | 145.2097 | 71.4355 | 60.0116 | 65.8 | 145.2527 | 55.4149 | 60.0058 | 49.6 | 145.2147 | 39.227 | 60.0289 | 33.4 | 145.2257 | 23.046 | 60.0174 | 17.2
145.2593 | 71.4946 | 60.0174 | 65.8 | 145.218 | 71.4322 | 60.0116 | 65.8 | 145.261 | 55.4143 | 60.0058 | 49.6 | 145.223 | 39.2251 | 60.0289 | 33.4 | 145.234 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.2677 | 71.4948 | 60.0174 | 65.8 | 145.2264 | 71.4288 | 60.0116 | 65.8 | 145.2693 | 55.4137 | 60.0058 | 49.6 | 145.2313 | 39.2232 | 60.0289 | 33.4 | 145.2423 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.276 | 71.495 | 60.0174 | 65.8 | 145.2347 | 71.4276 | 60.0116 | 65.8 | 145.2777 | 55.4131 | 60.0058 | 49.6 | 145.2397 | 39.2213 | 60.0289 | 33.4 | 145.2507 | 23.0457 | 60.0174 | 17.2
145.2843 | 71.4952 | 60.0174 | 65.8 | 145.2431 | 71.4264 | 60.0116 | 65.8 | 145.286 | 55.4125 | 60.0058 | 49.6 | 145.248 | 39.2215 | 60.0289 | 33.4 | 145.259 | 23.0456 | 60.0174 | 17.2
145.2927 | 71.4954 | 60.0174 | 65.8 | 145.2514 | 71.4249 | 60.0116 | 65.8 | 145.2944 | 55.4119 | 60.0058 | 49.6 | 145.2563 | 39.2217 | 60.0289 | 33.4 | 145.2673 | 23.0455 | 60.0174 | 17.2
145.301 | 71.496 | 60.0174 | 65.8 | 145.2597 | 71.4235 | 60.0116 | 65.8 | 145.3027 | 55.4114 | 60.0058 | 49.6 | 145.2646 | 39.2213 | 60.0289 | 33.4 | 145.2756 | 23.0454 | 60.0174 | 17.2
145.3093 | 71.4966 | 60.0174 | 65.8 | 145.268 | 71.4244 | 60.0116 | 65.8 | 145.311 | 55.4093 | 60.0058 | 49.6 | 145.273 | 39.2209 | 60.0289 | 33.4 | 145.2839 | 23.0453 | 60.0174 | 17.2
145.3177 | 71.4968 | 60.0174 | 65.8 | 145.2764 | 71.4253 | 60.0116 | 65.8 | 145.3193 | 55.4073 | 60.0058 | 49.6 | 145.2813 | 39.2205 | 60.0289 | 33.4 | 145.2924 | 23.0453 | 60.0174 | 17.2
145.326 | 71.497 | 60.0174 | 65.8 | 145.2847 | 71.4279 | 60.0116 | 65.8 | 145.3277 | 55.4053 | 60.0058 | 49.6 | 145.2896 | 39.22 | 60.0289 | 33.4 | 145.3007 | 23.0451 | 60.0174 | 17.2
145.3343 | 71.4967 | 60.0174 | 65.8 | 145.2931 | 71.4304 | 60.0116 | 65.8 | 145.336 | 55.4033 | 60.0058 | 49.6 | 145.2979 | 39.2194 | 60.0289 | 33.4 | 145.309 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.3427 | 71.4965 | 60.0174 | 65.8 | 145.3014 | 71.4334 | 60.0116 | 65.8 | 145.3444 | 55.4007 | 60.0058 | 49.6 | 145.3063 | 39.2187 | 60.0289 | 33.4 | 145.3173 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.351 | 71.4954 | 60.0174 | 65.8 | 145.3097 | 71.4365 | 60.0116 | 65.8 | 145.3527 | 55.398 | 60.0058 | 49.6 | 145.3146 | 39.2181 | 60.0289 | 33.4 | 145.3257 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.3593 | 71.4943 | 60.0174 | 65.8 | 145.318 | 71.4409 | 60.0116 | 65.8 | 145.361 | 55.3954 | 60.0058 | 49.6 | 145.3229 | 39.2174 | 60.0289 | 33.4 | 145.334 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.3676 | 71.4932 | 60.0174 | 65.8 | 145.3264 | 71.4454 | 60.0116 | 65.8 | 145.3694 | 55.3928 | 60.0058 | 49.6 | 145.3312 | 39.2168 | 60.0289 | 33.4 | 145.3423 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.376 | 71.4921 | 60.0174 | 65.8 | 145.3347 | 71.4502 | 60.0058 | 65.8 | 145.3777 | 55.3903 | 60.0058 | 49.6 | 145.3395 | 39.2161 | 60.0289 | 33.4 | 145.3506 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.3843 | 71.49 | 60.0174 | 65.8 | 145.343 | 71.4549 | 60.0058 | 65.8 | 145.386 | 55.3878 | 60.0058 | 49.6 | 145.348 | 39.2161 | 60.0289 | 33.4 | 145.359 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.3926 | 71.488 | 60.0174 | 65.8 | 145.3513 | 71.4586 | 60.0058 | 65.8 | 145.3943 | 55.3874 | 60.0058 | 49.6 | 145.3563 | 39.216 | 60.0289 | 33.4 | 145.3673 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.401 | 71.4867 | 60.0174 | 65.8 | 145.3597 | 71.4624 | 60.0058 | 65.8 | 145.4027 | 55.3869 | 60.0058 | 49.6 | 145.3646 | 39.216 | 60.0289 | 33.4 | 145.3756 | 23.0449 | 60.0174 | 17.2
145.4093 | 71.4854 | 60.0174 | 65.8 | 145.368 | 71.4621 | 60.0058 | 65.8 | 145.411 | 55.3864 | 60.0058 | 49.6 | 145.3729 | 39.216 | 60.0289 | 33.4 | 145.3839 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4176 | 71.4841 | 60.0174 | 65.8 | 145.3764 | 71.4618 | 60.0058 | 65.8 | 145.4194 | 55.3859 | 60.0058 | 49.6 | 145.3813 | 39.215 | 60.0289 | 33.4 | 145.3923 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4259 | 71.4829 | 60.0174 | 65.8 | 145.3847 | 71.4616 | 60.0058 | 65.8 | 145.4277 | 55.3861 | 60.0058 | 49.6 | 145.3896 | 39.2139 | 60.0289 | 33.4 | 145.4006 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4343 | 71.4823 | 60.0174 | 65.8 | 145.393 | 71.4614 | 60.0058 | 65.8 | 145.436 | 55.3863 | 60.0058 | 49.6 | 145.3979 | 39.2128 | 60.0289 | 33.4 | 145.4089 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4426 | 71.4816 | 60.0174 | 65.8 | 145.4014 | 71.4602 | 60.0058 | 65.8 | 145.4443 | 55.3875 | 60.0058 | 49.6 | 145.4062 | 39.2118 | 60.0289 | 33.4 | 145.4172 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4509 | 71.4809 | 60.0174 | 65.8 | 145.4097 | 71.4589 | 60.0058 | 65.8 | 145.4527 | 55.3887 | 60.0058 | 49.6 | 145.4146 | 39.2107 | 60.0289 | 33.4 | 145.4257 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4593 | 71.4802 | 60.0174 | 65.8 | 145.4181 | 71.4562 | 60.0058 | 65.8 | 145.461 | 55.3898 | 60.0058 | 49.6 | 145.4229 | 39.2097 | 60.0289 | 33.4 | 145.434 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4676 | 71.4787 | 60.0174 | 65.8 | 145.4264 | 71.4535 | 60.0058 | 65.8 | 145.4694 | 55.3908 | 60.0058 | 49.6 | 145.4312 | 39.2086 | 60.0289 | 33.4 | 145.4423 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4759 | 71.4772 | 60.0174 | 65.8 | 145.4347 | 71.4512 | 60.0058 | 65.8 | 145.4777 | 55.3932 | 60.0058 | 49.6 | 145.4395 | 39.2075 | 60.0289 | 33.4 | 145.4506 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4843 | 71.4754 | 60.0174 | 65.8 | 145.443 | 71.449 | 60.0058 | 65.8 | 145.486 | 55.3957 | 60.0058 | 49.6 | 145.4478 | 39.2065 | 60.0289 | 33.4 | 145.459 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.4926 | 71.4735 | 60.0174 | 65.8 | 145.4514 | 71.4488 | 60.0058 | 65.8 | 145.4943 | 55.3981 | 60.0058 | 49.6 | 145.4562 | 39.2054 | 60.0289 | 33.4 | 145.4673 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.5009 | 71.4726 | 60.0174 | 65.8 | 145.4597 | 71.4486 | 60.0058 | 65.8 | 145.5027 | 55.4005 | 60.0058 | 49.6 | 145.4645 | 39.2052 | 60.0289 | 33.4 | 145.4756 | 23.045 | 60.0174 | 17.2
145.5092 | 71.4718 | 60.0174 | 65.8 | 145.468 | 71.4483 | 60.0058 | 65.8 | 145.511 | 55.404 | 60.0058 | 49.6 | 145.4728 | 39.205 | 60.0289 | 33.4 | 145.4839 | 23.0451 | 60.0174 | 17.2
145.5176 | 71.4719 | 60.0174 | 65.8 | 145.4763 | 71.4481 | 60.0058 | 65.8 | 145.5193 | 55.4074 | 60.0058 | 49.6 | 145.4811 | 39.2049 | 60.0289 | 33.4 | 145.4923 | 23.0452 | 60.0174 | 17.2
145.5259 | 71.472 | 60.0174 | 65.8 | 145.4847 | 71.4474 | 60.0058 | 65.8 | 145.5276 | 55.4098 | 60.0058 | 49.6 | 145.4896 | 39.2047 | 60.0289 | 33.4 | 145.5006 | 23.0453 | 60.0174 | 17.2
145.5342 | 71.4725 | 60.0174 | 65.8 | 145.493 | 71.4467 | 60.0058 | 65.8 | 145.536 | 55.4122 | 60.0058 | 49.6 | 145.4979 | 39.2033 | 60.0289 | 33.4 | 145.5089 | 23.0454 | 60.0174 | 17.2
145.5426 | 71.4729 | 60.0174 | 65.8 | 145.5014 | 71.4445 | 60.0058 | 65.8 | 145.5443 | 55.4147 | 60.0058 | 49.6 | 145.5062 | 39.202 | 60.0289 | 33.4 | 145.5172 | 23.0455 | 60.0174 | 17.2
145.5509 | 71.4742 | 60.0174 | 65.8 | 145.5097 | 71.4423 | 60.0058 | 65.8 | 145.5527 | 55.4171 | 60.0058 | 49.6 | 145.5145 | 39.2006 | 60.0289 | 33.4 | 145.5256 | 23.0455 | 60.0174 | 17.2
145.5592 | 71.4755 | 60.0174 | 65.8 | 145.518 | 71.4389 | 60.0058 | 65.8 | 145.561 | 55.4181 | 60.0058 | 49.6 | 145.5229 | 39.1993 | 60.0289 | 33.4 | 145.5339 | 23.0456 | 60.0174 | 17.2
145.5676 | 71.4761 | 60.0174 | 65.8 | 145.5263 | 71.4356 | 60.0058 | 65.8 | 145.5693 | 55.4191 | 60.0058 | 49.6 | 145.5312 | 39.1979 | 60.0289 | 33.4 | 145.5422 | 23.0457 | 60.0174 | 17.2
145.5759 | 71.4768 | 60.0174 | 65.8 | 145.5347 | 71.4321 | 60.0058 | 65.8 | 145.5777 | 55.4209 | 60.0058 | 49.6 | 145.5395 | 39.1965 | 60.0289 | 33.4 | 145.5505 | 23.0458 | 60.0174 | 17.2
145.5842 | 71.4785 | 60.0174 | 65.8 | 145.543 | 71.4286 | 60.0058 | 65.8 | 145.586 | 55.4226 | 60.0058 | 49.6 | 145.5478 | 39.1954 | 60.0289 | 33.4 | 145.559 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.5926 | 71.4803 | 60.0174 | 65.8 | 145.5514 | 71.4251 | 60.0058 | 65.8 | 145.5944 | 55.4233 | 60.0058 | 49.6 | 145.5562 | 39.1942 | 60.0289 | 33.4 | 145.5673 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6009 | 71.4812 | 60.0174 | 65.8 | 145.5597 | 71.4216 | 60.0058 | 65.8 | 145.6027 | 55.424 | 60.0058 | 49.6 | 145.5645 | 39.193 | 60.0289 | 33.4 | 145.5756 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6092 | 71.482 | 60.0174 | 65.8 | 145.568 | 71.4181 | 60.0058 | 65.8 | 145.611 | 55.4247 | 60.0058 | 49.6 | 145.5728 | 39.1918 | 60.0289 | 33.4 | 145.5839 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6176 | 71.4826 | 60.0174 | 65.8 | 145.5763 | 71.4146 | 60.0058 | 65.8 | 145.6193 | 55.4254 | 60.0058 | 49.6 | 145.5811 | 39.1918 | 60.0289 | 33.4 | 145.5923 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6259 | 71.4831 | 60.0174 | 65.8 | 145.5847 | 71.414 | 60.0058 | 65.8 | 145.6277 | 55.4245 | 60.0058 | 49.6 | 145.5894 | 39.1918 | 60.0289 | 33.4 | 145.6006 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6342 | 71.4836 | 60.0174 | 65.8 | 145.593 | 71.4133 | 60.0058 | 65.8 | 145.636 | 55.4236 | 60.0058 | 49.6 | 145.5978 | 39.1917 | 60.0289 | 33.4 | 145.6089 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6425 | 71.4842 | 60.0174 | 65.8 | 145.6013 | 71.4125 | 60.0058 | 65.8 | 145.6443 | 55.4227 | 60.0058 | 49.6 | 145.6061 | 39.1915 | 60.0289 | 33.4 | 145.6172 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6509 | 71.4853 | 60.0174 | 65.8 | 145.6097 | 71.4117 | 60.0058 | 65.8 | 145.6526 | 55.4218 | 60.0058 | 49.6 | 145.6144 | 39.1913 | 60.0289 | 33.4 | 145.6256 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6592 | 71.4865 | 60.0174 | 65.8 | 145.618 | 71.4111 | 60.0058 | 65.8 | 145.661 | 55.4183 | 60.0058 | 49.6 | 145.6227 | 39.1911 | 60.0289 | 33.4 | 145.6339 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6675 | 71.4856 | 60.0174 | 65.8 | 145.6264 | 71.4105 | 60.0058 | 65.8 | 145.6693 | 55.4149 | 60.0058 | 49.6 | 145.6312 | 39.1911 | 60.0289 | 33.4 | 145.6422 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6759 | 71.4847 | 60.0174 | 65.8 | 145.6347 | 71.4105 | 60.0058 | 65.8 | 145.6777 | 55.4114 | 60.0058 | 49.6 | 145.6395 | 39.1911 | 60.0289 | 33.4 | 145.6505 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6842 | 71.4829 | 60.0174 | 65.8 | 145.643 | 71.4106 | 60.0058 | 65.8 | 145.686 | 55.4079 | 60.0058 | 49.6 | 145.6478 | 39.1911 | 60.0289 | 33.4 | 145.6589 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.6925 | 71.4812 | 60.0174 | 65.8 | 145.6513 | 71.4107 | 60.0058 | 65.8 | 145.6943 | 55.4044 | 60.0058 | 49.6 | 145.6561 | 39.1911 | 60.0289 | 33.4 | 145.6672 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7009 | 71.4794 | 60.0174 | 65.8 | 145.6597 | 71.4108 | 60.0058 | 65.8 | 145.7026 | 55.4009 | 60.0058 | 49.6 | 145.6645 | 39.1916 | 60.0289 | 33.4 | 145.6755 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7092 | 71.4776 | 60.0174 | 65.8 | 145.668 | 71.411 | 60.0058 | 65.8 | 145.711 | 55.399 | 60.0058 | 49.6 | 145.6728 | 39.192 | 60.0289 | 33.4 | 145.6838 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7175 | 71.4758 | 60.0174 | 65.8 | 145.6764 | 71.4112 | 60.0058 | 65.8 | 145.7193 | 55.3971 | 60.0058 | 49.6 | 145.6811 | 39.1925 | 60.0289 | 33.4 | 145.6923 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7259 | 71.4741 | 60.0174 | 65.8 | 145.6847 | 71.412 | 60.0058 | 65.8 | 145.7277 | 55.3946 | 60.0058 | 49.6 | 145.6894 | 39.1931 | 60.0289 | 33.4 | 145.7006 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7342 | 71.4714 | 60.0174 | 65.8 | 145.693 | 71.4128 | 60.0058 | 65.8 | 145.736 | 55.392 | 60.0058 | 49.6 | 145.6978 | 39.1937 | 60.0289 | 33.4 | 145.7089 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7425 | 71.4687 | 60.0174 | 65.8 | 145.7013 | 71.4073 | 60.0058 | 65.8 | 145.7443 | 55.3894 | 60.0058 | 49.6 | 145.7061 | 39.1943 | 60.0289 | 33.4 | 145.7172 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7509 | 71.4672 | 60.0174 | 65.8 | 145.7097 | 71.4017 | 60.0058 | 65.8 | 145.7526 | 55.3867 | 60.0058 | 49.6 | 145.7144 | 39.1932 | 60.0289 | 33.4 | 145.7256 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7592 | 71.4656 | 60.0174 | 65.8 | 145.718 | 71.3953 | 60.0058 | 65.8 | 145.761 | 55.3834 | 60.0058 | 49.6 | 145.7227 | 39.192 | 60.0289 | 33.4 | 145.7339 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7675 | 71.4652 | 60.0174 | 65.8 | 145.7263 | 71.3888 | 60.0058 | 65.8 | 145.7693 | 55.3802 | 60.0058 | 49.6 | 145.731 | 39.1909 | 60.0289 | 33.4 | 145.7422 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7758 | 71.4648 | 60.0174 | 65.8 | 145.7346 | 71.3797 | 60.0058 | 65.8 | 145.7776 | 55.3769 | 60.0058 | 49.6 | 145.7394 | 39.1897 | 60.0289 | 33.4 | 145.7505 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7842 | 71.4646 | 60.0174 | 65.8 | 145.743 | 71.3706 | 60.0058 | 65.8 | 145.786 | 55.3737 | 60.0058 | 49.6 | 145.7477 | 39.1879 | 60.0289 | 33.4 | 145.7589 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.7925 | 71.4644 | 60.0174 | 65.8 | 145.7513 | 71.3614 | 60.0058 | 65.8 | 145.7943 | 55.37 | 60.0058 | 49.6 | 145.756 | 39.1862 | 60.0289 | 33.4 | 145.7672 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8008 | 71.4647 | 60.0174 | 65.8 | 145.7597 | 71.3523 | 60.0058 | 65.8 | 145.8027 | 55.3663 | 60.0058 | 49.6 | 145.7643 | 39.1844 | 60.0289 | 33.4 | 145.7755 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8092 | 71.4649 | 60.0174 | 65.8 | 145.768 | 71.3431 | 60.0058 | 65.8 | 145.811 | 55.3633 | 60.0058 | 49.6 | 145.7728 | 39.1827 | 60.0289 | 33.4 | 145.7838 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8175 | 71.4661 | 60.0174 | 65.8 | 145.7763 | 71.334 | 60.0058 | 65.8 | 145.8193 | 55.3603 | 60.0058 | 49.6 | 145.7811 | 39.1809 | 60.0289 | 33.4 | 145.7922 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8258 | 71.4673 | 60.0174 | 65.8 | 145.7846 | 71.3299 | 60.0058 | 65.8 | 145.8276 | 55.3593 | 60.0058 | 49.6 | 145.7894 | 39.1792 | 60.0289 | 33.4 | 145.8005 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8342 | 71.4691 | 60.0174 | 65.8 | 145.793 | 71.3259 | 60.0058 | 65.8 | 145.836 | 55.3582 | 60.0058 | 49.6 | 145.7977 | 39.1789 | 60.0289 | 33.4 | 145.8088 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8425 | 71.4709 | 60.0174 | 65.8 | 145.8013 | 71.3221 | 60.0058 | 65.8 | 145.8443 | 55.3578 | 60.0058 | 49.6 | 145.8061 | 39.1787 | 60.0289 | 33.4 | 145.8171 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8508 | 71.4691 | 60.0174 | 65.8 | 145.8097 | 71.3183 | 60.0058 | 65.8 | 145.8527 | 55.3574 | 60.0058 | 49.6 | 145.8144 | 39.1785 | 60.0289 | 33.4 | 145.8256 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8592 | 71.4672 | 60.0174 | 65.8 | 145.818 | 71.3171 | 60.0058 | 65.8 | 145.861 | 55.3573 | 60.0058 | 49.6 | 145.8227 | 39.1784 | 60.0289 | 33.4 | 145.8339 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8675 | 71.4652 | 60.0174 | 65.8 | 145.8263 | 71.3159 | 60.0058 | 65.8 | 145.8693 | 55.3572 | 60.0058 | 49.6 | 145.831 | 39.1784 | 60.0289 | 33.4 | 145.8422 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8758 | 71.4631 | 60.0174 | 65.8 | 145.8347 | 71.3161 | 60.0058 | 65.8 | 145.8776 | 55.3576 | 60.0058 | 49.6 | 145.8393 | 39.1784 | 60.0289 | 33.4 | 145.8505 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8842 | 71.4601 | 60.0174 | 65.8 | 145.843 | 71.3163 | 60.0058 | 65.8 | 145.886 | 55.3579 | 60.0058 | 49.6 | 145.8477 | 39.1783 | 60.0289 | 33.4 | 145.8589 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.8925 | 71.457 | 60.0174 | 65.8 | 145.8513 | 71.3197 | 60.0058 | 65.8 | 145.8943 | 55.3571 | 60.0058 | 49.6 | 145.856 | 39.1783 | 60.0289 | 33.4 | 145.8672 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9008 | 71.4547 | 60.0174 | 65.8 | 145.8596 | 71.3232 | 60.0058 | 65.8 | 145.9026 | 55.3562 | 60.0058 | 49.6 | 145.8643 | 39.1782 | 60.0289 | 33.4 | 145.8755 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9091 | 71.4524 | 60.0174 | 65.8 | 145.868 | 71.3279 | 60.0058 | 65.8 | 145.9109 | 55.3537 | 60.0058 | 49.6 | 145.8726 | 39.178 | 60.0289 | 33.4 | 145.8838 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9175 | 71.447 | 60.0174 | 65.8 | 145.8763 | 71.3325 | 60.0058 | 65.8 | 145.9193 | 55.3512 | 60.0058 | 49.6 | 145.881 | 39.178 | 60.0289 | 33.4 | 145.8922 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9258 | 71.4416 | 60.0174 | 65.8 | 145.8847 | 71.3364 | 60.0058 | 65.8 | 145.9276 | 55.3489 | 60.0058 | 49.6 | 145.8893 | 39.1781 | 60.0289 | 33.4 | 145.9005 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9341 | 71.4398 | 60.0174 | 65.8 | 145.893 | 71.3403 | 60.0058 | 65.8 | 145.936 | 55.3467 | 60.0058 | 49.6 | 145.8976 | 39.1781 | 60.0289 | 33.4 | 145.9088 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9425 | 71.4381 | 60.0174 | 65.8 | 145.9013 | 71.3441 | 60.0058 | 65.8 | 145.9443 | 55.3441 | 60.0058 | 49.6 | 145.9059 | 39.1782 | 60.0289 | 33.4 | 145.9171 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9508 | 71.4364 | 60.0174 | 65.8 | 145.9096 | 71.3479 | 60.0058 | 65.8 | 145.9526 | 55.3415 | 60.0058 | 49.6 | 145.9144 | 39.1782 | 60.0289 | 33.4 | 145.9255 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9591 | 71.4346 | 60.0174 | 65.8 | 145.918 | 71.3494 | 60.0058 | 65.8 | 145.9609 | 55.3382 | 60.0058 | 49.6 | 145.9227 | 39.1782 | 60.0289 | 33.4 | 145.9338 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9675 | 71.432 | 60.0174 | 65.8 | 145.9263 | 71.3508 | 60.0058 | 65.8 | 145.9693 | 55.3349 | 60.0058 | 49.6 | 145.931 | 39.1783 | 60.0289 | 33.4 | 145.9421 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9758 | 71.4294 | 60.0174 | 65.8 | 145.9347 | 71.3471 | 60.0058 | 65.8 | 145.9777 | 55.3329 | 60.0058 | 49.6 | 145.9393 | 39.1783 | 60.0289 | 33.4 | 145.9504 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9841 | 71.4271 | 60.0174 | 65.8 | 145.943 | 71.3433 | 60.0058 | 65.8 | 145.986 | 55.3308 | 60.0058 | 49.6 | 145.9477 | 39.1785 | 60.0289 | 33.4 | 145.9587 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
145.9925 | 71.4247 | 60.0174 | 65.8 | 145.9513 | 71.3395 | 60.0058 | 65.8 | 145.9943 | 55.3304 | 60.0058 | 49.6 | 145.956 | 39.1787 | 60.0289 | 33.4 | 145.9672 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
146.0008 | 71.4256 | 60.0174 | 65.8 | 145.9596 | 71.3358 | 60.0058 | 65.8 | 146.0026 | 55.3301 | 60.0058 | 49.6 | 145.9643 | 39.1787 | 60.0289 | 33.4 | 145.9755 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
146.0091 | 71.4265 | 60.0174 | 65.8 | 145.968 | 71.333 | 60.0058 | 65.8 | 146.011 | 55.3285 | 60.0058 | 49.6 | 145.9726 | 39.1787 | 60.0289 | 33.4 | 145.9838 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
146.0175 | 71.4273 | 60.0174 | 65.8 | 145.9763 | 71.3303 | 60.0058 | 65.8 | 146.0193 | 55.3269 | 60.0058 | 49.6 | 145.9809 | 39.1786 | 60.0289 | 33.4 | 145.9921 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
146.0258 | 71.4282 | 60.0174 | 65.8 | 145.9846 | 71.3266 | 60.0058 | 65.8 | 146.0276 | 55.3232 | 60.0058 | 49.6 | 145.9893 | 39.1786 | 60.0289 | 33.4 | 146.0005 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
146.0341 | 71.4291 | 60.0174 | 65.8 | 145.993 | 71.3229 | 60.0058 | 65.8 | 146.0359 | 55.3196 | 60.0058 | 49.6 | 145.9976 | 39.1785 | 60.0289 | 33.4 | 146.0088 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
146.0424 | 71.4299 | 60.0174 | 65.8 | 146.0013 | 71.3203 | 60.0001 | 65.8 | 146.0443 | 55.3167 | 60.0058 | 49.6 | 146.0059 | 39.1784 | 60.0289 | 33.4 | 146.0171 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
146.0508 | 71.4325 | 60.0174 | 65.8 | 146.0097 | 71.3177 | 60.0001 | 65.8 | 146.0526 | 55.3138 | 60.0058 | 49.6 | 146.0142 | 39.1784 | 60.0289 | 33.4 | 146.0254 | 23.0459 | 60.0174 | 17.2
146.0591 | 71.4352 | 60.0174 | 65.8 | 146.018 | 71.3168 | 60.0001 | 65.8 | 146.061 | 55.3109 | 60.0058 | 49.6 | 146.0226 | 39.1783 | 60.0289 | 33.4 | 146.0338 | 23.0417 | 60.0174 | 17.2
146.0674 | 71.4377 | 60.0174 | 65.8 | 146.0263 | 71.3159 | 60.0001 | 65.8 | 146.0693 | 55.308 | 60.0058 | 49.6 | 146.0309 | 39.1772 | 60.0289 | 33.4 | 146.0421 | 23.0374 | 60.0174 | 17.2
146.0758 | 71.4402 | 60.0174 | 65.8 | 146.0346 | 71.3142 | 60.0001 | 65.8 | 146.0776 | 55.3051 | 60.0058 | 49.6 | 146.0392 | 39.1762 | 60.0289 | 33.4 | 146.0504 | 23.0331 | 60.0174 | 17.2
146.0841 | 71.4418 | 60.0174 | 65.8 | 146.043 | 71.3124 | 60.0001 | 65.8 | 146.0859 | 55.3022 | 60.0058 | 49.6 | 146.0475 | 39.1736 | 60.0289 | 33.4 | 146.0587 | 23.0288 | 60.0174 | 17.2
146.0924 | 71.4433 | 60.0174 | 65.8 | 146.0513 | 71.3104 | 60.0001 | 65.8 | 146.0943 | 55.2994 | 60.0058 | 49.6 | 146.056 | 39.1711 | 60.0289 | 33.4 | 146.0671 | 23.0246 | 60.0174 | 17.2
146.1007 | 71.4447 | 60.0174 | 65.8 | 146.0597 | 71.3085 | 60.0001 | 65.8 | 146.1026 | 55.2965 | 60.0058 | 49.6 | 146.0643 | 39.1688 | 60.0289 | 33.4 | 146.0754 | 23.0203 | 60.0174 | 17.2
146.1091 | 71.4461 | 60.0174 | 65.8 | 146.068 | 71.3075 | 60.0001 | 65.8 | 146.111 | 55.2957 | 60.0058 | 49.6 | 146.0726 | 39.1664 | 60.0289 | 33.4 | 146.0837 | 23.016 | 60.0174 | 17.2
146.1174 | 71.4469 | 60.0174 | 65.8 | 146.0763 | 71.3065 | 60.0001 | 65.8 | 146.1193 | 55.2949 | 60.0058 | 49.6 | 146.0809 | 39.1641 | 60.0289 | 33.4 | 146.092 | 23.0117 | 60.0174 | 17.2
146.1257 | 71.4477 | 60.0174 | 65.8 | 146.0846 | 71.3054 | 60.0001 | 65.8 | 146.1276 | 55.294 | 60.0058 | 49.6 | 146.0892 | 39.1617 | 60.0289 | 33.4 | 146.1005 | 23.0074 | 60.0174 | 17.2
146.1341 | 71.4468 | 60.0174 | 65.8 | 146.093 | 71.3043 | 60.0001 | 65.8 | 146.1359 | 55.293 | 60.0058 | 49.6 | 146.0976 | 39.1576 | 60.0289 | 33.4 | 146.1088 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.1424 | 71.446 | 60.0174 | 65.8 | 146.1013 | 71.3031 | 60.0001 | 65.8 | 146.1443 | 55.2927 | 60.0058 | 49.6 | 146.1059 | 39.1535 | 60.0289 | 33.4 | 146.1171 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.1507 | 71.4427 | 60.0174 | 65.8 | 146.1096 | 71.3018 | 60.0001 | 65.8 | 146.1526 | 55.2924 | 60.0058 | 49.6 | 146.1142 | 39.1504 | 60.0289 | 33.4 | 146.1254 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.1591 | 71.4395 | 60.0174 | 65.8 | 146.118 | 71.3014 | 60.0001 | 65.8 | 146.1609 | 55.292 | 60.0058 | 49.6 | 146.1225 | 39.1473 | 60.0289 | 33.4 | 146.1338 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.1674 | 71.4364 | 60.0174 | 65.8 | 146.1263 | 71.3009 | 60.0001 | 65.8 | 146.1693 | 55.2917 | 60.0058 | 49.6 | 146.1309 | 39.1463 | 60.0289 | 33.4 | 146.1421 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.1757 | 71.4333 | 60.0174 | 65.8 | 146.1347 | 71.3005 | 60.0001 | 65.8 | 146.1776 | 55.2922 | 60.0058 | 49.6 | 146.1392 | 39.1454 | 60.0289 | 33.4 | 146.1504 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.1841 | 71.4309 | 60.0174 | 65.8 | 146.143 | 71.3 | 60.0001 | 65.8 | 146.186 | 55.2927 | 60.0058 | 49.6 | 146.1475 | 39.1443 | 60.0289 | 33.4 | 146.1587 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.1924 | 71.4285 | 60.0174 | 65.8 | 146.1513 | 71.2996 | 60.0001 | 65.8 | 146.1943 | 55.2933 | 60.0058 | 49.6 | 146.1558 | 39.1433 | 60.0289 | 33.4 | 146.1671 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.2007 | 71.4274 | 60.0174 | 65.8 | 146.1596 | 71.2991 | 60.0001 | 65.8 | 146.2026 | 55.2939 | 60.0058 | 49.6 | 146.1642 | 39.1427 | 60.0289 | 33.4 | 146.1754 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.209 | 71.4264 | 60.0174 | 65.8 | 146.168 | 71.2987 | 60.0001 | 65.8 | 146.2109 | 55.2944 | 60.0001 | 49.6 | 146.1725 | 39.1421 | 60.0289 | 33.4 | 146.1837 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.2174 | 71.4267 | 60.0174 | 65.8 | 146.1763 | 71.2982 | 60.0001 | 65.8 | 146.2193 | 55.295 | 60.0001 | 49.6 | 146.1808 | 39.1433 | 60.0289 | 33.4 | 146.192 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.2257 | 71.427 | 60.0174 | 65.8 | 146.1847 | 71.2992 | 60.0001 | 65.8 | 146.2276 | 55.295 | 60.0001 | 49.6 | 146.1891 | 39.1445 | 60.0289 | 33.4 | 146.2004 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.234 | 71.4287 | 60.0174 | 65.8 | 146.193 | 71.3002 | 60.0001 | 65.8 | 146.236 | 55.295 | 60.0001 | 49.6 | 146.1976 | 39.1457 | 60.0289 | 33.4 | 146.2087 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.2424 | 71.4304 | 60.0174 | 65.8 | 146.2013 | 71.3013 | 60.0001 | 65.8 | 146.2443 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2059 | 39.1468 | 60.0289 | 33.4 | 146.217 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.2507 | 71.4309 | 60.0174 | 65.8 | 146.2096 | 71.3023 | 60.0001 | 65.8 | 146.2526 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2142 | 39.1475 | 60.0289 | 33.4 | 146.2253 | 23.0032 | 60.0174 | 17.2
146.259 | 71.4314 | 60.0174 | 65.8 | 146.218 | 71.3034 | 60.0001 | 65.8 | 146.2609 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2225 | 39.1482 | 60.0289 | 33.4 | 146.2338 | 22.9978 | 60.0174 | 17.2
146.2674 | 71.4319 | 60.0174 | 65.8 | 146.2263 | 71.3044 | 60.0001 | 65.8 | 146.2693 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2308 | 39.1496 | 60.0289 | 33.4 | 146.2421 | 22.9924 | 60.0174 | 17.2
146.2757 | 71.4323 | 60.0174 | 65.8 | 146.2346 | 71.3055 | 60.0001 | 65.8 | 146.2776 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2392 | 39.1509 | 60.0289 | 33.4 | 146.2504 | 22.987 | 60.0174 | 17.2
146.284 | 71.4333 | 60.0174 | 65.8 | 146.243 | 71.3066 | 60.0001 | 65.8 | 146.2859 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2475 | 39.1518 | 60.0289 | 33.4 | 146.2587 | 22.9816 | 60.0174 | 17.2
146.2924 | 71.4343 | 60.0174 | 65.8 | 146.2513 | 71.3076 | 60.0001 | 65.8 | 146.2943 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2558 | 39.1527 | 60.0289 | 33.4 | 146.2671 | 22.9762 | 60.0174 | 17.2
146.3007 | 71.4347 | 60.0174 | 65.8 | 146.2597 | 71.3087 | 60.0001 | 65.8 | 146.3026 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2641 | 39.1536 | 60.0289 | 33.4 | 146.2754 | 22.9708 | 60.0174 | 17.2
146.309 | 71.4351 | 60.0174 | 65.8 | 146.268 | 71.3069 | 60.0001 | 65.8 | 146.3109 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2725 | 39.1545 | 60.0289 | 33.4 | 146.2837 | 22.9654 | 60.0174 | 17.2
146.3174 | 71.4353 | 60.0174 | 65.8 | 146.2763 | 71.305 | 60.0001 | 65.8 | 146.3193 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2808 | 39.1551 | 60.0289 | 33.4 | 146.292 | 22.96 | 60.0174 | 17.2
146.3257 | 71.4355 | 60.0174 | 65.8 | 146.2846 | 71.3041 | 60.0001 | 65.8 | 146.3276 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2891 | 39.1557 | 60.0289 | 33.4 | 146.3004 | 22.9546 | 60.0174 | 17.2
146.334 | 71.4374 | 60.0174 | 65.8 | 146.293 | 71.3031 | 60.0001 | 65.8 | 146.3359 | 55.2949 | 60.0001 | 49.6 | 146.2974 | 39.1558 | 60.0289 | 33.4 | 146.3087 | 22.9492 | 60.0174 | 17.2
146.3423 | 71.4393 | 60.0174 | 65.8 | 146.3013 | 71.3021 | 60.0001 | 65.8 | 146.3443 | 55.2948 | 60.0001 | 49.6 | 146.3058 | 39.1558 | 60.0289 | 33.4 | 146.317 | 22.9494 | 60.0174 | 17.2
146.3507 | 71.4407 | 60.0174 | 65.8 | 146.3097 | 71.3011 | 60.0001 | 65.8 | 146.3526 | 55.2948 | 60.0001 | 49.6 | 146.3141 | 39.1544 | 60.0289 | 33.4 | 146.3253 | 22.9496 | 60.0174 | 17.2
146.359 | 71.4421 | 60.0174 | 65.8 | 146.318 | 71.3001 | 60.0001 | 65.8 | 146.361 | 55.2948 | 60.0001 | 49.6 | 146.3224 | 39.153 | 60.0289 | 33.4 | 146.3337 | 22.9498 | 60.0174 | 17.2
146.3673 | 71.441 | 60.0174 | 65.8 | 146.3263 | 71.2991 | 60.0001 | 65.8 | 146.3693 | 55.2948 | 60.0001 | 49.6 | 146.3307 | 39.1513 | 60.0289 | 33.4 | 146.342 | 22.95 | 60.0174 | 17.2
146.3757 | 71.4398 | 60.0174 | 65.8 | 146.3346 | 71.2981 | 60.0001 | 65.8 | 146.3776 | 55.2948 | 60.0001 | 49.6 | 146.3391 | 39.1496 | 60.0289 | 33.4 | 146.3503 | 22.9502 | 60.0174 | 17.2
146.384 | 71.4366 | 60.0174 | 65.8 | 146.343 | 71.297 | 60.0001 | 65.8 | 146.3859 | 55.2948 | 60.0001 | 49.6 | 146.3475 | 39.1479 | 60.0289 | 33.4 | 146.3586 | 22.9503 | 60.0174 | 17.2
146.3923 | 71.4333 | 60.0174 | 65.8 | 146.3513 | 71.299 | 60.0001 | 65.8 | 146.3943 | 55.2955 | 60.0001 | 49.6 | 146.3558 | 39.1462 | 60.0289 | 33.4 | 146.3671 | 22.9505 | 60.0174 | 17.2
146.4007 | 71.4299 | 60.0174 | 65.8 | 146.3596 | 71.301 | 60.0001 | 65.8 | 146.4026 | 55.2962 | 60.0001 | 49.6 | 146.3641 | 39.1447 | 60.0289 | 33.4 | 146.3754 | 22.9507 | 60.0174 | 17.2
146.409 | 71.4264 | 60.0174 | 65.8 | 146.368 | 71.3021 | 60.0001 | 65.8 | 146.4109 | 55.2969 | 60.0001 | 49.6 | 146.3724 | 39.1433 | 60.0289 | 33.4 | 146.3837 | 22.9509 | 60.0174 | 17.2
146.4173 | 71.422 | 60.0174 | 65.8 | 146.3763 | 71.3033 | 60.0001 | 65.8 | 146.4193 | 55.2976 | 60.0001 | 49.6 | 146.3808 | 39.1422 | 60.0289 | 33.4 | 146.392 | 22.9511 | 60.0174 | 17.2
146.4257 | 71.4177 | 60.0174 | 65.8 | 146.3847 | 71.3044 | 60.0001 | 65.8 | 146.4276 | 55.2984 | 60.0001 | 49.6 | 146.3891 | 39.1412 | 60.0289 | 33.4 | 146.4004 | 22.9511 | 60.0174 | 17.2
146.434 | 71.4143 | 60.0174 | 65.8 | 146.393 | 71.3055 | 60.0001 | 65.8 | 146.4359 | 55.2992 | 60.0001 | 49.6 | 146.3974 | 39.1409 | 60.0289 | 33.4 | 146.4087 | 22.9511 | 60.0174 | 17.2
146.4423 | 71.4109 | 60.0174 | 65.8 | 146.4013 | 71.3066 | 60.0001 | 65.8 | 146.4443 | 55.3001 | 60.0001 | 49.6 | 146.4057 | 39.1405 | 60.0289 | 33.4 | 146.417 | 22.9511 | 60.0174 | 17.2
146.4507 | 71.4083 | 60.0174 | 65.8 | 146.4096 | 71.3077 | 60.0001 | 65.8 | 146.4526 | 55.3009 | 60.0001 | 49.6 | 146.4141 | 39.1405 | 60.0289 | 33.4 | 146.4253 | 22.9511 | 60.0174 | 17.2
146.459 | 71.4058 | 60.0174 | 65.8 | 146.418 | 71.3089 | 60.0001 | 65.8 | 146.4609 | 55.3017 | 60.0001 | 49.6 | 146.4224 | 39.1405 | 60.0289 | 33.4 | 146.4337 | 22.9515 | 60.0174 | 17.2
146.4673 | 71.4052 | 60.0174 | 65.8 | 146.4263 | 71.31 | 60.0001 | 65.8 | 146.4693 | 55.3025 | 60.0001 | 49.6 | 146.4307 | 39.1399 | 60.0289 | 33.4 | 146.442 | 22.9519 | 60.0174 | 17.2
146.4756 | 71.4045 | 60.0174 | 65.8 | 146.4347 | 71.3103 | 60.0001 | 65.8 | 146.4776 | 55.3026 | 60.0001 | 49.6 | 146.439 | 39.1393 | 60.0289 | 33.4 | 146.4503 | 22.9523 | 60.0174 | 17.2
146.484 | 71.4039 | 60.0174 | 65.8 | 146.443 | 71.3106 | 60.0001 | 65.8 | 146.486 | 55.3027 | 60.0001 | 49.6 | 146.4474 | 39.1387 | 60.0289 | 33.4 | 146.4586 | 22.9527 | 60.0174 | 17.2
146.4923 | 71.4032 | 60.0174 | 65.8 | 146.4513 | 71.3109 | 60.0001 | 65.8 | 146.4943 | 55.3 | 60.0001 | 49.6 | 146.4557 | 39.1381 | 60.0289 | 33.4 | 146.467 | 22.9531 | 60.0174 | 17.2
146.5006 | 71.4016 | 60.0174 | 65.8 | 146.4596 | 71.3112 | 60.0001 | 65.8 | 146.5026 | 55.2973 | 60.0001 | 49.6 | 146.4641 | 39.1375 | 60.0289 | 33.4 | 146.4753 | 22.9535 | 60.0174 | 17.2
146.509 | 71.4001 | 60.0174 | 65.8 | 146.468 | 71.3115 | 60.0001 | 65.8 | 146.5109 | 55.2945 | 60.0001 | 49.6 | 146.4724 | 39.1369 | 60.0289 | 33.4 | 146.4836 | 22.9539 | 60.0174 | 17.2
146.5173 | 71.396 | 60.0174 | 65.8 | 146.4763 | 71.3118 | 60.0001 | 65.8 | 146.5193 | 55.2916 | 60.0001 | 49.6 | 146.4807 | 39.1348 | 60.0289 | 33.4 | 146.4919 | 22.9543 | 60.0174 | 17.2
146.5256 | 71.3918 | 60.0174 | 65.8 | 146.4846 | 71.3121 | 60.0001 | 65.8 | 146.5276 | 55.2888 | 60.0001 | 49.6 | 146.4891 | 39.1327 | 60.0289 | 33.4 | 146.5004 | 22.9551 | 60.0174 | 17.2
146.534 | 71.3881 | 60.0174 | 65.8 | 146.493 | 71.3124 | 60.0001 | 65.8 | 146.5359 | 55.286 | 60.0001 | 49.6 | 146.4974 | 39.1305 | 60.0289 | 33.4 | 146.5087 | 22.9559 | 60.0174 | 17.2
146.5423 | 71.3843 | 60.0174 | 65.8 | 146.5013 | 71.313 | 60.0001 | 65.8 | 146.5443 | 55.2832 | 60.0001 | 49.6 | 146.5057 | 39.1284 | 60.0289 | 33.4 | 146.517 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
146.5506 | 71.3824 | 60.0174 | 65.8 | 146.5096 | 71.3136 | 60.0001 | 65.8 | 146.5526 | 55.2804 | 60.0001 | 49.6 | 146.514 | 39.1272 | 60.0289 | 33.4 | 146.5253 | 22.9567 | 60.0174 | 17.2
146.559 | 71.3804 | 60.0174 | 65.8 | 146.518 | 71.3138 | 60.0001 | 65.8 | 146.5609 | 55.2776 | 60.0001 | 49.6 | 146.5224 | 39.1259 | 60.0289 | 33.4 | 146.5337 | 22.9572 | 60.0174 | 17.2
146.5673 | 71.3796 | 60.0174 | 65.8 | 146.5263 | 71.3141 | 60.0001 | 65.8 | 146.5693 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.5307 | 39.1247 | 60.0289 | 33.4 | 146.542 | 22.9576 | 60.0174 | 17.2
146.5756 | 71.3789 | 60.0174 | 65.8 | 146.5346 | 71.3127 | 60.0001 | 65.8 | 146.5776 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.539 | 39.1234 | 60.0289 | 33.4 | 146.5503 | 22.958 | 60.0174 | 17.2
146.584 | 71.3781 | 60.0174 | 65.8 | 146.543 | 71.3112 | 60.0001 | 65.8 | 146.5859 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.5473 | 39.1219 | 60.0289 | 33.4 | 146.5586 | 22.9584 | 60.0174 | 17.2
146.5923 | 71.3774 | 60.0174 | 65.8 | 146.5513 | 71.3094 | 60.0001 | 65.8 | 146.5943 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.5557 | 39.1203 | 60.0289 | 33.4 | 146.567 | 22.9588 | 60.0174 | 17.2
146.6006 | 71.3782 | 60.0174 | 65.8 | 146.5597 | 71.3075 | 60.0001 | 65.8 | 146.6026 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.564 | 39.1163 | 60.0289 | 33.4 | 146.5753 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6089 | 71.3791 | 60.0174 | 65.8 | 146.568 | 71.3057 | 60.0001 | 65.8 | 146.611 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.5723 | 39.1124 | 60.0289 | 33.4 | 146.5836 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6173 | 71.3794 | 60.0174 | 65.8 | 146.5763 | 71.3038 | 60.0001 | 65.8 | 146.6193 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.5806 | 39.1084 | 60.0289 | 33.4 | 146.5919 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6256 | 71.3798 | 60.0174 | 65.8 | 146.5846 | 71.3017 | 60.0001 | 65.8 | 146.6276 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.5891 | 39.1044 | 60.0289 | 33.4 | 146.6003 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6339 | 71.3791 | 60.0174 | 65.8 | 146.593 | 71.2996 | 60.0001 | 65.8 | 146.6359 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.5974 | 39.1004 | 60.0289 | 33.4 | 146.6086 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6423 | 71.3785 | 60.0174 | 65.8 | 146.6013 | 71.2975 | 60.0001 | 65.8 | 146.6443 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.6057 | 39.0964 | 60.0289 | 33.4 | 146.6169 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6506 | 71.3796 | 60.0174 | 65.8 | 146.6096 | 71.2954 | 60.0001 | 65.8 | 146.6526 | 55.2748 | 60.0001 | 49.6 | 146.614 | 39.0924 | 60.0289 | 33.4 | 146.6252 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6589 | 71.3807 | 60.0174 | 65.8 | 146.618 | 71.2936 | 60.0001 | 65.8 | 146.6609 | 55.274 | 60.0001 | 49.6 | 146.6223 | 39.0884 | 60.0289 | 33.4 | 146.6335 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6673 | 71.383 | 60.0174 | 65.8 | 146.6263 | 71.2918 | 60.0001 | 65.8 | 146.6693 | 55.2732 | 60.0001 | 49.6 | 146.6307 | 39.0849 | 60.0289 | 33.4 | 146.642 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6756 | 71.3854 | 60.0174 | 65.8 | 146.6346 | 71.2901 | 60.0001 | 65.8 | 146.6776 | 55.272 | 60.0001 | 49.6 | 146.639 | 39.0813 | 60.0289 | 33.4 | 146.6503 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6839 | 71.3892 | 60.0174 | 65.8 | 146.643 | 71.2885 | 60.0001 | 65.8 | 146.6859 | 55.2707 | 60.0001 | 49.6 | 146.6473 | 39.0816 | 60.0289 | 33.4 | 146.6586 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.6923 | 71.393 | 60.0174 | 65.8 | 146.6513 | 71.2868 | 60.0001 | 65.8 | 146.6943 | 55.2678 | 60.0001 | 49.6 | 146.6556 | 39.0819 | 60.0289 | 33.4 | 146.6669 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7006 | 71.3959 | 60.0174 | 65.8 | 146.6596 | 71.2851 | 60.0001 | 65.8 | 146.7026 | 55.2649 | 60.0001 | 49.6 | 146.664 | 39.0815 | 60.0289 | 33.4 | 146.6753 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7089 | 71.3987 | 60.0174 | 65.8 | 146.668 | 71.2834 | 60.0001 | 65.8 | 146.7109 | 55.262 | 60.0001 | 49.6 | 146.6723 | 39.0812 | 60.0289 | 33.4 | 146.6836 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7173 | 71.4016 | 60.0174 | 65.8 | 146.6763 | 71.2818 | 60.0001 | 65.8 | 146.7193 | 55.2591 | 60.0001 | 49.6 | 146.6806 | 39.0804 | 60.0289 | 33.4 | 146.6919 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7256 | 71.4045 | 60.0174 | 65.8 | 146.6847 | 71.2801 | 60.0001 | 65.8 | 146.7276 | 55.2562 | 60.0001 | 49.6 | 146.6889 | 39.0796 | 60.0289 | 33.4 | 146.7002 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7339 | 71.4047 | 60.0174 | 65.8 | 146.693 | 71.2784 | 60.0001 | 65.8 | 146.736 | 55.2533 | 60.0001 | 49.6 | 146.6973 | 39.0788 | 60.0289 | 33.4 | 146.7086 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7422 | 71.405 | 60.0174 | 65.8 | 146.7013 | 71.2781 | 60.0001 | 65.8 | 146.7443 | 55.2512 | 60.0001 | 49.6 | 146.7056 | 39.078 | 60.0289 | 33.4 | 146.7169 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7506 | 71.4033 | 60.0174 | 65.8 | 146.7096 | 71.2778 | 60.0001 | 65.8 | 146.7526 | 55.249 | 60.0001 | 49.6 | 146.7139 | 39.0772 | 60.0289 | 33.4 | 146.7252 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7589 | 71.4017 | 60.0174 | 65.8 | 146.718 | 71.2778 | 60.0001 | 65.8 | 146.7609 | 55.2474 | 60.0001 | 49.6 | 146.7222 | 39.0763 | 60.0289 | 33.4 | 146.7335 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7672 | 71.3986 | 60.0174 | 65.8 | 146.7263 | 71.2778 | 60.0001 | 65.8 | 146.7693 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.7305 | 39.0754 | 60.0289 | 33.4 | 146.7419 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7755 | 71.3955 | 60.0174 | 65.8 | 146.7346 | 71.2778 | 60.0001 | 65.8 | 146.7776 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.739 | 39.0745 | 60.0289 | 33.4 | 146.7502 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7839 | 71.3927 | 60.0174 | 65.8 | 146.743 | 71.2778 | 60.0001 | 65.8 | 146.7859 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.7473 | 39.0743 | 60.0289 | 33.4 | 146.7585 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.7922 | 71.39 | 60.0174 | 65.8 | 146.7513 | 71.2778 | 60.0001 | 65.8 | 146.7943 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.7556 | 39.074 | 60.0289 | 33.4 | 146.7668 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8005 | 71.3876 | 60.0174 | 65.8 | 146.7596 | 71.2778 | 60.0001 | 65.8 | 146.8026 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.7639 | 39.0737 | 60.0289 | 33.4 | 146.7753 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8089 | 71.3852 | 60.0174 | 65.8 | 146.768 | 71.2789 | 60.0001 | 65.8 | 146.8109 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.7723 | 39.0733 | 60.0289 | 33.4 | 146.7836 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8172 | 71.3829 | 60.0174 | 65.8 | 146.7763 | 71.28 | 60.0001 | 65.8 | 146.8193 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.7806 | 39.0742 | 60.0289 | 33.4 | 146.7919 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8255 | 71.3807 | 60.0174 | 65.8 | 146.7846 | 71.2812 | 60.0001 | 65.8 | 146.8276 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.7889 | 39.0751 | 60.0289 | 33.4 | 146.8002 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8339 | 71.3799 | 60.0174 | 65.8 | 146.793 | 71.2823 | 60.0001 | 65.8 | 146.8359 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.7972 | 39.0772 | 60.0289 | 33.4 | 146.8086 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8422 | 71.379 | 60.0174 | 65.8 | 146.8013 | 71.2824 | 60.0001 | 65.8 | 146.8443 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8056 | 39.0793 | 60.0289 | 33.4 | 146.8169 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8505 | 71.3791 | 60.0174 | 65.8 | 146.8097 | 71.2825 | 60.0001 | 65.8 | 146.8526 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8139 | 39.0815 | 60.0289 | 33.4 | 146.8252 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8589 | 71.3791 | 60.0174 | 65.8 | 146.818 | 71.2826 | 60.0001 | 65.8 | 146.861 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8222 | 39.0837 | 60.0289 | 33.4 | 146.8335 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8672 | 71.3816 | 60.0174 | 65.8 | 146.8263 | 71.2828 | 60.0001 | 65.8 | 146.8693 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8305 | 39.0858 | 60.0289 | 33.4 | 146.8419 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.8755 | 71.3841 | 60.0174 | 65.8 | 146.8346 | 71.2829 | 60.0001 | 65.8 | 146.8776 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8389 | 39.0879 | 60.0289 | 33.4 | 146.8502 | 22.9592 | 60.0174 | 17.2
146.8839 | 71.386 | 60.0174 | 65.8 | 146.843 | 71.283 | 60.0001 | 65.8 | 146.8859 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8472 | 39.0901 | 60.0289 | 33.4 | 146.8585 | 22.9592 | 60.0174 | 17.2
146.8922 | 71.3878 | 60.0174 | 65.8 | 146.8513 | 71.2819 | 60.0001 | 65.8 | 146.8943 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8555 | 39.0924 | 60.0289 | 33.4 | 146.8668 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.9005 | 71.3894 | 60.0174 | 65.8 | 146.8596 | 71.2809 | 60.0001 | 65.8 | 146.9026 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8638 | 39.0935 | 60.0289 | 33.4 | 146.8752 | 22.9593 | 60.0174 | 17.2
146.9088 | 71.391 | 60.0174 | 65.8 | 146.868 | 71.2799 | 60.0001 | 65.8 | 146.9109 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8721 | 39.0945 | 60.0289 | 33.4 | 146.8835 | 22.9594 | 60.0174 | 17.2
146.9172 | 71.3938 | 60.0174 | 65.8 | 146.8763 | 71.2788 | 60.0001 | 65.8 | 146.9193 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8806 | 39.0944 | 60.0289 | 33.4 | 146.8918 | 22.9594 | 60.0174 | 17.2
146.9255 | 71.3966 | 60.0174 | 65.8 | 146.8846 | 71.2781 | 60.0001 | 65.8 | 146.9276 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8889 | 39.0943 | 60.0289 | 33.4 | 146.9001 | 22.9595 | 60.0174 | 17.2
146.9338 | 71.3985 | 60.0174 | 65.8 | 146.893 | 71.2773 | 60.0001 | 65.8 | 146.9359 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.8972 | 39.0943 | 60.0289 | 33.4 | 146.9086 | 22.9595 | 60.0174 | 17.2
146.9422 | 71.4005 | 60.0174 | 65.8 | 146.9013 | 71.2767 | 60.0001 | 65.8 | 146.9443 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9055 | 39.0943 | 60.0289 | 33.4 | 146.9169 | 22.9596 | 60.0174 | 17.2
146.9505 | 71.401 | 60.0174 | 65.8 | 146.9096 | 71.276 | 60.0001 | 65.8 | 146.9526 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9139 | 39.0949 | 60.0289 | 33.4 | 146.9252 | 22.9596 | 60.0174 | 17.2
146.9588 | 71.4016 | 60.0174 | 65.8 | 146.918 | 71.2754 | 60.0001 | 65.8 | 146.9609 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9222 | 39.0955 | 60.0289 | 33.4 | 146.9335 | 22.9597 | 60.0174 | 17.2
146.9672 | 71.4022 | 60.0174 | 65.8 | 146.9263 | 71.2748 | 60.0001 | 65.8 | 146.9693 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9305 | 39.0962 | 60.0289 | 33.4 | 146.9419 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
146.9755 | 71.4029 | 60.0174 | 65.8 | 146.9347 | 71.2756 | 60.0001 | 65.8 | 146.9776 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9388 | 39.0969 | 60.0289 | 33.4 | 146.9502 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
146.9838 | 71.4006 | 60.0174 | 65.8 | 146.943 | 71.2764 | 60.0001 | 65.8 | 146.986 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9472 | 39.0973 | 60.0289 | 33.4 | 146.9585 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
146.9922 | 71.3983 | 60.0174 | 65.8 | 146.9513 | 71.2767 | 60.0001 | 65.8 | 146.9943 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9555 | 39.0977 | 60.0289 | 33.4 | 146.9668 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
147.0005 | 71.3946 | 60.0174 | 65.8 | 146.9596 | 71.2769 | 60.0001 | 65.8 | 147.0026 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9638 | 39.0967 | 60.0289 | 33.4 | 146.9752 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
147.0088 | 71.3909 | 60.0174 | 65.8 | 146.968 | 71.278 | 60.0001 | 65.8 | 147.0109 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9721 | 39.0957 | 60.0289 | 33.4 | 146.9835 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
147.0172 | 71.3872 | 60.0174 | 65.8 | 146.9763 | 71.2791 | 60.0001 | 65.8 | 147.0193 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9805 | 39.0938 | 60.0289 | 33.4 | 146.9918 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
147.0255 | 71.3835 | 60.0174 | 65.8 | 146.9846 | 71.28 | 60.0001 | 65.8 | 147.0276 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9888 | 39.092 | 60.0289 | 33.4 | 147.0001 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
147.0338 | 71.3799 | 60.0174 | 65.8 | 146.993 | 71.2809 | 60.0001 | 65.8 | 147.0359 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 146.9971 | 39.0902 | 60.0289 | 33.4 | 147.0085 | 22.9598 | 60.0174 | 17.2
147.0421 | 71.3762 | 60.0174 | 65.8 | 147.0013 | 71.2813 | 60.0001 | 65.8 | 147.0443 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0054 | 39.0884 | 60.0289 | 33.4 | 147.0168 | 22.9599 | 60.0174 | 17.2
147.0505 | 71.3738 | 60.0174 | 65.8 | 147.0096 | 71.2817 | 60.0001 | 65.8 | 147.0526 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0137 | 39.0868 | 60.0289 | 33.4 | 147.0251 | 22.96 | 60.0174 | 17.2
147.0588 | 71.3714 | 60.0174 | 65.8 | 147.018 | 71.2816 | 60.0001 | 65.8 | 147.0609 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0222 | 39.0852 | 60.0289 | 33.4 | 147.0334 | 22.9601 | 60.0174 | 17.2
147.0671 | 71.3732 | 60.0174 | 65.8 | 147.0263 | 71.2815 | 60.0001 | 65.8 | 147.0693 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0305 | 39.0836 | 60.0289 | 33.4 | 147.0419 | 22.9602 | 60.0174 | 17.2
147.0755 | 71.375 | 60.0174 | 65.8 | 147.0346 | 71.282 | 60.0001 | 65.8 | 147.0776 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0388 | 39.0821 | 60.0289 | 33.4 | 147.0502 | 22.9603 | 60.0174 | 17.2
147.0838 | 71.3803 | 60.0174 | 65.8 | 147.043 | 71.2825 | 60.0001 | 65.8 | 147.0859 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0471 | 39.0817 | 60.0289 | 33.4 | 147.0585 | 22.9604 | 60.0174 | 17.2
147.0921 | 71.3856 | 60.0174 | 65.8 | 147.0513 | 71.283 | 60.0001 | 65.8 | 147.0943 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0555 | 39.0814 | 60.0289 | 33.4 | 147.0668 | 22.9601 | 60.0174 | 17.2
147.1005 | 71.3902 | 60.0174 | 65.8 | 147.0597 | 71.2835 | 60.0001 | 65.8 | 147.1026 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0638 | 39.0818 | 60.0289 | 33.4 | 147.0752 | 22.9597 | 60.0174 | 17.2
147.1088 | 71.3948 | 60.0174 | 65.8 | 147.068 | 71.284 | 60.0001 | 65.8 | 147.111 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0721 | 39.0821 | 60.0289 | 33.4 | 147.0835 | 22.9594 | 60.0174 | 17.2
147.1171 | 71.3993 | 60.0174 | 65.8 | 147.0763 | 71.2845 | 60.0001 | 65.8 | 147.1193 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0804 | 39.0812 | 60.0289 | 33.4 | 147.0918 | 22.959 | 60.0174 | 17.2
147.1255 | 71.4039 | 60.0174 | 65.8 | 147.0846 | 71.2859 | 60.0001 | 65.8 | 147.1276 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0888 | 39.0802 | 60.0289 | 33.4 | 147.1001 | 22.9586 | 60.0174 | 17.2
147.1338 | 71.4063 | 60.0174 | 65.8 | 147.093 | 71.2873 | 60.0001 | 65.8 | 147.1359 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.0971 | 39.0784 | 60.0231 | 33.4 | 147.1085 | 22.9581 | 60.0174 | 17.2
147.1421 | 71.4088 | 60.0174 | 65.8 | 147.1013 | 71.2878 | 60.0001 | 65.8 | 147.1443 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1054 | 39.0766 | 60.0231 | 33.4 | 147.1168 | 22.9576 | 60.0174 | 17.2
147.1505 | 71.4102 | 60.0174 | 65.8 | 147.1096 | 71.2882 | 60.0001 | 65.8 | 147.1526 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1137 | 39.075 | 60.0231 | 33.4 | 147.1251 | 22.9572 | 60.0174 | 17.2
147.1588 | 71.4117 | 60.0174 | 65.8 | 147.118 | 71.287 | 60.0001 | 65.8 | 147.1609 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.122 | 39.0734 | 60.0231 | 33.4 | 147.1334 | 22.9567 | 60.0174 | 17.2
147.1671 | 71.411 | 60.0174 | 65.8 | 147.1263 | 71.2858 | 60.0001 | 65.8 | 147.1693 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1304 | 39.0718 | 60.0231 | 33.4 | 147.1418 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.1754 | 71.4104 | 60.0174 | 65.8 | 147.1346 | 71.2847 | 60.0001 | 65.8 | 147.1776 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1387 | 39.0702 | 60.0231 | 33.4 | 147.1501 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.1838 | 71.409 | 60.0174 | 65.8 | 147.143 | 71.2835 | 60.0001 | 65.8 | 147.1859 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.147 | 39.0685 | 60.0231 | 33.4 | 147.1584 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.1921 | 71.4077 | 60.0174 | 65.8 | 147.1513 | 71.2786 | 60.0001 | 65.8 | 147.1943 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1553 | 39.0668 | 60.0231 | 33.4 | 147.1667 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.2004 | 71.4062 | 60.0174 | 65.8 | 147.1596 | 71.2737 | 60.0001 | 65.8 | 147.2026 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1638 | 39.066 | 60.0231 | 33.4 | 147.1752 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.2088 | 71.4047 | 60.0174 | 65.8 | 147.168 | 71.2684 | 60.0001 | 65.8 | 147.2109 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1721 | 39.0652 | 60.0231 | 33.4 | 147.1835 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.2171 | 71.4042 | 60.0174 | 65.8 | 147.1763 | 71.2631 | 60.0001 | 65.8 | 147.2193 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1804 | 39.0654 | 60.0231 | 33.4 | 147.1918 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.2254 | 71.4038 | 60.0174 | 65.8 | 147.1847 | 71.2582 | 60.0001 | 65.8 | 147.2276 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1887 | 39.0656 | 60.0231 | 33.4 | 147.2001 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.2338 | 71.4031 | 60.0174 | 65.8 | 147.193 | 71.2533 | 60.0001 | 65.8 | 147.236 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.1971 | 39.0659 | 60.0231 | 33.4 | 147.2085 | 22.9563 | 60.0174 | 17.2
147.2421 | 71.4025 | 60.0174 | 65.8 | 147.2013 | 71.2503 | 60.0001 | 65.8 | 147.2443 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2054 | 39.0663 | 60.0231 | 33.4 | 147.2168 | 22.956 | 60.0174 | 17.2
147.2504 | 71.4008 | 60.0116 | 65.8 | 147.2096 | 71.2473 | 60.0001 | 65.8 | 147.2526 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2137 | 39.0669 | 60.0231 | 33.4 | 147.2251 | 22.9557 | 60.0174 | 17.2
147.2588 | 71.3991 | 60.0116 | 65.8 | 147.218 | 71.2456 | 60.0001 | 65.8 | 147.2609 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.222 | 39.0674 | 60.0231 | 33.4 | 147.2334 | 22.9552 | 60.0174 | 17.2
147.2671 | 71.3947 | 60.0116 | 65.8 | 147.2263 | 71.2438 | 60.0001 | 65.8 | 147.2693 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2304 | 39.068 | 60.0231 | 33.4 | 147.2418 | 22.9547 | 60.0174 | 17.2
147.2754 | 71.3903 | 60.0116 | 65.8 | 147.2346 | 71.2458 | 60.0001 | 65.8 | 147.2776 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2387 | 39.0686 | 60.0231 | 33.4 | 147.2501 | 22.9542 | 60.0174 | 17.2
147.2838 | 71.3859 | 60.0116 | 65.8 | 147.243 | 71.2478 | 60.0001 | 65.8 | 147.2859 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.247 | 39.0691 | 60.0231 | 33.4 | 147.2584 | 22.9537 | 60.0174 | 17.2
147.2921 | 71.3814 | 60.0116 | 65.8 | 147.2513 | 71.2476 | 60.0001 | 65.8 | 147.2943 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2553 | 39.0696 | 60.0231 | 33.4 | 147.2667 | 22.9531 | 60.0174 | 17.2
147.3004 | 71.377 | 60.0116 | 65.8 | 147.2596 | 71.2474 | 60.0001 | 65.8 | 147.3026 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2637 | 39.0701 | 60.0231 | 33.4 | 147.2751 | 22.9526 | 60.0174 | 17.2
147.3087 | 71.3725 | 60.0116 | 65.8 | 147.268 | 71.246 | 60.0001 | 65.8 | 147.3109 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.272 | 39.0706 | 60.0231 | 33.4 | 147.2834 | 22.9521 | 60.0174 | 17.2
147.3171 | 71.3682 | 60.0116 | 65.8 | 147.2763 | 71.2446 | 60.0001 | 65.8 | 147.3193 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2803 | 39.0716 | 60.0231 | 33.4 | 147.2917 | 22.9516 | 60.0174 | 17.2
147.3254 | 71.3639 | 60.0116 | 65.8 | 147.2846 | 71.2422 | 60.0001 | 65.8 | 147.3276 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2886 | 39.0725 | 60.0231 | 33.4 | 147.3 | 22.9513 | 60.0174 | 17.2
147.3337 | 71.3599 | 60.0116 | 65.8 | 147.293 | 71.2397 | 60.0001 | 65.8 | 147.3359 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.2971 | 39.0735 | 60.0231 | 33.4 | 147.3083 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.3421 | 71.3559 | 60.0116 | 65.8 | 147.3013 | 71.2378 | 60.0001 | 65.8 | 147.3443 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3054 | 39.0744 | 60.0231 | 33.4 | 147.3168 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.3504 | 71.3536 | 60.0116 | 65.8 | 147.3097 | 71.2358 | 60.0001 | 65.8 | 147.3526 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3137 | 39.0754 | 60.0231 | 33.4 | 147.3251 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.3587 | 71.3513 | 60.0116 | 65.8 | 147.318 | 71.2338 | 60.0001 | 65.8 | 147.361 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.322 | 39.0764 | 60.0231 | 33.4 | 147.3334 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.3671 | 71.3492 | 60.0116 | 65.8 | 147.3263 | 71.2318 | 60.0001 | 65.8 | 147.3693 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3304 | 39.0776 | 60.0231 | 33.4 | 147.3417 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.3754 | 71.3472 | 60.0116 | 65.8 | 147.3346 | 71.232 | 60.0001 | 65.8 | 147.3776 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3387 | 39.0787 | 60.0231 | 33.4 | 147.3501 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.3837 | 71.3451 | 60.0116 | 65.8 | 147.343 | 71.2322 | 60.0001 | 65.8 | 147.3859 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.347 | 39.0789 | 60.0231 | 33.4 | 147.3584 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.3921 | 71.3431 | 60.0116 | 65.8 | 147.3513 | 71.2332 | 60.0001 | 65.8 | 147.3943 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3553 | 39.0792 | 60.0231 | 33.4 | 147.3667 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4004 | 71.341 | 60.0116 | 65.8 | 147.3596 | 71.2343 | 60.0001 | 65.8 | 147.4026 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3636 | 39.0788 | 60.0231 | 33.4 | 147.375 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4087 | 71.3389 | 60.0116 | 65.8 | 147.368 | 71.2359 | 60.0001 | 65.8 | 147.4109 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.372 | 39.0784 | 60.0231 | 33.4 | 147.3834 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4171 | 71.3365 | 60.0116 | 65.8 | 147.3763 | 71.2376 | 60.0001 | 65.8 | 147.4193 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3803 | 39.0777 | 60.0231 | 33.4 | 147.3917 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4254 | 71.3341 | 60.0116 | 65.8 | 147.3846 | 71.2359 | 60.0001 | 65.8 | 147.4276 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3886 | 39.0771 | 60.0231 | 33.4 | 147.4 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4337 | 71.3341 | 60.0116 | 65.8 | 147.393 | 71.2343 | 60.0001 | 65.8 | 147.4359 | 55.2457 | 60.0001 | 49.6 | 147.3969 | 39.0758 | 60.0231 | 33.4 | 147.4083 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.442 | 71.3341 | 60.0116 | 65.8 | 147.4013 | 71.2326 | 60.0001 | 65.8 | 147.4443 | 55.247 | 60.0001 | 49.6 | 147.4053 | 39.0745 | 60.0231 | 33.4 | 147.4167 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4504 | 71.3341 | 60.0116 | 65.8 | 147.4096 | 71.2309 | 60.0001 | 65.8 | 147.4526 | 55.2483 | 60.0001 | 49.6 | 147.4136 | 39.073 | 60.0231 | 33.4 | 147.425 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4587 | 71.3341 | 60.0116 | 65.8 | 147.418 | 71.2284 | 60.0001 | 65.8 | 147.4609 | 55.2496 | 60.0001 | 49.6 | 147.4219 | 39.0715 | 60.0231 | 33.4 | 147.4333 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.467 | 71.3341 | 60.0116 | 65.8 | 147.4263 | 71.2258 | 60.0001 | 65.8 | 147.4693 | 55.2509 | 60.0001 | 49.6 | 147.4302 | 39.0703 | 60.0231 | 33.4 | 147.4417 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4754 | 71.3341 | 60.0116 | 65.8 | 147.4347 | 71.2231 | 60.0001 | 65.8 | 147.4776 | 55.2523 | 60.0001 | 49.6 | 147.4387 | 39.0692 | 60.0231 | 33.4 | 147.4501 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.4837 | 71.3344 | 60.0116 | 65.8 | 147.443 | 71.2204 | 60.0001 | 65.8 | 147.486 | 55.2536 | 60.0001 | 49.6 | 147.447 | 39.0642 | 60.0231 | 33.4 | 147.4584 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.492 | 71.3348 | 60.0116 | 65.8 | 147.4513 | 71.2194 | 60.0001 | 65.8 | 147.4943 | 55.2557 | 60.0001 | 49.6 | 147.4553 | 39.0592 | 60.0231 | 33.4 | 147.4667 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.5004 | 71.3359 | 60.0116 | 65.8 | 147.4596 | 71.2184 | 60.0001 | 65.8 | 147.5026 | 55.2578 | 60.0001 | 49.6 | 147.4636 | 39.0545 | 60.0231 | 33.4 | 147.475 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.5087 | 71.337 | 60.0116 | 65.8 | 147.468 | 71.2197 | 60.0001 | 65.8 | 147.5109 | 55.2598 | 60.0001 | 49.6 | 147.472 | 39.0498 | 60.0231 | 33.4 | 147.4834 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.517 | 71.3362 | 60.0116 | 65.8 | 147.4763 | 71.2209 | 60.0001 | 65.8 | 147.5193 | 55.2619 | 60.0001 | 49.6 | 147.4803 | 39.0459 | 60.0231 | 33.4 | 147.4917 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.5254 | 71.3354 | 60.0116 | 65.8 | 147.4846 | 71.2221 | 60.0001 | 65.8 | 147.5276 | 55.2627 | 60.0001 | 49.6 | 147.4886 | 39.0421 | 60.0231 | 33.4 | 147.5 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.5337 | 71.3346 | 60.0116 | 65.8 | 147.493 | 71.2233 | 60.0001 | 65.8 | 147.5359 | 55.2635 | 60.0001 | 49.6 | 147.4969 | 39.0383 | 60.0231 | 33.4 | 147.5083 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.542 | 71.3338 | 60.0116 | 65.8 | 147.5013 | 71.2254 | 60.0001 | 65.8 | 147.5443 | 55.2642 | 60.0001 | 49.6 | 147.5053 | 39.0344 | 60.0231 | 33.4 | 147.5167 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.5504 | 71.3329 | 60.0116 | 65.8 | 147.5096 | 71.2275 | 60.0001 | 65.8 | 147.5526 | 55.265 | 60.0001 | 49.6 | 147.5136 | 39.0314 | 60.0231 | 33.4 | 147.525 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.5587 | 71.3321 | 60.0116 | 65.8 | 147.518 | 71.2294 | 60.0001 | 65.8 | 147.5609 | 55.2658 | 60.0001 | 49.6 | 147.5219 | 39.0284 | 60.0231 | 33.4 | 147.5333 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.567 | 71.3283 | 60.0116 | 65.8 | 147.5263 | 71.2313 | 60.0001 | 65.8 | 147.5693 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5302 | 39.0253 | 60.0231 | 33.4 | 147.5416 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.5753 | 71.3244 | 60.0116 | 65.8 | 147.5346 | 71.2293 | 60.0001 | 65.8 | 147.5776 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5386 | 39.0221 | 60.0231 | 33.4 | 147.55 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.5837 | 71.3198 | 60.0116 | 65.8 | 147.543 | 71.2273 | 60.0001 | 65.8 | 147.5859 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5469 | 39.019 | 60.0231 | 33.4 | 147.5583 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.592 | 71.3153 | 60.0116 | 65.8 | 147.5513 | 71.225 | 60.0001 | 65.8 | 147.5943 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5552 | 39.0159 | 60.0231 | 33.4 | 147.5667 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.6003 | 71.3105 | 60.0116 | 65.8 | 147.5597 | 71.2227 | 60.0001 | 65.8 | 147.6026 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5635 | 39.0076 | 60.0231 | 33.4 | 147.575 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.6087 | 71.3058 | 60.0116 | 65.8 | 147.568 | 71.2207 | 60.0001 | 65.8 | 147.611 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5718 | 38.9992 | 60.0231 | 33.4 | 147.5834 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.617 | 71.3011 | 60.0116 | 65.8 | 147.5763 | 71.2187 | 60.0001 | 65.8 | 147.6193 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5803 | 38.9909 | 60.0231 | 33.4 | 147.5917 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.6253 | 71.2965 | 60.0116 | 65.8 | 147.5846 | 71.2168 | 60.0001 | 65.8 | 147.6276 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5886 | 38.9825 | 60.0231 | 33.4 | 147.6 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.6337 | 71.2918 | 60.0116 | 65.8 | 147.593 | 71.2148 | 60.0001 | 65.8 | 147.6359 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.5969 | 38.9732 | 60.0231 | 33.4 | 147.6083 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.642 | 71.2872 | 60.0116 | 65.8 | 147.6013 | 71.212 | 60.0001 | 65.8 | 147.6443 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6052 | 38.9639 | 60.0231 | 33.4 | 147.6167 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.6503 | 71.2852 | 60.0116 | 65.8 | 147.6096 | 71.2092 | 60.0001 | 65.8 | 147.6526 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6136 | 38.9586 | 60.0231 | 33.4 | 147.625 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.6587 | 71.2832 | 60.0116 | 65.8 | 147.618 | 71.209 | 60.0001 | 65.8 | 147.6609 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6219 | 38.9533 | 60.0231 | 33.4 | 147.6333 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.667 | 71.2817 | 60.0116 | 65.8 | 147.6263 | 71.2089 | 60.0001 | 65.8 | 147.6693 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6302 | 38.9485 | 60.0231 | 33.4 | 147.6416 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.6753 | 71.2802 | 60.0116 | 65.8 | 147.6346 | 71.2085 | 60.0001 | 65.8 | 147.6776 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6385 | 38.9436 | 60.0231 | 33.4 | 147.65 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.6837 | 71.2809 | 60.0116 | 65.8 | 147.643 | 71.2081 | 60.0001 | 65.8 | 147.6859 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6469 | 38.9414 | 60.0231 | 33.4 | 147.6583 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.692 | 71.2815 | 60.0116 | 65.8 | 147.6513 | 71.2074 | 60.0001 | 65.8 | 147.6943 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6552 | 38.9391 | 60.0231 | 33.4 | 147.6666 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.7003 | 71.282 | 60.0116 | 65.8 | 147.6596 | 71.2067 | 60.0001 | 65.8 | 147.7026 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6635 | 38.9381 | 60.0231 | 33.4 | 147.6749 | 22.951 | 60.0174 | 17.2
147.7087 | 71.2825 | 60.0116 | 65.8 | 147.668 | 71.2062 | 60.0001 | 65.8 | 147.7109 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6718 | 38.9372 | 60.0231 | 33.4 | 147.6833 | 22.9511 | 60.0174 | 17.2
147.717 | 71.283 | 60.0116 | 65.8 | 147.6763 | 71.2056 | 60.0001 | 65.8 | 147.7193 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6802 | 38.9366 | 60.0231 | 33.4 | 147.6917 | 22.9512 | 60.0174 | 17.2
147.7253 | 71.2835 | 60.0116 | 65.8 | 147.6847 | 71.2064 | 60.0001 | 65.8 | 147.7276 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6885 | 38.936 | 60.0231 | 33.4 | 147.7 | 22.9513 | 60.0174 | 17.2
147.7337 | 71.284 | 60.0116 | 65.8 | 147.693 | 71.2072 | 60.0001 | 65.8 | 147.736 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.6968 | 38.9355 | 60.0231 | 33.4 | 147.7083 | 22.9514 | 60.0174 | 17.2
147.742 | 71.2845 | 60.0116 | 65.8 | 147.7013 | 71.2076 | 60.0001 | 65.8 | 147.7443 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.7051 | 38.9351 | 60.0231 | 33.4 | 147.7167 | 22.9515 | 60.0174 | 17.2
147.7503 | 71.2852 | 60.0116 | 65.8 | 147.7096 | 71.2079 | 60.0001 | 65.8 | 147.7526 | 55.2665 | 60.0001 | 49.6 | 147.7136 | 38.9342 | 60.0231 | 33.4 | 147.725 | 22.9516 | 60.0174 | 17.2
147.7587 | 71.2859 | 60.0116 | 65.8 | 147.718 | 71.2083 | 60.0001 | 65.8 | 147.7609 | 55.2627 | 60.0001 | 49.6 | 147.7219 | 38.9332 | 60.0231 | 33.4 | 147.7333 | 22.9517 | 60.0174 | 17.2
147.767 | 71.2872 | 60.0116 | 65.8 | 147.7263 | 71.2086 | 60.0001 | 65.8 | 147.7693 | 55.2589 | 60.0001 | 49.6 | 147.7302 | 38.9347 | 60.0231 | 33.4 | 147.7416 | 22.9518 | 60.0174 | 17.2
147.7753 | 71.2885 | 60.0116 | 65.8 | 147.7346 | 71.2073 | 60.0001 | 65.8 | 147.7776 | 55.2545 | 60.0001 | 49.6 | 147.7385 | 38.9362 | 60.0231 | 33.4 | 147.75 | 22.9519 | 60.0174 | 17.2
147.7837 | 71.2899 | 60.0116 | 65.8 | 147.743 | 71.206 | 60.0001 | 65.8 | 147.7859 | 55.25 | 60.0001 | 49.6 | 147.7469 | 38.9361 | 60.0231 | 33.4 | 147.7583 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.792 | 71.2913 | 60.0116 | 65.8 | 147.7513 | 71.2046 | 60.0001 | 65.8 | 147.7943 | 55.2455 | 60.0001 | 49.6 | 147.7552 | 38.936 | 60.0231 | 33.4 | 147.7666 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.8003 | 71.2927 | 60.0116 | 65.8 | 147.7596 | 71.2032 | 60.0001 | 65.8 | 147.8026 | 55.2411 | 60.0001 | 49.6 | 147.7635 | 38.9359 | 60.0231 | 33.4 | 147.7749 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.8087 | 71.2941 | 60.0116 | 65.8 | 147.768 | 71.2016 | 60.0001 | 65.8 | 147.8109 | 55.2366 | 60.0001 | 49.6 | 147.7718 | 38.9358 | 60.0231 | 33.4 | 147.7833 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.817 | 71.2956 | 60.0116 | 65.8 | 147.7763 | 71.2 | 60.0001 | 65.8 | 147.8193 | 55.2322 | 60.0001 | 49.6 | 147.7801 | 38.9355 | 60.0231 | 33.4 | 147.7916 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.8253 | 71.2971 | 60.0116 | 65.8 | 147.7846 | 71.1989 | 60.0001 | 65.8 | 147.8276 | 55.2277 | 60.0001 | 49.6 | 147.7885 | 38.9352 | 60.0231 | 33.4 | 147.7999 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.8336 | 71.2977 | 60.0116 | 65.8 | 147.793 | 71.1977 | 60.0001 | 65.8 | 147.8359 | 55.2233 | 60.0001 | 49.6 | 147.7968 | 38.9348 | 60.0231 | 33.4 | 147.8082 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.842 | 71.2982 | 60.0116 | 65.8 | 147.8013 | 71.1973 | 60.0001 | 65.8 | 147.8443 | 55.2226 | 60.0001 | 49.6 | 147.8051 | 38.9345 | 60.0231 | 33.4 | 147.8167 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.8503 | 71.2982 | 60.0116 | 65.8 | 147.8097 | 71.1969 | 60.0001 | 65.8 | 147.8526 | 55.222 | 60.0001 | 49.6 | 147.8134 | 38.9342 | 60.0231 | 33.4 | 147.825 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.8586 | 71.2982 | 60.0116 | 65.8 | 147.818 | 71.1981 | 60.0001 | 65.8 | 147.861 | 55.2208 | 60.0001 | 49.6 | 147.8218 | 38.9338 | 60.0231 | 33.4 | 147.8333 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.867 | 71.2981 | 60.0116 | 65.8 | 147.8263 | 71.1994 | 60.0001 | 65.8 | 147.8693 | 55.2196 | 60.0001 | 49.6 | 147.8301 | 38.9337 | 60.0231 | 33.4 | 147.8416 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.8753 | 71.298 | 60.0116 | 65.8 | 147.8346 | 71.2002 | 60.0001 | 65.8 | 147.8776 | 55.2156 | 60.0001 | 49.6 | 147.8384 | 38.9337 | 60.0231 | 33.4 | 147.85 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.8836 | 71.2978 | 60.0116 | 65.8 | 147.843 | 71.2011 | 60.0001 | 65.8 | 147.8859 | 55.2115 | 60.0001 | 49.6 | 147.8467 | 38.9338 | 60.0231 | 33.4 | 147.8583 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.892 | 71.2977 | 60.0116 | 65.8 | 147.8513 | 71.2031 | 60.0001 | 65.8 | 147.8943 | 55.2075 | 60.0001 | 49.6 | 147.8552 | 38.9339 | 60.0231 | 33.4 | 147.8666 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.9003 | 71.297 | 60.0116 | 65.8 | 147.8596 | 71.2052 | 60.0001 | 65.8 | 147.9026 | 55.2034 | 60.0001 | 49.6 | 147.8635 | 38.9342 | 60.0231 | 33.4 | 147.8749 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.9086 | 71.2963 | 60.0116 | 65.8 | 147.868 | 71.2069 | 60.0001 | 65.8 | 147.9109 | 55.198 | 60.0001 | 49.6 | 147.8718 | 38.9344 | 60.0231 | 33.4 | 147.8833 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.917 | 71.2963 | 60.0116 | 65.8 | 147.8763 | 71.2086 | 60.0001 | 65.8 | 147.9193 | 55.1926 | 60.0001 | 49.6 | 147.8801 | 38.9347 | 60.0231 | 33.4 | 147.8916 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.9253 | 71.2962 | 60.0116 | 65.8 | 147.8846 | 71.2083 | 60.0001 | 65.8 | 147.9276 | 55.1872 | 60.0001 | 49.6 | 147.8885 | 38.935 | 60.0231 | 33.4 | 147.8999 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.9336 | 71.2964 | 60.0116 | 65.8 | 147.893 | 71.2081 | 60.0001 | 65.8 | 147.9359 | 55.1817 | 60.0001 | 49.6 | 147.8968 | 38.9356 | 60.0231 | 33.4 | 147.9082 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.942 | 71.2965 | 60.0116 | 65.8 | 147.9013 | 71.2086 | 60.0001 | 65.8 | 147.9443 | 55.1775 | 60.0001 | 49.6 | 147.9051 | 38.9361 | 60.0231 | 33.4 | 147.9166 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.9503 | 71.2966 | 60.0116 | 65.8 | 147.9096 | 71.2092 | 60.0001 | 65.8 | 147.9526 | 55.1733 | 60.0001 | 49.6 | 147.9134 | 38.9367 | 60.0231 | 33.4 | 147.9249 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.9586 | 71.2967 | 60.0116 | 65.8 | 147.918 | 71.2091 | 60.0001 | 65.8 | 147.9609 | 55.1719 | 60.0001 | 49.6 | 147.9218 | 38.9372 | 60.0231 | 33.4 | 147.9332 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.9669 | 71.2972 | 60.0116 | 65.8 | 147.9263 | 71.2089 | 60.0001 | 65.8 | 147.9693 | 55.1706 | 60.0001 | 49.6 | 147.9301 | 38.9376 | 60.0231 | 33.4 | 147.9415 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
147.9753 | 71.2977 | 60.0116 | 65.8 | 147.9347 | 71.2076 | 60.0001 | 65.8 | 147.9776 | 55.1692 | 60.0001 | 49.6 | 147.9384 | 38.9379 | 60.0231 | 33.4 | 147.95 | 22.9519 | 60.0174 | 17.2
147.9836 | 71.2988 | 60.0116 | 65.8 | 147.943 | 71.2063 | 60.0001 | 65.8 | 147.986 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 147.9467 | 38.9382 | 60.0231 | 33.4 | 147.9583 | 22.9518 | 60.0174 | 17.2
147.9919 | 71.2998 | 60.0116 | 65.8 | 147.9513 | 71.2033 | 60.0001 | 65.8 | 147.9943 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 147.9551 | 38.9384 | 60.0231 | 33.4 | 147.9666 | 22.9519 | 60.0174 | 17.2
148.0003 | 71.2995 | 60.0116 | 65.8 | 147.9596 | 71.2003 | 60.0001 | 65.8 | 148.0026 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 147.9634 | 38.9384 | 60.0231 | 33.4 | 147.9749 | 22.952 | 60.0174 | 17.2
148.0086 | 71.2991 | 60.0116 | 65.8 | 147.968 | 71.198 | 60.0001 | 65.8 | 148.0109 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 147.9717 | 38.9383 | 60.0231 | 33.4 | 147.9832 | 22.9422 | 60.0174 | 17.2
148.0169 | 71.2977 | 60.0116 | 65.8 | 147.9763 | 71.1957 | 60.0001 | 65.8 | 148.0193 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 147.98 | 38.9381 | 60.0231 | 33.4 | 147.9916 | 22.9323 | 60.0174 | 17.2
148.0253 | 71.2963 | 60.0116 | 65.8 | 147.9846 | 71.1926 | 60.0001 | 65.8 | 148.0276 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 147.9883 | 38.9378 | 60.0231 | 33.4 | 147.9999 | 22.9189 | 60.0174 | 17.2
148.0336 | 71.2949 | 60.0116 | 65.8 | 147.993 | 71.1894 | 60.0001 | 65.8 | 148.0359 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 147.9968 | 38.9376 | 60.0231 | 33.4 | 148.0082 | 22.9054 | 60.0174 | 17.2
148.0419 | 71.2935 | 60.0116 | 65.8 | 148.0013 | 71.1878 | 59.9943 | 65.8 | 148.0443 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 148.0051 | 38.9373 | 60.0231 | 33.4 | 148.0165 | 22.892 | 60.0174 | 17.2
148.0503 | 71.2919 | 60.0116 | 65.8 | 148.0096 | 71.1862 | 59.9943 | 65.8 | 148.0526 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 148.0134 | 38.9375 | 60.0231 | 33.4 | 148.0249 | 22.8786 | 60.0174 | 17.2
148.0586 | 71.2903 | 60.0116 | 65.8 | 148.018 | 71.1846 | 59.9943 | 65.8 | 148.0609 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 148.0217 | 38.9377 | 60.0231 | 33.4 | 148.0332 | 22.8652 | 60.0174 | 17.2
148.0669 | 71.2887 | 60.0116 | 65.8 | 148.0263 | 71.183 | 59.9943 | 65.8 | 148.0693 | 55.1678 | 60.0001 | 49.6 | 148.0301 | 38.9378 | 60.0231 | 33.4 | 148.0415 | 22.8518 | 60.0174 | 17.2
148.0753 | 71.2872 | 60.0116 | 65.8 | 148.0346 | 71.183 | 59.9943 | 65.8 | 148.0776 | 55.1679 | 60.0001 | 49.6 | 148.0384 | 38.938 | 60.0231 | 33.4 | 148.0498 | 22.8383 | 60.0174 | 17.2
148.0836 | 71.2864 | 60.0116 | 65.8 | 148.043 | 71.1829 | 59.9943 | 65.8 | 148.0859 | 55.1679 | 60.0001 | 49.6 | 148.0467 | 38.938 | 60.0231 | 33.4 | 148.0582 | 22.8247 | 60.0174 | 17.2
148.0919 | 71.2857 | 60.0116 | 65.8 | 148.0513 | 71.1835 | 59.9943 | 65.8 | 148.0943 | 55.1679 | 60.0001 | 49.6 | 148.055 | 38.9379 | 60.0231 | 33.4 | 148.0665 | 22.8212 | 60.0174 | 17.2
148.1003 | 71.2859 | 60.0116 | 65.8 | 148.0597 | 71.1841 | 59.9943 | 65.8 | 148.1026 | 55.1679 | 60.0001 | 49.6 | 148.0634 | 38.938 | 60.0231 | 33.4 | 148.0748 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1086 | 71.2861 | 60.0116 | 65.8 | 148.068 | 71.1846 | 59.9943 | 65.8 | 148.111 | 55.1679 | 60.0001 | 49.6 | 148.0717 | 38.9381 | 60.0231 | 33.4 | 148.0831 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1169 | 71.2863 | 60.0116 | 65.8 | 148.0763 | 71.1852 | 59.9943 | 65.8 | 148.1193 | 55.1679 | 60.0001 | 49.6 | 148.08 | 38.9374 | 60.0231 | 33.4 | 148.0916 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1252 | 71.2865 | 60.0116 | 65.8 | 148.0846 | 71.1873 | 59.9943 | 65.8 | 148.1276 | 55.168 | 60.0001 | 49.6 | 148.0883 | 38.9368 | 60.0231 | 33.4 | 148.0999 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1336 | 71.286 | 60.0116 | 65.8 | 148.093 | 71.1894 | 59.9943 | 65.8 | 148.1359 | 55.1681 | 60.0001 | 49.6 | 148.0967 | 38.9358 | 60.0231 | 33.4 | 148.1082 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1419 | 71.2855 | 60.0116 | 65.8 | 148.1013 | 71.1919 | 59.9943 | 65.8 | 148.1443 | 55.1682 | 60.0001 | 49.6 | 148.105 | 38.9347 | 60.0231 | 33.4 | 148.1165 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1502 | 71.285 | 60.0116 | 65.8 | 148.1096 | 71.1943 | 59.9943 | 65.8 | 148.1526 | 55.1683 | 60.0001 | 49.6 | 148.1133 | 38.9337 | 60.0231 | 33.4 | 148.1249 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1586 | 71.2844 | 60.0116 | 65.8 | 148.118 | 71.1969 | 59.9943 | 65.8 | 148.1609 | 55.1684 | 60.0001 | 49.6 | 148.1216 | 38.9326 | 60.0231 | 33.4 | 148.1332 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1669 | 71.284 | 60.0116 | 65.8 | 148.1263 | 71.1995 | 59.9943 | 65.8 | 148.1693 | 55.1685 | 60.0001 | 49.6 | 148.1301 | 38.9321 | 60.0231 | 33.4 | 148.1415 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1752 | 71.2835 | 60.0116 | 65.8 | 148.1347 | 71.2028 | 59.9943 | 65.8 | 148.1776 | 55.1685 | 60.0001 | 49.6 | 148.1384 | 38.9316 | 60.0231 | 33.4 | 148.1498 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1836 | 71.283 | 60.0116 | 65.8 | 148.143 | 71.206 | 59.9943 | 65.8 | 148.1859 | 55.1686 | 60.0001 | 49.6 | 148.1467 | 38.9309 | 60.0231 | 33.4 | 148.1582 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.1919 | 71.2825 | 60.0116 | 65.8 | 148.1513 | 71.2093 | 59.9943 | 65.8 | 148.1943 | 55.1687 | 60.0001 | 49.6 | 148.155 | 38.9302 | 60.0231 | 33.4 | 148.1665 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2002 | 71.282 | 60.0116 | 65.8 | 148.1596 | 71.2125 | 59.9943 | 65.8 | 148.2026 | 55.1688 | 60.0001 | 49.6 | 148.1634 | 38.9302 | 60.0231 | 33.4 | 148.1748 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2086 | 71.2815 | 60.0116 | 65.8 | 148.168 | 71.2125 | 59.9943 | 65.8 | 148.2109 | 55.1688 | 60.0001 | 49.6 | 148.1717 | 38.9302 | 60.0231 | 33.4 | 148.1831 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2169 | 71.2815 | 60.0116 | 65.8 | 148.1763 | 71.2126 | 59.9943 | 65.8 | 148.2193 | 55.1688 | 60.0001 | 49.6 | 148.18 | 38.9302 | 60.0231 | 33.4 | 148.1915 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2252 | 71.2815 | 60.0116 | 65.8 | 148.1847 | 71.2121 | 59.9943 | 65.8 | 148.2276 | 55.169 | 60.0001 | 49.6 | 148.1883 | 38.9302 | 60.0231 | 33.4 | 148.1998 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2336 | 71.2813 | 60.0116 | 65.8 | 148.193 | 71.2116 | 59.9943 | 65.8 | 148.236 | 55.1693 | 60.0001 | 49.6 | 148.1967 | 38.93 | 60.0231 | 33.4 | 148.2081 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2419 | 71.2811 | 60.0116 | 65.8 | 148.2013 | 71.2097 | 59.9943 | 65.8 | 148.2443 | 55.1687 | 60.0001 | 49.6 | 148.205 | 38.9298 | 60.0231 | 33.4 | 148.2164 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2502 | 71.2815 | 60.0116 | 65.8 | 148.2097 | 71.2079 | 59.9943 | 65.8 | 148.2526 | 55.1681 | 60.0001 | 49.6 | 148.2133 | 38.9289 | 60.0231 | 33.4 | 148.2249 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2585 | 71.2819 | 60.0116 | 65.8 | 148.218 | 71.2055 | 59.9943 | 65.8 | 148.2609 | 55.1645 | 60.0001 | 49.6 | 148.2216 | 38.928 | 60.0231 | 33.4 | 148.2332 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2669 | 71.2825 | 60.0116 | 65.8 | 148.2263 | 71.203 | 59.9943 | 65.8 | 148.2693 | 55.1609 | 60.0001 | 49.6 | 148.2299 | 38.9271 | 60.0231 | 33.4 | 148.2415 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2752 | 71.283 | 60.0116 | 65.8 | 148.2346 | 71.1984 | 59.9943 | 65.8 | 148.2776 | 55.1565 | 60.0001 | 49.6 | 148.2383 | 38.9262 | 60.0231 | 33.4 | 148.2498 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2836 | 71.2837 | 60.0116 | 65.8 | 148.243 | 71.1938 | 59.9943 | 65.8 | 148.2859 | 55.1521 | 60.0001 | 49.6 | 148.2466 | 38.9265 | 60.0231 | 33.4 | 148.2582 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.2919 | 71.2843 | 60.0116 | 65.8 | 148.2513 | 71.1903 | 59.9943 | 65.8 | 148.2943 | 55.1477 | 60.0001 | 49.6 | 148.2549 | 38.9267 | 60.0231 | 33.4 | 148.2665 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3002 | 71.285 | 60.0116 | 65.8 | 148.2597 | 71.1868 | 59.9943 | 65.8 | 148.3026 | 55.1433 | 60.0001 | 49.6 | 148.2632 | 38.9269 | 60.0231 | 33.4 | 148.2748 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3086 | 71.2856 | 60.0116 | 65.8 | 148.268 | 71.1842 | 59.9943 | 65.8 | 148.3109 | 55.1386 | 60.0001 | 49.6 | 148.2717 | 38.9272 | 60.0231 | 33.4 | 148.2831 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3169 | 71.2858 | 60.0116 | 65.8 | 148.2763 | 71.1815 | 59.9943 | 65.8 | 148.3193 | 55.1339 | 60.0001 | 49.6 | 148.28 | 38.9276 | 60.0231 | 33.4 | 148.2915 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3252 | 71.2859 | 60.0116 | 65.8 | 148.2847 | 71.18 | 59.9943 | 65.8 | 148.3276 | 55.1301 | 60.0001 | 49.6 | 148.2883 | 38.928 | 60.0231 | 33.4 | 148.2998 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3336 | 71.2852 | 60.0116 | 65.8 | 148.293 | 71.1785 | 59.9943 | 65.8 | 148.3359 | 55.1262 | 60.0001 | 49.6 | 148.2966 | 38.9284 | 60.0231 | 33.4 | 148.3081 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3419 | 71.2845 | 60.0116 | 65.8 | 148.3014 | 71.1748 | 59.9943 | 65.8 | 148.3443 | 55.1254 | 60.0001 | 49.6 | 148.305 | 38.9288 | 60.0231 | 33.4 | 148.3164 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3502 | 71.2816 | 60.0116 | 65.8 | 148.3097 | 71.1711 | 59.9943 | 65.8 | 148.3526 | 55.1246 | 60.0001 | 49.6 | 148.3133 | 38.9293 | 60.0231 | 33.4 | 148.3248 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3586 | 71.2788 | 60.0116 | 65.8 | 148.318 | 71.1688 | 59.9943 | 65.8 | 148.361 | 55.1249 | 60.0001 | 49.6 | 148.3216 | 38.9298 | 60.0231 | 33.4 | 148.3331 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3669 | 71.2753 | 60.0116 | 65.8 | 148.3263 | 71.1665 | 59.9943 | 65.8 | 148.3693 | 55.1252 | 60.0001 | 49.6 | 148.3299 | 38.9292 | 60.0231 | 33.4 | 148.3414 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3752 | 71.2717 | 60.0116 | 65.8 | 148.3347 | 71.1607 | 59.9943 | 65.8 | 148.3776 | 55.1255 | 60.0001 | 49.6 | 148.3383 | 38.9286 | 60.0231 | 33.4 | 148.3497 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3835 | 71.2682 | 60.0116 | 65.8 | 148.343 | 71.1548 | 59.9943 | 65.8 | 148.3859 | 55.1259 | 60.0001 | 49.6 | 148.3466 | 38.9279 | 60.0231 | 33.4 | 148.3582 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.3919 | 71.2647 | 60.0116 | 65.8 | 148.3513 | 71.1484 | 59.9943 | 65.8 | 148.3943 | 55.1262 | 60.0001 | 49.6 | 148.3549 | 38.9273 | 60.0231 | 33.4 | 148.3665 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.4002 | 71.2619 | 60.0116 | 65.8 | 148.3596 | 71.142 | 59.9943 | 65.8 | 148.4026 | 55.1266 | 60.0001 | 49.6 | 148.3632 | 38.9267 | 60.0231 | 33.4 | 148.3748 | 22.8175 | 60.0174 | 17.2
148.4085 | 71.2592 | 60.0116 | 65.8 | 148.368 | 71.1356 | 59.9943 | 65.8 | 148.4109 | 55.1269 | 60.0001 | 49.6 | 148.3716 | 38.9261 | 60.0231 | 33.4 | 148.3831 | 22.8174 | 60.0174 | 17.2
148.4169 | 71.2561 | 60.0116 | 65.8 | 148.3764 | 71.1292 | 59.9943 | 65.8 | 148.4193 | 55.1273 | 60.0001 | 49.6 | 148.3799 | 38.9263 | 60.0231 | 33.4 | 148.3915 | 22.8173 | 60.0174 | 17.2
148.4252 | 71.253 | 60.0116 | 65.8 | 148.3847 | 71.125 | 59.9943 | 65.8 | 148.4276 | 55.1276 | 60.0001 | 49.6 | 148.3882 | 38.9266 | 60.0231 | 33.4 | 148.3998 | 22.8173 | 60.0174 | 17.2
148.4335 | 71.2516 | 60.0116 | 65.8 | 148.393 | 71.1208 | 59.9943 | 65.8 | 148.4359 | 55.128 | 60.0001 | 49.6 | 148.3965 | 38.9264 | 60.0231 | 33.4 | 148.4081 | 22.8172 | 60.0174 | 17.2
148.4419 | 71.2502 | 60.0116 | 65.8 | 148.4013 | 71.1174 | 59.9943 | 65.8 | 148.4443 | 55.128 | 60.0001 | 49.6 | 148.405 | 38.9262 | 60.0231 | 33.4 | 148.4164 | 22.8172 | 60.0174 | 17.2
148.4502 | 71.2504 | 60.0116 | 65.8 | 148.4097 | 71.1141 | 59.9943 | 65.8 | 148.4526 | 55.128 | 60.0001 | 49.6 | 148.4133 | 38.9264 | 60.0231 | 33.4 | 148.4248 | 22.8171 | 60.0174 | 17.2
148.4585 | 71.2507 | 60.0116 | 65.8 | 148.418 | 71.1156 | 59.9943 | 65.8 | 148.4609 | 55.1282 | 60.0001 | 49.6 | 148.4216 | 38.9267 | 60.0231 | 33.4 | 148.4331 | 22.8171 | 60.0174 | 17.2
148.4669 | 71.251 | 60.0116 | 65.8 | 148.4264 | 71.1172 | 59.9943 | 65.8 | 148.4693 | 55.1283 | 60.0001 | 49.6 | 148.4299 | 38.927 | 60.0231 | 33.4 | 148.4414 | 22.817 | 60.0174 | 17.2
148.4752 | 71.2513 | 60.0116 | 65.8 | 148.4347 | 71.1188 | 59.9943 | 65.8 | 148.4776 | 55.1284 | 60.0001 | 49.6 | 148.4382 | 38.9273 | 60.0231 | 33.4 | 148.4497 | 22.817 | 60.0174 | 17.2
148.4835 | 71.2523 | 60.0116 | 65.8 | 148.443 | 71.1204 | 59.9943 | 65.8 | 148.486 | 55.1285 | 60.0001 | 49.6 | 148.4466 | 38.9276 | 60.0231 | 33.4 | 148.4581 | 22.817 | 60.0174 | 17.2
148.4919 | 71.2534 | 60.0116 | 65.8 | 148.4513 | 71.1233 | 59.9943 | 65.8 | 148.4943 | 55.1286 | 60.0001 | 49.6 | 148.4549 | 38.928 | 60.0231 | 33.4 | 148.4664 | 22.8169 | 60.0174 | 17.2
148.5002 | 71.2563 | 60.0116 | 65.8 | 148.4597 | 71.1261 | 59.9943 | 65.8 | 148.5026 | 55.1287 | 60.0001 | 49.6 | 148.4632 | 38.9283 | 60.0231 | 33.4 | 148.4747 | 22.8169 | 60.0174 | 17.2
148.5085 | 71.2591 | 60.0116 | 65.8 | 148.468 | 71.1282 | 59.9943 | 65.8 | 148.5109 | 55.1293 | 60.0001 | 49.6 | 148.4715 | 38.9286 | 60.0231 | 33.4 | 148.483 | 22.8169 | 60.0174 | 17.2
148.5168 | 71.2626 | 60.0116 | 65.8 | 148.4763 | 71.1302 | 59.9943 | 65.8 | 148.5193 | 55.1298 | 60.0001 | 49.6 | 148.4799 | 38.9268 | 60.0231 | 33.4 | 148.4915 | 22.8169 | 60.0174 | 17.2
148.5252 | 71.2661 | 60.0116 | 65.8 | 148.4847 | 71.1321 | 59.9943 | 65.8 | 148.5276 | 55.1268 | 60.0001 | 49.6 | 148.4882 | 38.925 | 60.0231 | 33.4 | 148.4998 | 22.8168 | 60.0174 | 17.2
148.5335 | 71.2684 | 60.0116 | 65.8 | 148.493 | 71.134 | 59.9943 | 65.8 | 148.5359 | 55.1238 | 60.0001 | 49.6 | 148.4965 | 38.9231 | 60.0231 | 33.4 | 148.5081 | 22.8167 | 60.0174 | 17.2
148.5418 | 71.2707 | 60.0116 | 65.8 | 148.5014 | 71.1344 | 59.9943 | 65.8 | 148.5443 | 55.1202 | 60.0001 | 49.6 | 148.5048 | 38.9212 | 60.0231 | 33.4 | 148.5164 | 22.8167 | 60.0174 | 17.2
148.5502 | 71.273 | 60.0116 | 65.8 | 148.5097 | 71.1348 | 59.9943 | 65.8 | 148.5526 | 55.1165 | 60.0001 | 49.6 | 148.5132 | 38.9201 | 60.0231 | 33.4 | 148.5248 | 22.8166 | 60.0174 | 17.2
148.5585 | 71.2753 | 60.0116 | 65.8 | 148.518 | 71.1351 | 59.9943 | 65.8 | 148.5609 | 55.1121 | 60.0001 | 49.6 | 148.5215 | 38.9189 | 60.0231 | 33.4 | 148.5331 | 22.8166 | 60.0174 | 17.2
148.5668 | 71.276 | 60.0116 | 65.8 | 148.5263 | 71.1354 | 59.9943 | 65.8 | 148.5693 | 55.1076 | 60.0001 | 49.6 | 148.5298 | 38.9177 | 60.0231 | 33.4 | 148.5414 | 22.8165 | 60.0174 | 17.2
148.5752 | 71.2766 | 60.0116 | 65.8 | 148.5347 | 71.1362 | 59.9943 | 65.8 | 148.5776 | 55.1031 | 60.0001 | 49.6 | 148.5381 | 38.9164 | 60.0231 | 33.4 | 148.5497 | 22.8164 | 60.0174 | 17.2
148.5835 | 71.2762 | 60.0116 | 65.8 | 148.543 | 71.137 | 59.9943 | 65.8 | 148.5859 | 55.0987 | 60.0001 | 49.6 | 148.5466 | 38.915 | 60.0231 | 33.4 | 148.5581 | 22.8163 | 60.0174 | 17.2
148.5918 | 71.2759 | 60.0116 | 65.8 | 148.5514 | 71.1386 | 59.9943 | 65.8 | 148.5943 | 55.0938 | 60.0001 | 49.6 | 148.5549 | 38.9137 | 60.0231 | 33.4 | 148.5664 | 22.8163 | 60.0174 | 17.2
148.6002 | 71.2753 | 60.0116 | 65.8 | 148.5597 | 71.1401 | 59.9943 | 65.8 | 148.6026 | 55.0889 | 60.0001 | 49.6 | 148.5632 | 38.9122 | 60.0231 | 33.4 | 148.5747 | 22.8162 | 60.0174 | 17.2
148.6085 | 71.2746 | 60.0116 | 65.8 | 148.568 | 71.1407 | 59.9943 | 65.8 | 148.611 | 55.0876 | 60.0001 | 49.6 | 148.5715 | 38.9107 | 60.0231 | 33.4 | 148.583 | 22.8164 | 60.0174 | 17.2
148.6168 | 71.2735 | 60.0116 | 65.8 | 148.5764 | 71.1413 | 59.9943 | 65.8 | 148.6193 | 55.0862 | 60.0001 | 49.6 | 148.5799 | 38.9083 | 60.0231 | 33.4 | 148.5914 | 22.8165 | 60.0174 | 17.2
148.6252 | 71.2724 | 60.0116 | 65.8 | 148.5847 | 71.1419 | 59.9943 | 65.8 | 148.6276 | 55.0854 | 60.0001 | 49.6 | 148.5882 | 38.9059 | 60.0231 | 33.4 | 148.5997 | 22.8166 | 60.0174 | 17.2
148.6335 | 71.2682 | 60.0116 | 65.8 | 148.593 | 71.1424 | 59.9943 | 65.8 | 148.6359 | 55.0845 | 60.0001 | 49.6 | 148.5965 | 38.9021 | 60.0231 | 33.4 | 148.608 | 22.8168 | 60.0174 | 17.2
148.6418 | 71.2639 | 60.0116 | 65.8 | 148.6013 | 71.1423 | 59.9943 | 65.8 | 148.6443 | 55.0845 | 60.0001 | 49.6 | 148.6048 | 38.8983 | 60.0231 | 33.4 | 148.6163 | 22.817 | 60.0174 | 17.2
148.6501 | 71.2596 | 60.0116 | 65.8 | 148.6097 | 71.1421 | 59.9943 | 65.8 | 148.6526 | 55.0845 | 60.0001 | 49.6 | 148.6132 | 38.8946 | 60.0231 | 33.4 | 148.6248 | 22.8172 | 60.0174 | 17.2
148.6585 | 71.2553 | 60.0116 | 65.8 | 148.618 | 71.1402 | 59.9943 | 65.8 | 148.6609 | 55.0829 | 60.0001 | 49.6 | 148.6215 | 38.891 | 60.0231 | 33.4 | 148.6331 | 22.8174 | 60.0174 | 17.2
148.6668 | 71.2513 | 60.0116 | 65.8 | 148.6264 | 71.1383 | 59.9943 | 65.8 | 148.6693 | 55.0813 | 60.0001 | 49.6 | 148.6298 | 38.8875 | 60.0231 | 33.4 | 148.6414 | 22.8176 | 60.0174 | 17.2
148.6751 | 71.2472 | 60.0116 | 65.8 | 148.6347 | 71.1363 | 59.9943 | 65.8 | 148.6776 | 55.0791 | 60.0001 | 49.6 | 148.6381 | 38.8841 | 60.0231 | 33.4 | 148.6497 | 22.8182 | 60.0174 | 17.2
148.6835 | 71.2432 | 60.0116 | 65.8 | 148.643 | 71.1344 | 59.9943 | 65.8 | 148.6859 | 55.0769 | 60.0001 | 49.6 | 148.6464 | 38.8837 | 60.0231 | 33.4 | 148.658 | 22.8187 | 60.0174 | 17.2
148.6918 | 71.2392 | 60.0116 | 65.8 | 148.6514 | 71.1356 | 59.9943 | 65.8 | 148.6943 | 55.0746 | 60.0001 | 49.6 | 148.6548 | 38.8833 | 60.0231 | 33.4 | 148.6664 | 22.8191 | 60.0174 | 17.2
148.7001 | 71.2356 | 60.0116 | 65.8 | 148.6597 | 71.1367 | 59.9943 | 65.8 | 148.7026 | 55.0724 | 60.0001 | 49.6 | 148.6631 | 38.8835 | 60.0231 | 33.4 | 148.6747 | 22.8195 | 60.0174 | 17.2
148.7085 | 71.2319 | 60.0116 | 65.8 | 148.6681 | 71.1386 | 59.9943 | 65.8 | 148.7109 | 55.0702 | 60.0001 | 49.6 | 148.6714 | 38.8836 | 60.0231 | 33.4 | 148.683 | 22.8198 | 60.0174 | 17.2
148.7168 | 71.2335 | 60.0116 | 65.8 | 148.6764 | 71.1405 | 59.9943 | 65.8 | 148.7193 | 55.068 | 60.0001 | 49.6 | 148.6797 | 38.8856 | 60.0231 | 33.4 | 148.6913 | 22.8202 | 60.0174 | 17.2
148.7251 | 71.235 | 60.0116 | 65.8 | 148.6847 | 71.1441 | 59.9943 | 65.8 | 148.7276 | 55.0658 | 60.0001 | 49.6 | 148.6882 | 38.8876 | 60.0231 | 33.4 | 148.6997 | 22.8208 | 60.0174 | 17.2
148.7335 | 71.237 | 60.0116 | 65.8 | 148.693 | 71.1477 | 59.9943 | 65.8 | 148.736 | 55.0635 | 60.0001 | 49.6 | 148.6965 | 38.8894 | 60.0231 | 33.4 | 148.708 | 22.8214 | 60.0174 | 17.2
148.7418 | 71.239 | 60.0116 | 65.8 | 148.7014 | 71.1513 | 59.9943 | 65.8 | 148.7443 | 55.0629 | 60.0001 | 49.6 | 148.7048 | 38.8912 | 60.0231 | 33.4 | 148.7163 | 22.822 | 60.0174 | 17.2
148.7501 | 71.2404 | 60.0116 | 65.8 | 148.7097 | 71.1549 | 59.9943 | 65.8 | 148.7526 | 55.0623 | 60.0001 | 49.6 | 148.7131 | 38.8933 | 60.0231 | 33.4 | 148.7246 | 22.8226 | 60.0174 | 17.2
148.7585 | 71.2418 | 60.0116 | 65.8 | 148.718 | 71.1589 | 59.9943 | 65.8 | 148.7609 | 55.0623 | 60.0001 | 49.6 | 148.7215 | 38.8955 | 60.0231 | 33.4 | 148.733 | 22.8228 | 60.0174 | 17.2
148.7668 | 71.2446 | 60.0116 | 65.8 | 148.7263 | 71.1629 | 59.9943 | 65.8 | 148.7693 | 55.0623 | 60.0001 | 49.6 | 148.7298 | 38.8965 | 60.0231 | 33.4 | 148.7413 | 22.823 | 60.0174 | 17.2
148.7751 | 71.2473 | 60.0116 | 65.8 | 148.7347 | 71.1625 | 59.9943 | 65.8 | 148.7776 | 55.0623 | 60.0001 | 49.6 | 148.7381 | 38.8975 | 60.0231 | 33.4 | 148.7496 | 22.8233 | 60.0174 | 17.2
148.7834 | 71.2494 | 60.0116 | 65.8 | 148.7431 | 71.1621 | 59.9943 | 65.8 | 148.7859 | 55.0623 | 60.0001 | 49.6 | 148.7464 | 38.8987 | 60.0231 | 33.4 | 148.7579 | 22.8235 | 60.0174 | 17.2
148.7918 | 71.2515 | 60.0116 | 65.8 | 148.7514 | 71.1578 | 59.9943 | 65.8 | 148.7943 | 55.0623 | 60.0001 | 49.6 | 148.7548 | 38.8999 | 60.0231 | 33.4 | 148.7664 | 22.8238 | 60.0174 | 17.2
148.8001 | 71.2516 | 60.0116 | 65.8 | 148.7597 | 71.1536 | 59.9943 | 65.8 | 148.8026 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.7631 | 38.8999 | 60.0231 | 33.4 | 148.7747 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8084 | 71.2516 | 60.0116 | 65.8 | 148.768 | 71.1469 | 59.9943 | 65.8 | 148.8109 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.7714 | 38.9 | 60.0231 | 33.4 | 148.783 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8168 | 71.2511 | 60.0116 | 65.8 | 148.7764 | 71.1402 | 59.9943 | 65.8 | 148.8193 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.7797 | 38.9005 | 60.0231 | 33.4 | 148.7913 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8251 | 71.2505 | 60.0116 | 65.8 | 148.7847 | 71.1339 | 59.9943 | 65.8 | 148.8276 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.7881 | 38.901 | 60.0231 | 33.4 | 148.7997 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8334 | 71.2503 | 60.0116 | 65.8 | 148.7931 | 71.1275 | 59.9943 | 65.8 | 148.8359 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.7964 | 38.8996 | 60.0231 | 33.4 | 148.808 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8418 | 71.2502 | 60.0116 | 65.8 | 148.8014 | 71.1215 | 59.9943 | 65.8 | 148.8443 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.8047 | 38.8982 | 60.0231 | 33.4 | 148.8163 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8501 | 71.2482 | 60.0116 | 65.8 | 148.8097 | 71.1154 | 59.9943 | 65.8 | 148.8526 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.813 | 38.8973 | 60.0231 | 33.4 | 148.8246 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8584 | 71.2463 | 60.0116 | 65.8 | 148.818 | 71.1119 | 59.9943 | 65.8 | 148.861 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.8215 | 38.8965 | 60.0231 | 33.4 | 148.833 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8668 | 71.2434 | 60.0116 | 65.8 | 148.8264 | 71.1083 | 59.9943 | 65.8 | 148.8693 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 148.8298 | 38.8946 | 60.0231 | 33.4 | 148.8413 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8751 | 71.2404 | 60.0116 | 65.8 | 148.8347 | 71.1082 | 59.9886 | 65.8 | 148.8776 | 55.0626 | 60.0001 | 49.6 | 148.8381 | 38.8928 | 60.0231 | 33.4 | 148.8496 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8835 | 71.2375 | 60.0116 | 65.8 | 148.843 | 71.1081 | 59.9886 | 65.8 | 148.8859 | 55.0627 | 60.0001 | 49.6 | 148.8464 | 38.8891 | 60.0231 | 33.4 | 148.8579 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.8918 | 71.2345 | 60.0116 | 65.8 | 148.8514 | 71.109 | 59.9886 | 65.8 | 148.8943 | 55.0629 | 60.0001 | 49.6 | 148.8547 | 38.8854 | 60.0231 | 33.4 | 148.8663 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.9001 | 71.2308 | 60.0116 | 65.8 | 148.8597 | 71.1098 | 59.9886 | 65.8 | 148.9026 | 55.063 | 60.0001 | 49.6 | 148.8631 | 38.8813 | 60.0231 | 33.4 | 148.8746 | 22.824 | 60.0174 | 17.2
148.9084 | 71.227 | 60.0116 | 65.8 | 148.8681 | 71.1103 | 59.9886 | 65.8 | 148.9109 | 55.0632 | 60.0001 | 49.6 | 148.8714 | 38.8771 | 60.0231 | 33.4 | 148.8829 | 22.8242 | 60.0174 | 17.2
148.9168 | 71.223 | 60.0116 | 65.8 | 148.8764 | 71.1107 | 59.9886 | 65.8 | 148.9193 | 55.0633 | 60.0001 | 49.6 | 148.8797 | 38.8748 | 60.0231 | 33.4 | 148.8912 | 22.8244 | 60.0174 | 17.2
148.9251 | 71.219 | 60.0116 | 65.8 | 148.8847 | 71.1107 | 59.9886 | 65.8 | 148.9276 | 55.0635 | 60.0001 | 49.6 | 148.888 | 38.8725 | 60.0231 | 33.4 | 148.8997 | 22.8246 | 60.0174 | 17.2
148.9334 | 71.2138 | 60.0116 | 65.8 | 148.893 | 71.1106 | 59.9886 | 65.8 | 148.9359 | 55.0636 | 60.0001 | 49.6 | 148.8964 | 38.8698 | 60.0231 | 33.4 | 148.908 | 22.8248 | 60.0174 | 17.2
148.9418 | 71.2086 | 60.0116 | 65.8 | 148.9014 | 71.1102 | 59.9886 | 65.8 | 148.9443 | 55.0638 | 60.0001 | 49.6 | 148.9047 | 38.8671 | 60.0231 | 33.4 | 148.9163 | 22.8251 | 60.0174 | 17.2
148.9501 | 71.206 | 60.0116 | 65.8 | 148.9098 | 71.1097 | 59.9886 | 65.8 | 148.9526 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.913 | 38.8652 | 60.0231 | 33.4 | 148.9246 | 22.8253 | 60.0174 | 17.2
148.9584 | 71.2033 | 60.0116 | 65.8 | 148.9181 | 71.1087 | 59.9886 | 65.8 | 148.9609 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.9213 | 38.8633 | 60.0231 | 33.4 | 148.933 | 22.8255 | 60.0174 | 17.2
148.9668 | 71.2006 | 60.0116 | 65.8 | 148.9264 | 71.1077 | 59.9886 | 65.8 | 148.9693 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.9297 | 38.8598 | 60.0174 | 33.4 | 148.9413 | 22.8257 | 60.0174 | 17.2
148.9751 | 71.1979 | 60.0116 | 65.8 | 148.9347 | 71.1073 | 59.9886 | 65.8 | 148.9776 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.938 | 38.8564 | 60.0174 | 33.4 | 148.9496 | 22.8259 | 60.0174 | 17.2
148.9834 | 71.197 | 60.0116 | 65.8 | 148.9431 | 71.1069 | 59.9886 | 65.8 | 148.986 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.9464 | 38.8484 | 60.0174 | 33.4 | 148.9579 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
148.9918 | 71.1962 | 60.0116 | 65.8 | 148.9514 | 71.1065 | 59.9886 | 65.8 | 148.9943 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.9547 | 38.8404 | 60.0174 | 33.4 | 148.9663 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0001 | 71.1944 | 60.0116 | 65.8 | 148.9597 | 71.1061 | 59.9886 | 65.8 | 149.0026 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.9631 | 38.8319 | 60.0174 | 33.4 | 148.9746 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0084 | 71.1926 | 60.0116 | 65.8 | 148.9681 | 71.1056 | 59.9886 | 65.8 | 149.0109 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.9714 | 38.8235 | 60.0174 | 33.4 | 148.9829 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0168 | 71.192 | 60.0116 | 65.8 | 148.9764 | 71.1051 | 59.9886 | 65.8 | 149.0193 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.9797 | 38.8138 | 60.0174 | 33.4 | 148.9912 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0251 | 71.1913 | 60.0116 | 65.8 | 148.9848 | 71.1049 | 59.9886 | 65.8 | 149.0276 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.988 | 38.804 | 60.0174 | 33.4 | 148.9996 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0334 | 71.1901 | 60.0116 | 65.8 | 148.9931 | 71.1047 | 59.9886 | 65.8 | 149.0359 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 148.9964 | 38.7938 | 60.0174 | 33.4 | 149.0079 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0417 | 71.1889 | 60.0116 | 65.8 | 149.0014 | 71.1048 | 59.9886 | 65.8 | 149.0443 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 149.0047 | 38.7836 | 60.0174 | 33.4 | 149.0162 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0501 | 71.188 | 60.0116 | 65.8 | 149.0097 | 71.1048 | 59.9886 | 65.8 | 149.0526 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 149.013 | 38.7768 | 60.0174 | 33.4 | 149.0245 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0584 | 71.1871 | 60.0116 | 65.8 | 149.0181 | 71.1049 | 59.9886 | 65.8 | 149.0609 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 149.0213 | 38.7699 | 60.0174 | 33.4 | 149.033 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0667 | 71.1854 | 60.0116 | 65.8 | 149.0264 | 71.1049 | 59.9886 | 65.8 | 149.0693 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 149.0297 | 38.7677 | 60.0174 | 33.4 | 149.0413 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0751 | 71.1836 | 60.0116 | 65.8 | 149.0348 | 71.1038 | 59.9886 | 65.8 | 149.0776 | 55.0639 | 60.0001 | 49.6 | 149.038 | 38.7654 | 60.0174 | 33.4 | 149.0496 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0834 | 71.1819 | 60.0058 | 65.8 | 149.0431 | 71.1028 | 59.9886 | 65.8 | 149.0859 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.0463 | 38.7632 | 60.0174 | 33.4 | 149.0579 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.0917 | 71.1801 | 60.0058 | 65.8 | 149.0514 | 71.1014 | 59.9886 | 65.8 | 149.0943 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.0546 | 38.761 | 60.0174 | 33.4 | 149.0663 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.1001 | 71.1797 | 60.0058 | 65.8 | 149.0598 | 71.1 | 59.9886 | 65.8 | 149.1026 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.063 | 38.7607 | 60.0174 | 33.4 | 149.0746 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.1084 | 71.1792 | 60.0058 | 65.8 | 149.0681 | 71.0985 | 59.9886 | 65.8 | 149.111 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.0714 | 38.7605 | 60.0174 | 33.4 | 149.0829 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.1167 | 71.1786 | 60.0058 | 65.8 | 149.0764 | 71.0971 | 59.9886 | 65.8 | 149.1193 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.0797 | 38.7606 | 60.0174 | 33.4 | 149.0912 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.1251 | 71.1779 | 60.0058 | 65.8 | 149.0847 | 71.0947 | 59.9886 | 65.8 | 149.1276 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.088 | 38.7608 | 60.0174 | 33.4 | 149.0996 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.1334 | 71.177 | 60.0058 | 65.8 | 149.0931 | 71.0924 | 59.9886 | 65.8 | 149.1359 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.0964 | 38.7609 | 60.0174 | 33.4 | 149.1079 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.1417 | 71.176 | 60.0058 | 65.8 | 149.1014 | 71.0901 | 59.9886 | 65.8 | 149.1443 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1047 | 38.7609 | 60.0174 | 33.4 | 149.1162 | 22.8262 | 60.0174 | 17.2
149.1501 | 71.1771 | 60.0058 | 65.8 | 149.1098 | 71.0877 | 59.9886 | 65.8 | 149.1526 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.113 | 38.7609 | 60.0174 | 33.4 | 149.1245 | 22.8262 | 60.0174 | 17.2
149.1584 | 71.1781 | 60.0058 | 65.8 | 149.1181 | 71.0849 | 59.9886 | 65.8 | 149.1609 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1213 | 38.761 | 60.0174 | 33.4 | 149.1329 | 22.8261 | 60.0174 | 17.2
149.1667 | 71.1799 | 60.0058 | 65.8 | 149.1264 | 71.082 | 59.9886 | 65.8 | 149.1693 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1297 | 38.761 | 60.0174 | 33.4 | 149.1412 | 22.8259 | 60.0174 | 17.2
149.175 | 71.1818 | 60.0058 | 65.8 | 149.1348 | 71.0804 | 59.9886 | 65.8 | 149.1776 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.138 | 38.7611 | 60.0174 | 33.4 | 149.1495 | 22.8257 | 60.0174 | 17.2
149.1834 | 71.1828 | 60.0058 | 65.8 | 149.1431 | 71.0788 | 59.9886 | 65.8 | 149.1859 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1463 | 38.7605 | 60.0174 | 33.4 | 149.1578 | 22.8256 | 60.0174 | 17.2
149.1917 | 71.1839 | 60.0058 | 65.8 | 149.1515 | 71.0771 | 59.9886 | 65.8 | 149.1943 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1546 | 38.7599 | 60.0174 | 33.4 | 149.1663 | 22.8254 | 60.0174 | 17.2
149.2 | 71.185 | 60.0058 | 65.8 | 149.1598 | 71.0755 | 59.9886 | 65.8 | 149.2026 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.163 | 38.7596 | 60.0174 | 33.4 | 149.1746 | 22.8252 | 60.0174 | 17.2
149.2084 | 71.1861 | 60.0058 | 65.8 | 149.1681 | 71.0753 | 59.9886 | 65.8 | 149.2109 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1713 | 38.7592 | 60.0174 | 33.4 | 149.1829 | 22.8251 | 60.0174 | 17.2
149.2167 | 71.1871 | 60.0058 | 65.8 | 149.1764 | 71.0751 | 59.9886 | 65.8 | 149.2193 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1796 | 38.7593 | 60.0174 | 33.4 | 149.1912 | 22.8249 | 60.0174 | 17.2
149.2251 | 71.1882 | 60.0058 | 65.8 | 149.1848 | 71.0749 | 59.9886 | 65.8 | 149.2276 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1879 | 38.7594 | 60.0174 | 33.4 | 149.1996 | 22.8247 | 60.0174 | 17.2
149.2334 | 71.1895 | 60.0058 | 65.8 | 149.1931 | 71.0747 | 59.9886 | 65.8 | 149.236 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.1964 | 38.7598 | 60.0174 | 33.4 | 149.2079 | 22.8244 | 60.0174 | 17.2
149.2417 | 71.1907 | 60.0058 | 65.8 | 149.2014 | 71.0761 | 59.9886 | 65.8 | 149.2443 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2047 | 38.7601 | 60.0174 | 33.4 | 149.2162 | 22.8244 | 60.0174 | 17.2
149.2501 | 71.192 | 60.0058 | 65.8 | 149.2098 | 71.0775 | 59.9886 | 65.8 | 149.2526 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.213 | 38.7604 | 60.0174 | 33.4 | 149.2245 | 22.8244 | 60.0174 | 17.2
149.2584 | 71.1932 | 60.0058 | 65.8 | 149.2181 | 71.0766 | 59.9886 | 65.8 | 149.2609 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2213 | 38.7608 | 60.0174 | 33.4 | 149.2329 | 22.8241 | 60.0174 | 17.2
149.2667 | 71.1941 | 60.0058 | 65.8 | 149.2265 | 71.0756 | 59.9886 | 65.8 | 149.2693 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2297 | 38.7616 | 60.0174 | 33.4 | 149.2412 | 22.8238 | 60.0174 | 17.2
149.2751 | 71.195 | 60.0058 | 65.8 | 149.2348 | 71.0746 | 59.9886 | 65.8 | 149.2776 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.238 | 38.7624 | 60.0174 | 33.4 | 149.2495 | 22.8235 | 60.0174 | 17.2
149.2834 | 71.1955 | 60.0058 | 65.8 | 149.2431 | 71.0737 | 59.9886 | 65.8 | 149.2859 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2463 | 38.7629 | 60.0174 | 33.4 | 149.2578 | 22.8232 | 60.0174 | 17.2
149.2917 | 71.196 | 60.0058 | 65.8 | 149.2515 | 71.071 | 59.9886 | 65.8 | 149.2943 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2546 | 38.7634 | 60.0174 | 33.4 | 149.2662 | 22.8227 | 60.0174 | 17.2
149.3 | 71.1948 | 60.0058 | 65.8 | 149.2598 | 71.0683 | 59.9886 | 65.8 | 149.3026 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.263 | 38.7637 | 60.0174 | 33.4 | 149.2745 | 22.8221 | 60.0174 | 17.2
149.3084 | 71.1936 | 60.0058 | 65.8 | 149.2682 | 71.0658 | 59.9886 | 65.8 | 149.3109 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2713 | 38.764 | 60.0174 | 33.4 | 149.2828 | 22.8216 | 60.0174 | 17.2
149.3167 | 71.1911 | 60.0058 | 65.8 | 149.2765 | 71.0633 | 59.9886 | 65.8 | 149.3193 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2796 | 38.7642 | 60.0174 | 33.4 | 149.2911 | 22.821 | 60.0174 | 17.2
149.325 | 71.1887 | 60.0058 | 65.8 | 149.2848 | 71.061 | 59.9886 | 65.8 | 149.3276 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2879 | 38.7644 | 60.0174 | 33.4 | 149.2996 | 22.8205 | 60.0174 | 17.2
149.3334 | 71.1862 | 60.0058 | 65.8 | 149.2931 | 71.0587 | 59.9886 | 65.8 | 149.3359 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.2963 | 38.7645 | 60.0174 | 33.4 | 149.3079 | 22.82 | 60.0174 | 17.2
149.3417 | 71.1838 | 60.0058 | 65.8 | 149.3015 | 71.0578 | 59.9886 | 65.8 | 149.3443 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3046 | 38.7647 | 60.0174 | 33.4 | 149.3162 | 22.8198 | 60.0174 | 17.2
149.35 | 71.1817 | 60.0058 | 65.8 | 149.3098 | 71.057 | 59.9886 | 65.8 | 149.3526 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3129 | 38.7649 | 60.0174 | 33.4 | 149.3245 | 22.8196 | 60.0174 | 17.2
149.3584 | 71.1796 | 60.0058 | 65.8 | 149.3181 | 71.0561 | 59.9886 | 65.8 | 149.361 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3212 | 38.7651 | 60.0174 | 33.4 | 149.3328 | 22.8194 | 60.0174 | 17.2
149.3667 | 71.1772 | 60.0058 | 65.8 | 149.3265 | 71.0552 | 59.9886 | 65.8 | 149.3693 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3297 | 38.7653 | 60.0174 | 33.4 | 149.3412 | 22.8193 | 60.0174 | 17.2
149.375 | 71.1747 | 60.0058 | 65.8 | 149.3348 | 71.0556 | 59.9886 | 65.8 | 149.3776 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.338 | 38.7655 | 60.0174 | 33.4 | 149.3495 | 22.8193 | 60.0174 | 17.2
149.3834 | 71.1742 | 60.0058 | 65.8 | 149.3432 | 71.056 | 59.9886 | 65.8 | 149.3859 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3463 | 38.7659 | 60.0174 | 33.4 | 149.3578 | 22.8194 | 60.0174 | 17.2
149.3917 | 71.1737 | 60.0058 | 65.8 | 149.3515 | 71.0562 | 59.9886 | 65.8 | 149.3943 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3546 | 38.7663 | 60.0174 | 33.4 | 149.3661 | 22.8194 | 60.0174 | 17.2
149.4 | 71.1733 | 60.0058 | 65.8 | 149.3598 | 71.0564 | 59.9886 | 65.8 | 149.4026 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3629 | 38.7667 | 60.0174 | 33.4 | 149.3745 | 22.8194 | 60.0174 | 17.2
149.4084 | 71.1728 | 60.0058 | 65.8 | 149.3681 | 71.0564 | 59.9886 | 65.8 | 149.4109 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3713 | 38.767 | 60.0174 | 33.4 | 149.3828 | 22.8144 | 60.0174 | 17.2
149.4167 | 71.1728 | 60.0058 | 65.8 | 149.3765 | 71.0564 | 59.9886 | 65.8 | 149.4193 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3796 | 38.7674 | 60.0174 | 33.4 | 149.3911 | 22.8093 | 60.0174 | 17.2
149.425 | 71.1727 | 60.0058 | 65.8 | 149.3848 | 71.0575 | 59.9886 | 65.8 | 149.4276 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3879 | 38.7679 | 60.0174 | 33.4 | 149.3994 | 22.8042 | 60.0174 | 17.2
149.4334 | 71.1727 | 60.0058 | 65.8 | 149.3932 | 71.0587 | 59.9886 | 65.8 | 149.4359 | 55.064 | 60.0001 | 49.6 | 149.3962 | 38.7686 | 60.0174 | 33.4 | 149.4078 | 22.7991 | 60.0174 | 17.2
149.4417 | 71.1727 | 60.0058 | 65.8 | 149.4015 | 71.059 | 59.9886 | 65.8 | 149.4443 | 55.0643 | 60.0001 | 49.6 | 149.4046 | 38.7694 | 60.0174 | 33.4 | 149.4161 | 22.794 | 60.0174 | 17.2
149.45 | 71.1737 | 60.0058 | 65.8 | 149.4098 | 71.0593 | 59.9886 | 65.8 | 149.4526 | 55.0646 | 60.0001 | 49.6 | 149.4129 | 38.7699 | 60.0174 | 33.4 | 149.4244 | 22.7889 | 60.0174 | 17.2
149.4584 | 71.1747 | 60.0058 | 65.8 | 149.4182 | 71.0598 | 59.9886 | 65.8 | 149.4609 | 55.0649 | 60.0001 | 49.6 | 149.4212 | 38.7705 | 60.0174 | 33.4 | 149.4327 | 22.7831 | 60.0174 | 17.2
149.4667 | 71.1744 | 60.0058 | 65.8 | 149.4265 | 71.0602 | 59.9886 | 65.8 | 149.4693 | 55.0652 | 60.0001 | 49.6 | 149.4295 | 38.7712 | 60.0174 | 33.4 | 149.4412 | 22.7773 | 60.0174 | 17.2
149.475 | 71.174 | 60.0058 | 65.8 | 149.4348 | 71.0606 | 59.9886 | 65.8 | 149.4776 | 55.0655 | 60.0001 | 49.6 | 149.4379 | 38.7719 | 60.0174 | 33.4 | 149.4495 | 22.7715 | 60.0174 | 17.2
149.4834 | 71.1735 | 60.0058 | 65.8 | 149.4431 | 71.0611 | 59.9886 | 65.8 | 149.486 | 55.0658 | 60.0001 | 49.6 | 149.4462 | 38.7728 | 60.0174 | 33.4 | 149.4578 | 22.7658 | 60.0174 | 17.2
149.4917 | 71.173 | 60.0058 | 65.8 | 149.4515 | 71.062 | 59.9886 | 65.8 | 149.4943 | 55.0661 | 60.0001 | 49.6 | 149.4545 | 38.7738 | 60.0174 | 33.4 | 149.4661 | 22.7651 | 60.0174 | 17.2
149.5 | 71.1723 | 60.0058 | 65.8 | 149.4599 | 71.0629 | 59.9886 | 65.8 | 149.5026 | 55.0664 | 60.0001 | 49.6 | 149.4628 | 38.7749 | 60.0174 | 33.4 | 149.4745 | 22.7644 | 60.0174 | 17.2
149.5084 | 71.1716 | 60.0058 | 65.8 | 149.4682 | 71.0627 | 59.9886 | 65.8 | 149.5109 | 55.0667 | 60.0001 | 49.6 | 149.4713 | 38.776 | 60.0174 | 33.4 | 149.4828 | 22.7636 | 60.0174 | 17.2
149.5167 | 71.1714 | 60.0058 | 65.8 | 149.4765 | 71.0625 | 59.9886 | 65.8 | 149.5193 | 55.067 | 60.0001 | 49.6 | 149.4796 | 38.7767 | 60.0174 | 33.4 | 149.4911 | 22.7629 | 60.0174 | 17.2
149.525 | 71.1713 | 60.0058 | 65.8 | 149.4848 | 71.0631 | 59.9886 | 65.8 | 149.5276 | 55.0669 | 60.0001 | 49.6 | 149.4879 | 38.7774 | 60.0174 | 33.4 | 149.4994 | 22.7622 | 60.0174 | 17.2
149.5334 | 71.1708 | 60.0058 | 65.8 | 149.4932 | 71.0637 | 59.9886 | 65.8 | 149.5359 | 55.0669 | 60.0001 | 49.6 | 149.4962 | 38.7784 | 60.0174 | 33.4 | 149.5078 | 22.7615 | 60.0174 | 17.2
149.5417 | 71.1703 | 60.0058 | 65.8 | 149.5015 | 71.0641 | 59.9886 | 65.8 | 149.5443 | 55.0671 | 60.0001 | 49.6 | 149.5046 | 38.7794 | 60.0174 | 33.4 | 149.5161 | 22.7615 | 60.0174 | 17.2
149.55 | 71.1716 | 60.0058 | 65.8 | 149.5099 | 71.0646 | 59.9886 | 65.8 | 149.5526 | 55.0672 | 60.0001 | 49.6 | 149.5129 | 38.7797 | 60.0174 | 33.4 | 149.5244 | 22.7615 | 60.0174 | 17.2
149.5583 | 71.1729 | 60.0058 | 65.8 | 149.5182 | 71.064 | 59.9886 | 65.8 | 149.5609 | 55.0674 | 60.0001 | 49.6 | 149.5212 | 38.78 | 60.0174 | 33.4 | 149.5327 | 22.7615 | 60.0174 | 17.2
149.5667 | 71.1744 | 60.0058 | 65.8 | 149.5265 | 71.0634 | 59.9886 | 65.8 | 149.5693 | 55.0675 | 60.0001 | 49.6 | 149.5295 | 38.7802 | 60.0174 | 33.4 | 149.5411 | 22.7615 | 60.0174 | 17.2
149.575 | 71.1758 | 60.0058 | 65.8 | 149.5349 | 71.0623 | 59.9886 | 65.8 | 149.5776 | 55.0677 | 60.0001 | 49.6 | 149.5379 | 38.7804 | 60.0174 | 33.4 | 149.5494 | 22.7589 | 60.0174 | 17.2
149.5833 | 71.177 | 60.0058 | 65.8 | 149.5432 | 71.0612 | 59.9886 | 65.8 | 149.5859 | 55.0678 | 60.0001 | 49.6 | 149.5462 | 38.7804 | 60.0174 | 33.4 | 149.5577 | 22.7563 | 60.0174 | 17.2
149.5917 | 71.1782 | 60.0058 | 65.8 | 149.5515 | 71.0599 | 59.9886 | 65.8 | 149.5943 | 55.0683 | 60.0001 | 49.6 | 149.5545 | 38.7803 | 60.0174 | 33.4 | 149.566 | 22.7536 | 60.0174 | 17.2
149.6 | 71.1767 | 60.0058 | 65.8 | 149.5598 | 71.0586 | 59.9886 | 65.8 | 149.6026 | 55.0689 | 60.0001 | 49.6 | 149.5628 | 38.7813 | 60.0174 | 33.4 | 149.5745 | 22.751 | 60.0174 | 17.2
149.6083 | 71.1752 | 60.0058 | 65.8 | 149.5682 | 71.0573 | 59.9886 | 65.8 | 149.611 | 55.0702 | 60.0001 | 49.6 | 149.5712 | 38.7822 | 60.0174 | 33.4 | 149.5828 | 22.7483 | 60.0174 | 17.2
149.6167 | 71.1742 | 60.0058 | 65.8 | 149.5765 | 71.0559 | 59.9886 | 65.8 | 149.6193 | 55.0714 | 60.0001 | 49.6 | 149.5795 | 38.7834 | 60.0174 | 33.4 | 149.5911 | 22.7456 | 60.0174 | 17.2
149.625 | 71.1732 | 60.0058 | 65.8 | 149.5849 | 71.0539 | 59.9886 | 65.8 | 149.6276 | 55.0706 | 60.0001 | 49.6 | 149.5878 | 38.7845 | 60.0174 | 33.4 | 149.5994 | 22.7431 | 60.0174 | 17.2
149.6333 | 71.1721 | 60.0058 | 65.8 | 149.5932 | 71.0519 | 59.9886 | 65.8 | 149.6359 | 55.0699 | 60.0001 | 49.6 | 149.5961 | 38.7859 | 60.0174 | 33.4 | 149.6078 | 22.7406 | 60.0174 | 17.2
149.6417 | 71.171 | 60.0058 | 65.8 | 149.6015 | 71.051 | 59.9886 | 65.8 | 149.6443 | 55.0691 | 60.0001 | 49.6 | 149.6046 | 38.7873 | 60.0174 | 33.4 | 149.6161 | 22.738 | 60.0174 | 17.2
149.65 | 71.1698 | 60.0058 | 65.8 | 149.6099 | 71.0501 | 59.9886 | 65.8 | 149.6526 | 55.0683 | 60.0001 | 49.6 | 149.6129 | 38.7887 | 60.0174 | 33.4 | 149.6244 | 22.7355 | 60.0174 | 17.2
149.6584 | 71.1687 | 60.0058 | 65.8 | 149.6182 | 71.0492 | 59.9886 | 65.8 | 149.6609 | 55.0675 | 60.0001 | 49.6 | 149.6212 | 38.7901 | 60.0174 | 33.4 | 149.6327 | 22.7356 | 60.0174 | 17.2
149.6667 | 71.1676 | 60.0058 | 65.8 | 149.6266 | 71.0483 | 59.9886 | 65.8 | 149.6693 | 55.0667 | 60.0001 | 49.6 | 149.6295 | 38.7915 | 60.0174 | 33.4 | 149.6411 | 22.7357 | 60.0174 | 17.2
149.675 | 71.1665 | 60.0058 | 65.8 | 149.6349 | 71.0476 | 59.9886 | 65.8 | 149.6776 | 55.0655 | 60.0001 | 49.6 | 149.6379 | 38.7929 | 60.0174 | 33.4 | 149.6494 | 22.7358 | 60.0174 | 17.2
149.6833 | 71.1677 | 60.0058 | 65.8 | 149.6432 | 71.0469 | 59.9886 | 65.8 | 149.6859 | 55.0643 | 60.0001 | 49.6 | 149.6462 | 38.7933 | 60.0174 | 33.4 | 149.6577 | 22.736 | 60.0174 | 17.2
149.6917 | 71.169 | 60.0058 | 65.8 | 149.6515 | 71.0462 | 59.9886 | 65.8 | 149.6943 | 55.0624 | 60.0001 | 49.6 | 149.6545 | 38.7937 | 60.0174 | 33.4 | 149.666 | 22.7362 | 60.0174 | 17.2
149.7 | 71.1697 | 60.0058 | 65.8 | 149.6599 | 71.0456 | 59.9886 | 65.8 | 149.7026 | 55.0605 | 60.0001 | 49.6 | 149.6628 | 38.7948 | 60.0174 | 33.4 | 149.6744 | 22.7364 | 60.0174 | 17.2
149.7083 | 71.1705 | 60.0058 | 65.8 | 149.6682 | 71.0453 | 59.9886 | 65.8 | 149.7109 | 55.0591 | 60.0001 | 49.6 | 149.6712 | 38.796 | 60.0174 | 33.4 | 149.6827 | 22.7364 | 60.0174 | 17.2
149.7167 | 71.1708 | 60.0058 | 65.8 | 149.6765 | 71.045 | 59.9886 | 65.8 | 149.7193 | 55.0577 | 60.0001 | 49.6 | 149.6795 | 38.7965 | 60.0174 | 33.4 | 149.691 | 22.7364 | 60.0174 | 17.2
149.725 | 71.171 | 60.0058 | 65.8 | 149.6849 | 71.0446 | 59.9886 | 65.8 | 149.7276 | 55.0564 | 60.0001 | 49.6 | 149.6878 | 38.797 | 60.0174 | 33.4 | 149.6993 | 22.7365 | 60.0174 | 17.2
149.7333 | 71.1715 | 60.0058 | 65.8 | 149.6932 | 71.0443 | 59.9886 | 65.8 | 149.736 | 55.055 | 60.0001 | 49.6 | 149.6961 | 38.7973 | 60.0174 | 33.4 | 149.7078 | 22.7366 | 60.0174 | 17.2
149.7417 | 71.1721 | 60.0058 | 65.8 | 149.7016 | 71.0445 | 59.9886 | 65.8 | 149.7443 | 55.0539 | 60.0001 | 49.6 | 149.7045 | 38.7976 | 60.0174 | 33.4 | 149.7161 | 22.7368 | 60.0174 | 17.2
149.75 | 71.1731 | 60.0058 | 65.8 | 149.7099 | 71.0447 | 59.9886 | 65.8 | 149.7526 | 55.0528 | 60.0001 | 49.6 | 149.7128 | 38.7993 | 60.0174 | 33.4 | 149.7244 | 22.7369 | 60.0174 | 17.2
149.7583 | 71.1742 | 60.0058 | 65.8 | 149.7182 | 71.0449 | 59.9886 | 65.8 | 149.7609 | 55.0517 | 60.0001 | 49.6 | 149.7211 | 38.8009 | 60.0174 | 33.4 | 149.7327 | 22.737 | 60.0174 | 17.2
149.7667 | 71.1743 | 60.0058 | 65.8 | 149.7265 | 71.0451 | 59.9886 | 65.8 | 149.7693 | 55.0506 | 60.0001 | 49.6 | 149.7294 | 38.8027 | 60.0174 | 33.4 | 149.7411 | 22.7372 | 60.0174 | 17.2
149.775 | 71.1744 | 60.0058 | 65.8 | 149.7349 | 71.0454 | 59.9886 | 65.8 | 149.7776 | 55.0494 | 60.0001 | 49.6 | 149.7379 | 38.8045 | 60.0174 | 33.4 | 149.7494 | 22.7373 | 60.0174 | 17.2
149.7833 | 71.174 | 60.0058 | 65.8 | 149.7433 | 71.0457 | 59.9886 | 65.8 | 149.7859 | 55.0483 | 60.0001 | 49.6 | 149.7462 | 38.8052 | 60.0174 | 33.4 | 149.7577 | 22.7374 | 60.0174 | 17.2
149.7917 | 71.1735 | 60.0058 | 65.8 | 149.7516 | 71.0474 | 59.9886 | 65.8 | 149.7943 | 55.0486 | 60.0001 | 49.6 | 149.7545 | 38.806 | 60.0174 | 33.4 | 149.766 | 22.7376 | 60.0174 | 17.2
149.8 | 71.173 | 60.0058 | 65.8 | 149.7599 | 71.0491 | 59.9886 | 65.8 | 149.8026 | 55.0488 | 60.0001 | 49.6 | 149.7628 | 38.8075 | 60.0174 | 33.4 | 149.7744 | 22.7377 | 60.0174 | 17.2
149.8083 | 71.1726 | 60.0058 | 65.8 | 149.7682 | 71.0508 | 59.9886 | 65.8 | 149.8109 | 55.0472 | 60.0001 | 49.6 | 149.7712 | 38.809 | 60.0174 | 33.4 | 149.7827 | 22.7341 | 60.0174 | 17.2
149.8167 | 71.1712 | 60.0058 | 65.8 | 149.7766 | 71.0526 | 59.9886 | 65.8 | 149.8193 | 55.0457 | 60.0001 | 49.6 | 149.7795 | 38.8102 | 60.0174 | 33.4 | 149.791 | 22.7305 | 60.0174 | 17.2
149.825 | 71.1699 | 60.0058 | 65.8 | 149.7849 | 71.0545 | 59.9886 | 65.8 | 149.8276 | 55.0438 | 60.0001 | 49.6 | 149.7878 | 38.8114 | 60.0174 | 33.4 | 149.7993 | 22.7269 | 60.0174 | 17.2
149.8333 | 71.168 | 60.0058 | 65.8 | 149.7932 | 71.0565 | 59.9886 | 65.8 | 149.8359 | 55.042 | 60.0001 | 49.6 | 149.7961 | 38.811 | 60.0174 | 33.4 | 149.8077 | 22.7233 | 60.0174 | 17.2
149.8416 | 71.1662 | 60.0058 | 65.8 | 149.8015 | 71.0585 | 59.9886 | 65.8 | 149.8443 | 55.0401 | 60.0001 | 49.6 | 149.8045 | 38.8106 | 60.0174 | 33.4 | 149.816 | 22.7197 | 60.0174 | 17.2
149.85 | 71.163 | 60.0058 | 65.8 | 149.8099 | 71.0604 | 59.9886 | 65.8 | 149.8526 | 55.0383 | 60.0001 | 49.6 | 149.8128 | 38.8098 | 60.0174 | 33.4 | 149.8243 | 22.7162 | 60.0174 | 17.2
149.8583 | 71.1598 | 60.0058 | 65.8 | 149.8183 | 71.0629 | 59.9886 | 65.8 | 149.861 | 55.0365 | 60.0001 | 49.6 | 149.8211 | 38.8091 | 60.0174 | 33.4 | 149.8326 | 22.7126 | 60.0174 | 17.2
149.8667 | 71.1578 | 60.0058 | 65.8 | 149.8266 | 71.0654 | 59.9886 | 65.8 | 149.8693 | 55.0346 | 60.0001 | 49.6 | 149.8294 | 38.8091 | 60.0174 | 33.4 | 149.8411 | 22.709 | 60.0174 | 17.2
149.875 | 71.1559 | 60.0058 | 65.8 | 149.8349 | 71.0668 | 59.9886 | 65.8 | 149.8776 | 55.0328 | 60.0001 | 49.6 | 149.8378 | 38.8091 | 60.0174 | 33.4 | 149.8494 | 22.7054 | 60.0174 | 17.2
149.8833 | 71.1525 | 60.0058 | 65.8 | 149.8432 | 71.0682 | 59.9886 | 65.8 | 149.8859 | 55.0309 | 60.0001 | 49.6 | 149.8461 | 38.8091 | 60.0174 | 33.4 | 149.8577 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.8917 | 71.1491 | 60.0058 | 65.8 | 149.8516 | 71.0696 | 59.9886 | 65.8 | 149.8943 | 55.0294 | 60.0001 | 49.6 | 149.8544 | 38.809 | 60.0174 | 33.4 | 149.866 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9 | 71.1437 | 60.0058 | 65.8 | 149.8599 | 71.071 | 59.9886 | 65.8 | 149.9026 | 55.0279 | 60.0001 | 49.6 | 149.8627 | 38.8096 | 60.0174 | 33.4 | 149.8744 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9083 | 71.1383 | 60.0058 | 65.8 | 149.8683 | 71.0716 | 59.9886 | 65.8 | 149.9109 | 55.0249 | 60.0001 | 49.6 | 149.8712 | 38.8102 | 60.0174 | 33.4 | 149.8827 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9167 | 71.133 | 60.0058 | 65.8 | 149.8766 | 71.0723 | 59.9886 | 65.8 | 149.9193 | 55.0219 | 60.0001 | 49.6 | 149.8795 | 38.8112 | 60.0174 | 33.4 | 149.891 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.925 | 71.1278 | 60.0058 | 65.8 | 149.8849 | 71.0728 | 59.9886 | 65.8 | 149.9276 | 55.0189 | 60.0001 | 49.6 | 149.8878 | 38.8123 | 60.0174 | 33.4 | 149.8993 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9333 | 71.125 | 60.0058 | 65.8 | 149.8933 | 71.0734 | 59.9886 | 65.8 | 149.9359 | 55.0159 | 60.0001 | 49.6 | 149.8961 | 38.8136 | 60.0174 | 33.4 | 149.9077 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9417 | 71.1223 | 60.0058 | 65.8 | 149.9016 | 71.0725 | 59.9886 | 65.8 | 149.9443 | 55.0129 | 60.0001 | 49.6 | 149.9045 | 38.8149 | 60.0174 | 33.4 | 149.916 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.95 | 71.118 | 60.0058 | 65.8 | 149.9099 | 71.0716 | 59.9886 | 65.8 | 149.9526 | 55.0099 | 60.0001 | 49.6 | 149.9128 | 38.8153 | 60.0174 | 33.4 | 149.9243 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9583 | 71.1137 | 60.0058 | 65.8 | 149.9182 | 71.0702 | 59.9886 | 65.8 | 149.9609 | 55.0067 | 60.0001 | 49.6 | 149.9211 | 38.8158 | 60.0174 | 33.4 | 149.9326 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9666 | 71.1107 | 60.0058 | 65.8 | 149.9266 | 71.0687 | 59.9886 | 65.8 | 149.9693 | 55.0034 | 60.0001 | 49.6 | 149.9294 | 38.816 | 60.0116 | 33.4 | 149.941 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.975 | 71.1078 | 60.0058 | 65.8 | 149.9349 | 71.0673 | 59.9886 | 65.8 | 149.9776 | 55.0017 | 60.0001 | 49.6 | 149.9378 | 38.8162 | 60.0116 | 33.4 | 149.9493 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9833 | 71.1082 | 60.0058 | 65.8 | 149.9433 | 71.0658 | 59.9886 | 65.8 | 149.986 | 54.9999 | 60.0001 | 49.6 | 149.9461 | 38.8145 | 60.0116 | 33.4 | 149.9576 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
149.9916 | 71.1086 | 60.0058 | 65.8 | 149.9516 | 71.0631 | 59.9886 | 65.8 | 149.9943 | 54.9981 | 60.0001 | 49.6 | 149.9544 | 38.8128 | 60.0116 | 33.4 | 149.9659 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150 | 71.1088 | 60.0058 | 65.8 | 149.9599 | 71.0603 | 59.9886 | 65.8 | 150.0026 | 54.9962 | 60.0001 | 49.6 | 149.9627 | 38.811 | 60.0116 | 33.4 | 149.9744 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.0083 | 71.109 | 60.0058 | 65.8 | 149.9683 | 71.0577 | 59.9886 | 65.8 | 150.0109 | 54.9944 | 60.0001 | 49.6 | 149.9711 | 38.8091 | 60.0116 | 33.4 | 149.9827 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.0166 | 71.1091 | 60.0058 | 65.8 | 149.9766 | 71.055 | 59.9886 | 65.8 | 150.0193 | 54.9926 | 60.0001 | 49.6 | 149.9794 | 38.8052 | 60.0116 | 33.4 | 149.991 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.025 | 71.1092 | 60.0058 | 65.8 | 149.985 | 71.0531 | 59.9886 | 65.8 | 150.0276 | 54.9907 | 60.0001 | 49.6 | 149.9877 | 38.8012 | 60.0116 | 33.4 | 149.9993 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.0333 | 71.1088 | 60.0058 | 65.8 | 149.9933 | 71.0513 | 59.9886 | 65.8 | 150.0359 | 54.9889 | 60.0001 | 49.6 | 149.996 | 38.7974 | 60.0116 | 33.4 | 150.0076 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.0416 | 71.1084 | 60.0058 | 65.8 | 150.0016 | 71.0505 | 59.9886 | 65.8 | 150.0443 | 54.9876 | 60.0001 | 49.6 | 150.0045 | 38.7935 | 60.0116 | 33.4 | 150.016 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.05 | 71.1077 | 60.0058 | 65.8 | 150.0099 | 71.0498 | 59.9886 | 65.8 | 150.0526 | 54.9863 | 60.0001 | 49.6 | 150.0128 | 38.7888 | 60.0116 | 33.4 | 150.0243 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.0583 | 71.1069 | 60.0058 | 65.8 | 150.0183 | 71.0491 | 59.9886 | 65.8 | 150.0609 | 54.9851 | 60.0001 | 49.6 | 150.0211 | 38.784 | 60.0116 | 33.4 | 150.0326 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.0667 | 71.1049 | 60.0058 | 65.8 | 150.0266 | 71.0484 | 59.9886 | 65.8 | 150.0693 | 54.9838 | 60.0001 | 49.6 | 150.0294 | 38.7812 | 60.0116 | 33.4 | 150.0409 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.075 | 71.103 | 60.0058 | 65.8 | 150.0349 | 71.0489 | 59.9886 | 65.8 | 150.0776 | 54.9832 | 60.0001 | 49.6 | 150.0378 | 38.7784 | 60.0116 | 33.4 | 150.0493 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.0833 | 71.1011 | 60.0058 | 65.8 | 150.0433 | 71.0495 | 59.9886 | 65.8 | 150.0859 | 54.9826 | 60.0001 | 49.6 | 150.0461 | 38.7756 | 60.0116 | 33.4 | 150.0576 | 22.7018 | 60.0174 | 17.2
150.0916 | 71.0992 | 60.0058 | 65.8 | 150.0516 | 71.0502 | 59.9886 | 65.8 | 150.0943 | 54.9821 | 60.0001 | 49.6 | 150.0544 | 38.7728 | 60.0116 | 33.4 | 150.0659 | 22.7017 | 60.0174 | 17.2
150.1 | 71.0973 | 60.0058 | 65.8 | 150.06 | 71.051 | 59.9886 | 65.8 | 150.1026 | 54.9815 | 60.0001 | 49.6 | 150.0627 | 38.7727 | 60.0116 | 33.4 | 150.0742 | 22.7016 | 60.0174 | 17.2
150.1083 | 71.0954 | 60.0058 | 65.8 | 150.0683 | 71.0515 | 59.9886 | 65.8 | 150.111 | 54.9802 | 60.0001 | 49.6 | 150.0711 | 38.7726 | 60.0116 | 33.4 | 150.0826 | 22.7016 | 60.0174 | 17.2
150.1166 | 71.0972 | 60.0058 | 65.8 | 150.0766 | 71.0521 | 59.9886 | 65.8 | 150.1193 | 54.9788 | 60.0001 | 49.6 | 150.0794 | 38.7723 | 60.0116 | 33.4 | 150.0909 | 22.7015 | 60.0174 | 17.2
150.125 | 71.099 | 60.0058 | 65.8 | 150.0849 | 71.052 | 59.9886 | 65.8 | 150.1276 | 54.9774 | 60.0001 | 49.6 | 150.0877 | 38.7721 | 60.0116 | 33.4 | 150.0992 | 22.7011 | 60.0174 | 17.2
150.1333 | 71.1011 | 60.0058 | 65.8 | 150.0933 | 71.052 | 59.9886 | 65.8 | 150.1359 | 54.976 | 60.0001 | 49.6 | 150.096 | 38.7732 | 60.0058 | 33.4 | 150.1075 | 22.7007 | 60.0174 | 17.2
150.1416 | 71.1033 | 60.0058 | 65.8 | 150.1017 | 71.0497 | 59.9886 | 65.8 | 150.1443 | 54.9745 | 60.0001 | 49.6 | 150.1044 | 38.7744 | 60.0058 | 33.4 | 150.116 | 22.7003 | 60.0174 | 17.2
150.15 | 71.106 | 60.0058 | 65.8 | 150.11 | 71.0474 | 59.9886 | 65.8 | 150.1526 | 54.9731 | 60.0001 | 49.6 | 150.1127 | 38.7751 | 60.0058 | 33.4 | 150.1243 | 22.6999 | 60.0174 | 17.2
150.1583 | 71.1087 | 60.0058 | 65.8 | 150.1183 | 71.0452 | 59.9886 | 65.8 | 150.1609 | 54.9726 | 60.0001 | 49.6 | 150.121 | 38.7759 | 60.0058 | 33.4 | 150.1326 | 22.6994 | 60.0174 | 17.2
150.1666 | 71.1112 | 60.0058 | 65.8 | 150.1266 | 71.0429 | 59.9886 | 65.8 | 150.1693 | 54.972 | 60.0001 | 49.6 | 150.1293 | 38.7767 | 60.0058 | 33.4 | 150.1409 | 22.699 | 60.0174 | 17.2
150.175 | 71.1138 | 60.0058 | 65.8 | 150.135 | 71.0391 | 59.9886 | 65.8 | 150.1776 | 54.971 | 60.0001 | 49.6 | 150.1378 | 38.7775 | 60.0058 | 33.4 | 150.1493 | 22.6987 | 60.0174 | 17.2
150.1833 | 71.1149 | 60.0058 | 65.8 | 150.1433 | 71.0353 | 59.9886 | 65.8 | 150.1859 | 54.9701 | 60.0001 | 49.6 | 150.1461 | 38.7776 | 60.0058 | 33.4 | 150.1576 | 22.6984 | 60.0174 | 17.2
150.1916 | 71.1161 | 60.0058 | 65.8 | 150.1516 | 71.0317 | 59.9886 | 65.8 | 150.1943 | 54.9699 | 60.0001 | 49.6 | 150.1544 | 38.7777 | 60.0058 | 33.4 | 150.1659 | 22.6981 | 60.0174 | 17.2
150.2 | 71.1136 | 60.0058 | 65.8 | 150.1599 | 71.0282 | 59.9886 | 65.8 | 150.2026 | 54.9696 | 60.0001 | 49.6 | 150.1627 | 38.778 | 60.0058 | 33.4 | 150.1742 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2083 | 71.111 | 60.0058 | 65.8 | 150.1683 | 71.0244 | 59.9886 | 65.8 | 150.2109 | 54.9692 | 60.0001 | 49.6 | 150.1711 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.1826 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2166 | 71.109 | 60.0058 | 65.8 | 150.1767 | 71.0206 | 59.9886 | 65.8 | 150.2193 | 54.9688 | 60.0001 | 49.6 | 150.1794 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.1909 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2249 | 71.107 | 60.0058 | 65.8 | 150.185 | 71.0197 | 59.9886 | 65.8 | 150.2276 | 54.9684 | 60.0001 | 49.6 | 150.1877 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.1992 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2333 | 71.1037 | 60.0058 | 65.8 | 150.1933 | 71.0187 | 59.9886 | 65.8 | 150.236 | 54.9681 | 60.0001 | 49.6 | 150.196 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.2075 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2416 | 71.1004 | 60.0058 | 65.8 | 150.2016 | 71.0165 | 59.9886 | 65.8 | 150.2443 | 54.9683 | 60.0001 | 49.6 | 150.2044 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.2159 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2499 | 71.0972 | 60.0001 | 65.8 | 150.21 | 71.0143 | 59.9886 | 65.8 | 150.2526 | 54.9684 | 60.0001 | 49.6 | 150.2127 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.2242 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2583 | 71.0939 | 60.0001 | 65.8 | 150.2183 | 71.0134 | 59.9886 | 65.8 | 150.2609 | 54.9697 | 60.0001 | 49.6 | 150.221 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.2325 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2666 | 71.0917 | 60.0001 | 65.8 | 150.2267 | 71.0125 | 59.9886 | 65.8 | 150.2693 | 54.971 | 60.0001 | 49.6 | 150.2294 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.2408 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.275 | 71.0894 | 60.0001 | 65.8 | 150.235 | 71.01 | 59.9886 | 65.8 | 150.2776 | 54.9723 | 60.0001 | 49.6 | 150.2377 | 38.7782 | 60.0058 | 33.4 | 150.2493 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2833 | 71.0887 | 60.0001 | 65.8 | 150.2433 | 71.0075 | 59.9886 | 65.8 | 150.2859 | 54.9736 | 60.0001 | 49.6 | 150.246 | 38.7779 | 60.0058 | 33.4 | 150.2576 | 22.6977 | 60.0174 | 17.2
150.2916 | 71.0879 | 60.0001 | 65.8 | 150.2517 | 71.0054 | 59.9886 | 65.8 | 150.2943 | 54.9748 | 60.0001 | 49.6 | 150.2543 | 38.7775 | 60.0058 | 33.4 | 150.2659 | 22.6976 | 60.0174 | 17.2
150.3 | 71.0866 | 60.0001 | 65.8 | 150.26 | 71.0033 | 59.9886 | 65.8 | 150.3026 | 54.9761 | 60.0001 | 49.6 | 150.2628 | 38.7772 | 60.0058 | 33.4 | 150.2742 | 22.6975 | 60.0174 | 17.2
150.3083 | 71.0852 | 60.0001 | 65.8 | 150.2683 | 71.0007 | 59.9886 | 65.8 | 150.3109 | 54.9761 | 60.0001 | 49.6 | 150.2711 | 38.7768 | 60.0058 | 33.4 | 150.2826 | 22.6975 | 60.0174 | 17.2
150.3166 | 71.0852 | 60.0001 | 65.8 | 150.2766 | 70.998 | 59.9886 | 65.8 | 150.3193 | 54.9761 | 60.0001 | 49.6 | 150.2794 | 38.7765 | 60.0058 | 33.4 | 150.2909 | 22.6974 | 60.0174 | 17.2
150.325 | 71.0853 | 60.0001 | 65.8 | 150.285 | 70.9954 | 59.9886 | 65.8 | 150.3276 | 54.976 | 60.0001 | 49.6 | 150.2877 | 38.7761 | 60.0058 | 33.4 | 150.2992 | 22.6973 | 60.0174 | 17.2
150.3333 | 71.0847 | 60.0001 | 65.8 | 150.2933 | 70.9927 | 59.9886 | 65.8 | 150.3359 | 54.9758 | 60.0001 | 49.6 | 150.2961 | 38.7748 | 60.0058 | 33.4 | 150.3075 | 22.6972 | 60.0174 | 17.2
150.3416 | 71.0842 | 60.0001 | 65.8 | 150.3017 | 70.9904 | 59.9886 | 65.8 | 150.3443 | 54.9744 | 60.0001 | 49.6 | 150.3044 | 38.7734 | 60.0058 | 33.4 | 150.3159 | 22.6966 | 60.0174 | 17.2
150.3499 | 71.0837 | 60.0001 | 65.8 | 150.31 | 70.9881 | 59.9886 | 65.8 | 150.3526 | 54.973 | 60.0001 | 49.6 | 150.3127 | 38.7721 | 60.0058 | 33.4 | 150.3242 | 22.696 | 60.0174 | 17.2
150.3583 | 71.0832 | 60.0001 | 65.8 | 150.3183 | 70.9873 | 59.9886 | 65.8 | 150.361 | 54.9719 | 60.0001 | 49.6 | 150.321 | 38.7708 | 60.0058 | 33.4 | 150.3325 | 22.6953 | 60.0174 | 17.2
150.3666 | 71.0827 | 60.0001 | 65.8 | 150.3267 | 70.9864 | 59.9886 | 65.8 | 150.3693 | 54.9707 | 60.0001 | 49.6 | 150.3294 | 38.7698 | 60.0058 | 33.4 | 150.3408 | 22.6947 | 60.0174 | 17.2
150.3749 | 71.0823 | 60.0001 | 65.8 | 150.335 | 70.9851 | 59.9886 | 65.8 | 150.3776 | 54.9696 | 59.9943 | 49.6 | 150.3377 | 38.7688 | 60.0058 | 33.4 | 150.3492 | 22.6942 | 60.0174 | 17.2
150.3833 | 71.0786 | 60.0001 | 65.8 | 150.3434 | 70.9838 | 59.9886 | 65.8 | 150.3859 | 54.9684 | 59.9943 | 49.6 | 150.346 | 38.7683 | 60.0058 | 33.4 | 150.3575 | 22.6936 | 60.0174 | 17.2
150.3916 | 71.0749 | 60.0001 | 65.8 | 150.3517 | 70.9826 | 59.9886 | 65.8 | 150.3943 | 54.9685 | 59.9943 | 49.6 | 150.3543 | 38.7678 | 60.0058 | 33.4 | 150.3658 | 22.6931 | 60.0174 | 17.2
150.4 | 71.0713 | 60.0001 | 65.8 | 150.36 | 70.9813 | 59.9886 | 65.8 | 150.4026 | 54.9686 | 59.9943 | 49.6 | 150.3627 | 38.7671 | 60.0058 | 33.4 | 150.3741 | 22.6926 | 60.0174 | 17.2
150.4083 | 71.0676 | 60.0001 | 65.8 | 150.3683 | 70.9811 | 59.9886 | 65.8 | 150.4109 | 54.9674 | 59.9943 | 49.6 | 150.371 | 38.7664 | 60.0058 | 33.4 | 150.3826 | 22.692 | 60.0174 | 17.2
150.4166 | 71.0645 | 60.0001 | 65.8 | 150.3767 | 70.981 | 59.9886 | 65.8 | 150.4193 | 54.9662 | 59.9943 | 49.6 | 150.3793 | 38.7667 | 60.0058 | 33.4 | 150.3909 | 22.6915 | 60.0174 | 17.2
150.425 | 71.0613 | 60.0001 | 65.8 | 150.385 | 70.9794 | 59.9886 | 65.8 | 150.4276 | 54.9656 | 59.9943 | 49.6 | 150.3876 | 38.7669 | 60.0058 | 33.4 | 150.3992 | 22.6918 | 60.0174 | 17.2
150.4333 | 71.0582 | 60.0001 | 65.8 | 150.3933 | 70.9778 | 59.9886 | 65.8 | 150.4359 | 54.965 | 59.9943 | 49.6 | 150.3961 | 38.7672 | 60.0058 | 33.4 | 150.4075 | 22.6922 | 60.0174 | 17.2
150.4416 | 71.055 | 60.0001 | 65.8 | 150.4017 | 70.9764 | 59.9886 | 65.8 | 150.4443 | 54.9641 | 59.9943 | 49.6 | 150.4044 | 38.7675 | 60.0058 | 33.4 | 150.4159 | 22.6926 | 60.0174 | 17.2
150.45 | 71.0519 | 60.0001 | 65.8 | 150.41 | 70.9751 | 59.9886 | 65.8 | 150.4526 | 54.9633 | 59.9943 | 49.6 | 150.4127 | 38.7678 | 60.0058 | 33.4 | 150.4242 | 22.6929 | 60.0174 | 17.2
150.4583 | 71.0487 | 60.0001 | 65.8 | 150.4184 | 70.9739 | 59.9886 | 65.8 | 150.4609 | 54.9624 | 59.9943 | 49.6 | 150.421 | 38.768 | 60.0058 | 33.4 | 150.4325 | 22.6933 | 60.0174 | 17.2
150.4666 | 71.0457 | 60.0001 | 65.8 | 150.4267 | 70.9727 | 59.9886 | 65.8 | 150.4693 | 54.9616 | 59.9943 | 49.6 | 150.4294 | 38.7678 | 60.0058 | 33.4 | 150.4408 | 22.6937 | 60.0174 | 17.2
150.4749 | 71.0427 | 60.0001 | 65.8 | 150.435 | 70.9691 | 59.9886 | 65.8 | 150.4776 | 54.9607 | 59.9943 | 49.6 | 150.4377 | 38.7675 | 60.0058 | 33.4 | 150.4492 | 22.6943 | 60.0174 | 17.2
150.4833 | 71.0397 | 60.0001 | 65.8 | 150.4434 | 70.9654 | 59.9886 | 65.8 | 150.486 | 54.9598 | 59.9943 | 49.6 | 150.446 | 38.7675 | 60.0058 | 33.4 | 150.4575 | 22.6949 | 60.0174 | 17.2
150.4916 | 71.0367 | 60.0001 | 65.8 | 150.4517 | 70.9617 | 59.9886 | 65.8 | 150.4943 | 54.9598 | 59.9943 | 49.6 | 150.4544 | 38.7675 | 60.0058 | 33.4 | 150.4658 | 22.6956 | 60.0174 | 17.2
150.4999 | 71.0337 | 60.0001 | 65.8 | 150.4601 | 70.958 | 59.9886 | 65.8 | 150.5026 | 54.9597 | 59.9943 | 49.6 | 150.4627 | 38.7675 | 60.0058 | 33.4 | 150.4741 | 22.6962 | 60.0174 | 17.2
150.5083 | 71.0307 | 60.0001 | 65.8 | 150.4684 | 70.9554 | 59.9886 | 65.8 | 150.5109 | 54.9597 | 59.9943 | 49.6 | 150.471 | 38.7675 | 60.0058 | 33.4 | 150.4825 | 22.696 | 60.0174 | 17.2
150.5166 | 71.027 | 60.0001 | 65.8 | 150.4767 | 70.9527 | 59.9886 | 65.8 | 150.5193 | 54.9597 | 59.9943 | 49.6 | 150.4793 | 38.7675 | 60.0058 | 33.4 | 150.4908 | 22.6959 | 60.0174 | 17.2
150.525 | 71.0233 | 60.0001 | 65.8 | 150.485 | 70.9501 | 59.9886 | 65.8 | 150.5276 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.4877 | 38.7675 | 60.0058 | 33.4 | 150.4991 | 22.6957 | 60.0174 | 17.2
150.5333 | 71.0196 | 60.0001 | 65.8 | 150.4934 | 70.9474 | 59.9886 | 65.8 | 150.5359 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.496 | 38.7677 | 60.0058 | 33.4 | 150.5074 | 22.6955 | 60.0174 | 17.2
150.5416 | 71.0159 | 60.0001 | 65.8 | 150.5017 | 70.9445 | 59.9886 | 65.8 | 150.5443 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5043 | 38.7678 | 60.0058 | 33.4 | 150.5159 | 22.6943 | 60.0174 | 17.2
150.55 | 71.0152 | 60.0001 | 65.8 | 150.51 | 70.9417 | 59.9886 | 65.8 | 150.5526 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5126 | 38.7674 | 60.0058 | 33.4 | 150.5242 | 22.6931 | 60.0174 | 17.2
150.5583 | 71.0146 | 60.0001 | 65.8 | 150.5184 | 70.9409 | 59.9886 | 65.8 | 150.561 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5211 | 38.7671 | 60.0058 | 33.4 | 150.5325 | 22.6889 | 60.0174 | 17.2
150.5666 | 71.0139 | 60.0001 | 65.8 | 150.5267 | 70.9401 | 59.9886 | 65.8 | 150.5693 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5294 | 38.7651 | 60.0058 | 33.4 | 150.5408 | 22.6848 | 60.0174 | 17.2
150.575 | 71.0132 | 60.0001 | 65.8 | 150.5351 | 70.94 | 59.9886 | 65.8 | 150.5776 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5377 | 38.7631 | 60.0058 | 33.4 | 150.5492 | 22.6806 | 60.0174 | 17.2
150.5833 | 71.0125 | 60.0001 | 65.8 | 150.5434 | 70.9398 | 59.9886 | 65.8 | 150.5859 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.546 | 38.7611 | 60.0058 | 33.4 | 150.5575 | 22.6764 | 60.0174 | 17.2
150.5916 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.5517 | 70.9423 | 59.9886 | 65.8 | 150.5943 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5544 | 38.7591 | 60.0058 | 33.4 | 150.5658 | 22.6726 | 60.0174 | 17.2
150.5999 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.56 | 70.9448 | 59.9886 | 65.8 | 150.6026 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5627 | 38.7571 | 60.0058 | 33.4 | 150.5741 | 22.6688 | 60.0174 | 17.2
150.6083 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.5684 | 70.948 | 59.9886 | 65.8 | 150.611 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.571 | 38.7551 | 60.0058 | 33.4 | 150.5825 | 22.665 | 60.0174 | 17.2
150.6166 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.5767 | 70.9512 | 59.9886 | 65.8 | 150.6193 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5793 | 38.7529 | 60.0058 | 33.4 | 150.5908 | 22.6612 | 60.0174 | 17.2
150.6249 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.5851 | 70.9546 | 59.9886 | 65.8 | 150.6276 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.5877 | 38.7508 | 60.0058 | 33.4 | 150.5991 | 22.6585 | 60.0174 | 17.2
150.6333 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.5934 | 70.958 | 59.9886 | 65.8 | 150.636 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.596 | 38.749 | 60.0058 | 33.4 | 150.6074 | 22.6557 | 60.0174 | 17.2
150.6416 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.6017 | 70.9632 | 59.9886 | 65.8 | 150.6443 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.6043 | 38.7471 | 60.0058 | 33.4 | 150.6158 | 22.6556 | 60.0174 | 17.2
150.65 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.6101 | 70.9684 | 59.9886 | 65.8 | 150.6526 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.6126 | 38.7465 | 60.0058 | 33.4 | 150.6241 | 22.6556 | 60.0174 | 17.2
150.6583 | 71.0118 | 60.0001 | 65.8 | 150.6184 | 70.9729 | 59.9886 | 65.8 | 150.6609 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.621 | 38.7459 | 60.0058 | 33.4 | 150.6324 | 22.6558 | 60.0174 | 17.2
150.6666 | 71.0116 | 60.0001 | 65.8 | 150.6267 | 70.9774 | 59.9886 | 65.8 | 150.6693 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.6293 | 38.7453 | 60.0058 | 33.4 | 150.6407 | 22.6561 | 60.0174 | 17.2
150.675 | 71.0114 | 60.0001 | 65.8 | 150.635 | 70.9783 | 59.9886 | 65.8 | 150.6776 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.6376 | 38.7447 | 60.0058 | 33.4 | 150.6492 | 22.6549 | 60.0174 | 17.2
150.6833 | 71.0112 | 60.0001 | 65.8 | 150.6434 | 70.9793 | 59.9886 | 65.8 | 150.686 | 54.9596 | 59.9943 | 49.6 | 150.6461 | 38.7441 | 60.0058 | 33.4 | 150.6575 | 22.6538 | 60.0174 | 17.2
150.6916 | 71.011 | 60.0001 | 65.8 | 150.6517 | 70.9783 | 59.9886 | 65.8 | 150.6943 | 54.9591 | 59.9943 | 49.6 | 150.6544 | 38.7435 | 60.0058 | 33.4 | 150.6658 | 22.6526 | 60.0174 | 17.2
150.7 | 71.0108 | 60.0001 | 65.8 | 150.6601 | 70.9774 | 59.9886 | 65.8 | 150.7026 | 54.9585 | 59.9943 | 49.6 | 150.6627 | 38.7428 | 60.0058 | 33.4 | 150.6741 | 22.6515 | 60.0174 | 17.2
150.7083 | 71.0106 | 60.0001 | 65.8 | 150.6684 | 70.9761 | 59.9886 | 65.8 | 150.711 | 54.9579 | 59.9943 | 49.6 | 150.671 | 38.7422 | 60.0058 | 33.4 | 150.6824 | 22.6502 | 60.0174 | 17.2
150.7166 | 71.0104 | 60.0001 | 65.8 | 150.6767 | 70.9749 | 59.9886 | 65.8 | 150.7193 | 54.9574 | 59.9943 | 49.6 | 150.6794 | 38.7418 | 60.0058 | 33.4 | 150.6908 | 22.6489 | 60.0174 | 17.2
150.7249 | 71.0102 | 60.0001 | 65.8 | 150.6851 | 70.9712 | 59.9886 | 65.8 | 150.7277 | 54.9568 | 59.9943 | 49.6 | 150.6877 | 38.7414 | 60.0058 | 33.4 | 150.6991 | 22.6479 | 60.0174 | 17.2
150.7333 | 71.01 | 60.0001 | 65.8 | 150.6934 | 70.9675 | 59.9886 | 65.8 | 150.736 | 54.9563 | 59.9943 | 49.6 | 150.696 | 38.741 | 60.0058 | 33.4 | 150.7074 | 22.6469 | 60.0174 | 17.2
150.7416 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7018 | 70.9638 | 59.9886 | 65.8 | 150.7443 | 54.9557 | 59.9943 | 49.6 | 150.7043 | 38.7406 | 60.0058 | 33.4 | 150.7157 | 22.6456 | 60.0174 | 17.2
150.7499 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7101 | 70.9601 | 59.9886 | 65.8 | 150.7526 | 54.9552 | 59.9943 | 49.6 | 150.7127 | 38.7403 | 60.0058 | 33.4 | 150.7241 | 22.6443 | 60.0174 | 17.2
150.7583 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7184 | 70.9582 | 59.9886 | 65.8 | 150.761 | 54.9546 | 59.9943 | 49.6 | 150.721 | 38.7399 | 60.0058 | 33.4 | 150.7324 | 22.6443 | 60.0174 | 17.2
150.7666 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7268 | 70.9563 | 59.9886 | 65.8 | 150.7693 | 54.9541 | 59.9943 | 49.6 | 150.7293 | 38.7392 | 60.0058 | 33.4 | 150.7407 | 22.6443 | 60.0174 | 17.2
150.775 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7351 | 70.9556 | 59.9886 | 65.8 | 150.7776 | 54.9546 | 59.9943 | 49.6 | 150.7376 | 38.7386 | 60.0058 | 33.4 | 150.749 | 22.6443 | 60.0174 | 17.2
150.7833 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7434 | 70.9548 | 59.9886 | 65.8 | 150.7859 | 54.9551 | 59.9943 | 49.6 | 150.746 | 38.7377 | 60.0058 | 33.4 | 150.7574 | 22.6443 | 60.0174 | 17.2
150.7916 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7517 | 70.9544 | 59.9886 | 65.8 | 150.7943 | 54.9556 | 59.9943 | 49.6 | 150.7543 | 38.7367 | 60.0058 | 33.4 | 150.7657 | 22.644 | 60.0174 | 17.2
150.8 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7601 | 70.9539 | 59.9886 | 65.8 | 150.8027 | 54.9561 | 59.9943 | 49.6 | 150.7626 | 38.7358 | 60.0058 | 33.4 | 150.774 | 22.6437 | 60.0174 | 17.2
150.8083 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7684 | 70.9535 | 59.9886 | 65.8 | 150.811 | 54.9566 | 59.9943 | 49.6 | 150.7709 | 38.7349 | 60.0058 | 33.4 | 150.7823 | 22.6431 | 60.0174 | 17.2
150.8166 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7768 | 70.9531 | 59.9886 | 65.8 | 150.8193 | 54.9572 | 59.9943 | 49.6 | 150.7794 | 38.7343 | 60.0058 | 33.4 | 150.7908 | 22.6425 | 60.0174 | 17.2
150.825 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7851 | 70.952 | 59.9886 | 65.8 | 150.8276 | 54.9577 | 59.9943 | 49.6 | 150.7877 | 38.7338 | 60.0058 | 33.4 | 150.7991 | 22.6419 | 60.0174 | 17.2
150.8333 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.7934 | 70.951 | 59.9886 | 65.8 | 150.836 | 54.9582 | 59.9943 | 49.6 | 150.796 | 38.7332 | 60.0058 | 33.4 | 150.8074 | 22.6413 | 60.0174 | 17.2
150.8416 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8018 | 70.9488 | 59.9886 | 65.8 | 150.8443 | 54.9587 | 59.9943 | 49.6 | 150.8043 | 38.7327 | 60.0058 | 33.4 | 150.8157 | 22.6409 | 60.0174 | 17.2
150.8499 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8101 | 70.9466 | 59.9886 | 65.8 | 150.8527 | 54.9592 | 59.9943 | 49.6 | 150.8127 | 38.7324 | 60.0058 | 33.4 | 150.8241 | 22.6405 | 60.0174 | 17.2
150.8583 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8185 | 70.9445 | 59.9886 | 65.8 | 150.861 | 54.9575 | 59.9943 | 49.6 | 150.821 | 38.7321 | 60.0058 | 33.4 | 150.8324 | 22.6393 | 60.0174 | 17.2
150.8666 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8268 | 70.9424 | 59.9886 | 65.8 | 150.8693 | 54.9557 | 59.9943 | 49.6 | 150.8293 | 38.7305 | 60.0058 | 33.4 | 150.8407 | 22.6382 | 60.0174 | 17.2
150.8749 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8351 | 70.9408 | 59.9828 | 65.8 | 150.8776 | 54.9542 | 59.9943 | 49.6 | 150.8376 | 38.7289 | 60.0058 | 33.4 | 150.849 | 22.6375 | 60.0174 | 17.2
150.8833 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8434 | 70.9392 | 59.9828 | 65.8 | 150.886 | 54.9527 | 59.9943 | 49.6 | 150.846 | 38.7277 | 60.0058 | 33.4 | 150.8574 | 22.6367 | 60.0174 | 17.2
150.8916 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8518 | 70.9382 | 59.9828 | 65.8 | 150.8943 | 54.9512 | 59.9943 | 49.6 | 150.8543 | 38.7265 | 60.0058 | 33.4 | 150.8657 | 22.6363 | 60.0174 | 17.2
150.9 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8601 | 70.9371 | 59.9828 | 65.8 | 150.9026 | 54.9497 | 59.9943 | 49.6 | 150.8626 | 38.7253 | 60.0058 | 33.4 | 150.874 | 22.6358 | 60.0174 | 17.2
150.9083 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8684 | 70.937 | 59.9828 | 65.8 | 150.911 | 54.9487 | 59.9943 | 49.6 | 150.871 | 38.7241 | 60.0058 | 33.4 | 150.8823 | 22.635 | 60.0174 | 17.2
150.9166 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8768 | 70.937 | 59.9828 | 65.8 | 150.9193 | 54.9477 | 59.9943 | 49.6 | 150.8793 | 38.7229 | 60.0058 | 33.4 | 150.8907 | 22.6343 | 60.0174 | 17.2
150.925 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8851 | 70.9372 | 59.9828 | 65.8 | 150.9277 | 54.9468 | 59.9943 | 49.6 | 150.8876 | 38.7217 | 60.0058 | 33.4 | 150.899 | 22.6335 | 60.0174 | 17.2
150.9333 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.8935 | 70.9374 | 59.9828 | 65.8 | 150.936 | 54.9458 | 59.9943 | 49.6 | 150.8959 | 38.7208 | 60.0058 | 33.4 | 150.9073 | 22.6327 | 60.0174 | 17.2
150.9416 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9018 | 70.9374 | 59.9828 | 65.8 | 150.9443 | 54.9467 | 59.9943 | 49.6 | 150.9044 | 38.7199 | 60.0058 | 33.4 | 150.9156 | 22.6327 | 60.0174 | 17.2
150.95 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9101 | 70.9375 | 59.9828 | 65.8 | 150.9526 | 54.9475 | 59.9943 | 49.6 | 150.9127 | 38.7205 | 60.0058 | 33.4 | 150.9241 | 22.6327 | 60.0174 | 17.2
150.9583 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9185 | 70.9372 | 59.9828 | 65.8 | 150.961 | 54.9485 | 59.9943 | 49.6 | 150.921 | 38.7212 | 60.0058 | 33.4 | 150.9324 | 22.6327 | 60.0174 | 17.2
150.9666 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9268 | 70.9369 | 59.9828 | 65.8 | 150.9693 | 54.9494 | 59.9943 | 49.6 | 150.9293 | 38.7214 | 60.0058 | 33.4 | 150.9407 | 22.6326 | 60.0174 | 17.2
150.9749 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9352 | 70.9368 | 59.9828 | 65.8 | 150.9777 | 54.9496 | 59.9943 | 49.6 | 150.9377 | 38.7217 | 60.0058 | 33.4 | 150.949 | 22.6324 | 60.0174 | 17.2
150.9833 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9435 | 70.9368 | 59.9828 | 65.8 | 150.986 | 54.9498 | 59.9943 | 49.6 | 150.946 | 38.7227 | 60.0058 | 33.4 | 150.9574 | 22.6321 | 60.0174 | 17.2
150.9916 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9518 | 70.9364 | 59.9828 | 65.8 | 150.9943 | 54.9495 | 59.9943 | 49.6 | 150.9543 | 38.7238 | 60.0058 | 33.4 | 150.9657 | 22.6321 | 60.0174 | 17.2
150.9999 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9601 | 70.9361 | 59.9828 | 65.8 | 151.0027 | 54.9491 | 59.9943 | 49.6 | 150.9626 | 38.7264 | 60.0058 | 33.4 | 150.974 | 22.6321 | 60.0174 | 17.2
151.0083 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9685 | 70.9357 | 59.9828 | 65.8 | 151.011 | 54.9474 | 59.9943 | 49.6 | 150.971 | 38.729 | 60.0058 | 33.4 | 150.9823 | 22.6321 | 60.0174 | 17.2
151.0166 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9768 | 70.9353 | 59.9828 | 65.8 | 151.0193 | 54.9457 | 59.9943 | 49.6 | 150.9793 | 38.7313 | 60.0058 | 33.4 | 150.9907 | 22.6321 | 60.0174 | 17.2
151.025 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9851 | 70.9347 | 59.9828 | 65.8 | 151.0276 | 54.944 | 59.9943 | 49.6 | 150.9876 | 38.7336 | 60.0058 | 33.4 | 150.999 | 22.6322 | 60.0174 | 17.2
151.0333 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 150.9935 | 70.9342 | 59.9828 | 65.8 | 151.036 | 54.9422 | 59.9943 | 49.6 | 150.9959 | 38.7359 | 60.0058 | 33.4 | 151.0073 | 22.6322 | 60.0174 | 17.2
151.0416 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0018 | 70.9336 | 59.9828 | 65.8 | 151.0443 | 54.9401 | 59.9943 | 49.6 | 151.0043 | 38.7381 | 60.0058 | 33.4 | 151.0156 | 22.6321 | 60.0174 | 17.2
151.05 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0102 | 70.933 | 59.9828 | 65.8 | 151.0527 | 54.938 | 59.9943 | 49.6 | 151.0126 | 38.7403 | 60.0058 | 33.4 | 151.024 | 22.632 | 60.0174 | 17.2
151.0583 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0185 | 70.9325 | 59.9828 | 65.8 | 151.061 | 54.9367 | 59.9943 | 49.6 | 151.0209 | 38.7424 | 60.0058 | 33.4 | 151.0323 | 22.6319 | 60.0174 | 17.2
151.0666 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0268 | 70.9321 | 59.9828 | 65.8 | 151.0693 | 54.9353 | 59.9943 | 49.6 | 151.0292 | 38.7442 | 60.0058 | 33.4 | 151.0406 | 22.6317 | 60.0174 | 17.2
151.075 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0352 | 70.9325 | 59.9828 | 65.8 | 151.0777 | 54.9341 | 59.9943 | 49.6 | 151.0377 | 38.746 | 60.0058 | 33.4 | 151.049 | 22.6316 | 60.0174 | 17.2
151.0833 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0435 | 70.933 | 59.9828 | 65.8 | 151.086 | 54.9328 | 59.9943 | 49.6 | 151.046 | 38.7462 | 60.0058 | 33.4 | 151.0574 | 22.6315 | 60.0174 | 17.2
151.0916 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0518 | 70.9335 | 59.9828 | 65.8 | 151.0944 | 54.9325 | 59.9943 | 49.6 | 151.0543 | 38.7464 | 60.0058 | 33.4 | 151.0657 | 22.6314 | 60.0174 | 17.2
151.0999 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0602 | 70.934 | 59.9828 | 65.8 | 151.1027 | 54.9321 | 59.9943 | 49.6 | 151.0627 | 38.7467 | 60.0058 | 33.4 | 151.074 | 22.6313 | 60.0174 | 17.2
151.1083 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0685 | 70.9342 | 59.9828 | 65.8 | 151.111 | 54.9318 | 59.9943 | 49.6 | 151.071 | 38.7469 | 60.0058 | 33.4 | 151.0823 | 22.6308 | 60.0174 | 17.2
151.1166 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0768 | 70.9344 | 59.9828 | 65.8 | 151.1193 | 54.9314 | 59.9943 | 49.6 | 151.0793 | 38.7462 | 60.0058 | 33.4 | 151.0907 | 22.6302 | 60.0174 | 17.2
151.1249 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0852 | 70.9346 | 59.9828 | 65.8 | 151.1277 | 54.9311 | 59.9943 | 49.6 | 151.0876 | 38.7455 | 60.0058 | 33.4 | 151.099 | 22.6297 | 60.0174 | 17.2
151.1333 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.0935 | 70.9348 | 59.9828 | 65.8 | 151.136 | 54.9307 | 59.9943 | 49.6 | 151.096 | 38.7456 | 60.0058 | 33.4 | 151.1073 | 22.6291 | 60.0174 | 17.2
151.1416 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1018 | 70.935 | 59.9828 | 65.8 | 151.1443 | 54.9308 | 59.9943 | 49.6 | 151.1043 | 38.7456 | 60.0058 | 33.4 | 151.1156 | 22.6286 | 60.0174 | 17.2
151.15 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1102 | 70.9353 | 59.9828 | 65.8 | 151.1526 | 54.9309 | 59.9943 | 49.6 | 151.1126 | 38.7452 | 60.0058 | 33.4 | 151.124 | 22.6281 | 60.0174 | 17.2
151.1583 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1185 | 70.9349 | 59.9828 | 65.8 | 151.161 | 54.9308 | 59.9943 | 49.6 | 151.1209 | 38.7448 | 60.0058 | 33.4 | 151.1323 | 22.6276 | 60.0174 | 17.2
151.1666 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1269 | 70.9345 | 59.9828 | 65.8 | 151.1694 | 54.9308 | 59.9943 | 49.6 | 151.1293 | 38.7444 | 60.0058 | 33.4 | 151.1406 | 22.6271 | 60.0174 | 17.2
151.175 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1352 | 70.9351 | 59.9828 | 65.8 | 151.1777 | 54.9312 | 59.9943 | 49.6 | 151.1376 | 38.744 | 60.0058 | 33.4 | 151.1489 | 22.6266 | 60.0174 | 17.2
151.1833 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1435 | 70.9357 | 59.9828 | 65.8 | 151.186 | 54.9317 | 59.9943 | 49.6 | 151.1459 | 38.7436 | 60.0058 | 33.4 | 151.1573 | 22.6261 | 60.0174 | 17.2
151.1916 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1519 | 70.9365 | 59.9828 | 65.8 | 151.1943 | 54.9321 | 59.9943 | 49.6 | 151.1542 | 38.7432 | 60.0058 | 33.4 | 151.1656 | 22.6257 | 60.0174 | 17.2
151.2 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1602 | 70.9374 | 59.9828 | 65.8 | 151.2027 | 54.9325 | 59.9943 | 49.6 | 151.1627 | 38.7431 | 60.0058 | 33.4 | 151.174 | 22.6253 | 60.0174 | 17.2
151.2083 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1685 | 70.937 | 59.9828 | 65.8 | 151.211 | 54.933 | 59.9943 | 49.6 | 151.171 | 38.7431 | 60.0058 | 33.4 | 151.1823 | 22.625 | 60.0174 | 17.2
151.2166 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1768 | 70.9366 | 59.9828 | 65.8 | 151.2194 | 54.9334 | 59.9943 | 49.6 | 151.1793 | 38.7418 | 60.0058 | 33.4 | 151.1907 | 22.6248 | 60.0174 | 17.2
151.2249 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1852 | 70.9361 | 59.9828 | 65.8 | 151.2277 | 54.9334 | 59.9943 | 49.6 | 151.1876 | 38.7406 | 60.0058 | 33.4 | 151.199 | 22.6245 | 60.0174 | 17.2
151.2333 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.1935 | 70.9355 | 59.9828 | 65.8 | 151.236 | 54.9334 | 59.9943 | 49.6 | 151.196 | 38.7372 | 60.0058 | 33.4 | 151.2073 | 22.6243 | 60.0174 | 17.2
151.2416 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.2019 | 70.9341 | 59.9828 | 65.8 | 151.2443 | 54.9335 | 59.9943 | 49.6 | 151.2043 | 38.7338 | 60.0058 | 33.4 | 151.2156 | 22.6241 | 60.0174 | 17.2
151.2499 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.2102 | 70.9327 | 59.9828 | 65.8 | 151.2527 | 54.9335 | 59.9943 | 49.6 | 151.2126 | 38.7302 | 60.0058 | 33.4 | 151.224 | 22.6239 | 60.0174 | 17.2
151.2583 | 71.0098 | 60.0001 | 65.8 | 151.2185 | 70.9301 | 59.9828 | 65.8 | 151.261 | 54.9336 | 59.9943 | 49.6 | 151.2209 | 38.7266 | 60.0058 | 33.4 | 151.2323 | 22.6237 | 60.0174 | 17.2
151.2666 | 71.0063 | 60.0001 | 65.8 | 151.2269 | 70.9276 | 59.9828 | 65.8 | 151.2693 | 54.9338 | 59.9943 | 49.6 | 151.2293 | 38.7225 | 60.0058 | 33.4 | 151.2406 | 22.6235 | 60.0174 | 17.2
151.275 | 71.0028 | 60.0001 | 65.8 | 151.2352 | 70.9252 | 59.9828 | 65.8 | 151.2777 | 54.9332 | 59.9943 | 49.6 | 151.2376 | 38.7184 | 60.0058 | 33.4 | 151.2489 | 22.6219 | 60.0174 | 17.2
151.2833 | 70.9993 | 60.0001 | 65.8 | 151.2436 | 70.9229 | 59.9828 | 65.8 | 151.286 | 54.9327 | 59.9943 | 49.6 | 151.2459 | 38.715 | 60.0058 | 33.4 | 151.2573 | 22.6203 | 60.0174 | 17.2
151.2916 | 70.9958 | 60.0001 | 65.8 | 151.2519 | 70.9187 | 59.9828 | 65.8 | 151.2944 | 54.9317 | 59.9943 | 49.6 | 151.2542 | 38.7116 | 60.0058 | 33.4 | 151.2656 | 22.6188 | 60.0174 | 17.2
151.3 | 70.9923 | 60.0001 | 65.8 | 151.2602 | 70.9145 | 59.9828 | 65.8 | 151.3027 | 54.9307 | 59.9943 | 49.6 | 151.2626 | 38.7101 | 60.0058 | 33.4 | 151.2739 | 22.6172 | 60.0174 | 17.2
151.3083 | 70.9888 | 60.0001 | 65.8 | 151.2686 | 70.911 | 59.9828 | 65.8 | 151.311 | 54.9271 | 59.9943 | 49.6 | 151.2709 | 38.7085 | 60.0058 | 33.4 | 151.2822 | 22.6157 | 60.0174 | 17.2
151.3166 | 70.9853 | 60.0001 | 65.8 | 151.2769 | 70.9076 | 59.9828 | 65.8 | 151.3193 | 54.9235 | 59.9943 | 49.6 | 151.2792 | 38.7092 | 60.0058 | 33.4 | 151.2906 | 22.6142 | 60.0174 | 17.2
151.325 | 70.9818 | 60.0001 | 65.8 | 151.2852 | 70.9048 | 59.9828 | 65.8 | 151.3277 | 54.9199 | 59.9943 | 49.6 | 151.2877 | 38.7098 | 60.0058 | 33.4 | 151.299 | 22.6126 | 60.0174 | 17.2
151.3333 | 70.9783 | 60.0001 | 65.8 | 151.2935 | 70.9019 | 59.9828 | 65.8 | 151.336 | 54.9163 | 59.9943 | 49.6 | 151.296 | 38.7108 | 60.0058 | 33.4 | 151.3073 | 22.6111 | 60.0174 | 17.2
151.3416 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3019 | 70.899 | 59.9828 | 65.8 | 151.3444 | 54.9126 | 59.9943 | 49.6 | 151.3043 | 38.7119 | 60.0058 | 33.4 | 151.3156 | 22.6095 | 60.0174 | 17.2
151.3499 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3102 | 70.8961 | 59.9828 | 65.8 | 151.3527 | 54.9089 | 59.9943 | 49.6 | 151.3126 | 38.7132 | 60.0058 | 33.4 | 151.324 | 22.608 | 60.0174 | 17.2
151.3583 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3186 | 70.8932 | 59.9828 | 65.8 | 151.361 | 54.9058 | 59.9943 | 49.6 | 151.321 | 38.7145 | 60.0058 | 33.4 | 151.3323 | 22.608 | 60.0174 | 17.2
151.3666 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3269 | 70.8903 | 59.9828 | 65.8 | 151.3694 | 54.9028 | 59.9943 | 49.6 | 151.3293 | 38.7158 | 60.0058 | 33.4 | 151.3406 | 22.6079 | 60.0174 | 17.2
151.3749 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3352 | 70.8911 | 59.9828 | 65.8 | 151.3777 | 54.8969 | 59.9943 | 49.6 | 151.3376 | 38.7172 | 60.0058 | 33.4 | 151.3489 | 22.6079 | 60.0174 | 17.2
151.3833 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3436 | 70.8919 | 59.9828 | 65.8 | 151.386 | 54.8909 | 59.9943 | 49.6 | 151.3459 | 38.7176 | 60.0058 | 33.4 | 151.3572 | 22.6079 | 60.0174 | 17.2
151.3916 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3519 | 70.892 | 59.9828 | 65.8 | 151.3943 | 54.8876 | 59.9943 | 49.6 | 151.3543 | 38.7181 | 60.0058 | 33.4 | 151.3656 | 22.6078 | 60.0174 | 17.2
151.4 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3603 | 70.8922 | 59.9828 | 65.8 | 151.4027 | 54.8842 | 59.9943 | 49.6 | 151.3626 | 38.7186 | 60.0058 | 33.4 | 151.3739 | 22.6077 | 60.0174 | 17.2
151.4083 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3686 | 70.8923 | 59.9828 | 65.8 | 151.411 | 54.881 | 59.9943 | 49.6 | 151.3709 | 38.7192 | 60.0058 | 33.4 | 151.3822 | 22.6076 | 60.0174 | 17.2
151.4166 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3769 | 70.8925 | 59.9828 | 65.8 | 151.4194 | 54.8778 | 59.9943 | 49.6 | 151.3792 | 38.7195 | 60.0058 | 33.4 | 151.3905 | 22.6075 | 60.0174 | 17.2
151.425 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3853 | 70.8938 | 59.9828 | 65.8 | 151.4277 | 54.8748 | 59.9943 | 49.6 | 151.3876 | 38.7199 | 60.0058 | 33.4 | 151.3989 | 22.6073 | 60.0174 | 17.2
151.4333 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.3936 | 70.895 | 59.9828 | 65.8 | 151.436 | 54.8717 | 59.9943 | 49.6 | 151.3959 | 38.7222 | 60.0058 | 33.4 | 151.4072 | 22.6072 | 60.0174 | 17.2
151.4416 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4019 | 70.8961 | 59.9828 | 65.8 | 151.4444 | 54.8687 | 59.9943 | 49.6 | 151.4042 | 38.7245 | 60.0058 | 33.4 | 151.4155 | 22.6073 | 60.0174 | 17.2
151.45 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4102 | 70.8972 | 59.9828 | 65.8 | 151.4527 | 54.8656 | 59.9943 | 49.6 | 151.4125 | 38.7249 | 60.0058 | 33.4 | 151.4238 | 22.6073 | 60.0174 | 17.2
151.4583 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4186 | 70.8974 | 59.9828 | 65.8 | 151.4611 | 54.866 | 59.9943 | 49.6 | 151.421 | 38.7253 | 60.0058 | 33.4 | 151.4323 | 22.6075 | 60.0174 | 17.2
151.4666 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4269 | 70.8976 | 59.9828 | 65.8 | 151.4694 | 54.8663 | 59.9943 | 49.6 | 151.4293 | 38.7252 | 60.0001 | 33.4 | 151.4406 | 22.6076 | 60.0174 | 17.2
151.4749 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4353 | 70.8978 | 59.9828 | 65.8 | 151.4777 | 54.8666 | 59.9943 | 49.6 | 151.4376 | 38.7251 | 60.0001 | 33.4 | 151.4489 | 22.6074 | 60.0174 | 17.2
151.4833 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4436 | 70.898 | 59.9828 | 65.8 | 151.486 | 54.8669 | 59.9943 | 49.6 | 151.4459 | 38.7249 | 60.0001 | 33.4 | 151.4572 | 22.6072 | 60.0174 | 17.2
151.4916 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4519 | 70.8981 | 59.9828 | 65.8 | 151.4944 | 54.8671 | 59.9943 | 49.6 | 151.4543 | 38.7248 | 60.0001 | 33.4 | 151.4656 | 22.6069 | 60.0174 | 17.2
151.4999 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4603 | 70.8983 | 59.9828 | 65.8 | 151.5027 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.4626 | 38.7246 | 60.0001 | 33.4 | 151.4739 | 22.6067 | 60.0174 | 17.2
151.5083 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4686 | 70.8975 | 59.9828 | 65.8 | 151.511 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.4709 | 38.7244 | 60.0001 | 33.4 | 151.4822 | 22.6065 | 60.0174 | 17.2
151.5166 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.477 | 70.8968 | 59.9828 | 65.8 | 151.5193 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.4793 | 38.7219 | 60.0001 | 33.4 | 151.4905 | 22.6064 | 60.0174 | 17.2
151.525 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4853 | 70.8959 | 59.9828 | 65.8 | 151.5277 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.4876 | 38.7195 | 60.0001 | 33.4 | 151.4989 | 22.6063 | 60.0174 | 17.2
151.5333 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.4936 | 70.8949 | 59.9828 | 65.8 | 151.5361 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.4959 | 38.7188 | 60.0001 | 33.4 | 151.5072 | 22.6062 | 60.0174 | 17.2
151.5416 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.502 | 70.8943 | 59.9828 | 65.8 | 151.5444 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.5042 | 38.718 | 60.0001 | 33.4 | 151.5155 | 22.606 | 60.0174 | 17.2
151.55 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.5103 | 70.8936 | 59.9828 | 65.8 | 151.5527 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.5126 | 38.7171 | 60.0001 | 33.4 | 151.5238 | 22.6058 | 60.0174 | 17.2
151.5583 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.5186 | 70.8929 | 59.9828 | 65.8 | 151.561 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.5209 | 38.7162 | 60.0001 | 33.4 | 151.5322 | 22.6059 | 60.0174 | 17.2
151.5666 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.5269 | 70.8922 | 59.9828 | 65.8 | 151.5694 | 54.8672 | 59.9943 | 49.6 | 151.5292 | 38.7153 | 60.0001 | 33.4 | 151.5405 | 22.6059 | 60.0174 | 17.2
151.575 | 70.9748 | 60.0001 | 65.8 | 151.5353 | 70.8936 | 59.9828 | 65.8 | 151.5777 | 54.8674 | 59.9943 | 49.6 | 151.5375 | 38.7145 | 60.0001 | 33.4 | 151.5488 | 22.6059 | 60.0174 | 17.2
151.5833 | 70.9755 | 60.0001 | 65.8 | 151.5436 | 70.895 | 59.9828 | 65.8 | 151.5861 | 54.8676 | 59.9943 | 49.6 | 151.546 | 38.7136 | 60.0001 | 33.4 | 151.5571 | 22.6059 | 60.0174 | 17.2
151.5916 | 70.9762 | 60.0001 | 65.8 | 151.552 | 70.8971 | 59.9828 | 65.8 | 151.5944 | 54.8674 | 59.9943 | 49.6 | 151.5543 | 38.7127 | 60.0001 | 33.4 | 151.5656 | 22.6048 | 60.0174 | 17.2
151.5999 | 70.9769 | 60.0001 | 65.8 | 151.5603 | 70.8991 | 59.9828 | 65.8 | 151.6027 | 54.8671 | 59.9943 | 49.6 | 151.5626 | 38.7103 | 60.0001 | 33.4 | 151.5739 | 22.6037 | 60.0174 | 17.2
151.6083 | 70.9775 | 60.0001 | 65.8 | 151.5686 | 70.9016 | 59.9828 | 65.8 | 151.6111 | 54.8669 | 59.9943 | 49.6 | 151.5709 | 38.708 | 60.0001 | 33.4 | 151.5822 | 22.6026 | 60.0174 | 17.2
151.6166 | 70.9787 | 60.0001 | 65.8 | 151.577 | 70.904 | 59.9828 | 65.8 | 151.6194 | 54.8666 | 59.9943 | 49.6 | 151.5793 | 38.7065 | 60.0001 | 33.4 | 151.5905 | 22.6015 | 60.0174 | 17.2
151.6249 | 70.9798 | 60.0001 | 65.8 | 151.5853 | 70.9064 | 59.9828 | 65.8 | 151.6277 | 54.8665 | 59.9943 | 49.6 | 151.5876 | 38.705 | 60.0001 | 33.4 | 151.5989 | 22.5999 | 60.0174 | 17.2
151.6333 | 70.9809 | 60.0001 | 65.8 | 151.5937 | 70.9089 | 59.9828 | 65.8 | 151.636 | 54.8663 | 59.9943 | 49.6 | 151.5959 | 38.7037 | 60.0001 | 33.4 | 151.6072 | 22.5983 | 60.0174 | 17.2
151.6416 | 70.982 | 60.0001 | 65.8 | 151.602 | 70.9116 | 59.9828 | 65.8 | 151.6444 | 54.8662 | 59.9943 | 49.6 | 151.6043 | 38.7024 | 60.0001 | 33.4 | 151.6155 | 22.5967 | 60.0174 | 17.2
151.65 | 70.9831 | 60.0001 | 65.8 | 151.6103 | 70.9143 | 59.9828 | 65.8 | 151.6527 | 54.866 | 59.9943 | 49.6 | 151.6126 | 38.699 | 60.0001 | 33.4 | 151.6238 | 22.5951 | 60.0174 | 17.2
151.6583 | 70.9842 | 60.0001 | 65.8 | 151.6187 | 70.9152 | 59.9828 | 65.8 | 151.6611 | 54.8657 | 59.9943 | 49.6 | 151.6209 | 38.6957 | 60.0001 | 33.4 | 151.6322 | 22.5936 | 60.0174 | 17.2
151.6666 | 70.9846 | 60.0001 | 65.8 | 151.627 | 70.9162 | 59.9828 | 65.8 | 151.6694 | 54.8653 | 59.9943 | 49.6 | 151.6292 | 38.6914 | 60.0001 | 33.4 | 151.6405 | 22.5921 | 60.0174 | 17.2
151.675 | 70.985 | 60.0001 | 65.8 | 151.6353 | 70.9165 | 59.9828 | 65.8 | 151.6777 | 54.8654 | 59.9943 | 49.6 | 151.6376 | 38.6872 | 60.0001 | 33.4 | 151.6488 | 22.5914 | 60.0174 | 17.2
151.6833 | 70.9854 | 60.0001 | 65.8 | 151.6436 | 70.9169 | 59.9828 | 65.8 | 151.686 | 54.8655 | 59.9943 | 49.6 | 151.6459 | 38.6849 | 60.0001 | 33.4 | 151.6571 | 22.5908 | 60.0174 | 17.2
151.6916 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.652 | 70.9148 | 59.9828 | 65.8 | 151.6944 | 54.8655 | 59.9943 | 49.6 | 151.6542 | 38.6827 | 60.0001 | 33.4 | 151.6655 | 22.5901 | 60.0174 | 17.2
151.7 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.6603 | 70.9127 | 59.9828 | 65.8 | 151.7028 | 54.8656 | 59.9943 | 49.6 | 151.6625 | 38.6793 | 60.0001 | 33.4 | 151.6738 | 22.5894 | 60.0174 | 17.2
151.7083 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.6687 | 70.9086 | 59.9828 | 65.8 | 151.7111 | 54.8642 | 59.9943 | 49.6 | 151.671 | 38.6759 | 60.0001 | 33.4 | 151.6821 | 22.5888 | 60.0174 | 17.2
151.7166 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.677 | 70.9045 | 59.9828 | 65.8 | 151.7194 | 54.8629 | 59.9943 | 49.6 | 151.6793 | 38.6724 | 60.0001 | 33.4 | 151.6904 | 22.5883 | 60.0174 | 17.2
151.7249 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.6853 | 70.9 | 59.9828 | 65.8 | 151.7277 | 54.8615 | 59.9943 | 49.6 | 151.6876 | 38.6689 | 60.0001 | 33.4 | 151.6989 | 22.5878 | 60.0174 | 17.2
151.7333 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.6937 | 70.8956 | 59.9828 | 65.8 | 151.7361 | 54.8602 | 59.9943 | 49.6 | 151.6959 | 38.6675 | 60.0001 | 33.4 | 151.7072 | 22.5873 | 60.0174 | 17.2
151.7416 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.702 | 70.8913 | 59.9828 | 65.8 | 151.7444 | 54.8575 | 59.9943 | 49.6 | 151.7043 | 38.6661 | 60.0001 | 33.4 | 151.7155 | 22.5868 | 60.0174 | 17.2
151.7499 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.7104 | 70.8869 | 59.9828 | 65.8 | 151.7527 | 54.8548 | 59.9943 | 49.6 | 151.7126 | 38.6654 | 60.0001 | 33.4 | 151.7238 | 22.5863 | 60.0174 | 17.2
151.7583 | 70.9858 | 60.0001 | 65.8 | 151.7187 | 70.8825 | 59.9828 | 65.8 | 151.761 | 54.8522 | 59.9943 | 49.6 | 151.7209 | 38.6647 | 60.0001 | 33.4 | 151.7322 | 22.587 | 60.0174 | 17.2
151.7666 | 70.9859 | 60.0001 | 65.8 | 151.727 | 70.878 | 59.9828 | 65.8 | 151.7694 | 54.8496 | 59.9943 | 49.6 | 151.7293 | 38.664 | 60.0001 | 33.4 | 151.7405 | 22.5876 | 60.0174 | 17.2
151.775 | 70.9859 | 60.0001 | 65.8 | 151.7354 | 70.8759 | 59.9828 | 65.8 | 151.7777 | 54.8482 | 59.9943 | 49.6 | 151.7376 | 38.6633 | 60.0001 | 33.4 | 151.7488 | 22.5883 | 60.0174 | 17.2
151.7833 | 70.9859 | 60.0001 | 65.8 | 151.7437 | 70.8738 | 59.9828 | 65.8 | 151.7861 | 54.8467 | 59.9943 | 49.6 | 151.7459 | 38.6635 | 60.0001 | 33.4 | 151.7571 | 22.589 | 60.0174 | 17.2
151.7916 | 70.9859 | 60.0001 | 65.8 | 151.752 | 70.8732 | 59.9828 | 65.8 | 151.7944 | 54.8465 | 59.9943 | 49.6 | 151.7542 | 38.6637 | 60.0001 | 33.4 | 151.7655 | 22.5901 | 60.0174 | 17.2
151.8 | 70.9831 | 60.0001 | 65.8 | 151.7603 | 70.8726 | 59.9828 | 65.8 | 151.8027 | 54.8464 | 59.9943 | 49.6 | 151.7626 | 38.6639 | 60.0001 | 33.4 | 151.7738 | 22.5912 | 60.0174 | 17.2
151.8083 | 70.9803 | 60.0001 | 65.8 | 151.7687 | 70.872 | 59.9828 | 65.8 | 151.8111 | 54.8462 | 59.9943 | 49.6 | 151.7709 | 38.664 | 60.0001 | 33.4 | 151.7821 | 22.592 | 60.0174 | 17.2
151.8166 | 70.9775 | 60.0001 | 65.8 | 151.777 | 70.8714 | 59.9828 | 65.8 | 151.8194 | 54.846 | 59.9943 | 49.6 | 151.7792 | 38.6634 | 60.0001 | 33.4 | 151.7904 | 22.5929 | 60.0174 | 17.2
151.825 | 70.9747 | 60.0001 | 65.8 | 151.7854 | 70.8679 | 59.9828 | 65.8 | 151.8278 | 54.8472 | 59.9943 | 49.6 | 151.7875 | 38.6627 | 60.0001 | 33.4 | 151.7988 | 22.5937 | 60.0174 | 17.2
151.8333 | 70.9718 | 60.0001 | 65.8 | 151.7937 | 70.8645 | 59.9828 | 65.8 | 151.8361 | 54.8483 | 59.9943 | 49.6 | 151.796 | 38.6629 | 60.0001 | 33.4 | 151.8071 | 22.5946 | 60.0174 | 17.2
151.8416 | 70.969 | 60.0001 | 65.8 | 151.802 | 70.8617 | 59.9828 | 65.8 | 151.8444 | 54.8499 | 59.9943 | 49.6 | 151.8043 | 38.663 | 60.0001 | 33.4 | 151.8154 | 22.5946 | 60.0174 | 17.2
151.8499 | 70.9662 | 60.0001 | 65.8 | 151.8104 | 70.8589 | 59.9828 | 65.8 | 151.8527 | 54.8515 | 59.9943 | 49.6 | 151.8126 | 38.6631 | 60.0001 | 33.4 | 151.8237 | 22.5946 | 60.0174 | 17.2
151.8583 | 70.9634 | 60.0001 | 65.8 | 151.8187 | 70.8563 | 59.9828 | 65.8 | 151.8611 | 54.8519 | 59.9943 | 49.6 | 151.8209 | 38.6631 | 60.0001 | 33.4 | 151.8322 | 22.5947 | 60.0174 | 17.2
151.8666 | 70.9606 | 60.0001 | 65.8 | 151.8271 | 70.8537 | 59.9828 | 65.8 | 151.8694 | 54.8524 | 59.9943 | 49.6 | 151.8293 | 38.6627 | 60.0001 | 33.4 | 151.8405 | 22.5947 | 60.0174 | 17.2
151.8749 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.8354 | 70.8512 | 59.9828 | 65.8 | 151.8777 | 54.8539 | 59.9943 | 49.6 | 151.8376 | 38.6624 | 60.0001 | 33.4 | 151.8488 | 22.5946 | 60.0174 | 17.2
151.8833 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.8437 | 70.8486 | 59.9828 | 65.8 | 151.8861 | 54.8553 | 59.9943 | 49.6 | 151.8459 | 38.662 | 60.0001 | 33.4 | 151.8571 | 22.5945 | 60.0174 | 17.2
151.8916 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.8521 | 70.8474 | 59.9828 | 65.8 | 151.8944 | 54.8572 | 59.9943 | 49.6 | 151.8543 | 38.6617 | 60.0001 | 33.4 | 151.8655 | 22.5944 | 60.0174 | 17.2
151.9 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.8604 | 70.8462 | 59.9828 | 65.8 | 151.9028 | 54.859 | 59.9943 | 49.6 | 151.8626 | 38.6621 | 60.0001 | 33.4 | 151.8738 | 22.5942 | 60.0174 | 17.2
151.9083 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.8687 | 70.8479 | 59.9828 | 65.8 | 151.9111 | 54.8576 | 59.9943 | 49.6 | 151.8709 | 38.6625 | 60.0001 | 33.4 | 151.8821 | 22.594 | 60.0174 | 17.2
151.9166 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.877 | 70.8495 | 59.9828 | 65.8 | 151.9194 | 54.8561 | 59.9943 | 49.6 | 151.8792 | 38.6623 | 60.0001 | 33.4 | 151.8904 | 22.5939 | 60.0174 | 17.2
151.925 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.8854 | 70.8504 | 59.9828 | 65.8 | 151.9277 | 54.8517 | 59.9943 | 49.6 | 151.8876 | 38.662 | 60.0001 | 33.4 | 151.8988 | 22.5936 | 60.0174 | 17.2
151.9333 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.8938 | 70.8513 | 59.9828 | 65.8 | 151.9361 | 54.8473 | 59.9943 | 49.6 | 151.8959 | 38.6624 | 60.0001 | 33.4 | 151.9071 | 22.5934 | 60.0174 | 17.2
151.9416 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9021 | 70.8522 | 59.9828 | 65.8 | 151.9444 | 54.8434 | 59.9943 | 49.6 | 151.9042 | 38.6627 | 60.0001 | 33.4 | 151.9154 | 22.5931 | 60.0174 | 17.2
151.95 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9104 | 70.8531 | 59.9828 | 65.8 | 151.9528 | 54.8395 | 59.9943 | 49.6 | 151.9125 | 38.6642 | 60.0001 | 33.4 | 151.9237 | 22.5928 | 60.0174 | 17.2
151.9583 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9187 | 70.8544 | 59.9828 | 65.8 | 151.9611 | 54.833 | 59.9943 | 49.6 | 151.921 | 38.6658 | 60.0001 | 33.4 | 151.9321 | 22.592 | 60.0174 | 17.2
151.9666 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9271 | 70.8557 | 59.9828 | 65.8 | 151.9694 | 54.8266 | 59.9943 | 49.6 | 151.9293 | 38.6674 | 59.9943 | 33.4 | 151.9404 | 22.5912 | 60.0174 | 17.2
151.9749 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9354 | 70.8556 | 59.9828 | 65.8 | 151.9778 | 54.8195 | 59.9943 | 49.6 | 151.9376 | 38.6691 | 59.9943 | 33.4 | 151.9487 | 22.587 | 60.0174 | 17.2
151.9833 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9438 | 70.8555 | 59.9828 | 65.8 | 151.9861 | 54.8124 | 59.9943 | 49.6 | 151.9459 | 38.6707 | 59.9943 | 33.4 | 151.957 | 22.5828 | 60.0174 | 17.2
151.9916 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9521 | 70.8554 | 59.9828 | 65.8 | 151.9944 | 54.8084 | 59.9943 | 49.6 | 151.9543 | 38.6723 | 59.9943 | 33.4 | 151.9655 | 22.5783 | 60.0174 | 17.2
151.9999 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9604 | 70.8553 | 59.9828 | 65.8 | 152.0027 | 54.8043 | 59.9943 | 49.6 | 151.9626 | 38.6732 | 59.9943 | 33.4 | 151.9738 | 22.5738 | 60.0174 | 17.2
152.0083 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9688 | 70.8534 | 59.9828 | 65.8 | 152.0111 | 54.8027 | 59.9943 | 49.6 | 151.9709 | 38.6742 | 59.9943 | 33.4 | 151.9821 | 22.567 | 60.0174 | 17.2
152.0166 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9771 | 70.8515 | 59.9828 | 65.8 | 152.0194 | 54.801 | 59.9943 | 49.6 | 151.9793 | 38.6747 | 59.9943 | 33.4 | 151.9904 | 22.5601 | 60.0174 | 17.2
152.025 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9854 | 70.8497 | 59.9828 | 65.8 | 152.0278 | 54.7985 | 59.9943 | 49.6 | 151.9876 | 38.6752 | 59.9943 | 33.4 | 151.9988 | 22.5493 | 60.0174 | 17.2
152.0333 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 151.9937 | 70.8478 | 59.9828 | 65.8 | 152.0361 | 54.7961 | 59.9943 | 49.6 | 151.9959 | 38.6739 | 59.9943 | 33.4 | 152.0071 | 22.5385 | 60.0174 | 17.2
152.0416 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 152.0021 | 70.8456 | 59.9828 | 65.8 | 152.0444 | 54.7952 | 59.9886 | 49.6 | 152.0042 | 38.6727 | 59.9943 | 33.4 | 152.0154 | 22.5283 | 60.0174 | 17.2
152.05 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 152.0105 | 70.8435 | 59.9828 | 65.8 | 152.0527 | 54.7943 | 59.9886 | 49.6 | 152.0126 | 38.6713 | 59.9943 | 33.4 | 152.0237 | 22.518 | 60.0174 | 17.2
152.0583 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 152.0188 | 70.8414 | 59.9828 | 65.8 | 152.0611 | 54.7937 | 59.9886 | 49.6 | 152.0209 | 38.6699 | 59.9943 | 33.4 | 152.032 | 22.5117 | 60.0174 | 17.2
152.0666 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 152.0271 | 70.8393 | 59.9828 | 65.8 | 152.0695 | 54.793 | 59.9886 | 49.6 | 152.0292 | 38.6686 | 59.9943 | 33.4 | 152.0404 | 22.5054 | 60.0174 | 17.2
152.075 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 152.0354 | 70.8372 | 59.9828 | 65.8 | 152.0778 | 54.7927 | 59.9886 | 49.6 | 152.0377 | 38.6673 | 59.9943 | 33.4 | 152.0487 | 22.4994 | 60.0174 | 17.2
152.0833 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 152.0438 | 70.8351 | 59.9828 | 65.8 | 152.0861 | 54.7923 | 59.9886 | 49.6 | 152.046 | 38.6666 | 59.9943 | 33.4 | 152.057 | 22.4934 | 60.0174 | 17.2
152.0916 | 70.9578 | 60.0001 | 65.8 | 152.0521 | 70.8343 | 59.9828 | 65.8 | 152.0944 | 54.792 | 59.9886 | 49.6 | 152.0543 | 38.666 | 59.9943 | 33.4 | 152.0653 | 22.4898 | 60.0174 | 17.2
152.0999 | 70.9562 | 60.0001 | 65.8 | 152.0605 | 70.8335 | 59.9828 | 65.8 | 152.1028 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.0626 | 38.6654 | 59.9943 | 33.4 | 152.0737 | 22.4861 | 60.0174 | 17.2
152.1083 | 70.9546 | 60.0001 | 65.8 | 152.0688 | 70.8329 | 59.9828 | 65.8 | 152.1111 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.071 | 38.6648 | 59.9943 | 33.4 | 152.082 | 22.4865 | 60.0174 | 17.2
152.1166 | 70.953 | 60.0001 | 65.8 | 152.0771 | 70.8323 | 59.9828 | 65.8 | 152.1194 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.0793 | 38.6646 | 59.9943 | 33.4 | 152.0903 | 22.4869 | 60.0174 | 17.2
152.1249 | 70.9514 | 60.0001 | 65.8 | 152.0855 | 70.8321 | 59.9828 | 65.8 | 152.1278 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.0876 | 38.6644 | 59.9943 | 33.4 | 152.0986 | 22.4868 | 60.0174 | 17.2
152.1333 | 70.9465 | 60.0001 | 65.8 | 152.0938 | 70.8318 | 59.9828 | 65.8 | 152.1361 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.0959 | 38.6648 | 59.9943 | 33.4 | 152.1071 | 22.4867 | 60.0174 | 17.2
152.1416 | 70.9415 | 60.0001 | 65.8 | 152.1021 | 70.8315 | 59.9828 | 65.8 | 152.1445 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1043 | 38.6651 | 59.9943 | 33.4 | 152.1154 | 22.4867 | 60.0174 | 17.2
152.15 | 70.935 | 60.0001 | 65.8 | 152.1104 | 70.8313 | 59.9828 | 65.8 | 152.1528 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1126 | 38.6655 | 59.9943 | 33.4 | 152.1237 | 22.4867 | 60.0174 | 17.2
152.1583 | 70.9286 | 60.0001 | 65.8 | 152.1188 | 70.8334 | 59.9828 | 65.8 | 152.1611 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1209 | 38.666 | 59.9943 | 33.4 | 152.132 | 22.4866 | 60.0116 | 17.2
152.1666 | 70.9221 | 60.0001 | 65.8 | 152.1272 | 70.8355 | 59.9828 | 65.8 | 152.1694 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1293 | 38.6664 | 59.9943 | 33.4 | 152.1404 | 22.4866 | 60.0116 | 17.2
152.175 | 70.9156 | 60.0001 | 65.8 | 152.1355 | 70.8372 | 59.9828 | 65.8 | 152.1778 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1376 | 38.6667 | 59.9943 | 33.4 | 152.1487 | 22.4859 | 60.0116 | 17.2
152.1833 | 70.9108 | 60.0001 | 65.8 | 152.1438 | 70.8388 | 59.9828 | 65.8 | 152.1861 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1459 | 38.667 | 59.9943 | 33.4 | 152.157 | 22.4852 | 60.0116 | 17.2
152.1916 | 70.9059 | 60.0001 | 65.8 | 152.1521 | 70.8402 | 59.9828 | 65.8 | 152.1945 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1542 | 38.6673 | 59.9943 | 33.4 | 152.1653 | 22.4845 | 60.0116 | 17.2
152.2 | 70.901 | 60.0001 | 65.8 | 152.1605 | 70.8416 | 59.9828 | 65.8 | 152.2028 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1627 | 38.6676 | 59.9943 | 33.4 | 152.1737 | 22.4839 | 60.0116 | 17.2
152.2083 | 70.8961 | 60.0001 | 65.8 | 152.1688 | 70.8431 | 59.9828 | 65.8 | 152.2111 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.171 | 38.6679 | 59.9943 | 33.4 | 152.182 | 22.4834 | 60.0116 | 17.2
152.2166 | 70.8946 | 60.0001 | 65.8 | 152.1772 | 70.8445 | 59.9828 | 65.8 | 152.2195 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1793 | 38.6679 | 59.9943 | 33.4 | 152.1903 | 22.483 | 60.0116 | 17.2
152.2249 | 70.8931 | 60.0001 | 65.8 | 152.1855 | 70.8459 | 59.9828 | 65.8 | 152.2278 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.1876 | 38.6678 | 59.9943 | 33.4 | 152.1986 | 22.4809 | 60.0116 | 17.2
152.2333 | 70.8931 | 60.0001 | 65.8 | 152.1938 | 70.8474 | 59.9828 | 65.8 | 152.2361 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.196 | 38.6678 | 59.9943 | 33.4 | 152.207 | 22.4788 | 60.0116 | 17.2
152.2416 | 70.8931 | 60.0001 | 65.8 | 152.2022 | 70.8457 | 59.9828 | 65.8 | 152.2444 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2043 | 38.6677 | 59.9943 | 33.4 | 152.2153 | 22.4767 | 60.0116 | 17.2
152.2499 | 70.8934 | 60.0001 | 65.8 | 152.2105 | 70.844 | 59.9828 | 65.8 | 152.2528 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2126 | 38.6676 | 59.9943 | 33.4 | 152.2236 | 22.4747 | 60.0116 | 17.2
152.2583 | 70.8936 | 60.0001 | 65.8 | 152.2188 | 70.8433 | 59.9828 | 65.8 | 152.2611 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.221 | 38.6675 | 59.9943 | 33.4 | 152.2321 | 22.4733 | 60.0116 | 17.2
152.2666 | 70.8938 | 60.0001 | 65.8 | 152.2271 | 70.8426 | 59.9828 | 65.8 | 152.2695 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2293 | 38.6669 | 59.9943 | 33.4 | 152.2404 | 22.4719 | 60.0116 | 17.2
152.275 | 70.8941 | 60.0001 | 65.8 | 152.2355 | 70.8419 | 59.9828 | 65.8 | 152.2778 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2376 | 38.6662 | 59.9943 | 33.4 | 152.2487 | 22.4704 | 60.0116 | 17.2
152.2833 | 70.8943 | 60.0001 | 65.8 | 152.2439 | 70.8411 | 59.9828 | 65.8 | 152.2861 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2459 | 38.666 | 59.9943 | 33.4 | 152.257 | 22.469 | 60.0116 | 17.2
152.2916 | 70.8945 | 60.0001 | 65.8 | 152.2522 | 70.84 | 59.9828 | 65.8 | 152.2945 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2543 | 38.6658 | 59.9943 | 33.4 | 152.2654 | 22.4677 | 60.0116 | 17.2
152.3 | 70.8947 | 60.0001 | 65.8 | 152.2605 | 70.8389 | 59.9828 | 65.8 | 152.3028 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2626 | 38.6655 | 59.9943 | 33.4 | 152.2737 | 22.4665 | 60.0116 | 17.2
152.3083 | 70.895 | 60.0001 | 65.8 | 152.2688 | 70.8378 | 59.9828 | 65.8 | 152.3112 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2709 | 38.6652 | 59.9943 | 33.4 | 152.282 | 22.4667 | 60.0116 | 17.2
152.3166 | 70.8952 | 60.0001 | 65.8 | 152.2772 | 70.8368 | 59.9828 | 65.8 | 152.3195 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2792 | 38.6647 | 59.9943 | 33.4 | 152.2903 | 22.4669 | 60.0116 | 17.2
152.325 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.2855 | 70.8364 | 59.9828 | 65.8 | 152.3278 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.2877 | 38.6643 | 59.9943 | 33.4 | 152.2987 | 22.4671 | 60.0058 | 17.2
152.3333 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.2939 | 70.8361 | 59.9828 | 65.8 | 152.3361 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.296 | 38.663 | 59.9943 | 33.4 | 152.307 | 22.4672 | 60.0058 | 17.2
152.3416 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3022 | 70.8357 | 59.9828 | 65.8 | 152.3445 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.3043 | 38.6617 | 59.9943 | 33.4 | 152.3153 | 22.4673 | 60.0058 | 17.2
152.3499 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3105 | 70.8354 | 59.9828 | 65.8 | 152.3528 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.3127 | 38.661 | 59.9943 | 33.4 | 152.3236 | 22.4675 | 60.0058 | 17.2
152.3583 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3189 | 70.835 | 59.9828 | 65.8 | 152.3611 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.321 | 38.6604 | 59.9943 | 33.4 | 152.332 | 22.4675 | 60.0058 | 17.2
152.3666 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3272 | 70.8347 | 59.9828 | 65.8 | 152.3695 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.3293 | 38.6594 | 59.9943 | 33.4 | 152.3403 | 22.4676 | 60.0058 | 17.2
152.3749 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3355 | 70.8354 | 59.9828 | 65.8 | 152.3778 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.3376 | 38.6583 | 59.9943 | 33.4 | 152.3486 | 22.4674 | 60.0058 | 17.2
152.3833 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3438 | 70.8361 | 59.9828 | 65.8 | 152.3862 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.346 | 38.6572 | 59.9943 | 33.4 | 152.3569 | 22.4672 | 60.0058 | 17.2
152.3916 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3522 | 70.8367 | 59.9828 | 65.8 | 152.3945 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.3543 | 38.6561 | 59.9943 | 33.4 | 152.3654 | 22.4669 | 60.0058 | 17.2
152.4 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3606 | 70.8374 | 59.9828 | 65.8 | 152.4028 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.3626 | 38.655 | 59.9943 | 33.4 | 152.3737 | 22.4666 | 60.0058 | 17.2
152.4083 | 70.8954 | 60.0001 | 65.8 | 152.3689 | 70.8382 | 59.9828 | 65.8 | 152.4112 | 54.7918 | 59.9886 | 49.6 | 152.3709 | 38.6539 | 59.9943 | 33.4 | 152.382 | 22.4666 | 60.0058 | 17.2
152.4166 | 70.8943 | 60.0001 | 65.8 | 152.3772 | 70.839 | 59.9828 | 65.8 | 152.4195 | 54.7918 | 59.9886 | 49.6 | 152.3793 | 38.6537 | 59.9943 | 33.4 | 152.3903 | 22.4666 | 60.0058 | 17.2
152.425 | 70.8932 | 60.0001 | 65.8 | 152.3855 | 70.8396 | 59.9828 | 65.8 | 152.4279 | 54.7918 | 59.9886 | 49.6 | 152.3876 | 38.6535 | 59.9943 | 33.4 | 152.3987 | 22.4668 | 60.0058 | 17.2
152.4333 | 70.8921 | 60.0001 | 65.8 | 152.3939 | 70.8403 | 59.9828 | 65.8 | 152.4362 | 54.7918 | 59.9886 | 49.6 | 152.3959 | 38.6532 | 59.9943 | 33.4 | 152.407 | 22.4669 | 60.0058 | 17.2
152.4416 | 70.891 | 60.0001 | 65.8 | 152.4022 | 70.8418 | 59.9828 | 65.8 | 152.4445 | 54.7919 | 59.9886 | 49.6 | 152.4044 | 38.6529 | 59.9943 | 33.4 | 152.4153 | 22.4671 | 60.0058 | 17.2
152.45 | 70.8895 | 60.0001 | 65.8 | 152.4106 | 70.8433 | 59.9828 | 65.8 | 152.4528 | 54.7919 | 59.9886 | 49.6 | 152.4127 | 38.6518 | 59.9943 | 33.4 | 152.4236 | 22.4673 | 60.0058 | 17.2
152.4583 | 70.8879 | 60.0001 | 65.8 | 152.4189 | 70.8441 | 59.9828 | 65.8 | 152.4612 | 54.7917 | 59.9886 | 49.6 | 152.421 | 38.6506 | 59.9943 | 33.4 | 152.432 | 22.4678 | 60.0058 | 17.2
152.4666 | 70.8863 | 60.0001 | 65.8 | 152.4272 | 70.8449 | 59.9828 | 65.8 | 152.4695 | 54.7916 | 59.9886 | 49.6 | 152.4293 | 38.6496 | 59.9886 | 33.4 | 152.4403 | 22.4682 | 60.0058 | 17.2
152.4749 | 70.8847 | 60.0001 | 65.8 | 152.4356 | 70.8457 | 59.9828 | 65.8 | 152.4778 | 54.7914 | 59.9886 | 49.6 | 152.4377 | 38.6486 | 59.9886 | 33.4 | 152.4486 | 22.4688 | 60.0058 | 17.2
152.4833 | 70.8835 | 60.0001 | 65.8 | 152.4439 | 70.8465 | 59.9828 | 65.8 | 152.4862 | 54.7912 | 59.9886 | 49.6 | 152.446 | 38.6468 | 59.9886 | 33.4 | 152.4569 | 22.4694 | 60.0058 | 17.2
152.4916 | 70.8822 | 60.0001 | 65.8 | 152.4522 | 70.8456 | 59.9828 | 65.8 | 152.4945 | 54.791 | 59.9886 | 49.6 | 152.4543 | 38.645 | 59.9886 | 33.4 | 152.4653 | 22.4697 | 60.0058 | 17.2
152.4999 | 70.882 | 60.0001 | 65.8 | 152.4605 | 70.8447 | 59.9828 | 65.8 | 152.5029 | 54.7909 | 59.9886 | 49.6 | 152.4626 | 38.6433 | 59.9886 | 33.4 | 152.4736 | 22.4699 | 60.0058 | 17.2
152.5083 | 70.8818 | 60.0001 | 65.8 | 152.4689 | 70.8438 | 59.9828 | 65.8 | 152.5112 | 54.7907 | 59.9886 | 49.6 | 152.471 | 38.6416 | 59.9886 | 33.4 | 152.4819 | 22.4697 | 60.0058 | 17.2
152.5166 | 70.8817 | 60.0001 | 65.8 | 152.4773 | 70.8429 | 59.9828 | 65.8 | 152.5195 | 54.7905 | 59.9886 | 49.6 | 152.4793 | 38.6402 | 59.9886 | 33.4 | 152.4904 | 22.4695 | 60.0058 | 17.2
152.525 | 70.8815 | 60.0001 | 65.8 | 152.4856 | 70.8416 | 59.9828 | 65.8 | 152.5278 | 54.7896 | 59.9886 | 49.6 | 152.4876 | 38.6388 | 59.9886 | 33.4 | 152.4987 | 22.4693 | 60.0058 | 17.2
152.5333 | 70.8818 | 60.0001 | 65.8 | 152.4939 | 70.8402 | 59.9828 | 65.8 | 152.5362 | 54.7887 | 59.9886 | 49.6 | 152.496 | 38.6384 | 59.9886 | 33.4 | 152.507 | 22.469 | 60.0058 | 17.2
152.5416 | 70.8821 | 60.0001 | 65.8 | 152.5022 | 70.8372 | 59.9771 | 65.8 | 152.5445 | 54.7879 | 59.9886 | 49.6 | 152.5043 | 38.6379 | 59.9886 | 33.4 | 152.5153 | 22.4687 | 60.0058 | 17.2
152.55 | 70.8823 | 60.0001 | 65.8 | 152.5106 | 70.8342 | 59.9771 | 65.8 | 152.5529 | 54.7872 | 59.9886 | 49.6 | 152.5126 | 38.6374 | 59.9886 | 33.4 | 152.5237 | 22.4684 | 60.0058 | 17.2
152.5583 | 70.8826 | 60.0001 | 65.8 | 152.5189 | 70.8316 | 59.9771 | 65.8 | 152.5612 | 54.7864 | 59.9886 | 49.6 | 152.5209 | 38.6369 | 59.9886 | 33.4 | 152.532 | 22.4681 | 60.0058 | 17.2
152.5666 | 70.8816 | 60.0001 | 65.8 | 152.5273 | 70.8291 | 59.9771 | 65.8 | 152.5695 | 54.7856 | 59.9886 | 49.6 | 152.5294 | 38.6369 | 59.9886 | 33.4 | 152.5403 | 22.4678 | 60.0058 | 17.2
152.575 | 70.8806 | 60.0001 | 65.8 | 152.5356 | 70.8278 | 59.9771 | 65.8 | 152.5779 | 54.7861 | 59.9886 | 49.6 | 152.5377 | 38.6369 | 59.9886 | 33.4 | 152.5486 | 22.4675 | 60.0058 | 17.2
152.5833 | 70.8789 | 60.0001 | 65.8 | 152.5439 | 70.8265 | 59.9771 | 65.8 | 152.5862 | 54.7866 | 59.9886 | 49.6 | 152.546 | 38.6361 | 59.9886 | 33.4 | 152.557 | 22.4673 | 60.0058 | 17.2
152.5916 | 70.8772 | 60.0001 | 65.8 | 152.5523 | 70.8253 | 59.9771 | 65.8 | 152.5945 | 54.787 | 59.9886 | 49.6 | 152.5544 | 38.6353 | 59.9886 | 33.4 | 152.5653 | 22.4673 | 60.0058 | 17.2
152.5999 | 70.8747 | 60.0001 | 65.8 | 152.5606 | 70.8241 | 59.9771 | 65.8 | 152.6028 | 54.7875 | 59.9886 | 49.6 | 152.5627 | 38.6339 | 59.9886 | 33.4 | 152.5736 | 22.4673 | 60.0058 | 17.2
152.6083 | 70.8722 | 60.0001 | 65.8 | 152.5689 | 70.8225 | 59.9771 | 65.8 | 152.6112 | 54.7887 | 59.9886 | 49.6 | 152.571 | 38.6324 | 59.9886 | 33.4 | 152.5819 | 22.4673 | 60.0058 | 17.2
152.6166 | 70.8692 | 60.0001 | 65.8 | 152.5773 | 70.8209 | 59.9771 | 65.8 | 152.6196 | 54.7899 | 59.9886 | 49.6 | 152.5793 | 38.631 | 59.9886 | 33.4 | 152.5903 | 22.4673 | 60.0058 | 17.2
152.6249 | 70.8661 | 60.0001 | 65.8 | 152.5856 | 70.821 | 59.9771 | 65.8 | 152.6279 | 54.7911 | 59.9886 | 49.6 | 152.5877 | 38.6296 | 59.9886 | 33.4 | 152.5986 | 22.4668 | 60.0058 | 17.2
152.6333 | 70.8631 | 60.0001 | 65.8 | 152.594 | 70.8211 | 59.9771 | 65.8 | 152.6362 | 54.7923 | 59.9886 | 49.6 | 152.596 | 38.6281 | 59.9886 | 33.4 | 152.6069 | 22.4663 | 60.0058 | 17.2
152.6416 | 70.8601 | 60.0001 | 65.8 | 152.6023 | 70.8207 | 59.9771 | 65.8 | 152.6445 | 54.7935 | 59.9886 | 49.6 | 152.6043 | 38.6267 | 59.9886 | 33.4 | 152.6152 | 22.4657 | 60.0058 | 17.2
152.65 | 70.8578 | 60.0001 | 65.8 | 152.6106 | 70.8204 | 59.9771 | 65.8 | 152.6529 | 54.7947 | 59.9886 | 49.6 | 152.6126 | 38.6256 | 59.9886 | 33.4 | 152.6237 | 22.465 | 60.0058 | 17.2
152.6583 | 70.8556 | 60.0001 | 65.8 | 152.6189 | 70.8204 | 59.9771 | 65.8 | 152.6612 | 54.7947 | 59.9886 | 49.6 | 152.621 | 38.6246 | 59.9886 | 33.4 | 152.632 | 22.4642 | 60.0058 | 17.2
152.6666 | 70.854 | 60.0001 | 65.8 | 152.6273 | 70.8204 | 59.9771 | 65.8 | 152.6696 | 54.7947 | 59.9886 | 49.6 | 152.6293 | 38.6235 | 59.9886 | 33.4 | 152.6403 | 22.4633 | 60.0058 | 17.2
152.675 | 70.8525 | 60.0001 | 65.8 | 152.6357 | 70.8203 | 59.9771 | 65.8 | 152.6779 | 54.7947 | 59.9886 | 49.6 | 152.6376 | 38.6224 | 59.9886 | 33.4 | 152.6486 | 22.4623 | 60.0058 | 17.2
152.6833 | 70.8523 | 60.0001 | 65.8 | 152.644 | 70.8203 | 59.9771 | 65.8 | 152.6862 | 54.7947 | 59.9886 | 49.6 | 152.6461 | 38.6217 | 59.9886 | 33.4 | 152.657 | 22.4612 | 60.0058 | 17.2
152.6916 | 70.8522 | 60.0001 | 65.8 | 152.6523 | 70.8189 | 59.9771 | 65.8 | 152.6946 | 54.7932 | 59.9886 | 49.6 | 152.6544 | 38.621 | 59.9886 | 33.4 | 152.6653 | 22.4602 | 60.0058 | 17.2
152.7 | 70.8532 | 60.0001 | 65.8 | 152.6606 | 70.8176 | 59.9771 | 65.8 | 152.7029 | 54.7916 | 59.9886 | 49.6 | 152.6627 | 38.6201 | 59.9886 | 33.4 | 152.6736 | 22.4592 | 60.0058 | 17.2
152.7083 | 70.8542 | 60.0001 | 65.8 | 152.669 | 70.8166 | 59.9771 | 65.8 | 152.7112 | 54.79 | 59.9886 | 49.6 | 152.671 | 38.6191 | 59.9886 | 33.4 | 152.6819 | 22.4581 | 60.0058 | 17.2
152.7166 | 70.8552 | 60.0001 | 65.8 | 152.6773 | 70.8157 | 59.9771 | 65.8 | 152.7195 | 54.7885 | 59.9886 | 49.6 | 152.6794 | 38.6181 | 59.9886 | 33.4 | 152.6903 | 22.4569 | 60.0058 | 17.2
152.7249 | 70.8562 | 60.0001 | 65.8 | 152.6856 | 70.8147 | 59.9771 | 65.8 | 152.7279 | 54.786 | 59.9886 | 49.6 | 152.6877 | 38.6171 | 59.9886 | 33.4 | 152.6986 | 22.4558 | 60.0058 | 17.2
152.7333 | 70.8574 | 60.0001 | 65.8 | 152.694 | 70.8137 | 59.9771 | 65.8 | 152.7362 | 54.7835 | 59.9886 | 49.6 | 152.696 | 38.6161 | 59.9886 | 33.4 | 152.7069 | 22.4547 | 60.0058 | 17.2
152.7416 | 70.8587 | 60.0001 | 65.8 | 152.7023 | 70.8127 | 59.9771 | 65.8 | 152.7446 | 54.781 | 59.9886 | 49.6 | 152.7044 | 38.6151 | 59.9886 | 33.4 | 152.7153 | 22.4543 | 60.0058 | 17.2
152.7499 | 70.8606 | 60.0001 | 65.8 | 152.7107 | 70.8116 | 59.9771 | 65.8 | 152.7529 | 54.7785 | 59.9886 | 49.6 | 152.7127 | 38.6148 | 59.9886 | 33.4 | 152.7236 | 22.4538 | 60.0058 | 17.2
152.7583 | 70.8626 | 60.0001 | 65.8 | 152.719 | 70.8107 | 59.9771 | 65.8 | 152.7612 | 54.777 | 59.9886 | 49.6 | 152.721 | 38.6145 | 59.9886 | 33.4 | 152.7319 | 22.4535 | 60.0058 | 17.2
152.7666 | 70.8639 | 60.0001 | 65.8 | 152.7273 | 70.8099 | 59.9771 | 65.8 | 152.7696 | 54.7754 | 59.9886 | 49.6 | 152.7293 | 38.6149 | 59.9886 | 33.4 | 152.7402 | 22.4532 | 60.0058 | 17.2
152.775 | 70.8652 | 60.0001 | 65.8 | 152.7357 | 70.8075 | 59.9771 | 65.8 | 152.7779 | 54.7755 | 59.9886 | 49.6 | 152.7377 | 38.6154 | 59.9886 | 33.4 | 152.7487 | 22.4529 | 60.0058 | 17.2
152.7833 | 70.8659 | 60.0001 | 65.8 | 152.744 | 70.8052 | 59.9771 | 65.8 | 152.7863 | 54.7755 | 59.9886 | 49.6 | 152.746 | 38.6159 | 59.9886 | 33.4 | 152.757 | 22.4526 | 60.0058 | 17.2
152.7916 | 70.8667 | 60.0001 | 65.8 | 152.7523 | 70.8025 | 59.9771 | 65.8 | 152.7946 | 54.7748 | 59.9886 | 49.6 | 152.7543 | 38.6164 | 59.9886 | 33.4 | 152.7653 | 22.453 | 60.0058 | 17.2
152.8 | 70.8674 | 60.0001 | 65.8 | 152.7607 | 70.7998 | 59.9771 | 65.8 | 152.8029 | 54.774 | 59.9886 | 49.6 | 152.7628 | 38.617 | 59.9886 | 33.4 | 152.7736 | 22.4534 | 60.0058 | 17.2
152.8083 | 70.8681 | 60.0001 | 65.8 | 152.769 | 70.7969 | 59.9771 | 65.8 | 152.8112 | 54.7742 | 59.9886 | 49.6 | 152.7711 | 38.6175 | 59.9886 | 33.4 | 152.782 | 22.4533 | 60.0058 | 17.2
152.8166 | 70.8692 | 60.0001 | 65.8 | 152.7774 | 70.794 | 59.9771 | 65.8 | 152.8196 | 54.7744 | 59.9886 | 49.6 | 152.7794 | 38.6182 | 59.9886 | 33.4 | 152.7903 | 22.4533 | 60.0058 | 17.2
152.825 | 70.8702 | 60.0001 | 65.8 | 152.7857 | 70.7912 | 59.9771 | 65.8 | 152.8279 | 54.7745 | 59.9886 | 49.6 | 152.7877 | 38.6189 | 59.9886 | 33.4 | 152.7986 | 22.4528 | 60.0058 | 17.2
152.8333 | 70.8706 | 60.0001 | 65.8 | 152.794 | 70.7884 | 59.9771 | 65.8 | 152.8362 | 54.7747 | 59.9886 | 49.6 | 152.7961 | 38.6195 | 59.9886 | 33.4 | 152.8069 | 22.4523 | 60.0058 | 17.2
152.8416 | 70.8709 | 60.0001 | 65.8 | 152.8023 | 70.7846 | 59.9771 | 65.8 | 152.8446 | 54.7737 | 59.9886 | 49.6 | 152.8044 | 38.62 | 59.9886 | 33.4 | 152.8153 | 22.4518 | 60.0058 | 17.2
152.8499 | 70.8712 | 60.0001 | 65.8 | 152.8107 | 70.7809 | 59.9771 | 65.8 | 152.8529 | 54.7726 | 59.9886 | 49.6 | 152.8127 | 38.6183 | 59.9886 | 33.4 | 152.8236 | 22.4513 | 60.0058 | 17.2
152.8583 | 70.8715 | 60.0001 | 65.8 | 152.8191 | 70.78 | 59.9771 | 65.8 | 152.8613 | 54.7716 | 59.9886 | 49.6 | 152.821 | 38.6165 | 59.9886 | 33.4 | 152.8319 | 22.4508 | 60.0058 | 17.2
152.8666 | 70.8719 | 60.0001 | 65.8 | 152.8274 | 70.779 | 59.9771 | 65.8 | 152.8696 | 54.7705 | 59.9886 | 49.6 | 152.8294 | 38.6154 | 59.9886 | 33.4 | 152.8402 | 22.4503 | 60.0058 | 17.2
152.8749 | 70.8722 | 60.0001 | 65.8 | 152.8357 | 70.778 | 59.9771 | 65.8 | 152.8779 | 54.77 | 59.9886 | 49.6 | 152.8377 | 38.6142 | 59.9886 | 33.4 | 152.8486 | 22.4501 | 60.0058 | 17.2
152.8833 | 70.8725 | 60.0001 | 65.8 | 152.844 | 70.7771 | 59.9771 | 65.8 | 152.8862 | 54.7694 | 59.9886 | 49.6 | 152.846 | 38.613 | 59.9886 | 33.4 | 152.8569 | 22.4499 | 60.0058 | 17.2
152.8916 | 70.8728 | 60.0001 | 65.8 | 152.8524 | 70.7759 | 59.9771 | 65.8 | 152.8946 | 54.7692 | 59.9886 | 49.6 | 152.8544 | 38.6118 | 59.9886 | 33.4 | 152.8652 | 22.4501 | 60.0058 | 17.2
152.9 | 70.8722 | 60.0001 | 65.8 | 152.8607 | 70.7748 | 59.9771 | 65.8 | 152.903 | 54.7691 | 59.9886 | 49.6 | 152.8627 | 38.6102 | 59.9886 | 33.4 | 152.8735 | 22.4502 | 60.0058 | 17.2
152.9083 | 70.8716 | 60.0001 | 65.8 | 152.869 | 70.772 | 59.9771 | 65.8 | 152.9113 | 54.769 | 59.9886 | 49.6 | 152.871 | 38.6085 | 59.9886 | 33.4 | 152.882 | 22.4505 | 60.0058 | 17.2
152.9166 | 70.8709 | 60.0001 | 65.8 | 152.8774 | 70.7692 | 59.9771 | 65.8 | 152.9196 | 54.7688 | 59.9886 | 49.6 | 152.8793 | 38.6073 | 59.9886 | 33.4 | 152.8903 | 22.4507 | 60.0058 | 17.2
152.925 | 70.8703 | 60.0001 | 65.8 | 152.8857 | 70.7672 | 59.9771 | 65.8 | 152.9279 | 54.7689 | 59.9886 | 49.6 | 152.8878 | 38.606 | 59.9886 | 33.4 | 152.8986 | 22.4509 | 60.0058 | 17.2
152.9333 | 70.8704 | 60.0001 | 65.8 | 152.8941 | 70.7653 | 59.9771 | 65.8 | 152.9363 | 54.769 | 59.9886 | 49.6 | 152.8961 | 38.6061 | 59.9886 | 33.4 | 152.907 | 22.4512 | 60.0058 | 17.2
152.9416 | 70.8705 | 60.0001 | 65.8 | 152.9024 | 70.7635 | 59.9771 | 65.8 | 152.9446 | 54.7694 | 59.9886 | 49.6 | 152.9044 | 38.6062 | 59.9886 | 33.4 | 152.9153 | 22.4522 | 60.0058 | 17.2
152.95 | 70.8698 | 60.0001 | 65.8 | 152.9107 | 70.7617 | 59.9771 | 65.8 | 152.9529 | 54.7698 | 59.9886 | 49.6 | 152.9128 | 38.6062 | 59.9886 | 33.4 | 152.9236 | 22.4532 | 60.0058 | 17.2
152.9583 | 70.8691 | 60.0001 | 65.8 | 152.9191 | 70.7617 | 59.9771 | 65.8 | 152.9612 | 54.7705 | 59.9886 | 49.6 | 152.9211 | 38.6063 | 59.9886 | 33.4 | 152.9319 | 22.4507 | 60.0058 | 17.2
152.9666 | 70.8684 | 60.0001 | 65.8 | 152.9274 | 70.7616 | 59.9771 | 65.8 | 152.9696 | 54.7712 | 59.9886 | 49.6 | 152.9294 | 38.6053 | 59.9886 | 33.4 | 152.9403 | 22.4482 | 60.0058 | 17.2
152.9749 | 70.8676 | 60.0001 | 65.8 | 152.9358 | 70.7618 | 59.9771 | 65.8 | 152.978 | 54.7715 | 59.9886 | 49.6 | 152.9377 | 38.6042 | 59.9886 | 33.4 | 152.9486 | 22.4454 | 60.0058 | 17.2
152.9833 | 70.8676 | 60.0001 | 65.8 | 152.9441 | 70.7621 | 59.9771 | 65.8 | 152.9863 | 54.7718 | 59.9886 | 49.6 | 152.9461 | 38.6039 | 59.9886 | 33.4 | 152.9569 | 22.4426 | 60.0058 | 17.2
152.9916 | 70.8675 | 60.0001 | 65.8 | 152.9524 | 70.764 | 59.9771 | 65.8 | 152.9946 | 54.7725 | 59.9886 | 49.6 | 152.9544 | 38.6035 | 59.9886 | 33.4 | 152.9652 | 22.4397 | 60.0001 | 17.2
152.9999 | 70.8674 | 60.0001 | 65.8 | 152.9607 | 70.7659 | 59.9771 | 65.8 | 153.0029 | 54.7733 | 59.9886 | 49.6 | 152.9627 | 38.6036 | 59.9886 | 33.4 | 152.9736 | 22.4369 | 60.0001 | 17.2
153.0083 | 70.8673 | 60.0001 | 65.8 | 152.9691 | 70.7672 | 59.9771 | 65.8 | 153.0113 | 54.774 | 59.9886 | 49.6 | 152.9711 | 38.6037 | 59.9886 | 33.4 | 152.9819 | 22.4341 | 60.0001 | 17.2
153.0166 | 70.8664 | 60.0001 | 65.8 | 152.9774 | 70.7685 | 59.9771 | 65.8 | 153.0196 | 54.7747 | 59.9886 | 49.6 | 152.9794 | 38.6037 | 59.9886 | 33.4 | 152.9902 | 22.4312 | 60.0001 | 17.2
153.025 | 70.8655 | 60.0001 | 65.8 | 152.9857 | 70.7696 | 59.9771 | 65.8 | 153.028 | 54.7752 | 59.9886 | 49.6 | 152.9877 | 38.6036 | 59.9886 | 33.4 | 152.9985 | 22.4276 | 60.0001 | 17.2
153.0333 | 70.8655 | 60.0001 | 65.8 | 152.9941 | 70.7706 | 59.9771 | 65.8 | 153.0363 | 54.7756 | 59.9886 | 49.6 | 152.996 | 38.6014 | 59.9886 | 33.4 | 153.007 | 22.424 | 60.0001 | 17.2
153.0416 | 70.8654 | 60.0001 | 65.8 | 153.0024 | 70.7694 | 59.9771 | 65.8 | 153.0446 | 54.7747 | 59.9886 | 49.6 | 153.0045 | 38.5992 | 59.9886 | 33.4 | 153.0153 | 22.4239 | 60.0001 | 17.2
153.05 | 70.8654 | 60.0001 | 65.8 | 153.0108 | 70.7681 | 59.9771 | 65.8 | 153.053 | 54.7738 | 59.9886 | 49.6 | 153.0128 | 38.598 | 59.9886 | 33.4 | 153.0236 | 22.4237 | 60.0001 | 17.2
153.0583 | 70.8653 | 60.0001 | 65.8 | 153.0191 | 70.7669 | 59.9771 | 65.8 | 153.0613 | 54.7723 | 59.9886 | 49.6 | 153.0211 | 38.5969 | 59.9886 | 33.4 | 153.0319 | 22.424 | 60.0001 | 17.2
153.0666 | 70.8653 | 60.0001 | 65.8 | 153.0274 | 70.7656 | 59.9771 | 65.8 | 153.0696 | 54.7708 | 59.9886 | 49.6 | 153.0294 | 38.5961 | 59.9886 | 33.4 | 153.0403 | 22.4244 | 60.0001 | 17.2
153.075 | 70.8652 | 60.0001 | 65.8 | 153.0358 | 70.7644 | 59.9771 | 65.8 | 153.0779 | 54.7688 | 59.9886 | 49.6 | 153.0378 | 38.5952 | 59.9886 | 33.4 | 153.0486 | 22.4247 | 60.0001 | 17.2
153.0833 | 70.8659 | 60.0001 | 65.8 | 153.0441 | 70.7631 | 59.9771 | 65.8 | 153.0863 | 54.7669 | 59.9886 | 49.6 | 153.0461 | 38.5938 | 59.9886 | 33.4 | 153.0569 | 22.425 | 60.0001 | 17.2
153.0916 | 70.8665 | 60.0001 | 65.8 | 153.0525 | 70.7615 | 59.9771 | 65.8 | 153.0946 | 54.7647 | 59.9886 | 49.6 | 153.0544 | 38.5924 | 59.9886 | 33.4 | 153.0653 | 22.4254 | 60.0001 | 17.2
153.0999 | 70.8671 | 60.0001 | 65.8 | 153.0608 | 70.7598 | 59.9771 | 65.8 | 153.103 | 54.7625 | 59.9886 | 49.6 | 153.0628 | 38.5895 | 59.9886 | 33.4 | 153.0736 | 22.4257 | 60.0001 | 17.2
153.1083 | 70.8678 | 60.0001 | 65.8 | 153.0691 | 70.7566 | 59.9771 | 65.8 | 153.1113 | 54.7603 | 59.9886 | 49.6 | 153.0711 | 38.5865 | 59.9886 | 33.4 | 153.0819 | 22.426 | 60.0001 | 17.2
153.1166 | 70.8684 | 60.0001 | 65.8 | 153.0775 | 70.7534 | 59.9771 | 65.8 | 153.1196 | 54.7581 | 59.9886 | 49.6 | 153.0794 | 38.586 | 59.9886 | 33.4 | 153.0902 | 22.4264 | 60.0001 | 17.2
153.1249 | 70.869 | 60.0001 | 65.8 | 153.0858 | 70.7508 | 59.9771 | 65.8 | 153.128 | 54.757 | 59.9886 | 49.6 | 153.0877 | 38.5855 | 59.9886 | 33.4 | 153.0986 | 22.4265 | 60.0001 | 17.2
153.1333 | 70.8705 | 60.0001 | 65.8 | 153.0941 | 70.7482 | 59.9771 | 65.8 | 153.1363 | 54.7559 | 59.9886 | 49.6 | 153.0961 | 38.5845 | 59.9828 | 33.4 | 153.1069 | 22.4267 | 60.0001 | 17.2
153.1416 | 70.8719 | 60.0001 | 65.8 | 153.1024 | 70.7456 | 59.9771 | 65.8 | 153.1447 | 54.7543 | 59.9886 | 49.6 | 153.1044 | 38.5835 | 59.9828 | 33.4 | 153.1152 | 22.4267 | 60.0001 | 17.2
153.15 | 70.8723 | 60.0001 | 65.8 | 153.1108 | 70.743 | 59.9771 | 65.8 | 153.153 | 54.7527 | 59.9886 | 49.6 | 153.1127 | 38.5817 | 59.9828 | 33.4 | 153.1235 | 22.4267 | 60.0001 | 17.2
153.1583 | 70.8727 | 60.0001 | 65.8 | 153.1192 | 70.7404 | 59.9771 | 65.8 | 153.1613 | 54.7509 | 59.9886 | 49.6 | 153.1212 | 38.58 | 59.9828 | 33.4 | 153.132 | 22.4267 | 60.0001 | 17.2
153.1666 | 70.871 | 60.0001 | 65.8 | 153.1275 | 70.7378 | 59.9771 | 65.8 | 153.1696 | 54.7492 | 59.9886 | 49.6 | 153.1295 | 38.5776 | 59.9828 | 33.4 | 153.1403 | 22.4268 | 60.0001 | 17.2
153.175 | 70.8692 | 60.0001 | 65.8 | 153.1358 | 70.7375 | 59.9771 | 65.8 | 153.178 | 54.748 | 59.9886 | 49.6 | 153.1378 | 38.5752 | 59.9828 | 33.4 | 153.1486 | 22.4268 | 60.0001 | 17.2
153.1833 | 70.8666 | 60.0001 | 65.8 | 153.1441 | 70.7372 | 59.9771 | 65.8 | 153.1863 | 54.7468 | 59.9886 | 49.6 | 153.1461 | 38.5732 | 59.9828 | 33.4 | 153.1569 | 22.4268 | 60.0001 | 17.2
153.1916 | 70.8639 | 60.0001 | 65.8 | 153.1525 | 70.7393 | 59.9771 | 65.8 | 153.1946 | 54.7449 | 59.9886 | 49.6 | 153.1545 | 38.5713 | 59.9828 | 33.4 | 153.1653 | 22.427 | 60.0001 | 17.2
153.2 | 70.8613 | 60.0001 | 65.8 | 153.1609 | 70.7413 | 59.9771 | 65.8 | 153.203 | 54.7429 | 59.9886 | 49.6 | 153.1628 | 38.5687 | 59.9828 | 33.4 | 153.1736 | 22.4272 | 60.0001 | 17.2
153.2083 | 70.8586 | 60.0001 | 65.8 | 153.1692 | 70.7434 | 59.9771 | 65.8 | 153.2113 | 54.7403 | 59.9828 | 49.6 | 153.1711 | 38.566 | 59.9828 | 33.4 | 153.1819 | 22.4256 | 60.0001 | 17.2
153.2166 | 70.8548 | 60.0001 | 65.8 | 153.1775 | 70.7454 | 59.9771 | 65.8 | 153.2197 | 54.7376 | 59.9828 | 49.6 | 153.1795 | 38.5643 | 59.9828 | 33.4 | 153.1903 | 22.424 | 60.0001 | 17.2
153.2249 | 70.851 | 60.0001 | 65.8 | 153.1858 | 70.7473 | 59.9771 | 65.8 | 153.228 | 54.736 | 59.9828 | 49.6 | 153.1878 | 38.5626 | 59.9828 | 33.4 | 153.1986 | 22.4225 | 60.0001 | 17.2
153.2333 | 70.8482 | 60.0001 | 65.8 | 153.1942 | 70.7492 | 59.9771 | 65.8 | 153.2363 | 54.7344 | 59.9828 | 49.6 | 153.1961 | 38.5608 | 59.9828 | 33.4 | 153.2069 | 22.4209 | 60.0001 | 17.2
153.2416 | 70.8454 | 60.0001 | 65.8 | 153.2025 | 70.7511 | 59.9771 | 65.8 | 153.2447 | 54.733 | 59.9828 | 49.6 | 153.2044 | 38.5591 | 59.9828 | 33.4 | 153.2152 | 22.4194 | 60.0001 | 17.2
153.2499 | 70.8444 | 60.0001 | 65.8 | 153.2108 | 70.7529 | 59.9771 | 65.8 | 153.253 | 54.7315 | 59.9828 | 49.6 | 153.2128 | 38.5582 | 59.9828 | 33.4 | 153.2236 | 22.4178 | 60.0001 | 17.2
153.2583 | 70.8434 | 60.0001 | 65.8 | 153.2192 | 70.753 | 59.9771 | 65.8 | 153.2614 | 54.7292 | 59.9828 | 49.6 | 153.2211 | 38.5573 | 59.9828 | 33.4 | 153.2319 | 22.4163 | 60.0001 | 17.2
153.2666 | 70.8434 | 60.0001 | 65.8 | 153.2275 | 70.753 | 59.9771 | 65.8 | 153.2697 | 54.727 | 59.9828 | 49.6 | 153.2294 | 38.5578 | 59.9828 | 33.4 | 153.2402 | 22.4147 | 60.0001 | 17.2
153.275 | 70.8434 | 60.0001 | 65.8 | 153.2359 | 70.7528 | 59.9771 | 65.8 | 153.278 | 54.7255 | 59.9828 | 49.6 | 153.2379 | 38.5582 | 59.9828 | 33.4 | 153.2485 | 22.4131 | 60.0001 | 17.2
153.2833 | 70.8433 | 60.0001 | 65.8 | 153.2442 | 70.7525 | 59.9771 | 65.8 | 153.2863 | 54.724 | 59.9828 | 49.6 | 153.2462 | 38.5588 | 59.9828 | 33.4 | 153.257 | 22.4114 | 60.0001 | 17.2
153.2916 | 70.8432 | 60.0001 | 65.8 | 153.2525 | 70.7507 | 59.9771 | 65.8 | 153.2947 | 54.7235 | 59.9828 | 49.6 | 153.2545 | 38.5594 | 59.9828 | 33.4 | 153.2653 | 22.4118 | 60.0001 | 17.2
153.3 | 70.8435 | 60.0001 | 65.8 | 153.2609 | 70.749 | 59.9771 | 65.8 | 153.303 | 54.723 | 59.9828 | 49.6 | 153.2628 | 38.5591 | 59.9828 | 33.4 | 153.2736 | 22.4123 | 60.0001 | 17.2
153.3083 | 70.8438 | 60.0001 | 65.8 | 153.2692 | 70.7474 | 59.9771 | 65.8 | 153.3113 | 54.7225 | 59.9828 | 49.6 | 153.2712 | 38.5588 | 59.9828 | 33.4 | 153.2819 | 22.4127 | 60.0001 | 17.2
153.3166 | 70.8441 | 60.0001 | 65.8 | 153.2776 | 70.7458 | 59.9771 | 65.8 | 153.3197 | 54.722 | 59.9828 | 49.6 | 153.2795 | 38.558 | 59.9828 | 33.4 | 153.2903 | 22.4131 | 60.0001 | 17.2
153.325 | 70.8444 | 60.0001 | 65.8 | 153.2859 | 70.7434 | 59.9771 | 65.8 | 153.328 | 54.7215 | 59.9828 | 49.6 | 153.2878 | 38.5572 | 59.9828 | 33.4 | 153.2986 | 22.4138 | 60.0001 | 17.2
153.3333 | 70.8443 | 60.0001 | 65.8 | 153.2942 | 70.741 | 59.9771 | 65.8 | 153.3364 | 54.721 | 59.9828 | 49.6 | 153.2962 | 38.5568 | 59.9828 | 33.4 | 153.3069 | 22.4145 | 60.0001 | 17.2
153.3416 | 70.8443 | 60.0001 | 65.8 | 153.3025 | 70.739 | 59.9771 | 65.8 | 153.3447 | 54.721 | 59.9828 | 49.6 | 153.3045 | 38.5564 | 59.9828 | 33.4 | 153.3153 | 22.4152 | 60.0001 | 17.2
153.3499 | 70.8442 | 60.0001 | 65.8 | 153.3109 | 70.7371 | 59.9771 | 65.8 | 153.353 | 54.721 | 59.9828 | 49.6 | 153.3128 | 38.5559 | 59.9828 | 33.4 | 153.3236 | 22.4159 | 60.0001 | 17.2
153.3583 | 70.8441 | 60.0001 | 65.8 | 153.3192 | 70.736 | 59.9771 | 65.8 | 153.3614 | 54.721 | 59.9828 | 49.6 | 153.3211 | 38.5554 | 59.9828 | 33.4 | 153.3319 | 22.4164 | 60.0001 | 17.2
153.3666 | 70.8441 | 60.0001 | 65.8 | 153.3275 | 70.7348 | 59.9771 | 65.8 | 153.3697 | 54.721 | 59.9828 | 49.6 | 153.3295 | 38.5549 | 59.9828 | 33.4 | 153.3402 | 22.417 | 60.0001 | 17.2
153.3749 | 70.8441 | 60.0001 | 65.8 | 153.3359 | 70.7357 | 59.9771 | 65.8 | 153.3781 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.3378 | 38.5543 | 59.9828 | 33.4 | 153.3486 | 22.4172 | 60.0001 | 17.2
153.3833 | 70.8437 | 60.0001 | 65.8 | 153.3442 | 70.7365 | 59.9771 | 65.8 | 153.3864 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.3461 | 38.5545 | 59.9828 | 33.4 | 153.3569 | 22.4175 | 60.0001 | 17.2
153.3916 | 70.8433 | 60.0001 | 65.8 | 153.3526 | 70.7376 | 59.9771 | 65.8 | 153.3947 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.3546 | 38.5547 | 59.9828 | 33.4 | 153.3652 | 22.4178 | 60.0001 | 17.2
153.4 | 70.8429 | 60.0001 | 65.8 | 153.3609 | 70.7387 | 59.9771 | 65.8 | 153.403 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.3629 | 38.5556 | 59.9828 | 33.4 | 153.3735 | 22.418 | 60.0001 | 17.2
153.4083 | 70.8425 | 60.0001 | 65.8 | 153.3692 | 70.7403 | 59.9771 | 65.8 | 153.4114 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.3712 | 38.5564 | 59.9828 | 33.4 | 153.382 | 22.4158 | 60.0001 | 17.2
153.4166 | 70.8421 | 60.0001 | 65.8 | 153.3776 | 70.7419 | 59.9771 | 65.8 | 153.4197 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.3795 | 38.5567 | 59.9828 | 33.4 | 153.3903 | 22.4135 | 60.0001 | 17.2
153.425 | 70.8417 | 60.0001 | 65.8 | 153.3859 | 70.7442 | 59.9771 | 65.8 | 153.428 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.3879 | 38.5569 | 59.9828 | 33.4 | 153.3986 | 22.4113 | 60.0001 | 17.2
153.4333 | 70.8413 | 60.0001 | 65.8 | 153.3943 | 70.7464 | 59.9771 | 65.8 | 153.4364 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.3962 | 38.5578 | 59.9828 | 33.4 | 153.4069 | 22.409 | 60.0001 | 17.2
153.4416 | 70.8409 | 60.0001 | 65.8 | 153.4026 | 70.7474 | 59.9771 | 65.8 | 153.4447 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.4045 | 38.5588 | 59.9828 | 33.4 | 153.4153 | 22.4067 | 60.0001 | 17.2
153.45 | 70.8402 | 60.0001 | 65.8 | 153.4109 | 70.7484 | 59.9771 | 65.8 | 153.4531 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.4129 | 38.5599 | 59.9828 | 33.4 | 153.4236 | 22.4044 | 60.0001 | 17.2
153.4583 | 70.8394 | 60.0001 | 65.8 | 153.4193 | 70.7484 | 59.9771 | 65.8 | 153.4614 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.4212 | 38.561 | 59.9828 | 33.4 | 153.4319 | 22.4023 | 60.0001 | 17.2
153.4666 | 70.8391 | 60.0001 | 65.8 | 153.4276 | 70.7484 | 59.9771 | 65.8 | 153.4697 | 54.721 | 59.9771 | 49.6 | 153.4295 | 38.5621 | 59.9828 | 33.4 | 153.4403 | 22.4002 | 60.0001 | 17.2
153.4749 | 70.8388 | 60.0001 | 65.8 | 153.4359 | 70.7481 | 59.9771 | 65.8 | 153.4781 | 54.7216 | 59.9771 | 49.6 | 153.4378 | 38.5631 | 59.9828 | 33.4 | 153.4486 | 22.3983 | 60.0001 | 17.2
153.4833 | 70.8358 | 60.0001 | 65.8 | 153.4442 | 70.7479 | 59.9771 | 65.8 | 153.4864 | 54.7221 | 59.9771 | 49.6 | 153.4462 | 38.5641 | 59.9828 | 33.4 | 153.4569 | 22.3964 | 60.0001 | 17.2
153.4916 | 70.8329 | 60.0001 | 65.8 | 153.4526 | 70.748 | 59.9771 | 65.8 | 153.4948 | 54.7226 | 59.9771 | 49.6 | 153.4545 | 38.5652 | 59.9828 | 33.4 | 153.4652 | 22.3968 | 60.0001 | 17.2
153.4999 | 70.8296 | 60.0001 | 65.8 | 153.461 | 70.7482 | 59.9771 | 65.8 | 153.5031 | 54.7232 | 59.9771 | 49.6 | 153.4628 | 38.5662 | 59.9828 | 33.4 | 153.4736 | 22.3972 | 60.0001 | 17.2
153.5083 | 70.8262 | 60.0001 | 65.8 | 153.4693 | 70.7479 | 59.9771 | 65.8 | 153.5114 | 54.7237 | 59.9771 | 49.6 | 153.4713 | 38.5673 | 59.9828 | 33.4 | 153.4819 | 22.3975 | 60.0001 | 17.2
153.5166 | 70.8228 | 60.0001 | 65.8 | 153.4776 | 70.7476 | 59.9771 | 65.8 | 153.5198 | 54.7242 | 59.9771 | 49.6 | 153.4796 | 38.5678 | 59.9828 | 33.4 | 153.4902 | 22.3977 | 60.0001 | 17.2
153.525 | 70.8195 | 60.0001 | 65.8 | 153.4859 | 70.7473 | 59.9771 | 65.8 | 153.5281 | 54.723 | 59.9771 | 49.6 | 153.4879 | 38.5683 | 59.9828 | 33.4 | 153.4985 | 22.3981 | 60.0001 | 17.2
153.5333 | 70.8165 | 60.0001 | 65.8 | 153.4943 | 70.747 | 59.9771 | 65.8 | 153.5364 | 54.7218 | 59.9771 | 49.6 | 153.4962 | 38.5681 | 59.9828 | 33.4 | 153.507 | 22.3984 | 60.0001 | 17.2
153.5416 | 70.8134 | 60.0001 | 65.8 | 153.5027 | 70.7477 | 59.9771 | 65.8 | 153.5447 | 54.7206 | 59.9771 | 49.6 | 153.5046 | 38.5679 | 59.9828 | 33.4 | 153.5153 | 22.3986 | 60.0001 | 17.2
153.55 | 70.8104 | 60.0001 | 65.8 | 153.511 | 70.7485 | 59.9771 | 65.8 | 153.5531 | 54.7194 | 59.9771 | 49.6 | 153.5129 | 38.5673 | 59.9828 | 33.4 | 153.5236 | 22.3987 | 60.0001 | 17.2
153.5583 | 70.8074 | 60.0001 | 65.8 | 153.5193 | 70.7486 | 59.9771 | 65.8 | 153.5615 | 54.716 | 59.9771 | 49.6 | 153.5212 | 38.5666 | 59.9828 | 33.4 | 153.5319 | 22.3986 | 60.0001 | 17.2
153.5666 | 70.8066 | 60.0001 | 65.8 | 153.5276 | 70.7487 | 59.9771 | 65.8 | 153.5698 | 54.7126 | 59.9771 | 49.6 | 153.5296 | 38.566 | 59.9828 | 33.4 | 153.5403 | 22.3986 | 60.0001 | 17.2
153.575 | 70.8058 | 60.0001 | 65.8 | 153.536 | 70.7482 | 59.9771 | 65.8 | 153.5781 | 54.7095 | 59.9771 | 49.6 | 153.5379 | 38.5655 | 59.9828 | 33.4 | 153.5486 | 22.3985 | 60.0001 | 17.2
153.5833 | 70.8054 | 60.0001 | 65.8 | 153.5443 | 70.7477 | 59.9771 | 65.8 | 153.5864 | 54.7065 | 59.9771 | 49.6 | 153.5462 | 38.565 | 59.9828 | 33.4 | 153.5569 | 22.3984 | 60.0001 | 17.2
153.5916 | 70.8051 | 60.0001 | 65.8 | 153.5526 | 70.7471 | 59.9771 | 65.8 | 153.5948 | 54.7035 | 59.9771 | 49.6 | 153.5545 | 38.5645 | 59.9828 | 33.4 | 153.5653 | 22.3984 | 60.0001 | 17.2
153.5999 | 70.8047 | 60.0001 | 65.8 | 153.561 | 70.7464 | 59.9771 | 65.8 | 153.6031 | 54.7005 | 59.9771 | 49.6 | 153.5629 | 38.564 | 59.9828 | 33.4 | 153.5736 | 22.3984 | 60.0001 | 17.2
153.6083 | 70.8044 | 60.0001 | 65.8 | 153.5693 | 70.7479 | 59.9771 | 65.8 | 153.6115 | 54.6992 | 59.9771 | 49.6 | 153.5712 | 38.5635 | 59.9828 | 33.4 | 153.5819 | 22.3982 | 60.0001 | 17.2
153.6166 | 70.804 | 60.0001 | 65.8 | 153.5777 | 70.7494 | 59.9771 | 65.8 | 153.6198 | 54.6979 | 59.9771 | 49.6 | 153.5795 | 38.5631 | 59.9828 | 33.4 | 153.5902 | 22.398 | 60.0001 | 17.2
153.6249 | 70.8036 | 60.0001 | 65.8 | 153.586 | 70.7499 | 59.9771 | 65.8 | 153.6281 | 54.6967 | 59.9771 | 49.6 | 153.588 | 38.5627 | 59.9828 | 33.4 | 153.5986 | 22.3975 | 60.0001 | 17.2
153.6333 | 70.8033 | 60.0001 | 65.8 | 153.5943 | 70.7504 | 59.9771 | 65.8 | 153.6365 | 54.6954 | 59.9771 | 49.6 | 153.5963 | 38.5628 | 59.9828 | 33.4 | 153.6069 | 22.397 | 60.0001 | 17.2
153.6416 | 70.803 | 60.0001 | 65.8 | 153.6027 | 70.7512 | 59.9771 | 65.8 | 153.6448 | 54.6956 | 59.9771 | 49.6 | 153.6046 | 38.5628 | 59.9828 | 33.4 | 153.6152 | 22.3964 | 60.0001 | 17.2
153.6499 | 70.8031 | 60.0001 | 65.8 | 153.611 | 70.752 | 59.9771 | 65.8 | 153.6531 | 54.6957 | 59.9771 | 49.6 | 153.6129 | 38.5628 | 59.9828 | 33.4 | 153.6235 | 22.3959 | 60.0001 | 17.2
153.6583 | 70.8031 | 60.0001 | 65.8 | 153.6194 | 70.7526 | 59.9771 | 65.8 | 153.6615 | 54.6954 | 59.9771 | 49.6 | 153.6213 | 38.5627 | 59.9828 | 33.4 | 153.632 | 22.3954 | 60.0001 | 17.2
153.6666 | 70.8032 | 60.0001 | 65.8 | 153.6277 | 70.7533 | 59.9771 | 65.8 | 153.6698 | 54.6952 | 59.9771 | 49.6 | 153.6296 | 38.5624 | 59.9828 | 33.4 | 153.6403 | 22.3948 | 60.0001 | 17.2
153.675 | 70.8032 | 60.0001 | 65.8 | 153.636 | 70.7548 | 59.9771 | 65.8 | 153.6782 | 54.6943 | 59.9771 | 49.6 | 153.6379 | 38.5622 | 59.9828 | 33.4 | 153.6486 | 22.3943 | 60.0001 | 17.2
153.6833 | 70.8036 | 60.0001 | 65.8 | 153.6444 | 70.7563 | 59.9771 | 65.8 | 153.6865 | 54.6934 | 59.9771 | 49.6 | 153.6463 | 38.5614 | 59.9828 | 33.4 | 153.6569 | 22.3938 | 60.0001 | 17.2
153.6916 | 70.8041 | 60.0001 | 65.8 | 153.6527 | 70.7524 | 59.9771 | 65.8 | 153.6948 | 54.6934 | 59.9771 | 49.6 | 153.6546 | 38.5606 | 59.9828 | 33.4 | 153.6653 | 22.3934 | 60.0001 | 17.2
153.7 | 70.8045 | 60.0001 | 65.8 | 153.661 | 70.7485 | 59.9771 | 65.8 | 153.7032 | 54.6933 | 59.9771 | 49.6 | 153.6629 | 38.5602 | 59.9828 | 33.4 | 153.6736 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7083 | 70.8049 | 60.0001 | 65.8 | 153.6693 | 70.7446 | 59.9713 | 65.8 | 153.7115 | 54.6933 | 59.9828 | 49.6 | 153.6712 | 38.5598 | 59.9828 | 33.4 | 153.6819 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7166 | 70.8062 | 60.0001 | 65.8 | 153.6777 | 70.7406 | 59.9713 | 65.8 | 153.7198 | 54.6932 | 59.9828 | 49.6 | 153.6796 | 38.5589 | 59.9828 | 33.4 | 153.6903 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7249 | 70.8074 | 60.0001 | 65.8 | 153.686 | 70.7363 | 59.9713 | 65.8 | 153.7281 | 54.6935 | 59.9828 | 49.6 | 153.6879 | 38.5581 | 59.9828 | 33.4 | 153.6986 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7333 | 70.8087 | 60.0001 | 65.8 | 153.6944 | 70.7319 | 59.9713 | 65.8 | 153.7365 | 54.6937 | 59.9828 | 49.6 | 153.6962 | 38.5572 | 59.9828 | 33.4 | 153.7069 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7416 | 70.8099 | 60.0001 | 65.8 | 153.7027 | 70.7283 | 59.9713 | 65.8 | 153.7448 | 54.6939 | 59.9828 | 49.6 | 153.7047 | 38.5563 | 59.9828 | 33.4 | 153.7152 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7499 | 70.8112 | 60.0001 | 65.8 | 153.711 | 70.7246 | 59.9713 | 65.8 | 153.7532 | 54.6942 | 59.9828 | 49.6 | 153.713 | 38.5558 | 59.9828 | 33.4 | 153.7236 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7583 | 70.8124 | 60.0001 | 65.8 | 153.7194 | 70.7202 | 59.9713 | 65.8 | 153.7615 | 54.695 | 59.9828 | 49.6 | 153.7213 | 38.5552 | 59.9828 | 33.4 | 153.7319 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7666 | 70.8133 | 60.0001 | 65.8 | 153.7277 | 70.7157 | 59.9713 | 65.8 | 153.7698 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.7296 | 38.5559 | 59.9828 | 33.4 | 153.7402 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7749 | 70.8142 | 60.0001 | 65.8 | 153.7361 | 70.7146 | 59.9713 | 65.8 | 153.7782 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.738 | 38.5567 | 59.9828 | 33.4 | 153.7485 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7833 | 70.8143 | 60.0001 | 65.8 | 153.7444 | 70.7136 | 59.9713 | 65.8 | 153.7865 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.7463 | 38.5576 | 59.9828 | 33.4 | 153.757 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.7916 | 70.8145 | 60.0001 | 65.8 | 153.7527 | 70.713 | 59.9713 | 65.8 | 153.7949 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.7546 | 38.5585 | 59.9828 | 33.4 | 153.7653 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.8 | 70.8138 | 60.0001 | 65.8 | 153.7611 | 70.7125 | 59.9713 | 65.8 | 153.8032 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.763 | 38.5602 | 59.9828 | 33.4 | 153.7736 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.8083 | 70.8131 | 60.0001 | 65.8 | 153.7694 | 70.7127 | 59.9713 | 65.8 | 153.8115 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.7713 | 38.5619 | 59.9828 | 33.4 | 153.7819 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.8166 | 70.8111 | 60.0001 | 65.8 | 153.7777 | 70.7128 | 59.9713 | 65.8 | 153.8199 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.7796 | 38.5626 | 59.9828 | 33.4 | 153.7903 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.825 | 70.8091 | 60.0001 | 65.8 | 153.7861 | 70.7124 | 59.9713 | 65.8 | 153.8282 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.7879 | 38.5633 | 59.9828 | 33.4 | 153.7986 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.8333 | 70.8071 | 60.0001 | 65.8 | 153.7944 | 70.7121 | 59.9713 | 65.8 | 153.8365 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.7963 | 38.5638 | 59.9828 | 33.4 | 153.8069 | 22.3931 | 60.0001 | 17.2
153.8416 | 70.8052 | 60.0001 | 65.8 | 153.8028 | 70.7117 | 59.9713 | 65.8 | 153.8448 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.8046 | 38.5643 | 59.9828 | 33.4 | 153.8153 | 22.3932 | 60.0001 | 17.2
153.8499 | 70.8018 | 60.0001 | 65.8 | 153.8111 | 70.7113 | 59.9713 | 65.8 | 153.8532 | 54.6959 | 59.9828 | 49.6 | 153.8129 | 38.5642 | 59.9828 | 33.4 | 153.8236 | 22.3932 | 60.0001 | 17.2
153.8583 | 70.7984 | 60.0001 | 65.8 | 153.8194 | 70.7118 | 59.9713 | 65.8 | 153.8615 | 54.6964 | 59.9828 | 49.6 | 153.8214 | 38.564 | 59.9828 | 33.4 | 153.8319 | 22.3933 | 60.0001 | 17.2
153.8666 | 70.7958 | 60.0001 | 65.8 | 153.8278 | 70.7123 | 59.9713 | 65.8 | 153.8699 | 54.6969 | 59.9828 | 49.6 | 153.8297 | 38.5636 | 59.9828 | 33.4 | 153.8402 | 22.3933 | 60.0001 | 17.2
153.8749 | 70.7931 | 60.0001 | 65.8 | 153.8361 | 70.7128 | 59.9713 | 65.8 | 153.8782 | 54.6974 | 59.9828 | 49.6 | 153.838 | 38.5633 | 59.9828 | 33.4 | 153.8486 | 22.3933 | 60.0001 | 17.2
153.8833 | 70.7904 | 60.0001 | 65.8 | 153.8445 | 70.7133 | 59.9713 | 65.8 | 153.8865 | 54.6979 | 59.9828 | 49.6 | 153.8463 | 38.5631 | 59.9828 | 33.4 | 153.8569 | 22.3934 | 60.0001 | 17.2
153.8916 | 70.7878 | 60.0001 | 65.8 | 153.8528 | 70.7139 | 59.9713 | 65.8 | 153.8949 | 54.6984 | 59.9828 | 49.6 | 153.8547 | 38.5628 | 59.9828 | 33.4 | 153.8652 | 22.3934 | 60.0001 | 17.2
153.8999 | 70.7864 | 60.0001 | 65.8 | 153.8611 | 70.7144 | 59.9713 | 65.8 | 153.9032 | 54.6989 | 59.9828 | 49.6 | 153.863 | 38.5619 | 59.9828 | 33.4 | 153.8735 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9083 | 70.785 | 60.0001 | 65.8 | 153.8695 | 70.7149 | 59.9713 | 65.8 | 153.9116 | 54.6994 | 59.9828 | 49.6 | 153.8713 | 38.5609 | 59.9828 | 33.4 | 153.882 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9166 | 70.7839 | 60.0001 | 65.8 | 153.8778 | 70.7155 | 59.9713 | 65.8 | 153.9199 | 54.6999 | 59.9828 | 49.6 | 153.8797 | 38.5599 | 59.9828 | 33.4 | 153.8903 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.925 | 70.7828 | 60.0001 | 65.8 | 153.8861 | 70.7176 | 59.9713 | 65.8 | 153.9282 | 54.7004 | 59.9828 | 49.6 | 153.888 | 38.5588 | 59.9828 | 33.4 | 153.8986 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9333 | 70.7828 | 60.0001 | 65.8 | 153.8944 | 70.7197 | 59.9713 | 65.8 | 153.9366 | 54.7009 | 59.9828 | 49.6 | 153.8963 | 38.5566 | 59.9828 | 33.4 | 153.9069 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9416 | 70.7828 | 60.0001 | 65.8 | 153.9028 | 70.7203 | 59.9713 | 65.8 | 153.9449 | 54.6998 | 59.9828 | 49.6 | 153.9046 | 38.5545 | 59.9828 | 33.4 | 153.9153 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.95 | 70.7828 | 60.0001 | 65.8 | 153.9112 | 70.7209 | 59.9713 | 65.8 | 153.9532 | 54.6988 | 59.9828 | 49.6 | 153.913 | 38.5522 | 59.9828 | 33.4 | 153.9236 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9583 | 70.7828 | 60.0001 | 65.8 | 153.9195 | 70.7214 | 59.9713 | 65.8 | 153.9615 | 54.698 | 59.9828 | 49.6 | 153.9213 | 38.5499 | 59.9828 | 33.4 | 153.9319 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9666 | 70.7827 | 60.0001 | 65.8 | 153.9278 | 70.722 | 59.9713 | 65.8 | 153.9699 | 54.6971 | 59.9828 | 49.6 | 153.9296 | 38.5463 | 59.9771 | 33.4 | 153.9403 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9749 | 70.7827 | 60.0001 | 65.8 | 153.9361 | 70.7229 | 59.9713 | 65.8 | 153.9782 | 54.6948 | 59.9828 | 49.6 | 153.938 | 38.5428 | 59.9771 | 33.4 | 153.9486 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9833 | 70.7827 | 60.0001 | 65.8 | 153.9445 | 70.7238 | 59.9713 | 65.8 | 153.9866 | 54.6925 | 59.9828 | 49.6 | 153.9464 | 38.5409 | 59.9771 | 33.4 | 153.9569 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9916 | 70.7826 | 60.0001 | 65.8 | 153.9529 | 70.7253 | 59.9713 | 65.8 | 153.9949 | 54.6902 | 59.9828 | 49.6 | 153.9547 | 38.5391 | 59.9771 | 33.4 | 153.9652 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
153.9999 | 70.7823 | 60.0001 | 65.8 | 153.9612 | 70.7267 | 59.9713 | 65.8 | 154.0032 | 54.6879 | 59.9828 | 49.6 | 153.9631 | 38.5343 | 59.9771 | 33.4 | 153.9736 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0083 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 153.9695 | 70.7266 | 59.9713 | 65.8 | 154.0116 | 54.6846 | 59.9828 | 49.6 | 153.9714 | 38.5296 | 59.9771 | 33.4 | 153.9819 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0166 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 153.9778 | 70.7265 | 59.9713 | 65.8 | 154.0199 | 54.6812 | 59.9828 | 49.6 | 153.9797 | 38.5258 | 59.9771 | 33.4 | 153.9902 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0249 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 153.9862 | 70.7268 | 59.9713 | 65.8 | 154.0283 | 54.6789 | 59.9828 | 49.6 | 153.988 | 38.5221 | 59.9771 | 33.4 | 153.9985 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0333 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 153.9945 | 70.7271 | 59.9713 | 65.8 | 154.0366 | 54.6766 | 59.9828 | 49.6 | 153.9964 | 38.5177 | 59.9771 | 33.4 | 154.007 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0416 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 154.0028 | 70.729 | 59.9713 | 65.8 | 154.0449 | 54.6741 | 59.9828 | 49.6 | 154.0047 | 38.5133 | 59.9771 | 33.4 | 154.0153 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.05 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 154.0112 | 70.7309 | 59.9713 | 65.8 | 154.0533 | 54.6715 | 59.9828 | 49.6 | 154.013 | 38.5096 | 59.9771 | 33.4 | 154.0236 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0583 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 154.0195 | 70.7316 | 59.9713 | 65.8 | 154.0616 | 54.6705 | 59.9828 | 49.6 | 154.0214 | 38.5059 | 59.9771 | 33.4 | 154.0319 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0666 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 154.0279 | 70.7323 | 59.9713 | 65.8 | 154.0699 | 54.6695 | 59.9828 | 49.6 | 154.0297 | 38.5024 | 59.9771 | 33.4 | 154.0403 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.075 | 70.7819 | 60.0001 | 65.8 | 154.0362 | 70.734 | 59.9713 | 65.8 | 154.0782 | 54.6684 | 59.9828 | 49.6 | 154.038 | 38.4988 | 59.9771 | 33.4 | 154.0486 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0833 | 70.7808 | 60.0001 | 65.8 | 154.0445 | 70.7357 | 59.9713 | 65.8 | 154.0866 | 54.6674 | 59.9828 | 49.6 | 154.0463 | 38.4982 | 59.9771 | 33.4 | 154.0569 | 22.3935 | 60.0001 | 17.2
154.0916 | 70.7798 | 60.0001 | 65.8 | 154.0529 | 70.7374 | 59.9713 | 65.8 | 154.0949 | 54.667 | 59.9828 | 49.6 | 154.0547 | 38.4976 | 59.9771 | 33.4 | 154.0653 | 22.3936 | 60.0001 | 17.2
154.0999 | 70.7785 | 60.0001 | 65.8 | 154.0612 | 70.739 | 59.9713 | 65.8 | 154.1033 | 54.6666 | 59.9828 | 49.6 | 154.063 | 38.4978 | 59.9771 | 33.4 | 154.0736 | 22.3936 | 60.0001 | 17.2
154.1083 | 70.7771 | 60.0001 | 65.8 | 154.0695 | 70.7407 | 59.9713 | 65.8 | 154.1116 | 54.6662 | 59.9828 | 49.6 | 154.0714 | 38.4979 | 59.9771 | 33.4 | 154.0819 | 22.3922 | 60.0001 | 17.2
154.1166 | 70.7751 | 60.0001 | 65.8 | 154.0779 | 70.7424 | 59.9713 | 65.8 | 154.1199 | 54.6658 | 59.9828 | 49.6 | 154.0798 | 38.4989 | 59.9771 | 33.4 | 154.0902 | 22.3908 | 60.0001 | 17.2
154.1249 | 70.7732 | 60.0001 | 65.8 | 154.0862 | 70.7408 | 59.9713 | 65.8 | 154.1283 | 54.6652 | 59.9828 | 49.6 | 154.0881 | 38.4998 | 59.9771 | 33.4 | 154.0986 | 22.3893 | 60.0001 | 17.2
154.1333 | 70.7712 | 60.0001 | 65.8 | 154.0946 | 70.7393 | 59.9713 | 65.8 | 154.1366 | 54.6646 | 59.9828 | 49.6 | 154.0964 | 38.5009 | 59.9713 | 33.4 | 154.1069 | 22.3879 | 60.0001 | 17.2
154.1416 | 70.7693 | 60.0001 | 65.8 | 154.1029 | 70.7391 | 59.9713 | 65.8 | 154.145 | 54.664 | 59.9828 | 49.6 | 154.1047 | 38.502 | 59.9713 | 33.4 | 154.1152 | 22.3865 | 60.0001 | 17.2
154.1499 | 70.7673 | 60.0001 | 65.8 | 154.1112 | 70.7389 | 59.9713 | 65.8 | 154.1533 | 54.6634 | 59.9828 | 49.6 | 154.1131 | 38.5029 | 59.9713 | 33.4 | 154.1235 | 22.385 | 60.0001 | 17.2
154.1583 | 70.7653 | 60.0001 | 65.8 | 154.1196 | 70.7377 | 59.9713 | 65.8 | 154.1616 | 54.6628 | 59.9828 | 49.6 | 154.1214 | 38.5039 | 59.9713 | 33.4 | 154.132 | 22.3836 | 60.0001 | 17.2
154.1666 | 70.7649 | 60.0001 | 65.8 | 154.1279 | 70.7364 | 59.9713 | 65.8 | 154.17 | 54.6622 | 59.9828 | 49.6 | 154.1297 | 38.5048 | 59.9713 | 33.4 | 154.1403 | 22.3822 | 60.0001 | 17.2
154.175 | 70.7644 | 60.0001 | 65.8 | 154.1363 | 70.734 | 59.9713 | 65.8 | 154.1783 | 54.6612 | 59.9828 | 49.6 | 154.1381 | 38.5058 | 59.9713 | 33.4 | 154.1486 | 22.3807 | 60.0001 | 17.2
154.1833 | 70.7643 | 60.0001 | 65.8 | 154.1446 | 70.7316 | 59.9713 | 65.8 | 154.1866 | 54.6602 | 59.9828 | 49.6 | 154.1464 | 38.5061 | 59.9713 | 33.4 | 154.1569 | 22.3792 | 60.0001 | 17.2
154.1916 | 70.7641 | 60.0001 | 65.8 | 154.1529 | 70.7292 | 59.9713 | 65.8 | 154.1949 | 54.6589 | 59.9828 | 49.6 | 154.1547 | 38.5065 | 59.9713 | 33.4 | 154.1653 | 22.3792 | 60.0001 | 17.2
154.2 | 70.7646 | 60.0001 | 65.8 | 154.1613 | 70.7268 | 59.9713 | 65.8 | 154.2033 | 54.6576 | 59.9828 | 49.6 | 154.1631 | 38.5068 | 59.9713 | 33.4 | 154.1736 | 22.3792 | 60.0001 | 17.2
154.2083 | 70.765 | 60.0001 | 65.8 | 154.1696 | 70.724 | 59.9713 | 65.8 | 154.2116 | 54.6552 | 59.9771 | 49.6 | 154.1714 | 38.5072 | 59.9713 | 33.4 | 154.1819 | 22.3793 | 60.0001 | 17.2
154.2166 | 70.7655 | 60.0001 | 65.8 | 154.1779 | 70.7213 | 59.9713 | 65.8 | 154.22 | 54.6528 | 59.9771 | 49.6 | 154.1797 | 38.5074 | 59.9713 | 33.4 | 154.1903 | 22.3793 | 60.0001 | 17.2
154.2249 | 70.766 | 60.0001 | 65.8 | 154.1862 | 70.7179 | 59.9713 | 65.8 | 154.2283 | 54.6504 | 59.9771 | 49.6 | 154.188 | 38.5075 | 59.9713 | 33.4 | 154.1986 | 22.3794 | 60.0001 | 17.2
154.2333 | 70.7664 | 60.0001 | 65.8 | 154.1946 | 70.7146 | 59.9713 | 65.8 | 154.2366 | 54.648 | 59.9771 | 49.6 | 154.1965 | 38.5077 | 59.9713 | 33.4 | 154.2069 | 22.3794 | 60.0001 | 17.2
154.2416 | 70.7669 | 60.0001 | 65.8 | 154.203 | 70.7114 | 59.9713 | 65.8 | 154.245 | 54.6456 | 59.9771 | 49.6 | 154.2048 | 38.5079 | 59.9713 | 33.4 | 154.2152 | 22.3795 | 60.0001 | 17.2
154.2499 | 70.7669 | 60.0001 | 65.8 | 154.2113 | 70.7082 | 59.9713 | 65.8 | 154.2533 | 54.6432 | 59.9771 | 49.6 | 154.2131 | 38.508 | 59.9713 | 33.4 | 154.2236 | 22.3795 | 60.0001 | 17.2
154.2583 | 70.7668 | 60.0001 | 65.8 | 154.2196 | 70.7079 | 59.9713 | 65.8 | 154.2617 | 54.6397 | 59.9771 | 49.6 | 154.2215 | 38.5082 | 59.9713 | 33.4 | 154.2319 | 22.3795 | 60.0001 | 17.2
154.2666 | 70.7668 | 60.0001 | 65.8 | 154.2279 | 70.7077 | 59.9713 | 65.8 | 154.27 | 54.6362 | 59.9771 | 49.6 | 154.2298 | 38.5082 | 59.9713 | 33.4 | 154.2402 | 22.3796 | 60.0001 | 17.2
154.2749 | 70.7668 | 60.0001 | 65.8 | 154.2363 | 70.7064 | 59.9713 | 65.8 | 154.2783 | 54.633 | 59.9771 | 49.6 | 154.2381 | 38.5082 | 59.9713 | 33.4 | 154.2485 | 22.3797 | 60.0001 | 17.2
154.2833 | 70.7667 | 60.0001 | 65.8 | 154.2447 | 70.7052 | 59.9713 | 65.8 | 154.2867 | 54.6299 | 59.9771 | 49.6 | 154.2465 | 38.5083 | 59.9713 | 33.4 | 154.257 | 22.3799 | 60.0001 | 17.2
154.2916 | 70.7667 | 60.0001 | 65.8 | 154.253 | 70.7065 | 59.9713 | 65.8 | 154.295 | 54.628 | 59.9771 | 49.6 | 154.2548 | 38.5083 | 59.9713 | 33.4 | 154.2653 | 22.3791 | 60.0001 | 17.2
154.3 | 70.7666 | 60.0001 | 65.8 | 154.2613 | 70.7078 | 59.9713 | 65.8 | 154.3033 | 54.6261 | 59.9771 | 49.6 | 154.2631 | 38.5009 | 59.9713 | 33.4 | 154.2736 | 22.3783 | 60.0001 | 17.2
154.3083 | 70.7666 | 60.0001 | 65.8 | 154.2696 | 70.7059 | 59.9713 | 65.8 | 154.3116 | 54.6242 | 59.9771 | 49.6 | 154.2714 | 38.4936 | 59.9713 | 33.4 | 154.2819 | 22.3775 | 60.0001 | 17.2
154.3166 | 70.7663 | 60.0001 | 65.8 | 154.278 | 70.7039 | 59.9713 | 65.8 | 154.32 | 54.6224 | 59.9771 | 49.6 | 154.2798 | 38.4863 | 59.9713 | 33.4 | 154.2903 | 22.3767 | 60.0001 | 17.2
154.325 | 70.766 | 60.0001 | 65.8 | 154.2863 | 70.7019 | 59.9713 | 65.8 | 154.3284 | 54.6206 | 59.9771 | 49.6 | 154.2881 | 38.479 | 59.9713 | 33.4 | 154.2986 | 22.3759 | 60.0001 | 17.2
154.3333 | 70.7657 | 60.0001 | 65.8 | 154.2946 | 70.6999 | 59.9713 | 65.8 | 154.3367 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.2964 | 38.4716 | 59.9713 | 33.4 | 154.3069 | 22.375 | 60.0001 | 17.2
154.3416 | 70.7655 | 60.0001 | 65.8 | 154.303 | 70.696 | 59.9713 | 65.8 | 154.345 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3049 | 38.4643 | 59.9713 | 33.4 | 154.3153 | 22.3742 | 60.0001 | 17.2
154.3499 | 70.7642 | 60.0001 | 65.8 | 154.3113 | 70.6922 | 59.9713 | 65.8 | 154.3533 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3132 | 38.4566 | 59.9713 | 33.4 | 154.3236 | 22.3734 | 60.0001 | 17.2
154.3583 | 70.763 | 60.0001 | 65.8 | 154.3197 | 70.6861 | 59.9713 | 65.8 | 154.3617 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3215 | 38.4489 | 59.9713 | 33.4 | 154.3319 | 22.3725 | 60.0001 | 17.2
154.3666 | 70.7622 | 60.0001 | 65.8 | 154.328 | 70.6801 | 59.9713 | 65.8 | 154.3701 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3299 | 38.4412 | 59.9713 | 33.4 | 154.3402 | 22.3715 | 60.0001 | 17.2
154.3749 | 70.7613 | 60.0001 | 65.8 | 154.3363 | 70.6748 | 59.9713 | 65.8 | 154.3784 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3382 | 38.4335 | 59.9713 | 33.4 | 154.3486 | 22.3716 | 60.0001 | 17.2
154.3833 | 70.7605 | 60.0001 | 65.8 | 154.3447 | 70.6695 | 59.9713 | 65.8 | 154.3867 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3465 | 38.4329 | 59.9713 | 33.4 | 154.3569 | 22.3716 | 60.0001 | 17.2
154.3916 | 70.7596 | 60.0001 | 65.8 | 154.353 | 70.6674 | 59.9713 | 65.8 | 154.395 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3548 | 38.4323 | 59.9713 | 33.4 | 154.3652 | 22.3713 | 60.0001 | 17.2
154.3999 | 70.7591 | 60.0001 | 65.8 | 154.3614 | 70.6654 | 59.9713 | 65.8 | 154.4034 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3632 | 38.4316 | 59.9713 | 33.4 | 154.3735 | 22.371 | 60.0001 | 17.2
154.4083 | 70.7585 | 60.0001 | 65.8 | 154.3697 | 70.6608 | 59.9713 | 65.8 | 154.4117 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3715 | 38.431 | 59.9713 | 33.4 | 154.382 | 22.3693 | 60.0001 | 17.2
154.4166 | 70.7579 | 60.0001 | 65.8 | 154.378 | 70.6563 | 59.9713 | 65.8 | 154.42 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3798 | 38.4304 | 59.9713 | 33.4 | 154.3903 | 22.3676 | 60.0001 | 17.2
154.425 | 70.7574 | 60.0001 | 65.8 | 154.3864 | 70.6527 | 59.9713 | 65.8 | 154.4284 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3882 | 38.4298 | 59.9713 | 33.4 | 154.3986 | 22.366 | 60.0001 | 17.2
154.4333 | 70.7578 | 60.0001 | 65.8 | 154.3947 | 70.6491 | 59.9713 | 65.8 | 154.4367 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.3965 | 38.4295 | 59.9713 | 33.4 | 154.4069 | 22.3643 | 60.0001 | 17.2
154.4416 | 70.7581 | 60.0001 | 65.8 | 154.403 | 70.6476 | 59.9713 | 65.8 | 154.4451 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4048 | 38.4292 | 59.9713 | 33.4 | 154.4153 | 22.3626 | 60.0001 | 17.2
154.45 | 70.7581 | 60.0001 | 65.8 | 154.4114 | 70.6461 | 59.9713 | 65.8 | 154.4534 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4133 | 38.429 | 59.9713 | 33.4 | 154.4236 | 22.3609 | 60.0001 | 17.2
154.4583 | 70.7581 | 60.0001 | 65.8 | 154.4197 | 70.6429 | 59.9713 | 65.8 | 154.4617 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4216 | 38.4287 | 59.9713 | 33.4 | 154.4319 | 22.3592 | 60.0001 | 17.2
154.4666 | 70.7575 | 60.0001 | 65.8 | 154.4281 | 70.6396 | 59.9713 | 65.8 | 154.4701 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4299 | 38.4289 | 59.9713 | 33.4 | 154.4403 | 22.3575 | 60.0001 | 17.2
154.4749 | 70.7568 | 60.0001 | 65.8 | 154.4364 | 70.636 | 59.9713 | 65.8 | 154.4784 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4382 | 38.429 | 59.9713 | 33.4 | 154.4486 | 22.3561 | 60.0001 | 17.2
154.4833 | 70.7561 | 60.0001 | 65.8 | 154.4447 | 70.6324 | 59.9713 | 65.8 | 154.4868 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4466 | 38.4295 | 59.9713 | 33.4 | 154.4569 | 22.3548 | 60.0001 | 17.2
154.4916 | 70.7555 | 60.0001 | 65.8 | 154.4531 | 70.6313 | 59.9713 | 65.8 | 154.4951 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4549 | 38.4299 | 59.9713 | 33.4 | 154.4652 | 22.3546 | 60.0001 | 17.2
154.4999 | 70.7548 | 60.0001 | 65.8 | 154.4614 | 70.6303 | 59.9713 | 65.8 | 154.5034 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4632 | 38.4304 | 59.9713 | 33.4 | 154.4736 | 22.3543 | 60.0001 | 17.2
154.5083 | 70.7542 | 60.0001 | 65.8 | 154.4698 | 70.6283 | 59.9713 | 65.8 | 154.5118 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4716 | 38.4308 | 59.9713 | 33.4 | 154.4819 | 22.3541 | 60.0001 | 17.2
154.5166 | 70.7535 | 60.0001 | 65.8 | 154.4781 | 70.6264 | 59.9713 | 65.8 | 154.5201 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4799 | 38.4313 | 59.9713 | 33.4 | 154.4902 | 22.3539 | 60.0001 | 17.2
154.5249 | 70.7528 | 60.0001 | 65.8 | 154.4864 | 70.624 | 59.9713 | 65.8 | 154.5284 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4882 | 38.4317 | 59.9713 | 33.4 | 154.4985 | 22.3537 | 60.0001 | 17.2
154.5333 | 70.7522 | 60.0001 | 65.8 | 154.4948 | 70.6216 | 59.9713 | 65.8 | 154.5367 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.4966 | 38.4322 | 59.9713 | 33.4 | 154.507 | 22.3535 | 60.0001 | 17.2
154.5416 | 70.7515 | 60.0001 | 65.8 | 154.5031 | 70.6191 | 59.9713 | 65.8 | 154.5451 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5049 | 38.4327 | 59.9713 | 33.4 | 154.5153 | 22.3533 | 60.0001 | 17.2
154.55 | 70.7504 | 60.0001 | 65.8 | 154.5114 | 70.6167 | 59.9713 | 65.8 | 154.5534 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5132 | 38.433 | 59.9713 | 33.4 | 154.5236 | 22.3531 | 60.0001 | 17.2
154.5583 | 70.7492 | 60.0001 | 65.8 | 154.5197 | 70.6146 | 59.9713 | 65.8 | 154.5618 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5215 | 38.4333 | 59.9713 | 33.4 | 154.5319 | 22.3528 | 60.0001 | 17.2
154.5666 | 70.7481 | 60.0001 | 65.8 | 154.5281 | 70.6125 | 59.9713 | 65.8 | 154.5701 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.53 | 38.4333 | 59.9713 | 33.4 | 154.5403 | 22.3526 | 60.0001 | 17.2
154.575 | 70.7469 | 60.0001 | 65.8 | 154.5365 | 70.6101 | 59.9713 | 65.8 | 154.5784 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5383 | 38.4333 | 59.9713 | 33.4 | 154.5486 | 22.3526 | 60.0001 | 17.2
154.5833 | 70.7467 | 60.0001 | 65.8 | 154.5448 | 70.6077 | 59.9713 | 65.8 | 154.5868 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5466 | 38.4334 | 59.9713 | 33.4 | 154.5569 | 22.3525 | 60.0001 | 17.2
154.5916 | 70.7465 | 60.0001 | 65.8 | 154.5531 | 70.6082 | 59.9713 | 65.8 | 154.5951 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.555 | 38.4334 | 59.9713 | 33.4 | 154.5653 | 22.3524 | 60.0001 | 17.2
154.5999 | 70.7462 | 60.0001 | 65.8 | 154.5614 | 70.6086 | 59.9713 | 65.8 | 154.6035 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5633 | 38.4334 | 59.9713 | 33.4 | 154.5736 | 22.3524 | 60.0001 | 17.2
154.6083 | 70.7459 | 60.0001 | 65.8 | 154.5698 | 70.611 | 59.9713 | 65.8 | 154.6118 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5716 | 38.4335 | 59.9713 | 33.4 | 154.5819 | 22.352 | 60.0001 | 17.2
154.6166 | 70.7455 | 60.0001 | 65.8 | 154.5782 | 70.6134 | 59.9713 | 65.8 | 154.6201 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.58 | 38.4335 | 59.9713 | 33.4 | 154.5902 | 22.3517 | 60.0001 | 17.2
154.6249 | 70.7452 | 60.0001 | 65.8 | 154.5865 | 70.6163 | 59.9713 | 65.8 | 154.6285 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5883 | 38.4335 | 59.9713 | 33.4 | 154.5986 | 22.3514 | 60.0001 | 17.2
154.6333 | 70.746 | 60.0001 | 65.8 | 154.5948 | 70.6192 | 59.9713 | 65.8 | 154.6368 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.5966 | 38.4335 | 59.9713 | 33.4 | 154.6069 | 22.3511 | 60.0001 | 17.2
154.6416 | 70.7469 | 60.0001 | 65.8 | 154.6031 | 70.6218 | 59.9713 | 65.8 | 154.6451 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6049 | 38.4335 | 59.9713 | 33.4 | 154.6152 | 22.3508 | 60.0001 | 17.2
154.6499 | 70.7477 | 60.0001 | 65.8 | 154.6115 | 70.6244 | 59.9713 | 65.8 | 154.6534 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6133 | 38.4335 | 59.9713 | 33.4 | 154.6235 | 22.3506 | 60.0001 | 17.2
154.6583 | 70.7485 | 60.0001 | 65.8 | 154.6198 | 70.6273 | 59.9713 | 65.8 | 154.6618 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6216 | 38.4335 | 59.9713 | 33.4 | 154.632 | 22.35 | 60.0001 | 17.2
154.6666 | 70.7484 | 60.0001 | 65.8 | 154.6281 | 70.6302 | 59.9713 | 65.8 | 154.6702 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6299 | 38.4334 | 59.9713 | 33.4 | 154.6403 | 22.3495 | 60.0001 | 17.2
154.675 | 70.7483 | 60.0001 | 65.8 | 154.6365 | 70.6303 | 59.9713 | 65.8 | 154.6785 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6384 | 38.4333 | 59.9713 | 33.4 | 154.6486 | 22.349 | 60.0001 | 17.2
154.6833 | 70.7493 | 60.0001 | 65.8 | 154.6448 | 70.6303 | 59.9713 | 65.8 | 154.6868 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6467 | 38.4332 | 59.9713 | 33.4 | 154.6569 | 22.3485 | 60.0001 | 17.2
154.6916 | 70.7502 | 60.0001 | 65.8 | 154.6532 | 70.6312 | 59.9713 | 65.8 | 154.6951 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.655 | 38.4331 | 59.9713 | 33.4 | 154.6653 | 22.3481 | 60.0001 | 17.2
154.7 | 70.7523 | 60.0001 | 65.8 | 154.6615 | 70.632 | 59.9713 | 65.8 | 154.7035 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6634 | 38.4331 | 59.9713 | 33.4 | 154.6736 | 22.3476 | 60.0001 | 17.2
154.7083 | 70.7545 | 60.0001 | 65.8 | 154.6698 | 70.6329 | 59.9713 | 65.8 | 154.7119 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6717 | 38.433 | 59.9713 | 33.4 | 154.6819 | 22.3469 | 60.0001 | 17.2
154.7166 | 70.7561 | 60.0001 | 65.8 | 154.6782 | 70.6338 | 59.9713 | 65.8 | 154.7202 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.68 | 38.4329 | 59.9713 | 33.4 | 154.6903 | 22.3462 | 60.0001 | 17.2
154.7249 | 70.7578 | 60.0001 | 65.8 | 154.6865 | 70.6357 | 59.9713 | 65.8 | 154.7285 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6883 | 38.4328 | 59.9713 | 33.4 | 154.6986 | 22.3455 | 60.0001 | 17.2
154.7333 | 70.7595 | 60.0001 | 65.8 | 154.6949 | 70.6376 | 59.9713 | 65.8 | 154.7368 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.6967 | 38.4327 | 59.9713 | 33.4 | 154.7069 | 22.3448 | 60.0001 | 17.2
154.7416 | 70.7612 | 60.0001 | 65.8 | 154.7032 | 70.6404 | 59.9713 | 65.8 | 154.7452 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.705 | 38.4326 | 59.9713 | 33.4 | 154.7152 | 22.3437 | 60.0001 | 17.2
154.7499 | 70.7633 | 60.0001 | 65.8 | 154.7115 | 70.6432 | 59.9713 | 65.8 | 154.7535 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.7133 | 38.4326 | 59.9713 | 33.4 | 154.7236 | 22.3426 | 60.0001 | 17.2
154.7583 | 70.7654 | 60.0001 | 65.8 | 154.7199 | 70.6461 | 59.9713 | 65.8 | 154.7618 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.7217 | 38.4326 | 59.9713 | 33.4 | 154.7319 | 22.3417 | 60.0001 | 17.2
154.7666 | 70.7665 | 60.0001 | 65.8 | 154.7282 | 70.649 | 59.9713 | 65.8 | 154.7702 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.73 | 38.4323 | 59.9713 | 33.4 | 154.7402 | 22.3407 | 60.0001 | 17.2
154.7749 | 70.7677 | 60.0001 | 65.8 | 154.7365 | 70.6498 | 59.9713 | 65.8 | 154.7785 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.7383 | 38.4321 | 59.9713 | 33.4 | 154.7485 | 22.34 | 60.0001 | 17.2
154.7833 | 70.7677 | 60.0001 | 65.8 | 154.7448 | 70.6505 | 59.9713 | 65.8 | 154.7869 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.7468 | 38.4318 | 59.9713 | 33.4 | 154.757 | 22.3393 | 60.0001 | 17.2
154.7916 | 70.7676 | 60.0001 | 65.8 | 154.7532 | 70.6515 | 59.9713 | 65.8 | 154.7952 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.7551 | 38.4315 | 59.9713 | 33.4 | 154.7653 | 22.3361 | 60.0001 | 17.2
154.8 | 70.7665 | 60.0001 | 65.8 | 154.7616 | 70.6525 | 59.9713 | 65.8 | 154.8035 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.7634 | 38.4312 | 59.9713 | 33.4 | 154.7736 | 22.3329 | 60.0001 | 17.2
154.8083 | 70.7653 | 60.0001 | 65.8 | 154.7699 | 70.6528 | 59.9713 | 65.8 | 154.8119 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.7717 | 38.4309 | 59.9713 | 33.4 | 154.7819 | 22.3302 | 60.0001 | 17.2
154.8166 | 70.7642 | 60.0001 | 65.8 | 154.7782 | 70.6531 | 59.9713 | 65.8 | 154.8202 | 54.6187 | 59.9771 | 49.6 | 154.7801 | 38.4306 | 59.9713 | 33.4 | 154.7903 | 22.3275 | 60.0001 | 17.2
154.825 | 70.7631 | 60.0001 | 65.8 | 154.7865 | 70.6531 | 59.9713 | 65.8 | 154.8286 | 54.6196 | 59.9771 | 49.6 | 154.7884 | 38.4303 | 59.9713 | 33.4 | 154.7986 | 22.3253 | 60.0001 | 17.2
154.8333 | 70.7615 | 60.0001 | 65.8 | 154.7949 | 70.6531 | 59.9713 | 65.8 | 154.8369 | 54.6205 | 59.9771 | 49.6 | 154.7967 | 38.43 | 59.9713 | 33.4 | 154.8069 | 22.3231 | 60.0001 | 17.2
154.8416 | 70.7599 | 60.0001 | 65.8 | 154.8033 | 70.6531 | 59.9713 | 65.8 | 154.8452 | 54.622 | 59.9771 | 49.6 | 154.8051 | 38.4297 | 59.9713 | 33.4 | 154.8153 | 22.3208 | 60.0001 | 17.2
154.8499 | 70.7564 | 60.0001 | 65.8 | 154.8116 | 70.6532 | 59.9713 | 65.8 | 154.8536 | 54.6234 | 59.9771 | 49.6 | 154.8134 | 38.4297 | 59.9713 | 33.4 | 154.8236 | 22.3184 | 60.0001 | 17.2
154.8583 | 70.7529 | 60.0001 | 65.8 | 154.8199 | 70.6541 | 59.9713 | 65.8 | 154.8619 | 54.6248 | 59.9771 | 49.6 | 154.8217 | 38.4297 | 59.9713 | 33.4 | 154.8319 | 22.316 | 60.0001 | 17.2
154.8666 | 70.7498 | 60.0001 | 65.8 | 154.8282 | 70.655 | 59.9713 | 65.8 | 154.8702 | 54.6262 | 59.9771 | 49.6 | 154.8301 | 38.4297 | 59.9713 | 33.4 | 154.8402 | 22.3137 | 60.0001 | 17.2
154.8749 | 70.7468 | 60.0001 | 65.8 | 154.8366 | 70.6543 | 59.9713 | 65.8 | 154.8785 | 54.6276 | 59.9771 | 49.6 | 154.8384 | 38.4297 | 59.9713 | 33.4 | 154.8486 | 22.3138 | 60.0001 | 17.2
154.8833 | 70.7452 | 60.0001 | 65.8 | 154.8449 | 70.6536 | 59.9713 | 65.8 | 154.8869 | 54.6291 | 59.9771 | 49.6 | 154.8467 | 38.4293 | 59.9713 | 33.4 | 154.8569 | 22.314 | 60.0001 | 17.2
154.8916 | 70.7435 | 60.0001 | 65.8 | 154.8532 | 70.6529 | 59.9713 | 65.8 | 154.8952 | 54.6305 | 59.9771 | 49.6 | 154.855 | 38.4289 | 59.9713 | 33.4 | 154.8652 | 22.3139 | 60.0001 | 17.2
154.8999 | 70.7392 | 60.0001 | 65.8 | 154.8616 | 70.6522 | 59.9713 | 65.8 | 154.9036 | 54.6319 | 59.9771 | 49.6 | 154.8635 | 38.4268 | 59.9713 | 33.4 | 154.8735 | 22.3138 | 60.0001 | 17.2
154.9083 | 70.7348 | 60.0001 | 65.8 | 154.8699 | 70.6516 | 59.9713 | 65.8 | 154.9119 | 54.6324 | 59.9771 | 49.6 | 154.8718 | 38.4247 | 59.9713 | 33.4 | 154.882 | 22.3126 | 60.0001 | 17.2
154.9166 | 70.7302 | 60.0001 | 65.8 | 154.8783 | 70.6511 | 59.9713 | 65.8 | 154.9202 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.8801 | 38.4226 | 59.9713 | 33.4 | 154.8903 | 22.3115 | 60.0001 | 17.2
154.925 | 70.7255 | 60.0001 | 65.8 | 154.8866 | 70.6513 | 59.9713 | 65.8 | 154.9286 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.8885 | 38.4205 | 59.9713 | 33.4 | 154.8986 | 22.3108 | 60.0001 | 17.2
154.9333 | 70.7228 | 60.0001 | 65.8 | 154.8949 | 70.6515 | 59.9713 | 65.8 | 154.9369 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.8968 | 38.4184 | 59.9713 | 33.4 | 154.9069 | 22.3102 | 60.0001 | 17.2
154.9416 | 70.7201 | 60.0001 | 65.8 | 154.9033 | 70.6517 | 59.9713 | 65.8 | 154.9453 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9051 | 38.4163 | 59.9713 | 33.4 | 154.9153 | 22.3095 | 60.0001 | 17.2
154.95 | 70.7169 | 60.0001 | 65.8 | 154.9116 | 70.6519 | 59.9713 | 65.8 | 154.9536 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9135 | 38.4141 | 59.9713 | 33.4 | 154.9236 | 22.3088 | 60.0001 | 17.2
154.9583 | 70.7137 | 60.0001 | 65.8 | 154.92 | 70.6526 | 59.9713 | 65.8 | 154.9619 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9218 | 38.412 | 59.9713 | 33.4 | 154.9319 | 22.3082 | 60.0001 | 17.2
154.9666 | 70.7096 | 60.0001 | 65.8 | 154.9283 | 70.6532 | 59.9713 | 65.8 | 154.9703 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9301 | 38.4106 | 59.9713 | 33.4 | 154.9403 | 22.3076 | 60.0001 | 17.2
154.9749 | 70.7055 | 60.0001 | 65.8 | 154.9366 | 70.6539 | 59.9713 | 65.8 | 154.9786 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9384 | 38.4091 | 59.9713 | 33.4 | 154.9486 | 22.3068 | 60.0001 | 17.2
154.9833 | 70.704 | 60.0001 | 65.8 | 154.945 | 70.6546 | 59.9713 | 65.8 | 154.9869 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9468 | 38.4094 | 59.9713 | 33.4 | 154.9569 | 22.3061 | 60.0001 | 17.2
154.9916 | 70.7025 | 60.0001 | 65.8 | 154.9533 | 70.6545 | 59.9713 | 65.8 | 154.9952 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9551 | 38.4096 | 59.9713 | 33.4 | 154.9652 | 22.3066 | 59.9943 | 17.2
154.9999 | 70.7008 | 60.0001 | 65.8 | 154.9616 | 70.6544 | 59.9713 | 65.8 | 155.0036 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9634 | 38.4098 | 59.9713 | 33.4 | 154.9736 | 22.3072 | 59.9943 | 17.2
155.0083 | 70.6991 | 60.0001 | 65.8 | 154.97 | 70.6536 | 59.9713 | 65.8 | 155.012 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9719 | 38.41 | 59.9713 | 33.4 | 154.9819 | 22.3072 | 59.9943 | 17.2
155.0166 | 70.6967 | 60.0001 | 65.8 | 154.9783 | 70.6527 | 59.9713 | 65.8 | 155.0203 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9802 | 38.4102 | 59.9713 | 33.4 | 154.9902 | 22.3073 | 59.9943 | 17.2
155.0249 | 70.6944 | 60.0001 | 65.8 | 154.9867 | 70.6508 | 59.9713 | 65.8 | 155.0286 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9885 | 38.4104 | 59.9713 | 33.4 | 154.9985 | 22.3073 | 59.9943 | 17.2
155.0333 | 70.692 | 60.0001 | 65.8 | 154.995 | 70.6488 | 59.9713 | 65.8 | 155.0369 | 54.6329 | 59.9771 | 49.6 | 154.9969 | 38.4106 | 59.9713 | 33.4 | 155.007 | 22.3074 | 59.9943 | 17.2
155.0416 | 70.6896 | 60.0001 | 65.8 | 155.0033 | 70.6477 | 59.9713 | 65.8 | 155.0453 | 54.6317 | 59.9771 | 49.6 | 155.0052 | 38.4109 | 59.9713 | 33.4 | 155.0153 | 22.3051 | 59.9943 | 17.2
155.05 | 70.6879 | 60.0001 | 65.8 | 155.0117 | 70.6466 | 59.9713 | 65.8 | 155.0536 | 54.6305 | 59.9771 | 49.6 | 155.0135 | 38.4109 | 59.9713 | 33.4 | 155.0236 | 22.3029 | 59.9943 | 17.2
155.0583 | 70.6863 | 60.0001 | 65.8 | 155.02 | 70.6449 | 59.9713 | 65.8 | 155.062 | 54.6293 | 59.9771 | 49.6 | 155.0218 | 38.4109 | 59.9713 | 33.4 | 155.0319 | 22.3004 | 59.9943 | 17.2
155.0666 | 70.6837 | 60.0001 | 65.8 | 155.0284 | 70.6432 | 59.9713 | 65.8 | 155.0703 | 54.6281 | 59.9771 | 49.6 | 155.0302 | 38.4112 | 59.9713 | 33.4 | 155.0403 | 22.298 | 59.9943 | 17.2
155.075 | 70.6811 | 60.0001 | 65.8 | 155.0367 | 70.6415 | 59.9713 | 65.8 | 155.0786 | 54.6264 | 59.9771 | 49.6 | 155.0385 | 38.4115 | 59.9713 | 33.4 | 155.0486 | 22.296 | 59.9943 | 17.2
155.0833 | 70.679 | 60.0001 | 65.8 | 155.045 | 70.6398 | 59.9713 | 65.8 | 155.087 | 54.6248 | 59.9771 | 49.6 | 155.0468 | 38.4119 | 59.9713 | 33.4 | 155.0569 | 22.2941 | 59.9943 | 17.2
155.0916 | 70.677 | 60.0001 | 65.8 | 155.0534 | 70.6381 | 59.9713 | 65.8 | 155.0953 | 54.622 | 59.9771 | 49.6 | 155.0552 | 38.4122 | 59.9713 | 33.4 | 155.0653 | 22.2922 | 59.9943 | 17.2
155.0999 | 70.6749 | 60.0001 | 65.8 | 155.0617 | 70.6364 | 59.9713 | 65.8 | 155.1036 | 54.6192 | 59.9771 | 49.6 | 155.0635 | 38.4125 | 59.9713 | 33.4 | 155.0736 | 22.2903 | 59.9943 | 17.2
155.1083 | 70.6729 | 60.0001 | 65.8 | 155.07 | 70.6366 | 59.9713 | 65.8 | 155.112 | 54.6151 | 59.9771 | 49.6 | 155.0718 | 38.4129 | 59.9713 | 33.4 | 155.0819 | 22.2884 | 59.9943 | 17.2
155.1166 | 70.6709 | 60.0001 | 65.8 | 155.0783 | 70.6369 | 59.9713 | 65.8 | 155.1203 | 54.611 | 59.9771 | 49.6 | 155.0803 | 38.4132 | 59.9713 | 33.4 | 155.0902 | 22.2865 | 59.9943 | 17.2
155.1249 | 70.6689 | 60.0001 | 65.8 | 155.0867 | 70.638 | 59.9713 | 65.8 | 155.1287 | 54.6081 | 59.9771 | 49.6 | 155.0886 | 38.4136 | 59.9713 | 33.4 | 155.0986 | 22.287 | 59.9943 | 17.2
155.1333 | 70.6686 | 60.0001 | 65.8 | 155.0951 | 70.639 | 59.9713 | 65.8 | 155.137 | 54.6052 | 59.9771 | 49.6 | 155.0969 | 38.4115 | 59.9713 | 33.4 | 155.1069 | 22.2875 | 59.9943 | 17.2
155.1416 | 70.6683 | 60.0001 | 65.8 | 155.1034 | 70.6407 | 59.9713 | 65.8 | 155.1453 | 54.6022 | 59.9771 | 49.6 | 155.1052 | 38.4095 | 59.9713 | 33.4 | 155.1152 | 22.2881 | 59.9943 | 17.2
155.1499 | 70.669 | 60.0001 | 65.8 | 155.1117 | 70.6423 | 59.9713 | 65.8 | 155.1537 | 54.5993 | 59.9771 | 49.6 | 155.1136 | 38.4071 | 59.9713 | 33.4 | 155.1235 | 22.2886 | 59.9943 | 17.2
155.1583 | 70.6696 | 60.0001 | 65.8 | 155.12 | 70.644 | 59.9713 | 65.8 | 155.162 | 54.5966 | 59.9771 | 49.6 | 155.1219 | 38.4048 | 59.9713 | 33.4 | 155.132 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.1666 | 70.6703 | 60.0001 | 65.8 | 155.1284 | 70.6456 | 59.9713 | 65.8 | 155.1703 | 54.5938 | 59.9771 | 49.6 | 155.1302 | 38.4027 | 59.9713 | 33.4 | 155.1403 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.175 | 70.671 | 60.0001 | 65.8 | 155.1367 | 70.6473 | 59.9713 | 65.8 | 155.1786 | 54.5922 | 59.9771 | 49.6 | 155.1386 | 38.4007 | 59.9713 | 33.4 | 155.1486 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.1833 | 70.6723 | 60.0001 | 65.8 | 155.1451 | 70.6489 | 59.9713 | 65.8 | 155.187 | 54.5906 | 59.9771 | 49.6 | 155.1469 | 38.3986 | 59.9713 | 33.4 | 155.157 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.1916 | 70.6737 | 60.0001 | 65.8 | 155.1534 | 70.6477 | 59.9713 | 65.8 | 155.1954 | 54.5903 | 59.9771 | 49.6 | 155.1552 | 38.3965 | 59.9713 | 33.4 | 155.1653 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.2 | 70.6745 | 60.0001 | 65.8 | 155.1617 | 70.6466 | 59.9713 | 65.8 | 155.2037 | 54.59 | 59.9771 | 49.6 | 155.1636 | 38.3945 | 59.9713 | 33.4 | 155.1736 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.2083 | 70.6752 | 60.0001 | 65.8 | 155.1701 | 70.646 | 59.9713 | 65.8 | 155.212 | 54.5899 | 59.9771 | 49.6 | 155.1719 | 38.3924 | 59.9713 | 33.4 | 155.1819 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.2166 | 70.6745 | 60.0001 | 65.8 | 155.1784 | 70.6454 | 59.9713 | 65.8 | 155.2203 | 54.5896 | 59.9771 | 49.6 | 155.1802 | 38.3927 | 59.9713 | 33.4 | 155.1903 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.2249 | 70.6738 | 60.0001 | 65.8 | 155.1867 | 70.6439 | 59.9713 | 65.8 | 155.2287 | 54.5895 | 59.9771 | 49.6 | 155.1885 | 38.393 | 59.9713 | 33.4 | 155.1986 | 22.2887 | 59.9943 | 17.2
155.2333 | 70.6724 | 60.0001 | 65.8 | 155.1951 | 70.6424 | 59.9713 | 65.8 | 155.237 | 54.5892 | 59.9771 | 49.6 | 155.197 | 38.393 | 59.9713 | 33.4 | 155.2069 | 22.2888 | 59.9943 | 17.2
155.2416 | 70.671 | 60.0001 | 65.8 | 155.2034 | 70.641 | 59.9713 | 65.8 | 155.2454 | 54.5893 | 59.9771 | 49.6 | 155.2053 | 38.393 | 59.9713 | 33.4 | 155.2152 | 22.2885 | 59.9943 | 17.2
155.2499 | 70.6701 | 60.0001 | 65.8 | 155.2118 | 70.6395 | 59.9713 | 65.8 | 155.2537 | 54.5894 | 59.9771 | 49.6 | 155.2136 | 38.3927 | 59.9713 | 33.4 | 155.2236 | 22.2882 | 59.9943 | 17.2
155.2583 | 70.6693 | 60.0001 | 65.8 | 155.2201 | 70.638 | 59.9713 | 65.8 | 155.262 | 54.5883 | 59.9771 | 49.6 | 155.222 | 38.3923 | 59.9713 | 33.4 | 155.2319 | 22.2878 | 59.9943 | 17.2
155.2666 | 70.6686 | 60.0001 | 65.8 | 155.2284 | 70.6365 | 59.9713 | 65.8 | 155.2704 | 54.5872 | 59.9771 | 49.6 | 155.2303 | 38.392 | 59.9713 | 33.4 | 155.2402 | 22.2874 | 59.9943 | 17.2
155.2749 | 70.6678 | 60.0001 | 65.8 | 155.2368 | 70.637 | 59.9713 | 65.8 | 155.2787 | 54.5861 | 59.9771 | 49.6 | 155.2386 | 38.3917 | 59.9713 | 33.4 | 155.2487 | 22.2869 | 59.9943 | 17.2
155.2833 | 70.6676 | 60.0001 | 65.8 | 155.2451 | 70.6375 | 59.9713 | 65.8 | 155.287 | 54.585 | 59.9771 | 49.6 | 155.2469 | 38.3913 | 59.9713 | 33.4 | 155.257 | 22.2865 | 59.9943 | 17.2
155.2916 | 70.6674 | 60.0001 | 65.8 | 155.2534 | 70.6365 | 59.9713 | 65.8 | 155.2954 | 54.5841 | 59.9771 | 49.6 | 155.2553 | 38.391 | 59.9713 | 33.4 | 155.2653 | 22.286 | 59.9943 | 17.2
155.3 | 70.6673 | 60.0001 | 65.8 | 155.2618 | 70.6356 | 59.9713 | 65.8 | 155.3037 | 54.5833 | 59.9771 | 49.6 | 155.2636 | 38.3907 | 59.9713 | 33.4 | 155.2736 | 22.2856 | 59.9943 | 17.2
155.3083 | 70.6672 | 60.0001 | 65.8 | 155.2701 | 70.6309 | 59.9713 | 65.8 | 155.3121 | 54.5785 | 59.9771 | 49.6 | 155.2719 | 38.3903 | 59.9713 | 33.4 | 155.282 | 22.2814 | 59.9943 | 17.2
155.3166 | 70.6676 | 60.0001 | 65.8 | 155.2785 | 70.6261 | 59.9713 | 65.8 | 155.3204 | 54.5737 | 59.9771 | 49.6 | 155.2803 | 38.3903 | 59.9713 | 33.4 | 155.2903 | 22.2773 | 59.9943 | 17.2
155.325 | 70.6681 | 60.0001 | 65.8 | 155.2868 | 70.6214 | 59.9713 | 65.8 | 155.3287 | 54.5689 | 59.9771 | 49.6 | 155.2886 | 38.3904 | 59.9713 | 33.4 | 155.2986 | 22.2734 | 59.9943 | 17.2
155.3333 | 70.668 | 60.0001 | 65.8 | 155.2951 | 70.6167 | 59.9713 | 65.8 | 155.337 | 54.5641 | 59.9771 | 49.6 | 155.2969 | 38.3904 | 59.9713 | 33.4 | 155.307 | 22.2695 | 59.9943 | 17.2
155.3416 | 70.6679 | 60.0001 | 65.8 | 155.3035 | 70.6109 | 59.9713 | 65.8 | 155.3454 | 54.561 | 59.9771 | 49.6 | 155.3054 | 38.3904 | 59.9713 | 33.4 | 155.3153 | 22.2656 | 59.9943 | 17.2
155.3499 | 70.6688 | 60.0001 | 65.8 | 155.3118 | 70.6051 | 59.9713 | 65.8 | 155.3538 | 54.5579 | 59.9771 | 49.6 | 155.3137 | 38.3904 | 59.9713 | 33.4 | 155.3236 | 22.2618 | 59.9943 | 17.2
155.3583 | 70.6696 | 60.0001 | 65.8 | 155.3202 | 70.5993 | 59.9713 | 65.8 | 155.3621 | 54.5545 | 59.9771 | 49.6 | 155.322 | 38.3904 | 59.9713 | 33.4 | 155.3319 | 22.2579 | 59.9943 | 17.2
155.3666 | 70.6696 | 60.0001 | 65.8 | 155.3285 | 70.5936 | 59.9713 | 65.8 | 155.3704 | 54.551 | 59.9771 | 49.6 | 155.3303 | 38.39 | 59.9713 | 33.4 | 155.3403 | 22.254 | 59.9943 | 17.2
155.3749 | 70.6696 | 60.0001 | 65.8 | 155.3368 | 70.5878 | 59.9713 | 65.8 | 155.3787 | 54.5478 | 59.9713 | 49.6 | 155.3387 | 38.3897 | 59.9713 | 33.4 | 155.3486 | 22.2497 | 59.9943 | 17.2
155.3833 | 70.6716 | 60.0001 | 65.8 | 155.3452 | 70.582 | 59.9713 | 65.8 | 155.3871 | 54.5447 | 59.9713 | 49.6 | 155.347 | 38.3893 | 59.9713 | 33.4 | 155.3569 | 22.2454 | 59.9943 | 17.2
155.3916 | 70.6736 | 60.0001 | 65.8 | 155.3535 | 70.5802 | 59.9713 | 65.8 | 155.3954 | 54.5428 | 59.9713 | 49.6 | 155.3553 | 38.3889 | 59.9713 | 33.4 | 155.3652 | 22.2448 | 59.9943 | 17.2
155.3999 | 70.6758 | 60.0001 | 65.8 | 155.3618 | 70.5784 | 59.9713 | 65.8 | 155.4037 | 54.541 | 59.9713 | 49.6 | 155.3637 | 38.3886 | 59.9713 | 33.4 | 155.3737 | 22.2442 | 59.9943 | 17.2
155.4083 | 70.678 | 60.0001 | 65.8 | 155.3701 | 70.5729 | 59.9713 | 65.8 | 155.4121 | 54.5391 | 59.9713 | 49.6 | 155.372 | 38.3882 | 59.9713 | 33.4 | 155.382 | 22.2436 | 59.9943 | 17.2
155.4166 | 70.6804 | 60.0001 | 65.8 | 155.3785 | 70.5673 | 59.9713 | 65.8 | 155.4204 | 54.5373 | 59.9713 | 49.6 | 155.3803 | 38.3878 | 59.9713 | 33.4 | 155.3903 | 22.2431 | 59.9943 | 17.2
155.425 | 70.6827 | 60.0001 | 65.8 | 155.3869 | 70.5628 | 59.9713 | 65.8 | 155.4288 | 54.5349 | 59.9713 | 49.6 | 155.3887 | 38.3874 | 59.9713 | 33.4 | 155.3987 | 22.2423 | 59.9943 | 17.2
155.4333 | 70.6833 | 60.0001 | 65.8 | 155.3952 | 70.5583 | 59.9713 | 65.8 | 155.4371 | 54.5325 | 59.9713 | 49.6 | 155.397 | 38.3871 | 59.9713 | 33.4 | 155.407 | 22.2415 | 59.9943 | 17.2
155.4416 | 70.6839 | 60.0001 | 65.8 | 155.4035 | 70.5541 | 59.9713 | 65.8 | 155.4454 | 54.5306 | 59.9713 | 49.6 | 155.4053 | 38.3867 | 59.9713 | 33.4 | 155.4153 | 22.2406 | 59.9943 | 17.2
155.45 | 70.6855 | 60.0001 | 65.8 | 155.4118 | 70.55 | 59.9713 | 65.8 | 155.4538 | 54.5286 | 59.9713 | 49.6 | 155.4136 | 38.3867 | 59.9713 | 33.4 | 155.4236 | 22.2397 | 59.9943 | 17.2
155.4583 | 70.687 | 60.0001 | 65.8 | 155.4202 | 70.5458 | 59.9713 | 65.8 | 155.4621 | 54.526 | 59.9713 | 49.6 | 155.4221 | 38.3867 | 59.9713 | 33.4 | 155.432 | 22.2392 | 59.9943 | 17.2
155.4666 | 70.6841 | 60.0001 | 65.8 | 155.4286 | 70.5417 | 59.9713 | 65.8 | 155.4705 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.4304 | 38.3862 | 59.9713 | 33.4 | 155.4403 | 22.2387 | 59.9943 | 17.2
155.4749 | 70.6811 | 60.0001 | 65.8 | 155.4369 | 70.5373 | 59.9713 | 65.8 | 155.4788 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.4387 | 38.3857 | 59.9713 | 33.4 | 155.4486 | 22.2382 | 59.9943 | 17.2
155.4833 | 70.6781 | 60.0001 | 65.8 | 155.4452 | 70.5329 | 59.9713 | 65.8 | 155.4871 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.4471 | 38.3841 | 59.9713 | 33.4 | 155.4569 | 22.2377 | 59.9943 | 17.2
155.4916 | 70.6751 | 60.0001 | 65.8 | 155.4535 | 70.5319 | 59.9713 | 65.8 | 155.4955 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.4554 | 38.3826 | 59.9713 | 33.4 | 155.4653 | 22.237 | 59.9943 | 17.2
155.4999 | 70.6719 | 60.0001 | 65.8 | 155.4619 | 70.5309 | 59.9713 | 65.8 | 155.5038 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.4637 | 38.3813 | 59.9713 | 33.4 | 155.4736 | 22.2364 | 59.9943 | 17.2
155.5083 | 70.6686 | 60.0001 | 65.8 | 155.4702 | 70.5299 | 59.9713 | 65.8 | 155.5121 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.4721 | 38.38 | 59.9713 | 33.4 | 155.4819 | 22.2361 | 59.9943 | 17.2
155.5166 | 70.6656 | 60.0001 | 65.8 | 155.4785 | 70.5289 | 59.9713 | 65.8 | 155.5205 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.4804 | 38.3773 | 59.9713 | 33.4 | 155.4904 | 22.2358 | 59.9943 | 17.2
155.5249 | 70.6625 | 60.0001 | 65.8 | 155.4869 | 70.5264 | 59.9713 | 65.8 | 155.5288 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.4887 | 38.3746 | 59.9713 | 33.4 | 155.4987 | 22.2356 | 59.9943 | 17.2
155.5333 | 70.6591 | 60.0001 | 65.8 | 155.4952 | 70.5239 | 59.9713 | 65.8 | 155.5372 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.497 | 38.3718 | 59.9713 | 33.4 | 155.507 | 22.2355 | 59.9943 | 17.2
155.5416 | 70.6557 | 60.0001 | 65.8 | 155.5036 | 70.5213 | 59.9713 | 65.8 | 155.5455 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5054 | 38.3691 | 59.9713 | 33.4 | 155.5153 | 22.2353 | 59.9943 | 17.2
155.55 | 70.6543 | 60.0001 | 65.8 | 155.5119 | 70.5188 | 59.9713 | 65.8 | 155.5538 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5137 | 38.3669 | 59.9713 | 33.4 | 155.5237 | 22.2352 | 59.9943 | 17.2
155.5583 | 70.653 | 60.0001 | 65.8 | 155.5202 | 70.5178 | 59.9713 | 65.8 | 155.5622 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.522 | 38.3647 | 59.9713 | 33.4 | 155.532 | 22.235 | 59.9943 | 17.2
155.5666 | 70.6526 | 60.0001 | 65.8 | 155.5286 | 70.5167 | 59.9713 | 65.8 | 155.5705 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5305 | 38.3639 | 59.9713 | 33.4 | 155.5403 | 22.2349 | 59.9943 | 17.2
155.575 | 70.6522 | 60.0001 | 65.8 | 155.5369 | 70.5163 | 59.9713 | 65.8 | 155.5789 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5388 | 38.3631 | 59.9713 | 33.4 | 155.5486 | 22.2348 | 59.9943 | 17.2
155.5833 | 70.6525 | 60.0001 | 65.8 | 155.5453 | 70.5158 | 59.9713 | 65.8 | 155.5872 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5471 | 38.3626 | 59.9713 | 33.4 | 155.557 | 22.2348 | 59.9943 | 17.2
155.5916 | 70.6528 | 60.0001 | 65.8 | 155.5536 | 70.5153 | 59.9713 | 65.8 | 155.5955 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5555 | 38.3621 | 59.9713 | 33.4 | 155.5653 | 22.2321 | 59.9943 | 17.2
155.5999 | 70.6539 | 60.0001 | 65.8 | 155.5619 | 70.5148 | 59.9713 | 65.8 | 155.6039 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5638 | 38.3632 | 59.9713 | 33.4 | 155.5736 | 22.2293 | 59.9943 | 17.2
155.6083 | 70.655 | 60.0001 | 65.8 | 155.5703 | 70.5152 | 59.9713 | 65.8 | 155.6122 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5721 | 38.3644 | 59.9713 | 33.4 | 155.582 | 22.2265 | 59.9943 | 17.2
155.6166 | 70.6576 | 60.0001 | 65.8 | 155.5786 | 70.5157 | 59.9713 | 65.8 | 155.6205 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5804 | 38.3655 | 59.9713 | 33.4 | 155.5903 | 22.2237 | 59.9943 | 17.2
155.6249 | 70.6601 | 60.0001 | 65.8 | 155.5869 | 70.5161 | 59.9713 | 65.8 | 155.6288 | 54.5233 | 59.9713 | 49.6 | 155.5888 | 38.3667 | 59.9713 | 33.4 | 155.5986 | 22.2208 | 59.9943 | 17.2
155.6333 | 70.663 | 60.0001 | 65.8 | 155.5953 | 70.5165 | 59.9713 | 65.8 | 155.6372 | 54.5232 | 59.9713 | 49.6 | 155.5971 | 38.3678 | 59.9713 | 33.4 | 155.6069 | 22.218 | 59.9943 | 17.2
155.6416 | 70.6659 | 60.0001 | 65.8 | 155.6036 | 70.5162 | 59.9713 | 65.8 | 155.6456 | 54.5232 | 59.9713 | 49.6 | 155.6054 | 38.369 | 59.9713 | 33.4 | 155.6154 | 22.2152 | 59.9943 | 17.2
155.6499 | 70.6678 | 60.0001 | 65.8 | 155.612 | 70.5159 | 59.9713 | 65.8 | 155.6539 | 54.5232 | 59.9713 | 49.6 | 155.6138 | 38.3698 | 59.9713 | 33.4 | 155.6237 | 22.2124 | 59.9943 | 17.2
155.6583 | 70.6698 | 60.0001 | 65.8 | 155.6203 | 70.5154 | 59.9713 | 65.8 | 155.6622 | 54.524 | 59.9713 | 49.6 | 155.6221 | 38.3706 | 59.9713 | 33.4 | 155.632 | 22.2096 | 59.9943 | 17.2
155.6666 | 70.6706 | 60.0001 | 65.8 | 155.6286 | 70.515 | 59.9713 | 65.8 | 155.6705 | 54.5247 | 59.9713 | 49.6 | 155.6304 | 38.3708 | 59.9713 | 33.4 | 155.6403 | 22.2067 | 59.9943 | 17.2
155.675 | 70.6713 | 60.0001 | 65.8 | 155.637 | 70.5173 | 59.9713 | 65.8 | 155.6789 | 54.5255 | 59.9713 | 49.6 | 155.6389 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.6487 | 22.2067 | 59.9943 | 17.2
155.6833 | 70.6702 | 60.0001 | 65.8 | 155.6453 | 70.5197 | 59.9713 | 65.8 | 155.6873 | 54.5263 | 59.9713 | 49.6 | 155.6472 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.657 | 22.2067 | 59.9943 | 17.2
155.6916 | 70.669 | 60.0001 | 65.8 | 155.6537 | 70.5223 | 59.9713 | 65.8 | 155.6956 | 54.527 | 59.9713 | 49.6 | 155.6555 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.6653 | 22.207 | 59.9943 | 17.2
155.7 | 70.6663 | 60.0001 | 65.8 | 155.662 | 70.5248 | 59.9713 | 65.8 | 155.7039 | 54.5278 | 59.9713 | 49.6 | 155.6638 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.6737 | 22.2074 | 59.9943 | 17.2
155.7083 | 70.6636 | 60.0001 | 65.8 | 155.6703 | 70.5273 | 59.9713 | 65.8 | 155.7122 | 54.5293 | 59.9713 | 49.6 | 155.6722 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.682 | 22.2077 | 59.9943 | 17.2
155.7166 | 70.661 | 60.0001 | 65.8 | 155.6787 | 70.5297 | 59.9713 | 65.8 | 155.7206 | 54.5308 | 59.9713 | 49.6 | 155.6805 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.6903 | 22.2081 | 59.9943 | 17.2
155.7249 | 70.6584 | 60.0001 | 65.8 | 155.687 | 70.5331 | 59.9713 | 65.8 | 155.7289 | 54.5323 | 59.9713 | 49.6 | 155.6888 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.6986 | 22.2084 | 59.9943 | 17.2
155.7333 | 70.6555 | 60.0001 | 65.8 | 155.6953 | 70.5366 | 59.9713 | 65.8 | 155.7372 | 54.5339 | 59.9713 | 49.6 | 155.6972 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.707 | 22.2088 | 59.9943 | 17.2
155.7416 | 70.6527 | 60.0001 | 65.8 | 155.7036 | 70.5408 | 59.9713 | 65.8 | 155.7456 | 54.5346 | 59.9713 | 49.6 | 155.7055 | 38.3711 | 59.9713 | 33.4 | 155.7153 | 22.2094 | 59.9943 | 17.2
155.7499 | 70.6505 | 60.0001 | 65.8 | 155.712 | 70.5451 | 59.9713 | 65.8 | 155.7539 | 54.5354 | 59.9713 | 49.6 | 155.7138 | 38.3701 | 59.9713 | 33.4 | 155.7236 | 22.21 | 59.9943 | 17.2
155.7583 | 70.6483 | 60.0001 | 65.8 | 155.7204 | 70.5465 | 59.9713 | 65.8 | 155.7623 | 54.5361 | 59.9713 | 49.6 | 155.7222 | 38.3692 | 59.9713 | 33.4 | 155.7319 | 22.2075 | 59.9943 | 17.2
155.7666 | 70.6477 | 60.0001 | 65.8 | 155.7287 | 70.5479 | 59.9713 | 65.8 | 155.7706 | 54.5369 | 59.9713 | 49.6 | 155.7305 | 38.3682 | 59.9713 | 33.4 | 155.7404 | 22.2051 | 59.9943 | 17.2
155.7749 | 70.6471 | 60.0001 | 65.8 | 155.737 | 70.549 | 59.9713 | 65.8 | 155.7789 | 54.5363 | 59.9713 | 49.6 | 155.7388 | 38.3671 | 59.9713 | 33.4 | 155.7487 | 22.2001 | 59.9943 | 17.2
155.7833 | 70.6471 | 60.0001 | 65.8 | 155.7453 | 70.5502 | 59.9713 | 65.8 | 155.7873 | 54.5358 | 59.9713 | 49.6 | 155.7471 | 38.3659 | 59.9713 | 33.4 | 155.757 | 22.195 | 59.9943 | 17.2
155.7916 | 70.647 | 60.0001 | 65.8 | 155.7537 | 70.5515 | 59.9713 | 65.8 | 155.7956 | 54.5344 | 59.9713 | 49.6 | 155.7556 | 38.3646 | 59.9713 | 33.4 | 155.7654 | 22.19 | 59.9943 | 17.2
155.8 | 70.6474 | 60.0001 | 65.8 | 155.7621 | 70.5528 | 59.9713 | 65.8 | 155.804 | 54.5331 | 59.9713 | 49.6 | 155.7639 | 38.3634 | 59.9713 | 33.4 | 155.7737 | 22.1849 | 59.9943 | 17.2
155.8083 | 70.6477 | 60.0001 | 65.8 | 155.7704 | 70.5533 | 59.9713 | 65.8 | 155.8123 | 54.5318 | 59.9713 | 49.6 | 155.7722 | 38.3622 | 59.9713 | 33.4 | 155.782 | 22.1799 | 59.9943 | 17.2
155.8166 | 70.649 | 60.0001 | 65.8 | 155.7787 | 70.5539 | 59.9713 | 65.8 | 155.8206 | 54.5305 | 59.9713 | 49.6 | 155.7806 | 38.3609 | 59.9713 | 33.4 | 155.7903 | 22.1749 | 59.9943 | 17.2
155.825 | 70.6502 | 60.0001 | 65.8 | 155.787 | 70.5527 | 59.9713 | 65.8 | 155.829 | 54.5292 | 59.9713 | 49.6 | 155.7889 | 38.3597 | 59.9713 | 33.4 | 155.7987 | 22.1696 | 59.9943 | 17.2
155.8333 | 70.6513 | 60.0001 | 65.8 | 155.7954 | 70.5516 | 59.9713 | 65.8 | 155.8373 | 54.5278 | 59.9713 | 49.6 | 155.7972 | 38.3593 | 59.9713 | 33.4 | 155.807 | 22.1643 | 59.9943 | 17.2
155.8416 | 70.6524 | 60.0001 | 65.8 | 155.8037 | 70.5505 | 59.9713 | 65.8 | 155.8456 | 54.5265 | 59.9713 | 49.6 | 155.8056 | 38.359 | 59.9713 | 33.4 | 155.8153 | 22.1619 | 59.9943 | 17.2
155.8499 | 70.6535 | 60.0001 | 65.8 | 155.812 | 70.5493 | 59.9713 | 65.8 | 155.854 | 54.5252 | 59.9713 | 49.6 | 155.8139 | 38.3588 | 59.9713 | 33.4 | 155.8236 | 22.1595 | 59.9943 | 17.2
155.8583 | 70.6546 | 60.0001 | 65.8 | 155.8204 | 70.5478 | 59.9713 | 65.8 | 155.8623 | 54.5246 | 59.9713 | 49.6 | 155.8222 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.832 | 22.1595 | 59.9943 | 17.2
155.8666 | 70.6566 | 60.0001 | 65.8 | 155.8287 | 70.5463 | 59.9713 | 65.8 | 155.8707 | 54.524 | 59.9713 | 49.6 | 155.8305 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.8403 | 22.1594 | 59.9943 | 17.2
155.8749 | 70.6586 | 60.0001 | 65.8 | 155.8371 | 70.5448 | 59.9713 | 65.8 | 155.879 | 54.5234 | 59.9713 | 49.6 | 155.8389 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.8486 | 22.1592 | 59.9943 | 17.2
155.8833 | 70.6581 | 60.0001 | 65.8 | 155.8454 | 70.5433 | 59.9713 | 65.8 | 155.8873 | 54.5228 | 59.9713 | 49.6 | 155.8472 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.8571 | 22.159 | 59.9943 | 17.2
155.8916 | 70.6575 | 60.0001 | 65.8 | 155.8537 | 70.542 | 59.9713 | 65.8 | 155.8957 | 54.5222 | 59.9713 | 49.6 | 155.8555 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.8654 | 22.1592 | 59.9943 | 17.2
155.8999 | 70.6556 | 60.0001 | 65.8 | 155.8621 | 70.5406 | 59.9713 | 65.8 | 155.904 | 54.5216 | 59.9713 | 49.6 | 155.864 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.8737 | 22.1593 | 59.9943 | 17.2
155.9083 | 70.6538 | 60.0001 | 65.8 | 155.8704 | 70.54 | 59.9713 | 65.8 | 155.9124 | 54.5208 | 59.9713 | 49.6 | 155.8723 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.882 | 22.1597 | 59.9943 | 17.2
155.9166 | 70.6519 | 60.0001 | 65.8 | 155.8788 | 70.5393 | 59.9713 | 65.8 | 155.9207 | 54.52 | 59.9713 | 49.6 | 155.8806 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.8904 | 22.1601 | 59.9943 | 17.2
155.925 | 70.65 | 60.0001 | 65.8 | 155.8871 | 70.5384 | 59.9713 | 65.8 | 155.929 | 54.5189 | 59.9713 | 49.6 | 155.889 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.8987 | 22.1606 | 59.9943 | 17.2
155.9333 | 70.6479 | 60.0001 | 65.8 | 155.8954 | 70.5375 | 59.9713 | 65.8 | 155.9374 | 54.5178 | 59.9713 | 49.6 | 155.8973 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.907 | 22.1611 | 59.9943 | 17.2
155.9416 | 70.6458 | 60.0001 | 65.8 | 155.9038 | 70.5375 | 59.9713 | 65.8 | 155.9457 | 54.5173 | 59.9713 | 49.6 | 155.9056 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.9153 | 22.1616 | 59.9943 | 17.2
155.95 | 70.6429 | 60.0001 | 65.8 | 155.9121 | 70.5374 | 59.9713 | 65.8 | 155.954 | 54.5168 | 59.9713 | 49.6 | 155.9139 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.9237 | 22.1621 | 59.9943 | 17.2
155.9583 | 70.64 | 60.0001 | 65.8 | 155.9204 | 70.5373 | 59.9713 | 65.8 | 155.9623 | 54.5152 | 59.9713 | 49.6 | 155.9223 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.932 | 22.1626 | 59.9943 | 17.2
155.9666 | 70.6393 | 60.0001 | 65.8 | 155.9288 | 70.5372 | 59.9713 | 65.8 | 155.9707 | 54.5135 | 59.9713 | 49.6 | 155.9306 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.9403 | 22.1632 | 59.9943 | 17.2
155.9749 | 70.6385 | 60.0001 | 65.8 | 155.9371 | 70.5369 | 59.9713 | 65.8 | 155.9791 | 54.5118 | 59.9713 | 49.6 | 155.9389 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.9487 | 22.1634 | 59.9943 | 17.2
155.9833 | 70.6384 | 60.0001 | 65.8 | 155.9455 | 70.5366 | 59.9713 | 65.8 | 155.9874 | 54.5102 | 59.9713 | 49.6 | 155.9473 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.957 | 22.1637 | 59.9943 | 17.2
155.9916 | 70.6383 | 60.0001 | 65.8 | 155.9538 | 70.5364 | 59.9713 | 65.8 | 155.9957 | 54.5087 | 59.9713 | 49.6 | 155.9556 | 38.3586 | 59.9713 | 33.4 | 155.9653 | 22.1661 | 59.9943 | 17.2
155.9999 | 70.638 | 60.0001 | 65.8 | 155.9621 | 70.5362 | 59.9713 | 65.8 | 156.004 | 54.5073 | 59.9713 | 49.6 | 155.9639 | 38.3587 | 59.9713 | 33.4 | 155.9736 | 22.1685 | 59.9943 | 17.2
156.0083 | 70.6376 | 60.0001 | 65.8 | 155.9705 | 70.5358 | 59.9713 | 65.8 | 156.0124 | 54.5061 | 59.9713 | 49.6 | 155.9724 | 38.3587 | 59.9713 | 33.4 | 155.9821 | 22.1709 | 59.9943 | 17.2
156.0166 | 70.6365 | 60.0001 | 65.8 | 155.9788 | 70.5354 | 59.9713 | 65.8 | 156.0208 | 54.5049 | 59.9713 | 49.6 | 155.9807 | 38.3587 | 59.9713 | 33.4 | 155.9904 | 22.1734 | 59.9943 | 17.2
156.0249 | 70.6355 | 60.0001 | 65.8 | 155.9872 | 70.5357 | 59.9713 | 65.8 | 156.0291 | 54.5037 | 59.9713 | 49.6 | 155.989 | 38.3587 | 59.9713 | 33.4 | 155.9987 | 22.1759 | 59.9943 | 17.2
156.0333 | 70.6345 | 60.0001 | 65.8 | 155.9955 | 70.5361 | 59.9713 | 65.8 | 156.0374 | 54.5026 | 59.9713 | 49.6 | 155.9973 | 38.3584 | 59.9713 | 33.4 | 156.007 | 22.1783 | 59.9943 | 17.2
156.0416 | 70.6335 | 60.0001 | 65.8 | 156.0038 | 70.5364 | 59.9713 | 65.8 | 156.0457 | 54.5026 | 59.9713 | 49.6 | 156.0057 | 38.3581 | 59.9713 | 33.4 | 156.0154 | 22.1808 | 59.9943 | 17.2
156.05 | 70.6324 | 60.0001 | 65.8 | 156.0121 | 70.5367 | 59.9713 | 65.8 | 156.0541 | 54.5026 | 59.9713 | 49.6 | 156.014 | 38.3578 | 59.9713 | 33.4 | 156.0237 | 22.1833 | 59.9943 | 17.2
156.0583 | 70.6314 | 60.0001 | 65.8 | 156.0205 | 70.5352 | 59.9713 | 65.8 | 156.0624 | 54.5026 | 59.9713 | 49.6 | 156.0223 | 38.3575 | 59.9713 | 33.4 | 156.032 | 22.1857 | 59.9943 | 17.2
156.0666 | 70.6304 | 60.0001 | 65.8 | 156.0288 | 70.5337 | 59.9713 | 65.8 | 156.0707 | 54.5026 | 59.9713 | 49.6 | 156.0307 | 38.3539 | 59.9713 | 33.4 | 156.0404 | 22.1882 | 59.9943 | 17.2
156.075 | 70.6293 | 60.0001 | 65.8 | 156.0371 | 70.5323 | 59.9713 | 65.8 | 156.0791 | 54.5029 | 59.9713 | 49.6 | 156.039 | 38.3503 | 59.9713 | 33.4 | 156.0487 | 22.1882 | 59.9943 | 17.2
156.0833 | 70.6284 | 60.0001 | 65.8 | 156.0455 | 70.5308 | 59.9713 | 65.8 | 156.0874 | 54.5031 | 59.9713 | 49.6 | 156.0473 | 38.3467 | 59.9713 | 33.4 | 156.057 | 22.1883 | 59.9943 | 17.2
156.0916 | 70.6275 | 60.0001 | 65.8 | 156.0538 | 70.5301 | 59.9713 | 65.8 | 156.0958 | 54.5032 | 59.9713 | 49.6 | 156.0557 | 38.3431 | 59.9713 | 33.4 | 156.0653 | 22.1879 | 59.9943 | 17.2
156.0999 | 70.6272 | 60.0001 | 65.8 | 156.0622 | 70.5295 | 59.9713 | 65.8 | 156.1041 | 54.5033 | 59.9713 | 49.6 | 156.064 | 38.3394 | 59.9713 | 33.4 | 156.0737 | 22.1875 | 59.9943 | 17.2
156.1083 | 70.6269 | 60.0001 | 65.8 | 156.0705 | 70.5277 | 59.9713 | 65.8 | 156.1124 | 54.5034 | 59.9713 | 49.6 | 156.0723 | 38.3358 | 59.9713 | 33.4 | 156.082 | 22.187 | 59.9943 | 17.2
156.1166 | 70.6261 | 60.0001 | 65.8 | 156.0788 | 70.5258 | 59.9713 | 65.8 | 156.1208 | 54.5035 | 59.9713 | 49.6 | 156.0806 | 38.3317 | 59.9713 | 33.4 | 156.0903 | 22.1865 | 59.9943 | 17.2
156.1249 | 70.6253 | 60.0001 | 65.8 | 156.0872 | 70.5234 | 59.9713 | 65.8 | 156.1291 | 54.5035 | 59.9713 | 49.6 | 156.0891 | 38.3277 | 59.9713 | 33.4 | 156.0986 | 22.186 | 59.9943 | 17.2
156.1333 | 70.6233 | 60.0001 | 65.8 | 156.0955 | 70.5209 | 59.9713 | 65.8 | 156.1375 | 54.5036 | 59.9713 | 49.6 | 156.0974 | 38.3236 | 59.9713 | 33.4 | 156.1071 | 22.1855 | 59.9943 | 17.2
156.1416 | 70.6214 | 60.0001 | 65.8 | 156.1039 | 70.5204 | 59.9713 | 65.8 | 156.1458 | 54.5037 | 59.9713 | 49.6 | 156.1057 | 38.3196 | 59.9713 | 33.4 | 156.1154 | 22.185 | 59.9943 | 17.2
156.1499 | 70.6189 | 60.0001 | 65.8 | 156.1122 | 70.5198 | 59.9713 | 65.8 | 156.1541 | 54.5038 | 59.9713 | 49.6 | 156.1141 | 38.3188 | 59.9713 | 33.4 | 156.1237 | 22.1845 | 59.9943 | 17.2
156.1583 | 70.6164 | 60.0001 | 65.8 | 156.1205 | 70.5193 | 59.9713 | 65.8 | 156.1625 | 54.5036 | 59.9713 | 49.6 | 156.1224 | 38.3181 | 59.9713 | 33.4 | 156.1321 | 22.1837 | 59.9943 | 17.2
156.1666 | 70.615 | 60.0001 | 65.8 | 156.1289 | 70.5188 | 59.9713 | 65.8 | 156.1708 | 54.5034 | 59.9713 | 49.6 | 156.1307 | 38.3173 | 59.9713 | 33.4 | 156.1404 | 22.1828 | 59.9943 | 17.2
156.175 | 70.6136 | 60.0001 | 65.8 | 156.1372 | 70.5195 | 59.9713 | 65.8 | 156.1791 | 54.5038 | 59.9713 | 49.6 | 156.1391 | 38.3165 | 59.9713 | 33.4 | 156.1487 | 22.184 | 59.9943 | 17.2
156.1833 | 70.6125 | 60.0001 | 65.8 | 156.1455 | 70.5202 | 59.9713 | 65.8 | 156.1874 | 54.5042 | 59.9713 | 49.6 | 156.1474 | 38.3157 | 59.9713 | 33.4 | 156.157 | 22.1852 | 59.9943 | 17.2
156.1916 | 70.6114 | 60.0001 | 65.8 | 156.1539 | 70.5201 | 59.9713 | 65.8 | 156.1958 | 54.5047 | 59.9713 | 49.6 | 156.1557 | 38.315 | 59.9713 | 33.4 | 156.1654 | 22.1858 | 59.9943 | 17.2
156.2 | 70.6108 | 60.0001 | 65.8 | 156.1622 | 70.52 | 59.9713 | 65.8 | 156.2042 | 54.5051 | 59.9713 | 49.6 | 156.164 | 38.3142 | 59.9713 | 33.4 | 156.1737 | 22.1864 | 59.9943 | 17.2
156.2083 | 70.6102 | 60.0001 | 65.8 | 156.1706 | 70.5203 | 59.9713 | 65.8 | 156.2125 | 54.5056 | 59.9713 | 49.6 | 156.1724 | 38.3135 | 59.9713 | 33.4 | 156.182 | 22.187 | 59.9943 | 17.2
156.2166 | 70.6105 | 60.0001 | 65.8 | 156.1789 | 70.5207 | 59.9713 | 65.8 | 156.2208 | 54.506 | 59.9713 | 49.6 | 156.1807 | 38.3125 | 59.9713 | 33.4 | 156.1903 | 22.1876 | 59.9943 | 17.2
156.2249 | 70.6109 | 60.0001 | 65.8 | 156.1872 | 70.5208 | 59.9713 | 65.8 | 156.2291 | 54.5065 | 59.9713 | 49.6 | 156.189 | 38.3115 | 59.9713 | 33.4 | 156.1987 | 22.1882 | 59.9943 | 17.2
156.2333 | 70.6118 | 60.0001 | 65.8 | 156.1956 | 70.5209 | 59.9713 | 65.8 | 156.2375 | 54.5069 | 59.9713 | 49.6 | 156.1974 | 38.3105 | 59.9713 | 33.4 | 156.207 | 22.1888 | 59.9943 | 17.2
156.2416 | 70.6127 | 60.0001 | 65.8 | 156.2039 | 70.521 | 59.9713 | 65.8 | 156.2458 | 54.5073 | 59.9713 | 49.6 | 156.2057 | 38.3095 | 59.9713 | 33.4 | 156.2153 | 22.193 | 59.9943 | 17.2
156.2499 | 70.6126 | 60.0001 | 65.8 | 156.2122 | 70.521 | 59.9713 | 65.8 | 156.2542 | 54.5077 | 59.9713 | 49.6 | 156.2141 | 38.3086 | 59.9713 | 33.4 | 156.2238 | 22.1972 | 59.9943 | 17.2
156.2583 | 70.6124 | 60.0001 | 65.8 | 156.2206 | 70.517 | 59.9713 | 65.8 | 156.2625 | 54.5043 | 59.9713 | 49.6 | 156.2225 | 38.3076 | 59.9713 | 33.4 | 156.2321 | 22.1998 | 59.9943 | 17.2
156.2666 | 70.6123 | 60.0001 | 65.8 | 156.2289 | 70.5129 | 59.9713 | 65.8 | 156.2708 | 54.501 | 59.9713 | 49.6 | 156.2308 | 38.3066 | 59.9713 | 33.4 | 156.2404 | 22.2024 | 59.9943 | 17.2
156.2749 | 70.6121 | 60.0001 | 65.8 | 156.2373 | 70.5098 | 59.9713 | 65.8 | 156.2792 | 54.4976 | 59.9713 | 49.6 | 156.2391 | 38.3056 | 59.9713 | 33.4 | 156.2487 | 22.2058 | 59.9943 | 17.2
156.2833 | 70.6126 | 60.0001 | 65.8 | 156.2456 | 70.5068 | 59.9713 | 65.8 | 156.2875 | 54.4942 | 59.9713 | 49.6 | 156.2474 | 38.3053 | 59.9713 | 33.4 | 156.2571 | 22.2092 | 59.9943 | 17.2
156.2916 | 70.6131 | 60.0001 | 65.8 | 156.2539 | 70.5039 | 59.9713 | 65.8 | 156.2958 | 54.4872 | 59.9713 | 49.6 | 156.2558 | 38.305 | 59.9713 | 33.4 | 156.2654 | 22.2127 | 59.9943 | 17.2
156.3 | 70.6139 | 60.0001 | 65.8 | 156.2622 | 70.5011 | 59.9713 | 65.8 | 156.3042 | 54.4803 | 59.9713 | 49.6 | 156.2641 | 38.3052 | 59.9713 | 33.4 | 156.2737 | 22.2161 | 59.9943 | 17.2
156.3083 | 70.6147 | 60.0001 | 65.8 | 156.2706 | 70.4942 | 59.9713 | 65.8 | 156.3125 | 54.4729 | 59.9713 | 49.6 | 156.2724 | 38.3053 | 59.9713 | 33.4 | 156.282 | 22.2195 | 59.9943 | 17.2
156.3166 | 70.6154 | 60.0001 | 65.8 | 156.279 | 70.4873 | 59.9713 | 65.8 | 156.3209 | 54.4655 | 59.9713 | 49.6 | 156.2808 | 38.3054 | 59.9713 | 33.4 | 156.2904 | 22.2229 | 59.9943 | 17.2
156.325 | 70.6162 | 60.0001 | 65.8 | 156.2873 | 70.4804 | 59.9713 | 65.8 | 156.3292 | 54.4582 | 59.9713 | 49.6 | 156.2891 | 38.3055 | 59.9713 | 33.4 | 156.2987 | 22.2231 | 59.9943 | 17.2
156.3333 | 70.6166 | 60.0001 | 65.8 | 156.2956 | 70.4735 | 59.9713 | 65.8 | 156.3375 | 54.4509 | 59.9713 | 49.6 | 156.2974 | 38.306 | 59.9713 | 33.4 | 156.307 | 22.2232 | 59.9943 | 17.2
156.3416 | 70.6169 | 60.0001 | 65.8 | 156.3039 | 70.4688 | 59.9713 | 65.8 | 156.3459 | 54.4469 | 59.9713 | 49.6 | 156.3058 | 38.3066 | 59.9713 | 33.4 | 156.3154 | 22.2236 | 59.9943 | 17.2
156.3499 | 70.6173 | 60.0001 | 65.8 | 156.3123 | 70.464 | 59.9713 | 65.8 | 156.3542 | 54.4429 | 59.9713 | 49.6 | 156.3141 | 38.3071 | 59.9713 | 33.4 | 156.3237 | 22.2241 | 59.9943 | 17.2
156.3583 | 70.6176 | 60.0001 | 65.8 | 156.3206 | 70.4593 | 59.9713 | 65.8 | 156.3625 | 54.439 | 59.9713 | 49.6 | 156.3224 | 38.3076 | 59.9713 | 33.4 | 156.332 | 22.2244 | 59.9943 | 17.2
156.3666 | 70.6169 | 60.0001 | 65.8 | 156.3289 | 70.4546 | 59.9713 | 65.8 | 156.3709 | 54.435 | 59.9713 | 49.6 | 156.3307 | 38.3087 | 59.9713 | 33.4 | 156.3403 | 22.2247 | 59.9943 | 17.2
156.3749 | 70.6163 | 60.0001 | 65.8 | 156.3373 | 70.4494 | 59.9713 | 65.8 | 156.3792 | 54.4353 | 59.9713 | 49.6 | 156.3392 | 38.3097 | 59.9713 | 33.4 | 156.3488 | 22.2249 | 59.9943 | 17.2
156.3833 | 70.6153 | 60.0001 | 65.8 | 156.3456 | 70.4443 | 59.9713 | 65.8 | 156.3876 | 54.4356 | 59.9713 | 49.6 | 156.3475 | 38.3106 | 59.9713 | 33.4 | 156.3571 | 22.2252 | 59.9943 | 17.2
156.3916 | 70.6143 | 60.0001 | 65.8 | 156.354 | 70.4435 | 59.9713 | 65.8 | 156.3959 | 54.4364 | 59.9713 | 49.6 | 156.3558 | 38.3115 | 59.9713 | 33.4 | 156.3654 | 22.2255 | 59.9943 | 17.2
156.3999 | 70.6134 | 60.0001 | 65.8 | 156.3623 | 70.4426 | 59.9713 | 65.8 | 156.4042 | 54.4371 | 59.9713 | 49.6 | 156.3642 | 38.3113 | 59.9713 | 33.4 | 156.3737 | 22.2257 | 59.9943 | 17.2
156.4083 | 70.6124 | 60.0001 | 65.8 | 156.3706 | 70.4418 | 59.9713 | 65.8 | 156.4126 | 54.4389 | 59.9713 | 49.6 | 156.3725 | 38.3112 | 59.9713 | 33.4 | 156.3821 | 22.2259 | 59.9943 | 17.2
156.4166 | 70.6125 | 60.0001 | 65.8 | 156.379 | 70.441 | 59.9713 | 65.8 | 156.4209 | 54.4407 | 59.9713 | 49.6 | 156.3808 | 38.3097 | 59.9713 | 33.4 | 156.3904 | 22.2261 | 59.9943 | 17.2
156.425 | 70.6126 | 60.0001 | 65.8 | 156.3873 | 70.4406 | 59.9713 | 65.8 | 156.4293 | 54.4424 | 59.9713 | 49.6 | 156.3892 | 38.3083 | 59.9713 | 33.4 | 156.3987 | 22.2236 | 59.9943 | 17.2
156.4333 | 70.6104 | 60.0001 | 65.8 | 156.3957 | 70.4402 | 59.9713 | 65.8 | 156.4376 | 54.4442 | 59.9713 | 49.6 | 156.3975 | 38.3068 | 59.9713 | 33.4 | 156.4071 | 22.221 | 59.9943 | 17.2
156.4416 | 70.6082 | 60.0001 | 65.8 | 156.404 | 70.4397 | 59.9713 | 65.8 | 156.4459 | 54.446 | 59.9713 | 49.6 | 156.4058 | 38.3053 | 59.9713 | 33.4 | 156.4154 | 22.2187 | 59.9943 | 17.2
156.45 | 70.6076 | 60.0001 | 65.8 | 156.4123 | 70.4392 | 59.9713 | 65.8 | 156.4543 | 54.4478 | 59.9713 | 49.6 | 156.4141 | 38.3034 | 59.9713 | 33.4 | 156.4237 | 22.2165 | 59.9943 | 17.2
156.4583 | 70.607 | 60.0001 | 65.8 | 156.4207 | 70.4383 | 59.9713 | 65.8 | 156.4626 | 54.4498 | 59.9713 | 49.6 | 156.4225 | 38.3016 | 59.9713 | 33.4 | 156.432 | 22.2143 | 59.9943 | 17.2
156.4666 | 70.6046 | 60.0001 | 65.8 | 156.429 | 70.4374 | 59.9713 | 65.8 | 156.4709 | 54.4517 | 59.9713 | 49.6 | 156.4308 | 38.2997 | 59.9713 | 33.4 | 156.4404 | 22.212 | 59.9943 | 17.2
156.4749 | 70.6022 | 60.0001 | 65.8 | 156.4373 | 70.4366 | 59.9713 | 65.8 | 156.4792 | 54.4537 | 59.9713 | 49.6 | 156.4391 | 38.2978 | 59.9713 | 33.4 | 156.4487 | 22.21 | 59.9943 | 17.2
156.4833 | 70.5998 | 60.0001 | 65.8 | 156.4457 | 70.4357 | 59.9713 | 65.8 | 156.4876 | 54.4557 | 59.9713 | 49.6 | 156.4476 | 38.297 | 59.9713 | 33.4 | 156.457 | 22.2079 | 59.9943 | 17.2
156.4916 | 70.5974 | 60.0001 | 65.8 | 156.454 | 70.4364 | 59.9713 | 65.8 | 156.496 | 54.4565 | 59.9713 | 49.6 | 156.4559 | 38.2961 | 59.9713 | 33.4 | 156.4653 | 22.2062 | 59.9943 | 17.2
156.4999 | 70.5944 | 60.0001 | 65.8 | 156.4624 | 70.4372 | 59.9713 | 65.8 | 156.5043 | 54.4574 | 59.9713 | 49.6 | 156.4642 | 38.2962 | 59.9713 | 33.4 | 156.4738 | 22.2044 | 59.9943 | 17.2
156.5083 | 70.5914 | 60.0001 | 65.8 | 156.4707 | 70.4379 | 59.9713 | 65.8 | 156.5126 | 54.4583 | 59.9713 | 49.6 | 156.4725 | 38.2963 | 59.9713 | 33.4 | 156.4821 | 22.2052 | 59.9943 | 17.2
156.5166 | 70.5897 | 60.0001 | 65.8 | 156.479 | 70.4386 | 59.9713 | 65.8 | 156.5209 | 54.4592 | 59.9713 | 49.6 | 156.4809 | 38.297 | 59.9713 | 33.4 | 156.4904 | 22.2059 | 59.9943 | 17.2
156.5249 | 70.588 | 60.0001 | 65.8 | 156.4874 | 70.4393 | 59.9713 | 65.8 | 156.5293 | 54.4599 | 59.9713 | 49.6 | 156.4892 | 38.2978 | 59.9713 | 33.4 | 156.4988 | 22.206 | 59.9943 | 17.2
156.5333 | 70.5841 | 60.0001 | 65.8 | 156.4957 | 70.4399 | 59.9713 | 65.8 | 156.5377 | 54.4606 | 59.9713 | 49.6 | 156.4975 | 38.2985 | 59.9713 | 33.4 | 156.5071 | 22.2062 | 59.9943 | 17.2
156.5416 | 70.5802 | 60.0001 | 65.8 | 156.5041 | 70.4419 | 59.9713 | 65.8 | 156.546 | 54.4605 | 59.9713 | 49.6 | 156.5059 | 38.2992 | 59.9713 | 33.4 | 156.5154 | 22.2063 | 59.9943 | 17.2
156.55 | 70.5778 | 60.0001 | 65.8 | 156.5124 | 70.4438 | 59.9713 | 65.8 | 156.5543 | 54.4603 | 59.9713 | 49.6 | 156.5142 | 38.2997 | 59.9713 | 33.4 | 156.5237 | 22.2064 | 59.9943 | 17.2
156.5583 | 70.5753 | 60.0001 | 65.8 | 156.5207 | 70.4461 | 59.9713 | 65.8 | 156.5626 | 54.4602 | 59.9713 | 49.6 | 156.5225 | 38.3002 | 59.9713 | 33.4 | 156.5321 | 22.2056 | 59.9943 | 17.2
156.5666 | 70.5728 | 60.0001 | 65.8 | 156.5291 | 70.4484 | 59.9713 | 65.8 | 156.571 | 54.46 | 59.9713 | 49.6 | 156.5309 | 38.3008 | 59.9713 | 33.4 | 156.5404 | 22.2049 | 59.9943 | 17.2
156.575 | 70.5704 | 60.0001 | 65.8 | 156.5374 | 70.4491 | 59.9713 | 65.8 | 156.5793 | 54.4592 | 59.9713 | 49.6 | 156.5392 | 38.3013 | 59.9713 | 33.4 | 156.5487 | 22.2039 | 59.9943 | 17.2
156.5833 | 70.5672 | 60.0001 | 65.8 | 156.5457 | 70.4498 | 59.9713 | 65.8 | 156.5876 | 54.4583 | 59.9713 | 49.6 | 156.5475 | 38.3018 | 59.9713 | 33.4 | 156.557 | 22.2029 | 59.9943 | 17.2
156.5916 | 70.5641 | 60.0001 | 65.8 | 156.554 | 70.4491 | 59.9713 | 65.8 | 156.596 | 54.4574 | 59.9713 | 49.6 | 156.5558 | 38.3024 | 59.9713 | 33.4 | 156.5654 | 22.1952 | 59.9943 | 17.2
156.5999 | 70.5623 | 60.0001 | 65.8 | 156.5624 | 70.4483 | 59.9713 | 65.8 | 156.6043 | 54.4566 | 59.9713 | 49.6 | 156.5643 | 38.3026 | 59.9713 | 33.4 | 156.5737 | 22.1875 | 59.9943 | 17.2
156.6083 | 70.5605 | 60.0001 | 65.8 | 156.5708 | 70.4478 | 59.9713 | 65.8 | 156.6127 | 54.4546 | 59.9713 | 49.6 | 156.5726 | 38.3027 | 59.9713 | 33.4 | 156.582 | 22.1801 | 59.9943 | 17.2
156.6166 | 70.5593 | 60.0001 | 65.8 | 156.5791 | 70.4473 | 59.9713 | 65.8 | 156.621 | 54.4526 | 59.9713 | 49.6 | 156.5809 | 38.3035 | 59.9713 | 33.4 | 156.5905 | 22.1728 | 59.9943 | 17.2
156.6249 | 70.5582 | 60.0001 | 65.8 | 156.5874 | 70.446 | 59.9713 | 65.8 | 156.6293 | 54.4506 | 59.9713 | 49.6 | 156.5893 | 38.3043 | 59.9713 | 33.4 | 156.5988 | 22.1657 | 59.9943 | 17.2
156.6333 | 70.5579 | 60.0001 | 65.8 | 156.5957 | 70.4448 | 59.9713 | 65.8 | 156.6377 | 54.4486 | 59.9713 | 49.6 | 156.5976 | 38.3034 | 59.9713 | 33.4 | 156.6071 | 22.1586 | 59.9943 | 17.2
156.6416 | 70.5576 | 60.0001 | 65.8 | 156.6041 | 70.4427 | 59.9713 | 65.8 | 156.646 | 54.4438 | 59.9713 | 49.6 | 156.6059 | 38.3025 | 59.9713 | 33.4 | 156.6154 | 22.1524 | 59.9943 | 17.2
156.6499 | 70.5576 | 60.0001 | 65.8 | 156.6125 | 70.4405 | 59.9713 | 65.8 | 156.6544 | 54.439 | 59.9713 | 49.6 | 156.6143 | 38.2985 | 59.9713 | 33.4 | 156.6238 | 22.1461 | 59.9943 | 17.2
156.6583 | 70.5577 | 60.0001 | 65.8 | 156.6208 | 70.4378 | 59.9713 | 65.8 | 156.6627 | 54.4346 | 59.9713 | 49.6 | 156.6226 | 38.2945 | 59.9713 | 33.4 | 156.6321 | 22.1398 | 59.9943 | 17.2
156.6666 | 70.5593 | 60.0001 | 65.8 | 156.6291 | 70.435 | 59.9713 | 65.8 | 156.671 | 54.4301 | 59.9713 | 49.6 | 156.6309 | 38.2882 | 59.9713 | 33.4 | 156.6404 | 22.1335 | 59.9943 | 17.2
156.675 | 70.5609 | 60.0001 | 65.8 | 156.6374 | 70.4345 | 59.9713 | 65.8 | 156.6794 | 54.4257 | 59.9713 | 49.6 | 156.6392 | 38.282 | 59.9713 | 33.4 | 156.6487 | 22.1338 | 59.9943 | 17.2
156.6833 | 70.562 | 60.0001 | 65.8 | 156.6458 | 70.434 | 59.9713 | 65.8 | 156.6877 | 54.4212 | 59.9713 | 49.6 | 156.6476 | 38.2754 | 59.9713 | 33.4 | 156.6571 | 22.1341 | 59.9943 | 17.2
156.6916 | 70.563 | 60.0001 | 65.8 | 156.6541 | 70.4327 | 59.9713 | 65.8 | 156.696 | 54.4178 | 59.9713 | 49.6 | 156.6559 | 38.2688 | 59.9713 | 33.4 | 156.6654 | 22.1347 | 59.9943 | 17.2
156.7 | 70.563 | 60.0001 | 65.8 | 156.6624 | 70.4315 | 59.9713 | 65.8 | 156.7044 | 54.4144 | 59.9713 | 49.6 | 156.6642 | 38.2616 | 59.9713 | 33.4 | 156.6737 | 22.1352 | 59.9943 | 17.2
156.7083 | 70.5631 | 60.0001 | 65.8 | 156.6708 | 70.4303 | 59.9713 | 65.8 | 156.7127 | 54.4091 | 59.9713 | 49.6 | 156.6727 | 38.2544 | 59.9713 | 33.4 | 156.6821 | 22.1353 | 59.9943 | 17.2
156.7166 | 70.5613 | 60.0001 | 65.8 | 156.6791 | 70.4292 | 59.9713 | 65.8 | 156.7211 | 54.4037 | 59.9713 | 49.6 | 156.681 | 38.2491 | 59.9713 | 33.4 | 156.6904 | 22.1354 | 59.9943 | 17.2
156.7249 | 70.5595 | 60.0001 | 65.8 | 156.6875 | 70.4296 | 59.9713 | 65.8 | 156.7294 | 54.4012 | 59.9713 | 49.6 | 156.6893 | 38.2437 | 59.9713 | 33.4 | 156.6987 | 22.1355 | 59.9943 | 17.2
156.7333 | 70.5574 | 60.0001 | 65.8 | 156.6958 | 70.43 | 59.9713 | 65.8 | 156.7377 | 54.3986 | 59.9713 | 49.6 | 156.6977 | 38.2416 | 59.9713 | 33.4 | 156.707 | 22.1356 | 59.9943 | 17.2
156.7416 | 70.5552 | 60.0001 | 65.8 | 156.7041 | 70.431 | 59.9713 | 65.8 | 156.7461 | 54.3964 | 59.9713 | 49.6 | 156.706 | 38.2395 | 59.9713 | 33.4 | 156.7155 | 22.1357 | 59.9943 | 17.2
156.7499 | 70.5522 | 59.9943 | 65.8 | 156.7125 | 70.4321 | 59.9713 | 65.8 | 156.7544 | 54.3943 | 59.9713 | 49.6 | 156.7143 | 38.2395 | 59.9713 | 33.4 | 156.7238 | 22.1359 | 59.9943 | 17.2
156.7583 | 70.5493 | 59.9943 | 65.8 | 156.7208 | 70.4322 | 59.9713 | 65.8 | 156.7628 | 54.3921 | 59.9713 | 49.6 | 156.7226 | 38.2396 | 59.9713 | 33.4 | 156.7321 | 22.1345 | 59.9943 | 17.2
156.7666 | 70.5457 | 59.9943 | 65.8 | 156.7292 | 70.4324 | 59.9713 | 65.8 | 156.7711 | 54.3899 | 59.9713 | 49.6 | 156.731 | 38.2402 | 59.9713 | 33.4 | 156.7404 | 22.1331 | 59.9943 | 17.2
156.7749 | 70.5421 | 59.9943 | 65.8 | 156.7375 | 70.4334 | 59.9713 | 65.8 | 156.7794 | 54.3879 | 59.9713 | 49.6 | 156.7393 | 38.2407 | 59.9713 | 33.4 | 156.7488 | 22.1321 | 59.9943 | 17.2
156.7833 | 70.5395 | 59.9943 | 65.8 | 156.7458 | 70.4344 | 59.9713 | 65.8 | 156.7878 | 54.386 | 59.9713 | 49.6 | 156.7476 | 38.2412 | 59.9713 | 33.4 | 156.7571 | 22.1311 | 59.9943 | 17.2
156.7916 | 70.5368 | 59.9943 | 65.8 | 156.7542 | 70.4356 | 59.9713 | 65.8 | 156.7961 | 54.386 | 59.9713 | 49.6 | 156.756 | 38.2417 | 59.9713 | 33.4 | 156.7654 | 22.1301 | 59.9943 | 17.2
156.8 | 70.5359 | 59.9943 | 65.8 | 156.7625 | 70.4368 | 59.9713 | 65.8 | 156.8044 | 54.386 | 59.9713 | 49.6 | 156.7643 | 38.2423 | 59.9713 | 33.4 | 156.7738 | 22.1292 | 59.9943 | 17.2
156.8083 | 70.5349 | 59.9943 | 65.8 | 156.7708 | 70.4371 | 59.9713 | 65.8 | 156.8127 | 54.3867 | 59.9713 | 49.6 | 156.7726 | 38.2428 | 59.9713 | 33.4 | 156.7821 | 22.1282 | 59.9943 | 17.2
156.8166 | 70.534 | 59.9943 | 65.8 | 156.7792 | 70.4374 | 59.9713 | 65.8 | 156.8211 | 54.3874 | 59.9713 | 49.6 | 156.7811 | 38.2435 | 59.9713 | 33.4 | 156.7904 | 22.1273 | 59.9943 | 17.2
156.825 | 70.533 | 59.9943 | 65.8 | 156.7875 | 70.4368 | 59.9713 | 65.8 | 156.8295 | 54.3882 | 59.9713 | 49.6 | 156.7894 | 38.2441 | 59.9713 | 33.4 | 156.7987 | 22.1262 | 59.9943 | 17.2
156.8333 | 70.5321 | 59.9943 | 65.8 | 156.7959 | 70.4362 | 59.9713 | 65.8 | 156.8378 | 54.3889 | 59.9713 | 49.6 | 156.7977 | 38.2449 | 59.9713 | 33.4 | 156.8071 | 22.1252 | 59.9943 | 17.2
156.8416 | 70.5311 | 59.9943 | 65.8 | 156.8042 | 70.4356 | 59.9713 | 65.8 | 156.8461 | 54.3896 | 59.9713 | 49.6 | 156.806 | 38.2456 | 59.9713 | 33.4 | 156.8154 | 22.1258 | 59.9943 | 17.2
156.8499 | 70.531 | 59.9943 | 65.8 | 156.8125 | 70.435 | 59.9713 | 65.8 | 156.8544 | 54.3904 | 59.9713 | 49.6 | 156.8144 | 38.246 | 59.9713 | 33.4 | 156.8237 | 22.1264 | 59.9943 | 17.2
156.8583 | 70.5309 | 59.9943 | 65.8 | 156.8209 | 70.4342 | 59.9713 | 65.8 | 156.8628 | 54.3908 | 59.9713 | 49.6 | 156.8227 | 38.2463 | 59.9713 | 33.4 | 156.832 | 22.1264 | 59.9943 | 17.2
156.8666 | 70.5308 | 59.9943 | 65.8 | 156.8292 | 70.4334 | 59.9713 | 65.8 | 156.8712 | 54.3913 | 59.9713 | 49.6 | 156.831 | 38.2467 | 59.9713 | 33.4 | 156.8405 | 22.1264 | 59.9943 | 17.2
156.875 | 70.5308 | 59.9943 | 65.8 | 156.8376 | 70.4324 | 59.9713 | 65.8 | 156.8795 | 54.3916 | 59.9713 | 49.6 | 156.8394 | 38.247 | 59.9713 | 33.4 | 156.8488 | 22.1265 | 59.9943 | 17.2
156.8833 | 70.5301 | 59.9943 | 65.8 | 156.8459 | 70.4313 | 59.9713 | 65.8 | 156.8878 | 54.3919 | 59.9713 | 49.6 | 156.8477 | 38.2471 | 59.9713 | 33.4 | 156.8571 | 22.1266 | 59.9943 | 17.2
156.8916 | 70.5295 | 59.9943 | 65.8 | 156.8542 | 70.4298 | 59.9713 | 65.8 | 156.8961 | 54.3915 | 59.9713 | 49.6 | 156.856 | 38.2471 | 59.9713 | 33.4 | 156.8655 | 22.1265 | 59.9943 | 17.2
156.9 | 70.5289 | 59.9943 | 65.8 | 156.8626 | 70.4283 | 59.9713 | 65.8 | 156.9045 | 54.3911 | 59.9713 | 49.6 | 156.8644 | 38.247 | 59.9713 | 33.4 | 156.8738 | 22.1263 | 59.9943 | 17.2
156.9083 | 70.5282 | 59.9943 | 65.8 | 156.8709 | 70.4277 | 59.9713 | 65.8 | 156.9128 | 54.3906 | 59.9713 | 49.6 | 156.8727 | 38.2468 | 59.9713 | 33.4 | 156.8821 | 22.1256 | 59.9943 | 17.2
156.9166 | 70.527 | 59.9943 | 65.8 | 156.8792 | 70.4271 | 59.9713 | 65.8 | 156.9211 | 54.3902 | 59.9713 | 49.6 | 156.881 | 38.2465 | 59.9713 | 33.4 | 156.8904 | 22.125 | 59.9943 | 17.2
156.925 | 70.5258 | 59.9943 | 65.8 | 156.8875 | 70.4264 | 59.9713 | 65.8 | 156.9295 | 54.3898 | 59.9713 | 49.6 | 156.8893 | 38.2462 | 59.9713 | 33.4 | 156.8988 | 22.1242 | 59.9943 | 17.2
156.9333 | 70.5252 | 59.9943 | 65.8 | 156.8959 | 70.4258 | 59.9713 | 65.8 | 156.9378 | 54.3894 | 59.9713 | 49.6 | 156.8978 | 38.2459 | 59.9713 | 33.4 | 156.9071 | 22.1235 | 59.9943 | 17.2
156.9416 | 70.5245 | 59.9943 | 65.8 | 156.9043 | 70.4258 | 59.9713 | 65.8 | 156.9462 | 54.3892 | 59.9713 | 49.6 | 156.9061 | 38.2457 | 59.9713 | 33.4 | 156.9154 | 22.1225 | 59.9943 | 17.2
156.95 | 70.5238 | 59.9943 | 65.8 | 156.9126 | 70.4258 | 59.9713 | 65.8 | 156.9545 | 54.3891 | 59.9713 | 49.6 | 156.9144 | 38.2454 | 59.9713 | 33.4 | 156.9237 | 22.1215 | 59.9943 | 17.2
156.9583 | 70.5232 | 59.9943 | 65.8 | 156.9209 | 70.4257 | 59.9713 | 65.8 | 156.9628 | 54.3891 | 59.9713 | 49.6 | 156.9228 | 38.2451 | 59.9713 | 33.4 | 156.9321 | 22.1205 | 59.9943 | 17.2
156.9666 | 70.5231 | 59.9943 | 65.8 | 156.9292 | 70.4255 | 59.9713 | 65.8 | 156.9712 | 54.3891 | 59.9713 | 49.6 | 156.9311 | 38.245 | 59.9713 | 33.4 | 156.9404 | 22.1194 | 59.9943 | 17.2
156.975 | 70.523 | 59.9943 | 65.8 | 156.9376 | 70.4259 | 59.9713 | 65.8 | 156.9795 | 54.3891 | 59.9713 | 49.6 | 156.9394 | 38.245 | 59.9713 | 33.4 | 156.9487 | 22.1187 | 59.9943 | 17.2
156.9833 | 70.5229 | 59.9943 | 65.8 | 156.946 | 70.4263 | 59.9713 | 65.8 | 156.9879 | 54.3891 | 59.9713 | 49.6 | 156.9478 | 38.2448 | 59.9713 | 33.4 | 156.9572 | 22.1179 | 59.9943 | 17.2
156.9916 | 70.5228 | 59.9943 | 65.8 | 156.9543 | 70.4266 | 59.9713 | 65.8 | 156.9962 | 54.3891 | 59.9713 | 49.6 | 156.9561 | 38.2446 | 59.9713 | 33.4 | 156.9655 | 22.1176 | 59.9943 | 17.2
157 | 70.5232 | 59.9943 | 65.8 | 156.9626 | 70.427 | 59.9713 | 65.8 | 157.0045 | 54.3891 | 59.9713 | 49.6 | 156.9644 | 38.2407 | 59.9713 | 33.4 | 156.9738 | 22.1173 | 59.9943 | 17.2
157.0083 | 70.5236 | 59.9943 | 65.8 | 156.9709 | 70.4273 | 59.9713 | 65.8 | 157.0129 | 54.3891 | 59.9713 | 49.6 | 156.9727 | 38.2369 | 59.9713 | 33.4 | 156.9821 | 22.1167 | 59.9943 | 17.2
157.0166 | 70.5238 | 59.9943 | 65.8 | 156.9793 | 70.4277 | 59.9713 | 65.8 | 157.0212 | 54.3892 | 59.9713 | 49.6 | 156.9811 | 38.2279 | 59.9713 | 33.4 | 156.9905 | 22.1161 | 59.9943 | 17.2
157.025 | 70.5241 | 59.9943 | 65.8 | 156.9876 | 70.4275 | 59.9713 | 65.8 | 157.0295 | 54.3892 | 59.9713 | 49.6 | 156.9894 | 38.2189 | 59.9713 | 33.4 | 156.9988 | 22.1158 | 59.9943 | 17.2
157.0333 | 70.5243 | 59.9943 | 65.8 | 156.9959 | 70.4273 | 59.9713 | 65.8 | 157.0379 | 54.3892 | 59.9713 | 49.6 | 156.9977 | 38.2103 | 59.9713 | 33.4 | 157.0071 | 22.1155 | 59.9943 | 17.2
157.0416 | 70.5245 | 59.9943 | 65.8 | 157.0043 | 70.4272 | 59.9713 | 65.8 | 157.0462 | 54.3892 | 59.9713 | 49.6 | 157.0062 | 38.2016 | 59.9713 | 33.4 | 157.0154 | 22.1149 | 59.9943 | 17.2
157.05 | 70.5247 | 59.9943 | 65.8 | 157.0126 | 70.4271 | 59.9713 | 65.8 | 157.0546 | 54.3892 | 59.9713 | 49.6 | 157.0145 | 38.193 | 59.9713 | 33.4 | 157.0238 | 22.1142 | 59.9943 | 17.2
157.0583 | 70.5249 | 59.9943 | 65.8 | 157.021 | 70.427 | 59.9713 | 65.8 | 157.0629 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0228 | 38.1844 | 59.9713 | 33.4 | 157.0321 | 22.1134 | 59.9943 | 17.2
157.0667 | 70.525 | 59.9943 | 65.8 | 157.0293 | 70.4269 | 59.9713 | 65.8 | 157.0712 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0312 | 38.176 | 59.9713 | 33.4 | 157.0404 | 22.1125 | 59.9943 | 17.2
157.075 | 70.525 | 59.9943 | 65.8 | 157.0376 | 70.4268 | 59.9713 | 65.8 | 157.0796 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0395 | 38.1676 | 59.9713 | 33.4 | 157.0488 | 22.1117 | 59.9943 | 17.2
157.0833 | 70.525 | 59.9943 | 65.8 | 157.046 | 70.4267 | 59.9713 | 65.8 | 157.0879 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0478 | 38.1628 | 59.9713 | 33.4 | 157.0571 | 22.111 | 59.9943 | 17.2
157.0916 | 70.525 | 59.9943 | 65.8 | 157.0543 | 70.4247 | 59.9713 | 65.8 | 157.0963 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0561 | 38.158 | 59.9713 | 33.4 | 157.0654 | 22.1106 | 59.9943 | 17.2
157.1 | 70.5248 | 59.9943 | 65.8 | 157.0627 | 70.4226 | 59.9713 | 65.8 | 157.1046 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0645 | 38.1584 | 59.9713 | 33.4 | 157.0737 | 22.1102 | 59.9943 | 17.2
157.1083 | 70.5246 | 59.9943 | 65.8 | 157.071 | 70.4207 | 59.9713 | 65.8 | 157.1129 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0728 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.0822 | 22.1099 | 59.9943 | 17.2
157.1166 | 70.5245 | 59.9943 | 65.8 | 157.0793 | 70.4188 | 59.9713 | 65.8 | 157.1213 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0811 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.0905 | 22.1096 | 59.9943 | 17.2
157.125 | 70.5243 | 59.9943 | 65.8 | 157.0877 | 70.4173 | 59.9713 | 65.8 | 157.1296 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0895 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.0988 | 22.1087 | 59.9943 | 17.2
157.1333 | 70.5242 | 59.9943 | 65.8 | 157.096 | 70.4158 | 59.9713 | 65.8 | 157.1379 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.0978 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1071 | 22.1079 | 59.9943 | 17.2
157.1416 | 70.5241 | 59.9943 | 65.8 | 157.1043 | 70.4142 | 59.9713 | 65.8 | 157.1462 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1061 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1155 | 22.1073 | 59.9943 | 17.2
157.15 | 70.5243 | 59.9943 | 65.8 | 157.1127 | 70.4125 | 59.9713 | 65.8 | 157.1546 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1146 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1238 | 22.1067 | 59.9943 | 17.2
157.1583 | 70.5245 | 59.9943 | 65.8 | 157.121 | 70.4085 | 59.9713 | 65.8 | 157.163 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1229 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1321 | 22.1056 | 59.9886 | 17.2
157.1667 | 70.5267 | 59.9943 | 65.8 | 157.1294 | 70.4045 | 59.9713 | 65.8 | 157.1713 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1312 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1405 | 22.1046 | 59.9886 | 17.2
157.175 | 70.5289 | 59.9943 | 65.8 | 157.1377 | 70.4025 | 59.9713 | 65.8 | 157.1796 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1395 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1488 | 22.1036 | 59.9886 | 17.2
157.1833 | 70.531 | 59.9943 | 65.8 | 157.146 | 70.4004 | 59.9713 | 65.8 | 157.1879 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1479 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1571 | 22.1027 | 59.9886 | 17.2
157.1917 | 70.5332 | 59.9943 | 65.8 | 157.1544 | 70.3984 | 59.9713 | 65.8 | 157.1963 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1562 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1654 | 22.1 | 59.9886 | 17.2
157.2 | 70.5353 | 59.9943 | 65.8 | 157.1627 | 70.3963 | 59.9713 | 65.8 | 157.2047 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1645 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1738 | 22.0974 | 59.9886 | 17.2
157.2083 | 70.5374 | 59.9943 | 65.8 | 157.1711 | 70.3938 | 59.9713 | 65.8 | 157.213 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1729 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1821 | 22.0955 | 59.9886 | 17.2
157.2166 | 70.5395 | 59.9943 | 65.8 | 157.1794 | 70.3913 | 59.9713 | 65.8 | 157.2213 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1812 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1904 | 22.0937 | 59.9886 | 17.2
157.225 | 70.5416 | 59.9943 | 65.8 | 157.1877 | 70.3889 | 59.9713 | 65.8 | 157.2296 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1895 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.1989 | 22.0919 | 59.9886 | 17.2
157.2333 | 70.5434 | 59.9943 | 65.8 | 157.1961 | 70.3865 | 59.9713 | 65.8 | 157.238 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.1979 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.2072 | 22.09 | 59.9886 | 17.2
157.2417 | 70.5453 | 59.9943 | 65.8 | 157.2044 | 70.3865 | 59.9713 | 65.8 | 157.2463 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.2062 | 38.1588 | 59.9713 | 33.4 | 157.2155 | 22.0885 | 59.9886 | 17.2
157.25 | 70.5454 | 59.9943 | 65.8 | 157.2127 | 70.3864 | 59.9713 | 65.8 | 157.2546 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.2145 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2238 | 22.087 | 59.9886 | 17.2
157.2583 | 70.5456 | 59.9943 | 65.8 | 157.221 | 70.3863 | 59.9713 | 65.8 | 157.263 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.2228 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2322 | 22.0837 | 59.9886 | 17.2
157.2667 | 70.5457 | 59.9943 | 65.8 | 157.2294 | 70.3863 | 59.9713 | 65.8 | 157.2713 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.2313 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2405 | 22.0804 | 59.9886 | 17.2
157.275 | 70.5459 | 59.9943 | 65.8 | 157.2377 | 70.3862 | 59.9713 | 65.8 | 157.2797 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.2396 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2488 | 22.0787 | 59.9886 | 17.2
157.2833 | 70.5449 | 59.9943 | 65.8 | 157.2461 | 70.3862 | 59.9713 | 65.8 | 157.288 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.2479 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2572 | 22.077 | 59.9886 | 17.2
157.2917 | 70.5439 | 59.9943 | 65.8 | 157.2544 | 70.3861 | 59.9713 | 65.8 | 157.2963 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.2563 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2655 | 22.0753 | 59.9886 | 17.2
157.3 | 70.5431 | 59.9943 | 65.8 | 157.2627 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3047 | 54.3893 | 59.9713 | 49.6 | 157.2646 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2738 | 22.0737 | 59.9886 | 17.2
157.3083 | 70.5424 | 59.9943 | 65.8 | 157.2711 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.313 | 54.3877 | 59.9713 | 49.6 | 157.2729 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2821 | 22.072 | 59.9886 | 17.2
157.3167 | 70.5417 | 59.9943 | 65.8 | 157.2794 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3214 | 54.386 | 59.9713 | 49.6 | 157.2813 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2905 | 22.0704 | 59.9886 | 17.2
157.325 | 70.541 | 59.9943 | 65.8 | 157.2878 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3297 | 54.3844 | 59.9713 | 49.6 | 157.2896 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.2988 | 22.0687 | 59.9886 | 17.2
157.3333 | 70.54 | 59.9943 | 65.8 | 157.2961 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.338 | 54.3828 | 59.9713 | 49.6 | 157.2979 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.3071 | 22.067 | 59.9886 | 17.2
157.3417 | 70.5391 | 59.9943 | 65.8 | 157.3044 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3464 | 54.3811 | 59.9713 | 49.6 | 157.3062 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.3154 | 22.0655 | 59.9886 | 17.2
157.35 | 70.5382 | 59.9943 | 65.8 | 157.3128 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3547 | 54.3795 | 59.9713 | 49.6 | 157.3146 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.3239 | 22.0639 | 59.9886 | 17.2
157.3583 | 70.5373 | 59.9943 | 65.8 | 157.3211 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.363 | 54.3779 | 59.9713 | 49.6 | 157.3229 | 38.1587 | 59.9713 | 33.4 | 157.3322 | 22.0624 | 59.9886 | 17.2
157.3667 | 70.5378 | 59.9943 | 65.8 | 157.3294 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3714 | 54.3763 | 59.9713 | 49.6 | 157.3312 | 38.159 | 59.9713 | 33.4 | 157.3405 | 22.0608 | 59.9886 | 17.2
157.375 | 70.5384 | 59.9943 | 65.8 | 157.3378 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3797 | 54.3746 | 59.9713 | 49.6 | 157.3397 | 38.1593 | 59.9713 | 33.4 | 157.3489 | 22.0592 | 59.9886 | 17.2
157.3833 | 70.5388 | 59.9943 | 65.8 | 157.3461 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3881 | 54.373 | 59.9713 | 49.6 | 157.348 | 38.1595 | 59.9713 | 33.4 | 157.3572 | 22.0576 | 59.9886 | 17.2
157.3917 | 70.5392 | 59.9943 | 65.8 | 157.3545 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.3964 | 54.373 | 59.9713 | 49.6 | 157.3563 | 38.1598 | 59.9713 | 33.4 | 157.3655 | 22.0561 | 59.9886 | 17.2
157.4 | 70.5395 | 59.9943 | 65.8 | 157.3628 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4047 | 54.373 | 59.9713 | 49.6 | 157.3647 | 38.1601 | 59.9713 | 33.4 | 157.3738 | 22.0545 | 59.9886 | 17.2
157.4083 | 70.5399 | 59.9943 | 65.8 | 157.3711 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.413 | 54.373 | 59.9713 | 49.6 | 157.373 | 38.1604 | 59.9713 | 33.4 | 157.3822 | 22.053 | 59.9886 | 17.2
157.4167 | 70.5403 | 59.9943 | 65.8 | 157.3795 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4214 | 54.3731 | 59.9713 | 49.6 | 157.3813 | 38.1606 | 59.9713 | 33.4 | 157.3905 | 22.0515 | 59.9886 | 17.2
157.425 | 70.5407 | 59.9943 | 65.8 | 157.3878 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4297 | 54.3722 | 59.9713 | 49.6 | 157.3896 | 38.1609 | 59.9713 | 33.4 | 157.3988 | 22.0517 | 59.9886 | 17.2
157.4333 | 70.5389 | 59.9943 | 65.8 | 157.3961 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.438 | 54.3713 | 59.9713 | 49.6 | 157.398 | 38.1612 | 59.9713 | 33.4 | 157.4072 | 22.0519 | 59.9886 | 17.2
157.4417 | 70.5372 | 59.9943 | 65.8 | 157.4044 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4464 | 54.3703 | 59.9713 | 49.6 | 157.4063 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4155 | 22.052 | 59.9886 | 17.2
157.45 | 70.535 | 59.9943 | 65.8 | 157.4128 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4547 | 54.3693 | 59.9713 | 49.6 | 157.4146 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4238 | 22.0521 | 59.9886 | 17.2
157.4583 | 70.5329 | 59.9943 | 65.8 | 157.4212 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4631 | 54.3683 | 59.9713 | 49.6 | 157.423 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4321 | 22.0521 | 59.9886 | 17.2
157.4667 | 70.5307 | 59.9943 | 65.8 | 157.4295 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4714 | 54.3674 | 59.9713 | 49.6 | 157.4313 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4406 | 22.0522 | 59.9886 | 17.2
157.475 | 70.5286 | 59.9943 | 65.8 | 157.4378 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4797 | 54.3664 | 59.9713 | 49.6 | 157.4396 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4489 | 22.0523 | 59.9886 | 17.2
157.4833 | 70.524 | 59.9943 | 65.8 | 157.4461 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4881 | 54.3654 | 59.9713 | 49.6 | 157.4481 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4572 | 22.0524 | 59.9886 | 17.2
157.4917 | 70.5194 | 59.9943 | 65.8 | 157.4545 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.4964 | 54.3644 | 59.9713 | 49.6 | 157.4564 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4655 | 22.0525 | 59.9828 | 17.2
157.5 | 70.5142 | 59.9943 | 65.8 | 157.4629 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5048 | 54.3635 | 59.9713 | 49.6 | 157.4647 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4739 | 22.0526 | 59.9828 | 17.2
157.5084 | 70.509 | 59.9943 | 65.8 | 157.4712 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5131 | 54.3634 | 59.9713 | 49.6 | 157.473 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4822 | 22.053 | 59.9828 | 17.2
157.5167 | 70.5032 | 59.9943 | 65.8 | 157.4795 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5214 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.4814 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4905 | 22.0534 | 59.9828 | 17.2
157.525 | 70.4974 | 59.9943 | 65.8 | 157.4878 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5298 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.4897 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.4989 | 22.054 | 59.9828 | 17.2
157.5334 | 70.4927 | 59.9943 | 65.8 | 157.4962 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5381 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.498 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.5072 | 22.0545 | 59.9828 | 17.2
157.5417 | 70.4879 | 59.9943 | 65.8 | 157.5045 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5464 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5064 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.5155 | 22.055 | 59.9828 | 17.2
157.55 | 70.4831 | 59.9943 | 65.8 | 157.5128 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5548 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5147 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.5239 | 22.0555 | 59.9828 | 17.2
157.5583 | 70.4784 | 59.9943 | 65.8 | 157.5212 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5631 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.523 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.5322 | 22.0561 | 59.9828 | 17.2
157.5667 | 70.4742 | 59.9943 | 65.8 | 157.5295 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5715 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5314 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.5405 | 22.0566 | 59.9828 | 17.2
157.575 | 70.4701 | 59.9943 | 65.8 | 157.5379 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5798 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5397 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.5488 | 22.057 | 59.9828 | 17.2
157.5833 | 70.4665 | 59.9943 | 65.8 | 157.5462 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5881 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.548 | 38.1614 | 59.9713 | 33.4 | 157.5573 | 22.0573 | 59.9828 | 17.2
157.5917 | 70.4629 | 59.9943 | 65.8 | 157.5545 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.5965 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5563 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.5656 | 22.0573 | 59.9828 | 17.2
157.6 | 70.4625 | 59.9943 | 65.8 | 157.5629 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6048 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5648 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.5739 | 22.0573 | 59.9828 | 17.2
157.6084 | 70.4621 | 59.9943 | 65.8 | 157.5712 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6132 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5731 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.5823 | 22.0573 | 59.9828 | 17.2
157.6167 | 70.4594 | 59.9943 | 65.8 | 157.5796 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6215 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5814 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.5906 | 22.0573 | 59.9828 | 17.2
157.625 | 70.4568 | 59.9943 | 65.8 | 157.5879 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6298 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5898 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.5989 | 22.0573 | 59.9828 | 17.2
157.6334 | 70.4542 | 59.9943 | 65.8 | 157.5962 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6382 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.5981 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.6072 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.6417 | 70.4517 | 59.9943 | 65.8 | 157.6046 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6465 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6064 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.6156 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.65 | 70.4511 | 59.9943 | 65.8 | 157.6129 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6548 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6148 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.6239 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.6584 | 70.4504 | 59.9943 | 65.8 | 157.6212 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6631 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6231 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.6322 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.6667 | 70.4497 | 59.9943 | 65.8 | 157.6296 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6715 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6314 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.6406 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.675 | 70.4491 | 59.9943 | 65.8 | 157.6379 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6799 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6397 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.6489 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.6834 | 70.448 | 59.9943 | 65.8 | 157.6463 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6882 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6481 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.6572 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.6917 | 70.4468 | 59.9943 | 65.8 | 157.6546 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.6965 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6564 | 38.1615 | 59.9713 | 33.4 | 157.6655 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.7 | 70.4471 | 59.9943 | 65.8 | 157.6629 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.7048 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6647 | 38.1572 | 59.9713 | 33.4 | 157.674 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.7084 | 70.4474 | 59.9943 | 65.8 | 157.6713 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.7132 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6732 | 38.1528 | 59.9713 | 33.4 | 157.6823 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.7167 | 70.4475 | 59.9943 | 65.8 | 157.6796 | 70.386 | 59.9713 | 65.8 | 157.7216 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6815 | 38.1485 | 59.9713 | 33.4 | 157.6906 | 22.0574 | 59.9828 | 17.2
157.725 | 70.4476 | 59.9943 | 65.8 | 157.688 | 70.3835 | 59.9713 | 65.8 | 157.7299 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6898 | 38.1442 | 59.9713 | 33.4 | 157.699 | 22.0575 | 59.9828 | 17.2
157.7334 | 70.4476 | 59.9943 | 65.8 | 157.6963 | 70.381 | 59.9713 | 65.8 | 157.7382 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.6981 | 38.1398 | 59.9713 | 33.4 | 157.7073 | 22.0576 | 59.9828 | 17.2
157.7417 | 70.4475 | 59.9943 | 65.8 | 157.7046 | 70.3784 | 59.9713 | 65.8 | 157.7465 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7065 | 38.1355 | 59.9713 | 33.4 | 157.7156 | 22.0577 | 59.9828 | 17.2
157.75 | 70.4474 | 59.9943 | 65.8 | 157.713 | 70.3759 | 59.9713 | 65.8 | 157.7549 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7148 | 38.1312 | 59.9713 | 33.4 | 157.7239 | 22.0578 | 59.9828 | 17.2
157.7584 | 70.4474 | 59.9943 | 65.8 | 157.7213 | 70.3733 | 59.9713 | 65.8 | 157.7632 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7231 | 38.1268 | 59.9713 | 33.4 | 157.7323 | 22.0579 | 59.9828 | 17.2
157.7667 | 70.4474 | 59.9943 | 65.8 | 157.7296 | 70.3708 | 59.9713 | 65.8 | 157.7715 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7315 | 38.1225 | 59.9713 | 33.4 | 157.7406 | 22.058 | 59.9828 | 17.2
157.7751 | 70.4473 | 59.9943 | 65.8 | 157.7379 | 70.3683 | 59.9713 | 65.8 | 157.7799 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7398 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.7489 | 22.058 | 59.9828 | 17.2
157.7834 | 70.4477 | 59.9943 | 65.8 | 157.7463 | 70.3657 | 59.9713 | 65.8 | 157.7882 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7481 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.7573 | 22.058 | 59.9828 | 17.2
157.7917 | 70.448 | 59.9943 | 65.8 | 157.7547 | 70.3632 | 59.9713 | 65.8 | 157.7966 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7565 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.7656 | 22.0579 | 59.9828 | 17.2
157.8 | 70.4477 | 59.9943 | 65.8 | 157.763 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8049 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7648 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.7739 | 22.0579 | 59.9828 | 17.2
157.8084 | 70.4475 | 59.9943 | 65.8 | 157.7713 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8132 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7731 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.7822 | 22.0577 | 59.9828 | 17.2
157.8167 | 70.4474 | 59.9943 | 65.8 | 157.7796 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8216 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7814 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.7906 | 22.0576 | 59.9828 | 17.2
157.825 | 70.4472 | 59.9943 | 65.8 | 157.788 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8299 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7899 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.799 | 22.0575 | 59.9828 | 17.2
157.8334 | 70.4471 | 59.9943 | 65.8 | 157.7964 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8383 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.7982 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.8073 | 22.0573 | 59.9828 | 17.2
157.8417 | 70.447 | 59.9943 | 65.8 | 157.8047 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8466 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8065 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.8157 | 22.0572 | 59.9828 | 17.2
157.85 | 70.447 | 59.9943 | 65.8 | 157.813 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8549 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8149 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.824 | 22.0571 | 59.9828 | 17.2
157.8584 | 70.4471 | 59.9943 | 65.8 | 157.8213 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8633 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8232 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.8323 | 22.0571 | 59.9828 | 17.2
157.8667 | 70.4475 | 59.9943 | 65.8 | 157.8297 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8716 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8315 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.8406 | 22.0571 | 59.9828 | 17.2
157.8751 | 70.4479 | 59.9943 | 65.8 | 157.838 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8799 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8399 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.849 | 22.0569 | 59.9828 | 17.2
157.8834 | 70.4497 | 59.9943 | 65.8 | 157.8463 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8883 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8482 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.8573 | 22.0567 | 59.9828 | 17.2
157.8917 | 70.4515 | 59.9943 | 65.8 | 157.8547 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.8966 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8565 | 38.1182 | 59.9713 | 33.4 | 157.8656 | 22.0537 | 59.9828 | 17.2
157.9001 | 70.4534 | 59.9943 | 65.8 | 157.863 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.905 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8648 | 38.1173 | 59.9713 | 33.4 | 157.874 | 22.0508 | 59.9828 | 17.2
157.9084 | 70.4552 | 59.9943 | 65.8 | 157.8714 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.9133 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8732 | 38.1163 | 59.9713 | 33.4 | 157.8823 | 22.0478 | 59.9828 | 17.2
157.9167 | 70.4571 | 59.9943 | 65.8 | 157.8797 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.9216 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8815 | 38.1151 | 59.9713 | 33.4 | 157.8906 | 22.0449 | 59.9828 | 17.2
157.925 | 70.4589 | 59.9943 | 65.8 | 157.888 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.93 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8898 | 38.1138 | 59.9713 | 33.4 | 157.8989 | 22.0419 | 59.9828 | 17.2
157.9334 | 70.4593 | 59.9943 | 65.8 | 157.8964 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.9383 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.8983 | 38.1126 | 59.9713 | 33.4 | 157.9073 | 22.039 | 59.9828 | 17.2
157.9417 | 70.4597 | 59.9943 | 65.8 | 157.9047 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.9467 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.9066 | 38.1113 | 59.9713 | 33.4 | 157.9156 | 22.0361 | 59.9828 | 17.2
157.95 | 70.4597 | 59.9943 | 65.8 | 157.9131 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.955 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.9149 | 38.1101 | 59.9713 | 33.4 | 157.924 | 22.0332 | 59.9828 | 17.2
157.9584 | 70.4597 | 59.9943 | 65.8 | 157.9214 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.9633 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.9233 | 38.1088 | 59.9713 | 33.4 | 157.9324 | 22.0305 | 59.9828 | 17.2
157.9667 | 70.4585 | 59.9943 | 65.8 | 157.9297 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.9717 | 54.3633 | 59.9713 | 49.6 | 157.9316 | 38.1076 | 59.9713 | 33.4 | 157.9407 | 22.0279 | 59.9828 | 17.2
157.9751 | 70.4574 | 59.9943 | 65.8 | 157.9381 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.98 | 54.3615 | 59.9713 | 49.6 | 157.9399 | 38.1063 | 59.9713 | 33.4 | 157.949 | 22.028 | 59.9828 | 17.2
157.9834 | 70.4562 | 59.9943 | 65.8 | 157.9464 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.9883 | 54.3597 | 59.9713 | 49.6 | 157.9482 | 38.106 | 59.9713 | 33.4 | 157.9573 | 22.0281 | 59.9828 | 17.2
157.9917 | 70.455 | 59.9943 | 65.8 | 157.9547 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 157.9966 | 54.358 | 59.9713 | 49.6 | 157.9566 | 38.1057 | 59.9713 | 33.4 | 157.9657 | 22.0282 | 59.9828 | 17.2
158.0001 | 70.4529 | 59.9943 | 65.8 | 157.9631 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.005 | 54.3562 | 59.9713 | 49.6 | 157.9649 | 38.1057 | 59.9713 | 33.4 | 157.974 | 22.0283 | 59.9828 | 17.2
158.0084 | 70.4508 | 59.9943 | 65.8 | 157.9714 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0134 | 54.3544 | 59.9713 | 49.6 | 157.9732 | 38.1057 | 59.9713 | 33.4 | 157.9823 | 22.0284 | 59.9828 | 17.2
158.0167 | 70.45 | 59.9943 | 65.8 | 157.9798 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0217 | 54.3526 | 59.9713 | 49.6 | 157.9816 | 38.1057 | 59.9713 | 33.4 | 157.9907 | 22.0286 | 59.9828 | 17.2
158.0251 | 70.4491 | 59.9943 | 65.8 | 157.9881 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.03 | 54.3508 | 59.9713 | 49.6 | 157.9899 | 38.1057 | 59.9713 | 33.4 | 157.999 | 22.0288 | 59.9828 | 17.2
158.0334 | 70.4478 | 59.9943 | 65.8 | 157.9964 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0383 | 54.349 | 59.9713 | 49.6 | 157.9982 | 38.1057 | 59.9713 | 33.4 | 158.0073 | 22.0289 | 59.9828 | 17.2
158.0417 | 70.4466 | 59.9943 | 65.8 | 158.0048 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0467 | 54.3471 | 59.9713 | 49.6 | 158.0067 | 38.1057 | 59.9713 | 33.4 | 158.0156 | 22.029 | 59.9828 | 17.2
158.0501 | 70.4456 | 59.9943 | 65.8 | 158.0131 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0551 | 54.3451 | 59.9713 | 49.6 | 158.015 | 38.106 | 59.9713 | 33.4 | 158.024 | 22.0291 | 59.9828 | 17.2
158.0584 | 70.4447 | 59.9943 | 65.8 | 158.0215 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0634 | 54.345 | 59.9713 | 49.6 | 158.0233 | 38.1062 | 59.9713 | 33.4 | 158.0323 | 22.0292 | 59.9828 | 17.2
158.0667 | 70.4433 | 59.9943 | 65.8 | 158.0298 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0717 | 54.3449 | 59.9713 | 49.6 | 158.0316 | 38.1065 | 59.9713 | 33.4 | 158.0406 | 22.0292 | 59.9828 | 17.2
158.0751 | 70.4419 | 59.9943 | 65.8 | 158.0381 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.08 | 54.3447 | 59.9713 | 49.6 | 158.04 | 38.1068 | 59.9713 | 33.4 | 158.0491 | 22.0275 | 59.9828 | 17.2
158.0834 | 70.4399 | 59.9943 | 65.8 | 158.0465 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0884 | 54.3446 | 59.9713 | 49.6 | 158.0483 | 38.1071 | 59.9713 | 33.4 | 158.0574 | 22.0258 | 59.9828 | 17.2
158.0917 | 70.4379 | 59.9943 | 65.8 | 158.0548 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.0967 | 54.3442 | 59.9713 | 49.6 | 158.0566 | 38.1073 | 59.9713 | 33.4 | 158.0657 | 22.0208 | 59.9828 | 17.2
158.1001 | 70.4363 | 59.9943 | 65.8 | 158.0631 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.105 | 54.3438 | 59.9713 | 49.6 | 158.065 | 38.1076 | 59.9713 | 33.4 | 158.074 | 22.0159 | 59.9828 | 17.2
158.1084 | 70.4347 | 59.9943 | 65.8 | 158.0714 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1134 | 54.3434 | 59.9713 | 49.6 | 158.0733 | 38.1079 | 59.9713 | 33.4 | 158.0824 | 22.0109 | 59.9828 | 17.2
158.1167 | 70.4338 | 59.9943 | 65.8 | 158.0798 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1217 | 54.343 | 59.9713 | 49.6 | 158.0816 | 38.1082 | 59.9713 | 33.4 | 158.0907 | 22.0059 | 59.9828 | 17.2
158.1251 | 70.4329 | 59.9943 | 65.8 | 158.0882 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1301 | 54.3428 | 59.9713 | 49.6 | 158.09 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.099 | 22.001 | 59.9828 | 17.2
158.1334 | 70.4313 | 59.9943 | 65.8 | 158.0965 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1384 | 54.3425 | 59.9713 | 49.6 | 158.0983 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1074 | 21.996 | 59.9828 | 17.2
158.1418 | 70.4297 | 59.9943 | 65.8 | 158.1048 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1467 | 54.3401 | 59.9713 | 49.6 | 158.1066 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1157 | 21.9912 | 59.9828 | 17.2
158.1501 | 70.4285 | 59.9943 | 65.8 | 158.1131 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1551 | 54.3376 | 59.9713 | 49.6 | 158.1149 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.124 | 21.9863 | 59.9828 | 17.2
158.1584 | 70.4273 | 59.9943 | 65.8 | 158.1215 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1634 | 54.3352 | 59.9713 | 49.6 | 158.1234 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1323 | 21.9833 | 59.9828 | 17.2
158.1667 | 70.4281 | 59.9943 | 65.8 | 158.1299 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1718 | 54.3328 | 59.9713 | 49.6 | 158.1317 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1407 | 21.9803 | 59.9828 | 17.2
158.1751 | 70.4288 | 59.9943 | 65.8 | 158.1382 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1801 | 54.3306 | 59.9713 | 49.6 | 158.14 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.149 | 21.9804 | 59.9828 | 17.2
158.1834 | 70.4282 | 59.9943 | 65.8 | 158.1465 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1884 | 54.3284 | 59.9713 | 49.6 | 158.1484 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1573 | 21.9806 | 59.9828 | 17.2
158.1917 | 70.4276 | 59.9943 | 65.8 | 158.1548 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.1968 | 54.3262 | 59.9713 | 49.6 | 158.1567 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1658 | 21.9807 | 59.9828 | 17.2
158.2001 | 70.4267 | 59.9943 | 65.8 | 158.1632 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2051 | 54.324 | 59.9713 | 49.6 | 158.165 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1741 | 21.9808 | 59.9828 | 17.2
158.2084 | 70.4257 | 59.9943 | 65.8 | 158.1715 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2134 | 54.3218 | 59.9713 | 49.6 | 158.1734 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1824 | 21.9809 | 59.9828 | 17.2
158.2167 | 70.4259 | 59.9943 | 65.8 | 158.1798 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2218 | 54.3197 | 59.9713 | 49.6 | 158.1817 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1907 | 21.981 | 59.9828 | 17.2
158.2251 | 70.426 | 59.9943 | 65.8 | 158.1882 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2301 | 54.3196 | 59.9713 | 49.6 | 158.19 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.1991 | 21.981 | 59.9828 | 17.2
158.2334 | 70.4262 | 59.9943 | 65.8 | 158.1965 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2385 | 54.3196 | 59.9713 | 49.6 | 158.1983 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2074 | 21.981 | 59.9828 | 17.2
158.2418 | 70.4264 | 59.9943 | 65.8 | 158.2049 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2468 | 54.3196 | 59.9713 | 49.6 | 158.2067 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2157 | 21.9814 | 59.9828 | 17.2
158.2501 | 70.4268 | 59.9943 | 65.8 | 158.2132 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2551 | 54.3196 | 59.9713 | 49.6 | 158.215 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2241 | 21.9818 | 59.9828 | 17.2
158.2584 | 70.4272 | 59.9943 | 65.8 | 158.2215 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2635 | 54.3177 | 59.9713 | 49.6 | 158.2233 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2324 | 21.9822 | 59.9828 | 17.2
158.2668 | 70.4288 | 59.9943 | 65.8 | 158.2299 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2718 | 54.3157 | 59.9713 | 49.6 | 158.2318 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2407 | 21.9826 | 59.9828 | 17.2
158.2751 | 70.4304 | 59.9943 | 65.8 | 158.2382 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2802 | 54.3141 | 59.9713 | 49.6 | 158.2401 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.249 | 21.983 | 59.9828 | 17.2
158.2834 | 70.4308 | 59.9943 | 65.8 | 158.2466 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2885 | 54.3125 | 59.9713 | 49.6 | 158.2484 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2574 | 21.9834 | 59.9828 | 17.2
158.2917 | 70.4313 | 59.9943 | 65.8 | 158.2549 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.2968 | 54.3111 | 59.9713 | 49.6 | 158.2568 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2657 | 21.9838 | 59.9828 | 17.2
158.3001 | 70.4317 | 59.9943 | 65.8 | 158.2632 | 70.3606 | 59.9713 | 65.8 | 158.3052 | 54.3096 | 59.9713 | 49.6 | 158.2651 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.274 | 21.9843 | 59.9828 | 17.2
158.3084 | 70.4321 | 59.9943 | 65.8 | 158.2716 | 70.3598 | 59.9713 | 65.8 | 158.3135 | 54.3082 | 59.9713 | 49.6 | 158.2734 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2825 | 21.9847 | 59.9828 | 17.2
158.3168 | 70.4334 | 59.9943 | 65.8 | 158.2799 | 70.3589 | 59.9713 | 65.8 | 158.3218 | 54.3067 | 59.9713 | 49.6 | 158.2817 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2908 | 21.9851 | 59.9828 | 17.2
158.3251 | 70.4347 | 59.9943 | 65.8 | 158.2882 | 70.3582 | 59.9713 | 65.8 | 158.3301 | 54.3052 | 59.9713 | 49.6 | 158.2901 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.2991 | 21.9851 | 59.9828 | 17.2
158.3334 | 70.4351 | 59.9943 | 65.8 | 158.2966 | 70.3574 | 59.9713 | 65.8 | 158.3385 | 54.3038 | 59.9713 | 49.6 | 158.2984 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3074 | 21.9851 | 59.9828 | 17.2
158.3418 | 70.4355 | 59.9943 | 65.8 | 158.3049 | 70.3556 | 59.9713 | 65.8 | 158.3469 | 54.3042 | 59.9713 | 49.6 | 158.3067 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3158 | 21.9852 | 59.9828 | 17.2
158.3501 | 70.4358 | 59.9943 | 65.8 | 158.3133 | 70.3538 | 59.9713 | 65.8 | 158.3552 | 54.3047 | 59.9713 | 49.6 | 158.3151 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3241 | 21.9854 | 59.9828 | 17.2
158.3584 | 70.4361 | 59.9943 | 65.8 | 158.3216 | 70.352 | 59.9713 | 65.8 | 158.3635 | 54.3049 | 59.9713 | 49.6 | 158.3234 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3324 | 21.9858 | 59.9828 | 17.2
158.3668 | 70.4377 | 59.9943 | 65.8 | 158.3299 | 70.3502 | 59.9713 | 65.8 | 158.3718 | 54.305 | 59.9713 | 49.6 | 158.3317 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3408 | 21.9861 | 59.9828 | 17.2
158.3751 | 70.4392 | 59.9943 | 65.8 | 158.3383 | 70.3484 | 59.9713 | 65.8 | 158.3802 | 54.305 | 59.9713 | 49.6 | 158.3401 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3491 | 21.9865 | 59.9828 | 17.2
158.3834 | 70.4404 | 59.9943 | 65.8 | 158.3466 | 70.3466 | 59.9713 | 65.8 | 158.3885 | 54.305 | 59.9713 | 49.6 | 158.3484 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3574 | 21.9869 | 59.9828 | 17.2
158.3918 | 70.4415 | 59.9943 | 65.8 | 158.3549 | 70.3445 | 59.9713 | 65.8 | 158.3969 | 54.3031 | 59.9713 | 49.6 | 158.3568 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3657 | 21.9872 | 59.9828 | 17.2
158.4001 | 70.4423 | 59.9943 | 65.8 | 158.3633 | 70.3425 | 59.9713 | 65.8 | 158.4052 | 54.3012 | 59.9713 | 49.6 | 158.3651 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3741 | 21.9876 | 59.9828 | 17.2
158.4084 | 70.4431 | 59.9943 | 65.8 | 158.3716 | 70.337 | 59.9713 | 65.8 | 158.4135 | 54.2994 | 59.9713 | 49.6 | 158.3735 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3824 | 21.9879 | 59.9828 | 17.2
158.4168 | 70.4438 | 59.9943 | 65.8 | 158.38 | 70.3314 | 59.9713 | 65.8 | 158.4219 | 54.2975 | 59.9713 | 49.6 | 158.3818 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3907 | 21.9883 | 59.9828 | 17.2
158.4251 | 70.4445 | 59.9943 | 65.8 | 158.3883 | 70.3269 | 59.9713 | 65.8 | 158.4302 | 54.2956 | 59.9713 | 49.6 | 158.3901 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.3992 | 21.9885 | 59.9828 | 17.2
158.4334 | 70.4447 | 59.9943 | 65.8 | 158.3966 | 70.3224 | 59.9713 | 65.8 | 158.4385 | 54.2937 | 59.9713 | 49.6 | 158.3985 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4075 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.4418 | 70.4449 | 59.9943 | 65.8 | 158.4049 | 70.3179 | 59.9713 | 65.8 | 158.4469 | 54.2918 | 59.9713 | 49.6 | 158.4068 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4158 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.4501 | 70.4427 | 59.9943 | 65.8 | 158.4133 | 70.3134 | 59.9713 | 65.8 | 158.4552 | 54.2899 | 59.9713 | 49.6 | 158.4151 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4241 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.4584 | 70.4405 | 59.9943 | 65.8 | 158.4217 | 70.3089 | 59.9713 | 65.8 | 158.4636 | 54.2877 | 59.9713 | 49.6 | 158.4235 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4325 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.4668 | 70.4383 | 59.9943 | 65.8 | 158.43 | 70.3044 | 59.9713 | 65.8 | 158.4719 | 54.2855 | 59.9713 | 49.6 | 158.4318 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4408 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.4751 | 70.4361 | 59.9943 | 65.8 | 158.4383 | 70.301 | 59.9713 | 65.8 | 158.4802 | 54.2852 | 59.9713 | 49.6 | 158.4401 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4491 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.4834 | 70.4334 | 59.9943 | 65.8 | 158.4466 | 70.2976 | 59.9713 | 65.8 | 158.4886 | 54.2849 | 59.9713 | 49.6 | 158.4484 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4575 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.4918 | 70.4307 | 59.9943 | 65.8 | 158.455 | 70.2976 | 59.9713 | 65.8 | 158.4969 | 54.2846 | 59.9713 | 49.6 | 158.4568 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4658 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5001 | 70.4285 | 59.9943 | 65.8 | 158.4633 | 70.2976 | 59.9713 | 65.8 | 158.5052 | 54.2842 | 59.9713 | 49.6 | 158.4651 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4741 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5085 | 70.4264 | 59.9943 | 65.8 | 158.4716 | 70.2976 | 59.9713 | 65.8 | 158.5136 | 54.2835 | 59.9713 | 49.6 | 158.4734 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4824 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5168 | 70.4241 | 59.9943 | 65.8 | 158.48 | 70.2976 | 59.9713 | 65.8 | 158.5219 | 54.2827 | 59.9713 | 49.6 | 158.4819 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4908 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5251 | 70.4218 | 59.9943 | 65.8 | 158.4883 | 70.2951 | 59.9713 | 65.8 | 158.5303 | 54.281 | 59.9713 | 49.6 | 158.4902 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.4991 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5334 | 70.4216 | 59.9943 | 65.8 | 158.4967 | 70.2927 | 59.9713 | 65.8 | 158.5386 | 54.2793 | 59.9713 | 49.6 | 158.4985 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5074 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5418 | 70.4213 | 59.9943 | 65.8 | 158.505 | 70.2903 | 59.9713 | 65.8 | 158.5469 | 54.2779 | 59.9713 | 49.6 | 158.5069 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5159 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5501 | 70.4216 | 59.9943 | 65.8 | 158.5133 | 70.2879 | 59.9713 | 65.8 | 158.5553 | 54.2765 | 59.9713 | 49.6 | 158.5152 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5242 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5584 | 70.4218 | 59.9943 | 65.8 | 158.5217 | 70.2855 | 59.9713 | 65.8 | 158.5636 | 54.2766 | 59.9713 | 49.6 | 158.5235 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5325 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5668 | 70.4219 | 59.9943 | 65.8 | 158.53 | 70.283 | 59.9713 | 65.8 | 158.572 | 54.2767 | 59.9713 | 49.6 | 158.5318 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5408 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5751 | 70.4221 | 59.9943 | 65.8 | 158.5384 | 70.2807 | 59.9713 | 65.8 | 158.5803 | 54.2768 | 59.9713 | 49.6 | 158.5402 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5492 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5834 | 70.4225 | 59.9943 | 65.8 | 158.5467 | 70.2785 | 59.9713 | 65.8 | 158.5886 | 54.2769 | 59.9713 | 49.6 | 158.5485 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5575 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.5918 | 70.4228 | 59.9943 | 65.8 | 158.555 | 70.2762 | 59.9713 | 65.8 | 158.597 | 54.2771 | 59.9713 | 49.6 | 158.5568 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5658 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.6001 | 70.424 | 59.9943 | 65.8 | 158.5634 | 70.2739 | 59.9713 | 65.8 | 158.6053 | 54.2774 | 59.9713 | 49.6 | 158.5652 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5742 | 21.9887 | 59.9828 | 17.2
158.6085 | 70.4252 | 59.9943 | 65.8 | 158.5717 | 70.2751 | 59.9713 | 65.8 | 158.6136 | 54.2786 | 59.9713 | 49.6 | 158.5735 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5825 | 21.9884 | 59.9828 | 17.2
158.6168 | 70.4257 | 59.9943 | 65.8 | 158.58 | 70.2763 | 59.9713 | 65.8 | 158.6219 | 54.2798 | 59.9713 | 49.6 | 158.5818 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5908 | 21.9882 | 59.9828 | 17.2
158.6251 | 70.4262 | 59.9943 | 65.8 | 158.5883 | 70.2776 | 59.9713 | 65.8 | 158.6303 | 54.2815 | 59.9713 | 49.6 | 158.5903 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.5991 | 21.988 | 59.9828 | 17.2
158.6335 | 70.4263 | 59.9943 | 65.8 | 158.5967 | 70.2788 | 59.9713 | 65.8 | 158.6386 | 54.2832 | 59.9713 | 49.6 | 158.5986 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6075 | 21.9877 | 59.9828 | 17.2
158.6418 | 70.4264 | 59.9943 | 65.8 | 158.6051 | 70.28 | 59.9713 | 65.8 | 158.647 | 54.2835 | 59.9713 | 49.6 | 158.6069 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6158 | 21.9875 | 59.9828 | 17.2
158.6501 | 70.4264 | 59.9943 | 65.8 | 158.6134 | 70.2813 | 59.9713 | 65.8 | 158.6553 | 54.2838 | 59.9713 | 49.6 | 158.6152 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6241 | 21.9873 | 59.9828 | 17.2
158.6584 | 70.4264 | 59.9943 | 65.8 | 158.6217 | 70.283 | 59.9713 | 65.8 | 158.6636 | 54.284 | 59.9713 | 49.6 | 158.6236 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6326 | 21.987 | 59.9886 | 17.2
158.6668 | 70.4262 | 59.9943 | 65.8 | 158.63 | 70.2847 | 59.9713 | 65.8 | 158.672 | 54.2843 | 59.9713 | 49.6 | 158.6319 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6409 | 21.9868 | 59.9886 | 17.2
158.6751 | 70.4261 | 59.9943 | 65.8 | 158.6384 | 70.2864 | 59.9713 | 65.8 | 158.6803 | 54.2856 | 59.9713 | 49.6 | 158.6402 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6492 | 21.9866 | 59.9886 | 17.2
158.6835 | 70.425 | 59.9943 | 65.8 | 158.6468 | 70.288 | 59.9713 | 65.8 | 158.6887 | 54.2868 | 59.9713 | 49.6 | 158.6486 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6575 | 21.9863 | 59.9886 | 17.2
158.6918 | 70.4239 | 59.9943 | 65.8 | 158.6551 | 70.2886 | 59.9713 | 65.8 | 158.697 | 54.2881 | 59.9713 | 49.6 | 158.6569 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6659 | 21.9865 | 59.9886 | 17.2
158.7001 | 70.4234 | 59.9943 | 65.8 | 158.6634 | 70.2892 | 59.9713 | 65.8 | 158.7053 | 54.2894 | 59.9713 | 49.6 | 158.6652 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6742 | 21.9866 | 59.9886 | 17.2
158.7085 | 70.423 | 59.9943 | 65.8 | 158.6717 | 70.2898 | 59.9713 | 65.8 | 158.7137 | 54.2901 | 59.9713 | 49.6 | 158.6736 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6825 | 21.9869 | 59.9886 | 17.2
158.7168 | 70.4221 | 59.9943 | 65.8 | 158.6801 | 70.2904 | 59.9713 | 65.8 | 158.722 | 54.2908 | 59.9713 | 49.6 | 158.6819 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6909 | 21.9871 | 59.9886 | 17.2
158.7251 | 70.4212 | 59.9943 | 65.8 | 158.6884 | 70.291 | 59.9713 | 65.8 | 158.7303 | 54.2915 | 59.9713 | 49.6 | 158.6902 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.6992 | 21.9877 | 59.9886 | 17.2
158.7335 | 70.4206 | 59.9943 | 65.8 | 158.6967 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.7387 | 54.2923 | 59.9713 | 49.6 | 158.6985 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.7075 | 21.9882 | 59.9886 | 17.2
158.7418 | 70.4201 | 59.9943 | 65.8 | 158.7051 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.747 | 54.2937 | 59.9713 | 49.6 | 158.707 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.7158 | 21.9888 | 59.9886 | 17.2
158.7501 | 70.4195 | 59.9943 | 65.8 | 158.7134 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.7554 | 54.2952 | 59.9713 | 49.6 | 158.7153 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.7242 | 21.9893 | 59.9886 | 17.2
158.7585 | 70.4189 | 59.9943 | 65.8 | 158.7218 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.7637 | 54.2953 | 59.9713 | 49.6 | 158.7236 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.7325 | 21.9896 | 59.9886 | 17.2
158.7668 | 70.4183 | 59.9943 | 65.8 | 158.7301 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.772 | 54.2954 | 59.9713 | 49.6 | 158.732 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.7408 | 21.9899 | 59.9886 | 17.2
158.7751 | 70.4177 | 59.9943 | 65.8 | 158.7384 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.7804 | 54.2955 | 59.9713 | 49.6 | 158.7403 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.7491 | 21.9898 | 59.9886 | 17.2
158.7835 | 70.4171 | 59.9943 | 65.8 | 158.7468 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.7887 | 54.2955 | 59.9713 | 49.6 | 158.7486 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.7576 | 21.9898 | 59.9886 | 17.2
158.7918 | 70.4165 | 59.9943 | 65.8 | 158.7551 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.7971 | 54.2955 | 59.9713 | 49.6 | 158.757 | 38.1084 | 59.9713 | 33.4 | 158.7659 | 21.9892 | 59.9886 | 17.2
158.8001 | 70.4168 | 59.9943 | 65.8 | 158.7635 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8054 | 54.2955 | 59.9713 | 49.6 | 158.7653 | 38.1081 | 59.9713 | 33.4 | 158.7742 | 21.9886 | 59.9886 | 17.2
158.8085 | 70.4171 | 59.9943 | 65.8 | 158.7718 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8137 | 54.2956 | 59.9713 | 49.6 | 158.7736 | 38.1078 | 59.9713 | 33.4 | 158.7826 | 21.9877 | 59.9886 | 17.2
158.8168 | 70.4174 | 59.9943 | 65.8 | 158.7801 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8221 | 54.2956 | 59.9713 | 49.6 | 158.7819 | 38.1074 | 59.9713 | 33.4 | 158.7909 | 21.9868 | 59.9886 | 17.2
158.8251 | 70.4178 | 59.9943 | 65.8 | 158.7885 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8304 | 54.2949 | 59.9713 | 49.6 | 158.7903 | 38.1071 | 59.9713 | 33.4 | 158.7992 | 21.986 | 59.9886 | 17.2
158.8335 | 70.4182 | 59.9943 | 65.8 | 158.7968 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8387 | 54.2941 | 59.9713 | 49.6 | 158.7986 | 38.1068 | 59.9713 | 33.4 | 158.8075 | 21.9853 | 59.9886 | 17.2
158.8418 | 70.4185 | 59.9943 | 65.8 | 158.8051 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.847 | 54.2903 | 59.9713 | 49.6 | 158.8069 | 38.1064 | 59.9713 | 33.4 | 158.8159 | 21.9848 | 59.9886 | 17.2
158.8501 | 70.419 | 59.9943 | 65.8 | 158.8135 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8554 | 54.2865 | 59.9713 | 49.6 | 158.8154 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 158.8242 | 21.9843 | 59.9886 | 17.2
158.8585 | 70.4195 | 59.9943 | 65.8 | 158.8218 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8638 | 54.2828 | 59.9713 | 49.6 | 158.8237 | 38.1058 | 59.9713 | 33.4 | 158.8325 | 21.9841 | 59.9886 | 17.2
158.8668 | 70.42 | 59.9943 | 65.8 | 158.8302 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8721 | 54.2791 | 59.9713 | 49.6 | 158.832 | 38.1054 | 59.9713 | 33.4 | 158.8409 | 21.9839 | 59.9886 | 17.2
158.8752 | 70.4204 | 59.9943 | 65.8 | 158.8385 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8804 | 54.2761 | 59.9655 | 49.6 | 158.8404 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.8492 | 21.9839 | 59.9886 | 17.2
158.8835 | 70.4216 | 59.9943 | 65.8 | 158.8468 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8887 | 54.2731 | 59.9655 | 49.6 | 158.8487 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.8575 | 21.9839 | 59.9886 | 17.2
158.8918 | 70.4228 | 59.9943 | 65.8 | 158.8552 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.8971 | 54.27 | 59.9655 | 49.6 | 158.857 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.8658 | 21.9839 | 59.9886 | 17.2
158.9001 | 70.4236 | 59.9943 | 65.8 | 158.8635 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.9055 | 54.267 | 59.9655 | 49.6 | 158.8653 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.8743 | 21.9838 | 59.9886 | 17.2
158.9085 | 70.4245 | 59.9943 | 65.8 | 158.8719 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.9138 | 54.264 | 59.9655 | 49.6 | 158.8737 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.8826 | 21.9821 | 59.9886 | 17.2
158.9168 | 70.4247 | 59.9943 | 65.8 | 158.8802 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.9221 | 54.261 | 59.9655 | 49.6 | 158.882 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.8909 | 21.9804 | 59.9886 | 17.2
158.9251 | 70.4249 | 59.9943 | 65.8 | 158.8885 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.9305 | 54.2617 | 59.9655 | 49.6 | 158.8903 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.8993 | 21.9789 | 59.9886 | 17.2
158.9335 | 70.4249 | 59.9943 | 65.8 | 158.8969 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.9388 | 54.2624 | 59.9655 | 49.6 | 158.8987 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.9076 | 21.9773 | 59.9886 | 17.2
158.9418 | 70.4248 | 59.9943 | 65.8 | 158.9052 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.9471 | 54.2631 | 59.9655 | 49.6 | 158.907 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.9159 | 21.9759 | 59.9886 | 17.2
158.9502 | 70.4248 | 59.9943 | 65.8 | 158.9135 | 70.2916 | 59.9713 | 65.8 | 158.9554 | 54.2638 | 59.9655 | 49.6 | 158.9153 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.9242 | 21.9744 | 59.9886 | 17.2
158.9585 | 70.4248 | 59.9943 | 65.8 | 158.9218 | 70.2906 | 59.9713 | 65.8 | 158.9638 | 54.2638 | 59.9655 | 49.6 | 158.9238 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.9326 | 21.9731 | 59.9886 | 17.2
158.9668 | 70.4237 | 59.9943 | 65.8 | 158.9302 | 70.2896 | 59.9713 | 65.8 | 158.9722 | 54.2638 | 59.9655 | 49.6 | 158.9321 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.9409 | 21.9719 | 59.9886 | 17.2
158.9752 | 70.4225 | 59.9943 | 65.8 | 158.9386 | 70.289 | 59.9713 | 65.8 | 158.9805 | 54.2638 | 59.9655 | 49.6 | 158.9404 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.9492 | 21.9682 | 59.9886 | 17.2
158.9835 | 70.4217 | 59.9943 | 65.8 | 158.9469 | 70.2885 | 59.9713 | 65.8 | 158.9888 | 54.2638 | 59.9655 | 49.6 | 158.9487 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.9575 | 21.9645 | 59.9886 | 17.2
158.9918 | 70.421 | 59.9943 | 65.8 | 158.9552 | 70.2879 | 59.9713 | 65.8 | 158.9971 | 54.2638 | 59.9655 | 49.6 | 158.9571 | 38.1051 | 59.9713 | 33.4 | 158.9659 | 21.9626 | 59.9886 | 17.2
159.0002 | 70.4165 | 59.9943 | 65.8 | 158.9635 | 70.2873 | 59.9713 | 65.8 | 159.0055 | 54.2638 | 59.9655 | 49.6 | 158.9654 | 38.1052 | 59.9713 | 33.4 | 158.9742 | 21.9606 | 59.9886 | 17.2
159.0085 | 70.412 | 59.9943 | 65.8 | 158.9719 | 70.2868 | 59.9713 | 65.8 | 159.0139 | 54.2639 | 59.9655 | 49.6 | 158.9737 | 38.1053 | 59.9713 | 33.4 | 158.9825 | 21.9585 | 59.9886 | 17.2
159.0168 | 70.4052 | 59.9943 | 65.8 | 158.9803 | 70.2862 | 59.9713 | 65.8 | 159.0222 | 54.2639 | 59.9655 | 49.6 | 158.9821 | 38.1054 | 59.9713 | 33.4 | 158.991 | 21.9563 | 59.9886 | 17.2
159.0251 | 70.3984 | 59.9943 | 65.8 | 158.9886 | 70.2848 | 59.9713 | 65.8 | 159.0305 | 54.264 | 59.9655 | 49.6 | 158.9904 | 38.1055 | 59.9713 | 33.4 | 158.9993 | 21.9541 | 59.9886 | 17.2
159.0335 | 70.3915 | 59.9943 | 65.8 | 158.9969 | 70.2834 | 59.9713 | 65.8 | 159.0388 | 54.2641 | 59.9655 | 49.6 | 158.9987 | 38.1056 | 59.9713 | 33.4 | 159.0076 | 21.9519 | 59.9886 | 17.2
159.0418 | 70.3847 | 59.9943 | 65.8 | 159.0052 | 70.282 | 59.9713 | 65.8 | 159.0472 | 54.2642 | 59.9713 | 49.6 | 159.007 | 38.1057 | 59.9713 | 33.4 | 159.0159 | 21.9497 | 59.9886 | 17.2
159.0502 | 70.3759 | 59.9943 | 65.8 | 159.0136 | 70.2805 | 59.9713 | 65.8 | 159.0555 | 54.2643 | 59.9713 | 49.6 | 159.0154 | 38.1058 | 59.9713 | 33.4 | 159.0243 | 21.9476 | 59.9886 | 17.2
159.0585 | 70.367 | 59.9943 | 65.8 | 159.0219 | 70.2787 | 59.9713 | 65.8 | 159.0638 | 54.2644 | 59.9713 | 49.6 | 159.0237 | 38.1059 | 59.9713 | 33.4 | 159.0326 | 21.9475 | 59.9886 | 17.2
159.0668 | 70.3577 | 59.9943 | 65.8 | 159.0302 | 70.2769 | 59.9713 | 65.8 | 159.0722 | 54.2645 | 59.9713 | 49.6 | 159.032 | 38.106 | 59.9713 | 33.4 | 159.0409 | 21.9475 | 59.9886 | 17.2
159.0752 | 70.3484 | 59.9943 | 65.8 | 159.0386 | 70.275 | 59.9713 | 65.8 | 159.0805 | 54.2646 | 59.9713 | 49.6 | 159.0405 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.0493 | 21.9473 | 59.9886 | 17.2
159.0835 | 70.3432 | 59.9943 | 65.8 | 159.0469 | 70.2732 | 59.9713 | 65.8 | 159.0889 | 54.2647 | 59.9713 | 49.6 | 159.0488 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.0576 | 21.9471 | 59.9886 | 17.2
159.0918 | 70.338 | 59.9943 | 65.8 | 159.0553 | 70.2714 | 59.9713 | 65.8 | 159.0972 | 54.2648 | 59.9713 | 49.6 | 159.0571 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.0659 | 21.9468 | 59.9886 | 17.2
159.1002 | 70.3361 | 59.9943 | 65.8 | 159.0636 | 70.2695 | 59.9713 | 65.8 | 159.1055 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.0655 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.0742 | 21.9465 | 59.9886 | 17.2
159.1085 | 70.3341 | 59.9943 | 65.8 | 159.0719 | 70.2679 | 59.9713 | 65.8 | 159.1139 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.0738 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.0826 | 21.9463 | 59.9886 | 17.2
159.1168 | 70.3343 | 59.9943 | 65.8 | 159.0803 | 70.2662 | 59.9713 | 65.8 | 159.1222 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.0821 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.0909 | 21.946 | 59.9886 | 17.2
159.1252 | 70.3346 | 59.9943 | 65.8 | 159.0886 | 70.2655 | 59.9713 | 65.8 | 159.1306 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.0904 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.0992 | 21.9457 | 59.9886 | 17.2
159.1335 | 70.3367 | 59.9943 | 65.8 | 159.097 | 70.2648 | 59.9713 | 65.8 | 159.1389 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.0988 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.1077 | 21.9454 | 59.9886 | 17.2
159.1418 | 70.3389 | 59.9943 | 65.8 | 159.1053 | 70.2641 | 59.9713 | 65.8 | 159.1472 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1071 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.116 | 21.9454 | 59.9886 | 17.2
159.1502 | 70.342 | 59.9943 | 65.8 | 159.1136 | 70.2635 | 59.9713 | 65.8 | 159.1556 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1154 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.1243 | 21.9455 | 59.9886 | 17.2
159.1585 | 70.345 | 59.9943 | 65.8 | 159.122 | 70.2628 | 59.9713 | 65.8 | 159.1639 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1238 | 38.1061 | 59.9713 | 33.4 | 159.1326 | 21.9454 | 59.9828 | 17.2
159.1668 | 70.3476 | 59.9943 | 65.8 | 159.1303 | 70.2621 | 59.9713 | 65.8 | 159.1722 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1321 | 38.1062 | 59.9713 | 33.4 | 159.141 | 21.9452 | 59.9828 | 17.2
159.1752 | 70.3503 | 59.9943 | 65.8 | 159.1386 | 70.2614 | 59.9713 | 65.8 | 159.1806 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1404 | 38.1063 | 59.9713 | 33.4 | 159.1493 | 21.9452 | 59.9828 | 17.2
159.1835 | 70.3526 | 59.9943 | 65.8 | 159.147 | 70.2608 | 59.9713 | 65.8 | 159.1889 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1489 | 38.1064 | 59.9713 | 33.4 | 159.1576 | 21.9451 | 59.9828 | 17.2
159.1918 | 70.3549 | 59.9943 | 65.8 | 159.1553 | 70.2595 | 59.9713 | 65.8 | 159.1973 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1572 | 38.1065 | 59.9713 | 33.4 | 159.1659 | 21.9449 | 59.9828 | 17.2
159.2002 | 70.3551 | 59.9943 | 65.8 | 159.1637 | 70.2582 | 59.9713 | 65.8 | 159.2056 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1655 | 38.1066 | 59.9713 | 33.4 | 159.1743 | 21.9447 | 59.9828 | 17.2
159.2085 | 70.3553 | 59.9943 | 65.8 | 159.172 | 70.257 | 59.9713 | 65.8 | 159.2139 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1738 | 38.1067 | 59.9713 | 33.4 | 159.1826 | 21.9445 | 59.9828 | 17.2
159.2169 | 70.3547 | 59.9943 | 65.8 | 159.1803 | 70.2558 | 59.9713 | 65.8 | 159.2223 | 54.2649 | 59.9713 | 49.6 | 159.1822 | 38.1068 | 59.9713 | 33.4 | 159.1909 | 21.9444 | 59.9828 | 17.2
159.2252 | 70.3541 | 59.9943 | 65.8 | 159.1887 | 70.2547 | 59.9713 | 65.8 | 159.2306 | 54.2655 | 59.9713 | 49.6 | 159.1905 | 38.1068 | 59.9713 | 33.4 | 159.1993 | 21.9442 | 59.9828 | 17.2
159.2335 | 70.3545 | 59.9943 | 65.8 | 159.197 | 70.2535 | 59.9713 | 65.8 | 159.239 | 54.2661 | 59.9713 | 49.6 | 159.1988 | 38.1069 | 59.9713 | 33.4 | 159.2076 | 21.944 | 59.9828 | 17.2
159.2419 | 70.3549 | 59.9943 | 65.8 | 159.2054 | 70.2523 | 59.9713 | 65.8 | 159.2473 | 54.2667 | 59.9713 | 49.6 | 159.2072 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.2159 | 21.944 | 59.9828 | 17.2
159.2502 | 70.3547 | 59.9943 | 65.8 | 159.2137 | 70.2512 | 59.9713 | 65.8 | 159.2556 | 54.2673 | 59.9713 | 49.6 | 159.2155 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.2242 | 21.944 | 59.9828 | 17.2
159.2585 | 70.3545 | 59.9943 | 65.8 | 159.222 | 70.25 | 59.9713 | 65.8 | 159.264 | 54.2679 | 59.9713 | 49.6 | 159.2238 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.2327 | 21.941 | 59.9828 | 17.2
159.2668 | 70.3543 | 59.9943 | 65.8 | 159.2304 | 70.2488 | 59.9713 | 65.8 | 159.2723 | 54.2686 | 59.9713 | 49.6 | 159.2322 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.241 | 21.9381 | 59.9828 | 17.2
159.2752 | 70.3541 | 59.9943 | 65.8 | 159.2387 | 70.249 | 59.9713 | 65.8 | 159.2806 | 54.2692 | 59.9713 | 49.6 | 159.2405 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.2493 | 21.9351 | 59.9828 | 17.2
159.2835 | 70.3538 | 59.9943 | 65.8 | 159.247 | 70.2491 | 59.9713 | 65.8 | 159.2889 | 54.2698 | 59.9713 | 49.6 | 159.2488 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.2577 | 21.9322 | 59.9828 | 17.2
159.2918 | 70.3534 | 59.9943 | 65.8 | 159.2553 | 70.2491 | 59.9713 | 65.8 | 159.2973 | 54.2704 | 59.9713 | 49.6 | 159.2571 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.266 | 21.9295 | 59.9828 | 17.2
159.3002 | 70.3538 | 59.9943 | 65.8 | 159.2637 | 70.2491 | 59.9713 | 65.8 | 159.3057 | 54.271 | 59.9713 | 49.6 | 159.2656 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.2743 | 21.9268 | 59.9828 | 17.2
159.3085 | 70.3541 | 59.9943 | 65.8 | 159.2721 | 70.2487 | 59.9713 | 65.8 | 159.314 | 54.271 | 59.9713 | 49.6 | 159.2739 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.2827 | 21.9241 | 59.9828 | 17.2
159.3169 | 70.3526 | 59.9943 | 65.8 | 159.2804 | 70.2482 | 59.9713 | 65.8 | 159.3223 | 54.271 | 59.9713 | 49.6 | 159.2822 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.291 | 21.9214 | 59.9828 | 17.2
159.3252 | 70.3511 | 59.9943 | 65.8 | 159.2887 | 70.248 | 59.9713 | 65.8 | 159.3306 | 54.271 | 59.9713 | 49.6 | 159.2906 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.2993 | 21.9159 | 59.9828 | 17.2
159.3335 | 70.3514 | 59.9943 | 65.8 | 159.297 | 70.2477 | 59.9713 | 65.8 | 159.339 | 54.271 | 59.9713 | 49.6 | 159.2989 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3076 | 21.9103 | 59.9828 | 17.2
159.3419 | 70.3517 | 59.9943 | 65.8 | 159.3054 | 70.2474 | 59.9713 | 65.8 | 159.3474 | 54.271 | 59.9713 | 49.6 | 159.3072 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.316 | 21.9077 | 59.9828 | 17.2
159.3502 | 70.3519 | 59.9943 | 65.8 | 159.3138 | 70.2472 | 59.9713 | 65.8 | 159.3557 | 54.271 | 59.9713 | 49.6 | 159.3156 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3243 | 21.9051 | 59.9828 | 17.2
159.3585 | 70.3522 | 59.9943 | 65.8 | 159.3221 | 70.2469 | 59.9713 | 65.8 | 159.364 | 54.2668 | 59.9713 | 49.6 | 159.3239 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3326 | 21.9025 | 59.9828 | 17.2
159.3669 | 70.3516 | 59.9943 | 65.8 | 159.3304 | 70.2466 | 59.9713 | 65.8 | 159.3723 | 54.2626 | 59.9713 | 49.6 | 159.3322 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3411 | 21.8999 | 59.9828 | 17.2
159.3752 | 70.351 | 59.9943 | 65.8 | 159.3387 | 70.2476 | 59.9713 | 65.8 | 159.3807 | 54.2583 | 59.9713 | 49.6 | 159.3405 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3494 | 21.8971 | 59.9828 | 17.2
159.3835 | 70.349 | 59.9943 | 65.8 | 159.3471 | 70.2485 | 59.9713 | 65.8 | 159.389 | 54.2541 | 59.9713 | 49.6 | 159.3489 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3577 | 21.8942 | 59.9828 | 17.2
159.3918 | 70.3471 | 59.9943 | 65.8 | 159.3554 | 70.2499 | 59.9713 | 65.8 | 159.3973 | 54.2456 | 59.9713 | 49.6 | 159.3572 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.366 | 21.8916 | 59.9828 | 17.2
159.4002 | 70.3452 | 59.9943 | 65.8 | 159.3637 | 70.2512 | 59.9713 | 65.8 | 159.4057 | 54.2371 | 59.9713 | 49.6 | 159.3655 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3744 | 21.8889 | 59.9828 | 17.2
159.4085 | 70.3433 | 59.9943 | 65.8 | 159.3721 | 70.2515 | 59.9713 | 65.8 | 159.414 | 54.2286 | 59.9713 | 49.6 | 159.374 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3827 | 21.8892 | 59.9828 | 17.2
159.4169 | 70.3399 | 59.9886 | 65.8 | 159.3804 | 70.2518 | 59.9713 | 65.8 | 159.4224 | 54.2202 | 59.9713 | 49.6 | 159.3823 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.391 | 21.8894 | 59.9828 | 17.2
159.4252 | 70.3365 | 59.9886 | 65.8 | 159.3888 | 70.2521 | 59.9713 | 65.8 | 159.4307 | 54.2117 | 59.9713 | 49.6 | 159.3906 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.3994 | 21.8896 | 59.9828 | 17.2
159.4335 | 70.3327 | 59.9886 | 65.8 | 159.3971 | 70.2524 | 59.9713 | 65.8 | 159.439 | 54.2032 | 59.9713 | 49.6 | 159.399 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4077 | 21.8898 | 59.9828 | 17.2
159.4419 | 70.3288 | 59.9886 | 65.8 | 159.4054 | 70.2527 | 59.9713 | 65.8 | 159.4474 | 54.1954 | 59.9713 | 49.6 | 159.4073 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.416 | 21.89 | 59.9828 | 17.2
159.4502 | 70.3253 | 59.9886 | 65.8 | 159.4138 | 70.253 | 59.9713 | 65.8 | 159.4557 | 54.1877 | 59.9713 | 49.6 | 159.4156 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4243 | 21.8902 | 59.9828 | 17.2
159.4585 | 70.3218 | 59.9886 | 65.8 | 159.4221 | 70.2521 | 59.9713 | 65.8 | 159.4641 | 54.181 | 59.9713 | 49.6 | 159.4239 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4327 | 21.8904 | 59.9828 | 17.2
159.4669 | 70.3197 | 59.9886 | 65.8 | 159.4305 | 70.2512 | 59.9713 | 65.8 | 159.4724 | 54.1743 | 59.9713 | 49.6 | 159.4323 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.441 | 21.8906 | 59.9828 | 17.2
159.4752 | 70.3177 | 59.9886 | 65.8 | 159.4388 | 70.2514 | 59.9713 | 65.8 | 159.4807 | 54.1719 | 59.9713 | 49.6 | 159.4406 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4493 | 21.8906 | 59.9828 | 17.2
159.4836 | 70.3156 | 59.9886 | 65.8 | 159.4471 | 70.2517 | 59.9713 | 65.8 | 159.4891 | 54.1694 | 59.9713 | 49.6 | 159.4489 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4578 | 21.8906 | 59.9828 | 17.2
159.4919 | 70.3134 | 59.9886 | 65.8 | 159.4555 | 70.2528 | 59.9713 | 65.8 | 159.4974 | 54.167 | 59.9713 | 49.6 | 159.4573 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4661 | 21.8906 | 59.9828 | 17.2
159.5002 | 70.3123 | 59.9886 | 65.8 | 159.4638 | 70.2539 | 59.9713 | 65.8 | 159.5057 | 54.1645 | 59.9713 | 49.6 | 159.4656 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4744 | 21.8906 | 59.9828 | 17.2
159.5085 | 70.3112 | 59.9886 | 65.8 | 159.4721 | 70.2551 | 59.9713 | 65.8 | 159.5141 | 54.1621 | 59.9713 | 49.6 | 159.4739 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4827 | 21.8905 | 59.9828 | 17.2
159.5169 | 70.3105 | 59.9886 | 65.8 | 159.4805 | 70.2562 | 59.9713 | 65.8 | 159.5224 | 54.1596 | 59.9713 | 49.6 | 159.4824 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4911 | 21.8905 | 59.9828 | 17.2
159.5252 | 70.3099 | 59.9886 | 65.8 | 159.4888 | 70.2575 | 59.9713 | 65.8 | 159.5308 | 54.1607 | 59.9713 | 49.6 | 159.4907 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.4994 | 21.8905 | 59.9828 | 17.2
159.5335 | 70.3099 | 59.9886 | 65.8 | 159.4972 | 70.2588 | 59.9713 | 65.8 | 159.5391 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.499 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5077 | 21.8904 | 59.9828 | 17.2
159.5419 | 70.3099 | 59.9886 | 65.8 | 159.5055 | 70.2588 | 59.9713 | 65.8 | 159.5474 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5073 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5161 | 21.8904 | 59.9828 | 17.2
159.5502 | 70.3099 | 59.9886 | 65.8 | 159.5138 | 70.2588 | 59.9713 | 65.8 | 159.5558 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5157 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5244 | 21.8904 | 59.9828 | 17.2
159.5586 | 70.3099 | 59.9886 | 65.8 | 159.5222 | 70.2577 | 59.9713 | 65.8 | 159.5641 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.524 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5327 | 21.8904 | 59.9828 | 17.2
159.5669 | 70.3092 | 59.9886 | 65.8 | 159.5305 | 70.2565 | 59.9713 | 65.8 | 159.5724 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5323 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.541 | 21.8903 | 59.9828 | 17.2
159.5752 | 70.3086 | 59.9886 | 65.8 | 159.5388 | 70.2541 | 59.9713 | 65.8 | 159.5807 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5407 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5494 | 21.8903 | 59.9828 | 17.2
159.5836 | 70.3091 | 59.9886 | 65.8 | 159.5471 | 70.2517 | 59.9713 | 65.8 | 159.5891 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.549 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5577 | 21.8903 | 59.9828 | 17.2
159.5919 | 70.3096 | 59.9886 | 65.8 | 159.5555 | 70.2492 | 59.9713 | 65.8 | 159.5975 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5573 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.566 | 21.8903 | 59.9828 | 17.2
159.6002 | 70.3093 | 59.9886 | 65.8 | 159.5639 | 70.2468 | 59.9713 | 65.8 | 159.6058 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5657 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5745 | 21.8903 | 59.9828 | 17.2
159.6086 | 70.309 | 59.9886 | 65.8 | 159.5722 | 70.2442 | 59.9713 | 65.8 | 159.6141 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.574 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5828 | 21.8904 | 59.9828 | 17.2
159.6169 | 70.3093 | 59.9886 | 65.8 | 159.5805 | 70.2416 | 59.9713 | 65.8 | 159.6224 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5823 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5911 | 21.8904 | 59.9828 | 17.2
159.6252 | 70.3096 | 59.9886 | 65.8 | 159.5888 | 70.2403 | 59.9713 | 65.8 | 159.6308 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5906 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.5994 | 21.8905 | 59.9828 | 17.2
159.6336 | 70.3099 | 59.9886 | 65.8 | 159.5972 | 70.2389 | 59.9713 | 65.8 | 159.6392 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.5991 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.6078 | 21.8906 | 59.9828 | 17.2
159.6419 | 70.3102 | 59.9886 | 65.8 | 159.6056 | 70.2384 | 59.9713 | 65.8 | 159.6475 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6074 | 38.107 | 59.9713 | 33.4 | 159.6161 | 21.8905 | 59.9828 | 17.2
159.6502 | 70.3113 | 59.9886 | 65.8 | 159.6139 | 70.2379 | 59.9713 | 65.8 | 159.6558 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6157 | 38.102 | 59.9713 | 33.4 | 159.6244 | 21.8904 | 59.9828 | 17.2
159.6586 | 70.3125 | 59.9886 | 65.8 | 159.6222 | 70.2388 | 59.9713 | 65.8 | 159.6641 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6241 | 38.0969 | 59.9713 | 33.4 | 159.6328 | 21.8903 | 59.9828 | 17.2
159.6669 | 70.3124 | 59.9886 | 65.8 | 159.6305 | 70.2396 | 59.9713 | 65.8 | 159.6725 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6324 | 38.092 | 59.9713 | 33.4 | 159.6411 | 21.8903 | 59.9828 | 17.2
159.6752 | 70.3124 | 59.9886 | 65.8 | 159.6389 | 70.2387 | 59.9713 | 65.8 | 159.6808 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6407 | 38.0872 | 59.9713 | 33.4 | 159.6494 | 21.8902 | 59.9828 | 17.2
159.6836 | 70.3132 | 59.9886 | 65.8 | 159.6472 | 70.2378 | 59.9713 | 65.8 | 159.6891 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6491 | 38.0823 | 59.9713 | 33.4 | 159.6577 | 21.8901 | 59.9828 | 17.2
159.6919 | 70.314 | 59.9886 | 65.8 | 159.6555 | 70.2368 | 59.9713 | 65.8 | 159.6975 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6574 | 38.0774 | 59.9713 | 33.4 | 159.6661 | 21.8898 | 59.9828 | 17.2
159.7003 | 70.3141 | 59.9886 | 65.8 | 159.6639 | 70.2359 | 59.9713 | 65.8 | 159.7058 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6657 | 38.0726 | 59.9713 | 33.4 | 159.6744 | 21.8896 | 59.9828 | 17.2
159.7086 | 70.3143 | 59.9886 | 65.8 | 159.6722 | 70.235 | 59.9713 | 65.8 | 159.7142 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.674 | 38.0677 | 59.9713 | 33.4 | 159.6827 | 21.8892 | 59.9828 | 17.2
159.7169 | 70.3154 | 59.9886 | 65.8 | 159.6806 | 70.234 | 59.9713 | 65.8 | 159.7225 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6824 | 38.0628 | 59.9713 | 33.4 | 159.6912 | 21.8888 | 59.9828 | 17.2
159.7253 | 70.3166 | 59.9886 | 65.8 | 159.6889 | 70.2323 | 59.9713 | 65.8 | 159.7308 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.6907 | 38.058 | 59.9713 | 33.4 | 159.6995 | 21.8886 | 59.9828 | 17.2
159.7336 | 70.3176 | 59.9886 | 65.8 | 159.6972 | 70.2306 | 59.9713 | 65.8 | 159.7392 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.699 | 38.0582 | 59.9713 | 33.4 | 159.7078 | 21.8885 | 59.9828 | 17.2
159.7419 | 70.3186 | 59.9886 | 65.8 | 159.7056 | 70.2288 | 59.9713 | 65.8 | 159.7475 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7075 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7161 | 21.8883 | 59.9828 | 17.2
159.7502 | 70.3196 | 59.9886 | 65.8 | 159.7139 | 70.227 | 59.9713 | 65.8 | 159.7559 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7158 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7245 | 21.8881 | 59.9828 | 17.2
159.7586 | 70.3206 | 59.9886 | 65.8 | 159.7223 | 70.227 | 59.9713 | 65.8 | 159.7642 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7241 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7328 | 21.888 | 59.9828 | 17.2
159.7669 | 70.3221 | 59.9886 | 65.8 | 159.7306 | 70.227 | 59.9713 | 65.8 | 159.7725 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7325 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7411 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.7753 | 70.3236 | 59.9886 | 65.8 | 159.7389 | 70.2261 | 59.9713 | 65.8 | 159.7809 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7408 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7495 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.7836 | 70.3251 | 59.9886 | 65.8 | 159.7473 | 70.2253 | 59.9713 | 65.8 | 159.7892 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7491 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7578 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.7919 | 70.3267 | 59.9886 | 65.8 | 159.7556 | 70.2247 | 59.9713 | 65.8 | 159.7975 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7574 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7661 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.8003 | 70.3272 | 59.9886 | 65.8 | 159.7639 | 70.224 | 59.9713 | 65.8 | 159.8059 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7658 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7744 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.8086 | 70.3277 | 59.9886 | 65.8 | 159.7722 | 70.2201 | 59.9713 | 65.8 | 159.8142 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7741 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7828 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.8169 | 70.3284 | 59.9886 | 65.8 | 159.7806 | 70.2161 | 59.9713 | 65.8 | 159.8226 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7824 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7911 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.8253 | 70.3291 | 59.9886 | 65.8 | 159.789 | 70.2122 | 59.9713 | 65.8 | 159.8309 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7908 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.7994 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.8336 | 70.3296 | 59.9886 | 65.8 | 159.7973 | 70.2083 | 59.9713 | 65.8 | 159.8392 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.7991 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8079 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.8419 | 70.3301 | 59.9886 | 65.8 | 159.8056 | 70.2043 | 59.9713 | 65.8 | 159.8476 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.8074 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8162 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.8503 | 70.33 | 59.9886 | 65.8 | 159.8139 | 70.2004 | 59.9713 | 65.8 | 159.8559 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.8159 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8245 | 21.8878 | 59.9828 | 17.2
159.8586 | 70.33 | 59.9886 | 65.8 | 159.8223 | 70.1972 | 59.9713 | 65.8 | 159.8643 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.8242 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8328 | 21.8879 | 59.9828 | 17.2
159.8669 | 70.3284 | 59.9886 | 65.8 | 159.8307 | 70.1941 | 59.9713 | 65.8 | 159.8726 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.8325 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8412 | 21.888 | 59.9828 | 17.2
159.8753 | 70.3269 | 59.9886 | 65.8 | 159.839 | 70.1908 | 59.9713 | 65.8 | 159.8809 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.8408 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8495 | 21.8881 | 59.9828 | 17.2
159.8836 | 70.3253 | 59.9886 | 65.8 | 159.8473 | 70.1875 | 59.9713 | 65.8 | 159.8893 | 54.1618 | 59.9713 | 49.6 | 159.8492 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8578 | 21.8882 | 59.9828 | 17.2
159.892 | 70.3237 | 59.9886 | 65.8 | 159.8556 | 70.1859 | 59.9713 | 65.8 | 159.8976 | 54.1627 | 59.9713 | 49.6 | 159.8575 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8662 | 21.8885 | 59.9828 | 17.2
159.9003 | 70.322 | 59.9886 | 65.8 | 159.864 | 70.1843 | 59.9713 | 65.8 | 159.9059 | 54.1636 | 59.9713 | 49.6 | 159.8658 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8745 | 21.8888 | 59.9828 | 17.2
159.9086 | 70.3204 | 59.9886 | 65.8 | 159.8723 | 70.1829 | 59.9713 | 65.8 | 159.9142 | 54.1644 | 59.9713 | 49.6 | 159.8742 | 38.0584 | 59.9713 | 33.4 | 159.8828 | 21.8889 | 59.9828 | 17.2
159.917 | 70.3194 | 59.9886 | 65.8 | 159.8806 | 70.1815 | 59.9713 | 65.8 | 159.9226 | 54.1653 | 59.9713 | 49.6 | 159.8825 | 38.058 | 59.9713 | 33.4 | 159.8911 | 21.889 | 59.9828 | 17.2
159.9253 | 70.3184 | 59.9886 | 65.8 | 159.889 | 70.1801 | 59.9713 | 65.8 | 159.931 | 54.1662 | 59.9713 | 49.6 | 159.8908 | 38.0577 | 59.9713 | 33.4 | 159.8995 | 21.8891 | 59.9828 | 17.2
159.9336 | 70.3184 | 59.9886 | 65.8 | 159.8973 | 70.1787 | 59.9713 | 65.8 | 159.9393 | 54.167 | 59.9713 | 49.6 | 159.8992 | 38.0572 | 59.9713 | 33.4 | 159.9078 | 21.8892 | 59.9828 | 17.2
159.942 | 70.3184 | 59.9886 | 65.8 | 159.9057 | 70.1774 | 59.9713 | 65.8 | 159.9476 | 54.1679 | 59.9713 | 49.6 | 159.9075 | 38.0567 | 59.9713 | 33.4 | 159.9161 | 21.8892 | 59.9828 | 17.2
159.9503 | 70.3206 | 59.9886 | 65.8 | 159.914 | 70.176 | 59.9713 | 65.8 | 159.9559 | 54.1688 | 59.9713 | 49.6 | 159.9158 | 38.0562 | 59.9713 | 33.4 | 159.9246 | 21.8892 | 59.9828 | 17.2
159.9586 | 70.3228 | 59.9886 | 65.8 | 159.9223 | 70.1746 | 59.9713 | 65.8 | 159.9643 | 54.1696 | 59.9713 | 49.6 | 159.9241 | 38.0557 | 59.9713 | 33.4 | 159.9329 | 21.8892 | 59.9828 | 17.2
159.967 | 70.3219 | 59.9886 | 65.8 | 159.9307 | 70.1732 | 59.9713 | 65.8 | 159.9727 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9326 | 38.0506 | 59.9713 | 33.4 | 159.9412 | 21.8892 | 59.9828 | 17.2
159.9753 | 70.3209 | 59.9886 | 65.8 | 159.939 | 70.1734 | 59.9713 | 65.8 | 159.981 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9409 | 38.0456 | 59.9713 | 33.4 | 159.9495 | 21.889 | 59.9828 | 17.2
159.9836 | 70.3209 | 59.9886 | 65.8 | 159.9474 | 70.1737 | 59.9713 | 65.8 | 159.9893 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9492 | 38.0405 | 59.9713 | 33.4 | 159.9579 | 21.8889 | 59.9828 | 17.2
159.992 | 70.3208 | 59.9886 | 65.8 | 159.9557 | 70.1728 | 59.9713 | 65.8 | 159.9976 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9576 | 38.0354 | 59.9713 | 33.4 | 159.9662 | 21.8889 | 59.9828 | 17.2
160.0003 | 70.3143 | 59.9886 | 65.8 | 159.964 | 70.1719 | 59.9713 | 65.8 | 160.006 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9659 | 38.0308 | 59.9713 | 33.4 | 159.9745 | 21.8889 | 59.9828 | 17.2
160.0086 | 70.3079 | 59.9886 | 65.8 | 159.9724 | 70.1709 | 59.9713 | 65.8 | 160.0143 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9742 | 38.0261 | 59.9713 | 33.4 | 159.9829 | 21.8889 | 59.9828 | 17.2
160.017 | 70.3003 | 59.9886 | 65.8 | 159.9807 | 70.17 | 59.9713 | 65.8 | 160.0226 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9826 | 38.0215 | 59.9713 | 33.4 | 159.9912 | 21.8889 | 59.9828 | 17.2
160.0253 | 70.2927 | 59.9886 | 65.8 | 159.989 | 70.1685 | 59.9713 | 65.8 | 160.031 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9909 | 38.0169 | 59.9713 | 33.4 | 159.9995 | 21.8886 | 59.9828 | 17.2
160.0337 | 70.2844 | 59.9886 | 65.8 | 159.9974 | 70.1669 | 59.9713 | 65.8 | 160.0393 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 159.9992 | 38.0124 | 59.9713 | 33.4 | 160.0078 | 21.8884 | 59.9828 | 17.2
160.042 | 70.2762 | 59.9886 | 65.8 | 160.0057 | 70.1663 | 59.9771 | 65.8 | 160.0477 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0075 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0162 | 21.8882 | 59.9828 | 17.2
160.0503 | 70.2714 | 59.9886 | 65.8 | 160.0141 | 70.1656 | 59.9771 | 65.8 | 160.056 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0159 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0245 | 21.8881 | 59.9828 | 17.2
160.0587 | 70.2666 | 59.9886 | 65.8 | 160.0224 | 70.1632 | 59.9771 | 65.8 | 160.0643 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0242 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0328 | 21.8868 | 59.9828 | 17.2
160.067 | 70.2606 | 59.9886 | 65.8 | 160.0307 | 70.1609 | 59.9771 | 65.8 | 160.0727 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0325 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0413 | 21.8854 | 59.9828 | 17.2
160.0753 | 70.2546 | 59.9886 | 65.8 | 160.0391 | 70.1594 | 59.9771 | 65.8 | 160.081 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.041 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0496 | 21.8841 | 59.9828 | 17.2
160.0836 | 70.2537 | 59.9886 | 65.8 | 160.0474 | 70.158 | 59.9771 | 65.8 | 160.0894 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0493 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0579 | 21.8827 | 59.9828 | 17.2
160.092 | 70.2527 | 59.9886 | 65.8 | 160.0558 | 70.1565 | 59.9771 | 65.8 | 160.0977 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0576 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0662 | 21.8814 | 59.9828 | 17.2
160.1003 | 70.253 | 59.9886 | 65.8 | 160.0641 | 70.1551 | 59.9771 | 65.8 | 160.106 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.066 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0746 | 21.8801 | 59.9828 | 17.2
160.1087 | 70.2532 | 59.9886 | 65.8 | 160.0724 | 70.1543 | 59.9771 | 65.8 | 160.1144 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0743 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0829 | 21.879 | 59.9828 | 17.2
160.117 | 70.2537 | 59.9886 | 65.8 | 160.0808 | 70.1534 | 59.9771 | 65.8 | 160.1227 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0826 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0912 | 21.8779 | 59.9828 | 17.2
160.1253 | 70.2542 | 59.9886 | 65.8 | 160.0891 | 70.1517 | 59.9771 | 65.8 | 160.131 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0909 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.0996 | 21.8766 | 59.9828 | 17.2
160.1337 | 70.2537 | 59.9886 | 65.8 | 160.0974 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.1394 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.0993 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1079 | 21.8752 | 59.9828 | 17.2
160.142 | 70.2532 | 59.9886 | 65.8 | 160.1057 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.1477 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1076 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1162 | 21.8725 | 59.9828 | 17.2
160.1503 | 70.2523 | 59.9886 | 65.8 | 160.1141 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.1561 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1159 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1245 | 21.8698 | 59.9828 | 17.2
160.1587 | 70.2514 | 59.9886 | 65.8 | 160.1224 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.1644 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1243 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1329 | 21.8667 | 59.9828 | 17.2
160.167 | 70.2512 | 59.9886 | 65.8 | 160.1308 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.1727 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1326 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1412 | 21.8637 | 59.9828 | 17.2
160.1754 | 70.251 | 59.9886 | 65.8 | 160.1391 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.1811 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1409 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1495 | 21.8606 | 59.9828 | 17.2
160.1837 | 70.2498 | 59.9886 | 65.8 | 160.1474 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.1894 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1494 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.158 | 21.8575 | 59.9828 | 17.2
160.192 | 70.2485 | 59.9886 | 65.8 | 160.1558 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.1978 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1577 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1663 | 21.8544 | 59.9828 | 17.2
160.2003 | 70.2467 | 59.9886 | 65.8 | 160.1641 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2061 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.166 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1746 | 21.8514 | 59.9828 | 17.2
160.2087 | 70.2449 | 59.9886 | 65.8 | 160.1725 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2144 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1743 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1829 | 21.8484 | 59.9828 | 17.2
160.217 | 70.243 | 59.9886 | 65.8 | 160.1808 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2227 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1827 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1913 | 21.8455 | 59.9828 | 17.2
160.2253 | 70.2411 | 59.9886 | 65.8 | 160.1891 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2311 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.191 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.1996 | 21.8451 | 59.9828 | 17.2
160.2337 | 70.24 | 59.9886 | 65.8 | 160.1975 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2394 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.1993 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.2079 | 21.8447 | 59.9828 | 17.2
160.242 | 70.2389 | 59.9886 | 65.8 | 160.2058 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2477 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2077 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.2163 | 21.8449 | 59.9828 | 17.2
160.2504 | 70.2378 | 59.9886 | 65.8 | 160.2141 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2561 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.216 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.2246 | 21.845 | 59.9828 | 17.2
160.2587 | 70.2368 | 59.9886 | 65.8 | 160.2224 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2644 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2243 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.2329 | 21.8453 | 59.9828 | 17.2
160.267 | 70.2354 | 59.9886 | 65.8 | 160.2308 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2728 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2326 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.2412 | 21.8456 | 59.9828 | 17.2
160.2754 | 70.234 | 59.9886 | 65.8 | 160.2392 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2811 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.241 | 38.0078 | 59.9713 | 33.4 | 160.2496 | 21.8458 | 59.9828 | 17.2
160.2837 | 70.2328 | 59.9886 | 65.8 | 160.2475 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2894 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2493 | 38.0024 | 59.9713 | 33.4 | 160.2579 | 21.8461 | 59.9828 | 17.2
160.292 | 70.2317 | 59.9886 | 65.8 | 160.2558 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.2978 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2576 | 37.997 | 59.9713 | 33.4 | 160.2662 | 21.8464 | 59.9828 | 17.2
160.3004 | 70.2328 | 59.9886 | 65.8 | 160.2641 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3061 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2661 | 37.9916 | 59.9713 | 33.4 | 160.2747 | 21.8466 | 59.9828 | 17.2
160.3087 | 70.234 | 59.9886 | 65.8 | 160.2725 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3145 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2744 | 37.9862 | 59.9713 | 33.4 | 160.283 | 21.8469 | 59.9828 | 17.2
160.317 | 70.2359 | 59.9886 | 65.8 | 160.2809 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3228 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2827 | 37.9808 | 59.9713 | 33.4 | 160.2913 | 21.8472 | 59.9828 | 17.2
160.3254 | 70.2378 | 59.9886 | 65.8 | 160.2892 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3311 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2911 | 37.9754 | 59.9713 | 33.4 | 160.2996 | 21.8476 | 59.9828 | 17.2
160.3337 | 70.2392 | 59.9886 | 65.8 | 160.2975 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3395 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.2994 | 37.97 | 59.9713 | 33.4 | 160.308 | 21.8481 | 59.9828 | 17.2
160.342 | 70.2406 | 59.9886 | 65.8 | 160.3058 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3478 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3077 | 37.9646 | 59.9713 | 33.4 | 160.3163 | 21.8485 | 59.9828 | 17.2
160.3504 | 70.2405 | 59.9886 | 65.8 | 160.3142 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3561 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.316 | 37.9592 | 59.9713 | 33.4 | 160.3246 | 21.8489 | 59.9828 | 17.2
160.3587 | 70.2404 | 59.9886 | 65.8 | 160.3225 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3645 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3244 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.333 | 21.8493 | 59.9828 | 17.2
160.367 | 70.2401 | 59.9886 | 65.8 | 160.3308 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3728 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3327 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.3413 | 21.8496 | 59.9828 | 17.2
160.3754 | 70.2397 | 59.9886 | 65.8 | 160.3392 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3812 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.341 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.3496 | 21.85 | 59.9828 | 17.2
160.3837 | 70.2398 | 59.9886 | 65.8 | 160.3475 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3895 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3494 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.3579 | 21.8504 | 59.9828 | 17.2
160.3921 | 70.24 | 59.9886 | 65.8 | 160.3559 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.3978 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3577 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.3663 | 21.851 | 59.9828 | 17.2
160.4004 | 70.2403 | 59.9886 | 65.8 | 160.3642 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4062 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.366 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.3746 | 21.8515 | 59.9828 | 17.2
160.4087 | 70.2406 | 59.9886 | 65.8 | 160.3725 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4145 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3745 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.3829 | 21.8503 | 59.9828 | 17.2
160.4171 | 70.2407 | 59.9886 | 65.8 | 160.3809 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4229 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3828 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.3914 | 21.849 | 59.9828 | 17.2
160.4254 | 70.2407 | 59.9886 | 65.8 | 160.3892 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4312 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3911 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.3997 | 21.8477 | 59.9828 | 17.2
160.4337 | 70.2427 | 59.9886 | 65.8 | 160.3976 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4395 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.3994 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.408 | 21.8464 | 59.9828 | 17.2
160.442 | 70.2447 | 59.9886 | 65.8 | 160.4059 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4479 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.4078 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.4163 | 21.8451 | 59.9828 | 17.2
160.4504 | 70.2469 | 59.9886 | 65.8 | 160.4142 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4562 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.4161 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.4247 | 21.8438 | 59.9828 | 17.2
160.4587 | 70.2491 | 59.9886 | 65.8 | 160.4226 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4645 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.4244 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.433 | 21.8425 | 59.9828 | 17.2
160.4671 | 70.2474 | 59.9886 | 65.8 | 160.4309 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4728 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.4328 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.4413 | 21.8413 | 59.9828 | 17.2
160.4754 | 70.2458 | 59.9886 | 65.8 | 160.4392 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4812 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.4411 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.4497 | 21.8398 | 59.9828 | 17.2
160.4837 | 70.2437 | 59.9886 | 65.8 | 160.4475 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4896 | 54.1705 | 59.9713 | 49.6 | 160.4494 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.458 | 21.8383 | 59.9828 | 17.2
160.4921 | 70.2416 | 59.9886 | 65.8 | 160.4559 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.4979 | 54.1697 | 59.9713 | 49.6 | 160.4578 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.4663 | 21.8381 | 59.9828 | 17.2
160.5004 | 70.2417 | 59.9886 | 65.8 | 160.4642 | 70.15 | 59.9771 | 65.8 | 160.5062 | 54.1689 | 59.9713 | 49.6 | 160.4661 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.4746 | 21.838 | 59.9828 | 17.2
160.5087 | 70.2418 | 59.9886 | 65.8 | 160.4726 | 70.1491 | 59.9771 | 65.8 | 160.5145 | 54.1681 | 59.9713 | 49.6 | 160.4744 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.483 | 21.8378 | 59.9828 | 17.2
160.5171 | 70.2417 | 59.9886 | 65.8 | 160.4809 | 70.1482 | 59.9771 | 65.8 | 160.5229 | 54.1672 | 59.9713 | 49.6 | 160.4827 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.4913 | 21.8377 | 59.9828 | 17.2
160.5254 | 70.2417 | 59.9886 | 65.8 | 160.4892 | 70.1472 | 59.9771 | 65.8 | 160.5312 | 54.1664 | 59.9713 | 49.6 | 160.4911 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.4996 | 21.8374 | 59.9828 | 17.2
160.5338 | 70.2417 | 59.9886 | 65.8 | 160.4976 | 70.1463 | 59.9771 | 65.8 | 160.5396 | 54.1656 | 59.9713 | 49.6 | 160.4995 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.5081 | 21.8371 | 59.9828 | 17.2
160.5421 | 70.2417 | 59.9886 | 65.8 | 160.5059 | 70.1454 | 59.9771 | 65.8 | 160.5479 | 54.1648 | 59.9713 | 49.6 | 160.5078 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.5164 | 21.8368 | 59.9828 | 17.2
160.5504 | 70.2426 | 59.9886 | 65.8 | 160.5143 | 70.1445 | 59.9771 | 65.8 | 160.5562 | 54.1639 | 59.9713 | 49.6 | 160.5162 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.5247 | 21.8365 | 59.9828 | 17.2
160.5587 | 70.2436 | 59.9886 | 65.8 | 160.5226 | 70.1446 | 59.9771 | 65.8 | 160.5646 | 54.1631 | 59.9713 | 49.6 | 160.5245 | 37.9538 | 59.9713 | 33.4 | 160.533 | 21.8361 | 59.9828 | 17.2
160.5671 | 70.2431 | 59.9886 | 65.8 | 160.5309 | 70.1447 | 59.9771 | 65.8 | 160.5729 | 54.1623 | 59.9713 | 49.6 | 160.5328 | 37.9535 | 59.9713 | 33.4 | 160.5414 | 21.8358 | 59.9828 | 17.2
160.5754 | 70.2427 | 59.9886 | 65.8 | 160.5393 | 70.1439 | 59.9771 | 65.8 | 160.5812 | 54.1612 | 59.9713 | 49.6 | 160.5412 | 37.9533 | 59.9713 | 33.4 | 160.5497 | 21.8356 | 59.9828 | 17.2
160.5837 | 70.2389 | 59.9828 | 65.8 | 160.5476 | 70.143 | 59.9771 | 65.8 | 160.5896 | 54.1601 | 59.9713 | 49.6 | 160.5495 | 37.9526 | 59.9713 | 33.4 | 160.558 | 21.8354 | 59.9828 | 17.2
160.5921 | 70.2351 | 59.9828 | 65.8 | 160.5559 | 70.1431 | 59.9771 | 65.8 | 160.5979 | 54.1591 | 59.9713 | 49.6 | 160.5578 | 37.952 | 59.9713 | 33.4 | 160.5664 | 21.8352 | 59.9828 | 17.2
160.6004 | 70.2314 | 59.9828 | 65.8 | 160.5642 | 70.1432 | 59.9771 | 65.8 | 160.6063 | 54.158 | 59.9713 | 49.6 | 160.5661 | 37.9514 | 59.9713 | 33.4 | 160.5747 | 21.8351 | 59.9828 | 17.2
160.6088 | 70.2278 | 59.9828 | 65.8 | 160.5726 | 70.1433 | 59.9771 | 65.8 | 160.6146 | 54.1569 | 59.9713 | 49.6 | 160.5745 | 37.9507 | 59.9713 | 33.4 | 160.583 | 21.835 | 59.9828 | 17.2
160.6171 | 70.2237 | 59.9828 | 65.8 | 160.581 | 70.1433 | 59.9771 | 65.8 | 160.6229 | 54.1558 | 59.9713 | 49.6 | 160.5828 | 37.9498 | 59.9713 | 33.4 | 160.5913 | 21.835 | 59.9828 | 17.2
160.6254 | 70.2196 | 59.9828 | 65.8 | 160.5893 | 70.1443 | 59.9771 | 65.8 | 160.6313 | 54.1547 | 59.9713 | 49.6 | 160.5911 | 37.9488 | 59.9713 | 33.4 | 160.5997 | 21.835 | 59.9828 | 17.2
160.6338 | 70.2178 | 59.9828 | 65.8 | 160.5976 | 70.1453 | 59.9771 | 65.8 | 160.6396 | 54.1537 | 59.9713 | 49.6 | 160.5995 | 37.9479 | 59.9713 | 33.4 | 160.608 | 21.8349 | 59.9828 | 17.2
160.6421 | 70.2159 | 59.9828 | 65.8 | 160.6059 | 70.1454 | 59.9771 | 65.8 | 160.6479 | 54.1526 | 59.9713 | 49.6 | 160.6078 | 37.9469 | 59.9713 | 33.4 | 160.6163 | 21.8349 | 59.9828 | 17.2
160.6505 | 70.2151 | 59.9828 | 65.8 | 160.6143 | 70.1454 | 59.9771 | 65.8 | 160.6563 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6161 | 37.9463 | 59.9713 | 33.4 | 160.6248 | 21.8349 | 59.9828 | 17.2
160.6588 | 70.2142 | 59.9828 | 65.8 | 160.6227 | 70.1467 | 59.9771 | 65.8 | 160.6646 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6246 | 37.9456 | 59.9713 | 33.4 | 160.6331 | 21.8348 | 59.9828 | 17.2
160.6671 | 70.2153 | 59.9828 | 65.8 | 160.631 | 70.1479 | 59.9771 | 65.8 | 160.673 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6329 | 37.9453 | 59.9713 | 33.4 | 160.6414 | 21.8346 | 59.9828 | 17.2
160.6754 | 70.2164 | 59.9828 | 65.8 | 160.6393 | 70.1492 | 59.9771 | 65.8 | 160.6813 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6412 | 37.945 | 59.9713 | 33.4 | 160.6497 | 21.8343 | 59.9828 | 17.2
160.6838 | 70.2175 | 59.9828 | 65.8 | 160.6476 | 70.1504 | 59.9771 | 65.8 | 160.6896 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6495 | 37.9447 | 59.9713 | 33.4 | 160.6581 | 21.8341 | 59.9828 | 17.2
160.6921 | 70.2186 | 59.9828 | 65.8 | 160.656 | 70.1504 | 59.9771 | 65.8 | 160.698 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6579 | 37.9444 | 59.9713 | 33.4 | 160.6664 | 21.8338 | 59.9828 | 17.2
160.7004 | 70.2198 | 59.9828 | 65.8 | 160.6643 | 70.1504 | 59.9771 | 65.8 | 160.7063 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6662 | 37.9442 | 59.9713 | 33.4 | 160.6747 | 21.8335 | 59.9828 | 17.2
160.7088 | 70.2211 | 59.9828 | 65.8 | 160.6726 | 70.1495 | 59.9771 | 65.8 | 160.7147 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6745 | 37.944 | 59.9713 | 33.4 | 160.6831 | 21.8332 | 59.9828 | 17.2
160.7171 | 70.2209 | 59.9828 | 65.8 | 160.681 | 70.1485 | 59.9771 | 65.8 | 160.723 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6829 | 37.9436 | 59.9713 | 33.4 | 160.6914 | 21.833 | 59.9828 | 17.2
160.7255 | 70.2207 | 59.9828 | 65.8 | 160.6893 | 70.1467 | 59.9771 | 65.8 | 160.7313 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6912 | 37.9433 | 59.9713 | 33.4 | 160.6997 | 21.8327 | 59.9828 | 17.2
160.7338 | 70.2215 | 59.9828 | 65.8 | 160.6977 | 70.1449 | 59.9771 | 65.8 | 160.7397 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.6995 | 37.9429 | 59.9713 | 33.4 | 160.708 | 21.8324 | 59.9828 | 17.2
160.7421 | 70.2223 | 59.9828 | 65.8 | 160.706 | 70.1428 | 59.9771 | 65.8 | 160.748 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.7079 | 37.9426 | 59.9713 | 33.4 | 160.7164 | 21.8323 | 59.9828 | 17.2
160.7505 | 70.2231 | 59.9828 | 65.8 | 160.7143 | 70.1407 | 59.9771 | 65.8 | 160.7563 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.7162 | 37.9415 | 59.9713 | 33.4 | 160.7247 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.7588 | 70.2238 | 59.9828 | 65.8 | 160.7227 | 70.1386 | 59.9771 | 65.8 | 160.7646 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.7245 | 37.9405 | 59.9713 | 33.4 | 160.733 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.7672 | 70.2245 | 59.9828 | 65.8 | 160.731 | 70.1365 | 59.9771 | 65.8 | 160.773 | 54.1515 | 59.9713 | 49.6 | 160.7328 | 37.9394 | 59.9713 | 33.4 | 160.7415 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.7755 | 70.2253 | 59.9828 | 65.8 | 160.7393 | 70.1328 | 59.9771 | 65.8 | 160.7814 | 54.1497 | 59.9713 | 49.6 | 160.7413 | 37.9384 | 59.9713 | 33.4 | 160.7498 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.7838 | 70.2266 | 59.9828 | 65.8 | 160.7477 | 70.1291 | 59.9771 | 65.8 | 160.7897 | 54.1479 | 59.9713 | 49.6 | 160.7496 | 37.9375 | 59.9713 | 33.4 | 160.7581 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.7921 | 70.228 | 59.9828 | 65.8 | 160.756 | 70.1254 | 59.9771 | 65.8 | 160.798 | 54.1426 | 59.9713 | 49.6 | 160.7579 | 37.9366 | 59.9713 | 33.4 | 160.7664 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.8005 | 70.2294 | 59.9828 | 65.8 | 160.7644 | 70.1217 | 59.9771 | 65.8 | 160.8063 | 54.1372 | 59.9713 | 49.6 | 160.7663 | 37.9359 | 59.9713 | 33.4 | 160.7748 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.8088 | 70.2308 | 59.9828 | 65.8 | 160.7727 | 70.1188 | 59.9771 | 65.8 | 160.8147 | 54.1319 | 59.9713 | 49.6 | 160.7746 | 37.9352 | 59.9713 | 33.4 | 160.7831 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.8171 | 70.2318 | 59.9828 | 65.8 | 160.781 | 70.116 | 59.9771 | 65.8 | 160.8231 | 54.1266 | 59.9713 | 49.6 | 160.7829 | 37.9345 | 59.9713 | 33.4 | 160.7914 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.8255 | 70.2329 | 59.9828 | 65.8 | 160.7893 | 70.113 | 59.9771 | 65.8 | 160.8314 | 54.1222 | 59.9713 | 49.6 | 160.7913 | 37.9338 | 59.9713 | 33.4 | 160.7998 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.8338 | 70.234 | 59.9828 | 65.8 | 160.7977 | 70.11 | 59.9771 | 65.8 | 160.8397 | 54.1178 | 59.9713 | 49.6 | 160.7996 | 37.9341 | 59.9713 | 33.4 | 160.8081 | 21.8322 | 59.9828 | 17.2
160.8422 | 70.2351 | 59.9828 | 65.8 | 160.806 | 70.1045 | 59.9771 | 65.8 | 160.848 | 54.1134 | 59.9713 | 49.6 | 160.8079 | 37.9345 | 59.9713 | 33.4 | 160.8164 | 21.8324 | 59.9828 | 17.2
160.8505 | 70.2362 | 59.9828 | 65.8 | 160.8144 | 70.099 | 59.9771 | 65.8 | 160.8564 | 54.1089 | 59.9713 | 49.6 | 160.8162 | 37.9348 | 59.9713 | 33.4 | 160.8247 | 21.8326 | 59.9828 | 17.2
160.8588 | 70.2373 | 59.9828 | 65.8 | 160.8227 | 70.0964 | 59.9771 | 65.8 | 160.8647 | 54.1063 | 59.9713 | 49.6 | 160.8246 | 37.9352 | 59.9713 | 33.4 | 160.8331 | 21.8319 | 59.9828 | 17.2
160.8672 | 70.2387 | 59.9828 | 65.8 | 160.831 | 70.0938 | 59.9771 | 65.8 | 160.873 | 54.1037 | 59.9713 | 49.6 | 160.8329 | 37.9342 | 59.9713 | 33.4 | 160.8414 | 21.8312 | 59.9828 | 17.2
160.8755 | 70.2401 | 59.9828 | 65.8 | 160.8394 | 70.092 | 59.9771 | 65.8 | 160.8814 | 54.1047 | 59.9771 | 49.6 | 160.8412 | 37.9333 | 59.9713 | 33.4 | 160.8497 | 21.8304 | 59.9828 | 17.2
160.8839 | 70.2421 | 59.9828 | 65.8 | 160.8477 | 70.0902 | 59.9771 | 65.8 | 160.8897 | 54.1056 | 59.9771 | 49.6 | 160.8497 | 37.9324 | 59.9713 | 33.4 | 160.8582 | 21.8297 | 59.9828 | 17.2
160.8922 | 70.2441 | 59.9828 | 65.8 | 160.856 | 70.0838 | 59.9771 | 65.8 | 160.8981 | 54.1065 | 59.9771 | 49.6 | 160.858 | 37.9315 | 59.9713 | 33.4 | 160.8665 | 21.8288 | 59.9828 | 17.2
160.9005 | 70.2433 | 59.9828 | 65.8 | 160.8644 | 70.0774 | 59.9771 | 65.8 | 160.9064 | 54.1074 | 59.9771 | 49.6 | 160.8663 | 37.9297 | 59.9713 | 33.4 | 160.8748 | 21.8279 | 59.9828 | 17.2
160.9088 | 70.2426 | 59.9828 | 65.8 | 160.8727 | 70.0711 | 59.9771 | 65.8 | 160.9147 | 54.1074 | 59.9771 | 49.6 | 160.8747 | 37.9279 | 59.9713 | 33.4 | 160.8831 | 21.827 | 59.9828 | 17.2
160.9172 | 70.2421 | 59.9828 | 65.8 | 160.8811 | 70.0649 | 59.9771 | 65.8 | 160.9231 | 54.1074 | 59.9771 | 49.6 | 160.883 | 37.9258 | 59.9713 | 33.4 | 160.8915 | 21.8261 | 59.9828 | 17.2
160.9255 | 70.2416 | 59.9828 | 65.8 | 160.8894 | 70.0611 | 59.9771 | 65.8 | 160.9314 | 54.1074 | 59.9771 | 49.6 | 160.8913 | 37.9237 | 59.9713 | 33.4 | 160.8998 | 21.825 | 59.9828 | 17.2
160.9338 | 70.2404 | 59.9828 | 65.8 | 160.8977 | 70.0573 | 59.9771 | 65.8 | 160.9398 | 54.1074 | 59.9771 | 49.6 | 160.8996 | 37.9213 | 59.9713 | 33.4 | 160.9081 | 21.8239 | 59.9828 | 17.2
160.9422 | 70.2393 | 59.9828 | 65.8 | 160.906 | 70.0535 | 59.9771 | 65.8 | 160.9481 | 54.1074 | 59.9771 | 49.6 | 160.908 | 37.9189 | 59.9713 | 33.4 | 160.9165 | 21.8237 | 59.9828 | 17.2
160.9505 | 70.2381 | 59.9828 | 65.8 | 160.9144 | 70.0497 | 59.9771 | 65.8 | 160.9564 | 54.1074 | 59.9771 | 49.6 | 160.9163 | 37.9176 | 59.9713 | 33.4 | 160.9248 | 21.8235 | 59.9828 | 17.2
160.9589 | 70.237 | 59.9828 | 65.8 | 160.9228 | 70.0454 | 59.9771 | 65.8 | 160.9648 | 54.1073 | 59.9771 | 49.6 | 160.9246 | 37.9162 | 59.9713 | 33.4 | 160.9331 | 21.8232 | 59.9828 | 17.2
160.9672 | 70.2353 | 59.9828 | 65.8 | 160.9311 | 70.0411 | 59.9771 | 65.8 | 160.9731 | 54.1073 | 59.9771 | 49.6 | 160.933 | 37.9149 | 59.9713 | 33.4 | 160.9414 | 21.8228 | 59.9828 | 17.2
160.9755 | 70.2337 | 59.9828 | 65.8 | 160.9394 | 70.0415 | 59.9771 | 65.8 | 160.9814 | 54.1077 | 59.9771 | 49.6 | 160.9413 | 37.9136 | 59.9713 | 33.4 | 160.9498 | 21.8227 | 59.9828 | 17.2
160.9839 | 70.2339 | 59.9828 | 65.8 | 160.9477 | 70.0418 | 59.9771 | 65.8 | 160.9897 | 54.1082 | 59.9771 | 49.6 | 160.9496 | 37.9135 | 59.9713 | 33.4 | 160.9581 | 21.8226 | 59.9828 | 17.2
160.9922 | 70.2342 | 59.9828 | 65.8 | 160.9561 | 70.0421 | 59.9771 | 65.8 | 160.9981 | 54.1087 | 59.9771 | 49.6 | 160.9581 | 37.9134 | 59.9713 | 33.4 | 160.9664 | 21.8221 | 59.9828 | 17.2
161.0005 | 70.2324 | 59.9828 | 65.8 | 160.9644 | 70.0424 | 59.9771 | 65.8 | 161.0065 | 54.1091 | 59.9771 | 49.6 | 160.9664 | 37.9133 | 59.9713 | 33.4 | 160.9749 | 21.8216 | 59.9828 | 17.2
161.0089 | 70.2306 | 59.9828 | 65.8 | 160.9727 | 70.0429 | 59.9771 | 65.8 | 161.0148 | 54.11 | 59.9771 | 49.6 | 160.9747 | 37.9133 | 59.9713 | 33.4 | 160.9832 | 21.8211 | 59.9828 | 17.2
161.0172 | 70.2293 | 59.9828 | 65.8 | 160.9811 | 70.0435 | 59.9771 | 65.8 | 161.0231 | 54.1109 | 59.9771 | 49.6 | 160.983 | 37.9135 | 59.9713 | 33.4 | 160.9915 | 21.8206 | 59.9828 | 17.2
161.0255 | 70.2281 | 59.9828 | 65.8 | 160.9894 | 70.0442 | 59.9771 | 65.8 | 161.0314 | 54.1119 | 59.9771 | 49.6 | 160.9914 | 37.9137 | 59.9713 | 33.4 | 160.9998 | 21.8202 | 59.9828 | 17.2
161.0339 | 70.2262 | 59.9828 | 65.8 | 160.9978 | 70.0449 | 59.9771 | 65.8 | 161.0398 | 54.1128 | 59.9771 | 49.6 | 160.9997 | 37.9144 | 59.9713 | 33.4 | 161.0082 | 21.8197 | 59.9828 | 17.2
161.0422 | 70.2243 | 59.9828 | 65.8 | 161.0061 | 70.044 | 59.9771 | 65.8 | 161.0482 | 54.1137 | 59.9771 | 49.6 | 161.008 | 37.9152 | 59.9713 | 33.4 | 161.0165 | 21.8184 | 59.9828 | 17.2
161.0505 | 70.2214 | 59.9828 | 65.8 | 161.0144 | 70.0432 | 59.9771 | 65.8 | 161.0565 | 54.1146 | 59.9771 | 49.6 | 161.0164 | 37.9162 | 59.9713 | 33.4 | 161.0248 | 21.817 | 59.9828 | 17.2
161.0589 | 70.2185 | 59.9828 | 65.8 | 161.0228 | 70.0423 | 59.9771 | 65.8 | 161.0648 | 54.1096 | 59.9771 | 49.6 | 161.0247 | 37.9173 | 59.9713 | 33.4 | 161.0332 | 21.8156 | 59.9828 | 17.2
161.0672 | 70.2154 | 59.9828 | 65.8 | 161.0311 | 70.0414 | 59.9771 | 65.8 | 161.0731 | 54.1047 | 59.9771 | 49.6 | 161.033 | 37.9182 | 59.9713 | 33.4 | 161.0415 | 21.8141 | 59.9828 | 17.2
161.0756 | 70.2123 | 59.9828 | 65.8 | 161.0395 | 70.0405 | 59.9771 | 65.8 | 161.0815 | 54.0973 | 59.9771 | 49.6 | 161.0414 | 37.919 | 59.9713 | 33.4 | 161.0498 | 21.813 | 59.9828 | 17.2
161.0839 | 70.2121 | 59.9828 | 65.8 | 161.0478 | 70.0396 | 59.9771 | 65.8 | 161.0898 | 54.0899 | 59.9771 | 49.6 | 161.0497 | 37.9201 | 59.9713 | 33.4 | 161.0581 | 21.812 | 59.9828 | 17.2
161.0922 | 70.2118 | 59.9828 | 65.8 | 161.0561 | 70.0376 | 59.9771 | 65.8 | 161.0981 | 54.0819 | 59.9771 | 49.6 | 161.058 | 37.9211 | 59.9713 | 33.4 | 161.0665 | 21.8109 | 59.9828 | 17.2
161.1006 | 70.2111 | 59.9828 | 65.8 | 161.0645 | 70.0356 | 59.9771 | 65.8 | 161.1065 | 54.0739 | 59.9771 | 49.6 | 161.0663 | 37.9221 | 59.9713 | 33.4 | 161.0748 | 21.8098 | 59.9828 | 17.2
161.1089 | 70.2103 | 59.9828 | 65.8 | 161.0728 | 70.0335 | 59.9771 | 65.8 | 161.1148 | 54.0664 | 59.9771 | 49.6 | 161.0748 | 37.9231 | 59.9713 | 33.4 | 161.0831 | 21.8087 | 59.9828 | 17.2
161.1172 | 70.2096 | 59.9828 | 65.8 | 161.0811 | 70.0314 | 59.9771 | 65.8 | 161.1232 | 54.0589 | 59.9771 | 49.6 | 161.0831 | 37.9237 | 59.9713 | 33.4 | 161.0916 | 21.8076 | 59.9828 | 17.2
161.1256 | 70.2089 | 59.9828 | 65.8 | 161.0894 | 70.0292 | 59.9771 | 65.8 | 161.1315 | 54.0497 | 59.9771 | 49.6 | 161.0914 | 37.9243 | 59.9713 | 33.4 | 161.0999 | 21.8075 | 59.9828 | 17.2
161.1339 | 70.2091 | 59.9828 | 65.8 | 161.0978 | 70.027 | 59.9771 | 65.8 | 161.1398 | 54.0406 | 59.9771 | 49.6 | 161.0998 | 37.9244 | 59.9713 | 33.4 | 161.1082 | 21.8075 | 59.9828 | 17.2
161.1422 | 70.2093 | 59.9828 | 65.8 | 161.1062 | 70.025 | 59.9771 | 65.8 | 161.1482 | 54.0368 | 59.9771 | 49.6 | 161.1081 | 37.9245 | 59.9713 | 33.4 | 161.1165 | 21.8079 | 59.9828 | 17.2
161.1506 | 70.2087 | 59.9828 | 65.8 | 161.1145 | 70.0231 | 59.9771 | 65.8 | 161.1565 | 54.0329 | 59.9771 | 49.6 | 161.1164 | 37.9229 | 59.9713 | 33.4 | 161.1249 | 21.8082 | 59.9828 | 17.2
161.1589 | 70.2081 | 59.9828 | 65.8 | 161.1228 | 70.0211 | 59.9771 | 65.8 | 161.1649 | 54.0315 | 59.9771 | 49.6 | 161.1248 | 37.9212 | 59.9713 | 33.4 | 161.1332 | 21.804 | 59.9828 | 17.2
161.1673 | 70.2072 | 59.9828 | 65.8 | 161.1311 | 70.0192 | 59.9771 | 65.8 | 161.1732 | 54.0301 | 59.9771 | 49.6 | 161.1331 | 37.9194 | 59.9713 | 33.4 | 161.1415 | 21.7997 | 59.9828 | 17.2
161.1756 | 70.2063 | 59.9828 | 65.8 | 161.1395 | 70.0181 | 59.9771 | 65.8 | 161.1815 | 54.029 | 59.9771 | 49.6 | 161.1414 | 37.9176 | 59.9713 | 33.4 | 161.1499 | 21.7954 | 59.9828 | 17.2
161.1839 | 70.2053 | 59.9828 | 65.8 | 161.1478 | 70.0169 | 59.9771 | 65.8 | 161.1898 | 54.0279 | 59.9771 | 49.6 | 161.1497 | 37.9156 | 59.9713 | 33.4 | 161.1582 | 21.7911 | 59.9828 | 17.2
161.1923 | 70.2043 | 59.9828 | 65.8 | 161.1562 | 70.0158 | 59.9771 | 65.8 | 161.1982 | 54.0258 | 59.9771 | 49.6 | 161.1581 | 37.9135 | 59.9713 | 33.4 | 161.1665 | 21.7869 | 59.9828 | 17.2
161.2006 | 70.2034 | 59.9828 | 65.8 | 161.1645 | 70.0147 | 59.9771 | 65.8 | 161.2065 | 54.0237 | 59.9771 | 49.6 | 161.1664 | 37.9116 | 59.9713 | 33.4 | 161.1748 | 21.7826 | 59.9828 | 17.2
161.2089 | 70.2024 | 59.9828 | 65.8 | 161.1728 | 70.0147 | 59.9771 | 65.8 | 161.2148 | 54.0233 | 59.9713 | 49.6 | 161.1747 | 37.9097 | 59.9713 | 33.4 | 161.1832 | 21.7782 | 59.9828 | 17.2
161.2173 | 70.2016 | 59.9828 | 65.8 | 161.1812 | 70.0146 | 59.9771 | 65.8 | 161.2232 | 54.0228 | 59.9713 | 49.6 | 161.1832 | 37.9087 | 59.9713 | 33.4 | 161.1915 | 21.7739 | 59.9828 | 17.2
161.2256 | 70.2009 | 59.9828 | 65.8 | 161.1895 | 70.0158 | 59.9771 | 65.8 | 161.2315 | 54.0224 | 59.9713 | 49.6 | 161.1915 | 37.9078 | 59.9713 | 33.4 | 161.1998 | 21.7695 | 59.9828 | 17.2
161.2339 | 70.201 | 59.9828 | 65.8 | 161.1978 | 70.017 | 59.9771 | 65.8 | 161.2399 | 54.022 | 59.9713 | 49.6 | 161.1998 | 37.9077 | 59.9713 | 33.4 | 161.2083 | 21.7651 | 59.9828 | 17.2
161.2423 | 70.2011 | 59.9828 | 65.8 | 161.2062 | 70.0182 | 59.9771 | 65.8 | 161.2482 | 54.0216 | 59.9713 | 49.6 | 161.2082 | 37.9076 | 59.9713 | 33.4 | 161.2166 | 21.7655 | 59.9828 | 17.2
161.2506 | 70.2011 | 59.9828 | 65.8 | 161.2145 | 70.0195 | 59.9771 | 65.8 | 161.2565 | 54.0212 | 59.9713 | 49.6 | 161.2165 | 37.908 | 59.9713 | 33.4 | 161.2249 | 21.766 | 59.9828 | 17.2
161.2589 | 70.2011 | 59.9828 | 65.8 | 161.2229 | 70.0209 | 59.9771 | 65.8 | 161.2649 | 54.0207 | 59.9713 | 49.6 | 161.2248 | 37.9083 | 59.9713 | 33.4 | 161.2332 | 21.7664 | 59.9828 | 17.2
161.2673 | 70.2009 | 59.9828 | 65.8 | 161.2312 | 70.0224 | 59.9771 | 65.8 | 161.2732 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2331 | 37.9088 | 59.9713 | 33.4 | 161.2416 | 21.7669 | 59.9828 | 17.2
161.2756 | 70.2006 | 59.9828 | 65.8 | 161.2395 | 70.0214 | 59.9771 | 65.8 | 161.2816 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2415 | 37.9094 | 59.9713 | 33.4 | 161.2499 | 21.7673 | 59.9828 | 17.2
161.284 | 70.202 | 59.9828 | 65.8 | 161.2479 | 70.0204 | 59.9771 | 65.8 | 161.2899 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2498 | 37.9099 | 59.9713 | 33.4 | 161.2582 | 21.7678 | 59.9828 | 17.2
161.2923 | 70.2034 | 59.9828 | 65.8 | 161.2562 | 70.0198 | 59.9771 | 65.8 | 161.2982 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2581 | 37.9105 | 59.9713 | 33.4 | 161.2666 | 21.7683 | 59.9828 | 17.2
161.3006 | 70.2046 | 59.9828 | 65.8 | 161.2646 | 70.0191 | 59.9771 | 65.8 | 161.3066 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2665 | 37.9087 | 59.9713 | 33.4 | 161.2749 | 21.7687 | 59.9828 | 17.2
161.309 | 70.2058 | 59.9828 | 65.8 | 161.2729 | 70.0174 | 59.9771 | 65.8 | 161.3149 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2748 | 37.9069 | 59.9713 | 33.4 | 161.2832 | 21.769 | 59.9828 | 17.2
161.3173 | 70.2065 | 59.9828 | 65.8 | 161.2812 | 70.0156 | 59.9771 | 65.8 | 161.3232 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2831 | 37.9056 | 59.9713 | 33.4 | 161.2915 | 21.7692 | 59.9828 | 17.2
161.3256 | 70.2072 | 59.9828 | 65.8 | 161.2895 | 70.0131 | 59.9771 | 65.8 | 161.3316 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2916 | 37.9044 | 59.9713 | 33.4 | 161.2999 | 21.7692 | 59.9828 | 17.2
161.334 | 70.2073 | 59.9828 | 65.8 | 161.2979 | 70.0105 | 59.9771 | 65.8 | 161.3399 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.2999 | 37.9017 | 59.9713 | 33.4 | 161.3082 | 21.7692 | 59.9828 | 17.2
161.3423 | 70.2075 | 59.9828 | 65.8 | 161.3062 | 70.0079 | 59.9771 | 65.8 | 161.3483 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3082 | 37.8991 | 59.9713 | 33.4 | 161.3165 | 21.7692 | 59.9828 | 17.2
161.3506 | 70.2079 | 59.9828 | 65.8 | 161.3145 | 70.0054 | 59.9771 | 65.8 | 161.3566 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3165 | 37.8964 | 59.9713 | 33.4 | 161.325 | 21.7692 | 59.9828 | 17.2
161.359 | 70.2083 | 59.9828 | 65.8 | 161.3229 | 70.0054 | 59.9771 | 65.8 | 161.3649 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3249 | 37.8937 | 59.9713 | 33.4 | 161.3333 | 21.7695 | 59.9828 | 17.2
161.3673 | 70.2078 | 59.9828 | 65.8 | 161.3312 | 70.0054 | 59.9771 | 65.8 | 161.3733 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3332 | 37.8909 | 59.9713 | 33.4 | 161.3416 | 21.7697 | 59.9828 | 17.2
161.3756 | 70.2072 | 59.9828 | 65.8 | 161.3396 | 70.0042 | 59.9771 | 65.8 | 161.3816 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3415 | 37.888 | 59.9713 | 33.4 | 161.3499 | 21.7699 | 59.9828 | 17.2
161.384 | 70.207 | 59.9828 | 65.8 | 161.3479 | 70.0031 | 59.9771 | 65.8 | 161.39 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3499 | 37.8865 | 59.9713 | 33.4 | 161.3583 | 21.7701 | 59.9828 | 17.2
161.3923 | 70.2068 | 59.9828 | 65.8 | 161.3562 | 70.0009 | 59.9771 | 65.8 | 161.3983 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3582 | 37.8851 | 59.9713 | 33.4 | 161.3666 | 21.7676 | 59.9828 | 17.2
161.4007 | 70.2071 | 59.9828 | 65.8 | 161.3646 | 69.9987 | 59.9771 | 65.8 | 161.4066 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3665 | 37.8837 | 59.9713 | 33.4 | 161.3749 | 21.7651 | 59.9828 | 17.2
161.409 | 70.2075 | 59.9828 | 65.8 | 161.3729 | 69.9965 | 59.9771 | 65.8 | 161.415 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3749 | 37.8823 | 59.9713 | 33.4 | 161.3833 | 21.7627 | 59.9828 | 17.2
161.4173 | 70.2077 | 59.9828 | 65.8 | 161.3813 | 69.9943 | 59.9771 | 65.8 | 161.4233 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3832 | 37.882 | 59.9713 | 33.4 | 161.3916 | 21.7602 | 59.9828 | 17.2
161.4257 | 70.208 | 59.9828 | 65.8 | 161.3896 | 69.9932 | 59.9771 | 65.8 | 161.4316 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3915 | 37.8816 | 59.9713 | 33.4 | 161.3999 | 21.7577 | 59.9828 | 17.2
161.434 | 70.2088 | 59.9828 | 65.8 | 161.3979 | 69.992 | 59.9771 | 65.8 | 161.4399 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.3998 | 37.881 | 59.9713 | 33.4 | 161.4082 | 21.7552 | 59.9828 | 17.2
161.4423 | 70.2096 | 59.9828 | 65.8 | 161.4063 | 69.9909 | 59.9771 | 65.8 | 161.4483 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4083 | 37.8804 | 59.9713 | 33.4 | 161.4166 | 21.7525 | 59.9828 | 17.2
161.4507 | 70.2079 | 59.9828 | 65.8 | 161.4146 | 69.9898 | 59.9771 | 65.8 | 161.4567 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4166 | 37.8799 | 59.9713 | 33.4 | 161.4249 | 21.7499 | 59.9828 | 17.2
161.459 | 70.2062 | 59.9828 | 65.8 | 161.4229 | 69.9898 | 59.9771 | 65.8 | 161.465 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4249 | 37.8793 | 59.9713 | 33.4 | 161.4332 | 21.7472 | 59.9828 | 17.2
161.4673 | 70.2023 | 59.9828 | 65.8 | 161.4312 | 69.9898 | 59.9771 | 65.8 | 161.4733 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4333 | 37.88 | 59.9713 | 33.4 | 161.4417 | 21.7445 | 59.9828 | 17.2
161.4757 | 70.1984 | 59.9828 | 65.8 | 161.4396 | 69.9904 | 59.9771 | 65.8 | 161.4816 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4416 | 37.8806 | 59.9713 | 33.4 | 161.45 | 21.7446 | 59.9828 | 17.2
161.484 | 70.1946 | 59.9828 | 65.8 | 161.448 | 69.9911 | 59.9771 | 65.8 | 161.49 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4499 | 37.8813 | 59.9713 | 33.4 | 161.4583 | 21.7446 | 59.9828 | 17.2
161.4923 | 70.1908 | 59.9828 | 65.8 | 161.4563 | 69.9933 | 59.9771 | 65.8 | 161.4984 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4582 | 37.8819 | 59.9713 | 33.4 | 161.4666 | 21.7444 | 59.9828 | 17.2
161.5007 | 70.1882 | 59.9828 | 65.8 | 161.4646 | 69.9954 | 59.9771 | 65.8 | 161.5067 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4666 | 37.8828 | 59.9713 | 33.4 | 161.475 | 21.7441 | 59.9828 | 17.2
161.509 | 70.1856 | 59.9828 | 65.8 | 161.4729 | 69.9964 | 59.9771 | 65.8 | 161.515 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4749 | 37.8836 | 59.9713 | 33.4 | 161.4833 | 21.7439 | 59.9828 | 17.2
161.5174 | 70.1834 | 59.9828 | 65.8 | 161.4813 | 69.9973 | 59.9771 | 65.8 | 161.5233 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4832 | 37.8848 | 59.9713 | 33.4 | 161.4916 | 21.7436 | 59.9828 | 17.2
161.5257 | 70.1813 | 59.9828 | 65.8 | 161.4896 | 69.998 | 59.9771 | 65.8 | 161.5317 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4916 | 37.8859 | 59.9713 | 33.4 | 161.5 | 21.7434 | 59.9828 | 17.2
161.534 | 70.1785 | 59.9828 | 65.8 | 161.498 | 69.9987 | 59.9771 | 65.8 | 161.54 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.4999 | 37.8874 | 59.9713 | 33.4 | 161.5083 | 21.7431 | 59.9828 | 17.2
161.5424 | 70.1757 | 59.9828 | 65.8 | 161.5063 | 69.9981 | 59.9886 | 65.8 | 161.5483 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.5082 | 37.8889 | 59.9713 | 33.4 | 161.5166 | 21.74 | 59.9828 | 17.2
161.5507 | 70.1727 | 59.9828 | 65.8 | 161.5146 | 69.9975 | 59.9886 | 65.8 | 161.5567 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.5167 | 37.8883 | 59.9713 | 33.4 | 161.5249 | 21.7369 | 59.9828 | 17.2
161.559 | 70.1698 | 59.9828 | 65.8 | 161.523 | 69.9969 | 59.9886 | 65.8 | 161.565 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.525 | 37.8878 | 59.9713 | 33.4 | 161.5333 | 21.7337 | 59.9828 | 17.2
161.5674 | 70.1652 | 59.9828 | 65.8 | 161.5313 | 69.9963 | 59.9886 | 65.8 | 161.5734 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.5333 | 37.8872 | 59.9713 | 33.4 | 161.5416 | 21.7306 | 59.9828 | 17.2
161.5757 | 70.1607 | 59.9828 | 65.8 | 161.5396 | 69.995 | 59.9886 | 65.8 | 161.5817 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.5416 | 37.8867 | 59.9713 | 33.4 | 161.5499 | 21.7277 | 59.9828 | 17.2
161.584 | 70.1552 | 59.9771 | 65.8 | 161.5479 | 69.9937 | 59.9886 | 65.8 | 161.59 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.55 | 37.8852 | 59.9713 | 33.4 | 161.5583 | 21.7249 | 59.9828 | 17.2
161.5924 | 70.1497 | 59.9771 | 65.8 | 161.5563 | 69.9924 | 59.9886 | 65.8 | 161.5984 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.5583 | 37.8837 | 59.9713 | 33.4 | 161.5667 | 21.722 | 59.9828 | 17.2
161.6007 | 70.1439 | 59.9771 | 65.8 | 161.5647 | 69.9911 | 59.9886 | 65.8 | 161.6067 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.5666 | 37.8821 | 59.9713 | 33.4 | 161.575 | 21.7192 | 59.9828 | 17.2
161.609 | 70.138 | 59.9771 | 65.8 | 161.573 | 69.9898 | 59.9886 | 65.8 | 161.6151 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.575 | 37.8806 | 59.9713 | 33.4 | 161.5834 | 21.7163 | 59.9828 | 17.2
161.6174 | 70.1346 | 59.9771 | 65.8 | 161.5813 | 69.9885 | 59.9886 | 65.8 | 161.6234 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.5833 | 37.8787 | 59.9713 | 33.4 | 161.5917 | 21.7135 | 59.9828 | 17.2
161.6257 | 70.1312 | 59.9771 | 65.8 | 161.5896 | 69.9887 | 59.9886 | 65.8 | 161.6317 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.5916 | 37.8769 | 59.9713 | 33.4 | 161.6 | 21.7136 | 59.9828 | 17.2
161.6341 | 70.1307 | 59.9771 | 65.8 | 161.598 | 69.9889 | 59.9886 | 65.8 | 161.6401 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.6 | 37.8766 | 59.9713 | 33.4 | 161.6083 | 21.7136 | 59.9828 | 17.2
161.6424 | 70.1302 | 59.9771 | 65.8 | 161.6063 | 69.9898 | 59.9886 | 65.8 | 161.6484 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.6083 | 37.8762 | 59.9713 | 33.4 | 161.6167 | 21.7136 | 59.9828 | 17.2
161.6507 | 70.1315 | 59.9771 | 65.8 | 161.6147 | 69.9906 | 59.9886 | 65.8 | 161.6567 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.6166 | 37.8758 | 59.9713 | 33.4 | 161.625 | 21.7137 | 59.9828 | 17.2
161.6591 | 70.1329 | 59.9771 | 65.8 | 161.623 | 69.9926 | 59.9886 | 65.8 | 161.6651 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.6249 | 37.8754 | 59.9713 | 33.4 | 161.6333 | 21.7137 | 59.9828 | 17.2
161.6674 | 70.1341 | 59.9771 | 65.8 | 161.6313 | 69.9946 | 59.9886 | 65.8 | 161.6734 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.6334 | 37.8701 | 59.9713 | 33.4 | 161.6417 | 21.7138 | 59.9828 | 17.2
161.6758 | 70.1354 | 59.9771 | 65.8 | 161.6397 | 69.9966 | 59.9886 | 65.8 | 161.6818 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.6417 | 37.8649 | 59.9713 | 33.4 | 161.65 | 21.7138 | 59.9828 | 17.2
161.6841 | 70.1362 | 59.9771 | 65.8 | 161.648 | 69.9985 | 59.9886 | 65.8 | 161.6901 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.65 | 37.859 | 59.9713 | 33.4 | 161.6583 | 21.7139 | 59.9828 | 17.2
161.6924 | 70.1369 | 59.9771 | 65.8 | 161.6563 | 70.0019 | 59.9886 | 65.8 | 161.6984 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.6584 | 37.853 | 59.9713 | 33.4 | 161.6666 | 21.7143 | 59.9828 | 17.2
161.7007 | 70.138 | 59.9771 | 65.8 | 161.6646 | 70.0053 | 59.9886 | 65.8 | 161.7068 | 54.0201 | 59.9713 | 49.6 | 161.6667 | 37.8471 | 59.9713 | 33.4 | 161.675 | 21.7147 | 59.9828 | 17.2
161.7091 | 70.1392 | 59.9771 | 65.8 | 161.673 | 70.0089 | 59.9886 | 65.8 | 161.7151 | 54.0199 | 59.9713 | 49.6 | 161.675 | 37.8412 | 59.9713 | 33.4 | 161.6833 | 21.715 | 59.9828 | 17.2
161.7174 | 70.1395 | 59.9771 | 65.8 | 161.6813 | 70.0126 | 59.9886 | 65.8 | 161.7234 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.6834 | 37.8349 | 59.9713 | 33.4 | 161.6917 | 21.7154 | 59.9828 | 17.2
161.7258 | 70.1397 | 59.9771 | 65.8 | 161.6897 | 70.0154 | 59.9886 | 65.8 | 161.7318 | 54.0196 | 59.9713 | 49.6 | 161.6917 | 37.8285 | 59.9713 | 33.4 | 161.7001 | 21.7158 | 59.9828 | 17.2
161.7341 | 70.1397 | 59.9771 | 65.8 | 161.698 | 70.0181 | 59.9886 | 65.8 | 161.7401 | 54.0195 | 59.9713 | 49.6 | 161.7 | 37.8222 | 59.9713 | 33.4 | 161.7084 | 21.7162 | 59.9828 | 17.2
161.7424 | 70.1396 | 59.9771 | 65.8 | 161.7063 | 70.0198 | 59.9886 | 65.8 | 161.7485 | 54.0194 | 59.9713 | 49.6 | 161.7083 | 37.8159 | 59.9713 | 33.4 | 161.7167 | 21.7166 | 59.9828 | 17.2
161.7508 | 70.1396 | 59.9771 | 65.8 | 161.7147 | 70.0215 | 59.9886 | 65.8 | 161.7568 | 54.0193 | 59.9713 | 49.6 | 161.7167 | 37.8145 | 59.9713 | 33.4 | 161.725 | 21.717 | 59.9828 | 17.2
161.7591 | 70.1395 | 59.9771 | 65.8 | 161.723 | 70.0229 | 59.9886 | 65.8 | 161.7651 | 54.0192 | 59.9713 | 49.6 | 161.725 | 37.8131 | 59.9713 | 33.4 | 161.7334 | 21.7174 | 59.9828 | 17.2
161.7675 | 70.1406 | 59.9771 | 65.8 | 161.7314 | 70.0242 | 59.9886 | 65.8 | 161.7734 | 54.0192 | 59.9713 | 49.6 | 161.7333 | 37.8125 | 59.9713 | 33.4 | 161.7417 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.7758 | 70.1416 | 59.9771 | 65.8 | 161.7397 | 70.0237 | 59.9886 | 65.8 | 161.7818 | 54.0191 | 59.9713 | 49.6 | 161.7418 | 37.8119 | 59.9713 | 33.4 | 161.75 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.7841 | 70.1411 | 59.9771 | 65.8 | 161.748 | 70.0232 | 59.9886 | 65.8 | 161.7902 | 54.0191 | 59.9713 | 49.6 | 161.7501 | 37.8108 | 59.9713 | 33.4 | 161.7584 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.7924 | 70.1406 | 59.9771 | 65.8 | 161.7563 | 70.023 | 59.9886 | 65.8 | 161.7985 | 54.0193 | 59.9713 | 49.6 | 161.7584 | 37.8097 | 59.9713 | 33.4 | 161.7667 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8008 | 70.1402 | 59.9771 | 65.8 | 161.7647 | 70.0227 | 59.9886 | 65.8 | 161.8068 | 54.0195 | 59.9713 | 49.6 | 161.7668 | 37.8089 | 59.9655 | 33.4 | 161.775 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8091 | 70.1397 | 59.9771 | 65.8 | 161.773 | 70.0225 | 59.9886 | 65.8 | 161.8151 | 54.0195 | 59.9713 | 49.6 | 161.7751 | 37.8081 | 59.9655 | 33.4 | 161.7833 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8175 | 70.1376 | 59.9771 | 65.8 | 161.7813 | 70.0223 | 59.9886 | 65.8 | 161.8235 | 54.0196 | 59.9713 | 49.6 | 161.7834 | 37.8073 | 59.9655 | 33.4 | 161.7917 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8258 | 70.1356 | 59.9771 | 65.8 | 161.7897 | 70.0221 | 59.9886 | 65.8 | 161.8318 | 54.0196 | 59.9713 | 49.6 | 161.7917 | 37.8065 | 59.9655 | 33.4 | 161.8 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8341 | 70.1335 | 59.9771 | 65.8 | 161.798 | 70.0219 | 59.9886 | 65.8 | 161.8401 | 54.0196 | 59.9713 | 49.6 | 161.8001 | 37.8063 | 59.9655 | 33.4 | 161.8083 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8425 | 70.1314 | 59.9771 | 65.8 | 161.8064 | 70.021 | 59.9886 | 65.8 | 161.8485 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8084 | 37.8061 | 59.9655 | 33.4 | 161.8168 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8508 | 70.1288 | 59.9771 | 65.8 | 161.8147 | 70.0201 | 59.9886 | 65.8 | 161.8568 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8167 | 37.8059 | 59.9655 | 33.4 | 161.8251 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8591 | 70.1261 | 59.9771 | 65.8 | 161.823 | 70.0197 | 59.9886 | 65.8 | 161.8652 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8251 | 37.8057 | 59.9655 | 33.4 | 161.8334 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8675 | 70.1246 | 59.9771 | 65.8 | 161.8313 | 70.0194 | 59.9886 | 65.8 | 161.8735 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8334 | 37.8055 | 59.9655 | 33.4 | 161.8417 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8758 | 70.1231 | 59.9771 | 65.8 | 161.8397 | 70.0183 | 59.9886 | 65.8 | 161.8818 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8417 | 37.8052 | 59.9655 | 33.4 | 161.8501 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8842 | 70.1216 | 59.9771 | 65.8 | 161.8481 | 70.0173 | 59.9886 | 65.8 | 161.8902 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8502 | 37.8047 | 59.9655 | 33.4 | 161.8584 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.8925 | 70.12 | 59.9771 | 65.8 | 161.8564 | 70.0162 | 59.9886 | 65.8 | 161.8985 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8585 | 37.8041 | 59.9655 | 33.4 | 161.8667 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.9008 | 70.1201 | 59.9771 | 65.8 | 161.8647 | 70.0152 | 59.9886 | 65.8 | 161.9069 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8668 | 37.8036 | 59.9655 | 33.4 | 161.8751 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.9091 | 70.1202 | 59.9771 | 65.8 | 161.873 | 70.0138 | 59.9886 | 65.8 | 161.9152 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8752 | 37.8031 | 59.9655 | 33.4 | 161.8834 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.9175 | 70.1203 | 59.9771 | 65.8 | 161.8814 | 70.0125 | 59.9886 | 65.8 | 161.9235 | 54.0197 | 59.9713 | 49.6 | 161.8835 | 37.8026 | 59.9655 | 33.4 | 161.8917 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
161.9258 | 70.1204 | 59.9771 | 65.8 | 161.8897 | 70.0114 | 59.9886 | 65.8 | 161.9319 | 54.0203 | 59.9713 | 49.6 | 161.8918 | 37.8021 | 59.9655 | 33.4 | 161.9 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
161.9342 | 70.1203 | 59.9771 | 65.8 | 161.898 | 70.0103 | 59.9886 | 65.8 | 161.9402 | 54.0209 | 59.9713 | 49.6 | 161.9001 | 37.8016 | 59.9655 | 33.4 | 161.9084 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
161.9425 | 70.1203 | 59.9771 | 65.8 | 161.9063 | 70.0092 | 59.9886 | 65.8 | 161.9485 | 54.0188 | 59.9713 | 49.6 | 161.9085 | 37.8012 | 59.9655 | 33.4 | 161.9167 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
161.9508 | 70.1216 | 59.9771 | 65.8 | 161.9147 | 70.0081 | 59.9886 | 65.8 | 161.9568 | 54.0168 | 59.9713 | 49.6 | 161.9168 | 37.8012 | 59.9655 | 33.4 | 161.925 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
161.9592 | 70.1228 | 59.9771 | 65.8 | 161.9231 | 70.0041 | 59.9886 | 65.8 | 161.9652 | 54.0148 | 59.9713 | 49.6 | 161.9251 | 37.8013 | 59.9655 | 33.4 | 161.9335 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
161.9675 | 70.1244 | 59.9771 | 65.8 | 161.9314 | 70.0002 | 59.9886 | 65.8 | 161.9736 | 54.0127 | 59.9713 | 49.6 | 161.9335 | 37.8011 | 59.9655 | 33.4 | 161.9418 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
161.9759 | 70.1261 | 59.9771 | 65.8 | 161.9397 | 69.9974 | 59.9886 | 65.8 | 161.9819 | 54.0107 | 59.9713 | 49.6 | 161.9418 | 37.8008 | 59.9655 | 33.4 | 161.9501 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
161.9842 | 70.1281 | 59.9771 | 65.8 | 161.948 | 69.9945 | 59.9886 | 65.8 | 161.9902 | 54.0087 | 59.9713 | 49.6 | 161.9501 | 37.8005 | 59.9655 | 33.4 | 161.9584 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
161.9925 | 70.1301 | 59.9771 | 65.8 | 161.9564 | 69.9898 | 59.9886 | 65.8 | 161.9985 | 54.0066 | 59.9713 | 49.6 | 161.9586 | 37.8002 | 59.9655 | 33.4 | 161.9668 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0009 | 70.1323 | 59.9771 | 65.8 | 161.9647 | 69.9851 | 59.9886 | 65.8 | 162.0069 | 54.0046 | 59.9713 | 49.6 | 161.9669 | 37.8004 | 59.9655 | 33.4 | 161.9751 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0092 | 70.1345 | 59.9771 | 65.8 | 161.9731 | 69.9811 | 59.9886 | 65.8 | 162.0153 | 54.0019 | 59.9713 | 49.6 | 161.9752 | 37.8006 | 59.9655 | 33.4 | 161.9834 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0175 | 70.1369 | 59.9771 | 65.8 | 161.9814 | 69.9772 | 59.9886 | 65.8 | 162.0236 | 53.9993 | 59.9713 | 49.6 | 161.9836 | 37.8014 | 59.9655 | 33.4 | 161.9918 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0259 | 70.1392 | 59.9771 | 65.8 | 161.9897 | 69.9738 | 59.9886 | 65.8 | 162.0319 | 53.9992 | 59.9713 | 49.6 | 161.9919 | 37.8022 | 59.9655 | 33.4 | 162.0001 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0342 | 70.1402 | 59.9771 | 65.8 | 161.9981 | 69.9704 | 59.9886 | 65.8 | 162.0402 | 53.9991 | 59.9713 | 49.6 | 162.0002 | 37.803 | 59.9655 | 33.4 | 162.0084 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0425 | 70.1412 | 59.9771 | 65.8 | 162.0064 | 69.9677 | 59.9828 | 65.8 | 162.0486 | 53.9973 | 59.9771 | 49.6 | 162.0085 | 37.8038 | 59.9655 | 33.4 | 162.0167 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0509 | 70.1413 | 59.9771 | 65.8 | 162.0147 | 69.9649 | 59.9828 | 65.8 | 162.0569 | 53.9954 | 59.9771 | 49.6 | 162.0169 | 37.8049 | 59.9655 | 33.4 | 162.0251 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0592 | 70.1414 | 59.9771 | 65.8 | 162.023 | 69.9612 | 59.9828 | 65.8 | 162.0652 | 53.9935 | 59.9771 | 49.6 | 162.0252 | 37.806 | 59.9655 | 33.4 | 162.0334 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0676 | 70.14 | 59.9771 | 65.8 | 162.0314 | 69.9576 | 59.9828 | 65.8 | 162.0736 | 53.9916 | 59.9771 | 49.6 | 162.0335 | 37.8072 | 59.9655 | 33.4 | 162.0417 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.0759 | 70.1386 | 59.9771 | 65.8 | 162.0398 | 69.957 | 59.9828 | 65.8 | 162.0819 | 53.9897 | 59.9771 | 49.6 | 162.0419 | 37.8083 | 59.9655 | 33.4 | 162.0502 | 21.7178 | 59.9828 | 17.2
162.0842 | 70.1363 | 59.9771 | 65.8 | 162.0481 | 69.9564 | 59.9828 | 65.8 | 162.0903 | 53.9878 | 59.9771 | 49.6 | 162.0502 | 37.8089 | 59.9655 | 33.4 | 162.0585 | 21.7177 | 59.9828 | 17.2
162.0926 | 70.1341 | 59.9771 | 65.8 | 162.0564 | 69.9559 | 59.9828 | 65.8 | 162.0986 | 53.986 | 59.9771 | 49.6 | 162.0585 | 37.8095 | 59.9655 | 33.4 | 162.0668 | 21.7175 | 59.9828 | 17.2
162.1009 | 70.1311 | 59.9771 | 65.8 | 162.0647 | 69.9553 | 59.9828 | 65.8 | 162.1069 | 53.9842 | 59.9771 | 49.6 | 162.067 | 37.81 | 59.9655 | 33.4 | 162.0751 | 21.7174 | 59.9828 | 17.2
162.1093 | 70.1282 | 59.9771 | 65.8 | 162.0731 | 69.9541 | 59.9828 | 65.8 | 162.1153 | 53.9824 | 59.9771 | 49.6 | 162.0753 | 37.8105 | 59.9655 | 33.4 | 162.0835 | 21.7172 | 59.9828 | 17.2
162.1176 | 70.1252 | 59.9771 | 65.8 | 162.0814 | 69.9529 | 59.9828 | 65.8 | 162.1236 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.0836 | 37.8111 | 59.9655 | 33.4 | 162.0918 | 21.717 | 59.9828 | 17.2
162.1259 | 70.1222 | 59.9771 | 65.8 | 162.0898 | 69.9538 | 59.9828 | 65.8 | 162.132 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.092 | 37.8116 | 59.9655 | 33.4 | 162.1001 | 21.7168 | 59.9828 | 17.2
162.1342 | 70.1199 | 59.9771 | 65.8 | 162.0981 | 69.9547 | 59.9828 | 65.8 | 162.1403 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.1003 | 37.8134 | 59.9655 | 33.4 | 162.1085 | 21.7166 | 59.9828 | 17.2
162.1426 | 70.1176 | 59.9771 | 65.8 | 162.1064 | 69.9556 | 59.9828 | 65.8 | 162.1486 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.1086 | 37.8152 | 59.9655 | 33.4 | 162.1168 | 21.7164 | 59.9828 | 17.2
162.1509 | 70.1164 | 59.9771 | 65.8 | 162.1148 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.157 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.1169 | 37.817 | 59.9655 | 33.4 | 162.1251 | 21.7162 | 59.9828 | 17.2
162.1593 | 70.1151 | 59.9771 | 65.8 | 162.1231 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.1653 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.1253 | 37.8188 | 59.9655 | 33.4 | 162.1334 | 21.7161 | 59.9828 | 17.2
162.1676 | 70.1141 | 59.9771 | 65.8 | 162.1314 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.1736 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.1336 | 37.8205 | 59.9655 | 33.4 | 162.1418 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.1759 | 70.1131 | 59.9771 | 65.8 | 162.1397 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.1819 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.1419 | 37.8223 | 59.9655 | 33.4 | 162.1501 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.1843 | 70.1126 | 59.9771 | 65.8 | 162.1481 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.1903 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.1503 | 37.8222 | 59.9655 | 33.4 | 162.1584 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.1926 | 70.1121 | 59.9771 | 65.8 | 162.1565 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.1987 | 53.9805 | 59.9771 | 49.6 | 162.1586 | 37.8221 | 59.9655 | 33.4 | 162.1669 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2009 | 70.1115 | 59.9771 | 65.8 | 162.1648 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.207 | 53.9804 | 59.9771 | 49.6 | 162.1669 | 37.822 | 59.9655 | 33.4 | 162.1752 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2093 | 70.1108 | 59.9771 | 65.8 | 162.1731 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.2153 | 53.98 | 59.9771 | 49.6 | 162.1754 | 37.8219 | 59.9655 | 33.4 | 162.1835 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2176 | 70.1089 | 59.9771 | 65.8 | 162.1814 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.2236 | 53.9795 | 59.9771 | 49.6 | 162.1837 | 37.8206 | 59.9655 | 33.4 | 162.1918 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.226 | 70.107 | 59.9771 | 65.8 | 162.1898 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.232 | 53.9791 | 59.9771 | 49.6 | 162.192 | 37.8192 | 59.9655 | 33.4 | 162.2002 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2343 | 70.1038 | 59.9771 | 65.8 | 162.1981 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.2404 | 53.9787 | 59.9771 | 49.6 | 162.2003 | 37.8174 | 59.9655 | 33.4 | 162.2085 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2426 | 70.1005 | 59.9771 | 65.8 | 162.2065 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.2487 | 53.9782 | 59.9771 | 49.6 | 162.2087 | 37.8155 | 59.9655 | 33.4 | 162.2168 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2509 | 70.097 | 59.9771 | 65.8 | 162.2148 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.257 | 53.9778 | 59.9771 | 49.6 | 162.217 | 37.8137 | 59.9655 | 33.4 | 162.2252 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2593 | 70.0934 | 59.9771 | 65.8 | 162.2231 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.2653 | 53.9773 | 59.9771 | 49.6 | 162.2253 | 37.8119 | 59.9655 | 33.4 | 162.2335 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2676 | 70.0899 | 59.9771 | 65.8 | 162.2315 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.2737 | 53.9769 | 59.9771 | 49.6 | 162.2337 | 37.8114 | 59.9655 | 33.4 | 162.2418 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.276 | 70.0863 | 59.9771 | 65.8 | 162.2398 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.282 | 53.9765 | 59.9771 | 49.6 | 162.242 | 37.8109 | 59.9655 | 33.4 | 162.2501 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2843 | 70.083 | 59.9771 | 65.8 | 162.2481 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.2903 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.2503 | 37.8104 | 59.9655 | 33.4 | 162.2585 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.2926 | 70.0797 | 59.9771 | 65.8 | 162.2564 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.2987 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.2587 | 37.8098 | 59.9655 | 33.4 | 162.2668 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.301 | 70.0782 | 59.9771 | 65.8 | 162.2648 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.307 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.267 | 37.8093 | 59.9655 | 33.4 | 162.2751 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.3093 | 70.0766 | 59.9771 | 65.8 | 162.2732 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.3154 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.2753 | 37.8088 | 59.9655 | 33.4 | 162.2836 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.3177 | 70.0801 | 59.9771 | 65.8 | 162.2815 | 69.9566 | 59.9828 | 65.8 | 162.3237 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.2838 | 37.8087 | 59.9655 | 33.4 | 162.2919 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.326 | 70.0835 | 59.9771 | 65.8 | 162.2898 | 69.9581 | 59.9828 | 65.8 | 162.332 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.2921 | 37.8086 | 59.9655 | 33.4 | 162.3002 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.3343 | 70.0877 | 59.9771 | 65.8 | 162.2981 | 69.9596 | 59.9828 | 65.8 | 162.3404 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.3004 | 37.8086 | 59.9655 | 33.4 | 162.3085 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.3427 | 70.0919 | 59.9771 | 65.8 | 162.3065 | 69.9611 | 59.9828 | 65.8 | 162.3487 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.3087 | 37.8086 | 59.9655 | 33.4 | 162.3169 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.351 | 70.0961 | 59.9771 | 65.8 | 162.3148 | 69.9626 | 59.9828 | 65.8 | 162.3571 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.3171 | 37.8086 | 59.9655 | 33.4 | 162.3252 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.3593 | 70.1002 | 59.9771 | 65.8 | 162.3232 | 69.9645 | 59.9828 | 65.8 | 162.3654 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.3254 | 37.8087 | 59.9655 | 33.4 | 162.3335 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.3677 | 70.1061 | 59.9771 | 65.8 | 162.3315 | 69.9664 | 59.9828 | 65.8 | 162.3737 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.3337 | 37.8073 | 59.9655 | 33.4 | 162.3419 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.376 | 70.112 | 59.9771 | 65.8 | 162.3398 | 69.9684 | 59.9886 | 65.8 | 162.3821 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.3421 | 37.8059 | 59.9655 | 33.4 | 162.3502 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.3843 | 70.1175 | 59.9771 | 65.8 | 162.3482 | 69.9703 | 59.9886 | 65.8 | 162.3904 | 53.9761 | 59.9771 | 49.6 | 162.3504 | 37.8045 | 59.9655 | 33.4 | 162.3585 | 21.716 | 59.9828 | 17.2
162.3927 | 70.123 | 59.9771 | 65.8 | 162.3565 | 69.9722 | 59.9886 | 65.8 | 162.3987 | 53.974 | 59.9771 | 49.6 | 162.3587 | 37.8032 | 59.9655 | 33.4 | 162.3668 | 21.7156 | 59.9828 | 17.2
162.401 | 70.125 | 59.9771 | 65.8 | 162.3648 | 69.9741 | 59.9886 | 65.8 | 162.407 | 53.9719 | 59.9771 | 49.6 | 162.3671 | 37.8018 | 59.9655 | 33.4 | 162.3752 | 21.7152 | 59.9828 | 17.2
162.4094 | 70.127 | 59.9771 | 65.8 | 162.3731 | 69.9745 | 59.9886 | 65.8 | 162.4154 | 53.9688 | 59.9771 | 49.6 | 162.3754 | 37.8004 | 59.9655 | 33.4 | 162.3835 | 21.7148 | 59.9828 | 17.2
162.4177 | 70.1284 | 59.9771 | 65.8 | 162.3815 | 69.9749 | 59.9886 | 65.8 | 162.4237 | 53.9658 | 59.9771 | 49.6 | 162.3837 | 37.7984 | 59.9655 | 33.4 | 162.3918 | 21.7145 | 59.9828 | 17.2
162.426 | 70.1299 | 59.9771 | 65.8 | 162.3898 | 69.9753 | 59.9886 | 65.8 | 162.4321 | 53.9611 | 59.9771 | 49.6 | 162.3922 | 37.7965 | 59.9655 | 33.4 | 162.4003 | 21.7141 | 59.9828 | 17.2
162.4344 | 70.1314 | 59.9771 | 65.8 | 162.3982 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.4404 | 53.9564 | 59.9771 | 49.6 | 162.4005 | 37.7945 | 59.9655 | 33.4 | 162.4086 | 21.7137 | 59.9828 | 17.2
162.4427 | 70.1329 | 59.9771 | 65.8 | 162.4065 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.4487 | 53.9516 | 59.9771 | 49.6 | 162.4088 | 37.7926 | 59.9655 | 33.4 | 162.4169 | 21.7133 | 59.9828 | 17.2
162.451 | 70.1292 | 59.9771 | 65.8 | 162.4148 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.4571 | 53.9468 | 59.9771 | 49.6 | 162.4171 | 37.7921 | 59.9655 | 33.4 | 162.4252 | 21.713 | 59.9828 | 17.2
162.4594 | 70.1254 | 59.9771 | 65.8 | 162.4232 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.4654 | 53.942 | 59.9771 | 49.6 | 162.4255 | 37.7916 | 59.9655 | 33.4 | 162.4336 | 21.7126 | 59.9828 | 17.2
162.4677 | 70.1209 | 59.9771 | 65.8 | 162.4315 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.4738 | 53.9372 | 59.9771 | 49.6 | 162.4338 | 37.791 | 59.9655 | 33.4 | 162.4419 | 21.7122 | 59.9828 | 17.2
162.476 | 70.1163 | 59.9771 | 65.8 | 162.4398 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.4821 | 53.9346 | 59.9771 | 49.6 | 162.4421 | 37.7904 | 59.9655 | 33.4 | 162.4502 | 21.7122 | 59.9828 | 17.2
162.4844 | 70.1117 | 59.9771 | 65.8 | 162.4482 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.4904 | 53.9319 | 59.9771 | 49.6 | 162.4505 | 37.7898 | 59.9655 | 33.4 | 162.4586 | 21.7122 | 59.9828 | 17.2
162.4927 | 70.107 | 59.9771 | 65.8 | 162.4565 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.4988 | 53.9301 | 59.9771 | 49.6 | 162.4588 | 37.7892 | 59.9655 | 33.4 | 162.4669 | 21.7122 | 59.9828 | 17.2
162.5011 | 70.1012 | 59.9771 | 65.8 | 162.4649 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.5071 | 53.9284 | 59.9771 | 49.6 | 162.4671 | 37.7883 | 59.9655 | 33.4 | 162.4752 | 21.7122 | 59.9828 | 17.2
162.5094 | 70.0954 | 59.9771 | 65.8 | 162.4732 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.5154 | 53.9283 | 59.9771 | 49.6 | 162.4755 | 37.7874 | 59.9655 | 33.4 | 162.4835 | 21.7118 | 59.9828 | 17.2
162.5177 | 70.0888 | 59.9771 | 65.8 | 162.4815 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.5237 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.4838 | 37.7865 | 59.9655 | 33.4 | 162.4919 | 21.7113 | 59.9828 | 17.2
162.5261 | 70.0822 | 59.9771 | 65.8 | 162.4898 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.5321 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.4921 | 37.7856 | 59.9655 | 33.4 | 162.5002 | 21.7109 | 59.9828 | 17.2
162.5344 | 70.078 | 59.9771 | 65.8 | 162.4982 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.5405 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.5004 | 37.7841 | 59.9655 | 33.4 | 162.5085 | 21.7104 | 59.9828 | 17.2
162.5427 | 70.0739 | 59.9771 | 65.8 | 162.5065 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.5488 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.5089 | 37.7826 | 59.9655 | 33.4 | 162.517 | 21.71 | 59.9828 | 17.2
162.5511 | 70.0703 | 59.9771 | 65.8 | 162.5149 | 69.9757 | 59.9886 | 65.8 | 162.5571 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.5172 | 37.781 | 59.9655 | 33.4 | 162.5253 | 21.7095 | 59.9828 | 17.2
162.5594 | 70.0667 | 59.9771 | 65.8 | 162.5232 | 69.9744 | 59.9886 | 65.8 | 162.5654 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.5255 | 37.7794 | 59.9655 | 33.4 | 162.5336 | 21.7091 | 59.9828 | 17.2
162.5677 | 70.0631 | 59.9771 | 65.8 | 162.5315 | 69.9731 | 59.9886 | 65.8 | 162.5738 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.5339 | 37.7778 | 59.9655 | 33.4 | 162.5419 | 21.7086 | 59.9828 | 17.2
162.5761 | 70.0595 | 59.9771 | 65.8 | 162.5399 | 69.9716 | 59.9886 | 65.8 | 162.5822 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.5422 | 37.7762 | 59.9655 | 33.4 | 162.5503 | 21.7081 | 59.9828 | 17.2
162.5844 | 70.0578 | 59.9771 | 65.8 | 162.5482 | 69.97 | 59.9886 | 65.8 | 162.5905 | 53.9282 | 59.9771 | 49.6 | 162.5505 | 37.7753 | 59.9655 | 33.4 | 162.5586 | 21.7075 | 59.9828 | 17.2
162.5927 | 70.0562 | 59.9771 | 65.8 | 162.5565 | 69.9685 | 59.9886 | 65.8 | 162.5988 | 53.929 | 59.9771 | 49.6 | 162.5589 | 37.7744 | 59.9655 | 33.4 | 162.5669 | 21.7074 | 59.9828 | 17.2
162.6011 | 70.0559 | 59.9771 | 65.8 | 162.5648 | 69.967 | 59.9886 | 65.8 | 162.6071 | 53.9299 | 59.9771 | 49.6 | 162.5672 | 37.7735 | 59.9655 | 33.4 | 162.5753 | 21.7073 | 59.9828 | 17.2
162.6094 | 70.0557 | 59.9771 | 65.8 | 162.5732 | 69.9651 | 59.9886 | 65.8 | 162.6155 | 53.9307 | 59.9771 | 49.6 | 162.5755 | 37.7726 | 59.9655 | 33.4 | 162.5836 | 21.7072 | 59.9828 | 17.2
162.6178 | 70.0564 | 59.9771 | 65.8 | 162.5815 | 69.9632 | 59.9886 | 65.8 | 162.6238 | 53.9316 | 59.9771 | 49.6 | 162.5839 | 37.7723 | 59.9655 | 33.4 | 162.5919 | 21.7071 | 59.9828 | 17.2
162.6261 | 70.0571 | 59.9771 | 65.8 | 162.5899 | 69.9613 | 59.9886 | 65.8 | 162.6321 | 53.9324 | 59.9771 | 49.6 | 162.5922 | 37.772 | 59.9655 | 33.4 | 162.6002 | 21.7069 | 59.9828 | 17.2
162.6344 | 70.0572 | 59.9771 | 65.8 | 162.5982 | 69.9594 | 59.9886 | 65.8 | 162.6405 | 53.9333 | 59.9771 | 49.6 | 162.6005 | 37.772 | 59.9655 | 33.4 | 162.6086 | 21.7067 | 59.9828 | 17.2
162.6428 | 70.0573 | 59.9771 | 65.8 | 162.6065 | 69.9587 | 59.9886 | 65.8 | 162.6488 | 53.9341 | 59.9771 | 49.6 | 162.6088 | 37.7719 | 59.9655 | 33.4 | 162.6169 | 21.7065 | 59.9828 | 17.2
162.6511 | 70.0577 | 59.9771 | 65.8 | 162.6149 | 69.9581 | 59.9886 | 65.8 | 162.6572 | 53.935 | 59.9771 | 49.6 | 162.6172 | 37.772 | 59.9655 | 33.4 | 162.6252 | 21.7063 | 59.9828 | 17.2
162.6595 | 70.058 | 59.9771 | 65.8 | 162.6232 | 69.9577 | 59.9886 | 65.8 | 162.6655 | 53.9358 | 59.9771 | 49.6 | 162.6255 | 37.772 | 59.9655 | 33.4 | 162.6337 | 21.7064 | 59.9828 | 17.2
162.6678 | 70.0586 | 59.9771 | 65.8 | 162.6316 | 69.9574 | 59.9886 | 65.8 | 162.6738 | 53.9367 | 59.9771 | 49.6 | 162.6339 | 37.7722 | 59.9655 | 33.4 | 162.642 | 21.7065 | 59.9828 | 17.2
162.6761 | 70.0591 | 59.9771 | 65.8 | 162.6399 | 69.957 | 59.9886 | 65.8 | 162.6822 | 53.9367 | 59.9771 | 49.6 | 162.6423 | 37.7724 | 59.9655 | 33.4 | 162.6503 | 21.708 | 59.9828 | 17.2
162.6844 | 70.0592 | 59.9771 | 65.8 | 162.6482 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.6905 | 53.9367 | 59.9771 | 49.6 | 162.6506 | 37.7725 | 59.9655 | 33.4 | 162.6586 | 21.7096 | 59.9828 | 17.2
162.6928 | 70.0593 | 59.9771 | 65.8 | 162.6565 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.6989 | 53.9367 | 59.9771 | 49.6 | 162.6589 | 37.7726 | 59.9655 | 33.4 | 162.667 | 21.7111 | 59.9828 | 17.2
162.7011 | 70.0595 | 59.9771 | 65.8 | 162.6649 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7072 | 53.9367 | 59.9771 | 49.6 | 162.6673 | 37.7727 | 59.9655 | 33.4 | 162.6753 | 21.7127 | 59.9828 | 17.2
162.7095 | 70.0597 | 59.9771 | 65.8 | 162.6732 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7155 | 53.9345 | 59.9771 | 49.6 | 162.6756 | 37.7728 | 59.9655 | 33.4 | 162.6836 | 21.714 | 59.9828 | 17.2
162.7178 | 70.0585 | 59.9771 | 65.8 | 162.6815 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7239 | 53.9324 | 59.9771 | 49.6 | 162.6839 | 37.773 | 59.9655 | 33.4 | 162.692 | 21.7154 | 59.9828 | 17.2
162.7261 | 70.0574 | 59.9771 | 65.8 | 162.6899 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7322 | 53.9303 | 59.9771 | 49.6 | 162.6923 | 37.7733 | 59.9655 | 33.4 | 162.7003 | 21.7166 | 59.9828 | 17.2
162.7345 | 70.0555 | 59.9771 | 65.8 | 162.6982 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7405 | 53.9281 | 59.9771 | 49.6 | 162.7006 | 37.7734 | 59.9655 | 33.4 | 162.7086 | 21.7179 | 59.9828 | 17.2
162.7428 | 70.0536 | 59.9771 | 65.8 | 162.7066 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7488 | 53.926 | 59.9771 | 49.6 | 162.7089 | 37.7735 | 59.9655 | 33.4 | 162.7169 | 21.718 | 59.9828 | 17.2
162.7512 | 70.0504 | 59.9713 | 65.8 | 162.7149 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7572 | 53.9239 | 59.9771 | 49.6 | 162.7172 | 37.7737 | 59.9655 | 33.4 | 162.7253 | 21.7181 | 59.9828 | 17.2
162.7595 | 70.0471 | 59.9713 | 65.8 | 162.7232 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7655 | 53.9217 | 59.9771 | 49.6 | 162.7256 | 37.7738 | 59.9655 | 33.4 | 162.7336 | 21.7166 | 59.9828 | 17.2
162.7678 | 70.0439 | 59.9713 | 65.8 | 162.7315 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7739 | 53.9196 | 59.9771 | 49.6 | 162.7339 | 37.774 | 59.9655 | 33.4 | 162.7419 | 21.7152 | 59.9828 | 17.2
162.7762 | 70.0406 | 59.9713 | 65.8 | 162.7399 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7822 | 53.9175 | 59.9771 | 49.6 | 162.7422 | 37.7742 | 59.9655 | 33.4 | 162.7504 | 21.7137 | 59.9828 | 17.2
162.7845 | 70.0372 | 59.9713 | 65.8 | 162.7483 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7905 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.7507 | 37.7745 | 59.9655 | 33.4 | 162.7587 | 21.7122 | 59.9828 | 17.2
162.7928 | 70.0338 | 59.9713 | 65.8 | 162.7566 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.7989 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.759 | 37.7748 | 59.9655 | 33.4 | 162.767 | 21.711 | 59.9828 | 17.2
162.8012 | 70.0325 | 59.9713 | 65.8 | 162.7649 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8072 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.7673 | 37.7753 | 59.9655 | 33.4 | 162.7753 | 21.7099 | 59.9828 | 17.2
162.8095 | 70.0312 | 59.9713 | 65.8 | 162.7732 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8156 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.7757 | 37.7757 | 59.9655 | 33.4 | 162.7837 | 21.7071 | 59.9828 | 17.2
162.8178 | 70.0304 | 59.9713 | 65.8 | 162.7816 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8239 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.784 | 37.7761 | 59.9655 | 33.4 | 162.792 | 21.7043 | 59.9828 | 17.2
162.8262 | 70.0296 | 59.9713 | 65.8 | 162.7899 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8322 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.7923 | 37.7765 | 59.9655 | 33.4 | 162.8003 | 21.7024 | 59.9828 | 17.2
162.8345 | 70.0296 | 59.9713 | 65.8 | 162.7982 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8406 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8007 | 37.7768 | 59.9655 | 33.4 | 162.8087 | 21.7006 | 59.9828 | 17.2
162.8429 | 70.0296 | 59.9713 | 65.8 | 162.8065 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8489 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.809 | 37.7772 | 59.9655 | 33.4 | 162.817 | 21.6989 | 59.9828 | 17.2
162.8512 | 70.0296 | 59.9713 | 65.8 | 162.8149 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8572 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8173 | 37.7775 | 59.9655 | 33.4 | 162.8253 | 21.6972 | 59.9828 | 17.2
162.8595 | 70.0296 | 59.9713 | 65.8 | 162.8233 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8655 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8256 | 37.7779 | 59.9655 | 33.4 | 162.8336 | 21.6955 | 59.9828 | 17.2
162.8679 | 70.0305 | 59.9713 | 65.8 | 162.8316 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8739 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.834 | 37.7781 | 59.9655 | 33.4 | 162.842 | 21.6939 | 59.9828 | 17.2
162.8762 | 70.0313 | 59.9713 | 65.8 | 162.8399 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8823 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8423 | 37.7784 | 59.9655 | 33.4 | 162.8503 | 21.6923 | 59.9828 | 17.2
162.8846 | 70.0321 | 59.9713 | 65.8 | 162.8482 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8906 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8506 | 37.7775 | 59.9655 | 33.4 | 162.8586 | 21.6906 | 59.9828 | 17.2
162.8929 | 70.0329 | 59.9713 | 65.8 | 162.8566 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.8989 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8591 | 37.7766 | 59.9655 | 33.4 | 162.8671 | 21.6912 | 59.9828 | 17.2
162.9012 | 70.0334 | 59.9713 | 65.8 | 162.8649 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9072 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8674 | 37.7757 | 59.9655 | 33.4 | 162.8754 | 21.6917 | 59.9828 | 17.2
162.9095 | 70.0338 | 59.9713 | 65.8 | 162.8733 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9156 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8757 | 37.7749 | 59.9655 | 33.4 | 162.8837 | 21.6923 | 59.9828 | 17.2
162.9179 | 70.0336 | 59.9713 | 65.8 | 162.8816 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.924 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8841 | 37.774 | 59.9655 | 33.4 | 162.892 | 21.6928 | 59.9828 | 17.2
162.9262 | 70.0334 | 59.9713 | 65.8 | 162.8899 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9323 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.8924 | 37.7732 | 59.9655 | 33.4 | 162.9004 | 21.6934 | 59.9828 | 17.2
162.9346 | 70.0329 | 59.9713 | 65.8 | 162.8983 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9406 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9007 | 37.7719 | 59.9655 | 33.4 | 162.9087 | 21.6939 | 59.9828 | 17.2
162.9429 | 70.0323 | 59.9713 | 65.8 | 162.9066 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9489 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.909 | 37.7705 | 59.9655 | 33.4 | 162.917 | 21.6946 | 59.9828 | 17.2
162.9512 | 70.031 | 59.9713 | 65.8 | 162.9149 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9573 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9174 | 37.7687 | 59.9655 | 33.4 | 162.9254 | 21.6953 | 59.9828 | 17.2
162.9596 | 70.0296 | 59.9713 | 65.8 | 162.9232 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9656 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9257 | 37.7669 | 59.9655 | 33.4 | 162.9337 | 21.6959 | 59.9828 | 17.2
162.9679 | 70.0282 | 59.9713 | 65.8 | 162.9316 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9739 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.934 | 37.7658 | 59.9655 | 33.4 | 162.942 | 21.6966 | 59.9828 | 17.2
162.9763 | 70.0268 | 59.9713 | 65.8 | 162.9399 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9823 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9424 | 37.7648 | 59.9655 | 33.4 | 162.9503 | 21.6971 | 59.9828 | 17.2
162.9846 | 70.0258 | 59.9713 | 65.8 | 162.9483 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.9906 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9507 | 37.7631 | 59.9655 | 33.4 | 162.9587 | 21.6976 | 59.9828 | 17.2
162.9929 | 70.0248 | 59.9713 | 65.8 | 162.9566 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 162.999 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.959 | 37.7614 | 59.9655 | 33.4 | 162.967 | 21.698 | 59.9828 | 17.2
163.0013 | 70.0245 | 59.9713 | 65.8 | 162.9649 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.0073 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9675 | 37.7598 | 59.9655 | 33.4 | 162.9753 | 21.6985 | 59.9828 | 17.2
163.0096 | 70.0242 | 59.9713 | 65.8 | 162.9733 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.0156 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9758 | 37.7581 | 59.9655 | 33.4 | 162.9838 | 21.6989 | 59.9828 | 17.2
163.0179 | 70.0237 | 59.9713 | 65.8 | 162.9816 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.024 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9841 | 37.7569 | 59.9655 | 33.4 | 162.9921 | 21.6994 | 59.9828 | 17.2
163.0263 | 70.0232 | 59.9713 | 65.8 | 162.99 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.0323 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 162.9925 | 37.7557 | 59.9655 | 33.4 | 163.0004 | 21.6997 | 59.9828 | 17.2
163.0346 | 70.0219 | 59.9713 | 65.8 | 162.9983 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.0406 | 53.9153 | 59.9771 | 49.6 | 163.0008 | 37.7551 | 59.9655 | 33.4 | 163.0087 | 21.7 | 59.9828 | 17.2
163.043 | 70.0206 | 59.9713 | 65.8 | 163.0066 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.049 | 53.9149 | 59.9828 | 49.6 | 163.0091 | 37.7544 | 59.9655 | 33.4 | 163.0171 | 21.7003 | 59.9828 | 17.2
163.0513 | 70.0186 | 59.9713 | 65.8 | 163.0149 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.0573 | 53.9145 | 59.9828 | 49.6 | 163.0174 | 37.7539 | 59.9655 | 33.4 | 163.0254 | 21.7006 | 59.9828 | 17.2
163.0596 | 70.0166 | 59.9713 | 65.8 | 163.0233 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.0657 | 53.9141 | 59.9828 | 49.6 | 163.0258 | 37.7534 | 59.9655 | 33.4 | 163.0337 | 21.7005 | 59.9828 | 17.2
163.068 | 70.0152 | 59.9713 | 65.8 | 163.0316 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.074 | 53.9136 | 59.9828 | 49.6 | 163.0341 | 37.7535 | 59.9655 | 33.4 | 163.0421 | 21.7004 | 59.9828 | 17.2
163.0763 | 70.0137 | 59.9713 | 65.8 | 163.0399 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.0823 | 53.9132 | 59.9828 | 49.6 | 163.0424 | 37.7536 | 59.9655 | 33.4 | 163.0504 | 21.7004 | 59.9828 | 17.2
163.0847 | 70.0123 | 59.9713 | 65.8 | 163.0483 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.0906 | 53.9128 | 59.9828 | 49.6 | 163.0508 | 37.754 | 59.9655 | 33.4 | 163.0587 | 21.7003 | 59.9828 | 17.2
163.093 | 70.0109 | 59.9713 | 65.8 | 163.0566 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.099 | 53.9124 | 59.9828 | 49.6 | 163.0591 | 37.7544 | 59.9655 | 33.4 | 163.067 | 21.7005 | 59.9828 | 17.2
163.1013 | 70.0099 | 59.9713 | 65.8 | 163.065 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.1073 | 53.9119 | 59.9828 | 49.6 | 163.0674 | 37.7548 | 59.9655 | 33.4 | 163.0754 | 21.7007 | 59.9828 | 17.2
163.1096 | 70.009 | 59.9713 | 65.8 | 163.0733 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.1157 | 53.9115 | 59.9828 | 49.6 | 163.0759 | 37.7553 | 59.9655 | 33.4 | 163.0837 | 21.7008 | 59.9828 | 17.2
163.118 | 70.0083 | 59.9713 | 65.8 | 163.0816 | 69.9566 | 59.9886 | 65.8 | 163.124 | 53.9111 | 59.9828 | 49.6 | 163.0842 | 37.7557 | 59.9655 | 33.4 | 163.092 | 21.7008 | 59.9828 | 17.2
163.1263 | 70.0076 | 59.9713 | 65.8 | 163.0899 | 69.957 | 59.9886 | 65.8 | 163.1323 | 53.9111 | 59.9828 | 49.6 | 163.0925 | 37.7561 | 59.9655 | 33.4 | 163.1005 | 21.7008 | 59.9828 | 17.2
163.1347 | 70.0083 | 59.9713 | 65.8 | 163.0983 | 69.9574 | 59.9886 | 65.8 | 163.1407 | 53.9111 | 59.9828 | 49.6 | 163.1009 | 37.7565 | 59.9655 | 33.4 | 163.1088 | 21.7009 | 59.9828 | 17.2
163.143 | 70.0089 | 59.9713 | 65.8 | 163.1067 | 69.9577 | 59.9886 | 65.8 | 163.149 | 53.9106 | 59.9828 | 49.6 | 163.1092 | 37.7569 | 59.9655 | 33.4 | 163.1171 | 21.694 | 59.9828 | 17.2
163.1513 | 70.0089 | 59.9713 | 65.8 | 163.115 | 69.958 | 59.9886 | 65.8 | 163.1573 | 53.9102 | 59.9828 | 49.6 | 163.1175 | 37.7573 | 59.9655 | 33.4 | 163.1254 | 21.6872 | 59.9828 | 17.2
163.1597 | 70.009 | 59.9713 | 65.8 | 163.1233 | 69.9583 | 59.9886 | 65.8 | 163.1656 | 53.9098 | 59.9828 | 49.6 | 163.1258 | 37.7577 | 59.9655 | 33.4 | 163.1338 | 21.6803 | 59.9828 | 17.2
163.168 | 70.0093 | 59.9713 | 65.8 | 163.1316 | 69.9585 | 59.9886 | 65.8 | 163.174 | 53.9094 | 59.9828 | 49.6 | 163.1342 | 37.7562 | 59.9655 | 33.4 | 163.1421 | 21.6735 | 59.9828 | 17.2
163.1764 | 70.0097 | 59.9713 | 65.8 | 163.14 | 69.9588 | 59.9886 | 65.8 | 163.1824 | 53.9089 | 59.9828 | 49.6 | 163.1425 | 37.7547 | 59.9655 | 33.4 | 163.1504 | 21.6661 | 59.9828 | 17.2
163.1847 | 70.01 | 59.9713 | 65.8 | 163.1483 | 69.9591 | 59.9886 | 65.8 | 163.1907 | 53.9085 | 59.9828 | 49.6 | 163.1508 | 37.7531 | 59.9655 | 33.4 | 163.1588 | 21.6587 | 59.9828 | 17.2
163.193 | 70.0104 | 59.9713 | 65.8 | 163.1566 | 69.9594 | 59.9886 | 65.8 | 163.199 | 53.9081 | 59.9828 | 49.6 | 163.1592 | 37.7516 | 59.9655 | 33.4 | 163.1671 | 21.6514 | 59.9828 | 17.2
163.2014 | 70.0102 | 59.9713 | 65.8 | 163.1649 | 69.9596 | 59.9886 | 65.8 | 163.2073 | 53.9076 | 59.9828 | 49.6 | 163.1675 | 37.75 | 59.9655 | 33.4 | 163.1754 | 21.6441 | 59.9828 | 17.2
163.2097 | 70.0099 | 59.9713 | 65.8 | 163.1733 | 69.9595 | 59.9886 | 65.8 | 163.2157 | 53.9088 | 59.9828 | 49.6 | 163.1758 | 37.7485 | 59.9655 | 33.4 | 163.1837 | 21.6369 | 59.9828 | 17.2
163.218 | 70.0091 | 59.9713 | 65.8 | 163.1817 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.224 | 53.91 | 59.9828 | 49.6 | 163.1843 | 37.7449 | 59.9655 | 33.4 | 163.1921 | 21.6296 | 59.9828 | 17.2
163.2264 | 70.0083 | 59.9713 | 65.8 | 163.19 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.2324 | 53.911 | 59.9828 | 49.6 | 163.1926 | 37.7414 | 59.9655 | 33.4 | 163.2004 | 21.6293 | 59.9828 | 17.2
163.2347 | 70.0067 | 59.9713 | 65.8 | 163.1983 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.2407 | 53.912 | 59.9828 | 49.6 | 163.2009 | 37.7379 | 59.9655 | 33.4 | 163.2087 | 21.6291 | 59.9828 | 17.2
163.243 | 70.0052 | 59.9713 | 65.8 | 163.2066 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.249 | 53.9074 | 59.9828 | 49.6 | 163.2092 | 37.7344 | 59.9655 | 33.4 | 163.2172 | 21.6288 | 59.9828 | 17.2
163.2514 | 70.0033 | 59.9713 | 65.8 | 163.215 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.2574 | 53.9029 | 59.9828 | 49.6 | 163.2176 | 37.7319 | 59.9655 | 33.4 | 163.2255 | 21.6285 | 59.9828 | 17.2
163.2597 | 70.0014 | 59.9713 | 65.8 | 163.2233 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.2657 | 53.8983 | 59.9828 | 49.6 | 163.2259 | 37.7294 | 59.9655 | 33.4 | 163.2338 | 21.6285 | 59.9828 | 17.2
163.2681 | 70.0005 | 59.9713 | 65.8 | 163.2317 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.274 | 53.8938 | 59.9828 | 49.6 | 163.2342 | 37.7267 | 59.9655 | 33.4 | 163.2421 | 21.6285 | 59.9828 | 17.2
163.2764 | 69.9996 | 59.9713 | 65.8 | 163.24 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.2823 | 53.8892 | 59.9828 | 49.6 | 163.2426 | 37.724 | 59.9655 | 33.4 | 163.2505 | 21.6285 | 59.9828 | 17.2
163.2847 | 69.9998 | 59.9713 | 65.8 | 163.2483 | 69.9593 | 59.9886 | 65.8 | 163.2907 | 53.8847 | 59.9828 | 49.6 | 163.2509 | 37.7212 | 59.9655 | 33.4 | 163.2588 | 21.6284 | 59.9828 | 17.2
163.2931 | 69.9999 | 59.9713 | 65.8 | 163.2567 | 69.9559 | 59.9886 | 65.8 | 163.2991 | 53.8785 | 59.9828 | 49.6 | 163.2592 | 37.7185 | 59.9655 | 33.4 | 163.2671 | 21.6284 | 59.9828 | 17.2
163.3014 | 70.0008 | 59.9713 | 65.8 | 163.265 | 69.9525 | 59.9886 | 65.8 | 163.3074 | 53.8723 | 59.9828 | 49.6 | 163.2676 | 37.7174 | 59.9655 | 33.4 | 163.2755 | 21.6283 | 59.9828 | 17.2
163.3098 | 70.0016 | 59.9713 | 65.8 | 163.2733 | 69.9493 | 59.9886 | 65.8 | 163.3157 | 53.8667 | 59.9828 | 49.6 | 163.2759 | 37.7163 | 59.9655 | 33.4 | 163.2838 | 21.6272 | 59.9828 | 17.2
163.3181 | 70.0027 | 59.9713 | 65.8 | 163.2816 | 69.9461 | 59.9886 | 65.8 | 163.324 | 53.8612 | 59.9828 | 49.6 | 163.2842 | 37.7152 | 59.9655 | 33.4 | 163.2921 | 21.6261 | 59.9828 | 17.2
163.3264 | 70.0039 | 59.9713 | 65.8 | 163.29 | 69.9427 | 59.9886 | 65.8 | 163.3324 | 53.862 | 59.9828 | 49.6 | 163.2927 | 37.7141 | 59.9655 | 33.4 | 163.3004 | 21.625 | 59.9828 | 17.2
163.3348 | 70.005 | 59.9713 | 65.8 | 163.2983 | 69.9392 | 59.9886 | 65.8 | 163.3407 | 53.8627 | 59.9828 | 49.6 | 163.301 | 37.7136 | 59.9655 | 33.4 | 163.3088 | 21.6239 | 59.9828 | 17.2
163.3431 | 70.0062 | 59.9713 | 65.8 | 163.3067 | 69.9358 | 59.9886 | 65.8 | 163.3491 | 53.8635 | 59.9828 | 49.6 | 163.3093 | 37.7132 | 59.9655 | 33.4 | 163.3171 | 21.6229 | 59.9828 | 17.2
163.3514 | 70.0063 | 59.9713 | 65.8 | 163.315 | 69.9323 | 59.9886 | 65.8 | 163.3574 | 53.8642 | 59.9828 | 49.6 | 163.3176 | 37.7132 | 59.9655 | 33.4 | 163.3254 | 21.6218 | 59.9828 | 17.2
163.3598 | 70.0065 | 59.9713 | 65.8 | 163.3233 | 69.9262 | 59.9886 | 65.8 | 163.3657 | 53.865 | 59.9828 | 49.6 | 163.326 | 37.7132 | 59.9655 | 33.4 | 163.3339 | 21.6207 | 59.9828 | 17.2
163.3681 | 70.0072 | 59.9713 | 65.8 | 163.3317 | 69.9201 | 59.9886 | 65.8 | 163.3741 | 53.8658 | 59.9828 | 49.6 | 163.3343 | 37.7135 | 59.9655 | 33.4 | 163.3422 | 21.6196 | 59.9828 | 17.2
163.3765 | 70.0078 | 59.9713 | 65.8 | 163.34 | 69.9174 | 59.9943 | 65.8 | 163.3824 | 53.8625 | 59.9771 | 49.6 | 163.3426 | 37.7137 | 59.9655 | 33.4 | 163.3505 | 21.6181 | 59.9828 | 17.2
163.3848 | 70.0078 | 59.9713 | 65.8 | 163.3484 | 69.9147 | 59.9943 | 65.8 | 163.3907 | 53.8593 | 59.9771 | 49.6 | 163.351 | 37.7142 | 59.9655 | 33.4 | 163.3588 | 21.6166 | 59.9828 | 17.2
163.3931 | 70.0078 | 59.9713 | 65.8 | 163.3567 | 69.9118 | 59.9943 | 65.8 | 163.399 | 53.8569 | 59.9771 | 49.6 | 163.3593 | 37.7147 | 59.9655 | 33.4 | 163.3672 | 21.6161 | 59.9828 | 17.2
163.4015 | 70.0089 | 59.9713 | 65.8 | 163.365 | 69.9089 | 59.9943 | 65.8 | 163.4074 | 53.8546 | 59.9771 | 49.6 | 163.3676 | 37.7151 | 59.9655 | 33.4 | 163.3755 | 21.6157 | 59.9828 | 17.2
163.4098 | 70.01 | 59.9713 | 65.8 | 163.3733 | 69.9062 | 59.9943 | 65.8 | 163.4158 | 53.8515 | 59.9771 | 49.6 | 163.376 | 37.7156 | 59.9655 | 33.4 | 163.3838 | 21.6152 | 59.9828 | 17.2
163.4182 | 70.0111 | 59.9713 | 65.8 | 163.3817 | 69.9036 | 59.9943 | 65.8 | 163.4241 | 53.8484 | 59.9771 | 49.6 | 163.3843 | 37.7161 | 59.9655 | 33.4 | 163.3922 | 21.6147 | 59.9828 | 17.2
163.4265 | 70.0122 | 59.9713 | 65.8 | 163.39 | 69.9009 | 59.9943 | 65.8 | 163.4324 | 53.8452 | 59.9771 | 49.6 | 163.3926 | 37.7165 | 59.9655 | 33.4 | 163.4005 | 21.6142 | 59.9828 | 17.2
163.4348 | 70.0139 | 59.9713 | 65.8 | 163.3983 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.4407 | 53.8421 | 59.9771 | 49.6 | 163.4011 | 37.7155 | 59.9655 | 33.4 | 163.4088 | 21.6137 | 59.9828 | 17.2
163.4431 | 70.0155 | 59.9713 | 65.8 | 163.4067 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.4491 | 53.839 | 59.9771 | 49.6 | 163.4094 | 37.7144 | 59.9655 | 33.4 | 163.4171 | 21.6132 | 59.9828 | 17.2
163.4515 | 70.0146 | 59.9713 | 65.8 | 163.415 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.4575 | 53.8359 | 59.9771 | 49.6 | 163.4177 | 37.7131 | 59.9655 | 33.4 | 163.4255 | 21.6127 | 59.9828 | 17.2
163.4598 | 70.0137 | 59.9713 | 65.8 | 163.4234 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.4658 | 53.8368 | 59.9771 | 49.6 | 163.426 | 37.7118 | 59.9655 | 33.4 | 163.4338 | 21.6126 | 59.9828 | 17.2
163.4682 | 70.011 | 59.9713 | 65.8 | 163.4317 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.4741 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.4344 | 37.7106 | 59.9655 | 33.4 | 163.4421 | 21.6125 | 59.9828 | 17.2
163.4765 | 70.0083 | 59.9713 | 65.8 | 163.44 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.4824 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.4427 | 37.7095 | 59.9655 | 33.4 | 163.4506 | 21.6125 | 59.9828 | 17.2
163.4848 | 70.0053 | 59.9713 | 65.8 | 163.4483 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.4908 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.451 | 37.708 | 59.9655 | 33.4 | 163.4589 | 21.6125 | 59.9828 | 17.2
163.4932 | 70.0024 | 59.9713 | 65.8 | 163.4567 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.4991 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.4594 | 37.7065 | 59.9655 | 33.4 | 163.4672 | 21.6125 | 59.9828 | 17.2
163.5015 | 69.9995 | 59.9713 | 65.8 | 163.465 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.5074 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.4677 | 37.7053 | 59.9655 | 33.4 | 163.4755 | 21.6125 | 59.9828 | 17.2
163.5099 | 69.9965 | 59.9713 | 65.8 | 163.4734 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.5158 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.476 | 37.7041 | 59.9655 | 33.4 | 163.4839 | 21.6124 | 59.9828 | 17.2
163.5182 | 69.9936 | 59.9713 | 65.8 | 163.4817 | 69.8983 | 59.9943 | 65.8 | 163.5241 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.4844 | 37.7043 | 59.9655 | 33.4 | 163.4922 | 21.6123 | 59.9828 | 17.2
163.5265 | 69.9907 | 59.9713 | 65.8 | 163.49 | 69.898 | 59.9943 | 65.8 | 163.5325 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.4927 | 37.7045 | 59.9655 | 33.4 | 163.5005 | 21.6123 | 59.9828 | 17.2
163.5349 | 69.99 | 59.9713 | 65.8 | 163.4984 | 69.8977 | 59.9943 | 65.8 | 163.5408 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.501 | 37.7048 | 59.9655 | 33.4 | 163.5089 | 21.6123 | 59.9828 | 17.2
163.5432 | 69.9894 | 59.9713 | 65.8 | 163.5067 | 69.8961 | 59.9943 | 65.8 | 163.5491 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5095 | 37.705 | 59.9655 | 33.4 | 163.5172 | 21.6122 | 59.9828 | 17.2
163.5515 | 69.9906 | 59.9713 | 65.8 | 163.515 | 69.8945 | 59.9943 | 65.8 | 163.5575 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5178 | 37.7051 | 59.9655 | 33.4 | 163.5255 | 21.6121 | 59.9828 | 17.2
163.5599 | 69.9918 | 59.9713 | 65.8 | 163.5233 | 69.8931 | 59.9943 | 65.8 | 163.5658 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5261 | 37.7052 | 59.9655 | 33.4 | 163.5338 | 21.6119 | 59.9828 | 17.2
163.5682 | 69.9902 | 59.9713 | 65.8 | 163.5317 | 69.8916 | 59.9943 | 65.8 | 163.5742 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5344 | 37.7062 | 59.9655 | 33.4 | 163.5422 | 21.6117 | 59.9828 | 17.2
163.5765 | 69.9885 | 59.9713 | 65.8 | 163.54 | 69.8902 | 59.9943 | 65.8 | 163.5825 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5428 | 37.7072 | 59.9655 | 33.4 | 163.5505 | 21.6115 | 59.9828 | 17.2
163.5849 | 69.9869 | 59.9713 | 65.8 | 163.5484 | 69.8888 | 59.9943 | 65.8 | 163.5908 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5511 | 37.7086 | 59.9655 | 33.4 | 163.5588 | 21.6112 | 59.9828 | 17.2
163.5932 | 69.9853 | 59.9713 | 65.8 | 163.5567 | 69.8849 | 59.9943 | 65.8 | 163.5991 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5594 | 37.71 | 59.9655 | 33.4 | 163.5673 | 21.6103 | 59.9828 | 17.2
163.6016 | 69.984 | 59.9713 | 65.8 | 163.565 | 69.8809 | 59.9943 | 65.8 | 163.6075 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5678 | 37.7119 | 59.9655 | 33.4 | 163.5756 | 21.6095 | 59.9828 | 17.2
163.6099 | 69.9828 | 59.9713 | 65.8 | 163.5734 | 69.8761 | 59.9943 | 65.8 | 163.6158 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5761 | 37.7138 | 59.9655 | 33.4 | 163.5839 | 21.6069 | 59.9828 | 17.2
163.6182 | 69.9819 | 59.9713 | 65.8 | 163.5817 | 69.8712 | 59.9943 | 65.8 | 163.6241 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5844 | 37.7158 | 59.9655 | 33.4 | 163.5922 | 21.6044 | 59.9828 | 17.2
163.6266 | 69.9811 | 59.9713 | 65.8 | 163.5901 | 69.8677 | 59.9943 | 65.8 | 163.6325 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.5928 | 37.7177 | 59.9655 | 33.4 | 163.6006 | 21.602 | 59.9828 | 17.2
163.6349 | 69.9799 | 59.9713 | 65.8 | 163.5984 | 69.8642 | 59.9943 | 65.8 | 163.6408 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6011 | 37.7197 | 59.9655 | 33.4 | 163.6089 | 21.5997 | 59.9828 | 17.2
163.6432 | 69.9786 | 59.9713 | 65.8 | 163.6067 | 69.8605 | 59.9943 | 65.8 | 163.6492 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6094 | 37.7218 | 59.9655 | 33.4 | 163.6172 | 21.5973 | 59.9828 | 17.2
163.6516 | 69.9798 | 59.9713 | 65.8 | 163.615 | 69.8568 | 59.9943 | 65.8 | 163.6575 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6177 | 37.7197 | 59.9655 | 33.4 | 163.6256 | 21.595 | 59.9828 | 17.2
163.6599 | 69.981 | 59.9713 | 65.8 | 163.6234 | 69.8531 | 59.9943 | 65.8 | 163.6658 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6262 | 37.7176 | 59.9655 | 33.4 | 163.6339 | 21.5927 | 59.9828 | 17.2
163.6682 | 69.9827 | 59.9713 | 65.8 | 163.6317 | 69.8494 | 59.9943 | 65.8 | 163.6742 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6345 | 37.7149 | 59.9655 | 33.4 | 163.6422 | 21.5904 | 59.9828 | 17.2
163.6766 | 69.9844 | 59.9713 | 65.8 | 163.64 | 69.8482 | 59.9943 | 65.8 | 163.6825 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6428 | 37.7122 | 59.9655 | 33.4 | 163.6505 | 21.589 | 59.9828 | 17.2
163.6849 | 69.9847 | 59.9713 | 65.8 | 163.6483 | 69.847 | 59.9943 | 65.8 | 163.6909 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6512 | 37.7088 | 59.9655 | 33.4 | 163.6589 | 21.5875 | 59.9828 | 17.2
163.6933 | 69.9851 | 59.9713 | 65.8 | 163.6567 | 69.847 | 59.9943 | 65.8 | 163.6992 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6595 | 37.7054 | 59.9655 | 33.4 | 163.6672 | 21.5857 | 59.9828 | 17.2
163.7016 | 69.9853 | 59.9713 | 65.8 | 163.6651 | 69.847 | 59.9943 | 65.8 | 163.7075 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6678 | 37.7018 | 59.9655 | 33.4 | 163.6755 | 21.5838 | 59.9828 | 17.2
163.7099 | 69.9855 | 59.9713 | 65.8 | 163.6734 | 69.847 | 59.9943 | 65.8 | 163.7159 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6762 | 37.6983 | 59.9655 | 33.4 | 163.684 | 21.5819 | 59.9828 | 17.2
163.7183 | 69.9862 | 59.9713 | 65.8 | 163.6817 | 69.847 | 59.9943 | 65.8 | 163.7242 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6845 | 37.6946 | 59.9655 | 33.4 | 163.6923 | 21.5799 | 59.9828 | 17.2
163.7266 | 69.9868 | 59.9713 | 65.8 | 163.69 | 69.8468 | 59.9943 | 65.8 | 163.7325 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.6928 | 37.6909 | 59.9655 | 33.4 | 163.7006 | 21.578 | 59.9828 | 17.2
163.735 | 69.9868 | 59.9713 | 65.8 | 163.6984 | 69.8466 | 59.9943 | 65.8 | 163.7408 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7012 | 37.6902 | 59.9655 | 33.4 | 163.7089 | 21.576 | 59.9828 | 17.2
163.7433 | 69.9867 | 59.9713 | 65.8 | 163.7067 | 69.8464 | 59.9943 | 65.8 | 163.7492 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7095 | 37.6894 | 59.9655 | 33.4 | 163.7173 | 21.5739 | 59.9828 | 17.2
163.7516 | 69.9857 | 59.9713 | 65.8 | 163.7151 | 69.8461 | 59.9943 | 65.8 | 163.7576 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7178 | 37.6888 | 59.9655 | 33.4 | 163.7256 | 21.5717 | 59.9828 | 17.2
163.76 | 69.9847 | 59.9713 | 65.8 | 163.7234 | 69.8459 | 59.9943 | 65.8 | 163.7659 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7261 | 37.6883 | 59.9655 | 33.4 | 163.7339 | 21.5701 | 59.9828 | 17.2
163.7683 | 69.9841 | 59.9713 | 65.8 | 163.7317 | 69.8457 | 59.9943 | 65.8 | 163.7742 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7346 | 37.6878 | 59.9655 | 33.4 | 163.7423 | 21.5684 | 59.9828 | 17.2
163.7766 | 69.9835 | 59.9713 | 65.8 | 163.74 | 69.8455 | 59.9943 | 65.8 | 163.7825 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7429 | 37.6874 | 59.9655 | 33.4 | 163.7506 | 21.5688 | 59.9828 | 17.2
163.785 | 69.9827 | 59.9713 | 65.8 | 163.7484 | 69.8453 | 59.9943 | 65.8 | 163.7909 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7512 | 37.6847 | 59.9655 | 33.4 | 163.7589 | 21.5692 | 59.9828 | 17.2
163.7933 | 69.9819 | 59.9713 | 65.8 | 163.7567 | 69.8451 | 59.9943 | 65.8 | 163.7993 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7596 | 37.682 | 59.9655 | 33.4 | 163.7672 | 21.5695 | 59.9828 | 17.2
163.8017 | 69.9816 | 59.9713 | 65.8 | 163.765 | 69.8448 | 59.9943 | 65.8 | 163.8076 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7679 | 37.6792 | 59.9655 | 33.4 | 163.7756 | 21.5699 | 59.9828 | 17.2
163.81 | 69.9813 | 59.9713 | 65.8 | 163.7734 | 69.8448 | 59.9943 | 65.8 | 163.8159 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7762 | 37.6765 | 59.9655 | 33.4 | 163.7839 | 21.5698 | 59.9828 | 17.2
163.8183 | 69.9816 | 59.9713 | 65.8 | 163.7817 | 69.8448 | 59.9943 | 65.8 | 163.8242 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7846 | 37.6745 | 59.9655 | 33.4 | 163.7922 | 21.5697 | 59.9828 | 17.2
163.8267 | 69.9819 | 59.9713 | 65.8 | 163.7901 | 69.8448 | 59.9943 | 65.8 | 163.8326 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.7929 | 37.6725 | 59.9655 | 33.4 | 163.8007 | 21.5698 | 59.9771 | 17.2
163.835 | 69.9831 | 59.9713 | 65.8 | 163.7984 | 69.8448 | 59.9943 | 65.8 | 163.8409 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8012 | 37.6704 | 59.9655 | 33.4 | 163.809 | 21.57 | 59.9771 | 17.2
163.8434 | 69.9842 | 59.9713 | 65.8 | 163.8067 | 69.8459 | 59.9943 | 65.8 | 163.8492 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8096 | 37.6683 | 59.9655 | 33.4 | 163.8173 | 21.5695 | 59.9771 | 17.2
163.8517 | 69.9853 | 59.9713 | 65.8 | 163.815 | 69.847 | 59.9943 | 65.8 | 163.8576 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8179 | 37.6664 | 59.9655 | 33.4 | 163.8257 | 21.569 | 59.9771 | 17.2
163.86 | 69.9864 | 59.9713 | 65.8 | 163.8234 | 69.8481 | 59.9943 | 65.8 | 163.8659 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8262 | 37.6645 | 59.9655 | 33.4 | 163.834 | 21.5664 | 59.9771 | 17.2
163.8683 | 69.9868 | 59.9713 | 65.8 | 163.8317 | 69.8492 | 59.9943 | 65.8 | 163.8743 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8345 | 37.665 | 59.9655 | 33.4 | 163.8423 | 21.5637 | 59.9771 | 17.2
163.8767 | 69.9872 | 59.9713 | 65.8 | 163.8401 | 69.8485 | 59.9943 | 65.8 | 163.8826 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.843 | 37.6656 | 59.9655 | 33.4 | 163.8506 | 21.5611 | 59.9771 | 17.2
163.885 | 69.9872 | 59.9713 | 65.8 | 163.8484 | 69.8479 | 59.9943 | 65.8 | 163.8909 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8513 | 37.6661 | 59.9655 | 33.4 | 163.859 | 21.5584 | 59.9771 | 17.2
163.8934 | 69.9871 | 59.9713 | 65.8 | 163.8567 | 69.8472 | 59.9943 | 65.8 | 163.8993 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8596 | 37.6667 | 59.9655 | 33.4 | 163.8673 | 21.5562 | 59.9771 | 17.2
163.9017 | 69.9862 | 59.9713 | 65.8 | 163.8651 | 69.8465 | 59.9943 | 65.8 | 163.9076 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.868 | 37.6673 | 59.9655 | 33.4 | 163.8756 | 21.5539 | 59.9771 | 17.2
163.91 | 69.9852 | 59.9713 | 65.8 | 163.8734 | 69.8458 | 59.9943 | 65.8 | 163.916 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8763 | 37.6679 | 59.9655 | 33.4 | 163.884 | 21.5517 | 59.9771 | 17.2
163.9184 | 69.9835 | 59.9713 | 65.8 | 163.8817 | 69.8451 | 59.9943 | 65.8 | 163.9243 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.8846 | 37.669 | 59.9655 | 33.4 | 163.8923 | 21.5494 | 59.9771 | 17.2
163.9267 | 69.9818 | 59.9713 | 65.8 | 163.89 | 69.8433 | 59.9943 | 65.8 | 163.9326 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.893 | 37.67 | 59.9655 | 33.4 | 163.9006 | 21.5471 | 59.9771 | 17.2
163.9351 | 69.9777 | 59.9713 | 65.8 | 163.8984 | 69.8415 | 59.9943 | 65.8 | 163.9409 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.9013 | 37.6707 | 59.9655 | 33.4 | 163.9089 | 21.5449 | 59.9771 | 17.2
163.9434 | 69.9735 | 59.9713 | 65.8 | 163.9067 | 69.8397 | 59.9943 | 65.8 | 163.9493 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.9096 | 37.6713 | 59.9655 | 33.4 | 163.9174 | 21.5448 | 59.9771 | 17.2
163.9517 | 69.9697 | 59.9713 | 65.8 | 163.9151 | 69.838 | 59.9943 | 65.8 | 163.9576 | 53.8377 | 59.9771 | 49.6 | 163.9179 | 37.6719 | 59.9655 | 33.4 | 163.9257 | 21.5448 | 59.9771 | 17.2
163.9601 | 69.966 | 59.9713 | 65.8 | 163.9234 | 69.838 | 59.9943 | 65.8 | 163.9659 | 53.8368 | 59.9771 | 49.6 | 163.9263 | 37.6726 | 59.9655 | 33.4 | 163.934 | 21.543 | 59.9771 | 17.2
163.9684 | 69.9614 | 59.9713 | 65.8 | 163.9317 | 69.838 | 59.9943 | 65.8 | 163.9743 | 53.8359 | 59.9771 | 49.6 | 163.9346 | 37.6729 | 59.9655 | 33.4 | 163.9424 | 21.5412 | 59.9771 | 17.2
163.9767 | 69.9569 | 59.9713 | 65.8 | 163.9401 | 69.838 | 59.9943 | 65.8 | 163.9826 | 53.8353 | 59.9771 | 49.6 | 163.9429 | 37.6733 | 59.9655 | 33.4 | 163.9507 | 21.5395 | 59.9771 | 17.2
163.9851 | 69.9532 | 59.9713 | 65.8 | 163.9484 | 69.838 | 59.9943 | 65.8 | 163.991 | 53.8346 | 59.9771 | 49.6 | 163.9514 | 37.6735 | 59.9655 | 33.4 | 163.959 | 21.5377 | 59.9771 | 17.2
163.9934 | 69.9496 | 59.9713 | 65.8 | 163.9568 | 69.838 | 59.9943 | 65.8 | 163.9993 | 53.834 | 59.9771 | 49.6 | 163.9597 | 37.6737 | 59.9655 | 33.4 | 163.9673 | 21.5359 | 59.9713 | 17.2
164.0017 | 69.9471 | 59.9713 | 65.8 | 163.9651 | 69.838 | 59.9943 | 65.8 | 164.0076 | 53.8333 | 59.9771 | 49.6 | 163.968 | 37.6735 | 59.9655 | 33.4 | 163.9757 | 21.5342 | 59.9713 | 17.2
164.0101 | 69.9446 | 59.9713 | 65.8 | 163.9734 | 69.8377 | 59.9943 | 65.8 | 164.016 | 53.8327 | 59.9771 | 49.6 | 163.9764 | 37.6732 | 59.9655 | 33.4 | 163.984 | 21.5325 | 59.9713 | 17.2
164.0184 | 69.945 | 59.9713 | 65.8 | 163.9817 | 69.8374 | 59.9943 | 65.8 | 164.0243 | 53.832 | 59.9771 | 49.6 | 163.9847 | 37.673 | 59.9655 | 33.4 | 163.9923 | 21.5307 | 59.9713 | 17.2
164.0268 | 69.9454 | 59.9713 | 65.8 | 163.9901 | 69.8372 | 59.9943 | 65.8 | 164.0327 | 53.8307 | 59.9771 | 49.6 | 163.993 | 37.6728 | 59.9655 | 33.4 | 164.0007 | 21.529 | 59.9713 | 17.2
164.0351 | 69.9463 | 59.9713 | 65.8 | 163.9984 | 69.8369 | 59.9943 | 65.8 | 164.041 | 53.8294 | 59.9771 | 49.6 | 164.0014 | 37.6721 | 59.9655 | 33.4 | 164.009 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.0434 | 69.9471 | 59.9713 | 65.8 | 164.0067 | 69.8367 | 59.9943 | 65.8 | 164.0493 | 53.829 | 59.9771 | 49.6 | 164.0097 | 37.6715 | 59.9655 | 33.4 | 164.0173 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.0518 | 69.9481 | 59.9713 | 65.8 | 164.015 | 69.8364 | 59.9943 | 65.8 | 164.0577 | 53.8286 | 59.9771 | 49.6 | 164.018 | 37.6709 | 59.9655 | 33.4 | 164.0258 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.0601 | 69.9491 | 59.9713 | 65.8 | 164.0234 | 69.8362 | 59.9943 | 65.8 | 164.066 | 53.8279 | 59.9771 | 49.6 | 164.0263 | 37.6703 | 59.9655 | 33.4 | 164.0341 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.0685 | 69.9496 | 59.9713 | 65.8 | 164.0318 | 69.8359 | 59.9943 | 65.8 | 164.0743 | 53.8272 | 59.9771 | 49.6 | 164.0347 | 37.6697 | 59.9655 | 33.4 | 164.0424 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.0768 | 69.9501 | 59.9713 | 65.8 | 164.0401 | 69.8356 | 59.9943 | 65.8 | 164.0826 | 53.8265 | 59.9771 | 49.6 | 164.043 | 37.669 | 59.9655 | 33.4 | 164.0507 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.0851 | 69.9495 | 59.9713 | 65.8 | 164.0484 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.091 | 53.8259 | 59.9771 | 49.6 | 164.0513 | 37.6678 | 59.9655 | 33.4 | 164.0591 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.0935 | 69.9489 | 59.9713 | 65.8 | 164.0567 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.0994 | 53.8252 | 59.9771 | 49.6 | 164.0598 | 37.6666 | 59.9655 | 33.4 | 164.0674 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.1018 | 69.9471 | 59.9713 | 65.8 | 164.0651 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1077 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.0681 | 37.666 | 59.9655 | 33.4 | 164.0757 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.1101 | 69.9454 | 59.9713 | 65.8 | 164.0734 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.116 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.0764 | 37.6654 | 59.9655 | 33.4 | 164.0841 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.1185 | 69.9431 | 59.9713 | 65.8 | 164.0818 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1243 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.0848 | 37.665 | 59.9655 | 33.4 | 164.0924 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.1268 | 69.9409 | 59.9713 | 65.8 | 164.0901 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1327 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.0931 | 37.6647 | 59.9655 | 33.4 | 164.1007 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.1351 | 69.9393 | 59.9713 | 65.8 | 164.0984 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1411 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1014 | 37.6625 | 59.9655 | 33.4 | 164.1091 | 21.5272 | 59.9713 | 17.2
164.1435 | 69.9377 | 59.9713 | 65.8 | 164.1067 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1494 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1098 | 37.6604 | 59.9655 | 33.4 | 164.1174 | 21.5271 | 59.9713 | 17.2
164.1518 | 69.9372 | 59.9713 | 65.8 | 164.1151 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1577 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1181 | 37.6579 | 59.9655 | 33.4 | 164.1257 | 21.527 | 59.9713 | 17.2
164.1602 | 69.9367 | 59.9713 | 65.8 | 164.1234 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.166 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1264 | 37.6554 | 59.9655 | 33.4 | 164.134 | 21.527 | 59.9713 | 17.2
164.1685 | 69.9364 | 59.9713 | 65.8 | 164.1317 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1744 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1347 | 37.653 | 59.9655 | 33.4 | 164.1425 | 21.5269 | 59.9713 | 17.2
164.1768 | 69.9361 | 59.9713 | 65.8 | 164.1401 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1827 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1431 | 37.6506 | 59.9655 | 33.4 | 164.1508 | 21.5268 | 59.9713 | 17.2
164.1852 | 69.9366 | 59.9713 | 65.8 | 164.1484 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.191 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1514 | 37.6475 | 59.9655 | 33.4 | 164.1591 | 21.5268 | 59.9713 | 17.2
164.1935 | 69.937 | 59.9713 | 65.8 | 164.1568 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.1994 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1597 | 37.6445 | 59.9655 | 33.4 | 164.1675 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2018 | 69.9371 | 59.9713 | 65.8 | 164.1651 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2077 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1682 | 37.6421 | 59.9655 | 33.4 | 164.1758 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2102 | 69.9371 | 59.9713 | 65.8 | 164.1734 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2161 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1765 | 37.6397 | 59.9655 | 33.4 | 164.1841 | 21.5266 | 59.9713 | 17.2
164.2185 | 69.9366 | 59.9713 | 65.8 | 164.1817 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2244 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1848 | 37.6394 | 59.9655 | 33.4 | 164.1925 | 21.5266 | 59.9713 | 17.2
164.2269 | 69.9361 | 59.9713 | 65.8 | 164.1901 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2327 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.1932 | 37.6392 | 59.9655 | 33.4 | 164.2008 | 21.5266 | 59.9713 | 17.2
164.2352 | 69.9347 | 59.9713 | 65.8 | 164.1984 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2411 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.2015 | 37.6392 | 59.9655 | 33.4 | 164.2091 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2435 | 69.9333 | 59.9713 | 65.8 | 164.2068 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2494 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.2098 | 37.6393 | 59.9655 | 33.4 | 164.2174 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2519 | 69.931 | 59.9713 | 65.8 | 164.2151 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2578 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.2182 | 37.6398 | 59.9655 | 33.4 | 164.2258 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2602 | 69.9288 | 59.9713 | 65.8 | 164.2234 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2661 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.2265 | 37.6404 | 59.9655 | 33.4 | 164.2341 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2686 | 69.9251 | 59.9713 | 65.8 | 164.2318 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2744 | 53.8245 | 59.9771 | 49.6 | 164.2348 | 37.6405 | 59.9655 | 33.4 | 164.2424 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2769 | 69.9213 | 59.9713 | 65.8 | 164.2401 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2827 | 53.8247 | 59.9771 | 49.6 | 164.2431 | 37.6407 | 59.9655 | 33.4 | 164.2509 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2852 | 69.9185 | 59.9713 | 65.8 | 164.2484 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2911 | 53.8249 | 59.9771 | 49.6 | 164.2515 | 37.6394 | 59.9655 | 33.4 | 164.2592 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.2935 | 69.9157 | 59.9713 | 65.8 | 164.2567 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.2994 | 53.8241 | 59.9771 | 49.6 | 164.2598 | 37.6382 | 59.9655 | 33.4 | 164.2675 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.3019 | 69.9128 | 59.9713 | 65.8 | 164.2651 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3077 | 53.8234 | 59.9771 | 49.6 | 164.2681 | 37.6343 | 59.9655 | 33.4 | 164.2759 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.3102 | 69.9099 | 59.9713 | 65.8 | 164.2734 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3161 | 53.8219 | 59.9771 | 49.6 | 164.2766 | 37.6305 | 59.9655 | 33.4 | 164.2842 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.3186 | 69.9072 | 59.9713 | 65.8 | 164.2818 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3244 | 53.8203 | 59.9771 | 49.6 | 164.2849 | 37.6264 | 59.9655 | 33.4 | 164.2925 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.3269 | 69.9046 | 59.9713 | 65.8 | 164.2901 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3328 | 53.8188 | 59.9771 | 49.6 | 164.2932 | 37.6222 | 59.9655 | 33.4 | 164.3008 | 21.5271 | 59.9713 | 17.2
164.3352 | 69.9026 | 59.9713 | 65.8 | 164.2984 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3411 | 53.8173 | 59.9771 | 49.6 | 164.3016 | 37.618 | 59.9655 | 33.4 | 164.3092 | 21.5274 | 59.9713 | 17.2
164.3436 | 69.9006 | 59.9713 | 65.8 | 164.3068 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3494 | 53.8162 | 59.9771 | 49.6 | 164.3099 | 37.6139 | 59.9655 | 33.4 | 164.3175 | 21.5278 | 59.9713 | 17.2
164.3519 | 69.901 | 59.9713 | 65.8 | 164.3151 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3578 | 53.815 | 59.9771 | 49.6 | 164.3182 | 37.6102 | 59.9655 | 33.4 | 164.3258 | 21.5282 | 59.9713 | 17.2
164.3603 | 69.9014 | 59.9713 | 65.8 | 164.3235 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3661 | 53.8137 | 59.9771 | 49.6 | 164.3265 | 37.6065 | 59.9655 | 33.4 | 164.3342 | 21.5286 | 59.9713 | 17.2
164.3686 | 69.9029 | 59.9713 | 65.8 | 164.3318 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3745 | 53.8124 | 59.9771 | 49.6 | 164.3349 | 37.604 | 59.9655 | 33.4 | 164.3425 | 21.529 | 59.9713 | 17.2
164.3769 | 69.9043 | 59.9713 | 65.8 | 164.3401 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3828 | 53.812 | 59.9828 | 49.6 | 164.3432 | 37.6016 | 59.9655 | 33.4 | 164.3508 | 21.5293 | 59.9713 | 17.2
164.3853 | 69.9064 | 59.9713 | 65.8 | 164.3484 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3911 | 53.8116 | 59.9828 | 49.6 | 164.3515 | 37.6016 | 59.9655 | 33.4 | 164.3593 | 21.5295 | 59.9713 | 17.2
164.3936 | 69.9085 | 59.9713 | 65.8 | 164.3568 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.3995 | 53.812 | 59.9828 | 49.6 | 164.3599 | 37.6016 | 59.9655 | 33.4 | 164.3676 | 21.5298 | 59.9713 | 17.2
164.4019 | 69.9106 | 59.9713 | 65.8 | 164.3651 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.4078 | 53.8124 | 59.9828 | 49.6 | 164.3682 | 37.6022 | 59.9655 | 33.4 | 164.3759 | 21.5301 | 59.9713 | 17.2
164.4103 | 69.9128 | 59.9713 | 65.8 | 164.3734 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.4161 | 53.8128 | 59.9828 | 49.6 | 164.3765 | 37.6027 | 59.9655 | 33.4 | 164.3842 | 21.5299 | 59.9713 | 17.2
164.4186 | 69.9158 | 59.9713 | 65.8 | 164.3818 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.4244 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.3849 | 37.6031 | 59.9655 | 33.4 | 164.3926 | 21.5298 | 59.9713 | 17.2
164.4269 | 69.9189 | 59.9713 | 65.8 | 164.3901 | 69.8347 | 59.9943 | 65.8 | 164.4328 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.3932 | 37.6036 | 59.9655 | 33.4 | 164.4009 | 21.5297 | 59.9713 | 17.2
164.4353 | 69.9207 | 59.9713 | 65.8 | 164.3985 | 69.834 | 59.9943 | 65.8 | 164.4412 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.4016 | 37.604 | 59.9655 | 33.4 | 164.4092 | 21.5296 | 59.9713 | 17.2
164.4436 | 69.9226 | 59.9713 | 65.8 | 164.4068 | 69.8335 | 59.9943 | 65.8 | 164.4495 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.41 | 37.6045 | 59.9655 | 33.4 | 164.4176 | 21.5294 | 59.9713 | 17.2
164.452 | 69.9229 | 59.9713 | 65.8 | 164.4151 | 69.833 | 59.9943 | 65.8 | 164.4578 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.4183 | 37.6041 | 59.9655 | 33.4 | 164.4259 | 21.5293 | 59.9713 | 17.2
164.4603 | 69.9231 | 59.9713 | 65.8 | 164.4234 | 69.8325 | 59.9943 | 65.8 | 164.4661 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.4266 | 37.6038 | 59.9655 | 33.4 | 164.4342 | 21.529 | 59.9713 | 17.2
164.4686 | 69.9214 | 59.9713 | 65.8 | 164.4318 | 69.832 | 59.9943 | 65.8 | 164.4745 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.4349 | 37.603 | 59.9655 | 33.4 | 164.4426 | 21.5287 | 59.9713 | 17.2
164.477 | 69.9196 | 59.9713 | 65.8 | 164.4401 | 69.8315 | 59.9943 | 65.8 | 164.4828 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.4433 | 37.6021 | 59.9655 | 33.4 | 164.4509 | 21.5284 | 59.9713 | 17.2
164.4853 | 69.9185 | 59.9713 | 65.8 | 164.4485 | 69.831 | 59.9943 | 65.8 | 164.4911 | 53.8132 | 59.9828 | 49.6 | 164.4516 | 37.6012 | 59.9655 | 33.4 | 164.4592 | 21.5281 | 59.9713 | 17.2
164.4937 | 69.9173 | 59.9713 | 65.8 | 164.4568 | 69.8305 | 59.9943 | 65.8 | 164.4995 | 53.8131 | 59.9828 | 49.6 | 164.4599 | 37.6003 | 59.9655 | 33.4 | 164.4675 | 21.5278 | 59.9713 | 17.2
164.502 | 69.9161 | 59.9713 | 65.8 | 164.4651 | 69.83 | 59.9943 | 65.8 | 164.5078 | 53.8131 | 59.9828 | 49.6 | 164.4683 | 37.5994 | 59.9655 | 33.4 | 164.476 | 21.5276 | 59.9713 | 17.2
164.5103 | 69.915 | 59.9713 | 65.8 | 164.4735 | 69.831 | 59.9943 | 65.8 | 164.5162 | 53.813 | 59.9828 | 49.6 | 164.4766 | 37.5985 | 59.9655 | 33.4 | 164.4843 | 21.5273 | 59.9713 | 17.2
164.5187 | 69.9142 | 59.9713 | 65.8 | 164.4818 | 69.832 | 59.9943 | 65.8 | 164.5245 | 53.813 | 59.9828 | 49.6 | 164.4849 | 37.5974 | 59.9655 | 33.4 | 164.4926 | 21.527 | 59.9713 | 17.2
164.527 | 69.9134 | 59.9713 | 65.8 | 164.4901 | 69.8321 | 59.9943 | 65.8 | 164.5328 | 53.8129 | 59.9828 | 49.6 | 164.4933 | 37.5963 | 59.9655 | 33.4 | 164.501 | 21.5267 | 59.9713 | 17.2
164.5353 | 69.9126 | 59.9713 | 65.8 | 164.4984 | 69.8321 | 59.9943 | 65.8 | 164.5411 | 53.8129 | 59.9828 | 49.6 | 164.5016 | 37.5963 | 59.9655 | 33.4 | 164.5093 | 21.5265 | 59.9713 | 17.2
164.5437 | 69.9118 | 59.9713 | 65.8 | 164.5068 | 69.8332 | 59.9943 | 65.8 | 164.5495 | 53.8128 | 59.9828 | 49.6 | 164.5099 | 37.5962 | 59.9655 | 33.4 | 164.5176 | 21.5265 | 59.9713 | 17.2
164.552 | 69.9139 | 59.9713 | 65.8 | 164.5151 | 69.8343 | 59.9943 | 65.8 | 164.5579 | 53.8127 | 59.9828 | 49.6 | 164.5184 | 37.5967 | 59.9655 | 33.4 | 164.526 | 21.5266 | 59.9713 | 17.2
164.5604 | 69.9161 | 59.9713 | 65.8 | 164.5235 | 69.8354 | 59.9943 | 65.8 | 164.5662 | 53.8124 | 59.9828 | 49.6 | 164.5267 | 37.5972 | 59.9655 | 33.4 | 164.5343 | 21.5266 | 59.9713 | 17.2
164.5687 | 69.9139 | 59.9713 | 65.8 | 164.5318 | 69.8365 | 59.9943 | 65.8 | 164.5745 | 53.812 | 59.9828 | 49.6 | 164.535 | 37.5976 | 59.9655 | 33.4 | 164.5426 | 21.5266 | 59.9713 | 17.2
164.577 | 69.9117 | 59.9713 | 65.8 | 164.5401 | 69.8375 | 59.9943 | 65.8 | 164.5828 | 53.8117 | 59.9828 | 49.6 | 164.5433 | 37.5981 | 59.9655 | 33.4 | 164.5509 | 21.523 | 59.9713 | 17.2
164.5854 | 69.9089 | 59.9713 | 65.8 | 164.5484 | 69.8386 | 59.9943 | 65.8 | 164.5912 | 53.8114 | 59.9828 | 49.6 | 164.5517 | 37.5989 | 59.9655 | 33.4 | 164.5593 | 21.5195 | 59.9713 | 17.2
164.5937 | 69.9061 | 59.9713 | 65.8 | 164.5568 | 69.8389 | 59.9943 | 65.8 | 164.5995 | 53.8113 | 59.9828 | 49.6 | 164.56 | 37.5996 | 59.9655 | 33.4 | 164.5676 | 21.5159 | 59.9713 | 17.2
164.6021 | 69.9031 | 59.9713 | 65.8 | 164.5652 | 69.8392 | 59.9943 | 65.8 | 164.6078 | 53.8111 | 59.9828 | 49.6 | 164.5683 | 37.5999 | 59.9655 | 33.4 | 164.5759 | 21.5123 | 59.9713 | 17.2
164.6104 | 69.9001 | 59.9713 | 65.8 | 164.5735 | 69.8405 | 59.9943 | 65.8 | 164.6162 | 53.8096 | 59.9828 | 49.6 | 164.5767 | 37.6001 | 59.9655 | 33.4 | 164.5844 | 21.5043 | 59.9713 | 17.2
164.6187 | 69.8985 | 59.9713 | 65.8 | 164.5818 | 69.8418 | 59.9943 | 65.8 | 164.6245 | 53.808 | 59.9828 | 49.6 | 164.585 | 37.5998 | 59.9655 | 33.4 | 164.5927 | 21.4963 | 59.9713 | 17.2
164.627 | 69.897 | 59.9713 | 65.8 | 164.5901 | 69.842 | 59.9943 | 65.8 | 164.6329 | 53.8064 | 59.9828 | 49.6 | 164.5933 | 37.5995 | 59.9655 | 33.4 | 164.601 | 21.4883 | 59.9713 | 17.2
164.6354 | 69.8945 | 59.9713 | 65.8 | 164.5985 | 69.8422 | 59.9943 | 65.8 | 164.6412 | 53.8049 | 59.9828 | 49.6 | 164.6017 | 37.5997 | 59.9598 | 33.4 | 164.6094 | 21.4803 | 59.9713 | 17.2
164.6437 | 69.8921 | 59.9713 | 65.8 | 164.6068 | 69.8423 | 59.9943 | 65.8 | 164.6495 | 53.8036 | 59.9828 | 49.6 | 164.61 | 37.5999 | 59.9598 | 33.4 | 164.6177 | 21.4722 | 59.9713 | 17.2
164.6521 | 69.8935 | 59.9713 | 65.8 | 164.6151 | 69.8425 | 59.9943 | 65.8 | 164.6578 | 53.8024 | 59.9828 | 49.6 | 164.6183 | 37.6008 | 59.9598 | 33.4 | 164.626 | 21.464 | 59.9713 | 17.2
164.6604 | 69.895 | 59.9713 | 65.8 | 164.6234 | 69.8439 | 59.9943 | 65.8 | 164.6662 | 53.8011 | 59.9828 | 49.6 | 164.6268 | 37.6017 | 59.9598 | 33.4 | 164.6343 | 21.4595 | 59.9713 | 17.2
164.6687 | 69.8962 | 59.9713 | 65.8 | 164.6318 | 69.8452 | 59.9943 | 65.8 | 164.6746 | 53.7999 | 59.9828 | 49.6 | 164.6351 | 37.6022 | 59.9598 | 33.4 | 164.6427 | 21.4549 | 59.9713 | 17.2
164.6771 | 69.8975 | 59.9713 | 65.8 | 164.6401 | 69.8466 | 59.9943 | 65.8 | 164.6829 | 53.7985 | 59.9828 | 49.6 | 164.6434 | 37.6028 | 59.9598 | 33.4 | 164.651 | 21.4504 | 59.9713 | 17.2
164.6854 | 69.8982 | 59.9713 | 65.8 | 164.6485 | 69.8479 | 59.9943 | 65.8 | 164.6912 | 53.797 | 59.9828 | 49.6 | 164.6517 | 37.604 | 59.9598 | 33.4 | 164.6593 | 21.4458 | 59.9713 | 17.2
164.6938 | 69.8988 | 59.9713 | 65.8 | 164.6568 | 69.848 | 59.9943 | 65.8 | 164.6995 | 53.797 | 59.9828 | 49.6 | 164.6601 | 37.6052 | 59.9598 | 33.4 | 164.6677 | 21.4458 | 59.9713 | 17.2
164.7021 | 69.8981 | 59.9713 | 65.8 | 164.6651 | 69.848 | 59.9943 | 65.8 | 164.7079 | 53.797 | 59.9828 | 49.6 | 164.6684 | 37.6064 | 59.9598 | 33.4 | 164.676 | 21.4458 | 59.9713 | 17.2
164.7104 | 69.8973 | 59.9713 | 65.8 | 164.6735 | 69.8486 | 59.9943 | 65.8 | 164.7162 | 53.797 | 59.9771 | 49.6 | 164.6767 | 37.6076 | 59.9598 | 33.4 | 164.6843 | 21.4458 | 59.9713 | 17.2
164.7188 | 69.8966 | 59.9713 | 65.8 | 164.6818 | 69.8491 | 59.9943 | 65.8 | 164.7245 | 53.797 | 59.9771 | 49.6 | 164.6851 | 37.6083 | 59.9598 | 33.4 | 164.6927 | 21.4458 | 59.9713 | 17.2
164.7271 | 69.8958 | 59.9713 | 65.8 | 164.6902 | 69.8456 | 59.9943 | 65.8 | 164.7329 | 53.797 | 59.9771 | 49.6 | 164.6934 | 37.6089 | 59.9598 | 33.4 | 164.701 | 21.4459 | 59.9713 | 17.2
164.7354 | 69.8949 | 59.9713 | 65.8 | 164.6985 | 69.842 | 59.9943 | 65.8 | 164.7412 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7017 | 37.6089 | 59.9598 | 33.4 | 164.7094 | 21.446 | 59.9713 | 17.2
164.7438 | 69.894 | 59.9713 | 65.8 | 164.7068 | 69.8365 | 59.9943 | 65.8 | 164.7496 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7101 | 37.6089 | 59.9598 | 33.4 | 164.7177 | 21.4461 | 59.9713 | 17.2
164.7521 | 69.8934 | 59.9713 | 65.8 | 164.7151 | 69.831 | 59.9943 | 65.8 | 164.7579 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7184 | 37.6072 | 59.9598 | 33.4 | 164.7261 | 21.4462 | 59.9713 | 17.2
164.7604 | 69.8928 | 59.9713 | 65.8 | 164.7235 | 69.8264 | 59.9943 | 65.8 | 164.7662 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7267 | 37.6054 | 59.9598 | 33.4 | 164.7344 | 21.4463 | 59.9713 | 17.2
164.7688 | 69.893 | 59.9713 | 65.8 | 164.7318 | 69.8217 | 59.9943 | 65.8 | 164.7746 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7352 | 37.6036 | 59.9598 | 33.4 | 164.7427 | 21.4464 | 59.9713 | 17.2
164.7771 | 69.8932 | 59.9713 | 65.8 | 164.7401 | 69.818 | 59.9943 | 65.8 | 164.7829 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7435 | 37.6018 | 59.9598 | 33.4 | 164.7511 | 21.4464 | 59.9713 | 17.2
164.7855 | 69.8934 | 59.9713 | 65.8 | 164.7485 | 69.8144 | 59.9943 | 65.8 | 164.7913 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7518 | 37.6 | 59.9598 | 33.4 | 164.7594 | 21.4464 | 59.9713 | 17.2
164.7938 | 69.8936 | 59.9713 | 65.8 | 164.7568 | 69.8096 | 59.9943 | 65.8 | 164.7996 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7602 | 37.5983 | 59.9598 | 33.4 | 164.7677 | 21.4464 | 59.9713 | 17.2
164.8021 | 69.893 | 59.9713 | 65.8 | 164.7652 | 69.8048 | 59.9943 | 65.8 | 164.8079 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7685 | 37.597 | 59.9598 | 33.4 | 164.7761 | 21.4464 | 59.9713 | 17.2
164.8105 | 69.8925 | 59.9713 | 65.8 | 164.7735 | 69.8041 | 59.9943 | 65.8 | 164.8162 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7768 | 37.5957 | 59.9598 | 33.4 | 164.7844 | 21.4465 | 59.9713 | 17.2
164.8188 | 69.8912 | 59.9713 | 65.8 | 164.7818 | 69.8035 | 59.9943 | 65.8 | 164.8246 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7851 | 37.5944 | 59.9598 | 33.4 | 164.7927 | 21.4465 | 59.9713 | 17.2
164.8271 | 69.89 | 59.9713 | 65.8 | 164.7901 | 69.8035 | 59.9943 | 65.8 | 164.8329 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.7935 | 37.5931 | 59.9598 | 33.4 | 164.801 | 21.4465 | 59.9713 | 17.2
164.8355 | 69.8879 | 59.9713 | 65.8 | 164.7985 | 69.8036 | 59.9943 | 65.8 | 164.8412 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.8018 | 37.5936 | 59.9598 | 33.4 | 164.8094 | 21.4465 | 59.9713 | 17.2
164.8438 | 69.8858 | 59.9713 | 65.8 | 164.8068 | 69.8028 | 59.9943 | 65.8 | 164.8496 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.8101 | 37.5941 | 59.9598 | 33.4 | 164.8177 | 21.4465 | 59.9713 | 17.2
164.8521 | 69.883 | 59.9713 | 65.8 | 164.8152 | 69.802 | 59.9943 | 65.8 | 164.8579 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.8185 | 37.5946 | 59.9598 | 33.4 | 164.826 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.8605 | 69.8802 | 59.9713 | 65.8 | 164.8235 | 69.7967 | 59.9943 | 65.8 | 164.8663 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.8268 | 37.5951 | 59.9598 | 33.4 | 164.8345 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.8688 | 69.8774 | 59.9713 | 65.8 | 164.8318 | 69.7913 | 59.9943 | 65.8 | 164.8746 | 53.7971 | 59.9771 | 49.6 | 164.8351 | 37.5955 | 59.9598 | 33.4 | 164.8428 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.8772 | 69.8747 | 59.9713 | 65.8 | 164.8402 | 69.7868 | 60.0001 | 65.8 | 164.8829 | 53.7991 | 59.9771 | 49.6 | 164.8436 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.8511 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.8855 | 69.8726 | 59.9713 | 65.8 | 164.8485 | 69.7822 | 60.0001 | 65.8 | 164.8913 | 53.8011 | 59.9771 | 49.6 | 164.8519 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.8595 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.8938 | 69.8706 | 59.9713 | 65.8 | 164.8568 | 69.7776 | 60.0001 | 65.8 | 164.8996 | 53.8031 | 59.9771 | 49.6 | 164.8602 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.8678 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.9022 | 69.8693 | 59.9713 | 65.8 | 164.8651 | 69.773 | 60.0001 | 65.8 | 164.908 | 53.8051 | 59.9771 | 49.6 | 164.8686 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.8761 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.9105 | 69.868 | 59.9713 | 65.8 | 164.8735 | 69.7684 | 60.0001 | 65.8 | 164.9163 | 53.8072 | 59.9771 | 49.6 | 164.8769 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.8844 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.9189 | 69.8667 | 59.9713 | 65.8 | 164.8818 | 69.7639 | 60.0001 | 65.8 | 164.9246 | 53.8092 | 59.9771 | 49.6 | 164.8852 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.8928 | 21.4466 | 59.9713 | 17.2
164.9272 | 69.8654 | 59.9713 | 65.8 | 164.8902 | 69.7593 | 60.0001 | 65.8 | 164.933 | 53.8112 | 59.9771 | 49.6 | 164.8936 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9011 | 21.4401 | 59.9713 | 17.2
164.9355 | 69.8667 | 59.9713 | 65.8 | 164.8985 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 164.9413 | 53.8132 | 59.9771 | 49.6 | 164.9019 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9094 | 21.4335 | 59.9713 | 17.2
164.9439 | 69.868 | 59.9713 | 65.8 | 164.9068 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 164.9496 | 53.8153 | 59.9771 | 49.6 | 164.9102 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9178 | 21.4268 | 59.9713 | 17.2
164.9522 | 69.8695 | 59.9713 | 65.8 | 164.9151 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 164.9579 | 53.8173 | 59.9771 | 49.6 | 164.9185 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9261 | 21.4201 | 59.9713 | 17.2
164.9605 | 69.871 | 59.9713 | 65.8 | 164.9235 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 164.9663 | 53.8155 | 59.9771 | 49.6 | 164.9269 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9344 | 21.4134 | 59.9713 | 17.2
164.9689 | 69.8725 | 59.9713 | 65.8 | 164.9318 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 164.9747 | 53.8137 | 59.9771 | 49.6 | 164.9352 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9429 | 21.4066 | 59.9713 | 17.2
164.9772 | 69.874 | 59.9713 | 65.8 | 164.9402 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 164.983 | 53.8092 | 59.9771 | 49.6 | 164.9435 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9512 | 21.3999 | 59.9713 | 17.2
164.9856 | 69.8755 | 59.9713 | 65.8 | 164.9485 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 164.9913 | 53.8046 | 59.9771 | 49.6 | 164.952 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9595 | 21.3932 | 59.9713 | 17.2
164.9939 | 69.8771 | 59.9713 | 65.8 | 164.9568 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 164.9996 | 53.8007 | 59.9771 | 49.6 | 164.9603 | 37.596 | 59.9598 | 33.4 | 164.9678 | 21.3865 | 59.9713 | 17.2
165.0022 | 69.8785 | 59.9713 | 65.8 | 164.9652 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.008 | 53.7968 | 59.9771 | 49.6 | 164.9686 | 37.5957 | 59.9598 | 33.4 | 164.9762 | 21.3797 | 59.9713 | 17.2
165.0106 | 69.88 | 59.9713 | 65.8 | 164.9735 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.0163 | 53.7923 | 59.9771 | 49.6 | 164.977 | 37.5954 | 59.9598 | 33.4 | 164.9845 | 21.3796 | 59.9713 | 17.2
165.0189 | 69.8796 | 59.9713 | 65.8 | 164.9818 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.0247 | 53.7879 | 59.9771 | 49.6 | 164.9853 | 37.5946 | 59.9598 | 33.4 | 164.9928 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0273 | 69.8791 | 59.9713 | 65.8 | 164.9901 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.033 | 53.7834 | 59.9771 | 49.6 | 164.9936 | 37.5939 | 59.9598 | 33.4 | 165.0012 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0356 | 69.8785 | 59.9713 | 65.8 | 164.9985 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.0413 | 53.779 | 59.9771 | 49.6 | 165.002 | 37.591 | 59.9598 | 33.4 | 165.0095 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0439 | 69.8778 | 59.9713 | 65.8 | 165.0068 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.0497 | 53.7741 | 59.9828 | 49.6 | 165.0103 | 37.5881 | 59.9598 | 33.4 | 165.0178 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0522 | 69.8771 | 59.9713 | 65.8 | 165.0152 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.058 | 53.7691 | 59.9828 | 49.6 | 165.0186 | 37.5852 | 59.9598 | 33.4 | 165.0262 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0606 | 69.8765 | 59.9713 | 65.8 | 165.0235 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.0663 | 53.767 | 59.9828 | 49.6 | 165.027 | 37.5822 | 59.9598 | 33.4 | 165.0345 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0689 | 69.8735 | 59.9713 | 65.8 | 165.0318 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.0747 | 53.7648 | 59.9828 | 49.6 | 165.0353 | 37.5792 | 59.9598 | 33.4 | 165.0428 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0773 | 69.8706 | 59.9713 | 65.8 | 165.0401 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.083 | 53.762 | 59.9828 | 49.6 | 165.0436 | 37.5763 | 59.9598 | 33.4 | 165.0511 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0856 | 69.8651 | 59.9713 | 65.8 | 165.0485 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.0914 | 53.7592 | 59.9828 | 49.6 | 165.0519 | 37.5736 | 59.9598 | 33.4 | 165.0596 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.0939 | 69.8596 | 59.9713 | 65.8 | 165.0568 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.0997 | 53.757 | 59.9828 | 49.6 | 165.0604 | 37.5709 | 59.9598 | 33.4 | 165.0679 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.1023 | 69.8547 | 59.9713 | 65.8 | 165.0652 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.108 | 53.7547 | 59.9828 | 49.6 | 165.0687 | 37.5663 | 59.9598 | 33.4 | 165.0762 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.1106 | 69.8498 | 59.9713 | 65.8 | 165.0735 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1163 | 53.7525 | 59.9828 | 49.6 | 165.077 | 37.5617 | 59.9598 | 33.4 | 165.0846 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.119 | 69.8449 | 59.9713 | 65.8 | 165.0818 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1247 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.0854 | 37.5593 | 59.9598 | 33.4 | 165.0929 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.1273 | 69.84 | 59.9713 | 65.8 | 165.0902 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1331 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.0937 | 37.5568 | 59.9598 | 33.4 | 165.1012 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.1356 | 69.8351 | 59.9713 | 65.8 | 165.0985 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1414 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.102 | 37.5544 | 59.9598 | 33.4 | 165.1096 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.144 | 69.8303 | 59.9713 | 65.8 | 165.1068 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1497 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.1104 | 37.5521 | 59.9598 | 33.4 | 165.1179 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.1523 | 69.8276 | 59.9713 | 65.8 | 165.1151 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.158 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.1187 | 37.5497 | 59.9598 | 33.4 | 165.1262 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.1606 | 69.825 | 59.9713 | 65.8 | 165.1235 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1664 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.127 | 37.5473 | 59.9598 | 33.4 | 165.1345 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.169 | 69.8256 | 59.9713 | 65.8 | 165.1318 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1747 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.1354 | 37.5442 | 59.9598 | 33.4 | 165.1429 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.1773 | 69.8262 | 59.9713 | 65.8 | 165.1402 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.183 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.1437 | 37.5411 | 59.9598 | 33.4 | 165.1512 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.1856 | 69.8261 | 59.9713 | 65.8 | 165.1485 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1914 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.152 | 37.5403 | 59.9598 | 33.4 | 165.1595 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.194 | 69.8261 | 59.9713 | 65.8 | 165.1568 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.1997 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.1605 | 37.5396 | 59.9598 | 33.4 | 165.168 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.2023 | 69.826 | 59.9713 | 65.8 | 165.1651 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2081 | 53.7502 | 59.9828 | 49.6 | 165.1688 | 37.5388 | 59.9598 | 33.4 | 165.1763 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.2107 | 69.826 | 59.9713 | 65.8 | 165.1735 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2164 | 53.7502 | 59.9886 | 49.6 | 165.1771 | 37.538 | 59.9598 | 33.4 | 165.1846 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.219 | 69.8259 | 59.9713 | 65.8 | 165.1818 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2247 | 53.7502 | 59.9886 | 49.6 | 165.1854 | 37.5372 | 59.9598 | 33.4 | 165.1929 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.2273 | 69.8259 | 59.9713 | 65.8 | 165.1902 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.233 | 53.7495 | 59.9886 | 49.6 | 165.1938 | 37.5364 | 59.9598 | 33.4 | 165.2013 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.2357 | 69.8258 | 59.9713 | 65.8 | 165.1985 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2414 | 53.7489 | 59.9886 | 49.6 | 165.2021 | 37.5356 | 59.9598 | 33.4 | 165.2096 | 21.3794 | 59.9713 | 17.2
165.244 | 69.8258 | 59.9713 | 65.8 | 165.2068 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2498 | 53.7485 | 59.9886 | 49.6 | 165.2104 | 37.5348 | 59.9598 | 33.4 | 165.2179 | 21.3793 | 59.9713 | 17.2
165.2523 | 69.8252 | 59.9713 | 65.8 | 165.2152 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2581 | 53.7481 | 59.9886 | 49.6 | 165.2188 | 37.5348 | 59.9598 | 33.4 | 165.2263 | 21.3793 | 59.9713 | 17.2
165.2607 | 69.8247 | 59.9713 | 65.8 | 165.2235 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2664 | 53.7477 | 59.9886 | 49.6 | 165.2271 | 37.5347 | 59.9598 | 33.4 | 165.2346 | 21.3795 | 59.9713 | 17.2
165.269 | 69.8242 | 59.9713 | 65.8 | 165.2318 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2747 | 53.7474 | 59.9886 | 49.6 | 165.2354 | 37.5346 | 59.9598 | 33.4 | 165.2429 | 21.3797 | 59.9713 | 17.2
165.2774 | 69.8237 | 59.9713 | 65.8 | 165.2401 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2831 | 53.747 | 59.9886 | 49.6 | 165.2438 | 37.5344 | 59.9598 | 33.4 | 165.2513 | 21.3799 | 59.9713 | 17.2
165.2857 | 69.8235 | 59.9713 | 65.8 | 165.2485 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2914 | 53.7466 | 59.9886 | 49.6 | 165.2521 | 37.5345 | 59.9598 | 33.4 | 165.2596 | 21.3801 | 59.9713 | 17.2
165.294 | 69.8233 | 59.9713 | 65.8 | 165.2568 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.2997 | 53.7422 | 59.9886 | 49.6 | 165.2604 | 37.5345 | 59.9598 | 33.4 | 165.2679 | 21.3803 | 59.9713 | 17.2
165.3024 | 69.8227 | 59.9713 | 65.8 | 165.2652 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.308 | 53.7378 | 59.9886 | 49.6 | 165.2689 | 37.5346 | 59.9598 | 33.4 | 165.2762 | 21.3805 | 59.9713 | 17.2
165.3107 | 69.8221 | 59.9713 | 65.8 | 165.2735 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.3164 | 53.7339 | 59.9886 | 49.6 | 165.2772 | 37.5347 | 59.9598 | 33.4 | 165.2847 | 21.3807 | 59.9713 | 17.2
165.3191 | 69.8212 | 59.9713 | 65.8 | 165.2818 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.3248 | 53.73 | 59.9886 | 49.6 | 165.2855 | 37.5348 | 59.9598 | 33.4 | 165.293 | 21.3809 | 59.9713 | 17.2
165.3274 | 69.8204 | 59.9713 | 65.8 | 165.2901 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.3331 | 53.7258 | 59.9886 | 49.6 | 165.2939 | 37.5349 | 59.9598 | 33.4 | 165.3013 | 21.3812 | 59.9713 | 17.2
165.3357 | 69.8201 | 59.9713 | 65.8 | 165.2985 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.3414 | 53.7216 | 59.9886 | 49.6 | 165.3022 | 37.535 | 59.9598 | 33.4 | 165.3097 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.3441 | 69.8198 | 59.9713 | 65.8 | 165.3068 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.3497 | 53.7174 | 59.9886 | 49.6 | 165.3105 | 37.5352 | 59.9598 | 33.4 | 165.318 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.3524 | 69.8195 | 59.9713 | 65.8 | 165.3152 | 69.7548 | 60.0001 | 65.8 | 165.3581 | 53.7132 | 59.9886 | 49.6 | 165.3188 | 37.5353 | 59.9598 | 33.4 | 165.3263 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.3607 | 69.8191 | 59.9713 | 65.8 | 165.3235 | 69.7539 | 60.0001 | 65.8 | 165.3664 | 53.7091 | 59.9886 | 49.6 | 165.3272 | 37.5355 | 59.9598 | 33.4 | 165.3347 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.3691 | 69.8185 | 59.9713 | 65.8 | 165.3318 | 69.7529 | 60.0001 | 65.8 | 165.3748 | 53.7051 | 59.9886 | 49.6 | 165.3355 | 37.5357 | 59.9598 | 33.4 | 165.343 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.3774 | 69.8179 | 59.9713 | 65.8 | 165.3402 | 69.752 | 60.0001 | 65.8 | 165.3831 | 53.7054 | 59.9828 | 49.6 | 165.3438 | 37.5359 | 59.9598 | 33.4 | 165.3513 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.3857 | 69.8177 | 59.9713 | 65.8 | 165.3485 | 69.7511 | 60.0001 | 65.8 | 165.3914 | 53.7056 | 59.9828 | 49.6 | 165.3522 | 37.5362 | 59.9598 | 33.4 | 165.3596 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.3941 | 69.8174 | 59.9713 | 65.8 | 165.3568 | 69.7501 | 60.0001 | 65.8 | 165.3998 | 53.706 | 59.9828 | 49.6 | 165.3605 | 37.5366 | 59.9598 | 33.4 | 165.368 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.4024 | 69.8196 | 59.9713 | 65.8 | 165.3651 | 69.7492 | 60.0001 | 65.8 | 165.4081 | 53.7064 | 59.9828 | 49.6 | 165.3688 | 37.5378 | 59.9598 | 33.4 | 165.3763 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.4108 | 69.8218 | 59.9713 | 65.8 | 165.3735 | 69.7483 | 60.0001 | 65.8 | 165.4164 | 53.7068 | 59.9828 | 49.6 | 165.3773 | 37.539 | 59.9598 | 33.4 | 165.3846 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.4191 | 69.823 | 59.9713 | 65.8 | 165.3818 | 69.7473 | 60.0001 | 65.8 | 165.4247 | 53.7072 | 59.9828 | 49.6 | 165.3856 | 37.5402 | 59.9598 | 33.4 | 165.3931 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.4274 | 69.8242 | 59.9713 | 65.8 | 165.3902 | 69.7464 | 60.0001 | 65.8 | 165.4331 | 53.7076 | 59.9828 | 49.6 | 165.3939 | 37.5413 | 59.9598 | 33.4 | 165.4014 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.4358 | 69.8254 | 59.9713 | 65.8 | 165.3985 | 69.7455 | 60.0001 | 65.8 | 165.4414 | 53.708 | 59.9828 | 49.6 | 165.4023 | 37.5425 | 59.9598 | 33.4 | 165.4097 | 21.3814 | 59.9713 | 17.2
165.4441 | 69.8266 | 59.9713 | 65.8 | 165.4068 | 69.7455 | 60.0001 | 65.8 | 165.4498 | 53.7082 | 59.9828 | 49.6 | 165.4106 | 37.5437 | 59.9598 | 33.4 | 165.4181 | 21.3819 | 59.9713 | 17.2
165.4525 | 69.8267 | 59.9713 | 65.8 | 165.4151 | 69.7455 | 60.0001 | 65.8 | 165.4581 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4189 | 37.544 | 59.9598 | 33.4 | 165.4264 | 21.3823 | 59.9713 | 17.2
165.4608 | 69.8269 | 59.9713 | 65.8 | 165.4235 | 69.7455 | 60.0001 | 65.8 | 165.4664 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4273 | 37.5443 | 59.9598 | 33.4 | 165.4347 | 21.3831 | 59.9713 | 17.2
165.4691 | 69.8266 | 59.9713 | 65.8 | 165.4318 | 69.7455 | 60.0001 | 65.8 | 165.4748 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4356 | 37.5446 | 59.9598 | 33.4 | 165.443 | 21.3838 | 59.9713 | 17.2
165.4774 | 69.8263 | 59.9713 | 65.8 | 165.4402 | 69.7457 | 60.0001 | 65.8 | 165.4831 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4439 | 37.5448 | 59.9598 | 33.4 | 165.4514 | 21.3846 | 59.9713 | 17.2
165.4858 | 69.8227 | 59.9713 | 65.8 | 165.4485 | 69.7459 | 60.0001 | 65.8 | 165.4915 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4522 | 37.5443 | 59.9598 | 33.4 | 165.4597 | 21.3853 | 59.9713 | 17.2
165.4941 | 69.8191 | 59.9713 | 65.8 | 165.4568 | 69.7461 | 60.0001 | 65.8 | 165.4998 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4606 | 37.5438 | 59.9598 | 33.4 | 165.468 | 21.3866 | 59.9713 | 17.2
165.5025 | 69.8165 | 59.9713 | 65.8 | 165.4652 | 69.7463 | 60.0001 | 65.8 | 165.5081 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4689 | 37.5433 | 59.9598 | 33.4 | 165.4764 | 21.388 | 59.9713 | 17.2
165.5108 | 69.8139 | 59.9713 | 65.8 | 165.4735 | 69.744 | 60.0001 | 65.8 | 165.5165 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4772 | 37.5428 | 59.9598 | 33.4 | 165.4847 | 21.3893 | 59.9713 | 17.2
165.5191 | 69.8104 | 59.9713 | 65.8 | 165.4818 | 69.7417 | 60.0001 | 65.8 | 165.5248 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.4857 | 37.5423 | 59.9598 | 33.4 | 165.493 | 21.3906 | 59.9713 | 17.2
165.5275 | 69.807 | 59.9713 | 65.8 | 165.4901 | 69.7393 | 60.0001 | 65.8 | 165.5331 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.494 | 37.5418 | 59.9598 | 33.4 | 165.5015 | 21.3915 | 59.9713 | 17.2
165.5358 | 69.8046 | 59.9713 | 65.8 | 165.4985 | 69.737 | 60.0001 | 65.8 | 165.5414 | 53.7085 | 59.9828 | 49.6 | 165.5023 | 37.5426 | 59.9598 | 33.4 | 165.5098 | 21.3924 | 59.9713 | 17.2
165.5442 | 69.8022 | 59.9713 | 65.8 | 165.5068 | 69.7346 | 60.0001 | 65.8 | 165.5498 | 53.7085 | 59.9771 | 49.6 | 165.5107 | 37.5435 | 59.9598 | 33.4 | 165.5181 | 21.393 | 59.9713 | 17.2
165.5525 | 69.8002 | 59.9713 | 65.8 | 165.5152 | 69.7323 | 60.0001 | 65.8 | 165.5582 | 53.7085 | 59.9771 | 49.6 | 165.519 | 37.5445 | 59.9598 | 33.4 | 165.5264 | 21.3936 | 59.9713 | 17.2
165.5608 | 69.7983 | 59.9713 | 65.8 | 165.5235 | 69.7297 | 60.0001 | 65.8 | 165.5665 | 53.7085 | 59.9771 | 49.6 | 165.5273 | 37.5456 | 59.9598 | 33.4 | 165.5348 | 21.3941 | 59.9713 | 17.2
165.5692 | 69.7977 | 59.9713 | 65.8 | 165.5318 | 69.7272 | 60.0001 | 65.8 | 165.5748 | 53.7085 | 59.9771 | 49.6 | 165.5357 | 37.5466 | 59.9598 | 33.4 | 165.5431 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.5775 | 69.7971 | 59.9713 | 65.8 | 165.5401 | 69.7246 | 60.0001 | 65.8 | 165.5831 | 53.7085 | 59.9771 | 49.6 | 165.544 | 37.5477 | 59.9598 | 33.4 | 165.5514 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.5858 | 69.7965 | 59.9713 | 65.8 | 165.5485 | 69.7221 | 60.0001 | 65.8 | 165.5915 | 53.7085 | 59.9771 | 49.6 | 165.5523 | 37.5487 | 59.9598 | 33.4 | 165.5598 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.5942 | 69.7959 | 59.9713 | 65.8 | 165.5568 | 69.7221 | 60.0001 | 65.8 | 165.5998 | 53.7085 | 59.9771 | 49.6 | 165.5607 | 37.5498 | 59.9598 | 33.4 | 165.5681 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6025 | 69.7961 | 59.9713 | 65.8 | 165.5652 | 69.7221 | 60.0001 | 65.8 | 165.6082 | 53.7085 | 59.9771 | 49.6 | 165.569 | 37.5493 | 59.9598 | 33.4 | 165.5764 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6108 | 69.7962 | 59.9713 | 65.8 | 165.5735 | 69.7211 | 60.0001 | 65.8 | 165.6165 | 53.7069 | 59.9771 | 49.6 | 165.5773 | 37.5488 | 59.9598 | 33.4 | 165.5848 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6192 | 69.7953 | 59.9713 | 65.8 | 165.5818 | 69.7202 | 60.0001 | 65.8 | 165.6248 | 53.7053 | 59.9771 | 49.6 | 165.5856 | 37.5482 | 59.9598 | 33.4 | 165.5931 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6275 | 69.7943 | 59.9713 | 65.8 | 165.5902 | 69.7192 | 60.0001 | 65.8 | 165.6332 | 53.7037 | 59.9771 | 49.6 | 165.5941 | 37.5477 | 59.9598 | 33.4 | 165.6014 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6359 | 69.7933 | 59.9713 | 65.8 | 165.5985 | 69.7183 | 60.0001 | 65.8 | 165.6415 | 53.7021 | 59.9771 | 49.6 | 165.6024 | 37.5462 | 59.9598 | 33.4 | 165.6097 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6442 | 69.7924 | 59.9713 | 65.8 | 165.6068 | 69.7177 | 60.0001 | 65.8 | 165.6498 | 53.7001 | 59.9771 | 49.6 | 165.6107 | 37.5448 | 59.9598 | 33.4 | 165.6182 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6525 | 69.7912 | 59.9713 | 65.8 | 165.6151 | 69.7172 | 60.0001 | 65.8 | 165.6582 | 53.698 | 59.9771 | 49.6 | 165.6191 | 37.5406 | 59.9598 | 33.4 | 165.6265 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6609 | 69.79 | 59.9713 | 65.8 | 165.6235 | 69.7166 | 60.0001 | 65.8 | 165.6665 | 53.6996 | 59.9771 | 49.6 | 165.6274 | 37.5363 | 59.9598 | 33.4 | 165.6348 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6692 | 69.7888 | 59.9713 | 65.8 | 165.6318 | 69.716 | 60.0001 | 65.8 | 165.6749 | 53.7011 | 59.9771 | 49.6 | 165.6357 | 37.5304 | 59.9598 | 33.4 | 165.6432 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6776 | 69.7877 | 59.9713 | 65.8 | 165.6402 | 69.7155 | 60.0001 | 65.8 | 165.6832 | 53.7025 | 59.9771 | 49.6 | 165.6441 | 37.5244 | 59.9598 | 33.4 | 165.6515 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6859 | 69.7873 | 59.9713 | 65.8 | 165.6485 | 69.7149 | 60.0001 | 65.8 | 165.6915 | 53.7039 | 59.9771 | 49.6 | 165.6524 | 37.5201 | 59.9598 | 33.4 | 165.6598 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.6942 | 69.787 | 59.9713 | 65.8 | 165.6568 | 69.7153 | 60.0001 | 65.8 | 165.6998 | 53.7068 | 59.9771 | 49.6 | 165.6607 | 37.5157 | 59.9598 | 33.4 | 165.6682 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.7026 | 69.7878 | 59.9713 | 65.8 | 165.6651 | 69.7157 | 60.0001 | 65.8 | 165.7082 | 53.7096 | 59.9771 | 49.6 | 165.6691 | 37.5109 | 59.9598 | 33.4 | 165.6765 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.7109 | 69.7887 | 59.9713 | 65.8 | 165.6735 | 69.7161 | 60.0001 | 65.8 | 165.7166 | 53.7125 | 59.9771 | 49.6 | 165.6774 | 37.5061 | 59.9598 | 33.4 | 165.6848 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.7192 | 69.7895 | 59.9713 | 65.8 | 165.6818 | 69.7165 | 60.0001 | 65.8 | 165.7249 | 53.7153 | 59.9771 | 49.6 | 165.6857 | 37.5018 | 59.9598 | 33.4 | 165.6931 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.7276 | 69.7903 | 59.9713 | 65.8 | 165.6902 | 69.7165 | 60.0001 | 65.8 | 165.7332 | 53.7186 | 59.9771 | 49.6 | 165.6942 | 37.4974 | 59.9598 | 33.4 | 165.7015 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.7359 | 69.7911 | 59.9713 | 65.8 | 165.6985 | 69.7165 | 60.0001 | 65.8 | 165.7415 | 53.722 | 59.9771 | 49.6 | 165.7025 | 37.4968 | 59.9598 | 33.4 | 165.7098 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
165.7443 | 69.792 | 59.9713 | 65.8 | 165.7068 | 69.716 | 60.0001 | 65.8 | 165.7499 | 53.7218 | 59.9771 | 49.6 | 165.7108 | 37.4962 | 59.9598 | 33.4 | 165.7181 | 21.3949 | 59.9713 | 17.2
165.7526 | 69.793 | 59.9713 | 65.8 | 165.7152 | 69.7154 | 60.0001 | 65.8 | 165.7582 | 53.7217 | 59.9771 | 49.6 | 165.7191 | 37.4972 | 59.9598 | 33.4 | 165.7266 | 21.395 | 59.9713 | 17.2
165.7609 | 69.7941 | 59.9713 | 65.8 | 165.7235 | 69.7149 | 60.0001 | 65.8 | 165.7665 | 53.7217 | 59.9771 | 49.6 | 165.7275 | 37.4983 | 59.9598 | 33.4 | 165.7349 | 21.3952 | 59.9713 | 17.2
165.7693 | 69.7943 | 59.9713 | 65.8 | 165.7318 | 69.7143 | 60.0001 | 65.8 | 165.7749 | 53.7216 | 59.9771 | 49.6 | 165.7358 | 37.4991 | 59.9598 | 33.4 | 165.7432 | 21.3954 | 59.9713 | 17.2
165.7776 | 69.7945 | 59.9713 | 65.8 | 165.7401 | 69.7138 | 60.0001 | 65.8 | 165.7832 | 53.7209 | 59.9771 | 49.6 | 165.7441 | 37.5 | 59.9598 | 33.4 | 165.7516 | 21.3955 | 59.9713 | 17.2
165.7859 | 69.7947 | 59.9713 | 65.8 | 165.7485 | 69.7132 | 60.0001 | 65.8 | 165.7916 | 53.7202 | 59.9771 | 49.6 | 165.7525 | 37.5009 | 59.9598 | 33.4 | 165.7599 | 21.3957 | 59.9713 | 17.2
165.7943 | 69.7949 | 59.9713 | 65.8 | 165.7568 | 69.7127 | 60.0001 | 65.8 | 165.7999 | 53.7177 | 59.9771 | 49.6 | 165.7608 | 37.5019 | 59.9598 | 33.4 | 165.7682 | 21.3959 | 59.9713 | 17.2
165.8026 | 69.7946 | 59.9713 | 65.8 | 165.7652 | 69.7121 | 60.0001 | 65.8 | 165.8082 | 53.7153 | 59.9771 | 49.6 | 165.7691 | 37.5028 | 59.9598 | 33.4 | 165.7765 | 21.396 | 59.9713 | 17.2
165.8109 | 69.7943 | 59.9713 | 65.8 | 165.7735 | 69.7116 | 60.0001 | 65.8 | 165.8166 | 53.712 | 59.9771 | 49.6 | 165.7775 | 37.5038 | 59.9598 | 33.4 | 165.7849 | 21.3962 | 59.9713 | 17.2
165.8193 | 69.7936 | 59.9713 | 65.8 | 165.7818 | 69.711 | 60.0001 | 65.8 | 165.8249 | 53.7088 | 59.9771 | 49.6 | 165.7858 | 37.5034 | 59.9598 | 33.4 | 165.7932 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.8276 | 69.7929 | 59.9713 | 65.8 | 165.7901 | 69.711 | 60.0001 | 65.8 | 165.8333 | 53.7044 | 59.9771 | 49.6 | 165.7941 | 37.503 | 59.9598 | 33.4 | 165.8015 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.836 | 69.792 | 59.9713 | 65.8 | 165.7985 | 69.711 | 60.0001 | 65.8 | 165.8416 | 53.7 | 59.9771 | 49.6 | 165.8026 | 37.5024 | 59.9598 | 33.4 | 165.8099 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.8443 | 69.7911 | 59.9713 | 65.8 | 165.8068 | 69.7096 | 60.0001 | 65.8 | 165.8499 | 53.6963 | 59.9771 | 49.6 | 165.8109 | 37.5019 | 59.9598 | 33.4 | 165.8182 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.8526 | 69.7902 | 59.9713 | 65.8 | 165.8152 | 69.7081 | 60.0001 | 65.8 | 165.8583 | 53.6926 | 59.9771 | 49.6 | 165.8192 | 37.5013 | 59.9598 | 33.4 | 165.8265 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.861 | 69.7893 | 59.9713 | 65.8 | 165.8235 | 69.7069 | 60.0001 | 65.8 | 165.8666 | 53.6897 | 59.9771 | 49.6 | 165.8276 | 37.5008 | 59.9598 | 33.4 | 165.835 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.8693 | 69.7884 | 59.9713 | 65.8 | 165.8318 | 69.7057 | 60.0001 | 65.8 | 165.8749 | 53.6869 | 59.9771 | 49.6 | 165.8359 | 37.4987 | 59.9598 | 33.4 | 165.8433 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.8777 | 69.7875 | 59.9713 | 65.8 | 165.8402 | 69.7041 | 60.0001 | 65.8 | 165.8832 | 53.6857 | 59.9886 | 49.6 | 165.8442 | 37.4966 | 59.9598 | 33.4 | 165.8516 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.886 | 69.7844 | 59.9713 | 65.8 | 165.8485 | 69.7025 | 60.0001 | 65.8 | 165.8916 | 53.6846 | 59.9886 | 49.6 | 165.8525 | 37.4945 | 59.9598 | 33.4 | 165.8599 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.8943 | 69.7813 | 59.9713 | 65.8 | 165.8568 | 69.7009 | 60.0001 | 65.8 | 165.8999 | 53.6842 | 59.9886 | 49.6 | 165.8609 | 37.4924 | 59.9598 | 33.4 | 165.8683 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.9026 | 69.7789 | 59.9713 | 65.8 | 165.8651 | 69.6992 | 60.0001 | 65.8 | 165.9083 | 53.6838 | 59.9886 | 49.6 | 165.8692 | 37.4906 | 59.9598 | 33.4 | 165.8766 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.911 | 69.7764 | 59.9713 | 65.8 | 165.8735 | 69.6957 | 60.0001 | 65.8 | 165.9166 | 53.6845 | 59.9886 | 49.6 | 165.8775 | 37.4887 | 59.9598 | 33.4 | 165.8849 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.9193 | 69.774 | 59.9713 | 65.8 | 165.8818 | 69.6921 | 60.0001 | 65.8 | 165.9249 | 53.6852 | 59.9886 | 49.6 | 165.8859 | 37.4871 | 59.9598 | 33.4 | 165.8933 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.9277 | 69.7715 | 59.9713 | 65.8 | 165.8902 | 69.69 | 60.0001 | 65.8 | 165.9333 | 53.6851 | 59.9886 | 49.6 | 165.8942 | 37.4854 | 59.9598 | 33.4 | 165.9016 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.936 | 69.7691 | 59.9713 | 65.8 | 165.8985 | 69.6879 | 60.0001 | 65.8 | 165.9416 | 53.6851 | 59.9886 | 49.6 | 165.9025 | 37.485 | 59.9598 | 33.4 | 165.9099 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.9443 | 69.7667 | 59.9713 | 65.8 | 165.9068 | 69.6855 | 60.0001 | 65.8 | 165.95 | 53.685 | 59.9886 | 49.6 | 165.9109 | 37.4845 | 59.9598 | 33.4 | 165.9183 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.9527 | 69.7642 | 59.9713 | 65.8 | 165.9151 | 69.6831 | 60.0001 | 65.8 | 165.9583 | 53.685 | 59.9886 | 49.6 | 165.9193 | 37.4854 | 59.9598 | 33.4 | 165.9266 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.961 | 69.7618 | 59.9713 | 65.8 | 165.9235 | 69.6811 | 60.0001 | 65.8 | 165.9666 | 53.6868 | 59.9886 | 49.6 | 165.9276 | 37.4862 | 59.9598 | 33.4 | 165.9349 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.9694 | 69.7607 | 59.9713 | 65.8 | 165.9318 | 69.6791 | 60.0001 | 65.8 | 165.975 | 53.6885 | 59.9886 | 49.6 | 165.936 | 37.4869 | 59.9598 | 33.4 | 165.9432 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.9777 | 69.7597 | 59.9713 | 65.8 | 165.9402 | 69.6772 | 60.0001 | 65.8 | 165.9833 | 53.6903 | 59.9886 | 49.6 | 165.9443 | 37.4875 | 59.9598 | 33.4 | 165.9517 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.986 | 69.7584 | 59.9713 | 65.8 | 165.9485 | 69.6752 | 60.0001 | 65.8 | 165.9916 | 53.6921 | 59.9886 | 49.6 | 165.9526 | 37.4884 | 59.9598 | 33.4 | 165.96 | 21.3964 | 59.9713 | 17.2
165.9944 | 69.7571 | 59.9713 | 65.8 | 165.9568 | 69.6751 | 60.0001 | 65.8 | 165.9999 | 53.6938 | 59.9886 | 49.6 | 165.961 | 37.4892 | 59.9598 | 33.4 | 165.9683 | 21.3962 | 59.9713 | 17.2
166.0027 | 69.7558 | 59.9713 | 65.8 | 165.9652 | 69.675 | 60.0001 | 65.8 | 166.0083 | 53.6956 | 59.9886 | 49.6 | 165.9693 | 37.4896 | 59.9598 | 33.4 | 165.9767 | 21.3961 | 59.9713 | 17.2
166.011 | 69.7545 | 59.9713 | 65.8 | 165.9735 | 69.6739 | 60.0001 | 65.8 | 166.0166 | 53.6973 | 59.9886 | 49.6 | 165.9776 | 37.49 | 59.9598 | 33.4 | 165.985 | 21.3959 | 59.9713 | 17.2
166.0194 | 69.7533 | 59.9713 | 65.8 | 165.9818 | 69.6728 | 60.0001 | 65.8 | 166.025 | 53.6991 | 59.9886 | 49.6 | 165.9859 | 37.4893 | 59.9598 | 33.4 | 165.9933 | 21.3958 | 59.9713 | 17.2
166.0277 | 69.752 | 59.9713 | 65.8 | 165.9901 | 69.671 | 60.0001 | 65.8 | 166.0333 | 53.6957 | 59.9886 | 49.6 | 165.9943 | 37.4886 | 59.9598 | 33.4 | 166.0017 | 21.3957 | 59.9713 | 17.2
166.036 | 69.751 | 59.9713 | 65.8 | 165.9985 | 69.6691 | 60.0001 | 65.8 | 166.0416 | 53.6923 | 59.9886 | 49.6 | 166.0026 | 37.4877 | 59.9598 | 33.4 | 166.01 | 21.3956 | 59.9713 | 17.2
166.0444 | 69.7501 | 59.9713 | 65.8 | 166.0068 | 69.6673 | 60.0001 | 65.8 | 166.05 | 53.6859 | 59.9886 | 49.6 | 166.0109 | 37.4868 | 59.9598 | 33.4 | 166.0183 | 21.3955 | 59.9713 | 17.2
166.0527 | 69.7504 | 59.9713 | 65.8 | 166.0152 | 69.6655 | 60.0001 | 65.8 | 166.0583 | 53.6795 | 59.9886 | 49.6 | 166.0193 | 37.4861 | 59.9598 | 33.4 | 166.0266 | 21.3953 | 59.9713 | 17.2
166.0611 | 69.7507 | 59.9713 | 65.8 | 166.0235 | 69.6636 | 60.0001 | 65.8 | 166.0667 | 53.673 | 59.9886 | 49.6 | 166.0276 | 37.4854 | 59.9598 | 33.4 | 166.035 | 21.3952 | 59.9713 | 17.2
166.0694 | 69.7511 | 59.9713 | 65.8 | 166.0318 | 69.6618 | 60.0001 | 65.8 | 166.075 | 53.6666 | 59.9886 | 49.6 | 166.0359 | 37.4848 | 59.9598 | 33.4 | 166.0433 | 21.3951 | 59.9713 | 17.2
166.0777 | 69.7514 | 59.9713 | 65.8 | 166.0401 | 69.66 | 60.0001 | 65.8 | 166.0833 | 53.6601 | 59.9886 | 49.6 | 166.0444 | 37.4841 | 59.9598 | 33.4 | 166.0516 | 21.3952 | 59.9713 | 17.2
166.0861 | 69.7518 | 59.9713 | 65.8 | 166.0485 | 69.6582 | 60.0001 | 65.8 | 166.0916 | 53.6537 | 59.9886 | 49.6 | 166.0527 | 37.4854 | 59.9598 | 33.4 | 166.0601 | 21.3952 | 59.9713 | 17.2
166.0944 | 69.7521 | 59.9713 | 65.8 | 166.0568 | 69.6575 | 60.0001 | 65.8 | 166.1 | 53.6481 | 59.9886 | 49.6 | 166.061 | 37.4868 | 59.9598 | 33.4 | 166.0684 | 21.3952 | 59.9713 | 17.2
166.1028 | 69.7524 | 59.9713 | 65.8 | 166.0652 | 69.6567 | 60.0001 | 65.8 | 166.1083 | 53.6425 | 59.9886 | 49.6 | 166.0694 | 37.4884 | 59.9598 | 33.4 | 166.0767 | 21.3953 | 59.9713 | 17.2
166.1111 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.0735 | 69.6567 | 60.0001 | 65.8 | 166.1166 | 53.6429 | 59.9886 | 49.6 | 166.0777 | 37.49 | 59.9598 | 33.4 | 166.0851 | 21.3953 | 59.9713 | 17.2
166.1194 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.0818 | 69.6566 | 60.0001 | 65.8 | 166.125 | 53.6433 | 59.9886 | 49.6 | 166.086 | 37.4917 | 59.9598 | 33.4 | 166.0934 | 21.3953 | 59.9713 | 17.2
166.1278 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.0902 | 69.6566 | 60.0001 | 65.8 | 166.1333 | 53.6449 | 59.9886 | 49.6 | 166.0944 | 37.4935 | 59.9598 | 33.4 | 166.1017 | 21.395 | 59.9713 | 17.2
166.1361 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.0985 | 69.6566 | 60.0001 | 65.8 | 166.1417 | 53.6466 | 59.9886 | 49.6 | 166.1027 | 37.4953 | 59.9598 | 33.4 | 166.11 | 21.3947 | 59.9713 | 17.2
166.1444 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1068 | 69.6552 | 60.0001 | 65.8 | 166.15 | 53.6483 | 59.9886 | 49.6 | 166.111 | 37.497 | 59.9598 | 33.4 | 166.1184 | 21.3941 | 59.9713 | 17.2
166.1528 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1151 | 69.6538 | 60.0001 | 65.8 | 166.1583 | 53.6499 | 59.9886 | 49.6 | 166.1193 | 37.4988 | 59.9598 | 33.4 | 166.1267 | 21.3936 | 59.9713 | 17.2
166.1611 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1235 | 69.6518 | 60.0001 | 65.8 | 166.1666 | 53.6513 | 59.9886 | 49.6 | 166.1277 | 37.5006 | 59.9598 | 33.4 | 166.135 | 21.3931 | 59.9713 | 17.2
166.1695 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1318 | 69.6498 | 60.0001 | 65.8 | 166.175 | 53.6527 | 59.9886 | 49.6 | 166.136 | 37.501 | 59.9598 | 33.4 | 166.1434 | 21.3926 | 59.9713 | 17.2
166.1778 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1402 | 69.6478 | 60.0001 | 65.8 | 166.1833 | 53.6533 | 59.9886 | 49.6 | 166.1443 | 37.5015 | 59.9598 | 33.4 | 166.1517 | 21.392 | 59.9713 | 17.2
166.1861 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1485 | 69.6458 | 60.0001 | 65.8 | 166.1917 | 53.6538 | 59.9886 | 49.6 | 166.1528 | 37.5016 | 59.9598 | 33.4 | 166.16 | 21.3915 | 59.9713 | 17.2
166.1945 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1568 | 69.6437 | 60.0001 | 65.8 | 166.2 | 53.652 | 59.9886 | 49.6 | 166.1611 | 37.5016 | 59.9598 | 33.4 | 166.1685 | 21.391 | 59.9713 | 17.2
166.2028 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1651 | 69.6417 | 60.0001 | 65.8 | 166.2083 | 53.6503 | 59.9886 | 49.6 | 166.1694 | 37.5017 | 59.9598 | 33.4 | 166.1768 | 21.3905 | 59.9713 | 17.2
166.2112 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1735 | 69.6397 | 60.0001 | 65.8 | 166.2167 | 53.6485 | 59.9828 | 49.6 | 166.1778 | 37.5018 | 59.9598 | 33.4 | 166.1851 | 21.3902 | 59.9713 | 17.2
166.2195 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1818 | 69.6377 | 60.0001 | 65.8 | 166.225 | 53.6467 | 59.9828 | 49.6 | 166.1861 | 37.5004 | 59.9598 | 33.4 | 166.1934 | 21.39 | 59.9713 | 17.2
166.2278 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1902 | 69.6374 | 60.0001 | 65.8 | 166.2333 | 53.6449 | 59.9828 | 49.6 | 166.1944 | 37.499 | 59.9598 | 33.4 | 166.2018 | 21.39 | 59.9713 | 17.2
166.2361 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.1985 | 69.637 | 60.0001 | 65.8 | 166.2416 | 53.6431 | 59.9828 | 49.6 | 166.2028 | 37.4979 | 59.9598 | 33.4 | 166.2101 | 21.3901 | 59.9713 | 17.2
166.2445 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2068 | 69.6378 | 60.0001 | 65.8 | 166.25 | 53.6415 | 59.9828 | 49.6 | 166.2111 | 37.4968 | 59.9598 | 33.4 | 166.2184 | 21.3901 | 59.9713 | 17.2
166.2528 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2152 | 69.6385 | 60.0001 | 65.8 | 166.2584 | 53.64 | 59.9828 | 49.6 | 166.2194 | 37.494 | 59.9598 | 33.4 | 166.2268 | 21.3901 | 59.9713 | 17.2
166.2612 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2235 | 69.6388 | 60.0001 | 65.8 | 166.2667 | 53.6385 | 59.9828 | 49.6 | 166.2278 | 37.4912 | 59.9598 | 33.4 | 166.2351 | 21.3905 | 59.9713 | 17.2
166.2695 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2318 | 69.639 | 60.0001 | 65.8 | 166.275 | 53.6369 | 59.9828 | 49.6 | 166.2361 | 37.4887 | 59.9598 | 33.4 | 166.2434 | 21.3909 | 59.9713 | 17.2
166.2778 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2401 | 69.6396 | 60.0001 | 65.8 | 166.2833 | 53.6369 | 59.9828 | 49.6 | 166.2444 | 37.4862 | 59.9598 | 33.4 | 166.2518 | 21.3913 | 59.9713 | 17.2
166.2862 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2485 | 69.6403 | 60.0001 | 65.8 | 166.2917 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.2527 | 37.4824 | 59.9598 | 33.4 | 166.2601 | 21.3917 | 59.9713 | 17.2
166.2945 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2568 | 69.641 | 60.0001 | 65.8 | 166.3 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.2612 | 37.4786 | 59.9598 | 33.4 | 166.2684 | 21.3921 | 59.9713 | 17.2
166.3029 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2652 | 69.6417 | 60.0001 | 65.8 | 166.3083 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.2695 | 37.4765 | 59.9598 | 33.4 | 166.2767 | 21.3925 | 59.9713 | 17.2
166.3112 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2735 | 69.6421 | 60.0001 | 65.8 | 166.3167 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.2778 | 37.4743 | 59.9598 | 33.4 | 166.2852 | 21.3928 | 59.9713 | 17.2
166.3195 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2818 | 69.6424 | 60.0001 | 65.8 | 166.325 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.2862 | 37.4719 | 59.9598 | 33.4 | 166.2935 | 21.3932 | 59.9713 | 17.2
166.3279 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2901 | 69.6423 | 60.0001 | 65.8 | 166.3334 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.2945 | 37.4694 | 59.9598 | 33.4 | 166.3018 | 21.3936 | 59.9771 | 17.2
166.3362 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.2985 | 69.6422 | 60.0001 | 65.8 | 166.3417 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.3028 | 37.4682 | 59.9598 | 33.4 | 166.3102 | 21.394 | 59.9771 | 17.2
166.3445 | 69.7528 | 59.9713 | 65.8 | 166.3068 | 69.6433 | 60.0001 | 65.8 | 166.35 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.3112 | 37.467 | 59.9598 | 33.4 | 166.3185 | 21.394 | 59.9771 | 17.2
166.3529 | 69.7527 | 59.9713 | 65.8 | 166.3152 | 69.6444 | 60.0001 | 65.8 | 166.3583 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.3195 | 37.4656 | 59.9598 | 33.4 | 166.3268 | 21.3941 | 59.9771 | 17.2
166.3612 | 69.7527 | 59.9713 | 65.8 | 166.3235 | 69.6445 | 60.0001 | 65.8 | 166.3667 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.3278 | 37.4643 | 59.9598 | 33.4 | 166.3351 | 21.3883 | 59.9771 | 17.2
166.3695 | 69.7549 | 59.9713 | 65.8 | 166.3318 | 69.6446 | 60.0001 | 65.8 | 166.3751 | 53.6368 | 59.9828 | 49.6 | 166.3362 | 37.4642 | 59.9598 | 33.4 | 166.3435 | 21.3826 | 59.9771 | 17.2
166.3779 | 69.757 | 59.9713 | 65.8 | 166.3402 | 69.6452 | 60.0001 | 65.8 | 166.3834 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.3445 | 37.4642 | 59.9598 | 33.4 | 166.3518 | 21.3769 | 59.9771 | 17.2
166.3862 | 69.7582 | 59.9713 | 65.8 | 166.3485 | 69.6459 | 60.0001 | 65.8 | 166.3917 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.3528 | 37.4638 | 59.9598 | 33.4 | 166.3601 | 21.3712 | 59.9771 | 17.2
166.3946 | 69.7594 | 59.9713 | 65.8 | 166.3568 | 69.6458 | 60.0001 | 65.8 | 166.4 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.3613 | 37.4635 | 59.9598 | 33.4 | 166.3685 | 21.3654 | 59.9771 | 17.2
166.4029 | 69.759 | 59.9713 | 65.8 | 166.3651 | 69.6457 | 60.0001 | 65.8 | 166.4084 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.3696 | 37.4628 | 59.9598 | 33.4 | 166.3768 | 21.3597 | 59.9771 | 17.2
166.4112 | 69.7587 | 59.9713 | 65.8 | 166.3735 | 69.6456 | 60.0001 | 65.8 | 166.4167 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.3779 | 37.4621 | 59.9598 | 33.4 | 166.3851 | 21.354 | 59.9771 | 17.2
166.4196 | 69.7583 | 59.9713 | 65.8 | 166.3818 | 69.6455 | 60.0001 | 65.8 | 166.425 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.3862 | 37.4613 | 59.9598 | 33.4 | 166.3936 | 21.3482 | 59.9771 | 17.2
166.4279 | 69.758 | 59.9713 | 65.8 | 166.3902 | 69.6448 | 60.0001 | 65.8 | 166.4334 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.3946 | 37.4604 | 59.9598 | 33.4 | 166.4019 | 21.3425 | 59.9771 | 17.2
166.4362 | 69.7577 | 59.9713 | 65.8 | 166.3985 | 69.6441 | 60.0001 | 65.8 | 166.4417 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.4029 | 37.4604 | 59.9598 | 33.4 | 166.4102 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.4446 | 69.7573 | 59.9713 | 65.8 | 166.4068 | 69.6439 | 60.0001 | 65.8 | 166.4501 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.4112 | 37.4604 | 59.9598 | 33.4 | 166.4185 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.4529 | 69.7549 | 59.9713 | 65.8 | 166.4151 | 69.6437 | 60.0001 | 65.8 | 166.4584 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.4196 | 37.46 | 59.9598 | 33.4 | 166.4269 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.4613 | 69.7524 | 59.9713 | 65.8 | 166.4235 | 69.6433 | 60.0001 | 65.8 | 166.4667 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.4279 | 37.4596 | 59.9598 | 33.4 | 166.4352 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.4696 | 69.7509 | 59.9713 | 65.8 | 166.4318 | 69.6429 | 60.0001 | 65.8 | 166.475 | 53.6368 | 59.9886 | 49.6 | 166.4362 | 37.4593 | 59.9598 | 33.4 | 166.4435 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.4779 | 69.7493 | 59.9713 | 65.8 | 166.4402 | 69.6419 | 60.0001 | 65.8 | 166.4834 | 53.6344 | 59.9886 | 49.6 | 166.4446 | 37.4589 | 59.9598 | 33.4 | 166.4519 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.4863 | 69.7499 | 59.9713 | 65.8 | 166.4485 | 69.6409 | 60.0001 | 65.8 | 166.4917 | 53.632 | 59.9886 | 49.6 | 166.4529 | 37.4589 | 59.9598 | 33.4 | 166.4602 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.4946 | 69.7505 | 59.9713 | 65.8 | 166.4568 | 69.6404 | 60.0001 | 65.8 | 166.5001 | 53.6287 | 59.9886 | 49.6 | 166.4612 | 37.4589 | 59.9598 | 33.4 | 166.4685 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.503 | 69.7511 | 59.9713 | 65.8 | 166.4652 | 69.6398 | 60.0001 | 65.8 | 166.5084 | 53.6254 | 59.9886 | 49.6 | 166.4697 | 37.459 | 59.9598 | 33.4 | 166.4768 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.5113 | 69.7517 | 59.9713 | 65.8 | 166.4735 | 69.6393 | 60.0001 | 65.8 | 166.5167 | 53.6223 | 59.9886 | 49.6 | 166.478 | 37.459 | 59.9598 | 33.4 | 166.4852 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.5196 | 69.752 | 59.9713 | 65.8 | 166.4818 | 69.6387 | 60.0001 | 65.8 | 166.5251 | 53.6192 | 59.9886 | 49.6 | 166.4863 | 37.4589 | 59.9598 | 33.4 | 166.4935 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.528 | 69.7522 | 59.9713 | 65.8 | 166.4901 | 69.6382 | 60.0001 | 65.8 | 166.5334 | 53.6161 | 59.9886 | 49.6 | 166.4947 | 37.4588 | 59.9598 | 33.4 | 166.5018 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.5363 | 69.7525 | 59.9713 | 65.8 | 166.4985 | 69.6377 | 60.0001 | 65.8 | 166.5417 | 53.613 | 59.9886 | 49.6 | 166.503 | 37.4588 | 59.9598 | 33.4 | 166.5103 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.5446 | 69.7527 | 59.9713 | 65.8 | 166.5068 | 69.6372 | 60.0001 | 65.8 | 166.55 | 53.6096 | 59.9886 | 49.6 | 166.5113 | 37.4588 | 59.9598 | 33.4 | 166.5186 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.553 | 69.753 | 59.9713 | 65.8 | 166.5152 | 69.6367 | 60.0001 | 65.8 | 166.5584 | 53.6061 | 59.9886 | 49.6 | 166.5196 | 37.4588 | 59.9598 | 33.4 | 166.5269 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.5613 | 69.7533 | 59.9713 | 65.8 | 166.5235 | 69.6389 | 60.0001 | 65.8 | 166.5667 | 53.605 | 59.9886 | 49.6 | 166.528 | 37.4588 | 59.9598 | 33.4 | 166.5353 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.5696 | 69.7504 | 59.9713 | 65.8 | 166.5318 | 69.6411 | 60.0001 | 65.8 | 166.5751 | 53.6039 | 59.9886 | 49.6 | 166.5363 | 37.4585 | 59.9598 | 33.4 | 166.5436 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.578 | 69.7476 | 59.9713 | 65.8 | 166.5401 | 69.6435 | 60.0001 | 65.8 | 166.5834 | 53.6037 | 59.9886 | 49.6 | 166.5446 | 37.4582 | 59.9598 | 33.4 | 166.5519 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.5863 | 69.7441 | 59.9713 | 65.8 | 166.5485 | 69.6458 | 60.0001 | 65.8 | 166.5917 | 53.6035 | 59.9886 | 49.6 | 166.553 | 37.4575 | 59.9598 | 33.4 | 166.5602 | 21.3368 | 59.9771 | 17.2
166.5947 | 69.7406 | 59.9713 | 65.8 | 166.5568 | 69.6473 | 60.0001 | 65.8 | 166.6001 | 53.6031 | 59.9886 | 49.6 | 166.5613 | 37.4567 | 59.9598 | 33.4 | 166.5686 | 21.3364 | 59.9771 | 17.2
166.603 | 69.7375 | 59.9713 | 65.8 | 166.5652 | 69.6488 | 60.0001 | 65.8 | 166.6084 | 53.6028 | 59.9886 | 49.6 | 166.5696 | 37.4559 | 59.9598 | 33.4 | 166.5769 | 21.3361 | 59.9771 | 17.2
166.6113 | 69.7343 | 59.9713 | 65.8 | 166.5735 | 69.6503 | 60.0001 | 65.8 | 166.6168 | 53.6024 | 59.9886 | 49.6 | 166.5781 | 37.4551 | 59.9598 | 33.4 | 166.5852 | 21.3359 | 59.9771 | 17.2
166.6197 | 69.7312 | 59.9713 | 65.8 | 166.5818 | 69.6518 | 60.0001 | 65.8 | 166.6251 | 53.602 | 59.9886 | 49.6 | 166.5864 | 37.4534 | 59.9598 | 33.4 | 166.5936 | 21.3357 | 59.9771 | 17.2
166.628 | 69.728 | 59.9713 | 65.8 | 166.5902 | 69.6534 | 60.0001 | 65.8 | 166.6334 | 53.602 | 59.9886 | 49.6 | 166.5947 | 37.4516 | 59.9598 | 33.4 | 166.6019 | 21.3355 | 59.9771 | 17.2
166.6364 | 69.7249 | 59.9713 | 65.8 | 166.5985 | 69.6549 | 60.0001 | 65.8 | 166.6418 | 53.602 | 59.9886 | 49.6 | 166.6031 | 37.4499 | 59.954 | 33.4 | 166.6102 | 21.3353 | 59.9771 | 17.2
166.6447 | 69.7217 | 59.9713 | 65.8 | 166.6068 | 69.6543 | 60.0001 | 65.8 | 166.6501 | 53.602 | 59.9886 | 49.6 | 166.6114 | 37.4482 | 59.954 | 33.4 | 166.6185 | 21.3352 | 59.9771 | 17.2
166.653 | 69.7193 | 59.9713 | 65.8 | 166.6151 | 69.6538 | 60.0001 | 65.8 | 166.6584 | 53.602 | 59.9886 | 49.6 | 166.6197 | 37.4455 | 59.954 | 33.4 | 166.627 | 21.335 | 59.9771 | 17.2
166.6613 | 69.7168 | 59.9713 | 65.8 | 166.6235 | 69.6526 | 60.0001 | 65.8 | 166.6667 | 53.602 | 59.9886 | 49.6 | 166.6281 | 37.4427 | 59.954 | 33.4 | 166.6353 | 21.3348 | 59.9771 | 17.2
166.6697 | 69.7149 | 59.9713 | 65.8 | 166.6318 | 69.6514 | 60.0001 | 65.8 | 166.6751 | 53.602 | 59.9886 | 49.6 | 166.6364 | 37.4406 | 59.954 | 33.4 | 166.6436 | 21.3346 | 59.9771 | 17.2
166.678 | 69.7131 | 59.9713 | 65.8 | 166.6402 | 69.6506 | 60.0001 | 65.8 | 166.6834 | 53.6014 | 59.9886 | 49.6 | 166.6447 | 37.4385 | 59.954 | 33.4 | 166.652 | 21.3348 | 59.9771 | 17.2
166.6864 | 69.7104 | 59.9713 | 65.8 | 166.6485 | 69.6497 | 60.0001 | 65.8 | 166.6918 | 53.6008 | 59.9886 | 49.6 | 166.653 | 37.436 | 59.954 | 33.4 | 166.6603 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.6947 | 69.7078 | 59.9713 | 65.8 | 166.6568 | 69.6476 | 60.0001 | 65.8 | 166.7001 | 53.6001 | 59.9886 | 49.6 | 166.6614 | 37.4334 | 59.954 | 33.4 | 166.6686 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.703 | 69.7046 | 59.9713 | 65.8 | 166.6651 | 69.6456 | 60.0001 | 65.8 | 166.7084 | 53.5995 | 59.9886 | 49.6 | 166.6697 | 37.4324 | 59.954 | 33.4 | 166.6769 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7114 | 69.7013 | 59.9713 | 65.8 | 166.6735 | 69.6431 | 60.0116 | 65.8 | 166.7168 | 53.5989 | 59.9886 | 49.6 | 166.678 | 37.4315 | 59.954 | 33.4 | 166.6853 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7197 | 69.6981 | 59.9713 | 65.8 | 166.6818 | 69.6405 | 60.0116 | 65.8 | 166.7251 | 53.5983 | 59.9886 | 49.6 | 166.6865 | 37.4305 | 59.954 | 33.4 | 166.6936 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7281 | 69.6948 | 59.9713 | 65.8 | 166.6902 | 69.6388 | 60.0116 | 65.8 | 166.7335 | 53.5971 | 59.9886 | 49.6 | 166.6948 | 37.4295 | 59.954 | 33.4 | 166.7019 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7364 | 69.6934 | 59.9713 | 65.8 | 166.6985 | 69.6371 | 60.0116 | 65.8 | 166.7418 | 53.596 | 59.9886 | 49.6 | 166.7031 | 37.4299 | 59.954 | 33.4 | 166.7103 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7447 | 69.692 | 59.9713 | 65.8 | 166.7068 | 69.6354 | 60.0116 | 65.8 | 166.7501 | 53.5948 | 59.9886 | 49.6 | 166.7115 | 37.4302 | 59.954 | 33.4 | 166.7186 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7531 | 69.6917 | 59.9713 | 65.8 | 166.7151 | 69.6336 | 60.0116 | 65.8 | 166.7584 | 53.5937 | 59.9886 | 49.6 | 166.7198 | 37.4306 | 59.954 | 33.4 | 166.7269 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7614 | 69.6914 | 59.9713 | 65.8 | 166.7235 | 69.6325 | 60.0116 | 65.8 | 166.7668 | 53.5929 | 59.9886 | 49.6 | 166.7281 | 37.4309 | 59.954 | 33.4 | 166.7354 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7697 | 69.6907 | 59.9713 | 65.8 | 166.7318 | 69.6313 | 60.0116 | 65.8 | 166.7751 | 53.5921 | 59.9886 | 49.6 | 166.7365 | 37.4313 | 59.954 | 33.4 | 166.7437 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7781 | 69.6901 | 59.9713 | 65.8 | 166.7401 | 69.6308 | 60.0116 | 65.8 | 166.7834 | 53.5913 | 59.9886 | 49.6 | 166.7448 | 37.4316 | 59.954 | 33.4 | 166.752 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7864 | 69.6905 | 59.9713 | 65.8 | 166.7484 | 69.6304 | 60.0116 | 65.8 | 166.7918 | 53.5905 | 59.9886 | 49.6 | 166.7531 | 37.4314 | 59.954 | 33.4 | 166.7603 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.7947 | 69.691 | 59.9713 | 65.8 | 166.7568 | 69.6299 | 60.0116 | 65.8 | 166.8001 | 53.5897 | 59.9886 | 49.6 | 166.7615 | 37.4313 | 59.954 | 33.4 | 166.7687 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8031 | 69.6914 | 59.9713 | 65.8 | 166.7651 | 69.6294 | 60.0116 | 65.8 | 166.8085 | 53.5889 | 59.9886 | 49.6 | 166.7698 | 37.4313 | 59.954 | 33.4 | 166.777 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8114 | 69.6919 | 59.9713 | 65.8 | 166.7735 | 69.6286 | 60.0116 | 65.8 | 166.8168 | 53.5887 | 59.9886 | 49.6 | 166.7781 | 37.4313 | 59.954 | 33.4 | 166.7853 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8198 | 69.6923 | 59.9713 | 65.8 | 166.7818 | 69.6278 | 60.0116 | 65.8 | 166.8251 | 53.5884 | 59.9886 | 49.6 | 166.7866 | 37.4307 | 59.954 | 33.4 | 166.7937 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8281 | 69.6928 | 59.9713 | 65.8 | 166.7901 | 69.6266 | 60.0116 | 65.8 | 166.8334 | 53.5882 | 59.9886 | 49.6 | 166.7949 | 37.4301 | 59.954 | 33.4 | 166.802 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8364 | 69.6922 | 59.9713 | 65.8 | 166.7984 | 69.6254 | 60.0116 | 65.8 | 166.8418 | 53.5879 | 59.9886 | 49.6 | 166.8032 | 37.4295 | 59.954 | 33.4 | 166.8103 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8448 | 69.6916 | 59.9713 | 65.8 | 166.8068 | 69.6254 | 60.0116 | 65.8 | 166.8501 | 53.5882 | 59.9886 | 49.6 | 166.8116 | 37.429 | 59.954 | 33.4 | 166.8186 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8531 | 69.6934 | 59.9713 | 65.8 | 166.8151 | 69.6255 | 60.0116 | 65.8 | 166.8585 | 53.5884 | 59.9886 | 49.6 | 166.8199 | 37.4263 | 59.954 | 33.4 | 166.827 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8615 | 69.6952 | 59.9713 | 65.8 | 166.8235 | 69.6255 | 60.0116 | 65.8 | 166.8668 | 53.5887 | 59.9886 | 49.6 | 166.8282 | 37.4236 | 59.954 | 33.4 | 166.8353 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8698 | 69.6968 | 59.9713 | 65.8 | 166.8318 | 69.6255 | 60.0116 | 65.8 | 166.8751 | 53.5889 | 59.9886 | 49.6 | 166.8365 | 37.4211 | 59.954 | 33.4 | 166.8436 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8781 | 69.6984 | 59.9713 | 65.8 | 166.8401 | 69.6249 | 60.0116 | 65.8 | 166.8835 | 53.5895 | 59.9886 | 49.6 | 166.8449 | 37.4186 | 59.954 | 33.4 | 166.8521 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8865 | 69.6989 | 59.9713 | 65.8 | 166.8484 | 69.6243 | 60.0116 | 65.8 | 166.8918 | 53.59 | 59.9886 | 49.6 | 166.8532 | 37.4178 | 59.954 | 33.4 | 166.8604 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.8948 | 69.6993 | 59.9713 | 65.8 | 166.8568 | 69.624 | 60.0116 | 65.8 | 166.9001 | 53.5918 | 59.9886 | 49.6 | 166.8615 | 37.417 | 59.954 | 33.4 | 166.8687 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9031 | 69.6998 | 59.9713 | 65.8 | 166.8651 | 69.6237 | 60.0116 | 65.8 | 166.9084 | 53.5936 | 59.9886 | 49.6 | 166.8699 | 37.4165 | 59.954 | 33.4 | 166.8771 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9115 | 69.7002 | 59.9713 | 65.8 | 166.8734 | 69.6238 | 60.0116 | 65.8 | 166.9168 | 53.5954 | 59.9886 | 49.6 | 166.8782 | 37.4161 | 59.954 | 33.4 | 166.8854 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9198 | 69.7005 | 59.9771 | 65.8 | 166.8818 | 69.624 | 60.0116 | 65.8 | 166.9252 | 53.5972 | 59.9886 | 49.6 | 166.8865 | 37.4154 | 59.954 | 33.4 | 166.8937 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9282 | 69.7007 | 59.9771 | 65.8 | 166.8901 | 69.6224 | 60.0116 | 65.8 | 166.9335 | 53.5989 | 59.9886 | 49.6 | 166.895 | 37.4148 | 59.954 | 33.4 | 166.902 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9365 | 69.6974 | 59.9771 | 65.8 | 166.8985 | 69.6208 | 60.0116 | 65.8 | 166.9418 | 53.6005 | 59.9886 | 49.6 | 166.9033 | 37.4166 | 59.954 | 33.4 | 166.9104 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9448 | 69.694 | 59.9771 | 65.8 | 166.9068 | 69.6187 | 60.0116 | 65.8 | 166.9501 | 53.6023 | 59.9886 | 49.6 | 166.9116 | 37.4183 | 59.954 | 33.4 | 166.9187 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9532 | 69.6904 | 59.9771 | 65.8 | 166.9151 | 69.6166 | 60.0116 | 65.8 | 166.9585 | 53.604 | 59.9886 | 49.6 | 166.92 | 37.4201 | 59.954 | 33.4 | 166.927 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9615 | 69.6867 | 59.9771 | 65.8 | 166.9234 | 69.614 | 60.0116 | 65.8 | 166.9668 | 53.6055 | 59.9886 | 49.6 | 166.9283 | 37.4218 | 59.954 | 33.4 | 166.9354 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9698 | 69.6842 | 59.9771 | 65.8 | 166.9318 | 69.6115 | 60.0116 | 65.8 | 166.9752 | 53.607 | 59.9886 | 49.6 | 166.9366 | 37.4238 | 59.954 | 33.4 | 166.9437 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9782 | 69.6818 | 59.9771 | 65.8 | 166.9401 | 69.6066 | 60.0116 | 65.8 | 166.9835 | 53.6072 | 59.9886 | 49.6 | 166.945 | 37.4257 | 59.954 | 33.4 | 166.952 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9865 | 69.6793 | 59.9771 | 65.8 | 166.9485 | 69.6017 | 60.0116 | 65.8 | 166.9918 | 53.6074 | 59.9886 | 49.6 | 166.9533 | 37.4278 | 59.954 | 33.4 | 166.9603 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
166.9948 | 69.6768 | 59.9771 | 65.8 | 166.9568 | 69.5974 | 60.0116 | 65.8 | 167.0002 | 53.6073 | 59.9886 | 49.6 | 166.9616 | 37.4299 | 59.954 | 33.4 | 166.9688 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0032 | 69.6745 | 59.9771 | 65.8 | 166.9651 | 69.5932 | 60.0116 | 65.8 | 167.0085 | 53.6071 | 59.9886 | 49.6 | 166.97 | 37.432 | 59.954 | 33.4 | 166.9771 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0115 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 166.9734 | 69.5893 | 60.0116 | 65.8 | 167.0168 | 53.6071 | 59.9886 | 49.6 | 166.9783 | 37.4342 | 59.954 | 33.4 | 166.9854 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0198 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 166.9818 | 69.5855 | 60.0116 | 65.8 | 167.0251 | 53.607 | 59.9886 | 49.6 | 166.9866 | 37.436 | 59.954 | 33.4 | 166.9938 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0282 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 166.9901 | 69.5832 | 60.0116 | 65.8 | 167.0335 | 53.6068 | 59.9886 | 49.6 | 166.9951 | 37.4379 | 59.954 | 33.4 | 167.0021 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0365 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 166.9984 | 69.5808 | 60.0116 | 65.8 | 167.0418 | 53.6066 | 59.9886 | 49.6 | 167.0034 | 37.4397 | 59.954 | 33.4 | 167.0104 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0449 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0067 | 69.5795 | 60.0116 | 65.8 | 167.0502 | 53.6064 | 59.9886 | 49.6 | 167.0117 | 37.4415 | 59.954 | 33.4 | 167.0187 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0532 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0151 | 69.5782 | 60.0116 | 65.8 | 167.0585 | 53.6062 | 59.9886 | 49.6 | 167.0201 | 37.4409 | 59.954 | 33.4 | 167.0271 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0615 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0234 | 69.5786 | 60.0116 | 65.8 | 167.0668 | 53.607 | 59.9886 | 49.6 | 167.0284 | 37.4403 | 59.954 | 33.4 | 167.0354 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0699 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0318 | 69.579 | 60.0116 | 65.8 | 167.0752 | 53.6077 | 59.9886 | 49.6 | 167.0367 | 37.4397 | 59.954 | 33.4 | 167.0437 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0782 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0401 | 69.5787 | 60.0116 | 65.8 | 167.0835 | 53.6087 | 59.9886 | 49.6 | 167.045 | 37.4391 | 59.954 | 33.4 | 167.0521 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0865 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0484 | 69.5785 | 60.0116 | 65.8 | 167.0919 | 53.6098 | 59.9886 | 49.6 | 167.0534 | 37.4387 | 59.954 | 33.4 | 167.0604 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.0949 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0567 | 69.5793 | 60.0116 | 65.8 | 167.1002 | 53.6107 | 59.9886 | 49.6 | 167.0617 | 37.4383 | 59.954 | 33.4 | 167.0687 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1032 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0651 | 69.5801 | 60.0116 | 65.8 | 167.1085 | 53.6116 | 59.9886 | 49.6 | 167.07 | 37.4389 | 59.954 | 33.4 | 167.0771 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1115 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0734 | 69.5797 | 60.0116 | 65.8 | 167.1168 | 53.6126 | 59.9886 | 49.6 | 167.0784 | 37.4394 | 59.954 | 33.4 | 167.0854 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1199 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0818 | 69.5793 | 60.0116 | 65.8 | 167.1252 | 53.6136 | 59.9886 | 49.6 | 167.0867 | 37.4384 | 59.954 | 33.4 | 167.0938 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1282 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0901 | 69.5789 | 60.0116 | 65.8 | 167.1335 | 53.6146 | 59.9886 | 49.6 | 167.095 | 37.4373 | 59.954 | 33.4 | 167.1021 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1366 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.0984 | 69.5785 | 60.0116 | 65.8 | 167.1418 | 53.6156 | 59.9886 | 49.6 | 167.1035 | 37.4366 | 59.954 | 33.4 | 167.1105 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1449 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1067 | 69.5789 | 60.0116 | 65.8 | 167.1502 | 53.6151 | 59.9886 | 49.6 | 167.1118 | 37.4359 | 59.954 | 33.4 | 167.1188 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1532 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1151 | 69.5792 | 60.0116 | 65.8 | 167.1585 | 53.6145 | 59.9886 | 49.6 | 167.1201 | 37.4352 | 59.954 | 33.4 | 167.1271 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1616 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1234 | 69.5792 | 60.0116 | 65.8 | 167.1669 | 53.6139 | 59.9886 | 49.6 | 167.1285 | 37.4345 | 59.954 | 33.4 | 167.1355 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1699 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1317 | 69.5791 | 60.0116 | 65.8 | 167.1752 | 53.6133 | 59.9886 | 49.6 | 167.1368 | 37.4338 | 59.954 | 33.4 | 167.1438 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1783 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.14 | 69.5783 | 60.0116 | 65.8 | 167.1835 | 53.6128 | 59.9886 | 49.6 | 167.1451 | 37.4331 | 59.954 | 33.4 | 167.1521 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1866 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1484 | 69.5774 | 60.0116 | 65.8 | 167.1918 | 53.6122 | 59.9886 | 49.6 | 167.1535 | 37.4315 | 59.954 | 33.4 | 167.1604 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.1949 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1567 | 69.5773 | 60.0116 | 65.8 | 167.2002 | 53.6108 | 59.9886 | 49.6 | 167.1618 | 37.4299 | 59.954 | 33.4 | 167.1688 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2032 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1651 | 69.5772 | 60.0116 | 65.8 | 167.2086 | 53.6093 | 59.9886 | 49.6 | 167.1701 | 37.4298 | 59.954 | 33.4 | 167.1771 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2116 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1734 | 69.5771 | 60.0116 | 65.8 | 167.2169 | 53.607 | 59.9886 | 49.6 | 167.1785 | 37.4297 | 59.954 | 33.4 | 167.1854 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2199 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1817 | 69.577 | 60.0116 | 65.8 | 167.2252 | 53.6047 | 59.9886 | 49.6 | 167.1868 | 37.4297 | 59.954 | 33.4 | 167.1938 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2283 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.19 | 69.577 | 60.0116 | 65.8 | 167.2335 | 53.603 | 59.9886 | 49.6 | 167.1951 | 37.4296 | 59.954 | 33.4 | 167.2021 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2366 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.1984 | 69.5769 | 60.0116 | 65.8 | 167.2419 | 53.6013 | 59.9886 | 49.6 | 167.2036 | 37.4295 | 59.954 | 33.4 | 167.2104 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2449 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.2067 | 69.5772 | 60.0116 | 65.8 | 167.2502 | 53.5999 | 59.9886 | 49.6 | 167.2119 | 37.4294 | 59.954 | 33.4 | 167.2189 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2533 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.2151 | 69.5775 | 60.0116 | 65.8 | 167.2585 | 53.5984 | 59.9886 | 49.6 | 167.2202 | 37.4256 | 59.954 | 33.4 | 167.2272 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2616 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.2234 | 69.5771 | 60.0116 | 65.8 | 167.2668 | 53.5971 | 59.9886 | 49.6 | 167.2285 | 37.4219 | 59.954 | 33.4 | 167.2355 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.27 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.2317 | 69.5768 | 60.0116 | 65.8 | 167.2752 | 53.5957 | 59.9886 | 49.6 | 167.2369 | 37.418 | 59.954 | 33.4 | 167.2438 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2783 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.24 | 69.5777 | 60.0116 | 65.8 | 167.2836 | 53.5953 | 59.9886 | 49.6 | 167.2452 | 37.4141 | 59.954 | 33.4 | 167.2522 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.2866 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.2484 | 69.5786 | 60.0116 | 65.8 | 167.2919 | 53.5948 | 59.9886 | 49.6 | 167.2535 | 37.4102 | 59.954 | 33.4 | 167.2605 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.295 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.2567 | 69.5802 | 60.0116 | 65.8 | 167.3002 | 53.5941 | 59.9886 | 49.6 | 167.2619 | 37.4064 | 59.954 | 33.4 | 167.2688 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.3033 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.265 | 69.5818 | 60.0116 | 65.8 | 167.3085 | 53.5934 | 59.9886 | 49.6 | 167.2702 | 37.4028 | 59.954 | 33.4 | 167.2772 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.3116 | 69.6722 | 59.9771 | 65.8 | 167.2733 | 69.5835 | 60.0116 | 65.8 | 167.3169 | 53.5928 | 59.9886 | 49.6 | 167.2785 | 37.3992 | 59.954 | 33.4 | 167.2855 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.32 | 69.6718 | 59.9771 | 65.8 | 167.2817 | 69.5851 | 60.0116 | 65.8 | 167.3252 | 53.5921 | 59.9886 | 49.6 | 167.2869 | 37.3957 | 59.954 | 33.4 | 167.2938 | 21.3349 | 59.9771 | 17.2
167.3283 | 69.6714 | 59.9771 | 65.8 | 167.29 | 69.5867 | 60.0116 | 65.8 | 167.3336 | 53.5887 | 59.9886 | 49.6 | 167.2952 | 37.3921 | 59.954 | 33.4 | 167.3021 | 21.3289 | 59.9771 | 17.2
167.3366 | 69.671 | 59.9771 | 65.8 | 167.2984 | 69.5883 | 60.0116 | 65.8 | 167.3419 | 53.5852 | 59.9886 | 49.6 | 167.3035 | 37.3923 | 59.954 | 33.4 | 167.3105 | 21.3229 | 59.9771 | 17.2
167.345 | 69.6706 | 59.9771 | 65.8 | 167.3067 | 69.5892 | 60.0116 | 65.8 | 167.3502 | 53.5818 | 59.9886 | 49.6 | 167.312 | 37.3924 | 59.954 | 33.4 | 167.3188 | 21.317 | 59.9771 | 17.2
167.3533 | 69.6702 | 59.9771 | 65.8 | 167.315 | 69.59 | 60.0116 | 65.8 | 167.3586 | 53.5783 | 59.9886 | 49.6 | 167.3203 | 37.3909 | 59.954 | 33.4 | 167.3271 | 21.311 | 59.9771 | 17.2
167.3616 | 69.6698 | 59.9771 | 65.8 | 167.3233 | 69.5896 | 60.0116 | 65.8 | 167.3669 | 53.5749 | 59.9886 | 49.6 | 167.3286 | 37.3893 | 59.954 | 33.4 | 167.3356 | 21.305 | 59.9771 | 17.2
167.37 | 69.6691 | 59.9771 | 65.8 | 167.3317 | 69.5892 | 60.0116 | 65.8 | 167.3752 | 53.5714 | 59.9886 | 49.6 | 167.337 | 37.3852 | 59.954 | 33.4 | 167.3439 | 21.2991 | 59.9771 | 17.2
167.3783 | 69.6684 | 59.9771 | 65.8 | 167.34 | 69.5872 | 60.0116 | 65.8 | 167.3835 | 53.569 | 59.9886 | 49.6 | 167.3453 | 37.381 | 59.954 | 33.4 | 167.3522 | 21.2931 | 59.9771 | 17.2
167.3867 | 69.6678 | 59.9771 | 65.8 | 167.3484 | 69.5852 | 60.0116 | 65.8 | 167.3919 | 53.5665 | 59.9886 | 49.6 | 167.3536 | 37.3766 | 59.954 | 33.4 | 167.3605 | 21.2871 | 59.9771 | 17.2
167.395 | 69.6671 | 59.9771 | 65.8 | 167.3567 | 69.5832 | 60.0116 | 65.8 | 167.4002 | 53.5641 | 59.9886 | 49.6 | 167.362 | 37.3721 | 59.954 | 33.4 | 167.3689 | 21.2812 | 59.9771 | 17.2
167.4033 | 69.6666 | 59.9771 | 65.8 | 167.365 | 69.5812 | 60.0116 | 65.8 | 167.4086 | 53.5617 | 59.9886 | 49.6 | 167.3703 | 37.3679 | 59.954 | 33.4 | 167.3772 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.4117 | 69.666 | 59.9771 | 65.8 | 167.3733 | 69.5781 | 60.0116 | 65.8 | 167.4169 | 53.5609 | 59.9886 | 49.6 | 167.3786 | 37.3638 | 59.954 | 33.4 | 167.3855 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.42 | 69.6655 | 59.9771 | 65.8 | 167.3817 | 69.5749 | 60.0116 | 65.8 | 167.4252 | 53.5602 | 59.9886 | 49.6 | 167.387 | 37.3596 | 59.954 | 33.4 | 167.3939 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.4283 | 69.665 | 59.9771 | 65.8 | 167.39 | 69.5736 | 60.0116 | 65.8 | 167.4336 | 53.5578 | 59.9886 | 49.6 | 167.3953 | 37.3554 | 59.954 | 33.4 | 167.4022 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.4367 | 69.6645 | 59.9771 | 65.8 | 167.3983 | 69.5724 | 60.0116 | 65.8 | 167.4419 | 53.5554 | 59.9886 | 49.6 | 167.4036 | 37.3532 | 59.954 | 33.4 | 167.4105 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.445 | 69.6639 | 59.9771 | 65.8 | 167.4066 | 69.5712 | 60.0116 | 65.8 | 167.4503 | 53.553 | 59.9886 | 49.6 | 167.412 | 37.351 | 59.954 | 33.4 | 167.4189 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.4533 | 69.663 | 59.9771 | 65.8 | 167.415 | 69.5699 | 60.0116 | 65.8 | 167.4586 | 53.5506 | 59.9886 | 49.6 | 167.4203 | 37.3516 | 59.954 | 33.4 | 167.4272 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.4617 | 69.662 | 59.9771 | 65.8 | 167.4233 | 69.5683 | 60.0116 | 65.8 | 167.4669 | 53.5481 | 59.9886 | 49.6 | 167.4286 | 37.3521 | 59.954 | 33.4 | 167.4355 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.47 | 69.6596 | 59.9771 | 65.8 | 167.4317 | 69.5667 | 60.0116 | 65.8 | 167.4752 | 53.5457 | 59.9886 | 49.6 | 167.437 | 37.3527 | 59.954 | 33.4 | 167.4438 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.4784 | 69.6571 | 59.9771 | 65.8 | 167.44 | 69.5651 | 60.0116 | 65.8 | 167.4836 | 53.5428 | 59.9886 | 49.6 | 167.4454 | 37.3533 | 59.954 | 33.4 | 167.4523 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.4867 | 69.6549 | 59.9771 | 65.8 | 167.4483 | 69.5635 | 60.0116 | 65.8 | 167.4919 | 53.5399 | 59.9886 | 49.6 | 167.4537 | 37.3536 | 59.954 | 33.4 | 167.4606 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.495 | 69.6527 | 59.9771 | 65.8 | 167.4567 | 69.5637 | 60.0116 | 65.8 | 167.5002 | 53.538 | 59.9886 | 49.6 | 167.462 | 37.3539 | 59.954 | 33.4 | 167.4689 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5034 | 69.651 | 59.9771 | 65.8 | 167.465 | 69.564 | 60.0116 | 65.8 | 167.5086 | 53.5361 | 59.9886 | 49.6 | 167.4704 | 37.3543 | 59.954 | 33.4 | 167.4773 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5117 | 69.6494 | 59.9771 | 65.8 | 167.4734 | 69.5628 | 60.0116 | 65.8 | 167.5169 | 53.5357 | 59.9886 | 49.6 | 167.4787 | 37.3546 | 59.954 | 33.4 | 167.4856 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5201 | 69.6477 | 59.9771 | 65.8 | 167.4817 | 69.5615 | 60.0116 | 65.8 | 167.5253 | 53.5354 | 59.9886 | 49.6 | 167.487 | 37.3547 | 59.954 | 33.4 | 167.4939 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5284 | 69.646 | 59.9771 | 65.8 | 167.49 | 69.561 | 60.0116 | 65.8 | 167.5336 | 53.5357 | 59.9886 | 49.6 | 167.4954 | 37.3548 | 59.954 | 33.4 | 167.5022 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5367 | 69.6451 | 59.9771 | 65.8 | 167.4983 | 69.5605 | 60.0116 | 65.8 | 167.5419 | 53.5361 | 59.9886 | 49.6 | 167.5037 | 37.3553 | 59.954 | 33.4 | 167.5106 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.545 | 69.6441 | 59.9771 | 65.8 | 167.5067 | 69.5612 | 60.0116 | 65.8 | 167.5502 | 53.5365 | 59.9886 | 49.6 | 167.512 | 37.3559 | 59.954 | 33.4 | 167.5189 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5534 | 69.6446 | 59.9771 | 65.8 | 167.515 | 69.5618 | 60.0116 | 65.8 | 167.5586 | 53.5368 | 59.9886 | 49.6 | 167.5204 | 37.3564 | 59.954 | 33.4 | 167.5272 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5617 | 69.6452 | 59.9771 | 65.8 | 167.5233 | 69.5617 | 60.0116 | 65.8 | 167.567 | 53.5374 | 59.9886 | 49.6 | 167.5287 | 37.357 | 59.954 | 33.4 | 167.5356 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5701 | 69.6457 | 59.9771 | 65.8 | 167.5316 | 69.5615 | 60.0116 | 65.8 | 167.5753 | 53.5379 | 59.9886 | 49.6 | 167.537 | 37.3576 | 59.954 | 33.4 | 167.5439 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5784 | 69.6463 | 59.9771 | 65.8 | 167.54 | 69.5606 | 60.0116 | 65.8 | 167.5836 | 53.5384 | 59.9886 | 49.6 | 167.5455 | 37.3583 | 59.954 | 33.4 | 167.5522 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5867 | 69.6461 | 59.9771 | 65.8 | 167.5483 | 69.5598 | 60.0116 | 65.8 | 167.5919 | 53.5389 | 59.9886 | 49.6 | 167.5538 | 37.3583 | 59.954 | 33.4 | 167.5607 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.5951 | 69.6459 | 59.9771 | 65.8 | 167.5567 | 69.5596 | 60.0116 | 65.8 | 167.6003 | 53.5394 | 59.9886 | 49.6 | 167.5621 | 37.3584 | 59.954 | 33.4 | 167.569 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6034 | 69.6458 | 59.9771 | 65.8 | 167.565 | 69.5595 | 60.0116 | 65.8 | 167.6086 | 53.5399 | 59.9886 | 49.6 | 167.5705 | 37.3585 | 59.954 | 33.4 | 167.5773 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6118 | 69.6456 | 59.9771 | 65.8 | 167.5733 | 69.5587 | 60.0116 | 65.8 | 167.6169 | 53.5398 | 59.9886 | 49.6 | 167.5788 | 37.3586 | 59.954 | 33.4 | 167.5856 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6201 | 69.6453 | 59.9771 | 65.8 | 167.5816 | 69.5578 | 60.0116 | 65.8 | 167.6253 | 53.5398 | 59.9886 | 49.6 | 167.5871 | 37.358 | 59.954 | 33.4 | 167.594 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6284 | 69.645 | 59.9771 | 65.8 | 167.59 | 69.557 | 60.0116 | 65.8 | 167.6336 | 53.5387 | 59.9886 | 49.6 | 167.5955 | 37.3573 | 59.954 | 33.4 | 167.6023 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6367 | 69.644 | 59.9771 | 65.8 | 167.5983 | 69.5561 | 60.0116 | 65.8 | 167.642 | 53.5377 | 59.9886 | 49.6 | 167.6038 | 37.3567 | 59.954 | 33.4 | 167.6106 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6451 | 69.6431 | 59.9771 | 65.8 | 167.6067 | 69.5549 | 60.0116 | 65.8 | 167.6503 | 53.5364 | 59.9886 | 49.6 | 167.6121 | 37.3561 | 59.954 | 33.4 | 167.619 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6534 | 69.6421 | 59.9771 | 65.8 | 167.615 | 69.5537 | 60.0116 | 65.8 | 167.6586 | 53.5351 | 59.9886 | 49.6 | 167.6204 | 37.3553 | 59.954 | 33.4 | 167.6273 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6618 | 69.6411 | 59.9771 | 65.8 | 167.6233 | 69.5525 | 60.0116 | 65.8 | 167.6669 | 53.5338 | 59.9886 | 49.6 | 167.6288 | 37.3544 | 59.954 | 33.4 | 167.6356 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6701 | 69.6404 | 59.9771 | 65.8 | 167.6316 | 69.5513 | 60.0116 | 65.8 | 167.6753 | 53.5324 | 59.9886 | 49.6 | 167.6371 | 37.3541 | 59.954 | 33.4 | 167.6439 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6784 | 69.6396 | 59.9771 | 65.8 | 167.64 | 69.5472 | 60.0116 | 65.8 | 167.6836 | 53.531 | 59.9886 | 49.6 | 167.6454 | 37.3538 | 59.954 | 33.4 | 167.6523 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6868 | 69.6401 | 59.9771 | 65.8 | 167.6483 | 69.5432 | 60.0116 | 65.8 | 167.692 | 53.5297 | 59.9886 | 49.6 | 167.6539 | 37.3533 | 59.954 | 33.4 | 167.6606 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.6951 | 69.6406 | 59.9771 | 65.8 | 167.6566 | 69.5391 | 60.0116 | 65.8 | 167.7003 | 53.5282 | 59.9886 | 49.6 | 167.6622 | 37.3529 | 59.954 | 33.4 | 167.6689 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.7034 | 69.6412 | 59.9771 | 65.8 | 167.6649 | 69.5351 | 60.0116 | 65.8 | 167.7086 | 53.5267 | 59.9886 | 49.6 | 167.6705 | 37.3526 | 59.954 | 33.4 | 167.6774 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.7118 | 69.6419 | 59.9771 | 65.8 | 167.6733 | 69.5311 | 60.0116 | 65.8 | 167.717 | 53.5254 | 59.9886 | 49.6 | 167.6789 | 37.3524 | 59.954 | 33.4 | 167.6857 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.7201 | 69.6421 | 59.9771 | 65.8 | 167.6816 | 69.527 | 60.0116 | 65.8 | 167.7253 | 53.5241 | 59.9886 | 49.6 | 167.6872 | 37.3522 | 59.954 | 33.4 | 167.694 | 21.2752 | 59.9771 | 17.2
167.7285 | 69.6424 | 59.9771 | 65.8 | 167.69 | 69.523 | 60.0116 | 65.8 | 167.7336 | 53.5233 | 59.9886 | 49.6 | 167.6955 | 37.3519 | 59.954 | 33.4 | 167.7023 | 21.2673 | 59.9771 | 17.2
167.7368 | 69.6433 | 59.9771 | 65.8 | 167.6983 | 69.5191 | 60.0116 | 65.8 | 167.7419 | 53.5226 | 59.9886 | 49.6 | 167.7039 | 37.3512 | 59.954 | 33.4 | 167.7107 | 21.2594 | 59.9771 | 17.2
167.7451 | 69.6442 | 59.9771 | 65.8 | 167.7066 | 69.5151 | 60.0116 | 65.8 | 167.7503 | 53.5218 | 59.9886 | 49.6 | 167.7122 | 37.3504 | 59.954 | 33.4 | 167.719 | 21.2515 | 59.9771 | 17.2
167.7535 | 69.645 | 59.9771 | 65.8 | 167.7149 | 69.5111 | 60.0116 | 65.8 | 167.7586 | 53.5211 | 59.9886 | 49.6 | 167.7205 | 37.3496 | 59.954 | 33.4 | 167.7273 | 21.2437 | 59.9771 | 17.2
167.7618 | 69.6459 | 59.9771 | 65.8 | 167.7233 | 69.51 | 60.0116 | 65.8 | 167.767 | 53.5203 | 59.9886 | 49.6 | 167.7289 | 37.3488 | 59.954 | 33.4 | 167.7357 | 21.2358 | 59.9771 | 17.2
167.7701 | 69.6455 | 59.9771 | 65.8 | 167.7316 | 69.5089 | 60.0116 | 65.8 | 167.7753 | 53.5196 | 59.9886 | 49.6 | 167.7372 | 37.3477 | 59.954 | 33.4 | 167.744 | 21.2279 | 59.9771 | 17.2
167.7785 | 69.645 | 59.9771 | 65.8 | 167.74 | 69.5077 | 60.0116 | 65.8 | 167.7836 | 53.5189 | 59.9886 | 49.6 | 167.7455 | 37.3465 | 59.954 | 33.4 | 167.7523 | 21.22 | 59.9771 | 17.2
167.7868 | 69.6446 | 59.9771 | 65.8 | 167.7483 | 69.5066 | 60.0116 | 65.8 | 167.792 | 53.5182 | 59.9886 | 49.6 | 167.754 | 37.3453 | 59.954 | 33.4 | 167.7607 | 21.2121 | 59.9771 | 17.2
167.7951 | 69.6442 | 59.9771 | 65.8 | 167.7566 | 69.5055 | 60.0116 | 65.8 | 167.8003 | 53.5182 | 59.9886 | 49.6 | 167.7623 | 37.3441 | 59.954 | 33.4 | 167.769 | 21.2042 | 59.9771 | 17.2
167.8035 | 69.6448 | 59.9771 | 65.8 | 167.7649 | 69.5043 | 60.0116 | 65.8 | 167.8087 | 53.5182 | 59.9886 | 49.6 | 167.7706 | 37.3429 | 59.954 | 33.4 | 167.7773 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8118 | 69.6453 | 59.9771 | 65.8 | 167.7733 | 69.5043 | 60.0116 | 65.8 | 167.817 | 53.5184 | 59.9886 | 49.6 | 167.779 | 37.3417 | 59.954 | 33.4 | 167.7856 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8202 | 69.6452 | 59.9771 | 65.8 | 167.7816 | 69.5043 | 60.0116 | 65.8 | 167.8253 | 53.5186 | 59.9886 | 49.6 | 167.7873 | 37.3416 | 59.954 | 33.4 | 167.7941 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8285 | 69.6451 | 59.9771 | 65.8 | 167.7899 | 69.5042 | 60.0116 | 65.8 | 167.8336 | 53.5187 | 59.9886 | 49.6 | 167.7956 | 37.3415 | 59.954 | 33.4 | 167.8024 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8368 | 69.6448 | 59.9771 | 65.8 | 167.7982 | 69.504 | 60.0116 | 65.8 | 167.842 | 53.5188 | 59.9886 | 49.6 | 167.8039 | 37.3409 | 59.954 | 33.4 | 167.8107 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8452 | 69.6445 | 59.9771 | 65.8 | 167.8066 | 69.5045 | 60.0116 | 65.8 | 167.8503 | 53.5191 | 59.9886 | 49.6 | 167.8123 | 37.3403 | 59.954 | 33.4 | 167.8191 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8535 | 69.6421 | 59.9771 | 65.8 | 167.8149 | 69.5049 | 60.0116 | 65.8 | 167.8586 | 53.5195 | 59.9886 | 49.6 | 167.8206 | 37.3403 | 59.954 | 33.4 | 167.8274 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8618 | 69.6397 | 59.9771 | 65.8 | 167.8233 | 69.5053 | 60.0116 | 65.8 | 167.867 | 53.5198 | 59.9886 | 49.6 | 167.8289 | 37.3402 | 59.954 | 33.4 | 167.8357 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8702 | 69.6372 | 59.9771 | 65.8 | 167.8316 | 69.5058 | 60.0116 | 65.8 | 167.8753 | 53.5201 | 59.9886 | 49.6 | 167.8373 | 37.3394 | 59.954 | 33.4 | 167.844 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8785 | 69.6348 | 59.9771 | 65.8 | 167.8399 | 69.5079 | 60.0116 | 65.8 | 167.8837 | 53.5205 | 59.9886 | 49.6 | 167.8456 | 37.3386 | 59.954 | 33.4 | 167.8524 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8868 | 69.6324 | 59.9771 | 65.8 | 167.8482 | 69.51 | 60.0116 | 65.8 | 167.892 | 53.5208 | 59.9886 | 49.6 | 167.8539 | 37.3378 | 59.954 | 33.4 | 167.8607 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.8952 | 69.63 | 59.9771 | 65.8 | 167.8566 | 69.5122 | 60.0116 | 65.8 | 167.9003 | 53.5223 | 59.9886 | 49.6 | 167.8624 | 37.337 | 59.954 | 33.4 | 167.869 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9035 | 69.6274 | 59.9771 | 65.8 | 167.8649 | 69.5143 | 60.0116 | 65.8 | 167.9087 | 53.5237 | 59.9886 | 49.6 | 167.8707 | 37.3357 | 59.954 | 33.4 | 167.8774 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9119 | 69.6248 | 59.9771 | 65.8 | 167.8733 | 69.5166 | 60.0116 | 65.8 | 167.917 | 53.5254 | 59.9886 | 49.6 | 167.879 | 37.3345 | 59.954 | 33.4 | 167.8857 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9202 | 69.6225 | 59.9886 | 65.8 | 167.8816 | 69.5189 | 60.0116 | 65.8 | 167.9254 | 53.5271 | 59.9886 | 49.6 | 167.8874 | 37.3338 | 59.954 | 33.4 | 167.894 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9285 | 69.6201 | 59.9886 | 65.8 | 167.8899 | 69.5206 | 60.0116 | 65.8 | 167.9337 | 53.5285 | 59.9886 | 49.6 | 167.8957 | 37.333 | 59.954 | 33.4 | 167.9025 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9369 | 69.6198 | 59.9886 | 65.8 | 167.8982 | 69.5223 | 60.0116 | 65.8 | 167.942 | 53.5299 | 59.9886 | 49.6 | 167.904 | 37.3323 | 59.954 | 33.4 | 167.9108 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9452 | 69.6195 | 59.9886 | 65.8 | 167.9066 | 69.524 | 60.0116 | 65.8 | 167.9503 | 53.5313 | 59.9886 | 49.6 | 167.9124 | 37.3316 | 59.954 | 33.4 | 167.9191 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9535 | 69.6193 | 59.9886 | 65.8 | 167.9149 | 69.5257 | 60.0116 | 65.8 | 167.9587 | 53.5327 | 59.9886 | 49.6 | 167.9207 | 37.3316 | 59.954 | 33.4 | 167.9274 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9619 | 69.619 | 59.9886 | 65.8 | 167.9232 | 69.5257 | 60.0116 | 65.8 | 167.967 | 53.5352 | 59.9886 | 49.6 | 167.929 | 37.3316 | 59.954 | 33.4 | 167.9358 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9702 | 69.6188 | 59.9886 | 65.8 | 167.9315 | 69.5257 | 60.0116 | 65.8 | 167.9753 | 53.5378 | 59.9886 | 49.6 | 167.9374 | 37.3325 | 59.954 | 33.4 | 167.9441 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9785 | 69.6185 | 59.9886 | 65.8 | 167.9399 | 69.5257 | 60.0116 | 65.8 | 167.9837 | 53.5372 | 59.9886 | 49.6 | 167.9457 | 37.3333 | 59.954 | 33.4 | 167.9524 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9869 | 69.6185 | 59.9886 | 65.8 | 167.9482 | 69.5257 | 60.0116 | 65.8 | 167.992 | 53.5367 | 59.9886 | 49.6 | 167.954 | 37.334 | 59.954 | 33.4 | 167.9608 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
167.9952 | 69.6186 | 59.9886 | 65.8 | 167.9566 | 69.5266 | 60.0116 | 65.8 | 168.0004 | 53.5353 | 59.9886 | 49.6 | 167.9625 | 37.3348 | 59.954 | 33.4 | 167.9691 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
168.0035 | 69.6203 | 59.9886 | 65.8 | 167.9649 | 69.5275 | 60.0116 | 65.8 | 168.0087 | 53.5339 | 59.9886 | 49.6 | 167.9708 | 37.3356 | 59.954 | 33.4 | 167.9774 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
168.0119 | 69.622 | 59.9886 | 65.8 | 167.9732 | 69.5284 | 60.0116 | 65.8 | 168.017 | 53.5326 | 59.9886 | 49.6 | 167.9791 | 37.3363 | 59.954 | 33.4 | 167.9857 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
168.0202 | 69.623 | 59.9886 | 65.8 | 167.9815 | 69.5293 | 60.0116 | 65.8 | 168.0253 | 53.5312 | 59.9886 | 49.6 | 167.9875 | 37.3371 | 59.954 | 33.4 | 167.9941 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
168.0286 | 69.624 | 59.9886 | 65.8 | 167.9899 | 69.5309 | 60.0116 | 65.8 | 168.0337 | 53.5298 | 59.9886 | 49.6 | 167.9958 | 37.3379 | 59.954 | 33.4 | 168.0024 | 21.1963 | 59.9771 | 17.2
168.0369 | 69.6243 | 59.9886 | 65.8 | 167.9982 | 69.5326 | 60.0116 | 65.8 | 168.042 | 53.5284 | 59.9886 | 49.6 | 168.0041 | 37.3386 | 59.954 | 33.4 | 168.0107 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.0452 | 69.6246 | 59.9886 | 65.8 | 168.0066 | 69.5343 | 60.0116 | 65.8 | 168.0504 | 53.5268 | 59.9886 | 49.6 | 168.0124 | 37.3394 | 59.954 | 33.4 | 168.0192 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.0536 | 69.625 | 59.9886 | 65.8 | 168.0149 | 69.5359 | 60.0116 | 65.8 | 168.0587 | 53.5252 | 59.9886 | 49.6 | 168.0208 | 37.3394 | 59.954 | 33.4 | 168.0275 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.0619 | 69.6254 | 59.9886 | 65.8 | 168.0232 | 69.5348 | 60.0116 | 65.8 | 168.067 | 53.5228 | 59.9886 | 49.6 | 168.0291 | 37.3394 | 59.954 | 33.4 | 168.0358 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.0702 | 69.6257 | 59.9886 | 65.8 | 168.0315 | 69.5336 | 60.0116 | 65.8 | 168.0754 | 53.5203 | 59.9886 | 49.6 | 168.0374 | 37.3395 | 59.954 | 33.4 | 168.0442 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.0786 | 69.626 | 59.9886 | 65.8 | 168.0399 | 69.5321 | 60.0116 | 65.8 | 168.0837 | 53.5188 | 59.9886 | 49.6 | 168.0458 | 37.3396 | 59.954 | 33.4 | 168.0525 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.0869 | 69.6241 | 59.9886 | 65.8 | 168.0482 | 69.5307 | 60.0116 | 65.8 | 168.092 | 53.5172 | 59.9886 | 49.6 | 168.0541 | 37.3398 | 59.954 | 33.4 | 168.0608 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.0952 | 69.6221 | 59.9886 | 65.8 | 168.0565 | 69.5293 | 60.0116 | 65.8 | 168.1003 | 53.516 | 59.9886 | 49.6 | 168.0624 | 37.3399 | 59.954 | 33.4 | 168.0691 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1036 | 69.6208 | 59.9886 | 65.8 | 168.0648 | 69.5278 | 60.0116 | 65.8 | 168.1087 | 53.5148 | 59.9886 | 49.6 | 168.0709 | 37.3401 | 59.954 | 33.4 | 168.0775 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1119 | 69.6195 | 59.9886 | 65.8 | 168.0732 | 69.5256 | 60.0116 | 65.8 | 168.1171 | 53.5136 | 59.9886 | 49.6 | 168.0792 | 37.3402 | 59.954 | 33.4 | 168.0858 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1202 | 69.6174 | 59.9886 | 65.8 | 168.0816 | 69.5234 | 60.0116 | 65.8 | 168.1254 | 53.5124 | 59.9886 | 49.6 | 168.0875 | 37.3398 | 59.954 | 33.4 | 168.0941 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1286 | 69.6154 | 59.9886 | 65.8 | 168.0899 | 69.5212 | 60.0116 | 65.8 | 168.1337 | 53.5104 | 59.9886 | 49.6 | 168.0959 | 37.3393 | 59.954 | 33.4 | 168.1025 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1369 | 69.6132 | 59.9886 | 65.8 | 168.0982 | 69.519 | 60.0116 | 65.8 | 168.142 | 53.5085 | 59.9886 | 49.6 | 168.1042 | 37.3383 | 59.954 | 33.4 | 168.1108 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1452 | 69.6111 | 59.9886 | 65.8 | 168.1065 | 69.5196 | 60.0116 | 65.8 | 168.1504 | 53.5087 | 59.9886 | 49.6 | 168.1125 | 37.3374 | 59.954 | 33.4 | 168.1191 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1536 | 69.6071 | 59.9886 | 65.8 | 168.1149 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.1587 | 53.5089 | 59.9886 | 49.6 | 168.1209 | 37.3356 | 59.954 | 33.4 | 168.1274 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1619 | 69.6032 | 59.9886 | 65.8 | 168.1232 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.1671 | 53.5089 | 59.9886 | 49.6 | 168.1292 | 37.3338 | 59.954 | 33.4 | 168.1359 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1703 | 69.6009 | 59.9886 | 65.8 | 168.1316 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.1754 | 53.5089 | 59.9886 | 49.6 | 168.1375 | 37.3324 | 59.954 | 33.4 | 168.1442 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1786 | 69.5985 | 59.9886 | 65.8 | 168.1399 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.1837 | 53.5085 | 59.9886 | 49.6 | 168.1459 | 37.331 | 59.954 | 33.4 | 168.1525 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1869 | 69.5961 | 59.9886 | 65.8 | 168.1482 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.1921 | 53.5082 | 59.9886 | 49.6 | 168.1542 | 37.3296 | 59.954 | 33.4 | 168.1609 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.1953 | 69.5936 | 59.9886 | 65.8 | 168.1565 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.2004 | 53.5079 | 59.9886 | 49.6 | 168.1625 | 37.3283 | 59.954 | 33.4 | 168.1692 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.2036 | 69.5919 | 59.9886 | 65.8 | 168.1649 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.2087 | 53.5076 | 59.9886 | 49.6 | 168.171 | 37.3275 | 59.954 | 33.4 | 168.1775 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.2119 | 69.5902 | 59.9886 | 65.8 | 168.1732 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.217 | 53.5071 | 59.9886 | 49.6 | 168.1793 | 37.3268 | 59.954 | 33.4 | 168.1858 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.2202 | 69.5885 | 59.9886 | 65.8 | 168.1815 | 69.5203 | 60.0116 | 65.8 | 168.2254 | 53.5066 | 59.9886 | 49.6 | 168.1876 | 37.3271 | 59.954 | 33.4 | 168.1942 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.2286 | 69.5868 | 59.9886 | 65.8 | 168.1898 | 69.513 | 60.0116 | 65.8 | 168.2337 | 53.5068 | 59.9886 | 49.6 | 168.1959 | 37.3275 | 59.954 | 33.4 | 168.2025 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.2369 | 69.5869 | 59.9886 | 65.8 | 168.1982 | 69.5057 | 60.0116 | 65.8 | 168.2421 | 53.507 | 59.9886 | 49.6 | 168.2043 | 37.3285 | 59.954 | 33.4 | 168.2108 | 21.1962 | 59.9771 | 17.2
168.2453 | 69.587 | 59.9886 | 65.8 | 168.2065 | 69.4981 | 60.0116 | 65.8 | 168.2504 | 53.5081 | 59.9886 | 49.6 | 168.2126 | 37.3295 | 59.954 | 33.4 | 168.2192 | 21.1925 | 59.9771 | 17.2
168.2536 | 69.585 | 59.9886 | 65.8 | 168.2149 | 69.4904 | 60.0116 | 65.8 | 168.2587 | 53.5092 | 59.9886 | 49.6 | 168.2209 | 37.3301 | 59.954 | 33.4 | 168.2275 | 21.1887 | 59.9771 | 17.2
168.2619 | 69.583 | 59.9886 | 65.8 | 168.2232 | 69.4828 | 60.0116 | 65.8 | 168.2671 | 53.5102 | 59.9886 | 49.6 | 168.2293 | 37.3307 | 59.954 | 33.4 | 168.2358 | 21.1849 | 59.9771 | 17.2
168.2703 | 69.5798 | 59.9886 | 65.8 | 168.2315 | 69.4752 | 60.0116 | 65.8 | 168.2754 | 53.5113 | 59.9886 | 49.6 | 168.2376 | 37.3308 | 59.954 | 33.4 | 168.2443 | 21.1811 | 59.9771 | 17.2
168.2786 | 69.5765 | 59.9886 | 65.8 | 168.2398 | 69.4676 | 60.0116 | 65.8 | 168.2838 | 53.5123 | 59.9886 | 49.6 | 168.2459 | 37.331 | 59.954 | 33.4 | 168.2526 | 21.1774 | 59.9771 | 17.2
168.2869 | 69.574 | 59.9886 | 65.8 | 168.2482 | 69.46 | 60.0116 | 65.8 | 168.2921 | 53.5134 | 59.9886 | 49.6 | 168.2543 | 37.3311 | 59.954 | 33.4 | 168.2609 | 21.1737 | 59.9771 | 17.2
168.2953 | 69.5715 | 59.9886 | 65.8 | 168.2565 | 69.4523 | 60.0116 | 65.8 | 168.3004 | 53.5134 | 59.9886 | 49.6 | 168.2626 | 37.3313 | 59.954 | 33.4 | 168.2692 | 21.1703 | 59.9771 | 17.2
168.3036 | 69.569 | 59.9886 | 65.8 | 168.2649 | 69.4447 | 60.0116 | 65.8 | 168.3087 | 53.5133 | 59.9886 | 49.6 | 168.2709 | 37.3307 | 59.954 | 33.4 | 168.2776 | 21.1669 | 59.9771 | 17.2
168.312 | 69.5665 | 59.9886 | 65.8 | 168.2732 | 69.4444 | 60.0116 | 65.8 | 168.3171 | 53.5134 | 59.9886 | 49.6 | 168.2794 | 37.33 | 59.954 | 33.4 | 168.2859 | 21.1635 | 59.9771 | 17.2
168.3203 | 69.564 | 59.9886 | 65.8 | 168.2815 | 69.4441 | 60.0116 | 65.8 | 168.3254 | 53.5134 | 59.9886 | 49.6 | 168.2877 | 37.3294 | 59.954 | 33.4 | 168.2942 | 21.1601 | 59.9771 | 17.2
168.3286 | 69.5615 | 59.9886 | 65.8 | 168.2898 | 69.4439 | 60.0116 | 65.8 | 168.3337 | 53.5118 | 59.9886 | 49.6 | 168.296 | 37.3287 | 59.954 | 33.4 | 168.3026 | 21.1603 | 59.9771 | 17.2
168.3369 | 69.56 | 59.9886 | 65.8 | 168.2982 | 69.4436 | 60.0116 | 65.8 | 168.3421 | 53.5103 | 59.9886 | 49.6 | 168.3044 | 37.3281 | 59.954 | 33.4 | 168.3109 | 21.1606 | 59.9771 | 17.2
168.3453 | 69.5586 | 59.9886 | 65.8 | 168.3065 | 69.4434 | 60.0116 | 65.8 | 168.3504 | 53.5087 | 59.9886 | 49.6 | 168.3127 | 37.3274 | 59.954 | 33.4 | 168.3192 | 21.1608 | 59.9771 | 17.2
168.3536 | 69.5577 | 59.9886 | 65.8 | 168.3148 | 69.4432 | 60.0116 | 65.8 | 168.3588 | 53.5072 | 59.9886 | 49.6 | 168.321 | 37.3268 | 59.954 | 33.4 | 168.3275 | 21.1611 | 59.9771 | 17.2
168.3619 | 69.5567 | 59.9886 | 65.8 | 168.3232 | 69.443 | 60.0116 | 65.8 | 168.3671 | 53.5056 | 59.9886 | 49.6 | 168.3294 | 37.3261 | 59.954 | 33.4 | 168.3359 | 21.1613 | 59.9771 | 17.2
168.3703 | 69.5558 | 59.9886 | 65.8 | 168.3315 | 69.4428 | 60.0116 | 65.8 | 168.3754 | 53.5041 | 59.9886 | 49.6 | 168.3377 | 37.3244 | 59.954 | 33.4 | 168.3442 | 21.1615 | 59.9771 | 17.2
168.3786 | 69.5549 | 59.9886 | 65.8 | 168.3398 | 69.4426 | 60.0116 | 65.8 | 168.3837 | 53.503 | 59.9886 | 49.6 | 168.346 | 37.3228 | 59.954 | 33.4 | 168.3525 | 21.1613 | 59.9771 | 17.2
168.387 | 69.5531 | 59.9886 | 65.8 | 168.3482 | 69.4423 | 60.0116 | 65.8 | 168.3921 | 53.5018 | 59.9886 | 49.6 | 168.3544 | 37.3214 | 59.954 | 33.4 | 168.361 | 21.1612 | 59.9771 | 17.2
168.3953 | 69.5512 | 59.9886 | 65.8 | 168.3565 | 69.4421 | 60.0116 | 65.8 | 168.4005 | 53.5005 | 59.9886 | 49.6 | 168.3627 | 37.32 | 59.954 | 33.4 | 168.3693 | 21.1611 | 59.9771 | 17.2
168.4036 | 69.5494 | 59.9886 | 65.8 | 168.3648 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4088 | 53.4991 | 59.9886 | 49.6 | 168.371 | 37.3187 | 59.954 | 33.4 | 168.3776 | 21.161 | 59.9771 | 17.2
168.412 | 69.5475 | 59.9886 | 65.8 | 168.3731 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4171 | 53.4983 | 59.9886 | 49.6 | 168.3795 | 37.3173 | 59.954 | 33.4 | 168.386 | 21.161 | 59.9771 | 17.2
168.4203 | 69.5451 | 59.9886 | 65.8 | 168.3815 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4254 | 53.4974 | 59.9886 | 49.6 | 168.3878 | 37.3159 | 59.954 | 33.4 | 168.3943 | 21.161 | 59.9771 | 17.2
168.4286 | 69.5428 | 59.9886 | 65.8 | 168.3898 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4338 | 53.4966 | 59.9886 | 49.6 | 168.3961 | 37.3145 | 59.954 | 33.4 | 168.4026 | 21.1611 | 59.9771 | 17.2
168.437 | 69.5411 | 59.9886 | 65.8 | 168.3982 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4421 | 53.4957 | 59.9886 | 49.6 | 168.4044 | 37.3133 | 59.954 | 33.4 | 168.4109 | 21.1611 | 59.9771 | 17.2
168.4453 | 69.5393 | 59.9886 | 65.8 | 168.4065 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4504 | 53.4942 | 59.9886 | 49.6 | 168.4128 | 37.312 | 59.954 | 33.4 | 168.4193 | 21.1612 | 59.9771 | 17.2
168.4536 | 69.5384 | 59.9886 | 65.8 | 168.4148 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4587 | 53.4927 | 59.9886 | 49.6 | 168.4211 | 37.3113 | 59.954 | 33.4 | 168.4276 | 21.1612 | 59.9771 | 17.2
168.462 | 69.5375 | 59.9886 | 65.8 | 168.4231 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4671 | 53.4919 | 59.9886 | 49.6 | 168.4294 | 37.3105 | 59.954 | 33.4 | 168.4359 | 21.1613 | 59.9771 | 17.2
168.4703 | 69.5375 | 59.9886 | 65.8 | 168.4315 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4755 | 53.4911 | 59.9886 | 49.6 | 168.4378 | 37.3094 | 59.954 | 33.4 | 168.4443 | 21.1615 | 59.9771 | 17.2
168.4786 | 69.5375 | 59.9886 | 65.8 | 168.4398 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4838 | 53.491 | 59.9886 | 49.6 | 168.4461 | 37.3083 | 59.954 | 33.4 | 168.4526 | 21.1616 | 59.9771 | 17.2
168.487 | 69.5381 | 59.9886 | 65.8 | 168.4482 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.4921 | 53.4909 | 59.9886 | 49.6 | 168.4544 | 37.3073 | 59.954 | 33.4 | 168.4609 | 21.1617 | 59.9771 | 17.2
168.4953 | 69.5387 | 59.9886 | 65.8 | 168.4565 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5004 | 53.4903 | 59.9886 | 49.6 | 168.4628 | 37.3062 | 59.954 | 33.4 | 168.4692 | 21.1618 | 59.9771 | 17.2
168.5036 | 69.5399 | 59.9886 | 65.8 | 168.4648 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5088 | 53.4897 | 59.9886 | 49.6 | 168.4711 | 37.3052 | 59.954 | 33.4 | 168.4777 | 21.1618 | 59.9771 | 17.2
168.512 | 69.541 | 59.9886 | 65.8 | 168.4731 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5171 | 53.4893 | 59.9886 | 49.6 | 168.4794 | 37.3042 | 59.954 | 33.4 | 168.486 | 21.162 | 59.9771 | 17.2
168.5203 | 69.5425 | 59.9886 | 65.8 | 168.4815 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5255 | 53.4889 | 59.9886 | 49.6 | 168.4879 | 37.3036 | 59.954 | 33.4 | 168.4943 | 21.1621 | 59.9771 | 17.2
168.5287 | 69.5439 | 59.9886 | 65.8 | 168.4898 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5338 | 53.4894 | 59.9886 | 49.6 | 168.4962 | 37.3029 | 59.954 | 33.4 | 168.5027 | 21.1622 | 59.9771 | 17.2
168.537 | 69.5448 | 59.9886 | 65.8 | 168.4981 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5421 | 53.49 | 59.9886 | 49.6 | 168.5045 | 37.3032 | 59.954 | 33.4 | 168.511 | 21.1623 | 59.9771 | 17.2
168.5453 | 69.5456 | 59.9886 | 65.8 | 168.5064 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5505 | 53.4905 | 59.9886 | 49.6 | 168.5129 | 37.3035 | 59.954 | 33.4 | 168.5193 | 21.1626 | 59.9771 | 17.2
168.5536 | 69.5465 | 59.9886 | 65.8 | 168.5148 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5588 | 53.491 | 59.9886 | 49.6 | 168.5212 | 37.3041 | 59.954 | 33.4 | 168.5276 | 21.1628 | 59.9771 | 17.2
168.562 | 69.5473 | 59.9886 | 65.8 | 168.5231 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5671 | 53.4907 | 59.9886 | 49.6 | 168.5295 | 37.3047 | 59.954 | 33.4 | 168.536 | 21.1631 | 59.9771 | 17.2
168.5703 | 69.5476 | 59.9886 | 65.8 | 168.5315 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5754 | 53.4905 | 59.9886 | 49.6 | 168.5379 | 37.3031 | 59.954 | 33.4 | 168.5443 | 21.1634 | 59.9771 | 17.2
168.5786 | 69.5478 | 59.9886 | 65.8 | 168.5398 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5838 | 53.4914 | 59.9886 | 49.6 | 168.5462 | 37.3015 | 59.954 | 33.4 | 168.5526 | 21.1638 | 59.9771 | 17.2
168.587 | 69.5481 | 59.9886 | 65.8 | 168.5481 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.5921 | 53.4922 | 59.9886 | 49.6 | 168.5545 | 37.2999 | 59.954 | 33.4 | 168.561 | 21.1641 | 59.9771 | 17.2
168.5953 | 69.5483 | 59.9886 | 65.8 | 168.5564 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6005 | 53.4935 | 59.9886 | 49.6 | 168.5629 | 37.2983 | 59.954 | 33.4 | 168.5693 | 21.1644 | 59.9771 | 17.2
168.6037 | 69.5485 | 59.9886 | 65.8 | 168.5648 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6088 | 53.4948 | 59.9886 | 49.6 | 168.5712 | 37.2967 | 59.954 | 33.4 | 168.5776 | 21.1647 | 59.9771 | 17.2
168.612 | 69.5488 | 59.9886 | 65.8 | 168.5731 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6171 | 53.4961 | 59.9886 | 49.6 | 168.5795 | 37.2951 | 59.954 | 33.4 | 168.5861 | 21.165 | 59.9771 | 17.2
168.6203 | 69.5488 | 59.9886 | 65.8 | 168.5815 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6255 | 53.4973 | 59.9886 | 49.6 | 168.5878 | 37.293 | 59.954 | 33.4 | 168.5944 | 21.1653 | 59.9771 | 17.2
168.6287 | 69.5488 | 59.9886 | 65.8 | 168.5898 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6338 | 53.4986 | 59.9886 | 49.6 | 168.5963 | 37.2909 | 59.954 | 33.4 | 168.6027 | 21.165 | 59.9771 | 17.2
168.637 | 69.5487 | 59.9886 | 65.8 | 168.5981 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6422 | 53.4999 | 59.9886 | 49.6 | 168.6046 | 37.2865 | 59.954 | 33.4 | 168.611 | 21.1647 | 59.9771 | 17.2
168.6453 | 69.5487 | 59.9886 | 65.8 | 168.6064 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6505 | 53.5012 | 59.9886 | 49.6 | 168.6129 | 37.2821 | 59.954 | 33.4 | 168.6194 | 21.1634 | 59.9771 | 17.2
168.6537 | 69.5486 | 59.9886 | 65.8 | 168.6148 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6588 | 53.5024 | 59.9886 | 49.6 | 168.6213 | 37.2799 | 59.954 | 33.4 | 168.6277 | 21.162 | 59.9771 | 17.2
168.662 | 69.5486 | 59.9886 | 65.8 | 168.6231 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6671 | 53.5033 | 59.9886 | 49.6 | 168.6296 | 37.2777 | 59.954 | 33.4 | 168.636 | 21.1606 | 59.9886 | 17.2
168.6703 | 69.5485 | 59.9886 | 65.8 | 168.6314 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6755 | 53.5041 | 59.9886 | 49.6 | 168.6379 | 37.2758 | 59.954 | 33.4 | 168.6444 | 21.1591 | 59.9886 | 17.2
168.6787 | 69.5485 | 59.9886 | 65.8 | 168.6397 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6838 | 53.5034 | 59.9886 | 49.6 | 168.6463 | 37.2738 | 59.954 | 33.4 | 168.6527 | 21.1545 | 59.9886 | 17.2
168.687 | 69.5484 | 59.9886 | 65.8 | 168.6481 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.6921 | 53.5026 | 59.9886 | 49.6 | 168.6546 | 37.2719 | 59.954 | 33.4 | 168.661 | 21.1498 | 59.9886 | 17.2
168.6953 | 69.5483 | 59.9886 | 65.8 | 168.6564 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7005 | 53.4995 | 59.9886 | 49.6 | 168.6629 | 37.2699 | 59.954 | 33.4 | 168.6693 | 21.1451 | 59.9886 | 17.2
168.7037 | 69.5446 | 59.9886 | 65.8 | 168.6648 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7088 | 53.4964 | 59.9886 | 49.6 | 168.6713 | 37.268 | 59.954 | 33.4 | 168.6777 | 21.1404 | 59.9886 | 17.2
168.712 | 69.5409 | 59.9886 | 65.8 | 168.6731 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7172 | 53.4943 | 59.9886 | 49.6 | 168.6796 | 37.266 | 59.954 | 33.4 | 168.686 | 21.1361 | 59.9886 | 17.2
168.7203 | 69.5372 | 59.9886 | 65.8 | 168.6814 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7255 | 53.4923 | 59.9886 | 49.6 | 168.6879 | 37.2664 | 59.954 | 33.4 | 168.6943 | 21.1318 | 59.9886 | 17.2
168.7287 | 69.5336 | 59.9886 | 65.8 | 168.6898 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7338 | 53.4905 | 59.9886 | 49.6 | 168.6964 | 37.2667 | 59.954 | 33.4 | 168.7028 | 21.1286 | 59.9886 | 17.2
168.737 | 69.5299 | 59.9886 | 65.8 | 168.6981 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7421 | 53.4887 | 59.9886 | 49.6 | 168.7047 | 37.2673 | 59.954 | 33.4 | 168.7111 | 21.1253 | 59.9886 | 17.2
168.7454 | 69.5262 | 59.9886 | 65.8 | 168.7065 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7505 | 53.4869 | 59.9886 | 49.6 | 168.713 | 37.2679 | 59.954 | 33.4 | 168.7194 | 21.122 | 59.9886 | 17.2
168.7537 | 69.5226 | 59.9886 | 65.8 | 168.7148 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7589 | 53.4851 | 59.9886 | 49.6 | 168.7214 | 37.265 | 59.954 | 33.4 | 168.7277 | 21.1187 | 59.9886 | 17.2
168.762 | 69.5189 | 59.9886 | 65.8 | 168.7231 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7672 | 53.4843 | 59.9886 | 49.6 | 168.7297 | 37.2621 | 59.954 | 33.4 | 168.7361 | 21.1187 | 59.9886 | 17.2
168.7704 | 69.5139 | 59.9886 | 65.8 | 168.7314 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7755 | 53.4835 | 59.9886 | 49.6 | 168.738 | 37.2592 | 59.954 | 33.4 | 168.7444 | 21.1188 | 59.9886 | 17.2
168.7787 | 69.5089 | 59.9886 | 65.8 | 168.7398 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7838 | 53.4849 | 59.9886 | 49.6 | 168.7464 | 37.2564 | 59.954 | 33.4 | 168.7527 | 21.1188 | 59.9886 | 17.2
168.787 | 69.5076 | 59.9886 | 65.8 | 168.7481 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.7922 | 53.4862 | 59.9886 | 49.6 | 168.7547 | 37.253 | 59.954 | 33.4 | 168.761 | 21.1188 | 59.9886 | 17.2
168.7953 | 69.5063 | 59.9886 | 65.8 | 168.7564 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8005 | 53.4864 | 59.9886 | 49.6 | 168.763 | 37.2497 | 59.954 | 33.4 | 168.7694 | 21.1188 | 59.9886 | 17.2
168.8037 | 69.5062 | 59.9886 | 65.8 | 168.7647 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8088 | 53.4866 | 59.9886 | 49.6 | 168.7714 | 37.2464 | 59.954 | 33.4 | 168.7777 | 21.1189 | 59.9886 | 17.2
168.812 | 69.5061 | 59.9886 | 65.8 | 168.7731 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8172 | 53.4857 | 59.9886 | 49.6 | 168.7797 | 37.2431 | 59.954 | 33.4 | 168.786 | 21.1189 | 59.9886 | 17.2
168.8204 | 69.506 | 59.9886 | 65.8 | 168.7814 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8255 | 53.4848 | 59.9886 | 49.6 | 168.788 | 37.2395 | 59.954 | 33.4 | 168.7944 | 21.1189 | 59.9886 | 17.2
168.8287 | 69.5059 | 59.9886 | 65.8 | 168.7898 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8339 | 53.4839 | 59.9886 | 49.6 | 168.7963 | 37.236 | 59.954 | 33.4 | 168.8027 | 21.1189 | 59.9886 | 17.2
168.837 | 69.5058 | 59.9886 | 65.8 | 168.7981 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8422 | 53.483 | 59.9886 | 49.6 | 168.8047 | 37.2355 | 59.954 | 33.4 | 168.811 | 21.1189 | 59.9886 | 17.2
168.8454 | 69.5057 | 59.9886 | 65.8 | 168.8064 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8505 | 53.4823 | 59.9886 | 49.6 | 168.813 | 37.2351 | 59.954 | 33.4 | 168.8193 | 21.1189 | 59.9886 | 17.2
168.8537 | 69.507 | 59.9886 | 65.8 | 168.8147 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8588 | 53.4815 | 59.9886 | 49.6 | 168.8214 | 37.2346 | 59.954 | 33.4 | 168.8278 | 21.119 | 59.9886 | 17.2
168.862 | 69.5082 | 59.9886 | 65.8 | 168.8231 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8672 | 53.4808 | 59.9886 | 49.6 | 168.8298 | 37.2342 | 59.954 | 33.4 | 168.8361 | 21.119 | 59.9886 | 17.2
168.8704 | 69.5094 | 59.9886 | 65.8 | 168.8314 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8755 | 53.48 | 59.9886 | 49.6 | 168.8381 | 37.2322 | 59.954 | 33.4 | 168.8444 | 21.119 | 59.9886 | 17.2
168.8787 | 69.5106 | 59.9886 | 65.8 | 168.8398 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8839 | 53.4793 | 59.9886 | 49.6 | 168.8464 | 37.2302 | 59.954 | 33.4 | 168.8528 | 21.119 | 59.9886 | 17.2
168.8871 | 69.5106 | 59.9886 | 65.8 | 168.8481 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.8922 | 53.4785 | 59.9886 | 49.6 | 168.8548 | 37.2283 | 59.954 | 33.4 | 168.8611 | 21.119 | 59.9886 | 17.2
168.8954 | 69.5106 | 59.9886 | 65.8 | 168.8564 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9005 | 53.4776 | 59.9886 | 49.6 | 168.8631 | 37.2263 | 59.954 | 33.4 | 168.8694 | 21.119 | 59.9886 | 17.2
168.9037 | 69.5105 | 59.9886 | 65.8 | 168.8647 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9089 | 53.4766 | 59.9886 | 49.6 | 168.8714 | 37.2245 | 59.954 | 33.4 | 168.8777 | 21.1189 | 59.9886 | 17.2
168.912 | 69.5105 | 59.9886 | 65.8 | 168.8731 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9172 | 53.4752 | 59.9886 | 49.6 | 168.8798 | 37.2227 | 59.954 | 33.4 | 168.8861 | 21.1192 | 59.9886 | 17.2
168.9204 | 69.5105 | 59.9886 | 65.8 | 168.8814 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9255 | 53.4737 | 59.9886 | 49.6 | 168.8881 | 37.2209 | 59.954 | 33.4 | 168.8944 | 21.1194 | 59.9886 | 17.2
168.9287 | 69.5104 | 59.9886 | 65.8 | 168.8897 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9338 | 53.47 | 59.9886 | 49.6 | 168.8964 | 37.2191 | 59.954 | 33.4 | 168.9027 | 21.1195 | 59.9886 | 17.2
168.937 | 69.5104 | 59.9886 | 65.8 | 168.898 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9422 | 53.4664 | 59.9886 | 49.6 | 168.9048 | 37.2173 | 59.954 | 33.4 | 168.9111 | 21.1197 | 59.9886 | 17.2
168.9454 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9064 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9505 | 53.4622 | 59.9886 | 49.6 | 168.9131 | 37.2155 | 59.954 | 33.4 | 168.9194 | 21.1198 | 59.9886 | 17.2
168.9537 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9147 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9589 | 53.458 | 59.9886 | 49.6 | 168.9214 | 37.2156 | 59.954 | 33.4 | 168.9277 | 21.1199 | 59.9886 | 17.2
168.9621 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9231 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9672 | 53.4518 | 59.9886 | 49.6 | 168.9299 | 37.2158 | 59.954 | 33.4 | 168.936 | 21.12 | 59.9886 | 17.2
168.9704 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9314 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9755 | 53.4456 | 59.9886 | 49.6 | 168.9382 | 37.2159 | 59.954 | 33.4 | 168.9445 | 21.1201 | 59.9886 | 17.2
168.9787 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9397 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9839 | 53.4404 | 59.9886 | 49.6 | 168.9465 | 37.2161 | 59.954 | 33.4 | 168.9528 | 21.1202 | 59.9886 | 17.2
168.9871 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.948 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 168.9922 | 53.4353 | 59.9886 | 49.6 | 168.9549 | 37.2161 | 59.954 | 33.4 | 168.9611 | 21.1204 | 59.9886 | 17.2
168.9954 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9564 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0005 | 53.4308 | 59.9886 | 49.6 | 168.9632 | 37.2161 | 59.954 | 33.4 | 168.9694 | 21.1178 | 59.9886 | 17.2
169.0037 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9647 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0089 | 53.4262 | 59.9886 | 49.6 | 168.9715 | 37.2169 | 59.954 | 33.4 | 168.9778 | 21.1153 | 59.9886 | 17.2
169.0121 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9731 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0172 | 53.4237 | 59.9886 | 49.6 | 168.9798 | 37.2177 | 59.954 | 33.4 | 168.9861 | 21.1127 | 59.9886 | 17.2
169.0204 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9814 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0255 | 53.4212 | 59.9886 | 49.6 | 168.9882 | 37.2184 | 59.954 | 33.4 | 168.9944 | 21.1102 | 59.9886 | 17.2
169.0287 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.9897 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0339 | 53.4191 | 59.9886 | 49.6 | 168.9965 | 37.2191 | 59.954 | 33.4 | 169.0028 | 21.1076 | 59.9886 | 17.2
169.0371 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 168.998 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0422 | 53.4171 | 59.9886 | 49.6 | 169.0048 | 37.2198 | 59.954 | 33.4 | 169.0111 | 21.105 | 59.9886 | 17.2
169.0454 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.0064 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0505 | 53.4171 | 59.9886 | 49.6 | 169.0132 | 37.2205 | 59.954 | 33.4 | 169.0194 | 21.1025 | 59.9886 | 17.2
169.0537 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.0147 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0589 | 53.4172 | 59.9886 | 49.6 | 169.0215 | 37.2212 | 59.954 | 33.4 | 169.0277 | 21.1 | 59.9886 | 17.2
169.0621 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.023 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0672 | 53.4168 | 59.9886 | 49.6 | 169.0298 | 37.2219 | 59.954 | 33.4 | 169.0361 | 21.0977 | 59.9886 | 17.2
169.0704 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.0313 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0756 | 53.4163 | 59.9886 | 49.6 | 169.0383 | 37.2226 | 59.954 | 33.4 | 169.0444 | 21.0954 | 59.9886 | 17.2
169.0787 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.0397 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0839 | 53.4157 | 59.9886 | 49.6 | 169.0466 | 37.2234 | 59.954 | 33.4 | 169.0527 | 21.0947 | 59.9886 | 17.2
169.0871 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.048 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.0922 | 53.4151 | 59.9886 | 49.6 | 169.0549 | 37.2233 | 59.954 | 33.4 | 169.0612 | 21.094 | 59.9886 | 17.2
169.0954 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.0564 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1006 | 53.4142 | 59.9886 | 49.6 | 169.0633 | 37.2233 | 59.954 | 33.4 | 169.0695 | 21.0934 | 59.9886 | 17.2
169.1038 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.0647 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1089 | 53.4133 | 59.9886 | 49.6 | 169.0716 | 37.2233 | 59.954 | 33.4 | 169.0778 | 21.0927 | 59.9886 | 17.2
169.1121 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.073 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1172 | 53.4125 | 59.9886 | 49.6 | 169.0799 | 37.2234 | 59.954 | 33.4 | 169.0861 | 21.092 | 59.9886 | 17.2
169.1204 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.0813 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1255 | 53.4116 | 59.9886 | 49.6 | 169.0883 | 37.2236 | 59.954 | 33.4 | 169.0945 | 21.0913 | 59.9886 | 17.2
169.1288 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.0897 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1339 | 53.4105 | 59.9886 | 49.6 | 169.0966 | 37.2238 | 59.954 | 33.4 | 169.1028 | 21.0906 | 59.9886 | 17.2
169.1371 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.098 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1422 | 53.4094 | 59.9886 | 49.6 | 169.1049 | 37.224 | 59.954 | 33.4 | 169.1111 | 21.09 | 59.9886 | 17.2
169.1454 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.1064 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1506 | 53.4088 | 59.9886 | 49.6 | 169.1133 | 37.2242 | 59.954 | 33.4 | 169.1195 | 21.0887 | 59.9886 | 17.2
169.1538 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.1147 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1589 | 53.4082 | 59.9886 | 49.6 | 169.1216 | 37.2244 | 59.954 | 33.4 | 169.1278 | 21.0875 | 59.9886 | 17.2
169.1621 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.123 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1672 | 53.4077 | 59.9886 | 49.6 | 169.1299 | 37.2245 | 59.954 | 33.4 | 169.1361 | 21.0872 | 59.9886 | 17.2
169.1704 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.1313 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1756 | 53.4073 | 59.9886 | 49.6 | 169.1384 | 37.223 | 59.954 | 33.4 | 169.1444 | 21.0868 | 59.9886 | 17.2
169.1788 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.1397 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1839 | 53.4069 | 59.9886 | 49.6 | 169.1467 | 37.2214 | 59.954 | 33.4 | 169.1528 | 21.0865 | 59.9886 | 17.2
169.1871 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.148 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.1923 | 53.4065 | 59.9886 | 49.6 | 169.155 | 37.2198 | 59.954 | 33.4 | 169.1611 | 21.0862 | 59.9886 | 17.2
169.1954 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.1563 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.2006 | 53.4061 | 59.9886 | 49.6 | 169.1633 | 37.2182 | 59.954 | 33.4 | 169.1694 | 21.0858 | 59.9886 | 17.2
169.2038 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.1646 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.2089 | 53.4057 | 59.9886 | 49.6 | 169.1717 | 37.2164 | 59.954 | 33.4 | 169.1777 | 21.0855 | 59.9886 | 17.2
169.2121 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.173 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.2172 | 53.4055 | 59.9886 | 49.6 | 169.18 | 37.2147 | 59.954 | 33.4 | 169.1862 | 21.0852 | 59.9886 | 17.2
169.2204 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.1813 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.2256 | 53.4053 | 59.9886 | 49.6 | 169.1883 | 37.2125 | 59.954 | 33.4 | 169.1945 | 21.0848 | 59.9886 | 17.2
169.2288 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.1897 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.2339 | 53.4054 | 59.9886 | 49.6 | 169.1967 | 37.2103 | 59.954 | 33.4 | 169.2028 | 21.0848 | 59.9886 | 17.2
169.2371 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.198 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.2422 | 53.4054 | 59.9886 | 49.6 | 169.205 | 37.2083 | 59.954 | 33.4 | 169.2112 | 21.0848 | 59.9886 | 17.2
169.2455 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.2063 | 69.442 | 60.0116 | 65.8 | 169.2506 | 53.4055 | 59.9886 | 49.6 | 169.2133 | 37.2062 | 59.954 | 33.4 | 169.2195 | 21.0849 | 59.9886 | 17.2
169.2538 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.2146 | 69.4421 | 60.0116 | 65.8 | 169.2589 | 53.4056 | 59.9886 | 49.6 | 169.2217 | 37.2059 | 59.954 | 33.4 | 169.2278 | 21.085 | 59.9886 | 17.2
169.2621 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.223 | 69.4422 | 60.0116 | 65.8 | 169.2673 | 53.4053 | 59.9886 | 49.6 | 169.23 | 37.2056 | 59.954 | 33.4 | 169.2361 | 21.085 | 59.9886 | 17.2
169.2704 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.2313 | 69.4423 | 60.0116 | 65.8 | 169.2756 | 53.405 | 59.9886 | 49.6 | 169.2383 | 37.2053 | 59.954 | 33.4 | 169.2445 | 21.0849 | 59.9886 | 17.2
169.2788 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.2397 | 69.4424 | 60.0116 | 65.8 | 169.2839 | 53.4048 | 59.9886 | 49.6 | 169.2468 | 37.205 | 59.954 | 33.4 | 169.2528 | 21.0848 | 59.9886 | 17.2
169.2871 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.248 | 69.4426 | 60.0116 | 65.8 | 169.2922 | 53.4047 | 59.9886 | 49.6 | 169.2551 | 37.2047 | 59.954 | 33.4 | 169.2611 | 21.0847 | 59.9886 | 17.2
169.2955 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.2563 | 69.4427 | 60.0116 | 65.8 | 169.3006 | 53.4039 | 59.9886 | 49.6 | 169.2634 | 37.2043 | 59.954 | 33.4 | 169.2695 | 21.0846 | 59.9886 | 17.2
169.3038 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.2646 | 69.4428 | 60.0116 | 65.8 | 169.309 | 53.4031 | 59.9886 | 49.6 | 169.2718 | 37.2044 | 59.954 | 33.4 | 169.2778 | 21.0845 | 59.9886 | 17.2
169.3121 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.273 | 69.4429 | 60.0116 | 65.8 | 169.3173 | 53.4021 | 59.9886 | 49.6 | 169.2801 | 37.2046 | 59.954 | 33.4 | 169.2861 | 21.0844 | 59.9886 | 17.2
169.3205 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.2813 | 69.443 | 60.0116 | 65.8 | 169.3256 | 53.401 | 59.9886 | 49.6 | 169.2884 | 37.2043 | 59.954 | 33.4 | 169.2944 | 21.0844 | 59.9886 | 17.2
169.3288 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.2896 | 69.443 | 60.0116 | 65.8 | 169.3339 | 53.4 | 59.9886 | 49.6 | 169.2968 | 37.2041 | 59.954 | 33.4 | 169.3029 | 21.0843 | 59.9886 | 17.2
169.3371 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.298 | 69.443 | 60.0116 | 65.8 | 169.3423 | 53.399 | 59.9886 | 49.6 | 169.3051 | 37.204 | 59.954 | 33.4 | 169.3112 | 21.0842 | 59.9886 | 17.2
169.3455 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.3063 | 69.443 | 60.0116 | 65.8 | 169.3506 | 53.3979 | 59.9886 | 49.6 | 169.3134 | 37.2038 | 59.954 | 33.4 | 169.3195 | 21.0843 | 59.9886 | 17.2
169.3538 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.3147 | 69.443 | 60.0116 | 65.8 | 169.3589 | 53.3968 | 59.9886 | 49.6 | 169.3218 | 37.2037 | 59.954 | 33.4 | 169.3279 | 21.0844 | 59.9886 | 17.2
169.3621 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.323 | 69.4419 | 60.0116 | 65.8 | 169.3672 | 53.3945 | 59.9886 | 49.6 | 169.3301 | 37.2035 | 59.954 | 33.4 | 169.3362 | 21.0847 | 59.9886 | 17.2
169.3705 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.3313 | 69.4408 | 60.0116 | 65.8 | 169.3756 | 53.3923 | 59.9886 | 49.6 | 169.3384 | 37.2013 | 59.954 | 33.4 | 169.3445 | 21.0849 | 59.9886 | 17.2
169.3788 | 69.5103 | 59.9886 | 65.8 | 169.3396 | 69.4398 | 60.0174 | 65.8 | 169.384 | 53.391 | 59.9886 | 49.6 | 169.3469 | 37.199 | 59.954 | 33.4 | 169.3528 | 21.0852 | 59.9886 | 17.2
169.3871 | 69.51 | 59.9886 | 65.8 | 169.348 | 69.4387 | 60.0174 | 65.8 | 169.3923 | 53.3896 | 59.9886 | 49.6 | 169.3552 | 37.1967 | 59.954 | 33.4 | 169.3612 | 21.0855 | 59.9886 | 17.2
169.3955 | 69.5096 | 59.9886 | 65.8 | 169.3563 | 69.4376 | 60.0174 | 65.8 | 169.4006 | 53.3891 | 59.9886 | 49.6 | 169.3635 | 37.1944 | 59.954 | 33.4 | 169.3695 | 21.0858 | 59.9886 | 17.2
169.4038 | 69.5093 | 59.9886 | 65.8 | 169.3647 | 69.4365 | 60.0174 | 65.8 | 169.4089 | 53.3887 | 59.9886 | 49.6 | 169.3718 | 37.1924 | 59.954 | 33.4 | 169.3778 | 21.0861 | 59.9886 | 17.2
169.4121 | 69.509 | 59.9886 | 65.8 | 169.373 | 69.4355 | 60.0174 | 65.8 | 169.4173 | 53.3882 | 59.9886 | 49.6 | 169.3802 | 37.1903 | 59.954 | 33.4 | 169.3861 | 21.0862 | 59.9886 | 17.2
169.4205 | 69.5087 | 59.9943 | 65.8 | 169.3813 | 69.4344 | 60.0174 | 65.8 | 169.4256 | 53.3878 | 59.9886 | 49.6 | 169.3885 | 37.1882 | 59.954 | 33.4 | 169.3945 | 21.0864 | 59.9886 | 17.2
169.4288 | 69.5084 | 59.9943 | 65.8 | 169.3896 | 69.4333 | 60.0174 | 65.8 | 169.434 | 53.3883 | 59.9886 | 49.6 | 169.3968 | 37.186 | 59.954 | 33.4 | 169.4028 | 21.086 | 59.9886 | 17.2
169.4372 | 69.508 | 59.9943 | 65.8 | 169.398 | 69.4322 | 60.0174 | 65.8 | 169.4423 | 53.3888 | 59.9886 | 49.6 | 169.4052 | 37.1845 | 59.954 | 33.4 | 169.4111 | 21.0855 | 59.9886 | 17.2
169.4455 | 69.5077 | 59.9943 | 65.8 | 169.4063 | 69.4323 | 60.0174 | 65.8 | 169.4506 | 53.3907 | 59.9886 | 49.6 | 169.4135 | 37.1829 | 59.954 | 33.4 | 169.4196 | 21.0865 | 59.9886 | 17.2
169.4538 | 69.5074 | 59.9943 | 65.8 | 169.4146 | 69.4323 | 60.0174 | 65.8 | 169.459 | 53.3926 | 59.9886 | 49.6 | 169.4218 | 37.1839 | 59.954 | 33.4 | 169.4279 | 21.0875 | 59.9886 | 17.2
169.4622 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4229 | 69.432 | 60.0174 | 65.8 | 169.4673 | 53.3926 | 59.9886 | 49.6 | 169.4302 | 37.185 | 59.954 | 33.4 | 169.4362 | 21.0884 | 59.9886 | 17.2
169.4705 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4312 | 69.4318 | 60.0174 | 65.8 | 169.4756 | 53.3926 | 59.9886 | 49.6 | 169.4385 | 37.1861 | 59.954 | 33.4 | 169.4445 | 21.0894 | 59.9886 | 17.2
169.4788 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4396 | 69.4312 | 60.0174 | 65.8 | 169.4839 | 53.3921 | 59.9886 | 49.6 | 169.4468 | 37.1872 | 59.954 | 33.4 | 169.4529 | 21.0903 | 59.9886 | 17.2
169.4872 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4479 | 69.4305 | 60.0174 | 65.8 | 169.4923 | 53.3916 | 59.9886 | 49.6 | 169.4553 | 37.1883 | 59.954 | 33.4 | 169.4612 | 21.0913 | 59.9886 | 17.2
169.4955 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4563 | 69.4287 | 60.0174 | 65.8 | 169.5006 | 53.391 | 59.9886 | 49.6 | 169.4636 | 37.1893 | 59.954 | 33.4 | 169.4695 | 21.0922 | 59.9886 | 17.2
169.5038 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4646 | 69.427 | 60.0174 | 65.8 | 169.509 | 53.3905 | 59.9886 | 49.6 | 169.4719 | 37.1904 | 59.954 | 33.4 | 169.4779 | 21.0932 | 59.9886 | 17.2
169.5121 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4729 | 69.4252 | 60.0174 | 65.8 | 169.5173 | 53.3901 | 59.9886 | 49.6 | 169.4803 | 37.1915 | 59.954 | 33.4 | 169.4862 | 21.0944 | 59.9886 | 17.2
169.5205 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4812 | 69.4234 | 60.0174 | 65.8 | 169.5256 | 53.3896 | 59.9886 | 49.6 | 169.4886 | 37.1887 | 59.954 | 33.4 | 169.4945 | 21.0955 | 59.9886 | 17.2
169.5288 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4896 | 69.4197 | 60.0174 | 65.8 | 169.534 | 53.3888 | 59.9886 | 49.6 | 169.4969 | 37.186 | 59.954 | 33.4 | 169.5028 | 21.0951 | 59.9886 | 17.2
169.5372 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.4979 | 69.416 | 60.0174 | 65.8 | 169.5423 | 53.388 | 59.9886 | 49.6 | 169.5053 | 37.182 | 59.954 | 33.4 | 169.5112 | 21.0947 | 59.9886 | 17.2
169.5455 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.5063 | 69.4132 | 60.0174 | 65.8 | 169.5507 | 53.3879 | 59.9886 | 49.6 | 169.5136 | 37.178 | 59.954 | 33.4 | 169.5195 | 21.0943 | 59.9886 | 17.2
169.5538 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.5146 | 69.4103 | 60.0174 | 65.8 | 169.559 | 53.3878 | 59.9886 | 49.6 | 169.5219 | 37.1741 | 59.954 | 33.4 | 169.5278 | 21.094 | 59.9886 | 17.2
169.5622 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.5229 | 69.4076 | 60.0174 | 65.8 | 169.5673 | 53.3881 | 59.9886 | 49.6 | 169.5303 | 37.1701 | 59.954 | 33.4 | 169.5361 | 21.0936 | 59.9886 | 17.2
169.5705 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.5312 | 69.4049 | 60.0174 | 65.8 | 169.5756 | 53.3885 | 59.9886 | 49.6 | 169.5386 | 37.1661 | 59.954 | 33.4 | 169.5446 | 21.0932 | 59.9886 | 17.2
169.5788 | 69.5071 | 59.9943 | 65.8 | 169.5396 | 69.4046 | 60.0174 | 65.8 | 169.584 | 53.3889 | 59.9886 | 49.6 | 169.5469 | 37.1622 | 59.954 | 33.4 | 169.5529 | 21.0927 | 59.9886 | 17.2
169.5872 | 69.5064 | 59.9943 | 65.8 | 169.5479 | 69.4043 | 60.0174 | 65.8 | 169.5923 | 53.3893 | 59.9886 | 49.6 | 169.5552 | 37.158 | 59.954 | 33.4 | 169.5612 | 21.0922 | 59.9886 | 17.2
169.5955 | 69.5057 | 59.9943 | 65.8 | 169.5562 | 69.4046 | 60.0174 | 65.8 | 169.6006 | 53.3895 | 59.9886 | 49.6 | 169.5637 | 37.1539 | 59.954 | 33.4 | 169.5696 | 21.0919 | 59.9886 | 17.2
169.6038 | 69.5027 | 59.9943 | 65.8 | 169.5645 | 69.4048 | 60.0174 | 65.8 | 169.609 | 53.3898 | 59.9886 | 49.6 | 169.572 | 37.153 | 59.954 | 33.4 | 169.5779 | 21.0915 | 59.9886 | 17.2
169.6122 | 69.4996 | 59.9943 | 65.8 | 169.5729 | 69.407 | 60.0174 | 65.8 | 169.6173 | 53.3901 | 59.9886 | 49.6 | 169.5803 | 37.1521 | 59.954 | 33.4 | 169.5862 | 21.0911 | 59.9886 | 17.2
169.6205 | 69.4965 | 59.9943 | 65.8 | 169.5812 | 69.4091 | 60.0174 | 65.8 | 169.6257 | 53.3904 | 59.9886 | 49.6 | 169.5887 | 37.1519 | 59.954 | 33.4 | 169.5945 | 21.0907 | 59.9886 | 17.2
169.6288 | 69.4934 | 59.9943 | 65.8 | 169.5896 | 69.4107 | 60.0174 | 65.8 | 169.634 | 53.3916 | 59.9886 | 49.6 | 169.597 | 37.1517 | 59.954 | 33.4 | 169.6029 | 21.0903 | 59.9886 | 17.2
169.6372 | 69.4849 | 59.9943 | 65.8 | 169.5979 | 69.4123 | 60.0174 | 65.8 | 169.6423 | 53.3928 | 59.9886 | 49.6 | 169.6053 | 37.1517 | 59.954 | 33.4 | 169.6112 | 21.0899 | 59.9886 | 17.2
169.6455 | 69.4764 | 59.9943 | 65.8 | 169.6062 | 69.4138 | 60.0174 | 65.8 | 169.6506 | 53.3932 | 59.9886 | 49.6 | 169.6137 | 37.1517 | 59.954 | 33.4 | 169.6195 | 21.0895 | 59.9886 | 17.2
169.6538 | 69.4674 | 59.9943 | 65.8 | 169.6145 | 69.4153 | 60.0174 | 65.8 | 169.659 | 53.3936 | 59.9886 | 49.6 | 169.622 | 37.1517 | 59.954 | 33.4 | 169.6279 | 21.0891 | 59.9886 | 17.2
169.6622 | 69.4584 | 59.9943 | 65.8 | 169.6229 | 69.4156 | 60.0174 | 65.8 | 169.6674 | 53.3946 | 59.9886 | 49.6 | 169.6303 | 37.1517 | 59.954 | 33.4 | 169.6362 | 21.0888 | 59.9886 | 17.2
169.6705 | 69.4501 | 59.9943 | 65.8 | 169.6312 | 69.4158 | 60.0174 | 65.8 | 169.6757 | 53.3955 | 59.9886 | 49.6 | 169.6387 | 37.152 | 59.954 | 33.4 | 169.6445 | 21.0885 | 59.9886 | 17.2
169.6788 | 69.4418 | 59.9943 | 65.8 | 169.6396 | 69.416 | 60.0174 | 65.8 | 169.684 | 53.3951 | 59.9886 | 49.6 | 169.647 | 37.1522 | 59.954 | 33.4 | 169.6528 | 21.0885 | 59.9886 | 17.2
169.6872 | 69.4359 | 59.9943 | 65.8 | 169.6479 | 69.4162 | 60.0174 | 65.8 | 169.6923 | 53.3946 | 59.9886 | 49.6 | 169.6553 | 37.1513 | 59.954 | 33.4 | 169.6613 | 21.0886 | 59.9886 | 17.2
169.6955 | 69.43 | 59.9943 | 65.8 | 169.6562 | 69.4173 | 60.0174 | 65.8 | 169.7007 | 53.3933 | 59.9886 | 49.6 | 169.6638 | 37.1504 | 59.954 | 33.4 | 169.6696 | 21.0888 | 59.9886 | 17.2
169.7038 | 69.424 | 59.9943 | 65.8 | 169.6645 | 69.4184 | 60.0174 | 65.8 | 169.709 | 53.392 | 59.9886 | 49.6 | 169.6721 | 37.1495 | 59.954 | 33.4 | 169.6779 | 21.089 | 59.9886 | 17.2
169.7122 | 69.4181 | 59.9943 | 65.8 | 169.6729 | 69.4195 | 60.0174 | 65.8 | 169.7173 | 53.3907 | 59.9886 | 49.6 | 169.6804 | 37.1486 | 59.954 | 33.4 | 169.6863 | 21.0892 | 59.9886 | 17.2
169.7205 | 69.4177 | 59.9943 | 65.8 | 169.6812 | 69.4206 | 60.0174 | 65.8 | 169.7256 | 53.3895 | 59.9886 | 49.6 | 169.6888 | 37.1476 | 59.954 | 33.4 | 169.6946 | 21.0894 | 59.9886 | 17.2
169.7289 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.6895 | 69.4212 | 60.0174 | 65.8 | 169.734 | 53.3882 | 59.9886 | 49.6 | 169.6971 | 37.1465 | 59.954 | 33.4 | 169.7029 | 21.0897 | 59.9886 | 17.2
169.7372 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.6978 | 69.4219 | 60.0174 | 65.8 | 169.7424 | 53.3869 | 59.9886 | 49.6 | 169.7054 | 37.1454 | 59.954 | 33.4 | 169.7112 | 21.0899 | 59.9886 | 17.2
169.7455 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.7062 | 69.4226 | 60.0174 | 65.8 | 169.7507 | 53.3851 | 59.9886 | 49.6 | 169.7138 | 37.1443 | 59.954 | 33.4 | 169.7196 | 21.0898 | 59.9886 | 17.2
169.7538 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.7145 | 69.4233 | 60.0174 | 65.8 | 169.759 | 53.3832 | 59.9886 | 49.6 | 169.7221 | 37.1432 | 59.954 | 33.4 | 169.7279 | 21.0898 | 59.9886 | 17.2
169.7622 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.7229 | 69.4242 | 60.0174 | 65.8 | 169.7673 | 53.3815 | 59.9886 | 49.6 | 169.7304 | 37.142 | 59.954 | 33.4 | 169.7362 | 21.09 | 59.9886 | 17.2
169.7705 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.7312 | 69.4252 | 60.0174 | 65.8 | 169.7757 | 53.3798 | 59.9886 | 49.6 | 169.7388 | 37.142 | 59.954 | 33.4 | 169.7445 | 21.0903 | 59.9886 | 17.2
169.7788 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.7395 | 69.4252 | 60.0174 | 65.8 | 169.784 | 53.3792 | 59.9886 | 49.6 | 169.7471 | 37.1421 | 59.954 | 33.4 | 169.7529 | 21.0903 | 59.9886 | 17.2
169.7872 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.7478 | 69.4251 | 60.0174 | 65.8 | 169.7924 | 53.3787 | 59.9886 | 49.6 | 169.7554 | 37.1421 | 59.954 | 33.4 | 169.7612 | 21.0904 | 59.9886 | 17.2
169.7955 | 69.4172 | 59.9943 | 65.8 | 169.7562 | 69.4251 | 60.0174 | 65.8 | 169.8007 | 53.3781 | 59.9886 | 49.6 | 169.7637 | 37.1421 | 59.954 | 33.4 | 169.7695 | 21.0904 | 59.9886 | 17.2
169.8039 | 69.4178 | 59.9943 | 65.8 | 169.7645 | 69.425 | 60.0174 | 65.8 | 169.809 | 53.3775 | 59.9886 | 49.6 | 169.7722 | 37.1421 | 59.954 | 33.4 | 169.778 | 21.0905 | 59.9886 | 17.2
169.8122 | 69.4185 | 59.9943 | 65.8 | 169.7729 | 69.4255 | 60.0174 | 65.8 | 169.8174 | 53.3769 | 59.9886 | 49.6 | 169.7805 | 37.1421 | 59.954 | 33.4 | 169.7863 | 21.0906 | 59.9886 | 17.2
169.8205 | 69.4191 | 59.9943 | 65.8 | 169.7812 | 69.4259 | 60.0174 | 65.8 | 169.8257 | 53.3763 | 59.9886 | 49.6 | 169.7888 | 37.1421 | 59.954 | 33.4 | 169.7946 | 21.0906 | 59.9886 | 17.2
169.8289 | 69.4198 | 59.9943 | 65.8 | 169.7895 | 69.4263 | 60.0174 | 65.8 | 169.834 | 53.3757 | 59.9886 | 49.6 | 169.7972 | 37.1421 | 59.954 | 33.4 | 169.8029 | 21.0889 | 59.9886 | 17.2
169.8372 | 69.4205 | 59.9943 | 65.8 | 169.7978 | 69.4268 | 60.0174 | 65.8 | 169.8423 | 53.3751 | 59.9886 | 49.6 | 169.8055 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8113 | 21.0871 | 59.9886 | 17.2
169.8455 | 69.4212 | 59.9943 | 65.8 | 169.8062 | 69.4258 | 60.0174 | 65.8 | 169.8507 | 53.3741 | 59.9886 | 49.6 | 169.8138 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8196 | 21.0846 | 59.9886 | 17.2
169.8539 | 69.4218 | 59.9943 | 65.8 | 169.8145 | 69.4248 | 60.0174 | 65.8 | 169.859 | 53.373 | 59.9886 | 49.6 | 169.8222 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8279 | 21.082 | 59.9886 | 17.2
169.8622 | 69.4225 | 59.9943 | 65.8 | 169.8228 | 69.42 | 60.0174 | 65.8 | 169.8674 | 53.3714 | 59.9886 | 49.6 | 169.8305 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8363 | 21.0795 | 59.9886 | 17.2
169.8705 | 69.4232 | 59.9943 | 65.8 | 169.8311 | 69.4153 | 60.0174 | 65.8 | 169.8757 | 53.3698 | 59.9886 | 49.6 | 169.8388 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8446 | 21.077 | 59.9886 | 17.2
169.8788 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.8395 | 69.4104 | 60.0174 | 65.8 | 169.884 | 53.367 | 59.9886 | 49.6 | 169.8472 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8529 | 21.0744 | 59.9886 | 17.2
169.8872 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.8478 | 69.4056 | 60.0174 | 65.8 | 169.8924 | 53.3642 | 59.9886 | 49.6 | 169.8555 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8612 | 21.0719 | 59.9886 | 17.2
169.8955 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.8562 | 69.4014 | 60.0174 | 65.8 | 169.9007 | 53.361 | 59.9886 | 49.6 | 169.8638 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8696 | 21.0692 | 59.9886 | 17.2
169.9039 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.8645 | 69.3973 | 60.0174 | 65.8 | 169.9091 | 53.3578 | 59.9886 | 49.6 | 169.8723 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8779 | 21.0666 | 59.9886 | 17.2
169.9122 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.8728 | 69.3931 | 60.0174 | 65.8 | 169.9174 | 53.3546 | 59.9886 | 49.6 | 169.8806 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8862 | 21.066 | 59.9886 | 17.2
169.9205 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.8811 | 69.389 | 60.0174 | 65.8 | 169.9257 | 53.3514 | 59.9886 | 49.6 | 169.8889 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.8947 | 21.0655 | 59.9886 | 17.2
169.9289 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.8895 | 69.3854 | 60.0174 | 65.8 | 169.934 | 53.3468 | 59.9886 | 49.6 | 169.8973 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.903 | 21.0654 | 59.9886 | 17.2
169.9372 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.8978 | 69.3819 | 60.0174 | 65.8 | 169.9424 | 53.3422 | 59.9886 | 49.6 | 169.9056 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.9113 | 21.0653 | 59.9886 | 17.2
169.9455 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.9062 | 69.3823 | 60.0174 | 65.8 | 169.9507 | 53.3377 | 59.9886 | 49.6 | 169.9139 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.9196 | 21.0644 | 59.9886 | 17.2
169.9539 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.9145 | 69.3827 | 60.0174 | 65.8 | 169.959 | 53.3332 | 59.9886 | 49.6 | 169.9223 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.928 | 21.0635 | 59.9886 | 17.2
169.9622 | 69.4238 | 59.9943 | 65.8 | 169.9228 | 69.3831 | 60.0174 | 65.8 | 169.9674 | 53.3287 | 59.9886 | 49.6 | 169.9306 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.9363 | 21.0633 | 59.9886 | 17.2
169.9705 | 69.4241 | 59.9943 | 65.8 | 169.9311 | 69.3836 | 60.0174 | 65.8 | 169.9757 | 53.3243 | 59.9886 | 49.6 | 169.9389 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.9446 | 21.0632 | 59.9886 | 17.2
169.9789 | 69.4244 | 59.9943 | 65.8 | 169.9395 | 69.3844 | 60.0174 | 65.8 | 169.9841 | 53.3206 | 59.9886 | 49.6 | 169.9472 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.9529 | 21.0631 | 59.9886 | 17.2
169.9872 | 69.4247 | 59.9943 | 65.8 | 169.9478 | 69.3852 | 60.0174 | 65.8 | 169.9924 | 53.317 | 59.9886 | 49.6 | 169.9556 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.9613 | 21.0631 | 59.9886 | 17.2
169.9955 | 69.425 | 59.9943 | 65.8 | 169.9561 | 69.3844 | 60.0174 | 65.8 | 170.0007 | 53.3134 | 59.9886 | 49.6 | 169.9639 | 37.1422 | 59.954 | 33.4 | 169.9696 | 21.0631 | 59.9886 | 17.2
170.0039 | 69.4253 | 59.9943 | 65.8 | 169.9644 | 69.3837 | 60.0174 | 65.8 | 170.009 | 53.3097 | 59.9886 | 49.6 | 169.9722 | 37.1427 | 59.954 | 33.4 | 169.9779 | 21.063 | 59.9886 | 17.2
170.0122 | 69.4256 | 59.9943 | 65.8 | 169.9728 | 69.3839 | 60.0174 | 65.8 | 170.0174 | 53.3077 | 59.9886 | 49.6 | 169.9807 | 37.1432 | 59.954 | 33.4 | 169.9863 | 21.063 | 59.9886 | 17.2
170.0205 | 69.4259 | 59.9943 | 65.8 | 169.9811 | 69.3841 | 60.0174 | 65.8 | 170.0258 | 53.3056 | 59.9886 | 49.6 | 169.989 | 37.1437 | 59.954 | 33.4 | 169.9946 | 21.0631 | 59.9886 | 17.2
170.0289 | 69.4262 | 59.9943 | 65.8 | 169.9895 | 69.3843 | 60.0174 | 65.8 | 170.0341 | 53.3037 | 59.9886 | 49.6 | 169.9973 | 37.1442 | 59.954 | 33.4 | 170.0029 | 21.064 | 59.9886 | 17.2
170.0372 | 69.4265 | 59.9943 | 65.8 | 169.9978 | 69.3845 | 60.0174 | 65.8 | 170.0424 | 53.3018 | 59.9886 | 49.6 | 170.0057 | 37.1447 | 59.954 | 33.4 | 170.0112 | 21.0649 | 59.9886 | 17.2
170.0455 | 69.4268 | 59.9943 | 65.8 | 170.0061 | 69.3826 | 60.0174 | 65.8 | 170.0507 | 53.3013 | 59.9886 | 49.6 | 170.014 | 37.1452 | 59.954 | 33.4 | 170.0197 | 21.0651 | 59.9886 | 17.2
170.0539 | 69.4268 | 59.9943 | 65.8 | 170.0144 | 69.3807 | 60.0174 | 65.8 | 170.0591 | 53.3008 | 59.9886 | 49.6 | 170.0223 | 37.1458 | 59.954 | 33.4 | 170.028 | 21.0652 | 59.9886 | 17.2
170.0622 | 69.4268 | 59.9943 | 65.8 | 170.0228 | 69.3772 | 60.0174 | 65.8 | 170.0674 | 53.2999 | 59.9886 | 49.6 | 170.0307 | 37.1463 | 59.954 | 33.4 | 170.0363 | 21.0655 | 59.9886 | 17.2
170.0706 | 69.427 | 59.9943 | 65.8 | 170.0311 | 69.3736 | 60.0174 | 65.8 | 170.0757 | 53.2991 | 59.9886 | 49.6 | 170.039 | 37.1468 | 59.954 | 33.4 | 170.0447 | 21.0657 | 59.9886 | 17.2
170.0789 | 69.4272 | 59.9943 | 65.8 | 170.0395 | 69.3722 | 60.0174 | 65.8 | 170.0841 | 53.2979 | 59.9886 | 49.6 | 170.0473 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.053 | 21.0662 | 59.9886 | 17.2
170.0872 | 69.4275 | 59.9943 | 65.8 | 170.0478 | 69.3707 | 60.0174 | 65.8 | 170.0924 | 53.2967 | 59.9886 | 49.6 | 170.0557 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.0613 | 21.0668 | 59.9886 | 17.2
170.0956 | 69.4277 | 59.9943 | 65.8 | 170.0561 | 69.3683 | 60.0174 | 65.8 | 170.1008 | 53.2967 | 59.9886 | 49.6 | 170.064 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.0696 | 21.0673 | 59.9886 | 17.2
170.1039 | 69.4269 | 59.9943 | 65.8 | 170.0644 | 69.366 | 60.0174 | 65.8 | 170.1091 | 53.2967 | 59.9886 | 49.6 | 170.0723 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.078 | 21.0677 | 59.9886 | 17.2
170.1122 | 69.4262 | 59.9943 | 65.8 | 170.0728 | 69.3635 | 60.0174 | 65.8 | 170.1174 | 53.2967 | 59.9886 | 49.6 | 170.0807 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.0863 | 21.066 | 59.9886 | 17.2
170.1205 | 69.4255 | 59.9943 | 65.8 | 170.0811 | 69.3611 | 60.0174 | 65.8 | 170.1257 | 53.2968 | 59.9886 | 49.6 | 170.0891 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.0946 | 21.0643 | 59.9886 | 17.2
170.1289 | 69.4247 | 59.9943 | 65.8 | 170.0894 | 69.3608 | 60.0174 | 65.8 | 170.1341 | 53.2968 | 59.9886 | 49.6 | 170.0974 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.103 | 21.0624 | 59.9886 | 17.2
170.1372 | 69.424 | 59.9943 | 65.8 | 170.0977 | 69.3604 | 60.0174 | 65.8 | 170.1424 | 53.2969 | 59.9886 | 49.6 | 170.1058 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1113 | 21.0604 | 59.9886 | 17.2
170.1455 | 69.4232 | 59.9943 | 65.8 | 170.1061 | 69.3604 | 60.0174 | 65.8 | 170.1508 | 53.2969 | 59.9886 | 49.6 | 170.1141 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1196 | 21.0584 | 59.9886 | 17.2
170.1539 | 69.4223 | 59.9943 | 65.8 | 170.1144 | 69.3603 | 60.0174 | 65.8 | 170.1591 | 53.297 | 59.9886 | 49.6 | 170.1224 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1279 | 21.0563 | 59.9886 | 17.2
170.1622 | 69.4213 | 59.9943 | 65.8 | 170.1228 | 69.3597 | 60.0174 | 65.8 | 170.1674 | 53.2964 | 59.9886 | 49.6 | 170.1307 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1364 | 21.054 | 59.9828 | 17.2
170.1706 | 69.4204 | 59.9943 | 65.8 | 170.1311 | 69.359 | 60.0174 | 65.8 | 170.1758 | 53.2958 | 59.9886 | 49.6 | 170.1391 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1447 | 21.0517 | 59.9828 | 17.2
170.1789 | 69.4194 | 59.9943 | 65.8 | 170.1394 | 69.3582 | 60.0174 | 65.8 | 170.1841 | 53.2957 | 59.9886 | 49.6 | 170.1474 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.153 | 21.0493 | 59.9828 | 17.2
170.1872 | 69.4194 | 59.9943 | 65.8 | 170.1477 | 69.3575 | 60.0174 | 65.8 | 170.1924 | 53.2957 | 59.9886 | 49.6 | 170.1557 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1613 | 21.0469 | 59.9828 | 17.2
170.1956 | 69.4194 | 59.9943 | 65.8 | 170.156 | 69.3571 | 60.0174 | 65.8 | 170.2007 | 53.2949 | 59.9886 | 49.6 | 170.1641 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1697 | 21.0467 | 59.9828 | 17.2
170.2039 | 69.4194 | 59.9943 | 65.8 | 170.1644 | 69.3568 | 60.0174 | 65.8 | 170.2091 | 53.2941 | 59.9886 | 49.6 | 170.1724 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.178 | 21.0464 | 59.9828 | 17.2
170.2122 | 69.4194 | 59.9943 | 65.8 | 170.1727 | 69.3564 | 60.0174 | 65.8 | 170.2174 | 53.2934 | 59.9886 | 49.6 | 170.1807 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1863 | 21.0465 | 59.9828 | 17.2
170.2206 | 69.4181 | 59.9943 | 65.8 | 170.1811 | 69.3561 | 60.0174 | 65.8 | 170.2258 | 53.2927 | 59.9886 | 49.6 | 170.1891 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.1947 | 21.0465 | 59.9828 | 17.2
170.2289 | 69.4167 | 59.9943 | 65.8 | 170.1894 | 69.3549 | 60.0174 | 65.8 | 170.2341 | 53.2919 | 59.9886 | 49.6 | 170.1974 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.203 | 21.0466 | 59.9828 | 17.2
170.2372 | 69.4154 | 59.9943 | 65.8 | 170.1977 | 69.3538 | 60.0174 | 65.8 | 170.2424 | 53.2912 | 59.9886 | 49.6 | 170.2057 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.2113 | 21.0466 | 59.9828 | 17.2
170.2455 | 69.4141 | 59.9943 | 65.8 | 170.206 | 69.3518 | 60.0174 | 65.8 | 170.2508 | 53.2913 | 59.9886 | 49.6 | 170.2142 | 37.1473 | 59.954 | 33.4 | 170.2196 | 21.0466 | 59.9828 | 17.2
170.2539 | 69.4127 | 59.9943 | 65.8 | 170.2144 | 69.3499 | 60.0174 | 65.8 | 170.2591 | 53.2915 | 59.9886 | 49.6 | 170.2225 | 37.1466 | 59.954 | 33.4 | 170.228 | 21.0466 | 59.9828 | 17.2
170.2622 | 69.4114 | 59.9943 | 65.8 | 170.2227 | 69.348 | 60.0174 | 65.8 | 170.2675 | 53.291 | 59.9886 | 49.6 | 170.2308 | 37.1459 | 59.954 | 33.4 | 170.2363 | 21.0467 | 59.9828 | 17.2
170.2706 | 69.41 | 59.9943 | 65.8 | 170.231 | 69.3462 | 60.0174 | 65.8 | 170.2758 | 53.2906 | 59.9886 | 49.6 | 170.2392 | 37.1452 | 59.954 | 33.4 | 170.2446 | 21.0467 | 59.9828 | 17.2
170.2789 | 69.4087 | 59.9943 | 65.8 | 170.2393 | 69.3438 | 60.0174 | 65.8 | 170.2841 | 53.2913 | 59.9886 | 49.6 | 170.2475 | 37.1445 | 59.954 | 33.4 | 170.2531 | 21.0468 | 59.9828 | 17.2
170.2872 | 69.4074 | 59.9943 | 65.8 | 170.2477 | 69.3415 | 60.0174 | 65.8 | 170.2925 | 53.292 | 59.9886 | 49.6 | 170.2558 | 37.1432 | 59.954 | 33.4 | 170.2614 | 21.0468 | 59.9828 | 17.2
170.2956 | 69.406 | 59.9943 | 65.8 | 170.256 | 69.3391 | 60.0174 | 65.8 | 170.3008 | 53.2928 | 59.9886 | 49.6 | 170.2642 | 37.142 | 59.954 | 33.4 | 170.2697 | 21.0468 | 59.9828 | 17.2
170.3039 | 69.406 | 59.9943 | 65.8 | 170.2644 | 69.3367 | 60.0174 | 65.8 | 170.3091 | 53.2937 | 59.9886 | 49.6 | 170.2725 | 37.1407 | 59.954 | 33.4 | 170.278 | 21.0469 | 59.9828 | 17.2
170.3122 | 69.406 | 59.9943 | 65.8 | 170.2727 | 69.335 | 60.0174 | 65.8 | 170.3174 | 53.2945 | 59.9886 | 49.6 | 170.2808 | 37.1395 | 59.954 | 33.4 | 170.2864 | 21.0469 | 59.9828 | 17.2
170.3206 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.281 | 69.3332 | 60.0174 | 65.8 | 170.3258 | 53.2954 | 59.9886 | 49.6 | 170.2892 | 37.1381 | 59.954 | 33.4 | 170.2947 | 21.047 | 59.9828 | 17.2
170.3289 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.2893 | 69.3323 | 60.0174 | 65.8 | 170.3341 | 53.2967 | 59.9886 | 49.6 | 170.2975 | 37.1366 | 59.954 | 33.4 | 170.303 | 21.047 | 59.9828 | 17.2
170.3372 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.2977 | 69.3314 | 60.0174 | 65.8 | 170.3425 | 53.2981 | 59.9886 | 49.6 | 170.3058 | 37.1359 | 59.954 | 33.4 | 170.3114 | 21.047 | 59.9828 | 17.2
170.3456 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.306 | 69.3295 | 60.0174 | 65.8 | 170.3508 | 53.2995 | 59.9886 | 49.6 | 170.3143 | 37.1352 | 59.954 | 33.4 | 170.3197 | 21.0472 | 59.9828 | 17.2
170.3539 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.3144 | 69.3275 | 60.0174 | 65.8 | 170.3591 | 53.3008 | 59.9886 | 49.6 | 170.3226 | 37.1345 | 59.954 | 33.4 | 170.328 | 21.0473 | 59.9828 | 17.2
170.3622 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.3227 | 69.3258 | 60.0174 | 65.8 | 170.3675 | 53.3018 | 59.9886 | 49.6 | 170.3309 | 37.1338 | 59.954 | 33.4 | 170.3364 | 21.0474 | 59.9828 | 17.2
170.3706 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.331 | 69.3241 | 60.0174 | 65.8 | 170.3758 | 53.3028 | 59.9886 | 49.6 | 170.3392 | 37.1336 | 59.954 | 33.4 | 170.3447 | 21.0475 | 59.9828 | 17.2
170.3789 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.3393 | 69.3223 | 60.0174 | 65.8 | 170.3842 | 53.2994 | 59.9828 | 49.6 | 170.3476 | 37.1335 | 59.954 | 33.4 | 170.353 | 21.0476 | 59.9828 | 17.2
170.3872 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.3477 | 69.3206 | 60.0174 | 65.8 | 170.3925 | 53.2961 | 59.9828 | 49.6 | 170.3559 | 37.1333 | 59.954 | 33.4 | 170.3613 | 21.0477 | 59.9828 | 17.2
170.3956 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.356 | 69.3194 | 60.0174 | 65.8 | 170.4008 | 53.2927 | 59.9828 | 49.6 | 170.3642 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.3698 | 21.0478 | 59.9828 | 17.2
170.4039 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.3643 | 69.3183 | 60.0174 | 65.8 | 170.4091 | 53.2894 | 59.9828 | 49.6 | 170.3726 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.3781 | 21.0479 | 59.9828 | 17.2
170.4122 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.3727 | 69.3172 | 60.0174 | 65.8 | 170.4175 | 53.2856 | 59.9828 | 49.6 | 170.3809 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.3864 | 21.0477 | 59.9828 | 17.2
170.4206 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.381 | 69.316 | 60.0174 | 65.8 | 170.4258 | 53.2819 | 59.9828 | 49.6 | 170.3892 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.3948 | 21.0476 | 59.9828 | 17.2
170.4289 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.3893 | 69.3159 | 60.0174 | 65.8 | 170.4341 | 53.2778 | 59.9828 | 49.6 | 170.3976 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.4031 | 21.0442 | 59.9828 | 17.2
170.4373 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.3977 | 69.3157 | 60.0174 | 65.8 | 170.4425 | 53.2737 | 59.9828 | 49.6 | 170.4059 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.4114 | 21.0408 | 59.9828 | 17.2
170.4456 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.406 | 69.3154 | 60.0174 | 65.8 | 170.4508 | 53.2696 | 59.9828 | 49.6 | 170.4142 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.4197 | 21.0373 | 59.9828 | 17.2
170.4539 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.4143 | 69.3152 | 60.0174 | 65.8 | 170.4592 | 53.2655 | 59.9828 | 49.6 | 170.4227 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.4281 | 21.0339 | 59.9828 | 17.2
170.4622 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.4226 | 69.3146 | 60.0174 | 65.8 | 170.4675 | 53.2651 | 59.9828 | 49.6 | 170.431 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.4364 | 21.0267 | 59.9828 | 17.2
170.4706 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.431 | 69.314 | 60.0174 | 65.8 | 170.4758 | 53.2648 | 59.9828 | 49.6 | 170.4393 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.4447 | 21.0194 | 59.9828 | 17.2
170.4789 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.4393 | 69.3128 | 60.0174 | 65.8 | 170.4842 | 53.2644 | 59.9828 | 49.6 | 170.4477 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.4531 | 21.0121 | 59.9828 | 17.2
170.4872 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.4477 | 69.3116 | 60.0174 | 65.8 | 170.4925 | 53.2641 | 59.9828 | 49.6 | 170.456 | 37.1334 | 59.954 | 33.4 | 170.4614 | 21.0048 | 59.9828 | 17.2
170.4956 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.456 | 69.3105 | 60.0174 | 65.8 | 170.5009 | 53.2638 | 59.9828 | 49.6 | 170.4643 | 37.1337 | 59.954 | 33.4 | 170.4697 | 20.9977 | 59.9828 | 17.2
170.5039 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.4643 | 69.3094 | 60.0174 | 65.8 | 170.5092 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.4727 | 37.1341 | 59.954 | 33.4 | 170.478 | 20.9907 | 59.9828 | 17.2
170.5122 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.4726 | 69.3083 | 60.0174 | 65.8 | 170.5175 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.481 | 37.1344 | 59.954 | 33.4 | 170.4865 | 20.9869 | 59.9828 | 17.2
170.5206 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.481 | 69.3072 | 60.0174 | 65.8 | 170.5258 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.4893 | 37.1347 | 59.954 | 33.4 | 170.4948 | 20.983 | 59.9828 | 17.2
170.5289 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.4893 | 69.3063 | 60.0174 | 65.8 | 170.5342 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.4977 | 37.135 | 59.954 | 33.4 | 170.5031 | 20.9793 | 59.9828 | 17.2
170.5373 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.4977 | 69.3053 | 60.0174 | 65.8 | 170.5425 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.506 | 37.1353 | 59.954 | 33.4 | 170.5115 | 20.9755 | 59.9828 | 17.2
170.5456 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.506 | 69.3045 | 60.0174 | 65.8 | 170.5508 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5143 | 37.1357 | 59.954 | 33.4 | 170.5198 | 20.9756 | 59.9828 | 17.2
170.5539 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5143 | 69.3038 | 60.0174 | 65.8 | 170.5592 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5226 | 37.1361 | 59.954 | 33.4 | 170.5281 | 20.9757 | 59.9828 | 17.2
170.5623 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5226 | 69.3032 | 60.0174 | 65.8 | 170.5675 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5311 | 37.1366 | 59.954 | 33.4 | 170.5364 | 20.9758 | 59.9828 | 17.2
170.5706 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.531 | 69.3025 | 60.0174 | 65.8 | 170.5759 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5394 | 37.1367 | 59.954 | 33.4 | 170.5448 | 20.9759 | 59.9828 | 17.2
170.5789 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5393 | 69.3018 | 60.0174 | 65.8 | 170.5842 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5477 | 37.1369 | 59.954 | 33.4 | 170.5531 | 20.9761 | 59.9828 | 17.2
170.5872 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5476 | 69.3012 | 60.0174 | 65.8 | 170.5925 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5561 | 37.137 | 59.954 | 33.4 | 170.5614 | 20.9762 | 59.9828 | 17.2
170.5956 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5559 | 69.3005 | 60.0174 | 65.8 | 170.6009 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5644 | 37.1372 | 59.954 | 33.4 | 170.5698 | 20.9763 | 59.9828 | 17.2
170.6039 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5643 | 69.2998 | 60.0174 | 65.8 | 170.6092 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5727 | 37.1373 | 59.954 | 33.4 | 170.5781 | 20.9763 | 59.9828 | 17.2
170.6123 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5726 | 69.299 | 60.0174 | 65.8 | 170.6176 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5811 | 37.1375 | 59.954 | 33.4 | 170.5864 | 20.9763 | 59.9828 | 17.2
170.6206 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.581 | 69.2982 | 60.0174 | 65.8 | 170.6259 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5894 | 37.1376 | 59.954 | 33.4 | 170.5947 | 20.9763 | 59.9828 | 17.2
170.6289 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5893 | 69.2975 | 60.0174 | 65.8 | 170.6342 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.5977 | 37.1377 | 59.954 | 33.4 | 170.6031 | 20.9761 | 59.9828 | 17.2
170.6373 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.5976 | 69.2968 | 60.0174 | 65.8 | 170.6425 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6061 | 37.1377 | 59.954 | 33.4 | 170.6115 | 20.9759 | 59.9828 | 17.2
170.6456 | 69.4061 | 59.9943 | 65.8 | 170.6059 | 69.2967 | 60.0174 | 65.8 | 170.6509 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6144 | 37.1377 | 59.954 | 33.4 | 170.6198 | 20.9756 | 59.9828 | 17.2
170.6539 | 69.4072 | 59.9943 | 65.8 | 170.6143 | 69.2966 | 60.0174 | 65.8 | 170.6592 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6227 | 37.1378 | 59.954 | 33.4 | 170.6282 | 20.9754 | 59.9828 | 17.2
170.6623 | 69.4083 | 59.9943 | 65.8 | 170.6226 | 69.2965 | 60.0174 | 65.8 | 170.6675 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6312 | 37.1378 | 59.954 | 33.4 | 170.6365 | 20.9752 | 59.9828 | 17.2
170.6706 | 69.4094 | 59.9943 | 65.8 | 170.631 | 69.2964 | 60.0174 | 65.8 | 170.6759 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6395 | 37.1379 | 59.954 | 33.4 | 170.6448 | 20.9749 | 59.9828 | 17.2
170.6789 | 69.4105 | 59.9943 | 65.8 | 170.6393 | 69.2962 | 60.0174 | 65.8 | 170.6842 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6478 | 37.1379 | 59.954 | 33.4 | 170.6531 | 20.9746 | 59.9828 | 17.2
170.6873 | 69.4116 | 59.9943 | 65.8 | 170.6476 | 69.2961 | 60.0174 | 65.8 | 170.6926 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6562 | 37.138 | 59.954 | 33.4 | 170.6615 | 20.9742 | 59.9828 | 17.2
170.6956 | 69.4127 | 59.9943 | 65.8 | 170.6559 | 69.296 | 60.0174 | 65.8 | 170.7009 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6645 | 37.138 | 59.954 | 33.4 | 170.6698 | 20.9739 | 59.9828 | 17.2
170.7039 | 69.411 | 59.9943 | 65.8 | 170.6643 | 69.2959 | 60.0174 | 65.8 | 170.7092 | 53.2634 | 59.9828 | 49.6 | 170.6728 | 37.1381 | 59.954 | 33.4 | 170.6781 | 20.9736 | 59.9828 | 17.2
170.7123 | 69.4093 | 59.9943 | 65.8 | 170.6726 | 69.2959 | 60.0174 | 65.8 | 170.7176 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.6812 | 37.1381 | 59.954 | 33.4 | 170.6865 | 20.9736 | 59.9828 | 17.2
170.7206 | 69.4086 | 59.9943 | 65.8 | 170.6809 | 69.2958 | 60.0174 | 65.8 | 170.7259 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.6895 | 37.1365 | 59.954 | 33.4 | 170.6948 | 20.9735 | 59.9828 | 17.2
170.7289 | 69.408 | 59.9943 | 65.8 | 170.6892 | 69.2957 | 60.0174 | 65.8 | 170.7343 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.6978 | 37.1348 | 59.954 | 33.4 | 170.7031 | 20.9734 | 59.9828 | 17.2
170.7373 | 69.4062 | 59.9943 | 65.8 | 170.6976 | 69.2957 | 60.0174 | 65.8 | 170.7426 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.7062 | 37.1331 | 59.954 | 33.4 | 170.7114 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.7456 | 69.4044 | 59.9943 | 65.8 | 170.7059 | 69.2956 | 60.0174 | 65.8 | 170.7509 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.7145 | 37.1314 | 59.954 | 33.4 | 170.7198 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.7539 | 69.4027 | 59.9943 | 65.8 | 170.7143 | 69.2955 | 60.0174 | 65.8 | 170.7592 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.7228 | 37.1297 | 59.954 | 33.4 | 170.7281 | 20.9732 | 59.9828 | 17.2
170.7623 | 69.4009 | 59.9943 | 65.8 | 170.7226 | 69.2955 | 60.0174 | 65.8 | 170.7676 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.7311 | 37.128 | 59.954 | 33.4 | 170.7365 | 20.9732 | 59.9828 | 17.2
170.7706 | 69.3958 | 59.9943 | 65.8 | 170.7309 | 69.2955 | 60.0174 | 65.8 | 170.7759 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.7396 | 37.1212 | 59.954 | 33.4 | 170.7449 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.7789 | 69.3906 | 59.9943 | 65.8 | 170.7392 | 69.2955 | 60.0174 | 65.8 | 170.7842 | 53.2634 | 59.9886 | 49.6 | 170.7479 | 37.1144 | 59.954 | 33.4 | 170.7532 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.7873 | 69.3883 | 59.9943 | 65.8 | 170.7476 | 69.2955 | 60.0174 | 65.8 | 170.7926 | 53.2635 | 59.9886 | 49.6 | 170.7562 | 37.1077 | 59.954 | 33.4 | 170.7615 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.7956 | 69.386 | 59.9943 | 65.8 | 170.7559 | 69.2963 | 60.0174 | 65.8 | 170.8009 | 53.264 | 59.9886 | 49.6 | 170.7646 | 37.1009 | 59.954 | 33.4 | 170.7698 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.804 | 69.3826 | 59.9943 | 65.8 | 170.7643 | 69.297 | 60.0174 | 65.8 | 170.8093 | 53.2645 | 59.9886 | 49.6 | 170.7729 | 37.0962 | 59.954 | 33.4 | 170.7782 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8123 | 69.3792 | 59.9943 | 65.8 | 170.7726 | 69.296 | 60.0174 | 65.8 | 170.8176 | 53.2657 | 59.9886 | 49.6 | 170.7812 | 37.0915 | 59.954 | 33.4 | 170.7865 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8206 | 69.3761 | 59.9943 | 65.8 | 170.7809 | 69.2949 | 60.0174 | 65.8 | 170.8259 | 53.2669 | 59.9886 | 49.6 | 170.7896 | 37.0868 | 59.954 | 33.4 | 170.7948 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8289 | 69.373 | 59.9943 | 65.8 | 170.7892 | 69.2939 | 60.0174 | 65.8 | 170.8342 | 53.268 | 59.9886 | 49.6 | 170.7979 | 37.0821 | 59.954 | 33.4 | 170.8032 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8373 | 69.3698 | 59.9943 | 65.8 | 170.7975 | 69.2929 | 60.0174 | 65.8 | 170.8426 | 53.2692 | 59.9886 | 49.6 | 170.8062 | 37.0778 | 59.954 | 33.4 | 170.8115 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8456 | 69.3667 | 59.9943 | 65.8 | 170.8059 | 69.2918 | 60.0174 | 65.8 | 170.8509 | 53.2704 | 59.9886 | 49.6 | 170.8146 | 37.0735 | 59.954 | 33.4 | 170.8198 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8539 | 69.3669 | 59.9943 | 65.8 | 170.8142 | 69.2908 | 60.0174 | 65.8 | 170.8593 | 53.2716 | 59.9886 | 49.6 | 170.8229 | 37.0743 | 59.954 | 33.4 | 170.8281 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8623 | 69.3672 | 59.9943 | 65.8 | 170.8225 | 69.2896 | 60.0174 | 65.8 | 170.8676 | 53.2727 | 59.9886 | 49.6 | 170.8312 | 37.0751 | 59.954 | 33.4 | 170.8365 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8706 | 69.3675 | 59.9943 | 65.8 | 170.8308 | 69.2885 | 60.0174 | 65.8 | 170.8759 | 53.2739 | 59.9886 | 49.6 | 170.8397 | 37.0759 | 59.954 | 33.4 | 170.8448 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.879 | 69.3678 | 59.9943 | 65.8 | 170.8392 | 69.2863 | 60.0174 | 65.8 | 170.8843 | 53.275 | 59.9886 | 49.6 | 170.848 | 37.0767 | 59.954 | 33.4 | 170.8531 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8873 | 69.3687 | 59.9943 | 65.8 | 170.8475 | 69.2842 | 60.0174 | 65.8 | 170.8926 | 53.2762 | 59.9886 | 49.6 | 170.8563 | 37.0773 | 59.954 | 33.4 | 170.8616 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.8956 | 69.3695 | 59.9943 | 65.8 | 170.8559 | 69.2833 | 60.0174 | 65.8 | 170.9009 | 53.2773 | 59.9886 | 49.6 | 170.8647 | 37.0779 | 59.954 | 33.4 | 170.8699 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.904 | 69.3692 | 59.9943 | 65.8 | 170.8642 | 69.2823 | 60.0174 | 65.8 | 170.9092 | 53.2784 | 59.9886 | 49.6 | 170.873 | 37.0786 | 59.954 | 33.4 | 170.8782 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.9123 | 69.3689 | 59.9943 | 65.8 | 170.8725 | 69.2814 | 60.0174 | 65.8 | 170.9176 | 53.2773 | 59.9886 | 49.6 | 170.8813 | 37.0792 | 59.954 | 33.4 | 170.8865 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.9206 | 69.3686 | 59.9943 | 65.8 | 170.8808 | 69.2805 | 60.0174 | 65.8 | 170.926 | 53.2761 | 59.9886 | 49.6 | 170.8897 | 37.0794 | 59.954 | 33.4 | 170.8949 | 20.9733 | 59.9828 | 17.2
170.929 | 69.3683 | 59.9943 | 65.8 | 170.8892 | 69.2796 | 60.0174 | 65.8 | 170.9343 | 53.2755 | 59.9886 | 49.6 | 170.898 | 37.0796 | 59.954 | 33.4 | 170.9032 | 20.9713 | 59.9828 | 17.2
170.9373 | 69.3686 | 59.9943 | 65.8 | 170.8975 | 69.2787 | 60.0174 | 65.8 | 170.9426 | 53.2748 | 59.9886 | 49.6 | 170.9063 | 37.0798 | 59.954 | 33.4 | 170.9115 | 20.9693 | 59.9828 | 17.2
170.9456 | 69.3688 | 59.9943 | 65.8 | 170.9059 | 69.2779 | 60.0174 | 65.8 | 170.9509 | 53.2741 | 59.9886 | 49.6 | 170.9146 | 37.08 | 59.954 | 33.4 | 170.9199 | 20.9674 | 59.9828 | 17.2
170.9539 | 69.3688 | 59.9943 | 65.8 | 170.9142 | 69.2771 | 60.0174 | 65.8 | 170.9593 | 53.2734 | 59.9886 | 49.6 | 170.923 | 37.0801 | 59.954 | 33.4 | 170.9282 | 20.9654 | 59.9828 | 17.2
170.9623 | 69.3689 | 59.9943 | 65.8 | 170.9225 | 69.2765 | 60.0174 | 65.8 | 170.9676 | 53.2713 | 59.9886 | 49.6 | 170.9313 | 37.0802 | 59.954 | 33.4 | 170.9365 | 20.9639 | 59.9828 | 17.2
170.9706 | 69.3677 | 59.9943 | 65.8 | 170.9308 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 170.976 | 53.2693 | 59.9886 | 49.6 | 170.9396 | 37.0801 | 59.954 | 33.4 | 170.9448 | 20.9623 | 59.9828 | 17.2
170.979 | 69.3666 | 59.9943 | 65.8 | 170.9392 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 170.9843 | 53.2662 | 59.9886 | 49.6 | 170.9481 | 37.08 | 59.954 | 33.4 | 170.9532 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
170.9873 | 69.3664 | 59.9943 | 65.8 | 170.9475 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 170.9926 | 53.263 | 59.9886 | 49.6 | 170.9564 | 37.0799 | 59.954 | 33.4 | 170.9615 | 20.9591 | 59.9828 | 17.2
170.9956 | 69.3662 | 59.9943 | 65.8 | 170.9558 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 171.001 | 53.2622 | 59.9886 | 49.6 | 170.9647 | 37.0798 | 59.954 | 33.4 | 170.9698 | 20.9576 | 59.9828 | 17.2
171.004 | 69.3657 | 59.9943 | 65.8 | 170.9641 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 171.0093 | 53.2614 | 59.9886 | 49.6 | 170.9731 | 37.08 | 59.954 | 33.4 | 170.9783 | 20.9562 | 59.9828 | 17.2
171.0123 | 69.3651 | 59.9943 | 65.8 | 170.9725 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 171.0176 | 53.2601 | 59.9886 | 49.6 | 170.9814 | 37.0802 | 59.954 | 33.4 | 170.9866 | 20.9569 | 59.9828 | 17.2
171.0206 | 69.3631 | 59.9943 | 65.8 | 170.9808 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 171.0259 | 53.2588 | 59.9886 | 49.6 | 170.9897 | 37.0795 | 59.954 | 33.4 | 170.9949 | 20.9576 | 59.9828 | 17.2
171.029 | 69.361 | 59.9943 | 65.8 | 170.9892 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 171.0343 | 53.2576 | 59.9886 | 49.6 | 170.9981 | 37.0788 | 59.954 | 33.4 | 171.0032 | 20.9583 | 59.9828 | 17.2
171.0373 | 69.3591 | 59.9943 | 65.8 | 170.9975 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 171.0426 | 53.2563 | 59.9886 | 49.6 | 171.0064 | 37.0782 | 59.954 | 33.4 | 171.0116 | 20.959 | 59.9828 | 17.2
171.0456 | 69.3572 | 59.9943 | 65.8 | 171.0058 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 171.051 | 53.2555 | 59.9886 | 49.6 | 171.0147 | 37.0777 | 59.954 | 33.4 | 171.0199 | 20.9593 | 59.9828 | 17.2
171.054 | 69.3532 | 59.9943 | 65.8 | 171.0141 | 69.276 | 60.0174 | 65.8 | 171.0593 | 53.2548 | 59.9886 | 49.6 | 171.0231 | 37.0771 | 59.954 | 33.4 | 171.0282 | 20.9596 | 59.9828 | 17.2
171.0623 | 69.3493 | 59.9943 | 65.8 | 171.0225 | 69.2752 | 60.0174 | 65.8 | 171.0676 | 53.2544 | 59.9886 | 49.6 | 171.0314 | 37.0765 | 59.954 | 33.4 | 171.0366 | 20.9599 | 59.9828 | 17.2
171.0706 | 69.3454 | 59.9943 | 65.8 | 171.0308 | 69.2745 | 60.0174 | 65.8 | 171.076 | 53.254 | 59.9886 | 49.6 | 171.0397 | 37.0753 | 59.954 | 33.4 | 171.0449 | 20.9602 | 59.9828 | 17.2
171.079 | 69.3415 | 59.9943 | 65.8 | 171.0392 | 69.2737 | 60.0174 | 65.8 | 171.0843 | 53.2536 | 59.9886 | 49.6 | 171.0482 | 37.074 | 59.954 | 33.4 | 171.0532 | 20.9605 | 59.9828 | 17.2
171.0873 | 69.337 | 60.0001 | 65.8 | 171.0475 | 69.273 | 60.0174 | 65.8 | 171.0927 | 53.2532 | 59.9886 | 49.6 | 171.0565 | 37.0728 | 59.954 | 33.4 | 171.0615 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.0956 | 69.3324 | 60.0001 | 65.8 | 171.0558 | 69.2722 | 60.0174 | 65.8 | 171.101 | 53.2528 | 59.9886 | 49.6 | 171.0648 | 37.0717 | 59.954 | 33.4 | 171.0699 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.104 | 69.3288 | 60.0001 | 65.8 | 171.0641 | 69.2715 | 60.0174 | 65.8 | 171.1093 | 53.2524 | 59.9886 | 49.6 | 171.0732 | 37.0713 | 59.954 | 33.4 | 171.0782 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.1123 | 69.3253 | 60.0001 | 65.8 | 171.0725 | 69.2707 | 60.0174 | 65.8 | 171.1176 | 53.2519 | 59.9886 | 49.6 | 171.0815 | 37.071 | 59.954 | 33.4 | 171.0865 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.1206 | 69.3217 | 60.0001 | 65.8 | 171.0808 | 69.27 | 60.0174 | 65.8 | 171.126 | 53.2515 | 59.9886 | 49.6 | 171.0898 | 37.0704 | 59.954 | 33.4 | 171.095 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.129 | 69.3181 | 60.0001 | 65.8 | 171.0891 | 69.267 | 60.0174 | 65.8 | 171.1343 | 53.2519 | 59.9886 | 49.6 | 171.0982 | 37.0698 | 59.954 | 33.4 | 171.1033 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.1373 | 69.3172 | 60.0001 | 65.8 | 171.0974 | 69.264 | 60.0174 | 65.8 | 171.1426 | 53.2523 | 59.9886 | 49.6 | 171.1065 | 37.0693 | 59.954 | 33.4 | 171.1116 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.1456 | 69.3162 | 60.0001 | 65.8 | 171.1058 | 69.2618 | 60.0174 | 65.8 | 171.151 | 53.2527 | 59.9886 | 49.6 | 171.1148 | 37.0687 | 59.954 | 33.4 | 171.1199 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.154 | 69.3153 | 60.0001 | 65.8 | 171.1141 | 69.2596 | 60.0174 | 65.8 | 171.1593 | 53.2531 | 59.9886 | 49.6 | 171.1231 | 37.0677 | 59.954 | 33.4 | 171.1283 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.1623 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1225 | 69.2574 | 60.0174 | 65.8 | 171.1677 | 53.2535 | 59.9886 | 49.6 | 171.1315 | 37.0667 | 59.954 | 33.4 | 171.1366 | 20.9607 | 59.9828 | 17.2
171.1706 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1308 | 69.2552 | 60.0174 | 65.8 | 171.176 | 53.2539 | 59.9886 | 49.6 | 171.1398 | 37.0653 | 59.954 | 33.4 | 171.1449 | 20.9606 | 59.9828 | 17.2
171.179 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1391 | 69.2531 | 60.0174 | 65.8 | 171.1843 | 53.2544 | 59.9886 | 49.6 | 171.1481 | 37.0639 | 59.954 | 33.4 | 171.1533 | 20.9606 | 59.9828 | 17.2
171.1873 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1474 | 69.2508 | 60.0174 | 65.8 | 171.1926 | 53.2548 | 59.9886 | 49.6 | 171.1566 | 37.0622 | 59.954 | 33.4 | 171.1616 | 20.9605 | 59.9828 | 17.2
171.1956 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1558 | 69.2486 | 60.0174 | 65.8 | 171.201 | 53.2552 | 59.9886 | 49.6 | 171.1649 | 37.0605 | 59.954 | 33.4 | 171.1699 | 20.9602 | 59.9828 | 17.2
171.204 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1641 | 69.2465 | 60.0174 | 65.8 | 171.2094 | 53.2556 | 59.9886 | 49.6 | 171.1732 | 37.0589 | 59.954 | 33.4 | 171.1782 | 20.9599 | 59.9828 | 17.2
171.2123 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1725 | 69.2465 | 60.0174 | 65.8 | 171.2177 | 53.2555 | 59.9886 | 49.6 | 171.1816 | 37.0574 | 59.954 | 33.4 | 171.1866 | 20.9596 | 59.9828 | 17.2
171.2206 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1808 | 69.2465 | 60.0174 | 65.8 | 171.226 | 53.2554 | 59.9886 | 49.6 | 171.1899 | 37.0564 | 59.954 | 33.4 | 171.1949 | 20.9592 | 59.9828 | 17.2
171.229 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1891 | 69.2465 | 60.0174 | 65.8 | 171.2343 | 53.2552 | 59.9886 | 49.6 | 171.1982 | 37.0553 | 59.954 | 33.4 | 171.2032 | 20.9589 | 59.9828 | 17.2
171.2373 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.1974 | 69.2465 | 60.0174 | 65.8 | 171.2427 | 53.2551 | 59.9886 | 49.6 | 171.2066 | 37.0554 | 59.954 | 33.4 | 171.2117 | 20.9586 | 59.9828 | 17.2
171.2456 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2058 | 69.2465 | 60.0174 | 65.8 | 171.251 | 53.2537 | 59.9886 | 49.6 | 171.2149 | 37.0555 | 59.954 | 33.4 | 171.22 | 20.9579 | 59.9828 | 17.2
171.254 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2141 | 69.2465 | 60.0174 | 65.8 | 171.2593 | 53.2522 | 59.9886 | 49.6 | 171.2232 | 37.056 | 59.954 | 33.4 | 171.2283 | 20.9572 | 59.9828 | 17.2
171.2623 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2224 | 69.242 | 60.0174 | 65.8 | 171.2676 | 53.2489 | 59.9886 | 49.6 | 171.2316 | 37.0565 | 59.954 | 33.4 | 171.2366 | 20.9565 | 59.9828 | 17.2
171.2706 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2307 | 69.2375 | 60.0174 | 65.8 | 171.276 | 53.2457 | 59.9886 | 49.6 | 171.2399 | 37.0585 | 59.954 | 33.4 | 171.245 | 20.9558 | 59.9828 | 17.2
171.279 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2391 | 69.2279 | 60.0174 | 65.8 | 171.2844 | 53.2424 | 59.9886 | 49.6 | 171.2482 | 37.0606 | 59.954 | 33.4 | 171.2533 | 20.9554 | 59.9828 | 17.2
171.2873 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2474 | 69.2182 | 60.0174 | 65.8 | 171.2927 | 53.2391 | 59.9886 | 49.6 | 171.2567 | 37.0623 | 59.954 | 33.4 | 171.2616 | 20.955 | 59.9828 | 17.2
171.2956 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2558 | 69.2085 | 60.0174 | 65.8 | 171.301 | 53.236 | 59.9886 | 49.6 | 171.265 | 37.064 | 59.954 | 33.4 | 171.27 | 20.9546 | 59.9828 | 17.2
171.304 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2641 | 69.1988 | 60.0174 | 65.8 | 171.3093 | 53.2328 | 59.9886 | 49.6 | 171.2733 | 37.0653 | 59.9655 | 33.4 | 171.2783 | 20.9542 | 59.9828 | 17.2
171.3123 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2724 | 69.1857 | 60.0174 | 65.8 | 171.3177 | 53.2296 | 59.9886 | 49.6 | 171.2817 | 37.0666 | 59.9655 | 33.4 | 171.2866 | 20.9538 | 59.9828 | 17.2
171.3206 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2807 | 69.1727 | 60.0174 | 65.8 | 171.326 | 53.2265 | 59.9886 | 49.6 | 171.29 | 37.0679 | 59.9655 | 33.4 | 171.2949 | 20.9534 | 59.9828 | 17.2
171.329 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2891 | 69.1597 | 60.0174 | 65.8 | 171.3344 | 53.2246 | 59.9886 | 49.6 | 171.2983 | 37.0691 | 59.9655 | 33.4 | 171.3033 | 20.9532 | 59.9828 | 17.2
171.3373 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.2974 | 69.1466 | 60.0174 | 65.8 | 171.3427 | 53.2228 | 59.9886 | 49.6 | 171.3066 | 37.07 | 59.9655 | 33.4 | 171.3116 | 20.9531 | 59.9828 | 17.2
171.3456 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.3058 | 69.138 | 60.0174 | 65.8 | 171.351 | 53.2228 | 59.9886 | 49.6 | 171.315 | 37.0709 | 59.9655 | 33.4 | 171.3199 | 20.9529 | 59.9828 | 17.2
171.354 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.3141 | 69.1295 | 60.0174 | 65.8 | 171.3594 | 53.2228 | 59.9886 | 49.6 | 171.3233 | 37.0705 | 59.9655 | 33.4 | 171.3284 | 20.9527 | 59.9828 | 17.2
171.3623 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.3224 | 69.1261 | 60.0174 | 65.8 | 171.3677 | 53.2239 | 59.9886 | 49.6 | 171.3316 | 37.0702 | 59.9655 | 33.4 | 171.3367 | 20.9525 | 59.9828 | 17.2
171.3706 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.3307 | 69.1228 | 60.0174 | 65.8 | 171.376 | 53.2251 | 59.9886 | 49.6 | 171.34 | 37.0702 | 59.9655 | 33.4 | 171.345 | 20.9524 | 59.9828 | 17.2
171.379 | 69.3143 | 60.0001 | 65.8 | 171.3391 | 69.1194 | 60.0174 | 65.8 | 171.3843 | 53.2262 | 59.9886 | 49.6 | 171.3483 | 37.0702 | 59.9655 | 33.4 | 171.3533 | 20.9522 | 59.9828 | 17.2
171.3873 | 69.3141 | 60.0001 | 65.8 | 171.3474 | 69.1161 | 60.0174 | 65.8 | 171.3927 | 53.2273 | 59.9886 | 49.6 | 171.3566 | 37.0702 | 59.9655 | 33.4 | 171.3617 | 20.952 | 59.9828 | 17.2
171.3956 | 69.3139 | 60.0001 | 65.8 | 171.3557 | 69.1187 | 60.0174 | 65.8 | 171.401 | 53.226 | 59.9886 | 49.6 | 171.3651 | 37.0702 | 59.9655 | 33.4 | 171.37 | 20.9491 | 59.9828 | 17.2
171.404 | 69.3136 | 60.0001 | 65.8 | 171.364 | 69.1213 | 60.0174 | 65.8 | 171.4094 | 53.2247 | 59.9886 | 49.6 | 171.3734 | 37.0687 | 59.9655 | 33.4 | 171.3783 | 20.9461 | 59.9828 | 17.2
171.4123 | 69.3134 | 60.0001 | 65.8 | 171.3724 | 69.124 | 60.0174 | 65.8 | 171.4177 | 53.2239 | 59.9886 | 49.6 | 171.3817 | 37.0672 | 59.9655 | 33.4 | 171.3867 | 20.9434 | 59.9828 | 17.2
171.4206 | 69.3131 | 60.0001 | 65.8 | 171.3807 | 69.1266 | 60.0174 | 65.8 | 171.426 | 53.2232 | 59.9886 | 49.6 | 171.39 | 37.0657 | 59.9655 | 33.4 | 171.395 | 20.9407 | 59.9828 | 17.2
171.429 | 69.3129 | 60.0001 | 65.8 | 171.3891 | 69.1292 | 60.0174 | 65.8 | 171.4344 | 53.223 | 59.9886 | 49.6 | 171.3984 | 37.0642 | 59.9655 | 33.4 | 171.4033 | 20.9378 | 59.9828 | 17.2
171.4373 | 69.3127 | 60.0001 | 65.8 | 171.3974 | 69.1319 | 60.0174 | 65.8 | 171.4427 | 53.2227 | 59.9886 | 49.6 | 171.4067 | 37.0626 | 59.9655 | 33.4 | 171.4116 | 20.9349 | 59.9828 | 17.2
171.4456 | 69.3124 | 60.0001 | 65.8 | 171.4057 | 69.1339 | 60.0174 | 65.8 | 171.451 | 53.2214 | 59.9886 | 49.6 | 171.415 | 37.0611 | 59.9655 | 33.4 | 171.42 | 20.932 | 59.9828 | 17.2
171.454 | 69.3122 | 60.0001 | 65.8 | 171.414 | 69.1359 | 60.0174 | 65.8 | 171.4594 | 53.2201 | 59.9886 | 49.6 | 171.4234 | 37.0596 | 59.9655 | 33.4 | 171.4283 | 20.9291 | 59.9828 | 17.2
171.4623 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.4224 | 69.138 | 60.0174 | 65.8 | 171.4677 | 53.2187 | 59.9886 | 49.6 | 171.4317 | 37.0581 | 59.9655 | 33.4 | 171.4366 | 20.9262 | 59.9828 | 17.2
171.4706 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.4307 | 69.14 | 60.0174 | 65.8 | 171.476 | 53.2174 | 59.9886 | 49.6 | 171.44 | 37.0566 | 59.9655 | 33.4 | 171.4451 | 20.9233 | 59.9828 | 17.2
171.479 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.4391 | 69.1375 | 60.0174 | 65.8 | 171.4844 | 53.2184 | 59.9886 | 49.6 | 171.4484 | 37.0551 | 59.9655 | 33.4 | 171.4534 | 20.9196 | 59.9828 | 17.2
171.4873 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.4474 | 69.1349 | 60.0174 | 65.8 | 171.4927 | 53.2195 | 59.9886 | 49.6 | 171.4567 | 37.0558 | 59.9655 | 33.4 | 171.4617 | 20.9159 | 59.9828 | 17.2
171.4956 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.4557 | 69.1323 | 60.0174 | 65.8 | 171.501 | 53.2201 | 59.9886 | 49.6 | 171.465 | 37.0566 | 59.9655 | 33.4 | 171.47 | 20.9122 | 59.9828 | 17.2
171.504 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.464 | 69.1297 | 60.0174 | 65.8 | 171.5094 | 53.2206 | 59.9886 | 49.6 | 171.4734 | 37.0573 | 59.9655 | 33.4 | 171.4784 | 20.9085 | 59.9828 | 17.2
171.5123 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.4723 | 69.1272 | 60.0174 | 65.8 | 171.5177 | 53.2206 | 59.9886 | 49.6 | 171.4818 | 37.058 | 59.9655 | 33.4 | 171.4867 | 20.905 | 59.9828 | 17.2
171.5206 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.4807 | 69.1246 | 60.0174 | 65.8 | 171.5261 | 53.2206 | 59.9886 | 49.6 | 171.4901 | 37.0588 | 59.9655 | 33.4 | 171.495 | 20.9015 | 59.9828 | 17.2
171.529 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.489 | 69.1346 | 60.0174 | 65.8 | 171.5344 | 53.2206 | 59.9886 | 49.6 | 171.4984 | 37.0595 | 59.9655 | 33.4 | 171.5034 | 20.898 | 59.9828 | 17.2
171.5373 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.4973 | 69.1446 | 60.0174 | 65.8 | 171.5427 | 53.2206 | 59.9886 | 49.6 | 171.5068 | 37.0602 | 59.9655 | 33.4 | 171.5117 | 20.8945 | 59.9828 | 17.2
171.5456 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.5056 | 69.1608 | 60.0174 | 65.8 | 171.551 | 53.2197 | 59.9886 | 49.6 | 171.5151 | 37.0609 | 59.9655 | 33.4 | 171.52 | 20.891 | 59.9828 | 17.2
171.554 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.514 | 69.1769 | 60.0174 | 65.8 | 171.5594 | 53.2189 | 59.9886 | 49.6 | 171.5234 | 37.0617 | 59.9655 | 33.4 | 171.5283 | 20.8874 | 59.9828 | 17.2
171.5623 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.5223 | 69.1951 | 60.0174 | 65.8 | 171.5677 | 53.2181 | 59.9886 | 49.6 | 171.5318 | 37.0624 | 59.9655 | 33.4 | 171.5367 | 20.8875 | 59.9828 | 17.2
171.5706 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.5307 | 69.2132 | 60.0174 | 65.8 | 171.576 | 53.2172 | 59.9886 | 49.6 | 171.5401 | 37.0624 | 59.9655 | 33.4 | 171.545 | 20.8876 | 59.9828 | 17.2
171.579 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.539 | 69.2314 | 60.0174 | 65.8 | 171.5844 | 53.2158 | 59.9886 | 49.6 | 171.5484 | 37.0624 | 59.9655 | 33.4 | 171.5533 | 20.8874 | 59.9828 | 17.2
171.5873 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.5473 | 69.2495 | 60.0174 | 65.8 | 171.5927 | 53.2145 | 59.9886 | 49.6 | 171.5568 | 37.0578 | 59.9655 | 33.4 | 171.5618 | 20.8872 | 59.9828 | 17.2
171.5956 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.5556 | 69.2677 | 60.0174 | 65.8 | 171.6011 | 53.2094 | 59.9886 | 49.6 | 171.5651 | 37.0533 | 59.9655 | 33.4 | 171.5701 | 20.887 | 59.9828 | 17.2
171.604 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.564 | 69.2858 | 60.0174 | 65.8 | 171.6094 | 53.2044 | 59.9886 | 49.6 | 171.5734 | 37.0488 | 59.9655 | 33.4 | 171.5784 | 20.8868 | 59.9828 | 17.2
171.6123 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.5723 | 69.2919 | 60.0174 | 65.8 | 171.6177 | 53.1994 | 59.9886 | 49.6 | 171.5818 | 37.0443 | 59.9655 | 33.4 | 171.5867 | 20.8849 | 59.9828 | 17.2
171.6206 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.5807 | 69.2981 | 60.0174 | 65.8 | 171.6261 | 53.1944 | 59.9886 | 49.6 | 171.5901 | 37.0398 | 59.9655 | 33.4 | 171.5951 | 20.8831 | 59.9828 | 17.2
171.629 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.589 | 69.2981 | 60.0174 | 65.8 | 171.6344 | 53.1902 | 59.9886 | 49.6 | 171.5984 | 37.0353 | 59.9655 | 33.4 | 171.6034 | 20.8813 | 59.9828 | 17.2
171.6373 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.5973 | 69.2981 | 60.0174 | 65.8 | 171.6428 | 53.186 | 59.9886 | 49.6 | 171.6068 | 37.0287 | 59.9655 | 33.4 | 171.6117 | 20.8795 | 59.9828 | 17.2
171.6456 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6056 | 69.2981 | 60.0174 | 65.8 | 171.6511 | 53.1818 | 59.9886 | 49.6 | 171.6152 | 37.0222 | 59.9655 | 33.4 | 171.6201 | 20.8777 | 59.9828 | 17.2
171.654 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.614 | 69.2981 | 60.0174 | 65.8 | 171.6594 | 53.1776 | 59.9886 | 49.6 | 171.6235 | 37.0157 | 59.9655 | 33.4 | 171.6284 | 20.8759 | 59.9828 | 17.2
171.6623 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6223 | 69.2981 | 60.0174 | 65.8 | 171.6677 | 53.174 | 59.9886 | 49.6 | 171.6318 | 37.0092 | 59.9655 | 33.4 | 171.6367 | 20.8744 | 59.9828 | 17.2
171.6706 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6306 | 69.2981 | 60.0174 | 65.8 | 171.6761 | 53.1703 | 59.9886 | 49.6 | 171.6402 | 37.0072 | 59.9655 | 33.4 | 171.645 | 20.8729 | 59.9828 | 17.2
171.679 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6389 | 69.2847 | 60.0174 | 65.8 | 171.6844 | 53.1695 | 59.9886 | 49.6 | 171.6485 | 37.0052 | 59.9655 | 33.4 | 171.6534 | 20.8714 | 59.9828 | 17.2
171.6873 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6473 | 69.2712 | 60.0174 | 65.8 | 171.6927 | 53.1686 | 59.9886 | 49.6 | 171.6568 | 37.0032 | 59.9655 | 33.4 | 171.6617 | 20.8699 | 59.9828 | 17.2
171.6956 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6556 | 69.2578 | 60.0174 | 65.8 | 171.7011 | 53.1677 | 59.9886 | 49.6 | 171.6652 | 37.0012 | 59.9655 | 33.4 | 171.67 | 20.8704 | 59.9828 | 17.2
171.704 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.664 | 69.2444 | 60.0174 | 65.8 | 171.7094 | 53.1669 | 59.9886 | 49.6 | 171.6735 | 36.9992 | 59.9655 | 33.4 | 171.6785 | 20.8709 | 59.9828 | 17.2
171.7123 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6723 | 69.231 | 60.0174 | 65.8 | 171.7178 | 53.166 | 59.9886 | 49.6 | 171.6818 | 36.9972 | 59.9655 | 33.4 | 171.6868 | 20.8711 | 59.9828 | 17.2
171.7206 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6806 | 69.2175 | 60.0174 | 65.8 | 171.7261 | 53.1651 | 59.9886 | 49.6 | 171.6901 | 36.9986 | 59.9655 | 33.4 | 171.6951 | 20.8714 | 59.9828 | 17.2
171.729 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6889 | 69.2041 | 60.0174 | 65.8 | 171.7344 | 53.1639 | 59.9886 | 49.6 | 171.6985 | 37 | 59.9655 | 33.4 | 171.7034 | 20.8716 | 59.9828 | 17.2
171.7373 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.6973 | 69.1907 | 60.0174 | 65.8 | 171.7427 | 53.1627 | 59.9886 | 49.6 | 171.7068 | 37.0014 | 59.9655 | 33.4 | 171.7118 | 20.8718 | 59.9828 | 17.2
171.7456 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7056 | 69.1772 | 60.0174 | 65.8 | 171.7511 | 53.1615 | 59.9886 | 49.6 | 171.7151 | 37.0027 | 59.9655 | 33.4 | 171.7201 | 20.872 | 59.9828 | 17.2
171.754 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.714 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.7594 | 53.1603 | 59.9886 | 49.6 | 171.7236 | 37.0041 | 59.9655 | 33.4 | 171.7284 | 20.8723 | 59.9828 | 17.2
171.7623 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7223 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.7678 | 53.1607 | 59.9886 | 49.6 | 171.7319 | 37.0055 | 59.9655 | 33.4 | 171.7368 | 20.8725 | 59.9828 | 17.2
171.7706 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7306 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.7761 | 53.1611 | 59.9886 | 49.6 | 171.7402 | 37.0068 | 59.9655 | 33.4 | 171.7451 | 20.8727 | 59.9828 | 17.2
171.779 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7389 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.7844 | 53.1615 | 59.9886 | 49.6 | 171.7486 | 37.0082 | 59.9655 | 33.4 | 171.7534 | 20.8727 | 59.9828 | 17.2
171.7873 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7473 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.7928 | 53.1619 | 59.9886 | 49.6 | 171.7569 | 37.0096 | 59.9655 | 33.4 | 171.7617 | 20.8728 | 59.9828 | 17.2
171.7956 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7556 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8011 | 53.1623 | 59.9886 | 49.6 | 171.7652 | 37.011 | 59.9655 | 33.4 | 171.7701 | 20.8729 | 59.9828 | 17.2
171.804 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7639 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8094 | 53.1627 | 59.9886 | 49.6 | 171.7736 | 37.011 | 59.9655 | 33.4 | 171.7784 | 20.8731 | 59.9828 | 17.2
171.8123 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7722 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8177 | 53.1635 | 59.9886 | 49.6 | 171.7819 | 37.011 | 59.9655 | 33.4 | 171.7867 | 20.8747 | 59.9828 | 17.2
171.8206 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7806 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8261 | 53.1642 | 59.9886 | 49.6 | 171.7902 | 37.011 | 59.9655 | 33.4 | 171.7952 | 20.8764 | 59.9828 | 17.2
171.829 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7889 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8345 | 53.1649 | 59.9886 | 49.6 | 171.7985 | 37.011 | 59.9655 | 33.4 | 171.8035 | 20.8777 | 59.9828 | 17.2
171.8373 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.7973 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8428 | 53.1656 | 59.9886 | 49.6 | 171.8069 | 37.011 | 59.9655 | 33.4 | 171.8118 | 20.879 | 59.9828 | 17.2
171.8456 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.8056 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8511 | 53.1653 | 59.9886 | 49.6 | 171.8152 | 37.011 | 59.9655 | 33.4 | 171.8201 | 20.8803 | 59.9828 | 17.2
171.854 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.8139 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8594 | 53.165 | 59.9886 | 49.6 | 171.8235 | 37.0077 | 59.9655 | 33.4 | 171.8285 | 20.8816 | 59.9828 | 17.2
171.8623 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.8222 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8678 | 53.1639 | 59.9886 | 49.6 | 171.832 | 37.0044 | 59.9655 | 33.4 | 171.8368 | 20.8827 | 59.9828 | 17.2
171.8706 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.8306 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8761 | 53.1628 | 59.9886 | 49.6 | 171.8403 | 37.0016 | 59.9655 | 33.4 | 171.8451 | 20.8838 | 59.9828 | 17.2
171.879 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.8389 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8845 | 53.1617 | 59.9886 | 49.6 | 171.8486 | 36.9987 | 59.9655 | 33.4 | 171.8535 | 20.885 | 59.9828 | 17.2
171.8873 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.8473 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.8928 | 53.1607 | 59.9886 | 49.6 | 171.857 | 36.9953 | 59.9655 | 33.4 | 171.8618 | 20.8862 | 59.9828 | 17.2
171.8956 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.8556 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.9011 | 53.1597 | 59.9886 | 49.6 | 171.8653 | 36.9919 | 59.9655 | 33.4 | 171.8701 | 20.8864 | 59.9828 | 17.2
171.904 | 69.312 | 60.0001 | 65.8 | 171.8639 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 171.9095 | 53.1587 | 59.9886 | 49.6 | 171.8736 | 36.9866 | 59.9655 | 33.4 | 171.8784 | 20.8866 | 59.9828 | 17.2
171.9123 | 69.3121 | 60.0001 | 65.8 | 171.8722 | 69.1617 | 60.0174 | 65.8 | 171.9178 | 53.1577 | 59.9886 | 49.6 | 171.882 | 36.9813 | 59.9655 | 33.4 | 171.8868 | 20.887 | 59.9828 | 17.2
171.9206 | 69.3121 | 60.0001 | 65.8 | 171.8806 | 69.1597 | 60.0174 | 65.8 | 171.9261 | 53.1568 | 59.9886 | 49.6 | 171.8903 | 36.9719 | 59.9655 | 33.4 | 171.8951 | 20.8874 | 59.9828 | 17.2
171.929 | 69.3122 | 60.0001 | 65.8 | 171.8889 | 69.1576 | 60.0174 | 65.8 | 171.9344 | 53.1562 | 59.9886 | 49.6 | 171.8986 | 36.9626 | 59.9655 | 33.4 | 171.9034 | 20.8877 | 59.9828 | 17.2
171.9373 | 69.3122 | 60.0001 | 65.8 | 171.8972 | 69.1555 | 60.0174 | 65.8 | 171.9428 | 53.1555 | 59.9886 | 49.6 | 171.9069 | 36.9566 | 59.9655 | 33.4 | 171.9119 | 20.8881 | 59.9828 | 17.2
171.9456 | 69.3123 | 60.0001 | 65.8 | 171.9055 | 69.1534 | 60.0174 | 65.8 | 171.9511 | 53.1556 | 59.9886 | 49.6 | 171.9153 | 36.9505 | 59.9655 | 33.4 | 171.9202 | 20.8891 | 59.9828 | 17.2
171.954 | 69.3123 | 60.0001 | 65.8 | 171.9139 | 69.1514 | 60.0174 | 65.8 | 171.9595 | 53.1558 | 59.9886 | 49.6 | 171.9236 | 36.9441 | 59.9655 | 33.4 | 171.9285 | 20.89 | 59.9828 | 17.2
171.9623 | 69.3124 | 60.0001 | 65.8 | 171.9222 | 69.1493 | 60.0174 | 65.8 | 171.9678 | 53.1564 | 59.9886 | 49.6 | 171.9319 | 36.9376 | 59.9655 | 33.4 | 171.9368 | 20.8908 | 59.9828 | 17.2
171.9706 | 69.3124 | 60.0001 | 65.8 | 171.9306 | 69.1472 | 60.0174 | 65.8 | 171.9761 | 53.1569 | 59.9886 | 49.6 | 171.9404 | 36.9317 | 59.9655 | 33.4 | 171.9452 | 20.8916 | 59.9828 | 17.2
171.979 | 69.3125 | 60.0001 | 65.8 | 171.9389 | 69.1451 | 60.0174 | 65.8 | 171.9845 | 53.1574 | 59.9886 | 49.6 | 171.9487 | 36.9257 | 59.9655 | 33.4 | 171.9535 | 20.8923 | 59.9828 | 17.2
171.9873 | 69.313 | 60.0001 | 65.8 | 171.9472 | 69.1431 | 60.0174 | 65.8 | 171.9928 | 53.1579 | 59.9886 | 49.6 | 171.957 | 36.9217 | 59.9655 | 33.4 | 171.9618 | 20.8929 | 59.9828 | 17.2
171.9956 | 69.3134 | 60.0001 | 65.8 | 171.9555 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0012 | 53.1584 | 59.9886 | 49.6 | 171.9654 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 171.9702 | 20.8935 | 59.9828 | 17.2
172.004 | 69.3139 | 60.0001 | 65.8 | 171.9639 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0095 | 53.1589 | 59.9886 | 49.6 | 171.9737 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 171.9785 | 20.8942 | 59.9828 | 17.2
172.0123 | 69.3144 | 60.0001 | 65.8 | 171.9722 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0178 | 53.1593 | 59.9886 | 49.6 | 171.982 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 171.9868 | 20.8948 | 59.9828 | 17.2
172.0206 | 69.3149 | 60.0001 | 65.8 | 171.9806 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0261 | 53.1598 | 59.9886 | 49.6 | 171.9904 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 171.9951 | 20.8955 | 59.9828 | 17.2
172.029 | 69.3153 | 60.0001 | 65.8 | 171.9889 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0345 | 53.1602 | 59.9886 | 49.6 | 171.9987 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 172.0035 | 20.8957 | 59.9828 | 17.2
172.0373 | 69.3158 | 60.0001 | 65.8 | 171.9972 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0428 | 53.1607 | 59.9886 | 49.6 | 172.007 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 172.0118 | 20.896 | 59.9828 | 17.2
172.0456 | 69.3163 | 60.0001 | 65.8 | 172.0055 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0511 | 53.1615 | 59.9886 | 49.6 | 172.0153 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 172.0201 | 20.8963 | 59.9828 | 17.2
172.054 | 69.3168 | 60.0001 | 65.8 | 172.0139 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0595 | 53.1623 | 59.9886 | 49.6 | 172.0237 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 172.0286 | 20.8965 | 59.9828 | 17.2
172.0623 | 69.3173 | 60.0001 | 65.8 | 172.0222 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0678 | 53.1629 | 59.9886 | 49.6 | 172.032 | 36.9177 | 59.9655 | 33.4 | 172.0369 | 20.8955 | 59.9828 | 17.2
172.0706 | 69.3162 | 60.0001 | 65.8 | 172.0305 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0762 | 53.1636 | 59.9886 | 49.6 | 172.0403 | 36.9174 | 59.9655 | 33.4 | 172.0452 | 20.8946 | 59.9828 | 17.2
172.079 | 69.3151 | 60.0001 | 65.8 | 172.0388 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0845 | 53.1641 | 59.9886 | 49.6 | 172.0488 | 36.9172 | 59.9655 | 33.4 | 172.0535 | 20.8916 | 59.9828 | 17.2
172.0873 | 69.3141 | 60.0116 | 65.8 | 172.0472 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.0928 | 53.1645 | 59.9886 | 49.6 | 172.0571 | 36.9169 | 59.9655 | 33.4 | 172.0619 | 20.8886 | 59.9828 | 17.2
172.0956 | 69.313 | 60.0116 | 65.8 | 172.0555 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1011 | 53.165 | 59.9886 | 49.6 | 172.0654 | 36.9166 | 59.9655 | 33.4 | 172.0702 | 20.8855 | 59.9828 | 17.2
172.104 | 69.312 | 60.0116 | 65.8 | 172.0639 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1095 | 53.1655 | 59.9886 | 49.6 | 172.0738 | 36.9164 | 59.9655 | 33.4 | 172.0785 | 20.8824 | 59.9828 | 17.2
172.1123 | 69.3109 | 60.0116 | 65.8 | 172.0722 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1179 | 53.166 | 59.9886 | 49.6 | 172.0821 | 36.9161 | 59.9655 | 33.4 | 172.0869 | 20.8793 | 59.9828 | 17.2
172.1206 | 69.3099 | 60.0116 | 65.8 | 172.0805 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1262 | 53.1665 | 59.9886 | 49.6 | 172.0904 | 36.9158 | 59.9655 | 33.4 | 172.0952 | 20.8762 | 59.9828 | 17.2
172.129 | 69.3088 | 60.0116 | 65.8 | 172.0888 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1345 | 53.1662 | 59.9886 | 49.6 | 172.0987 | 36.9156 | 59.9655 | 33.4 | 172.1035 | 20.8731 | 59.9828 | 17.2
172.1373 | 69.3077 | 60.0116 | 65.8 | 172.0972 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1428 | 53.1659 | 59.9886 | 49.6 | 172.1071 | 36.9153 | 59.9655 | 33.4 | 172.1118 | 20.8699 | 59.9828 | 17.2
172.1456 | 69.3066 | 60.0116 | 65.8 | 172.1055 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1512 | 53.164 | 59.9886 | 49.6 | 172.1154 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1202 | 20.8678 | 59.9828 | 17.2
172.154 | 69.3068 | 60.0116 | 65.8 | 172.1139 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1595 | 53.162 | 59.9886 | 49.6 | 172.1237 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1285 | 20.8657 | 59.9828 | 17.2
172.1623 | 69.307 | 60.0116 | 65.8 | 172.1222 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1678 | 53.1603 | 59.9886 | 49.6 | 172.1321 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1368 | 20.8655 | 59.9828 | 17.2
172.1706 | 69.3038 | 60.0116 | 65.8 | 172.1305 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1761 | 53.1586 | 59.9886 | 49.6 | 172.1404 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1453 | 20.8653 | 59.9828 | 17.2
172.179 | 69.3007 | 60.0116 | 65.8 | 172.1388 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1845 | 53.1568 | 59.9886 | 49.6 | 172.1487 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1536 | 20.8652 | 59.9828 | 17.2
172.1873 | 69.2975 | 60.0116 | 65.8 | 172.1472 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.1929 | 53.1551 | 59.9886 | 49.6 | 172.1572 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1619 | 20.8652 | 59.9828 | 17.2
172.1956 | 69.2942 | 60.0116 | 65.8 | 172.1555 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.2012 | 53.1525 | 59.9886 | 49.6 | 172.1655 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1702 | 20.8652 | 59.9828 | 17.2
172.2039 | 69.2897 | 60.0116 | 65.8 | 172.1638 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.2095 | 53.1499 | 59.9886 | 49.6 | 172.1738 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1786 | 20.8651 | 59.9828 | 17.2
172.2123 | 69.2851 | 60.0116 | 65.8 | 172.1721 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.2178 | 53.1473 | 59.9886 | 49.6 | 172.1822 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1869 | 20.8651 | 59.9828 | 17.2
172.2206 | 69.2803 | 60.0116 | 65.8 | 172.1805 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.2262 | 53.1447 | 59.9886 | 49.6 | 172.1905 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.1952 | 20.8651 | 59.9828 | 17.2
172.2289 | 69.2755 | 60.0116 | 65.8 | 172.1888 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.2345 | 53.1438 | 59.9886 | 49.6 | 172.1988 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.2036 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.2373 | 69.2695 | 60.0116 | 65.8 | 172.1971 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.2429 | 53.1429 | 59.9886 | 49.6 | 172.2071 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.2119 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.2456 | 69.2636 | 60.0116 | 65.8 | 172.2055 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.2512 | 53.1421 | 59.9886 | 49.6 | 172.2155 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.2202 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.2539 | 69.2616 | 60.0058 | 65.8 | 172.2138 | 69.143 | 60.0174 | 65.8 | 172.2595 | 53.1412 | 59.9886 | 49.6 | 172.2238 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.2285 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.2623 | 69.2596 | 60.0058 | 65.8 | 172.2221 | 69.1451 | 60.0174 | 65.8 | 172.2679 | 53.1403 | 59.9886 | 49.6 | 172.2321 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.2369 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.2706 | 69.2563 | 60.0058 | 65.8 | 172.2304 | 69.1473 | 60.0174 | 65.8 | 172.2762 | 53.1394 | 59.9886 | 49.6 | 172.2405 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.2452 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.2789 | 69.2529 | 60.0058 | 65.8 | 172.2388 | 69.1494 | 60.0174 | 65.8 | 172.2845 | 53.139 | 59.9886 | 49.6 | 172.2488 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.2535 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.2873 | 69.251 | 60.0058 | 65.8 | 172.2471 | 69.1515 | 60.0174 | 65.8 | 172.2928 | 53.1387 | 59.9886 | 49.6 | 172.2571 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.262 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.2956 | 69.2492 | 60.0058 | 65.8 | 172.2555 | 69.1537 | 60.0174 | 65.8 | 172.3012 | 53.1391 | 59.9886 | 49.6 | 172.2656 | 36.915 | 59.9655 | 33.4 | 172.2703 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.3039 | 69.2478 | 60.0058 | 65.8 | 172.2638 | 69.1559 | 60.0174 | 65.8 | 172.3095 | 53.1395 | 59.9886 | 49.6 | 172.2739 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.2786 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.3123 | 69.2463 | 60.0058 | 65.8 | 172.2721 | 69.1597 | 60.0174 | 65.8 | 172.3179 | 53.1393 | 59.9886 | 49.6 | 172.2822 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.2869 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.3206 | 69.2458 | 60.0058 | 65.8 | 172.2804 | 69.1634 | 60.0174 | 65.8 | 172.3262 | 53.139 | 59.9886 | 49.6 | 172.2906 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.2953 | 20.865 | 59.9828 | 17.2
172.3289 | 69.2452 | 60.0058 | 65.8 | 172.2888 | 69.1671 | 60.0174 | 65.8 | 172.3345 | 53.1388 | 59.9886 | 49.6 | 172.2989 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.3036 | 20.8651 | 59.9828 | 17.2
172.3372 | 69.2435 | 60.0058 | 65.8 | 172.2971 | 69.1708 | 60.0174 | 65.8 | 172.3429 | 53.1386 | 59.9886 | 49.6 | 172.3072 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.3119 | 20.8652 | 59.9828 | 17.2
172.3456 | 69.2417 | 60.0058 | 65.8 | 172.3055 | 69.1724 | 60.0174 | 65.8 | 172.3512 | 53.1383 | 59.9886 | 49.6 | 172.3155 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.3203 | 20.8653 | 59.9828 | 17.2
172.3539 | 69.2416 | 60.0058 | 65.8 | 172.3138 | 69.174 | 60.0174 | 65.8 | 172.3596 | 53.1381 | 59.9886 | 49.6 | 172.3239 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.3286 | 20.8654 | 59.9828 | 17.2
172.3623 | 69.2414 | 60.0058 | 65.8 | 172.3221 | 69.1757 | 60.0174 | 65.8 | 172.3679 | 53.1382 | 59.9886 | 49.6 | 172.3322 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.3369 | 20.8657 | 59.9828 | 17.2
172.3706 | 69.2432 | 60.0058 | 65.8 | 172.3304 | 69.1773 | 60.0174 | 65.8 | 172.3762 | 53.1383 | 59.9886 | 49.6 | 172.3405 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.3452 | 20.8659 | 59.9828 | 17.2
172.3789 | 69.245 | 60.0058 | 65.8 | 172.3388 | 69.1788 | 60.0174 | 65.8 | 172.3845 | 53.1388 | 59.9886 | 49.6 | 172.3489 | 36.915 | 59.9713 | 33.4 | 172.3536 | 20.8662 | 59.9828 | 17.2
172.3873 | 69.2478 | 60.0058 | 65.8 | 172.3471 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.3929 | 53.1393 | 59.9886 | 49.6 | 172.3572 | 36.9153 | 59.9713 | 33.4 | 172.3619 | 20.8664 | 59.9828 | 17.2
172.3956 | 69.2506 | 60.0058 | 65.8 | 172.3554 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.4012 | 53.1405 | 59.9886 | 49.6 | 172.3655 | 36.9156 | 59.9713 | 33.4 | 172.3702 | 20.8667 | 59.9828 | 17.2
172.4039 | 69.2534 | 60.0058 | 65.8 | 172.3637 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.4095 | 53.1417 | 59.9886 | 49.6 | 172.3738 | 36.916 | 59.9713 | 33.4 | 172.3787 | 20.8669 | 59.9828 | 17.2
172.4123 | 69.2562 | 60.0058 | 65.8 | 172.3721 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.4179 | 53.143 | 59.9886 | 49.6 | 172.3823 | 36.9163 | 59.9713 | 33.4 | 172.387 | 20.8671 | 59.9828 | 17.2
172.4206 | 69.2594 | 60.0058 | 65.8 | 172.3804 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.4262 | 53.1442 | 59.9886 | 49.6 | 172.3906 | 36.9166 | 59.9713 | 33.4 | 172.3953 | 20.8672 | 59.9828 | 17.2
172.4289 | 69.2627 | 60.0058 | 65.8 | 172.3888 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.4346 | 53.1453 | 59.9886 | 49.6 | 172.3989 | 36.917 | 59.9713 | 33.4 | 172.4036 | 20.8674 | 59.9828 | 17.2
172.4373 | 69.265 | 60.0058 | 65.8 | 172.3971 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.4429 | 53.1464 | 59.9886 | 49.6 | 172.4073 | 36.9173 | 59.9713 | 33.4 | 172.412 | 20.8675 | 59.9828 | 17.2
172.4456 | 69.2673 | 60.0058 | 65.8 | 172.4054 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.4512 | 53.1467 | 59.9886 | 49.6 | 172.4156 | 36.9177 | 59.9713 | 33.4 | 172.4203 | 20.8675 | 59.9828 | 17.2
172.4539 | 69.2674 | 60.0058 | 65.8 | 172.4137 | 69.1802 | 60.0174 | 65.8 | 172.4595 | 53.1469 | 59.9886 | 49.6 | 172.4239 | 36.918 | 59.9713 | 33.4 | 172.4286 | 20.8675 | 59.9828 | 17.2
172.4622 | 69.2675 | 60.0058 | 65.8 | 172.4221 | 69.1794 | 60.0174 | 65.8 | 172.4679 | 53.1461 | 59.9886 | 49.6 | 172.4323 | 36.9183 | 59.9713 | 33.4 | 172.437 | 20.8675 | 59.9828 | 17.2
172.4706 | 69.2665 | 60.0058 | 65.8 | 172.4304 | 69.1785 | 60.0174 | 65.8 | 172.4763 | 53.1453 | 59.9886 | 49.6 | 172.4406 | 36.9186 | 59.9713 | 33.4 | 172.4453 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.4789 | 69.2655 | 60.0058 | 65.8 | 172.4388 | 69.1767 | 60.0174 | 65.8 | 172.4846 | 53.1443 | 59.9886 | 49.6 | 172.4489 | 36.9188 | 59.9713 | 33.4 | 172.4536 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.4872 | 69.2634 | 60.0058 | 65.8 | 172.4471 | 69.1748 | 60.0174 | 65.8 | 172.4929 | 53.1433 | 59.9886 | 49.6 | 172.4572 | 36.919 | 59.9713 | 33.4 | 172.4619 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.4956 | 69.2613 | 60.0058 | 65.8 | 172.4554 | 69.173 | 60.0174 | 65.8 | 172.5012 | 53.1421 | 59.9886 | 49.6 | 172.4656 | 36.9193 | 59.9713 | 33.4 | 172.4703 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5039 | 69.2592 | 60.0058 | 65.8 | 172.4637 | 69.1712 | 60.0174 | 65.8 | 172.5096 | 53.1409 | 59.9886 | 49.6 | 172.4739 | 36.9195 | 59.9713 | 33.4 | 172.4786 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5122 | 69.257 | 60.0058 | 65.8 | 172.4721 | 69.1693 | 60.0174 | 65.8 | 172.5179 | 53.1399 | 59.9886 | 49.6 | 172.4822 | 36.9198 | 59.9713 | 33.4 | 172.4869 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5206 | 69.2558 | 60.0058 | 65.8 | 172.4804 | 69.1675 | 60.0174 | 65.8 | 172.5262 | 53.1388 | 59.9886 | 49.6 | 172.4907 | 36.9201 | 59.9713 | 33.4 | 172.4954 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5289 | 69.2546 | 60.0058 | 65.8 | 172.4887 | 69.1657 | 60.0174 | 65.8 | 172.5345 | 53.1386 | 59.9886 | 49.6 | 172.499 | 36.9205 | 59.9713 | 33.4 | 172.5037 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5372 | 69.2518 | 60.0058 | 65.8 | 172.497 | 69.1639 | 60.0174 | 65.8 | 172.5429 | 53.1384 | 59.9886 | 49.6 | 172.5073 | 36.9208 | 59.9713 | 33.4 | 172.512 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5456 | 69.249 | 60.0058 | 65.8 | 172.5054 | 69.1629 | 60.0174 | 65.8 | 172.5513 | 53.1382 | 59.9886 | 49.6 | 172.5157 | 36.9211 | 59.9713 | 33.4 | 172.5203 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5539 | 69.2457 | 60.0058 | 65.8 | 172.5137 | 69.1619 | 60.0174 | 65.8 | 172.5596 | 53.138 | 59.9886 | 49.6 | 172.524 | 36.9215 | 59.9713 | 33.4 | 172.5287 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5623 | 69.2425 | 60.0058 | 65.8 | 172.5221 | 69.1623 | 60.0174 | 65.8 | 172.5679 | 53.1376 | 59.9886 | 49.6 | 172.5323 | 36.9218 | 59.9713 | 33.4 | 172.537 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5706 | 69.2404 | 60.0058 | 65.8 | 172.5304 | 69.1627 | 60.0174 | 65.8 | 172.5762 | 53.1372 | 59.9886 | 49.6 | 172.5406 | 36.9221 | 59.9713 | 33.4 | 172.5453 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5789 | 69.2383 | 60.0058 | 65.8 | 172.5387 | 69.1631 | 60.0174 | 65.8 | 172.5846 | 53.1363 | 59.9886 | 49.6 | 172.549 | 36.9223 | 59.9713 | 33.4 | 172.5537 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5872 | 69.2363 | 60.0058 | 65.8 | 172.547 | 69.1634 | 60.0174 | 65.8 | 172.5929 | 53.1353 | 59.9886 | 49.6 | 172.5573 | 36.9226 | 59.9713 | 33.4 | 172.562 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.5956 | 69.2343 | 60.0058 | 65.8 | 172.5554 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 172.6013 | 53.1342 | 59.9886 | 49.6 | 172.5656 | 36.9229 | 59.9713 | 33.4 | 172.5703 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.6039 | 69.2323 | 60.0058 | 65.8 | 172.5637 | 69.1642 | 60.0174 | 65.8 | 172.6096 | 53.133 | 59.9886 | 49.6 | 172.574 | 36.9218 | 59.9713 | 33.4 | 172.5786 | 20.8675 | 59.9828 | 17.2
172.6122 | 69.2302 | 60.0058 | 65.8 | 172.5721 | 69.1645 | 60.0174 | 65.8 | 172.6179 | 53.133 | 59.9886 | 49.6 | 172.5823 | 36.9208 | 59.9713 | 33.4 | 172.587 | 20.8675 | 59.9828 | 17.2
172.6206 | 69.2298 | 60.0058 | 65.8 | 172.5804 | 69.1647 | 60.0174 | 65.8 | 172.6263 | 53.133 | 59.9886 | 49.6 | 172.5906 | 36.9197 | 59.9713 | 33.4 | 172.5953 | 20.8675 | 59.9828 | 17.2
172.6289 | 69.2294 | 60.0058 | 65.8 | 172.5887 | 69.1661 | 60.0174 | 65.8 | 172.6346 | 53.1331 | 59.9886 | 49.6 | 172.5991 | 36.9186 | 59.9713 | 33.4 | 172.6036 | 20.8676 | 59.9828 | 17.2
172.6372 | 69.2294 | 60.0058 | 65.8 | 172.597 | 69.1674 | 60.0174 | 65.8 | 172.6429 | 53.1331 | 59.9886 | 49.6 | 172.6074 | 36.9174 | 59.9713 | 33.4 | 172.6121 | 20.8677 | 59.9828 | 17.2
172.6456 | 69.2294 | 60.0058 | 65.8 | 172.6054 | 69.1665 | 60.0174 | 65.8 | 172.6512 | 53.1333 | 59.9886 | 49.6 | 172.6157 | 36.9161 | 59.9713 | 33.4 | 172.6204 | 20.8678 | 59.9828 | 17.2
172.6539 | 69.2294 | 60.0058 | 65.8 | 172.6137 | 69.1656 | 60.0174 | 65.8 | 172.6596 | 53.1335 | 59.9886 | 49.6 | 172.624 | 36.9149 | 59.9713 | 33.4 | 172.6287 | 20.8679 | 59.9828 | 17.2
172.6622 | 69.2295 | 60.0058 | 65.8 | 172.622 | 69.1646 | 60.0174 | 65.8 | 172.6679 | 53.1345 | 59.9886 | 49.6 | 172.6324 | 36.9136 | 59.9713 | 33.4 | 172.637 | 20.868 | 59.9828 | 17.2
172.6706 | 69.2285 | 60.0058 | 65.8 | 172.6303 | 69.1637 | 60.0174 | 65.8 | 172.6763 | 53.1355 | 59.9886 | 49.6 | 172.6407 | 36.9123 | 59.9713 | 33.4 | 172.6454 | 20.8681 | 59.9828 | 17.2
172.6789 | 69.2276 | 60.0058 | 65.8 | 172.6387 | 69.1633 | 60.0174 | 65.8 | 172.6846 | 53.1362 | 59.9886 | 49.6 | 172.649 | 36.911 | 59.9713 | 33.4 | 172.6537 | 20.8682 | 59.9828 | 17.2
172.6872 | 69.2253 | 60.0058 | 65.8 | 172.647 | 69.1629 | 60.0174 | 65.8 | 172.6929 | 53.1369 | 59.9886 | 49.6 | 172.6574 | 36.911 | 59.9713 | 33.4 | 172.662 | 20.8683 | 59.9828 | 17.2
172.6956 | 69.223 | 60.0058 | 65.8 | 172.6554 | 69.1626 | 60.0174 | 65.8 | 172.7013 | 53.1376 | 59.9886 | 49.6 | 172.6657 | 36.911 | 59.9713 | 33.4 | 172.6704 | 20.868 | 59.9828 | 17.2
172.7039 | 69.2206 | 60.0058 | 65.8 | 172.6637 | 69.1623 | 60.0174 | 65.8 | 172.7096 | 53.1383 | 59.9886 | 49.6 | 172.674 | 36.911 | 59.9713 | 33.4 | 172.6787 | 20.8678 | 59.9828 | 17.2
172.7122 | 69.2183 | 60.0058 | 65.8 | 172.672 | 69.161 | 60.0174 | 65.8 | 172.718 | 53.139 | 59.9886 | 49.6 | 172.6824 | 36.911 | 59.9713 | 33.4 | 172.687 | 20.8674 | 59.9828 | 17.2
172.7206 | 69.2157 | 60.0058 | 65.8 | 172.6803 | 69.1596 | 60.0174 | 65.8 | 172.7263 | 53.1397 | 59.9886 | 49.6 | 172.6907 | 36.911 | 59.9713 | 33.4 | 172.6954 | 20.8671 | 59.9828 | 17.2
172.7289 | 69.213 | 60.0058 | 65.8 | 172.6887 | 69.1613 | 60.0174 | 65.8 | 172.7346 | 53.1403 | 59.9886 | 49.6 | 172.699 | 36.9109 | 59.9713 | 33.4 | 172.7037 | 20.8667 | 59.9828 | 17.2
172.7372 | 69.2103 | 60.0058 | 65.8 | 172.697 | 69.1631 | 60.0174 | 65.8 | 172.7429 | 53.141 | 59.9886 | 49.6 | 172.7073 | 36.9111 | 59.9713 | 33.4 | 172.712 | 20.8663 | 59.9828 | 17.2
172.7455 | 69.2076 | 60.0058 | 65.8 | 172.7054 | 69.1645 | 60.0174 | 65.8 | 172.7513 | 53.1416 | 59.9886 | 49.6 | 172.7158 | 36.9113 | 59.9713 | 33.4 | 172.7203 | 20.8615 | 59.9828 | 17.2
172.7539 | 69.2059 | 60.0058 | 65.8 | 172.7137 | 69.1659 | 60.0174 | 65.8 | 172.7596 | 53.1422 | 59.9886 | 49.6 | 172.7241 | 36.9094 | 59.9713 | 33.4 | 172.7288 | 20.8567 | 59.9828 | 17.2
172.7622 | 69.2041 | 60.0058 | 65.8 | 172.722 | 69.1653 | 60.0174 | 65.8 | 172.7679 | 53.143 | 59.9886 | 49.6 | 172.7324 | 36.9074 | 59.9713 | 33.4 | 172.7371 | 20.8518 | 59.9828 | 17.2
172.7706 | 69.2038 | 60.0058 | 65.8 | 172.7303 | 69.1648 | 60.0174 | 65.8 | 172.7763 | 53.1438 | 59.9886 | 49.6 | 172.7408 | 36.9051 | 59.9713 | 33.4 | 172.7454 | 20.847 | 59.9828 | 17.2
172.7789 | 69.2035 | 60.0058 | 65.8 | 172.7387 | 69.1643 | 60.0174 | 65.8 | 172.7846 | 53.1435 | 59.9886 | 49.6 | 172.7491 | 36.9027 | 59.9713 | 33.4 | 172.7538 | 20.8425 | 59.9828 | 17.2
172.7872 | 69.202 | 60.0058 | 65.8 | 172.747 | 69.1638 | 60.0174 | 65.8 | 172.793 | 53.1432 | 59.9886 | 49.6 | 172.7574 | 36.9003 | 59.9713 | 33.4 | 172.7621 | 20.8379 | 59.9828 | 17.2
172.7956 | 69.2006 | 60.0058 | 65.8 | 172.7553 | 69.1633 | 60.0174 | 65.8 | 172.8013 | 53.1422 | 59.9886 | 49.6 | 172.7658 | 36.898 | 59.9713 | 33.4 | 172.7704 | 20.8332 | 59.9828 | 17.2
172.8039 | 69.2002 | 60.0058 | 65.8 | 172.7636 | 69.1628 | 60.0174 | 65.8 | 172.8096 | 53.1412 | 59.9886 | 49.6 | 172.7741 | 36.8957 | 59.9713 | 33.4 | 172.7787 | 20.8285 | 59.9828 | 17.2
172.8122 | 69.1997 | 60.0058 | 65.8 | 172.772 | 69.1611 | 60.0174 | 65.8 | 172.818 | 53.1403 | 59.9886 | 49.6 | 172.7824 | 36.8934 | 59.9713 | 33.4 | 172.7871 | 20.8238 | 59.9828 | 17.2
172.8206 | 69.1994 | 60.0058 | 65.8 | 172.7803 | 69.1595 | 60.0174 | 65.8 | 172.8263 | 53.1393 | 59.9886 | 49.6 | 172.7907 | 36.8908 | 59.9713 | 33.4 | 172.7954 | 20.8191 | 59.9828 | 17.2
172.8289 | 69.1992 | 60.0058 | 65.8 | 172.7887 | 69.1581 | 60.0174 | 65.8 | 172.8347 | 53.1384 | 59.9886 | 49.6 | 172.7991 | 36.8881 | 59.9713 | 33.4 | 172.8037 | 20.8189 | 59.9828 | 17.2
172.8372 | 69.1989 | 60.0058 | 65.8 | 172.797 | 69.1568 | 60.0174 | 65.8 | 172.843 | 53.1374 | 59.9886 | 49.6 | 172.8074 | 36.8876 | 59.9713 | 33.4 | 172.8121 | 20.8186 | 59.9828 | 17.2
172.8456 | 69.1986 | 60.0058 | 65.8 | 172.8053 | 69.1569 | 60.0174 | 65.8 | 172.8513 | 53.1375 | 59.9886 | 49.6 | 172.8157 | 36.8872 | 59.9713 | 33.4 | 172.8204 | 20.8185 | 59.9828 | 17.2
172.8539 | 69.1984 | 60.0058 | 65.8 | 172.8136 | 69.1571 | 60.0174 | 65.8 | 172.8596 | 53.1376 | 59.9886 | 49.6 | 172.8242 | 36.8871 | 59.9713 | 33.4 | 172.8287 | 20.8184 | 59.9828 | 17.2
172.8622 | 69.1981 | 60.0058 | 65.8 | 172.8219 | 69.1564 | 60.0174 | 65.8 | 172.868 | 53.1377 | 59.9886 | 49.6 | 172.8325 | 36.887 | 59.9713 | 33.4 | 172.837 | 20.8184 | 59.9828 | 17.2
172.8705 | 69.1989 | 60.0058 | 65.8 | 172.8303 | 69.1558 | 60.0174 | 65.8 | 172.8763 | 53.1378 | 59.9886 | 49.6 | 172.8408 | 36.8869 | 59.9713 | 33.4 | 172.8455 | 20.8183 | 59.9828 | 17.2
172.8789 | 69.1997 | 60.0058 | 65.8 | 172.8386 | 69.1552 | 60.0174 | 65.8 | 172.8846 | 53.1391 | 59.9886 | 49.6 | 172.8492 | 36.8868 | 59.9713 | 33.4 | 172.8538 | 20.8185 | 59.9828 | 17.2
172.8872 | 69.1992 | 60.0058 | 65.8 | 172.847 | 69.1546 | 60.0174 | 65.8 | 172.893 | 53.1404 | 59.9886 | 49.6 | 172.8575 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.8621 | 20.8186 | 59.9828 | 17.2
172.8955 | 69.1987 | 60.0058 | 65.8 | 172.8553 | 69.1539 | 60.0174 | 65.8 | 172.9013 | 53.1417 | 59.9886 | 49.6 | 172.8658 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.8705 | 20.8187 | 59.9828 | 17.2
172.9039 | 69.198 | 60.0058 | 65.8 | 172.8636 | 69.1532 | 60.0174 | 65.8 | 172.9097 | 53.1429 | 59.9886 | 49.6 | 172.8741 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.8788 | 20.8189 | 59.9828 | 17.2
172.9122 | 69.1973 | 60.0058 | 65.8 | 172.8719 | 69.1528 | 60.0174 | 65.8 | 172.918 | 53.1442 | 59.9886 | 49.6 | 172.8825 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.8871 | 20.8191 | 59.9828 | 17.2
172.9205 | 69.1965 | 60.0058 | 65.8 | 172.8803 | 69.1523 | 60.0174 | 65.8 | 172.9263 | 53.1454 | 59.9886 | 49.6 | 172.8908 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.8954 | 20.8194 | 59.9828 | 17.2
172.9289 | 69.1958 | 60.0058 | 65.8 | 172.8886 | 69.1517 | 60.0174 | 65.8 | 172.9346 | 53.1451 | 59.9886 | 49.6 | 172.8991 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9038 | 20.8195 | 59.9828 | 17.2
172.9372 | 69.1951 | 60.0058 | 65.8 | 172.8969 | 69.1511 | 60.0174 | 65.8 | 172.943 | 53.1447 | 59.9886 | 49.6 | 172.9075 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9121 | 20.8196 | 59.9828 | 17.2
172.9455 | 69.1943 | 60.0058 | 65.8 | 172.9052 | 69.1522 | 60.0174 | 65.8 | 172.9513 | 53.1437 | 59.9886 | 49.6 | 172.9158 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9204 | 20.8196 | 59.9828 | 17.2
172.9539 | 69.1936 | 60.0058 | 65.8 | 172.9136 | 69.1533 | 60.0174 | 65.8 | 172.9597 | 53.1427 | 59.9886 | 49.6 | 172.9241 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9288 | 20.8196 | 59.9828 | 17.2
172.9622 | 69.1929 | 60.0058 | 65.8 | 172.9219 | 69.1546 | 60.0174 | 65.8 | 172.968 | 53.1411 | 59.9886 | 49.6 | 172.9326 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9371 | 20.8198 | 59.9828 | 17.2
172.9706 | 69.1929 | 60.0058 | 65.8 | 172.9303 | 69.1559 | 60.0174 | 65.8 | 172.9763 | 53.1395 | 59.9886 | 49.6 | 172.9409 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9454 | 20.8199 | 59.9828 | 17.2
172.9789 | 69.1929 | 60.0058 | 65.8 | 172.9386 | 69.156 | 60.0174 | 65.8 | 172.9847 | 53.138 | 59.9886 | 49.6 | 172.9492 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9537 | 20.8201 | 59.9828 | 17.2
172.9872 | 69.1929 | 60.0058 | 65.8 | 172.9469 | 69.156 | 60.0174 | 65.8 | 172.993 | 53.1364 | 59.9886 | 49.6 | 172.9575 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9622 | 20.8202 | 59.9828 | 17.2
172.9955 | 69.1929 | 60.0058 | 65.8 | 172.9552 | 69.1559 | 60.0174 | 65.8 | 173.0013 | 53.1345 | 59.9886 | 49.6 | 172.9659 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9705 | 20.8202 | 59.9828 | 17.2
173.0039 | 69.1929 | 60.0058 | 65.8 | 172.9636 | 69.1557 | 60.0174 | 65.8 | 173.0096 | 53.1325 | 59.9886 | 49.6 | 172.9742 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9788 | 20.8202 | 59.9828 | 17.2
173.0122 | 69.1929 | 60.0058 | 65.8 | 172.9719 | 69.1556 | 60.0174 | 65.8 | 173.018 | 53.1306 | 59.9886 | 49.6 | 172.9825 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9872 | 20.8201 | 59.9828 | 17.2
173.0205 | 69.1924 | 60.0058 | 65.8 | 172.9803 | 69.1555 | 60.0174 | 65.8 | 173.0263 | 53.1287 | 59.9886 | 49.6 | 172.9909 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 172.9955 | 20.8199 | 59.9828 | 17.2
173.0289 | 69.192 | 60.0058 | 65.8 | 172.9886 | 69.1532 | 60.0174 | 65.8 | 173.0347 | 53.1275 | 59.9886 | 49.6 | 172.9992 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0038 | 20.8164 | 59.9828 | 17.2
173.0372 | 69.1915 | 60.0058 | 65.8 | 172.9969 | 69.1509 | 60.0174 | 65.8 | 173.043 | 53.1262 | 59.9886 | 49.6 | 173.0075 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0121 | 20.8129 | 59.9828 | 17.2
173.0455 | 69.191 | 60.0058 | 65.8 | 173.0052 | 69.147 | 60.0174 | 65.8 | 173.0513 | 53.1231 | 59.9886 | 49.6 | 173.0159 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0205 | 20.8091 | 59.9828 | 17.2
173.0539 | 69.1906 | 60.0058 | 65.8 | 173.0136 | 69.1431 | 60.0174 | 65.8 | 173.0597 | 53.1199 | 59.9886 | 49.6 | 173.0242 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0288 | 20.8053 | 59.9828 | 17.2
173.0622 | 69.1901 | 60.0058 | 65.8 | 173.0219 | 69.1405 | 60.0174 | 65.8 | 173.068 | 53.1162 | 59.9886 | 49.6 | 173.0325 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0371 | 20.8011 | 59.9828 | 17.2
173.0705 | 69.1897 | 60.0058 | 65.8 | 173.0302 | 69.1379 | 60.0174 | 65.8 | 173.0764 | 53.1125 | 59.9886 | 49.6 | 173.0408 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0455 | 20.7969 | 59.9828 | 17.2
173.0789 | 69.1892 | 60.0058 | 65.8 | 173.0385 | 69.1324 | 60.0174 | 65.8 | 173.0847 | 53.1097 | 59.9886 | 49.6 | 173.0493 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0538 | 20.7927 | 59.9828 | 17.2
173.0872 | 69.1887 | 60.0116 | 65.8 | 173.0469 | 69.127 | 60.0174 | 65.8 | 173.093 | 53.1069 | 59.9886 | 49.6 | 173.0576 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0621 | 20.7885 | 59.9828 | 17.2
173.0955 | 69.1883 | 60.0116 | 65.8 | 173.0552 | 69.1213 | 60.0174 | 65.8 | 173.1014 | 53.1031 | 59.9886 | 49.6 | 173.0659 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0704 | 20.7843 | 59.9828 | 17.2
173.1039 | 69.1869 | 60.0116 | 65.8 | 173.0636 | 69.1156 | 60.0174 | 65.8 | 173.1097 | 53.0993 | 59.9886 | 49.6 | 173.0743 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0789 | 20.7801 | 59.9828 | 17.2
173.1122 | 69.1855 | 60.0116 | 65.8 | 173.0719 | 69.1098 | 60.0174 | 65.8 | 173.118 | 53.093 | 59.9886 | 49.6 | 173.0826 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0872 | 20.7793 | 59.9828 | 17.2
173.1205 | 69.1842 | 60.0116 | 65.8 | 173.0802 | 69.1039 | 60.0174 | 65.8 | 173.1263 | 53.0867 | 59.9886 | 49.6 | 173.0909 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.0955 | 20.7785 | 59.9828 | 17.2
173.1288 | 69.1828 | 60.0116 | 65.8 | 173.0885 | 69.0995 | 60.0174 | 65.8 | 173.1347 | 53.0829 | 59.9886 | 49.6 | 173.0993 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1039 | 20.778 | 59.9828 | 17.2
173.1372 | 69.1819 | 60.0116 | 65.8 | 173.0969 | 69.095 | 60.0174 | 65.8 | 173.143 | 53.0791 | 59.9886 | 49.6 | 173.1076 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1122 | 20.7774 | 59.9828 | 17.2
173.1455 | 69.181 | 60.0116 | 65.8 | 173.1052 | 69.0906 | 60.0174 | 65.8 | 173.1514 | 53.0767 | 59.9886 | 49.6 | 173.1159 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1205 | 20.7716 | 59.9828 | 17.2
173.1538 | 69.1779 | 60.0116 | 65.8 | 173.1136 | 69.0861 | 60.0174 | 65.8 | 173.1597 | 53.0744 | 59.9886 | 49.6 | 173.1242 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1288 | 20.7658 | 59.9828 | 17.2
173.1622 | 69.1749 | 60.0116 | 65.8 | 173.1219 | 69.0827 | 60.0174 | 65.8 | 173.168 | 53.0715 | 59.9886 | 49.6 | 173.1326 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1372 | 20.7602 | 59.9828 | 17.2
173.1705 | 69.1735 | 60.0116 | 65.8 | 173.1302 | 69.0793 | 60.0174 | 65.8 | 173.1764 | 53.0687 | 59.9886 | 49.6 | 173.1409 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1455 | 20.7546 | 59.9828 | 17.2
173.1788 | 69.1721 | 60.0116 | 65.8 | 173.1385 | 69.0766 | 60.0174 | 65.8 | 173.1847 | 53.0676 | 59.9886 | 49.6 | 173.1492 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1538 | 20.7493 | 59.9828 | 17.2
173.1872 | 69.172 | 60.0116 | 65.8 | 173.1469 | 69.0738 | 60.0174 | 65.8 | 173.1931 | 53.0666 | 59.9886 | 49.6 | 173.1577 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1622 | 20.7439 | 59.9828 | 17.2
173.1955 | 69.172 | 60.0116 | 65.8 | 173.1552 | 69.0725 | 60.0174 | 65.8 | 173.2014 | 53.0681 | 59.9886 | 49.6 | 173.166 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1705 | 20.7386 | 59.9828 | 17.2
173.2038 | 69.1718 | 60.0116 | 65.8 | 173.1635 | 69.0711 | 60.0174 | 65.8 | 173.2097 | 53.0696 | 59.9886 | 49.6 | 173.1743 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1788 | 20.7333 | 59.9828 | 17.2
173.2122 | 69.1715 | 60.0116 | 65.8 | 173.1718 | 69.0702 | 60.0231 | 65.8 | 173.218 | 53.0703 | 59.9886 | 49.6 | 173.1827 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1871 | 20.7262 | 59.9828 | 17.2
173.2205 | 69.1708 | 60.0116 | 65.8 | 173.1802 | 69.0694 | 60.0231 | 65.8 | 173.2264 | 53.071 | 59.9886 | 49.6 | 173.191 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.1956 | 20.7191 | 59.9828 | 17.2
173.2288 | 69.1701 | 60.0116 | 65.8 | 173.1885 | 69.069 | 60.0231 | 65.8 | 173.2347 | 53.0701 | 59.9886 | 49.6 | 173.1993 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.2039 | 20.7178 | 59.9828 | 17.2
173.2372 | 69.1703 | 60.0116 | 65.8 | 173.1969 | 69.0687 | 60.0231 | 65.8 | 173.243 | 53.0692 | 59.9886 | 49.6 | 173.2076 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.2122 | 20.7165 | 59.9828 | 17.2
173.2455 | 69.1704 | 60.0116 | 65.8 | 173.2052 | 69.0701 | 60.0231 | 65.8 | 173.2514 | 53.0677 | 59.9886 | 49.6 | 173.216 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.2206 | 20.7153 | 59.9828 | 17.2
173.2538 | 69.1684 | 60.0116 | 65.8 | 173.2135 | 69.0715 | 60.0231 | 65.8 | 173.2597 | 53.0662 | 59.9886 | 49.6 | 173.2243 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.2289 | 20.7142 | 59.9828 | 17.2
173.2621 | 69.1663 | 60.0116 | 65.8 | 173.2218 | 69.0725 | 60.0231 | 65.8 | 173.2681 | 53.0646 | 59.9886 | 49.6 | 173.2326 | 36.8867 | 59.9713 | 33.4 | 173.2372 | 20.7129 | 59.9828 | 17.2
173.2705 | 69.1642 | 60.0116 | 65.8 | 173.2302 | 69.0736 | 60.0231 | 65.8 | 173.2764 | 53.063 | 59.9886 | 49.6 | 173.241 | 36.8865 | 59.9713 | 33.4 | 173.2455 | 20.7117 | 59.9828 | 17.2
173.2788 | 69.1622 | 60.0116 | 65.8 | 173.2385 | 69.0746 | 60.0231 | 65.8 | 173.2847 | 53.0614 | 59.9886 | 49.6 | 173.2493 | 36.8863 | 59.9713 | 33.4 | 173.2539 | 20.7104 | 59.9828 | 17.2
173.2871 | 69.16 | 60.0116 | 65.8 | 173.2469 | 69.0756 | 60.0231 | 65.8 | 173.293 | 53.0598 | 59.9886 | 49.6 | 173.2576 | 36.8861 | 59.9713 | 33.4 | 173.2622 | 20.7091 | 59.9828 | 17.2
173.2955 | 69.1578 | 60.0116 | 65.8 | 173.2552 | 69.0761 | 60.0231 | 65.8 | 173.3014 | 53.0591 | 59.9886 | 49.6 | 173.2661 | 36.8859 | 59.9713 | 33.4 | 173.2705 | 20.7096 | 59.9828 | 17.2
173.3038 | 69.1547 | 60.0116 | 65.8 | 173.2635 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3098 | 53.0585 | 59.9886 | 49.6 | 173.2744 | 36.8857 | 59.9713 | 33.4 | 173.2789 | 20.7101 | 59.9828 | 17.2
173.3121 | 69.1516 | 60.0116 | 65.8 | 173.2718 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3181 | 53.0585 | 59.9886 | 49.6 | 173.2827 | 36.8855 | 59.9713 | 33.4 | 173.2872 | 20.7101 | 59.9828 | 17.2
173.3205 | 69.1499 | 60.0116 | 65.8 | 173.2801 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3264 | 53.0585 | 59.9886 | 49.6 | 173.291 | 36.8852 | 59.9713 | 33.4 | 173.2955 | 20.7102 | 59.9828 | 17.2
173.3288 | 69.1483 | 60.0116 | 65.8 | 173.2885 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3347 | 53.0599 | 59.9886 | 49.6 | 173.2994 | 36.885 | 59.9713 | 33.4 | 173.3038 | 20.7097 | 59.9828 | 17.2
173.3371 | 69.1472 | 60.0116 | 65.8 | 173.2968 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3431 | 53.0613 | 59.9886 | 49.6 | 173.3077 | 36.8847 | 59.9713 | 33.4 | 173.3123 | 20.7093 | 59.9828 | 17.2
173.3455 | 69.1462 | 60.0116 | 65.8 | 173.3051 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3514 | 53.0628 | 59.9886 | 49.6 | 173.316 | 36.8845 | 59.9713 | 33.4 | 173.3206 | 20.7089 | 59.9828 | 17.2
173.3538 | 69.1452 | 60.0116 | 65.8 | 173.3134 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3597 | 53.0643 | 59.9886 | 49.6 | 173.3244 | 36.8844 | 59.9713 | 33.4 | 173.3289 | 20.7086 | 59.9828 | 17.2
173.3622 | 69.1441 | 60.0116 | 65.8 | 173.3218 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.368 | 53.066 | 59.9886 | 49.6 | 173.3327 | 36.8844 | 59.9713 | 33.4 | 173.3373 | 20.7082 | 59.9828 | 17.2
173.3705 | 69.1423 | 60.0116 | 65.8 | 173.3301 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3764 | 53.0677 | 59.9886 | 49.6 | 173.341 | 36.8843 | 59.9713 | 33.4 | 173.3456 | 20.7078 | 59.9828 | 17.2
173.3788 | 69.1404 | 60.0116 | 65.8 | 173.3385 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3848 | 53.068 | 59.9886 | 49.6 | 173.3494 | 36.8843 | 59.9713 | 33.4 | 173.3539 | 20.7071 | 59.9828 | 17.2
173.3871 | 69.1394 | 60.0116 | 65.8 | 173.3468 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.3931 | 53.0684 | 59.9886 | 49.6 | 173.3577 | 36.8842 | 59.9713 | 33.4 | 173.3622 | 20.7064 | 59.9828 | 17.2
173.3955 | 69.1385 | 60.0116 | 65.8 | 173.3551 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.4014 | 53.0686 | 59.9886 | 49.6 | 173.366 | 36.8842 | 59.9713 | 33.4 | 173.3706 | 20.7061 | 59.9828 | 17.2
173.4038 | 69.1372 | 60.0116 | 65.8 | 173.3634 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.4097 | 53.0688 | 59.9886 | 49.6 | 173.3743 | 36.8841 | 59.9713 | 33.4 | 173.3789 | 20.7057 | 59.9828 | 17.2
173.4121 | 69.136 | 60.0116 | 65.8 | 173.3718 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.4181 | 53.0683 | 59.9886 | 49.6 | 173.3828 | 36.8841 | 59.9713 | 33.4 | 173.3872 | 20.7055 | 59.9828 | 17.2
173.4205 | 69.135 | 60.0116 | 65.8 | 173.3801 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.4264 | 53.0678 | 59.9886 | 49.6 | 173.3911 | 36.884 | 59.9713 | 33.4 | 173.3956 | 20.7054 | 59.9828 | 17.2
173.4288 | 69.1339 | 60.0116 | 65.8 | 173.3885 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.4348 | 53.0672 | 59.9886 | 49.6 | 173.3994 | 36.8839 | 59.9713 | 33.4 | 173.4039 | 20.7052 | 59.9828 | 17.2
173.4371 | 69.1329 | 60.0116 | 65.8 | 173.3968 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.4431 | 53.0667 | 59.9886 | 49.6 | 173.4078 | 36.8839 | 59.9713 | 33.4 | 173.4122 | 20.705 | 59.9828 | 17.2
173.4455 | 69.1319 | 60.0116 | 65.8 | 173.4051 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.4514 | 53.0658 | 59.9886 | 49.6 | 173.4161 | 36.8838 | 59.9713 | 33.4 | 173.4205 | 20.7038 | 59.9828 | 17.2
173.4538 | 69.1321 | 60.0116 | 65.8 | 173.4134 | 69.0767 | 60.0231 | 65.8 | 173.4598 | 53.0649 | 59.9886 | 49.6 | 173.4244 | 36.8838 | 59.9713 | 33.4 | 173.429 | 20.7026 | 59.9828 | 17.2
173.4621 | 69.1322 | 60.0116 | 65.8 | 173.4218 | 69.0768 | 60.0231 | 65.8 | 173.4681 | 53.0636 | 59.9886 | 49.6 | 173.4328 | 36.8837 | 59.9713 | 33.4 | 173.4373 | 20.7016 | 59.9828 | 17.2
173.4705 | 69.1324 | 60.0116 | 65.8 | 173.4301 | 69.077 | 60.0231 | 65.8 | 173.4764 | 53.0622 | 59.9886 | 49.6 | 173.4411 | 36.8836 | 59.9713 | 33.4 | 173.4456 | 20.7007 | 59.9828 | 17.2
173.4788 | 69.1325 | 60.0116 | 65.8 | 173.4384 | 69.0772 | 60.0231 | 65.8 | 173.4847 | 53.061 | 59.9886 | 49.6 | 173.4494 | 36.8836 | 59.9713 | 33.4 | 173.454 | 20.6997 | 59.9828 | 17.2
173.4871 | 69.1328 | 60.0116 | 65.8 | 173.4467 | 69.0774 | 60.0231 | 65.8 | 173.4931 | 53.0597 | 59.9886 | 49.6 | 173.4577 | 36.8836 | 59.9713 | 33.4 | 173.4623 | 20.6988 | 59.9828 | 17.2
173.4955 | 69.133 | 60.0116 | 65.8 | 173.4551 | 69.0774 | 60.0231 | 65.8 | 173.5014 | 53.0585 | 59.9886 | 49.6 | 173.4661 | 36.8836 | 59.9713 | 33.4 | 173.4706 | 20.6979 | 59.9828 | 17.2
173.5038 | 69.1327 | 60.0116 | 65.8 | 173.4634 | 69.0773 | 60.0231 | 65.8 | 173.5098 | 53.0572 | 59.9886 | 49.6 | 173.4744 | 36.8836 | 59.9713 | 33.4 | 173.4789 | 20.6971 | 59.9828 | 17.2
173.5121 | 69.1325 | 60.0116 | 65.8 | 173.4718 | 69.0778 | 60.0231 | 65.8 | 173.5181 | 53.0557 | 59.9886 | 49.6 | 173.4827 | 36.8836 | 59.9713 | 33.4 | 173.4873 | 20.6954 | 59.9828 | 17.2
173.5204 | 69.1322 | 60.0116 | 65.8 | 173.4801 | 69.0783 | 60.0231 | 65.8 | 173.5264 | 53.0541 | 59.9886 | 49.6 | 173.4911 | 36.884 | 59.9713 | 33.4 | 173.4956 | 20.6937 | 59.9828 | 17.2
173.5288 | 69.1319 | 60.0116 | 65.8 | 173.4884 | 69.0788 | 60.0231 | 65.8 | 173.5348 | 53.0526 | 59.9886 | 49.6 | 173.4995 | 36.8844 | 59.9713 | 33.4 | 173.5039 | 20.6931 | 59.9828 | 17.2
173.5371 | 69.1316 | 60.0116 | 65.8 | 173.4967 | 69.0793 | 60.0231 | 65.8 | 173.5431 | 53.0512 | 59.9886 | 49.6 | 173.5078 | 36.8848 | 59.9713 | 33.4 | 173.5123 | 20.6924 | 59.9828 | 17.2
173.5454 | 69.1314 | 60.0116 | 65.8 | 173.505 | 69.0796 | 60.0231 | 65.8 | 173.5515 | 53.0504 | 59.9886 | 49.6 | 173.5162 | 36.8852 | 59.9713 | 33.4 | 173.5206 | 20.6917 | 59.9828 | 17.2
173.5538 | 69.1311 | 60.0116 | 65.8 | 173.5134 | 69.0799 | 60.0231 | 65.8 | 173.5598 | 53.0496 | 59.9886 | 49.6 | 173.5245 | 36.8857 | 59.9713 | 33.4 | 173.5289 | 20.6911 | 59.9828 | 17.2
173.5621 | 69.1309 | 60.0116 | 65.8 | 173.5217 | 69.0803 | 60.0231 | 65.8 | 173.5681 | 53.0488 | 59.9886 | 49.6 | 173.5328 | 36.8862 | 59.9713 | 33.4 | 173.5372 | 20.6906 | 59.9828 | 17.2
173.5704 | 69.1306 | 60.0116 | 65.8 | 173.5301 | 69.0806 | 60.0231 | 65.8 | 173.5764 | 53.048 | 59.9886 | 49.6 | 173.5411 | 36.8868 | 59.9713 | 33.4 | 173.5457 | 20.6901 | 59.9828 | 17.2
173.5788 | 69.1304 | 60.0116 | 65.8 | 173.5384 | 69.0811 | 60.0231 | 65.8 | 173.5848 | 53.0475 | 59.9886 | 49.6 | 173.5495 | 36.8873 | 59.9713 | 33.4 | 173.554 | 20.6896 | 59.9828 | 17.2
173.5871 | 69.1321 | 60.0116 | 65.8 | 173.5467 | 69.0816 | 60.0231 | 65.8 | 173.5931 | 53.047 | 59.9886 | 49.6 | 173.5578 | 36.8879 | 59.9713 | 33.4 | 173.5623 | 20.689 | 59.9828 | 17.2
173.5954 | 69.1338 | 60.0116 | 65.8 | 173.555 | 69.0817 | 60.0231 | 65.8 | 173.6014 | 53.047 | 59.9886 | 49.6 | 173.5661 | 36.8884 | 59.9713 | 33.4 | 173.5707 | 20.6894 | 59.9828 | 17.2
173.6038 | 69.1355 | 60.0116 | 65.8 | 173.5634 | 69.0818 | 60.0231 | 65.8 | 173.6098 | 53.047 | 59.9886 | 49.6 | 173.5745 | 36.8886 | 59.9713 | 33.4 | 173.579 | 20.6899 | 59.9828 | 17.2
173.6121 | 69.1373 | 60.0116 | 65.8 | 173.5717 | 69.0819 | 60.0231 | 65.8 | 173.6181 | 53.0466 | 59.9886 | 49.6 | 173.5828 | 36.8887 | 59.9713 | 33.4 | 173.5873 | 20.6893 | 59.9828 | 17.2
173.6204 | 69.1389 | 60.0116 | 65.8 | 173.58 | 69.0821 | 60.0231 | 65.8 | 173.6265 | 53.0461 | 59.9886 | 49.6 | 173.5911 | 36.8889 | 59.9713 | 33.4 | 173.5956 | 20.6887 | 59.9828 | 17.2
173.6288 | 69.1406 | 60.0116 | 65.8 | 173.5883 | 69.0825 | 60.0231 | 65.8 | 173.6348 | 53.0449 | 59.9886 | 49.6 | 173.5995 | 36.889 | 59.9713 | 33.4 | 173.604 | 20.688 | 59.9828 | 17.2
173.6371 | 69.1415 | 60.0116 | 65.8 | 173.5967 | 69.0829 | 60.0231 | 65.8 | 173.6431 | 53.0436 | 59.9886 | 49.6 | 173.6078 | 36.8894 | 59.9713 | 33.4 | 173.6123 | 20.6872 | 59.9828 | 17.2
173.6454 | 69.1424 | 60.0116 | 65.8 | 173.605 | 69.0835 | 60.0231 | 65.8 | 173.6514 | 53.0425 | 59.9886 | 49.6 | 173.6161 | 36.8898 | 59.9713 | 33.4 | 173.6206 | 20.6863 | 59.9828 | 17.2
173.6537 | 69.1434 | 60.0116 | 65.8 | 173.6134 | 69.0842 | 60.0231 | 65.8 | 173.6598 | 53.0414 | 59.9886 | 49.6 | 173.6245 | 36.8901 | 59.9713 | 33.4 | 173.629 | 20.6855 | 59.9828 | 17.2
173.6621 | 69.1445 | 60.0116 | 65.8 | 173.6217 | 69.0855 | 60.0231 | 65.8 | 173.6682 | 53.0415 | 59.9886 | 49.6 | 173.6329 | 36.8905 | 59.9713 | 33.4 | 173.6373 | 20.6843 | 59.9828 | 17.2
173.6704 | 69.1438 | 60.0116 | 65.8 | 173.63 | 69.0868 | 60.0231 | 65.8 | 173.6765 | 53.0417 | 59.9886 | 49.6 | 173.6412 | 36.884 | 59.9713 | 33.4 | 173.6456 | 20.6832 | 59.9828 | 17.2
173.6787 | 69.1431 | 60.0116 | 65.8 | 173.6383 | 69.088 | 60.0231 | 65.8 | 173.6848 | 53.0416 | 59.9886 | 49.6 | 173.6495 | 36.8775 | 59.9713 | 33.4 | 173.6539 | 20.6822 | 59.9828 | 17.2
173.6871 | 69.1414 | 60.0116 | 65.8 | 173.6467 | 69.0892 | 60.0231 | 65.8 | 173.6931 | 53.0415 | 59.9886 | 49.6 | 173.6579 | 36.871 | 59.9713 | 33.4 | 173.6624 | 20.6812 | 59.9828 | 17.2
173.6954 | 69.1397 | 60.0116 | 65.8 | 173.655 | 69.0891 | 60.0231 | 65.8 | 173.7015 | 53.0415 | 59.9886 | 49.6 | 173.6662 | 36.8645 | 59.9713 | 33.4 | 173.6707 | 20.6812 | 59.9828 | 17.2
173.7037 | 69.1379 | 60.0116 | 65.8 | 173.6634 | 69.089 | 60.0231 | 65.8 | 173.7098 | 53.0415 | 59.9886 | 49.6 | 173.6745 | 36.8585 | 59.9713 | 33.4 | 173.679 | 20.6812 | 59.9828 | 17.2
173.7121 | 69.1362 | 60.0116 | 65.8 | 173.6717 | 69.0889 | 60.0231 | 65.8 | 173.7181 | 53.0429 | 59.9886 | 49.6 | 173.6828 | 36.8525 | 59.9713 | 33.4 | 173.6874 | 20.6812 | 59.9828 | 17.2
173.7204 | 69.1353 | 60.0116 | 65.8 | 173.68 | 69.0887 | 60.0231 | 65.8 | 173.7264 | 53.0442 | 59.9886 | 49.6 | 173.6912 | 36.842 | 59.9713 | 33.4 | 173.6957 | 20.6812 | 59.9828 | 17.2
173.7287 | 69.1344 | 60.0116 | 65.8 | 173.6883 | 69.0884 | 60.0231 | 65.8 | 173.7348 | 53.0445 | 59.9886 | 49.6 | 173.6995 | 36.8315 | 59.9713 | 33.4 | 173.704 | 20.6812 | 59.9828 | 17.2
173.7371 | 69.1333 | 60.0116 | 65.8 | 173.6967 | 69.088 | 60.0231 | 65.8 | 173.7432 | 53.0449 | 59.9886 | 49.6 | 173.7078 | 36.821 | 59.9713 | 33.4 | 173.7123 | 20.6811 | 59.9828 | 17.2
173.7454 | 69.1322 | 60.0116 | 65.8 | 173.705 | 69.0863 | 60.0231 | 65.8 | 173.7515 | 53.0432 | 59.9886 | 49.6 | 173.7162 | 36.8105 | 59.9713 | 33.4 | 173.7207 | 20.6809 | 59.9828 | 17.2
173.7537 | 69.1311 | 60.0116 | 65.8 | 173.7133 | 69.0845 | 60.0231 | 65.8 | 173.7598 | 53.0415 | 59.9886 | 49.6 | 173.7245 | 36.8069 | 59.9713 | 33.4 | 173.729 | 20.6807 | 59.9828 | 17.2
173.7621 | 69.1301 | 60.0116 | 65.8 | 173.7216 | 69.0828 | 60.0231 | 65.8 | 173.7681 | 53.0394 | 59.9886 | 49.6 | 173.7328 | 36.8033 | 59.9713 | 33.4 | 173.7373 | 20.6802 | 59.9828 | 17.2
173.7704 | 69.1301 | 60.0116 | 65.8 | 173.7299 | 69.0811 | 60.0231 | 65.8 | 173.7765 | 53.0373 | 59.9886 | 49.6 | 173.7413 | 36.7996 | 59.9713 | 33.4 | 173.7457 | 20.6798 | 59.9828 | 17.2
173.7787 | 69.1301 | 60.0116 | 65.8 | 173.7383 | 69.0808 | 60.0231 | 65.8 | 173.7848 | 53.0356 | 59.9886 | 49.6 | 173.7496 | 36.7959 | 59.9713 | 33.4 | 173.754 | 20.6795 | 59.9828 | 17.2
173.787 | 69.129 | 60.0116 | 65.8 | 173.7466 | 69.0805 | 60.0231 | 65.8 | 173.7932 | 53.0339 | 59.9886 | 49.6 | 173.7579 | 36.7915 | 59.9713 | 33.4 | 173.7623 | 20.6793 | 59.9828 | 17.2
173.7954 | 69.1278 | 60.0116 | 65.8 | 173.755 | 69.08 | 60.0231 | 65.8 | 173.8015 | 53.0322 | 59.9886 | 49.6 | 173.7662 | 36.7872 | 59.9713 | 33.4 | 173.7706 | 20.6792 | 59.9828 | 17.2
173.8037 | 69.124 | 60.0116 | 65.8 | 173.7633 | 69.0795 | 60.0231 | 65.8 | 173.8098 | 53.0305 | 59.9886 | 49.6 | 173.7746 | 36.787 | 59.9713 | 33.4 | 173.7791 | 20.6791 | 59.9828 | 17.2
173.812 | 69.1203 | 60.0116 | 65.8 | 173.7716 | 69.0789 | 60.0231 | 65.8 | 173.8182 | 53.0291 | 59.9886 | 49.6 | 173.7829 | 36.7869 | 59.9713 | 33.4 | 173.7874 | 20.6791 | 59.9828 | 17.2
173.8204 | 69.1165 | 60.0116 | 65.8 | 173.7799 | 69.0784 | 60.0231 | 65.8 | 173.8265 | 53.0276 | 59.9886 | 49.6 | 173.7912 | 36.7867 | 59.9713 | 33.4 | 173.7957 | 20.6791 | 59.9828 | 17.2
173.8287 | 69.1128 | 60.0116 | 65.8 | 173.7883 | 69.0769 | 60.0231 | 65.8 | 173.8348 | 53.0269 | 59.9886 | 49.6 | 173.7996 | 36.7865 | 59.9713 | 33.4 | 173.8041 | 20.6799 | 59.9828 | 17.2
173.837 | 69.109 | 60.0116 | 65.8 | 173.7966 | 69.0754 | 60.0231 | 65.8 | 173.8431 | 53.0262 | 59.9886 | 49.6 | 173.8079 | 36.7867 | 59.9713 | 33.4 | 173.8124 | 20.6808 | 59.9828 | 17.2
173.8454 | 69.1053 | 60.0116 | 65.8 | 173.805 | 69.074 | 60.0231 | 65.8 | 173.8515 | 53.026 | 59.9886 | 49.6 | 173.8162 | 36.7869 | 59.9713 | 33.4 | 173.8207 | 20.6819 | 59.9828 | 17.2
173.8537 | 69.1015 | 60.0116 | 65.8 | 173.8133 | 69.0725 | 60.0231 | 65.8 | 173.8598 | 53.0258 | 59.9886 | 49.6 | 173.8246 | 36.7871 | 59.9713 | 33.4 | 173.829 | 20.683 | 59.9828 | 17.2
173.862 | 69.0978 | 60.0116 | 65.8 | 173.8216 | 69.0709 | 60.0231 | 65.8 | 173.8682 | 53.0267 | 59.9886 | 49.6 | 173.8329 | 36.7873 | 59.9713 | 33.4 | 173.8374 | 20.6839 | 59.9828 | 17.2
173.8704 | 69.0951 | 60.0116 | 65.8 | 173.8299 | 69.0692 | 60.0231 | 65.8 | 173.8765 | 53.0276 | 59.9886 | 49.6 | 173.8412 | 36.7875 | 59.9713 | 33.4 | 173.8457 | 20.6848 | 59.9828 | 17.2
173.8787 | 69.0925 | 60.0116 | 65.8 | 173.8383 | 69.0662 | 60.0231 | 65.8 | 173.8848 | 53.0286 | 59.9886 | 49.6 | 173.8495 | 36.7878 | 59.9713 | 33.4 | 173.854 | 20.6855 | 59.9828 | 17.2
173.887 | 69.093 | 60.0116 | 65.8 | 173.8466 | 69.0631 | 60.0231 | 65.8 | 173.8932 | 53.0295 | 59.9886 | 49.6 | 173.858 | 36.788 | 59.9713 | 33.4 | 173.8624 | 20.6862 | 59.9828 | 17.2
173.8954 | 69.0935 | 60.0116 | 65.8 | 173.8549 | 69.06 | 60.0231 | 65.8 | 173.9015 | 53.0296 | 59.9886 | 49.6 | 173.8663 | 36.7882 | 59.9713 | 33.4 | 173.8707 | 20.6866 | 59.9828 | 17.2
173.9037 | 69.094 | 60.0116 | 65.8 | 173.8633 | 69.057 | 60.0231 | 65.8 | 173.9099 | 53.0297 | 59.9886 | 49.6 | 173.8746 | 36.7885 | 59.9713 | 33.4 | 173.879 | 20.6869 | 59.9828 | 17.2
173.912 | 69.0945 | 60.0116 | 65.8 | 173.8716 | 69.0557 | 60.0231 | 65.8 | 173.9182 | 53.0292 | 59.9886 | 49.6 | 173.883 | 36.7887 | 59.9713 | 33.4 | 173.8873 | 20.6869 | 59.9828 | 17.2
173.9203 | 69.0949 | 60.0116 | 65.8 | 173.8799 | 69.0544 | 60.0231 | 65.8 | 173.9265 | 53.0287 | 59.9886 | 49.6 | 173.8913 | 36.7876 | 59.9713 | 33.4 | 173.8958 | 20.6869 | 59.9828 | 17.2
173.9287 | 69.0954 | 60.0116 | 65.8 | 173.8883 | 69.0525 | 60.0231 | 65.8 | 173.9348 | 53.0284 | 59.9886 | 49.6 | 173.8996 | 36.7866 | 59.9713 | 33.4 | 173.9041 | 20.6866 | 59.9828 | 17.2
173.937 | 69.0959 | 60.0116 | 65.8 | 173.8966 | 69.0505 | 60.0231 | 65.8 | 173.9432 | 53.0281 | 59.9886 | 49.6 | 173.908 | 36.7858 | 59.9713 | 33.4 | 173.9124 | 20.6864 | 59.9828 | 17.2
173.9454 | 69.0964 | 60.0116 | 65.8 | 173.9049 | 69.0486 | 60.0231 | 65.8 | 173.9515 | 53.0268 | 59.9886 | 49.6 | 173.9163 | 36.7851 | 59.9713 | 33.4 | 173.9208 | 20.6862 | 59.9828 | 17.2
173.9537 | 69.0961 | 60.0116 | 65.8 | 173.9132 | 69.0466 | 60.0231 | 65.8 | 173.9598 | 53.0255 | 59.9886 | 49.6 | 173.9246 | 36.7845 | 59.9713 | 33.4 | 173.9291 | 20.6861 | 59.9828 | 17.2
173.962 | 69.0957 | 60.0116 | 65.8 | 173.9216 | 69.0453 | 60.0231 | 65.8 | 173.9682 | 53.0247 | 59.9886 | 49.6 | 173.9329 | 36.784 | 59.9713 | 33.4 | 173.9374 | 20.6861 | 59.9828 | 17.2
173.9704 | 69.0949 | 60.0116 | 65.8 | 173.9299 | 69.0441 | 60.0231 | 65.8 | 173.9765 | 53.024 | 59.9886 | 49.6 | 173.9413 | 36.7834 | 59.9771 | 33.4 | 173.9457 | 20.686 | 59.9828 | 17.2
173.9787 | 69.0941 | 60.0116 | 65.8 | 173.9382 | 69.0422 | 60.0231 | 65.8 | 173.9849 | 53.0247 | 59.9886 | 49.6 | 173.9496 | 36.7827 | 59.9771 | 33.4 | 173.9541 | 20.6862 | 59.9828 | 17.2
173.987 | 69.0932 | 60.0116 | 65.8 | 173.9466 | 69.0404 | 60.0231 | 65.8 | 173.9932 | 53.0254 | 59.9886 | 49.6 | 173.9579 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 173.9624 | 20.6863 | 59.9828 | 17.2
173.9954 | 69.0924 | 60.0116 | 65.8 | 173.9549 | 69.0364 | 60.0231 | 65.8 | 174.0015 | 53.0264 | 59.9886 | 49.6 | 173.9664 | 36.7815 | 59.9771 | 33.4 | 173.9707 | 20.6863 | 59.9771 | 17.2
174.0037 | 69.0915 | 60.0116 | 65.8 | 173.9632 | 69.0325 | 60.0231 | 65.8 | 174.0098 | 53.0274 | 59.9886 | 49.6 | 173.9747 | 36.7818 | 59.9771 | 33.4 | 173.9791 | 20.6863 | 59.9771 | 17.2
174.012 | 69.0906 | 60.0116 | 65.8 | 173.9715 | 69.0292 | 60.0231 | 65.8 | 174.0182 | 53.0287 | 59.9886 | 49.6 | 173.983 | 36.7822 | 59.9771 | 33.4 | 173.9874 | 20.687 | 59.9771 | 17.2
174.0204 | 69.0902 | 60.0116 | 65.8 | 173.9799 | 69.026 | 60.0231 | 65.8 | 174.0266 | 53.0299 | 59.9886 | 49.6 | 173.9914 | 36.7822 | 59.9771 | 33.4 | 173.9957 | 20.6878 | 59.9771 | 17.2
174.0287 | 69.0897 | 60.0116 | 65.8 | 173.9882 | 69.0229 | 60.0231 | 65.8 | 174.0349 | 53.0303 | 59.9886 | 49.6 | 173.9997 | 36.7823 | 59.9771 | 33.4 | 174.004 | 20.6884 | 59.9771 | 17.2
174.037 | 69.0909 | 60.0116 | 65.8 | 173.9966 | 69.0199 | 60.0231 | 65.8 | 174.0432 | 53.0306 | 59.9886 | 49.6 | 174.008 | 36.7822 | 59.9771 | 33.4 | 174.0125 | 20.689 | 59.9771 | 17.2
174.0453 | 69.0921 | 60.0116 | 65.8 | 174.0049 | 69.0176 | 60.0347 | 65.8 | 174.0515 | 53.0293 | 59.9828 | 49.6 | 174.0163 | 36.7822 | 59.9771 | 33.4 | 174.0208 | 20.6897 | 59.9771 | 17.2
174.0537 | 69.0933 | 60.0116 | 65.8 | 174.0132 | 69.0153 | 60.0347 | 65.8 | 174.0599 | 53.0279 | 59.9828 | 49.6 | 174.0247 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 174.0291 | 20.6904 | 59.9771 | 17.2
174.062 | 69.0945 | 60.0116 | 65.8 | 174.0215 | 69.0136 | 60.0347 | 65.8 | 174.0682 | 53.0259 | 59.9828 | 49.6 | 174.033 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 174.0375 | 20.6912 | 59.9771 | 17.2
174.0703 | 69.0957 | 60.0116 | 65.8 | 174.0299 | 69.0119 | 60.0347 | 65.8 | 174.0765 | 53.0239 | 59.9828 | 49.6 | 174.0413 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 174.0458 | 20.6919 | 59.9771 | 17.2
174.0787 | 69.0969 | 60.0116 | 65.8 | 174.0382 | 69.0121 | 60.0347 | 65.8 | 174.0849 | 53.0186 | 59.9828 | 49.6 | 174.0497 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 174.0541 | 20.6926 | 59.9771 | 17.2
174.087 | 69.0982 | 60.0116 | 65.8 | 174.0465 | 69.0124 | 60.0347 | 65.8 | 174.0932 | 53.0133 | 59.9828 | 49.6 | 174.058 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 174.0625 | 20.6933 | 59.9771 | 17.2
174.0953 | 69.0994 | 60.0116 | 65.8 | 174.0548 | 69.0126 | 60.0347 | 65.8 | 174.1016 | 53.0076 | 59.9828 | 49.6 | 174.0663 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 174.0708 | 20.6933 | 59.9771 | 17.2
174.1037 | 69.1002 | 60.0116 | 65.8 | 174.0631 | 69.0128 | 60.0347 | 65.8 | 174.1099 | 53.002 | 59.9828 | 49.6 | 174.0746 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 174.0791 | 20.6933 | 59.9771 | 17.2
174.112 | 69.1011 | 60.0116 | 65.8 | 174.0715 | 69.0128 | 60.0347 | 65.8 | 174.1182 | 52.9969 | 59.9828 | 49.6 | 174.0831 | 36.7821 | 59.9771 | 33.4 | 174.0874 | 20.6933 | 59.9771 | 17.2
174.1203 | 69.1011 | 60.0116 | 65.8 | 174.0798 | 69.0128 | 60.0347 | 65.8 | 174.1265 | 52.9918 | 59.9828 | 49.6 | 174.0914 | 36.782 | 59.9771 | 33.4 | 174.0958 | 20.6933 | 59.9771 | 17.2
174.1287 | 69.1011 | 60.0116 | 65.8 | 174.0882 | 69.0128 | 60.0347 | 65.8 | 174.1349 | 52.988 | 59.9828 | 49.6 | 174.0997 | 36.7818 | 59.9771 | 33.4 | 174.1041 | 20.6933 | 59.9771 | 17.2
174.137 | 69.1011 | 60.0116 | 65.8 | 174.0965 | 69.0128 | 60.0347 | 65.8 | 174.1432 | 52.9842 | 59.9828 | 49.6 | 174.1081 | 36.7809 | 59.9771 | 33.4 | 174.1124 | 20.6933 | 59.9771 | 17.2
174.1453 | 69.1011 | 60.0116 | 65.8 | 174.1048 | 69.0097 | 60.0347 | 65.8 | 174.1516 | 52.9808 | 59.9828 | 49.6 | 174.1164 | 36.78 | 59.9771 | 33.4 | 174.1208 | 20.6934 | 59.9771 | 17.2
174.1537 | 69.101 | 60.0116 | 65.8 | 174.1131 | 69.0067 | 60.0347 | 65.8 | 174.1599 | 52.9774 | 59.9828 | 49.6 | 174.1247 | 36.7791 | 59.9771 | 33.4 | 174.1292 | 20.6934 | 59.9771 | 17.2
174.162 | 69.1009 | 60.0116 | 65.8 | 174.1215 | 69.0036 | 60.0347 | 65.8 | 174.1682 | 52.9773 | 59.9828 | 49.6 | 174.1331 | 36.7782 | 59.9771 | 33.4 | 174.1375 | 20.6934 | 59.9771 | 17.2
174.1703 | 69.1008 | 60.0116 | 65.8 | 174.1298 | 69.0005 | 60.0347 | 65.8 | 174.1766 | 52.9772 | 59.9828 | 49.6 | 174.1414 | 36.7776 | 59.9771 | 33.4 | 174.1458 | 20.6934 | 59.9771 | 17.2
174.1786 | 69.1007 | 60.0116 | 65.8 | 174.1382 | 68.9974 | 60.0347 | 65.8 | 174.1849 | 52.9774 | 59.9828 | 49.6 | 174.1497 | 36.777 | 59.9771 | 33.4 | 174.1542 | 20.6934 | 59.9771 | 17.2
174.187 | 69.0981 | 60.0116 | 65.8 | 174.1465 | 68.9944 | 60.0347 | 65.8 | 174.1932 | 52.9776 | 59.9828 | 49.6 | 174.158 | 36.7764 | 59.9771 | 33.4 | 174.1625 | 20.6935 | 59.9771 | 17.2
174.1953 | 69.0954 | 60.0116 | 65.8 | 174.1548 | 68.9913 | 60.0347 | 65.8 | 174.2016 | 52.9778 | 59.9828 | 49.6 | 174.1664 | 36.7759 | 59.9771 | 33.4 | 174.1708 | 20.6935 | 59.9771 | 17.2
174.2036 | 69.0928 | 60.0116 | 65.8 | 174.1631 | 68.9882 | 60.0347 | 65.8 | 174.2099 | 52.978 | 59.9828 | 49.6 | 174.1747 | 36.7754 | 59.9771 | 33.4 | 174.1792 | 20.6935 | 59.9771 | 17.2
174.212 | 69.0902 | 60.0116 | 65.8 | 174.1714 | 68.984 | 60.0347 | 65.8 | 174.2183 | 52.9782 | 59.9828 | 49.6 | 174.183 | 36.775 | 59.9771 | 33.4 | 174.1875 | 20.6935 | 59.9771 | 17.2
174.2203 | 69.0886 | 60.0116 | 65.8 | 174.1798 | 68.9798 | 60.0347 | 65.8 | 174.2266 | 52.9785 | 59.9828 | 49.6 | 174.1915 | 36.7754 | 59.9771 | 33.4 | 174.1958 | 20.6935 | 59.9771 | 17.2
174.2286 | 69.0869 | 60.0116 | 65.8 | 174.1881 | 68.9804 | 60.0347 | 65.8 | 174.2349 | 52.9801 | 59.9828 | 49.6 | 174.1998 | 36.7757 | 59.9771 | 33.4 | 174.2041 | 20.6933 | 59.9771 | 17.2
174.237 | 69.0852 | 60.0116 | 65.8 | 174.1964 | 68.9811 | 60.0347 | 65.8 | 174.2432 | 52.9817 | 59.9828 | 49.6 | 174.2081 | 36.7761 | 59.9771 | 33.4 | 174.2125 | 20.6932 | 59.9771 | 17.2
174.2453 | 69.0836 | 60.0116 | 65.8 | 174.2047 | 68.983 | 60.0347 | 65.8 | 174.2516 | 52.9833 | 59.9828 | 49.6 | 174.2164 | 36.7764 | 59.9771 | 33.4 | 174.2208 | 20.693 | 59.9771 | 17.2
174.2536 | 69.0819 | 60.0116 | 65.8 | 174.2131 | 68.9849 | 60.0347 | 65.8 | 174.2599 | 52.9849 | 59.9828 | 49.6 | 174.2248 | 36.7764 | 59.9771 | 33.4 | 174.2291 | 20.6928 | 59.9771 | 17.2
174.262 | 69.0803 | 60.0116 | 65.8 | 174.2214 | 68.9867 | 60.0347 | 65.8 | 174.2682 | 52.9862 | 59.9828 | 49.6 | 174.2331 | 36.7763 | 59.9771 | 33.4 | 174.2375 | 20.6926 | 59.9771 | 17.2
174.2703 | 69.0811 | 60.0116 | 65.8 | 174.2298 | 68.9884 | 60.0347 | 65.8 | 174.2766 | 52.9875 | 59.9828 | 49.6 | 174.2414 | 36.7763 | 59.9771 | 33.4 | 174.2458 | 20.6924 | 59.9771 | 17.2
174.2786 | 69.082 | 60.0116 | 65.8 | 174.2381 | 68.9902 | 60.0347 | 65.8 | 174.2849 | 52.9888 | 59.9828 | 49.6 | 174.2498 | 36.7763 | 59.9771 | 33.4 | 174.2542 | 20.6922 | 59.9771 | 17.2
174.287 | 69.0793 | 60.0116 | 65.8 | 174.2464 | 68.9919 | 60.0347 | 65.8 | 174.2933 | 52.9901 | 59.9828 | 49.6 | 174.2581 | 36.7748 | 59.9771 | 33.4 | 174.2626 | 20.692 | 59.9771 | 17.2
174.2953 | 69.0766 | 60.0116 | 65.8 | 174.2547 | 68.9948 | 60.0347 | 65.8 | 174.3016 | 52.9913 | 59.9828 | 49.6 | 174.2664 | 36.7734 | 59.9771 | 33.4 | 174.2709 | 20.6918 | 59.9771 | 17.2
174.3036 | 69.0729 | 60.0116 | 65.8 | 174.263 | 68.9977 | 60.0347 | 65.8 | 174.3099 | 52.9926 | 59.9828 | 49.6 | 174.2747 | 36.772 | 59.9771 | 33.4 | 174.2792 | 20.6916 | 59.9771 | 17.2
174.312 | 69.0693 | 60.0116 | 65.8 | 174.2714 | 68.9985 | 60.0347 | 65.8 | 174.3183 | 52.9926 | 59.9828 | 49.6 | 174.2831 | 36.7706 | 59.9771 | 33.4 | 174.2875 | 20.6916 | 59.9771 | 17.2
174.3203 | 69.0657 | 60.0116 | 65.8 | 174.2797 | 68.9993 | 60.0347 | 65.8 | 174.3266 | 52.9926 | 59.9828 | 49.6 | 174.2914 | 36.7672 | 59.9771 | 33.4 | 174.2959 | 20.6916 | 59.9771 | 17.2
174.3286 | 69.0621 | 60.0116 | 65.8 | 174.2881 | 68.998 | 60.0347 | 65.8 | 174.335 | 52.9932 | 59.9828 | 49.6 | 174.2997 | 36.7637 | 59.9771 | 33.4 | 174.3042 | 20.6913 | 59.9771 | 17.2
174.3369 | 69.0586 | 60.0116 | 65.8 | 174.2964 | 68.9967 | 60.0347 | 65.8 | 174.3433 | 52.9939 | 59.9828 | 49.6 | 174.3082 | 36.7603 | 59.9771 | 33.4 | 174.3125 | 20.691 | 59.9771 | 17.2
174.3453 | 69.055 | 60.0116 | 65.8 | 174.3047 | 68.9955 | 60.0347 | 65.8 | 174.3516 | 52.9945 | 59.9828 | 49.6 | 174.3165 | 36.757 | 59.9771 | 33.4 | 174.3209 | 20.6905 | 59.9771 | 17.2
174.3536 | 69.0514 | 60.0116 | 65.8 | 174.313 | 68.9944 | 60.0347 | 65.8 | 174.3599 | 52.9952 | 59.9828 | 49.6 | 174.3248 | 36.7536 | 59.9771 | 33.4 | 174.3292 | 20.69 | 59.9771 | 17.2
174.3619 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.3214 | 68.9943 | 60.0347 | 65.8 | 174.3683 | 52.9958 | 59.9828 | 49.6 | 174.3332 | 36.7502 | 59.9771 | 33.4 | 174.3375 | 20.6895 | 59.9771 | 17.2
174.3703 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.3297 | 68.9943 | 60.0347 | 65.8 | 174.3766 | 52.9964 | 59.9828 | 49.6 | 174.3415 | 36.7481 | 59.9771 | 33.4 | 174.3458 | 20.6889 | 59.9771 | 17.2
174.3786 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.338 | 68.9916 | 60.0347 | 65.8 | 174.3849 | 52.9971 | 59.9828 | 49.6 | 174.3498 | 36.746 | 59.9771 | 33.4 | 174.3542 | 20.6884 | 59.9771 | 17.2
174.3869 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.3463 | 68.9888 | 60.0347 | 65.8 | 174.3933 | 52.9977 | 59.9828 | 49.6 | 174.3581 | 36.7438 | 59.9771 | 33.4 | 174.3625 | 20.6878 | 59.9771 | 17.2
174.3953 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.3546 | 68.9833 | 60.0347 | 65.8 | 174.4016 | 52.9984 | 59.9828 | 49.6 | 174.3665 | 36.7417 | 59.9771 | 33.4 | 174.3708 | 20.686 | 59.9771 | 17.2
174.4036 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.363 | 68.9779 | 60.0347 | 65.8 | 174.41 | 52.999 | 59.9828 | 49.6 | 174.3748 | 36.7416 | 59.9771 | 33.4 | 174.3793 | 20.6842 | 59.9771 | 17.2
174.4119 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.3713 | 68.9733 | 60.0347 | 65.8 | 174.4183 | 52.9978 | 59.9828 | 49.6 | 174.3831 | 36.7414 | 59.9771 | 33.4 | 174.3876 | 20.6828 | 59.9771 | 17.2
174.4203 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.3797 | 68.9688 | 60.0347 | 65.8 | 174.4266 | 52.9966 | 59.9828 | 49.6 | 174.3915 | 36.7392 | 59.9771 | 33.4 | 174.3959 | 20.6813 | 59.9771 | 17.2
174.4286 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.388 | 68.9642 | 60.0347 | 65.8 | 174.435 | 52.9954 | 59.9828 | 49.6 | 174.3998 | 36.7369 | 59.9771 | 33.4 | 174.4043 | 20.6804 | 59.9771 | 17.2
174.4369 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.3963 | 68.9597 | 60.0347 | 65.8 | 174.4433 | 52.9942 | 59.9828 | 49.6 | 174.4081 | 36.7346 | 59.9771 | 33.4 | 174.4126 | 20.6795 | 59.9771 | 17.2
174.4453 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4046 | 68.9553 | 60.0347 | 65.8 | 174.4517 | 52.993 | 59.9828 | 49.6 | 174.4164 | 36.7324 | 59.9771 | 33.4 | 174.4209 | 20.6785 | 59.9771 | 17.2
174.4536 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.413 | 68.9509 | 60.0347 | 65.8 | 174.46 | 52.9919 | 59.9828 | 49.6 | 174.4249 | 36.7302 | 59.9771 | 33.4 | 174.4292 | 20.6776 | 59.9771 | 17.2
174.4619 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4213 | 68.9492 | 60.0347 | 65.8 | 174.4683 | 52.9907 | 59.9828 | 49.6 | 174.4332 | 36.7281 | 59.9771 | 33.4 | 174.4376 | 20.6766 | 59.9771 | 17.2
174.4702 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4296 | 68.9476 | 60.0347 | 65.8 | 174.4766 | 52.9895 | 59.9828 | 49.6 | 174.4415 | 36.7259 | 59.9771 | 33.4 | 174.4459 | 20.6756 | 59.9771 | 17.2
174.4786 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.438 | 68.9489 | 60.0347 | 65.8 | 174.485 | 52.9859 | 59.9828 | 49.6 | 174.4499 | 36.7238 | 59.9771 | 33.4 | 174.4542 | 20.6759 | 59.9771 | 17.2
174.4869 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4463 | 68.9501 | 60.0347 | 65.8 | 174.4933 | 52.9824 | 59.9828 | 49.6 | 174.4582 | 36.7216 | 59.9771 | 33.4 | 174.4626 | 20.6762 | 59.9771 | 17.2
174.4952 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4546 | 68.9514 | 60.0347 | 65.8 | 174.5016 | 52.98 | 59.9828 | 49.6 | 174.4665 | 36.7195 | 59.9771 | 33.4 | 174.4709 | 20.6764 | 59.9771 | 17.2
174.5036 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4629 | 68.9527 | 60.0347 | 65.8 | 174.51 | 52.9777 | 59.9828 | 49.6 | 174.4749 | 36.72 | 59.9771 | 33.4 | 174.4792 | 20.6767 | 59.9771 | 17.2
174.5119 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4713 | 68.954 | 60.0347 | 65.8 | 174.5183 | 52.9753 | 59.9828 | 49.6 | 174.4832 | 36.7205 | 59.9771 | 33.4 | 174.4875 | 20.6763 | 59.9771 | 17.2
174.5202 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4796 | 68.9553 | 60.0347 | 65.8 | 174.5267 | 52.973 | 59.9828 | 49.6 | 174.4915 | 36.721 | 59.9771 | 33.4 | 174.496 | 20.6759 | 59.9771 | 17.2
174.5286 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4879 | 68.9553 | 60.0347 | 65.8 | 174.535 | 52.9706 | 59.9828 | 49.6 | 174.4998 | 36.7215 | 59.9771 | 33.4 | 174.5043 | 20.6753 | 59.9771 | 17.2
174.5369 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.4962 | 68.9553 | 60.0347 | 65.8 | 174.5433 | 52.9683 | 59.9828 | 49.6 | 174.5082 | 36.7223 | 59.9771 | 33.4 | 174.5126 | 20.6747 | 59.9771 | 17.2
174.5453 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.5046 | 68.9553 | 60.0347 | 65.8 | 174.5517 | 52.9659 | 59.9828 | 49.6 | 174.5165 | 36.7231 | 59.9771 | 33.4 | 174.521 | 20.6741 | 59.9771 | 17.2
174.5536 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.5129 | 68.9553 | 60.0347 | 65.8 | 174.56 | 52.9636 | 59.9828 | 49.6 | 174.5248 | 36.7238 | 59.9771 | 33.4 | 174.5293 | 20.6736 | 59.9771 | 17.2
174.5619 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.5212 | 68.9573 | 60.0347 | 65.8 | 174.5684 | 52.9605 | 59.9828 | 49.6 | 174.5333 | 36.7246 | 59.9771 | 33.4 | 174.5376 | 20.673 | 59.9771 | 17.2
174.5703 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.5296 | 68.9593 | 60.0347 | 65.8 | 174.5767 | 52.9574 | 59.9828 | 49.6 | 174.5416 | 36.7254 | 59.9771 | 33.4 | 174.5459 | 20.6724 | 59.9771 | 17.2
174.5786 | 69.0479 | 60.0116 | 65.8 | 174.5379 | 68.9613 | 60.0347 | 65.8 | 174.585 | 52.9544 | 59.9828 | 49.6 | 174.5499 | 36.7261 | 59.9771 | 33.4 | 174.5543 | 20.672 | 59.9771 | 17.2
174.5869 | 69.0481 | 60.0116 | 65.8 | 174.5462 | 68.9633 | 60.0347 | 65.8 | 174.5934 | 52.9513 | 59.9828 | 49.6 | 174.5582 | 36.7264 | 59.9771 | 33.4 | 174.5626 | 20.6717 | 59.9771 | 17.2
174.5952 | 69.0482 | 60.0116 | 65.8 | 174.5545 | 68.9653 | 60.0347 | 65.8 | 174.6017 | 52.9483 | 59.9828 | 49.6 | 174.5666 | 36.7267 | 59.9771 | 33.4 | 174.5709 | 20.6716 | 59.9771 | 17.2
174.6036 | 69.0484 | 60.0116 | 65.8 | 174.5629 | 68.9673 | 60.0347 | 65.8 | 174.61 | 52.9452 | 59.9828 | 49.6 | 174.5749 | 36.7269 | 59.9771 | 33.4 | 174.5793 | 20.6714 | 59.9771 | 17.2
174.6119 | 69.0486 | 60.0116 | 65.8 | 174.5712 | 68.9693 | 60.0347 | 65.8 | 174.6183 | 52.9414 | 59.9828 | 49.6 | 174.5832 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.5876 | 20.6714 | 59.9771 | 17.2
174.6202 | 69.0488 | 60.0116 | 65.8 | 174.5796 | 68.9713 | 60.0347 | 65.8 | 174.6267 | 52.9376 | 59.9828 | 49.6 | 174.5916 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.5959 | 20.6713 | 59.9771 | 17.2
174.6286 | 69.049 | 60.0116 | 65.8 | 174.5879 | 68.9733 | 60.0347 | 65.8 | 174.635 | 52.9338 | 59.9828 | 49.6 | 174.5999 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.6044 | 20.6712 | 59.9771 | 17.2
174.6369 | 69.0452 | 60.0116 | 65.8 | 174.5962 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.6434 | 52.93 | 59.9828 | 49.6 | 174.6082 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.6127 | 20.6712 | 59.9771 | 17.2
174.6452 | 69.0415 | 60.0116 | 65.8 | 174.6045 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.6517 | 52.9293 | 59.9828 | 49.6 | 174.6165 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.621 | 20.6711 | 59.9771 | 17.2
174.6536 | 69.0378 | 60.0116 | 65.8 | 174.6128 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.66 | 52.9286 | 59.9828 | 49.6 | 174.6249 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.6293 | 20.6711 | 59.9771 | 17.2
174.6619 | 69.034 | 60.0116 | 65.8 | 174.6212 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.6684 | 52.9279 | 59.9828 | 49.6 | 174.6332 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.6377 | 20.6707 | 59.9771 | 17.2
174.6702 | 69.0301 | 60.0116 | 65.8 | 174.6295 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.6767 | 52.9271 | 59.9828 | 49.6 | 174.6415 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.646 | 20.6703 | 59.9771 | 17.2
174.6786 | 69.0262 | 60.0116 | 65.8 | 174.6378 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.6851 | 52.9264 | 59.9828 | 49.6 | 174.65 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.6543 | 20.6702 | 59.9771 | 17.2
174.6869 | 69.0223 | 60.0116 | 65.8 | 174.6461 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.6934 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.6583 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.6627 | 20.67 | 59.9771 | 17.2
174.6952 | 69.0183 | 60.0116 | 65.8 | 174.6545 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7017 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.6666 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.671 | 20.6702 | 59.9771 | 17.2
174.7036 | 69.0144 | 60.0116 | 65.8 | 174.6628 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7101 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.675 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.6793 | 20.6703 | 59.9771 | 17.2
174.7119 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.6712 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7184 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.6833 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.6876 | 20.6704 | 59.9771 | 17.2
174.7202 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.6795 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7267 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.6916 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.696 | 20.6706 | 59.9771 | 17.2
174.7285 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.6878 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.735 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.6999 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.7043 | 20.6707 | 59.9771 | 17.2
174.7369 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.6961 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7434 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.7083 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.7126 | 20.6708 | 59.9771 | 17.2
174.7452 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7044 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7517 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.7166 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.7211 | 20.6709 | 59.9771 | 17.2
174.7535 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7128 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7601 | 52.9257 | 59.9828 | 49.6 | 174.7249 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.7294 | 20.671 | 59.9771 | 17.2
174.7619 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7211 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7684 | 52.9255 | 59.9828 | 49.6 | 174.7333 | 36.7272 | 59.9771 | 33.4 | 174.7377 | 20.6708 | 59.9771 | 17.2
174.7702 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7295 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7767 | 52.9254 | 59.9828 | 49.6 | 174.7416 | 36.7259 | 59.9771 | 33.4 | 174.7461 | 20.6706 | 59.9771 | 17.2
174.7785 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7378 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7851 | 52.9252 | 59.9828 | 49.6 | 174.7499 | 36.7246 | 59.9771 | 33.4 | 174.7544 | 20.6704 | 59.9771 | 17.2
174.7869 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7461 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.7934 | 52.925 | 59.9828 | 49.6 | 174.7582 | 36.723 | 59.9771 | 33.4 | 174.7627 | 20.6703 | 59.9771 | 17.2
174.7952 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7544 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8018 | 52.9248 | 59.9828 | 49.6 | 174.7667 | 36.7213 | 59.9771 | 33.4 | 174.771 | 20.6701 | 59.9771 | 17.2
174.8035 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7628 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8101 | 52.9247 | 59.9828 | 49.6 | 174.775 | 36.7197 | 59.9771 | 33.4 | 174.7794 | 20.67 | 59.9771 | 17.2
174.8119 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7711 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8184 | 52.9245 | 59.9828 | 49.6 | 174.7833 | 36.7181 | 59.9771 | 33.4 | 174.7877 | 20.6708 | 59.9771 | 17.2
174.8202 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7794 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8268 | 52.9243 | 59.9828 | 49.6 | 174.7917 | 36.7165 | 59.9771 | 33.4 | 174.796 | 20.6716 | 59.9771 | 17.2
174.8285 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7878 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8351 | 52.9242 | 59.9828 | 49.6 | 174.8 | 36.7148 | 59.9771 | 33.4 | 174.8044 | 20.6725 | 59.9771 | 17.2
174.8369 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.7961 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8434 | 52.924 | 59.9828 | 49.6 | 174.8083 | 36.7132 | 59.9771 | 33.4 | 174.8127 | 20.6733 | 59.9771 | 17.2
174.8452 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8044 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8517 | 52.924 | 59.9828 | 49.6 | 174.8167 | 36.7116 | 59.9771 | 33.4 | 174.821 | 20.6742 | 59.9771 | 17.2
174.8535 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8127 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8601 | 52.924 | 59.9828 | 49.6 | 174.825 | 36.7112 | 59.9771 | 33.4 | 174.8293 | 20.675 | 59.9771 | 17.2
174.8618 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8211 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8684 | 52.9252 | 59.9828 | 49.6 | 174.8333 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.8378 | 20.6759 | 59.9771 | 17.2
174.8702 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8294 | 68.9753 | 60.0347 | 65.8 | 174.8768 | 52.9264 | 59.9828 | 49.6 | 174.8416 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.8461 | 20.6767 | 59.9771 | 17.2
174.8785 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8377 | 68.9753 | 60.0404 | 65.8 | 174.8851 | 52.9276 | 59.9828 | 49.6 | 174.85 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.8544 | 20.6776 | 59.9771 | 17.2
174.8868 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.846 | 68.9753 | 60.0404 | 65.8 | 174.8934 | 52.9289 | 59.9828 | 49.6 | 174.8583 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.8628 | 20.6785 | 59.9771 | 17.2
174.8952 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8544 | 68.9753 | 60.0404 | 65.8 | 174.9018 | 52.9301 | 59.9828 | 49.6 | 174.8666 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.8711 | 20.6786 | 59.9771 | 17.2
174.9035 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8627 | 68.9753 | 60.0404 | 65.8 | 174.9101 | 52.9313 | 59.9828 | 49.6 | 174.8751 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.8794 | 20.6788 | 59.9771 | 17.2
174.9118 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8711 | 68.9747 | 60.0404 | 65.8 | 174.9185 | 52.933 | 59.9828 | 49.6 | 174.8834 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.8877 | 20.679 | 59.9771 | 17.2
174.9202 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8794 | 68.974 | 60.0404 | 65.8 | 174.9268 | 52.9347 | 59.9828 | 49.6 | 174.8917 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.8961 | 20.6792 | 59.9771 | 17.2
174.9285 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.8877 | 68.973 | 60.0404 | 65.8 | 174.9351 | 52.9365 | 59.9828 | 49.6 | 174.9 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9044 | 20.6791 | 59.9771 | 17.2
174.9368 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.896 | 68.972 | 60.0404 | 65.8 | 174.9435 | 52.9382 | 59.9828 | 49.6 | 174.9084 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9127 | 20.6791 | 59.9771 | 17.2
174.9452 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9043 | 68.9704 | 60.0404 | 65.8 | 174.9518 | 52.9391 | 59.9828 | 49.6 | 174.9167 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9211 | 20.679 | 59.9771 | 17.2
174.9535 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9127 | 68.9688 | 60.0404 | 65.8 | 174.9601 | 52.94 | 59.9828 | 49.6 | 174.925 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9294 | 20.6789 | 59.9771 | 17.2
174.9618 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.921 | 68.9634 | 60.0404 | 65.8 | 174.9684 | 52.9409 | 59.9828 | 49.6 | 174.9334 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9377 | 20.6786 | 59.9771 | 17.2
174.9702 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9294 | 68.958 | 60.0404 | 65.8 | 174.9768 | 52.9418 | 59.9828 | 49.6 | 174.9417 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9462 | 20.6784 | 59.9771 | 17.2
174.9785 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9377 | 68.9514 | 60.0404 | 65.8 | 174.9851 | 52.9427 | 59.9828 | 49.6 | 174.95 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9545 | 20.6779 | 59.9771 | 17.2
174.9868 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.946 | 68.9449 | 60.0404 | 65.8 | 174.9935 | 52.9435 | 59.9828 | 49.6 | 174.9583 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9628 | 20.6773 | 59.9771 | 17.2
174.9951 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9543 | 68.939 | 60.0404 | 65.8 | 175.0018 | 52.9439 | 59.9828 | 49.6 | 174.9667 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9711 | 20.6769 | 59.9771 | 17.2
175.0035 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9626 | 68.9331 | 60.0404 | 65.8 | 175.0101 | 52.9443 | 59.9828 | 49.6 | 174.975 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9795 | 20.6764 | 59.9771 | 17.2
175.0118 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.971 | 68.9275 | 60.0404 | 65.8 | 175.0185 | 52.9431 | 59.9828 | 49.6 | 174.9833 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9878 | 20.6763 | 59.9771 | 17.2
175.0201 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9793 | 68.922 | 60.0404 | 65.8 | 175.0268 | 52.9419 | 59.9828 | 49.6 | 174.9918 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 174.9961 | 20.6761 | 59.9771 | 17.2
175.0285 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9876 | 68.917 | 60.0404 | 65.8 | 175.0352 | 52.9404 | 59.9828 | 49.6 | 175.0001 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0045 | 20.6759 | 59.9771 | 17.2
175.0368 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 174.9959 | 68.912 | 60.0404 | 65.8 | 175.0435 | 52.9388 | 59.9828 | 49.6 | 175.0084 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0128 | 20.6757 | 59.9771 | 17.2
175.0451 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0043 | 68.9108 | 60.0404 | 65.8 | 175.0518 | 52.9347 | 59.9828 | 49.6 | 175.0168 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0211 | 20.6753 | 59.9771 | 17.2
175.0535 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0126 | 68.9096 | 60.0404 | 65.8 | 175.0602 | 52.9306 | 59.9828 | 49.6 | 175.0251 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0294 | 20.675 | 59.9771 | 17.2
175.0618 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0209 | 68.9104 | 60.0404 | 65.8 | 175.0685 | 52.9263 | 59.9828 | 49.6 | 175.0334 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0378 | 20.6746 | 59.9771 | 17.2
175.0701 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0293 | 68.9112 | 60.0404 | 65.8 | 175.0768 | 52.922 | 59.9828 | 49.6 | 175.0417 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0461 | 20.6743 | 59.9771 | 17.2
175.0785 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0376 | 68.912 | 60.0404 | 65.8 | 175.0851 | 52.9177 | 59.9828 | 49.6 | 175.0501 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0544 | 20.6739 | 59.9771 | 17.2
175.0868 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0459 | 68.9127 | 60.0404 | 65.8 | 175.0935 | 52.9134 | 59.9828 | 49.6 | 175.0584 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0629 | 20.6735 | 59.9771 | 17.2
175.0951 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0542 | 68.9135 | 60.0404 | 65.8 | 175.1018 | 52.911 | 59.9828 | 49.6 | 175.0667 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0712 | 20.673 | 59.9771 | 17.2
175.1035 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0626 | 68.9143 | 60.0404 | 65.8 | 175.1102 | 52.9087 | 59.9828 | 49.6 | 175.0751 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0795 | 20.6725 | 59.9771 | 17.2
175.1118 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0709 | 68.916 | 60.0404 | 65.8 | 175.1185 | 52.9064 | 59.9828 | 49.6 | 175.0834 | 36.7109 | 59.9771 | 33.4 | 175.0879 | 20.6723 | 59.9771 | 17.2
175.1201 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0793 | 68.9177 | 60.0404 | 65.8 | 175.1268 | 52.9041 | 59.9828 | 49.6 | 175.0917 | 36.7095 | 59.9771 | 33.4 | 175.0962 | 20.672 | 59.9771 | 17.2
175.1284 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0876 | 68.9193 | 60.0404 | 65.8 | 175.1352 | 52.9043 | 59.9828 | 49.6 | 175.1 | 36.7082 | 59.9771 | 33.4 | 175.1045 | 20.6721 | 59.9771 | 17.2
175.1368 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.0959 | 68.921 | 60.0404 | 65.8 | 175.1435 | 52.9045 | 59.9828 | 49.6 | 175.1085 | 36.7068 | 59.9771 | 33.4 | 175.1128 | 20.6722 | 59.9771 | 17.2
175.1451 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1042 | 68.9219 | 60.0404 | 65.8 | 175.1519 | 52.9049 | 59.9828 | 49.6 | 175.1168 | 36.7055 | 59.9771 | 33.4 | 175.1212 | 20.6722 | 59.9771 | 17.2
175.1534 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1125 | 68.9228 | 60.0404 | 65.8 | 175.1602 | 52.9052 | 59.9828 | 49.6 | 175.1251 | 36.7041 | 59.9771 | 33.4 | 175.1295 | 20.6723 | 59.9771 | 17.2
175.1618 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1209 | 68.9215 | 60.0404 | 65.8 | 175.1685 | 52.9056 | 59.9828 | 49.6 | 175.1335 | 36.7028 | 59.9771 | 33.4 | 175.1378 | 20.6701 | 59.9771 | 17.2
175.1701 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1292 | 68.9202 | 60.0404 | 65.8 | 175.1769 | 52.9059 | 59.9828 | 49.6 | 175.1418 | 36.7019 | 59.9771 | 33.4 | 175.1462 | 20.6679 | 59.9771 | 17.2
175.1785 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1375 | 68.9189 | 60.0404 | 65.8 | 175.1852 | 52.9058 | 59.9828 | 49.6 | 175.1501 | 36.701 | 59.9771 | 33.4 | 175.1545 | 20.6658 | 59.9771 | 17.2
175.1868 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1458 | 68.9176 | 60.0404 | 65.8 | 175.1935 | 52.9057 | 59.9828 | 49.6 | 175.1585 | 36.7002 | 59.9771 | 33.4 | 175.1628 | 20.6638 | 59.9771 | 17.2
175.1951 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1542 | 68.9153 | 60.0404 | 65.8 | 175.2018 | 52.9056 | 59.9828 | 49.6 | 175.1668 | 36.6993 | 59.9771 | 33.4 | 175.1711 | 20.6611 | 59.9771 | 17.2
175.2035 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1625 | 68.9131 | 60.0404 | 65.8 | 175.2102 | 52.9056 | 59.9828 | 49.6 | 175.1751 | 36.6978 | 59.9771 | 33.4 | 175.1796 | 20.6584 | 59.9771 | 17.2
175.2118 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1708 | 68.9115 | 60.0404 | 65.8 | 175.2185 | 52.9055 | 59.9828 | 49.6 | 175.1834 | 36.6964 | 59.9771 | 33.4 | 175.1879 | 20.6557 | 59.9771 | 17.2
175.2201 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1792 | 68.91 | 60.0404 | 65.8 | 175.2269 | 52.9054 | 59.9828 | 49.6 | 175.1918 | 36.6949 | 59.9771 | 33.4 | 175.1962 | 20.653 | 59.9771 | 17.2
175.2285 | 69.0105 | 60.0116 | 65.8 | 175.1875 | 68.9084 | 60.0404 | 65.8 | 175.2352 | 52.9054 | 59.9828 | 49.6 | 175.2001 | 36.6935 | 59.9771 | 33.4 | 175.2046 | 20.6503 | 59.9771 | 17.2
175.2368 | 69.011 | 60.0116 | 65.8 | 175.1958 | 68.9069 | 60.0404 | 65.8 | 175.2435 | 52.9054 | 59.9828 | 49.6 | 175.2084 | 36.692 | 59.9771 | 33.4 | 175.2129 | 20.6476 | 59.9771 | 17.2
175.2451 | 69.0114 | 60.0116 | 65.8 | 175.2041 | 68.9038 | 60.0404 | 65.8 | 175.2519 | 52.9054 | 59.9828 | 49.6 | 175.2169 | 36.6905 | 59.9771 | 33.4 | 175.2212 | 20.6472 | 59.9771 | 17.2
175.2534 | 69.0119 | 60.0116 | 65.8 | 175.2125 | 68.9007 | 60.0404 | 65.8 | 175.2602 | 52.9054 | 59.9828 | 49.6 | 175.2252 | 36.6886 | 59.9771 | 33.4 | 175.2296 | 20.6468 | 59.9771 | 17.2
175.2618 | 69.0124 | 60.0116 | 65.8 | 175.2208 | 68.8977 | 60.0404 | 65.8 | 175.2686 | 52.9045 | 59.9828 | 49.6 | 175.2335 | 36.6867 | 59.9771 | 33.4 | 175.2379 | 20.6466 | 59.9771 | 17.2
175.2701 | 69.0128 | 60.0116 | 65.8 | 175.2292 | 68.8946 | 60.0404 | 65.8 | 175.2769 | 52.9036 | 59.9828 | 49.6 | 175.2418 | 36.6847 | 59.9771 | 33.4 | 175.2462 | 20.6465 | 59.9771 | 17.2
175.2784 | 69.0133 | 60.0116 | 65.8 | 175.2375 | 68.8915 | 60.0404 | 65.8 | 175.2852 | 52.9027 | 59.9828 | 49.6 | 175.2502 | 36.6828 | 59.9771 | 33.4 | 175.2545 | 20.6439 | 59.9771 | 17.2
175.2868 | 69.0138 | 60.0116 | 65.8 | 175.2458 | 68.8885 | 60.0404 | 65.8 | 175.2936 | 52.9018 | 59.9828 | 49.6 | 175.2585 | 36.682 | 59.9771 | 33.4 | 175.2629 | 20.6413 | 59.9771 | 17.2
175.2951 | 69.0142 | 60.0116 | 65.8 | 175.2541 | 68.8847 | 60.0404 | 65.8 | 175.3019 | 52.9009 | 59.9828 | 49.6 | 175.2668 | 36.6812 | 59.9771 | 33.4 | 175.2712 | 20.6388 | 59.9771 | 17.2
175.3034 | 69.0147 | 60.0116 | 65.8 | 175.2624 | 68.881 | 60.0404 | 65.8 | 175.3102 | 52.9 | 59.9828 | 49.6 | 175.2752 | 36.68 | 59.9771 | 33.4 | 175.2795 | 20.6363 | 59.9771 | 17.2
175.3118 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.2708 | 68.8773 | 60.0404 | 65.8 | 175.3185 | 52.8994 | 59.9828 | 49.6 | 175.2835 | 36.6789 | 59.9771 | 33.4 | 175.288 | 20.6337 | 59.9771 | 17.2
175.3201 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.2791 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3269 | 52.8988 | 59.9828 | 49.6 | 175.2918 | 36.6777 | 59.9771 | 33.4 | 175.2963 | 20.6312 | 59.9771 | 17.2
175.3284 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.2874 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3352 | 52.8982 | 59.9828 | 49.6 | 175.3002 | 36.6765 | 59.9771 | 33.4 | 175.3046 | 20.6284 | 59.9771 | 17.2
175.3368 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.2957 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3436 | 52.8976 | 59.9828 | 49.6 | 175.3085 | 36.6753 | 59.9771 | 33.4 | 175.3129 | 20.6255 | 59.9771 | 17.2
175.3451 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.304 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3519 | 52.8979 | 59.9828 | 49.6 | 175.3168 | 36.6741 | 59.9771 | 33.4 | 175.3213 | 20.6194 | 59.9771 | 17.2
175.3534 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3124 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3602 | 52.8983 | 59.9828 | 49.6 | 175.3251 | 36.6729 | 59.9771 | 33.4 | 175.3296 | 20.6133 | 59.9771 | 17.2
175.3618 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3207 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3686 | 52.8982 | 59.9828 | 49.6 | 175.3336 | 36.6717 | 59.9771 | 33.4 | 175.3379 | 20.61 | 59.9771 | 17.2
175.3701 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3291 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3769 | 52.8982 | 59.9828 | 49.6 | 175.3419 | 36.6713 | 59.9771 | 33.4 | 175.3463 | 20.6068 | 59.9771 | 17.2
175.3784 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3374 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3853 | 52.8982 | 59.9828 | 49.6 | 175.3502 | 36.6709 | 59.9771 | 33.4 | 175.3546 | 20.6037 | 59.9771 | 17.2
175.3867 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3457 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.3936 | 52.8982 | 59.9828 | 49.6 | 175.3586 | 36.6709 | 59.9771 | 33.4 | 175.3629 | 20.6006 | 59.9771 | 17.2
175.3951 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.354 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4019 | 52.8978 | 59.9828 | 49.6 | 175.3669 | 36.6709 | 59.9771 | 33.4 | 175.3712 | 20.5979 | 59.9771 | 17.2
175.4034 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3624 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4103 | 52.8975 | 59.9828 | 49.6 | 175.3752 | 36.6704 | 59.9771 | 33.4 | 175.3796 | 20.5951 | 59.9771 | 17.2
175.4117 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3707 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4186 | 52.8972 | 59.9828 | 49.6 | 175.3835 | 36.6698 | 59.9771 | 33.4 | 175.3879 | 20.5928 | 59.9771 | 17.2
175.4201 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.379 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4269 | 52.8968 | 59.9828 | 49.6 | 175.3919 | 36.6692 | 59.9771 | 33.4 | 175.3962 | 20.5905 | 59.9771 | 17.2
175.4284 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3874 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4352 | 52.8965 | 59.9828 | 49.6 | 175.4002 | 36.6687 | 59.9771 | 33.4 | 175.4047 | 20.5912 | 59.9771 | 17.2
175.4367 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.3957 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4436 | 52.8962 | 59.9828 | 49.6 | 175.4085 | 36.6681 | 59.9771 | 33.4 | 175.413 | 20.592 | 59.9771 | 17.2
175.4451 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.404 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4519 | 52.8962 | 59.9828 | 49.6 | 175.4169 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 175.4213 | 20.5927 | 59.9771 | 17.2
175.4534 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4123 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4603 | 52.8962 | 59.9828 | 49.6 | 175.4252 | 36.6669 | 59.9771 | 33.4 | 175.4297 | 20.5934 | 59.9771 | 17.2
175.4617 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4207 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4686 | 52.8958 | 59.9828 | 49.6 | 175.4335 | 36.6664 | 59.9771 | 33.4 | 175.438 | 20.5939 | 59.9771 | 17.2
175.4701 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.429 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4769 | 52.8954 | 59.9828 | 49.6 | 175.4418 | 36.6656 | 59.9771 | 33.4 | 175.4463 | 20.5945 | 59.9771 | 17.2
175.4784 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4373 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4853 | 52.895 | 59.9828 | 49.6 | 175.4503 | 36.6649 | 59.9771 | 33.4 | 175.4546 | 20.595 | 59.9771 | 17.2
175.4867 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4456 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.4936 | 52.8947 | 59.9828 | 49.6 | 175.4586 | 36.6647 | 59.9771 | 33.4 | 175.463 | 20.5955 | 59.9771 | 17.2
175.4951 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4539 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.502 | 52.8943 | 59.9828 | 49.6 | 175.4669 | 36.6646 | 59.9771 | 33.4 | 175.4713 | 20.5958 | 59.9771 | 17.2
175.5034 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4623 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.5103 | 52.8939 | 59.9828 | 49.6 | 175.4753 | 36.6644 | 59.9771 | 33.4 | 175.4796 | 20.5962 | 59.9771 | 17.2
175.5117 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4706 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.5186 | 52.8929 | 59.9828 | 49.6 | 175.4836 | 36.6643 | 59.9771 | 33.4 | 175.488 | 20.5965 | 59.9771 | 17.2
175.5201 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.479 | 68.8735 | 60.0404 | 65.8 | 175.527 | 52.8918 | 59.9828 | 49.6 | 175.4919 | 36.6641 | 59.9771 | 33.4 | 175.4963 | 20.5969 | 59.9771 | 17.2
175.5284 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4873 | 68.8736 | 60.0404 | 65.8 | 175.5353 | 52.89 | 59.9828 | 49.6 | 175.5003 | 36.6639 | 59.9771 | 33.4 | 175.5046 | 20.593 | 59.9771 | 17.2
175.5367 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.4956 | 68.8737 | 60.0404 | 65.8 | 175.5436 | 52.8881 | 59.9828 | 49.6 | 175.5086 | 36.6638 | 59.9771 | 33.4 | 175.5129 | 20.589 | 59.9771 | 17.2
175.545 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5039 | 68.8741 | 60.0404 | 65.8 | 175.5519 | 52.8866 | 59.9828 | 49.6 | 175.5169 | 36.6636 | 59.9771 | 33.4 | 175.5214 | 20.585 | 59.9771 | 17.2
175.5534 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5123 | 68.8744 | 60.0404 | 65.8 | 175.5603 | 52.8851 | 59.9828 | 49.6 | 175.5252 | 36.6637 | 59.9771 | 33.4 | 175.5297 | 20.5809 | 59.9771 | 17.2
175.5617 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5206 | 68.8759 | 60.0404 | 65.8 | 175.5686 | 52.8829 | 59.9828 | 49.6 | 175.5336 | 36.6639 | 59.9771 | 33.4 | 175.538 | 20.5767 | 59.9771 | 17.2
175.57 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5289 | 68.8775 | 60.0404 | 65.8 | 175.577 | 52.8807 | 59.9828 | 49.6 | 175.5419 | 36.664 | 59.9771 | 33.4 | 175.5464 | 20.5724 | 59.9771 | 17.2
175.5784 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5373 | 68.879 | 60.0404 | 65.8 | 175.5853 | 52.8784 | 59.9828 | 49.6 | 175.5502 | 36.6641 | 59.9771 | 33.4 | 175.5547 | 20.5677 | 59.9771 | 17.2
175.5867 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5456 | 68.8806 | 60.0404 | 65.8 | 175.5936 | 52.8762 | 59.9828 | 49.6 | 175.5587 | 36.6642 | 59.9771 | 33.4 | 175.563 | 20.563 | 59.9771 | 17.2
175.595 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5539 | 68.8804 | 60.0404 | 65.8 | 175.602 | 52.8746 | 59.9828 | 49.6 | 175.567 | 36.6643 | 59.9771 | 33.4 | 175.5714 | 20.5581 | 59.9771 | 17.2
175.6034 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5622 | 68.8802 | 60.0404 | 65.8 | 175.6103 | 52.8731 | 59.9828 | 49.6 | 175.5753 | 36.6644 | 59.9771 | 33.4 | 175.5797 | 20.5532 | 59.9771 | 17.2
175.6117 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5706 | 68.8809 | 60.0404 | 65.8 | 175.6187 | 52.8723 | 59.9828 | 49.6 | 175.5836 | 36.6646 | 59.9771 | 33.4 | 175.588 | 20.5508 | 59.9771 | 17.2
175.62 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5789 | 68.8815 | 60.0404 | 65.8 | 175.627 | 52.8716 | 59.9828 | 49.6 | 175.592 | 36.6647 | 59.9771 | 33.4 | 175.5963 | 20.5484 | 59.9771 | 17.2
175.6284 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5872 | 68.8829 | 60.0404 | 65.8 | 175.6353 | 52.8708 | 59.9828 | 49.6 | 175.6003 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6047 | 20.546 | 59.9771 | 17.2
175.6367 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.5956 | 68.8843 | 60.0404 | 65.8 | 175.6437 | 52.8701 | 59.9828 | 49.6 | 175.6086 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.613 | 20.5436 | 59.9771 | 17.2
175.645 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6039 | 68.8843 | 60.0404 | 65.8 | 175.652 | 52.8701 | 59.9828 | 49.6 | 175.617 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6213 | 20.5414 | 59.9771 | 17.2
175.6534 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6122 | 68.8843 | 60.0404 | 65.8 | 175.6603 | 52.8701 | 59.9828 | 49.6 | 175.6253 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6298 | 20.5391 | 59.9771 | 17.2
175.6617 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6205 | 68.8844 | 60.0404 | 65.8 | 175.6686 | 52.8701 | 59.9828 | 49.6 | 175.6336 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6381 | 20.5373 | 59.9713 | 17.2
175.67 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6289 | 68.8844 | 60.0404 | 65.8 | 175.677 | 52.8701 | 59.9828 | 49.6 | 175.642 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6464 | 20.5354 | 59.9713 | 17.2
175.6783 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6372 | 68.8861 | 60.0404 | 65.8 | 175.6853 | 52.8675 | 59.9828 | 49.6 | 175.6503 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6547 | 20.5338 | 59.9713 | 17.2
175.6867 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6455 | 68.8879 | 60.0404 | 65.8 | 175.6937 | 52.8648 | 59.9828 | 49.6 | 175.6586 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6631 | 20.5322 | 59.9713 | 17.2
175.695 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6538 | 68.8887 | 60.0404 | 65.8 | 175.702 | 52.8621 | 59.9828 | 49.6 | 175.6669 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6714 | 20.5321 | 59.9713 | 17.2
175.7033 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6621 | 68.8895 | 60.0404 | 65.8 | 175.7103 | 52.8595 | 59.9828 | 49.6 | 175.6754 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6797 | 20.532 | 59.9713 | 17.2
175.7117 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6705 | 68.8893 | 60.0462 | 65.8 | 175.7187 | 52.8568 | 59.9828 | 49.6 | 175.6837 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6881 | 20.5318 | 59.9713 | 17.2
175.72 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6788 | 68.8892 | 60.0462 | 65.8 | 175.727 | 52.8541 | 59.9828 | 49.6 | 175.692 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.6964 | 20.5317 | 59.9713 | 17.2
175.7283 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6872 | 68.8883 | 60.0462 | 65.8 | 175.7354 | 52.8515 | 59.9828 | 49.6 | 175.7004 | 36.6648 | 59.9771 | 33.4 | 175.7047 | 20.5314 | 59.9713 | 17.2
175.7367 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.6955 | 68.8874 | 60.0462 | 65.8 | 175.7437 | 52.8488 | 59.9828 | 49.6 | 175.7087 | 36.6645 | 59.9771 | 33.4 | 175.7131 | 20.5312 | 59.9713 | 17.2
175.745 | 69.0152 | 60.0116 | 65.8 | 175.7038 | 68.8865 | 60.0462 | 65.8 | 175.752 | 52.8463 | 59.9828 | 49.6 | 175.717 | 36.6642 | 59.9771 | 33.4 | 175.7214 | 20.5309 | 59.9713 | 17.2
175.7533 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7121 | 68.8856 | 60.0462 | 65.8 | 175.7604 | 52.8438 | 59.9828 | 49.6 | 175.7253 | 36.6639 | 59.9771 | 33.4 | 175.7297 | 20.5306 | 59.9713 | 17.2
175.7617 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7204 | 68.8847 | 60.0462 | 65.8 | 175.7687 | 52.8439 | 59.9828 | 49.6 | 175.7337 | 36.6636 | 59.9771 | 33.4 | 175.738 | 20.5303 | 59.9713 | 17.2
175.77 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7288 | 68.8838 | 60.0462 | 65.8 | 175.777 | 52.844 | 59.9828 | 49.6 | 175.742 | 36.6633 | 59.9771 | 33.4 | 175.7465 | 20.53 | 59.9713 | 17.2
175.7783 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7371 | 68.8829 | 60.0462 | 65.8 | 175.7853 | 52.8441 | 59.9828 | 49.6 | 175.7503 | 36.6631 | 59.9771 | 33.4 | 175.7548 | 20.5299 | 59.9713 | 17.2
175.7867 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7455 | 68.882 | 60.0462 | 65.8 | 175.7937 | 52.8442 | 59.9828 | 49.6 | 175.7587 | 36.6628 | 59.9771 | 33.4 | 175.7631 | 20.5299 | 59.9713 | 17.2
175.795 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7538 | 68.8811 | 60.0462 | 65.8 | 175.8021 | 52.8444 | 59.9828 | 49.6 | 175.767 | 36.6625 | 59.9771 | 33.4 | 175.7715 | 20.5258 | 59.9713 | 17.2
175.8033 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7621 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8104 | 52.8445 | 59.9828 | 49.6 | 175.7753 | 36.6625 | 59.9771 | 33.4 | 175.7798 | 20.5217 | 59.9713 | 17.2
175.8116 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7704 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8187 | 52.8446 | 59.9828 | 49.6 | 175.7836 | 36.6626 | 59.9771 | 33.4 | 175.7881 | 20.5178 | 59.9713 | 17.2
175.82 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7787 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.827 | 52.8447 | 59.9828 | 49.6 | 175.7921 | 36.6629 | 59.9771 | 33.4 | 175.7965 | 20.5139 | 59.9713 | 17.2
175.8283 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7871 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8354 | 52.8452 | 59.9828 | 49.6 | 175.8004 | 36.6633 | 59.9771 | 33.4 | 175.8048 | 20.5099 | 59.9713 | 17.2
175.8366 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.7954 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8437 | 52.8456 | 59.9828 | 49.6 | 175.8087 | 36.6636 | 59.9771 | 33.4 | 175.8131 | 20.506 | 59.9713 | 17.2
175.845 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.8037 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8521 | 52.846 | 59.9828 | 49.6 | 175.8171 | 36.664 | 59.9771 | 33.4 | 175.8214 | 20.5022 | 59.9713 | 17.2
175.8533 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.812 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8604 | 52.8464 | 59.9828 | 49.6 | 175.8254 | 36.6643 | 59.9771 | 33.4 | 175.8298 | 20.4983 | 59.9713 | 17.2
175.8616 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.8204 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8687 | 52.8434 | 59.9828 | 49.6 | 175.8337 | 36.6647 | 59.9771 | 33.4 | 175.8381 | 20.4944 | 59.9713 | 17.2
175.87 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.8287 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8771 | 52.8405 | 59.9828 | 49.6 | 175.8421 | 36.665 | 59.9771 | 33.4 | 175.8464 | 20.4906 | 59.9713 | 17.2
175.8783 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.837 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8854 | 52.8385 | 59.9828 | 49.6 | 175.8504 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.8549 | 20.4908 | 59.9713 | 17.2
175.8866 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.8454 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.8937 | 52.8366 | 59.9828 | 49.6 | 175.8587 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.8632 | 20.4909 | 59.9713 | 17.2
175.895 | 69.0152 | 60.0174 | 65.8 | 175.8537 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.902 | 52.8346 | 59.9828 | 49.6 | 175.867 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.8715 | 20.4913 | 59.9713 | 17.2
175.9033 | 69.0156 | 60.0174 | 65.8 | 175.862 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.9104 | 52.8327 | 59.9828 | 49.6 | 175.8754 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.8799 | 20.4916 | 59.9713 | 17.2
175.9116 | 69.0161 | 60.0174 | 65.8 | 175.8703 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.9188 | 52.8303 | 59.9828 | 49.6 | 175.8837 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.8882 | 20.492 | 59.9713 | 17.2
175.92 | 69.0138 | 60.0174 | 65.8 | 175.8787 | 68.8802 | 60.0462 | 65.8 | 175.9271 | 52.828 | 59.9828 | 49.6 | 175.892 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.8965 | 20.4923 | 59.9713 | 17.2
175.9283 | 69.0115 | 60.0174 | 65.8 | 175.887 | 68.8797 | 60.0462 | 65.8 | 175.9354 | 52.8267 | 59.9828 | 49.6 | 175.9005 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9048 | 20.4926 | 59.9713 | 17.2
175.9366 | 69.0092 | 60.0174 | 65.8 | 175.8953 | 68.8791 | 60.0462 | 65.8 | 175.9437 | 52.8253 | 59.9828 | 49.6 | 175.9088 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9132 | 20.4929 | 59.9713 | 17.2
175.9449 | 69.0069 | 60.0174 | 65.8 | 175.9037 | 68.8774 | 60.0462 | 65.8 | 175.9521 | 52.8273 | 59.9828 | 49.6 | 175.9171 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9215 | 20.4931 | 59.9713 | 17.2
175.9533 | 69.0046 | 60.0174 | 65.8 | 175.912 | 68.8756 | 60.0462 | 65.8 | 175.9604 | 52.8293 | 59.9828 | 49.6 | 175.9254 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9298 | 20.4934 | 59.9713 | 17.2
175.9616 | 69.0023 | 60.0174 | 65.8 | 175.9203 | 68.8734 | 60.0462 | 65.8 | 175.9688 | 52.8304 | 59.9828 | 49.6 | 175.9338 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9382 | 20.4937 | 59.9713 | 17.2
175.9699 | 68.993 | 60.0174 | 65.8 | 175.9286 | 68.8711 | 60.0462 | 65.8 | 175.9771 | 52.8314 | 59.9828 | 49.6 | 175.9421 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9465 | 20.494 | 59.9713 | 17.2
175.9783 | 68.9836 | 60.0174 | 65.8 | 175.937 | 68.8689 | 60.0462 | 65.8 | 175.9854 | 52.8324 | 59.9828 | 49.6 | 175.9504 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9548 | 20.494 | 59.9713 | 17.2
175.9866 | 68.9739 | 60.0174 | 65.8 | 175.9453 | 68.8666 | 60.0462 | 65.8 | 175.9938 | 52.8334 | 59.9828 | 49.6 | 175.9588 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9633 | 20.494 | 59.9713 | 17.2
175.9949 | 68.9641 | 60.0174 | 65.8 | 175.9536 | 68.8643 | 60.0462 | 65.8 | 176.0021 | 52.8344 | 59.9828 | 49.6 | 175.9671 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9716 | 20.494 | 59.9713 | 17.2
176.0033 | 68.9571 | 60.0174 | 65.8 | 175.9619 | 68.8621 | 60.0462 | 65.8 | 176.0104 | 52.8354 | 59.9828 | 49.6 | 175.9754 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9799 | 20.494 | 59.9713 | 17.2
176.0116 | 68.9501 | 60.0174 | 65.8 | 175.9702 | 68.8604 | 60.0462 | 65.8 | 176.0187 | 52.8358 | 59.9828 | 49.6 | 175.9838 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9882 | 20.4939 | 59.9713 | 17.2
176.0199 | 68.9431 | 60.0174 | 65.8 | 175.9786 | 68.8587 | 60.0462 | 65.8 | 176.0271 | 52.8362 | 59.9828 | 49.6 | 175.9921 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 175.9966 | 20.4938 | 59.9713 | 17.2
176.0283 | 68.9361 | 60.0174 | 65.8 | 175.9869 | 68.8582 | 60.0462 | 65.8 | 176.0355 | 52.8366 | 59.9828 | 49.6 | 176.0004 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0049 | 20.4939 | 59.9713 | 17.2
176.0366 | 68.9295 | 60.0174 | 65.8 | 175.9953 | 68.8576 | 60.0462 | 65.8 | 176.0438 | 52.837 | 59.9828 | 49.6 | 176.0087 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0132 | 20.4939 | 59.9713 | 17.2
176.0449 | 68.9229 | 60.0174 | 65.8 | 176.0036 | 68.8576 | 60.0462 | 65.8 | 176.0521 | 52.8374 | 59.9828 | 49.6 | 176.0172 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0216 | 20.4938 | 59.9713 | 17.2
176.0533 | 68.9235 | 60.0174 | 65.8 | 176.0119 | 68.8576 | 60.0462 | 65.8 | 176.0604 | 52.8378 | 59.9828 | 49.6 | 176.0255 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0299 | 20.4938 | 59.9713 | 17.2
176.0616 | 68.9241 | 60.0174 | 65.8 | 176.0202 | 68.8579 | 60.0462 | 65.8 | 176.0688 | 52.8338 | 59.9828 | 49.6 | 176.0338 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0382 | 20.4937 | 59.9713 | 17.2
176.0699 | 68.9255 | 60.0174 | 65.8 | 176.0285 | 68.8582 | 60.0462 | 65.8 | 176.0771 | 52.8298 | 59.9828 | 49.6 | 176.0422 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0466 | 20.4936 | 59.9713 | 17.2
176.0782 | 68.9268 | 60.0174 | 65.8 | 176.0369 | 68.8591 | 60.0462 | 65.8 | 176.0854 | 52.8254 | 59.9828 | 49.6 | 176.0505 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0549 | 20.4928 | 59.9713 | 17.2
176.0866 | 68.9281 | 60.0174 | 65.8 | 176.0452 | 68.86 | 60.0462 | 65.8 | 176.0938 | 52.8211 | 59.9828 | 49.6 | 176.0588 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0632 | 20.4919 | 59.9713 | 17.2
176.0949 | 68.9294 | 60.0174 | 65.8 | 176.0536 | 68.8609 | 60.0462 | 65.8 | 176.1021 | 52.8164 | 59.9828 | 49.6 | 176.0671 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0715 | 20.4911 | 59.9713 | 17.2
176.1032 | 68.9307 | 60.0174 | 65.8 | 176.0619 | 68.8618 | 60.0462 | 65.8 | 176.1105 | 52.8116 | 59.9828 | 49.6 | 176.0755 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.08 | 20.4904 | 59.9713 | 17.2
176.1116 | 68.932 | 60.0174 | 65.8 | 176.0702 | 68.8627 | 60.0462 | 65.8 | 176.1188 | 52.806 | 59.9828 | 49.6 | 176.0838 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0883 | 20.4895 | 59.9713 | 17.2
176.1199 | 68.9329 | 60.0174 | 65.8 | 176.0785 | 68.8637 | 60.0462 | 65.8 | 176.1271 | 52.8004 | 59.9828 | 49.6 | 176.0921 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.0966 | 20.4886 | 59.9713 | 17.2
176.1282 | 68.9338 | 60.0174 | 65.8 | 176.0868 | 68.8652 | 60.0462 | 65.8 | 176.1354 | 52.7948 | 59.9828 | 49.6 | 176.1005 | 36.6654 | 59.9771 | 33.4 | 176.105 | 20.4879 | 59.9713 | 17.2
176.1366 | 68.934 | 60.0174 | 65.8 | 176.0952 | 68.8667 | 60.0462 | 65.8 | 176.1438 | 52.7891 | 59.9828 | 49.6 | 176.1088 | 36.6604 | 59.9771 | 33.4 | 176.1133 | 20.4871 | 59.9713 | 17.2
176.1449 | 68.9342 | 60.0174 | 65.8 | 176.1035 | 68.8679 | 60.0462 | 65.8 | 176.1522 | 52.7879 | 59.9828 | 49.6 | 176.1171 | 36.6554 | 59.9771 | 33.4 | 176.1216 | 20.4863 | 59.9713 | 17.2
176.1532 | 68.9338 | 60.0174 | 65.8 | 176.1118 | 68.8691 | 60.0462 | 65.8 | 176.1605 | 52.7867 | 59.9828 | 49.6 | 176.1254 | 36.6504 | 59.9771 | 33.4 | 176.13 | 20.4856 | 59.9713 | 17.2
176.1616 | 68.9335 | 60.0174 | 65.8 | 176.1201 | 68.8697 | 60.0462 | 65.8 | 176.1688 | 52.7858 | 59.9828 | 49.6 | 176.1339 | 36.6454 | 59.9771 | 33.4 | 176.1383 | 20.4856 | 59.9713 | 17.2
176.1699 | 68.9331 | 60.0174 | 65.8 | 176.1284 | 68.8703 | 60.0462 | 65.8 | 176.1771 | 52.7849 | 59.9828 | 49.6 | 176.1422 | 36.6386 | 59.9771 | 33.4 | 176.1466 | 20.4856 | 59.9713 | 17.2
176.1782 | 68.9327 | 60.0174 | 65.8 | 176.1368 | 68.8709 | 60.0462 | 65.8 | 176.1855 | 52.784 | 59.9828 | 49.6 | 176.1505 | 36.6318 | 59.9771 | 33.4 | 176.1549 | 20.4856 | 59.9713 | 17.2
176.1866 | 68.9323 | 60.0174 | 65.8 | 176.1451 | 68.8715 | 60.0462 | 65.8 | 176.1938 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.1589 | 36.625 | 59.9771 | 33.4 | 176.1633 | 20.4856 | 59.9713 | 17.2
176.1949 | 68.9319 | 60.0174 | 65.8 | 176.1535 | 68.8724 | 60.0462 | 65.8 | 176.2021 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.1672 | 36.6182 | 59.9771 | 33.4 | 176.1716 | 20.4857 | 59.9713 | 17.2
176.2032 | 68.9308 | 60.0174 | 65.8 | 176.1618 | 68.8733 | 60.0462 | 65.8 | 176.2105 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.1755 | 36.6103 | 59.9771 | 33.4 | 176.1799 | 20.4858 | 59.9713 | 17.2
176.2115 | 68.9297 | 60.0174 | 65.8 | 176.1701 | 68.8736 | 60.0462 | 65.8 | 176.2188 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.1839 | 36.6025 | 59.9771 | 33.4 | 176.1884 | 20.485 | 59.9713 | 17.2
176.2199 | 68.9283 | 60.0174 | 65.8 | 176.1784 | 68.874 | 60.0462 | 65.8 | 176.2272 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.1922 | 36.5996 | 59.9771 | 33.4 | 176.1967 | 20.4841 | 59.9713 | 17.2
176.2282 | 68.9269 | 60.0174 | 65.8 | 176.1867 | 68.8743 | 60.0462 | 65.8 | 176.2355 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2005 | 36.5968 | 59.9771 | 33.4 | 176.205 | 20.4834 | 59.9713 | 17.2
176.2365 | 68.9253 | 60.0174 | 65.8 | 176.1951 | 68.8746 | 60.0462 | 65.8 | 176.2438 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2088 | 36.5939 | 59.9771 | 33.4 | 176.2134 | 20.4826 | 59.9713 | 17.2
176.2449 | 68.9238 | 60.0174 | 65.8 | 176.2034 | 68.8749 | 60.0462 | 65.8 | 176.2521 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2172 | 36.5911 | 59.9771 | 33.4 | 176.2217 | 20.4818 | 59.9713 | 17.2
176.2532 | 68.9223 | 60.0174 | 65.8 | 176.2118 | 68.8753 | 60.0462 | 65.8 | 176.2605 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2255 | 36.5901 | 59.9771 | 33.4 | 176.23 | 20.4811 | 59.9713 | 17.2
176.2615 | 68.9208 | 60.0174 | 65.8 | 176.2201 | 68.8754 | 60.0462 | 65.8 | 176.2689 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2338 | 36.589 | 59.9771 | 33.4 | 176.2383 | 20.4803 | 59.9713 | 17.2
176.2699 | 68.9185 | 60.0174 | 65.8 | 176.2284 | 68.8756 | 60.0462 | 65.8 | 176.2772 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2422 | 36.588 | 59.9771 | 33.4 | 176.2467 | 20.4795 | 59.9713 | 17.2
176.2782 | 68.9161 | 60.0174 | 65.8 | 176.2367 | 68.875 | 60.0462 | 65.8 | 176.2855 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2505 | 36.587 | 59.9771 | 33.4 | 176.255 | 20.4787 | 59.9713 | 17.2
176.2865 | 68.9139 | 60.0174 | 65.8 | 176.245 | 68.8744 | 60.0462 | 65.8 | 176.2938 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2589 | 36.587 | 59.9771 | 33.4 | 176.2633 | 20.4778 | 59.9713 | 17.2
176.2949 | 68.9117 | 60.0174 | 65.8 | 176.2534 | 68.8738 | 60.0462 | 65.8 | 176.3022 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2672 | 36.587 | 59.9771 | 33.4 | 176.2717 | 20.4779 | 59.9713 | 17.2
176.3032 | 68.9103 | 60.0174 | 65.8 | 176.2617 | 68.8732 | 60.0462 | 65.8 | 176.3105 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2756 | 36.587 | 59.9771 | 33.4 | 176.28 | 20.478 | 59.9713 | 17.2
176.3115 | 68.9089 | 60.0174 | 65.8 | 176.2701 | 68.8715 | 60.0462 | 65.8 | 176.3188 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2839 | 36.587 | 59.9771 | 33.4 | 176.2883 | 20.478 | 59.9713 | 17.2
176.3199 | 68.9075 | 60.0174 | 65.8 | 176.2784 | 68.8699 | 60.0462 | 65.8 | 176.3272 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.2922 | 36.5912 | 59.9771 | 33.4 | 176.2968 | 20.478 | 59.9713 | 17.2
176.3282 | 68.9061 | 60.0174 | 65.8 | 176.2867 | 68.8682 | 60.0462 | 65.8 | 176.3355 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.3006 | 36.5954 | 59.9771 | 33.4 | 176.3051 | 20.4781 | 59.9713 | 17.2
176.3365 | 68.9046 | 60.0174 | 65.8 | 176.295 | 68.8666 | 60.0462 | 65.8 | 176.3439 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.3089 | 36.6019 | 59.9771 | 33.4 | 176.3134 | 20.4783 | 59.9713 | 17.2
176.3448 | 68.9032 | 60.0174 | 65.8 | 176.3033 | 68.8653 | 60.0462 | 65.8 | 176.3522 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.3172 | 36.6083 | 59.9771 | 33.4 | 176.3217 | 20.4785 | 59.9713 | 17.2
176.3532 | 68.9012 | 60.0174 | 65.8 | 176.3117 | 68.864 | 60.0462 | 65.8 | 176.3605 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.3256 | 36.6162 | 59.9771 | 33.4 | 176.3301 | 20.4786 | 59.9713 | 17.2
176.3615 | 68.8991 | 60.0174 | 65.8 | 176.32 | 68.8632 | 60.0462 | 65.8 | 176.3688 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.3339 | 36.6242 | 59.9771 | 33.4 | 176.3384 | 20.4788 | 59.9713 | 17.2
176.3698 | 68.8976 | 60.0174 | 65.8 | 176.3283 | 68.8624 | 60.0462 | 65.8 | 176.3772 | 52.7831 | 59.9828 | 49.6 | 176.3422 | 36.6321 | 59.9771 | 33.4 | 176.3467 | 20.4789 | 59.9713 | 17.2
176.3782 | 68.8961 | 60.0174 | 65.8 | 176.3366 | 68.8596 | 60.0577 | 65.8 | 176.3856 | 52.783 | 59.9828 | 49.6 | 176.3505 | 36.64 | 59.9771 | 33.4 | 176.3551 | 20.4792 | 59.9713 | 17.2
176.3865 | 68.8946 | 60.0174 | 65.8 | 176.345 | 68.8569 | 60.0577 | 65.8 | 176.3939 | 52.783 | 59.9828 | 49.6 | 176.3589 | 36.646 | 59.9771 | 33.4 | 176.3634 | 20.4795 | 59.9713 | 17.2
176.3948 | 68.8931 | 60.0174 | 65.8 | 176.3533 | 68.8552 | 60.0577 | 65.8 | 176.4022 | 52.783 | 59.9828 | 49.6 | 176.3672 | 36.6521 | 59.9771 | 33.4 | 176.3717 | 20.4797 | 59.9713 | 17.2
176.4032 | 68.8905 | 60.0174 | 65.8 | 176.3616 | 68.8536 | 60.0577 | 65.8 | 176.4105 | 52.7829 | 59.9828 | 49.6 | 176.3755 | 36.6559 | 59.9771 | 33.4 | 176.38 | 20.48 | 59.9713 | 17.2
176.4115 | 68.888 | 60.0174 | 65.8 | 176.37 | 68.8519 | 60.0577 | 65.8 | 176.4189 | 52.7829 | 59.9828 | 49.6 | 176.384 | 36.6597 | 59.9771 | 33.4 | 176.3884 | 20.4801 | 59.9713 | 17.2
176.4198 | 68.8857 | 60.0174 | 65.8 | 176.3783 | 68.8502 | 60.0577 | 65.8 | 176.4272 | 52.7829 | 59.9828 | 49.6 | 176.3923 | 36.6613 | 59.9771 | 33.4 | 176.3967 | 20.4802 | 59.9713 | 17.2
176.4281 | 68.8834 | 60.0174 | 65.8 | 176.3866 | 68.8484 | 60.0577 | 65.8 | 176.4355 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.4006 | 36.6629 | 59.9771 | 33.4 | 176.405 | 20.4806 | 59.9713 | 17.2
176.4365 | 68.8833 | 60.0174 | 65.8 | 176.3949 | 68.8465 | 60.0577 | 65.8 | 176.4439 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.4089 | 36.663 | 59.9771 | 33.4 | 176.4135 | 20.4809 | 59.9713 | 17.2
176.4448 | 68.8831 | 60.0174 | 65.8 | 176.4032 | 68.8455 | 60.0577 | 65.8 | 176.4522 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4173 | 36.6632 | 59.9771 | 33.4 | 176.4218 | 20.4813 | 59.9713 | 17.2
176.4531 | 68.8823 | 60.0174 | 65.8 | 176.4116 | 68.8445 | 60.0577 | 65.8 | 176.4606 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4256 | 36.6633 | 59.9771 | 33.4 | 176.4301 | 20.4817 | 59.9713 | 17.2
176.4615 | 68.8815 | 60.0174 | 65.8 | 176.4199 | 68.8461 | 60.0577 | 65.8 | 176.4689 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4339 | 36.6634 | 59.9771 | 33.4 | 176.4385 | 20.482 | 59.9713 | 17.2
176.4698 | 68.8807 | 60.0174 | 65.8 | 176.4283 | 68.8478 | 60.0577 | 65.8 | 176.4772 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4423 | 36.6655 | 59.9771 | 33.4 | 176.4468 | 20.4823 | 59.9713 | 17.2
176.4781 | 68.8798 | 60.0174 | 65.8 | 176.4366 | 68.8508 | 60.0577 | 65.8 | 176.4855 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4506 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.4551 | 20.4826 | 59.9713 | 17.2
176.4865 | 68.8794 | 60.0174 | 65.8 | 176.4449 | 68.8538 | 60.0577 | 65.8 | 176.4939 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4589 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.4634 | 20.4829 | 59.9713 | 17.2
176.4948 | 68.879 | 60.0174 | 65.8 | 176.4532 | 68.8555 | 60.0577 | 65.8 | 176.5023 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4672 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.4718 | 20.4832 | 59.9713 | 17.2
176.5031 | 68.8784 | 60.0174 | 65.8 | 176.4615 | 68.8572 | 60.0577 | 65.8 | 176.5106 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4756 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.4801 | 20.4835 | 59.9713 | 17.2
176.5114 | 68.8778 | 60.0174 | 65.8 | 176.4699 | 68.857 | 60.0577 | 65.8 | 176.5189 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4839 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.4884 | 20.4836 | 59.9713 | 17.2
176.5198 | 68.8765 | 60.0174 | 65.8 | 176.4782 | 68.8567 | 60.0577 | 65.8 | 176.5272 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.4922 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.4968 | 20.4837 | 59.9713 | 17.2
176.5281 | 68.8752 | 60.0174 | 65.8 | 176.4865 | 68.8545 | 60.0577 | 65.8 | 176.5356 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.5007 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5051 | 20.4834 | 59.9713 | 17.2
176.5364 | 68.8746 | 60.0174 | 65.8 | 176.4948 | 68.8522 | 60.0577 | 65.8 | 176.5439 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.509 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5134 | 20.4831 | 59.9713 | 17.2
176.5448 | 68.874 | 60.0174 | 65.8 | 176.5031 | 68.8492 | 60.0577 | 65.8 | 176.5522 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.5173 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5219 | 20.4826 | 59.9713 | 17.2
176.5531 | 68.8733 | 60.0174 | 65.8 | 176.5115 | 68.8462 | 60.0577 | 65.8 | 176.5606 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.5257 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5302 | 20.4821 | 59.9713 | 17.2
176.5614 | 68.8727 | 60.0174 | 65.8 | 176.5198 | 68.8415 | 60.0577 | 65.8 | 176.5689 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.534 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5385 | 20.4816 | 59.9713 | 17.2
176.5698 | 68.8727 | 60.0174 | 65.8 | 176.5281 | 68.8369 | 60.0577 | 65.8 | 176.5773 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.5423 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5468 | 20.4811 | 59.9713 | 17.2
176.5781 | 68.8726 | 60.0174 | 65.8 | 176.5365 | 68.8305 | 60.0577 | 65.8 | 176.5856 | 52.7827 | 59.9828 | 49.6 | 176.5506 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5552 | 20.4806 | 59.9713 | 17.2
176.5864 | 68.8741 | 60.0174 | 65.8 | 176.5448 | 68.824 | 60.0577 | 65.8 | 176.5939 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.559 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5635 | 20.4801 | 59.9713 | 17.2
176.5948 | 68.8756 | 60.0174 | 65.8 | 176.5531 | 68.8196 | 60.0577 | 65.8 | 176.6023 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.5673 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5718 | 20.4795 | 59.9713 | 17.2
176.6031 | 68.8771 | 60.0174 | 65.8 | 176.5614 | 68.8151 | 60.0577 | 65.8 | 176.6106 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.5756 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5802 | 20.4789 | 59.9713 | 17.2
176.6114 | 68.8786 | 60.0174 | 65.8 | 176.5697 | 68.8117 | 60.0577 | 65.8 | 176.619 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.584 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5885 | 20.4787 | 59.9713 | 17.2
176.6198 | 68.8804 | 60.0174 | 65.8 | 176.5781 | 68.8082 | 60.0577 | 65.8 | 176.6273 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.5923 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.5968 | 20.4784 | 59.9713 | 17.2
176.6281 | 68.8821 | 60.0174 | 65.8 | 176.5864 | 68.804 | 60.0577 | 65.8 | 176.6356 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6006 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.6052 | 20.4784 | 59.9713 | 17.2
176.6364 | 68.8839 | 60.0174 | 65.8 | 176.5948 | 68.7998 | 60.0577 | 65.8 | 176.6439 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6089 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.6135 | 20.4784 | 59.9713 | 17.2
176.6447 | 68.8857 | 60.0174 | 65.8 | 176.6031 | 68.7959 | 60.0577 | 65.8 | 176.6523 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6174 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.6218 | 20.4784 | 59.9713 | 17.2
176.6531 | 68.8876 | 60.0174 | 65.8 | 176.6114 | 68.7919 | 60.0577 | 65.8 | 176.6606 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6257 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.6301 | 20.4783 | 59.9713 | 17.2
176.6614 | 68.8895 | 60.0174 | 65.8 | 176.6197 | 68.7902 | 60.0577 | 65.8 | 176.6689 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.634 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.6385 | 20.4782 | 59.9713 | 17.2
176.6697 | 68.8898 | 60.0174 | 65.8 | 176.628 | 68.7885 | 60.0577 | 65.8 | 176.6773 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6424 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.6469 | 20.478 | 59.9713 | 17.2
176.6781 | 68.8901 | 60.0174 | 65.8 | 176.6364 | 68.7868 | 60.0577 | 65.8 | 176.6856 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6507 | 36.6675 | 59.9771 | 33.4 | 176.6552 | 20.4779 | 59.9713 | 17.2
176.6864 | 68.8904 | 60.0174 | 65.8 | 176.6447 | 68.7851 | 60.0577 | 65.8 | 176.694 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.659 | 36.6668 | 59.9771 | 33.4 | 176.6636 | 20.4777 | 59.9713 | 17.2
176.6947 | 68.8906 | 60.0174 | 65.8 | 176.653 | 68.7839 | 60.0577 | 65.8 | 176.7023 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6674 | 36.6661 | 59.9771 | 33.4 | 176.6719 | 20.4776 | 59.9713 | 17.2
176.7031 | 68.8916 | 60.0174 | 65.8 | 176.6613 | 68.7827 | 60.0577 | 65.8 | 176.7106 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6757 | 36.6647 | 59.9771 | 33.4 | 176.6802 | 20.4774 | 59.9713 | 17.2
176.7114 | 68.8926 | 60.0174 | 65.8 | 176.6696 | 68.7822 | 60.0577 | 65.8 | 176.719 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.684 | 36.6633 | 59.9771 | 33.4 | 176.6886 | 20.4773 | 59.9713 | 17.2
176.7197 | 68.8937 | 60.0174 | 65.8 | 176.678 | 68.7817 | 60.0577 | 65.8 | 176.7273 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.6923 | 36.6619 | 59.9771 | 33.4 | 176.6969 | 20.4771 | 59.9713 | 17.2
176.7281 | 68.8947 | 60.0174 | 65.8 | 176.6863 | 68.7815 | 60.0577 | 65.8 | 176.7357 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7007 | 36.6605 | 59.9771 | 33.4 | 176.7052 | 20.4754 | 59.9713 | 17.2
176.7364 | 68.8955 | 60.0174 | 65.8 | 176.6946 | 68.7813 | 60.0577 | 65.8 | 176.744 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.709 | 36.659 | 59.9771 | 33.4 | 176.7135 | 20.4737 | 59.9713 | 17.2
176.7447 | 68.8964 | 60.0174 | 65.8 | 176.703 | 68.7803 | 60.0577 | 65.8 | 176.7523 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7173 | 36.6576 | 59.9771 | 33.4 | 176.7219 | 20.4721 | 59.9713 | 17.2
176.7531 | 68.8973 | 60.0174 | 65.8 | 176.7113 | 68.7792 | 60.0577 | 65.8 | 176.7606 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7258 | 36.6562 | 59.9771 | 33.4 | 176.7302 | 20.4705 | 59.9713 | 17.2
176.7614 | 68.8981 | 60.0174 | 65.8 | 176.7196 | 68.7795 | 60.0577 | 65.8 | 176.769 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7341 | 36.6548 | 59.9771 | 33.4 | 176.7385 | 20.4687 | 59.9713 | 17.2
176.7697 | 68.8991 | 60.0174 | 65.8 | 176.7279 | 68.7798 | 60.0577 | 65.8 | 176.7773 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7424 | 36.6541 | 59.9771 | 33.4 | 176.7469 | 20.4669 | 59.9713 | 17.2
176.778 | 68.9001 | 60.0174 | 65.8 | 176.7362 | 68.7797 | 60.0577 | 65.8 | 176.7856 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7507 | 36.6534 | 59.9771 | 33.4 | 176.7552 | 20.4652 | 59.9713 | 17.2
176.7864 | 68.9004 | 60.0174 | 65.8 | 176.7446 | 68.7796 | 60.0577 | 65.8 | 176.794 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7591 | 36.6498 | 59.9771 | 33.4 | 176.7635 | 20.4635 | 59.9713 | 17.2
176.7947 | 68.9007 | 60.0174 | 65.8 | 176.7529 | 68.7795 | 60.0577 | 65.8 | 176.8023 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7674 | 36.6463 | 59.9771 | 33.4 | 176.772 | 20.4617 | 59.9713 | 17.2
176.803 | 68.9005 | 60.0174 | 65.8 | 176.7613 | 68.7793 | 60.0577 | 65.8 | 176.8107 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7757 | 36.6427 | 59.9771 | 33.4 | 176.7803 | 20.46 | 59.9713 | 17.2
176.8114 | 68.9004 | 60.0174 | 65.8 | 176.7696 | 68.7766 | 60.0577 | 65.8 | 176.819 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7841 | 36.6391 | 59.9771 | 33.4 | 176.7886 | 20.4599 | 59.9713 | 17.2
176.8197 | 68.9003 | 60.0174 | 65.8 | 176.7779 | 68.7738 | 60.0577 | 65.8 | 176.8273 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.7924 | 36.6355 | 59.9771 | 33.4 | 176.7969 | 20.4597 | 59.9713 | 17.2
176.828 | 68.9001 | 60.0174 | 65.8 | 176.7862 | 68.7726 | 60.0577 | 65.8 | 176.8357 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8007 | 36.632 | 59.9771 | 33.4 | 176.8053 | 20.4596 | 59.9713 | 17.2
176.8364 | 68.8985 | 60.0174 | 65.8 | 176.7945 | 68.7715 | 60.0577 | 65.8 | 176.844 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.809 | 36.6284 | 59.9771 | 33.4 | 176.8136 | 20.4595 | 59.9713 | 17.2
176.8447 | 68.8969 | 60.0174 | 65.8 | 176.8029 | 68.7689 | 60.0577 | 65.8 | 176.8524 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8174 | 36.6248 | 59.9771 | 33.4 | 176.8219 | 20.4597 | 59.9713 | 17.2
176.853 | 68.8949 | 60.0174 | 65.8 | 176.8112 | 68.7663 | 60.0577 | 65.8 | 176.8607 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8257 | 36.6212 | 59.9771 | 33.4 | 176.8303 | 20.4599 | 59.9713 | 17.2
176.8614 | 68.8929 | 60.0174 | 65.8 | 176.8195 | 68.7639 | 60.0577 | 65.8 | 176.869 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.834 | 36.6177 | 59.9771 | 33.4 | 176.8386 | 20.4602 | 59.9713 | 17.2
176.8697 | 68.8899 | 60.0174 | 65.8 | 176.8279 | 68.7616 | 60.0577 | 65.8 | 176.8773 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8425 | 36.6177 | 59.9771 | 33.4 | 176.8469 | 20.4604 | 59.9713 | 17.2
176.878 | 68.8868 | 60.0174 | 65.8 | 176.8362 | 68.7595 | 60.052 | 65.8 | 176.8857 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8508 | 36.6177 | 59.9771 | 33.4 | 176.8553 | 20.4606 | 59.9713 | 17.2
176.8864 | 68.8843 | 60.0174 | 65.8 | 176.8445 | 68.7573 | 60.052 | 65.8 | 176.894 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8591 | 36.6177 | 59.9771 | 33.4 | 176.8636 | 20.4609 | 59.9713 | 17.2
176.8947 | 68.8817 | 60.0174 | 65.8 | 176.8528 | 68.7552 | 60.052 | 65.8 | 176.9023 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8675 | 36.6177 | 59.9771 | 33.4 | 176.8719 | 20.4611 | 59.9713 | 17.2
176.903 | 68.8787 | 60.0174 | 65.8 | 176.8612 | 68.7532 | 60.052 | 65.8 | 176.9107 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8758 | 36.6143 | 59.9771 | 33.4 | 176.8802 | 20.4614 | 59.9713 | 17.2
176.9113 | 68.8758 | 60.0174 | 65.8 | 176.8695 | 68.7513 | 60.052 | 65.8 | 176.919 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8841 | 36.6109 | 59.9771 | 33.4 | 176.8887 | 20.4616 | 59.9713 | 17.2
176.9197 | 68.8748 | 60.0174 | 65.8 | 176.8778 | 68.7494 | 60.052 | 65.8 | 176.9274 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.8924 | 36.6075 | 59.9771 | 33.4 | 176.897 | 20.4618 | 59.9713 | 17.2
176.928 | 68.8737 | 60.0174 | 65.8 | 176.8861 | 68.7475 | 60.052 | 65.8 | 176.9357 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9008 | 36.604 | 59.9771 | 33.4 | 176.9053 | 20.4621 | 59.9713 | 17.2
176.9363 | 68.8731 | 60.0174 | 65.8 | 176.8944 | 68.7457 | 60.052 | 65.8 | 176.944 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9091 | 36.6006 | 59.9771 | 33.4 | 176.9137 | 20.4623 | 59.9713 | 17.2
176.9447 | 68.8725 | 60.0174 | 65.8 | 176.9028 | 68.7436 | 60.052 | 65.8 | 176.9524 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9174 | 36.5972 | 59.9771 | 33.4 | 176.922 | 20.4624 | 59.9713 | 17.2
176.953 | 68.8726 | 60.0174 | 65.8 | 176.9111 | 68.7415 | 60.052 | 65.8 | 176.9607 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9258 | 36.5938 | 59.9771 | 33.4 | 176.9303 | 20.4625 | 59.9713 | 17.2
176.9613 | 68.8727 | 60.0174 | 65.8 | 176.9194 | 68.7393 | 60.052 | 65.8 | 176.9691 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9341 | 36.5904 | 59.9771 | 33.4 | 176.9387 | 20.4627 | 59.9713 | 17.2
176.9697 | 68.8728 | 60.0174 | 65.8 | 176.9278 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 176.9774 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9424 | 36.587 | 59.9771 | 33.4 | 176.947 | 20.4628 | 59.9713 | 17.2
176.978 | 68.8729 | 60.0174 | 65.8 | 176.9361 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 176.9857 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9507 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 176.9553 | 20.4629 | 59.9713 | 17.2
176.9863 | 68.8738 | 60.0174 | 65.8 | 176.9444 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 176.994 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9592 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 176.9636 | 20.463 | 59.9713 | 17.2
176.9947 | 68.8746 | 60.0174 | 65.8 | 176.9527 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0024 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9675 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 176.972 | 20.4632 | 59.9713 | 17.2
177.003 | 68.875 | 60.0174 | 65.8 | 176.9611 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0107 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9758 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 176.9803 | 20.4635 | 59.9713 | 17.2
177.0113 | 68.8753 | 60.0174 | 65.8 | 176.9694 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.019 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9842 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 176.9886 | 20.4636 | 59.9713 | 17.2
177.0197 | 68.8774 | 60.0174 | 65.8 | 176.9777 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0274 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 176.9925 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 176.9971 | 20.4638 | 59.9713 | 17.2
177.028 | 68.8796 | 60.0174 | 65.8 | 176.9861 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0357 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 177.0008 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.0054 | 20.4643 | 59.9713 | 17.2
177.0363 | 68.8817 | 60.0174 | 65.8 | 176.9944 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0441 | 52.7828 | 59.9828 | 49.6 | 177.0092 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.0137 | 20.4648 | 59.9713 | 17.2
177.0446 | 68.8839 | 60.0174 | 65.8 | 177.0027 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0524 | 52.7828 | 59.9886 | 49.6 | 177.0175 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.0221 | 20.4654 | 59.9713 | 17.2
177.053 | 68.8842 | 60.0174 | 65.8 | 177.011 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0607 | 52.7828 | 59.9886 | 49.6 | 177.0258 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.0304 | 20.466 | 59.9713 | 17.2
177.0613 | 68.8846 | 60.0174 | 65.8 | 177.0193 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0691 | 52.7828 | 59.9886 | 49.6 | 177.0341 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.0387 | 20.4666 | 59.9713 | 17.2
177.0696 | 68.8846 | 60.0174 | 65.8 | 177.0277 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0774 | 52.7828 | 59.9886 | 49.6 | 177.0425 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.047 | 20.4673 | 59.9713 | 17.2
177.078 | 68.8847 | 60.0174 | 65.8 | 177.036 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0858 | 52.7828 | 59.9886 | 49.6 | 177.0508 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.0554 | 20.4677 | 59.9713 | 17.2
177.0863 | 68.8829 | 60.0174 | 65.8 | 177.0443 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.0941 | 52.7828 | 59.9886 | 49.6 | 177.0591 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.0637 | 20.4682 | 59.9713 | 17.2
177.0946 | 68.881 | 60.0174 | 65.8 | 177.0526 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1024 | 52.779 | 59.9886 | 49.6 | 177.0676 | 36.5836 | 59.9771 | 33.4 | 177.072 | 20.4687 | 59.9713 | 17.2
177.103 | 68.8774 | 60.0174 | 65.8 | 177.0609 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1107 | 52.7753 | 59.9886 | 49.6 | 177.0759 | 36.5834 | 59.9771 | 33.4 | 177.0804 | 20.4692 | 59.9713 | 17.2
177.1113 | 68.8739 | 60.0174 | 65.8 | 177.0693 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1191 | 52.7736 | 59.9886 | 49.6 | 177.0842 | 36.5832 | 59.9771 | 33.4 | 177.0887 | 20.4693 | 59.9713 | 17.2
177.1196 | 68.8703 | 60.0174 | 65.8 | 177.0776 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1274 | 52.7718 | 59.9886 | 49.6 | 177.0925 | 36.583 | 59.9771 | 33.4 | 177.097 | 20.4694 | 59.9713 | 17.2
177.1279 | 68.8667 | 60.0174 | 65.8 | 177.086 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1357 | 52.7705 | 59.9886 | 49.6 | 177.1009 | 36.5828 | 59.9771 | 33.4 | 177.1055 | 20.4694 | 59.9713 | 17.2
177.1363 | 68.8608 | 60.0174 | 65.8 | 177.0943 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1441 | 52.7692 | 59.9886 | 49.6 | 177.1092 | 36.5826 | 59.9771 | 33.4 | 177.1138 | 20.4694 | 59.9713 | 17.2
177.1446 | 68.8549 | 60.0174 | 65.8 | 177.1026 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1524 | 52.7679 | 59.9886 | 49.6 | 177.1175 | 36.5823 | 59.9771 | 33.4 | 177.1221 | 20.4694 | 59.9713 | 17.2
177.1529 | 68.8492 | 60.0174 | 65.8 | 177.1109 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1608 | 52.7666 | 59.9886 | 49.6 | 177.1259 | 36.5821 | 59.9771 | 33.4 | 177.1304 | 20.4694 | 59.9713 | 17.2
177.1613 | 68.8434 | 60.0174 | 65.8 | 177.1192 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1691 | 52.7635 | 59.9886 | 49.6 | 177.1342 | 36.5819 | 59.9771 | 33.4 | 177.1388 | 20.4692 | 59.9713 | 17.2
177.1696 | 68.8388 | 60.0174 | 65.8 | 177.1276 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1774 | 52.7604 | 59.9886 | 49.6 | 177.1425 | 36.5817 | 59.9771 | 33.4 | 177.1471 | 20.4691 | 59.9713 | 17.2
177.1779 | 68.8342 | 60.0174 | 65.8 | 177.1359 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1857 | 52.758 | 59.9886 | 49.6 | 177.1508 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.1554 | 20.469 | 59.9713 | 17.2
177.1862 | 68.8295 | 60.0174 | 65.8 | 177.1443 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.1941 | 52.7555 | 59.9886 | 49.6 | 177.1592 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.1638 | 20.4689 | 59.9713 | 17.2
177.1946 | 68.8249 | 60.0174 | 65.8 | 177.1526 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.2024 | 52.7505 | 59.9886 | 49.6 | 177.1675 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.1721 | 20.4688 | 59.9713 | 17.2
177.2029 | 68.8203 | 60.0174 | 65.8 | 177.1609 | 68.7371 | 60.052 | 65.8 | 177.2108 | 52.7455 | 59.9886 | 49.6 | 177.1758 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.1804 | 20.4687 | 59.9713 | 17.2
177.2112 | 68.8157 | 60.0174 | 65.8 | 177.1692 | 68.7372 | 60.052 | 65.8 | 177.2191 | 52.741 | 59.9886 | 49.6 | 177.1843 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.1888 | 20.4686 | 59.9713 | 17.2
177.2196 | 68.8153 | 60.0174 | 65.8 | 177.1775 | 68.7373 | 60.052 | 65.8 | 177.2274 | 52.7366 | 59.9886 | 49.6 | 177.1926 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.1971 | 20.4684 | 59.9713 | 17.2
177.2279 | 68.8148 | 60.0174 | 65.8 | 177.1859 | 68.7374 | 60.052 | 65.8 | 177.2358 | 52.7322 | 59.9886 | 49.6 | 177.2009 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2054 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.2362 | 68.8143 | 60.0174 | 65.8 | 177.1942 | 68.7375 | 60.052 | 65.8 | 177.2441 | 52.7278 | 59.9886 | 49.6 | 177.2093 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2137 | 20.4682 | 59.9713 | 17.2
177.2446 | 68.8137 | 60.0174 | 65.8 | 177.2025 | 68.7376 | 60.052 | 65.8 | 177.2524 | 52.7251 | 59.9886 | 49.6 | 177.2176 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2222 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.2529 | 68.8139 | 60.0174 | 65.8 | 177.2108 | 68.7377 | 60.052 | 65.8 | 177.2607 | 52.7225 | 59.9886 | 49.6 | 177.2259 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2305 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.2612 | 68.814 | 60.0174 | 65.8 | 177.2191 | 68.7379 | 60.052 | 65.8 | 177.2691 | 52.7224 | 59.9886 | 49.6 | 177.2342 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2388 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.2696 | 68.8141 | 60.0174 | 65.8 | 177.2275 | 68.738 | 60.052 | 65.8 | 177.2775 | 52.7223 | 59.9886 | 49.6 | 177.2426 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2472 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.2779 | 68.8142 | 60.0174 | 65.8 | 177.2358 | 68.7381 | 60.052 | 65.8 | 177.2858 | 52.723 | 59.9886 | 49.6 | 177.2509 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2555 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.2862 | 68.8147 | 60.0174 | 65.8 | 177.2442 | 68.7382 | 60.052 | 65.8 | 177.2941 | 52.7237 | 59.9886 | 49.6 | 177.2592 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2638 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.2946 | 68.8152 | 60.0174 | 65.8 | 177.2525 | 68.7382 | 60.052 | 65.8 | 177.3024 | 52.7221 | 59.9886 | 49.6 | 177.2676 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2722 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.3029 | 68.8165 | 60.0174 | 65.8 | 177.2608 | 68.7382 | 60.052 | 65.8 | 177.3108 | 52.7204 | 59.9886 | 49.6 | 177.2759 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2805 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.3112 | 68.8177 | 60.0174 | 65.8 | 177.2691 | 68.7378 | 60.052 | 65.8 | 177.3191 | 52.7188 | 59.9886 | 49.6 | 177.2842 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2888 | 20.4682 | 59.9713 | 17.2
177.3195 | 68.819 | 60.0174 | 65.8 | 177.2774 | 68.7374 | 60.052 | 65.8 | 177.3275 | 52.7171 | 59.9886 | 49.6 | 177.2925 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.2971 | 20.4682 | 59.9713 | 17.2
177.3279 | 68.8202 | 60.0174 | 65.8 | 177.2858 | 68.7369 | 60.052 | 65.8 | 177.3358 | 52.7157 | 59.9886 | 49.6 | 177.301 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.3055 | 20.4682 | 59.9713 | 17.2
177.3362 | 68.8215 | 60.0174 | 65.8 | 177.2941 | 68.7365 | 60.052 | 65.8 | 177.3441 | 52.7143 | 59.9886 | 49.6 | 177.3093 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.3138 | 20.4683 | 59.9713 | 17.2
177.3445 | 68.8228 | 60.0174 | 65.8 | 177.3025 | 68.736 | 60.052 | 65.8 | 177.3525 | 52.7139 | 59.9886 | 49.6 | 177.3176 | 36.5815 | 59.9771 | 33.4 | 177.3221 | 20.4684 | 59.9713 | 17.2
177.3529 | 68.824 | 60.0174 | 65.8 | 177.3108 | 68.7355 | 60.052 | 65.8 | 177.3608 | 52.7134 | 59.9886 | 49.6 | 177.326 | 36.5816 | 59.9771 | 33.4 | 177.3306 | 20.4685 | 59.9713 | 17.2
177.3612 | 68.8253 | 60.0174 | 65.8 | 177.3191 | 68.735 | 60.052 | 65.8 | 177.3691 | 52.7128 | 59.9886 | 49.6 | 177.3343 | 36.5818 | 59.9771 | 33.4 | 177.3389 | 20.4686 | 59.9713 | 17.2
177.3695 | 68.8262 | 60.0174 | 65.8 | 177.3274 | 68.7345 | 60.052 | 65.8 | 177.3774 | 52.7121 | 59.9886 | 49.6 | 177.3426 | 36.5814 | 59.9771 | 33.4 | 177.3472 | 20.4686 | 59.9713 | 17.2
177.3779 | 68.8271 | 60.0174 | 65.8 | 177.3357 | 68.7341 | 60.0577 | 65.8 | 177.3858 | 52.7128 | 59.9886 | 49.6 | 177.351 | 36.581 | 59.9771 | 33.4 | 177.3556 | 20.4686 | 59.9713 | 17.2
177.3862 | 68.8269 | 60.0174 | 65.8 | 177.3441 | 68.7336 | 60.0577 | 65.8 | 177.3941 | 52.7134 | 59.9886 | 49.6 | 177.3593 | 36.5807 | 59.9771 | 33.4 | 177.3639 | 20.4686 | 59.9713 | 17.2
177.3945 | 68.8268 | 60.0174 | 65.8 | 177.3524 | 68.7335 | 60.0577 | 65.8 | 177.4025 | 52.7147 | 59.9886 | 49.6 | 177.3676 | 36.5803 | 59.9771 | 33.4 | 177.3722 | 20.4687 | 59.9713 | 17.2
177.4029 | 68.8266 | 60.0174 | 65.8 | 177.3607 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4108 | 52.716 | 59.9886 | 49.6 | 177.3759 | 36.5799 | 59.9771 | 33.4 | 177.3805 | 20.4687 | 59.9713 | 17.2
177.4112 | 68.8264 | 60.0174 | 65.8 | 177.369 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4191 | 52.7164 | 59.9886 | 49.6 | 177.3843 | 36.5796 | 59.9771 | 33.4 | 177.3889 | 20.4638 | 59.9713 | 17.2
177.4195 | 68.8268 | 60.0174 | 65.8 | 177.3773 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4275 | 52.7168 | 59.9886 | 49.6 | 177.3926 | 36.5792 | 59.9771 | 33.4 | 177.3972 | 20.4589 | 59.9713 | 17.2
177.4279 | 68.8271 | 60.0174 | 65.8 | 177.3857 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4358 | 52.7167 | 59.9886 | 49.6 | 177.4009 | 36.5788 | 59.9771 | 33.4 | 177.4055 | 20.4538 | 59.9713 | 17.2
177.4362 | 68.8274 | 60.0174 | 65.8 | 177.394 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4442 | 52.7167 | 59.9886 | 49.6 | 177.4094 | 36.5783 | 59.9771 | 33.4 | 177.4139 | 20.4487 | 59.9713 | 17.2
177.4445 | 68.8277 | 60.0174 | 65.8 | 177.4023 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4525 | 52.7168 | 59.9886 | 49.6 | 177.4177 | 36.5778 | 59.9771 | 33.4 | 177.4222 | 20.4438 | 59.9713 | 17.2
177.4529 | 68.828 | 60.0174 | 65.8 | 177.4107 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4608 | 52.717 | 59.9886 | 49.6 | 177.426 | 36.5778 | 59.9771 | 33.4 | 177.4305 | 20.4388 | 59.9713 | 17.2
177.4612 | 68.8283 | 60.0174 | 65.8 | 177.419 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4691 | 52.7169 | 59.9886 | 49.6 | 177.4343 | 36.5778 | 59.9771 | 33.4 | 177.439 | 20.4339 | 59.9713 | 17.2
177.4695 | 68.828 | 60.0174 | 65.8 | 177.4273 | 68.7334 | 60.0577 | 65.8 | 177.4775 | 52.7169 | 59.9886 | 49.6 | 177.4427 | 36.5773 | 59.9771 | 33.4 | 177.4473 | 20.4289 | 59.9713 | 17.2
177.4778 | 68.8278 | 60.0174 | 65.8 | 177.4356 | 68.7332 | 60.0577 | 65.8 | 177.4858 | 52.7157 | 59.9886 | 49.6 | 177.451 | 36.5768 | 59.9771 | 33.4 | 177.4556 | 20.4214 | 59.9713 | 17.2
177.4862 | 68.8275 | 60.0174 | 65.8 | 177.4439 | 68.733 | 60.0577 | 65.8 | 177.4941 | 52.7145 | 59.9886 | 49.6 | 177.4593 | 36.5763 | 59.9771 | 33.4 | 177.4639 | 20.4138 | 59.9713 | 17.2
177.4945 | 68.8272 | 60.0174 | 65.8 | 177.4523 | 68.7326 | 60.0577 | 65.8 | 177.5025 | 52.714 | 59.9886 | 49.6 | 177.4677 | 36.5757 | 59.9771 | 33.4 | 177.4723 | 20.4112 | 59.9713 | 17.2
177.5028 | 68.8265 | 60.0174 | 65.8 | 177.4606 | 68.7322 | 60.0577 | 65.8 | 177.5108 | 52.7135 | 59.9886 | 49.6 | 177.476 | 36.5755 | 59.9771 | 33.4 | 177.4806 | 20.4086 | 59.9713 | 17.2
177.5112 | 68.8257 | 60.0174 | 65.8 | 177.469 | 68.7318 | 60.0577 | 65.8 | 177.5192 | 52.7119 | 59.9886 | 49.6 | 177.4843 | 36.5753 | 59.9771 | 33.4 | 177.4889 | 20.406 | 59.9713 | 17.2
177.5195 | 68.825 | 60.0174 | 65.8 | 177.4773 | 68.7315 | 60.0577 | 65.8 | 177.5275 | 52.7104 | 59.9886 | 49.6 | 177.4927 | 36.5751 | 59.9771 | 33.4 | 177.4973 | 20.4033 | 59.9713 | 17.2
177.5278 | 68.8242 | 60.0174 | 65.8 | 177.4856 | 68.7311 | 60.0577 | 65.8 | 177.5358 | 52.7086 | 59.9886 | 49.6 | 177.501 | 36.5748 | 59.9771 | 33.4 | 177.5056 | 20.4007 | 59.9713 | 17.2
177.5362 | 68.8235 | 60.0174 | 65.8 | 177.4939 | 68.7307 | 60.0577 | 65.8 | 177.5441 | 52.7069 | 59.9886 | 49.6 | 177.5093 | 36.5746 | 59.9771 | 33.4 | 177.5139 | 20.398 | 59.9713 | 17.2
177.5445 | 68.8227 | 60.0174 | 65.8 | 177.5022 | 68.7317 | 60.0577 | 65.8 | 177.5525 | 52.7064 | 59.9886 | 49.6 | 177.5176 | 36.5744 | 59.9771 | 33.4 | 177.5223 | 20.3954 | 59.9713 | 17.2
177.5528 | 68.8227 | 60.0174 | 65.8 | 177.5106 | 68.7327 | 60.0577 | 65.8 | 177.5609 | 52.7059 | 59.9886 | 49.6 | 177.5261 | 36.5746 | 59.9771 | 33.4 | 177.5306 | 20.3927 | 59.9713 | 17.2
177.5612 | 68.8227 | 60.0174 | 65.8 | 177.5189 | 68.7337 | 60.0577 | 65.8 | 177.5692 | 52.7058 | 59.9886 | 49.6 | 177.5344 | 36.5749 | 59.9771 | 33.4 | 177.5389 | 20.3883 | 59.9713 | 17.2
177.5695 | 68.821 | 60.0174 | 65.8 | 177.5272 | 68.7347 | 60.0577 | 65.8 | 177.5775 | 52.7057 | 59.9886 | 49.6 | 177.5427 | 36.5742 | 59.9771 | 33.4 | 177.5472 | 20.3839 | 59.9713 | 17.2
177.5778 | 68.8194 | 60.0174 | 65.8 | 177.5356 | 68.736 | 60.0577 | 65.8 | 177.5858 | 52.7055 | 59.9886 | 49.6 | 177.5511 | 36.5735 | 59.9771 | 33.4 | 177.5557 | 20.3794 | 59.9713 | 17.2
177.5862 | 68.8177 | 60.0174 | 65.8 | 177.5439 | 68.7374 | 60.0577 | 65.8 | 177.5942 | 52.7054 | 59.9886 | 49.6 | 177.5594 | 36.5716 | 59.9771 | 33.4 | 177.564 | 20.375 | 59.9713 | 17.2
177.5945 | 68.816 | 60.0174 | 65.8 | 177.5522 | 68.7385 | 60.0577 | 65.8 | 177.6025 | 52.7059 | 59.9886 | 49.6 | 177.5677 | 36.5698 | 59.9771 | 33.4 | 177.5723 | 20.3707 | 59.9713 | 17.2
177.6028 | 68.8143 | 60.0174 | 65.8 | 177.5605 | 68.7396 | 60.0577 | 65.8 | 177.6108 | 52.7065 | 59.9886 | 49.6 | 177.576 | 36.5679 | 59.9771 | 33.4 | 177.5807 | 20.3665 | 59.9713 | 17.2
177.6111 | 68.8127 | 60.0174 | 65.8 | 177.5688 | 68.7407 | 60.0577 | 65.8 | 177.6191 | 52.7071 | 59.9886 | 49.6 | 177.5844 | 36.5661 | 59.9771 | 33.4 | 177.589 | 20.3622 | 59.9713 | 17.2
177.6195 | 68.81 | 60.0174 | 65.8 | 177.5772 | 68.7418 | 60.0577 | 65.8 | 177.6275 | 52.7077 | 59.9886 | 49.6 | 177.5927 | 36.5642 | 59.9771 | 33.4 | 177.5973 | 20.3579 | 59.9713 | 17.2
177.6278 | 68.8073 | 60.0174 | 65.8 | 177.5855 | 68.7415 | 60.0577 | 65.8 | 177.6359 | 52.7065 | 59.9886 | 49.6 | 177.601 | 36.5623 | 59.9771 | 33.4 | 177.6056 | 20.3535 | 59.9713 | 17.2
177.6361 | 68.8047 | 60.0174 | 65.8 | 177.5938 | 68.7412 | 60.0577 | 65.8 | 177.6442 | 52.7053 | 59.9886 | 49.6 | 177.6094 | 36.5604 | 59.9771 | 33.4 | 177.614 | 20.3492 | 59.9713 | 17.2
177.6445 | 68.802 | 60.0174 | 65.8 | 177.6021 | 68.7399 | 60.0577 | 65.8 | 177.6525 | 52.7043 | 59.9886 | 49.6 | 177.6177 | 36.5585 | 59.9771 | 33.4 | 177.6223 | 20.3492 | 59.9713 | 17.2
177.6528 | 68.8014 | 60.0174 | 65.8 | 177.6104 | 68.7385 | 60.0577 | 65.8 | 177.6608 | 52.7033 | 59.9886 | 49.6 | 177.626 | 36.5577 | 59.9771 | 33.4 | 177.6306 | 20.3492 | 59.9713 | 17.2
177.6611 | 68.8008 | 60.0174 | 65.8 | 177.6188 | 68.7371 | 60.0577 | 65.8 | 177.6692 | 52.7023 | 59.9886 | 49.6 | 177.6343 | 36.557 | 59.9771 | 33.4 | 177.639 | 20.3492 | 59.9713 | 17.2
177.6695 | 68.8002 | 60.0174 | 65.8 | 177.6271 | 68.7356 | 60.0577 | 65.8 | 177.6775 | 52.7014 | 59.9886 | 49.6 | 177.6428 | 36.5576 | 59.9771 | 33.4 | 177.6473 | 20.3492 | 59.9713 | 17.2
177.6778 | 68.7997 | 60.0174 | 65.8 | 177.6355 | 68.7344 | 60.0577 | 65.8 | 177.6859 | 52.7016 | 59.9886 | 49.6 | 177.6511 | 36.5582 | 59.9771 | 33.4 | 177.6556 | 20.3492 | 59.9713 | 17.2
177.6861 | 68.7991 | 60.0174 | 65.8 | 177.6438 | 68.7332 | 60.0577 | 65.8 | 177.6942 | 52.7018 | 59.9886 | 49.6 | 177.6594 | 36.5588 | 59.9771 | 33.4 | 177.6641 | 20.3491 | 59.9713 | 17.2
177.6945 | 68.7985 | 60.0174 | 65.8 | 177.6521 | 68.7313 | 60.0577 | 65.8 | 177.7025 | 52.7028 | 59.9886 | 49.6 | 177.6678 | 36.5595 | 59.9771 | 33.4 | 177.6724 | 20.3488 | 59.9713 | 17.2
177.7028 | 68.7989 | 60.0174 | 65.8 | 177.6604 | 68.7293 | 60.0577 | 65.8 | 177.7109 | 52.7039 | 59.9886 | 49.6 | 177.6761 | 36.5601 | 59.9771 | 33.4 | 177.6807 | 20.3484 | 59.9713 | 17.2
177.7111 | 68.7993 | 60.0174 | 65.8 | 177.6687 | 68.7274 | 60.0577 | 65.8 | 177.7192 | 52.7056 | 59.9886 | 49.6 | 177.6844 | 36.5608 | 59.9771 | 33.4 | 177.689 | 20.3482 | 59.9713 | 17.2
177.7195 | 68.7994 | 60.0174 | 65.8 | 177.6771 | 68.7254 | 60.0577 | 65.8 | 177.7275 | 52.7073 | 59.9886 | 49.6 | 177.6928 | 36.5614 | 59.9771 | 33.4 | 177.6974 | 20.348 | 59.9713 | 17.2
177.7278 | 68.7994 | 60.0174 | 65.8 | 177.6854 | 68.7255 | 60.0577 | 65.8 | 177.7358 | 52.7091 | 59.9886 | 49.6 | 177.7011 | 36.5621 | 59.9771 | 33.4 | 177.7057 | 20.3478 | 59.9713 | 17.2
177.7361 | 68.7988 | 60.0174 | 65.8 | 177.6937 | 68.7256 | 60.0577 | 65.8 | 177.7442 | 52.7108 | 59.9886 | 49.6 | 177.7094 | 36.562 | 59.9771 | 33.4 | 177.714 | 20.3475 | 59.9713 | 17.2
177.7444 | 68.7982 | 60.0174 | 65.8 | 177.7021 | 68.7253 | 60.0577 | 65.8 | 177.7525 | 52.7125 | 59.9886 | 49.6 | 177.7177 | 36.562 | 59.9771 | 33.4 | 177.7224 | 20.3473 | 59.9713 | 17.2
177.7528 | 68.7975 | 60.0174 | 65.8 | 177.7104 | 68.7251 | 60.0577 | 65.8 | 177.7609 | 52.7141 | 59.9886 | 49.6 | 177.7261 | 36.5613 | 59.9771 | 33.4 | 177.7307 | 20.3471 | 59.9713 | 17.2
177.7611 | 68.7969 | 60.0174 | 65.8 | 177.7187 | 68.7248 | 60.0577 | 65.8 | 177.7692 | 52.7146 | 59.9886 | 49.6 | 177.7344 | 36.5607 | 59.9771 | 33.4 | 177.739 | 20.3466 | 59.9713 | 17.2
177.7694 | 68.7963 | 60.0174 | 65.8 | 177.727 | 68.7246 | 60.0577 | 65.8 | 177.7775 | 52.7152 | 59.9886 | 49.6 | 177.7427 | 36.5601 | 59.9771 | 33.4 | 177.7474 | 20.3461 | 59.9713 | 17.2
177.7777 | 68.7957 | 60.0174 | 65.8 | 177.7353 | 68.7251 | 60.0577 | 65.8 | 177.7859 | 52.7151 | 59.9886 | 49.6 | 177.7512 | 36.5595 | 59.9771 | 33.4 | 177.7557 | 20.3458 | 59.9713 | 17.2
177.7861 | 68.795 | 60.0174 | 65.8 | 177.7437 | 68.7256 | 60.0577 | 65.8 | 177.7942 | 52.7151 | 59.9886 | 49.6 | 177.7595 | 36.5588 | 59.9771 | 33.4 | 177.764 | 20.3455 | 59.9713 | 17.2
177.7944 | 68.7944 | 60.0174 | 65.8 | 177.752 | 68.726 | 60.0577 | 65.8 | 177.8026 | 52.7162 | 59.9886 | 49.6 | 177.7678 | 36.5582 | 59.9771 | 33.4 | 177.7723 | 20.3452 | 59.9713 | 17.2
177.8027 | 68.7927 | 60.0174 | 65.8 | 177.7603 | 68.7264 | 60.0577 | 65.8 | 177.8109 | 52.7173 | 59.9886 | 49.6 | 177.7761 | 36.5576 | 59.9771 | 33.4 | 177.7808 | 20.345 | 59.9713 | 17.2
177.8111 | 68.791 | 60.0174 | 65.8 | 177.7686 | 68.7268 | 60.0577 | 65.8 | 177.8192 | 52.7184 | 59.9886 | 49.6 | 177.7845 | 36.557 | 59.9771 | 33.4 | 177.7891 | 20.3446 | 59.9713 | 17.2
177.8194 | 68.7897 | 60.0174 | 65.8 | 177.777 | 68.7273 | 60.0577 | 65.8 | 177.8275 | 52.7195 | 59.9886 | 49.6 | 177.7928 | 36.557 | 59.9771 | 33.4 | 177.7974 | 20.3443 | 59.9713 | 17.2
177.8277 | 68.7883 | 60.0174 | 65.8 | 177.7853 | 68.7281 | 60.0577 | 65.8 | 177.8359 | 52.7186 | 59.9886 | 49.6 | 177.8011 | 36.5571 | 59.9771 | 33.4 | 177.8058 | 20.344 | 59.9713 | 17.2
177.8361 | 68.7876 | 60.0174 | 65.8 | 177.7936 | 68.7289 | 60.0577 | 65.8 | 177.8442 | 52.7178 | 59.9886 | 49.6 | 177.8095 | 36.5545 | 59.9771 | 33.4 | 177.8141 | 20.3436 | 59.9713 | 17.2
177.8444 | 68.7869 | 60.0174 | 65.8 | 177.802 | 68.7292 | 60.0577 | 65.8 | 177.8525 | 52.7175 | 59.9886 | 49.6 | 177.8178 | 36.552 | 59.9771 | 33.4 | 177.8224 | 20.3436 | 59.9713 | 17.2
177.8527 | 68.7861 | 60.0174 | 65.8 | 177.8103 | 68.7295 | 60.0577 | 65.8 | 177.8609 | 52.7172 | 59.9886 | 49.6 | 177.8261 | 36.5491 | 59.9771 | 33.4 | 177.8308 | 20.3435 | 59.9713 | 17.2
177.8611 | 68.7854 | 60.0174 | 65.8 | 177.8186 | 68.7298 | 60.0577 | 65.8 | 177.8692 | 52.717 | 59.9886 | 49.6 | 177.8345 | 36.5462 | 59.9771 | 33.4 | 177.8391 | 20.3435 | 59.9713 | 17.2
177.8694 | 68.7846 | 60.0174 | 65.8 | 177.8269 | 68.7301 | 60.0577 | 65.8 | 177.8776 | 52.7168 | 59.9886 | 49.6 | 177.8428 | 36.5434 | 59.9771 | 33.4 | 177.8474 | 20.3434 | 59.9713 | 17.2
177.8777 | 68.7839 | 60.0174 | 65.8 | 177.8352 | 68.7305 | 60.0577 | 65.8 | 177.8859 | 52.7155 | 59.9886 | 49.6 | 177.8511 | 36.5405 | 59.9771 | 33.4 | 177.8557 | 20.3434 | 59.9713 | 17.2
177.886 | 68.7846 | 60.0174 | 65.8 | 177.8436 | 68.7309 | 60.0577 | 65.8 | 177.8942 | 52.7142 | 59.9886 | 49.6 | 177.8594 | 36.5345 | 59.9771 | 33.4 | 177.8641 | 20.3433 | 59.9713 | 17.2
177.8944 | 68.7852 | 60.0174 | 65.8 | 177.8519 | 68.728 | 60.0577 | 65.8 | 177.9025 | 52.7129 | 59.9886 | 49.6 | 177.8679 | 36.5286 | 59.9771 | 33.4 | 177.8724 | 20.3433 | 59.9713 | 17.2
177.9027 | 68.7859 | 60.0174 | 65.8 | 177.8603 | 68.7251 | 60.0577 | 65.8 | 177.9109 | 52.7116 | 59.9886 | 49.6 | 177.8762 | 36.523 | 59.9771 | 33.4 | 177.8807 | 20.3432 | 59.9713 | 17.2
177.911 | 68.7865 | 60.0174 | 65.8 | 177.8686 | 68.7221 | 60.0577 | 65.8 | 177.9193 | 52.7114 | 59.9886 | 49.6 | 177.8845 | 36.5174 | 59.9771 | 33.4 | 177.8892 | 20.3432 | 59.9713 | 17.2
177.9194 | 68.7865 | 60.0174 | 65.8 | 177.8769 | 68.7191 | 60.0577 | 65.8 | 177.9276 | 52.7111 | 59.9886 | 49.6 | 177.8929 | 36.5144 | 59.9771 | 33.4 | 177.8975 | 20.3432 | 59.9713 | 17.2
177.9277 | 68.7865 | 60.0174 | 65.8 | 177.8852 | 68.7166 | 60.0577 | 65.8 | 177.9359 | 52.7104 | 59.9886 | 49.6 | 177.9012 | 36.5115 | 59.9771 | 33.4 | 177.9058 | 20.3431 | 59.9713 | 17.2
177.936 | 68.7865 | 60.0174 | 65.8 | 177.8935 | 68.7141 | 60.0577 | 65.8 | 177.9442 | 52.7097 | 59.9886 | 49.6 | 177.9095 | 36.5088 | 59.9771 | 33.4 | 177.9142 | 20.3431 | 59.9713 | 17.2
177.9444 | 68.7865 | 60.0174 | 65.8 | 177.9019 | 68.7107 | 60.0577 | 65.8 | 177.9526 | 52.7085 | 59.9886 | 49.6 | 177.9178 | 36.5062 | 59.9771 | 33.4 | 177.9225 | 20.343 | 59.9713 | 17.2
177.9527 | 68.7869 | 60.0174 | 65.8 | 177.9102 | 68.7072 | 60.0577 | 65.8 | 177.9609 | 52.7073 | 59.9886 | 49.6 | 177.9262 | 36.5037 | 59.9771 | 33.4 | 177.9308 | 20.343 | 59.9713 | 17.2
177.961 | 68.7874 | 60.0174 | 65.8 | 177.9185 | 68.7038 | 60.0577 | 65.8 | 177.9692 | 52.7062 | 59.9886 | 49.6 | 177.9345 | 36.5012 | 59.9771 | 33.4 | 177.9391 | 20.343 | 59.9713 | 17.2
177.9694 | 68.7895 | 60.0174 | 65.8 | 177.9268 | 68.7004 | 60.0577 | 65.8 | 177.9775 | 52.705 | 59.9886 | 49.6 | 177.9428 | 36.5019 | 59.9771 | 33.4 | 177.9475 | 20.3429 | 59.9713 | 17.2
177.9777 | 68.7916 | 60.0174 | 65.8 | 177.9352 | 68.6993 | 60.0577 | 65.8 | 177.9859 | 52.7033 | 59.9886 | 49.6 | 177.9512 | 36.5025 | 59.9771 | 33.4 | 177.9558 | 20.3431 | 59.9713 | 17.2
177.986 | 68.7936 | 60.0174 | 65.8 | 177.9435 | 68.6983 | 60.0577 | 65.8 | 177.9943 | 52.7015 | 59.9886 | 49.6 | 177.9595 | 36.503 | 59.9771 | 33.4 | 177.9641 | 20.3432 | 59.9713 | 17.2
177.9944 | 68.7955 | 60.0174 | 65.8 | 177.9518 | 68.6973 | 60.0577 | 65.8 | 178.0026 | 52.6992 | 59.9886 | 49.6 | 177.9678 | 36.5034 | 59.9771 | 33.4 | 177.9725 | 20.3433 | 59.9713 | 17.2
178.0027 | 68.7975 | 60.0174 | 65.8 | 177.9601 | 68.6964 | 60.0577 | 65.8 | 178.0109 | 52.6968 | 59.9886 | 49.6 | 177.9761 | 36.5039 | 59.9771 | 33.4 | 177.9808 | 20.3434 | 59.9713 | 17.2
178.011 | 68.7994 | 60.0174 | 65.8 | 177.9685 | 68.6969 | 60.0577 | 65.8 | 178.0192 | 52.6952 | 59.9886 | 49.6 | 177.9846 | 36.5044 | 59.9771 | 33.4 | 177.9891 | 20.3436 | 59.9713 | 17.2
178.0193 | 68.8016 | 60.0174 | 65.8 | 177.9768 | 68.6974 | 60.0577 | 65.8 | 178.0276 | 52.6937 | 59.9886 | 49.6 | 177.9929 | 36.505 | 59.9771 | 33.4 | 177.9976 | 20.3437 | 59.9713 | 17.2
178.0277 | 68.8038 | 60.0174 | 65.8 | 177.9851 | 68.6989 | 60.0577 | 65.8 | 178.0359 | 52.6921 | 59.9886 | 49.6 | 178.0012 | 36.5056 | 59.9771 | 33.4 | 178.0059 | 20.3438 | 59.9713 | 17.2
178.036 | 68.8026 | 60.0174 | 65.8 | 177.9934 | 68.7003 | 60.0577 | 65.8 | 178.0443 | 52.6905 | 59.9886 | 49.6 | 178.0096 | 36.506 | 59.9771 | 33.4 | 178.0142 | 20.344 | 59.9713 | 17.2
178.0443 | 68.8014 | 60.0174 | 65.8 | 178.0017 | 68.7017 | 60.0577 | 65.8 | 178.0526 | 52.6873 | 59.9886 | 49.6 | 178.0179 | 36.5065 | 59.9771 | 33.4 | 178.0225 | 20.3441 | 59.9713 | 17.2
178.0527 | 68.7985 | 60.0174 | 65.8 | 178.0101 | 68.7032 | 60.0577 | 65.8 | 178.0609 | 52.6841 | 59.9886 | 49.6 | 178.0262 | 36.5052 | 59.9771 | 33.4 | 178.0309 | 20.3442 | 59.9713 | 17.2
178.061 | 68.7955 | 60.0174 | 65.8 | 178.0184 | 68.7046 | 60.0577 | 65.8 | 178.0693 | 52.6806 | 59.9886 | 49.6 | 178.0346 | 36.5038 | 59.9771 | 33.4 | 178.0392 | 20.3446 | 59.9713 | 17.2
178.0693 | 68.7928 | 60.0174 | 65.8 | 178.0268 | 68.706 | 60.0577 | 65.8 | 178.0776 | 52.6771 | 59.9886 | 49.6 | 178.0429 | 36.5011 | 59.9771 | 33.4 | 178.0475 | 20.345 | 59.9713 | 17.2
178.0777 | 68.7901 | 60.0174 | 65.8 | 178.0351 | 68.7075 | 60.0577 | 65.8 | 178.0859 | 52.6762 | 59.9886 | 49.6 | 178.0512 | 36.4984 | 59.9771 | 33.4 | 178.0559 | 20.3458 | 59.9713 | 17.2
178.086 | 68.7876 | 60.0174 | 65.8 | 178.0434 | 68.7089 | 60.0577 | 65.8 | 178.0942 | 52.6752 | 59.9886 | 49.6 | 178.0595 | 36.4965 | 59.9771 | 33.4 | 178.0642 | 20.3466 | 59.9713 | 17.2
178.0943 | 68.7852 | 60.0174 | 65.8 | 178.0517 | 68.7053 | 60.0577 | 65.8 | 178.1026 | 52.6732 | 59.9886 | 49.6 | 178.0679 | 36.4945 | 59.9771 | 33.4 | 178.0725 | 20.3473 | 59.9713 | 17.2
178.1027 | 68.7841 | 60.0174 | 65.8 | 178.06 | 68.7017 | 60.0577 | 65.8 | 178.1109 | 52.6712 | 59.9886 | 49.6 | 178.0762 | 36.4924 | 59.9771 | 33.4 | 178.0809 | 20.3481 | 59.9713 | 17.2
178.111 | 68.7829 | 60.0174 | 65.8 | 178.0684 | 68.698 | 60.0577 | 65.8 | 178.1193 | 52.6693 | 59.9886 | 49.6 | 178.0845 | 36.4903 | 59.9771 | 33.4 | 178.0892 | 20.3488 | 59.9713 | 17.2
178.1193 | 68.7849 | 60.0174 | 65.8 | 178.0767 | 68.6943 | 60.0577 | 65.8 | 178.1276 | 52.6673 | 59.9886 | 49.6 | 178.093 | 36.4882 | 59.9771 | 33.4 | 178.0975 | 20.3496 | 59.9713 | 17.2
178.1277 | 68.7868 | 60.0174 | 65.8 | 178.085 | 68.6906 | 60.0577 | 65.8 | 178.1359 | 52.667 | 59.9886 | 49.6 | 178.1013 | 36.4861 | 59.9771 | 33.4 | 178.1058 | 20.3503 | 59.9713 | 17.2
178.136 | 68.7887 | 60.0174 | 65.8 | 178.0934 | 68.6869 | 60.0577 | 65.8 | 178.1443 | 52.6668 | 59.9886 | 49.6 | 178.1096 | 36.486 | 59.9771 | 33.4 | 178.1143 | 20.3511 | 59.9713 | 17.2
178.1443 | 68.7907 | 60.0174 | 65.8 | 178.1017 | 68.6832 | 60.0577 | 65.8 | 178.1526 | 52.6674 | 59.9886 | 49.6 | 178.1179 | 36.4859 | 59.9771 | 33.4 | 178.1226 | 20.3514 | 59.9713 | 17.2
178.1526 | 68.7926 | 60.0174 | 65.8 | 178.11 | 68.6795 | 60.0577 | 65.8 | 178.1609 | 52.668 | 59.9886 | 49.6 | 178.1263 | 36.4871 | 59.9771 | 33.4 | 178.1309 | 20.3518 | 59.9713 | 17.2
178.161 | 68.7945 | 60.0174 | 65.8 | 178.1183 | 68.6734 | 60.0577 | 65.8 | 178.1693 | 52.6677 | 59.9886 | 49.6 | 178.1346 | 36.4884 | 59.9771 | 33.4 | 178.1393 | 20.3518 | 59.9713 | 17.2
178.1693 | 68.7962 | 60.0174 | 65.8 | 178.1266 | 68.6673 | 60.0577 | 65.8 | 178.1776 | 52.6674 | 59.9886 | 49.6 | 178.1429 | 36.4889 | 59.9771 | 33.4 | 178.1476 | 20.3518 | 59.9713 | 17.2
178.1776 | 68.7978 | 60.0174 | 65.8 | 178.135 | 68.6647 | 60.0577 | 65.8 | 178.1859 | 52.6675 | 59.9886 | 49.6 | 178.1513 | 36.4894 | 59.9771 | 33.4 | 178.1559 | 20.3518 | 59.9713 | 17.2
178.186 | 68.7979 | 60.0174 | 65.8 | 178.1433 | 68.6622 | 60.0577 | 65.8 | 178.1943 | 52.6676 | 59.9886 | 49.6 | 178.1596 | 36.4899 | 59.9771 | 33.4 | 178.1643 | 20.3518 | 59.9713 | 17.2
178.1943 | 68.798 | 60.0174 | 65.8 | 178.1516 | 68.6597 | 60.0577 | 65.8 | 178.2026 | 52.6683 | 59.9886 | 49.6 | 178.1679 | 36.4904 | 59.9771 | 33.4 | 178.1726 | 20.3519 | 59.9713 | 17.2
178.2026 | 68.7983 | 60.0174 | 65.8 | 178.1599 | 68.6572 | 60.0577 | 65.8 | 178.2109 | 52.669 | 59.9886 | 49.6 | 178.1763 | 36.4909 | 59.9771 | 33.4 | 178.1809 | 20.352 | 59.9713 | 17.2
178.211 | 68.7987 | 60.0174 | 65.8 | 178.1682 | 68.6547 | 60.0577 | 65.8 | 178.2193 | 52.6695 | 59.9886 | 49.6 | 178.1846 | 36.4914 | 59.9771 | 33.4 | 178.1892 | 20.3521 | 59.9713 | 17.2
178.2193 | 68.7958 | 60.0174 | 65.8 | 178.1766 | 68.6522 | 60.0577 | 65.8 | 178.2276 | 52.67 | 59.9886 | 49.6 | 178.1929 | 36.4915 | 59.9771 | 33.4 | 178.1976 | 20.3522 | 59.9713 | 17.2
178.2276 | 68.793 | 60.0174 | 65.8 | 178.1849 | 68.6497 | 60.0577 | 65.8 | 178.236 | 52.6697 | 59.9886 | 49.6 | 178.2012 | 36.4915 | 59.9771 | 33.4 | 178.2059 | 20.3523 | 59.9713 | 17.2
178.236 | 68.7892 | 60.0174 | 65.8 | 178.1933 | 68.6472 | 60.0577 | 65.8 | 178.2443 | 52.6693 | 59.9886 | 49.6 | 178.2097 | 36.491 | 59.9771 | 33.4 | 178.2142 | 20.3524 | 59.9713 | 17.2
178.2443 | 68.7855 | 60.0174 | 65.8 | 178.2016 | 68.6471 | 60.0577 | 65.8 | 178.2526 | 52.669 | 59.9886 | 49.6 | 178.218 | 36.4904 | 59.9771 | 33.4 | 178.2227 | 20.3525 | 59.9713 | 17.2
178.2526 | 68.7818 | 60.0174 | 65.8 | 178.2099 | 68.647 | 60.0577 | 65.8 | 178.261 | 52.6686 | 59.9886 | 49.6 | 178.2263 | 36.4898 | 59.9771 | 33.4 | 178.231 | 20.3526 | 59.9713 | 17.2
178.261 | 68.778 | 60.0174 | 65.8 | 178.2182 | 68.6451 | 60.0577 | 65.8 | 178.2693 | 52.668 | 59.9886 | 49.6 | 178.2347 | 36.4892 | 59.9771 | 33.4 | 178.2393 | 20.3527 | 59.9713 | 17.2
178.2693 | 68.7743 | 60.0174 | 65.8 | 178.2265 | 68.6432 | 60.0577 | 65.8 | 178.2776 | 52.6675 | 59.9886 | 49.6 | 178.243 | 36.4873 | 59.9771 | 33.4 | 178.2477 | 20.3528 | 59.9713 | 17.2
178.2776 | 68.7705 | 60.0174 | 65.8 | 178.2349 | 68.6412 | 60.0577 | 65.8 | 178.2859 | 52.6663 | 59.9886 | 49.6 | 178.2513 | 36.4853 | 59.9771 | 33.4 | 178.256 | 20.3496 | 59.9713 | 17.2
178.2859 | 68.7657 | 60.0174 | 65.8 | 178.2432 | 68.6393 | 60.0577 | 65.8 | 178.2943 | 52.6651 | 59.9886 | 49.6 | 178.2596 | 36.4834 | 59.9771 | 33.4 | 178.2643 | 20.3465 | 59.9713 | 17.2
178.2943 | 68.7609 | 60.0174 | 65.8 | 178.2515 | 68.6376 | 60.0577 | 65.8 | 178.3026 | 52.664 | 59.9886 | 49.6 | 178.268 | 36.4815 | 59.9771 | 33.4 | 178.2726 | 20.3431 | 59.9713 | 17.2
178.3026 | 68.7592 | 60.0174 | 65.8 | 178.2599 | 68.636 | 60.0577 | 65.8 | 178.311 | 52.6628 | 59.9886 | 49.6 | 178.2763 | 36.4798 | 59.9771 | 33.4 | 178.281 | 20.3397 | 59.9713 | 17.2
178.3109 | 68.7576 | 60.0174 | 65.8 | 178.2682 | 68.6343 | 60.0577 | 65.8 | 178.3193 | 52.6625 | 59.9886 | 49.6 | 178.2846 | 36.4781 | 59.9771 | 33.4 | 178.2893 | 20.3363 | 59.9713 | 17.2
178.3193 | 68.7569 | 60.0174 | 65.8 | 178.2765 | 68.6326 | 60.0577 | 65.8 | 178.3276 | 52.6621 | 59.9886 | 49.6 | 178.293 | 36.4768 | 59.9771 | 33.4 | 178.2976 | 20.3329 | 59.9713 | 17.2
178.3276 | 68.7561 | 60.0174 | 65.8 | 178.2848 | 68.6303 | 60.0577 | 65.8 | 178.336 | 52.6618 | 59.9886 | 49.6 | 178.3013 | 36.4756 | 59.9771 | 33.4 | 178.306 | 20.3296 | 59.9713 | 17.2
178.3359 | 68.7565 | 60.0174 | 65.8 | 178.2931 | 68.628 | 60.0577 | 65.8 | 178.3443 | 52.6615 | 59.9886 | 49.6 | 178.3096 | 36.4744 | 59.9771 | 33.4 | 178.3143 | 20.3262 | 59.9713 | 17.2
178.3443 | 68.757 | 60.0174 | 65.8 | 178.3015 | 68.6276 | 60.0577 | 65.8 | 178.3527 | 52.66 | 59.9886 | 49.6 | 178.3179 | 36.4732 | 59.9771 | 33.4 | 178.3226 | 20.3228 | 59.9713 | 17.2
178.3526 | 68.7574 | 60.0174 | 65.8 | 178.3098 | 68.6273 | 60.0577 | 65.8 | 178.361 | 52.6586 | 59.9886 | 49.6 | 178.3264 | 36.4705 | 59.9771 | 33.4 | 178.3311 | 20.3194 | 59.9713 | 17.2
178.3609 | 68.7578 | 60.0174 | 65.8 | 178.3181 | 68.6268 | 60.0577 | 65.8 | 178.3693 | 52.6568 | 59.9886 | 49.6 | 178.3347 | 36.4679 | 59.9771 | 33.4 | 178.3394 | 20.3192 | 59.9713 | 17.2
178.3693 | 68.7582 | 60.0174 | 65.8 | 178.3264 | 68.6264 | 60.0577 | 65.8 | 178.3776 | 52.6551 | 59.9886 | 49.6 | 178.343 | 36.4653 | 59.9771 | 33.4 | 178.3477 | 20.319 | 59.9713 | 17.2
178.3776 | 68.7587 | 60.0174 | 65.8 | 178.3347 | 68.6258 | 60.0577 | 65.8 | 178.386 | 52.6539 | 59.9886 | 49.6 | 178.3514 | 36.4627 | 59.9771 | 33.4 | 178.356 | 20.319 | 59.9713 | 17.2
178.3859 | 68.7592 | 60.0174 | 65.8 | 178.3431 | 68.6251 | 60.0577 | 65.8 | 178.3943 | 52.6527 | 59.9886 | 49.6 | 178.3597 | 36.4596 | 59.9771 | 33.4 | 178.3644 | 20.319 | 59.9713 | 17.2
178.3943 | 68.7597 | 60.0174 | 65.8 | 178.3514 | 68.6245 | 60.0577 | 65.8 | 178.4026 | 52.6515 | 59.9886 | 49.6 | 178.368 | 36.4566 | 59.9771 | 33.4 | 178.3727 | 20.3189 | 59.9713 | 17.2
178.4026 | 68.7602 | 60.0174 | 65.8 | 178.3598 | 68.6238 | 60.0577 | 65.8 | 178.411 | 52.6503 | 59.9886 | 49.6 | 178.3764 | 36.4528 | 59.9771 | 33.4 | 178.381 | 20.3188 | 59.9713 | 17.2
178.4109 | 68.7607 | 60.0174 | 65.8 | 178.3681 | 68.6238 | 60.0577 | 65.8 | 178.4193 | 52.6491 | 59.9886 | 49.6 | 178.3847 | 36.449 | 59.9771 | 33.4 | 178.3894 | 20.3187 | 59.9713 | 17.2
178.4193 | 68.7597 | 60.0174 | 65.8 | 178.3764 | 68.6239 | 60.0577 | 65.8 | 178.4277 | 52.6479 | 59.9886 | 49.6 | 178.393 | 36.4452 | 59.9771 | 33.4 | 178.3977 | 20.3187 | 59.9713 | 17.2
178.4276 | 68.7587 | 60.0174 | 65.8 | 178.3847 | 68.6248 | 60.0577 | 65.8 | 178.436 | 52.6476 | 59.9886 | 49.6 | 178.4013 | 36.4413 | 59.9771 | 33.4 | 178.406 | 20.3186 | 59.9713 | 17.2
178.4359 | 68.7576 | 60.0174 | 65.8 | 178.393 | 68.6256 | 60.0577 | 65.8 | 178.4443 | 52.6473 | 59.9886 | 49.6 | 178.4097 | 36.4398 | 59.9771 | 33.4 | 178.4144 | 20.3185 | 59.9713 | 17.2
178.4442 | 68.7566 | 60.0174 | 65.8 | 178.4014 | 68.6292 | 60.0577 | 65.8 | 178.4526 | 52.6472 | 59.9886 | 49.6 | 178.418 | 36.4384 | 59.9771 | 33.4 | 178.4227 | 20.3184 | 59.9713 | 17.2
178.4525 | 68.7563 | 60.0174 | 65.8 | 178.4097 | 68.6328 | 60.0577 | 65.8 | 178.461 | 52.6472 | 59.9886 | 49.6 | 178.4263 | 36.437 | 59.9771 | 33.4 | 178.431 | 20.3183 | 59.9713 | 17.2
178.4609 | 68.7559 | 60.0174 | 65.8 | 178.418 | 68.6364 | 60.0577 | 65.8 | 178.4693 | 52.6462 | 59.9886 | 49.6 | 178.4348 | 36.4356 | 59.9771 | 33.4 | 178.4393 | 20.3182 | 59.9713 | 17.2
178.4692 | 68.7555 | 60.0174 | 65.8 | 178.4264 | 68.64 | 60.0577 | 65.8 | 178.4777 | 52.6453 | 59.9886 | 49.6 | 178.4431 | 36.4345 | 59.9771 | 33.4 | 178.4478 | 20.3181 | 59.9713 | 17.2
178.4775 | 68.7552 | 60.0174 | 65.8 | 178.4347 | 68.6453 | 60.0577 | 65.8 | 178.486 | 52.6436 | 59.9886 | 49.6 | 178.4514 | 36.4334 | 59.9771 | 33.4 | 178.4561 | 20.3181 | 59.9713 | 17.2
178.4859 | 68.7548 | 60.0174 | 65.8 | 178.443 | 68.6505 | 60.0577 | 65.8 | 178.4943 | 52.6419 | 59.9886 | 49.6 | 178.4597 | 36.4332 | 59.9771 | 33.4 | 178.4644 | 20.3181 | 59.9713 | 17.2
178.4942 | 68.7544 | 60.0174 | 65.8 | 178.4513 | 68.6557 | 60.0577 | 65.8 | 178.5027 | 52.6405 | 59.9886 | 49.6 | 178.4681 | 36.4329 | 59.9771 | 33.4 | 178.4728 | 20.3181 | 59.9713 | 17.2
178.5025 | 68.7537 | 60.0174 | 65.8 | 178.4596 | 68.6609 | 60.0577 | 65.8 | 178.511 | 52.6391 | 59.9886 | 49.6 | 178.4764 | 36.433 | 59.9771 | 33.4 | 178.4811 | 20.3181 | 59.9713 | 17.2
178.5109 | 68.7529 | 60.0174 | 65.8 | 178.468 | 68.6642 | 60.0577 | 65.8 | 178.5193 | 52.6382 | 59.9886 | 49.6 | 178.4847 | 36.4331 | 59.9771 | 33.4 | 178.4894 | 20.3181 | 59.9713 | 17.2
178.5192 | 68.7521 | 60.0174 | 65.8 | 178.4763 | 68.6675 | 60.0577 | 65.8 | 178.5276 | 52.6372 | 59.9886 | 49.6 | 178.4931 | 36.4335 | 59.9771 | 33.4 | 178.4978 | 20.3181 | 59.9713 | 17.2
178.5275 | 68.7514 | 60.0174 | 65.8 | 178.4846 | 68.6682 | 60.0577 | 65.8 | 178.536 | 52.6363 | 59.9886 | 49.6 | 178.5014 | 36.434 | 59.9771 | 33.4 | 178.5061 | 20.3166 | 59.9713 | 17.2
178.5359 | 68.7506 | 60.0174 | 65.8 | 178.493 | 68.6689 | 60.0577 | 65.8 | 178.5444 | 52.6353 | 59.9886 | 49.6 | 178.5097 | 36.4344 | 59.9771 | 33.4 | 178.5144 | 20.3151 | 59.9713 | 17.2
178.5442 | 68.7498 | 60.0174 | 65.8 | 178.5013 | 68.6696 | 60.0577 | 65.8 | 178.5527 | 52.6349 | 59.9886 | 49.6 | 178.5181 | 36.4348 | 59.9771 | 33.4 | 178.5227 | 20.3137 | 59.9713 | 17.2
178.5525 | 68.7497 | 60.0174 | 65.8 | 178.5096 | 68.6702 | 60.0577 | 65.8 | 178.561 | 52.6344 | 59.9886 | 49.6 | 178.5264 | 36.4356 | 59.9771 | 33.4 | 178.5311 | 20.3122 | 59.9713 | 17.2
178.5609 | 68.7495 | 60.0174 | 65.8 | 178.5179 | 68.6693 | 60.0577 | 65.8 | 178.5693 | 52.6357 | 59.9886 | 49.6 | 178.5347 | 36.4363 | 59.9771 | 33.4 | 178.5394 | 20.3107 | 59.9713 | 17.2
178.5692 | 68.7493 | 60.0174 | 65.8 | 178.5263 | 68.6683 | 60.0577 | 65.8 | 178.5777 | 52.637 | 59.9886 | 49.6 | 178.543 | 36.4365 | 59.9771 | 33.4 | 178.5477 | 20.3092 | 59.9713 | 17.2
178.5775 | 68.7492 | 60.0174 | 65.8 | 178.5346 | 68.6661 | 60.0577 | 65.8 | 178.586 | 52.6379 | 59.9886 | 49.6 | 178.5515 | 36.4367 | 59.9771 | 33.4 | 178.5562 | 20.3077 | 59.9713 | 17.2
178.5858 | 68.7498 | 60.0174 | 65.8 | 178.5429 | 68.6639 | 60.0577 | 65.8 | 178.5944 | 52.6388 | 59.9886 | 49.6 | 178.5598 | 36.4369 | 59.9771 | 33.4 | 178.5645 | 20.3062 | 59.9713 | 17.2
178.5942 | 68.7504 | 60.0174 | 65.8 | 178.5512 | 68.6626 | 60.0577 | 65.8 | 178.6027 | 52.6397 | 59.9886 | 49.6 | 178.5681 | 36.4371 | 59.9771 | 33.4 | 178.5728 | 20.3047 | 59.9713 | 17.2
178.6025 | 68.749 | 60.0174 | 65.8 | 178.5595 | 68.6614 | 60.0577 | 65.8 | 178.611 | 52.6406 | 59.9886 | 49.6 | 178.5765 | 36.4372 | 59.9771 | 33.4 | 178.5812 | 20.3033 | 59.9713 | 17.2
178.6108 | 68.7476 | 60.0174 | 65.8 | 178.5679 | 68.6601 | 60.0577 | 65.8 | 178.6194 | 52.6415 | 59.9886 | 49.6 | 178.5848 | 36.4372 | 59.9771 | 33.4 | 178.5895 | 20.3033 | 59.9713 | 17.2
178.6192 | 68.7461 | 60.0174 | 65.8 | 178.5762 | 68.6589 | 60.0577 | 65.8 | 178.6277 | 52.6425 | 59.9886 | 49.6 | 178.5931 | 36.4372 | 59.9771 | 33.4 | 178.5978 | 20.3034 | 59.9713 | 17.2
178.6275 | 68.7447 | 60.0174 | 65.8 | 178.5846 | 68.6576 | 60.0577 | 65.8 | 178.636 | 52.6434 | 59.9886 | 49.6 | 178.6014 | 36.4372 | 59.9771 | 33.4 | 178.6061 | 20.3035 | 59.9713 | 17.2
178.6358 | 68.7428 | 60.0174 | 65.8 | 178.5929 | 68.6564 | 60.0577 | 65.8 | 178.6443 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6098 | 36.4369 | 59.9771 | 33.4 | 178.6145 | 20.3035 | 59.9713 | 17.2
178.6442 | 68.7409 | 60.0174 | 65.8 | 178.6012 | 68.6551 | 60.0577 | 65.8 | 178.6527 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6181 | 36.4367 | 59.9771 | 33.4 | 178.6228 | 20.3036 | 59.9713 | 17.2
178.6525 | 68.739 | 60.0174 | 65.8 | 178.6095 | 68.6539 | 60.0577 | 65.8 | 178.661 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6264 | 36.4368 | 59.9771 | 33.4 | 178.6311 | 20.3037 | 59.9713 | 17.2
178.6608 | 68.737 | 60.0174 | 65.8 | 178.6178 | 68.6535 | 60.0577 | 65.8 | 178.6694 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6348 | 36.4368 | 59.9771 | 33.4 | 178.6395 | 20.3037 | 59.9713 | 17.2
178.6692 | 68.7351 | 60.0174 | 65.8 | 178.6262 | 68.6532 | 60.0577 | 65.8 | 178.6777 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6431 | 36.4363 | 59.9771 | 33.4 | 178.6478 | 20.3038 | 59.9713 | 17.2
178.6775 | 68.7332 | 60.0174 | 65.8 | 178.6345 | 68.6528 | 60.0577 | 65.8 | 178.686 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6514 | 36.4358 | 59.9771 | 33.4 | 178.6561 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.6858 | 68.7333 | 60.0174 | 65.8 | 178.6428 | 68.6525 | 60.0577 | 65.8 | 178.6944 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6597 | 36.4355 | 59.9771 | 33.4 | 178.6646 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.6942 | 68.7334 | 60.0174 | 65.8 | 178.6512 | 68.6522 | 60.0577 | 65.8 | 178.7027 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6682 | 36.4352 | 59.9771 | 33.4 | 178.6729 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7025 | 68.7318 | 60.0174 | 65.8 | 178.6595 | 68.6518 | 60.0577 | 65.8 | 178.7111 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6765 | 36.437 | 59.9771 | 33.4 | 178.6812 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7108 | 68.7302 | 60.0174 | 65.8 | 178.6678 | 68.6517 | 60.0577 | 65.8 | 178.7194 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6848 | 36.4388 | 59.9771 | 33.4 | 178.6895 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7191 | 68.7286 | 60.0174 | 65.8 | 178.6761 | 68.6516 | 60.0577 | 65.8 | 178.7277 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.6932 | 36.4406 | 59.9771 | 33.4 | 178.6979 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7275 | 68.7269 | 60.0174 | 65.8 | 178.6844 | 68.6516 | 60.0577 | 65.8 | 178.736 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7015 | 36.4423 | 59.9771 | 33.4 | 178.7062 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7358 | 68.7246 | 60.0174 | 65.8 | 178.6928 | 68.6516 | 60.0577 | 65.8 | 178.7444 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7098 | 36.4437 | 59.9771 | 33.4 | 178.7145 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7441 | 68.7223 | 60.0174 | 65.8 | 178.7011 | 68.6519 | 60.0577 | 65.8 | 178.7527 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7182 | 36.4451 | 59.9771 | 33.4 | 178.7229 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7525 | 68.7201 | 60.0174 | 65.8 | 178.7094 | 68.6522 | 60.0577 | 65.8 | 178.761 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7265 | 36.4468 | 59.9771 | 33.4 | 178.7312 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7608 | 68.718 | 60.0174 | 65.8 | 178.7177 | 68.6526 | 60.0577 | 65.8 | 178.7694 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7348 | 36.4486 | 59.9771 | 33.4 | 178.7395 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7691 | 68.7158 | 60.0174 | 65.8 | 178.726 | 68.653 | 60.0577 | 65.8 | 178.7777 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7431 | 36.45 | 59.9771 | 33.4 | 178.7479 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7775 | 68.7137 | 60.0174 | 65.8 | 178.7344 | 68.6535 | 60.0577 | 65.8 | 178.7861 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7515 | 36.4514 | 59.9771 | 33.4 | 178.7562 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7858 | 68.7132 | 60.0174 | 65.8 | 178.7427 | 68.6541 | 60.0577 | 65.8 | 178.7944 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7598 | 36.4505 | 59.9771 | 33.4 | 178.7645 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.7941 | 68.7127 | 60.0174 | 65.8 | 178.7511 | 68.6543 | 60.0577 | 65.8 | 178.8027 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7681 | 36.4495 | 59.9771 | 33.4 | 178.7728 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8025 | 68.7122 | 60.0174 | 65.8 | 178.7594 | 68.6545 | 60.0577 | 65.8 | 178.811 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7766 | 36.4486 | 59.9771 | 33.4 | 178.7812 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8108 | 68.7118 | 60.0174 | 65.8 | 178.7677 | 68.6542 | 60.0577 | 65.8 | 178.8194 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7849 | 36.4477 | 59.9771 | 33.4 | 178.7896 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8191 | 68.7119 | 60.0174 | 65.8 | 178.776 | 68.6539 | 60.0577 | 65.8 | 178.8278 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.7932 | 36.4474 | 59.9771 | 33.4 | 178.7979 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8275 | 68.7121 | 60.0174 | 65.8 | 178.7843 | 68.6537 | 60.0577 | 65.8 | 178.8361 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.8015 | 36.4471 | 59.9771 | 33.4 | 178.8063 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8358 | 68.7127 | 60.0174 | 65.8 | 178.7927 | 68.6534 | 60.0577 | 65.8 | 178.8444 | 52.6443 | 59.9886 | 49.6 | 178.8099 | 36.4471 | 59.9771 | 33.4 | 178.8146 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8441 | 68.7133 | 60.0174 | 65.8 | 178.801 | 68.653 | 60.0577 | 65.8 | 178.8527 | 52.6425 | 59.9886 | 49.6 | 178.8182 | 36.4472 | 59.9771 | 33.4 | 178.8229 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8524 | 68.7122 | 60.0174 | 65.8 | 178.8093 | 68.6525 | 60.0577 | 65.8 | 178.8611 | 52.6407 | 59.9886 | 49.6 | 178.8265 | 36.4476 | 59.9771 | 33.4 | 178.8312 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8608 | 68.711 | 60.0174 | 65.8 | 178.8177 | 68.6519 | 60.0577 | 65.8 | 178.8694 | 52.6389 | 59.9886 | 49.6 | 178.8349 | 36.448 | 59.9771 | 33.4 | 178.8396 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8691 | 68.7098 | 60.0174 | 65.8 | 178.826 | 68.6512 | 60.0577 | 65.8 | 178.8777 | 52.6371 | 59.9886 | 49.6 | 178.8432 | 36.4484 | 59.9771 | 33.4 | 178.8479 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8774 | 68.7086 | 60.0174 | 65.8 | 178.8343 | 68.6506 | 60.052 | 65.8 | 178.886 | 52.6349 | 59.9886 | 49.6 | 178.8515 | 36.4487 | 59.9771 | 33.4 | 178.8562 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8858 | 68.7075 | 60.0174 | 65.8 | 178.8426 | 68.6501 | 60.052 | 65.8 | 178.8944 | 52.6327 | 59.9886 | 49.6 | 178.8599 | 36.4487 | 59.9771 | 33.4 | 178.8646 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.8941 | 68.7063 | 60.0174 | 65.8 | 178.8509 | 68.6505 | 60.052 | 65.8 | 178.9028 | 52.6306 | 59.9886 | 49.6 | 178.8682 | 36.4487 | 59.9771 | 33.4 | 178.8729 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9024 | 68.7043 | 60.0174 | 65.8 | 178.8593 | 68.6509 | 60.052 | 65.8 | 178.9111 | 52.6284 | 59.9886 | 49.6 | 178.8765 | 36.4485 | 59.9771 | 33.4 | 178.8812 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9108 | 68.7024 | 60.0174 | 65.8 | 178.8676 | 68.6486 | 60.052 | 65.8 | 178.9194 | 52.6262 | 59.9886 | 49.6 | 178.8848 | 36.4483 | 59.9771 | 33.4 | 178.8896 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9191 | 68.6998 | 60.0174 | 65.8 | 178.8759 | 68.6462 | 60.052 | 65.8 | 178.9277 | 52.624 | 59.9886 | 49.6 | 178.8932 | 36.4469 | 59.9771 | 33.4 | 178.8979 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9274 | 68.6972 | 60.0174 | 65.8 | 178.8842 | 68.6441 | 60.052 | 65.8 | 178.9361 | 52.6236 | 59.9886 | 49.6 | 178.9016 | 36.4455 | 59.9771 | 33.4 | 178.9062 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9358 | 68.6966 | 60.0174 | 65.8 | 178.8925 | 68.6419 | 60.052 | 65.8 | 178.9444 | 52.6233 | 59.9886 | 49.6 | 178.9099 | 36.4437 | 59.9771 | 33.4 | 178.9146 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9441 | 68.696 | 60.0174 | 65.8 | 178.9009 | 68.6399 | 60.052 | 65.8 | 178.9528 | 52.62 | 59.9886 | 49.6 | 178.9183 | 36.442 | 59.9771 | 33.4 | 178.923 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9524 | 68.6955 | 60.0174 | 65.8 | 178.9092 | 68.6378 | 60.052 | 65.8 | 178.9611 | 52.6168 | 59.9886 | 49.6 | 178.9266 | 36.4407 | 59.9771 | 33.4 | 178.9313 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9608 | 68.6949 | 60.0174 | 65.8 | 178.9176 | 68.6358 | 60.052 | 65.8 | 178.9694 | 52.6139 | 59.9886 | 49.6 | 178.9349 | 36.4393 | 59.9771 | 33.4 | 178.9396 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9691 | 68.694 | 60.0174 | 65.8 | 178.9259 | 68.6339 | 60.052 | 65.8 | 178.9778 | 52.611 | 59.9886 | 49.6 | 178.9432 | 36.4384 | 59.9771 | 33.4 | 178.948 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9774 | 68.6932 | 60.0174 | 65.8 | 178.9342 | 68.6313 | 60.052 | 65.8 | 178.9861 | 52.607 | 59.9886 | 49.6 | 178.9516 | 36.4374 | 59.9771 | 33.4 | 178.9563 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9857 | 68.6916 | 60.0174 | 65.8 | 178.9425 | 68.6287 | 60.052 | 65.8 | 178.9944 | 52.603 | 59.9886 | 49.6 | 178.9599 | 36.4352 | 59.9771 | 33.4 | 178.9646 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
178.9941 | 68.6899 | 60.0174 | 65.8 | 178.9508 | 68.6288 | 60.052 | 65.8 | 179.0027 | 52.599 | 59.9886 | 49.6 | 178.9682 | 36.4331 | 59.9771 | 33.4 | 178.973 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0024 | 68.6883 | 60.0174 | 65.8 | 178.9592 | 68.6289 | 60.052 | 65.8 | 179.0111 | 52.5949 | 59.9886 | 49.6 | 178.9766 | 36.432 | 59.9771 | 33.4 | 178.9813 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0107 | 68.6867 | 60.0174 | 65.8 | 178.9675 | 68.6264 | 60.052 | 65.8 | 179.0194 | 52.5909 | 59.9886 | 49.6 | 178.9849 | 36.4308 | 59.9771 | 33.4 | 178.9896 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0191 | 68.6849 | 60.0174 | 65.8 | 178.9759 | 68.6239 | 60.052 | 65.8 | 179.0278 | 52.5869 | 59.9886 | 49.6 | 178.9932 | 36.43 | 59.9771 | 33.4 | 178.9979 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0274 | 68.6831 | 60.0174 | 65.8 | 178.9842 | 68.6213 | 60.052 | 65.8 | 179.0361 | 52.5857 | 59.9886 | 49.6 | 179.0015 | 36.4292 | 59.9771 | 33.4 | 179.0063 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0357 | 68.6813 | 60.0174 | 65.8 | 178.9925 | 68.6188 | 60.052 | 65.8 | 179.0444 | 52.5845 | 59.9886 | 49.6 | 179.0099 | 36.4283 | 59.9771 | 33.4 | 179.0146 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0441 | 68.6794 | 60.0174 | 65.8 | 179.0008 | 68.616 | 60.052 | 65.8 | 179.0528 | 52.5813 | 59.9886 | 49.6 | 179.0182 | 36.4273 | 59.9771 | 33.4 | 179.0229 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0524 | 68.6785 | 60.0174 | 65.8 | 179.0091 | 68.6132 | 60.052 | 65.8 | 179.0611 | 52.578 | 59.9886 | 49.6 | 179.0266 | 36.4266 | 59.9771 | 33.4 | 179.0314 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0607 | 68.6776 | 60.0174 | 65.8 | 179.0175 | 68.6105 | 60.052 | 65.8 | 179.0695 | 52.5759 | 59.9886 | 49.6 | 179.035 | 36.426 | 59.9771 | 33.4 | 179.0397 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0691 | 68.6783 | 60.0174 | 65.8 | 179.0258 | 68.6077 | 60.052 | 65.8 | 179.0778 | 52.5738 | 59.9886 | 49.6 | 179.0433 | 36.4266 | 59.9771 | 33.4 | 179.048 | 20.3039 | 59.9713 | 17.2
179.0774 | 68.6789 | 60.0174 | 65.8 | 179.0341 | 68.6035 | 60.052 | 65.8 | 179.0861 | 52.5717 | 59.9886 | 49.6 | 179.0516 | 36.4273 | 59.9771 | 33.4 | 179.0564 | 20.304 | 59.9713 | 17.2
179.0857 | 68.6796 | 60.0174 | 65.8 | 179.0424 | 68.5992 | 60.052 | 65.8 | 179.0944 | 52.5696 | 59.9886 | 49.6 | 179.06 | 36.4277 | 59.9771 | 33.4 | 179.0647 | 20.3042 | 59.9713 | 17.2
179.0941 | 68.6802 | 60.0174 | 65.8 | 179.0508 | 68.5975 | 60.052 | 65.8 | 179.1028 | 52.5675 | 59.9886 | 49.6 | 179.0683 | 36.4281 | 59.9771 | 33.4 | 179.073 | 20.3043 | 59.9713 | 17.2
179.1024 | 68.6808 | 60.0174 | 65.8 | 179.0591 | 68.5958 | 60.052 | 65.8 | 179.1111 | 52.5654 | 59.9886 | 49.6 | 179.0766 | 36.4297 | 59.9771 | 33.4 | 179.0813 | 20.3044 | 59.9713 | 17.2
179.1107 | 68.6815 | 60.0174 | 65.8 | 179.0674 | 68.5928 | 60.052 | 65.8 | 179.1194 | 52.5634 | 59.9886 | 49.6 | 179.0849 | 36.4313 | 59.9771 | 33.4 | 179.0897 | 20.3046 | 59.9713 | 17.2
179.119 | 68.683 | 60.0174 | 65.8 | 179.0758 | 68.5898 | 60.052 | 65.8 | 179.1278 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.0933 | 36.4329 | 59.9771 | 33.4 | 179.098 | 20.3047 | 59.9713 | 17.2
179.1274 | 68.6845 | 60.0174 | 65.8 | 179.0841 | 68.5871 | 60.052 | 65.8 | 179.1361 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.1016 | 36.4346 | 59.9771 | 33.4 | 179.1063 | 20.3048 | 59.9713 | 17.2
179.1357 | 68.6862 | 60.0174 | 65.8 | 179.0924 | 68.5843 | 60.052 | 65.8 | 179.1445 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.1099 | 36.4363 | 59.9771 | 33.4 | 179.1147 | 20.305 | 59.9713 | 17.2
179.144 | 68.6878 | 60.0174 | 65.8 | 179.1007 | 68.5808 | 60.052 | 65.8 | 179.1528 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.1183 | 36.4379 | 59.9771 | 33.4 | 179.123 | 20.3051 | 59.9713 | 17.2
179.1524 | 68.6887 | 60.0174 | 65.8 | 179.109 | 68.5772 | 60.052 | 65.8 | 179.1611 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.1266 | 36.4398 | 59.9771 | 33.4 | 179.1313 | 20.3053 | 59.9713 | 17.2
179.1607 | 68.6895 | 60.0174 | 65.8 | 179.1174 | 68.5752 | 60.052 | 65.8 | 179.1694 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.1349 | 36.4416 | 59.9771 | 33.4 | 179.1398 | 20.3055 | 59.9713 | 17.2
179.169 | 68.6903 | 60.0174 | 65.8 | 179.1257 | 68.5731 | 60.052 | 65.8 | 179.1778 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.1432 | 36.4439 | 59.9771 | 33.4 | 179.1481 | 20.3058 | 59.9713 | 17.2
179.1773 | 68.6912 | 60.0174 | 65.8 | 179.1341 | 68.571 | 60.052 | 65.8 | 179.1862 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.1517 | 36.4461 | 59.9771 | 33.4 | 179.1564 | 20.3061 | 59.9713 | 17.2
179.1857 | 68.692 | 60.0174 | 65.8 | 179.1424 | 68.5689 | 60.052 | 65.8 | 179.1945 | 52.5613 | 59.9886 | 49.6 | 179.16 | 36.4468 | 59.9771 | 33.4 | 179.1647 | 20.3064 | 59.9713 | 17.2
179.194 | 68.6928 | 60.0174 | 65.8 | 179.1507 | 68.5682 | 60.052 | 65.8 | 179.2028 | 52.5606 | 59.9886 | 49.6 | 179.1683 | 36.4475 | 59.9771 | 33.4 | 179.1731 | 20.3067 | 59.9713 | 17.2
179.2023 | 68.6915 | 60.0174 | 65.8 | 179.159 | 68.5674 | 60.052 | 65.8 | 179.2111 | 52.56 | 59.9886 | 49.6 | 179.1767 | 36.4484 | 59.9771 | 33.4 | 179.1814 | 20.307 | 59.9713 | 17.2
179.2107 | 68.6902 | 60.0174 | 65.8 | 179.1673 | 68.5654 | 60.052 | 65.8 | 179.2195 | 52.5588 | 59.9886 | 49.6 | 179.185 | 36.4494 | 59.9771 | 33.4 | 179.1897 | 20.3073 | 59.9713 | 17.2
179.219 | 68.6881 | 60.0174 | 65.8 | 179.1757 | 68.5634 | 60.052 | 65.8 | 179.2278 | 52.5577 | 59.9886 | 49.6 | 179.1933 | 36.4489 | 59.9771 | 33.4 | 179.1981 | 20.3076 | 59.9713 | 17.2
179.2273 | 68.686 | 60.0174 | 65.8 | 179.184 | 68.5611 | 60.052 | 65.8 | 179.2361 | 52.5566 | 59.9886 | 49.6 | 179.2017 | 36.4485 | 59.9771 | 33.4 | 179.2064 | 20.3079 | 59.9713 | 17.2
179.2357 | 68.6847 | 60.0174 | 65.8 | 179.1923 | 68.5588 | 60.052 | 65.8 | 179.2445 | 52.5554 | 59.9886 | 49.6 | 179.21 | 36.448 | 59.9771 | 33.4 | 179.2147 | 20.3082 | 59.9713 | 17.2
179.244 | 68.6835 | 60.0174 | 65.8 | 179.2007 | 68.5566 | 60.052 | 65.8 | 179.2528 | 52.5544 | 59.9886 | 49.6 | 179.2183 | 36.4474 | 59.9771 | 33.4 | 179.2231 | 20.3082 | 59.9713 | 17.2
179.2523 | 68.6822 | 60.0174 | 65.8 | 179.209 | 68.5545 | 60.052 | 65.8 | 179.2612 | 52.5533 | 59.9886 | 49.6 | 179.2266 | 36.4464 | 59.9771 | 33.4 | 179.2314 | 20.3082 | 59.9713 | 17.2
179.2607 | 68.6809 | 60.0174 | 65.8 | 179.2173 | 68.5532 | 60.052 | 65.8 | 179.2695 | 52.5523 | 59.9886 | 49.6 | 179.235 | 36.4454 | 59.9771 | 33.4 | 179.2397 | 20.3082 | 59.9713 | 17.2
179.269 | 68.6796 | 60.0174 | 65.8 | 179.2256 | 68.5519 | 60.052 | 65.8 | 179.2778 | 52.5513 | 59.9886 | 49.6 | 179.2433 | 36.4433 | 59.9771 | 33.4 | 179.248 | 20.3082 | 59.9713 | 17.2
179.2773 | 68.6783 | 60.0174 | 65.8 | 179.234 | 68.5527 | 60.052 | 65.8 | 179.2861 | 52.5508 | 59.9886 | 49.6 | 179.2516 | 36.4411 | 59.9771 | 33.4 | 179.2565 | 20.3082 | 59.9713 | 17.2
179.2856 | 68.6778 | 60.0174 | 65.8 | 179.2423 | 68.5535 | 60.052 | 65.8 | 179.2945 | 52.5504 | 59.9886 | 49.6 | 179.2601 | 36.4386 | 59.9771 | 33.4 | 179.2648 | 20.3082 | 59.9713 | 17.2
179.294 | 68.6774 | 60.0174 | 65.8 | 179.2506 | 68.5558 | 60.052 | 65.8 | 179.3028 | 52.5505 | 59.9886 | 49.6 | 179.2684 | 36.4361 | 59.9771 | 33.4 | 179.2731 | 20.3083 | 59.9713 | 17.2
179.3023 | 68.6771 | 60.0174 | 65.8 | 179.2589 | 68.5582 | 60.052 | 65.8 | 179.3112 | 52.5506 | 59.9886 | 49.6 | 179.2767 | 36.4312 | 59.9713 | 33.4 | 179.2815 | 20.3085 | 59.9713 | 17.2
179.3106 | 68.6769 | 60.0174 | 65.8 | 179.2672 | 68.5614 | 60.052 | 65.8 | 179.3195 | 52.5507 | 59.9886 | 49.6 | 179.285 | 36.4264 | 59.9713 | 33.4 | 179.2898 | 20.3087 | 59.9713 | 17.2
179.319 | 68.6771 | 60.0174 | 65.8 | 179.2756 | 68.5647 | 60.052 | 65.8 | 179.3278 | 52.5508 | 59.9886 | 49.6 | 179.2934 | 36.4213 | 59.9713 | 33.4 | 179.2981 | 20.3089 | 59.9713 | 17.2
179.3273 | 68.6772 | 60.0174 | 65.8 | 179.2839 | 68.5691 | 60.052 | 65.8 | 179.3362 | 52.5508 | 59.9886 | 49.6 | 179.3017 | 36.4162 | 59.9713 | 33.4 | 179.3065 | 20.3091 | 59.9713 | 17.2
179.3356 | 68.6758 | 60.0174 | 65.8 | 179.2922 | 68.5734 | 60.052 | 65.8 | 179.3445 | 52.5508 | 59.9886 | 49.6 | 179.31 | 36.4112 | 59.9713 | 33.4 | 179.3148 | 20.3093 | 59.9713 | 17.2
179.344 | 68.6743 | 60.0174 | 65.8 | 179.3006 | 68.5767 | 60.052 | 65.8 | 179.3528 | 52.5506 | 59.9886 | 49.6 | 179.3184 | 36.4062 | 59.9713 | 33.4 | 179.3231 | 20.3093 | 59.9713 | 17.2
179.3523 | 68.6728 | 60.0174 | 65.8 | 179.3089 | 68.58 | 60.052 | 65.8 | 179.3611 | 52.5504 | 59.9886 | 49.6 | 179.3267 | 36.4028 | 59.9713 | 33.4 | 179.3314 | 20.3093 | 59.9713 | 17.2
179.3606 | 68.6713 | 60.0174 | 65.8 | 179.3172 | 68.5809 | 60.052 | 65.8 | 179.3695 | 52.5472 | 59.9886 | 49.6 | 179.335 | 36.3994 | 59.9713 | 33.4 | 179.3398 | 20.3093 | 59.9713 | 17.2
179.369 | 68.6702 | 60.0174 | 65.8 | 179.3255 | 68.5819 | 60.052 | 65.8 | 179.3778 | 52.5441 | 59.9886 | 49.6 | 179.3434 | 36.3951 | 59.9713 | 33.4 | 179.3481 | 20.3093 | 59.9713 | 17.2
179.3773 | 68.6692 | 60.0174 | 65.8 | 179.3338 | 68.5827 | 60.052 | 65.8 | 179.3862 | 52.541 | 59.9886 | 49.6 | 179.3517 | 36.3907 | 59.9713 | 33.4 | 179.3564 | 20.3092 | 59.9713 | 17.2
179.3856 | 68.668 | 60.0174 | 65.8 | 179.3422 | 68.5836 | 60.052 | 65.8 | 179.3945 | 52.5378 | 59.9886 | 49.6 | 179.36 | 36.3876 | 59.9713 | 33.4 | 179.3649 | 20.309 | 59.9713 | 17.2
179.394 | 68.6667 | 60.0174 | 65.8 | 179.3505 | 68.5842 | 60.052 | 65.8 | 179.4028 | 52.5343 | 59.9886 | 49.6 | 179.3683 | 36.3845 | 59.9713 | 33.4 | 179.3732 | 20.3088 | 59.9713 | 17.2
179.4023 | 68.6658 | 60.0174 | 65.8 | 179.3589 | 68.5849 | 60.052 | 65.8 | 179.4112 | 52.5307 | 59.9886 | 49.6 | 179.3768 | 36.3814 | 59.9713 | 33.4 | 179.3815 | 20.3087 | 59.9713 | 17.2
179.4106 | 68.6649 | 60.0174 | 65.8 | 179.3672 | 68.5849 | 60.052 | 65.8 | 179.4195 | 52.5271 | 59.9886 | 49.6 | 179.3851 | 36.3783 | 59.9713 | 33.4 | 179.3899 | 20.3085 | 59.9713 | 17.2
179.4189 | 68.6661 | 60.0174 | 65.8 | 179.3755 | 68.5848 | 60.052 | 65.8 | 179.4279 | 52.5235 | 59.9886 | 49.6 | 179.3934 | 36.3745 | 59.9713 | 33.4 | 179.3982 | 20.3083 | 59.9713 | 17.2
179.4273 | 68.6673 | 60.0174 | 65.8 | 179.3838 | 68.5844 | 60.052 | 65.8 | 179.4362 | 52.5202 | 59.9886 | 49.6 | 179.4018 | 36.3706 | 59.9713 | 33.4 | 179.4065 | 20.3085 | 59.9713 | 17.2
179.4356 | 68.6686 | 60.0174 | 65.8 | 179.3921 | 68.584 | 60.052 | 65.8 | 179.4445 | 52.5169 | 59.9886 | 49.6 | 179.4101 | 36.3668 | 59.9713 | 33.4 | 179.4148 | 20.3086 | 59.9713 | 17.2
179.4439 | 68.6698 | 60.0174 | 65.8 | 179.4005 | 68.5819 | 60.052 | 65.8 | 179.4529 | 52.515 | 59.9886 | 49.6 | 179.4184 | 36.3629 | 59.9713 | 33.4 | 179.4232 | 20.3088 | 59.9713 | 17.2
179.4523 | 68.6711 | 60.0174 | 65.8 | 179.4088 | 68.5798 | 60.052 | 65.8 | 179.4612 | 52.5132 | 59.9886 | 49.6 | 179.4268 | 36.3603 | 59.9713 | 33.4 | 179.4315 | 20.309 | 59.9713 | 17.2
179.4606 | 68.6723 | 60.0174 | 65.8 | 179.4171 | 68.5776 | 60.052 | 65.8 | 179.4695 | 52.5113 | 59.9886 | 49.6 | 179.4351 | 36.3576 | 59.9713 | 33.4 | 179.4398 | 20.3091 | 59.9713 | 17.2
179.4689 | 68.6736 | 60.0174 | 65.8 | 179.4254 | 68.5754 | 60.052 | 65.8 | 179.4778 | 52.5095 | 59.9886 | 49.6 | 179.4434 | 36.3572 | 59.9713 | 33.4 | 179.4482 | 20.3093 | 59.9713 | 17.2
179.4773 | 68.6748 | 60.0174 | 65.8 | 179.4337 | 68.5755 | 60.052 | 65.8 | 179.4862 | 52.5055 | 59.9886 | 49.6 | 179.4517 | 36.3568 | 59.9713 | 33.4 | 179.4565 | 20.3094 | 59.9713 | 17.2
179.4856 | 68.6753 | 60.0174 | 65.8 | 179.4421 | 68.5757 | 60.052 | 65.8 | 179.4945 | 52.5014 | 59.9886 | 49.6 | 179.4601 | 36.3561 | 59.9713 | 33.4 | 179.4648 | 20.3096 | 59.9713 | 17.2
179.4939 | 68.6758 | 60.0174 | 65.8 | 179.4504 | 68.5754 | 60.052 | 65.8 | 179.5029 | 52.4974 | 59.9886 | 49.6 | 179.4684 | 36.3554 | 59.9713 | 33.4 | 179.4733 | 20.3098 | 59.9713 | 17.2
179.5023 | 68.6758 | 60.0174 | 65.8 | 179.4588 | 68.5752 | 60.052 | 65.8 | 179.5112 | 52.4934 | 59.9886 | 49.6 | 179.4767 | 36.3555 | 59.9713 | 33.4 | 179.4816 | 20.3101 | 59.9713 | 17.2
179.5106 | 68.6758 | 60.0174 | 65.8 | 179.4671 | 68.5755 | 60.052 | 65.8 | 179.5195 | 52.4908 | 59.9886 | 49.6 | 179.4852 | 36.3555 | 59.9713 | 33.4 | 179.4899 | 20.3102 | 59.9713 | 17.2
179.5189 | 68.6758 | 60.0174 | 65.8 | 179.4754 | 68.5757 | 60.052 | 65.8 | 179.5279 | 52.4883 | 59.9886 | 49.6 | 179.4935 | 36.3551 | 59.9713 | 33.4 | 179.4982 | 20.3102 | 59.9713 | 17.2
179.5273 | 68.6758 | 60.0174 | 65.8 | 179.4837 | 68.577 | 60.052 | 65.8 | 179.5362 | 52.4872 | 59.9886 | 49.6 | 179.5018 | 36.3547 | 59.9713 | 33.4 | 179.5066 | 20.3103 | 59.9713 | 17.2
179.5356 | 68.6767 | 60.0174 | 65.8 | 179.492 | 68.5782 | 60.052 | 65.8 | 179.5446 | 52.4861 | 59.9886 | 49.6 | 179.5102 | 36.3543 | 59.9713 | 33.4 | 179.5149 | 20.3103 | 59.9713 | 17.2
179.5439 | 68.6776 | 60.0174 | 65.8 | 179.5004 | 68.5766 | 60.052 | 65.8 | 179.5529 | 52.485 | 59.9886 | 49.6 | 179.5185 | 36.3539 | 59.9713 | 33.4 | 179.5232 | 20.3103 | 59.9713 | 17.2
179.5522 | 68.6767 | 60.0174 | 65.8 | 179.5087 | 68.5751 | 60.052 | 65.8 | 179.5612 | 52.4839 | 59.9886 | 49.6 | 179.5268 | 36.3535 | 59.9713 | 33.4 | 179.5316 | 20.3103 | 59.9713 | 17.2
179.5606 | 68.6758 | 60.0174 | 65.8 | 179.5171 | 68.5713 | 60.052 | 65.8 | 179.5695 | 52.4854 | 59.9886 | 49.6 | 179.5351 | 36.3531 | 59.9713 | 33.4 | 179.5399 | 20.3081 | 59.9713 | 17.2
179.5689 | 68.6749 | 60.0174 | 65.8 | 179.5254 | 68.5676 | 60.052 | 65.8 | 179.5779 | 52.487 | 59.9886 | 49.6 | 179.5435 | 36.3525 | 59.9713 | 33.4 | 179.5482 | 20.3058 | 59.9713 | 17.2
179.5772 | 68.6741 | 60.0174 | 65.8 | 179.5337 | 68.5638 | 60.052 | 65.8 | 179.5862 | 52.4899 | 59.9886 | 49.6 | 179.5518 | 36.3518 | 59.9713 | 33.4 | 179.5566 | 20.3034 | 59.9713 | 17.2
179.5856 | 68.6733 | 60.0174 | 65.8 | 179.542 | 68.5601 | 60.052 | 65.8 | 179.5945 | 52.4927 | 59.9886 | 49.6 | 179.5601 | 36.3514 | 59.9713 | 33.4 | 179.5649 | 20.3011 | 59.9713 | 17.2
179.5939 | 68.6725 | 60.0174 | 65.8 | 179.5503 | 68.5564 | 60.052 | 65.8 | 179.6029 | 52.4941 | 59.9886 | 49.6 | 179.5685 | 36.3511 | 59.9713 | 33.4 | 179.5732 | 20.2987 | 59.9713 | 17.2
179.6022 | 68.6718 | 60.0174 | 65.8 | 179.5587 | 68.5527 | 60.052 | 65.8 | 179.6112 | 52.4954 | 59.9886 | 49.6 | 179.5768 | 36.3494 | 59.9713 | 33.4 | 179.5815 | 20.2964 | 59.9713 | 17.2
179.6106 | 68.6711 | 60.0174 | 65.8 | 179.567 | 68.5478 | 60.052 | 65.8 | 179.6196 | 52.4967 | 59.9886 | 49.6 | 179.5851 | 36.3478 | 59.9713 | 33.4 | 179.59 | 20.2939 | 59.9713 | 17.2
179.6189 | 68.6695 | 60.0174 | 65.8 | 179.5753 | 68.543 | 60.052 | 65.8 | 179.6279 | 52.4981 | 59.9886 | 49.6 | 179.5936 | 36.3458 | 59.9713 | 33.4 | 179.5983 | 20.2914 | 59.9713 | 17.2
179.6272 | 68.668 | 60.0174 | 65.8 | 179.5836 | 68.5415 | 60.052 | 65.8 | 179.6362 | 52.4994 | 59.9886 | 49.6 | 179.6019 | 36.3438 | 59.9713 | 33.4 | 179.6066 | 20.2888 | 59.9713 | 17.2
179.6356 | 68.6682 | 60.0174 | 65.8 | 179.5919 | 68.54 | 60.052 | 65.8 | 179.6445 | 52.5008 | 59.9886 | 49.6 | 179.6102 | 36.3423 | 59.9713 | 33.4 | 179.615 | 20.2862 | 59.9713 | 17.2
179.6439 | 68.6683 | 60.0174 | 65.8 | 179.6003 | 68.5396 | 60.052 | 65.8 | 179.6529 | 52.5021 | 59.9886 | 49.6 | 179.6185 | 36.3408 | 59.9713 | 33.4 | 179.6233 | 20.2859 | 59.9713 | 17.2
179.6522 | 68.6683 | 60.0174 | 65.8 | 179.6086 | 68.5391 | 60.052 | 65.8 | 179.6612 | 52.5034 | 59.9886 | 49.6 | 179.6269 | 36.3399 | 59.9713 | 33.4 | 179.6316 | 20.2856 | 59.9713 | 17.2
179.6606 | 68.6682 | 60.0174 | 65.8 | 179.617 | 68.5387 | 60.052 | 65.8 | 179.6696 | 52.5034 | 59.9886 | 49.6 | 179.6352 | 36.339 | 59.9713 | 33.4 | 179.64 | 20.2853 | 59.9713 | 17.2
179.6689 | 68.6676 | 60.0174 | 65.8 | 179.6253 | 68.5382 | 60.052 | 65.8 | 179.6779 | 52.5034 | 59.9886 | 49.6 | 179.6435 | 36.3378 | 59.9713 | 33.4 | 179.6483 | 20.285 | 59.9713 | 17.2
179.6772 | 68.667 | 60.0174 | 65.8 | 179.6336 | 68.5377 | 60.052 | 65.8 | 179.6862 | 52.5037 | 59.9886 | 49.6 | 179.6519 | 36.3366 | 59.9713 | 33.4 | 179.6566 | 20.2808 | 59.9713 | 17.2
179.6855 | 68.6672 | 60.0174 | 65.8 | 179.6419 | 68.5371 | 60.052 | 65.8 | 179.6946 | 52.5039 | 59.9886 | 49.6 | 179.6602 | 36.3372 | 59.9713 | 33.4 | 179.6649 | 20.2765 | 59.9713 | 17.2
179.6939 | 68.6674 | 60.0174 | 65.8 | 179.6502 | 68.5387 | 60.052 | 65.8 | 179.7029 | 52.5041 | 59.9886 | 49.6 | 179.6685 | 36.3377 | 59.9713 | 33.4 | 179.6733 | 20.2725 | 59.9713 | 17.2
179.7022 | 68.666 | 60.0174 | 65.8 | 179.6586 | 68.5402 | 60.052 | 65.8 | 179.7112 | 52.5043 | 59.9886 | 49.6 | 179.6769 | 36.3383 | 59.9713 | 33.4 | 179.6816 | 20.2685 | 59.9713 | 17.2
179.7105 | 68.6646 | 60.0174 | 65.8 | 179.6669 | 68.5427 | 60.0462 | 65.8 | 179.7195 | 52.5045 | 59.9886 | 49.6 | 179.6852 | 36.3388 | 59.9713 | 33.4 | 179.6899 | 20.2642 | 59.9713 | 17.2
179.7189 | 68.6633 | 60.0174 | 65.8 | 179.6753 | 68.5452 | 60.0462 | 65.8 | 179.7279 | 52.5048 | 59.9886 | 49.6 | 179.6935 | 36.3395 | 59.9713 | 33.4 | 179.6984 | 20.26 | 59.9713 | 17.2
179.7272 | 68.6619 | 60.0174 | 65.8 | 179.6836 | 68.5448 | 60.0462 | 65.8 | 179.7363 | 52.5049 | 59.9886 | 49.6 | 179.7018 | 36.3401 | 59.9713 | 33.4 | 179.7067 | 20.2527 | 59.9713 | 17.2
179.7355 | 68.6599 | 60.0174 | 65.8 | 179.6919 | 68.5445 | 60.0462 | 65.8 | 179.7446 | 52.5051 | 59.9886 | 49.6 | 179.7103 | 36.3407 | 59.9713 | 33.4 | 179.715 | 20.2455 | 59.9713 | 17.2
179.7439 | 68.658 | 60.0174 | 65.8 | 179.7002 | 68.5435 | 60.0462 | 65.8 | 179.7529 | 52.5054 | 59.9886 | 49.6 | 179.7186 | 36.3413 | 59.9713 | 33.4 | 179.7234 | 20.2382 | 59.9713 | 17.2
179.7522 | 68.6572 | 60.0174 | 65.8 | 179.7085 | 68.5424 | 60.0462 | 65.8 | 179.7612 | 52.5057 | 59.9886 | 49.6 | 179.7269 | 36.3424 | 59.9713 | 33.4 | 179.7317 | 20.2309 | 59.9713 | 17.2
179.7605 | 68.6563 | 60.0174 | 65.8 | 179.7169 | 68.5415 | 60.0462 | 65.8 | 179.7696 | 52.5058 | 59.9886 | 49.6 | 179.7353 | 36.3436 | 59.9713 | 33.4 | 179.74 | 20.2276 | 59.9713 | 17.2
179.7689 | 68.6511 | 60.0174 | 65.8 | 179.7252 | 68.5406 | 60.0462 | 65.8 | 179.7779 | 52.5059 | 59.9886 | 49.6 | 179.7436 | 36.3447 | 59.9713 | 33.4 | 179.7483 | 20.2242 | 59.9713 | 17.2
179.7772 | 68.646 | 60.0174 | 65.8 | 179.7336 | 68.5388 | 60.0462 | 65.8 | 179.7863 | 52.506 | 59.9886 | 49.6 | 179.7519 | 36.3459 | 59.9713 | 33.4 | 179.7567 | 20.2211 | 59.9713 | 17.2
179.7855 | 68.6424 | 60.0174 | 65.8 | 179.7419 | 68.5369 | 60.0462 | 65.8 | 179.7946 | 52.506 | 59.9886 | 49.6 | 179.7603 | 36.347 | 59.9713 | 33.4 | 179.765 | 20.218 | 59.9713 | 17.2
179.7939 | 68.6388 | 60.0174 | 65.8 | 179.7502 | 68.5335 | 60.0462 | 65.8 | 179.8029 | 52.5061 | 59.9886 | 49.6 | 179.7686 | 36.3482 | 59.9713 | 33.4 | 179.7733 | 20.2151 | 59.9713 | 17.2
179.8022 | 68.6351 | 60.0174 | 65.8 | 179.7585 | 68.53 | 60.0462 | 65.8 | 179.8113 | 52.5062 | 59.9886 | 49.6 | 179.7769 | 36.3489 | 59.9713 | 33.4 | 179.7817 | 20.2121 | 59.9713 | 17.2
179.8105 | 68.6315 | 60.0174 | 65.8 | 179.7668 | 68.5287 | 60.0462 | 65.8 | 179.8196 | 52.5063 | 59.9886 | 49.6 | 179.7852 | 36.3495 | 59.9713 | 33.4 | 179.79 | 20.2123 | 59.9713 | 17.2
179.8188 | 68.6284 | 60.0174 | 65.8 | 179.7752 | 68.5274 | 60.0462 | 65.8 | 179.8279 | 52.5064 | 59.9886 | 49.6 | 179.7936 | 36.347 | 59.9713 | 33.4 | 179.7983 | 20.2124 | 59.9713 | 17.2
179.8272 | 68.6253 | 60.0174 | 65.8 | 179.7835 | 68.5277 | 60.0462 | 65.8 | 179.8362 | 52.5064 | 59.9886 | 49.6 | 179.8019 | 36.3444 | 59.9713 | 33.4 | 179.8068 | 20.2125 | 59.9771 | 17.2
179.8355 | 68.6217 | 60.0174 | 65.8 | 179.7918 | 68.528 | 60.0462 | 65.8 | 179.8446 | 52.5064 | 59.9886 | 49.6 | 179.8102 | 36.341 | 59.9713 | 33.4 | 179.8151 | 20.2125 | 59.9771 | 17.2
179.8438 | 68.6181 | 60.0174 | 65.8 | 179.8001 | 68.5296 | 60.0462 | 65.8 | 179.8529 | 52.5064 | 59.9886 | 49.6 | 179.8187 | 36.3376 | 59.9713 | 33.4 | 179.8234 | 20.2127 | 59.9771 | 17.2
179.8521 | 68.6178 | 60.0174 | 65.8 | 179.8084 | 68.5312 | 60.0462 | 65.8 | 179.8613 | 52.5064 | 59.9886 | 49.6 | 179.827 | 36.3342 | 59.9713 | 33.4 | 179.8317 | 20.2129 | 59.9771 | 17.2
179.8605 | 68.6175 | 60.0174 | 65.8 | 179.8168 | 68.5327 | 60.0462 | 65.8 | 179.8696 | 52.5064 | 59.9886 | 49.6 | 179.8353 | 36.3308 | 59.9713 | 33.4 | 179.8401 | 20.2128 | 59.9771 | 17.2
179.8688 | 68.6176 | 60.0174 | 65.8 | 179.8251 | 68.5342 | 60.0462 | 65.8 | 179.8779 | 52.5064 | 59.9886 | 49.6 | 179.8437 | 36.3274 | 59.9713 | 33.4 | 179.8484 | 20.2128 | 59.9771 | 17.2
179.8771 | 68.6177 | 60.0174 | 65.8 | 179.8335 | 68.5357 | 60.0462 | 65.8 | 179.8863 | 52.5043 | 59.9886 | 49.6 | 179.852 | 36.324 | 59.9713 | 33.4 | 179.8567 | 20.2128 | 59.9771 | 17.2
179.8855 | 68.6153 | 60.0174 | 65.8 | 179.8418 | 68.5372 | 60.0462 | 65.8 | 179.8946 | 52.5021 | 59.9886 | 49.6 | 179.8603 | 36.3202 | 59.9713 | 33.4 | 179.8651 | 20.2129 | 59.9771 | 17.2
179.8938 | 68.6129 | 60.0174 | 65.8 | 179.8501 | 68.5387 | 60.0462 | 65.8 | 179.903 | 52.5 | 59.9886 | 49.6 | 179.8686 | 36.3164 | 59.9713 | 33.4 | 179.8734 | 20.2129 | 59.9771 | 17.2
179.9021 | 68.6118 | 60.0174 | 65.8 | 179.8584 | 68.5402 | 60.0462 | 65.8 | 179.9113 | 52.4978 | 59.9886 | 49.6 | 179.877 | 36.3159 | 59.9713 | 33.4 | 179.8817 | 20.213 | 59.9771 | 17.2
179.9105 | 68.6107 | 60.0174 | 65.8 | 179.8667 | 68.5403 | 60.0462 | 65.8 | 179.9196 | 52.4952 | 59.9886 | 49.6 | 179.8853 | 36.3153 | 59.9713 | 33.4 | 179.89 | 20.2131 | 59.9771 | 17.2
179.9188 | 68.6097 | 60.0174 | 65.8 | 179.8751 | 68.5404 | 60.0462 | 65.8 | 179.9279 | 52.4927 | 59.9886 | 49.6 | 179.8936 | 36.3153 | 59.9713 | 33.4 | 179.8984 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9271 | 68.6086 | 60.0174 | 65.8 | 179.8834 | 68.5386 | 60.0462 | 65.8 | 179.9363 | 52.4901 | 59.9886 | 49.6 | 179.902 | 36.3152 | 59.9713 | 33.4 | 179.9067 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9355 | 68.6063 | 60.0174 | 65.8 | 179.8918 | 68.5369 | 60.0462 | 65.8 | 179.9446 | 52.4876 | 59.9886 | 49.6 | 179.9103 | 36.3152 | 59.9713 | 33.4 | 179.915 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9438 | 68.604 | 60.0174 | 65.8 | 179.9001 | 68.5373 | 60.0462 | 65.8 | 179.9529 | 52.485 | 59.9886 | 49.6 | 179.9186 | 36.3151 | 59.9713 | 33.4 | 179.9235 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9521 | 68.6009 | 60.0174 | 65.8 | 179.9084 | 68.5378 | 60.0462 | 65.8 | 179.9613 | 52.4823 | 59.9886 | 49.6 | 179.9269 | 36.3149 | 59.9713 | 33.4 | 179.9318 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9604 | 68.5978 | 60.0174 | 65.8 | 179.9167 | 68.5386 | 60.0462 | 65.8 | 179.9696 | 52.4818 | 59.9886 | 49.6 | 179.9354 | 36.3147 | 59.9713 | 33.4 | 179.9401 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9688 | 68.5972 | 60.0174 | 65.8 | 179.925 | 68.5393 | 60.0462 | 65.8 | 179.978 | 52.4814 | 59.9886 | 49.6 | 179.9437 | 36.3147 | 59.9713 | 33.4 | 179.9484 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9771 | 68.5967 | 60.0174 | 65.8 | 179.9334 | 68.5392 | 60.0462 | 65.8 | 179.9863 | 52.4808 | 59.9886 | 49.6 | 179.952 | 36.3148 | 59.9713 | 33.4 | 179.9568 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9854 | 68.5937 | 60.0174 | 65.8 | 179.9417 | 68.5392 | 60.0462 | 65.8 | 179.9946 | 52.4803 | 59.9886 | 49.6 | 179.9604 | 36.3146 | 59.9713 | 33.4 | 179.9651 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
179.9938 | 68.5907 | 60.0174 | 65.8 | 179.95 | 68.5399 | 60.0462 | 65.8 | 180.0029 | 52.4801 | 59.9886 | 49.6 | 179.9687 | 36.3145 | 59.9713 | 33.4 | 179.9734 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.0021 | 68.5878 | 60.0174 | 65.8 | 179.9583 | 68.5406 | 60.0462 | 65.8 | 180.0113 | 52.48 | 59.9886 | 49.6 | 179.977 | 36.3138 | 59.9713 | 33.4 | 179.9818 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.0104 | 68.5848 | 60.0174 | 65.8 | 179.9667 | 68.5422 | 60.0462 | 65.8 | 180.0197 | 52.4798 | 59.9886 | 49.6 | 179.9854 | 36.3131 | 59.9713 | 33.4 | 179.9901 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.0188 | 68.5831 | 60.0174 | 65.8 | 179.975 | 68.5437 | 60.0462 | 65.8 | 180.028 | 52.4797 | 59.9886 | 49.6 | 179.9937 | 36.3122 | 59.9713 | 33.4 | 179.9984 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.0271 | 68.5813 | 60.0174 | 65.8 | 179.9833 | 68.5434 | 60.0462 | 65.8 | 180.0363 | 52.4796 | 59.9886 | 49.6 | 180.002 | 36.3113 | 59.9713 | 33.4 | 180.0068 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.0354 | 68.5801 | 60.0174 | 65.8 | 179.9917 | 68.543 | 60.0462 | 65.8 | 180.0446 | 52.4795 | 59.9886 | 49.6 | 180.0103 | 36.3106 | 59.9713 | 33.4 | 180.0151 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.0438 | 68.5789 | 60.0174 | 65.8 | 180 | 68.5424 | 60.0462 | 65.8 | 180.053 | 52.4795 | 59.9886 | 49.6 | 180.0187 | 36.3099 | 59.9713 | 33.4 | 180.0234 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.0521 | 68.5775 | 60.0174 | 65.8 | 180.0083 | 68.5417 | 60.0462 | 65.8 | 180.0613 | 52.4794 | 59.9886 | 49.6 | 180.027 | 36.3092 | 59.9713 | 33.4 | 180.0317 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.0604 | 68.5761 | 60.0174 | 65.8 | 180.0166 | 68.5417 | 60.0462 | 65.8 | 180.0696 | 52.4781 | 59.9886 | 49.6 | 180.0353 | 36.3084 | 59.9713 | 33.4 | 180.0402 | 20.2133 | 59.9771 | 17.2
180.0688 | 68.578 | 60.0174 | 65.8 | 180.0249 | 68.5416 | 60.0462 | 65.8 | 180.0779 | 52.4767 | 59.9886 | 49.6 | 180.0438 | 36.3082 | 59.9713 | 33.4 | 180.0485 | 20.2134 | 59.9771 | 17.2
180.0771 | 68.58 | 60.0174 | 65.8 | 180.0333 | 68.5409 | 60.0462 | 65.8 | 180.0863 | 52.4754 | 59.9886 | 49.6 | 180.0521 | 36.308 | 59.9713 | 33.4 | 180.0568 | 20.2135 | 59.9771 | 17.2
180.0854 | 68.5826 | 60.0174 | 65.8 | 180.0416 | 68.5402 | 60.0462 | 65.8 | 180.0947 | 52.474 | 59.9886 | 49.6 | 180.0604 | 36.3085 | 59.9713 | 33.4 | 180.0652 | 20.2136 | 59.9771 | 17.2
180.0938 | 68.5852 | 60.0174 | 65.8 | 180.05 | 68.5399 | 60.0462 | 65.8 | 180.103 | 52.4727 | 59.9886 | 49.6 | 180.0688 | 36.3091 | 59.9713 | 33.4 | 180.0735 | 20.2137 | 59.9771 | 17.2
180.1021 | 68.5879 | 60.0174 | 65.8 | 180.0583 | 68.5396 | 60.0462 | 65.8 | 180.1113 | 52.4713 | 59.9886 | 49.6 | 180.0771 | 36.3093 | 59.9713 | 33.4 | 180.0818 | 20.2138 | 59.9771 | 17.2
180.1104 | 68.5905 | 60.0174 | 65.8 | 180.0666 | 68.5399 | 60.0462 | 65.8 | 180.1196 | 52.4695 | 59.9886 | 49.6 | 180.0854 | 36.3095 | 59.9713 | 33.4 | 180.0901 | 20.2139 | 59.9771 | 17.2
180.1187 | 68.5915 | 60.0174 | 65.8 | 180.0749 | 68.5403 | 60.0462 | 65.8 | 180.128 | 52.4678 | 59.9886 | 49.6 | 180.0938 | 36.3112 | 59.9713 | 33.4 | 180.0985 | 20.2141 | 59.9771 | 17.2
180.1271 | 68.5925 | 60.0174 | 65.8 | 180.0833 | 68.5408 | 60.0462 | 65.8 | 180.1363 | 52.4656 | 59.9886 | 49.6 | 180.1021 | 36.3129 | 59.9713 | 33.4 | 180.1068 | 20.2142 | 59.9771 | 17.2
180.1354 | 68.593 | 60.0174 | 65.8 | 180.0916 | 68.5413 | 60.0462 | 65.8 | 180.1447 | 52.4634 | 59.9886 | 49.6 | 180.1104 | 36.3146 | 59.9713 | 33.4 | 180.1151 | 20.2144 | 59.9771 | 17.2
180.1437 | 68.5934 | 60.0174 | 65.8 | 180.0999 | 68.5421 | 60.0462 | 65.8 | 180.153 | 52.4617 | 59.9886 | 49.6 | 180.1187 | 36.3162 | 59.9713 | 33.4 | 180.1235 | 20.2144 | 59.9771 | 17.2
180.1521 | 68.5918 | 60.0174 | 65.8 | 180.1082 | 68.543 | 60.0462 | 65.8 | 180.1613 | 52.46 | 59.9886 | 49.6 | 180.1271 | 36.3177 | 59.9713 | 33.4 | 180.1318 | 20.2145 | 59.9771 | 17.2
180.1604 | 68.5901 | 60.0174 | 65.8 | 180.1165 | 68.5436 | 60.0462 | 65.8 | 180.1697 | 52.4582 | 59.9886 | 49.6 | 180.1354 | 36.3191 | 59.9713 | 33.4 | 180.1401 | 20.2142 | 59.9771 | 17.2
180.1687 | 68.5881 | 60.0174 | 65.8 | 180.1249 | 68.5442 | 60.0462 | 65.8 | 180.178 | 52.4565 | 59.9886 | 49.6 | 180.1437 | 36.3191 | 59.9713 | 33.4 | 180.1486 | 20.214 | 59.9771 | 17.2
180.1771 | 68.586 | 60.0174 | 65.8 | 180.1332 | 68.5434 | 60.0462 | 65.8 | 180.1863 | 52.4548 | 59.9886 | 49.6 | 180.1522 | 36.3192 | 59.9713 | 33.4 | 180.1569 | 20.2138 | 59.9771 | 17.2
180.1854 | 68.5851 | 60.0174 | 65.8 | 180.1415 | 68.5426 | 60.0462 | 65.8 | 180.1946 | 52.4531 | 59.9886 | 49.6 | 180.1605 | 36.3198 | 59.9713 | 33.4 | 180.1652 | 20.2135 | 59.9771 | 17.2
180.1937 | 68.5843 | 60.0174 | 65.8 | 180.1499 | 68.5418 | 60.0462 | 65.8 | 180.203 | 52.4518 | 59.9886 | 49.6 | 180.1688 | 36.3204 | 59.9713 | 33.4 | 180.1735 | 20.2132 | 59.9771 | 17.2
180.2021 | 68.583 | 60.0174 | 65.8 | 180.1582 | 68.541 | 60.0462 | 65.8 | 180.2113 | 52.4505 | 59.9886 | 49.6 | 180.1771 | 36.3195 | 59.9713 | 33.4 | 180.1819 | 20.2129 | 59.9771 | 17.2
180.2104 | 68.5818 | 60.0174 | 65.8 | 180.1665 | 68.5393 | 60.0462 | 65.8 | 180.2197 | 52.4496 | 59.9886 | 49.6 | 180.1855 | 36.3187 | 59.9713 | 33.4 | 180.1902 | 20.2126 | 59.9771 | 17.2
180.2187 | 68.5828 | 60.0174 | 65.8 | 180.1748 | 68.5375 | 60.0462 | 65.8 | 180.228 | 52.4487 | 59.9886 | 49.6 | 180.1938 | 36.3178 | 59.9713 | 33.4 | 180.1985 | 20.2123 | 59.9771 | 17.2
180.2271 | 68.5839 | 60.0174 | 65.8 | 180.1832 | 68.5357 | 60.0462 | 65.8 | 180.2363 | 52.4487 | 59.9886 | 49.6 | 180.2021 | 36.317 | 59.9713 | 33.4 | 180.2069 | 20.212 | 59.9771 | 17.2
180.2354 | 68.585 | 60.0174 | 65.8 | 180.1915 | 68.5339 | 60.0462 | 65.8 | 180.2447 | 52.4487 | 59.9886 | 49.6 | 180.2105 | 36.3161 | 59.9713 | 33.4 | 180.2152 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.2437 | 68.586 | 60.0174 | 65.8 | 180.1998 | 68.5322 | 60.0462 | 65.8 | 180.253 | 52.4482 | 59.9886 | 49.6 | 180.2188 | 36.3153 | 59.9713 | 33.4 | 180.2235 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.252 | 68.5873 | 60.0116 | 65.8 | 180.2082 | 68.5305 | 60.0462 | 65.8 | 180.2614 | 52.4478 | 59.9886 | 49.6 | 180.2271 | 36.3151 | 59.9713 | 33.4 | 180.2318 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.2604 | 68.5886 | 60.0116 | 65.8 | 180.2165 | 68.5296 | 60.0462 | 65.8 | 180.2697 | 52.4481 | 59.9886 | 49.6 | 180.2355 | 36.3149 | 59.9713 | 33.4 | 180.2402 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.2687 | 68.5887 | 60.0116 | 65.8 | 180.2248 | 68.5287 | 60.0462 | 65.8 | 180.278 | 52.4485 | 59.9886 | 49.6 | 180.2438 | 36.3142 | 59.9713 | 33.4 | 180.2485 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.277 | 68.5888 | 60.0116 | 65.8 | 180.2331 | 68.5274 | 60.0462 | 65.8 | 180.2863 | 52.4484 | 59.9886 | 49.6 | 180.2521 | 36.3136 | 59.9713 | 33.4 | 180.2568 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.2854 | 68.591 | 60.0116 | 65.8 | 180.2415 | 68.526 | 60.0462 | 65.8 | 180.2947 | 52.4483 | 59.9886 | 49.6 | 180.2604 | 36.3129 | 59.9713 | 33.4 | 180.2653 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.2937 | 68.5931 | 60.0116 | 65.8 | 180.2498 | 68.5252 | 60.0462 | 65.8 | 180.303 | 52.4482 | 59.9886 | 49.6 | 180.2689 | 36.3122 | 59.9713 | 33.4 | 180.2736 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.302 | 68.5914 | 60.0116 | 65.8 | 180.2581 | 68.5244 | 60.0462 | 65.8 | 180.3113 | 52.4482 | 59.9886 | 49.6 | 180.2772 | 36.3116 | 59.9713 | 33.4 | 180.2819 | 20.2118 | 59.9771 | 17.2
180.3104 | 68.5897 | 60.0116 | 65.8 | 180.2664 | 68.5239 | 60.0462 | 65.8 | 180.3197 | 52.4481 | 59.9886 | 49.6 | 180.2855 | 36.3109 | 59.9713 | 33.4 | 180.2902 | 20.2113 | 59.9771 | 17.2
180.3187 | 68.5879 | 60.0116 | 65.8 | 180.2747 | 68.5234 | 60.0462 | 65.8 | 180.328 | 52.448 | 59.9886 | 49.6 | 180.2939 | 36.3102 | 59.9713 | 33.4 | 180.2986 | 20.2109 | 59.9771 | 17.2
180.327 | 68.5862 | 60.0116 | 65.8 | 180.2831 | 68.5237 | 60.0462 | 65.8 | 180.3364 | 52.4484 | 59.9886 | 49.6 | 180.3022 | 36.3096 | 59.9713 | 33.4 | 180.3069 | 20.2104 | 59.9771 | 17.2
180.3354 | 68.5809 | 60.0116 | 65.8 | 180.2914 | 68.524 | 60.0462 | 65.8 | 180.3447 | 52.4487 | 59.9886 | 49.6 | 180.3105 | 36.3091 | 59.9713 | 33.4 | 180.3152 | 20.21 | 59.9771 | 17.2
180.3437 | 68.5757 | 60.0116 | 65.8 | 180.2998 | 68.5256 | 60.0462 | 65.8 | 180.353 | 52.4483 | 59.9886 | 49.6 | 180.3189 | 36.3086 | 59.9713 | 33.4 | 180.3236 | 20.2095 | 59.9771 | 17.2
180.352 | 68.5713 | 60.0116 | 65.8 | 180.3081 | 68.5272 | 60.0462 | 65.8 | 180.3613 | 52.4479 | 59.9886 | 49.6 | 180.3272 | 36.3096 | 59.9713 | 33.4 | 180.3319 | 20.2091 | 59.9771 | 17.2
180.3604 | 68.5668 | 60.0116 | 65.8 | 180.3164 | 68.5279 | 60.0462 | 65.8 | 180.3697 | 52.4484 | 59.9886 | 49.6 | 180.3355 | 36.3106 | 59.9713 | 33.4 | 180.3402 | 20.2087 | 59.9771 | 17.2
180.3687 | 68.5624 | 60.0116 | 65.8 | 180.3247 | 68.5286 | 60.0462 | 65.8 | 180.3781 | 52.4489 | 59.9886 | 49.6 | 180.3438 | 36.3119 | 59.9713 | 33.4 | 180.3486 | 20.2082 | 59.9771 | 17.2
180.377 | 68.558 | 60.0116 | 65.8 | 180.333 | 68.5291 | 60.0404 | 65.8 | 180.3864 | 52.4499 | 59.9886 | 49.6 | 180.3522 | 36.3132 | 59.9713 | 33.4 | 180.3569 | 20.2078 | 59.9771 | 17.2
180.3853 | 68.5559 | 60.0116 | 65.8 | 180.3414 | 68.5296 | 60.0404 | 65.8 | 180.3947 | 52.451 | 59.9886 | 49.6 | 180.3605 | 36.3145 | 59.9713 | 33.4 | 180.3652 | 20.2073 | 59.9771 | 17.2
180.3937 | 68.5537 | 60.0116 | 65.8 | 180.3497 | 68.5281 | 60.0404 | 65.8 | 180.403 | 52.4508 | 59.9886 | 49.6 | 180.3688 | 36.3159 | 59.9713 | 33.4 | 180.3735 | 20.2073 | 59.9771 | 17.2
180.402 | 68.5516 | 60.0116 | 65.8 | 180.3581 | 68.5267 | 60.0404 | 65.8 | 180.4114 | 52.4507 | 59.9886 | 49.6 | 180.3773 | 36.3178 | 59.9713 | 33.4 | 180.382 | 20.2073 | 59.9771 | 17.2
180.4103 | 68.5494 | 60.0116 | 65.8 | 180.3664 | 68.5249 | 60.0404 | 65.8 | 180.4197 | 52.4507 | 59.9886 | 49.6 | 180.3856 | 36.3197 | 59.9713 | 33.4 | 180.3903 | 20.2072 | 59.9771 | 17.2
180.4187 | 68.5503 | 60.0116 | 65.8 | 180.3747 | 68.523 | 60.0404 | 65.8 | 180.428 | 52.4508 | 59.9886 | 49.6 | 180.3939 | 36.3216 | 59.9713 | 33.4 | 180.3986 | 20.2071 | 59.9771 | 17.2
180.427 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.383 | 68.52 | 60.0404 | 65.8 | 180.4363 | 52.4508 | 59.9886 | 49.6 | 180.4023 | 36.3235 | 59.9713 | 33.4 | 180.407 | 20.207 | 59.9771 | 17.2
180.4353 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.3913 | 68.5169 | 60.0404 | 65.8 | 180.4447 | 52.4509 | 59.9886 | 49.6 | 180.4106 | 36.3256 | 59.9713 | 33.4 | 180.4153 | 20.2069 | 59.9771 | 17.2
180.4437 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.3997 | 68.5136 | 60.0404 | 65.8 | 180.4531 | 52.4505 | 59.9886 | 49.6 | 180.4189 | 36.3278 | 59.9713 | 33.4 | 180.4236 | 20.2068 | 59.9771 | 17.2
180.452 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.408 | 68.5102 | 60.0404 | 65.8 | 180.4614 | 52.4501 | 59.9886 | 49.6 | 180.4272 | 36.3296 | 59.9713 | 33.4 | 180.4319 | 20.2067 | 59.9771 | 17.2
180.4603 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4164 | 68.5079 | 60.0404 | 65.8 | 180.4697 | 52.4487 | 59.9886 | 49.6 | 180.4356 | 36.3314 | 59.9713 | 33.4 | 180.4403 | 20.2066 | 59.9771 | 17.2
180.4687 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4247 | 68.5056 | 60.0404 | 65.8 | 180.478 | 52.4473 | 59.9886 | 49.6 | 180.4439 | 36.3333 | 59.9713 | 33.4 | 180.4486 | 20.2064 | 59.9771 | 17.2
180.477 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.433 | 68.5045 | 60.0404 | 65.8 | 180.4864 | 52.4468 | 59.9886 | 49.6 | 180.4522 | 36.3353 | 59.9713 | 33.4 | 180.4569 | 20.2063 | 59.9771 | 17.2
180.4853 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4413 | 68.5034 | 60.0404 | 65.8 | 180.4947 | 52.4463 | 59.9886 | 49.6 | 180.4606 | 36.3367 | 59.9713 | 33.4 | 180.4653 | 20.2062 | 59.9771 | 17.2
180.4937 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4497 | 68.5023 | 60.0404 | 65.8 | 180.5031 | 52.4447 | 59.9886 | 49.6 | 180.4689 | 36.3381 | 59.9713 | 33.4 | 180.4736 | 20.203 | 59.9771 | 17.2
180.502 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.458 | 68.5012 | 60.0404 | 65.8 | 180.5114 | 52.443 | 59.9886 | 49.6 | 180.4772 | 36.3393 | 59.9713 | 33.4 | 180.4819 | 20.1998 | 59.9771 | 17.2
180.5103 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4663 | 68.5012 | 60.0404 | 65.8 | 180.5197 | 52.4413 | 59.9886 | 49.6 | 180.4857 | 36.3405 | 59.9713 | 33.4 | 180.4904 | 20.1967 | 59.9771 | 17.2
180.5186 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4746 | 68.5011 | 60.0404 | 65.8 | 180.5281 | 52.4397 | 59.9886 | 49.6 | 180.494 | 36.3405 | 59.9713 | 33.4 | 180.4987 | 20.1935 | 59.9771 | 17.2
180.527 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4829 | 68.5003 | 60.0404 | 65.8 | 180.5364 | 52.438 | 59.9886 | 49.6 | 180.5023 | 36.3405 | 59.9713 | 33.4 | 180.507 | 20.1903 | 59.9771 | 17.2
180.5353 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4913 | 68.4995 | 60.0404 | 65.8 | 180.5447 | 52.4363 | 59.9886 | 49.6 | 180.5106 | 36.3393 | 59.9713 | 33.4 | 180.5153 | 20.1871 | 59.9771 | 17.2
180.5436 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.4996 | 68.4987 | 60.0404 | 65.8 | 180.553 | 52.4353 | 59.9886 | 49.6 | 180.519 | 36.3381 | 59.9713 | 33.4 | 180.5237 | 20.1839 | 59.9771 | 17.2
180.552 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.508 | 68.4979 | 60.0404 | 65.8 | 180.5614 | 52.4342 | 59.9886 | 49.6 | 180.5273 | 36.3367 | 59.9713 | 33.4 | 180.532 | 20.1807 | 59.9771 | 17.2
180.5603 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5163 | 68.4953 | 60.0404 | 65.8 | 180.5697 | 52.4336 | 59.9886 | 49.6 | 180.5356 | 36.3353 | 59.9713 | 33.4 | 180.5403 | 20.1776 | 59.9771 | 17.2
180.5686 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5246 | 68.4927 | 60.0404 | 65.8 | 180.5781 | 52.4329 | 59.9886 | 49.6 | 180.544 | 36.3338 | 59.9713 | 33.4 | 180.5487 | 20.1744 | 59.9771 | 17.2
180.577 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5329 | 68.4901 | 60.0404 | 65.8 | 180.5864 | 52.4336 | 59.9886 | 49.6 | 180.5523 | 36.3322 | 59.9713 | 33.4 | 180.557 | 20.1745 | 59.9771 | 17.2
180.5853 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5412 | 68.4875 | 60.0404 | 65.8 | 180.5947 | 52.4344 | 59.9886 | 49.6 | 180.5606 | 36.3297 | 59.9713 | 33.4 | 180.5653 | 20.1746 | 59.9771 | 17.2
180.5936 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5496 | 68.4824 | 60.0404 | 65.8 | 180.6031 | 52.4351 | 59.9886 | 49.6 | 180.569 | 36.3272 | 59.9713 | 33.4 | 180.5736 | 20.1747 | 59.9771 | 17.2
180.602 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5579 | 68.4773 | 60.0404 | 65.8 | 180.6114 | 52.4359 | 59.9886 | 49.6 | 180.5773 | 36.3243 | 59.9713 | 33.4 | 180.582 | 20.1748 | 59.9771 | 17.2
180.6103 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5663 | 68.4752 | 60.0404 | 65.8 | 180.6198 | 52.4366 | 59.9886 | 49.6 | 180.5856 | 36.3214 | 59.9713 | 33.4 | 180.5903 | 20.1732 | 59.9771 | 17.2
180.6187 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5746 | 68.4731 | 60.0404 | 65.8 | 180.6281 | 52.4374 | 59.9886 | 49.6 | 180.5939 | 36.3189 | 59.9713 | 33.4 | 180.5986 | 20.1717 | 59.9771 | 17.2
180.627 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5829 | 68.471 | 60.0404 | 65.8 | 180.6364 | 52.438 | 59.9886 | 49.6 | 180.6024 | 36.3164 | 59.9713 | 33.4 | 180.6071 | 20.1701 | 59.9771 | 17.2
180.6353 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5912 | 68.4689 | 60.0404 | 65.8 | 180.6447 | 52.4387 | 59.9886 | 49.6 | 180.6107 | 36.3139 | 59.9713 | 33.4 | 180.6154 | 20.1686 | 59.9771 | 17.2
180.6436 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.5995 | 68.4685 | 60.0404 | 65.8 | 180.6531 | 52.4393 | 59.9886 | 49.6 | 180.619 | 36.3114 | 59.9713 | 33.4 | 180.6237 | 20.167 | 59.9771 | 17.2
180.652 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6079 | 68.4681 | 60.0404 | 65.8 | 180.6614 | 52.4399 | 59.9886 | 49.6 | 180.6274 | 36.3091 | 59.9713 | 33.4 | 180.632 | 20.1655 | 59.9771 | 17.2
180.6603 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6162 | 68.4678 | 60.0404 | 65.8 | 180.6697 | 52.44 | 59.9886 | 49.6 | 180.6357 | 36.3067 | 59.9713 | 33.4 | 180.6404 | 20.1639 | 59.9771 | 17.2
180.6686 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6245 | 68.4674 | 60.0404 | 65.8 | 180.6781 | 52.4401 | 59.9886 | 49.6 | 180.644 | 36.3058 | 59.9713 | 33.4 | 180.6487 | 20.1622 | 59.9771 | 17.2
180.677 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6328 | 68.4685 | 60.0404 | 65.8 | 180.6864 | 52.4402 | 59.9886 | 49.6 | 180.6524 | 36.3049 | 59.9713 | 33.4 | 180.657 | 20.1606 | 59.9771 | 17.2
180.6853 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6412 | 68.4697 | 60.0404 | 65.8 | 180.6948 | 52.4404 | 59.9886 | 49.6 | 180.6607 | 36.3048 | 59.9713 | 33.4 | 180.6654 | 20.1589 | 59.9771 | 17.2
180.6936 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6495 | 68.4697 | 60.0404 | 65.8 | 180.7031 | 52.4404 | 59.9886 | 49.6 | 180.669 | 36.3046 | 59.9713 | 33.4 | 180.6737 | 20.1589 | 59.9771 | 17.2
180.702 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6579 | 68.4697 | 60.0404 | 65.8 | 180.7114 | 52.4405 | 59.9886 | 49.6 | 180.6773 | 36.3053 | 59.9713 | 33.4 | 180.682 | 20.1589 | 59.9771 | 17.2
180.7103 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6662 | 68.4689 | 60.0404 | 65.8 | 180.7198 | 52.4405 | 59.9886 | 49.6 | 180.6857 | 36.306 | 59.9713 | 33.4 | 180.6904 | 20.1589 | 59.9771 | 17.2
180.7186 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6745 | 68.4682 | 60.0404 | 65.8 | 180.7281 | 52.4405 | 59.9886 | 49.6 | 180.694 | 36.3038 | 59.9713 | 33.4 | 180.6987 | 20.1589 | 59.9771 | 17.2
180.727 | 68.5511 | 60.0116 | 65.8 | 180.6828 | 68.4675 | 60.0404 | 65.8 | 180.7365 | 52.4405 | 59.9886 | 49.6 | 180.7023 | 36.3017 | 59.9713 | 33.4 | 180.707 | 20.157 | 59.9771 | 17.2
180.7353 | 68.5508 | 60.0116 | 65.8 | 180.6911 | 68.4668 | 60.0404 | 65.8 | 180.7448 | 52.4406 | 59.9886 | 49.6 | 180.7108 | 36.2996 | 59.9713 | 33.4 | 180.7153 | 20.1551 | 59.9771 | 17.2
180.7436 | 68.5505 | 60.0116 | 65.8 | 180.6995 | 68.466 | 60.0404 | 65.8 | 180.7531 | 52.4391 | 59.9886 | 49.6 | 180.7191 | 36.2974 | 59.9713 | 33.4 | 180.7238 | 20.1535 | 59.9771 | 17.2
180.752 | 68.5498 | 60.0116 | 65.8 | 180.7078 | 68.4653 | 60.0404 | 65.8 | 180.7614 | 52.4377 | 59.9886 | 49.6 | 180.7274 | 36.2949 | 59.9713 | 33.4 | 180.7321 | 20.1519 | 59.9771 | 17.2
180.7603 | 68.5491 | 60.0116 | 65.8 | 180.7162 | 68.4645 | 60.0404 | 65.8 | 180.7698 | 52.4363 | 59.9886 | 49.6 | 180.7358 | 36.2925 | 59.9713 | 33.4 | 180.7404 | 20.1503 | 59.9771 | 17.2
180.7686 | 68.5485 | 60.0116 | 65.8 | 180.7245 | 68.4638 | 60.0404 | 65.8 | 180.7781 | 52.4348 | 59.9886 | 49.6 | 180.7441 | 36.2896 | 59.9713 | 33.4 | 180.7488 | 20.1487 | 59.9771 | 17.2
180.7769 | 68.5478 | 60.0116 | 65.8 | 180.7328 | 68.464 | 60.0404 | 65.8 | 180.7864 | 52.4334 | 59.9886 | 49.6 | 180.7524 | 36.2868 | 59.9713 | 33.4 | 180.7571 | 20.1471 | 59.9771 | 17.2
180.7853 | 68.5472 | 60.0116 | 65.8 | 180.7411 | 68.4642 | 60.0404 | 65.8 | 180.7948 | 52.432 | 59.9886 | 49.6 | 180.7607 | 36.2837 | 59.9713 | 33.4 | 180.7654 | 20.1455 | 59.9771 | 17.2
180.7936 | 68.5465 | 60.0116 | 65.8 | 180.7494 | 68.4643 | 60.0404 | 65.8 | 180.8031 | 52.4305 | 59.9886 | 49.6 | 180.7691 | 36.2807 | 59.9713 | 33.4 | 180.7737 | 20.1438 | 59.9771 | 17.2
180.8019 | 68.5459 | 60.0116 | 65.8 | 180.7578 | 68.4645 | 60.0404 | 65.8 | 180.8115 | 52.4291 | 59.9886 | 49.6 | 180.7774 | 36.2747 | 59.9655 | 33.4 | 180.7821 | 20.1422 | 59.9771 | 17.2
180.8103 | 68.5452 | 60.0116 | 65.8 | 180.7661 | 68.4647 | 60.0404 | 65.8 | 180.8198 | 52.4277 | 59.9886 | 49.6 | 180.7857 | 36.2686 | 59.9655 | 33.4 | 180.7904 | 20.1426 | 59.9771 | 17.2
180.8186 | 68.5449 | 60.0116 | 65.8 | 180.7744 | 68.4648 | 60.0404 | 65.8 | 180.8281 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.7941 | 36.2627 | 59.9655 | 33.4 | 180.7987 | 20.143 | 59.9771 | 17.2
180.8269 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.7827 | 68.465 | 60.0404 | 65.8 | 180.8364 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8024 | 36.2567 | 59.9655 | 33.4 | 180.8071 | 20.1431 | 59.9771 | 17.2
180.8353 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.7911 | 68.4652 | 60.0404 | 65.8 | 180.8448 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8107 | 36.2507 | 59.9655 | 33.4 | 180.8154 | 20.1431 | 59.9771 | 17.2
180.8436 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.7994 | 68.4654 | 60.0404 | 65.8 | 180.8531 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8192 | 36.2448 | 59.9655 | 33.4 | 180.8237 | 20.1432 | 59.9771 | 17.2
180.8519 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.8078 | 68.4656 | 60.0404 | 65.8 | 180.8615 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8275 | 36.2388 | 59.9655 | 33.4 | 180.8322 | 20.1433 | 59.9771 | 17.2
180.8603 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.8161 | 68.4641 | 60.0404 | 65.8 | 180.8698 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8358 | 36.2328 | 59.9655 | 33.4 | 180.8405 | 20.1433 | 59.9771 | 17.2
180.8686 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.8244 | 68.4625 | 60.0404 | 65.8 | 180.8781 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8441 | 36.227 | 59.9655 | 33.4 | 180.8488 | 20.1434 | 59.9771 | 17.2
180.8769 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.8327 | 68.4596 | 60.0404 | 65.8 | 180.8865 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8525 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.8571 | 20.1435 | 59.9771 | 17.2
180.8853 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.841 | 68.4567 | 60.0404 | 65.8 | 180.8948 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8608 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.8655 | 20.1436 | 59.9771 | 17.2
180.8936 | 68.5446 | 60.0116 | 65.8 | 180.8494 | 68.4533 | 60.0404 | 65.8 | 180.9031 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8691 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.8738 | 20.1437 | 59.9771 | 17.2
180.9019 | 68.5441 | 60.0116 | 65.8 | 180.8577 | 68.4498 | 60.0404 | 65.8 | 180.9114 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8775 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.8821 | 20.1437 | 59.9771 | 17.2
180.9102 | 68.5435 | 60.0116 | 65.8 | 180.8661 | 68.4451 | 60.0404 | 65.8 | 180.9198 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8858 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.8905 | 20.1437 | 59.9771 | 17.2
180.9186 | 68.5429 | 60.0116 | 65.8 | 180.8744 | 68.4403 | 60.0404 | 65.8 | 180.9282 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.8941 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.8988 | 20.1437 | 59.9771 | 17.2
180.9269 | 68.5423 | 60.0116 | 65.8 | 180.8827 | 68.4356 | 60.0404 | 65.8 | 180.9365 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.9025 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.9071 | 20.1437 | 59.9771 | 17.2
180.9352 | 68.5417 | 60.0116 | 65.8 | 180.891 | 68.4308 | 60.0404 | 65.8 | 180.9448 | 52.4262 | 59.9886 | 49.6 | 180.9108 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.9154 | 20.1438 | 59.9771 | 17.2
180.9436 | 68.5411 | 60.0116 | 65.8 | 180.8993 | 68.4265 | 60.0404 | 65.8 | 180.9531 | 52.426 | 59.9886 | 49.6 | 180.9191 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 180.9238 | 20.1438 | 59.9771 | 17.2
180.9519 | 68.54 | 60.0116 | 65.8 | 180.9077 | 68.4222 | 60.0404 | 65.8 | 180.9615 | 52.4259 | 59.9886 | 49.6 | 180.9276 | 36.2208 | 59.9655 | 33.4 | 180.9321 | 20.1439 | 59.9771 | 17.2
180.9602 | 68.539 | 60.0116 | 65.8 | 180.916 | 68.4196 | 60.0404 | 65.8 | 180.9698 | 52.4257 | 59.9886 | 49.6 | 180.9359 | 36.2204 | 59.9655 | 33.4 | 180.9404 | 20.1438 | 59.9771 | 17.2
180.9686 | 68.5379 | 60.0116 | 65.8 | 180.9243 | 68.417 | 60.0404 | 65.8 | 180.9781 | 52.4255 | 59.9886 | 49.6 | 180.9442 | 36.22 | 59.9655 | 33.4 | 180.9489 | 20.1438 | 59.9771 | 17.2
180.9769 | 68.5369 | 60.0116 | 65.8 | 180.9326 | 68.4147 | 60.0404 | 65.8 | 180.9865 | 52.4239 | 59.9886 | 49.6 | 180.9525 | 36.2196 | 59.9655 | 33.4 | 180.9572 | 20.1437 | 59.9771 | 17.2
180.9852 | 68.5364 | 60.0116 | 65.8 | 180.941 | 68.4124 | 60.0404 | 65.8 | 180.9948 | 52.4224 | 59.9886 | 49.6 | 180.9609 | 36.219 | 59.9655 | 33.4 | 180.9655 | 20.1437 | 59.9771 | 17.2
180.9936 | 68.5359 | 60.0116 | 65.8 | 180.9493 | 68.4113 | 60.0404 | 65.8 | 181.0032 | 52.4205 | 59.9886 | 49.6 | 180.9692 | 36.2185 | 59.9655 | 33.4 | 180.9739 | 20.1436 | 59.9771 | 17.2
181.0019 | 68.5355 | 60.0116 | 65.8 | 180.9576 | 68.4103 | 60.0404 | 65.8 | 181.0115 | 52.4185 | 59.9886 | 49.6 | 180.9775 | 36.2179 | 59.9655 | 33.4 | 180.9822 | 20.1435 | 59.9771 | 17.2
181.0102 | 68.535 | 60.0116 | 65.8 | 180.966 | 68.4112 | 60.0404 | 65.8 | 181.0198 | 52.4166 | 59.9886 | 49.6 | 180.9859 | 36.2174 | 59.9655 | 33.4 | 180.9905 | 20.1431 | 59.9771 | 17.2
181.0186 | 68.5341 | 60.0116 | 65.8 | 180.9743 | 68.4121 | 60.0404 | 65.8 | 181.0281 | 52.4147 | 59.9886 | 49.6 | 180.9942 | 36.2168 | 59.9655 | 33.4 | 180.9988 | 20.1427 | 59.9771 | 17.2
181.0269 | 68.5331 | 60.0116 | 65.8 | 180.9826 | 68.4143 | 60.0404 | 65.8 | 181.0365 | 52.413 | 59.9886 | 49.6 | 181.0025 | 36.2163 | 59.9655 | 33.4 | 181.0072 | 20.1422 | 59.9771 | 17.2
181.0352 | 68.5327 | 60.0116 | 65.8 | 180.9909 | 68.4165 | 60.0404 | 65.8 | 181.0448 | 52.4113 | 59.9886 | 49.6 | 181.0109 | 36.2161 | 59.9655 | 33.4 | 181.0155 | 20.1418 | 59.9771 | 17.2
181.0435 | 68.5322 | 60.0116 | 65.8 | 180.9993 | 68.4186 | 60.0404 | 65.8 | 181.0532 | 52.4095 | 59.9886 | 49.6 | 181.0192 | 36.2159 | 59.9655 | 33.4 | 181.0238 | 20.1413 | 59.9771 | 17.2
181.0519 | 68.5317 | 60.0116 | 65.8 | 181.0076 | 68.4208 | 60.0404 | 65.8 | 181.0615 | 52.4078 | 59.9886 | 49.6 | 181.0275 | 36.2157 | 59.9655 | 33.4 | 181.0322 | 20.1407 | 59.9771 | 17.2
181.0602 | 68.5312 | 60.0116 | 65.8 | 181.016 | 68.4238 | 60.0404 | 65.8 | 181.0698 | 52.4075 | 59.9886 | 49.6 | 181.0359 | 36.2155 | 59.9655 | 33.4 | 181.0405 | 20.1402 | 59.9771 | 17.2
181.0685 | 68.5316 | 60.0116 | 65.8 | 181.0243 | 68.4269 | 60.0404 | 65.8 | 181.0782 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.0443 | 36.2155 | 59.9655 | 33.4 | 181.0488 | 20.1397 | 59.9771 | 17.2
181.0769 | 68.5321 | 60.0116 | 65.8 | 181.0326 | 68.4288 | 60.0404 | 65.8 | 181.0865 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.0526 | 36.2154 | 59.9655 | 33.4 | 181.0571 | 20.1392 | 59.9771 | 17.2
181.0852 | 68.5329 | 60.0116 | 65.8 | 181.0409 | 68.4307 | 60.0404 | 65.8 | 181.0948 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.0609 | 36.2154 | 59.9655 | 33.4 | 181.0656 | 20.1387 | 59.9771 | 17.2
181.0935 | 68.5337 | 60.0116 | 65.8 | 181.0492 | 68.4307 | 60.0404 | 65.8 | 181.1031 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.0693 | 36.2153 | 59.9655 | 33.4 | 181.0739 | 20.1384 | 59.9771 | 17.2
181.1019 | 68.535 | 60.0116 | 65.8 | 181.0576 | 68.4307 | 60.0404 | 65.8 | 181.1115 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.0776 | 36.2153 | 59.9655 | 33.4 | 181.0822 | 20.1382 | 59.9771 | 17.2
181.1102 | 68.5362 | 60.0116 | 65.8 | 181.0659 | 68.4302 | 60.0404 | 65.8 | 181.1198 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.0859 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.0906 | 20.1379 | 59.9771 | 17.2
181.1185 | 68.5369 | 60.0116 | 65.8 | 181.0742 | 68.4296 | 60.0404 | 65.8 | 181.1282 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.0943 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.0989 | 20.1377 | 59.9771 | 17.2
181.1269 | 68.5375 | 60.0116 | 65.8 | 181.0826 | 68.4301 | 60.0404 | 65.8 | 181.1365 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1026 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.1072 | 20.1376 | 59.9771 | 17.2
181.1352 | 68.5377 | 60.0116 | 65.8 | 181.0909 | 68.4305 | 60.0404 | 65.8 | 181.1448 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1109 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.1155 | 20.1376 | 59.9771 | 17.2
181.1435 | 68.538 | 60.0116 | 65.8 | 181.0992 | 68.4311 | 60.0404 | 65.8 | 181.1532 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1193 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.1239 | 20.1375 | 59.9771 | 17.2
181.1519 | 68.537 | 60.0116 | 65.8 | 181.1075 | 68.4318 | 60.0404 | 65.8 | 181.1615 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1276 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.1322 | 20.1374 | 59.9771 | 17.2
181.1602 | 68.5361 | 60.0116 | 65.8 | 181.1159 | 68.4336 | 60.0404 | 65.8 | 181.1699 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1359 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.1405 | 20.1374 | 59.9771 | 17.2
181.1685 | 68.5347 | 60.0116 | 65.8 | 181.1242 | 68.4355 | 60.0404 | 65.8 | 181.1782 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1443 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.1489 | 20.1374 | 59.9771 | 17.2
181.1768 | 68.5334 | 60.0116 | 65.8 | 181.1325 | 68.4369 | 60.0404 | 65.8 | 181.1865 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1526 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.1572 | 20.1374 | 59.9771 | 17.2
181.1852 | 68.5321 | 60.0116 | 65.8 | 181.1408 | 68.4383 | 60.0404 | 65.8 | 181.1948 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1609 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.1655 | 20.1375 | 59.9771 | 17.2
181.1935 | 68.5307 | 60.0116 | 65.8 | 181.1492 | 68.4395 | 60.0404 | 65.8 | 181.2032 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1693 | 36.2152 | 59.9655 | 33.4 | 181.174 | 20.1376 | 59.9771 | 17.2
181.2018 | 68.5305 | 60.0116 | 65.8 | 181.1575 | 68.4406 | 60.0404 | 65.8 | 181.2115 | 52.4071 | 59.9886 | 49.6 | 181.1777 | 36.2151 | 59.9655 | 33.4 | 181.1823 | 20.1376 | 59.9771 | 17.2
181.2102 | 68.5303 | 60.0116 | 65.8 | 181.1658 | 68.4406 | 60.0404 | 65.8 | 181.2198 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.186 | 36.215 | 59.9655 | 33.4 | 181.1906 | 20.1377 | 59.9771 | 17.2
181.2185 | 68.5304 | 60.0116 | 65.8 | 181.1742 | 68.4406 | 60.0404 | 65.8 | 181.2282 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.1943 | 36.2149 | 59.9655 | 33.4 | 181.1989 | 20.1377 | 59.9771 | 17.2
181.2268 | 68.5306 | 60.0116 | 65.8 | 181.1825 | 68.4416 | 60.0404 | 65.8 | 181.2365 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.2027 | 36.2148 | 59.9655 | 33.4 | 181.2073 | 20.1309 | 59.9771 | 17.2
181.2352 | 68.5311 | 60.0116 | 65.8 | 181.1908 | 68.4425 | 60.0404 | 65.8 | 181.2449 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.211 | 36.2151 | 59.9655 | 33.4 | 181.2156 | 20.1241 | 59.9771 | 17.2
181.2435 | 68.5315 | 60.0116 | 65.8 | 181.1991 | 68.4437 | 60.0404 | 65.8 | 181.2532 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.2193 | 36.2153 | 59.9655 | 33.4 | 181.2239 | 20.1173 | 59.9771 | 17.2
181.2519 | 68.5316 | 60.0116 | 65.8 | 181.2075 | 68.445 | 60.0404 | 65.8 | 181.2615 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.2277 | 36.2156 | 59.9655 | 33.4 | 181.2323 | 20.1104 | 59.9771 | 17.2
181.2602 | 68.5317 | 60.0116 | 65.8 | 181.2158 | 68.4464 | 60.0404 | 65.8 | 181.2698 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.236 | 36.2158 | 59.9655 | 33.4 | 181.2406 | 20.1036 | 59.9771 | 17.2
181.2685 | 68.5308 | 60.0116 | 65.8 | 181.2242 | 68.4477 | 60.0404 | 65.8 | 181.2782 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.2443 | 36.2161 | 59.9655 | 33.4 | 181.2489 | 20.0968 | 59.9771 | 17.2
181.2769 | 68.5298 | 60.0116 | 65.8 | 181.2325 | 68.4494 | 60.0404 | 65.8 | 181.2865 | 52.4074 | 59.9943 | 49.6 | 181.2526 | 36.2163 | 59.9655 | 33.4 | 181.2572 | 20.0898 | 59.9771 | 17.2
181.2852 | 68.5284 | 60.0116 | 65.8 | 181.2408 | 68.451 | 60.0404 | 65.8 | 181.2949 | 52.4076 | 59.9943 | 49.6 | 181.261 | 36.2167 | 59.9655 | 33.4 | 181.2656 | 20.0829 | 59.9771 | 17.2
181.2935 | 68.527 | 60.0116 | 65.8 | 181.2491 | 68.4524 | 60.0404 | 65.8 | 181.3032 | 52.408 | 59.9943 | 49.6 | 181.2693 | 36.217 | 59.9655 | 33.4 | 181.2739 | 20.076 | 59.9771 | 17.2
181.3018 | 68.5242 | 60.0116 | 65.8 | 181.2574 | 68.4539 | 60.0404 | 65.8 | 181.3115 | 52.4085 | 59.9943 | 49.6 | 181.2776 | 36.2174 | 59.9655 | 33.4 | 181.2822 | 20.0691 | 59.9771 | 17.2
181.3102 | 68.5214 | 60.0116 | 65.8 | 181.2658 | 68.4528 | 60.0404 | 65.8 | 181.3199 | 52.409 | 59.9943 | 49.6 | 181.2861 | 36.2178 | 59.9655 | 33.4 | 181.2906 | 20.0691 | 59.9771 | 17.2
181.3185 | 68.5186 | 60.0116 | 65.8 | 181.2741 | 68.4516 | 60.0404 | 65.8 | 181.3282 | 52.4094 | 59.9943 | 49.6 | 181.2944 | 36.2178 | 59.9655 | 33.4 | 181.299 | 20.069 | 59.9771 | 17.2
181.3268 | 68.5158 | 60.0116 | 65.8 | 181.2824 | 68.4478 | 60.0404 | 65.8 | 181.3365 | 52.4099 | 59.9943 | 49.6 | 181.3027 | 36.2178 | 59.9655 | 33.4 | 181.3073 | 20.0649 | 59.9771 | 17.2
181.3352 | 68.5134 | 60.0116 | 65.8 | 181.2907 | 68.4439 | 60.0404 | 65.8 | 181.3448 | 52.4103 | 59.9943 | 49.6 | 181.3111 | 36.2172 | 59.9655 | 33.4 | 181.3157 | 20.0608 | 59.9771 | 17.2
181.3435 | 68.511 | 60.0116 | 65.8 | 181.2991 | 68.4411 | 60.0404 | 65.8 | 181.3532 | 52.4108 | 59.9943 | 49.6 | 181.3194 | 36.2166 | 59.9655 | 33.4 | 181.324 | 20.0569 | 59.9771 | 17.2
181.3518 | 68.5077 | 60.0116 | 65.8 | 181.3074 | 68.4382 | 60.0404 | 65.8 | 181.3615 | 52.4112 | 59.9943 | 49.6 | 181.3277 | 36.216 | 59.9655 | 33.4 | 181.3323 | 20.0531 | 59.9771 | 17.2
181.3602 | 68.5045 | 60.0116 | 65.8 | 181.3157 | 68.4344 | 60.0404 | 65.8 | 181.3699 | 52.4114 | 59.9943 | 49.6 | 181.3361 | 36.2154 | 59.9655 | 33.4 | 181.3406 | 20.0493 | 59.9771 | 17.2
181.3685 | 68.5012 | 60.0116 | 65.8 | 181.3241 | 68.4307 | 60.0404 | 65.8 | 181.3782 | 52.4116 | 59.9943 | 49.6 | 181.3444 | 36.2148 | 59.9655 | 33.4 | 181.349 | 20.0455 | 59.9771 | 17.2
181.3768 | 68.4978 | 60.0116 | 65.8 | 181.3324 | 68.4281 | 60.0347 | 65.8 | 181.3865 | 52.4116 | 59.9943 | 49.6 | 181.3527 | 36.2142 | 59.9655 | 33.4 | 181.3573 | 20.0418 | 59.9771 | 17.2
181.3852 | 68.497 | 60.0116 | 65.8 | 181.3407 | 68.4256 | 60.0347 | 65.8 | 181.3949 | 52.4117 | 59.9943 | 49.6 | 181.361 | 36.213 | 59.9655 | 33.4 | 181.3656 | 20.038 | 59.9771 | 17.2
181.3935 | 68.4962 | 60.0116 | 65.8 | 181.349 | 68.4228 | 60.0347 | 65.8 | 181.4032 | 52.4105 | 59.9943 | 49.6 | 181.3694 | 36.2119 | 59.9655 | 33.4 | 181.374 | 20.0342 | 59.9771 | 17.2
181.4018 | 68.4953 | 60.0116 | 65.8 | 181.3574 | 68.42 | 60.0347 | 65.8 | 181.4116 | 52.4094 | 59.9943 | 49.6 | 181.3777 | 36.2107 | 59.9655 | 33.4 | 181.3823 | 20.0304 | 59.9771 | 17.2
181.4102 | 68.4945 | 60.0116 | 65.8 | 181.3657 | 68.4197 | 60.0347 | 65.8 | 181.4199 | 52.4071 | 59.9943 | 49.6 | 181.386 | 36.2096 | 59.9655 | 33.4 | 181.3906 | 20.0307 | 59.9771 | 17.2
181.4185 | 68.4937 | 60.0116 | 65.8 | 181.3741 | 68.4193 | 60.0347 | 65.8 | 181.4282 | 52.4047 | 59.9943 | 49.6 | 181.3945 | 36.209 | 59.9655 | 33.4 | 181.3989 | 20.0311 | 59.9771 | 17.2
181.4268 | 68.4929 | 60.0116 | 65.8 | 181.3824 | 68.4191 | 60.0347 | 65.8 | 181.4365 | 52.4023 | 59.9943 | 49.6 | 181.4028 | 36.2085 | 59.9655 | 33.4 | 181.4073 | 20.031 | 59.9771 | 17.2
181.4352 | 68.4939 | 60.0116 | 65.8 | 181.3907 | 68.419 | 60.0347 | 65.8 | 181.4449 | 52.4 | 59.9943 | 49.6 | 181.4111 | 36.208 | 59.9655 | 33.4 | 181.4156 | 20.031 | 59.9771 | 17.2
181.4435 | 68.495 | 60.0116 | 65.8 | 181.399 | 68.4218 | 60.0347 | 65.8 | 181.4532 | 52.3976 | 59.9943 | 49.6 | 181.4195 | 36.2074 | 59.9655 | 33.4 | 181.424 | 20.0311 | 59.9771 | 17.2
181.4518 | 68.4961 | 60.0116 | 65.8 | 181.4073 | 68.4247 | 60.0347 | 65.8 | 181.4615 | 52.3952 | 59.9943 | 49.6 | 181.4278 | 36.2069 | 59.9655 | 33.4 | 181.4324 | 20.0312 | 59.9771 | 17.2
181.4601 | 68.4973 | 60.0116 | 65.8 | 181.4157 | 68.4268 | 60.0347 | 65.8 | 181.4698 | 52.3925 | 59.9943 | 49.6 | 181.4361 | 36.2063 | 59.9655 | 33.4 | 181.4407 | 20.0314 | 59.9771 | 17.2
181.4685 | 68.4981 | 60.0116 | 65.8 | 181.424 | 68.4289 | 60.0347 | 65.8 | 181.4782 | 52.3898 | 59.9943 | 49.6 | 181.4445 | 36.2063 | 59.9655 | 33.4 | 181.449 | 20.0316 | 59.9771 | 17.2
181.4768 | 68.4989 | 60.0116 | 65.8 | 181.4323 | 68.4327 | 60.0347 | 65.8 | 181.4866 | 52.3882 | 59.9943 | 49.6 | 181.4528 | 36.2063 | 59.9655 | 33.4 | 181.4573 | 20.0318 | 59.9771 | 17.2
181.4851 | 68.4997 | 60.0116 | 65.8 | 181.4406 | 68.4365 | 60.0347 | 65.8 | 181.4949 | 52.3866 | 59.9943 | 49.6 | 181.4611 | 36.2063 | 59.9655 | 33.4 | 181.4657 | 20.032 | 59.9771 | 17.2
181.4935 | 68.5005 | 60.0116 | 65.8 | 181.449 | 68.4391 | 60.0347 | 65.8 | 181.5032 | 52.3873 | 59.9943 | 49.6 | 181.4694 | 36.2063 | 59.9655 | 33.4 | 181.474 | 20.0322 | 59.9886 | 17.2
181.5018 | 68.5019 | 60.0116 | 65.8 | 181.4573 | 68.4418 | 60.0347 | 65.8 | 181.5115 | 52.3879 | 59.9943 | 49.6 | 181.4778 | 36.2063 | 59.9655 | 33.4 | 181.4823 | 20.0325 | 59.9886 | 17.2
181.5101 | 68.5032 | 60.0116 | 65.8 | 181.4657 | 68.4427 | 60.0347 | 65.8 | 181.5199 | 52.3889 | 59.9943 | 49.6 | 181.4861 | 36.2063 | 59.9655 | 33.4 | 181.4907 | 20.0329 | 59.9886 | 17.2
181.5185 | 68.5045 | 60.0116 | 65.8 | 181.474 | 68.4435 | 60.0347 | 65.8 | 181.5282 | 52.3898 | 59.9943 | 49.6 | 181.4944 | 36.2068 | 59.9655 | 33.4 | 181.499 | 20.0332 | 59.9886 | 17.2
181.5268 | 68.5058 | 60.0116 | 65.8 | 181.4823 | 68.4415 | 60.0347 | 65.8 | 181.5366 | 52.391 | 59.9943 | 49.6 | 181.5029 | 36.2073 | 59.9655 | 33.4 | 181.5073 | 20.0334 | 59.9886 | 17.2
181.5351 | 68.5058 | 60.0116 | 65.8 | 181.4906 | 68.4394 | 60.0347 | 65.8 | 181.5449 | 52.3923 | 59.9943 | 49.6 | 181.5112 | 36.2078 | 59.9655 | 33.4 | 181.5156 | 20.0336 | 59.9886 | 17.2
181.5435 | 68.5058 | 60.0116 | 65.8 | 181.4989 | 68.438 | 60.0347 | 65.8 | 181.5532 | 52.3938 | 59.9943 | 49.6 | 181.5195 | 36.2082 | 59.9655 | 33.4 | 181.524 | 20.0337 | 59.9886 | 17.2
181.5518 | 68.505 | 60.0116 | 65.8 | 181.5073 | 68.4366 | 60.0347 | 65.8 | 181.5615 | 52.3953 | 59.9943 | 49.6 | 181.5279 | 36.2091 | 59.9655 | 33.4 | 181.5323 | 20.0339 | 59.9886 | 17.2
181.5601 | 68.5042 | 60.0116 | 65.8 | 181.5156 | 68.4344 | 60.0347 | 65.8 | 181.5699 | 52.3969 | 59.9943 | 49.6 | 181.5362 | 36.2099 | 59.9655 | 33.4 | 181.5406 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.5685 | 68.5037 | 60.0116 | 65.8 | 181.524 | 68.4323 | 60.0347 | 65.8 | 181.5782 | 52.3985 | 59.9943 | 49.6 | 181.5445 | 36.2107 | 59.9655 | 33.4 | 181.5491 | 20.0341 | 59.9886 | 17.2
181.5768 | 68.5032 | 60.0116 | 65.8 | 181.5323 | 68.4293 | 60.0347 | 65.8 | 181.5865 | 52.3987 | 59.9943 | 49.6 | 181.5528 | 36.2116 | 59.9655 | 33.4 | 181.5574 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.5851 | 68.5021 | 60.0116 | 65.8 | 181.5406 | 68.4263 | 60.0347 | 65.8 | 181.5949 | 52.3989 | 59.9943 | 49.6 | 181.5612 | 36.2124 | 59.9655 | 33.4 | 181.5657 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.5934 | 68.5011 | 60.0116 | 65.8 | 181.5489 | 68.4234 | 60.0347 | 65.8 | 181.6032 | 52.3966 | 59.9943 | 49.6 | 181.5695 | 36.2132 | 59.9655 | 33.4 | 181.574 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.6018 | 68.5001 | 60.0116 | 65.8 | 181.5573 | 68.4205 | 60.0347 | 65.8 | 181.6116 | 52.3943 | 59.9943 | 49.6 | 181.5778 | 36.2136 | 59.9655 | 33.4 | 181.5824 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.6101 | 68.499 | 60.0116 | 65.8 | 181.5656 | 68.4183 | 60.0347 | 65.8 | 181.6199 | 52.3926 | 59.9943 | 49.6 | 181.5862 | 36.2139 | 59.9655 | 33.4 | 181.5907 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.6184 | 68.4993 | 60.0116 | 65.8 | 181.5739 | 68.4161 | 60.0347 | 65.8 | 181.6282 | 52.3909 | 59.9943 | 49.6 | 181.5945 | 36.2143 | 59.9655 | 33.4 | 181.599 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.6268 | 68.4996 | 60.0116 | 65.8 | 181.5822 | 68.4121 | 60.0347 | 65.8 | 181.6365 | 52.3892 | 59.9943 | 49.6 | 181.6028 | 36.2146 | 59.9655 | 33.4 | 181.6074 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.6351 | 68.4981 | 60.0116 | 65.8 | 181.5905 | 68.4081 | 60.0347 | 65.8 | 181.6449 | 52.3875 | 59.9943 | 49.6 | 181.6113 | 36.2157 | 59.9655 | 33.4 | 181.6157 | 20.0339 | 59.9886 | 17.2
181.6434 | 68.4966 | 60.0116 | 65.8 | 181.5989 | 68.404 | 60.0347 | 65.8 | 181.6532 | 52.3858 | 59.9943 | 49.6 | 181.6196 | 36.2168 | 59.9655 | 33.4 | 181.624 | 20.0339 | 59.9886 | 17.2
181.6518 | 68.495 | 60.0116 | 65.8 | 181.6072 | 68.3999 | 60.0347 | 65.8 | 181.6616 | 52.3841 | 59.9943 | 49.6 | 181.6279 | 36.2179 | 59.9655 | 33.4 | 181.6323 | 20.0339 | 59.9886 | 17.2
181.6601 | 68.4934 | 60.0116 | 65.8 | 181.6156 | 68.3974 | 60.0347 | 65.8 | 181.6699 | 52.3828 | 59.9943 | 49.6 | 181.6363 | 36.219 | 59.9655 | 33.4 | 181.6407 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.6684 | 68.4918 | 60.0116 | 65.8 | 181.6239 | 68.3948 | 60.0347 | 65.8 | 181.6782 | 52.3815 | 59.9943 | 49.6 | 181.6446 | 36.2201 | 59.9655 | 33.4 | 181.649 | 20.034 | 59.9886 | 17.2
181.6768 | 68.4902 | 60.0116 | 65.8 | 181.6322 | 68.3918 | 60.0347 | 65.8 | 181.6866 | 52.3824 | 59.9943 | 49.6 | 181.6529 | 36.2212 | 59.9655 | 33.4 | 181.6573 | 20.0343 | 59.9886 | 17.2
181.6851 | 68.4874 | 60.0116 | 65.8 | 181.6405 | 68.3888 | 60.0347 | 65.8 | 181.6949 | 52.3833 | 59.9943 | 49.6 | 181.6612 | 36.2202 | 59.9655 | 33.4 | 181.6658 | 20.0346 | 59.9886 | 17.2
181.6934 | 68.4846 | 60.0116 | 65.8 | 181.6489 | 68.3856 | 60.0347 | 65.8 | 181.7032 | 52.382 | 59.9943 | 49.6 | 181.6696 | 36.2192 | 59.9655 | 33.4 | 181.6741 | 20.0348 | 59.9886 | 17.2
181.7018 | 68.4817 | 60.0116 | 65.8 | 181.6572 | 68.3825 | 60.0347 | 65.8 | 181.7115 | 52.3808 | 59.9943 | 49.6 | 181.6779 | 36.2182 | 59.9655 | 33.4 | 181.6824 | 20.0351 | 59.9886 | 17.2
181.7101 | 68.4789 | 60.0116 | 65.8 | 181.6655 | 68.3812 | 60.0347 | 65.8 | 181.7199 | 52.3796 | 59.9943 | 49.6 | 181.6862 | 36.2172 | 59.9655 | 33.4 | 181.6907 | 20.0353 | 59.9886 | 17.2
181.7184 | 68.4778 | 60.0116 | 65.8 | 181.6739 | 68.3799 | 60.0347 | 65.8 | 181.7282 | 52.3785 | 59.9943 | 49.6 | 181.6946 | 36.2151 | 59.9655 | 33.4 | 181.6991 | 20.0355 | 59.9886 | 17.2
181.7267 | 68.4767 | 60.0116 | 65.8 | 181.6822 | 68.3791 | 60.0347 | 65.8 | 181.7366 | 52.3755 | 59.9943 | 49.6 | 181.7029 | 36.213 | 59.9655 | 33.4 | 181.7074 | 20.0357 | 59.9886 | 17.2
181.7351 | 68.4759 | 60.0116 | 65.8 | 181.6905 | 68.3782 | 60.0347 | 65.8 | 181.7449 | 52.3725 | 59.9943 | 49.6 | 181.7112 | 36.2109 | 59.9655 | 33.4 | 181.7157 | 20.0359 | 59.9886 | 17.2
181.7434 | 68.4751 | 60.0116 | 65.8 | 181.6988 | 68.3783 | 60.0347 | 65.8 | 181.7532 | 52.3696 | 59.9943 | 49.6 | 181.7197 | 36.2088 | 59.9655 | 33.4 | 181.724 | 20.0364 | 59.9886 | 17.2
181.7517 | 68.4743 | 60.0116 | 65.8 | 181.7072 | 68.3785 | 60.0347 | 65.8 | 181.7616 | 52.3666 | 59.9943 | 49.6 | 181.728 | 36.2067 | 59.9655 | 33.4 | 181.7324 | 20.0369 | 59.9886 | 17.2
181.7601 | 68.4735 | 60.0116 | 65.8 | 181.7155 | 68.3791 | 60.0347 | 65.8 | 181.7699 | 52.3625 | 59.9943 | 49.6 | 181.7363 | 36.2047 | 59.9655 | 33.4 | 181.7407 | 20.0372 | 59.9886 | 17.2
181.7684 | 68.474 | 60.0116 | 65.8 | 181.7238 | 68.3798 | 60.0347 | 65.8 | 181.7783 | 52.3585 | 59.9943 | 49.6 | 181.7447 | 36.2047 | 59.9655 | 33.4 | 181.749 | 20.0374 | 59.9886 | 17.2
181.7767 | 68.4744 | 60.0116 | 65.8 | 181.7321 | 68.3818 | 60.0347 | 65.8 | 181.7866 | 52.3547 | 59.9943 | 49.6 | 181.753 | 36.2047 | 59.9655 | 33.4 | 181.7574 | 20.0377 | 59.9886 | 17.2
181.7851 | 68.474 | 60.0116 | 65.8 | 181.7405 | 68.3838 | 60.0347 | 65.8 | 181.7949 | 52.3509 | 59.9943 | 49.6 | 181.7613 | 36.2047 | 59.9655 | 33.4 | 181.7657 | 20.0379 | 59.9886 | 17.2
181.7934 | 68.4735 | 60.0116 | 65.8 | 181.7488 | 68.3851 | 60.0347 | 65.8 | 181.8032 | 52.347 | 59.9943 | 49.6 | 181.7696 | 36.2047 | 59.9655 | 33.4 | 181.774 | 20.0382 | 59.9886 | 17.2
181.8017 | 68.4731 | 60.0116 | 65.8 | 181.7571 | 68.3864 | 60.0347 | 65.8 | 181.8116 | 52.3432 | 59.9943 | 49.6 | 181.778 | 36.2047 | 59.9713 | 33.4 | 181.7823 | 20.0385 | 59.9886 | 17.2
181.8101 | 68.4726 | 60.0116 | 65.8 | 181.7655 | 68.3849 | 60.0347 | 65.8 | 181.8199 | 52.3401 | 59.9943 | 49.6 | 181.7863 | 36.2047 | 59.9713 | 33.4 | 181.7908 | 20.0389 | 59.9886 | 17.2
181.8184 | 68.4714 | 60.0116 | 65.8 | 181.7738 | 68.3835 | 60.0347 | 65.8 | 181.8282 | 52.337 | 59.9943 | 49.6 | 181.7946 | 36.2047 | 59.9713 | 33.4 | 181.7991 | 20.0392 | 59.9886 | 17.2
181.8267 | 68.4702 | 60.0116 | 65.8 | 181.7821 | 68.3813 | 60.0347 | 65.8 | 181.8366 | 52.3338 | 59.9943 | 49.6 | 181.803 | 36.2047 | 59.9713 | 33.4 | 181.8074 | 20.039 | 59.9886 | 17.2
181.8351 | 68.4688 | 60.0116 | 65.8 | 181.7904 | 68.3792 | 60.0347 | 65.8 | 181.8449 | 52.3305 | 59.9943 | 49.6 | 181.8113 | 36.2047 | 59.9713 | 33.4 | 181.8158 | 20.0389 | 59.9886 | 17.2
181.8434 | 68.4673 | 60.0116 | 65.8 | 181.7988 | 68.378 | 60.0347 | 65.8 | 181.8533 | 52.3283 | 59.9943 | 49.6 | 181.8196 | 36.2047 | 59.9713 | 33.4 | 181.8241 | 20.0387 | 59.9886 | 17.2
181.8517 | 68.4658 | 60.0116 | 65.8 | 181.8071 | 68.3767 | 60.0347 | 65.8 | 181.8616 | 52.3262 | 59.9943 | 49.6 | 181.8281 | 36.2033 | 59.9713 | 33.4 | 181.8324 | 20.0386 | 59.9886 | 17.2
181.8601 | 68.4643 | 60.0116 | 65.8 | 181.8155 | 68.3732 | 60.0347 | 65.8 | 181.8699 | 52.3255 | 59.9943 | 49.6 | 181.8364 | 36.202 | 59.9713 | 33.4 | 181.8407 | 20.0384 | 59.9886 | 17.2
181.8684 | 68.4652 | 60.0116 | 65.8 | 181.8238 | 68.3697 | 60.0347 | 65.8 | 181.8782 | 52.3249 | 59.9943 | 49.6 | 181.8447 | 36.2013 | 59.9713 | 33.4 | 181.8491 | 20.0383 | 59.9886 | 17.2
181.8767 | 68.4661 | 60.0116 | 65.8 | 181.8321 | 68.366 | 60.0347 | 65.8 | 181.8866 | 52.3243 | 59.9943 | 49.6 | 181.853 | 36.2007 | 59.9713 | 33.4 | 181.8574 | 20.0381 | 59.9886 | 17.2
181.8851 | 68.4669 | 60.0116 | 65.8 | 181.8404 | 68.3623 | 60.0347 | 65.8 | 181.8949 | 52.3236 | 59.9943 | 49.6 | 181.8614 | 36.2 | 59.9713 | 33.4 | 181.8657 | 20.0379 | 59.9886 | 17.2
181.8934 | 68.4678 | 60.0116 | 65.8 | 181.8487 | 68.3611 | 60.0347 | 65.8 | 181.9033 | 52.3234 | 59.9943 | 49.6 | 181.8697 | 36.1993 | 59.9713 | 33.4 | 181.874 | 20.0378 | 59.9886 | 17.2
181.9017 | 68.4689 | 60.0116 | 65.8 | 181.8571 | 68.3598 | 60.0347 | 65.8 | 181.9116 | 52.3231 | 59.9943 | 49.6 | 181.878 | 36.1986 | 59.9713 | 33.4 | 181.8824 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9101 | 68.4701 | 60.0116 | 65.8 | 181.8654 | 68.3612 | 60.0347 | 65.8 | 181.9199 | 52.3229 | 59.9943 | 49.6 | 181.8864 | 36.1979 | 59.9713 | 33.4 | 181.8907 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9184 | 68.4713 | 60.0116 | 65.8 | 181.8737 | 68.3626 | 60.0347 | 65.8 | 181.9283 | 52.3226 | 59.9943 | 49.6 | 181.8947 | 36.1966 | 59.9713 | 33.4 | 181.899 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9267 | 68.4724 | 60.0116 | 65.8 | 181.882 | 68.364 | 60.0347 | 65.8 | 181.9366 | 52.3233 | 59.9943 | 49.6 | 181.903 | 36.1952 | 59.9713 | 33.4 | 181.9075 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9351 | 68.4724 | 60.0116 | 65.8 | 181.8904 | 68.3653 | 60.0347 | 65.8 | 181.9449 | 52.324 | 59.9943 | 49.6 | 181.9114 | 36.1952 | 59.9713 | 33.4 | 181.9158 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9434 | 68.4724 | 60.0116 | 65.8 | 181.8987 | 68.3687 | 60.0347 | 65.8 | 181.9532 | 52.3242 | 59.9943 | 49.6 | 181.9197 | 36.1953 | 59.9713 | 33.4 | 181.9241 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9517 | 68.471 | 60.0116 | 65.8 | 181.9071 | 68.372 | 60.0347 | 65.8 | 181.9616 | 52.3244 | 59.9943 | 49.6 | 181.928 | 36.1946 | 59.9713 | 33.4 | 181.9324 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9601 | 68.4696 | 60.0116 | 65.8 | 181.9154 | 68.3738 | 60.0347 | 65.8 | 181.9699 | 52.3244 | 59.9943 | 49.6 | 181.9363 | 36.1939 | 59.9713 | 33.4 | 181.9408 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9684 | 68.4681 | 60.0116 | 65.8 | 181.9237 | 68.3756 | 60.0347 | 65.8 | 181.9783 | 52.3244 | 59.9943 | 49.6 | 181.9448 | 36.193 | 59.9713 | 33.4 | 181.9491 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9767 | 68.4667 | 60.0116 | 65.8 | 181.932 | 68.3754 | 60.0347 | 65.8 | 181.9866 | 52.3249 | 59.9943 | 49.6 | 181.9531 | 36.1922 | 59.9713 | 33.4 | 181.9574 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.985 | 68.4653 | 60.0116 | 65.8 | 181.9403 | 68.3751 | 60.0347 | 65.8 | 181.9949 | 52.3255 | 59.9943 | 49.6 | 181.9614 | 36.1912 | 59.9713 | 33.4 | 181.9658 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
181.9934 | 68.4639 | 60.0116 | 65.8 | 181.9487 | 68.3723 | 60.0347 | 65.8 | 182.0032 | 52.324 | 59.9943 | 49.6 | 181.9698 | 36.1903 | 59.9713 | 33.4 | 181.9741 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.0017 | 68.4627 | 60.0116 | 65.8 | 181.957 | 68.3695 | 60.0347 | 65.8 | 182.0116 | 52.3226 | 59.9943 | 49.6 | 181.9781 | 36.19 | 59.9713 | 33.4 | 181.9824 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.01 | 68.4616 | 60.0116 | 65.8 | 181.9654 | 68.3665 | 60.0347 | 65.8 | 182.02 | 52.3201 | 59.9943 | 49.6 | 181.9864 | 36.1898 | 59.9713 | 33.4 | 181.9907 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.0184 | 68.4623 | 60.0116 | 65.8 | 181.9737 | 68.3634 | 60.0347 | 65.8 | 182.0283 | 52.3175 | 59.9943 | 49.6 | 181.9948 | 36.1895 | 59.9713 | 33.4 | 181.9991 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.0267 | 68.4631 | 60.0116 | 65.8 | 181.982 | 68.3587 | 60.0347 | 65.8 | 182.0366 | 52.3152 | 59.9943 | 49.6 | 182.0031 | 36.1892 | 59.9713 | 33.4 | 182.0074 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.035 | 68.4639 | 60.0116 | 65.8 | 181.9903 | 68.3539 | 60.0347 | 65.8 | 182.0449 | 52.3129 | 59.9943 | 49.6 | 182.0114 | 36.1882 | 59.9713 | 33.4 | 182.0157 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.0434 | 68.4647 | 60.0116 | 65.8 | 181.9987 | 68.3509 | 60.0347 | 65.8 | 182.0533 | 52.3109 | 59.9943 | 49.6 | 182.0197 | 36.1873 | 59.9713 | 33.4 | 182.0242 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.0517 | 68.4655 | 60.0116 | 65.8 | 182.007 | 68.3478 | 60.0347 | 65.8 | 182.0616 | 52.3089 | 59.9943 | 49.6 | 182.0281 | 36.1865 | 59.9713 | 33.4 | 182.0325 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.06 | 68.4663 | 60.0116 | 65.8 | 182.0154 | 68.3474 | 60.0347 | 65.8 | 182.0699 | 52.3069 | 59.9943 | 49.6 | 182.0364 | 36.1858 | 59.9713 | 33.4 | 182.0408 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.0684 | 68.467 | 60.0116 | 65.8 | 182.0237 | 68.3469 | 60.0347 | 65.8 | 182.0782 | 52.305 | 59.9943 | 49.6 | 182.0447 | 36.1847 | 59.9713 | 33.4 | 182.0491 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.0767 | 68.4678 | 60.0116 | 65.8 | 182.032 | 68.3463 | 60.0347 | 65.8 | 182.0866 | 52.3046 | 59.9943 | 49.6 | 182.0532 | 36.1837 | 59.9713 | 33.4 | 182.0575 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.085 | 68.4687 | 60.0116 | 65.8 | 182.0403 | 68.3457 | 60.0347 | 65.8 | 182.0949 | 52.3043 | 59.9943 | 49.6 | 182.0615 | 36.1826 | 59.9713 | 33.4 | 182.0658 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.0934 | 68.4695 | 60.0116 | 65.8 | 182.0486 | 68.3452 | 60.0347 | 65.8 | 182.1033 | 52.3041 | 59.9943 | 49.6 | 182.0698 | 36.1815 | 59.9713 | 33.4 | 182.0741 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.1017 | 68.4696 | 60.0116 | 65.8 | 182.057 | 68.3447 | 60.0347 | 65.8 | 182.1116 | 52.3039 | 59.9943 | 49.6 | 182.0782 | 36.1811 | 59.9713 | 33.4 | 182.0824 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.11 | 68.4697 | 60.0116 | 65.8 | 182.0653 | 68.3438 | 60.0347 | 65.8 | 182.1199 | 52.3036 | 59.9943 | 49.6 | 182.0865 | 36.1806 | 59.9713 | 33.4 | 182.0908 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.1183 | 68.4697 | 60.0116 | 65.8 | 182.0736 | 68.3429 | 60.0347 | 65.8 | 182.1283 | 52.3033 | 59.9943 | 49.6 | 182.0948 | 36.1805 | 59.9713 | 33.4 | 182.0991 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.1267 | 68.4698 | 60.0116 | 65.8 | 182.0819 | 68.342 | 60.0347 | 65.8 | 182.1366 | 52.3029 | 59.9943 | 49.6 | 182.1031 | 36.1804 | 59.9713 | 33.4 | 182.1074 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.135 | 68.4699 | 60.0116 | 65.8 | 182.0903 | 68.3412 | 60.0347 | 65.8 | 182.145 | 52.3025 | 59.9943 | 49.6 | 182.1115 | 36.1809 | 59.9713 | 33.4 | 182.1158 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.1433 | 68.4699 | 60.0116 | 65.8 | 182.0986 | 68.3398 | 60.0347 | 65.8 | 182.1533 | 52.3022 | 59.9943 | 49.6 | 182.1198 | 36.1813 | 59.9713 | 33.4 | 182.1241 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.1517 | 68.4672 | 60.0116 | 65.8 | 182.107 | 68.3384 | 60.0347 | 65.8 | 182.1616 | 52.302 | 59.9943 | 49.6 | 182.1281 | 36.1821 | 59.9713 | 33.4 | 182.1324 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.16 | 68.4644 | 60.0116 | 65.8 | 182.1153 | 68.3381 | 60.0347 | 65.8 | 182.1699 | 52.3022 | 59.9943 | 49.6 | 182.1365 | 36.1829 | 59.9713 | 33.4 | 182.1407 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.1683 | 68.4615 | 60.0116 | 65.8 | 182.1236 | 68.3378 | 60.0347 | 65.8 | 182.1783 | 52.3025 | 59.9943 | 49.6 | 182.1448 | 36.1837 | 59.9713 | 33.4 | 182.1492 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.1767 | 68.4587 | 60.0116 | 65.8 | 182.1319 | 68.337 | 60.0347 | 65.8 | 182.1866 | 52.3027 | 59.9943 | 49.6 | 182.1531 | 36.1845 | 59.9713 | 33.4 | 182.1575 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.185 | 68.4558 | 60.0116 | 65.8 | 182.1402 | 68.3362 | 60.0347 | 65.8 | 182.1949 | 52.3029 | 59.9943 | 49.6 | 182.1616 | 36.1849 | 59.9713 | 33.4 | 182.1658 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.1933 | 68.453 | 60.0116 | 65.8 | 182.1486 | 68.3364 | 60.0347 | 65.8 | 182.2033 | 52.3035 | 59.9943 | 49.6 | 182.1699 | 36.1853 | 59.9713 | 33.4 | 182.1742 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.2017 | 68.451 | 60.0116 | 65.8 | 182.1569 | 68.3365 | 60.0347 | 65.8 | 182.2116 | 52.304 | 59.9943 | 49.6 | 182.1782 | 36.1859 | 59.9713 | 33.4 | 182.1825 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.21 | 68.4489 | 60.0116 | 65.8 | 182.1653 | 68.3357 | 60.0289 | 65.8 | 182.22 | 52.3046 | 59.9943 | 49.6 | 182.1865 | 36.1866 | 59.9713 | 33.4 | 182.1908 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.2183 | 68.4439 | 60.0116 | 65.8 | 182.1736 | 68.3349 | 60.0289 | 65.8 | 182.2283 | 52.3051 | 59.9943 | 49.6 | 182.1949 | 36.1868 | 59.9713 | 33.4 | 182.1991 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.2267 | 68.439 | 60.0116 | 65.8 | 182.1819 | 68.3342 | 60.0289 | 65.8 | 182.2366 | 52.304 | 59.9943 | 49.6 | 182.2032 | 36.187 | 59.9713 | 33.4 | 182.2075 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.235 | 68.4368 | 60.0116 | 65.8 | 182.1902 | 68.3335 | 60.0289 | 65.8 | 182.2449 | 52.3029 | 59.9943 | 49.6 | 182.2115 | 36.1846 | 59.9713 | 33.4 | 182.2158 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.2433 | 68.4347 | 60.0116 | 65.8 | 182.1986 | 68.3318 | 60.0289 | 65.8 | 182.2533 | 52.3018 | 59.9943 | 49.6 | 182.2199 | 36.1822 | 59.9713 | 33.4 | 182.2241 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.2516 | 68.4301 | 60.0116 | 65.8 | 182.2069 | 68.3302 | 60.0289 | 65.8 | 182.2616 | 52.3008 | 59.9943 | 49.6 | 182.2282 | 36.1794 | 59.9713 | 33.4 | 182.2325 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.26 | 68.4256 | 60.0116 | 65.8 | 182.2152 | 68.3279 | 60.0289 | 65.8 | 182.27 | 52.3001 | 59.9943 | 49.6 | 182.2365 | 36.1766 | 59.9713 | 33.4 | 182.2408 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.2683 | 68.4211 | 60.0116 | 65.8 | 182.2235 | 68.3256 | 60.0289 | 65.8 | 182.2783 | 52.2994 | 59.9943 | 49.6 | 182.2449 | 36.1736 | 59.9713 | 33.4 | 182.2491 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.2766 | 68.4165 | 60.0116 | 65.8 | 182.2319 | 68.3242 | 60.0289 | 65.8 | 182.2866 | 52.2983 | 59.9943 | 49.6 | 182.2532 | 36.1706 | 59.9713 | 33.4 | 182.2574 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.285 | 68.4112 | 60.0116 | 65.8 | 182.2402 | 68.3229 | 60.0289 | 65.8 | 182.295 | 52.2973 | 59.9943 | 49.6 | 182.2615 | 36.1676 | 59.9713 | 33.4 | 182.2659 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.2933 | 68.4059 | 60.0116 | 65.8 | 182.2485 | 68.3223 | 60.0289 | 65.8 | 182.3033 | 52.2962 | 59.9943 | 49.6 | 182.2698 | 36.1646 | 59.9713 | 33.4 | 182.2742 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.3016 | 68.4035 | 60.0116 | 65.8 | 182.2569 | 68.3218 | 60.0289 | 65.8 | 182.3116 | 52.2951 | 59.9943 | 49.6 | 182.2783 | 36.1592 | 59.9713 | 33.4 | 182.2825 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.31 | 68.4012 | 60.0116 | 65.8 | 182.2652 | 68.3217 | 60.0289 | 65.8 | 182.3199 | 52.2955 | 59.9943 | 49.6 | 182.2866 | 36.1537 | 59.9713 | 33.4 | 182.2908 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.3183 | 68.3988 | 60.0116 | 65.8 | 182.2735 | 68.3216 | 60.0289 | 65.8 | 182.3283 | 52.296 | 59.9943 | 49.6 | 182.2949 | 36.1508 | 59.9713 | 33.4 | 182.2992 | 20.0376 | 59.9886 | 17.2
182.3266 | 68.3964 | 60.0116 | 65.8 | 182.2818 | 68.3216 | 60.0289 | 65.8 | 182.3366 | 52.2965 | 59.9943 | 49.6 | 182.3033 | 36.1479 | 59.9713 | 33.4 | 182.3075 | 20.0376 | 59.9943 | 17.2
182.335 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.2902 | 68.3215 | 60.0289 | 65.8 | 182.345 | 52.2971 | 59.9943 | 49.6 | 182.3116 | 36.1453 | 59.9713 | 33.4 | 182.3158 | 20.0376 | 59.9943 | 17.2
182.3433 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.2985 | 68.3234 | 60.0289 | 65.8 | 182.3533 | 52.2971 | 59.9943 | 49.6 | 182.3199 | 36.1428 | 59.9713 | 33.4 | 182.3242 | 20.0376 | 59.9943 | 17.2
182.3516 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.3069 | 68.3254 | 60.0289 | 65.8 | 182.3616 | 52.2972 | 59.9943 | 49.6 | 182.3283 | 36.1402 | 59.9713 | 33.4 | 182.3325 | 20.0376 | 59.9943 | 17.2
182.36 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.3152 | 68.3266 | 60.0289 | 65.8 | 182.3699 | 52.2981 | 59.9943 | 49.6 | 182.3366 | 36.1376 | 59.9713 | 33.4 | 182.3408 | 20.0376 | 59.9943 | 17.2
182.3683 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.3235 | 68.3277 | 60.0289 | 65.8 | 182.3783 | 52.2989 | 59.9943 | 49.6 | 182.3449 | 36.135 | 59.9713 | 33.4 | 182.3491 | 20.0376 | 59.9943 | 17.2
182.3766 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.3318 | 68.329 | 60.0289 | 65.8 | 182.3867 | 52.3011 | 59.9943 | 49.6 | 182.3532 | 36.1324 | 59.9713 | 33.4 | 182.3575 | 20.0377 | 59.9943 | 17.2
182.3849 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.3402 | 68.3304 | 60.0289 | 65.8 | 182.395 | 52.3033 | 59.9943 | 49.6 | 182.3616 | 36.1323 | 59.9713 | 33.4 | 182.3658 | 20.0378 | 59.9943 | 17.2
182.3933 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.3485 | 68.3307 | 60.0289 | 65.8 | 182.4033 | 52.3049 | 59.9943 | 49.6 | 182.3699 | 36.1322 | 59.9713 | 33.4 | 182.3741 | 20.0378 | 59.9943 | 17.2
182.4016 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.3568 | 68.3309 | 60.0289 | 65.8 | 182.4116 | 52.3066 | 59.9943 | 49.6 | 182.3782 | 36.132 | 59.9713 | 33.4 | 182.3824 | 20.0379 | 59.9943 | 17.2
182.4099 | 68.3965 | 60.0116 | 65.8 | 182.3651 | 68.3313 | 60.0289 | 65.8 | 182.42 | 52.3082 | 59.9943 | 49.6 | 182.3867 | 36.1319 | 59.9713 | 33.4 | 182.3909 | 20.0373 | 59.9943 | 17.2
182.4183 | 68.3975 | 60.0116 | 65.8 | 182.3734 | 68.3316 | 60.0289 | 65.8 | 182.4283 | 52.3099 | 59.9943 | 49.6 | 182.395 | 36.1318 | 59.9713 | 33.4 | 182.3992 | 20.0367 | 59.9943 | 17.2
182.4266 | 68.3985 | 60.0116 | 65.8 | 182.3818 | 68.3321 | 60.0289 | 65.8 | 182.4366 | 52.3117 | 59.9943 | 49.6 | 182.4033 | 36.1317 | 59.9713 | 33.4 | 182.4075 | 20.036 | 59.9943 | 17.2
182.435 | 68.3995 | 60.0116 | 65.8 | 182.3901 | 68.3327 | 60.0289 | 65.8 | 182.4449 | 52.3135 | 59.9943 | 49.6 | 182.4117 | 36.1321 | 59.9713 | 33.4 | 182.4159 | 20.0354 | 59.9943 | 17.2
182.4433 | 68.4005 | 60.0116 | 65.8 | 182.3985 | 68.3336 | 60.0289 | 65.8 | 182.4533 | 52.3144 | 59.9943 | 49.6 | 182.42 | 36.1326 | 59.9713 | 33.4 | 182.4242 | 20.0331 | 59.9943 | 17.2
182.4516 | 68.4015 | 60.0116 | 65.8 | 182.4068 | 68.3345 | 60.0289 | 65.8 | 182.4616 | 52.3153 | 59.9943 | 49.6 | 182.4283 | 36.133 | 59.9713 | 33.4 | 182.4325 | 20.0308 | 59.9943 | 17.2
182.46 | 68.4025 | 60.0116 | 65.8 | 182.4151 | 68.3352 | 60.0289 | 65.8 | 182.47 | 52.3124 | 59.9943 | 49.6 | 182.4366 | 36.1334 | 59.9713 | 33.4 | 182.4408 | 20.0286 | 59.9943 | 17.2
182.4683 | 68.4035 | 60.0116 | 65.8 | 182.4234 | 68.336 | 60.0289 | 65.8 | 182.4783 | 52.3095 | 59.9943 | 49.6 | 182.445 | 36.1296 | 59.9713 | 33.4 | 182.4492 | 20.0263 | 59.9943 | 17.2
182.4766 | 68.4045 | 60.0116 | 65.8 | 182.4318 | 68.3372 | 60.0289 | 65.8 | 182.4866 | 52.3076 | 59.9943 | 49.6 | 182.4533 | 36.1258 | 59.9713 | 33.4 | 182.4575 | 20.0215 | 59.9943 | 17.2
182.485 | 68.4055 | 60.0116 | 65.8 | 182.4401 | 68.3384 | 60.0289 | 65.8 | 182.495 | 52.3057 | 59.9943 | 49.6 | 182.4616 | 36.123 | 59.9713 | 33.4 | 182.4658 | 20.0168 | 59.9943 | 17.2
182.4933 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.4485 | 68.3396 | 60.0289 | 65.8 | 182.5033 | 52.3013 | 59.9943 | 49.6 | 182.47 | 36.1202 | 59.9713 | 33.4 | 182.4741 | 20.0129 | 59.9943 | 17.2
182.5016 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.4568 | 68.3408 | 60.0289 | 65.8 | 182.5117 | 52.2969 | 59.9943 | 49.6 | 182.4783 | 36.1174 | 59.9713 | 33.4 | 182.4825 | 20.009 | 59.9943 | 17.2
182.5099 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.4651 | 68.3397 | 60.0289 | 65.8 | 182.52 | 52.2925 | 59.9943 | 49.6 | 182.4866 | 36.1146 | 59.9713 | 33.4 | 182.4908 | 20.0026 | 59.9943 | 17.2
182.5183 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.4734 | 68.3386 | 60.0289 | 65.8 | 182.5283 | 52.2881 | 59.9943 | 49.6 | 182.4949 | 36.1113 | 59.9713 | 33.4 | 182.4991 | 19.9963 | 59.9943 | 17.2
182.5266 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.4818 | 68.3368 | 60.0289 | 65.8 | 182.5366 | 52.2831 | 59.9943 | 49.6 | 182.5034 | 36.108 | 59.9713 | 33.4 | 182.5076 | 19.9917 | 59.9943 | 17.2
182.5349 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.4901 | 68.335 | 60.0289 | 65.8 | 182.545 | 52.2782 | 59.9943 | 49.6 | 182.5117 | 36.1047 | 59.9713 | 33.4 | 182.5159 | 19.9872 | 59.9943 | 17.2
182.5433 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.4984 | 68.3332 | 60.0289 | 65.8 | 182.5533 | 52.275 | 59.9886 | 49.6 | 182.52 | 36.1015 | 59.9713 | 33.4 | 182.5242 | 19.9828 | 59.9943 | 17.2
182.5516 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5067 | 68.3314 | 60.0289 | 65.8 | 182.5616 | 52.2717 | 59.9886 | 49.6 | 182.5284 | 36.1029 | 59.9713 | 33.4 | 182.5325 | 19.9785 | 59.9943 | 17.2
182.5599 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.515 | 68.3295 | 60.0289 | 65.8 | 182.57 | 52.2671 | 59.9886 | 49.6 | 182.5367 | 36.1043 | 59.9713 | 33.4 | 182.5409 | 19.9767 | 59.9943 | 17.2
182.5683 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5234 | 68.3277 | 60.0289 | 65.8 | 182.5783 | 52.2624 | 59.9886 | 49.6 | 182.545 | 36.1047 | 59.9713 | 33.4 | 182.5492 | 19.9749 | 59.9943 | 17.2
182.5766 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5317 | 68.327 | 60.0289 | 65.8 | 182.5867 | 52.2601 | 59.9886 | 49.6 | 182.5534 | 36.1052 | 59.9713 | 33.4 | 182.5575 | 19.9731 | 59.9943 | 17.2
182.5849 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5401 | 68.3263 | 60.0289 | 65.8 | 182.595 | 52.2578 | 59.9886 | 49.6 | 182.5617 | 36.1057 | 59.9713 | 33.4 | 182.5659 | 19.9712 | 59.9943 | 17.2
182.5933 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5484 | 68.3286 | 60.0289 | 65.8 | 182.6033 | 52.2555 | 59.9886 | 49.6 | 182.57 | 36.1061 | 59.9713 | 33.4 | 182.5742 | 19.9716 | 59.9943 | 17.2
182.6016 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5567 | 68.3309 | 60.0289 | 65.8 | 182.6116 | 52.2532 | 59.9886 | 49.6 | 182.5783 | 36.1066 | 59.9713 | 33.4 | 182.5825 | 19.9721 | 59.9943 | 17.2
182.6099 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.565 | 68.3337 | 60.0289 | 65.8 | 182.62 | 52.2514 | 59.9886 | 49.6 | 182.5867 | 36.1071 | 59.9713 | 33.4 | 182.5908 | 19.9725 | 59.9943 | 17.2
182.6183 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5734 | 68.3365 | 60.0289 | 65.8 | 182.6284 | 52.2497 | 59.9886 | 49.6 | 182.595 | 36.1074 | 59.9713 | 33.4 | 182.5992 | 19.9729 | 59.9943 | 17.2
182.6266 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5817 | 68.3394 | 60.0289 | 65.8 | 182.6367 | 52.2487 | 59.9886 | 49.6 | 182.6033 | 36.1077 | 59.9713 | 33.4 | 182.6075 | 19.973 | 59.9943 | 17.2
182.6349 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5901 | 68.3422 | 60.0289 | 65.8 | 182.645 | 52.2477 | 59.9886 | 49.6 | 182.6118 | 36.1075 | 59.9713 | 33.4 | 182.6158 | 19.9731 | 59.9943 | 17.2
182.6432 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.5984 | 68.3433 | 60.0289 | 65.8 | 182.6533 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6201 | 36.1073 | 59.9713 | 33.4 | 182.6241 | 19.9731 | 59.9943 | 17.2
182.6516 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.6067 | 68.3444 | 60.0289 | 65.8 | 182.6617 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6284 | 36.1071 | 59.9713 | 33.4 | 182.6326 | 19.9732 | 59.9943 | 17.2
182.6599 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.615 | 68.3442 | 60.0289 | 65.8 | 182.67 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6368 | 36.107 | 59.9713 | 33.4 | 182.6409 | 19.9733 | 59.9943 | 17.2
182.6682 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.6233 | 68.3441 | 60.0289 | 65.8 | 182.6783 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6451 | 36.1038 | 59.9713 | 33.4 | 182.6492 | 19.9734 | 59.9943 | 17.2
182.6766 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.6317 | 68.3423 | 60.0289 | 65.8 | 182.6866 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6534 | 36.1007 | 59.9713 | 33.4 | 182.6576 | 19.9735 | 59.9943 | 17.2
182.6849 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.64 | 68.3405 | 60.0289 | 65.8 | 182.695 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6617 | 36.0967 | 59.9713 | 33.4 | 182.6659 | 19.9737 | 59.9943 | 17.2
182.6932 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.6483 | 68.3387 | 60.0289 | 65.8 | 182.7034 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6701 | 36.0927 | 59.9713 | 33.4 | 182.6742 | 19.9738 | 59.9943 | 17.2
182.7016 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.6566 | 68.3369 | 60.0289 | 65.8 | 182.7117 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6784 | 36.0889 | 59.9713 | 33.4 | 182.6825 | 19.9739 | 59.9943 | 17.2
182.7099 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.665 | 68.336 | 60.0289 | 65.8 | 182.72 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6867 | 36.0851 | 59.9713 | 33.4 | 182.6909 | 19.9741 | 59.9943 | 17.2
182.7182 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.6733 | 68.3351 | 60.0289 | 65.8 | 182.7283 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.6951 | 36.0813 | 59.9713 | 33.4 | 182.6992 | 19.9742 | 59.9943 | 17.2
182.7266 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.6817 | 68.3359 | 60.0289 | 65.8 | 182.7367 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.7034 | 36.0775 | 59.9713 | 33.4 | 182.7075 | 19.9742 | 59.9943 | 17.2
182.7349 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.69 | 68.3368 | 60.0289 | 65.8 | 182.745 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.7117 | 36.0737 | 59.9713 | 33.4 | 182.7158 | 19.9742 | 59.9943 | 17.2
182.7432 | 68.4065 | 60.0116 | 65.8 | 182.6983 | 68.3344 | 60.0289 | 65.8 | 182.7534 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.7202 | 36.0699 | 59.9713 | 33.4 | 182.7242 | 19.9741 | 59.9943 | 17.2
182.7516 | 68.4065 | 60.0174 | 65.8 | 182.7066 | 68.332 | 60.0289 | 65.8 | 182.7617 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.7285 | 36.0691 | 59.9713 | 33.4 | 182.7325 | 19.9741 | 59.9943 | 17.2
182.7599 | 68.4065 | 60.0174 | 65.8 | 182.715 | 68.329 | 60.0289 | 65.8 | 182.77 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.7368 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.7408 | 19.974 | 59.9943 | 17.2
182.7682 | 68.4065 | 60.0174 | 65.8 | 182.7233 | 68.3259 | 60.0289 | 65.8 | 182.7784 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.7451 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.7493 | 19.974 | 59.9943 | 17.2
182.7766 | 68.4065 | 60.0174 | 65.8 | 182.7317 | 68.3216 | 60.0289 | 65.8 | 182.7867 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.7535 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.7576 | 19.9739 | 59.9943 | 17.2
182.7849 | 68.4065 | 60.0174 | 65.8 | 182.74 | 68.3173 | 60.0289 | 65.8 | 182.795 | 52.2476 | 59.9886 | 49.6 | 182.7618 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.7659 | 19.9738 | 59.9943 | 17.2
182.7932 | 68.4065 | 60.0174 | 65.8 | 182.7483 | 68.3121 | 60.0289 | 65.8 | 182.8033 | 52.2468 | 59.9886 | 49.6 | 182.7701 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.7742 | 19.9732 | 59.9943 | 17.2
182.8015 | 68.4065 | 60.0174 | 65.8 | 182.7566 | 68.3069 | 60.0289 | 65.8 | 182.8117 | 52.2461 | 59.9886 | 49.6 | 182.7785 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.7826 | 19.9726 | 59.9943 | 17.2
182.8099 | 68.4065 | 60.0174 | 65.8 | 182.7649 | 68.3 | 60.0289 | 65.8 | 182.82 | 52.2453 | 59.9886 | 49.6 | 182.7868 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.7909 | 19.9688 | 59.9943 | 17.2
182.8182 | 68.4061 | 60.0174 | 65.8 | 182.7733 | 68.293 | 60.0289 | 65.8 | 182.8284 | 52.2445 | 59.9886 | 49.6 | 182.7951 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.7992 | 19.965 | 59.9943 | 17.2
182.8265 | 68.4057 | 60.0174 | 65.8 | 182.7816 | 68.2895 | 60.0289 | 65.8 | 182.8367 | 52.2438 | 59.9886 | 49.6 | 182.8035 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8075 | 19.9611 | 59.9886 | 17.2
182.8349 | 68.4049 | 60.0174 | 65.8 | 182.7899 | 68.286 | 60.0289 | 65.8 | 182.845 | 52.243 | 59.9886 | 49.6 | 182.8118 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8159 | 19.9573 | 59.9886 | 17.2
182.8432 | 68.404 | 60.0174 | 65.8 | 182.7982 | 68.2829 | 60.0289 | 65.8 | 182.8534 | 52.2429 | 59.9886 | 49.6 | 182.8201 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8242 | 19.9535 | 59.9886 | 17.2
182.8515 | 68.4034 | 60.0174 | 65.8 | 182.8066 | 68.2799 | 60.0289 | 65.8 | 182.8617 | 52.2427 | 59.9886 | 49.6 | 182.8284 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8325 | 19.9496 | 59.9886 | 17.2
182.8599 | 68.4027 | 60.0174 | 65.8 | 182.8149 | 68.2774 | 60.0289 | 65.8 | 182.8701 | 52.2426 | 59.9886 | 49.6 | 182.8369 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8409 | 19.9429 | 59.9886 | 17.2
182.8682 | 68.402 | 60.0174 | 65.8 | 182.8233 | 68.2749 | 60.0289 | 65.8 | 182.8784 | 52.2424 | 59.9886 | 49.6 | 182.8452 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8492 | 19.9362 | 59.9886 | 17.2
182.8765 | 68.4013 | 60.0174 | 65.8 | 182.8316 | 68.2723 | 60.0231 | 65.8 | 182.8867 | 52.2431 | 59.9886 | 49.6 | 182.8535 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8575 | 19.93 | 59.9886 | 17.2
182.8849 | 68.4016 | 60.0174 | 65.8 | 182.8399 | 68.2698 | 60.0231 | 65.8 | 182.895 | 52.2437 | 59.9886 | 49.6 | 182.8619 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8658 | 19.9239 | 59.9886 | 17.2
182.8932 | 68.4018 | 60.0174 | 65.8 | 182.8482 | 68.2689 | 60.0231 | 65.8 | 182.9034 | 52.2443 | 59.9886 | 49.6 | 182.8702 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8743 | 19.919 | 59.9886 | 17.2
182.9015 | 68.4018 | 60.0174 | 65.8 | 182.8566 | 68.2681 | 60.0231 | 65.8 | 182.9117 | 52.2449 | 59.9886 | 49.6 | 182.8785 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8826 | 19.9141 | 59.9886 | 17.2
182.9099 | 68.4018 | 60.0174 | 65.8 | 182.8649 | 68.2672 | 60.0231 | 65.8 | 182.92 | 52.2461 | 59.9886 | 49.6 | 182.8869 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 182.8909 | 19.9092 | 59.9886 | 17.2
182.9182 | 68.4023 | 60.0174 | 65.8 | 182.8733 | 68.2664 | 60.0231 | 65.8 | 182.9284 | 52.2473 | 59.9886 | 49.6 | 182.8952 | 36.0677 | 59.9713 | 33.4 | 182.8992 | 19.9043 | 59.9886 | 17.2
182.9265 | 68.4028 | 60.0174 | 65.8 | 182.8816 | 68.2657 | 60.0231 | 65.8 | 182.9367 | 52.2478 | 59.9886 | 49.6 | 182.9035 | 36.0671 | 59.9713 | 33.4 | 182.9076 | 19.8994 | 59.9886 | 17.2
182.9348 | 68.4029 | 60.0174 | 65.8 | 182.8899 | 68.265 | 60.0231 | 65.8 | 182.9451 | 52.2484 | 59.9886 | 49.6 | 182.9118 | 36.0666 | 59.9713 | 33.4 | 182.9159 | 19.8946 | 59.9886 | 17.2
182.9432 | 68.403 | 60.0174 | 65.8 | 182.8982 | 68.2649 | 60.0231 | 65.8 | 182.9534 | 52.2489 | 59.9886 | 49.6 | 182.9202 | 36.066 | 59.9713 | 33.4 | 182.9242 | 19.8926 | 59.9886 | 17.2
182.9515 | 68.403 | 60.0174 | 65.8 | 182.9065 | 68.2648 | 60.0231 | 65.8 | 182.9617 | 52.2495 | 59.9886 | 49.6 | 182.9285 | 36.0655 | 59.9713 | 33.4 | 182.9326 | 19.8905 | 59.9886 | 17.2
182.9598 | 68.4031 | 60.0174 | 65.8 | 182.9149 | 68.2648 | 60.0231 | 65.8 | 182.97 | 52.2501 | 59.9886 | 49.6 | 182.9368 | 36.0649 | 59.9713 | 33.4 | 182.9409 | 19.8885 | 59.9886 | 17.2
182.9682 | 68.4022 | 60.0174 | 65.8 | 182.9232 | 68.2648 | 60.0231 | 65.8 | 182.9784 | 52.2506 | 59.9886 | 49.6 | 182.9453 | 36.0644 | 59.9713 | 33.4 | 182.9492 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
182.9765 | 68.4014 | 60.0174 | 65.8 | 182.9315 | 68.2648 | 60.0231 | 65.8 | 182.9868 | 52.2511 | 59.9886 | 49.6 | 182.9536 | 36.0638 | 59.9713 | 33.4 | 182.9575 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
182.9848 | 68.4012 | 60.0174 | 65.8 | 182.9398 | 68.2648 | 60.0231 | 65.8 | 182.9951 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 182.9619 | 36.0633 | 59.9713 | 33.4 | 182.9659 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
182.9932 | 68.4009 | 60.0174 | 65.8 | 182.9482 | 68.2648 | 60.0231 | 65.8 | 183.0034 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 182.9703 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 182.9742 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0015 | 68.4006 | 60.0174 | 65.8 | 182.9565 | 68.2648 | 60.0231 | 65.8 | 183.0117 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 182.9786 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 182.9825 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0098 | 68.4004 | 60.0174 | 65.8 | 182.9649 | 68.2644 | 60.0231 | 65.8 | 183.0201 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 182.9869 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 182.991 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0182 | 68.4001 | 60.0174 | 65.8 | 182.9732 | 68.264 | 60.0231 | 65.8 | 183.0284 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 182.9952 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 182.9993 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0265 | 68.3999 | 60.0174 | 65.8 | 182.9815 | 68.2636 | 60.0231 | 65.8 | 183.0367 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0036 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0076 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0348 | 68.3996 | 60.0174 | 65.8 | 182.9898 | 68.2631 | 60.0231 | 65.8 | 183.045 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0119 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0159 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0432 | 68.3994 | 60.0174 | 65.8 | 182.9982 | 68.2627 | 60.0231 | 65.8 | 183.0534 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0202 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0243 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0515 | 68.3992 | 60.0174 | 65.8 | 183.0065 | 68.2623 | 60.0231 | 65.8 | 183.0618 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0286 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0326 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0598 | 68.399 | 60.0174 | 65.8 | 183.0149 | 68.2618 | 60.0231 | 65.8 | 183.0701 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0369 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0409 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0681 | 68.3987 | 60.0174 | 65.8 | 183.0232 | 68.2614 | 60.0231 | 65.8 | 183.0784 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0452 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0493 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0765 | 68.3984 | 60.0174 | 65.8 | 183.0315 | 68.261 | 60.0231 | 65.8 | 183.0867 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0536 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0576 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0848 | 68.3974 | 60.0174 | 65.8 | 183.0398 | 68.2606 | 60.0231 | 65.8 | 183.0951 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.062 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0659 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.0931 | 68.3963 | 60.0174 | 65.8 | 183.0482 | 68.2606 | 60.0231 | 65.8 | 183.1034 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0703 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0742 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.1015 | 68.3955 | 60.0174 | 65.8 | 183.0565 | 68.2606 | 60.0231 | 65.8 | 183.1118 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0786 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0826 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.1098 | 68.3947 | 60.0174 | 65.8 | 183.0648 | 68.2606 | 60.0231 | 65.8 | 183.1201 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.087 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0909 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.1181 | 68.3938 | 60.0174 | 65.8 | 183.0732 | 68.2606 | 60.0231 | 65.8 | 183.1284 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.0953 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.0992 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.1264 | 68.393 | 60.0174 | 65.8 | 183.0815 | 68.2609 | 60.0231 | 65.8 | 183.1368 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.1036 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1075 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.1348 | 68.392 | 60.0174 | 65.8 | 183.0898 | 68.2613 | 60.0231 | 65.8 | 183.1451 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.112 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.116 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.1431 | 68.391 | 60.0174 | 65.8 | 183.0982 | 68.2617 | 60.0231 | 65.8 | 183.1534 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.1203 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1243 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.1514 | 68.3877 | 60.0174 | 65.8 | 183.1065 | 68.262 | 60.0231 | 65.8 | 183.1617 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.1286 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1326 | 19.8865 | 59.9886 | 17.2
183.1598 | 68.3845 | 60.0174 | 65.8 | 183.1148 | 68.2624 | 60.0231 | 65.8 | 183.1701 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.137 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.141 | 19.8869 | 59.9886 | 17.2
183.1681 | 68.3816 | 60.0174 | 65.8 | 183.1231 | 68.2627 | 60.0231 | 65.8 | 183.1784 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.1453 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1493 | 19.8873 | 59.9886 | 17.2
183.1764 | 68.3788 | 60.0174 | 65.8 | 183.1314 | 68.2631 | 60.0231 | 65.8 | 183.1868 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.1536 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1576 | 19.8877 | 59.9886 | 17.2
183.1848 | 68.376 | 60.0174 | 65.8 | 183.1398 | 68.2634 | 60.0231 | 65.8 | 183.1951 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.1619 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1659 | 19.8881 | 59.9886 | 17.2
183.1931 | 68.3732 | 60.0174 | 65.8 | 183.1481 | 68.2644 | 60.0231 | 65.8 | 183.2034 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.1703 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1743 | 19.8885 | 59.9886 | 17.2
183.2014 | 68.3703 | 60.0174 | 65.8 | 183.1565 | 68.2653 | 60.0231 | 65.8 | 183.2118 | 52.2517 | 59.9886 | 49.6 | 183.1786 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1826 | 19.8889 | 59.9886 | 17.2
183.2097 | 68.3675 | 60.0174 | 65.8 | 183.1648 | 68.2659 | 60.0231 | 65.8 | 183.2201 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.187 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1909 | 19.8893 | 59.9886 | 17.2
183.2181 | 68.3649 | 60.0174 | 65.8 | 183.1731 | 68.2665 | 60.0231 | 65.8 | 183.2285 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.1954 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.1993 | 19.8897 | 59.9886 | 17.2
183.2264 | 68.3622 | 60.0174 | 65.8 | 183.1814 | 68.2647 | 60.0231 | 65.8 | 183.2368 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.2037 | 36.0627 | 59.9713 | 33.4 | 183.2076 | 19.8901 | 59.9886 | 17.2
183.2347 | 68.3619 | 60.0174 | 65.8 | 183.1898 | 68.2629 | 60.0231 | 65.8 | 183.2451 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.212 | 36.0628 | 59.9713 | 33.4 | 183.2159 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.2431 | 68.3616 | 60.0174 | 65.8 | 183.1981 | 68.2612 | 60.0231 | 65.8 | 183.2534 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.2204 | 36.0629 | 59.9713 | 33.4 | 183.2242 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.2514 | 68.3615 | 60.0174 | 65.8 | 183.2065 | 68.2594 | 60.0231 | 65.8 | 183.2618 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.2287 | 36.0629 | 59.9713 | 33.4 | 183.2327 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.2597 | 68.3614 | 60.0174 | 65.8 | 183.2148 | 68.2576 | 60.0231 | 65.8 | 183.2701 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.237 | 36.063 | 59.9713 | 33.4 | 183.241 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.2681 | 68.3611 | 60.0174 | 65.8 | 183.2231 | 68.2559 | 60.0231 | 65.8 | 183.2784 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.2453 | 36.0631 | 59.9713 | 33.4 | 183.2493 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.2764 | 68.3608 | 60.0174 | 65.8 | 183.2314 | 68.2535 | 60.0231 | 65.8 | 183.2868 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.2537 | 36.0631 | 59.9713 | 33.4 | 183.2577 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.2847 | 68.3605 | 60.0174 | 65.8 | 183.2398 | 68.2511 | 60.0231 | 65.8 | 183.2951 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.262 | 36.0638 | 59.9713 | 33.4 | 183.266 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.2931 | 68.3602 | 60.0174 | 65.8 | 183.2481 | 68.2487 | 60.0231 | 65.8 | 183.3035 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.2703 | 36.0644 | 59.9713 | 33.4 | 183.2743 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.3014 | 68.3599 | 60.0174 | 65.8 | 183.2564 | 68.2464 | 60.0231 | 65.8 | 183.3118 | 52.2517 | 59.9943 | 49.6 | 183.2787 | 36.0657 | 59.9713 | 33.4 | 183.2826 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.3097 | 68.3596 | 60.0174 | 65.8 | 183.2647 | 68.2464 | 60.0231 | 65.8 | 183.3201 | 52.2511 | 59.9943 | 49.6 | 183.287 | 36.067 | 59.9713 | 33.4 | 183.291 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.3181 | 68.358 | 60.0174 | 65.8 | 183.2731 | 68.2464 | 60.0231 | 65.8 | 183.3284 | 52.2505 | 59.9943 | 49.6 | 183.2953 | 36.0682 | 59.9713 | 33.4 | 183.2993 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.3264 | 68.3564 | 60.0174 | 65.8 | 183.2814 | 68.2464 | 60.0231 | 65.8 | 183.3368 | 52.2504 | 59.9943 | 49.6 | 183.3038 | 36.0694 | 59.9713 | 33.4 | 183.3076 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.3347 | 68.3549 | 60.0174 | 65.8 | 183.2898 | 68.2464 | 60.0231 | 65.8 | 183.3451 | 52.2503 | 59.9943 | 49.6 | 183.3121 | 36.0707 | 59.9713 | 33.4 | 183.3159 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.343 | 68.3535 | 60.0174 | 65.8 | 183.2981 | 68.2464 | 60.0231 | 65.8 | 183.3535 | 52.2502 | 59.9943 | 49.6 | 183.3204 | 36.0719 | 59.9713 | 33.4 | 183.3243 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.3514 | 68.3522 | 60.0174 | 65.8 | 183.3064 | 68.2464 | 60.0231 | 65.8 | 183.3618 | 52.2501 | 59.9943 | 49.6 | 183.3287 | 36.0695 | 59.9713 | 33.4 | 183.3326 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.3597 | 68.3509 | 60.0174 | 65.8 | 183.3147 | 68.2427 | 60.0231 | 65.8 | 183.3701 | 52.2442 | 59.9943 | 49.6 | 183.3371 | 36.0671 | 59.9713 | 33.4 | 183.3409 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.368 | 68.3496 | 60.0174 | 65.8 | 183.3231 | 68.2391 | 60.0231 | 65.8 | 183.3785 | 52.2384 | 59.9943 | 49.6 | 183.3454 | 36.0642 | 59.9713 | 33.4 | 183.3494 | 19.8906 | 59.9886 | 17.2
183.3764 | 68.3484 | 60.0174 | 65.8 | 183.3314 | 68.2356 | 60.0231 | 65.8 | 183.3868 | 52.2325 | 59.9943 | 49.6 | 183.3537 | 36.0613 | 59.9713 | 33.4 | 183.3577 | 19.8905 | 59.9886 | 17.2
183.3847 | 68.3464 | 60.0174 | 65.8 | 183.3397 | 68.232 | 60.0231 | 65.8 | 183.3951 | 52.2267 | 59.9943 | 49.6 | 183.3621 | 36.0577 | 59.9713 | 33.4 | 183.366 | 19.8904 | 59.9886 | 17.2
183.393 | 68.3445 | 60.0174 | 65.8 | 183.3481 | 68.2285 | 60.0231 | 65.8 | 183.4034 | 52.2208 | 59.9943 | 49.6 | 183.3704 | 36.0541 | 59.9713 | 33.4 | 183.3743 | 19.8904 | 59.9886 | 17.2
183.4014 | 68.3439 | 60.0174 | 65.8 | 183.3564 | 68.225 | 60.0231 | 65.8 | 183.4118 | 52.215 | 59.9943 | 49.6 | 183.3787 | 36.0505 | 59.9713 | 33.4 | 183.3827 | 19.8903 | 59.9886 | 17.2
183.4097 | 68.3433 | 60.0174 | 65.8 | 183.3647 | 68.2215 | 60.0231 | 65.8 | 183.4201 | 52.2086 | 59.9943 | 49.6 | 183.3871 | 36.0469 | 59.9713 | 33.4 | 183.391 | 19.8902 | 59.9886 | 17.2
183.418 | 68.3441 | 60.0174 | 65.8 | 183.373 | 68.2179 | 60.0231 | 65.8 | 183.4285 | 52.2022 | 59.9943 | 49.6 | 183.3954 | 36.0439 | 59.9713 | 33.4 | 183.3993 | 19.8902 | 59.9886 | 17.2
183.4264 | 68.3448 | 60.0174 | 65.8 | 183.3814 | 68.2144 | 60.0231 | 65.8 | 183.4368 | 52.1951 | 59.9943 | 49.6 | 183.4037 | 36.041 | 59.9713 | 33.4 | 183.4077 | 19.8901 | 59.9886 | 17.2
183.4347 | 68.3456 | 60.0174 | 65.8 | 183.3897 | 68.2109 | 60.0231 | 65.8 | 183.4451 | 52.188 | 59.9943 | 49.6 | 183.412 | 36.0416 | 59.9713 | 33.4 | 183.416 | 19.8901 | 59.9886 | 17.2
183.443 | 68.3464 | 60.0174 | 65.8 | 183.398 | 68.2115 | 60.0231 | 65.8 | 183.4535 | 52.1867 | 59.9943 | 49.6 | 183.4205 | 36.0422 | 59.9713 | 33.4 | 183.4243 | 19.89 | 59.9886 | 17.2
183.4514 | 68.3472 | 60.0174 | 65.8 | 183.4063 | 68.2121 | 60.0231 | 65.8 | 183.4618 | 52.1853 | 59.9943 | 49.6 | 183.4288 | 36.0427 | 59.9713 | 33.4 | 183.4326 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.4597 | 68.348 | 60.0174 | 65.8 | 183.4147 | 68.2126 | 60.0231 | 65.8 | 183.4702 | 52.184 | 59.9943 | 49.6 | 183.4371 | 36.0433 | 59.9713 | 33.4 | 183.441 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.468 | 68.3494 | 60.0174 | 65.8 | 183.423 | 68.2131 | 60.0231 | 65.8 | 183.4785 | 52.1827 | 59.9943 | 49.6 | 183.4455 | 36.0426 | 59.9713 | 33.4 | 183.4493 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.4763 | 68.3508 | 60.0174 | 65.8 | 183.4314 | 68.2136 | 60.0231 | 65.8 | 183.4868 | 52.1819 | 59.9943 | 49.6 | 183.4538 | 36.0419 | 59.9713 | 33.4 | 183.4576 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.4847 | 68.3523 | 60.0174 | 65.8 | 183.4397 | 68.2141 | 60.0231 | 65.8 | 183.4951 | 52.1812 | 59.9943 | 49.6 | 183.4621 | 36.0411 | 59.9713 | 33.4 | 183.4661 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.493 | 68.3538 | 60.0174 | 65.8 | 183.448 | 68.2146 | 60.0231 | 65.8 | 183.5035 | 52.1805 | 59.9943 | 49.6 | 183.4705 | 36.0404 | 59.9713 | 33.4 | 183.4744 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.5013 | 68.3514 | 60.0174 | 65.8 | 183.4563 | 68.2151 | 60.0231 | 65.8 | 183.5118 | 52.1798 | 59.9943 | 49.6 | 183.4788 | 36.039 | 59.9713 | 33.4 | 183.4827 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.5097 | 68.3489 | 60.0174 | 65.8 | 183.4647 | 68.216 | 60.0231 | 65.8 | 183.5201 | 52.18 | 59.9943 | 49.6 | 183.4871 | 36.0377 | 59.9713 | 33.4 | 183.491 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.518 | 68.3465 | 60.0174 | 65.8 | 183.473 | 68.2168 | 60.0231 | 65.8 | 183.5284 | 52.1803 | 59.9943 | 49.6 | 183.4954 | 36.0363 | 59.9713 | 33.4 | 183.4994 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.5263 | 68.3441 | 60.0174 | 65.8 | 183.4814 | 68.2171 | 60.0231 | 65.8 | 183.5368 | 52.1805 | 59.9943 | 49.6 | 183.5038 | 36.035 | 59.9713 | 33.4 | 183.5077 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.5347 | 68.3417 | 60.0174 | 65.8 | 183.4897 | 68.2175 | 60.0231 | 65.8 | 183.5452 | 52.1807 | 59.9943 | 49.6 | 183.5121 | 36.0337 | 59.9713 | 33.4 | 183.516 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.543 | 68.3392 | 60.0174 | 65.8 | 183.498 | 68.2178 | 60.0231 | 65.8 | 183.5535 | 52.181 | 59.9943 | 49.6 | 183.5204 | 36.0323 | 59.9713 | 33.4 | 183.5243 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.5513 | 68.3368 | 60.0174 | 65.8 | 183.5063 | 68.2181 | 60.0231 | 65.8 | 183.5618 | 52.1812 | 59.9943 | 49.6 | 183.5289 | 36.0324 | 59.9713 | 33.4 | 183.5327 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.5597 | 68.3344 | 60.0174 | 65.8 | 183.5147 | 68.2185 | 60.0231 | 65.8 | 183.5701 | 52.1815 | 59.9943 | 49.6 | 183.5372 | 36.0324 | 59.9713 | 33.4 | 183.541 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.568 | 68.3318 | 60.0174 | 65.8 | 183.523 | 68.2188 | 60.0231 | 65.8 | 183.5785 | 52.1817 | 59.9943 | 49.6 | 183.5455 | 36.0325 | 59.9713 | 33.4 | 183.5493 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.5763 | 68.3293 | 60.0174 | 65.8 | 183.5313 | 68.2191 | 60.0231 | 65.8 | 183.5868 | 52.1819 | 59.9943 | 49.6 | 183.5539 | 36.0326 | 59.9713 | 33.4 | 183.5577 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.5847 | 68.3293 | 60.0174 | 65.8 | 183.5396 | 68.2195 | 60.0231 | 65.8 | 183.5952 | 52.182 | 59.9943 | 49.6 | 183.5622 | 36.0326 | 59.9713 | 33.4 | 183.566 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.593 | 68.3293 | 60.0174 | 65.8 | 183.548 | 68.2195 | 60.0231 | 65.8 | 183.6035 | 52.182 | 59.9943 | 49.6 | 183.5705 | 36.0327 | 59.9713 | 33.4 | 183.5743 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.6013 | 68.3293 | 60.0174 | 65.8 | 183.5563 | 68.2195 | 60.0231 | 65.8 | 183.6118 | 52.1819 | 59.9943 | 49.6 | 183.5788 | 36.0299 | 59.9713 | 33.4 | 183.5826 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.6096 | 68.3293 | 60.0174 | 65.8 | 183.5646 | 68.2192 | 60.0231 | 65.8 | 183.6201 | 52.1824 | 59.9943 | 49.6 | 183.5872 | 36.027 | 59.9713 | 33.4 | 183.5911 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.618 | 68.3292 | 60.0174 | 65.8 | 183.573 | 68.2189 | 60.0231 | 65.8 | 183.6285 | 52.1828 | 59.9943 | 49.6 | 183.5955 | 36.0243 | 59.9713 | 33.4 | 183.5994 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.6263 | 68.3291 | 60.0174 | 65.8 | 183.5813 | 68.2186 | 60.0231 | 65.8 | 183.6368 | 52.1823 | 59.9943 | 49.6 | 183.6038 | 36.0216 | 59.9713 | 33.4 | 183.6077 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.6346 | 68.3289 | 60.0174 | 65.8 | 183.5896 | 68.2183 | 60.0231 | 65.8 | 183.6451 | 52.1817 | 59.9943 | 49.6 | 183.6122 | 36.0188 | 59.9713 | 33.4 | 183.6161 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.643 | 68.3288 | 60.0174 | 65.8 | 183.5979 | 68.218 | 60.0231 | 65.8 | 183.6535 | 52.1812 | 59.9943 | 49.6 | 183.6205 | 36.016 | 59.9713 | 33.4 | 183.6244 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.6513 | 68.3287 | 60.0174 | 65.8 | 183.6063 | 68.2177 | 60.0231 | 65.8 | 183.6618 | 52.1806 | 59.9943 | 49.6 | 183.6288 | 36.0133 | 59.9713 | 33.4 | 183.6327 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.6596 | 68.3285 | 60.0174 | 65.8 | 183.6146 | 68.2174 | 60.0231 | 65.8 | 183.6702 | 52.1807 | 59.9943 | 49.6 | 183.6373 | 36.0105 | 59.9713 | 33.4 | 183.641 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.668 | 68.3286 | 60.0174 | 65.8 | 183.623 | 68.2171 | 60.0231 | 65.8 | 183.6785 | 52.1808 | 59.9943 | 49.6 | 183.6456 | 36.0078 | 59.9713 | 33.4 | 183.6494 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.6763 | 68.3286 | 60.0174 | 65.8 | 183.6313 | 68.2156 | 60.0231 | 65.8 | 183.6868 | 52.1809 | 59.9943 | 49.6 | 183.6539 | 36.0051 | 59.9713 | 33.4 | 183.6577 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.6846 | 68.326 | 60.0174 | 65.8 | 183.6396 | 68.2141 | 60.0231 | 65.8 | 183.6951 | 52.181 | 59.9943 | 49.6 | 183.6622 | 36.0054 | 59.9713 | 33.4 | 183.666 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.693 | 68.3235 | 60.0174 | 65.8 | 183.6479 | 68.2123 | 60.0231 | 65.8 | 183.7035 | 52.1805 | 59.9943 | 49.6 | 183.6706 | 36.0056 | 59.9713 | 33.4 | 183.6744 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7013 | 68.3211 | 60.0174 | 65.8 | 183.6563 | 68.2104 | 60.0231 | 65.8 | 183.7118 | 52.1801 | 59.9943 | 49.6 | 183.6789 | 36.0057 | 59.9713 | 33.4 | 183.6827 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7096 | 68.3187 | 60.0174 | 65.8 | 183.6646 | 68.2084 | 60.0231 | 65.8 | 183.7202 | 52.1806 | 59.9943 | 49.6 | 183.6872 | 36.0058 | 59.9713 | 33.4 | 183.691 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.718 | 68.3162 | 60.0174 | 65.8 | 183.6729 | 68.2064 | 60.0231 | 65.8 | 183.7285 | 52.1812 | 59.9943 | 49.6 | 183.6956 | 36.0059 | 59.9713 | 33.4 | 183.6993 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7263 | 68.3138 | 60.0174 | 65.8 | 183.6812 | 68.2044 | 60.0231 | 65.8 | 183.7368 | 52.1818 | 59.9943 | 49.6 | 183.7039 | 36.006 | 59.9713 | 33.4 | 183.7078 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7346 | 68.3114 | 60.0174 | 65.8 | 183.6896 | 68.2024 | 60.0231 | 65.8 | 183.7452 | 52.1823 | 59.9943 | 49.6 | 183.7122 | 36.0053 | 59.9713 | 33.4 | 183.7161 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.743 | 68.309 | 60.0174 | 65.8 | 183.6979 | 68.2004 | 60.0231 | 65.8 | 183.7535 | 52.1815 | 59.9943 | 49.6 | 183.7205 | 36.0045 | 59.9713 | 33.4 | 183.7244 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7513 | 68.3062 | 60.0174 | 65.8 | 183.7063 | 68.1984 | 60.0231 | 65.8 | 183.7618 | 52.1808 | 59.9943 | 49.6 | 183.7289 | 36.0032 | 59.9713 | 33.4 | 183.7327 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7596 | 68.3033 | 60.0174 | 65.8 | 183.7146 | 68.1975 | 60.0231 | 65.8 | 183.7701 | 52.1794 | 59.9943 | 49.6 | 183.7372 | 36.0019 | 59.9713 | 33.4 | 183.7411 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7679 | 68.2987 | 60.0174 | 65.8 | 183.7229 | 68.1967 | 60.0231 | 65.8 | 183.7785 | 52.1781 | 59.9943 | 49.6 | 183.7455 | 35.999 | 59.9713 | 33.4 | 183.7494 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7763 | 68.294 | 60.0174 | 65.8 | 183.7312 | 68.1964 | 60.0231 | 65.8 | 183.7868 | 52.1761 | 59.9943 | 49.6 | 183.754 | 35.9961 | 59.9713 | 33.4 | 183.7577 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7846 | 68.2894 | 60.0174 | 65.8 | 183.7396 | 68.1961 | 60.0231 | 65.8 | 183.7952 | 52.174 | 59.9943 | 49.6 | 183.7623 | 35.9932 | 59.9713 | 33.4 | 183.7661 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.7929 | 68.2847 | 60.0174 | 65.8 | 183.7479 | 68.1961 | 60.0231 | 65.8 | 183.8035 | 52.172 | 59.9943 | 49.6 | 183.7706 | 35.9902 | 59.9713 | 33.4 | 183.7744 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8013 | 68.2801 | 60.0174 | 65.8 | 183.7563 | 68.196 | 60.0231 | 65.8 | 183.8118 | 52.1699 | 59.9943 | 49.6 | 183.779 | 35.9872 | 59.9771 | 33.4 | 183.7827 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8096 | 68.2754 | 60.0174 | 65.8 | 183.7646 | 68.1959 | 60.0231 | 65.8 | 183.8202 | 52.1679 | 59.9943 | 49.6 | 183.7873 | 35.9842 | 59.9771 | 33.4 | 183.791 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8179 | 68.2686 | 60.0174 | 65.8 | 183.7729 | 68.1959 | 60.0231 | 65.8 | 183.8285 | 52.1659 | 59.9943 | 49.6 | 183.7956 | 35.982 | 59.9771 | 33.4 | 183.7994 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8262 | 68.2618 | 60.0174 | 65.8 | 183.7812 | 68.1958 | 60.0231 | 65.8 | 183.8369 | 52.1646 | 59.9943 | 49.6 | 183.8039 | 35.9798 | 59.9771 | 33.4 | 183.8077 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8346 | 68.2552 | 60.0174 | 65.8 | 183.7895 | 68.1957 | 60.0231 | 65.8 | 183.8452 | 52.1634 | 59.9943 | 49.6 | 183.8123 | 35.9781 | 59.9771 | 33.4 | 183.816 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8429 | 68.2487 | 60.0174 | 65.8 | 183.7979 | 68.196 | 60.0231 | 65.8 | 183.8535 | 52.1626 | 59.9943 | 49.6 | 183.8206 | 35.9764 | 59.9771 | 33.4 | 183.8245 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8512 | 68.2464 | 60.0174 | 65.8 | 183.8062 | 68.1963 | 60.0231 | 65.8 | 183.8618 | 52.1619 | 59.9943 | 49.6 | 183.8289 | 35.9763 | 59.9771 | 33.4 | 183.8328 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8596 | 68.2442 | 60.0174 | 65.8 | 183.8145 | 68.1966 | 60.0231 | 65.8 | 183.8702 | 52.1619 | 59.9943 | 49.6 | 183.8373 | 35.9761 | 59.9771 | 33.4 | 183.8411 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8679 | 68.242 | 60.0174 | 65.8 | 183.8228 | 68.197 | 60.0231 | 65.8 | 183.8785 | 52.1618 | 59.9943 | 49.6 | 183.8456 | 35.9761 | 59.9771 | 33.4 | 183.8494 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8762 | 68.2397 | 60.0174 | 65.8 | 183.8312 | 68.1973 | 60.0231 | 65.8 | 183.8868 | 52.1618 | 59.9943 | 49.6 | 183.8539 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.8578 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8846 | 68.2375 | 60.0174 | 65.8 | 183.8395 | 68.1976 | 60.0231 | 65.8 | 183.8951 | 52.1618 | 59.9943 | 49.6 | 183.8624 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.8661 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.8929 | 68.2352 | 60.0174 | 65.8 | 183.8479 | 68.198 | 60.0231 | 65.8 | 183.9035 | 52.161 | 59.9943 | 49.6 | 183.8707 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.8744 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.9012 | 68.2351 | 60.0174 | 65.8 | 183.8562 | 68.1984 | 60.0231 | 65.8 | 183.9119 | 52.1602 | 59.9943 | 49.6 | 183.879 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.8828 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.9095 | 68.2351 | 60.0174 | 65.8 | 183.8645 | 68.1989 | 60.0231 | 65.8 | 183.9202 | 52.1609 | 59.9943 | 49.6 | 183.8873 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.8911 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.9179 | 68.235 | 60.0174 | 65.8 | 183.8728 | 68.1993 | 60.0231 | 65.8 | 183.9285 | 52.1616 | 59.9943 | 49.6 | 183.8957 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.8994 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.9262 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.8812 | 68.2014 | 60.0231 | 65.8 | 183.9368 | 52.1624 | 59.9943 | 49.6 | 183.904 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9077 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.9345 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.8895 | 68.2034 | 60.0231 | 65.8 | 183.9452 | 52.1631 | 59.9943 | 49.6 | 183.9123 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9161 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.9429 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.8979 | 68.2054 | 60.0231 | 65.8 | 183.9535 | 52.1641 | 59.9943 | 49.6 | 183.9207 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9244 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.9512 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9062 | 68.2075 | 60.0231 | 65.8 | 183.9619 | 52.165 | 59.9943 | 49.6 | 183.929 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9327 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
183.9595 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9145 | 68.2095 | 60.0231 | 65.8 | 183.9702 | 52.166 | 59.9943 | 49.6 | 183.9373 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.941 | 19.8905 | 59.9886 | 17.2
183.9679 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9228 | 68.2116 | 60.0231 | 65.8 | 183.9785 | 52.167 | 59.9943 | 49.6 | 183.9456 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9495 | 19.8911 | 59.9886 | 17.2
183.9762 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9312 | 68.2133 | 60.0231 | 65.8 | 183.9868 | 52.1687 | 59.9943 | 49.6 | 183.954 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9578 | 19.8918 | 59.9886 | 17.2
183.9845 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9395 | 68.215 | 60.0231 | 65.8 | 183.9952 | 52.1704 | 59.9943 | 49.6 | 183.9623 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9661 | 19.8924 | 59.9886 | 17.2
183.9929 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9478 | 68.2167 | 60.0231 | 65.8 | 184.0035 | 52.1709 | 59.9943 | 49.6 | 183.9706 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9745 | 19.893 | 59.9886 | 17.2
184.0012 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9561 | 68.2184 | 60.0231 | 65.8 | 184.0118 | 52.1714 | 59.9943 | 49.6 | 183.9791 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9828 | 19.8936 | 59.9886 | 17.2
184.0095 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9645 | 68.2182 | 60.0231 | 65.8 | 184.0202 | 52.1719 | 59.9943 | 49.6 | 183.9874 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9911 | 19.8943 | 59.9886 | 17.2
184.0179 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9728 | 68.218 | 60.0231 | 65.8 | 184.0285 | 52.1724 | 59.9943 | 49.6 | 183.9957 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 183.9994 | 19.8949 | 59.9886 | 17.2
184.0262 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9812 | 68.218 | 60.0231 | 65.8 | 184.0369 | 52.1722 | 59.9943 | 49.6 | 184.0041 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0078 | 19.8951 | 59.9886 | 17.2
184.0345 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9895 | 68.218 | 60.0231 | 65.8 | 184.0452 | 52.172 | 59.9943 | 49.6 | 184.0124 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0161 | 19.8954 | 59.9886 | 17.2
184.0428 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 183.9978 | 68.218 | 60.0231 | 65.8 | 184.0535 | 52.1718 | 59.9943 | 49.6 | 184.0207 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0244 | 19.8951 | 59.9886 | 17.2
184.0512 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0061 | 68.218 | 60.0231 | 65.8 | 184.0618 | 52.1716 | 59.9943 | 49.6 | 184.029 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0328 | 19.8947 | 59.9886 | 17.2
184.0595 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0144 | 68.2182 | 60.0231 | 65.8 | 184.0702 | 52.1716 | 59.9943 | 49.6 | 184.0374 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0411 | 19.8943 | 59.9886 | 17.2
184.0678 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0228 | 68.2183 | 60.0231 | 65.8 | 184.0785 | 52.1716 | 59.9943 | 49.6 | 184.0457 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0494 | 19.894 | 59.9886 | 17.2
184.0762 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0311 | 68.2189 | 60.0231 | 65.8 | 184.0869 | 52.1714 | 59.9943 | 49.6 | 184.054 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0577 | 19.8936 | 59.9886 | 17.2
184.0845 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0395 | 68.2195 | 60.0231 | 65.8 | 184.0952 | 52.1712 | 59.9943 | 49.6 | 184.0624 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0662 | 19.8933 | 59.9886 | 17.2
184.0928 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0478 | 68.22 | 60.0231 | 65.8 | 184.1035 | 52.1709 | 59.9943 | 49.6 | 184.0707 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0745 | 19.8927 | 59.9886 | 17.2
184.1012 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0561 | 68.2206 | 60.0231 | 65.8 | 184.1119 | 52.1707 | 59.9943 | 49.6 | 184.079 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0828 | 19.8921 | 59.9886 | 17.2
184.1095 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0644 | 68.221 | 60.0231 | 65.8 | 184.1202 | 52.1705 | 59.9943 | 49.6 | 184.0873 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0911 | 19.8915 | 59.9886 | 17.2
184.1178 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0728 | 68.2213 | 60.0231 | 65.8 | 184.1285 | 52.1703 | 59.9943 | 49.6 | 184.0958 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.0995 | 19.891 | 59.9886 | 17.2
184.1262 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0811 | 68.2195 | 60.0231 | 65.8 | 184.1368 | 52.1695 | 59.9943 | 49.6 | 184.1041 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1078 | 19.8905 | 59.9886 | 17.2
184.1345 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0894 | 68.2176 | 60.0231 | 65.8 | 184.1452 | 52.1687 | 59.9943 | 49.6 | 184.1124 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1161 | 19.8899 | 59.9886 | 17.2
184.1428 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.0977 | 68.2135 | 60.0231 | 65.8 | 184.1535 | 52.1666 | 59.9943 | 49.6 | 184.1208 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1245 | 19.8894 | 59.9886 | 17.2
184.1512 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1061 | 68.2094 | 60.0231 | 65.8 | 184.1619 | 52.1644 | 59.9943 | 49.6 | 184.1291 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1328 | 19.8889 | 59.9886 | 17.2
184.1595 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1144 | 68.2045 | 60.0231 | 65.8 | 184.1702 | 52.1623 | 59.9943 | 49.6 | 184.1374 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1411 | 19.8883 | 59.9943 | 17.2
184.1678 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1228 | 68.1997 | 60.0231 | 65.8 | 184.1785 | 52.1602 | 59.9943 | 49.6 | 184.1457 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1494 | 19.8878 | 59.9943 | 17.2
184.1761 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1311 | 68.1948 | 60.0231 | 65.8 | 184.1869 | 52.1586 | 59.9943 | 49.6 | 184.1541 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1578 | 19.8875 | 59.9943 | 17.2
184.1845 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1394 | 68.1899 | 60.0231 | 65.8 | 184.1952 | 52.157 | 59.9943 | 49.6 | 184.1624 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1661 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.1928 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1477 | 68.1838 | 60.0231 | 65.8 | 184.2036 | 52.1554 | 59.9943 | 49.6 | 184.1707 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1744 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2011 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1561 | 68.1776 | 60.0231 | 65.8 | 184.2119 | 52.1537 | 59.9943 | 49.6 | 184.1791 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1829 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2095 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1644 | 68.1737 | 60.0231 | 65.8 | 184.2202 | 52.1538 | 59.9943 | 49.6 | 184.1874 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1912 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2178 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1728 | 68.1698 | 60.0231 | 65.8 | 184.2285 | 52.1538 | 59.9943 | 49.6 | 184.1957 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.1995 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2261 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1811 | 68.1684 | 60.0231 | 65.8 | 184.2369 | 52.1549 | 59.9943 | 49.6 | 184.2042 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2078 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2345 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1894 | 68.1669 | 60.0231 | 65.8 | 184.2452 | 52.156 | 59.9943 | 49.6 | 184.2125 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2162 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2428 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.1977 | 68.1659 | 60.0231 | 65.8 | 184.2535 | 52.1571 | 59.9943 | 49.6 | 184.2208 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2245 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2511 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.206 | 68.1648 | 60.0231 | 65.8 | 184.2619 | 52.1583 | 59.9943 | 49.6 | 184.2291 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2328 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2595 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.2144 | 68.1637 | 60.0231 | 65.8 | 184.2702 | 52.1592 | 59.9943 | 49.6 | 184.2375 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2411 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2678 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.2227 | 68.1627 | 60.0231 | 65.8 | 184.2786 | 52.1601 | 59.9943 | 49.6 | 184.2458 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2495 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2761 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.231 | 68.1626 | 60.0231 | 65.8 | 184.2869 | 52.1625 | 59.9943 | 49.6 | 184.2541 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2578 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2845 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.2393 | 68.1624 | 60.0231 | 65.8 | 184.2952 | 52.1649 | 59.9943 | 49.6 | 184.2625 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2661 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.2928 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.2477 | 68.1602 | 60.0231 | 65.8 | 184.3035 | 52.1647 | 59.9943 | 49.6 | 184.2708 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2745 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.3011 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.256 | 68.1579 | 60.0231 | 65.8 | 184.3119 | 52.1644 | 59.9943 | 49.6 | 184.2791 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2828 | 19.8872 | 59.9943 | 17.2
184.3094 | 68.2349 | 60.0174 | 65.8 | 184.2644 | 68.1558 | 60.0231 | 65.8 | 184.3202 | 52.1633 | 59.9943 | 49.6 | 184.2874 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2911 | 19.887 | 59.9943 | 17.2
184.3178 | 68.2362 | 60.0174 | 65.8 | 184.2727 | 68.1538 | 60.0231 | 65.8 | 184.3286 | 52.1621 | 59.9943 | 49.6 | 184.2958 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.2994 | 19.8868 | 59.9943 | 17.2
184.3261 | 68.2374 | 60.0174 | 65.8 | 184.281 | 68.1517 | 60.0231 | 65.8 | 184.3369 | 52.1615 | 59.9943 | 49.6 | 184.3041 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.3079 | 19.8866 | 59.9943 | 17.2
184.3344 | 68.2401 | 60.0174 | 65.8 | 184.2893 | 68.1497 | 60.0231 | 65.8 | 184.3452 | 52.1609 | 59.9943 | 49.6 | 184.3124 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.3162 | 19.8864 | 59.9943 | 17.2
184.3428 | 68.2428 | 60.0174 | 65.8 | 184.2977 | 68.1476 | 60.0231 | 65.8 | 184.3536 | 52.1596 | 59.9943 | 49.6 | 184.3209 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.3245 | 19.8863 | 59.9943 | 17.2
184.3511 | 68.2455 | 60.0174 | 65.8 | 184.306 | 68.1456 | 60.0231 | 65.8 | 184.3619 | 52.1583 | 59.9943 | 49.6 | 184.3292 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.3328 | 19.8863 | 59.9943 | 17.2
184.3594 | 68.2482 | 60.0174 | 65.8 | 184.3144 | 68.1439 | 60.0231 | 65.8 | 184.3702 | 52.1559 | 59.9943 | 49.6 | 184.3375 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.3412 | 19.8862 | 59.9943 | 17.2
184.3678 | 68.2508 | 60.0174 | 65.8 | 184.3227 | 68.1422 | 60.0231 | 65.8 | 184.3785 | 52.1536 | 59.9943 | 49.6 | 184.3459 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.3495 | 19.8861 | 59.9943 | 17.2
184.3761 | 68.2535 | 60.0174 | 65.8 | 184.331 | 68.1427 | 60.0231 | 65.8 | 184.3869 | 52.1529 | 59.9943 | 49.6 | 184.3542 | 35.976 | 59.9771 | 33.4 | 184.3578 | 19.886 | 59.9943 | 17.2
184.3844 | 68.2562 | 60.0174 | 65.8 | 184.3393 | 68.1432 | 60.0231 | 65.8 | 184.3952 | 52.1523 | 59.9943 | 49.6 | 184.3625 | 35.9766 | 59.9771 | 33.4 | 184.3662 | 19.886 | 59.9943 | 17.2
184.3928 | 68.2589 | 60.0174 | 65.8 | 184.3477 | 68.1444 | 60.0231 | 65.8 | 184.4036 | 52.1511 | 59.9943 | 49.6 | 184.3708 | 35.9772 | 59.9771 | 33.4 | 184.3745 | 19.8861 | 59.9943 | 17.2
184.4011 | 68.2603 | 60.0174 | 65.8 | 184.356 | 68.1457 | 60.0231 | 65.8 | 184.4119 | 52.1499 | 59.9943 | 49.6 | 184.3792 | 35.9779 | 59.9771 | 33.4 | 184.3828 | 19.8862 | 59.9943 | 17.2
184.4094 | 68.2617 | 60.0174 | 65.8 | 184.3643 | 68.1457 | 60.0231 | 65.8 | 184.4202 | 52.1486 | 59.9943 | 49.6 | 184.3875 | 35.9785 | 59.9771 | 33.4 | 184.3911 | 19.8864 | 59.9943 | 17.2
184.4178 | 68.2617 | 60.0174 | 65.8 | 184.3727 | 68.1457 | 60.0231 | 65.8 | 184.4285 | 52.1473 | 59.9943 | 49.6 | 184.3958 | 35.98 | 59.9771 | 33.4 | 184.3995 | 19.8865 | 59.9943 | 17.2
184.4261 | 68.2617 | 60.0174 | 65.8 | 184.381 | 68.1457 | 60.0231 | 65.8 | 184.4369 | 52.1466 | 59.9943 | 49.6 | 184.4042 | 35.9814 | 59.9771 | 33.4 | 184.4078 | 19.8865 | 59.9943 | 17.2
184.4344 | 68.2608 | 60.0174 | 65.8 | 184.3893 | 68.1457 | 60.0231 | 65.8 | 184.4453 | 52.1459 | 59.9943 | 49.6 | 184.4125 | 35.9836 | 59.9771 | 33.4 | 184.4161 | 19.8865 | 59.9943 | 17.2
184.4427 | 68.2598 | 60.0174 | 65.8 | 184.3977 | 68.1457 | 60.0231 | 65.8 | 184.4536 | 52.1448 | 59.9943 | 49.6 | 184.4208 | 35.9857 | 59.9771 | 33.4 | 184.4244 | 19.8865 | 59.9943 | 17.2
184.4511 | 68.259 | 60.0174 | 65.8 | 184.406 | 68.1457 | 60.0231 | 65.8 | 184.4619 | 52.1438 | 59.9943 | 49.6 | 184.4291 | 35.9879 | 59.9771 | 33.4 | 184.4329 | 19.8865 | 59.9943 | 17.2
184.4594 | 68.2582 | 60.0174 | 65.8 | 184.4143 | 68.1458 | 60.0231 | 65.8 | 184.4702 | 52.1427 | 59.9943 | 49.6 | 184.4376 | 35.99 | 59.9771 | 33.4 | 184.4412 | 19.8865 | 59.9943 | 17.2
184.4677 | 68.2576 | 60.0174 | 65.8 | 184.4226 | 68.1459 | 60.0231 | 65.8 | 184.4786 | 52.1416 | 59.9943 | 49.6 | 184.4459 | 35.9915 | 59.9771 | 33.4 | 184.4495 | 19.8865 | 59.9943 | 17.2
184.476 | 68.257 | 60.0174 | 65.8 | 184.4309 | 68.1448 | 60.0231 | 65.8 | 184.4869 | 52.1419 | 59.9943 | 49.6 | 184.4542 | 35.993 | 59.9771 | 33.4 | 184.4579 | 19.887 | 59.9943 | 17.2
184.4844 | 68.2575 | 60.0174 | 65.8 | 184.4393 | 68.1437 | 60.0231 | 65.8 | 184.4952 | 52.1422 | 59.9943 | 49.6 | 184.4626 | 35.9945 | 59.9771 | 33.4 | 184.4662 | 19.8874 | 59.9943 | 17.2
184.4927 | 68.258 | 60.0174 | 65.8 | 184.4476 | 68.1439 | 60.0231 | 65.8 | 184.5035 | 52.1422 | 59.9943 | 49.6 | 184.4709 | 35.996 | 59.9771 | 33.4 | 184.4745 | 19.8879 | 59.9943 | 17.2
184.501 | 68.2586 | 60.0174 | 65.8 | 184.456 | 68.1441 | 60.0231 | 65.8 | 184.5119 | 52.1421 | 59.9943 | 49.6 | 184.4792 | 35.9967 | 59.9771 | 33.4 | 184.4828 | 19.8883 | 59.9943 | 17.2
184.5094 | 68.2591 | 60.0174 | 65.8 | 184.4643 | 68.1428 | 60.0231 | 65.8 | 184.5202 | 52.1414 | 59.9943 | 49.6 | 184.4875 | 35.9974 | 59.9771 | 33.4 | 184.4912 | 19.8889 | 59.9943 | 17.2
184.5177 | 68.2606 | 60.0174 | 65.8 | 184.4726 | 68.1416 | 60.0231 | 65.8 | 184.5286 | 52.1407 | 59.9943 | 49.6 | 184.4959 | 35.9974 | 59.9771 | 33.4 | 184.4995 | 19.8895 | 59.9943 | 17.2
184.526 | 68.2622 | 60.0174 | 65.8 | 184.4809 | 68.1403 | 60.0231 | 65.8 | 184.5369 | 52.1404 | 59.9943 | 49.6 | 184.5042 | 35.9974 | 59.9771 | 33.4 | 184.5078 | 19.8901 | 59.9943 | 17.2
184.5344 | 68.2625 | 60.0174 | 65.8 | 184.4893 | 68.1391 | 60.0231 | 65.8 | 184.5452 | 52.1402 | 59.9943 | 49.6 | 184.5125 | 35.9974 | 59.9771 | 33.4 | 184.5161 | 19.8906 | 59.9943 | 17.2
184.5427 | 68.2628 | 60.0174 | 65.8 | 184.4976 | 68.1377 | 60.0231 | 65.8 | 184.5536 | 52.1403 | 59.9943 | 49.6 | 184.5209 | 35.9974 | 59.9771 | 33.4 | 184.5245 | 19.8912 | 59.9943 | 17.2
184.551 | 68.263 | 60.0174 | 65.8 | 184.506 | 68.1363 | 60.0231 | 65.8 | 184.5619 | 52.1404 | 59.9943 | 49.6 | 184.5292 | 35.9975 | 59.9771 | 33.4 | 184.5328 | 19.8918 | 59.9943 | 17.2
184.5594 | 68.2632 | 60.0174 | 65.8 | 184.5143 | 68.1349 | 60.0231 | 65.8 | 184.5703 | 52.1404 | 59.9943 | 49.6 | 184.5375 | 35.9975 | 59.9771 | 33.4 | 184.5411 | 19.8917 | 59.9943 | 17.2
184.5677 | 68.2622 | 60.0174 | 65.8 | 184.5226 | 68.1335 | 60.0231 | 65.8 | 184.5786 | 52.1405 | 59.9943 | 49.6 | 184.546 | 35.9976 | 59.9771 | 33.4 | 184.5496 | 19.8916 | 59.9943 | 17.2
184.576 | 68.2612 | 60.0174 | 65.8 | 184.5309 | 68.1306 | 60.0231 | 65.8 | 184.5869 | 52.1403 | 59.9943 | 49.6 | 184.5543 | 35.9977 | 59.9771 | 33.4 | 184.5579 | 19.8915 | 59.9943 | 17.2
184.5844 | 68.26 | 60.0174 | 65.8 | 184.5393 | 68.1276 | 60.0231 | 65.8 | 184.5952 | 52.1401 | 59.9943 | 49.6 | 184.5626 | 35.9978 | 59.9771 | 33.4 | 184.5662 | 19.8914 | 59.9943 | 17.2
184.5927 | 68.2589 | 60.0174 | 65.8 | 184.5476 | 68.1252 | 60.0231 | 65.8 | 184.6036 | 52.1402 | 59.9943 | 49.6 | 184.5709 | 35.9979 | 59.9771 | 33.4 | 184.5745 | 19.8912 | 59.9943 | 17.2
184.601 | 68.2564 | 60.0174 | 65.8 | 184.5559 | 68.1229 | 60.0231 | 65.8 | 184.6119 | 52.1404 | 59.9943 | 49.6 | 184.5793 | 35.9974 | 59.9771 | 33.4 | 184.5829 | 19.891 | 59.9943 | 17.2
184.6093 | 68.254 | 60.0174 | 65.8 | 184.5642 | 68.1202 | 60.0231 | 65.8 | 184.6202 | 52.1378 | 59.9943 | 49.6 | 184.5876 | 35.9968 | 59.9771 | 33.4 | 184.5912 | 19.8908 | 59.9943 | 17.2
184.6177 | 68.2535 | 60.0174 | 65.8 | 184.5726 | 68.1176 | 60.0231 | 65.8 | 184.6286 | 52.1352 | 59.9943 | 49.6 | 184.5959 | 35.994 | 59.9771 | 33.4 | 184.5995 | 19.8905 | 59.9943 | 17.2
184.626 | 68.253 | 60.0174 | 65.8 | 184.5809 | 68.1149 | 60.0231 | 65.8 | 184.6369 | 52.1322 | 59.9943 | 49.6 | 184.6043 | 35.9912 | 59.9771 | 33.4 | 184.6078 | 19.8902 | 59.9943 | 17.2
184.6343 | 68.2528 | 60.0174 | 65.8 | 184.5893 | 68.1122 | 60.0231 | 65.8 | 184.6453 | 52.1292 | 59.9943 | 49.6 | 184.6126 | 35.9883 | 59.9771 | 33.4 | 184.6162 | 19.8899 | 59.9943 | 17.2
184.6427 | 68.2525 | 60.0174 | 65.8 | 184.5976 | 68.1096 | 60.0231 | 65.8 | 184.6536 | 52.1255 | 59.9943 | 49.6 | 184.6209 | 35.9855 | 59.9771 | 33.4 | 184.6245 | 19.8893 | 59.9943 | 17.2
184.651 | 68.2522 | 60.0174 | 65.8 | 184.6059 | 68.1069 | 60.0231 | 65.8 | 184.6619 | 52.1218 | 59.9943 | 49.6 | 184.6292 | 35.9826 | 59.9771 | 33.4 | 184.6328 | 19.8887 | 59.9943 | 17.2
184.6593 | 68.252 | 60.0174 | 65.8 | 184.6142 | 68.1052 | 60.0231 | 65.8 | 184.6702 | 52.1184 | 59.9943 | 49.6 | 184.6376 | 35.9797 | 59.9771 | 33.4 | 184.6412 | 19.8881 | 59.9943 | 17.2
184.6677 | 68.2493 | 60.0174 | 65.8 | 184.6226 | 68.1034 | 60.0231 | 65.8 | 184.6786 | 52.115 | 59.9943 | 49.6 | 184.6459 | 35.9753 | 59.9771 | 33.4 | 184.6495 | 19.8874 | 59.9943 | 17.2
184.676 | 68.2466 | 60.0174 | 65.8 | 184.6309 | 68.1025 | 60.0231 | 65.8 | 184.6869 | 52.1116 | 59.9943 | 49.6 | 184.6542 | 35.9708 | 59.9771 | 33.4 | 184.6578 | 19.8868 | 59.9943 | 17.2
184.6843 | 68.2451 | 60.0174 | 65.8 | 184.6392 | 68.1016 | 60.0231 | 65.8 | 184.6953 | 52.1082 | 59.9943 | 49.6 | 184.6627 | 35.9662 | 59.9771 | 33.4 | 184.6661 | 19.8862 | 59.9943 | 17.2
184.6927 | 68.2437 | 60.0174 | 65.8 | 184.6476 | 68.1009 | 60.0231 | 65.8 | 184.7036 | 52.1084 | 59.9943 | 49.6 | 184.671 | 35.9616 | 59.9771 | 33.4 | 184.6746 | 19.8855 | 59.9943 | 17.2
184.701 | 68.2414 | 60.0174 | 65.8 | 184.6559 | 68.1003 | 60.0231 | 65.8 | 184.7119 | 52.1086 | 59.9943 | 49.6 | 184.6793 | 35.9593 | 59.9771 | 33.4 | 184.6829 | 19.8848 | 59.9943 | 17.2
184.7093 | 68.2391 | 60.0174 | 65.8 | 184.6642 | 68.1002 | 60.0231 | 65.8 | 184.7203 | 52.1088 | 59.9943 | 49.6 | 184.6877 | 35.9569 | 59.9771 | 33.4 | 184.6912 | 19.8843 | 59.9943 | 17.2
184.7177 | 68.2366 | 60.0174 | 65.8 | 184.6725 | 68.1001 | 60.0231 | 65.8 | 184.7286 | 52.109 | 59.9943 | 49.6 | 184.696 | 35.9548 | 59.9771 | 33.4 | 184.6995 | 19.8838 | 59.9943 | 17.2
184.726 | 68.2341 | 60.0174 | 65.8 | 184.6809 | 68.0997 | 60.0231 | 65.8 | 184.7369 | 52.11 | 59.9943 | 49.6 | 184.7043 | 35.9526 | 59.9771 | 33.4 | 184.7079 | 19.8838 | 59.9943 | 17.2
184.7343 | 68.2301 | 60.0174 | 65.8 | 184.6892 | 68.0994 | 60.0231 | 65.8 | 184.7452 | 52.1109 | 59.9943 | 49.6 | 184.7126 | 35.9504 | 59.9771 | 33.4 | 184.7162 | 19.8839 | 59.9943 | 17.2
184.7426 | 68.2262 | 60.0174 | 65.8 | 184.6975 | 68.1015 | 60.0231 | 65.8 | 184.7536 | 52.1118 | 59.9943 | 49.6 | 184.721 | 35.9483 | 59.9771 | 33.4 | 184.7245 | 19.8839 | 59.9943 | 17.2
184.751 | 68.2249 | 60.0174 | 65.8 | 184.7058 | 68.1035 | 60.0231 | 65.8 | 184.7619 | 52.1128 | 59.9943 | 49.6 | 184.7293 | 35.9478 | 59.9771 | 33.4 | 184.7329 | 19.8839 | 59.9943 | 17.2
184.7593 | 68.2235 | 60.0174 | 65.8 | 184.7142 | 68.1056 | 60.0231 | 65.8 | 184.7703 | 52.1138 | 59.9943 | 49.6 | 184.7376 | 35.9473 | 59.9771 | 33.4 | 184.7412 | 19.884 | 59.9943 | 17.2
184.7676 | 68.2216 | 60.0174 | 65.8 | 184.7225 | 68.1076 | 60.0231 | 65.8 | 184.7786 | 52.1149 | 59.9943 | 49.6 | 184.746 | 35.9476 | 59.9771 | 33.4 | 184.7495 | 19.884 | 59.9943 | 17.2
184.776 | 68.2197 | 60.0174 | 65.8 | 184.7309 | 68.1087 | 60.0231 | 65.8 | 184.7869 | 52.1144 | 59.9943 | 49.6 | 184.7543 | 35.948 | 59.9771 | 33.4 | 184.7578 | 19.8808 | 59.9943 | 17.2
184.7843 | 68.215 | 60.0174 | 65.8 | 184.7392 | 68.1097 | 60.0231 | 65.8 | 184.7952 | 52.1138 | 59.9943 | 49.6 | 184.7626 | 35.9483 | 59.9771 | 33.4 | 184.7662 | 19.8775 | 59.9943 | 17.2
184.7926 | 68.2104 | 60.0174 | 65.8 | 184.7475 | 68.1085 | 60.0231 | 65.8 | 184.8036 | 52.1141 | 59.9943 | 49.6 | 184.7709 | 35.9486 | 59.9771 | 33.4 | 184.7745 | 19.8741 | 59.9943 | 17.2
184.801 | 68.206 | 60.0174 | 65.8 | 184.7558 | 68.1074 | 60.0231 | 65.8 | 184.812 | 52.1143 | 59.9943 | 49.6 | 184.7794 | 35.9485 | 59.9771 | 33.4 | 184.7828 | 19.8708 | 59.9943 | 17.2
184.8093 | 68.2015 | 60.0174 | 65.8 | 184.7642 | 68.1069 | 60.0231 | 65.8 | 184.8203 | 52.115 | 59.9943 | 49.6 | 184.7877 | 35.9484 | 59.9771 | 33.4 | 184.7911 | 19.8637 | 59.9943 | 17.2
184.8176 | 68.1985 | 60.0174 | 65.8 | 184.7725 | 68.1064 | 60.0231 | 65.8 | 184.8286 | 52.1156 | 59.9943 | 49.6 | 184.796 | 35.9484 | 59.9771 | 33.4 | 184.7996 | 19.8567 | 59.9943 | 17.2
184.826 | 68.1955 | 60.0174 | 65.8 | 184.7809 | 68.1041 | 60.0231 | 65.8 | 184.8369 | 52.1163 | 59.9943 | 49.6 | 184.8044 | 35.9483 | 59.9771 | 33.4 | 184.8079 | 19.8461 | 59.9943 | 17.2
184.8343 | 68.1925 | 60.0174 | 65.8 | 184.7892 | 68.1019 | 60.0231 | 65.8 | 184.8453 | 52.1169 | 59.9943 | 49.6 | 184.8127 | 35.9482 | 59.9771 | 33.4 | 184.8162 | 19.8355 | 59.9943 | 17.2
184.8426 | 68.1895 | 60.0174 | 65.8 | 184.7975 | 68.0996 | 60.0231 | 65.8 | 184.8536 | 52.1164 | 59.9943 | 49.6 | 184.821 | 35.9481 | 59.9771 | 33.4 | 184.8246 | 19.825 | 59.9943 | 17.2
184.851 | 68.1862 | 60.0174 | 65.8 | 184.8058 | 68.0973 | 60.0231 | 65.8 | 184.8619 | 52.1158 | 59.9943 | 49.6 | 184.8293 | 35.9479 | 59.9771 | 33.4 | 184.8329 | 19.8146 | 59.9943 | 17.2
184.8593 | 68.183 | 60.0174 | 65.8 | 184.8142 | 68.0961 | 60.0231 | 65.8 | 184.8702 | 52.1159 | 59.9943 | 49.6 | 184.8377 | 35.9478 | 59.9771 | 33.4 | 184.8412 | 19.8075 | 59.9943 | 17.2
184.8676 | 68.1827 | 60.0174 | 65.8 | 184.8225 | 68.0948 | 60.0231 | 65.8 | 184.8786 | 52.116 | 59.9943 | 49.6 | 184.846 | 35.9476 | 59.9771 | 33.4 | 184.8495 | 19.8004 | 59.9943 | 17.2
184.8759 | 68.1825 | 60.0174 | 65.8 | 184.8308 | 68.095 | 60.0231 | 65.8 | 184.8869 | 52.1156 | 59.9943 | 49.6 | 184.8543 | 35.9475 | 59.9771 | 33.4 | 184.8579 | 19.7932 | 59.9943 | 17.2
184.8843 | 68.1809 | 60.0174 | 65.8 | 184.8391 | 68.0952 | 60.0231 | 65.8 | 184.8953 | 52.1153 | 59.9943 | 49.6 | 184.8627 | 35.9482 | 59.9771 | 33.4 | 184.8662 | 19.7861 | 59.9943 | 17.2
184.8926 | 68.1793 | 60.0174 | 65.8 | 184.8474 | 68.0941 | 60.0231 | 65.8 | 184.9036 | 52.1135 | 59.9943 | 49.6 | 184.871 | 35.949 | 59.9771 | 33.4 | 184.8745 | 19.7827 | 59.9943 | 17.2
184.9009 | 68.177 | 60.0174 | 65.8 | 184.8558 | 68.093 | 60.0231 | 65.8 | 184.9119 | 52.1116 | 59.9943 | 49.6 | 184.8793 | 35.9497 | 59.9771 | 33.4 | 184.8828 | 19.7792 | 59.9943 | 17.2
184.9093 | 68.1747 | 60.0174 | 65.8 | 184.8641 | 68.0918 | 60.0231 | 65.8 | 184.9203 | 52.1104 | 59.9943 | 49.6 | 184.8878 | 35.9503 | 59.9771 | 33.4 | 184.8912 | 19.7794 | 59.9943 | 17.2
184.9176 | 68.1724 | 60.0174 | 65.8 | 184.8725 | 68.0907 | 60.0231 | 65.8 | 184.9286 | 52.1093 | 59.9943 | 49.6 | 184.8961 | 35.9475 | 59.9771 | 33.4 | 184.8995 | 19.7796 | 59.9943 | 17.2
184.9259 | 68.1701 | 60.0174 | 65.8 | 184.8808 | 68.0913 | 60.0231 | 65.8 | 184.937 | 52.1087 | 59.9943 | 49.6 | 184.9044 | 35.9447 | 59.9771 | 33.4 | 184.9078 | 19.7796 | 59.9943 | 17.2
184.9343 | 68.1703 | 60.0174 | 65.8 | 184.8891 | 68.092 | 60.0231 | 65.8 | 184.9453 | 52.1082 | 59.9943 | 49.6 | 184.9127 | 35.9379 | 59.9771 | 33.4 | 184.9163 | 19.7796 | 59.9943 | 17.2
184.9426 | 68.1705 | 60.0174 | 65.8 | 184.8974 | 68.0932 | 60.0231 | 65.8 | 184.9536 | 52.106 | 59.9943 | 49.6 | 184.9211 | 35.9311 | 59.9771 | 33.4 | 184.9246 | 19.7796 | 59.9943 | 17.2
184.9509 | 68.1696 | 60.0174 | 65.8 | 184.9058 | 68.0945 | 60.0231 | 65.8 | 184.9619 | 52.1039 | 59.9943 | 49.6 | 184.9294 | 35.924 | 59.9771 | 33.4 | 184.9329 | 19.7796 | 59.9943 | 17.2
184.9593 | 68.1688 | 60.0174 | 65.8 | 184.9141 | 68.0968 | 60.0231 | 65.8 | 184.9703 | 52.1013 | 59.9943 | 49.6 | 184.9377 | 35.9168 | 59.9771 | 33.4 | 184.9412 | 19.7796 | 59.9943 | 17.2
184.9676 | 68.169 | 60.0174 | 65.8 | 184.9225 | 68.0991 | 60.0231 | 65.8 | 184.9786 | 52.0988 | 59.9943 | 49.6 | 184.9461 | 35.909 | 59.9886 | 33.4 | 184.9496 | 19.7796 | 59.9943 | 17.2
184.9759 | 68.1693 | 60.0174 | 65.8 | 184.9308 | 68.1023 | 60.0231 | 65.8 | 184.9869 | 52.0969 | 59.9943 | 49.6 | 184.9544 | 35.9011 | 59.9886 | 33.4 | 184.9579 | 19.7797 | 59.9943 | 17.2
184.9843 | 68.1705 | 60.0174 | 65.8 | 184.9391 | 68.1056 | 60.0231 | 65.8 | 184.9953 | 52.0949 | 59.9943 | 49.6 | 184.9627 | 35.8933 | 59.9886 | 33.4 | 184.9662 | 19.7797 | 59.9943 | 17.2
184.9926 | 68.1717 | 60.0174 | 65.8 | 184.9474 | 68.11 | 60.0231 | 65.8 | 185.0036 | 52.0926 | 59.9943 | 49.6 | 184.971 | 35.8855 | 59.9886 | 33.4 | 184.9745 | 19.7795 | 59.9943 | 17.2
185.0009 | 68.1723 | 60.0174 | 65.8 | 184.9558 | 68.1145 | 60.0231 | 65.8 | 185.012 | 52.0904 | 59.9943 | 49.6 | 184.9794 | 35.8811 | 59.9886 | 33.4 | 184.9829 | 19.7793 | 59.9943 | 17.2
185.0092 | 68.173 | 60.0174 | 65.8 | 184.9641 | 68.1165 | 60.0231 | 65.8 | 185.0203 | 52.0891 | 59.9943 | 49.6 | 184.9877 | 35.8767 | 59.9886 | 33.4 | 184.9912 | 19.7791 | 59.9943 | 17.2
185.0176 | 68.1718 | 60.0174 | 65.8 | 184.9724 | 68.1186 | 60.0231 | 65.8 | 185.0286 | 52.0879 | 59.9943 | 49.6 | 184.996 | 35.8763 | 59.9886 | 33.4 | 184.9995 | 19.7789 | 59.9943 | 17.2
185.0259 | 68.1707 | 60.0174 | 65.8 | 184.9807 | 68.1205 | 60.0231 | 65.8 | 185.0369 | 52.0883 | 59.9943 | 49.6 | 185.0045 | 35.8759 | 59.9886 | 33.4 | 185.0079 | 19.7788 | 59.9943 | 17.2
185.0342 | 68.1702 | 60.0174 | 65.8 | 184.9891 | 68.1224 | 60.0231 | 65.8 | 185.0453 | 52.0887 | 59.9943 | 49.6 | 185.0128 | 35.8759 | 59.9886 | 33.4 | 185.0162 | 19.7787 | 59.9943 | 17.2
185.0426 | 68.1697 | 60.0174 | 65.8 | 184.9974 | 68.1239 | 60.0231 | 65.8 | 185.0536 | 52.0899 | 59.9943 | 49.6 | 185.0211 | 35.8759 | 59.9886 | 33.4 | 185.0245 | 19.7787 | 59.9943 | 17.2
185.0509 | 68.1683 | 60.0174 | 65.8 | 185.0058 | 68.1255 | 60.0231 | 65.8 | 185.062 | 52.091 | 59.9943 | 49.6 | 185.0294 | 35.8759 | 59.9886 | 33.4 | 185.0328 | 19.7788 | 59.9943 | 17.2
185.0592 | 68.167 | 60.0174 | 65.8 | 185.0141 | 68.1264 | 60.0231 | 65.8 | 185.0703 | 52.0927 | 59.9943 | 49.6 | 185.0378 | 35.8759 | 59.9886 | 33.4 | 185.0413 | 19.7789 | 59.9943 | 17.2
185.0676 | 68.1654 | 60.0174 | 65.8 | 185.0224 | 68.1274 | 60.0231 | 65.8 | 185.0786 | 52.0944 | 59.9943 | 49.6 | 185.0461 | 35.8762 | 59.9886 | 33.4 | 185.0496 | 19.7791 | 59.9943 | 17.2
185.0759 | 68.1638 | 60.0174 | 65.8 | 185.0307 | 68.1259 | 60.0231 | 65.8 | 185.087 | 52.0959 | 59.9943 | 49.6 | 185.0544 | 35.8765 | 59.9886 | 33.4 | 185.0579 | 19.7794 | 59.9943 | 17.2
185.0842 | 68.1615 | 60.0231 | 65.8 | 185.0391 | 68.1243 | 60.0231 | 65.8 | 185.0953 | 52.0974 | 59.9943 | 49.6 | 185.0628 | 35.8769 | 59.9886 | 33.4 | 185.0662 | 19.7798 | 59.9943 | 17.2
185.0926 | 68.1592 | 60.0231 | 65.8 | 185.0474 | 68.1238 | 60.0231 | 65.8 | 185.1036 | 52.0952 | 59.9943 | 49.6 | 185.0711 | 35.8773 | 59.9886 | 33.4 | 185.0746 | 19.777 | 59.9943 | 17.2
185.1009 | 68.1569 | 60.0231 | 65.8 | 185.0558 | 68.1233 | 60.0231 | 65.8 | 185.1119 | 52.0931 | 59.9943 | 49.6 | 185.0794 | 35.8777 | 59.9886 | 33.4 | 185.0829 | 19.7742 | 59.9943 | 17.2
185.1092 | 68.1546 | 60.0231 | 65.8 | 185.0641 | 68.1224 | 60.0231 | 65.8 | 185.1203 | 52.0916 | 59.9943 | 49.6 | 185.0877 | 35.8781 | 59.9886 | 33.4 | 185.0912 | 19.7716 | 59.9943 | 17.2
185.1175 | 68.1523 | 60.0231 | 65.8 | 185.0724 | 68.1215 | 60.0231 | 65.8 | 185.1286 | 52.0901 | 59.9943 | 49.6 | 185.0961 | 35.8785 | 59.9886 | 33.4 | 185.0996 | 19.7689 | 59.9943 | 17.2
185.1259 | 68.15 | 60.0231 | 65.8 | 185.0807 | 68.1194 | 60.0231 | 65.8 | 185.137 | 52.0866 | 59.9943 | 49.6 | 185.1044 | 35.8789 | 59.9886 | 33.4 | 185.1079 | 19.766 | 59.9943 | 17.2
185.1342 | 68.1485 | 60.0231 | 65.8 | 185.089 | 68.1173 | 60.0231 | 65.8 | 185.1453 | 52.083 | 59.9943 | 49.6 | 185.1127 | 35.8793 | 59.9886 | 33.4 | 185.1162 | 19.7631 | 59.9943 | 17.2
185.1425 | 68.147 | 60.0231 | 65.8 | 185.0974 | 68.1158 | 60.0231 | 65.8 | 185.1536 | 52.0795 | 59.9943 | 49.6 | 185.121 | 35.8797 | 59.9886 | 33.4 | 185.1245 | 19.7601 | 59.9943 | 17.2
185.1508 | 68.1458 | 60.0231 | 65.8 | 185.1057 | 68.1143 | 60.0231 | 65.8 | 185.1619 | 52.076 | 59.9943 | 49.6 | 185.1295 | 35.8796 | 59.9886 | 33.4 | 185.1329 | 19.7571 | 59.9943 | 17.2
185.1592 | 68.1445 | 60.0231 | 65.8 | 185.114 | 68.1145 | 60.0231 | 65.8 | 185.1703 | 52.0717 | 59.9943 | 49.6 | 185.1378 | 35.8795 | 59.9886 | 33.4 | 185.1412 | 19.7541 | 59.9943 | 17.2
185.1675 | 68.1445 | 60.0231 | 65.8 | 185.1223 | 68.1148 | 60.0231 | 65.8 | 185.1786 | 52.0674 | 59.9943 | 49.6 | 185.1461 | 35.8794 | 59.9886 | 33.4 | 185.1495 | 19.751 | 59.9943 | 17.2
185.1758 | 68.1444 | 60.0231 | 65.8 | 185.1307 | 68.1105 | 60.0231 | 65.8 | 185.187 | 52.0658 | 59.9943 | 49.6 | 185.1545 | 35.8792 | 59.9886 | 33.4 | 185.1578 | 19.7511 | 59.9943 | 17.2
185.1842 | 68.1446 | 60.0231 | 65.8 | 185.139 | 68.1063 | 60.0231 | 65.8 | 185.1953 | 52.0641 | 59.9943 | 49.6 | 185.1628 | 35.8792 | 59.9886 | 33.4 | 185.1663 | 19.7512 | 59.9943 | 17.2
185.1925 | 68.1449 | 60.0231 | 65.8 | 185.1474 | 68.1025 | 60.0231 | 65.8 | 185.2036 | 52.0618 | 59.9943 | 49.6 | 185.1711 | 35.8791 | 59.9886 | 33.4 | 185.1746 | 19.7512 | 59.9943 | 17.2
185.2008 | 68.1451 | 60.0231 | 65.8 | 185.1557 | 68.0987 | 60.0231 | 65.8 | 185.212 | 52.0595 | 59.9943 | 49.6 | 185.1794 | 35.8793 | 59.9886 | 33.4 | 185.1829 | 19.7512 | 59.9943 | 17.2
185.2092 | 68.1453 | 60.0231 | 65.8 | 185.164 | 68.0955 | 60.0174 | 65.8 | 185.2203 | 52.0587 | 59.9943 | 49.6 | 185.1878 | 35.8794 | 59.9886 | 33.4 | 185.1913 | 19.7492 | 59.9943 | 17.2
185.2175 | 68.1455 | 60.0231 | 65.8 | 185.1723 | 68.0923 | 60.0174 | 65.8 | 185.2286 | 52.0578 | 59.9943 | 49.6 | 185.1961 | 35.8796 | 59.9886 | 33.4 | 185.1996 | 19.7472 | 59.9943 | 17.2
185.2258 | 68.1458 | 60.0231 | 65.8 | 185.1807 | 68.0893 | 60.0174 | 65.8 | 185.2369 | 52.0577 | 59.9943 | 49.6 | 185.2044 | 35.8798 | 59.9886 | 33.4 | 185.2079 | 19.7454 | 59.9943 | 17.2
185.2342 | 68.1458 | 60.0231 | 65.8 | 185.189 | 68.0863 | 60.0174 | 65.8 | 185.2453 | 52.0575 | 59.9943 | 49.6 | 185.2128 | 35.8801 | 59.9886 | 33.4 | 185.2162 | 19.7436 | 59.9943 | 17.2
185.2425 | 68.1458 | 60.0231 | 65.8 | 185.1974 | 68.0829 | 60.0174 | 65.8 | 185.2537 | 52.0597 | 59.9943 | 49.6 | 185.2211 | 35.8804 | 59.9886 | 33.4 | 185.2246 | 19.7417 | 59.9943 | 17.2
185.2508 | 68.1458 | 60.0231 | 65.8 | 185.2057 | 68.0794 | 60.0174 | 65.8 | 185.262 | 52.0619 | 59.9943 | 49.6 | 185.2294 | 35.8807 | 59.9886 | 33.4 | 185.2329 | 19.7399 | 59.9943 | 17.2
185.2592 | 68.1458 | 60.0231 | 65.8 | 185.214 | 68.0801 | 60.0174 | 65.8 | 185.2703 | 52.0631 | 59.9943 | 49.6 | 185.2377 | 35.881 | 59.9886 | 33.4 | 185.2412 | 19.738 | 59.9943 | 17.2
185.2675 | 68.1459 | 60.0231 | 65.8 | 185.2223 | 68.0807 | 60.0174 | 65.8 | 185.2786 | 52.0643 | 59.9943 | 49.6 | 185.2462 | 35.8812 | 59.9886 | 33.4 | 185.2496 | 19.7362 | 59.9943 | 17.2
185.2758 | 68.1459 | 60.0231 | 65.8 | 185.2307 | 68.0809 | 60.0174 | 65.8 | 185.287 | 52.0665 | 59.9943 | 49.6 | 185.2545 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.2579 | 19.7318 | 59.9943 | 17.2
185.2841 | 68.1469 | 60.0231 | 65.8 | 185.239 | 68.0811 | 60.0174 | 65.8 | 185.2953 | 52.0687 | 59.9943 | 49.6 | 185.2628 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.2662 | 19.7274 | 59.9943 | 17.2
185.2925 | 68.148 | 60.0231 | 65.8 | 185.2473 | 68.0813 | 60.0174 | 65.8 | 185.3036 | 52.0707 | 59.9943 | 49.6 | 185.2711 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.2745 | 19.7253 | 59.9943 | 17.2
185.3008 | 68.149 | 60.0231 | 65.8 | 185.2556 | 68.0815 | 60.0174 | 65.8 | 185.312 | 52.0727 | 59.9943 | 49.6 | 185.2795 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.283 | 19.7231 | 59.9943 | 17.2
185.3091 | 68.15 | 60.0231 | 65.8 | 185.264 | 68.0816 | 60.0174 | 65.8 | 185.3203 | 52.0738 | 59.9943 | 49.6 | 185.2878 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.2913 | 19.7207 | 59.9943 | 17.2
185.3175 | 68.1511 | 60.0231 | 65.8 | 185.2723 | 68.0816 | 60.0174 | 65.8 | 185.3286 | 52.075 | 59.9943 | 49.6 | 185.2961 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.2996 | 19.7184 | 59.9943 | 17.2
185.3258 | 68.1521 | 60.0231 | 65.8 | 185.2807 | 68.0816 | 60.0174 | 65.8 | 185.337 | 52.0725 | 59.9943 | 49.6 | 185.3045 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.3079 | 19.716 | 59.9943 | 17.2
185.3341 | 68.1532 | 60.0231 | 65.8 | 185.289 | 68.0817 | 60.0174 | 65.8 | 185.3453 | 52.07 | 59.9943 | 49.6 | 185.3128 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.3163 | 19.7136 | 59.9943 | 17.2
185.3424 | 68.1542 | 60.0231 | 65.8 | 185.2973 | 68.0817 | 60.0174 | 65.8 | 185.3536 | 52.0688 | 59.9943 | 49.6 | 185.3211 | 35.8814 | 59.9886 | 33.4 | 185.3246 | 19.7112 | 59.9943 | 17.2
185.3508 | 68.1553 | 60.0231 | 65.8 | 185.3056 | 68.0818 | 60.0174 | 65.8 | 185.362 | 52.0676 | 59.9943 | 49.6 | 185.3294 | 35.8819 | 59.9886 | 33.4 | 185.3329 | 19.7087 | 59.9943 | 17.2
185.3591 | 68.1563 | 60.0231 | 65.8 | 185.314 | 68.0818 | 60.0174 | 65.8 | 185.3703 | 52.0662 | 59.9943 | 49.6 | 185.3378 | 35.8824 | 59.9886 | 33.4 | 185.3413 | 19.7089 | 59.9943 | 17.2
185.3674 | 68.1563 | 60.0231 | 65.8 | 185.3223 | 68.0818 | 60.0174 | 65.8 | 185.3787 | 52.0648 | 59.9943 | 49.6 | 185.3461 | 35.8824 | 59.9886 | 33.4 | 185.3496 | 19.709 | 59.9943 | 17.2
185.3758 | 68.1563 | 60.0231 | 65.8 | 185.3307 | 68.0819 | 60.0174 | 65.8 | 185.387 | 52.0639 | 59.9943 | 49.6 | 185.3544 | 35.8824 | 59.9886 | 33.4 | 185.3579 | 19.7088 | 59.9943 | 17.2
185.3841 | 68.1557 | 60.0231 | 65.8 | 185.339 | 68.0819 | 60.0174 | 65.8 | 185.3953 | 52.0629 | 59.9943 | 49.6 | 185.3629 | 35.8825 | 59.9886 | 33.4 | 185.3662 | 19.7086 | 59.9943 | 17.2
185.3924 | 68.1551 | 60.0231 | 65.8 | 185.3473 | 68.0819 | 60.0174 | 65.8 | 185.4036 | 52.0622 | 59.9943 | 49.6 | 185.3712 | 35.8825 | 59.9886 | 33.4 | 185.3746 | 19.7084 | 59.9943 | 17.2
185.4008 | 68.1546 | 60.0231 | 65.8 | 185.3556 | 68.0819 | 60.0174 | 65.8 | 185.412 | 52.0614 | 59.9943 | 49.6 | 185.3795 | 35.8826 | 59.9886 | 33.4 | 185.3829 | 19.7082 | 59.9943 | 17.2
185.4091 | 68.154 | 60.0231 | 65.8 | 185.364 | 68.0817 | 60.0174 | 65.8 | 185.4203 | 52.062 | 59.9943 | 49.6 | 185.3878 | 35.8826 | 59.9886 | 33.4 | 185.3912 | 19.708 | 59.9943 | 17.2
185.4174 | 68.1525 | 60.0231 | 65.8 | 185.3723 | 68.0816 | 60.0174 | 65.8 | 185.4286 | 52.0626 | 59.9943 | 49.6 | 185.3962 | 35.8827 | 59.9886 | 33.4 | 185.3995 | 19.7078 | 59.9943 | 17.2
185.4258 | 68.1511 | 60.0231 | 65.8 | 185.3806 | 68.0814 | 60.0174 | 65.8 | 185.437 | 52.0639 | 59.9943 | 49.6 | 185.4045 | 35.8827 | 59.9886 | 33.4 | 185.408 | 19.7076 | 59.9943 | 17.2
185.4341 | 68.1497 | 60.0231 | 65.8 | 185.3889 | 68.0812 | 60.0174 | 65.8 | 185.4453 | 52.0651 | 59.9943 | 49.6 | 185.4128 | 35.8823 | 59.9886 | 33.4 | 185.4163 | 19.7075 | 59.9943 | 17.2
185.4424 | 68.1482 | 60.0231 | 65.8 | 185.3973 | 68.0811 | 60.0174 | 65.8 | 185.4537 | 52.0651 | 59.9943 | 49.6 | 185.4212 | 35.8819 | 59.9886 | 33.4 | 185.4246 | 19.7074 | 59.9943 | 17.2
185.4507 | 68.1462 | 60.0231 | 65.8 | 185.4056 | 68.0809 | 60.0174 | 65.8 | 185.462 | 52.065 | 59.9943 | 49.6 | 185.4295 | 35.8819 | 59.9886 | 33.4 | 185.433 | 19.7073 | 59.9943 | 17.2
185.4591 | 68.1443 | 60.0231 | 65.8 | 185.414 | 68.0807 | 60.0174 | 65.8 | 185.4703 | 52.0645 | 59.9943 | 49.6 | 185.4378 | 35.8819 | 59.9886 | 33.4 | 185.4413 | 19.7072 | 59.9943 | 17.2
185.4674 | 68.1429 | 60.0231 | 65.8 | 185.4223 | 68.0805 | 60.0174 | 65.8 | 185.4786 | 52.064 | 59.9943 | 49.6 | 185.4461 | 35.8819 | 59.9943 | 33.4 | 185.4496 | 19.7072 | 59.9943 | 17.2
185.4757 | 68.1414 | 60.0231 | 65.8 | 185.4306 | 68.0802 | 60.0174 | 65.8 | 185.487 | 52.0635 | 59.9943 | 49.6 | 185.4545 | 35.8819 | 59.9943 | 33.4 | 185.4579 | 19.7071 | 59.9943 | 17.2
185.4841 | 68.14 | 60.0231 | 65.8 | 185.4389 | 68.08 | 60.0174 | 65.8 | 185.4953 | 52.0629 | 59.9943 | 49.6 | 185.4628 | 35.8819 | 59.9943 | 33.4 | 185.4663 | 19.707 | 59.9943 | 17.2
185.4924 | 68.1386 | 60.0231 | 65.8 | 185.4473 | 68.0799 | 60.0174 | 65.8 | 185.5037 | 52.0633 | 59.9943 | 49.6 | 185.4711 | 35.8819 | 59.9943 | 33.4 | 185.4746 | 19.707 | 59.9943 | 17.2
185.5007 | 68.1381 | 60.0231 | 65.8 | 185.4556 | 68.0799 | 60.0174 | 65.8 | 185.512 | 52.0637 | 59.9943 | 49.6 | 185.4794 | 35.8819 | 59.9943 | 33.4 | 185.4829 | 19.7069 | 59.9943 | 17.2
185.5091 | 68.1375 | 60.0231 | 65.8 | 185.464 | 68.0789 | 60.0174 | 65.8 | 185.5203 | 52.0639 | 59.9943 | 49.6 | 185.4879 | 35.8819 | 59.9943 | 33.4 | 185.4912 | 19.7069 | 59.9943 | 17.2
185.5174 | 68.1379 | 60.0231 | 65.8 | 185.4723 | 68.078 | 60.0174 | 65.8 | 185.5287 | 52.064 | 59.9943 | 49.6 | 185.4962 | 35.8822 | 59.9943 | 33.4 | 185.4996 | 19.7069 | 59.9943 | 17.2
185.5257 | 68.1383 | 60.0231 | 65.8 | 185.4806 | 68.077 | 60.0174 | 65.8 | 185.537 | 52.0647 | 59.9943 | 49.6 | 185.5045 | 35.8826 | 59.9943 | 33.4 | 185.5079 | 19.7079 | 59.9943 | 17.2
185.534 | 68.1392 | 60.0231 | 65.8 | 185.4889 | 68.0761 | 60.0174 | 65.8 | 185.5453 | 52.0654 | 59.9943 | 49.6 | 185.5129 | 35.8819 | 59.9943 | 33.4 | 185.5162 | 19.7089 | 59.9943 | 17.2
185.5424 | 68.1401 | 60.0231 | 65.8 | 185.4973 | 68.0752 | 60.0174 | 65.8 | 185.5536 | 52.0644 | 59.9886 | 49.6 | 185.5212 | 35.8812 | 59.9943 | 33.4 | 185.5247 | 19.7101 | 59.9943 | 17.2
185.5507 | 68.141 | 60.0231 | 65.8 | 185.5056 | 68.0743 | 60.0174 | 65.8 | 185.562 | 52.0634 | 59.9886 | 49.6 | 185.5295 | 35.8801 | 59.9943 | 33.4 | 185.533 | 19.7113 | 59.9943 | 17.2
185.559 | 68.1419 | 60.0231 | 65.8 | 185.5139 | 68.0734 | 60.0174 | 65.8 | 185.5703 | 52.0622 | 59.9886 | 49.6 | 185.5378 | 35.879 | 59.9943 | 33.4 | 185.5413 | 19.7125 | 59.9943 | 17.2
185.5674 | 68.1428 | 60.0231 | 65.8 | 185.5222 | 68.0725 | 60.0174 | 65.8 | 185.5787 | 52.061 | 59.9886 | 49.6 | 185.5462 | 35.8779 | 59.9943 | 33.4 | 185.5496 | 19.7136 | 59.9943 | 17.2
185.5757 | 68.1437 | 60.0231 | 65.8 | 185.5306 | 68.0716 | 60.0174 | 65.8 | 185.587 | 52.0594 | 59.9886 | 49.6 | 185.5545 | 35.8768 | 59.9943 | 33.4 | 185.558 | 19.7148 | 59.9943 | 17.2
185.584 | 68.1439 | 60.0231 | 65.8 | 185.5389 | 68.0707 | 60.0174 | 65.8 | 185.5953 | 52.0577 | 59.9886 | 49.6 | 185.5628 | 35.8751 | 59.9943 | 33.4 | 185.5663 | 19.716 | 59.9943 | 17.2
185.5923 | 68.1442 | 60.0231 | 65.8 | 185.5472 | 68.0685 | 60.0174 | 65.8 | 185.6037 | 52.0558 | 59.9886 | 49.6 | 185.5711 | 35.8733 | 59.9943 | 33.4 | 185.5746 | 19.7171 | 59.9943 | 17.2
185.6007 | 68.1435 | 60.0231 | 65.8 | 185.5556 | 68.0663 | 60.0174 | 65.8 | 185.612 | 52.0538 | 59.9886 | 49.6 | 185.5795 | 35.8712 | 59.9943 | 33.4 | 185.5829 | 19.7183 | 59.9943 | 17.2
185.609 | 68.1428 | 60.0231 | 65.8 | 185.5639 | 68.0641 | 60.0174 | 65.8 | 185.6204 | 52.0519 | 59.9886 | 49.6 | 185.5878 | 35.869 | 59.9943 | 33.4 | 185.5913 | 19.7182 | 59.9943 | 17.2
185.6173 | 68.1409 | 60.0231 | 65.8 | 185.5722 | 68.0619 | 60.0174 | 65.8 | 185.6287 | 52.0499 | 59.9886 | 49.6 | 185.5961 | 35.8679 | 59.9943 | 33.4 | 185.5996 | 19.7181 | 59.9943 | 17.2
185.6257 | 68.139 | 60.0231 | 65.8 | 185.5805 | 68.0597 | 60.0174 | 65.8 | 185.637 | 52.0498 | 59.9886 | 49.6 | 185.6046 | 35.8669 | 59.9943 | 33.4 | 185.6079 | 19.7174 | 59.9943 | 17.2
185.634 | 68.1382 | 60.0231 | 65.8 | 185.5889 | 68.0575 | 60.0174 | 65.8 | 185.6453 | 52.0497 | 59.9886 | 49.6 | 185.6129 | 35.8662 | 59.9943 | 33.4 | 185.6163 | 19.7168 | 59.9943 | 17.2
185.6423 | 68.1373 | 60.0231 | 65.8 | 185.5972 | 68.0553 | 60.0174 | 65.8 | 185.6537 | 52.0498 | 59.9886 | 49.6 | 185.6212 | 35.8655 | 59.9943 | 33.4 | 185.6246 | 19.7162 | 59.9943 | 17.2
185.6507 | 68.1364 | 60.0231 | 65.8 | 185.6056 | 68.0531 | 60.0174 | 65.8 | 185.662 | 52.05 | 59.9886 | 49.6 | 185.6295 | 35.8649 | 59.9943 | 33.4 | 185.6329 | 19.7156 | 59.9943 | 17.2
185.659 | 68.1356 | 60.0231 | 65.8 | 185.6139 | 68.0504 | 60.0174 | 65.8 | 185.6703 | 52.0501 | 59.9886 | 49.6 | 185.6379 | 35.8642 | 59.9943 | 33.4 | 185.6412 | 19.7148 | 59.9943 | 17.2
185.6673 | 68.1349 | 60.0231 | 65.8 | 185.6222 | 68.0478 | 60.0174 | 65.8 | 185.6787 | 52.0503 | 59.9886 | 49.6 | 185.6462 | 35.8642 | 59.9943 | 33.4 | 185.6497 | 19.714 | 59.9943 | 17.2
185.6757 | 68.1343 | 60.0231 | 65.8 | 185.6305 | 68.0473 | 60.0174 | 65.8 | 185.687 | 52.0505 | 59.9886 | 49.6 | 185.6545 | 35.8642 | 59.9943 | 33.4 | 185.658 | 19.7152 | 59.9943 | 17.2
185.684 | 68.1337 | 60.0231 | 65.8 | 185.6389 | 68.0468 | 60.0174 | 65.8 | 185.6954 | 52.0506 | 59.9886 | 49.6 | 185.6628 | 35.864 | 59.9943 | 33.4 | 185.6663 | 19.7165 | 59.9943 | 17.2
185.6923 | 68.133 | 60.0231 | 65.8 | 185.6472 | 68.0463 | 60.0174 | 65.8 | 185.7037 | 52.0508 | 59.9886 | 49.6 | 185.6712 | 35.8638 | 59.9943 | 33.4 | 185.6746 | 19.7178 | 59.9943 | 17.2
185.7007 | 68.1336 | 60.0231 | 65.8 | 185.6555 | 68.0458 | 60.0174 | 65.8 | 185.712 | 52.0509 | 59.9886 | 49.6 | 185.6795 | 35.8635 | 59.9943 | 33.4 | 185.683 | 19.7191 | 59.9943 | 17.2
185.709 | 68.1342 | 60.0231 | 65.8 | 185.6638 | 68.0453 | 60.0174 | 65.8 | 185.7203 | 52.0505 | 59.9886 | 49.6 | 185.6878 | 35.8633 | 59.9943 | 33.4 | 185.6913 | 19.721 | 59.9943 | 17.2
185.7173 | 68.1337 | 60.0231 | 65.8 | 185.6722 | 68.0449 | 60.0174 | 65.8 | 185.7287 | 52.0501 | 59.9886 | 49.6 | 185.6962 | 35.8631 | 59.9943 | 33.4 | 185.6996 | 19.7228 | 59.9943 | 17.2
185.7256 | 68.1333 | 60.0231 | 65.8 | 185.6805 | 68.0443 | 60.0174 | 65.8 | 185.737 | 52.0496 | 59.9886 | 49.6 | 185.7045 | 35.8629 | 59.9943 | 33.4 | 185.708 | 19.7247 | 59.9943 | 17.2
185.734 | 68.1328 | 60.0231 | 65.8 | 185.6889 | 68.0436 | 60.0174 | 65.8 | 185.7454 | 52.0491 | 59.9886 | 49.6 | 185.7128 | 35.8627 | 59.9943 | 33.4 | 185.7163 | 19.7265 | 59.9943 | 17.2
185.7423 | 68.1323 | 60.0231 | 65.8 | 185.6972 | 68.0435 | 60.0174 | 65.8 | 185.7537 | 52.0495 | 59.9886 | 49.6 | 185.7211 | 35.8625 | 59.9943 | 33.4 | 185.7246 | 19.7285 | 59.9943 | 17.2
185.7506 | 68.1323 | 60.0231 | 65.8 | 185.7055 | 68.0434 | 60.0174 | 65.8 | 185.762 | 52.0499 | 59.9886 | 49.6 | 185.7296 | 35.8623 | 59.9943 | 33.4 | 185.7329 | 19.7305 | 59.9943 | 17.2
185.7589 | 68.1323 | 60.0231 | 65.8 | 185.7138 | 68.0433 | 60.0174 | 65.8 | 185.7704 | 52.0492 | 59.9886 | 49.6 | 185.7379 | 35.8621 | 59.9943 | 33.4 | 185.7413 | 19.7305 | 59.9943 | 17.2
185.7673 | 68.1323 | 60.0231 | 65.8 | 185.7222 | 68.0431 | 60.0174 | 65.8 | 185.7787 | 52.0486 | 59.9886 | 49.6 | 185.7462 | 35.8599 | 59.9943 | 33.4 | 185.7496 | 19.7304 | 59.9943 | 17.2
185.7756 | 68.1323 | 60.0231 | 65.8 | 185.7305 | 68.0399 | 60.0174 | 65.8 | 185.787 | 52.0479 | 59.9886 | 49.6 | 185.7545 | 35.8577 | 59.9943 | 33.4 | 185.7579 | 19.7304 | 59.9943 | 17.2
185.7839 | 68.1317 | 60.0231 | 65.8 | 185.7389 | 68.0366 | 60.0174 | 65.8 | 185.7953 | 52.0472 | 59.9886 | 49.6 | 185.7629 | 35.8555 | 59.9943 | 33.4 | 185.7662 | 19.7303 | 59.9943 | 17.2
185.7923 | 68.131 | 60.0231 | 65.8 | 185.7472 | 68.0334 | 60.0174 | 65.8 | 185.8037 | 52.047 | 59.9886 | 49.6 | 185.7712 | 35.8533 | 59.9943 | 33.4 | 185.7747 | 19.7302 | 59.9943 | 17.2
185.8006 | 68.1308 | 60.0231 | 65.8 | 185.7555 | 68.0301 | 60.0174 | 65.8 | 185.8121 | 52.0467 | 59.9886 | 49.6 | 185.7795 | 35.8511 | 59.9943 | 33.4 | 185.783 | 19.7301 | 59.9943 | 17.2
185.8089 | 68.1305 | 60.0231 | 65.8 | 185.7638 | 68.027 | 60.0174 | 65.8 | 185.8204 | 52.0465 | 59.9886 | 49.6 | 185.7879 | 35.8489 | 59.9943 | 33.4 | 185.7913 | 19.7296 | 59.9943 | 17.2
185.8173 | 68.1302 | 60.0231 | 65.8 | 185.7722 | 68.0238 | 60.0174 | 65.8 | 185.8287 | 52.0463 | 59.9886 | 49.6 | 185.7962 | 35.8467 | 59.9943 | 33.4 | 185.7997 | 19.7292 | 59.9943 | 17.2
185.8256 | 68.1299 | 60.0231 | 65.8 | 185.7805 | 68.0207 | 60.0174 | 65.8 | 185.837 | 52.0451 | 59.9886 | 49.6 | 185.8045 | 35.8445 | 59.9943 | 33.4 | 185.808 | 19.7287 | 59.9943 | 17.2
185.8339 | 68.1296 | 60.0231 | 65.8 | 185.7888 | 68.0176 | 60.0174 | 65.8 | 185.8454 | 52.044 | 59.9886 | 49.6 | 185.8128 | 35.8423 | 59.9943 | 33.4 | 185.8163 | 19.7283 | 59.9943 | 17.2
185.8423 | 68.1293 | 60.0231 | 65.8 | 185.7971 | 68.0145 | 60.0174 | 65.8 | 185.8537 | 52.0439 | 59.9886 | 49.6 | 185.8212 | 35.8401 | 59.9943 | 33.4 | 185.8246 | 19.7278 | 59.9943 | 17.2
185.8506 | 68.129 | 60.0231 | 65.8 | 185.8055 | 68.0113 | 60.0174 | 65.8 | 185.8621 | 52.0438 | 59.9886 | 49.6 | 185.8295 | 35.8401 | 59.9943 | 33.4 | 185.833 | 19.7274 | 59.9943 | 17.2
185.8589 | 68.1288 | 60.0231 | 65.8 | 185.8138 | 68.0113 | 60.0174 | 65.8 | 185.8704 | 52.0437 | 59.9886 | 49.6 | 185.8378 | 35.8401 | 59.9943 | 33.4 | 185.8413 | 19.7272 | 59.9943 | 17.2
185.8672 | 68.1291 | 60.0231 | 65.8 | 185.8222 | 68.0113 | 60.0174 | 65.8 | 185.8787 | 52.0436 | 59.9886 | 49.6 | 185.8461 | 35.84 | 59.9943 | 33.4 | 185.8496 | 19.727 | 59.9943 | 17.2
185.8756 | 68.1295 | 60.0231 | 65.8 | 185.8305 | 68.0114 | 60.0174 | 65.8 | 185.8871 | 52.0435 | 59.9886 | 49.6 | 185.8546 | 35.8399 | 59.9943 | 33.4 | 185.8579 | 19.7268 | 59.9943 | 17.2
185.8839 | 68.129 | 60.0231 | 65.8 | 185.8388 | 68.0114 | 60.0174 | 65.8 | 185.8954 | 52.0434 | 59.9886 | 49.6 | 185.8629 | 35.8398 | 59.9943 | 33.4 | 185.8663 | 19.7266 | 59.9943 | 17.2
185.8922 | 68.1284 | 60.0231 | 65.8 | 185.8471 | 68.0114 | 60.0174 | 65.8 | 185.9037 | 52.0432 | 59.9886 | 49.6 | 185.8712 | 35.8397 | 59.9943 | 33.4 | 185.8746 | 19.7274 | 59.9943 | 17.2
185.9006 | 68.1279 | 60.0231 | 65.8 | 185.8555 | 68.0114 | 60.0174 | 65.8 | 185.912 | 52.0431 | 59.9886 | 49.6 | 185.8796 | 35.8396 | 59.9943 | 33.4 | 185.8829 | 19.7282 | 59.9943 | 17.2
185.9089 | 68.1274 | 60.0231 | 65.8 | 185.8638 | 68.0115 | 60.0174 | 65.8 | 185.9204 | 52.0431 | 59.9886 | 49.6 | 185.8879 | 35.8395 | 59.9943 | 33.4 | 185.8914 | 19.729 | 59.9943 | 17.2
185.9172 | 68.1246 | 60.0231 | 65.8 | 185.8722 | 68.0115 | 60.0174 | 65.8 | 185.9287 | 52.043 | 59.9886 | 49.6 | 185.8962 | 35.8394 | 59.9943 | 33.4 | 185.8997 | 19.7297 | 59.9943 | 17.2
185.9256 | 68.1217 | 60.0231 | 65.8 | 185.8805 | 68.0115 | 60.0174 | 65.8 | 185.9371 | 52.042 | 59.9886 | 49.6 | 185.9045 | 35.8393 | 59.9943 | 33.4 | 185.908 | 19.7305 | 59.9943 | 17.2
185.9339 | 68.1167 | 60.0231 | 65.8 | 185.8888 | 68.0115 | 60.0174 | 65.8 | 185.9454 | 52.0409 | 59.9886 | 49.6 | 185.9129 | 35.8391 | 59.9943 | 33.4 | 185.9163 | 19.7313 | 59.9943 | 17.2
185.9422 | 68.1117 | 60.0231 | 65.8 | 185.8971 | 68.0116 | 60.0174 | 65.8 | 185.9537 | 52.0378 | 59.9886 | 49.6 | 185.9212 | 35.839 | 59.9943 | 33.4 | 185.9247 | 19.7318 | 59.9943 | 17.2
185.9506 | 68.1067 | 60.0231 | 65.8 | 185.9055 | 68.0116 | 60.0174 | 65.8 | 185.9621 | 52.0346 | 59.9886 | 49.6 | 185.9295 | 35.839 | 59.9943 | 33.4 | 185.933 | 19.7324 | 59.9943 | 17.2
185.9589 | 68.1017 | 60.0231 | 65.8 | 185.9138 | 68.0116 | 60.0174 | 65.8 | 185.9704 | 52.0316 | 59.9886 | 49.6 | 185.9378 | 35.839 | 59.9943 | 33.4 | 185.9413 | 19.7329 | 59.9943 | 17.2
185.9672 | 68.0972 | 60.0231 | 65.8 | 185.9221 | 68.0115 | 60.0174 | 65.8 | 185.9788 | 52.0287 | 59.9886 | 49.6 | 185.9462 | 35.839 | 59.9943 | 33.4 | 185.9496 | 19.7335 | 59.9943 | 17.2
185.9755 | 68.0927 | 60.0231 | 65.8 | 185.9305 | 68.0115 | 60.0174 | 65.8 | 185.9871 | 52.0257 | 59.9886 | 49.6 | 185.9545 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 185.958 | 19.7335 | 59.9943 | 17.2
185.9839 | 68.0883 | 60.0231 | 65.8 | 185.9388 | 68.0114 | 60.0174 | 65.8 | 185.9954 | 52.0227 | 59.9886 | 49.6 | 185.9628 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 185.9663 | 19.7334 | 59.9943 | 17.2
185.9922 | 68.0838 | 60.0231 | 65.8 | 185.9471 | 68.0114 | 60.0174 | 65.8 | 186.0037 | 52.0204 | 59.9886 | 49.6 | 185.9713 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 185.9746 | 19.73 | 59.9886 | 17.2
186.0005 | 68.0778 | 60.0231 | 65.8 | 185.9555 | 68.0113 | 60.0174 | 65.8 | 186.0121 | 52.018 | 59.9886 | 49.6 | 185.9796 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 185.983 | 19.7265 | 59.9886 | 17.2
186.0089 | 68.0719 | 60.0231 | 65.8 | 185.9638 | 68.0113 | 60.0174 | 65.8 | 186.0204 | 52.0167 | 59.9886 | 49.6 | 185.9879 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 185.9913 | 19.723 | 59.9886 | 17.2
186.0172 | 68.0681 | 60.0231 | 65.8 | 185.9721 | 68.0112 | 60.0174 | 65.8 | 186.0287 | 52.0154 | 59.9886 | 49.6 | 185.9962 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 185.9996 | 19.7194 | 59.9886 | 17.2
186.0255 | 68.0643 | 60.0231 | 65.8 | 185.9804 | 68.0112 | 60.0174 | 65.8 | 186.0371 | 52.0133 | 59.9886 | 49.6 | 186.0046 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0079 | 19.7156 | 59.9886 | 17.2
186.0338 | 68.0605 | 60.0231 | 65.8 | 185.9888 | 68.0111 | 60.0174 | 65.8 | 186.0454 | 52.0111 | 59.9886 | 49.6 | 186.0129 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0164 | 19.7118 | 59.9886 | 17.2
186.0422 | 68.0567 | 60.0231 | 65.8 | 185.9971 | 68.0111 | 60.0174 | 65.8 | 186.0538 | 52.0089 | 59.9886 | 49.6 | 186.0212 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0247 | 19.708 | 59.9886 | 17.2
186.0505 | 68.0529 | 60.0231 | 65.8 | 186.0055 | 68.0111 | 60.0174 | 65.8 | 186.0621 | 52.0066 | 59.9886 | 49.6 | 186.0295 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.033 | 19.7042 | 59.9886 | 17.2
186.0588 | 68.0491 | 60.0231 | 65.8 | 186.0138 | 68.0111 | 60.0174 | 65.8 | 186.0704 | 52.0043 | 59.9886 | 49.6 | 186.0379 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0414 | 19.7004 | 59.9886 | 17.2
186.0672 | 68.0453 | 60.0231 | 65.8 | 186.0221 | 68.0111 | 60.0174 | 65.8 | 186.0787 | 52.0021 | 59.9886 | 49.6 | 186.0462 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0497 | 19.6966 | 59.9886 | 17.2
186.0755 | 68.0416 | 60.0231 | 65.8 | 186.0304 | 68.0111 | 60.0174 | 65.8 | 186.0871 | 51.9991 | 59.9886 | 49.6 | 186.0545 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.058 | 19.6963 | 59.9886 | 17.2
186.0838 | 68.0416 | 60.0231 | 65.8 | 186.0388 | 68.0111 | 60.0174 | 65.8 | 186.0955 | 51.9962 | 59.9886 | 49.6 | 186.0629 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0663 | 19.696 | 59.9886 | 17.2
186.0922 | 68.0416 | 60.0231 | 65.8 | 186.0471 | 68.0117 | 60.0174 | 65.8 | 186.1038 | 51.993 | 59.9886 | 49.6 | 186.0712 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0747 | 19.6958 | 59.9886 | 17.2
186.1005 | 68.0416 | 60.0231 | 65.8 | 186.0555 | 68.0123 | 60.0174 | 65.8 | 186.1121 | 51.9898 | 59.9886 | 49.6 | 186.0795 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.083 | 19.6955 | 59.9886 | 17.2
186.1088 | 68.0416 | 60.0231 | 65.8 | 186.0638 | 68.0128 | 60.0174 | 65.8 | 186.1204 | 51.9894 | 59.9886 | 49.6 | 186.0878 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0913 | 19.6955 | 59.9886 | 17.2
186.1172 | 68.0413 | 60.0231 | 65.8 | 186.0721 | 68.0134 | 60.0174 | 65.8 | 186.1288 | 51.989 | 59.9886 | 49.6 | 186.0963 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.0996 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1255 | 68.041 | 60.0231 | 65.8 | 186.0804 | 68.014 | 60.0174 | 65.8 | 186.1371 | 51.9886 | 59.9886 | 49.6 | 186.1046 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.108 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1338 | 68.0407 | 60.0231 | 65.8 | 186.0888 | 68.0145 | 60.0174 | 65.8 | 186.1454 | 51.9882 | 59.9886 | 49.6 | 186.1129 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1163 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1422 | 68.0404 | 60.0231 | 65.8 | 186.0971 | 68.0151 | 60.0174 | 65.8 | 186.1537 | 51.9877 | 59.9886 | 49.6 | 186.1212 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1246 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1505 | 68.0401 | 60.0231 | 65.8 | 186.1054 | 68.0157 | 60.0174 | 65.8 | 186.1621 | 51.9873 | 59.9886 | 49.6 | 186.1296 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1331 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1588 | 68.0398 | 60.0231 | 65.8 | 186.1137 | 68.0162 | 60.0174 | 65.8 | 186.1705 | 51.986 | 59.9886 | 49.6 | 186.1379 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1414 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1671 | 68.0395 | 60.0231 | 65.8 | 186.1221 | 68.0168 | 60.0174 | 65.8 | 186.1788 | 51.9846 | 59.9886 | 49.6 | 186.1462 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1497 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1755 | 68.0393 | 60.0231 | 65.8 | 186.1304 | 68.0168 | 60.0174 | 65.8 | 186.1871 | 51.9836 | 59.9886 | 49.6 | 186.1546 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.158 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1838 | 68.0385 | 60.0231 | 65.8 | 186.1388 | 68.0168 | 60.0174 | 65.8 | 186.1954 | 51.9825 | 59.9886 | 49.6 | 186.1629 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1664 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.1921 | 68.0378 | 60.0231 | 65.8 | 186.1471 | 68.017 | 60.0174 | 65.8 | 186.2038 | 51.9813 | 59.9886 | 49.6 | 186.1712 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1747 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.2004 | 68.0374 | 60.0231 | 65.8 | 186.1554 | 68.0172 | 60.0174 | 65.8 | 186.2121 | 51.9802 | 59.9886 | 49.6 | 186.1795 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.183 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.2088 | 68.0369 | 60.0231 | 65.8 | 186.1637 | 68.0174 | 60.0174 | 65.8 | 186.2205 | 51.9785 | 59.9886 | 49.6 | 186.1879 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1914 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.2171 | 68.0365 | 60.0231 | 65.8 | 186.1721 | 68.0176 | 60.0174 | 65.8 | 186.2288 | 51.9768 | 59.9886 | 49.6 | 186.1962 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.1997 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.2254 | 68.036 | 60.0231 | 65.8 | 186.1804 | 68.0169 | 60.0174 | 65.8 | 186.2371 | 51.9757 | 59.9886 | 49.6 | 186.2045 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.208 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.2338 | 68.0356 | 60.0231 | 65.8 | 186.1888 | 68.0163 | 60.0174 | 65.8 | 186.2455 | 51.9746 | 59.9886 | 49.6 | 186.2128 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.2163 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.2421 | 68.0352 | 60.0231 | 65.8 | 186.1971 | 68.0143 | 60.0174 | 65.8 | 186.2538 | 51.9736 | 59.9886 | 49.6 | 186.2213 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.2247 | 19.6956 | 59.9886 | 17.2
186.2504 | 68.0347 | 60.0231 | 65.8 | 186.2054 | 68.0122 | 60.0174 | 65.8 | 186.2621 | 51.9726 | 59.9886 | 49.6 | 186.2296 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.233 | 19.6957 | 59.9886 | 17.2
186.2588 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.2137 | 68.0102 | 60.0174 | 65.8 | 186.2704 | 51.9717 | 59.9886 | 49.6 | 186.2379 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.2413 | 19.696 | 59.9886 | 17.2
186.2671 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.222 | 68.0082 | 60.0174 | 65.8 | 186.2788 | 51.9707 | 59.9886 | 49.6 | 186.2463 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.2496 | 19.6963 | 59.9886 | 17.2
186.2754 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.2304 | 68.006 | 60.0174 | 65.8 | 186.2871 | 51.9694 | 59.9886 | 49.6 | 186.2546 | 35.8389 | 59.9943 | 33.4 | 186.2581 | 19.6966 | 59.9886 | 17.2
186.2838 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.2387 | 68.0038 | 60.0174 | 65.8 | 186.2955 | 51.9682 | 59.9886 | 49.6 | 186.2629 | 35.839 | 59.9943 | 33.4 | 186.2664 | 19.697 | 59.9886 | 17.2
186.2921 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.247 | 68.0016 | 60.0174 | 65.8 | 186.3038 | 51.9677 | 59.9886 | 49.6 | 186.2712 | 35.8391 | 59.9943 | 33.4 | 186.2747 | 19.6973 | 59.9886 | 17.2
186.3004 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.2553 | 67.9993 | 60.0174 | 65.8 | 186.3121 | 51.9673 | 59.9886 | 49.6 | 186.2796 | 35.8394 | 59.9943 | 33.4 | 186.2831 | 19.6976 | 59.9886 | 17.2
186.3087 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.2637 | 67.9976 | 60.0174 | 65.8 | 186.3205 | 51.9663 | 59.9886 | 49.6 | 186.2879 | 35.8396 | 59.9943 | 33.4 | 186.2914 | 19.6979 | 59.9886 | 17.2
186.3171 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.272 | 67.9959 | 60.0174 | 65.8 | 186.3288 | 51.9654 | 59.9886 | 49.6 | 186.2962 | 35.8397 | 59.9943 | 33.4 | 186.2997 | 19.6982 | 59.9886 | 17.2
186.3254 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.2804 | 67.9955 | 60.0174 | 65.8 | 186.3372 | 51.9652 | 59.9886 | 49.6 | 186.3045 | 35.8398 | 59.9943 | 33.4 | 186.308 | 19.6985 | 59.9886 | 17.2
186.3337 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.2887 | 67.9951 | 60.0174 | 65.8 | 186.3455 | 51.965 | 59.9886 | 49.6 | 186.3129 | 35.8399 | 59.9943 | 33.4 | 186.3164 | 19.6988 | 59.9886 | 17.2
186.3421 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.297 | 67.9955 | 60.0174 | 65.8 | 186.3538 | 51.9646 | 59.9886 | 49.6 | 186.3212 | 35.84 | 59.9943 | 33.4 | 186.3247 | 19.6959 | 59.9886 | 17.2
186.3504 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.3053 | 67.9959 | 60.0174 | 65.8 | 186.3621 | 51.9642 | 59.9886 | 49.6 | 186.3295 | 35.8401 | 59.9943 | 33.4 | 186.333 | 19.6929 | 59.9886 | 17.2
186.3587 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.3137 | 67.9964 | 60.0174 | 65.8 | 186.3705 | 51.9648 | 59.9886 | 49.6 | 186.338 | 35.8402 | 59.9943 | 33.4 | 186.3414 | 19.69 | 59.9886 | 17.2
186.3671 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.322 | 67.9968 | 60.0174 | 65.8 | 186.3788 | 51.9654 | 59.9886 | 49.6 | 186.3463 | 35.8402 | 59.9943 | 33.4 | 186.3497 | 19.687 | 59.9886 | 17.2
186.3754 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.3304 | 67.9973 | 60.0174 | 65.8 | 186.3871 | 51.9657 | 59.9886 | 49.6 | 186.3546 | 35.8401 | 59.9943 | 33.4 | 186.358 | 19.6841 | 59.9886 | 17.2
186.3837 | 68.0343 | 60.0231 | 65.8 | 186.3387 | 67.9977 | 60.0174 | 65.8 | 186.3955 | 51.966 | 59.9886 | 49.6 | 186.3629 | 35.84 | 59.9943 | 33.4 | 186.3663 | 19.6811 | 59.9886 | 17.2
186.3921 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.347 | 67.998 | 60.0174 | 65.8 | 186.4038 | 51.9673 | 59.9886 | 49.6 | 186.3713 | 35.8398 | 59.9943 | 33.4 | 186.3748 | 19.6782 | 59.9886 | 17.2
186.4004 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.3553 | 67.9982 | 60.0174 | 65.8 | 186.4122 | 51.9685 | 59.9886 | 49.6 | 186.3796 | 35.8398 | 59.9943 | 33.4 | 186.3831 | 19.6752 | 59.9886 | 17.2
186.4087 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.3637 | 67.9985 | 60.0174 | 65.8 | 186.4205 | 51.968 | 59.9886 | 49.6 | 186.3879 | 35.8398 | 59.9943 | 33.4 | 186.3914 | 19.6721 | 59.9886 | 17.2
186.417 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.372 | 67.9988 | 60.0174 | 65.8 | 186.4288 | 51.9676 | 59.9886 | 49.6 | 186.3963 | 35.8355 | 59.9943 | 33.4 | 186.3998 | 19.6689 | 59.9886 | 17.2
186.4254 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.3803 | 67.9982 | 60.0174 | 65.8 | 186.4371 | 51.9663 | 59.9886 | 49.6 | 186.4046 | 35.8312 | 59.9943 | 33.4 | 186.4081 | 19.6687 | 59.9886 | 17.2
186.4337 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.3886 | 67.9977 | 60.0174 | 65.8 | 186.4455 | 51.9651 | 59.9886 | 49.6 | 186.4129 | 35.8272 | 59.9943 | 33.4 | 186.4164 | 19.6685 | 59.9886 | 17.2
186.442 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.397 | 67.9963 | 60.0174 | 65.8 | 186.4539 | 51.963 | 59.9886 | 49.6 | 186.4212 | 35.8231 | 59.9943 | 33.4 | 186.4247 | 19.6684 | 59.9886 | 17.2
186.4503 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.4053 | 67.9949 | 60.0174 | 65.8 | 186.4622 | 51.9609 | 59.9886 | 49.6 | 186.4296 | 35.8166 | 59.9943 | 33.4 | 186.4331 | 19.6682 | 59.9886 | 17.2
186.4587 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.4137 | 67.9935 | 60.0174 | 65.8 | 186.4705 | 51.9588 | 59.9886 | 49.6 | 186.4379 | 35.8101 | 59.9943 | 33.4 | 186.4414 | 19.668 | 59.9886 | 17.2
186.467 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.422 | 67.9921 | 60.0174 | 65.8 | 186.4788 | 51.9567 | 59.9886 | 49.6 | 186.4462 | 35.8015 | 59.9943 | 33.4 | 186.4497 | 19.6678 | 59.9886 | 17.2
186.4753 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.4303 | 67.992 | 60.0174 | 65.8 | 186.4872 | 51.9534 | 59.9886 | 49.6 | 186.4545 | 35.7928 | 59.9943 | 33.4 | 186.458 | 19.6676 | 59.9886 | 17.2
186.4837 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.4386 | 67.9919 | 60.0174 | 65.8 | 186.4955 | 51.95 | 59.9886 | 49.6 | 186.463 | 35.7842 | 59.9943 | 33.4 | 186.4664 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.492 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.447 | 67.9918 | 60.0174 | 65.8 | 186.5038 | 51.9483 | 59.9886 | 49.6 | 186.4713 | 35.7755 | 59.9943 | 33.4 | 186.4747 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.5003 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.4553 | 67.9916 | 60.0174 | 65.8 | 186.5122 | 51.9465 | 59.9886 | 49.6 | 186.4796 | 35.7713 | 59.9943 | 33.4 | 186.483 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.5087 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.4637 | 67.9915 | 60.0174 | 65.8 | 186.5205 | 51.9454 | 59.9886 | 49.6 | 186.488 | 35.7671 | 59.9943 | 33.4 | 186.4915 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.517 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.472 | 67.9914 | 60.0174 | 65.8 | 186.5289 | 51.9442 | 59.9886 | 49.6 | 186.4963 | 35.7627 | 59.9943 | 33.4 | 186.4998 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.5253 | 68.0342 | 60.0231 | 65.8 | 186.4803 | 67.991 | 60.0174 | 65.8 | 186.5372 | 51.9435 | 59.9886 | 49.6 | 186.5046 | 35.7582 | 59.9943 | 33.4 | 186.5081 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.5337 | 68.0346 | 60.0231 | 65.8 | 186.4886 | 67.9906 | 60.0174 | 65.8 | 186.5455 | 51.9427 | 59.9886 | 49.6 | 186.5129 | 35.7564 | 59.9943 | 33.4 | 186.5164 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.542 | 68.0349 | 60.0231 | 65.8 | 186.497 | 67.9885 | 60.0174 | 65.8 | 186.5538 | 51.9438 | 59.9886 | 49.6 | 186.5213 | 35.7546 | 59.9943 | 33.4 | 186.5248 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.5503 | 68.0353 | 60.0231 | 65.8 | 186.5053 | 67.9864 | 60.0174 | 65.8 | 186.5622 | 51.9449 | 59.9886 | 49.6 | 186.5296 | 35.7549 | 59.9943 | 33.4 | 186.5331 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.5587 | 68.0356 | 60.0231 | 65.8 | 186.5136 | 67.9836 | 60.0174 | 65.8 | 186.5705 | 51.9468 | 59.9886 | 49.6 | 186.5379 | 35.7553 | 59.9943 | 33.4 | 186.5414 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.567 | 68.0359 | 60.0231 | 65.8 | 186.5219 | 67.9809 | 60.0174 | 65.8 | 186.5789 | 51.9487 | 59.9886 | 49.6 | 186.5462 | 35.7556 | 59.9943 | 33.4 | 186.5498 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.5753 | 68.0363 | 60.0231 | 65.8 | 186.5303 | 67.9781 | 60.0174 | 65.8 | 186.5872 | 51.9512 | 59.9886 | 49.6 | 186.5546 | 35.756 | 59.9943 | 33.4 | 186.5581 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.5836 | 68.0366 | 60.0231 | 65.8 | 186.5386 | 67.9753 | 60.0174 | 65.8 | 186.5955 | 51.9538 | 59.9886 | 49.6 | 186.5629 | 35.7563 | 59.9943 | 33.4 | 186.5664 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.592 | 68.037 | 60.0231 | 65.8 | 186.547 | 67.9725 | 60.0174 | 65.8 | 186.6039 | 51.9556 | 59.9886 | 49.6 | 186.5712 | 35.7567 | 59.9943 | 33.4 | 186.5747 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.6003 | 68.0373 | 60.0231 | 65.8 | 186.5553 | 67.9697 | 60.0174 | 65.8 | 186.6122 | 51.9574 | 59.9886 | 49.6 | 186.5797 | 35.757 | 59.9943 | 33.4 | 186.5831 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.6086 | 68.0376 | 60.0231 | 65.8 | 186.5636 | 67.968 | 60.0174 | 65.8 | 186.6205 | 51.959 | 59.9886 | 49.6 | 186.588 | 35.7574 | 59.9943 | 33.4 | 186.5914 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.6169 | 68.0376 | 60.0231 | 65.8 | 186.5719 | 67.9663 | 60.0174 | 65.8 | 186.6288 | 51.9606 | 59.9886 | 49.6 | 186.5963 | 35.7565 | 59.9943 | 33.4 | 186.5997 | 19.6674 | 59.9886 | 17.2
186.6253 | 68.0376 | 60.0231 | 65.8 | 186.5803 | 67.9663 | 60.0174 | 65.8 | 186.6372 | 51.9604 | 59.9886 | 49.6 | 186.6046 | 35.7557 | 59.9943 | 33.4 | 186.6082 | 19.667 | 59.9886 | 17.2
186.6336 | 68.0377 | 60.0231 | 65.8 | 186.5886 | 67.9663 | 60.0174 | 65.8 | 186.6455 | 51.9602 | 59.9886 | 49.6 | 186.613 | 35.7548 | 60.0001 | 33.4 | 186.6165 | 19.6666 | 59.9886 | 17.2
186.6419 | 68.0377 | 60.0231 | 65.8 | 186.597 | 67.9663 | 60.0174 | 65.8 | 186.6539 | 51.9594 | 59.9886 | 49.6 | 186.6213 | 35.754 | 60.0001 | 33.4 | 186.6248 | 19.666 | 59.9886 | 17.2
186.6503 | 68.0355 | 60.0231 | 65.8 | 186.6053 | 67.9663 | 60.0174 | 65.8 | 186.6622 | 51.9586 | 59.9886 | 49.6 | 186.6296 | 35.7528 | 60.0001 | 33.4 | 186.6331 | 19.6654 | 59.9886 | 17.2
186.6586 | 68.0333 | 60.0231 | 65.8 | 186.6136 | 67.9609 | 60.0174 | 65.8 | 186.6705 | 51.9571 | 59.9886 | 49.6 | 186.6379 | 35.7515 | 60.0001 | 33.4 | 186.6415 | 19.6648 | 59.9886 | 17.2
186.6669 | 68.0311 | 60.0231 | 65.8 | 186.6219 | 67.9555 | 60.0174 | 65.8 | 186.6789 | 51.9556 | 59.9886 | 49.6 | 186.6463 | 35.7501 | 60.0001 | 33.4 | 186.6498 | 19.6643 | 59.9886 | 17.2
186.6753 | 68.0289 | 60.0231 | 65.8 | 186.6303 | 67.9501 | 60.0174 | 65.8 | 186.6872 | 51.9542 | 59.9886 | 49.6 | 186.6546 | 35.7487 | 60.0001 | 33.4 | 186.6581 | 19.6637 | 59.9886 | 17.2
186.6836 | 68.0268 | 60.0231 | 65.8 | 186.6386 | 67.9446 | 60.0174 | 65.8 | 186.6956 | 51.9528 | 59.9886 | 49.6 | 186.6629 | 35.7473 | 60.0001 | 33.4 | 186.6664 | 19.6631 | 59.9886 | 17.2
186.6919 | 68.0246 | 60.0231 | 65.8 | 186.6469 | 67.9396 | 60.0174 | 65.8 | 186.7039 | 51.9517 | 59.9886 | 49.6 | 186.6712 | 35.7458 | 60.0001 | 33.4 | 186.6748 | 19.6625 | 59.9886 | 17.2
186.7003 | 68.0224 | 60.0231 | 65.8 | 186.6552 | 67.9345 | 60.0174 | 65.8 | 186.7122 | 51.9505 | 59.9886 | 49.6 | 186.6796 | 35.7453 | 60.0001 | 33.4 | 186.6831 | 19.6619 | 59.9886 | 17.2
186.7086 | 68.0202 | 60.0231 | 65.8 | 186.6636 | 67.9295 | 60.0174 | 65.8 | 186.7205 | 51.9484 | 59.9886 | 49.6 | 186.6879 | 35.7448 | 60.0001 | 33.4 | 186.6914 | 19.6617 | 59.9886 | 17.2
186.7169 | 68.0184 | 60.0231 | 65.8 | 186.6719 | 67.9244 | 60.0174 | 65.8 | 186.7289 | 51.9462 | 59.9886 | 49.6 | 186.6962 | 35.7444 | 60.0001 | 33.4 | 186.6998 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7253 | 68.0167 | 60.0231 | 65.8 | 186.6803 | 67.9193 | 60.0174 | 65.8 | 186.7372 | 51.9446 | 59.9886 | 49.6 | 186.7047 | 35.7439 | 60.0001 | 33.4 | 186.7081 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7336 | 68.0171 | 60.0231 | 65.8 | 186.6886 | 67.9143 | 60.0174 | 65.8 | 186.7455 | 51.9429 | 59.9886 | 49.6 | 186.713 | 35.744 | 60.0001 | 33.4 | 186.7164 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7419 | 68.0175 | 60.0231 | 65.8 | 186.6969 | 67.9146 | 60.0174 | 65.8 | 186.7539 | 51.9435 | 59.9886 | 49.6 | 186.7213 | 35.7442 | 60.0001 | 33.4 | 186.7247 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7502 | 68.0179 | 60.0231 | 65.8 | 186.7052 | 67.915 | 60.0174 | 65.8 | 186.7622 | 51.9441 | 59.9886 | 49.6 | 186.7296 | 35.7444 | 60.0001 | 33.4 | 186.7332 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7586 | 68.0183 | 60.0231 | 65.8 | 186.7136 | 67.9153 | 60.0174 | 65.8 | 186.7706 | 51.9456 | 59.9886 | 49.6 | 186.738 | 35.7445 | 60.0001 | 33.4 | 186.7415 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7669 | 68.0187 | 60.0231 | 65.8 | 186.7219 | 67.9157 | 60.0174 | 65.8 | 186.7789 | 51.9472 | 59.9886 | 49.6 | 186.7463 | 35.7453 | 60.0001 | 33.4 | 186.7498 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7752 | 68.0191 | 60.0231 | 65.8 | 186.7303 | 67.9157 | 60.0174 | 65.8 | 186.7872 | 51.9504 | 59.9886 | 49.6 | 186.7546 | 35.746 | 60.0001 | 33.4 | 186.7582 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7836 | 68.0195 | 60.0231 | 65.8 | 186.7386 | 67.9157 | 60.0174 | 65.8 | 186.7956 | 51.9536 | 59.9886 | 49.6 | 186.7629 | 35.7467 | 60.0001 | 33.4 | 186.7665 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.7919 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.7469 | 67.9157 | 60.0174 | 65.8 | 186.8039 | 51.9572 | 59.9886 | 49.6 | 186.7713 | 35.7475 | 60.0001 | 33.4 | 186.7748 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.8002 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.7552 | 67.9157 | 60.0174 | 65.8 | 186.8123 | 51.9607 | 59.9886 | 49.6 | 186.7796 | 35.7483 | 60.0116 | 33.4 | 186.7831 | 19.6615 | 59.9886 | 17.2
186.8086 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.7636 | 67.9128 | 60.0174 | 65.8 | 186.8206 | 51.9637 | 59.9886 | 49.6 | 186.7879 | 35.749 | 60.0116 | 33.4 | 186.7915 | 19.6613 | 59.9886 | 17.2
186.8169 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.7719 | 67.91 | 60.0174 | 65.8 | 186.8289 | 51.9668 | 59.9886 | 49.6 | 186.7962 | 35.7496 | 60.0116 | 33.4 | 186.7998 | 19.6611 | 59.9886 | 17.2
186.8252 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.7802 | 67.9078 | 60.0174 | 65.8 | 186.8372 | 51.9675 | 59.9886 | 49.6 | 186.8046 | 35.7502 | 60.0116 | 33.4 | 186.8081 | 19.6609 | 59.9886 | 17.2
186.8335 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.7885 | 67.9055 | 60.0174 | 65.8 | 186.8456 | 51.9682 | 59.9886 | 49.6 | 186.8129 | 35.7507 | 60.0116 | 33.4 | 186.8165 | 19.6607 | 59.9886 | 17.2
186.8419 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.7969 | 67.9033 | 60.0174 | 65.8 | 186.8539 | 51.9701 | 59.9886 | 49.6 | 186.8212 | 35.7513 | 60.0116 | 33.4 | 186.8248 | 19.6605 | 59.9886 | 17.2
186.8502 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8052 | 67.9011 | 60.0174 | 65.8 | 186.8622 | 51.9721 | 59.9886 | 49.6 | 186.8295 | 35.7513 | 60.0116 | 33.4 | 186.8331 | 19.6603 | 59.9886 | 17.2
186.8585 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8136 | 67.8997 | 60.0174 | 65.8 | 186.8706 | 51.9706 | 59.9886 | 49.6 | 186.838 | 35.7514 | 60.0116 | 33.4 | 186.8414 | 19.6601 | 59.9886 | 17.2
186.8669 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8219 | 67.8983 | 60.0174 | 65.8 | 186.8789 | 51.969 | 59.9886 | 49.6 | 186.8463 | 35.7514 | 60.0116 | 33.4 | 186.8499 | 19.6599 | 59.9886 | 17.2
186.8752 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8302 | 67.8958 | 60.0174 | 65.8 | 186.8873 | 51.9689 | 59.9828 | 49.6 | 186.8546 | 35.7514 | 60.0116 | 33.4 | 186.8582 | 19.6598 | 59.9886 | 17.2
186.8835 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8385 | 67.8933 | 60.0174 | 65.8 | 186.8956 | 51.9687 | 59.9828 | 49.6 | 186.8629 | 35.7515 | 60.0116 | 33.4 | 186.8665 | 19.6598 | 59.9886 | 17.2
186.8918 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8469 | 67.8937 | 60.0174 | 65.8 | 186.9039 | 51.9671 | 59.9828 | 49.6 | 186.8713 | 35.7515 | 60.0116 | 33.4 | 186.8748 | 19.6601 | 59.9886 | 17.2
186.9002 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8552 | 67.894 | 60.0174 | 65.8 | 186.9122 | 51.9655 | 59.9828 | 49.6 | 186.8796 | 35.7515 | 60.0116 | 33.4 | 186.8832 | 19.6604 | 59.9886 | 17.2
186.9085 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8636 | 67.8937 | 60.0174 | 65.8 | 186.9206 | 51.9641 | 59.9828 | 49.6 | 186.8879 | 35.7515 | 60.0116 | 33.4 | 186.8915 | 19.6607 | 59.9886 | 17.2
186.9168 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8719 | 67.8934 | 60.0174 | 65.8 | 186.929 | 51.9628 | 59.9828 | 49.6 | 186.8962 | 35.752 | 60.0116 | 33.4 | 186.8998 | 19.661 | 59.9886 | 17.2
186.9252 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8802 | 67.8931 | 60.0174 | 65.8 | 186.9373 | 51.96 | 59.9828 | 49.6 | 186.9046 | 35.7525 | 60.0116 | 33.4 | 186.9082 | 19.6613 | 59.9886 | 17.2
186.9335 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8885 | 67.8928 | 60.0174 | 65.8 | 186.9456 | 51.9573 | 59.9828 | 49.6 | 186.9129 | 35.753 | 60.0116 | 33.4 | 186.9165 | 19.6616 | 59.9886 | 17.2
186.9418 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.8968 | 67.8917 | 60.0174 | 65.8 | 186.9539 | 51.9563 | 59.9828 | 49.6 | 186.9212 | 35.7535 | 60.0116 | 33.4 | 186.9248 | 19.6619 | 59.9886 | 17.2
186.9502 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9052 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 186.9623 | 51.9554 | 59.9828 | 49.6 | 186.9295 | 35.7538 | 60.0116 | 33.4 | 186.9331 | 19.6622 | 59.9886 | 17.2
186.9585 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9135 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 186.9706 | 51.9537 | 59.9828 | 49.6 | 186.9379 | 35.7541 | 60.0116 | 33.4 | 186.9415 | 19.6624 | 59.9886 | 17.2
186.9668 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9218 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 186.9789 | 51.952 | 59.9828 | 49.6 | 186.9462 | 35.7535 | 60.0116 | 33.4 | 186.9498 | 19.6626 | 59.9886 | 17.2
186.9752 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9301 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 186.9873 | 51.9517 | 59.9828 | 49.6 | 186.9545 | 35.7529 | 60.0116 | 33.4 | 186.9581 | 19.663 | 59.9886 | 17.2
186.9835 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9385 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 186.9956 | 51.9515 | 59.9828 | 49.6 | 186.963 | 35.7521 | 60.0116 | 33.4 | 186.9666 | 19.6635 | 59.9886 | 17.2
186.9918 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9468 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 187.004 | 51.9513 | 59.9828 | 49.6 | 186.9713 | 35.7513 | 60.0116 | 33.4 | 186.9749 | 19.664 | 59.9886 | 17.2
187.0002 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9552 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 187.0123 | 51.951 | 59.9828 | 49.6 | 186.9796 | 35.7504 | 60.0116 | 33.4 | 186.9832 | 19.6645 | 59.9886 | 17.2
187.0085 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9635 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 187.0206 | 51.9514 | 59.9828 | 49.6 | 186.9879 | 35.7496 | 60.0116 | 33.4 | 186.9915 | 19.665 | 59.9886 | 17.2
187.0168 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9718 | 67.8906 | 60.0174 | 65.8 | 187.0289 | 51.9519 | 59.9828 | 49.6 | 186.9963 | 35.7487 | 60.0116 | 33.4 | 186.9999 | 19.6655 | 59.9886 | 17.2
187.0251 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9801 | 67.8903 | 60.0174 | 65.8 | 187.0373 | 51.9523 | 59.9828 | 49.6 | 187.0046 | 35.7478 | 60.0116 | 33.4 | 187.0082 | 19.666 | 59.9886 | 17.2
187.0335 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9885 | 67.8899 | 60.0174 | 65.8 | 187.0457 | 51.9527 | 59.9828 | 49.6 | 187.0129 | 35.7479 | 60.0116 | 33.4 | 187.0165 | 19.6665 | 59.9886 | 17.2
187.0418 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 186.9968 | 67.8896 | 60.0174 | 65.8 | 187.054 | 51.9532 | 59.9828 | 49.6 | 187.0212 | 35.748 | 60.0116 | 33.4 | 187.0249 | 19.6673 | 59.9886 | 17.2
187.0501 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 187.0052 | 67.8892 | 60.0174 | 65.8 | 187.0623 | 51.9537 | 59.9828 | 49.6 | 187.0296 | 35.749 | 60.0116 | 33.4 | 187.0332 | 19.6681 | 59.9886 | 17.2
187.0584 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 187.0135 | 67.8889 | 60.0174 | 65.8 | 187.0706 | 51.9546 | 59.9828 | 49.6 | 187.0379 | 35.75 | 60.0116 | 33.4 | 187.0415 | 19.6684 | 59.9886 | 17.2
187.0668 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 187.0218 | 67.8885 | 60.0174 | 65.8 | 187.079 | 51.9554 | 59.9828 | 49.6 | 187.0462 | 35.751 | 60.0116 | 33.4 | 187.0498 | 19.6687 | 59.9886 | 17.2
187.0751 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 187.0301 | 67.8882 | 60.0174 | 65.8 | 187.0873 | 51.9563 | 59.9828 | 49.6 | 187.0545 | 35.752 | 60.0116 | 33.4 | 187.0582 | 19.669 | 59.9886 | 17.2
187.0834 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 187.0385 | 67.8878 | 60.0174 | 65.8 | 187.0956 | 51.9571 | 59.9828 | 49.6 | 187.0629 | 35.7526 | 60.0116 | 33.4 | 187.0665 | 19.6693 | 59.9886 | 17.2
187.0918 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 187.0468 | 67.8871 | 60.0174 | 65.8 | 187.104 | 51.9563 | 59.9828 | 49.6 | 187.0712 | 35.7533 | 60.0116 | 33.4 | 187.0748 | 19.6696 | 59.9886 | 17.2
187.1001 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 187.0551 | 67.8864 | 60.0174 | 65.8 | 187.1123 | 51.9555 | 59.9828 | 49.6 | 187.0795 | 35.7537 | 60.0116 | 33.4 | 187.0831 | 19.6699 | 59.9886 | 17.2
187.1084 | 68.0199 | 60.0231 | 65.8 | 187.0634 | 67.885 | 60.0174 | 65.8 | 187.1207 | 51.9546 | 59.9828 | 49.6 | 187.0878 | 35.7542 | 60.0116 | 33.4 | 187.0916 | 19.6702 | 59.9886 | 17.2
187.1168 | 68.0164 | 60.0231 | 65.8 | 187.0718 | 67.8836 | 60.0174 | 65.8 | 187.129 | 51.9538 | 59.9828 | 49.6 | 187.0963 | 35.7538 | 60.0116 | 33.4 | 187.0999 | 19.6705 | 59.9886 | 17.2
187.1251 | 68.0128 | 60.0231 | 65.8 | 187.0801 | 67.8816 | 60.0174 | 65.8 | 187.1373 | 51.9527 | 59.9828 | 49.6 | 187.1046 | 35.7535 | 60.0116 | 33.4 | 187.1082 | 19.6705 | 59.9886 | 17.2
187.1334 | 68.0084 | 60.0231 | 65.8 | 187.0885 | 67.8795 | 60.0174 | 65.8 | 187.1456 | 51.9516 | 59.9828 | 49.6 | 187.1129 | 35.7533 | 60.0116 | 33.4 | 187.1166 | 19.6705 | 59.9886 | 17.2
187.1418 | 68.004 | 60.0231 | 65.8 | 187.0968 | 67.8774 | 60.0174 | 65.8 | 187.154 | 51.9477 | 59.9828 | 49.6 | 187.1212 | 35.7532 | 60.0116 | 33.4 | 187.1249 | 19.6662 | 59.9886 | 17.2
187.1501 | 67.9996 | 60.0231 | 65.8 | 187.1051 | 67.8753 | 60.0174 | 65.8 | 187.1624 | 51.9438 | 59.9828 | 49.6 | 187.1296 | 35.7525 | 60.0116 | 33.4 | 187.1332 | 19.6619 | 59.9886 | 17.2
187.1584 | 67.9952 | 60.0231 | 65.8 | 187.1134 | 67.8733 | 60.0174 | 65.8 | 187.1707 | 51.9399 | 59.9828 | 49.6 | 187.1379 | 35.7518 | 60.0116 | 33.4 | 187.1415 | 19.6576 | 59.9886 | 17.2
187.1667 | 67.9908 | 60.0231 | 65.8 | 187.1218 | 67.8712 | 60.0174 | 65.8 | 187.179 | 51.936 | 59.9828 | 49.6 | 187.1462 | 35.7507 | 60.0116 | 33.4 | 187.1499 | 19.6534 | 59.9886 | 17.2
187.1751 | 67.9864 | 60.0231 | 65.8 | 187.1301 | 67.8691 | 60.0174 | 65.8 | 187.1873 | 51.9332 | 59.9828 | 49.6 | 187.1545 | 35.7495 | 60.0116 | 33.4 | 187.1582 | 19.6491 | 59.9886 | 17.2
187.1834 | 67.982 | 60.0231 | 65.8 | 187.1385 | 67.8671 | 60.0174 | 65.8 | 187.1957 | 51.9304 | 59.9828 | 49.6 | 187.1629 | 35.7486 | 60.0116 | 33.4 | 187.1665 | 19.6448 | 59.9886 | 17.2
187.1917 | 67.9776 | 60.0231 | 65.8 | 187.1468 | 67.866 | 60.0174 | 65.8 | 187.204 | 51.9275 | 59.9828 | 49.6 | 187.1712 | 35.7476 | 60.0116 | 33.4 | 187.1749 | 19.6379 | 59.9886 | 17.2
187.2001 | 67.9767 | 60.0231 | 65.8 | 187.1551 | 67.865 | 60.0174 | 65.8 | 187.2123 | 51.9247 | 59.9828 | 49.6 | 187.1795 | 35.7466 | 60.0116 | 33.4 | 187.1832 | 19.631 | 59.9886 | 17.2
187.2084 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.1634 | 67.8647 | 60.0174 | 65.8 | 187.2207 | 51.9221 | 59.9828 | 49.6 | 187.1878 | 35.7456 | 60.0116 | 33.4 | 187.1915 | 19.6241 | 59.9886 | 17.2
187.2167 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.1718 | 67.8643 | 60.0174 | 65.8 | 187.229 | 51.9195 | 59.9828 | 49.6 | 187.1962 | 35.743 | 60.0116 | 33.4 | 187.1998 | 19.6172 | 59.9886 | 17.2
187.2251 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.1801 | 67.864 | 60.0174 | 65.8 | 187.2374 | 51.9193 | 59.9828 | 49.6 | 187.2045 | 35.7404 | 60.0116 | 33.4 | 187.2083 | 19.6146 | 59.9886 | 17.2
187.2334 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.1884 | 67.8637 | 60.0174 | 65.8 | 187.2457 | 51.9192 | 59.9828 | 49.6 | 187.2128 | 35.7383 | 60.0116 | 33.4 | 187.2166 | 19.612 | 59.9886 | 17.2
187.2417 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.1967 | 67.8633 | 60.0174 | 65.8 | 187.254 | 51.9192 | 59.9828 | 49.6 | 187.2211 | 35.7363 | 60.0116 | 33.4 | 187.2249 | 19.6079 | 59.9886 | 17.2
187.2501 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2051 | 67.863 | 60.0174 | 65.8 | 187.2623 | 51.9193 | 59.9828 | 49.6 | 187.2296 | 35.7347 | 60.0116 | 33.4 | 187.2333 | 19.6038 | 59.9886 | 17.2
187.2584 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2134 | 67.8626 | 60.0174 | 65.8 | 187.2707 | 51.9194 | 59.9828 | 49.6 | 187.2379 | 35.7331 | 60.0116 | 33.4 | 187.2416 | 19.5998 | 59.9886 | 17.2
187.2667 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2218 | 67.8623 | 60.0174 | 65.8 | 187.2791 | 51.9195 | 59.9828 | 49.6 | 187.2462 | 35.7315 | 60.0116 | 33.4 | 187.2499 | 19.5957 | 59.9886 | 17.2
187.275 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2301 | 67.862 | 60.0174 | 65.8 | 187.2874 | 51.9179 | 59.9828 | 49.6 | 187.2545 | 35.7299 | 60.0116 | 33.4 | 187.2582 | 19.5941 | 59.9886 | 17.2
187.2834 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2384 | 67.8617 | 60.0174 | 65.8 | 187.2957 | 51.9163 | 59.9828 | 49.6 | 187.2629 | 35.7282 | 60.0116 | 33.4 | 187.2666 | 19.5925 | 59.9886 | 17.2
187.2917 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2467 | 67.8613 | 60.0174 | 65.8 | 187.304 | 51.9141 | 59.9828 | 49.6 | 187.2712 | 35.7266 | 60.0116 | 33.4 | 187.2749 | 19.5907 | 59.9886 | 17.2
187.3 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2551 | 67.861 | 60.0174 | 65.8 | 187.3124 | 51.912 | 59.9828 | 49.6 | 187.2795 | 35.7262 | 60.0116 | 33.4 | 187.2832 | 19.5888 | 59.9886 | 17.2
187.3083 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2634 | 67.8609 | 60.0174 | 65.8 | 187.3207 | 51.9098 | 59.9828 | 49.6 | 187.2878 | 35.7258 | 60.0116 | 33.4 | 187.2915 | 19.587 | 59.9886 | 17.2
187.3167 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2718 | 67.8608 | 60.0174 | 65.8 | 187.329 | 51.9077 | 59.9828 | 49.6 | 187.2962 | 35.7256 | 60.0116 | 33.4 | 187.2999 | 19.5852 | 59.9886 | 17.2
187.325 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2801 | 67.8608 | 60.0174 | 65.8 | 187.3374 | 51.9021 | 59.9828 | 49.6 | 187.3045 | 35.7253 | 60.0116 | 33.4 | 187.3082 | 19.5848 | 59.9886 | 17.2
187.3333 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2884 | 67.8607 | 60.0174 | 65.8 | 187.3457 | 51.8965 | 59.9828 | 49.6 | 187.3128 | 35.725 | 60.0116 | 33.4 | 187.3165 | 19.5844 | 59.9886 | 17.2
187.3417 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.2967 | 67.8615 | 60.0174 | 65.8 | 187.3541 | 51.8885 | 59.9828 | 49.6 | 187.3211 | 35.7247 | 60.0116 | 33.4 | 187.325 | 19.584 | 59.9886 | 17.2
187.35 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3051 | 67.8624 | 60.0174 | 65.8 | 187.3624 | 51.8805 | 59.9828 | 49.6 | 187.3295 | 35.7243 | 60.0116 | 33.4 | 187.3333 | 19.5836 | 59.9886 | 17.2
187.3583 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3134 | 67.8632 | 60.0174 | 65.8 | 187.3707 | 51.8743 | 59.9828 | 49.6 | 187.3378 | 35.724 | 60.0116 | 33.4 | 187.3416 | 19.5834 | 59.9886 | 17.2
187.3667 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3217 | 67.864 | 60.0174 | 65.8 | 187.379 | 51.868 | 59.9828 | 49.6 | 187.3461 | 35.7251 | 60.0116 | 33.4 | 187.3499 | 19.5831 | 59.9886 | 17.2
187.375 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.33 | 67.8649 | 60.0174 | 65.8 | 187.3874 | 51.8626 | 59.9771 | 49.6 | 187.3544 | 35.7262 | 60.0116 | 33.4 | 187.3583 | 19.5831 | 59.9886 | 17.2
187.3833 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3384 | 67.8657 | 60.0174 | 65.8 | 187.3958 | 51.8572 | 59.9771 | 49.6 | 187.3629 | 35.7275 | 60.0116 | 33.4 | 187.3666 | 19.5831 | 59.9886 | 17.2
187.3917 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3467 | 67.8671 | 60.0174 | 65.8 | 187.4041 | 51.8518 | 59.9771 | 49.6 | 187.3712 | 35.7288 | 60.0116 | 33.4 | 187.3749 | 19.5831 | 59.9886 | 17.2
187.4 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3551 | 67.8685 | 60.0174 | 65.8 | 187.4124 | 51.8464 | 59.9771 | 49.6 | 187.3795 | 35.7301 | 60.0116 | 33.4 | 187.3833 | 19.5831 | 59.9886 | 17.2
187.4083 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3634 | 67.8699 | 60.0174 | 65.8 | 187.4207 | 51.8442 | 59.9771 | 49.6 | 187.3878 | 35.7314 | 60.0116 | 33.4 | 187.3916 | 19.5829 | 59.9886 | 17.2
187.4167 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3717 | 67.8712 | 60.0174 | 65.8 | 187.4291 | 51.842 | 59.9771 | 49.6 | 187.3962 | 35.7327 | 60.0116 | 33.4 | 187.3999 | 19.5828 | 59.9886 | 17.2
187.425 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.38 | 67.872 | 60.0174 | 65.8 | 187.4374 | 51.8422 | 59.9771 | 49.6 | 187.4045 | 35.734 | 60.0116 | 33.4 | 187.4082 | 19.5825 | 59.9886 | 17.2
187.4333 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3884 | 67.8728 | 60.0174 | 65.8 | 187.4457 | 51.8424 | 59.9771 | 49.6 | 187.4128 | 35.7353 | 60.0116 | 33.4 | 187.4166 | 19.5823 | 59.9886 | 17.2
187.4417 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.3967 | 67.8733 | 60.0174 | 65.8 | 187.4541 | 51.8427 | 59.9771 | 49.6 | 187.4211 | 35.7366 | 60.0116 | 33.4 | 187.4249 | 19.5821 | 59.9886 | 17.2
187.45 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4051 | 67.8737 | 60.0174 | 65.8 | 187.4624 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4295 | 35.7365 | 60.0116 | 33.4 | 187.4332 | 19.582 | 59.9886 | 17.2
187.4583 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4134 | 67.8742 | 60.0174 | 65.8 | 187.4708 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4378 | 35.7363 | 60.0116 | 33.4 | 187.4415 | 19.5818 | 59.9886 | 17.2
187.4666 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4217 | 67.8746 | 60.0174 | 65.8 | 187.4791 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4461 | 35.7361 | 60.0116 | 33.4 | 187.45 | 19.5816 | 59.9886 | 17.2
187.475 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.43 | 67.8743 | 60.0174 | 65.8 | 187.4874 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4544 | 35.7358 | 60.0116 | 33.4 | 187.4583 | 19.5815 | 59.9886 | 17.2
187.4833 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4384 | 67.8739 | 60.0174 | 65.8 | 187.4958 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4628 | 35.7326 | 60.0116 | 33.4 | 187.4666 | 19.5813 | 59.9886 | 17.2
187.4916 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4467 | 67.8736 | 60.0174 | 65.8 | 187.5041 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4711 | 35.7294 | 60.0116 | 33.4 | 187.475 | 19.5813 | 59.9886 | 17.2
187.4999 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.455 | 67.8733 | 60.0174 | 65.8 | 187.5125 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4794 | 35.726 | 60.0116 | 33.4 | 187.4833 | 19.5813 | 59.9886 | 17.2
187.5083 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4633 | 67.8733 | 60.0174 | 65.8 | 187.5208 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4877 | 35.7226 | 60.0116 | 33.4 | 187.4916 | 19.5814 | 59.9886 | 17.2
187.5166 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4717 | 67.8734 | 60.0174 | 65.8 | 187.5291 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.4962 | 35.7186 | 60.0116 | 33.4 | 187.4999 | 19.5814 | 59.9886 | 17.2
187.5249 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.48 | 67.8719 | 60.0174 | 65.8 | 187.5375 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.5045 | 35.7146 | 60.0116 | 33.4 | 187.5083 | 19.5814 | 59.9886 | 17.2
187.5333 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4884 | 67.8704 | 60.0174 | 65.8 | 187.5458 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.5128 | 35.7107 | 60.0116 | 33.4 | 187.5166 | 19.5814 | 59.9886 | 17.2
187.5416 | 67.9759 | 60.0231 | 65.8 | 187.4967 | 67.8688 | 60.0174 | 65.8 | 187.5541 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.5211 | 35.7067 | 60.0116 | 33.4 | 187.5249 | 19.5815 | 59.9886 | 17.2
187.5499 | 67.9744 | 60.0231 | 65.8 | 187.505 | 67.8673 | 60.0174 | 65.8 | 187.5624 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.5295 | 35.7028 | 60.0116 | 33.4 | 187.5333 | 19.5816 | 59.9886 | 17.2
187.5583 | 67.9729 | 60.0231 | 65.8 | 187.5133 | 67.8658 | 60.0174 | 65.8 | 187.5708 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.5378 | 35.699 | 60.0116 | 33.4 | 187.5416 | 19.5818 | 59.9886 | 17.2
187.5666 | 67.9714 | 60.0231 | 65.8 | 187.5217 | 67.8643 | 60.0174 | 65.8 | 187.5791 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.5461 | 35.6975 | 60.0116 | 33.4 | 187.5499 | 19.5819 | 59.9886 | 17.2
187.5749 | 67.9699 | 60.0231 | 65.8 | 187.53 | 67.8628 | 60.0174 | 65.8 | 187.5875 | 51.8423 | 59.9771 | 49.6 | 187.5545 | 35.6961 | 60.0116 | 33.4 | 187.5582 | 19.5818 | 59.9886 | 17.2
187.5833 | 67.9684 | 60.0231 | 65.8 | 187.5384 | 67.8612 | 60.0174 | 65.8 | 187.5958 | 51.8415 | 59.9771 | 49.6 | 187.5628 | 35.6949 | 60.0116 | 33.4 | 187.5667 | 19.5818 | 59.9886 | 17.2
187.5916 | 67.9669 | 60.0231 | 65.8 | 187.5467 | 67.8593 | 60.0174 | 65.8 | 187.6041 | 51.8408 | 59.9771 | 49.6 | 187.5711 | 35.6937 | 60.0116 | 33.4 | 187.575 | 19.5817 | 59.9886 | 17.2
187.5999 | 67.9654 | 60.0231 | 65.8 | 187.555 | 67.8574 | 60.0174 | 65.8 | 187.6125 | 51.8401 | 59.9771 | 49.6 | 187.5794 | 35.6931 | 60.0116 | 33.4 | 187.5833 | 19.5816 | 59.9886 | 17.2
187.6082 | 67.9639 | 60.0231 | 65.8 | 187.5633 | 67.8547 | 60.0174 | 65.8 | 187.6208 | 51.8393 | 59.9771 | 49.6 | 187.5878 | 35.6926 | 60.0116 | 33.4 | 187.5917 | 19.5816 | 59.9886 | 17.2
187.6166 | 67.9624 | 60.0231 | 65.8 | 187.5716 | 67.852 | 60.0174 | 65.8 | 187.6292 | 51.8386 | 59.9771 | 49.6 | 187.5961 | 35.6925 | 60.0116 | 33.4 | 187.6 | 19.5815 | 59.9886 | 17.2
187.6249 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.58 | 67.85 | 60.0174 | 65.8 | 187.6375 | 51.8378 | 59.9771 | 49.6 | 187.6044 | 35.6924 | 60.0116 | 33.4 | 187.6083 | 19.5813 | 59.9886 | 17.2
187.6332 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.5883 | 67.848 | 60.0174 | 65.8 | 187.6458 | 51.837 | 59.9771 | 49.6 | 187.6127 | 35.6923 | 60.0116 | 33.4 | 187.6166 | 19.5811 | 59.9886 | 17.2
187.6416 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.5966 | 67.846 | 60.0174 | 65.8 | 187.6542 | 51.8362 | 59.9771 | 49.6 | 187.6212 | 35.6922 | 60.0116 | 33.4 | 187.625 | 19.5808 | 59.9886 | 17.2
187.6499 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6049 | 67.844 | 60.0174 | 65.8 | 187.6625 | 51.8354 | 59.9771 | 49.6 | 187.6295 | 35.6926 | 60.0116 | 33.4 | 187.6333 | 19.5806 | 59.9886 | 17.2
187.6582 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6133 | 67.842 | 60.0174 | 65.8 | 187.6708 | 51.8353 | 59.9771 | 49.6 | 187.6378 | 35.6931 | 60.0116 | 33.4 | 187.6416 | 19.5803 | 59.9886 | 17.2
187.6666 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6216 | 67.84 | 60.0174 | 65.8 | 187.6792 | 51.8353 | 59.9771 | 49.6 | 187.6461 | 35.6936 | 60.0116 | 33.4 | 187.6499 | 19.5801 | 59.9886 | 17.2
187.6749 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.63 | 67.838 | 60.0174 | 65.8 | 187.6875 | 51.8352 | 59.9771 | 49.6 | 187.6545 | 35.694 | 60.0116 | 33.4 | 187.6583 | 19.5798 | 59.9886 | 17.2
187.6832 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6383 | 67.836 | 60.0174 | 65.8 | 187.6959 | 51.8351 | 59.9771 | 49.6 | 187.6628 | 35.6945 | 60.0116 | 33.4 | 187.6666 | 19.5796 | 59.9886 | 17.2
187.6916 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6466 | 67.8367 | 60.0174 | 65.8 | 187.7042 | 51.835 | 59.9771 | 49.6 | 187.6711 | 35.695 | 60.0116 | 33.4 | 187.6749 | 19.5794 | 59.9886 | 17.2
187.6999 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6549 | 67.8374 | 60.0174 | 65.8 | 187.7125 | 51.835 | 59.9771 | 49.6 | 187.6794 | 35.6912 | 60.0116 | 33.4 | 187.6833 | 19.5792 | 59.9886 | 17.2
187.7082 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6633 | 67.8371 | 60.0174 | 65.8 | 187.7208 | 51.835 | 59.9771 | 49.6 | 187.6878 | 35.6875 | 60.0116 | 33.4 | 187.6917 | 19.5791 | 59.9886 | 17.2
187.7165 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6716 | 67.8369 | 60.0174 | 65.8 | 187.7292 | 51.835 | 59.9771 | 49.6 | 187.6961 | 35.6837 | 60.0116 | 33.4 | 187.7 | 19.579 | 59.9886 | 17.2
187.7249 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.68 | 67.8367 | 60.0174 | 65.8 | 187.7375 | 51.8358 | 59.9771 | 49.6 | 187.7044 | 35.68 | 60.0116 | 33.4 | 187.7083 | 19.5789 | 59.9886 | 17.2
187.7332 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6883 | 67.8365 | 60.0174 | 65.8 | 187.7458 | 51.8367 | 59.9771 | 49.6 | 187.7127 | 35.6763 | 60.0116 | 33.4 | 187.7167 | 19.5788 | 59.9886 | 17.2
187.7415 | 67.9609 | 60.0231 | 65.8 | 187.6966 | 67.8363 | 60.0174 | 65.8 | 187.7542 | 51.8376 | 59.9771 | 49.6 | 187.7211 | 35.6726 | 60.0116 | 33.4 | 187.725 | 19.5788 | 59.9886 | 17.2
187.7498 | 67.9614 | 60.0231 | 65.8 | 187.7049 | 67.8361 | 60.0174 | 65.8 | 187.7625 | 51.8384 | 59.9771 | 49.6 | 187.7294 | 35.6688 | 60.0116 | 33.4 | 187.7333 | 19.5788 | 59.9886 | 17.2
187.7582 | 67.9619 | 60.0231 | 65.8 | 187.7133 | 67.8359 | 60.0174 | 65.8 | 187.7709 | 51.8393 | 59.9771 | 49.6 | 187.7377 | 35.665 | 60.0116 | 33.4 | 187.7417 | 19.5787 | 59.9886 | 17.2
187.7665 | 67.9624 | 60.0231 | 65.8 | 187.7216 | 67.8357 | 60.0174 | 65.8 | 187.7792 | 51.8401 | 59.9771 | 49.6 | 187.746 | 35.6612 | 60.0116 | 33.4 | 187.75 | 19.5787 | 59.9886 | 17.2
187.7748 | 67.963 | 60.0231 | 65.8 | 187.7299 | 67.8354 | 60.0174 | 65.8 | 187.7875 | 51.841 | 59.9771 | 49.6 | 187.7545 | 35.6575 | 60.0116 | 33.4 | 187.7583 | 19.5787 | 59.9886 | 17.2
187.7832 | 67.9635 | 60.0231 | 65.8 | 187.7383 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.7959 | 51.8419 | 59.9771 | 49.6 | 187.7628 | 35.6574 | 60.0116 | 33.4 | 187.7666 | 19.5787 | 59.9886 | 17.2
187.7915 | 67.964 | 60.0231 | 65.8 | 187.7466 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8042 | 51.843 | 59.9771 | 49.6 | 187.7711 | 35.6574 | 60.0116 | 33.4 | 187.775 | 19.5785 | 59.9886 | 17.2
187.7998 | 67.9645 | 60.0231 | 65.8 | 187.7549 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8126 | 51.8442 | 59.9771 | 49.6 | 187.7794 | 35.6573 | 60.0116 | 33.4 | 187.7833 | 19.5784 | 59.9886 | 17.2
187.8082 | 67.965 | 60.0231 | 65.8 | 187.7633 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8209 | 51.8418 | 59.9771 | 49.6 | 187.7878 | 35.6572 | 60.0116 | 33.4 | 187.7916 | 19.5775 | 59.9886 | 17.2
187.8165 | 67.9656 | 60.0231 | 65.8 | 187.7716 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8292 | 51.8394 | 59.9771 | 49.6 | 187.7961 | 35.657 | 60.0116 | 33.4 | 187.8 | 19.5767 | 59.9886 | 17.2
187.8248 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.7799 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8376 | 51.8362 | 59.9771 | 49.6 | 187.8044 | 35.6568 | 60.0116 | 33.4 | 187.8083 | 19.576 | 59.9886 | 17.2
187.8332 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.7882 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8459 | 51.8329 | 59.9771 | 49.6 | 187.8127 | 35.6566 | 60.0116 | 33.4 | 187.8167 | 19.5753 | 59.9886 | 17.2
187.8415 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.7966 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8542 | 51.8296 | 59.9771 | 49.6 | 187.8211 | 35.6564 | 60.0116 | 33.4 | 187.825 | 19.5744 | 59.9886 | 17.2
187.8498 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8049 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8625 | 51.8263 | 59.9771 | 49.6 | 187.8294 | 35.6562 | 60.0116 | 33.4 | 187.8334 | 19.5734 | 59.9886 | 17.2
187.8582 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8133 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8709 | 51.8231 | 59.9771 | 49.6 | 187.8377 | 35.6561 | 60.0116 | 33.4 | 187.8417 | 19.5725 | 59.9886 | 17.2
187.8665 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8216 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8793 | 51.8198 | 59.9771 | 49.6 | 187.846 | 35.6559 | 60.0116 | 33.4 | 187.85 | 19.5715 | 59.9886 | 17.2
187.8748 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8299 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8876 | 51.814 | 59.9771 | 49.6 | 187.8544 | 35.6557 | 60.0116 | 33.4 | 187.8583 | 19.5689 | 59.9886 | 17.2
187.8831 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8382 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.8959 | 51.8082 | 59.9771 | 49.6 | 187.8627 | 35.6555 | 60.0116 | 33.4 | 187.8667 | 19.5662 | 59.9886 | 17.2
187.8915 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8466 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9042 | 51.8051 | 59.9771 | 49.6 | 187.871 | 35.6553 | 60.0116 | 33.4 | 187.875 | 19.5629 | 59.9886 | 17.2
187.8998 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8549 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9126 | 51.8019 | 59.9771 | 49.6 | 187.8793 | 35.6553 | 60.0116 | 33.4 | 187.8833 | 19.5595 | 59.9886 | 17.2
187.9081 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8633 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9209 | 51.7998 | 59.9771 | 49.6 | 187.8878 | 35.6553 | 60.0116 | 33.4 | 187.8917 | 19.5563 | 59.9886 | 17.2
187.9164 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8716 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9293 | 51.7977 | 59.9771 | 49.6 | 187.8961 | 35.6554 | 60.0116 | 33.4 | 187.9 | 19.5531 | 59.9886 | 17.2
187.9248 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8799 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9376 | 51.7956 | 59.9771 | 49.6 | 187.9044 | 35.6554 | 60.0116 | 33.4 | 187.9083 | 19.5502 | 59.9886 | 17.2
187.9331 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8882 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9459 | 51.7935 | 59.9771 | 49.6 | 187.9127 | 35.6554 | 60.0116 | 33.4 | 187.9166 | 19.5473 | 59.9886 | 17.2
187.9414 | 67.9661 | 60.0231 | 65.8 | 187.8966 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9543 | 51.7913 | 59.9771 | 49.6 | 187.9211 | 35.6554 | 60.0116 | 33.4 | 187.925 | 19.5445 | 59.9886 | 17.2
187.9498 | 67.9658 | 60.0231 | 65.8 | 187.9049 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9626 | 51.7892 | 59.9771 | 49.6 | 187.9294 | 35.6554 | 60.0116 | 33.4 | 187.9333 | 19.5417 | 59.9886 | 17.2
187.9581 | 67.9655 | 60.0231 | 65.8 | 187.9132 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9709 | 51.7893 | 59.9771 | 49.6 | 187.9377 | 35.6554 | 60.0116 | 33.4 | 187.9417 | 19.5411 | 59.9886 | 17.2
187.9664 | 67.9652 | 60.0231 | 65.8 | 187.9215 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9793 | 51.7894 | 59.9771 | 49.6 | 187.946 | 35.6552 | 60.0116 | 33.4 | 187.9501 | 19.5404 | 59.9886 | 17.2
187.9748 | 67.965 | 60.0231 | 65.8 | 187.9299 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.9876 | 51.7889 | 59.9771 | 49.6 | 187.9544 | 35.6551 | 60.0116 | 33.4 | 187.9584 | 19.5412 | 59.9886 | 17.2
187.9831 | 67.9647 | 60.0231 | 65.8 | 187.9382 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 187.996 | 51.7884 | 59.9771 | 49.6 | 187.9627 | 35.6549 | 60.0116 | 33.4 | 187.9667 | 19.5419 | 59.9886 | 17.2
187.9914 | 67.9644 | 60.0231 | 65.8 | 187.9466 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.0043 | 51.7878 | 59.9771 | 49.6 | 187.971 | 35.6548 | 60.0116 | 33.4 | 187.975 | 19.5424 | 59.9886 | 17.2
187.9998 | 67.9641 | 60.0231 | 65.8 | 187.9549 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.0126 | 51.7873 | 59.9771 | 49.6 | 187.9793 | 35.6509 | 60.0116 | 33.4 | 187.9834 | 19.5429 | 59.9886 | 17.2
188.0081 | 67.9638 | 60.0231 | 65.8 | 187.9632 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.021 | 51.7865 | 59.9771 | 49.6 | 187.9877 | 35.647 | 60.0116 | 33.4 | 187.9917 | 19.5437 | 59.9886 | 17.2
188.0164 | 67.9635 | 60.0231 | 65.8 | 187.9715 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.0293 | 51.7857 | 59.9771 | 49.6 | 187.996 | 35.6431 | 60.0116 | 33.4 | 188 | 19.5444 | 59.9886 | 17.2
188.0247 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 187.9799 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.0377 | 51.7849 | 59.9771 | 49.6 | 188.0043 | 35.6392 | 60.0116 | 33.4 | 188.0084 | 19.545 | 59.9886 | 17.2
188.0331 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 187.9882 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.046 | 51.7841 | 59.9771 | 49.6 | 188.0126 | 35.6353 | 60.0116 | 33.4 | 188.0167 | 19.5455 | 59.9886 | 17.2
188.0414 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 187.9966 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.0543 | 51.7827 | 59.9771 | 49.6 | 188.0211 | 35.6315 | 60.0116 | 33.4 | 188.025 | 19.5457 | 59.9886 | 17.2
188.0497 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0049 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.0626 | 51.7812 | 59.9771 | 49.6 | 188.0294 | 35.6277 | 60.0116 | 33.4 | 188.0333 | 19.5459 | 59.9886 | 17.2
188.0581 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0132 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.071 | 51.7804 | 59.9771 | 49.6 | 188.0377 | 35.6239 | 60.0116 | 33.4 | 188.0417 | 19.546 | 59.9886 | 17.2
188.0664 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0215 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.0793 | 51.7795 | 59.9771 | 49.6 | 188.046 | 35.6202 | 60.0116 | 33.4 | 188.05 | 19.5461 | 59.9886 | 17.2
188.0747 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0299 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.0876 | 51.7786 | 59.9771 | 49.6 | 188.0544 | 35.6164 | 60.0116 | 33.4 | 188.0583 | 19.5462 | 59.9886 | 17.2
188.0831 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0382 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.096 | 51.7778 | 59.9771 | 49.6 | 188.0627 | 35.6164 | 60.0116 | 33.4 | 188.0667 | 19.5462 | 59.9886 | 17.2
188.0914 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0465 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.1043 | 51.7771 | 59.9771 | 49.6 | 188.071 | 35.6164 | 60.0116 | 33.4 | 188.0751 | 19.5457 | 59.9886 | 17.2
188.0997 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0548 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.1127 | 51.7764 | 59.9771 | 49.6 | 188.0793 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.0834 | 19.5451 | 59.9886 | 17.2
188.1081 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0632 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.121 | 51.7757 | 59.9771 | 49.6 | 188.0877 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.0917 | 19.5445 | 59.9886 | 17.2
188.1164 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0715 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.1293 | 51.775 | 59.9771 | 49.6 | 188.096 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1001 | 19.5439 | 59.9886 | 17.2
188.1247 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0799 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.1377 | 51.7747 | 59.9771 | 49.6 | 188.1043 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1084 | 19.5433 | 59.9886 | 17.2
188.133 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0882 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.146 | 51.7744 | 59.9771 | 49.6 | 188.1126 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1167 | 19.5427 | 59.9886 | 17.2
188.1414 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.0965 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.1544 | 51.7732 | 59.9771 | 49.6 | 188.121 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.125 | 19.5422 | 59.9886 | 17.2
188.1497 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1048 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.1627 | 51.7721 | 59.9771 | 49.6 | 188.1293 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1334 | 19.5417 | 59.9886 | 17.2
188.158 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1132 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.171 | 51.771 | 59.9771 | 49.6 | 188.1376 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1417 | 19.5412 | 59.9886 | 17.2
188.1664 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1215 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.1794 | 51.7699 | 59.9771 | 49.6 | 188.1461 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.15 | 19.5406 | 59.9886 | 17.2
188.1747 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1299 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.1877 | 51.7688 | 59.9771 | 49.6 | 188.1544 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1584 | 19.5402 | 59.9886 | 17.2
188.183 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1382 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.196 | 51.7677 | 59.9771 | 49.6 | 188.1627 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1667 | 19.5398 | 59.9886 | 17.2
188.1913 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1465 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2043 | 51.7667 | 59.9771 | 49.6 | 188.171 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.175 | 19.5393 | 59.9886 | 17.2
188.1997 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1548 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2127 | 51.7656 | 59.9771 | 49.6 | 188.1794 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1833 | 19.5389 | 59.9886 | 17.2
188.208 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1632 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2211 | 51.7649 | 59.9886 | 49.6 | 188.1877 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.1918 | 19.5385 | 59.9886 | 17.2
188.2163 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1715 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2294 | 51.7642 | 59.9886 | 49.6 | 188.196 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2001 | 19.5381 | 59.9886 | 17.2
188.2247 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1798 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2377 | 51.7642 | 59.9886 | 49.6 | 188.2043 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2084 | 19.5377 | 59.9886 | 17.2
188.233 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1881 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.246 | 51.7643 | 59.9886 | 49.6 | 188.2127 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2168 | 19.5373 | 59.9886 | 17.2
188.2413 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.1965 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2544 | 51.7644 | 59.9886 | 49.6 | 188.221 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2251 | 19.5373 | 59.9886 | 17.2
188.2497 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2048 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2627 | 51.7644 | 59.9886 | 49.6 | 188.2293 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2334 | 19.5372 | 59.9886 | 17.2
188.258 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2132 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2711 | 51.7643 | 59.9886 | 49.6 | 188.2376 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2417 | 19.5374 | 59.9886 | 17.2
188.2663 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2215 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2794 | 51.7641 | 59.9886 | 49.6 | 188.246 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2501 | 19.5377 | 59.9886 | 17.2
188.2747 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2298 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2877 | 51.7645 | 59.9886 | 49.6 | 188.2543 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2584 | 19.538 | 59.9886 | 17.2
188.283 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2381 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.2961 | 51.7649 | 59.9886 | 49.6 | 188.2626 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2667 | 19.5383 | 59.9886 | 17.2
188.2913 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2464 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3044 | 51.766 | 59.9886 | 49.6 | 188.2709 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.275 | 19.5386 | 59.9886 | 17.2
188.2997 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2548 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3127 | 51.767 | 59.9886 | 49.6 | 188.2794 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2834 | 19.5389 | 59.9886 | 17.2
188.308 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2631 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.321 | 51.7699 | 59.9886 | 49.6 | 188.2877 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.2917 | 19.5387 | 59.9886 | 17.2
188.3163 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2715 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3294 | 51.7728 | 59.9886 | 49.6 | 188.296 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3 | 19.5386 | 59.9886 | 17.2
188.3246 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2798 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3377 | 51.7771 | 59.9886 | 49.6 | 188.3043 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3085 | 19.538 | 59.9886 | 17.2
188.333 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2881 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3461 | 51.7814 | 59.9886 | 49.6 | 188.3127 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3168 | 19.5374 | 59.9886 | 17.2
188.3413 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.2964 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3544 | 51.7857 | 59.9886 | 49.6 | 188.321 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3251 | 19.5367 | 59.9886 | 17.2
188.3496 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3048 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3627 | 51.79 | 59.9886 | 49.6 | 188.3293 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3334 | 19.536 | 59.9886 | 17.2
188.3579 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3131 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3711 | 51.7944 | 59.9886 | 49.6 | 188.3376 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3418 | 19.5348 | 59.9886 | 17.2
188.3663 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3214 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3794 | 51.7988 | 59.9886 | 49.6 | 188.346 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3501 | 19.5335 | 59.9886 | 17.2
188.3746 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3297 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3878 | 51.8023 | 59.9886 | 49.6 | 188.3543 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3584 | 19.5323 | 59.9886 | 17.2
188.3829 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3381 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.3961 | 51.8058 | 59.9886 | 49.6 | 188.3626 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3668 | 19.5311 | 59.9886 | 17.2
188.3913 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3464 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4044 | 51.8073 | 59.9886 | 49.6 | 188.3709 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3751 | 19.5306 | 59.9886 | 17.2
188.3996 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3548 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4127 | 51.8089 | 59.9886 | 49.6 | 188.3793 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3834 | 19.53 | 59.9886 | 17.2
188.4079 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3631 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4211 | 51.808 | 59.9886 | 49.6 | 188.3876 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.3917 | 19.5299 | 59.9886 | 17.2
188.4163 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3714 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4294 | 51.8072 | 59.9886 | 49.6 | 188.3959 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.4001 | 19.5298 | 59.9886 | 17.2
188.4246 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3797 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4377 | 51.8063 | 59.9886 | 49.6 | 188.4042 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.4084 | 19.5272 | 59.9886 | 17.2
188.4329 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3881 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4461 | 51.8054 | 59.9886 | 49.6 | 188.4127 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.4167 | 19.5246 | 59.9886 | 17.2
188.4413 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.3964 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4544 | 51.8044 | 59.9886 | 49.6 | 188.421 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.4252 | 19.5226 | 59.9886 | 17.2
188.4496 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.4048 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4628 | 51.8034 | 59.9886 | 49.6 | 188.4293 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.4335 | 19.5206 | 59.9886 | 17.2
188.4579 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.4131 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4711 | 51.8038 | 59.9886 | 49.6 | 188.4376 | 35.6163 | 60.0116 | 33.4 | 188.4418 | 19.5187 | 59.9886 | 17.2
188.4662 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.4214 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4794 | 51.8042 | 59.9886 | 49.6 | 188.446 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.4501 | 19.5167 | 59.9886 | 17.2
188.4746 | 67.9632 | 60.0231 | 65.8 | 188.4297 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4877 | 51.8046 | 59.9886 | 49.6 | 188.4543 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.4585 | 19.5142 | 59.9886 | 17.2
188.4829 | 67.9616 | 60.0231 | 65.8 | 188.4381 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.4961 | 51.8051 | 59.9886 | 49.6 | 188.4626 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.4668 | 19.5117 | 59.9886 | 17.2
188.4912 | 67.96 | 60.0231 | 65.8 | 188.4464 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5045 | 51.806 | 59.9886 | 49.6 | 188.4709 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.4751 | 19.5089 | 59.9886 | 17.2
188.4996 | 67.9584 | 60.0231 | 65.8 | 188.4547 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5128 | 51.8069 | 59.9886 | 49.6 | 188.4793 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.4834 | 19.506 | 59.9886 | 17.2
188.5079 | 67.9568 | 60.0231 | 65.8 | 188.463 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5211 | 51.808 | 59.9886 | 49.6 | 188.4876 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.4918 | 19.5058 | 59.9886 | 17.2
188.5162 | 67.9552 | 60.0231 | 65.8 | 188.4714 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5294 | 51.809 | 59.9886 | 49.6 | 188.4959 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5001 | 19.5056 | 59.9886 | 17.2
188.5246 | 67.9536 | 60.0231 | 65.8 | 188.4797 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5378 | 51.8081 | 59.9886 | 49.6 | 188.5042 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5084 | 19.5049 | 59.9886 | 17.2
188.5329 | 67.952 | 60.0231 | 65.8 | 188.4881 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5461 | 51.8071 | 59.9886 | 49.6 | 188.5126 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5168 | 19.5041 | 59.9886 | 17.2
188.5412 | 67.9503 | 60.0231 | 65.8 | 188.4964 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5544 | 51.805 | 59.9828 | 49.6 | 188.5209 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5251 | 19.5035 | 59.9886 | 17.2
188.5496 | 67.9477 | 60.0231 | 65.8 | 188.5047 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5628 | 51.8029 | 59.9828 | 49.6 | 188.5292 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5334 | 19.503 | 59.9886 | 17.2
188.5579 | 67.945 | 60.0231 | 65.8 | 188.513 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5711 | 51.8003 | 59.9828 | 49.6 | 188.5375 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5417 | 19.5028 | 59.9886 | 17.2
188.5662 | 67.9439 | 60.0231 | 65.8 | 188.5214 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5795 | 51.7978 | 59.9828 | 49.6 | 188.546 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5502 | 19.5026 | 59.9886 | 17.2
188.5745 | 67.9429 | 60.0231 | 65.8 | 188.5297 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5878 | 51.7958 | 59.9828 | 49.6 | 188.5543 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5585 | 19.5024 | 59.9886 | 17.2
188.5829 | 67.9418 | 60.0231 | 65.8 | 188.5381 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.5961 | 51.7938 | 59.9828 | 49.6 | 188.5626 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5668 | 19.5023 | 59.9886 | 17.2
188.5912 | 67.9407 | 60.0231 | 65.8 | 188.5464 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.6044 | 51.7915 | 59.9828 | 49.6 | 188.5709 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5752 | 19.5024 | 59.9886 | 17.2
188.5995 | 67.9397 | 60.0231 | 65.8 | 188.5547 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.6128 | 51.7892 | 59.9828 | 49.6 | 188.5793 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5835 | 19.5025 | 59.9886 | 17.2
188.6078 | 67.9386 | 60.0231 | 65.8 | 188.563 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.6212 | 51.7874 | 59.9828 | 49.6 | 188.5876 | 35.6163 | 60.0174 | 33.4 | 188.5918 | 19.5033 | 59.9886 | 17.2
188.6162 | 67.9361 | 60.0231 | 65.8 | 188.5714 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.6295 | 51.7857 | 59.9828 | 49.6 | 188.5959 | 35.6168 | 60.0174 | 33.4 | 188.6001 | 19.5042 | 59.9886 | 17.2
188.6245 | 67.9335 | 60.0231 | 65.8 | 188.5797 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.6378 | 51.7835 | 59.9828 | 49.6 | 188.6042 | 35.6174 | 60.0174 | 33.4 | 188.6085 | 19.5048 | 59.9886 | 17.2
188.6328 | 67.9317 | 60.0231 | 65.8 | 188.588 | 67.8352 | 60.0174 | 65.8 | 188.6461 | 51.7812 | 59.9828 | 49.6 | 188.6126 | 35.618 | 60.0174 | 33.4 | 188.6168 | 19.5054 | 59.9886 | 17.2
188.6412 | 67.9299 | 60.0231 | 65.8 | 188.5963 | 67.8325 | 60.0174 | 65.8 | 188.6545 | 51.7795 | 59.9828 | 49.6 | 188.6209 | 35.6186 | 60.0174 | 33.4 | 188.6251 | 19.5038 | 59.9886 | 17.2
188.6495 | 67.927 | 60.0231 | 65.8 | 188.6047 | 67.8298 | 60.0174 | 65.8 | 188.6628 | 51.7777 | 59.9828 | 49.6 | 188.6292 | 35.6192 | 60.0174 | 33.4 | 188.6334 | 19.5022 | 59.9886 | 17.2
188.6578 | 67.9242 | 60.0231 | 65.8 | 188.613 | 67.8281 | 60.0174 | 65.8 | 188.6711 | 51.7753 | 59.9828 | 49.6 | 188.6375 | 35.6197 | 60.0174 | 33.4 | 188.6418 | 19.5005 | 59.9886 | 17.2
188.6662 | 67.9219 | 60.0231 | 65.8 | 188.6214 | 67.8264 | 60.0174 | 65.8 | 188.6795 | 51.7729 | 59.9828 | 49.6 | 188.6459 | 35.6204 | 60.0174 | 33.4 | 188.6501 | 19.4988 | 59.9886 | 17.2
188.6745 | 67.9196 | 60.0231 | 65.8 | 188.6297 | 67.8248 | 60.0174 | 65.8 | 188.6878 | 51.7709 | 59.9828 | 49.6 | 188.6542 | 35.6211 | 60.0174 | 33.4 | 188.6584 | 19.4968 | 59.9886 | 17.2
188.6828 | 67.915 | 60.0231 | 65.8 | 188.638 | 67.8231 | 60.0174 | 65.8 | 188.6962 | 51.7689 | 59.9828 | 49.6 | 188.6625 | 35.6217 | 60.0174 | 33.4 | 188.6669 | 19.4948 | 59.9886 | 17.2
188.6912 | 67.9104 | 60.0231 | 65.8 | 188.6463 | 67.8185 | 60.0174 | 65.8 | 188.7045 | 51.7677 | 59.9828 | 49.6 | 188.6708 | 35.6224 | 60.0174 | 33.4 | 188.6752 | 19.4924 | 59.9886 | 17.2
188.6995 | 67.9072 | 60.0231 | 65.8 | 188.6547 | 67.8139 | 60.0174 | 65.8 | 188.7128 | 51.7665 | 59.9828 | 49.6 | 188.6793 | 35.6225 | 60.0174 | 33.4 | 188.6835 | 19.49 | 59.9886 | 17.2
188.7078 | 67.9041 | 60.0231 | 65.8 | 188.663 | 67.8094 | 60.0174 | 65.8 | 188.7211 | 51.7662 | 59.9771 | 49.6 | 188.6876 | 35.6226 | 60.0174 | 33.4 | 188.6918 | 19.4876 | 59.9886 | 17.2
188.7162 | 67.9013 | 60.0231 | 65.8 | 188.6714 | 67.8048 | 60.0174 | 65.8 | 188.7295 | 51.7658 | 59.9771 | 49.6 | 188.6959 | 35.6227 | 60.0174 | 33.4 | 188.7002 | 19.4852 | 59.9886 | 17.2
188.7245 | 67.8986 | 60.0231 | 65.8 | 188.6797 | 67.8029 | 60.0174 | 65.8 | 188.7379 | 51.7651 | 59.9771 | 49.6 | 188.7042 | 35.6227 | 60.0174 | 33.4 | 188.7085 | 19.4852 | 59.9886 | 17.2
188.7328 | 67.8964 | 60.0231 | 65.8 | 188.688 | 67.8011 | 60.0174 | 65.8 | 188.7462 | 51.7644 | 59.9771 | 49.6 | 188.7126 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.7168 | 19.4852 | 59.9886 | 17.2
188.7411 | 67.8943 | 60.0231 | 65.8 | 188.6963 | 67.7982 | 60.0174 | 65.8 | 188.7545 | 51.7643 | 59.9771 | 49.6 | 188.7209 | 35.6229 | 60.0174 | 33.4 | 188.7252 | 19.4853 | 59.9886 | 17.2
188.7495 | 67.8917 | 60.0231 | 65.8 | 188.7047 | 67.7952 | 60.0174 | 65.8 | 188.7628 | 51.7643 | 59.9771 | 49.6 | 188.7292 | 35.6229 | 60.0174 | 33.4 | 188.7335 | 19.4854 | 59.9886 | 17.2
188.7578 | 67.889 | 60.0231 | 65.8 | 188.713 | 67.7913 | 60.0174 | 65.8 | 188.7712 | 51.7642 | 59.9771 | 49.6 | 188.7375 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.7418 | 19.4855 | 59.9886 | 17.2
188.7661 | 67.8883 | 60.0231 | 65.8 | 188.7213 | 67.7873 | 60.0174 | 65.8 | 188.7795 | 51.7641 | 59.9771 | 49.6 | 188.7459 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.7501 | 19.4856 | 59.9886 | 17.2
188.7745 | 67.8876 | 60.0231 | 65.8 | 188.7296 | 67.7862 | 60.0174 | 65.8 | 188.7878 | 51.7641 | 59.9771 | 49.6 | 188.7542 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.7585 | 19.4859 | 59.9886 | 17.2
188.7828 | 67.8878 | 60.0231 | 65.8 | 188.738 | 67.7852 | 60.0174 | 65.8 | 188.7962 | 51.764 | 59.9771 | 49.6 | 188.7625 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.7668 | 19.4862 | 59.9886 | 17.2
188.7911 | 67.888 | 60.0231 | 65.8 | 188.7463 | 67.7841 | 60.0174 | 65.8 | 188.8045 | 51.7636 | 59.9771 | 49.6 | 188.7708 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.7751 | 19.4864 | 59.9886 | 17.2
188.7994 | 67.8882 | 60.0231 | 65.8 | 188.7547 | 67.7831 | 60.0174 | 65.8 | 188.8129 | 51.7633 | 59.9771 | 49.6 | 188.7792 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.7836 | 19.4866 | 59.9886 | 17.2
188.8078 | 67.8884 | 60.0231 | 65.8 | 188.763 | 67.782 | 60.0174 | 65.8 | 188.8212 | 51.7633 | 59.9771 | 49.6 | 188.7875 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.7919 | 19.4832 | 59.9886 | 17.2
188.8161 | 67.8893 | 60.0231 | 65.8 | 188.7713 | 67.781 | 60.0174 | 65.8 | 188.8295 | 51.7633 | 59.9771 | 49.6 | 188.7958 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.8002 | 19.4798 | 59.9886 | 17.2
188.8244 | 67.8903 | 60.0231 | 65.8 | 188.7796 | 67.7796 | 60.0174 | 65.8 | 188.8379 | 51.7633 | 59.9771 | 49.6 | 188.8041 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.8085 | 19.4764 | 59.9886 | 17.2
188.8328 | 67.8913 | 60.0231 | 65.8 | 188.788 | 67.7783 | 60.0174 | 65.8 | 188.8462 | 51.7633 | 59.9771 | 49.6 | 188.8124 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.8169 | 19.473 | 59.9886 | 17.2
188.8411 | 67.8923 | 60.0231 | 65.8 | 188.7963 | 67.778 | 60.0174 | 65.8 | 188.8546 | 51.7638 | 59.9771 | 49.6 | 188.8209 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.8252 | 19.4685 | 59.9886 | 17.2
188.8494 | 67.8938 | 60.0231 | 65.8 | 188.8047 | 67.7777 | 60.0174 | 65.8 | 188.8629 | 51.7643 | 59.9771 | 49.6 | 188.8292 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.8335 | 19.464 | 59.9886 | 17.2
188.8578 | 67.8953 | 60.0231 | 65.8 | 188.813 | 67.7767 | 60.0174 | 65.8 | 188.8712 | 51.7648 | 59.9771 | 49.6 | 188.8375 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.8418 | 19.4593 | 59.9886 | 17.2
188.8661 | 67.8954 | 60.0231 | 65.8 | 188.8213 | 67.7758 | 60.0174 | 65.8 | 188.8796 | 51.7653 | 59.9771 | 49.6 | 188.8458 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.8502 | 19.4546 | 59.9886 | 17.2
188.8744 | 67.8955 | 60.0231 | 65.8 | 188.8296 | 67.7748 | 60.0174 | 65.8 | 188.8879 | 51.7652 | 59.9771 | 49.6 | 188.8542 | 35.6228 | 60.0174 | 33.4 | 188.8585 | 19.45 | 59.9886 | 17.2
188.8828 | 67.8963 | 60.0231 | 65.8 | 188.838 | 67.7738 | 60.0174 | 65.8 | 188.8962 | 51.7652 | 59.9771 | 49.6 | 188.8625 | 35.6211 | 60.0174 | 33.4 | 188.8668 | 19.4454 | 59.9886 | 17.2
188.8911 | 67.897 | 60.0231 | 65.8 | 188.8463 | 67.7721 | 60.0174 | 65.8 | 188.9045 | 51.7651 | 59.9771 | 49.6 | 188.8708 | 35.6194 | 60.0174 | 33.4 | 188.8752 | 19.4444 | 59.9886 | 17.2
188.8994 | 67.8973 | 60.0231 | 65.8 | 188.8546 | 67.7705 | 60.0174 | 65.8 | 188.9129 | 51.765 | 59.9771 | 49.6 | 188.8791 | 35.6176 | 60.0174 | 33.4 | 188.8835 | 19.4433 | 59.9886 | 17.2
188.9077 | 67.8976 | 60.0231 | 65.8 | 188.8629 | 67.7689 | 60.0174 | 65.8 | 188.9212 | 51.7652 | 59.9771 | 49.6 | 188.8875 | 35.6159 | 60.0174 | 33.4 | 188.8918 | 19.4423 | 59.9886 | 17.2
188.9161 | 67.8963 | 60.0231 | 65.8 | 188.8713 | 67.7673 | 60.0174 | 65.8 | 188.9296 | 51.7654 | 59.9771 | 49.6 | 188.8958 | 35.6142 | 60.0174 | 33.4 | 188.9001 | 19.4412 | 59.9886 | 17.2
188.9244 | 67.895 | 60.0231 | 65.8 | 188.8796 | 67.7657 | 60.0174 | 65.8 | 188.9379 | 51.7651 | 59.9771 | 49.6 | 188.9041 | 35.6124 | 60.0174 | 33.4 | 188.9086 | 19.4413 | 59.9886 | 17.2
188.9327 | 67.8952 | 60.0231 | 65.8 | 188.888 | 67.7641 | 60.0174 | 65.8 | 188.9462 | 51.7647 | 59.9771 | 49.6 | 188.9124 | 35.6107 | 60.0174 | 33.4 | 188.9169 | 19.4413 | 59.9886 | 17.2
188.9411 | 67.8954 | 60.0231 | 65.8 | 188.8963 | 67.7632 | 60.0174 | 65.8 | 188.9546 | 51.7644 | 59.9771 | 49.6 | 188.9208 | 35.609 | 60.0174 | 33.4 | 188.9252 | 19.4414 | 59.9886 | 17.2
188.9494 | 67.896 | 60.0231 | 65.8 | 188.9046 | 67.7623 | 60.0174 | 65.8 | 188.9629 | 51.764 | 59.9771 | 49.6 | 188.9291 | 35.6072 | 60.0174 | 33.4 | 188.9336 | 19.4415 | 59.9886 | 17.2
188.9577 | 67.8966 | 60.0231 | 65.8 | 188.9129 | 67.7613 | 60.0174 | 65.8 | 188.9713 | 51.7643 | 59.9771 | 49.6 | 188.9374 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 188.9419 | 19.4415 | 59.9886 | 17.2
188.9661 | 67.8966 | 60.0231 | 65.8 | 188.9212 | 67.7604 | 60.0174 | 65.8 | 188.9796 | 51.7645 | 59.9771 | 49.6 | 188.9457 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 188.9502 | 19.4416 | 59.9886 | 17.2
188.9744 | 67.8966 | 60.0231 | 65.8 | 188.9296 | 67.7602 | 60.0174 | 65.8 | 188.9879 | 51.7643 | 59.9771 | 49.6 | 188.9542 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 188.9585 | 19.4414 | 59.9886 | 17.2
188.9827 | 67.8966 | 60.0231 | 65.8 | 188.9379 | 67.76 | 60.0174 | 65.8 | 188.9963 | 51.7641 | 59.9771 | 49.6 | 188.9625 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 188.9669 | 19.4413 | 59.9886 | 17.2
188.9911 | 67.8966 | 60.0231 | 65.8 | 188.9463 | 67.759 | 60.0174 | 65.8 | 189.0046 | 51.7645 | 59.9771 | 49.6 | 188.9708 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 188.9752 | 19.4412 | 59.9886 | 17.2
188.9994 | 67.8958 | 60.0231 | 65.8 | 188.9546 | 67.7581 | 60.0174 | 65.8 | 189.0129 | 51.7649 | 59.9771 | 49.6 | 188.9791 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 188.9835 | 19.4411 | 59.9886 | 17.2
189.0077 | 67.895 | 60.0231 | 65.8 | 188.9629 | 67.7566 | 60.0174 | 65.8 | 189.0212 | 51.7653 | 59.9771 | 49.6 | 188.9875 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 188.9919 | 19.441 | 59.9886 | 17.2
189.016 | 67.8931 | 60.0231 | 65.8 | 188.9712 | 67.7551 | 60.0174 | 65.8 | 189.0296 | 51.7656 | 59.9771 | 49.6 | 188.9958 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0002 | 19.4409 | 59.9886 | 17.2
189.0244 | 67.8913 | 60.0231 | 65.8 | 188.9796 | 67.7536 | 60.0174 | 65.8 | 189.038 | 51.766 | 59.9771 | 49.6 | 189.0041 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0085 | 19.4408 | 59.9886 | 17.2
189.0327 | 67.8886 | 60.0231 | 65.8 | 188.9879 | 67.7521 | 60.0174 | 65.8 | 189.0463 | 51.7663 | 59.9771 | 49.6 | 189.0124 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0168 | 19.4406 | 59.9886 | 17.2
189.041 | 67.886 | 60.0231 | 65.8 | 188.9962 | 67.7505 | 60.0174 | 65.8 | 189.0546 | 51.7664 | 59.9771 | 49.6 | 189.0208 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0253 | 19.4406 | 59.9886 | 17.2
189.0493 | 67.8833 | 60.0231 | 65.8 | 189.0045 | 67.749 | 60.0174 | 65.8 | 189.0629 | 51.7664 | 59.9771 | 49.6 | 189.0291 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0336 | 19.4406 | 59.9886 | 17.2
189.0577 | 67.8807 | 60.0231 | 65.8 | 189.0129 | 67.7455 | 60.0174 | 65.8 | 189.0713 | 51.7669 | 59.9771 | 49.6 | 189.0374 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0419 | 19.4403 | 59.9886 | 17.2
189.066 | 67.8768 | 60.0231 | 65.8 | 189.0212 | 67.742 | 60.0174 | 65.8 | 189.0797 | 51.7673 | 59.9771 | 49.6 | 189.0457 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0502 | 19.44 | 59.9886 | 17.2
189.0743 | 67.8729 | 60.0231 | 65.8 | 189.0296 | 67.7395 | 60.0174 | 65.8 | 189.088 | 51.7669 | 59.9771 | 49.6 | 189.0541 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0586 | 19.4397 | 59.9886 | 17.2
189.0827 | 67.8715 | 60.0231 | 65.8 | 189.0379 | 67.737 | 60.0174 | 65.8 | 189.0963 | 51.7665 | 59.9771 | 49.6 | 189.0624 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0669 | 19.4393 | 59.9886 | 17.2
189.091 | 67.8701 | 60.0231 | 65.8 | 189.0462 | 67.7352 | 60.0174 | 65.8 | 189.1046 | 51.7662 | 59.9771 | 49.6 | 189.0707 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0752 | 19.439 | 59.9886 | 17.2
189.0993 | 67.8667 | 60.0231 | 65.8 | 189.0545 | 67.7333 | 60.0174 | 65.8 | 189.113 | 51.7659 | 59.9771 | 49.6 | 189.079 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0836 | 19.4387 | 59.9886 | 17.2
189.1077 | 67.8633 | 60.0231 | 65.8 | 189.0629 | 67.7314 | 60.0174 | 65.8 | 189.1213 | 51.7657 | 59.9771 | 49.6 | 189.0875 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.0919 | 19.4367 | 59.9886 | 17.2
189.116 | 67.8613 | 60.0231 | 65.8 | 189.0712 | 67.7296 | 60.0174 | 65.8 | 189.1296 | 51.7655 | 59.9771 | 49.6 | 189.0958 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.1002 | 19.4346 | 59.9886 | 17.2
189.1243 | 67.8593 | 60.0231 | 65.8 | 189.0796 | 67.7277 | 60.0174 | 65.8 | 189.138 | 51.7656 | 59.9771 | 49.6 | 189.1041 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.1085 | 19.4325 | 59.9886 | 17.2
189.1327 | 67.8594 | 60.0231 | 65.8 | 189.0879 | 67.7259 | 60.0174 | 65.8 | 189.1463 | 51.7657 | 59.9771 | 49.6 | 189.1124 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.1169 | 19.4303 | 59.9886 | 17.2
189.141 | 67.8595 | 60.0231 | 65.8 | 189.0962 | 67.7249 | 60.0174 | 65.8 | 189.1547 | 51.7658 | 59.9771 | 49.6 | 189.1208 | 35.6055 | 60.0174 | 33.4 | 189.1252 | 19.4284 | 59.9886 | 17.2
189.1493 | 67.8606 | 60.0231 | 65.8 | 189.1045 | 67.724 | 60.0174 | 65.8 | 189.163 | 51.7659 | 59.9771 | 49.6 | 189.1291 | 35.6056 | 60.0174 | 33.4 | 189.1335 | 19.4266 | 59.9886 | 17.2
189.1577 | 67.8617 | 60.0231 | 65.8 | 189.1129 | 67.7229 | 60.0174 | 65.8 | 189.1713 | 51.7659 | 59.9771 | 49.6 | 189.1374 | 35.6056 | 60.0174 | 33.4 | 189.142 | 19.4248 | 59.9886 | 17.2
189.166 | 67.8624 | 60.0231 | 65.8 | 189.1212 | 67.7219 | 60.0174 | 65.8 | 189.1797 | 51.766 | 59.9771 | 49.6 | 189.1457 | 35.6057 | 60.0174 | 33.4 | 189.1503 | 19.423 | 59.9886 | 17.2
189.1743 | 67.863 | 60.0231 | 65.8 | 189.1295 | 67.7212 | 60.0174 | 65.8 | 189.188 | 51.7661 | 59.9771 | 49.6 | 189.1541 | 35.6057 | 60.0174 | 33.4 | 189.1586 | 19.4211 | 59.9886 | 17.2
189.1826 | 67.8647 | 60.0231 | 65.8 | 189.1378 | 67.7205 | 60.0174 | 65.8 | 189.1964 | 51.7661 | 59.9771 | 49.6 | 189.1624 | 35.6064 | 60.0174 | 33.4 | 189.1669 | 19.4192 | 59.9886 | 17.2
189.191 | 67.8663 | 60.0231 | 65.8 | 189.1462 | 67.7198 | 60.0174 | 65.8 | 189.2047 | 51.7661 | 59.9771 | 49.6 | 189.1707 | 35.6072 | 60.0174 | 33.4 | 189.1753 | 19.4189 | 59.9886 | 17.2
189.1993 | 67.8671 | 60.0231 | 65.8 | 189.1545 | 67.7191 | 60.0174 | 65.8 | 189.213 | 51.766 | 59.9771 | 49.6 | 189.179 | 35.6079 | 60.0174 | 33.4 | 189.1836 | 19.4187 | 59.9886 | 17.2
189.2076 | 67.868 | 60.0231 | 65.8 | 189.1629 | 67.719 | 60.0174 | 65.8 | 189.2214 | 51.7665 | 59.9771 | 49.6 | 189.1874 | 35.6086 | 60.0174 | 33.4 | 189.1919 | 19.4187 | 59.9886 | 17.2
189.2159 | 67.8664 | 60.0231 | 65.8 | 189.1712 | 67.7188 | 60.0174 | 65.8 | 189.2297 | 51.7669 | 59.9771 | 49.6 | 189.1957 | 35.6094 | 60.0174 | 33.4 | 189.2003 | 19.4186 | 59.9886 | 17.2
189.2243 | 67.8647 | 60.0231 | 65.8 | 189.1795 | 67.7198 | 60.0174 | 65.8 | 189.238 | 51.7678 | 59.9771 | 49.6 | 189.204 | 35.6101 | 60.0174 | 33.4 | 189.2086 | 19.4189 | 59.9886 | 17.2
189.2326 | 67.8604 | 60.0231 | 65.8 | 189.1878 | 67.7207 | 60.0174 | 65.8 | 189.2463 | 51.7688 | 59.9771 | 49.6 | 189.2123 | 35.6108 | 60.0174 | 33.4 | 189.2169 | 19.4191 | 59.9886 | 17.2
189.2409 | 67.8561 | 60.0231 | 65.8 | 189.1962 | 67.721 | 60.0174 | 65.8 | 189.2547 | 51.77 | 59.9771 | 49.6 | 189.2208 | 35.6114 | 60.0174 | 33.4 | 189.2252 | 19.4193 | 59.9886 | 17.2
189.2493 | 67.854 | 60.0174 | 65.8 | 189.2045 | 67.7213 | 60.0174 | 65.8 | 189.263 | 51.7713 | 59.9771 | 49.6 | 189.2291 | 35.6121 | 60.0174 | 33.4 | 189.2336 | 19.4196 | 59.9886 | 17.2
189.2576 | 67.8521 | 60.0174 | 65.8 | 189.2129 | 67.7212 | 60.0174 | 65.8 | 189.2714 | 51.7723 | 59.9771 | 49.6 | 189.2374 | 35.6128 | 60.0174 | 33.4 | 189.2419 | 19.4199 | 59.9886 | 17.2
189.2659 | 67.8495 | 60.0174 | 65.8 | 189.2212 | 67.7212 | 60.0174 | 65.8 | 189.2797 | 51.7733 | 59.9771 | 49.6 | 189.2457 | 35.6123 | 60.0174 | 33.4 | 189.2502 | 19.4202 | 59.9886 | 17.2
189.2743 | 67.847 | 60.0174 | 65.8 | 189.2295 | 67.7219 | 60.0174 | 65.8 | 189.288 | 51.7731 | 59.9771 | 49.6 | 189.2541 | 35.6118 | 60.0174 | 33.4 | 189.2585 | 19.4207 | 59.9886 | 17.2
189.2826 | 67.8447 | 60.0174 | 65.8 | 189.2378 | 67.7227 | 60.0174 | 65.8 | 189.2964 | 51.773 | 59.9771 | 49.6 | 189.2624 | 35.6113 | 60.0174 | 33.4 | 189.267 | 19.4212 | 59.9886 | 17.2
189.2909 | 67.8424 | 60.0174 | 65.8 | 189.2462 | 67.7229 | 60.0174 | 65.8 | 189.3047 | 51.7723 | 59.9771 | 49.6 | 189.2707 | 35.6107 | 60.0174 | 33.4 | 189.2753 | 19.4217 | 59.9886 | 17.2
189.2993 | 67.8405 | 60.0174 | 65.8 | 189.2545 | 67.7232 | 60.0174 | 65.8 | 189.313 | 51.7717 | 59.9771 | 49.6 | 189.279 | 35.6098 | 60.0174 | 33.4 | 189.2836 | 19.4222 | 59.9886 | 17.2
189.3076 | 67.8385 | 60.0174 | 65.8 | 189.2628 | 67.7245 | 60.0174 | 65.8 | 189.3214 | 51.7707 | 59.9771 | 49.6 | 189.2874 | 35.6089 | 60.0174 | 33.4 | 189.292 | 19.4223 | 59.9886 | 17.2
189.3159 | 67.8395 | 60.0174 | 65.8 | 189.2711 | 67.7258 | 60.0174 | 65.8 | 189.3297 | 51.7697 | 59.9771 | 49.6 | 189.2957 | 35.608 | 60.0174 | 33.4 | 189.3003 | 19.4224 | 59.9886 | 17.2
189.3242 | 67.8405 | 60.0174 | 65.8 | 189.2795 | 67.7276 | 60.0174 | 65.8 | 189.3381 | 51.7687 | 59.9771 | 49.6 | 189.304 | 35.607 | 60.0174 | 33.4 | 189.3086 | 19.4225 | 59.9886 | 17.2
189.3326 | 67.8384 | 60.0174 | 65.8 | 189.2878 | 67.7293 | 60.0174 | 65.8 | 189.3464 | 51.7676 | 59.9771 | 49.6 | 189.3123 | 35.6061 | 60.0174 | 33.4 | 189.3169 | 19.4226 | 59.9886 | 17.2
189.3409 | 67.8362 | 60.0174 | 65.8 | 189.2962 | 67.7311 | 60.0174 | 65.8 | 189.3547 | 51.7668 | 59.9771 | 49.6 | 189.3207 | 35.6052 | 60.0174 | 33.4 | 189.3253 | 19.4201 | 59.9886 | 17.2
189.3492 | 67.835 | 60.0174 | 65.8 | 189.3045 | 67.7328 | 60.0174 | 65.8 | 189.363 | 51.766 | 59.9771 | 49.6 | 189.329 | 35.6045 | 60.0174 | 33.4 | 189.3336 | 19.4176 | 59.9886 | 17.2
189.3576 | 67.8337 | 60.0174 | 65.8 | 189.3128 | 67.7337 | 60.0174 | 65.8 | 189.3714 | 51.7664 | 59.9771 | 49.6 | 189.3373 | 35.6038 | 60.0174 | 33.4 | 189.3419 | 19.4149 | 59.9886 | 17.2
189.3659 | 67.833 | 60.0174 | 65.8 | 189.3211 | 67.7347 | 60.0174 | 65.8 | 189.3798 | 51.7668 | 59.9771 | 49.6 | 189.3456 | 35.6031 | 60.0174 | 33.4 | 189.3503 | 19.4122 | 59.9886 | 17.2
189.3742 | 67.8322 | 60.0174 | 65.8 | 189.3295 | 67.7356 | 60.0174 | 65.8 | 189.3881 | 51.7672 | 59.9771 | 49.6 | 189.3541 | 35.6024 | 60.0174 | 33.4 | 189.3586 | 19.4095 | 59.9886 | 17.2
189.3826 | 67.8315 | 60.0174 | 65.8 | 189.3378 | 67.7365 | 60.0174 | 65.8 | 189.3964 | 51.7677 | 59.9771 | 49.6 | 189.3624 | 35.6021 | 60.0174 | 33.4 | 189.3669 | 19.4068 | 59.9886 | 17.2
189.3909 | 67.8308 | 60.0174 | 65.8 | 189.3462 | 67.7371 | 60.0174 | 65.8 | 189.4047 | 51.7668 | 59.9771 | 49.6 | 189.3707 | 35.6018 | 60.0174 | 33.4 | 189.3752 | 19.402 | 59.9886 | 17.2
189.3992 | 67.8301 | 60.0174 | 65.8 | 189.3545 | 67.7378 | 60.0174 | 65.8 | 189.4131 | 51.766 | 59.9771 | 49.6 | 189.379 | 35.6015 | 60.0174 | 33.4 | 189.3837 | 19.3971 | 59.9886 | 17.2
189.4076 | 67.8295 | 60.0174 | 65.8 | 189.3628 | 67.7401 | 60.0174 | 65.8 | 189.4214 | 51.7644 | 59.9771 | 49.6 | 189.3874 | 35.6012 | 60.0174 | 33.4 | 189.392 | 19.3922 | 59.9886 | 17.2
189.4159 | 67.8299 | 60.0174 | 65.8 | 189.3711 | 67.7424 | 60.0174 | 65.8 | 189.4297 | 51.7629 | 59.9771 | 49.6 | 189.3957 | 35.6004 | 60.0174 | 33.4 | 189.4003 | 19.3872 | 59.9886 | 17.2
189.4242 | 67.8303 | 60.0174 | 65.8 | 189.3795 | 67.744 | 60.0174 | 65.8 | 189.4381 | 51.7612 | 59.9771 | 49.6 | 189.404 | 35.5997 | 60.0174 | 33.4 | 189.4087 | 19.3849 | 59.9886 | 17.2
189.4326 | 67.8314 | 60.0174 | 65.8 | 189.3878 | 67.7456 | 60.0174 | 65.8 | 189.4464 | 51.7594 | 59.9771 | 49.6 | 189.4123 | 35.5992 | 60.0174 | 33.4 | 189.417 | 19.3826 | 59.9886 | 17.2
189.4409 | 67.8326 | 60.0174 | 65.8 | 189.3961 | 67.7473 | 60.0174 | 65.8 | 189.4548 | 51.7578 | 59.9771 | 49.6 | 189.4207 | 35.5987 | 60.0174 | 33.4 | 189.4253 | 19.3803 | 59.9886 | 17.2
189.4492 | 67.8329 | 60.0174 | 65.8 | 189.4044 | 67.7489 | 60.0174 | 65.8 | 189.4631 | 51.7561 | 59.9771 | 49.6 | 189.429 | 35.5978 | 60.0174 | 33.4 | 189.4336 | 19.378 | 59.9886 | 17.2
189.4576 | 67.8332 | 60.0174 | 65.8 | 189.4128 | 67.7505 | 60.0174 | 65.8 | 189.4714 | 51.7544 | 59.9771 | 49.6 | 189.4373 | 35.5969 | 60.0174 | 33.4 | 189.442 | 19.3757 | 59.9886 | 17.2
189.4659 | 67.8326 | 60.0174 | 65.8 | 189.4211 | 67.7521 | 60.0174 | 65.8 | 189.4798 | 51.7526 | 59.9771 | 49.6 | 189.4456 | 35.5933 | 60.0174 | 33.4 | 189.4503 | 19.3734 | 59.9886 | 17.2
189.4742 | 67.8319 | 60.0174 | 65.8 | 189.4295 | 67.7529 | 60.0174 | 65.8 | 189.4881 | 51.7531 | 59.9771 | 49.6 | 189.454 | 35.5897 | 60.0174 | 33.4 | 189.4586 | 19.3733 | 59.9886 | 17.2
189.4825 | 67.8322 | 60.0174 | 65.8 | 189.4378 | 67.7536 | 60.0174 | 65.8 | 189.4965 | 51.7535 | 59.9771 | 49.6 | 189.4623 | 35.5837 | 60.0174 | 33.4 | 189.4669 | 19.3733 | 59.9886 | 17.2
189.4909 | 67.8325 | 60.0174 | 65.8 | 189.4461 | 67.7529 | 60.0174 | 65.8 | 189.5048 | 51.7544 | 59.9771 | 49.6 | 189.4706 | 35.5778 | 60.0174 | 33.4 | 189.4753 | 19.373 | 59.9886 | 17.2
189.4992 | 67.8323 | 60.0174 | 65.8 | 189.4544 | 67.7523 | 60.0174 | 65.8 | 189.5131 | 51.7552 | 59.9771 | 49.6 | 189.4789 | 35.5689 | 60.0174 | 33.4 | 189.4836 | 19.3727 | 59.9886 | 17.2
189.5075 | 67.8321 | 60.0174 | 65.8 | 189.4628 | 67.7517 | 60.0174 | 65.8 | 189.5215 | 51.757 | 59.9771 | 49.6 | 189.4872 | 35.5601 | 60.0174 | 33.4 | 189.4919 | 19.3725 | 59.9886 | 17.2
189.5159 | 67.8309 | 60.0174 | 65.8 | 189.4711 | 67.7511 | 60.0174 | 65.8 | 189.5298 | 51.7588 | 59.9771 | 49.6 | 189.4957 | 35.5512 | 60.0174 | 33.4 | 189.5004 | 19.3722 | 59.9886 | 17.2
189.5242 | 67.8298 | 60.0174 | 65.8 | 189.4795 | 67.7503 | 60.0174 | 65.8 | 189.5381 | 51.7605 | 59.9771 | 49.6 | 189.504 | 35.5424 | 60.0174 | 33.4 | 189.5087 | 19.3718 | 59.9886 | 17.2
189.5325 | 67.8281 | 60.0174 | 65.8 | 189.4878 | 67.7495 | 60.0174 | 65.8 | 189.5464 | 51.7622 | 59.9771 | 49.6 | 189.5123 | 35.534 | 60.0174 | 33.4 | 189.517 | 19.3715 | 59.9886 | 17.2
189.5409 | 67.8265 | 60.0174 | 65.8 | 189.4961 | 67.7486 | 60.0174 | 65.8 | 189.5548 | 51.7649 | 59.9771 | 49.6 | 189.5206 | 35.5256 | 60.0174 | 33.4 | 189.5253 | 19.3711 | 59.9886 | 17.2
189.5492 | 67.8255 | 60.0174 | 65.8 | 189.5044 | 67.7478 | 60.0174 | 65.8 | 189.5632 | 51.7675 | 59.9771 | 49.6 | 189.529 | 35.5198 | 60.0174 | 33.4 | 189.5337 | 19.3708 | 59.9886 | 17.2
189.5575 | 67.8246 | 60.0174 | 65.8 | 189.5128 | 67.7479 | 60.0174 | 65.8 | 189.5715 | 51.7692 | 59.9771 | 49.6 | 189.5373 | 35.5141 | 60.0174 | 33.4 | 189.542 | 19.3706 | 59.9886 | 17.2
189.5659 | 67.8226 | 60.0174 | 65.8 | 189.5211 | 67.7481 | 60.0174 | 65.8 | 189.5798 | 51.7708 | 59.9771 | 49.6 | 189.5456 | 35.5108 | 60.0174 | 33.4 | 189.5503 | 19.3704 | 59.9886 | 17.2
189.5742 | 67.8207 | 60.0174 | 65.8 | 189.5294 | 67.7482 | 60.0174 | 65.8 | 189.5881 | 51.7725 | 59.9771 | 49.6 | 189.5539 | 35.5075 | 60.0174 | 33.4 | 189.5587 | 19.3706 | 59.9886 | 17.2
189.5825 | 67.8202 | 60.0174 | 65.8 | 189.5378 | 67.7483 | 60.0174 | 65.8 | 189.5965 | 51.7742 | 59.9771 | 49.6 | 189.5623 | 35.5075 | 60.0174 | 33.4 | 189.567 | 19.3707 | 59.9886 | 17.2
189.5909 | 67.8197 | 60.0174 | 65.8 | 189.5461 | 67.749 | 60.0174 | 65.8 | 189.6048 | 51.7752 | 59.9771 | 49.6 | 189.5706 | 35.5076 | 60.0174 | 33.4 | 189.5753 | 19.371 | 59.9886 | 17.2
189.5992 | 67.8194 | 60.0174 | 65.8 | 189.5544 | 67.7497 | 60.0174 | 65.8 | 189.6132 | 51.7763 | 59.9771 | 49.6 | 189.5789 | 35.5069 | 60.0174 | 33.4 | 189.5836 | 19.3712 | 59.9886 | 17.2
189.6075 | 67.8191 | 60.0174 | 65.8 | 189.5628 | 67.7504 | 60.0174 | 65.8 | 189.6215 | 51.7774 | 59.9771 | 49.6 | 189.5872 | 35.5063 | 60.0174 | 33.4 | 189.592 | 19.3716 | 59.9886 | 17.2
189.6158 | 67.8212 | 60.0174 | 65.8 | 189.5711 | 67.7512 | 60.0174 | 65.8 | 189.6298 | 51.7785 | 59.9771 | 49.6 | 189.5956 | 35.5057 | 60.0174 | 33.4 | 189.6003 | 19.3719 | 59.9886 | 17.2
189.6242 | 67.8233 | 60.0174 | 65.8 | 189.5794 | 67.753 | 60.0174 | 65.8 | 189.6382 | 51.7766 | 59.9771 | 49.6 | 189.6039 | 35.5051 | 60.0174 | 33.4 | 189.6086 | 19.3724 | 59.9886 | 17.2
189.6325 | 67.8255 | 60.0174 | 65.8 | 189.5877 | 67.7549 | 60.0174 | 65.8 | 189.6465 | 51.7746 | 59.9771 | 49.6 | 189.6122 | 35.5044 | 60.0174 | 33.4 | 189.6169 | 19.3729 | 59.9886 | 17.2
189.6408 | 67.8277 | 60.0174 | 65.8 | 189.596 | 67.7562 | 60.0174 | 65.8 | 189.6548 | 51.7686 | 59.9771 | 49.6 | 189.6205 | 35.5038 | 60.0174 | 33.4 | 189.6254 | 19.373 | 59.9886 | 17.2
189.6492 | 67.8293 | 60.0174 | 65.8 | 189.6044 | 67.7576 | 60.0174 | 65.8 | 189.6632 | 51.7626 | 59.9771 | 49.6 | 189.629 | 35.5032 | 60.0174 | 33.4 | 189.6337 | 19.373 | 59.9886 | 17.2
189.6575 | 67.831 | 60.0174 | 65.8 | 189.6127 | 67.7589 | 60.0174 | 65.8 | 189.6715 | 51.7566 | 59.9771 | 49.6 | 189.6373 | 35.5025 | 60.0174 | 33.4 | 189.642 | 19.3731 | 59.9886 | 17.2
189.6658 | 67.8318 | 60.0174 | 65.8 | 189.6211 | 67.7603 | 60.0174 | 65.8 | 189.6799 | 51.7505 | 59.9771 | 49.6 | 189.6456 | 35.5019 | 60.0174 | 33.4 | 189.6504 | 19.3732 | 59.9886 | 17.2
189.6742 | 67.8326 | 60.0174 | 65.8 | 189.6294 | 67.7616 | 60.0174 | 65.8 | 189.6882 | 51.7444 | 59.9771 | 49.6 | 189.6539 | 35.5012 | 60.0174 | 33.4 | 189.6587 | 19.3734 | 59.9886 | 17.2
189.6825 | 67.834 | 60.0174 | 65.8 | 189.6377 | 67.763 | 60.0174 | 65.8 | 189.6965 | 51.7382 | 59.9771 | 49.6 | 189.6623 | 35.501 | 60.0174 | 33.4 | 189.667 | 19.3735 | 59.9886 | 17.2
189.6908 | 67.8355 | 60.0174 | 65.8 | 189.646 | 67.764 | 60.0174 | 65.8 | 189.7049 | 51.7279 | 59.9771 | 49.6 | 189.6706 | 35.5009 | 60.0174 | 33.4 | 189.6753 | 19.3734 | 59.9886 | 17.2
189.6992 | 67.8355 | 60.0174 | 65.8 | 189.6544 | 67.7651 | 60.0174 | 65.8 | 189.7132 | 51.7176 | 59.9771 | 49.6 | 189.6789 | 35.5007 | 60.0174 | 33.4 | 189.6837 | 19.3733 | 59.9886 | 17.2
189.7075 | 67.8355 | 60.0174 | 65.8 | 189.6627 | 67.7622 | 60.0174 | 65.8 | 189.7216 | 51.7094 | 59.9771 | 49.6 | 189.6872 | 35.5005 | 60.0174 | 33.4 | 189.692 | 19.3731 | 59.9886 | 17.2
189.7158 | 67.8347 | 60.0174 | 65.8 | 189.6711 | 67.7594 | 60.0174 | 65.8 | 189.7299 | 51.7011 | 59.9771 | 49.6 | 189.6956 | 35.5005 | 60.0174 | 33.4 | 189.7003 | 19.373 | 59.9886 | 17.2
189.7242 | 67.8339 | 60.0174 | 65.8 | 189.6794 | 67.756 | 60.0174 | 65.8 | 189.7382 | 51.6969 | 59.9771 | 49.6 | 189.7039 | 35.5004 | 60.0174 | 33.4 | 189.7087 | 19.3729 | 59.9886 | 17.2
189.7325 | 67.833 | 60.0174 | 65.8 | 189.6877 | 67.7525 | 60.0174 | 65.8 | 189.7465 | 51.6928 | 59.9771 | 49.6 | 189.7122 | 35.5004 | 60.0174 | 33.4 | 189.717 | 19.3729 | 59.9886 | 17.2
189.7408 | 67.8322 | 60.0174 | 65.8 | 189.696 | 67.7495 | 60.0174 | 65.8 | 189.7549 | 51.6886 | 59.9771 | 49.6 | 189.7205 | 35.5003 | 60.0174 | 33.4 | 189.7253 | 19.3741 | 59.9886 | 17.2
189.7491 | 67.8315 | 60.0174 | 65.8 | 189.7044 | 67.7465 | 60.0174 | 65.8 | 189.7632 | 51.6844 | 59.9771 | 49.6 | 189.7289 | 35.5002 | 60.0174 | 33.4 | 189.7336 | 19.3753 | 59.9886 | 17.2
189.7575 | 67.8309 | 60.0174 | 65.8 | 189.7127 | 67.7382 | 60.0174 | 65.8 | 189.7715 | 51.6802 | 59.9771 | 49.6 | 189.7372 | 35.5002 | 60.0174 | 33.4 | 189.7421 | 19.3761 | 59.9886 | 17.2
189.7658 | 67.8296 | 60.0174 | 65.8 | 189.721 | 67.7299 | 60.0174 | 65.8 | 189.7799 | 51.6761 | 59.9771 | 49.6 | 189.7455 | 35.5003 | 60.0174 | 33.4 | 189.7504 | 19.3769 | 59.9886 | 17.2
189.7741 | 67.8283 | 60.0174 | 65.8 | 189.7293 | 67.722 | 60.0174 | 65.8 | 189.7882 | 51.6757 | 59.9771 | 49.6 | 189.7538 | 35.5004 | 60.0174 | 33.4 | 189.7587 | 19.3778 | 59.9886 | 17.2
189.7825 | 67.8254 | 60.0174 | 65.8 | 189.7377 | 67.7142 | 60.0174 | 65.8 | 189.7966 | 51.6754 | 59.9771 | 49.6 | 189.7623 | 35.5004 | 60.0174 | 33.4 | 189.7671 | 19.3787 | 59.9886 | 17.2
189.7908 | 67.8225 | 60.0174 | 65.8 | 189.746 | 67.7091 | 60.0174 | 65.8 | 189.8049 | 51.6748 | 59.9771 | 49.6 | 189.7706 | 35.5005 | 60.0174 | 33.4 | 189.7754 | 19.3796 | 59.9886 | 17.2
189.7991 | 67.8213 | 60.0174 | 65.8 | 189.7544 | 67.7041 | 60.0174 | 65.8 | 189.8132 | 51.6743 | 59.9771 | 49.6 | 189.7789 | 35.501 | 60.0174 | 33.4 | 189.7837 | 19.3804 | 59.9886 | 17.2
189.8074 | 67.82 | 60.0174 | 65.8 | 189.7627 | 67.6991 | 60.0174 | 65.8 | 189.8216 | 51.6736 | 59.9771 | 49.6 | 189.7872 | 35.5014 | 60.0174 | 33.4 | 189.792 | 19.3813 | 59.9886 | 17.2
189.8158 | 67.8168 | 60.0174 | 65.8 | 189.771 | 67.6942 | 60.0174 | 65.8 | 189.8299 | 51.673 | 59.9771 | 49.6 | 189.7956 | 35.5019 | 60.0174 | 33.4 | 189.8004 | 19.3822 | 59.9886 | 17.2
189.8241 | 67.8136 | 60.0174 | 65.8 | 189.7793 | 67.6897 | 60.0174 | 65.8 | 189.8383 | 51.6712 | 59.9771 | 49.6 | 189.8039 | 35.5023 | 60.0174 | 33.4 | 189.8087 | 19.3819 | 59.9886 | 17.2
189.8324 | 67.8089 | 60.0174 | 65.8 | 189.7877 | 67.6852 | 60.0174 | 65.8 | 189.8466 | 51.6693 | 59.9771 | 49.6 | 189.8122 | 35.5028 | 60.0174 | 33.4 | 189.817 | 19.3815 | 59.9886 | 17.2
189.8408 | 67.8042 | 60.0174 | 65.8 | 189.796 | 67.6861 | 60.0174 | 65.8 | 189.8549 | 51.6675 | 59.9771 | 49.6 | 189.8205 | 35.5032 | 60.0174 | 33.4 | 189.8253 | 19.3817 | 59.9886 | 17.2
189.8491 | 67.7995 | 60.0174 | 65.8 | 189.8044 | 67.687 | 60.0174 | 65.8 | 189.8633 | 51.6657 | 59.9771 | 49.6 | 189.8289 | 35.5037 | 60.0174 | 33.4 | 189.8337 | 19.3818 | 59.9886 | 17.2
189.8574 | 67.7949 | 60.0174 | 65.8 | 189.8127 | 67.6873 | 60.0174 | 65.8 | 189.8716 | 51.6641 | 59.9771 | 49.6 | 189.8372 | 35.5042 | 60.0174 | 33.4 | 189.842 | 19.3821 | 59.9886 | 17.2
189.8658 | 67.7917 | 60.0174 | 65.8 | 189.821 | 67.6877 | 60.0174 | 65.8 | 189.8799 | 51.6626 | 59.9771 | 49.6 | 189.8455 | 35.5046 | 60.0174 | 33.4 | 189.8503 | 19.3824 | 59.9886 | 17.2
189.8741 | 67.7886 | 60.0174 | 65.8 | 189.8293 | 67.6881 | 60.0174 | 65.8 | 189.8882 | 51.6605 | 59.9771 | 49.6 | 189.8538 | 35.5051 | 60.0174 | 33.4 | 189.8588 | 19.3827 | 59.9886 | 17.2
189.8824 | 67.7847 | 60.0174 | 65.8 | 189.8377 | 67.6885 | 60.0174 | 65.8 | 189.8966 | 51.6585 | 59.9771 | 49.6 | 189.8622 | 35.5051 | 60.0174 | 33.4 | 189.8671 | 19.383 | 59.9886 | 17.2
189.8907 | 67.7807 | 60.0174 | 65.8 | 189.846 | 67.6889 | 60.0174 | 65.8 | 189.905 | 51.6556 | 59.9771 | 49.6 | 189.8705 | 35.5051 | 60.0174 | 33.4 | 189.8754 | 19.3831 | 59.9886 | 17.2
189.8991 | 67.7793 | 60.0174 | 65.8 | 189.8543 | 67.6893 | 60.0174 | 65.8 | 189.9133 | 51.6528 | 59.9771 | 49.6 | 189.8788 | 35.5051 | 60.0174 | 33.4 | 189.8837 | 19.3831 | 59.9886 | 17.2
189.9074 | 67.7779 | 60.0174 | 65.8 | 189.8626 | 67.6894 | 60.0174 | 65.8 | 189.9216 | 51.6522 | 59.9771 | 49.6 | 189.8871 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.8921 | 19.3831 | 59.9886 | 17.2
189.9157 | 67.7773 | 60.0174 | 65.8 | 189.871 | 67.6895 | 60.0174 | 65.8 | 189.9299 | 51.6517 | 59.9771 | 49.6 | 189.8956 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9004 | 19.3832 | 59.9886 | 17.2
189.9241 | 67.7767 | 60.0174 | 65.8 | 189.8793 | 67.6894 | 60.0174 | 65.8 | 189.9383 | 51.6511 | 59.9771 | 49.6 | 189.9039 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9087 | 19.3821 | 59.9886 | 17.2
189.9324 | 67.7761 | 60.0174 | 65.8 | 189.8877 | 67.6893 | 60.0174 | 65.8 | 189.9466 | 51.6506 | 59.9771 | 49.6 | 189.9122 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9171 | 19.3809 | 59.9886 | 17.2
189.9407 | 67.7755 | 60.0174 | 65.8 | 189.896 | 67.6893 | 60.0174 | 65.8 | 189.955 | 51.65 | 59.9771 | 49.6 | 189.9205 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9254 | 19.3798 | 59.9886 | 17.2
189.9491 | 67.7754 | 60.0174 | 65.8 | 189.9043 | 67.6893 | 60.0174 | 65.8 | 189.9633 | 51.6495 | 59.9771 | 49.6 | 189.9289 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9337 | 19.3786 | 59.9886 | 17.2
189.9574 | 67.7753 | 60.0174 | 65.8 | 189.9126 | 67.6892 | 60.0174 | 65.8 | 189.9716 | 51.6496 | 59.9771 | 49.6 | 189.9372 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.942 | 19.3776 | 59.9886 | 17.2
189.9657 | 67.7763 | 60.0174 | 65.8 | 189.921 | 67.6892 | 60.0174 | 65.8 | 189.98 | 51.6498 | 59.9771 | 49.6 | 189.9455 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9504 | 19.3766 | 59.9886 | 17.2
189.9741 | 67.7773 | 60.0174 | 65.8 | 189.9293 | 67.6892 | 60.0174 | 65.8 | 189.9883 | 51.6509 | 59.9771 | 49.6 | 189.9538 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9587 | 19.3758 | 59.9886 | 17.2
189.9824 | 67.778 | 60.0174 | 65.8 | 189.9377 | 67.6892 | 60.0174 | 65.8 | 189.9966 | 51.652 | 59.9771 | 49.6 | 189.9622 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.967 | 19.375 | 59.9886 | 17.2
189.9907 | 67.7787 | 60.0174 | 65.8 | 189.946 | 67.6885 | 60.0174 | 65.8 | 190.005 | 51.6521 | 59.9771 | 49.6 | 189.9705 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9755 | 19.3743 | 59.9886 | 17.2
189.9991 | 67.7799 | 60.0174 | 65.8 | 189.9543 | 67.6878 | 60.0174 | 65.8 | 190.0133 | 51.6522 | 59.9771 | 49.6 | 189.9788 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9838 | 19.3736 | 59.9886 | 17.2
190.0074 | 67.7811 | 60.0174 | 65.8 | 189.9626 | 67.6873 | 60.0174 | 65.8 | 190.0217 | 51.6523 | 59.9771 | 49.6 | 189.9871 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 189.9921 | 19.3737 | 59.9886 | 17.2
190.0157 | 67.7824 | 60.0174 | 65.8 | 189.971 | 67.6869 | 60.0174 | 65.8 | 190.03 | 51.6525 | 59.9771 | 49.6 | 189.9955 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0004 | 19.3738 | 59.9886 | 17.2
190.024 | 67.7837 | 60.0174 | 65.8 | 189.9793 | 67.6867 | 60.0174 | 65.8 | 190.0383 | 51.6526 | 59.9771 | 49.6 | 190.0038 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0088 | 19.3738 | 59.9886 | 17.2
190.0324 | 67.7845 | 60.0174 | 65.8 | 189.9876 | 67.6865 | 60.0174 | 65.8 | 190.0467 | 51.6527 | 59.9771 | 49.6 | 190.0121 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0171 | 19.3739 | 59.9886 | 17.2
190.0407 | 67.7853 | 60.0174 | 65.8 | 189.9959 | 67.6864 | 60.0174 | 65.8 | 190.055 | 51.6529 | 59.9771 | 49.6 | 190.0204 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0254 | 19.3738 | 59.9886 | 17.2
190.049 | 67.7846 | 60.0174 | 65.8 | 190.0043 | 67.6862 | 60.0174 | 65.8 | 190.0634 | 51.6532 | 59.9771 | 49.6 | 190.0289 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0337 | 19.3737 | 59.9886 | 17.2
190.0574 | 67.784 | 60.0174 | 65.8 | 190.0126 | 67.6855 | 60.0174 | 65.8 | 190.0717 | 51.6532 | 59.9771 | 49.6 | 190.0372 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0421 | 19.3736 | 59.9886 | 17.2
190.0657 | 67.782 | 60.0174 | 65.8 | 190.021 | 67.6847 | 60.0174 | 65.8 | 190.08 | 51.6533 | 59.9771 | 49.6 | 190.0455 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0504 | 19.3735 | 59.9886 | 17.2
190.074 | 67.78 | 60.0174 | 65.8 | 190.0293 | 67.6835 | 60.0174 | 65.8 | 190.0883 | 51.6551 | 59.9771 | 49.6 | 190.0538 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0587 | 19.3737 | 59.9886 | 17.2
190.0824 | 67.779 | 60.0174 | 65.8 | 190.0376 | 67.6823 | 60.0174 | 65.8 | 190.0967 | 51.6569 | 59.9771 | 49.6 | 190.0622 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0671 | 19.3738 | 59.9886 | 17.2
190.0907 | 67.778 | 60.0174 | 65.8 | 190.0459 | 67.6798 | 60.0174 | 65.8 | 190.105 | 51.6586 | 59.9771 | 49.6 | 190.0705 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0754 | 19.3741 | 59.9886 | 17.2
190.099 | 67.777 | 60.0174 | 65.8 | 190.0543 | 67.6773 | 60.0174 | 65.8 | 190.1133 | 51.6604 | 59.9771 | 49.6 | 190.0788 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.0837 | 19.3744 | 59.9886 | 17.2
190.1074 | 67.776 | 60.0174 | 65.8 | 190.0626 | 67.675 | 60.0174 | 65.8 | 190.1217 | 51.6616 | 59.9771 | 49.6 | 190.0871 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.092 | 19.3744 | 59.9886 | 17.2
190.1157 | 67.775 | 60.0174 | 65.8 | 190.071 | 67.6727 | 60.0174 | 65.8 | 190.13 | 51.6628 | 59.9771 | 49.6 | 190.0955 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1005 | 19.3744 | 59.9886 | 17.2
190.124 | 67.774 | 60.0174 | 65.8 | 190.0793 | 67.6704 | 60.0174 | 65.8 | 190.1384 | 51.6639 | 59.9771 | 49.6 | 190.1038 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1088 | 19.3722 | 59.9886 | 17.2
190.1324 | 67.7732 | 60.0174 | 65.8 | 190.0876 | 67.6681 | 60.0174 | 65.8 | 190.1467 | 51.6649 | 59.9771 | 49.6 | 190.1121 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1171 | 19.37 | 59.9886 | 17.2
190.1407 | 67.7725 | 60.0174 | 65.8 | 190.0959 | 67.6662 | 60.0174 | 65.8 | 190.155 | 51.667 | 59.9771 | 49.6 | 190.1204 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1255 | 19.3675 | 59.9886 | 17.2
190.149 | 67.7734 | 60.0174 | 65.8 | 190.1043 | 67.6643 | 60.0174 | 65.8 | 190.1634 | 51.669 | 59.9771 | 49.6 | 190.1288 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1338 | 19.365 | 59.9886 | 17.2
190.1573 | 67.7744 | 60.0174 | 65.8 | 190.1126 | 67.6623 | 60.0174 | 65.8 | 190.1717 | 51.6691 | 59.9771 | 49.6 | 190.1371 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1421 | 19.3621 | 59.9886 | 17.2
190.1657 | 67.774 | 60.0174 | 65.8 | 190.1209 | 67.6604 | 60.0174 | 65.8 | 190.1801 | 51.6691 | 59.9771 | 49.6 | 190.1454 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1504 | 19.3592 | 59.9886 | 17.2
190.174 | 67.7736 | 60.0174 | 65.8 | 190.1292 | 67.6602 | 60.0174 | 65.8 | 190.1884 | 51.6693 | 59.9771 | 49.6 | 190.1537 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1588 | 19.3564 | 59.9886 | 17.2
190.1823 | 67.7734 | 60.0174 | 65.8 | 190.1376 | 67.6601 | 60.0174 | 65.8 | 190.1967 | 51.6694 | 59.9771 | 49.6 | 190.162 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1671 | 19.3535 | 59.9886 | 17.2
190.1907 | 67.7733 | 60.0174 | 65.8 | 190.1459 | 67.66 | 60.0174 | 65.8 | 190.2051 | 51.6702 | 59.9771 | 49.6 | 190.1705 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1754 | 19.3509 | 59.9886 | 17.2
190.199 | 67.7726 | 60.0174 | 65.8 | 190.1543 | 67.6599 | 60.0174 | 65.8 | 190.2134 | 51.6709 | 59.9771 | 49.6 | 190.1788 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1838 | 19.3483 | 59.9886 | 17.2
190.2073 | 67.7718 | 60.0174 | 65.8 | 190.1626 | 67.6601 | 60.0174 | 65.8 | 190.2217 | 51.6717 | 59.9771 | 49.6 | 190.1871 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.1921 | 19.348 | 59.9886 | 17.2
190.2157 | 67.7716 | 60.0174 | 65.8 | 190.1709 | 67.6603 | 60.0174 | 65.8 | 190.23 | 51.6724 | 59.9771 | 49.6 | 190.1954 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.2004 | 19.3476 | 59.9886 | 17.2
190.224 | 67.7714 | 60.0174 | 65.8 | 190.1792 | 67.6607 | 60.0174 | 65.8 | 190.2384 | 51.6725 | 59.9771 | 49.6 | 190.2038 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.2087 | 19.3476 | 59.9886 | 17.2
190.2323 | 67.7711 | 60.0174 | 65.8 | 190.1876 | 67.661 | 60.0174 | 65.8 | 190.2468 | 51.6727 | 59.9771 | 49.6 | 190.2121 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.2172 | 19.3476 | 59.9886 | 17.2
190.2407 | 67.7708 | 60.0174 | 65.8 | 190.1959 | 67.662 | 60.0174 | 65.8 | 190.2551 | 51.6716 | 59.9771 | 49.6 | 190.2204 | 35.5052 | 60.0174 | 33.4 | 190.2255 | 19.3478 | 59.9886 | 17.2
190.249 | 67.7708 | 60.0174 | 65.8 | 190.2043 | 67.663 | 60.0174 | 65.8 | 190.2634 | 51.6705 | 59.9771 | 49.6 | 190.2287 | 35.504 | 60.0174 | 33.4 | 190.2338 | 19.3479 | 59.9886 | 17.2
190.2573 | 67.7708 | 60.0174 | 65.8 | 190.2126 | 67.6621 | 60.0174 | 65.8 | 190.2717 | 51.6694 | 59.9771 | 49.6 | 190.2371 | 35.5027 | 60.0174 | 33.4 | 190.2421 | 19.3478 | 59.9886 | 17.2
190.2657 | 67.7702 | 60.0174 | 65.8 | 190.2209 | 67.6613 | 60.0174 | 65.8 | 190.2801 | 51.6682 | 59.9771 | 49.6 | 190.2454 | 35.5015 | 60.0174 | 33.4 | 190.2505 | 19.3477 | 59.9886 | 17.2
190.274 | 67.7697 | 60.0174 | 65.8 | 190.2292 | 67.6604 | 60.0174 | 65.8 | 190.2884 | 51.667 | 59.9771 | 49.6 | 190.2537 | 35.5003 | 60.0174 | 33.4 | 190.2588 | 19.3452 | 59.9886 | 17.2
190.2823 | 67.7706 | 60.0174 | 65.8 | 190.2376 | 67.6596 | 60.0174 | 65.8 | 190.2968 | 51.6659 | 59.9771 | 49.6 | 190.262 | 35.499 | 60.0174 | 33.4 | 190.2671 | 19.3427 | 59.9886 | 17.2
190.2906 | 67.7716 | 60.0174 | 65.8 | 190.2459 | 67.6584 | 60.0174 | 65.8 | 190.3051 | 51.6628 | 59.9771 | 49.6 | 190.2704 | 35.4978 | 60.0174 | 33.4 | 190.2755 | 19.3403 | 59.9886 | 17.2
190.299 | 67.7716 | 60.0174 | 65.8 | 190.2542 | 67.6572 | 60.0174 | 65.8 | 190.3134 | 51.6598 | 59.9771 | 49.6 | 190.2787 | 35.4961 | 60.0174 | 33.4 | 190.2838 | 19.3378 | 59.9886 | 17.2
190.3073 | 67.7716 | 60.0174 | 65.8 | 190.2625 | 67.6543 | 60.0174 | 65.8 | 190.3218 | 51.6567 | 59.9771 | 49.6 | 190.287 | 35.4943 | 60.0174 | 33.4 | 190.2921 | 19.335 | 59.9886 | 17.2
190.3156 | 67.7725 | 60.0174 | 65.8 | 190.2708 | 67.6513 | 60.0174 | 65.8 | 190.3301 | 51.6536 | 59.9771 | 49.6 | 190.2953 | 35.4915 | 60.0174 | 33.4 | 190.3004 | 19.3321 | 59.9886 | 17.2
190.324 | 67.7733 | 60.0174 | 65.8 | 190.2792 | 67.649 | 60.0174 | 65.8 | 190.3384 | 51.6518 | 59.9771 | 49.6 | 190.3038 | 35.4887 | 60.0174 | 33.4 | 190.3088 | 19.3293 | 59.9828 | 17.2
190.3323 | 67.7746 | 60.0174 | 65.8 | 190.2875 | 67.6467 | 60.0174 | 65.8 | 190.3468 | 51.6501 | 59.9771 | 49.6 | 190.3121 | 35.4871 | 60.0174 | 33.4 | 190.3171 | 19.3265 | 59.9828 | 17.2
190.3406 | 67.7758 | 60.0174 | 65.8 | 190.2959 | 67.6456 | 60.0174 | 65.8 | 190.3551 | 51.6484 | 59.9771 | 49.6 | 190.3204 | 35.4855 | 60.0174 | 33.4 | 190.3254 | 19.3239 | 59.9828 | 17.2
190.349 | 67.7769 | 60.0174 | 65.8 | 190.3042 | 67.6445 | 60.0174 | 65.8 | 190.3635 | 51.6466 | 59.9771 | 49.6 | 190.3287 | 35.4838 | 60.0174 | 33.4 | 190.3339 | 19.3213 | 59.9828 | 17.2
190.3573 | 67.7781 | 60.0174 | 65.8 | 190.3125 | 67.6447 | 60.0174 | 65.8 | 190.3718 | 51.6458 | 59.9771 | 49.6 | 190.3371 | 35.4821 | 60.0174 | 33.4 | 190.3422 | 19.3211 | 59.9828 | 17.2
190.3656 | 67.7784 | 60.0174 | 65.8 | 190.3208 | 67.645 | 60.0174 | 65.8 | 190.3801 | 51.645 | 59.9771 | 49.6 | 190.3454 | 35.4804 | 60.0174 | 33.4 | 190.3505 | 19.321 | 59.9828 | 17.2
190.374 | 67.7787 | 60.0174 | 65.8 | 190.3292 | 67.6443 | 60.0174 | 65.8 | 190.3885 | 51.6461 | 59.9771 | 49.6 | 190.3537 | 35.4787 | 60.0174 | 33.4 | 190.3588 | 19.3211 | 59.9828 | 17.2
190.3823 | 67.7792 | 60.0174 | 65.8 | 190.3375 | 67.6436 | 60.0174 | 65.8 | 190.3968 | 51.6471 | 59.9771 | 49.6 | 190.362 | 35.4775 | 60.0174 | 33.4 | 190.3672 | 19.3213 | 59.9828 | 17.2
190.3906 | 67.7797 | 60.0174 | 65.8 | 190.3459 | 67.6447 | 60.0174 | 65.8 | 190.4052 | 51.647 | 59.9771 | 49.6 | 190.3704 | 35.4762 | 60.0174 | 33.4 | 190.3755 | 19.3216 | 59.9828 | 17.2
190.399 | 67.7795 | 60.0174 | 65.8 | 190.3542 | 67.6458 | 60.0174 | 65.8 | 190.4135 | 51.647 | 59.9771 | 49.6 | 190.3787 | 35.476 | 60.0174 | 33.4 | 190.3838 | 19.322 | 59.9828 | 17.2
190.4073 | 67.7792 | 60.0174 | 65.8 | 190.3625 | 67.6468 | 60.0174 | 65.8 | 190.4218 | 51.6471 | 59.9771 | 49.6 | 190.387 | 35.4758 | 60.0174 | 33.4 | 190.3922 | 19.3224 | 59.9828 | 17.2
190.4156 | 67.7785 | 60.0174 | 65.8 | 190.3708 | 67.6477 | 60.0174 | 65.8 | 190.4301 | 51.6472 | 59.9771 | 49.6 | 190.3953 | 35.4755 | 60.0174 | 33.4 | 190.4005 | 19.3227 | 59.9828 | 17.2
190.424 | 67.7777 | 60.0174 | 65.8 | 190.3792 | 67.6487 | 60.0174 | 65.8 | 190.4385 | 51.6474 | 59.9771 | 49.6 | 190.4037 | 35.4753 | 60.0174 | 33.4 | 190.4088 | 19.3228 | 59.9828 | 17.2
190.4323 | 67.776 | 60.0174 | 65.8 | 190.3875 | 67.6497 | 60.0174 | 65.8 | 190.4468 | 51.6475 | 59.9771 | 49.6 | 190.412 | 35.4756 | 60.0174 | 33.4 | 190.4171 | 19.323 | 59.9828 | 17.2
190.4406 | 67.7743 | 60.0174 | 65.8 | 190.3958 | 67.6493 | 60.0174 | 65.8 | 190.4551 | 51.6467 | 59.9771 | 49.6 | 190.4203 | 35.4759 | 60.0174 | 33.4 | 190.4255 | 19.323 | 59.9828 | 17.2
190.4489 | 67.771 | 60.0174 | 65.8 | 190.4041 | 67.649 | 60.0174 | 65.8 | 190.4635 | 51.6459 | 59.9771 | 49.6 | 190.4286 | 35.4762 | 60.0174 | 33.4 | 190.4338 | 19.323 | 59.9828 | 17.2
190.4573 | 67.7678 | 60.0174 | 65.8 | 190.4125 | 67.6494 | 60.0174 | 65.8 | 190.4718 | 51.6451 | 59.9771 | 49.6 | 190.4371 | 35.4765 | 60.0174 | 33.4 | 190.4421 | 19.3229 | 59.9828 | 17.2
190.4656 | 67.765 | 60.0174 | 65.8 | 190.4208 | 67.6498 | 60.0174 | 65.8 | 190.4802 | 51.6443 | 59.9771 | 49.6 | 190.4454 | 35.4777 | 60.0174 | 33.4 | 190.4506 | 19.3228 | 59.9828 | 17.2
190.4739 | 67.7621 | 60.0174 | 65.8 | 190.4292 | 67.6502 | 60.0174 | 65.8 | 190.4885 | 51.6459 | 59.9771 | 49.6 | 190.4537 | 35.479 | 60.0174 | 33.4 | 190.4589 | 19.3227 | 59.9828 | 17.2
190.4822 | 67.759 | 60.0174 | 65.8 | 190.4375 | 67.6506 | 60.0174 | 65.8 | 190.4968 | 51.6474 | 59.9771 | 49.6 | 190.462 | 35.4804 | 60.0174 | 33.4 | 190.4672 | 19.3226 | 59.9828 | 17.2
190.4906 | 67.7558 | 60.0174 | 65.8 | 190.4458 | 67.6497 | 60.0174 | 65.8 | 190.5052 | 51.6488 | 59.9771 | 49.6 | 190.4704 | 35.4817 | 60.0174 | 33.4 | 190.4755 | 19.3225 | 59.9771 | 17.2
190.4989 | 67.7529 | 60.0174 | 65.8 | 190.4541 | 67.6488 | 60.0174 | 65.8 | 190.5135 | 51.6501 | 59.9771 | 49.6 | 190.4787 | 35.4831 | 60.0174 | 33.4 | 190.4839 | 19.3225 | 59.9771 | 17.2
190.5072 | 67.7501 | 60.0174 | 65.8 | 190.4625 | 67.6479 | 60.0174 | 65.8 | 190.5219 | 51.6517 | 59.9771 | 49.6 | 190.487 | 35.4844 | 60.0174 | 33.4 | 190.4922 | 19.3218 | 59.9771 | 17.2
190.5156 | 67.7486 | 60.0174 | 65.8 | 190.4708 | 67.6469 | 60.0174 | 65.8 | 190.5302 | 51.6533 | 59.9771 | 49.6 | 190.4953 | 35.4857 | 60.0174 | 33.4 | 190.5005 | 19.321 | 59.9771 | 17.2
190.5239 | 67.7471 | 60.0174 | 65.8 | 190.4792 | 67.646 | 60.0174 | 65.8 | 190.5385 | 51.655 | 59.9771 | 49.6 | 190.5037 | 35.4869 | 60.0174 | 33.4 | 190.5089 | 19.3202 | 59.9771 | 17.2
190.5322 | 67.7478 | 60.0174 | 65.8 | 190.4875 | 67.645 | 60.0174 | 65.8 | 190.5469 | 51.6566 | 59.9771 | 49.6 | 190.512 | 35.4883 | 60.0174 | 33.4 | 190.5172 | 19.3194 | 59.9771 | 17.2
190.5406 | 67.7484 | 60.0174 | 65.8 | 190.4958 | 67.6443 | 60.0174 | 65.8 | 190.5552 | 51.6583 | 59.9771 | 49.6 | 190.5203 | 35.4896 | 60.0174 | 33.4 | 190.5255 | 19.3185 | 59.9771 | 17.2
190.5489 | 67.7499 | 60.0174 | 65.8 | 190.5041 | 67.6436 | 60.0174 | 65.8 | 190.5635 | 51.66 | 59.9771 | 49.6 | 190.5286 | 35.4899 | 60.0174 | 33.4 | 190.5338 | 19.3175 | 59.9771 | 17.2
190.5572 | 67.7514 | 60.0174 | 65.8 | 190.5125 | 67.6429 | 60.0174 | 65.8 | 190.5718 | 51.6603 | 59.9771 | 49.6 | 190.537 | 35.4903 | 60.0174 | 33.4 | 190.5422 | 19.3166 | 59.9771 | 17.2
190.5656 | 67.753 | 60.0174 | 65.8 | 190.5208 | 67.6422 | 60.0174 | 65.8 | 190.5802 | 51.6607 | 59.9771 | 49.6 | 190.5453 | 35.4905 | 60.0174 | 33.4 | 190.5505 | 19.3156 | 59.9771 | 17.2
190.5739 | 67.7545 | 60.0174 | 65.8 | 190.5291 | 67.6419 | 60.0174 | 65.8 | 190.5886 | 51.6613 | 59.9771 | 49.6 | 190.5536 | 35.4908 | 60.0174 | 33.4 | 190.5588 | 19.3146 | 59.9771 | 17.2
190.5822 | 67.7559 | 60.0174 | 65.8 | 190.5374 | 67.6416 | 60.0174 | 65.8 | 190.5969 | 51.6619 | 59.9771 | 49.6 | 190.562 | 35.4908 | 60.0174 | 33.4 | 190.5673 | 19.3136 | 59.9771 | 17.2
190.5905 | 67.7573 | 60.0174 | 65.8 | 190.5458 | 67.6413 | 60.0174 | 65.8 | 190.6052 | 51.6629 | 59.9771 | 49.6 | 190.5704 | 35.4908 | 60.0174 | 33.4 | 190.5756 | 19.3135 | 59.9771 | 17.2
190.5989 | 67.7589 | 60.0174 | 65.8 | 190.5541 | 67.6411 | 60.0174 | 65.8 | 190.6135 | 51.6639 | 59.9771 | 49.6 | 190.5787 | 35.4887 | 60.0174 | 33.4 | 190.5839 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6072 | 67.7605 | 60.0174 | 65.8 | 190.5625 | 67.6409 | 60.0174 | 65.8 | 190.6219 | 51.6649 | 59.9771 | 49.6 | 190.587 | 35.4866 | 60.0174 | 33.4 | 190.5923 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6155 | 67.7613 | 60.0174 | 65.8 | 190.5708 | 67.6407 | 60.0174 | 65.8 | 190.6302 | 51.6658 | 59.9771 | 49.6 | 190.5953 | 35.4851 | 60.0174 | 33.4 | 190.6006 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6239 | 67.7622 | 60.0174 | 65.8 | 190.5791 | 67.6398 | 60.0174 | 65.8 | 190.6385 | 51.665 | 59.9771 | 49.6 | 190.6037 | 35.4836 | 60.0174 | 33.4 | 190.6089 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6322 | 67.7631 | 60.0174 | 65.8 | 190.5874 | 67.639 | 60.0174 | 65.8 | 190.6469 | 51.6642 | 59.9771 | 49.6 | 190.612 | 35.4837 | 60.0174 | 33.4 | 190.6172 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6405 | 67.7641 | 60.0174 | 65.8 | 190.5958 | 67.6387 | 60.0174 | 65.8 | 190.6552 | 51.6633 | 59.9771 | 49.6 | 190.6203 | 35.4838 | 60.0174 | 33.4 | 190.6256 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6489 | 67.7656 | 60.0174 | 65.8 | 190.6041 | 67.6384 | 60.0174 | 65.8 | 190.6636 | 51.6625 | 59.9771 | 49.6 | 190.6286 | 35.484 | 60.0174 | 33.4 | 190.6339 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6572 | 67.7671 | 60.0174 | 65.8 | 190.6125 | 67.6385 | 60.0174 | 65.8 | 190.6719 | 51.6614 | 59.9771 | 49.6 | 190.637 | 35.4841 | 60.0174 | 33.4 | 190.6422 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6655 | 67.7686 | 60.0174 | 65.8 | 190.6208 | 67.6385 | 60.0174 | 65.8 | 190.6802 | 51.6603 | 59.9771 | 49.6 | 190.6453 | 35.4846 | 60.0174 | 33.4 | 190.6506 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6739 | 67.7701 | 60.0174 | 65.8 | 190.6291 | 67.6387 | 60.0174 | 65.8 | 190.6886 | 51.6565 | 59.9771 | 49.6 | 190.6536 | 35.4851 | 60.0174 | 33.4 | 190.6589 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6822 | 67.7716 | 60.0174 | 65.8 | 190.6374 | 67.6389 | 60.0174 | 65.8 | 190.6969 | 51.6527 | 59.9771 | 49.6 | 190.6619 | 35.4869 | 60.0174 | 33.4 | 190.6672 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6905 | 67.7731 | 60.0174 | 65.8 | 190.6458 | 67.6393 | 60.0174 | 65.8 | 190.7053 | 51.6491 | 59.9771 | 49.6 | 190.6703 | 35.4887 | 60.0174 | 33.4 | 190.6755 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.6989 | 67.7748 | 60.0174 | 65.8 | 190.6541 | 67.6397 | 60.0174 | 65.8 | 190.7136 | 51.6454 | 59.9771 | 49.6 | 190.6786 | 35.4899 | 60.0174 | 33.4 | 190.684 | 19.3134 | 59.9771 | 17.2
190.7072 | 67.7764 | 60.0174 | 65.8 | 190.6624 | 67.6402 | 60.0174 | 65.8 | 190.7219 | 51.6417 | 59.9771 | 49.6 | 190.687 | 35.4911 | 60.0174 | 33.4 | 190.6923 | 19.3132 | 59.9771 | 17.2
190.7155 | 67.7756 | 60.0174 | 65.8 | 190.6707 | 67.6408 | 60.0174 | 65.8 | 190.7303 | 51.6379 | 59.9771 | 49.6 | 190.6953 | 35.4883 | 60.0174 | 33.4 | 190.7006 | 19.313 | 59.9771 | 17.2
190.7238 | 67.7748 | 60.0174 | 65.8 | 190.6791 | 67.6389 | 60.0174 | 65.8 | 190.7386 | 51.6342 | 59.9771 | 49.6 | 190.7037 | 35.4856 | 60.0174 | 33.4 | 190.709 | 19.3128 | 59.9771 | 17.2
190.7322 | 67.7724 | 60.0174 | 65.8 | 190.6874 | 67.6371 | 60.0174 | 65.8 | 190.7469 | 51.6305 | 59.9771 | 49.6 | 190.712 | 35.4828 | 60.0174 | 33.4 | 190.7173 | 19.3126 | 59.9771 | 17.2
190.7405 | 67.77 | 60.0174 | 65.8 | 190.6958 | 67.6352 | 60.0174 | 65.8 | 190.7552 | 51.627 | 59.9771 | 49.6 | 190.7203 | 35.4801 | 60.0174 | 33.4 | 190.7256 | 19.3123 | 59.9771 | 17.2
190.7488 | 67.7658 | 60.0116 | 65.8 | 190.7041 | 67.6334 | 60.0174 | 65.8 | 190.7636 | 51.6236 | 59.9771 | 49.6 | 190.7286 | 35.4773 | 60.0174 | 33.4 | 190.734 | 19.3121 | 59.9771 | 17.2
190.7572 | 67.7616 | 60.0116 | 65.8 | 190.7124 | 67.6314 | 60.0174 | 65.8 | 190.7719 | 51.6218 | 59.9771 | 49.6 | 190.737 | 35.4746 | 60.0174 | 33.4 | 190.7423 | 19.3119 | 59.9771 | 17.2
190.7655 | 67.7571 | 60.0116 | 65.8 | 190.7207 | 67.6294 | 60.0174 | 65.8 | 190.7803 | 51.6201 | 59.9771 | 49.6 | 190.7453 | 35.472 | 60.0174 | 33.4 | 190.7506 | 19.3117 | 59.9771 | 17.2
190.7738 | 67.7527 | 60.0116 | 65.8 | 190.7291 | 67.6272 | 60.0174 | 65.8 | 190.7886 | 51.6182 | 59.9771 | 49.6 | 190.7536 | 35.4695 | 60.0174 | 33.4 | 190.7589 | 19.3114 | 59.9771 | 17.2
190.7822 | 67.7484 | 60.0116 | 65.8 | 190.7374 | 67.6249 | 60.0174 | 65.8 | 190.7969 | 51.6163 | 59.9771 | 49.6 | 190.7619 | 35.4665 | 60.0174 | 33.4 | 190.7673 | 19.3112 | 59.9771 | 17.2
190.7905 | 67.744 | 60.0116 | 65.8 | 190.7458 | 67.6231 | 60.0174 | 65.8 | 190.8053 | 51.6157 | 59.9771 | 49.6 | 190.7703 | 35.4635 | 60.0174 | 33.4 | 190.7756 | 19.3111 | 59.9771 | 17.2
190.7988 | 67.7404 | 60.0116 | 65.8 | 190.7541 | 67.6213 | 60.0174 | 65.8 | 190.8136 | 51.615 | 59.9771 | 49.6 | 190.7786 | 35.4629 | 60.0116 | 33.4 | 190.7839 | 19.3109 | 59.9771 | 17.2
190.8072 | 67.7369 | 60.0116 | 65.8 | 190.7624 | 67.6219 | 60.0174 | 65.8 | 190.822 | 51.6123 | 59.9771 | 49.6 | 190.7869 | 35.4623 | 60.0116 | 33.4 | 190.7924 | 19.3108 | 59.9771 | 17.2
190.8155 | 67.7346 | 60.0116 | 65.8 | 190.7707 | 67.6226 | 60.0174 | 65.8 | 190.8303 | 51.6096 | 59.9771 | 49.6 | 190.7952 | 35.4618 | 60.0116 | 33.4 | 190.8007 | 19.3106 | 59.9771 | 17.2
190.8238 | 67.7323 | 60.0116 | 65.8 | 190.7791 | 67.6235 | 60.0174 | 65.8 | 190.8386 | 51.6062 | 59.9771 | 49.6 | 190.8036 | 35.4612 | 60.0116 | 33.4 | 190.809 | 19.3104 | 59.9771 | 17.2
190.8322 | 67.7311 | 60.0116 | 65.8 | 190.7874 | 67.6243 | 60.0174 | 65.8 | 190.847 | 51.6028 | 59.9771 | 49.6 | 190.812 | 35.461 | 60.0116 | 33.4 | 190.8173 | 19.3103 | 59.9771 | 17.2
190.8405 | 67.73 | 60.0116 | 65.8 | 190.7957 | 67.6252 | 60.0174 | 65.8 | 190.8553 | 51.6001 | 59.9771 | 49.6 | 190.8203 | 35.4608 | 60.0116 | 33.4 | 190.8257 | 19.3101 | 59.9771 | 17.2
190.8488 | 67.7295 | 60.0116 | 65.8 | 190.804 | 67.6261 | 60.0174 | 65.8 | 190.8636 | 51.5973 | 59.9771 | 49.6 | 190.8286 | 35.4585 | 60.0116 | 33.4 | 190.834 | 19.31 | 59.9771 | 17.2
190.8571 | 67.7291 | 60.0116 | 65.8 | 190.8124 | 67.6276 | 60.0174 | 65.8 | 190.8719 | 51.5949 | 59.9771 | 49.6 | 190.837 | 35.4561 | 60.0116 | 33.4 | 190.8423 | 19.3067 | 59.9771 | 17.2
190.8655 | 67.7283 | 60.0116 | 65.8 | 190.8207 | 67.6291 | 60.0174 | 65.8 | 190.8803 | 51.5925 | 59.9771 | 49.6 | 190.8453 | 35.4542 | 60.0116 | 33.4 | 190.8507 | 19.3033 | 59.9771 | 17.2
190.8738 | 67.7274 | 60.0116 | 65.8 | 190.8291 | 67.6305 | 60.0174 | 65.8 | 190.8887 | 51.5907 | 59.9771 | 49.6 | 190.8536 | 35.4523 | 60.0116 | 33.4 | 190.859 | 19.2999 | 59.9771 | 17.2
190.8821 | 67.7275 | 60.0116 | 65.8 | 190.8374 | 67.632 | 60.0174 | 65.8 | 190.897 | 51.5889 | 59.9771 | 49.6 | 190.8619 | 35.4504 | 60.0116 | 33.4 | 190.8673 | 19.2965 | 59.9771 | 17.2
190.8905 | 67.7275 | 60.0116 | 65.8 | 190.8457 | 67.6329 | 60.0174 | 65.8 | 190.9053 | 51.5899 | 59.9771 | 49.6 | 190.8703 | 35.4485 | 60.0116 | 33.4 | 190.8756 | 19.2893 | 59.9771 | 17.2
190.8988 | 67.7277 | 60.0116 | 65.8 | 190.854 | 67.6337 | 60.0174 | 65.8 | 190.9136 | 51.5908 | 59.9771 | 49.6 | 190.8786 | 35.4433 | 60.0116 | 33.4 | 190.884 | 19.2821 | 59.9771 | 17.2
190.9071 | 67.7279 | 60.0116 | 65.8 | 190.8624 | 67.6346 | 60.0174 | 65.8 | 190.922 | 51.5923 | 59.9771 | 49.6 | 190.8869 | 35.438 | 60.0116 | 33.4 | 190.8923 | 19.2749 | 59.9771 | 17.2
190.9155 | 67.7287 | 60.0116 | 65.8 | 190.8707 | 67.6355 | 60.0174 | 65.8 | 190.9304 | 51.5938 | 59.9771 | 49.6 | 190.8952 | 35.4324 | 60.0116 | 33.4 | 190.9006 | 19.2677 | 59.9771 | 17.2
190.9238 | 67.7295 | 60.0116 | 65.8 | 190.8791 | 67.6342 | 60.0174 | 65.8 | 190.9387 | 51.5952 | 59.9771 | 49.6 | 190.9036 | 35.4268 | 60.0116 | 33.4 | 190.9091 | 19.2605 | 59.9771 | 17.2
190.9321 | 67.7289 | 60.0116 | 65.8 | 190.8874 | 67.6329 | 60.0174 | 65.8 | 190.947 | 51.5966 | 59.9771 | 49.6 | 190.9119 | 35.4201 | 60.0116 | 33.4 | 190.9174 | 19.2532 | 59.9771 | 17.2
190.9405 | 67.7282 | 60.0116 | 65.8 | 190.8957 | 67.631 | 60.0174 | 65.8 | 190.9553 | 51.5978 | 59.9771 | 49.6 | 190.9202 | 35.4134 | 60.0116 | 33.4 | 190.9257 | 19.2492 | 59.9771 | 17.2
190.9488 | 67.7279 | 60.0116 | 65.8 | 190.904 | 67.6291 | 60.0174 | 65.8 | 190.9637 | 51.5989 | 59.9771 | 49.6 | 190.9285 | 35.4064 | 60.0116 | 33.4 | 190.9341 | 19.2452 | 59.9771 | 17.2
190.9571 | 67.7275 | 60.0116 | 65.8 | 190.9124 | 67.6276 | 60.0174 | 65.8 | 190.972 | 51.5992 | 59.9771 | 49.6 | 190.937 | 35.3994 | 60.0116 | 33.4 | 190.9424 | 19.2414 | 59.9771 | 17.2
190.9655 | 67.7271 | 60.0116 | 65.8 | 190.9207 | 67.626 | 60.0174 | 65.8 | 190.9803 | 51.5995 | 59.9771 | 49.6 | 190.9453 | 35.3923 | 60.0058 | 33.4 | 190.9507 | 19.2376 | 59.9771 | 17.2
190.9738 | 67.7267 | 60.0116 | 65.8 | 190.929 | 67.6241 | 60.0174 | 65.8 | 190.9887 | 51.5992 | 59.9771 | 49.6 | 190.9536 | 35.3852 | 60.0058 | 33.4 | 190.959 | 19.2373 | 59.9771 | 17.2
190.9821 | 67.7261 | 60.0116 | 65.8 | 190.9373 | 67.6221 | 60.0174 | 65.8 | 190.997 | 51.5988 | 59.9771 | 49.6 | 190.9619 | 35.3815 | 60.0058 | 33.4 | 190.9674 | 19.2371 | 59.9771 | 17.2
190.9904 | 67.7254 | 60.0116 | 65.8 | 190.9456 | 67.6213 | 60.0174 | 65.8 | 191.0054 | 51.5957 | 59.9771 | 49.6 | 190.9703 | 35.3778 | 60.0058 | 33.4 | 190.9757 | 19.2369 | 59.9771 | 17.2
190.9988 | 67.7237 | 60.0116 | 65.8 | 190.954 | 67.6205 | 60.0174 | 65.8 | 191.0137 | 51.5925 | 59.9771 | 49.6 | 190.9786 | 35.3741 | 60.0058 | 33.4 | 190.984 | 19.2366 | 59.9771 | 17.2
191.0071 | 67.7221 | 60.0116 | 65.8 | 190.9623 | 67.6214 | 60.0174 | 65.8 | 191.022 | 51.5891 | 59.9771 | 49.6 | 190.9869 | 35.3704 | 60.0058 | 33.4 | 190.9924 | 19.2364 | 59.9771 | 17.2
191.0155 | 67.7212 | 60.0116 | 65.8 | 190.9707 | 67.6224 | 60.0174 | 65.8 | 191.0304 | 51.5857 | 59.9771 | 49.6 | 190.9952 | 35.37 | 60.0058 | 33.4 | 191.0007 | 19.2361 | 59.9771 | 17.2
191.0238 | 67.7203 | 60.0116 | 65.8 | 190.979 | 67.6234 | 60.0174 | 65.8 | 191.0387 | 51.5824 | 59.9771 | 49.6 | 191.0036 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.009 | 19.2362 | 59.9771 | 17.2
191.0321 | 67.7195 | 60.0116 | 65.8 | 190.9873 | 67.6244 | 60.0174 | 65.8 | 191.0471 | 51.579 | 59.9771 | 49.6 | 191.0119 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.0173 | 19.2363 | 59.9771 | 17.2
191.0405 | 67.7188 | 60.0116 | 65.8 | 190.9956 | 67.6263 | 60.0174 | 65.8 | 191.0554 | 51.5761 | 59.9771 | 49.6 | 191.0202 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.0258 | 19.2364 | 59.9771 | 17.2
191.0488 | 67.7158 | 60.0116 | 65.8 | 191.004 | 67.6282 | 60.0174 | 65.8 | 191.0637 | 51.5732 | 59.9771 | 49.6 | 191.0285 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.0341 | 19.2365 | 59.9771 | 17.2
191.0571 | 67.7128 | 60.0116 | 65.8 | 191.0123 | 67.6304 | 60.0174 | 65.8 | 191.0721 | 51.5696 | 59.9771 | 49.6 | 191.0369 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.0424 | 19.2368 | 59.9771 | 17.2
191.0655 | 67.71 | 60.0116 | 65.8 | 191.0207 | 67.6327 | 60.0174 | 65.8 | 191.0804 | 51.566 | 59.9771 | 49.6 | 191.0452 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.0508 | 19.2372 | 59.9771 | 17.2
191.0738 | 67.7072 | 60.0116 | 65.8 | 191.029 | 67.6345 | 60.0174 | 65.8 | 191.0887 | 51.565 | 59.9771 | 49.6 | 191.0535 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.0591 | 19.2375 | 59.9771 | 17.2
191.0821 | 67.7042 | 60.0116 | 65.8 | 191.0373 | 67.6363 | 60.0174 | 65.8 | 191.097 | 51.564 | 59.9771 | 49.6 | 191.0618 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.0674 | 19.2378 | 59.9771 | 17.2
191.0905 | 67.7012 | 60.0116 | 65.8 | 191.0456 | 67.6385 | 60.0174 | 65.8 | 191.1054 | 51.5633 | 59.9771 | 49.6 | 191.0703 | 35.3696 | 60.0058 | 33.4 | 191.0758 | 19.2382 | 59.9771 | 17.2
191.0988 | 67.6967 | 60.0116 | 65.8 | 191.054 | 67.6408 | 60.0174 | 65.8 | 191.1137 | 51.5626 | 59.9771 | 49.6 | 191.0786 | 35.37 | 60.0058 | 33.4 | 191.0841 | 19.2385 | 59.9771 | 17.2
191.1071 | 67.6922 | 60.0116 | 65.8 | 191.0623 | 67.6441 | 60.0174 | 65.8 | 191.1221 | 51.5627 | 59.9771 | 49.6 | 191.0869 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.0924 | 19.2388 | 59.9771 | 17.2
191.1154 | 67.6885 | 60.0116 | 65.8 | 191.0706 | 67.6474 | 60.0174 | 65.8 | 191.1304 | 51.5628 | 59.9771 | 49.6 | 191.0953 | 35.3706 | 60.0058 | 33.4 | 191.1007 | 19.2391 | 59.9771 | 17.2
191.1238 | 67.6847 | 60.0116 | 65.8 | 191.0789 | 67.6495 | 60.0174 | 65.8 | 191.1387 | 51.5628 | 59.9771 | 49.6 | 191.1036 | 35.371 | 60.0058 | 33.4 | 191.1091 | 19.2395 | 59.9771 | 17.2
191.1321 | 67.6831 | 60.0116 | 65.8 | 191.0873 | 67.6515 | 60.0174 | 65.8 | 191.1471 | 51.5629 | 59.9771 | 49.6 | 191.1119 | 35.371 | 60.0058 | 33.4 | 191.1174 | 19.2398 | 59.9771 | 17.2
191.1404 | 67.6816 | 60.0116 | 65.8 | 191.0956 | 67.6533 | 60.0174 | 65.8 | 191.1554 | 51.564 | 59.9771 | 49.6 | 191.1202 | 35.3711 | 60.0058 | 33.4 | 191.1257 | 19.2401 | 59.9771 | 17.2
191.1488 | 67.6805 | 60.0116 | 65.8 | 191.104 | 67.6551 | 60.0174 | 65.8 | 191.1638 | 51.5651 | 59.9771 | 49.6 | 191.1286 | 35.3711 | 60.0058 | 33.4 | 191.1342 | 19.2404 | 59.9771 | 17.2
191.1571 | 67.6795 | 60.0116 | 65.8 | 191.1123 | 67.6487 | 60.0174 | 65.8 | 191.1721 | 51.5665 | 59.9771 | 49.6 | 191.1369 | 35.3712 | 60.0058 | 33.4 | 191.1425 | 19.2407 | 59.9771 | 17.2
191.1654 | 67.6817 | 60.0116 | 65.8 | 191.1206 | 67.6423 | 60.0174 | 65.8 | 191.1804 | 51.5679 | 59.9771 | 49.6 | 191.1452 | 35.3713 | 60.0058 | 33.4 | 191.1508 | 19.241 | 59.9771 | 17.2
191.1738 | 67.6838 | 60.0116 | 65.8 | 191.1289 | 67.6348 | 60.0174 | 65.8 | 191.1888 | 51.5691 | 59.9771 | 49.6 | 191.1535 | 35.3714 | 60.0058 | 33.4 | 191.1591 | 19.2414 | 59.9771 | 17.2
191.1821 | 67.6875 | 60.0116 | 65.8 | 191.1373 | 67.6274 | 60.0174 | 65.8 | 191.1971 | 51.5703 | 59.9771 | 49.6 | 191.1619 | 35.3711 | 60.0058 | 33.4 | 191.1675 | 19.2417 | 59.9771 | 17.2
191.1904 | 67.6912 | 60.0116 | 65.8 | 191.1456 | 67.6188 | 60.0174 | 65.8 | 191.2054 | 51.571 | 59.9771 | 49.6 | 191.1702 | 35.3709 | 60.0058 | 33.4 | 191.1758 | 19.2418 | 59.9771 | 17.2
191.1988 | 67.6946 | 60.0116 | 65.8 | 191.154 | 67.6103 | 60.0174 | 65.8 | 191.2137 | 51.5718 | 59.9771 | 49.6 | 191.1785 | 35.3706 | 60.0058 | 33.4 | 191.1841 | 19.2419 | 59.9771 | 17.2
191.2071 | 67.6981 | 60.0116 | 65.8 | 191.1623 | 67.6017 | 60.0174 | 65.8 | 191.2221 | 51.5724 | 59.9771 | 49.6 | 191.1868 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.1925 | 19.242 | 59.9771 | 17.2
191.2154 | 67.7018 | 60.0116 | 65.8 | 191.1706 | 67.5932 | 60.0174 | 65.8 | 191.2305 | 51.5731 | 59.9771 | 49.6 | 191.1953 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2008 | 19.2421 | 59.9771 | 17.2
191.2238 | 67.7055 | 60.0116 | 65.8 | 191.1789 | 67.5849 | 60.0174 | 65.8 | 191.2388 | 51.5735 | 59.9771 | 49.6 | 191.2036 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2091 | 19.2423 | 59.9771 | 17.2
191.2321 | 67.7085 | 60.0116 | 65.8 | 191.1873 | 67.5767 | 60.0174 | 65.8 | 191.2471 | 51.5739 | 59.9771 | 49.6 | 191.2119 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2174 | 19.2425 | 59.9771 | 17.2
191.2404 | 67.7115 | 60.0116 | 65.8 | 191.1956 | 67.5764 | 60.0174 | 65.8 | 191.2554 | 51.5738 | 59.9771 | 49.6 | 191.2202 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2258 | 19.2426 | 59.9771 | 17.2
191.2487 | 67.7102 | 60.0116 | 65.8 | 191.2039 | 67.5761 | 60.0174 | 65.8 | 191.2638 | 51.5737 | 59.9771 | 49.6 | 191.2286 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2341 | 19.2427 | 59.9771 | 17.2
191.2571 | 67.7089 | 60.0116 | 65.8 | 191.2122 | 67.5769 | 60.0174 | 65.8 | 191.2722 | 51.5743 | 59.9771 | 49.6 | 191.2369 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2424 | 19.2427 | 59.9771 | 17.2
191.2654 | 67.7079 | 60.0116 | 65.8 | 191.2206 | 67.5778 | 60.0174 | 65.8 | 191.2805 | 51.5749 | 59.9771 | 49.6 | 191.2452 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2509 | 19.2427 | 59.9771 | 17.2
191.2737 | 67.7069 | 60.0116 | 65.8 | 191.2289 | 67.5786 | 60.0174 | 65.8 | 191.2888 | 51.5751 | 59.9771 | 49.6 | 191.2535 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2592 | 19.2427 | 59.9771 | 17.2
191.2821 | 67.7053 | 60.0116 | 65.8 | 191.2373 | 67.5794 | 60.0174 | 65.8 | 191.2971 | 51.5752 | 59.9771 | 49.6 | 191.2619 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2675 | 19.2428 | 59.9771 | 17.2
191.2904 | 67.7037 | 60.0116 | 65.8 | 191.2456 | 67.576 | 60.0174 | 65.8 | 191.3055 | 51.5761 | 59.9771 | 49.6 | 191.2702 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2759 | 19.2428 | 59.9771 | 17.2
191.2987 | 67.7019 | 60.0116 | 65.8 | 191.2539 | 67.5725 | 60.0174 | 65.8 | 191.3138 | 51.577 | 59.9771 | 49.6 | 191.2785 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2842 | 19.2428 | 59.9771 | 17.2
191.3071 | 67.7001 | 60.0116 | 65.8 | 191.2622 | 67.5701 | 60.0174 | 65.8 | 191.3221 | 51.5781 | 59.9771 | 49.6 | 191.2868 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.2925 | 19.2427 | 59.9771 | 17.2
191.3154 | 67.6988 | 60.0116 | 65.8 | 191.2706 | 67.5677 | 60.0174 | 65.8 | 191.3305 | 51.5793 | 59.9771 | 49.6 | 191.2952 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.3008 | 19.2426 | 59.9771 | 17.2
191.3237 | 67.6975 | 60.0116 | 65.8 | 191.2789 | 67.5642 | 60.0174 | 65.8 | 191.3388 | 51.581 | 59.9771 | 49.6 | 191.3035 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.3092 | 19.2428 | 59.9771 | 17.2
191.3321 | 67.6969 | 60.0116 | 65.8 | 191.2873 | 67.5608 | 60.0174 | 65.8 | 191.3472 | 51.5827 | 59.9771 | 49.6 | 191.3118 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.3175 | 19.2429 | 59.9771 | 17.2
191.3404 | 67.6964 | 60.0116 | 65.8 | 191.2956 | 67.5573 | 60.0174 | 65.8 | 191.3555 | 51.5819 | 59.9771 | 49.6 | 191.3203 | 35.3703 | 60.0058 | 33.4 | 191.3258 | 19.2431 | 59.9771 | 17.2
191.3487 | 67.6947 | 60.0116 | 65.8 | 191.3039 | 67.5538 | 60.0174 | 65.8 | 191.3638 | 51.581 | 59.9771 | 49.6 | 191.3286 | 35.3709 | 60.0058 | 33.4 | 191.3342 | 19.2432 | 59.9771 | 17.2
191.3571 | 67.693 | 60.0116 | 65.8 | 191.3122 | 67.5503 | 60.0174 | 65.8 | 191.3722 | 51.5801 | 59.9771 | 49.6 | 191.3369 | 35.3714 | 60.0058 | 33.4 | 191.3425 | 19.2434 | 59.9771 | 17.2
191.3654 | 67.6911 | 60.0116 | 65.8 | 191.3206 | 67.5468 | 60.0174 | 65.8 | 191.3805 | 51.5792 | 59.9771 | 49.6 | 191.3452 | 35.372 | 60.0058 | 33.4 | 191.3508 | 19.2436 | 59.9771 | 17.2
191.3737 | 67.6891 | 60.0116 | 65.8 | 191.3289 | 67.5476 | 60.0174 | 65.8 | 191.3889 | 51.578 | 59.9713 | 49.6 | 191.3536 | 35.3725 | 60.0058 | 33.4 | 191.3591 | 19.2437 | 59.9771 | 17.2
191.382 | 67.6872 | 60.0116 | 65.8 | 191.3372 | 67.5484 | 60.0174 | 65.8 | 191.3972 | 51.5768 | 59.9713 | 49.6 | 191.3619 | 35.3731 | 60.0058 | 33.4 | 191.3676 | 19.2439 | 59.9771 | 17.2
191.3904 | 67.6852 | 60.0116 | 65.8 | 191.3456 | 67.549 | 60.0174 | 65.8 | 191.4055 | 51.5731 | 59.9713 | 49.6 | 191.3702 | 35.3736 | 60.0058 | 33.4 | 191.3759 | 19.244 | 59.9771 | 17.2
191.3987 | 67.6797 | 60.0116 | 65.8 | 191.3539 | 67.5496 | 60.0174 | 65.8 | 191.4139 | 51.5695 | 59.9713 | 49.6 | 191.3785 | 35.3742 | 60.0058 | 33.4 | 191.3842 | 19.2442 | 59.9771 | 17.2
191.407 | 67.6741 | 60.0116 | 65.8 | 191.3622 | 67.5503 | 60.0174 | 65.8 | 191.4222 | 51.5644 | 59.9713 | 49.6 | 191.3869 | 35.3747 | 60.0058 | 33.4 | 191.3926 | 19.2445 | 59.9771 | 17.2
191.4154 | 67.6709 | 60.0116 | 65.8 | 191.3706 | 67.5509 | 60.0174 | 65.8 | 191.4305 | 51.5593 | 59.9713 | 49.6 | 191.3952 | 35.3753 | 60.0058 | 33.4 | 191.4009 | 19.2448 | 59.9771 | 17.2
191.4237 | 67.6677 | 60.0116 | 65.8 | 191.3789 | 67.5513 | 60.0174 | 65.8 | 191.4388 | 51.5562 | 59.9713 | 49.6 | 191.4035 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.4092 | 19.2453 | 59.9771 | 17.2
191.432 | 67.6656 | 60.0116 | 65.8 | 191.3872 | 67.5518 | 60.0174 | 65.8 | 191.4472 | 51.5531 | 59.9713 | 49.6 | 191.4118 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.4176 | 19.2458 | 59.9771 | 17.2
191.4404 | 67.6636 | 60.0116 | 65.8 | 191.3955 | 67.5522 | 60.0174 | 65.8 | 191.4556 | 51.55 | 59.9713 | 49.6 | 191.4202 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.4259 | 19.246 | 59.9771 | 17.2
191.4487 | 67.6619 | 60.0116 | 65.8 | 191.4039 | 67.5526 | 60.0174 | 65.8 | 191.4639 | 51.5469 | 59.9713 | 49.6 | 191.4285 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.4342 | 19.2463 | 59.9771 | 17.2
191.457 | 67.6601 | 60.0116 | 65.8 | 191.4122 | 67.5525 | 60.0174 | 65.8 | 191.4722 | 51.5437 | 59.9713 | 49.6 | 191.4368 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.4425 | 19.2465 | 59.9771 | 17.2
191.4654 | 67.659 | 60.0116 | 65.8 | 191.4206 | 67.5525 | 60.0174 | 65.8 | 191.4805 | 51.5406 | 59.9713 | 49.6 | 191.4451 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.4509 | 19.2468 | 59.9771 | 17.2
191.4737 | 67.658 | 60.0116 | 65.8 | 191.4289 | 67.5516 | 60.0174 | 65.8 | 191.4889 | 51.5396 | 59.9713 | 49.6 | 191.4536 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.4592 | 19.2471 | 59.9771 | 17.2
191.482 | 67.66 | 60.0116 | 65.8 | 191.4372 | 67.5507 | 60.0174 | 65.8 | 191.4973 | 51.5386 | 59.9713 | 49.6 | 191.4619 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.4675 | 19.2473 | 59.9771 | 17.2
191.4904 | 67.662 | 60.0116 | 65.8 | 191.4455 | 67.5501 | 60.0174 | 65.8 | 191.5056 | 51.5386 | 59.9713 | 49.6 | 191.4702 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.476 | 19.2472 | 59.9771 | 17.2
191.4987 | 67.6624 | 60.0116 | 65.8 | 191.4539 | 67.5495 | 60.0174 | 65.8 | 191.5139 | 51.5386 | 59.9713 | 49.6 | 191.4785 | 35.3764 | 60.0058 | 33.4 | 191.4843 | 19.2472 | 59.9771 | 17.2
191.507 | 67.6628 | 60.0116 | 65.8 | 191.4622 | 67.5491 | 60.0174 | 65.8 | 191.5222 | 51.5386 | 59.9713 | 49.6 | 191.4869 | 35.3771 | 60.0058 | 33.4 | 191.4926 | 19.247 | 59.9771 | 17.2
191.5154 | 67.6615 | 60.0116 | 65.8 | 191.4706 | 67.5487 | 60.0174 | 65.8 | 191.5306 | 51.5386 | 59.9713 | 49.6 | 191.4952 | 35.3777 | 60.0058 | 33.4 | 191.5009 | 19.2468 | 59.9771 | 17.2
191.5237 | 67.6603 | 60.0116 | 65.8 | 191.4789 | 67.5483 | 60.0174 | 65.8 | 191.5389 | 51.5386 | 59.9713 | 49.6 | 191.5035 | 35.3783 | 60.0058 | 33.4 | 191.5093 | 19.2467 | 59.9771 | 17.2
191.532 | 67.6586 | 60.0116 | 65.8 | 191.4872 | 67.5478 | 60.0174 | 65.8 | 191.5472 | 51.5386 | 59.9713 | 49.6 | 191.5119 | 35.3789 | 60.0058 | 33.4 | 191.5176 | 19.2465 | 59.9771 | 17.2
191.5403 | 67.657 | 60.0116 | 65.8 | 191.4955 | 67.5479 | 60.0174 | 65.8 | 191.5556 | 51.5378 | 59.9713 | 49.6 | 191.5202 | 35.3795 | 60.0058 | 33.4 | 191.5259 | 19.2466 | 59.9771 | 17.2
191.5487 | 67.6544 | 60.0116 | 65.8 | 191.5039 | 67.5479 | 60.0174 | 65.8 | 191.5639 | 51.537 | 59.9713 | 49.6 | 191.5285 | 35.3801 | 60.0058 | 33.4 | 191.5343 | 19.2466 | 59.9771 | 17.2
191.557 | 67.6517 | 60.0116 | 65.8 | 191.5122 | 67.5474 | 60.0174 | 65.8 | 191.5723 | 51.5362 | 59.9713 | 49.6 | 191.5368 | 35.3807 | 60.0058 | 33.4 | 191.5426 | 19.2445 | 59.9771 | 17.2
191.5653 | 67.6509 | 60.0116 | 65.8 | 191.5205 | 67.5469 | 60.0174 | 65.8 | 191.5806 | 51.5353 | 59.9713 | 49.6 | 191.5452 | 35.3814 | 60.0058 | 33.4 | 191.5509 | 19.2424 | 59.9771 | 17.2
191.5737 | 67.6501 | 60.0116 | 65.8 | 191.5288 | 67.5464 | 60.0174 | 65.8 | 191.5889 | 51.5346 | 59.9713 | 49.6 | 191.5535 | 35.382 | 60.0058 | 33.4 | 191.5592 | 19.2404 | 59.9771 | 17.2
191.582 | 67.6498 | 60.0058 | 65.8 | 191.5372 | 67.546 | 60.0174 | 65.8 | 191.5973 | 51.5338 | 59.9713 | 49.6 | 191.5618 | 35.382 | 60.0058 | 33.4 | 191.5676 | 19.2383 | 59.9771 | 17.2
191.5904 | 67.6494 | 60.0058 | 65.8 | 191.5455 | 67.5472 | 60.0174 | 65.8 | 191.6056 | 51.533 | 59.9713 | 49.6 | 191.5701 | 35.382 | 60.0058 | 33.4 | 191.5759 | 19.2363 | 59.9771 | 17.2
191.5987 | 67.6505 | 60.0058 | 65.8 | 191.5539 | 67.5484 | 60.0174 | 65.8 | 191.614 | 51.5322 | 59.9713 | 49.6 | 191.5786 | 35.382 | 60.0058 | 33.4 | 191.5842 | 19.2342 | 59.9771 | 17.2
191.607 | 67.6516 | 60.0058 | 65.8 | 191.5622 | 67.5496 | 60.0174 | 65.8 | 191.6223 | 51.5314 | 59.9713 | 49.6 | 191.5869 | 35.382 | 60.0058 | 33.4 | 191.5927 | 19.2322 | 59.9771 | 17.2
191.6154 | 67.6518 | 60.0058 | 65.8 | 191.5705 | 67.5509 | 60.0174 | 65.8 | 191.6306 | 51.5306 | 59.9713 | 49.6 | 191.5952 | 35.3815 | 60.0058 | 33.4 | 191.601 | 19.2303 | 59.9771 | 17.2
191.6237 | 67.652 | 60.0058 | 65.8 | 191.5788 | 67.5511 | 60.0174 | 65.8 | 191.639 | 51.529 | 59.9713 | 49.6 | 191.6035 | 35.381 | 60.0058 | 33.4 | 191.6093 | 19.2287 | 59.9771 | 17.2
191.632 | 67.6523 | 60.0058 | 65.8 | 191.5871 | 67.5514 | 60.0174 | 65.8 | 191.6473 | 51.5275 | 59.9713 | 49.6 | 191.6119 | 35.3804 | 60.0058 | 33.4 | 191.6177 | 19.2271 | 59.9771 | 17.2
191.6404 | 67.6525 | 60.0058 | 65.8 | 191.5955 | 67.5521 | 60.0174 | 65.8 | 191.6556 | 51.5259 | 59.9713 | 49.6 | 191.6202 | 35.3799 | 60.0058 | 33.4 | 191.626 | 19.2275 | 59.9771 | 17.2
191.6487 | 67.6523 | 60.0058 | 65.8 | 191.6038 | 67.5528 | 60.0174 | 65.8 | 191.664 | 51.5243 | 59.9713 | 49.6 | 191.6285 | 35.3793 | 60.0058 | 33.4 | 191.6343 | 19.2278 | 59.9771 | 17.2
191.657 | 67.6521 | 60.0058 | 65.8 | 191.6122 | 67.5535 | 60.0174 | 65.8 | 191.6723 | 51.5226 | 59.9713 | 49.6 | 191.6368 | 35.3787 | 60.0058 | 33.4 | 191.6426 | 19.2282 | 59.9771 | 17.2
191.6653 | 67.6524 | 60.0058 | 65.8 | 191.6205 | 67.5543 | 60.0174 | 65.8 | 191.6807 | 51.521 | 59.9713 | 49.6 | 191.6452 | 35.3781 | 60.0058 | 33.4 | 191.651 | 19.2286 | 59.9771 | 17.2
191.6737 | 67.6526 | 60.0058 | 65.8 | 191.6288 | 67.5533 | 60.0174 | 65.8 | 191.689 | 51.5194 | 59.9713 | 49.6 | 191.6535 | 35.3775 | 60.0058 | 33.4 | 191.6593 | 19.229 | 59.9771 | 17.2
191.682 | 67.6515 | 60.0058 | 65.8 | 191.6371 | 67.5523 | 60.0174 | 65.8 | 191.6973 | 51.5178 | 59.9713 | 49.6 | 191.6618 | 35.3769 | 60.0058 | 33.4 | 191.6676 | 19.2293 | 59.9771 | 17.2
191.6903 | 67.6505 | 60.0058 | 65.8 | 191.6455 | 67.5513 | 60.0174 | 65.8 | 191.7057 | 51.5161 | 59.9713 | 49.6 | 191.6701 | 35.3762 | 60.0058 | 33.4 | 191.676 | 19.2297 | 59.9771 | 17.2
191.6987 | 67.6488 | 60.0058 | 65.8 | 191.6538 | 67.5503 | 60.0174 | 65.8 | 191.714 | 51.5145 | 59.9713 | 49.6 | 191.6785 | 35.3761 | 60.0058 | 33.4 | 191.6843 | 19.2301 | 59.9771 | 17.2
191.707 | 67.6471 | 60.0058 | 65.8 | 191.6621 | 67.5499 | 60.0174 | 65.8 | 191.7224 | 51.5145 | 59.9713 | 49.6 | 191.6868 | 35.376 | 60.0058 | 33.4 | 191.6926 | 19.23 | 59.9771 | 17.2
191.7153 | 67.6454 | 60.0058 | 65.8 | 191.6704 | 67.5494 | 60.0174 | 65.8 | 191.7307 | 51.5145 | 59.9713 | 49.6 | 191.6951 | 35.3759 | 60.0058 | 33.4 | 191.7009 | 19.2299 | 59.9771 | 17.2
191.7237 | 67.6437 | 60.0058 | 65.8 | 191.6788 | 67.549 | 60.0174 | 65.8 | 191.739 | 51.5145 | 59.9713 | 49.6 | 191.7034 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.7094 | 19.2299 | 59.9771 | 17.2
191.732 | 67.6413 | 60.0058 | 65.8 | 191.6871 | 67.5485 | 60.0174 | 65.8 | 191.7474 | 51.5145 | 59.9713 | 49.6 | 191.7119 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.7177 | 19.2299 | 59.9771 | 17.2
191.7403 | 67.6388 | 60.0058 | 65.8 | 191.6955 | 67.5491 | 60.0174 | 65.8 | 191.7557 | 51.5152 | 59.9713 | 49.6 | 191.7202 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.726 | 19.2273 | 59.9771 | 17.2
191.7487 | 67.6358 | 60.0001 | 65.8 | 191.7038 | 67.5497 | 60.0174 | 65.8 | 191.764 | 51.5158 | 59.9713 | 49.6 | 191.7285 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.7344 | 19.2246 | 59.9771 | 17.2
191.757 | 67.6327 | 60.0001 | 65.8 | 191.7121 | 67.5504 | 60.0174 | 65.8 | 191.7723 | 51.5168 | 59.9713 | 49.6 | 191.7369 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.7427 | 19.2219 | 59.9771 | 17.2
191.7653 | 67.6297 | 60.0001 | 65.8 | 191.7204 | 67.551 | 60.0174 | 65.8 | 191.7807 | 51.5177 | 59.9713 | 49.6 | 191.7452 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.751 | 19.2192 | 59.9771 | 17.2
191.7737 | 67.6266 | 60.0001 | 65.8 | 191.7288 | 67.5498 | 60.0174 | 65.8 | 191.7891 | 51.5186 | 59.9713 | 49.6 | 191.7535 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.7594 | 19.2164 | 59.9771 | 17.2
191.782 | 67.6255 | 60.0001 | 65.8 | 191.7371 | 67.5486 | 60.0174 | 65.8 | 191.7974 | 51.5196 | 59.9713 | 49.6 | 191.7618 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.7677 | 19.2137 | 59.9771 | 17.2
191.7903 | 67.6243 | 60.0001 | 65.8 | 191.7455 | 67.5471 | 60.0174 | 65.8 | 191.8057 | 51.5205 | 59.9713 | 49.6 | 191.7702 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.776 | 19.2109 | 59.9771 | 17.2
191.7987 | 67.6231 | 60.0001 | 65.8 | 191.7538 | 67.5454 | 60.0174 | 65.8 | 191.814 | 51.5214 | 59.9713 | 49.6 | 191.7785 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.7843 | 19.2082 | 59.9771 | 17.2
191.807 | 67.6219 | 60.0001 | 65.8 | 191.7621 | 67.5446 | 60.0174 | 65.8 | 191.8224 | 51.5224 | 59.9713 | 49.6 | 191.7868 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.7927 | 19.2057 | 59.9771 | 17.2
191.8153 | 67.6194 | 60.0001 | 65.8 | 191.7704 | 67.5438 | 60.0174 | 65.8 | 191.8307 | 51.5233 | 59.9713 | 49.6 | 191.7951 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.801 | 19.2033 | 59.9771 | 17.2
191.8237 | 67.6169 | 60.0001 | 65.8 | 191.7788 | 67.5436 | 60.0174 | 65.8 | 191.8391 | 51.5236 | 59.9713 | 49.6 | 191.8035 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.8093 | 19.2037 | 59.9771 | 17.2
191.832 | 67.615 | 60.0001 | 65.8 | 191.7871 | 67.5435 | 60.0174 | 65.8 | 191.8474 | 51.5239 | 59.9713 | 49.6 | 191.8118 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.8177 | 19.2041 | 59.9771 | 17.2
191.8403 | 67.6131 | 60.0001 | 65.8 | 191.7954 | 67.5435 | 60.0174 | 65.8 | 191.8557 | 51.5239 | 59.9713 | 49.6 | 191.8201 | 35.3758 | 60.0058 | 33.4 | 191.826 | 19.2046 | 59.9771 | 17.2
191.8487 | 67.6111 | 60.0001 | 65.8 | 191.8037 | 67.5435 | 60.0174 | 65.8 | 191.8641 | 51.5239 | 59.9713 | 49.6 | 191.8284 | 35.3747 | 60.0058 | 33.4 | 191.8344 | 19.2052 | 59.9771 | 17.2
191.857 | 67.609 | 60.0001 | 65.8 | 191.8121 | 67.5438 | 60.0174 | 65.8 | 191.8724 | 51.5239 | 59.9713 | 49.6 | 191.8369 | 35.3735 | 60.0058 | 33.4 | 191.8427 | 19.2057 | 59.9771 | 17.2
191.8653 | 67.607 | 60.0001 | 65.8 | 191.8204 | 67.5441 | 60.0174 | 65.8 | 191.8807 | 51.5239 | 59.9713 | 49.6 | 191.8452 | 35.3718 | 60.0058 | 33.4 | 191.8511 | 19.2062 | 59.9771 | 17.2
191.8737 | 67.605 | 60.0001 | 65.8 | 191.8288 | 67.5452 | 60.0174 | 65.8 | 191.8891 | 51.5239 | 59.9713 | 49.6 | 191.8535 | 35.3701 | 60.0058 | 33.4 | 191.8594 | 19.2068 | 59.9771 | 17.2
191.882 | 67.603 | 60.0001 | 65.8 | 191.8371 | 67.5463 | 60.0174 | 65.8 | 191.8974 | 51.5239 | 59.9713 | 49.6 | 191.8618 | 35.3684 | 60.0058 | 33.4 | 191.8677 | 19.2075 | 59.9771 | 17.2
191.8903 | 67.6011 | 60.0001 | 65.8 | 191.8454 | 67.5466 | 60.0174 | 65.8 | 191.9058 | 51.521 | 59.9713 | 49.6 | 191.8702 | 35.3667 | 60.0058 | 33.4 | 191.8761 | 19.2077 | 59.9771 | 17.2
191.8987 | 67.5999 | 60.0001 | 65.8 | 191.8537 | 67.5469 | 60.0174 | 65.8 | 191.9141 | 51.5182 | 59.9713 | 49.6 | 191.8785 | 35.363 | 60.0058 | 33.4 | 191.8844 | 19.208 | 59.9771 | 17.2
191.907 | 67.5987 | 60.0001 | 65.8 | 191.8621 | 67.5455 | 60.0174 | 65.8 | 191.9224 | 51.5148 | 59.9713 | 49.6 | 191.8868 | 35.3593 | 60.0058 | 33.4 | 191.8927 | 19.2078 | 59.9771 | 17.2
191.9153 | 67.5984 | 60.0001 | 65.8 | 191.8704 | 67.5441 | 60.0174 | 65.8 | 191.9308 | 51.5114 | 59.9713 | 49.6 | 191.8951 | 35.3555 | 60.0058 | 33.4 | 191.901 | 19.2077 | 59.9771 | 17.2
191.9237 | 67.5982 | 60.0001 | 65.8 | 191.8788 | 67.543 | 60.0174 | 65.8 | 191.9391 | 51.508 | 59.9713 | 49.6 | 191.9035 | 35.3518 | 60.0058 | 33.4 | 191.9094 | 19.2075 | 59.9771 | 17.2
191.932 | 67.5987 | 60.0001 | 65.8 | 191.8871 | 67.5419 | 60.0174 | 65.8 | 191.9474 | 51.5046 | 59.9713 | 49.6 | 191.9118 | 35.3467 | 60.0058 | 33.4 | 191.9177 | 19.2073 | 59.9771 | 17.2
191.9403 | 67.5992 | 60.0001 | 65.8 | 191.8954 | 67.5424 | 60.0174 | 65.8 | 191.9557 | 51.5012 | 59.9713 | 49.6 | 191.9201 | 35.3415 | 60.0058 | 33.4 | 191.926 | 19.2071 | 59.9771 | 17.2
191.9487 | 67.5991 | 60.0001 | 65.8 | 191.9037 | 67.5429 | 60.0174 | 65.8 | 191.9641 | 51.4978 | 59.9713 | 49.6 | 191.9285 | 35.337 | 60.0058 | 33.4 | 191.9344 | 19.2069 | 59.9771 | 17.2
191.957 | 67.5989 | 60.0001 | 65.8 | 191.9121 | 67.5422 | 60.0174 | 65.8 | 191.9725 | 51.4941 | 59.9713 | 49.6 | 191.9368 | 35.3325 | 60.0058 | 33.4 | 191.9427 | 19.2065 | 59.9771 | 17.2
191.9653 | 67.5987 | 60.0001 | 65.8 | 191.9204 | 67.5415 | 60.0174 | 65.8 | 191.9808 | 51.4904 | 59.9713 | 49.6 | 191.9451 | 35.328 | 60.0058 | 33.4 | 191.951 | 19.206 | 59.9771 | 17.2
191.9737 | 67.5986 | 60.0001 | 65.8 | 191.9287 | 67.5418 | 60.0174 | 65.8 | 191.9891 | 51.4904 | 59.9713 | 49.6 | 191.9534 | 35.3235 | 60.0058 | 33.4 | 191.9595 | 19.2054 | 59.9771 | 17.2
191.982 | 67.5973 | 60.0001 | 65.8 | 191.937 | 67.5422 | 60.0174 | 65.8 | 191.9974 | 51.4904 | 59.9713 | 49.6 | 191.9619 | 35.319 | 60.0058 | 33.4 | 191.9678 | 19.2047 | 59.9771 | 17.2
191.9903 | 67.596 | 60.0001 | 65.8 | 191.9454 | 67.5426 | 60.0174 | 65.8 | 192.0058 | 51.491 | 59.9713 | 49.6 | 191.9702 | 35.3144 | 60.0058 | 33.4 | 191.9761 | 19.2044 | 59.9771 | 17.2
191.9987 | 67.5938 | 60.0001 | 65.8 | 191.9537 | 67.5431 | 60.0174 | 65.8 | 192.0142 | 51.4915 | 59.9713 | 49.6 | 191.9785 | 35.3099 | 60.0058 | 33.4 | 191.9844 | 19.2041 | 59.9771 | 17.2
192.007 | 67.5916 | 60.0001 | 65.8 | 191.9621 | 67.5431 | 60.0174 | 65.8 | 192.0225 | 51.4921 | 59.9713 | 49.6 | 191.9868 | 35.3054 | 60.0058 | 33.4 | 191.9928 | 19.2037 | 59.9771 | 17.2
192.0153 | 67.5894 | 60.0001 | 65.8 | 191.9704 | 67.5431 | 60.0174 | 65.8 | 192.0308 | 51.4926 | 59.9713 | 49.6 | 191.9952 | 35.3035 | 60.0058 | 33.4 | 192.0011 | 19.2033 | 59.9771 | 17.2
192.0237 | 67.5873 | 60.0001 | 65.8 | 191.9787 | 67.5431 | 60.0174 | 65.8 | 192.0391 | 51.4931 | 59.9713 | 49.6 | 192.0035 | 35.3016 | 60.0058 | 33.4 | 192.0094 | 19.2028 | 59.9771 | 17.2
192.032 | 67.5856 | 60.0001 | 65.8 | 191.987 | 67.5431 | 60.0174 | 65.8 | 192.0475 | 51.4937 | 59.9713 | 49.6 | 192.0118 | 35.2995 | 60.0058 | 33.4 | 192.0178 | 19.2024 | 59.9771 | 17.2
192.0403 | 67.5839 | 60.0001 | 65.8 | 191.9954 | 67.5445 | 60.0174 | 65.8 | 192.0558 | 51.4932 | 59.9713 | 49.6 | 192.0201 | 35.2974 | 60.0058 | 33.4 | 192.0261 | 19.2022 | 59.9771 | 17.2
192.0487 | 67.582 | 60.0001 | 65.8 | 192.0037 | 67.5459 | 60.0174 | 65.8 | 192.0641 | 51.4927 | 59.9713 | 49.6 | 192.0285 | 35.2954 | 60.0058 | 33.4 | 192.0344 | 19.2019 | 59.9771 | 17.2
192.057 | 67.5802 | 60.0001 | 65.8 | 192.0121 | 67.547 | 60.0174 | 65.8 | 192.0725 | 51.4914 | 59.9713 | 49.6 | 192.0368 | 35.2933 | 60.0058 | 33.4 | 192.0427 | 19.2026 | 59.9771 | 17.2
192.0653 | 67.5795 | 60.0001 | 65.8 | 192.0204 | 67.5481 | 60.0174 | 65.8 | 192.0808 | 51.4901 | 59.9713 | 49.6 | 192.0451 | 35.2933 | 60.0058 | 33.4 | 192.0511 | 19.2033 | 59.9771 | 17.2
192.0737 | 67.5788 | 60.0001 | 65.8 | 192.0287 | 67.5489 | 60.0174 | 65.8 | 192.0892 | 51.4892 | 59.9713 | 49.6 | 192.0534 | 35.2933 | 60.0058 | 33.4 | 192.0594 | 19.204 | 59.9771 | 17.2
192.082 | 67.5781 | 60.0001 | 65.8 | 192.037 | 67.5497 | 60.0174 | 65.8 | 192.0975 | 51.4883 | 59.9713 | 49.6 | 192.0618 | 35.2933 | 60.0058 | 33.4 | 192.0677 | 19.2047 | 59.9771 | 17.2
192.0903 | 67.5774 | 60.0001 | 65.8 | 192.0454 | 67.5515 | 60.0174 | 65.8 | 192.1058 | 51.4874 | 59.9713 | 49.6 | 192.0701 | 35.2933 | 60.0058 | 33.4 | 192.0762 | 19.2055 | 59.9771 | 17.2
192.0987 | 67.577 | 60.0001 | 65.8 | 192.0537 | 67.5532 | 60.0174 | 65.8 | 192.1142 | 51.4864 | 59.9713 | 49.6 | 192.0784 | 35.2935 | 60.0058 | 33.4 | 192.0845 | 19.2063 | 59.9771 | 17.2
192.107 | 67.5767 | 60.0001 | 65.8 | 192.062 | 67.555 | 60.0174 | 65.8 | 192.1225 | 51.4856 | 59.9713 | 49.6 | 192.0867 | 35.2936 | 60.0058 | 33.4 | 192.0928 | 19.2039 | 59.9771 | 17.2
192.1153 | 67.5763 | 60.0001 | 65.8 | 192.0703 | 67.5568 | 60.0174 | 65.8 | 192.1309 | 51.4847 | 59.9713 | 49.6 | 192.0952 | 35.2926 | 60.0058 | 33.4 | 192.1012 | 19.2016 | 59.9771 | 17.2
192.1237 | 67.5758 | 60.0001 | 65.8 | 192.0787 | 67.5586 | 60.0174 | 65.8 | 192.1392 | 51.4851 | 59.9713 | 49.6 | 192.1035 | 35.2915 | 60.0058 | 33.4 | 192.1095 | 19.1992 | 59.9771 | 17.2
192.132 | 67.5761 | 60.0001 | 65.8 | 192.087 | 67.5604 | 60.0174 | 65.8 | 192.1475 | 51.4855 | 59.9713 | 49.6 | 192.1118 | 35.2906 | 60.0058 | 33.4 | 192.1178 | 19.1968 | 59.9771 | 17.2
192.1403 | 67.5764 | 60.0001 | 65.8 | 192.0954 | 67.5589 | 60.0174 | 65.8 | 192.1559 | 51.4856 | 59.9713 | 49.6 | 192.1201 | 35.2896 | 60.0058 | 33.4 | 192.1261 | 19.1935 | 59.9771 | 17.2
192.1487 | 67.5769 | 60.0001 | 65.8 | 192.1037 | 67.5574 | 60.0174 | 65.8 | 192.1642 | 51.4857 | 59.9713 | 49.6 | 192.1285 | 35.2898 | 60.0058 | 33.4 | 192.1345 | 19.1901 | 59.9771 | 17.2
192.157 | 67.5774 | 60.0001 | 65.8 | 192.112 | 67.5558 | 60.0174 | 65.8 | 192.1725 | 51.4854 | 59.9713 | 49.6 | 192.1368 | 35.29 | 60.0058 | 33.4 | 192.1428 | 19.185 | 59.9771 | 17.2
192.1653 | 67.5782 | 60.0001 | 65.8 | 192.1203 | 67.5543 | 60.0174 | 65.8 | 192.1809 | 51.4851 | 59.9713 | 49.6 | 192.1451 | 35.2896 | 60.0058 | 33.4 | 192.1511 | 19.1798 | 59.9771 | 17.2
192.1737 | 67.5791 | 60.0001 | 65.8 | 192.1287 | 67.5518 | 60.0174 | 65.8 | 192.1892 | 51.4848 | 59.9713 | 49.6 | 192.1535 | 35.2892 | 60.0058 | 33.4 | 192.1595 | 19.1749 | 59.9771 | 17.2
192.182 | 67.58 | 60.0001 | 65.8 | 192.137 | 67.5493 | 60.0174 | 65.8 | 192.1976 | 51.4845 | 59.9713 | 49.6 | 192.1618 | 35.2881 | 60.0058 | 33.4 | 192.1678 | 19.1699 | 59.9771 | 17.2
192.1903 | 67.5808 | 60.0001 | 65.8 | 192.1454 | 67.5437 | 60.0174 | 65.8 | 192.2059 | 51.4839 | 59.9713 | 49.6 | 192.1701 | 35.287 | 60.0058 | 33.4 | 192.1761 | 19.1682 | 59.9771 | 17.2
192.1987 | 67.583 | 60.0001 | 65.8 | 192.1537 | 67.5381 | 60.0174 | 65.8 | 192.2142 | 51.4832 | 59.9713 | 49.6 | 192.1784 | 35.2872 | 60.0058 | 33.4 | 192.1844 | 19.1664 | 59.9771 | 17.2
192.207 | 67.5852 | 60.0001 | 65.8 | 192.162 | 67.5289 | 60.0116 | 65.8 | 192.2226 | 51.4799 | 59.9713 | 49.6 | 192.1868 | 35.2873 | 60.0058 | 33.4 | 192.1929 | 19.1646 | 59.9771 | 17.2
192.2153 | 67.5872 | 60.0001 | 65.8 | 192.1703 | 67.5198 | 60.0116 | 65.8 | 192.2309 | 51.4766 | 59.9713 | 49.6 | 192.1951 | 35.2876 | 60.0058 | 33.4 | 192.2012 | 19.1629 | 59.9771 | 17.2
192.2237 | 67.5892 | 60.0001 | 65.8 | 192.1787 | 67.5112 | 60.0116 | 65.8 | 192.2393 | 51.474 | 59.9713 | 49.6 | 192.2034 | 35.2878 | 60.0058 | 33.4 | 192.2095 | 19.1613 | 59.9771 | 17.2
192.232 | 67.591 | 60.0001 | 65.8 | 192.187 | 67.5027 | 60.0116 | 65.8 | 192.2476 | 51.4715 | 59.9713 | 49.6 | 192.2117 | 35.2871 | 60.0058 | 33.4 | 192.2179 | 19.1597 | 59.9771 | 17.2
192.2403 | 67.5928 | 60.0001 | 65.8 | 192.1953 | 67.4941 | 60.0116 | 65.8 | 192.2559 | 51.469 | 59.9713 | 49.6 | 192.2202 | 35.2863 | 60.0058 | 33.4 | 192.2262 | 19.1599 | 59.9771 | 17.2
192.2487 | 67.5942 | 60.0001 | 65.8 | 192.2036 | 67.4855 | 60.0116 | 65.8 | 192.2643 | 51.4665 | 59.9713 | 49.6 | 192.2285 | 35.2861 | 60.0058 | 33.4 | 192.2345 | 19.1601 | 59.9771 | 17.2
192.257 | 67.5956 | 60.0001 | 65.8 | 192.212 | 67.4769 | 60.0116 | 65.8 | 192.2726 | 51.464 | 59.9713 | 49.6 | 192.2368 | 35.2859 | 60.0058 | 33.4 | 192.2429 | 19.1603 | 59.9771 | 17.2
192.2653 | 67.597 | 60.0001 | 65.8 | 192.2203 | 67.4684 | 60.0116 | 65.8 | 192.2809 | 51.4615 | 59.9713 | 49.6 | 192.2451 | 35.2865 | 60.0058 | 33.4 | 192.2512 | 19.1604 | 59.9771 | 17.2
192.2737 | 67.5984 | 60.0001 | 65.8 | 192.2287 | 67.4629 | 60.0116 | 65.8 | 192.2892 | 51.4593 | 59.9713 | 49.6 | 192.2535 | 35.2871 | 60.0058 | 33.4 | 192.2595 | 19.1605 | 59.9771 | 17.2
192.282 | 67.6 | 60.0001 | 65.8 | 192.237 | 67.4574 | 60.0116 | 65.8 | 192.2976 | 51.4571 | 59.9713 | 49.6 | 192.2618 | 35.2879 | 60.0058 | 33.4 | 192.2678 | 19.1606 | 59.9771 | 17.2
192.2903 | 67.6016 | 60.0001 | 65.8 | 192.2453 | 67.4561 | 60.0116 | 65.8 | 192.306 | 51.4576 | 59.9713 | 49.6 | 192.2701 | 35.2886 | 60.0058 | 33.4 | 192.2762 | 19.1608 | 59.9771 | 17.2
192.2987 | 67.6017 | 60.0001 | 65.8 | 192.2536 | 67.4548 | 60.0116 | 65.8 | 192.3143 | 51.4581 | 59.9713 | 49.6 | 192.2784 | 35.29 | 60.0001 | 33.4 | 192.2845 | 19.161 | 59.9771 | 17.2
192.307 | 67.6019 | 60.0001 | 65.8 | 192.262 | 67.4557 | 60.0116 | 65.8 | 192.3226 | 51.4581 | 59.9713 | 49.6 | 192.2868 | 35.2914 | 60.0001 | 33.4 | 192.2928 | 19.1596 | 59.9771 | 17.2
192.3153 | 67.602 | 60.0001 | 65.8 | 192.2703 | 67.4565 | 60.0116 | 65.8 | 192.3309 | 51.4581 | 59.9713 | 49.6 | 192.2951 | 35.2918 | 60.0001 | 33.4 | 192.3013 | 19.1581 | 59.9771 | 17.2
192.3237 | 67.6022 | 60.0001 | 65.8 | 192.2787 | 67.4577 | 60.0116 | 65.8 | 192.3393 | 51.4581 | 59.9713 | 49.6 | 192.3034 | 35.2923 | 60.0001 | 33.4 | 192.3096 | 19.1566 | 59.9771 | 17.2
192.332 | 67.6022 | 60.0001 | 65.8 | 192.287 | 67.4588 | 60.0116 | 65.8 | 192.3477 | 51.4581 | 59.9713 | 49.6 | 192.3118 | 35.2928 | 60.0001 | 33.4 | 192.3179 | 19.1552 | 59.9771 | 17.2
192.3403 | 67.6023 | 60.0001 | 65.8 | 192.2953 | 67.46 | 60.0116 | 65.8 | 192.356 | 51.4586 | 59.9713 | 49.6 | 192.3201 | 35.2932 | 60.0001 | 33.4 | 192.3262 | 19.1536 | 59.9771 | 17.2
192.3487 | 67.6023 | 60.0001 | 65.8 | 192.3036 | 67.4611 | 60.0116 | 65.8 | 192.3643 | 51.4591 | 59.9713 | 49.6 | 192.3284 | 35.2934 | 60.0001 | 33.4 | 192.3346 | 19.152 | 59.9771 | 17.2
192.357 | 67.6024 | 60.0001 | 65.8 | 192.312 | 67.4622 | 60.0116 | 65.8 | 192.3726 | 51.4596 | 59.9713 | 49.6 | 192.3367 | 35.2935 | 60.0001 | 33.4 | 192.3429 | 19.1503 | 59.9771 | 17.2
192.3653 | 67.6024 | 60.0001 | 65.8 | 192.3203 | 67.4634 | 60.0116 | 65.8 | 192.381 | 51.4601 | 59.9713 | 49.6 | 192.3452 | 35.2936 | 60.0001 | 33.4 | 192.3512 | 19.1485 | 59.9771 | 17.2
192.3737 | 67.6025 | 60.0001 | 65.8 | 192.3286 | 67.4643 | 60.0116 | 65.8 | 192.3893 | 51.4607 | 59.9713 | 49.6 | 192.3535 | 35.2937 | 60.0001 | 33.4 | 192.3596 | 19.1467 | 59.9771 | 17.2
192.382 | 67.6038 | 60.0001 | 65.8 | 192.3369 | 67.4653 | 60.0116 | 65.8 | 192.3976 | 51.4613 | 59.9713 | 49.6 | 192.3618 | 35.2933 | 60.0001 | 33.4 | 192.3679 | 19.1448 | 59.9771 | 17.2
192.3903 | 67.6051 | 60.0001 | 65.8 | 192.3453 | 67.4663 | 60.0116 | 65.8 | 192.406 | 51.4619 | 59.9713 | 49.6 | 192.3701 | 35.293 | 60.0001 | 33.4 | 192.3762 | 19.1447 | 59.9771 | 17.2
192.3987 | 67.6064 | 60.0001 | 65.8 | 192.3536 | 67.4672 | 60.0116 | 65.8 | 192.4143 | 51.4625 | 59.9713 | 49.6 | 192.3785 | 35.2935 | 60.0001 | 33.4 | 192.3845 | 19.1447 | 59.9771 | 17.2
192.407 | 67.6077 | 60.0001 | 65.8 | 192.362 | 67.468 | 60.0116 | 65.8 | 192.4227 | 51.463 | 59.9713 | 49.6 | 192.3868 | 35.2941 | 60.0001 | 33.4 | 192.3929 | 19.1446 | 59.9771 | 17.2
192.4153 | 67.6057 | 60.0001 | 65.8 | 192.3703 | 67.4687 | 60.0116 | 65.8 | 192.431 | 51.4636 | 59.9713 | 49.6 | 192.3951 | 35.2949 | 60.0001 | 33.4 | 192.4012 | 19.1445 | 59.9771 | 17.2
192.4237 | 67.6038 | 60.0001 | 65.8 | 192.3786 | 67.4694 | 60.0116 | 65.8 | 192.4393 | 51.4637 | 59.9713 | 49.6 | 192.4034 | 35.2957 | 60.0001 | 33.4 | 192.4095 | 19.1445 | 59.9771 | 17.2
192.432 | 67.6005 | 60.0001 | 65.8 | 192.3869 | 67.4701 | 60.0116 | 65.8 | 192.4477 | 51.4638 | 59.9713 | 49.6 | 192.4118 | 35.2965 | 60.0001 | 33.4 | 192.418 | 19.1444 | 59.9771 | 17.2
192.4403 | 67.5972 | 60.0001 | 65.8 | 192.3953 | 67.4708 | 60.0116 | 65.8 | 192.456 | 51.4641 | 59.9713 | 49.6 | 192.4201 | 35.2972 | 60.0001 | 33.4 | 192.4263 | 19.1443 | 59.9771 | 17.2
192.4487 | 67.5927 | 60.0001 | 65.8 | 192.4036 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.4644 | 51.4644 | 59.9713 | 49.6 | 192.4284 | 35.298 | 60.0001 | 33.4 | 192.4346 | 19.1442 | 59.9771 | 17.2
192.457 | 67.5882 | 60.0001 | 65.8 | 192.412 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.4727 | 51.4625 | 59.9713 | 49.6 | 192.4368 | 35.2987 | 60.0001 | 33.4 | 192.443 | 19.1441 | 59.9771 | 17.2
192.4653 | 67.5839 | 60.0001 | 65.8 | 192.4203 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.481 | 51.4606 | 59.9713 | 49.6 | 192.4451 | 35.2984 | 60.0001 | 33.4 | 192.4513 | 19.144 | 59.9771 | 17.2
192.4737 | 67.5797 | 60.0001 | 65.8 | 192.4286 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.4894 | 51.4568 | 59.9713 | 49.6 | 192.4534 | 35.298 | 60.0001 | 33.4 | 192.4596 | 19.1434 | 59.9771 | 17.2
192.482 | 67.5732 | 60.0001 | 65.8 | 192.4369 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.4977 | 51.453 | 59.9713 | 49.6 | 192.4617 | 35.2979 | 60.0001 | 33.4 | 192.4679 | 19.1428 | 59.9771 | 17.2
192.4903 | 67.5666 | 60.0001 | 65.8 | 192.4453 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.506 | 51.4492 | 59.9713 | 49.6 | 192.4702 | 35.2977 | 60.0001 | 33.4 | 192.4763 | 19.1423 | 59.9771 | 17.2
192.4987 | 67.5641 | 60.0001 | 65.8 | 192.4536 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5144 | 51.4454 | 59.9713 | 49.6 | 192.4785 | 35.2973 | 60.0001 | 33.4 | 192.4846 | 19.1417 | 59.9771 | 17.2
192.507 | 67.5615 | 60.0001 | 65.8 | 192.4619 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5227 | 51.4417 | 59.9713 | 49.6 | 192.4868 | 35.2969 | 60.0001 | 33.4 | 192.4929 | 19.1411 | 59.9771 | 17.2
192.5153 | 67.5604 | 60.0001 | 65.8 | 192.4702 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5311 | 51.4379 | 59.9713 | 49.6 | 192.4951 | 35.2965 | 60.0001 | 33.4 | 192.5013 | 19.1406 | 59.9771 | 17.2
192.5237 | 67.5593 | 60.0001 | 65.8 | 192.4786 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5394 | 51.4338 | 59.9713 | 49.6 | 192.5035 | 35.2961 | 60.0001 | 33.4 | 192.5096 | 19.1403 | 59.9771 | 17.2
192.532 | 67.5582 | 60.0001 | 65.8 | 192.4869 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5477 | 51.4298 | 59.9713 | 49.6 | 192.5118 | 35.2963 | 60.0001 | 33.4 | 192.5179 | 19.1401 | 59.9771 | 17.2
192.5403 | 67.5571 | 60.0001 | 65.8 | 192.4953 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5561 | 51.4279 | 59.9713 | 49.6 | 192.5201 | 35.2964 | 60.0001 | 33.4 | 192.5262 | 19.14 | 59.9771 | 17.2
192.5487 | 67.5562 | 60.0001 | 65.8 | 192.5036 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5644 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5284 | 35.2971 | 60.0001 | 33.4 | 192.5347 | 19.1399 | 59.9771 | 17.2
192.557 | 67.5553 | 60.0001 | 65.8 | 192.5119 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5728 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5368 | 35.2978 | 60.0001 | 33.4 | 192.543 | 19.14 | 59.9771 | 17.2
192.5653 | 67.5562 | 60.0001 | 65.8 | 192.5202 | 67.4716 | 60.0116 | 65.8 | 192.5811 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5451 | 35.2968 | 60.0001 | 33.4 | 192.5513 | 19.1401 | 59.9771 | 17.2
192.5737 | 67.5571 | 60.0001 | 65.8 | 192.5286 | 67.4693 | 60.0116 | 65.8 | 192.5894 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5534 | 35.2958 | 60.0001 | 33.4 | 192.5597 | 19.1402 | 59.9771 | 17.2
192.582 | 67.5568 | 60.0001 | 65.8 | 192.5369 | 67.4669 | 60.0116 | 65.8 | 192.5978 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5618 | 35.2948 | 60.0001 | 33.4 | 192.568 | 19.1403 | 59.9771 | 17.2
192.5903 | 67.5564 | 60.0001 | 65.8 | 192.5453 | 67.4646 | 60.0116 | 65.8 | 192.6061 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5701 | 35.2938 | 60.0001 | 33.4 | 192.5763 | 19.1402 | 59.9771 | 17.2
192.5987 | 67.5557 | 60.0001 | 65.8 | 192.5536 | 67.4623 | 60.0116 | 65.8 | 192.6144 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5784 | 35.2925 | 60.0001 | 33.4 | 192.5847 | 19.1402 | 59.9771 | 17.2
192.607 | 67.555 | 60.0001 | 65.8 | 192.5619 | 67.4605 | 60.0116 | 65.8 | 192.6227 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5867 | 35.2913 | 60.0001 | 33.4 | 192.593 | 19.1385 | 59.9771 | 17.2
192.6153 | 67.5543 | 60.0001 | 65.8 | 192.5702 | 67.4587 | 60.0116 | 65.8 | 192.6311 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.5952 | 35.2896 | 60.0001 | 33.4 | 192.6013 | 19.1368 | 59.9771 | 17.2
192.6237 | 67.5536 | 60.0001 | 65.8 | 192.5786 | 67.4569 | 60.0116 | 65.8 | 192.6395 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6035 | 35.288 | 60.0001 | 33.4 | 192.6096 | 19.1351 | 59.9771 | 17.2
192.632 | 67.5523 | 60.0001 | 65.8 | 192.5869 | 67.4551 | 60.0116 | 65.8 | 192.6478 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6118 | 35.2865 | 60.0001 | 33.4 | 192.618 | 19.1333 | 59.9771 | 17.2
192.6403 | 67.551 | 60.0001 | 65.8 | 192.5952 | 67.4533 | 60.0116 | 65.8 | 192.6561 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6201 | 35.285 | 60.0001 | 33.4 | 192.6263 | 19.1319 | 59.9771 | 17.2
192.6487 | 67.5501 | 60.0001 | 65.8 | 192.6035 | 67.4515 | 60.0116 | 65.8 | 192.6644 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6285 | 35.285 | 60.0001 | 33.4 | 192.6346 | 19.1305 | 59.9771 | 17.2
192.657 | 67.5492 | 60.0001 | 65.8 | 192.6119 | 67.452 | 60.0116 | 65.8 | 192.6728 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6368 | 35.2851 | 60.0001 | 33.4 | 192.6431 | 19.129 | 59.9771 | 17.2
192.6653 | 67.5497 | 60.0001 | 65.8 | 192.6202 | 67.4526 | 60.0116 | 65.8 | 192.6812 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6451 | 35.285 | 60.0001 | 33.4 | 192.6514 | 19.1274 | 59.9771 | 17.2
192.6737 | 67.5503 | 60.0001 | 65.8 | 192.6286 | 67.4531 | 60.0116 | 65.8 | 192.6895 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6534 | 35.2849 | 60.0001 | 33.4 | 192.6597 | 19.1259 | 59.9771 | 17.2
192.682 | 67.5517 | 60.0001 | 65.8 | 192.6369 | 67.4536 | 60.0116 | 65.8 | 192.6978 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6618 | 35.2851 | 60.0001 | 33.4 | 192.668 | 19.1244 | 59.9771 | 17.2
192.6903 | 67.5532 | 60.0001 | 65.8 | 192.6452 | 67.4536 | 60.0116 | 65.8 | 192.7061 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6701 | 35.2853 | 60.0001 | 33.4 | 192.6764 | 19.1244 | 59.9771 | 17.2
192.6987 | 67.5553 | 60.0001 | 65.8 | 192.6535 | 67.4536 | 60.0116 | 65.8 | 192.7145 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6784 | 35.2855 | 60.0001 | 33.4 | 192.6847 | 19.1244 | 59.9771 | 17.2
192.707 | 67.5574 | 60.0001 | 65.8 | 192.6619 | 67.4529 | 60.0116 | 65.8 | 192.7228 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6867 | 35.2857 | 60.0001 | 33.4 | 192.693 | 19.1197 | 59.9771 | 17.2
192.7153 | 67.5595 | 60.0001 | 65.8 | 192.6702 | 67.4523 | 60.0116 | 65.8 | 192.7311 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.6951 | 35.2858 | 60.0001 | 33.4 | 192.7014 | 19.1149 | 59.9771 | 17.2
192.7237 | 67.5616 | 60.0001 | 65.8 | 192.6786 | 67.4512 | 60.0116 | 65.8 | 192.7395 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7034 | 35.286 | 60.0001 | 33.4 | 192.7097 | 19.1097 | 59.9771 | 17.2
192.732 | 67.5631 | 60.0001 | 65.8 | 192.6869 | 67.4501 | 60.0116 | 65.8 | 192.7478 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7117 | 35.2854 | 60.0001 | 33.4 | 192.718 | 19.1045 | 59.9771 | 17.2
192.7403 | 67.5646 | 60.0001 | 65.8 | 192.6952 | 67.4491 | 60.0116 | 65.8 | 192.7562 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7202 | 35.2848 | 60.0001 | 33.4 | 192.7263 | 19.0994 | 59.9771 | 17.2
192.7487 | 67.5653 | 60.0001 | 65.8 | 192.7036 | 67.448 | 60.0116 | 65.8 | 192.7645 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7285 | 35.2843 | 60.0001 | 33.4 | 192.7347 | 19.0943 | 59.9771 | 17.2
192.757 | 67.566 | 60.0001 | 65.8 | 192.7119 | 67.4469 | 60.0116 | 65.8 | 192.7728 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7368 | 35.2838 | 60.0001 | 33.4 | 192.743 | 19.0893 | 59.9771 | 17.2
192.7653 | 67.565 | 60.0001 | 65.8 | 192.7202 | 67.4459 | 60.0116 | 65.8 | 192.7812 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7451 | 35.2836 | 60.0001 | 33.4 | 192.7513 | 19.0842 | 59.9771 | 17.2
192.7737 | 67.5639 | 60.0001 | 65.8 | 192.7285 | 67.4451 | 60.0116 | 65.8 | 192.7895 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7535 | 35.2835 | 60.0001 | 33.4 | 192.7598 | 19.0791 | 59.9771 | 17.2
192.782 | 67.5623 | 60.0001 | 65.8 | 192.7369 | 67.4443 | 60.0116 | 65.8 | 192.7979 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7618 | 35.2846 | 60.0001 | 33.4 | 192.7681 | 19.074 | 59.9771 | 17.2
192.7903 | 67.5606 | 60.0001 | 65.8 | 192.7452 | 67.444 | 60.0116 | 65.8 | 192.8062 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7701 | 35.2857 | 60.0001 | 33.4 | 192.7764 | 19.0738 | 59.9771 | 17.2
192.7987 | 67.5596 | 60.0001 | 65.8 | 192.7536 | 67.4438 | 60.0116 | 65.8 | 192.8145 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7784 | 35.2868 | 60.0001 | 33.4 | 192.7848 | 19.0737 | 59.9771 | 17.2
192.807 | 67.5587 | 60.0001 | 65.8 | 192.7619 | 67.4439 | 60.0116 | 65.8 | 192.8229 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7868 | 35.2878 | 60.0001 | 33.4 | 192.7931 | 19.0738 | 59.9771 | 17.2
192.8153 | 67.5572 | 60.0001 | 65.8 | 192.7702 | 67.444 | 60.0116 | 65.8 | 192.8312 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.7951 | 35.2896 | 60.0001 | 33.4 | 192.8014 | 19.0739 | 59.9771 | 17.2
192.8237 | 67.5556 | 60.0001 | 65.8 | 192.7785 | 67.4442 | 60.0116 | 65.8 | 192.8395 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8034 | 35.2914 | 60.0001 | 33.4 | 192.8097 | 19.0739 | 59.9713 | 17.2
192.832 | 67.5541 | 60.0001 | 65.8 | 192.7869 | 67.4443 | 60.0116 | 65.8 | 192.8479 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8117 | 35.2932 | 60.0001 | 33.4 | 192.8181 | 19.0738 | 59.9713 | 17.2
192.8403 | 67.5526 | 60.0001 | 65.8 | 192.7952 | 67.4444 | 60.0116 | 65.8 | 192.8562 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8201 | 35.295 | 60.0001 | 33.4 | 192.8264 | 19.0735 | 59.9713 | 17.2
192.8487 | 67.5525 | 60.0001 | 65.8 | 192.8036 | 67.4446 | 60.0116 | 65.8 | 192.8646 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8284 | 35.2964 | 60.0001 | 33.4 | 192.8347 | 19.0732 | 59.9713 | 17.2
192.857 | 67.5523 | 60.0001 | 65.8 | 192.8119 | 67.4444 | 60.0116 | 65.8 | 192.8729 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8367 | 35.2978 | 60.0001 | 33.4 | 192.8431 | 19.073 | 59.9713 | 17.2
192.8653 | 67.5521 | 60.0001 | 65.8 | 192.8202 | 67.4443 | 60.0116 | 65.8 | 192.8812 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8452 | 35.298 | 60.0001 | 33.4 | 192.8514 | 19.0727 | 59.9713 | 17.2
192.8737 | 67.5519 | 60.0001 | 65.8 | 192.8285 | 67.4443 | 60.0116 | 65.8 | 192.8896 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8535 | 35.2982 | 60.0001 | 33.4 | 192.8597 | 19.0722 | 59.9713 | 17.2
192.882 | 67.5506 | 60.0001 | 65.8 | 192.8369 | 67.4443 | 60.0116 | 65.8 | 192.8979 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8618 | 35.2982 | 60.0001 | 33.4 | 192.8682 | 19.0717 | 59.9713 | 17.2
192.8903 | 67.5492 | 60.0001 | 65.8 | 192.8452 | 67.4443 | 60.0116 | 65.8 | 192.9062 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8701 | 35.2982 | 60.0001 | 33.4 | 192.8765 | 19.0712 | 59.9713 | 17.2
192.8987 | 67.549 | 60.0001 | 65.8 | 192.8535 | 67.4443 | 60.0116 | 65.8 | 192.9146 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8785 | 35.2984 | 60.0001 | 33.4 | 192.8848 | 19.0707 | 59.9713 | 17.2
192.907 | 67.5488 | 60.0001 | 65.8 | 192.8618 | 67.4443 | 60.0116 | 65.8 | 192.9229 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8868 | 35.2985 | 60.0001 | 33.4 | 192.8931 | 19.0703 | 59.9713 | 17.2
192.9153 | 67.5486 | 60.0001 | 65.8 | 192.8702 | 67.4444 | 60.0116 | 65.8 | 192.9313 | 51.426 | 59.9713 | 49.6 | 192.8951 | 35.2987 | 60.0001 | 33.4 | 192.9015 | 19.0698 | 59.9713 | 17.2
192.9237 | 67.5484 | 60.0001 | 65.8 | 192.8785 | 67.4431 | 60.0116 | 65.8 | 192.9396 | 51.4256 | 59.9713 | 49.6 | 192.9034 | 35.2988 | 60.0001 | 33.4 | 192.9098 | 19.0697 | 59.9713 | 17.2
192.932 | 67.5492 | 60.0001 | 65.8 | 192.8869 | 67.4419 | 60.0116 | 65.8 | 192.9479 | 51.4252 | 59.9713 | 49.6 | 192.9118 | 35.2994 | 60.0001 | 33.4 | 192.9181 | 19.0695 | 59.9713 | 17.2
192.9403 | 67.55 | 60.0001 | 65.8 | 192.8952 | 67.4407 | 60.0116 | 65.8 | 192.9562 | 51.4248 | 59.9713 | 49.6 | 192.9201 | 35.2999 | 60.0001 | 33.4 | 192.9265 | 19.0694 | 59.9713 | 17.2
192.9487 | 67.5501 | 60.0001 | 65.8 | 192.9035 | 67.4394 | 60.0116 | 65.8 | 192.9646 | 51.4244 | 59.9713 | 49.6 | 192.9284 | 35.3005 | 60.0001 | 33.4 | 192.9348 | 19.0693 | 59.9713 | 17.2
192.957 | 67.5501 | 60.0001 | 65.8 | 192.9118 | 67.4361 | 60.0116 | 65.8 | 192.973 | 51.4242 | 59.9713 | 49.6 | 192.9367 | 35.3011 | 60.0001 | 33.4 | 192.9431 | 19.0696 | 59.9713 | 17.2
192.9653 | 67.5506 | 60.0001 | 65.8 | 192.9202 | 67.4328 | 60.0116 | 65.8 | 192.9813 | 51.424 | 59.9713 | 49.6 | 192.9451 | 35.3016 | 60.0001 | 33.4 | 192.9514 | 19.0699 | 59.9713 | 17.2
192.9737 | 67.5511 | 60.0001 | 65.8 | 192.9285 | 67.4295 | 60.0116 | 65.8 | 192.9896 | 51.4239 | 59.9713 | 49.6 | 192.9534 | 35.3022 | 60.0001 | 33.4 | 192.9598 | 19.0701 | 59.9713 | 17.2
192.982 | 67.5496 | 60.0001 | 65.8 | 192.9369 | 67.4262 | 60.0116 | 65.8 | 192.9979 | 51.4237 | 59.9713 | 49.6 | 192.9617 | 35.303 | 60.0001 | 33.4 | 192.9681 | 19.0704 | 59.9713 | 17.2
192.9903 | 67.5481 | 60.0001 | 65.8 | 192.9452 | 67.4228 | 60.0116 | 65.8 | 193.0063 | 51.4239 | 59.9713 | 49.6 | 192.9702 | 35.3038 | 60.0001 | 33.4 | 192.9764 | 19.0709 | 59.9655 | 17.2
192.9987 | 67.5468 | 60.0001 | 65.8 | 192.9535 | 67.4195 | 60.0116 | 65.8 | 193.0146 | 51.424 | 59.9713 | 49.6 | 192.9785 | 35.3048 | 60.0001 | 33.4 | 192.9849 | 19.0714 | 59.9655 | 17.2
193.007 | 67.5455 | 60.0001 | 65.8 | 192.9618 | 67.4155 | 60.0116 | 65.8 | 193.0229 | 51.4246 | 59.9713 | 49.6 | 192.9868 | 35.3058 | 60.0001 | 33.4 | 192.9932 | 19.0719 | 59.9655 | 17.2
193.0153 | 67.5426 | 60.0001 | 65.8 | 192.9702 | 67.4114 | 60.0116 | 65.8 | 193.0313 | 51.4251 | 59.9713 | 49.6 | 192.9951 | 35.3049 | 60.0001 | 33.4 | 193.0015 | 19.0723 | 59.9655 | 17.2
193.0237 | 67.5397 | 60.0001 | 65.8 | 192.9785 | 67.4074 | 60.0116 | 65.8 | 193.0396 | 51.4257 | 59.9713 | 49.6 | 193.0035 | 35.3039 | 60.0001 | 33.4 | 193.0099 | 19.0728 | 59.9655 | 17.2
193.032 | 67.5376 | 60.0001 | 65.8 | 192.9868 | 67.4034 | 60.0116 | 65.8 | 193.048 | 51.4263 | 59.9713 | 49.6 | 193.0118 | 35.3028 | 60.0001 | 33.4 | 193.0182 | 19.0733 | 59.9655 | 17.2
193.0403 | 67.5354 | 60.0001 | 65.8 | 192.9951 | 67.4028 | 60.0116 | 65.8 | 193.0563 | 51.4266 | 59.9713 | 49.6 | 193.0201 | 35.3017 | 60.0001 | 33.4 | 193.0265 | 19.0734 | 59.9655 | 17.2
193.0487 | 67.5333 | 60.0001 | 65.8 | 193.0035 | 67.4022 | 60.0116 | 65.8 | 193.0646 | 51.4269 | 59.9713 | 49.6 | 193.0284 | 35.3007 | 60.0001 | 33.4 | 193.0349 | 19.0735 | 59.9655 | 17.2
193.057 | 67.5312 | 60.0001 | 65.8 | 193.0118 | 67.4026 | 60.0116 | 65.8 | 193.073 | 51.4272 | 59.9713 | 49.6 | 193.0368 | 35.2998 | 60.0001 | 33.4 | 193.0432 | 19.0736 | 59.9655 | 17.2
193.0653 | 67.5311 | 60.0001 | 65.8 | 193.0202 | 67.403 | 60.0116 | 65.8 | 193.0813 | 51.4275 | 59.9713 | 49.6 | 193.0451 | 35.2977 | 60.0001 | 33.4 | 193.0515 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.0737 | 67.531 | 60.0001 | 65.8 | 193.0285 | 67.4046 | 60.0116 | 65.8 | 193.0897 | 51.4275 | 59.9713 | 49.6 | 193.0534 | 35.2956 | 60.0001 | 33.4 | 193.0598 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.082 | 67.5302 | 60.0001 | 65.8 | 193.0368 | 67.4063 | 60.0116 | 65.8 | 193.098 | 51.4275 | 59.9713 | 49.6 | 193.0617 | 35.294 | 60.0001 | 33.4 | 193.0682 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.0903 | 67.5294 | 60.0001 | 65.8 | 193.0451 | 67.4099 | 60.0116 | 65.8 | 193.1063 | 51.4288 | 59.9713 | 49.6 | 193.0701 | 35.2923 | 60.0001 | 33.4 | 193.0765 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.0987 | 67.5277 | 60.0001 | 65.8 | 193.0535 | 67.4135 | 60.0116 | 65.8 | 193.1147 | 51.43 | 59.9713 | 49.6 | 193.0784 | 35.2918 | 60.0001 | 33.4 | 193.0848 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.107 | 67.5259 | 60.0001 | 65.8 | 193.0618 | 67.4171 | 60.0116 | 65.8 | 193.123 | 51.4291 | 59.9713 | 49.6 | 193.0867 | 35.2914 | 60.0001 | 33.4 | 193.0933 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.1153 | 67.5241 | 60.0001 | 65.8 | 193.0702 | 67.4208 | 60.0116 | 65.8 | 193.1313 | 51.4283 | 59.9713 | 49.6 | 193.0952 | 35.2913 | 60.0001 | 33.4 | 193.1016 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.1237 | 67.5224 | 60.0001 | 65.8 | 193.0785 | 67.4238 | 60.0116 | 65.8 | 193.1396 | 51.427 | 59.9713 | 49.6 | 193.1035 | 35.2912 | 60.0001 | 33.4 | 193.1099 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.132 | 67.5197 | 60.0001 | 65.8 | 193.0868 | 67.4269 | 60.0116 | 65.8 | 193.148 | 51.4258 | 59.9713 | 49.6 | 193.1118 | 35.2911 | 59.9943 | 33.4 | 193.1183 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.1403 | 67.5171 | 60.0001 | 65.8 | 193.0951 | 67.429 | 60.0116 | 65.8 | 193.1564 | 51.4219 | 59.9713 | 49.6 | 193.1201 | 35.291 | 59.9943 | 33.4 | 193.1266 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.1487 | 67.5146 | 60.0001 | 65.8 | 193.1035 | 67.4311 | 60.0116 | 65.8 | 193.1647 | 51.4181 | 59.9713 | 49.6 | 193.1285 | 35.2915 | 59.9943 | 33.4 | 193.1349 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.157 | 67.5121 | 60.0001 | 65.8 | 193.1118 | 67.4322 | 60.0116 | 65.8 | 193.173 | 51.4147 | 59.9713 | 49.6 | 193.1368 | 35.292 | 59.9943 | 33.4 | 193.1433 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.1653 | 67.5105 | 60.0001 | 65.8 | 193.1201 | 67.4334 | 60.0116 | 65.8 | 193.1813 | 51.4112 | 59.9713 | 49.6 | 193.1451 | 35.2892 | 59.9943 | 33.4 | 193.1516 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.1737 | 67.5089 | 60.0001 | 65.8 | 193.1284 | 67.434 | 60.0116 | 65.8 | 193.1897 | 51.4066 | 59.9713 | 49.6 | 193.1534 | 35.2864 | 59.9943 | 33.4 | 193.1599 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.182 | 67.5087 | 60.0001 | 65.8 | 193.1368 | 67.4347 | 60.0116 | 65.8 | 193.1981 | 51.4019 | 59.9713 | 49.6 | 193.1618 | 35.2843 | 59.9943 | 33.4 | 193.1682 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.1903 | 67.5084 | 60.0001 | 65.8 | 193.1451 | 67.4353 | 60.0116 | 65.8 | 193.2064 | 51.3989 | 59.9713 | 49.6 | 193.1701 | 35.2821 | 59.9943 | 33.4 | 193.1766 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.1987 | 67.5074 | 60.0001 | 65.8 | 193.1535 | 67.436 | 60.0116 | 65.8 | 193.2147 | 51.3959 | 59.9713 | 49.6 | 193.1784 | 35.2798 | 59.9943 | 33.4 | 193.1849 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.207 | 67.5065 | 60.0001 | 65.8 | 193.1618 | 67.436 | 60.0116 | 65.8 | 193.223 | 51.3933 | 59.9713 | 49.6 | 193.1868 | 35.2776 | 59.9943 | 33.4 | 193.1932 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.2153 | 67.5064 | 60.0001 | 65.8 | 193.1701 | 67.436 | 60.0116 | 65.8 | 193.2314 | 51.3908 | 59.9713 | 49.6 | 193.1951 | 35.2754 | 59.9943 | 33.4 | 193.2017 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.2237 | 67.5063 | 60.0001 | 65.8 | 193.1784 | 67.436 | 60.0116 | 65.8 | 193.2397 | 51.3908 | 59.9713 | 49.6 | 193.2034 | 35.2733 | 59.9943 | 33.4 | 193.21 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.232 | 67.5061 | 60.0001 | 65.8 | 193.1868 | 67.436 | 60.0116 | 65.8 | 193.248 | 51.3907 | 59.9713 | 49.6 | 193.2117 | 35.2673 | 59.9943 | 33.4 | 193.2183 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.2403 | 67.506 | 60.0001 | 65.8 | 193.1951 | 67.4354 | 60.0116 | 65.8 | 193.2564 | 51.3904 | 59.9713 | 49.6 | 193.2202 | 35.2613 | 59.9943 | 33.4 | 193.2267 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.2487 | 67.5057 | 60.0001 | 65.8 | 193.2035 | 67.4348 | 60.0116 | 65.8 | 193.2647 | 51.39 | 59.9713 | 49.6 | 193.2285 | 35.258 | 59.9943 | 33.4 | 193.235 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.257 | 67.5054 | 60.0001 | 65.8 | 193.2118 | 67.4338 | 60.0116 | 65.8 | 193.2731 | 51.3896 | 59.9713 | 49.6 | 193.2368 | 35.2547 | 59.9943 | 33.4 | 193.2433 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.2653 | 67.5052 | 60.0001 | 65.8 | 193.2201 | 67.4328 | 60.0116 | 65.8 | 193.2814 | 51.3892 | 59.9713 | 49.6 | 193.2451 | 35.2515 | 59.9943 | 33.4 | 193.2516 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.2737 | 67.5049 | 60.0001 | 65.8 | 193.2284 | 67.4307 | 60.0116 | 65.8 | 193.2897 | 51.3892 | 59.9713 | 49.6 | 193.2535 | 35.2483 | 59.9943 | 33.4 | 193.26 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.282 | 67.5052 | 60.0001 | 65.8 | 193.2368 | 67.4287 | 60.0116 | 65.8 | 193.2981 | 51.3892 | 59.9713 | 49.6 | 193.2618 | 35.2448 | 59.9943 | 33.4 | 193.2683 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.2903 | 67.5054 | 60.0001 | 65.8 | 193.2451 | 67.4265 | 60.0116 | 65.8 | 193.3064 | 51.3884 | 59.9713 | 49.6 | 193.2701 | 35.2413 | 59.9943 | 33.4 | 193.2766 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.2987 | 67.5042 | 60.0001 | 65.8 | 193.2534 | 67.4243 | 60.0116 | 65.8 | 193.3148 | 51.3877 | 59.9713 | 49.6 | 193.2785 | 35.2378 | 59.9886 | 33.4 | 193.285 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.307 | 67.5029 | 60.0001 | 65.8 | 193.2617 | 67.4223 | 60.0116 | 65.8 | 193.3231 | 51.3864 | 59.9713 | 49.6 | 193.2868 | 35.2343 | 59.9886 | 33.4 | 193.2933 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.3153 | 67.502 | 60.0001 | 65.8 | 193.2701 | 67.4203 | 60.0116 | 65.8 | 193.3314 | 51.3852 | 59.9713 | 49.6 | 193.2951 | 35.2344 | 59.9886 | 33.4 | 193.3016 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.3237 | 67.5011 | 60.0001 | 65.8 | 193.2785 | 67.4186 | 60.0116 | 65.8 | 193.3398 | 51.3838 | 59.9713 | 49.6 | 193.3034 | 35.2345 | 59.9886 | 33.4 | 193.3101 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.332 | 67.4982 | 60.0001 | 65.8 | 193.2868 | 67.4169 | 60.0116 | 65.8 | 193.3481 | 51.3825 | 59.9713 | 49.6 | 193.3118 | 35.2316 | 59.9886 | 33.4 | 193.3184 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.3403 | 67.4953 | 60.0001 | 65.8 | 193.2951 | 67.4158 | 60.0116 | 65.8 | 193.3564 | 51.3807 | 59.9713 | 49.6 | 193.3201 | 35.2287 | 59.9886 | 33.4 | 193.3267 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.3487 | 67.4934 | 60.0001 | 65.8 | 193.3034 | 67.4147 | 60.0116 | 65.8 | 193.3648 | 51.379 | 59.9713 | 49.6 | 193.3284 | 35.2255 | 59.9886 | 33.4 | 193.3351 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.357 | 67.4915 | 60.0001 | 65.8 | 193.3118 | 67.4138 | 60.0116 | 65.8 | 193.3731 | 51.3762 | 59.9713 | 49.6 | 193.3369 | 35.2223 | 59.9886 | 33.4 | 193.3434 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.3653 | 67.4898 | 60.0001 | 65.8 | 193.3201 | 67.4129 | 60.0116 | 65.8 | 193.3815 | 51.3734 | 59.9713 | 49.6 | 193.3452 | 35.219 | 59.9886 | 33.4 | 193.3517 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.3737 | 67.4881 | 60.0001 | 65.8 | 193.3285 | 67.4121 | 60.0116 | 65.8 | 193.3898 | 51.3715 | 59.9713 | 49.6 | 193.3535 | 35.2158 | 59.9886 | 33.4 | 193.36 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.382 | 67.4884 | 60.0001 | 65.8 | 193.3368 | 67.4112 | 60.0116 | 65.8 | 193.3981 | 51.3695 | 59.9713 | 49.6 | 193.3618 | 35.2126 | 59.9886 | 33.4 | 193.3684 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.3903 | 67.4887 | 60.0001 | 65.8 | 193.3451 | 67.4105 | 60.0116 | 65.8 | 193.4065 | 51.3678 | 59.9713 | 49.6 | 193.3702 | 35.2094 | 59.9886 | 33.4 | 193.3767 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.3987 | 67.4892 | 60.0001 | 65.8 | 193.3534 | 67.4098 | 60.0116 | 65.8 | 193.4148 | 51.3662 | 59.9713 | 49.6 | 193.3785 | 35.2065 | 59.9886 | 33.4 | 193.385 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.407 | 67.4897 | 60.0001 | 65.8 | 193.3618 | 67.409 | 60.0116 | 65.8 | 193.4232 | 51.3647 | 59.9713 | 49.6 | 193.3868 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.3934 | 19.0737 | 59.9655 | 17.2
193.4153 | 67.4915 | 60.0001 | 65.8 | 193.3701 | 67.4083 | 60.0116 | 65.8 | 193.4315 | 51.3631 | 59.9713 | 49.6 | 193.3951 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4017 | 19.0738 | 59.9655 | 17.2
193.4237 | 67.4934 | 60.0001 | 65.8 | 193.3784 | 67.4079 | 60.0116 | 65.8 | 193.4398 | 51.362 | 59.9713 | 49.6 | 193.4035 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.41 | 19.0739 | 59.9655 | 17.2
193.432 | 67.4943 | 60.0001 | 65.8 | 193.3867 | 67.4075 | 60.0116 | 65.8 | 193.4482 | 51.3609 | 59.9713 | 49.6 | 193.4118 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4185 | 19.074 | 59.9655 | 17.2
193.4403 | 67.4951 | 60.0001 | 65.8 | 193.3951 | 67.4065 | 60.0116 | 65.8 | 193.4565 | 51.3607 | 59.9713 | 49.6 | 193.4201 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4268 | 19.074 | 59.9655 | 17.2
193.4487 | 67.4959 | 60.0001 | 65.8 | 193.4034 | 67.4054 | 60.0116 | 65.8 | 193.4648 | 51.3606 | 59.9713 | 49.6 | 193.4285 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4351 | 19.0741 | 59.9655 | 17.2
193.457 | 67.4967 | 60.0001 | 65.8 | 193.4118 | 67.4047 | 60.0116 | 65.8 | 193.4731 | 51.3594 | 59.9713 | 49.6 | 193.4368 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4435 | 19.0742 | 59.9655 | 17.2
193.4653 | 67.4973 | 60.0001 | 65.8 | 193.4201 | 67.404 | 60.0116 | 65.8 | 193.4815 | 51.3581 | 59.9713 | 49.6 | 193.4451 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4518 | 19.0742 | 59.9655 | 17.2
193.4737 | 67.4978 | 60.0001 | 65.8 | 193.4284 | 67.4039 | 60.0116 | 65.8 | 193.4899 | 51.357 | 59.9713 | 49.6 | 193.4534 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4601 | 19.0743 | 59.9655 | 17.2
193.482 | 67.4975 | 60.0001 | 65.8 | 193.4367 | 67.4039 | 60.0116 | 65.8 | 193.4982 | 51.3558 | 59.9713 | 49.6 | 193.4619 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4684 | 19.0744 | 59.9655 | 17.2
193.4903 | 67.4972 | 60.0001 | 65.8 | 193.4451 | 67.4038 | 60.0116 | 65.8 | 193.5065 | 51.3544 | 59.9713 | 49.6 | 193.4702 | 35.2036 | 59.9886 | 33.4 | 193.4768 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.4987 | 67.4966 | 60.0001 | 65.8 | 193.4534 | 67.4037 | 60.0116 | 65.8 | 193.5148 | 51.353 | 59.9713 | 49.6 | 193.4785 | 35.2014 | 59.9886 | 33.4 | 193.4851 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.507 | 67.4961 | 60.0001 | 65.8 | 193.4618 | 67.404 | 60.0116 | 65.8 | 193.5232 | 51.3515 | 59.9713 | 49.6 | 193.4869 | 35.1991 | 59.9886 | 33.4 | 193.4934 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.5153 | 67.4954 | 60.0001 | 65.8 | 193.4701 | 67.4042 | 60.0116 | 65.8 | 193.5316 | 51.3501 | 59.9713 | 49.6 | 193.4952 | 35.1968 | 59.9886 | 33.4 | 193.5018 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.5237 | 67.4947 | 60.0001 | 65.8 | 193.4784 | 67.4064 | 60.0116 | 65.8 | 193.5399 | 51.3486 | 59.9713 | 49.6 | 193.5035 | 35.1945 | 59.9886 | 33.4 | 193.5101 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.532 | 67.494 | 60.0001 | 65.8 | 193.4867 | 67.4085 | 60.0116 | 65.8 | 193.5482 | 51.3472 | 59.9713 | 49.6 | 193.5118 | 35.1929 | 59.9886 | 33.4 | 193.5184 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.5403 | 67.4934 | 60.0001 | 65.8 | 193.4951 | 67.4104 | 60.0116 | 65.8 | 193.5565 | 51.3461 | 59.9771 | 49.6 | 193.5202 | 35.1913 | 59.9886 | 33.4 | 193.5269 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.5487 | 67.4925 | 60.0001 | 65.8 | 193.5034 | 67.4122 | 60.0116 | 65.8 | 193.5649 | 51.345 | 59.9771 | 49.6 | 193.5285 | 35.1897 | 59.9886 | 33.4 | 193.5352 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.557 | 67.4917 | 60.0001 | 65.8 | 193.5117 | 67.4123 | 60.0116 | 65.8 | 193.5732 | 51.3439 | 59.9771 | 49.6 | 193.5368 | 35.188 | 59.9886 | 33.4 | 193.5435 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.5653 | 67.4907 | 60.0001 | 65.8 | 193.5201 | 67.4125 | 60.0116 | 65.8 | 193.5815 | 51.3428 | 59.9771 | 49.6 | 193.5452 | 35.1864 | 59.9886 | 33.4 | 193.5518 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.5737 | 67.4897 | 60.0001 | 65.8 | 193.5284 | 67.4126 | 60.0116 | 65.8 | 193.5899 | 51.342 | 59.9771 | 49.6 | 193.5535 | 35.1848 | 59.9886 | 33.4 | 193.5602 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.582 | 67.4883 | 60.0001 | 65.8 | 193.5367 | 67.4128 | 60.0116 | 65.8 | 193.5982 | 51.3412 | 59.9771 | 49.6 | 193.5618 | 35.1855 | 59.9886 | 33.4 | 193.5685 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.5903 | 67.4868 | 60.0001 | 65.8 | 193.5451 | 67.4127 | 60.0116 | 65.8 | 193.6066 | 51.3404 | 59.9771 | 49.6 | 193.5701 | 35.1861 | 59.9886 | 33.4 | 193.5768 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.5987 | 67.4867 | 60.0001 | 65.8 | 193.5534 | 67.4126 | 60.0116 | 65.8 | 193.6149 | 51.3397 | 59.9771 | 49.6 | 193.5786 | 35.1868 | 59.9886 | 33.4 | 193.5852 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.607 | 67.4866 | 60.0001 | 65.8 | 193.5617 | 67.4119 | 60.0116 | 65.8 | 193.6232 | 51.3389 | 59.9771 | 49.6 | 193.5869 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.5935 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.6153 | 67.4872 | 60.0001 | 65.8 | 193.57 | 67.4113 | 60.0116 | 65.8 | 193.6316 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.5952 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6018 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.6237 | 67.4878 | 60.0001 | 65.8 | 193.5784 | 67.411 | 60.0116 | 65.8 | 193.6399 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6035 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6102 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.632 | 67.4879 | 60.0001 | 65.8 | 193.5867 | 67.4107 | 60.0116 | 65.8 | 193.6483 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6119 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6185 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.6403 | 67.4881 | 60.0001 | 65.8 | 193.5951 | 67.411 | 60.0116 | 65.8 | 193.6566 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6202 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6268 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.6487 | 67.4867 | 60.0001 | 65.8 | 193.6034 | 67.4114 | 60.0116 | 65.8 | 193.6649 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6285 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6351 | 19.0744 | 59.9713 | 17.2
193.657 | 67.4855 | 60.0001 | 65.8 | 193.6117 | 67.4145 | 60.0116 | 65.8 | 193.6733 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6369 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6436 | 19.0741 | 59.9713 | 17.2
193.6653 | 67.4849 | 60.0001 | 65.8 | 193.62 | 67.4176 | 60.0116 | 65.8 | 193.6816 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6452 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6519 | 19.0739 | 59.9713 | 17.2
193.6737 | 67.4844 | 60.0001 | 65.8 | 193.6284 | 67.4206 | 60.0116 | 65.8 | 193.6899 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6535 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6602 | 19.0736 | 59.9713 | 17.2
193.682 | 67.4823 | 60.0001 | 65.8 | 193.6367 | 67.4236 | 60.0116 | 65.8 | 193.6982 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6618 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6686 | 19.0733 | 59.9713 | 17.2
193.6903 | 67.4802 | 60.0001 | 65.8 | 193.6451 | 67.4245 | 60.0116 | 65.8 | 193.7066 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6702 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6769 | 19.0732 | 59.9713 | 17.2
193.6987 | 67.4773 | 60.0001 | 65.8 | 193.6534 | 67.4254 | 60.0116 | 65.8 | 193.715 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6785 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6852 | 19.0731 | 59.9713 | 17.2
193.707 | 67.4743 | 60.0001 | 65.8 | 193.6617 | 67.426 | 60.0116 | 65.8 | 193.7233 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6868 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.6936 | 19.073 | 59.9713 | 17.2
193.7153 | 67.4719 | 60.0001 | 65.8 | 193.67 | 67.4267 | 60.0116 | 65.8 | 193.7316 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.6953 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.7019 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
193.7237 | 67.4695 | 60.0001 | 65.8 | 193.6784 | 67.4266 | 60.0116 | 65.8 | 193.7399 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.7036 | 35.1874 | 59.9886 | 33.4 | 193.7102 | 19.0728 | 59.9713 | 17.2
193.732 | 67.4693 | 60.0001 | 65.8 | 193.6867 | 67.4265 | 60.0116 | 65.8 | 193.7483 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.7119 | 35.1858 | 59.9886 | 33.4 | 193.7185 | 19.0727 | 59.9713 | 17.2
193.7403 | 67.4691 | 60.0001 | 65.8 | 193.695 | 67.4239 | 60.0116 | 65.8 | 193.7566 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.7202 | 35.1842 | 59.9886 | 33.4 | 193.7269 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
193.7487 | 67.4682 | 60.0001 | 65.8 | 193.7033 | 67.4212 | 60.0116 | 65.8 | 193.765 | 51.3382 | 59.9771 | 49.6 | 193.7286 | 35.1825 | 59.9886 | 33.4 | 193.7352 | 19.073 | 59.9713 | 17.2
193.757 | 67.4674 | 60.0001 | 65.8 | 193.7117 | 67.4187 | 60.0116 | 65.8 | 193.7733 | 51.3386 | 59.9771 | 49.6 | 193.7369 | 35.1809 | 59.9886 | 33.4 | 193.7435 | 19.0732 | 59.9713 | 17.2
193.7653 | 67.4675 | 60.0001 | 65.8 | 193.72 | 67.4162 | 60.0116 | 65.8 | 193.7816 | 51.339 | 59.9771 | 49.6 | 193.7452 | 35.1789 | 59.9886 | 33.4 | 193.752 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.7737 | 67.4675 | 60.0001 | 65.8 | 193.7284 | 67.4124 | 60.0116 | 65.8 | 193.79 | 51.3385 | 59.9771 | 49.6 | 193.7535 | 35.177 | 59.9886 | 33.4 | 193.7603 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.782 | 67.4682 | 60.0001 | 65.8 | 193.7367 | 67.4086 | 60.0116 | 65.8 | 193.7983 | 51.3381 | 59.9771 | 49.6 | 193.7619 | 35.175 | 59.9886 | 33.4 | 193.7686 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.7903 | 67.4689 | 60.0001 | 65.8 | 193.745 | 67.4034 | 60.0116 | 65.8 | 193.8066 | 51.3377 | 59.9771 | 49.6 | 193.7702 | 35.173 | 59.9886 | 33.4 | 193.777 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.7987 | 67.469 | 60.0001 | 65.8 | 193.7533 | 67.3981 | 60.0116 | 65.8 | 193.815 | 51.3373 | 59.9771 | 49.6 | 193.7785 | 35.1711 | 59.9886 | 33.4 | 193.7853 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.807 | 67.4691 | 60.0001 | 65.8 | 193.7617 | 67.3936 | 60.0116 | 65.8 | 193.8233 | 51.3369 | 59.9771 | 49.6 | 193.7869 | 35.1691 | 59.9886 | 33.4 | 193.7936 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.8153 | 67.4685 | 60.0001 | 65.8 | 193.77 | 67.3891 | 60.0116 | 65.8 | 193.8317 | 51.3364 | 59.9771 | 49.6 | 193.7952 | 35.1688 | 59.9886 | 33.4 | 193.8019 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.8237 | 67.4679 | 60.0001 | 65.8 | 193.7784 | 67.3843 | 60.0116 | 65.8 | 193.84 | 51.336 | 59.9771 | 49.6 | 193.8035 | 35.1684 | 59.9886 | 33.4 | 193.8103 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.832 | 67.4677 | 60.0001 | 65.8 | 193.7867 | 67.3796 | 60.0116 | 65.8 | 193.8483 | 51.3356 | 59.9771 | 49.6 | 193.8118 | 35.1672 | 59.9886 | 33.4 | 193.8186 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.8403 | 67.4674 | 60.0001 | 65.8 | 193.795 | 67.3749 | 60.0116 | 65.8 | 193.8567 | 51.3348 | 59.9771 | 49.6 | 193.8203 | 35.166 | 59.9886 | 33.4 | 193.8269 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.8487 | 67.4655 | 60.0001 | 65.8 | 193.8033 | 67.3702 | 60.0116 | 65.8 | 193.865 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8286 | 35.1625 | 59.9886 | 33.4 | 193.8353 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.857 | 67.4635 | 60.0001 | 65.8 | 193.8117 | 67.3693 | 60.0116 | 65.8 | 193.8734 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8369 | 35.1591 | 59.9886 | 33.4 | 193.8436 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.8653 | 67.4609 | 60.0001 | 65.8 | 193.82 | 67.3684 | 60.0116 | 65.8 | 193.8817 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8453 | 35.1556 | 59.9886 | 33.4 | 193.8519 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.8737 | 67.4584 | 60.0001 | 65.8 | 193.8283 | 67.3698 | 60.0116 | 65.8 | 193.89 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8536 | 35.1521 | 59.9886 | 33.4 | 193.8604 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.882 | 67.4562 | 60.0001 | 65.8 | 193.8366 | 67.3711 | 60.0116 | 65.8 | 193.8983 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8619 | 35.1487 | 59.9886 | 33.4 | 193.8687 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.8903 | 67.4541 | 60.0001 | 65.8 | 193.845 | 67.3723 | 60.0116 | 65.8 | 193.9067 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8702 | 35.1452 | 59.9886 | 33.4 | 193.877 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.8987 | 67.4522 | 60.0001 | 65.8 | 193.8533 | 67.3736 | 60.0116 | 65.8 | 193.915 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8786 | 35.1417 | 59.9886 | 33.4 | 193.8853 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.907 | 67.4504 | 60.0001 | 65.8 | 193.8617 | 67.3753 | 60.0116 | 65.8 | 193.9233 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8869 | 35.1383 | 59.9886 | 33.4 | 193.8937 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.9153 | 67.4482 | 60.0001 | 65.8 | 193.87 | 67.377 | 60.0116 | 65.8 | 193.9317 | 51.3339 | 59.9771 | 49.6 | 193.8952 | 35.1357 | 59.9886 | 33.4 | 193.902 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.9237 | 67.4459 | 60.0001 | 65.8 | 193.8783 | 67.3738 | 60.0116 | 65.8 | 193.94 | 51.3343 | 59.9771 | 49.6 | 193.9036 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9103 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.932 | 67.4456 | 60.0001 | 65.8 | 193.8867 | 67.3706 | 60.0116 | 65.8 | 193.9484 | 51.3347 | 59.9771 | 49.6 | 193.9119 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9187 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.9403 | 67.4452 | 60.0001 | 65.8 | 193.895 | 67.3669 | 60.0116 | 65.8 | 193.9567 | 51.3347 | 59.9771 | 49.6 | 193.9202 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.927 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.9487 | 67.4444 | 60.0001 | 65.8 | 193.9034 | 67.3632 | 60.0116 | 65.8 | 193.965 | 51.3347 | 59.9771 | 49.6 | 193.9285 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9353 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.957 | 67.4437 | 60.0001 | 65.8 | 193.9117 | 67.3587 | 60.0116 | 65.8 | 193.9734 | 51.3331 | 59.9771 | 49.6 | 193.937 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9437 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.9653 | 67.4431 | 60.0001 | 65.8 | 193.92 | 67.3543 | 60.0116 | 65.8 | 193.9817 | 51.3315 | 59.9771 | 49.6 | 193.9453 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.952 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.9737 | 67.4425 | 60.0001 | 65.8 | 193.9283 | 67.3477 | 60.0116 | 65.8 | 193.9901 | 51.3299 | 59.9771 | 49.6 | 193.9536 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9603 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.982 | 67.4443 | 60.0001 | 65.8 | 193.9367 | 67.3412 | 60.0116 | 65.8 | 193.9984 | 51.3283 | 59.9771 | 49.6 | 193.9619 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9686 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.9903 | 67.4461 | 60.0001 | 65.8 | 193.945 | 67.3349 | 60.0116 | 65.8 | 194.0067 | 51.3267 | 59.9771 | 49.6 | 193.9703 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9771 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
193.9987 | 67.4482 | 60.0001 | 65.8 | 193.9533 | 67.3287 | 60.0116 | 65.8 | 194.0151 | 51.3251 | 59.9771 | 49.6 | 193.9786 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9854 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.007 | 67.4503 | 60.0001 | 65.8 | 193.9616 | 67.3274 | 60.0116 | 65.8 | 194.0234 | 51.3232 | 59.9771 | 49.6 | 193.9869 | 35.1331 | 59.9886 | 33.4 | 193.9937 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.0153 | 67.4511 | 60.0001 | 65.8 | 193.97 | 67.3261 | 60.0116 | 65.8 | 194.0317 | 51.3212 | 59.9771 | 49.6 | 193.9953 | 35.1329 | 59.9886 | 33.4 | 194.0021 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.0237 | 67.4518 | 60.0001 | 65.8 | 193.9783 | 67.3247 | 60.0116 | 65.8 | 194.04 | 51.3196 | 59.9771 | 49.6 | 194.0036 | 35.1326 | 59.9886 | 33.4 | 194.0104 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.032 | 67.4525 | 60.0001 | 65.8 | 193.9867 | 67.3234 | 60.0116 | 65.8 | 194.0484 | 51.318 | 59.9771 | 49.6 | 194.0119 | 35.1323 | 59.9886 | 33.4 | 194.0187 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.0403 | 67.4531 | 60.0001 | 65.8 | 193.995 | 67.3232 | 60.0116 | 65.8 | 194.0568 | 51.3153 | 59.9771 | 49.6 | 194.0202 | 35.1321 | 59.9886 | 33.4 | 194.0271 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.0487 | 67.4536 | 60.0001 | 65.8 | 194.0033 | 67.323 | 60.0116 | 65.8 | 194.0651 | 51.3125 | 59.9771 | 49.6 | 194.0286 | 35.1318 | 59.9886 | 33.4 | 194.0354 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.057 | 67.4541 | 60.0001 | 65.8 | 194.0116 | 67.3267 | 60.0116 | 65.8 | 194.0734 | 51.3097 | 59.9771 | 49.6 | 194.0369 | 35.1316 | 59.9886 | 33.4 | 194.0437 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.0653 | 67.4522 | 60.0001 | 65.8 | 194.02 | 67.3303 | 60.0116 | 65.8 | 194.0817 | 51.307 | 59.9771 | 49.6 | 194.0452 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.052 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.0737 | 67.4502 | 60.0001 | 65.8 | 194.0283 | 67.3333 | 60.0116 | 65.8 | 194.0901 | 51.3042 | 59.9771 | 49.6 | 194.0536 | 35.131 | 59.9886 | 33.4 | 194.0604 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.082 | 67.4484 | 59.9943 | 65.8 | 194.0367 | 67.3362 | 60.0116 | 65.8 | 194.0984 | 51.3015 | 59.9771 | 49.6 | 194.062 | 35.1308 | 59.9886 | 33.4 | 194.0687 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.0903 | 67.4465 | 59.9943 | 65.8 | 194.045 | 67.3391 | 60.0116 | 65.8 | 194.1068 | 51.2987 | 59.9771 | 49.6 | 194.0703 | 35.1305 | 59.9886 | 33.4 | 194.077 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.0987 | 67.4444 | 59.9943 | 65.8 | 194.0533 | 67.342 | 60.0116 | 65.8 | 194.1151 | 51.2959 | 59.9771 | 49.6 | 194.0786 | 35.1306 | 59.9886 | 33.4 | 194.0854 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.107 | 67.4423 | 59.9943 | 65.8 | 194.0616 | 67.3449 | 60.0116 | 65.8 | 194.1234 | 51.2932 | 59.9771 | 49.6 | 194.087 | 35.1307 | 59.9886 | 33.4 | 194.0938 | 19.0734 | 59.9713 | 17.2
194.1153 | 67.4407 | 59.9943 | 65.8 | 194.07 | 67.3478 | 60.0116 | 65.8 | 194.1318 | 51.2904 | 59.9771 | 49.6 | 194.0953 | 35.1308 | 59.9886 | 33.4 | 194.1021 | 19.0733 | 59.9713 | 17.2
194.1237 | 67.439 | 59.9943 | 65.8 | 194.0783 | 67.3492 | 60.0116 | 65.8 | 194.1401 | 51.2904 | 59.9771 | 49.6 | 194.1036 | 35.1309 | 59.9886 | 33.4 | 194.1105 | 19.0733 | 59.9713 | 17.2
194.132 | 67.436 | 59.9943 | 65.8 | 194.0866 | 67.3505 | 60.0116 | 65.8 | 194.1484 | 51.2904 | 59.9771 | 49.6 | 194.112 | 35.131 | 59.9886 | 33.4 | 194.1188 | 19.0732 | 59.9713 | 17.2
194.1403 | 67.433 | 59.9943 | 65.8 | 194.0949 | 67.3504 | 60.0116 | 65.8 | 194.1568 | 51.2904 | 59.9771 | 49.6 | 194.1203 | 35.131 | 59.9886 | 33.4 | 194.1271 | 19.0732 | 59.9713 | 17.2
194.1487 | 67.4303 | 59.9943 | 65.8 | 194.1033 | 67.3503 | 60.0116 | 65.8 | 194.1651 | 51.2904 | 59.9771 | 49.6 | 194.1286 | 35.1311 | 59.9886 | 33.4 | 194.1354 | 19.0731 | 59.9713 | 17.2
194.157 | 67.4277 | 59.9943 | 65.8 | 194.1116 | 67.3502 | 60.0116 | 65.8 | 194.1735 | 51.2905 | 59.9771 | 49.6 | 194.1369 | 35.1312 | 59.9886 | 33.4 | 194.1438 | 19.0731 | 59.9713 | 17.2
194.1653 | 67.4264 | 59.9943 | 65.8 | 194.12 | 67.3501 | 60.0116 | 65.8 | 194.1818 | 51.2906 | 59.9771 | 49.6 | 194.1453 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.1521 | 19.073 | 59.9713 | 17.2
194.1737 | 67.4251 | 59.9943 | 65.8 | 194.1283 | 67.3499 | 60.0116 | 65.8 | 194.1901 | 51.2906 | 59.9771 | 49.6 | 194.1536 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.1604 | 19.073 | 59.9713 | 17.2
194.182 | 67.4248 | 59.9943 | 65.8 | 194.1366 | 67.3497 | 60.0116 | 65.8 | 194.1985 | 51.2907 | 59.9771 | 49.6 | 194.1619 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.1688 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.1903 | 67.4246 | 59.9943 | 65.8 | 194.1449 | 67.3498 | 60.0116 | 65.8 | 194.2068 | 51.2908 | 59.9771 | 49.6 | 194.1702 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.1771 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.1987 | 67.4243 | 59.9943 | 65.8 | 194.1533 | 67.35 | 60.0116 | 65.8 | 194.2151 | 51.2909 | 59.9771 | 49.6 | 194.1786 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.1854 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.207 | 67.4241 | 59.9943 | 65.8 | 194.1616 | 67.351 | 60.0116 | 65.8 | 194.2234 | 51.2909 | 59.9771 | 49.6 | 194.187 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.1937 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.2153 | 67.4255 | 59.9943 | 65.8 | 194.17 | 67.3521 | 60.0116 | 65.8 | 194.2318 | 51.291 | 59.9771 | 49.6 | 194.1953 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.2021 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.2237 | 67.4268 | 59.9943 | 65.8 | 194.1783 | 67.3527 | 60.0116 | 65.8 | 194.2401 | 51.2911 | 59.9771 | 49.6 | 194.2037 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.2104 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.232 | 67.4278 | 59.9943 | 65.8 | 194.1866 | 67.3533 | 60.0116 | 65.8 | 194.2485 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.212 | 35.1313 | 59.9886 | 33.4 | 194.2188 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.2404 | 67.4287 | 59.9943 | 65.8 | 194.1949 | 67.3537 | 60.0116 | 65.8 | 194.2568 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.2203 | 35.1314 | 59.9886 | 33.4 | 194.2272 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.2487 | 67.4276 | 59.9943 | 65.8 | 194.2033 | 67.3541 | 60.0116 | 65.8 | 194.2651 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.2286 | 35.1316 | 59.9886 | 33.4 | 194.2355 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.257 | 67.4264 | 59.9943 | 65.8 | 194.2116 | 67.3537 | 60.0116 | 65.8 | 194.2735 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.237 | 35.1318 | 59.9886 | 33.4 | 194.2438 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.2654 | 67.4252 | 59.9943 | 65.8 | 194.2199 | 67.3532 | 60.0116 | 65.8 | 194.2818 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.2453 | 35.132 | 59.9886 | 33.4 | 194.2522 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.2737 | 67.424 | 59.9943 | 65.8 | 194.2282 | 67.3511 | 60.0116 | 65.8 | 194.2902 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.2536 | 35.1322 | 59.9886 | 33.4 | 194.2605 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.282 | 67.4229 | 59.9943 | 65.8 | 194.2366 | 67.349 | 60.0116 | 65.8 | 194.2985 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.262 | 35.1324 | 59.9886 | 33.4 | 194.2688 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.2903 | 67.4216 | 59.9943 | 65.8 | 194.2449 | 67.3448 | 60.0116 | 65.8 | 194.3068 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.2703 | 35.1326 | 59.9886 | 33.4 | 194.2771 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.2987 | 67.4202 | 59.9943 | 65.8 | 194.2533 | 67.3405 | 60.0116 | 65.8 | 194.3152 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.2786 | 35.1328 | 59.9886 | 33.4 | 194.2855 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.307 | 67.4187 | 59.9943 | 65.8 | 194.2616 | 67.337 | 60.0116 | 65.8 | 194.3235 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.2869 | 35.133 | 59.9886 | 33.4 | 194.2938 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.3153 | 67.4184 | 59.9943 | 65.8 | 194.2699 | 67.3335 | 60.0116 | 65.8 | 194.3318 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.2953 | 35.1334 | 59.9886 | 33.4 | 194.3021 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.3237 | 67.4181 | 59.9943 | 65.8 | 194.2782 | 67.3292 | 60.0116 | 65.8 | 194.3401 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.3036 | 35.1337 | 59.9886 | 33.4 | 194.3105 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.332 | 67.417 | 59.9943 | 65.8 | 194.2866 | 67.3249 | 60.0116 | 65.8 | 194.3485 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.312 | 35.134 | 59.9886 | 33.4 | 194.3188 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.3404 | 67.4159 | 59.9943 | 65.8 | 194.2949 | 67.3216 | 60.0116 | 65.8 | 194.3569 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.3204 | 35.1342 | 59.9886 | 33.4 | 194.3271 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.3487 | 67.4149 | 59.9943 | 65.8 | 194.3033 | 67.3183 | 60.0116 | 65.8 | 194.3652 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.3287 | 35.1351 | 59.9886 | 33.4 | 194.3356 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.357 | 67.4138 | 59.9943 | 65.8 | 194.3116 | 67.3188 | 60.0116 | 65.8 | 194.3735 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.337 | 35.136 | 59.9886 | 33.4 | 194.3439 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.3654 | 67.4127 | 59.9943 | 65.8 | 194.3199 | 67.3194 | 60.0116 | 65.8 | 194.3818 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.3453 | 35.1368 | 59.9886 | 33.4 | 194.3522 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.3737 | 67.4117 | 59.9943 | 65.8 | 194.3282 | 67.3229 | 60.0116 | 65.8 | 194.3902 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.3537 | 35.1377 | 59.9886 | 33.4 | 194.3605 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.382 | 67.4123 | 59.9943 | 65.8 | 194.3366 | 67.3263 | 60.0116 | 65.8 | 194.3986 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.362 | 35.1388 | 59.9886 | 33.4 | 194.3689 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.3904 | 67.413 | 59.9943 | 65.8 | 194.3449 | 67.329 | 60.0116 | 65.8 | 194.4069 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.3703 | 35.14 | 59.9886 | 33.4 | 194.3772 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.3987 | 67.4124 | 59.9943 | 65.8 | 194.3532 | 67.3317 | 60.0116 | 65.8 | 194.4152 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.3786 | 35.141 | 59.9886 | 33.4 | 194.3855 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.407 | 67.4117 | 59.9943 | 65.8 | 194.3615 | 67.3354 | 60.0116 | 65.8 | 194.4235 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.387 | 35.142 | 59.9886 | 33.4 | 194.3939 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.4154 | 67.4123 | 59.9943 | 65.8 | 194.3699 | 67.339 | 60.0116 | 65.8 | 194.4319 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.3953 | 35.1428 | 59.9886 | 33.4 | 194.4022 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.4237 | 67.4128 | 59.9943 | 65.8 | 194.3782 | 67.3427 | 60.0116 | 65.8 | 194.4402 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.4036 | 35.1437 | 59.9886 | 33.4 | 194.4105 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.432 | 67.4132 | 59.9943 | 65.8 | 194.3866 | 67.3464 | 60.0116 | 65.8 | 194.4485 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.412 | 35.144 | 59.9886 | 33.4 | 194.4189 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.4404 | 67.4135 | 59.9943 | 65.8 | 194.3949 | 67.3474 | 60.0116 | 65.8 | 194.4569 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.4203 | 35.1442 | 59.9886 | 33.4 | 194.4272 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.4487 | 67.4148 | 59.9943 | 65.8 | 194.4032 | 67.3484 | 60.0116 | 65.8 | 194.4652 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.4286 | 35.1446 | 59.9886 | 33.4 | 194.4355 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.457 | 67.4162 | 59.9943 | 65.8 | 194.4115 | 67.3491 | 60.0116 | 65.8 | 194.4736 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.437 | 35.145 | 59.9886 | 33.4 | 194.4438 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.4654 | 67.4159 | 59.9943 | 65.8 | 194.4199 | 67.3498 | 60.0116 | 65.8 | 194.4819 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.4454 | 35.1451 | 59.9886 | 33.4 | 194.4523 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.4737 | 67.4157 | 59.9943 | 65.8 | 194.4282 | 67.3504 | 60.0116 | 65.8 | 194.4902 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.4537 | 35.1453 | 59.9886 | 33.4 | 194.4606 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.482 | 67.4156 | 59.9943 | 65.8 | 194.4366 | 67.3511 | 60.0116 | 65.8 | 194.4986 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.462 | 35.1454 | 59.9886 | 33.4 | 194.4689 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.4904 | 67.4155 | 59.9943 | 65.8 | 194.4449 | 67.3514 | 60.0116 | 65.8 | 194.5069 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.4704 | 35.1455 | 59.9886 | 33.4 | 194.4773 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.4987 | 67.4157 | 59.9943 | 65.8 | 194.4532 | 67.3516 | 60.0116 | 65.8 | 194.5153 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.4787 | 35.1446 | 59.9886 | 33.4 | 194.4856 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.507 | 67.4158 | 59.9943 | 65.8 | 194.4615 | 67.3506 | 60.0116 | 65.8 | 194.5236 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.487 | 35.1436 | 59.9886 | 33.4 | 194.4939 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.5154 | 67.4162 | 59.9943 | 65.8 | 194.4699 | 67.3495 | 60.0116 | 65.8 | 194.5319 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.4953 | 35.1427 | 59.9886 | 33.4 | 194.5023 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.5237 | 67.4166 | 59.9943 | 65.8 | 194.4782 | 67.3459 | 60.0116 | 65.8 | 194.5403 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5037 | 35.1417 | 59.9886 | 33.4 | 194.5106 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.532 | 67.417 | 59.9943 | 65.8 | 194.4865 | 67.3424 | 60.0116 | 65.8 | 194.5486 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.512 | 35.1397 | 59.9886 | 33.4 | 194.5189 | 19.0729 | 59.9713 | 17.2
194.5404 | 67.4173 | 59.9943 | 65.8 | 194.4949 | 67.3384 | 60.0058 | 65.8 | 194.5569 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5203 | 35.1376 | 59.9886 | 33.4 | 194.5272 | 19.0724 | 59.9713 | 17.2
194.5487 | 67.4178 | 59.9943 | 65.8 | 194.5032 | 67.3344 | 60.0058 | 65.8 | 194.5652 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5287 | 35.1356 | 59.9886 | 33.4 | 194.5356 | 19.0719 | 59.9713 | 17.2
194.557 | 67.4184 | 59.9943 | 65.8 | 194.5116 | 67.3312 | 60.0058 | 65.8 | 194.5736 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.537 | 35.1335 | 59.9886 | 33.4 | 194.5439 | 19.0714 | 59.9713 | 17.2
194.5654 | 67.4206 | 59.9943 | 65.8 | 194.5199 | 67.328 | 60.0058 | 65.8 | 194.5819 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5453 | 35.1319 | 59.9886 | 33.4 | 194.5522 | 19.071 | 59.9713 | 17.2
194.5737 | 67.4227 | 59.9943 | 65.8 | 194.5282 | 67.3253 | 60.0058 | 65.8 | 194.5903 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5536 | 35.1302 | 59.9886 | 33.4 | 194.5607 | 19.0705 | 59.9713 | 17.2
194.582 | 67.4255 | 59.9943 | 65.8 | 194.5365 | 67.3225 | 60.0058 | 65.8 | 194.5986 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5621 | 35.1297 | 59.9886 | 33.4 | 194.569 | 19.07 | 59.9713 | 17.2
194.5904 | 67.4282 | 59.9943 | 65.8 | 194.5449 | 67.3211 | 60.0058 | 65.8 | 194.6069 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5704 | 35.1291 | 59.9886 | 33.4 | 194.5773 | 19.0693 | 59.9713 | 17.2
194.5987 | 67.431 | 59.9943 | 65.8 | 194.5532 | 67.3197 | 60.0058 | 65.8 | 194.6153 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5787 | 35.1282 | 59.9886 | 33.4 | 194.5857 | 19.0687 | 59.9713 | 17.2
194.6071 | 67.4338 | 59.9943 | 65.8 | 194.5616 | 67.3209 | 60.0058 | 65.8 | 194.6236 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.587 | 35.1272 | 59.9886 | 33.4 | 194.594 | 19.0681 | 59.9713 | 17.2
194.6154 | 67.4349 | 59.9943 | 65.8 | 194.5699 | 67.322 | 60.0058 | 65.8 | 194.632 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.5954 | 35.1273 | 59.9886 | 33.4 | 194.6023 | 19.0674 | 59.9713 | 17.2
194.6237 | 67.436 | 59.9943 | 65.8 | 194.5782 | 67.3228 | 60.0058 | 65.8 | 194.6403 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.6037 | 35.1273 | 59.9886 | 33.4 | 194.6106 | 19.0643 | 59.9713 | 17.2
194.632 | 67.437 | 59.9943 | 65.8 | 194.5865 | 67.3236 | 60.0058 | 65.8 | 194.6486 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.612 | 35.1274 | 59.9886 | 33.4 | 194.619 | 19.0612 | 59.9713 | 17.2
194.6404 | 67.4379 | 59.9943 | 65.8 | 194.5949 | 67.3237 | 60.0058 | 65.8 | 194.657 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.6204 | 35.1275 | 59.9886 | 33.4 | 194.6273 | 19.0581 | 59.9713 | 17.2
194.6487 | 67.4373 | 59.9943 | 65.8 | 194.6032 | 67.3237 | 60.0058 | 65.8 | 194.6653 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.6287 | 35.1272 | 59.9886 | 33.4 | 194.6356 | 19.055 | 59.9713 | 17.2
194.657 | 67.4366 | 59.9943 | 65.8 | 194.6115 | 67.3237 | 60.0058 | 65.8 | 194.6736 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.637 | 35.1269 | 59.9886 | 33.4 | 194.644 | 19.0519 | 59.9713 | 17.2
194.6654 | 67.4359 | 59.9943 | 65.8 | 194.6198 | 67.3238 | 60.0058 | 65.8 | 194.6819 | 51.2912 | 59.9771 | 49.6 | 194.6453 | 35.1266 | 59.9886 | 33.4 | 194.6523 | 19.0488 | 59.9713 | 17.2
194.6737 | 67.4352 | 59.9943 | 65.8 | 194.6282 | 67.3238 | 60.0058 | 65.8 | 194.6903 | 51.2909 | 59.9771 | 49.6 | 194.6537 | 35.1263 | 59.9886 | 33.4 | 194.6606 | 19.0458 | 59.9713 | 17.2
194.682 | 67.4346 | 59.9943 | 65.8 | 194.6365 | 67.3238 | 60.0058 | 65.8 | 194.6987 | 51.2907 | 59.9771 | 49.6 | 194.662 | 35.1263 | 59.9886 | 33.4 | 194.6691 | 19.0429 | 59.9713 | 17.2
194.6904 | 67.434 | 59.9943 | 65.8 | 194.6449 | 67.3243 | 60.0058 | 65.8 | 194.707 | 51.2905 | 59.9771 | 49.6 | 194.6703 | 35.1264 | 59.9886 | 33.4 | 194.6774 | 19.0399 | 59.9713 | 17.2
194.6987 | 67.4341 | 59.9943 | 65.8 | 194.6532 | 67.3248 | 60.0058 | 65.8 | 194.7153 | 51.2903 | 59.9771 | 49.6 | 194.6788 | 35.1254 | 59.9886 | 33.4 | 194.6857 | 19.0369 | 59.9713 | 17.2
194.7071 | 67.4341 | 59.9943 | 65.8 | 194.6615 | 67.3264 | 60.0058 | 65.8 | 194.7236 | 51.2901 | 59.9771 | 49.6 | 194.6871 | 35.1245 | 59.9886 | 33.4 | 194.694 | 19.0368 | 59.9713 | 17.2
194.7154 | 67.4342 | 59.9943 | 65.8 | 194.6698 | 67.328 | 60.0058 | 65.8 | 194.732 | 51.2898 | 59.9771 | 49.6 | 194.6954 | 35.1238 | 59.9886 | 33.4 | 194.7024 | 19.0366 | 59.9713 | 17.2
194.7237 | 67.4342 | 59.9943 | 65.8 | 194.6782 | 67.328 | 60.0058 | 65.8 | 194.7404 | 51.2896 | 59.9771 | 49.6 | 194.7037 | 35.1232 | 59.9886 | 33.4 | 194.7107 | 19.0364 | 59.9713 | 17.2
194.7321 | 67.4341 | 59.9943 | 65.8 | 194.6865 | 67.3281 | 60.0058 | 65.8 | 194.7487 | 51.2894 | 59.9771 | 49.6 | 194.7121 | 35.1225 | 59.9886 | 33.4 | 194.719 | 19.0362 | 59.9713 | 17.2
194.7404 | 67.4341 | 59.9943 | 65.8 | 194.6949 | 67.325 | 60.0058 | 65.8 | 194.757 | 51.2882 | 59.9771 | 49.6 | 194.7204 | 35.1219 | 59.9886 | 33.4 | 194.7274 | 19.0359 | 59.9713 | 17.2
194.7487 | 67.4326 | 59.9943 | 65.8 | 194.7032 | 67.3219 | 60.0058 | 65.8 | 194.7653 | 51.287 | 59.9771 | 49.6 | 194.7287 | 35.1211 | 59.9886 | 33.4 | 194.7357 | 19.0356 | 59.9713 | 17.2
194.757 | 67.431 | 59.9943 | 65.8 | 194.7115 | 67.3188 | 60.0058 | 65.8 | 194.7737 | 51.2861 | 59.9771 | 49.6 | 194.737 | 35.1203 | 59.9886 | 33.4 | 194.744 | 19.0353 | 59.9713 | 17.2
194.7654 | 67.4293 | 59.9943 | 65.8 | 194.7199 | 67.3158 | 60.0058 | 65.8 | 194.782 | 51.2851 | 59.9771 | 49.6 | 194.7454 | 35.1196 | 59.9886 | 33.4 | 194.7524 | 19.035 | 59.9713 | 17.2
194.7737 | 67.4275 | 59.9943 | 65.8 | 194.7282 | 67.3106 | 60.0058 | 65.8 | 194.7903 | 51.2841 | 59.9771 | 49.6 | 194.7537 | 35.1188 | 59.9886 | 33.4 | 194.7607 | 19.0347 | 59.9713 | 17.2
194.7821 | 67.4257 | 59.9943 | 65.8 | 194.7365 | 67.3054 | 60.0058 | 65.8 | 194.7987 | 51.2832 | 59.9771 | 49.6 | 194.762 | 35.119 | 59.9886 | 33.4 | 194.769 | 19.0344 | 59.9713 | 17.2
194.7904 | 67.424 | 59.9943 | 65.8 | 194.7448 | 67.2991 | 60.0058 | 65.8 | 194.807 | 51.2822 | 59.9771 | 49.6 | 194.7704 | 35.1192 | 59.9886 | 33.4 | 194.7773 | 19.0343 | 59.9713 | 17.2
194.7987 | 67.4222 | 59.9943 | 65.8 | 194.7532 | 67.2928 | 60.0058 | 65.8 | 194.8154 | 51.2812 | 59.9771 | 49.6 | 194.7787 | 35.1191 | 59.9886 | 33.4 | 194.7858 | 19.0341 | 59.9713 | 17.2
194.8071 | 67.4204 | 59.9943 | 65.8 | 194.7615 | 67.2887 | 60.0058 | 65.8 | 194.8237 | 51.2803 | 59.9771 | 49.6 | 194.787 | 35.1191 | 59.9886 | 33.4 | 194.7941 | 19.034 | 59.9713 | 17.2
194.8154 | 67.4161 | 59.9943 | 65.8 | 194.7699 | 67.2845 | 60.0058 | 65.8 | 194.832 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.7953 | 35.1188 | 59.9886 | 33.4 | 194.8024 | 19.0339 | 59.9713 | 17.2
194.8237 | 67.4118 | 59.9943 | 65.8 | 194.7782 | 67.2838 | 60.0058 | 65.8 | 194.8404 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8038 | 35.1185 | 59.9886 | 33.4 | 194.8108 | 19.0339 | 59.9713 | 17.2
194.8321 | 67.4089 | 59.9943 | 65.8 | 194.7865 | 67.283 | 60.0058 | 65.8 | 194.8487 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8121 | 35.1183 | 59.9886 | 33.4 | 194.8191 | 19.0339 | 59.9713 | 17.2
194.8404 | 67.406 | 59.9943 | 65.8 | 194.7948 | 67.2823 | 60.0058 | 65.8 | 194.8571 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8204 | 35.1182 | 59.9886 | 33.4 | 194.8274 | 19.0338 | 59.9713 | 17.2
194.8487 | 67.4027 | 59.9943 | 65.8 | 194.8032 | 67.2816 | 60.0058 | 65.8 | 194.8654 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8288 | 35.1173 | 59.9886 | 33.4 | 194.8358 | 19.0338 | 59.9713 | 17.2
194.8571 | 67.3993 | 59.9943 | 65.8 | 194.8115 | 67.2823 | 60.0058 | 65.8 | 194.8737 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8371 | 35.1165 | 59.9886 | 33.4 | 194.8441 | 19.0341 | 59.9713 | 17.2
194.8654 | 67.3961 | 59.9943 | 65.8 | 194.8199 | 67.2831 | 60.0058 | 65.8 | 194.8821 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8454 | 35.1157 | 59.9886 | 33.4 | 194.8524 | 19.0345 | 59.9713 | 17.2
194.8737 | 67.3929 | 59.9943 | 65.8 | 194.8282 | 67.2839 | 60.0058 | 65.8 | 194.8904 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8537 | 35.1149 | 59.9886 | 33.4 | 194.8607 | 19.035 | 59.9713 | 17.2
194.8821 | 67.3888 | 59.9943 | 65.8 | 194.8365 | 67.2846 | 60.0058 | 65.8 | 194.8987 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8621 | 35.1138 | 59.9886 | 33.4 | 194.8691 | 19.0355 | 59.9713 | 17.2
194.8904 | 67.3847 | 59.9943 | 65.8 | 194.8448 | 67.2848 | 60.0058 | 65.8 | 194.907 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8704 | 35.1128 | 59.9886 | 33.4 | 194.8774 | 19.0259 | 59.9713 | 17.2
194.8987 | 67.3824 | 59.9943 | 65.8 | 194.8532 | 67.285 | 60.0058 | 65.8 | 194.9154 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8787 | 35.1124 | 59.9886 | 33.4 | 194.8857 | 19.0163 | 59.9713 | 17.2
194.9071 | 67.3801 | 59.9943 | 65.8 | 194.8615 | 67.2824 | 60.0058 | 65.8 | 194.9237 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8871 | 35.112 | 59.9886 | 33.4 | 194.8942 | 19.0067 | 59.9713 | 17.2
194.9154 | 67.3778 | 59.9943 | 65.8 | 194.8698 | 67.2798 | 60.0058 | 65.8 | 194.9321 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.8954 | 35.1091 | 59.9886 | 33.4 | 194.9025 | 18.9971 | 59.9713 | 17.2
194.9237 | 67.3755 | 59.9943 | 65.8 | 194.8781 | 67.2775 | 60.0058 | 65.8 | 194.9404 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9037 | 35.1062 | 59.9886 | 33.4 | 194.9108 | 18.9875 | 59.9713 | 17.2
194.9321 | 67.3725 | 59.9943 | 65.8 | 194.8865 | 67.2752 | 60.0058 | 65.8 | 194.9487 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.912 | 35.1039 | 59.9886 | 33.4 | 194.9192 | 18.9779 | 59.9713 | 17.2
194.9404 | 67.3695 | 59.9943 | 65.8 | 194.8948 | 67.273 | 60.0058 | 65.8 | 194.9571 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9205 | 35.1016 | 59.9886 | 33.4 | 194.9275 | 18.9679 | 59.9713 | 17.2
194.9487 | 67.3659 | 59.9943 | 65.8 | 194.9032 | 67.2708 | 60.0058 | 65.8 | 194.9654 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9288 | 35.099 | 59.9886 | 33.4 | 194.9358 | 18.9579 | 59.9713 | 17.2
194.9571 | 67.3623 | 59.9943 | 65.8 | 194.9115 | 67.2681 | 60.0058 | 65.8 | 194.9738 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9371 | 35.0963 | 59.9886 | 33.4 | 194.9441 | 18.9476 | 59.9713 | 17.2
194.9654 | 67.3595 | 59.9943 | 65.8 | 194.9198 | 67.2654 | 60.0058 | 65.8 | 194.9821 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9454 | 35.0937 | 59.9886 | 33.4 | 194.9525 | 18.9373 | 59.9713 | 17.2
194.9738 | 67.3568 | 59.9943 | 65.8 | 194.9282 | 67.2638 | 60.0058 | 65.8 | 194.9904 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9538 | 35.0912 | 59.9886 | 33.4 | 194.9608 | 18.9372 | 59.9713 | 17.2
194.9821 | 67.3549 | 59.9943 | 65.8 | 194.9365 | 67.2623 | 60.0058 | 65.8 | 194.9988 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9621 | 35.0859 | 59.9886 | 33.4 | 194.9691 | 18.9371 | 59.9713 | 17.2
194.9904 | 67.353 | 59.9943 | 65.8 | 194.9449 | 67.2632 | 60.0058 | 65.8 | 195.0071 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9704 | 35.0807 | 59.9886 | 33.4 | 194.9775 | 18.937 | 59.9713 | 17.2
194.9987 | 67.3512 | 59.9943 | 65.8 | 194.9532 | 67.2641 | 60.0058 | 65.8 | 195.0154 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9788 | 35.078 | 59.9886 | 33.4 | 194.9858 | 18.9368 | 59.9713 | 17.2
195.0071 | 67.3494 | 59.9943 | 65.8 | 194.9615 | 67.2654 | 60.0058 | 65.8 | 195.0237 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9871 | 35.0752 | 59.9886 | 33.4 | 194.9941 | 18.9369 | 59.9713 | 17.2
195.0154 | 67.3468 | 59.9943 | 65.8 | 194.9698 | 67.2666 | 60.0058 | 65.8 | 195.0321 | 51.2793 | 59.9771 | 49.6 | 194.9954 | 35.0723 | 59.9886 | 33.4 | 195.0026 | 18.937 | 59.9713 | 17.2
195.0237 | 67.3442 | 59.9943 | 65.8 | 194.9782 | 67.2683 | 60.0058 | 65.8 | 195.0405 | 51.2797 | 59.9771 | 49.6 | 195.0037 | 35.0693 | 59.9886 | 33.4 | 195.0109 | 18.9374 | 59.9713 | 17.2
195.0321 | 67.3434 | 59.9943 | 65.8 | 194.9865 | 67.2699 | 60.0058 | 65.8 | 195.0488 | 51.2801 | 59.9771 | 49.6 | 195.0121 | 35.0665 | 59.9886 | 33.4 | 195.0192 | 18.9377 | 59.9713 | 17.2
195.0404 | 67.3426 | 59.9943 | 65.8 | 194.9948 | 67.2721 | 60.0058 | 65.8 | 195.0571 | 51.2804 | 59.9771 | 49.6 | 195.0204 | 35.0638 | 59.9886 | 33.4 | 195.0275 | 18.9382 | 59.9713 | 17.2
195.0488 | 67.3418 | 59.9943 | 65.8 | 195.0031 | 67.2743 | 60.0058 | 65.8 | 195.0654 | 51.2808 | 59.9771 | 49.6 | 195.0287 | 35.061 | 59.9886 | 33.4 | 195.0359 | 18.9386 | 59.9713 | 17.2
195.0571 | 67.341 | 59.9943 | 65.8 | 195.0115 | 67.274 | 60.0058 | 65.8 | 195.0738 | 51.2813 | 59.9771 | 49.6 | 195.0372 | 35.0582 | 59.9886 | 33.4 | 195.0442 | 18.9391 | 59.9713 | 17.2
195.0654 | 67.3414 | 59.9943 | 65.8 | 195.0198 | 67.2738 | 60.0058 | 65.8 | 195.0822 | 51.2817 | 59.9771 | 49.6 | 195.0455 | 35.0578 | 59.9886 | 33.4 | 195.0525 | 18.9395 | 59.9713 | 17.2
195.0738 | 67.3419 | 59.9943 | 65.8 | 195.0282 | 67.2732 | 60.0058 | 65.8 | 195.0905 | 51.2825 | 59.9771 | 49.6 | 195.0538 | 35.0574 | 59.9886 | 33.4 | 195.0609 | 18.9399 | 59.9713 | 17.2
195.0821 | 67.3422 | 59.9943 | 65.8 | 195.0365 | 67.2726 | 60.0058 | 65.8 | 195.0988 | 51.2833 | 59.9771 | 49.6 | 195.0621 | 35.0558 | 59.9886 | 33.4 | 195.0692 | 18.9402 | 59.9713 | 17.2
195.0904 | 67.3426 | 59.9943 | 65.8 | 195.0448 | 67.2699 | 60.0058 | 65.8 | 195.1071 | 51.2841 | 59.9771 | 49.6 | 195.0705 | 35.0543 | 59.9886 | 33.4 | 195.0775 | 18.9402 | 59.9713 | 17.2
195.0988 | 67.3427 | 59.9943 | 65.8 | 195.0531 | 67.2671 | 60.0058 | 65.8 | 195.1155 | 51.2849 | 59.9771 | 49.6 | 195.0788 | 35.0528 | 59.9886 | 33.4 | 195.0859 | 18.9402 | 59.9713 | 17.2
195.1071 | 67.3429 | 59.9943 | 65.8 | 195.0615 | 67.2635 | 60.0058 | 65.8 | 195.1238 | 51.2853 | 59.9771 | 49.6 | 195.0871 | 35.0513 | 59.9886 | 33.4 | 195.0942 | 18.9402 | 59.9713 | 17.2
195.1154 | 67.3406 | 59.9943 | 65.8 | 195.0698 | 67.26 | 60.0058 | 65.8 | 195.1321 | 51.2857 | 59.9771 | 49.6 | 195.0955 | 35.0499 | 59.9886 | 33.4 | 195.1025 | 18.9402 | 59.9713 | 17.2
195.1237 | 67.3384 | 59.9943 | 65.8 | 195.0782 | 67.2565 | 60.0058 | 65.8 | 195.1405 | 51.2862 | 59.9771 | 49.6 | 195.1038 | 35.0485 | 59.9886 | 33.4 | 195.1108 | 18.9401 | 59.9713 | 17.2
195.1321 | 67.3362 | 59.9943 | 65.8 | 195.0865 | 67.253 | 60.0058 | 65.8 | 195.1488 | 51.2866 | 59.9771 | 49.6 | 195.1121 | 35.0471 | 59.9886 | 33.4 | 195.1193 | 18.9401 | 59.9713 | 17.2
195.1404 | 67.3339 | 59.9943 | 65.8 | 195.0948 | 67.2507 | 60.0058 | 65.8 | 195.1572 | 51.2869 | 59.9771 | 49.6 | 195.1204 | 35.0457 | 59.9886 | 33.4 | 195.1276 | 18.94 | 59.9713 | 17.2
195.1488 | 67.3308 | 59.9943 | 65.8 | 195.1031 | 67.2485 | 60.0058 | 65.8 | 195.1655 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1288 | 35.0443 | 59.9886 | 33.4 | 195.1359 | 18.9399 | 59.9713 | 17.2
195.1571 | 67.3277 | 59.9943 | 65.8 | 195.1115 | 67.2462 | 60.0058 | 65.8 | 195.1738 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1371 | 35.043 | 59.9886 | 33.4 | 195.1443 | 18.9396 | 59.9713 | 17.2
195.1654 | 67.3241 | 59.9943 | 65.8 | 195.1198 | 67.2439 | 60.0058 | 65.8 | 195.1822 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1454 | 35.0429 | 59.9886 | 33.4 | 195.1526 | 18.9394 | 59.9713 | 17.2
195.1738 | 67.3205 | 59.9943 | 65.8 | 195.1281 | 67.2428 | 60.0058 | 65.8 | 195.1905 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1537 | 35.0428 | 59.9886 | 33.4 | 195.1609 | 18.9393 | 59.9713 | 17.2
195.1821 | 67.3211 | 59.9943 | 65.8 | 195.1365 | 67.2416 | 60.0058 | 65.8 | 195.1989 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1622 | 35.043 | 59.9886 | 33.4 | 195.1693 | 18.9392 | 59.9713 | 17.2
195.1904 | 67.3217 | 59.9943 | 65.8 | 195.1448 | 67.2408 | 60.0058 | 65.8 | 195.2072 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1705 | 35.0431 | 59.9886 | 33.4 | 195.1776 | 18.9389 | 59.9713 | 17.2
195.1988 | 67.3235 | 59.9943 | 65.8 | 195.1532 | 67.2401 | 60.0058 | 65.8 | 195.2155 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1788 | 35.0435 | 59.9886 | 33.4 | 195.1859 | 18.9385 | 59.9713 | 17.2
195.2071 | 67.3253 | 59.9943 | 65.8 | 195.1615 | 67.2402 | 60.0058 | 65.8 | 195.2239 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1872 | 35.0438 | 59.9886 | 33.4 | 195.1942 | 18.9381 | 59.9713 | 17.2
195.2154 | 67.3257 | 59.9943 | 65.8 | 195.1698 | 67.2403 | 60.0058 | 65.8 | 195.2322 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.1955 | 35.0442 | 59.9886 | 33.4 | 195.2026 | 18.9377 | 59.9713 | 17.2
195.2238 | 67.3261 | 59.9943 | 65.8 | 195.1781 | 67.2413 | 60.0058 | 65.8 | 195.2405 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.2038 | 35.0445 | 59.9886 | 33.4 | 195.2109 | 18.9359 | 59.9713 | 17.2
195.2321 | 67.3274 | 59.9943 | 65.8 | 195.1865 | 67.2424 | 60.0058 | 65.8 | 195.2488 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.2121 | 35.0444 | 59.9886 | 33.4 | 195.2192 | 18.9341 | 59.9713 | 17.2
195.2404 | 67.3287 | 59.9943 | 65.8 | 195.1948 | 67.2438 | 60.0058 | 65.8 | 195.2572 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.2205 | 35.0444 | 59.9886 | 33.4 | 195.2277 | 18.9326 | 59.9713 | 17.2
195.2488 | 67.3305 | 59.9886 | 65.8 | 195.2032 | 67.2452 | 60.0058 | 65.8 | 195.2655 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.2288 | 35.0441 | 59.9886 | 33.4 | 195.236 | 18.931 | 59.9713 | 17.2
195.2571 | 67.3322 | 59.9886 | 65.8 | 195.2115 | 67.2456 | 60.0058 | 65.8 | 195.2739 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.2371 | 35.0438 | 59.9886 | 33.4 | 195.2443 | 18.9298 | 59.9713 | 17.2
195.2654 | 67.3315 | 59.9886 | 65.8 | 195.2198 | 67.2461 | 60.0058 | 65.8 | 195.2822 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.2455 | 35.0435 | 59.9886 | 33.4 | 195.2527 | 18.9285 | 59.9713 | 17.2
195.2738 | 67.3309 | 59.9886 | 65.8 | 195.2281 | 67.2464 | 60.0058 | 65.8 | 195.2905 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.2538 | 35.0432 | 59.9886 | 33.4 | 195.261 | 18.9264 | 59.9713 | 17.2
195.2821 | 67.3303 | 59.9886 | 65.8 | 195.2365 | 67.2468 | 60.0058 | 65.8 | 195.2989 | 51.2873 | 59.9771 | 49.6 | 195.2621 | 35.0428 | 59.9886 | 33.4 | 195.2693 | 18.9244 | 59.9713 | 17.2
195.2904 | 67.3297 | 59.9886 | 65.8 | 195.2448 | 67.2456 | 60.0058 | 65.8 | 195.3072 | 51.2868 | 59.9771 | 49.6 | 195.2704 | 35.0424 | 59.9886 | 33.4 | 195.2776 | 18.9221 | 59.9713 | 17.2
195.2988 | 67.3297 | 59.9886 | 65.8 | 195.2531 | 67.2445 | 60.0058 | 65.8 | 195.3156 | 51.2863 | 59.9771 | 49.6 | 195.2789 | 35.0417 | 59.9886 | 33.4 | 195.286 | 18.9199 | 59.9713 | 17.2
195.3071 | 67.3298 | 59.9886 | 65.8 | 195.2614 | 67.2424 | 60.0058 | 65.8 | 195.3239 | 51.2822 | 59.9771 | 49.6 | 195.2872 | 35.041 | 59.9886 | 33.4 | 195.2943 | 18.9192 | 59.9713 | 17.2
195.3155 | 67.3281 | 59.9886 | 65.8 | 195.2698 | 67.2403 | 60.0058 | 65.8 | 195.3322 | 51.278 | 59.9771 | 49.6 | 195.2955 | 35.042 | 59.9886 | 33.4 | 195.3026 | 18.9185 | 59.9713 | 17.2
195.3238 | 67.3264 | 59.9886 | 65.8 | 195.2781 | 67.2382 | 60.0058 | 65.8 | 195.3406 | 51.2739 | 59.9771 | 49.6 | 195.3039 | 35.0429 | 59.9886 | 33.4 | 195.311 | 18.9176 | 59.9713 | 17.2
195.3321 | 67.3247 | 59.9886 | 65.8 | 195.2865 | 67.236 | 60.0058 | 65.8 | 195.3489 | 51.2697 | 59.9771 | 49.6 | 195.3122 | 35.0438 | 59.9886 | 33.4 | 195.3193 | 18.9167 | 59.9713 | 17.2
195.3405 | 67.323 | 59.9886 | 65.8 | 195.2948 | 67.2364 | 60.0058 | 65.8 | 195.3572 | 51.2623 | 59.9771 | 49.6 | 195.3205 | 35.0448 | 59.9886 | 33.4 | 195.3276 | 18.9157 | 59.9713 | 17.2
195.3488 | 67.321 | 59.9886 | 65.8 | 195.3031 | 67.2367 | 60.0058 | 65.8 | 195.3655 | 51.2549 | 59.9771 | 49.6 | 195.3288 | 35.0464 | 59.9886 | 33.4 | 195.3361 | 18.9146 | 59.9713 | 17.2
195.3571 | 67.319 | 59.9886 | 65.8 | 195.3114 | 67.2372 | 60.0058 | 65.8 | 195.3739 | 51.2468 | 59.9771 | 49.6 | 195.3372 | 35.0481 | 59.9886 | 33.4 | 195.3444 | 18.9142 | 59.9713 | 17.2
195.3654 | 67.3171 | 59.9886 | 65.8 | 195.3198 | 67.2376 | 60.0058 | 65.8 | 195.3823 | 51.2387 | 59.9771 | 49.6 | 195.3455 | 35.0497 | 59.9886 | 33.4 | 195.3527 | 18.9137 | 59.9713 | 17.2
195.3738 | 67.3151 | 59.9886 | 65.8 | 195.3282 | 67.2391 | 60.0058 | 65.8 | 195.3906 | 51.2311 | 59.9771 | 49.6 | 195.3538 | 35.0514 | 59.9886 | 33.4 | 195.361 | 18.9131 | 59.9713 | 17.2
195.3821 | 67.3138 | 59.9886 | 65.8 | 195.3365 | 67.2406 | 60.0058 | 65.8 | 195.3989 | 51.2236 | 59.9771 | 49.6 | 195.3621 | 35.0532 | 59.9886 | 33.4 | 195.3694 | 18.9125 | 59.9713 | 17.2
195.3905 | 67.3126 | 59.9886 | 65.8 | 195.3448 | 67.2422 | 60.0058 | 65.8 | 195.4072 | 51.2158 | 59.9771 | 49.6 | 195.3705 | 35.0551 | 59.9886 | 33.4 | 195.3777 | 18.9121 | 59.9713 | 17.2
195.3988 | 67.3119 | 59.9886 | 65.8 | 195.3531 | 67.2438 | 60.0058 | 65.8 | 195.4156 | 51.2081 | 59.9771 | 49.6 | 195.3788 | 35.0556 | 59.9886 | 33.4 | 195.386 | 18.9116 | 59.9713 | 17.2
195.4071 | 67.3111 | 59.9886 | 65.8 | 195.3615 | 67.2453 | 60.0058 | 65.8 | 195.424 | 51.2003 | 59.9771 | 49.6 | 195.3871 | 35.056 | 59.9886 | 33.4 | 195.3944 | 18.9094 | 59.9713 | 17.2
195.4155 | 67.3104 | 59.9886 | 65.8 | 195.3698 | 67.2469 | 60.0058 | 65.8 | 195.4323 | 51.1926 | 59.9771 | 49.6 | 195.3956 | 35.0568 | 59.9886 | 33.4 | 195.4027 | 18.9073 | 59.9713 | 17.2
195.4238 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.3781 | 67.2481 | 60.0058 | 65.8 | 195.4406 | 51.1881 | 59.9771 | 49.6 | 195.4039 | 35.0576 | 59.9886 | 33.4 | 195.411 | 18.9051 | 59.9713 | 17.2
195.4321 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.3864 | 67.2494 | 60.0058 | 65.8 | 195.4489 | 51.1836 | 59.9771 | 49.6 | 195.4122 | 35.0563 | 59.9886 | 33.4 | 195.4193 | 18.9029 | 59.9713 | 17.2
195.4405 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.3948 | 67.2506 | 60.0058 | 65.8 | 195.4573 | 51.1798 | 59.9771 | 49.6 | 195.4205 | 35.0549 | 59.9886 | 33.4 | 195.4277 | 18.9011 | 59.9713 | 17.2
195.4488 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.4031 | 67.2518 | 60.0058 | 65.8 | 195.4656 | 51.176 | 59.9771 | 49.6 | 195.4289 | 35.0534 | 59.9886 | 33.4 | 195.436 | 18.8994 | 59.9713 | 17.2
195.4572 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.4115 | 67.251 | 60.0058 | 65.8 | 195.4739 | 51.1722 | 59.9771 | 49.6 | 195.4372 | 35.0519 | 59.9886 | 33.4 | 195.4443 | 18.898 | 59.9713 | 17.2
195.4655 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.4198 | 67.2503 | 60.0058 | 65.8 | 195.4823 | 51.1683 | 59.9771 | 49.6 | 195.4455 | 35.0504 | 59.9886 | 33.4 | 195.4528 | 18.8965 | 59.9713 | 17.2
195.4738 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.4281 | 67.2495 | 60.0058 | 65.8 | 195.4906 | 51.1683 | 59.9771 | 49.6 | 195.4539 | 35.0489 | 59.9886 | 33.4 | 195.4611 | 18.8948 | 59.9713 | 17.2
195.4821 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.4364 | 67.2487 | 60.0058 | 65.8 | 195.499 | 51.1683 | 59.9771 | 49.6 | 195.4622 | 35.0463 | 59.9886 | 33.4 | 195.4694 | 18.8931 | 59.9713 | 17.2
195.4905 | 67.3097 | 59.9886 | 65.8 | 195.4448 | 67.2476 | 60.0058 | 65.8 | 195.5073 | 51.1687 | 59.9771 | 49.6 | 195.4705 | 35.0438 | 59.9886 | 33.4 | 195.4778 | 18.893 | 59.9655 | 17.2
195.4988 | 67.3087 | 59.9886 | 65.8 | 195.4531 | 67.2465 | 60.0058 | 65.8 | 195.5156 | 51.1691 | 59.9771 | 49.6 | 195.4788 | 35.0409 | 59.9886 | 33.4 | 195.4861 | 18.893 | 59.9655 | 17.2
195.5071 | 67.3076 | 59.9886 | 65.8 | 195.4615 | 67.2444 | 60.0058 | 65.8 | 195.524 | 51.1695 | 59.9771 | 49.6 | 195.4872 | 35.038 | 59.9886 | 33.4 | 195.4944 | 18.8928 | 59.9655 | 17.2
195.5155 | 67.3062 | 59.9886 | 65.8 | 195.4698 | 67.2423 | 60.0058 | 65.8 | 195.5323 | 51.1699 | 59.9771 | 49.6 | 195.4955 | 35.0364 | 59.9886 | 33.4 | 195.5028 | 18.8926 | 59.9655 | 17.2
195.5238 | 67.3048 | 59.9886 | 65.8 | 195.4781 | 67.2401 | 60.0058 | 65.8 | 195.5406 | 51.1703 | 59.9771 | 49.6 | 195.5038 | 35.0349 | 59.9886 | 33.4 | 195.5111 | 18.8921 | 59.9655 | 17.2
195.5322 | 67.3034 | 59.9886 | 65.8 | 195.4864 | 67.238 | 60.0058 | 65.8 | 195.549 | 51.1707 | 59.9771 | 49.6 | 195.5123 | 35.0335 | 59.9886 | 33.4 | 195.5194 | 18.8917 | 59.9655 | 17.2
195.5405 | 67.302 | 59.9886 | 65.8 | 195.4948 | 67.2374 | 60.0058 | 65.8 | 195.5573 | 51.1711 | 59.9771 | 49.6 | 195.5206 | 35.0322 | 59.9886 | 33.4 | 195.5277 | 18.8914 | 59.9655 | 17.2
195.5488 | 67.3001 | 59.9886 | 65.8 | 195.5031 | 67.2368 | 60.0058 | 65.8 | 195.5657 | 51.1715 | 59.9771 | 49.6 | 195.5289 | 35.0305 | 59.9886 | 33.4 | 195.5361 | 18.8912 | 59.9655 | 17.2
195.5572 | 67.2982 | 59.9886 | 65.8 | 195.5114 | 67.2361 | 60.0058 | 65.8 | 195.574 | 51.1719 | 59.9771 | 49.6 | 195.5372 | 35.0288 | 59.9886 | 33.4 | 195.5444 | 18.8913 | 59.9655 | 17.2
195.5655 | 67.2968 | 59.9886 | 65.8 | 195.5197 | 67.2355 | 60.0058 | 65.8 | 195.5823 | 51.1723 | 59.9771 | 49.6 | 195.5456 | 35.0288 | 59.9886 | 33.4 | 195.5527 | 18.8914 | 59.9655 | 17.2
195.5738 | 67.2954 | 59.9886 | 65.8 | 195.5281 | 67.2334 | 60.0058 | 65.8 | 195.5906 | 51.1723 | 59.9771 | 49.6 | 195.5539 | 35.0288 | 59.9886 | 33.4 | 195.5612 | 18.8915 | 59.9655 | 17.2
195.5822 | 67.2951 | 59.9886 | 65.8 | 195.5365 | 67.2314 | 60.0058 | 65.8 | 195.599 | 51.1723 | 59.9771 | 49.6 | 195.5622 | 35.0289 | 59.9886 | 33.4 | 195.5695 | 18.8916 | 59.9655 | 17.2
195.5905 | 67.2947 | 59.9886 | 65.8 | 195.5448 | 67.2287 | 60.0058 | 65.8 | 195.6073 | 51.1731 | 59.9771 | 49.6 | 195.5705 | 35.0289 | 59.9886 | 33.4 | 195.5778 | 18.8919 | 59.9655 | 17.2
195.5988 | 67.2947 | 59.9886 | 65.8 | 195.5531 | 67.2261 | 60.0058 | 65.8 | 195.6157 | 51.174 | 59.9771 | 49.6 | 195.5789 | 35.0291 | 59.9886 | 33.4 | 195.5862 | 18.8922 | 59.9655 | 17.2
195.6072 | 67.2947 | 59.9886 | 65.8 | 195.5614 | 67.2251 | 60.0058 | 65.8 | 195.624 | 51.1749 | 59.9771 | 49.6 | 195.5872 | 35.0293 | 59.9886 | 33.4 | 195.5945 | 18.8924 | 59.9655 | 17.2
195.6155 | 67.2947 | 59.9886 | 65.8 | 195.5698 | 67.2241 | 60.0058 | 65.8 | 195.6323 | 51.1757 | 59.9771 | 49.6 | 195.5955 | 35.0286 | 59.9886 | 33.4 | 195.6028 | 18.8927 | 59.9655 | 17.2
195.6238 | 67.2947 | 59.9886 | 65.8 | 195.5781 | 67.2231 | 60.0058 | 65.8 | 195.6407 | 51.1766 | 59.9771 | 49.6 | 195.6039 | 35.0279 | 59.9886 | 33.4 | 195.6111 | 18.8927 | 59.9655 | 17.2
195.6322 | 67.2952 | 59.9886 | 65.8 | 195.5865 | 67.2222 | 60.0058 | 65.8 | 195.649 | 51.1775 | 59.9771 | 49.6 | 195.6122 | 35.0274 | 59.9828 | 33.4 | 195.6195 | 18.8927 | 59.9655 | 17.2
195.6405 | 67.2957 | 59.9886 | 65.8 | 195.5948 | 67.2213 | 60.0058 | 65.8 | 195.6573 | 51.1783 | 59.9771 | 49.6 | 195.6205 | 35.027 | 59.9828 | 33.4 | 195.6278 | 18.8927 | 59.9655 | 17.2
195.6488 | 67.2962 | 59.9886 | 65.8 | 195.6031 | 67.2204 | 60.0058 | 65.8 | 195.6657 | 51.1792 | 59.9771 | 49.6 | 195.6288 | 35.026 | 59.9828 | 33.4 | 195.6361 | 18.8927 | 59.9655 | 17.2
195.6572 | 67.2968 | 59.9886 | 65.8 | 195.6114 | 67.2216 | 60.0058 | 65.8 | 195.674 | 51.18 | 59.9771 | 49.6 | 195.6373 | 35.025 | 59.9828 | 33.4 | 195.6445 | 18.8929 | 59.9655 | 17.2
195.6655 | 67.2975 | 59.9886 | 65.8 | 195.6198 | 67.2228 | 60.0058 | 65.8 | 195.6824 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.6456 | 35.0241 | 59.9828 | 33.4 | 195.6528 | 18.8932 | 59.9655 | 17.2
195.6739 | 67.2982 | 59.9886 | 65.8 | 195.6281 | 67.2257 | 60.0058 | 65.8 | 195.6907 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.6539 | 35.0231 | 59.9828 | 33.4 | 195.6611 | 18.8934 | 59.9655 | 17.2
195.6822 | 67.2991 | 59.9886 | 65.8 | 195.6364 | 67.2285 | 60.0058 | 65.8 | 195.699 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.6623 | 35.0221 | 59.9828 | 33.4 | 195.6696 | 18.8936 | 59.9655 | 17.2
195.6905 | 67.3001 | 59.9886 | 65.8 | 195.6447 | 67.2297 | 60.0058 | 65.8 | 195.7074 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.6706 | 35.021 | 59.9828 | 33.4 | 195.6779 | 18.8938 | 59.9655 | 17.2
195.6989 | 67.3011 | 59.9886 | 65.8 | 195.6531 | 67.2309 | 60.0058 | 65.8 | 195.7157 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.6789 | 35.0209 | 59.9828 | 33.4 | 195.6862 | 18.894 | 59.9655 | 17.2
195.7072 | 67.302 | 59.9886 | 65.8 | 195.6614 | 67.2321 | 60.0058 | 65.8 | 195.7241 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.6872 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.6946 | 18.8941 | 59.9655 | 17.2
195.7155 | 67.303 | 59.9886 | 65.8 | 195.6698 | 67.2333 | 60.0058 | 65.8 | 195.7324 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.6956 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.7029 | 18.8943 | 59.9655 | 17.2
195.7239 | 67.3039 | 59.9886 | 65.8 | 195.6781 | 67.2343 | 60.0058 | 65.8 | 195.7407 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7039 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.7112 | 18.8946 | 59.9655 | 17.2
195.7322 | 67.3044 | 59.9886 | 65.8 | 195.6864 | 67.2352 | 60.0058 | 65.8 | 195.749 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7122 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.7195 | 18.895 | 59.9655 | 17.2
195.7405 | 67.3048 | 59.9886 | 65.8 | 195.6947 | 67.2357 | 60.0058 | 65.8 | 195.7574 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7206 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.7279 | 18.8951 | 59.9655 | 17.2
195.7489 | 67.305 | 59.9886 | 65.8 | 195.7031 | 67.2363 | 60.0058 | 65.8 | 195.7657 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7289 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.7362 | 18.8952 | 59.9655 | 17.2
195.7572 | 67.3053 | 59.9886 | 65.8 | 195.7114 | 67.2365 | 60.0058 | 65.8 | 195.774 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7372 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.7445 | 18.8953 | 59.9655 | 17.2
195.7655 | 67.3057 | 59.9886 | 65.8 | 195.7198 | 67.2367 | 60.0058 | 65.8 | 195.7824 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7455 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.7529 | 18.8954 | 59.9655 | 17.2
195.7739 | 67.3061 | 59.9886 | 65.8 | 195.7281 | 67.2318 | 60.0058 | 65.8 | 195.7907 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.754 | 35.0207 | 59.9828 | 33.4 | 195.7612 | 18.893 | 59.9655 | 17.2
195.7822 | 67.3064 | 59.9886 | 65.8 | 195.7364 | 67.2269 | 60.0058 | 65.8 | 195.7991 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7623 | 35.0195 | 59.9828 | 33.4 | 195.7695 | 18.8905 | 59.9655 | 17.2
195.7905 | 67.3068 | 59.9886 | 65.8 | 195.7448 | 67.2211 | 60.0058 | 65.8 | 195.8074 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7706 | 35.0183 | 59.9828 | 33.4 | 195.778 | 18.888 | 59.9655 | 17.2
195.7989 | 67.3072 | 59.9886 | 65.8 | 195.7531 | 67.2154 | 60.0058 | 65.8 | 195.8157 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.779 | 35.0174 | 59.9828 | 33.4 | 195.7863 | 18.8855 | 59.9655 | 17.2
195.8072 | 67.3076 | 59.9886 | 65.8 | 195.7614 | 67.2099 | 60.0058 | 65.8 | 195.8241 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7873 | 35.0164 | 59.9828 | 33.4 | 195.7946 | 18.8828 | 59.9655 | 17.2
195.8156 | 67.3093 | 59.9886 | 65.8 | 195.7697 | 67.2043 | 60.0058 | 65.8 | 195.8324 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.7956 | 35.0155 | 59.9828 | 33.4 | 195.803 | 18.8801 | 59.9655 | 17.2
195.8239 | 67.3111 | 59.9886 | 65.8 | 195.7781 | 67.1988 | 60.0058 | 65.8 | 195.8408 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.8039 | 35.0145 | 59.9828 | 33.4 | 195.8113 | 18.8751 | 59.9655 | 17.2
195.8322 | 67.3128 | 59.9886 | 65.8 | 195.7864 | 67.1933 | 60.0058 | 65.8 | 195.8491 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.8123 | 35.0135 | 59.9828 | 33.4 | 195.8196 | 18.87 | 59.9655 | 17.2
195.8405 | 67.3146 | 59.9886 | 65.8 | 195.7948 | 67.188 | 60.0058 | 65.8 | 195.8574 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.8206 | 35.0126 | 59.9828 | 33.4 | 195.8279 | 18.865 | 59.9655 | 17.2
195.8489 | 67.3159 | 59.9886 | 65.8 | 195.8031 | 67.1827 | 60.0058 | 65.8 | 195.8658 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.8289 | 35.0116 | 59.9828 | 33.4 | 195.8363 | 18.8599 | 59.9655 | 17.2
195.8572 | 67.3173 | 59.9886 | 65.8 | 195.8114 | 67.1839 | 60.0058 | 65.8 | 195.8741 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.8373 | 35.0107 | 59.9828 | 33.4 | 195.8446 | 18.8577 | 59.9655 | 17.2
195.8656 | 67.3186 | 59.9886 | 65.8 | 195.8197 | 67.185 | 60.0058 | 65.8 | 195.8824 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.8456 | 35.0109 | 59.9828 | 33.4 | 195.8529 | 18.8556 | 59.9655 | 17.2
195.8739 | 67.32 | 59.9886 | 65.8 | 195.8281 | 67.1869 | 60.0058 | 65.8 | 195.8907 | 51.1808 | 59.9771 | 49.6 | 195.8539 | 35.0111 | 59.9828 | 33.4 | 195.8613 | 18.8533 | 59.9655 | 17.2
195.8822 | 67.3146 | 59.9886 | 65.8 | 195.8364 | 67.1888 | 60.0058 | 65.8 | 195.8991 | 51.1807 | 59.9771 | 49.6 | 195.8622 | 35.0111 | 59.9828 | 33.4 | 195.8696 | 18.8511 | 59.9655 | 17.2
195.8906 | 67.3092 | 59.9886 | 65.8 | 195.8448 | 67.1908 | 60.0058 | 65.8 | 195.9075 | 51.1806 | 59.9771 | 49.6 | 195.8707 | 35.0111 | 59.9828 | 33.4 | 195.8779 | 18.8488 | 59.9655 | 17.2
195.8989 | 67.3024 | 59.9886 | 65.8 | 195.8531 | 67.1927 | 60.0058 | 65.8 | 195.9158 | 51.1804 | 59.9771 | 49.6 | 195.879 | 35.0111 | 59.9828 | 33.4 | 195.8864 | 18.8466 | 59.9655 | 17.2
195.9072 | 67.2956 | 59.9886 | 65.8 | 195.8614 | 67.1947 | 60.0058 | 65.8 | 195.9241 | 51.1803 | 59.9771 | 49.6 | 195.8873 | 35.0111 | 59.9828 | 33.4 | 195.8947 | 18.8469 | 59.9655 | 17.2
195.9156 | 67.2888 | 59.9886 | 65.8 | 195.8697 | 67.1966 | 60.0058 | 65.8 | 195.9324 | 51.1802 | 59.9771 | 49.6 | 195.8957 | 35.0111 | 59.9828 | 33.4 | 195.903 | 18.8472 | 59.9655 | 17.2
195.9239 | 67.282 | 59.9886 | 65.8 | 195.8781 | 67.1979 | 60.0058 | 65.8 | 195.9408 | 51.1801 | 59.9771 | 49.6 | 195.904 | 35.0111 | 59.9828 | 33.4 | 195.9113 | 18.8475 | 59.9655 | 17.2
195.9323 | 67.2764 | 59.9886 | 65.8 | 195.8864 | 67.1991 | 60.0058 | 65.8 | 195.9491 | 51.18 | 59.9771 | 49.6 | 195.9123 | 35.0114 | 59.9828 | 33.4 | 195.9197 | 18.8478 | 59.9655 | 17.2
195.9406 | 67.2708 | 59.9886 | 65.8 | 195.8947 | 67.2002 | 60.0058 | 65.8 | 195.9575 | 51.1799 | 59.9771 | 49.6 | 195.9206 | 35.0116 | 59.9828 | 33.4 | 195.928 | 18.8479 | 59.9655 | 17.2
195.9489 | 67.2652 | 59.9886 | 65.8 | 195.903 | 67.2012 | 60.0058 | 65.8 | 195.9658 | 51.1797 | 59.9771 | 49.6 | 195.929 | 35.0086 | 59.9828 | 33.4 | 195.9363 | 18.848 | 59.9655 | 17.2
195.9572 | 67.2596 | 59.9886 | 65.8 | 195.9114 | 67.2031 | 60.0058 | 65.8 | 195.9741 | 51.1797 | 59.9771 | 49.6 | 195.9373 | 35.0055 | 59.9828 | 33.4 | 195.9447 | 18.8482 | 59.9655 | 17.2
195.9656 | 67.2608 | 59.9886 | 65.8 | 195.9197 | 67.2049 | 60.0058 | 65.8 | 195.9825 | 51.1797 | 59.9771 | 49.6 | 195.9456 | 35.0025 | 59.9828 | 33.4 | 195.953 | 18.8483 | 59.9655 | 17.2
195.9739 | 67.2619 | 59.9886 | 65.8 | 195.9281 | 67.2068 | 60.0058 | 65.8 | 195.9908 | 51.1801 | 59.9771 | 49.6 | 195.954 | 34.9994 | 59.9828 | 33.4 | 195.9613 | 18.8485 | 59.9655 | 17.2
195.9822 | 67.2635 | 59.9886 | 65.8 | 195.9364 | 67.2086 | 60.0058 | 65.8 | 195.9991 | 51.1805 | 59.9771 | 49.6 | 195.9623 | 34.9964 | 59.9828 | 33.4 | 195.9697 | 18.8487 | 59.9655 | 17.2
195.9906 | 67.265 | 59.9886 | 65.8 | 195.9447 | 67.2105 | 60.0058 | 65.8 | 196.0075 | 51.1809 | 59.9771 | 49.6 | 195.9706 | 34.9933 | 59.9828 | 33.4 | 195.978 | 18.8487 | 59.9655 | 17.2
195.9989 | 67.2666 | 59.9886 | 65.8 | 195.9531 | 67.2124 | 60.0058 | 65.8 | 196.0158 | 51.1813 | 59.9771 | 49.6 | 195.9789 | 34.9903 | 59.9828 | 33.4 | 195.9863 | 18.8487 | 59.9655 | 17.2
196.0073 | 67.2682 | 59.9886 | 65.8 | 195.9614 | 67.2142 | 60.0058 | 65.8 | 196.0242 | 51.1817 | 59.9771 | 49.6 | 195.9874 | 34.9872 | 59.9828 | 33.4 | 195.9948 | 18.8487 | 59.9655 | 17.2
196.0156 | 67.2685 | 59.9886 | 65.8 | 195.9698 | 67.2161 | 60.0058 | 65.8 | 196.0325 | 51.1821 | 59.9771 | 49.6 | 195.9957 | 34.984 | 59.9828 | 33.4 | 196.0031 | 18.8487 | 59.9655 | 17.2
196.0239 | 67.2689 | 59.9886 | 65.8 | 195.9781 | 67.2147 | 60.0058 | 65.8 | 196.0408 | 51.1825 | 59.9771 | 49.6 | 196.004 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0114 | 18.8487 | 59.9655 | 17.2
196.0323 | 67.2693 | 59.9886 | 65.8 | 195.9864 | 67.2132 | 60.0058 | 65.8 | 196.0492 | 51.1829 | 59.9771 | 49.6 | 196.0124 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0197 | 18.8487 | 59.9655 | 17.2
196.0406 | 67.2697 | 59.9886 | 65.8 | 195.9947 | 67.2107 | 60.0058 | 65.8 | 196.0575 | 51.1833 | 59.9771 | 49.6 | 196.0207 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0281 | 18.8489 | 59.9655 | 17.2
196.0489 | 67.27 | 59.9886 | 65.8 | 196.0031 | 67.2081 | 60.0058 | 65.8 | 196.0659 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.029 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0364 | 18.8492 | 59.9655 | 17.2
196.0573 | 67.2704 | 59.9886 | 65.8 | 196.0114 | 67.2056 | 60.0058 | 65.8 | 196.0742 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.0373 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0447 | 18.8494 | 59.9655 | 17.2
196.0656 | 67.2704 | 59.9886 | 65.8 | 196.0197 | 67.203 | 60.0058 | 65.8 | 196.0825 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.0457 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0531 | 18.8497 | 59.9655 | 17.2
196.0739 | 67.2704 | 59.9886 | 65.8 | 196.028 | 67.2005 | 60.0058 | 65.8 | 196.0908 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.054 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0614 | 18.8497 | 59.9655 | 17.2
196.0823 | 67.2692 | 59.9886 | 65.8 | 196.0364 | 67.1979 | 60.0058 | 65.8 | 196.0992 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.0623 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0697 | 18.8498 | 59.9655 | 17.2
196.0906 | 67.268 | 59.9886 | 65.8 | 196.0447 | 67.1946 | 60.0058 | 65.8 | 196.1075 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.0707 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0781 | 18.8499 | 59.9655 | 17.2
196.0989 | 67.2668 | 59.9886 | 65.8 | 196.0531 | 67.1913 | 60.0058 | 65.8 | 196.1158 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.079 | 34.9807 | 59.9828 | 33.4 | 196.0864 | 18.85 | 59.9655 | 17.2
196.1073 | 67.2656 | 59.9886 | 65.8 | 196.0614 | 67.1915 | 60.0058 | 65.8 | 196.1242 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.0873 | 34.9808 | 59.9828 | 33.4 | 196.0947 | 18.8498 | 59.9655 | 17.2
196.1156 | 67.2637 | 59.9886 | 65.8 | 196.0697 | 67.1916 | 60.0058 | 65.8 | 196.1325 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.0956 | 34.9808 | 59.9828 | 33.4 | 196.1031 | 18.8497 | 59.9655 | 17.2
196.1239 | 67.2617 | 59.9886 | 65.8 | 196.078 | 67.1929 | 60.0058 | 65.8 | 196.1409 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1041 | 34.9808 | 59.9828 | 33.4 | 196.1115 | 18.8493 | 59.9655 | 17.2
196.1323 | 67.2598 | 59.9886 | 65.8 | 196.0864 | 67.1942 | 60.0058 | 65.8 | 196.1492 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1124 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1198 | 18.849 | 59.9655 | 17.2
196.1406 | 67.2579 | 59.9886 | 65.8 | 196.0947 | 67.1955 | 60.0058 | 65.8 | 196.1575 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1207 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1281 | 18.8486 | 59.9655 | 17.2
196.149 | 67.256 | 59.9886 | 65.8 | 196.1031 | 67.1969 | 60.0058 | 65.8 | 196.1659 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1291 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1365 | 18.8482 | 59.9655 | 17.2
196.1573 | 67.254 | 59.9886 | 65.8 | 196.1114 | 67.1975 | 60.0058 | 65.8 | 196.1742 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1374 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1448 | 18.8481 | 59.9655 | 17.2
196.1656 | 67.2539 | 59.9886 | 65.8 | 196.1197 | 67.1981 | 60.0058 | 65.8 | 196.1826 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1457 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1531 | 18.8479 | 59.9655 | 17.2
196.174 | 67.2537 | 59.9886 | 65.8 | 196.128 | 67.1994 | 60.0058 | 65.8 | 196.1909 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.154 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1615 | 18.8477 | 59.9655 | 17.2
196.1823 | 67.2535 | 59.9886 | 65.8 | 196.1364 | 67.2008 | 60.0058 | 65.8 | 196.1992 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1624 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1698 | 18.8475 | 59.9655 | 17.2
196.1906 | 67.2533 | 59.9886 | 65.8 | 196.1447 | 67.2006 | 60.0058 | 65.8 | 196.2076 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1707 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1781 | 18.8475 | 59.9655 | 17.2
196.1989 | 67.2542 | 59.9886 | 65.8 | 196.153 | 67.2004 | 60.0058 | 65.8 | 196.2159 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.179 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1865 | 18.8475 | 59.9655 | 17.2
196.2073 | 67.2551 | 59.9886 | 65.8 | 196.1614 | 67.1999 | 60.0058 | 65.8 | 196.2242 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1874 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.1948 | 18.8475 | 59.9655 | 17.2
196.2156 | 67.2579 | 59.9886 | 65.8 | 196.1697 | 67.1994 | 60.0058 | 65.8 | 196.2325 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.1957 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.2031 | 18.8475 | 59.9655 | 17.2
196.224 | 67.2607 | 59.9886 | 65.8 | 196.1781 | 67.1983 | 60.0058 | 65.8 | 196.2409 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.204 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.2115 | 18.8472 | 59.9655 | 17.2
196.2323 | 67.2628 | 59.9886 | 65.8 | 196.1864 | 67.1971 | 60.0058 | 65.8 | 196.2493 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2123 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.2198 | 18.8469 | 59.9655 | 17.2
196.2406 | 67.265 | 59.9886 | 65.8 | 196.1947 | 67.1967 | 60.0058 | 65.8 | 196.2576 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2208 | 34.9808 | 59.9886 | 33.4 | 196.2281 | 18.8466 | 59.9655 | 17.2
196.249 | 67.2655 | 59.9886 | 65.8 | 196.203 | 67.1963 | 60.0058 | 65.8 | 196.2659 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2291 | 34.9813 | 59.9886 | 33.4 | 196.2365 | 18.8463 | 59.9655 | 17.2
196.2573 | 67.266 | 59.9886 | 65.8 | 196.2114 | 67.1939 | 60.0058 | 65.8 | 196.2742 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2374 | 34.9817 | 59.9886 | 33.4 | 196.2449 | 18.8459 | 59.9655 | 17.2
196.2656 | 67.2665 | 59.9886 | 65.8 | 196.2197 | 67.1915 | 60.0058 | 65.8 | 196.2826 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2458 | 34.9822 | 59.9886 | 33.4 | 196.2532 | 18.8456 | 59.9655 | 17.2
196.274 | 67.267 | 59.9886 | 65.8 | 196.2281 | 67.1891 | 60.0058 | 65.8 | 196.2909 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2541 | 34.9826 | 59.9886 | 33.4 | 196.2615 | 18.8453 | 59.9655 | 17.2
196.2823 | 67.2672 | 59.9886 | 65.8 | 196.2364 | 67.1867 | 60.0058 | 65.8 | 196.2993 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2624 | 34.983 | 59.9886 | 33.4 | 196.2699 | 18.845 | 59.9655 | 17.2
196.2906 | 67.2673 | 59.9886 | 65.8 | 196.2447 | 67.1816 | 60.0058 | 65.8 | 196.3076 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2707 | 34.9834 | 59.9886 | 33.4 | 196.2782 | 18.8447 | 59.9655 | 17.2
196.299 | 67.2656 | 59.9886 | 65.8 | 196.253 | 67.1764 | 60.0058 | 65.8 | 196.3159 | 51.1838 | 59.9771 | 49.6 | 196.2791 | 34.9838 | 59.9886 | 33.4 | 196.2865 | 18.8443 | 59.9655 | 17.2
196.3073 | 67.2639 | 59.9886 | 65.8 | 196.2614 | 67.172 | 60.0058 | 65.8 | 196.3243 | 51.1831 | 59.9771 | 49.6 | 196.2874 | 34.9842 | 59.9886 | 33.4 | 196.2949 | 18.8443 | 59.9655 | 17.2
196.3156 | 67.2619 | 59.9886 | 65.8 | 196.2697 | 67.1675 | 60.0058 | 65.8 | 196.3326 | 51.1825 | 59.9771 | 49.6 | 196.2957 | 34.9846 | 59.9886 | 33.4 | 196.3032 | 18.8443 | 59.9655 | 17.2
196.324 | 67.2599 | 59.9886 | 65.8 | 196.278 | 67.1622 | 60.0058 | 65.8 | 196.3409 | 51.1818 | 59.9771 | 49.6 | 196.304 | 34.985 | 59.9886 | 33.4 | 196.3115 | 18.8442 | 59.9655 | 17.2
196.3323 | 67.2595 | 59.9886 | 65.8 | 196.2863 | 67.1569 | 60.0058 | 65.8 | 196.3493 | 51.1812 | 59.9771 | 49.6 | 196.3124 | 34.985 | 59.9886 | 33.4 | 196.3198 | 18.8442 | 59.9655 | 17.2
196.3406 | 67.259 | 59.9886 | 65.8 | 196.2947 | 67.1544 | 60.0058 | 65.8 | 196.3576 | 51.1771 | 59.9771 | 49.6 | 196.3207 | 34.9849 | 59.9886 | 33.4 | 196.3282 | 18.8441 | 59.9655 | 17.2
196.349 | 67.2585 | 59.9886 | 65.8 | 196.303 | 67.1518 | 60.0058 | 65.8 | 196.366 | 51.173 | 59.9771 | 49.6 | 196.329 | 34.9849 | 59.9886 | 33.4 | 196.3365 | 18.844 | 59.9655 | 17.2
196.3573 | 67.2579 | 59.9886 | 65.8 | 196.3114 | 67.1496 | 60.0058 | 65.8 | 196.3743 | 51.1689 | 59.9771 | 49.6 | 196.3375 | 34.9848 | 59.9886 | 33.4 | 196.3448 | 18.8439 | 59.9655 | 17.2
196.3657 | 67.257 | 59.9886 | 65.8 | 196.3197 | 67.1474 | 60.0058 | 65.8 | 196.3826 | 51.1648 | 59.9771 | 49.6 | 196.3458 | 34.9848 | 59.9886 | 33.4 | 196.3533 | 18.8438 | 59.9655 | 17.2
196.374 | 67.2561 | 59.9886 | 65.8 | 196.328 | 67.1475 | 60.0058 | 65.8 | 196.391 | 51.1607 | 59.9771 | 49.6 | 196.3541 | 34.9848 | 59.9886 | 33.4 | 196.3616 | 18.8437 | 59.9655 | 17.2
196.3823 | 67.2553 | 59.9886 | 65.8 | 196.3363 | 67.1476 | 60.0058 | 65.8 | 196.3993 | 51.1566 | 59.9771 | 49.6 | 196.3624 | 34.9851 | 59.9886 | 33.4 | 196.3699 | 18.8436 | 59.9655 | 17.2
196.3907 | 67.2546 | 59.9886 | 65.8 | 196.3447 | 67.1477 | 60.0058 | 65.8 | 196.4077 | 51.1532 | 59.9771 | 49.6 | 196.3708 | 34.9855 | 59.9886 | 33.4 | 196.3783 | 18.8435 | 59.9655 | 17.2
196.399 | 67.2531 | 59.9886 | 65.8 | 196.353 | 67.1479 | 60.0058 | 65.8 | 196.416 | 51.1497 | 59.9771 | 49.6 | 196.3791 | 34.9856 | 59.9886 | 33.4 | 196.3866 | 18.8434 | 59.9655 | 17.2
196.4073 | 67.2515 | 59.9886 | 65.8 | 196.3614 | 67.148 | 60.0058 | 65.8 | 196.4243 | 51.1463 | 59.9771 | 49.6 | 196.3874 | 34.9858 | 59.9886 | 33.4 | 196.3949 | 18.8432 | 59.9655 | 17.2
196.4156 | 67.2496 | 59.9886 | 65.8 | 196.3697 | 67.1481 | 60.0058 | 65.8 | 196.4326 | 51.1428 | 59.9771 | 49.6 | 196.3958 | 34.9859 | 59.9886 | 33.4 | 196.4033 | 18.843 | 59.9655 | 17.2
196.424 | 67.2477 | 59.9886 | 65.8 | 196.378 | 67.1487 | 60.0058 | 65.8 | 196.441 | 51.1428 | 59.9771 | 49.6 | 196.4041 | 34.9861 | 59.9886 | 33.4 | 196.4116 | 18.8428 | 59.9655 | 17.2
196.4323 | 67.2459 | 59.9886 | 65.8 | 196.3864 | 67.1493 | 60.0058 | 65.8 | 196.4493 | 51.1428 | 59.9771 | 49.6 | 196.4124 | 34.9862 | 59.9886 | 33.4 | 196.4199 | 18.8426 | 59.9655 | 17.2
196.4407 | 67.2441 | 59.9886 | 65.8 | 196.3947 | 67.1496 | 60.0058 | 65.8 | 196.4576 | 51.1428 | 59.9771 | 49.6 | 196.4207 | 34.9864 | 59.9886 | 33.4 | 196.4282 | 18.8423 | 59.9655 | 17.2
196.449 | 67.2426 | 59.9886 | 65.8 | 196.403 | 67.1498 | 60.0058 | 65.8 | 196.466 | 51.1428 | 59.9771 | 49.6 | 196.4291 | 34.9865 | 59.9886 | 33.4 | 196.4366 | 18.8421 | 59.9655 | 17.2
196.4573 | 67.2411 | 59.9886 | 65.8 | 196.4113 | 67.15 | 60.0058 | 65.8 | 196.4743 | 51.1388 | 59.9771 | 49.6 | 196.4374 | 34.9867 | 59.9886 | 33.4 | 196.4449 | 18.8419 | 59.9655 | 17.2
196.4657 | 67.2402 | 59.9886 | 65.8 | 196.4197 | 67.1501 | 60.0058 | 65.8 | 196.4827 | 51.1349 | 59.9771 | 49.6 | 196.4457 | 34.9828 | 59.9886 | 33.4 | 196.4532 | 18.8416 | 59.9655 | 17.2
196.474 | 67.2392 | 59.9886 | 65.8 | 196.428 | 67.1501 | 60.0058 | 65.8 | 196.491 | 51.1312 | 59.9771 | 49.6 | 196.4542 | 34.9789 | 59.9886 | 33.4 | 196.4617 | 18.8413 | 59.9655 | 17.2
196.4823 | 67.2394 | 59.9886 | 65.8 | 196.4364 | 67.1501 | 60.0058 | 65.8 | 196.4993 | 51.1275 | 59.9771 | 49.6 | 196.4625 | 34.9751 | 59.9886 | 33.4 | 196.47 | 18.8411 | 59.9655 | 17.2
196.4907 | 67.2396 | 59.9886 | 65.8 | 196.4447 | 67.1517 | 60.0058 | 65.8 | 196.5077 | 51.1238 | 59.9771 | 49.6 | 196.4708 | 34.9714 | 59.9886 | 33.4 | 196.4783 | 18.841 | 59.9655 | 17.2
196.499 | 67.2399 | 59.9886 | 65.8 | 196.453 | 67.1533 | 60.0058 | 65.8 | 196.516 | 51.1201 | 59.9771 | 49.6 | 196.4791 | 34.9677 | 59.9886 | 33.4 | 196.4867 | 18.841 | 59.9655 | 17.2
196.5074 | 67.2401 | 59.9886 | 65.8 | 196.4613 | 67.155 | 60.0058 | 65.8 | 196.5244 | 51.1164 | 59.9771 | 49.6 | 196.4875 | 34.9639 | 59.9886 | 33.4 | 196.495 | 18.8373 | 59.9655 | 17.2
196.5157 | 67.2403 | 59.9886 | 65.8 | 196.4697 | 67.1567 | 60.0058 | 65.8 | 196.5327 | 51.1127 | 59.9771 | 49.6 | 196.4958 | 34.9602 | 59.9886 | 33.4 | 196.5033 | 18.8337 | 59.9655 | 17.2
196.524 | 67.2405 | 59.9886 | 65.8 | 196.478 | 67.1585 | 60.0058 | 65.8 | 196.541 | 51.109 | 59.9771 | 49.6 | 196.5041 | 34.9564 | 59.9886 | 33.4 | 196.5117 | 18.8301 | 59.9655 | 17.2
196.5323 | 67.2411 | 59.9886 | 65.8 | 196.4864 | 67.1603 | 60.0058 | 65.8 | 196.5494 | 51.1053 | 59.9771 | 49.6 | 196.5124 | 34.9526 | 59.9886 | 33.4 | 196.52 | 18.8265 | 59.9655 | 17.2
196.5407 | 67.2417 | 59.9886 | 65.8 | 196.4947 | 67.1621 | 60.0058 | 65.8 | 196.5577 | 51.1055 | 59.9771 | 49.6 | 196.5208 | 34.9487 | 59.9886 | 33.4 | 196.5283 | 18.8229 | 59.9655 | 17.2
196.549 | 67.2421 | 59.9886 | 65.8 | 196.503 | 67.1639 | 60.0058 | 65.8 | 196.566 | 51.1058 | 59.9771 | 49.6 | 196.5291 | 34.9475 | 59.9886 | 33.4 | 196.5366 | 18.8193 | 59.9655 | 17.2
196.5573 | 67.2425 | 59.9886 | 65.8 | 196.5113 | 67.167 | 60.0058 | 65.8 | 196.5743 | 51.106 | 59.9771 | 49.6 | 196.5374 | 34.9464 | 59.9886 | 33.4 | 196.545 | 18.816 | 59.9655 | 17.2
196.5657 | 67.2421 | 59.9886 | 65.8 | 196.5197 | 67.1702 | 60.0058 | 65.8 | 196.5827 | 51.1061 | 59.9771 | 49.6 | 196.5458 | 34.9452 | 59.9886 | 33.4 | 196.5533 | 18.8126 | 59.9655 | 17.2
196.574 | 67.2417 | 59.9886 | 65.8 | 196.528 | 67.1725 | 60.0058 | 65.8 | 196.5911 | 51.1036 | 59.9771 | 49.6 | 196.5541 | 34.9441 | 59.9886 | 33.4 | 196.5616 | 18.8092 | 59.9655 | 17.2
196.5824 | 67.2413 | 59.9886 | 65.8 | 196.5363 | 67.1749 | 60.0058 | 65.8 | 196.5994 | 51.1011 | 59.9771 | 49.6 | 196.5624 | 34.9428 | 59.9886 | 33.4 | 196.5701 | 18.8058 | 59.9655 | 17.2
196.5907 | 67.2409 | 59.9886 | 65.8 | 196.5446 | 67.1756 | 60.0058 | 65.8 | 196.6077 | 51.0986 | 59.9771 | 49.6 | 196.5707 | 34.9415 | 59.9886 | 33.4 | 196.5784 | 18.8059 | 59.9655 | 17.2
196.599 | 67.2407 | 59.9886 | 65.8 | 196.553 | 67.1763 | 60.0058 | 65.8 | 196.616 | 51.096 | 59.9771 | 49.6 | 196.5792 | 34.9363 | 59.9886 | 33.4 | 196.5867 | 18.8061 | 59.9655 | 17.2
196.6074 | 67.2405 | 59.9886 | 65.8 | 196.5613 | 67.1763 | 60.0058 | 65.8 | 196.6244 | 51.0935 | 59.9771 | 49.6 | 196.5875 | 34.9312 | 59.9886 | 33.4 | 196.5951 | 18.8062 | 59.9655 | 17.2
196.6157 | 67.2403 | 59.9886 | 65.8 | 196.5697 | 67.1763 | 60.0058 | 65.8 | 196.6328 | 51.091 | 59.9771 | 49.6 | 196.5958 | 34.9261 | 59.9886 | 33.4 | 196.6034 | 18.8064 | 59.9655 | 17.2
196.624 | 67.2401 | 59.9886 | 65.8 | 196.578 | 67.1758 | 60.0058 | 65.8 | 196.6411 | 51.0884 | 59.9771 | 49.6 | 196.6042 | 34.9211 | 59.9886 | 33.4 | 196.6117 | 18.8066 | 59.9655 | 17.2
196.6324 | 67.2395 | 59.9886 | 65.8 | 196.5863 | 67.1754 | 60.0058 | 65.8 | 196.6494 | 51.0859 | 59.9771 | 49.6 | 196.6125 | 34.9171 | 59.9886 | 33.4 | 196.62 | 18.8067 | 59.9655 | 17.2
196.6407 | 67.2388 | 59.9886 | 65.8 | 196.5947 | 67.1724 | 60.0058 | 65.8 | 196.6577 | 51.0832 | 59.9771 | 49.6 | 196.6208 | 34.9131 | 59.9886 | 33.4 | 196.6284 | 18.8067 | 59.9655 | 17.2
196.649 | 67.24 | 59.9886 | 65.8 | 196.603 | 67.1694 | 60.0058 | 65.8 | 196.6661 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6291 | 34.909 | 59.9886 | 33.4 | 196.6367 | 18.8066 | 59.9655 | 17.2
196.6574 | 67.2412 | 59.9886 | 65.8 | 196.6114 | 67.1665 | 60.0058 | 65.8 | 196.6744 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6375 | 34.905 | 59.9886 | 33.4 | 196.645 | 18.8069 | 59.9655 | 17.2
196.6657 | 67.2426 | 59.9886 | 65.8 | 196.6197 | 67.1635 | 60.0058 | 65.8 | 196.6827 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6458 | 34.9011 | 59.9886 | 33.4 | 196.6534 | 18.8072 | 59.9655 | 17.2
196.674 | 67.244 | 59.9886 | 65.8 | 196.628 | 67.1627 | 60.0058 | 65.8 | 196.6911 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6541 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.6617 | 18.8074 | 59.9655 | 17.2
196.6824 | 67.2458 | 59.9886 | 65.8 | 196.6363 | 67.1619 | 60.0058 | 65.8 | 196.6994 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6624 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.67 | 18.8077 | 59.9655 | 17.2
196.6907 | 67.2475 | 59.9886 | 65.8 | 196.6447 | 67.1621 | 60.0058 | 65.8 | 196.7078 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6708 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.6785 | 18.8084 | 59.9655 | 17.2
196.699 | 67.2488 | 59.9886 | 65.8 | 196.653 | 67.1622 | 60.0058 | 65.8 | 196.7161 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6791 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.6868 | 18.8091 | 59.9655 | 17.2
196.7074 | 67.25 | 59.9886 | 65.8 | 196.6613 | 67.1628 | 60.0058 | 65.8 | 196.7244 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6874 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.6951 | 18.8044 | 59.9655 | 17.2
196.7157 | 67.2479 | 59.9886 | 65.8 | 196.6696 | 67.1634 | 60.0058 | 65.8 | 196.7328 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.6959 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7035 | 18.7997 | 59.9655 | 17.2
196.7241 | 67.2457 | 59.9886 | 65.8 | 196.678 | 67.1656 | 60.0058 | 65.8 | 196.7411 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7042 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7118 | 18.7949 | 59.9655 | 17.2
196.7324 | 67.2429 | 59.9886 | 65.8 | 196.6863 | 67.1678 | 60.0058 | 65.8 | 196.7495 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7125 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7201 | 18.7902 | 59.9655 | 17.2
196.7407 | 67.2402 | 59.9886 | 65.8 | 196.6947 | 67.1673 | 60.0058 | 65.8 | 196.7578 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7208 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7284 | 18.7853 | 59.9655 | 17.2
196.7491 | 67.2376 | 59.9886 | 65.8 | 196.703 | 67.1668 | 60.0058 | 65.8 | 196.7661 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7292 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7368 | 18.7803 | 59.9655 | 17.2
196.7574 | 67.2351 | 59.9886 | 65.8 | 196.7113 | 67.1618 | 60.0058 | 65.8 | 196.7744 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7375 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7451 | 18.7753 | 59.9655 | 17.2
196.7657 | 67.2321 | 59.9886 | 65.8 | 196.7196 | 67.1568 | 60.0058 | 65.8 | 196.7828 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7458 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7534 | 18.7703 | 59.9655 | 17.2
196.7741 | 67.2291 | 59.9886 | 65.8 | 196.728 | 67.1503 | 60.0058 | 65.8 | 196.7911 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7542 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7618 | 18.7649 | 59.9655 | 17.2
196.7824 | 67.2261 | 59.9886 | 65.8 | 196.7363 | 67.1437 | 60.0058 | 65.8 | 196.7994 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7625 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7701 | 18.7595 | 59.9655 | 17.2
196.7907 | 67.2231 | 59.9886 | 65.8 | 196.7447 | 67.1371 | 60.0058 | 65.8 | 196.8078 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7708 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7784 | 18.7597 | 59.9655 | 17.2
196.7991 | 67.2222 | 59.9886 | 65.8 | 196.753 | 67.1306 | 60.0058 | 65.8 | 196.8161 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7791 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7869 | 18.7599 | 59.9655 | 17.2
196.8074 | 67.2213 | 59.9886 | 65.8 | 196.7613 | 67.1235 | 60.0058 | 65.8 | 196.8245 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7875 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.7952 | 18.76 | 59.9655 | 17.2
196.8157 | 67.2173 | 59.9886 | 65.8 | 196.7696 | 67.1165 | 60.0058 | 65.8 | 196.8328 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.7958 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8035 | 18.7601 | 59.9655 | 17.2
196.8241 | 67.2132 | 59.9886 | 65.8 | 196.778 | 67.1111 | 60.0058 | 65.8 | 196.8411 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8041 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8119 | 18.7603 | 59.9655 | 17.2
196.8324 | 67.2092 | 59.9886 | 65.8 | 196.7863 | 67.1057 | 60.0058 | 65.8 | 196.8495 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8126 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8202 | 18.7604 | 59.9655 | 17.2
196.8407 | 67.2053 | 59.9886 | 65.8 | 196.7946 | 67.1029 | 60.0058 | 65.8 | 196.8578 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8209 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8285 | 18.7605 | 59.9655 | 17.2
196.8491 | 67.2016 | 59.9886 | 65.8 | 196.803 | 67.1 | 60.0058 | 65.8 | 196.8661 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8292 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8368 | 18.7606 | 59.9655 | 17.2
196.8574 | 67.198 | 59.9886 | 65.8 | 196.8113 | 67.0988 | 60.0058 | 65.8 | 196.8745 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8375 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8452 | 18.7608 | 59.9655 | 17.2
196.8658 | 67.1958 | 59.9886 | 65.8 | 196.8197 | 67.0975 | 60.0058 | 65.8 | 196.8828 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8459 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8535 | 18.7609 | 59.9655 | 17.2
196.8741 | 67.1937 | 59.9886 | 65.8 | 196.828 | 67.0957 | 60.0058 | 65.8 | 196.8912 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8542 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8618 | 18.7608 | 59.9655 | 17.2
196.8824 | 67.193 | 59.9886 | 65.8 | 196.8363 | 67.0939 | 60.0058 | 65.8 | 196.8995 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8625 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8702 | 18.7607 | 59.9655 | 17.2
196.8907 | 67.1923 | 59.9886 | 65.8 | 196.8446 | 67.0919 | 60.0058 | 65.8 | 196.9078 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8708 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8785 | 18.7607 | 59.9655 | 17.2
196.8991 | 67.196 | 59.9886 | 65.8 | 196.853 | 67.09 | 60.0058 | 65.8 | 196.9161 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8792 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8868 | 18.7607 | 59.9655 | 17.2
196.9074 | 67.1998 | 59.9886 | 65.8 | 196.8613 | 67.0909 | 60.0058 | 65.8 | 196.9245 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8875 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.8953 | 18.7605 | 59.9655 | 17.2
196.9158 | 67.2025 | 59.9886 | 65.8 | 196.8697 | 67.0919 | 60.0058 | 65.8 | 196.9329 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.8958 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.9036 | 18.7604 | 59.9655 | 17.2
196.9241 | 67.2051 | 59.9886 | 65.8 | 196.878 | 67.0935 | 60.0058 | 65.8 | 196.9412 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9042 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.9119 | 18.7602 | 59.9655 | 17.2
196.9324 | 67.2075 | 59.9886 | 65.8 | 196.8863 | 67.0952 | 60.0058 | 65.8 | 196.9495 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9125 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.9203 | 18.7599 | 59.9655 | 17.2
196.9408 | 67.2099 | 59.9886 | 65.8 | 196.8946 | 67.0968 | 60.0058 | 65.8 | 196.9578 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9208 | 34.8972 | 59.9886 | 33.4 | 196.9286 | 18.7597 | 59.9655 | 17.2
196.9491 | 67.2098 | 59.9886 | 65.8 | 196.903 | 67.0985 | 60.0058 | 65.8 | 196.9662 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9291 | 34.8976 | 59.9886 | 33.4 | 196.9369 | 18.7595 | 59.9655 | 17.2
196.9574 | 67.2097 | 59.9886 | 65.8 | 196.9113 | 67.1006 | 60.0058 | 65.8 | 196.9745 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9376 | 34.8979 | 59.9886 | 33.4 | 196.9452 | 18.7593 | 59.9655 | 17.2
196.9658 | 67.2078 | 59.9886 | 65.8 | 196.9196 | 67.1028 | 60.0058 | 65.8 | 196.9828 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9459 | 34.8983 | 59.9886 | 33.4 | 196.9536 | 18.7591 | 59.9655 | 17.2
196.9741 | 67.2059 | 59.9886 | 65.8 | 196.9279 | 67.1051 | 60.0058 | 65.8 | 196.9912 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9542 | 34.8987 | 59.9886 | 33.4 | 196.9619 | 18.7589 | 59.9655 | 17.2
196.9824 | 67.2027 | 59.9886 | 65.8 | 196.9363 | 67.1074 | 60.0058 | 65.8 | 196.9995 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9626 | 34.899 | 59.9886 | 33.4 | 196.9702 | 18.7587 | 59.9655 | 17.2
196.9908 | 67.1995 | 59.9886 | 65.8 | 196.9446 | 67.1079 | 60.0058 | 65.8 | 197.0079 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9709 | 34.8994 | 59.9886 | 33.4 | 196.9786 | 18.7587 | 59.9655 | 17.2
196.9991 | 67.196 | 59.9886 | 65.8 | 196.953 | 67.1083 | 60.0058 | 65.8 | 197.0162 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9792 | 34.8998 | 59.9886 | 33.4 | 196.9869 | 18.7586 | 59.9655 | 17.2
197.0074 | 67.1925 | 59.9886 | 65.8 | 196.9613 | 67.1077 | 60.0058 | 65.8 | 197.0245 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9875 | 34.9001 | 59.9886 | 33.4 | 196.9952 | 18.7584 | 59.9655 | 17.2
197.0158 | 67.189 | 59.9886 | 65.8 | 196.9696 | 67.107 | 60.0058 | 65.8 | 197.0329 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 196.9959 | 34.9005 | 59.9886 | 33.4 | 197.0037 | 18.7581 | 59.9655 | 17.2
197.0241 | 67.1855 | 59.9886 | 65.8 | 196.9779 | 67.1063 | 60.0058 | 65.8 | 197.0412 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 197.0042 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.012 | 18.7579 | 59.9655 | 17.2
197.0324 | 67.1835 | 59.9886 | 65.8 | 196.9863 | 67.1057 | 60.0058 | 65.8 | 197.0496 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 197.0125 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.0203 | 18.7576 | 59.9655 | 17.2
197.0408 | 67.1816 | 59.9886 | 65.8 | 196.9947 | 67.105 | 60.0058 | 65.8 | 197.0579 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 197.0209 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.0286 | 18.7572 | 59.9655 | 17.2
197.0491 | 67.1802 | 59.9886 | 65.8 | 197.003 | 67.1043 | 60.0058 | 65.8 | 197.0662 | 51.0805 | 59.9771 | 49.6 | 197.0292 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.037 | 18.7568 | 59.9655 | 17.2
197.0575 | 67.1788 | 59.9886 | 65.8 | 197.0113 | 67.1031 | 60.0058 | 65.8 | 197.0746 | 51.0792 | 59.9771 | 49.6 | 197.0375 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.0453 | 18.7563 | 59.9655 | 17.2
197.0658 | 67.1776 | 59.9886 | 65.8 | 197.0196 | 67.1019 | 60.0058 | 65.8 | 197.0829 | 51.0779 | 59.9771 | 49.6 | 197.0458 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.0536 | 18.7559 | 59.9655 | 17.2
197.0741 | 67.1765 | 59.9886 | 65.8 | 197.028 | 67.1001 | 60.0058 | 65.8 | 197.0912 | 51.0766 | 59.9771 | 49.6 | 197.0543 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.062 | 18.7552 | 59.9655 | 17.2
197.0825 | 67.176 | 59.9828 | 65.8 | 197.0363 | 67.0982 | 60.0058 | 65.8 | 197.0995 | 51.0753 | 59.9771 | 49.6 | 197.0626 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.0703 | 18.7545 | 59.9655 | 17.2
197.0908 | 67.1756 | 59.9828 | 65.8 | 197.0446 | 67.0965 | 60.0058 | 65.8 | 197.1079 | 51.074 | 59.9771 | 49.6 | 197.0709 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.0786 | 18.754 | 59.9655 | 17.2
197.0991 | 67.1752 | 59.9828 | 65.8 | 197.0529 | 67.0948 | 60.0058 | 65.8 | 197.1162 | 51.0727 | 59.9771 | 49.6 | 197.0792 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.087 | 18.7535 | 59.9655 | 17.2
197.1075 | 67.1748 | 59.9828 | 65.8 | 197.0613 | 67.0931 | 60.0058 | 65.8 | 197.1246 | 51.0714 | 59.9771 | 49.6 | 197.0876 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.0953 | 18.753 | 59.9655 | 17.2
197.1158 | 67.1738 | 59.9828 | 65.8 | 197.0696 | 67.0914 | 60.0058 | 65.8 | 197.1329 | 51.07 | 59.9771 | 49.6 | 197.0959 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1036 | 18.7525 | 59.9655 | 17.2
197.1241 | 67.1729 | 59.9828 | 65.8 | 197.078 | 67.0886 | 60.0058 | 65.8 | 197.1412 | 51.0679 | 59.9771 | 49.6 | 197.1042 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1121 | 18.7523 | 59.9655 | 17.2
197.1325 | 67.173 | 59.9828 | 65.8 | 197.0863 | 67.0857 | 60.0058 | 65.8 | 197.1496 | 51.0658 | 59.9771 | 49.6 | 197.1126 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1204 | 18.752 | 59.9655 | 17.2
197.1408 | 67.1732 | 59.9828 | 65.8 | 197.0946 | 67.0837 | 60.0058 | 65.8 | 197.1579 | 51.0649 | 59.9771 | 49.6 | 197.1209 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1287 | 18.7516 | 59.9655 | 17.2
197.1491 | 67.1732 | 59.9828 | 65.8 | 197.1029 | 67.0817 | 60.0058 | 65.8 | 197.1663 | 51.0639 | 59.9771 | 49.6 | 197.1292 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.137 | 18.7513 | 59.9655 | 17.2
197.1575 | 67.1732 | 59.9828 | 65.8 | 197.1113 | 67.081 | 60.0058 | 65.8 | 197.1746 | 51.063 | 59.9771 | 49.6 | 197.1375 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1454 | 18.7513 | 59.9655 | 17.2
197.1658 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1196 | 67.0803 | 60.0058 | 65.8 | 197.1829 | 51.062 | 59.9771 | 49.6 | 197.1459 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1537 | 18.7513 | 59.9655 | 17.2
197.1741 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.128 | 67.0797 | 60.0058 | 65.8 | 197.1913 | 51.061 | 59.9771 | 49.6 | 197.1542 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.162 | 18.7512 | 59.9655 | 17.2
197.1825 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1363 | 67.0792 | 60.0058 | 65.8 | 197.1996 | 51.0601 | 59.9771 | 49.6 | 197.1625 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1704 | 18.7512 | 59.9655 | 17.2
197.1908 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1446 | 67.0786 | 60.0058 | 65.8 | 197.2079 | 51.0591 | 59.9771 | 49.6 | 197.171 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1787 | 18.7512 | 59.9655 | 17.2
197.1992 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1529 | 67.0781 | 60.0058 | 65.8 | 197.2162 | 51.0582 | 59.9771 | 49.6 | 197.1793 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.187 | 18.7511 | 59.9655 | 17.2
197.2075 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1613 | 67.0786 | 60.0058 | 65.8 | 197.2246 | 51.058 | 59.9771 | 49.6 | 197.1876 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.1954 | 18.7511 | 59.9655 | 17.2
197.2158 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1696 | 67.0792 | 60.0058 | 65.8 | 197.233 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.1959 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.2037 | 18.7511 | 59.9655 | 17.2
197.2242 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1779 | 67.0798 | 60.0058 | 65.8 | 197.2413 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2043 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.212 | 18.7511 | 59.9655 | 17.2
197.2325 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1862 | 67.0804 | 60.0058 | 65.8 | 197.2496 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2126 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.2205 | 18.7511 | 59.9655 | 17.2
197.2408 | 67.1733 | 59.9828 | 65.8 | 197.1946 | 67.0812 | 60.0058 | 65.8 | 197.2579 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2209 | 34.9009 | 59.9886 | 33.4 | 197.2288 | 18.7509 | 59.9655 | 17.2
197.2492 | 67.1725 | 59.9828 | 65.8 | 197.203 | 67.082 | 60.0058 | 65.8 | 197.2663 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2293 | 34.9014 | 59.9886 | 33.4 | 197.2371 | 18.7508 | 59.9655 | 17.2
197.2575 | 67.1716 | 59.9828 | 65.8 | 197.2113 | 67.0841 | 60.0058 | 65.8 | 197.2747 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2376 | 34.9018 | 59.9886 | 33.4 | 197.2454 | 18.7506 | 59.9655 | 17.2
197.2658 | 67.1707 | 59.9828 | 65.8 | 197.2196 | 67.0862 | 60.0058 | 65.8 | 197.283 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2459 | 34.9019 | 59.9886 | 33.4 | 197.2538 | 18.7504 | 59.9655 | 17.2
197.2742 | 67.1698 | 59.9828 | 65.8 | 197.2279 | 67.087 | 60.0058 | 65.8 | 197.2913 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2542 | 34.9021 | 59.9886 | 33.4 | 197.2621 | 18.7502 | 59.9655 | 17.2
197.2825 | 67.1689 | 59.9828 | 65.8 | 197.2363 | 67.0878 | 60.0058 | 65.8 | 197.2996 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2626 | 34.9022 | 59.9886 | 33.4 | 197.2704 | 18.75 | 59.9655 | 17.2
197.2909 | 67.1681 | 59.9828 | 65.8 | 197.2446 | 67.0882 | 60.0058 | 65.8 | 197.308 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2709 | 34.9024 | 59.9886 | 33.4 | 197.2788 | 18.7495 | 59.9655 | 17.2
197.2992 | 67.1654 | 59.9828 | 65.8 | 197.253 | 67.0886 | 60.0058 | 65.8 | 197.3163 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2792 | 34.9025 | 59.9943 | 33.4 | 197.2871 | 18.749 | 59.9655 | 17.2
197.3075 | 67.1628 | 59.9828 | 65.8 | 197.2613 | 67.0891 | 60.0058 | 65.8 | 197.3246 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.2875 | 34.9027 | 59.9943 | 33.4 | 197.2954 | 18.7483 | 59.9655 | 17.2
197.3159 | 67.1601 | 59.9828 | 65.8 | 197.2696 | 67.0895 | 60.0058 | 65.8 | 197.333 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.296 | 34.9029 | 59.9943 | 33.4 | 197.3038 | 18.7475 | 59.9655 | 17.2
197.3242 | 67.1575 | 59.9828 | 65.8 | 197.2779 | 67.0889 | 60.0058 | 65.8 | 197.3413 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3043 | 34.903 | 59.9943 | 33.4 | 197.3121 | 18.7475 | 59.9655 | 17.2
197.3325 | 67.1555 | 59.9828 | 65.8 | 197.2863 | 67.0883 | 60.0058 | 65.8 | 197.3497 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3126 | 34.9027 | 59.9943 | 33.4 | 197.3204 | 18.7474 | 59.9655 | 17.2
197.3409 | 67.1536 | 59.9828 | 65.8 | 197.2946 | 67.0866 | 60.0058 | 65.8 | 197.358 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.321 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3287 | 18.7474 | 59.9655 | 17.2
197.3492 | 67.1517 | 59.9828 | 65.8 | 197.3029 | 67.0849 | 60.0058 | 65.8 | 197.3663 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3293 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3372 | 18.7474 | 59.9655 | 17.2
197.3575 | 67.1498 | 59.9828 | 65.8 | 197.3112 | 67.084 | 60.0058 | 65.8 | 197.3747 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3376 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3455 | 18.7455 | 59.9655 | 17.2
197.3659 | 67.1478 | 59.9828 | 65.8 | 197.3196 | 67.0832 | 60.0058 | 65.8 | 197.383 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3459 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3538 | 18.7436 | 59.9655 | 17.2
197.3742 | 67.1459 | 59.9828 | 65.8 | 197.3279 | 67.0833 | 60.0058 | 65.8 | 197.3914 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3543 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3622 | 18.742 | 59.9655 | 17.2
197.3825 | 67.1458 | 59.9828 | 65.8 | 197.3363 | 67.0835 | 60.0058 | 65.8 | 197.3997 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3626 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3705 | 18.7404 | 59.9655 | 17.2
197.3909 | 67.1456 | 59.9828 | 65.8 | 197.3446 | 67.0836 | 60.0058 | 65.8 | 197.408 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3709 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3788 | 18.7391 | 59.9655 | 17.2
197.3992 | 67.1437 | 59.9828 | 65.8 | 197.3529 | 67.0837 | 60.0058 | 65.8 | 197.4164 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3792 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3872 | 18.7377 | 59.9655 | 17.2
197.4076 | 67.1418 | 59.9828 | 65.8 | 197.3612 | 67.0838 | 60.0058 | 65.8 | 197.4247 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3876 | 34.9024 | 59.9943 | 33.4 | 197.3955 | 18.7358 | 59.9655 | 17.2
197.4159 | 67.1389 | 59.9828 | 65.8 | 197.3696 | 67.0839 | 60.0058 | 65.8 | 197.433 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.3959 | 34.9023 | 59.9943 | 33.4 | 197.4038 | 18.7339 | 59.9655 | 17.2
197.4242 | 67.1359 | 59.9828 | 65.8 | 197.3779 | 67.0825 | 60.0058 | 65.8 | 197.4413 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4042 | 34.9022 | 59.9943 | 33.4 | 197.4122 | 18.732 | 59.9655 | 17.2
197.4326 | 67.1323 | 59.9828 | 65.8 | 197.3863 | 67.081 | 60.0058 | 65.8 | 197.4497 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4127 | 34.902 | 59.9943 | 33.4 | 197.4205 | 18.7301 | 59.9655 | 17.2
197.4409 | 67.1287 | 59.9828 | 65.8 | 197.3946 | 67.0807 | 60.0058 | 65.8 | 197.458 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.421 | 34.9019 | 59.9943 | 33.4 | 197.4288 | 18.7303 | 59.9655 | 17.2
197.4492 | 67.1251 | 59.9828 | 65.8 | 197.4029 | 67.0803 | 60.0058 | 65.8 | 197.4664 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4293 | 34.9018 | 59.9943 | 33.4 | 197.4371 | 18.7304 | 59.9655 | 17.2
197.4576 | 67.1215 | 59.9828 | 65.8 | 197.4113 | 67.0814 | 60.0058 | 65.8 | 197.4747 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4376 | 34.9016 | 59.9943 | 33.4 | 197.4456 | 18.7306 | 59.9655 | 17.2
197.4659 | 67.1179 | 59.9828 | 65.8 | 197.4196 | 67.0824 | 60.0058 | 65.8 | 197.483 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.446 | 34.9015 | 59.9943 | 33.4 | 197.4539 | 18.7307 | 59.9655 | 17.2
197.4742 | 67.1143 | 59.9828 | 65.8 | 197.4279 | 67.0835 | 60.0058 | 65.8 | 197.4914 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4543 | 34.9013 | 59.9943 | 33.4 | 197.4622 | 18.7311 | 59.9655 | 17.2
197.4826 | 67.1124 | 59.9828 | 65.8 | 197.4362 | 67.0845 | 60.0058 | 65.8 | 197.4997 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4626 | 34.9012 | 59.9943 | 33.4 | 197.4706 | 18.7315 | 59.9655 | 17.2
197.4909 | 67.1106 | 59.9828 | 65.8 | 197.4446 | 67.0856 | 60.0058 | 65.8 | 197.5081 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4709 | 34.901 | 59.9943 | 33.4 | 197.4789 | 18.7319 | 59.9655 | 17.2
197.4992 | 67.1099 | 59.9828 | 65.8 | 197.4529 | 67.0866 | 60.0058 | 65.8 | 197.5164 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4793 | 34.901 | 59.9943 | 33.4 | 197.4872 | 18.7323 | 59.9655 | 17.2
197.5076 | 67.1092 | 59.9828 | 65.8 | 197.4613 | 67.0893 | 60.0058 | 65.8 | 197.5247 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4876 | 34.901 | 59.9943 | 33.4 | 197.4956 | 18.7327 | 59.9655 | 17.2
197.5159 | 67.1092 | 59.9828 | 65.8 | 197.4696 | 67.0919 | 60.0058 | 65.8 | 197.5331 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.4959 | 34.9004 | 59.9943 | 33.4 | 197.5039 | 18.7331 | 59.9655 | 17.2
197.5243 | 67.1092 | 59.9828 | 65.8 | 197.4779 | 67.0941 | 60.0058 | 65.8 | 197.5414 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.5043 | 34.8997 | 59.9943 | 33.4 | 197.5122 | 18.7333 | 59.9655 | 17.2
197.5326 | 67.1099 | 59.9828 | 65.8 | 197.4862 | 67.0962 | 60.0058 | 65.8 | 197.5497 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.5126 | 34.8989 | 59.9943 | 33.4 | 197.5206 | 18.7335 | 59.9655 | 17.2
197.5409 | 67.1106 | 59.9828 | 65.8 | 197.4946 | 67.0947 | 60.0058 | 65.8 | 197.558 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.5209 | 34.8981 | 59.9943 | 33.4 | 197.5289 | 18.7334 | 59.9655 | 17.2
197.5493 | 67.1113 | 59.9828 | 65.8 | 197.5029 | 67.0932 | 60.0058 | 65.8 | 197.5664 | 51.0578 | 59.9771 | 49.6 | 197.5292 | 34.8973 | 59.9943 | 33.4 | 197.5372 | 18.7333 | 59.9655 | 17.2
197.5576 | 67.112 | 59.9828 | 65.8 | 197.5113 | 67.0895 | 60.0058 | 65.8 | 197.5748 | 51.0592 | 59.9771 | 49.6 | 197.5377 | 34.8966 | 59.9943 | 33.4 | 197.5455 | 18.7329 | 59.9655 | 17.2
197.5659 | 67.113 | 59.9828 | 65.8 | 197.5196 | 67.0858 | 60.0058 | 65.8 | 197.5831 | 51.0605 | 59.9771 | 49.6 | 197.546 | 34.8958 | 59.9943 | 33.4 | 197.554 | 18.7326 | 59.9655 | 17.2
197.5742 | 67.114 | 59.9828 | 65.8 | 197.5279 | 67.083 | 60.0058 | 65.8 | 197.5914 | 51.0597 | 59.9771 | 49.6 | 197.5543 | 34.895 | 59.9943 | 33.4 | 197.5623 | 18.7322 | 59.9655 | 17.2
197.5826 | 67.115 | 59.9828 | 65.8 | 197.5362 | 67.0801 | 60.0058 | 65.8 | 197.5997 | 51.0588 | 59.9771 | 49.6 | 197.5626 | 34.8942 | 59.9943 | 33.4 | 197.5706 | 18.7319 | 59.9655 | 17.2
197.5909 | 67.116 | 59.9828 | 65.8 | 197.5446 | 67.0772 | 60.0058 | 65.8 | 197.6081 | 51.0579 | 59.9771 | 49.6 | 197.571 | 34.8934 | 59.9943 | 33.4 | 197.579 | 18.7315 | 59.9655 | 17.2
197.5993 | 67.117 | 59.9828 | 65.8 | 197.5529 | 67.0744 | 60.0058 | 65.8 | 197.6165 | 51.057 | 59.9771 | 49.6 | 197.5793 | 34.8933 | 59.9943 | 33.4 | 197.5873 | 18.7311 | 59.9655 | 17.2
197.6076 | 67.118 | 59.9828 | 65.8 | 197.5612 | 67.0705 | 60.0058 | 65.8 | 197.6248 | 51.0561 | 59.9771 | 49.6 | 197.5876 | 34.8932 | 59.9943 | 33.4 | 197.5956 | 18.7309 | 59.9655 | 17.2
197.6159 | 67.1183 | 59.9828 | 65.8 | 197.5695 | 67.0666 | 60.0058 | 65.8 | 197.6331 | 51.0553 | 59.9771 | 49.6 | 197.596 | 34.8914 | 59.9943 | 33.4 | 197.604 | 18.7307 | 59.9655 | 17.2
197.6243 | 67.1186 | 59.9828 | 65.8 | 197.5779 | 67.0634 | 60.0058 | 65.8 | 197.6414 | 51.0554 | 59.9771 | 49.6 | 197.6043 | 34.8896 | 59.9943 | 33.4 | 197.6123 | 18.7308 | 59.9655 | 17.2
197.6326 | 67.117 | 59.9828 | 65.8 | 197.5862 | 67.0601 | 60.0058 | 65.8 | 197.6498 | 51.0555 | 59.9771 | 49.6 | 197.6126 | 34.8832 | 59.9943 | 33.4 | 197.6206 | 18.7308 | 59.9655 | 17.2
197.641 | 67.1154 | 59.9828 | 65.8 | 197.5946 | 67.059 | 60.0058 | 65.8 | 197.6581 | 51.0542 | 59.9771 | 49.6 | 197.6209 | 34.8768 | 59.9943 | 33.4 | 197.629 | 18.7309 | 59.9655 | 17.2
197.6493 | 67.1139 | 59.9828 | 65.8 | 197.6029 | 67.0579 | 60.0058 | 65.8 | 197.6664 | 51.053 | 59.9771 | 49.6 | 197.6293 | 34.8708 | 59.9943 | 33.4 | 197.6373 | 18.731 | 59.9655 | 17.2
197.6576 | 67.1123 | 59.9828 | 65.8 | 197.6112 | 67.0559 | 60.0058 | 65.8 | 197.6748 | 51.054 | 59.9771 | 49.6 | 197.6376 | 34.8648 | 59.9943 | 33.4 | 197.6456 | 18.7313 | 59.9655 | 17.2
197.666 | 67.1107 | 59.9828 | 65.8 | 197.6196 | 67.0539 | 60.0058 | 65.8 | 197.6831 | 51.055 | 59.9771 | 49.6 | 197.6459 | 34.8586 | 59.9943 | 33.4 | 197.6539 | 18.7316 | 59.9655 | 17.2
197.6743 | 67.1091 | 59.9828 | 65.8 | 197.6279 | 67.0519 | 60.0058 | 65.8 | 197.6915 | 51.0533 | 59.9771 | 49.6 | 197.6542 | 34.8524 | 59.9943 | 33.4 | 197.6624 | 18.732 | 59.9655 | 17.2
197.6826 | 67.1075 | 59.9828 | 65.8 | 197.6363 | 67.05 | 60.0058 | 65.8 | 197.6998 | 51.0516 | 59.9771 | 49.6 | 197.6627 | 34.8461 | 59.9943 | 33.4 | 197.6707 | 18.7325 | 59.9655 | 17.2
197.6909 | 67.1059 | 59.9828 | 65.8 | 197.6446 | 67.0488 | 60.0058 | 65.8 | 197.7081 | 51.0499 | 59.9771 | 49.6 | 197.671 | 34.8398 | 59.9943 | 33.4 | 197.679 | 18.7324 | 59.9655 | 17.2
197.6993 | 67.1043 | 59.9828 | 65.8 | 197.6529 | 67.0477 | 60.0058 | 65.8 | 197.7165 | 51.0482 | 59.9771 | 49.6 | 197.6793 | 34.8327 | 59.9943 | 33.4 | 197.6874 | 18.7323 | 59.9655 | 17.2
197.7076 | 67.1028 | 59.9828 | 65.8 | 197.6612 | 67.0456 | 60.0058 | 65.8 | 197.7248 | 51.0455 | 59.9771 | 49.6 | 197.6877 | 34.8257 | 59.9943 | 33.4 | 197.6957 | 18.7319 | 59.9655 | 17.2
197.716 | 67.1009 | 59.9828 | 65.8 | 197.6696 | 67.0436 | 60.0058 | 65.8 | 197.7332 | 51.0428 | 59.9771 | 49.6 | 197.696 | 34.8232 | 59.9943 | 33.4 | 197.704 | 18.7316 | 59.9655 | 17.2
197.7243 | 67.0991 | 59.9828 | 65.8 | 197.6779 | 67.0416 | 60.0058 | 65.8 | 197.7415 | 51.0382 | 59.9771 | 49.6 | 197.7043 | 34.8208 | 59.9943 | 33.4 | 197.7124 | 18.7311 | 59.9655 | 17.2
197.7326 | 67.097 | 59.9828 | 65.8 | 197.6862 | 67.0397 | 60.0058 | 65.8 | 197.7498 | 51.0336 | 59.9771 | 49.6 | 197.7126 | 34.8179 | 59.9943 | 33.4 | 197.7207 | 18.7307 | 59.9655 | 17.2
197.741 | 67.0948 | 59.9828 | 65.8 | 197.6945 | 67.0377 | 60.0058 | 65.8 | 197.7582 | 51.0291 | 59.9771 | 49.6 | 197.721 | 34.815 | 59.9943 | 33.4 | 197.729 | 18.729 | 59.9655 | 17.2
197.7493 | 67.0921 | 59.9828 | 65.8 | 197.7029 | 67.0358 | 60.0058 | 65.8 | 197.7665 | 51.0245 | 59.9771 | 49.6 | 197.7293 | 34.8123 | 59.9943 | 33.4 | 197.7373 | 18.7273 | 59.9655 | 17.2
197.7577 | 67.0894 | 59.9828 | 65.8 | 197.7112 | 67.0316 | 60.0058 | 65.8 | 197.7748 | 51.0225 | 59.9771 | 49.6 | 197.7376 | 34.8097 | 59.9943 | 33.4 | 197.7457 | 18.7256 | 59.9655 | 17.2
197.766 | 67.0867 | 59.9828 | 65.8 | 197.7196 | 67.0274 | 60.0058 | 65.8 | 197.7831 | 51.0206 | 59.9771 | 49.6 | 197.7459 | 34.807 | 59.9943 | 33.4 | 197.754 | 18.7239 | 59.9655 | 17.2
197.7743 | 67.084 | 59.9828 | 65.8 | 197.7279 | 67.0232 | 60.0058 | 65.8 | 197.7915 | 51.0187 | 59.9771 | 49.6 | 197.7543 | 34.8044 | 59.9943 | 33.4 | 197.7623 | 18.7227 | 59.9655 | 17.2
197.7827 | 67.0813 | 59.9828 | 65.8 | 197.7362 | 67.019 | 60.0058 | 65.8 | 197.7998 | 51.0168 | 59.9771 | 49.6 | 197.7626 | 34.8044 | 59.9943 | 33.4 | 197.7708 | 18.7214 | 59.9655 | 17.2
197.791 | 67.0786 | 59.9828 | 65.8 | 197.7445 | 67.0168 | 60.0058 | 65.8 | 197.8082 | 51.0149 | 59.9771 | 49.6 | 197.7709 | 34.8044 | 59.9943 | 33.4 | 197.7791 | 18.7203 | 59.9655 | 17.2
197.7993 | 67.0786 | 59.9828 | 65.8 | 197.7529 | 67.0146 | 60.0058 | 65.8 | 197.8165 | 51.013 | 59.9771 | 49.6 | 197.7794 | 34.8049 | 59.9943 | 33.4 | 197.7874 | 18.7192 | 59.9655 | 17.2
197.8077 | 67.0787 | 59.9828 | 65.8 | 197.7612 | 67.0131 | 60.0058 | 65.8 | 197.8248 | 51.0134 | 59.9771 | 49.6 | 197.7877 | 34.8054 | 59.9943 | 33.4 | 197.7958 | 18.718 | 59.9655 | 17.2
197.816 | 67.0788 | 59.9828 | 65.8 | 197.7696 | 67.0116 | 60.0058 | 65.8 | 197.8332 | 51.0137 | 59.9771 | 49.6 | 197.796 | 34.8063 | 59.9943 | 33.4 | 197.8041 | 18.7167 | 59.9655 | 17.2
197.8243 | 67.0789 | 59.9828 | 65.8 | 197.7779 | 67.0102 | 60.0058 | 65.8 | 197.8415 | 51.0141 | 59.9771 | 49.6 | 197.8043 | 34.8072 | 59.9943 | 33.4 | 197.8124 | 18.7164 | 59.9598 | 17.2
197.8327 | 67.0795 | 59.9828 | 65.8 | 197.7862 | 67.0087 | 60.0058 | 65.8 | 197.8499 | 51.0145 | 59.9771 | 49.6 | 197.8127 | 34.8086 | 59.9943 | 33.4 | 197.8208 | 18.7161 | 59.9598 | 17.2
197.841 | 67.0801 | 59.9828 | 65.8 | 197.7945 | 67.0095 | 60.0058 | 65.8 | 197.8582 | 51.0149 | 59.9771 | 49.6 | 197.821 | 34.8099 | 59.9943 | 33.4 | 197.8291 | 18.7154 | 59.9598 | 17.2
197.8493 | 67.0807 | 59.9828 | 65.8 | 197.8029 | 67.0103 | 60.0058 | 65.8 | 197.8665 | 51.0153 | 59.9771 | 49.6 | 197.8293 | 34.8112 | 59.9943 | 33.4 | 197.8374 | 18.7147 | 59.9598 | 17.2
197.8577 | 67.0814 | 59.9828 | 65.8 | 197.8112 | 67.0113 | 60.0058 | 65.8 | 197.8749 | 51.0157 | 59.9771 | 49.6 | 197.8376 | 34.8125 | 59.9943 | 33.4 | 197.8457 | 18.7139 | 59.9598 | 17.2
197.866 | 67.082 | 59.9828 | 65.8 | 197.8195 | 67.0123 | 60.0058 | 65.8 | 197.8832 | 51.0161 | 59.9771 | 49.6 | 197.846 | 34.8138 | 59.9943 | 33.4 | 197.8541 | 18.7131 | 59.9598 | 17.2
197.8744 | 67.0826 | 59.9828 | 65.8 | 197.8279 | 67.0138 | 60.0058 | 65.8 | 197.8915 | 51.0164 | 59.9771 | 49.6 | 197.8543 | 34.8151 | 59.9943 | 33.4 | 197.8624 | 18.7123 | 59.9598 | 17.2
197.8827 | 67.0826 | 59.9828 | 65.8 | 197.8362 | 67.0153 | 60.0058 | 65.8 | 197.8999 | 51.0168 | 59.9771 | 49.6 | 197.8626 | 34.8159 | 59.9943 | 33.4 | 197.8707 | 18.7116 | 59.9598 | 17.2
197.891 | 67.0826 | 59.9828 | 65.8 | 197.8446 | 67.0164 | 60.0058 | 65.8 | 197.9082 | 51.0167 | 59.9771 | 49.6 | 197.871 | 34.8167 | 59.9943 | 33.4 | 197.8792 | 18.7114 | 59.9598 | 17.2
197.8994 | 67.0826 | 59.9828 | 65.8 | 197.8529 | 67.0175 | 60.0058 | 65.8 | 197.9166 | 51.0167 | 59.9771 | 49.6 | 197.8793 | 34.8171 | 59.9943 | 33.4 | 197.8875 | 18.7112 | 59.9598 | 17.2
197.9077 | 67.0826 | 59.9828 | 65.8 | 197.8612 | 67.0185 | 60.0058 | 65.8 | 197.9249 | 51.0167 | 59.9771 | 49.6 | 197.8876 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.8958 | 18.711 | 59.9598 | 17.2
197.916 | 67.0826 | 59.9828 | 65.8 | 197.8695 | 67.0195 | 60.0058 | 65.8 | 197.9332 | 51.0166 | 59.9771 | 49.6 | 197.8959 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.9042 | 18.7109 | 59.9598 | 17.2
197.9244 | 67.0826 | 59.9828 | 65.8 | 197.8779 | 67.0205 | 60.0058 | 65.8 | 197.9415 | 51.0166 | 59.9771 | 49.6 | 197.9044 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.9125 | 18.711 | 59.9598 | 17.2
197.9327 | 67.082 | 59.9828 | 65.8 | 197.8862 | 67.0216 | 60.0058 | 65.8 | 197.9499 | 51.0166 | 59.9771 | 49.6 | 197.9127 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.9208 | 18.7111 | 59.9598 | 17.2
197.941 | 67.0814 | 59.9828 | 65.8 | 197.8946 | 67.0219 | 60.0058 | 65.8 | 197.9583 | 51.0165 | 59.9771 | 49.6 | 197.921 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.9292 | 18.7114 | 59.9598 | 17.2
197.9494 | 67.0808 | 59.9828 | 65.8 | 197.9029 | 67.0222 | 60.0058 | 65.8 | 197.9666 | 51.0165 | 59.9771 | 49.6 | 197.9293 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.9375 | 18.7116 | 59.9598 | 17.2
197.9577 | 67.0802 | 59.9828 | 65.8 | 197.9112 | 67.0219 | 60.0058 | 65.8 | 197.9749 | 51.0161 | 59.9771 | 49.6 | 197.9377 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.9458 | 18.7119 | 59.9598 | 17.2
197.966 | 67.0796 | 59.9828 | 65.8 | 197.9195 | 67.0216 | 60.0058 | 65.8 | 197.9832 | 51.0158 | 59.9771 | 49.6 | 197.946 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.9542 | 18.7122 | 59.9598 | 17.2
197.9744 | 67.079 | 59.9828 | 65.8 | 197.9279 | 67.0213 | 60.0058 | 65.8 | 197.9916 | 51.0145 | 59.9771 | 49.6 | 197.9543 | 34.8175 | 59.9943 | 33.4 | 197.9625 | 18.7124 | 59.9598 | 17.2
197.9827 | 67.0784 | 59.9828 | 65.8 | 197.9362 | 67.021 | 60.0058 | 65.8 | 197.9999 | 51.0132 | 59.9771 | 49.6 | 197.9627 | 34.8174 | 59.9943 | 33.4 | 197.9708 | 18.7127 | 59.9598 | 17.2
197.9911 | 67.0779 | 59.9828 | 65.8 | 197.9445 | 67.0205 | 60.0058 | 65.8 | 198.0082 | 51.012 | 59.9771 | 49.6 | 197.971 | 34.8172 | 59.9943 | 33.4 | 197.9791 | 18.7129 | 59.9598 | 17.2
197.9994 | 67.0773 | 59.9828 | 65.8 | 197.9529 | 67.0201 | 60.0058 | 65.8 | 198.0166 | 51.0107 | 59.9771 | 49.6 | 197.9793 | 34.8169 | 59.9943 | 33.4 | 197.9875 | 18.7131 | 59.9598 | 17.2
198.0077 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 197.9612 | 67.0197 | 60.0058 | 65.8 | 198.0249 | 51.0072 | 59.9771 | 49.6 | 197.9876 | 34.8165 | 59.9943 | 33.4 | 197.9958 | 18.7133 | 59.9598 | 17.2
198.0161 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 197.9695 | 67.0193 | 60.0058 | 65.8 | 198.0333 | 51.0038 | 59.9771 | 49.6 | 197.996 | 34.8162 | 59.9943 | 33.4 | 198.0042 | 18.7134 | 59.9598 | 17.2
198.0244 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 197.9779 | 67.0195 | 60.0058 | 65.8 | 198.0416 | 51.0003 | 59.9771 | 49.6 | 198.0043 | 34.8158 | 59.9943 | 33.4 | 198.0126 | 18.7136 | 59.9598 | 17.2
198.0327 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 197.9862 | 67.0197 | 60.0058 | 65.8 | 198.0499 | 50.9969 | 59.9771 | 49.6 | 198.0126 | 34.8155 | 59.9943 | 33.4 | 198.0209 | 18.7137 | 59.9598 | 17.2
198.0411 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 197.9945 | 67.0191 | 60.0058 | 65.8 | 198.0583 | 50.9938 | 59.9771 | 49.6 | 198.0209 | 34.8151 | 59.9943 | 33.4 | 198.0292 | 18.7139 | 59.9598 | 17.2
198.0494 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0028 | 67.0185 | 60.0058 | 65.8 | 198.0666 | 50.9906 | 59.9771 | 49.6 | 198.0294 | 34.8148 | 59.9943 | 33.4 | 198.0376 | 18.714 | 59.9598 | 17.2
198.0577 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0112 | 67.0176 | 60.0058 | 65.8 | 198.075 | 50.9881 | 59.9771 | 49.6 | 198.0377 | 34.8144 | 59.9943 | 33.4 | 198.0459 | 18.714 | 59.9598 | 17.2
198.0661 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0195 | 67.0168 | 60.0058 | 65.8 | 198.0833 | 50.9856 | 59.9771 | 49.6 | 198.046 | 34.8145 | 59.9943 | 33.4 | 198.0542 | 18.714 | 59.9598 | 17.2
198.0744 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0279 | 67.0149 | 60.0058 | 65.8 | 198.0916 | 50.9821 | 59.9771 | 49.6 | 198.0544 | 34.8146 | 59.9943 | 33.4 | 198.0626 | 18.714 | 59.9598 | 17.2
198.0827 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0362 | 67.0131 | 60.0058 | 65.8 | 198.1 | 50.9786 | 59.9771 | 49.6 | 198.0627 | 34.8149 | 59.9943 | 33.4 | 198.0709 | 18.714 | 59.9598 | 17.2
198.0911 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0445 | 67.0113 | 60.0058 | 65.8 | 198.1083 | 50.9773 | 59.9771 | 49.6 | 198.071 | 34.8153 | 59.9943 | 33.4 | 198.0792 | 18.714 | 59.9598 | 17.2
198.0994 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0529 | 67.0095 | 60.0058 | 65.8 | 198.1166 | 50.976 | 59.9771 | 49.6 | 198.0793 | 34.8156 | 59.9943 | 33.4 | 198.0876 | 18.714 | 59.9598 | 17.2
198.1078 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0612 | 67.0076 | 60.0058 | 65.8 | 198.1249 | 50.9743 | 59.9771 | 49.6 | 198.0877 | 34.8159 | 59.9943 | 33.4 | 198.0959 | 18.7145 | 59.9598 | 17.2
198.1161 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0695 | 67.0058 | 60.0058 | 65.8 | 198.1333 | 50.9726 | 59.9771 | 49.6 | 198.096 | 34.8163 | 59.9943 | 33.4 | 198.1042 | 18.7149 | 59.9598 | 17.2
198.1244 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0779 | 67.0048 | 60.0058 | 65.8 | 198.1416 | 50.9709 | 59.9771 | 49.6 | 198.1043 | 34.8166 | 59.9943 | 33.4 | 198.1125 | 18.7117 | 59.9598 | 17.2
198.1328 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0862 | 67.0037 | 60.0058 | 65.8 | 198.15 | 50.9692 | 59.9771 | 49.6 | 198.1127 | 34.817 | 59.9943 | 33.4 | 198.121 | 18.7085 | 59.9598 | 17.2
198.1411 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.0945 | 67.0026 | 60.0058 | 65.8 | 198.1583 | 50.9673 | 59.9771 | 49.6 | 198.121 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.1293 | 18.7053 | 59.9598 | 17.2
198.1494 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1029 | 67.0014 | 60.0058 | 65.8 | 198.1666 | 50.9655 | 59.9771 | 49.6 | 198.1293 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.1376 | 18.7021 | 59.9598 | 17.2
198.1578 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1112 | 67.0014 | 60.0058 | 65.8 | 198.175 | 50.9642 | 59.9771 | 49.6 | 198.1376 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.146 | 18.699 | 59.9598 | 17.2
198.1661 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1195 | 67.0013 | 60.0058 | 65.8 | 198.1833 | 50.9628 | 59.9771 | 49.6 | 198.1461 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.1543 | 18.6958 | 59.9598 | 17.2
198.1744 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1278 | 67.0021 | 60.0058 | 65.8 | 198.1917 | 50.9615 | 59.9771 | 49.6 | 198.1544 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.1626 | 18.6926 | 59.9598 | 17.2
198.1828 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1362 | 67.0028 | 60.0058 | 65.8 | 198.2 | 50.9602 | 59.9771 | 49.6 | 198.1627 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.171 | 18.6894 | 59.9598 | 17.2
198.1911 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1445 | 67.0036 | 60.0058 | 65.8 | 198.2083 | 50.9592 | 59.9771 | 49.6 | 198.171 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.1793 | 18.6862 | 59.9598 | 17.2
198.1994 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1529 | 67.0044 | 60.0058 | 65.8 | 198.2167 | 50.9582 | 59.9771 | 49.6 | 198.1794 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.1876 | 18.6829 | 59.9598 | 17.2
198.2078 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1612 | 67.0052 | 60.0058 | 65.8 | 198.225 | 50.9572 | 59.9886 | 49.6 | 198.1877 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.196 | 18.6832 | 59.9598 | 17.2
198.2161 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1695 | 67.0059 | 60.0058 | 65.8 | 198.2333 | 50.9562 | 59.9886 | 49.6 | 198.196 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2043 | 18.6835 | 59.9598 | 17.2
198.2245 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1778 | 67.0055 | 60.0058 | 65.8 | 198.2416 | 50.9556 | 59.9886 | 49.6 | 198.2044 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2126 | 18.6806 | 59.9598 | 17.2
198.2328 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1862 | 67.0051 | 60.0058 | 65.8 | 198.25 | 50.955 | 59.9886 | 49.6 | 198.2127 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2211 | 18.6778 | 59.9598 | 17.2
198.2411 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.1945 | 67.0047 | 60.0058 | 65.8 | 198.2584 | 50.955 | 59.9886 | 49.6 | 198.221 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2294 | 18.6753 | 59.9598 | 17.2
198.2495 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2029 | 67.0043 | 60.0058 | 65.8 | 198.2667 | 50.955 | 59.9886 | 49.6 | 198.2293 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2377 | 18.6727 | 59.9598 | 17.2
198.2578 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2112 | 67.0035 | 60.0058 | 65.8 | 198.275 | 50.9549 | 59.9886 | 49.6 | 198.2377 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.246 | 18.6702 | 59.9598 | 17.2
198.2661 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2195 | 67.0027 | 60.0058 | 65.8 | 198.2833 | 50.9549 | 59.9886 | 49.6 | 198.246 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2544 | 18.6676 | 59.9598 | 17.2
198.2745 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2278 | 67.0018 | 60.0058 | 65.8 | 198.2917 | 50.955 | 59.9886 | 49.6 | 198.2543 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2627 | 18.6648 | 59.9598 | 17.2
198.2828 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2362 | 67.0009 | 60.0058 | 65.8 | 198.3 | 50.9551 | 59.9886 | 49.6 | 198.2626 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.271 | 18.662 | 59.9598 | 17.2
198.2911 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2445 | 67.0001 | 60.0058 | 65.8 | 198.3083 | 50.9553 | 59.9886 | 49.6 | 198.2711 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2794 | 18.6591 | 59.9598 | 17.2
198.2995 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2528 | 66.9993 | 60.0058 | 65.8 | 198.3167 | 50.9555 | 59.9886 | 49.6 | 198.2794 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.2877 | 18.6563 | 59.9598 | 17.2
198.3078 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2612 | 66.9998 | 60.0058 | 65.8 | 198.325 | 50.9556 | 59.9886 | 49.6 | 198.2877 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.296 | 18.6564 | 59.9598 | 17.2
198.3161 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2695 | 67.0004 | 60.0058 | 65.8 | 198.3334 | 50.9558 | 59.9886 | 49.6 | 198.2961 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3044 | 18.6565 | 59.9598 | 17.2
198.3245 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2779 | 67.0009 | 60.0058 | 65.8 | 198.3417 | 50.956 | 59.9886 | 49.6 | 198.3044 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3127 | 18.6564 | 59.9598 | 17.2
198.3328 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2862 | 67.0014 | 60.0058 | 65.8 | 198.35 | 50.9562 | 59.9886 | 49.6 | 198.3127 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.321 | 18.6562 | 59.9598 | 17.2
198.3412 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.2945 | 67.0024 | 60.0058 | 65.8 | 198.3583 | 50.9573 | 59.9886 | 49.6 | 198.321 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3295 | 18.6524 | 59.9598 | 17.2
198.3495 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3028 | 67.0034 | 60.0058 | 65.8 | 198.3667 | 50.9584 | 59.9886 | 49.6 | 198.3294 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3378 | 18.6485 | 59.9598 | 17.2
198.3578 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3112 | 67.0044 | 60.0058 | 65.8 | 198.375 | 50.9612 | 59.9886 | 49.6 | 198.3377 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3461 | 18.6443 | 59.9598 | 17.2
198.3661 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3195 | 67.0054 | 60.0058 | 65.8 | 198.3834 | 50.964 | 59.9886 | 49.6 | 198.346 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3545 | 18.6401 | 59.9598 | 17.2
198.3745 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3279 | 67.0063 | 60.0058 | 65.8 | 198.3917 | 50.9665 | 59.9886 | 49.6 | 198.3543 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3628 | 18.6359 | 59.9598 | 17.2
198.3828 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3362 | 67.0072 | 60.0058 | 65.8 | 198.4 | 50.9691 | 59.9886 | 49.6 | 198.3627 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3711 | 18.6317 | 59.9598 | 17.2
198.3912 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3445 | 67.0087 | 60.0058 | 65.8 | 198.4084 | 50.972 | 59.9886 | 49.6 | 198.371 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.3794 | 18.6277 | 59.9598 | 17.2
198.3995 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3528 | 67.0103 | 60.0058 | 65.8 | 198.4167 | 50.9749 | 59.9886 | 49.6 | 198.3793 | 34.8168 | 59.9943 | 33.4 | 198.3878 | 18.6236 | 59.9598 | 17.2
198.4078 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3612 | 67.0103 | 60.0058 | 65.8 | 198.425 | 50.9783 | 59.9886 | 49.6 | 198.3878 | 34.8164 | 59.9943 | 33.4 | 198.3961 | 18.6196 | 59.9598 | 17.2
198.4162 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3695 | 67.0102 | 60.0058 | 65.8 | 198.4333 | 50.9817 | 59.9886 | 49.6 | 198.3961 | 34.8159 | 59.9943 | 33.4 | 198.4044 | 18.6156 | 59.9598 | 17.2
198.4245 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3778 | 67.0094 | 60.0058 | 65.8 | 198.4417 | 50.9838 | 59.9886 | 49.6 | 198.4044 | 34.8154 | 59.9943 | 33.4 | 198.4128 | 18.6153 | 59.9598 | 17.2
198.4328 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3861 | 67.0085 | 60.0058 | 65.8 | 198.45 | 50.9859 | 59.9886 | 49.6 | 198.4127 | 34.8149 | 59.9943 | 33.4 | 198.4211 | 18.615 | 59.9598 | 17.2
198.4412 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.3945 | 67.0078 | 60.0058 | 65.8 | 198.4584 | 50.9862 | 59.9886 | 49.6 | 198.4211 | 34.8143 | 59.9943 | 33.4 | 198.4294 | 18.6148 | 59.9598 | 17.2
198.4495 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4028 | 67.0071 | 60.0058 | 65.8 | 198.4667 | 50.9865 | 59.9886 | 49.6 | 198.4294 | 34.8138 | 59.9943 | 33.4 | 198.4379 | 18.6146 | 59.9598 | 17.2
198.4579 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4112 | 67.0068 | 60.0058 | 65.8 | 198.475 | 50.9874 | 59.9886 | 49.6 | 198.4377 | 34.8133 | 59.9943 | 33.4 | 198.4462 | 18.6143 | 59.9598 | 17.2
198.4662 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4195 | 67.0064 | 60.0058 | 65.8 | 198.4834 | 50.9883 | 59.9886 | 49.6 | 198.446 | 34.8128 | 59.9943 | 33.4 | 198.4545 | 18.6141 | 59.9598 | 17.2
198.4745 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4278 | 67.0054 | 60.0058 | 65.8 | 198.4917 | 50.9889 | 59.9886 | 49.6 | 198.4544 | 34.8123 | 59.9943 | 33.4 | 198.4629 | 18.6139 | 59.9598 | 17.2
198.4828 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4361 | 67.0044 | 60.0058 | 65.8 | 198.5001 | 50.9895 | 59.9886 | 49.6 | 198.4627 | 34.8122 | 59.9943 | 33.4 | 198.4712 | 18.6137 | 59.9598 | 17.2
198.4912 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4445 | 67.0049 | 60.0058 | 65.8 | 198.5084 | 50.9881 | 59.9886 | 49.6 | 198.471 | 34.8121 | 59.9943 | 33.4 | 198.4795 | 18.6137 | 59.9598 | 17.2
198.4995 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4529 | 67.0055 | 60.0058 | 65.8 | 198.5167 | 50.9867 | 59.9886 | 49.6 | 198.4794 | 34.8123 | 59.9943 | 33.4 | 198.4879 | 18.6136 | 59.9598 | 17.2
198.5079 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4612 | 67.0055 | 60.0058 | 65.8 | 198.525 | 50.9859 | 59.9886 | 49.6 | 198.4877 | 34.8125 | 59.9943 | 33.4 | 198.4962 | 18.6135 | 59.9598 | 17.2
198.5162 | 67.0766 | 59.9828 | 65.8 | 198.4695 | 67.0054 | 60.0058 | 65.8 | 198.5334 | 50.9851 | 59.9886 | 49.6 | 198.496 | 34.8127 | 59.9943 | 33.4 | 198.5045 | 18.6134 | 59.9598 | 17.2
198.5245 | 67.0766 | 59.9828 | 65.8 | 198.4778 | 67.0053 | 60.0058 | 65.8 | 198.5417 | 50.9844 | 59.9886 | 49.6 | 198.5043 | 34.8129 | 59.9943 | 33.4 | 198.5128 | 18.6136 | 59.9598 | 17.2
198.5329 | 67.0766 | 59.9828 | 65.8 | 198.4862 | 67.0053 | 60.0058 | 65.8 | 198.55 | 50.9836 | 59.9886 | 49.6 | 198.5128 | 34.8134 | 59.9943 | 33.4 | 198.5212 | 18.6137 | 59.9598 | 17.2
198.5412 | 67.0767 | 59.9828 | 65.8 | 198.4945 | 67.0051 | 60.0058 | 65.8 | 198.5584 | 50.982 | 59.9886 | 49.6 | 198.5211 | 34.8139 | 59.9943 | 33.4 | 198.5295 | 18.6139 | 59.9598 | 17.2
198.5495 | 67.0768 | 59.9828 | 65.8 | 198.5028 | 67.0049 | 60.0058 | 65.8 | 198.5667 | 50.9804 | 59.9886 | 49.6 | 198.5294 | 34.8144 | 59.9943 | 33.4 | 198.5378 | 18.614 | 59.9598 | 17.2
198.5579 | 67.0768 | 59.9828 | 65.8 | 198.5111 | 67.0033 | 60.0058 | 65.8 | 198.5751 | 50.9788 | 59.9886 | 49.6 | 198.5377 | 34.8149 | 59.9943 | 33.4 | 198.5463 | 18.6141 | 59.9598 | 17.2
198.5662 | 67.0769 | 59.9828 | 65.8 | 198.5195 | 67.0016 | 60.0058 | 65.8 | 198.5834 | 50.9771 | 59.9886 | 49.6 | 198.5461 | 34.8158 | 59.9943 | 33.4 | 198.5546 | 18.6143 | 59.9598 | 17.2
198.5746 | 67.077 | 59.9828 | 65.8 | 198.5278 | 67 | 60.0058 | 65.8 | 198.5917 | 50.9769 | 59.9886 | 49.6 | 198.5544 | 34.8167 | 59.9943 | 33.4 | 198.5629 | 18.6141 | 59.9598 | 17.2
198.5829 | 67.0771 | 59.9886 | 65.8 | 198.5362 | 66.9983 | 60.0058 | 65.8 | 198.6001 | 50.9767 | 59.9886 | 49.6 | 198.5627 | 34.8173 | 59.9943 | 33.4 | 198.5713 | 18.614 | 59.9598 | 17.2
198.5912 | 67.0772 | 59.9886 | 65.8 | 198.5445 | 66.9974 | 60.0058 | 65.8 | 198.6084 | 50.9739 | 59.9886 | 49.6 | 198.5711 | 34.818 | 59.9943 | 33.4 | 198.5796 | 18.6138 | 59.9598 | 17.2
198.5995 | 67.0773 | 59.9886 | 65.8 | 198.5528 | 66.9964 | 60.0058 | 65.8 | 198.6168 | 50.9712 | 59.9886 | 49.6 | 198.5794 | 34.8176 | 59.9943 | 33.4 | 198.5879 | 18.6137 | 59.9598 | 17.2
198.6079 | 67.0774 | 59.9886 | 65.8 | 198.5611 | 66.9944 | 60.0058 | 65.8 | 198.6251 | 50.9682 | 59.9886 | 49.6 | 198.5877 | 34.8172 | 59.9943 | 33.4 | 198.5963 | 18.6136 | 59.9598 | 17.2
198.6162 | 67.0775 | 59.9886 | 65.8 | 198.5695 | 66.9923 | 60.0058 | 65.8 | 198.6334 | 50.9652 | 59.9886 | 49.6 | 198.596 | 34.8112 | 59.9943 | 33.4 | 198.6046 | 18.6134 | 59.9598 | 17.2
198.6246 | 67.0775 | 59.9886 | 65.8 | 198.5778 | 66.9901 | 60.0058 | 65.8 | 198.6417 | 50.9625 | 59.9886 | 49.6 | 198.6044 | 34.8053 | 59.9943 | 33.4 | 198.6129 | 18.6132 | 59.9598 | 17.2
198.6329 | 67.0775 | 59.9886 | 65.8 | 198.5862 | 66.9879 | 60.0058 | 65.8 | 198.6501 | 50.9598 | 59.9886 | 49.6 | 198.6127 | 34.7993 | 60.0001 | 33.4 | 198.6213 | 18.6131 | 59.9598 | 17.2
198.6412 | 67.0775 | 59.9886 | 65.8 | 198.5945 | 66.9865 | 60.0058 | 65.8 | 198.6584 | 50.9572 | 59.9886 | 49.6 | 198.621 | 34.7933 | 60.0001 | 33.4 | 198.6296 | 18.6129 | 59.9598 | 17.2
198.6496 | 67.0782 | 59.9886 | 65.8 | 198.6028 | 66.9851 | 60.0058 | 65.8 | 198.6667 | 50.9546 | 59.9886 | 49.6 | 198.6293 | 34.7869 | 60.0001 | 33.4 | 198.6379 | 18.6128 | 59.9598 | 17.2
198.6579 | 67.0788 | 59.9886 | 65.8 | 198.6111 | 66.9837 | 60.0058 | 65.8 | 198.6751 | 50.9516 | 59.9886 | 49.6 | 198.6378 | 34.7804 | 60.0001 | 33.4 | 198.6462 | 18.6127 | 59.9598 | 17.2
198.6662 | 67.079 | 59.9886 | 65.8 | 198.6195 | 66.9823 | 60.0058 | 65.8 | 198.6834 | 50.9486 | 59.9886 | 49.6 | 198.6461 | 34.774 | 60.0001 | 33.4 | 198.6547 | 18.6127 | 59.9598 | 17.2
198.6746 | 67.0792 | 59.9886 | 65.8 | 198.6278 | 66.9808 | 60.0058 | 65.8 | 198.6918 | 50.9478 | 59.9886 | 49.6 | 198.6544 | 34.7675 | 60.0001 | 33.4 | 198.663 | 18.6127 | 59.9598 | 17.2
198.6829 | 67.0801 | 59.9886 | 65.8 | 198.6361 | 66.9792 | 60.0058 | 65.8 | 198.7001 | 50.9471 | 59.9886 | 49.6 | 198.6627 | 34.7621 | 60.0001 | 33.4 | 198.6713 | 18.6127 | 59.9598 | 17.2
198.6913 | 67.081 | 59.9886 | 65.8 | 198.6444 | 66.9786 | 60.0058 | 65.8 | 198.7084 | 50.9466 | 59.9886 | 49.6 | 198.6711 | 34.7567 | 60.0001 | 33.4 | 198.6797 | 18.6127 | 59.9598 | 17.2
198.6996 | 67.0817 | 59.9886 | 65.8 | 198.6528 | 66.978 | 60.0058 | 65.8 | 198.7167 | 50.9461 | 59.9886 | 49.6 | 198.6794 | 34.7565 | 60.0001 | 33.4 | 198.688 | 18.6126 | 59.9598 | 17.2
198.7079 | 67.0824 | 59.9886 | 65.8 | 198.6612 | 66.9768 | 60.0058 | 65.8 | 198.7251 | 50.9456 | 59.9886 | 49.6 | 198.6877 | 34.7564 | 60.0001 | 33.4 | 198.6963 | 18.6126 | 59.9598 | 17.2
198.7162 | 67.0826 | 59.9886 | 65.8 | 198.6695 | 66.9756 | 60.0058 | 65.8 | 198.7334 | 50.9452 | 59.9886 | 49.6 | 198.6961 | 34.7563 | 60.0001 | 33.4 | 198.7047 | 18.6126 | 59.9598 | 17.2
198.7246 | 67.0827 | 59.9886 | 65.8 | 198.6778 | 66.9751 | 60.0058 | 65.8 | 198.7418 | 50.9445 | 59.9886 | 49.6 | 198.7044 | 34.7561 | 60.0001 | 33.4 | 198.713 | 18.6124 | 59.9598 | 17.2
198.7329 | 67.0818 | 59.9886 | 65.8 | 198.6861 | 66.9746 | 60.0058 | 65.8 | 198.7501 | 50.9437 | 59.9886 | 49.6 | 198.7127 | 34.7561 | 60.0001 | 33.4 | 198.7213 | 18.6121 | 59.9598 | 17.2
198.7412 | 67.0809 | 59.9886 | 65.8 | 198.6945 | 66.9754 | 60.0058 | 65.8 | 198.7584 | 50.9434 | 59.9886 | 49.6 | 198.721 | 34.7561 | 60.0001 | 33.4 | 198.7297 | 18.6119 | 59.9598 | 17.2
198.7496 | 67.0805 | 59.9886 | 65.8 | 198.7028 | 66.9762 | 60.0058 | 65.8 | 198.7668 | 50.9431 | 59.9886 | 49.6 | 198.7294 | 34.7561 | 60.0001 | 33.4 | 198.738 | 18.6116 | 59.9598 | 17.2
198.7579 | 67.0801 | 59.9886 | 65.8 | 198.7112 | 66.9769 | 60.0058 | 65.8 | 198.7751 | 50.9436 | 59.9886 | 49.6 | 198.7377 | 34.7561 | 60.0001 | 33.4 | 198.7463 | 18.6112 | 59.9598 | 17.2
198.7663 | 67.079 | 59.9886 | 65.8 | 198.7195 | 66.9777 | 60.0058 | 65.8 | 198.7834 | 50.9441 | 59.9886 | 49.6 | 198.746 | 34.7561 | 60.0001 | 33.4 | 198.7548 | 18.6109 | 59.9598 | 17.2
198.7746 | 67.0778 | 59.9886 | 65.8 | 198.7278 | 66.9785 | 60.0058 | 65.8 | 198.7917 | 50.9446 | 59.9886 | 49.6 | 198.7543 | 34.7561 | 60.0001 | 33.4 | 198.7631 | 18.6105 | 59.9598 | 17.2
198.7829 | 67.0769 | 59.9886 | 65.8 | 198.7361 | 66.9792 | 60.0058 | 65.8 | 198.8001 | 50.9452 | 59.9886 | 49.6 | 198.7628 | 34.7564 | 60.0001 | 33.4 | 198.7714 | 18.6102 | 59.9598 | 17.2
198.7913 | 67.076 | 59.9886 | 65.8 | 198.7445 | 66.9798 | 60.0058 | 65.8 | 198.8085 | 50.9457 | 59.9886 | 49.6 | 198.7711 | 34.7566 | 60.0001 | 33.4 | 198.7797 | 18.6098 | 59.9598 | 17.2
198.7996 | 67.0756 | 59.9886 | 65.8 | 198.7528 | 66.9804 | 60.0058 | 65.8 | 198.8168 | 50.9462 | 59.9886 | 49.6 | 198.7794 | 34.7568 | 60.0001 | 33.4 | 198.7881 | 18.6094 | 59.9598 | 17.2
198.8079 | 67.0752 | 59.9886 | 65.8 | 198.7611 | 66.981 | 60.0058 | 65.8 | 198.8251 | 50.9453 | 59.9886 | 49.6 | 198.7877 | 34.757 | 60.0001 | 33.4 | 198.7964 | 18.6093 | 59.9598 | 17.2
198.8163 | 67.0748 | 59.9886 | 65.8 | 198.7694 | 66.9815 | 60.0058 | 65.8 | 198.8334 | 50.9444 | 59.9886 | 49.6 | 198.7961 | 34.7573 | 60.0001 | 33.4 | 198.8047 | 18.6093 | 59.9598 | 17.2
198.8246 | 67.0744 | 59.9886 | 65.8 | 198.7778 | 66.9808 | 60.0058 | 65.8 | 198.8418 | 50.9435 | 59.9886 | 49.6 | 198.8044 | 34.7575 | 60.0001 | 33.4 | 198.8131 | 18.6092 | 59.9598 | 17.2
198.8329 | 67.0733 | 59.9886 | 65.8 | 198.7861 | 66.98 | 60.0058 | 65.8 | 198.8501 | 50.9426 | 59.9886 | 49.6 | 198.8127 | 34.7577 | 60.0001 | 33.4 | 198.8214 | 18.6091 | 59.9598 | 17.2
198.8413 | 67.0722 | 59.9886 | 65.8 | 198.7945 | 66.9792 | 60.0058 | 65.8 | 198.8585 | 50.9414 | 59.9886 | 49.6 | 198.8211 | 34.7579 | 60.0001 | 33.4 | 198.8297 | 18.6091 | 59.9598 | 17.2
198.8496 | 67.0695 | 59.9886 | 65.8 | 198.8028 | 66.9784 | 60.0058 | 65.8 | 198.8668 | 50.9402 | 59.9886 | 49.6 | 198.8294 | 34.7579 | 60.0001 | 33.4 | 198.8381 | 18.6091 | 59.9598 | 17.2
198.8579 | 67.0668 | 59.9886 | 65.8 | 198.8111 | 66.9778 | 60.0058 | 65.8 | 198.8751 | 50.9395 | 59.9886 | 49.6 | 198.8377 | 34.7579 | 60.0001 | 33.4 | 198.8464 | 18.6092 | 59.9598 | 17.2
198.8663 | 67.0631 | 59.9886 | 65.8 | 198.8194 | 66.9771 | 60.0058 | 65.8 | 198.8835 | 50.9388 | 59.9886 | 49.6 | 198.846 | 34.7576 | 60.0001 | 33.4 | 198.8547 | 18.6092 | 59.9598 | 17.2
198.8746 | 67.0594 | 59.9886 | 65.8 | 198.8278 | 66.9775 | 60.0058 | 65.8 | 198.8918 | 50.9397 | 59.9886 | 49.6 | 198.8544 | 34.7573 | 60.0001 | 33.4 | 198.8632 | 18.6093 | 59.9598 | 17.2
198.8829 | 67.0557 | 59.9886 | 65.8 | 198.8361 | 66.9778 | 60.0058 | 65.8 | 198.9001 | 50.9406 | 59.9886 | 49.6 | 198.8627 | 34.7571 | 60.0001 | 33.4 | 198.8715 | 18.6093 | 59.9598 | 17.2
198.8913 | 67.052 | 59.9886 | 65.8 | 198.8445 | 66.9773 | 60.0058 | 65.8 | 198.9084 | 50.9434 | 59.9886 | 49.6 | 198.871 | 34.7568 | 60.0001 | 33.4 | 198.8798 | 18.6094 | 59.9598 | 17.2
198.8996 | 67.0485 | 59.9886 | 65.8 | 198.8528 | 66.9769 | 60.0058 | 65.8 | 198.9168 | 50.9461 | 59.9886 | 49.6 | 198.8793 | 34.7566 | 60.0001 | 33.4 | 198.8882 | 18.6094 | 59.9598 | 17.2
198.908 | 67.045 | 59.9886 | 65.8 | 198.8611 | 66.9765 | 60.0058 | 65.8 | 198.9251 | 50.9489 | 59.9886 | 49.6 | 198.8878 | 34.7563 | 60.0001 | 33.4 | 198.8965 | 18.6096 | 59.9598 | 17.2
198.9163 | 67.0422 | 59.9886 | 65.8 | 198.8695 | 66.9761 | 60.0058 | 65.8 | 198.9335 | 50.9517 | 59.9886 | 49.6 | 198.8961 | 34.756 | 60.0001 | 33.4 | 198.9048 | 18.6098 | 59.9598 | 17.2
198.9246 | 67.0394 | 59.9886 | 65.8 | 198.8778 | 66.9757 | 60.0058 | 65.8 | 198.9418 | 50.954 | 59.9886 | 49.6 | 198.9044 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9131 | 18.6083 | 59.9598 | 17.2
198.933 | 67.0382 | 59.9886 | 65.8 | 198.8861 | 66.9753 | 60.0058 | 65.8 | 198.9501 | 50.9562 | 59.9886 | 49.6 | 198.9127 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9215 | 18.6067 | 59.9598 | 17.2
198.9413 | 67.037 | 59.9886 | 65.8 | 198.8944 | 66.9749 | 60.0058 | 65.8 | 198.9585 | 50.958 | 59.9886 | 49.6 | 198.9211 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9298 | 18.6051 | 59.9598 | 17.2
198.9496 | 67.0368 | 59.9886 | 65.8 | 198.9028 | 66.9744 | 60.0058 | 65.8 | 198.9668 | 50.9598 | 59.9886 | 49.6 | 198.9294 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9381 | 18.6034 | 59.9598 | 17.2
198.9579 | 67.0366 | 59.9886 | 65.8 | 198.9111 | 66.9739 | 60.0058 | 65.8 | 198.9752 | 50.9596 | 59.9886 | 49.6 | 198.9377 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9465 | 18.6019 | 59.9598 | 17.2
198.9663 | 67.0364 | 59.9886 | 65.8 | 198.9195 | 66.9734 | 60.0058 | 65.8 | 198.9835 | 50.9594 | 59.9886 | 49.6 | 198.9461 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9548 | 18.6003 | 59.9598 | 17.2
198.9746 | 67.0362 | 59.9886 | 65.8 | 198.9278 | 66.9737 | 60.0058 | 65.8 | 198.9918 | 50.959 | 59.9886 | 49.6 | 198.9544 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9631 | 18.5988 | 59.9598 | 17.2
198.983 | 67.0358 | 59.9886 | 65.8 | 198.9361 | 66.9739 | 60.0058 | 65.8 | 199.0001 | 50.9586 | 59.9886 | 49.6 | 198.9627 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9716 | 18.5972 | 59.9598 | 17.2
198.9913 | 67.0354 | 59.9886 | 65.8 | 198.9444 | 66.9742 | 60.0058 | 65.8 | 199.0085 | 50.9562 | 59.9886 | 49.6 | 198.971 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9799 | 18.5955 | 59.9598 | 17.2
198.9996 | 67.0356 | 59.9886 | 65.8 | 198.9528 | 66.9744 | 60.0058 | 65.8 | 199.0168 | 50.9538 | 59.9886 | 49.6 | 198.9794 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9882 | 18.5938 | 59.9598 | 17.2
199.008 | 67.0357 | 59.9886 | 65.8 | 198.9611 | 66.9731 | 60.0058 | 65.8 | 199.0251 | 50.9514 | 59.9886 | 49.6 | 198.9877 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 198.9966 | 18.5939 | 59.9598 | 17.2
199.0163 | 67.0358 | 59.9886 | 65.8 | 198.9695 | 66.9718 | 60.0058 | 65.8 | 199.0335 | 50.949 | 59.9886 | 49.6 | 198.996 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 199.0049 | 18.5939 | 59.9598 | 17.2
199.0246 | 67.036 | 59.9886 | 65.8 | 198.9778 | 66.9705 | 60.0058 | 65.8 | 199.0418 | 50.9466 | 59.9886 | 49.6 | 199.0043 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 199.0132 | 18.594 | 59.9598 | 17.2
199.033 | 67.0362 | 59.9886 | 65.8 | 198.9861 | 66.9692 | 60.0058 | 65.8 | 199.0502 | 50.9442 | 59.9886 | 49.6 | 199.0128 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 199.0216 | 18.5941 | 59.9598 | 17.2
199.0413 | 67.0363 | 59.9886 | 65.8 | 198.9944 | 66.9687 | 60.0058 | 65.8 | 199.0585 | 50.9422 | 59.9886 | 49.6 | 199.0211 | 34.7558 | 60.0001 | 33.4 | 199.0299 | 18.5941 | 59.9598 | 17.2
199.0497 | 67.0365 | 59.9886 | 65.8 | 199.0028 | 66.9683 | 60.0058 | 65.8 | 199.0668 | 50.9402 | 59.9886 | 49.6 | 199.0294 | 34.7553 | 60.0001 | 33.4 | 199.0382 | 18.5941 | 59.9598 | 17.2
199.058 | 67.0366 | 59.9886 | 65.8 | 199.0111 | 66.9682 | 60.0058 | 65.8 | 199.0751 | 50.9382 | 59.9886 | 49.6 | 199.0377 | 34.7549 | 60.0001 | 33.4 | 199.0465 | 18.5941 | 59.9598 | 17.2
199.0663 | 67.0379 | 59.9886 | 65.8 | 199.0194 | 66.9681 | 60.0058 | 65.8 | 199.0835 | 50.9362 | 59.9886 | 49.6 | 199.0461 | 34.7544 | 60.0001 | 33.4 | 199.0549 | 18.5942 | 59.9598 | 17.2
199.0746 | 67.0391 | 59.9886 | 65.8 | 199.0277 | 66.9681 | 60.0058 | 65.8 | 199.0919 | 50.9355 | 59.9886 | 49.6 | 199.0544 | 34.7539 | 60.0001 | 33.4 | 199.0632 | 18.5923 | 59.9598 | 17.2
199.083 | 67.0393 | 59.9886 | 65.8 | 199.0361 | 66.968 | 60.0058 | 65.8 | 199.1002 | 50.9347 | 59.9886 | 49.6 | 199.0627 | 34.753 | 60.0001 | 33.4 | 199.0715 | 18.5904 | 59.9598 | 17.2
199.0913 | 67.0394 | 59.9886 | 65.8 | 199.0444 | 66.9694 | 60.0058 | 65.8 | 199.1085 | 50.9339 | 59.9886 | 49.6 | 199.0711 | 34.7521 | 60.0001 | 33.4 | 199.08 | 18.5885 | 59.9598 | 17.2
199.0996 | 67.0393 | 59.9886 | 65.8 | 199.0528 | 66.9709 | 60.0058 | 65.8 | 199.1168 | 50.9331 | 59.9886 | 49.6 | 199.0794 | 34.7513 | 60.0001 | 33.4 | 199.0883 | 18.5866 | 59.9598 | 17.2
199.108 | 67.0391 | 59.9886 | 65.8 | 199.0611 | 66.9723 | 60.0058 | 65.8 | 199.1252 | 50.9324 | 59.9886 | 49.6 | 199.0877 | 34.7504 | 60.0001 | 33.4 | 199.0966 | 18.5848 | 59.9598 | 17.2
199.1163 | 67.0389 | 59.9886 | 65.8 | 199.0694 | 66.9737 | 60.0058 | 65.8 | 199.1335 | 50.9316 | 59.9886 | 49.6 | 199.096 | 34.7493 | 60.0001 | 33.4 | 199.105 | 18.583 | 59.9598 | 17.2
199.1247 | 67.0388 | 59.9886 | 65.8 | 199.0778 | 66.9751 | 60.0058 | 65.8 | 199.1418 | 50.9303 | 59.9886 | 49.6 | 199.1044 | 34.7482 | 60.0001 | 33.4 | 199.1133 | 18.5812 | 59.9598 | 17.2
199.133 | 67.0379 | 59.9886 | 65.8 | 199.0861 | 66.9766 | 60.0058 | 65.8 | 199.1501 | 50.9291 | 59.9886 | 49.6 | 199.1127 | 34.7475 | 60.0001 | 33.4 | 199.1216 | 18.5794 | 59.9598 | 17.2
199.1413 | 67.037 | 59.9886 | 65.8 | 199.0945 | 66.9768 | 60.0058 | 65.8 | 199.1585 | 50.9278 | 59.9886 | 49.6 | 199.121 | 34.7469 | 60.0001 | 33.4 | 199.13 | 18.5775 | 59.9598 | 17.2
199.1497 | 67.0357 | 59.9886 | 65.8 | 199.1028 | 66.9771 | 60.0058 | 65.8 | 199.1669 | 50.9266 | 59.9886 | 49.6 | 199.1293 | 34.7463 | 60.0001 | 33.4 | 199.1383 | 18.5757 | 59.9598 | 17.2
199.158 | 67.0343 | 59.9886 | 65.8 | 199.1111 | 66.9774 | 60.0058 | 65.8 | 199.1752 | 50.9262 | 59.9886 | 49.6 | 199.1378 | 34.7456 | 60.0001 | 33.4 | 199.1466 | 18.5757 | 59.9598 | 17.2
199.1663 | 67.0339 | 59.9886 | 65.8 | 199.1194 | 66.9777 | 60.0058 | 65.8 | 199.1835 | 50.9259 | 59.9886 | 49.6 | 199.1461 | 34.7454 | 60.0001 | 33.4 | 199.155 | 18.5758 | 59.9598 | 17.2
199.1747 | 67.0336 | 59.9886 | 65.8 | 199.1278 | 66.9782 | 60.0058 | 65.8 | 199.1918 | 50.9255 | 59.9886 | 49.6 | 199.1544 | 34.7452 | 60.0001 | 33.4 | 199.1633 | 18.5759 | 59.9598 | 17.2
199.183 | 67.0335 | 59.9886 | 65.8 | 199.1361 | 66.9787 | 60.0058 | 65.8 | 199.2002 | 50.9252 | 59.9886 | 49.6 | 199.1627 | 34.745 | 60.0001 | 33.4 | 199.1716 | 18.576 | 59.9598 | 17.2
199.1913 | 67.0334 | 59.9886 | 65.8 | 199.1444 | 66.9793 | 60.0058 | 65.8 | 199.2085 | 50.9248 | 59.9886 | 49.6 | 199.1711 | 34.7448 | 60.0001 | 33.4 | 199.1799 | 18.576 | 59.9598 | 17.2
199.1997 | 67.0334 | 59.9886 | 65.8 | 199.1527 | 66.9798 | 60.0058 | 65.8 | 199.2169 | 50.9244 | 59.9886 | 49.6 | 199.1794 | 34.7448 | 60.0001 | 33.4 | 199.1884 | 18.576 | 59.9598 | 17.2
199.208 | 67.0333 | 59.9886 | 65.8 | 199.1611 | 66.9792 | 60.0058 | 65.8 | 199.2252 | 50.9237 | 59.9886 | 49.6 | 199.1877 | 34.7448 | 60.0001 | 33.4 | 199.1967 | 18.576 | 59.9598 | 17.2
199.2163 | 67.0329 | 59.9886 | 65.8 | 199.1694 | 66.9786 | 60.0058 | 65.8 | 199.2335 | 50.923 | 59.9886 | 49.6 | 199.1961 | 34.7449 | 60.0001 | 33.4 | 199.205 | 18.576 | 59.9598 | 17.2
199.2247 | 67.0324 | 59.9886 | 65.8 | 199.1778 | 66.979 | 60.0058 | 65.8 | 199.2419 | 50.9223 | 59.9886 | 49.6 | 199.2044 | 34.745 | 60.0001 | 33.4 | 199.2134 | 18.576 | 59.9598 | 17.2
199.233 | 67.0309 | 59.9886 | 65.8 | 199.1861 | 66.9794 | 60.0058 | 65.8 | 199.2502 | 50.9215 | 59.9886 | 49.6 | 199.2127 | 34.7448 | 60.0001 | 33.4 | 199.2217 | 18.576 | 59.9598 | 17.2
199.2413 | 67.0293 | 59.9886 | 65.8 | 199.1944 | 66.9768 | 60.0058 | 65.8 | 199.2585 | 50.9207 | 59.9886 | 49.6 | 199.221 | 34.7445 | 60.0001 | 33.4 | 199.23 | 18.576 | 59.9598 | 17.2
199.2497 | 67.0274 | 59.9886 | 65.8 | 199.2027 | 66.9743 | 60.0058 | 65.8 | 199.2668 | 50.9199 | 59.9886 | 49.6 | 199.2294 | 34.7443 | 60.0001 | 33.4 | 199.2384 | 18.5761 | 59.9598 | 17.2
199.258 | 67.0254 | 59.9886 | 65.8 | 199.2111 | 66.9715 | 60.0058 | 65.8 | 199.2752 | 50.9194 | 59.9886 | 49.6 | 199.2377 | 34.7442 | 60.0001 | 33.4 | 199.2467 | 18.5763 | 59.9598 | 17.2
199.2664 | 67.0219 | 59.9886 | 65.8 | 199.2194 | 66.9688 | 60.0058 | 65.8 | 199.2835 | 50.919 | 59.9886 | 49.6 | 199.246 | 34.7441 | 60.0001 | 33.4 | 199.255 | 18.5765 | 59.9598 | 17.2
199.2747 | 67.0183 | 59.9886 | 65.8 | 199.2278 | 66.966 | 60.0058 | 65.8 | 199.2919 | 50.916 | 59.9886 | 49.6 | 199.2543 | 34.744 | 60.0001 | 33.4 | 199.2634 | 18.5768 | 59.9598 | 17.2
199.283 | 67.0146 | 59.9886 | 65.8 | 199.2361 | 66.9633 | 60.0058 | 65.8 | 199.3002 | 50.913 | 59.9886 | 49.6 | 199.2628 | 34.7427 | 60.0001 | 33.4 | 199.2717 | 18.577 | 59.9598 | 17.2
199.2914 | 67.0109 | 59.9886 | 65.8 | 199.2444 | 66.9562 | 60.0058 | 65.8 | 199.3085 | 50.9108 | 59.9886 | 49.6 | 199.2711 | 34.7414 | 60.0001 | 33.4 | 199.28 | 18.5773 | 59.9598 | 17.2
199.2997 | 67.0088 | 59.9886 | 65.8 | 199.2527 | 66.9491 | 60.0058 | 65.8 | 199.3169 | 50.9086 | 59.9886 | 49.6 | 199.2794 | 34.74 | 60.0001 | 33.4 | 199.2885 | 18.5775 | 59.9598 | 17.2
199.308 | 67.0067 | 59.9886 | 65.8 | 199.2611 | 66.942 | 60.0058 | 65.8 | 199.3252 | 50.9064 | 59.9886 | 49.6 | 199.2877 | 34.7386 | 60.0001 | 33.4 | 199.2968 | 18.5777 | 59.9598 | 17.2
199.3163 | 67.0055 | 59.9886 | 65.8 | 199.2694 | 66.935 | 60.0058 | 65.8 | 199.3336 | 50.9042 | 59.9886 | 49.6 | 199.2961 | 34.7376 | 60.0001 | 33.4 | 199.3051 | 18.578 | 59.9598 | 17.2
199.3247 | 67.0042 | 59.9886 | 65.8 | 199.2777 | 66.9292 | 60.0058 | 65.8 | 199.3419 | 50.9023 | 59.9886 | 49.6 | 199.3044 | 34.7367 | 60.0001 | 33.4 | 199.3134 | 18.5772 | 59.9598 | 17.2
199.333 | 67.0039 | 59.9886 | 65.8 | 199.2861 | 66.9234 | 60.0058 | 65.8 | 199.3502 | 50.9003 | 59.9886 | 49.6 | 199.3127 | 34.7357 | 60.0001 | 33.4 | 199.3218 | 18.5764 | 59.9598 | 17.2
199.3414 | 67.0035 | 59.9886 | 65.8 | 199.2944 | 66.9186 | 60.0058 | 65.8 | 199.3585 | 50.8946 | 59.9886 | 49.6 | 199.3211 | 34.7346 | 60.0001 | 33.4 | 199.3301 | 18.5755 | 59.9598 | 17.2
199.3497 | 67.0048 | 59.9886 | 65.8 | 199.3028 | 66.9137 | 60.0058 | 65.8 | 199.3669 | 50.8889 | 59.9886 | 49.6 | 199.3294 | 34.7336 | 60.0001 | 33.4 | 199.3384 | 18.5745 | 59.9598 | 17.2
199.358 | 67.006 | 59.9886 | 65.8 | 199.3111 | 66.9091 | 60.0058 | 65.8 | 199.3752 | 50.8858 | 59.9886 | 49.6 | 199.3377 | 34.7326 | 60.0001 | 33.4 | 199.3468 | 18.5735 | 59.9598 | 17.2
199.3664 | 67.0082 | 59.9886 | 65.8 | 199.3194 | 66.9045 | 60.0058 | 65.8 | 199.3835 | 50.8827 | 59.9886 | 49.6 | 199.346 | 34.7304 | 60.0001 | 33.4 | 199.3551 | 18.5726 | 59.9598 | 17.2
199.3747 | 67.0104 | 59.9886 | 65.8 | 199.3277 | 66.9043 | 60.0058 | 65.8 | 199.3919 | 50.8796 | 59.9886 | 49.6 | 199.3544 | 34.7281 | 60.0001 | 33.4 | 199.3634 | 18.5716 | 59.9598 | 17.2
199.383 | 67.0128 | 59.9886 | 65.8 | 199.3361 | 66.9041 | 60.0058 | 65.8 | 199.4002 | 50.8765 | 59.9886 | 49.6 | 199.3627 | 34.7248 | 60.0001 | 33.4 | 199.3718 | 18.5706 | 59.9598 | 17.2
199.3914 | 67.0152 | 59.9886 | 65.8 | 199.3444 | 66.9039 | 60.0058 | 65.8 | 199.4086 | 50.8735 | 59.9886 | 49.6 | 199.371 | 34.7214 | 60.0001 | 33.4 | 199.3801 | 18.569 | 59.9598 | 17.2
199.3997 | 67.0176 | 59.9886 | 65.8 | 199.3528 | 66.9037 | 60.0058 | 65.8 | 199.4169 | 50.8704 | 59.9886 | 49.6 | 199.3793 | 34.7181 | 60.0001 | 33.4 | 199.3884 | 18.5674 | 59.9598 | 17.2
199.4081 | 67.02 | 59.9886 | 65.8 | 199.3611 | 66.9031 | 60.0058 | 65.8 | 199.4252 | 50.8671 | 59.9886 | 49.6 | 199.3878 | 34.7147 | 60.0001 | 33.4 | 199.3969 | 18.5668 | 59.9598 | 17.2
199.4164 | 67.0175 | 59.9886 | 65.8 | 199.3694 | 66.9024 | 60.0058 | 65.8 | 199.4335 | 50.8638 | 59.9886 | 49.6 | 199.3961 | 34.7112 | 60.0001 | 33.4 | 199.4052 | 18.5661 | 59.9598 | 17.2
199.4247 | 67.0151 | 59.9886 | 65.8 | 199.3777 | 66.9008 | 60.0058 | 65.8 | 199.4419 | 50.8639 | 59.9886 | 49.6 | 199.4044 | 34.7078 | 60.0001 | 33.4 | 199.4135 | 18.5655 | 59.9598 | 17.2
199.433 | 67.012 | 59.9886 | 65.8 | 199.3861 | 66.8993 | 60.0058 | 65.8 | 199.4503 | 50.8639 | 59.9886 | 49.6 | 199.4127 | 34.7043 | 60.0001 | 33.4 | 199.4219 | 18.5648 | 59.9598 | 17.2
199.4414 | 67.0089 | 59.9886 | 65.8 | 199.3944 | 66.8977 | 60.0058 | 65.8 | 199.4586 | 50.864 | 59.9886 | 49.6 | 199.4211 | 34.7008 | 60.0001 | 33.4 | 199.4302 | 18.5642 | 59.9598 | 17.2
199.4497 | 67.0052 | 59.9886 | 65.8 | 199.4027 | 66.896 | 60.0058 | 65.8 | 199.4669 | 50.8641 | 59.9886 | 49.6 | 199.4294 | 34.6997 | 60.0001 | 33.4 | 199.4385 | 18.5636 | 59.9598 | 17.2
199.458 | 67.0015 | 59.9886 | 65.8 | 199.411 | 66.8944 | 60.0058 | 65.8 | 199.4752 | 50.8642 | 59.9886 | 49.6 | 199.4377 | 34.6986 | 60.0001 | 33.4 | 199.4468 | 18.5629 | 59.9598 | 17.2
199.4664 | 66.9971 | 59.9886 | 65.8 | 199.4194 | 66.8928 | 60.0058 | 65.8 | 199.4836 | 50.8642 | 59.9886 | 49.6 | 199.4461 | 34.6987 | 60.0001 | 33.4 | 199.4552 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.4747 | 66.9926 | 59.9886 | 65.8 | 199.4277 | 66.8911 | 60.0058 | 65.8 | 199.4919 | 50.8626 | 59.9886 | 49.6 | 199.4544 | 34.6989 | 60.0001 | 33.4 | 199.4635 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.4831 | 66.9882 | 59.9886 | 65.8 | 199.4361 | 66.8895 | 60.0058 | 65.8 | 199.5002 | 50.861 | 59.9886 | 49.6 | 199.4627 | 34.6991 | 60.0001 | 33.4 | 199.4718 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.4914 | 66.9837 | 59.9886 | 65.8 | 199.4444 | 66.8904 | 60.0058 | 65.8 | 199.5085 | 50.8593 | 59.9886 | 49.6 | 199.471 | 34.6992 | 60.0001 | 33.4 | 199.4802 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.4997 | 66.9832 | 59.9886 | 65.8 | 199.4527 | 66.8913 | 60.0058 | 65.8 | 199.5169 | 50.8577 | 59.9886 | 49.6 | 199.4794 | 34.6997 | 60.0001 | 33.4 | 199.4885 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.5081 | 66.9827 | 59.9886 | 65.8 | 199.461 | 66.8922 | 60.0058 | 65.8 | 199.5253 | 50.856 | 59.9886 | 49.6 | 199.4877 | 34.7001 | 60.0001 | 33.4 | 199.4968 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.5164 | 66.9846 | 59.9886 | 65.8 | 199.4694 | 66.893 | 60.0058 | 65.8 | 199.5336 | 50.8543 | 59.9886 | 49.6 | 199.496 | 34.7006 | 60.0001 | 33.4 | 199.5052 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.5247 | 66.9865 | 59.9886 | 65.8 | 199.4777 | 66.8937 | 60.0058 | 65.8 | 199.5419 | 50.8526 | 59.9886 | 49.6 | 199.5043 | 34.701 | 60.0001 | 33.4 | 199.5135 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.5331 | 66.9874 | 59.9886 | 65.8 | 199.4861 | 66.8944 | 60.0058 | 65.8 | 199.5502 | 50.8509 | 59.9886 | 49.6 | 199.5128 | 34.7018 | 60.0001 | 33.4 | 199.5219 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.5414 | 66.9882 | 59.9886 | 65.8 | 199.4944 | 66.895 | 60.0058 | 65.8 | 199.5586 | 50.8489 | 59.9886 | 49.6 | 199.5211 | 34.7026 | 60.0001 | 33.4 | 199.5303 | 18.5622 | 59.9598 | 17.2
199.5497 | 66.989 | 59.9886 | 65.8 | 199.5027 | 66.8957 | 60.0058 | 65.8 | 199.5669 | 50.8469 | 59.9886 | 49.6 | 199.5294 | 34.7032 | 60.0001 | 33.4 | 199.5386 | 18.5621 | 59.9598 | 17.2
199.5581 | 66.9897 | 59.9886 | 65.8 | 199.5111 | 66.8963 | 60.0058 | 65.8 | 199.5753 | 50.8467 | 59.9886 | 49.6 | 199.5377 | 34.7039 | 60.0001 | 33.4 | 199.5469 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.5664 | 66.9904 | 59.9886 | 65.8 | 199.5194 | 66.897 | 60.0058 | 65.8 | 199.5836 | 50.8464 | 59.9886 | 49.6 | 199.5461 | 34.7041 | 60.0001 | 33.4 | 199.5553 | 18.5625 | 59.9598 | 17.2
199.5747 | 66.9912 | 59.9886 | 65.8 | 199.5277 | 66.8965 | 60.0058 | 65.8 | 199.5919 | 50.8461 | 59.9886 | 49.6 | 199.5544 | 34.7043 | 60.0001 | 33.4 | 199.5636 | 18.5626 | 59.9598 | 17.2
199.5831 | 66.9919 | 59.9886 | 65.8 | 199.536 | 66.896 | 60.0058 | 65.8 | 199.6003 | 50.8459 | 59.9886 | 49.6 | 199.5627 | 34.7043 | 60.0001 | 33.4 | 199.5719 | 18.5628 | 59.9598 | 17.2
199.5914 | 66.9926 | 59.9886 | 65.8 | 199.5444 | 66.8952 | 60.0058 | 65.8 | 199.6086 | 50.8456 | 59.9886 | 49.6 | 199.5711 | 34.7042 | 60.0001 | 33.4 | 199.5802 | 18.563 | 59.9598 | 17.2
199.5997 | 66.9919 | 59.9886 | 65.8 | 199.5527 | 66.8944 | 60.0058 | 65.8 | 199.6169 | 50.8453 | 59.9886 | 49.6 | 199.5794 | 34.7041 | 60.0001 | 33.4 | 199.5886 | 18.5632 | 59.9598 | 17.2
199.6081 | 66.9911 | 59.9886 | 65.8 | 199.5611 | 66.8936 | 60.0058 | 65.8 | 199.6252 | 50.8451 | 59.9886 | 49.6 | 199.5877 | 34.7041 | 60.0001 | 33.4 | 199.5969 | 18.5634 | 59.9598 | 17.2
199.6164 | 66.9907 | 59.9886 | 65.8 | 199.5694 | 66.8929 | 60.0058 | 65.8 | 199.6336 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.596 | 34.7034 | 60.0001 | 33.4 | 199.6052 | 18.5635 | 59.9598 | 17.2
199.6248 | 66.9903 | 59.9886 | 65.8 | 199.5777 | 66.8917 | 60.0058 | 65.8 | 199.6419 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6044 | 34.7028 | 60.0001 | 33.4 | 199.6136 | 18.5638 | 59.9598 | 17.2
199.6331 | 66.99 | 59.9886 | 65.8 | 199.586 | 66.8905 | 60.0058 | 65.8 | 199.6503 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6127 | 34.7022 | 60.0116 | 33.4 | 199.6219 | 18.564 | 59.9598 | 17.2
199.6414 | 66.9898 | 59.9886 | 65.8 | 199.5944 | 66.8891 | 60.0058 | 65.8 | 199.6586 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.621 | 34.7015 | 60.0116 | 33.4 | 199.6302 | 18.564 | 59.9598 | 17.2
199.6497 | 66.9895 | 59.9886 | 65.8 | 199.6027 | 66.8877 | 60.0058 | 65.8 | 199.6669 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6293 | 34.7017 | 60.0116 | 33.4 | 199.6387 | 18.564 | 59.9598 | 17.2
199.6581 | 66.9892 | 59.9886 | 65.8 | 199.6111 | 66.8871 | 60.0058 | 65.8 | 199.6753 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6378 | 34.7019 | 60.0116 | 33.4 | 199.647 | 18.5638 | 59.9598 | 17.2
199.6664 | 66.9892 | 59.9886 | 65.8 | 199.6194 | 66.8864 | 60.0058 | 65.8 | 199.6836 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6461 | 34.7022 | 60.0116 | 33.4 | 199.6553 | 18.5635 | 59.9598 | 17.2
199.6748 | 66.9891 | 59.9886 | 65.8 | 199.6277 | 66.8847 | 60.0058 | 65.8 | 199.692 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6544 | 34.7024 | 60.0116 | 33.4 | 199.6637 | 18.5633 | 59.9598 | 17.2
199.6831 | 66.9883 | 59.9886 | 65.8 | 199.636 | 66.8831 | 60.0058 | 65.8 | 199.7003 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6627 | 34.7026 | 60.0116 | 33.4 | 199.672 | 18.563 | 59.9598 | 17.2
199.6914 | 66.9874 | 59.9886 | 65.8 | 199.6444 | 66.8826 | 60.0058 | 65.8 | 199.7086 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6711 | 34.7028 | 60.0116 | 33.4 | 199.6803 | 18.5628 | 59.9598 | 17.2
199.6998 | 66.9872 | 59.9886 | 65.8 | 199.6527 | 66.8821 | 60.0058 | 65.8 | 199.7169 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6794 | 34.7032 | 60.0116 | 33.4 | 199.6887 | 18.5626 | 59.9598 | 17.2
199.7081 | 66.9869 | 59.9886 | 65.8 | 199.661 | 66.882 | 60.0058 | 65.8 | 199.7253 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.6877 | 34.7037 | 60.0116 | 33.4 | 199.697 | 18.5623 | 59.9598 | 17.2
199.7164 | 66.9876 | 59.9886 | 65.8 | 199.6693 | 66.8819 | 60.0058 | 65.8 | 199.7336 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.696 | 34.7049 | 60.0116 | 33.4 | 199.7053 | 18.5621 | 59.9598 | 17.2
199.7248 | 66.9883 | 59.9886 | 65.8 | 199.6777 | 66.8823 | 60.0058 | 65.8 | 199.7419 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7044 | 34.7062 | 60.0116 | 33.4 | 199.7136 | 18.5617 | 59.9598 | 17.2
199.7331 | 66.989 | 59.9886 | 65.8 | 199.686 | 66.8827 | 60.0058 | 65.8 | 199.7503 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7127 | 34.7067 | 60.0116 | 33.4 | 199.722 | 18.5613 | 59.9598 | 17.2
199.7414 | 66.9897 | 59.9886 | 65.8 | 199.6944 | 66.8831 | 60.0058 | 65.8 | 199.7586 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.721 | 34.7071 | 60.0116 | 33.4 | 199.7303 | 18.5611 | 59.9598 | 17.2
199.7498 | 66.9902 | 59.9886 | 65.8 | 199.7027 | 66.8835 | 60.0058 | 65.8 | 199.767 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7293 | 34.7075 | 60.0116 | 33.4 | 199.7386 | 18.5609 | 59.9598 | 17.2
199.7581 | 66.9908 | 59.9886 | 65.8 | 199.711 | 66.8844 | 60.0058 | 65.8 | 199.7753 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7377 | 34.7079 | 60.0116 | 33.4 | 199.7471 | 18.559 | 59.9598 | 17.2
199.7664 | 66.9905 | 59.9886 | 65.8 | 199.7194 | 66.8853 | 60.0058 | 65.8 | 199.7836 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.746 | 34.7084 | 60.0116 | 33.4 | 199.7554 | 18.557 | 59.9598 | 17.2
199.7748 | 66.9901 | 59.9886 | 65.8 | 199.7277 | 66.8851 | 60.0058 | 65.8 | 199.7919 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7543 | 34.7088 | 60.0116 | 33.4 | 199.7637 | 18.5551 | 59.9598 | 17.2
199.7831 | 66.9898 | 59.9886 | 65.8 | 199.7361 | 66.8848 | 60.0058 | 65.8 | 199.8003 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7626 | 34.7092 | 60.0116 | 33.4 | 199.7721 | 18.5532 | 59.9598 | 17.2
199.7914 | 66.9895 | 59.9886 | 65.8 | 199.7444 | 66.8848 | 60.0058 | 65.8 | 199.8087 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7711 | 34.7096 | 60.0116 | 33.4 | 199.7804 | 18.5512 | 59.9598 | 17.2
199.7998 | 66.9882 | 59.9886 | 65.8 | 199.7527 | 66.8847 | 60.0058 | 65.8 | 199.817 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7794 | 34.709 | 60.0116 | 33.4 | 199.7887 | 18.5493 | 59.9598 | 17.2
199.8081 | 66.9869 | 59.9886 | 65.8 | 199.761 | 66.8842 | 60.0058 | 65.8 | 199.8253 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.7877 | 34.7083 | 60.0116 | 33.4 | 199.7971 | 18.5464 | 59.9598 | 17.2
199.8165 | 66.9833 | 59.9886 | 65.8 | 199.7694 | 66.8836 | 60.0058 | 65.8 | 199.8336 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.796 | 34.708 | 60.0116 | 33.4 | 199.8054 | 18.5435 | 59.9598 | 17.2
199.8248 | 66.9796 | 59.9886 | 65.8 | 199.7777 | 66.8825 | 60.0058 | 65.8 | 199.842 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8044 | 34.7078 | 60.0116 | 33.4 | 199.8137 | 18.5405 | 59.9598 | 17.2
199.8331 | 66.9742 | 59.9886 | 65.8 | 199.786 | 66.8814 | 60.0058 | 65.8 | 199.8503 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8127 | 34.7076 | 60.0116 | 33.4 | 199.8221 | 18.5375 | 59.9598 | 17.2
199.8415 | 66.9687 | 59.9886 | 65.8 | 199.7943 | 66.8811 | 60.0058 | 65.8 | 199.8586 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.821 | 34.7073 | 60.0116 | 33.4 | 199.8304 | 18.5362 | 59.9598 | 17.2
199.8498 | 66.9647 | 59.9886 | 65.8 | 199.8027 | 66.8809 | 60.0058 | 65.8 | 199.867 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8293 | 34.7071 | 60.0116 | 33.4 | 199.8387 | 18.535 | 59.9598 | 17.2
199.8581 | 66.9606 | 59.9886 | 65.8 | 199.811 | 66.881 | 60.0058 | 65.8 | 199.8753 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8377 | 34.7069 | 60.0116 | 33.4 | 199.847 | 18.5319 | 59.9598 | 17.2
199.8665 | 66.9565 | 59.9886 | 65.8 | 199.8194 | 66.8812 | 60.0058 | 65.8 | 199.8837 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.846 | 34.7066 | 60.0116 | 33.4 | 199.8555 | 18.5288 | 59.9598 | 17.2
199.8748 | 66.9525 | 59.9886 | 65.8 | 199.8277 | 66.8811 | 60.0058 | 65.8 | 199.892 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8543 | 34.7064 | 60.0116 | 33.4 | 199.8638 | 18.5256 | 59.9598 | 17.2
199.8831 | 66.9484 | 59.9886 | 65.8 | 199.836 | 66.8811 | 60.0058 | 65.8 | 199.9003 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8626 | 34.7057 | 60.0116 | 33.4 | 199.8721 | 18.5224 | 59.9598 | 17.2
199.8915 | 66.9443 | 59.9886 | 65.8 | 199.8443 | 66.8813 | 60.0058 | 65.8 | 199.9086 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.871 | 34.705 | 60.0116 | 33.4 | 199.8805 | 18.5204 | 59.9598 | 17.2
199.8998 | 66.9426 | 59.9886 | 65.8 | 199.8527 | 66.8815 | 60.0058 | 65.8 | 199.917 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8793 | 34.7016 | 60.0116 | 33.4 | 199.8888 | 18.5183 | 59.9598 | 17.2
199.9081 | 66.9409 | 59.9886 | 65.8 | 199.861 | 66.8822 | 60.0058 | 65.8 | 199.9253 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8876 | 34.6982 | 60.0116 | 33.4 | 199.8971 | 18.5166 | 59.9598 | 17.2
199.9165 | 66.9409 | 59.9886 | 65.8 | 199.8694 | 66.8829 | 60.0058 | 65.8 | 199.9337 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.8959 | 34.6928 | 60.0116 | 33.4 | 199.9055 | 18.5149 | 59.9598 | 17.2
199.9248 | 66.9408 | 59.9886 | 65.8 | 199.8777 | 66.8842 | 60.0058 | 65.8 | 199.942 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.9044 | 34.6875 | 60.0116 | 33.4 | 199.9138 | 18.5132 | 59.9598 | 17.2
199.9331 | 66.9404 | 59.9886 | 65.8 | 199.886 | 66.8855 | 60.0058 | 65.8 | 199.9503 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.9127 | 34.6822 | 60.0116 | 33.4 | 199.9221 | 18.5114 | 59.9598 | 17.2
199.9415 | 66.9399 | 59.9886 | 65.8 | 199.8943 | 66.8856 | 60.0058 | 65.8 | 199.9587 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.921 | 34.6769 | 60.0116 | 33.4 | 199.9305 | 18.5115 | 59.9598 | 17.2
199.9498 | 66.9395 | 59.9886 | 65.8 | 199.9027 | 66.8857 | 60.0058 | 65.8 | 199.967 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.9294 | 34.672 | 60.0116 | 33.4 | 199.9388 | 18.5117 | 59.9598 | 17.2
199.9582 | 66.939 | 59.9886 | 65.8 | 199.911 | 66.8847 | 60.0058 | 65.8 | 199.9753 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.9377 | 34.6672 | 60.0116 | 33.4 | 199.9471 | 18.512 | 59.9598 | 17.2
199.9665 | 66.938 | 59.9886 | 65.8 | 199.9193 | 66.8837 | 60.0058 | 65.8 | 199.9836 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.946 | 34.663 | 60.0116 | 33.4 | 199.9556 | 18.5124 | 59.9598 | 17.2
199.9748 | 66.937 | 59.9886 | 65.8 | 199.9277 | 66.8829 | 60.0058 | 65.8 | 199.992 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.9543 | 34.6588 | 60.0116 | 33.4 | 199.9639 | 18.5129 | 59.9598 | 17.2
199.9832 | 66.9362 | 59.9886 | 65.8 | 199.936 | 66.8821 | 60.0058 | 65.8 | 200.0003 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.9627 | 34.6573 | 60.0116 | 33.4 | 199.9722 | 18.5133 | 59.9598 | 17.2
199.9915 | 66.9354 | 59.9886 | 65.8 | 199.9444 | 66.881 | 60.0058 | 65.8 | 200.0087 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.971 | 34.6559 | 60.0116 | 33.4 | 199.9805 | 18.5139 | 59.9598 | 17.2
199.9998 | 66.9346 | 59.9886 | 65.8 | 199.9527 | 66.8799 | 60.0058 | 65.8 | 200.017 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.9793 | 34.6563 | 60.0116 | 33.4 | 199.9889 | 18.5145 | 59.9598 | 17.2
200.0081 | 66.9338 | 59.9886 | 65.8 | 199.961 | 66.8782 | 60.0058 | 65.8 | 200.0253 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.9876 | 34.6567 | 60.0116 | 33.4 | 199.9972 | 18.5151 | 59.9598 | 17.2
200.0165 | 66.9332 | 59.9886 | 65.8 | 199.9693 | 66.8766 | 60.0058 | 65.8 | 200.0337 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 199.996 | 34.657 | 60.0116 | 33.4 | 200.0055 | 18.5157 | 59.9598 | 17.2
200.0248 | 66.9327 | 59.9886 | 65.8 | 199.9777 | 66.8758 | 60.0058 | 65.8 | 200.042 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.0043 | 34.6572 | 60.0116 | 33.4 | 200.0139 | 18.5165 | 59.9598 | 17.2
200.0332 | 66.9317 | 59.9886 | 65.8 | 199.986 | 66.875 | 60.0058 | 65.8 | 200.0504 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.0126 | 34.6564 | 60.0116 | 33.4 | 200.0222 | 18.5172 | 59.9598 | 17.2
200.0415 | 66.9306 | 59.9886 | 65.8 | 199.9944 | 66.8757 | 60.0058 | 65.8 | 200.0587 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.0209 | 34.6556 | 60.0116 | 33.4 | 200.0305 | 18.5179 | 59.9598 | 17.2
200.0498 | 66.9297 | 59.9886 | 65.8 | 200.0027 | 66.8764 | 60.0058 | 65.8 | 200.067 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.0294 | 34.6547 | 60.0116 | 33.4 | 200.0389 | 18.5186 | 59.9598 | 17.2
200.0582 | 66.9288 | 59.9886 | 65.8 | 200.011 | 66.8767 | 60.0058 | 65.8 | 200.0754 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.0377 | 34.6539 | 60.0116 | 33.4 | 200.0472 | 18.5189 | 59.9598 | 17.2
200.0665 | 66.9278 | 59.9886 | 65.8 | 200.0193 | 66.8769 | 60.0058 | 65.8 | 200.0837 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.046 | 34.6531 | 60.0116 | 33.4 | 200.0555 | 18.5192 | 59.9598 | 17.2
200.0748 | 66.9267 | 59.9886 | 65.8 | 200.0277 | 66.876 | 60.0058 | 65.8 | 200.092 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.0543 | 34.6522 | 60.0116 | 33.4 | 200.064 | 18.5191 | 59.9598 | 17.2
200.0832 | 66.9256 | 59.9886 | 65.8 | 200.036 | 66.8752 | 60.0058 | 65.8 | 200.1003 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.0627 | 34.6514 | 60.0116 | 33.4 | 200.0723 | 18.5191 | 59.9598 | 17.2
200.0915 | 66.9246 | 59.9886 | 65.8 | 200.0443 | 66.8743 | 60.0058 | 65.8 | 200.1087 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.071 | 34.6506 | 60.0116 | 33.4 | 200.0806 | 18.5192 | 59.9598 | 17.2
200.0999 | 66.9237 | 59.9886 | 65.8 | 200.0526 | 66.8734 | 60.0058 | 65.8 | 200.117 | 50.8448 | 59.9886 | 49.6 | 200.0793 | 34.6503 | 60.0116 | 33.4 | 200.089 | 18.5193 | 59.9598 | 17.2
200.1082 | 66.9228 | 59.9886 | 65.8 | 200.061 | 66.8726 | 60.0058 | 65.8 | 200.1254 | 50.8435 | 59.9886 | 49.6 | 200.0876 | 34.65 | 60.0116 | 33.4 | 200.0973 | 18.5194 | 59.9598 | 17.2
200.1165 | 66.9238 | 59.9886 | 65.8 | 200.0693 | 66.8719 | 60.0058 | 65.8 | 200.1337 | 50.8422 | 59.9886 | 49.6 | 200.096 | 34.6504 | 60.0116 | 33.4 | 200.1056 | 18.5195 | 59.9598 | 17.2
200.1248 | 66.9248 | 59.9886 | 65.8 | 200.0777 | 66.8708 | 60.0058 | 65.8 | 200.142 | 50.8409 | 59.9886 | 49.6 | 200.1043 | 34.6509 | 60.0116 | 33.4 | 200.1139 | 18.5197 | 59.9598 | 17.2
200.1332 | 66.9262 | 59.9886 | 65.8 | 200.086 | 66.8698 | 60.0058 | 65.8 | 200.1504 | 50.8396 | 59.9886 | 49.6 | 200.1126 | 34.6513 | 60.0116 | 33.4 | 200.1223 | 18.52 | 59.9598 | 17.2
200.1415 | 66.9277 | 59.9886 | 65.8 | 200.0943 | 66.8677 | 60.0058 | 65.8 | 200.1587 | 50.8383 | 59.9886 | 49.6 | 200.1209 | 34.6517 | 60.0116 | 33.4 | 200.1306 | 18.5205 | 59.9598 | 17.2
200.1498 | 66.9291 | 59.9886 | 65.8 | 200.1026 | 66.8657 | 60.0058 | 65.8 | 200.1671 | 50.837 | 59.9886 | 49.6 | 200.1293 | 34.6526 | 60.0116 | 33.4 | 200.1389 | 18.5211 | 59.9598 | 17.2
200.1582 | 66.9306 | 59.9886 | 65.8 | 200.111 | 66.8637 | 60.0058 | 65.8 | 200.1754 | 50.8357 | 59.9886 | 49.6 | 200.1376 | 34.6536 | 60.0116 | 33.4 | 200.1473 | 18.5216 | 59.9598 | 17.2
200.1665 | 66.9314 | 59.9886 | 65.8 | 200.1194 | 66.8616 | 60.0058 | 65.8 | 200.1837 | 50.8344 | 59.9886 | 49.6 | 200.1459 | 34.6545 | 60.0116 | 33.4 | 200.1556 | 18.5222 | 59.9598 | 17.2
200.1749 | 66.9323 | 59.9886 | 65.8 | 200.1277 | 66.8596 | 60.0058 | 65.8 | 200.192 | 50.8331 | 59.9886 | 49.6 | 200.1542 | 34.6555 | 60.0116 | 33.4 | 200.1639 | 18.5224 | 59.9598 | 17.2
200.1832 | 66.9327 | 59.9886 | 65.8 | 200.136 | 66.8576 | 60.0058 | 65.8 | 200.2004 | 50.8318 | 59.9886 | 49.6 | 200.1627 | 34.656 | 60.0116 | 33.4 | 200.1724 | 18.5226 | 59.9598 | 17.2
200.1915 | 66.9331 | 59.9886 | 65.8 | 200.1443 | 66.8552 | 60.0058 | 65.8 | 200.2087 | 50.8318 | 59.9886 | 49.6 | 200.171 | 34.6565 | 60.0116 | 33.4 | 200.1807 | 18.5227 | 59.9598 | 17.2
200.1999 | 66.9321 | 59.9886 | 65.8 | 200.1527 | 66.8529 | 60.0058 | 65.8 | 200.217 | 50.8318 | 59.9886 | 49.6 | 200.1793 | 34.6571 | 60.0116 | 33.4 | 200.189 | 18.5227 | 59.9598 | 17.2
200.2082 | 66.9311 | 59.9886 | 65.8 | 200.161 | 66.8505 | 60.0058 | 65.8 | 200.2254 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.1876 | 34.6576 | 60.0116 | 33.4 | 200.1974 | 18.5225 | 59.9598 | 17.2
200.2165 | 66.9288 | 59.9886 | 65.8 | 200.1693 | 66.8481 | 60.0058 | 65.8 | 200.2337 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.196 | 34.6579 | 60.0116 | 33.4 | 200.2057 | 18.5223 | 59.9598 | 17.2
200.2249 | 66.9265 | 59.9886 | 65.8 | 200.1776 | 66.8478 | 60.0058 | 65.8 | 200.2421 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.2043 | 34.6582 | 60.0116 | 33.4 | 200.214 | 18.5222 | 59.9598 | 17.2
200.2332 | 66.9245 | 59.9886 | 65.8 | 200.186 | 66.8476 | 60.0058 | 65.8 | 200.2504 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.2126 | 34.658 | 60.0116 | 33.4 | 200.2224 | 18.5221 | 59.9598 | 17.2
200.2415 | 66.9225 | 59.9886 | 65.8 | 200.1943 | 66.8487 | 60.0058 | 65.8 | 200.2587 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.2209 | 34.6577 | 60.0116 | 33.4 | 200.2307 | 18.5219 | 59.9598 | 17.2
200.2499 | 66.921 | 59.9886 | 65.8 | 200.2027 | 66.8499 | 60.0058 | 65.8 | 200.267 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.2293 | 34.6575 | 60.0116 | 33.4 | 200.239 | 18.5217 | 59.9598 | 17.2
200.2582 | 66.9196 | 59.9886 | 65.8 | 200.211 | 66.851 | 60.0058 | 65.8 | 200.2754 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.2376 | 34.6573 | 60.0116 | 33.4 | 200.2473 | 18.5216 | 59.9598 | 17.2
200.2665 | 66.9185 | 59.9886 | 65.8 | 200.2193 | 66.8522 | 60.0058 | 65.8 | 200.2837 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.2459 | 34.6571 | 60.0116 | 33.4 | 200.2557 | 18.5216 | 59.9598 | 17.2
200.2749 | 66.9175 | 59.9886 | 65.8 | 200.2276 | 66.8534 | 60.0058 | 65.8 | 200.2921 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.2542 | 34.6569 | 60.0116 | 33.4 | 200.264 | 18.5221 | 59.9598 | 17.2
200.2832 | 66.9165 | 59.9886 | 65.8 | 200.236 | 66.8545 | 60.0058 | 65.8 | 200.3004 | 50.8318 | 59.9943 | 49.6 | 200.2626 | 34.6563 | 60.0116 | 33.4 | 200.2723 | 18.5227 | 59.9598 | 17.2
200.2915 | 66.9154 | 59.9886 | 65.8 | 200.2443 | 66.8544 | 60.0058 | 65.8 | 200.3087 | 50.8322 | 59.9943 | 49.6 | 200.2709 | 34.6558 | 60.0116 | 33.4 | 200.2808 | 18.5229 | 59.9598 | 17.2
200.2999 | 66.9159 | 59.9886 | 65.8 | 200.2527 | 66.8542 | 60.0058 | 65.8 | 200.3171 | 50.8327 | 59.9943 | 49.6 | 200.2792 | 34.6555 | 60.0116 | 33.4 | 200.2891 | 18.5231 | 59.9598 | 17.2
200.3082 | 66.9163 | 59.9886 | 65.8 | 200.261 | 66.8499 | 60.0058 | 65.8 | 200.3254 | 50.8334 | 59.9943 | 49.6 | 200.2875 | 34.6552 | 60.0116 | 33.4 | 200.2974 | 18.523 | 59.9598 | 17.2
200.3166 | 66.9165 | 59.9886 | 65.8 | 200.2693 | 66.8457 | 60.0058 | 65.8 | 200.3337 | 50.8341 | 59.9943 | 49.6 | 200.296 | 34.655 | 60.0116 | 33.4 | 200.3058 | 18.5229 | 59.9598 | 17.2
200.3249 | 66.9168 | 59.9886 | 65.8 | 200.2776 | 66.8414 | 60.0058 | 65.8 | 200.342 | 50.8315 | 59.9943 | 49.6 | 200.3043 | 34.6547 | 60.0116 | 33.4 | 200.3141 | 18.5229 | 59.9598 | 17.2
200.3332 | 66.917 | 59.9886 | 65.8 | 200.286 | 66.8372 | 60.0058 | 65.8 | 200.3504 | 50.8288 | 59.9943 | 49.6 | 200.3126 | 34.6532 | 60.0116 | 33.4 | 200.3224 | 18.5228 | 59.9598 | 17.2
200.3416 | 66.9172 | 59.9886 | 65.8 | 200.2943 | 66.8335 | 60.0058 | 65.8 | 200.3587 | 50.8262 | 59.9943 | 49.6 | 200.3209 | 34.6518 | 60.0116 | 33.4 | 200.3308 | 18.5229 | 59.9598 | 17.2
200.3499 | 66.9173 | 59.9886 | 65.8 | 200.3026 | 66.8298 | 60.0058 | 65.8 | 200.3671 | 50.8235 | 59.9943 | 49.6 | 200.3293 | 34.6489 | 60.0116 | 33.4 | 200.3391 | 18.523 | 59.9598 | 17.2
200.3582 | 66.9174 | 59.9886 | 65.8 | 200.3109 | 66.8262 | 60.0058 | 65.8 | 200.3754 | 50.8209 | 59.9943 | 49.6 | 200.3376 | 34.6459 | 60.0116 | 33.4 | 200.3474 | 18.5223 | 59.9598 | 17.2
200.3665 | 66.917 | 59.9886 | 65.8 | 200.3193 | 66.8225 | 60.0058 | 65.8 | 200.3837 | 50.8182 | 59.9943 | 49.6 | 200.3459 | 34.6433 | 60.0116 | 33.4 | 200.3558 | 18.5217 | 59.9598 | 17.2
200.3749 | 66.9167 | 59.9886 | 65.8 | 200.3277 | 66.8196 | 60.0058 | 65.8 | 200.3921 | 50.8151 | 59.9943 | 49.6 | 200.3542 | 34.6407 | 60.0116 | 33.4 | 200.3641 | 18.5216 | 59.9598 | 17.2
200.3832 | 66.915 | 59.9886 | 65.8 | 200.336 | 66.8167 | 60.0058 | 65.8 | 200.4004 | 50.812 | 59.9943 | 49.6 | 200.3626 | 34.6383 | 60.0116 | 33.4 | 200.3724 | 18.5215 | 59.9598 | 17.2
200.3916 | 66.9133 | 59.9886 | 65.8 | 200.3443 | 66.8168 | 60.0058 | 65.8 | 200.4088 | 50.8086 | 59.9943 | 49.6 | 200.3709 | 34.636 | 60.0116 | 33.4 | 200.3807 | 18.5217 | 59.9598 | 17.2
200.3999 | 66.9104 | 59.9886 | 65.8 | 200.3526 | 66.8168 | 60.0058 | 65.8 | 200.4171 | 50.8052 | 59.9943 | 49.6 | 200.3792 | 34.6333 | 60.0116 | 33.4 | 200.3892 | 18.5218 | 59.9598 | 17.2
200.4082 | 66.9076 | 59.9886 | 65.8 | 200.361 | 66.8169 | 60.0058 | 65.8 | 200.4254 | 50.8033 | 59.9943 | 49.6 | 200.3875 | 34.6306 | 60.0116 | 33.4 | 200.3975 | 18.5216 | 59.9598 | 17.2
200.4166 | 66.9047 | 59.9886 | 65.8 | 200.3693 | 66.8169 | 60.0058 | 65.8 | 200.4337 | 50.8014 | 59.9943 | 49.6 | 200.3959 | 34.6291 | 60.0116 | 33.4 | 200.4058 | 18.5214 | 59.9598 | 17.2
200.4249 | 66.9018 | 59.9886 | 65.8 | 200.3777 | 66.8165 | 60.0058 | 65.8 | 200.4421 | 50.7964 | 59.9943 | 49.6 | 200.4042 | 34.6276 | 60.0116 | 33.4 | 200.4142 | 18.5213 | 59.9598 | 17.2
200.4332 | 66.8979 | 59.9886 | 65.8 | 200.386 | 66.8162 | 60.0058 | 65.8 | 200.4504 | 50.7913 | 59.9943 | 49.6 | 200.4125 | 34.6276 | 60.0116 | 33.4 | 200.4225 | 18.5212 | 59.9598 | 17.2
200.4416 | 66.8939 | 59.9886 | 65.8 | 200.3943 | 66.8167 | 60.0058 | 65.8 | 200.4587 | 50.7861 | 59.9943 | 49.6 | 200.4208 | 34.6276 | 60.0116 | 33.4 | 200.4308 | 18.5213 | 59.9598 | 17.2
200.4499 | 66.8916 | 59.9886 | 65.8 | 200.4026 | 66.8172 | 60.0058 | 65.8 | 200.467 | 50.7808 | 59.9943 | 49.6 | 200.4293 | 34.6262 | 60.0116 | 33.4 | 200.4392 | 18.5214 | 59.9598 | 17.2
200.4583 | 66.8893 | 59.9886 | 65.8 | 200.411 | 66.8169 | 60.0058 | 65.8 | 200.4754 | 50.7756 | 59.9943 | 49.6 | 200.4376 | 34.6249 | 60.0116 | 33.4 | 200.4475 | 18.5213 | 59.9598 | 17.2
200.4666 | 66.8896 | 59.9886 | 65.8 | 200.4193 | 66.8165 | 60.0058 | 65.8 | 200.4838 | 50.7703 | 59.9943 | 49.6 | 200.4459 | 34.6233 | 60.0116 | 33.4 | 200.4558 | 18.5212 | 59.9598 | 17.2
200.4749 | 66.89 | 59.9886 | 65.8 | 200.4276 | 66.8171 | 60.0058 | 65.8 | 200.4921 | 50.765 | 59.9943 | 49.6 | 200.4542 | 34.6216 | 60.0116 | 33.4 | 200.4642 | 18.5213 | 59.9598 | 17.2
200.4832 | 66.8916 | 59.9886 | 65.8 | 200.4359 | 66.8177 | 60.0058 | 65.8 | 200.5004 | 50.7597 | 59.9943 | 49.6 | 200.4626 | 34.6202 | 60.0116 | 33.4 | 200.4725 | 18.5213 | 59.9598 | 17.2
200.4916 | 66.8931 | 59.9886 | 65.8 | 200.4443 | 66.8184 | 60.0058 | 65.8 | 200.5087 | 50.7564 | 59.9943 | 49.6 | 200.4709 | 34.6187 | 60.0116 | 33.4 | 200.4808 | 18.5218 | 59.9598 | 17.2
200.4999 | 66.8946 | 59.9886 | 65.8 | 200.4526 | 66.819 | 60.0058 | 65.8 | 200.5171 | 50.753 | 59.9943 | 49.6 | 200.4792 | 34.6173 | 60.0116 | 33.4 | 200.4893 | 18.5223 | 59.9598 | 17.2
200.5082 | 66.8962 | 59.9886 | 65.8 | 200.461 | 66.8194 | 60.0058 | 65.8 | 200.5254 | 50.7528 | 59.9943 | 49.6 | 200.4875 | 34.6158 | 60.0116 | 33.4 | 200.4976 | 18.5225 | 59.9598 | 17.2
200.5166 | 66.8989 | 59.9886 | 65.8 | 200.4693 | 66.8198 | 60.0058 | 65.8 | 200.5338 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.4959 | 34.6148 | 60.0116 | 33.4 | 200.5059 | 18.5228 | 59.9598 | 17.2
200.5249 | 66.9017 | 59.9886 | 65.8 | 200.4776 | 66.8191 | 60.0058 | 65.8 | 200.5421 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5042 | 34.6138 | 60.0116 | 33.4 | 200.5142 | 18.5216 | 59.9598 | 17.2
200.5333 | 66.9033 | 59.9886 | 65.8 | 200.4859 | 66.8184 | 60.0058 | 65.8 | 200.5504 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5125 | 34.6142 | 60.0116 | 33.4 | 200.5226 | 18.5203 | 59.9598 | 17.2
200.5416 | 66.9048 | 59.9886 | 65.8 | 200.4943 | 66.8191 | 60.0058 | 65.8 | 200.5587 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5209 | 34.6145 | 60.0116 | 33.4 | 200.5309 | 18.5191 | 59.9598 | 17.2
200.5499 | 66.9048 | 59.9886 | 65.8 | 200.5026 | 66.8198 | 60.0058 | 65.8 | 200.5671 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5292 | 34.6148 | 60.0116 | 33.4 | 200.5392 | 18.5179 | 59.9598 | 17.2
200.5583 | 66.9048 | 59.9886 | 65.8 | 200.511 | 66.8182 | 60.0058 | 65.8 | 200.5754 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5375 | 34.615 | 60.0116 | 33.4 | 200.5476 | 18.5164 | 59.9598 | 17.2
200.5666 | 66.9048 | 59.9886 | 65.8 | 200.5193 | 66.8166 | 60.0058 | 65.8 | 200.5837 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5458 | 34.6135 | 60.0116 | 33.4 | 200.5559 | 18.515 | 59.9598 | 17.2
200.5749 | 66.9047 | 59.9886 | 65.8 | 200.5276 | 66.8144 | 60.0058 | 65.8 | 200.5921 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5543 | 34.612 | 60.0116 | 33.4 | 200.5642 | 18.5132 | 59.9598 | 17.2
200.5833 | 66.9047 | 59.9886 | 65.8 | 200.536 | 66.8122 | 60.0058 | 65.8 | 200.6004 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5626 | 34.6106 | 60.0116 | 33.4 | 200.5726 | 18.5114 | 59.9598 | 17.2
200.5916 | 66.9047 | 59.9886 | 65.8 | 200.5443 | 66.81 | 60.0058 | 65.8 | 200.6088 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5709 | 34.6091 | 60.0116 | 33.4 | 200.5809 | 18.5096 | 59.9598 | 17.2
200.5999 | 66.9048 | 59.9886 | 65.8 | 200.5526 | 66.8078 | 60.0058 | 65.8 | 200.6171 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5792 | 34.6071 | 60.0116 | 33.4 | 200.5892 | 18.5078 | 59.9598 | 17.2
200.6083 | 66.9048 | 59.9886 | 65.8 | 200.5609 | 66.8058 | 60.0058 | 65.8 | 200.6254 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5876 | 34.6051 | 60.0116 | 33.4 | 200.5977 | 18.5075 | 59.9598 | 17.2
200.6166 | 66.9033 | 59.9886 | 65.8 | 200.5693 | 66.8039 | 60.0058 | 65.8 | 200.6337 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.5959 | 34.6001 | 60.0116 | 33.4 | 200.606 | 18.5071 | 59.9598 | 17.2
200.6249 | 66.9018 | 59.9886 | 65.8 | 200.5776 | 66.8019 | 60.0058 | 65.8 | 200.6421 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.6042 | 34.595 | 60.0116 | 33.4 | 200.6143 | 18.5069 | 59.9598 | 17.2
200.6333 | 66.9003 | 59.9886 | 65.8 | 200.586 | 66.7999 | 60.0058 | 65.8 | 200.6504 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.6125 | 34.59 | 60.0116 | 33.4 | 200.6227 | 18.5066 | 59.9598 | 17.2
200.6416 | 66.8989 | 59.9886 | 65.8 | 200.5943 | 66.8005 | 60.0058 | 65.8 | 200.6588 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.6209 | 34.5851 | 60.0116 | 33.4 | 200.631 | 18.5042 | 59.9598 | 17.2
200.6499 | 66.8974 | 59.9886 | 65.8 | 200.6026 | 66.801 | 60.0058 | 65.8 | 200.6671 | 50.7525 | 59.9943 | 49.6 | 200.6292 | 34.5819 | 60.0116 | 33.4 | 200.6393 | 18.5017 | 59.9598 | 17.2
200.6583 | 66.8959 | 59.9886 | 65.8 | 200.6109 | 66.8022 | 60.0058 | 65.8 | 200.6754 | 50.7521 | 59.9943 | 49.6 | 200.6375 | 34.5788 | 60.0116 | 33.4 | 200.6476 | 18.4995 | 59.9598 | 17.2
200.6666 | 66.8945 | 59.9886 | 65.8 | 200.6193 | 66.8033 | 60.0058 | 65.8 | 200.6838 | 50.7518 | 59.9943 | 49.6 | 200.6458 | 34.5757 | 60.0116 | 33.4 | 200.656 | 18.4974 | 59.9598 | 17.2
200.675 | 66.893 | 59.9886 | 65.8 | 200.6276 | 66.8036 | 60.0058 | 65.8 | 200.6921 | 50.7514 | 59.9943 | 49.6 | 200.6542 | 34.5726 | 60.0116 | 33.4 | 200.6643 | 18.4953 | 59.9598 | 17.2
200.6833 | 66.8915 | 59.9886 | 65.8 | 200.636 | 66.8038 | 60.0058 | 65.8 | 200.7004 | 50.751 | 59.9943 | 49.6 | 200.6625 | 34.5695 | 60.0116 | 33.4 | 200.6726 | 18.4933 | 59.9598 | 17.2
200.6916 | 66.89 | 59.9886 | 65.8 | 200.6443 | 66.8044 | 60.0058 | 65.8 | 200.7087 | 50.7507 | 59.9943 | 49.6 | 200.6708 | 34.5664 | 60.0116 | 33.4 | 200.681 | 18.4911 | 59.9598 | 17.2
200.7 | 66.8888 | 59.9886 | 65.8 | 200.6526 | 66.8051 | 60.0058 | 65.8 | 200.7171 | 50.7503 | 59.9943 | 49.6 | 200.6791 | 34.5664 | 60.0116 | 33.4 | 200.6893 | 18.4889 | 59.9598 | 17.2
200.7083 | 66.8875 | 59.9886 | 65.8 | 200.6609 | 66.8062 | 60.0058 | 65.8 | 200.7254 | 50.7499 | 59.9943 | 49.6 | 200.6876 | 34.5664 | 60.0116 | 33.4 | 200.6976 | 18.4866 | 59.9598 | 17.2
200.7166 | 66.8863 | 59.9886 | 65.8 | 200.6693 | 66.8073 | 60.0058 | 65.8 | 200.7338 | 50.7495 | 59.9943 | 49.6 | 200.6959 | 34.5669 | 60.0116 | 33.4 | 200.7061 | 18.4842 | 59.9598 | 17.2
200.7249 | 66.885 | 59.9886 | 65.8 | 200.6776 | 66.806 | 60.0058 | 65.8 | 200.7421 | 50.7498 | 59.9943 | 49.6 | 200.7042 | 34.5674 | 60.0116 | 33.4 | 200.7144 | 18.4844 | 59.9598 | 17.2
200.7333 | 66.8821 | 59.9886 | 65.8 | 200.6859 | 66.8048 | 60.0058 | 65.8 | 200.7504 | 50.75 | 59.9943 | 49.6 | 200.7125 | 34.5679 | 60.0116 | 33.4 | 200.7227 | 18.4845 | 59.9598 | 17.2
200.7416 | 66.8792 | 59.9886 | 65.8 | 200.6942 | 66.8036 | 60.0058 | 65.8 | 200.7588 | 50.7506 | 59.9943 | 49.6 | 200.7209 | 34.5684 | 60.0116 | 33.4 | 200.7311 | 18.4845 | 59.9598 | 17.2
200.75 | 66.8764 | 59.9886 | 65.8 | 200.7026 | 66.8024 | 60.0058 | 65.8 | 200.7671 | 50.7512 | 59.9943 | 49.6 | 200.7292 | 34.5689 | 60.0116 | 33.4 | 200.7394 | 18.4845 | 59.9598 | 17.2
200.7583 | 66.8735 | 59.9886 | 65.8 | 200.7109 | 66.8008 | 60.0058 | 65.8 | 200.7755 | 50.7518 | 59.9943 | 49.6 | 200.7375 | 34.5694 | 60.0116 | 33.4 | 200.7477 | 18.4845 | 59.9598 | 17.2
200.7666 | 66.8706 | 59.9886 | 65.8 | 200.7193 | 66.7993 | 60.0058 | 65.8 | 200.7838 | 50.7524 | 59.9943 | 49.6 | 200.7458 | 34.5699 | 60.0116 | 33.4 | 200.7561 | 18.4845 | 59.9598 | 17.2
200.775 | 66.8677 | 59.9886 | 65.8 | 200.7276 | 66.7974 | 60.0058 | 65.8 | 200.7921 | 50.7528 | 59.9943 | 49.6 | 200.7542 | 34.5704 | 60.0116 | 33.4 | 200.7644 | 18.4813 | 59.9598 | 17.2
200.7833 | 66.8661 | 59.9886 | 65.8 | 200.7359 | 66.7954 | 60.0058 | 65.8 | 200.8004 | 50.7532 | 59.9943 | 49.6 | 200.7625 | 34.5709 | 60.0116 | 33.4 | 200.7727 | 18.4782 | 59.9598 | 17.2
200.7916 | 66.8645 | 59.9886 | 65.8 | 200.7443 | 66.7925 | 60.0058 | 65.8 | 200.8088 | 50.7535 | 59.9943 | 49.6 | 200.7708 | 34.5714 | 60.0116 | 33.4 | 200.781 | 18.4748 | 59.9598 | 17.2
200.8 | 66.8629 | 59.9886 | 65.8 | 200.7526 | 66.7895 | 60.0058 | 65.8 | 200.8171 | 50.7539 | 59.9943 | 49.6 | 200.7791 | 34.5714 | 60.0116 | 33.4 | 200.7894 | 18.4715 | 59.9598 | 17.2
200.8083 | 66.8613 | 59.9886 | 65.8 | 200.761 | 66.7877 | 60.0058 | 65.8 | 200.8254 | 50.7536 | 59.9943 | 49.6 | 200.7875 | 34.5714 | 60.0116 | 33.4 | 200.7977 | 18.468 | 59.9598 | 17.2
200.8167 | 66.8613 | 59.9886 | 65.8 | 200.7693 | 66.7859 | 60.0058 | 65.8 | 200.8337 | 50.7534 | 59.9943 | 49.6 | 200.7958 | 34.5715 | 60.0116 | 33.4 | 200.806 | 18.4645 | 59.9598 | 17.2
200.825 | 66.8613 | 59.9886 | 65.8 | 200.7776 | 66.7841 | 60.0058 | 65.8 | 200.8421 | 50.7531 | 59.9943 | 49.6 | 200.8041 | 34.5716 | 60.0116 | 33.4 | 200.8145 | 18.4611 | 59.9598 | 17.2
200.8333 | 66.8613 | 59.9886 | 65.8 | 200.7859 | 66.7823 | 60.0058 | 65.8 | 200.8505 | 50.7528 | 59.9943 | 49.6 | 200.8124 | 34.5717 | 60.0116 | 33.4 | 200.8228 | 18.4576 | 59.9598 | 17.2
200.8416 | 66.8613 | 59.9886 | 65.8 | 200.7943 | 66.7811 | 60.0058 | 65.8 | 200.8588 | 50.7526 | 59.9943 | 49.6 | 200.8209 | 34.5718 | 60.0116 | 33.4 | 200.8311 | 18.4541 | 59.9598 | 17.2
200.85 | 66.8613 | 59.9886 | 65.8 | 200.8026 | 66.78 | 60.0058 | 65.8 | 200.8671 | 50.7523 | 59.9943 | 49.6 | 200.8292 | 34.5719 | 60.0116 | 33.4 | 200.8395 | 18.4506 | 59.9598 | 17.2
200.8583 | 66.8613 | 59.9886 | 65.8 | 200.8109 | 66.7788 | 60.0058 | 65.8 | 200.8754 | 50.7527 | 59.9943 | 49.6 | 200.8375 | 34.572 | 60.0116 | 33.4 | 200.8478 | 18.4509 | 59.9598 | 17.2
200.8667 | 66.8599 | 59.9886 | 65.8 | 200.8192 | 66.7777 | 60.0058 | 65.8 | 200.8838 | 50.7531 | 59.9943 | 49.6 | 200.8458 | 34.5721 | 60.0116 | 33.4 | 200.8561 | 18.4511 | 59.9598 | 17.2
200.875 | 66.8584 | 59.9886 | 65.8 | 200.8276 | 66.7774 | 60.0058 | 65.8 | 200.8921 | 50.7535 | 59.9943 | 49.6 | 200.8542 | 34.5722 | 60.0116 | 33.4 | 200.8645 | 18.4516 | 59.9598 | 17.2
200.8833 | 66.8569 | 59.9886 | 65.8 | 200.8359 | 66.7771 | 60.0058 | 65.8 | 200.9005 | 50.7539 | 59.9943 | 49.6 | 200.8625 | 34.5723 | 60.0116 | 33.4 | 200.8728 | 18.452 | 59.9598 | 17.2
200.8917 | 66.8554 | 59.9886 | 65.8 | 200.8443 | 66.7772 | 60.0058 | 65.8 | 200.9088 | 50.7543 | 59.9943 | 49.6 | 200.8708 | 34.5724 | 60.0116 | 33.4 | 200.8811 | 18.4513 | 59.9598 | 17.2
200.9 | 66.8539 | 59.9886 | 65.8 | 200.8526 | 66.7773 | 60.0058 | 65.8 | 200.9171 | 50.7547 | 59.9943 | 49.6 | 200.8791 | 34.5721 | 60.0116 | 33.4 | 200.8895 | 18.4505 | 59.9598 | 17.2
200.9083 | 66.8523 | 59.9886 | 65.8 | 200.8609 | 66.7774 | 60.0058 | 65.8 | 200.9254 | 50.7551 | 59.9943 | 49.6 | 200.8875 | 34.5718 | 60.0116 | 33.4 | 200.8978 | 18.4498 | 59.9598 | 17.2
200.9167 | 66.8511 | 59.9886 | 65.8 | 200.8692 | 66.7775 | 60.0058 | 65.8 | 200.9338 | 50.7555 | 59.9943 | 49.6 | 200.8958 | 34.5716 | 60.0116 | 33.4 | 200.9061 | 18.4491 | 59.9598 | 17.2
200.925 | 66.8498 | 59.9886 | 65.8 | 200.8776 | 66.7781 | 60.0058 | 65.8 | 200.9421 | 50.7558 | 59.9943 | 49.6 | 200.9041 | 34.5713 | 60.0116 | 33.4 | 200.9144 | 18.448 | 59.9598 | 17.2
200.9333 | 66.8489 | 59.9886 | 65.8 | 200.8859 | 66.7787 | 60.0058 | 65.8 | 200.9504 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9124 | 34.5709 | 60.0116 | 33.4 | 200.9229 | 18.447 | 59.9598 | 17.2
200.9417 | 66.848 | 59.9886 | 65.8 | 200.8943 | 66.7794 | 60.0058 | 65.8 | 200.9588 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9208 | 34.5705 | 60.0116 | 33.4 | 200.9312 | 18.4456 | 59.9598 | 17.2
200.95 | 66.8485 | 59.9886 | 65.8 | 200.9026 | 66.78 | 60.0058 | 65.8 | 200.9671 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9291 | 34.5701 | 60.0116 | 33.4 | 200.9395 | 18.4441 | 59.9598 | 17.2
200.9583 | 66.849 | 59.9886 | 65.8 | 200.9109 | 66.7804 | 60.0058 | 65.8 | 200.9755 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9374 | 34.5698 | 60.0116 | 33.4 | 200.9479 | 18.4427 | 59.9598 | 17.2
200.9667 | 66.8497 | 59.9886 | 65.8 | 200.9192 | 66.7808 | 60.0058 | 65.8 | 200.9838 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9457 | 34.5694 | 60.0116 | 33.4 | 200.9562 | 18.4413 | 59.9598 | 17.2
200.975 | 66.8503 | 59.9886 | 65.8 | 200.9276 | 66.7802 | 60.0058 | 65.8 | 200.9921 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9542 | 34.569 | 60.0116 | 33.4 | 200.9645 | 18.441 | 59.9598 | 17.2
200.9833 | 66.8509 | 59.9886 | 65.8 | 200.9359 | 66.7796 | 60.0058 | 65.8 | 201.0004 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9625 | 34.567 | 60.0116 | 33.4 | 200.9729 | 18.4407 | 59.9598 | 17.2
200.9917 | 66.8515 | 59.9886 | 65.8 | 200.9442 | 66.7789 | 60.0058 | 65.8 | 201.0088 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9708 | 34.5651 | 60.0116 | 33.4 | 200.9812 | 18.4393 | 59.9598 | 17.2
201 | 66.8518 | 59.9886 | 65.8 | 200.9526 | 66.7782 | 60.0058 | 65.8 | 201.0171 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9791 | 34.5631 | 60.0116 | 33.4 | 200.9895 | 18.438 | 59.9598 | 17.2
201.0084 | 66.8522 | 59.9886 | 65.8 | 200.9609 | 66.7775 | 60.0058 | 65.8 | 201.0255 | 50.7562 | 59.9943 | 49.6 | 200.9875 | 34.5611 | 60.0116 | 33.4 | 200.9979 | 18.4369 | 59.9598 | 17.2
201.0167 | 66.8522 | 59.9886 | 65.8 | 200.9693 | 66.7768 | 60.0058 | 65.8 | 201.0338 | 50.7561 | 59.9943 | 49.6 | 200.9958 | 34.5593 | 60.0116 | 33.4 | 201.0062 | 18.4359 | 59.9598 | 17.2
201.025 | 66.8522 | 59.9886 | 65.8 | 200.9776 | 66.7763 | 60.0058 | 65.8 | 201.0421 | 50.7561 | 59.9943 | 49.6 | 201.0041 | 34.5574 | 60.0116 | 33.4 | 201.0145 | 18.4348 | 59.9598 | 17.2
201.0334 | 66.8524 | 59.9886 | 65.8 | 200.9859 | 66.7759 | 60.0058 | 65.8 | 201.0505 | 50.7561 | 59.9943 | 49.6 | 201.0124 | 34.5555 | 60.0116 | 33.4 | 201.0229 | 18.4338 | 59.9598 | 17.2
201.0417 | 66.8527 | 59.9886 | 65.8 | 200.9942 | 66.7749 | 60.0058 | 65.8 | 201.0588 | 50.7561 | 59.9943 | 49.6 | 201.0208 | 34.5536 | 60.0116 | 33.4 | 201.0312 | 18.4327 | 59.9598 | 17.2
201.05 | 66.8529 | 59.9886 | 65.8 | 201.0026 | 66.7739 | 60.0058 | 65.8 | 201.0671 | 50.7561 | 59.9943 | 49.6 | 201.0291 | 34.5518 | 60.0116 | 33.4 | 201.0396 | 18.4316 | 59.9598 | 17.2
201.0583 | 66.8532 | 59.9886 | 65.8 | 201.0109 | 66.7735 | 60.0058 | 65.8 | 201.0754 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.0374 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.0479 | 18.4307 | 59.9598 | 17.2
201.0667 | 66.8531 | 59.9886 | 65.8 | 201.0193 | 66.7731 | 60.0058 | 65.8 | 201.0838 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.0457 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.0563 | 18.4298 | 59.9598 | 17.2
201.075 | 66.8531 | 59.9886 | 65.8 | 201.0276 | 66.7728 | 60.0058 | 65.8 | 201.0921 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.0541 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.0646 | 18.4298 | 59.9598 | 17.2
201.0834 | 66.8539 | 59.9886 | 65.8 | 201.0359 | 66.7725 | 60.0058 | 65.8 | 201.1005 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.0624 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.0729 | 18.4299 | 59.9598 | 17.2
201.0917 | 66.8547 | 59.9886 | 65.8 | 201.0442 | 66.7728 | 60.0058 | 65.8 | 201.1088 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.0707 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.0813 | 18.43 | 59.9598 | 17.2
201.1 | 66.8556 | 59.9886 | 65.8 | 201.0526 | 66.773 | 60.0058 | 65.8 | 201.1171 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.079 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.0896 | 18.4301 | 59.9598 | 17.2
201.1084 | 66.8564 | 59.9886 | 65.8 | 201.0609 | 66.773 | 60.0058 | 65.8 | 201.1255 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.0875 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.0979 | 18.4301 | 59.9598 | 17.2
201.1167 | 66.857 | 59.9886 | 65.8 | 201.0692 | 66.7729 | 60.0058 | 65.8 | 201.1338 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.0958 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1063 | 18.4302 | 59.9598 | 17.2
201.125 | 66.8576 | 59.9886 | 65.8 | 201.0775 | 66.7735 | 60.0058 | 65.8 | 201.1422 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1041 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1146 | 18.4303 | 59.9598 | 17.2
201.1334 | 66.8582 | 59.9886 | 65.8 | 201.0859 | 66.774 | 60.0058 | 65.8 | 201.1505 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1125 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1229 | 18.4303 | 59.9598 | 17.2
201.1417 | 66.8588 | 59.9886 | 65.8 | 201.0942 | 66.7746 | 60.0058 | 65.8 | 201.1588 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1208 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1313 | 18.4304 | 59.9598 | 17.2
201.1501 | 66.8597 | 59.9886 | 65.8 | 201.1026 | 66.7751 | 60.0058 | 65.8 | 201.1671 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1291 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1396 | 18.4305 | 59.9598 | 17.2
201.1584 | 66.8606 | 59.9886 | 65.8 | 201.1109 | 66.7757 | 60.0058 | 65.8 | 201.1755 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1374 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1479 | 18.4307 | 59.9598 | 17.2
201.1667 | 66.8603 | 59.9886 | 65.8 | 201.1192 | 66.7762 | 60.0058 | 65.8 | 201.1838 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1458 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1564 | 18.4309 | 59.9598 | 17.2
201.175 | 66.8599 | 59.9886 | 65.8 | 201.1275 | 66.7759 | 60.0058 | 65.8 | 201.1921 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1541 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1647 | 18.431 | 59.9598 | 17.2
201.1834 | 66.8596 | 59.9886 | 65.8 | 201.1359 | 66.7757 | 60.0058 | 65.8 | 201.2004 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1624 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.173 | 18.4311 | 59.9598 | 17.2
201.1917 | 66.8593 | 59.9886 | 65.8 | 201.1442 | 66.7747 | 60.0058 | 65.8 | 201.2088 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1707 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1813 | 18.4311 | 59.9598 | 17.2
201.2 | 66.8589 | 59.9886 | 65.8 | 201.1526 | 66.7738 | 60.0058 | 65.8 | 201.2172 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1791 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.1897 | 18.4312 | 59.9598 | 17.2
201.2084 | 66.8586 | 59.9886 | 65.8 | 201.1609 | 66.7735 | 60.0058 | 65.8 | 201.2255 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1874 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.198 | 18.4313 | 59.9598 | 17.2
201.2167 | 66.8582 | 59.9886 | 65.8 | 201.1692 | 66.7733 | 60.0058 | 65.8 | 201.2338 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.1957 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.2063 | 18.4313 | 59.9598 | 17.2
201.2251 | 66.8579 | 59.9886 | 65.8 | 201.1776 | 66.773 | 60.0058 | 65.8 | 201.2421 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.204 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.2147 | 18.4307 | 59.9598 | 17.2
201.2334 | 66.8583 | 59.9886 | 65.8 | 201.1859 | 66.7727 | 60.0058 | 65.8 | 201.2505 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.2125 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.223 | 18.43 | 59.9598 | 17.2
201.2417 | 66.8587 | 59.9886 | 65.8 | 201.1942 | 66.7724 | 60.0058 | 65.8 | 201.2588 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.2208 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.2313 | 18.4293 | 59.9598 | 17.2
201.2501 | 66.8602 | 59.9886 | 65.8 | 201.2025 | 66.7722 | 60.0058 | 65.8 | 201.2672 | 50.756 | 59.9943 | 49.6 | 201.2291 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.2397 | 18.4286 | 59.9598 | 17.2
201.2584 | 66.8616 | 59.9886 | 65.8 | 201.2109 | 66.7721 | 60.0058 | 65.8 | 201.2755 | 50.7558 | 59.9943 | 49.6 | 201.2374 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.248 | 18.428 | 59.9598 | 17.2
201.2667 | 66.8619 | 59.9886 | 65.8 | 201.2192 | 66.7721 | 60.0058 | 65.8 | 201.2838 | 50.7555 | 59.9943 | 49.6 | 201.2458 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.2563 | 18.4275 | 59.9598 | 17.2
201.2751 | 66.8622 | 59.9886 | 65.8 | 201.2276 | 66.7728 | 60.0058 | 65.8 | 201.2922 | 50.7536 | 59.9943 | 49.6 | 201.2541 | 34.5499 | 60.0116 | 33.4 | 201.2648 | 18.4268 | 59.9598 | 17.2
201.2834 | 66.8625 | 59.9886 | 65.8 | 201.2359 | 66.7735 | 60.0058 | 65.8 | 201.3005 | 50.7517 | 59.9943 | 49.6 | 201.2624 | 34.5501 | 60.0116 | 33.4 | 201.2731 | 18.4261 | 59.9598 | 17.2
201.2917 | 66.8628 | 59.9886 | 65.8 | 201.2442 | 66.7724 | 60.0058 | 65.8 | 201.3088 | 50.7499 | 59.9943 | 49.6 | 201.2707 | 34.5503 | 60.0116 | 33.4 | 201.2814 | 18.4255 | 59.9598 | 17.2
201.3001 | 66.8632 | 59.9886 | 65.8 | 201.2525 | 66.7713 | 60.0058 | 65.8 | 201.3171 | 50.748 | 59.9943 | 49.6 | 201.2791 | 34.5505 | 60.0174 | 33.4 | 201.2898 | 18.4248 | 59.9598 | 17.2
201.3084 | 66.8635 | 59.9886 | 65.8 | 201.2609 | 66.7712 | 60.0058 | 65.8 | 201.3255 | 50.7461 | 59.9943 | 49.6 | 201.2874 | 34.5506 | 60.0174 | 33.4 | 201.2981 | 18.4246 | 59.9598 | 17.2
201.3167 | 66.8631 | 59.9886 | 65.8 | 201.2692 | 66.7711 | 60.0058 | 65.8 | 201.3338 | 50.7442 | 59.9943 | 49.6 | 201.2957 | 34.5508 | 60.0174 | 33.4 | 201.3064 | 18.4244 | 59.9598 | 17.2
201.3251 | 66.8626 | 59.9886 | 65.8 | 201.2776 | 66.7715 | 60.0058 | 65.8 | 201.3422 | 50.7427 | 59.9943 | 49.6 | 201.304 | 34.551 | 60.0174 | 33.4 | 201.3147 | 18.4242 | 59.9598 | 17.2
201.3334 | 66.8615 | 59.9886 | 65.8 | 201.2859 | 66.7719 | 60.0058 | 65.8 | 201.3505 | 50.7412 | 59.9943 | 49.6 | 201.3124 | 34.5512 | 60.0174 | 33.4 | 201.3231 | 18.424 | 59.9598 | 17.2
201.3417 | 66.8604 | 59.9886 | 65.8 | 201.2942 | 66.7724 | 60.0058 | 65.8 | 201.3588 | 50.7399 | 59.9943 | 49.6 | 201.3207 | 34.5514 | 60.0174 | 33.4 | 201.3314 | 18.4238 | 59.9598 | 17.2
201.3501 | 66.8608 | 59.9886 | 65.8 | 201.3025 | 66.7728 | 60.0058 | 65.8 | 201.3671 | 50.7387 | 59.9943 | 49.6 | 201.329 | 34.5516 | 60.0174 | 33.4 | 201.3397 | 18.4236 | 59.9598 | 17.2
201.3584 | 66.8611 | 59.9886 | 65.8 | 201.3109 | 66.7732 | 60.0058 | 65.8 | 201.3755 | 50.7391 | 59.9943 | 49.6 | 201.3373 | 34.5517 | 60.0174 | 33.4 | 201.3481 | 18.4234 | 59.9598 | 17.2
201.3668 | 66.8615 | 59.9886 | 65.8 | 201.3192 | 66.7736 | 60.0058 | 65.8 | 201.3839 | 50.7394 | 59.9943 | 49.6 | 201.3458 | 34.5517 | 60.0174 | 33.4 | 201.3564 | 18.4232 | 59.9598 | 17.2
201.3751 | 66.8619 | 59.9886 | 65.8 | 201.3275 | 66.7735 | 60.0058 | 65.8 | 201.3922 | 50.7389 | 59.9943 | 49.6 | 201.3541 | 34.5517 | 60.0174 | 33.4 | 201.3647 | 18.4179 | 59.9598 | 17.2
201.3834 | 66.8623 | 59.9886 | 65.8 | 201.3358 | 66.7734 | 60.0058 | 65.8 | 201.4005 | 50.7385 | 59.9943 | 49.6 | 201.3624 | 34.5517 | 60.0174 | 33.4 | 201.3732 | 18.4126 | 59.9598 | 17.2
201.3918 | 66.8626 | 59.9886 | 65.8 | 201.3442 | 66.7717 | 60.0058 | 65.8 | 201.4088 | 50.738 | 59.9943 | 49.6 | 201.3707 | 34.5517 | 60.0174 | 33.4 | 201.3815 | 18.4075 | 59.9598 | 17.2
201.4001 | 66.8604 | 59.9886 | 65.8 | 201.3525 | 66.7701 | 60.0058 | 65.8 | 201.4172 | 50.7375 | 59.9943 | 49.6 | 201.3791 | 34.5518 | 60.0174 | 33.4 | 201.3898 | 18.4023 | 59.9598 | 17.2
201.4084 | 66.8581 | 59.9886 | 65.8 | 201.3609 | 66.7677 | 60.0058 | 65.8 | 201.4255 | 50.7368 | 59.9943 | 49.6 | 201.3874 | 34.5519 | 60.0174 | 33.4 | 201.3982 | 18.3946 | 59.9598 | 17.2
201.4167 | 66.8542 | 59.9886 | 65.8 | 201.3692 | 66.7653 | 60.0058 | 65.8 | 201.4338 | 50.7361 | 59.9943 | 49.6 | 201.3957 | 34.5526 | 60.0174 | 33.4 | 201.4065 | 18.3869 | 59.9598 | 17.2
201.4251 | 66.8503 | 59.9886 | 65.8 | 201.3775 | 66.7629 | 60.0058 | 65.8 | 201.4421 | 50.7355 | 59.9943 | 49.6 | 201.404 | 34.5532 | 60.0174 | 33.4 | 201.4148 | 18.3793 | 59.9598 | 17.2
201.4334 | 66.8461 | 59.9886 | 65.8 | 201.3859 | 66.7605 | 60.0058 | 65.8 | 201.4505 | 50.7349 | 59.9943 | 49.6 | 201.4124 | 34.5539 | 60.0174 | 33.4 | 201.4232 | 18.3716 | 59.9598 | 17.2
201.4418 | 66.8418 | 59.9886 | 65.8 | 201.3942 | 66.758 | 60.0058 | 65.8 | 201.4588 | 50.7343 | 59.9943 | 49.6 | 201.4207 | 34.5545 | 60.0174 | 33.4 | 201.4315 | 18.3639 | 59.9598 | 17.2
201.4501 | 66.8376 | 59.9886 | 65.8 | 201.4026 | 66.7556 | 60.0058 | 65.8 | 201.4672 | 50.7337 | 59.9943 | 49.6 | 201.429 | 34.5552 | 60.0174 | 33.4 | 201.4398 | 18.3563 | 59.9598 | 17.2
201.4584 | 66.8334 | 59.9886 | 65.8 | 201.4109 | 66.7548 | 60.0058 | 65.8 | 201.4755 | 50.734 | 59.9943 | 49.6 | 201.4373 | 34.5558 | 60.0174 | 33.4 | 201.4481 | 18.3537 | 59.9598 | 17.2
201.4668 | 66.8291 | 59.9886 | 65.8 | 201.4192 | 66.754 | 60.0058 | 65.8 | 201.4838 | 50.7343 | 59.9943 | 49.6 | 201.4457 | 34.5564 | 60.0174 | 33.4 | 201.4565 | 18.3511 | 59.9598 | 17.2
201.4751 | 66.8249 | 59.9886 | 65.8 | 201.4275 | 66.7538 | 60.0058 | 65.8 | 201.4922 | 50.7345 | 59.9943 | 49.6 | 201.454 | 34.5571 | 60.0174 | 33.4 | 201.4648 | 18.3486 | 59.9598 | 17.2
201.4834 | 66.8232 | 59.9886 | 65.8 | 201.4359 | 66.7535 | 60.0058 | 65.8 | 201.5005 | 50.7348 | 59.9943 | 49.6 | 201.4623 | 34.5576 | 60.0174 | 33.4 | 201.4731 | 18.346 | 59.9598 | 17.2
201.4918 | 66.8216 | 59.9886 | 65.8 | 201.4442 | 66.7535 | 60.0058 | 65.8 | 201.5089 | 50.7349 | 59.9943 | 49.6 | 201.4706 | 34.5582 | 60.0174 | 33.4 | 201.4816 | 18.346 | 59.954 | 17.2
201.5001 | 66.8216 | 59.9886 | 65.8 | 201.4525 | 66.7534 | 60.0058 | 65.8 | 201.5172 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.4791 | 34.5582 | 60.0174 | 33.4 | 201.4899 | 18.3459 | 59.954 | 17.2
201.5085 | 66.8216 | 59.9886 | 65.8 | 201.4608 | 66.7534 | 60.0058 | 65.8 | 201.5255 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.4874 | 34.5582 | 60.0174 | 33.4 | 201.4982 | 18.3417 | 59.954 | 17.2
201.5168 | 66.8192 | 59.9886 | 65.8 | 201.4692 | 66.7534 | 60.0058 | 65.8 | 201.5338 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.4957 | 34.5582 | 60.0174 | 33.4 | 201.5066 | 18.3374 | 59.954 | 17.2
201.5251 | 66.8167 | 59.9886 | 65.8 | 201.4775 | 66.7521 | 60.0058 | 65.8 | 201.5422 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.504 | 34.5582 | 60.0174 | 33.4 | 201.5149 | 18.3332 | 59.954 | 17.2
201.5334 | 66.8146 | 59.9886 | 65.8 | 201.4859 | 66.7507 | 60.0058 | 65.8 | 201.5505 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5123 | 34.558 | 60.0174 | 33.4 | 201.5232 | 18.329 | 59.954 | 17.2
201.5418 | 66.8125 | 59.9886 | 65.8 | 201.4942 | 66.7484 | 60.0058 | 65.8 | 201.5588 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5207 | 34.5577 | 60.0174 | 33.4 | 201.5316 | 18.3248 | 59.954 | 17.2
201.5501 | 66.812 | 59.9886 | 65.8 | 201.5025 | 66.7461 | 60.0058 | 65.8 | 201.5672 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.529 | 34.5575 | 60.0174 | 33.4 | 201.5399 | 18.3206 | 59.954 | 17.2
201.5584 | 66.8116 | 59.9886 | 65.8 | 201.5108 | 66.7437 | 60.0058 | 65.8 | 201.5755 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5373 | 34.5573 | 60.0174 | 33.4 | 201.5482 | 18.3164 | 59.954 | 17.2
201.5668 | 66.8112 | 59.9886 | 65.8 | 201.5192 | 66.7414 | 60.0058 | 65.8 | 201.5839 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5456 | 34.5571 | 60.0174 | 33.4 | 201.5566 | 18.3122 | 59.954 | 17.2
201.5751 | 66.8107 | 59.9886 | 65.8 | 201.5275 | 66.7394 | 60.0058 | 65.8 | 201.5922 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.554 | 34.5569 | 60.0174 | 33.4 | 201.5649 | 18.308 | 59.954 | 17.2
201.5835 | 66.8103 | 59.9886 | 65.8 | 201.5359 | 66.7374 | 60.0058 | 65.8 | 201.6005 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5623 | 34.5527 | 60.0174 | 33.4 | 201.5732 | 18.3038 | 59.954 | 17.2
201.5918 | 66.8099 | 59.9886 | 65.8 | 201.5442 | 66.7354 | 60.0058 | 65.8 | 201.6088 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5706 | 34.5485 | 60.0174 | 33.4 | 201.5817 | 18.3038 | 59.954 | 17.2
201.6001 | 66.8119 | 59.9886 | 65.8 | 201.5525 | 66.7334 | 60.0058 | 65.8 | 201.6172 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5789 | 34.5441 | 60.0174 | 33.4 | 201.59 | 18.3038 | 59.954 | 17.2
201.6085 | 66.8139 | 59.9886 | 65.8 | 201.5608 | 66.7328 | 60.0058 | 65.8 | 201.6255 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5873 | 34.5397 | 60.0174 | 33.4 | 201.5983 | 18.3038 | 59.954 | 17.2
201.6168 | 66.8155 | 59.9886 | 65.8 | 201.5692 | 66.7322 | 60.0058 | 65.8 | 201.6339 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.5956 | 34.5355 | 60.0174 | 33.4 | 201.6066 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6251 | 66.8171 | 59.9886 | 65.8 | 201.5775 | 66.7325 | 60.0058 | 65.8 | 201.6422 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.6039 | 34.5313 | 60.0174 | 33.4 | 201.615 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6335 | 66.8172 | 59.9886 | 65.8 | 201.5858 | 66.7328 | 60.0058 | 65.8 | 201.6505 | 50.735 | 59.9943 | 49.6 | 201.6122 | 34.5271 | 60.0174 | 33.4 | 201.6233 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6418 | 66.8172 | 59.9886 | 65.8 | 201.5942 | 66.7327 | 60.0058 | 65.8 | 201.6589 | 50.7346 | 59.9943 | 49.6 | 201.6207 | 34.5229 | 60.0174 | 33.4 | 201.6316 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6501 | 66.8173 | 59.9886 | 65.8 | 201.6025 | 66.7326 | 60.0058 | 65.8 | 201.6672 | 50.7342 | 59.9943 | 49.6 | 201.629 | 34.5179 | 60.0174 | 33.4 | 201.64 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6585 | 66.8174 | 59.9886 | 65.8 | 201.6109 | 66.7322 | 60.0058 | 65.8 | 201.6755 | 50.7339 | 59.9943 | 49.6 | 201.6373 | 34.5129 | 60.0174 | 33.4 | 201.6483 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6668 | 66.8174 | 59.9886 | 65.8 | 201.6192 | 66.7319 | 60.0058 | 65.8 | 201.6838 | 50.7337 | 59.9943 | 49.6 | 201.6456 | 34.5118 | 60.0174 | 33.4 | 201.6566 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6751 | 66.8175 | 59.9886 | 65.8 | 201.6275 | 66.7315 | 60.0058 | 65.8 | 201.6922 | 50.7334 | 59.9943 | 49.6 | 201.654 | 34.5108 | 60.0174 | 33.4 | 201.665 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6835 | 66.8176 | 59.9886 | 65.8 | 201.6358 | 66.7311 | 60.0058 | 65.8 | 201.7005 | 50.7332 | 59.9943 | 49.6 | 201.6623 | 34.5099 | 60.0174 | 33.4 | 201.6733 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.6918 | 66.8177 | 59.9886 | 65.8 | 201.6442 | 66.7315 | 60.0058 | 65.8 | 201.7089 | 50.7331 | 59.9943 | 49.6 | 201.6706 | 34.5091 | 60.0174 | 33.4 | 201.6816 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7001 | 66.8178 | 59.9886 | 65.8 | 201.6525 | 66.732 | 60.0058 | 65.8 | 201.7172 | 50.7331 | 59.9943 | 49.6 | 201.6789 | 34.5083 | 60.0174 | 33.4 | 201.6901 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7085 | 66.8179 | 59.9886 | 65.8 | 201.6609 | 66.7324 | 60.0058 | 65.8 | 201.7255 | 50.733 | 59.9943 | 49.6 | 201.6873 | 34.5075 | 60.0174 | 33.4 | 201.6984 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7168 | 66.8179 | 59.9886 | 65.8 | 201.6692 | 66.7329 | 60.0058 | 65.8 | 201.7338 | 50.7329 | 59.9943 | 49.6 | 201.6956 | 34.5067 | 60.0174 | 33.4 | 201.7067 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7252 | 66.8179 | 59.9886 | 65.8 | 201.6775 | 66.7337 | 60.0058 | 65.8 | 201.7422 | 50.7333 | 59.9943 | 49.6 | 201.7039 | 34.5059 | 60.0174 | 33.4 | 201.7151 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7335 | 66.8172 | 59.9886 | 65.8 | 201.6858 | 66.7345 | 60.0058 | 65.8 | 201.7505 | 50.7336 | 59.9943 | 49.6 | 201.7122 | 34.5059 | 60.0174 | 33.4 | 201.7234 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7418 | 66.8164 | 59.9886 | 65.8 | 201.6942 | 66.7362 | 60.0058 | 65.8 | 201.7589 | 50.7338 | 59.9943 | 49.6 | 201.7206 | 34.5059 | 60.0174 | 33.4 | 201.7317 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7502 | 66.8153 | 59.9886 | 65.8 | 201.7025 | 66.7379 | 60.0058 | 65.8 | 201.7672 | 50.734 | 59.9943 | 49.6 | 201.7289 | 34.5052 | 60.0174 | 33.4 | 201.7401 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7585 | 66.8142 | 59.9886 | 65.8 | 201.7108 | 66.7386 | 60.0058 | 65.8 | 201.7755 | 50.7342 | 59.9943 | 49.6 | 201.7372 | 34.5045 | 60.0174 | 33.4 | 201.7484 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7668 | 66.8118 | 59.9886 | 65.8 | 201.7191 | 66.7393 | 60.0058 | 65.8 | 201.7839 | 50.7344 | 59.9943 | 49.6 | 201.7455 | 34.5039 | 60.0174 | 33.4 | 201.7567 | 18.3037 | 59.954 | 17.2
201.7751 | 66.8095 | 59.9886 | 65.8 | 201.7275 | 66.7404 | 60.0058 | 65.8 | 201.7922 | 50.7344 | 59.9943 | 49.6 | 201.754 | 34.5032 | 60.0174 | 33.4 | 201.7651 | 18.3038 | 59.954 | 17.2
201.7835 | 66.8071 | 59.9886 | 65.8 | 201.7358 | 66.7414 | 60.0058 | 65.8 | 201.8005 | 50.7344 | 59.9943 | 49.6 | 201.7623 | 34.5024 | 60.0174 | 33.4 | 201.7734 | 18.3039 | 59.954 | 17.2
201.7918 | 66.8048 | 59.9886 | 65.8 | 201.7442 | 66.7407 | 60.0058 | 65.8 | 201.8088 | 50.7344 | 59.9943 | 49.6 | 201.7706 | 34.5017 | 60.0174 | 33.4 | 201.7817 | 18.3041 | 59.954 | 17.2
201.8002 | 66.8024 | 59.9886 | 65.8 | 201.7525 | 66.74 | 60.0058 | 65.8 | 201.8172 | 50.7344 | 59.9943 | 49.6 | 201.7789 | 34.501 | 60.0174 | 33.4 | 201.7902 | 18.3043 | 59.954 | 17.2
201.8085 | 66.8 | 59.9886 | 65.8 | 201.7608 | 66.7392 | 60.0058 | 65.8 | 201.8255 | 50.7344 | 59.9943 | 49.6 | 201.7873 | 34.5003 | 60.0174 | 33.4 | 201.7985 | 18.3045 | 59.954 | 17.2
201.8168 | 66.7984 | 59.9886 | 65.8 | 201.7692 | 66.7385 | 60.0058 | 65.8 | 201.8339 | 50.7344 | 59.9943 | 49.6 | 201.7956 | 34.4995 | 60.0174 | 33.4 | 201.8068 | 18.3047 | 59.954 | 17.2
201.8252 | 66.7968 | 59.9886 | 65.8 | 201.7775 | 66.7335 | 60.0058 | 65.8 | 201.8422 | 50.7322 | 59.9943 | 49.6 | 201.8039 | 34.4988 | 60.0174 | 33.4 | 201.8151 | 18.3049 | 59.954 | 17.2
201.8335 | 66.7956 | 59.9886 | 65.8 | 201.7859 | 66.7286 | 60.0058 | 65.8 | 201.8505 | 50.7299 | 59.9943 | 49.6 | 201.8122 | 34.4987 | 60.0174 | 33.4 | 201.8235 | 18.3051 | 59.954 | 17.2
201.8418 | 66.7943 | 59.9886 | 65.8 | 201.7942 | 66.7245 | 60.0058 | 65.8 | 201.8589 | 50.7277 | 59.9943 | 49.6 | 201.8206 | 34.4987 | 60.0174 | 33.4 | 201.8318 | 18.3053 | 59.954 | 17.2
201.8502 | 66.7943 | 59.9886 | 65.8 | 201.8025 | 66.7205 | 60.0058 | 65.8 | 201.8672 | 50.7255 | 59.9943 | 49.6 | 201.8289 | 34.4986 | 60.0174 | 33.4 | 201.8401 | 18.3055 | 59.954 | 17.2
201.8585 | 66.7943 | 59.9886 | 65.8 | 201.8108 | 66.7153 | 60.0058 | 65.8 | 201.8755 | 50.7234 | 59.9943 | 49.6 | 201.8372 | 34.4986 | 60.0174 | 33.4 | 201.8485 | 18.3056 | 59.954 | 17.2
201.8669 | 66.7941 | 59.9886 | 65.8 | 201.8192 | 66.7101 | 60.0058 | 65.8 | 201.8839 | 50.7212 | 59.9943 | 49.6 | 201.8455 | 34.498 | 60.0174 | 33.4 | 201.8568 | 18.3057 | 59.954 | 17.2
201.8752 | 66.7938 | 59.9886 | 65.8 | 201.8275 | 66.7067 | 60.0058 | 65.8 | 201.8922 | 50.7191 | 59.9943 | 49.6 | 201.8539 | 34.4973 | 60.0174 | 33.4 | 201.8651 | 18.3057 | 59.954 | 17.2
201.8835 | 66.7948 | 59.9886 | 65.8 | 201.8358 | 66.7033 | 60.0058 | 65.8 | 201.9005 | 50.717 | 59.9943 | 49.6 | 201.8622 | 34.4967 | 60.0174 | 33.4 | 201.8735 | 18.3058 | 59.954 | 17.2
201.8918 | 66.7958 | 59.9886 | 65.8 | 201.8441 | 66.6994 | 60.0058 | 65.8 | 201.9089 | 50.7151 | 59.9943 | 49.6 | 201.8705 | 34.496 | 60.0174 | 33.4 | 201.8818 | 18.3058 | 59.954 | 17.2
201.9002 | 66.7961 | 59.9886 | 65.8 | 201.8525 | 66.6955 | 60.0058 | 65.8 | 201.9172 | 50.7132 | 59.9943 | 49.6 | 201.8788 | 34.4954 | 60.0174 | 33.4 | 201.8901 | 18.3059 | 59.954 | 17.2
201.9085 | 66.7965 | 59.9886 | 65.8 | 201.8608 | 66.695 | 60.0058 | 65.8 | 201.9255 | 50.7118 | 59.9943 | 49.6 | 201.8873 | 34.4948 | 60.0174 | 33.4 | 201.8986 | 18.3059 | 59.954 | 17.2
201.9168 | 66.7969 | 59.9886 | 65.8 | 201.8692 | 66.6946 | 60.0058 | 65.8 | 201.9339 | 50.7104 | 59.9943 | 49.6 | 201.8956 | 34.4941 | 60.0174 | 33.4 | 201.9069 | 18.306 | 59.954 | 17.2
201.9252 | 66.7972 | 59.9886 | 65.8 | 201.8775 | 66.6923 | 60.0058 | 65.8 | 201.9422 | 50.7066 | 59.9943 | 49.6 | 201.9039 | 34.4935 | 60.0174 | 33.4 | 201.9152 | 18.306 | 59.954 | 17.2
201.9335 | 66.7976 | 59.9886 | 65.8 | 201.8858 | 66.69 | 60.0058 | 65.8 | 201.9506 | 50.7028 | 59.9943 | 49.6 | 201.9122 | 34.4929 | 60.0174 | 33.4 | 201.9236 | 18.306 | 59.954 | 17.2
201.9419 | 66.798 | 59.9886 | 65.8 | 201.8941 | 66.6878 | 60.0058 | 65.8 | 201.9589 | 50.6989 | 59.9943 | 49.6 | 201.9206 | 34.4922 | 60.0174 | 33.4 | 201.9319 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
201.9502 | 66.7977 | 59.9886 | 65.8 | 201.9025 | 66.6855 | 60.0058 | 65.8 | 201.9672 | 50.695 | 59.9943 | 49.6 | 201.9289 | 34.4925 | 60.0174 | 33.4 | 201.9402 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
201.9585 | 66.7974 | 59.9886 | 65.8 | 201.9108 | 66.6833 | 60.0058 | 65.8 | 201.9755 | 50.6908 | 59.9943 | 49.6 | 201.9372 | 34.4928 | 60.0174 | 33.4 | 201.9486 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
201.9669 | 66.7962 | 59.9886 | 65.8 | 201.9192 | 66.681 | 60.0058 | 65.8 | 201.9839 | 50.6867 | 59.9943 | 49.6 | 201.9455 | 34.4931 | 60.0174 | 33.4 | 201.9569 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
201.9752 | 66.7949 | 59.9886 | 65.8 | 201.9275 | 66.6792 | 60.0058 | 65.8 | 201.9922 | 50.6824 | 59.9943 | 49.6 | 201.9539 | 34.4934 | 60.0174 | 33.4 | 201.9652 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
201.9835 | 66.794 | 59.9886 | 65.8 | 201.9358 | 66.6774 | 60.0058 | 65.8 | 202.0005 | 50.6781 | 59.9943 | 49.6 | 201.9622 | 34.4936 | 60.0174 | 33.4 | 201.9736 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
201.9919 | 66.793 | 59.9886 | 65.8 | 201.9441 | 66.6753 | 60.0058 | 65.8 | 202.0089 | 50.6744 | 59.9943 | 49.6 | 201.9705 | 34.4939 | 60.0174 | 33.4 | 201.9819 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0002 | 66.7921 | 59.9886 | 65.8 | 201.9525 | 66.6731 | 60.0058 | 65.8 | 202.0172 | 50.6707 | 59.9943 | 49.6 | 201.9788 | 34.4942 | 60.0174 | 33.4 | 201.9902 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0085 | 66.7911 | 59.9886 | 65.8 | 201.9608 | 66.6736 | 60.0058 | 65.8 | 202.0256 | 50.669 | 59.9943 | 49.6 | 201.9872 | 34.4945 | 60.0174 | 33.4 | 201.9985 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0169 | 66.7907 | 59.9886 | 65.8 | 201.9691 | 66.674 | 60.0058 | 65.8 | 202.0339 | 50.6672 | 59.9943 | 49.6 | 201.9955 | 34.4948 | 60.0174 | 33.4 | 202.007 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0252 | 66.7903 | 59.9886 | 65.8 | 201.9775 | 66.674 | 60.0058 | 65.8 | 202.0422 | 50.6654 | 59.9943 | 49.6 | 202.0038 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.0153 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0335 | 66.7908 | 59.9886 | 65.8 | 201.9858 | 66.6741 | 60.0058 | 65.8 | 202.0505 | 50.6636 | 59.9943 | 49.6 | 202.0121 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.0236 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0419 | 66.7913 | 59.9886 | 65.8 | 201.9942 | 66.6744 | 60.0058 | 65.8 | 202.0589 | 50.6618 | 59.9943 | 49.6 | 202.0206 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.032 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0502 | 66.7916 | 59.9886 | 65.8 | 202.0025 | 66.6747 | 60.0058 | 65.8 | 202.0672 | 50.66 | 59.9943 | 49.6 | 202.0289 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.0403 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0586 | 66.7918 | 59.9886 | 65.8 | 202.0108 | 66.6752 | 60.0058 | 65.8 | 202.0756 | 50.6583 | 59.9943 | 49.6 | 202.0372 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.0486 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0669 | 66.792 | 59.9886 | 65.8 | 202.0191 | 66.6758 | 60.0058 | 65.8 | 202.0839 | 50.6565 | 59.9943 | 49.6 | 202.0455 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.057 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0752 | 66.7922 | 59.9886 | 65.8 | 202.0275 | 66.6767 | 60.0058 | 65.8 | 202.0922 | 50.6565 | 59.9943 | 49.6 | 202.0539 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.0653 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0836 | 66.7931 | 59.9886 | 65.8 | 202.0358 | 66.6776 | 60.0058 | 65.8 | 202.1005 | 50.6566 | 59.9943 | 49.6 | 202.0622 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.0736 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.0919 | 66.7939 | 59.9886 | 65.8 | 202.0442 | 66.6777 | 60.0058 | 65.8 | 202.1089 | 50.6565 | 59.9943 | 49.6 | 202.0705 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.082 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.1002 | 66.7942 | 59.9886 | 65.8 | 202.0525 | 66.6779 | 60.0058 | 65.8 | 202.1172 | 50.6564 | 59.9943 | 49.6 | 202.0788 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.0903 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.1086 | 66.7946 | 59.9886 | 65.8 | 202.0608 | 66.6789 | 60.0058 | 65.8 | 202.1255 | 50.6559 | 59.9943 | 49.6 | 202.0872 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.0986 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.1169 | 66.7946 | 59.9886 | 65.8 | 202.0691 | 66.6799 | 60.0058 | 65.8 | 202.1339 | 50.6554 | 59.9943 | 49.6 | 202.0955 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1071 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.1252 | 66.7947 | 59.9886 | 65.8 | 202.0775 | 66.6796 | 60.0058 | 65.8 | 202.1422 | 50.6551 | 59.9943 | 49.6 | 202.1038 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1154 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.1336 | 66.7946 | 59.9886 | 65.8 | 202.0858 | 66.6793 | 60.0058 | 65.8 | 202.1506 | 50.6548 | 59.9943 | 49.6 | 202.1121 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1237 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.1419 | 66.7944 | 59.9886 | 65.8 | 202.0941 | 66.6788 | 60.0058 | 65.8 | 202.1589 | 50.6541 | 59.9943 | 49.6 | 202.1205 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1321 | 18.3058 | 59.954 | 17.2
202.1502 | 66.7946 | 59.9886 | 65.8 | 202.1024 | 66.6783 | 60.0058 | 65.8 | 202.1672 | 50.6534 | 59.9943 | 49.6 | 202.1288 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1404 | 18.3055 | 59.954 | 17.2
202.1586 | 66.7947 | 59.9886 | 65.8 | 202.1108 | 66.6788 | 60.0058 | 65.8 | 202.1755 | 50.6524 | 59.9943 | 49.6 | 202.1371 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1487 | 18.3051 | 59.954 | 17.2
202.1669 | 66.794 | 59.9886 | 65.8 | 202.1191 | 66.6792 | 60.0058 | 65.8 | 202.1839 | 50.6513 | 59.9943 | 49.6 | 202.1454 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1571 | 18.3047 | 59.954 | 17.2
202.1752 | 66.7933 | 59.9886 | 65.8 | 202.1275 | 66.6796 | 60.0058 | 65.8 | 202.1923 | 50.6508 | 59.9943 | 49.6 | 202.1539 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1654 | 18.3043 | 59.954 | 17.2
202.1836 | 66.7925 | 59.9886 | 65.8 | 202.1358 | 66.6801 | 60.0058 | 65.8 | 202.2006 | 50.6504 | 59.9943 | 49.6 | 202.1622 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1737 | 18.304 | 59.954 | 17.2
202.1919 | 66.7918 | 59.9886 | 65.8 | 202.1441 | 66.6796 | 60.0058 | 65.8 | 202.2089 | 50.6509 | 59.9943 | 49.6 | 202.1705 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1821 | 18.3036 | 59.954 | 17.2
202.2003 | 66.7913 | 59.9886 | 65.8 | 202.1524 | 66.6791 | 60.0058 | 65.8 | 202.2172 | 50.6513 | 59.9943 | 49.6 | 202.1788 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1904 | 18.3032 | 59.954 | 17.2
202.2086 | 66.7908 | 59.9886 | 65.8 | 202.1608 | 66.6794 | 60.0058 | 65.8 | 202.2256 | 50.6523 | 59.9943 | 49.6 | 202.1871 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.1987 | 18.3028 | 59.954 | 17.2
202.2169 | 66.7916 | 59.9886 | 65.8 | 202.1691 | 66.6797 | 60.0058 | 65.8 | 202.2339 | 50.6532 | 59.9943 | 49.6 | 202.1955 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.207 | 18.3024 | 59.954 | 17.2
202.2253 | 66.7925 | 59.9886 | 65.8 | 202.1775 | 66.6787 | 60.0058 | 65.8 | 202.2422 | 50.6545 | 59.9943 | 49.6 | 202.2038 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2155 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.2336 | 66.7927 | 59.9886 | 65.8 | 202.1858 | 66.6777 | 60.0058 | 65.8 | 202.2505 | 50.6558 | 59.9943 | 49.6 | 202.2121 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2238 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.2419 | 66.7929 | 59.9886 | 65.8 | 202.1941 | 66.6756 | 60.0058 | 65.8 | 202.2589 | 50.6572 | 59.9943 | 49.6 | 202.2204 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2321 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.2502 | 66.7937 | 59.9886 | 65.8 | 202.2025 | 66.6735 | 60.0058 | 65.8 | 202.2672 | 50.6585 | 59.9943 | 49.6 | 202.2288 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2405 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.2586 | 66.7946 | 59.9886 | 65.8 | 202.2108 | 66.6714 | 60.0058 | 65.8 | 202.2756 | 50.6598 | 59.9943 | 49.6 | 202.2371 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2488 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.2669 | 66.7954 | 59.9886 | 65.8 | 202.2191 | 66.6693 | 60.0058 | 65.8 | 202.2839 | 50.6611 | 59.9943 | 49.6 | 202.2454 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2571 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.2753 | 66.7963 | 59.9886 | 65.8 | 202.2274 | 66.6686 | 60.0058 | 65.8 | 202.2922 | 50.6617 | 59.9943 | 49.6 | 202.2537 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2655 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.2836 | 66.7946 | 59.9886 | 65.8 | 202.2358 | 66.6678 | 60.0058 | 65.8 | 202.3006 | 50.6623 | 59.9943 | 49.6 | 202.2621 | 34.4951 | 60.0174 | 33.4 | 202.2738 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.2919 | 66.7929 | 59.9886 | 65.8 | 202.2441 | 66.667 | 60.0058 | 65.8 | 202.3089 | 50.6626 | 59.9943 | 49.6 | 202.2704 | 34.4951 | 60.0174 | 33.4 | 202.2821 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3003 | 66.7901 | 59.9886 | 65.8 | 202.2525 | 66.6662 | 60.0058 | 65.8 | 202.3173 | 50.6628 | 59.9943 | 49.6 | 202.2787 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2905 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3086 | 66.7873 | 59.9886 | 65.8 | 202.2608 | 66.6668 | 60.0058 | 65.8 | 202.3256 | 50.6631 | 59.9943 | 49.6 | 202.287 | 34.495 | 60.0174 | 33.4 | 202.2988 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3169 | 66.7852 | 59.9886 | 65.8 | 202.2691 | 66.6673 | 60.0058 | 65.8 | 202.3339 | 50.6634 | 59.9943 | 49.6 | 202.2955 | 34.4948 | 60.0174 | 33.4 | 202.3071 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3253 | 66.783 | 59.9886 | 65.8 | 202.2774 | 66.6683 | 60.0058 | 65.8 | 202.3422 | 50.6628 | 59.9943 | 49.6 | 202.3038 | 34.4946 | 60.0174 | 33.4 | 202.3156 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3336 | 66.7802 | 59.9886 | 65.8 | 202.2858 | 66.6694 | 60.0058 | 65.8 | 202.3506 | 50.6621 | 59.9943 | 49.6 | 202.3121 | 34.4944 | 60.0174 | 33.4 | 202.3239 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3419 | 66.7774 | 59.9886 | 65.8 | 202.2941 | 66.67 | 60.0058 | 65.8 | 202.3589 | 50.6615 | 59.9943 | 49.6 | 202.3204 | 34.4942 | 60.0174 | 33.4 | 202.3322 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3503 | 66.7746 | 59.9886 | 65.8 | 202.3025 | 66.6706 | 60.0058 | 65.8 | 202.3672 | 50.6609 | 59.9943 | 49.6 | 202.3288 | 34.4941 | 60.0174 | 33.4 | 202.3406 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3586 | 66.7718 | 59.9886 | 65.8 | 202.3108 | 66.6689 | 60.0058 | 65.8 | 202.3756 | 50.6604 | 59.9943 | 49.6 | 202.3371 | 34.4939 | 60.0174 | 33.4 | 202.3489 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3669 | 66.7717 | 59.9886 | 65.8 | 202.3191 | 66.6672 | 60.0058 | 65.8 | 202.3839 | 50.66 | 59.9943 | 49.6 | 202.3454 | 34.4937 | 60.0174 | 33.4 | 202.3572 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3753 | 66.7716 | 59.9886 | 65.8 | 202.3274 | 66.6658 | 60.0058 | 65.8 | 202.3923 | 50.6586 | 60.0001 | 49.6 | 202.3537 | 34.4934 | 60.0174 | 33.4 | 202.3656 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3836 | 66.7716 | 59.9886 | 65.8 | 202.3358 | 66.6644 | 60.0058 | 65.8 | 202.4006 | 50.6572 | 60.0001 | 49.6 | 202.3621 | 34.4933 | 60.0174 | 33.4 | 202.3739 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.3919 | 66.7716 | 59.9886 | 65.8 | 202.3441 | 66.6634 | 60.0058 | 65.8 | 202.4089 | 50.6549 | 60.0001 | 49.6 | 202.3704 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.3822 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4003 | 66.7716 | 59.9886 | 65.8 | 202.3524 | 66.6623 | 60.0058 | 65.8 | 202.4172 | 50.6527 | 60.0001 | 49.6 | 202.3787 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.3905 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4086 | 66.7716 | 59.9886 | 65.8 | 202.3607 | 66.6585 | 60.0058 | 65.8 | 202.4256 | 50.6511 | 60.0001 | 49.6 | 202.387 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.3989 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.417 | 66.772 | 59.9886 | 65.8 | 202.3691 | 66.6547 | 60.0058 | 65.8 | 202.4339 | 50.6495 | 60.0001 | 49.6 | 202.3954 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.4072 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4253 | 66.7725 | 59.9886 | 65.8 | 202.3774 | 66.652 | 60.0058 | 65.8 | 202.4423 | 50.6479 | 60.0001 | 49.6 | 202.4037 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.4155 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4336 | 66.7719 | 59.9886 | 65.8 | 202.3858 | 66.6493 | 60.0058 | 65.8 | 202.4506 | 50.6463 | 60.0001 | 49.6 | 202.412 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.424 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.442 | 66.7714 | 59.9886 | 65.8 | 202.3941 | 66.6481 | 60.0058 | 65.8 | 202.4589 | 50.6447 | 60.0001 | 49.6 | 202.4203 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.4323 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4503 | 66.7701 | 59.9886 | 65.8 | 202.4024 | 66.6468 | 60.0058 | 65.8 | 202.4672 | 50.6431 | 60.0001 | 49.6 | 202.4288 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.4406 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4586 | 66.7688 | 59.9886 | 65.8 | 202.4108 | 66.6456 | 60.0058 | 65.8 | 202.4756 | 50.6423 | 60.0001 | 49.6 | 202.4371 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.449 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4669 | 66.7675 | 59.9886 | 65.8 | 202.4191 | 66.6443 | 60.0058 | 65.8 | 202.4839 | 50.6415 | 60.0001 | 49.6 | 202.4454 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.4573 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4753 | 66.7661 | 59.9886 | 65.8 | 202.4275 | 66.6426 | 60.0058 | 65.8 | 202.4922 | 50.6403 | 60.0001 | 49.6 | 202.4537 | 34.4932 | 60.0174 | 33.4 | 202.4656 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.4836 | 66.7642 | 59.9886 | 65.8 | 202.4358 | 66.641 | 60.0058 | 65.8 | 202.5006 | 50.6392 | 60.0001 | 49.6 | 202.4621 | 34.4933 | 60.0174 | 33.4 | 202.474 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.492 | 66.7622 | 59.9886 | 65.8 | 202.4441 | 66.64 | 60.0058 | 65.8 | 202.5089 | 50.6375 | 60.0001 | 49.6 | 202.4704 | 34.4934 | 60.0174 | 33.4 | 202.4823 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.5003 | 66.7599 | 59.9886 | 65.8 | 202.4524 | 66.6391 | 60.0058 | 65.8 | 202.5173 | 50.6358 | 60.0001 | 49.6 | 202.4787 | 34.4924 | 60.0174 | 33.4 | 202.4906 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.5086 | 66.7576 | 59.9886 | 65.8 | 202.4608 | 66.637 | 60.0058 | 65.8 | 202.5256 | 50.6342 | 60.0001 | 49.6 | 202.487 | 34.4913 | 60.0174 | 33.4 | 202.499 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.517 | 66.7563 | 59.9886 | 65.8 | 202.4691 | 66.6349 | 60.0058 | 65.8 | 202.5339 | 50.6326 | 60.0001 | 49.6 | 202.4954 | 34.4902 | 60.0174 | 33.4 | 202.5073 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.5253 | 66.755 | 59.9886 | 65.8 | 202.4774 | 66.6329 | 60.0058 | 65.8 | 202.5422 | 50.6316 | 60.0001 | 49.6 | 202.5037 | 34.489 | 60.0174 | 33.4 | 202.5156 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.5336 | 66.7543 | 59.9886 | 65.8 | 202.4857 | 66.6308 | 60.0058 | 65.8 | 202.5506 | 50.6305 | 60.0001 | 49.6 | 202.512 | 34.488 | 60.0174 | 33.4 | 202.524 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.542 | 66.7535 | 59.9886 | 65.8 | 202.4941 | 66.6297 | 60.0058 | 65.8 | 202.5589 | 50.6295 | 60.0116 | 49.6 | 202.5203 | 34.487 | 60.0174 | 33.4 | 202.5323 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.5503 | 66.7532 | 59.9886 | 65.8 | 202.5024 | 66.6287 | 60.0058 | 65.8 | 202.5673 | 50.6285 | 60.0116 | 49.6 | 202.5287 | 34.4842 | 60.0174 | 33.4 | 202.5406 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.5587 | 66.7529 | 59.9886 | 65.8 | 202.5108 | 66.6289 | 60.0058 | 65.8 | 202.5756 | 50.6286 | 60.0116 | 49.6 | 202.537 | 34.4815 | 60.0174 | 33.4 | 202.5491 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.567 | 66.7532 | 59.9886 | 65.8 | 202.5191 | 66.6292 | 60.0058 | 65.8 | 202.5839 | 50.6287 | 60.0116 | 49.6 | 202.5453 | 34.4786 | 60.0174 | 33.4 | 202.5574 | 18.3023 | 59.954 | 17.2
202.5753 | 66.7535 | 59.9886 | 65.8 | 202.5274 | 66.6311 | 60.0058 | 65.8 | 202.5922 | 50.6293 | 60.0116 | 49.6 | 202.5536 | 34.4758 | 60.0174 | 33.4 | 202.5657 | 18.3025 | 59.954 | 17.2
202.5836 | 66.7538 | 59.9886 | 65.8 | 202.5357 | 66.633 | 60.0058 | 65.8 | 202.6006 | 50.63 | 60.0116 | 49.6 | 202.5621 | 34.474 | 60.0174 | 33.4 | 202.5741 | 18.3028 | 59.954 | 17.2
202.592 | 66.7542 | 59.9886 | 65.8 | 202.5441 | 66.6358 | 60.0058 | 65.8 | 202.6089 | 50.6305 | 60.0116 | 49.6 | 202.5704 | 34.4722 | 60.0174 | 33.4 | 202.5824 | 18.303 | 59.954 | 17.2
202.6003 | 66.7545 | 59.9886 | 65.8 | 202.5524 | 66.6387 | 60.0058 | 65.8 | 202.6172 | 50.6311 | 60.0116 | 49.6 | 202.5787 | 34.4706 | 60.0174 | 33.4 | 202.5907 | 18.3033 | 59.954 | 17.2
202.6086 | 66.7549 | 59.9886 | 65.8 | 202.5608 | 66.6415 | 60.0058 | 65.8 | 202.6255 | 50.6313 | 60.0116 | 49.6 | 202.587 | 34.469 | 60.0174 | 33.4 | 202.599 | 18.3036 | 59.954 | 17.2
202.617 | 66.7567 | 59.9886 | 65.8 | 202.5691 | 66.6444 | 60.0058 | 65.8 | 202.6339 | 50.6316 | 60.0116 | 49.6 | 202.5954 | 34.4673 | 60.0174 | 33.4 | 202.6074 | 18.3039 | 59.954 | 17.2
202.6253 | 66.7586 | 59.9886 | 65.8 | 202.5774 | 66.646 | 60.0058 | 65.8 | 202.6422 | 50.6317 | 60.0116 | 49.6 | 202.6037 | 34.4655 | 60.0174 | 33.4 | 202.6157 | 18.3041 | 59.954 | 17.2
202.6337 | 66.7601 | 59.9886 | 65.8 | 202.5857 | 66.6476 | 60.0058 | 65.8 | 202.6506 | 50.6319 | 60.0116 | 49.6 | 202.612 | 34.4656 | 60.0174 | 33.4 | 202.624 | 18.3044 | 59.954 | 17.2
202.642 | 66.7617 | 59.9886 | 65.8 | 202.5941 | 66.6501 | 60.0058 | 65.8 | 202.6589 | 50.632 | 60.0116 | 49.6 | 202.6203 | 34.4657 | 60.0174 | 33.4 | 202.6324 | 18.3047 | 59.954 | 17.2
202.6503 | 66.7623 | 59.9886 | 65.8 | 202.6024 | 66.6526 | 60.0058 | 65.8 | 202.6672 | 50.6321 | 60.0116 | 49.6 | 202.6287 | 34.4658 | 60.0174 | 33.4 | 202.6407 | 18.305 | 59.954 | 17.2
202.6587 | 66.7629 | 59.9886 | 65.8 | 202.6107 | 66.6551 | 60.0058 | 65.8 | 202.6755 | 50.6336 | 60.0116 | 49.6 | 202.637 | 34.4659 | 60.0174 | 33.4 | 202.649 | 18.3052 | 59.954 | 17.2
202.667 | 66.763 | 59.9886 | 65.8 | 202.6191 | 66.6576 | 60.0058 | 65.8 | 202.6839 | 50.6351 | 60.0116 | 49.6 | 202.6453 | 34.466 | 60.0174 | 33.4 | 202.6575 | 18.3054 | 59.954 | 17.2
202.6753 | 66.763 | 59.9886 | 65.8 | 202.6274 | 66.6588 | 60.0058 | 65.8 | 202.6922 | 50.6354 | 60.0116 | 49.6 | 202.6536 | 34.4661 | 60.0174 | 33.4 | 202.6658 | 18.3055 | 59.954 | 17.2
202.6837 | 66.7631 | 59.9886 | 65.8 | 202.6358 | 66.6599 | 60.0058 | 65.8 | 202.7006 | 50.6357 | 60.0116 | 49.6 | 202.662 | 34.4653 | 60.0174 | 33.4 | 202.6741 | 18.3057 | 59.954 | 17.2
202.692 | 66.7632 | 59.9886 | 65.8 | 202.6441 | 66.6607 | 60.0058 | 65.8 | 202.7089 | 50.6357 | 60.0116 | 49.6 | 202.6703 | 34.4646 | 60.0174 | 33.4 | 202.6825 | 18.3059 | 59.954 | 17.2
202.7003 | 66.7612 | 59.9886 | 65.8 | 202.6524 | 66.6614 | 60.0058 | 65.8 | 202.7172 | 50.6357 | 60.0116 | 49.6 | 202.6786 | 34.4638 | 60.0174 | 33.4 | 202.6908 | 18.3061 | 59.954 | 17.2
202.7087 | 66.7591 | 59.9886 | 65.8 | 202.6607 | 66.662 | 60.0058 | 65.8 | 202.7255 | 50.6354 | 60.0116 | 49.6 | 202.687 | 34.4631 | 60.0174 | 33.4 | 202.6991 | 18.3063 | 59.954 | 17.2
202.717 | 66.7582 | 59.9886 | 65.8 | 202.6691 | 66.6627 | 60.0058 | 65.8 | 202.7339 | 50.6352 | 60.0116 | 49.6 | 202.6954 | 34.4623 | 60.0174 | 33.4 | 202.7075 | 18.3065 | 59.954 | 17.2
202.7253 | 66.7573 | 59.9886 | 65.8 | 202.6774 | 66.6611 | 60.0058 | 65.8 | 202.7422 | 50.6352 | 60.0116 | 49.6 | 202.7037 | 34.4614 | 60.0174 | 33.4 | 202.7158 | 18.3066 | 59.954 | 17.2
202.7337 | 66.7576 | 59.9886 | 65.8 | 202.6858 | 66.6596 | 60.0058 | 65.8 | 202.7505 | 50.6352 | 60.0116 | 49.6 | 202.712 | 34.4606 | 60.0174 | 33.4 | 202.7241 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.742 | 66.7579 | 59.9886 | 65.8 | 202.6941 | 66.6577 | 60.0058 | 65.8 | 202.7589 | 50.6342 | 60.0116 | 49.6 | 202.7203 | 34.4597 | 60.0174 | 33.4 | 202.7325 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.7503 | 66.7582 | 59.9886 | 65.8 | 202.7024 | 66.6557 | 60.0058 | 65.8 | 202.7672 | 50.6333 | 60.0116 | 49.6 | 202.7287 | 34.4577 | 60.0174 | 33.4 | 202.7408 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.7587 | 66.7586 | 59.9886 | 65.8 | 202.7107 | 66.6553 | 60.0058 | 65.8 | 202.7755 | 50.6339 | 60.0116 | 49.6 | 202.737 | 34.4557 | 60.0174 | 33.4 | 202.7491 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.767 | 66.7591 | 59.9886 | 65.8 | 202.7191 | 66.6549 | 60.0058 | 65.8 | 202.7839 | 50.6346 | 60.0116 | 49.6 | 202.7453 | 34.4546 | 60.0174 | 33.4 | 202.7576 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.7754 | 66.7597 | 59.9886 | 65.8 | 202.7274 | 66.655 | 60.0058 | 65.8 | 202.7922 | 50.634 | 60.0116 | 49.6 | 202.7536 | 34.4534 | 60.0174 | 33.4 | 202.7659 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.7837 | 66.7584 | 59.9886 | 65.8 | 202.7357 | 66.655 | 60.0058 | 65.8 | 202.8005 | 50.6333 | 60.0116 | 49.6 | 202.762 | 34.4522 | 60.0174 | 33.4 | 202.7742 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.792 | 66.7571 | 59.9886 | 65.8 | 202.744 | 66.6556 | 60.0058 | 65.8 | 202.8088 | 50.6314 | 60.0116 | 49.6 | 202.7703 | 34.4511 | 60.0174 | 33.4 | 202.7825 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.8004 | 66.7545 | 59.9886 | 65.8 | 202.7524 | 66.6563 | 60.0058 | 65.8 | 202.8172 | 50.6295 | 60.0116 | 49.6 | 202.7786 | 34.4494 | 60.0174 | 33.4 | 202.7909 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.8087 | 66.7519 | 59.9886 | 65.8 | 202.7607 | 66.656 | 60.0058 | 65.8 | 202.8255 | 50.6244 | 60.0116 | 49.6 | 202.7869 | 34.4477 | 60.0174 | 33.4 | 202.7992 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.817 | 66.7491 | 59.9886 | 65.8 | 202.7691 | 66.6558 | 60.0058 | 65.8 | 202.8339 | 50.6193 | 60.0116 | 49.6 | 202.7953 | 34.4459 | 60.0174 | 33.4 | 202.8075 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.8253 | 66.7462 | 59.9886 | 65.8 | 202.7774 | 66.6545 | 60.0058 | 65.8 | 202.8422 | 50.6138 | 60.0116 | 49.6 | 202.8036 | 34.4442 | 60.0174 | 33.4 | 202.8159 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.8337 | 66.7433 | 59.9886 | 65.8 | 202.7857 | 66.6532 | 60.0058 | 65.8 | 202.8505 | 50.6083 | 60.0116 | 49.6 | 202.812 | 34.4437 | 60.0174 | 33.4 | 202.8242 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.842 | 66.7404 | 59.9886 | 65.8 | 202.794 | 66.6489 | 60.0058 | 65.8 | 202.8589 | 50.6024 | 60.0116 | 49.6 | 202.8203 | 34.4432 | 60.0174 | 33.4 | 202.8325 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.8504 | 66.7371 | 59.9886 | 65.8 | 202.8024 | 66.6446 | 60.0058 | 65.8 | 202.8672 | 50.5965 | 60.0116 | 49.6 | 202.8286 | 34.4426 | 60.0174 | 33.4 | 202.8409 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.8587 | 66.7338 | 59.9886 | 65.8 | 202.8108 | 66.6403 | 60.0058 | 65.8 | 202.8755 | 50.593 | 60.0116 | 49.6 | 202.837 | 34.4421 | 60.0174 | 33.4 | 202.8492 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.867 | 66.7323 | 59.9886 | 65.8 | 202.8191 | 66.636 | 60.0058 | 65.8 | 202.8839 | 50.5895 | 60.0116 | 49.6 | 202.8453 | 34.4415 | 60.0174 | 33.4 | 202.8575 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
202.8754 | 66.7308 | 59.9886 | 65.8 | 202.8274 | 66.6322 | 60.0058 | 65.8 | 202.8922 | 50.588 | 60.0116 | 49.6 | 202.8536 | 34.441 | 60.0174 | 33.4 | 202.866 | 18.3069 | 59.954 | 17.2
202.8837 | 66.7294 | 59.9886 | 65.8 | 202.8357 | 66.6284 | 60.0058 | 65.8 | 202.9005 | 50.5865 | 60.0116 | 49.6 | 202.8619 | 34.4409 | 60.0174 | 33.4 | 202.8743 | 18.307 | 59.954 | 17.2
202.892 | 66.728 | 59.9886 | 65.8 | 202.8441 | 66.6254 | 60.0058 | 65.8 | 202.9089 | 50.588 | 60.0116 | 49.6 | 202.8703 | 34.4409 | 60.0174 | 33.4 | 202.8826 | 18.3071 | 59.954 | 17.2
202.9004 | 66.7266 | 59.9886 | 65.8 | 202.8524 | 66.6225 | 60.0058 | 65.8 | 202.9172 | 50.5895 | 60.0116 | 49.6 | 202.8786 | 34.4409 | 60.0174 | 33.4 | 202.891 | 18.3072 | 59.954 | 17.2
202.9087 | 66.7252 | 59.9886 | 65.8 | 202.8607 | 66.618 | 60.0058 | 65.8 | 202.9255 | 50.5909 | 60.0116 | 49.6 | 202.8869 | 34.4408 | 60.0174 | 33.4 | 202.8993 | 18.3072 | 59.954 | 17.2
202.9171 | 66.7252 | 59.9886 | 65.8 | 202.869 | 66.6135 | 60.0058 | 65.8 | 202.9338 | 50.5924 | 60.0116 | 49.6 | 202.8952 | 34.4408 | 60.0174 | 33.4 | 202.9076 | 18.3073 | 59.954 | 17.2
202.9254 | 66.7251 | 59.9886 | 65.8 | 202.8774 | 66.6109 | 60.0058 | 65.8 | 202.9422 | 50.591 | 60.0116 | 49.6 | 202.9036 | 34.4407 | 60.0174 | 33.4 | 202.916 | 18.3076 | 59.954 | 17.2
202.9337 | 66.7251 | 59.9886 | 65.8 | 202.8857 | 66.6082 | 60.0058 | 65.8 | 202.9505 | 50.5896 | 60.0116 | 49.6 | 202.9119 | 34.4407 | 60.0174 | 33.4 | 202.9243 | 18.3079 | 59.954 | 17.2
202.942 | 66.7251 | 59.9886 | 65.8 | 202.8941 | 66.6066 | 60.0058 | 65.8 | 202.9589 | 50.587 | 60.0116 | 49.6 | 202.9202 | 34.4406 | 60.0174 | 33.4 | 202.9326 | 18.3081 | 59.954 | 17.2
202.9504 | 66.7254 | 59.9886 | 65.8 | 202.9024 | 66.6049 | 60.0058 | 65.8 | 202.9672 | 50.5843 | 60.0116 | 49.6 | 202.9285 | 34.4406 | 60.0174 | 33.4 | 202.941 | 18.3084 | 59.954 | 17.2
202.9587 | 66.7258 | 59.9886 | 65.8 | 202.9107 | 66.6025 | 60.0058 | 65.8 | 202.9755 | 50.5812 | 60.0116 | 49.6 | 202.937 | 34.4405 | 60.0174 | 33.4 | 202.9493 | 18.3085 | 59.954 | 17.2
202.967 | 66.7247 | 59.9886 | 65.8 | 202.919 | 66.6 | 60.0058 | 65.8 | 202.9838 | 50.578 | 60.0116 | 49.6 | 202.9453 | 34.4405 | 60.0174 | 33.4 | 202.9576 | 18.3087 | 59.954 | 17.2
202.9754 | 66.7236 | 59.9886 | 65.8 | 202.9274 | 66.5976 | 60.0058 | 65.8 | 202.9922 | 50.5749 | 60.0116 | 49.6 | 202.9536 | 34.4405 | 60.0174 | 33.4 | 202.9659 | 18.3089 | 59.954 | 17.2
202.9837 | 66.7208 | 59.9886 | 65.8 | 202.9357 | 66.5952 | 60.0058 | 65.8 | 203.0005 | 50.5718 | 60.0116 | 49.6 | 202.9619 | 34.4407 | 60.0174 | 33.4 | 202.9744 | 18.3091 | 59.954 | 17.2
202.9921 | 66.718 | 59.9886 | 65.8 | 202.9441 | 66.5969 | 60.0058 | 65.8 | 203.0089 | 50.5672 | 60.0116 | 49.6 | 202.9703 | 34.4408 | 60.0174 | 33.4 | 202.9827 | 18.3092 | 59.954 | 17.2
203.0004 | 66.7128 | 59.9886 | 65.8 | 202.9524 | 66.5986 | 60.0058 | 65.8 | 203.0172 | 50.5626 | 60.0116 | 49.6 | 202.9786 | 34.441 | 60.0174 | 33.4 | 202.991 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0087 | 66.7075 | 59.9886 | 65.8 | 202.9607 | 66.5989 | 60.0058 | 65.8 | 203.0255 | 50.5608 | 60.0116 | 49.6 | 202.9869 | 34.4412 | 60.0174 | 33.4 | 202.9994 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0171 | 66.7023 | 59.9886 | 65.8 | 202.969 | 66.5991 | 60.0058 | 65.8 | 203.0338 | 50.559 | 60.0116 | 49.6 | 202.9952 | 34.4413 | 60.0174 | 33.4 | 203.0077 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0254 | 66.6972 | 59.9886 | 65.8 | 202.9774 | 66.5964 | 60.0058 | 65.8 | 203.0422 | 50.5575 | 60.0116 | 49.6 | 203.0036 | 34.4415 | 60.0174 | 33.4 | 203.016 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0337 | 66.6916 | 59.9886 | 65.8 | 202.9857 | 66.5936 | 60.0058 | 65.8 | 203.0505 | 50.556 | 60.0116 | 49.6 | 203.0119 | 34.4417 | 60.0174 | 33.4 | 203.0244 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0421 | 66.6861 | 59.9886 | 65.8 | 202.994 | 66.591 | 60.0001 | 65.8 | 203.0588 | 50.5547 | 60.0116 | 49.6 | 203.0202 | 34.4418 | 60.0174 | 33.4 | 203.0327 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0504 | 66.6816 | 59.9886 | 65.8 | 203.0023 | 66.5883 | 60.0001 | 65.8 | 203.0671 | 50.5534 | 60.0116 | 49.6 | 203.0285 | 34.442 | 60.0174 | 33.4 | 203.041 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0587 | 66.6772 | 59.9886 | 65.8 | 203.0107 | 66.5852 | 60.0001 | 65.8 | 203.0755 | 50.5526 | 60.0116 | 49.6 | 203.0369 | 34.4422 | 60.0174 | 33.4 | 203.0494 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0671 | 66.6759 | 59.9886 | 65.8 | 203.0191 | 66.5822 | 60.0001 | 65.8 | 203.0838 | 50.5518 | 60.0116 | 49.6 | 203.0452 | 34.4422 | 60.0174 | 33.4 | 203.0577 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0754 | 66.6746 | 59.9886 | 65.8 | 203.0274 | 66.5773 | 60.0001 | 65.8 | 203.0922 | 50.5523 | 60.0116 | 49.6 | 203.0535 | 34.4422 | 60.0174 | 33.4 | 203.066 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0837 | 66.6753 | 59.9886 | 65.8 | 203.0357 | 66.5724 | 60.0001 | 65.8 | 203.1005 | 50.5528 | 60.0116 | 49.6 | 203.0618 | 34.4423 | 60.0174 | 33.4 | 203.0745 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.0921 | 66.6761 | 59.9886 | 65.8 | 203.044 | 66.5694 | 60.0001 | 65.8 | 203.1088 | 50.554 | 60.0116 | 49.6 | 203.0703 | 34.4425 | 60.0174 | 33.4 | 203.0828 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1004 | 66.6767 | 59.9886 | 65.8 | 203.0524 | 66.5664 | 60.0001 | 65.8 | 203.1171 | 50.5553 | 60.0116 | 49.6 | 203.0786 | 34.4427 | 60.0174 | 33.4 | 203.0911 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1087 | 66.6773 | 59.9886 | 65.8 | 203.0607 | 66.5654 | 60.0001 | 65.8 | 203.1255 | 50.5559 | 60.0116 | 49.6 | 203.0869 | 34.4429 | 60.0174 | 33.4 | 203.0995 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1171 | 66.6786 | 59.9886 | 65.8 | 203.0691 | 66.5644 | 60.0001 | 65.8 | 203.1338 | 50.5564 | 60.0116 | 49.6 | 203.0952 | 34.4431 | 60.0174 | 33.4 | 203.1078 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1254 | 66.6799 | 59.9886 | 65.8 | 203.0774 | 66.5634 | 60.0001 | 65.8 | 203.1422 | 50.5555 | 60.0116 | 49.6 | 203.1036 | 34.4432 | 60.0174 | 33.4 | 203.1161 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1338 | 66.6809 | 59.9886 | 65.8 | 203.0857 | 66.5624 | 60.0001 | 65.8 | 203.1505 | 50.5546 | 60.0116 | 49.6 | 203.1119 | 34.4434 | 60.0174 | 33.4 | 203.1245 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1421 | 66.6819 | 59.9886 | 65.8 | 203.094 | 66.5618 | 60.0001 | 65.8 | 203.1588 | 50.553 | 60.0116 | 49.6 | 203.1202 | 34.4436 | 60.0174 | 33.4 | 203.1328 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1504 | 66.6817 | 59.9886 | 65.8 | 203.1024 | 66.5611 | 60.0001 | 65.8 | 203.1671 | 50.5515 | 60.0116 | 49.6 | 203.1285 | 34.4438 | 60.0174 | 33.4 | 203.1411 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1588 | 66.6816 | 59.9886 | 65.8 | 203.1107 | 66.5622 | 60.0001 | 65.8 | 203.1755 | 50.5502 | 60.0116 | 49.6 | 203.1369 | 34.444 | 60.0174 | 33.4 | 203.1495 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1671 | 66.6814 | 59.9886 | 65.8 | 203.119 | 66.5632 | 60.0001 | 65.8 | 203.1838 | 50.5489 | 60.0116 | 49.6 | 203.1452 | 34.444 | 60.0174 | 33.4 | 203.1578 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1754 | 66.6812 | 59.9886 | 65.8 | 203.1273 | 66.5642 | 60.0001 | 65.8 | 203.1921 | 50.5468 | 60.0116 | 49.6 | 203.1535 | 34.444 | 60.0174 | 33.4 | 203.1661 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1838 | 66.6807 | 59.9886 | 65.8 | 203.1357 | 66.5652 | 60.0001 | 65.8 | 203.2004 | 50.5447 | 60.0116 | 49.6 | 203.1618 | 34.4407 | 60.0174 | 33.4 | 203.1744 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.1921 | 66.6803 | 59.9886 | 65.8 | 203.1441 | 66.5655 | 60.0001 | 65.8 | 203.2088 | 50.5445 | 60.0116 | 49.6 | 203.1702 | 34.4375 | 60.0174 | 33.4 | 203.1829 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2004 | 66.6802 | 59.9886 | 65.8 | 203.1524 | 66.5659 | 60.0001 | 65.8 | 203.2171 | 50.5442 | 60.0116 | 49.6 | 203.1785 | 34.4343 | 60.0174 | 33.4 | 203.1912 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2088 | 66.68 | 59.9886 | 65.8 | 203.1607 | 66.5661 | 60.0001 | 65.8 | 203.2255 | 50.5448 | 60.0116 | 49.6 | 203.1868 | 34.4311 | 60.0174 | 33.4 | 203.1995 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2171 | 66.6823 | 59.9886 | 65.8 | 203.169 | 66.5663 | 60.0001 | 65.8 | 203.2338 | 50.5455 | 60.0116 | 49.6 | 203.1951 | 34.4279 | 60.0174 | 33.4 | 203.2079 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2254 | 66.6846 | 59.9886 | 65.8 | 203.1774 | 66.5669 | 60.0001 | 65.8 | 203.2421 | 50.5462 | 60.0116 | 49.6 | 203.2036 | 34.4247 | 60.0174 | 33.4 | 203.2162 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2338 | 66.6867 | 59.9886 | 65.8 | 203.1857 | 66.5675 | 60.0001 | 65.8 | 203.2504 | 50.547 | 60.0116 | 49.6 | 203.2119 | 34.4215 | 60.0174 | 33.4 | 203.2245 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2421 | 66.6887 | 59.9886 | 65.8 | 203.1941 | 66.5671 | 60.0001 | 65.8 | 203.2588 | 50.5446 | 60.0116 | 49.6 | 203.2202 | 34.4183 | 60.0174 | 33.4 | 203.2329 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2504 | 66.6907 | 59.9828 | 65.8 | 203.2024 | 66.5667 | 60.0001 | 65.8 | 203.2671 | 50.5423 | 60.0116 | 49.6 | 203.2285 | 34.4155 | 60.0174 | 33.4 | 203.2412 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2588 | 66.6926 | 59.9828 | 65.8 | 203.2107 | 66.5663 | 60.0001 | 65.8 | 203.2755 | 50.5398 | 60.0116 | 49.6 | 203.2369 | 34.4127 | 60.0174 | 33.4 | 203.2495 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2671 | 66.6923 | 59.9828 | 65.8 | 203.219 | 66.5659 | 60.0001 | 65.8 | 203.2838 | 50.5373 | 60.0116 | 49.6 | 203.2452 | 34.4132 | 60.0174 | 33.4 | 203.2579 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2755 | 66.692 | 59.9828 | 65.8 | 203.2274 | 66.5659 | 60.0001 | 65.8 | 203.2921 | 50.5345 | 60.0116 | 49.6 | 203.2535 | 34.4136 | 60.0174 | 33.4 | 203.2662 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2838 | 66.6921 | 59.9828 | 65.8 | 203.2357 | 66.5659 | 60.0001 | 65.8 | 203.3004 | 50.5318 | 60.0116 | 49.6 | 203.2618 | 34.4144 | 60.0174 | 33.4 | 203.2745 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.2921 | 66.6922 | 59.9828 | 65.8 | 203.244 | 66.566 | 60.0001 | 65.8 | 203.3088 | 50.5294 | 60.0116 | 49.6 | 203.2702 | 34.4151 | 60.0174 | 33.4 | 203.283 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.3004 | 66.6886 | 59.9828 | 65.8 | 203.2523 | 66.5662 | 60.0001 | 65.8 | 203.3171 | 50.527 | 60.0116 | 49.6 | 203.2785 | 34.4129 | 60.0174 | 33.4 | 203.2913 | 18.3094 | 59.954 | 17.2
203.3088 | 66.6851 | 59.9828 | 65.8 | 203.2607 | 66.5653 | 60.0001 | 65.8 | 203.3254 | 50.5243 | 60.0116 | 49.6 | 203.2868 | 34.4108 | 60.0174 | 33.4 | 203.2996 | 18.3097 | 59.954 | 17.2
203.3171 | 66.6821 | 59.9828 | 65.8 | 203.2691 | 66.5644 | 60.0001 | 65.8 | 203.3337 | 50.5216 | 60.0116 | 49.6 | 203.2951 | 34.4086 | 60.0174 | 33.4 | 203.308 | 18.3101 | 59.954 | 17.2
203.3255 | 66.6791 | 59.9828 | 65.8 | 203.2774 | 66.5635 | 60.0001 | 65.8 | 203.3421 | 50.5221 | 60.0116 | 49.6 | 203.3035 | 34.4064 | 60.0174 | 33.4 | 203.3163 | 18.3104 | 59.954 | 17.2
203.3338 | 66.6765 | 59.9828 | 65.8 | 203.2857 | 66.5627 | 60.0001 | 65.8 | 203.3504 | 50.5225 | 60.0116 | 49.6 | 203.3118 | 34.4038 | 60.0174 | 33.4 | 203.3246 | 18.3108 | 59.954 | 17.2
203.3421 | 66.6739 | 59.9828 | 65.8 | 203.294 | 66.5624 | 60.0001 | 65.8 | 203.3588 | 50.523 | 60.0116 | 49.6 | 203.3201 | 34.4012 | 60.0174 | 33.4 | 203.333 | 18.3111 | 59.954 | 17.2
203.3505 | 66.6738 | 59.9828 | 65.8 | 203.3024 | 66.5622 | 60.0001 | 65.8 | 203.3671 | 50.5235 | 60.0116 | 49.6 | 203.3284 | 34.3986 | 60.0174 | 33.4 | 203.3413 | 18.3114 | 59.954 | 17.2
203.3588 | 66.6737 | 59.9828 | 65.8 | 203.3107 | 66.562 | 60.0001 | 65.8 | 203.3754 | 50.5231 | 60.0116 | 49.6 | 203.3369 | 34.396 | 60.0174 | 33.4 | 203.3496 | 18.3118 | 59.954 | 17.2
203.3672 | 66.673 | 59.9828 | 65.8 | 203.3191 | 66.5617 | 60.0001 | 65.8 | 203.3837 | 50.5227 | 60.0116 | 49.6 | 203.3452 | 34.3932 | 60.0174 | 33.4 | 203.3579 | 18.3121 | 59.954 | 17.2
203.3755 | 66.6723 | 59.9828 | 65.8 | 203.3274 | 66.56 | 60.0001 | 65.8 | 203.3921 | 50.521 | 60.0058 | 49.6 | 203.3535 | 34.3903 | 60.0174 | 33.4 | 203.3663 | 18.3124 | 59.954 | 17.2
203.3838 | 66.6726 | 59.9828 | 65.8 | 203.3357 | 66.5582 | 60.0001 | 65.8 | 203.4004 | 50.5194 | 60.0058 | 49.6 | 203.3618 | 34.3903 | 60.0174 | 33.4 | 203.3746 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.3922 | 66.673 | 59.9828 | 65.8 | 203.344 | 66.5571 | 60.0001 | 65.8 | 203.4088 | 50.5182 | 60.0058 | 49.6 | 203.3702 | 34.3904 | 60.0174 | 33.4 | 203.3829 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4005 | 66.6724 | 59.9828 | 65.8 | 203.3524 | 66.556 | 60.0001 | 65.8 | 203.4171 | 50.5171 | 60.0058 | 49.6 | 203.3785 | 34.3904 | 60.0174 | 33.4 | 203.3914 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4088 | 66.6718 | 59.9828 | 65.8 | 203.3607 | 66.5556 | 60.0001 | 65.8 | 203.4254 | 50.516 | 60.0058 | 49.6 | 203.3868 | 34.3904 | 60.0174 | 33.4 | 203.3997 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4171 | 66.6699 | 59.9771 | 65.8 | 203.369 | 66.5552 | 60.0001 | 65.8 | 203.4338 | 50.5148 | 60.0058 | 49.6 | 203.3951 | 34.3905 | 60.0174 | 33.4 | 203.408 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4255 | 66.6681 | 59.9771 | 65.8 | 203.3773 | 66.5555 | 60.0001 | 65.8 | 203.4421 | 50.5138 | 60.0058 | 49.6 | 203.4035 | 34.3905 | 60.0174 | 33.4 | 203.4164 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4338 | 66.6662 | 59.9771 | 65.8 | 203.3857 | 66.5558 | 60.0001 | 65.8 | 203.4504 | 50.5128 | 60.0058 | 49.6 | 203.4118 | 34.3905 | 60.0174 | 33.4 | 203.4247 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4422 | 66.6643 | 59.9771 | 65.8 | 203.3941 | 66.5567 | 60.0001 | 65.8 | 203.4587 | 50.5117 | 60.0058 | 49.6 | 203.4201 | 34.3904 | 60.0174 | 33.4 | 203.433 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4505 | 66.6625 | 59.9771 | 65.8 | 203.4024 | 66.5576 | 60.0001 | 65.8 | 203.4671 | 50.5107 | 60.0058 | 49.6 | 203.4284 | 34.3868 | 60.0174 | 33.4 | 203.4414 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4588 | 66.6606 | 59.9771 | 65.8 | 203.4107 | 66.5599 | 60.0001 | 65.8 | 203.4754 | 50.5109 | 60.0058 | 49.6 | 203.4368 | 34.3831 | 60.0174 | 33.4 | 203.4497 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4672 | 66.6593 | 59.9771 | 65.8 | 203.419 | 66.5622 | 60.0001 | 65.8 | 203.4838 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.4451 | 34.3791 | 60.0174 | 33.4 | 203.458 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4755 | 66.6581 | 59.9771 | 65.8 | 203.4274 | 66.5646 | 60.0001 | 65.8 | 203.4921 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.4534 | 34.375 | 60.0174 | 33.4 | 203.4664 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4839 | 66.6572 | 59.9771 | 65.8 | 203.4357 | 66.5669 | 60.0001 | 65.8 | 203.5004 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.4617 | 34.3709 | 60.0174 | 33.4 | 203.4747 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.4922 | 66.6563 | 59.9771 | 65.8 | 203.4441 | 66.5685 | 60.0001 | 65.8 | 203.5087 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.4702 | 34.3669 | 60.0174 | 33.4 | 203.483 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.5005 | 66.6562 | 59.9771 | 65.8 | 203.4524 | 66.5701 | 60.0001 | 65.8 | 203.5171 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.4785 | 34.3628 | 60.0174 | 33.4 | 203.4915 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.5089 | 66.6562 | 59.9771 | 65.8 | 203.4607 | 66.5697 | 60.0001 | 65.8 | 203.5254 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.4868 | 34.3587 | 60.0174 | 33.4 | 203.4998 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.5172 | 66.6562 | 59.9771 | 65.8 | 203.469 | 66.5693 | 60.0001 | 65.8 | 203.5338 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.4951 | 34.3548 | 60.0174 | 33.4 | 203.5081 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.5255 | 66.6563 | 59.9771 | 65.8 | 203.4774 | 66.5686 | 60.0001 | 65.8 | 203.5421 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5034 | 34.3508 | 60.0174 | 33.4 | 203.5165 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.5339 | 66.6561 | 59.9771 | 65.8 | 203.4857 | 66.5678 | 60.0001 | 65.8 | 203.5504 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5118 | 34.3503 | 60.0174 | 33.4 | 203.5248 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.5422 | 66.656 | 59.9771 | 65.8 | 203.494 | 66.5668 | 60.0001 | 65.8 | 203.5587 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5201 | 34.3499 | 60.0174 | 33.4 | 203.5331 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.5505 | 66.6535 | 59.9771 | 65.8 | 203.5023 | 66.5658 | 60.0001 | 65.8 | 203.5671 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5284 | 34.3499 | 60.0174 | 33.4 | 203.5415 | 18.3128 | 59.954 | 17.2
203.5589 | 66.6509 | 59.9771 | 65.8 | 203.5107 | 66.5648 | 60.0001 | 65.8 | 203.5754 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5367 | 34.3499 | 60.0174 | 33.4 | 203.5498 | 18.3068 | 59.954 | 17.2
203.5672 | 66.6484 | 59.9771 | 65.8 | 203.5191 | 66.5639 | 60.0001 | 65.8 | 203.5837 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5451 | 34.3499 | 60.0174 | 33.4 | 203.5581 | 18.3007 | 59.954 | 17.2
203.5756 | 66.6459 | 59.9771 | 65.8 | 203.5274 | 66.5642 | 60.0001 | 65.8 | 203.592 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5534 | 34.3498 | 60.0174 | 33.4 | 203.5664 | 18.2877 | 59.954 | 17.2
203.5839 | 66.6434 | 59.9771 | 65.8 | 203.5357 | 66.5644 | 60.0001 | 65.8 | 203.6004 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5617 | 34.3504 | 60.0174 | 33.4 | 203.5748 | 18.2747 | 59.954 | 17.2
203.5922 | 66.6409 | 59.9771 | 65.8 | 203.544 | 66.5654 | 60.0001 | 65.8 | 203.6087 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.57 | 34.3509 | 60.0174 | 33.4 | 203.5831 | 18.2617 | 59.954 | 17.2
203.6006 | 66.6383 | 59.9771 | 65.8 | 203.5524 | 66.5663 | 60.0001 | 65.8 | 203.6171 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5784 | 34.351 | 60.0174 | 33.4 | 203.5914 | 18.2487 | 59.954 | 17.2
203.6089 | 66.6356 | 59.9771 | 65.8 | 203.5607 | 66.5674 | 60.0001 | 65.8 | 203.6254 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.5867 | 34.3511 | 60.0174 | 33.4 | 203.5999 | 18.2356 | 59.954 | 17.2
203.6172 | 66.6333 | 59.9771 | 65.8 | 203.5691 | 66.5684 | 60.0001 | 65.8 | 203.6337 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.595 | 34.3512 | 60.0174 | 33.4 | 203.6082 | 18.2226 | 59.954 | 17.2
203.6256 | 66.6311 | 59.9771 | 65.8 | 203.5774 | 66.5697 | 60.0001 | 65.8 | 203.6421 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6033 | 34.3513 | 60.0174 | 33.4 | 203.6165 | 18.2096 | 59.954 | 17.2
203.6339 | 66.631 | 59.9771 | 65.8 | 203.5857 | 66.571 | 60.0001 | 65.8 | 203.6504 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6118 | 34.3498 | 60.0174 | 33.4 | 203.6249 | 18.1966 | 59.954 | 17.2
203.6422 | 66.6309 | 59.9771 | 65.8 | 203.594 | 66.5721 | 60.0001 | 65.8 | 203.6588 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6201 | 34.3484 | 60.0174 | 33.4 | 203.6332 | 18.1896 | 59.954 | 17.2
203.6506 | 66.6293 | 59.9771 | 65.8 | 203.6024 | 66.5733 | 60.0001 | 65.8 | 203.6671 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6284 | 34.3457 | 60.0174 | 33.4 | 203.6415 | 18.1826 | 59.954 | 17.2
203.6589 | 66.6276 | 59.9771 | 65.8 | 203.6107 | 66.572 | 60.0001 | 65.8 | 203.6754 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6367 | 34.343 | 60.0174 | 33.4 | 203.6499 | 18.1826 | 59.954 | 17.2
203.6673 | 66.6263 | 59.9771 | 65.8 | 203.619 | 66.5707 | 60.0001 | 65.8 | 203.6837 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6451 | 34.3394 | 60.0174 | 33.4 | 203.6582 | 18.1826 | 59.954 | 17.2
203.6756 | 66.625 | 59.9771 | 65.8 | 203.6273 | 66.5693 | 60.0001 | 65.8 | 203.6921 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6534 | 34.3357 | 60.0174 | 33.4 | 203.6665 | 18.1826 | 59.954 | 17.2
203.6839 | 66.6237 | 59.9771 | 65.8 | 203.6357 | 66.568 | 60.0001 | 65.8 | 203.7004 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6617 | 34.3325 | 60.0174 | 33.4 | 203.6749 | 18.1826 | 59.954 | 17.2
203.6923 | 66.6224 | 59.9771 | 65.8 | 203.6441 | 66.5666 | 60.0001 | 65.8 | 203.7087 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.67 | 34.3293 | 60.0174 | 33.4 | 203.6832 | 18.1826 | 59.954 | 17.2
203.7006 | 66.6209 | 59.9771 | 65.8 | 203.6524 | 66.5653 | 60.0001 | 65.8 | 203.717 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6784 | 34.3265 | 60.0174 | 33.4 | 203.6915 | 18.1826 | 59.954 | 17.2
203.7089 | 66.6194 | 59.9771 | 65.8 | 203.6607 | 66.5641 | 60.0001 | 65.8 | 203.7254 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.6867 | 34.3236 | 60.0174 | 33.4 | 203.7 | 18.1772 | 59.954 | 17.2
203.7173 | 66.6165 | 59.9771 | 65.8 | 203.669 | 66.563 | 60.0001 | 65.8 | 203.7337 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.695 | 34.3222 | 60.0174 | 33.4 | 203.7083 | 18.1718 | 59.954 | 17.2
203.7256 | 66.6135 | 59.9771 | 65.8 | 203.6774 | 66.5621 | 60.0001 | 65.8 | 203.7421 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.7033 | 34.3209 | 60.0174 | 33.4 | 203.7166 | 18.1665 | 59.954 | 17.2
203.7339 | 66.6123 | 59.9771 | 65.8 | 203.6857 | 66.5613 | 60.0001 | 65.8 | 203.7504 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.7117 | 34.3209 | 60.0174 | 33.4 | 203.725 | 18.1611 | 59.954 | 17.2
203.7423 | 66.611 | 59.9771 | 65.8 | 203.6941 | 66.5616 | 60.0001 | 65.8 | 203.7587 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.72 | 34.321 | 60.0174 | 33.4 | 203.7333 | 18.1558 | 59.954 | 17.2
203.7506 | 66.6091 | 59.9771 | 65.8 | 203.7024 | 66.5619 | 60.0001 | 65.8 | 203.767 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.7283 | 34.3214 | 60.0174 | 33.4 | 203.7416 | 18.1504 | 59.954 | 17.2
203.7589 | 66.6071 | 59.9771 | 65.8 | 203.7107 | 66.5626 | 60.0001 | 65.8 | 203.7754 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.7366 | 34.3219 | 60.0174 | 33.4 | 203.7499 | 18.145 | 59.954 | 17.2
203.7673 | 66.6055 | 59.9771 | 65.8 | 203.719 | 66.5634 | 60.0001 | 65.8 | 203.7837 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.7451 | 34.3219 | 60.0174 | 33.4 | 203.7583 | 18.1397 | 59.954 | 17.2
203.7756 | 66.6038 | 59.9771 | 65.8 | 203.7274 | 66.5652 | 60.0001 | 65.8 | 203.7921 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.7534 | 34.322 | 60.0174 | 33.4 | 203.7666 | 18.1343 | 59.954 | 17.2
203.784 | 66.6021 | 59.9771 | 65.8 | 203.7357 | 66.5671 | 60.0001 | 65.8 | 203.8004 | 50.5111 | 60.0058 | 49.6 | 203.7617 | 34.3213 | 60.0174 | 33.4 | 203.7749 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.7923 | 66.6004 | 59.9771 | 65.8 | 203.744 | 66.5689 | 60.0001 | 65.8 | 203.8087 | 50.512 | 60.0058 | 49.6 | 203.77 | 34.3206 | 60.0174 | 33.4 | 203.7833 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.8006 | 66.6004 | 59.9771 | 65.8 | 203.7523 | 66.5707 | 60.0001 | 65.8 | 203.817 | 50.5128 | 60.0058 | 49.6 | 203.7784 | 34.32 | 60.0231 | 33.4 | 203.7916 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.809 | 66.6005 | 59.9771 | 65.8 | 203.7607 | 66.5726 | 60.0001 | 65.8 | 203.8254 | 50.5148 | 60.0058 | 49.6 | 203.7867 | 34.3195 | 60.0231 | 33.4 | 203.7999 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.8173 | 66.6003 | 59.9771 | 65.8 | 203.7691 | 66.5745 | 60.0001 | 65.8 | 203.8337 | 50.5168 | 60.0058 | 49.6 | 203.795 | 34.3188 | 60.0231 | 33.4 | 203.8083 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.8257 | 66.6002 | 59.9771 | 65.8 | 203.7774 | 66.5764 | 60.0001 | 65.8 | 203.842 | 50.5201 | 60.0058 | 49.6 | 203.8033 | 34.3181 | 60.0231 | 33.4 | 203.8167 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.834 | 66.6006 | 59.9771 | 65.8 | 203.7857 | 66.5783 | 60.0001 | 65.8 | 203.8504 | 50.5234 | 60.0058 | 49.6 | 203.8117 | 34.3175 | 60.0231 | 33.4 | 203.825 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.8423 | 66.601 | 59.9771 | 65.8 | 203.794 | 66.5794 | 60.0001 | 65.8 | 203.8587 | 50.5268 | 60.0058 | 49.6 | 203.82 | 34.3168 | 60.0231 | 33.4 | 203.8334 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.8506 | 66.6012 | 59.9771 | 65.8 | 203.8024 | 66.5805 | 60.0001 | 65.8 | 203.8671 | 50.5301 | 60.0058 | 49.6 | 203.8283 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.8417 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.859 | 66.6013 | 59.9771 | 65.8 | 203.8107 | 66.5806 | 60.0001 | 65.8 | 203.8754 | 50.5334 | 60.0058 | 49.6 | 203.8366 | 34.3162 | 60.0231 | 33.4 | 203.85 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.8673 | 66.6 | 59.9771 | 65.8 | 203.8191 | 66.5806 | 60.0001 | 65.8 | 203.8837 | 50.5367 | 60.0058 | 49.6 | 203.845 | 34.3163 | 60.0231 | 33.4 | 203.8584 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.8757 | 66.5986 | 59.9771 | 65.8 | 203.8274 | 66.5788 | 60.0001 | 65.8 | 203.892 | 50.5392 | 60.0058 | 49.6 | 203.8533 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.8667 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.884 | 66.5977 | 59.9771 | 65.8 | 203.8357 | 66.577 | 60.0001 | 65.8 | 203.9004 | 50.5416 | 60.0058 | 49.6 | 203.8616 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.875 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.8923 | 66.5968 | 59.9771 | 65.8 | 203.844 | 66.5722 | 60.0001 | 65.8 | 203.9087 | 50.543 | 60.0058 | 49.6 | 203.8699 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.8834 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.9007 | 66.5966 | 59.9771 | 65.8 | 203.8524 | 66.5675 | 60.0001 | 65.8 | 203.9171 | 50.5443 | 60.0058 | 49.6 | 203.8784 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.8917 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
203.909 | 66.5964 | 59.9771 | 65.8 | 203.8607 | 66.563 | 60.0001 | 65.8 | 203.9254 | 50.5443 | 60.0058 | 49.6 | 203.8867 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9 | 18.1287 | 59.954 | 17.2
203.9174 | 66.5941 | 59.9771 | 65.8 | 203.869 | 66.5586 | 60.0001 | 65.8 | 203.9337 | 50.5443 | 60.0058 | 49.6 | 203.895 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9084 | 18.1286 | 59.954 | 17.2
203.9257 | 66.5918 | 59.9771 | 65.8 | 203.8773 | 66.5542 | 60.0001 | 65.8 | 203.942 | 50.5439 | 60.0058 | 49.6 | 203.9033 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9167 | 18.1284 | 59.954 | 17.2
203.934 | 66.5902 | 59.9771 | 65.8 | 203.8857 | 66.5499 | 60.0001 | 65.8 | 203.9504 | 50.5435 | 60.0058 | 49.6 | 203.9116 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.925 | 18.1282 | 59.954 | 17.2
203.9424 | 66.5886 | 59.9771 | 65.8 | 203.8941 | 66.5455 | 60.0001 | 65.8 | 203.9587 | 50.5431 | 60.0058 | 49.6 | 203.92 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9333 | 18.1281 | 59.954 | 17.2
203.9507 | 66.5885 | 59.9771 | 65.8 | 203.9024 | 66.5411 | 60.0001 | 65.8 | 203.967 | 50.5427 | 60.0058 | 49.6 | 203.9283 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9418 | 18.1279 | 59.954 | 17.2
203.959 | 66.5884 | 59.9771 | 65.8 | 203.9107 | 66.539 | 60.0001 | 65.8 | 203.9753 | 50.5416 | 60.0058 | 49.6 | 203.9366 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9501 | 18.1278 | 59.954 | 17.2
203.9674 | 66.5886 | 59.9771 | 65.8 | 203.919 | 66.5369 | 60.0001 | 65.8 | 203.9837 | 50.5405 | 60.0058 | 49.6 | 203.9449 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9584 | 18.1278 | 59.954 | 17.2
203.9757 | 66.5887 | 59.9771 | 65.8 | 203.9274 | 66.5375 | 60.0001 | 65.8 | 203.992 | 50.539 | 60.0058 | 49.6 | 203.9533 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9668 | 18.1277 | 59.954 | 17.2
203.984 | 66.5881 | 59.9771 | 65.8 | 203.9357 | 66.5381 | 60.0001 | 65.8 | 204.0004 | 50.5375 | 60.0058 | 49.6 | 203.9616 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9751 | 18.1276 | 59.954 | 17.2
203.9924 | 66.5875 | 59.9771 | 65.8 | 203.9441 | 66.5398 | 60.0001 | 65.8 | 204.0087 | 50.5319 | 60.0058 | 49.6 | 203.9699 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9834 | 18.1278 | 59.954 | 17.2
204.0007 | 66.5889 | 59.9771 | 65.8 | 203.9524 | 66.5414 | 60.0001 | 65.8 | 204.017 | 50.5264 | 60.0058 | 49.6 | 203.9782 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 203.9918 | 18.128 | 59.954 | 17.2
204.0091 | 66.5902 | 59.9771 | 65.8 | 203.9607 | 66.5435 | 60.0001 | 65.8 | 204.0253 | 50.5213 | 60.0058 | 49.6 | 203.9866 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 204.0001 | 18.1281 | 59.954 | 17.2
204.0174 | 66.591 | 59.9771 | 65.8 | 203.969 | 66.5456 | 60.0001 | 65.8 | 204.0337 | 50.5161 | 60.0058 | 49.6 | 203.9949 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 204.0084 | 18.1283 | 59.954 | 17.2
204.0257 | 66.5919 | 59.9771 | 65.8 | 203.9774 | 66.5472 | 60.0001 | 65.8 | 204.0421 | 50.5109 | 60.0058 | 49.6 | 204.0032 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 204.0168 | 18.1284 | 59.954 | 17.2
204.0341 | 66.5913 | 59.9771 | 65.8 | 203.9857 | 66.5488 | 60.0001 | 65.8 | 204.0504 | 50.5057 | 60.0058 | 49.6 | 204.0115 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 204.0251 | 18.1286 | 59.954 | 17.2
204.0424 | 66.5907 | 59.9771 | 65.8 | 203.994 | 66.5498 | 59.9943 | 65.8 | 204.0587 | 50.5012 | 60.0116 | 49.6 | 204.02 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 204.0334 | 18.1286 | 59.954 | 17.2
204.0507 | 66.5899 | 59.9771 | 65.8 | 204.0023 | 66.5507 | 59.9943 | 65.8 | 204.067 | 50.4966 | 60.0116 | 49.6 | 204.0283 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 204.0419 | 18.1287 | 59.954 | 17.2
204.0591 | 66.5891 | 59.9771 | 65.8 | 204.0107 | 66.5516 | 59.9943 | 65.8 | 204.0754 | 50.4925 | 60.0116 | 49.6 | 204.0366 | 34.3165 | 60.0231 | 33.4 | 204.0502 | 18.1287 | 59.954 | 17.2
204.0674 | 66.5895 | 59.9771 | 65.8 | 204.0191 | 66.5525 | 59.9943 | 65.8 | 204.0837 | 50.4884 | 60.0116 | 49.6 | 204.0449 | 34.3172 | 60.0231 | 33.4 | 204.0585 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.0757 | 66.5898 | 59.9771 | 65.8 | 204.0274 | 66.551 | 59.9943 | 65.8 | 204.092 | 50.4884 | 60.0116 | 49.6 | 204.0533 | 34.3179 | 60.0231 | 33.4 | 204.0669 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.0841 | 66.5883 | 59.9771 | 65.8 | 204.0357 | 66.5496 | 59.9943 | 65.8 | 204.1003 | 50.4883 | 60.0116 | 49.6 | 204.0616 | 34.3186 | 60.0231 | 33.4 | 204.0752 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.0924 | 66.5868 | 59.9771 | 65.8 | 204.044 | 66.548 | 59.9943 | 65.8 | 204.1087 | 50.4882 | 60.0116 | 49.6 | 204.0699 | 34.3193 | 60.0231 | 33.4 | 204.0835 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1007 | 66.5848 | 59.9771 | 65.8 | 204.0524 | 66.5463 | 59.9943 | 65.8 | 204.117 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.0782 | 34.32 | 60.0231 | 33.4 | 204.0919 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1091 | 66.5827 | 59.9771 | 65.8 | 204.0607 | 66.5452 | 59.9943 | 65.8 | 204.1254 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.0866 | 34.3207 | 60.0231 | 33.4 | 204.1002 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1174 | 66.5821 | 59.9771 | 65.8 | 204.0691 | 66.5441 | 59.9943 | 65.8 | 204.1337 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.0949 | 34.3214 | 60.0231 | 33.4 | 204.1085 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1258 | 66.5815 | 59.9771 | 65.8 | 204.0774 | 66.5426 | 59.9943 | 65.8 | 204.142 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1032 | 34.3221 | 60.0231 | 33.4 | 204.1169 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1341 | 66.5804 | 59.9771 | 65.8 | 204.0857 | 66.5411 | 59.9943 | 65.8 | 204.1503 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1115 | 34.3233 | 60.0231 | 33.4 | 204.1252 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1424 | 66.5794 | 59.9771 | 65.8 | 204.094 | 66.539 | 59.9943 | 65.8 | 204.1587 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1198 | 34.3245 | 60.0231 | 33.4 | 204.1335 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1508 | 66.5771 | 59.9771 | 65.8 | 204.1024 | 66.537 | 59.9943 | 65.8 | 204.167 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1282 | 34.325 | 60.0231 | 33.4 | 204.1418 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1591 | 66.5749 | 59.9771 | 65.8 | 204.1107 | 66.5359 | 59.9943 | 65.8 | 204.1754 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1365 | 34.3255 | 60.0231 | 33.4 | 204.1503 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1674 | 66.5744 | 59.9771 | 65.8 | 204.119 | 66.5349 | 59.9943 | 65.8 | 204.1837 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1448 | 34.3261 | 60.0231 | 33.4 | 204.1586 | 18.1288 | 59.954 | 17.2
204.1758 | 66.574 | 59.9771 | 65.8 | 204.1274 | 66.5323 | 59.9943 | 65.8 | 204.192 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1531 | 34.3267 | 60.0231 | 33.4 | 204.1669 | 18.1289 | 59.954 | 17.2
204.1841 | 66.5724 | 59.9771 | 65.8 | 204.1357 | 66.5298 | 59.9943 | 65.8 | 204.2003 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1616 | 34.3272 | 60.0231 | 33.4 | 204.1753 | 18.129 | 59.954 | 17.2
204.1924 | 66.5708 | 59.9771 | 65.8 | 204.1441 | 66.5272 | 59.9943 | 65.8 | 204.2087 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1699 | 34.3278 | 60.0231 | 33.4 | 204.1836 | 18.1291 | 59.954 | 17.2
204.2008 | 66.5693 | 59.9771 | 65.8 | 204.1524 | 66.5246 | 59.9943 | 65.8 | 204.217 | 50.4881 | 60.0116 | 49.6 | 204.1782 | 34.3284 | 60.0231 | 33.4 | 204.1919 | 18.1293 | 59.954 | 17.2
204.2091 | 66.5678 | 59.9771 | 65.8 | 204.1607 | 66.5225 | 59.9943 | 65.8 | 204.2253 | 50.4881 | 60.0174 | 49.6 | 204.1865 | 34.3289 | 60.0231 | 33.4 | 204.2003 | 18.1294 | 59.954 | 17.2
204.2175 | 66.5663 | 59.9771 | 65.8 | 204.169 | 66.5203 | 59.9943 | 65.8 | 204.2336 | 50.4881 | 60.0174 | 49.6 | 204.1949 | 34.329 | 60.0231 | 33.4 | 204.2086 | 18.1295 | 59.954 | 17.2
204.2258 | 66.5647 | 59.9771 | 65.8 | 204.1774 | 66.5188 | 59.9943 | 65.8 | 204.242 | 50.4881 | 60.0174 | 49.6 | 204.2032 | 34.3291 | 60.0231 | 33.4 | 204.2169 | 18.1296 | 59.954 | 17.2
204.2341 | 66.5632 | 59.9771 | 65.8 | 204.1857 | 66.5173 | 59.9943 | 65.8 | 204.2503 | 50.4881 | 60.0174 | 49.6 | 204.2115 | 34.3291 | 60.0231 | 33.4 | 204.2253 | 18.1298 | 59.954 | 17.2
204.2425 | 66.5617 | 59.9771 | 65.8 | 204.1941 | 66.515 | 59.9943 | 65.8 | 204.2587 | 50.488 | 60.0174 | 49.6 | 204.2198 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.2336 | 18.1299 | 59.954 | 17.2
204.2508 | 66.5603 | 59.9771 | 65.8 | 204.2024 | 66.5127 | 59.9943 | 65.8 | 204.267 | 50.4879 | 60.0174 | 49.6 | 204.2282 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.2419 | 18.13 | 59.954 | 17.2
204.2592 | 66.5589 | 59.9771 | 65.8 | 204.2107 | 66.5119 | 59.9943 | 65.8 | 204.2753 | 50.4875 | 60.0174 | 49.6 | 204.2365 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.2504 | 18.1301 | 59.954 | 17.2
204.2675 | 66.5592 | 59.9771 | 65.8 | 204.2191 | 66.5111 | 59.9943 | 65.8 | 204.2836 | 50.4871 | 60.0174 | 49.6 | 204.2448 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.2587 | 18.1301 | 59.954 | 17.2
204.2758 | 66.5595 | 59.9771 | 65.8 | 204.2274 | 66.5103 | 59.9943 | 65.8 | 204.292 | 50.4867 | 60.0174 | 49.6 | 204.2531 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.267 | 18.1302 | 59.954 | 17.2
204.2841 | 66.5598 | 59.9771 | 65.8 | 204.2357 | 66.5096 | 59.9943 | 65.8 | 204.3003 | 50.4863 | 60.0174 | 49.6 | 204.2615 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.2754 | 18.1303 | 59.954 | 17.2
204.2925 | 66.5601 | 59.9771 | 65.8 | 204.244 | 66.5089 | 59.9943 | 65.8 | 204.3087 | 50.486 | 60.0174 | 49.6 | 204.2698 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.2837 | 18.1303 | 59.954 | 17.2
204.3008 | 66.5592 | 59.9771 | 65.8 | 204.2524 | 66.5083 | 59.9943 | 65.8 | 204.317 | 50.4856 | 60.0174 | 49.6 | 204.2781 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.292 | 18.1304 | 59.954 | 17.2
204.3092 | 66.5584 | 59.9771 | 65.8 | 204.2607 | 66.5082 | 59.9943 | 65.8 | 204.3253 | 50.4842 | 60.0174 | 49.6 | 204.2864 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.3004 | 18.1304 | 59.954 | 17.2
204.3175 | 66.5575 | 59.9771 | 65.8 | 204.2691 | 66.5081 | 59.9943 | 65.8 | 204.3336 | 50.4827 | 60.0174 | 49.6 | 204.2949 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.3087 | 18.1305 | 59.954 | 17.2
204.3258 | 66.5567 | 59.9771 | 65.8 | 204.2774 | 66.5083 | 59.9943 | 65.8 | 204.342 | 50.4812 | 60.0174 | 49.6 | 204.3032 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.317 | 18.1306 | 59.954 | 17.2
204.3342 | 66.5559 | 59.9771 | 65.8 | 204.2857 | 66.5084 | 59.9943 | 65.8 | 204.3503 | 50.4797 | 60.0174 | 49.6 | 204.3115 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.3253 | 18.1306 | 59.954 | 17.2
204.3425 | 66.5551 | 59.9771 | 65.8 | 204.2941 | 66.5072 | 59.9943 | 65.8 | 204.3586 | 50.4775 | 60.0174 | 49.6 | 204.3198 | 34.3291 | 60.0231 | 33.4 | 204.3337 | 18.1307 | 59.954 | 17.2
204.3509 | 66.5523 | 59.9771 | 65.8 | 204.3024 | 66.5059 | 59.9943 | 65.8 | 204.3669 | 50.4752 | 60.0174 | 49.6 | 204.3282 | 34.3292 | 60.0231 | 33.4 | 204.342 | 18.1308 | 59.954 | 17.2
204.3592 | 66.5496 | 59.9771 | 65.8 | 204.3108 | 66.5046 | 59.9943 | 65.8 | 204.3753 | 50.4717 | 60.0174 | 49.6 | 204.3365 | 34.3293 | 60.0231 | 33.4 | 204.3503 | 18.1309 | 59.954 | 17.2
204.3675 | 66.5468 | 59.9771 | 65.8 | 204.3191 | 66.5034 | 59.9943 | 65.8 | 204.3836 | 50.4682 | 60.0174 | 49.6 | 204.3448 | 34.3293 | 60.0231 | 33.4 | 204.3588 | 18.131 | 59.954 | 17.2
204.3759 | 66.5441 | 59.9771 | 65.8 | 204.3274 | 66.5027 | 59.9943 | 65.8 | 204.392 | 50.4647 | 60.0174 | 49.6 | 204.3531 | 34.3294 | 60.0231 | 33.4 | 204.3671 | 18.1311 | 59.954 | 17.2
204.3842 | 66.5425 | 59.9771 | 65.8 | 204.3357 | 66.502 | 59.9943 | 65.8 | 204.4003 | 50.4612 | 60.0174 | 49.6 | 204.3614 | 34.3295 | 60.0231 | 33.4 | 204.3754 | 18.1312 | 59.954 | 17.2
204.3925 | 66.5409 | 59.9771 | 65.8 | 204.3441 | 66.4987 | 59.9943 | 65.8 | 204.4086 | 50.4591 | 60.0174 | 49.6 | 204.3698 | 34.3295 | 60.0231 | 33.4 | 204.3838 | 18.1312 | 59.954 | 17.2
204.4009 | 66.5387 | 59.9771 | 65.8 | 204.3524 | 66.4953 | 59.9943 | 65.8 | 204.4169 | 50.4569 | 60.0174 | 49.6 | 204.3781 | 34.3296 | 60.0231 | 33.4 | 204.3921 | 18.1313 | 59.954 | 17.2
204.4092 | 66.5366 | 59.9771 | 65.8 | 204.3607 | 66.4936 | 59.9943 | 65.8 | 204.4253 | 50.4547 | 60.0174 | 49.6 | 204.3864 | 34.3297 | 60.0231 | 33.4 | 204.4004 | 18.1313 | 59.954 | 17.2
204.4175 | 66.5356 | 59.9771 | 65.8 | 204.369 | 66.4918 | 59.9943 | 65.8 | 204.4336 | 50.4524 | 60.0174 | 49.6 | 204.3947 | 34.3291 | 60.0231 | 33.4 | 204.4088 | 18.1313 | 59.954 | 17.2
204.4259 | 66.5346 | 59.9771 | 65.8 | 204.3774 | 66.4915 | 59.9943 | 65.8 | 204.442 | 50.4512 | 60.0174 | 49.6 | 204.4031 | 34.3286 | 60.0231 | 33.4 | 204.4171 | 18.1314 | 59.954 | 17.2
204.4342 | 66.5353 | 59.9771 | 65.8 | 204.3858 | 66.4912 | 59.9943 | 65.8 | 204.4503 | 50.45 | 60.0174 | 49.6 | 204.4114 | 34.3279 | 60.0231 | 33.4 | 204.4254 | 18.1315 | 59.954 | 17.2
204.4425 | 66.536 | 59.9771 | 65.8 | 204.3941 | 66.4896 | 59.9943 | 65.8 | 204.4586 | 50.4505 | 60.0174 | 49.6 | 204.4197 | 34.3273 | 60.0231 | 33.4 | 204.4338 | 18.1317 | 59.954 | 17.2
204.4509 | 66.5367 | 59.9771 | 65.8 | 204.4024 | 66.488 | 59.9943 | 65.8 | 204.4669 | 50.451 | 60.0174 | 49.6 | 204.428 | 34.3264 | 60.0231 | 33.4 | 204.4421 | 18.1318 | 59.954 | 17.2
204.4592 | 66.5374 | 59.9771 | 65.8 | 204.4107 | 66.4842 | 59.9943 | 65.8 | 204.4753 | 50.4515 | 60.0174 | 49.6 | 204.4365 | 34.3255 | 60.0231 | 33.4 | 204.4504 | 18.1319 | 59.954 | 17.2
204.4676 | 66.5376 | 59.9771 | 65.8 | 204.4191 | 66.4804 | 59.9943 | 65.8 | 204.4836 | 50.452 | 60.0174 | 49.6 | 204.4448 | 34.3243 | 60.0231 | 33.4 | 204.4589 | 18.1321 | 59.954 | 17.2
204.4759 | 66.5378 | 59.9771 | 65.8 | 204.4274 | 66.4787 | 59.9943 | 65.8 | 204.4919 | 50.4522 | 60.0174 | 49.6 | 204.4531 | 34.3231 | 60.0231 | 33.4 | 204.4672 | 18.1323 | 59.954 | 17.2
204.4842 | 66.5383 | 59.9771 | 65.8 | 204.4358 | 66.477 | 59.9943 | 65.8 | 204.5002 | 50.4524 | 60.0174 | 49.6 | 204.4614 | 34.3203 | 60.0231 | 33.4 | 204.4755 | 18.1325 | 59.954 | 17.2
204.4926 | 66.5387 | 59.9771 | 65.8 | 204.4441 | 66.4734 | 59.9943 | 65.8 | 204.5086 | 50.4529 | 60.0174 | 49.6 | 204.4698 | 34.3176 | 60.0231 | 33.4 | 204.4839 | 18.1328 | 59.954 | 17.2
204.5009 | 66.5379 | 59.9771 | 65.8 | 204.4524 | 66.4697 | 59.9943 | 65.8 | 204.5169 | 50.4534 | 60.0174 | 49.6 | 204.4781 | 34.3154 | 60.0231 | 33.4 | 204.4922 | 18.1332 | 59.954 | 17.2
204.5092 | 66.5371 | 59.9771 | 65.8 | 204.4608 | 66.4655 | 59.9943 | 65.8 | 204.5252 | 50.454 | 60.0174 | 49.6 | 204.4864 | 34.3133 | 60.0231 | 33.4 | 204.5005 | 18.1333 | 59.954 | 17.2
204.5176 | 66.5375 | 59.9771 | 65.8 | 204.4691 | 66.4612 | 59.9943 | 65.8 | 204.5336 | 50.4545 | 60.0174 | 49.6 | 204.4947 | 34.3112 | 60.0231 | 33.4 | 204.5089 | 18.1334 | 59.954 | 17.2
204.5259 | 66.5378 | 59.9771 | 65.8 | 204.4774 | 66.4585 | 59.9943 | 65.8 | 204.5419 | 50.4551 | 60.0174 | 49.6 | 204.5031 | 34.3091 | 60.0231 | 33.4 | 204.5172 | 18.1336 | 59.954 | 17.2
204.5342 | 66.5382 | 59.9771 | 65.8 | 204.4857 | 66.4559 | 59.9943 | 65.8 | 204.5502 | 50.4558 | 60.0174 | 49.6 | 204.5114 | 34.3072 | 60.0231 | 33.4 | 204.5255 | 18.1337 | 59.954 | 17.2
204.5426 | 66.5386 | 59.9771 | 65.8 | 204.4941 | 66.4546 | 59.9943 | 65.8 | 204.5585 | 50.4564 | 60.0174 | 49.6 | 204.5197 | 34.3054 | 60.0231 | 33.4 | 204.5338 | 18.1338 | 59.954 | 17.2
204.5509 | 66.5392 | 59.9771 | 65.8 | 204.5024 | 66.4534 | 59.9943 | 65.8 | 204.5669 | 50.4571 | 60.0174 | 49.6 | 204.528 | 34.3038 | 60.0231 | 33.4 | 204.5422 | 18.1339 | 59.954 | 17.2
204.5593 | 66.5397 | 59.9771 | 65.8 | 204.5108 | 66.4521 | 59.9943 | 65.8 | 204.5752 | 50.4577 | 60.0174 | 49.6 | 204.5364 | 34.3022 | 60.0231 | 33.4 | 204.5505 | 18.1341 | 59.954 | 17.2
204.5676 | 66.5402 | 59.9771 | 65.8 | 204.5191 | 66.4509 | 59.9943 | 65.8 | 204.5836 | 50.4584 | 60.0174 | 49.6 | 204.5447 | 34.3029 | 60.0231 | 33.4 | 204.5588 | 18.1342 | 59.954 | 17.2
204.5759 | 66.5407 | 59.9771 | 65.8 | 204.5274 | 66.451 | 59.9943 | 65.8 | 204.5919 | 50.458 | 60.0174 | 49.6 | 204.553 | 34.3036 | 60.0231 | 33.4 | 204.5673 | 18.1342 | 59.954 | 17.2
204.5843 | 66.5412 | 59.9771 | 65.8 | 204.5357 | 66.4512 | 59.9943 | 65.8 | 204.6002 | 50.4576 | 60.0174 | 49.6 | 204.5613 | 34.3043 | 60.0231 | 33.4 | 204.5756 | 18.1342 | 59.954 | 17.2
204.5926 | 66.5417 | 59.9771 | 65.8 | 204.5441 | 66.4525 | 59.9943 | 65.8 | 204.6085 | 50.4571 | 60.0174 | 49.6 | 204.5696 | 34.305 | 60.0231 | 33.4 | 204.5839 | 18.1342 | 59.954 | 17.2
204.601 | 66.5408 | 59.9771 | 65.8 | 204.5525 | 66.4538 | 59.9943 | 65.8 | 204.6169 | 50.4567 | 60.0174 | 49.6 | 204.5781 | 34.3017 | 60.0231 | 33.4 | 204.5923 | 18.1341 | 59.954 | 17.2
204.6093 | 66.5399 | 59.9771 | 65.8 | 204.5608 | 66.4549 | 59.9943 | 65.8 | 204.6252 | 50.456 | 60.0174 | 49.6 | 204.5864 | 34.2985 | 60.0231 | 33.4 | 204.6006 | 18.1343 | 59.954 | 17.2
204.6176 | 66.5402 | 59.9771 | 65.8 | 204.5691 | 66.4559 | 59.9943 | 65.8 | 204.6335 | 50.4553 | 60.0174 | 49.6 | 204.5947 | 34.2923 | 60.0231 | 33.4 | 204.6089 | 18.1344 | 59.954 | 17.2
204.6259 | 66.5404 | 59.9771 | 65.8 | 204.5774 | 66.4574 | 59.9943 | 65.8 | 204.6418 | 50.453 | 60.0174 | 49.6 | 204.603 | 34.2861 | 60.0231 | 33.4 | 204.6173 | 18.1345 | 59.954 | 17.2
204.6343 | 66.5408 | 59.9771 | 65.8 | 204.5858 | 66.4587 | 59.9943 | 65.8 | 204.6502 | 50.4507 | 60.0174 | 49.6 | 204.6114 | 34.2796 | 60.0231 | 33.4 | 204.6256 | 18.1347 | 59.954 | 17.2
204.6426 | 66.5413 | 59.9771 | 65.8 | 204.5941 | 66.4601 | 59.9943 | 65.8 | 204.6585 | 50.4478 | 60.0174 | 49.6 | 204.6197 | 34.2731 | 60.0231 | 33.4 | 204.6339 | 18.1348 | 59.954 | 17.2
204.651 | 66.5415 | 59.9771 | 65.8 | 204.6024 | 66.4615 | 59.9943 | 65.8 | 204.6669 | 50.4449 | 60.0174 | 49.6 | 204.628 | 34.2659 | 60.0231 | 33.4 | 204.6423 | 18.1349 | 59.954 | 17.2
204.6593 | 66.5416 | 59.9771 | 65.8 | 204.6107 | 66.4623 | 59.9943 | 65.8 | 204.6752 | 50.4431 | 60.0174 | 49.6 | 204.6363 | 34.2588 | 60.0231 | 33.4 | 204.6506 | 18.135 | 59.9655 | 17.2
204.6676 | 66.5417 | 59.9771 | 65.8 | 204.6191 | 66.4632 | 59.9943 | 65.8 | 204.6835 | 50.4413 | 60.0174 | 49.6 | 204.6447 | 34.2501 | 60.0231 | 33.4 | 204.6589 | 18.1351 | 59.9655 | 17.2
204.676 | 66.5417 | 59.9771 | 65.8 | 204.6274 | 66.4615 | 59.9943 | 65.8 | 204.6918 | 50.4395 | 60.0174 | 49.6 | 204.653 | 34.2414 | 60.0231 | 33.4 | 204.6674 | 18.1352 | 59.9655 | 17.2
204.6843 | 66.542 | 59.9771 | 65.8 | 204.6358 | 66.4597 | 59.9943 | 65.8 | 204.7002 | 50.4377 | 60.0174 | 49.6 | 204.6613 | 34.237 | 60.0231 | 33.4 | 204.6757 | 18.1353 | 59.9655 | 17.2
204.6927 | 66.5422 | 59.9771 | 65.8 | 204.6441 | 66.4586 | 59.9943 | 65.8 | 204.7085 | 50.4355 | 60.0174 | 49.6 | 204.6696 | 34.2326 | 60.0231 | 33.4 | 204.684 | 18.1352 | 59.9655 | 17.2
204.701 | 66.5402 | 59.9771 | 65.8 | 204.6524 | 66.4574 | 59.9943 | 65.8 | 204.7169 | 50.4333 | 60.0174 | 49.6 | 204.678 | 34.2311 | 60.0231 | 33.4 | 204.6923 | 18.1352 | 59.9655 | 17.2
204.7093 | 66.5381 | 59.9771 | 65.8 | 204.6608 | 66.456 | 59.9886 | 65.8 | 204.7252 | 50.4327 | 60.0174 | 49.6 | 204.6863 | 34.2297 | 60.0231 | 33.4 | 204.7007 | 18.135 | 59.9655 | 17.2
204.7177 | 66.5386 | 59.9771 | 65.8 | 204.6691 | 66.4545 | 59.9886 | 65.8 | 204.7335 | 50.4321 | 60.0174 | 49.6 | 204.6946 | 34.229 | 60.0231 | 33.4 | 204.709 | 18.1348 | 59.9655 | 17.2
204.726 | 66.5391 | 59.9771 | 65.8 | 204.6775 | 66.4531 | 59.9886 | 65.8 | 204.7418 | 50.4321 | 60.0174 | 49.6 | 204.7029 | 34.2282 | 60.0231 | 33.4 | 204.7173 | 18.1346 | 59.9655 | 17.2
204.7343 | 66.5396 | 59.9771 | 65.8 | 204.6858 | 66.4517 | 59.9886 | 65.8 | 204.7502 | 50.4321 | 60.0174 | 49.6 | 204.7114 | 34.2275 | 60.0231 | 33.4 | 204.7257 | 18.1344 | 59.9655 | 17.2
204.7427 | 66.5401 | 59.9771 | 65.8 | 204.6941 | 66.4498 | 59.9886 | 65.8 | 204.7585 | 50.4296 | 60.0174 | 49.6 | 204.7197 | 34.2268 | 60.0231 | 33.4 | 204.734 | 18.1342 | 59.9655 | 17.2
204.751 | 66.5418 | 59.9771 | 65.8 | 204.7024 | 66.4479 | 59.9886 | 65.8 | 204.7668 | 50.427 | 60.0174 | 49.6 | 204.728 | 34.2276 | 60.0231 | 33.4 | 204.7423 | 18.1341 | 59.9655 | 17.2
204.7593 | 66.5435 | 59.9771 | 65.8 | 204.7108 | 66.4484 | 59.9886 | 65.8 | 204.7751 | 50.4245 | 60.0174 | 49.6 | 204.7363 | 34.2284 | 60.0231 | 33.4 | 204.7507 | 18.1339 | 59.9655 | 17.2
204.7677 | 66.5446 | 59.9771 | 65.8 | 204.7191 | 66.4489 | 59.9886 | 65.8 | 204.7835 | 50.422 | 60.0174 | 49.6 | 204.7447 | 34.2284 | 60.0231 | 33.4 | 204.759 | 18.1337 | 59.9655 | 17.2
204.776 | 66.5456 | 59.9771 | 65.8 | 204.7274 | 66.4488 | 59.9886 | 65.8 | 204.7918 | 50.4186 | 60.0174 | 49.6 | 204.753 | 34.2285 | 60.0231 | 33.4 | 204.7673 | 18.1334 | 59.9655 | 17.2
204.7843 | 66.5487 | 59.9771 | 65.8 | 204.7358 | 66.4487 | 59.9886 | 65.8 | 204.8002 | 50.4151 | 60.0174 | 49.6 | 204.7613 | 34.2287 | 60.0231 | 33.4 | 204.7758 | 18.1332 | 59.9655 | 17.2
204.7927 | 66.5518 | 59.9771 | 65.8 | 204.7441 | 66.4484 | 59.9886 | 65.8 | 204.8085 | 50.4117 | 60.0174 | 49.6 | 204.7696 | 34.2288 | 60.0231 | 33.4 | 204.7841 | 18.133 | 59.9655 | 17.2
204.801 | 66.5518 | 59.9771 | 65.8 | 204.7525 | 66.448 | 59.9886 | 65.8 | 204.8168 | 50.4082 | 60.0174 | 49.6 | 204.7779 | 34.2286 | 60.0347 | 33.4 | 204.7924 | 18.1328 | 59.9655 | 17.2
204.8094 | 66.5517 | 59.9771 | 65.8 | 204.7608 | 66.4488 | 59.9886 | 65.8 | 204.8251 | 50.4046 | 60.0174 | 49.6 | 204.7863 | 34.2284 | 60.0347 | 33.4 | 204.8007 | 18.1326 | 59.9655 | 17.2
204.8177 | 66.5532 | 59.9771 | 65.8 | 204.7691 | 66.4497 | 59.9886 | 65.8 | 204.8335 | 50.401 | 60.0174 | 49.6 | 204.7946 | 34.2281 | 60.0347 | 33.4 | 204.8091 | 18.1325 | 59.9655 | 17.2
204.826 | 66.5547 | 59.9771 | 65.8 | 204.7774 | 66.451 | 59.9886 | 65.8 | 204.8418 | 50.3998 | 60.0174 | 49.6 | 204.8029 | 34.2279 | 60.0347 | 33.4 | 204.8174 | 18.1322 | 59.9655 | 17.2
204.8344 | 66.5546 | 59.9771 | 65.8 | 204.7858 | 66.4523 | 59.9886 | 65.8 | 204.8502 | 50.3987 | 60.0174 | 49.6 | 204.8112 | 34.2276 | 60.0347 | 33.4 | 204.8257 | 18.132 | 59.9655 | 17.2
204.8427 | 66.5546 | 59.9771 | 65.8 | 204.7942 | 66.4533 | 59.9886 | 65.8 | 204.8585 | 50.3976 | 60.0174 | 49.6 | 204.8196 | 34.2274 | 60.0347 | 33.4 | 204.8341 | 18.1318 | 59.9655 | 17.2
204.851 | 66.5548 | 59.9771 | 65.8 | 204.8025 | 66.4542 | 59.9886 | 65.8 | 204.8668 | 50.3965 | 60.0174 | 49.6 | 204.8279 | 34.2275 | 60.0347 | 33.4 | 204.8424 | 18.1316 | 59.9655 | 17.2
204.8594 | 66.5549 | 59.9771 | 65.8 | 204.8108 | 66.4563 | 59.9886 | 65.8 | 204.8751 | 50.3963 | 60.0174 | 49.6 | 204.8362 | 34.2276 | 60.0347 | 33.4 | 204.8507 | 18.1313 | 59.9655 | 17.2
204.8677 | 66.5546 | 59.9771 | 65.8 | 204.8191 | 66.4584 | 59.9886 | 65.8 | 204.8835 | 50.3961 | 60.0174 | 49.6 | 204.8445 | 34.2276 | 60.0347 | 33.4 | 204.8591 | 18.1311 | 59.9655 | 17.2
204.876 | 66.5544 | 59.9771 | 65.8 | 204.8275 | 66.4607 | 59.9886 | 65.8 | 204.8918 | 50.3959 | 60.0174 | 49.6 | 204.853 | 34.2276 | 60.0347 | 33.4 | 204.8674 | 18.1308 | 59.9655 | 17.2
204.8844 | 66.5547 | 59.9771 | 65.8 | 204.8358 | 66.4631 | 59.9886 | 65.8 | 204.9001 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.8613 | 34.2276 | 60.0347 | 33.4 | 204.8757 | 18.1305 | 59.9655 | 17.2
204.8927 | 66.555 | 59.9771 | 65.8 | 204.8441 | 66.4642 | 59.9886 | 65.8 | 204.9084 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.8696 | 34.2276 | 60.0347 | 33.4 | 204.884 | 18.1302 | 59.9655 | 17.2
204.9011 | 66.5548 | 59.9771 | 65.8 | 204.8524 | 66.4653 | 59.9886 | 65.8 | 204.9168 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.8779 | 34.228 | 60.0347 | 33.4 | 204.8925 | 18.1299 | 59.9655 | 17.2
204.9094 | 66.5547 | 59.9771 | 65.8 | 204.8608 | 66.4664 | 59.9886 | 65.8 | 204.9251 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.8862 | 34.2283 | 60.0347 | 33.4 | 204.9008 | 18.1297 | 59.9655 | 17.2
204.9177 | 66.553 | 59.9713 | 65.8 | 204.8692 | 66.4676 | 59.9886 | 65.8 | 204.9335 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.8946 | 34.2287 | 60.0347 | 33.4 | 204.9091 | 18.1295 | 59.9655 | 17.2
204.9261 | 66.5514 | 59.9713 | 65.8 | 204.8775 | 66.4692 | 59.9886 | 65.8 | 204.9418 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9029 | 34.229 | 60.0347 | 33.4 | 204.9175 | 18.1293 | 59.9655 | 17.2
204.9344 | 66.5489 | 59.9713 | 65.8 | 204.8858 | 66.4709 | 59.9886 | 65.8 | 204.9501 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9112 | 34.2294 | 60.0347 | 33.4 | 204.9258 | 18.1291 | 59.9655 | 17.2
204.9427 | 66.5464 | 59.9713 | 65.8 | 204.8941 | 66.4691 | 59.9886 | 65.8 | 204.9584 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9195 | 34.2297 | 60.0347 | 33.4 | 204.9341 | 18.1289 | 59.9655 | 17.2
204.9511 | 66.5435 | 59.9713 | 65.8 | 204.9025 | 66.4673 | 59.9886 | 65.8 | 204.9668 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9279 | 34.23 | 60.0347 | 33.4 | 204.9425 | 18.1287 | 59.9655 | 17.2
204.9594 | 66.5406 | 59.9713 | 65.8 | 204.9108 | 66.4654 | 59.9886 | 65.8 | 204.9751 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9362 | 34.2304 | 60.0347 | 33.4 | 204.9508 | 18.1286 | 59.9655 | 17.2
204.9677 | 66.5378 | 59.9713 | 65.8 | 204.9192 | 66.4636 | 59.9886 | 65.8 | 204.9835 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9445 | 34.2307 | 60.0347 | 33.4 | 204.9591 | 18.1285 | 59.9655 | 17.2
204.9761 | 66.5349 | 59.9713 | 65.8 | 204.9275 | 66.4602 | 59.9886 | 65.8 | 204.9918 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9528 | 34.2311 | 60.0347 | 33.4 | 204.9675 | 18.1268 | 59.9655 | 17.2
204.9844 | 66.5322 | 59.9713 | 65.8 | 204.9358 | 66.4569 | 59.9886 | 65.8 | 205.0001 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9611 | 34.231 | 60.0347 | 33.4 | 204.9758 | 18.1252 | 59.9655 | 17.2
204.9928 | 66.5296 | 59.9713 | 65.8 | 204.9442 | 66.4535 | 59.9886 | 65.8 | 205.0084 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9695 | 34.231 | 60.0347 | 33.4 | 204.9841 | 18.1236 | 59.9598 | 17.2
205.0011 | 66.5284 | 59.9713 | 65.8 | 204.9525 | 66.4501 | 59.9886 | 65.8 | 205.0168 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9778 | 34.231 | 60.0347 | 33.4 | 204.9924 | 18.122 | 59.9598 | 17.2
205.0094 | 66.5272 | 59.9713 | 65.8 | 204.9608 | 66.4462 | 59.9886 | 65.8 | 205.0251 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9861 | 34.2309 | 60.0347 | 33.4 | 205.0009 | 18.1204 | 59.9598 | 17.2
205.0178 | 66.5273 | 59.9713 | 65.8 | 204.9691 | 66.4423 | 59.9886 | 65.8 | 205.0334 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 204.9944 | 34.2312 | 60.0347 | 33.4 | 205.0092 | 18.1188 | 59.9598 | 17.2
205.0261 | 66.5273 | 59.9713 | 65.8 | 204.9775 | 66.4403 | 59.9886 | 65.8 | 205.0417 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.0029 | 34.2314 | 60.0347 | 33.4 | 205.0175 | 18.1172 | 59.9598 | 17.2
205.0345 | 66.5274 | 59.9713 | 65.8 | 204.9858 | 66.4384 | 59.9886 | 65.8 | 205.0501 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.0112 | 34.2316 | 60.0347 | 33.4 | 205.0259 | 18.1156 | 59.9598 | 17.2
205.0428 | 66.5275 | 59.9713 | 65.8 | 204.9942 | 66.4365 | 59.9886 | 65.8 | 205.0584 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.0195 | 34.2318 | 60.0347 | 33.4 | 205.0342 | 18.114 | 59.9598 | 17.2
205.0511 | 66.5273 | 59.9713 | 65.8 | 205.0025 | 66.4345 | 59.9886 | 65.8 | 205.0668 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.0278 | 34.2321 | 60.0347 | 33.4 | 205.0425 | 18.1124 | 59.9598 | 17.2
205.0595 | 66.5271 | 59.9713 | 65.8 | 205.0108 | 66.4342 | 59.9886 | 65.8 | 205.0751 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.0362 | 34.2323 | 60.0347 | 33.4 | 205.0509 | 18.1123 | 59.9598 | 17.2
205.0678 | 66.5263 | 59.9713 | 65.8 | 205.0192 | 66.4338 | 59.9886 | 65.8 | 205.0834 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.0445 | 34.2325 | 60.0347 | 33.4 | 205.0592 | 18.1121 | 59.9598 | 17.2
205.0761 | 66.5256 | 59.9713 | 65.8 | 205.0275 | 66.4328 | 59.9886 | 65.8 | 205.0917 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.0528 | 34.2327 | 60.0347 | 33.4 | 205.0675 | 18.1118 | 59.9598 | 17.2
205.0845 | 66.5253 | 59.9655 | 65.8 | 205.0359 | 66.4318 | 59.9886 | 65.8 | 205.1001 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.0611 | 34.2327 | 60.0347 | 33.4 | 205.0759 | 18.1115 | 59.9598 | 17.2
205.0928 | 66.525 | 59.9655 | 65.8 | 205.0442 | 66.4306 | 59.9886 | 65.8 | 205.1084 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.0694 | 34.2328 | 60.0347 | 33.4 | 205.0842 | 18.1113 | 59.9598 | 17.2
205.1012 | 66.5248 | 59.9655 | 65.8 | 205.0525 | 66.4294 | 59.9886 | 65.8 | 205.1168 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.0778 | 34.2325 | 60.0347 | 33.4 | 205.0925 | 18.111 | 59.9598 | 17.2
205.1095 | 66.5245 | 59.9655 | 65.8 | 205.0608 | 66.4286 | 59.9886 | 65.8 | 205.1251 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.0861 | 34.2323 | 60.0347 | 33.4 | 205.101 | 18.1108 | 59.9598 | 17.2
205.1178 | 66.5242 | 59.9655 | 65.8 | 205.0692 | 66.4278 | 59.9886 | 65.8 | 205.1334 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.0944 | 34.2321 | 60.0347 | 33.4 | 205.1093 | 18.1106 | 59.9598 | 17.2
205.1262 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.0775 | 66.427 | 59.9886 | 65.8 | 205.1417 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1027 | 34.2318 | 60.0347 | 33.4 | 205.1176 | 18.1104 | 59.9598 | 17.2
205.1345 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.0858 | 66.4262 | 59.9886 | 65.8 | 205.1501 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1111 | 34.2313 | 60.0347 | 33.4 | 205.1259 | 18.1101 | 59.9598 | 17.2
205.1429 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.0942 | 66.4253 | 59.9886 | 65.8 | 205.1584 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1194 | 34.2307 | 60.0347 | 33.4 | 205.1343 | 18.11 | 59.9598 | 17.2
205.1512 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1025 | 66.4243 | 59.9886 | 65.8 | 205.1667 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1277 | 34.2302 | 60.0347 | 33.4 | 205.1426 | 18.1099 | 59.9598 | 17.2
205.1595 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1109 | 66.4241 | 59.9886 | 65.8 | 205.175 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.136 | 34.2297 | 60.0347 | 33.4 | 205.1509 | 18.1098 | 59.9598 | 17.2
205.1678 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1192 | 66.4238 | 59.9886 | 65.8 | 205.1833 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1443 | 34.2294 | 60.0347 | 33.4 | 205.1593 | 18.1097 | 59.9598 | 17.2
205.1762 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1275 | 66.423 | 59.9886 | 65.8 | 205.1917 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1528 | 34.2291 | 60.0347 | 33.4 | 205.1676 | 18.1096 | 59.9598 | 17.2
205.1845 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1358 | 66.4222 | 59.9886 | 65.8 | 205.2 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1611 | 34.2272 | 60.0347 | 33.4 | 205.1759 | 18.1095 | 59.9598 | 17.2
205.1929 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1442 | 66.4214 | 59.9886 | 65.8 | 205.2084 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1694 | 34.2253 | 60.0347 | 33.4 | 205.1843 | 18.1095 | 59.9598 | 17.2
205.2012 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1526 | 66.4205 | 59.9886 | 65.8 | 205.2167 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1777 | 34.2227 | 60.0347 | 33.4 | 205.1926 | 18.1094 | 59.9598 | 17.2
205.2095 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1609 | 66.4197 | 59.9886 | 65.8 | 205.225 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1861 | 34.22 | 60.0347 | 33.4 | 205.2009 | 18.1094 | 59.9598 | 17.2
205.2179 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1692 | 66.4189 | 59.9886 | 65.8 | 205.2333 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.1944 | 34.2178 | 60.0347 | 33.4 | 205.2094 | 18.1093 | 59.9598 | 17.2
205.2262 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1775 | 66.4178 | 59.9886 | 65.8 | 205.2417 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.2027 | 34.2155 | 60.0347 | 33.4 | 205.2177 | 18.1093 | 59.9598 | 17.2
205.2346 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1859 | 66.4166 | 59.9886 | 65.8 | 205.25 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.211 | 34.2132 | 60.0347 | 33.4 | 205.226 | 18.1093 | 59.9598 | 17.2
205.2429 | 66.524 | 59.9655 | 65.8 | 205.1942 | 66.4147 | 59.9886 | 65.8 | 205.2584 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.2194 | 34.2109 | 60.0347 | 33.4 | 205.2344 | 18.1095 | 59.9598 | 17.2
205.2513 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2025 | 66.4127 | 59.9886 | 65.8 | 205.2667 | 50.3956 | 60.0174 | 49.6 | 205.2277 | 34.2083 | 60.0347 | 33.4 | 205.2427 | 18.1096 | 59.9598 | 17.2
205.2596 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2109 | 66.4113 | 59.9886 | 65.8 | 205.275 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.236 | 34.2057 | 60.0347 | 33.4 | 205.251 | 18.1098 | 59.9598 | 17.2
205.2679 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2192 | 66.4099 | 59.9886 | 65.8 | 205.2833 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.2443 | 34.2048 | 60.0347 | 33.4 | 205.2593 | 18.11 | 59.9598 | 17.2
205.2762 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2276 | 66.4086 | 59.9886 | 65.8 | 205.2917 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.2526 | 34.2038 | 60.0347 | 33.4 | 205.2677 | 18.1081 | 59.9598 | 17.2
205.2846 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2359 | 66.4073 | 59.9886 | 65.8 | 205.3 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.261 | 34.2034 | 60.0347 | 33.4 | 205.276 | 18.1063 | 59.9598 | 17.2
205.2929 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2442 | 66.4064 | 59.9886 | 65.8 | 205.3083 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.2693 | 34.2031 | 60.0347 | 33.4 | 205.2843 | 18.1044 | 59.9598 | 17.2
205.3013 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2525 | 66.4055 | 59.9886 | 65.8 | 205.3167 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.2776 | 34.2028 | 60.0347 | 33.4 | 205.2927 | 18.1025 | 59.9598 | 17.2
205.3096 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2609 | 66.4055 | 59.9886 | 65.8 | 205.325 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.2859 | 34.2025 | 60.0347 | 33.4 | 205.301 | 18.1007 | 59.9598 | 17.2
205.3179 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2692 | 66.4056 | 59.9886 | 65.8 | 205.3333 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.2944 | 34.2026 | 60.0347 | 33.4 | 205.3093 | 18.0989 | 59.9598 | 17.2
205.3263 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2776 | 66.4064 | 59.9886 | 65.8 | 205.3417 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3027 | 34.2027 | 60.0347 | 33.4 | 205.3177 | 18.0969 | 59.9598 | 17.2
205.3346 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2859 | 66.4072 | 59.9886 | 65.8 | 205.35 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.311 | 34.2031 | 60.0347 | 33.4 | 205.326 | 18.0949 | 59.9598 | 17.2
205.343 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.2942 | 66.4081 | 59.9886 | 65.8 | 205.3583 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3193 | 34.2035 | 60.0347 | 33.4 | 205.3344 | 18.0928 | 59.9598 | 17.2
205.3513 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.3026 | 66.409 | 59.9886 | 65.8 | 205.3666 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3276 | 34.2039 | 60.0347 | 33.4 | 205.3428 | 18.0908 | 59.9598 | 17.2
205.3596 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.3109 | 66.4103 | 59.9886 | 65.8 | 205.375 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.336 | 34.2044 | 60.0347 | 33.4 | 205.3511 | 18.0908 | 59.9598 | 17.2
205.368 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.3192 | 66.4117 | 59.9886 | 65.8 | 205.3833 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3443 | 34.2048 | 60.0347 | 33.4 | 205.3594 | 18.0908 | 59.9598 | 17.2
205.3763 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.3275 | 66.4126 | 59.9886 | 65.8 | 205.3917 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3526 | 34.2052 | 60.0347 | 33.4 | 205.3678 | 18.091 | 59.9598 | 17.2
205.3846 | 66.5241 | 59.9713 | 65.8 | 205.3359 | 66.4136 | 59.9886 | 65.8 | 205.4 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3609 | 34.2056 | 60.0347 | 33.4 | 205.3761 | 18.0912 | 59.9598 | 17.2
205.393 | 66.5243 | 59.9713 | 65.8 | 205.3442 | 66.4128 | 59.9886 | 65.8 | 205.4083 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3693 | 34.2059 | 60.0347 | 33.4 | 205.3844 | 18.0914 | 59.9598 | 17.2
205.4013 | 66.524 | 59.9713 | 65.8 | 205.3526 | 66.412 | 59.9886 | 65.8 | 205.4166 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3776 | 34.2059 | 60.0347 | 33.4 | 205.3927 | 18.0916 | 59.9598 | 17.2
205.4096 | 66.5237 | 59.9713 | 65.8 | 205.3609 | 66.4117 | 59.9886 | 65.8 | 205.425 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3859 | 34.2059 | 60.0347 | 33.4 | 205.4011 | 18.0921 | 59.9598 | 17.2
205.418 | 66.5226 | 59.9713 | 65.8 | 205.3692 | 66.4114 | 59.9886 | 65.8 | 205.4333 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.3942 | 34.2059 | 60.0347 | 33.4 | 205.4094 | 18.0925 | 59.9598 | 17.2
205.4263 | 66.5214 | 59.9713 | 65.8 | 205.3776 | 66.4115 | 59.9886 | 65.8 | 205.4417 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4026 | 34.2059 | 60.0347 | 33.4 | 205.4177 | 18.093 | 59.9598 | 17.2
205.4347 | 66.5203 | 59.9713 | 65.8 | 205.3859 | 66.4116 | 59.9886 | 65.8 | 205.45 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4109 | 34.2059 | 60.0347 | 33.4 | 205.4261 | 18.0935 | 59.9598 | 17.2
205.443 | 66.5192 | 59.9713 | 65.8 | 205.3943 | 66.4119 | 59.9886 | 65.8 | 205.4583 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4193 | 34.2059 | 60.0347 | 33.4 | 205.4344 | 18.094 | 59.9598 | 17.2
205.4513 | 66.518 | 59.9713 | 65.8 | 205.4026 | 66.4122 | 59.9886 | 65.8 | 205.4666 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4276 | 34.2052 | 60.0347 | 33.4 | 205.4427 | 18.0945 | 59.9598 | 17.2
205.4597 | 66.5169 | 59.9713 | 65.8 | 205.4109 | 66.4125 | 59.9886 | 65.8 | 205.475 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4359 | 34.2045 | 60.0347 | 33.4 | 205.4512 | 18.0947 | 59.9598 | 17.2
205.468 | 66.5156 | 59.9713 | 65.8 | 205.4193 | 66.4128 | 59.9886 | 65.8 | 205.4833 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4443 | 34.2036 | 60.0347 | 33.4 | 205.4595 | 18.095 | 59.9598 | 17.2
205.4763 | 66.5143 | 59.9713 | 65.8 | 205.4276 | 66.4142 | 59.9886 | 65.8 | 205.4916 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4526 | 34.2027 | 60.0347 | 33.4 | 205.4678 | 18.0952 | 59.9598 | 17.2
205.4847 | 66.5134 | 59.9713 | 65.8 | 205.4359 | 66.4157 | 59.9886 | 65.8 | 205.4999 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4609 | 34.2018 | 60.0347 | 33.4 | 205.4762 | 18.0954 | 59.9598 | 17.2
205.493 | 66.5126 | 59.9713 | 65.8 | 205.4442 | 66.4174 | 59.9886 | 65.8 | 205.5083 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4692 | 34.2009 | 60.0347 | 33.4 | 205.4845 | 18.0953 | 59.9598 | 17.2
205.5014 | 66.5122 | 59.9713 | 65.8 | 205.4526 | 66.4191 | 59.9886 | 65.8 | 205.5166 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4776 | 34.2 | 60.0347 | 33.4 | 205.4928 | 18.0952 | 59.9598 | 17.2
205.5097 | 66.5118 | 59.9713 | 65.8 | 205.4609 | 66.4225 | 59.9886 | 65.8 | 205.525 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4859 | 34.1991 | 60.0347 | 33.4 | 205.5012 | 18.0953 | 59.9598 | 17.2
205.518 | 66.5105 | 59.9713 | 65.8 | 205.4693 | 66.4259 | 59.9886 | 65.8 | 205.5333 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.4942 | 34.1982 | 60.0347 | 33.4 | 205.5095 | 18.0954 | 59.9598 | 17.2
205.5264 | 66.5092 | 59.9713 | 65.8 | 205.4776 | 66.4264 | 59.9886 | 65.8 | 205.5416 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.5025 | 34.1973 | 60.0347 | 33.4 | 205.5178 | 18.0955 | 59.9598 | 17.2
205.5347 | 66.5085 | 59.9713 | 65.8 | 205.4859 | 66.4269 | 59.9886 | 65.8 | 205.5499 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.5108 | 34.1971 | 60.0347 | 33.4 | 205.5261 | 18.0955 | 59.9598 | 17.2
205.5431 | 66.5078 | 59.9713 | 65.8 | 205.4943 | 66.4274 | 59.9886 | 65.8 | 205.5583 | 50.3957 | 60.0174 | 49.6 | 205.5192 | 34.197 | 60.0347 | 33.4 | 205.5345 | 18.0955 | 59.9598 | 17.2
205.5514 | 66.5066 | 59.9713 | 65.8 | 205.5026 | 66.4279 | 59.9886 | 65.8 | 205.5666 | 50.3958 | 60.0174 | 49.6 | 205.5275 | 34.197 | 60.0347 | 33.4 | 205.5428 | 18.0956 | 59.9598 | 17.2
205.5597 | 66.5055 | 59.9713 | 65.8 | 205.511 | 66.4286 | 59.9886 | 65.8 | 205.575 | 50.3962 | 60.0174 | 49.6 | 205.5358 | 34.197 | 60.0347 | 33.4 | 205.5511 | 18.0957 | 59.9598 | 17.2
205.5681 | 66.5043 | 59.9713 | 65.8 | 205.5193 | 66.4293 | 59.9886 | 65.8 | 205.5833 | 50.3966 | 60.0174 | 49.6 | 205.5441 | 34.192 | 60.0347 | 33.4 | 205.5596 | 18.0959 | 59.9598 | 17.2
205.5764 | 66.5032 | 59.9713 | 65.8 | 205.5276 | 66.4294 | 59.9886 | 65.8 | 205.5916 | 50.397 | 60.0174 | 49.6 | 205.5526 | 34.1871 | 60.0347 | 33.4 | 205.5679 | 18.096 | 59.9598 | 17.2
205.5847 | 66.5024 | 59.9713 | 65.8 | 205.5359 | 66.4294 | 59.9886 | 65.8 | 205.5999 | 50.3974 | 60.0174 | 49.6 | 205.5609 | 34.1822 | 60.0347 | 33.4 | 205.5762 | 18.0961 | 59.9598 | 17.2
205.5931 | 66.5017 | 59.9713 | 65.8 | 205.5443 | 66.4267 | 59.9886 | 65.8 | 205.6083 | 50.3978 | 60.0174 | 49.6 | 205.5692 | 34.1773 | 60.0347 | 33.4 | 205.5846 | 18.096 | 59.9598 | 17.2
205.6014 | 66.5024 | 59.9713 | 65.8 | 205.5526 | 66.4239 | 59.9886 | 65.8 | 205.6166 | 50.3982 | 60.0174 | 49.6 | 205.5775 | 34.1729 | 60.0347 | 33.4 | 205.5929 | 18.0958 | 59.9598 | 17.2
205.6097 | 66.5032 | 59.9713 | 65.8 | 205.5609 | 66.4219 | 59.9886 | 65.8 | 205.6249 | 50.3986 | 60.0174 | 49.6 | 205.5859 | 34.1686 | 60.0347 | 33.4 | 205.6012 | 18.0957 | 59.9598 | 17.2
205.6181 | 66.5029 | 59.9713 | 65.8 | 205.5693 | 66.4199 | 59.9886 | 65.8 | 205.6332 | 50.399 | 60.0174 | 49.6 | 205.5942 | 34.1615 | 60.0347 | 33.4 | 205.6096 | 18.0956 | 59.9598 | 17.2
205.6264 | 66.5027 | 59.9713 | 65.8 | 205.5776 | 66.4192 | 59.9886 | 65.8 | 205.6416 | 50.3993 | 60.0174 | 49.6 | 205.6025 | 34.1544 | 60.0347 | 33.4 | 205.6179 | 18.0955 | 59.9598 | 17.2
205.6348 | 66.5029 | 59.9713 | 65.8 | 205.586 | 66.4184 | 59.9886 | 65.8 | 205.6499 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6108 | 34.1479 | 60.0347 | 33.4 | 205.6262 | 18.0954 | 59.9598 | 17.2
205.6431 | 66.5031 | 59.9713 | 65.8 | 205.5943 | 66.4173 | 59.9886 | 65.8 | 205.6583 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6191 | 34.1413 | 60.0347 | 33.4 | 205.6346 | 18.0953 | 59.9598 | 17.2
205.6514 | 66.5024 | 59.9713 | 65.8 | 205.6026 | 66.4163 | 59.9886 | 65.8 | 205.6666 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6275 | 34.1396 | 60.0347 | 33.4 | 205.6429 | 18.0952 | 59.9598 | 17.2
205.6598 | 66.5017 | 59.9713 | 65.8 | 205.6109 | 66.4167 | 59.9886 | 65.8 | 205.6749 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6358 | 34.1379 | 60.0347 | 33.4 | 205.6512 | 18.0911 | 59.9598 | 17.2
205.6681 | 66.5011 | 59.9713 | 65.8 | 205.6193 | 66.4172 | 59.9886 | 65.8 | 205.6832 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6441 | 34.1362 | 60.0347 | 33.4 | 205.6595 | 18.087 | 59.9598 | 17.2
205.6765 | 66.5004 | 59.9713 | 65.8 | 205.6277 | 66.419 | 59.9886 | 65.8 | 205.6916 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6524 | 34.1345 | 60.0347 | 33.4 | 205.668 | 18.083 | 59.9598 | 17.2
205.6848 | 66.4991 | 59.9713 | 65.8 | 205.636 | 66.4208 | 59.9886 | 65.8 | 205.6999 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6608 | 34.1323 | 60.0347 | 33.4 | 205.6763 | 18.079 | 59.9598 | 17.2
205.6931 | 66.4978 | 59.9713 | 65.8 | 205.6443 | 66.4212 | 59.9886 | 65.8 | 205.7083 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6691 | 34.1301 | 60.0347 | 33.4 | 205.6846 | 18.0723 | 59.9598 | 17.2
205.7014 | 66.4966 | 59.9713 | 65.8 | 205.6526 | 66.4216 | 59.9886 | 65.8 | 205.7166 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6774 | 34.1305 | 60.0347 | 33.4 | 205.693 | 18.0657 | 59.9598 | 17.2
205.7098 | 66.4954 | 59.9713 | 65.8 | 205.661 | 66.4212 | 59.9828 | 65.8 | 205.7249 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.6857 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7013 | 18.059 | 59.9598 | 17.2
205.7181 | 66.4933 | 59.9713 | 65.8 | 205.6693 | 66.4208 | 59.9828 | 65.8 | 205.7332 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.694 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7096 | 18.0523 | 59.9598 | 17.2
205.7265 | 66.4913 | 59.9713 | 65.8 | 205.6776 | 66.4204 | 59.9828 | 65.8 | 205.7416 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7025 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.718 | 18.0456 | 59.9598 | 17.2
205.7348 | 66.4906 | 59.9713 | 65.8 | 205.6859 | 66.42 | 59.9828 | 65.8 | 205.7499 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7108 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7263 | 18.0388 | 59.9598 | 17.2
205.7431 | 66.49 | 59.9713 | 65.8 | 205.6943 | 66.4147 | 59.9828 | 65.8 | 205.7582 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7191 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7346 | 18.036 | 59.9598 | 17.2
205.7515 | 66.4896 | 59.9713 | 65.8 | 205.7027 | 66.4094 | 59.9828 | 65.8 | 205.7665 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7274 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.743 | 18.0333 | 59.9598 | 17.2
205.7598 | 66.4893 | 59.9713 | 65.8 | 205.711 | 66.4035 | 59.9828 | 65.8 | 205.7749 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7358 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7513 | 18.0305 | 59.9598 | 17.2
205.7682 | 66.4889 | 59.9713 | 65.8 | 205.7193 | 66.3976 | 59.9828 | 65.8 | 205.7832 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7441 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7596 | 18.0277 | 59.9598 | 17.2
205.7765 | 66.4886 | 59.9713 | 65.8 | 205.7276 | 66.3945 | 59.9828 | 65.8 | 205.7916 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7524 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7681 | 18.0276 | 59.9598 | 17.2
205.7848 | 66.488 | 59.9713 | 65.8 | 205.736 | 66.3915 | 59.9828 | 65.8 | 205.7999 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7607 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7764 | 18.0275 | 59.9598 | 17.2
205.7932 | 66.4875 | 59.9713 | 65.8 | 205.7443 | 66.388 | 59.9828 | 65.8 | 205.8082 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7691 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.7847 | 18.0274 | 59.9598 | 17.2
205.8015 | 66.4877 | 59.9713 | 65.8 | 205.7527 | 66.3846 | 59.9828 | 65.8 | 205.8165 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7774 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.793 | 18.0273 | 59.9598 | 17.2
205.8098 | 66.488 | 59.9713 | 65.8 | 205.761 | 66.3811 | 59.9828 | 65.8 | 205.8249 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.7857 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8014 | 18.0273 | 59.9598 | 17.2
205.8182 | 66.4877 | 59.9713 | 65.8 | 205.7693 | 66.3776 | 59.9828 | 65.8 | 205.8332 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.794 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8097 | 18.0273 | 59.9598 | 17.2
205.8265 | 66.4874 | 59.9713 | 65.8 | 205.7777 | 66.3776 | 59.9828 | 65.8 | 205.8416 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.8023 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.818 | 18.0272 | 59.9598 | 17.2
205.8348 | 66.4866 | 59.9713 | 65.8 | 205.786 | 66.3776 | 59.9828 | 65.8 | 205.8499 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.8107 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8264 | 18.0271 | 59.9598 | 17.2
205.8432 | 66.4858 | 59.9713 | 65.8 | 205.7943 | 66.3776 | 59.9828 | 65.8 | 205.8582 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.819 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8347 | 18.0267 | 59.9598 | 17.2
205.8515 | 66.485 | 59.9713 | 65.8 | 205.8026 | 66.3775 | 59.9828 | 65.8 | 205.8665 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.8273 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.843 | 18.0264 | 59.9598 | 17.2
205.8599 | 66.4842 | 59.9713 | 65.8 | 205.811 | 66.3753 | 59.9828 | 65.8 | 205.8748 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.8356 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8514 | 18.0261 | 59.9598 | 17.2
205.8682 | 66.4836 | 59.9713 | 65.8 | 205.8194 | 66.373 | 59.9828 | 65.8 | 205.8832 | 50.3998 | 60.0174 | 49.6 | 205.8441 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8597 | 18.0258 | 59.9598 | 17.2
205.8765 | 66.483 | 59.9713 | 65.8 | 205.8277 | 66.37 | 59.9828 | 65.8 | 205.8915 | 50.3998 | 60.0174 | 49.6 | 205.8524 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.868 | 18.0254 | 59.9598 | 17.2
205.8849 | 66.4816 | 59.9713 | 65.8 | 205.836 | 66.3671 | 59.9828 | 65.8 | 205.8998 | 50.3998 | 60.0174 | 49.6 | 205.8607 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8765 | 18.0251 | 59.9598 | 17.2
205.8932 | 66.4802 | 59.9713 | 65.8 | 205.8443 | 66.3642 | 59.9828 | 65.8 | 205.9081 | 50.3998 | 60.0174 | 49.6 | 205.869 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8848 | 18.0248 | 59.9598 | 17.2
205.9016 | 66.4779 | 59.9713 | 65.8 | 205.8527 | 66.3613 | 59.9828 | 65.8 | 205.9165 | 50.3998 | 60.0174 | 49.6 | 205.8773 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.8931 | 18.0245 | 59.9598 | 17.2
205.9099 | 66.4756 | 59.9713 | 65.8 | 205.861 | 66.3568 | 59.9828 | 65.8 | 205.9248 | 50.3998 | 60.0174 | 49.6 | 205.8857 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9015 | 18.0242 | 59.9598 | 17.2
205.9182 | 66.4735 | 59.9713 | 65.8 | 205.8694 | 66.3522 | 59.9828 | 65.8 | 205.9332 | 50.3999 | 60.0174 | 49.6 | 205.894 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9098 | 18.024 | 59.9598 | 17.2
205.9266 | 66.4715 | 59.9713 | 65.8 | 205.8777 | 66.3476 | 59.9828 | 65.8 | 205.9415 | 50.3999 | 60.0174 | 49.6 | 205.9023 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9181 | 18.024 | 59.9598 | 17.2
205.9349 | 66.4708 | 59.9713 | 65.8 | 205.886 | 66.3431 | 59.9828 | 65.8 | 205.9498 | 50.3999 | 60.0174 | 49.6 | 205.9106 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9264 | 18.024 | 59.9598 | 17.2
205.9432 | 66.4702 | 59.9713 | 65.8 | 205.8944 | 66.3408 | 59.9828 | 65.8 | 205.9581 | 50.3999 | 60.0174 | 49.6 | 205.919 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9348 | 18.0239 | 59.9598 | 17.2
205.9516 | 66.4687 | 59.9713 | 65.8 | 205.9027 | 66.3385 | 59.9828 | 65.8 | 205.9665 | 50.4 | 60.0174 | 49.6 | 205.9273 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9431 | 18.0239 | 59.9598 | 17.2
205.9599 | 66.4672 | 59.9713 | 65.8 | 205.911 | 66.3368 | 59.9828 | 65.8 | 205.9748 | 50.3997 | 60.0174 | 49.6 | 205.9356 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9514 | 18.0239 | 59.9598 | 17.2
205.9683 | 66.4666 | 59.9713 | 65.8 | 205.9193 | 66.3352 | 59.9828 | 65.8 | 205.9832 | 50.3995 | 60.0174 | 49.6 | 205.9439 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9598 | 18.0239 | 59.9598 | 17.2
205.9766 | 66.4659 | 59.9713 | 65.8 | 205.9277 | 66.3335 | 59.9828 | 65.8 | 205.9915 | 50.3988 | 60.0174 | 49.6 | 205.9523 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9681 | 18.0238 | 59.9598 | 17.2
205.9849 | 66.4662 | 59.9713 | 65.8 | 205.9361 | 66.3318 | 59.9828 | 65.8 | 205.9998 | 50.3982 | 60.0174 | 49.6 | 205.9606 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9764 | 18.0238 | 59.9598 | 17.2
205.9933 | 66.4664 | 59.9713 | 65.8 | 205.9444 | 66.3318 | 59.9828 | 65.8 | 206.0081 | 50.3975 | 60.0174 | 49.6 | 205.9689 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9849 | 18.0238 | 59.9598 | 17.2
206.0016 | 66.4653 | 59.9713 | 65.8 | 205.9527 | 66.3318 | 59.9828 | 65.8 | 206.0165 | 50.3969 | 60.0174 | 49.6 | 205.9772 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 205.9932 | 18.0238 | 59.9598 | 17.2
206.0099 | 66.4642 | 59.9713 | 65.8 | 205.961 | 66.3315 | 59.9828 | 65.8 | 206.0248 | 50.3922 | 60.0174 | 49.6 | 205.9855 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 206.0015 | 18.024 | 59.9598 | 17.2
206.0183 | 66.461 | 59.9713 | 65.8 | 205.9694 | 66.3312 | 59.9828 | 65.8 | 206.0331 | 50.3875 | 60.0174 | 49.6 | 205.994 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 206.0099 | 18.0242 | 59.9598 | 17.2
206.0266 | 66.4577 | 59.9713 | 65.8 | 205.9777 | 66.331 | 59.9828 | 65.8 | 206.0414 | 50.3828 | 60.0174 | 49.6 | 206.0023 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 206.0182 | 18.0247 | 59.9598 | 17.2
206.0349 | 66.4557 | 59.9713 | 65.8 | 205.9861 | 66.3307 | 59.9828 | 65.8 | 206.0498 | 50.3781 | 60.0174 | 49.6 | 206.0106 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 206.0265 | 18.0251 | 59.9598 | 17.2
206.0433 | 66.4536 | 59.9713 | 65.8 | 205.9944 | 66.3304 | 59.9828 | 65.8 | 206.0581 | 50.3691 | 60.0174 | 49.6 | 206.0189 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 206.0349 | 18.0255 | 59.9598 | 17.2
206.0516 | 66.4524 | 59.9713 | 65.8 | 206.0027 | 66.3302 | 59.9828 | 65.8 | 206.0665 | 50.36 | 60.0174 | 49.6 | 206.0273 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 206.0432 | 18.026 | 59.9598 | 17.2
206.06 | 66.4511 | 59.9713 | 65.8 | 206.0111 | 66.3291 | 59.9828 | 65.8 | 206.0748 | 50.3514 | 60.0174 | 49.6 | 206.0356 | 34.131 | 60.0347 | 33.4 | 206.0515 | 18.0264 | 59.9598 | 17.2
206.0683 | 66.4483 | 59.9713 | 65.8 | 206.0194 | 66.328 | 59.9828 | 65.8 | 206.0831 | 50.3427 | 60.0174 | 49.6 | 206.0439 | 34.1275 | 60.0347 | 33.4 | 206.0598 | 18.0268 | 59.9598 | 17.2
206.0766 | 66.4456 | 59.9713 | 65.8 | 206.0277 | 66.327 | 59.9828 | 65.8 | 206.0914 | 50.3341 | 60.0174 | 49.6 | 206.0522 | 34.1241 | 60.0347 | 33.4 | 206.0682 | 18.0274 | 59.9598 | 17.2
206.085 | 66.4439 | 59.9713 | 65.8 | 206.0361 | 66.3259 | 59.9828 | 65.8 | 206.0998 | 50.3254 | 60.0174 | 49.6 | 206.0605 | 34.1206 | 60.0347 | 33.4 | 206.0765 | 18.028 | 59.9598 | 17.2
206.0933 | 66.4423 | 59.9713 | 65.8 | 206.0444 | 66.3251 | 59.9828 | 65.8 | 206.1081 | 50.3208 | 60.0174 | 49.6 | 206.0689 | 34.1171 | 60.0347 | 33.4 | 206.0848 | 18.0285 | 59.9598 | 17.2
206.1017 | 66.4413 | 59.9713 | 65.8 | 206.0528 | 66.3243 | 59.9828 | 65.8 | 206.1165 | 50.3162 | 60.0174 | 49.6 | 206.0772 | 34.1136 | 60.0347 | 33.4 | 206.0933 | 18.0288 | 59.9598 | 17.2
206.11 | 66.4404 | 59.9713 | 65.8 | 206.0611 | 66.3228 | 59.9828 | 65.8 | 206.1248 | 50.3116 | 60.0174 | 49.6 | 206.0855 | 34.1101 | 60.0347 | 33.4 | 206.1016 | 18.029 | 59.9598 | 17.2
206.1183 | 66.4382 | 59.9713 | 65.8 | 206.0694 | 66.3212 | 59.9828 | 65.8 | 206.1331 | 50.307 | 60.0174 | 49.6 | 206.0938 | 34.1066 | 60.0347 | 33.4 | 206.1099 | 18.0292 | 59.9598 | 17.2
206.1266 | 66.4359 | 59.9713 | 65.8 | 206.0777 | 66.3197 | 59.9828 | 65.8 | 206.1414 | 50.307 | 60.0174 | 49.6 | 206.1022 | 34.1032 | 60.0347 | 33.4 | 206.1183 | 18.0294 | 59.9598 | 17.2
206.135 | 66.4319 | 59.9713 | 65.8 | 206.0861 | 66.3181 | 59.9828 | 65.8 | 206.1498 | 50.307 | 60.0174 | 49.6 | 206.1105 | 34.0997 | 60.0404 | 33.4 | 206.1266 | 18.0295 | 59.9598 | 17.2
206.1433 | 66.4278 | 59.9713 | 65.8 | 206.0945 | 66.317 | 59.9828 | 65.8 | 206.1581 | 50.3038 | 60.0174 | 49.6 | 206.1188 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.1349 | 18.0297 | 59.9598 | 17.2
206.1517 | 66.4252 | 59.9713 | 65.8 | 206.1028 | 66.316 | 59.9828 | 65.8 | 206.1664 | 50.3006 | 60.0174 | 49.6 | 206.1271 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.1433 | 18.0299 | 59.9598 | 17.2
206.16 | 66.4227 | 59.9713 | 65.8 | 206.1111 | 66.3157 | 59.9828 | 65.8 | 206.1747 | 50.2973 | 60.0174 | 49.6 | 206.1356 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.1516 | 18.0268 | 59.9598 | 17.2
206.1683 | 66.421 | 59.9713 | 65.8 | 206.1194 | 66.3154 | 59.9828 | 65.8 | 206.1831 | 50.2941 | 60.0174 | 49.6 | 206.1439 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.1599 | 18.0237 | 59.9598 | 17.2
206.1767 | 66.4194 | 59.9713 | 65.8 | 206.1278 | 66.3162 | 59.9828 | 65.8 | 206.1914 | 50.2909 | 60.0174 | 49.6 | 206.1522 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.1683 | 18.0206 | 59.9598 | 17.2
206.185 | 66.4175 | 59.9713 | 65.8 | 206.1361 | 66.3169 | 59.9828 | 65.8 | 206.1998 | 50.2877 | 60.0174 | 49.6 | 206.1605 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.1766 | 18.0175 | 59.9598 | 17.2
206.1934 | 66.4156 | 59.9713 | 65.8 | 206.1444 | 66.3184 | 59.9828 | 65.8 | 206.2081 | 50.2842 | 60.0174 | 49.6 | 206.1688 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.1849 | 18.0144 | 59.9598 | 17.2
206.2017 | 66.4159 | 59.9713 | 65.8 | 206.1528 | 66.3199 | 59.9828 | 65.8 | 206.2164 | 50.2807 | 60.0174 | 49.6 | 206.1772 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.1932 | 18.0113 | 59.9598 | 17.2
206.21 | 66.4162 | 59.9713 | 65.8 | 206.1611 | 66.3214 | 59.9828 | 65.8 | 206.2247 | 50.2772 | 60.0174 | 49.6 | 206.1855 | 34.0962 | 60.0404 | 33.4 | 206.2017 | 18.0082 | 59.9598 | 17.2
206.2184 | 66.4175 | 59.9713 | 65.8 | 206.1695 | 66.3229 | 59.9828 | 65.8 | 206.2331 | 50.2738 | 60.0174 | 49.6 | 206.1938 | 34.0961 | 60.0404 | 33.4 | 206.21 | 18.005 | 59.9598 | 17.2
206.2267 | 66.4189 | 59.9713 | 65.8 | 206.1778 | 66.3248 | 59.9828 | 65.8 | 206.2414 | 50.2735 | 60.0174 | 49.6 | 206.2021 | 34.0961 | 60.0404 | 33.4 | 206.2183 | 18.0019 | 59.9598 | 17.2
206.235 | 66.4191 | 59.9713 | 65.8 | 206.1861 | 66.3268 | 59.9828 | 65.8 | 206.2498 | 50.2733 | 60.0174 | 49.6 | 206.2104 | 34.0964 | 60.0404 | 33.4 | 206.2267 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.2434 | 66.4194 | 59.9713 | 65.8 | 206.1944 | 66.3284 | 59.9828 | 65.8 | 206.2581 | 50.273 | 60.0174 | 49.6 | 206.2188 | 34.0966 | 60.0404 | 33.4 | 206.235 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.2517 | 66.4199 | 59.9713 | 65.8 | 206.2028 | 66.33 | 59.9828 | 65.8 | 206.2664 | 50.2728 | 60.0174 | 49.6 | 206.2271 | 34.0969 | 60.0404 | 33.4 | 206.2433 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.26 | 66.4203 | 59.9713 | 65.8 | 206.2112 | 66.3307 | 59.9828 | 65.8 | 206.2747 | 50.2725 | 60.0174 | 49.6 | 206.2354 | 34.0972 | 60.0404 | 33.4 | 206.2517 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.2684 | 66.4212 | 59.9713 | 65.8 | 206.2195 | 66.3313 | 59.9828 | 65.8 | 206.2831 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.2437 | 34.0975 | 60.0404 | 33.4 | 206.26 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.2767 | 66.422 | 59.9713 | 65.8 | 206.2278 | 66.3319 | 59.9828 | 65.8 | 206.2914 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.2521 | 34.0978 | 60.0404 | 33.4 | 206.2683 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.2851 | 66.423 | 59.9713 | 65.8 | 206.2361 | 66.3326 | 59.9828 | 65.8 | 206.2997 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.2604 | 34.098 | 60.0404 | 33.4 | 206.2767 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.2934 | 66.4239 | 59.9713 | 65.8 | 206.2445 | 66.3332 | 59.9828 | 65.8 | 206.308 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.2687 | 34.0983 | 60.0404 | 33.4 | 206.285 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3017 | 66.4249 | 59.9713 | 65.8 | 206.2528 | 66.3338 | 59.9828 | 65.8 | 206.3164 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.277 | 34.0987 | 60.0404 | 33.4 | 206.2933 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3101 | 66.4259 | 59.9713 | 65.8 | 206.2611 | 66.334 | 59.9828 | 65.8 | 206.3247 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.2853 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3018 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3184 | 66.4283 | 59.9713 | 65.8 | 206.2695 | 66.3342 | 59.9828 | 65.8 | 206.3331 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.2938 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3101 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3268 | 66.4307 | 59.9713 | 65.8 | 206.2778 | 66.3346 | 59.9828 | 65.8 | 206.3414 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.3021 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3184 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3351 | 66.4323 | 59.9713 | 65.8 | 206.2862 | 66.3351 | 59.9828 | 65.8 | 206.3497 | 50.2723 | 60.0174 | 49.6 | 206.3104 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3267 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3434 | 66.4338 | 59.9713 | 65.8 | 206.2945 | 66.3352 | 59.9828 | 65.8 | 206.358 | 50.2719 | 60.0174 | 49.6 | 206.3187 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3351 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3518 | 66.4359 | 59.9713 | 65.8 | 206.3028 | 66.3353 | 59.9828 | 65.8 | 206.3664 | 50.2716 | 60.0174 | 49.6 | 206.3271 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3434 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3601 | 66.438 | 59.9713 | 65.8 | 206.3111 | 66.3354 | 59.9828 | 65.8 | 206.3747 | 50.2713 | 60.0174 | 49.6 | 206.3354 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3517 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3684 | 66.4385 | 59.9713 | 65.8 | 206.3195 | 66.3355 | 59.9828 | 65.8 | 206.3831 | 50.271 | 60.0174 | 49.6 | 206.3437 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3601 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3768 | 66.4391 | 59.9713 | 65.8 | 206.3279 | 66.3339 | 59.9828 | 65.8 | 206.3914 | 50.2713 | 60.0231 | 49.6 | 206.352 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3684 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3851 | 66.4404 | 59.9713 | 65.8 | 206.3362 | 66.3324 | 59.9828 | 65.8 | 206.3997 | 50.2716 | 60.0231 | 49.6 | 206.3603 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3767 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.3935 | 66.4418 | 59.9713 | 65.8 | 206.3445 | 66.3298 | 59.9828 | 65.8 | 206.408 | 50.2719 | 60.0231 | 49.6 | 206.3687 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.3851 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4018 | 66.4427 | 59.9713 | 65.8 | 206.3528 | 66.3272 | 59.9828 | 65.8 | 206.4164 | 50.2723 | 60.0231 | 49.6 | 206.377 | 34.0993 | 60.0404 | 33.4 | 206.3934 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4101 | 66.4436 | 59.9713 | 65.8 | 206.3612 | 66.3236 | 59.9828 | 65.8 | 206.4247 | 50.2726 | 60.0231 | 49.6 | 206.3853 | 34.0995 | 60.0404 | 33.4 | 206.4017 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4185 | 66.4444 | 59.9713 | 65.8 | 206.3695 | 66.32 | 59.9828 | 65.8 | 206.433 | 50.2729 | 60.0231 | 49.6 | 206.3936 | 34.0997 | 60.0404 | 33.4 | 206.4102 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4268 | 66.4453 | 59.9713 | 65.8 | 206.3778 | 66.3169 | 59.9828 | 65.8 | 206.4413 | 50.2736 | 60.0231 | 49.6 | 206.402 | 34.1 | 60.0404 | 33.4 | 206.4185 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4352 | 66.4441 | 59.9713 | 65.8 | 206.3862 | 66.3138 | 59.9828 | 65.8 | 206.4496 | 50.2742 | 60.0231 | 49.6 | 206.4103 | 34.1002 | 60.0404 | 33.4 | 206.4268 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4435 | 66.4429 | 59.9713 | 65.8 | 206.3945 | 66.3107 | 59.9828 | 65.8 | 206.458 | 50.2748 | 60.0231 | 49.6 | 206.4186 | 34.1004 | 60.0404 | 33.4 | 206.4352 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4518 | 66.4423 | 59.9713 | 65.8 | 206.4029 | 66.3076 | 59.9828 | 65.8 | 206.4663 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.4269 | 34.1003 | 60.0404 | 33.4 | 206.4435 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4601 | 66.4416 | 59.9713 | 65.8 | 206.4112 | 66.3054 | 59.9828 | 65.8 | 206.4747 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.4352 | 34.1001 | 60.0404 | 33.4 | 206.4518 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4685 | 66.438 | 59.9713 | 65.8 | 206.4195 | 66.3033 | 59.9828 | 65.8 | 206.483 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.4437 | 34.1 | 60.0404 | 33.4 | 206.4601 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4768 | 66.4344 | 59.9713 | 65.8 | 206.4278 | 66.3025 | 59.9828 | 65.8 | 206.4913 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.452 | 34.0998 | 60.0404 | 33.4 | 206.4685 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4852 | 66.4311 | 59.9713 | 65.8 | 206.4362 | 66.3017 | 59.9828 | 65.8 | 206.4996 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.4603 | 34.0994 | 60.0404 | 33.4 | 206.4768 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.4935 | 66.4277 | 59.9713 | 65.8 | 206.4445 | 66.3011 | 59.9828 | 65.8 | 206.508 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.4686 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 206.4851 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5018 | 66.4249 | 59.9713 | 65.8 | 206.4529 | 66.3005 | 59.9828 | 65.8 | 206.5163 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.477 | 34.0986 | 60.0404 | 33.4 | 206.4935 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5102 | 66.422 | 59.9713 | 65.8 | 206.4612 | 66.2998 | 59.9828 | 65.8 | 206.5247 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.4853 | 34.0983 | 60.0404 | 33.4 | 206.5018 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5185 | 66.4205 | 59.9713 | 65.8 | 206.4695 | 66.2992 | 59.9828 | 65.8 | 206.533 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.4936 | 34.0979 | 60.0404 | 33.4 | 206.5101 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5269 | 66.4191 | 59.9713 | 65.8 | 206.4779 | 66.2978 | 59.9828 | 65.8 | 206.5413 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.5019 | 34.0975 | 60.0404 | 33.4 | 206.5186 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5352 | 66.4176 | 59.9713 | 65.8 | 206.4862 | 66.2963 | 59.9828 | 65.8 | 206.5496 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.5102 | 34.0975 | 60.0404 | 33.4 | 206.5269 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5435 | 66.4161 | 59.9713 | 65.8 | 206.4945 | 66.2954 | 59.9828 | 65.8 | 206.558 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.5186 | 34.0975 | 60.0404 | 33.4 | 206.5352 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5518 | 66.4166 | 59.9713 | 65.8 | 206.5029 | 66.2944 | 59.9828 | 65.8 | 206.5663 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.5269 | 34.0978 | 60.0404 | 33.4 | 206.5436 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5602 | 66.4171 | 59.9713 | 65.8 | 206.5112 | 66.2934 | 59.9828 | 65.8 | 206.5746 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.5352 | 34.0982 | 60.0404 | 33.4 | 206.5519 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5685 | 66.4173 | 59.9713 | 65.8 | 206.5196 | 66.2925 | 59.9828 | 65.8 | 206.5829 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.5435 | 34.0985 | 60.0404 | 33.4 | 206.5602 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5769 | 66.4176 | 59.9713 | 65.8 | 206.5279 | 66.2918 | 59.9828 | 65.8 | 206.5913 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.5519 | 34.0989 | 60.0404 | 33.4 | 206.5686 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5852 | 66.4141 | 59.9713 | 65.8 | 206.5362 | 66.2911 | 59.9828 | 65.8 | 206.5996 | 50.2755 | 60.0231 | 49.6 | 206.5602 | 34.0993 | 60.0404 | 33.4 | 206.5769 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.5935 | 66.4105 | 59.9713 | 65.8 | 206.5445 | 66.2911 | 59.9828 | 65.8 | 206.608 | 50.2756 | 60.0231 | 49.6 | 206.5685 | 34.0996 | 60.0404 | 33.4 | 206.5852 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.6019 | 66.4067 | 59.9713 | 65.8 | 206.5529 | 66.2911 | 59.9828 | 65.8 | 206.6163 | 50.2757 | 60.0231 | 49.6 | 206.5768 | 34.1 | 60.0404 | 33.4 | 206.5935 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.6102 | 66.4029 | 59.9713 | 65.8 | 206.5612 | 66.293 | 59.9828 | 65.8 | 206.6246 | 50.2758 | 60.0231 | 49.6 | 206.5851 | 34.1003 | 60.0404 | 33.4 | 206.6019 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.6186 | 66.3988 | 59.9713 | 65.8 | 206.5695 | 66.2949 | 59.9828 | 65.8 | 206.6329 | 50.276 | 60.0231 | 49.6 | 206.5936 | 34.1007 | 60.0404 | 33.4 | 206.6102 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.6269 | 66.3948 | 59.9713 | 65.8 | 206.5779 | 66.2974 | 59.9828 | 65.8 | 206.6413 | 50.2766 | 60.0231 | 49.6 | 206.6019 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.6185 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.6352 | 66.391 | 59.9713 | 65.8 | 206.5862 | 66.3 | 59.9828 | 65.8 | 206.6496 | 50.2772 | 60.0231 | 49.6 | 206.6102 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.627 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.6436 | 66.3872 | 59.9713 | 65.8 | 206.5946 | 66.3026 | 59.9828 | 65.8 | 206.6579 | 50.2779 | 60.0231 | 49.6 | 206.6185 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.6353 | 17.9988 | 59.9598 | 17.2
206.6519 | 66.3792 | 59.9713 | 65.8 | 206.6029 | 66.3051 | 59.9828 | 65.8 | 206.6663 | 50.2785 | 60.0231 | 49.6 | 206.6269 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.6436 | 17.9989 | 59.9598 | 17.2
206.6602 | 66.3713 | 59.9713 | 65.8 | 206.6112 | 66.3085 | 59.9828 | 65.8 | 206.6746 | 50.2791 | 60.0231 | 49.6 | 206.6352 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.652 | 17.9991 | 59.9598 | 17.2
206.6686 | 66.3666 | 59.9713 | 65.8 | 206.6196 | 66.312 | 59.9828 | 65.8 | 206.6829 | 50.2798 | 60.0231 | 49.6 | 206.6435 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.6603 | 17.9992 | 59.9598 | 17.2
206.6769 | 66.362 | 59.9713 | 65.8 | 206.6279 | 66.315 | 59.9828 | 65.8 | 206.6912 | 50.2803 | 60.0231 | 49.6 | 206.6518 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.6686 | 17.9994 | 59.9598 | 17.2
206.6853 | 66.3576 | 59.9713 | 65.8 | 206.6363 | 66.3181 | 59.9828 | 65.8 | 206.6996 | 50.2808 | 60.0231 | 49.6 | 206.6601 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.677 | 17.9995 | 59.9598 | 17.2
206.6936 | 66.3533 | 59.9713 | 65.8 | 206.6446 | 66.3202 | 59.9828 | 65.8 | 206.7079 | 50.2813 | 60.0231 | 49.6 | 206.6685 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.6853 | 17.9999 | 59.9598 | 17.2
206.7019 | 66.3503 | 59.9713 | 65.8 | 206.6529 | 66.3222 | 59.9828 | 65.8 | 206.7162 | 50.2818 | 60.0231 | 49.6 | 206.6768 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.6936 | 18.0003 | 59.9598 | 17.2
206.7103 | 66.3474 | 59.9713 | 65.8 | 206.6612 | 66.3235 | 59.9828 | 65.8 | 206.7245 | 50.2818 | 60.0231 | 49.6 | 206.6851 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.702 | 18.0007 | 59.9598 | 17.2
206.7186 | 66.3444 | 59.9713 | 65.8 | 206.6696 | 66.3248 | 59.9828 | 65.8 | 206.7329 | 50.2818 | 60.0231 | 49.6 | 206.6934 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7103 | 18.001 | 59.9598 | 17.2
206.727 | 66.3415 | 59.9713 | 65.8 | 206.6779 | 66.3267 | 59.9828 | 65.8 | 206.7412 | 50.2818 | 60.0231 | 49.6 | 206.7018 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7186 | 18.0013 | 59.9598 | 17.2
206.7353 | 66.3425 | 59.9713 | 65.8 | 206.6862 | 66.3285 | 59.9828 | 65.8 | 206.7496 | 50.2818 | 60.0231 | 49.6 | 206.7101 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7269 | 18.0016 | 59.9598 | 17.2
206.7436 | 66.3436 | 59.9713 | 65.8 | 206.6946 | 66.3293 | 59.9828 | 65.8 | 206.7579 | 50.2818 | 60.0231 | 49.6 | 206.7184 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7354 | 18.0019 | 59.9598 | 17.2
206.752 | 66.3447 | 59.9655 | 65.8 | 206.7029 | 66.3301 | 59.9828 | 65.8 | 206.7662 | 50.2818 | 60.0231 | 49.6 | 206.7267 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7437 | 18.0021 | 59.9598 | 17.2
206.7603 | 66.3458 | 59.9655 | 65.8 | 206.7113 | 66.33 | 59.9828 | 65.8 | 206.7745 | 50.282 | 60.0231 | 49.6 | 206.735 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.752 | 18.0023 | 59.9598 | 17.2
206.7686 | 66.3469 | 59.9655 | 65.8 | 206.7196 | 66.3299 | 59.9828 | 65.8 | 206.7829 | 50.2823 | 60.0231 | 49.6 | 206.7435 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7604 | 18.0025 | 59.9598 | 17.2
206.777 | 66.348 | 59.9655 | 65.8 | 206.7279 | 66.3291 | 59.9828 | 65.8 | 206.7912 | 50.2817 | 60.0231 | 49.6 | 206.7518 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7687 | 18.0026 | 59.9598 | 17.2
206.7853 | 66.3479 | 59.9655 | 65.8 | 206.7363 | 66.3283 | 59.9828 | 65.8 | 206.7996 | 50.2811 | 60.0231 | 49.6 | 206.7601 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.777 | 18.0027 | 59.9598 | 17.2
206.7936 | 66.3477 | 59.9655 | 65.8 | 206.7446 | 66.327 | 59.9828 | 65.8 | 206.8079 | 50.2805 | 60.0231 | 49.6 | 206.7684 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7854 | 18.0028 | 59.9598 | 17.2
206.802 | 66.3476 | 59.9655 | 65.8 | 206.753 | 66.3257 | 59.9828 | 65.8 | 206.8162 | 50.2799 | 60.0231 | 49.6 | 206.7768 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.7937 | 18.0028 | 59.9598 | 17.2
206.8103 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.7613 | 66.3217 | 59.9828 | 65.8 | 206.8245 | 50.2793 | 60.0231 | 49.6 | 206.7851 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.802 | 18.0029 | 59.9598 | 17.2
206.8187 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.7696 | 66.3176 | 59.9828 | 65.8 | 206.8329 | 50.2787 | 60.0231 | 49.6 | 206.7934 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8104 | 18.0029 | 59.9598 | 17.2
206.827 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.7779 | 66.3136 | 59.9828 | 65.8 | 206.8412 | 50.2781 | 60.0231 | 49.6 | 206.8017 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8187 | 18.003 | 59.9655 | 17.2
206.8353 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.7863 | 66.3095 | 59.9828 | 65.8 | 206.8495 | 50.2776 | 60.0231 | 49.6 | 206.81 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.827 | 18.003 | 59.9655 | 17.2
206.8437 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.7946 | 66.3059 | 59.9828 | 65.8 | 206.8578 | 50.2768 | 60.0231 | 49.6 | 206.8184 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8354 | 18.0029 | 59.9655 | 17.2
206.852 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.8029 | 66.3022 | 59.9828 | 65.8 | 206.8662 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.8267 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8438 | 18.0028 | 59.9655 | 17.2
206.8604 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.8113 | 66.2991 | 59.9828 | 65.8 | 206.8745 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.835 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8521 | 18.0025 | 59.9655 | 17.2
206.8687 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.8196 | 66.296 | 59.9828 | 65.8 | 206.8828 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.8433 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8604 | 18.0023 | 59.9655 | 17.2
206.877 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.828 | 66.2937 | 59.9828 | 65.8 | 206.8912 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.8516 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8688 | 18.0021 | 59.9655 | 17.2
206.8854 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.8363 | 66.2913 | 59.9828 | 65.8 | 206.8995 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.86 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8771 | 18.0019 | 59.9655 | 17.2
206.8937 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.8446 | 66.2899 | 59.9828 | 65.8 | 206.9078 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.8683 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8854 | 18.0017 | 59.9655 | 17.2
206.902 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.853 | 66.2884 | 59.9828 | 65.8 | 206.9161 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.8766 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.8938 | 18.0016 | 59.9655 | 17.2
206.9104 | 66.3475 | 59.9655 | 65.8 | 206.8613 | 66.2869 | 59.9828 | 65.8 | 206.9245 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.8849 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.9021 | 18.0014 | 59.9655 | 17.2
206.9187 | 66.3509 | 59.9713 | 65.8 | 206.8697 | 66.2854 | 59.9828 | 65.8 | 206.9328 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.8934 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.9104 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9271 | 66.3543 | 59.9713 | 65.8 | 206.878 | 66.2839 | 59.9828 | 65.8 | 206.9412 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9017 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.9188 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9354 | 66.3577 | 59.9713 | 65.8 | 206.8863 | 66.2824 | 59.9828 | 65.8 | 206.9495 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.91 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.9271 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9437 | 66.361 | 59.9713 | 65.8 | 206.8946 | 66.2811 | 59.9828 | 65.8 | 206.9578 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9183 | 34.101 | 60.0404 | 33.4 | 206.9354 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9521 | 66.3644 | 59.9713 | 65.8 | 206.903 | 66.2797 | 59.9828 | 65.8 | 206.9661 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9266 | 34.1012 | 60.0404 | 33.4 | 206.9437 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9604 | 66.3678 | 59.9713 | 65.8 | 206.9113 | 66.2792 | 59.9828 | 65.8 | 206.9745 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.935 | 34.1013 | 60.0404 | 33.4 | 206.9521 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9688 | 66.3712 | 59.9713 | 65.8 | 206.9196 | 66.2787 | 59.9828 | 65.8 | 206.9828 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9433 | 34.102 | 60.0404 | 33.4 | 206.9604 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9771 | 66.3746 | 59.9713 | 65.8 | 206.928 | 66.2775 | 59.9828 | 65.8 | 206.9911 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9516 | 34.1026 | 60.0404 | 33.4 | 206.9688 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9854 | 66.3779 | 59.9713 | 65.8 | 206.9363 | 66.2763 | 59.9828 | 65.8 | 206.9995 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9599 | 34.1032 | 60.0404 | 33.4 | 206.9772 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
206.9937 | 66.3813 | 59.9713 | 65.8 | 206.9447 | 66.2756 | 59.9828 | 65.8 | 207.0078 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9683 | 34.1038 | 60.0404 | 33.4 | 206.9855 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
207.0021 | 66.3813 | 59.9713 | 65.8 | 206.953 | 66.2749 | 59.9828 | 65.8 | 207.0161 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9766 | 34.1045 | 60.0404 | 33.4 | 206.9938 | 18.0013 | 59.9655 | 17.2
207.0104 | 66.3813 | 59.9713 | 65.8 | 206.9613 | 66.2751 | 59.9828 | 65.8 | 207.0245 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9849 | 34.1051 | 60.0404 | 33.4 | 207.0022 | 18.0013 | 59.9655 | 17.2
207.0188 | 66.3813 | 59.9713 | 65.8 | 206.9697 | 66.2753 | 59.9828 | 65.8 | 207.0328 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 206.9932 | 34.1057 | 60.0404 | 33.4 | 207.0105 | 18.0012 | 59.9655 | 17.2
207.0271 | 66.3813 | 59.9713 | 65.8 | 206.978 | 66.2754 | 59.9828 | 65.8 | 207.0411 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0015 | 34.1063 | 60.0404 | 33.4 | 207.0188 | 18.0014 | 59.9655 | 17.2
207.0354 | 66.3813 | 59.9713 | 65.8 | 206.9864 | 66.2755 | 59.9828 | 65.8 | 207.0494 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0099 | 34.1068 | 60.0404 | 33.4 | 207.0272 | 18.0016 | 59.9655 | 17.2
207.0438 | 66.3813 | 59.9713 | 65.8 | 206.9947 | 66.2748 | 59.9828 | 65.8 | 207.0578 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0182 | 34.1073 | 60.0404 | 33.4 | 207.0355 | 18.0018 | 59.9655 | 17.2
207.0521 | 66.3801 | 59.9713 | 65.8 | 207.003 | 66.274 | 59.9828 | 65.8 | 207.0661 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0266 | 34.1073 | 60.0404 | 33.4 | 207.0438 | 18.0019 | 59.9655 | 17.2
207.0605 | 66.3789 | 59.9713 | 65.8 | 207.0113 | 66.2752 | 59.9828 | 65.8 | 207.0745 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0349 | 34.1073 | 60.0404 | 33.4 | 207.0521 | 18.0021 | 59.9655 | 17.2
207.0688 | 66.375 | 59.9713 | 65.8 | 207.0197 | 66.2764 | 59.9828 | 65.8 | 207.0828 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0433 | 34.1073 | 60.0404 | 33.4 | 207.0605 | 18.0023 | 59.9655 | 17.2
207.0771 | 66.3712 | 59.9713 | 65.8 | 207.028 | 66.277 | 59.9828 | 65.8 | 207.0911 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0516 | 34.1073 | 60.0404 | 33.4 | 207.0688 | 18.0024 | 59.9655 | 17.2
207.0855 | 66.3658 | 59.9713 | 65.8 | 207.0363 | 66.2777 | 59.9828 | 65.8 | 207.0994 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0599 | 34.1073 | 60.0404 | 33.4 | 207.0771 | 18.0025 | 59.9655 | 17.2
207.0938 | 66.3604 | 59.9713 | 65.8 | 207.0447 | 66.2768 | 59.9828 | 65.8 | 207.1077 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0682 | 34.1073 | 60.0404 | 33.4 | 207.0856 | 18.0027 | 59.9655 | 17.2
207.1021 | 66.355 | 59.9713 | 65.8 | 207.053 | 66.2759 | 59.9828 | 65.8 | 207.1161 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0765 | 34.1072 | 60.0404 | 33.4 | 207.0939 | 18.003 | 59.9655 | 17.2
207.1105 | 66.3496 | 59.9713 | 65.8 | 207.0614 | 66.2751 | 59.9828 | 65.8 | 207.1244 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0849 | 34.1072 | 60.0404 | 33.4 | 207.1022 | 17.9966 | 59.9655 | 17.2
207.1188 | 66.3442 | 59.9713 | 65.8 | 207.0697 | 66.2743 | 59.9828 | 65.8 | 207.1328 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.0932 | 34.1072 | 60.0404 | 33.4 | 207.1106 | 17.9902 | 59.9655 | 17.2
207.1272 | 66.3388 | 59.9713 | 65.8 | 207.078 | 66.2723 | 59.9828 | 65.8 | 207.1411 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1015 | 34.1072 | 60.0404 | 33.4 | 207.1189 | 17.9806 | 59.9655 | 17.2
207.1355 | 66.3346 | 59.9713 | 65.8 | 207.0864 | 66.2702 | 59.9828 | 65.8 | 207.1494 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1098 | 34.1072 | 60.0404 | 33.4 | 207.1272 | 17.9709 | 59.9655 | 17.2
207.1438 | 66.3304 | 59.9713 | 65.8 | 207.0947 | 66.2691 | 59.9828 | 65.8 | 207.1577 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1182 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.1356 | 17.9617 | 59.9655 | 17.2
207.1522 | 66.3286 | 59.9713 | 65.8 | 207.1031 | 66.2679 | 59.9828 | 65.8 | 207.1661 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1265 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.1439 | 17.9524 | 59.9655 | 17.2
207.1605 | 66.3267 | 59.9713 | 65.8 | 207.1114 | 66.2667 | 59.9828 | 65.8 | 207.1744 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1348 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.1522 | 17.9416 | 59.9655 | 17.2
207.1689 | 66.3265 | 59.9713 | 65.8 | 207.1197 | 66.2655 | 59.9828 | 65.8 | 207.1827 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1431 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.1605 | 17.9308 | 59.9655 | 17.2
207.1772 | 66.3262 | 59.9713 | 65.8 | 207.128 | 66.2649 | 59.9828 | 65.8 | 207.191 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1514 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.1689 | 17.9183 | 59.9655 | 17.2
207.1855 | 66.326 | 59.9713 | 65.8 | 207.1364 | 66.2643 | 59.9828 | 65.8 | 207.1994 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1599 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.1772 | 17.9059 | 59.9655 | 17.2
207.1938 | 66.3257 | 59.9713 | 65.8 | 207.1447 | 66.2637 | 59.9828 | 65.8 | 207.2077 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1682 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.1855 | 17.9008 | 59.9655 | 17.2
207.2022 | 66.3254 | 59.9713 | 65.8 | 207.153 | 66.2631 | 59.9828 | 65.8 | 207.2161 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1765 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.194 | 17.8957 | 59.9655 | 17.2
207.2105 | 66.3252 | 59.9713 | 65.8 | 207.1614 | 66.2632 | 59.9828 | 65.8 | 207.2244 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1848 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.2023 | 17.8994 | 59.9655 | 17.2
207.2189 | 66.3249 | 59.9713 | 65.8 | 207.1697 | 66.2634 | 59.9828 | 65.8 | 207.2327 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.1932 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.2106 | 17.9031 | 59.9655 | 17.2
207.2272 | 66.3247 | 59.9713 | 65.8 | 207.1781 | 66.2614 | 59.9828 | 65.8 | 207.241 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.2015 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.219 | 17.906 | 59.9655 | 17.2
207.2355 | 66.3247 | 59.9713 | 65.8 | 207.1864 | 66.2595 | 59.9828 | 65.8 | 207.2494 | 50.2759 | 60.0231 | 49.6 | 207.2098 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.2273 | 17.9089 | 59.9655 | 17.2
207.2439 | 66.3247 | 59.9713 | 65.8 | 207.1947 | 66.2576 | 59.9828 | 65.8 | 207.2577 | 50.2765 | 60.0231 | 49.6 | 207.2181 | 34.1071 | 60.0404 | 33.4 | 207.2356 | 17.9153 | 59.9655 | 17.2
207.2522 | 66.3247 | 59.9713 | 65.8 | 207.2031 | 66.2556 | 59.9828 | 65.8 | 207.2661 | 50.277 | 60.0231 | 49.6 | 207.2264 | 34.1068 | 60.0404 | 33.4 | 207.244 | 17.9216 | 59.9655 | 17.2
207.2606 | 66.3247 | 59.9713 | 65.8 | 207.2114 | 66.2543 | 59.9828 | 65.8 | 207.2744 | 50.2778 | 60.0231 | 49.6 | 207.2348 | 34.1066 | 60.0404 | 33.4 | 207.2523 | 17.9303 | 59.9655 | 17.2
207.2689 | 66.3247 | 59.9713 | 65.8 | 207.2198 | 66.2531 | 59.9828 | 65.8 | 207.2827 | 50.2786 | 60.0231 | 49.6 | 207.2431 | 34.1063 | 60.0404 | 33.4 | 207.2606 | 17.939 | 59.9655 | 17.2
207.2772 | 66.3247 | 59.9713 | 65.8 | 207.2281 | 66.2512 | 59.9828 | 65.8 | 207.291 | 50.2794 | 60.0231 | 49.6 | 207.2514 | 34.1061 | 60.0404 | 33.4 | 207.2689 | 17.9446 | 59.9655 | 17.2
207.2856 | 66.3227 | 59.9713 | 65.8 | 207.2364 | 66.2494 | 59.9828 | 65.8 | 207.2993 | 50.2802 | 60.0231 | 49.6 | 207.2597 | 34.1053 | 60.0404 | 33.4 | 207.2773 | 17.9501 | 59.9655 | 17.2
207.2939 | 66.3207 | 59.9713 | 65.8 | 207.2448 | 66.248 | 59.9828 | 65.8 | 207.3077 | 50.2823 | 60.0231 | 49.6 | 207.2681 | 34.1046 | 60.0404 | 33.4 | 207.2856 | 17.9477 | 59.9655 | 17.2
207.3022 | 66.3163 | 59.9713 | 65.8 | 207.2531 | 66.2467 | 59.9828 | 65.8 | 207.316 | 50.2844 | 60.0231 | 49.6 | 207.2764 | 34.1039 | 60.0404 | 33.4 | 207.2939 | 17.9453 | 59.9655 | 17.2
207.3106 | 66.3119 | 59.9713 | 65.8 | 207.2614 | 66.2467 | 59.9828 | 65.8 | 207.3243 | 50.2865 | 60.0231 | 49.6 | 207.2847 | 34.1031 | 60.0404 | 33.4 | 207.3024 | 17.9371 | 59.9655 | 17.2
207.3189 | 66.3074 | 59.9713 | 65.8 | 207.2697 | 66.2467 | 59.9828 | 65.8 | 207.3326 | 50.2887 | 60.0231 | 49.6 | 207.293 | 34.1024 | 60.0404 | 33.4 | 207.3107 | 17.929 | 59.9655 | 17.2
207.3272 | 66.303 | 59.9713 | 65.8 | 207.2781 | 66.2477 | 59.9828 | 65.8 | 207.341 | 50.2903 | 60.0231 | 49.6 | 207.3013 | 34.1016 | 60.0404 | 33.4 | 207.319 | 17.9232 | 59.9655 | 17.2
207.3356 | 66.2986 | 59.9713 | 65.8 | 207.2864 | 66.2486 | 59.9828 | 65.8 | 207.3493 | 50.2919 | 60.0231 | 49.6 | 207.3098 | 34.1011 | 60.0404 | 33.4 | 207.3274 | 17.9174 | 59.9655 | 17.2
207.3439 | 66.2942 | 59.9713 | 65.8 | 207.2948 | 66.2496 | 59.9828 | 65.8 | 207.3577 | 50.2932 | 60.0231 | 49.6 | 207.3181 | 34.1006 | 60.0404 | 33.4 | 207.3357 | 17.9043 | 59.9655 | 17.2
207.3523 | 66.2897 | 59.9713 | 65.8 | 207.3031 | 66.2506 | 59.9828 | 65.8 | 207.366 | 50.2945 | 60.0231 | 49.6 | 207.3264 | 34.1002 | 60.0404 | 33.4 | 207.344 | 17.8912 | 59.9655 | 17.2
207.3606 | 66.2853 | 59.9713 | 65.8 | 207.3114 | 66.2522 | 59.9828 | 65.8 | 207.3743 | 50.2963 | 60.0231 | 49.6 | 207.3347 | 34.0997 | 60.0404 | 33.4 | 207.3523 | 17.8767 | 59.9655 | 17.2
207.3689 | 66.2829 | 59.9713 | 65.8 | 207.3198 | 66.2537 | 59.9828 | 65.8 | 207.3826 | 50.2981 | 60.0231 | 49.6 | 207.3431 | 34.0993 | 60.0404 | 33.4 | 207.3607 | 17.8623 | 59.9655 | 17.2
207.3773 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3281 | 66.2553 | 59.9828 | 65.8 | 207.391 | 50.2986 | 60.0347 | 49.6 | 207.3514 | 34.099 | 60.0404 | 33.4 | 207.369 | 17.8442 | 59.9655 | 17.2
207.3856 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3365 | 66.2568 | 59.9828 | 65.8 | 207.3993 | 50.2991 | 60.0347 | 49.6 | 207.3597 | 34.0987 | 60.0404 | 33.4 | 207.3773 | 17.8261 | 59.9655 | 17.2
207.394 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3448 | 66.2584 | 59.9828 | 65.8 | 207.4077 | 50.2996 | 60.0347 | 49.6 | 207.368 | 34.0984 | 60.0404 | 33.4 | 207.3857 | 17.8095 | 59.9655 | 17.2
207.4023 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3531 | 66.2599 | 59.9828 | 65.8 | 207.416 | 50.3001 | 60.0347 | 49.6 | 207.3763 | 34.098 | 60.0404 | 33.4 | 207.394 | 17.7929 | 59.9655 | 17.2
207.4106 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3615 | 66.2594 | 59.9828 | 65.8 | 207.4243 | 50.3006 | 60.0347 | 49.6 | 207.3847 | 34.0976 | 60.0404 | 33.4 | 207.4023 | 17.7721 | 59.9655 | 17.2
207.4189 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3698 | 66.2588 | 59.9828 | 65.8 | 207.4326 | 50.3011 | 60.0347 | 49.6 | 207.393 | 34.0945 | 60.0404 | 33.4 | 207.4108 | 17.7512 | 59.9655 | 17.2
207.4273 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3781 | 66.2577 | 59.9828 | 65.8 | 207.441 | 50.3016 | 60.0347 | 49.6 | 207.4013 | 34.0914 | 60.0404 | 33.4 | 207.4191 | 17.7322 | 59.9655 | 17.2
207.4356 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3864 | 66.2565 | 59.9828 | 65.8 | 207.4493 | 50.3021 | 60.0347 | 49.6 | 207.4096 | 34.0883 | 60.0404 | 33.4 | 207.4274 | 17.7131 | 59.9655 | 17.2
207.444 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.3948 | 66.2549 | 59.9828 | 65.8 | 207.4576 | 50.3021 | 60.0347 | 49.6 | 207.418 | 34.0851 | 60.0404 | 33.4 | 207.4358 | 17.6988 | 59.9655 | 17.2
207.4523 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4031 | 66.2533 | 59.9828 | 65.8 | 207.4659 | 50.3021 | 60.0347 | 49.6 | 207.4263 | 34.0812 | 60.0404 | 33.4 | 207.4441 | 17.6844 | 59.9655 | 17.2
207.4606 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4115 | 66.2514 | 59.9828 | 65.8 | 207.4742 | 50.3033 | 60.0347 | 49.6 | 207.4346 | 34.0773 | 60.0404 | 33.4 | 207.4524 | 17.6745 | 59.9655 | 17.2
207.469 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4198 | 66.2496 | 59.9828 | 65.8 | 207.4826 | 50.3044 | 60.0347 | 49.6 | 207.4429 | 34.0733 | 60.0404 | 33.4 | 207.4607 | 17.6645 | 59.9655 | 17.2
207.4773 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4281 | 66.2477 | 59.9828 | 65.8 | 207.4909 | 50.3014 | 60.0347 | 49.6 | 207.4512 | 34.0694 | 60.0404 | 33.4 | 207.4691 | 17.6597 | 59.9655 | 17.2
207.4857 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4365 | 66.2459 | 59.9828 | 65.8 | 207.4993 | 50.2984 | 60.0347 | 49.6 | 207.4597 | 34.0656 | 60.0404 | 33.4 | 207.4774 | 17.6549 | 59.9655 | 17.2
207.494 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4448 | 66.2452 | 59.9828 | 65.8 | 207.5076 | 50.2954 | 60.0347 | 49.6 | 207.468 | 34.0618 | 60.0404 | 33.4 | 207.4857 | 17.6502 | 59.9655 | 17.2
207.5023 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4532 | 66.2445 | 59.9828 | 65.8 | 207.5159 | 50.2924 | 60.0347 | 49.6 | 207.4763 | 34.0574 | 60.0404 | 33.4 | 207.4941 | 17.6454 | 59.9655 | 17.2
207.5107 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4615 | 66.2438 | 59.9828 | 65.8 | 207.5242 | 50.2841 | 60.0347 | 49.6 | 207.4846 | 34.0531 | 60.0404 | 33.4 | 207.5024 | 17.6455 | 59.9655 | 17.2
207.519 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4698 | 66.2431 | 59.9828 | 65.8 | 207.5326 | 50.2757 | 60.0347 | 49.6 | 207.4929 | 34.0485 | 60.0404 | 33.4 | 207.5107 | 17.6456 | 59.9655 | 17.2
207.5273 | 66.2804 | 59.9713 | 65.8 | 207.4782 | 66.2429 | 59.9828 | 65.8 | 207.5409 | 50.2674 | 60.0347 | 49.6 | 207.5013 | 34.0439 | 60.0404 | 33.4 | 207.5192 | 17.6444 | 59.9655 | 17.2
207.5357 | 66.2812 | 59.9713 | 65.8 | 207.4865 | 66.2426 | 59.9828 | 65.8 | 207.5492 | 50.259 | 60.0347 | 49.6 | 207.5096 | 34.0405 | 60.0404 | 33.4 | 207.5275 | 17.6432 | 59.9655 | 17.2
207.544 | 66.2819 | 59.9713 | 65.8 | 207.4948 | 66.2428 | 59.9828 | 65.8 | 207.5576 | 50.2491 | 60.0347 | 49.6 | 207.5179 | 34.0371 | 60.0404 | 33.4 | 207.5358 | 17.6438 | 59.9655 | 17.2
207.5524 | 66.2832 | 59.9713 | 65.8 | 207.5031 | 66.243 | 59.9828 | 65.8 | 207.5659 | 50.2393 | 60.0347 | 49.6 | 207.5262 | 34.0336 | 60.0404 | 33.4 | 207.5442 | 17.6445 | 59.9655 | 17.2
207.5607 | 66.2844 | 59.9713 | 65.8 | 207.5115 | 66.2428 | 59.9828 | 65.8 | 207.5742 | 50.2339 | 60.0347 | 49.6 | 207.5346 | 34.0302 | 60.0404 | 33.4 | 207.5525 | 17.6445 | 59.9655 | 17.2
207.569 | 66.2857 | 59.9713 | 65.8 | 207.5198 | 66.2426 | 59.9828 | 65.8 | 207.5825 | 50.2285 | 60.0347 | 49.6 | 207.5429 | 34.0266 | 60.0404 | 33.4 | 207.5608 | 17.6445 | 59.9655 | 17.2
207.5774 | 66.2869 | 59.9713 | 65.8 | 207.5282 | 66.2424 | 59.9828 | 65.8 | 207.5909 | 50.2231 | 60.0347 | 49.6 | 207.5512 | 34.0231 | 60.0404 | 33.4 | 207.5691 | 17.6445 | 59.9655 | 17.2
207.5857 | 66.2882 | 59.9713 | 65.8 | 207.5365 | 66.2422 | 59.9828 | 65.8 | 207.5992 | 50.2177 | 60.0347 | 49.6 | 207.5595 | 34.0225 | 60.0404 | 33.4 | 207.5775 | 17.6445 | 59.9655 | 17.2
207.5941 | 66.2895 | 59.9713 | 65.8 | 207.5448 | 66.2419 | 59.9828 | 65.8 | 207.6075 | 50.2135 | 60.0347 | 49.6 | 207.5678 | 34.0219 | 60.0404 | 33.4 | 207.5858 | 17.6445 | 59.9655 | 17.2
207.6024 | 66.2907 | 59.9713 | 65.8 | 207.5532 | 66.2416 | 59.9828 | 65.8 | 207.6158 | 50.2094 | 60.0347 | 49.6 | 207.5762 | 34.0215 | 60.0404 | 33.4 | 207.5941 | 17.6445 | 59.9655 | 17.2
207.6107 | 66.292 | 59.9713 | 65.8 | 207.5615 | 66.2398 | 59.9828 | 65.8 | 207.6242 | 50.2051 | 60.0347 | 49.6 | 207.5845 | 34.0211 | 60.0404 | 33.4 | 207.6025 | 17.6493 | 59.9655 | 17.2
207.619 | 66.2925 | 59.9713 | 65.8 | 207.5699 | 66.2381 | 59.9828 | 65.8 | 207.6325 | 50.2008 | 60.0347 | 49.6 | 207.5928 | 34.0207 | 60.0404 | 33.4 | 207.6108 | 17.6542 | 59.9655 | 17.2
207.6274 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.5782 | 66.2362 | 59.9828 | 65.8 | 207.6408 | 50.1965 | 60.0347 | 49.6 | 207.6011 | 34.0203 | 60.0404 | 33.4 | 207.6191 | 17.6589 | 59.9655 | 17.2
207.6357 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.5865 | 66.2344 | 59.9828 | 65.8 | 207.6492 | 50.1922 | 60.0347 | 49.6 | 207.6096 | 34.0199 | 60.0404 | 33.4 | 207.6276 | 17.6635 | 59.9655 | 17.2
207.6441 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.5949 | 66.2329 | 59.9828 | 65.8 | 207.6575 | 50.1863 | 60.0347 | 49.6 | 207.6179 | 34.0194 | 60.0404 | 33.4 | 207.6359 | 17.6674 | 59.9655 | 17.2
207.6524 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6032 | 66.2315 | 59.9828 | 65.8 | 207.6658 | 50.1803 | 60.0347 | 49.6 | 207.6262 | 34.0191 | 60.0404 | 33.4 | 207.6442 | 17.6712 | 59.9655 | 17.2
207.6607 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6115 | 66.2302 | 59.9828 | 65.8 | 207.6741 | 50.1744 | 60.0347 | 49.6 | 207.6345 | 34.0187 | 60.0404 | 33.4 | 207.6525 | 17.6747 | 59.9655 | 17.2
207.6691 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6198 | 66.229 | 59.9828 | 65.8 | 207.6825 | 50.1685 | 60.0347 | 49.6 | 207.6428 | 34.0187 | 60.0404 | 33.4 | 207.6609 | 17.6781 | 59.9655 | 17.2
207.6774 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6282 | 66.2279 | 59.9828 | 65.8 | 207.6908 | 50.1667 | 60.0347 | 49.6 | 207.6512 | 34.0186 | 60.0404 | 33.4 | 207.6692 | 17.6842 | 59.9655 | 17.2
207.6858 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6365 | 66.2268 | 59.9828 | 65.8 | 207.6992 | 50.1648 | 60.0347 | 49.6 | 207.6595 | 34.0188 | 60.0404 | 33.4 | 207.6775 | 17.6902 | 59.9655 | 17.2
207.6941 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6449 | 66.2271 | 59.9828 | 65.8 | 207.7075 | 50.1622 | 60.0347 | 49.6 | 207.6678 | 34.019 | 60.0404 | 33.4 | 207.6859 | 17.6914 | 59.9655 | 17.2
207.7024 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6532 | 66.2274 | 59.9828 | 65.8 | 207.7158 | 50.1595 | 60.0347 | 49.6 | 207.6761 | 34.0191 | 60.0404 | 33.4 | 207.6942 | 17.6925 | 59.9655 | 17.2
207.7108 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6615 | 66.2265 | 59.9828 | 65.8 | 207.7241 | 50.1572 | 60.0347 | 49.6 | 207.6845 | 34.0193 | 60.0404 | 33.4 | 207.7025 | 17.6963 | 59.9655 | 17.2
207.7191 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6699 | 66.2257 | 59.9828 | 65.8 | 207.7324 | 50.1549 | 60.0347 | 49.6 | 207.6928 | 34.0197 | 60.0404 | 33.4 | 207.7109 | 17.7001 | 59.9655 | 17.2
207.7274 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6782 | 66.2249 | 59.9828 | 65.8 | 207.7408 | 50.1538 | 60.0347 | 49.6 | 207.7011 | 34.0202 | 60.0404 | 33.4 | 207.7192 | 17.705 | 59.9655 | 17.2
207.7358 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6866 | 66.2241 | 59.9828 | 65.8 | 207.7491 | 50.1528 | 60.0347 | 49.6 | 207.7094 | 34.0206 | 60.0404 | 33.4 | 207.7275 | 17.71 | 59.9655 | 17.2
207.7441 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.6949 | 66.2223 | 59.9828 | 65.8 | 207.7574 | 50.1517 | 60.0347 | 49.6 | 207.7177 | 34.021 | 60.0404 | 33.4 | 207.736 | 17.7118 | 59.9655 | 17.2
207.7524 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7032 | 66.2205 | 59.9828 | 65.8 | 207.7657 | 50.1506 | 60.0347 | 49.6 | 207.7261 | 34.0214 | 60.0404 | 33.4 | 207.7443 | 17.7136 | 59.9655 | 17.2
207.7608 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7116 | 66.2187 | 59.9828 | 65.8 | 207.7741 | 50.1504 | 60.0347 | 49.6 | 207.7344 | 34.0218 | 60.0404 | 33.4 | 207.7526 | 17.7107 | 59.9655 | 17.2
207.7691 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7199 | 66.2169 | 59.9828 | 65.8 | 207.7824 | 50.1502 | 60.0347 | 49.6 | 207.7427 | 34.0195 | 60.0404 | 33.4 | 207.7609 | 17.7077 | 59.9655 | 17.2
207.7775 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7282 | 66.2147 | 59.9828 | 65.8 | 207.7908 | 50.1513 | 60.0347 | 49.6 | 207.751 | 34.0172 | 60.0404 | 33.4 | 207.7693 | 17.7045 | 59.9655 | 17.2
207.7858 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7365 | 66.2125 | 59.9828 | 65.8 | 207.7991 | 50.1523 | 60.0347 | 49.6 | 207.7595 | 34.0148 | 60.0404 | 33.4 | 207.7776 | 17.7013 | 59.9655 | 17.2
207.7941 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7449 | 66.2113 | 59.9828 | 65.8 | 207.8074 | 50.1534 | 60.0347 | 49.6 | 207.7678 | 34.0125 | 60.0404 | 33.4 | 207.7859 | 17.6956 | 59.9655 | 17.2
207.8025 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7532 | 66.2102 | 59.9828 | 65.8 | 207.8157 | 50.1544 | 60.0347 | 49.6 | 207.7761 | 34.0071 | 60.0404 | 33.4 | 207.7943 | 17.6899 | 59.9655 | 17.2
207.8108 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7616 | 66.209 | 59.9828 | 65.8 | 207.824 | 50.1554 | 60.0347 | 49.6 | 207.7844 | 34.0018 | 60.0404 | 33.4 | 207.8026 | 17.6798 | 59.9655 | 17.2
207.8192 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7699 | 66.2079 | 59.9828 | 65.8 | 207.8324 | 50.1564 | 60.0347 | 49.6 | 207.7927 | 33.9962 | 60.0404 | 33.4 | 207.8109 | 17.6696 | 59.9655 | 17.2
207.8275 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7782 | 66.2067 | 59.9828 | 65.8 | 207.8407 | 50.1574 | 60.0347 | 49.6 | 207.8011 | 33.9907 | 60.0404 | 33.4 | 207.8193 | 17.6649 | 59.9655 | 17.2
207.8358 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7866 | 66.2055 | 59.9828 | 65.8 | 207.8491 | 50.1584 | 60.0347 | 49.6 | 207.8094 | 33.9851 | 60.0404 | 33.4 | 207.8276 | 17.6602 | 59.9655 | 17.2
207.8442 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.7949 | 66.2043 | 59.9828 | 65.8 | 207.8574 | 50.1589 | 60.0347 | 49.6 | 207.8177 | 33.9796 | 60.0404 | 33.4 | 207.8359 | 17.6499 | 59.9655 | 17.2
207.8525 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.8033 | 66.2031 | 59.9828 | 65.8 | 207.8657 | 50.1595 | 60.0347 | 49.6 | 207.826 | 33.9762 | 60.0404 | 33.4 | 207.8444 | 17.6395 | 59.9655 | 17.2
207.8608 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.8116 | 66.2032 | 59.9828 | 65.8 | 207.874 | 50.1598 | 60.0347 | 49.6 | 207.8344 | 33.9729 | 60.0404 | 33.4 | 207.8527 | 17.6295 | 59.9655 | 17.2
207.8692 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.8199 | 66.2033 | 59.9828 | 65.8 | 207.8824 | 50.1601 | 60.0347 | 49.6 | 207.8427 | 33.9696 | 60.0404 | 33.4 | 207.861 | 17.6195 | 59.9655 | 17.2
207.8775 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.8283 | 66.2034 | 59.9828 | 65.8 | 207.8907 | 50.1611 | 60.0347 | 49.6 | 207.851 | 33.9662 | 60.0404 | 33.4 | 207.8693 | 17.6095 | 59.9655 | 17.2
207.8859 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.8366 | 66.2036 | 59.9828 | 65.8 | 207.899 | 50.1621 | 60.0347 | 49.6 | 207.8593 | 33.9657 | 60.0404 | 33.4 | 207.8777 | 17.5995 | 59.9655 | 17.2
207.8942 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.8449 | 66.2036 | 59.9828 | 65.8 | 207.9073 | 50.1631 | 60.0347 | 49.6 | 207.8676 | 33.9651 | 60.0404 | 33.4 | 207.886 | 17.5935 | 59.9655 | 17.2
207.9025 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.8532 | 66.2037 | 59.9828 | 65.8 | 207.9156 | 50.1642 | 60.0347 | 49.6 | 207.876 | 33.9625 | 60.0404 | 33.4 | 207.8943 | 17.5876 | 59.9655 | 17.2
207.9109 | 66.293 | 59.9713 | 65.8 | 207.8616 | 66.2061 | 59.9828 | 65.8 | 207.924 | 50.1644 | 60.0347 | 49.6 | 207.8843 | 33.96 | 60.0404 | 33.4 | 207.9027 | 17.5798 | 59.9655 | 17.2
207.9192 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.8699 | 66.2085 | 59.9828 | 65.8 | 207.9323 | 50.1647 | 60.0347 | 49.6 | 207.8926 | 33.9572 | 60.0404 | 33.4 | 207.911 | 17.5719 | 59.9655 | 17.2
207.9275 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.8783 | 66.2107 | 59.9828 | 65.8 | 207.9407 | 50.1645 | 60.0347 | 49.6 | 207.9009 | 33.9545 | 60.0404 | 33.4 | 207.9193 | 17.5734 | 59.9655 | 17.2
207.9359 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.8866 | 66.2129 | 59.9828 | 65.8 | 207.949 | 50.1644 | 60.0347 | 49.6 | 207.9094 | 33.9521 | 60.0404 | 33.4 | 207.9277 | 17.5749 | 59.9655 | 17.2
207.9442 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.8949 | 66.2142 | 59.9828 | 65.8 | 207.9573 | 50.1642 | 60.0347 | 49.6 | 207.9177 | 33.9497 | 60.0404 | 33.4 | 207.936 | 17.5734 | 59.9655 | 17.2
207.9525 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.9033 | 66.2155 | 59.9828 | 65.8 | 207.9656 | 50.164 | 60.0347 | 49.6 | 207.926 | 33.9472 | 60.0404 | 33.4 | 207.9443 | 17.5719 | 59.9655 | 17.2
207.9609 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.9116 | 66.2168 | 59.9828 | 65.8 | 207.974 | 50.1632 | 60.0347 | 49.6 | 207.9343 | 33.9446 | 60.0404 | 33.4 | 207.9528 | 17.569 | 59.9655 | 17.2
207.9692 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.92 | 66.2181 | 59.9828 | 65.8 | 207.9823 | 50.1623 | 60.0347 | 49.6 | 207.9426 | 33.942 | 60.0462 | 33.4 | 207.9611 | 17.5661 | 59.9655 | 17.2
207.9776 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.9283 | 66.2194 | 59.9828 | 65.8 | 207.9907 | 50.1621 | 60.0347 | 49.6 | 207.951 | 33.9394 | 60.0462 | 33.4 | 207.9694 | 17.5632 | 59.9655 | 17.2
207.9859 | 66.2931 | 59.9713 | 65.8 | 207.9366 | 66.2208 | 59.9828 | 65.8 | 207.999 | 50.1619 | 60.0347 | 49.6 | 207.9593 | 33.939 | 60.0462 | 33.4 | 207.9777 | 17.5604 | 59.9655 | 17.2
207.9942 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 207.945 | 66.2206 | 59.9828 | 65.8 | 208.0073 | 50.1625 | 60.0347 | 49.6 | 207.9676 | 33.9386 | 60.0462 | 33.4 | 207.9861 | 17.5576 | 59.9655 | 17.2
208.0026 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 207.9533 | 66.2205 | 59.9828 | 65.8 | 208.0156 | 50.163 | 60.0347 | 49.6 | 207.9759 | 33.9384 | 60.0462 | 33.4 | 207.9944 | 17.5548 | 59.9655 | 17.2
208.0109 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 207.9616 | 66.2206 | 59.9828 | 65.8 | 208.0239 | 50.1645 | 60.0347 | 49.6 | 207.9842 | 33.9382 | 60.0462 | 33.4 | 208.0027 | 17.5503 | 59.9655 | 17.2
208.0193 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 207.9699 | 66.2206 | 59.9828 | 65.8 | 208.0323 | 50.1659 | 60.0347 | 49.6 | 207.9926 | 33.938 | 60.0462 | 33.4 | 208.0111 | 17.5459 | 59.9655 | 17.2
208.0276 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 207.9783 | 66.2203 | 59.9828 | 65.8 | 208.0406 | 50.1673 | 60.0347 | 49.6 | 208.0009 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0194 | 17.5458 | 59.9655 | 17.2
208.0359 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 207.9866 | 66.2199 | 59.9828 | 65.8 | 208.049 | 50.1688 | 60.0347 | 49.6 | 208.0092 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0277 | 17.5457 | 59.9655 | 17.2
208.0443 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 207.995 | 66.2196 | 59.9828 | 65.8 | 208.0573 | 50.1701 | 60.0347 | 49.6 | 208.0175 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0361 | 17.547 | 59.9655 | 17.2
208.0526 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.0033 | 66.2192 | 59.9828 | 65.8 | 208.0656 | 50.1714 | 60.0347 | 49.6 | 208.0259 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0444 | 17.5484 | 59.9655 | 17.2
208.0609 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.0116 | 66.2195 | 59.9828 | 65.8 | 208.0739 | 50.1721 | 60.0347 | 49.6 | 208.0342 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0527 | 17.5518 | 59.9655 | 17.2
208.0693 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.02 | 66.2198 | 59.9828 | 65.8 | 208.0823 | 50.1729 | 60.0347 | 49.6 | 208.0425 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.061 | 17.5553 | 59.9655 | 17.2
208.0776 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.0283 | 66.2209 | 59.9828 | 65.8 | 208.0906 | 50.1736 | 60.0347 | 49.6 | 208.0508 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0695 | 17.5616 | 59.9655 | 17.2
208.0859 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.0367 | 66.222 | 59.9828 | 65.8 | 208.0989 | 50.1743 | 60.0347 | 49.6 | 208.0591 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0778 | 17.5678 | 59.9655 | 17.2
208.0943 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.045 | 66.2232 | 59.9828 | 65.8 | 208.1072 | 50.1737 | 60.0347 | 49.6 | 208.0676 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0861 | 17.5741 | 59.9655 | 17.2
208.1026 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.0533 | 66.2243 | 59.9828 | 65.8 | 208.1155 | 50.1731 | 60.0347 | 49.6 | 208.0759 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.0945 | 17.5804 | 59.9655 | 17.2
208.111 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.0617 | 66.2259 | 59.9828 | 65.8 | 208.1239 | 50.1725 | 60.0347 | 49.6 | 208.0842 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.1028 | 17.5871 | 59.9655 | 17.2
208.1193 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.07 | 66.2274 | 59.9828 | 65.8 | 208.1322 | 50.1718 | 60.0347 | 49.6 | 208.0925 | 33.9381 | 60.0462 | 33.4 | 208.1111 | 17.5938 | 59.9655 | 17.2
208.1276 | 66.2932 | 59.9713 | 65.8 | 208.0783 | 66.2288 | 59.9828 | 65.8 | 208.1406 | 50.1712 | 60.0347 | 49.6 | 208.1008 | 33.9385 | 60.0462 | 33.4 | 208.1195 | 17.5993 | 59.9655 | 17.2
208.136 | 66.2923 | 59.9713 | 65.8 | 208.0866 | 66.2302 | 59.9828 | 65.8 | 208.1489 | 50.1707 | 60.0347 | 49.6 | 208.1092 | 33.9388 | 60.0462 | 33.4 | 208.1278 | 17.6048 | 59.9655 | 17.2
208.1443 | 66.2914 | 59.9713 | 65.8 | 208.095 | 66.2306 | 59.9828 | 65.8 | 208.1572 | 50.1701 | 60.0347 | 49.6 | 208.1175 | 33.9392 | 60.0462 | 33.4 | 208.1361 | 17.6121 | 59.9655 | 17.2
208.1526 | 66.2893 | 59.9713 | 65.8 | 208.1033 | 66.231 | 59.9828 | 65.8 | 208.1655 | 50.1695 | 60.0347 | 49.6 | 208.1258 | 33.9396 | 60.0462 | 33.4 | 208.1445 | 17.6194 | 59.9655 | 17.2
208.161 | 66.2871 | 59.9713 | 65.8 | 208.1117 | 66.2305 | 59.9828 | 65.8 | 208.1739 | 50.1689 | 60.0347 | 49.6 | 208.1341 | 33.9399 | 60.0462 | 33.4 | 208.1528 | 17.6215 | 59.9655 | 17.2
208.1693 | 66.285 | 59.9713 | 65.8 | 208.12 | 66.23 | 59.9828 | 65.8 | 208.1822 | 50.1683 | 60.0347 | 49.6 | 208.1425 | 33.9403 | 60.0462 | 33.4 | 208.1611 | 17.6236 | 59.9655 | 17.2
208.1776 | 66.2829 | 59.9713 | 65.8 | 208.1283 | 66.2295 | 59.9828 | 65.8 | 208.1905 | 50.1681 | 60.0347 | 49.6 | 208.1508 | 33.9406 | 60.0462 | 33.4 | 208.1694 | 17.6245 | 59.9655 | 17.2
208.186 | 66.2805 | 59.9713 | 65.8 | 208.1367 | 66.229 | 59.9828 | 65.8 | 208.1989 | 50.1679 | 60.0347 | 49.6 | 208.1591 | 33.941 | 60.0462 | 33.4 | 208.1779 | 17.6254 | 59.9655 | 17.2
208.1943 | 66.2781 | 59.9713 | 65.8 | 208.145 | 66.2284 | 59.9828 | 65.8 | 208.2072 | 50.1678 | 60.0347 | 49.6 | 208.1674 | 33.9413 | 60.0462 | 33.4 | 208.1862 | 17.6269 | 59.9655 | 17.2
208.2027 | 66.2757 | 59.9713 | 65.8 | 208.1534 | 66.2277 | 59.9828 | 65.8 | 208.2155 | 50.1676 | 60.0347 | 49.6 | 208.1757 | 33.9413 | 60.0462 | 33.4 | 208.1945 | 17.6285 | 59.9655 | 17.2
208.211 | 66.2733 | 59.9713 | 65.8 | 208.1617 | 66.2257 | 59.9828 | 65.8 | 208.2238 | 50.1675 | 60.0347 | 49.6 | 208.1841 | 33.9413 | 60.0462 | 33.4 | 208.2029 | 17.629 | 59.9655 | 17.2
208.2193 | 66.2717 | 59.9713 | 65.8 | 208.17 | 66.2237 | 59.9828 | 65.8 | 208.2322 | 50.1674 | 60.0347 | 49.6 | 208.1924 | 33.9413 | 60.0462 | 33.4 | 208.2112 | 17.6295 | 59.9655 | 17.2
208.2277 | 66.2702 | 59.9713 | 65.8 | 208.1784 | 66.2217 | 59.9828 | 65.8 | 208.2405 | 50.1672 | 60.0347 | 49.6 | 208.2007 | 33.9413 | 60.0462 | 33.4 | 208.2195 | 17.6262 | 59.9655 | 17.2
208.236 | 66.2699 | 59.9713 | 65.8 | 208.1867 | 66.2198 | 59.9828 | 65.8 | 208.2488 | 50.167 | 60.0347 | 49.6 | 208.209 | 33.941 | 60.0462 | 33.4 | 208.2279 | 17.6228 | 59.9655 | 17.2
208.2444 | 66.2696 | 59.9713 | 65.8 | 208.195 | 66.2168 | 59.9828 | 65.8 | 208.2571 | 50.1667 | 60.0347 | 49.6 | 208.2173 | 33.9406 | 60.0462 | 33.4 | 208.2362 | 17.6187 | 59.9655 | 17.2
208.2527 | 66.2678 | 59.9713 | 65.8 | 208.2033 | 66.2138 | 59.9828 | 65.8 | 208.2655 | 50.1663 | 60.0347 | 49.6 | 208.2258 | 33.9403 | 60.0462 | 33.4 | 208.2445 | 17.6147 | 59.9655 | 17.2
208.261 | 66.2661 | 59.9713 | 65.8 | 208.2117 | 66.2109 | 59.9828 | 65.8 | 208.2738 | 50.1652 | 60.0347 | 49.6 | 208.2341 | 33.9399 | 60.0462 | 33.4 | 208.2529 | 17.6113 | 59.9655 | 17.2
208.2694 | 66.2646 | 59.9713 | 65.8 | 208.22 | 66.2079 | 59.9828 | 65.8 | 208.2821 | 50.1641 | 60.0347 | 49.6 | 208.2424 | 33.9396 | 60.0462 | 33.4 | 208.2612 | 17.6079 | 59.9655 | 17.2
208.2777 | 66.2631 | 59.9713 | 65.8 | 208.2284 | 66.2051 | 59.9828 | 65.8 | 208.2905 | 50.1637 | 60.0347 | 49.6 | 208.2507 | 33.9392 | 60.0462 | 33.4 | 208.2695 | 17.6015 | 59.9655 | 17.2
208.286 | 66.2616 | 59.9713 | 65.8 | 208.2367 | 66.2023 | 59.9828 | 65.8 | 208.2988 | 50.1633 | 60.0347 | 49.6 | 208.2591 | 33.9389 | 60.0462 | 33.4 | 208.2778 | 17.5951 | 59.9655 | 17.2
208.2944 | 66.2601 | 59.9713 | 65.8 | 208.245 | 66.2022 | 59.9828 | 65.8 | 208.3071 | 50.1626 | 60.0347 | 49.6 | 208.2674 | 33.9385 | 60.0462 | 33.4 | 208.2863 | 17.5909 | 59.9655 | 17.2
208.3027 | 66.2586 | 59.9713 | 65.8 | 208.2534 | 66.2022 | 59.9828 | 65.8 | 208.3154 | 50.1618 | 60.0347 | 49.6 | 208.2757 | 33.9382 | 60.0462 | 33.4 | 208.2946 | 17.5867 | 59.9655 | 17.2
208.3111 | 66.2571 | 59.9713 | 65.8 | 208.2617 | 66.1999 | 59.9828 | 65.8 | 208.3238 | 50.1612 | 60.0347 | 49.6 | 208.284 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3029 | 17.5811 | 59.9655 | 17.2
208.3194 | 66.2556 | 59.9713 | 65.8 | 208.2701 | 66.1977 | 59.9828 | 65.8 | 208.3321 | 50.1605 | 60.0347 | 49.6 | 208.2923 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3113 | 17.5755 | 59.9655 | 17.2
208.3277 | 66.2541 | 59.9713 | 65.8 | 208.2784 | 66.1964 | 59.9828 | 65.8 | 208.3405 | 50.1601 | 60.0347 | 49.6 | 208.3007 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3196 | 17.5729 | 59.9655 | 17.2
208.3361 | 66.2541 | 59.9713 | 65.8 | 208.2867 | 66.1952 | 59.9828 | 65.8 | 208.3488 | 50.1596 | 60.0347 | 49.6 | 208.309 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3279 | 17.5704 | 59.9655 | 17.2
208.3444 | 66.2541 | 59.9713 | 65.8 | 208.2951 | 66.194 | 59.9828 | 65.8 | 208.3571 | 50.1599 | 60.0347 | 49.6 | 208.3173 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3363 | 17.5683 | 59.9655 | 17.2
208.3528 | 66.2541 | 59.9713 | 65.8 | 208.3034 | 66.1927 | 59.9828 | 65.8 | 208.3654 | 50.1603 | 60.0347 | 49.6 | 208.3256 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3446 | 17.5663 | 59.9655 | 17.2
208.3611 | 66.2541 | 59.9713 | 65.8 | 208.3117 | 66.1893 | 59.9828 | 65.8 | 208.3737 | 50.1592 | 60.0347 | 49.6 | 208.3339 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3529 | 17.5649 | 59.9655 | 17.2
208.3694 | 66.2541 | 59.9713 | 65.8 | 208.32 | 66.1859 | 59.9828 | 65.8 | 208.3821 | 50.1581 | 60.0347 | 49.6 | 208.3423 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3612 | 17.5635 | 59.9655 | 17.2
208.3777 | 66.2541 | 59.9713 | 65.8 | 208.3284 | 66.1812 | 59.9828 | 65.8 | 208.3904 | 50.1573 | 60.0347 | 49.6 | 208.3506 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3696 | 17.5632 | 59.9655 | 17.2
208.3861 | 66.2515 | 59.9713 | 65.8 | 208.3368 | 66.1765 | 59.9828 | 65.8 | 208.3987 | 50.1566 | 60.0347 | 49.6 | 208.3589 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3779 | 17.5629 | 59.9655 | 17.2
208.3944 | 66.2489 | 59.9713 | 65.8 | 208.3451 | 66.1742 | 59.9828 | 65.8 | 208.407 | 50.1558 | 60.0347 | 49.6 | 208.3672 | 33.9378 | 60.0462 | 33.4 | 208.3862 | 17.5666 | 59.9655 | 17.2
208.4028 | 66.2463 | 59.9713 | 65.8 | 208.3534 | 66.1718 | 59.9828 | 65.8 | 208.4154 | 50.1551 | 60.0347 | 49.6 | 208.3757 | 33.9377 | 60.0462 | 33.4 | 208.3947 | 17.5703 | 59.9655 | 17.2
208.4111 | 66.2437 | 59.9713 | 65.8 | 208.3617 | 66.1668 | 59.9828 | 65.8 | 208.4237 | 50.1543 | 60.0347 | 49.6 | 208.384 | 33.9376 | 60.0462 | 33.4 | 208.403 | 17.574 | 59.9655 | 17.2
208.4194 | 66.2411 | 59.9713 | 65.8 | 208.3701 | 66.1618 | 59.9828 | 65.8 | 208.4321 | 50.1536 | 60.0347 | 49.6 | 208.3923 | 33.9375 | 60.0462 | 33.4 | 208.4113 | 17.5777 | 59.9655 | 17.2
208.4278 | 66.2385 | 59.9713 | 65.8 | 208.3784 | 66.1568 | 59.9828 | 65.8 | 208.4404 | 50.1535 | 60.0347 | 49.6 | 208.4006 | 33.9374 | 60.0462 | 33.4 | 208.4197 | 17.5811 | 59.9655 | 17.2
208.4361 | 66.2359 | 59.9713 | 65.8 | 208.3867 | 66.1518 | 59.9828 | 65.8 | 208.4487 | 50.1533 | 60.0347 | 49.6 | 208.4089 | 33.9373 | 60.0462 | 33.4 | 208.428 | 17.5846 | 59.9655 | 17.2
208.4445 | 66.2333 | 59.9713 | 65.8 | 208.3951 | 66.149 | 59.9828 | 65.8 | 208.457 | 50.154 | 60.0347 | 49.6 | 208.4173 | 33.9371 | 60.0462 | 33.4 | 208.4363 | 17.5882 | 59.9655 | 17.2
208.4528 | 66.2307 | 59.9713 | 65.8 | 208.4034 | 66.1462 | 59.9828 | 65.8 | 208.4653 | 50.1546 | 60.0347 | 49.6 | 208.4256 | 33.937 | 60.0462 | 33.4 | 208.4447 | 17.5919 | 59.9655 | 17.2
208.4611 | 66.2281 | 59.9713 | 65.8 | 208.4118 | 66.1434 | 59.9828 | 65.8 | 208.4737 | 50.1552 | 60.0347 | 49.6 | 208.4339 | 33.9369 | 60.0462 | 33.4 | 208.453 | 17.594 | 59.9655 | 17.2
208.4695 | 66.2281 | 59.9713 | 65.8 | 208.4201 | 66.1406 | 59.9828 | 65.8 | 208.482 | 50.1559 | 60.0347 | 49.6 | 208.4422 | 33.9368 | 60.0462 | 33.4 | 208.4613 | 17.596 | 59.9655 | 17.2
208.4778 | 66.2281 | 59.9713 | 65.8 | 208.4284 | 66.1372 | 59.9828 | 65.8 | 208.4904 | 50.1565 | 60.0347 | 49.6 | 208.4505 | 33.9367 | 60.0462 | 33.4 | 208.4696 | 17.5972 | 59.9655 | 17.2
208.4861 | 66.2281 | 59.9713 | 65.8 | 208.4367 | 66.1338 | 59.9828 | 65.8 | 208.4987 | 50.1571 | 60.0347 | 49.6 | 208.4589 | 33.9369 | 60.0462 | 33.4 | 208.478 | 17.5983 | 59.9655 | 17.2
208.4945 | 66.2281 | 59.9713 | 65.8 | 208.4451 | 66.133 | 59.9828 | 65.8 | 208.507 | 50.1577 | 60.0347 | 49.6 | 208.4672 | 33.9371 | 60.0462 | 33.4 | 208.4863 | 17.6002 | 59.9655 | 17.2
208.5028 | 66.2293 | 59.9713 | 65.8 | 208.4535 | 66.1321 | 59.9828 | 65.8 | 208.5153 | 50.1583 | 60.0347 | 49.6 | 208.4755 | 33.9373 | 60.0462 | 33.4 | 208.4946 | 17.6021 | 59.9655 | 17.2
208.5111 | 66.2305 | 59.9713 | 65.8 | 208.4618 | 66.131 | 59.9828 | 65.8 | 208.5237 | 50.158 | 60.0347 | 49.6 | 208.4838 | 33.9375 | 60.0462 | 33.4 | 208.5031 | 17.6042 | 59.9655 | 17.2
208.5195 | 66.2317 | 59.9713 | 65.8 | 208.4701 | 66.1299 | 59.9828 | 65.8 | 208.532 | 50.1577 | 60.0347 | 49.6 | 208.4922 | 33.9377 | 60.0462 | 33.4 | 208.5114 | 17.6063 | 59.9655 | 17.2
208.5278 | 66.2329 | 59.9713 | 65.8 | 208.4784 | 66.1287 | 59.9828 | 65.8 | 208.5403 | 50.1572 | 60.0347 | 49.6 | 208.5005 | 33.938 | 60.0462 | 33.4 | 208.5197 | 17.6081 | 59.9655 | 17.2
208.5362 | 66.2332 | 59.9713 | 65.8 | 208.4868 | 66.1276 | 59.9828 | 65.8 | 208.5486 | 50.1567 | 60.0347 | 49.6 | 208.5089 | 33.9382 | 60.0462 | 33.4 | 208.5281 | 17.61 | 59.9655 | 17.2
208.5445 | 66.2335 | 59.9713 | 65.8 | 208.4951 | 66.1264 | 59.9828 | 65.8 | 208.5569 | 50.1562 | 60.0347 | 49.6 | 208.5172 | 33.9384 | 60.0462 | 33.4 | 208.5364 | 17.6124 | 59.9655 | 17.2
208.5528 | 66.2355 | 59.9713 | 65.8 | 208.5034 | 66.1253 | 59.9828 | 65.8 | 208.5653 | 50.1558 | 60.0347 | 49.6 | 208.5255 | 33.9386 | 60.0462 | 33.4 | 208.5447 | 17.6148 | 59.9655 | 17.2
208.5612 | 66.2375 | 59.9713 | 65.8 | 208.5118 | 66.1251 | 59.9828 | 65.8 | 208.5736 | 50.1553 | 60.0347 | 49.6 | 208.5339 | 33.9388 | 60.0462 | 33.4 | 208.5531 | 17.6176 | 59.9655 | 17.2
208.5695 | 66.2394 | 59.9713 | 65.8 | 208.5201 | 66.1248 | 59.9828 | 65.8 | 208.582 | 50.1548 | 60.0347 | 49.6 | 208.5422 | 33.9393 | 60.0462 | 33.4 | 208.5614 | 17.6204 | 59.9655 | 17.2
208.5779 | 66.2414 | 59.9713 | 65.8 | 208.5285 | 66.1243 | 59.9828 | 65.8 | 208.5903 | 50.1526 | 60.0347 | 49.6 | 208.5505 | 33.9398 | 60.0462 | 33.4 | 208.5697 | 17.6219 | 59.9655 | 17.2
208.5862 | 66.2422 | 59.9713 | 65.8 | 208.5368 | 66.1238 | 59.9828 | 65.8 | 208.5986 | 50.1504 | 60.0347 | 49.6 | 208.5588 | 33.9404 | 60.0462 | 33.4 | 208.578 | 17.6235 | 59.9655 | 17.2
208.5945 | 66.2429 | 59.9713 | 65.8 | 208.5451 | 66.1236 | 59.9828 | 65.8 | 208.6069 | 50.1485 | 60.0347 | 49.6 | 208.5671 | 33.9409 | 60.0462 | 33.4 | 208.5864 | 17.6251 | 59.9655 | 17.2
208.6028 | 66.2437 | 59.9713 | 65.8 | 208.5534 | 66.1235 | 59.9828 | 65.8 | 208.6153 | 50.1466 | 60.0347 | 49.6 | 208.5755 | 33.9414 | 60.0462 | 33.4 | 208.5947 | 17.6267 | 59.9655 | 17.2
208.6112 | 66.2445 | 59.9713 | 65.8 | 208.5618 | 66.1237 | 59.9828 | 65.8 | 208.6236 | 50.1421 | 60.0347 | 49.6 | 208.5838 | 33.9419 | 60.0462 | 33.4 | 208.603 | 17.6311 | 59.9655 | 17.2
208.6195 | 66.2461 | 59.9713 | 65.8 | 208.5702 | 66.124 | 59.9828 | 65.8 | 208.632 | 50.1377 | 60.0347 | 49.6 | 208.5921 | 33.9425 | 60.0462 | 33.4 | 208.6115 | 17.6355 | 59.9655 | 17.2
208.6279 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.5785 | 66.124 | 59.9828 | 65.8 | 208.6403 | 50.1333 | 60.0347 | 49.6 | 208.6004 | 33.943 | 60.0462 | 33.4 | 208.6198 | 17.644 | 59.9655 | 17.2
208.6362 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.5868 | 66.1241 | 59.9828 | 65.8 | 208.6486 | 50.1288 | 60.0347 | 49.6 | 208.6088 | 33.9435 | 60.0462 | 33.4 | 208.6281 | 17.6525 | 59.9655 | 17.2
208.6445 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.5951 | 66.1241 | 59.9828 | 65.8 | 208.6569 | 50.1244 | 60.0347 | 49.6 | 208.6171 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.6365 | 17.6589 | 59.9655 | 17.2
208.6529 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.6035 | 66.1241 | 59.9828 | 65.8 | 208.6652 | 50.1199 | 60.0347 | 49.6 | 208.6254 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.6448 | 17.6653 | 59.9655 | 17.2
208.6612 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.6118 | 66.1232 | 59.9828 | 65.8 | 208.6736 | 50.1171 | 60.0347 | 49.6 | 208.6337 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.6531 | 17.6716 | 59.9713 | 17.2
208.6696 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.6201 | 66.1223 | 59.9828 | 65.8 | 208.6819 | 50.1142 | 60.0347 | 49.6 | 208.642 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.6614 | 17.6779 | 59.9713 | 17.2
208.6779 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.6285 | 66.1214 | 59.9828 | 65.8 | 208.6902 | 50.1114 | 60.0347 | 49.6 | 208.6505 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.6698 | 17.6842 | 59.9713 | 17.2
208.6862 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.6368 | 66.1204 | 59.9828 | 65.8 | 208.6985 | 50.1085 | 60.0347 | 49.6 | 208.6588 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.6781 | 17.6905 | 59.9713 | 17.2
208.6946 | 66.2478 | 59.9713 | 65.8 | 208.6452 | 66.1182 | 59.9828 | 65.8 | 208.7069 | 50.1084 | 60.0347 | 49.6 | 208.6671 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.6864 | 17.694 | 59.9713 | 17.2
208.7029 | 66.248 | 59.9713 | 65.8 | 208.6535 | 66.1159 | 59.9828 | 65.8 | 208.7152 | 50.1082 | 60.0347 | 49.6 | 208.6754 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.6948 | 17.6974 | 59.9713 | 17.2
208.7112 | 66.2482 | 59.9713 | 65.8 | 208.6618 | 66.1135 | 59.9828 | 65.8 | 208.7236 | 50.1073 | 60.0347 | 49.6 | 208.6837 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7031 | 17.6967 | 59.9713 | 17.2
208.7196 | 66.2471 | 59.9713 | 65.8 | 208.6701 | 66.1111 | 59.9828 | 65.8 | 208.7319 | 50.1065 | 60.0347 | 49.6 | 208.6921 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7114 | 17.696 | 59.9713 | 17.2
208.7279 | 66.246 | 59.9713 | 65.8 | 208.6785 | 66.1086 | 59.9828 | 65.8 | 208.7402 | 50.1057 | 60.0347 | 49.6 | 208.7004 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7198 | 17.6923 | 59.9713 | 17.2
208.7363 | 66.245 | 59.9713 | 65.8 | 208.6869 | 66.1062 | 59.9828 | 65.8 | 208.7485 | 50.105 | 60.0347 | 49.6 | 208.7087 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7281 | 17.6886 | 59.9713 | 17.2
208.7446 | 66.2439 | 59.9713 | 65.8 | 208.6952 | 66.1047 | 59.9828 | 65.8 | 208.7568 | 50.1043 | 60.0347 | 49.6 | 208.717 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7365 | 17.6824 | 59.9713 | 17.2
208.7529 | 66.2426 | 59.9713 | 65.8 | 208.7035 | 66.1032 | 59.9828 | 65.8 | 208.7652 | 50.1037 | 60.0347 | 49.6 | 208.7254 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7448 | 17.6763 | 59.9713 | 17.2
208.7613 | 66.2413 | 59.9713 | 65.8 | 208.7118 | 66.1018 | 59.9828 | 65.8 | 208.7735 | 50.1031 | 60.0347 | 49.6 | 208.7337 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7532 | 17.6702 | 59.9713 | 17.2
208.7696 | 66.2379 | 59.9713 | 65.8 | 208.7202 | 66.1003 | 59.9828 | 65.8 | 208.7819 | 50.1025 | 60.0347 | 49.6 | 208.742 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7615 | 17.6641 | 59.9713 | 17.2
208.778 | 66.2346 | 59.9713 | 65.8 | 208.7285 | 66.1021 | 59.9828 | 65.8 | 208.7902 | 50.1018 | 60.0347 | 49.6 | 208.7503 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7698 | 17.6508 | 59.9713 | 17.2
208.7863 | 66.2311 | 59.9713 | 65.8 | 208.7368 | 66.1038 | 59.9828 | 65.8 | 208.7985 | 50.1012 | 60.0347 | 49.6 | 208.7586 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7782 | 17.6376 | 59.9713 | 17.2
208.7946 | 66.2276 | 59.9713 | 65.8 | 208.7452 | 66.1056 | 59.9828 | 65.8 | 208.8068 | 50.1013 | 60.0347 | 49.6 | 208.767 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7865 | 17.6254 | 59.9713 | 17.2
208.8029 | 66.2253 | 59.9713 | 65.8 | 208.7535 | 66.1075 | 59.9828 | 65.8 | 208.8152 | 50.1014 | 60.0347 | 49.6 | 208.7753 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.7948 | 17.6132 | 59.9713 | 17.2
208.8113 | 66.2231 | 59.9713 | 65.8 | 208.7619 | 66.1093 | 59.9828 | 65.8 | 208.8235 | 50.1014 | 60.0347 | 49.6 | 208.7836 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8032 | 17.6041 | 59.9713 | 17.2
208.8196 | 66.22 | 59.9713 | 65.8 | 208.7702 | 66.1112 | 59.9828 | 65.8 | 208.8318 | 50.1014 | 60.0347 | 49.6 | 208.7919 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8115 | 17.5949 | 59.9713 | 17.2
208.828 | 66.2169 | 59.9713 | 65.8 | 208.7785 | 66.1134 | 59.9828 | 65.8 | 208.8401 | 50.101 | 60.0347 | 49.6 | 208.8002 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8198 | 17.5888 | 59.9713 | 17.2
208.8363 | 66.2129 | 59.9713 | 65.8 | 208.7868 | 66.1156 | 59.9828 | 65.8 | 208.8484 | 50.1006 | 60.0347 | 49.6 | 208.8087 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8281 | 17.5827 | 59.9713 | 17.2
208.8446 | 66.2089 | 59.9713 | 65.8 | 208.7952 | 66.1178 | 59.9828 | 65.8 | 208.8568 | 50.1002 | 60.0347 | 49.6 | 208.817 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8365 | 17.5758 | 59.9713 | 17.2
208.853 | 66.2069 | 59.9713 | 65.8 | 208.8036 | 66.12 | 59.9828 | 65.8 | 208.8651 | 50.0998 | 60.0347 | 49.6 | 208.8253 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8448 | 17.5688 | 59.9713 | 17.2
208.8613 | 66.2049 | 59.9713 | 65.8 | 208.8119 | 66.1188 | 59.9828 | 65.8 | 208.8735 | 50.0993 | 60.0347 | 49.6 | 208.8336 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8531 | 17.5665 | 59.9713 | 17.2
208.8697 | 66.2019 | 59.9713 | 65.8 | 208.8202 | 66.1176 | 59.9828 | 65.8 | 208.8818 | 50.0989 | 60.0347 | 49.6 | 208.842 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8616 | 17.5641 | 59.9713 | 17.2
208.878 | 66.1988 | 59.9713 | 65.8 | 208.8285 | 66.1166 | 59.9828 | 65.8 | 208.8901 | 50.0985 | 60.0347 | 49.6 | 208.8503 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8699 | 17.5586 | 59.9713 | 17.2
208.8863 | 66.1952 | 59.9713 | 65.8 | 208.8369 | 66.1157 | 59.9828 | 65.8 | 208.8984 | 50.0981 | 60.0347 | 49.6 | 208.8586 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8782 | 17.553 | 59.9713 | 17.2
208.8947 | 66.1916 | 59.9713 | 65.8 | 208.8452 | 66.1145 | 59.9828 | 65.8 | 208.9068 | 50.0977 | 60.0347 | 49.6 | 208.8669 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8866 | 17.548 | 59.9713 | 17.2
208.903 | 66.1889 | 59.9713 | 65.8 | 208.8535 | 66.1133 | 59.9828 | 65.8 | 208.9151 | 50.0973 | 60.0347 | 49.6 | 208.8752 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.8949 | 17.543 | 59.9713 | 17.2
208.9113 | 66.1861 | 59.9713 | 65.8 | 208.8619 | 66.1107 | 59.9828 | 65.8 | 208.9234 | 50.0973 | 60.0347 | 49.6 | 208.8836 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9032 | 17.5379 | 59.9713 | 17.2
208.9197 | 66.183 | 59.9771 | 65.8 | 208.8702 | 66.1081 | 59.9828 | 65.8 | 208.9318 | 50.0973 | 60.0347 | 49.6 | 208.8919 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9115 | 17.5328 | 59.9713 | 17.2
208.928 | 66.18 | 59.9771 | 65.8 | 208.8786 | 66.1068 | 59.9828 | 65.8 | 208.9401 | 50.0973 | 60.0347 | 49.6 | 208.9002 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9199 | 17.5315 | 59.9713 | 17.2
208.9363 | 66.1769 | 59.9771 | 65.8 | 208.8869 | 66.1054 | 59.9828 | 65.8 | 208.9484 | 50.0973 | 60.0347 | 49.6 | 208.9085 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9282 | 17.5302 | 59.9713 | 17.2
208.9447 | 66.1738 | 59.9771 | 65.8 | 208.8952 | 66.1051 | 59.9828 | 65.8 | 208.9567 | 50.095 | 60.0347 | 49.6 | 208.9168 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9365 | 17.5347 | 59.9713 | 17.2
208.953 | 66.1718 | 59.9771 | 65.8 | 208.9035 | 66.1048 | 59.9828 | 65.8 | 208.9651 | 50.0927 | 60.0347 | 49.6 | 208.9252 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9449 | 17.5393 | 59.9713 | 17.2
208.9614 | 66.1698 | 59.9771 | 65.8 | 208.9119 | 66.1052 | 59.9828 | 65.8 | 208.9734 | 50.0904 | 60.0347 | 49.6 | 208.9335 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9532 | 17.5456 | 59.9713 | 17.2
208.9697 | 66.1683 | 59.9771 | 65.8 | 208.9203 | 66.1056 | 59.9828 | 65.8 | 208.9818 | 50.0881 | 60.0347 | 49.6 | 208.9418 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9615 | 17.552 | 59.9713 | 17.2
208.978 | 66.1669 | 59.9771 | 65.8 | 208.9286 | 66.1081 | 59.9828 | 65.8 | 208.9901 | 50.0858 | 60.0347 | 49.6 | 208.9501 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.97 | 17.5578 | 59.9713 | 17.2
208.9864 | 66.1654 | 59.9771 | 65.8 | 208.9369 | 66.1106 | 59.9828 | 65.8 | 208.9984 | 50.0835 | 60.0347 | 49.6 | 208.9586 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9783 | 17.5636 | 59.9713 | 17.2
208.9947 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 208.9452 | 66.1143 | 59.9828 | 65.8 | 209.0067 | 50.0812 | 60.0347 | 49.6 | 208.9669 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9866 | 17.5702 | 59.9713 | 17.2
209.0031 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 208.9536 | 66.118 | 59.9828 | 65.8 | 209.015 | 50.0789 | 60.0347 | 49.6 | 208.9752 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 208.9949 | 17.5768 | 59.9713 | 17.2
209.0114 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 208.9619 | 66.1206 | 59.9828 | 65.8 | 209.0234 | 50.0766 | 60.0347 | 49.6 | 208.9835 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0033 | 17.5804 | 59.9713 | 17.2
209.0197 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 208.9702 | 66.1231 | 59.9828 | 65.8 | 209.0317 | 50.0743 | 60.0347 | 49.6 | 208.9918 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0116 | 17.5841 | 59.9713 | 17.2
209.028 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 208.9786 | 66.1257 | 59.9828 | 65.8 | 209.04 | 50.0743 | 60.0347 | 49.6 | 209.0002 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0199 | 17.5845 | 59.9713 | 17.2
209.0364 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 208.9869 | 66.1282 | 59.9828 | 65.8 | 209.0483 | 50.0743 | 60.0347 | 49.6 | 209.0085 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0283 | 17.585 | 59.9713 | 17.2
209.0447 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 208.9953 | 66.1288 | 59.9828 | 65.8 | 209.0567 | 50.0743 | 60.0404 | 49.6 | 209.0168 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0366 | 17.5857 | 59.9713 | 17.2
209.0531 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0036 | 66.1294 | 59.9828 | 65.8 | 209.065 | 50.0743 | 60.0404 | 49.6 | 209.0251 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0449 | 17.5865 | 59.9713 | 17.2
209.0614 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0119 | 66.1289 | 59.9828 | 65.8 | 209.0734 | 50.0743 | 60.0404 | 49.6 | 209.0334 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0533 | 17.5894 | 59.9713 | 17.2
209.0697 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0202 | 66.1283 | 59.9828 | 65.8 | 209.0817 | 50.0743 | 60.0404 | 49.6 | 209.0418 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0616 | 17.5924 | 59.9713 | 17.2
209.0781 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0286 | 66.1279 | 59.9828 | 65.8 | 209.09 | 50.0743 | 60.0404 | 49.6 | 209.0501 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0699 | 17.5945 | 59.9713 | 17.2
209.0864 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.037 | 66.1276 | 59.9828 | 65.8 | 209.0983 | 50.0743 | 60.0404 | 49.6 | 209.0584 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0782 | 17.5967 | 59.9713 | 17.2
209.0948 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0453 | 66.1272 | 59.9828 | 65.8 | 209.1066 | 50.0746 | 60.0404 | 49.6 | 209.0667 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.0867 | 17.5989 | 59.9713 | 17.2
209.1031 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0536 | 66.1268 | 59.9828 | 65.8 | 209.115 | 50.0749 | 60.0404 | 49.6 | 209.0751 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.095 | 17.601 | 59.9713 | 17.2
209.1114 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0619 | 66.1266 | 59.9828 | 65.8 | 209.1233 | 50.0753 | 60.0404 | 49.6 | 209.0834 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1033 | 17.6032 | 59.9713 | 17.2
209.1198 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0703 | 66.1264 | 59.9828 | 65.8 | 209.1317 | 50.0756 | 60.0404 | 49.6 | 209.0917 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1117 | 17.6054 | 59.9713 | 17.2
209.1281 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0786 | 66.1274 | 59.9828 | 65.8 | 209.14 | 50.0738 | 60.0404 | 49.6 | 209.1 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.12 | 17.6201 | 59.9713 | 17.2
209.1364 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0869 | 66.1284 | 59.9828 | 65.8 | 209.1483 | 50.072 | 60.0404 | 49.6 | 209.1083 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1283 | 17.6349 | 59.9713 | 17.2
209.1448 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.0953 | 66.1299 | 59.9828 | 65.8 | 209.1566 | 50.0701 | 60.0404 | 49.6 | 209.1168 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1367 | 17.6474 | 59.9713 | 17.2
209.1531 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1036 | 66.1315 | 59.9828 | 65.8 | 209.1649 | 50.0683 | 60.0404 | 49.6 | 209.1251 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.145 | 17.66 | 59.9713 | 17.2
209.1614 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.112 | 66.132 | 59.9828 | 65.8 | 209.1733 | 50.0658 | 60.0404 | 49.6 | 209.1334 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1533 | 17.6672 | 59.9713 | 17.2
209.1698 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1203 | 66.1326 | 59.9828 | 65.8 | 209.1816 | 50.0632 | 60.0404 | 49.6 | 209.1417 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1616 | 17.6744 | 59.9713 | 17.2
209.1781 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1286 | 66.133 | 59.9828 | 65.8 | 209.1899 | 50.0604 | 60.0404 | 49.6 | 209.15 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.17 | 17.6799 | 59.9713 | 17.2
209.1864 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1369 | 66.1333 | 59.9828 | 65.8 | 209.1982 | 50.0575 | 60.0404 | 49.6 | 209.1584 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1783 | 17.6855 | 59.9713 | 17.2
209.1948 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1453 | 66.1336 | 59.9828 | 65.8 | 209.2066 | 50.0552 | 60.0404 | 49.6 | 209.1667 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1866 | 17.691 | 59.9713 | 17.2
209.2031 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1537 | 66.1338 | 59.9828 | 65.8 | 209.2149 | 50.0528 | 60.0404 | 49.6 | 209.175 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.1951 | 17.6965 | 59.9713 | 17.2
209.2115 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.162 | 66.1343 | 59.9828 | 65.8 | 209.2233 | 50.0525 | 60.0404 | 49.6 | 209.1833 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2034 | 17.689 | 59.9713 | 17.2
209.2198 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1703 | 66.1348 | 59.9828 | 65.8 | 209.2316 | 50.0522 | 60.0404 | 49.6 | 209.1917 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2117 | 17.6814 | 59.9713 | 17.2
209.2281 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1786 | 66.1341 | 59.9828 | 65.8 | 209.2399 | 50.0518 | 60.0404 | 49.6 | 209.2 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2201 | 17.6762 | 59.9713 | 17.2
209.2365 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.187 | 66.1334 | 59.9828 | 65.8 | 209.2482 | 50.0514 | 60.0404 | 49.6 | 209.2083 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2284 | 17.671 | 59.9713 | 17.2
209.2448 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.1953 | 66.1327 | 59.9828 | 65.8 | 209.2565 | 50.0518 | 60.0404 | 49.6 | 209.2166 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2367 | 17.6712 | 59.9713 | 17.2
209.2531 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.2036 | 66.132 | 59.9828 | 65.8 | 209.2649 | 50.0522 | 60.0404 | 49.6 | 209.2249 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.245 | 17.6714 | 59.9713 | 17.2
209.2615 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.212 | 66.1302 | 59.9828 | 65.8 | 209.2732 | 50.0506 | 60.0404 | 49.6 | 209.2333 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2534 | 17.6703 | 59.9713 | 17.2
209.2698 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.2203 | 66.1285 | 59.9828 | 65.8 | 209.2816 | 50.049 | 60.0404 | 49.6 | 209.2416 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2617 | 17.6693 | 59.9713 | 17.2
209.2781 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.2287 | 66.1245 | 59.9828 | 65.8 | 209.2899 | 50.0469 | 60.0404 | 49.6 | 209.2499 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.27 | 17.6683 | 59.9713 | 17.2
209.2865 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.237 | 66.1204 | 59.9828 | 65.8 | 209.2982 | 50.0448 | 60.0404 | 49.6 | 209.2582 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2784 | 17.6672 | 59.9713 | 17.2
209.2948 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.2453 | 66.1161 | 59.9828 | 65.8 | 209.3065 | 50.0428 | 60.0404 | 49.6 | 209.2665 | 33.944 | 60.0462 | 33.4 | 209.2867 | 17.6642 | 59.9713 | 17.2
209.3032 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.2536 | 66.1118 | 59.9828 | 65.8 | 209.3148 | 50.0409 | 60.0404 | 49.6 | 209.275 | 33.9427 | 60.0462 | 33.4 | 209.295 | 17.6612 | 59.9713 | 17.2
209.3115 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.262 | 66.1079 | 59.9828 | 65.8 | 209.3232 | 50.0389 | 60.0404 | 49.6 | 209.2833 | 33.9414 | 60.0462 | 33.4 | 209.3035 | 17.6558 | 59.9713 | 17.2
209.3198 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.2704 | 66.104 | 59.9828 | 65.8 | 209.3315 | 50.037 | 60.0404 | 49.6 | 209.2916 | 33.9398 | 60.0462 | 33.4 | 209.3118 | 17.6505 | 59.9713 | 17.2
209.3282 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.2787 | 66.1019 | 59.9828 | 65.8 | 209.3398 | 50.0351 | 60.0404 | 49.6 | 209.2999 | 33.9382 | 60.0462 | 33.4 | 209.3201 | 17.6476 | 59.9713 | 17.2
209.3365 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.287 | 66.0999 | 59.9828 | 65.8 | 209.3481 | 50.0332 | 60.0404 | 49.6 | 209.3083 | 33.9336 | 60.0462 | 33.4 | 209.3284 | 17.6448 | 59.9713 | 17.2
209.3448 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.2953 | 66.099 | 59.9828 | 65.8 | 209.3565 | 50.0331 | 60.0404 | 49.6 | 209.3166 | 33.929 | 60.0462 | 33.4 | 209.3368 | 17.6437 | 59.9713 | 17.2
209.3532 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3037 | 66.098 | 59.9828 | 65.8 | 209.3648 | 50.0331 | 60.0404 | 49.6 | 209.3249 | 33.9239 | 60.0462 | 33.4 | 209.3451 | 17.6426 | 59.9713 | 17.2
209.3615 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.312 | 66.0994 | 59.9828 | 65.8 | 209.3731 | 50.0331 | 60.0404 | 49.6 | 209.3332 | 33.9188 | 60.0462 | 33.4 | 209.3534 | 17.6415 | 59.9713 | 17.2
209.3698 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3203 | 66.1009 | 59.9828 | 65.8 | 209.3815 | 50.0331 | 60.0404 | 49.6 | 209.3415 | 33.9136 | 60.0462 | 33.4 | 209.3618 | 17.6404 | 59.9713 | 17.2
209.3782 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3287 | 66.0985 | 59.9828 | 65.8 | 209.3898 | 50.033 | 60.0404 | 49.6 | 209.3499 | 33.9085 | 60.0462 | 33.4 | 209.3701 | 17.6418 | 59.9713 | 17.2
209.3865 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.337 | 66.0961 | 59.9828 | 65.8 | 209.3981 | 50.033 | 60.0404 | 49.6 | 209.3582 | 33.9019 | 60.0462 | 33.4 | 209.3784 | 17.6432 | 59.9713 | 17.2
209.3949 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3454 | 66.092 | 59.9828 | 65.8 | 209.4064 | 50.033 | 60.0404 | 49.6 | 209.3665 | 33.8952 | 60.0462 | 33.4 | 209.3868 | 17.6446 | 59.9713 | 17.2
209.4032 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3537 | 66.0879 | 59.9828 | 65.8 | 209.4148 | 50.033 | 60.0404 | 49.6 | 209.3748 | 33.8889 | 60.0462 | 33.4 | 209.3951 | 17.6459 | 59.9713 | 17.2
209.4115 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.362 | 66.0827 | 59.9828 | 65.8 | 209.4231 | 50.0329 | 60.0404 | 49.6 | 209.3831 | 33.8825 | 60.0462 | 33.4 | 209.4034 | 17.6448 | 59.9713 | 17.2
209.4199 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3703 | 66.0775 | 59.9828 | 65.8 | 209.4315 | 50.0329 | 60.0404 | 49.6 | 209.3915 | 33.8787 | 60.0462 | 33.4 | 209.4117 | 17.6437 | 59.9713 | 17.2
209.4282 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3787 | 66.0724 | 59.9828 | 65.8 | 209.4398 | 50.0329 | 60.0404 | 49.6 | 209.3998 | 33.875 | 60.0462 | 33.4 | 209.4202 | 17.6437 | 59.9713 | 17.2
209.4366 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3871 | 66.0672 | 59.9828 | 65.8 | 209.4481 | 50.0329 | 60.0404 | 49.6 | 209.4081 | 33.8717 | 60.0462 | 33.4 | 209.4285 | 17.6437 | 59.9713 | 17.2
209.4449 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.3954 | 66.062 | 59.9828 | 65.8 | 209.4564 | 50.0331 | 60.0404 | 49.6 | 209.4164 | 33.8685 | 60.0462 | 33.4 | 209.4368 | 17.6437 | 59.9713 | 17.2
209.4532 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.4037 | 66.0569 | 59.9828 | 65.8 | 209.4647 | 50.0333 | 60.0404 | 49.6 | 209.4249 | 33.8657 | 60.0462 | 33.4 | 209.4452 | 17.6437 | 59.9713 | 17.2
209.4615 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.412 | 66.0546 | 59.9828 | 65.8 | 209.4731 | 50.0335 | 60.0404 | 49.6 | 209.4332 | 33.8628 | 60.0462 | 33.4 | 209.4535 | 17.6463 | 59.9713 | 17.2
209.4699 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.4204 | 66.0523 | 59.9828 | 65.8 | 209.4814 | 50.0337 | 60.0404 | 49.6 | 209.4415 | 33.8628 | 60.0462 | 33.4 | 209.4618 | 17.6489 | 59.9713 | 17.2
209.4782 | 66.1639 | 59.9771 | 65.8 | 209.4287 | 66.0513 | 59.9828 | 65.8 | 209.4897 | 50.0325 | 60.0404 | 49.6 | 209.4498 | 33.8627 | 60.0462 | 33.4 | 209.4702 | 17.6516 | 59.9713 | 17.2
209.4866 | 66.1631 | 59.9771 | 65.8 | 209.437 | 66.0503 | 59.9828 | 65.8 | 209.498 | 50.0312 | 60.0404 | 49.6 | 209.4581 | 33.8633 | 60.0462 | 33.4 | 209.4785 | 17.6542 | 59.9713 | 17.2
209.4949 | 66.1623 | 59.9771 | 65.8 | 209.4454 | 66.0494 | 59.9828 | 65.8 | 209.5064 | 50.03 | 60.0404 | 49.6 | 209.4665 | 33.8638 | 60.0462 | 33.4 | 209.4868 | 17.6568 | 59.9713 | 17.2
209.5032 | 66.1629 | 59.9771 | 65.8 | 209.4537 | 66.0485 | 59.9828 | 65.8 | 209.5147 | 50.0287 | 60.0404 | 49.6 | 209.4748 | 33.8647 | 60.0462 | 33.4 | 209.4951 | 17.6594 | 59.9713 | 17.2
209.5116 | 66.1636 | 59.9771 | 65.8 | 209.4621 | 66.0475 | 59.9828 | 65.8 | 209.523 | 50.0274 | 60.0404 | 49.6 | 209.4831 | 33.8656 | 60.0462 | 33.4 | 209.5035 | 17.6627 | 59.9713 | 17.2
209.5199 | 66.1655 | 59.9771 | 65.8 | 209.4704 | 66.0464 | 59.9828 | 65.8 | 209.5314 | 50.0261 | 60.0404 | 49.6 | 209.4914 | 33.8665 | 60.0462 | 33.4 | 209.5118 | 17.666 | 59.9713 | 17.2
209.5282 | 66.1674 | 59.9771 | 65.8 | 209.4787 | 66.0446 | 59.9828 | 65.8 | 209.5397 | 50.0247 | 60.0404 | 49.6 | 209.4997 | 33.8674 | 60.0462 | 33.4 | 209.5201 | 17.6693 | 59.9713 | 17.2
209.5366 | 66.1693 | 59.9771 | 65.8 | 209.487 | 66.0428 | 59.9828 | 65.8 | 209.548 | 50.0232 | 60.0404 | 49.6 | 209.5081 | 33.868 | 60.0462 | 33.4 | 209.5286 | 17.6726 | 59.9713 | 17.2
209.5449 | 66.1712 | 59.9771 | 65.8 | 209.4954 | 66.0419 | 59.9828 | 65.8 | 209.5563 | 50.0222 | 60.0404 | 49.6 | 209.5164 | 33.8685 | 60.0462 | 33.4 | 209.5369 | 17.6763 | 59.9713 | 17.2
209.5533 | 66.173 | 59.9771 | 65.8 | 209.5038 | 66.0409 | 59.9828 | 65.8 | 209.5647 | 50.0211 | 60.0404 | 49.6 | 209.5247 | 33.8689 | 60.0462 | 33.4 | 209.5452 | 17.6801 | 59.9713 | 17.2
209.5616 | 66.1749 | 59.9771 | 65.8 | 209.5121 | 66.04 | 59.9828 | 65.8 | 209.573 | 50.0214 | 60.0404 | 49.6 | 209.533 | 33.8693 | 60.0462 | 33.4 | 209.5536 | 17.6839 | 59.9713 | 17.2
209.5699 | 66.1785 | 59.9771 | 65.8 | 209.5204 | 66.0391 | 59.9828 | 65.8 | 209.5813 | 50.0217 | 60.0404 | 49.6 | 209.5414 | 33.8692 | 60.0462 | 33.4 | 209.5619 | 17.6877 | 59.9713 | 17.2
209.5782 | 66.1821 | 59.9771 | 65.8 | 209.5287 | 66.0384 | 59.9828 | 65.8 | 209.5897 | 50.0217 | 60.0404 | 49.6 | 209.5497 | 33.8691 | 60.0462 | 33.4 | 209.5702 | 17.6915 | 59.9713 | 17.2
209.5866 | 66.1842 | 59.9771 | 65.8 | 209.5371 | 66.0377 | 59.9828 | 65.8 | 209.598 | 50.0216 | 60.0404 | 49.6 | 209.558 | 33.8689 | 60.0462 | 33.4 | 209.5785 | 17.6953 | 59.9713 | 17.2
209.5949 | 66.1863 | 59.9771 | 65.8 | 209.5454 | 66.0373 | 59.9828 | 65.8 | 209.6063 | 50.0215 | 60.0404 | 49.6 | 209.5663 | 33.8688 | 60.0462 | 33.4 | 209.5869 | 17.7009 | 59.9713 | 17.2
209.6033 | 66.1871 | 59.9771 | 65.8 | 209.5537 | 66.037 | 59.9828 | 65.8 | 209.6146 | 50.0214 | 60.0404 | 49.6 | 209.5746 | 33.8686 | 60.0462 | 33.4 | 209.5952 | 17.7065 | 59.9713 | 17.2
209.6116 | 66.188 | 59.9771 | 65.8 | 209.5621 | 66.0371 | 59.9828 | 65.8 | 209.623 | 50.0213 | 60.0404 | 49.6 | 209.5831 | 33.8685 | 60.0462 | 33.4 | 209.6035 | 17.7121 | 59.9713 | 17.2
209.6199 | 66.1878 | 59.9771 | 65.8 | 209.5704 | 66.0371 | 59.9828 | 65.8 | 209.6313 | 50.0212 | 60.0404 | 49.6 | 209.5914 | 33.8683 | 60.0462 | 33.4 | 209.6119 | 17.7177 | 59.9713 | 17.2
209.6283 | 66.1877 | 59.9771 | 65.8 | 209.5788 | 66.0373 | 59.9828 | 65.8 | 209.6396 | 50.0207 | 60.0404 | 49.6 | 209.5997 | 33.8682 | 60.0462 | 33.4 | 209.6202 | 17.7162 | 59.9713 | 17.2
209.6366 | 66.1867 | 59.9771 | 65.8 | 209.5871 | 66.0374 | 59.9828 | 65.8 | 209.6479 | 50.0202 | 60.0404 | 49.6 | 209.608 | 33.8681 | 60.0462 | 33.4 | 209.6285 | 17.7148 | 59.9713 | 17.2
209.645 | 66.1857 | 59.9771 | 65.8 | 209.5954 | 66.0379 | 59.9828 | 65.8 | 209.6562 | 50.0198 | 60.0404 | 49.6 | 209.6163 | 33.8681 | 60.0462 | 33.4 | 209.637 | 17.7133 | 59.9713 | 17.2
209.6533 | 66.183 | 59.9771 | 65.8 | 209.6038 | 66.0384 | 59.9828 | 65.8 | 209.6646 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.6247 | 33.8675 | 60.0462 | 33.4 | 209.6453 | 17.7118 | 59.9713 | 17.2
209.6616 | 66.1804 | 59.9771 | 65.8 | 209.6121 | 66.0396 | 59.9828 | 65.8 | 209.6729 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.633 | 33.8669 | 60.0462 | 33.4 | 209.6536 | 17.7103 | 59.9713 | 17.2
209.67 | 66.1777 | 59.9771 | 65.8 | 209.6205 | 66.0407 | 59.9828 | 65.8 | 209.6813 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.6413 | 33.8659 | 60.0462 | 33.4 | 209.6619 | 17.7088 | 59.9713 | 17.2
209.6783 | 66.1751 | 59.9771 | 65.8 | 209.6288 | 66.0417 | 59.9828 | 65.8 | 209.6896 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.6496 | 33.8648 | 60.0462 | 33.4 | 209.6703 | 17.7048 | 59.9713 | 17.2
209.6866 | 66.1725 | 59.9771 | 65.8 | 209.6371 | 66.0426 | 59.9828 | 65.8 | 209.6979 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.658 | 33.8635 | 60.0462 | 33.4 | 209.6786 | 17.7008 | 59.9713 | 17.2
209.695 | 66.1698 | 59.9771 | 65.8 | 209.6454 | 66.0443 | 59.9828 | 65.8 | 209.7062 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.6663 | 33.8622 | 60.0462 | 33.4 | 209.6869 | 17.6983 | 59.9713 | 17.2
209.7033 | 66.1682 | 59.9771 | 65.8 | 209.6538 | 66.046 | 59.9828 | 65.8 | 209.7146 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.6746 | 33.8601 | 60.0462 | 33.4 | 209.6953 | 17.6958 | 59.9713 | 17.2
209.7116 | 66.1666 | 59.9771 | 65.8 | 209.6621 | 66.0478 | 59.9828 | 65.8 | 209.7229 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.6829 | 33.858 | 60.0462 | 33.4 | 209.7036 | 17.6974 | 59.9713 | 17.2
209.72 | 66.1658 | 59.9771 | 65.8 | 209.6704 | 66.0497 | 59.9828 | 65.8 | 209.7312 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.6912 | 33.8557 | 60.0462 | 33.4 | 209.7119 | 17.6989 | 59.9713 | 17.2
209.7283 | 66.165 | 59.9771 | 65.8 | 209.6788 | 66.0511 | 59.9828 | 65.8 | 209.7396 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.6996 | 33.8535 | 60.0462 | 33.4 | 209.7203 | 17.6962 | 59.9713 | 17.2
209.7367 | 66.165 | 59.9771 | 65.8 | 209.6871 | 66.0526 | 59.9828 | 65.8 | 209.7479 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7079 | 33.8518 | 60.0462 | 33.4 | 209.7286 | 17.6935 | 59.9713 | 17.2
209.745 | 66.165 | 59.9771 | 65.8 | 209.6955 | 66.0535 | 59.9828 | 65.8 | 209.7562 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7162 | 33.8501 | 60.0462 | 33.4 | 209.7369 | 17.6908 | 59.9713 | 17.2
209.7533 | 66.1642 | 59.9771 | 65.8 | 209.7038 | 66.0544 | 59.9828 | 65.8 | 209.7645 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7245 | 33.8487 | 60.0462 | 33.4 | 209.7452 | 17.6881 | 59.9713 | 17.2
209.7617 | 66.1634 | 59.9771 | 65.8 | 209.7121 | 66.0554 | 59.9828 | 65.8 | 209.7729 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7328 | 33.8472 | 60.0462 | 33.4 | 209.7537 | 17.6854 | 59.9713 | 17.2
209.77 | 66.1644 | 59.9771 | 65.8 | 209.7205 | 66.0564 | 59.9828 | 65.8 | 209.7812 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7413 | 33.8457 | 60.0462 | 33.4 | 209.762 | 17.6827 | 59.9713 | 17.2
209.7784 | 66.1655 | 59.9771 | 65.8 | 209.7288 | 66.0564 | 59.9828 | 65.8 | 209.7896 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7496 | 33.8441 | 60.0462 | 33.4 | 209.7703 | 17.6784 | 59.9713 | 17.2
209.7867 | 66.1652 | 59.9771 | 65.8 | 209.7372 | 66.0564 | 59.9828 | 65.8 | 209.7979 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7579 | 33.8433 | 60.0462 | 33.4 | 209.7787 | 17.6742 | 59.9713 | 17.2
209.795 | 66.165 | 59.9771 | 65.8 | 209.7455 | 66.0561 | 59.9828 | 65.8 | 209.8062 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7662 | 33.8426 | 60.0462 | 33.4 | 209.787 | 17.67 | 59.9713 | 17.2
209.8033 | 66.1636 | 59.9771 | 65.8 | 209.7538 | 66.0559 | 59.9828 | 65.8 | 209.8145 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7746 | 33.842 | 60.0462 | 33.4 | 209.7953 | 17.6658 | 59.9713 | 17.2
209.8117 | 66.1623 | 59.9771 | 65.8 | 209.7621 | 66.0555 | 59.9828 | 65.8 | 209.8228 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7829 | 33.8414 | 60.0462 | 33.4 | 209.8037 | 17.6658 | 59.9713 | 17.2
209.82 | 66.1609 | 59.9771 | 65.8 | 209.7705 | 66.055 | 59.9828 | 65.8 | 209.8312 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7912 | 33.8407 | 60.0462 | 33.4 | 209.812 | 17.6658 | 59.9713 | 17.2
209.8284 | 66.1596 | 59.9771 | 65.8 | 209.7788 | 66.0524 | 59.9828 | 65.8 | 209.8395 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.7995 | 33.84 | 60.0462 | 33.4 | 209.8203 | 17.6636 | 59.9713 | 17.2
209.8367 | 66.1592 | 59.9771 | 65.8 | 209.7871 | 66.0498 | 59.9828 | 65.8 | 209.8478 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8078 | 33.8396 | 60.0462 | 33.4 | 209.8286 | 17.6614 | 59.9713 | 17.2
209.845 | 66.1588 | 59.9771 | 65.8 | 209.7955 | 66.0473 | 59.9828 | 65.8 | 209.8561 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8162 | 33.8392 | 60.0462 | 33.4 | 209.837 | 17.6592 | 59.9713 | 17.2
209.8534 | 66.1565 | 59.9771 | 65.8 | 209.8038 | 66.0449 | 59.9828 | 65.8 | 209.8645 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8245 | 33.8396 | 60.0462 | 33.4 | 209.8453 | 17.657 | 59.9713 | 17.2
209.8617 | 66.1542 | 59.9771 | 65.8 | 209.8122 | 66.0414 | 59.9828 | 65.8 | 209.8728 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8328 | 33.8399 | 60.0462 | 33.4 | 209.8536 | 17.6548 | 59.9713 | 17.2
209.87 | 66.1532 | 59.9771 | 65.8 | 209.8205 | 66.0379 | 59.9828 | 65.8 | 209.8811 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8411 | 33.8402 | 60.0462 | 33.4 | 209.8621 | 17.6526 | 59.9713 | 17.2
209.8784 | 66.1522 | 59.9771 | 65.8 | 209.8288 | 66.0344 | 59.9828 | 65.8 | 209.8895 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8494 | 33.8406 | 60.0462 | 33.4 | 209.8704 | 17.6504 | 59.9713 | 17.2
209.8867 | 66.1525 | 59.9771 | 65.8 | 209.8372 | 66.0309 | 59.9828 | 65.8 | 209.8978 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8578 | 33.8408 | 60.0462 | 33.4 | 209.8787 | 17.6482 | 59.9713 | 17.2
209.8951 | 66.1528 | 59.9771 | 65.8 | 209.8455 | 66.0272 | 59.9828 | 65.8 | 209.9061 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8661 | 33.841 | 60.0462 | 33.4 | 209.887 | 17.646 | 59.9713 | 17.2
209.9034 | 66.1521 | 59.9771 | 65.8 | 209.8539 | 66.0236 | 59.9828 | 65.8 | 209.9144 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8745 | 33.8408 | 60.0462 | 33.4 | 209.8954 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9117 | 66.1514 | 59.9771 | 65.8 | 209.8622 | 66.021 | 59.9828 | 65.8 | 209.9228 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8828 | 33.8406 | 60.0462 | 33.4 | 209.9037 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9201 | 66.1506 | 59.9771 | 65.8 | 209.8705 | 66.0183 | 59.9828 | 65.8 | 209.9311 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8912 | 33.8404 | 60.0462 | 33.4 | 209.912 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9284 | 66.1498 | 59.9771 | 65.8 | 209.8788 | 66.0155 | 59.9828 | 65.8 | 209.9394 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.8995 | 33.8402 | 60.0462 | 33.4 | 209.9204 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9367 | 66.1498 | 59.9771 | 65.8 | 209.8872 | 66.0127 | 59.9828 | 65.8 | 209.9478 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.9078 | 33.8388 | 60.0462 | 33.4 | 209.9287 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9451 | 66.1498 | 59.9771 | 65.8 | 209.8955 | 66.0118 | 59.9828 | 65.8 | 209.9561 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.9161 | 33.8374 | 60.0462 | 33.4 | 209.937 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9534 | 66.1494 | 59.9771 | 65.8 | 209.9038 | 66.011 | 59.9828 | 65.8 | 209.9644 | 50.0194 | 60.0404 | 49.6 | 209.9244 | 33.836 | 60.0462 | 33.4 | 209.9454 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9617 | 66.1491 | 59.9771 | 65.8 | 209.9122 | 66.0111 | 59.9828 | 65.8 | 209.9727 | 50.0193 | 60.0404 | 49.6 | 209.9328 | 33.8347 | 60.0462 | 33.4 | 209.9537 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9701 | 66.1485 | 59.9771 | 65.8 | 209.9205 | 66.0112 | 59.9828 | 65.8 | 209.9811 | 50.0193 | 60.0404 | 49.6 | 209.9411 | 33.8334 | 60.0462 | 33.4 | 209.962 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9784 | 66.1479 | 59.9771 | 65.8 | 209.9289 | 66.0118 | 59.9828 | 65.8 | 209.9894 | 50.0192 | 60.0404 | 49.6 | 209.9494 | 33.8322 | 60.0462 | 33.4 | 209.9703 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9868 | 66.1486 | 59.9771 | 65.8 | 209.9372 | 66.0124 | 59.9828 | 65.8 | 209.9977 | 50.0191 | 60.0404 | 49.6 | 209.9577 | 33.8315 | 60.0462 | 33.4 | 209.9788 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
209.9951 | 66.1493 | 59.9771 | 65.8 | 209.9455 | 66.0141 | 59.9828 | 65.8 | 210.006 | 50.019 | 60.0404 | 49.6 | 209.966 | 33.8307 | 60.0462 | 33.4 | 209.9871 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0034 | 66.1466 | 59.9771 | 65.8 | 209.9539 | 66.0157 | 59.9828 | 65.8 | 210.0143 | 50.0188 | 60.0404 | 49.6 | 209.9744 | 33.8295 | 60.0462 | 33.4 | 209.9954 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0117 | 66.1439 | 59.9771 | 65.8 | 209.9622 | 66.0175 | 59.9828 | 65.8 | 210.0227 | 50.0187 | 60.0404 | 49.6 | 209.9827 | 33.8284 | 60.0462 | 33.4 | 210.0038 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0201 | 66.1389 | 59.9771 | 65.8 | 209.9706 | 66.0193 | 59.9828 | 65.8 | 210.031 | 50.0186 | 60.0404 | 49.6 | 209.991 | 33.8281 | 60.0462 | 33.4 | 210.0121 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0284 | 66.134 | 59.9771 | 65.8 | 209.9789 | 66.0184 | 59.9828 | 65.8 | 210.0394 | 50.0191 | 60.0404 | 49.6 | 209.9993 | 33.8278 | 60.0462 | 33.4 | 210.0204 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0368 | 66.1284 | 59.9771 | 65.8 | 209.9872 | 66.0176 | 59.9828 | 65.8 | 210.0477 | 50.0195 | 60.0404 | 49.6 | 210.0078 | 33.8272 | 60.0462 | 33.4 | 210.0288 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0451 | 66.1227 | 59.9771 | 65.8 | 209.9955 | 66.0159 | 59.9771 | 65.8 | 210.056 | 50.02 | 60.0404 | 49.6 | 210.0161 | 33.8266 | 60.0462 | 33.4 | 210.0371 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0534 | 66.1171 | 59.9771 | 65.8 | 210.0039 | 66.0141 | 59.9771 | 65.8 | 210.0643 | 50.0204 | 60.0404 | 49.6 | 210.0244 | 33.8261 | 60.0462 | 33.4 | 210.0454 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0618 | 66.1115 | 59.9771 | 65.8 | 210.0122 | 66.0123 | 59.9771 | 65.8 | 210.0727 | 50.021 | 60.0404 | 49.6 | 210.0327 | 33.8255 | 60.0462 | 33.4 | 210.0537 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0701 | 66.105 | 59.9771 | 65.8 | 210.0205 | 66.0105 | 59.9771 | 65.8 | 210.081 | 50.0216 | 60.0404 | 49.6 | 210.041 | 33.8258 | 60.0462 | 33.4 | 210.0621 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0785 | 66.0984 | 59.9771 | 65.8 | 210.0289 | 66.0083 | 59.9771 | 65.8 | 210.0893 | 50.0221 | 60.0404 | 49.6 | 210.0494 | 33.8261 | 60.0462 | 33.4 | 210.0704 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0868 | 66.0954 | 59.9886 | 65.8 | 210.0372 | 66.0062 | 59.9771 | 65.8 | 210.0977 | 50.0227 | 60.0404 | 49.6 | 210.0577 | 33.8269 | 60.0462 | 33.4 | 210.0787 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.0951 | 66.0923 | 59.9886 | 65.8 | 210.0456 | 66.0039 | 59.9771 | 65.8 | 210.106 | 50.0232 | 60.0404 | 49.6 | 210.066 | 33.8277 | 60.0462 | 33.4 | 210.0872 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.1035 | 66.0907 | 59.9886 | 65.8 | 210.0539 | 66.0015 | 59.9771 | 65.8 | 210.1143 | 50.0238 | 60.0404 | 49.6 | 210.0743 | 33.8285 | 60.0462 | 33.4 | 210.0955 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.1118 | 66.0891 | 59.9886 | 65.8 | 210.0622 | 66.0015 | 59.9771 | 65.8 | 210.1226 | 50.0238 | 60.0404 | 49.6 | 210.0826 | 33.8292 | 60.0462 | 33.4 | 210.1038 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.1201 | 66.0886 | 59.9886 | 65.8 | 210.0706 | 66.0015 | 59.9771 | 65.8 | 210.131 | 50.0238 | 60.0404 | 49.6 | 210.091 | 33.8302 | 60.0462 | 33.4 | 210.1122 | 17.6438 | 59.9713 | 17.2
210.1285 | 66.088 | 59.9886 | 65.8 | 210.0789 | 65.9997 | 59.9771 | 65.8 | 210.1393 | 50.0241 | 60.0404 | 49.6 | 210.0993 | 33.8312 | 60.0462 | 33.4 | 210.1205 | 17.6452 | 59.9713 | 17.2
210.1368 | 66.0875 | 59.9886 | 65.8 | 210.0872 | 65.998 | 59.9771 | 65.8 | 210.1476 | 50.0244 | 60.0404 | 49.6 | 210.1076 | 33.8322 | 60.0462 | 33.4 | 210.1288 | 17.6465 | 59.9713 | 17.2
210.1451 | 66.0869 | 59.9886 | 65.8 | 210.0956 | 65.9954 | 59.9771 | 65.8 | 210.1559 | 50.0247 | 60.0404 | 49.6 | 210.1159 | 33.8331 | 60.0462 | 33.4 | 210.1371 | 17.65 | 59.9713 | 17.2
210.1535 | 66.0868 | 59.9886 | 65.8 | 210.1039 | 65.9928 | 59.9771 | 65.8 | 210.1642 | 50.025 | 60.0404 | 49.6 | 210.1243 | 33.8326 | 60.0462 | 33.4 | 210.1455 | 17.6534 | 59.9713 | 17.2
210.1618 | 66.0868 | 59.9886 | 65.8 | 210.1123 | 65.9902 | 59.9771 | 65.8 | 210.1726 | 50.0253 | 60.0404 | 49.6 | 210.1326 | 33.8322 | 60.0462 | 33.4 | 210.1538 | 17.6568 | 59.9713 | 17.2
210.1701 | 66.0873 | 59.9886 | 65.8 | 210.1206 | 65.9875 | 59.9771 | 65.8 | 210.1809 | 50.0256 | 60.0404 | 49.6 | 210.1409 | 33.8298 | 60.0462 | 33.4 | 210.1621 | 17.6603 | 59.9713 | 17.2
210.1785 | 66.0878 | 59.9886 | 65.8 | 210.1289 | 65.9854 | 59.9771 | 65.8 | 210.1893 | 50.0259 | 60.0404 | 49.6 | 210.1492 | 33.8275 | 60.0462 | 33.4 | 210.1705 | 17.6637 | 59.9713 | 17.2
210.1868 | 66.0883 | 59.9886 | 65.8 | 210.1372 | 65.9832 | 59.9771 | 65.8 | 210.1976 | 50.0261 | 60.0404 | 49.6 | 210.1575 | 33.8251 | 60.0462 | 33.4 | 210.1788 | 17.6672 | 59.9713 | 17.2
210.1951 | 66.0888 | 59.9886 | 65.8 | 210.1456 | 65.9817 | 59.9771 | 65.8 | 210.2059 | 50.0263 | 60.0404 | 49.6 | 210.166 | 33.8227 | 60.0462 | 33.4 | 210.1871 | 17.6706 | 59.9713 | 17.2
210.2035 | 66.0893 | 59.9886 | 65.8 | 210.154 | 65.9802 | 59.9771 | 65.8 | 210.2142 | 50.0266 | 60.0404 | 49.6 | 210.1743 | 33.8203 | 60.0462 | 33.4 | 210.1956 | 17.674 | 59.9713 | 17.2
210.2118 | 66.0898 | 59.9886 | 65.8 | 210.1623 | 65.9805 | 59.9771 | 65.8 | 210.2225 | 50.0247 | 60.0404 | 49.6 | 210.1826 | 33.8178 | 60.0462 | 33.4 | 210.2039 | 17.6761 | 59.9713 | 17.2
210.2202 | 66.0904 | 59.9886 | 65.8 | 210.1706 | 65.9807 | 59.9771 | 65.8 | 210.2309 | 50.0229 | 60.0404 | 49.6 | 210.1909 | 33.8154 | 60.0462 | 33.4 | 210.2122 | 17.6782 | 59.9713 | 17.2
210.2285 | 66.0909 | 59.9886 | 65.8 | 210.1789 | 65.9818 | 59.9771 | 65.8 | 210.2392 | 50.0186 | 60.0404 | 49.6 | 210.1992 | 33.813 | 60.0462 | 33.4 | 210.2205 | 17.6783 | 59.9713 | 17.2
210.2368 | 66.0886 | 59.9886 | 65.8 | 210.1873 | 65.9829 | 59.9771 | 65.8 | 210.2476 | 50.0144 | 60.0404 | 49.6 | 210.2076 | 33.811 | 60.0462 | 33.4 | 210.2289 | 17.6783 | 59.9713 | 17.2
210.2451 | 66.0862 | 59.9886 | 65.8 | 210.1956 | 65.984 | 59.9771 | 65.8 | 210.2559 | 50.0102 | 60.0404 | 49.6 | 210.2159 | 33.8091 | 60.0462 | 33.4 | 210.2372 | 17.6792 | 59.9713 | 17.2
210.2535 | 66.0825 | 59.9886 | 65.8 | 210.2039 | 65.9851 | 59.9771 | 65.8 | 210.2642 | 50.0059 | 60.0404 | 49.6 | 210.2242 | 33.8089 | 60.0462 | 33.4 | 210.2455 | 17.6801 | 59.9713 | 17.2
210.2618 | 66.0787 | 59.9886 | 65.8 | 210.2123 | 65.9858 | 59.9771 | 65.8 | 210.2725 | 50.0017 | 60.0404 | 49.6 | 210.2325 | 33.8087 | 60.0462 | 33.4 | 210.2539 | 17.6819 | 59.9713 | 17.2
210.2702 | 66.0747 | 59.9886 | 65.8 | 210.2206 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.2809 | 49.9975 | 60.0404 | 49.6 | 210.2409 | 33.8086 | 60.0462 | 33.4 | 210.2622 | 17.6836 | 59.9713 | 17.2
210.2785 | 66.0707 | 59.9886 | 65.8 | 210.229 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.2892 | 49.9933 | 60.0404 | 49.6 | 210.2492 | 33.8085 | 60.0462 | 33.4 | 210.2705 | 17.6853 | 59.9713 | 17.2
210.2868 | 66.0668 | 59.9886 | 65.8 | 210.2373 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.2975 | 49.9891 | 60.0404 | 49.6 | 210.2575 | 33.8086 | 60.0462 | 33.4 | 210.2789 | 17.687 | 59.9713 | 17.2
210.2952 | 66.0628 | 59.9886 | 65.8 | 210.2456 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3058 | 49.9866 | 60.0404 | 49.6 | 210.2658 | 33.8086 | 60.0462 | 33.4 | 210.2872 | 17.6887 | 59.9713 | 17.2
210.3035 | 66.0593 | 59.9886 | 65.8 | 210.254 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3141 | 49.9841 | 60.0404 | 49.6 | 210.2741 | 33.8086 | 60.0462 | 33.4 | 210.2955 | 17.6904 | 59.9713 | 17.2
210.3118 | 66.0559 | 59.9886 | 65.8 | 210.2623 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3225 | 49.9841 | 60.0404 | 49.6 | 210.2825 | 33.8086 | 60.0462 | 33.4 | 210.3038 | 17.6921 | 59.9713 | 17.2
210.3202 | 66.0576 | 59.9886 | 65.8 | 210.2707 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3308 | 49.984 | 60.0404 | 49.6 | 210.2908 | 33.8082 | 60.0462 | 33.4 | 210.3123 | 17.6938 | 59.9713 | 17.2
210.3285 | 66.0592 | 59.9886 | 65.8 | 210.279 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3392 | 49.9828 | 60.0404 | 49.6 | 210.2991 | 33.8077 | 60.0462 | 33.4 | 210.3206 | 17.6946 | 59.9713 | 17.2
210.3368 | 66.062 | 59.9886 | 65.8 | 210.2873 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3475 | 49.9815 | 60.0404 | 49.6 | 210.3074 | 33.8075 | 60.0462 | 33.4 | 210.3289 | 17.6953 | 59.9713 | 17.2
210.3452 | 66.0648 | 59.9886 | 65.8 | 210.2956 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3558 | 49.9803 | 60.0404 | 49.6 | 210.3157 | 33.8073 | 60.0462 | 33.4 | 210.3373 | 17.6954 | 59.9713 | 17.2
210.3535 | 66.0684 | 59.9886 | 65.8 | 210.304 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3641 | 49.9791 | 60.0404 | 49.6 | 210.3242 | 33.8085 | 60.0462 | 33.4 | 210.3456 | 17.6954 | 59.9713 | 17.2
210.3618 | 66.072 | 59.9886 | 65.8 | 210.3123 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3724 | 49.9771 | 60.0404 | 49.6 | 210.3325 | 33.8097 | 60.0462 | 33.4 | 210.3539 | 17.6929 | 59.9713 | 17.2
210.3702 | 66.0768 | 59.9886 | 65.8 | 210.3206 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3808 | 49.9751 | 60.0404 | 49.6 | 210.3408 | 33.8108 | 60.0462 | 33.4 | 210.3623 | 17.6904 | 59.9713 | 17.2
210.3785 | 66.0816 | 59.9886 | 65.8 | 210.329 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3891 | 49.9731 | 60.0404 | 49.6 | 210.3491 | 33.812 | 60.0462 | 33.4 | 210.3706 | 17.6879 | 59.9713 | 17.2
210.3868 | 66.0857 | 59.9886 | 65.8 | 210.3373 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.3975 | 49.9711 | 60.0404 | 49.6 | 210.3575 | 33.8133 | 60.0462 | 33.4 | 210.3789 | 17.6854 | 59.9713 | 17.2
210.3952 | 66.0899 | 59.9886 | 65.8 | 210.3457 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.4058 | 49.9691 | 60.0404 | 49.6 | 210.3658 | 33.8146 | 60.0462 | 33.4 | 210.3872 | 17.6805 | 59.9713 | 17.2
210.4035 | 66.0921 | 59.9886 | 65.8 | 210.354 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.4141 | 49.9671 | 60.0404 | 49.6 | 210.3741 | 33.8164 | 60.0462 | 33.4 | 210.3956 | 17.6757 | 59.9713 | 17.2
210.4119 | 66.0942 | 59.9886 | 65.8 | 210.3623 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.4224 | 49.9663 | 60.0404 | 49.6 | 210.3824 | 33.8182 | 60.0462 | 33.4 | 210.4039 | 17.6708 | 59.9713 | 17.2
210.4202 | 66.0958 | 59.9886 | 65.8 | 210.3707 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.4308 | 49.9655 | 60.0404 | 49.6 | 210.3907 | 33.8205 | 60.0462 | 33.4 | 210.4122 | 17.666 | 59.9713 | 17.2
210.4285 | 66.0975 | 59.9886 | 65.8 | 210.379 | 65.9872 | 59.9771 | 65.8 | 210.4391 | 49.9647 | 60.0404 | 49.6 | 210.3991 | 33.8228 | 60.0462 | 33.4 | 210.4207 | 17.6611 | 59.9713 | 17.2
210.4369 | 66.0975 | 59.9886 | 65.8 | 210.3874 | 65.9879 | 59.9771 | 65.8 | 210.4474 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.4074 | 33.8237 | 60.0462 | 33.4 | 210.429 | 17.6563 | 59.9713 | 17.2
210.4452 | 66.0975 | 59.9886 | 65.8 | 210.3957 | 65.9886 | 59.9771 | 65.8 | 210.4557 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.4157 | 33.8245 | 60.0462 | 33.4 | 210.4373 | 17.6539 | 59.9713 | 17.2
210.4535 | 66.0962 | 59.9886 | 65.8 | 210.404 | 65.9894 | 59.9771 | 65.8 | 210.4641 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.424 | 33.8253 | 60.0462 | 33.4 | 210.4457 | 17.6516 | 59.9713 | 17.2
210.4619 | 66.095 | 59.9886 | 65.8 | 210.4124 | 65.9896 | 59.9771 | 65.8 | 210.4724 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.4323 | 33.8261 | 60.0462 | 33.4 | 210.454 | 17.6458 | 59.9713 | 17.2
210.4702 | 66.0934 | 59.9886 | 65.8 | 210.4207 | 65.9899 | 59.9771 | 65.8 | 210.4807 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.4407 | 33.8265 | 60.0462 | 33.4 | 210.4623 | 17.6399 | 59.9713 | 17.2
210.4785 | 66.0919 | 59.9886 | 65.8 | 210.429 | 65.9901 | 59.9771 | 65.8 | 210.4891 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.449 | 33.8269 | 60.0462 | 33.4 | 210.4706 | 17.6364 | 59.9713 | 17.2
210.4869 | 66.0888 | 59.9886 | 65.8 | 210.4373 | 65.9903 | 59.9771 | 65.8 | 210.4974 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.4573 | 33.8273 | 60.0462 | 33.4 | 210.479 | 17.6329 | 59.9713 | 17.2
210.4952 | 66.0857 | 59.9886 | 65.8 | 210.4457 | 65.9906 | 59.9771 | 65.8 | 210.5057 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.4656 | 33.8276 | 60.0462 | 33.4 | 210.4873 | 17.6295 | 59.9713 | 17.2
210.5035 | 66.0826 | 59.9886 | 65.8 | 210.4541 | 65.9908 | 59.9771 | 65.8 | 210.514 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.4739 | 33.8266 | 60.0462 | 33.4 | 210.4956 | 17.626 | 59.9713 | 17.2
210.5119 | 66.0795 | 59.9886 | 65.8 | 210.4624 | 65.9903 | 59.9771 | 65.8 | 210.5223 | 49.9645 | 60.0404 | 49.6 | 210.4824 | 33.8256 | 60.0462 | 33.4 | 210.504 | 17.6225 | 59.9713 | 17.2
210.5202 | 66.077 | 59.9886 | 65.8 | 210.4707 | 65.9898 | 59.9771 | 65.8 | 210.5307 | 49.965 | 60.0404 | 49.6 | 210.4907 | 33.8244 | 60.0462 | 33.4 | 210.5123 | 17.619 | 59.9713 | 17.2
210.5285 | 66.0744 | 59.9886 | 65.8 | 210.479 | 65.9894 | 59.9771 | 65.8 | 210.539 | 49.9646 | 60.0404 | 49.6 | 210.499 | 33.8232 | 60.0462 | 33.4 | 210.5206 | 17.6155 | 59.9713 | 17.2
210.5369 | 66.0716 | 59.9886 | 65.8 | 210.4874 | 65.989 | 59.9771 | 65.8 | 210.5474 | 49.9642 | 60.0404 | 49.6 | 210.5073 | 33.8219 | 60.0462 | 33.4 | 210.5291 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.5452 | 66.0688 | 59.9886 | 65.8 | 210.4958 | 65.9891 | 59.9771 | 65.8 | 210.5557 | 49.9639 | 60.0404 | 49.6 | 210.5157 | 33.8207 | 60.0462 | 33.4 | 210.5374 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.5536 | 66.0656 | 59.9886 | 65.8 | 210.5041 | 65.9892 | 59.9771 | 65.8 | 210.564 | 49.9635 | 60.0404 | 49.6 | 210.524 | 33.8198 | 60.0462 | 33.4 | 210.5457 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.5619 | 66.0624 | 59.9886 | 65.8 | 210.5124 | 65.9893 | 59.9771 | 65.8 | 210.5723 | 49.9631 | 60.0404 | 49.6 | 210.5323 | 33.819 | 60.0462 | 33.4 | 210.554 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.5702 | 66.0608 | 59.9886 | 65.8 | 210.5207 | 65.9894 | 59.9771 | 65.8 | 210.5806 | 49.9627 | 60.0404 | 49.6 | 210.5406 | 33.8182 | 60.0462 | 33.4 | 210.5624 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.5786 | 66.0592 | 59.9886 | 65.8 | 210.5291 | 65.9894 | 59.9771 | 65.8 | 210.589 | 49.9624 | 60.0404 | 49.6 | 210.5489 | 33.8174 | 60.0462 | 33.4 | 210.5707 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.5869 | 66.0576 | 59.9886 | 65.8 | 210.5374 | 65.9895 | 59.9771 | 65.8 | 210.5973 | 49.962 | 60.0404 | 49.6 | 210.5573 | 33.8174 | 60.0462 | 33.4 | 210.579 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.5952 | 66.056 | 59.9886 | 65.8 | 210.5457 | 65.9896 | 59.9771 | 65.8 | 210.6057 | 49.96 | 60.0404 | 49.6 | 210.5656 | 33.8173 | 60.0462 | 33.4 | 210.5874 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.6035 | 66.0538 | 59.9886 | 65.8 | 210.5541 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.614 | 49.958 | 60.0404 | 49.6 | 210.5739 | 33.8175 | 60.0462 | 33.4 | 210.5957 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.6119 | 66.0516 | 59.9886 | 65.8 | 210.5624 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6223 | 49.9568 | 60.0404 | 49.6 | 210.5822 | 33.8177 | 60.0462 | 33.4 | 210.604 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.6202 | 66.0481 | 59.9886 | 65.8 | 210.5708 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6306 | 49.9557 | 60.0404 | 49.6 | 210.5905 | 33.8175 | 60.0462 | 33.4 | 210.6124 | 17.612 | 59.9713 | 17.2
210.6286 | 66.0446 | 59.9886 | 65.8 | 210.5791 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.639 | 49.9546 | 60.0404 | 49.6 | 210.5989 | 33.8173 | 60.0462 | 33.4 | 210.6207 | 17.6138 | 59.9713 | 17.2
210.6369 | 66.0413 | 59.9886 | 65.8 | 210.5874 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6473 | 49.9535 | 60.0404 | 49.6 | 210.6072 | 33.8131 | 60.0404 | 33.4 | 210.629 | 17.6156 | 59.9713 | 17.2
210.6452 | 66.0379 | 59.9886 | 65.8 | 210.5958 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6556 | 49.9511 | 60.0404 | 49.6 | 210.6155 | 33.8089 | 60.0404 | 33.4 | 210.6373 | 17.6174 | 59.9713 | 17.2
210.6536 | 66.0345 | 59.9886 | 65.8 | 210.6041 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6639 | 49.9487 | 60.0404 | 49.6 | 210.6238 | 33.8048 | 60.0404 | 33.4 | 210.6458 | 17.6192 | 59.9713 | 17.2
210.6619 | 66.0312 | 59.9886 | 65.8 | 210.6125 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6722 | 49.9448 | 60.0404 | 49.6 | 210.6323 | 33.8006 | 60.0404 | 33.4 | 210.6541 | 17.621 | 59.9713 | 17.2
210.6702 | 66.0278 | 59.9886 | 65.8 | 210.6208 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6806 | 49.9409 | 60.0404 | 49.6 | 210.6406 | 33.7941 | 60.0404 | 33.4 | 210.6624 | 17.6228 | 59.9713 | 17.2
210.6786 | 66.0245 | 59.9886 | 65.8 | 210.6291 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6889 | 49.9381 | 60.0404 | 49.6 | 210.6489 | 33.7875 | 60.0404 | 33.4 | 210.6708 | 17.6284 | 59.9713 | 17.2
210.6869 | 66.0204 | 59.9886 | 65.8 | 210.6374 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.6973 | 49.9352 | 60.0404 | 49.6 | 210.6572 | 33.7809 | 60.0404 | 33.4 | 210.6791 | 17.634 | 59.9713 | 17.2
210.6953 | 66.0163 | 59.9886 | 65.8 | 210.6458 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.7056 | 49.9324 | 60.0404 | 49.6 | 210.6655 | 33.7743 | 60.0404 | 33.4 | 210.6874 | 17.6395 | 59.9713 | 17.2
210.7036 | 66.0133 | 59.9886 | 65.8 | 210.6541 | 65.9897 | 59.9771 | 65.8 | 210.7139 | 49.9296 | 60.0404 | 49.6 | 210.6739 | 33.7679 | 60.0404 | 33.4 | 210.6958 | 17.6451 | 59.9713 | 17.2
210.7119 | 66.0103 | 59.9886 | 65.8 | 210.6624 | 65.9902 | 59.9771 | 65.8 | 210.7222 | 49.9268 | 60.0404 | 49.6 | 210.6822 | 33.7615 | 60.0404 | 33.4 | 210.7041 | 17.6489 | 59.9713 | 17.2
210.7202 | 66.0079 | 59.9886 | 65.8 | 210.6708 | 65.9907 | 59.9771 | 65.8 | 210.7305 | 49.924 | 60.0404 | 49.6 | 210.6905 | 33.759 | 60.0404 | 33.4 | 210.7124 | 17.6526 | 59.9713 | 17.2
210.7286 | 66.0056 | 59.9886 | 65.8 | 210.6791 | 65.9893 | 59.9771 | 65.8 | 210.7389 | 49.9224 | 60.0404 | 49.6 | 210.6988 | 33.7565 | 60.0404 | 33.4 | 210.7207 | 17.6564 | 59.9713 | 17.2
210.7369 | 66.0032 | 59.9886 | 65.8 | 210.6875 | 65.9879 | 59.9771 | 65.8 | 210.7472 | 49.9209 | 60.0404 | 49.6 | 210.7072 | 33.754 | 60.0404 | 33.4 | 210.7291 | 17.6601 | 59.9713 | 17.2
210.7452 | 66.0008 | 59.9886 | 65.8 | 210.6958 | 65.9876 | 59.9771 | 65.8 | 210.7556 | 49.9209 | 60.0404 | 49.6 | 210.7155 | 33.7516 | 60.0404 | 33.4 | 210.7374 | 17.6665 | 59.9713 | 17.2
210.7536 | 65.9953 | 59.9828 | 65.8 | 210.7041 | 65.9873 | 59.9771 | 65.8 | 210.7639 | 49.9209 | 60.0404 | 49.6 | 210.7238 | 33.7515 | 60.0404 | 33.4 | 210.7457 | 17.6729 | 59.9713 | 17.2
210.7619 | 65.9898 | 59.9828 | 65.8 | 210.7125 | 65.987 | 59.9771 | 65.8 | 210.7722 | 49.9209 | 60.0404 | 49.6 | 210.7321 | 33.7514 | 60.0404 | 33.4 | 210.7542 | 17.6756 | 59.9713 | 17.2
210.7703 | 65.9862 | 59.9828 | 65.8 | 210.7208 | 65.9867 | 59.9771 | 65.8 | 210.7805 | 49.921 | 60.0404 | 49.6 | 210.7404 | 33.7514 | 60.0404 | 33.4 | 210.7625 | 17.6782 | 59.9713 | 17.2
210.7786 | 65.9827 | 59.9828 | 65.8 | 210.7292 | 65.9866 | 59.9771 | 65.8 | 210.7888 | 49.921 | 60.0404 | 49.6 | 210.7488 | 33.7513 | 60.0404 | 33.4 | 210.7708 | 17.6808 | 59.9713 | 17.2
210.7869 | 65.9795 | 59.9828 | 65.8 | 210.7375 | 65.9865 | 59.9771 | 65.8 | 210.7972 | 49.921 | 60.0404 | 49.6 | 210.7571 | 33.7517 | 60.0404 | 33.4 | 210.7792 | 17.6835 | 59.9713 | 17.2
210.7953 | 65.9764 | 59.9828 | 65.8 | 210.7458 | 65.986 | 59.9771 | 65.8 | 210.8055 | 49.9211 | 60.0404 | 49.6 | 210.7654 | 33.7521 | 60.0404 | 33.4 | 210.7875 | 17.6861 | 59.9713 | 17.2
210.8036 | 65.9732 | 59.9828 | 65.8 | 210.7542 | 65.9854 | 59.9771 | 65.8 | 210.8138 | 49.9211 | 60.0404 | 49.6 | 210.7737 | 33.7522 | 60.0404 | 33.4 | 210.7958 | 17.6888 | 59.9713 | 17.2
210.8119 | 65.9701 | 59.9828 | 65.8 | 210.7625 | 65.9835 | 59.9771 | 65.8 | 210.8221 | 49.9211 | 60.0404 | 49.6 | 210.7822 | 33.7523 | 60.0404 | 33.4 | 210.8041 | 17.6914 | 59.9713 | 17.2
210.8203 | 65.9669 | 59.9828 | 65.8 | 210.7708 | 65.9816 | 59.9771 | 65.8 | 210.8305 | 49.9212 | 60.0404 | 49.6 | 210.7905 | 33.7523 | 60.0404 | 33.4 | 210.8125 | 17.694 | 59.9713 | 17.2
210.8286 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.7791 | 65.9787 | 59.9771 | 65.8 | 210.8388 | 49.9207 | 60.0404 | 49.6 | 210.7988 | 33.7522 | 60.0404 | 33.4 | 210.8208 | 17.694 | 59.9713 | 17.2
210.8369 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.7875 | 65.9757 | 59.9771 | 65.8 | 210.8472 | 49.9202 | 60.0404 | 49.6 | 210.8071 | 33.7521 | 60.0404 | 33.4 | 210.8291 | 17.694 | 59.9713 | 17.2
210.8453 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.7959 | 65.9727 | 59.9771 | 65.8 | 210.8555 | 49.9197 | 60.0404 | 49.6 | 210.8154 | 33.752 | 60.0404 | 33.4 | 210.8375 | 17.6927 | 59.9713 | 17.2
210.8536 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8042 | 65.9697 | 59.9771 | 65.8 | 210.8638 | 49.9192 | 60.0404 | 49.6 | 210.8238 | 33.7521 | 60.0404 | 33.4 | 210.8458 | 17.6914 | 59.9713 | 17.2
210.8619 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8125 | 65.9666 | 59.9771 | 65.8 | 210.8721 | 49.919 | 60.0404 | 49.6 | 210.8321 | 33.7522 | 60.0404 | 33.4 | 210.8541 | 17.6901 | 59.9713 | 17.2
210.8703 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8208 | 65.9634 | 59.9771 | 65.8 | 210.8804 | 49.9188 | 60.0404 | 49.6 | 210.8404 | 33.7521 | 60.0404 | 33.4 | 210.8625 | 17.6888 | 59.9713 | 17.2
210.8786 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8292 | 65.9602 | 59.9771 | 65.8 | 210.8888 | 49.9186 | 60.0404 | 49.6 | 210.8487 | 33.752 | 60.0404 | 33.4 | 210.8708 | 17.6875 | 59.9713 | 17.2
210.887 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8376 | 65.9571 | 59.9771 | 65.8 | 210.8971 | 49.9184 | 60.0404 | 49.6 | 210.8571 | 33.7523 | 60.0404 | 33.4 | 210.8792 | 17.6862 | 59.9713 | 17.2
210.8953 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8459 | 65.9571 | 59.9771 | 65.8 | 210.9055 | 49.9183 | 60.0404 | 49.6 | 210.8654 | 33.7525 | 60.0404 | 33.4 | 210.8875 | 17.6849 | 59.9713 | 17.2
210.9036 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8542 | 65.9571 | 59.9771 | 65.8 | 210.9138 | 49.9181 | 60.0404 | 49.6 | 210.8737 | 33.7528 | 60.0404 | 33.4 | 210.8959 | 17.6836 | 59.9713 | 17.2
210.912 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8625 | 65.9571 | 59.9771 | 65.8 | 210.9221 | 49.9184 | 60.0404 | 49.6 | 210.882 | 33.753 | 60.0404 | 33.4 | 210.9042 | 17.6823 | 59.9713 | 17.2
210.9203 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8709 | 65.9571 | 59.9771 | 65.8 | 210.9304 | 49.9187 | 60.0404 | 49.6 | 210.8903 | 33.7522 | 60.0404 | 33.4 | 210.9125 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.9286 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8792 | 65.9576 | 59.9771 | 65.8 | 210.9387 | 49.9191 | 60.0404 | 49.6 | 210.8987 | 33.7514 | 60.0404 | 33.4 | 210.9209 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.937 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8875 | 65.958 | 59.9771 | 65.8 | 210.9471 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.907 | 33.7503 | 60.0404 | 33.4 | 210.9292 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.9453 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.8959 | 65.9585 | 59.9771 | 65.8 | 210.9554 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9153 | 33.7492 | 60.0404 | 33.4 | 210.9375 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.9536 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9042 | 65.959 | 59.9771 | 65.8 | 210.9637 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9236 | 33.748 | 60.0404 | 33.4 | 210.9459 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.962 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9126 | 65.9596 | 59.9771 | 65.8 | 210.972 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9321 | 33.7467 | 60.0404 | 33.4 | 210.9542 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.9703 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9209 | 65.9602 | 59.9771 | 65.8 | 210.9804 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9404 | 33.7455 | 60.0404 | 33.4 | 210.9625 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.9786 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9292 | 65.9614 | 59.9771 | 65.8 | 210.9887 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9487 | 33.7443 | 60.0404 | 33.4 | 210.9708 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.987 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9376 | 65.9625 | 59.9771 | 65.8 | 210.9971 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.957 | 33.7435 | 60.0404 | 33.4 | 210.9792 | 17.681 | 59.9713 | 17.2
210.9953 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9459 | 65.9637 | 59.9771 | 65.8 | 211.0054 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9653 | 33.7427 | 60.0404 | 33.4 | 210.9875 | 17.6828 | 59.9713 | 17.2
211.0037 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9543 | 65.9649 | 59.9771 | 65.8 | 211.0137 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9737 | 33.7431 | 60.0404 | 33.4 | 210.9958 | 17.6847 | 59.9713 | 17.2
211.012 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9626 | 65.9656 | 59.9771 | 65.8 | 211.022 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.982 | 33.7434 | 60.0404 | 33.4 | 211.0043 | 17.6865 | 59.9713 | 17.2
211.0203 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9709 | 65.9663 | 59.9771 | 65.8 | 211.0303 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9903 | 33.744 | 60.0404 | 33.4 | 211.0126 | 17.6883 | 59.9713 | 17.2
211.0287 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9793 | 65.9669 | 59.9771 | 65.8 | 211.0387 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 210.9986 | 33.7445 | 60.0404 | 33.4 | 211.0209 | 17.6901 | 59.9713 | 17.2
211.037 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9876 | 65.9676 | 59.9771 | 65.8 | 211.047 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 211.007 | 33.7446 | 60.0404 | 33.4 | 211.0293 | 17.6919 | 59.9713 | 17.2
211.0453 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 210.9959 | 65.9648 | 59.9771 | 65.8 | 211.0554 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 211.0153 | 33.7447 | 60.0404 | 33.4 | 211.0376 | 17.6937 | 59.9713 | 17.2
211.0537 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0042 | 65.9619 | 59.9771 | 65.8 | 211.0637 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 211.0236 | 33.7447 | 60.0404 | 33.4 | 211.0459 | 17.6955 | 59.9713 | 17.2
211.062 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0126 | 65.959 | 59.9771 | 65.8 | 211.072 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 211.0319 | 33.7448 | 60.0404 | 33.4 | 211.0542 | 17.6973 | 59.9713 | 17.2
211.0703 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0209 | 65.9561 | 59.9771 | 65.8 | 211.0803 | 49.9194 | 60.0404 | 49.6 | 211.0402 | 33.7424 | 60.0404 | 33.4 | 211.0626 | 17.6991 | 59.9713 | 17.2
211.0787 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0293 | 65.9532 | 59.9771 | 65.8 | 211.0886 | 49.9196 | 60.0404 | 49.6 | 211.0486 | 33.7399 | 60.0404 | 33.4 | 211.0709 | 17.6991 | 59.9713 | 17.2
211.087 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0376 | 65.9503 | 59.9771 | 65.8 | 211.097 | 49.9197 | 60.0404 | 49.6 | 211.0569 | 33.7374 | 60.0404 | 33.4 | 211.0792 | 17.6991 | 59.9713 | 17.2
211.0953 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0459 | 65.9466 | 59.9771 | 65.8 | 211.1053 | 49.9199 | 60.0404 | 49.6 | 211.0652 | 33.7349 | 60.0404 | 33.4 | 211.0876 | 17.6991 | 59.9713 | 17.2
211.1037 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0543 | 65.9429 | 59.9771 | 65.8 | 211.1136 | 49.9201 | 60.0404 | 49.6 | 211.0735 | 33.7324 | 60.0404 | 33.4 | 211.0959 | 17.6991 | 59.9713 | 17.2
211.112 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0626 | 65.9361 | 59.9771 | 65.8 | 211.1219 | 49.9202 | 60.0404 | 49.6 | 211.082 | 33.7299 | 60.0404 | 33.4 | 211.1042 | 17.6978 | 59.9713 | 17.2
211.1204 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.071 | 65.9293 | 59.9771 | 65.8 | 211.1303 | 49.9204 | 60.0404 | 49.6 | 211.0903 | 33.7279 | 60.0404 | 33.4 | 211.1127 | 17.6966 | 59.9713 | 17.2
211.1287 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0793 | 65.9259 | 59.9771 | 65.8 | 211.1386 | 49.9206 | 60.0404 | 49.6 | 211.0986 | 33.7259 | 60.0404 | 33.4 | 211.121 | 17.6953 | 59.9713 | 17.2
211.137 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.0876 | 65.9225 | 59.9771 | 65.8 | 211.1469 | 49.9207 | 60.0404 | 49.6 | 211.1069 | 33.724 | 60.0347 | 33.4 | 211.1293 | 17.694 | 59.9713 | 17.2
211.1454 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.096 | 65.9186 | 59.9771 | 65.8 | 211.1553 | 49.92 | 60.0404 | 49.6 | 211.1152 | 33.7222 | 60.0347 | 33.4 | 211.1376 | 17.6927 | 59.9713 | 17.2
211.1537 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1043 | 65.9148 | 59.9771 | 65.8 | 211.1636 | 49.9193 | 60.0404 | 49.6 | 211.1236 | 33.7223 | 60.0347 | 33.4 | 211.146 | 17.6914 | 59.9713 | 17.2
211.162 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1126 | 65.9109 | 59.9771 | 65.8 | 211.1719 | 49.9188 | 60.0404 | 49.6 | 211.1319 | 33.7224 | 60.0347 | 33.4 | 211.1543 | 17.6901 | 59.9713 | 17.2
211.1704 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1209 | 65.907 | 59.9771 | 65.8 | 211.1802 | 49.9183 | 60.0404 | 49.6 | 211.1402 | 33.7225 | 60.0347 | 33.4 | 211.1626 | 17.6888 | 59.9713 | 17.2
211.1787 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1293 | 65.9024 | 59.9771 | 65.8 | 211.1886 | 49.9178 | 60.0404 | 49.6 | 211.1485 | 33.7226 | 60.0347 | 33.4 | 211.171 | 17.6875 | 59.9713 | 17.2
211.187 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1377 | 65.8977 | 59.9771 | 65.8 | 211.1969 | 49.9173 | 60.0404 | 49.6 | 211.1569 | 33.7227 | 60.0347 | 33.4 | 211.1793 | 17.6862 | 59.9713 | 17.2
211.1954 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.146 | 65.8962 | 59.9771 | 65.8 | 211.2053 | 49.9168 | 60.0404 | 49.6 | 211.1652 | 33.7228 | 60.0347 | 33.4 | 211.1876 | 17.6862 | 59.9713 | 17.2
211.2037 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1543 | 65.8946 | 59.9771 | 65.8 | 211.2136 | 49.9163 | 60.0404 | 49.6 | 211.1735 | 33.7229 | 60.0347 | 33.4 | 211.1959 | 17.6862 | 59.9713 | 17.2
211.212 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1626 | 65.8931 | 59.9771 | 65.8 | 211.2219 | 49.9159 | 60.0404 | 49.6 | 211.1818 | 33.723 | 60.0347 | 33.4 | 211.2043 | 17.6862 | 59.9713 | 17.2
211.2204 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.171 | 65.8915 | 59.9771 | 65.8 | 211.2302 | 49.9154 | 60.0404 | 49.6 | 211.1901 | 33.7228 | 60.0347 | 33.4 | 211.2126 | 17.6862 | 59.9713 | 17.2
211.2287 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1794 | 65.89 | 59.9771 | 65.8 | 211.2385 | 49.9168 | 60.0404 | 49.6 | 211.1985 | 33.7227 | 60.0347 | 33.4 | 211.2209 | 17.6874 | 59.9713 | 17.2
211.2371 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.1877 | 65.8884 | 59.9771 | 65.8 | 211.2469 | 49.9183 | 60.0404 | 49.6 | 211.2068 | 33.7227 | 60.0347 | 33.4 | 211.2294 | 17.6885 | 59.9713 | 17.2
211.2454 | 65.9638 | 59.9828 | 65.8 | 211.196 | 65.8868 | 59.9771 | 65.8 | 211.2552 | 49.9193 | 60.0404 | 49.6 | 211.2151 | 33.7227 | 60.0347 | 33.4 | 211.2377 | 17.6897 | 59.9713 | 17.2
211.2537 | 65.9653 | 59.9828 | 65.8 | 211.2043 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.2635 | 49.9203 | 60.0404 | 49.6 | 211.2234 | 33.7234 | 60.0347 | 33.4 | 211.246 | 17.6909 | 59.9713 | 17.2
211.2621 | 65.9668 | 59.9828 | 65.8 | 211.2127 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.2719 | 49.9213 | 60.0404 | 49.6 | 211.2319 | 33.7241 | 60.0347 | 33.4 | 211.2544 | 17.692 | 59.9713 | 17.2
211.2704 | 65.9683 | 59.9828 | 65.8 | 211.221 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.2802 | 49.9224 | 60.0404 | 49.6 | 211.2402 | 33.7248 | 60.0347 | 33.4 | 211.2627 | 17.6932 | 59.9713 | 17.2
211.2787 | 65.9698 | 59.9828 | 65.8 | 211.2293 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.2885 | 49.9234 | 60.0404 | 49.6 | 211.2485 | 33.7255 | 60.0347 | 33.4 | 211.271 | 17.6958 | 59.9713 | 17.2
211.2871 | 65.9721 | 59.9828 | 65.8 | 211.2377 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.2968 | 49.9244 | 60.0404 | 49.6 | 211.2568 | 33.7262 | 60.0347 | 33.4 | 211.2793 | 17.6985 | 59.9713 | 17.2
211.2954 | 65.9744 | 59.9828 | 65.8 | 211.246 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3052 | 49.9255 | 60.0404 | 49.6 | 211.2651 | 33.7268 | 60.0347 | 33.4 | 211.2877 | 17.6998 | 59.9713 | 17.2
211.3037 | 65.9767 | 59.9828 | 65.8 | 211.2544 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3135 | 49.9265 | 60.0404 | 49.6 | 211.2735 | 33.7275 | 60.0347 | 33.4 | 211.296 | 17.701 | 59.9713 | 17.2
211.3121 | 65.979 | 59.9828 | 65.8 | 211.2627 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3218 | 49.9249 | 60.0404 | 49.6 | 211.2818 | 33.7282 | 60.0347 | 33.4 | 211.3043 | 17.7012 | 59.9713 | 17.2
211.3204 | 65.9813 | 59.9828 | 65.8 | 211.271 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3301 | 49.9234 | 60.0404 | 49.6 | 211.2901 | 33.7289 | 60.0347 | 33.4 | 211.3127 | 17.7013 | 59.9713 | 17.2
211.3287 | 65.9835 | 59.9828 | 65.8 | 211.2794 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3385 | 49.922 | 60.0404 | 49.6 | 211.2984 | 33.7296 | 60.0347 | 33.4 | 211.321 | 17.7014 | 59.9713 | 17.2
211.3371 | 65.9843 | 59.9828 | 65.8 | 211.2877 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3468 | 49.9206 | 60.0404 | 49.6 | 211.3068 | 33.7296 | 60.0347 | 33.4 | 211.3293 | 17.7015 | 59.9713 | 17.2
211.3454 | 65.9851 | 59.9828 | 65.8 | 211.2961 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3552 | 49.9192 | 60.0404 | 49.6 | 211.3151 | 33.7296 | 60.0347 | 33.4 | 211.3378 | 17.7017 | 59.9713 | 17.2
211.3538 | 65.9858 | 59.9828 | 65.8 | 211.3044 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3635 | 49.9178 | 60.0404 | 49.6 | 211.3234 | 33.7292 | 60.0347 | 33.4 | 211.3461 | 17.7018 | 59.9713 | 17.2
211.3621 | 65.9866 | 59.9828 | 65.8 | 211.3127 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3718 | 49.9164 | 60.0404 | 49.6 | 211.3317 | 33.7287 | 60.0347 | 33.4 | 211.3544 | 17.7005 | 59.9713 | 17.2
211.3704 | 65.9866 | 59.9828 | 65.8 | 211.3211 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.3801 | 49.915 | 60.0404 | 49.6 | 211.3401 | 33.7283 | 60.0347 | 33.4 | 211.3627 | 17.6991 | 59.9713 | 17.2
211.3788 | 65.9866 | 59.9828 | 65.8 | 211.3294 | 65.8851 | 59.9771 | 65.8 | 211.3884 | 49.9113 | 60.0404 | 49.6 | 211.3484 | 33.7279 | 60.0347 | 33.4 | 211.3711 | 17.6991 | 59.9713 | 17.2
211.3871 | 65.9866 | 59.9828 | 65.8 | 211.3377 | 65.8848 | 59.9771 | 65.8 | 211.3968 | 49.9076 | 60.0404 | 49.6 | 211.3568 | 33.7273 | 60.0347 | 33.4 | 211.3794 | 17.6991 | 59.9713 | 17.2
211.3954 | 65.9866 | 59.9828 | 65.8 | 211.346 | 65.8846 | 59.9771 | 65.8 | 211.4051 | 49.9048 | 60.0404 | 49.6 | 211.3651 | 33.7268 | 60.0347 | 33.4 | 211.3877 | 17.6973 | 59.9713 | 17.2
211.4038 | 65.9866 | 59.9828 | 65.8 | 211.3544 | 65.8844 | 59.9771 | 65.8 | 211.4135 | 49.902 | 60.0404 | 49.6 | 211.3734 | 33.7263 | 60.0347 | 33.4 | 211.3961 | 17.6954 | 59.9713 | 17.2
211.4121 | 65.9866 | 59.9828 | 65.8 | 211.3627 | 65.8842 | 59.9771 | 65.8 | 211.4218 | 49.8991 | 60.0404 | 49.6 | 211.3818 | 33.7257 | 60.0347 | 33.4 | 211.4044 | 17.6935 | 59.9713 | 17.2
211.4204 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.3711 | 65.884 | 59.9771 | 65.8 | 211.4301 | 49.8962 | 60.0404 | 49.6 | 211.3901 | 33.7252 | 60.0347 | 33.4 | 211.4127 | 17.6917 | 59.9713 | 17.2
211.4288 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.3794 | 65.8838 | 59.9771 | 65.8 | 211.4384 | 49.8933 | 60.0404 | 49.6 | 211.3984 | 33.7247 | 60.0347 | 33.4 | 211.4211 | 17.6875 | 59.9713 | 17.2
211.4371 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.3877 | 65.8836 | 59.9771 | 65.8 | 211.4467 | 49.8904 | 60.0404 | 49.6 | 211.4067 | 33.7246 | 60.0347 | 33.4 | 211.4294 | 17.6832 | 59.9713 | 17.2
211.4454 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.3961 | 65.8834 | 59.9771 | 65.8 | 211.4551 | 49.8875 | 60.0404 | 49.6 | 211.4151 | 33.7244 | 60.0347 | 33.4 | 211.4377 | 17.679 | 59.9713 | 17.2
211.4538 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.4044 | 65.8832 | 59.9771 | 65.8 | 211.4634 | 49.8846 | 60.0404 | 49.6 | 211.4234 | 33.7243 | 60.0347 | 33.4 | 211.446 | 17.6748 | 59.9713 | 17.2
211.4621 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.4128 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.4717 | 49.884 | 60.0404 | 49.6 | 211.4317 | 33.7242 | 60.0347 | 33.4 | 211.4545 | 17.6706 | 59.9713 | 17.2
211.4705 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.4211 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.48 | 49.8834 | 60.0404 | 49.6 | 211.44 | 33.7235 | 60.0347 | 33.4 | 211.4628 | 17.6664 | 59.9713 | 17.2
211.4788 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.4294 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.4884 | 49.8834 | 60.0404 | 49.6 | 211.4483 | 33.7228 | 60.0347 | 33.4 | 211.4711 | 17.664 | 59.9713 | 17.2
211.4871 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.4378 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.4967 | 49.8834 | 60.0404 | 49.6 | 211.4567 | 33.7221 | 60.0347 | 33.4 | 211.4795 | 17.6616 | 59.9713 | 17.2
211.4955 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.4461 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.505 | 49.8834 | 60.0404 | 49.6 | 211.465 | 33.7214 | 60.0347 | 33.4 | 211.4878 | 17.6559 | 59.9713 | 17.2
211.5038 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.4544 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.5134 | 49.8834 | 60.0404 | 49.6 | 211.4733 | 33.7219 | 60.0347 | 33.4 | 211.4961 | 17.6501 | 59.9713 | 17.2
211.5121 | 65.9866 | 59.9886 | 65.8 | 211.4627 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.5217 | 49.8828 | 60.0404 | 49.6 | 211.4816 | 33.7224 | 60.0347 | 33.4 | 211.5045 | 17.6467 | 59.9713 | 17.2
211.5204 | 65.9858 | 59.9886 | 65.8 | 211.4711 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.53 | 49.8821 | 60.0404 | 49.6 | 211.4901 | 33.7225 | 60.0347 | 33.4 | 211.5128 | 17.6433 | 59.9713 | 17.2
211.5288 | 65.985 | 59.9886 | 65.8 | 211.4795 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.5383 | 49.8815 | 60.0404 | 49.6 | 211.4984 | 33.7225 | 60.0347 | 33.4 | 211.5211 | 17.6376 | 59.9713 | 17.2
211.5371 | 65.9842 | 59.9886 | 65.8 | 211.4878 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.5467 | 49.8809 | 60.0404 | 49.6 | 211.5067 | 33.7226 | 60.0347 | 33.4 | 211.5294 | 17.6319 | 59.9713 | 17.2
211.5455 | 65.9834 | 59.9886 | 65.8 | 211.4961 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.555 | 49.8803 | 60.0404 | 49.6 | 211.515 | 33.7226 | 60.0347 | 33.4 | 211.5378 | 17.6238 | 59.9713 | 17.2
211.5538 | 65.9829 | 59.9886 | 65.8 | 211.5044 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.5634 | 49.8796 | 60.0404 | 49.6 | 211.5234 | 33.723 | 60.0347 | 33.4 | 211.5461 | 17.6156 | 59.9713 | 17.2
211.5621 | 65.9825 | 59.9886 | 65.8 | 211.5128 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.5717 | 49.8791 | 60.0404 | 49.6 | 211.5317 | 33.7233 | 60.0347 | 33.4 | 211.5544 | 17.6075 | 59.9713 | 17.2
211.5705 | 65.9814 | 59.9886 | 65.8 | 211.5211 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.58 | 49.8785 | 60.0404 | 49.6 | 211.54 | 33.7238 | 60.0347 | 33.4 | 211.5629 | 17.5993 | 59.9713 | 17.2
211.5788 | 65.9804 | 59.9886 | 65.8 | 211.5294 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.5883 | 49.8779 | 60.0404 | 49.6 | 211.5483 | 33.7244 | 60.0347 | 33.4 | 211.5712 | 17.5946 | 59.9713 | 17.2
211.5871 | 65.9793 | 59.9886 | 65.8 | 211.5378 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.5966 | 49.8774 | 60.0404 | 49.6 | 211.5566 | 33.7237 | 60.0347 | 33.4 | 211.5795 | 17.5898 | 59.9713 | 17.2
211.5955 | 65.9783 | 59.9886 | 65.8 | 211.5461 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.605 | 49.8774 | 60.0404 | 49.6 | 211.565 | 33.723 | 60.0347 | 33.4 | 211.5879 | 17.5851 | 59.9713 | 17.2
211.6038 | 65.978 | 59.9886 | 65.8 | 211.5545 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6133 | 49.8775 | 60.0404 | 49.6 | 211.5733 | 33.7228 | 60.0347 | 33.4 | 211.5962 | 17.5803 | 59.9713 | 17.2
211.6122 | 65.9778 | 59.9886 | 65.8 | 211.5628 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6216 | 49.8765 | 60.0404 | 49.6 | 211.5816 | 33.7226 | 60.0347 | 33.4 | 211.6045 | 17.5779 | 59.9713 | 17.2
211.6205 | 65.9774 | 59.9886 | 65.8 | 211.5711 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6299 | 49.8756 | 60.0404 | 49.6 | 211.5899 | 33.7223 | 60.0347 | 33.4 | 211.6128 | 17.5754 | 59.9713 | 17.2
211.6288 | 65.977 | 59.9886 | 65.8 | 211.5795 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6383 | 49.8746 | 60.0404 | 49.6 | 211.5983 | 33.722 | 60.0347 | 33.4 | 211.6212 | 17.5701 | 59.9713 | 17.2
211.6371 | 65.9763 | 59.9886 | 65.8 | 211.5878 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6466 | 49.8736 | 60.0404 | 49.6 | 211.6066 | 33.722 | 60.0347 | 33.4 | 211.6295 | 17.5649 | 59.9713 | 17.2
211.6455 | 65.9756 | 59.9886 | 65.8 | 211.5962 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6549 | 49.8726 | 60.0404 | 49.6 | 211.6149 | 33.722 | 60.0347 | 33.4 | 211.6378 | 17.5572 | 59.9713 | 17.2
211.6538 | 65.9754 | 59.9886 | 65.8 | 211.6045 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6633 | 49.8716 | 60.0404 | 49.6 | 211.6232 | 33.7218 | 60.0347 | 33.4 | 211.6462 | 17.5495 | 59.9713 | 17.2
211.6621 | 65.9753 | 59.9886 | 65.8 | 211.6128 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6716 | 49.8708 | 60.0404 | 49.6 | 211.6315 | 33.7216 | 60.0347 | 33.4 | 211.6545 | 17.5517 | 59.9713 | 17.2
211.6705 | 65.9724 | 59.9886 | 65.8 | 211.6212 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6799 | 49.87 | 60.0404 | 49.6 | 211.64 | 33.7207 | 60.0347 | 33.4 | 211.6628 | 17.554 | 59.9713 | 17.2
211.6788 | 65.9695 | 59.9886 | 65.8 | 211.6295 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6882 | 49.8692 | 60.0404 | 49.6 | 211.6483 | 33.7198 | 60.0347 | 33.4 | 211.6713 | 17.5562 | 59.9713 | 17.2
211.6872 | 65.9666 | 59.9886 | 65.8 | 211.6378 | 65.8833 | 59.9771 | 65.8 | 211.6966 | 49.8684 | 60.0404 | 49.6 | 211.6566 | 33.7188 | 60.0347 | 33.4 | 211.6796 | 17.5584 | 59.9713 | 17.2
211.6955 | 65.9637 | 59.9886 | 65.8 | 211.6461 | 65.8829 | 59.9771 | 65.8 | 211.7049 | 49.8689 | 60.0404 | 49.6 | 211.6649 | 33.7179 | 60.0347 | 33.4 | 211.6879 | 17.5584 | 59.9713 | 17.2
211.7038 | 65.961 | 59.9886 | 65.8 | 211.6545 | 65.8825 | 59.9771 | 65.8 | 211.7132 | 49.8694 | 60.0404 | 49.6 | 211.6733 | 33.7173 | 60.0347 | 33.4 | 211.6962 | 17.5584 | 59.9713 | 17.2
211.7122 | 65.9582 | 59.9886 | 65.8 | 211.6629 | 65.8834 | 59.9771 | 65.8 | 211.7216 | 49.8688 | 60.0404 | 49.6 | 211.6816 | 33.7167 | 60.0347 | 33.4 | 211.7046 | 17.5616 | 59.9713 | 17.2
211.7205 | 65.9555 | 59.9886 | 65.8 | 211.6712 | 65.8843 | 59.9771 | 65.8 | 211.7299 | 49.8682 | 60.0404 | 49.6 | 211.6899 | 33.7169 | 60.0347 | 33.4 | 211.7129 | 17.5648 | 59.9713 | 17.2
211.7288 | 65.9527 | 59.9886 | 65.8 | 211.6795 | 65.8853 | 59.9771 | 65.8 | 211.7382 | 49.8676 | 60.0404 | 49.6 | 211.6982 | 33.717 | 60.0347 | 33.4 | 211.7212 | 17.5681 | 59.9713 | 17.2
211.7372 | 65.95 | 59.9886 | 65.8 | 211.6878 | 65.8862 | 59.9771 | 65.8 | 211.7465 | 49.8669 | 60.0404 | 49.6 | 211.7066 | 33.7153 | 60.0347 | 33.4 | 211.7296 | 17.5714 | 59.9713 | 17.2
211.7455 | 65.9472 | 59.9886 | 65.8 | 211.6962 | 65.8871 | 59.9771 | 65.8 | 211.7549 | 49.8647 | 60.0404 | 49.6 | 211.7149 | 33.7135 | 60.0347 | 33.4 | 211.7379 | 17.5744 | 59.9713 | 17.2
211.7538 | 65.9473 | 59.9886 | 65.8 | 211.7045 | 65.888 | 59.9771 | 65.8 | 211.7632 | 49.8624 | 60.0404 | 49.6 | 211.7232 | 33.7114 | 60.0347 | 33.4 | 211.7462 | 17.5774 | 59.9713 | 17.2
211.7622 | 65.9473 | 59.9886 | 65.8 | 211.7129 | 65.8889 | 59.9771 | 65.8 | 211.7715 | 49.8606 | 60.0404 | 49.6 | 211.7315 | 33.7094 | 60.0347 | 33.4 | 211.7546 | 17.586 | 59.9713 | 17.2
211.7705 | 65.9473 | 59.9886 | 65.8 | 211.7212 | 65.8898 | 59.9771 | 65.8 | 211.7798 | 49.8588 | 60.0404 | 49.6 | 211.7398 | 33.7074 | 60.0347 | 33.4 | 211.7629 | 17.5947 | 59.9713 | 17.2
211.7788 | 65.9473 | 59.9886 | 65.8 | 211.7295 | 65.8911 | 59.9771 | 65.8 | 211.7881 | 49.8567 | 60.0404 | 49.6 | 211.7482 | 33.7054 | 60.0347 | 33.4 | 211.7712 | 17.6031 | 59.9713 | 17.2
211.7872 | 65.9473 | 59.9886 | 65.8 | 211.7379 | 65.8924 | 59.9771 | 65.8 | 211.7965 | 49.8546 | 60.0404 | 49.6 | 211.7565 | 33.7032 | 60.0347 | 33.4 | 211.7795 | 17.6115 | 59.9713 | 17.2
211.7955 | 65.9473 | 59.9886 | 65.8 | 211.7462 | 65.8924 | 59.9771 | 65.8 | 211.8048 | 49.8536 | 60.0404 | 49.6 | 211.7648 | 33.701 | 60.0347 | 33.4 | 211.788 | 17.6184 | 59.9713 | 17.2
211.8038 | 65.9471 | 59.9886 | 65.8 | 211.7545 | 65.8925 | 59.9771 | 65.8 | 211.8132 | 49.8526 | 60.0404 | 49.6 | 211.7731 | 33.6981 | 60.0347 | 33.4 | 211.7963 | 17.6254 | 59.9713 | 17.2
211.8122 | 65.947 | 59.9886 | 65.8 | 211.7629 | 65.8895 | 59.9771 | 65.8 | 211.8215 | 49.8516 | 60.0404 | 49.6 | 211.7816 | 33.6951 | 60.0347 | 33.4 | 211.8046 | 17.6324 | 59.9713 | 17.2
211.8205 | 65.9469 | 59.9886 | 65.8 | 211.7712 | 65.8864 | 59.9771 | 65.8 | 211.8298 | 49.8507 | 60.0404 | 49.6 | 211.7899 | 33.6943 | 60.0347 | 33.4 | 211.813 | 17.6395 | 59.9713 | 17.2
211.8289 | 65.9467 | 59.9886 | 65.8 | 211.7796 | 65.8803 | 59.9771 | 65.8 | 211.8381 | 49.8512 | 60.0404 | 49.6 | 211.7982 | 33.6934 | 60.0347 | 33.4 | 211.8213 | 17.6341 | 59.9771 | 17.2
211.8372 | 65.9466 | 59.9886 | 65.8 | 211.7879 | 65.8742 | 59.9771 | 65.8 | 211.8465 | 49.8517 | 60.0404 | 49.6 | 211.8065 | 33.6939 | 60.0347 | 33.4 | 211.8296 | 17.6287 | 59.9771 | 17.2
211.8455 | 65.9464 | 59.9886 | 65.8 | 211.7962 | 65.8685 | 59.9771 | 65.8 | 211.8548 | 49.8517 | 60.0404 | 49.6 | 211.8148 | 33.6943 | 60.0347 | 33.4 | 211.838 | 17.6177 | 59.9771 | 17.2
211.8539 | 65.9463 | 59.9886 | 65.8 | 211.8045 | 65.8628 | 59.9771 | 65.8 | 211.8631 | 49.8518 | 60.0404 | 49.6 | 211.8232 | 33.6946 | 60.0347 | 33.4 | 211.8463 | 17.6067 | 59.9771 | 17.2
211.8622 | 65.9462 | 59.9886 | 65.8 | 211.8129 | 65.8571 | 59.9771 | 65.8 | 211.8715 | 49.8509 | 60.0404 | 49.6 | 211.8315 | 33.6949 | 60.0347 | 33.4 | 211.8546 | 17.5936 | 59.9771 | 17.2
211.8705 | 65.946 | 59.9886 | 65.8 | 211.8213 | 65.8514 | 59.9771 | 65.8 | 211.8798 | 49.8499 | 60.0404 | 49.6 | 211.8398 | 33.6954 | 60.0347 | 33.4 | 211.8629 | 17.5804 | 59.9771 | 17.2
211.8789 | 65.9459 | 59.9886 | 65.8 | 211.8296 | 65.8456 | 59.9771 | 65.8 | 211.8881 | 49.8492 | 60.0404 | 49.6 | 211.8481 | 33.6958 | 60.0347 | 33.4 | 211.8713 | 17.5707 | 59.9771 | 17.2
211.8872 | 65.9459 | 59.9886 | 65.8 | 211.8379 | 65.8398 | 59.9771 | 65.8 | 211.8964 | 49.8485 | 60.0404 | 49.6 | 211.8565 | 33.696 | 60.0347 | 33.4 | 211.8796 | 17.5611 | 59.9771 | 17.2
211.8955 | 65.9459 | 59.9886 | 65.8 | 211.8462 | 65.8372 | 59.9771 | 65.8 | 211.9048 | 49.8478 | 60.0404 | 49.6 | 211.8648 | 33.6961 | 60.0347 | 33.4 | 211.8879 | 17.5537 | 59.9771 | 17.2
211.9039 | 65.9455 | 59.9886 | 65.8 | 211.8546 | 65.8346 | 59.9771 | 65.8 | 211.9131 | 49.847 | 60.0404 | 49.6 | 211.8731 | 33.6958 | 60.0347 | 33.4 | 211.8964 | 17.5463 | 59.9771 | 17.2
211.9122 | 65.9451 | 59.9886 | 65.8 | 211.8629 | 65.835 | 59.9771 | 65.8 | 211.9214 | 49.8463 | 60.0404 | 49.6 | 211.8814 | 33.6955 | 60.0347 | 33.4 | 211.9047 | 17.5395 | 59.9771 | 17.2
211.9205 | 65.9442 | 59.9886 | 65.8 | 211.8712 | 65.8354 | 59.9771 | 65.8 | 211.9297 | 49.8456 | 60.0404 | 49.6 | 211.8898 | 33.6949 | 60.0347 | 33.4 | 211.913 | 17.5328 | 59.9771 | 17.2
211.9289 | 65.9433 | 59.9886 | 65.8 | 211.8796 | 65.8354 | 59.9771 | 65.8 | 211.938 | 49.8445 | 60.0404 | 49.6 | 211.8981 | 33.6944 | 60.0347 | 33.4 | 211.9213 | 17.5261 | 59.9771 | 17.2
211.9372 | 65.9418 | 59.9886 | 65.8 | 211.8879 | 65.8354 | 59.9771 | 65.8 | 211.9464 | 49.8435 | 60.0404 | 49.6 | 211.9064 | 33.6954 | 60.0347 | 33.4 | 211.9297 | 17.5194 | 59.9771 | 17.2
211.9455 | 65.9403 | 59.9886 | 65.8 | 211.8963 | 65.836 | 59.9771 | 65.8 | 211.9547 | 49.8435 | 60.0404 | 49.6 | 211.9147 | 33.6964 | 60.0347 | 33.4 | 211.938 | 17.515 | 59.9771 | 17.2
211.9539 | 65.9388 | 59.9886 | 65.8 | 211.9046 | 65.8366 | 59.9771 | 65.8 | 211.9631 | 49.8435 | 60.0404 | 49.6 | 211.923 | 33.6973 | 60.0347 | 33.4 | 211.9463 | 17.5106 | 59.9771 | 17.2
211.9622 | 65.9374 | 59.9886 | 65.8 | 211.9129 | 65.8372 | 59.9771 | 65.8 | 211.9714 | 49.8433 | 60.0404 | 49.6 | 211.9315 | 33.6983 | 60.0347 | 33.4 | 211.9547 | 17.5045 | 59.9771 | 17.2
211.9706 | 65.9358 | 59.9886 | 65.8 | 211.9213 | 65.8379 | 59.9771 | 65.8 | 211.9797 | 49.8431 | 60.0404 | 49.6 | 211.9398 | 33.6995 | 60.0347 | 33.4 | 211.963 | 17.4984 | 59.9771 | 17.2
211.9789 | 65.9342 | 59.9886 | 65.8 | 211.9296 | 65.8388 | 59.9771 | 65.8 | 211.988 | 49.8431 | 60.0404 | 49.6 | 211.9481 | 33.7008 | 60.0347 | 33.4 | 211.9713 | 17.4908 | 59.9771 | 17.2
211.9872 | 65.933 | 59.9886 | 65.8 | 211.938 | 65.8397 | 59.9771 | 65.8 | 211.9964 | 49.8431 | 60.0404 | 49.6 | 211.9564 | 33.7028 | 60.0347 | 33.4 | 211.9797 | 17.4833 | 59.9771 | 17.2
211.9955 | 65.9319 | 59.9886 | 65.8 | 211.9463 | 65.8407 | 59.9771 | 65.8 | 212.0047 | 49.8409 | 60.0404 | 49.6 | 211.9648 | 33.7048 | 60.0347 | 33.4 | 211.988 | 17.4783 | 59.9886 | 17.2
212.0039 | 65.9312 | 59.9886 | 65.8 | 211.9546 | 65.8416 | 59.9771 | 65.8 | 212.013 | 49.8388 | 60.0404 | 49.6 | 211.9731 | 33.7066 | 60.0347 | 33.4 | 211.9963 | 17.4733 | 59.9886 | 17.2
212.0122 | 65.9305 | 59.9886 | 65.8 | 211.963 | 65.8422 | 59.9771 | 65.8 | 212.0214 | 49.8369 | 60.0404 | 49.6 | 211.9814 | 33.7085 | 60.0347 | 33.4 | 212.0046 | 17.4683 | 59.9886 | 17.2
212.0206 | 65.9304 | 59.9886 | 65.8 | 211.9713 | 65.8428 | 59.9771 | 65.8 | 212.0297 | 49.835 | 60.0404 | 49.6 | 211.9897 | 33.7087 | 60.0347 | 33.4 | 212.0131 | 17.4633 | 59.9886 | 17.2
212.0289 | 65.9303 | 59.9886 | 65.8 | 211.9796 | 65.8404 | 59.9771 | 65.8 | 212.038 | 49.8325 | 60.0404 | 49.6 | 211.998 | 33.7088 | 60.0347 | 33.4 | 212.0214 | 17.4605 | 59.9886 | 17.2
212.0372 | 65.9302 | 59.9886 | 65.8 | 211.9879 | 65.838 | 59.9771 | 65.8 | 212.0463 | 49.83 | 60.0404 | 49.6 | 212.0064 | 33.709 | 60.0347 | 33.4 | 212.0297 | 17.4578 | 59.9886 | 17.2
212.0456 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 211.9963 | 65.8356 | 59.9886 | 65.8 | 212.0547 | 49.8275 | 60.0404 | 49.6 | 212.0147 | 33.7091 | 60.0347 | 33.4 | 212.038 | 17.4568 | 59.9886 | 17.2
212.0539 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.0047 | 65.8332 | 59.9886 | 65.8 | 212.063 | 49.825 | 60.0404 | 49.6 | 212.023 | 33.7091 | 60.0347 | 33.4 | 212.0464 | 17.4558 | 59.9886 | 17.2
212.0622 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.013 | 65.8305 | 59.9886 | 65.8 | 212.0713 | 49.8216 | 60.0404 | 49.6 | 212.0313 | 33.7092 | 60.0347 | 33.4 | 212.0547 | 17.4562 | 59.9886 | 17.2
212.0706 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.0213 | 65.8277 | 59.9886 | 65.8 | 212.0797 | 49.8183 | 60.0404 | 49.6 | 212.0397 | 33.709 | 60.0347 | 33.4 | 212.063 | 17.4566 | 59.9886 | 17.2
212.0789 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.0296 | 65.825 | 59.9886 | 65.8 | 212.088 | 49.8171 | 60.0404 | 49.6 | 212.048 | 33.7088 | 60.0347 | 33.4 | 212.0714 | 17.4566 | 59.9886 | 17.2
212.0872 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.038 | 65.8223 | 59.9886 | 65.8 | 212.0963 | 49.816 | 60.0404 | 49.6 | 212.0563 | 33.7089 | 60.0347 | 33.4 | 212.0797 | 17.4566 | 59.9886 | 17.2
212.0956 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.0463 | 65.8199 | 59.9886 | 65.8 | 212.1046 | 49.8138 | 60.0404 | 49.6 | 212.0646 | 33.709 | 60.0347 | 33.4 | 212.088 | 17.4641 | 59.9886 | 17.2
212.1039 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.0547 | 65.8175 | 59.9886 | 65.8 | 212.113 | 49.8116 | 60.0404 | 49.6 | 212.0731 | 33.7027 | 60.0347 | 33.4 | 212.0963 | 17.4717 | 59.9886 | 17.2
212.1122 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.063 | 65.8162 | 59.9886 | 65.8 | 212.1213 | 49.8101 | 60.0404 | 49.6 | 212.0814 | 33.6963 | 60.0347 | 33.4 | 212.1047 | 17.4793 | 59.9886 | 17.2
212.1206 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.0713 | 65.8148 | 59.9886 | 65.8 | 212.1296 | 49.8086 | 60.0404 | 49.6 | 212.0897 | 33.6896 | 60.0347 | 33.4 | 212.113 | 17.4869 | 59.9886 | 17.2
212.1289 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.0797 | 65.814 | 59.9886 | 65.8 | 212.1379 | 49.8074 | 60.0404 | 49.6 | 212.098 | 33.683 | 60.0347 | 33.4 | 212.1213 | 17.4945 | 59.9886 | 17.2
212.1372 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.088 | 65.8131 | 59.9886 | 65.8 | 212.1462 | 49.8063 | 60.0404 | 49.6 | 212.1063 | 33.676 | 60.0289 | 33.4 | 212.1298 | 17.502 | 59.9886 | 17.2
212.1456 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.0963 | 65.8126 | 59.9886 | 65.8 | 212.1546 | 49.8047 | 60.0404 | 49.6 | 212.1147 | 33.669 | 60.0289 | 33.4 | 212.1381 | 17.5096 | 59.9886 | 17.2
212.1539 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.1046 | 65.812 | 59.9886 | 65.8 | 212.1629 | 49.8031 | 60.0404 | 49.6 | 212.123 | 33.6619 | 60.0289 | 33.4 | 212.1464 | 17.5172 | 59.9886 | 17.2
212.1623 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.113 | 65.8115 | 59.9886 | 65.8 | 212.1713 | 49.8009 | 60.0404 | 49.6 | 212.1313 | 33.6549 | 60.0289 | 33.4 | 212.1547 | 17.5248 | 59.9943 | 17.2
212.1706 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.1213 | 65.811 | 59.9886 | 65.8 | 212.1796 | 49.7986 | 60.0404 | 49.6 | 212.1396 | 33.6475 | 60.0289 | 33.4 | 212.1631 | 17.5324 | 59.9943 | 17.2
212.1789 | 65.9301 | 59.9886 | 65.8 | 212.1297 | 65.8109 | 59.9886 | 65.8 | 212.1879 | 49.7973 | 60.0404 | 49.6 | 212.148 | 33.6401 | 60.0289 | 33.4 | 212.1714 | 17.5369 | 59.9943 | 17.2
212.1873 | 65.9302 | 59.9886 | 65.8 | 212.138 | 65.8108 | 59.9886 | 65.8 | 212.1962 | 49.7961 | 60.0404 | 49.6 | 212.1563 | 33.6392 | 60.0289 | 33.4 | 212.1797 | 17.5414 | 59.9943 | 17.2
212.1956 | 65.9303 | 59.9886 | 65.8 | 212.1463 | 65.8121 | 59.9886 | 65.8 | 212.2046 | 49.7948 | 60.0404 | 49.6 | 212.1646 | 33.6382 | 60.0289 | 33.4 | 212.188 | 17.5493 | 59.9943 | 17.2
212.2039 | 65.9304 | 59.9886 | 65.8 | 212.1547 | 65.8133 | 59.9886 | 65.8 | 212.2129 | 49.7935 | 60.0404 | 49.6 | 212.1729 | 33.6377 | 60.0289 | 33.4 | 212.1964 | 17.5573 | 59.9943 | 17.2
212.2122 | 65.9305 | 59.9886 | 65.8 | 212.163 | 65.8152 | 59.9886 | 65.8 | 212.2212 | 49.7906 | 60.0462 | 49.6 | 212.1813 | 33.6371 | 60.0289 | 33.4 | 212.2047 | 17.568 | 59.9943 | 17.2
212.2206 | 65.9319 | 59.9886 | 65.8 | 212.1714 | 65.817 | 59.9886 | 65.8 | 212.2296 | 49.7877 | 60.0462 | 49.6 | 212.1896 | 33.6369 | 60.0289 | 33.4 | 212.213 | 17.5787 | 59.9943 | 17.2
212.2289 | 65.9333 | 59.9886 | 65.8 | 212.1797 | 65.8185 | 59.9886 | 65.8 | 212.2379 | 49.7858 | 60.0462 | 49.6 | 212.1979 | 33.6367 | 60.0289 | 33.4 | 212.2214 | 17.5927 | 59.9943 | 17.2
212.2373 | 65.9355 | 59.9886 | 65.8 | 212.188 | 65.82 | 59.9886 | 65.8 | 212.2462 | 49.784 | 60.0462 | 49.6 | 212.2062 | 33.6365 | 60.0289 | 33.4 | 212.2297 | 17.6066 | 59.9943 | 17.2
212.2456 | 65.9377 | 59.9886 | 65.8 | 212.1963 | 65.8225 | 59.9886 | 65.8 | 212.2545 | 49.7828 | 60.0462 | 49.6 | 212.2145 | 33.6362 | 60.0289 | 33.4 | 212.238 | 17.6152 | 59.9943 | 17.2
212.2539 | 65.9399 | 59.9943 | 65.8 | 212.2047 | 65.8251 | 59.9886 | 65.8 | 212.2629 | 49.7816 | 60.0462 | 49.6 | 212.223 | 33.636 | 60.0289 | 33.4 | 212.2463 | 17.6237 | 59.9943 | 17.2
212.2623 | 65.9421 | 59.9943 | 65.8 | 212.213 | 65.8272 | 59.9886 | 65.8 | 212.2712 | 49.7805 | 60.0462 | 49.6 | 212.2313 | 33.6357 | 60.0289 | 33.4 | 212.2548 | 17.6231 | 59.9943 | 17.2
212.2706 | 65.9442 | 59.9943 | 65.8 | 212.2213 | 65.8293 | 59.9886 | 65.8 | 212.2795 | 49.7793 | 60.0462 | 49.6 | 212.2396 | 33.6358 | 60.0289 | 33.4 | 212.2631 | 17.6226 | 59.9943 | 17.2
212.2789 | 65.9462 | 59.9943 | 65.8 | 212.2297 | 65.8314 | 59.9886 | 65.8 | 212.2878 | 49.7781 | 60.0462 | 49.6 | 212.2479 | 33.6359 | 60.0289 | 33.4 | 212.2714 | 17.613 | 59.9943 | 17.2
212.2873 | 65.9483 | 59.9943 | 65.8 | 212.238 | 65.8334 | 59.9886 | 65.8 | 212.2961 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.2563 | 33.6359 | 60.0289 | 33.4 | 212.2797 | 17.6034 | 59.9943 | 17.2
212.2956 | 65.9504 | 59.9943 | 65.8 | 212.2464 | 65.8345 | 59.9886 | 65.8 | 212.3045 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.2646 | 33.6358 | 60.0289 | 33.4 | 212.2881 | 17.5946 | 59.9943 | 17.2
212.3039 | 65.9512 | 59.9943 | 65.8 | 212.2547 | 65.8355 | 59.9886 | 65.8 | 212.3128 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.2729 | 33.6358 | 60.0289 | 33.4 | 212.2964 | 17.5858 | 59.9943 | 17.2
212.3123 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.263 | 65.8367 | 59.9886 | 65.8 | 212.3212 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.2812 | 33.6357 | 60.0289 | 33.4 | 212.3047 | 17.577 | 59.9943 | 17.2
212.3206 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.2713 | 65.838 | 59.9886 | 65.8 | 212.3295 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.2896 | 33.6358 | 60.0289 | 33.4 | 212.3131 | 17.5682 | 59.9943 | 17.2
212.3289 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.2797 | 65.8382 | 59.9886 | 65.8 | 212.3378 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.2979 | 33.6358 | 60.0289 | 33.4 | 212.3214 | 17.5608 | 59.9886 | 17.2
212.3373 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.2881 | 65.8383 | 59.9886 | 65.8 | 212.3461 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3062 | 33.6355 | 60.0289 | 33.4 | 212.3297 | 17.5534 | 59.9886 | 17.2
212.3456 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.2964 | 65.8385 | 59.9886 | 65.8 | 212.3544 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3145 | 33.6351 | 60.0289 | 33.4 | 212.338 | 17.5479 | 59.9886 | 17.2
212.3539 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.3047 | 65.8387 | 59.9886 | 65.8 | 212.3628 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3229 | 33.6346 | 60.0289 | 33.4 | 212.3464 | 17.5425 | 59.9886 | 17.2
212.3623 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.313 | 65.839 | 59.9886 | 65.8 | 212.3711 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3312 | 33.6341 | 60.0289 | 33.4 | 212.3547 | 17.5449 | 59.9886 | 17.2
212.3706 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.3214 | 65.8392 | 59.9886 | 65.8 | 212.3795 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3395 | 33.6335 | 60.0289 | 33.4 | 212.363 | 17.5473 | 59.9886 | 17.2
212.3789 | 65.9521 | 59.9943 | 65.8 | 212.3297 | 65.8391 | 59.9886 | 65.8 | 212.3878 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3478 | 33.633 | 60.0289 | 33.4 | 212.3715 | 17.5485 | 59.9886 | 17.2
212.3873 | 65.953 | 59.9943 | 65.8 | 212.338 | 65.839 | 59.9886 | 65.8 | 212.3961 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3561 | 33.6325 | 60.0289 | 33.4 | 212.3798 | 17.5498 | 59.9886 | 17.2
212.3956 | 65.9539 | 59.9943 | 65.8 | 212.3463 | 65.8386 | 59.9886 | 65.8 | 212.4044 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3646 | 33.632 | 60.0289 | 33.4 | 212.3881 | 17.5477 | 59.9886 | 17.2
212.404 | 65.9549 | 59.9943 | 65.8 | 212.3547 | 65.8383 | 59.9886 | 65.8 | 212.4127 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3729 | 33.6314 | 60.0289 | 33.4 | 212.3964 | 17.5457 | 59.9886 | 17.2
212.4123 | 65.9558 | 59.9943 | 65.8 | 212.3631 | 65.837 | 59.9886 | 65.8 | 212.4211 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3812 | 33.6308 | 60.0289 | 33.4 | 212.4048 | 17.5436 | 59.9886 | 17.2
212.4206 | 65.9562 | 59.9943 | 65.8 | 212.3714 | 65.8357 | 59.9886 | 65.8 | 212.4294 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3895 | 33.6299 | 60.0289 | 33.4 | 212.4131 | 17.5415 | 59.9886 | 17.2
212.429 | 65.9566 | 59.9943 | 65.8 | 212.3797 | 65.8344 | 59.9886 | 65.8 | 212.4377 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.3979 | 33.6289 | 60.0289 | 33.4 | 212.4214 | 17.542 | 59.9886 | 17.2
212.4373 | 65.954 | 59.9943 | 65.8 | 212.388 | 65.833 | 59.9886 | 65.8 | 212.446 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4062 | 33.628 | 60.0289 | 33.4 | 212.4297 | 17.5426 | 59.9886 | 17.2
212.4456 | 65.9514 | 59.9943 | 65.8 | 212.3964 | 65.8322 | 59.9886 | 65.8 | 212.4543 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4145 | 33.6271 | 60.0289 | 33.4 | 212.4381 | 17.5374 | 59.9886 | 17.2
212.4539 | 65.9488 | 59.9943 | 65.8 | 212.4047 | 65.8314 | 59.9886 | 65.8 | 212.4627 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4228 | 33.626 | 60.0289 | 33.4 | 212.4464 | 17.5322 | 59.9886 | 17.2
212.4623 | 65.9463 | 59.9943 | 65.8 | 212.4131 | 65.8303 | 59.9886 | 65.8 | 212.471 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4312 | 33.625 | 60.0289 | 33.4 | 212.4547 | 17.5259 | 59.9886 | 17.2
212.4706 | 65.9428 | 59.9943 | 65.8 | 212.4214 | 65.8292 | 59.9886 | 65.8 | 212.4794 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4395 | 33.6239 | 60.0289 | 33.4 | 212.4631 | 17.5196 | 59.9886 | 17.2
212.4789 | 65.9392 | 59.9943 | 65.8 | 212.4297 | 65.8281 | 59.9886 | 65.8 | 212.4877 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4478 | 33.6228 | 60.0289 | 33.4 | 212.4714 | 17.5132 | 59.9886 | 17.2
212.4873 | 65.9357 | 59.9943 | 65.8 | 212.4381 | 65.827 | 59.9886 | 65.8 | 212.496 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4561 | 33.6217 | 60.0289 | 33.4 | 212.4797 | 17.5069 | 59.9886 | 17.2
212.4956 | 65.9322 | 59.9943 | 65.8 | 212.4464 | 65.8269 | 59.9886 | 65.8 | 212.5043 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4644 | 33.6206 | 60.0289 | 33.4 | 212.488 | 17.5057 | 59.9828 | 17.2
212.504 | 65.9293 | 59.9943 | 65.8 | 212.4547 | 65.8268 | 59.9886 | 65.8 | 212.5126 | 49.7769 | 60.0462 | 49.6 | 212.4728 | 33.6198 | 60.0289 | 33.4 | 212.4965 | 17.5045 | 59.9828 | 17.2
212.5123 | 65.9263 | 59.9943 | 65.8 | 212.463 | 65.8267 | 59.9886 | 65.8 | 212.521 | 49.7775 | 60.0462 | 49.6 | 212.4811 | 33.6191 | 60.0289 | 33.4 | 212.5048 | 17.5032 | 59.9828 | 17.2
212.5206 | 65.9263 | 59.9943 | 65.8 | 212.4714 | 65.8266 | 59.9886 | 65.8 | 212.5293 | 49.778 | 60.0462 | 49.6 | 212.4894 | 33.6188 | 60.0289 | 33.4 | 212.5131 | 17.502 | 59.9828 | 17.2
212.529 | 65.9263 | 59.9943 | 65.8 | 212.4797 | 65.8252 | 59.9886 | 65.8 | 212.5377 | 49.7786 | 60.0462 | 49.6 | 212.4977 | 33.6184 | 60.0289 | 33.4 | 212.5215 | 17.5041 | 59.9828 | 17.2
212.5373 | 65.9233 | 59.9943 | 65.8 | 212.4881 | 65.8239 | 59.9886 | 65.8 | 212.546 | 49.7792 | 60.0462 | 49.6 | 212.5062 | 33.6181 | 60.0289 | 33.4 | 212.5298 | 17.5063 | 59.9828 | 17.2
212.5456 | 65.9203 | 59.9943 | 65.8 | 212.4964 | 65.8227 | 59.9886 | 65.8 | 212.5543 | 49.7797 | 60.0462 | 49.6 | 212.5145 | 33.6178 | 60.0289 | 33.4 | 212.5381 | 17.5073 | 59.9828 | 17.2
212.554 | 65.9173 | 59.9943 | 65.8 | 212.5047 | 65.8214 | 59.9886 | 65.8 | 212.5626 | 49.7803 | 60.0462 | 49.6 | 212.5228 | 33.6175 | 60.0289 | 33.4 | 212.5464 | 17.5083 | 59.9828 | 17.2
212.5623 | 65.9143 | 59.9943 | 65.8 | 212.5131 | 65.8201 | 59.9886 | 65.8 | 212.5709 | 49.7808 | 60.0462 | 49.6 | 212.5311 | 33.6172 | 60.0289 | 33.4 | 212.5548 | 17.5092 | 59.9828 | 17.2
212.5706 | 65.9113 | 59.9943 | 65.8 | 212.5214 | 65.8188 | 59.9886 | 65.8 | 212.5793 | 49.7814 | 60.0462 | 49.6 | 212.5395 | 33.6169 | 60.0289 | 33.4 | 212.5631 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.579 | 65.9083 | 59.9943 | 65.8 | 212.5298 | 65.8184 | 59.9886 | 65.8 | 212.5876 | 49.7823 | 60.0462 | 49.6 | 212.5478 | 33.6166 | 60.0289 | 33.4 | 212.5714 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.5873 | 65.9025 | 59.9943 | 65.8 | 212.5381 | 65.8179 | 59.9886 | 65.8 | 212.5959 | 49.7832 | 60.0462 | 49.6 | 212.5561 | 33.6167 | 60.0289 | 33.4 | 212.5798 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.5956 | 65.8967 | 59.9943 | 65.8 | 212.5464 | 65.8168 | 59.9886 | 65.8 | 212.6042 | 49.7836 | 60.0462 | 49.6 | 212.5644 | 33.6168 | 60.0289 | 33.4 | 212.5881 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.604 | 65.8908 | 59.9943 | 65.8 | 212.5547 | 65.8157 | 59.9886 | 65.8 | 212.6126 | 49.784 | 60.0462 | 49.6 | 212.5728 | 33.6163 | 60.0289 | 33.4 | 212.5964 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.6123 | 65.885 | 59.9943 | 65.8 | 212.5631 | 65.8153 | 59.9886 | 65.8 | 212.6209 | 49.7849 | 60.0462 | 49.6 | 212.5811 | 33.6158 | 60.0289 | 33.4 | 212.6047 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.6206 | 65.8821 | 59.9943 | 65.8 | 212.5714 | 65.8148 | 59.9886 | 65.8 | 212.6292 | 49.7858 | 60.0462 | 49.6 | 212.5894 | 33.6159 | 60.0289 | 33.4 | 212.6132 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.629 | 65.8793 | 59.9943 | 65.8 | 212.5797 | 65.8157 | 59.9886 | 65.8 | 212.6376 | 49.7867 | 60.0462 | 49.6 | 212.5977 | 33.616 | 60.0289 | 33.4 | 212.6215 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.6373 | 65.8751 | 59.9943 | 65.8 | 212.5881 | 65.8165 | 59.9886 | 65.8 | 212.6459 | 49.7877 | 60.0462 | 49.6 | 212.606 | 33.616 | 60.0289 | 33.4 | 212.6298 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.6456 | 65.871 | 59.9943 | 65.8 | 212.5964 | 65.8173 | 59.9886 | 65.8 | 212.6542 | 49.7886 | 60.0462 | 49.6 | 212.6144 | 33.6161 | 60.0289 | 33.4 | 212.6382 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.654 | 65.8669 | 59.9943 | 65.8 | 212.6048 | 65.8182 | 59.9886 | 65.8 | 212.6625 | 49.7895 | 60.0462 | 49.6 | 212.6227 | 33.6161 | 60.0289 | 33.4 | 212.6465 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.6623 | 65.8628 | 59.9943 | 65.8 | 212.6131 | 65.817 | 59.9886 | 65.8 | 212.6709 | 49.7901 | 60.0462 | 49.6 | 212.631 | 33.6162 | 60.0289 | 33.4 | 212.6548 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.6707 | 65.8615 | 59.9943 | 65.8 | 212.6214 | 65.8159 | 59.9886 | 65.8 | 212.6792 | 49.7906 | 60.0462 | 49.6 | 212.6393 | 33.6163 | 60.0289 | 33.4 | 212.6631 | 17.5102 | 59.9828 | 17.2
212.679 | 65.8602 | 59.9943 | 65.8 | 212.6297 | 65.815 | 59.9886 | 65.8 | 212.6875 | 49.7912 | 60.0462 | 49.6 | 212.6478 | 33.6164 | 60.0289 | 33.4 | 212.6715 | 17.5077 | 59.9828 | 17.2
212.6873 | 65.8589 | 59.9943 | 65.8 | 212.6381 | 65.8141 | 59.9886 | 65.8 | 212.6959 | 49.7917 | 60.0462 | 49.6 | 212.6561 | 33.617 | 60.0289 | 33.4 | 212.6798 | 17.5052 | 59.9828 | 17.2
212.6956 | 65.8576 | 59.9943 | 65.8 | 212.6465 | 65.8133 | 59.9886 | 65.8 | 212.7042 | 49.7917 | 60.0462 | 49.6 | 212.6644 | 33.6176 | 60.0289 | 33.4 | 212.6881 | 17.4973 | 59.9828 | 17.2
212.704 | 65.8563 | 59.9943 | 65.8 | 212.6548 | 65.8124 | 59.9886 | 65.8 | 212.7125 | 49.7917 | 60.0462 | 49.6 | 212.6727 | 33.6174 | 60.0289 | 33.4 | 212.6965 | 17.4895 | 59.9828 | 17.2
212.7123 | 65.855 | 59.9943 | 65.8 | 212.6631 | 65.8109 | 59.9886 | 65.8 | 212.7208 | 49.7917 | 60.0462 | 49.6 | 212.6811 | 33.6173 | 60.0289 | 33.4 | 212.7048 | 17.4816 | 59.9828 | 17.2
212.7206 | 65.8549 | 59.9943 | 65.8 | 212.6714 | 65.8093 | 59.9886 | 65.8 | 212.7292 | 49.7917 | 60.0462 | 49.6 | 212.6894 | 33.6182 | 60.0289 | 33.4 | 212.7131 | 17.4737 | 59.9828 | 17.2
212.729 | 65.8547 | 59.9943 | 65.8 | 212.6798 | 65.8082 | 59.9886 | 65.8 | 212.7375 | 49.7917 | 60.0462 | 49.6 | 212.6977 | 33.6192 | 60.0289 | 33.4 | 212.7214 | 17.4714 | 59.9828 | 17.2
212.7373 | 65.8545 | 59.9943 | 65.8 | 212.6881 | 65.8072 | 59.9886 | 65.8 | 212.7458 | 49.7917 | 60.0462 | 49.6 | 212.706 | 33.6189 | 60.0289 | 33.4 | 212.7299 | 17.4691 | 59.9828 | 17.2
212.7456 | 65.8543 | 59.9943 | 65.8 | 212.6964 | 65.8072 | 59.9886 | 65.8 | 212.7542 | 49.7923 | 60.0462 | 49.6 | 212.7144 | 33.6186 | 60.0289 | 33.4 | 212.7382 | 17.4668 | 59.9828 | 17.2
212.754 | 65.8541 | 59.9943 | 65.8 | 212.7047 | 65.8073 | 59.9886 | 65.8 | 212.7625 | 49.7928 | 60.0462 | 49.6 | 212.7227 | 33.6181 | 60.0289 | 33.4 | 212.7465 | 17.4645 | 59.9828 | 17.2
212.7623 | 65.8539 | 59.9943 | 65.8 | 212.7131 | 65.8094 | 59.9886 | 65.8 | 212.7708 | 49.7934 | 60.0462 | 49.6 | 212.731 | 33.6175 | 60.0289 | 33.4 | 212.7549 | 17.4647 | 59.9828 | 17.2
212.7707 | 65.8538 | 59.9943 | 65.8 | 212.7215 | 65.8115 | 59.9886 | 65.8 | 212.7791 | 49.794 | 60.0462 | 49.6 | 212.7393 | 33.6169 | 60.0289 | 33.4 | 212.7632 | 17.4649 | 59.9828 | 17.2
212.779 | 65.8536 | 59.9943 | 65.8 | 212.7298 | 65.8148 | 59.9886 | 65.8 | 212.7875 | 49.7945 | 60.0462 | 49.6 | 212.7476 | 33.6162 | 60.0289 | 33.4 | 212.7715 | 17.4704 | 59.9828 | 17.2
212.7873 | 65.8532 | 59.9943 | 65.8 | 212.7381 | 65.8181 | 59.9886 | 65.8 | 212.7958 | 49.7951 | 60.0462 | 49.6 | 212.756 | 33.616 | 60.0289 | 33.4 | 212.7798 | 17.476 | 59.9828 | 17.2
212.7957 | 65.8529 | 59.9943 | 65.8 | 212.7464 | 65.8213 | 59.9886 | 65.8 | 212.8041 | 49.7956 | 60.0462 | 49.6 | 212.7643 | 33.6159 | 60.0289 | 33.4 | 212.7882 | 17.4799 | 59.9828 | 17.2
212.804 | 65.8528 | 59.9943 | 65.8 | 212.7548 | 65.8246 | 59.9886 | 65.8 | 212.8124 | 49.7962 | 60.0462 | 49.6 | 212.7726 | 33.613 | 60.0289 | 33.4 | 212.7965 | 17.4839 | 59.9828 | 17.2
212.8123 | 65.8527 | 59.9943 | 65.8 | 212.7631 | 65.8274 | 59.9886 | 65.8 | 212.8207 | 49.7911 | 60.0462 | 49.6 | 212.7809 | 33.6102 | 60.0289 | 33.4 | 212.8048 | 17.4823 | 59.9828 | 17.2
212.8206 | 65.8525 | 59.9943 | 65.8 | 212.7715 | 65.8302 | 59.9886 | 65.8 | 212.8291 | 49.7861 | 60.0462 | 49.6 | 212.7894 | 33.6084 | 60.0289 | 33.4 | 212.8132 | 17.4807 | 59.9828 | 17.2
212.829 | 65.8524 | 59.9943 | 65.8 | 212.7798 | 65.8325 | 59.9886 | 65.8 | 212.8374 | 49.7811 | 60.0462 | 49.6 | 212.7977 | 33.6065 | 60.0289 | 33.4 | 212.8215 | 17.4776 | 59.9886 | 17.2
212.8373 | 65.8522 | 59.9943 | 65.8 | 212.7881 | 65.8347 | 59.9886 | 65.8 | 212.8458 | 49.7762 | 60.0462 | 49.6 | 212.806 | 33.6048 | 60.0289 | 33.4 | 212.8298 | 17.4745 | 59.9886 | 17.2
212.8456 | 65.8521 | 59.9943 | 65.8 | 212.7965 | 65.8348 | 59.9886 | 65.8 | 212.8541 | 49.7712 | 60.0462 | 49.6 | 212.8143 | 33.6031 | 60.0289 | 33.4 | 212.8381 | 17.4708 | 59.9886 | 17.2
212.854 | 65.8524 | 59.9943 | 65.8 | 212.8048 | 65.835 | 59.9886 | 65.8 | 212.8624 | 49.7662 | 60.0462 | 49.6 | 212.8227 | 33.6014 | 60.0289 | 33.4 | 212.8466 | 17.467 | 59.9886 | 17.2
212.8623 | 65.8527 | 59.9943 | 65.8 | 212.8131 | 65.8339 | 59.9886 | 65.8 | 212.8707 | 49.7613 | 60.0462 | 49.6 | 212.831 | 33.5997 | 60.0289 | 33.4 | 212.8549 | 17.466 | 59.9886 | 17.2
212.8707 | 65.8531 | 59.9943 | 65.8 | 212.8214 | 65.8329 | 59.9886 | 65.8 | 212.879 | 49.7563 | 60.0462 | 49.6 | 212.8393 | 33.5976 | 60.0289 | 33.4 | 212.8632 | 17.465 | 59.9886 | 17.2
212.879 | 65.8535 | 59.9943 | 65.8 | 212.8298 | 65.8319 | 59.9886 | 65.8 | 212.8874 | 49.7514 | 60.0462 | 49.6 | 212.8476 | 33.5956 | 60.0289 | 33.4 | 212.8716 | 17.4656 | 59.9886 | 17.2
212.8873 | 65.854 | 59.9943 | 65.8 | 212.8381 | 65.8309 | 59.9886 | 65.8 | 212.8957 | 49.7464 | 60.0462 | 49.6 | 212.8559 | 33.5956 | 60.0289 | 33.4 | 212.8799 | 17.4663 | 59.9886 | 17.2
212.8957 | 65.8544 | 59.9943 | 65.8 | 212.8465 | 65.8291 | 59.9886 | 65.8 | 212.9041 | 49.7471 | 60.0462 | 49.6 | 212.8643 | 33.5957 | 60.0289 | 33.4 | 212.8882 | 17.4669 | 59.9886 | 17.2
212.904 | 65.8548 | 59.9943 | 65.8 | 212.8548 | 65.8273 | 59.9886 | 65.8 | 212.9124 | 49.7477 | 60.0462 | 49.6 | 212.8726 | 33.5954 | 60.0289 | 33.4 | 212.8965 | 17.4676 | 59.9886 | 17.2
212.9123 | 65.8552 | 59.9943 | 65.8 | 212.8631 | 65.826 | 59.9886 | 65.8 | 212.9207 | 49.7475 | 60.0462 | 49.6 | 212.8809 | 33.5951 | 60.0289 | 33.4 | 212.9049 | 17.4696 | 59.9886 | 17.2
212.9207 | 65.8557 | 59.9943 | 65.8 | 212.8715 | 65.8248 | 59.9886 | 65.8 | 212.929 | 49.7473 | 60.0462 | 49.6 | 212.8892 | 33.5949 | 60.0289 | 33.4 | 212.9132 | 17.4717 | 59.9886 | 17.2
212.929 | 65.8561 | 59.9943 | 65.8 | 212.8798 | 65.8241 | 59.9886 | 65.8 | 212.9373 | 49.7471 | 60.0462 | 49.6 | 212.8976 | 33.5947 | 60.0289 | 33.4 | 212.9215 | 17.4745 | 59.9886 | 17.2
212.9373 | 65.8536 | 59.9943 | 65.8 | 212.8882 | 65.8233 | 59.9886 | 65.8 | 212.9457 | 49.7468 | 60.0462 | 49.6 | 212.9059 | 33.5947 | 60.0289 | 33.4 | 212.9299 | 17.4773 | 59.9886 | 17.2
212.9457 | 65.8511 | 59.9943 | 65.8 | 212.8965 | 65.8232 | 59.9886 | 65.8 | 212.954 | 49.7445 | 60.0462 | 49.6 | 212.9142 | 33.5947 | 60.0289 | 33.4 | 212.9382 | 17.4773 | 59.9886 | 17.2
212.954 | 65.8486 | 59.9943 | 65.8 | 212.9048 | 65.823 | 59.9886 | 65.8 | 212.9623 | 49.7421 | 60.0462 | 49.6 | 212.9225 | 33.5948 | 60.0289 | 33.4 | 212.9465 | 17.4773 | 59.9886 | 17.2
212.9623 | 65.8461 | 59.9943 | 65.8 | 212.9131 | 65.8229 | 59.9886 | 65.8 | 212.9706 | 49.7397 | 60.0462 | 49.6 | 212.931 | 33.595 | 60.0289 | 33.4 | 212.9548 | 17.4773 | 59.9886 | 17.2
212.9707 | 65.8436 | 59.9943 | 65.8 | 212.9215 | 65.8228 | 59.9886 | 65.8 | 212.9789 | 49.7373 | 60.0462 | 49.6 | 212.9393 | 33.5946 | 60.0289 | 33.4 | 212.9633 | 17.4773 | 59.9886 | 17.2
212.979 | 65.8411 | 59.9943 | 65.8 | 212.9298 | 65.8235 | 59.9886 | 65.8 | 212.9873 | 49.735 | 60.0462 | 49.6 | 212.9476 | 33.5943 | 60.0289 | 33.4 | 212.9716 | 17.4773 | 59.9886 | 17.2
212.9873 | 65.8386 | 59.9943 | 65.8 | 212.9381 | 65.8242 | 59.9886 | 65.8 | 212.9956 | 49.7326 | 60.0462 | 49.6 | 212.9559 | 33.5942 | 60.0289 | 33.4 | 212.9799 | 17.4773 | 59.9886 | 17.2
212.9957 | 65.836 | 59.9943 | 65.8 | 212.9465 | 65.8221 | 59.9886 | 65.8 | 213.004 | 49.7305 | 60.0462 | 49.6 | 212.9643 | 33.5942 | 60.0289 | 33.4 | 212.9882 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.004 | 65.8327 | 59.9943 | 65.8 | 212.9548 | 65.8201 | 59.9886 | 65.8 | 213.0123 | 49.7283 | 60.0462 | 49.6 | 212.9726 | 33.5946 | 60.0289 | 33.4 | 212.9966 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.0123 | 65.8294 | 59.9943 | 65.8 | 212.9632 | 65.818 | 59.9886 | 65.8 | 213.0206 | 49.7262 | 60.0462 | 49.6 | 212.9809 | 33.595 | 60.0289 | 33.4 | 213.0049 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.0207 | 65.8286 | 59.9943 | 65.8 | 212.9715 | 65.8159 | 59.9886 | 65.8 | 213.0289 | 49.724 | 60.0462 | 49.6 | 212.9892 | 33.5953 | 60.0289 | 33.4 | 213.0132 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.029 | 65.8278 | 59.9943 | 65.8 | 212.9798 | 65.8133 | 59.9886 | 65.8 | 213.0372 | 49.7232 | 60.0462 | 49.6 | 212.9975 | 33.5955 | 60.0289 | 33.4 | 213.0216 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.0374 | 65.827 | 59.9943 | 65.8 | 212.9882 | 65.8106 | 59.9886 | 65.8 | 213.0456 | 49.7224 | 60.0462 | 49.6 | 213.0059 | 33.5946 | 60.0289 | 33.4 | 213.0299 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.0457 | 65.8261 | 59.9943 | 65.8 | 212.9965 | 65.8079 | 59.9886 | 65.8 | 213.0539 | 49.7215 | 60.0462 | 49.6 | 213.0142 | 33.5936 | 60.0289 | 33.4 | 213.0382 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.054 | 65.8253 | 59.9943 | 65.8 | 213.0049 | 65.8051 | 59.9886 | 65.8 | 213.0623 | 49.7207 | 60.0462 | 49.6 | 213.0225 | 33.5924 | 60.0289 | 33.4 | 213.0465 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.0623 | 65.8245 | 59.9943 | 65.8 | 213.0132 | 65.8024 | 59.9886 | 65.8 | 213.0706 | 49.7199 | 60.0462 | 49.6 | 213.0308 | 33.5912 | 60.0289 | 33.4 | 213.0549 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.0707 | 65.8238 | 59.9943 | 65.8 | 213.0215 | 65.7997 | 59.9886 | 65.8 | 213.0789 | 49.719 | 60.0462 | 49.6 | 213.0392 | 33.5902 | 60.0289 | 33.4 | 213.0632 | 17.4773 | 59.9943 | 17.2
213.079 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0298 | 65.7996 | 59.9886 | 65.8 | 213.0872 | 49.7182 | 60.0462 | 49.6 | 213.0475 | 33.5891 | 60.0289 | 33.4 | 213.0715 | 17.4803 | 59.9943 | 17.2
213.0873 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0382 | 65.7996 | 59.9886 | 65.8 | 213.0955 | 49.7174 | 60.0462 | 49.6 | 213.0558 | 33.5881 | 60.0289 | 33.4 | 213.0798 | 17.4833 | 59.9943 | 17.2
213.0957 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0465 | 65.7995 | 59.9886 | 65.8 | 213.1039 | 49.7162 | 60.0462 | 49.6 | 213.0641 | 33.5871 | 60.0289 | 33.4 | 213.0883 | 17.493 | 59.9943 | 17.2
213.104 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0548 | 65.7995 | 59.9886 | 65.8 | 213.1122 | 49.715 | 60.0462 | 49.6 | 213.0726 | 33.5859 | 60.0289 | 33.4 | 213.0966 | 17.5028 | 59.9943 | 17.2
213.1123 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0632 | 65.7994 | 59.9886 | 65.8 | 213.1205 | 49.7146 | 60.0462 | 49.6 | 213.0809 | 33.5848 | 60.0289 | 33.4 | 213.1049 | 17.5125 | 59.9943 | 17.2
213.1207 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0715 | 65.7994 | 59.9886 | 65.8 | 213.1288 | 49.7143 | 60.0462 | 49.6 | 213.0892 | 33.5844 | 60.0289 | 33.4 | 213.1133 | 17.5222 | 59.9943 | 17.2
213.129 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0799 | 65.7993 | 59.9886 | 65.8 | 213.1372 | 49.7139 | 60.0462 | 49.6 | 213.0975 | 33.584 | 60.0289 | 33.4 | 213.1216 | 17.5244 | 59.9943 | 17.2
213.1374 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0882 | 65.7993 | 59.9886 | 65.8 | 213.1455 | 49.7136 | 60.0462 | 49.6 | 213.1058 | 33.5836 | 60.0231 | 33.4 | 213.1299 | 17.5267 | 59.9943 | 17.2
213.1457 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.0965 | 65.7992 | 59.9886 | 65.8 | 213.1538 | 49.7132 | 60.0462 | 49.6 | 213.1142 | 33.5831 | 60.0231 | 33.4 | 213.1382 | 17.529 | 59.9943 | 17.2
213.154 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1048 | 65.7992 | 59.9886 | 65.8 | 213.1622 | 49.7129 | 60.0462 | 49.6 | 213.1225 | 33.5814 | 60.0231 | 33.4 | 213.1466 | 17.5313 | 59.9943 | 17.2
213.1624 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1132 | 65.7992 | 59.9886 | 65.8 | 213.1705 | 49.7126 | 60.0462 | 49.6 | 213.1308 | 33.5796 | 60.0231 | 33.4 | 213.1549 | 17.5305 | 59.9943 | 17.2
213.1707 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1215 | 65.7992 | 59.9886 | 65.8 | 213.1788 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.1391 | 33.5775 | 60.0231 | 33.4 | 213.1632 | 17.5298 | 59.9943 | 17.2
213.179 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1299 | 65.7999 | 59.9886 | 65.8 | 213.1871 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.1475 | 33.5754 | 60.0231 | 33.4 | 213.1716 | 17.5224 | 59.9943 | 17.2
213.1873 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1382 | 65.8007 | 59.9886 | 65.8 | 213.1955 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.1558 | 33.573 | 60.0231 | 33.4 | 213.1799 | 17.5149 | 59.9943 | 17.2
213.1957 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1465 | 65.8002 | 59.9886 | 65.8 | 213.2038 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.1641 | 33.5706 | 60.0231 | 33.4 | 213.1882 | 17.5075 | 59.9943 | 17.2
213.204 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1549 | 65.7998 | 59.9886 | 65.8 | 213.2121 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.1724 | 33.5686 | 60.0231 | 33.4 | 213.1965 | 17.5001 | 59.9943 | 17.2
213.2124 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1632 | 65.7994 | 59.9886 | 65.8 | 213.2205 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.1808 | 33.5665 | 60.0231 | 33.4 | 213.205 | 17.5006 | 59.9943 | 17.2
213.2207 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1715 | 65.799 | 59.9886 | 65.8 | 213.2288 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.1891 | 33.5648 | 60.0231 | 33.4 | 213.2133 | 17.5012 | 59.9943 | 17.2
213.229 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1798 | 65.7985 | 59.9886 | 65.8 | 213.2371 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.1974 | 33.5631 | 60.0231 | 33.4 | 213.2216 | 17.5018 | 59.9943 | 17.2
213.2374 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1882 | 65.7981 | 59.9886 | 65.8 | 213.2454 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2057 | 33.563 | 60.0231 | 33.4 | 213.2299 | 17.5024 | 59.9943 | 17.2
213.2457 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.1965 | 65.7977 | 59.9886 | 65.8 | 213.2538 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2142 | 33.5628 | 60.0231 | 33.4 | 213.2383 | 17.503 | 59.9943 | 17.2
213.254 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.2049 | 65.7973 | 59.9886 | 65.8 | 213.2621 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2225 | 33.5627 | 60.0231 | 33.4 | 213.2466 | 17.5036 | 59.9943 | 17.2
213.2624 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.2132 | 65.7961 | 59.9886 | 65.8 | 213.2704 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2308 | 33.5625 | 60.0231 | 33.4 | 213.2549 | 17.5042 | 59.9943 | 17.2
213.2707 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.2215 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.2787 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2391 | 33.5626 | 60.0231 | 33.4 | 213.2633 | 17.5048 | 59.9943 | 17.2
213.279 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.2299 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.287 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2475 | 33.5627 | 60.0231 | 33.4 | 213.2716 | 17.5054 | 59.9943 | 17.2
213.2874 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.2382 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.2954 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2558 | 33.563 | 60.0231 | 33.4 | 213.2799 | 17.506 | 59.9943 | 17.2
213.2957 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 213.2466 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3037 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2641 | 33.5632 | 60.0231 | 33.4 | 213.2882 | 17.506 | 59.9943 | 17.2
213.304 | 65.8242 | 59.9943 | 65.8 | 213.2549 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3121 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2724 | 33.5634 | 60.0231 | 33.4 | 213.2966 | 17.506 | 59.9943 | 17.2
213.3124 | 65.8254 | 59.9943 | 65.8 | 213.2632 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3204 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2808 | 33.5637 | 60.0231 | 33.4 | 213.3049 | 17.506 | 59.9943 | 17.2
213.3207 | 65.8266 | 59.9943 | 65.8 | 213.2716 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3287 | 49.7122 | 60.0462 | 49.6 | 213.2891 | 33.5637 | 60.0231 | 33.4 | 213.3132 | 17.506 | 59.9943 | 17.2
213.329 | 65.8278 | 59.9943 | 65.8 | 213.2799 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.337 | 49.7117 | 60.0462 | 49.6 | 213.2974 | 33.5638 | 60.0231 | 33.4 | 213.3215 | 17.5059 | 59.9943 | 17.2
213.3374 | 65.829 | 59.9943 | 65.8 | 213.2882 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3453 | 49.7113 | 60.0462 | 49.6 | 213.3057 | 33.5639 | 60.0231 | 33.4 | 213.33 | 17.5059 | 59.9943 | 17.2
213.3457 | 65.8302 | 59.9943 | 65.8 | 213.2965 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3537 | 49.7108 | 60.0462 | 49.6 | 213.3141 | 33.5641 | 60.0231 | 33.4 | 213.3383 | 17.5058 | 59.9943 | 17.2
213.354 | 65.8314 | 59.9943 | 65.8 | 213.3049 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.362 | 49.7103 | 60.0462 | 49.6 | 213.3224 | 33.5642 | 60.0231 | 33.4 | 213.3466 | 17.5057 | 59.9943 | 17.2
213.3624 | 65.8326 | 59.9943 | 65.8 | 213.3132 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3704 | 49.7099 | 60.0462 | 49.6 | 213.3307 | 33.5643 | 60.0231 | 33.4 | 213.355 | 17.5056 | 59.9943 | 17.2
213.3707 | 65.8338 | 59.9943 | 65.8 | 213.3216 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3787 | 49.7094 | 60.0462 | 49.6 | 213.3391 | 33.5658 | 60.0231 | 33.4 | 213.3633 | 17.5055 | 59.9943 | 17.2
213.379 | 65.835 | 59.9943 | 65.8 | 213.3299 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.387 | 49.7089 | 60.0462 | 49.6 | 213.3474 | 33.5672 | 60.0231 | 33.4 | 213.3716 | 17.5055 | 59.9943 | 17.2
213.3874 | 65.835 | 59.9943 | 65.8 | 213.3382 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.3953 | 49.7085 | 60.0462 | 49.6 | 213.3558 | 33.5681 | 60.0231 | 33.4 | 213.3799 | 17.5054 | 59.9943 | 17.2
213.3957 | 65.835 | 59.9943 | 65.8 | 213.3466 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.4036 | 49.708 | 60.0462 | 49.6 | 213.3641 | 33.569 | 60.0231 | 33.4 | 213.3883 | 17.5053 | 59.9943 | 17.2
213.4041 | 65.8347 | 59.9943 | 65.8 | 213.3549 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.412 | 49.7075 | 60.0462 | 49.6 | 213.3724 | 33.5698 | 60.0231 | 33.4 | 213.3966 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.4124 | 65.8344 | 59.9943 | 65.8 | 213.3633 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.4203 | 49.7075 | 60.0462 | 49.6 | 213.3807 | 33.5706 | 60.0231 | 33.4 | 213.4049 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.4207 | 65.834 | 59.9943 | 65.8 | 213.3716 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.4286 | 49.7075 | 60.0462 | 49.6 | 213.3891 | 33.5721 | 60.0231 | 33.4 | 213.4132 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.429 | 65.8337 | 59.9943 | 65.8 | 213.3799 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.437 | 49.7061 | 60.0462 | 49.6 | 213.3974 | 33.5736 | 60.0231 | 33.4 | 213.4216 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.4374 | 65.8333 | 59.9943 | 65.8 | 213.3882 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.4453 | 49.7046 | 60.0462 | 49.6 | 213.4057 | 33.5752 | 60.0231 | 33.4 | 213.4299 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.4457 | 65.833 | 59.9943 | 65.8 | 213.3966 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.4536 | 49.703 | 60.0462 | 49.6 | 213.414 | 33.5768 | 60.0231 | 33.4 | 213.4382 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.454 | 65.8327 | 59.9943 | 65.8 | 213.4049 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.4619 | 49.7015 | 60.0462 | 49.6 | 213.4224 | 33.577 | 60.0231 | 33.4 | 213.4467 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.4624 | 65.8323 | 59.9943 | 65.8 | 213.4132 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.4703 | 49.6999 | 60.0462 | 49.6 | 213.4307 | 33.5772 | 60.0231 | 33.4 | 213.455 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.4707 | 65.832 | 59.9943 | 65.8 | 213.4216 | 65.7949 | 59.9886 | 65.8 | 213.4786 | 49.6983 | 60.0462 | 49.6 | 213.439 | 33.5774 | 60.0231 | 33.4 | 213.4633 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.479 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4299 | 65.7959 | 59.9886 | 65.8 | 213.4869 | 49.6967 | 60.0462 | 49.6 | 213.4473 | 33.5775 | 60.0231 | 33.4 | 213.4716 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.4874 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4383 | 65.7969 | 59.9886 | 65.8 | 213.4952 | 49.6952 | 60.0462 | 49.6 | 213.4557 | 33.5778 | 60.0231 | 33.4 | 213.48 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.4957 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4466 | 65.7988 | 59.9886 | 65.8 | 213.5035 | 49.6925 | 60.0462 | 49.6 | 213.4641 | 33.578 | 60.0231 | 33.4 | 213.4883 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.5041 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4549 | 65.8007 | 59.9886 | 65.8 | 213.5119 | 49.6899 | 60.0462 | 49.6 | 213.4724 | 33.5765 | 60.0231 | 33.4 | 213.4966 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.5124 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4632 | 65.8027 | 59.9886 | 65.8 | 213.5202 | 49.6887 | 60.0462 | 49.6 | 213.4807 | 33.5751 | 60.0231 | 33.4 | 213.5049 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.5207 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4716 | 65.8046 | 59.9886 | 65.8 | 213.5286 | 49.6875 | 60.0462 | 49.6 | 213.4891 | 33.5736 | 60.0231 | 33.4 | 213.5133 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.5291 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4799 | 65.8066 | 59.9886 | 65.8 | 213.5369 | 49.6865 | 60.0462 | 49.6 | 213.4974 | 33.5721 | 60.0231 | 33.4 | 213.5216 | 17.5056 | 59.9943 | 17.2
213.5374 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4883 | 65.8085 | 59.9886 | 65.8 | 213.5452 | 49.6854 | 60.0462 | 49.6 | 213.5057 | 33.5711 | 60.0231 | 33.4 | 213.5299 | 17.506 | 59.9943 | 17.2
213.5457 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.4966 | 65.8104 | 59.9943 | 65.8 | 213.5535 | 49.6843 | 60.0462 | 49.6 | 213.514 | 33.5701 | 60.0231 | 33.4 | 213.5383 | 17.5064 | 59.9943 | 17.2
213.554 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5049 | 65.8124 | 59.9943 | 65.8 | 213.5618 | 49.6833 | 60.0462 | 49.6 | 213.5224 | 33.57 | 60.0231 | 33.4 | 213.5466 | 17.5068 | 59.9943 | 17.2
213.5624 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5133 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 213.5702 | 49.6822 | 60.0462 | 49.6 | 213.5307 | 33.5699 | 60.0231 | 33.4 | 213.5549 | 17.5072 | 59.9943 | 17.2
213.5707 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5216 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.5785 | 49.6812 | 60.0462 | 49.6 | 213.539 | 33.57 | 60.0231 | 33.4 | 213.5632 | 17.5076 | 59.9943 | 17.2
213.5791 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5299 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.5869 | 49.6818 | 60.0462 | 49.6 | 213.5473 | 33.5701 | 60.0231 | 33.4 | 213.5717 | 17.5074 | 59.9943 | 17.2
213.5874 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5382 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.5952 | 49.6825 | 60.0462 | 49.6 | 213.5556 | 33.5704 | 60.0231 | 33.4 | 213.58 | 17.5073 | 59.9943 | 17.2
213.5957 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5466 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6035 | 49.6832 | 60.0462 | 49.6 | 213.564 | 33.5707 | 60.0231 | 33.4 | 213.5883 | 17.5071 | 59.9943 | 17.2
213.6041 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5549 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6118 | 49.6839 | 60.0462 | 49.6 | 213.5723 | 33.571 | 60.0231 | 33.4 | 213.5966 | 17.5069 | 59.9943 | 17.2
213.6124 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5633 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6201 | 49.6845 | 60.0462 | 49.6 | 213.5806 | 33.5713 | 60.0231 | 33.4 | 213.605 | 17.5063 | 59.9943 | 17.2
213.6207 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5716 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6285 | 49.6852 | 60.0462 | 49.6 | 213.5889 | 33.5709 | 60.0231 | 33.4 | 213.6133 | 17.5057 | 59.9943 | 17.2
213.6291 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5799 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6368 | 49.6859 | 60.0462 | 49.6 | 213.5974 | 33.5705 | 60.0231 | 33.4 | 213.6216 | 17.5052 | 59.9943 | 17.2
213.6374 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5883 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6451 | 49.6866 | 60.0462 | 49.6 | 213.6057 | 33.5685 | 60.0231 | 33.4 | 213.63 | 17.5046 | 59.9943 | 17.2
213.6457 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.5966 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6534 | 49.6873 | 60.0462 | 49.6 | 213.614 | 33.5666 | 60.0231 | 33.4 | 213.6383 | 17.504 | 59.9943 | 17.2
213.6541 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6049 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6618 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.6223 | 33.5608 | 60.0231 | 33.4 | 213.6466 | 17.5034 | 59.9943 | 17.2
213.6624 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6133 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6701 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.6307 | 33.5551 | 60.0231 | 33.4 | 213.6549 | 17.5034 | 59.9943 | 17.2
213.6707 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6216 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6784 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.639 | 33.5499 | 60.0231 | 33.4 | 213.6633 | 17.5034 | 59.9943 | 17.2
213.6791 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6299 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6868 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.6473 | 33.5446 | 60.0231 | 33.4 | 213.6716 | 17.5034 | 59.9943 | 17.2
213.6874 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6383 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.6951 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.6556 | 33.5396 | 60.0231 | 33.4 | 213.6799 | 17.5034 | 59.9943 | 17.2
213.6957 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6466 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.7034 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.664 | 33.5347 | 60.0231 | 33.4 | 213.6882 | 17.5007 | 59.9943 | 17.2
213.7041 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6549 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.7117 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.6723 | 33.5298 | 60.0231 | 33.4 | 213.6967 | 17.4979 | 59.9943 | 17.2
213.7124 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6633 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.7201 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.6806 | 33.5249 | 60.0231 | 33.4 | 213.705 | 17.4897 | 59.9943 | 17.2
213.7207 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6716 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.7284 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.6889 | 33.5213 | 60.0231 | 33.4 | 213.7133 | 17.4815 | 59.9943 | 17.2
213.7291 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.68 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.7367 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.6973 | 33.5177 | 60.0231 | 33.4 | 213.7217 | 17.4733 | 59.9943 | 17.2
213.7374 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6883 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 213.7451 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.7056 | 33.5178 | 60.0231 | 33.4 | 213.73 | 17.4651 | 59.9943 | 17.2
213.7457 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.6966 | 65.8142 | 59.9943 | 65.8 | 213.7534 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.7139 | 33.518 | 60.0231 | 33.4 | 213.7383 | 17.4569 | 59.9943 | 17.2
213.7541 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.7049 | 65.8141 | 59.9943 | 65.8 | 213.7617 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.7222 | 33.5182 | 60.0231 | 33.4 | 213.7466 | 17.4487 | 59.9943 | 17.2
213.7624 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 213.7133 | 65.814 | 59.9943 | 65.8 | 213.77 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.7307 | 33.5185 | 60.0231 | 33.4 | 213.755 | 17.4405 | 59.9943 | 17.2
213.7708 | 65.8323 | 59.9943 | 65.8 | 213.7216 | 65.8139 | 59.9943 | 65.8 | 213.7783 | 49.6879 | 60.0462 | 49.6 | 213.739 | 33.519 | 60.0231 | 33.4 | 213.7633 | 17.4323 | 59.9943 | 17.2
213.7791 | 65.833 | 59.9943 | 65.8 | 213.7299 | 65.8138 | 59.9943 | 65.8 | 213.7867 | 49.6892 | 60.0462 | 49.6 | 213.7473 | 33.5194 | 60.0231 | 33.4 | 213.7716 | 17.4269 | 59.9943 | 17.2
213.7874 | 65.8337 | 59.9943 | 65.8 | 213.7383 | 65.8137 | 59.9943 | 65.8 | 213.795 | 49.6905 | 60.0462 | 49.6 | 213.7556 | 33.5196 | 60.0231 | 33.4 | 213.7799 | 17.4214 | 59.9943 | 17.2
213.7957 | 65.8344 | 59.9943 | 65.8 | 213.7466 | 65.8137 | 59.9943 | 65.8 | 213.8033 | 49.6912 | 60.0462 | 49.6 | 213.7639 | 33.5199 | 60.0231 | 33.4 | 213.7883 | 17.4214 | 59.9943 | 17.2
213.8041 | 65.835 | 59.9943 | 65.8 | 213.755 | 65.8136 | 59.9943 | 65.8 | 213.8116 | 49.6919 | 60.0462 | 49.6 | 213.7723 | 33.5197 | 60.0231 | 33.4 | 213.7966 | 17.4214 | 59.9943 | 17.2
213.8124 | 65.8356 | 59.9943 | 65.8 | 213.7633 | 65.8135 | 59.9943 | 65.8 | 213.82 | 49.6926 | 60.0462 | 49.6 | 213.7806 | 33.5195 | 60.0231 | 33.4 | 213.8049 | 17.4214 | 59.9943 | 17.2
213.8207 | 65.8362 | 59.9943 | 65.8 | 213.7716 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.8283 | 49.6933 | 60.0462 | 49.6 | 213.7889 | 33.5187 | 60.0231 | 33.4 | 213.8134 | 17.4214 | 59.9943 | 17.2
213.8291 | 65.8369 | 59.9943 | 65.8 | 213.7799 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.8367 | 49.694 | 60.0462 | 49.6 | 213.7972 | 33.5178 | 60.0231 | 33.4 | 213.8217 | 17.4163 | 59.9943 | 17.2
213.8374 | 65.8375 | 59.9943 | 65.8 | 213.7883 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.845 | 49.6948 | 60.0462 | 49.6 | 213.8056 | 33.5169 | 60.0231 | 33.4 | 213.83 | 17.4112 | 59.9943 | 17.2
213.8458 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 213.7966 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.8533 | 49.6955 | 60.0462 | 49.6 | 213.8139 | 33.516 | 60.0231 | 33.4 | 213.8383 | 17.4031 | 59.9943 | 17.2
213.8541 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 213.805 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.8616 | 49.6962 | 60.0462 | 49.6 | 213.8222 | 33.5145 | 60.0231 | 33.4 | 213.8467 | 17.395 | 59.9943 | 17.2
213.8624 | 65.838 | 59.9943 | 65.8 | 213.8133 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.8699 | 49.6956 | 60.0462 | 49.6 | 213.8305 | 33.513 | 60.0231 | 33.4 | 213.855 | 17.3869 | 59.9943 | 17.2
213.8708 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8216 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.8783 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.8389 | 33.5105 | 60.0231 | 33.4 | 213.8633 | 17.3788 | 59.9943 | 17.2
213.8791 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8299 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.8866 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.8472 | 33.5079 | 60.0231 | 33.4 | 213.8716 | 17.3802 | 59.9943 | 17.2
213.8874 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8383 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.8949 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.8555 | 33.5058 | 60.0231 | 33.4 | 213.88 | 17.3816 | 59.9943 | 17.2
213.8958 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8466 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9033 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.8638 | 33.5036 | 60.0231 | 33.4 | 213.8883 | 17.383 | 59.9943 | 17.2
213.9041 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8549 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9116 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.8723 | 33.502 | 60.0231 | 33.4 | 213.8966 | 17.3844 | 59.9943 | 17.2
213.9124 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8633 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9199 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.8806 | 33.5005 | 60.0231 | 33.4 | 213.905 | 17.3869 | 59.9943 | 17.2
213.9207 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8716 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9282 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.8889 | 33.4987 | 60.0231 | 33.4 | 213.9133 | 17.3894 | 59.9943 | 17.2
213.9291 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.88 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9366 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.8972 | 33.497 | 60.0231 | 33.4 | 213.9216 | 17.3948 | 59.9943 | 17.2
213.9374 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8883 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9449 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9056 | 33.4957 | 60.0231 | 33.4 | 213.9299 | 17.4003 | 59.9943 | 17.2
213.9458 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.8966 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9532 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9139 | 33.4943 | 60.0231 | 33.4 | 213.9384 | 17.4057 | 59.9943 | 17.2
213.9541 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9049 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9615 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9222 | 33.4945 | 60.0231 | 33.4 | 213.9467 | 17.4111 | 59.9943 | 17.2
213.9624 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9133 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9698 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9305 | 33.4946 | 60.0231 | 33.4 | 213.955 | 17.4127 | 59.9943 | 17.2
213.9708 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9216 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9782 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9389 | 33.4929 | 60.0174 | 33.4 | 213.9633 | 17.4142 | 59.9943 | 17.2
213.9791 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.93 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9865 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9472 | 33.4913 | 60.0174 | 33.4 | 213.9717 | 17.4103 | 59.9943 | 17.2
213.9874 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9383 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 213.9949 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9555 | 33.4896 | 60.0174 | 33.4 | 213.98 | 17.4064 | 59.9943 | 17.2
213.9958 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9466 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0032 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9638 | 33.4879 | 60.0174 | 33.4 | 213.9883 | 17.416 | 60.0001 | 17.2
214.0041 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.955 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0115 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9722 | 33.4864 | 60.0174 | 33.4 | 213.9967 | 17.4255 | 60.0001 | 17.2
214.0124 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9633 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0198 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9805 | 33.4849 | 60.0174 | 33.4 | 214.005 | 17.4351 | 60.0001 | 17.2
214.0208 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9716 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0281 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9888 | 33.4831 | 60.0174 | 33.4 | 214.0133 | 17.4446 | 60.0001 | 17.2
214.0291 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9799 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0365 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 213.9971 | 33.4812 | 60.0174 | 33.4 | 214.0216 | 17.4542 | 60.0001 | 17.2
214.0374 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9883 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0448 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 214.0056 | 33.4794 | 60.0174 | 33.4 | 214.03 | 17.4637 | 60.0001 | 17.2
214.0458 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 213.9966 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0532 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 214.0139 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.0383 | 17.4677 | 60.0001 | 17.2
214.0541 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.005 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0615 | 49.695 | 60.0462 | 49.6 | 214.0222 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.0466 | 17.4717 | 60.0001 | 17.2
214.0624 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.0133 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0698 | 49.6957 | 60.0462 | 49.6 | 214.0305 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.0549 | 17.4811 | 60.0001 | 17.2
214.0708 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.0216 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0781 | 49.6965 | 60.0462 | 49.6 | 214.0388 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.0634 | 17.4904 | 60.0001 | 17.2
214.0791 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.03 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0864 | 49.6972 | 60.0462 | 49.6 | 214.0472 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.0717 | 17.4904 | 60.0001 | 17.2
214.0874 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.0383 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.0948 | 49.698 | 60.0462 | 49.6 | 214.0555 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.08 | 17.4904 | 60.0001 | 17.2
214.0958 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.0467 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.1031 | 49.6987 | 60.0462 | 49.6 | 214.0638 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.0883 | 17.4904 | 60.0001 | 17.2
214.1041 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.055 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.1115 | 49.6995 | 60.0462 | 49.6 | 214.0721 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.0967 | 17.4904 | 60.0001 | 17.2
214.1125 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.0633 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.1198 | 49.7002 | 60.0462 | 49.6 | 214.0805 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.105 | 17.4863 | 60.0001 | 17.2
214.1208 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.0716 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.1281 | 49.701 | 60.0462 | 49.6 | 214.0888 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.1133 | 17.4822 | 60.0001 | 17.2
214.1291 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.08 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.1364 | 49.7017 | 60.0462 | 49.6 | 214.0971 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.1217 | 17.4764 | 60.0001 | 17.2
214.1375 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.0883 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.1447 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1054 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.13 | 17.4705 | 60.0001 | 17.2
214.1458 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.0966 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.1531 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1138 | 33.4776 | 60.0174 | 33.4 | 214.1383 | 17.4646 | 60.0001 | 17.2
214.1541 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.105 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.1614 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1221 | 33.4774 | 60.0174 | 33.4 | 214.1466 | 17.4587 | 60.0001 | 17.2
214.1624 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.1133 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.1697 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1304 | 33.4772 | 60.0174 | 33.4 | 214.155 | 17.4528 | 60.0001 | 17.2
214.1708 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.1217 | 65.8133 | 59.9943 | 65.8 | 214.178 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1387 | 33.477 | 60.0174 | 33.4 | 214.1633 | 17.447 | 60.0001 | 17.2
214.1791 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.13 | 65.8147 | 59.9943 | 65.8 | 214.1863 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1472 | 33.4768 | 60.0174 | 33.4 | 214.1716 | 17.4411 | 60.0001 | 17.2
214.1874 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.1383 | 65.8161 | 59.9943 | 65.8 | 214.1947 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1555 | 33.4767 | 60.0174 | 33.4 | 214.1799 | 17.4352 | 60.0001 | 17.2
214.1958 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.1466 | 65.8167 | 59.9943 | 65.8 | 214.203 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1638 | 33.4765 | 60.0174 | 33.4 | 214.1884 | 17.4334 | 60.0001 | 17.2
214.2041 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.155 | 65.8174 | 59.9943 | 65.8 | 214.2114 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1721 | 33.4763 | 60.0174 | 33.4 | 214.1967 | 17.4316 | 60.0001 | 17.2
214.2125 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.1633 | 65.818 | 59.9943 | 65.8 | 214.2197 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1805 | 33.4761 | 60.0174 | 33.4 | 214.205 | 17.4316 | 60.0001 | 17.2
214.2208 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.1717 | 65.8186 | 59.9943 | 65.8 | 214.228 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1888 | 33.4759 | 60.0174 | 33.4 | 214.2133 | 17.4316 | 60.0001 | 17.2
214.2291 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.18 | 65.8178 | 59.9943 | 65.8 | 214.2363 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.1971 | 33.4757 | 60.0174 | 33.4 | 214.2217 | 17.4292 | 60.0001 | 17.2
214.2375 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.1883 | 65.8171 | 59.9943 | 65.8 | 214.2446 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.2054 | 33.4757 | 60.0174 | 33.4 | 214.23 | 17.4268 | 60.0001 | 17.2
214.2458 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.1967 | 65.8163 | 59.9943 | 65.8 | 214.253 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.2138 | 33.4757 | 60.0174 | 33.4 | 214.2383 | 17.4244 | 60.0001 | 17.2
214.2541 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.205 | 65.8155 | 59.9943 | 65.8 | 214.2613 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.2221 | 33.4757 | 60.0174 | 33.4 | 214.2467 | 17.422 | 60.0001 | 17.2
214.2625 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.2133 | 65.8134 | 59.9943 | 65.8 | 214.2697 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.2304 | 33.4757 | 60.0174 | 33.4 | 214.255 | 17.4256 | 60.0001 | 17.2
214.2708 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.2216 | 65.8112 | 59.9943 | 65.8 | 214.278 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.2387 | 33.476 | 60.0174 | 33.4 | 214.2633 | 17.4292 | 60.0001 | 17.2
214.2791 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.23 | 65.8098 | 59.9943 | 65.8 | 214.2863 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.2471 | 33.4762 | 60.0174 | 33.4 | 214.2716 | 17.4327 | 60.0001 | 17.2
214.2874 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.2383 | 65.8084 | 59.9943 | 65.8 | 214.2946 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.2554 | 33.4765 | 60.0174 | 33.4 | 214.28 | 17.4363 | 60.0001 | 17.2
214.2958 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.2467 | 65.8071 | 59.9943 | 65.8 | 214.3029 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.2637 | 33.4768 | 60.0174 | 33.4 | 214.2883 | 17.4392 | 60.0001 | 17.2
214.3041 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.255 | 65.8057 | 59.9943 | 65.8 | 214.3113 | 49.7025 | 60.0462 | 49.6 | 214.272 | 33.4771 | 60.0174 | 33.4 | 214.2966 | 17.4421 | 60.0001 | 17.2
214.3125 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.2633 | 65.8057 | 59.9943 | 65.8 | 214.3196 | 49.7013 | 60.0462 | 49.6 | 214.2805 | 33.4774 | 60.0174 | 33.4 | 214.3049 | 17.4452 | 60.0001 | 17.2
214.3208 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.2716 | 65.8057 | 59.9943 | 65.8 | 214.3279 | 49.7002 | 60.0462 | 49.6 | 214.2888 | 33.4777 | 60.0174 | 33.4 | 214.3134 | 17.4483 | 60.0001 | 17.2
214.3291 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.28 | 65.8057 | 59.9943 | 65.8 | 214.3362 | 49.6991 | 60.0462 | 49.6 | 214.2971 | 33.478 | 60.0174 | 33.4 | 214.3217 | 17.4514 | 60.0116 | 17.2
214.3375 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.2884 | 65.8057 | 59.9943 | 65.8 | 214.3446 | 49.6979 | 60.0462 | 49.6 | 214.3054 | 33.4783 | 60.0174 | 33.4 | 214.33 | 17.4545 | 60.0116 | 17.2
214.3458 | 65.8379 | 59.9943 | 65.8 | 214.2967 | 65.8051 | 59.9943 | 65.8 | 214.3529 | 49.6968 | 60.0462 | 49.6 | 214.3138 | 33.4786 | 60.0174 | 33.4 | 214.3383 | 17.4515 | 60.0116 | 17.2
214.3541 | 65.838 | 59.9943 | 65.8 | 214.305 | 65.8045 | 59.9943 | 65.8 | 214.3612 | 49.6957 | 60.0462 | 49.6 | 214.3221 | 33.4785 | 60.0174 | 33.4 | 214.3467 | 17.4486 | 60.0116 | 17.2
214.3625 | 65.838 | 59.9943 | 65.8 | 214.3133 | 65.8036 | 59.9943 | 65.8 | 214.3696 | 49.6946 | 60.0462 | 49.6 | 214.3304 | 33.4785 | 60.0174 | 33.4 | 214.355 | 17.4457 | 60.0116 | 17.2
214.3708 | 65.8373 | 59.9943 | 65.8 | 214.3217 | 65.8028 | 59.9943 | 65.8 | 214.3779 | 49.6935 | 60.0462 | 49.6 | 214.3387 | 33.4794 | 60.0174 | 33.4 | 214.3633 | 17.4428 | 60.0116 | 17.2
214.3791 | 65.8366 | 59.9943 | 65.8 | 214.33 | 65.8019 | 59.9943 | 65.8 | 214.3862 | 49.6924 | 60.0462 | 49.6 | 214.3471 | 33.4803 | 60.0174 | 33.4 | 214.3716 | 17.4405 | 60.0116 | 17.2
214.3875 | 65.8359 | 59.9943 | 65.8 | 214.3383 | 65.801 | 59.9943 | 65.8 | 214.3945 | 49.6913 | 60.0462 | 49.6 | 214.3554 | 33.4812 | 60.0174 | 33.4 | 214.38 | 17.4383 | 60.0116 | 17.2
214.3958 | 65.8352 | 59.9943 | 65.8 | 214.3466 | 65.8008 | 59.9943 | 65.8 | 214.4029 | 49.6913 | 60.0462 | 49.6 | 214.3637 | 33.4821 | 60.0174 | 33.4 | 214.3883 | 17.4383 | 60.0116 | 17.2
214.4041 | 65.8345 | 59.9943 | 65.8 | 214.355 | 65.8005 | 59.9943 | 65.8 | 214.4112 | 49.6913 | 60.0462 | 49.6 | 214.372 | 33.483 | 60.0174 | 33.4 | 214.3966 | 17.4383 | 60.0116 | 17.2
214.4125 | 65.8338 | 59.9943 | 65.8 | 214.3633 | 65.8002 | 59.9943 | 65.8 | 214.4195 | 49.6889 | 60.0462 | 49.6 | 214.3804 | 33.4839 | 60.0174 | 33.4 | 214.4049 | 17.4383 | 60.0116 | 17.2
214.4208 | 65.8331 | 59.9943 | 65.8 | 214.3717 | 65.8 | 59.9943 | 65.8 | 214.4279 | 49.6864 | 60.0462 | 49.6 | 214.3887 | 33.4843 | 60.0174 | 33.4 | 214.4133 | 17.4383 | 60.0116 | 17.2
214.4291 | 65.8324 | 59.9943 | 65.8 | 214.38 | 65.8003 | 59.9943 | 65.8 | 214.4362 | 49.6839 | 60.0462 | 49.6 | 214.397 | 33.4847 | 60.0174 | 33.4 | 214.4216 | 17.4404 | 60.0116 | 17.2
214.4375 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 214.3883 | 65.8006 | 59.9943 | 65.8 | 214.4445 | 49.6815 | 60.0462 | 49.6 | 214.4053 | 33.485 | 60.0174 | 33.4 | 214.4299 | 17.4425 | 60.0116 | 17.2
214.4458 | 65.8308 | 59.9943 | 65.8 | 214.3967 | 65.8006 | 59.9943 | 65.8 | 214.4528 | 49.675 | 60.0462 | 49.6 | 214.4138 | 33.4852 | 60.0174 | 33.4 | 214.4382 | 17.4463 | 60.0116 | 17.2
214.4541 | 65.8308 | 59.9943 | 65.8 | 214.405 | 65.8006 | 59.9943 | 65.8 | 214.4612 | 49.6686 | 60.0462 | 49.6 | 214.4221 | 33.4846 | 60.0174 | 33.4 | 214.4467 | 17.4501 | 60.0116 | 17.2
214.4625 | 65.8308 | 59.9943 | 65.8 | 214.4134 | 65.8003 | 59.9943 | 65.8 | 214.4695 | 49.6564 | 60.0462 | 49.6 | 214.4304 | 33.4839 | 60.0174 | 33.4 | 214.455 | 17.4574 | 60.0116 | 17.2
214.4708 | 65.8314 | 59.9943 | 65.8 | 214.4217 | 65.8 | 59.9943 | 65.8 | 214.4778 | 49.6442 | 60.0462 | 49.6 | 214.4387 | 33.4832 | 60.0174 | 33.4 | 214.4633 | 17.4647 | 60.0116 | 17.2
214.4792 | 65.832 | 59.9943 | 65.8 | 214.43 | 65.799 | 59.9943 | 65.8 | 214.4861 | 49.632 | 60.0462 | 49.6 | 214.4471 | 33.4825 | 60.0174 | 33.4 | 214.4716 | 17.4721 | 60.0116 | 17.2
214.4875 | 65.8315 | 59.9943 | 65.8 | 214.4383 | 65.7981 | 59.9943 | 65.8 | 214.4944 | 49.6199 | 60.0462 | 49.6 | 214.4554 | 33.4817 | 60.0174 | 33.4 | 214.48 | 17.4794 | 60.0116 | 17.2
214.4958 | 65.831 | 59.9943 | 65.8 | 214.4467 | 65.798 | 59.9943 | 65.8 | 214.5028 | 49.6101 | 60.0462 | 49.6 | 214.4637 | 33.481 | 60.0174 | 33.4 | 214.4883 | 17.4867 | 60.0116 | 17.2
214.5042 | 65.8292 | 59.9943 | 65.8 | 214.455 | 65.7979 | 59.9943 | 65.8 | 214.5111 | 49.6004 | 60.0462 | 49.6 | 214.472 | 33.4798 | 60.0174 | 33.4 | 214.4966 | 17.494 | 60.0116 | 17.2
214.5125 | 65.8274 | 59.9943 | 65.8 | 214.4633 | 65.7978 | 59.9943 | 65.8 | 214.5195 | 49.5902 | 60.0462 | 49.6 | 214.4804 | 33.4785 | 60.0174 | 33.4 | 214.505 | 17.4993 | 60.0116 | 17.2
214.5208 | 65.8267 | 59.9943 | 65.8 | 214.4717 | 65.7976 | 59.9943 | 65.8 | 214.5278 | 49.5801 | 60.0462 | 49.6 | 214.4887 | 33.4771 | 60.0174 | 33.4 | 214.5133 | 17.5045 | 60.0116 | 17.2
214.5291 | 65.826 | 59.9943 | 65.8 | 214.48 | 65.798 | 59.9943 | 65.8 | 214.5361 | 49.5738 | 60.0462 | 49.6 | 214.497 | 33.4756 | 60.0174 | 33.4 | 214.5216 | 17.5037 | 60.0116 | 17.2
214.5375 | 65.8253 | 59.9943 | 65.8 | 214.4884 | 65.7983 | 59.9943 | 65.8 | 214.5444 | 49.5676 | 60.0462 | 49.6 | 214.5053 | 33.4742 | 60.0174 | 33.4 | 214.5299 | 17.5029 | 60.0116 | 17.2
214.5458 | 65.8246 | 59.9943 | 65.8 | 214.4967 | 65.799 | 59.9943 | 65.8 | 214.5527 | 49.567 | 60.0577 | 49.6 | 214.5137 | 33.4728 | 60.0174 | 33.4 | 214.5383 | 17.4922 | 60.0116 | 17.2
214.5541 | 65.8238 | 59.9943 | 65.8 | 214.505 | 65.7997 | 59.9943 | 65.8 | 214.5611 | 49.5664 | 60.0577 | 49.6 | 214.522 | 33.4714 | 60.0174 | 33.4 | 214.5466 | 17.4816 | 60.0116 | 17.2
214.5625 | 65.823 | 59.9943 | 65.8 | 214.5133 | 65.8009 | 59.9943 | 65.8 | 214.5694 | 49.5658 | 60.0577 | 49.6 | 214.5303 | 33.47 | 60.0174 | 33.4 | 214.5549 | 17.4709 | 60.0116 | 17.2
214.5708 | 65.8233 | 59.9943 | 65.8 | 214.5217 | 65.8021 | 59.9943 | 65.8 | 214.5778 | 49.5652 | 60.0577 | 49.6 | 214.5386 | 33.4686 | 60.0174 | 33.4 | 214.5632 | 17.4602 | 60.0116 | 17.2
214.5792 | 65.8236 | 59.9943 | 65.8 | 214.53 | 65.8024 | 59.9943 | 65.8 | 214.5861 | 49.5646 | 60.0577 | 49.6 | 214.5471 | 33.4672 | 60.0174 | 33.4 | 214.5717 | 17.4495 | 60.0116 | 17.2
214.5875 | 65.8251 | 59.9943 | 65.8 | 214.5384 | 65.8028 | 59.9943 | 65.8 | 214.5944 | 49.5641 | 60.0577 | 49.6 | 214.5554 | 33.4669 | 60.0174 | 33.4 | 214.58 | 17.4388 | 60.0116 | 17.2
214.5958 | 65.8267 | 59.9943 | 65.8 | 214.5467 | 65.8033 | 59.9943 | 65.8 | 214.6027 | 49.5639 | 60.0577 | 49.6 | 214.5637 | 33.4666 | 60.0174 | 33.4 | 214.5883 | 17.4311 | 60.0116 | 17.2
214.6042 | 65.8272 | 59.9943 | 65.8 | 214.555 | 65.8037 | 59.9943 | 65.8 | 214.611 | 49.5638 | 60.0577 | 49.6 | 214.572 | 33.4666 | 60.0174 | 33.4 | 214.5966 | 17.4234 | 60.0116 | 17.2
214.6125 | 65.8277 | 59.9943 | 65.8 | 214.5634 | 65.805 | 59.9943 | 65.8 | 214.6194 | 49.5644 | 60.0577 | 49.6 | 214.5804 | 33.4665 | 60.0174 | 33.4 | 214.605 | 17.4083 | 60.0116 | 17.2
214.6208 | 65.8284 | 59.9943 | 65.8 | 214.5717 | 65.8062 | 59.9943 | 65.8 | 214.6277 | 49.5649 | 60.0577 | 49.6 | 214.5887 | 33.4665 | 60.0174 | 33.4 | 214.6133 | 17.3933 | 60.0116 | 17.2
214.6292 | 65.829 | 59.9943 | 65.8 | 214.58 | 65.8069 | 59.9943 | 65.8 | 214.636 | 49.5656 | 60.0577 | 49.6 | 214.597 | 33.4665 | 60.0174 | 33.4 | 214.6216 | 17.389 | 60.0116 | 17.2
214.6375 | 65.8291 | 59.9943 | 65.8 | 214.5883 | 65.8075 | 59.9943 | 65.8 | 214.6443 | 49.5663 | 60.0577 | 49.6 | 214.6053 | 33.4665 | 60.0174 | 33.4 | 214.6299 | 17.3847 | 60.0116 | 17.2
214.6458 | 65.8293 | 59.9943 | 65.8 | 214.5967 | 65.8089 | 59.9943 | 65.8 | 214.6526 | 49.5667 | 60.0577 | 49.6 | 214.6137 | 33.4665 | 60.0174 | 33.4 | 214.6383 | 17.3804 | 60.0116 | 17.2
214.6542 | 65.8294 | 59.9943 | 65.8 | 214.605 | 65.8102 | 59.9943 | 65.8 | 214.661 | 49.5672 | 60.0577 | 49.6 | 214.622 | 33.4669 | 60.0174 | 33.4 | 214.6466 | 17.3761 | 60.0116 | 17.2
214.6625 | 65.8296 | 59.9943 | 65.8 | 214.6134 | 65.8111 | 59.9943 | 65.8 | 214.6693 | 49.5677 | 60.0577 | 49.6 | 214.6303 | 33.4672 | 60.0174 | 33.4 | 214.6549 | 17.3718 | 60.0116 | 17.2
214.6708 | 65.8303 | 59.9943 | 65.8 | 214.6217 | 65.8119 | 59.9943 | 65.8 | 214.6776 | 49.5681 | 60.0577 | 49.6 | 214.6386 | 33.4676 | 60.0174 | 33.4 | 214.6632 | 17.3674 | 60.0116 | 17.2
214.6792 | 65.8309 | 59.9943 | 65.8 | 214.63 | 65.8128 | 59.9943 | 65.8 | 214.686 | 49.5692 | 60.0577 | 49.6 | 214.647 | 33.4679 | 60.0174 | 33.4 | 214.6716 | 17.3601 | 60.0116 | 17.2
214.6875 | 65.8321 | 59.9943 | 65.8 | 214.6383 | 65.8137 | 59.9943 | 65.8 | 214.6943 | 49.5702 | 60.0577 | 49.6 | 214.6553 | 33.4683 | 60.0174 | 33.4 | 214.6799 | 17.3528 | 60.0116 | 17.2
214.6958 | 65.8333 | 59.9943 | 65.8 | 214.6467 | 65.8138 | 59.9943 | 65.8 | 214.7026 | 49.5698 | 60.0577 | 49.6 | 214.6636 | 33.4686 | 60.0174 | 33.4 | 214.6882 | 17.3572 | 60.0116 | 17.2
214.7042 | 65.8343 | 59.9943 | 65.8 | 214.6551 | 65.8139 | 59.9943 | 65.8 | 214.7109 | 49.5694 | 60.0577 | 49.6 | 214.6719 | 33.4693 | 60.0174 | 33.4 | 214.6965 | 17.3616 | 60.0116 | 17.2
214.7125 | 65.8353 | 59.9943 | 65.8 | 214.6634 | 65.814 | 59.9943 | 65.8 | 214.7192 | 49.5686 | 60.0577 | 49.6 | 214.6804 | 33.47 | 60.0174 | 33.4 | 214.705 | 17.3589 | 60.0116 | 17.2
214.7208 | 65.8362 | 59.9943 | 65.8 | 214.6717 | 65.8142 | 59.9943 | 65.8 | 214.7276 | 49.5679 | 60.0577 | 49.6 | 214.6887 | 33.4706 | 60.0174 | 33.4 | 214.7133 | 17.3562 | 60.0116 | 17.2
214.7292 | 65.8372 | 59.9943 | 65.8 | 214.68 | 65.8131 | 59.9943 | 65.8 | 214.7359 | 49.5679 | 60.0577 | 49.6 | 214.697 | 33.4713 | 60.0174 | 33.4 | 214.7216 | 17.3535 | 60.0116 | 17.2
214.7375 | 65.8381 | 59.9943 | 65.8 | 214.6884 | 65.812 | 59.9943 | 65.8 | 214.7443 | 49.568 | 60.0577 | 49.6 | 214.7053 | 33.4716 | 60.0174 | 33.4 | 214.7299 | 17.3508 | 60.0116 | 17.2
214.7458 | 65.839 | 59.9943 | 65.8 | 214.6967 | 65.8106 | 59.9943 | 65.8 | 214.7526 | 49.5681 | 60.0577 | 49.6 | 214.7136 | 33.472 | 60.0174 | 33.4 | 214.7383 | 17.3481 | 60.0116 | 17.2
214.7542 | 65.8397 | 59.9943 | 65.8 | 214.705 | 65.8091 | 59.9943 | 65.8 | 214.7609 | 49.5681 | 60.0577 | 49.6 | 214.722 | 33.4721 | 60.0174 | 33.4 | 214.7466 | 17.3454 | 60.0116 | 17.2
214.7625 | 65.8403 | 59.9943 | 65.8 | 214.7133 | 65.8088 | 59.9943 | 65.8 | 214.7692 | 49.5676 | 60.0577 | 49.6 | 214.7303 | 33.4723 | 60.0174 | 33.4 | 214.7549 | 17.3427 | 60.0116 | 17.2
214.7708 | 65.8404 | 59.9943 | 65.8 | 214.7217 | 65.8085 | 59.9943 | 65.8 | 214.7775 | 49.5671 | 60.0577 | 49.6 | 214.7386 | 33.4725 | 60.0174 | 33.4 | 214.7632 | 17.34 | 60.0116 | 17.2
214.7792 | 65.8405 | 59.9943 | 65.8 | 214.73 | 65.8081 | 59.9943 | 65.8 | 214.7859 | 49.5671 | 60.0577 | 49.6 | 214.7469 | 33.4727 | 60.0174 | 33.4 | 214.7716 | 17.3374 | 60.0116 | 17.2
214.7875 | 65.8397 | 59.9943 | 65.8 | 214.7384 | 65.8078 | 59.9943 | 65.8 | 214.7942 | 49.5671 | 60.0577 | 49.6 | 214.7553 | 33.4726 | 60.0174 | 33.4 | 214.7799 | 17.3347 | 60.0116 | 17.2
214.7958 | 65.839 | 59.9943 | 65.8 | 214.7467 | 65.8092 | 59.9943 | 65.8 | 214.8025 | 49.5674 | 60.0577 | 49.6 | 214.7636 | 33.4724 | 60.0174 | 33.4 | 214.7882 | 17.343 | 60.0116 | 17.2
214.8042 | 65.8367 | 59.9943 | 65.8 | 214.755 | 65.8106 | 59.9943 | 65.8 | 214.8109 | 49.5678 | 60.0577 | 49.6 | 214.7719 | 33.4723 | 60.0174 | 33.4 | 214.7965 | 17.3513 | 60.0116 | 17.2
214.8125 | 65.8344 | 59.9943 | 65.8 | 214.7634 | 65.8113 | 59.9943 | 65.8 | 214.8192 | 49.5667 | 60.0577 | 49.6 | 214.7802 | 33.4722 | 60.0174 | 33.4 | 214.8049 | 17.3494 | 60.0116 | 17.2
214.8208 | 65.8322 | 59.9943 | 65.8 | 214.7717 | 65.812 | 59.9943 | 65.8 | 214.8275 | 49.5656 | 60.0577 | 49.6 | 214.7886 | 33.472 | 60.0174 | 33.4 | 214.8132 | 17.3474 | 60.0116 | 17.2
214.8292 | 65.83 | 59.9943 | 65.8 | 214.7801 | 65.8146 | 59.9943 | 65.8 | 214.8358 | 49.5657 | 60.0577 | 49.6 | 214.7969 | 33.4717 | 60.0174 | 33.4 | 214.8215 | 17.3454 | 60.0116 | 17.2
214.8375 | 65.8286 | 59.9943 | 65.8 | 214.7884 | 65.8172 | 59.9943 | 65.8 | 214.8441 | 49.5658 | 60.0577 | 49.6 | 214.8052 | 33.4716 | 60.0174 | 33.4 | 214.8298 | 17.3434 | 60.0116 | 17.2
214.8459 | 65.8272 | 59.9943 | 65.8 | 214.7967 | 65.8187 | 59.9943 | 65.8 | 214.8525 | 49.5668 | 60.0577 | 49.6 | 214.8135 | 33.4715 | 60.0174 | 33.4 | 214.8383 | 17.3414 | 60.0116 | 17.2
214.8542 | 65.826 | 59.9943 | 65.8 | 214.805 | 65.8202 | 59.9943 | 65.8 | 214.8608 | 49.5678 | 60.0577 | 49.6 | 214.822 | 33.4714 | 60.0174 | 33.4 | 214.8466 | 17.3394 | 60.0116 | 17.2
214.8625 | 65.8247 | 59.9943 | 65.8 | 214.8134 | 65.8204 | 59.9943 | 65.8 | 214.8691 | 49.569 | 60.0577 | 49.6 | 214.8303 | 33.4713 | 60.0174 | 33.4 | 214.8549 | 17.3298 | 60.0116 | 17.2
214.8708 | 65.8242 | 59.9943 | 65.8 | 214.8217 | 65.8206 | 59.9943 | 65.8 | 214.8774 | 49.5702 | 60.0577 | 49.6 | 214.8386 | 33.4704 | 60.0174 | 33.4 | 214.8632 | 17.3202 | 60.0116 | 17.2
214.8792 | 65.8238 | 59.9943 | 65.8 | 214.83 | 65.8197 | 60.0001 | 65.8 | 214.8857 | 49.5715 | 60.052 | 49.6 | 214.8469 | 33.4695 | 60.0174 | 33.4 | 214.8716 | 17.3071 | 60.0116 | 17.2
214.8875 | 65.8249 | 59.9943 | 65.8 | 214.8384 | 65.8188 | 60.0001 | 65.8 | 214.8941 | 49.5727 | 60.052 | 49.6 | 214.8553 | 33.4686 | 60.0174 | 33.4 | 214.8799 | 17.2939 | 60.0116 | 17.2
214.8958 | 65.8259 | 59.9943 | 65.8 | 214.8467 | 65.8185 | 60.0001 | 65.8 | 214.9024 | 49.5734 | 60.052 | 49.6 | 214.8636 | 33.4677 | 60.0174 | 33.4 | 214.8882 | 17.2941 | 60.0116 | 17.2
214.9042 | 65.8264 | 59.9943 | 65.8 | 214.8551 | 65.8182 | 60.0001 | 65.8 | 214.9108 | 49.5741 | 60.052 | 49.6 | 214.8719 | 33.4669 | 60.0174 | 33.4 | 214.8965 | 17.2942 | 60.0116 | 17.2
214.9125 | 65.8269 | 59.9943 | 65.8 | 214.8634 | 65.8169 | 60.0001 | 65.8 | 214.9191 | 49.5737 | 60.052 | 49.6 | 214.8802 | 33.4662 | 60.0174 | 33.4 | 214.9049 | 17.2943 | 60.0116 | 17.2
214.9208 | 65.8272 | 60.0001 | 65.8 | 214.8717 | 65.8157 | 60.0001 | 65.8 | 214.9274 | 49.5733 | 60.052 | 49.6 | 214.8886 | 33.4649 | 60.0174 | 33.4 | 214.9132 | 17.2944 | 60.0116 | 17.2
214.9292 | 65.8275 | 60.0001 | 65.8 | 214.88 | 65.8144 | 60.0001 | 65.8 | 214.9357 | 49.572 | 60.052 | 49.6 | 214.8969 | 33.4637 | 60.0174 | 33.4 | 214.9215 | 17.2945 | 60.0116 | 17.2
214.9375 | 65.8276 | 60.0001 | 65.8 | 214.8884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 214.944 | 49.5706 | 60.052 | 49.6 | 214.9052 | 33.4625 | 60.0174 | 33.4 | 214.9298 | 17.2946 | 60.0116 | 17.2
214.9459 | 65.8277 | 60.0001 | 65.8 | 214.8967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 214.9524 | 49.5693 | 60.052 | 49.6 | 214.9135 | 33.4613 | 60.0174 | 33.4 | 214.9382 | 17.3023 | 60.0116 | 17.2
214.9542 | 65.828 | 60.0001 | 65.8 | 214.9051 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 214.9607 | 49.568 | 60.052 | 49.6 | 214.9219 | 33.46 | 60.0174 | 33.4 | 214.9465 | 17.31 | 60.0116 | 17.2
214.9625 | 65.8283 | 60.0001 | 65.8 | 214.9134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 214.9691 | 49.5676 | 60.052 | 49.6 | 214.9302 | 33.4588 | 60.0174 | 33.4 | 214.9548 | 17.3177 | 60.0116 | 17.2
214.9709 | 65.8286 | 60.0001 | 65.8 | 214.9217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 214.9774 | 49.5672 | 60.052 | 49.6 | 214.9385 | 33.4576 | 60.0116 | 33.4 | 214.9631 | 17.3254 | 60.0116 | 17.2
214.9792 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8 | 214.93 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 214.9857 | 49.5681 | 60.052 | 49.6 | 214.9468 | 33.4563 | 60.0116 | 33.4 | 214.9716 | 17.3302 | 60.0116 | 17.2
214.9875 | 65.8297 | 60.0001 | 65.8 | 214.9384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 214.994 | 49.569 | 60.052 | 49.6 | 214.9553 | 33.4551 | 60.0116 | 33.4 | 214.9799 | 17.335 | 60.0116 | 17.2
214.9958 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 214.9467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0023 | 49.5697 | 60.052 | 49.6 | 214.9636 | 33.4538 | 60.0116 | 33.4 | 214.9882 | 17.3426 | 60.0116 | 17.2
215.0042 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 214.955 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0107 | 49.5703 | 60.052 | 49.6 | 214.9719 | 33.453 | 60.0116 | 33.4 | 214.9965 | 17.3502 | 60.0116 | 17.2
215.0125 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 214.9634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.019 | 49.571 | 60.052 | 49.6 | 214.9802 | 33.4522 | 60.0116 | 33.4 | 215.0049 | 17.3578 | 60.0116 | 17.2
215.0208 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 214.9717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0273 | 49.5716 | 60.052 | 49.6 | 214.9886 | 33.4497 | 60.0116 | 33.4 | 215.0132 | 17.3654 | 60.0116 | 17.2
215.0292 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 214.9801 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0356 | 49.5723 | 60.052 | 49.6 | 214.9969 | 33.4471 | 60.0116 | 33.4 | 215.0215 | 17.3756 | 60.0116 | 17.2
215.0375 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 214.9884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0439 | 49.5729 | 60.052 | 49.6 | 215.0052 | 33.4453 | 60.0116 | 33.4 | 215.0298 | 17.3857 | 60.0116 | 17.2
215.0458 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 214.9967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0523 | 49.5727 | 60.052 | 49.6 | 215.0135 | 33.4436 | 60.0116 | 33.4 | 215.0382 | 17.394 | 60.0116 | 17.2
215.0542 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 215.005 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0606 | 49.5724 | 60.052 | 49.6 | 215.0219 | 33.4418 | 60.0116 | 33.4 | 215.0465 | 17.4024 | 60.0116 | 17.2
215.0625 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 215.0134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.069 | 49.5728 | 60.052 | 49.6 | 215.0302 | 33.44 | 60.0116 | 33.4 | 215.0548 | 17.3904 | 60.0116 | 17.2
215.0709 | 65.8304 | 60.0001 | 65.8 | 215.0217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0773 | 49.5733 | 60.052 | 49.6 | 215.0385 | 33.4383 | 60.0116 | 33.4 | 215.0631 | 17.3784 | 60.0116 | 17.2
215.0792 | 65.8304 | 60.0001 | 65.8 | 215.0301 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0856 | 49.574 | 60.052 | 49.6 | 215.0468 | 33.4365 | 60.0116 | 33.4 | 215.0715 | 17.3665 | 60.0116 | 17.2
215.0875 | 65.8304 | 60.0001 | 65.8 | 215.0384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.0939 | 49.5747 | 60.052 | 49.6 | 215.0552 | 33.4347 | 60.0116 | 33.4 | 215.0798 | 17.3546 | 60.0116 | 17.2
215.0959 | 65.8303 | 60.0001 | 65.8 | 215.0467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1022 | 49.5755 | 60.052 | 49.6 | 215.0635 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.0881 | 17.3427 | 60.0116 | 17.2
215.1042 | 65.8307 | 60.0001 | 65.8 | 215.055 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1106 | 49.5762 | 60.052 | 49.6 | 215.0718 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.0966 | 17.3308 | 60.0116 | 17.2
215.1125 | 65.831 | 60.0001 | 65.8 | 215.0634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1189 | 49.5775 | 60.052 | 49.6 | 215.0801 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1049 | 17.3189 | 60.0116 | 17.2
215.1208 | 65.8313 | 60.0001 | 65.8 | 215.0717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1272 | 49.5789 | 60.052 | 49.6 | 215.0886 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1132 | 17.307 | 60.0116 | 17.2
215.1292 | 65.8317 | 60.0001 | 65.8 | 215.08 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1356 | 49.5802 | 60.052 | 49.6 | 215.0969 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1215 | 17.2865 | 60.0116 | 17.2
215.1375 | 65.832 | 60.0001 | 65.8 | 215.0884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1439 | 49.5815 | 60.052 | 49.6 | 215.1052 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1299 | 17.266 | 60.0116 | 17.2
215.1458 | 65.8324 | 60.0001 | 65.8 | 215.0967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1522 | 49.5819 | 60.052 | 49.6 | 215.1135 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1382 | 17.2658 | 60.0116 | 17.2
215.1542 | 65.8328 | 60.0001 | 65.8 | 215.1051 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1605 | 49.5822 | 60.052 | 49.6 | 215.1219 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1465 | 17.2657 | 60.0116 | 17.2
215.1625 | 65.8332 | 60.0001 | 65.8 | 215.1134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1689 | 49.5825 | 60.052 | 49.6 | 215.1302 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1548 | 17.2625 | 60.0116 | 17.2
215.1708 | 65.8324 | 60.0001 | 65.8 | 215.1217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1772 | 49.5829 | 60.052 | 49.6 | 215.1385 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1632 | 17.2594 | 60.0116 | 17.2
215.1792 | 65.8317 | 60.0001 | 65.8 | 215.13 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1855 | 49.5832 | 60.052 | 49.6 | 215.1468 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1715 | 17.2563 | 60.0116 | 17.2
215.1875 | 65.8305 | 60.0001 | 65.8 | 215.1384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.1938 | 49.5835 | 60.052 | 49.6 | 215.1552 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1798 | 17.2531 | 60.0116 | 17.2
215.1959 | 65.8294 | 60.0001 | 65.8 | 215.1467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2021 | 49.5833 | 60.052 | 49.6 | 215.1635 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1881 | 17.2505 | 60.0116 | 17.2
215.2042 | 65.8285 | 60.0001 | 65.8 | 215.1551 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2105 | 49.5831 | 60.052 | 49.6 | 215.1718 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.1965 | 17.2479 | 60.0116 | 17.2
215.2125 | 65.8277 | 60.0001 | 65.8 | 215.1634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2188 | 49.5829 | 60.052 | 49.6 | 215.1802 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.2048 | 17.2559 | 60.0116 | 17.2
215.2209 | 65.8253 | 60.0001 | 65.8 | 215.1717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2271 | 49.5827 | 60.052 | 49.6 | 215.1885 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.2131 | 17.2638 | 60.0116 | 17.2
215.2292 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 215.18 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2355 | 49.5828 | 60.052 | 49.6 | 215.1968 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.2214 | 17.2717 | 60.0116 | 17.2
215.2375 | 65.8199 | 60.0001 | 65.8 | 215.1884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2438 | 49.5829 | 60.052 | 49.6 | 215.2051 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.2299 | 17.2797 | 60.0116 | 17.2
215.2458 | 65.817 | 60.0001 | 65.8 | 215.1967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2521 | 49.583 | 60.052 | 49.6 | 215.2136 | 33.433 | 60.0116 | 33.4 | 215.2382 | 17.2876 | 60.0116 | 17.2
215.2542 | 65.8151 | 60.0116 | 65.8 | 215.205 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2604 | 49.5831 | 60.052 | 49.6 | 215.2219 | 33.4321 | 60.0116 | 33.4 | 215.2465 | 17.2956 | 60.0116 | 17.2
215.2625 | 65.8132 | 60.0116 | 65.8 | 215.2134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2688 | 49.5833 | 60.052 | 49.6 | 215.2302 | 33.4312 | 60.0116 | 33.4 | 215.2548 | 17.3035 | 60.0116 | 17.2
215.2708 | 65.8114 | 60.0116 | 65.8 | 215.2217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2771 | 49.5834 | 60.052 | 49.6 | 215.2385 | 33.4303 | 60.0116 | 33.4 | 215.2632 | 17.3115 | 60.0116 | 17.2
215.2792 | 65.8095 | 60.0116 | 65.8 | 215.2301 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2854 | 49.5835 | 60.052 | 49.6 | 215.2469 | 33.4293 | 60.0116 | 33.4 | 215.2715 | 17.3164 | 60.0116 | 17.2
215.2875 | 65.8074 | 60.0116 | 65.8 | 215.2384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.2938 | 49.5835 | 60.052 | 49.6 | 215.2552 | 33.4283 | 60.0116 | 33.4 | 215.2798 | 17.3213 | 60.0116 | 17.2
215.2958 | 65.8053 | 60.0116 | 65.8 | 215.2467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3021 | 49.5836 | 60.052 | 49.6 | 215.2635 | 33.4273 | 60.0116 | 33.4 | 215.2881 | 17.3213 | 60.0116 | 17.2
215.3042 | 65.8046 | 60.0116 | 65.8 | 215.255 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3104 | 49.5837 | 60.052 | 49.6 | 215.2718 | 33.4263 | 60.0116 | 33.4 | 215.2965 | 17.3213 | 60.0116 | 17.2
215.3125 | 65.804 | 60.0116 | 65.8 | 215.2634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3187 | 49.5837 | 60.052 | 49.6 | 215.2802 | 33.4253 | 60.0116 | 33.4 | 215.3048 | 17.3213 | 60.0116 | 17.2
215.3208 | 65.8038 | 60.0116 | 65.8 | 215.2717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.327 | 49.5838 | 60.052 | 49.6 | 215.2885 | 33.4243 | 60.0116 | 33.4 | 215.3131 | 17.3213 | 60.0116 | 17.2
215.3292 | 65.8036 | 60.0116 | 65.8 | 215.2801 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3354 | 49.5838 | 60.052 | 49.6 | 215.2968 | 33.4234 | 60.0116 | 33.4 | 215.3214 | 17.3213 | 60.0116 | 17.2
215.3375 | 65.8035 | 60.0116 | 65.8 | 215.2884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3437 | 49.5838 | 60.052 | 49.6 | 215.3051 | 33.4228 | 60.0116 | 33.4 | 215.3298 | 17.3213 | 60.0116 | 17.2
215.3458 | 65.8033 | 60.0116 | 65.8 | 215.2967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3521 | 49.5839 | 60.052 | 49.6 | 215.3135 | 33.4222 | 60.0116 | 33.4 | 215.3381 | 17.3229 | 60.0116 | 17.2
215.3542 | 65.8062 | 60.0116 | 65.8 | 215.305 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3604 | 49.5839 | 60.052 | 49.6 | 215.3218 | 33.4217 | 60.0116 | 33.4 | 215.3464 | 17.3245 | 60.0116 | 17.2
215.3625 | 65.8092 | 60.0116 | 65.8 | 215.3134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3687 | 49.584 | 60.052 | 49.6 | 215.3301 | 33.4212 | 60.0116 | 33.4 | 215.3547 | 17.3268 | 60.0116 | 17.2
215.3708 | 65.8144 | 60.0116 | 65.8 | 215.3217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.377 | 49.584 | 60.052 | 49.6 | 215.3384 | 33.4208 | 60.0116 | 33.4 | 215.3632 | 17.3291 | 60.0116 | 17.2
215.3792 | 65.8196 | 60.0116 | 65.8 | 215.33 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3853 | 49.5841 | 60.052 | 49.6 | 215.3469 | 33.4204 | 60.0116 | 33.4 | 215.3715 | 17.3314 | 60.0116 | 17.2
215.3875 | 65.8249 | 60.0116 | 65.8 | 215.3384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.3937 | 49.5841 | 60.052 | 49.6 | 215.3552 | 33.42 | 60.0116 | 33.4 | 215.3798 | 17.3336 | 60.0116 | 17.2
215.3958 | 65.8301 | 60.0116 | 65.8 | 215.3467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.402 | 49.5841 | 60.052 | 49.6 | 215.3635 | 33.4196 | 60.0116 | 33.4 | 215.3881 | 17.3359 | 60.0116 | 17.2
215.4041 | 65.8354 | 60.0116 | 65.8 | 215.3551 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4103 | 49.5841 | 60.052 | 49.6 | 215.3718 | 33.4193 | 60.0116 | 33.4 | 215.3965 | 17.3382 | 60.0116 | 17.2
215.4125 | 65.8407 | 60.0116 | 65.8 | 215.3634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4186 | 49.5848 | 60.052 | 49.6 | 215.3802 | 33.419 | 60.0116 | 33.4 | 215.4048 | 17.3405 | 60.0116 | 17.2
215.4208 | 65.8457 | 60.0116 | 65.8 | 215.3717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4269 | 49.5854 | 60.052 | 49.6 | 215.3885 | 33.4198 | 60.0116 | 33.4 | 215.4131 | 17.3427 | 60.0116 | 17.2
215.4291 | 65.8507 | 60.0116 | 65.8 | 215.38 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4353 | 49.5861 | 60.052 | 49.6 | 215.3968 | 33.4206 | 60.0116 | 33.4 | 215.4214 | 17.3434 | 60.0116 | 17.2
215.4375 | 65.8511 | 60.0116 | 65.8 | 215.3884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4436 | 49.5867 | 60.052 | 49.6 | 215.4051 | 33.4214 | 60.0116 | 33.4 | 215.4298 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.4458 | 65.8515 | 60.0116 | 65.8 | 215.3967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.452 | 49.5874 | 60.052 | 49.6 | 215.4135 | 33.4221 | 60.0116 | 33.4 | 215.4381 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.4541 | 65.8484 | 60.0116 | 65.8 | 215.4051 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4603 | 49.588 | 60.052 | 49.6 | 215.4218 | 33.4227 | 60.0116 | 33.4 | 215.4464 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.4625 | 65.8452 | 60.0116 | 65.8 | 215.4134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4686 | 49.5887 | 60.052 | 49.6 | 215.4301 | 33.4233 | 60.0116 | 33.4 | 215.4547 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.4708 | 65.8442 | 60.0116 | 65.8 | 215.4217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4769 | 49.5893 | 60.052 | 49.6 | 215.4384 | 33.4238 | 60.0058 | 33.4 | 215.4631 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.4792 | 65.8431 | 60.0116 | 65.8 | 215.43 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4852 | 49.591 | 60.052 | 49.6 | 215.4468 | 33.4244 | 60.0058 | 33.4 | 215.4714 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.4875 | 65.8423 | 60.0116 | 65.8 | 215.4384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.4936 | 49.5926 | 60.052 | 49.6 | 215.4551 | 33.4249 | 60.0058 | 33.4 | 215.4797 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.4958 | 65.8414 | 60.0116 | 65.8 | 215.4467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5019 | 49.5936 | 60.052 | 49.6 | 215.4634 | 33.4254 | 60.0058 | 33.4 | 215.488 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5042 | 65.8416 | 60.0116 | 65.8 | 215.455 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5103 | 49.5946 | 60.052 | 49.6 | 215.4717 | 33.4253 | 60.0058 | 33.4 | 215.4965 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5125 | 65.8418 | 60.0116 | 65.8 | 215.4634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5186 | 49.5956 | 60.052 | 49.6 | 215.4802 | 33.4252 | 60.0058 | 33.4 | 215.5048 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5208 | 65.844 | 60.0116 | 65.8 | 215.4717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5269 | 49.5966 | 60.052 | 49.6 | 215.4885 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.5131 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5291 | 65.8461 | 60.0116 | 65.8 | 215.4801 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5352 | 49.5975 | 60.052 | 49.6 | 215.4968 | 33.4249 | 60.0058 | 33.4 | 215.5214 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5375 | 65.8495 | 60.0116 | 65.8 | 215.4884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5435 | 49.5985 | 60.052 | 49.6 | 215.5051 | 33.4249 | 60.0058 | 33.4 | 215.5298 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5458 | 65.8529 | 60.0116 | 65.8 | 215.4967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5519 | 49.5995 | 60.052 | 49.6 | 215.5135 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.5381 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5541 | 65.8527 | 60.0116 | 65.8 | 215.505 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5602 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5218 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.5464 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5625 | 65.8525 | 60.0116 | 65.8 | 215.5134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5685 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5301 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.5547 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5708 | 65.8516 | 60.0116 | 65.8 | 215.5217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5768 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5384 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.5631 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5791 | 65.8508 | 60.0116 | 65.8 | 215.5301 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5851 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5468 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.5714 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5875 | 65.8485 | 60.0058 | 65.8 | 215.5384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.5935 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5551 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.5797 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.5958 | 65.8462 | 60.0058 | 65.8 | 215.5467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6018 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5634 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.588 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6041 | 65.8445 | 60.0058 | 65.8 | 215.555 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6102 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5718 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.5964 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6125 | 65.8427 | 60.0058 | 65.8 | 215.5634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6185 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5801 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.6047 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6208 | 65.8409 | 60.0058 | 65.8 | 215.5717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6268 | 49.6005 | 60.052 | 49.6 | 215.5884 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.613 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6291 | 65.8392 | 60.0058 | 65.8 | 215.58 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6351 | 49.6 | 60.052 | 49.6 | 215.5967 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.6213 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6375 | 65.8397 | 60.0058 | 65.8 | 215.5884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6434 | 49.5996 | 60.052 | 49.6 | 215.6052 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.6298 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6458 | 65.8402 | 60.0058 | 65.8 | 215.5967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6518 | 49.5991 | 60.052 | 49.6 | 215.6135 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.6381 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6541 | 65.8414 | 60.0058 | 65.8 | 215.6051 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6601 | 49.5987 | 60.052 | 49.6 | 215.6218 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.6464 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6624 | 65.8425 | 60.0058 | 65.8 | 215.6134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6684 | 49.5982 | 60.052 | 49.6 | 215.6301 | 33.425 | 60.0058 | 33.4 | 215.6547 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6708 | 65.845 | 60.0058 | 65.8 | 215.6217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6768 | 49.5978 | 60.052 | 49.6 | 215.6385 | 33.4248 | 60.0058 | 33.4 | 215.6631 | 17.344 | 60.0116 | 17.2
215.6791 | 65.8475 | 60.0058 | 65.8 | 215.63 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6851 | 49.5973 | 60.052 | 49.6 | 215.6468 | 33.4246 | 60.0058 | 33.4 | 215.6714 | 17.3393 | 60.0116 | 17.2
215.6874 | 65.849 | 60.0058 | 65.8 | 215.6384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.6934 | 49.5969 | 60.052 | 49.6 | 215.6551 | 33.4244 | 60.0058 | 33.4 | 215.6797 | 17.3345 | 60.0116 | 17.2
215.6958 | 65.8505 | 60.0058 | 65.8 | 215.6467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7017 | 49.5964 | 60.052 | 49.6 | 215.6634 | 33.4242 | 60.0058 | 33.4 | 215.688 | 17.3297 | 60.0116 | 17.2
215.7041 | 65.852 | 60.0058 | 65.8 | 215.6551 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7101 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.6718 | 33.424 | 60.0058 | 33.4 | 215.6964 | 17.325 | 60.0116 | 17.2
215.7124 | 65.8535 | 60.0058 | 65.8 | 215.6634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7184 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.6801 | 33.4238 | 60.0058 | 33.4 | 215.7047 | 17.3202 | 60.0116 | 17.2
215.7208 | 65.8542 | 60.0058 | 65.8 | 215.6717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7267 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.6884 | 33.4236 | 60.0058 | 33.4 | 215.713 | 17.3154 | 60.0116 | 17.2
215.7291 | 65.8549 | 60.0058 | 65.8 | 215.68 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.735 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.6967 | 33.4234 | 60.0058 | 33.4 | 215.7214 | 17.3107 | 60.0116 | 17.2
215.7374 | 65.8555 | 60.0058 | 65.8 | 215.6884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7433 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7051 | 33.4232 | 60.0058 | 33.4 | 215.7297 | 17.3059 | 60.0116 | 17.2
215.7458 | 65.8562 | 60.0058 | 65.8 | 215.6967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7517 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7134 | 33.423 | 60.0058 | 33.4 | 215.738 | 17.2947 | 60.0116 | 17.2
215.7541 | 65.8562 | 60.0058 | 65.8 | 215.705 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.76 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7217 | 33.4232 | 60.0058 | 33.4 | 215.7463 | 17.2835 | 60.0116 | 17.2
215.7625 | 65.8561 | 60.0058 | 65.8 | 215.7134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7683 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.73 | 33.4234 | 60.0058 | 33.4 | 215.7548 | 17.2771 | 60.0116 | 17.2
215.7708 | 65.8555 | 60.0058 | 65.8 | 215.7217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7767 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7385 | 33.4235 | 60.0058 | 33.4 | 215.7631 | 17.2707 | 60.0116 | 17.2
215.7791 | 65.8549 | 60.0058 | 65.8 | 215.7301 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.785 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7468 | 33.4237 | 60.0058 | 33.4 | 215.7714 | 17.2586 | 60.0116 | 17.2
215.7874 | 65.8549 | 60.0058 | 65.8 | 215.7384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.7933 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7551 | 33.4241 | 60.0058 | 33.4 | 215.7797 | 17.2465 | 60.0116 | 17.2
215.7958 | 65.855 | 60.0058 | 65.8 | 215.7467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8016 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7635 | 33.4244 | 60.0058 | 33.4 | 215.7881 | 17.2344 | 60.0116 | 17.2
215.8041 | 65.8534 | 60.0058 | 65.8 | 215.755 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8099 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7718 | 33.4248 | 60.0058 | 33.4 | 215.7964 | 17.2222 | 60.0116 | 17.2
215.8124 | 65.8518 | 60.0058 | 65.8 | 215.7634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8183 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7801 | 33.4252 | 60.0058 | 33.4 | 215.8047 | 17.2091 | 60.0116 | 17.2
215.8208 | 65.8502 | 60.0058 | 65.8 | 215.7717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8266 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7884 | 33.4256 | 60.0058 | 33.4 | 215.813 | 17.196 | 60.0116 | 17.2
215.8291 | 65.8486 | 60.0058 | 65.8 | 215.7801 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.835 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.7968 | 33.426 | 60.0058 | 33.4 | 215.8214 | 17.1886 | 60.0174 | 17.2
215.8374 | 65.847 | 60.0058 | 65.8 | 215.7884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8433 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8051 | 33.4262 | 60.0058 | 33.4 | 215.8297 | 17.1813 | 60.0174 | 17.2
215.8458 | 65.8454 | 60.0058 | 65.8 | 215.7967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8516 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8134 | 33.4264 | 60.0058 | 33.4 | 215.838 | 17.1739 | 60.0174 | 17.2
215.8541 | 65.8443 | 60.0058 | 65.8 | 215.805 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8599 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8217 | 33.4266 | 60.0058 | 33.4 | 215.8463 | 17.1666 | 60.0174 | 17.2
215.8624 | 65.8433 | 60.0058 | 65.8 | 215.8134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8682 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8301 | 33.4268 | 60.0058 | 33.4 | 215.8547 | 17.1649 | 60.0174 | 17.2
215.8708 | 65.8417 | 60.0058 | 65.8 | 215.8217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8766 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8384 | 33.4276 | 60.0058 | 33.4 | 215.863 | 17.1633 | 60.0174 | 17.2
215.8791 | 65.84 | 60.0058 | 65.8 | 215.83 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8849 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8467 | 33.4284 | 60.0058 | 33.4 | 215.8713 | 17.1616 | 60.0174 | 17.2
215.8874 | 65.8391 | 60.0058 | 65.8 | 215.8384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.8932 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.855 | 33.4296 | 60.0058 | 33.4 | 215.8796 | 17.16 | 60.0174 | 17.2
215.8958 | 65.8381 | 60.0058 | 65.8 | 215.8467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9016 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8635 | 33.4309 | 60.0058 | 33.4 | 215.8881 | 17.1593 | 60.0174 | 17.2
215.9041 | 65.8367 | 60.0058 | 65.8 | 215.8551 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9099 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8718 | 33.4321 | 60.0058 | 33.4 | 215.8964 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9124 | 65.8353 | 60.0058 | 65.8 | 215.8634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9182 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8801 | 33.4333 | 60.0058 | 33.4 | 215.9047 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9207 | 65.8349 | 60.0058 | 65.8 | 215.8717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9265 | 49.596 | 60.052 | 49.6 | 215.8884 | 33.4345 | 60.0058 | 33.4 | 215.913 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9291 | 65.8345 | 60.0058 | 65.8 | 215.88 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9349 | 49.5955 | 60.052 | 49.6 | 215.8968 | 33.4357 | 60.0058 | 33.4 | 215.9214 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9374 | 65.834 | 60.0058 | 65.8 | 215.8884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9432 | 49.595 | 60.052 | 49.6 | 215.9051 | 33.4363 | 60.0058 | 33.4 | 215.9297 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9457 | 65.8336 | 60.0058 | 65.8 | 215.8967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9515 | 49.5935 | 60.052 | 49.6 | 215.9134 | 33.4369 | 60.0058 | 33.4 | 215.938 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9541 | 65.8328 | 60.0058 | 65.8 | 215.9051 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9598 | 49.592 | 60.052 | 49.6 | 215.9217 | 33.4367 | 60.0058 | 33.4 | 215.9463 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9624 | 65.8321 | 60.0058 | 65.8 | 215.9134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9681 | 49.5904 | 60.052 | 49.6 | 215.9301 | 33.4365 | 60.0058 | 33.4 | 215.9547 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9708 | 65.8324 | 60.0058 | 65.8 | 215.9217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9765 | 49.5889 | 60.052 | 49.6 | 215.9384 | 33.4359 | 60.0001 | 33.4 | 215.963 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9791 | 65.8326 | 60.0058 | 65.8 | 215.93 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9848 | 49.5874 | 60.052 | 49.6 | 215.9467 | 33.4353 | 60.0001 | 33.4 | 215.9713 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9874 | 65.8333 | 60.0058 | 65.8 | 215.9384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 215.9932 | 49.5858 | 60.052 | 49.6 | 215.955 | 33.435 | 60.0001 | 33.4 | 215.9796 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
215.9958 | 65.8339 | 60.0058 | 65.8 | 215.9467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0015 | 49.5843 | 60.052 | 49.6 | 215.9634 | 33.4348 | 60.0001 | 33.4 | 215.9879 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
216.0041 | 65.8335 | 60.0058 | 65.8 | 215.955 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0098 | 49.5828 | 60.052 | 49.6 | 215.9717 | 33.4346 | 60.0001 | 33.4 | 215.9963 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
216.0124 | 65.8331 | 60.0058 | 65.8 | 215.9634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0181 | 49.5818 | 60.052 | 49.6 | 215.98 | 33.4344 | 60.0001 | 33.4 | 216.0046 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
216.0208 | 65.8327 | 60.0058 | 65.8 | 215.9717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0264 | 49.5808 | 60.052 | 49.6 | 215.9885 | 33.4348 | 60.0001 | 33.4 | 216.0129 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
216.0291 | 65.8323 | 60.0058 | 65.8 | 215.9801 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0348 | 49.5808 | 60.052 | 49.6 | 215.9968 | 33.4352 | 60.0001 | 33.4 | 216.0212 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
216.0374 | 65.8344 | 60.0058 | 65.8 | 215.9884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0431 | 49.5809 | 60.052 | 49.6 | 216.0051 | 33.4356 | 60.0001 | 33.4 | 216.0297 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
216.0457 | 65.8364 | 60.0058 | 65.8 | 215.9967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0515 | 49.581 | 60.052 | 49.6 | 216.0134 | 33.436 | 60.0001 | 33.4 | 216.038 | 17.163 | 60.0174 | 17.2
216.0541 | 65.8385 | 60.0058 | 65.8 | 216.005 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0598 | 49.581 | 60.052 | 49.6 | 216.0218 | 33.4364 | 60.0001 | 33.4 | 216.0463 | 17.1673 | 60.0174 | 17.2
216.0624 | 65.8405 | 60.0058 | 65.8 | 216.0134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0681 | 49.5816 | 60.052 | 49.6 | 216.0301 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.0546 | 17.1716 | 60.0174 | 17.2
216.0707 | 65.8448 | 60.0058 | 65.8 | 216.0217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0764 | 49.5822 | 60.052 | 49.6 | 216.0384 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.063 | 17.1759 | 60.0174 | 17.2
216.0791 | 65.8492 | 60.0058 | 65.8 | 216.0301 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0847 | 49.5829 | 60.052 | 49.6 | 216.0467 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.0713 | 17.1802 | 60.0174 | 17.2
216.0874 | 65.8535 | 60.0058 | 65.8 | 216.0384 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.0931 | 49.5835 | 60.052 | 49.6 | 216.0551 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.0796 | 17.1845 | 60.0174 | 17.2
216.0957 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 216.0467 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.1014 | 49.584 | 60.052 | 49.6 | 216.0634 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.0879 | 17.1919 | 60.0174 | 17.2
216.1041 | 65.8621 | 60.0058 | 65.8 | 216.055 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.1097 | 49.5846 | 60.052 | 49.6 | 216.0717 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.0963 | 17.1993 | 60.0174 | 17.2
216.1124 | 65.8665 | 60.0058 | 65.8 | 216.0634 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.118 | 49.5851 | 60.052 | 49.6 | 216.08 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1046 | 17.2067 | 60.0174 | 17.2
216.1207 | 65.8687 | 60.0058 | 65.8 | 216.0717 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.1263 | 49.5857 | 60.052 | 49.6 | 216.0884 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1129 | 17.214 | 60.0174 | 17.2
216.1291 | 65.8708 | 60.0058 | 65.8 | 216.08 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.1347 | 49.5862 | 60.052 | 49.6 | 216.0967 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1212 | 17.2171 | 60.0174 | 17.2
216.1374 | 65.873 | 60.0058 | 65.8 | 216.0884 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.143 | 49.5868 | 60.052 | 49.6 | 216.105 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1296 | 17.2202 | 60.0174 | 17.2
216.1457 | 65.8752 | 60.0058 | 65.8 | 216.0967 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.1514 | 49.5868 | 60.052 | 49.6 | 216.1135 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1379 | 17.2232 | 60.0174 | 17.2
216.1541 | 65.8746 | 60.0058 | 65.8 | 216.1051 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.1597 | 49.5868 | 60.052 | 49.6 | 216.1218 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1462 | 17.2263 | 60.0174 | 17.2
216.1624 | 65.8739 | 60.0058 | 65.8 | 216.1134 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.168 | 49.5868 | 60.052 | 49.6 | 216.1301 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1545 | 17.2294 | 60.0174 | 17.2
216.1707 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 216.1217 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.1763 | 49.5868 | 60.052 | 49.6 | 216.1384 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.163 | 17.2325 | 60.0174 | 17.2
216.1791 | 65.8726 | 60.0058 | 65.8 | 216.13 | 65.8134 | 60.0001 | 65.8 | 216.1846 | 49.5878 | 60.052 | 49.6 | 216.1468 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1713 | 17.2325 | 60.0174 | 17.2
216.1874 | 65.872 | 60.0058 | 65.8 | 216.1384 | 65.8137 | 60.0001 | 65.8 | 216.193 | 49.5888 | 60.052 | 49.6 | 216.1551 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1796 | 17.2325 | 60.0174 | 17.2
216.1957 | 65.8713 | 60.0058 | 65.8 | 216.1467 | 65.814 | 60.0001 | 65.8 | 216.2013 | 49.5905 | 60.052 | 49.6 | 216.1634 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1879 | 17.2366 | 60.0174 | 17.2
216.2041 | 65.8696 | 60.0058 | 65.8 | 216.1551 | 65.8143 | 60.0001 | 65.8 | 216.2096 | 49.5922 | 60.052 | 49.6 | 216.1717 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.1963 | 17.2408 | 60.0174 | 17.2
216.2124 | 65.8678 | 60.0058 | 65.8 | 216.1634 | 65.8152 | 60.0001 | 65.8 | 216.218 | 49.5938 | 60.052 | 49.6 | 216.1801 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.2046 | 17.2449 | 60.0174 | 17.2
216.2207 | 65.8661 | 60.0058 | 65.8 | 216.1717 | 65.816 | 60.0001 | 65.8 | 216.2263 | 49.5955 | 60.052 | 49.6 | 216.1884 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.2129 | 17.2491 | 60.0174 | 17.2
216.2291 | 65.8643 | 60.0058 | 65.8 | 216.18 | 65.8167 | 60.0001 | 65.8 | 216.2346 | 49.5968 | 60.052 | 49.6 | 216.1967 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.2212 | 17.2533 | 60.0174 | 17.2
216.2374 | 65.863 | 60.0058 | 65.8 | 216.1884 | 65.8174 | 60.0001 | 65.8 | 216.2429 | 49.598 | 60.052 | 49.6 | 216.205 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.2296 | 17.2574 | 60.0174 | 17.2
216.2457 | 65.8617 | 60.0058 | 65.8 | 216.1967 | 65.8181 | 60.0001 | 65.8 | 216.2513 | 49.5991 | 60.052 | 49.6 | 216.2134 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.2379 | 17.2616 | 60.0174 | 17.2
216.2541 | 65.8603 | 60.0058 | 65.8 | 216.205 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8 | 216.2596 | 49.6001 | 60.052 | 49.6 | 216.2217 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.2462 | 17.2658 | 60.0174 | 17.2
216.2624 | 65.859 | 60.0058 | 65.8 | 216.2134 | 65.8191 | 60.0001 | 65.8 | 216.2679 | 49.6002 | 60.052 | 49.6 | 216.23 | 33.4368 | 60.0001 | 33.4 | 216.2545 | 17.2699 | 60.0174 | 17.2
216.2707 | 65.8577 | 60.0058 | 65.8 | 216.2217 | 65.8195 | 60.0001 | 65.8 | 216.2762 | 49.6002 | 60.052 | 49.6 | 216.2385 | 33.437 | 60.0001 | 33.4 | 216.2629 | 17.2741 | 60.0174 | 17.2
216.2791 | 65.8563 | 60.0058 | 65.8 | 216.2301 | 65.8199 | 60.0001 | 65.8 | 216.2845 | 49.5996 | 60.052 | 49.6 | 216.2468 | 33.4372 | 60.0001 | 33.4 | 216.2712 | 17.2764 | 60.0174 | 17.2
216.2874 | 65.8561 | 60.0058 | 65.8 | 216.2384 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 216.2929 | 49.599 | 60.052 | 49.6 | 216.2551 | 33.4374 | 60.0001 | 33.4 | 216.2795 | 17.2787 | 60.0174 | 17.2
216.2957 | 65.8558 | 60.0058 | 65.8 | 216.2467 | 65.8187 | 60.0001 | 65.8 | 216.3012 | 49.5983 | 60.052 | 49.6 | 216.2634 | 33.4376 | 60.0001 | 33.4 | 216.2878 | 17.281 | 60.0174 | 17.2
216.304 | 65.8556 | 60.0058 | 65.8 | 216.255 | 65.8172 | 60.0001 | 65.8 | 216.3095 | 49.5977 | 60.052 | 49.6 | 216.2718 | 33.4378 | 60.0001 | 33.4 | 216.2963 | 17.2833 | 60.0174 | 17.2
216.3124 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.2634 | 65.8158 | 60.0001 | 65.8 | 216.3179 | 49.5975 | 60.052 | 49.6 | 216.2801 | 33.438 | 60.0001 | 33.4 | 216.3046 | 17.2856 | 60.0174 | 17.2
216.3207 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.2717 | 65.8145 | 60.0001 | 65.8 | 216.3262 | 49.5973 | 60.052 | 49.6 | 216.2884 | 33.4382 | 60.0001 | 33.4 | 216.3129 | 17.2879 | 60.0174 | 17.2
216.329 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.2801 | 65.8131 | 60.0001 | 65.8 | 216.3345 | 49.5979 | 60.052 | 49.6 | 216.2967 | 33.4384 | 60.0001 | 33.4 | 216.3212 | 17.2901 | 60.0174 | 17.2
216.3374 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.2884 | 65.8118 | 60.0001 | 65.8 | 216.3428 | 49.5984 | 60.052 | 49.6 | 216.3051 | 33.4386 | 60.0001 | 33.4 | 216.3296 | 17.2924 | 60.0174 | 17.2
216.3457 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.2967 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8 | 216.3511 | 49.599 | 60.052 | 49.6 | 216.3134 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.3379 | 17.2947 | 60.0174 | 17.2
216.354 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.305 | 65.81 | 60.0001 | 65.8 | 216.3595 | 49.5996 | 60.052 | 49.6 | 216.3217 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.3462 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.3624 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.3134 | 65.8091 | 60.0001 | 65.8 | 216.3678 | 49.6002 | 60.052 | 49.6 | 216.33 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.3545 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.3707 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.3217 | 65.8082 | 60.0001 | 65.8 | 216.3762 | 49.6009 | 60.052 | 49.6 | 216.3384 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.3629 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.3791 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.33 | 65.8094 | 60.0001 | 65.8 | 216.3845 | 49.6015 | 60.052 | 49.6 | 216.3467 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.3712 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.3874 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.3384 | 65.8106 | 60.0001 | 65.8 | 216.3928 | 49.6022 | 60.052 | 49.6 | 216.355 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.3795 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.3957 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 216.3467 | 65.8117 | 60.0001 | 65.8 | 216.4011 | 49.6036 | 60.052 | 49.6 | 216.3635 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.3878 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.4041 | 65.8558 | 60.0058 | 65.8 | 216.3551 | 65.8129 | 60.0001 | 65.8 | 216.4094 | 49.6051 | 60.052 | 49.6 | 216.3718 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.3962 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.4124 | 65.8563 | 60.0058 | 65.8 | 216.3634 | 65.814 | 60.0001 | 65.8 | 216.4178 | 49.6059 | 60.052 | 49.6 | 216.3801 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4045 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.4207 | 65.8568 | 60.0058 | 65.8 | 216.3717 | 65.8152 | 60.0001 | 65.8 | 216.4261 | 49.6068 | 60.052 | 49.6 | 216.3884 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4128 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
216.429 | 65.8573 | 60.0058 | 65.8 | 216.38 | 65.8159 | 60.0001 | 65.8 | 216.4344 | 49.6077 | 60.052 | 49.6 | 216.3968 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4211 | 17.2981 | 60.0174 | 17.2
216.4374 | 65.8568 | 60.0058 | 65.8 | 216.3884 | 65.8166 | 60.0001 | 65.8 | 216.4427 | 49.6085 | 60.052 | 49.6 | 216.4051 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4296 | 17.2992 | 60.0174 | 17.2
216.4457 | 65.8563 | 60.0058 | 65.8 | 216.3967 | 65.8173 | 60.0001 | 65.8 | 216.451 | 49.6093 | 60.052 | 49.6 | 216.4134 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4379 | 17.3002 | 60.0174 | 17.2
216.454 | 65.8557 | 60.0058 | 65.8 | 216.4051 | 65.818 | 60.0001 | 65.8 | 216.4594 | 49.6101 | 60.052 | 49.6 | 216.4217 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4462 | 17.3013 | 60.0174 | 17.2
216.4624 | 65.8552 | 60.0058 | 65.8 | 216.4134 | 65.8185 | 60.0001 | 65.8 | 216.4677 | 49.6108 | 60.052 | 49.6 | 216.4301 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4545 | 17.3033 | 60.0174 | 17.2
216.4707 | 65.8564 | 60.0058 | 65.8 | 216.4217 | 65.819 | 60.0001 | 65.8 | 216.4761 | 49.6115 | 60.052 | 49.6 | 216.4384 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4629 | 17.3054 | 60.0174 | 17.2
216.479 | 65.8577 | 60.0058 | 65.8 | 216.43 | 65.8195 | 60.0001 | 65.8 | 216.4844 | 49.6106 | 60.052 | 49.6 | 216.4467 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4712 | 17.3075 | 60.0174 | 17.2
216.4874 | 65.8584 | 60.0058 | 65.8 | 216.4384 | 65.8199 | 60.0001 | 65.8 | 216.4927 | 49.6097 | 60.052 | 49.6 | 216.455 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4795 | 17.3095 | 60.0174 | 17.2
216.4957 | 65.8591 | 60.0058 | 65.8 | 216.4467 | 65.8259 | 60.0001 | 65.8 | 216.501 | 49.6088 | 60.052 | 49.6 | 216.4634 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4878 | 17.3116 | 60.0174 | 17.2
216.504 | 65.8598 | 60.0058 | 65.8 | 216.455 | 65.8318 | 60.0001 | 65.8 | 216.5093 | 49.6079 | 60.052 | 49.6 | 216.4717 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.4962 | 17.3136 | 60.0174 | 17.2
216.5124 | 65.8605 | 60.0058 | 65.8 | 216.4634 | 65.8434 | 60.0001 | 65.8 | 216.5177 | 49.607 | 60.052 | 49.6 | 216.48 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5045 | 17.3146 | 60.0174 | 17.2
216.5207 | 65.8623 | 60.0058 | 65.8 | 216.4717 | 65.8551 | 60.0001 | 65.8 | 216.526 | 49.6061 | 60.052 | 49.6 | 216.4885 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5128 | 17.3156 | 60.0174 | 17.2
216.529 | 65.864 | 60.0058 | 65.8 | 216.4801 | 65.8722 | 60.0001 | 65.8 | 216.5344 | 49.6052 | 60.052 | 49.6 | 216.4968 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5211 | 17.3166 | 60.0174 | 17.2
216.5374 | 65.8657 | 60.0058 | 65.8 | 216.4884 | 65.8894 | 60.0001 | 65.8 | 216.5427 | 49.6044 | 60.052 | 49.6 | 216.5051 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5295 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.5457 | 65.8675 | 60.0058 | 65.8 | 216.4967 | 65.9061 | 60.0001 | 65.8 | 216.551 | 49.6038 | 60.052 | 49.6 | 216.5134 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5378 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.554 | 65.8675 | 60.0058 | 65.8 | 216.505 | 65.9228 | 60.0001 | 65.8 | 216.5593 | 49.6033 | 60.052 | 49.6 | 216.5218 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5461 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.5623 | 65.8675 | 60.0058 | 65.8 | 216.5134 | 65.9389 | 60.0001 | 65.8 | 216.5676 | 49.6035 | 60.052 | 49.6 | 216.5301 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5544 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.5707 | 65.8675 | 60.0058 | 65.8 | 216.5217 | 65.955 | 60.0001 | 65.8 | 216.576 | 49.6037 | 60.052 | 49.6 | 216.5384 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5629 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.579 | 65.8675 | 60.0058 | 65.8 | 216.5301 | 65.9656 | 60.0001 | 65.8 | 216.5843 | 49.6036 | 60.052 | 49.6 | 216.5467 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5712 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.5874 | 65.8664 | 60.0058 | 65.8 | 216.5384 | 65.9761 | 60.0001 | 65.8 | 216.5927 | 49.6035 | 60.052 | 49.6 | 216.5551 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5795 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.5957 | 65.8653 | 60.0058 | 65.8 | 216.5467 | 65.981 | 60.0001 | 65.8 | 216.601 | 49.6028 | 60.052 | 49.6 | 216.5634 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5878 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.604 | 65.8642 | 60.0058 | 65.8 | 216.555 | 65.9859 | 60.0001 | 65.8 | 216.6093 | 49.6021 | 60.052 | 49.6 | 216.5717 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.5962 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.6124 | 65.8632 | 60.0058 | 65.8 | 216.5634 | 65.9852 | 60.0001 | 65.8 | 216.6176 | 49.6015 | 60.052 | 49.6 | 216.58 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6045 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.6207 | 65.8621 | 60.0058 | 65.8 | 216.5717 | 65.9846 | 60.0001 | 65.8 | 216.6259 | 49.6008 | 60.052 | 49.6 | 216.5884 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6128 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.629 | 65.861 | 60.0058 | 65.8 | 216.58 | 65.9855 | 60.0001 | 65.8 | 216.6343 | 49.5998 | 60.052 | 49.6 | 216.5967 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6211 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.6374 | 65.8599 | 60.0058 | 65.8 | 216.5884 | 65.9863 | 60.0001 | 65.8 | 216.6426 | 49.5989 | 60.052 | 49.6 | 216.605 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6295 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.6457 | 65.8589 | 60.0058 | 65.8 | 216.5967 | 65.9875 | 60.0001 | 65.8 | 216.6509 | 49.5981 | 60.052 | 49.6 | 216.6135 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6378 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.654 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 216.6051 | 65.9886 | 60.0001 | 65.8 | 216.6592 | 49.5972 | 60.052 | 49.6 | 216.6218 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6461 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.6624 | 65.8567 | 60.0058 | 65.8 | 216.6134 | 65.9912 | 60.0001 | 65.8 | 216.6675 | 49.5965 | 60.052 | 49.6 | 216.6301 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6544 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.6707 | 65.8567 | 60.0058 | 65.8 | 216.6217 | 65.9939 | 60.0001 | 65.8 | 216.6759 | 49.5958 | 60.052 | 49.6 | 216.6384 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6627 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.679 | 65.8567 | 60.0058 | 65.8 | 216.63 | 65.9959 | 60.0001 | 65.8 | 216.6842 | 49.5957 | 60.052 | 49.6 | 216.6468 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6711 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.6873 | 65.8568 | 60.0058 | 65.8 | 216.6384 | 65.9979 | 60.0001 | 65.8 | 216.6926 | 49.5956 | 60.052 | 49.6 | 216.6551 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6794 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.6957 | 65.8568 | 60.0058 | 65.8 | 216.6467 | 66.0002 | 60.0001 | 65.8 | 216.7009 | 49.5955 | 60.052 | 49.6 | 216.6634 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.6877 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.704 | 65.8585 | 60.0058 | 65.8 | 216.6551 | 66.0024 | 60.0001 | 65.8 | 216.7092 | 49.5954 | 60.052 | 49.6 | 216.6717 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.696 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.7123 | 65.8601 | 60.0058 | 65.8 | 216.6634 | 66.0032 | 60.0001 | 65.8 | 216.7175 | 49.5951 | 60.052 | 49.6 | 216.6801 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7045 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.7207 | 65.8618 | 60.0058 | 65.8 | 216.6717 | 66.0039 | 60.0001 | 65.8 | 216.7258 | 49.5948 | 60.052 | 49.6 | 216.6884 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7128 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.729 | 65.8634 | 60.0058 | 65.8 | 216.68 | 66.0049 | 60.0001 | 65.8 | 216.7342 | 49.5939 | 60.052 | 49.6 | 216.6967 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7211 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.7373 | 65.8651 | 60.0058 | 65.8 | 216.6884 | 66.006 | 60.0001 | 65.8 | 216.7425 | 49.593 | 60.052 | 49.6 | 216.705 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7294 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.7457 | 65.8667 | 60.0058 | 65.8 | 216.6967 | 66.0056 | 60.0001 | 65.8 | 216.7508 | 49.5923 | 60.052 | 49.6 | 216.7134 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7378 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.754 | 65.8684 | 60.0058 | 65.8 | 216.705 | 66.0052 | 60.0001 | 65.8 | 216.7592 | 49.5916 | 60.052 | 49.6 | 216.7217 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7461 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.7623 | 65.87 | 60.0058 | 65.8 | 216.7134 | 66.005 | 60.0001 | 65.8 | 216.7675 | 49.5908 | 60.052 | 49.6 | 216.73 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7544 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.7707 | 65.8717 | 60.0058 | 65.8 | 216.7217 | 66.0049 | 60.0001 | 65.8 | 216.7758 | 49.5901 | 60.052 | 49.6 | 216.7385 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7627 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.779 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 216.7301 | 66.0041 | 60.0001 | 65.8 | 216.7841 | 49.5894 | 60.052 | 49.6 | 216.7468 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7711 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.7873 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 216.7384 | 66.0034 | 60.0001 | 65.8 | 216.7924 | 49.5887 | 60.052 | 49.6 | 216.7551 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7794 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.7957 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 216.7467 | 66.0027 | 60.0001 | 65.8 | 216.8008 | 49.5881 | 60.052 | 49.6 | 216.7634 | 33.4388 | 60.0001 | 33.4 | 216.7877 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.804 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 216.755 | 66.002 | 60.0001 | 65.8 | 216.8091 | 49.5875 | 60.052 | 49.6 | 216.7718 | 33.4387 | 60.0001 | 33.4 | 216.796 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.8123 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 216.7634 | 66.0013 | 60.0001 | 65.8 | 216.8174 | 49.5874 | 60.052 | 49.6 | 216.7801 | 33.4387 | 60.0001 | 33.4 | 216.8044 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.8207 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 216.7717 | 66.0005 | 60.0001 | 65.8 | 216.8257 | 49.5873 | 60.052 | 49.6 | 216.7884 | 33.4387 | 60.0001 | 33.4 | 216.8127 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.829 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 216.7801 | 65.9998 | 60.0001 | 65.8 | 216.8341 | 49.5873 | 60.052 | 49.6 | 216.7967 | 33.4387 | 60.0001 | 33.4 | 216.821 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.8373 | 65.8731 | 60.0058 | 65.8 | 216.7884 | 65.9991 | 60.0001 | 65.8 | 216.8424 | 49.5872 | 60.052 | 49.6 | 216.8051 | 33.4393 | 60.0001 | 33.4 | 216.8293 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.8457 | 65.8729 | 60.0058 | 65.8 | 216.7967 | 65.9993 | 60.0001 | 65.8 | 216.8507 | 49.5871 | 60.052 | 49.6 | 216.8134 | 33.4399 | 60.0001 | 33.4 | 216.8378 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.854 | 65.8726 | 60.0058 | 65.8 | 216.805 | 65.9995 | 60.0001 | 65.8 | 216.8591 | 49.587 | 60.052 | 49.6 | 216.8217 | 33.4405 | 60.0001 | 33.4 | 216.8461 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.8623 | 65.8724 | 60.0058 | 65.8 | 216.8134 | 65.9969 | 60.0001 | 65.8 | 216.8674 | 49.5869 | 60.052 | 49.6 | 216.83 | 33.4411 | 60.0001 | 33.4 | 216.8544 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.8707 | 65.8722 | 60.0058 | 65.8 | 216.8217 | 65.9944 | 60.0001 | 65.8 | 216.8757 | 49.5869 | 60.052 | 49.6 | 216.8384 | 33.4421 | 60.0001 | 33.4 | 216.8627 | 17.3176 | 60.0174 | 17.2
216.879 | 65.8719 | 60.0058 | 65.8 | 216.83 | 65.9918 | 60.0116 | 65.8 | 216.884 | 49.5869 | 60.052 | 49.6 | 216.8467 | 33.4431 | 60.0001 | 33.4 | 216.8711 | 17.3152 | 60.0174 | 17.2
216.8873 | 65.8706 | 60.0058 | 65.8 | 216.8383 | 65.9892 | 60.0116 | 65.8 | 216.8923 | 49.5869 | 60.052 | 49.6 | 216.855 | 33.444 | 60.0001 | 33.4 | 216.8794 | 17.3129 | 60.0174 | 17.2
216.8957 | 65.8693 | 60.0058 | 65.8 | 216.8467 | 65.9867 | 60.0116 | 65.8 | 216.9007 | 49.5865 | 60.052 | 49.6 | 216.8635 | 33.445 | 60.0001 | 33.4 | 216.8877 | 17.3105 | 60.0174 | 17.2
216.904 | 65.8679 | 60.0058 | 65.8 | 216.8551 | 65.9841 | 60.0116 | 65.8 | 216.909 | 49.5861 | 60.052 | 49.6 | 216.8718 | 33.4454 | 60.0001 | 33.4 | 216.896 | 17.3081 | 60.0174 | 17.2
216.9123 | 65.8666 | 60.0058 | 65.8 | 216.8634 | 65.9815 | 60.0116 | 65.8 | 216.9174 | 49.5858 | 60.052 | 49.6 | 216.8801 | 33.4458 | 60.0001 | 33.4 | 216.9044 | 17.3058 | 60.0174 | 17.2
216.9207 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 216.8717 | 65.979 | 60.0116 | 65.8 | 216.9257 | 49.5854 | 60.052 | 49.6 | 216.8884 | 33.4457 | 60.0001 | 33.4 | 216.9127 | 17.3034 | 60.0174 | 17.2
216.929 | 65.8643 | 60.0058 | 65.8 | 216.88 | 65.9759 | 60.0116 | 65.8 | 216.934 | 49.5851 | 60.052 | 49.6 | 216.8968 | 33.4455 | 60.0001 | 33.4 | 216.921 | 17.3007 | 60.0174 | 17.2
216.9373 | 65.8632 | 60.0058 | 65.8 | 216.8884 | 65.9728 | 60.0116 | 65.8 | 216.9423 | 49.5847 | 60.052 | 49.6 | 216.9051 | 33.4453 | 60.0001 | 33.4 | 216.9293 | 17.298 | 60.0174 | 17.2
216.9456 | 65.8621 | 60.0058 | 65.8 | 216.8967 | 65.9728 | 60.0116 | 65.8 | 216.9506 | 49.5864 | 60.052 | 49.6 | 216.9134 | 33.4451 | 60.0001 | 33.4 | 216.9377 | 17.2953 | 60.0174 | 17.2
216.954 | 65.8608 | 60.0058 | 65.8 | 216.9051 | 65.9728 | 60.0116 | 65.8 | 216.959 | 49.5881 | 60.052 | 49.6 | 216.9217 | 33.4445 | 60.0001 | 33.4 | 216.946 | 17.2926 | 60.0174 | 17.2
216.9623 | 65.8594 | 60.0058 | 65.8 | 216.9134 | 65.9734 | 60.0116 | 65.8 | 216.9673 | 49.5898 | 60.052 | 49.6 | 216.9301 | 33.444 | 60.0001 | 33.4 | 216.9543 | 17.2923 | 60.0174 | 17.2
216.9706 | 65.8592 | 60.0058 | 65.8 | 216.9217 | 65.9741 | 60.0116 | 65.8 | 216.9756 | 49.5914 | 60.052 | 49.6 | 216.9384 | 33.4428 | 60.0001 | 33.4 | 216.9626 | 17.2919 | 60.0174 | 17.2
216.979 | 65.859 | 60.0058 | 65.8 | 216.93 | 65.9728 | 60.0116 | 65.8 | 216.9839 | 49.5935 | 60.052 | 49.6 | 216.9467 | 33.4416 | 60.0001 | 33.4 | 216.9711 | 17.2916 | 60.0174 | 17.2
216.9873 | 65.8588 | 60.0058 | 65.8 | 216.9384 | 65.9716 | 60.0116 | 65.8 | 216.9922 | 49.5955 | 60.052 | 49.6 | 216.955 | 33.441 | 60.0001 | 33.4 | 216.9794 | 17.2913 | 60.0174 | 17.2
216.9956 | 65.8586 | 60.0058 | 65.8 | 216.9467 | 65.9661 | 60.0116 | 65.8 | 217.0006 | 49.5973 | 60.052 | 49.6 | 216.9634 | 33.4404 | 60.0001 | 33.4 | 216.9877 | 17.2898 | 60.0174 | 17.2
217.004 | 65.8584 | 60.0058 | 65.8 | 216.955 | 65.9606 | 60.0116 | 65.8 | 217.0089 | 49.5991 | 60.052 | 49.6 | 216.9717 | 33.4398 | 60.0001 | 33.4 | 216.996 | 17.2883 | 60.0174 | 17.2
217.0123 | 65.8582 | 60.0058 | 65.8 | 216.9633 | 65.9551 | 60.0116 | 65.8 | 217.0173 | 49.6009 | 60.052 | 49.6 | 216.98 | 33.4392 | 60.0001 | 33.4 | 217.0044 | 17.2871 | 60.0174 | 17.2
217.0207 | 65.858 | 60.0058 | 65.8 | 216.9717 | 65.9496 | 60.0116 | 65.8 | 217.0256 | 49.6027 | 60.052 | 49.6 | 216.9885 | 33.4379 | 60.0001 | 33.4 | 217.0127 | 17.2859 | 60.0174 | 17.2
217.029 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 216.98 | 65.9437 | 60.0116 | 65.8 | 217.0339 | 49.6025 | 60.052 | 49.6 | 216.9968 | 33.4366 | 60.0001 | 33.4 | 217.021 | 17.2826 | 60.0174 | 17.2
217.0373 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 216.9884 | 65.9379 | 60.0116 | 65.8 | 217.0422 | 49.6023 | 60.052 | 49.6 | 217.0051 | 33.4353 | 60.0001 | 33.4 | 217.0293 | 17.2792 | 60.0174 | 17.2
217.0457 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 216.9967 | 65.9317 | 60.0116 | 65.8 | 217.0505 | 49.6021 | 60.052 | 49.6 | 217.0134 | 33.434 | 60.0001 | 33.4 | 217.0377 | 17.2759 | 60.0174 | 17.2
217.054 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.005 | 65.9255 | 60.0116 | 65.8 | 217.0589 | 49.6019 | 60.052 | 49.6 | 217.0218 | 33.4333 | 60.0001 | 33.4 | 217.046 | 17.2726 | 60.0174 | 17.2
217.0623 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.0133 | 65.9212 | 60.0116 | 65.8 | 217.0672 | 49.603 | 60.052 | 49.6 | 217.0301 | 33.4326 | 60.0001 | 33.4 | 217.0543 | 17.2692 | 60.0174 | 17.2
217.0706 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.0217 | 65.9169 | 60.0116 | 65.8 | 217.0756 | 49.6042 | 60.052 | 49.6 | 217.0384 | 33.4319 | 60.0001 | 33.4 | 217.0626 | 17.2659 | 60.0174 | 17.2
217.079 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.03 | 65.9168 | 60.0116 | 65.8 | 217.0839 | 49.6056 | 60.052 | 49.6 | 217.0467 | 33.4312 | 60.0001 | 33.4 | 217.071 | 17.2637 | 60.0174 | 17.2
217.0873 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.0384 | 65.9168 | 60.0116 | 65.8 | 217.0922 | 49.607 | 60.052 | 49.6 | 217.0551 | 33.4305 | 60.0001 | 33.4 | 217.0793 | 17.2616 | 60.0174 | 17.2
217.0956 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.0467 | 65.9183 | 60.0116 | 65.8 | 217.1005 | 49.6086 | 60.052 | 49.6 | 217.0634 | 33.4297 | 60.0001 | 33.4 | 217.0876 | 17.2594 | 60.0174 | 17.2
217.104 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.055 | 65.9198 | 60.0116 | 65.8 | 217.1088 | 49.6101 | 60.052 | 49.6 | 217.0717 | 33.4293 | 60.0001 | 33.4 | 217.0959 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.1123 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.0633 | 65.9218 | 60.0116 | 65.8 | 217.1172 | 49.6117 | 60.052 | 49.6 | 217.08 | 33.4288 | 60.0001 | 33.4 | 217.1044 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.1206 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.0717 | 65.9237 | 60.0116 | 65.8 | 217.1255 | 49.6132 | 60.052 | 49.6 | 217.0884 | 33.4283 | 60.0001 | 33.4 | 217.1127 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.129 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.08 | 65.9245 | 60.0116 | 65.8 | 217.1339 | 49.6147 | 60.052 | 49.6 | 217.0967 | 33.4279 | 60.0001 | 33.4 | 217.121 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.1373 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.0883 | 65.9253 | 60.0116 | 65.8 | 217.1422 | 49.6163 | 60.052 | 49.6 | 217.105 | 33.4274 | 60.0001 | 33.4 | 217.1293 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.1456 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.0966 | 65.9266 | 60.0116 | 65.8 | 217.1505 | 49.6167 | 60.052 | 49.6 | 217.1135 | 33.4269 | 60.0001 | 33.4 | 217.1377 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.154 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.105 | 65.9278 | 60.0116 | 65.8 | 217.1588 | 49.6171 | 60.052 | 49.6 | 217.1218 | 33.4269 | 60.0001 | 33.4 | 217.146 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.1623 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.1133 | 65.9291 | 60.0116 | 65.8 | 217.1671 | 49.6175 | 60.052 | 49.6 | 217.1301 | 33.4268 | 60.0001 | 33.4 | 217.1543 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.1706 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.1217 | 65.9303 | 60.0116 | 65.8 | 217.1755 | 49.618 | 60.052 | 49.6 | 217.1384 | 33.4272 | 60.0001 | 33.4 | 217.1626 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.179 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.13 | 65.9295 | 60.0116 | 65.8 | 217.1838 | 49.619 | 60.052 | 49.6 | 217.1468 | 33.4276 | 60.0001 | 33.4 | 217.171 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.1873 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.1383 | 65.9287 | 60.0116 | 65.8 | 217.1921 | 49.62 | 60.052 | 49.6 | 217.1551 | 33.4284 | 60.0001 | 33.4 | 217.1793 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.1956 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.1466 | 65.9278 | 60.0116 | 65.8 | 217.2004 | 49.621 | 60.052 | 49.6 | 217.1634 | 33.4292 | 60.0001 | 33.4 | 217.1876 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2039 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 217.155 | 65.927 | 60.0116 | 65.8 | 217.2087 | 49.622 | 60.052 | 49.6 | 217.1717 | 33.43 | 60.0001 | 33.4 | 217.1959 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2123 | 65.8577 | 60.0058 | 65.8 | 217.1633 | 65.9262 | 60.0116 | 65.8 | 217.2171 | 49.6231 | 60.052 | 49.6 | 217.1801 | 33.4309 | 60.0001 | 33.4 | 217.2043 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2206 | 65.8577 | 60.0058 | 65.8 | 217.1717 | 65.9253 | 60.0116 | 65.8 | 217.2254 | 49.6241 | 60.052 | 49.6 | 217.1884 | 33.4318 | 60.0001 | 33.4 | 217.2126 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.229 | 65.8577 | 60.0058 | 65.8 | 217.18 | 65.924 | 60.0116 | 65.8 | 217.2337 | 49.6248 | 60.052 | 49.6 | 217.1967 | 33.4327 | 60.0001 | 33.4 | 217.2209 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2373 | 65.8577 | 60.0058 | 65.8 | 217.1883 | 65.9227 | 60.0116 | 65.8 | 217.2421 | 49.6256 | 60.052 | 49.6 | 217.205 | 33.4327 | 60.0001 | 33.4 | 217.2292 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2456 | 65.8577 | 60.0058 | 65.8 | 217.1966 | 65.9219 | 60.0116 | 65.8 | 217.2504 | 49.6264 | 60.052 | 49.6 | 217.2134 | 33.4326 | 60.0001 | 33.4 | 217.2377 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.254 | 65.8577 | 60.0116 | 65.8 | 217.205 | 65.9212 | 60.0116 | 65.8 | 217.2587 | 49.6272 | 60.052 | 49.6 | 217.2217 | 33.4321 | 60.0001 | 33.4 | 217.246 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2623 | 65.8576 | 60.0116 | 65.8 | 217.2133 | 65.921 | 60.0116 | 65.8 | 217.267 | 49.6273 | 60.052 | 49.6 | 217.23 | 33.4316 | 60.0001 | 33.4 | 217.2543 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2706 | 65.8576 | 60.0116 | 65.8 | 217.2216 | 65.9208 | 60.0116 | 65.8 | 217.2754 | 49.6273 | 60.052 | 49.6 | 217.2385 | 33.4312 | 60.0001 | 33.4 | 217.2626 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.279 | 65.8576 | 60.0116 | 65.8 | 217.2299 | 65.9177 | 60.0116 | 65.8 | 217.2837 | 49.6283 | 60.052 | 49.6 | 217.2468 | 33.4307 | 60.0001 | 33.4 | 217.271 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2873 | 65.8576 | 60.0116 | 65.8 | 217.2383 | 65.9147 | 60.0116 | 65.8 | 217.292 | 49.6292 | 60.052 | 49.6 | 217.2551 | 33.4302 | 60.0001 | 33.4 | 217.2793 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.2956 | 65.8577 | 60.0116 | 65.8 | 217.2466 | 65.9124 | 60.0116 | 65.8 | 217.3004 | 49.6298 | 60.052 | 49.6 | 217.2634 | 33.4298 | 60.0001 | 33.4 | 217.2876 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.304 | 65.8576 | 60.0116 | 65.8 | 217.255 | 65.9101 | 60.0116 | 65.8 | 217.3087 | 49.6304 | 60.052 | 49.6 | 217.2718 | 33.4292 | 60.0001 | 33.4 | 217.2959 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3123 | 65.8576 | 60.0116 | 65.8 | 217.2633 | 65.9078 | 60.0116 | 65.8 | 217.317 | 49.631 | 60.052 | 49.6 | 217.2801 | 33.4286 | 60.0001 | 33.4 | 217.3043 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3206 | 65.8576 | 60.0116 | 65.8 | 217.2716 | 65.9055 | 60.0116 | 65.8 | 217.3253 | 49.6316 | 60.052 | 49.6 | 217.2884 | 33.4287 | 60.0001 | 33.4 | 217.3126 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3289 | 65.8576 | 60.0116 | 65.8 | 217.2799 | 65.9009 | 60.0116 | 65.8 | 217.3336 | 49.6321 | 60.052 | 49.6 | 217.2967 | 33.4288 | 60.0001 | 33.4 | 217.3209 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3373 | 65.856 | 60.0116 | 65.8 | 217.2883 | 65.8964 | 60.0116 | 65.8 | 217.342 | 49.6326 | 60.052 | 49.6 | 217.3051 | 33.4292 | 60.0001 | 33.4 | 217.3292 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3456 | 65.8544 | 60.0116 | 65.8 | 217.2966 | 65.8918 | 60.0116 | 65.8 | 217.3503 | 49.6332 | 60.052 | 49.6 | 217.3134 | 33.4296 | 60.0001 | 33.4 | 217.3375 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3539 | 65.8525 | 60.0116 | 65.8 | 217.305 | 65.8872 | 60.0116 | 65.8 | 217.3586 | 49.6338 | 60.052 | 49.6 | 217.3217 | 33.43 | 60.0001 | 33.4 | 217.3459 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3623 | 65.8506 | 60.0116 | 65.8 | 217.3133 | 65.8855 | 60.0116 | 65.8 | 217.3669 | 49.6329 | 60.052 | 49.6 | 217.33 | 33.4304 | 60.0001 | 33.4 | 217.3542 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3706 | 65.8488 | 60.0116 | 65.8 | 217.3216 | 65.8838 | 60.0116 | 65.8 | 217.3753 | 49.6321 | 60.052 | 49.6 | 217.3384 | 33.4308 | 60.0001 | 33.4 | 217.3625 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3789 | 65.8469 | 60.0116 | 65.8 | 217.3299 | 65.8811 | 60.0058 | 65.8 | 217.3836 | 49.6323 | 60.052 | 49.6 | 217.3467 | 33.4312 | 60.0001 | 33.4 | 217.3708 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3873 | 65.845 | 60.0116 | 65.8 | 217.3383 | 65.8783 | 60.0058 | 65.8 | 217.3919 | 49.6325 | 60.052 | 49.6 | 217.355 | 33.4316 | 60.0001 | 33.4 | 217.3793 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.3956 | 65.8432 | 60.0116 | 65.8 | 217.3466 | 65.8738 | 60.0058 | 65.8 | 217.4003 | 49.6334 | 60.052 | 49.6 | 217.3635 | 33.432 | 60.0001 | 33.4 | 217.3876 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4039 | 65.8419 | 60.0116 | 65.8 | 217.3549 | 65.8692 | 60.0058 | 65.8 | 217.4086 | 49.6344 | 60.052 | 49.6 | 217.3718 | 33.4318 | 60.0001 | 33.4 | 217.3959 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4123 | 65.8407 | 60.0116 | 65.8 | 217.3633 | 65.8663 | 60.0058 | 65.8 | 217.4169 | 49.6353 | 60.052 | 49.6 | 217.3801 | 33.4317 | 60.0001 | 33.4 | 217.4042 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4206 | 65.841 | 60.0116 | 65.8 | 217.3716 | 65.8634 | 60.0058 | 65.8 | 217.4252 | 49.6363 | 60.052 | 49.6 | 217.3884 | 33.4313 | 60.0001 | 33.4 | 217.4126 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4289 | 65.8413 | 60.0116 | 65.8 | 217.38 | 65.8605 | 60.0058 | 65.8 | 217.4335 | 49.6378 | 60.052 | 49.6 | 217.3968 | 33.4309 | 60.0001 | 33.4 | 217.4209 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4373 | 65.8416 | 60.0116 | 65.8 | 217.3883 | 65.8576 | 60.0058 | 65.8 | 217.4419 | 49.6394 | 60.052 | 49.6 | 217.4051 | 33.4298 | 60.0001 | 33.4 | 217.4292 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4456 | 65.8419 | 60.0116 | 65.8 | 217.3966 | 65.8547 | 60.0058 | 65.8 | 217.4502 | 49.6415 | 60.052 | 49.6 | 217.4134 | 33.4287 | 60.0001 | 33.4 | 217.4375 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4539 | 65.8421 | 60.0116 | 65.8 | 217.4049 | 65.8518 | 60.0058 | 65.8 | 217.4586 | 49.6436 | 60.052 | 49.6 | 217.4217 | 33.4276 | 60.0001 | 33.4 | 217.4459 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4622 | 65.8424 | 60.0116 | 65.8 | 217.4133 | 65.8499 | 60.0058 | 65.8 | 217.4669 | 49.6452 | 60.052 | 49.6 | 217.4301 | 33.4265 | 60.0001 | 33.4 | 217.4542 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4706 | 65.8436 | 60.0116 | 65.8 | 217.4216 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.4752 | 49.6467 | 60.052 | 49.6 | 217.4384 | 33.4254 | 59.9943 | 33.4 | 217.4625 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
217.4789 | 65.8448 | 60.0116 | 65.8 | 217.43 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.4835 | 49.6472 | 60.052 | 49.6 | 217.4467 | 33.4243 | 59.9943 | 33.4 | 217.4708 | 17.2587 | 60.0174 | 17.2
217.4872 | 65.8454 | 60.0116 | 65.8 | 217.4383 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.4918 | 49.6477 | 60.052 | 49.6 | 217.455 | 33.4244 | 59.9943 | 33.4 | 217.4792 | 17.2602 | 60.0174 | 17.2
217.4956 | 65.846 | 60.0116 | 65.8 | 217.4466 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5002 | 49.6471 | 60.052 | 49.6 | 217.4634 | 33.4245 | 59.9943 | 33.4 | 217.4875 | 17.2617 | 60.0174 | 17.2
217.5039 | 65.8465 | 60.0116 | 65.8 | 217.4549 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5085 | 49.6466 | 60.052 | 49.6 | 217.4717 | 33.4244 | 59.9943 | 33.4 | 217.4958 | 17.2632 | 60.0174 | 17.2
217.5122 | 65.847 | 60.0116 | 65.8 | 217.4633 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5168 | 49.6454 | 60.052 | 49.6 | 217.48 | 33.4243 | 59.9943 | 33.4 | 217.5042 | 17.2664 | 60.0174 | 17.2
217.5206 | 65.8482 | 60.0116 | 65.8 | 217.4716 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5251 | 49.6442 | 60.052 | 49.6 | 217.4885 | 33.4249 | 59.9943 | 33.4 | 217.5126 | 17.2697 | 60.0174 | 17.2
217.5289 | 65.8495 | 60.0116 | 65.8 | 217.4799 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5334 | 49.643 | 60.052 | 49.6 | 217.4968 | 33.4255 | 59.9943 | 33.4 | 217.5209 | 17.273 | 60.0174 | 17.2
217.5372 | 65.8507 | 60.0116 | 65.8 | 217.4883 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5418 | 49.6418 | 60.052 | 49.6 | 217.5051 | 33.426 | 59.9943 | 33.4 | 217.5292 | 17.2763 | 60.0174 | 17.2
217.5456 | 65.852 | 60.0116 | 65.8 | 217.4966 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5501 | 49.6405 | 60.052 | 49.6 | 217.5134 | 33.4266 | 59.9943 | 33.4 | 217.5375 | 17.2796 | 60.0174 | 17.2
217.5539 | 65.855 | 60.0116 | 65.8 | 217.5049 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5585 | 49.6393 | 60.052 | 49.6 | 217.5218 | 33.4272 | 59.9943 | 33.4 | 217.5459 | 17.2828 | 60.0174 | 17.2
217.5622 | 65.8581 | 60.0116 | 65.8 | 217.5133 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5668 | 49.6383 | 60.052 | 49.6 | 217.5301 | 33.4278 | 59.9943 | 33.4 | 217.5542 | 17.2846 | 60.0174 | 17.2
217.5706 | 65.8611 | 60.0116 | 65.8 | 217.5216 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5751 | 49.6374 | 60.052 | 49.6 | 217.5384 | 33.4276 | 59.9943 | 33.4 | 217.5625 | 17.2864 | 60.0174 | 17.2
217.5789 | 65.8642 | 60.0116 | 65.8 | 217.5299 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5834 | 49.6371 | 60.052 | 49.6 | 217.5468 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.5708 | 17.2882 | 60.0174 | 17.2
217.5872 | 65.8674 | 60.0116 | 65.8 | 217.5382 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.5917 | 49.6368 | 60.052 | 49.6 | 217.5551 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.5792 | 17.29 | 60.0174 | 17.2
217.5956 | 65.8707 | 60.0116 | 65.8 | 217.5466 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6001 | 49.6361 | 60.052 | 49.6 | 217.5634 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.5875 | 17.2917 | 60.0174 | 17.2
217.6039 | 65.8731 | 60.0116 | 65.8 | 217.5549 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6084 | 49.6355 | 60.052 | 49.6 | 217.5717 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.5958 | 17.2933 | 60.0174 | 17.2
217.6122 | 65.8755 | 60.0116 | 65.8 | 217.5633 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6168 | 49.6348 | 60.052 | 49.6 | 217.5801 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6041 | 17.2949 | 60.0174 | 17.2
217.6205 | 65.8779 | 60.0116 | 65.8 | 217.5716 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6251 | 49.6341 | 60.052 | 49.6 | 217.5884 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6125 | 17.2966 | 60.0174 | 17.2
217.6289 | 65.8803 | 60.0116 | 65.8 | 217.5799 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6334 | 49.6334 | 60.052 | 49.6 | 217.5967 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6208 | 17.2982 | 60.0174 | 17.2
217.6372 | 65.88 | 60.0116 | 65.8 | 217.5883 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6417 | 49.6328 | 60.052 | 49.6 | 217.605 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6292 | 17.2998 | 60.0174 | 17.2
217.6455 | 65.8796 | 60.0116 | 65.8 | 217.5966 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.65 | 49.6321 | 60.052 | 49.6 | 217.6135 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6375 | 17.3015 | 60.0174 | 17.2
217.6539 | 65.8768 | 60.0116 | 65.8 | 217.6049 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6584 | 49.6314 | 60.052 | 49.6 | 217.6218 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6459 | 17.3031 | 60.0174 | 17.2
217.6622 | 65.874 | 60.0116 | 65.8 | 217.6133 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6667 | 49.6297 | 60.052 | 49.6 | 217.6301 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6542 | 17.3048 | 60.0174 | 17.2
217.6705 | 65.8708 | 60.0116 | 65.8 | 217.6216 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.675 | 49.628 | 60.052 | 49.6 | 217.6385 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6625 | 17.3064 | 60.0174 | 17.2
217.6789 | 65.8676 | 60.0116 | 65.8 | 217.6299 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6833 | 49.6258 | 60.052 | 49.6 | 217.6468 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6708 | 17.3064 | 60.0174 | 17.2
217.6872 | 65.8647 | 60.0116 | 65.8 | 217.6383 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.6917 | 49.6235 | 60.052 | 49.6 | 217.6551 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6792 | 17.3064 | 60.0174 | 17.2
217.6955 | 65.8619 | 60.0116 | 65.8 | 217.6466 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7 | 49.6212 | 60.052 | 49.6 | 217.6634 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6875 | 17.3064 | 60.0174 | 17.2
217.7039 | 65.8591 | 60.0116 | 65.8 | 217.6549 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7083 | 49.619 | 60.052 | 49.6 | 217.6718 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.6958 | 17.3064 | 60.0174 | 17.2
217.7122 | 65.8563 | 60.0116 | 65.8 | 217.6632 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7167 | 49.6167 | 60.052 | 49.6 | 217.6801 | 33.4275 | 59.9943 | 33.4 | 217.7041 | 17.3048 | 60.0174 | 17.2
217.7206 | 65.8534 | 60.0116 | 65.8 | 217.6716 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.725 | 49.6144 | 60.052 | 49.6 | 217.6884 | 33.4277 | 59.9943 | 33.4 | 217.7125 | 17.3033 | 60.0174 | 17.2
217.7289 | 65.8505 | 60.0116 | 65.8 | 217.6799 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7333 | 49.6122 | 60.052 | 49.6 | 217.6967 | 33.4278 | 59.9943 | 33.4 | 217.7208 | 17.3017 | 60.0174 | 17.2
217.7372 | 65.8509 | 60.0116 | 65.8 | 217.6883 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7416 | 49.6099 | 60.052 | 49.6 | 217.7051 | 33.4282 | 59.9943 | 33.4 | 217.7291 | 17.3002 | 60.0174 | 17.2
217.7455 | 65.8513 | 60.0116 | 65.8 | 217.6966 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7499 | 49.6091 | 60.052 | 49.6 | 217.7134 | 33.4285 | 59.9943 | 33.4 | 217.7374 | 17.2986 | 60.0174 | 17.2
217.7539 | 65.8521 | 60.0116 | 65.8 | 217.7049 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7583 | 49.6084 | 60.052 | 49.6 | 217.7217 | 33.4288 | 59.9943 | 33.4 | 217.7458 | 17.2971 | 60.0174 | 17.2
217.7622 | 65.8529 | 60.0116 | 65.8 | 217.7132 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7666 | 49.6101 | 60.052 | 49.6 | 217.7302 | 33.4291 | 59.9943 | 33.4 | 217.7542 | 17.2955 | 60.0174 | 17.2
217.7705 | 65.8534 | 60.0116 | 65.8 | 217.7216 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7749 | 49.6118 | 60.052 | 49.6 | 217.7385 | 33.4294 | 59.9943 | 33.4 | 217.7625 | 17.294 | 60.0174 | 17.2
217.7789 | 65.854 | 60.0116 | 65.8 | 217.7299 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7833 | 49.6134 | 60.052 | 49.6 | 217.7468 | 33.4298 | 59.9943 | 33.4 | 217.7708 | 17.2924 | 60.0174 | 17.2
217.7872 | 65.8542 | 60.0116 | 65.8 | 217.7383 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7916 | 49.6149 | 60.052 | 49.6 | 217.7551 | 33.4308 | 59.9943 | 33.4 | 217.7792 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.7955 | 65.8545 | 60.0116 | 65.8 | 217.7466 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.7999 | 49.6159 | 60.052 | 49.6 | 217.7635 | 33.4318 | 59.9943 | 33.4 | 217.7875 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8039 | 65.8547 | 60.0116 | 65.8 | 217.7549 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.8082 | 49.617 | 60.052 | 49.6 | 217.7718 | 33.4332 | 59.9943 | 33.4 | 217.7958 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8122 | 65.8549 | 60.0116 | 65.8 | 217.7632 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.8166 | 49.6174 | 60.052 | 49.6 | 217.7801 | 33.4345 | 59.9943 | 33.4 | 217.8041 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8205 | 65.8543 | 60.0116 | 65.8 | 217.7716 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.8249 | 49.6178 | 60.052 | 49.6 | 217.7884 | 33.4358 | 59.9943 | 33.4 | 217.8125 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8289 | 65.8536 | 60.0116 | 65.8 | 217.7799 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.8332 | 49.6174 | 60.052 | 49.6 | 217.7968 | 33.437 | 59.9943 | 33.4 | 217.8208 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8372 | 65.8531 | 60.0116 | 65.8 | 217.7882 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 217.8416 | 49.617 | 60.052 | 49.6 | 217.8051 | 33.4383 | 59.9943 | 33.4 | 217.8291 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8455 | 65.8525 | 60.0116 | 65.8 | 217.7966 | 65.8469 | 60.0058 | 65.8 | 217.8499 | 49.6151 | 60.052 | 49.6 | 217.8134 | 33.4395 | 59.9943 | 33.4 | 217.8374 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8539 | 65.8523 | 60.0116 | 65.8 | 217.8049 | 65.8459 | 60.0058 | 65.8 | 217.8582 | 49.6132 | 60.052 | 49.6 | 217.8218 | 33.4409 | 59.9943 | 33.4 | 217.8458 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8622 | 65.8522 | 60.0116 | 65.8 | 217.8133 | 65.8448 | 60.0058 | 65.8 | 217.8665 | 49.6115 | 60.052 | 49.6 | 217.8301 | 33.4423 | 59.9943 | 33.4 | 217.8541 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8705 | 65.8527 | 60.0116 | 65.8 | 217.8216 | 65.8437 | 60.0058 | 65.8 | 217.8748 | 49.6097 | 60.052 | 49.6 | 217.8384 | 33.4427 | 59.9943 | 33.4 | 217.8624 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8788 | 65.8532 | 60.0116 | 65.8 | 217.8299 | 65.8426 | 60.0058 | 65.8 | 217.8832 | 49.609 | 60.052 | 49.6 | 217.8467 | 33.4432 | 59.9943 | 33.4 | 217.8707 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8872 | 65.8537 | 60.0116 | 65.8 | 217.8382 | 65.8415 | 60.0058 | 65.8 | 217.8915 | 49.6083 | 60.052 | 49.6 | 217.8552 | 33.4431 | 59.9943 | 33.4 | 217.8792 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.8955 | 65.8542 | 60.0116 | 65.8 | 217.8466 | 65.8405 | 60.0058 | 65.8 | 217.8998 | 49.6082 | 60.052 | 49.6 | 217.8635 | 33.443 | 59.9943 | 33.4 | 217.8875 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9038 | 65.8549 | 60.0116 | 65.8 | 217.8549 | 65.8394 | 60.0058 | 65.8 | 217.9081 | 49.6081 | 60.052 | 49.6 | 217.8718 | 33.4429 | 59.9943 | 33.4 | 217.8958 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9122 | 65.8555 | 60.0116 | 65.8 | 217.8633 | 65.8383 | 60.0058 | 65.8 | 217.9165 | 49.6086 | 60.052 | 49.6 | 217.8801 | 33.4427 | 59.9943 | 33.4 | 217.9041 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9205 | 65.8561 | 60.0116 | 65.8 | 217.8716 | 65.8372 | 60.0058 | 65.8 | 217.9248 | 49.6091 | 60.052 | 49.6 | 217.8885 | 33.4411 | 59.9943 | 33.4 | 217.9125 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9288 | 65.8567 | 60.0116 | 65.8 | 217.8799 | 65.836 | 60.0058 | 65.8 | 217.9331 | 49.6096 | 60.052 | 49.6 | 217.8968 | 33.4394 | 59.9943 | 33.4 | 217.9208 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9372 | 65.856 | 60.0116 | 65.8 | 217.8882 | 65.8348 | 60.0058 | 65.8 | 217.9415 | 49.6101 | 60.052 | 49.6 | 217.9051 | 33.4377 | 59.9943 | 33.4 | 217.9291 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9455 | 65.8554 | 60.0116 | 65.8 | 217.8966 | 65.8336 | 60.0058 | 65.8 | 217.9498 | 49.6117 | 60.052 | 49.6 | 217.9135 | 33.4361 | 59.9943 | 33.4 | 217.9374 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9538 | 65.8536 | 60.0116 | 65.8 | 217.9049 | 65.8324 | 60.0058 | 65.8 | 217.9581 | 49.6133 | 60.052 | 49.6 | 217.9218 | 33.4349 | 59.9943 | 33.4 | 217.9458 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9622 | 65.8517 | 60.0116 | 65.8 | 217.9132 | 65.8311 | 60.0058 | 65.8 | 217.9664 | 49.6125 | 60.052 | 49.6 | 217.9301 | 33.4336 | 59.9943 | 33.4 | 217.9541 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9705 | 65.8484 | 60.0116 | 65.8 | 217.9215 | 65.8299 | 60.0058 | 65.8 | 217.9747 | 49.6117 | 60.052 | 49.6 | 217.9384 | 33.4324 | 59.9943 | 33.4 | 217.9624 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9788 | 65.8452 | 60.0116 | 65.8 | 217.9299 | 65.8287 | 60.0058 | 65.8 | 217.9831 | 49.6118 | 60.052 | 49.6 | 217.9468 | 33.4311 | 59.9943 | 33.4 | 217.9707 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9872 | 65.8419 | 60.0116 | 65.8 | 217.9382 | 65.8275 | 60.0058 | 65.8 | 217.9914 | 49.612 | 60.052 | 49.6 | 217.9551 | 33.4298 | 59.9943 | 33.4 | 217.979 | 17.2909 | 60.0174 | 17.2
217.9955 | 65.8386 | 60.0116 | 65.8 | 217.9466 | 65.8263 | 60.0058 | 65.8 | 217.9998 | 49.6122 | 60.052 | 49.6 | 217.9634 | 33.4285 | 59.9943 | 33.4 | 217.9874 | 17.2858 | 60.0174 | 17.2
218.0038 | 65.8352 | 60.0116 | 65.8 | 217.9549 | 65.8251 | 60.0058 | 65.8 | 218.0081 | 49.6123 | 60.052 | 49.6 | 217.9717 | 33.4288 | 59.9943 | 33.4 | 217.9957 | 17.2808 | 60.0174 | 17.2
218.0121 | 65.8318 | 60.0116 | 65.8 | 217.9632 | 65.8251 | 60.0058 | 65.8 | 218.0164 | 49.6125 | 60.052 | 49.6 | 217.9802 | 33.4291 | 59.9943 | 33.4 | 218.004 | 17.2729 | 60.0174 | 17.2
218.0205 | 65.8294 | 60.0116 | 65.8 | 217.9715 | 65.8251 | 60.0058 | 65.8 | 218.0247 | 49.6127 | 60.052 | 49.6 | 217.9885 | 33.4294 | 59.9943 | 33.4 | 218.0123 | 17.265 | 60.0174 | 17.2
218.0288 | 65.827 | 60.0116 | 65.8 | 217.9799 | 65.8251 | 60.0058 | 65.8 | 218.033 | 49.6119 | 60.052 | 49.6 | 217.9968 | 33.4297 | 59.9943 | 33.4 | 218.0208 | 17.2571 | 60.0174 | 17.2
218.0371 | 65.8258 | 60.0116 | 65.8 | 217.9882 | 65.8251 | 60.0058 | 65.8 | 218.0414 | 49.6112 | 60.052 | 49.6 | 218.0052 | 33.4294 | 59.9943 | 33.4 | 218.0291 | 17.2492 | 60.0174 | 17.2
218.0455 | 65.8246 | 60.0116 | 65.8 | 217.9966 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.0497 | 49.6129 | 60.052 | 49.6 | 218.0135 | 33.4292 | 59.9943 | 33.4 | 218.0374 | 17.2413 | 60.0174 | 17.2
218.0538 | 65.8248 | 60.0116 | 65.8 | 218.0049 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.058 | 49.6145 | 60.052 | 49.6 | 218.0218 | 33.429 | 59.9943 | 33.4 | 218.0457 | 17.2333 | 60.0174 | 17.2
218.0621 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.0132 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.0663 | 49.6151 | 60.052 | 49.6 | 218.0301 | 33.4288 | 59.9943 | 33.4 | 218.0541 | 17.2254 | 60.0174 | 17.2
218.0705 | 65.8255 | 60.0116 | 65.8 | 218.0216 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.0746 | 49.6158 | 60.052 | 49.6 | 218.0385 | 33.4287 | 59.9943 | 33.4 | 218.0624 | 17.2175 | 60.0174 | 17.2
218.0788 | 65.8259 | 60.0116 | 65.8 | 218.0299 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.083 | 49.616 | 60.052 | 49.6 | 218.0468 | 33.4285 | 59.9943 | 33.4 | 218.0707 | 17.2146 | 60.0174 | 17.2
218.0871 | 65.8268 | 60.0116 | 65.8 | 218.0382 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.0913 | 49.6161 | 60.052 | 49.6 | 218.0551 | 33.4281 | 59.9943 | 33.4 | 218.079 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.0955 | 65.8276 | 60.0116 | 65.8 | 218.0465 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.0997 | 49.6162 | 60.052 | 49.6 | 218.0634 | 33.4277 | 59.9943 | 33.4 | 218.0874 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1038 | 65.8285 | 60.0116 | 65.8 | 218.0549 | 65.8251 | 60.0116 | 65.8 | 218.108 | 49.6164 | 60.052 | 49.6 | 218.0718 | 33.4272 | 59.9943 | 33.4 | 218.0957 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1121 | 65.8294 | 60.0116 | 65.8 | 218.0632 | 65.8256 | 60.0116 | 65.8 | 218.1163 | 49.6163 | 60.052 | 49.6 | 218.0801 | 33.4266 | 59.9943 | 33.4 | 218.104 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1205 | 65.83 | 60.0116 | 65.8 | 218.0716 | 65.8261 | 60.0116 | 65.8 | 218.1246 | 49.6162 | 60.052 | 49.6 | 218.0884 | 33.4264 | 59.9943 | 33.4 | 218.1123 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1288 | 65.8306 | 60.0116 | 65.8 | 218.0799 | 65.8276 | 60.0116 | 65.8 | 218.1329 | 49.6177 | 60.052 | 49.6 | 218.0969 | 33.4262 | 59.9943 | 33.4 | 218.1207 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1371 | 65.8312 | 60.0116 | 65.8 | 218.0882 | 65.8291 | 60.0116 | 65.8 | 218.1413 | 49.6193 | 60.052 | 49.6 | 218.1052 | 33.426 | 59.9886 | 33.4 | 218.129 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1454 | 65.8319 | 60.0116 | 65.8 | 218.0965 | 65.8306 | 60.0116 | 65.8 | 218.1496 | 49.6204 | 60.052 | 49.6 | 218.1135 | 33.4258 | 59.9886 | 33.4 | 218.1373 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1538 | 65.8323 | 60.0116 | 65.8 | 218.1049 | 65.8322 | 60.0116 | 65.8 | 218.158 | 49.6216 | 60.052 | 49.6 | 218.1218 | 33.4256 | 59.9886 | 33.4 | 218.1456 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1621 | 65.8328 | 60.0116 | 65.8 | 218.1132 | 65.8341 | 60.0116 | 65.8 | 218.1663 | 49.6231 | 60.052 | 49.6 | 218.1302 | 33.4254 | 59.9886 | 33.4 | 218.1541 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1704 | 65.8329 | 60.0116 | 65.8 | 218.1216 | 65.8361 | 60.0116 | 65.8 | 218.1746 | 49.6247 | 60.052 | 49.6 | 218.1385 | 33.4253 | 59.9886 | 33.4 | 218.1624 | 17.2118 | 60.0174 | 17.2
218.1788 | 65.833 | 60.0116 | 65.8 | 218.1299 | 65.8371 | 60.0116 | 65.8 | 218.1829 | 49.6263 | 60.052 | 49.6 | 218.1468 | 33.4253 | 59.9886 | 33.4 | 218.1707 | 17.2072 | 60.0174 | 17.2
218.1871 | 65.8327 | 60.0116 | 65.8 | 218.1382 | 65.8381 | 60.0116 | 65.8 | 218.1912 | 49.6278 | 60.052 | 49.6 | 218.1551 | 33.4253 | 59.9886 | 33.4 | 218.179 | 17.2027 | 60.0174 | 17.2
218.1954 | 65.8324 | 60.0116 | 65.8 | 218.1465 | 65.8387 | 60.0116 | 65.8 | 218.1996 | 49.6302 | 60.052 | 49.6 | 218.1635 | 33.4253 | 59.9886 | 33.4 | 218.1874 | 17.1982 | 60.0174 | 17.2
218.2038 | 65.8333 | 60.0116 | 65.8 | 218.1549 | 65.8393 | 60.0116 | 65.8 | 218.2079 | 49.6325 | 60.052 | 49.6 | 218.1718 | 33.425 | 59.9886 | 33.4 | 218.1957 | 17.1937 | 60.0174 | 17.2
218.2121 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 218.1632 | 65.8388 | 60.0116 | 65.8 | 218.2162 | 49.633 | 60.0462 | 49.6 | 218.1801 | 33.4247 | 59.9886 | 33.4 | 218.204 | 17.1868 | 60.0174 | 17.2
218.2204 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 218.1715 | 65.8384 | 60.0116 | 65.8 | 218.2245 | 49.6335 | 60.0462 | 49.6 | 218.1885 | 33.4244 | 59.9886 | 33.4 | 218.2123 | 17.1799 | 60.0174 | 17.2
218.2288 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 218.1798 | 65.8384 | 60.0116 | 65.8 | 218.2328 | 49.6344 | 60.0462 | 49.6 | 218.1968 | 33.4241 | 59.9886 | 33.4 | 218.2207 | 17.173 | 60.0174 | 17.2
218.2371 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 218.1882 | 65.8384 | 60.0116 | 65.8 | 218.2412 | 49.6353 | 60.0462 | 49.6 | 218.2051 | 33.4238 | 59.9886 | 33.4 | 218.229 | 17.1661 | 60.0174 | 17.2
218.2454 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 218.1965 | 65.838 | 60.0116 | 65.8 | 218.2495 | 49.6361 | 60.0462 | 49.6 | 218.2134 | 33.4235 | 59.9886 | 33.4 | 218.2373 | 17.1592 | 60.0174 | 17.2
218.2538 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 218.2049 | 65.8375 | 60.0116 | 65.8 | 218.2579 | 49.637 | 60.0462 | 49.6 | 218.2219 | 33.4232 | 59.9886 | 33.4 | 218.2456 | 17.1524 | 60.0174 | 17.2
218.2621 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 218.2132 | 65.8372 | 60.0116 | 65.8 | 218.2662 | 49.6378 | 60.0462 | 49.6 | 218.2302 | 33.4229 | 59.9886 | 33.4 | 218.254 | 17.15 | 60.0174 | 17.2
218.2704 | 65.8358 | 60.0116 | 65.8 | 218.2215 | 65.8369 | 60.0116 | 65.8 | 218.2745 | 49.6387 | 60.0462 | 49.6 | 218.2385 | 33.4225 | 59.9886 | 33.4 | 218.2623 | 17.1477 | 60.0174 | 17.2
218.2787 | 65.8375 | 60.0116 | 65.8 | 218.2298 | 65.8364 | 60.0116 | 65.8 | 218.2828 | 49.6388 | 60.0462 | 49.6 | 218.2469 | 33.4222 | 59.9886 | 33.4 | 218.2706 | 17.1453 | 60.0174 | 17.2
218.2871 | 65.8373 | 60.0116 | 65.8 | 218.2382 | 65.836 | 60.0116 | 65.8 | 218.2911 | 49.6389 | 60.0462 | 49.6 | 218.2552 | 33.4222 | 59.9886 | 33.4 | 218.2789 | 17.1429 | 60.0174 | 17.2
218.2954 | 65.8372 | 60.0116 | 65.8 | 218.2465 | 65.8341 | 60.0116 | 65.8 | 218.2995 | 49.6382 | 60.0462 | 49.6 | 218.2635 | 33.4221 | 59.9886 | 33.4 | 218.2874 | 17.1492 | 60.0174 | 17.2
218.3037 | 65.8379 | 60.0116 | 65.8 | 218.2549 | 65.8323 | 60.0116 | 65.8 | 218.3078 | 49.6376 | 60.0462 | 49.6 | 218.2718 | 33.4221 | 59.9886 | 33.4 | 218.2957 | 17.1555 | 60.0174 | 17.2
218.3121 | 65.8387 | 60.0116 | 65.8 | 218.2632 | 65.8294 | 60.0116 | 65.8 | 218.3162 | 49.6381 | 60.0462 | 49.6 | 218.2802 | 33.4221 | 59.9886 | 33.4 | 218.304 | 17.1571 | 60.0174 | 17.2
218.3204 | 65.8396 | 60.0116 | 65.8 | 218.2715 | 65.8265 | 60.0116 | 65.8 | 218.3245 | 49.6385 | 60.0462 | 49.6 | 218.2885 | 33.4221 | 59.9886 | 33.4 | 218.3123 | 17.1587 | 60.0174 | 17.2
218.3288 | 65.8405 | 60.0116 | 65.8 | 218.2798 | 65.8235 | 60.0116 | 65.8 | 218.3328 | 49.6391 | 60.0462 | 49.6 | 218.2968 | 33.422 | 59.9886 | 33.4 | 218.3207 | 17.1603 | 60.0174 | 17.2
218.3371 | 65.8414 | 60.0116 | 65.8 | 218.2882 | 65.8206 | 60.0116 | 65.8 | 218.3411 | 49.6397 | 60.0462 | 49.6 | 218.3052 | 33.422 | 59.9886 | 33.4 | 218.329 | 17.1619 | 60.0174 | 17.2
218.3454 | 65.8423 | 60.0116 | 65.8 | 218.2965 | 65.8205 | 60.0116 | 65.8 | 218.3494 | 49.6414 | 60.0462 | 49.6 | 218.3135 | 33.422 | 59.9886 | 33.4 | 218.3373 | 17.1636 | 60.0174 | 17.2
218.3538 | 65.842 | 60.0116 | 65.8 | 218.3048 | 65.8205 | 60.0116 | 65.8 | 218.3578 | 49.6431 | 60.0462 | 49.6 | 218.3218 | 33.422 | 59.9886 | 33.4 | 218.3456 | 17.1652 | 60.0174 | 17.2
218.3621 | 65.8417 | 60.0116 | 65.8 | 218.3131 | 65.8206 | 60.0116 | 65.8 | 218.3661 | 49.6448 | 60.0462 | 49.6 | 218.3301 | 33.422 | 59.9886 | 33.4 | 218.354 | 17.1639 | 60.0174 | 17.2
218.3704 | 65.8419 | 60.0116 | 65.8 | 218.3215 | 65.8207 | 60.0116 | 65.8 | 218.3745 | 49.6464 | 60.0462 | 49.6 | 218.3386 | 33.422 | 59.9886 | 33.4 | 218.3623 | 17.1627 | 60.0174 | 17.2
218.3788 | 65.842 | 60.0116 | 65.8 | 218.3298 | 65.8222 | 60.0116 | 65.8 | 218.3828 | 49.6486 | 60.0462 | 49.6 | 218.3469 | 33.422 | 59.9886 | 33.4 | 218.3706 | 17.1645 | 60.0174 | 17.2
218.3871 | 65.8416 | 60.0116 | 65.8 | 218.3382 | 65.8237 | 60.0116 | 65.8 | 218.3911 | 49.6507 | 60.0462 | 49.6 | 218.3552 | 33.4221 | 59.9886 | 33.4 | 218.3789 | 17.1662 | 60.0174 | 17.2
218.3954 | 65.8411 | 60.0116 | 65.8 | 218.3465 | 65.8259 | 60.0116 | 65.8 | 218.3994 | 49.6515 | 60.0462 | 49.6 | 218.3635 | 33.4221 | 59.9886 | 33.4 | 218.3873 | 17.1839 | 60.0174 | 17.2
218.4037 | 65.8403 | 60.0116 | 65.8 | 218.3548 | 65.828 | 60.0116 | 65.8 | 218.4077 | 49.6523 | 60.0462 | 49.6 | 218.3719 | 33.4221 | 59.9886 | 33.4 | 218.3956 | 17.2016 | 60.0174 | 17.2
218.4121 | 65.8395 | 60.0116 | 65.8 | 218.3631 | 65.8301 | 60.0116 | 65.8 | 218.4161 | 49.6531 | 60.0462 | 49.6 | 218.3802 | 33.4221 | 59.9886 | 33.4 | 218.4039 | 17.2192 | 60.0174 | 17.2
218.4204 | 65.8397 | 60.0116 | 65.8 | 218.3715 | 65.8322 | 60.0116 | 65.8 | 218.4244 | 49.6539 | 60.0462 | 49.6 | 218.3885 | 33.4232 | 59.9886 | 33.4 | 218.4122 | 17.2369 | 60.0174 | 17.2
218.4287 | 65.8399 | 60.0116 | 65.8 | 218.3798 | 65.8323 | 60.0116 | 65.8 | 218.4327 | 49.6537 | 60.0462 | 49.6 | 218.3969 | 33.4242 | 59.9886 | 33.4 | 218.4207 | 17.2524 | 60.0174 | 17.2
218.4371 | 65.8401 | 60.0116 | 65.8 | 218.3882 | 65.8324 | 60.0116 | 65.8 | 218.441 | 49.6534 | 60.0462 | 49.6 | 218.4052 | 33.4253 | 59.9886 | 33.4 | 218.429 | 17.2678 | 60.0174 | 17.2
218.4454 | 65.8402 | 60.0116 | 65.8 | 218.3965 | 65.832 | 60.0116 | 65.8 | 218.4493 | 49.6532 | 60.0462 | 49.6 | 218.4135 | 33.4263 | 59.9886 | 33.4 | 218.4373 | 17.2837 | 60.0174 | 17.2
218.4537 | 65.8408 | 60.0116 | 65.8 | 218.4048 | 65.8316 | 60.0116 | 65.8 | 218.4577 | 49.653 | 60.0462 | 49.6 | 218.4218 | 33.4274 | 59.9886 | 33.4 | 218.4456 | 17.2995 | 60.0174 | 17.2
218.4621 | 65.8413 | 60.0116 | 65.8 | 218.4131 | 65.8321 | 60.0116 | 65.8 | 218.466 | 49.652 | 60.0462 | 49.6 | 218.4302 | 33.4284 | 59.9886 | 33.4 | 218.454 | 17.3061 | 60.0174 | 17.2
218.4704 | 65.8424 | 60.0116 | 65.8 | 218.4215 | 65.8325 | 60.0116 | 65.8 | 218.4744 | 49.651 | 60.0462 | 49.6 | 218.4385 | 33.4295 | 59.9886 | 33.4 | 218.4623 | 17.3127 | 60.0174 | 17.2
218.4787 | 65.8436 | 60.0116 | 65.8 | 218.4298 | 65.833 | 60.0116 | 65.8 | 218.4827 | 49.6503 | 60.0462 | 49.6 | 218.4468 | 33.4305 | 59.9886 | 33.4 | 218.4706 | 17.308 | 60.0174 | 17.2
218.4871 | 65.8449 | 60.0116 | 65.8 | 218.4381 | 65.8335 | 60.0116 | 65.8 | 218.491 | 49.6496 | 60.0462 | 49.6 | 218.4553 | 33.4316 | 59.9886 | 33.4 | 218.4789 | 17.3033 | 60.0174 | 17.2
218.4954 | 65.8462 | 60.0116 | 65.8 | 218.4464 | 65.8338 | 60.0116 | 65.8 | 218.4993 | 49.6489 | 60.0462 | 49.6 | 218.4636 | 33.4326 | 59.9886 | 33.4 | 218.4873 | 17.2958 | 60.0174 | 17.2
218.5037 | 65.8467 | 60.0116 | 65.8 | 218.4548 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 218.5076 | 49.6481 | 60.0462 | 49.6 | 218.4719 | 33.4327 | 59.9886 | 33.4 | 218.4956 | 17.2883 | 60.0174 | 17.2
218.5121 | 65.8471 | 60.0116 | 65.8 | 218.4631 | 65.8335 | 60.0116 | 65.8 | 218.516 | 49.6474 | 60.0462 | 49.6 | 218.4802 | 33.4328 | 59.9886 | 33.4 | 218.5039 | 17.283 | 60.0174 | 17.2
218.5204 | 65.8476 | 60.0116 | 65.8 | 218.4715 | 65.8328 | 60.0116 | 65.8 | 218.5243 | 49.6467 | 60.0462 | 49.6 | 218.4886 | 33.4329 | 59.9886 | 33.4 | 218.5122 | 17.2777 | 60.0174 | 17.2
218.5287 | 65.848 | 60.0116 | 65.8 | 218.4798 | 65.8327 | 60.0116 | 65.8 | 218.5327 | 49.6449 | 60.0462 | 49.6 | 218.4969 | 33.4329 | 59.9886 | 33.4 | 218.5206 | 17.2728 | 60.0174 | 17.2
218.537 | 65.8482 | 60.0116 | 65.8 | 218.4881 | 65.8326 | 60.0116 | 65.8 | 218.541 | 49.643 | 60.0462 | 49.6 | 218.5052 | 33.433 | 59.9886 | 33.4 | 218.5289 | 17.2679 | 60.0174 | 17.2
218.5454 | 65.8483 | 60.0116 | 65.8 | 218.4964 | 65.8316 | 60.0116 | 65.8 | 218.5493 | 49.642 | 60.0462 | 49.6 | 218.5136 | 33.4331 | 59.9886 | 33.4 | 218.5372 | 17.2609 | 60.0174 | 17.2
218.5537 | 65.8485 | 60.0116 | 65.8 | 218.5048 | 65.8306 | 60.0116 | 65.8 | 218.5576 | 49.6409 | 60.0462 | 49.6 | 218.5219 | 33.4332 | 59.9886 | 33.4 | 218.5455 | 17.2539 | 60.0174 | 17.2
218.562 | 65.8487 | 60.0116 | 65.8 | 218.5131 | 65.8296 | 60.0116 | 65.8 | 218.5659 | 49.64 | 60.0462 | 49.6 | 218.5302 | 33.4333 | 59.9886 | 33.4 | 218.554 | 17.247 | 60.0174 | 17.2
218.5704 | 65.8489 | 60.0116 | 65.8 | 218.5215 | 65.8286 | 60.0116 | 65.8 | 218.5743 | 49.639 | 60.0462 | 49.6 | 218.5385 | 33.4333 | 59.9886 | 33.4 | 218.5623 | 17.24 | 60.0174 | 17.2
218.5787 | 65.849 | 60.0116 | 65.8 | 218.5298 | 65.827 | 60.0116 | 65.8 | 218.5826 | 49.6381 | 60.0462 | 49.6 | 218.5469 | 33.4332 | 59.9886 | 33.4 | 218.5706 | 17.2359 | 60.0174 | 17.2
218.587 | 65.8486 | 60.0116 | 65.8 | 218.5381 | 65.8255 | 60.0116 | 65.8 | 218.5909 | 49.6372 | 60.0462 | 49.6 | 218.5552 | 33.4331 | 59.9886 | 33.4 | 218.5789 | 17.2317 | 60.0174 | 17.2
218.5954 | 65.8481 | 60.0116 | 65.8 | 218.5464 | 65.8246 | 60.0116 | 65.8 | 218.5992 | 49.6366 | 60.0462 | 49.6 | 218.5635 | 33.433 | 59.9886 | 33.4 | 218.5873 | 17.2276 | 60.0174 | 17.2
218.6037 | 65.8477 | 60.0116 | 65.8 | 218.5548 | 65.8237 | 60.0116 | 65.8 | 218.6076 | 49.636 | 60.0462 | 49.6 | 218.5718 | 33.4329 | 59.9886 | 33.4 | 218.5956 | 17.2235 | 60.0174 | 17.2
218.612 | 65.8474 | 60.0116 | 65.8 | 218.5631 | 65.8235 | 60.0116 | 65.8 | 218.6159 | 49.635 | 60.0462 | 49.6 | 218.5803 | 33.4328 | 59.9886 | 33.4 | 218.6039 | 17.2293 | 60.0174 | 17.2
218.6204 | 65.8457 | 60.0116 | 65.8 | 218.5714 | 65.8232 | 60.0116 | 65.8 | 218.6242 | 49.634 | 60.0462 | 49.6 | 218.5886 | 33.4323 | 59.9886 | 33.4 | 218.6122 | 17.235 | 60.0174 | 17.2
218.6287 | 65.844 | 60.0116 | 65.8 | 218.5797 | 65.823 | 60.0116 | 65.8 | 218.6326 | 49.6334 | 60.0462 | 49.6 | 218.5969 | 33.4317 | 59.9886 | 33.4 | 218.6206 | 17.2429 | 60.0174 | 17.2
218.637 | 65.8422 | 60.0116 | 65.8 | 218.5881 | 65.8227 | 60.0116 | 65.8 | 218.6409 | 49.6328 | 60.0462 | 49.6 | 218.6053 | 33.4312 | 59.9886 | 33.4 | 218.6289 | 17.2508 | 60.0174 | 17.2
218.6454 | 65.8405 | 60.0116 | 65.8 | 218.5964 | 65.8225 | 60.0116 | 65.8 | 218.6492 | 49.6311 | 60.0462 | 49.6 | 218.6136 | 33.4306 | 59.9886 | 33.4 | 218.6372 | 17.2558 | 60.0174 | 17.2
218.6537 | 65.8387 | 60.0116 | 65.8 | 218.6048 | 65.8223 | 60.0116 | 65.8 | 218.6575 | 49.6295 | 60.0462 | 49.6 | 218.6219 | 33.4297 | 59.9886 | 33.4 | 218.6455 | 17.2608 | 60.0174 | 17.2
218.662 | 65.837 | 60.0116 | 65.8 | 218.6131 | 65.8223 | 60.0116 | 65.8 | 218.6659 | 49.6271 | 60.0462 | 49.6 | 218.6302 | 33.4288 | 59.9886 | 33.4 | 218.6539 | 17.2636 | 60.0174 | 17.2
218.6703 | 65.836 | 60.0116 | 65.8 | 218.6214 | 65.8224 | 60.0116 | 65.8 | 218.6742 | 49.6247 | 60.0462 | 49.6 | 218.6386 | 33.4273 | 59.9886 | 33.4 | 218.6622 | 17.2664 | 60.0174 | 17.2
218.6787 | 65.835 | 60.0116 | 65.8 | 218.6298 | 65.8228 | 60.0116 | 65.8 | 218.6825 | 49.6219 | 60.0462 | 49.6 | 218.6469 | 33.4258 | 59.9886 | 33.4 | 218.6705 | 17.2664 | 60.0174 | 17.2
218.687 | 65.832 | 60.0116 | 65.8 | 218.6381 | 65.8232 | 60.0116 | 65.8 | 218.6909 | 49.6192 | 60.0462 | 49.6 | 218.6552 | 33.4244 | 59.9886 | 33.4 | 218.6788 | 17.2664 | 60.0174 | 17.2
218.6953 | 65.8291 | 60.0116 | 65.8 | 218.6465 | 65.8229 | 60.0116 | 65.8 | 218.6992 | 49.6171 | 60.0462 | 49.6 | 218.6636 | 33.4229 | 59.9886 | 33.4 | 218.6871 | 17.2586 | 60.0174 | 17.2
218.7037 | 65.8292 | 60.0116 | 65.8 | 218.6548 | 65.8225 | 60.0116 | 65.8 | 218.7075 | 49.615 | 60.0462 | 49.6 | 218.6719 | 33.4219 | 59.9886 | 33.4 | 218.6956 | 17.2507 | 60.0174 | 17.2
218.712 | 65.8293 | 60.0116 | 65.8 | 218.6631 | 65.8229 | 60.0116 | 65.8 | 218.7158 | 49.6123 | 60.0462 | 49.6 | 218.6802 | 33.4208 | 59.9886 | 33.4 | 218.7039 | 17.2429 | 60.0174 | 17.2
218.7203 | 65.8294 | 60.0116 | 65.8 | 218.6714 | 65.8232 | 60.0116 | 65.8 | 218.7242 | 49.6096 | 60.0462 | 49.6 | 218.6885 | 33.4198 | 59.9886 | 33.4 | 218.7122 | 17.235 | 60.0174 | 17.2
218.7287 | 65.8295 | 60.0116 | 65.8 | 218.6798 | 65.8245 | 60.0116 | 65.8 | 218.7325 | 49.6076 | 60.0462 | 49.6 | 218.697 | 33.4187 | 59.9886 | 33.4 | 218.7205 | 17.23 | 60.0174 | 17.2
218.737 | 65.8296 | 60.0116 | 65.8 | 218.6881 | 65.8258 | 60.0116 | 65.8 | 218.7408 | 49.6057 | 60.0462 | 49.6 | 218.7053 | 33.4182 | 59.9886 | 33.4 | 218.7289 | 17.225 | 60.0174 | 17.2
218.7453 | 65.8297 | 60.0116 | 65.8 | 218.6964 | 65.8275 | 60.0116 | 65.8 | 218.7491 | 49.6045 | 60.0462 | 49.6 | 218.7136 | 33.4176 | 59.9886 | 33.4 | 218.7372 | 17.2223 | 60.0174 | 17.2
218.7537 | 65.8297 | 60.0116 | 65.8 | 218.7047 | 65.8292 | 60.0116 | 65.8 | 218.7574 | 49.6034 | 60.0462 | 49.6 | 218.7219 | 33.418 | 59.9886 | 33.4 | 218.7455 | 17.2195 | 60.0174 | 17.2
218.762 | 65.8298 | 60.0116 | 65.8 | 218.7131 | 65.8305 | 60.0116 | 65.8 | 218.7658 | 49.6022 | 60.0462 | 49.6 | 218.7303 | 33.4185 | 59.9886 | 33.4 | 218.7538 | 17.2166 | 60.0174 | 17.2
218.7703 | 65.8321 | 60.0116 | 65.8 | 218.7214 | 65.8318 | 60.0116 | 65.8 | 218.7741 | 49.6011 | 60.0462 | 49.6 | 218.7386 | 33.4191 | 59.9886 | 33.4 | 218.7622 | 17.2137 | 60.0174 | 17.2
218.7787 | 65.8345 | 60.0116 | 65.8 | 218.7298 | 65.8329 | 60.0116 | 65.8 | 218.7825 | 49.6006 | 60.0462 | 49.6 | 218.7469 | 33.4197 | 59.9886 | 33.4 | 218.7705 | 17.2173 | 60.0174 | 17.2
218.787 | 65.8339 | 60.0116 | 65.8 | 218.7381 | 65.8341 | 60.0116 | 65.8 | 218.7908 | 49.6002 | 60.0462 | 49.6 | 218.7553 | 33.4203 | 59.9886 | 33.4 | 218.7788 | 17.2209 | 60.0174 | 17.2
218.7953 | 65.8334 | 60.0116 | 65.8 | 218.7464 | 65.8345 | 60.0116 | 65.8 | 218.7991 | 49.6004 | 60.0462 | 49.6 | 218.7636 | 33.4209 | 59.9886 | 33.4 | 218.7871 | 17.2312 | 60.0174 | 17.2
218.8036 | 65.8328 | 60.0116 | 65.8 | 218.7547 | 65.835 | 60.0116 | 65.8 | 218.8074 | 49.6006 | 60.0462 | 49.6 | 218.7719 | 33.4215 | 59.9828 | 33.4 | 218.7955 | 17.2414 | 60.0174 | 17.2
218.812 | 65.8323 | 60.0116 | 65.8 | 218.7631 | 65.8347 | 60.0116 | 65.8 | 218.8157 | 49.6009 | 60.0462 | 49.6 | 218.7802 | 33.4221 | 59.9828 | 33.4 | 218.8038 | 17.2517 | 60.0174 | 17.2
218.8203 | 65.831 | 60.0116 | 65.8 | 218.7714 | 65.8345 | 60.0116 | 65.8 | 218.8241 | 49.6012 | 60.0462 | 49.6 | 218.7886 | 33.4215 | 59.9828 | 33.4 | 218.8121 | 17.262 | 60.0174 | 17.2
218.8286 | 65.8297 | 60.0116 | 65.8 | 218.7798 | 65.8341 | 60.0116 | 65.8 | 218.8324 | 49.6015 | 60.0462 | 49.6 | 218.7969 | 33.4209 | 59.9828 | 33.4 | 218.8204 | 17.2723 | 60.0174 | 17.2
218.837 | 65.8282 | 60.0116 | 65.8 | 218.7881 | 65.8337 | 60.0116 | 65.8 | 218.8408 | 49.6017 | 60.0462 | 49.6 | 218.8052 | 33.4199 | 59.9828 | 33.4 | 218.8289 | 17.2825 | 60.0174 | 17.2
218.8453 | 65.8268 | 60.0116 | 65.8 | 218.7964 | 65.8338 | 60.0116 | 65.8 | 218.8491 | 49.6021 | 60.0462 | 49.6 | 218.8137 | 33.4188 | 59.9828 | 33.4 | 218.8372 | 17.2957 | 60.0174 | 17.2
218.8536 | 65.8244 | 60.0116 | 65.8 | 218.8047 | 65.8338 | 60.0116 | 65.8 | 218.8574 | 49.6025 | 60.0462 | 49.6 | 218.822 | 33.4176 | 59.9828 | 33.4 | 218.8455 | 17.3089 | 60.0174 | 17.2
218.862 | 65.822 | 60.0116 | 65.8 | 218.8131 | 65.8344 | 60.0116 | 65.8 | 218.8657 | 49.5993 | 60.0462 | 49.6 | 218.8303 | 33.4165 | 59.9828 | 33.4 | 218.8538 | 17.3139 | 60.0174 | 17.2
218.8703 | 65.8208 | 60.0116 | 65.8 | 218.8214 | 65.835 | 60.0116 | 65.8 | 218.874 | 49.596 | 60.0462 | 49.6 | 218.8386 | 33.4153 | 59.9828 | 33.4 | 218.8622 | 17.3188 | 60.0174 | 17.2
218.8786 | 65.8196 | 60.0116 | 65.8 | 218.8297 | 65.8356 | 60.0116 | 65.8 | 218.8824 | 49.5924 | 60.0462 | 49.6 | 218.847 | 33.4141 | 59.9828 | 33.4 | 218.8705 | 17.3149 | 60.0174 | 17.2
218.887 | 65.8181 | 60.0116 | 65.8 | 218.838 | 65.8362 | 60.0116 | 65.8 | 218.8907 | 49.5889 | 60.0462 | 49.6 | 218.8553 | 33.4129 | 59.9828 | 33.4 | 218.8788 | 17.3111 | 60.0174 | 17.2
218.8953 | 65.8166 | 60.0116 | 65.8 | 218.8464 | 65.8365 | 60.0116 | 65.8 | 218.899 | 49.5853 | 60.0462 | 49.6 | 218.8636 | 33.4117 | 59.9828 | 33.4 | 218.8871 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
218.9036 | 65.8153 | 60.0116 | 65.8 | 218.8547 | 65.8369 | 60.0116 | 65.8 | 218.9073 | 49.5816 | 60.0462 | 49.6 | 218.872 | 33.4117 | 59.9828 | 33.4 | 218.8955 | 17.2977 | 60.0174 | 17.2
218.912 | 65.814 | 60.0116 | 65.8 | 218.8631 | 65.8382 | 60.0116 | 65.8 | 218.9156 | 49.5788 | 60.0462 | 49.6 | 218.8803 | 33.4117 | 59.9828 | 33.4 | 218.9038 | 17.291 | 60.0174 | 17.2
218.9203 | 65.8127 | 60.0116 | 65.8 | 218.8714 | 65.8396 | 60.0116 | 65.8 | 218.924 | 49.576 | 60.0462 | 49.6 | 218.8886 | 33.4117 | 59.9828 | 33.4 | 218.9121 | 17.2844 | 60.0174 | 17.2
218.9286 | 65.8114 | 60.0116 | 65.8 | 218.8797 | 65.8415 | 60.0116 | 65.8 | 218.9323 | 49.574 | 60.0462 | 49.6 | 218.8969 | 33.4117 | 59.9828 | 33.4 | 218.9204 | 17.2872 | 60.0174 | 17.2
218.937 | 65.81 | 60.0116 | 65.8 | 218.888 | 65.8435 | 60.0116 | 65.8 | 218.9407 | 49.5719 | 60.0462 | 49.6 | 218.9053 | 33.4118 | 59.9828 | 33.4 | 218.9288 | 17.29 | 60.0174 | 17.2
218.9453 | 65.8086 | 60.0116 | 65.8 | 218.8964 | 65.8437 | 60.0116 | 65.8 | 218.949 | 49.5742 | 60.0462 | 49.6 | 218.9136 | 33.4119 | 59.9828 | 33.4 | 218.9371 | 17.2921 | 60.0174 | 17.2
218.9536 | 65.8073 | 60.0116 | 65.8 | 218.9047 | 65.8439 | 60.0116 | 65.8 | 218.9573 | 49.5765 | 60.0462 | 49.6 | 218.9219 | 33.412 | 59.9828 | 33.4 | 218.9454 | 17.2942 | 60.0174 | 17.2
218.962 | 65.806 | 60.0116 | 65.8 | 218.9131 | 65.8438 | 60.0116 | 65.8 | 218.9656 | 49.5791 | 60.0462 | 49.6 | 218.9304 | 33.4121 | 59.9828 | 33.4 | 218.9537 | 17.296 | 60.0174 | 17.2
218.9703 | 65.8051 | 60.0116 | 65.8 | 218.9214 | 65.8436 | 60.0116 | 65.8 | 218.9739 | 49.5818 | 60.0462 | 49.6 | 218.9387 | 33.4122 | 59.9828 | 33.4 | 218.9622 | 17.2978 | 60.0174 | 17.2
218.9786 | 65.8043 | 60.0116 | 65.8 | 218.9297 | 65.8438 | 60.0116 | 65.8 | 218.9823 | 49.5843 | 60.0462 | 49.6 | 218.947 | 33.4124 | 59.9828 | 33.4 | 218.9705 | 17.3025 | 60.0174 | 17.2
218.987 | 65.8029 | 60.0116 | 65.8 | 218.938 | 65.8439 | 60.0116 | 65.8 | 218.9906 | 49.5867 | 60.0462 | 49.6 | 218.9553 | 33.4125 | 59.9828 | 33.4 | 218.9788 | 17.3071 | 60.0174 | 17.2
218.9953 | 65.8014 | 60.0116 | 65.8 | 218.9464 | 65.8433 | 60.0116 | 65.8 | 218.999 | 49.5884 | 60.0462 | 49.6 | 218.9637 | 33.4126 | 59.9828 | 33.4 | 218.9871 | 17.3089 | 60.0174 | 17.2
219.0036 | 65.8 | 60.0116 | 65.8 | 218.9547 | 65.8426 | 60.0116 | 65.8 | 219.0073 | 49.5901 | 60.0462 | 49.6 | 218.972 | 33.413 | 59.9828 | 33.4 | 218.9955 | 17.3108 | 60.0174 | 17.2
219.012 | 65.7986 | 60.0116 | 65.8 | 218.963 | 65.8414 | 60.0116 | 65.8 | 219.0156 | 49.5925 | 60.0462 | 49.6 | 218.9803 | 33.4134 | 59.9828 | 33.4 | 219.0038 | 17.3031 | 60.0174 | 17.2
219.0203 | 65.7983 | 60.0116 | 65.8 | 218.9713 | 65.8401 | 60.0116 | 65.8 | 219.0239 | 49.5949 | 60.0462 | 49.6 | 218.9887 | 33.4136 | 59.9828 | 33.4 | 219.0121 | 17.2954 | 60.0174 | 17.2
219.0286 | 65.7979 | 60.0116 | 65.8 | 218.9797 | 65.8404 | 60.0116 | 65.8 | 219.0322 | 49.5959 | 60.0462 | 49.6 | 218.997 | 33.4139 | 59.9828 | 33.4 | 219.0204 | 17.288 | 60.0174 | 17.2
219.037 | 65.7975 | 60.0116 | 65.8 | 218.988 | 65.8407 | 60.0116 | 65.8 | 219.0406 | 49.5968 | 60.0462 | 49.6 | 219.0053 | 33.4142 | 59.9828 | 33.4 | 219.0288 | 17.2805 | 60.0174 | 17.2
219.0453 | 65.7971 | 60.0116 | 65.8 | 218.9964 | 65.8415 | 60.0116 | 65.8 | 219.0489 | 49.6011 | 60.0404 | 49.6 | 219.0136 | 33.4145 | 59.9828 | 33.4 | 219.0371 | 17.2727 | 60.0174 | 17.2
219.0536 | 65.7953 | 60.0116 | 65.8 | 219.0047 | 65.8424 | 60.0116 | 65.8 | 219.0573 | 49.6054 | 60.0404 | 49.6 | 219.022 | 33.4147 | 59.9828 | 33.4 | 219.0454 | 17.265 | 60.0174 | 17.2
219.062 | 65.7935 | 60.0116 | 65.8 | 219.013 | 65.8416 | 60.0116 | 65.8 | 219.0656 | 49.6099 | 60.0404 | 49.6 | 219.0303 | 33.415 | 59.9828 | 33.4 | 219.0537 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
219.0703 | 65.7889 | 60.0116 | 65.8 | 219.0213 | 65.8407 | 60.0116 | 65.8 | 219.0739 | 49.6143 | 60.0404 | 49.6 | 219.0386 | 33.4153 | 59.9828 | 33.4 | 219.0621 | 17.2495 | 60.0174 | 17.2
219.0786 | 65.7843 | 60.0116 | 65.8 | 219.0297 | 65.8399 | 60.0116 | 65.8 | 219.0822 | 49.6188 | 60.0404 | 49.6 | 219.0471 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.0704 | 17.2446 | 60.0174 | 17.2
219.0869 | 65.7775 | 60.0116 | 65.8 | 219.038 | 65.8391 | 60.0116 | 65.8 | 219.0906 | 49.6233 | 60.0404 | 49.6 | 219.0554 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.0787 | 17.2396 | 60.0174 | 17.2
219.0953 | 65.7707 | 60.0116 | 65.8 | 219.0464 | 65.8374 | 60.0116 | 65.8 | 219.0989 | 49.6261 | 60.0404 | 49.6 | 219.0637 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.087 | 17.2286 | 60.0174 | 17.2
219.1036 | 65.7635 | 60.0116 | 65.8 | 219.0547 | 65.8357 | 60.0116 | 65.8 | 219.1072 | 49.6289 | 60.0404 | 49.6 | 219.072 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.0955 | 17.2175 | 60.0174 | 17.2
219.1119 | 65.7562 | 60.0116 | 65.8 | 219.063 | 65.8342 | 60.0116 | 65.8 | 219.1155 | 49.6325 | 60.0404 | 49.6 | 219.0804 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1038 | 17.2087 | 60.0174 | 17.2
219.1203 | 65.7492 | 60.0116 | 65.8 | 219.0713 | 65.8326 | 60.0116 | 65.8 | 219.1238 | 49.6362 | 60.0404 | 49.6 | 219.0887 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1121 | 17.1998 | 60.0174 | 17.2
219.1286 | 65.7423 | 60.0116 | 65.8 | 219.0797 | 65.83 | 60.0116 | 65.8 | 219.1322 | 49.6373 | 60.0404 | 49.6 | 219.097 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1204 | 17.1999 | 60.0174 | 17.2
219.1369 | 65.7375 | 60.0116 | 65.8 | 219.088 | 65.8275 | 60.0116 | 65.8 | 219.1405 | 49.6383 | 60.0404 | 49.6 | 219.1054 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1288 | 17.2 | 60.0174 | 17.2
219.1453 | 65.7328 | 60.0116 | 65.8 | 219.0963 | 65.8274 | 60.0116 | 65.8 | 219.1489 | 49.6401 | 60.0404 | 49.6 | 219.1137 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1371 | 17.2073 | 60.0174 | 17.2
219.1536 | 65.7318 | 60.0116 | 65.8 | 219.1046 | 65.8273 | 60.0116 | 65.8 | 219.1572 | 49.6418 | 60.0404 | 49.6 | 219.122 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1454 | 17.2146 | 60.0174 | 17.2
219.1619 | 65.7309 | 60.0116 | 65.8 | 219.113 | 65.8272 | 60.0116 | 65.8 | 219.1655 | 49.6437 | 60.0404 | 49.6 | 219.1303 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1537 | 17.2218 | 60.0231 | 17.2
219.1703 | 65.7337 | 60.0116 | 65.8 | 219.1213 | 65.8272 | 60.0116 | 65.8 | 219.1738 | 49.6456 | 60.0404 | 49.6 | 219.1387 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1621 | 17.2291 | 60.0231 | 17.2
219.1786 | 65.7365 | 60.0116 | 65.8 | 219.1297 | 65.8279 | 60.0116 | 65.8 | 219.1821 | 49.6475 | 60.0404 | 49.6 | 219.147 | 33.4156 | 59.9828 | 33.4 | 219.1704 | 17.2408 | 60.0231 | 17.2
219.1869 | 65.7374 | 60.0116 | 65.8 | 219.138 | 65.8287 | 60.0116 | 65.8 | 219.1905 | 49.6494 | 60.0404 | 49.6 | 219.1553 | 33.4152 | 59.9828 | 33.4 | 219.1787 | 17.2524 | 60.0231 | 17.2
219.1953 | 65.7383 | 60.0116 | 65.8 | 219.1463 | 65.829 | 60.0116 | 65.8 | 219.1988 | 49.6513 | 60.0404 | 49.6 | 219.1638 | 33.4149 | 59.9828 | 33.4 | 219.187 | 17.2641 | 60.0231 | 17.2
219.2036 | 65.7388 | 60.0116 | 65.8 | 219.1546 | 65.8294 | 60.0116 | 65.8 | 219.2072 | 49.6532 | 60.0404 | 49.6 | 219.1721 | 33.4148 | 59.9828 | 33.4 | 219.1954 | 17.2758 | 60.0231 | 17.2
219.2119 | 65.7393 | 60.0116 | 65.8 | 219.163 | 65.8292 | 60.0116 | 65.8 | 219.2155 | 49.654 | 60.0404 | 49.6 | 219.1804 | 33.4148 | 59.9828 | 33.4 | 219.2037 | 17.2812 | 60.0231 | 17.2
219.2202 | 65.7384 | 60.0116 | 65.8 | 219.1713 | 65.8291 | 60.0116 | 65.8 | 219.2238 | 49.6549 | 60.0404 | 49.6 | 219.1887 | 33.4147 | 59.9828 | 33.4 | 219.212 | 17.2866 | 60.0231 | 17.2
219.2286 | 65.7376 | 60.0116 | 65.8 | 219.1797 | 65.8271 | 60.0116 | 65.8 | 219.2321 | 49.6551 | 60.0404 | 49.6 | 219.1971 | 33.4147 | 59.9828 | 33.4 | 219.2203 | 17.2849 | 60.0231 | 17.2
219.2369 | 65.7362 | 60.0116 | 65.8 | 219.188 | 65.8252 | 60.0116 | 65.8 | 219.2404 | 49.6553 | 60.0404 | 49.6 | 219.2054 | 33.4148 | 59.9828 | 33.4 | 219.2286 | 17.2831 | 60.0231 | 17.2
219.2452 | 65.7349 | 60.0116 | 65.8 | 219.1963 | 65.8233 | 60.0116 | 65.8 | 219.2488 | 49.655 | 60.0404 | 49.6 | 219.2137 | 33.415 | 59.9828 | 33.4 | 219.2371 | 17.2814 | 60.0231 | 17.2
219.2536 | 65.7322 | 60.0116 | 65.8 | 219.2047 | 65.8213 | 60.0116 | 65.8 | 219.2571 | 49.6547 | 60.0404 | 49.6 | 219.2221 | 33.4151 | 59.9828 | 33.4 | 219.2454 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.2619 | 65.7296 | 60.0116 | 65.8 | 219.213 | 65.819 | 60.0116 | 65.8 | 219.2654 | 49.6541 | 60.0404 | 49.6 | 219.2304 | 33.4153 | 59.9828 | 33.4 | 219.2537 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.2702 | 65.7288 | 60.0116 | 65.8 | 219.2213 | 65.8166 | 60.0116 | 65.8 | 219.2737 | 49.6535 | 60.0404 | 49.6 | 219.2387 | 33.4164 | 59.9828 | 33.4 | 219.262 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.2786 | 65.7281 | 60.0116 | 65.8 | 219.2296 | 65.8142 | 60.0116 | 65.8 | 219.2821 | 49.6528 | 60.0404 | 49.6 | 219.247 | 33.4174 | 59.9828 | 33.4 | 219.2704 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.2869 | 65.7278 | 60.0116 | 65.8 | 219.238 | 65.8118 | 60.0116 | 65.8 | 219.2904 | 49.652 | 60.0404 | 49.6 | 219.2554 | 33.4182 | 59.9828 | 33.4 | 219.2787 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.2952 | 65.7275 | 60.0116 | 65.8 | 219.2463 | 65.8107 | 60.0116 | 65.8 | 219.2988 | 49.6513 | 60.0404 | 49.6 | 219.2637 | 33.419 | 59.9828 | 33.4 | 219.287 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3036 | 65.7268 | 60.0116 | 65.8 | 219.2547 | 65.8096 | 60.0116 | 65.8 | 219.3071 | 49.6506 | 60.0404 | 49.6 | 219.272 | 33.4199 | 59.9828 | 33.4 | 219.2953 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3119 | 65.7261 | 60.0116 | 65.8 | 219.263 | 65.8091 | 60.0116 | 65.8 | 219.3154 | 49.6498 | 60.0404 | 49.6 | 219.2805 | 33.4207 | 59.9828 | 33.4 | 219.3037 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3202 | 65.7252 | 60.0116 | 65.8 | 219.2713 | 65.8086 | 60.0116 | 65.8 | 219.3237 | 49.6491 | 60.0404 | 49.6 | 219.2888 | 33.4212 | 59.9828 | 33.4 | 219.312 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3286 | 65.7242 | 60.0116 | 65.8 | 219.2796 | 65.8082 | 60.0116 | 65.8 | 219.332 | 49.6486 | 60.0404 | 49.6 | 219.2971 | 33.4218 | 59.9828 | 33.4 | 219.3203 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3369 | 65.723 | 60.0116 | 65.8 | 219.288 | 65.8077 | 60.0116 | 65.8 | 219.3404 | 49.6482 | 60.0404 | 49.6 | 219.3054 | 33.4224 | 59.9828 | 33.4 | 219.3286 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3452 | 65.7219 | 60.0116 | 65.8 | 219.2963 | 65.8069 | 60.0116 | 65.8 | 219.3487 | 49.6481 | 60.0404 | 49.6 | 219.3138 | 33.423 | 59.9828 | 33.4 | 219.337 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3535 | 65.7207 | 60.0116 | 65.8 | 219.3047 | 65.806 | 60.0116 | 65.8 | 219.3571 | 49.6479 | 60.0404 | 49.6 | 219.3221 | 33.423 | 59.9828 | 33.4 | 219.3453 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3619 | 65.7195 | 60.0116 | 65.8 | 219.313 | 65.8056 | 60.0116 | 65.8 | 219.3654 | 49.6475 | 60.0404 | 49.6 | 219.3304 | 33.423 | 59.9828 | 33.4 | 219.3536 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3702 | 65.7203 | 60.0116 | 65.8 | 219.3213 | 65.8053 | 60.0116 | 65.8 | 219.3737 | 49.6471 | 60.0404 | 49.6 | 219.3388 | 33.4232 | 59.9828 | 33.4 | 219.3619 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3785 | 65.721 | 60.0116 | 65.8 | 219.3296 | 65.8049 | 60.0116 | 65.8 | 219.382 | 49.6462 | 60.0404 | 49.6 | 219.3471 | 33.4234 | 59.9828 | 33.4 | 219.3704 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3869 | 65.7227 | 60.0116 | 65.8 | 219.338 | 65.8046 | 60.0116 | 65.8 | 219.3903 | 49.6452 | 60.0404 | 49.6 | 219.3554 | 33.4236 | 59.9828 | 33.4 | 219.3787 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.3952 | 65.7243 | 60.0116 | 65.8 | 219.3463 | 65.8038 | 60.0116 | 65.8 | 219.3987 | 49.6431 | 60.0404 | 49.6 | 219.3637 | 33.4238 | 59.9828 | 33.4 | 219.387 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.4035 | 65.7267 | 60.0116 | 65.8 | 219.3546 | 65.803 | 60.0116 | 65.8 | 219.407 | 49.641 | 60.0404 | 49.6 | 219.3721 | 33.4232 | 59.9828 | 33.4 | 219.3953 | 17.2796 | 60.0231 | 17.2
219.4119 | 65.729 | 60.0116 | 65.8 | 219.3629 | 65.8029 | 60.0116 | 65.8 | 219.4153 | 49.6396 | 60.0404 | 49.6 | 219.3804 | 33.4226 | 59.9828 | 33.4 | 219.4037 | 17.2779 | 60.0231 | 17.2
219.4202 | 65.7314 | 60.0116 | 65.8 | 219.3713 | 65.8028 | 60.0116 | 65.8 | 219.4236 | 49.6382 | 60.0404 | 49.6 | 219.3887 | 33.422 | 59.9828 | 33.4 | 219.412 | 17.2762 | 60.0231 | 17.2
219.4285 | 65.7337 | 60.0116 | 65.8 | 219.3796 | 65.8032 | 60.0116 | 65.8 | 219.432 | 49.6367 | 60.0404 | 49.6 | 219.3972 | 33.4215 | 59.9828 | 33.4 | 219.4203 | 17.2745 | 60.0231 | 17.2
219.4369 | 65.7325 | 60.0116 | 65.8 | 219.388 | 65.8036 | 60.0116 | 65.8 | 219.4403 | 49.6353 | 60.0404 | 49.6 | 219.4055 | 33.4206 | 59.9828 | 33.4 | 219.4286 | 17.2728 | 60.0231 | 17.2
219.4452 | 65.7313 | 60.0116 | 65.8 | 219.3963 | 65.8029 | 60.0116 | 65.8 | 219.4486 | 49.6344 | 60.0404 | 49.6 | 219.4138 | 33.4197 | 59.9828 | 33.4 | 219.4369 | 17.2711 | 60.0231 | 17.2
219.4535 | 65.7286 | 60.0116 | 65.8 | 219.4046 | 65.8021 | 60.0116 | 65.8 | 219.457 | 49.6334 | 60.0404 | 49.6 | 219.4221 | 33.4187 | 59.9828 | 33.4 | 219.4453 | 17.2694 | 60.0231 | 17.2
219.4619 | 65.7258 | 60.0116 | 65.8 | 219.4129 | 65.8014 | 60.0116 | 65.8 | 219.4653 | 49.6324 | 60.0404 | 49.6 | 219.4305 | 33.4176 | 59.9828 | 33.4 | 219.4536 | 17.2724 | 60.0231 | 17.2
219.4702 | 65.7231 | 60.0116 | 65.8 | 219.4213 | 65.8008 | 60.0116 | 65.8 | 219.4736 | 49.6314 | 60.0404 | 49.6 | 219.4388 | 33.4173 | 59.9828 | 33.4 | 219.4619 | 17.2755 | 60.0231 | 17.2
219.4785 | 65.7204 | 60.0116 | 65.8 | 219.4296 | 65.8005 | 60.0116 | 65.8 | 219.4819 | 49.6316 | 60.0404 | 49.6 | 219.4471 | 33.4171 | 59.9828 | 33.4 | 219.4702 | 17.2769 | 60.0231 | 17.2
219.4868 | 65.7176 | 60.0116 | 65.8 | 219.438 | 65.8002 | 60.0116 | 65.8 | 219.4903 | 49.6318 | 60.0404 | 49.6 | 219.4555 | 33.4176 | 59.9828 | 33.4 | 219.4786 | 17.2783 | 60.0231 | 17.2
219.4952 | 65.7149 | 60.0116 | 65.8 | 219.4463 | 65.7993 | 60.0116 | 65.8 | 219.4986 | 49.6314 | 60.0404 | 49.6 | 219.4638 | 33.4181 | 59.9828 | 33.4 | 219.4869 | 17.2814 | 60.0231 | 17.2
219.5035 | 65.7127 | 60.0116 | 65.8 | 219.4546 | 65.7984 | 60.0116 | 65.8 | 219.507 | 49.631 | 60.0404 | 49.6 | 219.4721 | 33.4186 | 59.9828 | 33.4 | 219.4952 | 17.2845 | 60.0231 | 17.2
219.5118 | 65.7104 | 60.0116 | 65.8 | 219.4629 | 65.7986 | 60.0116 | 65.8 | 219.5153 | 49.6307 | 60.0404 | 49.6 | 219.4805 | 33.4191 | 59.9828 | 33.4 | 219.5035 | 17.2876 | 60.0231 | 17.2
219.5202 | 65.7114 | 60.0116 | 65.8 | 219.4713 | 65.7988 | 60.0116 | 65.8 | 219.5236 | 49.6303 | 60.0404 | 49.6 | 219.4888 | 33.4193 | 59.9828 | 33.4 | 219.512 | 17.2907 | 60.0231 | 17.2
219.5285 | 65.7124 | 60.0116 | 65.8 | 219.4796 | 65.7997 | 60.0116 | 65.8 | 219.5319 | 49.6299 | 60.0404 | 49.6 | 219.4971 | 33.4195 | 59.9828 | 33.4 | 219.5203 | 17.2938 | 60.0231 | 17.2
219.5369 | 65.713 | 60.0116 | 65.8 | 219.4879 | 65.8005 | 60.0116 | 65.8 | 219.5402 | 49.6295 | 60.0404 | 49.6 | 219.5054 | 33.4193 | 59.9828 | 33.4 | 219.5286 | 17.2969 | 60.0231 | 17.2
219.5452 | 65.7135 | 60.0116 | 65.8 | 219.4962 | 65.8013 | 60.0116 | 65.8 | 219.5486 | 49.6303 | 60.0404 | 49.6 | 219.5139 | 33.4192 | 59.9828 | 33.4 | 219.5369 | 17.2953 | 60.0231 | 17.2
219.5535 | 65.7148 | 60.0116 | 65.8 | 219.5046 | 65.802 | 60.0116 | 65.8 | 219.5569 | 49.6311 | 60.0404 | 49.6 | 219.5222 | 33.4182 | 59.9828 | 33.4 | 219.5453 | 17.2936 | 60.0231 | 17.2
219.5619 | 65.7161 | 60.0116 | 65.8 | 219.5129 | 65.8045 | 60.0116 | 65.8 | 219.5652 | 49.6319 | 60.0404 | 49.6 | 219.5305 | 33.4173 | 59.9828 | 33.4 | 219.5536 | 17.2934 | 60.0231 | 17.2
219.5702 | 65.7178 | 60.0116 | 65.8 | 219.5213 | 65.8069 | 60.0116 | 65.8 | 219.5735 | 49.6327 | 60.0404 | 49.6 | 219.5389 | 33.4164 | 59.9828 | 33.4 | 219.5619 | 17.2932 | 60.0231 | 17.2
219.5785 | 65.7195 | 60.0116 | 65.8 | 219.5296 | 65.8101 | 60.0116 | 65.8 | 219.5819 | 49.6333 | 60.0404 | 49.6 | 219.5472 | 33.4154 | 59.9828 | 33.4 | 219.5702 | 17.2932 | 60.0231 | 17.2
219.5869 | 65.7206 | 60.0116 | 65.8 | 219.5379 | 65.8134 | 60.0116 | 65.8 | 219.5902 | 49.6339 | 60.0404 | 49.6 | 219.5555 | 33.4145 | 59.9828 | 33.4 | 219.5786 | 17.2933 | 60.0231 | 17.2
219.5952 | 65.7218 | 60.0116 | 65.8 | 219.5462 | 65.8159 | 60.0116 | 65.8 | 219.5985 | 49.6334 | 60.0404 | 49.6 | 219.5638 | 33.4136 | 59.9828 | 33.4 | 219.5869 | 17.2933 | 60.0231 | 17.2
219.6035 | 65.7233 | 60.0116 | 65.8 | 219.5546 | 65.8185 | 60.0116 | 65.8 | 219.6069 | 49.6329 | 60.0404 | 49.6 | 219.5722 | 33.4132 | 59.9828 | 33.4 | 219.5952 | 17.2933 | 60.0231 | 17.2
219.6118 | 65.7247 | 60.0116 | 65.8 | 219.5629 | 65.8211 | 60.0116 | 65.8 | 219.6152 | 49.6309 | 60.0404 | 49.6 | 219.5805 | 33.4129 | 59.9828 | 33.4 | 219.6035 | 17.2933 | 60.0231 | 17.2
219.6202 | 65.7252 | 60.0116 | 65.8 | 219.5713 | 65.8237 | 60.0116 | 65.8 | 219.6235 | 49.629 | 60.0404 | 49.6 | 219.5888 | 33.413 | 59.9828 | 33.4 | 219.6119 | 17.2933 | 60.0231 | 17.2
219.6285 | 65.7256 | 60.0116 | 65.8 | 219.5796 | 65.8263 | 60.0116 | 65.8 | 219.6318 | 49.6266 | 60.0404 | 49.6 | 219.5972 | 33.413 | 59.9828 | 33.4 | 219.6202 | 17.2933 | 60.0231 | 17.2
219.6368 | 65.7253 | 60.0116 | 65.8 | 219.5879 | 65.829 | 60.0116 | 65.8 | 219.6402 | 49.6242 | 60.0404 | 49.6 | 219.6055 | 33.413 | 59.9828 | 33.4 | 219.6285 | 17.2933 | 60.0231 | 17.2
219.6452 | 65.725 | 60.0116 | 65.8 | 219.5962 | 65.8299 | 60.0116 | 65.8 | 219.6485 | 49.6223 | 60.0404 | 49.6 | 219.6138 | 33.413 | 59.9828 | 33.4 | 219.6368 | 17.2935 | 60.0231 | 17.2
219.6535 | 65.7243 | 60.0116 | 65.8 | 219.6046 | 65.8307 | 60.0116 | 65.8 | 219.6569 | 49.6204 | 60.0404 | 49.6 | 219.6221 | 33.413 | 59.9828 | 33.4 | 219.6451 | 17.2937 | 60.0231 | 17.2
219.6618 | 65.7236 | 60.0116 | 65.8 | 219.6129 | 65.8307 | 60.0116 | 65.8 | 219.6652 | 49.6193 | 60.0404 | 49.6 | 219.6306 | 33.4131 | 59.9828 | 33.4 | 219.6536 | 17.2915 | 60.0231 | 17.2
219.6702 | 65.7234 | 60.0116 | 65.8 | 219.6212 | 65.8307 | 60.0116 | 65.8 | 219.6735 | 49.6182 | 60.0404 | 49.6 | 219.6389 | 33.4131 | 59.9828 | 33.4 | 219.6619 | 17.2893 | 60.0231 | 17.2
219.6785 | 65.7232 | 60.0116 | 65.8 | 219.6295 | 65.8306 | 60.0116 | 65.8 | 219.6818 | 49.6181 | 60.0404 | 49.6 | 219.6472 | 33.4131 | 59.9828 | 33.4 | 219.6702 | 17.2871 | 60.0231 | 17.2
219.6868 | 65.7224 | 60.0116 | 65.8 | 219.6379 | 65.8305 | 60.0116 | 65.8 | 219.6901 | 49.6181 | 60.0404 | 49.6 | 219.6556 | 33.4131 | 59.9828 | 33.4 | 219.6785 | 17.2849 | 60.0231 | 17.2
219.6952 | 65.7216 | 60.0116 | 65.8 | 219.6462 | 65.8302 | 60.0116 | 65.8 | 219.6985 | 49.6185 | 60.0404 | 49.6 | 219.6639 | 33.4132 | 59.9828 | 33.4 | 219.6869 | 17.2827 | 60.0231 | 17.2
219.7035 | 65.7215 | 60.0116 | 65.8 | 219.6546 | 65.8298 | 60.0116 | 65.8 | 219.7068 | 49.6188 | 60.0404 | 49.6 | 219.6722 | 33.4131 | 59.9828 | 33.4 | 219.6952 | 17.2806 | 60.0231 | 17.2
219.7118 | 65.7215 | 60.0116 | 65.8 | 219.6629 | 65.8304 | 60.0116 | 65.8 | 219.7151 | 49.6178 | 60.0404 | 49.6 | 219.6805 | 33.4129 | 59.9828 | 33.4 | 219.7035 | 17.2784 | 60.0231 | 17.2
219.7202 | 65.7201 | 60.0116 | 65.8 | 219.6712 | 65.8309 | 60.0116 | 65.8 | 219.7234 | 49.6167 | 60.0404 | 49.6 | 219.6889 | 33.4128 | 59.9828 | 33.4 | 219.7118 | 17.2762 | 60.0231 | 17.2
219.7285 | 65.7187 | 60.0116 | 65.8 | 219.6795 | 65.8316 | 60.0116 | 65.8 | 219.7318 | 49.6151 | 60.0404 | 49.6 | 219.6972 | 33.4127 | 59.9828 | 33.4 | 219.7202 | 17.274 | 60.0231 | 17.2
219.7368 | 65.7194 | 60.0116 | 65.8 | 219.6879 | 65.8322 | 60.0116 | 65.8 | 219.7401 | 49.6135 | 60.0404 | 49.6 | 219.7055 | 33.4126 | 59.9828 | 33.4 | 219.7285 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.7451 | 65.72 | 60.0116 | 65.8 | 219.6962 | 65.8323 | 60.0116 | 65.8 | 219.7484 | 49.6101 | 60.0404 | 49.6 | 219.7139 | 33.4125 | 59.9828 | 33.4 | 219.7368 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.7535 | 65.7202 | 60.0116 | 65.8 | 219.7046 | 65.8325 | 60.0116 | 65.8 | 219.7568 | 49.6067 | 60.0404 | 49.6 | 219.7222 | 33.4124 | 59.9828 | 33.4 | 219.7451 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.7618 | 65.7204 | 60.0116 | 65.8 | 219.7129 | 65.8317 | 60.0116 | 65.8 | 219.7651 | 49.6036 | 60.0404 | 49.6 | 219.7305 | 33.4123 | 59.9828 | 33.4 | 219.7535 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.7701 | 65.7218 | 60.0116 | 65.8 | 219.7212 | 65.8309 | 60.0116 | 65.8 | 219.7734 | 49.6006 | 60.0404 | 49.6 | 219.7388 | 33.4119 | 59.9828 | 33.4 | 219.7618 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.7785 | 65.7231 | 60.0116 | 65.8 | 219.7295 | 65.8278 | 60.0116 | 65.8 | 219.7817 | 49.5986 | 60.0404 | 49.6 | 219.7473 | 33.4115 | 59.9828 | 33.4 | 219.7701 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.7868 | 65.7247 | 60.0116 | 65.8 | 219.7379 | 65.8248 | 60.0116 | 65.8 | 219.7901 | 49.5966 | 60.0404 | 49.6 | 219.7556 | 33.4113 | 59.9828 | 33.4 | 219.7784 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.7951 | 65.7262 | 60.0116 | 65.8 | 219.7462 | 65.8209 | 60.0116 | 65.8 | 219.7984 | 49.5958 | 60.0404 | 49.6 | 219.7639 | 33.411 | 59.9828 | 33.4 | 219.7869 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.8035 | 65.7293 | 60.0116 | 65.8 | 219.7545 | 65.817 | 60.0116 | 65.8 | 219.8067 | 49.595 | 60.0404 | 49.6 | 219.7723 | 33.4107 | 59.9828 | 33.4 | 219.7952 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.8118 | 65.7325 | 60.0116 | 65.8 | 219.7628 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8 | 219.8151 | 49.5952 | 60.0404 | 49.6 | 219.7806 | 33.4105 | 59.9828 | 33.4 | 219.8035 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.8201 | 65.7333 | 60.0116 | 65.8 | 219.7712 | 65.8103 | 60.0116 | 65.8 | 219.8234 | 49.5953 | 60.0404 | 49.6 | 219.7889 | 33.4104 | 59.9828 | 33.4 | 219.8118 | 17.2718 | 60.0231 | 17.2
219.8285 | 65.7341 | 60.0116 | 65.8 | 219.7795 | 65.8075 | 60.0116 | 65.8 | 219.8317 | 49.5972 | 60.0404 | 49.6 | 219.7972 | 33.4104 | 59.9828 | 33.4 | 219.8202 | 17.2695 | 60.0231 | 17.2
219.8368 | 65.7349 | 60.0116 | 65.8 | 219.7879 | 65.8046 | 60.0116 | 65.8 | 219.84 | 49.5992 | 60.0404 | 49.6 | 219.8056 | 33.4102 | 59.9828 | 33.4 | 219.8285 | 17.2671 | 60.0231 | 17.2
219.8451 | 65.7357 | 60.0116 | 65.8 | 219.7962 | 65.8036 | 60.0116 | 65.8 | 219.8484 | 49.6011 | 60.0404 | 49.6 | 219.8139 | 33.4101 | 59.9828 | 33.4 | 219.8368 | 17.2648 | 60.0231 | 17.2
219.8535 | 65.7356 | 60.0116 | 65.8 | 219.8045 | 65.8027 | 60.0116 | 65.8 | 219.8567 | 49.603 | 60.0404 | 49.6 | 219.8222 | 33.4102 | 59.9828 | 33.4 | 219.8451 | 17.2625 | 60.0231 | 17.2
219.8618 | 65.7354 | 60.0116 | 65.8 | 219.8129 | 65.8049 | 60.0116 | 65.8 | 219.8651 | 49.6042 | 60.0404 | 49.6 | 219.8306 | 33.4103 | 59.9828 | 33.4 | 219.8535 | 17.2602 | 60.0231 | 17.2
219.8701 | 65.7355 | 60.0116 | 65.8 | 219.8212 | 65.8072 | 60.0116 | 65.8 | 219.8734 | 49.6054 | 60.0404 | 49.6 | 219.8389 | 33.4104 | 59.9828 | 33.4 | 219.8618 | 17.2578 | 60.0231 | 17.2
219.8784 | 65.7356 | 60.0116 | 65.8 | 219.8296 | 65.8091 | 60.0116 | 65.8 | 219.8817 | 49.6066 | 60.0347 | 49.6 | 219.8472 | 33.4105 | 59.9828 | 33.4 | 219.8701 | 17.2555 | 60.0231 | 17.2
219.8868 | 65.7358 | 60.0116 | 65.8 | 219.8379 | 65.811 | 60.0116 | 65.8 | 219.89 | 49.6079 | 60.0347 | 49.6 | 219.8555 | 33.4138 | 59.9828 | 33.4 | 219.8784 | 17.2532 | 60.0231 | 17.2
219.8951 | 65.736 | 60.0116 | 65.8 | 219.8462 | 65.8124 | 60.0116 | 65.8 | 219.8983 | 49.6082 | 60.0347 | 49.6 | 219.864 | 33.417 | 59.9828 | 33.4 | 219.8867 | 17.2481 | 60.0231 | 17.2
219.9034 | 65.7376 | 60.0116 | 65.8 | 219.8545 | 65.8137 | 60.0116 | 65.8 | 219.9067 | 49.6085 | 60.0347 | 49.6 | 219.8723 | 33.4194 | 59.9828 | 33.4 | 219.8951 | 17.2431 | 60.0231 | 17.2
219.9118 | 65.7392 | 60.0116 | 65.8 | 219.8629 | 65.8162 | 60.0116 | 65.8 | 219.915 | 49.6079 | 60.0347 | 49.6 | 219.8806 | 33.4217 | 59.9828 | 33.4 | 219.9034 | 17.2404 | 60.0231 | 17.2
219.9201 | 65.7414 | 60.0116 | 65.8 | 219.8712 | 65.8187 | 60.0116 | 65.8 | 219.9233 | 49.6074 | 60.0347 | 49.6 | 219.889 | 33.4246 | 59.9828 | 33.4 | 219.9117 | 17.2377 | 60.0231 | 17.2
219.9284 | 65.7437 | 60.0116 | 65.8 | 219.8795 | 65.82 | 60.0116 | 65.8 | 219.9316 | 49.6068 | 60.0347 | 49.6 | 219.8973 | 33.4274 | 59.9828 | 33.4 | 219.92 | 17.235 | 60.0231 | 17.2
219.9368 | 65.7461 | 60.0116 | 65.8 | 219.8878 | 65.8212 | 60.0116 | 65.8 | 219.94 | 49.6062 | 60.0347 | 49.6 | 219.9056 | 33.4303 | 59.9828 | 33.4 | 219.9285 | 17.2323 | 60.0231 | 17.2
219.9451 | 65.7484 | 60.0116 | 65.8 | 219.8962 | 65.821 | 60.0116 | 65.8 | 219.9483 | 49.6068 | 60.0347 | 49.6 | 219.9139 | 33.4331 | 59.9828 | 33.4 | 219.9368 | 17.2296 | 60.0231 | 17.2
219.9534 | 65.7504 | 60.0116 | 65.8 | 219.9045 | 65.8207 | 60.0116 | 65.8 | 219.9567 | 49.6074 | 60.0347 | 49.6 | 219.9223 | 33.4357 | 59.9828 | 33.4 | 219.9451 | 17.2269 | 60.0231 | 17.2
219.9618 | 65.7523 | 60.0116 | 65.8 | 219.9129 | 65.8208 | 60.0116 | 65.8 | 219.965 | 49.6096 | 60.0347 | 49.6 | 219.9306 | 33.4383 | 59.9828 | 33.4 | 219.9534 | 17.2215 | 60.0231 | 17.2
219.9701 | 65.7528 | 60.0116 | 65.8 | 219.9212 | 65.8209 | 60.0116 | 65.8 | 219.9733 | 49.6118 | 60.0347 | 49.6 | 219.9389 | 33.4377 | 59.9771 | 33.4 | 219.9618 | 17.2162 | 60.0231 | 17.2
219.9784 | 65.7534 | 60.0116 | 65.8 | 219.9295 | 65.8217 | 60.0116 | 65.8 | 219.9816 | 49.614 | 60.0347 | 49.6 | 219.9473 | 33.4372 | 59.9771 | 33.4 | 219.9701 | 17.2135 | 60.0231 | 17.2
219.9868 | 65.7527 | 60.0116 | 65.8 | 219.9378 | 65.8224 | 60.0116 | 65.8 | 219.9899 | 49.6162 | 60.0347 | 49.6 | 219.9556 | 33.4376 | 59.9771 | 33.4 | 219.9784 | 17.2108 | 60.0231 | 17.2
219.9951 | 65.752 | 60.0116 | 65.8 | 219.9462 | 65.8219 | 60.0116 | 65.8 | 219.9983 | 49.6186 | 60.0347 | 49.6 | 219.9639 | 33.4381 | 59.9771 | 33.4 | 219.9867 | 17.2082 | 60.0231 | 17.2
220.0034 | 65.7502 | 60.0116 | 65.8 | 219.9545 | 65.8215 | 60.0116 | 65.8 | 220.0066 | 49.621 | 60.0347 | 49.6 | 219.9722 | 33.4385 | 59.9771 | 33.4 | 219.9951 | 17.2055 | 60.0231 | 17.2
220.0117 | 65.7483 | 60.0116 | 65.8 | 219.9629 | 65.8227 | 60.0116 | 65.8 | 220.015 | 49.6231 | 60.0347 | 49.6 | 219.9807 | 33.4389 | 59.9771 | 33.4 | 220.0034 | 17.2029 | 60.0231 | 17.2
220.0201 | 65.7468 | 60.0116 | 65.8 | 219.9712 | 65.824 | 60.0116 | 65.8 | 220.0233 | 49.6251 | 60.0347 | 49.6 | 219.989 | 33.4393 | 59.9771 | 33.4 | 220.0117 | 17.2002 | 60.0231 | 17.2
220.0284 | 65.7452 | 60.0116 | 65.8 | 219.9795 | 65.8258 | 60.0116 | 65.8 | 220.0316 | 49.6268 | 60.0347 | 49.6 | 219.9973 | 33.4398 | 59.9771 | 33.4 | 220.02 | 17.1976 | 60.0231 | 17.2
220.0367 | 65.7449 | 60.0116 | 65.8 | 219.9878 | 65.8275 | 60.0116 | 65.8 | 220.0399 | 49.6284 | 60.0347 | 49.6 | 220.0057 | 33.4404 | 59.9771 | 33.4 | 220.0284 | 17.1949 | 60.0231 | 17.2
220.0451 | 65.7446 | 60.0116 | 65.8 | 219.9962 | 65.8293 | 60.0116 | 65.8 | 220.0483 | 49.6285 | 60.0347 | 49.6 | 220.014 | 33.4411 | 59.9771 | 33.4 | 220.0367 | 17.1949 | 60.0231 | 17.2
220.0534 | 65.7461 | 60.0116 | 65.8 | 220.0045 | 65.831 | 60.0116 | 65.8 | 220.0566 | 49.6285 | 60.0347 | 49.6 | 220.0223 | 33.4418 | 59.9771 | 33.4 | 220.045 | 17.1949 | 60.0231 | 17.2
220.0617 | 65.7476 | 60.0116 | 65.8 | 220.0128 | 65.8321 | 60.0116 | 65.8 | 220.0649 | 49.6285 | 60.0347 | 49.6 | 220.0306 | 33.4425 | 59.9771 | 33.4 | 220.0533 | 17.1949 | 60.0231 | 17.2
220.0701 | 65.7498 | 60.0116 | 65.8 | 220.0211 | 65.8332 | 60.0116 | 65.8 | 220.0732 | 49.6285 | 60.0347 | 49.6 | 220.039 | 33.4428 | 59.9771 | 33.4 | 220.0618 | 17.1949 | 60.0231 | 17.2
220.0784 | 65.752 | 60.0116 | 65.8 | 220.0295 | 65.8343 | 60.0116 | 65.8 | 220.0815 | 49.6284 | 60.0347 | 49.6 | 220.0473 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.0701 | 17.1949 | 60.0231 | 17.2
220.0867 | 65.7535 | 60.0116 | 65.8 | 220.0378 | 65.8353 | 60.0116 | 65.8 | 220.0899 | 49.6284 | 60.0347 | 49.6 | 220.0556 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.0784 | 17.1949 | 60.0231 | 17.2
220.0951 | 65.7551 | 60.0116 | 65.8 | 220.0462 | 65.8339 | 60.0116 | 65.8 | 220.0982 | 49.6284 | 60.0347 | 49.6 | 220.064 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.0867 | 17.1928 | 60.0231 | 17.2
220.1034 | 65.7559 | 60.0116 | 65.8 | 220.0545 | 65.8324 | 60.0116 | 65.8 | 220.1066 | 49.6284 | 60.0347 | 49.6 | 220.0723 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.095 | 17.1907 | 60.0231 | 17.2
220.1117 | 65.7567 | 60.0116 | 65.8 | 220.0628 | 65.831 | 60.0116 | 65.8 | 220.1149 | 49.6283 | 60.0347 | 49.6 | 220.0806 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1034 | 17.1916 | 60.0231 | 17.2
220.1201 | 65.7556 | 60.0116 | 65.8 | 220.0711 | 65.8297 | 60.0116 | 65.8 | 220.1232 | 49.6281 | 60.0347 | 49.6 | 220.0891 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1117 | 17.1925 | 60.0231 | 17.2
220.1284 | 65.7544 | 60.0116 | 65.8 | 220.0795 | 65.8284 | 60.0116 | 65.8 | 220.1315 | 49.6277 | 60.0347 | 49.6 | 220.0974 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.12 | 17.2003 | 60.0231 | 17.2
220.1367 | 65.7523 | 60.0116 | 65.8 | 220.0878 | 65.827 | 60.0116 | 65.8 | 220.1399 | 49.6272 | 60.0347 | 49.6 | 220.1057 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1283 | 17.2081 | 60.0231 | 17.2
220.1451 | 65.7503 | 60.0116 | 65.8 | 220.0962 | 65.8257 | 60.0116 | 65.8 | 220.1482 | 49.6263 | 60.0347 | 49.6 | 220.114 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1367 | 17.2159 | 60.0231 | 17.2
220.1534 | 65.7478 | 60.0116 | 65.8 | 220.1045 | 65.8244 | 60.0116 | 65.8 | 220.1565 | 49.6253 | 60.0347 | 49.6 | 220.1224 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.145 | 17.2237 | 60.0231 | 17.2
220.1617 | 65.7452 | 60.0116 | 65.8 | 220.1128 | 65.8222 | 60.0116 | 65.8 | 220.1649 | 49.627 | 60.0347 | 49.6 | 220.1307 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1533 | 17.2298 | 60.0231 | 17.2
220.1701 | 65.7444 | 60.0116 | 65.8 | 220.1211 | 65.8201 | 60.0116 | 65.8 | 220.1732 | 49.6287 | 60.0347 | 49.6 | 220.139 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1616 | 17.2359 | 60.0231 | 17.2
220.1784 | 65.7436 | 60.0116 | 65.8 | 220.1295 | 65.8194 | 60.0116 | 65.8 | 220.1815 | 49.6304 | 60.0347 | 49.6 | 220.1474 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.17 | 17.2441 | 60.0231 | 17.2
220.1867 | 65.7442 | 60.0116 | 65.8 | 220.1378 | 65.8187 | 60.0116 | 65.8 | 220.1898 | 49.6321 | 60.0347 | 49.6 | 220.1557 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1783 | 17.2523 | 60.0231 | 17.2
220.1951 | 65.7448 | 60.0116 | 65.8 | 220.1461 | 65.8199 | 60.0116 | 65.8 | 220.1982 | 49.6357 | 60.0347 | 49.6 | 220.164 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1866 | 17.2575 | 60.0231 | 17.2
220.2034 | 65.7463 | 60.0116 | 65.8 | 220.1544 | 65.821 | 60.0116 | 65.8 | 220.2065 | 49.6393 | 60.0347 | 49.6 | 220.1723 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.1949 | 17.2627 | 60.0231 | 17.2
220.2117 | 65.7478 | 60.0116 | 65.8 | 220.1628 | 65.8222 | 60.0116 | 65.8 | 220.2148 | 49.6433 | 60.0347 | 49.6 | 220.1807 | 33.4431 | 59.9771 | 33.4 | 220.2034 | 17.261 | 60.0231 | 17.2
220.2201 | 65.7493 | 60.0116 | 65.8 | 220.1711 | 65.8233 | 60.0116 | 65.8 | 220.2231 | 49.6473 | 60.0347 | 49.6 | 220.189 | 33.4439 | 59.9771 | 33.4 | 220.2117 | 17.2592 | 60.0231 | 17.2
220.2284 | 65.7508 | 60.0116 | 65.8 | 220.1795 | 65.8245 | 60.0116 | 65.8 | 220.2315 | 49.6535 | 60.0347 | 49.6 | 220.1973 | 33.4446 | 59.9771 | 33.4 | 220.22 | 17.2575 | 60.0231 | 17.2
220.2367 | 65.7525 | 60.0116 | 65.8 | 220.1878 | 65.8256 | 60.0116 | 65.8 | 220.2398 | 49.6596 | 60.0347 | 49.6 | 220.2057 | 33.4453 | 59.9771 | 33.4 | 220.2283 | 17.2558 | 60.0231 | 17.2
220.2451 | 65.7543 | 60.0116 | 65.8 | 220.1961 | 65.8274 | 60.0116 | 65.8 | 220.2481 | 49.6631 | 60.0347 | 49.6 | 220.2141 | 33.446 | 59.9771 | 33.4 | 220.2367 | 17.2558 | 60.0231 | 17.2
220.2534 | 65.7558 | 60.0058 | 65.8 | 220.2044 | 65.8292 | 60.0116 | 65.8 | 220.2565 | 49.6666 | 60.0347 | 49.6 | 220.2224 | 33.4467 | 59.9771 | 33.4 | 220.245 | 17.2558 | 60.0231 | 17.2
220.2617 | 65.7573 | 60.0058 | 65.8 | 220.2128 | 65.8295 | 60.0116 | 65.8 | 220.2648 | 49.6701 | 60.0347 | 49.6 | 220.2307 | 33.4474 | 59.9771 | 33.4 | 220.2533 | 17.258 | 60.0231 | 17.2
220.2701 | 65.7581 | 60.0058 | 65.8 | 220.2211 | 65.8297 | 60.0116 | 65.8 | 220.2731 | 49.6735 | 60.0347 | 49.6 | 220.2391 | 33.4481 | 59.9771 | 33.4 | 220.2616 | 17.2601 | 60.0231 | 17.2
220.2784 | 65.7589 | 60.0058 | 65.8 | 220.2295 | 65.8271 | 60.0116 | 65.8 | 220.2814 | 49.6751 | 60.0347 | 49.6 | 220.2474 | 33.4488 | 59.9771 | 33.4 | 220.27 | 17.2601 | 60.0231 | 17.2
220.2867 | 65.7596 | 60.0058 | 65.8 | 220.2378 | 65.8245 | 60.0116 | 65.8 | 220.2898 | 49.6766 | 60.0347 | 49.6 | 220.2557 | 33.4495 | 59.9771 | 33.4 | 220.2783 | 17.2601 | 60.0231 | 17.2
220.295 | 65.7603 | 60.0058 | 65.8 | 220.2461 | 65.823 | 60.0116 | 65.8 | 220.2981 | 49.6782 | 60.0347 | 49.6 | 220.2641 | 33.4501 | 59.9771 | 33.4 | 220.2866 | 17.2573 | 60.0231 | 17.2
220.3034 | 65.761 | 60.0058 | 65.8 | 220.2544 | 65.8215 | 60.0116 | 65.8 | 220.3065 | 49.6797 | 60.0347 | 49.6 | 220.2724 | 33.4501 | 59.9771 | 33.4 | 220.2949 | 17.2544 | 60.0231 | 17.2
220.3117 | 65.7617 | 60.0058 | 65.8 | 220.2628 | 65.8198 | 60.0116 | 65.8 | 220.3148 | 49.6792 | 60.0347 | 49.6 | 220.2807 | 33.4501 | 59.9771 | 33.4 | 220.3032 | 17.2516 | 60.0231 | 17.2
220.32 | 65.762 | 60.0058 | 65.8 | 220.2711 | 65.8181 | 60.0116 | 65.8 | 220.3231 | 49.6786 | 60.0347 | 49.6 | 220.2891 | 33.4501 | 59.9771 | 33.4 | 220.3116 | 17.2487 | 60.0231 | 17.2
220.3284 | 65.7623 | 60.0058 | 65.8 | 220.2794 | 65.8165 | 60.0116 | 65.8 | 220.3314 | 49.6777 | 60.0347 | 49.6 | 220.2974 | 33.4501 | 59.9771 | 33.4 | 220.3199 | 17.2459 | 60.0231 | 17.2
220.3367 | 65.7629 | 60.0058 | 65.8 | 220.2878 | 65.8148 | 60.0116 | 65.8 | 220.3397 | 49.6767 | 60.0347 | 49.6 | 220.3057 | 33.4501 | 59.9771 | 33.4 | 220.3282 | 17.243 | 60.0231 | 17.2
220.345 | 65.7634 | 60.0058 | 65.8 | 220.2961 | 65.8141 | 60.0116 | 65.8 | 220.3481 | 49.6758 | 60.0347 | 49.6 | 220.314 | 33.4502 | 59.9771 | 33.4 | 220.3365 | 17.238 | 60.0231 | 17.2
220.3534 | 65.764 | 60.0058 | 65.8 | 220.3044 | 65.8135 | 60.0116 | 65.8 | 220.3564 | 49.6749 | 60.0347 | 49.6 | 220.3224 | 33.4503 | 59.9771 | 33.4 | 220.345 | 17.233 | 60.0231 | 17.2
220.3617 | 65.7645 | 60.0058 | 65.8 | 220.3128 | 65.8136 | 60.0116 | 65.8 | 220.3647 | 49.6717 | 60.0347 | 49.6 | 220.3307 | 33.4503 | 59.9771 | 33.4 | 220.3533 | 17.2281 | 60.0231 | 17.2
220.37 | 65.7651 | 60.0058 | 65.8 | 220.3211 | 65.8138 | 60.0116 | 65.8 | 220.373 | 49.6684 | 60.0347 | 49.6 | 220.3391 | 33.4506 | 59.9771 | 33.4 | 220.3616 | 17.2233 | 60.0231 | 17.2
220.3784 | 65.7657 | 60.0058 | 65.8 | 220.3294 | 65.8126 | 60.0116 | 65.8 | 220.3814 | 49.6652 | 60.0347 | 49.6 | 220.3475 | 33.4508 | 59.9771 | 33.4 | 220.3699 | 17.2212 | 60.0231 | 17.2
220.3867 | 65.7662 | 60.0058 | 65.8 | 220.3377 | 65.8114 | 60.0116 | 65.8 | 220.3897 | 49.662 | 60.0347 | 49.6 | 220.3558 | 33.4511 | 59.9771 | 33.4 | 220.3783 | 17.2192 | 60.0231 | 17.2
220.395 | 65.7668 | 60.0058 | 65.8 | 220.3461 | 65.8104 | 60.0116 | 65.8 | 220.3981 | 49.6587 | 60.0347 | 49.6 | 220.3641 | 33.4514 | 59.9771 | 33.4 | 220.3866 | 17.2152 | 60.0231 | 17.2
220.4034 | 65.7673 | 60.0058 | 65.8 | 220.3544 | 65.8094 | 60.0116 | 65.8 | 220.4064 | 49.6553 | 60.0347 | 49.6 | 220.3724 | 33.4516 | 59.9771 | 33.4 | 220.3949 | 17.2111 | 60.0231 | 17.2
220.4117 | 65.7679 | 60.0058 | 65.8 | 220.3628 | 65.8104 | 60.0116 | 65.8 | 220.4147 | 49.6524 | 60.0347 | 49.6 | 220.3808 | 33.4519 | 59.9771 | 33.4 | 220.4032 | 17.2044 | 60.0231 | 17.2
220.42 | 65.7673 | 60.0058 | 65.8 | 220.3711 | 65.8114 | 60.0116 | 65.8 | 220.423 | 49.6495 | 60.0347 | 49.6 | 220.3891 | 33.4491 | 59.9771 | 33.4 | 220.4116 | 17.1976 | 60.0231 | 17.2
220.4284 | 65.7666 | 60.0058 | 65.8 | 220.3794 | 65.815 | 60.0116 | 65.8 | 220.4313 | 49.6466 | 60.0347 | 49.6 | 220.3974 | 33.4463 | 59.9771 | 33.4 | 220.4199 | 17.1908 | 60.0231 | 17.2
220.4367 | 65.766 | 60.0058 | 65.8 | 220.3877 | 65.8186 | 60.0116 | 65.8 | 220.4397 | 49.6437 | 60.0347 | 49.6 | 220.4058 | 33.442 | 59.9771 | 33.4 | 220.4282 | 17.184 | 60.0231 | 17.2
220.445 | 65.7654 | 60.0058 | 65.8 | 220.3961 | 65.8233 | 60.0116 | 65.8 | 220.448 | 49.6428 | 60.0347 | 49.6 | 220.4141 | 33.4376 | 59.9771 | 33.4 | 220.4365 | 17.1793 | 60.0231 | 17.2
220.4534 | 65.7648 | 60.0058 | 65.8 | 220.4044 | 65.828 | 60.0116 | 65.8 | 220.4564 | 49.6418 | 60.0347 | 49.6 | 220.4224 | 33.4332 | 59.9771 | 33.4 | 220.4449 | 17.1746 | 60.0231 | 17.2
220.4617 | 65.7642 | 60.0058 | 65.8 | 220.4128 | 65.8329 | 60.0116 | 65.8 | 220.4647 | 49.6409 | 60.0347 | 49.6 | 220.4308 | 33.4288 | 59.9771 | 33.4 | 220.4532 | 17.167 | 60.0231 | 17.2
220.47 | 65.7635 | 60.0058 | 65.8 | 220.4211 | 65.8379 | 60.0116 | 65.8 | 220.473 | 49.6399 | 60.0347 | 49.6 | 220.4391 | 33.4244 | 59.9771 | 33.4 | 220.4615 | 17.1595 | 60.0231 | 17.2
220.4784 | 65.7629 | 60.0058 | 65.8 | 220.4294 | 65.8418 | 60.0116 | 65.8 | 220.4813 | 49.6386 | 60.0347 | 49.6 | 220.4474 | 33.4201 | 59.9771 | 33.4 | 220.4698 | 17.1539 | 60.0231 | 17.2
220.4867 | 65.7623 | 60.0058 | 65.8 | 220.4378 | 65.8457 | 60.0116 | 65.8 | 220.4897 | 49.6372 | 60.0347 | 49.6 | 220.4557 | 33.4157 | 59.9771 | 33.4 | 220.4783 | 17.1483 | 60.0231 | 17.2
220.495 | 65.7617 | 60.0058 | 65.8 | 220.4461 | 65.8477 | 60.0116 | 65.8 | 220.498 | 49.6359 | 60.0347 | 49.6 | 220.4642 | 33.4113 | 59.9771 | 33.4 | 220.4866 | 17.1445 | 60.0347 | 17.2
220.5034 | 65.7605 | 60.0058 | 65.8 | 220.4544 | 65.8498 | 60.0116 | 65.8 | 220.5063 | 49.6345 | 60.0347 | 49.6 | 220.4725 | 33.4096 | 59.9771 | 33.4 | 220.4949 | 17.1407 | 60.0347 | 17.2
220.5117 | 65.7593 | 60.0058 | 65.8 | 220.4627 | 65.8487 | 60.0116 | 65.8 | 220.5146 | 49.6346 | 60.0347 | 49.6 | 220.4808 | 33.408 | 59.9771 | 33.4 | 220.5032 | 17.1369 | 60.0347 | 17.2
220.52 | 65.758 | 60.0058 | 65.8 | 220.4711 | 65.8477 | 60.0116 | 65.8 | 220.5229 | 49.6347 | 60.0347 | 49.6 | 220.4892 | 33.408 | 59.9771 | 33.4 | 220.5115 | 17.1331 | 60.0347 | 17.2
220.5284 | 65.7568 | 60.0058 | 65.8 | 220.4794 | 65.845 | 60.0116 | 65.8 | 220.5313 | 49.6339 | 60.0347 | 49.6 | 220.4975 | 33.4079 | 59.9771 | 33.4 | 220.5199 | 17.1293 | 60.0347 | 17.2
220.5367 | 65.7556 | 60.0058 | 65.8 | 220.4878 | 65.8423 | 60.0116 | 65.8 | 220.5396 | 49.6331 | 60.0347 | 49.6 | 220.5058 | 33.4077 | 59.9771 | 33.4 | 220.5282 | 17.1255 | 60.0347 | 17.2
220.545 | 65.7544 | 60.0058 | 65.8 | 220.4961 | 65.8376 | 60.0116 | 65.8 | 220.548 | 49.6338 | 60.0347 | 49.6 | 220.5141 | 33.4075 | 59.9771 | 33.4 | 220.5365 | 17.1245 | 60.0347 | 17.2
220.5533 | 65.7532 | 60.0058 | 65.8 | 220.5044 | 65.833 | 60.0116 | 65.8 | 220.5563 | 49.6345 | 60.0347 | 49.6 | 220.5225 | 33.4071 | 59.9771 | 33.4 | 220.5448 | 17.1235 | 60.0347 | 17.2
220.5617 | 65.752 | 60.0058 | 65.8 | 220.5127 | 65.8291 | 60.0116 | 65.8 | 220.5646 | 49.6372 | 60.0347 | 49.6 | 220.5308 | 33.4066 | 59.9771 | 33.4 | 220.5532 | 17.1263 | 60.0347 | 17.2
220.57 | 65.7499 | 60.0058 | 65.8 | 220.5211 | 65.8252 | 60.0116 | 65.8 | 220.5729 | 49.6399 | 60.0347 | 49.6 | 220.5391 | 33.4062 | 59.9771 | 33.4 | 220.5615 | 17.1291 | 60.0347 | 17.2
220.5783 | 65.7478 | 60.0058 | 65.8 | 220.5294 | 65.8213 | 60.0116 | 65.8 | 220.5813 | 49.6426 | 60.0347 | 49.6 | 220.5475 | 33.4057 | 59.9771 | 33.4 | 220.5698 | 17.1362 | 60.0347 | 17.2
220.5867 | 65.747 | 60.0058 | 65.8 | 220.5378 | 65.8174 | 60.0116 | 65.8 | 220.5896 | 49.6452 | 60.0347 | 49.6 | 220.5558 | 33.4056 | 59.9771 | 33.4 | 220.5781 | 17.1432 | 60.0347 | 17.2
220.595 | 65.7461 | 60.0058 | 65.8 | 220.5461 | 65.8141 | 60.0116 | 65.8 | 220.598 | 49.6464 | 60.0347 | 49.6 | 220.5641 | 33.4054 | 59.9771 | 33.4 | 220.5865 | 17.1503 | 60.0347 | 17.2
220.6033 | 65.7453 | 60.0058 | 65.8 | 220.5544 | 65.8109 | 60.0116 | 65.8 | 220.6063 | 49.6476 | 60.0347 | 49.6 | 220.5726 | 33.4053 | 59.9771 | 33.4 | 220.5948 | 17.1573 | 60.0347 | 17.2
220.6117 | 65.7444 | 60.0058 | 65.8 | 220.5627 | 65.8086 | 60.0116 | 65.8 | 220.6146 | 49.6505 | 60.0347 | 49.6 | 220.5809 | 33.4051 | 59.9771 | 33.4 | 220.6031 | 17.1643 | 60.0347 | 17.2
220.62 | 65.7435 | 60.0058 | 65.8 | 220.5711 | 65.8064 | 60.0116 | 65.8 | 220.6229 | 49.6533 | 60.0347 | 49.6 | 220.5892 | 33.405 | 59.9771 | 33.4 | 220.6115 | 17.1714 | 60.0347 | 17.2
220.6284 | 65.7427 | 60.0058 | 65.8 | 220.5794 | 65.806 | 60.0116 | 65.8 | 220.6312 | 49.6517 | 60.0347 | 49.6 | 220.5975 | 33.4048 | 59.9771 | 33.4 | 220.6198 | 17.1838 | 60.0347 | 17.2
220.6367 | 65.7446 | 60.0058 | 65.8 | 220.5877 | 65.8057 | 60.0116 | 65.8 | 220.6396 | 49.6502 | 60.0347 | 49.6 | 220.6059 | 33.4055 | 59.9771 | 33.4 | 220.6282 | 17.1963 | 60.0347 | 17.2
220.645 | 65.7466 | 60.0058 | 65.8 | 220.596 | 65.8057 | 60.0116 | 65.8 | 220.6479 | 49.6477 | 60.0347 | 49.6 | 220.6142 | 33.4061 | 59.9771 | 33.4 | 220.6365 | 17.2049 | 60.0347 | 17.2
220.6534 | 65.7495 | 60.0058 | 65.8 | 220.6044 | 65.8056 | 60.0116 | 65.8 | 220.6562 | 49.6451 | 60.0347 | 49.6 | 220.6225 | 33.4068 | 59.9771 | 33.4 | 220.6448 | 17.2136 | 60.0347 | 17.2
220.6617 | 65.7523 | 60.0058 | 65.8 | 220.6127 | 65.8053 | 60.0116 | 65.8 | 220.6646 | 49.641 | 60.0347 | 49.6 | 220.6309 | 33.4074 | 59.9771 | 33.4 | 220.6531 | 17.2213 | 60.0347 | 17.2
220.67 | 65.7551 | 60.0058 | 65.8 | 220.6211 | 65.805 | 60.0116 | 65.8 | 220.6729 | 49.6368 | 60.0347 | 49.6 | 220.6392 | 33.408 | 59.9771 | 33.4 | 220.6615 | 17.229 | 60.0347 | 17.2
220.6783 | 65.758 | 60.0058 | 65.8 | 220.6294 | 65.8071 | 60.0116 | 65.8 | 220.6812 | 49.6314 | 60.0347 | 49.6 | 220.6475 | 33.4085 | 59.9771 | 33.4 | 220.6698 | 17.2368 | 60.0347 | 17.2
220.6867 | 65.7608 | 60.0058 | 65.8 | 220.6377 | 65.8092 | 60.0116 | 65.8 | 220.6896 | 49.6261 | 60.0347 | 49.6 | 220.6558 | 33.4092 | 59.9771 | 33.4 | 220.6781 | 17.2445 | 60.0347 | 17.2
220.695 | 65.7637 | 60.0058 | 65.8 | 220.646 | 65.8126 | 60.0116 | 65.8 | 220.6979 | 49.6204 | 60.0347 | 49.6 | 220.6642 | 33.41 | 59.9771 | 33.4 | 220.6864 | 17.2522 | 60.0347 | 17.2
220.7033 | 65.7665 | 60.0058 | 65.8 | 220.6544 | 65.816 | 60.0116 | 65.8 | 220.7062 | 49.6147 | 60.0347 | 49.6 | 220.6725 | 33.4107 | 59.9771 | 33.4 | 220.6947 | 17.26 | 60.0347 | 17.2
220.7117 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.6627 | 65.8203 | 60.0116 | 65.8 | 220.7145 | 49.6118 | 60.0347 | 49.6 | 220.6808 | 33.4115 | 59.9771 | 33.4 | 220.7031 | 17.2663 | 60.0347 | 17.2
220.72 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.6711 | 65.8246 | 60.0116 | 65.8 | 220.7228 | 49.609 | 60.0347 | 49.6 | 220.6893 | 33.4117 | 59.9771 | 33.4 | 220.7114 | 17.2727 | 60.0347 | 17.2
220.7283 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.6794 | 65.8297 | 60.0116 | 65.8 | 220.7312 | 49.6058 | 60.0347 | 49.6 | 220.6976 | 33.4119 | 59.9771 | 33.4 | 220.7197 | 17.2791 | 60.0347 | 17.2
220.7367 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.6877 | 65.8348 | 60.0116 | 65.8 | 220.7395 | 49.6026 | 60.0347 | 49.6 | 220.7059 | 33.412 | 59.9771 | 33.4 | 220.728 | 17.2855 | 60.0347 | 17.2
220.745 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.696 | 65.8403 | 60.0116 | 65.8 | 220.7479 | 49.6001 | 60.0347 | 49.6 | 220.7142 | 33.4122 | 59.9771 | 33.4 | 220.7365 | 17.2895 | 60.0347 | 17.2
220.7533 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.7044 | 65.8457 | 60.0116 | 65.8 | 220.7562 | 49.5976 | 60.0347 | 49.6 | 220.7226 | 33.4126 | 59.9771 | 33.4 | 220.7448 | 17.2936 | 60.0347 | 17.2
220.7617 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.7127 | 65.8481 | 60.0116 | 65.8 | 220.7645 | 49.597 | 60.0347 | 49.6 | 220.7309 | 33.4129 | 59.9771 | 33.4 | 220.7531 | 17.2925 | 60.0347 | 17.2
220.77 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.721 | 65.8505 | 60.0116 | 65.8 | 220.7728 | 49.5963 | 60.0347 | 49.6 | 220.7392 | 33.4131 | 59.9771 | 33.4 | 220.7614 | 17.2913 | 60.0347 | 17.2
220.7783 | 65.7694 | 60.0058 | 65.8 | 220.7293 | 65.8507 | 60.0116 | 65.8 | 220.7812 | 49.5961 | 60.0347 | 49.6 | 220.7476 | 33.4132 | 59.9771 | 33.4 | 220.7697 | 17.2872 | 60.0347 | 17.2
220.7867 | 65.7689 | 60.0058 | 65.8 | 220.7377 | 65.851 | 60.0116 | 65.8 | 220.7895 | 49.5959 | 60.0347 | 49.6 | 220.7559 | 33.4134 | 59.9771 | 33.4 | 220.7781 | 17.2831 | 60.0347 | 17.2
220.795 | 65.7684 | 60.0058 | 65.8 | 220.746 | 65.8505 | 60.0116 | 65.8 | 220.7978 | 49.5965 | 60.0347 | 49.6 | 220.7642 | 33.4135 | 59.9771 | 33.4 | 220.7864 | 17.2703 | 60.0347 | 17.2
220.8033 | 65.7679 | 60.0058 | 65.8 | 220.7544 | 65.8501 | 60.0116 | 65.8 | 220.8062 | 49.5972 | 60.0347 | 49.6 | 220.7726 | 33.4137 | 59.9771 | 33.4 | 220.7947 | 17.2575 | 60.0347 | 17.2
220.8116 | 65.7674 | 60.0058 | 65.8 | 220.7627 | 65.8487 | 60.0116 | 65.8 | 220.8145 | 49.5974 | 60.0347 | 49.6 | 220.7809 | 33.4138 | 59.9771 | 33.4 | 220.803 | 17.2446 | 60.0347 | 17.2
220.82 | 65.7668 | 60.0058 | 65.8 | 220.771 | 65.8474 | 60.0116 | 65.8 | 220.8228 | 49.5977 | 60.0347 | 49.6 | 220.7892 | 33.4137 | 59.9771 | 33.4 | 220.8114 | 17.2318 | 60.0347 | 17.2
220.8283 | 65.7663 | 60.0058 | 65.8 | 220.7793 | 65.8464 | 60.0116 | 65.8 | 220.8311 | 49.5996 | 60.0347 | 49.6 | 220.7975 | 33.4137 | 59.9771 | 33.4 | 220.8197 | 17.2189 | 60.0347 | 17.2
220.8367 | 65.7658 | 60.0058 | 65.8 | 220.7877 | 65.8453 | 60.0116 | 65.8 | 220.8395 | 49.6015 | 60.0347 | 49.6 | 220.806 | 33.4132 | 59.9771 | 33.4 | 220.828 | 17.2061 | 60.0347 | 17.2
220.845 | 65.7653 | 60.0058 | 65.8 | 220.796 | 65.8457 | 60.0116 | 65.8 | 220.8478 | 49.6027 | 60.0347 | 49.6 | 220.8143 | 33.4127 | 59.9771 | 33.4 | 220.8363 | 17.1984 | 60.0347 | 17.2
220.8533 | 65.7641 | 60.0058 | 65.8 | 220.8044 | 65.8462 | 60.0116 | 65.8 | 220.8561 | 49.604 | 60.0347 | 49.6 | 220.8226 | 33.4122 | 59.9771 | 33.4 | 220.8447 | 17.1908 | 60.0347 | 17.2
220.8617 | 65.7629 | 60.0058 | 65.8 | 220.8127 | 65.8462 | 60.0116 | 65.8 | 220.8644 | 49.6053 | 60.0347 | 49.6 | 220.831 | 33.4117 | 59.9771 | 33.4 | 220.853 | 17.1861 | 60.0347 | 17.2
220.87 | 65.7622 | 60.0058 | 65.8 | 220.821 | 65.8462 | 60.0116 | 65.8 | 220.8728 | 49.6066 | 60.0347 | 49.6 | 220.8393 | 33.4112 | 59.9771 | 33.4 | 220.8613 | 17.1814 | 60.0347 | 17.2
220.8783 | 65.7614 | 60.0058 | 65.8 | 220.8293 | 65.846 | 60.0058 | 65.8 | 220.8811 | 49.6062 | 60.0289 | 49.6 | 220.8476 | 33.4107 | 59.9771 | 33.4 | 220.8696 | 17.1888 | 60.0347 | 17.2
220.8867 | 65.7607 | 60.0058 | 65.8 | 220.8377 | 65.8458 | 60.0058 | 65.8 | 220.8894 | 49.6057 | 60.0289 | 49.6 | 220.8559 | 33.4102 | 59.9771 | 33.4 | 220.8779 | 17.1962 | 60.0347 | 17.2
220.895 | 65.76 | 60.0058 | 65.8 | 220.846 | 65.8451 | 60.0058 | 65.8 | 220.8978 | 49.6059 | 60.0289 | 49.6 | 220.8643 | 33.4098 | 59.9771 | 33.4 | 220.8864 | 17.2035 | 60.0347 | 17.2
220.9033 | 65.7593 | 60.0058 | 65.8 | 220.8543 | 65.8443 | 60.0058 | 65.8 | 220.9061 | 49.6062 | 60.0289 | 49.6 | 220.8726 | 33.4095 | 59.9771 | 33.4 | 220.8947 | 17.2109 | 60.0347 | 17.2
220.9117 | 65.7586 | 60.0058 | 65.8 | 220.8626 | 65.8432 | 60.0058 | 65.8 | 220.9144 | 49.6057 | 60.0289 | 49.6 | 220.8809 | 33.4092 | 59.9771 | 33.4 | 220.903 | 17.2183 | 60.0347 | 17.2
220.92 | 65.7579 | 60.0058 | 65.8 | 220.871 | 65.8421 | 60.0058 | 65.8 | 220.9227 | 49.6053 | 60.0289 | 49.6 | 220.8893 | 33.4092 | 59.9771 | 33.4 | 220.9113 | 17.2257 | 60.0347 | 17.2
220.9283 | 65.7572 | 60.0058 | 65.8 | 220.8793 | 65.8402 | 60.0058 | 65.8 | 220.9311 | 49.6045 | 60.0289 | 49.6 | 220.8976 | 33.4092 | 59.9771 | 33.4 | 220.9197 | 17.2331 | 60.0347 | 17.2
220.9366 | 65.7572 | 60.0058 | 65.8 | 220.8877 | 65.8382 | 60.0058 | 65.8 | 220.9394 | 49.6038 | 60.0289 | 49.6 | 220.9059 | 33.4104 | 59.9771 | 33.4 | 220.928 | 17.2404 | 60.0347 | 17.2
220.945 | 65.7572 | 60.0058 | 65.8 | 220.896 | 65.8368 | 60.0058 | 65.8 | 220.9478 | 49.6022 | 60.0289 | 49.6 | 220.9144 | 33.4115 | 59.9771 | 33.4 | 220.9363 | 17.2478 | 60.0347 | 17.2
220.9533 | 65.7572 | 60.0058 | 65.8 | 220.9043 | 65.8354 | 60.0058 | 65.8 | 220.9561 | 49.6007 | 60.0289 | 49.6 | 220.9227 | 33.4138 | 59.9771 | 33.4 | 220.9446 | 17.2552 | 60.0347 | 17.2
220.9616 | 65.7572 | 60.0058 | 65.8 | 220.9127 | 65.834 | 60.0058 | 65.8 | 220.9644 | 49.5992 | 60.0289 | 49.6 | 220.931 | 33.4162 | 59.9771 | 33.4 | 220.953 | 17.2552 | 60.0347 | 17.2
220.97 | 65.7572 | 60.0058 | 65.8 | 220.921 | 65.8326 | 60.0058 | 65.8 | 220.9727 | 49.5978 | 60.0289 | 49.6 | 220.9393 | 33.4186 | 59.9771 | 33.4 | 220.9613 | 17.2552 | 60.0347 | 17.2
220.9783 | 65.7572 | 60.0058 | 65.8 | 220.9294 | 65.8318 | 60.0058 | 65.8 | 220.9811 | 49.5963 | 60.0289 | 49.6 | 220.9477 | 33.4209 | 59.9771 | 33.4 | 220.9696 | 17.2574 | 60.0347 | 17.2
220.9866 | 65.7579 | 60.0058 | 65.8 | 220.9377 | 65.8311 | 60.0058 | 65.8 | 220.9894 | 49.5949 | 60.0289 | 49.6 | 220.956 | 33.4233 | 59.9771 | 33.4 | 220.9779 | 17.2596 | 60.0347 | 17.2
220.995 | 65.7586 | 60.0058 | 65.8 | 220.946 | 65.8278 | 60.0058 | 65.8 | 220.9977 | 49.5934 | 60.0289 | 49.6 | 220.9643 | 33.4256 | 59.9771 | 33.4 | 220.9862 | 17.2645 | 60.0347 | 17.2
221.0033 | 65.7593 | 60.0058 | 65.8 | 220.9543 | 65.8246 | 60.0058 | 65.8 | 221.006 | 49.592 | 60.0289 | 49.6 | 220.9727 | 33.428 | 59.9771 | 33.4 | 220.9946 | 17.2694 | 60.0347 | 17.2
221.0116 | 65.7599 | 60.0058 | 65.8 | 220.9627 | 65.8205 | 60.0058 | 65.8 | 221.0143 | 49.5909 | 60.0289 | 49.6 | 220.981 | 33.4304 | 59.9771 | 33.4 | 221.0029 | 17.2771 | 60.0347 | 17.2
221.02 | 65.7633 | 60.0058 | 65.8 | 220.971 | 65.8163 | 60.0058 | 65.8 | 221.0227 | 49.5897 | 60.0289 | 49.6 | 220.9893 | 33.4316 | 59.9771 | 33.4 | 221.0112 | 17.2848 | 60.0347 | 17.2
221.0283 | 65.7666 | 60.0058 | 65.8 | 220.9793 | 65.8135 | 60.0058 | 65.8 | 221.031 | 49.5893 | 60.0289 | 49.6 | 220.9976 | 33.4328 | 59.9771 | 33.4 | 221.0195 | 17.2925 | 60.0347 | 17.2
221.0366 | 65.7699 | 60.0058 | 65.8 | 220.9876 | 65.8108 | 60.0058 | 65.8 | 221.0394 | 49.589 | 60.0289 | 49.6 | 221.006 | 33.4332 | 59.9771 | 33.4 | 221.028 | 17.3002 | 60.0347 | 17.2
221.045 | 65.7733 | 60.0058 | 65.8 | 220.996 | 65.808 | 60.0058 | 65.8 | 221.0477 | 49.5944 | 60.0289 | 49.6 | 221.0143 | 33.4335 | 59.9771 | 33.4 | 221.0363 | 17.3079 | 60.0347 | 17.2
221.0533 | 65.7766 | 60.0058 | 65.8 | 221.0043 | 65.8052 | 60.0058 | 65.8 | 221.056 | 49.5998 | 60.0289 | 49.6 | 221.0226 | 33.4341 | 59.9771 | 33.4 | 221.0446 | 17.3156 | 60.0347 | 17.2
221.0616 | 65.7799 | 60.0058 | 65.8 | 221.0127 | 65.8027 | 60.0058 | 65.8 | 221.0643 | 49.6058 | 60.0289 | 49.6 | 221.0311 | 33.4347 | 59.9771 | 33.4 | 221.0529 | 17.3053 | 60.0347 | 17.2
221.07 | 65.7869 | 60.0058 | 65.8 | 221.021 | 65.8003 | 60.0058 | 65.8 | 221.0727 | 49.6119 | 60.0289 | 49.6 | 221.0394 | 33.4354 | 59.9771 | 33.4 | 221.0612 | 17.295 | 60.0347 | 17.2
221.0783 | 65.7938 | 60.0058 | 65.8 | 221.0293 | 65.8002 | 60.0058 | 65.8 | 221.081 | 49.6182 | 60.0289 | 49.6 | 221.0477 | 33.436 | 59.9771 | 33.4 | 221.0696 | 17.2819 | 60.0347 | 17.2
221.0866 | 65.8008 | 60.0058 | 65.8 | 221.0376 | 65.8002 | 60.0058 | 65.8 | 221.0894 | 49.6246 | 60.0289 | 49.6 | 221.056 | 33.4366 | 59.9771 | 33.4 | 221.0779 | 17.2688 | 60.0347 | 17.2
221.095 | 65.8077 | 60.0058 | 65.8 | 221.046 | 65.8012 | 60.0058 | 65.8 | 221.0977 | 49.6331 | 60.0289 | 49.6 | 221.0644 | 33.4372 | 59.9771 | 33.4 | 221.0862 | 17.2529 | 60.0347 | 17.2
221.1033 | 65.8129 | 60.0058 | 65.8 | 221.0543 | 65.8022 | 60.0058 | 65.8 | 221.106 | 49.6416 | 60.0289 | 49.6 | 221.0727 | 33.4378 | 59.9771 | 33.4 | 221.0945 | 17.2371 | 60.0347 | 17.2
221.1116 | 65.8181 | 60.0058 | 65.8 | 221.0627 | 65.8025 | 60.0058 | 65.8 | 221.1143 | 49.6494 | 60.0289 | 49.6 | 221.081 | 33.4385 | 59.9771 | 33.4 | 221.1029 | 17.224 | 60.0347 | 17.2
221.12 | 65.8232 | 60.0058 | 65.8 | 221.071 | 65.8028 | 60.0058 | 65.8 | 221.1227 | 49.6572 | 60.0289 | 49.6 | 221.0894 | 33.4387 | 59.9771 | 33.4 | 221.1112 | 17.2109 | 60.0347 | 17.2
221.1283 | 65.8284 | 60.0058 | 65.8 | 221.0793 | 65.8031 | 60.0058 | 65.8 | 221.131 | 49.66 | 60.0289 | 49.6 | 221.0977 | 33.439 | 59.9771 | 33.4 | 221.1195 | 17.1924 | 60.0347 | 17.2
221.1366 | 65.8336 | 60.0058 | 65.8 | 221.0876 | 65.8033 | 60.0058 | 65.8 | 221.1393 | 49.6629 | 60.0289 | 49.6 | 221.106 | 33.4394 | 59.9771 | 33.4 | 221.1278 | 17.1739 | 60.0347 | 17.2
221.145 | 65.8388 | 60.0058 | 65.8 | 221.096 | 65.8026 | 60.0058 | 65.8 | 221.1476 | 49.665 | 60.0289 | 49.6 | 221.1144 | 33.4398 | 59.9771 | 33.4 | 221.1361 | 17.1713 | 60.0347 | 17.2
221.1533 | 65.8397 | 60.0058 | 65.8 | 221.1043 | 65.8019 | 60.0058 | 65.8 | 221.1559 | 49.6672 | 60.0289 | 49.6 | 221.1227 | 33.4402 | 59.9771 | 33.4 | 221.1445 | 17.1686 | 60.0347 | 17.2
221.1616 | 65.8405 | 60.0058 | 65.8 | 221.1126 | 65.8012 | 60.0058 | 65.8 | 221.1643 | 49.6694 | 60.0289 | 49.6 | 221.131 | 33.4406 | 59.9771 | 33.4 | 221.1528 | 17.166 | 60.0347 | 17.2
221.17 | 65.8414 | 60.0058 | 65.8 | 221.121 | 65.8005 | 60.0058 | 65.8 | 221.1726 | 49.6716 | 60.0289 | 49.6 | 221.1393 | 33.4407 | 59.9771 | 33.4 | 221.1611 | 17.1633 | 60.0347 | 17.2
221.1783 | 65.8422 | 60.0058 | 65.8 | 221.1293 | 65.7998 | 60.0058 | 65.8 | 221.181 | 49.6719 | 60.0289 | 49.6 | 221.1478 | 33.4408 | 59.9771 | 33.4 | 221.1694 | 17.1629 | 60.0347 | 17.2
221.1866 | 65.8422 | 60.0058 | 65.8 | 221.1377 | 65.7991 | 60.0058 | 65.8 | 221.1893 | 49.6722 | 60.0289 | 49.6 | 221.1561 | 33.4409 | 59.9771 | 33.4 | 221.1779 | 17.1625 | 60.0347 | 17.2
221.1949 | 65.8422 | 60.0058 | 65.8 | 221.146 | 65.8019 | 60.0058 | 65.8 | 221.1976 | 49.6727 | 60.0289 | 49.6 | 221.1644 | 33.441 | 59.9771 | 33.4 | 221.1862 | 17.1592 | 60.0347 | 17.2
221.2033 | 65.8413 | 60.0058 | 65.8 | 221.1543 | 65.8047 | 60.0058 | 65.8 | 221.2059 | 49.6732 | 60.0289 | 49.6 | 221.1728 | 33.441 | 59.9771 | 33.4 | 221.1945 | 17.156 | 60.0347 | 17.2
221.2116 | 65.8405 | 60.0058 | 65.8 | 221.1626 | 65.8129 | 60.0058 | 65.8 | 221.2143 | 49.6737 | 60.0289 | 49.6 | 221.1811 | 33.4411 | 59.9771 | 33.4 | 221.2028 | 17.1581 | 60.0347 | 17.2
221.2199 | 65.8397 | 60.0058 | 65.8 | 221.171 | 65.8212 | 60.0058 | 65.8 | 221.2226 | 49.6742 | 60.0289 | 49.6 | 221.1894 | 33.4411 | 59.9771 | 33.4 | 221.2112 | 17.1603 | 60.0347 | 17.2
221.2283 | 65.8388 | 60.0058 | 65.8 | 221.1793 | 65.8301 | 60.0058 | 65.8 | 221.231 | 49.6742 | 60.0289 | 49.6 | 221.1977 | 33.4411 | 59.9771 | 33.4 | 221.2195 | 17.1649 | 60.0347 | 17.2
221.2366 | 65.8387 | 60.0058 | 65.8 | 221.1877 | 65.8391 | 60.0058 | 65.8 | 221.2393 | 49.6743 | 60.0289 | 49.6 | 221.2061 | 33.4411 | 59.9771 | 33.4 | 221.2278 | 17.1696 | 60.0347 | 17.2
221.2449 | 65.8385 | 60.0058 | 65.8 | 221.196 | 65.848 | 60.0058 | 65.8 | 221.2476 | 49.6731 | 60.0289 | 49.6 | 221.2144 | 33.4411 | 59.9771 | 33.4 | 221.2361 | 17.1742 | 60.0347 | 17.2
221.2533 | 65.8384 | 60.0058 | 65.8 | 221.2043 | 65.8569 | 60.0058 | 65.8 | 221.2559 | 49.6718 | 60.0289 | 49.6 | 221.2227 | 33.4414 | 59.9771 | 33.4 | 221.2444 | 17.1788 | 60.0347 | 17.2
221.2616 | 65.8383 | 60.0058 | 65.8 | 221.2126 | 65.8725 | 60.0058 | 65.8 | 221.2642 | 49.6703 | 60.0289 | 49.6 | 221.2311 | 33.4417 | 59.9771 | 33.4 | 221.2528 | 17.1846 | 60.0347 | 17.2
221.27 | 65.8382 | 60.0058 | 65.8 | 221.221 | 65.8881 | 60.0058 | 65.8 | 221.2726 | 49.6688 | 60.0289 | 49.6 | 221.2394 | 33.4423 | 59.9771 | 33.4 | 221.2611 | 17.1904 | 60.0347 | 17.2
221.2783 | 65.838 | 60.0058 | 65.8 | 221.2293 | 65.9001 | 60.0058 | 65.8 | 221.2809 | 49.6663 | 60.0289 | 49.6 | 221.2477 | 33.4429 | 59.9771 | 33.4 | 221.2694 | 17.1989 | 60.0347 | 17.2
221.2866 | 65.8374 | 60.0058 | 65.8 | 221.2376 | 65.9122 | 60.0058 | 65.8 | 221.2892 | 49.6639 | 60.0289 | 49.6 | 221.2562 | 33.4435 | 59.9771 | 33.4 | 221.2777 | 17.2074 | 60.0347 | 17.2
221.295 | 65.8368 | 60.0058 | 65.8 | 221.2459 | 65.9186 | 60.0058 | 65.8 | 221.2975 | 49.6615 | 60.0289 | 49.6 | 221.2645 | 33.444 | 59.9771 | 33.4 | 221.2861 | 17.2159 | 60.0347 | 17.2
221.3033 | 65.834 | 60.0058 | 65.8 | 221.2543 | 65.9249 | 60.0058 | 65.8 | 221.3059 | 49.6591 | 60.0289 | 49.6 | 221.2728 | 33.4442 | 59.9771 | 33.4 | 221.2944 | 17.2244 | 60.0347 | 17.2
221.3116 | 65.8311 | 60.0058 | 65.8 | 221.2626 | 65.9313 | 60.0058 | 65.8 | 221.3142 | 49.6569 | 60.0289 | 49.6 | 221.2811 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 221.3027 | 17.2305 | 60.0347 | 17.2
221.3199 | 65.8275 | 60.0058 | 65.8 | 221.271 | 65.9377 | 60.0058 | 65.8 | 221.3226 | 49.6548 | 60.0289 | 49.6 | 221.2895 | 33.4446 | 59.9771 | 33.4 | 221.311 | 17.2366 | 60.0347 | 17.2
221.3283 | 65.8239 | 60.0058 | 65.8 | 221.2793 | 65.9446 | 60.0058 | 65.8 | 221.3309 | 49.6535 | 60.0289 | 49.6 | 221.2978 | 33.4447 | 59.9771 | 33.4 | 221.3193 | 17.2427 | 60.0347 | 17.2
221.3366 | 65.8209 | 60.0058 | 65.8 | 221.2876 | 65.9515 | 60.0058 | 65.8 | 221.3392 | 49.6521 | 60.0289 | 49.6 | 221.3061 | 33.4446 | 59.9771 | 33.4 | 221.3278 | 17.2488 | 60.0347 | 17.2
221.3449 | 65.8178 | 60.0058 | 65.8 | 221.2959 | 65.9518 | 60.0058 | 65.8 | 221.3475 | 49.6507 | 60.0289 | 49.6 | 221.3145 | 33.4446 | 59.9771 | 33.4 | 221.3361 | 17.2514 | 60.0347 | 17.2
221.3533 | 65.8148 | 60.0058 | 65.8 | 221.3043 | 65.9521 | 60.0058 | 65.8 | 221.3559 | 49.6493 | 60.0289 | 49.6 | 221.3228 | 33.4442 | 59.9771 | 33.4 | 221.3444 | 17.2541 | 60.0347 | 17.2
221.3616 | 65.8117 | 60.0058 | 65.8 | 221.3127 | 65.9525 | 60.0058 | 65.8 | 221.3642 | 49.6489 | 60.0289 | 49.6 | 221.3311 | 33.4439 | 59.9771 | 33.4 | 221.3527 | 17.2541 | 60.0347 | 17.2
221.3699 | 65.8099 | 60.0058 | 65.8 | 221.321 | 65.9528 | 60.0058 | 65.8 | 221.3726 | 49.6484 | 60.0289 | 49.6 | 221.3394 | 33.4436 | 59.9771 | 33.4 | 221.3611 | 17.2541 | 60.0347 | 17.2
221.3783 | 65.8081 | 60.0058 | 65.8 | 221.3293 | 65.9543 | 60.0058 | 65.8 | 221.3809 | 49.6485 | 60.0289 | 49.6 | 221.3478 | 33.4432 | 59.9771 | 33.4 | 221.3694 | 17.2561 | 60.0347 | 17.2
221.3866 | 65.8083 | 60.0058 | 65.8 | 221.3376 | 65.9559 | 60.0058 | 65.8 | 221.3892 | 49.6486 | 60.0289 | 49.6 | 221.3561 | 33.443 | 59.9771 | 33.4 | 221.3777 | 17.2581 | 60.0347 | 17.2
221.3949 | 65.8084 | 60.0058 | 65.8 | 221.346 | 65.9574 | 60.0058 | 65.8 | 221.3975 | 49.6485 | 60.0289 | 49.6 | 221.3644 | 33.4427 | 59.9771 | 33.4 | 221.386 | 17.2601 | 60.0347 | 17.2
221.4033 | 65.8085 | 60.0058 | 65.8 | 221.3543 | 65.959 | 60.0058 | 65.8 | 221.4058 | 49.6485 | 60.0289 | 49.6 | 221.3729 | 33.4425 | 59.9771 | 33.4 | 221.3944 | 17.2621 | 60.0347 | 17.2
221.4116 | 65.8086 | 60.0058 | 65.8 | 221.3626 | 65.96 | 60.0058 | 65.8 | 221.4142 | 49.6492 | 60.0289 | 49.6 | 221.3812 | 33.4422 | 59.9771 | 33.4 | 221.4027 | 17.2641 | 60.0347 | 17.2
221.4199 | 65.8081 | 60.0058 | 65.8 | 221.3709 | 65.961 | 60.0058 | 65.8 | 221.4225 | 49.65 | 60.0289 | 49.6 | 221.3895 | 33.441 | 59.9771 | 33.4 | 221.411 | 17.2661 | 60.0347 | 17.2
221.4283 | 65.8077 | 60.0058 | 65.8 | 221.3793 | 65.9624 | 60.0058 | 65.8 | 221.4308 | 49.6509 | 60.0289 | 49.6 | 221.3978 | 33.4397 | 59.9771 | 33.4 | 221.4193 | 17.2681 | 60.0347 | 17.2
221.4366 | 65.8072 | 60.0058 | 65.8 | 221.3876 | 65.9637 | 60.0058 | 65.8 | 221.4391 | 49.6517 | 60.0289 | 49.6 | 221.4062 | 33.4379 | 59.9771 | 33.4 | 221.4276 | 17.2701 | 60.0347 | 17.2
221.4449 | 65.8067 | 60.0058 | 65.8 | 221.396 | 65.9642 | 60.0058 | 65.8 | 221.4475 | 49.6523 | 60.0289 | 49.6 | 221.4145 | 33.436 | 59.9771 | 33.4 | 221.436 | 17.2721 | 60.0347 | 17.2
221.4532 | 65.8071 | 60.0058 | 65.8 | 221.4043 | 65.9646 | 60.0058 | 65.8 | 221.4558 | 49.6529 | 60.0289 | 49.6 | 221.4228 | 33.434 | 59.9771 | 33.4 | 221.4443 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
221.4616 | 65.8074 | 60.0058 | 65.8 | 221.4126 | 65.9641 | 60.0058 | 65.8 | 221.4642 | 49.653 | 60.0289 | 49.6 | 221.4312 | 33.432 | 59.9771 | 33.4 | 221.4526 | 17.2742 | 60.0347 | 17.2
221.4699 | 65.8081 | 60.0058 | 65.8 | 221.4209 | 65.9635 | 60.0058 | 65.8 | 221.4725 | 49.6531 | 60.0289 | 49.6 | 221.4395 | 33.4299 | 59.9771 | 33.4 | 221.4609 | 17.2742 | 60.0347 | 17.2
221.4783 | 65.8089 | 60.0058 | 65.8 | 221.4293 | 65.9629 | 60.0058 | 65.8 | 221.4808 | 49.6533 | 60.0289 | 49.6 | 221.4478 | 33.4279 | 59.9771 | 33.4 | 221.4694 | 17.2742 | 60.0347 | 17.2
221.4866 | 65.809 | 60.0058 | 65.8 | 221.4376 | 65.9623 | 60.0058 | 65.8 | 221.4891 | 49.6535 | 60.0289 | 49.6 | 221.4562 | 33.4259 | 59.9771 | 33.4 | 221.4777 | 17.2742 | 60.0347 | 17.2
221.4949 | 65.8092 | 60.0058 | 65.8 | 221.446 | 65.9618 | 60.0058 | 65.8 | 221.4975 | 49.6535 | 60.0289 | 49.6 | 221.4645 | 33.4238 | 59.9771 | 33.4 | 221.486 | 17.2742 | 60.0347 | 17.2
221.5033 | 65.8102 | 60.0058 | 65.8 | 221.4543 | 65.9612 | 60.0058 | 65.8 | 221.5058 | 49.6535 | 60.0289 | 49.6 | 221.4728 | 33.4231 | 59.9771 | 33.4 | 221.4943 | 17.2742 | 60.0347 | 17.2
221.5116 | 65.8113 | 60.0058 | 65.8 | 221.4626 | 65.9573 | 60.0058 | 65.8 | 221.5142 | 49.6534 | 60.0289 | 49.6 | 221.4811 | 33.4223 | 59.9771 | 33.4 | 221.5026 | 17.2759 | 60.0347 | 17.2
221.5199 | 65.8123 | 60.0058 | 65.8 | 221.4709 | 65.9535 | 60.0058 | 65.8 | 221.5225 | 49.6532 | 60.0289 | 49.6 | 221.4896 | 33.4221 | 59.9771 | 33.4 | 221.511 | 17.2776 | 60.0347 | 17.2
221.5283 | 65.8132 | 60.0058 | 65.8 | 221.4793 | 65.9504 | 60.0058 | 65.8 | 221.5308 | 49.6532 | 60.0289 | 49.6 | 221.4979 | 33.4219 | 59.9771 | 33.4 | 221.5193 | 17.281 | 60.0347 | 17.2
221.5366 | 65.8138 | 60.0058 | 65.8 | 221.4876 | 65.9474 | 60.0058 | 65.8 | 221.5391 | 49.6533 | 60.0289 | 49.6 | 221.5062 | 33.4217 | 59.9771 | 33.4 | 221.5276 | 17.2844 | 60.0347 | 17.2
221.5449 | 65.8144 | 60.0058 | 65.8 | 221.4959 | 65.9449 | 60.0058 | 65.8 | 221.5474 | 49.6534 | 60.0289 | 49.6 | 221.5146 | 33.4216 | 59.9771 | 33.4 | 221.5359 | 17.2878 | 60.0347 | 17.2
221.5533 | 65.815 | 60.0058 | 65.8 | 221.5042 | 65.9424 | 60.0058 | 65.8 | 221.5558 | 49.6534 | 60.0289 | 49.6 | 221.5229 | 33.4211 | 59.9771 | 33.4 | 221.5443 | 17.2912 | 60.0347 | 17.2
221.5616 | 65.8157 | 60.0058 | 65.8 | 221.5126 | 65.94 | 60.0058 | 65.8 | 221.5641 | 49.6526 | 60.0289 | 49.6 | 221.5312 | 33.4207 | 59.9771 | 33.4 | 221.5526 | 17.2947 | 60.0347 | 17.2
221.5699 | 65.8169 | 60.0058 | 65.8 | 221.521 | 65.9375 | 60.0058 | 65.8 | 221.5724 | 49.6518 | 60.0289 | 49.6 | 221.5395 | 33.4202 | 59.9771 | 33.4 | 221.5609 | 17.2981 | 60.0347 | 17.2
221.5782 | 65.8181 | 60.0058 | 65.8 | 221.5293 | 65.935 | 60.0058 | 65.8 | 221.5807 | 49.6502 | 60.0289 | 49.6 | 221.5479 | 33.4198 | 59.9771 | 33.4 | 221.5692 | 17.3015 | 60.0347 | 17.2
221.5866 | 65.8173 | 60.0058 | 65.8 | 221.5376 | 65.9326 | 60.0058 | 65.8 | 221.5891 | 49.6485 | 60.0289 | 49.6 | 221.5562 | 33.4193 | 59.9771 | 33.4 | 221.5776 | 17.3049 | 60.0347 | 17.2
221.5949 | 65.8166 | 60.0058 | 65.8 | 221.5459 | 65.933 | 60.0058 | 65.8 | 221.5974 | 49.6471 | 60.0289 | 49.6 | 221.5645 | 33.4189 | 59.9771 | 33.4 | 221.5859 | 17.3066 | 60.0347 | 17.2
221.6032 | 65.816 | 60.0058 | 65.8 | 221.5543 | 65.9335 | 60.0058 | 65.8 | 221.6058 | 49.6457 | 60.0289 | 49.6 | 221.5729 | 33.4184 | 59.9771 | 33.4 | 221.5942 | 17.3084 | 60.0347 | 17.2
221.6116 | 65.8154 | 60.0058 | 65.8 | 221.5626 | 65.9314 | 60.0058 | 65.8 | 221.6141 | 49.6448 | 60.0289 | 49.6 | 221.5812 | 33.418 | 59.9771 | 33.4 | 221.6025 | 17.3084 | 60.0347 | 17.2
221.6199 | 65.8143 | 60.0058 | 65.8 | 221.571 | 65.9293 | 60.0058 | 65.8 | 221.6224 | 49.644 | 60.0289 | 49.6 | 221.5895 | 33.4177 | 59.9771 | 33.4 | 221.6108 | 17.3084 | 60.0347 | 17.2
221.6282 | 65.8131 | 60.0058 | 65.8 | 221.5793 | 65.9267 | 60.0058 | 65.8 | 221.6307 | 49.6436 | 60.0289 | 49.6 | 221.598 | 33.4174 | 59.9771 | 33.4 | 221.6193 | 17.3094 | 60.0347 | 17.2
221.6366 | 65.812 | 60.0058 | 65.8 | 221.5876 | 65.924 | 60.0058 | 65.8 | 221.6391 | 49.6432 | 60.0289 | 49.6 | 221.6063 | 33.4166 | 59.9771 | 33.4 | 221.6276 | 17.3105 | 60.0347 | 17.2
221.6449 | 65.8108 | 60.0058 | 65.8 | 221.5959 | 65.9212 | 60.0058 | 65.8 | 221.6474 | 49.6418 | 60.0289 | 49.6 | 221.6146 | 33.4158 | 59.9771 | 33.4 | 221.6359 | 17.3115 | 60.0347 | 17.2
221.6532 | 65.8101 | 60.0058 | 65.8 | 221.6043 | 65.9184 | 60.0058 | 65.8 | 221.6557 | 49.6403 | 60.0289 | 49.6 | 221.6229 | 33.416 | 59.9771 | 33.4 | 221.6442 | 17.3126 | 60.0347 | 17.2
221.6616 | 65.8093 | 60.0058 | 65.8 | 221.6126 | 65.9156 | 60.0058 | 65.8 | 221.6641 | 49.6394 | 60.0289 | 49.6 | 221.6313 | 33.4162 | 59.9771 | 33.4 | 221.6526 | 17.3137 | 60.0347 | 17.2
221.6699 | 65.8103 | 60.0058 | 65.8 | 221.6209 | 65.9128 | 60.0058 | 65.8 | 221.6724 | 49.6385 | 60.0289 | 49.6 | 221.6396 | 33.4164 | 59.9771 | 33.4 | 221.6609 | 17.3147 | 60.0347 | 17.2
221.6783 | 65.8113 | 60.0058 | 65.8 | 221.6292 | 65.9095 | 60.0058 | 65.8 | 221.6807 | 49.6374 | 60.0289 | 49.6 | 221.6479 | 33.4166 | 59.9771 | 33.4 | 221.6692 | 17.3158 | 60.0347 | 17.2
221.6866 | 65.8121 | 60.0058 | 65.8 | 221.6376 | 65.9062 | 60.0058 | 65.8 | 221.689 | 49.6362 | 60.0289 | 49.6 | 221.6563 | 33.4168 | 59.9771 | 33.4 | 221.6775 | 17.3168 | 60.0347 | 17.2
221.6949 | 65.813 | 60.0058 | 65.8 | 221.6459 | 65.9047 | 60.0058 | 65.8 | 221.6974 | 49.6324 | 60.0289 | 49.6 | 221.6646 | 33.417 | 59.9771 | 33.4 | 221.6858 | 17.3179 | 60.0347 | 17.2
221.7032 | 65.8137 | 60.0058 | 65.8 | 221.6543 | 65.9032 | 60.0058 | 65.8 | 221.7057 | 49.6286 | 60.0289 | 49.6 | 221.6729 | 33.4171 | 59.9771 | 33.4 | 221.6942 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7116 | 65.8145 | 60.0058 | 65.8 | 221.6626 | 65.9016 | 60.0058 | 65.8 | 221.7141 | 49.6237 | 60.0231 | 49.6 | 221.6812 | 33.4173 | 59.9771 | 33.4 | 221.7025 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7199 | 65.8153 | 60.0058 | 65.8 | 221.6709 | 65.9001 | 60.0058 | 65.8 | 221.7224 | 49.6189 | 60.0231 | 49.6 | 221.6896 | 33.4183 | 59.9771 | 33.4 | 221.7108 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7282 | 65.816 | 60.0058 | 65.8 | 221.6792 | 65.8987 | 60.0058 | 65.8 | 221.7307 | 49.616 | 60.0231 | 49.6 | 221.6979 | 33.4192 | 59.9771 | 33.4 | 221.7191 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7366 | 65.816 | 60.0058 | 65.8 | 221.6876 | 65.8973 | 60.0058 | 65.8 | 221.739 | 49.6131 | 60.0231 | 49.6 | 221.7062 | 33.4192 | 59.9771 | 33.4 | 221.7275 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7449 | 65.8159 | 60.0058 | 65.8 | 221.6959 | 65.896 | 60.0058 | 65.8 | 221.7474 | 49.6101 | 60.0231 | 49.6 | 221.7147 | 33.4192 | 59.9771 | 33.4 | 221.7358 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7532 | 65.8152 | 60.0058 | 65.8 | 221.7043 | 65.8946 | 60.0058 | 65.8 | 221.7557 | 49.6071 | 60.0231 | 49.6 | 221.723 | 33.4192 | 59.9771 | 33.4 | 221.7441 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7616 | 65.8146 | 60.0058 | 65.8 | 221.7126 | 65.894 | 60.0058 | 65.8 | 221.764 | 49.6043 | 60.0231 | 49.6 | 221.7313 | 33.4192 | 59.9771 | 33.4 | 221.7524 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7699 | 65.8139 | 60.0058 | 65.8 | 221.7209 | 65.8935 | 60.0058 | 65.8 | 221.7723 | 49.6015 | 60.0231 | 49.6 | 221.7396 | 33.4191 | 59.9771 | 33.4 | 221.7609 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7782 | 65.8133 | 60.0058 | 65.8 | 221.7293 | 65.8938 | 60.0058 | 65.8 | 221.7807 | 49.601 | 60.0231 | 49.6 | 221.748 | 33.419 | 59.9771 | 33.4 | 221.7692 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7866 | 65.8137 | 60.0058 | 65.8 | 221.7376 | 65.8941 | 60.0058 | 65.8 | 221.789 | 49.6005 | 60.0231 | 49.6 | 221.7563 | 33.4191 | 59.9771 | 33.4 | 221.7775 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.7949 | 65.8141 | 60.0058 | 65.8 | 221.7459 | 65.8944 | 60.0058 | 65.8 | 221.7974 | 49.6007 | 60.0231 | 49.6 | 221.7646 | 33.4192 | 59.9771 | 33.4 | 221.7858 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8032 | 65.8134 | 60.0058 | 65.8 | 221.7542 | 65.8947 | 60.0058 | 65.8 | 221.8057 | 49.6009 | 60.0231 | 49.6 | 221.773 | 33.4191 | 59.9713 | 33.4 | 221.7941 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8116 | 65.8128 | 60.0058 | 65.8 | 221.7626 | 65.8961 | 60.0058 | 65.8 | 221.814 | 49.6015 | 60.0231 | 49.6 | 221.7813 | 33.419 | 59.9713 | 33.4 | 221.8025 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8199 | 65.8128 | 60.0058 | 65.8 | 221.7709 | 65.8976 | 60.0058 | 65.8 | 221.8223 | 49.6022 | 60.0231 | 49.6 | 221.7896 | 33.419 | 59.9713 | 33.4 | 221.8108 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8282 | 65.8128 | 60.0058 | 65.8 | 221.7793 | 65.9001 | 60.0058 | 65.8 | 221.8306 | 49.6028 | 60.0231 | 49.6 | 221.798 | 33.4189 | 59.9713 | 33.4 | 221.8191 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8365 | 65.8141 | 60.0058 | 65.8 | 221.7876 | 65.9027 | 60.0058 | 65.8 | 221.839 | 49.6035 | 60.0231 | 49.6 | 221.8063 | 33.4188 | 59.9713 | 33.4 | 221.8274 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8449 | 65.8155 | 60.0058 | 65.8 | 221.7959 | 65.9044 | 60.0058 | 65.8 | 221.8473 | 49.6041 | 60.0231 | 49.6 | 221.8146 | 33.4188 | 59.9713 | 33.4 | 221.8358 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8532 | 65.817 | 60.0058 | 65.8 | 221.8042 | 65.9061 | 60.0058 | 65.8 | 221.8557 | 49.6048 | 60.0231 | 49.6 | 221.8229 | 33.4188 | 59.9713 | 33.4 | 221.8441 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8615 | 65.8184 | 60.0058 | 65.8 | 221.8126 | 65.9078 | 60.0058 | 65.8 | 221.864 | 49.6057 | 60.0231 | 49.6 | 221.8314 | 33.4189 | 59.9713 | 33.4 | 221.8524 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8699 | 65.8186 | 60.0058 | 65.8 | 221.8209 | 65.9095 | 60.0058 | 65.8 | 221.8723 | 49.6066 | 60.0231 | 49.6 | 221.8397 | 33.4188 | 59.9713 | 33.4 | 221.8607 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8782 | 65.8188 | 60.0058 | 65.8 | 221.8293 | 65.9116 | 60.0058 | 65.8 | 221.8806 | 49.6075 | 60.0174 | 49.6 | 221.848 | 33.4186 | 59.9713 | 33.4 | 221.869 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8866 | 65.82 | 60.0058 | 65.8 | 221.8376 | 65.9138 | 60.0058 | 65.8 | 221.889 | 49.6084 | 60.0174 | 49.6 | 221.8564 | 33.4186 | 59.9713 | 33.4 | 221.8774 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.8949 | 65.8212 | 60.0058 | 65.8 | 221.8459 | 65.9148 | 60.0058 | 65.8 | 221.8973 | 49.6089 | 60.0174 | 49.6 | 221.8647 | 33.4186 | 59.9713 | 33.4 | 221.8857 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9032 | 65.8219 | 60.0058 | 65.8 | 221.8542 | 65.9158 | 60.0058 | 65.8 | 221.9056 | 49.6094 | 60.0174 | 49.6 | 221.873 | 33.4186 | 59.9713 | 33.4 | 221.894 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9116 | 65.8226 | 60.0058 | 65.8 | 221.8626 | 65.9157 | 60.0058 | 65.8 | 221.9139 | 49.6099 | 60.0174 | 49.6 | 221.8814 | 33.4186 | 59.9713 | 33.4 | 221.9023 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9199 | 65.8227 | 60.0058 | 65.8 | 221.8709 | 65.9156 | 60.0058 | 65.8 | 221.9223 | 49.6104 | 60.0174 | 49.6 | 221.8897 | 33.4186 | 59.9713 | 33.4 | 221.9108 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9282 | 65.8229 | 60.0058 | 65.8 | 221.8792 | 65.9155 | 60.0058 | 65.8 | 221.9306 | 49.6109 | 60.0174 | 49.6 | 221.898 | 33.4186 | 59.9713 | 33.4 | 221.9191 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9366 | 65.8229 | 60.0058 | 65.8 | 221.8875 | 65.9155 | 60.0058 | 65.8 | 221.939 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9063 | 33.4187 | 59.9713 | 33.4 | 221.9274 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9449 | 65.8229 | 60.0058 | 65.8 | 221.8959 | 65.9154 | 60.0058 | 65.8 | 221.9473 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9147 | 33.4187 | 59.9713 | 33.4 | 221.9357 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9532 | 65.8233 | 60.0058 | 65.8 | 221.9042 | 65.9153 | 60.0058 | 65.8 | 221.9556 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.923 | 33.4187 | 59.9713 | 33.4 | 221.9441 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9615 | 65.8236 | 60.0058 | 65.8 | 221.9126 | 65.9147 | 60.0058 | 65.8 | 221.9639 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9313 | 33.4187 | 59.9713 | 33.4 | 221.9524 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9699 | 65.8244 | 60.0058 | 65.8 | 221.9209 | 65.9142 | 60.0058 | 65.8 | 221.9723 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9398 | 33.4184 | 59.9713 | 33.4 | 221.9607 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9782 | 65.8251 | 60.0058 | 65.8 | 221.9292 | 65.9137 | 60.0058 | 65.8 | 221.9806 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9481 | 33.4182 | 59.9713 | 33.4 | 221.969 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9865 | 65.8262 | 60.0058 | 65.8 | 221.9376 | 65.9132 | 60.0058 | 65.8 | 221.989 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9564 | 33.4179 | 59.9713 | 33.4 | 221.9773 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
221.9949 | 65.8272 | 60.0058 | 65.8 | 221.9459 | 65.9098 | 60.0058 | 65.8 | 221.9973 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9648 | 33.4176 | 59.9713 | 33.4 | 221.9857 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0032 | 65.8285 | 60.0058 | 65.8 | 221.9543 | 65.9064 | 60.0058 | 65.8 | 222.0056 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9731 | 33.4173 | 59.9713 | 33.4 | 221.994 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0115 | 65.8298 | 60.0058 | 65.8 | 221.9626 | 65.9036 | 60.0058 | 65.8 | 222.0139 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9814 | 33.417 | 59.9713 | 33.4 | 222.0023 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0199 | 65.8313 | 60.0058 | 65.8 | 221.9709 | 65.9007 | 60.0058 | 65.8 | 222.0223 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9897 | 33.4167 | 59.9713 | 33.4 | 222.0106 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0282 | 65.8327 | 60.0058 | 65.8 | 221.9792 | 65.8969 | 60.0058 | 65.8 | 222.0306 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 221.9981 | 33.4164 | 59.9713 | 33.4 | 222.019 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0365 | 65.8332 | 60.0058 | 65.8 | 221.9876 | 65.8931 | 60.0058 | 65.8 | 222.0389 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 222.0064 | 33.4161 | 59.9713 | 33.4 | 222.0273 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0449 | 65.8336 | 60.0058 | 65.8 | 221.9959 | 65.8892 | 60.0058 | 65.8 | 222.0472 | 49.612 | 60.0174 | 49.6 | 222.0147 | 33.4158 | 59.9713 | 33.4 | 222.0356 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0532 | 65.8336 | 60.0058 | 65.8 | 222.0042 | 65.8854 | 60.0058 | 65.8 | 222.0556 | 49.6126 | 60.0174 | 49.6 | 222.0231 | 33.4158 | 59.9713 | 33.4 | 222.0439 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0615 | 65.8336 | 60.0058 | 65.8 | 222.0125 | 65.8802 | 60.0058 | 65.8 | 222.0639 | 49.614 | 60.0174 | 49.6 | 222.0314 | 33.4158 | 59.9713 | 33.4 | 222.0522 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0699 | 65.8333 | 60.0058 | 65.8 | 222.0209 | 65.875 | 60.0058 | 65.8 | 222.0723 | 49.6155 | 60.0174 | 49.6 | 222.0397 | 33.4158 | 59.9713 | 33.4 | 222.0607 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0782 | 65.8331 | 60.0058 | 65.8 | 222.0292 | 65.8726 | 60.0058 | 65.8 | 222.0806 | 49.6169 | 60.0174 | 49.6 | 222.0482 | 33.4158 | 59.9713 | 33.4 | 222.069 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0865 | 65.8327 | 60.0058 | 65.8 | 222.0376 | 65.8703 | 60.0058 | 65.8 | 222.0889 | 49.6184 | 60.0174 | 49.6 | 222.0565 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.0773 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.0949 | 65.8323 | 60.0058 | 65.8 | 222.0459 | 65.8679 | 60.0058 | 65.8 | 222.0972 | 49.6198 | 60.0174 | 49.6 | 222.0648 | 33.4152 | 59.9713 | 33.4 | 222.0856 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1032 | 65.8318 | 60.0058 | 65.8 | 222.0542 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 222.1056 | 49.6213 | 60.0174 | 49.6 | 222.0731 | 33.4145 | 59.9713 | 33.4 | 222.094 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1115 | 65.8314 | 60.0058 | 65.8 | 222.0625 | 65.8647 | 60.0058 | 65.8 | 222.1139 | 49.6228 | 60.0174 | 49.6 | 222.0815 | 33.4139 | 59.9713 | 33.4 | 222.1023 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1199 | 65.832 | 60.0058 | 65.8 | 222.0709 | 65.8639 | 60.0058 | 65.8 | 222.1223 | 49.6242 | 60.0174 | 49.6 | 222.0898 | 33.4132 | 59.9713 | 33.4 | 222.1106 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1282 | 65.8326 | 60.0058 | 65.8 | 222.0792 | 65.8631 | 60.0058 | 65.8 | 222.1306 | 49.6253 | 60.0174 | 49.6 | 222.0981 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.1189 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1365 | 65.8332 | 60.0058 | 65.8 | 222.0876 | 65.8623 | 60.0058 | 65.8 | 222.1389 | 49.6263 | 60.0174 | 49.6 | 222.1065 | 33.4119 | 59.9713 | 33.4 | 222.1273 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1449 | 65.8338 | 60.0058 | 65.8 | 222.0959 | 65.8643 | 60.0058 | 65.8 | 222.1472 | 49.6265 | 60.0174 | 49.6 | 222.1148 | 33.4112 | 59.9713 | 33.4 | 222.1356 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1532 | 65.8348 | 60.0058 | 65.8 | 222.1042 | 65.8663 | 60.0058 | 65.8 | 222.1556 | 49.6266 | 60.0174 | 49.6 | 222.1231 | 33.4106 | 59.9713 | 33.4 | 222.1439 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1615 | 65.8357 | 60.0058 | 65.8 | 222.1125 | 65.868 | 60.0058 | 65.8 | 222.1639 | 49.6268 | 60.0174 | 49.6 | 222.1315 | 33.4099 | 59.9713 | 33.4 | 222.1522 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1699 | 65.836 | 60.0058 | 65.8 | 222.1209 | 65.8698 | 60.0058 | 65.8 | 222.1722 | 49.627 | 60.0174 | 49.6 | 222.1398 | 33.4095 | 59.9713 | 33.4 | 222.1605 | 17.319 | 60.0347 | 17.2
222.1782 | 65.8364 | 60.0058 | 65.8 | 222.1292 | 65.8733 | 60.0058 | 65.8 | 222.1805 | 49.6272 | 60.0174 | 49.6 | 222.1481 | 33.4092 | 59.9713 | 33.4 | 222.1689 | 17.3145 | 60.0347 | 17.2
222.1865 | 65.8353 | 60.0058 | 65.8 | 222.1375 | 65.8768 | 60.0058 | 65.8 | 222.1889 | 49.6273 | 60.0174 | 49.6 | 222.1564 | 33.4092 | 59.9713 | 33.4 | 222.1772 | 17.3101 | 60.0347 | 17.2
222.1949 | 65.8343 | 60.0058 | 65.8 | 222.1459 | 65.8797 | 60.0058 | 65.8 | 222.1972 | 49.6275 | 60.0174 | 49.6 | 222.1649 | 33.4092 | 59.9713 | 33.4 | 222.1855 | 17.3057 | 60.0347 | 17.2
222.2032 | 65.8339 | 60.0058 | 65.8 | 222.1542 | 65.8827 | 60.0058 | 65.8 | 222.2056 | 49.6277 | 60.0174 | 49.6 | 222.1732 | 33.4095 | 59.9713 | 33.4 | 222.1938 | 17.3013 | 60.0347 | 17.2
222.2115 | 65.8335 | 60.0058 | 65.8 | 222.1626 | 65.8857 | 60.0058 | 65.8 | 222.2139 | 49.6277 | 60.0174 | 49.6 | 222.1815 | 33.4098 | 59.9713 | 33.4 | 222.2023 | 17.2945 | 60.0347 | 17.2
222.2198 | 65.8343 | 60.0058 | 65.8 | 222.1709 | 65.8886 | 60.0058 | 65.8 | 222.2222 | 49.6277 | 60.0174 | 49.6 | 222.1899 | 33.4102 | 59.9713 | 33.4 | 222.2106 | 17.2878 | 60.0347 | 17.2
222.2282 | 65.8351 | 60.0058 | 65.8 | 222.1792 | 65.8902 | 60.0058 | 65.8 | 222.2305 | 49.6277 | 60.0174 | 49.6 | 222.1982 | 33.4105 | 59.9713 | 33.4 | 222.2189 | 17.281 | 60.0347 | 17.2
222.2365 | 65.8363 | 60.0058 | 65.8 | 222.1875 | 65.8918 | 60.0058 | 65.8 | 222.2389 | 49.6277 | 60.0174 | 49.6 | 222.2065 | 33.4108 | 59.9713 | 33.4 | 222.2272 | 17.2742 | 60.0347 | 17.2
222.2448 | 65.8375 | 60.0058 | 65.8 | 222.1959 | 65.8936 | 60.0058 | 65.8 | 222.2472 | 49.6277 | 60.0174 | 49.6 | 222.2149 | 33.4112 | 59.9713 | 33.4 | 222.2355 | 17.2674 | 60.0347 | 17.2
222.2532 | 65.8384 | 60.0058 | 65.8 | 222.2042 | 65.8955 | 60.0058 | 65.8 | 222.2556 | 49.6276 | 60.0174 | 49.6 | 222.2232 | 33.4115 | 59.9713 | 33.4 | 222.2439 | 17.2606 | 60.0347 | 17.2
222.2615 | 65.8393 | 60.0058 | 65.8 | 222.2126 | 65.8956 | 60.0058 | 65.8 | 222.2639 | 49.6276 | 60.0174 | 49.6 | 222.2315 | 33.4118 | 59.9713 | 33.4 | 222.2522 | 17.2583 | 60.0347 | 17.2
222.2698 | 65.8406 | 60.0058 | 65.8 | 222.2209 | 65.8956 | 60.0058 | 65.8 | 222.2722 | 49.6276 | 60.0174 | 49.6 | 222.2398 | 33.4121 | 59.9713 | 33.4 | 222.2605 | 17.2559 | 60.0347 | 17.2
222.2782 | 65.8419 | 60.0058 | 65.8 | 222.2292 | 65.8957 | 60.0058 | 65.8 | 222.2805 | 49.6276 | 60.0174 | 49.6 | 222.2482 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.2688 | 17.2535 | 60.0347 | 17.2
222.2865 | 65.8424 | 60.0058 | 65.8 | 222.2375 | 65.8958 | 60.0058 | 65.8 | 222.2889 | 49.6276 | 60.0174 | 49.6 | 222.2565 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.2772 | 17.2512 | 60.0347 | 17.2
222.2949 | 65.8428 | 60.0058 | 65.8 | 222.2459 | 65.8973 | 60.0058 | 65.8 | 222.2972 | 49.6276 | 60.0174 | 49.6 | 222.2648 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.2855 | 17.2466 | 60.0347 | 17.2
222.3032 | 65.8414 | 60.0058 | 65.8 | 222.2542 | 65.8988 | 60.0058 | 65.8 | 222.3055 | 49.6276 | 60.0174 | 49.6 | 222.2733 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.2938 | 17.2421 | 60.0347 | 17.2
222.3115 | 65.8401 | 60.0058 | 65.8 | 222.2625 | 65.9002 | 60.0058 | 65.8 | 222.3138 | 49.6267 | 60.0174 | 49.6 | 222.2816 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.3021 | 17.2376 | 60.0347 | 17.2
222.3199 | 65.8378 | 60.0058 | 65.8 | 222.2708 | 65.9016 | 60.0058 | 65.8 | 222.3222 | 49.6259 | 60.0174 | 49.6 | 222.2899 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.3105 | 17.2331 | 60.0347 | 17.2
222.3282 | 65.8356 | 60.0058 | 65.8 | 222.2792 | 65.903 | 60.0058 | 65.8 | 222.3305 | 49.6244 | 60.0174 | 49.6 | 222.2983 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.3188 | 17.2252 | 60.0347 | 17.2
222.3365 | 65.8332 | 60.0058 | 65.8 | 222.2875 | 65.9044 | 60.0058 | 65.8 | 222.3389 | 49.623 | 60.0174 | 49.6 | 222.3066 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.3271 | 17.2174 | 60.0347 | 17.2
222.3448 | 65.8308 | 60.0058 | 65.8 | 222.2959 | 65.9059 | 60.0058 | 65.8 | 222.3472 | 49.6215 | 60.0174 | 49.6 | 222.3149 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.3354 | 17.2095 | 60.0347 | 17.2
222.3532 | 65.8295 | 60.0058 | 65.8 | 222.3042 | 65.9074 | 60.0058 | 65.8 | 222.3555 | 49.6201 | 60.0174 | 49.6 | 222.3232 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 222.3438 | 17.2017 | 60.0347 | 17.2
222.3615 | 65.8281 | 60.0058 | 65.8 | 222.3125 | 65.9089 | 60.0058 | 65.8 | 222.3638 | 49.6186 | 60.0174 | 49.6 | 222.3316 | 33.4126 | 59.9713 | 33.4 | 222.3522 | 17.1938 | 60.0347 | 17.2
222.3698 | 65.8286 | 60.0058 | 65.8 | 222.3208 | 65.9104 | 60.0058 | 65.8 | 222.3721 | 49.6172 | 60.0174 | 49.6 | 222.3399 | 33.4126 | 59.9713 | 33.4 | 222.3605 | 17.186 | 60.0347 | 17.2
222.3782 | 65.829 | 60.0058 | 65.8 | 222.3292 | 65.9105 | 60.0058 | 65.8 | 222.3805 | 49.6157 | 60.0174 | 49.6 | 222.3482 | 33.4126 | 59.9713 | 33.4 | 222.3688 | 17.1779 | 60.0347 | 17.2
222.3865 | 65.8302 | 60.0058 | 65.8 | 222.3375 | 65.9105 | 60.0058 | 65.8 | 222.3888 | 49.6143 | 60.0174 | 49.6 | 222.3566 | 33.4127 | 59.9713 | 33.4 | 222.3771 | 17.1698 | 60.0347 | 17.2
222.3948 | 65.8313 | 60.0058 | 65.8 | 222.3459 | 65.9106 | 60.0058 | 65.8 | 222.3972 | 49.6137 | 60.0174 | 49.6 | 222.3649 | 33.4127 | 59.9713 | 33.4 | 222.3855 | 17.1724 | 60.0347 | 17.2
222.4032 | 65.8335 | 60.0058 | 65.8 | 222.3542 | 65.9107 | 60.0058 | 65.8 | 222.4055 | 49.613 | 60.0174 | 49.6 | 222.3732 | 33.4128 | 59.9713 | 33.4 | 222.3938 | 17.175 | 60.0347 | 17.2
222.4115 | 65.8356 | 60.0058 | 65.8 | 222.3625 | 65.9121 | 60.0058 | 65.8 | 222.4138 | 49.6128 | 60.0174 | 49.6 | 222.3817 | 33.4128 | 59.9713 | 33.4 | 222.4021 | 17.1809 | 60.0347 | 17.2
222.4198 | 65.8376 | 60.0001 | 65.8 | 222.3709 | 65.9135 | 60.0058 | 65.8 | 222.4221 | 49.6125 | 60.0174 | 49.6 | 222.39 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 222.4104 | 17.1869 | 60.0347 | 17.2
222.4282 | 65.8396 | 60.0001 | 65.8 | 222.3792 | 65.9148 | 60.0058 | 65.8 | 222.4305 | 49.6122 | 60.0174 | 49.6 | 222.3983 | 33.4134 | 59.9713 | 33.4 | 222.4187 | 17.19 | 60.0347 | 17.2
222.4365 | 65.8412 | 60.0001 | 65.8 | 222.3875 | 65.9161 | 60.0058 | 65.8 | 222.4388 | 49.612 | 60.0174 | 49.6 | 222.4066 | 33.4137 | 59.9713 | 33.4 | 222.4271 | 17.1932 | 60.0347 | 17.2
222.4448 | 65.8429 | 60.0001 | 65.8 | 222.3958 | 65.918 | 60.0058 | 65.8 | 222.4471 | 49.6117 | 60.0174 | 49.6 | 222.415 | 33.4139 | 59.9713 | 33.4 | 222.4354 | 17.2168 | 60.0347 | 17.2
222.4532 | 65.8429 | 60.0001 | 65.8 | 222.4042 | 65.9199 | 60.0058 | 65.8 | 222.4554 | 49.6114 | 60.0174 | 49.6 | 222.4233 | 33.4142 | 59.9713 | 33.4 | 222.4437 | 17.2404 | 60.0347 | 17.2
222.4615 | 65.8428 | 60.0001 | 65.8 | 222.4125 | 65.922 | 60.0058 | 65.8 | 222.4638 | 49.6112 | 60.0174 | 49.6 | 222.4316 | 33.4145 | 59.9713 | 33.4 | 222.452 | 17.2657 | 60.0347 | 17.2
222.4698 | 65.8424 | 60.0001 | 65.8 | 222.4209 | 65.924 | 60.0058 | 65.8 | 222.4721 | 49.6109 | 60.0174 | 49.6 | 222.44 | 33.4147 | 59.9713 | 33.4 | 222.4604 | 17.291 | 60.0347 | 17.2
222.4782 | 65.842 | 60.0001 | 65.8 | 222.4292 | 65.926 | 60.0058 | 65.8 | 222.4805 | 49.6116 | 60.0174 | 49.6 | 222.4483 | 33.415 | 59.9713 | 33.4 | 222.4688 | 17.3055 | 60.0347 | 17.2
222.4865 | 65.841 | 60.0001 | 65.8 | 222.4375 | 65.9281 | 60.0058 | 65.8 | 222.4888 | 49.6122 | 60.0174 | 49.6 | 222.4566 | 33.4152 | 59.9713 | 33.4 | 222.4771 | 17.3201 | 60.0347 | 17.2
222.4948 | 65.84 | 60.0001 | 65.8 | 222.4458 | 65.9288 | 60.0058 | 65.8 | 222.4971 | 49.6122 | 60.0174 | 49.6 | 222.465 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.4854 | 17.3317 | 60.0404 | 17.2
222.5032 | 65.8399 | 60.0001 | 65.8 | 222.4542 | 65.9295 | 60.0058 | 65.8 | 222.5054 | 49.6122 | 60.0174 | 49.6 | 222.4733 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.4938 | 17.3434 | 60.0404 | 17.2
222.5115 | 65.8398 | 60.0001 | 65.8 | 222.4625 | 65.9333 | 60.0058 | 65.8 | 222.5138 | 49.6117 | 60.0174 | 49.6 | 222.4816 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5021 | 17.3552 | 60.0404 | 17.2
222.5198 | 65.8399 | 60.0001 | 65.8 | 222.4709 | 65.9371 | 60.0058 | 65.8 | 222.5221 | 49.6111 | 60.0174 | 49.6 | 222.4899 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5104 | 17.3671 | 60.0404 | 17.2
222.5282 | 65.8401 | 60.0001 | 65.8 | 222.4792 | 65.9397 | 60.0058 | 65.8 | 222.5305 | 49.6106 | 60.0174 | 49.6 | 222.4984 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5187 | 17.3584 | 60.0404 | 17.2
222.5365 | 65.8402 | 60.0001 | 65.8 | 222.4875 | 65.9424 | 60.0058 | 65.8 | 222.5388 | 49.61 | 60.0174 | 49.6 | 222.5067 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.527 | 17.3498 | 60.0404 | 17.2
222.5448 | 65.8403 | 60.0001 | 65.8 | 222.4958 | 65.9449 | 60.0058 | 65.8 | 222.5471 | 49.6095 | 60.0174 | 49.6 | 222.515 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5354 | 17.3443 | 60.0404 | 17.2
222.5532 | 65.8397 | 60.0001 | 65.8 | 222.5042 | 65.9473 | 60.0058 | 65.8 | 222.5554 | 49.609 | 60.0174 | 49.6 | 222.5234 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5437 | 17.3388 | 60.0404 | 17.2
222.5615 | 65.8391 | 60.0001 | 65.8 | 222.5125 | 65.9498 | 60.0058 | 65.8 | 222.5638 | 49.6075 | 60.0174 | 49.6 | 222.5317 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.552 | 17.3316 | 60.0404 | 17.2
222.5698 | 65.8382 | 60.0001 | 65.8 | 222.5208 | 65.9523 | 60.0058 | 65.8 | 222.5721 | 49.606 | 60.0174 | 49.6 | 222.54 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5603 | 17.3244 | 60.0404 | 17.2
222.5782 | 65.8374 | 60.0001 | 65.8 | 222.5291 | 65.9555 | 60.0058 | 65.8 | 222.5804 | 49.6055 | 60.0174 | 49.6 | 222.5483 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5687 | 17.3201 | 60.0404 | 17.2
222.5865 | 65.836 | 60.0001 | 65.8 | 222.5375 | 65.9587 | 60.0058 | 65.8 | 222.5887 | 49.605 | 60.0174 | 49.6 | 222.5567 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.577 | 17.3158 | 60.0404 | 17.2
222.5948 | 65.8345 | 60.0001 | 65.8 | 222.5458 | 65.9589 | 60.0058 | 65.8 | 222.5971 | 49.605 | 60.0174 | 49.6 | 222.565 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5853 | 17.3142 | 60.0404 | 17.2
222.6032 | 65.8331 | 60.0001 | 65.8 | 222.5542 | 65.9592 | 60.0058 | 65.8 | 222.6054 | 49.605 | 60.0174 | 49.6 | 222.5733 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.5936 | 17.3125 | 60.0404 | 17.2
222.6115 | 65.8318 | 60.0001 | 65.8 | 222.5625 | 65.9618 | 60.0058 | 65.8 | 222.6138 | 49.605 | 60.0174 | 49.6 | 222.5817 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6019 | 17.3108 | 60.0404 | 17.2
222.6198 | 65.8304 | 60.0001 | 65.8 | 222.5708 | 65.9644 | 60.0058 | 65.8 | 222.6221 | 49.605 | 60.0174 | 49.6 | 222.59 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6104 | 17.3092 | 60.0404 | 17.2
222.6282 | 65.829 | 60.0001 | 65.8 | 222.5792 | 65.967 | 60.0058 | 65.8 | 222.6304 | 49.6059 | 60.0174 | 49.6 | 222.5983 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6187 | 17.3075 | 60.0404 | 17.2
222.6365 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8 | 222.5875 | 65.9696 | 60.0058 | 65.8 | 222.6387 | 49.6067 | 60.0174 | 49.6 | 222.6068 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.627 | 17.3058 | 60.0404 | 17.2
222.6448 | 65.8288 | 60.0001 | 65.8 | 222.5959 | 65.9722 | 60.0058 | 65.8 | 222.6471 | 49.6076 | 60.0174 | 49.6 | 222.6151 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6353 | 17.3058 | 60.0404 | 17.2
222.6532 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8 | 222.6042 | 65.9748 | 60.0058 | 65.8 | 222.6554 | 49.6084 | 60.0174 | 49.6 | 222.6234 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6437 | 17.3058 | 60.0404 | 17.2
222.6615 | 65.829 | 60.0001 | 65.8 | 222.6125 | 65.9768 | 60.0058 | 65.8 | 222.6638 | 49.6093 | 60.0174 | 49.6 | 222.6317 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.652 | 17.3058 | 60.0462 | 17.2
222.6698 | 65.8291 | 60.0001 | 65.8 | 222.6208 | 65.9787 | 60.0058 | 65.8 | 222.6721 | 49.6102 | 60.0174 | 49.6 | 222.6401 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6603 | 17.3058 | 60.0462 | 17.2
222.6782 | 65.8291 | 60.0001 | 65.8 | 222.6292 | 65.9811 | 60.0058 | 65.8 | 222.6804 | 49.611 | 60.0174 | 49.6 | 222.6484 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6686 | 17.3056 | 60.0462 | 17.2
222.6865 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8 | 222.6375 | 65.9835 | 60.0058 | 65.8 | 222.6887 | 49.6119 | 60.0174 | 49.6 | 222.6567 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6769 | 17.3053 | 60.0462 | 17.2
222.6948 | 65.8287 | 60.0001 | 65.8 | 222.6458 | 65.9841 | 60.0058 | 65.8 | 222.6971 | 49.6128 | 60.0174 | 49.6 | 222.6651 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6853 | 17.305 | 60.0462 | 17.2
222.7032 | 65.8282 | 60.0001 | 65.8 | 222.6541 | 65.9847 | 60.0058 | 65.8 | 222.7054 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.6734 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.6936 | 17.3047 | 60.0462 | 17.2
222.7115 | 65.8278 | 60.0001 | 65.8 | 222.6625 | 65.9863 | 60.0058 | 65.8 | 222.7137 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.6817 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.7019 | 17.3044 | 60.0462 | 17.2
222.7198 | 65.8273 | 60.0001 | 65.8 | 222.6708 | 65.9879 | 60.0058 | 65.8 | 222.722 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.6901 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.7102 | 17.3042 | 60.0462 | 17.2
222.7282 | 65.8269 | 60.0001 | 65.8 | 222.6792 | 65.9894 | 60.0058 | 65.8 | 222.7304 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.6984 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.7185 | 17.3039 | 60.0462 | 17.2
222.7365 | 65.8273 | 60.0001 | 65.8 | 222.6875 | 65.991 | 60.0058 | 65.8 | 222.7387 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.7067 | 33.4157 | 59.9713 | 33.4 | 222.7269 | 17.3036 | 60.0462 | 17.2
222.7448 | 65.8277 | 60.0001 | 65.8 | 222.6958 | 65.9926 | 60.0058 | 65.8 | 222.7471 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.715 | 33.4158 | 59.9713 | 33.4 | 222.7352 | 17.3033 | 60.0462 | 17.2
222.7532 | 65.8282 | 60.0001 | 65.8 | 222.7041 | 65.9942 | 60.0058 | 65.8 | 222.7554 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.7234 | 33.416 | 59.9713 | 33.4 | 222.7435 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.7615 | 65.8286 | 60.0001 | 65.8 | 222.7125 | 65.9949 | 60.0058 | 65.8 | 222.7637 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.7318 | 33.4161 | 59.9713 | 33.4 | 222.7518 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.7698 | 65.8269 | 60.0001 | 65.8 | 222.7208 | 65.9956 | 60.0058 | 65.8 | 222.772 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.7401 | 33.4163 | 59.9713 | 33.4 | 222.7603 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.7782 | 65.8252 | 60.0001 | 65.8 | 222.7292 | 65.9962 | 60.0058 | 65.8 | 222.7804 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.7485 | 33.4164 | 59.9713 | 33.4 | 222.7686 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.7865 | 65.8237 | 60.0001 | 65.8 | 222.7375 | 65.9969 | 60.0058 | 65.8 | 222.7887 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.7568 | 33.4166 | 59.9713 | 33.4 | 222.7769 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.7948 | 65.8223 | 60.0001 | 65.8 | 222.7458 | 65.9966 | 60.0058 | 65.8 | 222.7971 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.7651 | 33.4167 | 59.9713 | 33.4 | 222.7852 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8032 | 65.8208 | 60.0001 | 65.8 | 222.7541 | 65.9963 | 60.0058 | 65.8 | 222.8054 | 49.6136 | 60.0174 | 49.6 | 222.7735 | 33.4169 | 59.9713 | 33.4 | 222.7935 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8115 | 65.8194 | 60.0001 | 65.8 | 222.7625 | 65.996 | 60.0058 | 65.8 | 222.8137 | 49.6135 | 60.0174 | 49.6 | 222.7818 | 33.417 | 59.9713 | 33.4 | 222.8019 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8198 | 65.817 | 60.0001 | 65.8 | 222.7708 | 65.9956 | 60.0058 | 65.8 | 222.822 | 49.6134 | 60.0174 | 49.6 | 222.7901 | 33.4168 | 59.9713 | 33.4 | 222.8102 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8282 | 65.8146 | 60.0001 | 65.8 | 222.7791 | 65.9955 | 60.0058 | 65.8 | 222.8304 | 49.6133 | 60.0174 | 49.6 | 222.7984 | 33.4166 | 59.9713 | 33.4 | 222.8185 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8365 | 65.8116 | 60.0001 | 65.8 | 222.7875 | 65.9953 | 60.0058 | 65.8 | 222.8387 | 49.6131 | 60.0174 | 49.6 | 222.8068 | 33.4164 | 59.9713 | 33.4 | 222.8268 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8448 | 65.8086 | 60.0001 | 65.8 | 222.7958 | 65.9934 | 60.0058 | 65.8 | 222.847 | 49.613 | 60.0174 | 49.6 | 222.8151 | 33.4162 | 59.9713 | 33.4 | 222.8351 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8532 | 65.8079 | 60.0001 | 65.8 | 222.8042 | 65.9915 | 60.0058 | 65.8 | 222.8553 | 49.6129 | 60.0174 | 49.6 | 222.8234 | 33.416 | 59.9713 | 33.4 | 222.8435 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8615 | 65.8072 | 60.0001 | 65.8 | 222.8125 | 65.9885 | 60.0058 | 65.8 | 222.8637 | 49.6137 | 60.0174 | 49.6 | 222.8318 | 33.4157 | 59.9713 | 33.4 | 222.8518 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8698 | 65.8065 | 60.0001 | 65.8 | 222.8208 | 65.9854 | 60.0058 | 65.8 | 222.872 | 49.6146 | 60.0174 | 49.6 | 222.8401 | 33.4155 | 59.9713 | 33.4 | 222.8601 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8782 | 65.8058 | 60.0001 | 65.8 | 222.8291 | 65.9824 | 60.0058 | 65.8 | 222.8804 | 49.6154 | 60.0174 | 49.6 | 222.8484 | 33.4153 | 59.9713 | 33.4 | 222.8684 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8865 | 65.806 | 60.0001 | 65.8 | 222.8375 | 65.9793 | 60.0058 | 65.8 | 222.8887 | 49.6162 | 60.0174 | 49.6 | 222.8569 | 33.4151 | 59.9713 | 33.4 | 222.8768 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.8948 | 65.8062 | 60.0001 | 65.8 | 222.8458 | 65.9762 | 60.0058 | 65.8 | 222.897 | 49.6172 | 60.0174 | 49.6 | 222.8652 | 33.4149 | 59.9713 | 33.4 | 222.8851 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.9032 | 65.8064 | 60.0001 | 65.8 | 222.8542 | 65.9732 | 60.0058 | 65.8 | 222.9053 | 49.6181 | 60.0174 | 49.6 | 222.8735 | 33.4149 | 59.9713 | 33.4 | 222.8934 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.9115 | 65.8066 | 60.0001 | 65.8 | 222.8625 | 65.97 | 60.0058 | 65.8 | 222.9137 | 49.6191 | 60.0174 | 49.6 | 222.8818 | 33.4149 | 59.9713 | 33.4 | 222.9017 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.9198 | 65.8074 | 60.0001 | 65.8 | 222.8708 | 65.9668 | 60.0058 | 65.8 | 222.922 | 49.6201 | 60.0174 | 49.6 | 222.8902 | 33.4149 | 59.9713 | 33.4 | 222.91 | 17.3031 | 60.0462 | 17.2
222.9282 | 65.8083 | 60.0001 | 65.8 | 222.8791 | 65.9656 | 60.0058 | 65.8 | 222.9304 | 49.621 | 60.0174 | 49.6 | 222.8985 | 33.4149 | 59.9713 | 33.4 | 222.9185 | 17.3035 | 60.0462 | 17.2
222.9365 | 65.8092 | 60.0001 | 65.8 | 222.8875 | 65.9644 | 60.0058 | 65.8 | 222.9387 | 49.622 | 60.0174 | 49.6 | 222.9068 | 33.4147 | 59.9713 | 33.4 | 222.9268 | 17.304 | 60.0462 | 17.2
222.9448 | 65.81 | 60.0001 | 65.8 | 222.8958 | 65.9641 | 60.0058 | 65.8 | 222.947 | 49.622 | 60.0174 | 49.6 | 222.9152 | 33.4145 | 59.9713 | 33.4 | 222.9351 | 17.3045 | 60.0462 | 17.2
222.9532 | 65.8109 | 60.0001 | 65.8 | 222.9041 | 65.9638 | 60.0058 | 65.8 | 222.9553 | 49.622 | 60.0174 | 49.6 | 222.9235 | 33.4143 | 59.9713 | 33.4 | 222.9434 | 17.305 | 60.0462 | 17.2
222.9615 | 65.8117 | 60.0001 | 65.8 | 222.9124 | 65.9635 | 60.0058 | 65.8 | 222.9637 | 49.622 | 60.0174 | 49.6 | 222.9318 | 33.4142 | 59.9713 | 33.4 | 222.9517 | 17.3055 | 60.0462 | 17.2
222.9698 | 65.8117 | 60.0001 | 65.8 | 222.9208 | 65.9632 | 60.0058 | 65.8 | 222.972 | 49.622 | 60.0174 | 49.6 | 222.9402 | 33.414 | 59.9713 | 33.4 | 222.9601 | 17.306 | 60.0462 | 17.2
222.9782 | 65.8117 | 60.0001 | 65.8 | 222.9291 | 65.9609 | 60.0058 | 65.8 | 222.9803 | 49.6209 | 60.0174 | 49.6 | 222.9485 | 33.4138 | 59.9713 | 33.4 | 222.9684 | 17.3064 | 60.0462 | 17.2
222.9865 | 65.8127 | 60.0001 | 65.8 | 222.9375 | 65.9587 | 60.0058 | 65.8 | 222.9886 | 49.6198 | 60.0174 | 49.6 | 222.9568 | 33.4136 | 59.9713 | 33.4 | 222.9767 | 17.3069 | 60.0462 | 17.2
222.9948 | 65.8136 | 60.0001 | 65.8 | 222.9458 | 65.9545 | 60.0058 | 65.8 | 222.997 | 49.6187 | 60.0174 | 49.6 | 222.9651 | 33.4134 | 59.9713 | 33.4 | 222.985 | 17.3074 | 60.0462 | 17.2
223.0032 | 65.8146 | 60.0001 | 65.8 | 222.9541 | 65.9503 | 60.0058 | 65.8 | 223.0053 | 49.6177 | 60.0174 | 49.6 | 222.9736 | 33.4133 | 59.9713 | 33.4 | 222.9934 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0115 | 65.8155 | 60.0001 | 65.8 | 222.9624 | 65.9461 | 60.0058 | 65.8 | 223.0137 | 49.6166 | 60.0174 | 49.6 | 222.9819 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0017 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0198 | 65.8165 | 60.0001 | 65.8 | 222.9708 | 65.9419 | 60.0058 | 65.8 | 223.022 | 49.6155 | 60.0174 | 49.6 | 222.9902 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.01 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0282 | 65.8174 | 60.0001 | 65.8 | 222.9792 | 65.938 | 60.0058 | 65.8 | 223.0303 | 49.6143 | 60.0174 | 49.6 | 222.9986 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0183 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0365 | 65.8184 | 60.0001 | 65.8 | 222.9875 | 65.9341 | 60.0058 | 65.8 | 223.0386 | 49.6132 | 60.0174 | 49.6 | 223.0069 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0266 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0448 | 65.8194 | 60.0001 | 65.8 | 222.9958 | 65.9301 | 60.0058 | 65.8 | 223.047 | 49.6111 | 60.0174 | 49.6 | 223.0152 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.035 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0532 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 223.0041 | 65.9262 | 60.0058 | 65.8 | 223.0553 | 49.6091 | 60.0174 | 49.6 | 223.0236 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0433 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0615 | 65.8213 | 60.0001 | 65.8 | 223.0125 | 65.9232 | 60.0058 | 65.8 | 223.0636 | 49.6082 | 60.0174 | 49.6 | 223.0319 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0516 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0698 | 65.8212 | 60.0001 | 65.8 | 223.0208 | 65.9203 | 60.0058 | 65.8 | 223.072 | 49.6072 | 60.0174 | 49.6 | 223.0402 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0599 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0782 | 65.8212 | 60.0001 | 65.8 | 223.0291 | 65.919 | 60.0058 | 65.8 | 223.0803 | 49.6063 | 60.0174 | 49.6 | 223.0485 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0682 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0865 | 65.8212 | 60.0001 | 65.8 | 223.0374 | 65.9178 | 60.0058 | 65.8 | 223.0886 | 49.6053 | 60.0174 | 49.6 | 223.0569 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0767 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.0948 | 65.8212 | 60.0001 | 65.8 | 223.0458 | 65.9159 | 60.0058 | 65.8 | 223.0969 | 49.6044 | 60.0174 | 49.6 | 223.0652 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.085 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1032 | 65.8211 | 60.0001 | 65.8 | 223.0541 | 65.914 | 60.0058 | 65.8 | 223.1053 | 49.6034 | 60.0174 | 49.6 | 223.0735 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.0933 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1115 | 65.8209 | 60.0001 | 65.8 | 223.0625 | 65.9121 | 60.0058 | 65.8 | 223.1136 | 49.6046 | 60.0174 | 49.6 | 223.082 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1016 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1198 | 65.8208 | 60.0001 | 65.8 | 223.0708 | 65.9102 | 60.0058 | 65.8 | 223.1219 | 49.6058 | 60.0174 | 49.6 | 223.0903 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.11 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1282 | 65.8207 | 60.0001 | 65.8 | 223.0791 | 65.9084 | 60.0058 | 65.8 | 223.1302 | 49.6078 | 60.0174 | 49.6 | 223.0986 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1183 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1365 | 65.8206 | 60.0001 | 65.8 | 223.0874 | 65.9066 | 60.0058 | 65.8 | 223.1386 | 49.6098 | 60.0174 | 49.6 | 223.107 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1266 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1448 | 65.8205 | 60.0001 | 65.8 | 223.0958 | 65.9057 | 60.0058 | 65.8 | 223.1469 | 49.6119 | 60.0174 | 49.6 | 223.1153 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1349 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1532 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 223.1041 | 65.9047 | 60.0058 | 65.8 | 223.1553 | 49.6139 | 60.0174 | 49.6 | 223.1236 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1432 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1615 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 223.1125 | 65.9036 | 60.0058 | 65.8 | 223.1636 | 49.6159 | 60.0174 | 49.6 | 223.1319 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1516 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1698 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 223.1208 | 65.9024 | 60.0058 | 65.8 | 223.1719 | 49.6179 | 60.0174 | 49.6 | 223.1403 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1599 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1782 | 65.82 | 60.0001 | 65.8 | 223.1291 | 65.902 | 60.0058 | 65.8 | 223.1802 | 49.62 | 60.0174 | 49.6 | 223.1486 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1682 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1865 | 65.8207 | 60.0001 | 65.8 | 223.1374 | 65.9015 | 60.0058 | 65.8 | 223.1886 | 49.622 | 60.0174 | 49.6 | 223.1569 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1765 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.1948 | 65.8214 | 60.0001 | 65.8 | 223.1458 | 65.901 | 60.0058 | 65.8 | 223.1969 | 49.622 | 60.0174 | 49.6 | 223.1653 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1848 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2032 | 65.8221 | 60.0001 | 65.8 | 223.1541 | 65.9005 | 60.0058 | 65.8 | 223.2053 | 49.622 | 60.0174 | 49.6 | 223.1736 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.1932 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2115 | 65.8228 | 60.0001 | 65.8 | 223.1624 | 65.9001 | 60.0058 | 65.8 | 223.2136 | 49.6245 | 60.0174 | 49.6 | 223.1819 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2015 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2198 | 65.8235 | 60.0001 | 65.8 | 223.1707 | 65.8996 | 60.0058 | 65.8 | 223.2219 | 49.627 | 60.0174 | 49.6 | 223.1904 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2098 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2282 | 65.8242 | 60.0001 | 65.8 | 223.1791 | 65.8989 | 60.0058 | 65.8 | 223.2302 | 49.6295 | 60.0174 | 49.6 | 223.1987 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2181 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2365 | 65.8249 | 60.0001 | 65.8 | 223.1875 | 65.8982 | 60.0058 | 65.8 | 223.2386 | 49.632 | 60.0174 | 49.6 | 223.207 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2266 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2448 | 65.8256 | 60.0001 | 65.8 | 223.1958 | 65.8978 | 60.0058 | 65.8 | 223.2469 | 49.6346 | 60.0174 | 49.6 | 223.2153 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2349 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2532 | 65.8263 | 60.0001 | 65.8 | 223.2041 | 65.8974 | 60.0058 | 65.8 | 223.2552 | 49.6371 | 60.0174 | 49.6 | 223.2237 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2432 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2615 | 65.827 | 60.0001 | 65.8 | 223.2124 | 65.8973 | 60.0058 | 65.8 | 223.2635 | 49.6396 | 60.0174 | 49.6 | 223.232 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2515 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2698 | 65.8273 | 60.0001 | 65.8 | 223.2208 | 65.8972 | 60.0058 | 65.8 | 223.2719 | 49.6421 | 60.0174 | 49.6 | 223.2403 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2598 | 17.3079 | 60.0462 | 17.2
223.2782 | 65.8276 | 60.0001 | 65.8 | 223.2291 | 65.8971 | 60.0058 | 65.8 | 223.2802 | 49.6446 | 60.0174 | 49.6 | 223.2487 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2682 | 17.3024 | 60.0462 | 17.2
223.2865 | 65.8278 | 60.0001 | 65.8 | 223.2375 | 65.897 | 60.0058 | 65.8 | 223.2886 | 49.6472 | 60.0174 | 49.6 | 223.257 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2765 | 17.297 | 60.0462 | 17.2
223.2948 | 65.8281 | 60.0001 | 65.8 | 223.2458 | 65.8969 | 60.0058 | 65.8 | 223.2969 | 49.6467 | 60.0174 | 49.6 | 223.2653 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2848 | 17.2888 | 60.0462 | 17.2
223.3032 | 65.8284 | 60.0001 | 65.8 | 223.2541 | 65.8967 | 60.0058 | 65.8 | 223.3052 | 49.6462 | 60.0174 | 49.6 | 223.2737 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.2931 | 17.2807 | 60.0462 | 17.2
223.3115 | 65.8287 | 60.0001 | 65.8 | 223.2624 | 65.8964 | 60.0058 | 65.8 | 223.3135 | 49.6457 | 60.0174 | 49.6 | 223.282 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3014 | 17.2725 | 60.0462 | 17.2
223.3198 | 65.83 | 60.0001 | 65.8 | 223.2708 | 65.8961 | 60.0058 | 65.8 | 223.3219 | 49.6452 | 60.0174 | 49.6 | 223.2903 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3098 | 17.2644 | 60.0462 | 17.2
223.3282 | 65.8313 | 60.0001 | 65.8 | 223.2791 | 65.8966 | 60.0058 | 65.8 | 223.3302 | 49.6448 | 60.0174 | 49.6 | 223.2986 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3181 | 17.2562 | 60.0462 | 17.2
223.3365 | 65.8327 | 60.0001 | 65.8 | 223.2874 | 65.8972 | 60.0058 | 65.8 | 223.3386 | 49.6443 | 60.0174 | 49.6 | 223.3071 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3264 | 17.2481 | 60.0462 | 17.2
223.3448 | 65.8341 | 60.0001 | 65.8 | 223.2957 | 65.8976 | 60.0058 | 65.8 | 223.3469 | 49.6438 | 60.0174 | 49.6 | 223.3154 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3347 | 17.2399 | 60.0462 | 17.2
223.3532 | 65.8347 | 60.0001 | 65.8 | 223.3041 | 65.8979 | 60.0058 | 65.8 | 223.3552 | 49.6433 | 60.0174 | 49.6 | 223.3237 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3431 | 17.2318 | 60.0462 | 17.2
223.3615 | 65.8354 | 60.0001 | 65.8 | 223.3124 | 65.8984 | 60.0058 | 65.8 | 223.3635 | 49.6423 | 60.0174 | 49.6 | 223.3321 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3514 | 17.2291 | 60.0462 | 17.2
223.3698 | 65.8356 | 60.0001 | 65.8 | 223.3208 | 65.899 | 60.0058 | 65.8 | 223.3719 | 49.6413 | 60.0174 | 49.6 | 223.3404 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3597 | 17.2264 | 60.0462 | 17.2
223.3782 | 65.8358 | 60.0001 | 65.8 | 223.3291 | 65.8987 | 60.0058 | 65.8 | 223.3802 | 49.6407 | 60.0174 | 49.6 | 223.3487 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.368 | 17.2264 | 60.0462 | 17.2
223.3865 | 65.8359 | 60.0001 | 65.8 | 223.3374 | 65.8985 | 60.0058 | 65.8 | 223.3885 | 49.6402 | 60.0174 | 49.6 | 223.3571 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3763 | 17.2264 | 60.0462 | 17.2
223.3948 | 65.8361 | 60.0001 | 65.8 | 223.3457 | 65.8987 | 60.0058 | 65.8 | 223.3969 | 49.6397 | 60.0174 | 49.6 | 223.3654 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3848 | 17.2245 | 60.0462 | 17.2
223.4032 | 65.8353 | 60.0001 | 65.8 | 223.3541 | 65.8989 | 60.0058 | 65.8 | 223.4052 | 49.6391 | 60.0174 | 49.6 | 223.3737 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.3931 | 17.2226 | 60.0462 | 17.2
223.4115 | 65.8344 | 60.0001 | 65.8 | 223.3624 | 65.8964 | 60.0058 | 65.8 | 223.4135 | 49.6386 | 60.0174 | 49.6 | 223.382 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4014 | 17.2207 | 60.0462 | 17.2
223.4198 | 65.8335 | 60.0001 | 65.8 | 223.3708 | 65.8939 | 60.0058 | 65.8 | 223.4219 | 49.638 | 60.0174 | 49.6 | 223.3904 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4097 | 17.2188 | 60.0462 | 17.2
223.4282 | 65.8326 | 60.0001 | 65.8 | 223.3791 | 65.8896 | 60.0058 | 65.8 | 223.4302 | 49.6375 | 60.0174 | 49.6 | 223.3987 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.418 | 17.2126 | 60.0462 | 17.2
223.4365 | 65.8317 | 60.0001 | 65.8 | 223.3874 | 65.8854 | 60.0058 | 65.8 | 223.4385 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.407 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4264 | 17.2064 | 60.0462 | 17.2
223.4448 | 65.8309 | 60.0001 | 65.8 | 223.3958 | 65.8807 | 60.0058 | 65.8 | 223.4468 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4155 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4347 | 17.2002 | 60.0462 | 17.2
223.4532 | 65.8306 | 60.0001 | 65.8 | 223.4041 | 65.876 | 60.0058 | 65.8 | 223.4552 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4238 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.443 | 17.194 | 60.0462 | 17.2
223.4615 | 65.8302 | 60.0001 | 65.8 | 223.4124 | 65.8724 | 60.0058 | 65.8 | 223.4635 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4321 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4513 | 17.1925 | 60.0462 | 17.2
223.4698 | 65.8298 | 60.0001 | 65.8 | 223.4207 | 65.8687 | 60.0058 | 65.8 | 223.4719 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4405 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4597 | 17.1911 | 60.0462 | 17.2
223.4782 | 65.8295 | 60.0001 | 65.8 | 223.4291 | 65.8651 | 60.0058 | 65.8 | 223.4802 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4488 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.468 | 17.1916 | 60.0462 | 17.2
223.4865 | 65.8291 | 60.0001 | 65.8 | 223.4374 | 65.8615 | 60.0058 | 65.8 | 223.4885 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4571 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4763 | 17.1921 | 60.0462 | 17.2
223.4948 | 65.8288 | 60.0001 | 65.8 | 223.4458 | 65.8598 | 60.0058 | 65.8 | 223.4968 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4654 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4846 | 17.1904 | 60.0462 | 17.2
223.5032 | 65.8284 | 60.0001 | 65.8 | 223.4541 | 65.8581 | 60.0058 | 65.8 | 223.5052 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4738 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.4929 | 17.1887 | 60.0462 | 17.2
223.5115 | 65.8281 | 60.0001 | 65.8 | 223.4624 | 65.8582 | 60.0058 | 65.8 | 223.5135 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4821 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5013 | 17.1913 | 60.0462 | 17.2
223.5198 | 65.8281 | 60.0001 | 65.8 | 223.4707 | 65.8583 | 60.0058 | 65.8 | 223.5219 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4904 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5096 | 17.1939 | 60.0462 | 17.2
223.5282 | 65.8281 | 60.0001 | 65.8 | 223.4791 | 65.8585 | 60.0058 | 65.8 | 223.5302 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.4988 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5179 | 17.1938 | 60.0462 | 17.2
223.5365 | 65.8281 | 60.0001 | 65.8 | 223.4874 | 65.8588 | 60.0058 | 65.8 | 223.5385 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5071 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5262 | 17.1938 | 60.0462 | 17.2
223.5448 | 65.828 | 60.0001 | 65.8 | 223.4958 | 65.8589 | 60.0058 | 65.8 | 223.5468 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5154 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5345 | 17.1861 | 60.0462 | 17.2
223.5532 | 65.828 | 60.0001 | 65.8 | 223.5041 | 65.859 | 60.0058 | 65.8 | 223.5552 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5239 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.543 | 17.1785 | 60.0462 | 17.2
223.5615 | 65.828 | 60.0001 | 65.8 | 223.5124 | 65.8591 | 60.0058 | 65.8 | 223.5635 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5322 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5513 | 17.1745 | 60.0462 | 17.2
223.5698 | 65.8282 | 60.0001 | 65.8 | 223.5207 | 65.8592 | 60.0058 | 65.8 | 223.5718 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5405 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5596 | 17.1706 | 60.0462 | 17.2
223.5782 | 65.8284 | 60.0001 | 65.8 | 223.5291 | 65.8579 | 60.0058 | 65.8 | 223.5801 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5488 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5679 | 17.1688 | 60.0462 | 17.2
223.5865 | 65.8286 | 60.0001 | 65.8 | 223.5374 | 65.8566 | 60.0058 | 65.8 | 223.5885 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5572 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5762 | 17.1671 | 60.0462 | 17.2
223.5948 | 65.8289 | 60.0001 | 65.8 | 223.5457 | 65.8552 | 60.0058 | 65.8 | 223.5968 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5655 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5846 | 17.1627 | 60.0462 | 17.2
223.6032 | 65.8286 | 60.0001 | 65.8 | 223.554 | 65.8539 | 60.0058 | 65.8 | 223.6052 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5738 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.5929 | 17.1583 | 60.0462 | 17.2
223.6115 | 65.8284 | 60.0001 | 65.8 | 223.5624 | 65.8526 | 60.0058 | 65.8 | 223.6135 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5822 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6012 | 17.1575 | 60.0462 | 17.2
223.6198 | 65.828 | 60.0001 | 65.8 | 223.5707 | 65.8513 | 60.0058 | 65.8 | 223.6218 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5905 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6095 | 17.1568 | 60.0462 | 17.2
223.6282 | 65.8277 | 60.0001 | 65.8 | 223.5791 | 65.85 | 60.0058 | 65.8 | 223.6301 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.5988 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6179 | 17.1588 | 60.0462 | 17.2
223.6365 | 65.8273 | 60.0001 | 65.8 | 223.5874 | 65.8486 | 60.0058 | 65.8 | 223.6385 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6072 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6262 | 17.1609 | 60.0462 | 17.2
223.6448 | 65.8269 | 60.0001 | 65.8 | 223.5957 | 65.8472 | 60.0058 | 65.8 | 223.6468 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6155 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6345 | 17.1575 | 60.0462 | 17.2
223.6532 | 65.8264 | 60.0001 | 65.8 | 223.6041 | 65.8459 | 60.0058 | 65.8 | 223.6552 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6238 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6428 | 17.1542 | 60.0462 | 17.2
223.6615 | 65.8258 | 60.0001 | 65.8 | 223.6124 | 65.8459 | 60.0058 | 65.8 | 223.6635 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6321 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6511 | 17.15 | 60.0577 | 17.2
223.6698 | 65.8252 | 60.0001 | 65.8 | 223.6208 | 65.846 | 60.0058 | 65.8 | 223.6718 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6406 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6595 | 17.1459 | 60.0577 | 17.2
223.6782 | 65.8246 | 60.0001 | 65.8 | 223.6291 | 65.846 | 60.0058 | 65.8 | 223.6801 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6489 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6678 | 17.1444 | 60.0577 | 17.2
223.6865 | 65.8243 | 60.0001 | 65.8 | 223.6374 | 65.8461 | 60.0058 | 65.8 | 223.6885 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6572 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6761 | 17.143 | 60.0577 | 17.2
223.6948 | 65.8241 | 60.0001 | 65.8 | 223.6457 | 65.8463 | 60.0058 | 65.8 | 223.6968 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6656 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6844 | 17.1405 | 60.0577 | 17.2
223.7032 | 65.824 | 60.0001 | 65.8 | 223.6541 | 65.8465 | 60.0058 | 65.8 | 223.7051 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6739 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.6927 | 17.138 | 60.0577 | 17.2
223.7115 | 65.8238 | 60.0001 | 65.8 | 223.6624 | 65.8474 | 60.0058 | 65.8 | 223.7134 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6822 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7012 | 17.1356 | 60.0577 | 17.2
223.7198 | 65.8233 | 60.0001 | 65.8 | 223.6707 | 65.8482 | 60.0058 | 65.8 | 223.7218 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6906 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7095 | 17.1331 | 60.0577 | 17.2
223.7282 | 65.8228 | 60.0001 | 65.8 | 223.679 | 65.849 | 60.0058 | 65.8 | 223.7301 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.6989 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7178 | 17.1324 | 60.0577 | 17.2
223.7365 | 65.8223 | 60.0001 | 65.8 | 223.6874 | 65.8499 | 60.0058 | 65.8 | 223.7384 | 49.6369 | 60.0174 | 49.6 | 223.7072 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7261 | 17.1316 | 60.0577 | 17.2
223.7448 | 65.8217 | 60.0001 | 65.8 | 223.6957 | 65.8507 | 60.0058 | 65.8 | 223.7468 | 49.6383 | 60.0174 | 49.6 | 223.7155 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7344 | 17.1316 | 60.0577 | 17.2
223.7532 | 65.8212 | 60.0001 | 65.8 | 223.7041 | 65.8515 | 60.0058 | 65.8 | 223.7551 | 49.6397 | 60.0174 | 49.6 | 223.7239 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7428 | 17.1316 | 60.0577 | 17.2
223.7615 | 65.8207 | 60.0001 | 65.8 | 223.7124 | 65.8523 | 60.0058 | 65.8 | 223.7634 | 49.641 | 60.0174 | 49.6 | 223.7322 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7511 | 17.1343 | 60.0577 | 17.2
223.7698 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 223.7207 | 65.8531 | 60.0058 | 65.8 | 223.7717 | 49.6424 | 60.0174 | 49.6 | 223.7405 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7594 | 17.1369 | 60.0577 | 17.2
223.7782 | 65.8199 | 60.0001 | 65.8 | 223.729 | 65.8537 | 60.0058 | 65.8 | 223.7801 | 49.6438 | 60.0174 | 49.6 | 223.749 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7677 | 17.1417 | 60.0577 | 17.2
223.7865 | 65.8204 | 60.0001 | 65.8 | 223.7374 | 65.8543 | 60.0058 | 65.8 | 223.7884 | 49.6451 | 60.0174 | 49.6 | 223.7573 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.776 | 17.1464 | 60.0577 | 17.2
223.7948 | 65.821 | 60.0001 | 65.8 | 223.7457 | 65.8543 | 60.0058 | 65.8 | 223.7968 | 49.6465 | 60.0174 | 49.6 | 223.7656 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7844 | 17.1544 | 60.0577 | 17.2
223.8032 | 65.8219 | 60.0001 | 65.8 | 223.7541 | 65.8543 | 60.0058 | 65.8 | 223.8051 | 49.6478 | 60.0174 | 49.6 | 223.774 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.7927 | 17.1623 | 60.0577 | 17.2
223.8115 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 223.7624 | 65.8542 | 60.0058 | 65.8 | 223.8134 | 49.6495 | 60.0174 | 49.6 | 223.7823 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.801 | 17.1703 | 60.0577 | 17.2
223.8198 | 65.8238 | 60.0001 | 65.8 | 223.7707 | 65.8542 | 60.0058 | 65.8 | 223.8217 | 49.6512 | 60.0174 | 49.6 | 223.7906 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.8093 | 17.1783 | 60.0577 | 17.2
223.8282 | 65.8247 | 60.0001 | 65.8 | 223.779 | 65.8544 | 60.0058 | 65.8 | 223.8301 | 49.6515 | 60.0174 | 49.6 | 223.7989 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.8176 | 17.1863 | 60.0577 | 17.2
223.8365 | 65.8257 | 60.0001 | 65.8 | 223.7874 | 65.8546 | 60.0058 | 65.8 | 223.8384 | 49.6518 | 60.0174 | 49.6 | 223.8073 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.826 | 17.1942 | 60.0577 | 17.2
223.8448 | 65.8266 | 60.0001 | 65.8 | 223.7957 | 65.8548 | 60.0058 | 65.8 | 223.8467 | 49.6521 | 60.0174 | 49.6 | 223.8156 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.8344 | 17.1995 | 60.0577 | 17.2
223.8532 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8 | 223.804 | 65.855 | 60.0058 | 65.8 | 223.855 | 49.6525 | 60.0174 | 49.6 | 223.8239 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.8427 | 17.2048 | 60.0577 | 17.2
223.8615 | 65.8269 | 60.0001 | 65.8 | 223.8124 | 65.8553 | 60.0058 | 65.8 | 223.8634 | 49.6528 | 60.0174 | 49.6 | 223.8323 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.851 | 17.2105 | 60.0577 | 17.2
223.8698 | 65.8261 | 60.0001 | 65.8 | 223.8207 | 65.8556 | 60.0058 | 65.8 | 223.8717 | 49.6531 | 60.0174 | 49.6 | 223.8406 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.8593 | 17.2161 | 60.0577 | 17.2
223.8782 | 65.8253 | 60.0001 | 65.8 | 223.8291 | 65.8575 | 60.0058 | 65.8 | 223.8801 | 49.6534 | 60.0174 | 49.6 | 223.8489 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.8677 | 17.2212 | 60.0577 | 17.2
223.8865 | 65.8246 | 60.0001 | 65.8 | 223.8374 | 65.8594 | 60.0058 | 65.8 | 223.8884 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.8572 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.876 | 17.2263 | 60.0577 | 17.2
223.8948 | 65.8238 | 60.0001 | 65.8 | 223.8457 | 65.8606 | 60.0058 | 65.8 | 223.8967 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.8657 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.8843 | 17.2314 | 60.0577 | 17.2
223.9032 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 223.854 | 65.8618 | 60.0058 | 65.8 | 223.905 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.874 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.8926 | 17.2365 | 60.0577 | 17.2
223.9115 | 65.8219 | 60.0001 | 65.8 | 223.8624 | 65.8628 | 60.0058 | 65.8 | 223.9134 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.8823 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.9009 | 17.2444 | 60.0577 | 17.2
223.9198 | 65.8219 | 60.0001 | 65.8 | 223.8707 | 65.8638 | 60.0058 | 65.8 | 223.9217 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.8907 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.9093 | 17.2522 | 60.0577 | 17.2
223.9282 | 65.8218 | 60.0001 | 65.8 | 223.8791 | 65.8647 | 60.0058 | 65.8 | 223.9301 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.899 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.9176 | 17.2601 | 60.0577 | 17.2
223.9365 | 65.8221 | 60.0001 | 65.8 | 223.8874 | 65.8657 | 60.0058 | 65.8 | 223.9384 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.9073 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.9259 | 17.268 | 60.0577 | 17.2
223.9448 | 65.8224 | 60.0001 | 65.8 | 223.8957 | 65.8666 | 60.0058 | 65.8 | 223.9467 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.9157 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.9342 | 17.2735 | 60.0577 | 17.2
223.9532 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8 | 223.904 | 65.8675 | 60.0058 | 65.8 | 223.955 | 49.6537 | 60.0174 | 49.6 | 223.924 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.9425 | 17.279 | 60.0577 | 17.2
223.9615 | 65.823 | 60.0001 | 65.8 | 223.9124 | 65.8668 | 60.0058 | 65.8 | 223.9634 | 49.6553 | 60.0174 | 49.6 | 223.9323 | 33.4131 | 59.9713 | 33.4 | 223.9509 | 17.2818 | 60.0577 | 17.2
223.9698 | 65.8228 | 60.0001 | 65.8 | 223.9207 | 65.8661 | 60.0058 | 65.8 | 223.9717 | 49.6569 | 60.0174 | 49.6 | 223.9406 | 33.4129 | 59.9713 | 33.4 | 223.9592 | 17.2846 | 60.0577 | 17.2
223.9782 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8 | 223.929 | 65.8663 | 60.0058 | 65.8 | 223.98 | 49.6578 | 60.0174 | 49.6 | 223.949 | 33.4127 | 59.9713 | 33.4 | 223.9675 | 17.2896 | 60.0577 | 17.2
223.9865 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 223.9373 | 65.8666 | 60.0058 | 65.8 | 223.9883 | 49.6586 | 60.0174 | 49.6 | 223.9573 | 33.4125 | 59.9713 | 33.4 | 223.9758 | 17.2945 | 60.0577 | 17.2
223.9948 | 65.8232 | 60.0001 | 65.8 | 223.9457 | 65.8659 | 60.0058 | 65.8 | 223.9967 | 49.6595 | 60.0174 | 49.6 | 223.9656 | 33.4123 | 59.9713 | 33.4 | 223.9841 | 17.2967 | 60.0577 | 17.2
224.0032 | 65.8226 | 60.0001 | 65.8 | 223.954 | 65.8652 | 60.0058 | 65.8 | 224.005 | 49.6603 | 60.0174 | 49.6 | 223.9741 | 33.4122 | 59.9713 | 33.4 | 223.9926 | 17.2989 | 60.0577 | 17.2
224.0115 | 65.822 | 60.0001 | 65.8 | 223.9624 | 65.8645 | 60.0058 | 65.8 | 224.0134 | 49.6604 | 60.0174 | 49.6 | 223.9824 | 33.412 | 59.9713 | 33.4 | 224.0009 | 17.301 | 60.0577 | 17.2
224.0198 | 65.8216 | 60.0001 | 65.8 | 223.9707 | 65.8639 | 60.0058 | 65.8 | 224.0217 | 49.6604 | 60.0174 | 49.6 | 223.9907 | 33.4118 | 59.9713 | 33.4 | 224.0092 | 17.3032 | 60.0577 | 17.2
224.0282 | 65.8212 | 60.0001 | 65.8 | 223.979 | 65.8632 | 60.0058 | 65.8 | 224.03 | 49.6604 | 60.0174 | 49.6 | 223.9991 | 33.4116 | 59.9713 | 33.4 | 224.0175 | 17.3078 | 60.0577 | 17.2
224.0365 | 65.8208 | 60.0001 | 65.8 | 223.9873 | 65.8625 | 60.0058 | 65.8 | 224.0383 | 49.6605 | 60.0174 | 49.6 | 224.0074 | 33.4111 | 59.9713 | 33.4 | 224.0258 | 17.3124 | 60.0577 | 17.2
224.0448 | 65.8204 | 60.0001 | 65.8 | 223.9957 | 65.8618 | 60.0058 | 65.8 | 224.0467 | 49.6589 | 60.0174 | 49.6 | 224.0157 | 33.4106 | 59.9713 | 33.4 | 224.0342 | 17.3169 | 60.0577 | 17.2
224.0532 | 65.8205 | 60.0001 | 65.8 | 224.004 | 65.8611 | 60.0058 | 65.8 | 224.055 | 49.6573 | 60.0174 | 49.6 | 224.024 | 33.41 | 59.9713 | 33.4 | 224.0425 | 17.3215 | 60.0577 | 17.2
224.0615 | 65.8205 | 60.0001 | 65.8 | 224.0124 | 65.8606 | 60.0058 | 65.8 | 224.0634 | 49.6565 | 60.0174 | 49.6 | 224.0324 | 33.4095 | 59.9713 | 33.4 | 224.0508 | 17.3239 | 60.0577 | 17.2
224.0698 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 224.0207 | 65.8601 | 60.0058 | 65.8 | 224.0717 | 49.6557 | 60.0174 | 49.6 | 224.0407 | 33.4089 | 59.9713 | 33.4 | 224.0591 | 17.3263 | 60.0577 | 17.2
224.0782 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 224.029 | 65.8606 | 60.0058 | 65.8 | 224.08 | 49.6549 | 60.0174 | 49.6 | 224.049 | 33.4083 | 59.9713 | 33.4 | 224.0674 | 17.3287 | 60.0577 | 17.2
224.0865 | 65.8199 | 60.0001 | 65.8 | 224.0374 | 65.861 | 60.0058 | 65.8 | 224.0883 | 49.6541 | 60.0174 | 49.6 | 224.0574 | 33.4077 | 59.9713 | 33.4 | 224.0758 | 17.3311 | 60.0577 | 17.2
224.0948 | 65.8197 | 60.0001 | 65.8 | 224.0457 | 65.8615 | 60.0058 | 65.8 | 224.0967 | 49.6541 | 60.0174 | 49.6 | 224.0657 | 33.4071 | 59.9713 | 33.4 | 224.0841 | 17.3335 | 60.0577 | 17.2
224.1032 | 65.82 | 60.0001 | 65.8 | 224.054 | 65.862 | 60.0058 | 65.8 | 224.105 | 49.6541 | 60.0174 | 49.6 | 224.074 | 33.4065 | 59.9713 | 33.4 | 224.0924 | 17.3359 | 60.0577 | 17.2
224.1115 | 65.8203 | 60.0001 | 65.8 | 224.0623 | 65.8618 | 60.0058 | 65.8 | 224.1133 | 49.6541 | 60.0174 | 49.6 | 224.0825 | 33.4059 | 59.9713 | 33.4 | 224.1007 | 17.3359 | 60.0577 | 17.2
224.1198 | 65.8206 | 60.0001 | 65.8 | 224.0707 | 65.8616 | 60.0058 | 65.8 | 224.1216 | 49.6541 | 60.0174 | 49.6 | 224.0908 | 33.4056 | 59.9713 | 33.4 | 224.109 | 17.3359 | 60.0577 | 17.2
224.1282 | 65.8209 | 60.0001 | 65.8 | 224.079 | 65.8615 | 60.0058 | 65.8 | 224.13 | 49.6539 | 60.0174 | 49.6 | 224.0991 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.1174 | 17.3359 | 60.0577 | 17.2
224.1365 | 65.8214 | 60.0001 | 65.8 | 224.0874 | 65.8613 | 60.0058 | 65.8 | 224.1383 | 49.6538 | 60.0174 | 49.6 | 224.1074 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.1257 | 17.3359 | 60.0577 | 17.2
224.1448 | 65.8219 | 60.0001 | 65.8 | 224.0957 | 65.8606 | 60.0058 | 65.8 | 224.1467 | 49.6538 | 60.0174 | 49.6 | 224.1158 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.134 | 17.3387 | 60.0577 | 17.2
224.1532 | 65.8224 | 60.0001 | 65.8 | 224.104 | 65.86 | 60.0058 | 65.8 | 224.155 | 49.6539 | 60.0174 | 49.6 | 224.1241 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.1423 | 17.3415 | 60.0577 | 17.2
224.1615 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 224.1123 | 65.858 | 60.0058 | 65.8 | 224.1633 | 49.6539 | 60.0174 | 49.6 | 224.1324 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.1506 | 17.3394 | 60.0577 | 17.2
224.1698 | 65.8234 | 60.0001 | 65.8 | 224.1207 | 65.8559 | 60.0058 | 65.8 | 224.1716 | 49.6539 | 60.0174 | 49.6 | 224.1408 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.1591 | 17.3373 | 60.0577 | 17.2
224.1782 | 65.824 | 60.0001 | 65.8 | 224.129 | 65.8539 | 60.0058 | 65.8 | 224.18 | 49.654 | 60.0174 | 49.6 | 224.1491 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.1674 | 17.3352 | 60.0577 | 17.2
224.1865 | 65.8242 | 60.0001 | 65.8 | 224.1374 | 65.8519 | 60.0058 | 65.8 | 224.1883 | 49.654 | 60.0174 | 49.6 | 224.1574 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.1757 | 17.3331 | 60.0577 | 17.2
224.1948 | 65.8244 | 60.0001 | 65.8 | 224.1457 | 65.8505 | 60.0058 | 65.8 | 224.1967 | 49.654 | 60.0174 | 49.6 | 224.1658 | 33.4053 | 59.9713 | 33.4 | 224.184 | 17.331 | 60.0577 | 17.2
224.2032 | 65.8241 | 60.0001 | 65.8 | 224.154 | 65.8491 | 60.0058 | 65.8 | 224.205 | 49.6541 | 60.0174 | 49.6 | 224.1741 | 33.4056 | 59.9713 | 33.4 | 224.1923 | 17.3289 | 60.0577 | 17.2
224.2115 | 65.8238 | 60.0001 | 65.8 | 224.1623 | 65.8472 | 60.0058 | 65.8 | 224.2133 | 49.654 | 60.0174 | 49.6 | 224.1824 | 33.406 | 59.9713 | 33.4 | 224.2007 | 17.3191 | 60.0577 | 17.2
224.2198 | 65.8234 | 60.0001 | 65.8 | 224.1707 | 65.8453 | 60.0058 | 65.8 | 224.2216 | 49.654 | 60.0174 | 49.6 | 224.1907 | 33.4063 | 59.9713 | 33.4 | 224.209 | 17.3094 | 60.0577 | 17.2
224.2282 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 224.179 | 65.843 | 60.0058 | 65.8 | 224.23 | 49.6538 | 60.0174 | 49.6 | 224.1992 | 33.4066 | 59.9713 | 33.4 | 224.2173 | 17.2968 | 60.0577 | 17.2
224.2365 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8 | 224.1873 | 65.8407 | 60.0058 | 65.8 | 224.2383 | 49.6536 | 60.0174 | 49.6 | 224.2075 | 33.407 | 59.9713 | 33.4 | 224.2256 | 17.2843 | 60.0577 | 17.2
224.2448 | 65.8225 | 60.0001 | 65.8 | 224.1956 | 65.8398 | 60.0058 | 65.8 | 224.2466 | 49.6534 | 60.0174 | 49.6 | 224.2158 | 33.4073 | 59.9713 | 33.4 | 224.2339 | 17.2782 | 60.0577 | 17.2
224.2532 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8 | 224.204 | 65.8389 | 60.0058 | 65.8 | 224.2549 | 49.6532 | 60.0174 | 49.6 | 224.2242 | 33.4077 | 59.9713 | 33.4 | 224.2423 | 17.2722 | 60.0577 | 17.2
224.2615 | 65.8228 | 60.0001 | 65.8 | 224.2123 | 65.8384 | 60.0058 | 65.8 | 224.2633 | 49.653 | 60.0174 | 49.6 | 224.2325 | 33.408 | 59.9713 | 33.4 | 224.2506 | 17.2662 | 60.0577 | 17.2
224.2698 | 65.8241 | 60.0001 | 65.8 | 224.2207 | 65.8379 | 60.0058 | 65.8 | 224.2716 | 49.6528 | 60.0174 | 49.6 | 224.2408 | 33.408 | 59.9713 | 33.4 | 224.2589 | 17.2601 | 60.0577 | 17.2
224.2782 | 65.8253 | 60.0001 | 65.8 | 224.229 | 65.8373 | 60.0058 | 65.8 | 224.28 | 49.6526 | 60.0174 | 49.6 | 224.2492 | 33.408 | 59.9713 | 33.4 | 224.2672 | 17.2541 | 60.0577 | 17.2
224.2865 | 65.8259 | 60.0001 | 65.8 | 224.2373 | 65.8368 | 60.0058 | 65.8 | 224.2883 | 49.6525 | 60.0174 | 49.6 | 224.2575 | 33.4075 | 59.9713 | 33.4 | 224.2756 | 17.2481 | 60.0577 | 17.2
224.2948 | 65.8264 | 60.0001 | 65.8 | 224.2457 | 65.8379 | 60.0058 | 65.8 | 224.2966 | 49.6527 | 60.0174 | 49.6 | 224.2658 | 33.407 | 59.9713 | 33.4 | 224.2839 | 17.2497 | 60.0577 | 17.2
224.3032 | 65.827 | 60.0001 | 65.8 | 224.254 | 65.8389 | 60.0058 | 65.8 | 224.3049 | 49.653 | 60.0174 | 49.6 | 224.2741 | 33.4065 | 59.9713 | 33.4 | 224.2922 | 17.2513 | 60.0577 | 17.2
224.3115 | 65.8275 | 60.0001 | 65.8 | 224.2624 | 65.8404 | 60.0058 | 65.8 | 224.3133 | 49.6533 | 60.0174 | 49.6 | 224.2825 | 33.406 | 59.9713 | 33.4 | 224.3005 | 17.253 | 60.0577 | 17.2
224.3198 | 65.8278 | 60.0001 | 65.8 | 224.2707 | 65.8418 | 60.0058 | 65.8 | 224.3216 | 49.6536 | 60.0174 | 49.6 | 224.2908 | 33.4069 | 59.9713 | 33.4 | 224.3088 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3282 | 65.828 | 60.0001 | 65.8 | 224.279 | 65.8432 | 60.0058 | 65.8 | 224.33 | 49.653 | 60.0174 | 49.6 | 224.2991 | 33.4077 | 59.9713 | 33.4 | 224.3173 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3365 | 65.8281 | 60.0001 | 65.8 | 224.2873 | 65.8447 | 60.0058 | 65.8 | 224.3383 | 49.6525 | 60.0174 | 49.6 | 224.3076 | 33.4079 | 59.9713 | 33.4 | 224.3256 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3448 | 65.8283 | 60.0001 | 65.8 | 224.2957 | 65.8448 | 60.0058 | 65.8 | 224.3466 | 49.652 | 60.0174 | 49.6 | 224.3159 | 33.4082 | 59.9713 | 33.4 | 224.3339 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3532 | 65.8248 | 60.0001 | 65.8 | 224.304 | 65.8449 | 60.0058 | 65.8 | 224.3549 | 49.6514 | 60.0174 | 49.6 | 224.3242 | 33.4087 | 59.9713 | 33.4 | 224.3422 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3615 | 65.8213 | 60.0001 | 65.8 | 224.3123 | 65.8462 | 60.0058 | 65.8 | 224.3633 | 49.6509 | 60.0174 | 49.6 | 224.3326 | 33.4093 | 59.9713 | 33.4 | 224.3505 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3698 | 65.8191 | 60.0001 | 65.8 | 224.3206 | 65.8474 | 60.0058 | 65.8 | 224.3716 | 49.6503 | 60.0174 | 49.6 | 224.3409 | 33.4099 | 59.9713 | 33.4 | 224.3589 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3782 | 65.8168 | 60.0001 | 65.8 | 224.329 | 65.8479 | 60.0058 | 65.8 | 224.3799 | 49.6495 | 60.0174 | 49.6 | 224.3492 | 33.4104 | 59.9713 | 33.4 | 224.3672 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3865 | 65.8161 | 60.0001 | 65.8 | 224.3373 | 65.8484 | 60.0058 | 65.8 | 224.3882 | 49.6487 | 60.0174 | 49.6 | 224.3575 | 33.411 | 59.9713 | 33.4 | 224.3755 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.3948 | 65.8153 | 60.0001 | 65.8 | 224.3457 | 65.8489 | 60.0058 | 65.8 | 224.3965 | 49.6475 | 60.0174 | 49.6 | 224.3659 | 33.4115 | 59.9713 | 33.4 | 224.3838 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.4032 | 65.8146 | 60.0001 | 65.8 | 224.354 | 65.8494 | 60.0058 | 65.8 | 224.4049 | 49.6464 | 60.0174 | 49.6 | 224.3742 | 33.4107 | 59.9713 | 33.4 | 224.3921 | 17.2546 | 60.0577 | 17.2
224.4115 | 65.8139 | 60.0001 | 65.8 | 224.3623 | 65.8494 | 60.0058 | 65.8 | 224.4132 | 49.6461 | 60.0174 | 49.6 | 224.3825 | 33.4099 | 59.9713 | 33.4 | 224.4005 | 17.2568 | 60.0577 | 17.2
224.4198 | 65.8129 | 60.0001 | 65.8 | 224.3706 | 65.8494 | 60.0058 | 65.8 | 224.4216 | 49.6458 | 60.0174 | 49.6 | 224.3909 | 33.4097 | 59.9713 | 33.4 | 224.4088 | 17.2589 | 60.0577 | 17.2
224.4282 | 65.812 | 60.0001 | 65.8 | 224.379 | 65.8503 | 60.0058 | 65.8 | 224.4299 | 49.6454 | 60.0174 | 49.6 | 224.3992 | 33.4095 | 59.9713 | 33.4 | 224.4171 | 17.2611 | 60.0577 | 17.2
224.4365 | 65.8138 | 60.0001 | 65.8 | 224.3873 | 65.8512 | 60.0058 | 65.8 | 224.4382 | 49.6451 | 60.0174 | 49.6 | 224.4075 | 33.4097 | 59.9713 | 33.4 | 224.4254 | 17.2633 | 60.0577 | 17.2
224.4448 | 65.8156 | 60.0001 | 65.8 | 224.3957 | 65.851 | 60.0058 | 65.8 | 224.4465 | 49.6442 | 60.0174 | 49.6 | 224.416 | 33.4098 | 59.9713 | 33.4 | 224.4337 | 17.2678 | 60.0577 | 17.2
224.4532 | 65.8174 | 60.0001 | 65.8 | 224.404 | 65.8508 | 60.0058 | 65.8 | 224.4549 | 49.6432 | 60.0174 | 49.6 | 224.4243 | 33.4101 | 59.9713 | 33.4 | 224.4421 | 17.2724 | 60.0577 | 17.2
224.4615 | 65.8193 | 60.0001 | 65.8 | 224.4123 | 65.8505 | 60.0058 | 65.8 | 224.4632 | 49.6424 | 60.0174 | 49.6 | 224.4326 | 33.4104 | 59.9713 | 33.4 | 224.4504 | 17.2769 | 60.0577 | 17.2
224.4698 | 65.8201 | 60.0001 | 65.8 | 224.4206 | 65.8503 | 60.0058 | 65.8 | 224.4716 | 49.6416 | 60.0174 | 49.6 | 224.4409 | 33.4107 | 59.9713 | 33.4 | 224.4587 | 17.2814 | 60.0577 | 17.2
224.4782 | 65.8209 | 60.0001 | 65.8 | 224.429 | 65.8499 | 60.0058 | 65.8 | 224.4799 | 49.6411 | 60.0174 | 49.6 | 224.4493 | 33.411 | 59.9713 | 33.4 | 224.467 | 17.2884 | 60.0577 | 17.2
224.4865 | 65.8217 | 60.0001 | 65.8 | 224.4373 | 65.8495 | 60.0058 | 65.8 | 224.4882 | 49.6406 | 60.0174 | 49.6 | 224.4576 | 33.4111 | 59.9713 | 33.4 | 224.4753 | 17.2953 | 60.0577 | 17.2
224.4948 | 65.8225 | 60.0001 | 65.8 | 224.4456 | 65.8496 | 60.0058 | 65.8 | 224.4965 | 49.64 | 60.0174 | 49.6 | 224.4659 | 33.4112 | 59.9713 | 33.4 | 224.4838 | 17.3 | 60.0577 | 17.2
224.5032 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 224.454 | 65.8498 | 60.0058 | 65.8 | 224.5049 | 49.6395 | 60.0174 | 49.6 | 224.4743 | 33.4114 | 59.9713 | 33.4 | 224.4921 | 17.3048 | 60.0577 | 17.2
224.5115 | 65.8233 | 60.0001 | 65.8 | 224.4623 | 65.8473 | 60.0058 | 65.8 | 224.5132 | 49.639 | 60.0174 | 49.6 | 224.4826 | 33.4115 | 59.9713 | 33.4 | 224.5004 | 17.3095 | 60.0577 | 17.2
224.5198 | 65.8231 | 60.0001 | 65.8 | 224.4707 | 65.8448 | 60.0058 | 65.8 | 224.5215 | 49.6385 | 60.0174 | 49.6 | 224.4909 | 33.4117 | 59.9713 | 33.4 | 224.5087 | 17.3143 | 60.0577 | 17.2
224.5282 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 224.479 | 65.8426 | 60.0058 | 65.8 | 224.5298 | 49.6387 | 60.0174 | 49.6 | 224.4993 | 33.412 | 59.9713 | 33.4 | 224.517 | 17.3167 | 60.0577 | 17.2
224.5365 | 65.8226 | 60.0001 | 65.8 | 224.4873 | 65.8403 | 60.0058 | 65.8 | 224.5382 | 49.6388 | 60.0174 | 49.6 | 224.5076 | 33.4122 | 59.9713 | 33.4 | 224.5254 | 17.3191 | 60.0577 | 17.2
224.5448 | 65.8223 | 60.0001 | 65.8 | 224.4956 | 65.8378 | 60.0058 | 65.8 | 224.5465 | 49.6392 | 60.0174 | 49.6 | 224.5159 | 33.4124 | 59.9713 | 33.4 | 224.5337 | 17.3136 | 60.0577 | 17.2
224.5532 | 65.8218 | 60.0001 | 65.8 | 224.504 | 65.8353 | 60.0058 | 65.8 | 224.5549 | 49.6397 | 60.0174 | 49.6 | 224.5242 | 33.413 | 59.9713 | 33.4 | 224.542 | 17.3081 | 60.0577 | 17.2
224.5615 | 65.8214 | 60.0001 | 65.8 | 224.5123 | 65.8329 | 60.0058 | 65.8 | 224.5632 | 49.6408 | 60.0174 | 49.6 | 224.5327 | 33.4136 | 59.9713 | 33.4 | 224.5503 | 17.3001 | 60.0577 | 17.2
224.5698 | 65.8213 | 60.0001 | 65.8 | 224.5207 | 65.8305 | 60.0058 | 65.8 | 224.5715 | 49.6418 | 60.0174 | 49.6 | 224.541 | 33.4148 | 59.9713 | 33.4 | 224.5586 | 17.2922 | 60.0577 | 17.2
224.5782 | 65.8212 | 60.0001 | 65.8 | 224.529 | 65.8285 | 60.0058 | 65.8 | 224.5798 | 49.6429 | 60.0174 | 49.6 | 224.5493 | 33.4159 | 59.9713 | 33.4 | 224.567 | 17.2843 | 60.0577 | 17.2
224.5865 | 65.8216 | 60.0001 | 65.8 | 224.5373 | 65.8266 | 60.0058 | 65.8 | 224.5882 | 49.644 | 60.0174 | 49.6 | 224.5577 | 33.417 | 59.9713 | 33.4 | 224.5753 | 17.2764 | 60.0577 | 17.2
224.5948 | 65.822 | 60.0001 | 65.8 | 224.5456 | 65.8281 | 60.0058 | 65.8 | 224.5965 | 49.6451 | 60.0174 | 49.6 | 224.566 | 33.4182 | 59.9713 | 33.4 | 224.5836 | 17.2685 | 60.0577 | 17.2
224.6031 | 65.823 | 60.0001 | 65.8 | 224.554 | 65.8297 | 60.0058 | 65.8 | 224.6049 | 49.6461 | 60.0174 | 49.6 | 224.5743 | 33.4189 | 59.9713 | 33.4 | 224.5919 | 17.2606 | 60.0577 | 17.2
224.6115 | 65.824 | 60.0001 | 65.8 | 224.5623 | 65.831 | 60.0058 | 65.8 | 224.6132 | 49.6451 | 60.0174 | 49.6 | 224.5827 | 33.4196 | 59.9713 | 33.4 | 224.6002 | 17.2527 | 60.0577 | 17.2
224.6198 | 65.8255 | 60.0001 | 65.8 | 224.5706 | 65.8323 | 60.0058 | 65.8 | 224.6215 | 49.6441 | 60.0174 | 49.6 | 224.591 | 33.4216 | 59.9713 | 33.4 | 224.6086 | 17.2447 | 60.0577 | 17.2
224.6282 | 65.827 | 60.0001 | 65.8 | 224.5789 | 65.8344 | 60.0058 | 65.8 | 224.6298 | 49.6402 | 60.0174 | 49.6 | 224.5993 | 33.4236 | 59.9713 | 33.4 | 224.6169 | 17.2447 | 60.0577 | 17.2
224.6365 | 65.8294 | 60.0001 | 65.8 | 224.5873 | 65.8365 | 60.0058 | 65.8 | 224.6382 | 49.6363 | 60.0174 | 49.6 | 224.6076 | 33.4247 | 59.9713 | 33.4 | 224.6252 | 17.2447 | 60.0577 | 17.2
224.6448 | 65.8318 | 60.0001 | 65.8 | 224.5956 | 65.8386 | 60.0058 | 65.8 | 224.6465 | 49.6324 | 60.0174 | 49.6 | 224.616 | 33.4258 | 59.9713 | 33.4 | 224.6335 | 17.2474 | 60.0577 | 17.2
224.6532 | 65.8339 | 60.0001 | 65.8 | 224.604 | 65.8407 | 60.0058 | 65.8 | 224.6548 | 49.6284 | 60.0174 | 49.6 | 224.6243 | 33.4265 | 59.9713 | 33.4 | 224.6418 | 17.2501 | 60.0577 | 17.2
224.6615 | 65.8359 | 60.0001 | 65.8 | 224.6123 | 65.8424 | 60.0058 | 65.8 | 224.6631 | 49.6244 | 60.0174 | 49.6 | 224.6326 | 33.4273 | 59.9713 | 33.4 | 224.6503 | 17.2528 | 60.0577 | 17.2
224.6698 | 65.8377 | 60.0001 | 65.8 | 224.6206 | 65.844 | 60.0058 | 65.8 | 224.6715 | 49.6204 | 60.0174 | 49.6 | 224.6411 | 33.428 | 59.9713 | 33.4 | 224.6586 | 17.2555 | 60.0577 | 17.2
224.6782 | 65.8394 | 60.0001 | 65.8 | 224.6289 | 65.8448 | 60.0058 | 65.8 | 224.6798 | 49.6165 | 60.0174 | 49.6 | 224.6494 | 33.4287 | 59.9713 | 33.4 | 224.6669 | 17.2581 | 60.0577 | 17.2
224.6865 | 65.8409 | 60.0001 | 65.8 | 224.6373 | 65.8456 | 60.0058 | 65.8 | 224.6882 | 49.6125 | 60.0174 | 49.6 | 224.6577 | 33.4298 | 59.9713 | 33.4 | 224.6752 | 17.2608 | 60.0577 | 17.2
224.6948 | 65.8424 | 60.0001 | 65.8 | 224.6457 | 65.8463 | 60.0058 | 65.8 | 224.6965 | 49.6109 | 60.0174 | 49.6 | 224.6661 | 33.4308 | 59.9713 | 33.4 | 224.6835 | 17.2635 | 60.0577 | 17.2
224.7032 | 65.8433 | 60.0001 | 65.8 | 224.654 | 65.8471 | 60.0058 | 65.8 | 224.7048 | 49.6093 | 60.0174 | 49.6 | 224.6744 | 33.4305 | 59.9713 | 33.4 | 224.6919 | 17.2662 | 60.0577 | 17.2
224.7115 | 65.8442 | 60.0001 | 65.8 | 224.6623 | 65.8465 | 60.0058 | 65.8 | 224.7131 | 49.61 | 60.0174 | 49.6 | 224.6827 | 33.4302 | 59.9713 | 33.4 | 224.7002 | 17.2711 | 60.0577 | 17.2
224.7198 | 65.843 | 60.0001 | 65.8 | 224.6706 | 65.8458 | 60.0058 | 65.8 | 224.7215 | 49.6108 | 60.0174 | 49.6 | 224.691 | 33.4309 | 59.9713 | 33.4 | 224.7085 | 17.2761 | 60.0577 | 17.2
224.7281 | 65.8418 | 60.0001 | 65.8 | 224.679 | 65.8442 | 60.0058 | 65.8 | 224.7298 | 49.6104 | 60.0174 | 49.6 | 224.6994 | 33.4315 | 59.9713 | 33.4 | 224.7168 | 17.2783 | 60.0577 | 17.2
224.7365 | 65.8409 | 60.0001 | 65.8 | 224.6873 | 65.8426 | 60.0058 | 65.8 | 224.7382 | 49.61 | 60.0174 | 49.6 | 224.7077 | 33.4322 | 59.9713 | 33.4 | 224.7251 | 17.2806 | 60.0577 | 17.2
224.7448 | 65.8401 | 60.0001 | 65.8 | 224.6956 | 65.8409 | 60.0058 | 65.8 | 224.7465 | 49.6072 | 60.0174 | 49.6 | 224.716 | 33.4328 | 59.9713 | 33.4 | 224.7335 | 17.2849 | 60.0577 | 17.2
224.7532 | 65.8394 | 60.0001 | 65.8 | 224.7039 | 65.8391 | 60.0058 | 65.8 | 224.7548 | 49.6044 | 60.0174 | 49.6 | 224.7244 | 33.4335 | 59.9713 | 33.4 | 224.7418 | 17.2891 | 60.0577 | 17.2
224.7615 | 65.8388 | 60.0001 | 65.8 | 224.7123 | 65.8377 | 60.0058 | 65.8 | 224.7631 | 49.5999 | 60.0174 | 49.6 | 224.7327 | 33.4342 | 59.9713 | 33.4 | 224.7501 | 17.2934 | 60.0577 | 17.2
224.7698 | 65.8375 | 60.0001 | 65.8 | 224.7206 | 65.8362 | 60.0058 | 65.8 | 224.7715 | 49.5955 | 60.0174 | 49.6 | 224.741 | 33.4345 | 59.9713 | 33.4 | 224.7584 | 17.2976 | 60.0577 | 17.2
224.7782 | 65.8362 | 60.0001 | 65.8 | 224.729 | 65.8347 | 60.0058 | 65.8 | 224.7798 | 49.5909 | 60.0174 | 49.6 | 224.7495 | 33.4349 | 59.9713 | 33.4 | 224.7667 | 17.3019 | 60.0577 | 17.2
224.7865 | 65.8346 | 60.0001 | 65.8 | 224.7373 | 65.8333 | 60.0058 | 65.8 | 224.7881 | 49.5862 | 60.0174 | 49.6 | 224.7578 | 33.4352 | 59.9713 | 33.4 | 224.7751 | 17.3061 | 60.0577 | 17.2
224.7948 | 65.833 | 60.0001 | 65.8 | 224.7456 | 65.8324 | 60.0058 | 65.8 | 224.7964 | 49.5814 | 60.0174 | 49.6 | 224.7661 | 33.4354 | 59.9713 | 33.4 | 224.7834 | 17.3081 | 60.0577 | 17.2
224.8032 | 65.8323 | 60.0001 | 65.8 | 224.7539 | 65.8316 | 60.0058 | 65.8 | 224.8048 | 49.5765 | 60.0174 | 49.6 | 224.7744 | 33.4354 | 59.9713 | 33.4 | 224.7917 | 17.3101 | 60.0577 | 17.2
224.8115 | 65.8316 | 60.0001 | 65.8 | 224.7623 | 65.8318 | 60.0058 | 65.8 | 224.8131 | 49.5732 | 60.0174 | 49.6 | 224.7828 | 33.4355 | 59.9713 | 33.4 | 224.8 | 17.3121 | 60.0577 | 17.2
224.8198 | 65.8292 | 60.0001 | 65.8 | 224.7706 | 65.832 | 60.0058 | 65.8 | 224.8215 | 49.5698 | 60.0174 | 49.6 | 224.7911 | 33.4355 | 59.9713 | 33.4 | 224.8083 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8282 | 65.8269 | 60.0001 | 65.8 | 224.779 | 65.8326 | 60.0058 | 65.8 | 224.8298 | 49.5696 | 60.0174 | 49.6 | 224.7994 | 33.4355 | 59.9713 | 33.4 | 224.8168 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8365 | 65.8249 | 60.0001 | 65.8 | 224.7873 | 65.8332 | 60.0058 | 65.8 | 224.8381 | 49.5693 | 60.0174 | 49.6 | 224.8078 | 33.4353 | 59.9713 | 33.4 | 224.8251 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8448 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 224.7956 | 65.8336 | 60.0058 | 65.8 | 224.8464 | 49.5706 | 60.0174 | 49.6 | 224.8161 | 33.435 | 59.9713 | 33.4 | 224.8334 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8531 | 65.822 | 60.0001 | 65.8 | 224.8039 | 65.834 | 60.0058 | 65.8 | 224.8548 | 49.5719 | 60.0174 | 49.6 | 224.8244 | 33.4348 | 59.9713 | 33.4 | 224.8417 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8615 | 65.8211 | 60.0001 | 65.8 | 224.8123 | 65.8339 | 60.0058 | 65.8 | 224.8631 | 49.5732 | 60.0174 | 49.6 | 224.8328 | 33.4346 | 59.9713 | 33.4 | 224.85 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8698 | 65.8194 | 60.0001 | 65.8 | 224.8206 | 65.8338 | 60.0058 | 65.8 | 224.8715 | 49.5746 | 60.0174 | 49.6 | 224.8411 | 33.4344 | 59.9713 | 33.4 | 224.8584 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8782 | 65.8177 | 60.0001 | 65.8 | 224.8289 | 65.8337 | 60.0058 | 65.8 | 224.8798 | 49.576 | 60.0116 | 49.6 | 224.8494 | 33.4341 | 59.9713 | 33.4 | 224.8667 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8865 | 65.816 | 60.0001 | 65.8 | 224.8372 | 65.8336 | 60.0058 | 65.8 | 224.8881 | 49.5775 | 60.0116 | 49.6 | 224.8577 | 33.4336 | 59.9713 | 33.4 | 224.875 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.8948 | 65.8144 | 60.0001 | 65.8 | 224.8456 | 65.8344 | 60.0058 | 65.8 | 224.8964 | 49.5777 | 60.0116 | 49.6 | 224.8661 | 33.4332 | 59.9713 | 33.4 | 224.8833 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.9032 | 65.8137 | 60.0001 | 65.8 | 224.854 | 65.8351 | 60.0058 | 65.8 | 224.9048 | 49.578 | 60.0116 | 49.6 | 224.8745 | 33.4326 | 59.9713 | 33.4 | 224.8916 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.9115 | 65.813 | 60.0001 | 65.8 | 224.8623 | 65.8355 | 60.0058 | 65.8 | 224.9131 | 49.578 | 60.0116 | 49.6 | 224.8828 | 33.4321 | 59.9713 | 33.4 | 224.9 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.9198 | 65.812 | 60.0001 | 65.8 | 224.8706 | 65.8359 | 60.0058 | 65.8 | 224.9214 | 49.5779 | 60.0116 | 49.6 | 224.8912 | 33.4318 | 59.9713 | 33.4 | 224.9083 | 17.3141 | 60.0577 | 17.2
224.9282 | 65.811 | 60.0001 | 65.8 | 224.8789 | 65.8356 | 60.0058 | 65.8 | 224.9297 | 49.5782 | 60.0116 | 49.6 | 224.8995 | 33.4316 | 59.9713 | 33.4 | 224.9166 | 17.3158 | 60.0577 | 17.2
224.9365 | 65.811 | 60.0001 | 65.8 | 224.8873 | 65.8353 | 60.0058 | 65.8 | 224.9381 | 49.5784 | 60.0116 | 49.6 | 224.9078 | 33.4313 | 59.9713 | 33.4 | 224.9249 | 17.3175 | 60.0577 | 17.2
224.9448 | 65.8111 | 60.0001 | 65.8 | 224.8956 | 65.8354 | 60.0058 | 65.8 | 224.9464 | 49.5787 | 60.0116 | 49.6 | 224.9162 | 33.431 | 59.9713 | 33.4 | 224.9332 | 17.3192 | 60.0577 | 17.2
224.9532 | 65.8118 | 60.0001 | 65.8 | 224.904 | 65.8356 | 60.0058 | 65.8 | 224.9548 | 49.5789 | 60.0116 | 49.6 | 224.9245 | 33.4307 | 59.9713 | 33.4 | 224.9417 | 17.3209 | 60.0577 | 17.2
224.9615 | 65.8124 | 60.0001 | 65.8 | 224.9123 | 65.8357 | 60.0058 | 65.8 | 224.9631 | 49.5792 | 60.0116 | 49.6 | 224.9328 | 33.4304 | 59.9713 | 33.4 | 224.95 | 17.3226 | 60.0577 | 17.2
224.9698 | 65.813 | 60.0001 | 65.8 | 224.9206 | 65.8359 | 60.0058 | 65.8 | 224.9714 | 49.5796 | 60.0116 | 49.6 | 224.9411 | 33.4301 | 59.9713 | 33.4 | 224.9583 | 17.3243 | 60.0577 | 17.2
224.9781 | 65.8136 | 60.0001 | 65.8 | 224.9289 | 65.836 | 60.0058 | 65.8 | 224.9797 | 49.5802 | 60.0116 | 49.6 | 224.9495 | 33.4298 | 59.9713 | 33.4 | 224.9666 | 17.326 | 60.0577 | 17.2
224.9865 | 65.8149 | 60.0001 | 65.8 | 224.9373 | 65.8361 | 60.0058 | 65.8 | 224.9881 | 49.5809 | 60.0116 | 49.6 | 224.9578 | 33.4295 | 59.9713 | 33.4 | 224.9749 | 17.3277 | 60.0577 | 17.2
224.9948 | 65.8161 | 60.0001 | 65.8 | 224.9456 | 65.8364 | 60.0058 | 65.8 | 224.9964 | 49.5811 | 60.0116 | 49.6 | 224.9661 | 33.4292 | 59.9713 | 33.4 | 224.9833 | 17.3294 | 60.0577 | 17.2
225.0032 | 65.8164 | 60.0001 | 65.8 | 224.9539 | 65.8368 | 60.0058 | 65.8 | 225.0048 | 49.5814 | 60.0116 | 49.6 | 224.9745 | 33.4289 | 59.9713 | 33.4 | 224.9916 | 17.3311 | 60.0577 | 17.2
225.0115 | 65.8167 | 60.0001 | 65.8 | 224.9622 | 65.8378 | 60.0058 | 65.8 | 225.0131 | 49.5814 | 60.0116 | 49.6 | 224.9828 | 33.4287 | 59.9713 | 33.4 | 224.9999 | 17.3366 | 60.0577 | 17.2
225.0198 | 65.8172 | 60.0001 | 65.8 | 224.9706 | 65.8389 | 60.0058 | 65.8 | 225.0214 | 49.5814 | 60.0116 | 49.6 | 224.9911 | 33.4284 | 59.9713 | 33.4 | 225.0082 | 17.3422 | 60.0577 | 17.2
225.0282 | 65.8178 | 60.0001 | 65.8 | 224.9789 | 65.8403 | 60.0058 | 65.8 | 225.0297 | 49.5821 | 60.0116 | 49.6 | 224.9996 | 33.4281 | 59.9713 | 33.4 | 225.0165 | 17.3477 | 60.0577 | 17.2
225.0365 | 65.8189 | 60.0001 | 65.8 | 224.9873 | 65.8417 | 60.0058 | 65.8 | 225.0381 | 49.5828 | 60.0116 | 49.6 | 225.0079 | 33.4268 | 59.9713 | 33.4 | 225.0249 | 17.3533 | 60.0577 | 17.2
225.0448 | 65.82 | 60.0001 | 65.8 | 224.9956 | 65.8431 | 60.0058 | 65.8 | 225.0464 | 49.5835 | 60.0116 | 49.6 | 225.0162 | 33.4256 | 59.9713 | 33.4 | 225.0332 | 17.3589 | 60.0577 | 17.2
225.0532 | 65.8205 | 60.0001 | 65.8 | 225.0039 | 65.8446 | 60.0058 | 65.8 | 225.0547 | 49.5841 | 60.0116 | 49.6 | 225.0245 | 33.4244 | 59.9713 | 33.4 | 225.0415 | 17.3644 | 60.0577 | 17.2
225.0615 | 65.821 | 60.0001 | 65.8 | 225.0122 | 65.8451 | 60.0058 | 65.8 | 225.063 | 49.5848 | 60.0116 | 49.6 | 225.0329 | 33.4231 | 59.9713 | 33.4 | 225.0498 | 17.37 | 60.0577 | 17.2
225.0698 | 65.8218 | 60.0001 | 65.8 | 225.0206 | 65.8457 | 60.0058 | 65.8 | 225.0714 | 49.5855 | 60.0116 | 49.6 | 225.0412 | 33.4219 | 59.9713 | 33.4 | 225.0581 | 17.3756 | 60.0577 | 17.2
225.0782 | 65.8225 | 60.0001 | 65.8 | 225.0289 | 65.8461 | 60.0058 | 65.8 | 225.0797 | 49.5862 | 60.0116 | 49.6 | 225.0495 | 33.4206 | 59.9713 | 33.4 | 225.0665 | 17.3811 | 60.0577 | 17.2
225.0865 | 65.8238 | 60.0001 | 65.8 | 225.0373 | 65.8465 | 60.0058 | 65.8 | 225.0881 | 49.5869 | 60.0116 | 49.6 | 225.0579 | 33.4196 | 59.9713 | 33.4 | 225.0748 | 17.3867 | 60.0577 | 17.2
225.0948 | 65.825 | 60.0001 | 65.8 | 225.0456 | 65.8457 | 60.0058 | 65.8 | 225.0964 | 49.5876 | 60.0116 | 49.6 | 225.0662 | 33.4185 | 59.9713 | 33.4 | 225.0831 | 17.3889 | 60.0577 | 17.2
225.1031 | 65.8244 | 60.0001 | 65.8 | 225.0539 | 65.8449 | 60.0058 | 65.8 | 225.1047 | 49.5883 | 60.0116 | 49.6 | 225.0745 | 33.4181 | 59.9713 | 33.4 | 225.0914 | 17.3911 | 60.0577 | 17.2
225.1115 | 65.8238 | 60.0001 | 65.8 | 225.0623 | 65.8443 | 60.0058 | 65.8 | 225.113 | 49.5883 | 60.0116 | 49.6 | 225.0828 | 33.4176 | 59.9713 | 33.4 | 225.0997 | 17.3932 | 60.0577 | 17.2
225.1198 | 65.8233 | 60.0001 | 65.8 | 225.0706 | 65.8436 | 60.0058 | 65.8 | 225.1214 | 49.5883 | 60.0116 | 49.6 | 225.0912 | 33.4188 | 59.9713 | 33.4 | 225.1082 | 17.3954 | 60.0577 | 17.2
225.1282 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8 | 225.0789 | 65.8423 | 60.0058 | 65.8 | 225.1297 | 49.5883 | 60.0116 | 49.6 | 225.0995 | 33.4199 | 59.9713 | 33.4 | 225.1165 | 17.3868 | 60.0577 | 17.2
225.1365 | 65.8228 | 60.0001 | 65.8 | 225.0872 | 65.841 | 60.0058 | 65.8 | 225.1381 | 49.5883 | 60.0116 | 49.6 | 225.1078 | 33.4208 | 59.9655 | 33.4 | 225.1248 | 17.3783 | 60.0577 | 17.2
225.1448 | 65.8229 | 60.0001 | 65.8 | 225.0956 | 65.838 | 60.0058 | 65.8 | 225.1464 | 49.5883 | 60.0116 | 49.6 | 225.1163 | 33.4216 | 59.9655 | 33.4 | 225.1331 | 17.3697 | 60.0577 | 17.2
225.1532 | 65.8226 | 60.0001 | 65.8 | 225.1039 | 65.835 | 60.0058 | 65.8 | 225.1547 | 49.5883 | 60.0116 | 49.6 | 225.1246 | 33.4224 | 59.9655 | 33.4 | 225.1414 | 17.3611 | 60.0577 | 17.2
225.1615 | 65.8223 | 60.0001 | 65.8 | 225.1123 | 65.8316 | 60.0058 | 65.8 | 225.163 | 49.5874 | 60.0116 | 49.6 | 225.1329 | 33.4233 | 59.9655 | 33.4 | 225.1498 | 17.3547 | 60.0577 | 17.2
225.1698 | 65.8228 | 60.0001 | 65.8 | 225.1206 | 65.8283 | 60.0058 | 65.8 | 225.1714 | 49.5866 | 60.0116 | 49.6 | 225.1413 | 33.4239 | 59.9655 | 33.4 | 225.1581 | 17.3482 | 60.0577 | 17.2
225.1782 | 65.8232 | 60.0001 | 65.8 | 225.1289 | 65.8261 | 60.0058 | 65.8 | 225.1797 | 49.5857 | 60.0116 | 49.6 | 225.1496 | 33.4245 | 59.9655 | 33.4 | 225.1664 | 17.3395 | 60.0577 | 17.2
225.1865 | 65.8241 | 60.0001 | 65.8 | 225.1372 | 65.824 | 60.0058 | 65.8 | 225.188 | 49.5848 | 60.0116 | 49.6 | 225.1579 | 33.4245 | 59.9655 | 33.4 | 225.1747 | 17.3309 | 60.0577 | 17.2
225.1948 | 65.8249 | 60.0001 | 65.8 | 225.1456 | 65.8213 | 60.0058 | 65.8 | 225.1964 | 49.5839 | 60.0116 | 49.6 | 225.1663 | 33.4246 | 59.9655 | 33.4 | 225.183 | 17.3134 | 60.0577 | 17.2
225.2032 | 65.825 | 60.0001 | 65.8 | 225.1539 | 65.8186 | 60.0058 | 65.8 | 225.2047 | 49.583 | 60.0116 | 49.6 | 225.1746 | 33.4241 | 59.9655 | 33.4 | 225.1914 | 17.2959 | 60.0577 | 17.2
225.2115 | 65.8251 | 60.0001 | 65.8 | 225.1623 | 65.8166 | 60.0058 | 65.8 | 225.213 | 49.5821 | 60.0116 | 49.6 | 225.1829 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.1997 | 17.2892 | 60.0577 | 17.2
225.2198 | 65.8257 | 60.0001 | 65.8 | 225.1706 | 65.8146 | 60.0058 | 65.8 | 225.2214 | 49.5812 | 60.0116 | 49.6 | 225.1912 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.208 | 17.2824 | 60.0577 | 17.2
225.2281 | 65.8264 | 60.0001 | 65.8 | 225.1789 | 65.8142 | 60.0058 | 65.8 | 225.2297 | 49.5803 | 60.0116 | 49.6 | 225.1996 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2163 | 17.2664 | 60.0577 | 17.2
225.2365 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8 | 225.1872 | 65.8139 | 60.0058 | 65.8 | 225.238 | 49.5794 | 60.0116 | 49.6 | 225.2079 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2246 | 17.2503 | 60.0577 | 17.2
225.2448 | 65.8273 | 60.0001 | 65.8 | 225.1956 | 65.8137 | 60.0058 | 65.8 | 225.2463 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.2162 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.233 | 17.2321 | 60.0577 | 17.2
225.2532 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8 | 225.2039 | 65.8135 | 60.0058 | 65.8 | 225.2547 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.2247 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2413 | 17.214 | 60.0577 | 17.2
225.2615 | 65.8264 | 60.0001 | 65.8 | 225.2122 | 65.8134 | 60.0058 | 65.8 | 225.263 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.233 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2496 | 17.1958 | 60.0577 | 17.2
225.2698 | 65.8263 | 60.0001 | 65.8 | 225.2206 | 65.8132 | 60.0058 | 65.8 | 225.2714 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.2413 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2579 | 17.1776 | 60.0577 | 17.2
225.2782 | 65.8263 | 60.0001 | 65.8 | 225.2289 | 65.8134 | 60.0058 | 65.8 | 225.2797 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.2497 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2662 | 17.1683 | 60.0577 | 17.2
225.2865 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8 | 225.2372 | 65.8136 | 60.0058 | 65.8 | 225.288 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.258 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2747 | 17.159 | 60.0577 | 17.2
225.2948 | 65.8274 | 60.0001 | 65.8 | 225.2456 | 65.8138 | 60.0058 | 65.8 | 225.2963 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.2663 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.283 | 17.1524 | 60.0577 | 17.2
225.3032 | 65.8278 | 60.0001 | 65.8 | 225.2539 | 65.814 | 60.0058 | 65.8 | 225.3047 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.2747 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2913 | 17.1458 | 60.0577 | 17.2
225.3115 | 65.8282 | 60.0001 | 65.8 | 225.2622 | 65.8143 | 60.0058 | 65.8 | 225.313 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.283 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.2996 | 17.1485 | 60.0577 | 17.2
225.3198 | 65.8297 | 60.0001 | 65.8 | 225.2706 | 65.8145 | 60.0058 | 65.8 | 225.3214 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.2913 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3079 | 17.1513 | 60.0577 | 17.2
225.3282 | 65.8313 | 60.0001 | 65.8 | 225.2789 | 65.8137 | 60.0058 | 65.8 | 225.3297 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.2996 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3163 | 17.1568 | 60.0577 | 17.2
225.3365 | 65.8341 | 60.0001 | 65.8 | 225.2873 | 65.813 | 60.0058 | 65.8 | 225.338 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.308 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3246 | 17.1623 | 60.0577 | 17.2
225.3448 | 65.837 | 60.0001 | 65.8 | 225.2956 | 65.8123 | 60.0058 | 65.8 | 225.3464 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3163 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3329 | 17.1678 | 60.0577 | 17.2
225.3531 | 65.8391 | 60.0001 | 65.8 | 225.3039 | 65.8115 | 60.0058 | 65.8 | 225.3547 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3246 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3412 | 17.1733 | 60.0577 | 17.2
225.3615 | 65.8411 | 60.0001 | 65.8 | 225.3122 | 65.8124 | 60.0058 | 65.8 | 225.363 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3331 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3495 | 17.1812 | 60.0577 | 17.2
225.3698 | 65.8428 | 60.0001 | 65.8 | 225.3206 | 65.8132 | 60.0058 | 65.8 | 225.3713 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3414 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3579 | 17.1892 | 60.0577 | 17.2
225.3782 | 65.8444 | 60.0001 | 65.8 | 225.3289 | 65.8141 | 60.0058 | 65.8 | 225.3797 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3497 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3662 | 17.1943 | 60.0577 | 17.2
225.3865 | 65.8454 | 60.0001 | 65.8 | 225.3372 | 65.8149 | 60.0058 | 65.8 | 225.388 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3581 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3745 | 17.1995 | 60.0577 | 17.2
225.3948 | 65.8463 | 60.0001 | 65.8 | 225.3456 | 65.8158 | 60.0058 | 65.8 | 225.3964 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3664 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3828 | 17.2046 | 60.0577 | 17.2
225.4032 | 65.8455 | 60.0001 | 65.8 | 225.3539 | 65.8166 | 60.0058 | 65.8 | 225.4047 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3747 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3911 | 17.2098 | 60.0577 | 17.2
225.4115 | 65.8447 | 60.0001 | 65.8 | 225.3622 | 65.8196 | 60.0058 | 65.8 | 225.413 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.383 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.3995 | 17.2143 | 60.0577 | 17.2
225.4198 | 65.8434 | 60.0001 | 65.8 | 225.3706 | 65.8226 | 60.0058 | 65.8 | 225.4213 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3914 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4078 | 17.2187 | 60.0577 | 17.2
225.4282 | 65.8421 | 60.0001 | 65.8 | 225.3789 | 65.8255 | 60.0058 | 65.8 | 225.4297 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.3997 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4161 | 17.2232 | 60.0577 | 17.2
225.4365 | 65.8407 | 60.0001 | 65.8 | 225.3872 | 65.8285 | 60.0058 | 65.8 | 225.438 | 49.5793 | 60.0116 | 49.6 | 225.408 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4244 | 17.2277 | 60.0577 | 17.2
225.4448 | 65.8394 | 60.0001 | 65.8 | 225.3955 | 65.83 | 60.0058 | 65.8 | 225.4464 | 49.58 | 60.0116 | 49.6 | 225.4164 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4327 | 17.2325 | 60.0577 | 17.2
225.4532 | 65.8369 | 60.0001 | 65.8 | 225.4039 | 65.8314 | 60.0058 | 65.8 | 225.4547 | 49.5807 | 60.0116 | 49.6 | 225.4247 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4412 | 17.2373 | 60.0577 | 17.2
225.4615 | 65.8345 | 60.0001 | 65.8 | 225.4122 | 65.8332 | 60.0058 | 65.8 | 225.463 | 49.5824 | 60.0116 | 49.6 | 225.433 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4495 | 17.2376 | 60.0577 | 17.2
225.4698 | 65.8328 | 60.0001 | 65.8 | 225.4206 | 65.835 | 60.0058 | 65.8 | 225.4713 | 49.5842 | 60.0116 | 49.6 | 225.4415 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4578 | 17.2378 | 60.0577 | 17.2
225.4781 | 65.8311 | 60.0001 | 65.8 | 225.4289 | 65.8367 | 60.0058 | 65.8 | 225.4797 | 49.5859 | 60.0116 | 49.6 | 225.4498 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4661 | 17.2381 | 60.0577 | 17.2
225.4865 | 65.8301 | 60.0001 | 65.8 | 225.4372 | 65.8385 | 60.0058 | 65.8 | 225.488 | 49.5877 | 60.0116 | 49.6 | 225.4581 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4744 | 17.2384 | 60.0577 | 17.2
225.4948 | 65.829 | 60.0001 | 65.8 | 225.4455 | 65.8392 | 60.0058 | 65.8 | 225.4963 | 49.5894 | 60.0116 | 49.6 | 225.4665 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4828 | 17.2365 | 60.0577 | 17.2
225.5032 | 65.8268 | 60.0001 | 65.8 | 225.4539 | 65.84 | 60.0058 | 65.8 | 225.5046 | 49.5912 | 60.0116 | 49.6 | 225.4748 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4911 | 17.2347 | 60.0577 | 17.2
225.5115 | 65.8246 | 60.0001 | 65.8 | 225.4622 | 65.84 | 60.0058 | 65.8 | 225.513 | 49.5937 | 60.0116 | 49.6 | 225.4831 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.4994 | 17.2329 | 60.0577 | 17.2
225.5198 | 65.8227 | 60.0001 | 65.8 | 225.4706 | 65.8401 | 60.0058 | 65.8 | 225.5213 | 49.5962 | 60.0116 | 49.6 | 225.4914 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.5077 | 17.2311 | 60.0577 | 17.2
225.5282 | 65.8209 | 60.0001 | 65.8 | 225.4789 | 65.8405 | 60.0058 | 65.8 | 225.5297 | 49.5982 | 60.0116 | 49.6 | 225.4998 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.516 | 17.2293 | 60.0577 | 17.2
225.5365 | 65.8202 | 60.0001 | 65.8 | 225.4872 | 65.8409 | 60.0058 | 65.8 | 225.538 | 49.6001 | 60.0116 | 49.6 | 225.5081 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.5244 | 17.2274 | 60.0577 | 17.2
225.5448 | 65.8195 | 60.0001 | 65.8 | 225.4956 | 65.841 | 60.0058 | 65.8 | 225.5463 | 49.6029 | 60.0116 | 49.6 | 225.5164 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.5327 | 17.2229 | 60.0577 | 17.2
225.5532 | 65.8182 | 60.0001 | 65.8 | 225.5039 | 65.8411 | 60.0058 | 65.8 | 225.5546 | 49.6057 | 60.0116 | 49.6 | 225.5248 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.541 | 17.2183 | 60.0577 | 17.2
225.5615 | 65.8169 | 60.0001 | 65.8 | 225.5122 | 65.8404 | 60.0058 | 65.8 | 225.563 | 49.6085 | 60.0116 | 49.6 | 225.5331 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.5493 | 17.2137 | 60.0577 | 17.2
225.5698 | 65.8156 | 60.0001 | 65.8 | 225.5205 | 65.8396 | 60.0058 | 65.8 | 225.5713 | 49.6113 | 60.0116 | 49.6 | 225.5414 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.5576 | 17.2091 | 60.0577 | 17.2
225.5782 | 65.8142 | 60.0001 | 65.8 | 225.5289 | 65.8389 | 60.0058 | 65.8 | 225.5797 | 49.6141 | 60.0116 | 49.6 | 225.5499 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.566 | 17.2068 | 60.0577 | 17.2
225.5865 | 65.8135 | 60.0001 | 65.8 | 225.5372 | 65.8382 | 60.0058 | 65.8 | 225.588 | 49.617 | 60.0116 | 49.6 | 225.5582 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.5743 | 17.2044 | 60.0577 | 17.2
225.5948 | 65.8127 | 60.0001 | 65.8 | 225.5456 | 65.8382 | 60.0058 | 65.8 | 225.5963 | 49.619 | 60.0116 | 49.6 | 225.5665 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.5826 | 17.2045 | 60.0577 | 17.2
225.6031 | 65.813 | 60.0001 | 65.8 | 225.5539 | 65.8382 | 60.0058 | 65.8 | 225.6046 | 49.621 | 60.0116 | 49.6 | 225.5749 | 33.4237 | 59.9655 | 33.4 | 225.5909 | 17.2045 | 60.0577 | 17.2
225.6115 | 65.8133 | 60.0001 | 65.8 | 225.5622 | 65.8374 | 60.0058 | 65.8 | 225.613 | 49.6243 | 60.0116 | 49.6 | 225.5832 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.5992 | 17.2018 | 60.0577 | 17.2
225.6198 | 65.8147 | 60.0001 | 65.8 | 225.5705 | 65.8366 | 60.0058 | 65.8 | 225.6213 | 49.6275 | 60.0116 | 49.6 | 225.5915 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6077 | 17.1991 | 60.0577 | 17.2
225.6282 | 65.816 | 60.0001 | 65.8 | 225.5789 | 65.8331 | 60.0058 | 65.8 | 225.6296 | 49.6289 | 60.0116 | 49.6 | 225.5998 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.616 | 17.2037 | 60.0577 | 17.2
225.6365 | 65.8178 | 60.0001 | 65.8 | 225.5872 | 65.8296 | 60.0058 | 65.8 | 225.6379 | 49.6303 | 60.0116 | 49.6 | 225.6082 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6243 | 17.2083 | 60.0577 | 17.2
225.6448 | 65.8196 | 60.0001 | 65.8 | 225.5956 | 65.8269 | 60.0058 | 65.8 | 225.6463 | 49.6317 | 60.0116 | 49.6 | 225.6165 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6326 | 17.2154 | 60.0577 | 17.2
225.6532 | 65.8214 | 60.0001 | 65.8 | 225.6039 | 65.8243 | 60.0058 | 65.8 | 225.6546 | 49.6331 | 60.0116 | 49.6 | 225.6248 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6409 | 17.2224 | 60.0577 | 17.2
225.6615 | 65.8232 | 60.0001 | 65.8 | 225.6122 | 65.8228 | 60.0058 | 65.8 | 225.663 | 49.6345 | 60.0116 | 49.6 | 225.6332 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6493 | 17.2299 | 60.0577 | 17.2
225.6698 | 65.8259 | 60.0001 | 65.8 | 225.6205 | 65.8212 | 60.0058 | 65.8 | 225.6713 | 49.6359 | 60.0116 | 49.6 | 225.6415 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6576 | 17.2374 | 60.0577 | 17.2
225.6782 | 65.8286 | 60.0001 | 65.8 | 225.6289 | 65.8197 | 60.0058 | 65.8 | 225.6796 | 49.6373 | 60.0116 | 49.6 | 225.6498 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6659 | 17.2358 | 60.0577 | 17.2
225.6865 | 65.83 | 60.0001 | 65.8 | 225.6372 | 65.8182 | 60.0058 | 65.8 | 225.6879 | 49.6387 | 60.0116 | 49.6 | 225.6583 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6742 | 17.2341 | 60.0577 | 17.2
225.6948 | 65.8314 | 60.0001 | 65.8 | 225.6455 | 65.8167 | 60.0058 | 65.8 | 225.6963 | 49.6388 | 60.0116 | 49.6 | 225.6666 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6825 | 17.2359 | 60.0577 | 17.2
225.7032 | 65.8286 | 60.0001 | 65.8 | 225.6538 | 65.8151 | 60.0058 | 65.8 | 225.7046 | 49.6389 | 60.0116 | 49.6 | 225.6749 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6909 | 17.2376 | 60.0577 | 17.2
225.7115 | 65.8259 | 60.0001 | 65.8 | 225.6622 | 65.8168 | 60.0058 | 65.8 | 225.713 | 49.6389 | 60.0116 | 49.6 | 225.6832 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 225.6992 | 17.2394 | 60.0577 | 17.2
225.7198 | 65.8231 | 60.0001 | 65.8 | 225.6705 | 65.8184 | 60.0058 | 65.8 | 225.7213 | 49.6388 | 60.0116 | 49.6 | 225.6916 | 33.4234 | 59.9655 | 33.4 | 225.7075 | 17.2411 | 60.0577 | 17.2
225.7281 | 65.8204 | 60.0001 | 65.8 | 225.6789 | 65.8205 | 60.0058 | 65.8 | 225.7296 | 49.6388 | 60.0116 | 49.6 | 225.6999 | 33.4233 | 59.9655 | 33.4 | 225.7158 | 17.2405 | 60.0577 | 17.2
225.7365 | 65.8177 | 60.0001 | 65.8 | 225.6872 | 65.8227 | 60.0058 | 65.8 | 225.7379 | 49.6387 | 60.0116 | 49.6 | 225.7082 | 33.4232 | 59.9655 | 33.4 | 225.7241 | 17.2398 | 60.0577 | 17.2
225.7448 | 65.815 | 60.0001 | 65.8 | 225.6955 | 65.8246 | 60.0058 | 65.8 | 225.7463 | 49.6387 | 60.0116 | 49.6 | 225.7166 | 33.4231 | 59.9655 | 33.4 | 225.7325 | 17.2406 | 60.0577 | 17.2
225.7532 | 65.8113 | 60.0001 | 65.8 | 225.7039 | 65.8265 | 60.0058 | 65.8 | 225.7546 | 49.6387 | 60.0116 | 49.6 | 225.7249 | 33.423 | 59.9655 | 33.4 | 225.7408 | 17.2414 | 60.0577 | 17.2
225.7615 | 65.8077 | 60.0001 | 65.8 | 225.7122 | 65.8285 | 60.0058 | 65.8 | 225.7629 | 49.638 | 60.0116 | 49.6 | 225.7332 | 33.4228 | 59.9655 | 33.4 | 225.7491 | 17.2489 | 60.0577 | 17.2
225.7698 | 65.804 | 60.0001 | 65.8 | 225.7206 | 65.8305 | 60.0058 | 65.8 | 225.7712 | 49.6373 | 60.0116 | 49.6 | 225.7416 | 33.4227 | 59.9655 | 33.4 | 225.7574 | 17.2564 | 60.0577 | 17.2
225.7782 | 65.8003 | 60.0001 | 65.8 | 225.7289 | 65.8326 | 60.0058 | 65.8 | 225.7796 | 49.6366 | 60.0116 | 49.6 | 225.7499 | 33.4226 | 59.9655 | 33.4 | 225.7657 | 17.2606 | 60.0577 | 17.2
225.7865 | 65.7994 | 60.0001 | 65.8 | 225.7372 | 65.8346 | 60.0058 | 65.8 | 225.7879 | 49.6358 | 60.0116 | 49.6 | 225.7582 | 33.4225 | 59.9655 | 33.4 | 225.7742 | 17.2648 | 60.0577 | 17.2
225.7948 | 65.7985 | 60.0001 | 65.8 | 225.7455 | 65.8362 | 60.0058 | 65.8 | 225.7963 | 49.6352 | 60.0116 | 49.6 | 225.7667 | 33.4224 | 59.9655 | 33.4 | 225.7825 | 17.2689 | 60.0577 | 17.2
225.8032 | 65.7974 | 60.0001 | 65.8 | 225.7539 | 65.8378 | 60.0058 | 65.8 | 225.8046 | 49.6345 | 60.0116 | 49.6 | 225.775 | 33.4223 | 59.9655 | 33.4 | 225.7908 | 17.2731 | 60.0577 | 17.2
225.8115 | 65.7962 | 60.0001 | 65.8 | 225.7622 | 65.8382 | 60.0058 | 65.8 | 225.8129 | 49.6338 | 60.0116 | 49.6 | 225.7833 | 33.4222 | 59.9655 | 33.4 | 225.7991 | 17.2801 | 60.0577 | 17.2
225.8198 | 65.7967 | 60.0001 | 65.8 | 225.7705 | 65.8387 | 60.0058 | 65.8 | 225.8212 | 49.6331 | 60.0116 | 49.6 | 225.7916 | 33.4221 | 59.9655 | 33.4 | 225.8074 | 17.2871 | 60.0577 | 17.2
225.8282 | 65.7972 | 60.0001 | 65.8 | 225.7788 | 65.8382 | 60.0058 | 65.8 | 225.8296 | 49.6324 | 60.0116 | 49.6 | 225.8 | 33.422 | 59.9655 | 33.4 | 225.8158 | 17.2947 | 60.0577 | 17.2
225.8365 | 65.7982 | 60.0001 | 65.8 | 225.7872 | 65.8377 | 60.0058 | 65.8 | 225.8379 | 49.6317 | 60.0116 | 49.6 | 225.8083 | 33.4219 | 59.9655 | 33.4 | 225.8241 | 17.3022 | 60.0577 | 17.2
225.8448 | 65.7993 | 60.0001 | 65.8 | 225.7955 | 65.8371 | 60.0058 | 65.8 | 225.8463 | 49.6317 | 60.0116 | 49.6 | 225.8166 | 33.4219 | 59.9655 | 33.4 | 225.8324 | 17.302 | 60.0577 | 17.2
225.8531 | 65.801 | 60.0001 | 65.8 | 225.8039 | 65.8365 | 60.0058 | 65.8 | 225.8546 | 49.6316 | 60.0116 | 49.6 | 225.825 | 33.4218 | 59.9655 | 33.4 | 225.8407 | 17.3017 | 60.0577 | 17.2
225.8615 | 65.8027 | 60.0001 | 65.8 | 225.8122 | 65.8341 | 60.0058 | 65.8 | 225.8629 | 49.6316 | 60.0116 | 49.6 | 225.8333 | 33.4217 | 59.9655 | 33.4 | 225.849 | 17.3015 | 60.0577 | 17.2
225.8698 | 65.8044 | 60.0001 | 65.8 | 225.8205 | 65.8317 | 60.0058 | 65.8 | 225.8712 | 49.6316 | 60.0116 | 49.6 | 225.8416 | 33.4216 | 59.9655 | 33.4 | 225.8574 | 17.3012 | 60.0577 | 17.2
225.8782 | 65.806 | 60.0001 | 65.8 | 225.8288 | 65.8298 | 60.0058 | 65.8 | 225.8796 | 49.6316 | 60.0116 | 49.6 | 225.85 | 33.4215 | 59.9655 | 33.4 | 225.8657 | 17.3009 | 60.0577 | 17.2
225.8865 | 65.8068 | 60.0001 | 65.8 | 225.8372 | 65.828 | 60.0058 | 65.8 | 225.8879 | 49.6316 | 60.0116 | 49.6 | 225.8583 | 33.4214 | 59.9655 | 33.4 | 225.874 | 17.3007 | 60.0577 | 17.2
225.8948 | 65.8076 | 60.0001 | 65.8 | 225.8455 | 65.8267 | 60.0058 | 65.8 | 225.8962 | 49.6326 | 60.0116 | 49.6 | 225.8666 | 33.4212 | 59.9655 | 33.4 | 225.8823 | 17.2976 | 60.0577 | 17.2
225.9032 | 65.8073 | 60.0001 | 65.8 | 225.8539 | 65.8254 | 60.0058 | 65.8 | 225.9046 | 49.6337 | 60.0116 | 49.6 | 225.8751 | 33.4211 | 59.9655 | 33.4 | 225.8906 | 17.2945 | 60.0577 | 17.2
225.9115 | 65.807 | 60.0001 | 65.8 | 225.8622 | 65.8248 | 60.0058 | 65.8 | 225.9129 | 49.6344 | 60.0116 | 49.6 | 225.8834 | 33.4209 | 59.9655 | 33.4 | 225.899 | 17.2945 | 60.0577 | 17.2
225.9198 | 65.8058 | 59.9943 | 65.8 | 225.8705 | 65.8241 | 60.0058 | 65.8 | 225.9213 | 49.6352 | 60.0116 | 49.6 | 225.8917 | 33.4208 | 59.9655 | 33.4 | 225.9073 | 17.2946 | 60.0577 | 17.2
225.9282 | 65.8046 | 59.9943 | 65.8 | 225.8788 | 65.8242 | 60.0058 | 65.8 | 225.9296 | 49.6359 | 60.0116 | 49.6 | 225.9 | 33.4207 | 59.9655 | 33.4 | 225.9156 | 17.3025 | 60.0577 | 17.2
225.9365 | 65.802 | 59.9943 | 65.8 | 225.8872 | 65.8243 | 60.0058 | 65.8 | 225.9379 | 49.6367 | 60.0116 | 49.6 | 225.9084 | 33.4205 | 59.9655 | 33.4 | 225.924 | 17.3103 | 60.0577 | 17.2
225.9448 | 65.7994 | 59.9943 | 65.8 | 225.8955 | 65.8263 | 60.0058 | 65.8 | 225.9462 | 49.6374 | 60.0116 | 49.6 | 225.9167 | 33.4204 | 59.9655 | 33.4 | 225.9324 | 17.3182 | 60.0577 | 17.2
225.9532 | 65.7975 | 59.9943 | 65.8 | 225.9038 | 65.8283 | 60.0058 | 65.8 | 225.9546 | 49.6382 | 60.0116 | 49.6 | 225.925 | 33.4203 | 59.9655 | 33.4 | 225.9407 | 17.3261 | 60.0577 | 17.2
225.9615 | 65.7956 | 59.9943 | 65.8 | 225.9122 | 65.8298 | 60.0058 | 65.8 | 225.9629 | 49.6404 | 60.0116 | 49.6 | 225.9334 | 33.4202 | 59.9655 | 33.4 | 225.949 | 17.325 | 60.0577 | 17.2
225.9698 | 65.7955 | 59.9943 | 65.8 | 225.9205 | 65.8313 | 60.0058 | 65.8 | 225.9713 | 49.6426 | 60.0116 | 49.6 | 225.9417 | 33.4202 | 59.9655 | 33.4 | 225.9573 | 17.324 | 60.0577 | 17.2
225.9782 | 65.7954 | 59.9943 | 65.8 | 225.9289 | 65.8324 | 60.0058 | 65.8 | 225.9796 | 49.6438 | 60.0116 | 49.6 | 225.95 | 33.4202 | 59.9655 | 33.4 | 225.9656 | 17.3251 | 60.0577 | 17.2
225.9865 | 65.7948 | 59.9943 | 65.8 | 225.9372 | 65.8335 | 60.0058 | 65.8 | 225.9879 | 49.645 | 60.0116 | 49.6 | 225.9584 | 33.4203 | 59.9655 | 33.4 | 225.974 | 17.3263 | 60.0577 | 17.2
225.9948 | 65.7942 | 59.9943 | 65.8 | 225.9455 | 65.8334 | 60.0058 | 65.8 | 225.9962 | 49.6466 | 60.0116 | 49.6 | 225.9667 | 33.4203 | 59.9655 | 33.4 | 225.9823 | 17.3223 | 60.0577 | 17.2
226.0032 | 65.7945 | 59.9943 | 65.8 | 225.9538 | 65.8333 | 60.0058 | 65.8 | 226.0046 | 49.6482 | 60.0116 | 49.6 | 225.975 | 33.4198 | 59.9655 | 33.4 | 225.9906 | 17.3183 | 60.0577 | 17.2
226.0115 | 65.7947 | 59.9943 | 65.8 | 225.9622 | 65.8325 | 60.0058 | 65.8 | 226.0129 | 49.6506 | 60.0116 | 49.6 | 225.9835 | 33.4192 | 59.9655 | 33.4 | 225.9989 | 17.3173 | 60.0577 | 17.2
226.0198 | 65.7958 | 59.9943 | 65.8 | 225.9705 | 65.8317 | 60.0058 | 65.8 | 226.0212 | 49.653 | 60.0116 | 49.6 | 225.9918 | 33.4187 | 59.9655 | 33.4 | 226.0072 | 17.3163 | 60.0577 | 17.2
226.0282 | 65.7968 | 59.9943 | 65.8 | 225.9789 | 65.8299 | 60.0058 | 65.8 | 226.0295 | 49.6554 | 60.0116 | 49.6 | 226.0001 | 33.4182 | 59.9655 | 33.4 | 226.0156 | 17.3041 | 60.0577 | 17.2
226.0365 | 65.7971 | 59.9943 | 65.8 | 225.9872 | 65.828 | 60.0058 | 65.8 | 226.0379 | 49.6578 | 60.0116 | 49.6 | 226.0084 | 33.4176 | 59.9655 | 33.4 | 226.0239 | 17.2919 | 60.0577 | 17.2
226.0448 | 65.7974 | 59.9943 | 65.8 | 225.9955 | 65.8263 | 60.0058 | 65.8 | 226.0462 | 49.6588 | 60.0116 | 49.6 | 226.0168 | 33.417 | 59.9655 | 33.4 | 226.0322 | 17.2913 | 60.0577 | 17.2
226.0532 | 65.7967 | 59.9943 | 65.8 | 226.0038 | 65.8246 | 60.0058 | 65.8 | 226.0546 | 49.6598 | 60.0116 | 49.6 | 226.0251 | 33.4169 | 59.9655 | 33.4 | 226.0405 | 17.2906 | 60.0577 | 17.2
226.0615 | 65.7959 | 59.9943 | 65.8 | 226.0122 | 65.8233 | 60.0058 | 65.8 | 226.0629 | 49.6608 | 60.0116 | 49.6 | 226.0334 | 33.4167 | 59.9655 | 33.4 | 226.0488 | 17.2901 | 60.0577 | 17.2
226.0699 | 65.7952 | 59.9943 | 65.8 | 226.0205 | 65.822 | 60.0058 | 65.8 | 226.0712 | 49.6618 | 60.0116 | 49.6 | 226.0418 | 33.4165 | 59.9655 | 33.4 | 226.0573 | 17.2897 | 60.0577 | 17.2
226.0782 | 65.7945 | 59.9943 | 65.8 | 226.0288 | 65.8223 | 60.0058 | 65.8 | 226.0795 | 49.662 | 60.0116 | 49.6 | 226.0501 | 33.4164 | 59.9655 | 33.4 | 226.0656 | 17.2865 | 60.0577 | 17.2
226.0865 | 65.7937 | 59.9943 | 65.8 | 226.0371 | 65.8227 | 60.0058 | 65.8 | 226.0879 | 49.6622 | 60.0116 | 49.6 | 226.0584 | 33.4168 | 59.9655 | 33.4 | 226.0739 | 17.2833 | 60.0577 | 17.2
226.0948 | 65.7929 | 59.9943 | 65.8 | 226.0455 | 65.8274 | 60.0058 | 65.8 | 226.0962 | 49.6608 | 60.0116 | 49.6 | 226.0668 | 33.4172 | 59.9655 | 33.4 | 226.0822 | 17.2728 | 60.0577 | 17.2
226.1032 | 65.7921 | 59.9943 | 65.8 | 226.0538 | 65.8322 | 60.0058 | 65.8 | 226.1046 | 49.6593 | 60.0116 | 49.6 | 226.0751 | 33.4176 | 59.9655 | 33.4 | 226.0905 | 17.2624 | 60.0577 | 17.2
226.1115 | 65.7913 | 59.9943 | 65.8 | 226.0622 | 65.8378 | 60.0058 | 65.8 | 226.1129 | 49.6561 | 60.0116 | 49.6 | 226.0834 | 33.418 | 59.9655 | 33.4 | 226.0989 | 17.2653 | 60.0577 | 17.2
226.1198 | 65.7912 | 59.9943 | 65.8 | 226.0705 | 65.8434 | 60.0058 | 65.8 | 226.1212 | 49.6528 | 60.0116 | 49.6 | 226.0917 | 33.4184 | 59.9655 | 33.4 | 226.1072 | 17.2682 | 60.0577 | 17.2
226.1282 | 65.7912 | 59.9943 | 65.8 | 226.0788 | 65.8491 | 60.0058 | 65.8 | 226.1295 | 49.648 | 60.0116 | 49.6 | 226.1002 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1155 | 17.2706 | 60.0577 | 17.2
226.1365 | 65.7914 | 59.9943 | 65.8 | 226.0871 | 65.8547 | 60.0058 | 65.8 | 226.1379 | 49.6433 | 60.0116 | 49.6 | 226.1085 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1238 | 17.273 | 60.0577 | 17.2
226.1448 | 65.7916 | 59.9943 | 65.8 | 226.0955 | 65.8718 | 60.0058 | 65.8 | 226.1462 | 49.6385 | 60.0116 | 49.6 | 226.1168 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1321 | 17.2729 | 60.0577 | 17.2
226.1532 | 65.7935 | 59.9943 | 65.8 | 226.1039 | 65.8888 | 60.0058 | 65.8 | 226.1545 | 49.6338 | 60.0116 | 49.6 | 226.1252 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1405 | 17.2729 | 60.0577 | 17.2
226.1615 | 65.7955 | 59.9943 | 65.8 | 226.1122 | 65.9053 | 60.0058 | 65.8 | 226.1628 | 49.63 | 60.0116 | 49.6 | 226.1335 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1488 | 17.2728 | 60.0577 | 17.2
226.1699 | 65.7975 | 59.9943 | 65.8 | 226.1205 | 65.9219 | 60.0058 | 65.8 | 226.1712 | 49.6263 | 60.0116 | 49.6 | 226.1418 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1571 | 17.2728 | 60.0577 | 17.2
226.1782 | 65.7995 | 59.9943 | 65.8 | 226.1288 | 65.9352 | 60.0058 | 65.8 | 226.1795 | 49.6235 | 60.0116 | 49.6 | 226.1502 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1654 | 17.2842 | 60.0577 | 17.2
226.1865 | 65.8015 | 59.9943 | 65.8 | 226.1372 | 65.9485 | 60.0058 | 65.8 | 226.1879 | 49.6206 | 60.0116 | 49.6 | 226.1585 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1737 | 17.2956 | 60.0577 | 17.2
226.1949 | 65.8035 | 59.9943 | 65.8 | 226.1455 | 65.9618 | 60.0058 | 65.8 | 226.1962 | 49.6198 | 60.0116 | 49.6 | 226.1668 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1821 | 17.3048 | 60.0577 | 17.2
226.2032 | 65.8065 | 59.9943 | 65.8 | 226.1538 | 65.9752 | 60.0058 | 65.8 | 226.2045 | 49.6189 | 60.0116 | 49.6 | 226.1752 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1904 | 17.3139 | 60.0577 | 17.2
226.2115 | 65.8095 | 59.9943 | 65.8 | 226.1621 | 65.991 | 60.0058 | 65.8 | 226.2128 | 49.6195 | 60.0116 | 49.6 | 226.1835 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.1987 | 17.3099 | 60.0577 | 17.2
226.2198 | 65.8119 | 59.9943 | 65.8 | 226.1705 | 66.0068 | 60.0058 | 65.8 | 226.2212 | 49.6201 | 60.0116 | 49.6 | 226.1918 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.207 | 17.3058 | 60.0577 | 17.2
226.2282 | 65.8143 | 59.9943 | 65.8 | 226.1788 | 66.0112 | 60.0058 | 65.8 | 226.2295 | 49.6194 | 60.0116 | 49.6 | 226.2001 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2153 | 17.3069 | 60.0577 | 17.2
226.2365 | 65.8154 | 59.9943 | 65.8 | 226.1872 | 66.0156 | 60.0058 | 65.8 | 226.2379 | 49.6186 | 60.0116 | 49.6 | 226.2086 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2238 | 17.308 | 60.0577 | 17.2
226.2449 | 65.8164 | 59.9943 | 65.8 | 226.1955 | 66.0202 | 60.0058 | 65.8 | 226.2462 | 49.6175 | 60.0116 | 49.6 | 226.2169 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2321 | 17.3121 | 60.0577 | 17.2
226.2532 | 65.8175 | 59.9943 | 65.8 | 226.2038 | 66.0247 | 60.0058 | 65.8 | 226.2545 | 49.6164 | 60.0116 | 49.6 | 226.2252 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2404 | 17.3162 | 60.0577 | 17.2
226.2615 | 65.8186 | 59.9943 | 65.8 | 226.2121 | 66.0287 | 60.0058 | 65.8 | 226.2628 | 49.6152 | 60.0116 | 49.6 | 226.2336 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2487 | 17.3132 | 60.0577 | 17.2
226.2699 | 65.8196 | 59.9943 | 65.8 | 226.2205 | 66.0326 | 60.0058 | 65.8 | 226.2712 | 49.6141 | 60.0116 | 49.6 | 226.2419 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.257 | 17.3101 | 60.0577 | 17.2
226.2782 | 65.8207 | 59.9943 | 65.8 | 226.2288 | 66.0366 | 60.0058 | 65.8 | 226.2795 | 49.6138 | 60.0116 | 49.6 | 226.2502 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2654 | 17.3093 | 60.0577 | 17.2
226.2865 | 65.8217 | 59.9943 | 65.8 | 226.2372 | 66.0405 | 60.0058 | 65.8 | 226.2878 | 49.6135 | 60.0116 | 49.6 | 226.2586 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2737 | 17.3086 | 60.0577 | 17.2
226.2949 | 65.8228 | 59.9943 | 65.8 | 226.2455 | 66.0415 | 60.0058 | 65.8 | 226.2961 | 49.6122 | 60.0116 | 49.6 | 226.2669 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.282 | 17.3103 | 60.0577 | 17.2
226.3032 | 65.8249 | 59.9943 | 65.8 | 226.2538 | 66.0424 | 60.0058 | 65.8 | 226.3045 | 49.6109 | 60.0116 | 49.6 | 226.2752 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2903 | 17.312 | 60.0577 | 17.2
226.3115 | 65.827 | 59.9943 | 65.8 | 226.2621 | 66.0434 | 60.0058 | 65.8 | 226.3128 | 49.6111 | 60.0116 | 49.6 | 226.2836 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.2986 | 17.3018 | 60.0577 | 17.2
226.3199 | 65.8287 | 59.9943 | 65.8 | 226.2705 | 66.0444 | 60.0058 | 65.8 | 226.3212 | 49.6113 | 60.0116 | 49.6 | 226.2919 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.307 | 17.2916 | 60.0577 | 17.2
226.3282 | 65.8304 | 59.9943 | 65.8 | 226.2788 | 66.0446 | 60.0058 | 65.8 | 226.3295 | 49.6121 | 60.0116 | 49.6 | 226.3002 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.3153 | 17.2811 | 60.052 | 17.2
226.3365 | 65.8298 | 59.9943 | 65.8 | 226.2871 | 66.0449 | 60.0058 | 65.8 | 226.3378 | 49.6129 | 60.0116 | 49.6 | 226.3085 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.3236 | 17.2706 | 60.052 | 17.2
226.3449 | 65.8292 | 59.9943 | 65.8 | 226.2954 | 66.0445 | 60.0058 | 65.8 | 226.3461 | 49.6141 | 60.0116 | 49.6 | 226.317 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.3319 | 17.2629 | 60.052 | 17.2
226.3532 | 65.8295 | 59.9943 | 65.8 | 226.3038 | 66.0442 | 60.0058 | 65.8 | 226.3545 | 49.6153 | 60.0116 | 49.6 | 226.3253 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.3402 | 17.2552 | 60.052 | 17.2
226.3615 | 65.8297 | 59.9943 | 65.8 | 226.3122 | 66.0451 | 60.0058 | 65.8 | 226.3628 | 49.6154 | 60.0116 | 49.6 | 226.3336 | 33.4188 | 59.9655 | 33.4 | 226.3486 | 17.2453 | 60.052 | 17.2
226.3699 | 65.829 | 59.9943 | 65.8 | 226.3205 | 66.046 | 60.0058 | 65.8 | 226.3712 | 49.6156 | 60.0116 | 49.6 | 226.342 | 33.4195 | 59.9655 | 33.4 | 226.3569 | 17.2354 | 60.052 | 17.2
226.3782 | 65.8283 | 59.9943 | 65.8 | 226.3288 | 66.0472 | 60.0058 | 65.8 | 226.3795 | 49.6175 | 60.0116 | 49.6 | 226.3503 | 33.4202 | 59.9655 | 33.4 | 226.3652 | 17.2341 | 60.052 | 17.2
226.3865 | 65.8264 | 59.9943 | 65.8 | 226.3371 | 66.0484 | 60.0058 | 65.8 | 226.3878 | 49.6194 | 60.0116 | 49.6 | 226.3586 | 33.4209 | 59.9655 | 33.4 | 226.3735 | 17.2329 | 60.052 | 17.2
226.3949 | 65.8246 | 59.9943 | 65.8 | 226.3455 | 66.0484 | 60.0058 | 65.8 | 226.3961 | 49.6217 | 60.0116 | 49.6 | 226.367 | 33.4216 | 59.9655 | 33.4 | 226.3818 | 17.2407 | 60.052 | 17.2
226.4032 | 65.8225 | 59.9943 | 65.8 | 226.3538 | 66.0484 | 60.0058 | 65.8 | 226.4045 | 49.6241 | 60.0116 | 49.6 | 226.3753 | 33.4223 | 59.9655 | 33.4 | 226.3903 | 17.2486 | 60.052 | 17.2
226.4115 | 65.8204 | 59.9943 | 65.8 | 226.3622 | 66.0484 | 60.0058 | 65.8 | 226.4128 | 49.6251 | 60.0116 | 49.6 | 226.3836 | 33.423 | 59.9655 | 33.4 | 226.3986 | 17.2565 | 60.052 | 17.2
226.4199 | 65.8205 | 59.9943 | 65.8 | 226.3705 | 66.0484 | 60.0058 | 65.8 | 226.4211 | 49.6262 | 60.0116 | 49.6 | 226.392 | 33.4238 | 59.9655 | 33.4 | 226.4069 | 17.2644 | 60.052 | 17.2
226.4282 | 65.8207 | 59.9943 | 65.8 | 226.3788 | 66.0484 | 60.0058 | 65.8 | 226.4294 | 49.6269 | 60.0116 | 49.6 | 226.4003 | 33.4245 | 59.9655 | 33.4 | 226.4152 | 17.2695 | 60.052 | 17.2
226.4366 | 65.8206 | 59.9943 | 65.8 | 226.3871 | 66.0484 | 60.0058 | 65.8 | 226.4378 | 49.6276 | 60.0116 | 49.6 | 226.4086 | 33.4257 | 59.9655 | 33.4 | 226.4235 | 17.2746 | 60.052 | 17.2
226.4449 | 65.8205 | 59.9943 | 65.8 | 226.3955 | 66.0446 | 60.0058 | 65.8 | 226.4461 | 49.6279 | 60.0116 | 49.6 | 226.4169 | 33.4269 | 59.9655 | 33.4 | 226.4319 | 17.2822 | 60.052 | 17.2
226.4532 | 65.8205 | 59.9943 | 65.8 | 226.4038 | 66.0408 | 60.0058 | 65.8 | 226.4545 | 49.6282 | 60.0116 | 49.6 | 226.4254 | 33.4274 | 59.9655 | 33.4 | 226.4402 | 17.2898 | 60.052 | 17.2
226.4615 | 65.8204 | 59.9943 | 65.8 | 226.4121 | 66.0364 | 60.0058 | 65.8 | 226.4628 | 49.6251 | 60.0116 | 49.6 | 226.4337 | 33.4279 | 59.9655 | 33.4 | 226.4485 | 17.2896 | 60.052 | 17.2
226.4699 | 65.8208 | 59.9943 | 65.8 | 226.4204 | 66.0321 | 60.0058 | 65.8 | 226.4711 | 49.6221 | 60.0116 | 49.6 | 226.442 | 33.4283 | 59.9655 | 33.4 | 226.4568 | 17.2893 | 60.052 | 17.2
226.4782 | 65.8212 | 59.9943 | 65.8 | 226.4288 | 66.0277 | 60.0058 | 65.8 | 226.4794 | 49.6193 | 60.0116 | 49.6 | 226.4504 | 33.4288 | 59.9655 | 33.4 | 226.4651 | 17.2868 | 60.052 | 17.2
226.4865 | 65.8215 | 59.9943 | 65.8 | 226.4371 | 66.0234 | 60.0058 | 65.8 | 226.4878 | 49.6165 | 60.0116 | 49.6 | 226.4587 | 33.4293 | 59.9655 | 33.4 | 226.4735 | 17.2842 | 60.052 | 17.2
226.4949 | 65.8219 | 59.9943 | 65.8 | 226.4455 | 66.019 | 60.0058 | 65.8 | 226.4961 | 49.6142 | 60.0116 | 49.6 | 226.467 | 33.4298 | 59.9655 | 33.4 | 226.4818 | 17.2806 | 60.052 | 17.2
226.5032 | 65.822 | 59.9943 | 65.8 | 226.4538 | 66.0146 | 60.0058 | 65.8 | 226.5045 | 49.612 | 60.0116 | 49.6 | 226.4754 | 33.4303 | 59.9655 | 33.4 | 226.4901 | 17.277 | 60.052 | 17.2
226.5116 | 65.822 | 59.9943 | 65.8 | 226.4621 | 66.0102 | 60.0058 | 65.8 | 226.5128 | 49.6107 | 60.0116 | 49.6 | 226.4837 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.4984 | 17.2734 | 60.052 | 17.2
226.5199 | 65.8223 | 59.9943 | 65.8 | 226.4704 | 66.0058 | 60.0058 | 65.8 | 226.5211 | 49.6093 | 60.0116 | 49.6 | 226.492 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5068 | 17.2698 | 60.052 | 17.2
226.5282 | 65.8227 | 59.9943 | 65.8 | 226.4788 | 66.004 | 60.0058 | 65.8 | 226.5295 | 49.6089 | 60.0116 | 49.6 | 226.5003 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5151 | 17.266 | 60.052 | 17.2
226.5366 | 65.824 | 59.9943 | 65.8 | 226.4871 | 66.0023 | 60.0058 | 65.8 | 226.5378 | 49.6085 | 60.0116 | 49.6 | 226.5087 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5234 | 17.2622 | 60.052 | 17.2
226.5449 | 65.8253 | 59.9943 | 65.8 | 226.4955 | 65.9975 | 60.0058 | 65.8 | 226.5461 | 49.6107 | 60.0116 | 49.6 | 226.517 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5317 | 17.2663 | 60.052 | 17.2
226.5532 | 65.8265 | 59.9943 | 65.8 | 226.5038 | 65.9927 | 60.0058 | 65.8 | 226.5544 | 49.6129 | 60.0116 | 49.6 | 226.5253 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.54 | 17.2704 | 60.052 | 17.2
226.5616 | 65.8278 | 59.9943 | 65.8 | 226.5121 | 65.9899 | 60.0058 | 65.8 | 226.5628 | 49.6139 | 60.0116 | 49.6 | 226.5338 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5485 | 17.2769 | 60.052 | 17.2
226.5699 | 65.8293 | 59.9943 | 65.8 | 226.5205 | 65.987 | 60.0058 | 65.8 | 226.5711 | 49.615 | 60.0116 | 49.6 | 226.5421 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5568 | 17.2834 | 60.052 | 17.2
226.5782 | 65.8309 | 59.9943 | 65.8 | 226.5288 | 65.9832 | 60.0058 | 65.8 | 226.5795 | 49.6151 | 60.0116 | 49.6 | 226.5504 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5651 | 17.2909 | 60.052 | 17.2
226.5865 | 65.8328 | 59.9943 | 65.8 | 226.5371 | 65.9795 | 60.0058 | 65.8 | 226.5878 | 49.6152 | 60.0116 | 49.6 | 226.5588 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5734 | 17.2984 | 60.052 | 17.2
226.5949 | 65.8348 | 59.9943 | 65.8 | 226.5454 | 65.9726 | 60.0058 | 65.8 | 226.5961 | 49.6144 | 60.0116 | 49.6 | 226.5671 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5817 | 17.306 | 60.052 | 17.2
226.6032 | 65.8355 | 59.9943 | 65.8 | 226.5538 | 65.9657 | 60.0058 | 65.8 | 226.6044 | 49.6136 | 60.0116 | 49.6 | 226.5754 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5901 | 17.3135 | 60.052 | 17.2
226.6116 | 65.8363 | 59.9943 | 65.8 | 226.5621 | 65.9589 | 60.0058 | 65.8 | 226.6128 | 49.6139 | 60.0116 | 49.6 | 226.5838 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.5984 | 17.3186 | 60.052 | 17.2
226.6199 | 65.8361 | 59.9943 | 65.8 | 226.5705 | 65.952 | 60.0058 | 65.8 | 226.6211 | 49.6142 | 60.0116 | 49.6 | 226.5921 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6067 | 17.3238 | 60.052 | 17.2
226.6282 | 65.8358 | 59.9943 | 65.8 | 226.5788 | 65.9487 | 60.0058 | 65.8 | 226.6295 | 49.6146 | 60.0116 | 49.6 | 226.6004 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.615 | 17.3344 | 60.052 | 17.2
226.6366 | 65.8356 | 59.9943 | 65.8 | 226.5871 | 65.9455 | 60.0058 | 65.8 | 226.6378 | 49.615 | 60.0116 | 49.6 | 226.6087 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6233 | 17.3449 | 60.052 | 17.2
226.6449 | 65.8353 | 59.9943 | 65.8 | 226.5954 | 65.9419 | 60.0058 | 65.8 | 226.6461 | 49.6156 | 60.0116 | 49.6 | 226.6171 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6317 | 17.3531 | 60.052 | 17.2
226.6532 | 65.8348 | 59.9943 | 65.8 | 226.6038 | 65.9384 | 60.0058 | 65.8 | 226.6544 | 49.6163 | 60.0116 | 49.6 | 226.6254 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.64 | 17.3612 | 60.052 | 17.2
226.6616 | 65.8342 | 59.9943 | 65.8 | 226.6121 | 65.9359 | 60.0058 | 65.8 | 226.6628 | 49.6179 | 60.0116 | 49.6 | 226.6337 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6483 | 17.3684 | 60.052 | 17.2
226.6699 | 65.8317 | 59.9943 | 65.8 | 226.6205 | 65.9333 | 60.0058 | 65.8 | 226.6711 | 49.6195 | 60.0116 | 49.6 | 226.6422 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6566 | 17.3755 | 60.052 | 17.2
226.6782 | 65.8291 | 59.9943 | 65.8 | 226.6288 | 65.9338 | 60.0058 | 65.8 | 226.6794 | 49.6213 | 60.0116 | 49.6 | 226.6505 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6649 | 17.3826 | 60.052 | 17.2
226.6866 | 65.8222 | 59.9943 | 65.8 | 226.6371 | 65.9343 | 60.0058 | 65.8 | 226.6877 | 49.623 | 60.0116 | 49.6 | 226.6588 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6733 | 17.3898 | 60.052 | 17.2
226.6949 | 65.8152 | 59.9943 | 65.8 | 226.6454 | 65.9353 | 60.0058 | 65.8 | 226.6961 | 49.6221 | 60.0116 | 49.6 | 226.6672 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6816 | 17.397 | 60.052 | 17.2
226.7032 | 65.8083 | 59.9943 | 65.8 | 226.6538 | 65.9364 | 60.0058 | 65.8 | 226.7044 | 49.6213 | 60.0116 | 49.6 | 226.6755 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6899 | 17.4042 | 60.052 | 17.2
226.7116 | 65.8014 | 59.9943 | 65.8 | 226.6621 | 65.9374 | 60.0001 | 65.8 | 226.7128 | 49.6199 | 60.0116 | 49.6 | 226.6838 | 33.4308 | 59.9655 | 33.4 | 226.6982 | 17.3978 | 60.052 | 17.2
226.7199 | 65.7944 | 59.9943 | 65.8 | 226.6704 | 65.9385 | 60.0001 | 65.8 | 226.7211 | 49.6186 | 60.0116 | 49.6 | 226.6922 | 33.4301 | 59.9655 | 33.4 | 226.7067 | 17.3913 | 60.052 | 17.2
226.7282 | 65.7875 | 59.9943 | 65.8 | 226.6787 | 65.939 | 60.0001 | 65.8 | 226.7294 | 49.6174 | 60.0116 | 49.6 | 226.7005 | 33.4295 | 59.9655 | 33.4 | 226.715 | 17.3767 | 60.052 | 17.2
226.7366 | 65.7803 | 59.9943 | 65.8 | 226.6871 | 65.9395 | 60.0001 | 65.8 | 226.7377 | 49.6162 | 60.0116 | 49.6 | 226.7088 | 33.4288 | 59.9655 | 33.4 | 226.7233 | 17.362 | 60.052 | 17.2
226.7449 | 65.7731 | 59.9943 | 65.8 | 226.6955 | 65.9401 | 60.0001 | 65.8 | 226.7461 | 49.6148 | 60.0116 | 49.6 | 226.7171 | 33.4282 | 59.9655 | 33.4 | 226.7316 | 17.3486 | 60.052 | 17.2
226.7532 | 65.7679 | 59.9943 | 65.8 | 226.7038 | 65.9406 | 60.0001 | 65.8 | 226.7544 | 49.6135 | 60.0116 | 49.6 | 226.7255 | 33.4275 | 59.9655 | 33.4 | 226.7399 | 17.3351 | 60.052 | 17.2
226.7616 | 65.7626 | 59.9943 | 65.8 | 226.7121 | 65.9412 | 60.0001 | 65.8 | 226.7628 | 49.6124 | 60.0116 | 49.6 | 226.7338 | 33.4269 | 59.9655 | 33.4 | 226.7483 | 17.3133 | 60.052 | 17.2
226.7699 | 65.7609 | 59.9943 | 65.8 | 226.7204 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.7711 | 49.6113 | 60.0116 | 49.6 | 226.7421 | 33.4262 | 59.9655 | 33.4 | 226.7566 | 17.2916 | 60.052 | 17.2
226.7783 | 65.7592 | 59.9943 | 65.8 | 226.7288 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.7794 | 49.6114 | 60.0116 | 49.6 | 226.7505 | 33.4256 | 59.9655 | 33.4 | 226.7649 | 17.2725 | 60.052 | 17.2
226.7866 | 65.7559 | 59.9943 | 65.8 | 226.7371 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.7877 | 49.6115 | 60.0116 | 49.6 | 226.7589 | 33.4249 | 59.9655 | 33.4 | 226.7732 | 17.2535 | 60.052 | 17.2
226.7949 | 65.7525 | 59.9943 | 65.8 | 226.7455 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.7961 | 49.612 | 60.0116 | 49.6 | 226.7672 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.7815 | 17.2448 | 60.052 | 17.2
226.8033 | 65.7499 | 59.9943 | 65.8 | 226.7538 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.8044 | 49.6124 | 60.0116 | 49.6 | 226.7756 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.7899 | 17.2361 | 60.052 | 17.2
226.8116 | 65.7473 | 59.9943 | 65.8 | 226.7621 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.8127 | 49.6128 | 60.0116 | 49.6 | 226.7839 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.7982 | 17.2385 | 60.052 | 17.2
226.8199 | 65.7451 | 59.9943 | 65.8 | 226.7704 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.821 | 49.6133 | 60.0116 | 49.6 | 226.7922 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8065 | 17.2409 | 60.052 | 17.2
226.8282 | 65.7428 | 59.9943 | 65.8 | 226.7788 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.8294 | 49.6161 | 60.0116 | 49.6 | 226.8005 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8148 | 17.2403 | 60.052 | 17.2
226.8366 | 65.74 | 59.9943 | 65.8 | 226.7871 | 65.9417 | 60.0001 | 65.8 | 226.8377 | 49.6189 | 60.0116 | 49.6 | 226.8089 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8231 | 17.2397 | 60.052 | 17.2
226.8449 | 65.7372 | 59.9943 | 65.8 | 226.7954 | 65.9405 | 60.0001 | 65.8 | 226.8461 | 49.6216 | 60.0116 | 49.6 | 226.8172 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8315 | 17.2496 | 60.052 | 17.2
226.8532 | 65.7356 | 59.9943 | 65.8 | 226.8037 | 65.9394 | 60.0001 | 65.8 | 226.8544 | 49.6242 | 60.0116 | 49.6 | 226.8255 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8398 | 17.2595 | 60.052 | 17.2
226.8616 | 65.734 | 59.9943 | 65.8 | 226.8121 | 65.9375 | 60.0001 | 65.8 | 226.8627 | 49.6267 | 60.0116 | 49.6 | 226.8339 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8481 | 17.2688 | 60.052 | 17.2
226.8699 | 65.7343 | 59.9943 | 65.8 | 226.8204 | 65.9357 | 60.0001 | 65.8 | 226.871 | 49.6292 | 60.0116 | 49.6 | 226.8422 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8564 | 17.2782 | 60.052 | 17.2
226.8783 | 65.7345 | 59.9943 | 65.8 | 226.8288 | 65.9338 | 60.0001 | 65.8 | 226.8794 | 49.6312 | 60.0116 | 49.6 | 226.8505 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8647 | 17.2729 | 60.052 | 17.2
226.8866 | 65.7338 | 59.9943 | 65.8 | 226.8371 | 65.932 | 60.0001 | 65.8 | 226.8877 | 49.6332 | 60.0116 | 49.6 | 226.8589 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8732 | 17.2677 | 60.052 | 17.2
226.8949 | 65.7331 | 59.9943 | 65.8 | 226.8454 | 65.9301 | 60.0001 | 65.8 | 226.8961 | 49.6351 | 60.0116 | 49.6 | 226.8672 | 33.4243 | 59.9655 | 33.4 | 226.8815 | 17.263 | 60.052 | 17.2
226.9033 | 65.7327 | 59.9943 | 65.8 | 226.8538 | 65.9283 | 60.0001 | 65.8 | 226.9044 | 49.6371 | 60.0116 | 49.6 | 226.8755 | 33.4241 | 59.9655 | 33.4 | 226.8898 | 17.2584 | 60.052 | 17.2
226.9116 | 65.7322 | 59.9943 | 65.8 | 226.8621 | 65.9264 | 60.0001 | 65.8 | 226.9127 | 49.6364 | 60.0116 | 49.6 | 226.884 | 33.4239 | 59.9655 | 33.4 | 226.8981 | 17.2586 | 60.052 | 17.2
226.9199 | 65.734 | 59.9943 | 65.8 | 226.8705 | 65.9246 | 60.0001 | 65.8 | 226.921 | 49.6357 | 60.0116 | 49.6 | 226.8923 | 33.4238 | 59.9655 | 33.4 | 226.9064 | 17.2587 | 60.052 | 17.2
226.9283 | 65.7357 | 59.9943 | 65.8 | 226.8788 | 65.9233 | 60.0001 | 65.8 | 226.9294 | 49.6344 | 60.0116 | 49.6 | 226.9006 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 226.9148 | 17.2568 | 60.052 | 17.2
226.9366 | 65.7362 | 59.9943 | 65.8 | 226.8871 | 65.922 | 60.0001 | 65.8 | 226.9377 | 49.633 | 60.0116 | 49.6 | 226.9089 | 33.4234 | 59.9655 | 33.4 | 226.9231 | 17.2549 | 60.052 | 17.2
226.9449 | 65.7367 | 59.9943 | 65.8 | 226.8954 | 65.9209 | 60.0001 | 65.8 | 226.946 | 49.6302 | 60.0116 | 49.6 | 226.9173 | 33.4232 | 59.9655 | 33.4 | 226.9314 | 17.2507 | 60.052 | 17.2
226.9532 | 65.7369 | 59.9943 | 65.8 | 226.9038 | 65.9197 | 60.0001 | 65.8 | 226.9543 | 49.6275 | 60.0116 | 49.6 | 226.9256 | 33.423 | 59.9655 | 33.4 | 226.9397 | 17.2465 | 60.052 | 17.2
226.9616 | 65.7371 | 59.9943 | 65.8 | 226.9121 | 65.9184 | 60.0001 | 65.8 | 226.9627 | 49.6253 | 60.0116 | 49.6 | 226.9339 | 33.4228 | 59.9655 | 33.4 | 226.9481 | 17.2573 | 60.052 | 17.2
226.9699 | 65.7374 | 59.9943 | 65.8 | 226.9204 | 65.9171 | 60.0001 | 65.8 | 226.971 | 49.6232 | 60.0116 | 49.6 | 226.9423 | 33.4226 | 59.9655 | 33.4 | 226.9564 | 17.2681 | 60.052 | 17.2
226.9783 | 65.7378 | 59.9943 | 65.8 | 226.9287 | 65.916 | 60.0001 | 65.8 | 226.9794 | 49.6201 | 60.0116 | 49.6 | 226.9506 | 33.4224 | 59.9655 | 33.4 | 226.9647 | 17.2817 | 60.052 | 17.2
226.9866 | 65.7403 | 59.9943 | 65.8 | 226.9371 | 65.915 | 60.0001 | 65.8 | 226.9877 | 49.617 | 60.0116 | 49.6 | 226.9589 | 33.4224 | 59.9655 | 33.4 | 226.973 | 17.2952 | 60.052 | 17.2
226.9949 | 65.7428 | 59.9943 | 65.8 | 226.9454 | 65.9139 | 60.0001 | 65.8 | 226.996 | 49.6143 | 60.0116 | 49.6 | 226.9673 | 33.4223 | 59.9655 | 33.4 | 226.9813 | 17.304 | 60.052 | 17.2
227.0033 | 65.7436 | 59.9943 | 65.8 | 226.9538 | 65.9128 | 60.0001 | 65.8 | 227.0043 | 49.6115 | 60.0116 | 49.6 | 226.9756 | 33.4223 | 59.9655 | 33.4 | 226.9897 | 17.3127 | 60.052 | 17.2
227.0116 | 65.7444 | 59.9943 | 65.8 | 226.9621 | 65.9123 | 60.0001 | 65.8 | 227.0127 | 49.6091 | 60.0116 | 49.6 | 226.9839 | 33.4223 | 59.9655 | 33.4 | 226.998 | 17.3104 | 60.052 | 17.2
227.0199 | 65.747 | 59.9943 | 65.8 | 226.9704 | 65.9118 | 60.0001 | 65.8 | 227.021 | 49.6068 | 60.0116 | 49.6 | 226.9924 | 33.4227 | 59.9655 | 33.4 | 227.0063 | 17.3081 | 60.052 | 17.2
227.0283 | 65.7497 | 59.9943 | 65.8 | 226.9788 | 65.9118 | 60.0001 | 65.8 | 227.0294 | 49.6052 | 60.0116 | 49.6 | 227.0007 | 33.4232 | 59.9655 | 33.4 | 227.0146 | 17.311 | 60.052 | 17.2
227.0366 | 65.7517 | 59.9943 | 65.8 | 226.9871 | 65.9119 | 60.0001 | 65.8 | 227.0377 | 49.6037 | 60.0116 | 49.6 | 227.009 | 33.4236 | 59.9655 | 33.4 | 227.0229 | 17.3139 | 60.052 | 17.2
227.0449 | 65.7538 | 59.9943 | 65.8 | 226.9955 | 65.9131 | 60.0116 | 65.8 | 227.046 | 49.6014 | 60.0058 | 49.6 | 227.0173 | 33.424 | 59.9655 | 33.4 | 227.0314 | 17.3143 | 60.052 | 17.2
227.0533 | 65.7557 | 59.9943 | 65.8 | 227.0038 | 65.9142 | 60.0116 | 65.8 | 227.0543 | 49.5992 | 60.0058 | 49.6 | 227.0257 | 33.4245 | 59.9655 | 33.4 | 227.0397 | 17.3148 | 60.052 | 17.2
227.0616 | 65.7575 | 59.9943 | 65.8 | 227.0121 | 65.9151 | 60.0116 | 65.8 | 227.0627 | 49.5983 | 60.0058 | 49.6 | 227.034 | 33.4249 | 59.9655 | 33.4 | 227.048 | 17.312 | 60.052 | 17.2
227.0699 | 65.7572 | 59.9943 | 65.8 | 227.0204 | 65.9161 | 60.0116 | 65.8 | 227.071 | 49.5975 | 60.0058 | 49.6 | 227.0423 | 33.4253 | 59.9655 | 33.4 | 227.0563 | 17.3092 | 60.052 | 17.2
227.0783 | 65.7569 | 59.9943 | 65.8 | 227.0288 | 65.9171 | 60.0116 | 65.8 | 227.0793 | 49.597 | 60.0058 | 49.6 | 227.0507 | 33.4258 | 59.9655 | 33.4 | 227.0646 | 17.309 | 60.052 | 17.2
227.0866 | 65.756 | 59.9943 | 65.8 | 227.0371 | 65.918 | 60.0116 | 65.8 | 227.0877 | 49.5966 | 60.0058 | 49.6 | 227.059 | 33.4262 | 59.9655 | 33.4 | 227.073 | 17.3088 | 60.052 | 17.2
227.0949 | 65.7552 | 59.9943 | 65.8 | 227.0454 | 65.919 | 60.0116 | 65.8 | 227.096 | 49.5963 | 60.0058 | 49.6 | 227.0673 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.0813 | 17.3105 | 60.052 | 17.2
227.1033 | 65.7538 | 59.9943 | 65.8 | 227.0537 | 65.9199 | 60.0116 | 65.8 | 227.1044 | 49.596 | 60.0058 | 49.6 | 227.0757 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.0896 | 17.3122 | 60.052 | 17.2
227.1116 | 65.7524 | 59.9943 | 65.8 | 227.0621 | 65.9214 | 60.0116 | 65.8 | 227.1127 | 49.5962 | 60.0058 | 49.6 | 227.084 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.0979 | 17.2953 | 60.052 | 17.2
227.1199 | 65.7516 | 59.9943 | 65.8 | 227.0704 | 65.9228 | 60.0116 | 65.8 | 227.121 | 49.5965 | 60.0058 | 49.6 | 227.0923 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1062 | 17.2785 | 60.052 | 17.2
227.1283 | 65.7508 | 59.9943 | 65.8 | 227.0788 | 65.9223 | 60.0116 | 65.8 | 227.1293 | 49.5977 | 60.0058 | 49.6 | 227.1006 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1146 | 17.2676 | 60.052 | 17.2
227.1366 | 65.755 | 59.9943 | 65.8 | 227.0871 | 65.9218 | 60.0116 | 65.8 | 227.1377 | 49.5988 | 60.0058 | 49.6 | 227.1091 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1229 | 17.2568 | 60.052 | 17.2
227.145 | 65.7591 | 59.9943 | 65.8 | 227.0954 | 65.9197 | 60.0116 | 65.8 | 227.146 | 49.6002 | 60.0058 | 49.6 | 227.1174 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1312 | 17.2455 | 60.052 | 17.2
227.1533 | 65.7641 | 59.9943 | 65.8 | 227.1037 | 65.9175 | 60.0116 | 65.8 | 227.1544 | 49.6016 | 60.0058 | 49.6 | 227.1257 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1395 | 17.2343 | 60.052 | 17.2
227.1616 | 65.7691 | 59.9943 | 65.8 | 227.1121 | 65.9154 | 60.0116 | 65.8 | 227.1627 | 49.6036 | 60.0058 | 49.6 | 227.1341 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1479 | 17.2205 | 60.0462 | 17.2
227.17 | 65.775 | 59.9943 | 65.8 | 227.1204 | 65.9132 | 60.0116 | 65.8 | 227.171 | 49.6056 | 60.0058 | 49.6 | 227.1424 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1562 | 17.2067 | 60.0462 | 17.2
227.1783 | 65.781 | 59.9943 | 65.8 | 227.1288 | 65.9085 | 60.0116 | 65.8 | 227.1793 | 49.608 | 60.0058 | 49.6 | 227.1507 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1646 | 17.2041 | 60.0462 | 17.2
227.1866 | 65.7874 | 59.9943 | 65.8 | 227.1371 | 65.9038 | 60.0116 | 65.8 | 227.1877 | 49.6105 | 60.0058 | 49.6 | 227.1591 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1729 | 17.2016 | 60.0462 | 17.2
227.1949 | 65.7938 | 59.9943 | 65.8 | 227.1454 | 65.8992 | 60.0116 | 65.8 | 227.196 | 49.6119 | 60.0058 | 49.6 | 227.1674 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1812 | 17.2148 | 60.0462 | 17.2
227.2033 | 65.8 | 59.9943 | 65.8 | 227.1537 | 65.8946 | 60.0116 | 65.8 | 227.2043 | 49.6132 | 60.0058 | 49.6 | 227.1757 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1896 | 17.228 | 60.0462 | 17.2
227.2116 | 65.8063 | 59.9943 | 65.8 | 227.1621 | 65.891 | 60.0116 | 65.8 | 227.2126 | 49.6142 | 60.0001 | 49.6 | 227.1841 | 33.4266 | 59.9655 | 33.4 | 227.1979 | 17.2375 | 60.0462 | 17.2
227.2199 | 65.8094 | 59.9943 | 65.8 | 227.1704 | 65.8874 | 60.0116 | 65.8 | 227.221 | 49.6152 | 60.0001 | 49.6 | 227.1924 | 33.4267 | 59.9655 | 33.4 | 227.2062 | 17.247 | 60.0462 | 17.2
227.2283 | 65.8125 | 59.9943 | 65.8 | 227.1787 | 65.8854 | 60.0116 | 65.8 | 227.2293 | 49.6156 | 60.0001 | 49.6 | 227.2007 | 33.4268 | 59.9655 | 33.4 | 227.2145 | 17.2468 | 60.0462 | 17.2
227.2366 | 65.8159 | 59.9943 | 65.8 | 227.187 | 65.8834 | 60.0116 | 65.8 | 227.2377 | 49.616 | 60.0001 | 49.6 | 227.209 | 33.4269 | 59.9655 | 33.4 | 227.2228 | 17.2467 | 60.0462 | 17.2
227.245 | 65.8193 | 59.9943 | 65.8 | 227.1954 | 65.8799 | 60.0116 | 65.8 | 227.246 | 49.6153 | 60.0001 | 49.6 | 227.2175 | 33.4269 | 59.9655 | 33.4 | 227.2312 | 17.2465 | 60.0462 | 17.2
227.2533 | 65.8224 | 59.9943 | 65.8 | 227.2037 | 65.8763 | 60.0116 | 65.8 | 227.2543 | 49.6147 | 60.0001 | 49.6 | 227.2258 | 33.427 | 59.9655 | 33.4 | 227.2395 | 17.2463 | 60.0462 | 17.2
227.2616 | 65.8255 | 59.9943 | 65.8 | 227.2121 | 65.8747 | 60.0116 | 65.8 | 227.2627 | 49.6136 | 60.0001 | 49.6 | 227.2341 | 33.4271 | 59.9655 | 33.4 | 227.2478 | 17.2469 | 60.0462 | 17.2
227.27 | 65.8278 | 59.9943 | 65.8 | 227.2204 | 65.873 | 60.0116 | 65.8 | 227.271 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.2425 | 33.4272 | 59.9655 | 33.4 | 227.2561 | 17.2474 | 60.0462 | 17.2
227.2783 | 65.83 | 59.9943 | 65.8 | 227.2287 | 65.8687 | 60.0116 | 65.8 | 227.2794 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.2508 | 33.4273 | 59.9655 | 33.4 | 227.2645 | 17.2456 | 60.0462 | 17.2
227.2866 | 65.8329 | 59.9943 | 65.8 | 227.237 | 65.8644 | 60.0116 | 65.8 | 227.2877 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.2591 | 33.4273 | 59.9655 | 33.4 | 227.2728 | 17.2437 | 60.0462 | 17.2
227.295 | 65.8358 | 59.9943 | 65.8 | 227.2454 | 65.8597 | 60.0116 | 65.8 | 227.296 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.2675 | 33.4274 | 59.9655 | 33.4 | 227.2811 | 17.2414 | 60.0462 | 17.2
227.3033 | 65.8364 | 59.9943 | 65.8 | 227.2537 | 65.855 | 60.0116 | 65.8 | 227.3043 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.2758 | 33.4274 | 59.9655 | 33.4 | 227.2894 | 17.2391 | 60.0462 | 17.2
227.3116 | 65.8369 | 59.9943 | 65.8 | 227.2621 | 65.8504 | 60.0116 | 65.8 | 227.3127 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.2841 | 33.4274 | 59.9655 | 33.4 | 227.2977 | 17.2454 | 60.0462 | 17.2
227.32 | 65.8361 | 59.9943 | 65.8 | 227.2704 | 65.8459 | 60.0116 | 65.8 | 227.321 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.2925 | 33.4274 | 59.9655 | 33.4 | 227.3062 | 17.2517 | 60.0462 | 17.2
227.3283 | 65.8352 | 59.9943 | 65.8 | 227.2787 | 65.8426 | 60.0116 | 65.8 | 227.3293 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3008 | 33.4274 | 59.9655 | 33.4 | 227.3145 | 17.258 | 60.0404 | 17.2
227.3366 | 65.8341 | 59.9943 | 65.8 | 227.287 | 65.8392 | 60.0116 | 65.8 | 227.3376 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3091 | 33.429 | 59.9655 | 33.4 | 227.3228 | 17.2644 | 60.0404 | 17.2
227.345 | 65.833 | 59.9943 | 65.8 | 227.2954 | 65.8365 | 60.0116 | 65.8 | 227.346 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3174 | 33.4305 | 59.9655 | 33.4 | 227.3311 | 17.2678 | 60.0404 | 17.2
227.3533 | 65.8323 | 59.9943 | 65.8 | 227.3037 | 65.8339 | 60.0116 | 65.8 | 227.3543 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3259 | 33.432 | 59.9655 | 33.4 | 227.3394 | 17.2713 | 60.0404 | 17.2
227.3616 | 65.8316 | 59.9943 | 65.8 | 227.312 | 65.8339 | 60.0116 | 65.8 | 227.3627 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3342 | 33.4334 | 59.9655 | 33.4 | 227.3478 | 17.2748 | 60.0404 | 17.2
227.37 | 65.8317 | 59.9943 | 65.8 | 227.3203 | 65.8339 | 60.0116 | 65.8 | 227.371 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3425 | 33.4348 | 59.9655 | 33.4 | 227.3561 | 17.2783 | 60.0404 | 17.2
227.3783 | 65.8318 | 59.9943 | 65.8 | 227.3287 | 65.8346 | 60.0116 | 65.8 | 227.3793 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3509 | 33.4363 | 59.9655 | 33.4 | 227.3644 | 17.2799 | 60.0404 | 17.2
227.3866 | 65.8327 | 59.9943 | 65.8 | 227.337 | 65.8352 | 60.0116 | 65.8 | 227.3877 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3592 | 33.4377 | 59.9655 | 33.4 | 227.3727 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.395 | 65.8335 | 59.9943 | 65.8 | 227.3454 | 65.8365 | 60.0116 | 65.8 | 227.396 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3675 | 33.4392 | 59.9655 | 33.4 | 227.3811 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.4033 | 65.8334 | 59.9943 | 65.8 | 227.3537 | 65.8378 | 60.0116 | 65.8 | 227.4044 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3759 | 33.4406 | 59.9655 | 33.4 | 227.3894 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.4117 | 65.8332 | 59.9943 | 65.8 | 227.362 | 65.8396 | 60.0116 | 65.8 | 227.4127 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3842 | 33.4421 | 59.9655 | 33.4 | 227.3977 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.42 | 65.8339 | 59.9886 | 65.8 | 227.3704 | 65.8413 | 60.0116 | 65.8 | 227.421 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.3925 | 33.442 | 59.9655 | 33.4 | 227.406 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.4283 | 65.8345 | 59.9886 | 65.8 | 227.3787 | 65.8431 | 60.0116 | 65.8 | 227.4293 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4009 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4143 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.4366 | 65.8343 | 59.9886 | 65.8 | 227.3871 | 65.8448 | 60.0116 | 65.8 | 227.4377 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4092 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4227 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.445 | 65.8341 | 59.9886 | 65.8 | 227.3954 | 65.8467 | 60.0116 | 65.8 | 227.446 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4175 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.431 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.4533 | 65.8309 | 59.9886 | 65.8 | 227.4037 | 65.8487 | 60.0116 | 65.8 | 227.4543 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4258 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4393 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.4616 | 65.8277 | 59.9886 | 65.8 | 227.412 | 65.8494 | 60.0116 | 65.8 | 227.4626 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4343 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4476 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.47 | 65.8245 | 59.9886 | 65.8 | 227.4204 | 65.8501 | 60.0116 | 65.8 | 227.471 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4426 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4561 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.4783 | 65.8214 | 59.9886 | 65.8 | 227.4287 | 65.8498 | 60.0116 | 65.8 | 227.4793 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4509 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4644 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.4867 | 65.8194 | 59.9886 | 65.8 | 227.437 | 65.8494 | 60.0116 | 65.8 | 227.4877 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4593 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4727 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.495 | 65.8175 | 59.9886 | 65.8 | 227.4453 | 65.85 | 60.0116 | 65.8 | 227.496 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4676 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.481 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.5033 | 65.815 | 59.9886 | 65.8 | 227.4537 | 65.8507 | 60.0116 | 65.8 | 227.5043 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4759 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4893 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.5117 | 65.8126 | 59.9886 | 65.8 | 227.462 | 65.8513 | 60.0116 | 65.8 | 227.5127 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4843 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.4977 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.52 | 65.811 | 59.9886 | 65.8 | 227.4704 | 65.852 | 60.0116 | 65.8 | 227.521 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.4926 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.506 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.5283 | 65.8094 | 59.9886 | 65.8 | 227.4787 | 65.8516 | 60.0116 | 65.8 | 227.5294 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5009 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5143 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.5367 | 65.8094 | 59.9886 | 65.8 | 227.487 | 65.8512 | 60.0116 | 65.8 | 227.5377 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5092 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5226 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.545 | 65.8095 | 59.9886 | 65.8 | 227.4953 | 65.8523 | 60.0116 | 65.8 | 227.546 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5176 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.531 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.5533 | 65.8089 | 59.9886 | 65.8 | 227.5037 | 65.8533 | 60.0116 | 65.8 | 227.5543 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5259 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5393 | 17.2815 | 60.0404 | 17.2
227.5617 | 65.8084 | 59.9886 | 65.8 | 227.512 | 65.8547 | 60.0116 | 65.8 | 227.5627 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5342 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5476 | 17.2758 | 60.0404 | 17.2
227.57 | 65.8082 | 59.9886 | 65.8 | 227.5204 | 65.856 | 60.0116 | 65.8 | 227.571 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5427 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5559 | 17.27 | 60.0404 | 17.2
227.5783 | 65.8081 | 59.9886 | 65.8 | 227.5287 | 65.8574 | 60.0116 | 65.8 | 227.5793 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.551 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5642 | 17.2642 | 60.0404 | 17.2
227.5867 | 65.8082 | 59.9886 | 65.8 | 227.537 | 65.8588 | 60.0116 | 65.8 | 227.5876 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5593 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5726 | 17.2584 | 60.0404 | 17.2
227.595 | 65.8083 | 59.9886 | 65.8 | 227.5453 | 65.86 | 60.0116 | 65.8 | 227.596 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5677 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5809 | 17.2527 | 60.0404 | 17.2
227.6033 | 65.8084 | 59.9886 | 65.8 | 227.5537 | 65.8612 | 60.0116 | 65.8 | 227.6043 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.576 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5892 | 17.2469 | 60.0404 | 17.2
227.6117 | 65.8086 | 59.9886 | 65.8 | 227.562 | 65.8626 | 60.0116 | 65.8 | 227.6127 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5843 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.5975 | 17.2411 | 60.0404 | 17.2
227.62 | 65.8087 | 59.9886 | 65.8 | 227.5703 | 65.8639 | 60.0116 | 65.8 | 227.621 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.5927 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.606 | 17.2353 | 60.0404 | 17.2
227.6284 | 65.8088 | 59.9886 | 65.8 | 227.5786 | 65.8647 | 60.0116 | 65.8 | 227.6293 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.601 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6143 | 17.2296 | 60.0404 | 17.2
227.6367 | 65.8095 | 59.9886 | 65.8 | 227.587 | 65.8655 | 60.0116 | 65.8 | 227.6377 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.6093 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6226 | 17.2238 | 60.0404 | 17.2
227.645 | 65.8102 | 59.9886 | 65.8 | 227.5953 | 65.8644 | 60.0116 | 65.8 | 227.646 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.6176 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6309 | 17.2252 | 60.0404 | 17.2
227.6534 | 65.8104 | 59.9886 | 65.8 | 227.6037 | 65.8633 | 60.0116 | 65.8 | 227.6544 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.626 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6392 | 17.2267 | 60.0404 | 17.2
227.6617 | 65.8107 | 59.9886 | 65.8 | 227.612 | 65.8606 | 60.0116 | 65.8 | 227.6627 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.6343 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6476 | 17.2281 | 60.0404 | 17.2
227.67 | 65.81 | 59.9886 | 65.8 | 227.6203 | 65.8579 | 60.0116 | 65.8 | 227.671 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.6426 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6559 | 17.2295 | 60.0404 | 17.2
227.6783 | 65.8092 | 59.9886 | 65.8 | 227.6286 | 65.8553 | 60.0116 | 65.8 | 227.6793 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.6511 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6642 | 17.231 | 60.0404 | 17.2
227.6867 | 65.811 | 59.9886 | 65.8 | 227.637 | 65.8528 | 60.0116 | 65.8 | 227.6877 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.6594 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6725 | 17.2324 | 60.0404 | 17.2
227.695 | 65.8127 | 59.9886 | 65.8 | 227.6453 | 65.8505 | 60.0116 | 65.8 | 227.696 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.6677 | 33.4419 | 59.9655 | 33.4 | 227.6809 | 17.2339 | 60.0404 | 17.2
227.7034 | 65.8145 | 59.9886 | 65.8 | 227.6537 | 65.8482 | 60.0116 | 65.8 | 227.7043 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 227.6761 | 33.4416 | 59.9655 | 33.4 | 227.6892 | 17.2353 | 60.0404 | 17.2
227.7117 | 65.8162 | 59.9886 | 65.8 | 227.662 | 65.8469 | 60.0058 | 65.8 | 227.7126 | 49.6121 | 60.0001 | 49.6 | 227.6844 | 33.4414 | 59.9655 | 33.4 | 227.6975 | 17.2367 | 60.0404 | 17.2
227.72 | 65.818 | 59.9886 | 65.8 | 227.6703 | 65.8455 | 60.0058 | 65.8 | 227.721 | 49.6117 | 60.0001 | 49.6 | 227.6927 | 33.4412 | 59.9655 | 33.4 | 227.7058 | 17.2382 | 60.0404 | 17.2
227.7284 | 65.8197 | 59.9886 | 65.8 | 227.6786 | 65.8473 | 60.0058 | 65.8 | 227.7293 | 49.6113 | 60.0001 | 49.6 | 227.7011 | 33.4409 | 59.9655 | 33.4 | 227.7141 | 17.2434 | 60.0404 | 17.2
227.7367 | 65.8215 | 59.9886 | 65.8 | 227.687 | 65.8492 | 60.0058 | 65.8 | 227.7377 | 49.6109 | 60.0001 | 49.6 | 227.7094 | 33.4406 | 59.9655 | 33.4 | 227.7225 | 17.2486 | 60.0404 | 17.2
227.745 | 65.8233 | 59.9886 | 65.8 | 227.6953 | 65.8515 | 60.0058 | 65.8 | 227.746 | 49.61 | 60.0001 | 49.6 | 227.7177 | 33.4403 | 59.9655 | 33.4 | 227.7308 | 17.2537 | 60.0404 | 17.2
227.7534 | 65.8249 | 59.9886 | 65.8 | 227.7036 | 65.8539 | 60.0058 | 65.8 | 227.7543 | 49.6091 | 60.0001 | 49.6 | 227.726 | 33.4399 | 59.9655 | 33.4 | 227.7391 | 17.2589 | 60.0404 | 17.2
227.7617 | 65.8265 | 59.9886 | 65.8 | 227.7119 | 65.8562 | 60.0058 | 65.8 | 227.7627 | 49.6086 | 60.0001 | 49.6 | 227.7344 | 33.4396 | 59.9655 | 33.4 | 227.7474 | 17.2641 | 60.0404 | 17.2
227.7701 | 65.8266 | 59.9886 | 65.8 | 227.7203 | 65.8585 | 60.0058 | 65.8 | 227.771 | 49.6081 | 60.0001 | 49.6 | 227.7427 | 33.4392 | 59.9655 | 33.4 | 227.7557 | 17.2693 | 60.0404 | 17.2
227.7784 | 65.8267 | 59.9886 | 65.8 | 227.7286 | 65.8607 | 60.0058 | 65.8 | 227.7794 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.751 | 33.4389 | 59.9655 | 33.4 | 227.7642 | 17.277 | 60.0404 | 17.2
227.7867 | 65.8267 | 59.9886 | 65.8 | 227.737 | 65.8628 | 60.0058 | 65.8 | 227.7877 | 49.6071 | 60.0001 | 49.6 | 227.7595 | 33.4388 | 59.9655 | 33.4 | 227.7725 | 17.2847 | 60.0404 | 17.2
227.795 | 65.8268 | 59.9886 | 65.8 | 227.7453 | 65.8642 | 60.0058 | 65.8 | 227.796 | 49.607 | 60.0001 | 49.6 | 227.7678 | 33.4387 | 59.9655 | 33.4 | 227.7808 | 17.2924 | 60.0404 | 17.2
227.8034 | 65.8257 | 59.9886 | 65.8 | 227.7536 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.8043 | 49.6069 | 60.0001 | 49.6 | 227.7761 | 33.4386 | 59.9655 | 33.4 | 227.7891 | 17.3001 | 60.0404 | 17.2
227.8117 | 65.8246 | 59.9886 | 65.8 | 227.7619 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.8127 | 49.6068 | 60.0001 | 49.6 | 227.7845 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.7975 | 17.3026 | 60.0404 | 17.2
227.82 | 65.8233 | 59.9886 | 65.8 | 227.7703 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.821 | 49.6067 | 60.0001 | 49.6 | 227.7928 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8058 | 17.3051 | 60.0404 | 17.2
227.8284 | 65.8219 | 59.9886 | 65.8 | 227.7787 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.8293 | 49.6072 | 60.0001 | 49.6 | 227.8011 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8141 | 17.3076 | 60.0404 | 17.2
227.8367 | 65.8215 | 59.9886 | 65.8 | 227.787 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.8376 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8094 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8224 | 17.3102 | 60.0404 | 17.2
227.8451 | 65.821 | 59.9886 | 65.8 | 227.7953 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.846 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8178 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8307 | 17.3055 | 60.0404 | 17.2
227.8534 | 65.8206 | 59.9886 | 65.8 | 227.8036 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.8543 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8261 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8391 | 17.3009 | 60.0404 | 17.2
227.8617 | 65.8203 | 59.9886 | 65.8 | 227.812 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.8627 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8344 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8474 | 17.2938 | 60.0404 | 17.2
227.8701 | 65.8202 | 59.9886 | 65.8 | 227.8203 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.871 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8428 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8557 | 17.2866 | 60.0404 | 17.2
227.8784 | 65.8201 | 59.9886 | 65.8 | 227.8286 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.8793 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8511 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.864 | 17.2825 | 60.0404 | 17.2
227.8867 | 65.8196 | 59.9886 | 65.8 | 227.8369 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.8877 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8594 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8724 | 17.2783 | 60.0404 | 17.2
227.8951 | 65.8191 | 59.9886 | 65.8 | 227.8453 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.896 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8679 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8807 | 17.2741 | 60.0404 | 17.2
227.9034 | 65.8189 | 59.9886 | 65.8 | 227.8536 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.9044 | 49.6076 | 60.0001 | 49.6 | 227.8762 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.889 | 17.2698 | 60.0404 | 17.2
227.9117 | 65.8187 | 59.9886 | 65.8 | 227.862 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.9127 | 49.6088 | 60.0001 | 49.6 | 227.8845 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.8973 | 17.2685 | 60.0404 | 17.2
227.9201 | 65.8185 | 59.9886 | 65.8 | 227.8703 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.921 | 49.6101 | 60.0001 | 49.6 | 227.8929 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.9056 | 17.2671 | 60.0404 | 17.2
227.9284 | 65.8183 | 59.9886 | 65.8 | 227.8786 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.9293 | 49.6108 | 60.0001 | 49.6 | 227.9012 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.9141 | 17.2729 | 60.0404 | 17.2
227.9367 | 65.8163 | 59.9886 | 65.8 | 227.8869 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.9377 | 49.6116 | 60.0001 | 49.6 | 227.9095 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.9224 | 17.2787 | 60.0404 | 17.2
227.9451 | 65.8143 | 59.9886 | 65.8 | 227.8953 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.946 | 49.6123 | 60.0001 | 49.6 | 227.9178 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.9307 | 17.2731 | 60.0404 | 17.2
227.9534 | 65.8117 | 59.9886 | 65.8 | 227.9036 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.9543 | 49.613 | 60.0001 | 49.6 | 227.9262 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.939 | 17.2676 | 60.0404 | 17.2
227.9617 | 65.8091 | 59.9886 | 65.8 | 227.912 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.9626 | 49.6138 | 60.0001 | 49.6 | 227.9345 | 33.4385 | 59.9655 | 33.4 | 227.9474 | 17.2591 | 60.0404 | 17.2
227.9701 | 65.807 | 59.9886 | 65.8 | 227.9203 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.971 | 49.6145 | 60.0001 | 49.6 | 227.9428 | 33.4385 | 59.9713 | 33.4 | 227.9557 | 17.2506 | 60.0404 | 17.2
227.9784 | 65.8049 | 59.9886 | 65.8 | 227.9286 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.9793 | 49.6152 | 60.0001 | 49.6 | 227.9512 | 33.4385 | 59.9713 | 33.4 | 227.964 | 17.2444 | 60.0404 | 17.2
227.9868 | 65.8025 | 59.9886 | 65.8 | 227.9369 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.9877 | 49.616 | 60.0001 | 49.6 | 227.9595 | 33.4385 | 59.9713 | 33.4 | 227.9723 | 17.2383 | 60.0404 | 17.2
227.9951 | 65.8 | 59.9886 | 65.8 | 227.9453 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 227.996 | 49.6155 | 60.0001 | 49.6 | 227.9678 | 33.4385 | 59.9713 | 33.4 | 227.9806 | 17.2292 | 60.0404 | 17.2
228.0034 | 65.7976 | 59.9886 | 65.8 | 227.9536 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 228.0043 | 49.6149 | 60.0001 | 49.6 | 227.9763 | 33.4385 | 59.9713 | 33.4 | 227.989 | 17.2202 | 60.0404 | 17.2
228.0117 | 65.7952 | 59.9886 | 65.8 | 227.9619 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 228.0127 | 49.6165 | 60.0001 | 49.6 | 227.9846 | 33.4385 | 59.9713 | 33.4 | 227.9973 | 17.2141 | 60.0404 | 17.2
228.0201 | 65.7935 | 59.9886 | 65.8 | 227.9702 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 228.021 | 49.618 | 60.0001 | 49.6 | 227.9929 | 33.4393 | 59.9713 | 33.4 | 228.0056 | 17.208 | 60.0404 | 17.2
228.0284 | 65.7918 | 59.9886 | 65.8 | 227.9786 | 65.8655 | 60.0058 | 65.8 | 228.0294 | 49.6193 | 60.0001 | 49.6 | 228.0012 | 33.44 | 59.9713 | 33.4 | 228.0139 | 17.206 | 60.0404 | 17.2
228.0367 | 65.7905 | 59.9886 | 65.8 | 227.987 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.0377 | 49.6206 | 60.0001 | 49.6 | 228.0096 | 33.4407 | 59.9713 | 33.4 | 228.0223 | 17.204 | 60.0404 | 17.2
228.0451 | 65.7891 | 59.9886 | 65.8 | 227.9953 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.046 | 49.6219 | 60.0001 | 49.6 | 228.0179 | 33.4414 | 59.9713 | 33.4 | 228.0306 | 17.2042 | 60.0404 | 17.2
228.0534 | 65.7887 | 59.9886 | 65.8 | 228.0036 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.0543 | 49.6232 | 60.0001 | 49.6 | 228.0262 | 33.4421 | 59.9713 | 33.4 | 228.0389 | 17.2043 | 60.0404 | 17.2
228.0618 | 65.7884 | 59.9886 | 65.8 | 228.0119 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.0627 | 49.6245 | 60.0001 | 49.6 | 228.0346 | 33.4429 | 59.9713 | 33.4 | 228.0472 | 17.2022 | 60.0404 | 17.2
228.0701 | 65.7884 | 59.9886 | 65.8 | 228.0203 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.071 | 49.6258 | 60.0001 | 49.6 | 228.0429 | 33.4436 | 59.9713 | 33.4 | 228.0555 | 17.2 | 60.0404 | 17.2
228.0784 | 65.7884 | 59.9886 | 65.8 | 228.0286 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.0793 | 49.6271 | 60.0001 | 49.6 | 228.0512 | 33.4443 | 59.9713 | 33.4 | 228.064 | 17.2001 | 60.0404 | 17.2
228.0868 | 65.7894 | 59.9886 | 65.8 | 228.037 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.0876 | 49.6284 | 60.0001 | 49.6 | 228.0596 | 33.4455 | 59.9713 | 33.4 | 228.0723 | 17.2002 | 60.0404 | 17.2
228.0951 | 65.7904 | 59.9886 | 65.8 | 228.0453 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.096 | 49.6282 | 60.0001 | 49.6 | 228.0679 | 33.4466 | 59.9713 | 33.4 | 228.0806 | 17.1974 | 60.0404 | 17.2
228.1034 | 65.7917 | 59.9886 | 65.8 | 228.0536 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.1043 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.0762 | 33.4474 | 59.9713 | 33.4 | 228.0889 | 17.1945 | 60.0404 | 17.2
228.1118 | 65.7931 | 59.9886 | 65.8 | 228.0619 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.1127 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.0845 | 33.4481 | 59.9713 | 33.4 | 228.0973 | 17.1989 | 60.0404 | 17.2
228.1201 | 65.7965 | 59.9886 | 65.8 | 228.0703 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.121 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.093 | 33.4489 | 59.9713 | 33.4 | 228.1056 | 17.2034 | 60.0404 | 17.2
228.1284 | 65.7999 | 59.9886 | 65.8 | 228.0786 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.1293 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1013 | 33.4496 | 59.9713 | 33.4 | 228.1139 | 17.2056 | 60.0404 | 17.2
228.1368 | 65.8032 | 59.9886 | 65.8 | 228.0869 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.1377 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1096 | 33.4504 | 59.9713 | 33.4 | 228.1222 | 17.2078 | 60.0404 | 17.2
228.1451 | 65.8066 | 59.9886 | 65.8 | 228.0952 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.146 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.118 | 33.4511 | 59.9713 | 33.4 | 228.1305 | 17.2122 | 60.0404 | 17.2
228.1534 | 65.81 | 59.9886 | 65.8 | 228.1036 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.1544 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1263 | 33.4518 | 59.9713 | 33.4 | 228.1389 | 17.2166 | 60.0404 | 17.2
228.1618 | 65.8134 | 59.9886 | 65.8 | 228.1119 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.1627 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1346 | 33.4524 | 59.9713 | 33.4 | 228.1472 | 17.2187 | 60.0404 | 17.2
228.1701 | 65.8159 | 59.9886 | 65.8 | 228.1203 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.171 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.143 | 33.4526 | 59.9713 | 33.4 | 228.1555 | 17.2208 | 60.0404 | 17.2
228.1784 | 65.8183 | 59.9886 | 65.8 | 228.1286 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.1793 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1513 | 33.4528 | 59.9713 | 33.4 | 228.1638 | 17.226 | 60.0404 | 17.2
228.1868 | 65.8205 | 59.9886 | 65.8 | 228.1369 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.1877 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1596 | 33.4525 | 59.9713 | 33.4 | 228.1722 | 17.2312 | 60.0404 | 17.2
228.1951 | 65.8226 | 59.9886 | 65.8 | 228.1452 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.196 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1679 | 33.4523 | 59.9713 | 33.4 | 228.1805 | 17.2382 | 60.0404 | 17.2
228.2035 | 65.8226 | 59.9886 | 65.8 | 228.1536 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.2043 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1763 | 33.4521 | 59.9713 | 33.4 | 228.1888 | 17.2451 | 60.0404 | 17.2
228.2118 | 65.8227 | 59.9886 | 65.8 | 228.1619 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.2126 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1846 | 33.4518 | 59.9713 | 33.4 | 228.1971 | 17.2521 | 60.0404 | 17.2
228.2201 | 65.8228 | 59.9886 | 65.8 | 228.1703 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.221 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.1929 | 33.4516 | 59.9713 | 33.4 | 228.2054 | 17.2591 | 60.0404 | 17.2
228.2285 | 65.8229 | 59.9886 | 65.8 | 228.1786 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.2293 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.2014 | 33.4514 | 59.9713 | 33.4 | 228.2139 | 17.264 | 60.0404 | 17.2
228.2368 | 65.823 | 59.9886 | 65.8 | 228.1869 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.2377 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.2097 | 33.4516 | 59.9713 | 33.4 | 228.2222 | 17.2689 | 60.0404 | 17.2
228.2451 | 65.823 | 59.9886 | 65.8 | 228.1953 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.246 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.218 | 33.4518 | 59.9713 | 33.4 | 228.2305 | 17.2737 | 60.0404 | 17.2
228.2534 | 65.8235 | 59.9886 | 65.8 | 228.2036 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.2543 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.2264 | 33.452 | 59.9713 | 33.4 | 228.2388 | 17.2786 | 60.0404 | 17.2
228.2618 | 65.824 | 59.9886 | 65.8 | 228.2119 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.2627 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.2347 | 33.4522 | 59.9713 | 33.4 | 228.2472 | 17.2804 | 60.0404 | 17.2
228.2701 | 65.8254 | 59.9886 | 65.8 | 228.2202 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.271 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.243 | 33.4525 | 59.9713 | 33.4 | 228.2555 | 17.2822 | 60.0404 | 17.2
228.2785 | 65.8269 | 59.9886 | 65.8 | 228.2286 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.2794 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.2513 | 33.4528 | 59.9713 | 33.4 | 228.2638 | 17.2822 | 60.0404 | 17.2
228.2868 | 65.8283 | 59.9886 | 65.8 | 228.2369 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.2877 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 228.2597 | 33.4531 | 59.9713 | 33.4 | 228.2721 | 17.2822 | 60.0404 | 17.2
228.2951 | 65.8298 | 59.9886 | 65.8 | 228.2453 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.296 | 49.6276 | 60.0001 | 49.6 | 228.268 | 33.4534 | 59.9713 | 33.4 | 228.2804 | 17.2843 | 60.0404 | 17.2
228.3035 | 65.8312 | 59.9886 | 65.8 | 228.2536 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.3043 | 49.6272 | 60.0001 | 49.6 | 228.2763 | 33.4529 | 59.9713 | 33.4 | 228.2888 | 17.2864 | 60.0404 | 17.2
228.3118 | 65.8326 | 59.9886 | 65.8 | 228.2619 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.3127 | 49.6268 | 60.0001 | 49.6 | 228.2847 | 33.4525 | 59.9713 | 33.4 | 228.2971 | 17.2886 | 60.0404 | 17.2
228.3201 | 65.8341 | 59.9886 | 65.8 | 228.2702 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.321 | 49.6265 | 60.0001 | 49.6 | 228.293 | 33.4517 | 59.9713 | 33.4 | 228.3054 | 17.2907 | 60.0404 | 17.2
228.3285 | 65.8355 | 59.9886 | 65.8 | 228.2786 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.3293 | 49.6261 | 60.0001 | 49.6 | 228.3013 | 33.451 | 59.9713 | 33.4 | 228.3137 | 17.2928 | 60.0404 | 17.2
228.3368 | 65.8362 | 59.9886 | 65.8 | 228.2869 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.3376 | 49.6257 | 60.0001 | 49.6 | 228.3098 | 33.4495 | 59.9713 | 33.4 | 228.3221 | 17.295 | 60.0404 | 17.2
228.3452 | 65.837 | 59.9886 | 65.8 | 228.2953 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.346 | 49.6253 | 60.0001 | 49.6 | 228.3181 | 33.4481 | 59.9713 | 33.4 | 228.3304 | 17.2996 | 60.0404 | 17.2
228.3535 | 65.8363 | 59.9886 | 65.8 | 228.3036 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.3543 | 49.625 | 60.0001 | 49.6 | 228.3264 | 33.4467 | 59.9713 | 33.4 | 228.3387 | 17.3043 | 60.0404 | 17.2
228.3618 | 65.8356 | 59.9886 | 65.8 | 228.3119 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.3627 | 49.6251 | 60.0001 | 49.6 | 228.3347 | 33.4453 | 59.9713 | 33.4 | 228.347 | 17.3115 | 60.0404 | 17.2
228.3701 | 65.8339 | 59.9886 | 65.8 | 228.3202 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.371 | 49.6252 | 60.0001 | 49.6 | 228.3431 | 33.4439 | 59.9713 | 33.4 | 228.3553 | 17.3188 | 60.0404 | 17.2
228.3785 | 65.8322 | 59.9886 | 65.8 | 228.3286 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.3793 | 49.6256 | 60.0001 | 49.6 | 228.3514 | 33.4425 | 59.9713 | 33.4 | 228.3638 | 17.324 | 60.0404 | 17.2
228.3868 | 65.8294 | 59.9886 | 65.8 | 228.3369 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.3877 | 49.6261 | 60.0001 | 49.6 | 228.3597 | 33.4417 | 59.9713 | 33.4 | 228.3721 | 17.3292 | 60.0404 | 17.2
228.3952 | 65.8266 | 59.9886 | 65.8 | 228.3452 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.396 | 49.6263 | 60.0001 | 49.6 | 228.3681 | 33.4409 | 59.9713 | 33.4 | 228.3804 | 17.3262 | 60.0404 | 17.2
228.4035 | 65.8238 | 59.9886 | 65.8 | 228.3535 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.4044 | 49.6265 | 60.0001 | 49.6 | 228.3764 | 33.4401 | 59.9713 | 33.4 | 228.3887 | 17.3232 | 60.0404 | 17.2
228.4118 | 65.821 | 59.9886 | 65.8 | 228.3619 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.4127 | 49.6267 | 60.0001 | 49.6 | 228.3847 | 33.4393 | 59.9713 | 33.4 | 228.397 | 17.3224 | 60.0404 | 17.2
228.4202 | 65.8184 | 59.9886 | 65.8 | 228.3702 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.421 | 49.6269 | 60.0001 | 49.6 | 228.3931 | 33.4393 | 59.9713 | 33.4 | 228.4054 | 17.3215 | 60.0404 | 17.2
228.4285 | 65.8158 | 59.9886 | 65.8 | 228.3786 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.4293 | 49.6271 | 60.0001 | 49.6 | 228.4014 | 33.4392 | 59.9713 | 33.4 | 228.4137 | 17.3182 | 60.0404 | 17.2
228.4368 | 65.8138 | 59.9886 | 65.8 | 228.3869 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.4377 | 49.6273 | 60.0001 | 49.6 | 228.4097 | 33.4391 | 59.9713 | 33.4 | 228.422 | 17.3149 | 60.0404 | 17.2
228.4452 | 65.8118 | 59.9886 | 65.8 | 228.3952 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.446 | 49.627 | 60.0001 | 49.6 | 228.418 | 33.439 | 59.9713 | 33.4 | 228.4303 | 17.3089 | 60.0404 | 17.2
228.4535 | 65.8107 | 59.9886 | 65.8 | 228.4036 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.4543 | 49.6268 | 60.0001 | 49.6 | 228.4265 | 33.4389 | 59.9713 | 33.4 | 228.4387 | 17.3029 | 60.0404 | 17.2
228.4618 | 65.8097 | 59.9886 | 65.8 | 228.4119 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.4626 | 49.6265 | 60.0001 | 49.6 | 228.4348 | 33.4388 | 59.9713 | 33.4 | 228.447 | 17.2987 | 60.0404 | 17.2
228.4702 | 65.8098 | 59.9886 | 65.8 | 228.4203 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.471 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.4431 | 33.4388 | 59.9713 | 33.4 | 228.4553 | 17.2945 | 60.0404 | 17.2
228.4785 | 65.8098 | 59.9886 | 65.8 | 228.4286 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.4793 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.4515 | 33.4389 | 59.9713 | 33.4 | 228.4636 | 17.2916 | 60.0404 | 17.2
228.4868 | 65.8088 | 59.9886 | 65.8 | 228.4369 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.4877 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.4598 | 33.4392 | 59.9713 | 33.4 | 228.4719 | 17.2887 | 60.0404 | 17.2
228.4952 | 65.8078 | 59.9886 | 65.8 | 228.4452 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.496 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.4681 | 33.4395 | 59.9713 | 33.4 | 228.4803 | 17.2861 | 60.0404 | 17.2
228.5035 | 65.8065 | 59.9886 | 65.8 | 228.4536 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.5043 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.4765 | 33.4398 | 59.9713 | 33.4 | 228.4886 | 17.2834 | 60.0404 | 17.2
228.5118 | 65.8051 | 59.9886 | 65.8 | 228.4619 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.5127 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.4848 | 33.4401 | 59.9713 | 33.4 | 228.4969 | 17.2728 | 60.0404 | 17.2
228.5202 | 65.8038 | 59.9886 | 65.8 | 228.4702 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.521 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.4931 | 33.4408 | 59.9713 | 33.4 | 228.5052 | 17.2622 | 60.0404 | 17.2
228.5285 | 65.8024 | 59.9886 | 65.8 | 228.4785 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.5294 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5014 | 33.4416 | 59.9713 | 33.4 | 228.5137 | 17.2516 | 60.0404 | 17.2
228.5369 | 65.8008 | 59.9886 | 65.8 | 228.4869 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.5377 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5098 | 33.4423 | 59.9713 | 33.4 | 228.522 | 17.241 | 60.0404 | 17.2
228.5452 | 65.7992 | 59.9886 | 65.8 | 228.4952 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.546 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5181 | 33.4431 | 59.9713 | 33.4 | 228.5303 | 17.2309 | 60.0404 | 17.2
228.5535 | 65.799 | 59.9886 | 65.8 | 228.5036 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.5543 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5264 | 33.4439 | 59.9713 | 33.4 | 228.5386 | 17.2208 | 60.0404 | 17.2
228.5619 | 65.7987 | 59.9886 | 65.8 | 228.5119 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.5627 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5349 | 33.4446 | 59.9713 | 33.4 | 228.5469 | 17.2176 | 60.0404 | 17.2
228.5702 | 65.8001 | 59.9886 | 65.8 | 228.5202 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.571 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5432 | 33.4451 | 59.9713 | 33.4 | 228.5553 | 17.2144 | 60.0404 | 17.2
228.5785 | 65.8015 | 59.9886 | 65.8 | 228.5285 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.5793 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5515 | 33.4456 | 59.9713 | 33.4 | 228.5636 | 17.2143 | 60.0404 | 17.2
228.5869 | 65.8027 | 59.9886 | 65.8 | 228.5369 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.5876 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5599 | 33.4461 | 59.9713 | 33.4 | 228.5719 | 17.2141 | 60.0404 | 17.2
228.5952 | 65.8038 | 59.9886 | 65.8 | 228.5452 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.596 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5682 | 33.4466 | 59.9713 | 33.4 | 228.5802 | 17.2242 | 60.0404 | 17.2
228.6035 | 65.8049 | 59.9886 | 65.8 | 228.5536 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.6043 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5765 | 33.4466 | 59.9713 | 33.4 | 228.5886 | 17.2343 | 60.0404 | 17.2
228.6119 | 65.806 | 59.9886 | 65.8 | 228.5619 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.6127 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5848 | 33.4466 | 59.9713 | 33.4 | 228.5969 | 17.2443 | 60.0404 | 17.2
228.6202 | 65.8073 | 59.9886 | 65.8 | 228.5702 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.621 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.5932 | 33.4466 | 59.9713 | 33.4 | 228.6052 | 17.2544 | 60.0404 | 17.2
228.6285 | 65.8086 | 59.9886 | 65.8 | 228.5785 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.6293 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6015 | 33.4466 | 59.9713 | 33.4 | 228.6135 | 17.2621 | 60.0404 | 17.2
228.6369 | 65.8087 | 59.9886 | 65.8 | 228.5869 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.6377 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6098 | 33.4466 | 59.9713 | 33.4 | 228.6218 | 17.2699 | 60.0404 | 17.2
228.6452 | 65.8087 | 59.9886 | 65.8 | 228.5952 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.646 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6182 | 33.4466 | 59.9713 | 33.4 | 228.6302 | 17.2798 | 60.0404 | 17.2
228.6535 | 65.8078 | 59.9886 | 65.8 | 228.6035 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.6544 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6265 | 33.4467 | 59.9713 | 33.4 | 228.6385 | 17.2897 | 60.0404 | 17.2
228.6619 | 65.807 | 59.9886 | 65.8 | 228.6119 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.6627 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6348 | 33.4467 | 59.9713 | 33.4 | 228.6469 | 17.2993 | 60.0404 | 17.2
228.6702 | 65.8071 | 59.9886 | 65.8 | 228.6202 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.671 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6432 | 33.4467 | 59.9713 | 33.4 | 228.6552 | 17.3089 | 60.0404 | 17.2
228.6786 | 65.8073 | 59.9886 | 65.8 | 228.6286 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.6793 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6516 | 33.4467 | 59.9713 | 33.4 | 228.6636 | 17.3163 | 60.0404 | 17.2
228.6869 | 65.8077 | 59.9886 | 65.8 | 228.6369 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.6877 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6599 | 33.4458 | 59.9713 | 33.4 | 228.6719 | 17.3238 | 60.0404 | 17.2
228.6952 | 65.8082 | 59.9886 | 65.8 | 228.6452 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.696 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6682 | 33.445 | 59.9713 | 33.4 | 228.6802 | 17.3246 | 60.0404 | 17.2
228.7036 | 65.8093 | 59.9886 | 65.8 | 228.6535 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.7043 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6766 | 33.4441 | 59.9713 | 33.4 | 228.6885 | 17.3253 | 60.0404 | 17.2
228.7119 | 65.8103 | 59.9886 | 65.8 | 228.6619 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.7126 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6849 | 33.4433 | 59.9713 | 33.4 | 228.6968 | 17.313 | 60.0404 | 17.2
228.7202 | 65.8114 | 59.9886 | 65.8 | 228.6702 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.721 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.6932 | 33.4424 | 59.9713 | 33.4 | 228.7052 | 17.3007 | 60.0404 | 17.2
228.7285 | 65.8124 | 59.9886 | 65.8 | 228.6786 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.7293 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7016 | 33.4416 | 59.9713 | 33.4 | 228.7135 | 17.2854 | 60.0404 | 17.2
228.7369 | 65.8175 | 59.9886 | 65.8 | 228.6869 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.7377 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7099 | 33.4407 | 59.9713 | 33.4 | 228.7218 | 17.2701 | 60.0404 | 17.2
228.7452 | 65.8226 | 59.9886 | 65.8 | 228.6952 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.746 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7182 | 33.4398 | 59.9713 | 33.4 | 228.7301 | 17.2523 | 60.0404 | 17.2
228.7536 | 65.8274 | 59.9886 | 65.8 | 228.7035 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.7543 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7266 | 33.439 | 59.9713 | 33.4 | 228.7385 | 17.2346 | 60.0404 | 17.2
228.7619 | 65.8322 | 59.9886 | 65.8 | 228.7119 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.7627 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7349 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.7468 | 17.2168 | 60.0404 | 17.2
228.7702 | 65.8367 | 59.9886 | 65.8 | 228.7202 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.771 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7432 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.7551 | 17.199 | 60.0404 | 17.2
228.7786 | 65.8413 | 59.9886 | 65.8 | 228.7285 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.7794 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7515 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.7634 | 17.1902 | 60.0404 | 17.2
228.7869 | 65.8446 | 59.9886 | 65.8 | 228.7368 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.7877 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7599 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.7717 | 17.1814 | 60.0404 | 17.2
228.7952 | 65.848 | 59.9886 | 65.8 | 228.7452 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.796 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7682 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.7802 | 17.191 | 60.0404 | 17.2
228.8036 | 65.8513 | 59.9886 | 65.8 | 228.7535 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.8043 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7766 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.7885 | 17.2007 | 60.0404 | 17.2
228.8119 | 65.8547 | 59.9886 | 65.8 | 228.7619 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.8127 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.785 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.7968 | 17.2112 | 60.0404 | 17.2
228.8203 | 65.8553 | 59.9886 | 65.8 | 228.7702 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.821 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.7933 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8051 | 17.2217 | 60.0404 | 17.2
228.8286 | 65.8559 | 59.9886 | 65.8 | 228.7785 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.8293 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8016 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8135 | 17.2321 | 60.0404 | 17.2
228.8369 | 65.8564 | 59.9886 | 65.8 | 228.7868 | 65.8656 | 60.0058 | 65.8 | 228.8376 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.81 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8218 | 17.2426 | 60.0404 | 17.2
228.8452 | 65.857 | 59.9886 | 65.8 | 228.7952 | 65.8652 | 60.0058 | 65.8 | 228.846 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8183 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8301 | 17.2556 | 60.0404 | 17.2
228.8536 | 65.8576 | 59.9886 | 65.8 | 228.8035 | 65.8647 | 60.0058 | 65.8 | 228.8543 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8266 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8384 | 17.2687 | 60.0404 | 17.2
228.8619 | 65.8583 | 59.9886 | 65.8 | 228.8119 | 65.8638 | 60.0058 | 65.8 | 228.8627 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8349 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8467 | 17.2824 | 60.0404 | 17.2
228.8702 | 65.8573 | 59.9886 | 65.8 | 228.8202 | 65.8629 | 60.0058 | 65.8 | 228.871 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8433 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8551 | 17.2961 | 60.0404 | 17.2
228.8786 | 65.8563 | 59.9886 | 65.8 | 228.8285 | 65.8618 | 60.0116 | 65.8 | 228.8793 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8516 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8634 | 17.3071 | 60.0404 | 17.2
228.8869 | 65.8546 | 59.9886 | 65.8 | 228.8369 | 65.8607 | 60.0116 | 65.8 | 228.8876 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8599 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8717 | 17.3182 | 60.0404 | 17.2
228.8953 | 65.853 | 59.9886 | 65.8 | 228.8452 | 65.8597 | 60.0116 | 65.8 | 228.896 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8683 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.88 | 17.3107 | 60.0404 | 17.2
228.9036 | 65.8504 | 59.9886 | 65.8 | 228.8535 | 65.8586 | 60.0116 | 65.8 | 228.9044 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8766 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8884 | 17.3032 | 60.0404 | 17.2
228.9119 | 65.8477 | 59.9886 | 65.8 | 228.8618 | 65.8575 | 60.0116 | 65.8 | 228.9127 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8849 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.8967 | 17.2959 | 60.0404 | 17.2
228.9203 | 65.8448 | 59.9886 | 65.8 | 228.8702 | 65.8564 | 60.0116 | 65.8 | 228.921 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.8934 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.905 | 17.2887 | 60.0404 | 17.2
228.9286 | 65.842 | 59.9886 | 65.8 | 228.8785 | 65.8558 | 60.0116 | 65.8 | 228.9293 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.9017 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9133 | 17.2721 | 60.0404 | 17.2
228.9369 | 65.8388 | 59.9886 | 65.8 | 228.8869 | 65.8551 | 60.0116 | 65.8 | 228.9377 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.91 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9216 | 17.2554 | 60.0404 | 17.2
228.9453 | 65.8357 | 59.9886 | 65.8 | 228.8952 | 65.8549 | 60.0116 | 65.8 | 228.946 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.9183 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9301 | 17.2358 | 60.0404 | 17.2
228.9536 | 65.8348 | 59.9886 | 65.8 | 228.9035 | 65.8548 | 60.0116 | 65.8 | 228.9543 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.9267 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9384 | 17.2162 | 60.0404 | 17.2
228.9619 | 65.8339 | 59.9886 | 65.8 | 228.9118 | 65.8555 | 60.0116 | 65.8 | 228.9626 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.935 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9467 | 17.197 | 60.0404 | 17.2
228.9703 | 65.8337 | 59.9886 | 65.8 | 228.9202 | 65.8562 | 60.0116 | 65.8 | 228.971 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.9433 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.955 | 17.1779 | 60.0404 | 17.2
228.9786 | 65.8334 | 59.9886 | 65.8 | 228.9285 | 65.8585 | 60.0116 | 65.8 | 228.9793 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.9517 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9633 | 17.1829 | 60.0404 | 17.2
228.9869 | 65.833 | 59.9886 | 65.8 | 228.9369 | 65.8608 | 60.0116 | 65.8 | 228.9877 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.96 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9717 | 17.1879 | 60.0404 | 17.2
228.9953 | 65.8325 | 59.9886 | 65.8 | 228.9452 | 65.8631 | 60.0116 | 65.8 | 228.996 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.9683 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.98 | 17.1898 | 60.0347 | 17.2
229.0036 | 65.8304 | 59.9886 | 65.8 | 228.9535 | 65.8654 | 60.0116 | 65.8 | 229.0043 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.9767 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9883 | 17.1916 | 60.0347 | 17.2
229.0119 | 65.8282 | 59.9886 | 65.8 | 228.9618 | 65.8676 | 60.0116 | 65.8 | 229.0126 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.985 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 228.9966 | 17.2029 | 60.0347 | 17.2
229.0203 | 65.8257 | 59.9886 | 65.8 | 228.9702 | 65.8699 | 60.0116 | 65.8 | 229.021 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 228.9933 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 229.005 | 17.2141 | 60.0347 | 17.2
229.0286 | 65.8231 | 59.9886 | 65.8 | 228.9785 | 65.8722 | 60.0116 | 65.8 | 229.0294 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0016 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 229.0133 | 17.2299 | 60.0347 | 17.2
229.037 | 65.8204 | 59.9886 | 65.8 | 228.9868 | 65.8745 | 60.0116 | 65.8 | 229.0377 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0101 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 229.0216 | 17.2457 | 60.0347 | 17.2
229.0453 | 65.8177 | 59.9886 | 65.8 | 228.9951 | 65.873 | 60.0116 | 65.8 | 229.046 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0184 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 229.0299 | 17.2583 | 60.0347 | 17.2
229.0536 | 65.8159 | 59.9886 | 65.8 | 229.0035 | 65.8716 | 60.0116 | 65.8 | 229.0543 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0267 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 229.0383 | 17.271 | 60.0347 | 17.2
229.062 | 65.814 | 59.9886 | 65.8 | 229.0118 | 65.8663 | 60.0116 | 65.8 | 229.0627 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0351 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 229.0466 | 17.2709 | 60.0347 | 17.2
229.0703 | 65.8125 | 59.9886 | 65.8 | 229.0202 | 65.861 | 60.0116 | 65.8 | 229.071 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0434 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 229.0549 | 17.2707 | 60.0347 | 17.2
229.0786 | 65.811 | 59.9886 | 65.8 | 229.0285 | 65.8534 | 60.0116 | 65.8 | 229.0793 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0517 | 33.4381 | 59.9713 | 33.4 | 229.0632 | 17.2635 | 60.0347 | 17.2
229.0869 | 65.812 | 59.9886 | 65.8 | 229.0368 | 65.8457 | 60.0116 | 65.8 | 229.0876 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0601 | 33.4382 | 59.9713 | 33.4 | 229.0715 | 17.2563 | 60.0347 | 17.2
229.0953 | 65.8131 | 59.9886 | 65.8 | 229.0451 | 65.838 | 60.0116 | 65.8 | 229.096 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0684 | 33.4382 | 59.9713 | 33.4 | 229.08 | 17.2487 | 60.0347 | 17.2
229.1036 | 65.8147 | 59.9886 | 65.8 | 229.0535 | 65.8303 | 60.0116 | 65.8 | 229.1043 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.0767 | 33.4387 | 59.9713 | 33.4 | 229.0883 | 17.2411 | 60.0347 | 17.2
229.112 | 65.8163 | 59.9886 | 65.8 | 229.0618 | 65.8225 | 60.0116 | 65.8 | 229.1127 | 49.6265 | 60.0001 | 49.6 | 229.085 | 33.4391 | 59.9713 | 33.4 | 229.0966 | 17.2355 | 60.0347 | 17.2
229.1203 | 65.8196 | 59.9886 | 65.8 | 229.0702 | 65.8146 | 60.0116 | 65.8 | 229.121 | 49.6267 | 60.0001 | 49.6 | 229.0934 | 33.4398 | 59.9713 | 33.4 | 229.1049 | 17.2299 | 60.0347 | 17.2
229.1286 | 65.8229 | 59.9886 | 65.8 | 229.0785 | 65.8098 | 60.0116 | 65.8 | 229.1293 | 49.627 | 60.0001 | 49.6 | 229.1017 | 33.4404 | 59.9713 | 33.4 | 229.1133 | 17.2243 | 60.0347 | 17.2
229.137 | 65.8255 | 59.9886 | 65.8 | 229.0868 | 65.805 | 60.0116 | 65.8 | 229.1376 | 49.6273 | 60.0001 | 49.6 | 229.11 | 33.441 | 59.9771 | 33.4 | 229.1216 | 17.2187 | 60.0347 | 17.2
229.1453 | 65.828 | 59.9886 | 65.8 | 229.0951 | 65.8024 | 60.0116 | 65.8 | 229.146 | 49.6275 | 60.0001 | 49.6 | 229.1185 | 33.4417 | 59.9771 | 33.4 | 229.1299 | 17.2202 | 60.0347 | 17.2
229.1536 | 65.8298 | 59.9886 | 65.8 | 229.1035 | 65.7998 | 60.0116 | 65.8 | 229.1544 | 49.6278 | 60.0001 | 49.6 | 229.1268 | 33.4423 | 59.9771 | 33.4 | 229.1382 | 17.2218 | 60.0347 | 17.2
229.162 | 65.8315 | 59.9886 | 65.8 | 229.1118 | 65.7997 | 60.0116 | 65.8 | 229.1627 | 49.6281 | 60.0001 | 49.6 | 229.1351 | 33.4429 | 59.9771 | 33.4 | 229.1465 | 17.2316 | 60.0289 | 17.2
229.1703 | 65.832 | 59.9886 | 65.8 | 229.1201 | 65.7995 | 60.0116 | 65.8 | 229.171 | 49.6284 | 60.0001 | 49.6 | 229.1434 | 33.4435 | 59.9771 | 33.4 | 229.1549 | 17.2414 | 60.0289 | 17.2
229.1786 | 65.8326 | 59.9886 | 65.8 | 229.1284 | 65.7994 | 60.0116 | 65.8 | 229.1793 | 49.6286 | 60.0001 | 49.6 | 229.1518 | 33.4441 | 59.9771 | 33.4 | 229.1632 | 17.249 | 60.0289 | 17.2
229.187 | 65.8331 | 59.9886 | 65.8 | 229.1368 | 65.7992 | 60.0116 | 65.8 | 229.1877 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.1601 | 33.4443 | 59.9771 | 33.4 | 229.1715 | 17.2566 | 60.0289 | 17.2
229.1953 | 65.8337 | 59.9886 | 65.8 | 229.1451 | 65.7992 | 60.0116 | 65.8 | 229.196 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.1684 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.1798 | 17.2577 | 60.0289 | 17.2
229.2036 | 65.8326 | 59.9886 | 65.8 | 229.1535 | 65.7992 | 60.0116 | 65.8 | 229.2043 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.1768 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.1882 | 17.2588 | 60.0289 | 17.2
229.212 | 65.8314 | 59.9886 | 65.8 | 229.1618 | 65.7979 | 60.0116 | 65.8 | 229.2126 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.1851 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.1965 | 17.2599 | 60.0289 | 17.2
229.2203 | 65.8305 | 59.9886 | 65.8 | 229.1701 | 65.7966 | 60.0116 | 65.8 | 229.221 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.1934 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2048 | 17.261 | 60.0289 | 17.2
229.2286 | 65.8295 | 59.9886 | 65.8 | 229.1784 | 65.7953 | 60.0116 | 65.8 | 229.2293 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2018 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2131 | 17.2621 | 60.0289 | 17.2
229.237 | 65.8273 | 59.9886 | 65.8 | 229.1868 | 65.794 | 60.0116 | 65.8 | 229.2377 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2101 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2216 | 17.2632 | 60.0289 | 17.2
229.2453 | 65.8251 | 59.9886 | 65.8 | 229.1951 | 65.7912 | 60.0116 | 65.8 | 229.246 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2184 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2299 | 17.2632 | 60.0289 | 17.2
229.2537 | 65.8243 | 59.9886 | 65.8 | 229.2035 | 65.7885 | 60.0116 | 65.8 | 229.2543 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2267 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2382 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.262 | 65.8235 | 59.9886 | 65.8 | 229.2118 | 65.7857 | 60.0116 | 65.8 | 229.2626 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2352 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2465 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.2703 | 65.8242 | 59.9886 | 65.8 | 229.2201 | 65.7829 | 60.0116 | 65.8 | 229.271 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2435 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2549 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.2787 | 65.8248 | 59.9886 | 65.8 | 229.2284 | 65.7808 | 60.0116 | 65.8 | 229.2794 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2518 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2632 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.287 | 65.8255 | 59.9886 | 65.8 | 229.2368 | 65.7787 | 60.0116 | 65.8 | 229.2877 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2602 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2715 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.2953 | 65.8261 | 59.9886 | 65.8 | 229.2451 | 65.7779 | 60.0116 | 65.8 | 229.296 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2685 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2798 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.3036 | 65.8274 | 59.9886 | 65.8 | 229.2534 | 65.7771 | 60.0116 | 65.8 | 229.3043 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2768 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2881 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.312 | 65.8286 | 59.9886 | 65.8 | 229.2617 | 65.7766 | 60.0116 | 65.8 | 229.3127 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2851 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.2965 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.3203 | 65.831 | 59.9886 | 65.8 | 229.2701 | 65.7762 | 60.0116 | 65.8 | 229.321 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.2935 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3048 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.3287 | 65.8333 | 59.9886 | 65.8 | 229.2784 | 65.7774 | 60.0116 | 65.8 | 229.3293 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3018 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3131 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.337 | 65.834 | 59.9886 | 65.8 | 229.2868 | 65.7786 | 60.0116 | 65.8 | 229.3376 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3101 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3214 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.3453 | 65.8346 | 59.9886 | 65.8 | 229.2951 | 65.7806 | 60.0116 | 65.8 | 229.346 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3185 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3298 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.3537 | 65.8338 | 59.9886 | 65.8 | 229.3034 | 65.7826 | 60.0116 | 65.8 | 229.3543 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3268 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3381 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.362 | 65.833 | 59.9886 | 65.8 | 229.3117 | 65.784 | 60.0116 | 65.8 | 229.3627 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3351 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3464 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.3703 | 65.8317 | 59.9886 | 65.8 | 229.3201 | 65.7853 | 60.0116 | 65.8 | 229.371 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3436 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3547 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.3787 | 65.8303 | 59.9886 | 65.8 | 229.3284 | 65.7866 | 60.0116 | 65.8 | 229.3793 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3519 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3632 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.387 | 65.828 | 59.9886 | 65.8 | 229.3368 | 65.788 | 60.0116 | 65.8 | 229.3876 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3602 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3715 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.3954 | 65.8258 | 59.9886 | 65.8 | 229.3451 | 65.789 | 60.0116 | 65.8 | 229.396 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3685 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3798 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.4037 | 65.8246 | 59.9886 | 65.8 | 229.3534 | 65.7899 | 60.0116 | 65.8 | 229.4044 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3769 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3881 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.412 | 65.8233 | 59.9886 | 65.8 | 229.3617 | 65.7914 | 60.0116 | 65.8 | 229.4127 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3852 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.3964 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.4203 | 65.8223 | 59.9886 | 65.8 | 229.3701 | 65.7929 | 60.0116 | 65.8 | 229.421 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.3935 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4048 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.4287 | 65.8213 | 59.9886 | 65.8 | 229.3784 | 65.7936 | 60.0116 | 65.8 | 229.4293 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4019 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4131 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.437 | 65.8199 | 59.9886 | 65.8 | 229.3867 | 65.7943 | 60.0116 | 65.8 | 229.4377 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4102 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4214 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.4453 | 65.8185 | 59.9886 | 65.8 | 229.3951 | 65.795 | 60.0116 | 65.8 | 229.446 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4185 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4297 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.4537 | 65.8166 | 59.9886 | 65.8 | 229.4034 | 65.7957 | 60.0116 | 65.8 | 229.4543 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4268 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4381 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.462 | 65.8148 | 59.9886 | 65.8 | 229.4118 | 65.7976 | 60.0116 | 65.8 | 229.4626 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4352 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4464 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.4704 | 65.812 | 59.9886 | 65.8 | 229.4201 | 65.7996 | 60.0116 | 65.8 | 229.471 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4435 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4547 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.4787 | 65.8092 | 59.9886 | 65.8 | 229.4284 | 65.8015 | 60.0116 | 65.8 | 229.4793 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4518 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.463 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.487 | 65.8062 | 59.9886 | 65.8 | 229.4367 | 65.8034 | 60.0116 | 65.8 | 229.4877 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4603 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4714 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.4954 | 65.8031 | 59.9886 | 65.8 | 229.4451 | 65.8067 | 60.0116 | 65.8 | 229.496 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4686 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4797 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.5037 | 65.8024 | 59.9886 | 65.8 | 229.4534 | 65.8101 | 60.0116 | 65.8 | 229.5043 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4769 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.488 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.512 | 65.8016 | 59.9886 | 65.8 | 229.4618 | 65.8134 | 60.0116 | 65.8 | 229.5126 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4852 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.4963 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.5204 | 65.8013 | 59.9886 | 65.8 | 229.4701 | 65.8168 | 60.0116 | 65.8 | 229.521 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.4936 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5048 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.5287 | 65.801 | 59.9886 | 65.8 | 229.4784 | 65.8201 | 60.0116 | 65.8 | 229.5294 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.5019 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5131 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.537 | 65.8021 | 59.9886 | 65.8 | 229.4867 | 65.8234 | 60.0116 | 65.8 | 229.5377 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.5102 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5214 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.5454 | 65.8032 | 59.9886 | 65.8 | 229.4951 | 65.8256 | 60.0116 | 65.8 | 229.546 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.5186 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5297 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.5537 | 65.8052 | 59.9886 | 65.8 | 229.5034 | 65.8277 | 60.0116 | 65.8 | 229.5543 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.5269 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.538 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.562 | 65.8073 | 59.9886 | 65.8 | 229.5117 | 65.8298 | 60.0116 | 65.8 | 229.5627 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.5352 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5464 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.5704 | 65.8093 | 59.9886 | 65.8 | 229.5201 | 65.8319 | 60.0116 | 65.8 | 229.571 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.5436 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5547 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.5787 | 65.8114 | 59.9886 | 65.8 | 229.5284 | 65.8319 | 60.0116 | 65.8 | 229.5793 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.5519 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.563 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.587 | 65.8126 | 59.9886 | 65.8 | 229.5367 | 65.8319 | 60.0116 | 65.8 | 229.5876 | 49.6289 | 60.0001 | 49.6 | 229.5602 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5713 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.5954 | 65.8138 | 59.9886 | 65.8 | 229.5451 | 65.8319 | 60.0116 | 65.8 | 229.596 | 49.6284 | 60.0001 | 49.6 | 229.5685 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5797 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6037 | 65.8165 | 59.9886 | 65.8 | 229.5534 | 65.8319 | 60.0116 | 65.8 | 229.6043 | 49.628 | 60.0001 | 49.6 | 229.577 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.588 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6121 | 65.8192 | 59.9886 | 65.8 | 229.5617 | 65.8319 | 60.0116 | 65.8 | 229.6127 | 49.6275 | 60.0001 | 49.6 | 229.5853 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.5963 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6204 | 65.821 | 59.9886 | 65.8 | 229.57 | 65.8319 | 60.0116 | 65.8 | 229.621 | 49.6271 | 60.0001 | 49.6 | 229.5936 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.6046 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6287 | 65.8229 | 59.9886 | 65.8 | 229.5784 | 65.8318 | 60.0116 | 65.8 | 229.6293 | 49.6266 | 60.0001 | 49.6 | 229.602 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.613 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6371 | 65.8247 | 59.9886 | 65.8 | 229.5867 | 65.8317 | 60.0116 | 65.8 | 229.6376 | 49.6262 | 60.0001 | 49.6 | 229.6103 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.6213 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6454 | 65.8266 | 59.9886 | 65.8 | 229.5951 | 65.8311 | 60.0116 | 65.8 | 229.646 | 49.6248 | 60.0001 | 49.6 | 229.6186 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.6296 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6537 | 65.8286 | 59.9886 | 65.8 | 229.6034 | 65.8306 | 60.0116 | 65.8 | 229.6544 | 49.6235 | 60.0001 | 49.6 | 229.6269 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.6379 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6621 | 65.8307 | 59.9886 | 65.8 | 229.6117 | 65.8307 | 60.0116 | 65.8 | 229.6627 | 49.6221 | 60.0001 | 49.6 | 229.6353 | 33.4444 | 59.9771 | 33.4 | 229.6464 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6704 | 65.8309 | 59.9886 | 65.8 | 229.62 | 65.8308 | 60.0116 | 65.8 | 229.671 | 49.6208 | 60.0001 | 49.6 | 229.6436 | 33.4445 | 59.9771 | 33.4 | 229.6547 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6787 | 65.8311 | 59.9886 | 65.8 | 229.6284 | 65.8308 | 60.0116 | 65.8 | 229.6793 | 49.6198 | 60.0001 | 49.6 | 229.6519 | 33.4446 | 59.9771 | 33.4 | 229.663 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6871 | 65.8304 | 59.9886 | 65.8 | 229.6367 | 65.8309 | 60.0116 | 65.8 | 229.6877 | 49.6189 | 60.0001 | 49.6 | 229.6603 | 33.4451 | 59.9771 | 33.4 | 229.6713 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.6954 | 65.8298 | 59.9886 | 65.8 | 229.6451 | 65.831 | 60.0116 | 65.8 | 229.696 | 49.618 | 60.0001 | 49.6 | 229.6686 | 33.4457 | 59.9771 | 33.4 | 229.6796 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7037 | 65.8295 | 59.9886 | 65.8 | 229.6534 | 65.8311 | 60.0116 | 65.8 | 229.7043 | 49.6171 | 60.0001 | 49.6 | 229.6769 | 33.4466 | 59.9771 | 33.4 | 229.688 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7121 | 65.8292 | 59.9886 | 65.8 | 229.6617 | 65.8313 | 60.0116 | 65.8 | 229.7126 | 49.6167 | 60.0001 | 49.6 | 229.6854 | 33.4476 | 59.9771 | 33.4 | 229.6963 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7204 | 65.8308 | 59.9886 | 65.8 | 229.67 | 65.8315 | 60.0116 | 65.8 | 229.721 | 49.6163 | 60.0001 | 49.6 | 229.6937 | 33.4485 | 59.9771 | 33.4 | 229.7046 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7288 | 65.8325 | 59.9886 | 65.8 | 229.6784 | 65.8321 | 60.0116 | 65.8 | 229.7293 | 49.6172 | 60.0001 | 49.6 | 229.702 | 33.4494 | 59.9771 | 33.4 | 229.7129 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7371 | 65.8345 | 59.9886 | 65.8 | 229.6867 | 65.8328 | 60.0116 | 65.8 | 229.7377 | 49.618 | 60.0001 | 49.6 | 229.7103 | 33.4504 | 59.9771 | 33.4 | 229.7213 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7454 | 65.8365 | 59.9886 | 65.8 | 229.695 | 65.8338 | 60.0116 | 65.8 | 229.746 | 49.6188 | 60.0001 | 49.6 | 229.7187 | 33.4513 | 59.9771 | 33.4 | 229.7296 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7538 | 65.8394 | 59.9886 | 65.8 | 229.7033 | 65.8349 | 60.0116 | 65.8 | 229.7543 | 49.6197 | 60.0001 | 49.6 | 229.727 | 33.4524 | 59.9771 | 33.4 | 229.7379 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7621 | 65.8424 | 59.9886 | 65.8 | 229.7117 | 65.8356 | 60.0116 | 65.8 | 229.7626 | 49.6203 | 60.0001 | 49.6 | 229.7353 | 33.4535 | 59.9771 | 33.4 | 229.7462 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7704 | 65.8431 | 59.9886 | 65.8 | 229.72 | 65.8362 | 60.0116 | 65.8 | 229.771 | 49.621 | 60.0001 | 49.6 | 229.7437 | 33.4536 | 59.9771 | 33.4 | 229.7546 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7787 | 65.8438 | 59.9886 | 65.8 | 229.7284 | 65.8383 | 60.0116 | 65.8 | 229.7794 | 49.6199 | 60.0001 | 49.6 | 229.752 | 33.4536 | 59.9771 | 33.4 | 229.7629 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7871 | 65.8446 | 59.9886 | 65.8 | 229.7367 | 65.8404 | 60.0116 | 65.8 | 229.7877 | 49.6188 | 60.0001 | 49.6 | 229.7603 | 33.4533 | 59.9771 | 33.4 | 229.7712 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.7954 | 65.8453 | 59.9886 | 65.8 | 229.745 | 65.8424 | 60.0116 | 65.8 | 229.796 | 49.6179 | 60.0001 | 49.6 | 229.7686 | 33.4531 | 59.9771 | 33.4 | 229.7795 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.8038 | 65.8442 | 59.9886 | 65.8 | 229.7533 | 65.8445 | 60.0116 | 65.8 | 229.8043 | 49.617 | 60.0001 | 49.6 | 229.777 | 33.4528 | 59.9828 | 33.4 | 229.7878 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.8121 | 65.843 | 59.9886 | 65.8 | 229.7617 | 65.848 | 60.0116 | 65.8 | 229.8127 | 49.6149 | 60.0001 | 49.6 | 229.7853 | 33.4526 | 59.9828 | 33.4 | 229.7963 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.8204 | 65.8396 | 59.9886 | 65.8 | 229.77 | 65.8515 | 60.0116 | 65.8 | 229.821 | 49.6127 | 60.0001 | 49.6 | 229.7936 | 33.4524 | 59.9828 | 33.4 | 229.8046 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.8288 | 65.8361 | 59.9886 | 65.8 | 229.7784 | 65.8539 | 60.0116 | 65.8 | 229.8293 | 49.6106 | 60.0001 | 49.6 | 229.8021 | 33.4522 | 59.9828 | 33.4 | 229.8129 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.8371 | 65.8327 | 59.9886 | 65.8 | 229.7867 | 65.8564 | 60.0116 | 65.8 | 229.8376 | 49.6085 | 60.0001 | 49.6 | 229.8104 | 33.4518 | 59.9828 | 33.4 | 229.8212 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
229.8454 | 65.8294 | 59.9886 | 65.8 | 229.795 | 65.8592 | 60.0116 | 65.8 | 229.846 | 49.6065 | 60.0001 | 49.6 | 229.8187 | 33.4513 | 59.9828 | 33.4 | 229.8296 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.8033 | 65.8621 | 60.0116 | 65.8 | 229.8543 | 49.6045 | 60.0001 | 49.6 | 229.827 | 33.4514 | 59.9828 | 33.4 | 229.8379 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.8117 | 65.8628 | 60.0116 | 65.8 | 229.8627 | 49.6047 | 60.0001 | 49.6 | 229.8354 | 33.4515 | 59.9828 | 33.4 | 229.8462 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.82 | 65.8636 | 60.0116 | 65.8 | 229.871 | 49.605 | 60.0001 | 49.6 | 229.8437 | 33.4516 | 59.9828 | 33.4 | 229.8545 | 17.2631 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.8283 | 65.8644 | 60.0116 | 65.8 | 229.8793 | 49.6045 | 60.0001 | 49.6 | 229.852 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.8629 | 17.2655 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.8366 | 65.8651 | 60.0116 | 65.8 | 229.8876 | 49.6041 | 60.0001 | 49.6 | 229.8604 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.8712 | 17.2678 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.845 | 65.8654 | 60.0116 | 65.8 | 229.896 | 49.6045 | 60.0001 | 49.6 | 229.8687 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.8795 | 17.2727 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.8533 | 65.8657 | 60.0116 | 65.8 | 229.9044 | 49.605 | 60.0001 | 49.6 | 229.877 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.8878 | 17.2776 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.8617 | 65.866 | 60.0116 | 65.8 | 229.9127 | 49.606 | 60.0001 | 49.6 | 229.8853 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.8962 | 17.2849 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.87 | 65.8663 | 60.0116 | 65.8 | 229.921 | 49.6071 | 60.0001 | 49.6 | 229.8937 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.9045 | 17.2923 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.8783 | 65.8662 | 60.0116 | 65.8 | 229.9293 | 49.6081 | 60.0001 | 49.6 | 229.902 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.9128 | 17.2997 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.8866 | 65.8661 | 60.0116 | 65.8 | 229.9377 | 49.6092 | 60.0001 | 49.6 | 229.9103 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.9211 | 17.3071 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.895 | 65.8667 | 60.0116 | 65.8 | 229.946 | 49.6101 | 60.0001 | 49.6 | 229.9188 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.9294 | 17.3145 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.9033 | 65.8673 | 60.0116 | 65.8 | 229.9543 | 49.611 | 60.0001 | 49.6 | 229.9271 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.9379 | 17.3219 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.9117 | 65.8678 | 60.0116 | 65.8 | 229.9626 | 49.6114 | 60.0001 | 49.6 | 229.9354 | 33.4517 | 59.9828 | 33.4 | 229.9462 | 17.3269 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.92 | 65.8684 | 60.0116 | 65.8 | 229.971 | 49.6119 | 60.0001 | 49.6 | 229.9437 | 33.4517 | 59.9886 | 33.4 | 229.9545 | 17.332 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.9283 | 65.8653 | 60.0116 | 65.8 | 229.9793 | 49.6124 | 60.0001 | 49.6 | 229.9521 | 33.4517 | 59.9886 | 33.4 | 229.9628 | 17.3345 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.9367 | 65.8621 | 60.0116 | 65.8 | 229.9877 | 49.6128 | 60.0001 | 49.6 | 229.9604 | 33.4517 | 59.9886 | 33.4 | 229.9712 | 17.3371 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.945 | 65.859 | 60.0116 | 65.8 | 229.996 | 49.6127 | 60.0001 | 49.6 | 229.9687 | 33.4517 | 59.9886 | 33.4 | 229.9795 | 17.3371 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.9533 | 65.8558 | 60.0116 | 65.8 | 230.0043 | 49.6126 | 60.0001 | 49.6 | 229.9771 | 33.4517 | 59.9886 | 33.4 | 229.9878 | 17.3371 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.9616 | 65.853 | 60.0116 | 65.8 | 230.0126 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 229.9854 | 33.4517 | 59.9886 | 33.4 | 229.9961 | 17.3277 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.97 | 65.8503 | 60.0116 | 65.8 | 230.021 | 49.6123 | 60.0001 | 49.6 | 229.9937 | 33.4523 | 59.9886 | 33.4 | 230.0045 | 17.3184 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.9783 | 65.8444 | 60.0116 | 65.8 | 230.0294 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 230.002 | 33.453 | 59.9886 | 33.4 | 230.0128 | 17.309 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.9867 | 65.8386 | 60.0116 | 65.8 | 230.0377 | 49.6126 | 60.0001 | 49.6 | 230.0104 | 33.4536 | 59.9886 | 33.4 | 230.0211 | 17.2997 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 229.995 | 65.8311 | 60.0116 | 65.8 | 230.046 | 49.6132 | 60.0001 | 49.6 | 230.0187 | 33.4543 | 59.9886 | 33.4 | 230.0294 | 17.2927 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0033 | 65.8237 | 60.0116 | 65.8 | 230.0543 | 49.6138 | 60.0001 | 49.6 | 230.027 | 33.4549 | 59.9886 | 33.4 | 230.0377 | 17.2857 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0116 | 65.819 | 60.0116 | 65.8 | 230.0627 | 49.6156 | 60.0001 | 49.6 | 230.0355 | 33.4555 | 59.9886 | 33.4 | 230.0461 | 17.2806 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.02 | 65.8144 | 60.0116 | 65.8 | 230.071 | 49.6174 | 60.0001 | 49.6 | 230.0438 | 33.4562 | 59.9886 | 33.4 | 230.0544 | 17.2755 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0283 | 65.8097 | 60.0116 | 65.8 | 230.0793 | 49.619 | 60.0001 | 49.6 | 230.0521 | 33.4568 | 59.9886 | 33.4 | 230.0627 | 17.2704 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0367 | 65.805 | 60.0116 | 65.8 | 230.0876 | 49.6205 | 60.0001 | 49.6 | 230.0604 | 33.4575 | 59.9886 | 33.4 | 230.071 | 17.2652 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.045 | 65.8004 | 60.0116 | 65.8 | 230.096 | 49.6221 | 60.0001 | 49.6 | 230.0688 | 33.4581 | 59.9886 | 33.4 | 230.0795 | 17.272 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0533 | 65.7957 | 60.0116 | 65.8 | 230.1043 | 49.6237 | 60.0001 | 49.6 | 230.0771 | 33.4578 | 59.9886 | 33.4 | 230.0878 | 17.2787 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0616 | 65.7941 | 60.0116 | 65.8 | 230.1127 | 49.6252 | 60.0001 | 49.6 | 230.0854 | 33.4576 | 59.9886 | 33.4 | 230.0961 | 17.2854 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.07 | 65.7925 | 60.0116 | 65.8 | 230.121 | 49.6268 | 60.0001 | 49.6 | 230.0937 | 33.4568 | 59.9886 | 33.4 | 230.1044 | 17.2921 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0783 | 65.793 | 60.0116 | 65.8 | 230.1293 | 49.6283 | 60.0001 | 49.6 | 230.1021 | 33.456 | 59.9886 | 33.4 | 230.1128 | 17.2964 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0866 | 65.7935 | 60.0116 | 65.8 | 230.1376 | 49.6298 | 60.0001 | 49.6 | 230.1104 | 33.4552 | 59.9828 | 33.4 | 230.1211 | 17.3008 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.0949 | 65.794 | 60.0116 | 65.8 | 230.146 | 49.6302 | 60.0001 | 49.6 | 230.1187 | 33.4544 | 59.9828 | 33.4 | 230.1294 | 17.3033 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1033 | 65.7945 | 60.0116 | 65.8 | 230.1544 | 49.6305 | 60.0001 | 49.6 | 230.1271 | 33.4536 | 59.9828 | 33.4 | 230.1377 | 17.3057 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1116 | 65.7956 | 60.0116 | 65.8 | 230.1627 | 49.6315 | 60.0001 | 49.6 | 230.1354 | 33.4528 | 59.9828 | 33.4 | 230.1461 | 17.3082 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.12 | 65.7967 | 60.0116 | 65.8 | 230.171 | 49.6325 | 60.0001 | 49.6 | 230.1437 | 33.452 | 59.9828 | 33.4 | 230.1544 | 17.3107 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1283 | 65.7978 | 60.0116 | 65.8 | 230.1793 | 49.6336 | 60.0001 | 49.6 | 230.152 | 33.4512 | 59.9828 | 33.4 | 230.1627 | 17.3125 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1366 | 65.7989 | 60.0116 | 65.8 | 230.1877 | 49.6346 | 60.0001 | 49.6 | 230.1605 | 33.4507 | 59.9828 | 33.4 | 230.171 | 17.3142 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1449 | 65.8 | 60.0116 | 65.8 | 230.196 | 49.6347 | 60.0001 | 49.6 | 230.1688 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.1793 | 17.3159 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1533 | 65.8011 | 60.0116 | 65.8 | 230.2043 | 49.6348 | 60.0001 | 49.6 | 230.1771 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.1877 | 17.3176 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1616 | 65.8018 | 60.0116 | 65.8 | 230.2126 | 49.6349 | 60.0001 | 49.6 | 230.1855 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.196 | 17.3111 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.17 | 65.8024 | 60.0116 | 65.8 | 230.221 | 49.635 | 60.0001 | 49.6 | 230.1938 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.2043 | 17.3046 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1783 | 65.8035 | 60.0116 | 65.8 | 230.2293 | 49.6351 | 60.0001 | 49.6 | 230.2021 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.2126 | 17.2981 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1866 | 65.8046 | 60.0116 | 65.8 | 230.2377 | 49.6352 | 60.0001 | 49.6 | 230.2104 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.2211 | 17.2916 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.1949 | 65.805 | 60.0116 | 65.8 | 230.246 | 49.6344 | 60.0001 | 49.6 | 230.2188 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.2294 | 17.2779 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2033 | 65.8055 | 60.0116 | 65.8 | 230.2543 | 49.6335 | 60.0001 | 49.6 | 230.2271 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.2377 | 17.2642 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2116 | 65.8061 | 60.0116 | 65.8 | 230.2626 | 49.6327 | 60.0001 | 49.6 | 230.2354 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.246 | 17.2488 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2199 | 65.8066 | 60.0116 | 65.8 | 230.271 | 49.6319 | 60.0001 | 49.6 | 230.2438 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.2544 | 17.2333 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2282 | 65.8068 | 60.0116 | 65.8 | 230.2794 | 49.6302 | 60.0001 | 49.6 | 230.2521 | 33.4502 | 59.9828 | 33.4 | 230.2627 | 17.2179 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2366 | 65.8071 | 60.0116 | 65.8 | 230.2877 | 49.6285 | 60.0001 | 49.6 | 230.2604 | 33.4497 | 59.9828 | 33.4 | 230.271 | 17.2025 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2449 | 65.8073 | 60.0116 | 65.8 | 230.296 | 49.6267 | 60.0001 | 49.6 | 230.2687 | 33.4493 | 59.9828 | 33.4 | 230.2793 | 17.1953 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2533 | 65.8075 | 60.0116 | 65.8 | 230.3043 | 49.625 | 60.0001 | 49.6 | 230.2772 | 33.4486 | 59.9828 | 33.4 | 230.2877 | 17.188 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2616 | 65.8073 | 60.0116 | 65.8 | 230.3127 | 49.6242 | 60.0001 | 49.6 | 230.2855 | 33.4478 | 59.9828 | 33.4 | 230.296 | 17.1808 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2699 | 65.8071 | 60.0116 | 65.8 | 230.321 | 49.6234 | 60.0001 | 49.6 | 230.2938 | 33.4471 | 59.9828 | 33.4 | 230.3043 | 17.1736 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2782 | 65.8056 | 60.0116 | 65.8 | 230.3293 | 49.6232 | 60.0001 | 49.6 | 230.3022 | 33.4464 | 59.9828 | 33.4 | 230.3126 | 17.1736 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2866 | 65.804 | 60.0116 | 65.8 | 230.3376 | 49.623 | 60.0001 | 49.6 | 230.3105 | 33.4457 | 59.9828 | 33.4 | 230.3209 | 17.1736 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.2949 | 65.8018 | 60.0116 | 65.8 | 230.346 | 49.6228 | 60.0001 | 49.6 | 230.3188 | 33.445 | 59.9828 | 33.4 | 230.3293 | 17.1764 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3033 | 65.7995 | 60.0116 | 65.8 | 230.3543 | 49.6225 | 60.0001 | 49.6 | 230.3271 | 33.4443 | 59.9828 | 33.4 | 230.3376 | 17.1791 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3116 | 65.7976 | 60.0116 | 65.8 | 230.3627 | 49.6238 | 60.0001 | 49.6 | 230.3355 | 33.4436 | 59.9828 | 33.4 | 230.3459 | 17.1837 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3199 | 65.7956 | 60.0116 | 65.8 | 230.371 | 49.6251 | 60.0001 | 49.6 | 230.3438 | 33.4433 | 59.9828 | 33.4 | 230.3542 | 17.1883 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3282 | 65.7929 | 60.0116 | 65.8 | 230.3793 | 49.6263 | 60.0001 | 49.6 | 230.3521 | 33.443 | 59.9828 | 33.4 | 230.3627 | 17.1929 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3366 | 65.7901 | 60.0116 | 65.8 | 230.3876 | 49.6276 | 60.0001 | 49.6 | 230.3605 | 33.443 | 59.9828 | 33.4 | 230.371 | 17.1976 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3449 | 65.789 | 60.0116 | 65.8 | 230.396 | 49.6282 | 60.0001 | 49.6 | 230.3688 | 33.4431 | 59.9828 | 33.4 | 230.3793 | 17.2022 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3532 | 65.7878 | 60.0116 | 65.8 | 230.4044 | 49.6288 | 60.0001 | 49.6 | 230.3771 | 33.4431 | 59.9828 | 33.4 | 230.3876 | 17.2068 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3615 | 65.7888 | 60.0116 | 65.8 | 230.4127 | 49.6293 | 60.0001 | 49.6 | 230.3854 | 33.4431 | 59.9828 | 33.4 | 230.396 | 17.2114 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3699 | 65.7898 | 60.0116 | 65.8 | 230.421 | 49.6297 | 60.0001 | 49.6 | 230.3939 | 33.443 | 59.9828 | 33.4 | 230.4043 | 17.216 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3782 | 65.7916 | 60.0116 | 65.8 | 230.4293 | 49.6306 | 60.0001 | 49.6 | 230.4022 | 33.443 | 59.9828 | 33.4 | 230.4126 | 17.2179 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3866 | 65.7934 | 60.0116 | 65.8 | 230.4377 | 49.6315 | 60.0001 | 49.6 | 230.4105 | 33.443 | 59.9828 | 33.4 | 230.4209 | 17.2197 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.3949 | 65.7952 | 60.0116 | 65.8 | 230.446 | 49.6322 | 60.0001 | 49.6 | 230.4189 | 33.443 | 59.9828 | 33.4 | 230.4292 | 17.2197 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4032 | 65.797 | 60.0116 | 65.8 | 230.4543 | 49.6329 | 60.0001 | 49.6 | 230.4272 | 33.4432 | 59.9828 | 33.4 | 230.4376 | 17.2197 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4115 | 65.7999 | 60.0116 | 65.8 | 230.4626 | 49.6336 | 60.0001 | 49.6 | 230.4355 | 33.4434 | 59.9828 | 33.4 | 230.4459 | 17.2197 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4199 | 65.8028 | 60.0116 | 65.8 | 230.471 | 49.6343 | 60.0001 | 49.6 | 230.4438 | 33.4437 | 59.9886 | 33.4 | 230.4542 | 17.2197 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4282 | 65.8033 | 60.0116 | 65.8 | 230.4793 | 49.6348 | 60.0001 | 49.6 | 230.4522 | 33.4439 | 59.9886 | 33.4 | 230.4625 | 17.2197 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4366 | 65.8037 | 60.0116 | 65.8 | 230.4877 | 49.6352 | 60.0001 | 49.6 | 230.4605 | 33.4442 | 59.9886 | 33.4 | 230.4709 | 17.2197 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4449 | 65.8035 | 60.0116 | 65.8 | 230.496 | 49.6357 | 60.0001 | 49.6 | 230.4688 | 33.4445 | 59.9886 | 33.4 | 230.4792 | 17.2229 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4532 | 65.8032 | 60.0116 | 65.8 | 230.5043 | 49.6362 | 60.0001 | 49.6 | 230.4772 | 33.4449 | 59.9886 | 33.4 | 230.4875 | 17.226 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4615 | 65.8028 | 60.0116 | 65.8 | 230.5126 | 49.6365 | 60.0001 | 49.6 | 230.4855 | 33.4452 | 59.9886 | 33.4 | 230.4958 | 17.2292 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4699 | 65.8024 | 60.0116 | 65.8 | 230.521 | 49.6369 | 60.0001 | 49.6 | 230.4938 | 33.4454 | 59.9886 | 33.4 | 230.5043 | 17.2324 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4782 | 65.8017 | 60.0116 | 65.8 | 230.5294 | 49.6373 | 60.0001 | 49.6 | 230.5021 | 33.4457 | 59.9886 | 33.4 | 230.5126 | 17.2355 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4865 | 65.8011 | 60.0116 | 65.8 | 230.5377 | 49.6376 | 60.0001 | 49.6 | 230.5106 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5209 | 17.2387 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.4948 | 65.8002 | 60.0116 | 65.8 | 230.546 | 49.638 | 60.0001 | 49.6 | 230.5189 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5292 | 17.2418 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5032 | 65.7994 | 60.0116 | 65.8 | 230.5543 | 49.6383 | 60.0001 | 49.6 | 230.5272 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5376 | 17.245 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5115 | 65.7994 | 60.0116 | 65.8 | 230.5627 | 49.6389 | 60.0001 | 49.6 | 230.5356 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5459 | 17.2481 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5199 | 65.7994 | 60.0116 | 65.8 | 230.571 | 49.6395 | 60.0001 | 49.6 | 230.5439 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5542 | 17.2513 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5282 | 65.7993 | 60.0116 | 65.8 | 230.5793 | 49.6406 | 60.0001 | 49.6 | 230.5522 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5625 | 17.2537 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5365 | 65.7991 | 60.0116 | 65.8 | 230.5876 | 49.6417 | 60.0001 | 49.6 | 230.5605 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5708 | 17.256 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5449 | 65.8001 | 60.0116 | 65.8 | 230.596 | 49.6424 | 60.0001 | 49.6 | 230.5689 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5792 | 17.2609 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5532 | 65.801 | 60.0116 | 65.8 | 230.6043 | 49.6431 | 60.0001 | 49.6 | 230.5772 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5875 | 17.2659 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5616 | 65.8031 | 60.0116 | 65.8 | 230.6127 | 49.6439 | 60.0001 | 49.6 | 230.5855 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.5958 | 17.2708 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5699 | 65.8051 | 60.0116 | 65.8 | 230.621 | 49.6446 | 60.0001 | 49.6 | 230.5939 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.6041 | 17.2757 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5782 | 65.8068 | 60.0116 | 65.8 | 230.6293 | 49.6453 | 60.0001 | 49.6 | 230.6022 | 33.4458 | 59.9886 | 33.4 | 230.6125 | 17.2807 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5865 | 65.8084 | 60.0116 | 65.8 | 230.6376 | 49.6461 | 60.0001 | 49.6 | 230.6105 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6208 | 17.2856 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.5949 | 65.8092 | 60.0116 | 65.8 | 230.646 | 49.6465 | 60.0001 | 49.6 | 230.6188 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6292 | 17.2905 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6032 | 65.81 | 60.0116 | 65.8 | 230.6544 | 49.6469 | 60.0001 | 49.6 | 230.6273 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6375 | 17.2955 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6115 | 65.8108 | 60.0116 | 65.8 | 230.6627 | 49.6457 | 60.0001 | 49.6 | 230.6356 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6459 | 17.298 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6198 | 65.8117 | 60.0116 | 65.8 | 230.671 | 49.6446 | 60.0001 | 49.6 | 230.6439 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6542 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6282 | 65.8114 | 60.0116 | 65.8 | 230.6793 | 49.6437 | 60.0001 | 49.6 | 230.6522 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6625 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6365 | 65.8112 | 60.0116 | 65.8 | 230.6877 | 49.6429 | 60.0001 | 49.6 | 230.6606 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6708 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6449 | 65.8075 | 60.0116 | 65.8 | 230.696 | 49.6419 | 60.0001 | 49.6 | 230.6689 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6791 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6532 | 65.8038 | 60.0116 | 65.8 | 230.7043 | 49.6409 | 60.0001 | 49.6 | 230.6772 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6875 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6615 | 65.8003 | 60.0116 | 65.8 | 230.7126 | 49.64 | 60.0001 | 49.6 | 230.6856 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.6958 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6698 | 65.7968 | 60.0116 | 65.8 | 230.721 | 49.639 | 60.0001 | 49.6 | 230.6939 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.7041 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6782 | 65.7935 | 60.0116 | 65.8 | 230.7293 | 49.6378 | 60.0001 | 49.6 | 230.7022 | 33.4458 | 59.9943 | 33.4 | 230.7124 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6865 | 65.7901 | 60.0116 | 65.8 | 230.7377 | 49.6365 | 60.0001 | 49.6 | 230.7105 | 33.446 | 59.9943 | 33.4 | 230.7208 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.6949 | 65.7869 | 60.0116 | 65.8 | 230.746 | 49.6365 | 60.0001 | 49.6 | 230.7189 | 33.4462 | 59.9943 | 33.4 | 230.7291 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7032 | 65.7836 | 60.0116 | 65.8 | 230.7543 | 49.6364 | 60.0001 | 49.6 | 230.7272 | 33.4463 | 59.9943 | 33.4 | 230.7374 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7115 | 65.781 | 60.0116 | 65.8 | 230.7626 | 49.636 | 60.0001 | 49.6 | 230.7355 | 33.4465 | 59.9943 | 33.4 | 230.7457 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7198 | 65.7783 | 60.0116 | 65.8 | 230.771 | 49.6356 | 60.0001 | 49.6 | 230.7438 | 33.4467 | 59.9943 | 33.4 | 230.7542 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7282 | 65.7793 | 60.0116 | 65.8 | 230.7794 | 49.6354 | 60.0001 | 49.6 | 230.7523 | 33.4468 | 59.9943 | 33.4 | 230.7625 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7365 | 65.7803 | 60.0116 | 65.8 | 230.7877 | 49.6351 | 60.0001 | 49.6 | 230.7606 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 230.7708 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7448 | 65.7813 | 60.0116 | 65.8 | 230.796 | 49.6348 | 60.0001 | 49.6 | 230.7689 | 33.447 | 59.9943 | 33.4 | 230.7791 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7531 | 65.7823 | 60.0116 | 65.8 | 230.8043 | 49.6345 | 60.0001 | 49.6 | 230.7773 | 33.4474 | 59.9943 | 33.4 | 230.7875 | 17.3006 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7615 | 65.7832 | 60.0116 | 65.8 | 230.8127 | 49.6322 | 60.0001 | 49.6 | 230.7856 | 33.4477 | 59.9943 | 33.4 | 230.7958 | 17.302 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7698 | 65.784 | 60.0116 | 65.8 | 230.821 | 49.6299 | 60.0001 | 49.6 | 230.7939 | 33.4476 | 59.9943 | 33.4 | 230.8041 | 17.3033 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7782 | 65.7845 | 60.0116 | 65.8 | 230.8293 | 49.6276 | 60.0001 | 49.6 | 230.8022 | 33.4475 | 59.9943 | 33.4 | 230.8124 | 17.3047 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7865 | 65.785 | 60.0116 | 65.8 | 230.8376 | 49.6254 | 60.0001 | 49.6 | 230.8106 | 33.4474 | 59.9943 | 33.4 | 230.8207 | 17.306 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.7948 | 65.7843 | 60.0116 | 65.8 | 230.846 | 49.6232 | 60.0001 | 49.6 | 230.8189 | 33.4473 | 59.9943 | 33.4 | 230.8291 | 17.3093 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8031 | 65.7836 | 60.0116 | 65.8 | 230.8543 | 49.6209 | 60.0001 | 49.6 | 230.8272 | 33.4472 | 59.9943 | 33.4 | 230.8374 | 17.3125 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8115 | 65.782 | 60.0116 | 65.8 | 230.8627 | 49.6187 | 60.0001 | 49.6 | 230.8355 | 33.4471 | 59.9943 | 33.4 | 230.8457 | 17.3157 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8198 | 65.7803 | 60.0116 | 65.8 | 230.871 | 49.6165 | 60.0001 | 49.6 | 230.8439 | 33.4475 | 59.9943 | 33.4 | 230.854 | 17.319 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8282 | 65.7786 | 60.0116 | 65.8 | 230.8793 | 49.6142 | 60.0001 | 49.6 | 230.8522 | 33.4479 | 59.9943 | 33.4 | 230.8624 | 17.3222 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8365 | 65.777 | 60.0116 | 65.8 | 230.8876 | 49.612 | 60.0001 | 49.6 | 230.8605 | 33.4477 | 59.9943 | 33.4 | 230.8707 | 17.3254 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8448 | 65.7759 | 60.0116 | 65.8 | 230.896 | 49.6121 | 60.0001 | 49.6 | 230.869 | 33.4475 | 59.9943 | 33.4 | 230.879 | 17.3288 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8531 | 65.7747 | 60.0116 | 65.8 | 230.9044 | 49.6122 | 60.0001 | 49.6 | 230.8773 | 33.4477 | 59.9943 | 33.4 | 230.8873 | 17.3322 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8615 | 65.7739 | 60.0116 | 65.8 | 230.9127 | 49.6122 | 60.0001 | 49.6 | 230.8856 | 33.4479 | 59.9943 | 33.4 | 230.8958 | 17.3356 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8698 | 65.7731 | 60.0116 | 65.8 | 230.921 | 49.6122 | 60.0001 | 49.6 | 230.8939 | 33.4481 | 59.9943 | 33.4 | 230.9041 | 17.3389 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8781 | 65.7745 | 60.0116 | 65.8 | 230.9293 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 230.9023 | 33.4483 | 59.9943 | 33.4 | 230.9124 | 17.3404 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8864 | 65.7758 | 60.0116 | 65.8 | 230.9377 | 49.6129 | 60.0001 | 49.6 | 230.9106 | 33.448 | 59.9943 | 33.4 | 230.9207 | 17.3419 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.8948 | 65.7772 | 60.0116 | 65.8 | 230.946 | 49.6133 | 60.0001 | 49.6 | 230.9189 | 33.4477 | 59.9943 | 33.4 | 230.9291 | 17.3434 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9031 | 65.7785 | 60.0116 | 65.8 | 230.9543 | 49.6137 | 60.0001 | 49.6 | 230.9272 | 33.4474 | 59.9943 | 33.4 | 230.9374 | 17.3449 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9115 | 65.7797 | 60.0116 | 65.8 | 230.9626 | 49.6141 | 60.0001 | 49.6 | 230.9356 | 33.4471 | 59.9943 | 33.4 | 230.9457 | 17.3464 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9198 | 65.7809 | 60.0116 | 65.8 | 230.971 | 49.6145 | 60.0001 | 49.6 | 230.9439 | 33.4471 | 59.9886 | 33.4 | 230.954 | 17.3479 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9281 | 65.7824 | 60.0116 | 65.8 | 230.9793 | 49.6149 | 60.0001 | 49.6 | 230.9522 | 33.4471 | 59.9886 | 33.4 | 230.9623 | 17.3479 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9364 | 65.7839 | 60.0116 | 65.8 | 230.9877 | 49.6153 | 60.0001 | 49.6 | 230.9606 | 33.447 | 59.9886 | 33.4 | 230.9707 | 17.3479 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9448 | 65.7853 | 60.0116 | 65.8 | 230.996 | 49.6156 | 60.0001 | 49.6 | 230.9689 | 33.4469 | 59.9886 | 33.4 | 230.979 | 17.3479 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9531 | 65.7868 | 60.0116 | 65.8 | 231.0043 | 49.616 | 60.0001 | 49.6 | 230.9772 | 33.4468 | 59.9886 | 33.4 | 230.9873 | 17.3479 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9615 | 65.7876 | 60.0116 | 65.8 | 231.0126 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 230.9855 | 33.4467 | 59.9886 | 33.4 | 230.9956 | 17.3405 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9698 | 65.7884 | 60.0116 | 65.8 | 231.021 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 230.994 | 33.4471 | 59.9886 | 33.4 | 231.004 | 17.3331 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9781 | 65.7893 | 60.0116 | 65.8 | 231.0294 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 231.0023 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.0123 | 17.3258 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9864 | 65.7902 | 60.0116 | 65.8 | 231.0377 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 231.0106 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.0206 | 17.3184 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 230.9948 | 65.7904 | 60.0116 | 65.8 | 231.046 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 231.019 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.0289 | 17.311 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0031 | 65.7905 | 60.0116 | 65.8 | 231.0543 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 231.0273 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.0374 | 17.3036 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0114 | 65.7907 | 60.0116 | 65.8 | 231.0627 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 231.0356 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.0457 | 17.2962 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0197 | 65.7908 | 60.0116 | 65.8 | 231.071 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 231.0439 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.054 | 17.2889 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0281 | 65.7889 | 60.0116 | 65.8 | 231.0793 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 231.0523 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.0623 | 17.2815 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0364 | 65.787 | 60.0116 | 65.8 | 231.0876 | 49.6161 | 60.0001 | 49.6 | 231.0606 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.0706 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0448 | 65.7841 | 60.0116 | 65.8 | 231.096 | 49.6165 | 60.0001 | 49.6 | 231.0689 | 33.4475 | 59.9886 | 33.4 | 231.079 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0531 | 65.7813 | 60.0116 | 65.8 | 231.1043 | 49.617 | 60.0001 | 49.6 | 231.0772 | 33.4474 | 59.9886 | 33.4 | 231.0873 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0614 | 65.7813 | 60.0116 | 65.8 | 231.1127 | 49.6173 | 60.0001 | 49.6 | 231.0856 | 33.4474 | 59.9886 | 33.4 | 231.0956 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0697 | 65.7814 | 60.0116 | 65.8 | 231.121 | 49.6176 | 60.0001 | 49.6 | 231.0939 | 33.4473 | 59.9886 | 33.4 | 231.1039 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0781 | 65.7854 | 60.0116 | 65.8 | 231.1293 | 49.618 | 60.0001 | 49.6 | 231.1022 | 33.4473 | 59.9886 | 33.4 | 231.1123 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0864 | 65.7894 | 60.0116 | 65.8 | 231.1376 | 49.6183 | 60.0001 | 49.6 | 231.1107 | 33.4472 | 59.9943 | 33.4 | 231.1206 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.0948 | 65.7926 | 60.0116 | 65.8 | 231.146 | 49.6184 | 60.0001 | 49.6 | 231.119 | 33.4471 | 59.9943 | 33.4 | 231.1289 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1031 | 65.7959 | 60.0116 | 65.8 | 231.1544 | 49.6185 | 60.0001 | 49.6 | 231.1273 | 33.4471 | 59.9943 | 33.4 | 231.1372 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1114 | 65.8012 | 60.0116 | 65.8 | 231.1627 | 49.6185 | 60.0001 | 49.6 | 231.1356 | 33.447 | 59.9943 | 33.4 | 231.1456 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1197 | 65.8066 | 60.0116 | 65.8 | 231.171 | 49.6186 | 60.0001 | 49.6 | 231.144 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.1539 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1281 | 65.8119 | 60.0116 | 65.8 | 231.1793 | 49.6182 | 60.0001 | 49.6 | 231.1523 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.1622 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1364 | 65.8172 | 60.0116 | 65.8 | 231.1877 | 49.6178 | 60.0001 | 49.6 | 231.1606 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.1705 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1447 | 65.8197 | 60.0116 | 65.8 | 231.196 | 49.6176 | 60.0001 | 49.6 | 231.169 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.179 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1531 | 65.8221 | 60.0116 | 65.8 | 231.2043 | 49.6173 | 60.0001 | 49.6 | 231.1773 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.1873 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1614 | 65.8217 | 60.0058 | 65.8 | 231.2126 | 49.617 | 60.0001 | 49.6 | 231.1856 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.1956 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1698 | 65.8213 | 60.0058 | 65.8 | 231.221 | 49.6168 | 60.0001 | 49.6 | 231.1939 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2039 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1781 | 65.8217 | 60.0058 | 65.8 | 231.2293 | 49.6189 | 60.0001 | 49.6 | 231.2023 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2122 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1864 | 65.822 | 60.0058 | 65.8 | 231.2377 | 49.6211 | 60.0001 | 49.6 | 231.2106 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2206 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.1947 | 65.8245 | 60.0058 | 65.8 | 231.246 | 49.6233 | 60.0001 | 49.6 | 231.2189 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2289 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2031 | 65.827 | 60.0058 | 65.8 | 231.2543 | 49.6255 | 60.0001 | 49.6 | 231.2272 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2372 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2114 | 65.8295 | 60.0058 | 65.8 | 231.2626 | 49.6276 | 60.0001 | 49.6 | 231.2357 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2455 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2198 | 65.8319 | 60.0058 | 65.8 | 231.271 | 49.6298 | 60.0001 | 49.6 | 231.244 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2539 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2281 | 65.8343 | 60.0058 | 65.8 | 231.2794 | 49.6317 | 60.0001 | 49.6 | 231.2523 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2622 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2364 | 65.8367 | 60.0058 | 65.8 | 231.2877 | 49.6335 | 60.0001 | 49.6 | 231.2607 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2705 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2447 | 65.8408 | 60.0058 | 65.8 | 231.296 | 49.6346 | 60.0001 | 49.6 | 231.269 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2788 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2531 | 65.8449 | 60.0058 | 65.8 | 231.3043 | 49.6357 | 60.0001 | 49.6 | 231.2773 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2872 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2614 | 65.8488 | 60.0058 | 65.8 | 231.3127 | 49.6364 | 60.0001 | 49.6 | 231.2856 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.2955 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2697 | 65.8527 | 60.0058 | 65.8 | 231.321 | 49.637 | 60.0001 | 49.6 | 231.294 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.3038 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.278 | 65.8537 | 60.0058 | 65.8 | 231.3293 | 49.6373 | 60.0001 | 49.6 | 231.3023 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.3121 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2864 | 65.8547 | 60.0058 | 65.8 | 231.3376 | 49.6377 | 60.0001 | 49.6 | 231.3106 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.3206 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.2947 | 65.8557 | 60.0058 | 65.8 | 231.346 | 49.638 | 60.0001 | 49.6 | 231.3189 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.3289 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3031 | 65.8568 | 60.0058 | 65.8 | 231.3543 | 49.6384 | 60.0001 | 49.6 | 231.3273 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.3372 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3114 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 231.3627 | 49.639 | 60.0001 | 49.6 | 231.3356 | 33.4469 | 59.9943 | 33.4 | 231.3455 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3197 | 65.8588 | 60.0058 | 65.8 | 231.371 | 49.6397 | 60.0001 | 49.6 | 231.3439 | 33.4465 | 59.9943 | 33.4 | 231.3538 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.328 | 65.8579 | 60.0058 | 65.8 | 231.3793 | 49.6411 | 60.0001 | 49.6 | 231.3524 | 33.446 | 59.9943 | 33.4 | 231.3622 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3364 | 65.857 | 60.0058 | 65.8 | 231.3876 | 49.6425 | 60.0001 | 49.6 | 231.3607 | 33.4456 | 59.9943 | 33.4 | 231.3705 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3447 | 65.8563 | 60.0058 | 65.8 | 231.396 | 49.6422 | 60.0001 | 49.6 | 231.369 | 33.4452 | 59.9943 | 33.4 | 231.3788 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3531 | 65.8556 | 60.0058 | 65.8 | 231.4044 | 49.6419 | 60.0001 | 49.6 | 231.3773 | 33.4447 | 59.9943 | 33.4 | 231.3871 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3614 | 65.8559 | 60.0058 | 65.8 | 231.4127 | 49.6419 | 60.0001 | 49.6 | 231.3857 | 33.4442 | 59.9943 | 33.4 | 231.3955 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3697 | 65.8562 | 60.0058 | 65.8 | 231.421 | 49.6419 | 60.0001 | 49.6 | 231.394 | 33.4442 | 59.9943 | 33.4 | 231.4038 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3781 | 65.8566 | 60.0058 | 65.8 | 231.4293 | 49.6416 | 60.0001 | 49.6 | 231.4023 | 33.4442 | 59.9943 | 33.4 | 231.4121 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3864 | 65.8569 | 60.0058 | 65.8 | 231.4377 | 49.6413 | 60.0001 | 49.6 | 231.4106 | 33.4428 | 59.9943 | 33.4 | 231.4204 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.3947 | 65.8572 | 60.0058 | 65.8 | 231.446 | 49.6409 | 60.0001 | 49.6 | 231.419 | 33.4414 | 59.9943 | 33.4 | 231.4288 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.403 | 65.8576 | 60.0058 | 65.8 | 231.4543 | 49.6406 | 60.0001 | 49.6 | 231.4273 | 33.4404 | 59.9943 | 33.4 | 231.4371 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.4114 | 65.8579 | 60.0058 | 65.8 | 231.4626 | 49.6406 | 60.0001 | 49.6 | 231.4356 | 33.4395 | 59.9943 | 33.4 | 231.4454 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.4197 | 65.8582 | 60.0058 | 65.8 | 231.471 | 49.6406 | 60.0001 | 49.6 | 231.444 | 33.4385 | 60.0001 | 33.4 | 231.4537 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.4281 | 65.8589 | 60.0058 | 65.8 | 231.4793 | 49.6405 | 60.0001 | 49.6 | 231.4523 | 33.4376 | 60.0001 | 33.4 | 231.462 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.4364 | 65.8595 | 60.0058 | 65.8 | 231.4877 | 49.6405 | 60.0001 | 49.6 | 231.4606 | 33.4367 | 60.0001 | 33.4 | 231.4705 | 17.2741 | 60.0289 | 17.2
|  |  |  | 231.4447 | 65.8578 | 60.0058 | 65.8 | 231.496 | 49.6405 | 60.0001 | 49.6 | 231.4689 | 33.4357 | 60.0001 | 33.4 | 231.4788 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.453 | 65.8561 | 60.0058 | 65.8 | 231.5043 | 49.6404 | 60.0001 | 49.6 | 231.4774 | 33.4344 | 60.0001 | 33.4 | 231.4871 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.4614 | 65.8544 | 60.0058 | 65.8 | 231.5126 | 49.6416 | 60.0001 | 49.6 | 231.4857 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.4954 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.4697 | 65.8527 | 60.0058 | 65.8 | 231.521 | 49.6427 | 60.0001 | 49.6 | 231.494 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5038 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.4781 | 65.8487 | 60.0058 | 65.8 | 231.5294 | 49.6439 | 60.0001 | 49.6 | 231.5023 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5121 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.4864 | 65.8447 | 60.0058 | 65.8 | 231.5377 | 49.645 | 60.0001 | 49.6 | 231.5107 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5204 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.4947 | 65.841 | 60.0058 | 65.8 | 231.546 | 49.6463 | 60.0001 | 49.6 | 231.519 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5287 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.503 | 65.8372 | 60.0058 | 65.8 | 231.5543 | 49.6476 | 60.0001 | 49.6 | 231.5273 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5371 | 17.2741 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.5114 | 65.8346 | 60.0058 | 65.8 | 231.5627 | 49.649 | 60.0001 | 49.6 | 231.5356 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5454 | 17.2684 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.5197 | 65.8319 | 60.0058 | 65.8 | 231.571 | 49.6503 | 60.0001 | 49.6 | 231.544 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5537 | 17.2627 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.528 | 65.8297 | 60.0058 | 65.8 | 231.5793 | 49.651 | 60.0001 | 49.6 | 231.5523 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.562 | 17.2639 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.5363 | 65.8274 | 60.0058 | 65.8 | 231.5876 | 49.6518 | 60.0001 | 49.6 | 231.5606 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5703 | 17.2651 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.5447 | 65.8252 | 60.0058 | 65.8 | 231.596 | 49.6517 | 60.0001 | 49.6 | 231.569 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5787 | 17.2565 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.553 | 65.823 | 60.0058 | 65.8 | 231.6043 | 49.6516 | 60.0001 | 49.6 | 231.5773 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.587 | 17.2478 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.5614 | 65.8231 | 60.0058 | 65.8 | 231.6127 | 49.6515 | 60.0001 | 49.6 | 231.5856 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.5953 | 17.2392 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.5697 | 65.8232 | 60.0058 | 65.8 | 231.621 | 49.6514 | 60.0001 | 49.6 | 231.5939 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6036 | 17.2306 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.578 | 65.823 | 60.0058 | 65.8 | 231.6293 | 49.6506 | 60.0001 | 49.6 | 231.6024 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6121 | 17.2219 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.5864 | 65.8228 | 60.0058 | 65.8 | 231.6376 | 49.6497 | 60.0001 | 49.6 | 231.6107 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6204 | 17.2133 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.5947 | 65.8217 | 60.0058 | 65.8 | 231.646 | 49.6477 | 60.0001 | 49.6 | 231.619 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6287 | 17.2126 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6031 | 65.8206 | 60.0058 | 65.8 | 231.6544 | 49.6456 | 60.0001 | 49.6 | 231.6273 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.637 | 17.2119 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6114 | 65.8208 | 60.0058 | 65.8 | 231.6627 | 49.6442 | 60.0001 | 49.6 | 231.6357 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6453 | 17.2069 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6197 | 65.821 | 60.0058 | 65.8 | 231.671 | 49.6428 | 60.0001 | 49.6 | 231.644 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6537 | 17.2019 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.628 | 65.8196 | 60.0058 | 65.8 | 231.6793 | 49.6413 | 60.0001 | 49.6 | 231.6523 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.662 | 17.2099 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6364 | 65.8182 | 60.0058 | 65.8 | 231.6877 | 49.6399 | 60.0001 | 49.6 | 231.6606 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6703 | 17.2179 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6447 | 65.8172 | 60.0058 | 65.8 | 231.696 | 49.6384 | 60.0001 | 49.6 | 231.669 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6786 | 17.2259 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.653 | 65.8161 | 60.0058 | 65.8 | 231.7043 | 49.637 | 60.0001 | 49.6 | 231.6773 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.687 | 17.234 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6613 | 65.8151 | 60.0058 | 65.8 | 231.7126 | 49.6328 | 60.0001 | 49.6 | 231.6856 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.6953 | 17.242 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6697 | 65.8141 | 60.0058 | 65.8 | 231.721 | 49.6286 | 60.0001 | 49.6 | 231.694 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.7036 | 17.25 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.678 | 65.8127 | 60.0058 | 65.8 | 231.7293 | 49.6256 | 60.0001 | 49.6 | 231.7023 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.7119 | 17.2557 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6864 | 65.8113 | 60.0058 | 65.8 | 231.7377 | 49.6226 | 60.0001 | 49.6 | 231.7106 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.7203 | 17.2615 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.6947 | 65.8101 | 60.0058 | 65.8 | 231.746 | 49.6205 | 60.0001 | 49.6 | 231.7189 | 33.433 | 60.0001 | 33.4 | 231.7286 | 17.2675 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.703 | 65.8088 | 60.0058 | 65.8 | 231.7543 | 49.6184 | 60.0001 | 49.6 | 231.7274 | 33.4322 | 60.0001 | 33.4 | 231.7369 | 17.2735 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.7113 | 65.8092 | 60.0058 | 65.8 | 231.7626 | 49.6163 | 60.0001 | 49.6 | 231.7357 | 33.4313 | 60.0001 | 33.4 | 231.7452 | 17.2786 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.7197 | 65.8097 | 60.0058 | 65.8 | 231.771 | 49.6142 | 60.0001 | 49.6 | 231.744 | 33.4305 | 60.0001 | 33.4 | 231.7535 | 17.2837 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.728 | 65.8097 | 60.0058 | 65.8 | 231.7794 | 49.6125 | 60.0001 | 49.6 | 231.7523 | 33.4296 | 60.0001 | 33.4 | 231.762 | 17.2887 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.7364 | 65.8098 | 60.0058 | 65.8 | 231.7877 | 49.6108 | 60.0001 | 49.6 | 231.7607 | 33.4282 | 60.0001 | 33.4 | 231.7703 | 17.2938 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.7447 | 65.8087 | 60.0058 | 65.8 | 231.796 | 49.612 | 60.0001 | 49.6 | 231.769 | 33.4268 | 60.0001 | 33.4 | 231.7786 | 17.2989 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.753 | 65.8075 | 60.0058 | 65.8 | 231.8043 | 49.6133 | 60.0001 | 49.6 | 231.7773 | 33.4254 | 60.0001 | 33.4 | 231.7869 | 17.3039 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.7613 | 65.8057 | 60.0058 | 65.8 | 231.8127 | 49.6146 | 60.0001 | 49.6 | 231.7856 | 33.424 | 60.0001 | 33.4 | 231.7953 | 17.3117 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.7697 | 65.8039 | 60.0058 | 65.8 | 231.821 | 49.6159 | 60.0001 | 49.6 | 231.794 | 33.4235 | 60.0001 | 33.4 | 231.8036 | 17.3195 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.778 | 65.8021 | 60.0058 | 65.8 | 231.8293 | 49.6163 | 60.0001 | 49.6 | 231.8023 | 33.423 | 60.0001 | 33.4 | 231.8119 | 17.3244 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.7863 | 65.8003 | 60.0058 | 65.8 | 231.8376 | 49.6167 | 60.0001 | 49.6 | 231.8106 | 33.4234 | 60.0001 | 33.4 | 231.8202 | 17.3293 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.7947 | 65.7985 | 60.0058 | 65.8 | 231.846 | 49.6165 | 60.0001 | 49.6 | 231.819 | 33.4237 | 60.0001 | 33.4 | 231.8285 | 17.3197 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.803 | 65.7966 | 60.0058 | 65.8 | 231.8543 | 49.6163 | 60.0001 | 49.6 | 231.8273 | 33.4241 | 60.0001 | 33.4 | 231.8369 | 17.3102 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.8114 | 65.7941 | 60.0058 | 65.8 | 231.8627 | 49.6157 | 60.0001 | 49.6 | 231.8356 | 33.4245 | 60.0001 | 33.4 | 231.8452 | 17.3052 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.8197 | 65.7917 | 60.0058 | 65.8 | 231.871 | 49.6151 | 60.0001 | 49.6 | 231.8439 | 33.4254 | 60.0001 | 33.4 | 231.8535 | 17.3002 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.828 | 65.7892 | 60.0058 | 65.8 | 231.8793 | 49.6144 | 60.0001 | 49.6 | 231.8524 | 33.4263 | 60.0001 | 33.4 | 231.8618 | 17.2951 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.8363 | 65.7868 | 60.0058 | 65.8 | 231.8876 | 49.6137 | 60.0001 | 49.6 | 231.8607 | 33.4273 | 60.0001 | 33.4 | 231.8702 | 17.2901 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.8447 | 65.786 | 60.0058 | 65.8 | 231.896 | 49.6129 | 60.0001 | 49.6 | 231.869 | 33.4283 | 60.0001 | 33.4 | 231.8785 | 17.2758 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.853 | 65.7852 | 60.0058 | 65.8 | 231.9044 | 49.6122 | 60.0001 | 49.6 | 231.8773 | 33.4284 | 60.0001 | 33.4 | 231.8868 | 17.2615 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.8614 | 65.7844 | 60.0058 | 65.8 | 231.9127 | 49.6115 | 60.0001 | 49.6 | 231.8857 | 33.4285 | 60.0001 | 33.4 | 231.8951 | 17.2472 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.8697 | 65.7836 | 60.0058 | 65.8 | 231.921 | 49.6108 | 60.0001 | 49.6 | 231.894 | 33.4283 | 60.0001 | 33.4 | 231.9036 | 17.2329 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.878 | 65.782 | 60.0058 | 65.8 | 231.9293 | 49.6122 | 60.0001 | 49.6 | 231.9023 | 33.4282 | 60.0001 | 33.4 | 231.9119 | 17.2334 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.8863 | 65.7805 | 60.0058 | 65.8 | 231.9377 | 49.6136 | 60.0001 | 49.6 | 231.9106 | 33.4274 | 60.0001 | 33.4 | 231.9202 | 17.2338 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.8947 | 65.7784 | 60.0058 | 65.8 | 231.946 | 49.615 | 60.0001 | 49.6 | 231.919 | 33.4266 | 60.0001 | 33.4 | 231.9285 | 17.2228 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.903 | 65.7762 | 60.0058 | 65.8 | 231.9543 | 49.6164 | 60.0001 | 49.6 | 231.9273 | 33.4258 | 60.0001 | 33.4 | 231.9368 | 17.2118 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.9113 | 65.7752 | 60.0058 | 65.8 | 231.9626 | 49.6181 | 60.0001 | 49.6 | 231.9356 | 33.425 | 60.0001 | 33.4 | 231.9452 | 17.2026 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.9196 | 65.7742 | 60.0058 | 65.8 | 231.971 | 49.6198 | 60.0001 | 49.6 | 231.944 | 33.4237 | 60.0058 | 33.4 | 231.9535 | 17.1933 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.928 | 65.7726 | 60.0058 | 65.8 | 231.9793 | 49.6215 | 60.0001 | 49.6 | 231.9523 | 33.4224 | 60.0058 | 33.4 | 231.9618 | 17.1929 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.9363 | 65.771 | 60.0058 | 65.8 | 231.9877 | 49.6232 | 60.0001 | 49.6 | 231.9606 | 33.4211 | 60.0058 | 33.4 | 231.9701 | 17.1924 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.9447 | 65.7693 | 60.0058 | 65.8 | 231.996 | 49.6249 | 60.0001 | 49.6 | 231.9689 | 33.4198 | 60.0058 | 33.4 | 231.9785 | 17.192 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.953 | 65.7677 | 60.0058 | 65.8 | 232.0043 | 49.6266 | 60.0001 | 49.6 | 231.9774 | 33.4191 | 60.0058 | 33.4 | 231.9868 | 17.1915 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.9613 | 65.7672 | 60.0058 | 65.8 | 232.0126 | 49.6265 | 60.0001 | 49.6 | 231.9857 | 33.4184 | 60.0058 | 33.4 | 231.9951 | 17.1885 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.9696 | 65.7666 | 60.0058 | 65.8 | 232.021 | 49.6263 | 60.0001 | 49.6 | 231.994 | 33.4183 | 60.0058 | 33.4 | 232.0034 | 17.1855 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.978 | 65.7691 | 60.0058 | 65.8 | 232.0294 | 49.6256 | 60.0001 | 49.6 | 232.0023 | 33.4182 | 60.0058 | 33.4 | 232.0117 | 17.1895 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.9863 | 65.7716 | 60.0058 | 65.8 | 232.0377 | 49.625 | 60.0001 | 49.6 | 232.0107 | 33.4181 | 60.0058 | 33.4 | 232.0201 | 17.1935 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 231.9947 | 65.7741 | 60.0058 | 65.8 | 232.046 | 49.6237 | 60.0001 | 49.6 | 232.019 | 33.418 | 60.0058 | 33.4 | 232.0284 | 17.1957 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.003 | 65.7766 | 60.0058 | 65.8 | 232.0543 | 49.6224 | 60.0001 | 49.6 | 232.0273 | 33.4183 | 60.0058 | 33.4 | 232.0367 | 17.1979 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.0113 | 65.78 | 60.0058 | 65.8 | 232.0627 | 49.6209 | 60.0001 | 49.6 | 232.0356 | 33.4186 | 60.0058 | 33.4 | 232.045 | 17.1979 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.0197 | 65.7833 | 60.0058 | 65.8 | 232.071 | 49.6193 | 60.0001 | 49.6 | 232.044 | 33.419 | 60.0058 | 33.4 | 232.0535 | 17.1979 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.028 | 65.7867 | 60.0058 | 65.8 | 232.0793 | 49.6163 | 60.0001 | 49.6 | 232.0523 | 33.4194 | 60.0058 | 33.4 | 232.0618 | 17.2059 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.0363 | 65.7901 | 60.0058 | 65.8 | 232.0876 | 49.6134 | 60.0001 | 49.6 | 232.0606 | 33.4194 | 60.0058 | 33.4 | 232.0701 | 17.214 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.0446 | 65.7924 | 60.0058 | 65.8 | 232.096 | 49.6107 | 60.0001 | 49.6 | 232.0689 | 33.4194 | 60.0058 | 33.4 | 232.0784 | 17.222 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.053 | 65.7948 | 60.0058 | 65.8 | 232.1043 | 49.6079 | 60.0001 | 49.6 | 232.0773 | 33.4194 | 60.0058 | 33.4 | 232.0868 | 17.23 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.0613 | 65.7954 | 60.0058 | 65.8 | 232.1127 | 49.6055 | 60.0001 | 49.6 | 232.0856 | 33.4194 | 60.0058 | 33.4 | 232.0951 | 17.2381 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.0697 | 65.7959 | 60.0058 | 65.8 | 232.121 | 49.603 | 60.0001 | 49.6 | 232.0939 | 33.4195 | 60.0058 | 33.4 | 232.1034 | 17.2461 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.078 | 65.7964 | 60.0058 | 65.8 | 232.1293 | 49.601 | 60.0001 | 49.6 | 232.1022 | 33.4197 | 60.0058 | 33.4 | 232.1117 | 17.2541 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.0863 | 65.797 | 60.0058 | 65.8 | 232.1376 | 49.599 | 60.0001 | 49.6 | 232.1107 | 33.4199 | 60.0116 | 33.4 | 232.12 | 17.2622 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.0946 | 65.7964 | 60.0058 | 65.8 | 232.146 | 49.5973 | 60.0001 | 49.6 | 232.119 | 33.4201 | 60.0116 | 33.4 | 232.1284 | 17.2702 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.103 | 65.7958 | 60.0058 | 65.8 | 232.1543 | 49.5956 | 60.0001 | 49.6 | 232.1273 | 33.42 | 60.0116 | 33.4 | 232.1367 | 17.2782 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1113 | 65.7946 | 60.0058 | 65.8 | 232.1627 | 49.5966 | 60.0001 | 49.6 | 232.1356 | 33.4199 | 60.0116 | 33.4 | 232.145 | 17.2782 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1197 | 65.7935 | 60.0058 | 65.8 | 232.171 | 49.5977 | 60.0001 | 49.6 | 232.144 | 33.4199 | 60.0116 | 33.4 | 232.1533 | 17.2782 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.128 | 65.7944 | 60.0058 | 65.8 | 232.1793 | 49.5987 | 60.0001 | 49.6 | 232.1523 | 33.4198 | 60.0116 | 33.4 | 232.1617 | 17.2782 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1363 | 65.7953 | 60.0058 | 65.8 | 232.1877 | 49.5997 | 60.0001 | 49.6 | 232.1606 | 33.4197 | 60.0116 | 33.4 | 232.17 | 17.2782 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1446 | 65.7962 | 60.0058 | 65.8 | 232.196 | 49.6009 | 60.0001 | 49.6 | 232.1689 | 33.4197 | 60.0116 | 33.4 | 232.1783 | 17.2828 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.153 | 65.7971 | 60.0058 | 65.8 | 232.2043 | 49.6022 | 60.0001 | 49.6 | 232.1773 | 33.4195 | 60.0116 | 33.4 | 232.1866 | 17.2873 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1613 | 65.7987 | 60.0058 | 65.8 | 232.2126 | 49.6066 | 60.0001 | 49.6 | 232.1856 | 33.4193 | 60.0116 | 33.4 | 232.1949 | 17.295 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1696 | 65.8003 | 60.0058 | 65.8 | 232.221 | 49.6111 | 60.0001 | 49.6 | 232.1939 | 33.419 | 60.0116 | 33.4 | 232.2034 | 17.3027 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1779 | 65.8019 | 60.0058 | 65.8 | 232.2293 | 49.6151 | 60.0001 | 49.6 | 232.2023 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.2117 | 17.3104 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1863 | 65.8035 | 60.0058 | 65.8 | 232.2377 | 49.6191 | 60.0001 | 49.6 | 232.2106 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.22 | 17.3181 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.1946 | 65.8066 | 60.0058 | 65.8 | 232.246 | 49.6236 | 60.0001 | 49.6 | 232.2189 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.2283 | 17.3258 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.203 | 65.8097 | 60.0058 | 65.8 | 232.2543 | 49.6281 | 60.0001 | 49.6 | 232.2272 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.2367 | 17.3336 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.2113 | 65.8113 | 60.0058 | 65.8 | 232.2626 | 49.6327 | 60.0001 | 49.6 | 232.2357 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.245 | 17.3413 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.2196 | 65.813 | 60.0058 | 65.8 | 232.271 | 49.6374 | 60.0001 | 49.6 | 232.244 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.2533 | 17.349 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.228 | 65.8157 | 60.0058 | 65.8 | 232.2793 | 49.6424 | 60.0001 | 49.6 | 232.2523 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.2616 | 17.3523 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.2363 | 65.8184 | 60.0058 | 65.8 | 232.2877 | 49.6474 | 60.0001 | 49.6 | 232.2606 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.27 | 17.3555 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.2447 | 65.8204 | 60.0058 | 65.8 | 232.296 | 49.6491 | 60.0001 | 49.6 | 232.269 | 33.4188 | 60.0116 | 33.4 | 232.2783 | 17.3601 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.253 | 65.8224 | 60.0058 | 65.8 | 232.3043 | 49.6508 | 60.0001 | 49.6 | 232.2773 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.2866 | 17.3648 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.2613 | 65.8244 | 60.0058 | 65.8 | 232.3127 | 49.6528 | 60.0001 | 49.6 | 232.2856 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.2949 | 17.3694 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.2696 | 65.8265 | 60.0058 | 65.8 | 232.321 | 49.6549 | 60.0001 | 49.6 | 232.2939 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.3032 | 17.374 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.278 | 65.8275 | 60.0058 | 65.8 | 232.3293 | 49.6549 | 60.0001 | 49.6 | 232.3023 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.3116 | 17.3786 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.2863 | 65.8286 | 60.0058 | 65.8 | 232.3376 | 49.6549 | 60.0001 | 49.6 | 232.3106 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.3199 | 17.3832 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.2946 | 65.8296 | 60.0058 | 65.8 | 232.346 | 49.6542 | 60.0001 | 49.6 | 232.3189 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.3282 | 17.3806 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3029 | 65.8307 | 60.0058 | 65.8 | 232.3543 | 49.6534 | 60.0001 | 49.6 | 232.3272 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.3365 | 17.378 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3113 | 65.8305 | 60.0058 | 65.8 | 232.3627 | 49.6524 | 60.0001 | 49.6 | 232.3356 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.345 | 17.3785 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3196 | 65.8303 | 60.0058 | 65.8 | 232.371 | 49.6514 | 60.0001 | 49.6 | 232.3439 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.3533 | 17.3791 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.328 | 65.8298 | 60.0058 | 65.8 | 232.3793 | 49.651 | 59.9943 | 49.6 | 232.3522 | 33.4188 | 60.0174 | 33.4 | 232.3616 | 17.366 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3363 | 65.8293 | 60.0058 | 65.8 | 232.3876 | 49.6507 | 59.9943 | 49.6 | 232.3605 | 33.4195 | 60.0174 | 33.4 | 232.3699 | 17.353 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3446 | 65.8288 | 60.0058 | 65.8 | 232.396 | 49.6497 | 59.9943 | 49.6 | 232.369 | 33.4201 | 60.0174 | 33.4 | 232.3782 | 17.333 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3529 | 65.8284 | 60.0058 | 65.8 | 232.4044 | 49.6487 | 59.9943 | 49.6 | 232.3773 | 33.4208 | 60.0174 | 33.4 | 232.3866 | 17.313 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3613 | 65.8282 | 60.0058 | 65.8 | 232.4127 | 49.6471 | 59.9943 | 49.6 | 232.3856 | 33.4215 | 60.0174 | 33.4 | 232.3949 | 17.2929 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3696 | 65.828 | 60.0058 | 65.8 | 232.421 | 49.6454 | 59.9943 | 49.6 | 232.3939 | 33.4224 | 60.0174 | 33.4 | 232.4032 | 17.2729 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.378 | 65.8278 | 60.0058 | 65.8 | 232.4293 | 49.6446 | 59.9943 | 49.6 | 232.4022 | 33.4232 | 60.0174 | 33.4 | 232.4115 | 17.2624 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3863 | 65.8276 | 60.0058 | 65.8 | 232.4377 | 49.6438 | 59.9943 | 49.6 | 232.4106 | 33.424 | 60.0174 | 33.4 | 232.4199 | 17.2518 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.3946 | 65.8292 | 60.0058 | 65.8 | 232.446 | 49.6428 | 59.9943 | 49.6 | 232.4189 | 33.4248 | 60.0174 | 33.4 | 232.4282 | 17.24 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4029 | 65.8307 | 60.0058 | 65.8 | 232.4543 | 49.6419 | 59.9943 | 49.6 | 232.4272 | 33.4257 | 60.0174 | 33.4 | 232.4365 | 17.2282 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4113 | 65.8326 | 60.0058 | 65.8 | 232.4626 | 49.6398 | 59.9943 | 49.6 | 232.4355 | 33.4265 | 60.0174 | 33.4 | 232.4448 | 17.2254 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4196 | 65.8344 | 60.0058 | 65.8 | 232.471 | 49.6377 | 59.9943 | 49.6 | 232.4439 | 33.4266 | 60.0174 | 33.4 | 232.4532 | 17.2226 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4279 | 65.8365 | 60.0058 | 65.8 | 232.4793 | 49.6363 | 59.9943 | 49.6 | 232.4522 | 33.4268 | 60.0174 | 33.4 | 232.4615 | 17.2268 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4363 | 65.8386 | 60.0058 | 65.8 | 232.4877 | 49.6349 | 59.9943 | 49.6 | 232.4605 | 33.4269 | 60.0174 | 33.4 | 232.4698 | 17.2309 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4446 | 65.8404 | 60.0058 | 65.8 | 232.496 | 49.6341 | 59.9943 | 49.6 | 232.4688 | 33.427 | 60.0174 | 33.4 | 232.4781 | 17.2351 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.453 | 65.8423 | 60.0058 | 65.8 | 232.5043 | 49.6333 | 59.9943 | 49.6 | 232.4772 | 33.427 | 60.0174 | 33.4 | 232.4865 | 17.2392 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4613 | 65.8437 | 60.0058 | 65.8 | 232.5127 | 49.6307 | 59.9943 | 49.6 | 232.4855 | 33.4269 | 60.0174 | 33.4 | 232.4949 | 17.2411 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4696 | 65.8451 | 60.0058 | 65.8 | 232.521 | 49.6282 | 59.9943 | 49.6 | 232.4938 | 33.4268 | 60.0174 | 33.4 | 232.5032 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4779 | 65.8443 | 60.0058 | 65.8 | 232.5294 | 49.6256 | 59.9943 | 49.6 | 232.5021 | 33.4268 | 60.0174 | 33.4 | 232.5115 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4863 | 65.8435 | 60.0058 | 65.8 | 232.5377 | 49.623 | 59.9943 | 49.6 | 232.5106 | 33.4245 | 60.0174 | 33.4 | 232.5198 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.4946 | 65.8417 | 60.0058 | 65.8 | 232.546 | 49.622 | 59.9943 | 49.6 | 232.5189 | 33.4222 | 60.0174 | 33.4 | 232.5282 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.503 | 65.84 | 60.0058 | 65.8 | 232.5543 | 49.6211 | 59.9943 | 49.6 | 232.5272 | 33.42 | 60.0174 | 33.4 | 232.5365 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5113 | 65.8386 | 60.0058 | 65.8 | 232.5627 | 49.6201 | 59.9943 | 49.6 | 232.5355 | 33.4177 | 60.0174 | 33.4 | 232.5448 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5196 | 65.8371 | 60.0058 | 65.8 | 232.571 | 49.6191 | 59.9943 | 49.6 | 232.5439 | 33.4154 | 60.0174 | 33.4 | 232.5531 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5279 | 65.8343 | 60.0058 | 65.8 | 232.5793 | 49.6184 | 59.9943 | 49.6 | 232.5522 | 33.4132 | 60.0174 | 33.4 | 232.5614 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5363 | 65.8315 | 60.0058 | 65.8 | 232.5877 | 49.6176 | 59.9943 | 49.6 | 232.5605 | 33.4108 | 60.0174 | 33.4 | 232.5698 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5446 | 65.829 | 60.0058 | 65.8 | 232.596 | 49.6187 | 59.9943 | 49.6 | 232.5688 | 33.4085 | 60.0174 | 33.4 | 232.5781 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5529 | 65.8266 | 60.0058 | 65.8 | 232.6044 | 49.6199 | 59.9943 | 49.6 | 232.5772 | 33.4062 | 60.0174 | 33.4 | 232.5864 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5612 | 65.8249 | 60.0058 | 65.8 | 232.6127 | 49.6209 | 59.9943 | 49.6 | 232.5855 | 33.4039 | 60.0174 | 33.4 | 232.5947 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5696 | 65.8231 | 60.0058 | 65.8 | 232.621 | 49.6219 | 59.9943 | 49.6 | 232.5938 | 33.4038 | 60.0174 | 33.4 | 232.6031 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5779 | 65.8203 | 60.0058 | 65.8 | 232.6293 | 49.6219 | 59.9943 | 49.6 | 232.6021 | 33.4037 | 60.0174 | 33.4 | 232.6115 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5863 | 65.8175 | 60.0058 | 65.8 | 232.6377 | 49.6219 | 59.9943 | 49.6 | 232.6105 | 33.4025 | 60.0174 | 33.4 | 232.6198 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.5946 | 65.8148 | 60.0058 | 65.8 | 232.646 | 49.6219 | 59.9943 | 49.6 | 232.6188 | 33.4013 | 60.0174 | 33.4 | 232.6281 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6029 | 65.8121 | 60.0058 | 65.8 | 232.6544 | 49.6219 | 59.9943 | 49.6 | 232.6271 | 33.4001 | 60.0174 | 33.4 | 232.6365 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6112 | 65.8108 | 60.0058 | 65.8 | 232.6627 | 49.6219 | 59.9943 | 49.6 | 232.6354 | 33.3989 | 60.0174 | 33.4 | 232.6448 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6196 | 65.8095 | 60.0058 | 65.8 | 232.671 | 49.6219 | 59.9943 | 49.6 | 232.6439 | 33.3978 | 60.0174 | 33.4 | 232.6531 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.628 | 65.8061 | 60.0058 | 65.8 | 232.6794 | 49.6216 | 59.9943 | 49.6 | 232.6522 | 33.3967 | 60.0174 | 33.4 | 232.6614 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6363 | 65.8027 | 60.0058 | 65.8 | 232.6877 | 49.6214 | 59.9943 | 49.6 | 232.6605 | 33.3957 | 60.0174 | 33.4 | 232.6697 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6446 | 65.7998 | 60.0058 | 65.8 | 232.696 | 49.6213 | 59.9943 | 49.6 | 232.6688 | 33.3946 | 60.0174 | 33.4 | 232.6781 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6529 | 65.7968 | 60.0058 | 65.8 | 232.7043 | 49.6213 | 59.9943 | 49.6 | 232.6772 | 33.3935 | 60.0174 | 33.4 | 232.6864 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6613 | 65.7952 | 60.0058 | 65.8 | 232.7127 | 49.6212 | 59.9943 | 49.6 | 232.6855 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.6947 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6696 | 65.7936 | 60.0058 | 65.8 | 232.721 | 49.6211 | 59.9943 | 49.6 | 232.6938 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.703 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6779 | 65.7913 | 60.0058 | 65.8 | 232.7294 | 49.6202 | 59.9943 | 49.6 | 232.7021 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7114 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6862 | 65.7891 | 60.0058 | 65.8 | 232.7377 | 49.6193 | 59.9943 | 49.6 | 232.7105 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7197 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.6946 | 65.7868 | 60.0058 | 65.8 | 232.746 | 49.6184 | 59.9943 | 49.6 | 232.7188 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.728 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7029 | 65.7845 | 60.0058 | 65.8 | 232.7543 | 49.6175 | 59.9943 | 49.6 | 232.7271 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7363 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7113 | 65.7856 | 60.0058 | 65.8 | 232.7627 | 49.6167 | 59.9943 | 49.6 | 232.7354 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7446 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7196 | 65.7867 | 60.0058 | 65.8 | 232.7711 | 49.6159 | 59.9943 | 49.6 | 232.7438 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7531 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7279 | 65.7864 | 60.0058 | 65.8 | 232.7794 | 49.6151 | 59.9943 | 49.6 | 232.7521 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7614 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7362 | 65.7861 | 60.0058 | 65.8 | 232.7877 | 49.6143 | 59.9943 | 49.6 | 232.7604 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7697 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7446 | 65.7867 | 60.0058 | 65.8 | 232.796 | 49.6135 | 59.9943 | 49.6 | 232.7687 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.778 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7529 | 65.7872 | 60.0058 | 65.8 | 232.8044 | 49.6126 | 59.9943 | 49.6 | 232.7772 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7864 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7613 | 65.7878 | 60.0058 | 65.8 | 232.8127 | 49.6126 | 59.9943 | 49.6 | 232.7855 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.7947 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7696 | 65.7883 | 60.0058 | 65.8 | 232.821 | 49.6126 | 59.9943 | 49.6 | 232.7938 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.803 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7779 | 65.789 | 60.0058 | 65.8 | 232.8293 | 49.612 | 59.9943 | 49.6 | 232.8021 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8113 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7862 | 65.7896 | 60.0058 | 65.8 | 232.8377 | 49.6113 | 59.9943 | 49.6 | 232.8105 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8197 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.7946 | 65.7913 | 60.0058 | 65.8 | 232.846 | 49.6102 | 59.9943 | 49.6 | 232.8188 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.828 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8029 | 65.793 | 60.0058 | 65.8 | 232.8544 | 49.6092 | 59.9943 | 49.6 | 232.8271 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8363 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8112 | 65.7946 | 60.0058 | 65.8 | 232.8627 | 49.6081 | 59.9943 | 49.6 | 232.8354 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8446 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8195 | 65.7962 | 60.0058 | 65.8 | 232.871 | 49.6071 | 59.9943 | 49.6 | 232.8438 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8529 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8279 | 65.7976 | 60.0058 | 65.8 | 232.8794 | 49.6061 | 59.9943 | 49.6 | 232.8521 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8613 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8363 | 65.799 | 60.0058 | 65.8 | 232.8877 | 49.605 | 59.9943 | 49.6 | 232.8604 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8696 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8446 | 65.7997 | 60.0058 | 65.8 | 232.8961 | 49.604 | 59.9943 | 49.6 | 232.8687 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8779 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8529 | 65.8003 | 60.0058 | 65.8 | 232.9044 | 49.6029 | 59.9943 | 49.6 | 232.8771 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8862 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8612 | 65.8006 | 60.0058 | 65.8 | 232.9127 | 49.6025 | 59.9943 | 49.6 | 232.8854 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.8947 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8696 | 65.8008 | 60.0058 | 65.8 | 232.921 | 49.6022 | 59.9943 | 49.6 | 232.8937 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.903 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8779 | 65.7985 | 60.0058 | 65.8 | 232.9294 | 49.602 | 59.9943 | 49.6 | 232.902 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9113 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8863 | 65.7963 | 60.0058 | 65.8 | 232.9377 | 49.6019 | 59.9943 | 49.6 | 232.9105 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9196 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.8946 | 65.7956 | 60.0058 | 65.8 | 232.946 | 49.6014 | 59.9943 | 49.6 | 232.9188 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9279 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9029 | 65.795 | 60.0058 | 65.8 | 232.9544 | 49.601 | 59.9943 | 49.6 | 232.9271 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9363 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9112 | 65.7942 | 60.0058 | 65.8 | 232.9627 | 49.6011 | 59.9943 | 49.6 | 232.9354 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9446 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9196 | 65.7934 | 60.0058 | 65.8 | 232.9711 | 49.6012 | 59.9943 | 49.6 | 232.9438 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9529 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9279 | 65.7933 | 60.0058 | 65.8 | 232.9794 | 49.6013 | 59.9943 | 49.6 | 232.9521 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9612 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9362 | 65.7931 | 60.0058 | 65.8 | 232.9877 | 49.6014 | 59.9943 | 49.6 | 232.9604 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9696 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9445 | 65.7937 | 60.0058 | 65.8 | 232.996 | 49.6015 | 59.9943 | 49.6 | 232.9687 | 33.3924 | 60.0174 | 33.4 | 232.9779 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9529 | 65.7943 | 60.0058 | 65.8 | 233.0044 | 49.6016 | 59.9943 | 49.6 | 232.9771 | 33.3923 | 60.0174 | 33.4 | 232.9862 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9612 | 65.7948 | 60.0058 | 65.8 | 233.0127 | 49.6014 | 59.9943 | 49.6 | 232.9854 | 33.3923 | 60.0174 | 33.4 | 232.9945 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9696 | 65.7953 | 60.0058 | 65.8 | 233.0211 | 49.6013 | 59.9943 | 49.6 | 232.9937 | 33.3919 | 60.0174 | 33.4 | 233.0029 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9779 | 65.7953 | 60.0058 | 65.8 | 233.0294 | 49.6014 | 59.9943 | 49.6 | 233.002 | 33.3914 | 60.0174 | 33.4 | 233.0112 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9862 | 65.7952 | 60.0058 | 65.8 | 233.0377 | 49.6015 | 59.9943 | 49.6 | 233.0104 | 33.391 | 60.0174 | 33.4 | 233.0195 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 232.9945 | 65.7952 | 60.0058 | 65.8 | 233.0461 | 49.6008 | 59.9943 | 49.6 | 233.0187 | 33.3905 | 60.0174 | 33.4 | 233.0278 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0029 | 65.7951 | 60.0058 | 65.8 | 233.0544 | 49.6002 | 59.9943 | 49.6 | 233.027 | 33.3901 | 60.0174 | 33.4 | 233.0361 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0112 | 65.7947 | 60.0058 | 65.8 | 233.0627 | 49.5987 | 59.9943 | 49.6 | 233.0353 | 33.3897 | 60.0174 | 33.4 | 233.0446 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0196 | 65.7942 | 60.0058 | 65.8 | 233.071 | 49.5972 | 59.9943 | 49.6 | 233.0438 | 33.389 | 60.0174 | 33.4 | 233.0529 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0279 | 65.7944 | 60.0058 | 65.8 | 233.0794 | 49.5957 | 59.9943 | 49.6 | 233.0521 | 33.3883 | 60.0174 | 33.4 | 233.0612 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0362 | 65.7945 | 60.0058 | 65.8 | 233.0877 | 49.5943 | 59.9943 | 49.6 | 233.0604 | 33.3877 | 60.0174 | 33.4 | 233.0695 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0446 | 65.7956 | 60.0058 | 65.8 | 233.0961 | 49.5933 | 59.9943 | 49.6 | 233.0687 | 33.387 | 60.0174 | 33.4 | 233.0779 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0529 | 65.7968 | 60.0058 | 65.8 | 233.1044 | 49.5923 | 59.9943 | 49.6 | 233.077 | 33.3867 | 60.0174 | 33.4 | 233.0862 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0612 | 65.7985 | 60.0058 | 65.8 | 233.1127 | 49.5913 | 59.9943 | 49.6 | 233.0854 | 33.3865 | 60.0174 | 33.4 | 233.0945 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0695 | 65.8002 | 60.0058 | 65.8 | 233.1211 | 49.5904 | 59.9943 | 49.6 | 233.0937 | 33.3862 | 60.0174 | 33.4 | 233.1028 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0779 | 65.8019 | 60.0058 | 65.8 | 233.1294 | 49.5895 | 59.9943 | 49.6 | 233.102 | 33.386 | 60.0174 | 33.4 | 233.1111 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0862 | 65.8037 | 60.0058 | 65.8 | 233.1378 | 49.5886 | 59.9943 | 49.6 | 233.1103 | 33.3857 | 60.0231 | 33.4 | 233.1195 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.0946 | 65.806 | 60.0058 | 65.8 | 233.1461 | 49.5885 | 59.9943 | 49.6 | 233.1187 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1278 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1029 | 65.8083 | 60.0058 | 65.8 | 233.1544 | 49.5883 | 59.9943 | 49.6 | 233.127 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1361 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1112 | 65.8107 | 60.0058 | 65.8 | 233.1627 | 49.5881 | 59.9943 | 49.6 | 233.1353 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1444 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1195 | 65.813 | 60.0058 | 65.8 | 233.1711 | 49.5879 | 59.9943 | 49.6 | 233.1436 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1528 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1279 | 65.8147 | 60.0058 | 65.8 | 233.1794 | 49.5877 | 59.9943 | 49.6 | 233.152 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1611 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1362 | 65.8163 | 60.0058 | 65.8 | 233.1877 | 49.5874 | 59.9943 | 49.6 | 233.1603 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1694 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1446 | 65.8173 | 60.0058 | 65.8 | 233.196 | 49.5871 | 59.9943 | 49.6 | 233.1686 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1777 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1529 | 65.8182 | 60.0058 | 65.8 | 233.2044 | 49.5867 | 59.9943 | 49.6 | 233.1769 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1862 | 17.2431 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1612 | 65.8192 | 60.0058 | 65.8 | 233.2128 | 49.5864 | 59.9943 | 49.6 | 233.1854 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.1945 | 17.2452 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1695 | 65.8202 | 60.0058 | 65.8 | 233.2211 | 49.5861 | 59.9943 | 49.6 | 233.1937 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2028 | 17.2473 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1779 | 65.8221 | 60.0058 | 65.8 | 233.2294 | 49.5863 | 59.9943 | 49.6 | 233.202 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2111 | 17.2494 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1862 | 65.824 | 60.0058 | 65.8 | 233.2377 | 49.5864 | 59.9943 | 49.6 | 233.2103 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2194 | 17.2515 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.1945 | 65.8249 | 60.0058 | 65.8 | 233.2461 | 49.5927 | 59.9943 | 49.6 | 233.2187 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2278 | 17.2536 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2029 | 65.8258 | 60.0058 | 65.8 | 233.2544 | 49.599 | 59.9943 | 49.6 | 233.227 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2361 | 17.2556 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2112 | 65.825 | 60.0058 | 65.8 | 233.2628 | 49.6061 | 59.9943 | 49.6 | 233.2353 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2444 | 17.2577 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2195 | 65.8242 | 60.0058 | 65.8 | 233.2711 | 49.6131 | 59.9943 | 49.6 | 233.2436 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2527 | 17.2598 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2279 | 65.8241 | 60.0058 | 65.8 | 233.2794 | 49.6211 | 59.9943 | 49.6 | 233.252 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2611 | 17.2645 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2362 | 65.824 | 60.0058 | 65.8 | 233.2877 | 49.6291 | 59.9943 | 49.6 | 233.2603 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2694 | 17.2692 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2445 | 65.8217 | 60.0058 | 65.8 | 233.2961 | 49.6372 | 59.9943 | 49.6 | 233.2686 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2777 | 17.274 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2529 | 65.8193 | 60.0058 | 65.8 | 233.3044 | 49.6453 | 59.9943 | 49.6 | 233.2769 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.286 | 17.2788 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2612 | 65.816 | 60.0058 | 65.8 | 233.3127 | 49.6529 | 59.9943 | 49.6 | 233.2853 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.2943 | 17.2836 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2696 | 65.8127 | 60.0058 | 65.8 | 233.3211 | 49.6605 | 59.9943 | 49.6 | 233.2936 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3027 | 17.2884 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2779 | 65.8105 | 60.0058 | 65.8 | 233.3294 | 49.6619 | 59.9943 | 49.6 | 233.3019 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.311 | 17.2932 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2862 | 65.8082 | 60.0058 | 65.8 | 233.3378 | 49.6634 | 59.9943 | 49.6 | 233.3102 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3193 | 17.298 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.2945 | 65.8078 | 60.0058 | 65.8 | 233.3461 | 49.664 | 59.9943 | 49.6 | 233.3185 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3276 | 17.3028 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3029 | 65.8075 | 60.0058 | 65.8 | 233.3544 | 49.6646 | 59.9943 | 49.6 | 233.327 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3361 | 17.3076 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3112 | 65.8074 | 60.0058 | 65.8 | 233.3627 | 49.6644 | 59.9943 | 49.6 | 233.3353 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3444 | 17.3097 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3195 | 65.8073 | 60.0058 | 65.8 | 233.3711 | 49.6641 | 59.9943 | 49.6 | 233.3436 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3527 | 17.3118 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3279 | 65.81 | 60.0058 | 65.8 | 233.3794 | 49.6644 | 59.9943 | 49.6 | 233.3519 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.361 | 17.3118 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3362 | 65.8127 | 60.0058 | 65.8 | 233.3878 | 49.6647 | 59.9943 | 49.6 | 233.3603 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3694 | 17.3118 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3445 | 65.8165 | 60.0058 | 65.8 | 233.3961 | 49.6651 | 59.9943 | 49.6 | 233.3686 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3777 | 17.3118 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3529 | 65.8203 | 60.0058 | 65.8 | 233.4044 | 49.6655 | 59.9943 | 49.6 | 233.3769 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.386 | 17.3117 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3612 | 65.8231 | 60.0058 | 65.8 | 233.4128 | 49.6654 | 59.9943 | 49.6 | 233.3852 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.3943 | 17.3117 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3695 | 65.8259 | 60.0058 | 65.8 | 233.4211 | 49.6653 | 59.9943 | 49.6 | 233.3936 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4026 | 17.3117 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3778 | 65.8281 | 60.0058 | 65.8 | 233.4294 | 49.6652 | 59.9943 | 49.6 | 233.4019 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.411 | 17.3144 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3862 | 65.8304 | 60.0058 | 65.8 | 233.4377 | 49.6652 | 59.9943 | 49.6 | 233.4102 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4193 | 17.3171 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.3945 | 65.8298 | 60.0058 | 65.8 | 233.4461 | 49.6662 | 59.9943 | 49.6 | 233.4185 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4276 | 17.324 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4029 | 65.8293 | 60.0058 | 65.8 | 233.4544 | 49.6672 | 59.9943 | 49.6 | 233.4269 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4359 | 17.331 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4112 | 65.8287 | 60.0058 | 65.8 | 233.4628 | 49.6672 | 59.9943 | 49.6 | 233.4352 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4443 | 17.338 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4195 | 65.8281 | 60.0058 | 65.8 | 233.4711 | 49.6672 | 59.9943 | 49.6 | 233.4435 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4526 | 17.345 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4278 | 65.8264 | 60.0058 | 65.8 | 233.4794 | 49.6672 | 59.9943 | 49.6 | 233.4518 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4609 | 17.3519 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4362 | 65.8246 | 60.0058 | 65.8 | 233.4878 | 49.6672 | 59.9943 | 49.6 | 233.4603 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4692 | 17.3589 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4445 | 65.8231 | 60.0058 | 65.8 | 233.4961 | 49.6677 | 59.9943 | 49.6 | 233.4686 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4775 | 17.3659 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4529 | 65.8215 | 60.0058 | 65.8 | 233.5045 | 49.6682 | 59.9943 | 49.6 | 233.4769 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.486 | 17.3729 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4612 | 65.8195 | 60.0058 | 65.8 | 233.5128 | 49.6694 | 59.9943 | 49.6 | 233.4852 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.4943 | 17.3772 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4695 | 65.8175 | 60.0058 | 65.8 | 233.5211 | 49.6706 | 59.9943 | 49.6 | 233.4936 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5026 | 17.3814 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4779 | 65.8161 | 60.0058 | 65.8 | 233.5294 | 49.6707 | 59.9943 | 49.6 | 233.5019 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5109 | 17.3814 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4862 | 65.8148 | 60.0058 | 65.8 | 233.5378 | 49.6708 | 59.9943 | 49.6 | 233.5102 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5193 | 17.3814 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.4945 | 65.8112 | 60.0001 | 65.8 | 233.5461 | 49.6713 | 59.9943 | 49.6 | 233.5185 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5276 | 17.3814 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5028 | 65.8077 | 60.0001 | 65.8 | 233.5544 | 49.6719 | 59.9943 | 49.6 | 233.5268 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5359 | 17.3814 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5112 | 65.8041 | 60.0001 | 65.8 | 233.5627 | 49.6725 | 59.9943 | 49.6 | 233.5352 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5442 | 17.3837 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5195 | 65.8006 | 60.0001 | 65.8 | 233.5711 | 49.673 | 59.9943 | 49.6 | 233.5435 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5526 | 17.3859 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5279 | 65.7978 | 60.0001 | 65.8 | 233.5795 | 49.6735 | 59.9943 | 49.6 | 233.5518 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5609 | 17.3701 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5362 | 65.795 | 60.0001 | 65.8 | 233.5878 | 49.6739 | 59.9943 | 49.6 | 233.5601 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5692 | 17.3543 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5445 | 65.7928 | 60.0001 | 65.8 | 233.5961 | 49.6744 | 59.9943 | 49.6 | 233.5685 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5775 | 17.3408 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5528 | 65.7907 | 60.0001 | 65.8 | 233.6044 | 49.6749 | 59.9943 | 49.6 | 233.5768 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5858 | 17.3273 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5612 | 65.7898 | 60.0001 | 65.8 | 233.6128 | 49.6721 | 59.9943 | 49.6 | 233.5851 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.5942 | 17.3172 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5695 | 65.7889 | 60.0001 | 65.8 | 233.6211 | 49.6693 | 59.9943 | 49.6 | 233.5934 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6025 | 17.3071 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5779 | 65.7897 | 60.0001 | 65.8 | 233.6295 | 49.6665 | 59.9943 | 49.6 | 233.6019 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6108 | 17.2844 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5862 | 65.7906 | 60.0001 | 65.8 | 233.6378 | 49.6637 | 59.9943 | 49.6 | 233.6102 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6191 | 17.2618 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.5945 | 65.7917 | 60.0001 | 65.8 | 233.6461 | 49.6608 | 59.9943 | 49.6 | 233.6185 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6276 | 17.2369 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6029 | 65.7927 | 60.0001 | 65.8 | 233.6544 | 49.6579 | 59.9943 | 49.6 | 233.6268 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6359 | 17.212 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6112 | 65.7928 | 60.0001 | 65.8 | 233.6628 | 49.6552 | 59.9943 | 49.6 | 233.6352 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6442 | 17.2052 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6195 | 65.793 | 60.0001 | 65.8 | 233.6711 | 49.6525 | 59.9943 | 49.6 | 233.6435 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6525 | 17.1984 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6278 | 65.7931 | 60.0001 | 65.8 | 233.6794 | 49.6491 | 59.9943 | 49.6 | 233.6518 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6608 | 17.1911 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6362 | 65.7933 | 60.0001 | 65.8 | 233.6878 | 49.6457 | 59.9943 | 49.6 | 233.6601 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6692 | 17.1839 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6445 | 65.7934 | 60.0001 | 65.8 | 233.6961 | 49.6436 | 59.9943 | 49.6 | 233.6685 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6775 | 17.1733 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6529 | 65.7936 | 60.0001 | 65.8 | 233.7045 | 49.6415 | 59.9943 | 49.6 | 233.6768 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6858 | 17.1626 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6612 | 65.7937 | 60.0001 | 65.8 | 233.7128 | 49.6394 | 59.9943 | 49.6 | 233.6851 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.6941 | 17.1668 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6695 | 65.7939 | 60.0001 | 65.8 | 233.7211 | 49.6374 | 59.9943 | 49.6 | 233.6934 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7025 | 17.1709 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6778 | 65.7937 | 60.0001 | 65.8 | 233.7294 | 49.6353 | 59.9943 | 49.6 | 233.7018 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7108 | 17.1751 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6862 | 65.7934 | 60.0001 | 65.8 | 233.7378 | 49.6333 | 59.9943 | 49.6 | 233.7101 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7191 | 17.1792 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.6945 | 65.7918 | 60.0001 | 65.8 | 233.7461 | 49.6313 | 59.9943 | 49.6 | 233.7184 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7274 | 17.1834 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7029 | 65.7902 | 60.0001 | 65.8 | 233.7545 | 49.6293 | 59.9943 | 49.6 | 233.7267 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7358 | 17.1875 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7112 | 65.7886 | 60.0001 | 65.8 | 233.7628 | 49.6262 | 59.9943 | 49.6 | 233.7352 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7441 | 17.1898 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7195 | 65.7869 | 60.0001 | 65.8 | 233.7711 | 49.623 | 59.9943 | 49.6 | 233.7435 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7524 | 17.1921 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7279 | 65.7863 | 60.0001 | 65.8 | 233.7795 | 49.6196 | 59.9943 | 49.6 | 233.7518 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7607 | 17.1971 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7362 | 65.7857 | 60.0001 | 65.8 | 233.7878 | 49.6162 | 59.9943 | 49.6 | 233.7601 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.769 | 17.202 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7445 | 65.7855 | 60.0001 | 65.8 | 233.7961 | 49.6128 | 59.9943 | 49.6 | 233.7684 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7775 | 17.2048 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7528 | 65.7854 | 60.0001 | 65.8 | 233.8044 | 49.6095 | 59.9943 | 49.6 | 233.7768 | 33.3855 | 60.0231 | 33.4 | 233.7858 | 17.2075 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7612 | 65.7855 | 60.0001 | 65.8 | 233.8128 | 49.6055 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.7941 | 17.2129 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7695 | 65.7856 | 60.0001 | 65.8 | 233.8211 | 49.6015 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8024 | 17.2182 | 60.0347 | 17.2
|  |  |  | 233.7779 | 65.7871 | 60.0001 | 65.8 | 233.8295 | 49.5975 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8108 | 17.2259 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.8378 | 49.5935 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8191 | 17.2336 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.8461 | 49.5906 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8274 | 17.2413 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.8545 | 49.5877 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8357 | 17.2489 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.8628 | 49.588 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.844 | 17.2539 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.8712 | 49.5883 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8524 | 17.2588 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.8795 | 49.5886 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8607 | 17.2638 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.8878 | 49.5888 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.869 | 17.2688 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.8961 | 49.5898 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8773 | 17.2711 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9045 | 49.5907 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.8857 | 17.2734 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9128 | 49.5916 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.894 | 17.2779 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9211 | 49.5926 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9023 | 17.2825 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9294 | 49.5935 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9106 | 17.2871 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9378 | 49.5944 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9191 | 17.2917 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9462 | 49.5951 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9274 | 17.2962 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9545 | 49.5957 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9357 | 17.3008 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9628 | 49.5965 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.944 | 17.3077 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9711 | 49.5973 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9523 | 17.3145 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9795 | 49.6001 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9607 | 17.3214 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9878 | 49.603 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.969 | 17.3282 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 233.9962 | 49.6059 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9773 | 17.3305 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0045 | 49.6088 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.9856 | 17.3328 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0128 | 49.6119 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 233.994 | 17.3351 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0211 | 49.615 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0023 | 17.3374 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0295 | 49.6176 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0106 | 17.3423 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0378 | 49.6201 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0189 | 17.3473 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0461 | 49.6222 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0272 | 17.3499 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0545 | 49.6244 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0356 | 17.3526 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0628 | 49.6243 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0439 | 17.3494 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0712 | 49.6243 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0522 | 17.3462 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0795 | 49.6243 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0605 | 17.3357 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0878 | 49.6242 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.069 | 17.3252 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.0961 | 49.6244 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0773 | 17.3148 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1045 | 49.6245 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0856 | 17.3043 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1129 | 49.6252 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.0939 | 17.2912 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1212 | 49.6259 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1023 | 17.278 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1295 | 49.6255 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1106 | 17.2649 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1378 | 49.6251 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1189 | 17.2518 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1462 | 49.6247 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1272 | 17.2445 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1545 | 49.6243 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1355 | 17.2372 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1628 | 49.6237 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1439 | 17.2394 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1711 | 49.6232 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1522 | 17.2416 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1795 | 49.6215 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1605 | 17.2342 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1878 | 49.6199 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1688 | 17.2269 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.1962 | 49.6172 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1772 | 17.2195 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2045 | 49.6145 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1855 | 17.2122 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2128 | 49.6132 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.1938 | 17.2077 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2212 | 49.6118 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2021 | 17.2032 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2295 | 49.6104 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2104 | 17.1988 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2379 | 49.6091 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2189 | 17.1944 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2462 | 49.6079 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2272 | 17.1909 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2545 | 49.6067 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2355 | 17.1875 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2628 | 49.607 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2438 | 17.1959 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2712 | 49.6073 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2522 | 17.2043 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2795 | 49.6079 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2605 | 17.2127 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2878 | 49.6085 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2688 | 17.2211 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.2962 | 49.6093 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2771 | 17.2266 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3045 | 49.6101 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2855 | 17.2322 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3129 | 49.6105 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.2938 | 17.2377 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3212 | 49.611 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3021 | 17.2432 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3295 | 49.6107 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3104 | 17.2473 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3378 | 49.6104 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3187 | 17.2514 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3462 | 49.6094 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3271 | 17.2533 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3545 | 49.6085 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3354 | 17.2551 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3629 | 49.6077 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3438 | 17.2569 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3712 | 49.607 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3521 | 17.2588 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3795 | 49.6061 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3605 | 17.2634 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3879 | 49.6052 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3688 | 17.268 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.3962 | 49.6047 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3771 | 17.2745 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4045 | 49.6042 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3854 | 17.281 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4128 | 49.605 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.3937 | 17.2857 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4212 | 49.6057 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4021 | 17.2904 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4295 | 49.6061 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4104 | 17.2951 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4379 | 49.6065 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4187 | 17.2998 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4462 | 49.6069 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.427 | 17.3067 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4545 | 49.6073 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4354 | 17.3136 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4628 | 49.6076 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4437 | 17.3177 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4712 | 49.6079 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.452 | 17.3218 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4796 | 49.6082 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4603 | 17.3262 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4879 | 49.6085 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4688 | 17.3306 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.4962 | 49.6087 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4771 | 17.335 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5045 | 49.609 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4854 | 17.3394 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5129 | 49.6094 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.4937 | 17.3372 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5212 | 49.6098 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.502 | 17.335 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5295 | 49.6102 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5104 | 17.3305 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5378 | 49.6106 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5187 | 17.3261 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5462 | 49.6112 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.527 | 17.315 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5545 | 49.6117 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5353 | 17.3039 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5629 | 49.6133 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5437 | 17.2925 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5712 | 49.6148 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.552 | 17.2812 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5795 | 49.616 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5603 | 17.2698 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5879 | 49.6171 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5686 | 17.2584 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.5962 | 49.6175 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5769 | 17.2564 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6046 | 49.6179 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5853 | 17.2544 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6129 | 49.6184 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.5936 | 17.2542 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6212 | 49.6189 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6019 | 17.2541 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6295 | 49.6196 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6102 | 17.2515 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6379 | 49.6202 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6187 | 17.2488 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6462 | 49.6198 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.627 | 17.2443 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6545 | 49.6193 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6353 | 17.2397 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6629 | 49.6189 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6436 | 17.2351 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6712 | 49.6185 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.652 | 17.2306 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6796 | 49.6187 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6603 | 17.2288 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6879 | 49.6189 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6686 | 17.227 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.6962 | 49.6186 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6769 | 17.2257 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7045 | 49.6182 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6852 | 17.2244 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7129 | 49.6177 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.6936 | 17.2322 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7212 | 49.6172 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7019 | 17.2401 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7296 | 49.6187 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7102 | 17.2479 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7379 | 49.6201 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7185 | 17.2558 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7462 | 49.6216 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7269 | 17.2688 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7546 | 49.6231 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7352 | 17.2817 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7629 | 49.6245 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7435 | 17.2918 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7712 | 49.6259 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7518 | 17.3019 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7795 | 49.6278 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7601 | 17.2996 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7879 | 49.6296 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7686 | 17.2973 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.7962 | 49.635 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7769 | 17.2883 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.8046 | 49.6405 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7852 | 17.2793 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.8129 | 49.644 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.7935 | 17.2702 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.8212 | 49.6476 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8019 | 17.2612 | 60.0347 | 17.2
[8 empty] | 234.8295 | 49.652 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8102 | 17.2534 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.8379 | 49.6564 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8185 | 17.2456 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.8463 | 49.661 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8268 | 17.2351 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.8546 | 49.6656 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8352 | 17.2246 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.8629 | 49.6702 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8435 | 17.2242 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.8712 | 49.6748 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8518 | 17.2238 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.8796 | 49.6759 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8601 | 17.2322 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.8879 | 49.6771 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8684 | 17.2405 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.8962 | 49.6776 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8768 | 17.2489 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9045 | 49.6781 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8851 | 17.2573 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9129 | 49.6777 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.8934 | 17.2593 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9212 | 49.6774 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9017 | 17.2613 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9296 | 49.6765 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9102 | 17.2633 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9379 | 49.6756 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9185 | 17.2653 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9462 | 49.6742 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9268 | 17.2674 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9546 | 49.6728 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9351 | 17.2694 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9629 | 49.6712 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9435 | 17.2694 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9713 | 49.6697 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9518 | 17.2694 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9796 | 49.6686 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9601 | 17.2694 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9879 | 49.6676 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9684 | 17.2694 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 234.9962 | 49.6668 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9768 | 17.272 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0046 | 49.6659 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9851 | 17.2746 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0129 | 49.6663 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 234.9934 | 17.271 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0212 | 49.6667 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0017 | 17.2674 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0296 | 49.6673 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.01 | 17.2638 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0379 | 49.6679 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0184 | 17.2602 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0463 | 49.6684 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0267 | 17.2596 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0546 | 49.669 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.035 | 17.2589 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0629 | 49.6698 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0433 | 17.2582 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0712 | 49.6706 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0518 | 17.2575 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0796 | 49.6705 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0601 | 17.2542 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0879 | 49.6703 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0684 | 17.2509 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.0963 | 49.6686 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0767 | 17.2539 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1046 | 49.6669 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0851 | 17.2568 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1129 | 49.6655 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.0934 | 17.2597 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1213 | 49.6641 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1017 | 17.2626 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1296 | 49.6629 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.11 | 17.2626 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1379 | 49.6617 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1183 | 17.2625 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1462 | 49.6606 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1267 | 17.2641 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1546 | 49.6595 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.135 | 17.2656 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1629 | 49.6576 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1433 | 17.2694 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1713 | 49.6558 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1516 | 17.2732 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1796 | 49.6548 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.16 | 17.2793 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1879 | 49.6538 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1683 | 17.2853 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.1963 | 49.6521 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1766 | 17.2914 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2046 | 49.6505 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1849 | 17.2975 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.213 | 49.649 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.1934 | 17.2984 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2213 | 49.6476 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2017 | 17.2993 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2296 | 49.6456 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.21 | 17.2986 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2379 | 49.6437 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2183 | 17.2979 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2463 | 49.6423 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2267 | 17.2883 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2546 | 49.641 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.235 | 17.2786 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2629 | 49.6397 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2433 | 17.2718 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2712 | 49.6383 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2516 | 17.265 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2796 | 49.6384 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2599 | 17.2581 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.288 | 49.6384 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2683 | 17.2513 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.2963 | 49.6384 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2766 | 17.252 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3046 | 49.6383 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2849 | 17.2527 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3129 | 49.6387 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.2932 | 17.2534 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3213 | 49.6391 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3016 | 17.2541 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3296 | 49.6404 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3099 | 17.2616 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.338 | 49.6417 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3182 | 17.269 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3463 | 49.6435 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3265 | 17.2713 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3546 | 49.6452 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.335 | 17.2736 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3629 | 49.6463 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3433 | 17.283 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3713 | 49.6473 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3516 | 17.2924 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3796 | 49.6473 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3599 | 17.2994 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3879 | 49.6473 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3683 | 17.3065 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.3963 | 49.647 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3766 | 17.3136 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4046 | 49.6466 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3849 | 17.3207 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.413 | 49.646 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.3932 | 17.3298 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4213 | 49.6453 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4015 | 17.3388 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4296 | 49.6438 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4099 | 17.3415 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4379 | 49.6422 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4182 | 17.3441 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4463 | 49.6406 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4265 | 17.3316 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4546 | 49.639 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4348 | 17.3191 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.463 | 49.6379 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4432 | 17.3089 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4713 | 49.6368 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4515 | 17.2988 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4796 | 49.6348 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4598 | 17.2815 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.488 | 49.6327 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4681 | 17.2643 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.4963 | 49.6311 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4766 | 17.2484 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5046 | 49.6294 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4849 | 17.2325 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5129 | 49.6293 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.4932 | 17.223 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5213 | 49.6292 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5015 | 17.2135 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5296 | 49.6276 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5098 | 17.2148 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.538 | 49.6261 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5182 | 17.2161 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5463 | 49.6249 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5265 | 17.2184 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5546 | 49.6238 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5348 | 17.2206 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.563 | 49.6235 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5431 | 17.2327 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5713 | 49.6233 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5515 | 17.2449 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5797 | 49.6226 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5598 | 17.2557 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.588 | 49.6219 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5681 | 17.2665 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.5963 | 49.6202 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5764 | 17.2773 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6046 | 49.6184 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5848 | 17.2881 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.613 | 49.6184 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.5931 | 17.2991 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6213 | 49.6184 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6014 | 17.3101 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6296 | 49.6176 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6097 | 17.324 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6379 | 49.6169 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6182 | 17.3378 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6463 | 49.6166 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6265 | 17.3489 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6547 | 49.6163 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6348 | 17.3599 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.663 | 49.6156 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6431 | 17.3627 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6713 | 49.6149 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6514 | 17.3654 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6796 | 49.6137 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6598 | 17.3705 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.688 | 49.6126 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6681 | 17.3756 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.6963 | 49.6115 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6764 | 17.36 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.7047 | 49.6103 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6847 | 17.3443 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.713 | 49.6096 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.6931 | 17.3253 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.7213 | 49.6089 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.7014 | 17.3063 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.7296 | 49.6083 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.7097 | 17.2901 | 60.0289 | 17.2
[8 empty] | 235.738 | 49.6076 | 59.9943 | 49.6 |  |  |  |  | 235.718 | 17.2739 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.7264 | 17.2668 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.7347 | 17.2597 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.743 | 17.2526 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.7513 | 17.2455 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.7596 | 17.2591 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.7681 | 17.2727 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.7764 | 17.2862 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.7847 | 17.2998 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.793 | 17.313 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8014 | 17.3262 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8097 | 17.328 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.818 | 17.3299 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8263 | 17.3351 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8347 | 17.3403 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.843 | 17.336 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8513 | 17.3317 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8596 | 17.3134 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.868 | 17.2951 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8763 | 17.2801 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8846 | 17.2651 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.8929 | 17.2618 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.9012 | 17.2584 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.9097 | 17.2494 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.918 | 17.2403 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.9263 | 17.2369 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.9346 | 17.2336 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.943 | 17.2441 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.9513 | 17.2547 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.9596 | 17.2502 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.9679 | 17.2457 | 60.0289 | 17.2
[16 empty] | 235.9763 | 17.2464 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 235.9846 | 17.2472 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 235.9929 | 17.2385 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0012 | 17.2298 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0096 | 17.2221 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0179 | 17.2144 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0262 | 17.2061 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0345 | 17.1977 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.043 | 17.2032 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0513 | 17.2088 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0596 | 17.2059 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0679 | 17.2031 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0762 | 17.2096 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0846 | 17.2162 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.0929 | 17.2256 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.1012 | 17.2349 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.1095 | 17.2446 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.1179 | 17.2542 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.1262 | 17.2557 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.1345 | 17.2572 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 236.1428 | 17.2588 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.1512 | 17.2603 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.1595 | 17.2618 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.1678 | 17.2633 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.1761 | 17.2621 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.1846 | 17.2608 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.1929 | 17.2573 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2012 | 17.2537 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2095 | 17.2554 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2179 | 17.2571 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2262 | 17.2588 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2345 | 17.2604 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2428 | 17.2621 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2512 | 17.2638 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2595 | 17.2654 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2678 | 17.2671 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2761 | 17.2687 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2845 | 17.2704 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.2928 | 17.2704 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3011 | 17.2704 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3094 | 17.2704 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3179 | 17.2704 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3262 | 17.2728 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3345 | 17.2752 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3428 | 17.2777 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3512 | 17.2801 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3595 | 17.2773 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3678 | 17.2744 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3761 | 17.2716 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3845 | 17.2687 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.3928 | 17.2659 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4011 | 17.263 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4094 | 17.2578 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4178 | 17.2525 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4261 | 17.2472 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4344 | 17.2419 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4427 | 17.2448 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4512 | 17.2477 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4595 | 17.2505 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4678 | 17.2534 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4761 | 17.2563 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4845 | 17.2591 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.4928 | 17.262 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5011 | 17.2649 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5094 | 17.2701 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5177 | 17.2754 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5261 | 17.2777 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5344 | 17.2801 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5427 | 17.2825 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.551 | 17.2849 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5594 | 17.2872 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5677 | 17.2896 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.576 | 17.292 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5844 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.5928 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6011 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6094 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6177 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6261 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6344 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6427 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.651 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6594 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6677 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.676 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6843 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.6927 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.701 | 17.2944 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7094 | 17.2964 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7177 | 17.2984 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7261 | 17.3004 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7344 | 17.3024 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7427 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.751 | 17.3064 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7594 | 17.3085 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7677 | 17.3105 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.776 | 17.3125 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7843 | 17.3145 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.7927 | 17.3105 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.801 | 17.3066 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.8093 | 17.3026 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.8176 | 17.2987 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.826 | 17.2947 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.8344 | 17.2907 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.8427 | 17.2868 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.851 | 17.2829 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.8594 | 17.2789 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.8677 | 17.275 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.876 | 17.275 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.8843 | 17.275 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.8927 | 17.278 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.901 | 17.281 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9093 | 17.2839 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9176 | 17.2869 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.926 | 17.2898 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9343 | 17.2927 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9426 | 17.2957 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9509 | 17.2986 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9594 | 17.3015 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9677 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.976 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9843 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 236.9927 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.001 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0093 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0176 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.026 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0343 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0426 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0509 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0593 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0676 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0759 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0842 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.0927 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.101 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1093 | 17.3044 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1176 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.126 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1343 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1426 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1509 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1593 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1676 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1759 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1842 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.1925 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2009 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2092 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2175 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2258 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2343 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2426 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2509 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2592 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2676 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2759 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2842 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.2925 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3009 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3092 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3175 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3258 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3342 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3425 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3508 | 17.3045 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3591 | 17.3017 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3676 | 17.2989 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3759 | 17.293 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3842 | 17.2871 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.3925 | 17.2788 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4009 | 17.2706 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4092 | 17.2624 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4175 | 17.2541 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4258 | 17.2459 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4342 | 17.2376 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4425 | 17.2321 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4508 | 17.2267 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4591 | 17.2243 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4675 | 17.222 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4758 | 17.2203 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4841 | 17.2187 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.4924 | 17.2146 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5009 | 17.2106 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5092 | 17.2041 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5175 | 17.1977 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5258 | 17.1913 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5342 | 17.1848 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5425 | 17.1784 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5508 | 17.1719 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5591 | 17.1651 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5675 | 17.1582 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5758 | 17.1538 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5841 | 17.1494 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.5924 | 17.1449 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6008 | 17.1405 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6091 | 17.1427 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6174 | 17.1449 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6257 | 17.1549 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6342 | 17.1648 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6425 | 17.1768 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6508 | 17.1889 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6591 | 17.2009 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6675 | 17.2129 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6758 | 17.2382 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6841 | 17.2636 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.6924 | 17.2824 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7008 | 17.3011 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7091 | 17.3077 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7174 | 17.3142 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7257 | 17.3208 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7341 | 17.3274 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7424 | 17.3339 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7507 | 17.3405 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.759 | 17.3337 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7675 | 17.3268 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7758 | 17.32 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7841 | 17.3132 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.7924 | 17.3052 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8008 | 17.2972 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8091 | 17.2892 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8174 | 17.2812 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8257 | 17.2732 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8341 | 17.2652 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8424 | 17.2568 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8507 | 17.2483 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.859 | 17.2399 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8673 | 17.2314 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8757 | 17.2234 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.884 | 17.2153 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.8923 | 17.2073 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.9006 | 17.1992 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.9091 | 17.193 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.9174 | 17.1868 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.9257 | 17.1888 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.934 | 17.1907 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.9424 | 17.19 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.9507 | 17.1893 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.959 | 17.1938 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.9673 | 17.1984 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 237.9757 | 17.1989 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 237.984 | 17.1995 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 237.9923 | 17.1983 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0006 | 17.1971 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.009 | 17.1905 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0173 | 17.1839 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0256 | 17.18 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0339 | 17.176 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0424 | 17.1721 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0507 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.059 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0673 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0757 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.084 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.0923 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1006 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.109 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1173 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1256 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1339 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1423 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1506 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1589 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1672 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1755 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.184 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.1923 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2006 | 17.1682 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2089 | 17.1702 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2173 | 17.1723 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2256 | 17.1795 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2339 | 17.1866 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2422 | 17.1938 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2506 | 17.201 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2589 | 17.2082 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2672 | 17.2154 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2755 | 17.2226 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2839 | 17.2298 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.2922 | 17.2373 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3005 | 17.2448 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3088 | 17.2471 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3173 | 17.2495 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3256 | 17.2577 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3339 | 17.2658 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3422 | 17.274 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3506 | 17.2821 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3589 | 17.2903 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3672 | 17.2984 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3755 | 17.3066 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3838 | 17.3147 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.3922 | 17.3229 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4005 | 17.331 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4088 | 17.3292 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4171 | 17.3274 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4255 | 17.3276 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4338 | 17.3278 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4421 | 17.3195 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4504 | 17.3112 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4589 | 17.2914 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4672 | 17.2715 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4755 | 17.257 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4838 | 17.2425 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.4922 | 17.2349 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5005 | 17.2273 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5088 | 17.2177 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5171 | 17.208 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5255 | 17.2094 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5338 | 17.2107 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5421 | 17.2263 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5504 | 17.2418 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5588 | 17.2521 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5671 | 17.2624 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5754 | 17.2728 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.5837 | 17.2832 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.592 | 17.2859 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.6005 | 17.2886 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.6088 | 17.282 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.6171 | 17.2755 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.6254 | 17.2667 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.6338 | 17.2579 | 60.0231 | 17.2
[16 empty] | 238.6421 | 17.2411 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.6504 | 17.2243 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.6587 | 17.2074 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.6671 | 17.1906 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.6754 | 17.1815 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.6837 | 17.1724 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.692 | 17.1725 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7004 | 17.1726 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7087 | 17.172 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.717 | 17.1714 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7253 | 17.1787 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7338 | 17.1861 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7421 | 17.1906 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7504 | 17.1951 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7587 | 17.2024 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7671 | 17.2098 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7754 | 17.2172 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.7837 | 17.2245 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.792 | 17.2326 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8004 | 17.2408 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8087 | 17.2489 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.817 | 17.257 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8253 | 17.2651 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8337 | 17.2732 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.842 | 17.2785 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8503 | 17.2837 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8586 | 17.2835 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8671 | 17.2832 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8754 | 17.2742 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.8837 | 17.2652 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.892 | 17.2562 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9004 | 17.2472 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9087 | 17.2382 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.917 | 17.2291 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9253 | 17.2201 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9337 | 17.2111 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.942 | 17.2051 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9503 | 17.1992 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9586 | 17.204 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.967 | 17.2088 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9753 | 17.2156 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9836 | 17.2225 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 238.9919 | 17.2293 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0004 | 17.2361 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0087 | 17.2429 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.017 | 17.2497 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0253 | 17.2455 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0337 | 17.2414 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.042 | 17.2345 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0503 | 17.2276 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0586 | 17.2216 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.067 | 17.2157 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0753 | 17.2121 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0836 | 17.2086 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.0919 | 17.2051 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1003 | 17.2015 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1086 | 17.2089 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1169 | 17.2163 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1252 | 17.2217 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1335 | 17.227 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.142 | 17.2294 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1503 | 17.2318 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1586 | 17.2361 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1669 | 17.2405 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1753 | 17.2449 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1836 | 17.2492 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.1919 | 17.2536 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2002 | 17.2579 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2086 | 17.2652 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2169 | 17.2725 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2252 | 17.2797 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2335 | 17.287 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2419 | 17.2899 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2502 | 17.2928 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2585 | 17.2825 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2668 | 17.2721 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2753 | 17.2647 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2836 | 17.2572 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.2919 | 17.2468 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3002 | 17.2364 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3086 | 17.2261 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3169 | 17.2157 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3252 | 17.2082 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3335 | 17.2007 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3419 | 17.2065 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3502 | 17.2123 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3585 | 17.2152 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3668 | 17.2181 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3752 | 17.2229 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3835 | 17.2278 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.3918 | 17.2326 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4001 | 17.2375 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4086 | 17.2394 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4169 | 17.2414 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4252 | 17.2453 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4335 | 17.2492 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4419 | 17.2531 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4502 | 17.2571 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4585 | 17.259 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4668 | 17.261 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4752 | 17.263 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4835 | 17.265 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.4918 | 17.2669 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5001 | 17.2689 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5085 | 17.2689 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5168 | 17.2689 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5251 | 17.2689 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5334 | 17.2689 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5419 | 17.2711 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5502 | 17.2733 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5585 | 17.278 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5668 | 17.2826 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5752 | 17.2872 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5835 | 17.2918 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.5918 | 17.2964 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6001 | 17.301 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6085 | 17.3056 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6168 | 17.3102 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6251 | 17.3066 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6334 | 17.303 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6418 | 17.297 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6501 | 17.291 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6584 | 17.285 | 60.0174 | 17.2
[16 empty] | 239.6667 | 17.279 | 60.0174 | 17.2

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.