## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 25.55 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 361.65 MW.
Potencia declarada (MW) | 370 | Rampa ajustada (%/min) | 20 | Rango disponible (MW) | 356.65
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 25.55 | 7.1639 | 74.0173 | 20.0047
2 | 25.55 | 7.1639 | 75.2151 | 20.3284
3 | 25.55 | 7.1639 | 72.2491 | 19.5268
4 | 25.55 | 7.1639 | 72.8345 | 19.685
5 | 25.55 | 7.1639 | 70.7744 | 19.1282
Promedio |  |  | 73.0181 | 19.7346
Desviación estándar |  |  | 1.6944
Coeficiente de variación |  |  | 0.023206
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.327% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0075073 | 31.8089 | 59.9757 | 31.7 | 0.0022583 | 57.5078 | 59.9921 | 57.25 | 0.0020142 | 82.9176 | 60.0289 | 82.8 | 0.0043945 | 133.8596 | 59.9698 | 133.9 | 0.0041504 | 159.3546 | 59.995 | 159.45
0.015808 | 31.8032 | 59.976 | 31.7 | 0.01062 | 57.5127 | 59.9921 | 57.25 | 0.010376 | 82.9182 | 60.0289 | 82.8 | 0.012817 | 133.8539 | 59.9698 | 133.9 | 0.012573 | 159.3544 | 59.9944 | 159.45
0.02417 | 31.7976 | 59.976 | 31.7 | 0.018921 | 57.5175 | 59.9921 | 57.25 | 0.018677 | 82.9188 | 60.0289 | 82.8 | 0.021118 | 133.8482 | 59.9698 | 133.9 | 0.020874 | 159.3541 | 59.9944 | 159.45
0.032532 | 31.7919 | 59.976 | 31.7 | 0.027283 | 57.5224 | 59.9921 | 57.25 | 0.027039 | 82.9194 | 60.0289 | 82.8 | 0.029419 | 133.8425 | 59.9698 | 133.9 | 0.029175 | 159.3538 | 59.9944 | 159.45
0.040833 | 31.7862 | 59.976 | 31.7 | 0.035645 | 57.5273 | 59.9921 | 57.25 | 0.035339 | 82.9201 | 60.0289 | 82.8 | 0.037842 | 133.8368 | 59.9698 | 133.9 | 0.037476 | 159.3535 | 59.9944 | 159.45
0.049194 | 31.7805 | 59.976 | 31.7 | 0.043945 | 57.5322 | 59.9921 | 57.25 | 0.043701 | 82.9207 | 60.0289 | 82.8 | 0.046143 | 133.8311 | 59.9698 | 133.9 | 0.045898 | 159.3533 | 59.9944 | 159.45
0.057495 | 31.7749 | 59.976 | 31.7 | 0.052307 | 57.537 | 59.9921 | 57.25 | 0.052002 | 82.9213 | 60.0289 | 82.8 | 0.054443 | 133.8255 | 59.9698 | 133.9 | 0.054199 | 159.353 | 59.9944 | 159.45
0.065857 | 31.7692 | 59.976 | 31.7 | 0.060608 | 57.5419 | 59.9921 | 57.25 | 0.060364 | 82.9219 | 60.0289 | 82.8 | 0.062866 | 133.8197 | 59.9698 | 133.9 | 0.0625 | 159.3527 | 59.9944 | 159.45
0.074219 | 31.7635 | 59.976 | 31.7 | 0.06897 | 57.5468 | 59.9921 | 57.25 | 0.068665 | 82.9211 | 60.0289 | 82.8 | 0.071167 | 133.8141 | 59.9698 | 133.9 | 0.070923 | 159.3524 | 59.9944 | 159.45
0.08252 | 31.7612 | 59.976 | 31.7 | 0.077271 | 57.5517 | 59.9921 | 57.25 | 0.077026 | 82.92 | 60.0289 | 82.8 | 0.079468 | 133.8083 | 59.9698 | 133.9 | 0.079224 | 159.3521 | 59.9944 | 159.45
0.090881 | 31.76 | 59.976 | 31.7 | 0.085632 | 57.5565 | 59.9921 | 57.25 | 0.085327 | 82.9189 | 60.0289 | 82.8 | 0.087769 | 133.8027 | 59.9698 | 133.9 | 0.087524 | 159.3519 | 59.9944 | 159.45
0.099182 | 31.7589 | 59.976 | 31.7 | 0.093933 | 57.5614 | 59.9921 | 57.25 | 0.093689 | 82.9178 | 60.0289 | 82.8 | 0.096191 | 133.797 | 59.972 | 133.9 | 0.095825 | 159.3516 | 59.9944 | 159.45
0.10754 | 31.7577 | 59.976 | 31.7 | 0.10229 | 57.5663 | 59.9921 | 57.25 | 0.10199 | 82.9168 | 60.0289 | 82.8 | 0.10449 | 133.7913 | 59.972 | 133.9 | 0.10425 | 159.3513 | 59.9944 | 159.45
0.11591 | 31.7566 | 59.976 | 31.7 | 0.1106 | 57.5712 | 59.9921 | 57.25 | 0.11029 | 82.9157 | 60.0289 | 82.8 | 0.11279 | 133.7856 | 59.972 | 133.9 | 0.11255 | 159.351 | 59.9944 | 159.45
0.12421 | 31.7554 | 59.976 | 31.7 | 0.11896 | 57.576 | 59.9921 | 57.25 | 0.11865 | 82.9146 | 60.0289 | 82.8 | 0.12122 | 133.7799 | 59.972 | 133.9 | 0.12085 | 159.3508 | 59.9944 | 159.45
0.13257 | 31.7542 | 59.976 | 31.7 | 0.12732 | 57.5809 | 59.991 | 57.25 | 0.12695 | 82.9135 | 60.0289 | 82.8 | 0.12952 | 133.7742 | 59.972 | 133.9 | 0.12915 | 159.3505 | 59.9944 | 159.45
0.14087 | 31.7531 | 59.976 | 31.7 | 0.13562 | 57.5858 | 59.991 | 57.25 | 0.13531 | 82.9125 | 60.0289 | 82.8 | 0.13782 | 133.7685 | 59.972 | 133.9 | 0.13757 | 159.3502 | 59.9944 | 159.45
0.14923 | 31.7519 | 59.976 | 31.7 | 0.14398 | 57.5907 | 59.991 | 57.25 | 0.14362 | 82.9114 | 60.0289 | 82.8 | 0.14624 | 133.7628 | 59.972 | 133.9 | 0.14587 | 159.3499 | 59.9944 | 159.45
0.15753 | 31.7508 | 59.976 | 31.7 | 0.15228 | 57.5955 | 59.991 | 57.25 | 0.15198 | 82.9103 | 60.0289 | 82.8 | 0.15454 | 133.7571 | 59.972 | 133.9 | 0.15417 | 159.3496 | 59.9944 | 159.45
0.16589 | 31.7496 | 59.976 | 31.7 | 0.16064 | 57.6004 | 59.991 | 57.25 | 0.16028 | 82.9092 | 60.0289 | 82.8 | 0.16284 | 133.7514 | 59.972 | 133.9 | 0.1626 | 159.3494 | 59.9944 | 159.45
0.17426 | 31.7485 | 59.976 | 31.7 | 0.16895 | 57.6053 | 59.991 | 57.25 | 0.16864 | 82.9082 | 60.0289 | 82.8 | 0.17114 | 133.7457 | 59.972 | 133.9 | 0.1709 | 159.3491 | 59.9944 | 159.45
0.18256 | 31.7473 | 59.976 | 31.7 | 0.17731 | 57.6102 | 59.991 | 57.25 | 0.17694 | 82.9071 | 60.0289 | 82.8 | 0.17957 | 133.74 | 59.972 | 133.9 | 0.1792 | 159.3488 | 59.9944 | 159.45
0.19092 | 31.7462 | 59.976 | 31.7 | 0.18561 | 57.615 | 59.991 | 57.25 | 0.1853 | 82.906 | 60.0289 | 82.8 | 0.18787 | 133.7343 | 59.972 | 133.9 | 0.1875 | 159.3485 | 59.9944 | 159.45
0.19922 | 31.745 | 59.976 | 31.7 | 0.19397 | 57.6199 | 59.991 | 57.25 | 0.1936 | 82.9049 | 60.0289 | 82.8 | 0.19617 | 133.7286 | 59.972 | 133.9 | 0.19592 | 159.3483 | 59.9944 | 159.45
0.20758 | 31.7439 | 59.976 | 31.7 | 0.20233 | 57.6248 | 59.991 | 57.25 | 0.20197 | 82.9039 | 60.0289 | 82.8 | 0.20459 | 133.7229 | 59.972 | 133.9 | 0.20422 | 159.348 | 59.9944 | 159.45
0.21594 | 31.7427 | 59.9768 | 31.7 | 0.21063 | 57.6297 | 59.991 | 57.25 | 0.21027 | 82.9028 | 60.0289 | 82.8 | 0.21289 | 133.7172 | 59.972 | 133.9 | 0.21252 | 159.3477 | 59.9941 | 159.45
0.22424 | 31.7416 | 59.9768 | 31.7 | 0.21899 | 57.6345 | 59.991 | 57.25 | 0.21863 | 82.9017 | 60.0284 | 82.8 | 0.22119 | 133.7115 | 59.972 | 133.9 | 0.22083 | 159.3474 | 59.9941 | 159.45
0.2326 | 31.7404 | 59.9768 | 31.7 | 0.22729 | 57.6394 | 59.991 | 57.25 | 0.22693 | 82.9006 | 60.0284 | 82.8 | 0.22961 | 133.7058 | 59.972 | 133.9 | 0.22925 | 159.3471 | 59.9941 | 159.45
0.24091 | 31.7393 | 59.9768 | 31.7 | 0.23566 | 57.6438 | 59.991 | 57.25 | 0.23523 | 82.8996 | 60.0284 | 82.8 | 0.23792 | 133.7001 | 59.972 | 133.9 | 0.23755 | 159.3469 | 59.9941 | 159.45
0.24927 | 31.7381 | 59.9768 | 31.7 | 0.24396 | 57.6397 | 59.991 | 57.25 | 0.24359 | 82.8985 | 60.0284 | 82.8 | 0.24622 | 133.6944 | 59.972 | 133.9 | 0.24585 | 159.3466 | 59.9941 | 159.45
0.25763 | 31.737 | 59.9768 | 31.7 | 0.25232 | 57.6357 | 59.991 | 57.25 | 0.25189 | 82.8974 | 60.0284 | 82.8 | 0.25452 | 133.6887 | 59.972 | 133.9 | 0.25427 | 159.3463 | 59.9941 | 159.45
0.26593 | 31.7358 | 59.9768 | 31.7 | 0.26062 | 57.6317 | 59.991 | 57.25 | 0.26025 | 82.8963 | 60.0284 | 82.8 | 0.26294 | 133.683 | 59.972 | 133.9 | 0.26257 | 159.346 | 59.9941 | 159.45
0.27429 | 31.7347 | 59.9768 | 31.7 | 0.26898 | 57.6277 | 59.991 | 57.25 | 0.26855 | 82.8953 | 60.0284 | 82.8 | 0.27124 | 133.6785 | 59.972 | 133.9 | 0.27087 | 159.3457 | 59.9941 | 159.45
0.28259 | 31.7335 | 59.9768 | 31.7 | 0.27734 | 57.6237 | 59.991 | 57.25 | 0.27692 | 82.8942 | 60.0284 | 82.8 | 0.27954 | 133.6829 | 59.972 | 133.9 | 0.27917 | 159.3455 | 59.9941 | 159.45
0.29095 | 31.7324 | 59.9768 | 31.7 | 0.28564 | 57.6197 | 59.991 | 57.25 | 0.28522 | 82.8931 | 60.0284 | 82.8 | 0.28796 | 133.6872 | 59.972 | 133.9 | 0.2876 | 159.3452 | 59.9941 | 159.45
0.29926 | 31.7312 | 59.9768 | 31.7 | 0.29401 | 57.6156 | 59.991 | 57.25 | 0.29358 | 82.892 | 60.0284 | 82.8 | 0.29626 | 133.6916 | 59.9732 | 133.9 | 0.2959 | 159.3449 | 59.9941 | 159.45
0.30762 | 31.7301 | 59.9768 | 31.7 | 0.30231 | 57.6116 | 59.991 | 57.25 | 0.30188 | 82.891 | 60.0284 | 82.8 | 0.30457 | 133.696 | 59.9732 | 133.9 | 0.3042 | 159.3447 | 59.9941 | 159.45
0.31598 | 31.7289 | 59.9768 | 31.7 | 0.31067 | 57.6076 | 59.991 | 57.25 | 0.31024 | 82.8899 | 60.0284 | 82.8 | 0.31287 | 133.7003 | 59.9732 | 133.9 | 0.3125 | 159.3444 | 59.9941 | 159.45
0.32428 | 31.7278 | 59.9768 | 31.7 | 0.31897 | 57.6036 | 59.991 | 57.25 | 0.31854 | 82.8888 | 60.0284 | 82.8 | 0.32129 | 133.7047 | 59.9732 | 133.9 | 0.32092 | 159.3441 | 59.9941 | 159.45
0.33264 | 31.7266 | 59.9768 | 31.7 | 0.32733 | 57.5996 | 59.9902 | 57.25 | 0.3269 | 82.8877 | 60.0284 | 82.8 | 0.32959 | 133.709 | 59.9732 | 133.9 | 0.32922 | 159.3438 | 59.9941 | 159.45
0.34094 | 31.7255 | 59.9768 | 31.7 | 0.33563 | 57.5956 | 59.9902 | 57.25 | 0.33521 | 82.8867 | 60.0284 | 82.8 | 0.33789 | 133.7134 | 59.9732 | 133.9 | 0.33752 | 159.3435 | 59.9941 | 159.45
0.3493 | 31.7243 | 59.9768 | 31.7 | 0.34399 | 57.5916 | 59.9902 | 57.25 | 0.34357 | 82.8856 | 60.0284 | 82.8 | 0.34631 | 133.7177 | 59.9732 | 133.9 | 0.34595 | 159.3433 | 59.9941 | 159.45
0.35767 | 31.7231 | 59.9768 | 31.7 | 0.35236 | 57.5875 | 59.9902 | 57.25 | 0.35187 | 82.8845 | 60.0284 | 82.8 | 0.35461 | 133.7221 | 59.9732 | 133.9 | 0.35425 | 159.343 | 59.9941 | 159.45
0.36597 | 31.722 | 59.9768 | 31.7 | 0.36066 | 57.5835 | 59.9902 | 57.25 | 0.36023 | 82.8834 | 60.0284 | 82.8 | 0.36292 | 133.7265 | 59.9732 | 133.9 | 0.36255 | 159.3427 | 59.9941 | 159.45
0.37433 | 31.7208 | 59.9768 | 31.7 | 0.36902 | 57.5795 | 59.9902 | 57.25 | 0.36853 | 82.8824 | 60.0284 | 82.8 | 0.37134 | 133.7308 | 59.9732 | 133.9 | 0.37085 | 159.3424 | 59.9941 | 159.45
0.38263 | 31.7197 | 59.9768 | 31.7 | 0.37732 | 57.5755 | 59.9902 | 57.25 | 0.37683 | 82.8813 | 60.0284 | 82.8 | 0.37964 | 133.7352 | 59.9732 | 133.9 | 0.37927 | 159.3421 | 59.9941 | 159.45
0.39099 | 31.7185 | 59.9768 | 31.7 | 0.38568 | 57.5715 | 59.9902 | 57.25 | 0.38519 | 82.8802 | 60.0284 | 82.8 | 0.38794 | 133.7395 | 59.9732 | 133.9 | 0.38757 | 159.3419 | 59.9941 | 159.45
0.39929 | 31.7174 | 59.9768 | 31.7 | 0.39398 | 57.5675 | 59.9902 | 57.25 | 0.39349 | 82.8791 | 60.0284 | 82.8 | 0.39624 | 133.7439 | 59.9732 | 133.9 | 0.39587 | 159.3416 | 59.9941 | 159.45
0.40765 | 31.7162 | 59.9768 | 31.7 | 0.40234 | 57.5634 | 59.9902 | 57.25 | 0.40186 | 82.8781 | 60.0284 | 82.8 | 0.40466 | 133.7483 | 59.9732 | 133.9 | 0.40417 | 159.3413 | 59.9941 | 159.45
0.41602 | 31.7151 | 59.9768 | 31.7 | 0.41064 | 57.5594 | 59.9902 | 57.25 | 0.41016 | 82.877 | 60.0284 | 82.8 | 0.41296 | 133.7526 | 59.9732 | 133.9 | 0.4126 | 159.341 | 59.9936 | 159.45
0.42432 | 31.7139 | 59.9768 | 31.7 | 0.41901 | 57.5554 | 59.9902 | 57.25 | 0.41852 | 82.8759 | 60.0286 | 82.8 | 0.42126 | 133.757 | 59.9732 | 133.9 | 0.4209 | 159.3408 | 59.9936 | 159.45
0.43268 | 31.7128 | 59.9768 | 31.7 | 0.42737 | 57.5514 | 59.9902 | 57.25 | 0.42682 | 82.8748 | 60.0286 | 82.8 | 0.42969 | 133.7613 | 59.9732 | 133.9 | 0.4292 | 159.3405 | 59.9936 | 159.45
0.44098 | 31.7116 | 59.9768 | 31.7 | 0.43567 | 57.5474 | 59.9902 | 57.25 | 0.43518 | 82.8738 | 60.0286 | 82.8 | 0.43799 | 133.7657 | 59.9732 | 133.9 | 0.43762 | 159.3402 | 59.9936 | 159.45
0.44934 | 31.7105 | 59.9768 | 31.7 | 0.44403 | 57.5434 | 59.9902 | 57.25 | 0.44348 | 82.8727 | 60.0286 | 82.8 | 0.44629 | 133.7701 | 59.9732 | 133.9 | 0.44592 | 159.3398 | 59.9936 | 159.45
0.4577 | 31.7093 | 59.9768 | 31.7 | 0.45233 | 57.5393 | 59.9902 | 57.25 | 0.45184 | 82.8716 | 60.0286 | 82.8 | 0.45471 | 133.7744 | 59.9732 | 133.9 | 0.45422 | 159.3393 | 59.9936 | 159.45
0.466 | 31.7082 | 59.9768 | 31.7 | 0.46069 | 57.5353 | 59.9902 | 57.25 | 0.46014 | 82.8705 | 60.0286 | 82.8 | 0.46301 | 133.7788 | 59.9732 | 133.9 | 0.46252 | 159.3388 | 59.9936 | 159.45
0.47437 | 31.707 | 59.9768 | 31.7 | 0.46899 | 57.5313 | 59.9902 | 57.25 | 0.46851 | 82.8695 | 60.0286 | 82.8 | 0.47131 | 133.7831 | 59.9732 | 133.9 | 0.47095 | 159.3383 | 59.9936 | 159.45
0.48267 | 31.7059 | 59.9768 | 31.7 | 0.47736 | 57.5273 | 59.9902 | 57.25 | 0.47681 | 82.8684 | 60.0286 | 82.8 | 0.47961 | 133.7875 | 59.9732 | 133.9 | 0.47925 | 159.3377 | 59.9936 | 159.45
0.49103 | 31.7047 | 59.9768 | 31.7 | 0.48566 | 57.5233 | 59.9902 | 57.25 | 0.48517 | 82.8673 | 60.0286 | 82.8 | 0.48804 | 133.7918 | 59.9732 | 133.9 | 0.48755 | 159.3372 | 59.9936 | 159.45
0.49939 | 31.7036 | 59.9768 | 31.7 | 0.49402 | 57.5193 | 59.9902 | 57.25 | 0.49347 | 82.8662 | 60.0286 | 82.8 | 0.49634 | 133.7962 | 59.9759 | 133.9 | 0.49585 | 159.3367 | 59.9936 | 159.45
0.50769 | 31.7024 | 59.9768 | 31.7 | 0.50238 | 57.5153 | 59.9902 | 57.25 | 0.50177 | 82.8652 | 60.0286 | 82.8 | 0.50464 | 133.8006 | 59.9759 | 133.9 | 0.50427 | 159.3361 | 59.9936 | 159.45
0.51605 | 31.7013 | 59.9768 | 31.7 | 0.51068 | 57.5112 | 59.9902 | 57.25 | 0.51013 | 82.8641 | 60.0286 | 82.8 | 0.51306 | 133.8049 | 59.9759 | 133.9 | 0.51257 | 159.3356 | 59.9936 | 159.45
0.52435 | 31.7001 | 59.9768 | 31.7 | 0.51904 | 57.5072 | 59.9902 | 57.25 | 0.51843 | 82.863 | 60.0286 | 82.8 | 0.52136 | 133.8093 | 59.9759 | 133.9 | 0.52087 | 159.3351 | 59.9936 | 159.45
0.53271 | 31.699 | 59.9768 | 31.7 | 0.52734 | 57.5032 | 59.9893 | 57.25 | 0.52679 | 82.8619 | 60.0286 | 82.8 | 0.52966 | 133.8136 | 59.9759 | 133.9 | 0.5293 | 159.3345 | 59.9936 | 159.45
0.54102 | 31.6978 | 59.9768 | 31.7 | 0.53571 | 57.4992 | 59.9893 | 57.25 | 0.5351 | 82.8609 | 60.0286 | 82.8 | 0.53809 | 133.818 | 59.9759 | 133.9 | 0.5376 | 159.334 | 59.9936 | 159.45
0.54938 | 31.6967 | 59.9768 | 31.7 | 0.54401 | 57.4952 | 59.9893 | 57.25 | 0.54346 | 82.8598 | 60.0286 | 82.8 | 0.54639 | 133.8224 | 59.9759 | 133.9 | 0.5459 | 159.3335 | 59.9936 | 159.45
0.55774 | 31.6955 | 59.9768 | 31.7 | 0.55237 | 57.4912 | 59.9893 | 57.25 | 0.55176 | 82.8587 | 60.0286 | 82.8 | 0.55469 | 133.8267 | 59.9759 | 133.9 | 0.5542 | 159.3329 | 59.9936 | 159.45
0.56604 | 31.6943 | 59.9768 | 31.7 | 0.56067 | 57.4871 | 59.9893 | 57.25 | 0.56012 | 82.8576 | 60.0286 | 82.8 | 0.56299 | 133.8311 | 59.9759 | 133.9 | 0.56262 | 159.3324 | 59.9936 | 159.45
0.5744 | 31.6932 | 59.9768 | 31.7 | 0.56903 | 57.4831 | 59.9893 | 57.25 | 0.56842 | 82.8566 | 60.0286 | 82.8 | 0.57141 | 133.8354 | 59.9759 | 133.9 | 0.57092 | 159.3318 | 59.9936 | 159.45
0.5827 | 31.692 | 59.9768 | 31.7 | 0.57739 | 57.4791 | 59.9893 | 57.25 | 0.57678 | 82.8555 | 60.0286 | 82.8 | 0.57971 | 133.8398 | 59.9759 | 133.9 | 0.57922 | 159.3313 | 59.9936 | 159.45
0.59106 | 31.6909 | 59.9768 | 31.7 | 0.58569 | 57.4751 | 59.9893 | 57.25 | 0.58508 | 82.8544 | 60.0286 | 82.8 | 0.58801 | 133.8441 | 59.9759 | 133.9 | 0.58752 | 159.3308 | 59.9936 | 159.45
0.59943 | 31.6897 | 59.9768 | 31.7 | 0.59406 | 57.4711 | 59.9893 | 57.25 | 0.59344 | 82.8533 | 60.0286 | 82.8 | 0.59644 | 133.8485 | 59.9759 | 133.9 | 0.59595 | 159.3302 | 59.9936 | 159.45
0.60773 | 31.6886 | 59.9768 | 31.7 | 0.60236 | 57.4671 | 59.9893 | 57.25 | 0.60175 | 82.8523 | 60.0286 | 82.8 | 0.60474 | 133.8529 | 59.9759 | 133.9 | 0.60425 | 159.3297 | 59.9936 | 159.45
0.61609 | 31.6874 | 59.9771 | 31.7 | 0.61072 | 57.463 | 59.9893 | 57.25 | 0.61011 | 82.8512 | 60.0286 | 82.8 | 0.61304 | 133.8572 | 59.9759 | 133.9 | 0.61255 | 159.3292 | 59.9925 | 159.45
0.62439 | 31.6863 | 59.9771 | 31.7 | 0.61902 | 57.459 | 59.9893 | 57.25 | 0.61841 | 82.8497 | 60.0284 | 82.8 | 0.62134 | 133.8616 | 59.9759 | 133.9 | 0.62097 | 159.3286 | 59.9925 | 159.45
0.63275 | 31.6842 | 59.9771 | 31.7 | 0.62738 | 57.455 | 59.9893 | 57.25 | 0.62671 | 82.8482 | 60.0284 | 82.8 | 0.62976 | 133.8659 | 59.9759 | 133.9 | 0.62927 | 159.3281 | 59.9925 | 159.45
0.64105 | 31.6818 | 59.9771 | 31.7 | 0.63568 | 57.451 | 59.9893 | 57.25 | 0.63507 | 82.8467 | 60.0284 | 82.8 | 0.63806 | 133.8703 | 59.9759 | 133.9 | 0.63757 | 159.3276 | 59.9925 | 159.45
0.64941 | 31.6794 | 59.9771 | 31.7 | 0.64404 | 57.447 | 59.9893 | 57.25 | 0.64337 | 82.8452 | 60.0284 | 82.8 | 0.64636 | 133.8746 | 59.9759 | 133.9 | 0.64587 | 159.327 | 59.9925 | 159.45
0.65778 | 31.677 | 59.9771 | 31.7 | 0.6524 | 57.443 | 59.9893 | 57.25 | 0.65173 | 82.8437 | 60.0284 | 82.8 | 0.65479 | 133.879 | 59.9759 | 133.9 | 0.6543 | 159.3265 | 59.9925 | 159.45
0.66608 | 31.6746 | 59.9771 | 31.7 | 0.66071 | 57.4389 | 59.9893 | 57.25 | 0.66003 | 82.8422 | 60.0284 | 82.8 | 0.66309 | 133.8834 | 59.9759 | 133.9 | 0.6626 | 159.326 | 59.9925 | 159.45
0.67444 | 31.6722 | 59.9771 | 31.7 | 0.66907 | 57.4349 | 59.9893 | 57.25 | 0.6684 | 82.8407 | 60.0284 | 82.8 | 0.67139 | 133.8877 | 59.9759 | 133.9 | 0.6709 | 159.3255 | 59.9925 | 159.45
0.68274 | 31.6698 | 59.9771 | 31.7 | 0.67737 | 57.4309 | 59.9893 | 57.25 | 0.6767 | 82.8392 | 60.0284 | 82.8 | 0.67981 | 133.8921 | 59.9759 | 133.9 | 0.67932 | 159.3249 | 59.9925 | 159.45
0.6911 | 31.6674 | 59.9771 | 31.7 | 0.68573 | 57.4269 | 59.9893 | 57.25 | 0.68506 | 82.8377 | 60.0284 | 82.8 | 0.68811 | 133.8965 | 59.9759 | 133.9 | 0.68762 | 159.3244 | 59.9925 | 159.45
0.69946 | 31.665 | 59.9771 | 31.7 | 0.69403 | 57.4229 | 59.9893 | 57.25 | 0.69336 | 82.8362 | 60.0284 | 82.8 | 0.69641 | 133.9008 | 59.9784 | 133.9 | 0.69592 | 159.3239 | 59.9925 | 159.45
0.70776 | 31.6626 | 59.9771 | 31.7 | 0.70239 | 57.4189 | 59.9893 | 57.25 | 0.70172 | 82.8347 | 60.0284 | 82.8 | 0.70471 | 133.9052 | 59.9784 | 133.9 | 0.70422 | 159.3233 | 59.9925 | 159.45
0.71613 | 31.6602 | 59.9771 | 31.7 | 0.71069 | 57.4149 | 59.9893 | 57.25 | 0.71002 | 82.8332 | 60.0284 | 82.8 | 0.71313 | 133.9095 | 59.9784 | 133.9 | 0.71265 | 159.3228 | 59.9925 | 159.45
0.72443 | 31.6578 | 59.9771 | 31.7 | 0.71906 | 57.4108 | 59.9893 | 57.25 | 0.71838 | 82.8317 | 60.0284 | 82.8 | 0.72144 | 133.9139 | 59.9784 | 133.9 | 0.72095 | 159.3223 | 59.9925 | 159.45
0.73279 | 31.6554 | 59.9771 | 31.7 | 0.72742 | 57.4068 | 59.9904 | 57.25 | 0.72668 | 82.8302 | 60.0284 | 82.8 | 0.72974 | 133.9182 | 59.9784 | 133.9 | 0.72925 | 159.3217 | 59.9925 | 159.45
0.74115 | 31.653 | 59.9771 | 31.7 | 0.73572 | 57.4028 | 59.9904 | 57.25 | 0.73505 | 82.8287 | 60.0284 | 82.8 | 0.73816 | 133.9226 | 59.9784 | 133.9 | 0.73755 | 159.3212 | 59.9925 | 159.45
0.74945 | 31.6506 | 59.9771 | 31.7 | 0.74408 | 57.3988 | 59.9904 | 57.25 | 0.74335 | 82.8272 | 60.0284 | 82.8 | 0.74646 | 133.927 | 59.9784 | 133.9 | 0.74597 | 159.3206 | 59.9925 | 159.45
0.75781 | 31.6482 | 59.9771 | 31.7 | 0.75238 | 57.3948 | 59.9904 | 57.25 | 0.75171 | 82.8257 | 60.0284 | 82.8 | 0.75476 | 133.9313 | 59.9784 | 133.9 | 0.75427 | 159.3201 | 59.9925 | 159.45
0.76611 | 31.6458 | 59.9771 | 31.7 | 0.76074 | 57.3908 | 59.9904 | 57.25 | 0.76001 | 82.8242 | 60.0284 | 82.8 | 0.76306 | 133.9357 | 59.9784 | 133.9 | 0.76257 | 159.3196 | 59.9925 | 159.45
0.77448 | 31.6434 | 59.9771 | 31.7 | 0.76904 | 57.3867 | 59.9904 | 57.25 | 0.76831 | 82.8227 | 60.0284 | 82.8 | 0.77148 | 133.94 | 59.9784 | 133.9 | 0.771 | 159.319 | 59.9925 | 159.45
0.78278 | 31.641 | 59.9771 | 31.7 | 0.7774 | 57.3827 | 59.9904 | 57.25 | 0.77667 | 82.8212 | 60.0284 | 82.8 | 0.77979 | 133.9444 | 59.9784 | 133.9 | 0.7793 | 159.3185 | 59.9925 | 159.45
0.79114 | 31.6386 | 59.9771 | 31.7 | 0.78571 | 57.3787 | 59.9904 | 57.25 | 0.78497 | 82.8197 | 60.0284 | 82.8 | 0.78809 | 133.9487 | 59.9784 | 133.9 | 0.7876 | 159.318 | 59.9925 | 159.45
0.7995 | 31.6362 | 59.9771 | 31.7 | 0.79407 | 57.3747 | 59.9905 | 57.25 | 0.79333 | 82.8182 | 60.0284 | 82.8 | 0.79651 | 133.9531 | 59.9784 | 133.9 | 0.7959 | 159.3174 | 59.9925 | 159.45
0.8078 | 31.6338 | 59.9771 | 31.7 | 0.80243 | 57.3707 | 59.9905 | 57.25 | 0.80164 | 82.8167 | 60.0284 | 82.8 | 0.80481 | 133.9575 | 59.9784 | 133.9 | 0.80432 | 159.3169 | 59.9925 | 159.45
0.81616 | 31.6314 | 59.9768 | 31.7 | 0.81073 | 57.3667 | 59.9905 | 57.25 | 0.81 | 82.8152 | 60.0284 | 82.8 | 0.81311 | 133.9618 | 59.9784 | 133.9 | 0.81262 | 159.3164 | 59.9931 | 159.45
0.82446 | 31.629 | 59.9768 | 31.7 | 0.81909 | 57.3626 | 59.9905 | 57.25 | 0.8183 | 82.8137 | 60.0294 | 82.8 | 0.82141 | 133.9662 | 59.9784 | 133.9 | 0.82092 | 159.3158 | 59.9931 | 159.45
0.83282 | 31.6266 | 59.9768 | 31.7 | 0.82739 | 57.3586 | 59.9905 | 57.25 | 0.82666 | 82.8122 | 60.0294 | 82.8 | 0.82983 | 133.9705 | 59.9784 | 133.9 | 0.82922 | 159.3153 | 59.9931 | 159.45
0.84119 | 31.6242 | 59.9768 | 31.7 | 0.83575 | 57.3546 | 59.9905 | 57.25 | 0.83496 | 82.8107 | 60.0294 | 82.8 | 0.83813 | 133.9749 | 59.9784 | 133.9 | 0.83765 | 159.3148 | 59.9931 | 159.45
0.84949 | 31.6218 | 59.9768 | 31.7 | 0.84406 | 57.3506 | 59.9905 | 57.25 | 0.84332 | 82.8092 | 60.0294 | 82.8 | 0.84644 | 133.9723 | 59.9784 | 133.9 | 0.84595 | 159.3142 | 59.9931 | 159.45
0.85785 | 31.6194 | 59.9768 | 31.7 | 0.85242 | 57.3466 | 59.9905 | 57.25 | 0.85162 | 82.8077 | 60.0294 | 82.8 | 0.85486 | 133.9675 | 59.9784 | 133.9 | 0.85425 | 159.3137 | 59.9931 | 159.45
0.86615 | 31.617 | 59.9768 | 31.7 | 0.86072 | 57.3426 | 59.9905 | 57.25 | 0.85999 | 82.8062 | 60.0294 | 82.8 | 0.86316 | 133.9626 | 59.9784 | 133.9 | 0.86267 | 159.3132 | 59.9931 | 159.45
0.87451 | 31.6146 | 59.9768 | 31.7 | 0.86908 | 57.3386 | 59.9905 | 57.25 | 0.86829 | 82.8047 | 60.0294 | 82.8 | 0.87146 | 133.9577 | 59.9784 | 133.9 | 0.87097 | 159.3127 | 59.9931 | 159.45
0.88281 | 31.6122 | 59.9768 | 31.7 | 0.87744 | 57.3345 | 59.9905 | 57.25 | 0.87665 | 82.8032 | 60.0294 | 82.8 | 0.87988 | 133.9528 | 59.9784 | 133.9 | 0.87927 | 159.3121 | 59.9931 | 159.45
0.89117 | 31.6098 | 59.9768 | 31.7 | 0.88574 | 57.3305 | 59.9905 | 57.25 | 0.88495 | 82.8017 | 60.0294 | 82.8 | 0.88818 | 133.9479 | 59.9784 | 133.9 | 0.88757 | 159.3116 | 59.9931 | 159.45
0.89954 | 31.6074 | 59.9768 | 31.7 | 0.8941 | 57.3265 | 59.9905 | 57.25 | 0.89325 | 82.8002 | 60.0294 | 82.8 | 0.89648 | 133.943 | 59.9823 | 133.9 | 0.896 | 159.3111 | 59.9931 | 159.45
0.90784 | 31.605 | 59.9768 | 31.7 | 0.9024 | 57.3225 | 59.9905 | 57.25 | 0.90161 | 82.7987 | 60.0294 | 82.8 | 0.90479 | 133.9381 | 59.9823 | 133.9 | 0.9043 | 159.3105 | 59.9931 | 159.45
0.9162 | 31.6026 | 59.9768 | 31.7 | 0.91077 | 57.3185 | 59.9905 | 57.25 | 0.90991 | 82.7972 | 60.0294 | 82.8 | 0.91321 | 133.9332 | 59.9823 | 133.9 | 0.9126 | 159.31 | 59.9931 | 159.45
0.9245 | 31.6002 | 59.9768 | 31.7 | 0.91907 | 57.3145 | 59.9905 | 57.25 | 0.91827 | 82.7957 | 60.0294 | 82.8 | 0.92151 | 133.9283 | 59.9823 | 133.9 | 0.9209 | 159.3094 | 59.9931 | 159.45
0.93286 | 31.5978 | 59.9768 | 31.7 | 0.92743 | 57.3104 | 59.9882 | 57.25 | 0.92657 | 82.7942 | 60.0294 | 82.8 | 0.92981 | 133.9234 | 59.9823 | 133.9 | 0.92932 | 159.3089 | 59.9931 | 159.45
0.94122 | 31.5954 | 59.9768 | 31.7 | 0.93573 | 57.3064 | 59.9882 | 57.25 | 0.93494 | 82.7926 | 60.0294 | 82.8 | 0.93823 | 133.9185 | 59.9823 | 133.9 | 0.93762 | 159.3084 | 59.9931 | 159.45
0.94952 | 31.593 | 59.9768 | 31.7 | 0.94409 | 57.3024 | 59.9882 | 57.25 | 0.94324 | 82.7912 | 60.0294 | 82.8 | 0.94653 | 133.9136 | 59.9823 | 133.9 | 0.94592 | 159.3079 | 59.9931 | 159.45
0.95789 | 31.5906 | 59.9768 | 31.7 | 0.95245 | 57.2984 | 59.9882 | 57.25 | 0.9516 | 82.7896 | 60.0294 | 82.8 | 0.95483 | 133.9087 | 59.9823 | 133.9 | 0.95435 | 159.3077 | 59.9931 | 159.45
0.96619 | 31.5882 | 59.9768 | 31.7 | 0.96075 | 57.2944 | 59.9882 | 57.25 | 0.9599 | 82.7881 | 60.0294 | 82.8 | 0.96313 | 133.9038 | 59.9823 | 133.9 | 0.96265 | 159.3074 | 59.9931 | 159.45
0.97455 | 31.5858 | 59.9768 | 31.7 | 0.96912 | 57.2904 | 59.9882 | 57.25 | 0.96826 | 82.7866 | 60.0294 | 82.8 | 0.97156 | 133.8989 | 59.9823 | 133.9 | 0.97095 | 159.3072 | 59.9931 | 159.45
0.98291 | 31.5835 | 59.9768 | 31.7 | 0.97742 | 57.2863 | 59.9882 | 57.25 | 0.97656 | 82.7851 | 60.0294 | 82.8 | 0.97986 | 133.894 | 59.9823 | 133.9 | 0.97925 | 159.3069 | 59.9931 | 159.45
0.99121 | 31.5811 | 59.9768 | 31.7 | 0.98578 | 57.2823 | 59.9882 | 57.25 | 0.98492 | 82.7836 | 60.0294 | 82.8 | 0.98816 | 133.8891 | 59.9823 | 133.9 | 0.98767 | 159.3067 | 59.9931 | 159.45
0.99957 | 31.5787 | 59.9768 | 31.7 | 0.99408 | 57.2783 | 59.9882 | 57.25 | 0.99323 | 82.7821 | 60.0294 | 82.8 | 0.99658 | 133.8842 | 59.9823 | 133.9 | 0.99597 | 159.3065 | 59.9931 | 159.45
1.0079 | 31.5763 | 59.9768 | 31.7 | 1.0024 | 57.2743 | 59.9882 | 57.25 | 1.0016 | 82.7806 | 60.0294 | 82.8 | 1.0049 | 133.8793 | 59.9823 | 133.9 | 1.0043 | 159.3062 | 59.9931 | 159.45
1.0162 | 31.5739 | 59.977 | 31.7 | 1.0107 | 57.2703 | 59.9882 | 57.25 | 1.0099 | 82.7791 | 60.0294 | 82.8 | 1.0132 | 133.8744 | 59.9823 | 133.9 | 1.0127 | 159.306 | 59.9928 | 159.45
1.0245 | 31.5715 | 59.977 | 31.7 | 1.0191 | 57.2663 | 59.9882 | 57.25 | 1.0182 | 82.7776 | 60.0297 | 82.8 | 1.0215 | 133.8695 | 59.9823 | 133.9 | 1.021 | 159.3057 | 59.9928 | 159.45
1.0329 | 31.5691 | 59.977 | 31.7 | 1.0275 | 57.2623 | 59.9882 | 57.25 | 1.0266 | 82.7761 | 60.0297 | 82.8 | 1.0299 | 133.8646 | 59.9823 | 133.9 | 1.0293 | 159.3055 | 59.9928 | 159.45
1.0413 | 31.5667 | 59.977 | 31.7 | 1.0358 | 57.2582 | 59.9882 | 57.25 | 1.0349 | 82.7746 | 60.0297 | 82.8 | 1.0382 | 133.8597 | 59.9823 | 133.9 | 1.0376 | 159.3052 | 59.9928 | 159.45
1.0496 | 31.5643 | 59.977 | 31.7 | 1.0441 | 57.2542 | 59.9882 | 57.25 | 1.0432 | 82.7731 | 60.0297 | 82.8 | 1.0465 | 133.8549 | 59.9823 | 133.9 | 1.046 | 159.305 | 59.9928 | 159.45
1.0579 | 31.5619 | 59.977 | 31.7 | 1.0524 | 57.2502 | 59.9882 | 57.25 | 1.0515 | 82.7716 | 60.0297 | 82.8 | 1.0549 | 133.85 | 59.9823 | 133.9 | 1.0543 | 159.3047 | 59.9928 | 159.45
1.0662 | 31.5595 | 59.977 | 31.7 | 1.0608 | 57.2462 | 59.9882 | 57.25 | 1.0599 | 82.7701 | 60.0297 | 82.8 | 1.0632 | 133.8451 | 59.9823 | 133.9 | 1.0626 | 159.3045 | 59.9928 | 159.45
1.0746 | 31.5571 | 59.977 | 31.7 | 1.0691 | 57.2422 | 59.9882 | 57.25 | 1.0682 | 82.7686 | 60.0297 | 82.8 | 1.0715 | 133.8402 | 59.9823 | 133.9 | 1.0709 | 159.3042 | 59.9928 | 159.45
1.0829 | 31.5547 | 59.977 | 31.7 | 1.0775 | 57.2382 | 59.9882 | 57.25 | 1.0765 | 82.7671 | 60.0297 | 82.8 | 1.0798 | 133.8353 | 59.9823 | 133.9 | 1.0793 | 159.304 | 59.9928 | 159.45
1.0912 | 31.5523 | 59.977 | 31.7 | 1.0858 | 57.2341 | 59.9882 | 57.25 | 1.0848 | 82.7656 | 60.0297 | 82.8 | 1.0883 | 133.8304 | 59.9823 | 133.9 | 1.0876 | 159.3038 | 59.9928 | 159.45
1.0996 | 31.5499 | 59.977 | 31.7 | 1.0941 | 57.2301 | 59.9882 | 57.25 | 1.0932 | 82.7641 | 60.0297 | 82.8 | 1.0966 | 133.8255 | 59.9848 | 133.9 | 1.0959 | 159.3035 | 59.9928 | 159.45
1.1079 | 31.5475 | 59.977 | 31.7 | 1.1025 | 57.2261 | 59.9882 | 57.25 | 1.1015 | 82.7626 | 60.0297 | 82.8 | 1.1049 | 133.8206 | 59.9848 | 133.9 | 1.1044 | 159.3033 | 59.9928 | 159.45
1.1163 | 31.5451 | 59.977 | 31.7 | 1.1108 | 57.2221 | 59.9882 | 57.25 | 1.1099 | 82.7611 | 60.0297 | 82.8 | 1.1133 | 133.8157 | 59.9848 | 133.9 | 1.1127 | 159.303 | 59.9928 | 159.45
1.1246 | 31.5427 | 59.977 | 31.7 | 1.1191 | 57.2181 | 59.9882 | 57.25 | 1.1182 | 82.7596 | 60.0297 | 82.8 | 1.1216 | 133.8108 | 59.9848 | 133.9 | 1.121 | 159.3028 | 59.9928 | 159.45
1.1329 | 31.5403 | 59.977 | 31.7 | 1.1274 | 57.2141 | 59.9871 | 57.25 | 1.1265 | 82.7581 | 60.0297 | 82.8 | 1.1299 | 133.8059 | 59.9848 | 133.9 | 1.1293 | 159.3025 | 59.9928 | 159.45
1.1413 | 31.5379 | 59.977 | 31.7 | 1.1358 | 57.21 | 59.9871 | 57.25 | 1.1348 | 82.7567 | 60.0297 | 82.8 | 1.1382 | 133.801 | 59.9848 | 133.9 | 1.1377 | 159.3023 | 59.9928 | 159.45
1.1496 | 31.5355 | 59.977 | 31.7 | 1.1441 | 57.206 | 59.9871 | 57.25 | 1.1431 | 82.7552 | 60.0297 | 82.8 | 1.1466 | 133.7961 | 59.9848 | 133.9 | 1.146 | 159.302 | 59.9928 | 159.45
1.158 | 31.5331 | 59.977 | 31.7 | 1.1525 | 57.202 | 59.9871 | 57.25 | 1.1515 | 82.7538 | 60.0297 | 82.8 | 1.1549 | 133.7912 | 59.9848 | 133.9 | 1.1543 | 159.3018 | 59.9928 | 159.45
1.1663 | 31.5307 | 59.977 | 31.7 | 1.1608 | 57.198 | 59.9871 | 57.25 | 1.1598 | 82.7523 | 60.0297 | 82.8 | 1.1632 | 133.7863 | 59.9848 | 133.9 | 1.1626 | 159.3016 | 59.9928 | 159.45
1.1746 | 31.5283 | 59.977 | 31.7 | 1.1691 | 57.194 | 59.9871 | 57.25 | 1.1682 | 82.7509 | 60.0297 | 82.8 | 1.1716 | 133.7814 | 59.9848 | 133.9 | 1.171 | 159.3013 | 59.9928 | 159.45
1.183 | 31.5259 | 59.977 | 31.7 | 1.1775 | 57.19 | 59.9871 | 57.25 | 1.1765 | 82.7494 | 60.0297 | 82.8 | 1.1799 | 133.7765 | 59.9848 | 133.9 | 1.1793 | 159.3011 | 59.9928 | 159.45
1.1913 | 31.5235 | 59.977 | 31.7 | 1.1858 | 57.1859 | 59.9871 | 57.25 | 1.1848 | 82.748 | 60.0297 | 82.8 | 1.1882 | 133.7716 | 59.9848 | 133.9 | 1.1876 | 159.3008 | 59.9928 | 159.45
1.1996 | 31.5212 | 59.977 | 31.7 | 1.1942 | 57.1819 | 59.9871 | 57.25 | 1.1931 | 82.7465 | 60.0297 | 82.8 | 1.1965 | 133.7667 | 59.9848 | 133.9 | 1.196 | 159.3006 | 59.9928 | 159.45
1.2079 | 31.519 | 59.977 | 31.7 | 1.2025 | 57.1779 | 59.9871 | 57.25 | 1.2015 | 82.7451 | 60.0297 | 82.8 | 1.205 | 133.7618 | 59.9848 | 133.9 | 1.2043 | 159.3003 | 59.9928 | 159.45
1.2163 | 31.5169 | 59.9754 | 31.7 | 1.2108 | 57.1739 | 59.9871 | 57.25 | 1.2098 | 82.7436 | 60.0297 | 82.8 | 1.2133 | 133.7569 | 59.9848 | 133.9 | 1.2126 | 159.3001 | 59.9917 | 159.45
1.2247 | 31.5147 | 59.9754 | 31.7 | 1.2192 | 57.1699 | 59.9871 | 57.25 | 1.2181 | 82.7422 | 60.0287 | 82.8 | 1.2216 | 133.752 | 59.9848 | 133.9 | 1.2209 | 159.2998 | 59.9917 | 159.45
1.233 | 31.5126 | 59.9754 | 31.7 | 1.2275 | 57.1672 | 59.9871 | 57.25 | 1.2264 | 82.7407 | 60.0287 | 82.8 | 1.23 | 133.7472 | 59.9848 | 133.9 | 1.2294 | 159.2996 | 59.9917 | 159.45
1.2413 | 31.5104 | 59.9754 | 31.7 | 1.2358 | 57.1679 | 59.9871 | 57.25 | 1.2348 | 82.7393 | 60.0287 | 82.8 | 1.2383 | 133.7423 | 59.9848 | 133.9 | 1.2377 | 159.2993 | 59.9917 | 159.45
1.2496 | 31.5083 | 59.9754 | 31.7 | 1.2441 | 57.1686 | 59.9871 | 57.25 | 1.2431 | 82.7378 | 60.0287 | 82.8 | 1.2466 | 133.7374 | 59.9848 | 133.9 | 1.246 | 159.2991 | 59.9917 | 159.45
1.258 | 31.5061 | 59.9754 | 31.7 | 1.2525 | 57.1694 | 59.9871 | 57.25 | 1.2515 | 82.7364 | 60.0287 | 82.8 | 1.2549 | 133.7325 | 59.9848 | 133.9 | 1.2543 | 159.2989 | 59.9917 | 159.45
1.2663 | 31.504 | 59.9754 | 31.7 | 1.2608 | 57.1701 | 59.9871 | 57.25 | 1.2598 | 82.7349 | 60.0287 | 82.8 | 1.2633 | 133.7276 | 59.9848 | 133.9 | 1.2627 | 159.2986 | 59.9917 | 159.45
1.2747 | 31.5018 | 59.9754 | 31.7 | 1.2692 | 57.1708 | 59.9871 | 57.25 | 1.2681 | 82.7335 | 60.0287 | 82.8 | 1.2716 | 133.7227 | 59.9848 | 133.9 | 1.271 | 159.2984 | 59.9917 | 159.45
1.283 | 31.4997 | 59.9754 | 31.7 | 1.2775 | 57.1715 | 59.9871 | 57.25 | 1.2764 | 82.732 | 60.0287 | 82.8 | 1.2799 | 133.7178 | 59.9848 | 133.9 | 1.2793 | 159.2981 | 59.9917 | 159.45
1.2913 | 31.4975 | 59.9754 | 31.7 | 1.2858 | 57.1722 | 59.9871 | 57.25 | 1.2847 | 82.7306 | 60.0287 | 82.8 | 1.2882 | 133.7129 | 59.9848 | 133.9 | 1.2877 | 159.2979 | 59.9917 | 159.45
1.2997 | 31.4954 | 59.9754 | 31.7 | 1.2942 | 57.1729 | 59.9871 | 57.25 | 1.2931 | 82.7291 | 60.0287 | 82.8 | 1.2966 | 133.708 | 59.9876 | 133.9 | 1.296 | 159.2976 | 59.9917 | 159.45
1.308 | 31.4932 | 59.9754 | 31.7 | 1.3025 | 57.1737 | 59.9871 | 57.25 | 1.3014 | 82.7277 | 60.0287 | 82.8 | 1.3049 | 133.7031 | 59.9876 | 133.9 | 1.3043 | 159.2974 | 59.9917 | 159.45
1.3163 | 31.491 | 59.9754 | 31.7 | 1.3109 | 57.1744 | 59.9871 | 57.25 | 1.3098 | 82.7262 | 60.0287 | 82.8 | 1.3132 | 133.6982 | 59.9876 | 133.9 | 1.3126 | 159.2971 | 59.9917 | 159.45
1.3247 | 31.4889 | 59.9754 | 31.7 | 1.3192 | 57.1751 | 59.9871 | 57.25 | 1.3181 | 82.7248 | 60.0287 | 82.8 | 1.3217 | 133.6933 | 59.9876 | 133.9 | 1.321 | 159.2969 | 59.9917 | 159.45
1.333 | 31.4867 | 59.9754 | 31.7 | 1.3275 | 57.1758 | 59.9888 | 57.25 | 1.3264 | 82.7233 | 60.0287 | 82.8 | 1.33 | 133.6884 | 59.9876 | 133.9 | 1.3293 | 159.2966 | 59.9917 | 159.45
1.3414 | 31.4846 | 59.9754 | 31.7 | 1.3358 | 57.1765 | 59.9888 | 57.25 | 1.3347 | 82.7219 | 60.0287 | 82.8 | 1.3383 | 133.6835 | 59.9876 | 133.9 | 1.3376 | 159.2964 | 59.9917 | 159.45
1.3497 | 31.4824 | 59.9754 | 31.7 | 1.3442 | 57.1772 | 59.9888 | 57.25 | 1.3431 | 82.7204 | 60.0287 | 82.8 | 1.3466 | 133.6786 | 59.9876 | 133.9 | 1.3461 | 159.2962 | 59.9917 | 159.45
1.358 | 31.4803 | 59.9754 | 31.7 | 1.3525 | 57.178 | 59.9888 | 57.25 | 1.3514 | 82.719 | 60.0287 | 82.8 | 1.355 | 133.6737 | 59.9876 | 133.9 | 1.3544 | 159.2959 | 59.9917 | 159.45
1.3664 | 31.4781 | 59.9754 | 31.7 | 1.3608 | 57.1787 | 59.9888 | 57.25 | 1.3597 | 82.7175 | 60.0287 | 82.8 | 1.3633 | 133.6688 | 59.9876 | 133.9 | 1.3627 | 159.2957 | 59.9917 | 159.45
1.3747 | 31.476 | 59.9754 | 31.7 | 1.3692 | 57.1794 | 59.9888 | 57.25 | 1.368 | 82.7161 | 60.0287 | 82.8 | 1.3716 | 133.6639 | 59.9876 | 133.9 | 1.371 | 159.2954 | 59.9917 | 159.45
1.3831 | 31.4738 | 59.9754 | 31.7 | 1.3775 | 57.1801 | 59.9888 | 57.25 | 1.3764 | 82.7146 | 60.0287 | 82.8 | 1.38 | 133.659 | 59.9876 | 133.9 | 1.3794 | 159.2952 | 59.9917 | 159.45
1.3914 | 31.4717 | 59.9754 | 31.7 | 1.3859 | 57.1808 | 59.9888 | 57.25 | 1.3847 | 82.7132 | 60.0287 | 82.8 | 1.3883 | 133.6541 | 59.9876 | 133.9 | 1.3877 | 159.2949 | 59.9917 | 159.45
1.3997 | 31.4695 | 59.9754 | 31.7 | 1.3942 | 57.1816 | 59.9888 | 57.25 | 1.393 | 82.7117 | 60.0287 | 82.8 | 1.3966 | 133.6566 | 59.9876 | 133.9 | 1.396 | 159.2947 | 59.9917 | 159.45
1.408 | 31.4674 | 59.9754 | 31.7 | 1.4025 | 57.1823 | 59.9888 | 57.25 | 1.4014 | 82.7103 | 60.0287 | 82.8 | 1.4049 | 133.6613 | 59.9876 | 133.9 | 1.4043 | 159.2944 | 59.9917 | 159.45
1.4164 | 31.4652 | 59.9743 | 31.7 | 1.4108 | 57.183 | 59.9888 | 57.25 | 1.4097 | 82.7088 | 60.0287 | 82.8 | 1.4133 | 133.666 | 59.9876 | 133.9 | 1.4127 | 159.2942 | 59.9928 | 159.45
1.4247 | 31.4631 | 59.9743 | 31.7 | 1.4192 | 57.1837 | 59.9888 | 57.25 | 1.418 | 82.7074 | 60.0292 | 82.8 | 1.4216 | 133.6707 | 59.9876 | 133.9 | 1.421 | 159.294 | 59.9928 | 159.45
1.433 | 31.4609 | 59.9743 | 31.7 | 1.4276 | 57.1844 | 59.9888 | 57.25 | 1.4263 | 82.7059 | 60.0292 | 82.8 | 1.4299 | 133.6754 | 59.9876 | 133.9 | 1.4293 | 159.2937 | 59.9928 | 159.45
1.4414 | 31.4588 | 59.9743 | 31.7 | 1.4359 | 57.1851 | 59.9888 | 57.25 | 1.4347 | 82.7045 | 60.0292 | 82.8 | 1.4384 | 133.6801 | 59.9876 | 133.9 | 1.4377 | 159.2935 | 59.9928 | 159.45
1.4497 | 31.4566 | 59.9743 | 31.7 | 1.4442 | 57.1859 | 59.9888 | 57.25 | 1.443 | 82.7031 | 60.0292 | 82.8 | 1.4467 | 133.6847 | 59.9876 | 133.9 | 1.446 | 159.2932 | 59.9928 | 159.45
1.4581 | 31.4545 | 59.9743 | 31.7 | 1.4525 | 57.1866 | 59.9888 | 57.25 | 1.4514 | 82.7016 | 60.0292 | 82.8 | 1.455 | 133.6894 | 59.9876 | 133.9 | 1.4543 | 159.2935 | 59.9928 | 159.45
1.4664 | 31.4523 | 59.9743 | 31.7 | 1.4609 | 57.1873 | 59.9888 | 57.25 | 1.4597 | 82.7002 | 60.0292 | 82.8 | 1.4633 | 133.6941 | 59.9876 | 133.9 | 1.4626 | 159.2985 | 59.9928 | 159.45
1.4747 | 31.4502 | 59.9743 | 31.7 | 1.4692 | 57.188 | 59.9888 | 57.25 | 1.468 | 82.6987 | 60.0292 | 82.8 | 1.4717 | 133.6988 | 59.9876 | 133.9 | 1.4711 | 159.3035 | 59.9928 | 159.45
1.4831 | 31.448 | 59.9743 | 31.7 | 1.4775 | 57.1887 | 59.9888 | 57.25 | 1.4763 | 82.6973 | 60.0292 | 82.8 | 1.48 | 133.7035 | 59.9876 | 133.9 | 1.4794 | 159.3085 | 59.9928 | 159.45
1.4914 | 31.4458 | 59.9743 | 31.7 | 1.4858 | 57.1895 | 59.9888 | 57.25 | 1.4847 | 82.6958 | 60.0292 | 82.8 | 1.4883 | 133.7082 | 59.9876 | 133.9 | 1.4877 | 159.3136 | 59.9928 | 159.45
1.4998 | 31.4437 | 59.9743 | 31.7 | 1.4942 | 57.1902 | 59.9888 | 57.25 | 1.493 | 82.6944 | 60.0292 | 82.8 | 1.4967 | 133.7129 | 59.9901 | 133.9 | 1.496 | 159.3186 | 59.9928 | 159.45
1.5081 | 31.4415 | 59.9743 | 31.7 | 1.5026 | 57.1909 | 59.9888 | 57.25 | 1.5013 | 82.6929 | 60.0292 | 82.8 | 1.505 | 133.7176 | 59.9901 | 133.9 | 1.5044 | 159.3236 | 59.9928 | 159.45
1.5164 | 31.4394 | 59.9743 | 31.7 | 1.5109 | 57.1916 | 59.9888 | 57.25 | 1.5096 | 82.6915 | 60.0292 | 82.8 | 1.5133 | 133.7223 | 59.9901 | 133.9 | 1.5127 | 159.3286 | 59.9928 | 159.45
1.5248 | 31.4372 | 59.9743 | 31.7 | 1.5192 | 57.1923 | 59.9888 | 57.25 | 1.5179 | 82.69 | 60.0292 | 82.8 | 1.5216 | 133.727 | 59.9901 | 133.9 | 1.521 | 159.3336 | 59.9928 | 159.45
1.5331 | 31.4351 | 59.9743 | 31.7 | 1.5275 | 57.193 | 59.9863 | 57.25 | 1.5263 | 82.6886 | 60.0292 | 82.8 | 1.53 | 133.7317 | 59.9901 | 133.9 | 1.5294 | 159.3386 | 59.9928 | 159.45
1.5414 | 31.4329 | 59.9743 | 31.7 | 1.5359 | 57.1938 | 59.9863 | 57.25 | 1.5346 | 82.6871 | 60.0292 | 82.8 | 1.5383 | 133.7364 | 59.9901 | 133.9 | 1.5377 | 159.3437 | 59.9928 | 159.45
1.5498 | 31.4308 | 59.9743 | 31.7 | 1.5442 | 57.1945 | 59.9863 | 57.25 | 1.543 | 82.6857 | 60.0292 | 82.8 | 1.5466 | 133.741 | 59.9901 | 133.9 | 1.546 | 159.3487 | 59.9928 | 159.45
1.5581 | 31.4286 | 59.9743 | 31.7 | 1.5526 | 57.1952 | 59.9863 | 57.25 | 1.5513 | 82.6842 | 60.0292 | 82.8 | 1.5549 | 133.7457 | 59.9901 | 133.9 | 1.5543 | 159.3537 | 59.9928 | 159.45
1.5665 | 31.4265 | 59.9743 | 31.7 | 1.5609 | 57.1959 | 59.9863 | 57.25 | 1.5596 | 82.6828 | 60.0292 | 82.8 | 1.5634 | 133.7504 | 59.9901 | 133.9 | 1.5627 | 159.3587 | 59.9928 | 159.45
1.5748 | 31.4243 | 59.9743 | 31.7 | 1.5692 | 57.1966 | 59.9863 | 57.25 | 1.5679 | 82.6813 | 60.0292 | 82.8 | 1.5717 | 133.7551 | 59.9901 | 133.9 | 1.571 | 159.3637 | 59.9928 | 159.45
1.5831 | 31.4222 | 59.9743 | 31.7 | 1.5776 | 57.1973 | 59.9863 | 57.25 | 1.5763 | 82.6799 | 60.0292 | 82.8 | 1.58 | 133.7598 | 59.9901 | 133.9 | 1.5793 | 159.3687 | 59.9928 | 159.45
1.5914 | 31.42 | 59.9743 | 31.7 | 1.5859 | 57.1981 | 59.9863 | 57.25 | 1.5846 | 82.6784 | 60.0292 | 82.8 | 1.5884 | 133.7645 | 59.9901 | 133.9 | 1.5878 | 159.3738 | 59.9928 | 159.45
1.5998 | 31.4179 | 59.9743 | 31.7 | 1.5942 | 57.1988 | 59.9863 | 57.25 | 1.593 | 82.677 | 60.0292 | 82.8 | 1.5967 | 133.7692 | 59.9901 | 133.9 | 1.5961 | 159.3788 | 59.9928 | 159.45
1.6082 | 31.4157 | 59.9743 | 31.7 | 1.6025 | 57.1995 | 59.9863 | 57.25 | 1.6013 | 82.6755 | 60.0292 | 82.8 | 1.605 | 133.7739 | 59.9901 | 133.9 | 1.6044 | 159.3838 | 59.9928 | 159.45
1.6165 | 31.4136 | 59.9732 | 31.7 | 1.6109 | 57.2002 | 59.9863 | 57.25 | 1.6096 | 82.6741 | 60.0292 | 82.8 | 1.6133 | 133.7786 | 59.9901 | 133.9 | 1.6127 | 159.3888 | 59.9919 | 159.45
1.6248 | 31.4114 | 59.9732 | 31.7 | 1.6192 | 57.2009 | 59.9863 | 57.25 | 1.6179 | 82.6726 | 60.0295 | 82.8 | 1.6217 | 133.7833 | 59.9901 | 133.9 | 1.6211 | 159.3938 | 59.9919 | 159.45
1.6331 | 31.4093 | 59.9732 | 31.7 | 1.6276 | 57.2017 | 59.9863 | 57.25 | 1.6263 | 82.6712 | 60.0295 | 82.8 | 1.63 | 133.788 | 59.9901 | 133.9 | 1.6294 | 159.3988 | 59.9919 | 159.45
1.6415 | 31.4071 | 59.9732 | 31.7 | 1.6359 | 57.2024 | 59.9863 | 57.25 | 1.6346 | 82.6699 | 60.0295 | 82.8 | 1.6383 | 133.7927 | 59.9901 | 133.9 | 1.6377 | 159.4039 | 59.9919 | 159.45
1.6498 | 31.405 | 59.9732 | 31.7 | 1.6442 | 57.2031 | 59.9863 | 57.25 | 1.6429 | 82.6686 | 60.0295 | 82.8 | 1.6467 | 133.7973 | 59.9901 | 133.9 | 1.646 | 159.4089 | 59.9919 | 159.45
1.6581 | 31.4028 | 59.9732 | 31.7 | 1.6526 | 57.2038 | 59.9863 | 57.25 | 1.6512 | 82.6673 | 60.0295 | 82.8 | 1.655 | 133.802 | 59.9901 | 133.9 | 1.6544 | 159.4139 | 59.9919 | 159.45
1.6665 | 31.4006 | 59.9732 | 31.7 | 1.6609 | 57.2045 | 59.9863 | 57.25 | 1.6595 | 82.666 | 60.0295 | 82.8 | 1.6633 | 133.8067 | 59.9901 | 133.9 | 1.6627 | 159.4189 | 59.9919 | 159.45
1.6748 | 31.3985 | 59.9732 | 31.7 | 1.6693 | 57.2052 | 59.9863 | 57.25 | 1.6679 | 82.6647 | 60.0295 | 82.8 | 1.6716 | 133.8114 | 59.9901 | 133.9 | 1.671 | 159.4239 | 59.9919 | 159.45
1.6832 | 31.3963 | 59.9732 | 31.7 | 1.6776 | 57.206 | 59.9863 | 57.25 | 1.6762 | 82.6634 | 60.0295 | 82.8 | 1.6801 | 133.8161 | 59.9901 | 133.9 | 1.6794 | 159.429 | 59.9919 | 159.45
1.6915 | 31.3942 | 59.9732 | 31.7 | 1.6859 | 57.2067 | 59.9863 | 57.25 | 1.6846 | 82.662 | 60.0295 | 82.8 | 1.6884 | 133.8208 | 59.9901 | 133.9 | 1.6877 | 159.434 | 59.9919 | 159.45
1.6998 | 31.392 | 59.9732 | 31.7 | 1.6943 | 57.2074 | 59.9863 | 57.25 | 1.6929 | 82.6607 | 60.0295 | 82.8 | 1.6967 | 133.8255 | 59.9922 | 133.9 | 1.696 | 159.439 | 59.9919 | 159.45
1.7082 | 31.3899 | 59.9732 | 31.7 | 1.7026 | 57.2081 | 59.9863 | 57.25 | 1.7012 | 82.6594 | 60.0295 | 82.8 | 1.705 | 133.8302 | 59.9922 | 133.9 | 1.7043 | 159.444 | 59.9919 | 159.45
1.7165 | 31.3877 | 59.9732 | 31.7 | 1.7109 | 57.2088 | 59.9863 | 57.25 | 1.7095 | 82.6581 | 60.0295 | 82.8 | 1.7134 | 133.8349 | 59.9922 | 133.9 | 1.7128 | 159.449 | 59.9919 | 159.45
1.7249 | 31.3856 | 59.9732 | 31.7 | 1.7192 | 57.2095 | 59.9863 | 57.25 | 1.7179 | 82.6568 | 60.0295 | 82.8 | 1.7217 | 133.8396 | 59.9922 | 133.9 | 1.7211 | 159.454 | 59.9919 | 159.45
1.7332 | 31.3834 | 59.9732 | 31.7 | 1.7276 | 57.2103 | 59.9874 | 57.25 | 1.7262 | 82.6555 | 60.0295 | 82.8 | 1.73 | 133.8443 | 59.9922 | 133.9 | 1.7294 | 159.4591 | 59.9919 | 159.45
1.7415 | 31.3813 | 59.9732 | 31.7 | 1.7359 | 57.211 | 59.9874 | 57.25 | 1.7346 | 82.6542 | 60.0295 | 82.8 | 1.7384 | 133.849 | 59.9922 | 133.9 | 1.7377 | 159.4641 | 59.9919 | 159.45
1.7499 | 31.3846 | 59.9732 | 31.7 | 1.7443 | 57.2117 | 59.9874 | 57.25 | 1.7429 | 82.6529 | 60.0295 | 82.8 | 1.7467 | 133.8537 | 59.9922 | 133.9 | 1.7461 | 159.4691 | 59.9919 | 159.45
1.7582 | 31.396 | 59.9732 | 31.7 | 1.7526 | 57.2124 | 59.9874 | 57.25 | 1.7512 | 82.6515 | 60.0295 | 82.8 | 1.755 | 133.8584 | 59.9922 | 133.9 | 1.7544 | 159.4741 | 59.9919 | 159.45
1.7665 | 31.4073 | 59.9732 | 31.7 | 1.7609 | 57.2131 | 59.9874 | 57.25 | 1.7595 | 82.6502 | 60.0295 | 82.8 | 1.7633 | 133.863 | 59.9922 | 133.9 | 1.7627 | 159.4791 | 59.9919 | 159.45
1.7749 | 31.4186 | 59.9732 | 31.7 | 1.7693 | 57.2139 | 59.9874 | 57.25 | 1.7678 | 82.6489 | 60.0295 | 82.8 | 1.7717 | 133.8677 | 59.9922 | 133.9 | 1.7711 | 159.4841 | 59.9919 | 159.45
1.7832 | 31.4299 | 59.9732 | 31.7 | 1.7776 | 57.2146 | 59.9874 | 57.25 | 1.7762 | 82.6476 | 60.0295 | 82.8 | 1.78 | 133.8724 | 59.9922 | 133.9 | 1.7794 | 159.4892 | 59.9919 | 159.45
1.7916 | 31.4413 | 59.9732 | 31.7 | 1.7859 | 57.2153 | 59.9874 | 57.25 | 1.7845 | 82.6463 | 60.0295 | 82.8 | 1.7883 | 133.8771 | 59.9922 | 133.9 | 1.7877 | 159.4942 | 59.9919 | 159.45
1.7999 | 31.4526 | 59.9732 | 31.7 | 1.7943 | 57.216 | 59.9874 | 57.25 | 1.7928 | 82.645 | 60.0295 | 82.8 | 1.7966 | 133.8818 | 59.9922 | 133.9 | 1.796 | 159.4992 | 59.9919 | 159.45
1.8082 | 31.4639 | 59.9732 | 31.7 | 1.8026 | 57.2167 | 59.9874 | 57.25 | 1.8011 | 82.6437 | 60.0295 | 82.8 | 1.8051 | 133.8865 | 59.9922 | 133.9 | 1.8044 | 159.5042 | 59.9919 | 159.45
1.8166 | 31.4753 | 59.9735 | 31.7 | 1.8109 | 57.2174 | 59.9874 | 57.25 | 1.8095 | 82.6423 | 60.0295 | 82.8 | 1.8134 | 133.8912 | 59.9922 | 133.9 | 1.8127 | 159.5092 | 59.9917 | 159.45
1.8249 | 31.4866 | 59.9735 | 31.7 | 1.8193 | 57.2182 | 59.9874 | 57.25 | 1.8178 | 82.641 | 60.0303 | 82.8 | 1.8217 | 133.8959 | 59.9922 | 133.9 | 1.821 | 159.5143 | 59.9917 | 159.45
1.8333 | 31.4979 | 59.9735 | 31.7 | 1.8276 | 57.2189 | 59.9874 | 57.25 | 1.8262 | 82.6397 | 60.0303 | 82.8 | 1.8301 | 133.9006 | 59.9922 | 133.9 | 1.8295 | 159.5193 | 59.9917 | 159.45
1.8416 | 31.5093 | 59.9735 | 31.7 | 1.8359 | 57.2196 | 59.9874 | 57.25 | 1.8345 | 82.6384 | 60.0303 | 82.8 | 1.8384 | 133.9053 | 59.9922 | 133.9 | 1.8378 | 159.5243 | 59.9917 | 159.45
1.8499 | 31.5206 | 59.9735 | 31.7 | 1.8443 | 57.2203 | 59.9874 | 57.25 | 1.8428 | 82.6371 | 60.0303 | 82.8 | 1.8467 | 133.91 | 59.9922 | 133.9 | 1.8461 | 159.5293 | 59.9917 | 159.45
1.8583 | 31.5319 | 59.9735 | 31.7 | 1.8526 | 57.221 | 59.9874 | 57.25 | 1.8511 | 82.6358 | 60.0303 | 82.8 | 1.855 | 133.9147 | 59.9922 | 133.9 | 1.8544 | 159.5343 | 59.9917 | 159.45
1.8666 | 31.5432 | 59.9735 | 31.7 | 1.861 | 57.2218 | 59.9874 | 57.25 | 1.8595 | 82.6345 | 60.0303 | 82.8 | 1.8634 | 133.9193 | 59.9922 | 133.9 | 1.8628 | 159.5393 | 59.9917 | 159.45
1.8749 | 31.5546 | 59.9735 | 31.7 | 1.8693 | 57.2225 | 59.9874 | 57.25 | 1.8678 | 82.6332 | 60.0303 | 82.8 | 1.8717 | 133.924 | 59.9922 | 133.9 | 1.8711 | 159.5444 | 59.9917 | 159.45
1.8832 | 31.5659 | 59.9735 | 31.7 | 1.8776 | 57.2232 | 59.9874 | 57.25 | 1.8762 | 82.6318 | 60.0303 | 82.8 | 1.88 | 133.9287 | 59.9922 | 133.9 | 1.8794 | 159.5494 | 59.9917 | 159.45
1.8916 | 31.5772 | 59.9735 | 31.7 | 1.8859 | 57.2239 | 59.9874 | 57.25 | 1.8845 | 82.6305 | 60.0303 | 82.8 | 1.8884 | 133.9334 | 59.9922 | 133.9 | 1.8877 | 159.5544 | 59.9917 | 159.45
1.8999 | 31.5886 | 59.9735 | 31.7 | 1.8943 | 57.2246 | 59.9874 | 57.25 | 1.8928 | 82.6292 | 60.0303 | 82.8 | 1.8967 | 133.9381 | 59.9948 | 133.9 | 1.8961 | 159.5594 | 59.9917 | 159.45
1.9083 | 31.5999 | 59.9735 | 31.7 | 1.9026 | 57.2253 | 59.9874 | 57.25 | 1.9011 | 82.6279 | 60.0303 | 82.8 | 1.905 | 133.9428 | 59.9948 | 133.9 | 1.9044 | 159.5644 | 59.9917 | 159.45
1.9166 | 31.6112 | 59.9735 | 31.7 | 1.9109 | 57.2261 | 59.9874 | 57.25 | 1.9094 | 82.6266 | 60.0303 | 82.8 | 1.9133 | 133.9475 | 59.9948 | 133.9 | 1.9127 | 159.5694 | 59.9917 | 159.45
1.9249 | 31.6225 | 59.9735 | 31.7 | 1.9193 | 57.2268 | 59.9874 | 57.25 | 1.9178 | 82.6253 | 60.0303 | 82.8 | 1.9218 | 133.9522 | 59.9948 | 133.9 | 1.9211 | 159.5745 | 59.9917 | 159.45
1.9333 | 31.6339 | 59.9735 | 31.7 | 1.9276 | 57.2275 | 59.9863 | 57.25 | 1.9261 | 82.624 | 60.0303 | 82.8 | 1.9301 | 133.9569 | 59.9948 | 133.9 | 1.9294 | 159.5795 | 59.9917 | 159.45
1.9416 | 31.6452 | 59.9735 | 31.7 | 1.936 | 57.2282 | 59.9863 | 57.25 | 1.9344 | 82.6227 | 60.0303 | 82.8 | 1.9384 | 133.9585 | 59.9948 | 133.9 | 1.9377 | 159.5845 | 59.9917 | 159.45
1.95 | 31.6565 | 59.9735 | 31.7 | 1.9443 | 57.2289 | 59.9863 | 57.25 | 1.9427 | 82.6213 | 60.0303 | 82.8 | 1.9467 | 133.96 | 59.9948 | 133.9 | 1.946 | 159.5895 | 59.9917 | 159.45
1.9583 | 31.6679 | 59.9735 | 31.7 | 1.9526 | 57.2296 | 59.9863 | 57.25 | 1.9511 | 82.62 | 60.0303 | 82.8 | 1.9551 | 133.9615 | 59.9948 | 133.9 | 1.9545 | 159.5936 | 59.9917 | 159.45
1.9666 | 31.6792 | 59.9735 | 31.7 | 1.961 | 57.2304 | 59.9863 | 57.25 | 1.9594 | 82.6187 | 60.0303 | 82.8 | 1.9634 | 133.963 | 59.9948 | 133.9 | 1.9628 | 159.5898 | 59.9917 | 159.45
1.975 | 31.6905 | 59.9735 | 31.7 | 1.9693 | 57.2311 | 59.9863 | 57.25 | 1.9678 | 82.6174 | 60.0303 | 82.8 | 1.9717 | 133.9646 | 59.9948 | 133.9 | 1.9711 | 159.586 | 59.9917 | 159.45
1.9833 | 31.7019 | 59.9735 | 31.7 | 1.9777 | 57.2318 | 59.9863 | 57.25 | 1.9761 | 82.6161 | 60.0303 | 82.8 | 1.9801 | 133.9661 | 59.9948 | 133.9 | 1.9794 | 159.5822 | 59.9917 | 159.45
1.9916 | 31.7132 | 59.9735 | 31.7 | 1.986 | 57.2325 | 59.9863 | 57.25 | 1.9844 | 82.6148 | 60.0303 | 82.8 | 1.9884 | 133.9676 | 59.9948 | 133.9 | 1.9878 | 159.5783 | 59.9917 | 159.45
2 | 31.7245 | 59.9735 | 31.7 | 1.9943 | 57.2332 | 59.9863 | 57.25 | 1.9927 | 82.6135 | 60.0303 | 82.8 | 1.9967 | 133.9691 | 59.9948 | 133.9 | 1.9961 | 159.5745 | 59.9917 | 159.45
2.0083 | 31.7358 | 59.9735 | 31.7 | 2.0026 | 57.234 | 59.9863 | 57.25 | 2.0011 | 82.6121 | 60.0303 | 82.8 | 2.005 | 133.9706 | 59.9948 | 133.9 | 2.0044 | 159.5707 | 59.9917 | 159.45
2.0167 | 31.7472 | 59.9749 | 31.7 | 2.011 | 57.2347 | 59.9863 | 57.25 | 2.0094 | 82.6108 | 60.0303 | 82.8 | 2.0134 | 133.9722 | 59.9948 | 133.9 | 2.0128 | 159.5669 | 59.9911 | 159.45
2.025 | 31.7585 | 59.9749 | 31.7 | 2.0193 | 57.2354 | 59.9863 | 57.25 | 2.0177 | 82.6095 | 60.0311 | 82.8 | 2.0217 | 133.9737 | 59.9948 | 133.9 | 2.0211 | 159.5631 | 59.9911 | 159.45
2.0333 | 31.7698 | 59.9749 | 31.7 | 2.0276 | 57.2361 | 59.9863 | 57.25 | 2.0261 | 82.6082 | 60.0311 | 82.8 | 2.03 | 133.9752 | 59.9948 | 133.9 | 2.0294 | 159.5593 | 59.9911 | 159.45
2.0417 | 31.7812 | 59.9749 | 31.7 | 2.036 | 57.2368 | 59.9863 | 57.25 | 2.0344 | 82.6069 | 60.0311 | 82.8 | 2.0383 | 133.9767 | 59.9948 | 133.9 | 2.0377 | 159.5555 | 59.9911 | 159.45
2.05 | 31.7925 | 59.9749 | 31.7 | 2.0443 | 57.2375 | 59.9863 | 57.25 | 2.0427 | 82.6056 | 60.0311 | 82.8 | 2.0468 | 133.9783 | 59.9948 | 133.9 | 2.0461 | 159.5516 | 59.9911 | 159.45
2.0583 | 31.8038 | 59.9749 | 31.7 | 2.0527 | 57.2383 | 59.9863 | 57.25 | 2.051 | 82.6043 | 60.0311 | 82.8 | 2.0551 | 133.9798 | 59.9948 | 133.9 | 2.0544 | 159.5478 | 59.9911 | 159.45
2.0667 | 31.8151 | 59.9749 | 31.7 | 2.061 | 57.239 | 59.9863 | 57.25 | 2.0594 | 82.6029 | 60.0311 | 82.8 | 2.0634 | 133.9813 | 59.9948 | 133.9 | 2.0627 | 159.544 | 59.9911 | 159.45
2.075 | 31.8265 | 59.9749 | 31.7 | 2.0693 | 57.2397 | 59.9863 | 57.25 | 2.0677 | 82.6016 | 60.0311 | 82.8 | 2.0718 | 133.9828 | 59.9948 | 133.9 | 2.0712 | 159.5402 | 59.9911 | 159.45
2.0834 | 31.8378 | 59.9749 | 31.7 | 2.0776 | 57.2404 | 59.9863 | 57.25 | 2.076 | 82.6003 | 60.0311 | 82.8 | 2.0801 | 133.9843 | 59.9948 | 133.9 | 2.0795 | 159.5364 | 59.9911 | 159.45
2.0917 | 31.8491 | 59.9749 | 31.7 | 2.086 | 57.2411 | 59.9863 | 57.25 | 2.0844 | 82.599 | 60.0311 | 82.8 | 2.0884 | 133.9859 | 59.9948 | 133.9 | 2.0878 | 159.5326 | 59.9911 | 159.45
2.1 | 31.8605 | 59.9749 | 31.7 | 2.0944 | 57.2418 | 59.9863 | 57.25 | 2.0927 | 82.5977 | 60.0311 | 82.8 | 2.0967 | 133.9874 | 59.9953 | 133.9 | 2.0961 | 159.5287 | 59.9911 | 159.45
2.1083 | 31.8718 | 59.9749 | 31.7 | 2.1027 | 57.2426 | 59.9863 | 57.25 | 2.101 | 82.5964 | 60.0311 | 82.8 | 2.1051 | 133.9889 | 59.9953 | 133.9 | 2.1045 | 159.5249 | 59.9911 | 159.45
2.1167 | 31.8831 | 59.9749 | 31.7 | 2.111 | 57.2433 | 59.9863 | 57.25 | 2.1094 | 82.5951 | 60.0311 | 82.8 | 2.1134 | 133.9904 | 59.9953 | 133.9 | 2.1128 | 159.5211 | 59.9911 | 159.45
2.125 | 31.8945 | 59.9749 | 31.7 | 2.1193 | 57.244 | 59.9863 | 57.25 | 2.1177 | 82.5938 | 60.0311 | 82.8 | 2.1217 | 133.9919 | 59.9953 | 133.9 | 2.1211 | 159.5173 | 59.9911 | 159.45
2.1334 | 31.9058 | 59.9749 | 31.7 | 2.1277 | 57.2447 | 59.9847 | 57.25 | 2.126 | 82.5924 | 60.0311 | 82.8 | 2.13 | 133.9935 | 59.9953 | 133.9 | 2.1294 | 159.5135 | 59.9911 | 159.45
2.1417 | 31.9171 | 59.9749 | 31.7 | 2.136 | 57.2454 | 59.9847 | 57.25 | 2.1343 | 82.5911 | 60.0311 | 82.8 | 2.1384 | 133.995 | 59.9953 | 133.9 | 2.1378 | 159.5097 | 59.9911 | 159.45
2.15 | 31.9284 | 59.9749 | 31.7 | 2.1443 | 57.2462 | 59.9847 | 57.25 | 2.1426 | 82.5898 | 60.0311 | 82.8 | 2.1467 | 133.9965 | 59.9953 | 133.9 | 2.1461 | 159.5059 | 59.9911 | 159.45
2.1584 | 31.9398 | 59.9749 | 31.7 | 2.1527 | 57.2469 | 59.9847 | 57.25 | 2.151 | 82.5884 | 60.0311 | 82.8 | 2.155 | 133.998 | 59.9953 | 133.9 | 2.1544 | 159.502 | 59.9911 | 159.45
2.1667 | 31.9511 | 59.9749 | 31.7 | 2.161 | 57.2476 | 59.9847 | 57.25 | 2.1593 | 82.5871 | 60.0311 | 82.8 | 2.1635 | 133.9995 | 59.9953 | 133.9 | 2.1628 | 159.4982 | 59.9911 | 159.45
2.175 | 31.9624 | 59.9749 | 31.7 | 2.1694 | 57.2483 | 59.9847 | 57.25 | 2.1677 | 82.5857 | 60.0311 | 82.8 | 2.1718 | 134.0011 | 59.9953 | 133.9 | 2.1711 | 159.4944 | 59.9911 | 159.45
2.1834 | 31.9738 | 59.9749 | 31.7 | 2.1777 | 57.249 | 59.9847 | 57.25 | 2.176 | 82.5843 | 60.0311 | 82.8 | 2.1801 | 134.0026 | 59.9953 | 133.9 | 2.1794 | 159.4906 | 59.9911 | 159.45
2.1917 | 31.9851 | 59.9749 | 31.7 | 2.186 | 57.2497 | 59.9847 | 57.25 | 2.1843 | 82.5829 | 60.0311 | 82.8 | 2.1884 | 134.0041 | 59.9953 | 133.9 | 2.1877 | 159.4868 | 59.9911 | 159.45
2.2001 | 31.9964 | 59.9749 | 31.7 | 2.1943 | 57.2505 | 59.9847 | 57.25 | 2.1926 | 82.5816 | 60.0311 | 82.8 | 2.1968 | 134.0056 | 59.9953 | 133.9 | 2.1962 | 159.483 | 59.9911 | 159.45
2.2084 | 32.0077 | 59.9749 | 31.7 | 2.2027 | 57.2512 | 59.9847 | 57.25 | 2.201 | 82.5802 | 60.0311 | 82.8 | 2.2051 | 134.0071 | 59.9953 | 133.9 | 2.2045 | 159.4792 | 59.9911 | 159.45
2.2167 | 32.0191 | 59.9754 | 31.7 | 2.2111 | 57.2519 | 59.9847 | 57.25 | 2.2093 | 82.5788 | 60.0311 | 82.8 | 2.2134 | 134.0087 | 59.9953 | 133.9 | 2.2128 | 159.4753 | 59.9922 | 159.45
2.2251 | 32.0304 | 59.9754 | 31.7 | 2.2194 | 57.2526 | 59.9847 | 57.25 | 2.2177 | 82.5774 | 60.03 | 82.8 | 2.2217 | 134.0102 | 59.9953 | 133.9 | 2.2211 | 159.4715 | 59.9922 | 159.45
2.2334 | 32.0417 | 59.9754 | 31.7 | 2.2277 | 57.2533 | 59.9847 | 57.25 | 2.226 | 82.5761 | 60.03 | 82.8 | 2.2301 | 134.0117 | 59.9953 | 133.9 | 2.2295 | 159.4677 | 59.9922 | 159.45
2.2418 | 32.0531 | 59.9754 | 31.7 | 2.236 | 57.2541 | 59.9847 | 57.25 | 2.2343 | 82.5747 | 60.03 | 82.8 | 2.2384 | 134.0132 | 59.9953 | 133.9 | 2.2378 | 159.4639 | 59.9922 | 159.45
2.2501 | 32.0644 | 59.9754 | 31.7 | 2.2444 | 57.2548 | 59.9847 | 57.25 | 2.2426 | 82.5733 | 60.03 | 82.8 | 2.2467 | 134.0147 | 59.9953 | 133.9 | 2.2461 | 159.4601 | 59.9922 | 159.45
2.2584 | 32.0757 | 59.9754 | 31.7 | 2.2527 | 57.2555 | 59.9847 | 57.25 | 2.2509 | 82.572 | 60.03 | 82.8 | 2.2551 | 134.0163 | 59.9953 | 133.9 | 2.2545 | 159.4563 | 59.9922 | 159.45
2.2667 | 32.087 | 59.9754 | 31.7 | 2.261 | 57.2562 | 59.9847 | 57.25 | 2.2593 | 82.5706 | 60.03 | 82.8 | 2.2634 | 134.0178 | 59.9953 | 133.9 | 2.2628 | 159.4525 | 59.9922 | 159.45
2.2751 | 32.0984 | 59.9754 | 31.7 | 2.2693 | 57.2569 | 59.9847 | 57.25 | 2.2676 | 82.5692 | 60.03 | 82.8 | 2.2717 | 134.0193 | 59.9953 | 133.9 | 2.2711 | 159.4486 | 59.9922 | 159.45
2.2834 | 32.1097 | 59.9754 | 31.7 | 2.2777 | 57.2576 | 59.9847 | 57.25 | 2.2759 | 82.5678 | 60.03 | 82.8 | 2.28 | 134.0208 | 59.9953 | 133.9 | 2.2794 | 159.4448 | 59.9922 | 159.45
2.2917 | 32.121 | 59.9754 | 31.7 | 2.2861 | 57.2584 | 59.9847 | 57.25 | 2.2842 | 82.5665 | 60.03 | 82.8 | 2.2885 | 134.0224 | 59.9953 | 133.9 | 2.2878 | 159.441 | 59.9922 | 159.45
2.3001 | 32.1324 | 59.9754 | 31.7 | 2.2944 | 57.2591 | 59.9847 | 57.25 | 2.2926 | 82.5651 | 60.03 | 82.8 | 2.2968 | 134.0239 | 59.9964 | 133.9 | 2.2961 | 159.4372 | 59.9922 | 159.45
2.3084 | 32.1398 | 59.9754 | 31.7 | 2.3027 | 57.2598 | 59.9847 | 57.25 | 2.3009 | 82.5637 | 60.03 | 82.8 | 2.3051 | 134.0254 | 59.9964 | 133.9 | 2.3044 | 159.4334 | 59.9922 | 159.45
2.3168 | 32.1347 | 59.9754 | 31.7 | 2.311 | 57.2583 | 59.9847 | 57.25 | 2.3093 | 82.5623 | 60.03 | 82.8 | 2.3134 | 134.0269 | 59.9964 | 133.9 | 2.3129 | 159.4296 | 59.9922 | 159.45
2.3251 | 32.1296 | 59.9754 | 31.7 | 2.3194 | 57.2559 | 59.9847 | 57.25 | 2.3176 | 82.561 | 60.03 | 82.8 | 2.3218 | 134.0284 | 59.9964 | 133.9 | 2.3212 | 159.4258 | 59.9922 | 159.45
2.3334 | 32.1245 | 59.9754 | 31.7 | 2.3277 | 57.2535 | 59.9841 | 57.25 | 2.3259 | 82.5596 | 60.03 | 82.8 | 2.3301 | 134.03 | 59.9964 | 133.9 | 2.3295 | 159.4219 | 59.9922 | 159.45
2.3418 | 32.1194 | 59.9754 | 31.7 | 2.3361 | 57.2511 | 59.9841 | 57.25 | 2.3342 | 82.5582 | 60.03 | 82.8 | 2.3384 | 134.0315 | 59.9964 | 133.9 | 2.3378 | 159.4181 | 59.9922 | 159.45
2.3501 | 32.1143 | 59.9754 | 31.7 | 2.3444 | 57.2488 | 59.9841 | 57.25 | 2.3426 | 82.5569 | 60.03 | 82.8 | 2.3468 | 134.033 | 59.9964 | 133.9 | 2.3462 | 159.4143 | 59.9922 | 159.45
2.3585 | 32.1092 | 59.9754 | 31.7 | 2.3527 | 57.2464 | 59.9841 | 57.25 | 2.3509 | 82.5555 | 60.03 | 82.8 | 2.3551 | 134.0345 | 59.9964 | 133.9 | 2.3545 | 159.4105 | 59.9922 | 159.45
2.3668 | 32.1042 | 59.9754 | 31.7 | 2.3611 | 57.244 | 59.9841 | 57.25 | 2.3592 | 82.5541 | 60.03 | 82.8 | 2.3634 | 134.036 | 59.9964 | 133.9 | 2.3628 | 159.4067 | 59.9922 | 159.45
2.3751 | 32.0991 | 59.9754 | 31.7 | 2.3694 | 57.2416 | 59.9841 | 57.25 | 2.3676 | 82.5527 | 60.03 | 82.8 | 2.3717 | 134.0376 | 59.9964 | 133.9 | 2.3711 | 159.4029 | 59.9922 | 159.45
2.3835 | 32.094 | 59.9754 | 31.7 | 2.3777 | 57.2392 | 59.9841 | 57.25 | 2.3759 | 82.5514 | 60.03 | 82.8 | 2.3801 | 134.0391 | 59.9964 | 133.9 | 2.3795 | 159.399 | 59.9922 | 159.45
2.3918 | 32.0889 | 59.9754 | 31.7 | 2.386 | 57.2368 | 59.9841 | 57.25 | 2.3842 | 82.55 | 60.03 | 82.8 | 2.3884 | 134.0406 | 59.9964 | 133.9 | 2.3878 | 159.3952 | 59.9922 | 159.45
2.4001 | 32.0838 | 59.9754 | 31.7 | 2.3944 | 57.2344 | 59.9841 | 57.25 | 2.3925 | 82.5486 | 60.03 | 82.8 | 2.3967 | 134.0421 | 59.9964 | 133.9 | 2.3961 | 159.3914 | 59.9922 | 159.45
2.4085 | 32.0787 | 59.9754 | 31.7 | 2.4028 | 57.2321 | 59.9841 | 57.25 | 2.4009 | 82.5472 | 60.03 | 82.8 | 2.405 | 134.0436 | 59.9964 | 133.9 | 2.4045 | 159.3876 | 59.9922 | 159.45
2.4168 | 32.0736 | 59.9757 | 31.7 | 2.4111 | 57.2297 | 59.9841 | 57.25 | 2.4092 | 82.5459 | 60.03 | 82.8 | 2.4135 | 134.0452 | 59.9964 | 133.9 | 2.4128 | 159.3838 | 59.9928 | 159.45
2.4252 | 32.0685 | 59.9757 | 31.7 | 2.4194 | 57.2273 | 59.9841 | 57.25 | 2.4175 | 82.5445 | 60.0303 | 82.8 | 2.4218 | 134.0467 | 59.9964 | 133.9 | 2.4211 | 159.38 | 59.9928 | 159.45
2.4335 | 32.0634 | 59.9757 | 31.7 | 2.4277 | 57.2249 | 59.9841 | 57.25 | 2.4258 | 82.5431 | 60.0303 | 82.8 | 2.4301 | 134.0482 | 59.9964 | 133.9 | 2.4294 | 159.3762 | 59.9928 | 159.45
2.4418 | 32.0583 | 59.9757 | 31.7 | 2.4361 | 57.2225 | 59.9841 | 57.25 | 2.4342 | 82.5418 | 60.0303 | 82.8 | 2.4384 | 134.0497 | 59.9964 | 133.9 | 2.4379 | 159.3723 | 59.9928 | 159.45
2.4501 | 32.0532 | 59.9757 | 31.7 | 2.4444 | 57.2201 | 59.9841 | 57.25 | 2.4425 | 82.5404 | 60.0303 | 82.8 | 2.4468 | 134.0512 | 59.9964 | 133.9 | 2.4462 | 159.3685 | 59.9928 | 159.45
2.4585 | 32.0481 | 59.9757 | 31.7 | 2.4528 | 57.2177 | 59.9841 | 57.25 | 2.4509 | 82.539 | 60.0303 | 82.8 | 2.4551 | 134.0528 | 59.9964 | 133.9 | 2.4545 | 159.3647 | 59.9928 | 159.45
2.4669 | 32.0431 | 59.9757 | 31.7 | 2.4611 | 57.2154 | 59.9841 | 57.25 | 2.4592 | 82.5376 | 60.0303 | 82.8 | 2.4634 | 134.0543 | 59.9964 | 133.9 | 2.4628 | 159.3609 | 59.9928 | 159.45
2.4752 | 32.038 | 59.9757 | 31.7 | 2.4694 | 57.213 | 59.9841 | 57.25 | 2.4675 | 82.5363 | 60.0303 | 82.8 | 2.4718 | 134.0558 | 59.9964 | 133.9 | 2.4712 | 159.3571 | 59.9928 | 159.45
2.4835 | 32.0329 | 59.9757 | 31.7 | 2.4778 | 57.2106 | 59.9841 | 57.25 | 2.4758 | 82.5349 | 60.0303 | 82.8 | 2.4801 | 134.0573 | 59.9964 | 133.9 | 2.4795 | 159.3582 | 59.9928 | 159.45
2.4918 | 32.0278 | 59.9757 | 31.7 | 2.4861 | 57.2082 | 59.9841 | 57.25 | 2.4841 | 82.5335 | 60.0303 | 82.8 | 2.4884 | 134.0588 | 59.9964 | 133.9 | 2.4878 | 159.3613 | 59.9928 | 159.45
2.5002 | 32.0227 | 59.9757 | 31.7 | 2.4944 | 57.2058 | 59.9841 | 57.25 | 2.4925 | 82.5322 | 60.0303 | 82.8 | 2.4967 | 134.0604 | 59.9955 | 133.9 | 2.4962 | 159.3643 | 59.9928 | 159.45
2.5085 | 32.0176 | 59.9757 | 31.7 | 2.5027 | 57.2034 | 59.9841 | 57.25 | 2.5008 | 82.5308 | 60.0303 | 82.8 | 2.5051 | 134.0575 | 59.9955 | 133.9 | 2.5045 | 159.3674 | 59.9928 | 159.45
2.5168 | 32.0125 | 59.9757 | 31.7 | 2.5111 | 57.201 | 59.9841 | 57.25 | 2.5092 | 82.5294 | 60.0303 | 82.8 | 2.5134 | 134.0515 | 59.9955 | 133.9 | 2.5128 | 159.3705 | 59.9928 | 159.45
2.5252 | 32.0074 | 59.9757 | 31.7 | 2.5195 | 57.1987 | 59.9841 | 57.25 | 2.5175 | 82.528 | 60.0303 | 82.8 | 2.5217 | 134.0455 | 59.9955 | 133.9 | 2.5211 | 159.3736 | 59.9928 | 159.45
2.5335 | 32.0023 | 59.9757 | 31.7 | 2.5278 | 57.1963 | 59.9846 | 57.25 | 2.5258 | 82.5267 | 60.0303 | 82.8 | 2.5217 | 134.0455 | 59.9955 | 133.9 | 2.5295 | 159.3766 | 59.9928 | 159.45
2.5419 | 31.9972 | 59.9757 | 31.7 | 2.5361 | 57.1939 | 59.9846 | 57.25 | 2.5341 | 82.5253 | 60.0303 | 82.8 | 2.53 | 134.0396 | 59.9955 | 133.9 | 2.5378 | 159.3797 | 59.9928 | 159.45
2.5502 | 31.9921 | 59.9757 | 31.7 | 2.5444 | 57.1915 | 59.9846 | 57.25 | 2.5425 | 82.5239 | 60.0303 | 82.8 | 2.5385 | 134.0336 | 59.9955 | 133.9 | 2.5461 | 159.3828 | 59.9928 | 159.45
2.5585 | 31.987 | 59.9757 | 31.7 | 2.5528 | 57.1891 | 59.9846 | 57.25 | 2.5508 | 82.5225 | 60.0303 | 82.8 | 2.5468 | 134.0276 | 59.9955 | 133.9 | 2.5546 | 159.3858 | 59.9928 | 159.45
2.5669 | 31.982 | 59.9757 | 31.7 | 2.5611 | 57.1867 | 59.9846 | 57.25 | 2.5591 | 82.5212 | 60.0303 | 82.8 | 2.5551 | 134.0216 | 59.9955 | 133.9 | 2.5629 | 159.3889 | 59.9928 | 159.45
2.5752 | 31.9769 | 59.9757 | 31.7 | 2.5695 | 57.1843 | 59.9846 | 57.25 | 2.5674 | 82.5198 | 60.0303 | 82.8 | 2.5635 | 134.0156 | 59.9955 | 133.9 | 2.5712 | 159.392 | 59.9928 | 159.45
2.5836 | 31.9718 | 59.9757 | 31.7 | 2.5778 | 57.1819 | 59.9846 | 57.25 | 2.5758 | 82.5184 | 60.0303 | 82.8 | 2.5718 | 134.0096 | 59.9955 | 133.9 | 2.5795 | 159.3951 | 59.9928 | 159.45
2.5919 | 31.9667 | 59.9757 | 31.7 | 2.5861 | 57.1796 | 59.9846 | 57.25 | 2.5841 | 82.517 | 60.0303 | 82.8 | 2.5801 | 134.0036 | 59.9955 | 133.9 | 2.5879 | 159.3981 | 59.9928 | 159.45
2.6002 | 31.9616 | 59.9757 | 31.7 | 2.5945 | 57.1772 | 59.9846 | 57.25 | 2.5924 | 82.5157 | 60.0303 | 82.8 | 2.5884 | 133.9977 | 59.9955 | 133.9 | 2.5962 | 159.4012 | 59.9928 | 159.45
2.6086 | 31.9565 | 59.9757 | 31.7 | 2.6028 | 57.1748 | 59.9846 | 57.25 | 2.6008 | 82.5143 | 60.0303 | 82.8 | 2.5968 | 133.9917 | 59.9955 | 133.9 | 2.6045 | 159.4043 | 59.9928 | 159.45
2.6169 | 31.9514 | 59.9771 | 31.7 | 2.6111 | 57.1724 | 59.9846 | 57.25 | 2.6091 | 82.5129 | 60.0303 | 82.8 | 2.6051 | 133.9857 | 59.9955 | 133.9 | 2.6128 | 159.4073 | 59.9936 | 159.45
2.6252 | 31.9463 | 59.9771 | 31.7 | 2.6194 | 57.17 | 59.9846 | 57.25 | 2.6174 | 82.5116 | 60.0298 | 82.8 | 2.6134 | 133.9797 | 59.9955 | 133.9 | 2.6212 | 159.4104 | 59.9936 | 159.45
2.6335 | 31.9412 | 59.9771 | 31.7 | 2.6278 | 57.1676 | 59.9846 | 57.25 | 2.6257 | 82.5102 | 60.0298 | 82.8 | 2.6217 | 133.9737 | 59.9955 | 133.9 | 2.6295 | 159.4135 | 59.9936 | 159.45
2.6419 | 31.9361 | 59.9771 | 31.7 | 2.6362 | 57.1652 | 59.9846 | 57.25 | 2.6341 | 82.5088 | 60.0298 | 82.8 | 2.6301 | 133.9677 | 59.9955 | 133.9 | 2.6378 | 159.4166 | 59.9936 | 159.45
2.6503 | 31.931 | 59.9771 | 31.7 | 2.6445 | 57.1629 | 59.9846 | 57.25 | 2.6424 | 82.5074 | 60.0298 | 82.8 | 2.6384 | 133.9617 | 59.9955 | 133.9 | 2.6462 | 159.4196 | 59.9936 | 159.45
2.6586 | 31.926 | 59.9771 | 31.7 | 2.6528 | 57.1605 | 59.9846 | 57.25 | 2.6508 | 82.5061 | 60.0298 | 82.8 | 2.6467 | 133.9557 | 59.9955 | 133.9 | 2.6545 | 159.4227 | 59.9936 | 159.45
2.6669 | 31.9209 | 59.9771 | 31.7 | 2.6611 | 57.1581 | 59.9846 | 57.25 | 2.6591 | 82.5047 | 60.0298 | 82.8 | 2.6552 | 133.9497 | 59.9955 | 133.9 | 2.6628 | 159.4258 | 59.9936 | 159.45
2.6752 | 31.9158 | 59.9771 | 31.7 | 2.6695 | 57.1557 | 59.9846 | 57.25 | 2.6674 | 82.5033 | 60.0298 | 82.8 | 2.6635 | 133.9438 | 59.9955 | 133.9 | 2.6711 | 159.4288 | 59.9936 | 159.45
2.6836 | 31.9107 | 59.9771 | 31.7 | 2.6778 | 57.1533 | 59.9846 | 57.25 | 2.6757 | 82.5019 | 60.0298 | 82.8 | 2.6718 | 133.9378 | 59.9955 | 133.9 | 2.6796 | 159.4319 | 59.9936 | 159.45
2.692 | 31.9056 | 59.9771 | 31.7 | 2.6862 | 57.1509 | 59.9846 | 57.25 | 2.6841 | 82.5049 | 60.0298 | 82.8 | 2.6801 | 133.9318 | 59.9955 | 133.9 | 2.6879 | 159.435 | 59.9936 | 159.45
2.7003 | 31.9005 | 59.9771 | 31.7 | 2.6945 | 57.1485 | 59.9846 | 57.25 | 2.6924 | 82.5174 | 60.0298 | 82.8 | 2.6885 | 133.9258 | 59.9955 | 133.9 | 2.6962 | 159.4381 | 59.9936 | 159.45
2.7086 | 31.8954 | 59.9771 | 31.7 | 2.7028 | 57.1462 | 59.9846 | 57.25 | 2.7007 | 82.5299 | 60.0298 | 82.8 | 2.6968 | 133.9198 | 59.9961 | 133.9 | 2.7045 | 159.4411 | 59.9936 | 159.45
2.7169 | 31.8903 | 59.9771 | 31.7 | 2.7112 | 57.1438 | 59.9846 | 57.25 | 2.709 | 82.5425 | 60.0298 | 82.8 | 2.7051 | 133.9138 | 59.9961 | 133.9 | 2.7129 | 159.4442 | 59.9936 | 159.45
2.7253 | 31.8852 | 59.9771 | 31.7 | 2.7195 | 57.1414 | 59.9846 | 57.25 | 2.7173 | 82.555 | 60.0298 | 82.8 | 2.7134 | 133.9078 | 59.9961 | 133.9 | 2.7212 | 159.4473 | 59.9936 | 159.45
2.7336 | 31.8801 | 59.9771 | 31.7 | 2.7278 | 57.139 | 59.9833 | 57.25 | 2.7257 | 82.5675 | 60.0298 | 82.8 | 2.7218 | 133.9018 | 59.9961 | 133.9 | 2.7295 | 159.4504 | 59.9936 | 159.45
2.7419 | 31.875 | 59.9771 | 31.7 | 2.7361 | 57.1366 | 59.9833 | 57.25 | 2.734 | 82.58 | 60.0298 | 82.8 | 2.7301 | 133.8958 | 59.9961 | 133.9 | 2.7379 | 159.4534 | 59.9936 | 159.45
2.7503 | 31.87 | 59.9771 | 31.7 | 2.7445 | 57.1342 | 59.9833 | 57.25 | 2.7424 | 82.5926 | 60.0298 | 82.8 | 2.7384 | 133.8899 | 59.9961 | 133.9 | 2.7462 | 159.4565 | 59.9936 | 159.45
2.7586 | 31.8649 | 59.9771 | 31.7 | 2.7529 | 57.1318 | 59.9833 | 57.25 | 2.7507 | 82.6051 | 60.0298 | 82.8 | 2.7468 | 133.8839 | 59.9961 | 133.9 | 2.7545 | 159.4596 | 59.9936 | 159.45
2.767 | 31.8598 | 59.9771 | 31.7 | 2.7612 | 57.1294 | 59.9833 | 57.25 | 2.759 | 82.6176 | 60.0298 | 82.8 | 2.7551 | 133.8779 | 59.9961 | 133.9 | 2.7628 | 159.4626 | 59.9936 | 159.45
2.7753 | 31.8547 | 59.9771 | 31.7 | 2.7695 | 57.1271 | 59.9833 | 57.25 | 2.7673 | 82.6301 | 60.0298 | 82.8 | 2.7634 | 133.8719 | 59.9961 | 133.9 | 2.7712 | 159.4657 | 59.9936 | 159.45
2.7836 | 31.8496 | 59.9771 | 31.7 | 2.7778 | 57.1247 | 59.9833 | 57.25 | 2.7757 | 82.6427 | 60.0298 | 82.8 | 2.7717 | 133.8659 | 59.9961 | 133.9 | 2.7795 | 159.4688 | 59.9936 | 159.45
2.792 | 31.8445 | 59.9771 | 31.7 | 2.7862 | 57.1223 | 59.9833 | 57.25 | 2.784 | 82.6552 | 60.0298 | 82.8 | 2.7802 | 133.8599 | 59.9961 | 133.9 | 2.7878 | 159.4719 | 59.9936 | 159.45
2.8003 | 31.8394 | 59.9771 | 31.7 | 2.7945 | 57.1199 | 59.9833 | 57.25 | 2.7924 | 82.6677 | 60.0298 | 82.8 | 2.7885 | 133.8539 | 59.9961 | 133.9 | 2.7961 | 159.4749 | 59.9936 | 159.45
2.8087 | 31.8343 | 59.9771 | 31.7 | 2.8029 | 57.1175 | 59.9833 | 57.25 | 2.8007 | 82.6803 | 60.0298 | 82.8 | 2.7968 | 133.8479 | 59.9961 | 133.9 | 2.8046 | 159.478 | 59.9936 | 159.45
2.817 | 31.8292 | 59.9771 | 31.7 | 2.8112 | 57.1151 | 59.9833 | 57.25 | 2.809 | 82.6928 | 60.0298 | 82.8 | 2.8051 | 133.8419 | 59.9961 | 133.9 | 2.8129 | 159.4811 | 59.9939 | 159.45
2.8253 | 31.8241 | 59.9771 | 31.7 | 2.8195 | 57.1127 | 59.9833 | 57.25 | 2.8173 | 82.7053 | 60.0301 | 82.8 | 2.8135 | 133.836 | 59.9961 | 133.9 | 2.8212 | 159.4841 | 59.9939 | 159.45
2.8336 | 31.819 | 59.9771 | 31.7 | 2.8279 | 57.1104 | 59.9833 | 57.25 | 2.8256 | 82.7178 | 60.0301 | 82.8 | 2.8218 | 133.83 | 59.9961 | 133.9 | 2.8296 | 159.4872 | 59.9939 | 159.45
2.842 | 31.8139 | 59.9771 | 31.7 | 2.8362 | 57.108 | 59.9833 | 57.25 | 2.834 | 82.7304 | 60.0301 | 82.8 | 2.8301 | 133.824 | 59.9961 | 133.9 | 2.8379 | 159.4903 | 59.9939 | 159.45
2.8503 | 31.8089 | 59.9771 | 31.7 | 2.8445 | 57.1056 | 59.9833 | 57.25 | 2.8423 | 82.7429 | 60.0301 | 82.8 | 2.8384 | 133.818 | 59.9961 | 133.9 | 2.8462 | 159.4934 | 59.9939 | 159.45
2.8586 | 31.8038 | 59.9771 | 31.7 | 2.8528 | 57.1032 | 59.9833 | 57.25 | 2.8506 | 82.7554 | 60.0301 | 82.8 | 2.8468 | 133.812 | 59.9961 | 133.9 | 2.8545 | 159.4964 | 59.9939 | 159.45
2.867 | 31.7988 | 59.9771 | 31.7 | 2.8612 | 57.1008 | 59.9833 | 57.25 | 2.8589 | 82.768 | 60.0301 | 82.8 | 2.8551 | 133.806 | 59.9961 | 133.9 | 2.8629 | 159.4995 | 59.9939 | 159.45
2.8753 | 31.7949 | 59.9771 | 31.7 | 2.8696 | 57.0984 | 59.9833 | 57.25 | 2.8673 | 82.7805 | 60.0301 | 82.8 | 2.8634 | 133.8 | 59.9961 | 133.9 | 2.8712 | 159.5026 | 59.9939 | 159.45
2.8837 | 31.7911 | 59.9771 | 31.7 | 2.8779 | 57.096 | 59.9833 | 57.25 | 2.8756 | 82.793 | 60.0301 | 82.8 | 2.8718 | 133.7941 | 59.9961 | 133.9 | 2.8795 | 159.5057 | 59.9939 | 159.45
2.892 | 31.7872 | 59.9771 | 31.7 | 2.8862 | 57.0937 | 59.9833 | 57.25 | 2.884 | 82.8055 | 60.0301 | 82.8 | 2.8801 | 133.7881 | 59.9961 | 133.9 | 2.8878 | 159.5087 | 59.9939 | 159.45
2.9003 | 31.7834 | 59.9771 | 31.7 | 2.8945 | 57.0913 | 59.9833 | 57.25 | 2.8923 | 82.8181 | 60.0301 | 82.8 | 2.8884 | 133.7821 | 59.9961 | 133.9 | 2.8962 | 159.5118 | 59.9939 | 159.45
2.9087 | 31.7796 | 59.9771 | 31.7 | 2.9029 | 57.0889 | 59.9833 | 57.25 | 2.9006 | 82.8306 | 60.0301 | 82.8 | 2.8967 | 133.7761 | 59.9969 | 133.9 | 2.9045 | 159.5149 | 59.9939 | 159.45
2.917 | 31.7757 | 59.9771 | 31.7 | 2.9112 | 57.0865 | 59.9833 | 57.25 | 2.9089 | 82.8431 | 60.0301 | 82.8 | 2.9052 | 133.7701 | 59.9969 | 133.9 | 2.9128 | 159.5179 | 59.9939 | 159.45
2.9254 | 31.7719 | 59.9771 | 31.7 | 2.9196 | 57.0841 | 59.9833 | 57.25 | 2.9173 | 82.8556 | 60.0301 | 82.8 | 2.9135 | 133.7641 | 59.9969 | 133.9 | 2.9213 | 159.521 | 59.9939 | 159.45
2.9337 | 31.768 | 59.9771 | 31.7 | 2.9279 | 57.0817 | 59.9838 | 57.25 | 2.9256 | 82.8682 | 60.0301 | 82.8 | 2.9218 | 133.7581 | 59.9969 | 133.9 | 2.9296 | 159.5241 | 59.9939 | 159.45
2.942 | 31.7642 | 59.9771 | 31.7 | 2.9362 | 57.0793 | 59.9838 | 57.25 | 2.934 | 82.8807 | 60.0301 | 82.8 | 2.9301 | 133.7521 | 59.9969 | 133.9 | 2.9379 | 159.5272 | 59.9939 | 159.45
2.9504 | 31.7603 | 59.9771 | 31.7 | 2.9446 | 57.077 | 59.9838 | 57.25 | 2.9423 | 82.8932 | 60.0301 | 82.8 | 2.9385 | 133.7462 | 59.9969 | 133.9 | 2.9462 | 159.5302 | 59.9939 | 159.45
2.9587 | 31.7565 | 59.9771 | 31.7 | 2.9529 | 57.0746 | 59.9838 | 57.25 | 2.9506 | 82.9057 | 60.0301 | 82.8 | 2.9468 | 133.7402 | 59.9969 | 133.9 | 2.9546 | 159.5333 | 59.9939 | 159.45
2.967 | 31.7527 | 59.9771 | 31.7 | 2.9612 | 57.0722 | 59.9838 | 57.25 | 2.9589 | 82.9183 | 60.0301 | 82.8 | 2.9551 | 133.7342 | 59.9969 | 133.9 | 2.9629 | 159.5364 | 59.9939 | 159.45
2.9753 | 31.7488 | 59.9771 | 31.7 | 2.9695 | 57.0698 | 59.9838 | 57.25 | 2.9672 | 82.9308 | 60.0301 | 82.8 | 2.9635 | 133.7282 | 59.9969 | 133.9 | 2.9712 | 159.5395 | 59.9939 | 159.45
2.9837 | 31.745 | 59.9771 | 31.7 | 2.9779 | 57.0674 | 59.9838 | 57.25 | 2.9756 | 82.9433 | 60.0301 | 82.8 | 2.9718 | 133.7222 | 59.9969 | 133.9 | 2.9795 | 159.5425 | 59.9939 | 159.45
2.9921 | 31.7411 | 59.9771 | 31.7 | 2.9862 | 57.065 | 59.9838 | 57.25 | 2.9839 | 82.9559 | 60.0301 | 82.8 | 2.9801 | 133.7162 | 59.9969 | 133.9 | 2.9879 | 159.5428 | 59.9939 | 159.45
3.0004 | 31.7373 | 59.9771 | 31.7 | 2.9946 | 57.0626 | 59.9838 | 57.25 | 2.9922 | 82.9684 | 60.0301 | 82.8 | 2.9884 | 133.7102 | 59.9969 | 133.9 | 2.9962 | 159.5404 | 59.9939 | 159.45
3.0087 | 31.7335 | 59.9771 | 31.7 | 3.0029 | 57.0602 | 59.9838 | 57.25 | 3.0005 | 82.9809 | 60.0301 | 82.8 | 2.9968 | 133.7042 | 59.9969 | 133.9 | 3.0045 | 159.538 | 59.9939 | 159.45
3.017 | 31.7296 | 59.9771 | 31.7 | 3.0112 | 57.0579 | 59.9838 | 57.25 | 3.0089 | 82.9934 | 60.0301 | 82.8 | 3.0051 | 133.6982 | 59.9969 | 133.9 | 3.0129 | 159.5356 | 59.9953 | 159.45
3.0254 | 31.7258 | 59.9771 | 31.7 | 3.0196 | 57.0555 | 59.9838 | 57.25 | 3.0172 | 83.006 | 60.0301 | 82.8 | 3.0134 | 133.6923 | 59.9969 | 133.9 | 3.0212 | 159.5332 | 59.9953 | 159.45
3.0338 | 31.7219 | 59.9771 | 31.7 | 3.0279 | 57.0531 | 59.9838 | 57.25 | 3.0256 | 83.0185 | 60.0301 | 82.8 | 3.0217 | 133.6863 | 59.9969 | 133.9 | 3.0295 | 159.5308 | 59.9953 | 159.45
3.0421 | 31.7181 | 59.9771 | 31.7 | 3.0363 | 57.0507 | 59.9838 | 57.25 | 3.0339 | 83.031 | 60.0301 | 82.8 | 3.0302 | 133.6803 | 59.9969 | 133.9 | 3.0378 | 159.5284 | 59.9953 | 159.45
3.0504 | 31.7143 | 59.9771 | 31.7 | 3.0446 | 57.0483 | 59.9838 | 57.25 | 3.0422 | 83.0435 | 60.0301 | 82.8 | 3.0385 | 133.6743 | 59.9969 | 133.9 | 3.0463 | 159.526 | 59.9953 | 159.45
3.0587 | 31.7104 | 59.9771 | 31.7 | 3.0529 | 57.0459 | 59.9838 | 57.25 | 3.0505 | 83.0561 | 60.0301 | 82.8 | 3.0468 | 133.6767 | 59.9969 | 133.9 | 3.0546 | 159.5236 | 59.9953 | 159.45
3.0671 | 31.7066 | 59.9771 | 31.7 | 3.0613 | 57.0435 | 59.9838 | 57.25 | 3.0589 | 83.0686 | 60.0301 | 82.8 | 3.0552 | 133.6815 | 59.9969 | 133.9 | 3.0629 | 159.5212 | 59.9953 | 159.45
3.0754 | 31.7027 | 59.9771 | 31.7 | 3.0696 | 57.0412 | 59.9838 | 57.25 | 3.0672 | 83.0811 | 60.0301 | 82.8 | 3.0635 | 133.6862 | 59.9969 | 133.9 | 3.0712 | 159.5188 | 59.9953 | 159.45
3.0837 | 31.6989 | 59.9771 | 31.7 | 3.0779 | 57.0388 | 59.9838 | 57.25 | 3.0755 | 83.0937 | 60.0301 | 82.8 | 3.0718 | 133.6909 | 59.9969 | 133.9 | 3.0796 | 159.5164 | 59.9953 | 159.45
3.0921 | 31.6951 | 59.9771 | 31.7 | 3.0862 | 57.0364 | 59.9838 | 57.25 | 3.0839 | 83.1062 | 60.0301 | 82.8 | 3.0801 | 133.6957 | 59.9969 | 133.9 | 3.0879 | 159.5141 | 59.9953 | 159.45
3.1004 | 31.6912 | 59.9771 | 31.7 | 3.0946 | 57.034 | 59.9838 | 57.25 | 3.0922 | 83.1187 | 60.0301 | 82.8 | 3.0885 | 133.7004 | 59.9969 | 133.9 | 3.0962 | 159.5117 | 59.9953 | 159.45
3.1088 | 31.6874 | 59.9771 | 31.7 | 3.1029 | 57.0316 | 59.9838 | 57.25 | 3.1005 | 83.1312 | 60.0301 | 82.8 | 3.0968 | 133.7052 | 59.9972 | 133.9 | 3.1046 | 159.5093 | 59.9953 | 159.45
3.1171 | 31.6835 | 59.9771 | 31.7 | 3.1113 | 57.0292 | 59.9838 | 57.25 | 3.1088 | 83.1438 | 60.0301 | 82.8 | 3.1051 | 133.7099 | 59.9972 | 133.9 | 3.1129 | 159.5069 | 59.9953 | 159.45
3.1254 | 31.6797 | 59.9771 | 31.7 | 3.1196 | 57.0268 | 59.9838 | 57.25 | 3.1172 | 83.1563 | 60.0301 | 82.8 | 3.1134 | 133.7147 | 59.9972 | 133.9 | 3.1212 | 159.5045 | 59.9953 | 159.45
3.1338 | 31.6758 | 59.9771 | 31.7 | 3.1279 | 57.0245 | 59.9819 | 57.25 | 3.1255 | 83.1688 | 60.0301 | 82.8 | 3.1218 | 133.7194 | 59.9972 | 133.9 | 3.1295 | 159.5021 | 59.9953 | 159.45
3.1421 | 31.672 | 59.9771 | 31.7 | 3.1363 | 57.0221 | 59.9819 | 57.25 | 3.1339 | 83.1813 | 60.0301 | 82.8 | 3.1301 | 133.7242 | 59.9972 | 133.9 | 3.1379 | 159.4997 | 59.9953 | 159.45
3.1505 | 31.6682 | 59.9771 | 31.7 | 3.1446 | 57.0197 | 59.9819 | 57.25 | 3.1422 | 83.1939 | 60.0301 | 82.8 | 3.1384 | 133.7289 | 59.9972 | 133.9 | 3.1462 | 159.4973 | 59.9953 | 159.45
3.1588 | 31.6643 | 59.9771 | 31.7 | 3.153 | 57.0173 | 59.9819 | 57.25 | 3.1505 | 83.2064 | 60.0301 | 82.8 | 3.1469 | 133.7336 | 59.9972 | 133.9 | 3.1545 | 159.4949 | 59.9953 | 159.45
3.1671 | 31.6605 | 59.9771 | 31.7 | 3.1613 | 57.0149 | 59.9819 | 57.25 | 3.1588 | 83.2189 | 60.0301 | 82.8 | 3.1552 | 133.7384 | 59.9972 | 133.9 | 3.1628 | 159.4925 | 59.9953 | 159.45
3.1754 | 31.6566 | 59.9771 | 31.7 | 3.1696 | 57.0125 | 59.9819 | 57.25 | 3.1672 | 83.2315 | 60.0301 | 82.8 | 3.1635 | 133.7431 | 59.9972 | 133.9 | 3.1713 | 159.4901 | 59.9953 | 159.45
3.1838 | 31.6528 | 59.9771 | 31.7 | 3.178 | 57.0101 | 59.9819 | 57.25 | 3.1755 | 83.244 | 60.0301 | 82.8 | 3.1718 | 133.7479 | 59.9972 | 133.9 | 3.1796 | 159.4877 | 59.9953 | 159.45
3.1921 | 31.649 | 59.9771 | 31.7 | 3.1863 | 57.0077 | 59.9819 | 57.25 | 3.1838 | 83.2512 | 60.0301 | 82.8 | 3.1802 | 133.7526 | 59.9972 | 133.9 | 3.1879 | 159.4853 | 59.9953 | 159.45
3.2004 | 31.6451 | 59.9771 | 31.7 | 3.1946 | 57.0054 | 59.9819 | 57.25 | 3.1921 | 83.2447 | 60.0301 | 82.8 | 3.1885 | 133.7574 | 59.9972 | 133.9 | 3.1963 | 159.483 | 59.9953 | 159.45
3.2088 | 31.6413 | 59.9771 | 31.7 | 3.2029 | 57.003 | 59.9819 | 57.25 | 3.2004 | 83.2382 | 60.0301 | 82.8 | 3.1968 | 133.7621 | 59.9972 | 133.9 | 3.2046 | 159.4806 | 59.9953 | 159.45
3.2171 | 31.6374 | 59.9763 | 31.7 | 3.2113 | 57.0006 | 59.9819 | 57.25 | 3.2088 | 83.2317 | 60.0301 | 82.8 | 3.2051 | 133.7668 | 59.9972 | 133.9 | 3.2129 | 159.4782 | 59.9969 | 159.45
3.2255 | 31.6336 | 59.9763 | 31.7 | 3.2197 | 56.9982 | 59.9819 | 57.25 | 3.2171 | 83.2253 | 60.0301 | 82.8 | 3.2135 | 133.7716 | 59.9972 | 133.9 | 3.2212 | 159.4758 | 59.9969 | 159.45
3.2338 | 31.6298 | 59.9763 | 31.7 | 3.228 | 56.9958 | 59.9819 | 57.25 | 3.2255 | 83.2188 | 60.0301 | 82.8 | 3.2218 | 133.7763 | 59.9972 | 133.9 | 3.2296 | 159.4734 | 59.9969 | 159.45
3.2421 | 31.6259 | 59.9763 | 31.7 | 3.2363 | 56.9934 | 59.9819 | 57.25 | 3.2338 | 83.2123 | 60.0301 | 82.8 | 3.2301 | 133.7811 | 59.9972 | 133.9 | 3.2379 | 159.471 | 59.9969 | 159.45
3.2505 | 31.6221 | 59.9763 | 31.7 | 3.2446 | 56.991 | 59.9819 | 57.25 | 3.2421 | 83.2058 | 60.0301 | 82.8 | 3.2384 | 133.7858 | 59.9972 | 133.9 | 3.2462 | 159.4686 | 59.9969 | 159.45
3.2588 | 31.6182 | 59.9763 | 31.7 | 3.253 | 56.9887 | 59.9819 | 57.25 | 3.2504 | 83.1993 | 60.0301 | 82.8 | 3.2468 | 133.7906 | 59.9972 | 133.9 | 3.2545 | 159.4662 | 59.9969 | 159.45
3.2672 | 31.6144 | 59.9763 | 31.7 | 3.2613 | 56.9863 | 59.9819 | 57.25 | 3.2588 | 83.1928 | 60.0301 | 82.8 | 3.2551 | 133.7953 | 59.9972 | 133.9 | 3.2629 | 159.4638 | 59.9969 | 159.45
3.2755 | 31.6106 | 59.9763 | 31.7 | 3.2697 | 56.9839 | 59.9819 | 57.25 | 3.2671 | 83.1863 | 60.0301 | 82.8 | 3.2634 | 133.8001 | 59.9972 | 133.9 | 3.2712 | 159.4614 | 59.9969 | 159.45
3.2838 | 31.6067 | 59.9763 | 31.7 | 3.278 | 56.9815 | 59.9819 | 57.25 | 3.2755 | 83.1799 | 60.0301 | 82.8 | 3.2719 | 133.8048 | 59.9972 | 133.9 | 3.2795 | 159.459 | 59.9969 | 159.45
3.2922 | 31.6029 | 59.9763 | 31.7 | 3.2863 | 56.9791 | 59.9819 | 57.25 | 3.2838 | 83.1734 | 60.0301 | 82.8 | 3.2802 | 133.8096 | 59.9972 | 133.9 | 3.288 | 159.4566 | 59.9969 | 159.45
3.3005 | 31.599 | 59.9763 | 31.7 | 3.2947 | 56.9767 | 59.9819 | 57.25 | 3.2921 | 83.1669 | 60.0301 | 82.8 | 3.2885 | 133.8143 | 59.9972 | 133.9 | 3.2963 | 159.4542 | 59.9969 | 159.45
3.3088 | 31.5952 | 59.9763 | 31.7 | 3.303 | 56.9743 | 59.9819 | 57.25 | 3.3004 | 83.1604 | 60.0301 | 82.8 | 3.2968 | 133.819 | 59.9994 | 133.9 | 3.3046 | 159.4519 | 59.9969 | 159.45
3.3171 | 31.5914 | 59.9763 | 31.7 | 3.3113 | 56.972 | 59.9819 | 57.25 | 3.3087 | 83.1539 | 60.0301 | 82.8 | 3.3052 | 133.8238 | 59.9994 | 133.9 | 3.3129 | 159.4495 | 59.9969 | 159.45
3.3255 | 31.5875 | 59.9763 | 31.7 | 3.3196 | 56.9696 | 59.9819 | 57.25 | 3.3171 | 83.1474 | 60.0301 | 82.8 | 3.3135 | 133.8285 | 59.9994 | 133.9 | 3.3213 | 159.4471 | 59.9969 | 159.45
3.3339 | 31.5837 | 59.9763 | 31.7 | 3.328 | 56.9688 | 59.9813 | 57.25 | 3.3254 | 83.141 | 60.0301 | 82.8 | 3.3218 | 133.8333 | 59.9994 | 133.9 | 3.3296 | 159.4447 | 59.9969 | 159.45
3.3422 | 31.5798 | 59.9763 | 31.7 | 3.3364 | 56.9711 | 59.9813 | 57.25 | 3.3337 | 83.1345 | 60.0301 | 82.8 | 3.3301 | 133.838 | 59.9994 | 133.9 | 3.3379 | 159.4423 | 59.9969 | 159.45
3.3505 | 31.576 | 59.9763 | 31.7 | 3.3447 | 56.9735 | 59.9813 | 57.25 | 3.342 | 83.128 | 60.0301 | 82.8 | 3.3385 | 133.8428 | 59.9994 | 133.9 | 3.3462 | 159.4399 | 59.9969 | 159.45
3.3588 | 31.5721 | 59.9763 | 31.7 | 3.353 | 56.9758 | 59.9813 | 57.25 | 3.3504 | 83.1215 | 60.0301 | 82.8 | 3.3468 | 133.8475 | 59.9994 | 133.9 | 3.3546 | 159.4375 | 59.9969 | 159.45
3.3672 | 31.5683 | 59.9763 | 31.7 | 3.3613 | 56.9782 | 59.9813 | 57.25 | 3.3587 | 83.115 | 60.0301 | 82.8 | 3.3551 | 133.8522 | 59.9994 | 133.9 | 3.3629 | 159.4351 | 59.9969 | 159.45
3.3755 | 31.5645 | 59.9763 | 31.7 | 3.3697 | 56.9805 | 59.9813 | 57.25 | 3.3671 | 83.1085 | 60.0301 | 82.8 | 3.3634 | 133.857 | 59.9994 | 133.9 | 3.3712 | 159.4327 | 59.9969 | 159.45
3.3839 | 31.5606 | 59.9763 | 31.7 | 3.378 | 56.9828 | 59.9813 | 57.25 | 3.3754 | 83.1021 | 60.0301 | 82.8 | 3.3718 | 133.8617 | 59.9994 | 133.9 | 3.3795 | 159.4303 | 59.9969 | 159.45
3.3922 | 31.5568 | 59.9763 | 31.7 | 3.3864 | 56.9852 | 59.9813 | 57.25 | 3.3837 | 83.0956 | 60.0301 | 82.8 | 3.3801 | 133.8665 | 59.9994 | 133.9 | 3.3879 | 159.4279 | 59.9969 | 159.45
3.4005 | 31.5529 | 59.9763 | 31.7 | 3.3947 | 56.9875 | 59.9813 | 57.25 | 3.392 | 83.0891 | 60.0301 | 82.8 | 3.3884 | 133.8712 | 59.9994 | 133.9 | 3.3962 | 159.4255 | 59.9969 | 159.45
3.4089 | 31.5491 | 59.9763 | 31.7 | 3.403 | 56.9899 | 59.9813 | 57.25 | 3.4004 | 83.0826 | 60.0301 | 82.8 | 3.3969 | 133.876 | 59.9994 | 133.9 | 3.4045 | 159.4231 | 59.9969 | 159.45
3.4172 | 31.5453 | 59.976 | 31.7 | 3.4114 | 56.9922 | 59.9813 | 57.25 | 3.4087 | 83.0761 | 60.0301 | 82.8 | 3.4052 | 133.8807 | 59.9994 | 133.9 | 3.413 | 159.4208 | 59.9986 | 159.45
3.4255 | 31.5414 | 59.976 | 31.7 | 3.4197 | 56.9945 | 59.9813 | 57.25 | 3.417 | 83.0696 | 60.0301 | 82.8 | 3.4135 | 133.8855 | 59.9994 | 133.9 | 3.4213 | 159.4184 | 59.9986 | 159.45
3.4339 | 31.5394 | 59.976 | 31.7 | 3.428 | 56.9969 | 59.9813 | 57.25 | 3.4254 | 83.0632 | 60.0301 | 82.8 | 3.4218 | 133.8902 | 59.9994 | 133.9 | 3.4296 | 159.416 | 59.9986 | 159.45
3.4422 | 31.5377 | 59.976 | 31.7 | 3.4363 | 56.9992 | 59.9813 | 57.25 | 3.4337 | 83.0567 | 60.0301 | 82.8 | 3.4302 | 133.8949 | 59.9994 | 133.9 | 3.4379 | 159.4136 | 59.9986 | 159.45
3.4506 | 31.536 | 59.976 | 31.7 | 3.4447 | 57.0016 | 59.9813 | 57.25 | 3.442 | 83.0502 | 60.0301 | 82.8 | 3.4385 | 133.8997 | 59.9994 | 133.9 | 3.4463 | 159.4112 | 59.9986 | 159.45
3.4589 | 31.5342 | 59.976 | 31.7 | 3.4531 | 57.0039 | 59.9813 | 57.25 | 3.4503 | 83.0437 | 60.0301 | 82.8 | 3.4468 | 133.9044 | 59.9994 | 133.9 | 3.4546 | 159.4088 | 59.9986 | 159.45
3.4672 | 31.5325 | 59.976 | 31.7 | 3.4614 | 57.0062 | 59.9813 | 57.25 | 3.4587 | 83.0372 | 60.0301 | 82.8 | 3.4551 | 133.9092 | 59.9994 | 133.9 | 3.4629 | 159.4064 | 59.9986 | 159.45
3.4756 | 31.5307 | 59.976 | 31.7 | 3.4697 | 57.0086 | 59.9813 | 57.25 | 3.467 | 83.0307 | 60.0301 | 82.8 | 3.4635 | 133.9139 | 59.9994 | 133.9 | 3.4712 | 159.404 | 59.9986 | 159.45
3.4839 | 31.529 | 59.976 | 31.7 | 3.478 | 57.0109 | 59.9813 | 57.25 | 3.4753 | 83.0243 | 60.0301 | 82.8 | 3.4718 | 133.9187 | 59.9994 | 133.9 | 3.4796 | 159.4016 | 59.9986 | 159.45
3.4922 | 31.5272 | 59.976 | 31.7 | 3.4864 | 57.0132 | 59.9813 | 57.25 | 3.4836 | 83.0178 | 60.0301 | 82.8 | 3.4801 | 133.9234 | 59.9994 | 133.9 | 3.4879 | 159.3992 | 59.9986 | 159.45
3.5005 | 31.5255 | 59.976 | 31.7 | 3.4947 | 57.0156 | 59.9813 | 57.25 | 3.492 | 83.0113 | 60.0301 | 82.8 | 3.4885 | 133.9281 | 59.9994 | 133.9 | 3.4962 | 159.3968 | 59.9986 | 159.45
3.5089 | 31.5237 | 59.976 | 31.7 | 3.5031 | 57.0179 | 59.9813 | 57.25 | 3.5003 | 83.0048 | 60.0301 | 82.8 | 3.4968 | 133.9329 | 60.0016 | 133.9 | 3.5046 | 159.3944 | 59.9986 | 159.45
3.5173 | 31.522 | 59.976 | 31.7 | 3.5114 | 57.0203 | 59.9813 | 57.25 | 3.5087 | 82.9983 | 60.0301 | 82.8 | 3.5051 | 133.9376 | 60.0016 | 133.9 | 3.5129 | 159.3921 | 59.9986 | 159.45
3.5256 | 31.5202 | 59.976 | 31.7 | 3.5197 | 57.0226 | 59.9813 | 57.25 | 3.517 | 82.9918 | 60.0301 | 82.8 | 3.5134 | 133.9424 | 60.0016 | 133.9 | 3.5212 | 159.3897 | 59.9986 | 159.45
3.5339 | 31.5185 | 59.976 | 31.7 | 3.5281 | 57.0249 | 59.9811 | 57.25 | 3.5253 | 82.9854 | 60.0301 | 82.8 | 3.5219 | 133.9471 | 60.0016 | 133.9 | 3.5295 | 159.3907 | 59.9986 | 159.45
3.5422 | 31.5168 | 59.976 | 31.7 | 3.5364 | 57.0273 | 59.9811 | 57.25 | 3.5336 | 82.9789 | 60.0301 | 82.8 | 3.5302 | 133.9519 | 60.0016 | 133.9 | 3.538 | 159.393 | 59.9986 | 159.45
3.5506 | 31.515 | 59.976 | 31.7 | 3.5447 | 57.0296 | 59.9811 | 57.25 | 3.5419 | 82.9724 | 60.0301 | 82.8 | 3.5385 | 133.9566 | 60.0016 | 133.9 | 3.5463 | 159.3953 | 59.9986 | 159.45
3.5589 | 31.5133 | 59.976 | 31.7 | 3.5531 | 57.032 | 59.9811 | 57.25 | 3.5503 | 82.9659 | 60.0301 | 82.8 | 3.5468 | 133.9613 | 60.0016 | 133.9 | 3.5546 | 159.3976 | 59.9986 | 159.45
3.5673 | 31.5115 | 59.976 | 31.7 | 3.5614 | 57.0343 | 59.9811 | 57.25 | 3.5586 | 82.9594 | 60.0301 | 82.8 | 3.5552 | 133.9661 | 60.0016 | 133.9 | 3.5629 | 159.3999 | 59.9986 | 159.45
3.5756 | 31.5098 | 59.976 | 31.7 | 3.5698 | 57.0366 | 59.9811 | 57.25 | 3.567 | 82.9529 | 60.0301 | 82.8 | 3.5635 | 133.9694 | 60.0016 | 133.9 | 3.5713 | 159.4022 | 59.9986 | 159.45
3.5839 | 31.508 | 59.976 | 31.7 | 3.5781 | 57.039 | 59.9811 | 57.25 | 3.5753 | 82.9464 | 60.0301 | 82.8 | 3.5718 | 133.9703 | 60.0016 | 133.9 | 3.5796 | 159.4045 | 59.9986 | 159.45
3.5923 | 31.5063 | 59.976 | 31.7 | 3.5864 | 57.0413 | 59.9811 | 57.25 | 3.5836 | 82.94 | 60.0301 | 82.8 | 3.5801 | 133.9712 | 60.0016 | 133.9 | 3.5879 | 159.4068 | 59.9986 | 159.45
3.6006 | 31.5045 | 59.976 | 31.7 | 3.5947 | 57.0437 | 59.9811 | 57.25 | 3.5919 | 82.9335 | 60.0301 | 82.8 | 3.5885 | 133.9722 | 60.0016 | 133.9 | 3.5962 | 159.4091 | 59.9986 | 159.45
3.6089 | 31.5028 | 59.976 | 31.7 | 3.6031 | 57.046 | 59.9811 | 57.25 | 3.6003 | 82.927 | 60.0301 | 82.8 | 3.5968 | 133.9731 | 60.0016 | 133.9 | 3.6046 | 159.4114 | 59.9986 | 159.45
3.6173 | 31.501 | 59.976 | 31.7 | 3.6115 | 57.0483 | 59.9811 | 57.25 | 3.6086 | 82.9205 | 60.0301 | 82.8 | 3.6051 | 133.974 | 60.0016 | 133.9 | 3.6129 | 159.4137 | 60.0002 | 159.45
3.6256 | 31.4993 | 59.976 | 31.7 | 3.6198 | 57.0507 | 59.9811 | 57.25 | 3.6169 | 82.914 | 60.0303 | 82.8 | 3.6134 | 133.9749 | 60.0016 | 133.9 | 3.6212 | 159.416 | 60.0002 | 159.45
3.634 | 31.4976 | 59.976 | 31.7 | 3.6281 | 57.053 | 59.9811 | 57.25 | 3.6252 | 82.9075 | 60.0303 | 82.8 | 3.6218 | 133.9759 | 60.0016 | 133.9 | 3.6296 | 159.4183 | 60.0002 | 159.45
3.6423 | 31.4958 | 59.976 | 31.7 | 3.6364 | 57.0554 | 59.9811 | 57.25 | 3.6336 | 82.9011 | 60.0303 | 82.8 | 3.6301 | 133.9768 | 60.0016 | 133.9 | 3.6379 | 159.4206 | 60.0002 | 159.45
3.6506 | 31.4941 | 59.976 | 31.7 | 3.6448 | 57.0577 | 59.9811 | 57.25 | 3.6419 | 82.8946 | 60.0303 | 82.8 | 3.6384 | 133.9777 | 60.0016 | 133.9 | 3.6462 | 159.4229 | 60.0002 | 159.45
3.659 | 31.4923 | 59.976 | 31.7 | 3.6531 | 57.06 | 59.9811 | 57.25 | 3.6503 | 82.8881 | 60.0303 | 82.8 | 3.6469 | 133.9787 | 60.0016 | 133.9 | 3.6545 | 159.4252 | 60.0002 | 159.45
3.6673 | 31.4906 | 59.976 | 31.7 | 3.6614 | 57.0624 | 59.9811 | 57.25 | 3.6586 | 82.8816 | 60.0303 | 82.8 | 3.6552 | 133.9796 | 60.0016 | 133.9 | 3.663 | 159.4275 | 60.0002 | 159.45
3.6757 | 31.4888 | 59.976 | 31.7 | 3.6698 | 57.0647 | 59.9811 | 57.25 | 3.6669 | 82.8751 | 60.0303 | 82.8 | 3.6635 | 133.9805 | 60.0016 | 133.9 | 3.6713 | 159.4298 | 60.0002 | 159.45
3.684 | 31.4871 | 59.976 | 31.7 | 3.6781 | 57.067 | 59.9811 | 57.25 | 3.6752 | 82.8686 | 60.0303 | 82.8 | 3.6718 | 133.9815 | 60.0016 | 133.9 | 3.6796 | 159.4321 | 60.0002 | 159.45
3.6923 | 31.4853 | 59.976 | 31.7 | 3.6865 | 57.0694 | 59.9811 | 57.25 | 3.6835 | 82.8622 | 60.0303 | 82.8 | 3.6802 | 133.9824 | 60.0016 | 133.9 | 3.6879 | 159.4344 | 60.0002 | 159.45
3.7006 | 31.4836 | 59.976 | 31.7 | 3.6948 | 57.0717 | 59.9811 | 57.25 | 3.6919 | 82.8559 | 60.0303 | 82.8 | 3.6885 | 133.9833 | 60.0016 | 133.9 | 3.6963 | 159.4367 | 60.0002 | 159.45
3.709 | 31.4818 | 59.976 | 31.7 | 3.7031 | 57.0741 | 59.9811 | 57.25 | 3.7002 | 82.8548 | 60.0303 | 82.8 | 3.6968 | 133.9843 | 60.0038 | 133.9 | 3.7046 | 159.439 | 60.0002 | 159.45
3.7173 | 31.4801 | 59.976 | 31.7 | 3.7114 | 57.0764 | 59.9811 | 57.25 | 3.7086 | 82.8536 | 60.0303 | 82.8 | 3.7051 | 133.9852 | 60.0038 | 133.9 | 3.7129 | 159.4413 | 60.0002 | 159.45
3.7256 | 31.4784 | 59.976 | 31.7 | 3.7198 | 57.0787 | 59.9811 | 57.25 | 3.7169 | 82.8524 | 60.0303 | 82.8 | 3.7135 | 133.9861 | 60.0038 | 133.9 | 3.7212 | 159.4436 | 60.0002 | 159.45
3.734 | 31.4766 | 59.976 | 31.7 | 3.7281 | 57.0811 | 59.98 | 57.25 | 3.7252 | 82.8512 | 60.0303 | 82.8 | 3.7218 | 133.9871 | 60.0038 | 133.9 | 3.7296 | 159.4459 | 60.0002 | 159.45
3.7423 | 31.4749 | 59.976 | 31.7 | 3.7365 | 57.0834 | 59.98 | 57.25 | 3.7335 | 82.85 | 60.0303 | 82.8 | 3.7301 | 133.988 | 60.0038 | 133.9 | 3.7379 | 159.4482 | 60.0002 | 159.45
3.7507 | 31.4731 | 59.976 | 31.7 | 3.7448 | 57.0858 | 59.98 | 57.25 | 3.7419 | 82.8488 | 60.0303 | 82.8 | 3.7384 | 133.9889 | 60.0038 | 133.9 | 3.7462 | 159.4505 | 60.0002 | 159.45
3.759 | 31.4714 | 59.976 | 31.7 | 3.7531 | 57.0881 | 59.98 | 57.25 | 3.7502 | 82.8477 | 60.0303 | 82.8 | 3.7468 | 133.9899 | 60.0038 | 133.9 | 3.7546 | 159.4528 | 60.0002 | 159.45
3.7673 | 31.4696 | 59.976 | 31.7 | 3.7615 | 57.0904 | 59.98 | 57.25 | 3.7585 | 82.8465 | 60.0303 | 82.8 | 3.7551 | 133.9908 | 60.0038 | 133.9 | 3.7629 | 159.4551 | 60.0002 | 159.45
3.7757 | 31.4679 | 59.976 | 31.7 | 3.7698 | 57.0928 | 59.98 | 57.25 | 3.7668 | 82.8453 | 60.0303 | 82.8 | 3.7634 | 133.9917 | 60.0038 | 133.9 | 3.7712 | 159.4574 | 60.0002 | 159.45
3.784 | 31.4661 | 59.976 | 31.7 | 3.7781 | 57.0951 | 59.98 | 57.25 | 3.7751 | 82.8441 | 60.0303 | 82.8 | 3.7717 | 133.9926 | 60.0038 | 133.9 | 3.7795 | 159.4597 | 60.0002 | 159.45
3.7924 | 31.4644 | 59.976 | 31.7 | 3.7865 | 57.0975 | 59.98 | 57.25 | 3.7835 | 82.8429 | 60.0303 | 82.8 | 3.7802 | 133.9936 | 60.0038 | 133.9 | 3.788 | 159.462 | 60.0002 | 159.45
3.8007 | 31.4626 | 59.976 | 31.7 | 3.7948 | 57.0998 | 59.98 | 57.25 | 3.7918 | 82.8418 | 60.0303 | 82.8 | 3.7885 | 133.9945 | 60.0038 | 133.9 | 3.7963 | 159.4643 | 60.0002 | 159.45
3.809 | 31.4609 | 59.976 | 31.7 | 3.8032 | 57.1021 | 59.98 | 57.25 | 3.8002 | 82.8406 | 60.0303 | 82.8 | 3.7968 | 133.9954 | 60.0038 | 133.9 | 3.8046 | 159.4666 | 60.0002 | 159.45
3.8174 | 31.4592 | 59.9757 | 31.7 | 3.8115 | 57.1045 | 59.98 | 57.25 | 3.8085 | 82.8394 | 60.0303 | 82.8 | 3.8052 | 133.9964 | 60.0038 | 133.9 | 3.8129 | 159.4689 | 60.0008 | 159.45
3.8257 | 31.4574 | 59.9757 | 31.7 | 3.8198 | 57.1068 | 59.98 | 57.25 | 3.8168 | 82.8382 | 60.0306 | 82.8 | 3.8135 | 133.9973 | 60.0038 | 133.9 | 3.8213 | 159.4712 | 60.0008 | 159.45
3.834 | 31.4557 | 59.9757 | 31.7 | 3.8282 | 57.1092 | 59.98 | 57.25 | 3.8251 | 82.837 | 60.0306 | 82.8 | 3.8218 | 133.9982 | 60.0038 | 133.9 | 3.8296 | 159.4735 | 60.0008 | 159.45
3.8423 | 31.4539 | 59.9757 | 31.7 | 3.8365 | 57.1115 | 59.98 | 57.25 | 3.8335 | 82.8358 | 60.0306 | 82.8 | 3.8301 | 133.9992 | 60.0038 | 133.9 | 3.8379 | 159.4758 | 60.0008 | 159.45
3.8507 | 31.4522 | 59.9757 | 31.7 | 3.8448 | 57.1138 | 59.98 | 57.25 | 3.8418 | 82.8347 | 60.0306 | 82.8 | 3.8385 | 134.0001 | 60.0038 | 133.9 | 3.8462 | 159.4781 | 60.0008 | 159.45
3.8591 | 31.4504 | 59.9757 | 31.7 | 3.8531 | 57.1162 | 59.98 | 57.25 | 3.8502 | 82.8335 | 60.0306 | 82.8 | 3.8468 | 134.001 | 60.0038 | 133.9 | 3.8546 | 159.4804 | 60.0008 | 159.45
3.8674 | 31.4487 | 59.9757 | 31.7 | 3.8615 | 57.1185 | 59.98 | 57.25 | 3.8585 | 82.8323 | 60.0306 | 82.8 | 3.8551 | 134.002 | 60.0038 | 133.9 | 3.8629 | 159.4827 | 60.0008 | 159.45
3.8757 | 31.4469 | 59.9757 | 31.7 | 3.8698 | 57.1208 | 59.98 | 57.25 | 3.8668 | 82.8311 | 60.0306 | 82.8 | 3.8634 | 134.0029 | 60.0038 | 133.9 | 3.8712 | 159.485 | 60.0008 | 159.45
3.884 | 31.4452 | 59.9757 | 31.7 | 3.8782 | 57.1232 | 59.98 | 57.25 | 3.8751 | 82.8299 | 60.0306 | 82.8 | 3.8718 | 134.0038 | 60.0038 | 133.9 | 3.8796 | 159.4873 | 60.0008 | 159.45
3.8924 | 31.4434 | 59.9757 | 31.7 | 3.8865 | 57.1255 | 59.98 | 57.25 | 3.8835 | 82.8287 | 60.0306 | 82.8 | 3.8801 | 134.0047 | 60.0038 | 133.9 | 3.8879 | 159.4896 | 60.0008 | 159.45
3.9008 | 31.4417 | 59.9757 | 31.7 | 3.8948 | 57.1279 | 59.98 | 57.25 | 3.8918 | 82.8276 | 60.0306 | 82.8 | 3.8884 | 134.0057 | 60.0038 | 133.9 | 3.8962 | 159.4919 | 60.0008 | 159.45
3.9091 | 31.44 | 59.9757 | 31.7 | 3.9032 | 57.1302 | 59.98 | 57.25 | 3.9001 | 82.8264 | 60.0306 | 82.8 | 3.8967 | 134.0066 | 60.0063 | 133.9 | 3.9045 | 159.4942 | 60.0008 | 159.45
3.9174 | 31.4382 | 59.9757 | 31.7 | 3.9115 | 57.1325 | 59.98 | 57.25 | 3.9084 | 82.8252 | 60.0306 | 82.8 | 3.9052 | 134.0075 | 60.0063 | 133.9 | 3.913 | 159.4965 | 60.0008 | 159.45
3.9257 | 31.4365 | 59.9757 | 31.7 | 3.9199 | 57.1349 | 59.98 | 57.25 | 3.9167 | 82.824 | 60.0306 | 82.8 | 3.9135 | 134.0085 | 60.0063 | 133.9 | 3.9213 | 159.4988 | 60.0008 | 159.45
3.9341 | 31.4347 | 59.9757 | 31.7 | 3.9282 | 57.1372 | 59.98 | 57.25 | 3.9251 | 82.8228 | 60.0306 | 82.8 | 3.9218 | 134.0094 | 60.0063 | 133.9 | 3.9296 | 159.5011 | 60.0008 | 159.45
3.9424 | 31.433 | 59.9757 | 31.7 | 3.9365 | 57.1396 | 59.98 | 57.25 | 3.9334 | 82.8216 | 60.0306 | 82.8 | 3.9301 | 134.0103 | 60.0063 | 133.9 | 3.9379 | 159.5034 | 60.0008 | 159.45
3.9507 | 31.4312 | 59.9757 | 31.7 | 3.9449 | 57.1419 | 59.98 | 57.25 | 3.9418 | 82.8205 | 60.0306 | 82.8 | 3.9385 | 134.0113 | 60.0063 | 133.9 | 3.9463 | 159.5057 | 60.0008 | 159.45
3.9591 | 31.4295 | 59.9757 | 31.7 | 3.9532 | 57.1442 | 59.98 | 57.25 | 3.9501 | 82.8193 | 60.0306 | 82.8 | 3.9468 | 134.0122 | 60.0063 | 133.9 | 3.9546 | 159.508 | 60.0008 | 159.45
3.9674 | 31.4277 | 59.9757 | 31.7 | 3.9615 | 57.1466 | 59.98 | 57.25 | 3.9584 | 82.8181 | 60.0306 | 82.8 | 3.9551 | 134.0131 | 60.0063 | 133.9 | 3.9629 | 159.5103 | 60.0008 | 159.45
3.9758 | 31.426 | 59.9757 | 31.7 | 3.9698 | 57.1489 | 59.98 | 57.25 | 3.9667 | 82.8169 | 60.0306 | 82.8 | 3.9634 | 134.0141 | 60.0063 | 133.9 | 3.9712 | 159.5126 | 60.0008 | 159.45
3.9841 | 31.4242 | 59.9757 | 31.7 | 3.9782 | 57.1513 | 59.98 | 57.25 | 3.9751 | 82.8157 | 60.0306 | 82.8 | 3.9718 | 134.015 | 60.0063 | 133.9 | 3.9796 | 159.5149 | 60.0008 | 159.45
3.9924 | 31.4225 | 59.9757 | 31.7 | 3.9866 | 57.1536 | 59.98 | 57.25 | 3.9834 | 82.8145 | 60.0306 | 82.8 | 3.9801 | 134.0159 | 60.0063 | 133.9 | 3.9879 | 159.5172 | 60.0008 | 159.45
4.0008 | 31.4208 | 59.9757 | 31.7 | 3.9949 | 57.1559 | 59.98 | 57.25 | 3.9918 | 82.8134 | 60.0306 | 82.8 | 3.9884 | 134.0169 | 60.0063 | 133.9 | 3.9962 | 159.5195 | 60.0008 | 159.45
4.0091 | 31.419 | 59.9757 | 31.7 | 4.0032 | 57.1583 | 59.98 | 57.25 | 4.0001 | 82.8122 | 60.0306 | 82.8 | 3.9968 | 134.0178 | 60.0063 | 133.9 | 4.0046 | 159.5218 | 60.0008 | 159.45
4.0175 | 31.4173 | 59.9769 | 31.7 | 4.0115 | 57.1606 | 59.98 | 57.25 | 4.0084 | 82.811 | 60.0306 | 82.8 | 4.0051 | 134.0187 | 60.0063 | 133.9 | 4.0129 | 159.5241 | 59.9999 | 159.45
4.0258 | 31.4155 | 59.9769 | 31.7 | 4.0199 | 57.163 | 59.98 | 57.25 | 4.0167 | 82.8098 | 60.0312 | 82.8 | 4.0134 | 134.0197 | 60.0063 | 133.9 | 4.0212 | 159.5264 | 59.9999 | 159.45
4.0341 | 31.4138 | 59.9769 | 31.7 | 4.0282 | 57.1653 | 59.98 | 57.25 | 4.025 | 82.8086 | 60.0312 | 82.8 | 4.0217 | 134.0206 | 60.0063 | 133.9 | 4.0295 | 159.5253 | 59.9999 | 159.45
4.0425 | 31.412 | 59.9769 | 31.7 | 4.0366 | 57.1676 | 59.98 | 57.25 | 4.0334 | 82.8074 | 60.0312 | 82.8 | 4.0302 | 134.0215 | 60.0063 | 133.9 | 4.038 | 159.523 | 59.9999 | 159.45
4.0508 | 31.4103 | 59.9769 | 31.7 | 4.0449 | 57.17 | 59.98 | 57.25 | 4.0417 | 82.8063 | 60.0312 | 82.8 | 4.0385 | 134.0224 | 60.0063 | 133.9 | 4.0463 | 159.5207 | 59.9999 | 159.45
4.0591 | 31.4085 | 59.9769 | 31.7 | 4.0532 | 57.1723 | 59.98 | 57.25 | 4.05 | 82.8051 | 60.0312 | 82.8 | 4.0468 | 134.0234 | 60.0063 | 133.9 | 4.0546 | 159.5184 | 59.9999 | 159.45
4.0674 | 31.4085 | 59.9769 | 31.7 | 4.0616 | 57.1747 | 59.98 | 57.25 | 4.0583 | 82.8039 | 60.0312 | 82.8 | 4.0551 | 134.0243 | 60.0063 | 133.9 | 4.0629 | 159.5161 | 59.9999 | 159.45
4.0758 | 31.4206 | 59.9769 | 31.7 | 4.0699 | 57.177 | 59.98 | 57.25 | 4.0667 | 82.8027 | 60.0312 | 82.8 | 4.0635 | 134.0252 | 60.0063 | 133.9 | 4.0713 | 159.5138 | 59.9999 | 159.45
4.0842 | 31.4328 | 59.9769 | 31.7 | 4.0782 | 57.1793 | 59.98 | 57.25 | 4.075 | 82.8015 | 60.0312 | 82.8 | 4.0718 | 134.0261 | 60.0063 | 133.9 | 4.0796 | 159.5115 | 59.9999 | 159.45
4.0925 | 31.4449 | 59.9769 | 31.7 | 4.0866 | 57.1817 | 59.98 | 57.25 | 4.0834 | 82.8004 | 60.0312 | 82.8 | 4.0801 | 134.0267 | 60.0063 | 133.9 | 4.0879 | 159.5092 | 59.9999 | 159.45
4.1008 | 31.4571 | 59.9769 | 31.7 | 4.0949 | 57.184 | 59.98 | 57.25 | 4.0917 | 82.7992 | 60.0312 | 82.8 | 4.0884 | 134.0273 | 60.0063 | 133.9 | 4.0962 | 159.5068 | 59.9999 | 159.45
4.1091 | 31.4693 | 59.9769 | 31.7 | 4.1033 | 57.1863 | 59.98 | 57.25 | 4.1 | 82.798 | 60.0312 | 82.8 | 4.0968 | 134.0278 | 60.0071 | 133.9 | 4.1046 | 159.5045 | 59.9999 | 159.45
4.1175 | 31.4814 | 59.9769 | 31.7 | 4.1116 | 57.1887 | 59.98 | 57.25 | 4.1083 | 82.7968 | 60.0312 | 82.8 | 4.1051 | 134.0284 | 60.0071 | 133.9 | 4.1129 | 159.5022 | 59.9999 | 159.45
4.1258 | 31.4936 | 59.9769 | 31.7 | 4.1199 | 57.191 | 59.98 | 57.25 | 4.1166 | 82.7956 | 60.0312 | 82.8 | 4.1134 | 134.029 | 60.0071 | 133.9 | 4.1212 | 159.4999 | 59.9999 | 159.45
4.1342 | 31.5057 | 59.9769 | 31.7 | 4.1282 | 57.1934 | 59.9786 | 57.25 | 4.125 | 82.7944 | 60.0312 | 82.8 | 4.1217 | 134.0296 | 60.0071 | 133.9 | 4.1296 | 159.4976 | 59.9999 | 159.45
4.1425 | 31.5179 | 59.9769 | 31.7 | 4.1366 | 57.1957 | 59.9786 | 57.25 | 4.1333 | 82.7933 | 60.0312 | 82.8 | 4.1301 | 134.0301 | 60.0071 | 133.9 | 4.1379 | 159.4953 | 59.9999 | 159.45
4.1508 | 31.53 | 59.9769 | 31.7 | 4.145 | 57.198 | 59.9786 | 57.25 | 4.1417 | 82.7921 | 60.0312 | 82.8 | 4.1384 | 134.0307 | 60.0071 | 133.9 | 4.1462 | 159.493 | 59.9999 | 159.45
4.1592 | 31.5422 | 59.9769 | 31.7 | 4.1533 | 57.2004 | 59.9786 | 57.25 | 4.15 | 82.7909 | 60.0312 | 82.8 | 4.1467 | 134.0313 | 60.0071 | 133.9 | 4.1545 | 159.4907 | 59.9999 | 159.45
4.1675 | 31.5543 | 59.9769 | 31.7 | 4.1616 | 57.2027 | 59.9786 | 57.25 | 4.1583 | 82.7897 | 60.0312 | 82.8 | 4.155 | 134.0319 | 60.0071 | 133.9 | 4.163 | 159.4883 | 59.9999 | 159.45
4.1758 | 31.5665 | 59.9769 | 31.7 | 4.1699 | 57.2051 | 59.9786 | 57.25 | 4.1666 | 82.7885 | 60.0312 | 82.8 | 4.1635 | 134.0325 | 60.0071 | 133.9 | 4.1713 | 159.486 | 59.9999 | 159.45
4.1842 | 31.5787 | 59.9769 | 31.7 | 4.1783 | 57.2074 | 59.9786 | 57.25 | 4.175 | 82.7873 | 60.0312 | 82.8 | 4.1718 | 134.033 | 60.0071 | 133.9 | 4.1796 | 159.4837 | 59.9999 | 159.45
4.1925 | 31.5908 | 59.9769 | 31.7 | 4.1866 | 57.2097 | 59.9786 | 57.25 | 4.1833 | 82.7862 | 60.0312 | 82.8 | 4.1801 | 134.0336 | 60.0071 | 133.9 | 4.1879 | 159.4814 | 59.9999 | 159.45
4.2009 | 31.603 | 59.9769 | 31.7 | 4.1949 | 57.2121 | 59.9786 | 57.25 | 4.1917 | 82.785 | 60.0312 | 82.8 | 4.1884 | 134.0342 | 60.0071 | 133.9 | 4.1963 | 159.4791 | 59.9999 | 159.45
4.2092 | 31.6151 | 59.9769 | 31.7 | 4.2033 | 57.2144 | 59.9786 | 57.25 | 4.2 | 82.7844 | 60.0312 | 82.8 | 4.1968 | 134.0348 | 60.0071 | 133.9 | 4.2046 | 159.4768 | 59.9999 | 159.45
4.2175 | 31.6273 | 59.9771 | 31.7 | 4.2116 | 57.2168 | 59.9786 | 57.25 | 4.2083 | 82.7839 | 60.0312 | 82.8 | 4.2051 | 134.0353 | 60.0071 | 133.9 | 4.2129 | 159.4745 | 59.9994 | 159.45
4.2258 | 31.6394 | 59.9771 | 31.7 | 4.22 | 57.2191 | 59.9786 | 57.25 | 4.2166 | 82.7833 | 60.0317 | 82.8 | 4.2134 | 134.0359 | 60.0071 | 133.9 | 4.2212 | 159.4722 | 59.9994 | 159.45
4.2342 | 31.6516 | 59.9771 | 31.7 | 4.2283 | 57.2214 | 59.9786 | 57.25 | 4.2249 | 82.7828 | 60.0317 | 82.8 | 4.2218 | 134.0365 | 60.0071 | 133.9 | 4.2296 | 159.4698 | 59.9994 | 159.45
4.2426 | 31.6637 | 59.9771 | 31.7 | 4.2366 | 57.2238 | 59.9786 | 57.25 | 4.2333 | 82.7822 | 60.0317 | 82.8 | 4.2301 | 134.0371 | 60.0071 | 133.9 | 4.2379 | 159.4675 | 59.9994 | 159.45
4.2509 | 31.6759 | 59.9771 | 31.7 | 4.245 | 57.2261 | 59.9786 | 57.25 | 4.2416 | 82.7817 | 60.0317 | 82.8 | 4.2384 | 134.0376 | 60.0071 | 133.9 | 4.2462 | 159.4652 | 59.9994 | 159.45
4.2592 | 31.6881 | 59.9771 | 31.7 | 4.2533 | 57.2285 | 59.9786 | 57.25 | 4.2499 | 82.7811 | 60.0317 | 82.8 | 4.2467 | 134.0382 | 60.0071 | 133.9 | 4.2546 | 159.4629 | 59.9994 | 159.45
4.2675 | 31.7002 | 59.9771 | 31.7 | 4.2617 | 57.2308 | 59.9786 | 57.25 | 4.2582 | 82.7805 | 60.0317 | 82.8 | 4.2551 | 134.0388 | 60.0071 | 133.9 | 4.2629 | 159.4606 | 59.9994 | 159.45
4.2759 | 31.7124 | 59.9771 | 31.7 | 4.27 | 57.2331 | 59.9786 | 57.25 | 4.2666 | 82.78 | 60.0317 | 82.8 | 4.2634 | 134.0394 | 60.0071 | 133.9 | 4.2712 | 159.4583 | 59.9994 | 159.45
4.2842 | 31.7245 | 59.9771 | 31.7 | 4.2783 | 57.2355 | 59.9786 | 57.25 | 4.2749 | 82.7794 | 60.0317 | 82.8 | 4.2717 | 134.0399 | 60.0071 | 133.9 | 4.2795 | 159.456 | 59.9994 | 159.45
4.2925 | 31.7367 | 59.9771 | 31.7 | 4.2866 | 57.2378 | 59.9786 | 57.25 | 4.2833 | 82.7789 | 60.0317 | 82.8 | 4.28 | 134.0405 | 60.0071 | 133.9 | 4.288 | 159.4537 | 59.9994 | 159.45
4.3009 | 31.7488 | 59.9771 | 31.7 | 4.295 | 57.2402 | 59.9786 | 57.25 | 4.2916 | 82.7783 | 60.0317 | 82.8 | 4.2885 | 134.0411 | 60.0071 | 133.9 | 4.2963 | 159.4514 | 59.9994 | 159.45
4.3092 | 31.761 | 59.9771 | 31.7 | 4.3033 | 57.2425 | 59.9786 | 57.25 | 4.2999 | 82.7778 | 60.0317 | 82.8 | 4.2968 | 134.0417 | 60.0074 | 133.9 | 4.3046 | 159.4491 | 59.9994 | 159.45
4.3176 | 31.7732 | 59.9771 | 31.7 | 4.3116 | 57.2417 | 59.9786 | 57.25 | 4.3082 | 82.7772 | 60.0317 | 82.8 | 4.3051 | 134.0423 | 60.0074 | 133.9 | 4.3129 | 159.4467 | 59.9994 | 159.45
4.3259 | 31.7853 | 59.9771 | 31.7 | 4.32 | 57.24 | 59.9786 | 57.25 | 4.3166 | 82.7767 | 60.0317 | 82.8 | 4.3134 | 134.0428 | 60.0074 | 133.9 | 4.3213 | 159.4444 | 59.9994 | 159.45
4.3342 | 31.7975 | 59.9771 | 31.7 | 4.3283 | 57.2384 | 59.9797 | 57.25 | 4.3249 | 82.7761 | 60.0317 | 82.8 | 4.3218 | 134.0434 | 60.0074 | 133.9 | 4.3296 | 159.4421 | 59.9994 | 159.45
4.3426 | 31.8096 | 59.9771 | 31.7 | 4.3367 | 57.2367 | 59.9797 | 57.25 | 4.3332 | 82.7756 | 60.0317 | 82.8 | 4.3301 | 134.044 | 60.0074 | 133.9 | 4.3379 | 159.4398 | 59.9994 | 159.45
4.3509 | 31.8218 | 59.9771 | 31.7 | 4.345 | 57.235 | 59.9797 | 57.25 | 4.3416 | 82.775 | 60.0317 | 82.8 | 4.3384 | 134.0446 | 60.0074 | 133.9 | 4.3462 | 159.4375 | 59.9994 | 159.45
4.3593 | 31.8339 | 59.9771 | 31.7 | 4.3533 | 57.2334 | 59.9797 | 57.25 | 4.3499 | 82.7744 | 60.0317 | 82.8 | 4.3467 | 134.0451 | 60.0074 | 133.9 | 4.3546 | 159.4352 | 59.9994 | 159.45
4.3676 | 31.8461 | 59.9771 | 31.7 | 4.3617 | 57.2317 | 59.9797 | 57.25 | 4.3582 | 82.7739 | 60.0317 | 82.8 | 4.3551 | 134.0457 | 60.0074 | 133.9 | 4.3629 | 159.4329 | 59.9994 | 159.45
4.3759 | 31.8582 | 59.9771 | 31.7 | 4.37 | 57.23 | 59.9797 | 57.25 | 4.3665 | 82.7733 | 60.0317 | 82.8 | 4.3634 | 134.0463 | 60.0074 | 133.9 | 4.3712 | 159.4306 | 59.9994 | 159.45
4.3843 | 31.8704 | 59.9771 | 31.7 | 4.3784 | 57.2284 | 59.9797 | 57.25 | 4.3749 | 82.7728 | 60.0317 | 82.8 | 4.3717 | 134.0469 | 60.0074 | 133.9 | 4.3796 | 159.4283 | 59.9994 | 159.45
4.3926 | 31.8826 | 59.9771 | 31.7 | 4.3867 | 57.2267 | 59.9797 | 57.25 | 4.3832 | 82.7722 | 60.0317 | 82.8 | 4.38 | 134.0475 | 60.0074 | 133.9 | 4.3879 | 159.4259 | 59.9994 | 159.45
4.4009 | 31.8947 | 59.9771 | 31.7 | 4.395 | 57.225 | 59.9797 | 57.25 | 4.3915 | 82.7717 | 60.0317 | 82.8 | 4.3884 | 134.048 | 60.0074 | 133.9 | 4.3962 | 159.4236 | 59.9994 | 159.45
4.4092 | 31.9069 | 59.9771 | 31.7 | 4.4034 | 57.2234 | 59.9797 | 57.25 | 4.3998 | 82.7711 | 60.0317 | 82.8 | 4.3967 | 134.0486 | 60.0074 | 133.9 | 4.4045 | 159.4213 | 59.9994 | 159.45
4.4176 | 31.919 | 59.9774 | 31.7 | 4.4117 | 57.2217 | 59.9797 | 57.25 | 4.4082 | 82.7706 | 60.0317 | 82.8 | 4.405 | 134.0492 | 60.0074 | 133.9 | 4.413 | 159.419 | 59.9983 | 159.45
4.426 | 31.9312 | 59.9774 | 31.7 | 4.42 | 57.22 | 59.9797 | 57.25 | 4.4165 | 82.77 | 60.032 | 82.8 | 4.4133 | 134.0498 | 60.0074 | 133.9 | 4.4213 | 159.4167 | 59.9983 | 159.45
4.4343 | 31.9433 | 59.9774 | 31.7 | 4.4283 | 57.2184 | 59.9797 | 57.25 | 4.4249 | 82.7694 | 60.032 | 82.8 | 4.4218 | 134.0503 | 60.0074 | 133.9 | 4.4296 | 159.4144 | 59.9983 | 159.45
4.4426 | 31.9555 | 59.9774 | 31.7 | 4.4367 | 57.2167 | 59.9797 | 57.25 | 4.4332 | 82.7689 | 60.032 | 82.8 | 4.4301 | 134.0509 | 60.0074 | 133.9 | 4.4379 | 159.4121 | 59.9983 | 159.45
4.4509 | 31.9677 | 59.9774 | 31.7 | 4.4451 | 57.215 | 59.9797 | 57.25 | 4.4415 | 82.7683 | 60.032 | 82.8 | 4.4384 | 134.0515 | 60.0074 | 133.9 | 4.4463 | 159.4098 | 59.9983 | 159.45
4.4593 | 31.9798 | 59.9774 | 31.7 | 4.4534 | 57.2134 | 59.9797 | 57.25 | 4.4498 | 82.7678 | 60.032 | 82.8 | 4.4468 | 134.0521 | 60.0074 | 133.9 | 4.4546 | 159.4075 | 59.9983 | 159.45
4.4676 | 31.992 | 59.9774 | 31.7 | 4.4617 | 57.2117 | 59.9797 | 57.25 | 4.4581 | 82.7672 | 60.032 | 82.8 | 4.4551 | 134.0526 | 60.0074 | 133.9 | 4.4629 | 159.4051 | 59.9983 | 159.45
4.476 | 32.0041 | 59.9774 | 31.7 | 4.47 | 57.21 | 59.9797 | 57.25 | 4.4665 | 82.7667 | 60.032 | 82.8 | 4.4634 | 134.0532 | 60.0074 | 133.9 | 4.4712 | 159.4028 | 59.9983 | 159.45
4.4843 | 32.0163 | 59.9774 | 31.7 | 4.4784 | 57.2084 | 59.9797 | 57.25 | 4.4748 | 82.7661 | 60.032 | 82.8 | 4.4717 | 134.0538 | 60.0074 | 133.9 | 4.4796 | 159.4005 | 59.9983 | 159.45
4.4926 | 32.0284 | 59.9774 | 31.7 | 4.4867 | 57.2067 | 59.9797 | 57.25 | 4.4832 | 82.7656 | 60.032 | 82.8 | 4.4801 | 134.0544 | 60.0074 | 133.9 | 4.4879 | 159.3982 | 59.9983 | 159.45
4.501 | 32.0406 | 59.9774 | 31.7 | 4.4951 | 57.205 | 59.9797 | 57.25 | 4.4915 | 82.765 | 60.032 | 82.8 | 4.4884 | 134.0549 | 60.0074 | 133.9 | 4.4962 | 159.3959 | 59.9983 | 159.45
4.5093 | 32.0527 | 59.9774 | 31.7 | 4.5034 | 57.2034 | 59.9797 | 57.25 | 4.4998 | 82.7644 | 60.032 | 82.8 | 4.4967 | 134.0555 | 60.008 | 133.9 | 4.5046 | 159.3936 | 59.9983 | 159.45
4.5176 | 32.0649 | 59.9774 | 31.7 | 4.5117 | 57.2017 | 59.9797 | 57.25 | 4.5081 | 82.7639 | 60.032 | 82.8 | 4.505 | 134.0561 | 60.008 | 133.9 | 4.5129 | 159.3913 | 59.9983 | 159.45
4.526 | 32.0771 | 59.9774 | 31.7 | 4.5201 | 57.2 | 59.9797 | 57.25 | 4.5165 | 82.7633 | 60.032 | 82.8 | 4.5134 | 134.0567 | 60.008 | 133.9 | 4.5212 | 159.389 | 59.9983 | 159.45
4.5343 | 32.0892 | 59.9774 | 31.7 | 4.5284 | 57.1983 | 59.9788 | 57.25 | 4.5248 | 82.7628 | 60.032 | 82.8 | 4.5217 | 134.0573 | 60.008 | 133.9 | 4.5295 | 159.3866 | 59.9983 | 159.45
4.5427 | 32.1014 | 59.9774 | 31.7 | 4.5367 | 57.1967 | 59.9788 | 57.25 | 4.5331 | 82.7622 | 60.032 | 82.8 | 4.53 | 134.0578 | 60.008 | 133.9 | 4.538 | 159.3843 | 59.9983 | 159.45
4.551 | 32.1135 | 59.9774 | 31.7 | 4.545 | 57.195 | 59.9788 | 57.25 | 4.5414 | 82.7617 | 60.032 | 82.8 | 4.5383 | 134.0584 | 60.008 | 133.9 | 4.5463 | 159.382 | 59.9983 | 159.45
4.5593 | 32.1257 | 59.9774 | 31.7 | 4.5534 | 57.1933 | 59.9788 | 57.25 | 4.5497 | 82.7611 | 60.032 | 82.8 | 4.5468 | 134.059 | 60.008 | 133.9 | 4.5546 | 159.3802 | 59.9983 | 159.45
4.5676 | 32.1378 | 59.9774 | 31.7 | 4.5618 | 57.1917 | 59.9788 | 57.25 | 4.5581 | 82.7606 | 60.032 | 82.8 | 4.5551 | 134.0596 | 60.008 | 133.9 | 4.5629 | 159.3823 | 59.9983 | 159.45
4.576 | 32.15 | 59.9774 | 31.7 | 4.5701 | 57.19 | 59.9788 | 57.25 | 4.5664 | 82.76 | 60.032 | 82.8 | 4.5634 | 134.0601 | 60.008 | 133.9 | 4.5713 | 159.3843 | 59.9983 | 159.45
4.5844 | 32.1622 | 59.9774 | 31.7 | 4.5784 | 57.1883 | 59.9788 | 57.25 | 4.5748 | 82.7594 | 60.032 | 82.8 | 4.5717 | 134.0607 | 60.008 | 133.9 | 4.5796 | 159.3864 | 59.9983 | 159.45
4.5927 | 32.1743 | 59.9774 | 31.7 | 4.5867 | 57.1867 | 59.9788 | 57.25 | 4.5831 | 82.7589 | 60.032 | 82.8 | 4.5801 | 134.0613 | 60.008 | 133.9 | 4.5879 | 159.3884 | 59.9983 | 159.45
4.601 | 32.1865 | 59.9774 | 31.7 | 4.5951 | 57.185 | 59.9788 | 57.25 | 4.5914 | 82.7583 | 60.032 | 82.8 | 4.5884 | 134.0619 | 60.008 | 133.9 | 4.5963 | 159.3904 | 59.9983 | 159.45
4.6093 | 32.1986 | 59.9774 | 31.7 | 4.6035 | 57.1833 | 59.9788 | 57.25 | 4.5997 | 82.7578 | 60.032 | 82.8 | 4.5967 | 134.058 | 60.008 | 133.9 | 4.6046 | 159.3925 | 59.9983 | 159.45
4.6177 | 32.2074 | 59.9782 | 31.7 | 4.6118 | 57.1817 | 59.9788 | 57.25 | 4.6081 | 82.7572 | 60.032 | 82.8 | 4.605 | 134.0527 | 60.008 | 133.9 | 4.6129 | 159.3945 | 59.9988 | 159.45
4.626 | 32.1964 | 59.9782 | 31.7 | 4.6201 | 57.18 | 59.9788 | 57.25 | 4.6164 | 82.7567 | 60.032 | 82.8 | 4.6134 | 134.0475 | 60.008 | 133.9 | 4.6212 | 159.3965 | 59.9988 | 159.45
4.6343 | 32.1854 | 59.9782 | 31.7 | 4.6284 | 57.1783 | 59.9788 | 57.25 | 4.6248 | 82.7561 | 60.032 | 82.8 | 4.6217 | 134.0423 | 60.008 | 133.9 | 4.6296 | 159.3986 | 59.9988 | 159.45
4.6427 | 32.1745 | 59.9782 | 31.7 | 4.6368 | 57.1767 | 59.9788 | 57.25 | 4.6331 | 82.7556 | 60.032 | 82.8 | 4.63 | 134.0371 | 60.008 | 133.9 | 4.6379 | 159.4006 | 59.9988 | 159.45
4.651 | 32.1635 | 59.9782 | 31.7 | 4.6451 | 57.175 | 59.9788 | 57.25 | 4.6414 | 82.755 | 60.032 | 82.8 | 4.6383 | 134.0319 | 60.008 | 133.9 | 4.6462 | 159.4026 | 59.9988 | 159.45
4.6594 | 32.1525 | 59.9782 | 31.7 | 4.6534 | 57.1733 | 59.9788 | 57.25 | 4.6497 | 82.7544 | 60.032 | 82.8 | 4.6467 | 134.0267 | 60.008 | 133.9 | 4.6545 | 159.4046 | 59.9988 | 159.45
4.6677 | 32.1415 | 59.9782 | 31.7 | 4.6618 | 57.1717 | 59.9788 | 57.25 | 4.658 | 82.7539 | 60.032 | 82.8 | 4.655 | 134.0215 | 60.008 | 133.9 | 4.663 | 159.4067 | 59.9988 | 159.45
4.676 | 32.1306 | 59.9782 | 31.7 | 4.6701 | 57.17 | 59.9788 | 57.25 | 4.6664 | 82.7533 | 60.032 | 82.8 | 4.6633 | 134.0163 | 60.008 | 133.9 | 4.6713 | 159.4087 | 59.9988 | 159.45
4.6844 | 32.1196 | 59.9782 | 31.7 | 4.6785 | 57.1683 | 59.9788 | 57.25 | 4.6747 | 82.7528 | 60.032 | 82.8 | 4.6716 | 134.0111 | 60.008 | 133.9 | 4.6796 | 159.4108 | 59.9988 | 159.45
4.6927 | 32.1086 | 59.9782 | 31.7 | 4.6868 | 57.1667 | 59.9788 | 57.25 | 4.683 | 82.7522 | 60.032 | 82.8 | 4.6801 | 134.0058 | 60.008 | 133.9 | 4.6879 | 159.4128 | 59.9988 | 159.45
4.701 | 32.0976 | 59.9782 | 31.7 | 4.6951 | 57.165 | 59.9788 | 57.25 | 4.6913 | 82.7517 | 60.032 | 82.8 | 4.6884 | 134.0006 | 60.008 | 133.9 | 4.6963 | 159.4148 | 59.9988 | 159.45
4.7094 | 32.0867 | 59.9782 | 31.7 | 4.7035 | 57.1633 | 59.9788 | 57.25 | 4.6997 | 82.7511 | 60.032 | 82.8 | 4.6967 | 133.9954 | 60.0068 | 133.9 | 4.7046 | 159.4169 | 59.9988 | 159.45
4.7177 | 32.0757 | 59.9782 | 31.7 | 4.7118 | 57.1617 | 59.9788 | 57.25 | 4.708 | 82.7503 | 60.032 | 82.8 | 4.705 | 133.9902 | 60.0068 | 133.9 | 4.7129 | 159.4189 | 59.9988 | 159.45
4.7261 | 32.0647 | 59.9782 | 31.7 | 4.7202 | 57.16 | 59.9788 | 57.25 | 4.7164 | 82.7495 | 60.032 | 82.8 | 4.7134 | 133.985 | 60.0068 | 133.9 | 4.7213 | 159.4209 | 59.9988 | 159.45
4.7344 | 32.0537 | 59.9782 | 31.7 | 4.7285 | 57.1583 | 59.9786 | 57.25 | 4.7247 | 82.7486 | 60.032 | 82.8 | 4.7217 | 133.9798 | 60.0068 | 133.9 | 4.7296 | 159.423 | 59.9988 | 159.45
4.7427 | 32.0428 | 59.9782 | 31.7 | 4.7368 | 57.1567 | 59.9786 | 57.25 | 4.733 | 82.7478 | 60.032 | 82.8 | 4.73 | 133.9746 | 60.0068 | 133.9 | 4.7379 | 159.425 | 59.9988 | 159.45
4.751 | 32.0318 | 59.9782 | 31.7 | 4.7451 | 57.155 | 59.9786 | 57.25 | 4.7413 | 82.7469 | 60.032 | 82.8 | 4.7384 | 133.9694 | 60.0068 | 133.9 | 4.7462 | 159.427 | 59.9988 | 159.45
4.7594 | 32.0208 | 59.9782 | 31.7 | 4.7535 | 57.1533 | 59.9786 | 57.25 | 4.7497 | 82.7461 | 60.032 | 82.8 | 4.7467 | 133.9642 | 60.0068 | 133.9 | 4.7546 | 159.429 | 59.9988 | 159.45
4.7677 | 32.0098 | 59.9782 | 31.7 | 4.7618 | 57.1517 | 59.9786 | 57.25 | 4.758 | 82.7452 | 60.032 | 82.8 | 4.755 | 133.9589 | 60.0068 | 133.9 | 4.7629 | 159.4311 | 59.9988 | 159.45
4.7761 | 31.9988 | 59.9782 | 31.7 | 4.7701 | 57.15 | 59.9786 | 57.25 | 4.7663 | 82.7444 | 60.032 | 82.8 | 4.7633 | 133.9537 | 60.0068 | 133.9 | 4.7712 | 159.4331 | 59.9988 | 159.45
4.7844 | 31.9879 | 59.9782 | 31.7 | 4.7785 | 57.1483 | 59.9786 | 57.25 | 4.7747 | 82.7435 | 60.032 | 82.8 | 4.7717 | 133.9485 | 60.0068 | 133.9 | 4.7795 | 159.4352 | 59.9988 | 159.45
4.7927 | 31.9769 | 59.9782 | 31.7 | 4.7868 | 57.1467 | 59.9786 | 57.25 | 4.783 | 82.7427 | 60.032 | 82.8 | 4.78 | 133.9433 | 60.0068 | 133.9 | 4.788 | 159.4372 | 59.9988 | 159.45
4.8011 | 31.9659 | 59.9782 | 31.7 | 4.7952 | 57.145 | 59.9786 | 57.25 | 4.7913 | 82.7419 | 60.032 | 82.8 | 4.7883 | 133.9381 | 60.0068 | 133.9 | 4.7963 | 159.4392 | 59.9988 | 159.45
4.8094 | 31.9549 | 59.9782 | 31.7 | 4.8035 | 57.1433 | 59.9786 | 57.25 | 4.7996 | 82.741 | 60.032 | 82.8 | 4.7966 | 133.9329 | 60.0068 | 133.9 | 4.8046 | 159.4413 | 59.9988 | 159.45
4.8177 | 31.944 | 59.9787 | 31.7 | 4.8118 | 57.1417 | 59.9786 | 57.25 | 4.808 | 82.7402 | 60.032 | 82.8 | 4.8051 | 133.9277 | 60.0068 | 133.9 | 4.8129 | 159.4433 | 60.0002 | 159.45
4.8261 | 31.933 | 59.9787 | 31.7 | 4.8202 | 57.14 | 59.9786 | 57.25 | 4.8163 | 82.7393 | 60.0328 | 82.8 | 4.8134 | 133.9225 | 60.0068 | 133.9 | 4.8213 | 159.4453 | 60.0002 | 159.45
4.8344 | 31.922 | 59.9787 | 31.7 | 4.8285 | 57.1383 | 59.9786 | 57.25 | 4.8246 | 82.7385 | 60.0328 | 82.8 | 4.8217 | 133.9173 | 60.0068 | 133.9 | 4.8296 | 159.4474 | 60.0002 | 159.45
4.8428 | 31.911 | 59.9787 | 31.7 | 4.8369 | 57.1367 | 59.9786 | 57.25 | 4.8329 | 82.7376 | 60.0328 | 82.8 | 4.83 | 133.912 | 60.0068 | 133.9 | 4.8379 | 159.4494 | 60.0002 | 159.45
4.8511 | 31.9001 | 59.9787 | 31.7 | 4.8452 | 57.135 | 59.9786 | 57.25 | 4.8413 | 82.7368 | 60.0328 | 82.8 | 4.8384 | 133.9068 | 60.0068 | 133.9 | 4.8463 | 159.4514 | 60.0002 | 159.45
4.8594 | 31.8891 | 59.9787 | 31.7 | 4.8535 | 57.1333 | 59.9786 | 57.25 | 4.8496 | 82.7359 | 60.0328 | 82.8 | 4.8467 | 133.9016 | 60.0068 | 133.9 | 4.8546 | 159.4535 | 60.0002 | 159.45
4.8677 | 31.8781 | 59.9787 | 31.7 | 4.8619 | 57.1317 | 59.9786 | 57.25 | 4.8579 | 82.7351 | 60.0328 | 82.8 | 4.855 | 133.8964 | 60.0068 | 133.9 | 4.8629 | 159.4555 | 60.0002 | 159.45
4.8761 | 31.8671 | 59.9787 | 31.7 | 4.8702 | 57.13 | 59.9786 | 57.25 | 4.8663 | 82.7342 | 60.0328 | 82.8 | 4.8633 | 133.8912 | 60.0068 | 133.9 | 4.8712 | 159.4575 | 60.0002 | 159.45
4.8845 | 31.8562 | 59.9787 | 31.7 | 4.8785 | 57.1283 | 59.9786 | 57.25 | 4.8746 | 82.7334 | 60.0328 | 82.8 | 4.8717 | 133.886 | 60.0068 | 133.9 | 4.8796 | 159.4595 | 60.0002 | 159.45
4.8928 | 31.8452 | 59.9787 | 31.7 | 4.8868 | 57.1267 | 59.9786 | 57.25 | 4.8829 | 82.7325 | 60.0328 | 82.8 | 4.88 | 133.8808 | 60.0068 | 133.9 | 4.8879 | 159.4616 | 60.0002 | 159.45
4.9011 | 31.8342 | 59.9787 | 31.7 | 4.8952 | 57.125 | 59.9786 | 57.25 | 4.8912 | 82.7317 | 60.0328 | 82.8 | 4.8883 | 133.8755 | 60.0068 | 133.9 | 4.8962 | 159.4636 | 60.0002 | 159.45
4.9094 | 31.8232 | 59.9787 | 31.7 | 4.9035 | 57.1233 | 59.9786 | 57.25 | 4.8996 | 82.7308 | 60.0328 | 82.8 | 4.8966 | 133.8703 | 60.0071 | 133.9 | 4.9045 | 159.4657 | 60.0002 | 159.45
4.9178 | 31.8123 | 59.9787 | 31.7 | 4.9119 | 57.1217 | 59.9786 | 57.25 | 4.9079 | 82.73 | 60.0328 | 82.8 | 4.905 | 133.8651 | 60.0071 | 133.9 | 4.913 | 159.4677 | 60.0002 | 159.45
4.9261 | 31.8013 | 59.9787 | 31.7 | 4.9202 | 57.12 | 59.9786 | 57.25 | 4.9163 | 82.7291 | 60.0328 | 82.8 | 4.9133 | 133.8599 | 60.0071 | 133.9 | 4.9213 | 159.4697 | 60.0002 | 159.45
4.9344 | 31.7903 | 59.9787 | 31.7 | 4.9285 | 57.1183 | 59.9783 | 57.25 | 4.9246 | 82.7283 | 60.0328 | 82.8 | 4.9216 | 133.8547 | 60.0071 | 133.9 | 4.9296 | 159.4718 | 60.0002 | 159.45
4.9428 | 31.7793 | 59.9787 | 31.7 | 4.9369 | 57.1167 | 59.9783 | 57.25 | 4.9329 | 82.7274 | 60.0328 | 82.8 | 4.9299 | 133.8495 | 60.0071 | 133.9 | 4.9379 | 159.4738 | 60.0002 | 159.45
4.9511 | 31.7684 | 59.9787 | 31.7 | 4.9452 | 57.115 | 59.9783 | 57.25 | 4.9412 | 82.7266 | 60.0328 | 82.8 | 4.9384 | 133.8443 | 60.0071 | 133.9 | 4.9463 | 159.4758 | 60.0002 | 159.45
4.9595 | 31.7574 | 59.9787 | 31.7 | 4.9536 | 57.1133 | 59.9783 | 57.25 | 4.9496 | 82.7257 | 60.0328 | 82.8 | 4.9467 | 133.8391 | 60.0071 | 133.9 | 4.9546 | 159.4779 | 60.0002 | 159.45
4.9678 | 31.7464 | 59.9787 | 31.7 | 4.9619 | 57.1116 | 59.9783 | 57.25 | 4.9579 | 82.7249 | 60.0328 | 82.8 | 4.955 | 133.8339 | 60.0071 | 133.9 | 4.9629 | 159.4799 | 60.0002 | 159.45
4.9761 | 31.7354 | 59.9787 | 31.7 | 4.9702 | 57.11 | 59.9783 | 57.25 | 4.9662 | 82.724 | 60.0328 | 82.8 | 4.9634 | 133.8286 | 60.0071 | 133.9 | 4.9713 | 159.4819 | 60.0002 | 159.45
4.9845 | 31.7244 | 59.9787 | 31.7 | 4.9786 | 57.1083 | 59.9783 | 57.25 | 4.9745 | 82.7232 | 60.0328 | 82.8 | 4.9717 | 133.8234 | 60.0071 | 133.9 | 4.9796 | 159.4839 | 60.0002 | 159.45
4.9928 | 31.7135 | 59.9787 | 31.7 | 4.9869 | 57.1066 | 59.9783 | 57.25 | 4.9828 | 82.7223 | 60.0328 | 82.8 | 4.98 | 133.8182 | 60.0071 | 133.9 | 4.9879 | 159.486 | 60.0002 | 159.45
5.0012 | 31.7025 | 59.9787 | 31.7 | 4.9952 | 57.105 | 59.9783 | 57.25 | 4.9912 | 82.7215 | 60.0328 | 82.8 | 4.9883 | 133.813 | 60.0071 | 133.9 | 4.9962 | 159.488 | 60.0002 | 159.45
5.0095 | 31.6915 | 59.9787 | 31.7 | 5.0035 | 57.1033 | 59.9783 | 57.25 | 4.9995 | 82.7206 | 60.0328 | 82.8 | 4.9967 | 133.8078 | 60.0071 | 133.9 | 5.0046 | 159.4901 | 60.0002 | 159.45
5.0178 | 31.6805 | 59.9804 | 31.7 | 5.0119 | 57.1016 | 59.9783 | 57.25 | 5.0079 | 82.7198 | 60.0328 | 82.8 | 5.005 | 133.8026 | 60.0071 | 133.9 | 5.0129 | 159.4921 | 60.0019 | 159.45
5.0262 | 31.6696 | 59.9804 | 31.7 | 5.0203 | 57.1 | 59.9783 | 57.25 | 5.0162 | 82.7189 | 60.0328 | 82.8 | 5.0133 | 133.7974 | 60.0071 | 133.9 | 5.0212 | 159.4941 | 60.0019 | 159.45
5.0345 | 31.6586 | 59.9804 | 31.7 | 5.0286 | 57.0983 | 59.9783 | 57.25 | 5.0245 | 82.7181 | 60.0328 | 82.8 | 5.0216 | 133.7922 | 60.0071 | 133.9 | 5.0295 | 159.4962 | 60.0019 | 159.45
5.0428 | 31.6476 | 59.9804 | 31.7 | 5.0369 | 57.0966 | 59.9783 | 57.25 | 5.0328 | 82.7172 | 60.0328 | 82.8 | 5.03 | 133.787 | 60.0071 | 133.9 | 5.038 | 159.4982 | 60.0019 | 159.45
5.0511 | 31.6366 | 59.9804 | 31.7 | 5.0452 | 57.095 | 59.9783 | 57.25 | 5.0412 | 82.7164 | 60.0328 | 82.8 | 5.0383 | 133.7817 | 60.0071 | 133.9 | 5.0463 | 159.5002 | 60.0019 | 159.45
5.0595 | 31.6257 | 59.9804 | 31.7 | 5.0536 | 57.0933 | 59.9783 | 57.25 | 5.0495 | 82.7156 | 60.0328 | 82.8 | 5.0466 | 133.7765 | 60.0071 | 133.9 | 5.0546 | 159.5016 | 60.0019 | 159.45
5.0678 | 31.6147 | 59.9804 | 31.7 | 5.062 | 57.0916 | 59.9783 | 57.25 | 5.0579 | 82.7147 | 60.0328 | 82.8 | 5.0549 | 133.7713 | 60.0071 | 133.9 | 5.0629 | 159.4985 | 60.0019 | 159.45
5.0762 | 31.6037 | 59.9804 | 31.7 | 5.0703 | 57.09 | 59.9783 | 57.25 | 5.0662 | 82.7139 | 60.0328 | 82.8 | 5.0634 | 133.7661 | 60.0071 | 133.9 | 5.0713 | 159.4953 | 60.0019 | 159.45
5.0845 | 31.5927 | 59.9804 | 31.7 | 5.0786 | 57.0883 | 59.9783 | 57.25 | 5.0745 | 82.713 | 60.0328 | 82.8 | 5.0717 | 133.7609 | 60.0071 | 133.9 | 5.0796 | 159.4922 | 60.0019 | 159.45
5.0928 | 31.5818 | 59.9804 | 31.7 | 5.0869 | 57.0866 | 59.9783 | 57.25 | 5.0828 | 82.7122 | 60.0328 | 82.8 | 5.08 | 133.7557 | 60.0071 | 133.9 | 5.0879 | 159.489 | 60.0019 | 159.45
5.1012 | 31.5708 | 59.9804 | 31.7 | 5.0953 | 57.085 | 59.9783 | 57.25 | 5.0911 | 82.7113 | 60.0328 | 82.8 | 5.0883 | 133.7505 | 60.0071 | 133.9 | 5.0963 | 159.4859 | 60.0019 | 159.45
5.1095 | 31.5598 | 59.9804 | 31.7 | 5.1036 | 57.0833 | 59.9783 | 57.25 | 5.0995 | 82.7105 | 60.0328 | 82.8 | 5.0967 | 133.7453 | 60.0071 | 133.9 | 5.1046 | 159.4827 | 60.0019 | 159.45
5.1179 | 31.5488 | 59.9804 | 31.7 | 5.1119 | 57.0816 | 59.9783 | 57.25 | 5.1078 | 82.7096 | 60.0328 | 82.8 | 5.105 | 133.7457 | 60.0071 | 133.9 | 5.1129 | 159.4796 | 60.0019 | 159.45
5.1262 | 31.5379 | 59.9804 | 31.7 | 5.1203 | 57.08 | 59.9783 | 57.25 | 5.1161 | 82.7088 | 60.0328 | 82.8 | 5.1133 | 133.7505 | 60.0071 | 133.9 | 5.1212 | 159.4765 | 60.0019 | 159.45
5.1345 | 31.5269 | 59.9804 | 31.7 | 5.1286 | 57.0783 | 59.9786 | 57.25 | 5.1245 | 82.7079 | 60.0328 | 82.8 | 5.1216 | 133.7552 | 60.0071 | 133.9 | 5.1296 | 159.4733 | 60.0019 | 159.45
5.1429 | 31.5159 | 59.9804 | 31.7 | 5.137 | 57.0766 | 59.9786 | 57.25 | 5.1328 | 82.7071 | 60.0328 | 82.8 | 5.13 | 133.76 | 60.0071 | 133.9 | 5.1379 | 159.4702 | 60.0019 | 159.45
5.1512 | 31.5049 | 59.9804 | 31.7 | 5.1453 | 57.075 | 59.9786 | 57.25 | 5.1411 | 82.7062 | 60.0328 | 82.8 | 5.1383 | 133.7648 | 60.0071 | 133.9 | 5.1462 | 159.467 | 60.0019 | 159.45
5.1595 | 31.494 | 59.9804 | 31.7 | 5.1536 | 57.0733 | 59.9786 | 57.25 | 5.1495 | 82.7054 | 60.0328 | 82.8 | 5.1466 | 133.7695 | 60.0071 | 133.9 | 5.1545 | 159.4639 | 60.0019 | 159.45
5.1678 | 31.483 | 59.9804 | 31.7 | 5.162 | 57.0716 | 59.9786 | 57.25 | 5.1578 | 82.7045 | 60.0328 | 82.8 | 5.1549 | 133.7743 | 60.0071 | 133.9 | 5.163 | 159.4607 | 60.0019 | 159.45
5.1762 | 31.472 | 59.9804 | 31.7 | 5.1703 | 57.07 | 59.9786 | 57.25 | 5.1661 | 82.7037 | 60.0328 | 82.8 | 5.1633 | 133.779 | 60.0071 | 133.9 | 5.1713 | 159.4576 | 60.0019 | 159.45
5.1845 | 31.461 | 59.9804 | 31.7 | 5.1786 | 57.0683 | 59.9786 | 57.25 | 5.1744 | 82.7028 | 60.0328 | 82.8 | 5.1716 | 133.7838 | 60.0071 | 133.9 | 5.1796 | 159.4544 | 60.0019 | 159.45
5.1929 | 31.4501 | 59.9804 | 31.7 | 5.187 | 57.0666 | 59.9786 | 57.25 | 5.1827 | 82.702 | 60.0328 | 82.8 | 5.1799 | 133.7886 | 60.0071 | 133.9 | 5.1879 | 159.4513 | 60.0019 | 159.45
5.2012 | 31.4391 | 59.9804 | 31.7 | 5.1953 | 57.065 | 59.9786 | 57.25 | 5.1911 | 82.7011 | 60.0328 | 82.8 | 5.1884 | 133.7933 | 60.0071 | 133.9 | 5.1963 | 159.4482 | 60.0019 | 159.45
5.2095 | 31.4281 | 59.9804 | 31.7 | 5.2036 | 57.0633 | 59.9786 | 57.25 | 5.1994 | 82.7003 | 60.0328 | 82.8 | 5.1967 | 133.7981 | 60.0071 | 133.9 | 5.2046 | 159.445 | 60.0019 | 159.45
5.2179 | 31.4201 | 59.9801 | 31.7 | 5.212 | 57.0616 | 59.9786 | 57.25 | 5.2078 | 82.6994 | 60.0328 | 82.8 | 5.205 | 133.8029 | 60.0071 | 133.9 | 5.2129 | 159.4419 | 60.0041 | 159.45
5.2262 | 31.4263 | 59.9801 | 31.7 | 5.2203 | 57.06 | 59.9786 | 57.25 | 5.2161 | 82.6986 | 60.0323 | 82.8 | 5.2133 | 133.8076 | 60.0071 | 133.9 | 5.2212 | 159.4387 | 60.0041 | 159.45
5.2346 | 31.4326 | 59.9801 | 31.7 | 5.2286 | 57.0583 | 59.9786 | 57.25 | 5.2244 | 82.6977 | 60.0323 | 82.8 | 5.2217 | 133.8124 | 60.0071 | 133.9 | 5.2296 | 159.4356 | 60.0041 | 159.45
5.2429 | 31.4389 | 59.9801 | 31.7 | 5.237 | 57.0566 | 59.9786 | 57.25 | 5.2327 | 82.6969 | 60.0323 | 82.8 | 5.23 | 133.8172 | 60.0071 | 133.9 | 5.2379 | 159.4324 | 60.0041 | 159.45
5.2512 | 31.4452 | 59.9801 | 31.7 | 5.2453 | 57.055 | 59.9786 | 57.25 | 5.2411 | 82.696 | 60.0323 | 82.8 | 5.2383 | 133.8219 | 60.0071 | 133.9 | 5.2462 | 159.4293 | 60.0041 | 159.45
5.2596 | 31.4514 | 59.9801 | 31.7 | 5.2537 | 57.0533 | 59.9786 | 57.25 | 5.2494 | 82.695 | 60.0323 | 82.8 | 5.2466 | 133.8267 | 60.0071 | 133.9 | 5.2546 | 159.4261 | 60.0041 | 159.45
5.2679 | 31.4577 | 59.9801 | 31.7 | 5.262 | 57.0516 | 59.9786 | 57.25 | 5.2578 | 82.6939 | 60.0323 | 82.8 | 5.255 | 133.8314 | 60.0071 | 133.9 | 5.2629 | 159.423 | 60.0041 | 159.45
5.2762 | 31.464 | 59.9801 | 31.7 | 5.2703 | 57.0541 | 59.9786 | 57.25 | 5.2661 | 82.6929 | 60.0323 | 82.8 | 5.2633 | 133.8362 | 60.0071 | 133.9 | 5.2712 | 159.4198 | 60.0041 | 159.45
5.2845 | 31.4703 | 59.9801 | 31.7 | 5.2787 | 57.0591 | 59.9786 | 57.25 | 5.2744 | 82.6918 | 60.0323 | 82.8 | 5.2716 | 133.841 | 60.0071 | 133.9 | 5.2795 | 159.4167 | 60.0041 | 159.45
5.2929 | 31.4765 | 59.9801 | 31.7 | 5.287 | 57.0641 | 59.9786 | 57.25 | 5.2827 | 82.6907 | 60.0323 | 82.8 | 5.2799 | 133.8457 | 60.0071 | 133.9 | 5.288 | 159.4136 | 60.0041 | 159.45
5.3013 | 31.4828 | 59.9801 | 31.7 | 5.2953 | 57.0692 | 59.9786 | 57.25 | 5.291 | 82.6897 | 60.0323 | 82.8 | 5.2883 | 133.8505 | 60.0071 | 133.9 | 5.2963 | 159.4104 | 60.0041 | 159.45
5.3096 | 31.4891 | 59.9801 | 31.7 | 5.3036 | 57.0742 | 59.9786 | 57.25 | 5.2994 | 82.6886 | 60.0323 | 82.8 | 5.2966 | 133.8553 | 60.0071 | 133.9 | 5.3046 | 159.4073 | 60.0041 | 159.45
5.3179 | 31.4954 | 59.9801 | 31.7 | 5.312 | 57.0792 | 59.9786 | 57.25 | 5.3077 | 82.6875 | 60.0323 | 82.8 | 5.3049 | 133.86 | 60.0071 | 133.9 | 5.3129 | 159.4041 | 60.0041 | 159.45
5.3262 | 31.5016 | 59.9801 | 31.7 | 5.3204 | 57.0842 | 59.9786 | 57.25 | 5.316 | 82.6865 | 60.0323 | 82.8 | 5.3132 | 133.8648 | 60.0071 | 133.9 | 5.3213 | 159.401 | 60.0041 | 159.45
5.3346 | 31.5079 | 59.9801 | 31.7 | 5.3287 | 57.0892 | 59.9791 | 57.25 | 5.3243 | 82.6854 | 60.0323 | 82.8 | 5.3217 | 133.8696 | 60.0071 | 133.9 | 5.3296 | 159.3978 | 60.0041 | 159.45
5.3429 | 31.5142 | 59.9801 | 31.7 | 5.337 | 57.0942 | 59.9791 | 57.25 | 5.3327 | 82.6843 | 60.0323 | 82.8 | 5.33 | 133.8743 | 60.0071 | 133.9 | 5.3379 | 159.3947 | 60.0041 | 159.45
5.3513 | 31.5205 | 59.9801 | 31.7 | 5.3453 | 57.0992 | 59.9791 | 57.25 | 5.341 | 82.6833 | 60.0323 | 82.8 | 5.3383 | 133.8791 | 60.0071 | 133.9 | 5.3462 | 159.3916 | 60.0041 | 159.45
5.3596 | 31.5267 | 59.9801 | 31.7 | 5.3537 | 57.1042 | 59.9791 | 57.25 | 5.3494 | 82.6822 | 60.0323 | 82.8 | 5.3466 | 133.8839 | 60.0071 | 133.9 | 5.3546 | 159.3884 | 60.0041 | 159.45
5.3679 | 31.533 | 59.9801 | 31.7 | 5.3621 | 57.1092 | 59.9791 | 57.25 | 5.3577 | 82.6811 | 60.0323 | 82.8 | 5.355 | 133.8886 | 60.0071 | 133.9 | 5.3629 | 159.3853 | 60.0041 | 159.45
5.3763 | 31.5393 | 59.9801 | 31.7 | 5.3704 | 57.1142 | 59.9791 | 57.25 | 5.366 | 82.6801 | 60.0323 | 82.8 | 5.3633 | 133.8934 | 60.0071 | 133.9 | 5.3712 | 159.3821 | 60.0041 | 159.45
5.3846 | 31.5456 | 59.9801 | 31.7 | 5.3787 | 57.1193 | 59.9791 | 57.25 | 5.3743 | 82.679 | 60.0323 | 82.8 | 5.3716 | 133.8981 | 60.0071 | 133.9 | 5.3795 | 159.379 | 60.0041 | 159.45
5.3929 | 31.5518 | 59.9801 | 31.7 | 5.387 | 57.1243 | 59.9791 | 57.25 | 5.3826 | 82.6779 | 60.0323 | 82.8 | 5.3799 | 133.9029 | 60.0071 | 133.9 | 5.3879 | 159.3758 | 60.0041 | 159.45
5.4013 | 31.5581 | 59.9801 | 31.7 | 5.3954 | 57.1293 | 59.9791 | 57.25 | 5.391 | 82.6768 | 60.0323 | 82.8 | 5.3883 | 133.9077 | 60.0071 | 133.9 | 5.3962 | 159.3727 | 60.0041 | 159.45
5.4096 | 31.5644 | 59.9801 | 31.7 | 5.4037 | 57.1343 | 59.9791 | 57.25 | 5.3993 | 82.6758 | 60.0323 | 82.8 | 5.3966 | 133.9124 | 60.0071 | 133.9 | 5.4045 | 159.3695 | 60.0041 | 159.45
5.418 | 31.5707 | 59.981 | 31.7 | 5.412 | 57.1393 | 59.9791 | 57.25 | 5.4077 | 82.6747 | 60.0323 | 82.8 | 5.4049 | 133.9172 | 60.0071 | 133.9 | 5.413 | 159.3664 | 60.0071 | 159.45
5.4263 | 31.5769 | 59.981 | 31.7 | 5.4204 | 57.1443 | 59.9791 | 57.25 | 5.416 | 82.6737 | 60.0328 | 82.8 | 5.4132 | 133.922 | 60.0071 | 133.9 | 5.4213 | 159.3633 | 60.0071 | 159.45
5.4346 | 31.5832 | 59.981 | 31.7 | 5.4287 | 57.1493 | 59.9791 | 57.25 | 5.4243 | 82.6726 | 60.0328 | 82.8 | 5.4216 | 133.9267 | 60.0071 | 133.9 | 5.4296 | 159.3601 | 60.0071 | 159.45
5.4429 | 31.5895 | 59.981 | 31.7 | 5.4371 | 57.1543 | 59.9791 | 57.25 | 5.4326 | 82.6715 | 60.0328 | 82.8 | 5.4299 | 133.9315 | 60.0071 | 133.9 | 5.4379 | 159.357 | 60.0071 | 159.45
5.4513 | 31.5958 | 59.981 | 31.7 | 5.4454 | 57.1593 | 59.9791 | 57.25 | 5.441 | 82.6705 | 60.0328 | 82.8 | 5.4382 | 133.9362 | 60.0071 | 133.9 | 5.4463 | 159.3538 | 60.0071 | 159.45
5.4597 | 31.602 | 59.981 | 31.7 | 5.4537 | 57.1643 | 59.9791 | 57.25 | 5.4493 | 82.6694 | 60.0328 | 82.8 | 5.4467 | 133.941 | 60.0071 | 133.9 | 5.4546 | 159.3507 | 60.0071 | 159.45
5.468 | 31.6083 | 59.981 | 31.7 | 5.462 | 57.1694 | 59.9791 | 57.25 | 5.4576 | 82.6683 | 60.0328 | 82.8 | 5.455 | 133.9458 | 60.0071 | 133.9 | 5.4629 | 159.3475 | 60.0071 | 159.45
5.4763 | 31.6146 | 59.981 | 31.7 | 5.4704 | 57.1744 | 59.9791 | 57.25 | 5.4659 | 82.6673 | 60.0328 | 82.8 | 5.4633 | 133.9505 | 60.0071 | 133.9 | 5.4712 | 159.3444 | 60.0071 | 159.45
5.4846 | 31.6209 | 59.981 | 31.7 | 5.4788 | 57.1794 | 59.9791 | 57.25 | 5.4742 | 82.6662 | 60.0328 | 82.8 | 5.4716 | 133.9553 | 60.0071 | 133.9 | 5.4796 | 159.3412 | 60.0071 | 159.45
5.493 | 31.6271 | 59.981 | 31.7 | 5.4871 | 57.1844 | 59.9791 | 57.25 | 5.4826 | 82.6651 | 60.0328 | 82.8 | 5.48 | 133.9601 | 60.0071 | 133.9 | 5.4879 | 159.3381 | 60.0071 | 159.45
5.5013 | 31.6334 | 59.981 | 31.7 | 5.4954 | 57.1894 | 59.9791 | 57.25 | 5.4909 | 82.6641 | 60.0328 | 82.8 | 5.4883 | 133.9648 | 60.0071 | 133.9 | 5.4962 | 159.3349 | 60.0071 | 159.45
5.5096 | 31.6397 | 59.981 | 31.7 | 5.5037 | 57.1944 | 59.9791 | 57.25 | 5.4993 | 82.663 | 60.0328 | 82.8 | 5.4966 | 133.9696 | 60.0079 | 133.9 | 5.5045 | 159.3318 | 60.0071 | 159.45
5.518 | 31.646 | 59.981 | 31.7 | 5.5121 | 57.1994 | 59.9791 | 57.25 | 5.5076 | 82.6619 | 60.0328 | 82.8 | 5.5049 | 133.9743 | 60.0079 | 133.9 | 5.5129 | 159.3287 | 60.0071 | 159.45
5.5263 | 31.6522 | 59.981 | 31.7 | 5.5204 | 57.2044 | 59.9791 | 57.25 | 5.5159 | 82.6609 | 60.0328 | 82.8 | 5.5133 | 133.9791 | 60.0079 | 133.9 | 5.5212 | 159.3255 | 60.0071 | 159.45
5.5347 | 31.6585 | 59.981 | 31.7 | 5.5287 | 57.2094 | 59.9797 | 57.25 | 5.5242 | 82.6598 | 60.0328 | 82.8 | 5.5216 | 133.9839 | 60.0079 | 133.9 | 5.5295 | 159.3224 | 60.0071 | 159.45
5.543 | 31.6648 | 59.981 | 31.7 | 5.5371 | 57.2145 | 59.9797 | 57.25 | 5.5326 | 82.6587 | 60.0328 | 82.8 | 5.5299 | 133.9886 | 60.0079 | 133.9 | 5.5378 | 159.3192 | 60.0071 | 159.45
5.5513 | 31.6711 | 59.981 | 31.7 | 5.5454 | 57.2195 | 59.9797 | 57.25 | 5.5409 | 82.6577 | 60.0328 | 82.8 | 5.5382 | 133.9934 | 60.0079 | 133.9 | 5.5463 | 159.3161 | 60.0071 | 159.45
5.5596 | 31.6773 | 59.981 | 31.7 | 5.5538 | 57.2245 | 59.9797 | 57.25 | 5.5493 | 82.6566 | 60.0328 | 82.8 | 5.5466 | 133.9982 | 60.0079 | 133.9 | 5.5546 | 159.3129 | 60.0071 | 159.45
5.568 | 31.6836 | 59.981 | 31.7 | 5.5621 | 57.2295 | 59.9797 | 57.25 | 5.5576 | 82.6555 | 60.0328 | 82.8 | 5.5549 | 134.0029 | 60.0079 | 133.9 | 5.5629 | 159.3098 | 60.0071 | 159.45
5.5764 | 31.6899 | 59.981 | 31.7 | 5.5704 | 57.2345 | 59.9797 | 57.25 | 5.5659 | 82.6544 | 60.0328 | 82.8 | 5.5632 | 134.0077 | 60.0079 | 133.9 | 5.5712 | 159.3067 | 60.0071 | 159.45
5.5847 | 31.6962 | 59.981 | 31.7 | 5.5788 | 57.2395 | 59.9797 | 57.25 | 5.5742 | 82.6534 | 60.0328 | 82.8 | 5.5715 | 134.0125 | 60.0079 | 133.9 | 5.5796 | 159.3035 | 60.0071 | 159.45
5.593 | 31.7024 | 59.981 | 31.7 | 5.5871 | 57.2445 | 59.9797 | 57.25 | 5.5825 | 82.6523 | 60.0328 | 82.8 | 5.58 | 134.0172 | 60.0079 | 133.9 | 5.5879 | 159.3035 | 60.0071 | 159.45
5.6013 | 31.7087 | 59.981 | 31.7 | 5.5955 | 57.2495 | 59.9797 | 57.25 | 5.5909 | 82.6513 | 60.0328 | 82.8 | 5.5883 | 134.022 | 60.0079 | 133.9 | 5.5962 | 159.3065 | 60.0071 | 159.45
5.6097 | 31.715 | 59.981 | 31.7 | 5.6038 | 57.2545 | 59.9797 | 57.25 | 5.5992 | 82.6502 | 60.0328 | 82.8 | 5.5966 | 134.0267 | 60.0079 | 133.9 | 5.6045 | 159.3094 | 60.0071 | 159.45
5.618 | 31.7213 | 59.9801 | 31.7 | 5.6121 | 57.2595 | 59.9797 | 57.25 | 5.6075 | 82.6491 | 60.0328 | 82.8 | 5.6049 | 134.0315 | 60.0079 | 133.9 | 5.6129 | 159.3123 | 60.0101 | 159.45
5.6263 | 31.7275 | 59.9801 | 31.7 | 5.6204 | 57.2646 | 59.9797 | 57.25 | 5.6158 | 82.648 | 60.0339 | 82.8 | 5.6133 | 134.0363 | 60.0079 | 133.9 | 5.6212 | 159.3153 | 60.0101 | 159.45
5.6347 | 31.7338 | 59.9801 | 31.7 | 5.6288 | 57.2696 | 59.9797 | 57.25 | 5.6242 | 82.647 | 60.0339 | 82.8 | 5.6216 | 134.041 | 60.0079 | 133.9 | 5.6295 | 159.3182 | 60.0101 | 159.45
5.643 | 31.7401 | 59.9801 | 31.7 | 5.6371 | 57.2746 | 59.9797 | 57.25 | 5.6325 | 82.6459 | 60.0339 | 82.8 | 5.6299 | 134.0458 | 60.0079 | 133.9 | 5.6378 | 159.3211 | 60.0101 | 159.45
5.6514 | 31.7464 | 59.9801 | 31.7 | 5.6454 | 57.2796 | 59.9797 | 57.25 | 5.6409 | 82.6449 | 60.0339 | 82.8 | 5.6382 | 134.0402 | 60.0079 | 133.9 | 5.6462 | 159.3241 | 60.0101 | 159.45
5.6597 | 31.7526 | 59.9801 | 31.7 | 5.6538 | 57.2846 | 59.9797 | 57.25 | 5.6492 | 82.6438 | 60.0339 | 82.8 | 5.6466 | 134.0342 | 60.0079 | 133.9 | 5.6545 | 159.327 | 60.0101 | 159.45
5.668 | 31.7589 | 59.9801 | 31.7 | 5.6621 | 57.2896 | 59.9797 | 57.25 | 5.6575 | 82.6427 | 60.0339 | 82.8 | 5.6549 | 134.0281 | 60.0079 | 133.9 | 5.6628 | 159.3299 | 60.0101 | 159.45
5.6764 | 31.7652 | 59.9801 | 31.7 | 5.6705 | 57.2946 | 59.9797 | 57.25 | 5.6658 | 82.6417 | 60.0339 | 82.8 | 5.6632 | 134.0221 | 60.0079 | 133.9 | 5.6713 | 159.3329 | 60.0101 | 159.45
5.6847 | 31.7715 | 59.9801 | 31.7 | 5.6788 | 57.2996 | 59.9797 | 57.25 | 5.6741 | 82.6406 | 60.0339 | 82.8 | 5.6715 | 134.016 | 60.0079 | 133.9 | 5.6796 | 159.3358 | 60.0101 | 159.45
5.6931 | 31.7777 | 59.9801 | 31.7 | 5.6871 | 57.3046 | 59.9797 | 57.25 | 5.6825 | 82.6395 | 60.0339 | 82.8 | 5.6799 | 134.01 | 60.0079 | 133.9 | 5.6879 | 159.3387 | 60.0101 | 159.45
5.7014 | 31.784 | 59.9801 | 31.7 | 5.6955 | 57.3096 | 59.9797 | 57.25 | 5.6908 | 82.6385 | 60.0339 | 82.8 | 5.6882 | 134.0039 | 60.0079 | 133.9 | 5.6962 | 159.3417 | 60.0101 | 159.45
5.7097 | 31.7903 | 59.9801 | 31.7 | 5.7038 | 57.3147 | 59.9797 | 57.25 | 5.6992 | 82.6374 | 60.0339 | 82.8 | 5.6965 | 133.9979 | 60.0088 | 133.9 | 5.7046 | 159.3446 | 60.0101 | 159.45
5.718 | 31.7966 | 59.9801 | 31.7 | 5.7122 | 57.3197 | 59.9797 | 57.25 | 5.7075 | 82.6363 | 60.0339 | 82.8 | 5.705 | 133.9919 | 60.0088 | 133.9 | 5.7129 | 159.3475 | 60.0101 | 159.45
5.7264 | 31.8028 | 59.9801 | 31.7 | 5.7205 | 57.3247 | 59.9797 | 57.25 | 5.7158 | 82.6353 | 60.0339 | 82.8 | 5.7133 | 133.9858 | 60.0088 | 133.9 | 5.7212 | 159.3504 | 60.0101 | 159.45
5.7347 | 31.8091 | 59.9801 | 31.7 | 5.7288 | 57.3297 | 59.9802 | 57.25 | 5.7241 | 82.6342 | 60.0339 | 82.8 | 5.7216 | 133.9798 | 60.0088 | 133.9 | 5.7295 | 159.3534 | 60.0101 | 159.45
5.743 | 31.8154 | 59.9801 | 31.7 | 5.7372 | 57.3347 | 59.9802 | 57.25 | 5.7325 | 82.6331 | 60.0339 | 82.8 | 5.7299 | 133.9737 | 60.0088 | 133.9 | 5.7379 | 159.3563 | 60.0101 | 159.45
5.7514 | 31.8217 | 59.9801 | 31.7 | 5.7455 | 57.3397 | 59.9802 | 57.25 | 5.7408 | 82.632 | 60.0339 | 82.8 | 5.7383 | 133.9677 | 60.0088 | 133.9 | 5.7462 | 159.3593 | 60.0101 | 159.45
5.7597 | 31.8279 | 59.9801 | 31.7 | 5.7538 | 57.3447 | 59.9802 | 57.25 | 5.7491 | 82.631 | 60.0339 | 82.8 | 5.7466 | 133.9616 | 60.0088 | 133.9 | 5.7545 | 159.3622 | 60.0101 | 159.45
5.7681 | 31.8329 | 59.9801 | 31.7 | 5.7621 | 57.3497 | 59.9802 | 57.25 | 5.7574 | 82.6299 | 60.0339 | 82.8 | 5.7549 | 133.9556 | 60.0088 | 133.9 | 5.7628 | 159.3651 | 60.0101 | 159.45
5.7764 | 31.8324 | 59.9801 | 31.7 | 5.7705 | 57.3547 | 59.9802 | 57.25 | 5.7657 | 82.6289 | 60.0339 | 82.8 | 5.7632 | 133.9495 | 60.0088 | 133.9 | 5.7712 | 159.368 | 60.0101 | 159.45
5.7847 | 31.8318 | 59.9801 | 31.7 | 5.7789 | 57.3597 | 59.9802 | 57.25 | 5.7741 | 82.6278 | 60.0339 | 82.8 | 5.7716 | 133.9435 | 60.0088 | 133.9 | 5.7795 | 159.371 | 60.0101 | 159.45
5.7931 | 31.8313 | 59.9801 | 31.7 | 5.7872 | 57.3648 | 59.9802 | 57.25 | 5.7824 | 82.6267 | 60.0339 | 82.8 | 5.7799 | 133.9374 | 60.0088 | 133.9 | 5.7878 | 159.3739 | 60.0101 | 159.45
5.8014 | 31.8308 | 59.9801 | 31.7 | 5.7955 | 57.3698 | 59.9802 | 57.25 | 5.7908 | 82.6257 | 60.0339 | 82.8 | 5.7882 | 133.9314 | 60.0088 | 133.9 | 5.7961 | 159.3768 | 60.0101 | 159.45
5.8098 | 31.8303 | 59.9801 | 31.7 | 5.8038 | 57.3748 | 59.9802 | 57.25 | 5.7991 | 82.6246 | 60.0339 | 82.8 | 5.7965 | 133.9254 | 60.0088 | 133.9 | 5.8046 | 159.3798 | 60.0101 | 159.45
5.8181 | 31.8297 | 59.9804 | 31.7 | 5.8122 | 57.3798 | 59.9802 | 57.25 | 5.8074 | 82.6235 | 60.0339 | 82.8 | 5.8049 | 133.9193 | 60.0088 | 133.9 | 5.8129 | 159.3827 | 60.0123 | 159.45
5.8264 | 31.8292 | 59.9804 | 31.7 | 5.8205 | 57.3848 | 59.9802 | 57.25 | 5.8157 | 82.6279 | 60.0339 | 82.8 | 5.8132 | 133.9133 | 60.0088 | 133.9 | 5.8212 | 159.3857 | 60.0123 | 159.45
5.8348 | 31.8287 | 59.9804 | 31.7 | 5.8289 | 57.3898 | 59.9802 | 57.25 | 5.8241 | 82.6376 | 60.0339 | 82.8 | 5.8215 | 133.9072 | 60.0088 | 133.9 | 5.8295 | 159.3886 | 60.0123 | 159.45
5.8431 | 31.8281 | 59.9804 | 31.7 | 5.8372 | 57.3948 | 59.9802 | 57.25 | 5.8324 | 82.6472 | 60.0339 | 82.8 | 5.8298 | 133.9012 | 60.0088 | 133.9 | 5.8379 | 159.3915 | 60.0123 | 159.45
5.8514 | 31.8276 | 59.9804 | 31.7 | 5.8455 | 57.3998 | 59.9802 | 57.25 | 5.8408 | 82.6568 | 60.0339 | 82.8 | 5.8383 | 133.8951 | 60.0088 | 133.9 | 5.8462 | 159.3944 | 60.0123 | 159.45
5.8597 | 31.8271 | 59.9804 | 31.7 | 5.8539 | 57.4048 | 59.9802 | 57.25 | 5.8491 | 82.6664 | 60.0339 | 82.8 | 5.8466 | 133.8891 | 60.0088 | 133.9 | 5.8545 | 159.3974 | 60.0123 | 159.45
5.8681 | 31.8265 | 59.9804 | 31.7 | 5.8622 | 57.4098 | 59.9802 | 57.25 | 5.8574 | 82.676 | 60.0339 | 82.8 | 5.8549 | 133.883 | 60.0088 | 133.9 | 5.8628 | 159.4003 | 60.0123 | 159.45
5.8764 | 31.826 | 59.9804 | 31.7 | 5.8705 | 57.4149 | 59.9802 | 57.25 | 5.8657 | 82.6856 | 60.0339 | 82.8 | 5.8632 | 133.877 | 60.0088 | 133.9 | 5.8712 | 159.4032 | 60.0123 | 159.45
5.8848 | 31.8255 | 59.9804 | 31.7 | 5.8788 | 57.4199 | 59.9802 | 57.25 | 5.874 | 82.6953 | 60.0339 | 82.8 | 5.8716 | 133.8709 | 60.0088 | 133.9 | 5.8795 | 159.4062 | 60.0123 | 159.45
5.8931 | 31.825 | 59.9804 | 31.7 | 5.8872 | 57.4249 | 59.9802 | 57.25 | 5.8824 | 82.7049 | 60.0339 | 82.8 | 5.8799 | 133.8649 | 60.0088 | 133.9 | 5.8878 | 159.4091 | 60.0123 | 159.45
5.9014 | 31.8244 | 59.9804 | 31.7 | 5.8956 | 57.4299 | 59.9802 | 57.25 | 5.8907 | 82.7145 | 60.0339 | 82.8 | 5.8882 | 133.8589 | 60.0088 | 133.9 | 5.8961 | 159.412 | 60.0123 | 159.45
5.9098 | 31.8239 | 59.9804 | 31.7 | 5.9039 | 57.4349 | 59.9802 | 57.25 | 5.899 | 82.7241 | 60.0339 | 82.8 | 5.8965 | 133.8528 | 60.0107 | 133.9 | 5.9045 | 159.415 | 60.0123 | 159.45
5.9181 | 31.8234 | 59.9804 | 31.7 | 5.9122 | 57.4399 | 59.9802 | 57.25 | 5.9073 | 82.7337 | 60.0339 | 82.8 | 5.9049 | 133.8468 | 60.0107 | 133.9 | 5.9128 | 159.4179 | 60.0123 | 159.45
5.9265 | 31.8228 | 59.9804 | 31.7 | 5.9205 | 57.4449 | 59.9802 | 57.25 | 5.9157 | 82.7433 | 60.0339 | 82.8 | 5.9132 | 133.8407 | 60.0107 | 133.9 | 5.9211 | 159.4208 | 60.0123 | 159.45
5.9348 | 31.8223 | 59.9804 | 31.7 | 5.9289 | 57.4499 | 59.9805 | 57.25 | 5.924 | 82.753 | 60.0339 | 82.8 | 5.9215 | 133.8347 | 60.0107 | 133.9 | 5.9294 | 159.4238 | 60.0123 | 159.45
5.9431 | 31.8218 | 59.9804 | 31.7 | 5.9373 | 57.4549 | 59.9805 | 57.25 | 5.9324 | 82.7626 | 60.0339 | 82.8 | 5.9298 | 133.8286 | 60.0107 | 133.9 | 5.9379 | 159.4267 | 60.0123 | 159.45
5.9515 | 31.8213 | 59.9804 | 31.7 | 5.9456 | 57.4599 | 59.9805 | 57.25 | 5.9407 | 82.7722 | 60.0339 | 82.8 | 5.9382 | 133.8226 | 60.0107 | 133.9 | 5.9462 | 159.4296 | 60.0123 | 159.45
5.9598 | 31.8207 | 59.9804 | 31.7 | 5.9539 | 57.465 | 59.9805 | 57.25 | 5.949 | 82.7818 | 60.0339 | 82.8 | 5.9465 | 133.8165 | 60.0107 | 133.9 | 5.9545 | 159.4326 | 60.0123 | 159.45
5.9681 | 31.8202 | 59.9804 | 31.7 | 5.9622 | 57.47 | 59.9805 | 57.25 | 5.9573 | 82.7914 | 60.0339 | 82.8 | 5.9548 | 133.8105 | 60.0107 | 133.9 | 5.9628 | 159.4355 | 60.0123 | 159.45
5.9764 | 31.8197 | 59.9804 | 31.7 | 5.9706 | 57.475 | 59.9805 | 57.25 | 5.9656 | 82.801 | 60.0339 | 82.8 | 5.9631 | 133.8045 | 60.0107 | 133.9 | 5.9712 | 159.4384 | 60.0123 | 159.45
5.9848 | 31.8191 | 59.9804 | 31.7 | 5.9789 | 57.48 | 59.9805 | 57.25 | 5.974 | 82.8107 | 60.0339 | 82.8 | 5.9716 | 133.7984 | 60.0107 | 133.9 | 5.9795 | 159.4414 | 60.0123 | 159.45
5.9932 | 31.8186 | 59.9804 | 31.7 | 5.9872 | 57.485 | 59.9805 | 57.25 | 5.9823 | 82.8203 | 60.0339 | 82.8 | 5.9799 | 133.7924 | 60.0107 | 133.9 | 5.9878 | 159.4443 | 60.0123 | 159.45
6.0015 | 31.8181 | 59.9804 | 31.7 | 5.9956 | 57.49 | 59.9805 | 57.25 | 5.9907 | 82.8299 | 60.0339 | 82.8 | 5.9882 | 133.7863 | 60.0107 | 133.9 | 5.9961 | 159.4472 | 60.0123 | 159.45
6.0098 | 31.8176 | 59.9804 | 31.7 | 6.0039 | 57.495 | 59.9805 | 57.25 | 5.999 | 82.8395 | 60.0339 | 82.8 | 5.9965 | 133.7803 | 60.0107 | 133.9 | 6.0045 | 159.4502 | 60.0123 | 159.45
6.0181 | 31.817 | 59.9801 | 31.7 | 6.0123 | 57.5 | 59.9805 | 57.25 | 6.0073 | 82.8491 | 60.0339 | 82.8 | 6.0049 | 133.7742 | 60.0107 | 133.9 | 6.0128 | 159.4531 | 60.0143 | 159.45
6.0265 | 31.8165 | 59.9801 | 31.7 | 6.0206 | 57.505 | 59.9805 | 57.25 | 6.0156 | 82.8587 | 60.0345 | 82.8 | 6.0132 | 133.7682 | 60.0107 | 133.9 | 6.0211 | 159.456 | 60.0143 | 159.45
6.0348 | 31.816 | 59.9801 | 31.7 | 6.0289 | 57.5101 | 59.9805 | 57.25 | 6.024 | 82.8684 | 60.0345 | 82.8 | 6.0215 | 133.7621 | 60.0107 | 133.9 | 6.0294 | 159.459 | 60.0143 | 159.45
6.0432 | 31.8154 | 59.9801 | 31.7 | 6.0372 | 57.5151 | 59.9805 | 57.25 | 6.0323 | 82.878 | 60.0345 | 82.8 | 6.0298 | 133.7561 | 60.0107 | 133.9 | 6.0378 | 159.4619 | 60.0143 | 159.45
6.0515 | 31.8149 | 59.9801 | 31.7 | 6.0456 | 57.5201 | 59.9805 | 57.25 | 6.0406 | 82.8876 | 60.0345 | 82.8 | 6.0382 | 133.75 | 60.0107 | 133.9 | 6.0461 | 159.4648 | 60.0142 | 159.45
6.0598 | 31.8144 | 59.9801 | 31.7 | 6.054 | 57.5251 | 59.9805 | 57.25 | 6.049 | 82.8972 | 60.0345 | 82.8 | 6.0465 | 133.744 | 60.0107 | 133.9 | 6.0544 | 159.4678 | 60.0142 | 159.45
6.0682 | 31.8139 | 59.9801 | 31.7 | 6.0623 | 57.5301 | 59.9805 | 57.25 | 6.0573 | 82.9068 | 60.0345 | 82.8 | 6.0548 | 133.738 | 60.0107 | 133.9 | 6.0627 | 159.4707 | 60.0142 | 159.45
6.0765 | 31.8133 | 59.9801 | 31.7 | 6.0706 | 57.5351 | 59.9805 | 57.25 | 6.0656 | 82.9165 | 60.0345 | 82.8 | 6.0632 | 133.7319 | 60.0107 | 133.9 | 6.0712 | 159.4736 | 60.0142 | 159.45
6.0848 | 31.8128 | 59.9801 | 31.7 | 6.0789 | 57.5401 | 59.9805 | 57.25 | 6.0739 | 82.9261 | 60.0345 | 82.8 | 6.0715 | 133.7259 | 60.0107 | 133.9 | 6.0795 | 159.4766 | 60.0142 | 159.45
6.0932 | 31.8123 | 59.9801 | 31.7 | 6.0873 | 57.5451 | 59.9805 | 57.25 | 6.0823 | 82.9357 | 60.0345 | 82.8 | 6.0798 | 133.7198 | 60.0107 | 133.9 | 6.0878 | 159.4787 | 60.0142 | 159.45
6.1015 | 31.8117 | 59.9801 | 31.7 | 6.0956 | 57.5501 | 59.9805 | 57.25 | 6.0906 | 82.9453 | 60.0345 | 82.8 | 6.0881 | 133.7138 | 60.0107 | 133.9 | 6.0961 | 159.4799 | 60.0142 | 159.45
6.1099 | 31.8112 | 59.9801 | 31.7 | 6.1039 | 57.5551 | 59.9805 | 57.25 | 6.0989 | 82.9549 | 60.0345 | 82.8 | 6.0966 | 133.7077 | 60.0126 | 133.9 | 6.1045 | 159.4812 | 60.0142 | 159.45
6.1182 | 31.8107 | 59.9801 | 31.7 | 6.1123 | 57.5602 | 59.9805 | 57.25 | 6.1072 | 82.9645 | 60.0345 | 82.8 | 6.1049 | 133.7017 | 60.0126 | 133.9 | 6.1128 | 159.4825 | 60.0142 | 159.45
6.1265 | 31.8102 | 59.9801 | 31.7 | 6.1206 | 57.5652 | 59.9805 | 57.25 | 6.1156 | 82.9742 | 60.0345 | 82.8 | 6.1132 | 133.6956 | 60.0126 | 133.9 | 6.1211 | 159.4838 | 60.0142 | 159.45
6.1348 | 31.8096 | 59.9801 | 31.7 | 6.129 | 57.5702 | 59.9808 | 57.25 | 6.1239 | 82.9838 | 60.0345 | 82.8 | 6.1215 | 133.6896 | 60.0126 | 133.9 | 6.1294 | 159.4851 | 60.0142 | 159.45
6.1432 | 31.8091 | 59.9801 | 31.7 | 6.1373 | 57.5752 | 59.9808 | 57.25 | 6.1323 | 82.9934 | 60.0345 | 82.8 | 6.1299 | 133.6836 | 60.0126 | 133.9 | 6.1378 | 159.4863 | 60.0142 | 159.45
6.1516 | 31.8086 | 59.9801 | 31.7 | 6.1456 | 57.5802 | 59.9808 | 57.25 | 6.1406 | 83.003 | 60.0345 | 82.8 | 6.1382 | 133.6775 | 60.0126 | 133.9 | 6.1461 | 159.4876 | 60.0142 | 159.45
6.1599 | 31.808 | 59.9801 | 31.7 | 6.154 | 57.5852 | 59.9808 | 57.25 | 6.1489 | 83.0126 | 60.0345 | 82.8 | 6.1465 | 133.6812 | 60.0126 | 133.9 | 6.1544 | 159.4889 | 60.0142 | 159.45
6.1682 | 31.8075 | 59.9801 | 31.7 | 6.1623 | 57.5902 | 59.9808 | 57.25 | 6.1572 | 83.0222 | 60.0345 | 82.8 | 6.1548 | 133.688 | 60.0126 | 133.9 | 6.1627 | 159.4902 | 60.0142 | 159.45
6.1765 | 31.807 | 59.9801 | 31.7 | 6.1707 | 57.5952 | 59.9808 | 57.25 | 6.1655 | 83.0319 | 60.0345 | 82.8 | 6.1632 | 133.6949 | 60.0126 | 133.9 | 6.1711 | 159.4915 | 60.0142 | 159.45
6.1849 | 31.8064 | 59.9801 | 31.7 | 6.179 | 57.6002 | 59.9808 | 57.25 | 6.1739 | 83.0415 | 60.0345 | 82.8 | 6.1715 | 133.7018 | 60.0126 | 133.9 | 6.1794 | 159.4928 | 60.0142 | 159.45
6.1932 | 31.8059 | 59.9801 | 31.7 | 6.1873 | 57.6052 | 59.9808 | 57.25 | 6.1822 | 83.0511 | 60.0345 | 82.8 | 6.1798 | 133.7087 | 60.0126 | 133.9 | 6.1877 | 159.494 | 60.0142 | 159.45
6.2015 | 31.8054 | 59.9801 | 31.7 | 6.1956 | 57.6103 | 59.9808 | 57.25 | 6.1906 | 83.0607 | 60.0345 | 82.8 | 6.1881 | 133.7156 | 60.0126 | 133.9 | 6.196 | 159.4953 | 60.0142 | 159.45
6.2099 | 31.8049 | 59.9801 | 31.7 | 6.204 | 57.6153 | 59.9808 | 57.25 | 6.1989 | 83.0703 | 60.0345 | 82.8 | 6.1965 | 133.7225 | 60.0126 | 133.9 | 6.2045 | 159.4966 | 60.0142 | 159.45
6.2182 | 31.8043 | 59.9796 | 31.7 | 6.2123 | 57.6203 | 59.9808 | 57.25 | 6.2072 | 83.0799 | 60.0345 | 82.8 | 6.2048 | 133.7294 | 60.0126 | 133.9 | 6.2128 | 159.4979 | 60.0142 | 159.45
6.2266 | 31.8038 | 59.9796 | 31.7 | 6.2206 | 57.6253 | 59.9808 | 57.25 | 6.2155 | 83.0896 | 60.0353 | 82.8 | 6.2131 | 133.7363 | 60.0126 | 133.9 | 6.2211 | 159.4992 | 60.0142 | 159.45
6.2349 | 31.8033 | 59.9796 | 31.7 | 6.229 | 57.6303 | 59.9808 | 57.25 | 6.2239 | 83.0992 | 60.0353 | 82.8 | 6.2214 | 133.7432 | 60.0126 | 133.9 | 6.2294 | 159.5004 | 60.0142 | 159.45
6.2432 | 31.8027 | 59.9796 | 31.7 | 6.2373 | 57.6353 | 59.9808 | 57.25 | 6.2322 | 83.1088 | 60.0353 | 82.8 | 6.2299 | 133.7501 | 60.0126 | 133.9 | 6.2378 | 159.5017 | 60.0142 | 159.45
6.2515 | 31.8022 | 59.9796 | 31.7 | 6.2457 | 57.6398 | 59.9808 | 57.25 | 6.2405 | 83.1184 | 60.0353 | 82.8 | 6.2382 | 133.757 | 60.0126 | 133.9 | 6.2461 | 159.503 | 60.0142 | 159.45
6.2599 | 31.8017 | 59.9796 | 31.7 | 6.254 | 57.6359 | 59.9808 | 57.25 | 6.2488 | 83.128 | 60.0353 | 82.8 | 6.2465 | 133.7639 | 60.0126 | 133.9 | 6.2544 | 159.5043 | 60.0142 | 159.45
6.2682 | 31.8012 | 59.9796 | 31.7 | 6.2623 | 57.6321 | 59.9808 | 57.25 | 6.2571 | 83.1376 | 60.0353 | 82.8 | 6.2548 | 133.7708 | 60.0126 | 133.9 | 6.2627 | 159.5056 | 60.0142 | 159.45
6.2766 | 31.8006 | 59.9796 | 31.7 | 6.2707 | 57.6282 | 59.9808 | 57.25 | 6.2655 | 83.1473 | 60.0353 | 82.8 | 6.2632 | 133.7777 | 60.0126 | 133.9 | 6.2711 | 159.5069 | 60.0142 | 159.45
6.2849 | 31.8001 | 59.9796 | 31.7 | 6.279 | 57.6244 | 59.9808 | 57.25 | 6.2738 | 83.1569 | 60.0353 | 82.8 | 6.2715 | 133.7846 | 60.0126 | 133.9 | 6.2794 | 159.5081 | 60.0142 | 159.45
6.2932 | 31.7983 | 59.9796 | 31.7 | 6.2874 | 57.6206 | 59.9808 | 57.25 | 6.2822 | 83.1665 | 60.0353 | 82.8 | 6.2798 | 133.7915 | 60.0126 | 133.9 | 6.2877 | 159.5094 | 60.0142 | 159.45
6.3016 | 31.7962 | 59.9796 | 31.7 | 6.2957 | 57.6167 | 59.9808 | 57.25 | 6.2905 | 83.1761 | 60.0353 | 82.8 | 6.2881 | 133.7984 | 60.0126 | 133.9 | 6.296 | 159.5107 | 60.0142 | 159.45
6.3099 | 31.7941 | 59.9796 | 31.7 | 6.304 | 57.6129 | 59.9808 | 57.25 | 6.2988 | 83.1857 | 60.0353 | 82.8 | 6.2965 | 133.8053 | 60.0151 | 133.9 | 6.3044 | 159.512 | 60.0142 | 159.45
6.3182 | 31.792 | 59.9796 | 31.7 | 6.3123 | 57.609 | 59.9808 | 57.25 | 6.3071 | 83.1953 | 60.0353 | 82.8 | 6.3048 | 133.8121 | 60.0151 | 133.9 | 6.3127 | 159.5133 | 60.0142 | 159.45
6.3266 | 31.7899 | 59.9796 | 31.7 | 6.3207 | 57.6052 | 59.9808 | 57.25 | 6.3155 | 83.205 | 60.0353 | 82.8 | 6.3131 | 133.819 | 60.0151 | 133.9 | 6.321 | 159.5145 | 60.0142 | 159.45
6.3349 | 31.7878 | 59.9796 | 31.7 | 6.329 | 57.6014 | 59.9802 | 57.25 | 6.3238 | 83.2146 | 60.0353 | 82.8 | 6.3214 | 133.8259 | 60.0151 | 133.9 | 6.3293 | 159.5158 | 60.0142 | 159.45
6.3433 | 31.7857 | 59.9796 | 31.7 | 6.3373 | 57.5975 | 59.9802 | 57.25 | 6.3321 | 83.2242 | 60.0353 | 82.8 | 6.3298 | 133.8328 | 60.0151 | 133.9 | 6.3378 | 159.5171 | 60.0142 | 159.45
6.3516 | 31.7836 | 59.9796 | 31.7 | 6.3457 | 57.5937 | 59.9802 | 57.25 | 6.3405 | 83.2338 | 60.0353 | 82.8 | 6.3381 | 133.8397 | 60.0151 | 133.9 | 6.3461 | 159.5184 | 60.0142 | 159.45
6.3599 | 31.7815 | 59.9796 | 31.7 | 6.354 | 57.5898 | 59.9802 | 57.25 | 6.3488 | 83.2306 | 60.0353 | 82.8 | 6.3464 | 133.8466 | 60.0151 | 133.9 | 6.3544 | 159.5197 | 60.0142 | 159.45
6.3683 | 31.7794 | 59.9796 | 31.7 | 6.3624 | 57.586 | 59.9802 | 57.25 | 6.3571 | 83.2255 | 60.0353 | 82.8 | 6.3547 | 133.8535 | 60.0151 | 133.9 | 6.3627 | 159.521 | 60.0142 | 159.45
6.3766 | 31.7773 | 59.9796 | 31.7 | 6.3707 | 57.5822 | 59.9802 | 57.25 | 6.3654 | 83.2205 | 60.0353 | 82.8 | 6.3632 | 133.8604 | 60.0151 | 133.9 | 6.3711 | 159.5222 | 60.0142 | 159.45
6.3849 | 31.7752 | 59.9796 | 31.7 | 6.379 | 57.5783 | 59.9802 | 57.25 | 6.3738 | 83.2154 | 60.0353 | 82.8 | 6.3715 | 133.8673 | 60.0151 | 133.9 | 6.3794 | 159.5235 | 60.0142 | 159.45
6.3932 | 31.7731 | 59.9796 | 31.7 | 6.3874 | 57.5745 | 59.9802 | 57.25 | 6.3821 | 83.2104 | 60.0353 | 82.8 | 6.3798 | 133.8742 | 60.0151 | 133.9 | 6.3877 | 159.5248 | 60.0142 | 159.45
6.4016 | 31.771 | 59.9796 | 31.7 | 6.3957 | 57.5706 | 59.9802 | 57.25 | 6.3904 | 83.2053 | 60.0353 | 82.8 | 6.3881 | 133.8811 | 60.0151 | 133.9 | 6.396 | 159.5261 | 60.0142 | 159.45
6.41 | 31.7689 | 59.9796 | 31.7 | 6.4041 | 57.5668 | 59.9802 | 57.25 | 6.3987 | 83.2003 | 60.0353 | 82.8 | 6.3965 | 133.888 | 60.0151 | 133.9 | 6.4044 | 159.5274 | 60.0142 | 159.45
6.4183 | 31.7668 | 59.9791 | 31.7 | 6.4124 | 57.563 | 59.9802 | 57.25 | 6.4071 | 83.1952 | 60.0353 | 82.8 | 6.4048 | 133.8949 | 60.0151 | 133.9 | 6.4127 | 159.5286 | 60.0126 | 159.45
6.4266 | 31.7647 | 59.9791 | 31.7 | 6.4207 | 57.5591 | 59.9802 | 57.25 | 6.4154 | 83.1902 | 60.0364 | 82.8 | 6.4131 | 133.9018 | 60.0151 | 133.9 | 6.421 | 159.5299 | 60.0126 | 159.45
6.4349 | 31.7626 | 59.9791 | 31.7 | 6.4291 | 57.5553 | 59.9802 | 57.25 | 6.4237 | 83.1852 | 60.0364 | 82.8 | 6.4214 | 133.9087 | 60.0151 | 133.9 | 6.4293 | 159.5312 | 60.0126 | 159.45
6.4433 | 31.7605 | 59.9791 | 31.7 | 6.4374 | 57.5514 | 59.9802 | 57.25 | 6.4321 | 83.1801 | 60.0364 | 82.8 | 6.4298 | 133.9156 | 60.0151 | 133.9 | 6.4377 | 159.5325 | 60.0126 | 159.45
6.4516 | 31.7584 | 59.9791 | 31.7 | 6.4457 | 57.5476 | 59.9802 | 57.25 | 6.4404 | 83.1751 | 60.0364 | 82.8 | 6.4381 | 133.9224 | 60.0151 | 133.9 | 6.446 | 159.5338 | 60.0126 | 159.45
6.46 | 31.7563 | 59.9791 | 31.7 | 6.454 | 57.5438 | 59.9802 | 57.25 | 6.4487 | 83.17 | 60.0364 | 82.8 | 6.4464 | 133.9293 | 60.0151 | 133.9 | 6.4543 | 159.535 | 60.0126 | 159.45
6.4683 | 31.7542 | 59.9791 | 31.7 | 6.4624 | 57.5399 | 59.9802 | 57.25 | 6.457 | 83.165 | 60.0364 | 82.8 | 6.4547 | 133.9362 | 60.0151 | 133.9 | 6.4626 | 159.5363 | 60.0126 | 159.45
6.4766 | 31.7521 | 59.9791 | 31.7 | 6.4707 | 57.5361 | 59.9802 | 57.25 | 6.4654 | 83.1599 | 60.0364 | 82.8 | 6.4631 | 133.9431 | 60.0151 | 133.9 | 6.4711 | 159.5376 | 60.0126 | 159.45
6.485 | 31.75 | 59.9791 | 31.7 | 6.4791 | 57.5322 | 59.9802 | 57.25 | 6.4737 | 83.1549 | 60.0364 | 82.8 | 6.4714 | 133.95 | 60.0151 | 133.9 | 6.4794 | 159.5389 | 60.0126 | 159.45
6.4933 | 31.7479 | 59.9791 | 31.7 | 6.4874 | 57.5284 | 59.9802 | 57.25 | 6.4821 | 83.1498 | 60.0364 | 82.8 | 6.4797 | 133.9569 | 60.0151 | 133.9 | 6.4877 | 159.5402 | 60.0126 | 159.45
6.5016 | 31.7458 | 59.9791 | 31.7 | 6.4957 | 57.5246 | 59.9802 | 57.25 | 6.4904 | 83.1448 | 60.0364 | 82.8 | 6.488 | 133.9638 | 60.0151 | 133.9 | 6.496 | 159.5415 | 60.0126 | 159.45
6.5099 | 31.7437 | 59.9791 | 31.7 | 6.5041 | 57.5207 | 59.9802 | 57.25 | 6.4987 | 83.1397 | 60.0364 | 82.8 | 6.4965 | 133.9707 | 60.0165 | 133.9 | 6.5044 | 159.5427 | 60.0126 | 159.45
6.5183 | 31.7416 | 59.9791 | 31.7 | 6.5124 | 57.5169 | 59.9802 | 57.25 | 6.507 | 83.1347 | 60.0364 | 82.8 | 6.5048 | 133.9776 | 60.0165 | 133.9 | 6.5127 | 159.544 | 60.0126 | 159.45
6.5267 | 31.7395 | 59.9791 | 31.7 | 6.5208 | 57.5131 | 59.9802 | 57.25 | 6.5153 | 83.1296 | 60.0364 | 82.8 | 6.5131 | 133.9845 | 60.0165 | 133.9 | 6.521 | 159.5453 | 60.0126 | 159.45
6.535 | 31.7374 | 59.9791 | 31.7 | 6.5291 | 57.5092 | 59.9802 | 57.25 | 6.5237 | 83.1246 | 60.0364 | 82.8 | 6.5214 | 133.9914 | 60.0165 | 133.9 | 6.5293 | 159.5466 | 60.0126 | 159.45
6.5433 | 31.7353 | 59.9791 | 31.7 | 6.5374 | 57.5054 | 59.9802 | 57.25 | 6.532 | 83.1195 | 60.0364 | 82.8 | 6.5298 | 133.9983 | 60.0165 | 133.9 | 6.5377 | 159.5479 | 60.0126 | 159.45
6.5516 | 31.7332 | 59.9791 | 31.7 | 6.5458 | 57.5015 | 59.9802 | 57.25 | 6.5403 | 83.1145 | 60.0364 | 82.8 | 6.5381 | 134.0052 | 60.0165 | 133.9 | 6.546 | 159.5491 | 60.0126 | 159.45
6.56 | 31.7311 | 59.9791 | 31.7 | 6.5541 | 57.4977 | 59.9802 | 57.25 | 6.5486 | 83.1095 | 60.0364 | 82.8 | 6.5464 | 134.0121 | 60.0165 | 133.9 | 6.5543 | 159.5504 | 60.0126 | 159.45
6.5684 | 31.729 | 59.9791 | 31.7 | 6.5624 | 57.4939 | 59.9802 | 57.25 | 6.557 | 83.1044 | 60.0364 | 82.8 | 6.5547 | 134.019 | 60.0165 | 133.9 | 6.5626 | 159.5517 | 60.0126 | 159.45
6.5767 | 31.7269 | 59.9791 | 31.7 | 6.5707 | 57.49 | 59.9802 | 57.25 | 6.5653 | 83.0994 | 60.0364 | 82.8 | 6.5631 | 134.0258 | 60.0165 | 133.9 | 6.571 | 159.553 | 60.0126 | 159.45
6.585 | 31.7248 | 59.9791 | 31.7 | 6.5791 | 57.4862 | 59.9802 | 57.25 | 6.5737 | 83.0943 | 60.0364 | 82.8 | 6.5714 | 134.0327 | 60.0165 | 133.9 | 6.5793 | 159.5543 | 60.0126 | 159.45
6.5933 | 31.7227 | 59.9791 | 31.7 | 6.5875 | 57.4823 | 59.9802 | 57.25 | 6.582 | 83.0893 | 60.0364 | 82.8 | 6.5797 | 134.0396 | 60.0165 | 133.9 | 6.5876 | 159.5556 | 60.0126 | 159.45
6.6017 | 31.7206 | 59.9791 | 31.7 | 6.5958 | 57.4785 | 59.9802 | 57.25 | 6.5903 | 83.0842 | 60.0364 | 82.8 | 6.588 | 134.0465 | 60.0165 | 133.9 | 6.5959 | 159.5568 | 60.0126 | 159.45
6.61 | 31.7185 | 59.9791 | 31.7 | 6.6041 | 57.4747 | 59.9802 | 57.25 | 6.5986 | 83.0792 | 60.0364 | 82.8 | 6.5964 | 134.0534 | 60.0165 | 133.9 | 6.6044 | 159.5576 | 60.0126 | 159.45
6.6183 | 31.7164 | 59.9785 | 31.7 | 6.6124 | 57.4708 | 59.9802 | 57.25 | 6.6069 | 83.0741 | 60.0364 | 82.8 | 6.6047 | 134.0603 | 60.0165 | 133.9 | 6.6127 | 159.5539 | 60.0104 | 159.45
6.6267 | 31.7143 | 59.9785 | 31.7 | 6.6208 | 57.467 | 59.9802 | 57.25 | 6.6153 | 83.0691 | 60.0378 | 82.8 | 6.613 | 134.0672 | 60.0165 | 133.9 | 6.621 | 159.5501 | 60.0104 | 159.45
6.635 | 31.7122 | 59.9785 | 31.7 | 6.6291 | 57.4631 | 59.9802 | 57.25 | 6.6236 | 83.064 | 60.0378 | 82.8 | 6.6213 | 134.0741 | 60.0165 | 133.9 | 6.6294 | 159.5463 | 60.0104 | 159.45
6.6434 | 31.7101 | 59.9785 | 31.7 | 6.6375 | 57.4593 | 59.9802 | 57.25 | 6.632 | 83.059 | 60.0378 | 82.8 | 6.6298 | 134.081 | 60.0165 | 133.9 | 6.6377 | 159.5426 | 60.0104 | 159.45
6.6517 | 31.708 | 59.9785 | 31.7 | 6.6458 | 57.4555 | 59.9802 | 57.25 | 6.6403 | 83.0539 | 60.0378 | 82.8 | 6.6381 | 134.0879 | 60.0165 | 133.9 | 6.646 | 159.5388 | 60.0104 | 159.45
6.66 | 31.7059 | 59.9785 | 31.7 | 6.6541 | 57.4516 | 59.9802 | 57.25 | 6.6486 | 83.0489 | 60.0378 | 82.8 | 6.6464 | 134.0948 | 60.0165 | 133.9 | 6.6543 | 159.535 | 60.0104 | 159.45
6.6684 | 31.7038 | 59.9785 | 31.7 | 6.6625 | 57.4478 | 59.9802 | 57.25 | 6.6569 | 83.0438 | 60.0378 | 82.8 | 6.6547 | 134.0957 | 60.0165 | 133.9 | 6.6627 | 159.5313 | 60.0104 | 159.45
6.6767 | 31.7017 | 59.9785 | 31.7 | 6.6708 | 57.4439 | 59.9802 | 57.25 | 6.6652 | 83.0388 | 60.0378 | 82.8 | 6.6631 | 134.0913 | 60.0165 | 133.9 | 6.671 | 159.5275 | 60.0104 | 159.45
6.6851 | 31.6996 | 59.9785 | 31.7 | 6.6791 | 57.4401 | 59.9802 | 57.25 | 6.6736 | 83.0337 | 60.0378 | 82.8 | 6.6714 | 134.0869 | 60.0165 | 133.9 | 6.6793 | 159.5238 | 60.0104 | 159.45
6.6934 | 31.6975 | 59.9785 | 31.7 | 6.6875 | 57.4363 | 59.9802 | 57.25 | 6.6819 | 83.0287 | 60.0378 | 82.8 | 6.6797 | 134.0825 | 60.0165 | 133.9 | 6.6876 | 159.52 | 60.0104 | 159.45
6.7017 | 31.6954 | 59.9785 | 31.7 | 6.6958 | 57.4324 | 59.9802 | 57.25 | 6.6902 | 83.0237 | 60.0378 | 82.8 | 6.688 | 134.0782 | 60.0165 | 133.9 | 6.696 | 159.5162 | 60.0104 | 159.45
6.71 | 31.6933 | 59.9785 | 31.7 | 6.7042 | 57.4286 | 59.9802 | 57.25 | 6.6985 | 83.0186 | 60.0378 | 82.8 | 6.6964 | 134.0738 | 60.0176 | 133.9 | 6.7043 | 159.5125 | 60.0104 | 159.45
6.7184 | 31.6912 | 59.9785 | 31.7 | 6.7125 | 57.4247 | 59.9802 | 57.25 | 6.7069 | 83.0136 | 60.0378 | 82.8 | 6.7047 | 134.0694 | 60.0176 | 133.9 | 6.7126 | 159.5087 | 60.0104 | 159.45
6.7267 | 31.6891 | 59.9785 | 31.7 | 6.7208 | 57.4209 | 59.9802 | 57.25 | 6.7152 | 83.0085 | 60.0378 | 82.8 | 6.713 | 134.065 | 60.0176 | 133.9 | 6.7209 | 159.5049 | 60.0104 | 159.45
6.735 | 31.687 | 59.9785 | 31.7 | 6.7291 | 57.4171 | 59.9814 | 57.25 | 6.7236 | 83.0035 | 60.0378 | 82.8 | 6.7213 | 134.0606 | 60.0176 | 133.9 | 6.7294 | 159.5012 | 60.0104 | 159.45
6.7434 | 31.6849 | 59.9785 | 31.7 | 6.7375 | 57.4132 | 59.9814 | 57.25 | 6.7319 | 82.9984 | 60.0378 | 82.8 | 6.7296 | 134.0563 | 60.0176 | 133.9 | 6.7377 | 159.4974 | 60.0104 | 159.45
6.7517 | 31.6828 | 59.9785 | 31.7 | 6.7458 | 57.4094 | 59.9814 | 57.25 | 6.7402 | 82.9934 | 60.0378 | 82.8 | 6.738 | 134.0519 | 60.0176 | 133.9 | 6.746 | 159.4936 | 60.0104 | 159.45
6.7601 | 31.6807 | 59.9785 | 31.7 | 6.7542 | 57.4055 | 59.9814 | 57.25 | 6.7485 | 82.9883 | 60.0378 | 82.8 | 6.7463 | 134.0475 | 60.0176 | 133.9 | 6.7543 | 159.4899 | 60.0104 | 159.45
6.7684 | 31.6786 | 59.9785 | 31.7 | 6.7625 | 57.4017 | 59.9814 | 57.25 | 6.7568 | 82.9833 | 60.0378 | 82.8 | 6.7546 | 134.0431 | 60.0176 | 133.9 | 6.7627 | 159.4861 | 60.0104 | 159.45
6.7767 | 31.6765 | 59.9785 | 31.7 | 6.7708 | 57.3979 | 59.9814 | 57.25 | 6.7652 | 82.9782 | 60.0378 | 82.8 | 6.7629 | 134.0388 | 60.0176 | 133.9 | 6.771 | 159.4823 | 60.0104 | 159.45
6.7851 | 31.6744 | 59.9785 | 31.7 | 6.7792 | 57.394 | 59.9814 | 57.25 | 6.7735 | 82.9732 | 60.0378 | 82.8 | 6.7714 | 134.0344 | 60.0176 | 133.9 | 6.7793 | 159.4786 | 60.0104 | 159.45
6.7934 | 31.6723 | 59.9785 | 31.7 | 6.7875 | 57.3902 | 59.9814 | 57.25 | 6.7819 | 82.9681 | 60.0378 | 82.8 | 6.7797 | 134.03 | 60.0176 | 133.9 | 6.7876 | 159.4748 | 60.0104 | 159.45
6.8018 | 31.6702 | 59.9785 | 31.7 | 6.7958 | 57.3863 | 59.9814 | 57.25 | 6.7902 | 82.9631 | 60.0378 | 82.8 | 6.788 | 134.0256 | 60.0176 | 133.9 | 6.796 | 159.471 | 60.0104 | 159.45
6.8101 | 31.6681 | 59.9785 | 31.7 | 6.8042 | 57.3825 | 59.9814 | 57.25 | 6.7985 | 82.958 | 60.0378 | 82.8 | 6.7963 | 134.0212 | 60.0176 | 133.9 | 6.8043 | 159.4673 | 60.0104 | 159.45
6.8184 | 31.666 | 59.9791 | 31.7 | 6.8125 | 57.3787 | 59.9814 | 57.25 | 6.8068 | 82.953 | 60.0378 | 82.8 | 6.8047 | 134.0169 | 60.0176 | 133.9 | 6.8126 | 159.4635 | 60.0084 | 159.45
6.8268 | 31.6639 | 59.9791 | 31.7 | 6.8209 | 57.3748 | 59.9814 | 57.25 | 6.8152 | 82.948 | 60.0378 | 82.8 | 6.813 | 134.0125 | 60.0176 | 133.9 | 6.8209 | 159.4597 | 60.0084 | 159.45
6.8351 | 31.6613 | 59.9791 | 31.7 | 6.8292 | 57.371 | 59.9814 | 57.25 | 6.8235 | 82.9429 | 60.0378 | 82.8 | 6.8213 | 134.0081 | 60.0176 | 133.9 | 6.8293 | 159.456 | 60.0084 | 159.45
6.8434 | 31.6587 | 59.9791 | 31.7 | 6.8375 | 57.3671 | 59.9814 | 57.25 | 6.8318 | 82.9379 | 60.0378 | 82.8 | 6.8296 | 134.0037 | 60.0176 | 133.9 | 6.8376 | 159.4522 | 60.0084 | 159.45
6.8517 | 31.6561 | 59.9791 | 31.7 | 6.8458 | 57.3633 | 59.9814 | 57.25 | 6.8401 | 82.9328 | 60.0378 | 82.8 | 6.838 | 133.9993 | 60.0176 | 133.9 | 6.8459 | 159.4484 | 60.0084 | 159.45
6.8601 | 31.6535 | 59.9791 | 31.7 | 6.8542 | 57.3595 | 59.9814 | 57.25 | 6.8484 | 82.9316 | 60.0378 | 82.8 | 6.8463 | 133.995 | 60.0176 | 133.9 | 6.8542 | 159.4447 | 60.0084 | 159.45
6.8685 | 31.6509 | 59.9791 | 31.7 | 6.8625 | 57.3556 | 59.9814 | 57.25 | 6.8568 | 82.9311 | 60.0378 | 82.8 | 6.8546 | 133.9906 | 60.0176 | 133.9 | 6.8627 | 159.4409 | 60.0084 | 159.45
6.8768 | 31.6483 | 59.9791 | 31.7 | 6.8708 | 57.3518 | 59.9814 | 57.25 | 6.8651 | 82.9305 | 60.0378 | 82.8 | 6.8629 | 133.9862 | 60.0176 | 133.9 | 6.871 | 159.4371 | 60.0084 | 159.45
6.8851 | 31.6457 | 59.9791 | 31.7 | 6.8792 | 57.3479 | 59.9814 | 57.25 | 6.8735 | 82.93 | 60.0378 | 82.8 | 6.8713 | 133.9818 | 60.0176 | 133.9 | 6.8793 | 159.4334 | 60.0084 | 159.45
6.8934 | 31.6431 | 59.9791 | 31.7 | 6.8875 | 57.3441 | 59.9814 | 57.25 | 6.8818 | 82.9295 | 60.0378 | 82.8 | 6.8796 | 133.9775 | 60.0176 | 133.9 | 6.8876 | 159.4296 | 60.0084 | 159.45
6.9018 | 31.6405 | 59.9791 | 31.7 | 6.8959 | 57.3403 | 59.9814 | 57.25 | 6.8901 | 82.929 | 60.0378 | 82.8 | 6.8879 | 133.9731 | 60.0176 | 133.9 | 6.896 | 159.4259 | 60.0084 | 159.45
6.9101 | 31.6379 | 59.9791 | 31.7 | 6.9042 | 57.3364 | 59.9814 | 57.25 | 6.8984 | 82.9285 | 60.0378 | 82.8 | 6.8962 | 133.9687 | 60.0184 | 133.9 | 6.9043 | 159.4221 | 60.0084 | 159.45
6.9185 | 31.6353 | 59.9791 | 31.7 | 6.9125 | 57.3326 | 59.9814 | 57.25 | 6.9067 | 82.928 | 60.0378 | 82.8 | 6.9047 | 133.9643 | 60.0184 | 133.9 | 6.9126 | 159.4183 | 60.0084 | 159.45
6.9268 | 31.6327 | 59.9791 | 31.7 | 6.9209 | 57.3288 | 59.9814 | 57.25 | 6.9151 | 82.9275 | 60.0378 | 82.8 | 6.913 | 133.9599 | 60.0184 | 133.9 | 6.9209 | 159.4146 | 60.0084 | 159.45
6.9351 | 31.6301 | 59.9791 | 31.7 | 6.9292 | 57.3249 | 59.9802 | 57.25 | 6.9234 | 82.927 | 60.0378 | 82.8 | 6.9213 | 133.9556 | 60.0184 | 133.9 | 6.9293 | 159.4108 | 60.0084 | 159.45
6.9435 | 31.6275 | 59.9791 | 31.7 | 6.9376 | 57.3211 | 59.9802 | 57.25 | 6.9318 | 82.9264 | 60.0378 | 82.8 | 6.9296 | 133.9512 | 60.0184 | 133.9 | 6.9376 | 159.407 | 60.0084 | 159.45
6.9518 | 31.6249 | 59.9791 | 31.7 | 6.9459 | 57.3172 | 59.9802 | 57.25 | 6.9401 | 82.9259 | 60.0378 | 82.8 | 6.938 | 133.9468 | 60.0184 | 133.9 | 6.9459 | 159.4033 | 60.0084 | 159.45
6.9601 | 31.6223 | 59.9791 | 31.7 | 6.9542 | 57.3134 | 59.9802 | 57.25 | 6.9484 | 82.9254 | 60.0378 | 82.8 | 6.9463 | 133.9424 | 60.0184 | 133.9 | 6.9542 | 159.3995 | 60.0084 | 159.45
6.9684 | 31.6197 | 59.9791 | 31.7 | 6.9626 | 57.3096 | 59.9802 | 57.25 | 6.9567 | 82.9249 | 60.0378 | 82.8 | 6.9546 | 133.9381 | 60.0184 | 133.9 | 6.9626 | 159.3957 | 60.0084 | 159.45
6.9768 | 31.617 | 59.9791 | 31.7 | 6.9709 | 57.3057 | 59.9802 | 57.25 | 6.9651 | 82.9244 | 60.0378 | 82.8 | 6.9629 | 133.9337 | 60.0184 | 133.9 | 6.9709 | 159.392 | 60.0084 | 159.45
6.9852 | 31.6144 | 59.9791 | 31.7 | 6.9792 | 57.3019 | 59.9802 | 57.25 | 6.9734 | 82.9239 | 60.0378 | 82.8 | 6.9713 | 133.9293 | 60.0184 | 133.9 | 6.9792 | 159.3882 | 60.0084 | 159.45
6.9935 | 31.6118 | 59.9791 | 31.7 | 6.9875 | 57.298 | 59.9802 | 57.25 | 6.9817 | 82.9234 | 60.0378 | 82.8 | 6.9796 | 133.9249 | 60.0184 | 133.9 | 6.9877 | 159.3844 | 60.0084 | 159.45
7.0018 | 31.6092 | 59.9791 | 31.7 | 6.9959 | 57.2942 | 59.9802 | 57.25 | 6.9901 | 82.9229 | 60.0378 | 82.8 | 6.9879 | 133.9205 | 60.0184 | 133.9 | 6.996 | 159.3807 | 60.0084 | 159.45
7.0101 | 31.6066 | 59.9791 | 31.7 | 7.0042 | 57.2904 | 59.9802 | 57.25 | 6.9984 | 82.9223 | 60.0378 | 82.8 | 6.9962 | 133.9162 | 60.0184 | 133.9 | 7.0043 | 159.3769 | 60.0084 | 159.45
7.0185 | 31.604 | 59.9799 | 31.7 | 7.0126 | 57.2865 | 59.9802 | 57.25 | 7.0067 | 82.9218 | 60.0378 | 82.8 | 7.0046 | 133.9118 | 60.0184 | 133.9 | 7.0126 | 159.3731 | 60.0073 | 159.45
7.0269 | 31.6014 | 59.9799 | 31.7 | 7.0209 | 57.2827 | 59.9802 | 57.25 | 7.015 | 82.9213 | 60.0392 | 82.8 | 7.0129 | 133.9074 | 60.0184 | 133.9 | 7.021 | 159.3694 | 60.0073 | 159.45
7.0352 | 31.5988 | 59.9799 | 31.7 | 7.0292 | 57.2788 | 59.9802 | 57.25 | 7.0234 | 82.9208 | 60.0392 | 82.8 | 7.0212 | 133.903 | 60.0184 | 133.9 | 7.0293 | 159.3656 | 60.0073 | 159.45
7.0435 | 31.5962 | 59.9799 | 31.7 | 7.0376 | 57.275 | 59.9802 | 57.25 | 7.0317 | 82.9203 | 60.0392 | 82.8 | 7.0295 | 133.8987 | 60.0184 | 133.9 | 7.0376 | 159.3618 | 60.0073 | 159.45
7.0518 | 31.5936 | 59.9799 | 31.7 | 7.0459 | 57.2712 | 59.9802 | 57.25 | 7.04 | 82.9198 | 60.0392 | 82.8 | 7.038 | 133.8943 | 60.0184 | 133.9 | 7.0459 | 159.3581 | 60.0073 | 159.45
7.0602 | 31.591 | 59.9799 | 31.7 | 7.0543 | 57.2673 | 59.9802 | 57.25 | 7.0483 | 82.9193 | 60.0392 | 82.8 | 7.0463 | 133.8899 | 60.0184 | 133.9 | 7.0543 | 159.3543 | 60.0073 | 159.45
7.0685 | 31.5884 | 59.9799 | 31.7 | 7.0626 | 57.2635 | 59.9802 | 57.25 | 7.0566 | 82.9188 | 60.0392 | 82.8 | 7.0546 | 133.8855 | 60.0184 | 133.9 | 7.0626 | 159.3505 | 60.0073 | 159.45
7.0768 | 31.5858 | 59.9799 | 31.7 | 7.0709 | 57.2596 | 59.9802 | 57.25 | 7.065 | 82.9182 | 60.0392 | 82.8 | 7.0629 | 133.8811 | 60.0184 | 133.9 | 7.0709 | 159.3468 | 60.0073 | 159.45
7.0852 | 31.5832 | 59.9799 | 31.7 | 7.0793 | 57.2558 | 59.9802 | 57.25 | 7.0733 | 82.9177 | 60.0392 | 82.8 | 7.0713 | 133.8768 | 60.0184 | 133.9 | 7.0792 | 159.343 | 60.0073 | 159.45
7.0935 | 31.5806 | 59.9799 | 31.7 | 7.0876 | 57.252 | 59.9802 | 57.25 | 7.0817 | 82.9172 | 60.0392 | 82.8 | 7.0796 | 133.8724 | 60.0184 | 133.9 | 7.0876 | 159.3392 | 60.0073 | 159.45
7.1019 | 31.578 | 59.9799 | 31.7 | 7.0959 | 57.2481 | 59.9802 | 57.25 | 7.09 | 82.9167 | 60.0392 | 82.8 | 7.0879 | 133.868 | 60.0184 | 133.9 | 7.0959 | 159.3355 | 60.0073 | 159.45
7.1102 | 31.5754 | 59.9799 | 31.7 | 7.1042 | 57.2443 | 59.9802 | 57.25 | 7.0983 | 82.9162 | 60.0392 | 82.8 | 7.0962 | 133.8636 | 60.0176 | 133.9 | 7.1042 | 159.3317 | 60.0073 | 159.45
7.1185 | 31.5728 | 59.9799 | 31.7 | 7.1126 | 57.2404 | 59.9802 | 57.25 | 7.1066 | 82.9157 | 60.0392 | 82.8 | 7.1046 | 133.8593 | 60.0176 | 133.9 | 7.1125 | 159.328 | 60.0073 | 159.45
7.1268 | 31.5702 | 59.9799 | 31.7 | 7.121 | 57.2366 | 59.9802 | 57.25 | 7.115 | 82.9152 | 60.0392 | 82.8 | 7.1129 | 133.8549 | 60.0176 | 133.9 | 7.121 | 159.3242 | 60.0073 | 159.45
7.1352 | 31.5676 | 59.9799 | 31.7 | 7.1293 | 57.2328 | 59.9811 | 57.25 | 7.1233 | 82.9147 | 60.0392 | 82.8 | 7.1212 | 133.8505 | 60.0176 | 133.9 | 7.1293 | 159.3246 | 60.0073 | 159.45
7.1436 | 31.565 | 59.9799 | 31.7 | 7.1376 | 57.2289 | 59.9811 | 57.25 | 7.1316 | 82.9141 | 60.0392 | 82.8 | 7.1295 | 133.8461 | 60.0176 | 133.9 | 7.1376 | 159.327 | 60.0073 | 159.45
7.1519 | 31.5624 | 59.9799 | 31.7 | 7.1459 | 57.2251 | 59.9811 | 57.25 | 7.14 | 82.9136 | 60.0392 | 82.8 | 7.1379 | 133.8418 | 60.0176 | 133.9 | 7.1459 | 159.3293 | 60.0073 | 159.45
7.1602 | 31.5598 | 59.9799 | 31.7 | 7.1543 | 57.2212 | 59.9811 | 57.25 | 7.1483 | 82.9131 | 60.0392 | 82.8 | 7.1462 | 133.8374 | 60.0176 | 133.9 | 7.1543 | 159.3317 | 60.0073 | 159.45
7.1685 | 31.5572 | 59.9799 | 31.7 | 7.1626 | 57.2174 | 59.9811 | 57.25 | 7.1566 | 82.9126 | 60.0392 | 82.8 | 7.1545 | 133.833 | 60.0176 | 133.9 | 7.1626 | 159.334 | 60.0073 | 159.45
7.1769 | 31.5546 | 59.9799 | 31.7 | 7.171 | 57.2136 | 59.9811 | 57.25 | 7.1649 | 82.9121 | 60.0392 | 82.8 | 7.1628 | 133.8297 | 60.0176 | 133.9 | 7.1709 | 159.3364 | 60.0073 | 159.45
7.1852 | 31.552 | 59.9799 | 31.7 | 7.1793 | 57.2097 | 59.9811 | 57.25 | 7.1733 | 82.9116 | 60.0392 | 82.8 | 7.1713 | 133.8286 | 60.0176 | 133.9 | 7.1792 | 159.3387 | 60.0073 | 159.45
7.1935 | 31.5494 | 59.9799 | 31.7 | 7.1876 | 57.2059 | 59.9811 | 57.25 | 7.1816 | 82.9111 | 60.0392 | 82.8 | 7.1796 | 133.8275 | 60.0176 | 133.9 | 7.1876 | 159.3411 | 60.0073 | 159.45
7.2019 | 31.5468 | 59.9799 | 31.7 | 7.196 | 57.202 | 59.9811 | 57.25 | 7.1899 | 82.9106 | 60.0392 | 82.8 | 7.1879 | 133.8264 | 60.0176 | 133.9 | 7.1959 | 159.3435 | 60.0073 | 159.45
7.2102 | 31.5442 | 59.9799 | 31.7 | 7.2043 | 57.1982 | 59.9811 | 57.25 | 7.1982 | 82.91 | 60.0392 | 82.8 | 7.1962 | 133.8253 | 60.0176 | 133.9 | 7.2042 | 159.3458 | 60.0073 | 159.45
7.2186 | 31.5416 | 59.9813 | 31.7 | 7.2126 | 57.1944 | 59.9811 | 57.25 | 7.2065 | 82.9095 | 60.0392 | 82.8 | 7.2046 | 133.8242 | 60.0176 | 133.9 | 7.2125 | 159.3482 | 60.0071 | 159.45
7.2269 | 31.539 | 59.9813 | 31.7 | 7.2209 | 57.1905 | 59.9811 | 57.25 | 7.2149 | 82.909 | 60.0389 | 82.8 | 7.2129 | 133.823 | 60.0176 | 133.9 | 7.2209 | 159.3505 | 60.0071 | 159.45
7.2352 | 31.5363 | 59.9813 | 31.7 | 7.2293 | 57.1867 | 59.9811 | 57.25 | 7.2232 | 82.9085 | 60.0389 | 82.8 | 7.2212 | 133.8219 | 60.0176 | 133.9 | 7.2292 | 159.3529 | 60.0071 | 159.45
7.2436 | 31.5337 | 59.9813 | 31.7 | 7.2377 | 57.1851 | 59.9811 | 57.25 | 7.2316 | 82.908 | 60.0389 | 82.8 | 7.2295 | 133.8208 | 60.0176 | 133.9 | 7.2375 | 159.3552 | 60.0071 | 159.45
7.2519 | 31.5311 | 59.9813 | 31.7 | 7.246 | 57.1888 | 59.9811 | 57.25 | 7.2399 | 82.9075 | 60.0389 | 82.8 | 7.2379 | 133.8197 | 60.0176 | 133.9 | 7.246 | 159.3576 | 60.0071 | 159.45
7.2603 | 31.5285 | 59.9813 | 31.7 | 7.2543 | 57.1924 | 59.9811 | 57.25 | 7.2482 | 82.907 | 60.0389 | 82.8 | 7.2462 | 133.8186 | 60.0176 | 133.9 | 7.2543 | 159.3599 | 60.0071 | 159.45
7.2686 | 31.5259 | 59.9813 | 31.7 | 7.2626 | 57.1961 | 59.9811 | 57.25 | 7.2565 | 82.9065 | 60.0389 | 82.8 | 7.2545 | 133.8176 | 60.0176 | 133.9 | 7.2626 | 159.3623 | 60.0071 | 159.45
7.2769 | 31.5233 | 59.9813 | 31.7 | 7.271 | 57.1997 | 59.9811 | 57.25 | 7.2649 | 82.9059 | 60.0389 | 82.8 | 7.2628 | 133.8165 | 60.0176 | 133.9 | 7.2709 | 159.3647 | 60.0071 | 159.45
7.2852 | 31.5207 | 59.9813 | 31.7 | 7.2793 | 57.2034 | 59.9811 | 57.25 | 7.2732 | 82.9054 | 60.0389 | 82.8 | 7.2712 | 133.8154 | 60.0176 | 133.9 | 7.2793 | 159.367 | 60.0071 | 159.45
7.2936 | 31.5181 | 59.9813 | 31.7 | 7.2877 | 57.207 | 59.9811 | 57.25 | 7.2815 | 82.9049 | 60.0389 | 82.8 | 7.2795 | 133.8143 | 60.0176 | 133.9 | 7.2876 | 159.3694 | 60.0071 | 159.45
7.3019 | 31.5155 | 59.9813 | 31.7 | 7.296 | 57.2107 | 59.9811 | 57.25 | 7.2899 | 82.9044 | 60.0389 | 82.8 | 7.2878 | 133.8131 | 60.0176 | 133.9 | 7.2959 | 159.3717 | 60.0071 | 159.45
7.3102 | 31.5129 | 59.9813 | 31.7 | 7.3043 | 57.2143 | 59.9811 | 57.25 | 7.2982 | 82.9039 | 60.0389 | 82.8 | 7.2961 | 133.812 | 60.0179 | 133.9 | 7.3042 | 159.3741 | 60.0071 | 159.45
7.3186 | 31.5103 | 59.9813 | 31.7 | 7.3127 | 57.218 | 59.9811 | 57.25 | 7.3065 | 82.9034 | 60.0389 | 82.8 | 7.3044 | 133.8109 | 60.0179 | 133.9 | 7.3126 | 159.3764 | 60.0071 | 159.45
7.3269 | 31.5077 | 59.9813 | 31.7 | 7.321 | 57.2216 | 59.9811 | 57.25 | 7.3148 | 82.9029 | 60.0389 | 82.8 | 7.3129 | 133.8098 | 60.0179 | 133.9 | 7.3209 | 159.3788 | 60.0071 | 159.45
7.3353 | 31.5051 | 59.9813 | 31.7 | 7.3293 | 57.2253 | 59.9806 | 57.25 | 7.3232 | 82.9024 | 60.0389 | 82.8 | 7.3212 | 133.8087 | 60.0179 | 133.9 | 7.3292 | 159.3811 | 60.0071 | 159.45
7.3436 | 31.5025 | 59.9813 | 31.7 | 7.3377 | 57.229 | 59.9806 | 57.25 | 7.3315 | 82.9018 | 60.0389 | 82.8 | 7.3295 | 133.8076 | 60.0179 | 133.9 | 7.3375 | 159.3835 | 60.0071 | 159.45
7.3519 | 31.4999 | 59.9813 | 31.7 | 7.346 | 57.2326 | 59.9806 | 57.25 | 7.3398 | 82.9013 | 60.0389 | 82.8 | 7.3378 | 133.8065 | 60.0179 | 133.9 | 7.3459 | 159.3859 | 60.0071 | 159.45
7.3603 | 31.4973 | 59.9813 | 31.7 | 7.3544 | 57.2363 | 59.9806 | 57.25 | 7.3481 | 82.9008 | 60.0389 | 82.8 | 7.3462 | 133.8055 | 60.0179 | 133.9 | 7.3542 | 159.3882 | 60.0071 | 159.45
7.3686 | 31.4947 | 59.9813 | 31.7 | 7.3627 | 57.2399 | 59.9806 | 57.25 | 7.3564 | 82.9003 | 60.0389 | 82.8 | 7.3545 | 133.8044 | 60.0179 | 133.9 | 7.3625 | 159.3906 | 60.0071 | 159.45
7.377 | 31.4921 | 59.9813 | 31.7 | 7.371 | 57.2436 | 59.9806 | 57.25 | 7.3648 | 82.8974 | 60.0389 | 82.8 | 7.3628 | 133.8032 | 60.0179 | 133.9 | 7.3708 | 159.3929 | 60.0071 | 159.45
7.3853 | 31.4895 | 59.9813 | 31.7 | 7.3793 | 57.2472 | 59.9806 | 57.25 | 7.3731 | 82.8911 | 60.0389 | 82.8 | 7.3711 | 133.8021 | 60.0179 | 133.9 | 7.3793 | 159.3953 | 60.0071 | 159.45
7.3936 | 31.4869 | 59.9813 | 31.7 | 7.3877 | 57.2509 | 59.9806 | 57.25 | 7.3815 | 82.8847 | 60.0389 | 82.8 | 7.3795 | 133.801 | 60.0179 | 133.9 | 7.3876 | 159.3976 | 60.0071 | 159.45
7.402 | 31.485 | 59.9813 | 31.8613 | 7.3961 | 57.2545 | 59.9806 | 57.25 | 7.3898 | 82.8783 | 60.0389 | 82.8 | 7.3878 | 133.7999 | 60.0179 | 133.9 | 7.3959 | 159.4 | 60.0071 | 159.45
7.4103 | 31.4834 | 59.9813 | 32.1061 | 7.4044 | 57.2582 | 59.9806 | 57.25 | 7.3981 | 82.8719 | 60.0389 | 82.8 | 7.3961 | 133.7988 | 60.0179 | 133.9 | 7.4042 | 159.4023 | 60.0071 | 159.45
7.4186 | 31.4818 | 59.9808 | 32.3509 | 7.4127 | 57.2619 | 59.9806 | 57.25 | 7.4064 | 82.8655 | 60.0389 | 82.8 | 7.4044 | 133.7977 | 60.0179 | 133.9 | 7.4126 | 159.4047 | 60.0082 | 159.45
7.4269 | 31.4802 | 59.9808 | 32.5957 | 7.421 | 57.2655 | 59.9806 | 57.25 | 7.4148 | 82.8591 | 60.0406 | 82.8 | 7.4128 | 133.7966 | 60.0179 | 133.9 | 7.4209 | 159.4071 | 60.0082 | 159.45
7.4353 | 31.4786 | 59.9808 | 32.8405 | 7.4294 | 57.2692 | 59.9806 | 57.25 | 7.4231 | 82.8528 | 60.0406 | 82.8 | 7.4211 | 133.7955 | 60.0179 | 133.9 | 7.4292 | 159.4094 | 60.0082 | 159.45
7.4436 | 31.4771 | 59.9808 | 33.0853 | 7.4377 | 57.2728 | 59.9806 | 57.25 | 7.4314 | 82.8464 | 60.0406 | 82.8 | 7.4294 | 133.7944 | 60.0179 | 133.9 | 7.4375 | 159.4118 | 60.0082 | 159.45
7.452 | 31.4755 | 59.9808 | 33.3301 | 7.446 | 57.2765 | 59.9806 | 57.25 | 7.4398 | 82.84 | 60.0406 | 82.8 | 7.4377 | 133.7934 | 60.0179 | 133.9 | 7.4459 | 159.4141 | 60.0082 | 159.45
7.4603 | 31.4739 | 59.9808 | 33.5749 | 7.4544 | 57.2801 | 59.9806 | 57.25 | 7.4481 | 82.8336 | 60.0406 | 82.8 | 7.4462 | 133.7922 | 60.0179 | 133.9 | 7.4542 | 159.4165 | 60.0082 | 159.45
7.4686 | 31.4723 | 59.9808 | 33.8197 | 7.4627 | 57.2838 | 59.9806 | 57.25 | 7.4564 | 82.8272 | 60.0406 | 82.8 | 7.4545 | 133.7911 | 60.0179 | 133.9 | 7.4625 | 159.4188 | 60.0082 | 159.45
7.477 | 31.4707 | 59.9808 | 34.0645 | 7.4711 | 57.2874 | 59.9806 | 57.25 | 7.4647 | 82.8208 | 60.0406 | 82.8 | 7.4628 | 133.79 | 60.0179 | 133.9 | 7.4708 | 159.4212 | 60.0082 | 159.45
7.4853 | 31.4691 | 59.9808 | 34.3094 | 7.4794 | 57.2911 | 59.9806 | 57.25 | 7.4731 | 82.8144 | 60.0406 | 82.8 | 7.4711 | 133.7889 | 60.0179 | 133.9 | 7.4792 | 159.4235 | 60.0082 | 159.45
7.4937 | 31.4676 | 59.9808 | 34.5542 | 7.4877 | 57.2948 | 59.9806 | 57.25 | 7.4814 | 82.8081 | 60.0406 | 82.8 | 7.4795 | 133.7878 | 60.0179 | 133.9 | 7.4875 | 159.4259 | 60.0082 | 159.45
7.502 | 31.466 | 59.9808 | 34.799 | 7.496 | 57.2984 | 59.9806 | 57.25 | 7.4897 | 82.8017 | 60.0406 | 82.8 | 7.4878 | 133.7867 | 60.0179 | 133.9 | 7.4958 | 159.4283 | 60.0082 | 159.45
7.5103 | 31.4644 | 59.9808 | 35.0438 | 7.5044 | 57.3021 | 59.9806 | 57.25 | 7.498 | 82.7953 | 60.0406 | 82.8 | 7.4961 | 133.7856 | 60.0187 | 133.9 | 7.5043 | 159.4306 | 60.0082 | 159.45
7.5187 | 31.4628 | 59.9808 | 35.2886 | 7.5128 | 57.3057 | 59.9806 | 57.25 | 7.5063 | 82.7889 | 60.0406 | 82.8 | 7.5044 | 133.7845 | 60.0187 | 133.9 | 7.5126 | 159.433 | 60.0082 | 159.45
7.527 | 31.4612 | 59.9808 | 35.5334 | 7.5211 | 57.3094 | 59.9806 | 57.25 | 7.5147 | 82.7825 | 60.0406 | 82.8 | 7.5128 | 133.7834 | 60.0187 | 133.9 | 7.5209 | 159.4353 | 60.0082 | 159.45
7.5353 | 31.4597 | 59.9808 | 35.7782 | 7.5294 | 57.313 | 59.9816 | 57.25 | 7.523 | 82.7761 | 60.0406 | 82.8 | 7.5211 | 133.7823 | 60.0187 | 133.9 | 7.5292 | 159.4377 | 60.0082 | 159.45
7.5436 | 31.4581 | 59.9808 | 36.023 | 7.5377 | 57.3167 | 59.9816 | 57.25 | 7.5314 | 82.7698 | 60.0406 | 82.8 | 7.5294 | 133.7812 | 60.0187 | 133.9 | 7.5376 | 159.44 | 60.0082 | 159.45
7.552 | 31.4565 | 59.9808 | 36.2678 | 7.5461 | 57.3203 | 59.9816 | 57.25 | 7.5397 | 82.7634 | 60.0406 | 82.8 | 7.5377 | 133.7801 | 60.0187 | 133.9 | 7.5459 | 159.4424 | 60.0082 | 159.45
7.5603 | 31.4549 | 59.9808 | 36.5126 | 7.5544 | 57.324 | 59.9816 | 57.25 | 7.548 | 82.757 | 60.0406 | 82.8 | 7.5461 | 133.779 | 60.0187 | 133.9 | 7.5542 | 159.4447 | 60.0082 | 159.45
7.5687 | 31.4533 | 59.9808 | 36.7575 | 7.5627 | 57.3276 | 59.9816 | 57.25 | 7.5563 | 82.7506 | 60.0406 | 82.8 | 7.5544 | 133.7779 | 60.0187 | 133.9 | 7.5625 | 159.4471 | 60.0082 | 159.45
7.577 | 31.4518 | 59.9808 | 37.0023 | 7.5711 | 57.3313 | 59.9816 | 57.25 | 7.5647 | 82.7442 | 60.0406 | 82.8 | 7.5627 | 133.7768 | 60.0187 | 133.9 | 7.5709 | 159.4494 | 60.0082 | 159.45
7.5853 | 31.4502 | 59.9808 | 37.2471 | 7.5794 | 57.335 | 59.9816 | 57.25 | 7.573 | 82.7378 | 60.0406 | 82.8 | 7.571 | 133.7757 | 60.0187 | 133.9 | 7.5792 | 159.4518 | 60.0082 | 159.45
7.5937 | 31.4486 | 59.9808 | 37.4919 | 7.5878 | 57.3386 | 59.9816 | 57.25 | 7.5813 | 82.7314 | 60.0406 | 82.8 | 7.5795 | 133.7746 | 60.0187 | 133.9 | 7.5875 | 159.4542 | 60.0082 | 159.45
7.602 | 31.447 | 59.9808 | 37.7367 | 7.5961 | 57.3423 | 59.9816 | 57.25 | 7.5897 | 82.7251 | 60.0406 | 82.8 | 7.5878 | 133.7735 | 60.0187 | 133.9 | 7.5958 | 159.4565 | 60.0082 | 159.45
7.6104 | 31.4454 | 59.9808 | 37.9815 | 7.6044 | 57.3459 | 59.9816 | 57.25 | 7.598 | 82.7187 | 60.0406 | 82.8 | 7.5961 | 133.7724 | 60.0187 | 133.9 | 7.6042 | 159.4589 | 60.0082 | 159.45
7.6187 | 31.4439 | 59.9816 | 38.2263 | 7.6128 | 57.3496 | 59.9816 | 57.25 | 7.6063 | 82.7123 | 60.0406 | 82.8 | 7.6044 | 133.7713 | 60.0187 | 133.9 | 7.6125 | 159.4612 | 60.0109 | 159.45
7.627 | 31.4423 | 59.9816 | 38.4711 | 7.6211 | 57.3532 | 59.9816 | 57.25 | 7.6146 | 82.7059 | 60.0406 | 82.8 | 7.6128 | 133.7702 | 60.0187 | 133.9 | 7.6208 | 159.4636 | 60.0109 | 159.45
7.6354 | 31.4407 | 59.9816 | 38.7159 | 7.6295 | 57.3569 | 59.9816 | 57.25 | 7.623 | 82.6995 | 60.0406 | 82.8 | 7.6211 | 133.7691 | 60.0187 | 133.9 | 7.6292 | 159.4659 | 60.0109 | 159.45
7.6437 | 31.4391 | 59.9816 | 38.9608 | 7.6378 | 57.3605 | 59.9816 | 57.25 | 7.6313 | 82.6931 | 60.0406 | 82.8 | 7.6294 | 133.768 | 60.0187 | 133.9 | 7.6376 | 159.4683 | 60.0109 | 159.45
7.652 | 31.4375 | 59.9816 | 39.2056 | 7.6461 | 57.3642 | 59.9816 | 57.25 | 7.6396 | 82.6868 | 60.0406 | 82.8 | 7.6377 | 133.7669 | 60.0187 | 133.9 | 7.6459 | 159.4704 | 60.0109 | 159.45
7.6603 | 31.4359 | 59.9816 | 39.4504 | 7.6544 | 57.3679 | 59.9816 | 57.25 | 7.6479 | 82.6804 | 60.0406 | 82.8 | 7.6461 | 133.7658 | 60.0187 | 133.9 | 7.6542 | 159.4719 | 60.0109 | 159.45
7.6687 | 31.4344 | 59.9816 | 39.6952 | 7.6628 | 57.3715 | 59.9816 | 57.25 | 7.6562 | 82.674 | 60.0406 | 82.8 | 7.6544 | 133.7647 | 60.0187 | 133.9 | 7.6625 | 159.4734 | 60.0109 | 159.45
7.6771 | 31.4328 | 59.9816 | 39.94 | 7.6711 | 57.3752 | 59.9816 | 57.25 | 7.6646 | 82.6676 | 60.0406 | 82.8 | 7.6627 | 133.7636 | 60.0187 | 133.9 | 7.6709 | 159.4749 | 60.0109 | 159.45
7.6854 | 31.4312 | 59.9816 | 40.1848 | 7.6794 | 57.3788 | 59.9816 | 57.25 | 7.6729 | 82.6612 | 60.0406 | 82.8 | 7.671 | 133.7625 | 60.0187 | 133.9 | 7.6792 | 159.4763 | 60.0109 | 159.45
7.6937 | 31.4296 | 59.9816 | 40.4296 | 7.6878 | 57.3825 | 59.9816 | 57.25 | 7.6813 | 82.6548 | 60.0406 | 82.8 | 7.6794 | 133.7614 | 60.0187 | 133.9 | 7.6875 | 159.4778 | 60.0109 | 159.45
7.702 | 31.428 | 59.9816 | 40.6744 | 7.6961 | 57.3861 | 59.9816 | 57.25 | 7.6896 | 82.6485 | 60.0406 | 82.8 | 7.6877 | 133.7603 | 60.0187 | 133.9 | 7.6958 | 159.4793 | 60.0109 | 159.45
7.7104 | 31.4265 | 59.9816 | 40.9192 | 7.7045 | 57.3898 | 59.9816 | 57.25 | 7.6979 | 82.6421 | 60.0406 | 82.8 | 7.696 | 133.7639 | 60.0195 | 133.9 | 7.7042 | 159.4808 | 60.0109 | 159.45
7.7187 | 31.4249 | 59.9816 | 41.164 | 7.7128 | 57.3934 | 59.9816 | 57.25 | 7.7062 | 82.6357 | 60.0406 | 82.8 | 7.7043 | 133.7695 | 60.0195 | 133.9 | 7.7125 | 159.4823 | 60.0109 | 159.45
7.7271 | 31.4233 | 59.9816 | 41.4088 | 7.7211 | 57.3971 | 59.9816 | 57.25 | 7.7145 | 82.6293 | 60.0406 | 82.8 | 7.7128 | 133.7751 | 60.0195 | 133.9 | 7.7208 | 159.4837 | 60.0109 | 159.45
7.7354 | 31.4217 | 59.9816 | 41.6536 | 7.7295 | 57.4007 | 59.9833 | 57.25 | 7.7229 | 82.6229 | 60.0406 | 82.8 | 7.7211 | 133.7808 | 60.0195 | 133.9 | 7.7291 | 159.4852 | 60.0109 | 159.45
7.7437 | 31.4201 | 59.9816 | 41.8984 | 7.7378 | 57.4044 | 59.9833 | 57.25 | 7.7312 | 82.6165 | 60.0406 | 82.8 | 7.7294 | 133.7864 | 60.0195 | 133.9 | 7.7375 | 159.4867 | 60.0109 | 159.45
7.7521 | 31.4186 | 59.9816 | 42.1433 | 7.7462 | 57.4081 | 59.9833 | 57.25 | 7.7396 | 82.6101 | 60.0406 | 82.8 | 7.7377 | 133.792 | 60.0195 | 133.9 | 7.7458 | 159.4882 | 60.0109 | 159.45
7.7604 | 31.417 | 59.9816 | 42.3881 | 7.7545 | 57.4117 | 59.9833 | 57.25 | 7.7479 | 82.6038 | 60.0406 | 82.8 | 7.7461 | 133.7976 | 60.0195 | 133.9 | 7.7542 | 159.4897 | 60.0109 | 159.45
7.7687 | 31.4154 | 59.9816 | 42.6328 | 7.7628 | 57.4154 | 59.9833 | 57.25 | 7.7562 | 82.5974 | 60.0406 | 82.8 | 7.7544 | 133.8033 | 60.0195 | 133.9 | 7.7625 | 159.4911 | 60.0109 | 159.45
7.777 | 31.4138 | 59.9816 | 42.8777 | 7.7711 | 57.419 | 59.9833 | 57.25 | 7.7645 | 82.591 | 60.0406 | 82.8 | 7.7627 | 133.8089 | 60.0195 | 133.9 | 7.7709 | 159.4926 | 60.0109 | 159.45
7.7854 | 31.4122 | 59.9816 | 43.1225 | 7.7795 | 57.4227 | 59.9833 | 57.25 | 7.7729 | 82.5846 | 60.0406 | 82.8 | 7.771 | 133.8145 | 60.0195 | 133.9 | 7.7792 | 159.4941 | 60.0109 | 159.45
7.7938 | 31.4107 | 59.9816 | 43.3673 | 7.7878 | 57.4263 | 59.9833 | 57.25 | 7.7812 | 82.5782 | 60.0406 | 82.8 | 7.7793 | 133.8201 | 60.0195 | 133.9 | 7.7875 | 159.4956 | 60.0109 | 159.45
7.8021 | 31.4091 | 59.9816 | 43.6121 | 7.7961 | 57.43 | 59.9833 | 57.25 | 7.7895 | 82.5718 | 60.0406 | 82.8 | 7.7877 | 133.8257 | 60.0195 | 133.9 | 7.7958 | 159.4971 | 60.0109 | 159.45
7.8104 | 31.4075 | 59.9816 | 43.8569 | 7.8045 | 57.4336 | 59.9833 | 57.25 | 7.7979 | 82.5655 | 60.0406 | 82.8 | 7.796 | 133.8313 | 60.0195 | 133.9 | 7.8042 | 159.4986 | 60.0109 | 159.45
7.8187 | 31.4059 | 59.9805 | 44.1017 | 7.8128 | 57.4373 | 59.9833 | 57.25 | 7.8062 | 82.5591 | 60.0406 | 82.8 | 7.8043 | 133.837 | 60.0195 | 133.9 | 7.8125 | 159.5 | 60.0153 | 159.45
7.8271 | 31.4043 | 59.9805 | 44.3465 | 7.8212 | 57.4409 | 59.9833 | 57.25 | 7.8145 | 82.5527 | 60.0411 | 82.8 | 7.8126 | 133.8426 | 60.0195 | 133.9 | 7.8208 | 159.5015 | 60.0153 | 159.45
7.8354 | 31.4027 | 59.9805 | 44.5913 | 7.8295 | 57.4446 | 59.9833 | 57.25 | 7.8228 | 82.5463 | 60.0411 | 82.8 | 7.821 | 133.8482 | 60.0195 | 133.9 | 7.8291 | 159.503 | 60.0153 | 159.45
7.8438 | 31.4012 | 59.9805 | 44.8361 | 7.8378 | 57.4483 | 59.9833 | 57.25 | 7.8312 | 82.5399 | 60.0411 | 82.8 | 7.8293 | 133.8538 | 60.0195 | 133.9 | 7.8375 | 159.5045 | 60.0153 | 159.45
7.8521 | 31.3996 | 59.9805 | 45.0809 | 7.8462 | 57.4519 | 59.9833 | 57.25 | 7.8395 | 82.5335 | 60.0411 | 82.8 | 7.8376 | 133.8594 | 60.0195 | 133.9 | 7.8458 | 159.506 | 60.0153 | 159.45
7.8604 | 31.398 | 59.9805 | 45.3258 | 7.8545 | 57.4556 | 59.9833 | 57.25 | 7.8478 | 82.5271 | 60.0411 | 82.8 | 7.8459 | 133.8651 | 60.0195 | 133.9 | 7.8541 | 159.5074 | 60.0153 | 159.45
7.8688 | 31.3964 | 59.9805 | 45.5706 | 7.8629 | 57.4592 | 59.9833 | 57.25 | 7.8561 | 82.5208 | 60.0411 | 82.8 | 7.8544 | 133.8707 | 60.0195 | 133.9 | 7.8624 | 159.5089 | 60.0153 | 159.45
7.8771 | 31.3948 | 59.9805 | 45.8154 | 7.8712 | 57.4629 | 59.9833 | 57.25 | 7.8644 | 82.5144 | 60.0411 | 82.8 | 7.8627 | 133.8763 | 60.0195 | 133.9 | 7.8708 | 159.5104 | 60.0153 | 159.45
7.8854 | 31.3933 | 59.9805 | 46.0602 | 7.8795 | 57.4665 | 59.9833 | 57.25 | 7.8728 | 82.5102 | 60.0411 | 82.8581 | 7.871 | 133.8819 | 60.0195 | 133.9 | 7.8792 | 159.5119 | 60.0153 | 159.45
7.8938 | 31.3917 | 59.9805 | 46.305 | 7.8878 | 57.4702 | 59.9833 | 57.25 | 7.8811 | 82.5174 | 60.0411 | 83.2249 | 7.8793 | 133.8875 | 60.0195 | 133.9 | 7.8875 | 159.5134 | 60.0153 | 159.45
7.9021 | 31.3901 | 59.9805 | 46.5498 | 7.8962 | 57.4738 | 59.9833 | 57.25 | 7.8895 | 82.5247 | 60.0411 | 83.5918 | 7.8877 | 133.8932 | 60.0195 | 133.9 | 7.8958 | 159.5148 | 60.0153 | 159.45
7.9105 | 31.3885 | 59.9805 | 46.7946 | 7.9045 | 57.4775 | 59.9833 | 57.25 | 7.8978 | 82.532 | 60.0411 | 83.9586 | 7.896 | 133.8988 | 60.0217 | 133.9 | 7.9042 | 159.5163 | 60.0153 | 159.45
7.9188 | 31.3869 | 59.9805 | 47.0394 | 7.9128 | 57.4812 | 59.9833 | 57.25 | 7.9061 | 82.5393 | 60.0411 | 84.3255 | 7.9043 | 133.9044 | 60.0217 | 133.9 | 7.9125 | 159.5178 | 60.0153 | 159.45
7.9271 | 31.3854 | 59.9805 | 47.2842 | 7.9212 | 57.4848 | 59.9833 | 57.25 | 7.9144 | 82.5466 | 60.0411 | 84.6923 | 7.9126 | 133.91 | 60.0217 | 133.9 | 7.9208 | 159.5193 | 60.0153 | 159.45
7.9354 | 31.3838 | 59.9805 | 47.529 | 7.9295 | 57.4885 | 59.9847 | 57.25 | 7.9227 | 82.5539 | 60.0411 | 85.0592 | 7.921 | 133.9156 | 60.0217 | 133.9 | 7.9291 | 159.5208 | 60.0153 | 159.45
7.9438 | 31.3822 | 59.9805 | 47.7739 | 7.9379 | 57.4921 | 59.9847 | 57.25 | 7.9311 | 82.5612 | 60.0411 | 85.426 | 7.9293 | 133.9212 | 60.0217 | 133.9 | 7.9375 | 159.5222 | 60.0153 | 159.45
7.9521 | 31.3806 | 59.9805 | 48.0187 | 7.9462 | 57.4958 | 59.9847 | 57.25 | 7.9394 | 82.5685 | 60.0411 | 85.7929 | 7.9376 | 133.9269 | 60.0217 | 133.9 | 7.9458 | 159.5237 | 60.0153 | 159.45
7.9604 | 31.379 | 59.9805 | 48.2635 | 7.9545 | 57.4994 | 59.9847 | 57.25 | 7.9478 | 82.5758 | 60.0411 | 86.1597 | 7.9459 | 133.9325 | 60.0217 | 133.9 | 7.9541 | 159.5252 | 60.0153 | 159.45
7.9688 | 31.3775 | 59.9805 | 48.5083 | 7.9629 | 57.5031 | 59.9847 | 57.25 | 7.9561 | 82.5831 | 60.0411 | 86.5266 | 7.9543 | 133.9381 | 60.0217 | 133.9 | 7.9624 | 159.5267 | 60.0153 | 159.45
7.9771 | 31.3759 | 59.9805 | 48.7531 | 7.9712 | 57.5067 | 59.9847 | 57.25 | 7.9644 | 82.5904 | 60.0411 | 86.8934 | 7.9626 | 133.9437 | 60.0217 | 133.9 | 7.9708 | 159.5282 | 60.0153 | 159.45
7.9855 | 31.3743 | 59.9805 | 48.9979 | 7.9796 | 57.5104 | 59.9847 | 57.25 | 7.9727 | 82.5977 | 60.0411 | 87.2602 | 7.9709 | 133.9493 | 60.0217 | 133.9 | 7.9791 | 159.5297 | 60.0153 | 159.45
7.9938 | 31.3727 | 59.9805 | 49.2427 | 7.9879 | 57.514 | 59.9847 | 57.25 | 7.9811 | 82.605 | 60.0411 | 87.6271 | 7.9792 | 133.955 | 60.0217 | 133.9 | 7.9874 | 159.5311 | 60.0153 | 159.45
8.0021 | 31.3711 | 59.9805 | 49.4876 | 7.9962 | 57.5177 | 59.9847 | 57.25 | 7.9894 | 82.6123 | 60.0411 | 87.9939 | 7.9877 | 133.9606 | 60.0217 | 133.9 | 7.9957 | 159.5326 | 60.0153 | 159.45
8.0105 | 31.3695 | 59.9805 | 49.7324 | 8.0045 | 57.5214 | 59.9847 | 57.25 | 7.9977 | 82.6196 | 60.0411 | 88.3608 | 7.996 | 133.9662 | 60.0217 | 133.9 | 8.0042 | 159.5341 | 60.0153 | 159.45
8.0188 | 31.368 | 59.9816 | 49.9772 | 8.0129 | 57.525 | 59.9847 | 57.25 | 8.006 | 82.6269 | 60.0411 | 88.7276 | 8.0043 | 133.9718 | 60.0217 | 133.9 | 8.0125 | 159.5356 | 60.0183 | 159.45
8.0272 | 31.3664 | 59.9816 | 50.222 | 8.0212 | 57.5287 | 59.9847 | 57.25 | 8.0143 | 82.6341 | 60.0414 | 89.0945 | 8.0126 | 133.9774 | 60.0217 | 133.9 | 8.0208 | 159.5371 | 60.0183 | 159.45
8.0355 | 31.3648 | 59.9816 | 50.4668 | 8.0295 | 57.5323 | 59.9847 | 57.25 | 8.0227 | 82.6414 | 60.0414 | 89.4613 | 8.021 | 133.983 | 60.0217 | 133.9 | 8.0291 | 159.5385 | 60.0183 | 159.45
8.0438 | 31.3632 | 59.9816 | 50.7116 | 8.0379 | 57.536 | 59.9847 | 57.25 | 8.031 | 82.6487 | 60.0414 | 89.8281 | 8.0293 | 133.9887 | 60.0217 | 133.9 | 8.0375 | 159.54 | 60.0183 | 159.45
8.0521 | 31.3616 | 59.9816 | 50.9564 | 8.0462 | 57.5396 | 59.9847 | 57.25 | 8.0394 | 82.656 | 60.0414 | 90.195 | 8.0376 | 133.9943 | 60.0217 | 133.9 | 8.0458 | 159.5415 | 60.0183 | 159.45
8.0605 | 31.3601 | 59.9816 | 51.2012 | 8.0546 | 57.5433 | 59.9847 | 57.25 | 8.0477 | 82.6633 | 60.0414 | 90.5619 | 8.0459 | 133.9999 | 60.0217 | 133.9 | 8.0541 | 159.543 | 60.0183 | 159.45
8.0688 | 31.3585 | 59.9816 | 51.446 | 8.0629 | 57.5469 | 59.9847 | 57.25 | 8.056 | 82.6706 | 60.0414 | 90.9287 | 8.0543 | 134.0055 | 60.0217 | 133.9 | 8.0624 | 159.5445 | 60.0183 | 159.45
8.0771 | 31.3569 | 59.9816 | 51.6908 | 8.0712 | 57.5506 | 59.9847 | 57.25 | 8.0643 | 82.6779 | 60.0414 | 91.2955 | 8.0626 | 134.0112 | 60.0217 | 133.9 | 8.0708 | 159.5459 | 60.0183 | 159.45
8.0855 | 31.3553 | 59.9816 | 51.9356 | 8.0796 | 57.5542 | 59.9847 | 57.25 | 8.0726 | 82.6852 | 60.0414 | 91.6624 | 8.0709 | 134.0168 | 60.0217 | 133.9 | 8.0791 | 159.5474 | 60.0183 | 159.45
8.0938 | 31.3537 | 59.9816 | 52.1804 | 8.0879 | 57.5579 | 59.9847 | 57.25 | 8.081 | 82.6925 | 60.0414 | 92.0292 | 8.0792 | 134.0224 | 60.0217 | 133.9 | 8.0874 | 159.5489 | 60.0183 | 159.45
8.1022 | 31.3522 | 59.9816 | 52.4253 | 8.0963 | 57.5616 | 59.9847 | 57.25 | 8.0893 | 82.6998 | 60.0414 | 92.396 | 8.0875 | 134.028 | 60.0217 | 133.9 | 8.0957 | 159.5504 | 60.0183 | 159.45
8.1105 | 31.3506 | 59.9816 | 52.6701 | 8.1046 | 57.5652 | 59.9847 | 57.25 | 8.0977 | 82.7071 | 60.0414 | 92.7629 | 8.0959 | 134.0336 | 60.0237 | 133.9 | 8.1041 | 159.5519 | 60.0183 | 159.45
8.1188 | 31.349 | 59.9816 | 52.9149 | 8.1129 | 57.5689 | 59.9847 | 57.25 | 8.106 | 82.7144 | 60.0414 | 93.1298 | 8.1042 | 134.0392 | 60.0237 | 133.9 | 8.1124 | 159.5534 | 60.0183 | 159.45
8.1272 | 31.3474 | 59.9816 | 53.1596 | 8.1212 | 57.5725 | 59.9847 | 57.25 | 8.1143 | 82.7217 | 60.0414 | 93.4966 | 8.1125 | 134.0449 | 60.0237 | 133.9 | 8.1207 | 159.5548 | 60.0183 | 159.45
8.1355 | 31.3458 | 59.9816 | 53.4045 | 8.1296 | 57.5762 | 59.9844 | 57.25 | 8.1226 | 82.729 | 60.0414 | 93.8635 | 8.1208 | 134.0505 | 60.0237 | 133.9 | 8.129 | 159.5563 | 60.0183 | 159.45
8.1439 | 31.3443 | 59.9816 | 53.6493 | 8.1379 | 57.5798 | 59.9844 | 57.25 | 8.1309 | 82.7363 | 60.0414 | 94.2303 | 8.1293 | 134.0561 | 60.0237 | 133.9 | 8.1375 | 159.5578 | 60.0183 | 159.45
8.1522 | 31.3427 | 59.9816 | 53.8941 | 8.1462 | 57.5835 | 59.9844 | 57.25 | 8.1393 | 82.7436 | 60.0414 | 94.5971 | 8.1376 | 134.0617 | 60.0237 | 133.9 | 8.1458 | 159.5593 | 60.0183 | 159.45
8.1605 | 31.3411 | 59.9816 | 54.1389 | 8.1546 | 57.5871 | 59.9844 | 57.25 | 8.1476 | 82.7509 | 60.0414 | 94.964 | 8.1459 | 134.0673 | 60.0237 | 133.9 | 8.1541 | 159.5608 | 60.0183 | 159.45
8.1689 | 31.3395 | 59.9816 | 54.3837 | 8.1629 | 57.5908 | 59.9844 | 57.25 | 8.1559 | 82.7581 | 60.0414 | 95.3308 | 8.1542 | 134.073 | 60.0237 | 133.9 | 8.1624 | 159.5622 | 60.0183 | 159.45
8.1772 | 31.3379 | 59.9816 | 54.6285 | 8.1713 | 57.5945 | 59.9844 | 57.25 | 8.1642 | 82.7654 | 60.0414 | 95.6977 | 8.1626 | 134.0786 | 60.0237 | 133.9 | 8.1708 | 159.5637 | 60.0183 | 159.45
8.1855 | 31.3363 | 59.9816 | 54.8733 | 8.1796 | 57.5981 | 59.9844 | 57.25 | 8.1726 | 82.7727 | 60.0414 | 96.0645 | 8.1709 | 134.0842 | 60.0237 | 133.9 | 8.1791 | 159.5652 | 60.0183 | 159.45
8.1938 | 31.3348 | 59.9816 | 55.1181 | 8.1879 | 57.6018 | 59.9844 | 57.25 | 8.1809 | 82.78 | 60.0414 | 96.4314 | 8.1792 | 134.0898 | 60.0237 | 133.9 | 8.1874 | 159.5642 | 60.0183 | 159.5965
8.2022 | 31.3332 | 59.9816 | 55.3629 | 8.1962 | 57.6054 | 59.9844 | 57.25 | 8.1893 | 82.7873 | 60.0414 | 96.7982 | 8.1875 | 134.0954 | 60.0237 | 133.9 | 8.1957 | 159.5603 | 60.0183 | 159.9142
8.2105 | 31.3316 | 59.9816 | 55.6077 | 8.2046 | 57.6091 | 59.9844 | 57.25 | 8.1976 | 82.7946 | 60.0414 | 97.165 | 8.1959 | 134.101 | 60.0237 | 133.9 | 8.2041 | 159.5565 | 60.0183 | 160.2319
8.2189 | 31.33 | 59.9813 | 55.8525 | 8.213 | 57.6127 | 59.9844 | 57.25 | 8.2059 | 82.8019 | 60.0414 | 97.5319 | 8.2042 | 134.1021 | 60.0237 | 133.9 | 8.2124 | 159.5526 | 60.0214 | 160.5496
8.2272 | 31.3284 | 59.9813 | 56.0973 | 8.2213 | 57.6164 | 59.9844 | 57.25 | 8.2142 | 82.8092 | 60.0419 | 97.8987 | 8.2125 | 134.0979 | 60.0237 | 133.9 | 8.2207 | 159.5487 | 60.0214 | 160.8673
8.2355 | 31.3269 | 59.9813 | 56.3422 | 8.2296 | 57.62 | 59.9844 | 57.25 | 8.2225 | 82.8165 | 60.0419 | 98.2656 | 8.2208 | 134.0938 | 60.0237 | 133.9 | 8.229 | 159.5448 | 60.0214 | 161.1849
8.2439 | 31.3253 | 59.9813 | 56.587 | 8.2379 | 57.6237 | 59.9844 | 57.25 | 8.2309 | 82.8238 | 60.0419 | 98.6324 | 8.2292 | 134.0897 | 60.0237 | 133.9 | 8.2374 | 159.5409 | 60.0214 | 161.5026
8.2522 | 31.3237 | 59.9813 | 56.8318 | 8.2463 | 57.6273 | 59.9844 | 57.25 | 8.2392 | 82.8311 | 60.0419 | 98.9993 | 8.2375 | 134.0856 | 60.0237 | 133.9 | 8.2457 | 159.537 | 60.0214 | 161.8203
8.2606 | 31.3221 | 59.9813 | 57.0766 | 8.2546 | 57.631 | 59.9844 | 57.25 | 8.2476 | 82.8384 | 60.0419 | 99.3661 | 8.2458 | 134.0815 | 60.0237 | 133.9 | 8.254 | 159.5332 | 60.0214 | 162.1379
8.2689 | 31.325 | 59.9813 | 57.25 | 8.2629 | 57.6347 | 59.9844 | 57.25 | 8.2559 | 82.8457 | 60.0419 | 99.733 | 8.2542 | 134.0774 | 60.0237 | 133.9 | 8.2623 | 159.5293 | 60.0214 | 162.4556
8.2772 | 31.3385 | 59.9813 | 57.25 | 8.2713 | 57.6383 | 59.9844 | 57.25 | 8.2642 | 82.853 | 60.0419 | 100.0998 | 8.2626 | 134.0733 | 60.0237 | 133.9 | 8.2708 | 159.5254 | 60.0214 | 162.7733
8.2856 | 31.3521 | 59.9813 | 57.25 | 8.2796 | 57.6384 | 59.9844 | 57.3323 | 8.2725 | 82.8603 | 60.0419 | 100.4666 | 8.2709 | 134.0692 | 60.0237 | 133.9 | 8.2791 | 159.5215 | 60.0214 | 163.091
8.2939 | 31.3657 | 59.9813 | 57.25 | 8.288 | 57.6353 | 59.9844 | 57.4855 | 8.2808 | 82.8676 | 60.0419 | 100.8335 | 8.2792 | 134.0651 | 60.0237 | 133.9 | 8.2874 | 159.5177 | 60.0214 | 163.4086
8.3022 | 31.3793 | 59.9813 | 57.25 | 8.2963 | 57.6323 | 59.9844 | 57.6387 | 8.2892 | 82.8748 | 60.0419 | 101.2003 | 8.2875 | 134.061 | 60.0237 | 133.9 | 8.2957 | 159.5138 | 60.0214 | 163.7263
8.3105 | 31.3929 | 59.9813 | 57.25 | 8.3046 | 57.6292 | 59.9844 | 57.7919 | 8.2975 | 82.8821 | 60.0419 | 101.5671 | 8.2958 | 134.0569 | 60.0256 | 133.9 | 8.3041 | 159.5099 | 60.0214 | 164.044
8.3189 | 31.4065 | 59.9813 | 57.25 | 8.3129 | 57.6262 | 59.9844 | 57.9452 | 8.3058 | 82.8894 | 60.0419 | 101.934 | 8.3042 | 134.0528 | 60.0256 | 133.9 | 8.3124 | 159.506 | 60.0214 | 164.3617
8.3272 | 31.4201 | 59.9813 | 57.25 | 8.3213 | 57.6231 | 59.9844 | 58.0984 | 8.3141 | 82.8967 | 60.0419 | 102.3009 | 8.3125 | 134.0487 | 60.0256 | 133.9 | 8.3207 | 159.5021 | 60.0214 | 164.6793
8.3356 | 31.4336 | 59.9813 | 57.25 | 8.3297 | 57.6201 | 59.9858 | 58.2516 | 8.3225 | 82.904 | 60.0419 | 102.6677 | 8.3208 | 134.0446 | 60.0256 | 133.9 | 8.329 | 159.4983 | 60.0214 | 164.997
8.3439 | 31.4472 | 59.9813 | 57.25 | 8.338 | 57.617 | 59.9858 | 58.4048 | 8.3308 | 82.9113 | 60.0419 | 103.0345 | 8.3291 | 134.0405 | 60.0256 | 133.9 | 8.3373 | 159.4944 | 60.0214 | 165.3147
8.3522 | 31.4608 | 59.9813 | 57.25 | 8.3463 | 57.614 | 59.9858 | 58.558 | 8.3391 | 82.9186 | 60.0419 | 103.4014 | 8.3375 | 134.0364 | 60.0256 | 133.9 | 8.3457 | 159.4905 | 60.0214 | 165.6323
8.3606 | 31.4744 | 59.9813 | 57.25 | 8.3546 | 57.6109 | 59.9858 | 58.7112 | 8.3475 | 82.9259 | 60.0419 | 103.7682 | 8.3458 | 134.0323 | 60.0256 | 133.9 | 8.354 | 159.4866 | 60.0214 | 165.95
8.3689 | 31.488 | 59.9813 | 57.25 | 8.363 | 57.6079 | 59.9858 | 58.8644 | 8.3558 | 82.9332 | 60.0419 | 104.135 | 8.3541 | 134.0282 | 60.0256 | 133.9 | 8.3623 | 159.4827 | 60.0214 | 166.2677
8.3773 | 31.5016 | 59.9813 | 57.25 | 8.3713 | 57.6049 | 59.9858 | 59.0177 | 8.3641 | 82.9405 | 60.0419 | 104.5019 | 8.3624 | 134.0241 | 60.0256 | 133.9 | 8.3706 | 159.4789 | 60.0214 | 166.5854
8.3856 | 31.5151 | 59.9813 | 57.25 | 8.3796 | 57.6018 | 59.9858 | 59.1709 | 8.3724 | 82.9478 | 60.0419 | 104.8687 | 8.3708 | 134.02 | 60.0256 | 133.9 | 8.379 | 159.475 | 60.0214 | 166.903
8.3939 | 31.5287 | 59.9813 | 57.25 | 8.388 | 57.5988 | 59.9858 | 59.3241 | 8.3808 | 82.9551 | 60.0419 | 105.2356 | 8.3792 | 134.0159 | 60.0256 | 133.9 | 8.3873 | 159.4711 | 60.0214 | 167.2207
8.4023 | 31.5423 | 59.9813 | 57.25 | 8.3963 | 57.5957 | 59.9858 | 59.4773 | 8.3891 | 82.9624 | 60.0419 | 105.6024 | 8.3875 | 134.0118 | 60.0256 | 133.9 | 8.3956 | 159.4672 | 60.0214 | 167.5384
8.4106 | 31.5559 | 59.9813 | 57.25 | 8.4047 | 57.5927 | 59.9858 | 59.6305 | 8.3975 | 82.9697 | 60.0419 | 105.9693 | 8.3958 | 134.0077 | 60.0256 | 133.9 | 8.4039 | 159.4633 | 60.0214 | 167.8561
8.4189 | 31.5695 | 59.9807 | 57.25 | 8.413 | 57.5896 | 59.9858 | 59.7837 | 8.4058 | 82.977 | 60.0419 | 106.3361 | 8.4042 | 134.0036 | 60.0256 | 133.9 | 8.4124 | 159.4595 | 60.0219 | 168.1737
8.4272 | 31.5831 | 59.9807 | 57.25 | 8.4213 | 57.5866 | 59.9858 | 59.9369 | 8.4141 | 82.9843 | 60.0419 | 106.7029 | 8.4125 | 133.9995 | 60.0256 | 133.9 | 8.4207 | 159.4556 | 60.0219 | 168.4914
8.4356 | 31.5967 | 59.9807 | 57.25 | 8.4296 | 57.5835 | 59.9858 | 60.0902 | 8.4224 | 82.9915 | 60.0419 | 107.0698 | 8.4208 | 133.9954 | 60.0256 | 133.9 | 8.429 | 159.4517 | 60.0219 | 168.8091
8.444 | 31.6102 | 59.9807 | 57.25 | 8.438 | 57.5805 | 59.9858 | 60.2434 | 8.4307 | 82.9988 | 60.0419 | 107.4366 | 8.4291 | 133.9913 | 60.0256 | 133.9 | 8.4373 | 159.4478 | 60.0219 | 169.1267
8.4523 | 31.6238 | 59.9807 | 57.25 | 8.4464 | 57.5774 | 59.9858 | 60.3966 | 8.4391 | 83.0061 | 60.0419 | 107.8035 | 8.4375 | 133.9872 | 60.0256 | 133.9 | 8.4457 | 159.444 | 60.0219 | 169.4444
8.4606 | 31.6374 | 59.9807 | 57.25 | 8.4547 | 57.5744 | 59.9858 | 60.5498 | 8.4474 | 83.0134 | 60.0419 | 108.1703 | 8.4458 | 133.9831 | 60.0256 | 133.9 | 8.454 | 159.4401 | 60.0219 | 169.7621
8.4689 | 31.651 | 59.9807 | 57.25 | 8.463 | 57.5713 | 59.9858 | 60.703 | 8.4557 | 83.0127 | 60.0419 | 108.35 | 8.4541 | 133.979 | 60.0256 | 133.9 | 8.4623 | 159.4362 | 60.0219 | 170.0798
8.4773 | 31.6646 | 59.9807 | 57.25 | 8.4713 | 57.5683 | 59.9858 | 60.8562 | 8.4641 | 83.0043 | 60.0419 | 108.35 | 8.4624 | 133.9749 | 60.0256 | 133.9 | 8.4706 | 159.4323 | 60.0219 | 170.3974
8.4856 | 31.6782 | 59.9807 | 57.25 | 8.4797 | 57.5653 | 59.9858 | 61.0094 | 8.4724 | 82.9959 | 60.0419 | 108.35 | 8.4707 | 133.9707 | 60.0256 | 133.9 | 8.479 | 159.4284 | 60.0219 | 170.7151
8.494 | 31.6917 | 59.9807 | 57.25 | 8.488 | 57.5622 | 59.9858 | 61.1627 | 8.4807 | 82.9875 | 60.0419 | 108.35 | 8.4791 | 133.9666 | 60.0256 | 133.9 | 8.4873 | 159.4246 | 60.0219 | 171.0328
8.5023 | 31.7053 | 59.9807 | 57.25 | 8.4963 | 57.5592 | 59.9858 | 61.3159 | 8.489 | 82.9791 | 60.0419 | 108.35 | 8.4874 | 133.9625 | 60.0256 | 133.9 | 8.4956 | 159.4207 | 60.0219 | 171.3504
8.5106 | 31.7189 | 59.9807 | 57.25 | 8.5046 | 57.5561 | 59.9858 | 61.4691 | 8.4974 | 82.9707 | 60.0419 | 108.35 | 8.4957 | 133.9584 | 60.027 | 133.9 | 8.5039 | 159.4168 | 60.0219 | 171.6681
8.519 | 31.7325 | 59.9807 | 57.25 | 8.513 | 57.5531 | 59.9858 | 61.6223 | 8.5057 | 82.9623 | 60.0419 | 108.35 | 8.504 | 133.9543 | 60.027 | 133.9 | 8.5123 | 159.4129 | 60.0219 | 171.9858
8.5273 | 31.7461 | 59.9807 | 57.25 | 8.5214 | 57.55 | 59.9858 | 61.7755 | 8.514 | 82.9538 | 60.0419 | 108.35 | 8.5125 | 133.9502 | 60.027 | 133.9 | 8.5206 | 159.409 | 60.0219 | 172.3034
8.5356 | 31.7597 | 59.9807 | 57.25 | 8.5297 | 57.547 | 59.986 | 61.9287 | 8.5223 | 82.9454 | 60.0419 | 108.35 | 8.5208 | 133.9461 | 60.027 | 133.9 | 8.5289 | 159.4052 | 60.0219 | 172.6211
8.5439 | 31.7733 | 59.9807 | 57.25 | 8.538 | 57.5439 | 59.986 | 62.0819 | 8.5307 | 82.937 | 60.0419 | 108.35 | 8.5291 | 133.942 | 60.027 | 133.9 | 8.5372 | 159.4013 | 60.0219 | 172.9388
8.5523 | 31.7868 | 59.9807 | 57.25 | 8.5463 | 57.5409 | 59.986 | 62.2352 | 8.539 | 82.9286 | 60.0419 | 108.35 | 8.5374 | 133.9379 | 60.027 | 133.9 | 8.5457 | 159.3974 | 60.0219 | 173.2565
8.5607 | 31.8004 | 59.9807 | 57.25 | 8.5547 | 57.5378 | 59.986 | 62.3884 | 8.5473 | 82.9202 | 60.0419 | 108.35 | 8.5458 | 133.9338 | 60.027 | 133.9 | 8.554 | 159.3935 | 60.0219 | 173.5741
8.569 | 31.814 | 59.9807 | 57.25 | 8.563 | 57.5348 | 59.986 | 62.5416 | 8.5557 | 82.9118 | 60.0419 | 108.35 | 8.5541 | 133.9297 | 60.027 | 133.9 | 8.5623 | 159.3896 | 60.0219 | 173.8918
8.5773 | 31.8276 | 59.9807 | 57.25 | 8.5714 | 57.5317 | 59.986 | 62.6948 | 8.564 | 82.9034 | 60.0419 | 108.35 | 8.5624 | 133.9256 | 60.027 | 133.9 | 8.5706 | 159.3858 | 60.0219 | 174.2095
8.5856 | 31.8412 | 59.9807 | 57.25 | 8.5797 | 57.5287 | 59.986 | 62.848 | 8.5723 | 82.895 | 60.0419 | 108.35 | 8.5707 | 133.9215 | 60.027 | 133.9 | 8.579 | 159.3819 | 60.0219 | 174.5271
8.594 | 31.8548 | 59.9807 | 57.25 | 8.588 | 57.5257 | 59.986 | 63.0012 | 8.5806 | 82.8866 | 60.0419 | 108.35 | 8.5791 | 133.9174 | 60.027 | 133.9 | 8.5873 | 159.378 | 60.0219 | 174.8448
8.6024 | 31.8683 | 59.9807 | 57.25 | 8.5964 | 57.5226 | 59.986 | 63.1544 | 8.589 | 82.8782 | 60.0419 | 108.35 | 8.5874 | 133.9133 | 60.027 | 133.9 | 8.5956 | 159.3741 | 60.0219 | 175.1624
8.6107 | 31.8819 | 59.9807 | 57.25 | 8.6047 | 57.5196 | 59.986 | 63.3076 | 8.5973 | 82.8698 | 60.0419 | 108.35 | 8.5957 | 133.9092 | 60.027 | 133.9 | 8.6039 | 159.3703 | 60.0219 | 175.4801
8.619 | 31.8955 | 59.9805 | 57.25 | 8.613 | 57.5165 | 59.986 | 63.4609 | 8.6056 | 82.8613 | 60.0419 | 108.35 | 8.604 | 133.9051 | 60.027 | 133.9 | 8.6122 | 159.3664 | 60.0225 | 175.7978
8.6273 | 31.9091 | 59.9805 | 57.25 | 8.6213 | 57.5135 | 59.986 | 63.6141 | 8.614 | 82.8529 | 60.0441 | 108.35 | 8.6123 | 133.901 | 60.027 | 133.9 | 8.6206 | 159.3625 | 60.0225 | 176.1155
8.6357 | 31.9227 | 59.9805 | 57.25 | 8.6297 | 57.5104 | 59.986 | 63.7673 | 8.6223 | 82.8445 | 60.0441 | 108.35 | 8.6207 | 133.8969 | 60.027 | 133.9 | 8.6289 | 159.3586 | 60.0225 | 176.4331
8.644 | 31.9363 | 59.9805 | 57.25 | 8.6381 | 57.5074 | 59.986 | 63.9205 | 8.6306 | 82.8361 | 60.0441 | 108.35 | 8.629 | 133.8928 | 60.027 | 133.9 | 8.6372 | 159.3547 | 60.0225 | 176.7508
8.6523 | 31.9499 | 59.9805 | 57.25 | 8.6464 | 57.5043 | 59.986 | 64.0737 | 8.6389 | 82.8277 | 60.0441 | 108.35 | 8.6373 | 133.8887 | 60.027 | 133.9 | 8.6455 | 159.3509 | 60.0225 | 177.0685
8.6607 | 31.9634 | 59.9805 | 57.25 | 8.6547 | 57.5013 | 59.986 | 64.2269 | 8.6473 | 82.8193 | 60.0441 | 108.35 | 8.6456 | 133.8846 | 60.027 | 133.9 | 8.6539 | 159.347 | 60.0225 | 177.3861
8.669 | 31.977 | 59.9805 | 57.25 | 8.663 | 57.4982 | 59.986 | 64.3801 | 8.6556 | 82.8109 | 60.0441 | 108.35 | 8.6541 | 133.8805 | 60.027 | 133.9 | 8.6622 | 159.3431 | 60.0225 | 177.7038
8.6774 | 31.9906 | 59.9805 | 57.25 | 8.6714 | 57.4952 | 59.986 | 64.5333 | 8.6639 | 82.8025 | 60.0441 | 108.35 | 8.6624 | 133.8764 | 60.027 | 133.9 | 8.6705 | 159.3392 | 60.0225 | 178.0215
8.6857 | 32.0042 | 59.9805 | 57.25 | 8.6797 | 57.4921 | 59.986 | 64.6866 | 8.6722 | 82.7941 | 60.0441 | 108.35 | 8.6707 | 133.8723 | 60.027 | 133.9 | 8.6788 | 159.3353 | 60.0225 | 178.3392
8.694 | 32.0178 | 59.9805 | 57.25 | 8.688 | 57.4891 | 59.986 | 64.8398 | 8.6805 | 82.7857 | 60.0441 | 108.35 | 8.679 | 133.8682 | 60.027 | 133.9 | 8.6873 | 159.3315 | 60.0225 | 178.6568
8.7023 | 32.0314 | 59.9805 | 57.25 | 8.6964 | 57.486 | 59.986 | 64.993 | 8.6889 | 82.7773 | 60.0441 | 108.35 | 8.6874 | 133.8641 | 60.027 | 133.9 | 8.6956 | 159.3276 | 60.0225 | 178.9745
8.7107 | 32.0449 | 59.9805 | 57.25 | 8.7047 | 57.483 | 59.986 | 65.1462 | 8.6972 | 82.7688 | 60.0441 | 108.35 | 8.6957 | 133.86 | 60.0278 | 133.9 | 8.7039 | 159.3237 | 60.0225 | 179.2921
8.7191 | 32.0585 | 59.9805 | 57.25 | 8.7131 | 57.48 | 59.986 | 65.2994 | 8.7056 | 82.7604 | 60.0441 | 108.35 | 8.704 | 133.8559 | 60.0278 | 133.9 | 8.7122 | 159.3198 | 60.0225 | 179.6098
8.7274 | 32.0721 | 59.9805 | 57.25 | 8.7214 | 57.4769 | 59.986 | 65.4526 | 8.7139 | 82.752 | 60.0441 | 108.35 | 8.7123 | 133.8518 | 60.0278 | 133.9 | 8.7206 | 159.3159 | 60.0225 | 179.9275
8.7357 | 32.0857 | 59.9805 | 57.25 | 8.7297 | 57.4739 | 59.9874 | 65.6058 | 8.7222 | 82.7436 | 60.0441 | 108.35 | 8.7207 | 133.8477 | 60.0278 | 133.9 | 8.7289 | 159.3121 | 60.0225 | 180.2451
8.744 | 32.0993 | 59.9805 | 57.25 | 8.738 | 57.4708 | 59.9874 | 65.759 | 8.7305 | 82.7352 | 60.0441 | 108.35 | 8.729 | 133.8436 | 60.0278 | 133.9 | 8.7372 | 159.3082 | 60.0225 | 180.5628
8.7524 | 32.1129 | 59.9805 | 57.25 | 8.7464 | 57.4678 | 59.9874 | 65.9123 | 8.7388 | 82.7268 | 60.0441 | 108.35 | 8.7373 | 133.8394 | 60.0278 | 133.9 | 8.7455 | 159.3043 | 60.0225 | 180.8805
8.7607 | 32.1265 | 59.9805 | 57.25 | 8.7547 | 57.4647 | 59.9874 | 66.0655 | 8.7472 | 82.7184 | 60.0441 | 108.35 | 8.7456 | 133.8378 | 60.0278 | 134.1503 | 8.7539 | 159.3004 | 60.0225 | 181.1982
8.769 | 32.14 | 59.9805 | 57.25 | 8.7631 | 57.4617 | 59.9874 | 66.2187 | 8.7555 | 82.71 | 60.0441 | 108.35 | 8.7539 | 133.8376 | 60.0278 | 134.5372 | 8.7622 | 159.2965 | 60.0225 | 181.5158
8.7774 | 32.1536 | 59.9805 | 57.25 | 8.7714 | 57.4586 | 59.9874 | 66.3719 | 8.7639 | 82.7016 | 60.0441 | 108.35 | 8.7623 | 133.8373 | 60.0278 | 134.9241 | 8.7705 | 159.2927 | 60.0225 | 181.8335
8.7857 | 32.1672 | 59.9805 | 57.25 | 8.7797 | 57.4556 | 59.9874 | 66.5251 | 8.7722 | 82.6932 | 60.0441 | 108.35 | 8.7706 | 133.8371 | 60.0278 | 135.3111 | 8.7788 | 159.2888 | 60.0225 | 182.1511
8.7941 | 32.1808 | 59.9805 | 57.25 | 8.7881 | 57.4525 | 59.9874 | 66.6783 | 8.7805 | 82.6848 | 60.0441 | 108.35 | 8.7789 | 133.8368 | 60.0278 | 135.698 | 8.7872 | 159.2849 | 60.0225 | 182.4688
8.8024 | 32.1944 | 59.9805 | 57.25 | 8.7964 | 57.4495 | 59.9874 | 66.8315 | 8.7888 | 82.6764 | 60.0441 | 108.35 | 8.7872 | 133.8365 | 60.0278 | 136.0849 | 8.7955 | 159.281 | 60.0225 | 182.7865
8.8107 | 32.2064 | 59.9805 | 57.25 | 8.8047 | 57.4464 | 59.9874 | 66.9847 | 8.7971 | 82.6679 | 60.0441 | 108.35 | 8.7957 | 133.8363 | 60.0278 | 136.4719 | 8.8038 | 159.2771 | 60.0225 | 183.1042
8.8191 | 32.2168 | 59.9791 | 57.25 | 8.813 | 57.4434 | 59.9874 | 67.1379 | 8.8055 | 82.6595 | 60.0441 | 108.35 | 8.804 | 133.836 | 60.0278 | 136.8588 | 8.8121 | 159.2733 | 60.0208 | 183.4218
8.8274 | 32.2272 | 59.9791 | 57.25 | 8.8214 | 57.4404 | 59.9874 | 67.2912 | 8.8138 | 82.6511 | 60.0447 | 108.35 | 8.8123 | 133.8358 | 60.0278 | 137.2458 | 8.8206 | 159.2694 | 60.0208 | 183.7395
8.8358 | 32.2377 | 59.9791 | 57.25 | 8.8297 | 57.4373 | 59.9874 | 67.4444 | 8.8221 | 82.6427 | 60.0447 | 108.35 | 8.8206 | 133.8355 | 60.0278 | 137.6327 | 8.8289 | 159.2655 | 60.0208 | 184.0572
8.8441 | 32.2481 | 59.9791 | 57.25 | 8.8381 | 57.4343 | 59.9874 | 67.5976 | 8.8304 | 82.6343 | 60.0447 | 108.35 | 8.829 | 133.8353 | 60.0278 | 138.0196 | 8.8372 | 159.2616 | 60.0208 | 184.3748
8.8524 | 32.2586 | 59.9791 | 57.25 | 8.8464 | 57.4312 | 59.9874 | 67.7508 | 8.8388 | 82.6259 | 60.0447 | 108.35 | 8.8373 | 133.835 | 60.0278 | 138.4066 | 8.8455 | 159.2578 | 60.0208 | 184.6925
8.8607 | 32.269 | 59.9791 | 57.25 | 8.8547 | 57.4282 | 59.9874 | 67.904 | 8.8471 | 82.6175 | 60.0447 | 108.35 | 8.8456 | 133.8347 | 60.0278 | 138.7935 | 8.8538 | 159.2543 | 60.0208 | 185
8.8691 | 32.2795 | 59.9791 | 57.25 | 8.8631 | 57.4251 | 59.9874 | 68.0572 | 8.8554 | 82.6091 | 60.0447 | 108.35 | 8.8539 | 133.8345 | 60.0278 | 139.1805 | 8.8622 | 159.2625 | 60.0208 | 185
8.8774 | 32.2899 | 59.9791 | 57.25 | 8.8714 | 57.4221 | 59.9874 | 68.2104 | 8.8638 | 82.6007 | 60.0447 | 108.35 | 8.8623 | 133.8342 | 60.0278 | 139.5674 | 8.8705 | 159.2708 | 60.0208 | 185
8.8857 | 32.3004 | 59.9791 | 57.25 | 8.8798 | 57.419 | 59.9874 | 68.3636 | 8.8721 | 82.5923 | 60.0447 | 108.35 | 8.8706 | 133.834 | 60.0278 | 139.9544 | 8.8788 | 159.2791 | 60.0208 | 185
8.8941 | 32.3108 | 59.9791 | 57.25 | 8.8881 | 57.416 | 59.9874 | 68.5168 | 8.8804 | 82.5839 | 60.0447 | 108.35 | 8.8789 | 133.8337 | 60.0278 | 140.3413 | 8.8871 | 159.2874 | 60.0208 | 185
8.9024 | 32.3213 | 59.9791 | 57.25 | 8.8964 | 57.4129 | 59.9874 | 68.67 | 8.8887 | 82.5754 | 60.0447 | 108.35 | 8.8872 | 133.8335 | 60.0278 | 140.7283 | 8.8955 | 159.2957 | 60.0208 | 185
8.9108 | 32.3317 | 59.9791 | 57.25 | 8.9048 | 57.4099 | 59.9874 | 68.8232 | 8.8971 | 82.567 | 60.0447 | 108.35 | 8.8955 | 133.8332 | 60.0273 | 141.1152 | 8.9038 | 159.304 | 60.0208 | 185
8.9191 | 32.3422 | 59.9791 | 57.25 | 8.9131 | 57.4068 | 59.9874 | 68.9765 | 8.9054 | 82.5586 | 60.0447 | 108.35 | 8.9039 | 133.8329 | 60.0273 | 141.5022 | 8.9121 | 159.3122 | 60.0208 | 185
8.9274 | 32.3526 | 59.9791 | 57.25 | 8.9214 | 57.4038 | 59.9874 | 69.1297 | 8.9137 | 82.5502 | 60.0447 | 108.35 | 8.9122 | 133.8327 | 60.0273 | 141.8891 | 8.9204 | 159.3205 | 60.0208 | 185
8.9358 | 32.3631 | 59.9791 | 57.25 | 8.9297 | 57.4008 | 59.9871 | 69.2829 | 8.9221 | 82.5418 | 60.0447 | 108.35 | 8.9205 | 133.8324 | 60.0273 | 142.276 | 8.9288 | 159.3288 | 60.0208 | 185
8.9441 | 32.3735 | 59.9791 | 57.25 | 8.9381 | 57.3977 | 59.9871 | 69.4361 | 8.9304 | 82.5334 | 60.0447 | 108.35 | 8.9288 | 133.8322 | 60.0273 | 142.6629 | 8.9371 | 159.3371 | 60.0208 | 185
8.9525 | 32.384 | 59.9791 | 57.25 | 8.9464 | 57.3947 | 59.9871 | 69.5893 | 8.9387 | 82.525 | 60.0447 | 108.35 | 8.9373 | 133.8319 | 60.0273 | 143.0499 | 8.9454 | 159.3454 | 60.0208 | 185
8.9608 | 32.3944 | 59.9791 | 57.25 | 8.9548 | 57.3916 | 59.9871 | 69.7425 | 8.947 | 82.5166 | 60.0447 | 108.35 | 8.9456 | 133.8316 | 60.0273 | 143.4369 | 8.9537 | 159.3536 | 60.0208 | 185
8.9691 | 32.4049 | 59.9791 | 57.25 | 8.9631 | 57.3886 | 59.9871 | 69.8957 | 8.9554 | 82.5082 | 60.0447 | 108.35 | 8.9539 | 133.8314 | 60.0273 | 143.8238 | 8.9622 | 159.3619 | 60.0208 | 185
8.9775 | 32.4153 | 59.9791 | 57.25 | 8.9714 | 57.3855 | 59.9871 | 70.0489 | 8.9637 | 82.5072 | 60.0447 | 108.35 | 8.9622 | 133.8311 | 60.0273 | 144.2108 | 8.9705 | 159.3702 | 60.0208 | 185
8.9858 | 32.4258 | 59.9791 | 57.25 | 8.9798 | 57.3825 | 59.9871 | 70.2021 | 8.972 | 82.5269 | 60.0447 | 108.35 | 8.9706 | 133.8309 | 60.0273 | 144.5977 | 8.9788 | 159.3785 | 60.0208 | 185
8.9941 | 32.4362 | 59.9791 | 57.25 | 8.9881 | 57.3794 | 59.9871 | 70.3553 | 8.9803 | 82.5465 | 60.0447 | 108.35 | 8.9789 | 133.8306 | 60.0273 | 144.9847 | 8.9871 | 159.3867 | 60.0208 | 185
9.0024 | 32.4467 | 59.9791 | 57.25 | 8.9965 | 57.3764 | 59.9871 | 70.5086 | 8.9886 | 82.5662 | 60.0447 | 108.35 | 8.9872 | 133.8304 | 60.0273 | 145.3716 | 8.9955 | 159.395 | 60.0208 | 185
9.0108 | 32.4571 | 59.9791 | 57.25 | 9.0048 | 57.3733 | 59.9871 | 70.6618 | 8.997 | 82.5858 | 60.0447 | 108.35 | 8.9955 | 133.8301 | 60.0273 | 145.7585 | 9.0038 | 159.4033 | 60.0208 | 185
9.0191 | 32.4676 | 59.9802 | 57.25 | 9.0131 | 57.3703 | 59.9871 | 70.815 | 9.0053 | 82.6055 | 60.0447 | 108.35 | 9.0039 | 133.8298 | 60.0273 | 146.1455 | 9.0121 | 159.4116 | 60.0203 | 185
9.0275 | 32.478 | 59.9802 | 57.25 | 9.0214 | 57.3672 | 59.9871 | 70.9682 | 9.0137 | 82.6251 | 60.0455 | 108.35 | 9.0122 | 133.8296 | 60.0273 | 146.5324 | 9.0204 | 159.4199 | 60.0203 | 185
9.0358 | 32.4885 | 59.9802 | 57.25 | 9.0298 | 57.3642 | 59.9871 | 71.1214 | 9.022 | 82.6448 | 60.0455 | 108.35 | 9.0205 | 133.8293 | 60.0273 | 146.9194 | 9.0288 | 159.4282 | 60.0203 | 185
9.0441 | 32.4989 | 59.9802 | 57.25 | 9.0381 | 57.3612 | 59.9871 | 71.2746 | 9.0303 | 82.6644 | 60.0455 | 108.35 | 9.0288 | 133.8291 | 60.0273 | 147.3063 | 9.0371 | 159.4364 | 60.0203 | 185
9.0525 | 32.5094 | 59.9802 | 57.25 | 9.0464 | 57.3581 | 59.9871 | 71.4278 | 9.0386 | 82.6841 | 60.0455 | 108.35 | 9.0371 | 133.8288 | 60.0273 | 147.6933 | 9.0454 | 159.4447 | 60.0203 | 185
9.0608 | 32.5198 | 59.9802 | 57.25 | 9.0548 | 57.3551 | 59.9871 | 71.581 | 9.0469 | 82.7037 | 60.0455 | 108.35 | 9.0455 | 133.8286 | 60.0273 | 148.0802 | 9.0537 | 159.453 | 60.0203 | 185
9.0692 | 32.5303 | 59.9802 | 57.25 | 9.0631 | 57.352 | 59.9871 | 71.7342 | 9.0553 | 82.7234 | 60.0455 | 108.35 | 9.0538 | 133.8283 | 60.0273 | 148.4672 | 9.0621 | 159.4613 | 60.0203 | 185
9.0775 | 32.5407 | 59.9802 | 57.25 | 9.0715 | 57.349 | 59.9871 | 71.8875 | 9.0636 | 82.743 | 60.0455 | 108.35 | 9.0621 | 133.828 | 60.0273 | 148.8541 | 9.0704 | 159.4696 | 60.0203 | 185
9.0858 | 32.5512 | 59.9802 | 57.25 | 9.0798 | 57.3459 | 59.9871 | 72.0407 | 9.072 | 82.7627 | 60.0455 | 108.35 | 9.0704 | 133.8278 | 60.0273 | 149.2411 | 9.0787 | 159.4778 | 60.0203 | 185
9.0942 | 32.5616 | 59.9802 | 57.25 | 9.0881 | 57.3429 | 59.9871 | 72.1939 | 9.0803 | 82.7823 | 60.0455 | 108.35 | 9.0789 | 133.8275 | 60.0273 | 149.628 | 9.087 | 159.4861 | 60.0203 | 185
9.1025 | 32.5721 | 59.9802 | 57.25 | 9.0964 | 57.3398 | 59.9871 | 72.3471 | 9.0886 | 82.8019 | 60.0455 | 108.35 | 9.0872 | 133.8273 | 60.0273 | 150.0149 | 9.0955 | 159.4944 | 60.0203 | 185
9.1108 | 32.5825 | 59.9802 | 57.25 | 9.1048 | 57.3368 | 59.9871 | 72.5003 | 9.0969 | 82.8216 | 60.0455 | 108.35 | 9.0955 | 133.827 | 60.027 | 150.4019 | 9.1038 | 159.5027 | 60.0203 | 185
9.1191 | 32.593 | 59.9802 | 57.25 | 9.1132 | 57.3337 | 59.9871 | 72.6535 | 9.1052 | 82.8412 | 60.0455 | 108.35 | 9.1038 | 133.8268 | 60.027 | 150.7888 | 9.1121 | 159.511 | 60.0203 | 185
9.1275 | 32.6034 | 59.9802 | 57.25 | 9.1215 | 57.3307 | 59.9871 | 72.8067 | 9.1136 | 82.8609 | 60.0455 | 108.35 | 9.1122 | 133.8265 | 60.027 | 151.1758 | 9.1204 | 159.5192 | 60.0203 | 185
9.1359 | 32.6139 | 59.9802 | 57.25 | 9.1298 | 57.3276 | 59.9877 | 72.9599 | 9.1219 | 82.8805 | 60.0455 | 108.35 | 9.1205 | 133.8262 | 60.027 | 151.5627 | 9.1287 | 159.5275 | 60.0203 | 185
9.1442 | 32.6243 | 59.9802 | 57.25 | 9.1381 | 57.3246 | 59.9877 | 73.1131 | 9.1302 | 82.9002 | 60.0455 | 108.35 | 9.1288 | 133.826 | 60.027 | 151.9497 | 9.1371 | 159.5358 | 60.0203 | 185
9.1525 | 32.6348 | 59.9802 | 57.25 | 9.1465 | 57.3216 | 59.9877 | 73.2663 | 9.1385 | 82.9198 | 60.0455 | 108.35 | 9.1371 | 133.8257 | 60.027 | 152.3366 | 9.1454 | 159.5441 | 60.0203 | 185
9.1608 | 32.6452 | 59.9802 | 57.25 | 9.1548 | 57.3185 | 59.9877 | 73.4195 | 9.1469 | 82.9395 | 60.0455 | 108.35 | 9.1455 | 133.8255 | 60.027 | 152.7236 | 9.1537 | 159.5524 | 60.0203 | 185
9.1692 | 32.6557 | 59.9802 | 57.25 | 9.1631 | 57.3155 | 59.9877 | 73.5728 | 9.1552 | 82.9591 | 60.0455 | 108.35 | 9.1538 | 133.8252 | 60.027 | 153.1105 | 9.162 | 159.5606 | 60.0203 | 185
9.1775 | 32.6661 | 59.9802 | 57.25 | 9.1715 | 57.3124 | 59.9877 | 73.726 | 9.1635 | 82.9788 | 60.0455 | 108.35 | 9.1621 | 133.825 | 60.027 | 153.4975 | 9.1704 | 159.5689 | 60.0203 | 185
9.1859 | 32.6766 | 59.9802 | 57.25 | 9.1798 | 57.3094 | 59.9877 | 73.8792 | 9.1719 | 82.9984 | 60.0455 | 108.35 | 9.1704 | 133.8247 | 60.027 | 153.8844 | 9.1787 | 159.5772 | 60.0203 | 185
9.1942 | 32.687 | 59.9802 | 57.25 | 9.1882 | 57.3063 | 59.9877 | 74.0324 | 9.1802 | 83.0181 | 60.0455 | 108.35 | 9.1787 | 133.8244 | 60.027 | 154.2713 | 9.187 | 159.5855 | 60.0203 | 185
9.2025 | 32.6975 | 59.9802 | 57.25 | 9.1965 | 57.3033 | 59.9877 | 74.1856 | 9.1885 | 83.0377 | 60.0455 | 108.35 | 9.1871 | 133.8242 | 60.027 | 154.6583 | 9.1953 | 159.5938 | 60.0203 | 185
9.2109 | 32.7079 | 59.9802 | 57.25 | 9.2048 | 57.3002 | 59.9877 | 74.3388 | 9.1968 | 83.0574 | 60.0455 | 108.35 | 9.1954 | 133.8239 | 60.027 | 155.0452 | 9.2037 | 159.6021 | 60.0203 | 185
9.2192 | 32.7184 | 59.9794 | 57.25 | 9.2131 | 57.2972 | 59.9877 | 74.492 | 9.2052 | 83.077 | 60.0455 | 108.35 | 9.2037 | 133.8237 | 60.027 | 155.4322 | 9.212 | 159.6103 | 60.0192 | 185
9.2275 | 32.7288 | 59.9794 | 57.25 | 9.2215 | 57.2941 | 59.9877 | 74.6452 | 9.2135 | 83.0967 | 60.0475 | 108.35 | 9.212 | 133.8234 | 60.027 | 155.8192 | 9.2203 | 159.6186 | 60.0192 | 185
9.2359 | 32.7393 | 59.9794 | 57.25 | 9.2298 | 57.2911 | 59.9877 | 74.7984 | 9.2218 | 83.1163 | 60.0475 | 108.35 | 9.2205 | 133.8232 | 60.027 | 156.2061 | 9.2286 | 159.6269 | 60.0192 | 185
9.2442 | 32.7497 | 59.9794 | 57.25 | 9.2382 | 57.288 | 59.9877 | 74.9516 | 9.2302 | 83.136 | 60.0475 | 108.35 | 9.2288 | 133.8229 | 60.027 | 156.593 | 9.2371 | 159.6352 | 60.0192 | 185
9.2526 | 32.7601 | 59.9794 | 57.25 | 9.2465 | 57.285 | 59.9877 | 75.1048 | 9.2385 | 83.1556 | 60.0475 | 108.35 | 9.2371 | 133.8226 | 60.027 | 156.98 | 9.2454 | 159.6434 | 60.0192 | 185
9.2609 | 32.7706 | 59.9794 | 57.25 | 9.2548 | 57.282 | 59.9877 | 75.258 | 9.2468 | 83.1753 | 60.0475 | 108.35 | 9.2454 | 133.8224 | 60.027 | 157.3669 | 9.2537 | 159.6517 | 60.0192 | 185
9.2692 | 32.781 | 59.9794 | 57.25 | 9.2632 | 57.2789 | 59.9877 | 75.4113 | 9.2551 | 83.1949 | 60.0475 | 108.35 | 9.2538 | 133.8221 | 60.027 | 157.7539 | 9.262 | 159.66 | 60.0192 | 185
9.2775 | 32.7915 | 59.9794 | 57.25 | 9.2715 | 57.2759 | 59.9877 | 75.5645 | 9.2635 | 83.2146 | 60.0475 | 108.35 | 9.2621 | 133.8219 | 60.027 | 158.1408 | 9.2704 | 159.6683 | 60.0192 | 185
9.2859 | 32.8019 | 59.9794 | 57.25 | 9.2798 | 57.2728 | 59.9877 | 75.7177 | 9.2718 | 83.2342 | 60.0475 | 108.35 | 9.2704 | 133.8216 | 60.027 | 158.5278 | 9.2787 | 159.6766 | 60.0192 | 185
9.2943 | 32.8124 | 59.9794 | 57.25 | 9.2881 | 57.2698 | 59.9877 | 75.8709 | 9.2801 | 83.2539 | 60.0475 | 108.35 | 9.2787 | 133.8214 | 60.027 | 158.9147 | 9.287 | 159.6849 | 60.0192 | 185
9.3026 | 32.8228 | 59.9794 | 57.25 | 9.2965 | 57.2667 | 59.9877 | 76.0241 | 9.2885 | 83.2735 | 60.0475 | 108.35 | 9.2871 | 133.8211 | 60.027 | 159.3017 | 9.2953 | 159.6931 | 60.0192 | 185
9.3109 | 32.8333 | 59.9794 | 57.25 | 9.3049 | 57.2637 | 59.9877 | 76.1773 | 9.2968 | 83.2932 | 60.0475 | 108.35 | 9.2954 | 133.8238 | 60.0262 | 159.45 | 9.3037 | 159.7014 | 60.0192 | 185
9.3192 | 32.8437 | 59.9794 | 57.25 | 9.3132 | 57.2606 | 59.9877 | 76.3305 | 9.3051 | 83.3128 | 60.0475 | 108.35 | 9.3037 | 133.8283 | 60.0262 | 159.45 | 9.312 | 159.7097 | 60.0192 | 185
9.3276 | 32.8542 | 59.9794 | 57.25 | 9.3215 | 57.2576 | 59.9877 | 76.4837 | 9.3134 | 83.3325 | 60.0475 | 108.35 | 9.312 | 133.8329 | 60.0262 | 159.45 | 9.3203 | 159.718 | 60.0192 | 185
9.3359 | 32.8646 | 59.9794 | 57.25 | 9.3298 | 57.2545 | 59.9877 | 76.6369 | 9.3217 | 83.3521 | 60.0475 | 108.35 | 9.3204 | 133.8374 | 60.0262 | 159.45 | 9.3286 | 159.7263 | 60.0192 | 185
9.3442 | 32.8751 | 59.9794 | 57.25 | 9.3382 | 57.2515 | 59.9877 | 76.7901 | 9.3301 | 83.3717 | 60.0475 | 108.35 | 9.3287 | 133.842 | 60.0262 | 159.45 | 9.337 | 159.7345 | 60.0192 | 185
9.3526 | 32.8855 | 59.9794 | 57.25 | 9.3465 | 57.2484 | 59.9877 | 76.9434 | 9.3384 | 83.3914 | 60.0475 | 108.35 | 9.337 | 133.8465 | 60.0262 | 159.45 | 9.3453 | 159.7428 | 60.0192 | 185
9.3609 | 32.896 | 59.9794 | 57.25 | 9.3549 | 57.2454 | 59.9877 | 77.0966 | 9.3467 | 83.411 | 60.0475 | 108.35 | 9.3453 | 133.851 | 60.0262 | 159.45 | 9.3536 | 159.7511 | 60.0192 | 185
9.3693 | 32.9064 | 59.9794 | 57.25 | 9.3632 | 57.2424 | 59.9877 | 77.2498 | 9.355 | 83.4307 | 60.0475 | 108.35 | 9.3536 | 133.8556 | 60.0262 | 159.45 | 9.3619 | 159.7588 | 60.0192 | 185
9.3776 | 32.9169 | 59.9794 | 57.25 | 9.3715 | 57.2393 | 59.9877 | 77.403 | 9.3634 | 83.4503 | 60.0475 | 108.35 | 9.3621 | 133.8601 | 60.0262 | 159.45 | 9.3704 | 159.7665 | 60.0192 | 185
9.3859 | 32.9273 | 59.9794 | 57.25 | 9.3799 | 57.2363 | 59.9877 | 77.5562 | 9.3717 | 83.47 | 60.0475 | 108.35 | 9.3704 | 133.8647 | 60.0262 | 159.45 | 9.3787 | 159.7742 | 60.0192 | 185
9.3943 | 32.934 | 59.9794 | 57.25 | 9.3882 | 57.2332 | 59.9877 | 77.7094 | 9.38 | 83.4896 | 60.0475 | 108.35 | 9.3787 | 133.8692 | 60.0262 | 159.45 | 9.387 | 159.7819 | 60.0192 | 185
9.4026 | 32.9404 | 59.9794 | 57.25 | 9.3965 | 57.2302 | 59.9877 | 77.8626 | 9.3884 | 83.5093 | 60.0475 | 108.35 | 9.387 | 133.8737 | 60.0262 | 159.45 | 9.3953 | 159.7896 | 60.0192 | 185
9.4109 | 32.9468 | 59.9794 | 57.25 | 9.4048 | 57.2271 | 59.9877 | 78.0158 | 9.3967 | 83.5289 | 60.0475 | 108.35 | 9.3954 | 133.8783 | 60.0262 | 159.45 | 9.4037 | 159.7973 | 60.0192 | 185
9.4193 | 32.9531 | 59.981 | 57.25 | 9.4132 | 57.2241 | 59.9877 | 78.169 | 9.405 | 83.5486 | 60.0475 | 108.35 | 9.4037 | 133.8828 | 60.0262 | 159.45 | 9.412 | 159.8049 | 60.0181 | 185
9.4276 | 32.9595 | 59.981 | 57.25 | 9.4215 | 57.221 | 59.9877 | 78.3222 | 9.4133 | 83.5682 | 60.0486 | 108.35 | 9.412 | 133.8874 | 60.0262 | 159.45 | 9.4203 | 159.8126 | 60.0181 | 185
9.4359 | 32.9659 | 59.981 | 57.25 | 9.4299 | 57.218 | 59.9877 | 78.4754 | 9.4217 | 83.5879 | 60.0486 | 108.35 | 9.4203 | 133.8919 | 60.0262 | 159.45 | 9.4286 | 159.8203 | 60.0181 | 185
9.4443 | 32.9723 | 59.981 | 57.25 | 9.4382 | 57.2149 | 59.9877 | 78.6286 | 9.43 | 83.6075 | 60.0486 | 108.35 | 9.4287 | 133.8965 | 60.0262 | 159.45 | 9.437 | 159.828 | 60.0181 | 185
9.4526 | 32.9787 | 59.981 | 57.25 | 9.4465 | 57.2119 | 59.9877 | 78.7819 | 9.4383 | 83.6272 | 60.0486 | 108.35 | 9.437 | 133.901 | 60.0262 | 159.45 | 9.4453 | 159.8357 | 60.0181 | 185
9.4609 | 32.9851 | 59.981 | 57.25 | 9.4549 | 57.2088 | 59.9877 | 78.9351 | 9.4467 | 83.6468 | 60.0486 | 108.35 | 9.4453 | 133.9055 | 60.0262 | 159.45 | 9.4536 | 159.8434 | 60.0181 | 185
9.4693 | 32.9915 | 59.981 | 57.25 | 9.4632 | 57.2058 | 59.9877 | 79.0883 | 9.455 | 83.6665 | 60.0486 | 108.35 | 9.4536 | 133.9101 | 60.0262 | 159.45 | 9.4619 | 159.8511 | 60.0181 | 185
9.4776 | 32.9978 | 59.981 | 57.25 | 9.4716 | 57.2028 | 59.9877 | 79.2415 | 9.4633 | 83.6861 | 60.0486 | 108.35 | 9.462 | 133.9146 | 60.0262 | 159.45 | 9.4703 | 159.8588 | 60.0181 | 185
9.486 | 33.0042 | 59.981 | 57.25 | 9.4799 | 57.1997 | 59.9877 | 79.3947 | 9.4716 | 83.7058 | 60.0486 | 108.35 | 9.4703 | 133.9191 | 60.0262 | 159.45 | 9.4786 | 159.8665 | 60.0181 | 185
9.4943 | 33.0106 | 59.981 | 57.25 | 9.4882 | 57.1967 | 59.9877 | 79.5479 | 9.48 | 83.7254 | 60.0486 | 108.35 | 9.4786 | 133.9237 | 60.0262 | 159.45 | 9.4869 | 159.8742 | 60.0181 | 185
9.5026 | 33.017 | 59.981 | 57.25 | 9.4965 | 57.1936 | 59.9877 | 79.7011 | 9.4883 | 83.7281 | 60.0486 | 108.35 | 9.4869 | 133.9282 | 60.0262 | 159.45 | 9.4952 | 159.8819 | 60.0181 | 185
9.511 | 33.0234 | 59.981 | 57.25 | 9.5049 | 57.1906 | 59.9877 | 79.8543 | 9.4966 | 83.727 | 60.0486 | 108.35 | 9.4952 | 133.9328 | 60.0253 | 159.45 | 9.5037 | 159.8896 | 60.0181 | 185
9.5193 | 33.0298 | 59.981 | 57.25 | 9.5132 | 57.1875 | 59.9877 | 80.0075 | 9.5049 | 83.7259 | 60.0486 | 108.35 | 9.5037 | 133.9373 | 60.0253 | 159.45 | 9.512 | 159.8973 | 60.0181 | 185
9.5276 | 33.0362 | 59.981 | 57.25 | 9.5215 | 57.1845 | 59.9877 | 80.1607 | 9.5132 | 83.7248 | 60.0486 | 108.35 | 9.512 | 133.9418 | 60.0253 | 159.45 | 9.5203 | 159.905 | 60.0181 | 185
9.5359 | 33.0425 | 59.981 | 57.25 | 9.5299 | 57.1814 | 59.9885 | 80.3139 | 9.5216 | 83.7236 | 60.0486 | 108.35 | 9.5203 | 133.9464 | 60.0253 | 159.45 | 9.5286 | 159.9127 | 60.0181 | 185
9.5443 | 33.0489 | 59.981 | 57.25 | 9.5382 | 57.1784 | 59.9885 | 80.4672 | 9.5299 | 83.7225 | 60.0486 | 108.35 | 9.5286 | 133.9509 | 60.0253 | 159.45 | 9.5369 | 159.9203 | 60.0181 | 185
9.5527 | 33.0553 | 59.981 | 57.25 | 9.5466 | 57.1753 | 59.9885 | 80.6204 | 9.5383 | 83.7214 | 60.0486 | 108.35 | 9.537 | 133.9555 | 60.0253 | 159.45 | 9.5453 | 159.928 | 60.0181 | 185
9.561 | 33.0617 | 59.981 | 57.25 | 9.5549 | 57.1723 | 59.9885 | 80.7736 | 9.5466 | 83.7203 | 60.0486 | 108.35 | 9.5453 | 133.96 | 60.0253 | 159.45 | 9.5536 | 159.9357 | 60.0181 | 185
9.5693 | 33.0681 | 59.981 | 57.25 | 9.5632 | 57.1692 | 59.9885 | 80.9268 | 9.5549 | 83.7192 | 60.0486 | 108.35 | 9.5536 | 133.9646 | 60.0253 | 159.45 | 9.5619 | 159.9434 | 60.0181 | 185
9.5776 | 33.0745 | 59.981 | 57.25 | 9.5715 | 57.1662 | 59.9885 | 81.08 | 9.5632 | 83.7181 | 60.0486 | 108.35 | 9.5619 | 133.9691 | 60.0253 | 159.45 | 9.5702 | 159.9511 | 60.0181 | 185
9.586 | 33.0809 | 59.981 | 57.25 | 9.5799 | 57.1632 | 59.9885 | 81.2332 | 9.5715 | 83.717 | 60.0486 | 108.35 | 9.5703 | 133.9736 | 60.0253 | 159.45 | 9.5786 | 159.9588 | 60.0181 | 185
9.5943 | 33.0872 | 59.981 | 57.25 | 9.5883 | 57.1601 | 59.9885 | 81.3864 | 9.5799 | 83.7159 | 60.0486 | 108.35 | 9.5786 | 133.9782 | 60.0253 | 159.45 | 9.5869 | 159.9665 | 60.0181 | 185
9.6027 | 33.0936 | 59.981 | 57.25 | 9.5966 | 57.1571 | 59.9885 | 81.5396 | 9.5882 | 83.7148 | 60.0486 | 108.35 | 9.5869 | 133.9827 | 60.0253 | 159.45 | 9.5952 | 159.9742 | 60.0181 | 185
9.611 | 33.1 | 59.981 | 57.25 | 9.6049 | 57.154 | 59.9885 | 81.6928 | 9.5965 | 83.7137 | 60.0486 | 108.35 | 9.5952 | 133.9873 | 60.0253 | 159.45 | 9.6035 | 159.9819 | 60.0181 | 185
9.6193 | 33.1064 | 59.981 | 57.25 | 9.6132 | 57.151 | 59.9885 | 81.846 | 9.6049 | 83.7125 | 60.0486 | 108.35 | 9.6036 | 133.9918 | 60.0253 | 159.45 | 9.6119 | 159.9896 | 60.0186 | 185
9.6277 | 33.1128 | 59.981 | 57.25 | 9.6216 | 57.1479 | 59.9885 | 81.9992 | 9.6132 | 83.7114 | 60.0505 | 108.35 | 9.6119 | 133.9963 | 60.0253 | 159.45 | 9.6202 | 159.9973 | 60.0186 | 185
9.636 | 33.1192 | 59.981 | 57.25 | 9.6299 | 57.1449 | 59.9885 | 82.1524 | 9.6215 | 83.7103 | 60.0505 | 108.35 | 9.6202 | 134.0009 | 60.0253 | 159.45 | 9.6285 | 160.005 | 60.0186 | 185
9.6443 | 33.1256 | 59.981 | 57.25 | 9.6382 | 57.1418 | 59.9885 | 82.3056 | 9.6298 | 83.7092 | 60.0505 | 108.35 | 9.6285 | 134.0054 | 60.0253 | 159.45 | 9.6368 | 160.0127 | 60.0186 | 185
9.6526 | 33.1319 | 59.981 | 57.25 | 9.6466 | 57.1388 | 59.9885 | 82.4588 | 9.6382 | 83.7081 | 60.0505 | 108.35 | 9.637 | 134.01 | 60.0253 | 159.45 | 9.6453 | 160.0204 | 60.0186 | 185
9.661 | 33.1383 | 59.981 | 57.25 | 9.6549 | 57.1357 | 59.9885 | 82.6121 | 9.6465 | 83.707 | 60.0505 | 108.35 | 9.6453 | 134.0145 | 60.0253 | 159.45 | 9.6536 | 160.0281 | 60.0186 | 185
9.6694 | 33.1447 | 59.981 | 57.25 | 9.6633 | 57.1327 | 59.9885 | 82.7653 | 9.6548 | 83.7059 | 60.0505 | 108.35 | 9.6536 | 134.019 | 60.0253 | 159.45 | 9.6619 | 160.0358 | 60.0186 | 185
9.6777 | 33.1511 | 59.981 | 57.25 | 9.6716 | 57.1404 | 59.9885 | 82.8 | 9.6631 | 83.7048 | 60.0505 | 108.35 | 9.6619 | 134.0236 | 60.0253 | 159.45 | 9.6702 | 160.0435 | 60.0186 | 185
9.686 | 33.1575 | 59.981 | 57.25 | 9.6799 | 57.1513 | 59.9885 | 82.8 | 9.6714 | 83.7037 | 60.0505 | 108.35 | 9.6702 | 134.0281 | 60.0253 | 159.45 | 9.6786 | 160.0511 | 60.0186 | 185
9.6943 | 33.1639 | 59.981 | 57.25 | 9.6882 | 57.1622 | 59.9885 | 82.8 | 9.6798 | 83.7026 | 60.0505 | 108.35 | 9.6786 | 134.0327 | 60.0253 | 159.45 | 9.6869 | 160.0588 | 60.0186 | 185
9.7027 | 33.1703 | 59.981 | 57.25 | 9.6966 | 57.1731 | 59.9885 | 82.8 | 9.6881 | 83.7014 | 60.0505 | 108.35 | 9.6869 | 134.0372 | 60.0253 | 159.45 | 9.6952 | 160.0665 | 60.0186 | 185
9.711 | 33.1766 | 59.981 | 57.25 | 9.7049 | 57.184 | 59.9885 | 82.8 | 9.6964 | 83.7003 | 60.0505 | 108.35 | 9.6952 | 134.0417 | 60.0242 | 159.45 | 9.7035 | 160.0742 | 60.0186 | 185
9.7194 | 33.183 | 59.981 | 57.25 | 9.7133 | 57.1949 | 59.9885 | 82.8 | 9.7048 | 83.6992 | 60.0505 | 108.35 | 9.7035 | 134.0463 | 60.0242 | 159.45 | 9.7119 | 160.0819 | 60.0186 | 185
9.7277 | 33.1894 | 59.981 | 57.25 | 9.7216 | 57.2058 | 59.9885 | 82.8 | 9.7131 | 83.6981 | 60.0505 | 108.35 | 9.7119 | 134.0508 | 60.0242 | 159.45 | 9.7202 | 160.0896 | 60.0186 | 185
9.736 | 33.1958 | 59.981 | 57.25 | 9.7299 | 57.2167 | 59.9885 | 82.8 | 9.7214 | 83.697 | 60.0505 | 108.35 | 9.7202 | 134.0554 | 60.0242 | 159.45 | 9.7285 | 160.0973 | 60.0186 | 185
9.7444 | 33.2022 | 59.981 | 57.25 | 9.7383 | 57.2276 | 59.9885 | 82.8 | 9.7297 | 83.6959 | 60.0505 | 108.35 | 9.7285 | 134.0599 | 60.0242 | 159.45 | 9.7368 | 160.105 | 60.0186 | 185
9.7527 | 33.2086 | 59.981 | 57.25 | 9.7466 | 57.2385 | 59.9885 | 82.8 | 9.7381 | 83.6948 | 60.0505 | 108.35 | 9.7368 | 134.0645 | 60.0242 | 159.45 | 9.7452 | 160.1127 | 60.0186 | 185
9.761 | 33.215 | 59.981 | 57.25 | 9.7549 | 57.2494 | 59.9885 | 82.8 | 9.7464 | 83.6937 | 60.0505 | 108.35 | 9.7452 | 134.069 | 60.0242 | 159.45 | 9.7535 | 160.1204 | 60.0186 | 185
9.7694 | 33.2213 | 59.981 | 57.25 | 9.7632 | 57.2603 | 59.9885 | 82.8 | 9.7547 | 83.6926 | 60.0505 | 108.35 | 9.7535 | 134.0735 | 60.0242 | 159.45 | 9.7618 | 160.1281 | 60.0186 | 185
9.7777 | 33.2277 | 59.981 | 57.25 | 9.7716 | 57.2712 | 59.9885 | 82.8 | 9.7631 | 83.6915 | 60.0505 | 108.35 | 9.7618 | 134.0781 | 60.0242 | 159.45 | 9.7701 | 160.1358 | 60.0186 | 185
9.7861 | 33.2341 | 59.981 | 57.25 | 9.7799 | 57.2821 | 59.9885 | 82.8 | 9.7714 | 83.6903 | 60.0505 | 108.35 | 9.7701 | 134.0826 | 60.0242 | 159.45 | 9.7786 | 160.1435 | 60.0186 | 185
9.7944 | 33.2405 | 59.981 | 57.25 | 9.7883 | 57.293 | 59.9885 | 82.8 | 9.7797 | 83.6892 | 60.0505 | 108.35 | 9.7786 | 134.0872 | 60.0242 | 159.45 | 9.7869 | 160.1512 | 60.0186 | 185
9.8027 | 33.2469 | 59.981 | 57.25 | 9.7966 | 57.3039 | 59.9885 | 82.8 | 9.788 | 83.6881 | 60.0505 | 108.35 | 9.7869 | 134.0917 | 60.0242 | 159.45 | 9.7952 | 160.1589 | 60.0186 | 185
9.811 | 33.2533 | 59.981 | 57.25 | 9.8049 | 57.3148 | 59.9885 | 82.8 | 9.7964 | 83.687 | 60.0505 | 108.35 | 9.7952 | 134.0962 | 60.0242 | 159.45 | 9.8035 | 160.1665 | 60.0186 | 185
9.8194 | 33.2597 | 59.981 | 57.25 | 9.8133 | 57.3257 | 59.9885 | 82.8 | 9.8047 | 83.6859 | 60.0505 | 108.35 | 9.8035 | 134.1014 | 60.0242 | 159.45 | 9.8119 | 160.1742 | 60.0186 | 185
9.8278 | 33.266 | 59.981 | 57.25 | 9.8216 | 57.3366 | 59.9885 | 82.8 | 9.813 | 83.6848 | 60.0503 | 108.35 | 9.8119 | 134.1074 | 60.0242 | 159.45 | 9.8202 | 160.1819 | 60.0186 | 185
9.8361 | 33.2724 | 59.981 | 57.25 | 9.83 | 57.3475 | 59.9885 | 82.8 | 9.8214 | 83.6837 | 60.0503 | 108.35 | 9.8202 | 134.1134 | 60.0242 | 159.45 | 9.8285 | 160.1896 | 60.0186 | 185
9.8444 | 33.2788 | 59.981 | 57.25 | 9.8383 | 57.3583 | 59.9885 | 82.8 | 9.8297 | 83.6826 | 60.0503 | 108.35 | 9.8285 | 134.1195 | 60.0242 | 159.45 | 9.8368 | 160.1973 | 60.0186 | 185
9.8527 | 33.2852 | 59.981 | 57.25 | 9.8466 | 57.3692 | 59.9885 | 82.8 | 9.838 | 83.6815 | 60.0503 | 108.35 | 9.8368 | 134.1255 | 60.0242 | 159.45 | 9.8452 | 160.205 | 60.0186 | 185
9.8611 | 33.2916 | 59.981 | 57.25 | 9.8549 | 57.3801 | 59.9885 | 82.8 | 9.8463 | 83.6804 | 60.0503 | 108.35 | 9.8451 | 134.1316 | 60.0242 | 159.45 | 9.8535 | 160.2127 | 60.0186 | 185
9.8694 | 33.298 | 59.981 | 57.25 | 9.8633 | 57.391 | 59.9885 | 82.8 | 9.8546 | 83.6792 | 60.0503 | 108.35 | 9.8535 | 134.1376 | 60.0242 | 159.45 | 9.8618 | 160.2204 | 60.0186 | 185
9.8777 | 33.3044 | 59.981 | 57.25 | 9.8716 | 57.4019 | 59.9885 | 82.8 | 9.863 | 83.6781 | 60.0503 | 108.35 | 9.8618 | 134.1437 | 60.0242 | 159.45 | 9.8701 | 160.2279 | 60.0186 | 185
9.8861 | 33.3107 | 59.981 | 57.25 | 9.8799 | 57.4128 | 59.9885 | 82.8 | 9.8713 | 83.677 | 60.0503 | 108.35 | 9.8701 | 134.1497 | 60.0242 | 159.45 | 9.8785 | 160.2353 | 60.0186 | 185
9.8944 | 33.3171 | 59.981 | 57.25 | 9.8883 | 57.4237 | 59.9885 | 82.8 | 9.8796 | 83.6759 | 60.0503 | 108.35 | 9.8784 | 134.1557 | 60.0242 | 159.45 | 9.8868 | 160.2427 | 60.0186 | 185
9.9028 | 33.3235 | 59.981 | 57.25 | 9.8966 | 57.4346 | 59.9885 | 82.8 | 9.8879 | 83.6748 | 60.0503 | 108.35 | 9.8868 | 134.1618 | 60.0242 | 159.45 | 9.8951 | 160.2501 | 60.0186 | 185
9.9111 | 33.3299 | 59.981 | 57.25 | 9.905 | 57.4455 | 59.9885 | 82.8 | 9.8963 | 83.6737 | 60.0503 | 108.35 | 9.8951 | 134.1678 | 60.0242 | 159.45 | 9.9034 | 160.2576 | 60.0186 | 185
9.9194 | 33.3363 | 59.981 | 57.25 | 9.9133 | 57.4564 | 59.9885 | 82.8 | 9.9046 | 83.6726 | 60.0503 | 108.35 | 9.9034 | 134.1739 | 60.0242 | 159.45 | 9.9119 | 160.265 | 60.0186 | 185
9.9277 | 33.3427 | 59.981 | 57.25 | 9.9216 | 57.4673 | 59.9885 | 82.8 | 9.9129 | 83.6715 | 60.0503 | 108.35 | 9.9117 | 134.1799 | 60.0242 | 159.45 | 9.9202 | 160.2724 | 60.0186 | 185
9.9361 | 33.3491 | 59.981 | 57.25 | 9.93 | 57.4782 | 59.989 | 82.8 | 9.9213 | 83.6704 | 60.0503 | 108.35 | 9.9202 | 134.186 | 60.0242 | 159.45 | 9.9285 | 160.2798 | 60.0186 | 185
9.9445 | 33.3554 | 59.981 | 57.25 | 9.9383 | 57.4891 | 59.989 | 82.8 | 9.9296 | 83.6693 | 60.0503 | 108.35 | 9.9285 | 134.192 | 60.0242 | 159.45 | 9.9368 | 160.2872 | 60.0186 | 185
9.9528 | 33.3657 | 59.981 | 57.25 | 9.9467 | 57.5 | 59.989 | 82.8 | 9.9379 | 83.6681 | 60.0503 | 108.35 | 9.9368 | 134.1981 | 60.0242 | 159.45 | 9.9452 | 160.2946 | 60.0186 | 185
9.9611 | 33.3772 | 59.981 | 57.25 | 9.955 | 57.5109 | 59.989 | 82.8 | 9.9462 | 83.667 | 60.0503 | 108.35 | 9.9451 | 134.2041 | 60.0242 | 159.45 | 9.9535 | 160.302 | 60.0186 | 185
9.9694 | 33.3887 | 59.981 | 57.25 | 9.9633 | 57.5218 | 59.989 | 82.8 | 9.9545 | 83.6659 | 60.0503 | 108.35 | 9.9535 | 134.2101 | 60.0242 | 159.45 | 9.9618 | 160.3095 | 60.0186 | 185
9.9778 | 33.4001 | 59.981 | 57.25 | 9.9716 | 57.5327 | 59.989 | 82.8 | 9.9629 | 83.6648 | 60.0503 | 108.35 | 9.9618 | 134.2162 | 60.0242 | 159.45 | 9.9701 | 160.3169 | 60.0186 | 185
9.9861 | 33.4116 | 59.981 | 57.25 | 9.98 | 57.5436 | 59.989 | 82.8 | 9.9712 | 83.6637 | 60.0503 | 108.35 | 9.9701 | 134.2222 | 60.0242 | 159.45 | 9.9785 | 160.3243 | 60.0186 | 185
9.9944 | 33.4231 | 59.981 | 57.25 | 9.9883 | 57.5545 | 59.989 | 82.8 | 9.9796 | 83.6626 | 60.0503 | 108.35 | 9.9784 | 134.2283 | 60.0242 | 159.45 | 9.9868 | 160.3317 | 60.0186 | 185
10.0028 | 33.4346 | 59.981 | 57.25 | 9.9966 | 57.5654 | 59.989 | 82.8 | 9.9879 | 83.6615 | 60.0503 | 108.35 | 9.9868 | 134.2343 | 60.0242 | 159.45 | 9.9951 | 160.3391 | 60.0186 | 185
10.0111 | 33.4461 | 59.981 | 57.25 | 10.005 | 57.5763 | 59.989 | 82.8 | 9.9962 | 83.6685 | 60.0503 | 108.35 | 9.9951 | 134.2404 | 60.0242 | 159.45 | 10.0034 | 160.3465 | 60.0186 | 185
10.0195 | 33.4575 | 59.981 | 57.25 | 10.0133 | 57.5872 | 59.989 | 82.8 | 10.0045 | 83.6817 | 60.0503 | 108.35 | 10.0034 | 134.2464 | 60.0242 | 159.45 | 10.0117 | 160.354 | 60.0208 | 185
10.0278 | 33.469 | 59.981 | 57.25 | 10.0217 | 57.5981 | 59.989 | 82.8 | 10.0128 | 83.695 | 60.0497 | 108.35 | 10.0117 | 134.2524 | 60.0242 | 159.45 | 10.0201 | 160.3614 | 60.0208 | 185
10.0361 | 33.4805 | 59.981 | 57.25 | 10.03 | 57.609 | 59.989 | 82.8 | 10.0212 | 83.7082 | 60.0497 | 108.35 | 10.0201 | 134.2585 | 60.0242 | 159.45 | 10.0284 | 160.3688 | 60.0208 | 185
10.0445 | 33.492 | 59.981 | 57.25 | 10.0383 | 57.6199 | 59.989 | 82.8 | 10.0295 | 83.7215 | 60.0497 | 108.35 | 10.0284 | 134.2645 | 60.0242 | 159.45 | 10.0367 | 160.3762 | 60.0208 | 185
10.0528 | 33.5035 | 59.981 | 57.25 | 10.0466 | 57.6308 | 59.989 | 82.8 | 10.0378 | 83.7347 | 60.0497 | 108.35 | 10.0367 | 134.2706 | 60.0242 | 159.45 | 10.045 | 160.3836 | 60.0208 | 185
10.0612 | 33.5149 | 59.981 | 57.25 | 10.055 | 57.6416 | 59.989 | 82.8 | 10.0461 | 83.748 | 60.0497 | 108.35 | 10.045 | 134.2766 | 60.0242 | 159.45 | 10.0535 | 160.391 | 60.0208 | 185
10.0695 | 33.5264 | 59.981 | 57.25 | 10.0633 | 57.6525 | 59.989 | 82.8 | 10.0545 | 83.7612 | 60.0497 | 108.35 | 10.0533 | 134.2827 | 60.0242 | 159.45 | 10.0618 | 160.3985 | 60.0208 | 185
10.0778 | 33.5379 | 59.981 | 57.25 | 10.0717 | 57.6634 | 59.989 | 82.8 | 10.0628 | 83.7744 | 60.0497 | 108.35 | 10.0618 | 134.2887 | 60.0242 | 159.45 | 10.0701 | 160.4059 | 60.0208 | 185
10.0861 | 33.5494 | 59.981 | 57.25 | 10.08 | 57.6743 | 59.989 | 82.8 | 10.0711 | 83.7877 | 60.0497 | 108.35 | 10.0701 | 134.2948 | 60.0242 | 159.45 | 10.0784 | 160.4133 | 60.0208 | 185
10.0945 | 33.5609 | 59.981 | 57.25 | 10.0883 | 57.6852 | 59.989 | 82.8 | 10.0795 | 83.8009 | 60.0497 | 108.35 | 10.0784 | 134.3008 | 60.0242 | 159.45 | 10.0868 | 160.4207 | 60.0208 | 185
10.1028 | 33.5723 | 59.981 | 57.25 | 10.0967 | 57.6961 | 59.989 | 82.8 | 10.0878 | 83.8142 | 60.0497 | 108.35 | 10.0867 | 134.3068 | 60.0242 | 159.45 | 10.0951 | 160.4281 | 60.0208 | 185
10.1111 | 33.5838 | 59.981 | 57.25 | 10.105 | 57.707 | 59.989 | 82.8 | 10.0961 | 83.8274 | 60.0497 | 108.35 | 10.0951 | 134.3129 | 60.0242 | 159.45 | 10.1034 | 160.4355 | 60.0208 | 185
10.1195 | 33.5953 | 59.981 | 57.25 | 10.1133 | 57.7179 | 59.989 | 82.8 | 10.1044 | 83.8406 | 60.0497 | 108.35 | 10.1034 | 134.3189 | 60.0242 | 159.45 | 10.1117 | 160.4429 | 60.0208 | 185
10.1278 | 33.6068 | 59.981 | 57.25 | 10.1216 | 57.7288 | 59.989 | 82.8 | 10.1127 | 83.8539 | 60.0497 | 108.35 | 10.1117 | 134.325 | 60.0242 | 159.45 | 10.1201 | 160.4504 | 60.0208 | 185
10.1362 | 33.6183 | 59.981 | 57.25 | 10.13 | 57.7397 | 59.9893 | 82.8 | 10.1211 | 83.8671 | 60.0497 | 108.35 | 10.12 | 134.331 | 60.0242 | 159.45 | 10.1284 | 160.4578 | 60.0208 | 185
10.1445 | 33.6297 | 59.981 | 57.25 | 10.1383 | 57.7506 | 59.9893 | 82.8 | 10.1294 | 83.8804 | 60.0497 | 108.35 | 10.1284 | 134.3371 | 60.0242 | 159.45 | 10.1367 | 160.4652 | 60.0208 | 185
10.1528 | 33.6412 | 59.981 | 57.25 | 10.1467 | 57.7615 | 59.9893 | 82.8 | 10.1378 | 83.8936 | 60.0497 | 108.35 | 10.1367 | 134.3431 | 60.0242 | 159.45 | 10.145 | 160.4726 | 60.0208 | 185
10.1612 | 33.6527 | 59.981 | 57.25 | 10.155 | 57.7724 | 59.9893 | 82.8 | 10.1461 | 83.9069 | 60.0497 | 108.35 | 10.145 | 134.3491 | 60.0242 | 159.45 | 10.1534 | 160.48 | 60.0208 | 185
10.1695 | 33.6642 | 59.981 | 57.25 | 10.1633 | 57.7833 | 59.9893 | 82.8 | 10.1544 | 83.9201 | 60.0497 | 108.35 | 10.1533 | 134.3552 | 60.0242 | 159.45 | 10.1617 | 160.4874 | 60.0208 | 185
10.1779 | 33.6757 | 59.981 | 57.25 | 10.1717 | 57.7942 | 59.9893 | 82.8 | 10.1627 | 83.9333 | 60.0497 | 108.35 | 10.1617 | 134.3612 | 60.0242 | 159.45 | 10.17 | 160.4949 | 60.0208 | 185
10.1862 | 33.6871 | 59.981 | 57.25 | 10.18 | 57.8051 | 59.9893 | 82.8 | 10.171 | 83.9466 | 60.0497 | 108.35 | 10.17 | 134.3673 | 60.0242 | 159.45 | 10.1783 | 160.5023 | 60.0208 | 185
10.1945 | 33.6986 | 59.981 | 57.25 | 10.1884 | 57.816 | 59.9893 | 82.8 | 10.1794 | 83.9598 | 60.0497 | 108.35 | 10.1783 | 134.3733 | 60.0242 | 159.45 | 10.1868 | 160.5097 | 60.0208 | 185
10.2028 | 33.7101 | 59.981 | 57.25 | 10.1967 | 57.8269 | 59.9893 | 82.8 | 10.1877 | 83.9731 | 60.0497 | 108.35 | 10.1866 | 134.3793 | 60.0242 | 159.45 | 10.1951 | 160.5171 | 60.0208 | 185
10.2112 | 33.7216 | 59.981 | 57.25 | 10.205 | 57.8378 | 59.9893 | 82.8 | 10.196 | 83.9863 | 60.0497 | 108.35 | 10.1951 | 134.3854 | 60.0242 | 159.45 | 10.2034 | 160.5245 | 60.0208 | 185
10.2195 | 33.7331 | 59.9816 | 57.25 | 10.2134 | 57.8487 | 59.9893 | 82.8 | 10.2043 | 83.9996 | 60.0497 | 108.35 | 10.2034 | 134.3914 | 60.0242 | 159.45 | 10.2117 | 160.5319 | 60.0228 | 185
10.2278 | 33.7445 | 59.9816 | 57.25 | 10.2217 | 57.8596 | 59.9893 | 82.8 | 10.2127 | 84.0128 | 60.0486 | 108.35 | 10.2117 | 134.3975 | 60.0242 | 159.45 | 10.2201 | 160.5394 | 60.0228 | 185
10.2362 | 33.756 | 59.9816 | 57.25 | 10.23 | 57.8705 | 59.9893 | 82.8 | 10.221 | 84.026 | 60.0486 | 108.35 | 10.22 | 134.4035 | 60.0242 | 159.45 | 10.2284 | 160.5468 | 60.0228 | 185
10.2445 | 33.7675 | 59.9816 | 57.25 | 10.2383 | 57.8814 | 59.9893 | 82.8 | 10.2293 | 84.0393 | 60.0486 | 108.35 | 10.2283 | 134.4096 | 60.0242 | 159.45 | 10.2367 | 160.5542 | 60.0228 | 185
10.2529 | 33.779 | 59.9816 | 57.25 | 10.2467 | 57.8923 | 59.9893 | 82.8 | 10.2377 | 84.0525 | 60.0486 | 108.35 | 10.2367 | 134.4156 | 60.0242 | 159.45 | 10.245 | 160.5616 | 60.0228 | 185
10.2612 | 33.7905 | 59.9816 | 57.25 | 10.255 | 57.9032 | 59.9893 | 82.8 | 10.246 | 84.0658 | 60.0486 | 108.35 | 10.245 | 134.4217 | 60.0242 | 159.45 | 10.2534 | 160.569 | 60.0228 | 185
10.2695 | 33.8019 | 59.9816 | 57.25 | 10.2634 | 57.9141 | 59.9893 | 82.8 | 10.2543 | 84.079 | 60.0486 | 108.35 | 10.2533 | 134.4277 | 60.0242 | 159.45 | 10.2617 | 160.5764 | 60.0228 | 185
10.2779 | 33.8134 | 59.9816 | 57.25 | 10.2717 | 57.9249 | 59.9893 | 82.8 | 10.2626 | 84.0923 | 60.0486 | 108.35 | 10.2616 | 134.4337 | 60.0242 | 159.45 | 10.27 | 160.5838 | 60.0228 | 185
10.2862 | 33.8249 | 59.9816 | 57.25 | 10.28 | 57.9358 | 59.9893 | 82.8 | 10.2709 | 84.1055 | 60.0486 | 108.35 | 10.27 | 134.4398 | 60.0242 | 159.45 | 10.2783 | 160.5912 | 60.0228 | 185
10.2946 | 33.8364 | 59.9816 | 57.25 | 10.2884 | 57.9467 | 59.9893 | 82.8 | 10.2793 | 84.1187 | 60.0486 | 108.35 | 10.2783 | 134.4458 | 60.0242 | 159.45 | 10.2866 | 160.5987 | 60.0228 | 185
10.3029 | 33.8479 | 59.9816 | 57.25 | 10.2967 | 57.9576 | 59.9893 | 82.8 | 10.2876 | 84.132 | 60.0486 | 108.35 | 10.2866 | 134.4519 | 60.0242 | 159.45 | 10.295 | 160.6061 | 60.0228 | 185
10.3112 | 33.8593 | 59.9816 | 57.25 | 10.3051 | 57.9685 | 59.9893 | 82.8 | 10.296 | 84.1452 | 60.0486 | 108.35 | 10.2949 | 134.4579 | 60.0237 | 159.45 | 10.3033 | 160.6135 | 60.0228 | 185
10.3196 | 33.8708 | 59.9816 | 57.25 | 10.3134 | 57.9794 | 59.9893 | 82.8 | 10.3043 | 84.1585 | 60.0486 | 108.35 | 10.3033 | 134.464 | 60.0237 | 159.45 | 10.3116 | 160.6209 | 60.0228 | 185
10.3279 | 33.8823 | 59.9816 | 57.25 | 10.3217 | 57.9903 | 59.9893 | 82.8 | 10.3126 | 84.1717 | 60.0486 | 108.35 | 10.3116 | 134.4697 | 60.0237 | 159.45 | 10.3199 | 160.6283 | 60.0228 | 185
10.3362 | 33.8938 | 59.9816 | 57.25 | 10.33 | 58.0012 | 59.9901 | 82.8 | 10.3209 | 84.185 | 60.0486 | 108.35 | 10.3199 | 134.4739 | 60.0237 | 159.45 | 10.3284 | 160.6357 | 60.0228 | 185
10.3445 | 33.9053 | 59.9816 | 57.25 | 10.3384 | 58.0121 | 59.9901 | 82.8 | 10.3292 | 84.1982 | 60.0486 | 108.35 | 10.3282 | 134.4781 | 60.0237 | 159.45 | 10.3367 | 160.6432 | 60.0228 | 185
10.3529 | 33.9167 | 59.9816 | 57.25 | 10.3467 | 58.023 | 59.9901 | 82.8 | 10.3376 | 84.2114 | 60.0486 | 108.35 | 10.3367 | 134.4822 | 60.0237 | 159.45 | 10.345 | 160.6506 | 60.0228 | 185
10.3612 | 33.9282 | 59.9816 | 57.25 | 10.355 | 58.0339 | 59.9901 | 82.8 | 10.3459 | 84.2247 | 60.0486 | 108.35 | 10.345 | 134.4864 | 60.0237 | 159.45 | 10.3533 | 160.658 | 60.0228 | 185
10.3696 | 33.9397 | 59.9816 | 57.25 | 10.3634 | 58.0448 | 59.9901 | 82.8 | 10.3542 | 84.2379 | 60.0486 | 108.35 | 10.3533 | 134.4906 | 60.0237 | 159.45 | 10.3617 | 160.6654 | 60.0228 | 185
10.3779 | 33.9512 | 59.9816 | 57.25 | 10.3717 | 58.0557 | 59.9901 | 82.8 | 10.3625 | 84.2512 | 60.0486 | 108.35 | 10.3616 | 134.4948 | 60.0237 | 159.45 | 10.37 | 160.6728 | 60.0228 | 185
10.3862 | 33.9627 | 59.9816 | 57.25 | 10.3801 | 58.0666 | 59.9901 | 82.8 | 10.3709 | 84.2644 | 60.0486 | 108.35 | 10.37 | 134.499 | 60.0237 | 159.45 | 10.3783 | 160.683 | 60.0228 | 185
10.3946 | 33.9741 | 59.9816 | 57.25 | 10.3884 | 58.0775 | 59.9901 | 82.8 | 10.3792 | 84.2776 | 60.0486 | 108.35 | 10.3783 | 134.5031 | 60.0237 | 159.45 | 10.3866 | 160.6953 | 60.0228 | 185
10.4029 | 33.9856 | 59.9816 | 57.25 | 10.3967 | 58.0884 | 59.9901 | 82.8 | 10.3875 | 84.2909 | 60.0486 | 108.35 | 10.3866 | 134.5073 | 60.0237 | 159.45 | 10.395 | 160.7076 | 60.0228 | 185
10.4113 | 33.9971 | 59.9816 | 57.25 | 10.405 | 58.0993 | 59.9901 | 82.8 | 10.3959 | 84.3041 | 60.0486 | 108.35 | 10.3949 | 134.5115 | 60.0237 | 159.45 | 10.4033 | 160.7199 | 60.0228 | 185
10.4196 | 34.0086 | 59.981 | 57.25 | 10.4134 | 58.1102 | 59.9901 | 82.8 | 10.4042 | 84.3174 | 60.0486 | 108.35 | 10.4033 | 134.5157 | 60.0237 | 159.45 | 10.4116 | 160.7321 | 60.0241 | 185
10.4279 | 34.0201 | 59.981 | 57.25 | 10.4217 | 58.1211 | 59.9901 | 82.8 | 10.4125 | 84.3306 | 60.0475 | 108.35 | 10.4116 | 134.5199 | 60.0237 | 159.45 | 10.4199 | 160.7444 | 60.0241 | 185
10.4363 | 34.0315 | 59.981 | 57.25 | 10.4301 | 58.132 | 59.9901 | 82.8 | 10.4208 | 84.3439 | 60.0475 | 108.35 | 10.4199 | 134.5241 | 60.0237 | 159.45 | 10.4283 | 160.7567 | 60.0241 | 185
10.4446 | 34.043 | 59.981 | 57.25 | 10.4384 | 58.1429 | 59.9901 | 82.8 | 10.4292 | 84.3571 | 60.0475 | 108.35 | 10.4282 | 134.5282 | 60.0237 | 159.45 | 10.4366 | 160.769 | 60.0241 | 185
10.4529 | 34.0545 | 59.981 | 57.25 | 10.4467 | 58.1538 | 59.9901 | 82.8 | 10.4375 | 84.3703 | 60.0475 | 108.35 | 10.4365 | 134.5324 | 60.0237 | 159.45 | 10.4449 | 160.7812 | 60.0241 | 185
10.4612 | 34.066 | 59.981 | 57.25 | 10.4551 | 58.1647 | 59.9901 | 82.8 | 10.4458 | 84.3836 | 60.0475 | 108.35 | 10.4449 | 134.5366 | 60.0237 | 159.45 | 10.4532 | 160.7935 | 60.0241 | 185
10.4696 | 34.0775 | 59.981 | 57.25 | 10.4634 | 58.1756 | 59.9901 | 82.8 | 10.4542 | 84.3968 | 60.0475 | 108.35 | 10.4532 | 134.5408 | 60.0237 | 159.45 | 10.4617 | 160.8058 | 60.0241 | 185
10.4779 | 34.0889 | 59.981 | 57.25 | 10.4717 | 58.1864 | 59.9901 | 82.8 | 10.4625 | 84.4101 | 60.0475 | 108.35 | 10.4615 | 134.545 | 60.0237 | 159.45 | 10.47 | 160.8181 | 60.0241 | 185
10.4863 | 34.1004 | 59.981 | 57.25 | 10.48 | 58.1973 | 59.9901 | 82.8 | 10.4708 | 84.4233 | 60.0475 | 108.35 | 10.4698 | 134.5491 | 60.0237 | 159.45 | 10.4783 | 160.8304 | 60.0241 | 185
10.4946 | 34.1119 | 59.981 | 57.25 | 10.4884 | 58.2082 | 59.9901 | 82.8 | 10.4791 | 84.4366 | 60.0475 | 108.35 | 10.4783 | 134.5533 | 60.0237 | 159.45 | 10.4866 | 160.8426 | 60.0241 | 185
10.5029 | 34.1234 | 59.981 | 57.25 | 10.4967 | 58.2191 | 59.9901 | 82.8 | 10.4874 | 84.4498 | 60.0475 | 108.35 | 10.4866 | 134.5575 | 60.0237 | 159.45 | 10.4949 | 160.8549 | 60.0241 | 185
10.5113 | 34.1349 | 59.981 | 57.25 | 10.5051 | 58.23 | 59.9901 | 82.8 | 10.4958 | 84.463 | 60.0475 | 108.35 | 10.4949 | 134.5617 | 60.0231 | 159.45 | 10.5033 | 160.8672 | 60.0241 | 185
10.5196 | 34.1485 | 59.981 | 57.25 | 10.5134 | 58.2409 | 59.9901 | 82.8 | 10.5041 | 84.4763 | 60.0475 | 108.35 | 10.5032 | 134.5659 | 60.0231 | 159.45 | 10.5116 | 160.8795 | 60.0241 | 185
10.528 | 34.1657 | 59.981 | 57.25 | 10.5217 | 58.2518 | 59.9901 | 82.8 | 10.5125 | 84.4892 | 60.0475 | 108.35 | 10.5116 | 134.5701 | 60.0231 | 159.45 | 10.5199 | 160.8918 | 60.0241 | 185
10.5363 | 34.1829 | 59.981 | 57.25 | 10.5301 | 58.2627 | 59.9901 | 82.8 | 10.5208 | 84.4998 | 60.0475 | 108.35 | 10.5199 | 134.5742 | 60.0231 | 159.45 | 10.5282 | 160.904 | 60.0241 | 185
10.5446 | 34.2001 | 59.981 | 57.25 | 10.5384 | 58.2736 | 59.9901 | 82.8 | 10.5291 | 84.5103 | 60.0475 | 108.35 | 10.5282 | 134.5784 | 60.0231 | 159.45 | 10.5366 | 160.9163 | 60.0241 | 185
10.553 | 34.2173 | 59.981 | 57.25 | 10.5468 | 58.2845 | 59.9901 | 82.8 | 10.5374 | 84.5208 | 60.0475 | 108.35 | 10.5365 | 134.5826 | 60.0231 | 159.45 | 10.5449 | 160.9286 | 60.0241 | 185
10.5613 | 34.2345 | 59.981 | 57.25 | 10.5551 | 58.2954 | 59.9901 | 82.8 | 10.5457 | 84.5314 | 60.0475 | 108.35 | 10.5449 | 134.5868 | 60.0231 | 159.45 | 10.5532 | 160.9409 | 60.0241 | 185
10.5696 | 34.2517 | 59.981 | 57.25 | 10.5634 | 58.3063 | 59.9901 | 82.8 | 10.5541 | 84.5419 | 60.0475 | 108.35 | 10.5532 | 134.591 | 60.0231 | 159.45 | 10.5615 | 160.9531 | 60.0241 | 185
10.5779 | 34.2689 | 59.981 | 57.25 | 10.5717 | 58.3172 | 59.9901 | 82.8 | 10.5624 | 84.5525 | 60.0475 | 108.35 | 10.5615 | 134.5951 | 60.0231 | 159.45 | 10.5699 | 160.9654 | 60.0241 | 185
10.5863 | 34.2861 | 59.981 | 57.25 | 10.5801 | 58.3281 | 59.9901 | 82.8 | 10.5707 | 84.563 | 60.0475 | 108.35 | 10.5698 | 134.5993 | 60.0231 | 159.45 | 10.5782 | 160.9777 | 60.0241 | 185
10.5947 | 34.3033 | 59.981 | 57.25 | 10.5884 | 58.339 | 59.9901 | 82.8 | 10.579 | 84.5736 | 60.0475 | 108.35 | 10.5782 | 134.6035 | 60.0231 | 159.45 | 10.5865 | 160.99 | 60.0241 | 185
10.603 | 34.3205 | 59.981 | 57.25 | 10.5967 | 58.3499 | 59.9901 | 82.8 | 10.5874 | 84.5841 | 60.0475 | 108.35 | 10.5865 | 134.6077 | 60.0231 | 159.45 | 10.5948 | 161.0023 | 60.0241 | 185
10.6113 | 34.3377 | 59.981 | 57.25 | 10.6051 | 58.3608 | 59.9901 | 82.8 | 10.5957 | 84.5946 | 60.0475 | 108.35 | 10.5948 | 134.6119 | 60.0231 | 159.45 | 10.6033 | 161.0145 | 60.0241 | 185
10.6196 | 34.3549 | 59.9805 | 57.25 | 10.6134 | 58.3717 | 59.9901 | 82.8 | 10.604 | 84.6052 | 60.0475 | 108.35 | 10.6031 | 134.6161 | 60.0231 | 159.45 | 10.6116 | 161.0268 | 60.025 | 185
10.628 | 34.372 | 59.9805 | 57.25 | 10.6218 | 58.3826 | 59.9901 | 82.8 | 10.6124 | 84.6157 | 60.048 | 108.35 | 10.6116 | 134.6202 | 60.0231 | 159.45 | 10.6199 | 161.0391 | 60.025 | 185
10.6363 | 34.3892 | 59.9805 | 57.25 | 10.6301 | 58.393 | 59.9901 | 82.8 | 10.6207 | 84.6263 | 60.048 | 108.35 | 10.6199 | 134.6244 | 60.0231 | 159.45 | 10.6282 | 161.0514 | 60.025 | 185
10.6447 | 34.4064 | 59.9805 | 57.25 | 10.6384 | 58.4031 | 59.9901 | 82.8 | 10.629 | 84.6368 | 60.048 | 108.35 | 10.6282 | 134.6286 | 60.0231 | 159.45 | 10.6366 | 161.0636 | 60.025 | 185
10.653 | 34.4236 | 59.9805 | 57.25 | 10.6467 | 58.4132 | 59.9901 | 82.8 | 10.6373 | 84.6473 | 60.048 | 108.35 | 10.6365 | 134.6328 | 60.0231 | 159.45 | 10.6449 | 161.0759 | 60.025 | 185
10.6613 | 34.4408 | 59.9805 | 57.25 | 10.6551 | 58.4233 | 59.9901 | 82.8 | 10.6457 | 84.6579 | 60.048 | 108.35 | 10.6448 | 134.637 | 60.0231 | 159.45 | 10.6532 | 161.0882 | 60.025 | 185
10.6697 | 34.458 | 59.9805 | 57.25 | 10.6635 | 58.4334 | 59.9901 | 82.8 | 10.654 | 84.6684 | 60.048 | 108.35 | 10.6532 | 134.6411 | 60.0231 | 159.45 | 10.6615 | 161.1005 | 60.025 | 185
10.678 | 34.4752 | 59.9805 | 57.25 | 10.6718 | 58.4435 | 59.9901 | 82.8 | 10.6623 | 84.679 | 60.048 | 108.35 | 10.6615 | 134.6453 | 60.0231 | 159.45 | 10.6699 | 161.1128 | 60.025 | 185
10.6863 | 34.4924 | 59.9805 | 57.25 | 10.6801 | 58.4536 | 59.9901 | 82.8 | 10.6707 | 84.6895 | 60.048 | 108.35 | 10.6698 | 134.6495 | 60.0231 | 159.45 | 10.6782 | 161.125 | 60.025 | 185
10.6946 | 34.5096 | 59.9805 | 57.25 | 10.6884 | 58.4636 | 59.9901 | 82.8 | 10.679 | 84.7001 | 60.048 | 108.35 | 10.6781 | 134.6537 | 60.0231 | 159.45 | 10.6865 | 161.1373 | 60.025 | 185
10.703 | 34.5268 | 59.9805 | 57.25 | 10.6968 | 58.4737 | 59.9901 | 82.8 | 10.6873 | 84.7106 | 60.048 | 108.35 | 10.6865 | 134.6579 | 60.0231 | 159.45 | 10.6948 | 161.1496 | 60.025 | 185
10.7114 | 34.544 | 59.9805 | 57.25 | 10.7051 | 58.4838 | 59.9901 | 82.8 | 10.6956 | 84.7211 | 60.048 | 108.35 | 10.6948 | 134.662 | 60.0226 | 159.45 | 10.7031 | 161.1619 | 60.025 | 185
10.7197 | 34.5612 | 59.9805 | 57.25 | 10.7134 | 58.4939 | 59.9901 | 82.8 | 10.704 | 84.7317 | 60.048 | 108.35 | 10.7031 | 134.6662 | 60.0226 | 159.45 | 10.7115 | 161.1741 | 60.025 | 185
10.728 | 34.5784 | 59.9805 | 57.25 | 10.7217 | 58.504 | 59.9901 | 82.8 | 10.7123 | 84.7422 | 60.048 | 108.35 | 10.7114 | 134.6704 | 60.0226 | 159.45 | 10.7198 | 161.1864 | 60.025 | 185
10.7363 | 34.5956 | 59.9805 | 57.25 | 10.7301 | 58.5141 | 59.9901 | 82.8 | 10.7206 | 84.7528 | 60.048 | 108.35 | 10.7198 | 134.6746 | 60.0226 | 159.45 | 10.7281 | 161.1987 | 60.025 | 185
10.7447 | 34.6128 | 59.9805 | 57.25 | 10.7385 | 58.5242 | 59.9901 | 82.8 | 10.7289 | 84.7633 | 60.048 | 108.35 | 10.7281 | 134.6788 | 60.0226 | 159.45 | 10.7365 | 161.211 | 60.025 | 185
10.7531 | 34.63 | 59.9805 | 57.25 | 10.7468 | 58.5343 | 59.9901 | 82.8 | 10.7372 | 84.7738 | 60.048 | 108.35 | 10.7365 | 134.683 | 60.0226 | 159.45 | 10.7449 | 161.2233 | 60.025 | 185
10.7614 | 34.6472 | 59.9805 | 57.25 | 10.7551 | 58.5444 | 59.9901 | 82.8 | 10.7456 | 84.7844 | 60.048 | 108.35 | 10.7448 | 134.6871 | 60.0226 | 159.45 | 10.7532 | 161.2355 | 60.025 | 185
10.7697 | 34.6644 | 59.9805 | 57.25 | 10.7634 | 58.5545 | 59.9901 | 82.8 | 10.7539 | 84.7949 | 60.048 | 108.35 | 10.7532 | 134.6913 | 60.0226 | 159.45 | 10.7615 | 161.2478 | 60.025 | 185
10.778 | 34.6816 | 59.9805 | 57.25 | 10.7718 | 58.5646 | 59.9901 | 82.8 | 10.7622 | 84.8055 | 60.048 | 108.35 | 10.7615 | 134.6955 | 60.0226 | 159.45 | 10.7698 | 161.2601 | 60.025 | 185
10.7864 | 34.6987 | 59.9805 | 57.25 | 10.7801 | 58.5747 | 59.9901 | 82.8 | 10.7706 | 84.816 | 60.048 | 108.35 | 10.7698 | 134.6997 | 60.0226 | 159.45 | 10.7782 | 161.2724 | 60.025 | 185
10.7947 | 34.7159 | 59.9805 | 57.25 | 10.7885 | 58.5848 | 59.9901 | 82.8 | 10.7789 | 84.8266 | 60.048 | 108.35 | 10.7781 | 134.7039 | 60.0226 | 159.45 | 10.7865 | 161.2847 | 60.025 | 185
10.803 | 34.7331 | 59.9805 | 57.25 | 10.7968 | 58.5949 | 59.9901 | 82.8 | 10.7872 | 84.8371 | 60.048 | 108.35 | 10.7865 | 134.7081 | 60.0226 | 159.45 | 10.7948 | 161.2969 | 60.025 | 185
10.8114 | 34.7503 | 59.9805 | 57.25 | 10.8051 | 58.605 | 59.9901 | 82.8 | 10.7955 | 84.8476 | 60.048 | 108.35 | 10.7948 | 134.7122 | 60.0226 | 159.45 | 10.8031 | 161.3092 | 60.025 | 185
10.8197 | 34.7675 | 59.9816 | 57.25 | 10.8135 | 58.615 | 59.9901 | 82.8 | 10.8039 | 84.8582 | 60.048 | 108.35 | 10.8031 | 134.7164 | 60.0226 | 159.45 | 10.8115 | 161.3215 | 60.0252 | 185
10.8281 | 34.7847 | 59.9816 | 57.25 | 10.8218 | 58.6251 | 59.9901 | 82.8 | 10.8122 | 84.8687 | 60.048 | 108.35 | 10.8114 | 134.7214 | 60.0226 | 159.45 | 10.8198 | 161.3338 | 60.0252 | 185
10.8364 | 34.8019 | 59.9816 | 57.25 | 10.8301 | 58.6352 | 59.9901 | 82.8 | 10.8205 | 84.8793 | 60.048 | 108.35 | 10.8198 | 134.7312 | 60.0226 | 159.45 | 10.8281 | 161.3461 | 60.0252 | 185
10.8447 | 34.8191 | 59.9816 | 57.25 | 10.8384 | 58.6453 | 59.9901 | 82.8 | 10.8289 | 84.8898 | 60.048 | 108.35 | 10.8281 | 134.741 | 60.0226 | 159.45 | 10.8364 | 161.3583 | 60.0252 | 185
10.853 | 34.8363 | 59.9816 | 57.25 | 10.8468 | 58.6554 | 59.9901 | 82.8 | 10.8372 | 84.9003 | 60.048 | 108.35 | 10.8364 | 134.7507 | 60.0226 | 159.45 | 10.8448 | 161.3706 | 60.0252 | 185
10.8614 | 34.8535 | 59.9816 | 57.25 | 10.8551 | 58.6655 | 59.9901 | 82.8 | 10.8455 | 84.9109 | 60.048 | 108.35 | 10.8447 | 134.7605 | 60.0226 | 159.45 | 10.8531 | 161.3829 | 60.0252 | 185
10.8698 | 34.8707 | 59.9816 | 57.25 | 10.8635 | 58.6756 | 59.9901 | 82.8 | 10.8538 | 84.9214 | 60.048 | 108.35 | 10.8531 | 134.7703 | 60.0226 | 159.45 | 10.8615 | 161.3952 | 60.0252 | 185
10.8781 | 34.8879 | 59.9816 | 57.25 | 10.8718 | 58.6857 | 59.9901 | 82.8 | 10.8622 | 84.932 | 60.048 | 108.35 | 10.8615 | 134.7801 | 60.0226 | 159.45 | 10.8698 | 161.4074 | 60.0252 | 185
10.8864 | 34.9051 | 59.9816 | 57.25 | 10.8801 | 58.6958 | 59.9901 | 82.8 | 10.8705 | 84.9425 | 60.048 | 108.35 | 10.8698 | 134.7899 | 60.0226 | 159.45 | 10.8781 | 161.4167 | 60.0252 | 185
10.8947 | 34.9223 | 59.9816 | 57.25 | 10.8885 | 58.7059 | 59.9901 | 82.8 | 10.8788 | 84.953 | 60.048 | 108.35 | 10.8781 | 134.7997 | 60.0226 | 159.45 | 10.8865 | 161.4234 | 60.0252 | 185
10.9031 | 34.9395 | 59.9816 | 57.25 | 10.8968 | 58.716 | 59.9901 | 82.8 | 10.8871 | 84.9636 | 60.048 | 108.35 | 10.8864 | 134.8094 | 60.0226 | 159.45 | 10.8948 | 161.4302 | 60.0252 | 185
10.9114 | 34.9567 | 59.9816 | 57.25 | 10.9052 | 58.7261 | 59.9901 | 82.8 | 10.8954 | 84.9741 | 60.048 | 108.35 | 10.8948 | 134.8192 | 60.0212 | 159.45 | 10.9031 | 161.4369 | 60.0252 | 185
10.9197 | 34.9739 | 59.9816 | 57.25 | 10.9135 | 58.7362 | 59.9901 | 82.8 | 10.9038 | 84.9847 | 60.048 | 108.35 | 10.9031 | 134.829 | 60.0212 | 159.45 | 10.9114 | 161.4436 | 60.0252 | 185
10.9281 | 34.9911 | 59.9816 | 57.25 | 10.9218 | 58.7463 | 59.9901 | 82.8 | 10.9121 | 84.9952 | 60.048 | 108.35 | 10.9114 | 134.8388 | 60.0212 | 159.45 | 10.9198 | 161.4504 | 60.0252 | 185
10.9364 | 35.0083 | 59.9816 | 57.25 | 10.9301 | 58.7564 | 59.9896 | 82.8 | 10.9205 | 85.0058 | 60.048 | 108.35 | 10.9197 | 134.8486 | 60.0212 | 159.45 | 10.9281 | 161.4571 | 60.0252 | 185
10.9448 | 35.0254 | 59.9816 | 57.25 | 10.9385 | 58.7664 | 59.9896 | 82.8 | 10.9288 | 85.0163 | 60.048 | 108.35 | 10.9281 | 134.8584 | 60.0212 | 159.45 | 10.9364 | 161.4639 | 60.0252 | 185
10.9531 | 35.0426 | 59.9816 | 57.25 | 10.9468 | 58.7765 | 59.9896 | 82.8 | 10.9371 | 85.0268 | 60.048 | 108.35 | 10.9364 | 134.8682 | 60.0212 | 159.45 | 10.9447 | 161.4706 | 60.0252 | 185
10.9614 | 35.0598 | 59.9816 | 57.25 | 10.9551 | 58.7866 | 59.9896 | 82.8 | 10.9454 | 85.0374 | 60.048 | 108.35 | 10.9447 | 134.8779 | 60.0212 | 159.45 | 10.9531 | 161.4773 | 60.0252 | 185
10.9698 | 35.077 | 59.9816 | 57.25 | 10.9635 | 58.7967 | 59.9896 | 82.8 | 10.9537 | 85.0479 | 60.048 | 108.35 | 10.953 | 134.8877 | 60.0212 | 159.45 | 10.9614 | 161.4841 | 60.0252 | 185
10.9781 | 35.0942 | 59.9816 | 57.25 | 10.9718 | 58.8068 | 59.9896 | 82.8 | 10.9621 | 85.0585 | 60.048 | 108.35 | 10.9614 | 134.8975 | 60.0212 | 159.45 | 10.9697 | 161.4908 | 60.0252 | 185
10.9865 | 35.1114 | 59.9816 | 57.25 | 10.9802 | 58.8169 | 59.9896 | 82.8 | 10.9704 | 85.069 | 60.048 | 108.35 | 10.9697 | 134.9073 | 60.0212 | 159.45 | 10.978 | 161.4976 | 60.0252 | 185
10.9948 | 35.1286 | 59.9816 | 57.25 | 10.9885 | 58.827 | 59.9896 | 82.8 | 10.9788 | 85.0795 | 60.048 | 108.35 | 10.978 | 134.9171 | 60.0212 | 159.45 | 10.9865 | 161.5043 | 60.0252 | 185
11.0031 | 35.1458 | 59.9816 | 57.25 | 10.9968 | 58.8371 | 59.9896 | 82.8 | 10.9871 | 85.0901 | 60.048 | 108.35 | 10.9863 | 134.9269 | 60.0212 | 159.45 | 10.9948 | 161.511 | 60.0252 | 185
11.0114 | 35.163 | 59.9816 | 57.25 | 11.0051 | 58.8472 | 59.9896 | 82.8 | 10.9954 | 85.1006 | 60.048 | 108.35 | 10.9948 | 134.9366 | 60.0212 | 159.45 | 11.0031 | 161.5178 | 60.0252 | 185
11.0198 | 35.1802 | 59.9805 | 57.25 | 11.0135 | 58.8573 | 59.9896 | 82.8 | 11.0037 | 85.1112 | 60.048 | 108.35 | 11.0031 | 134.9464 | 60.0212 | 159.45 | 11.0114 | 161.5245 | 60.0247 | 185
11.0281 | 35.1974 | 59.9805 | 57.25 | 11.0218 | 58.8674 | 59.9896 | 82.8 | 11.012 | 85.1214 | 60.048 | 108.35 | 11.0114 | 134.9562 | 60.0212 | 159.45 | 11.0198 | 161.5313 | 60.0247 | 185
11.0364 | 35.2146 | 59.9805 | 57.25 | 11.0302 | 58.8775 | 59.9896 | 82.8 | 11.0204 | 85.1277 | 60.048 | 108.35 | 11.0197 | 134.966 | 60.0212 | 159.45 | 11.0281 | 161.538 | 60.0247 | 185
11.0448 | 35.2318 | 59.9805 | 57.25 | 11.0385 | 58.8876 | 59.9896 | 82.8 | 11.0287 | 85.1339 | 60.048 | 108.35 | 11.0281 | 134.9758 | 60.0212 | 159.45 | 11.0364 | 161.5447 | 60.0247 | 185
11.0531 | 35.249 | 59.9805 | 57.25 | 11.0468 | 58.8977 | 59.9896 | 82.8 | 11.037 | 85.1402 | 60.048 | 108.35 | 11.0364 | 134.9856 | 60.0212 | 159.45 | 11.0447 | 161.5515 | 60.0247 | 185
11.0615 | 35.2662 | 59.9805 | 57.25 | 11.0552 | 58.9078 | 59.9896 | 82.8 | 11.0453 | 85.1464 | 60.048 | 108.35 | 11.0447 | 134.9953 | 60.0212 | 159.45 | 11.053 | 161.5582 | 60.0247 | 185
11.0698 | 35.2834 | 59.9805 | 57.25 | 11.0635 | 58.9178 | 59.9896 | 82.8 | 11.0536 | 85.1527 | 60.048 | 108.35 | 11.053 | 135.0051 | 60.0212 | 159.45 | 11.0614 | 161.565 | 60.0247 | 185
11.0781 | 35.3006 | 59.9805 | 57.25 | 11.0718 | 58.9279 | 59.9896 | 82.8 | 11.062 | 85.1589 | 60.048 | 108.35 | 11.0614 | 135.0149 | 60.0212 | 159.45 | 11.0697 | 161.5717 | 60.0247 | 185
11.0865 | 35.3178 | 59.9805 | 57.25 | 11.0801 | 58.938 | 59.9896 | 82.8 | 11.0703 | 85.1652 | 60.048 | 108.35 | 11.0697 | 135.0247 | 60.0212 | 159.45 | 11.078 | 161.5784 | 60.0247 | 185
11.0948 | 35.3349 | 59.9805 | 57.25 | 11.0885 | 58.9481 | 59.9896 | 82.8 | 11.0787 | 85.1714 | 60.048 | 108.35 | 11.078 | 135.0345 | 60.0212 | 159.45 | 11.0863 | 161.5852 | 60.0247 | 185
11.1031 | 35.3521 | 59.9805 | 57.25 | 11.0968 | 58.9582 | 59.9896 | 82.8 | 11.087 | 85.1777 | 60.048 | 108.35 | 11.0863 | 135.0443 | 60.0212 | 159.45 | 11.0947 | 161.5919 | 60.0247 | 185
11.1115 | 35.3625 | 59.9805 | 57.25 | 11.1052 | 58.9683 | 59.9896 | 82.8 | 11.0953 | 85.184 | 60.048 | 108.35 | 11.0947 | 135.0541 | 60.0204 | 159.45 | 11.103 | 161.5987 | 60.0247 | 185
11.1198 | 35.3683 | 59.9805 | 57.25 | 11.1135 | 58.9784 | 59.9896 | 82.8 | 11.1036 | 85.1902 | 60.048 | 108.35 | 11.103 | 135.0638 | 60.0204 | 159.45 | 11.1113 | 161.6054 | 60.0247 | 185
11.1281 | 35.3741 | 59.9805 | 57.25 | 11.1218 | 58.9885 | 59.9896 | 82.8 | 11.1119 | 85.1965 | 60.048 | 108.35 | 11.1113 | 135.0736 | 60.0204 | 159.45 | 11.1196 | 161.6121 | 60.0247 | 185
11.1365 | 35.38 | 59.9805 | 57.25 | 11.1302 | 58.9986 | 59.9888 | 82.8 | 11.1203 | 85.2027 | 60.048 | 108.35 | 11.1196 | 135.0834 | 60.0204 | 159.45 | 11.1281 | 161.6189 | 60.0247 | 185
11.1448 | 35.3858 | 59.9805 | 57.25 | 11.1385 | 59.0087 | 59.9888 | 82.8 | 11.1286 | 85.209 | 60.048 | 108.35 | 11.1281 | 135.0932 | 60.0204 | 159.45 | 11.1364 | 161.6256 | 60.0247 | 185
11.1531 | 35.3916 | 59.9805 | 57.25 | 11.1469 | 59.0188 | 59.9888 | 82.8 | 11.137 | 85.2152 | 60.048 | 108.35 | 11.1364 | 135.103 | 60.0204 | 159.45 | 11.1447 | 161.6324 | 60.0247 | 185
11.1615 | 35.3974 | 59.9805 | 57.25 | 11.1552 | 59.0289 | 59.9888 | 82.8 | 11.1453 | 85.2215 | 60.048 | 108.35 | 11.1447 | 135.1128 | 60.0204 | 159.45 | 11.153 | 161.6391 | 60.0247 | 185
11.1698 | 35.4032 | 59.9805 | 57.25 | 11.1635 | 59.039 | 59.9888 | 82.8 | 11.1536 | 85.2277 | 60.048 | 108.35 | 11.153 | 135.1225 | 60.0204 | 159.45 | 11.1614 | 161.6458 | 60.0247 | 185
11.1782 | 35.4091 | 59.9805 | 57.25 | 11.1719 | 59.0491 | 59.9888 | 82.8 | 11.1619 | 85.234 | 60.048 | 108.35 | 11.1613 | 135.1323 | 60.0204 | 159.45 | 11.1697 | 161.6526 | 60.0247 | 185
11.1865 | 35.4149 | 59.9805 | 57.25 | 11.1802 | 59.0592 | 59.9888 | 82.8 | 11.1702 | 85.2402 | 60.048 | 108.35 | 11.1697 | 135.1421 | 60.0204 | 159.45 | 11.178 | 161.6593 | 60.0247 | 185
11.1948 | 35.4207 | 59.9805 | 57.25 | 11.1885 | 59.0693 | 59.9888 | 82.8 | 11.1786 | 85.2465 | 60.048 | 108.35 | 11.178 | 135.1519 | 60.0204 | 159.45 | 11.1863 | 161.6661 | 60.0247 | 185
11.2032 | 35.4265 | 59.9805 | 57.25 | 11.1968 | 59.0793 | 59.9888 | 82.8 | 11.1869 | 85.2527 | 60.048 | 108.35 | 11.1863 | 135.1617 | 60.0204 | 159.45 | 11.1947 | 161.6728 | 60.0247 | 185
11.2115 | 35.4323 | 59.9805 | 57.25 | 11.2052 | 59.0894 | 59.9888 | 82.8 | 11.1953 | 85.259 | 60.048 | 108.35 | 11.1946 | 135.1715 | 60.0204 | 159.45 | 11.203 | 161.6795 | 60.0247 | 185
11.2198 | 35.4382 | 59.981 | 57.25 | 11.2135 | 59.0995 | 59.9888 | 82.8 | 11.2036 | 85.2652 | 60.048 | 108.35 | 11.203 | 135.1813 | 60.0204 | 159.45 | 11.2113 | 161.6863 | 60.0236 | 185
11.2281 | 35.444 | 59.981 | 57.25 | 11.2219 | 59.1096 | 59.9888 | 82.8 | 11.2119 | 85.2715 | 60.0491 | 108.35 | 11.2113 | 135.191 | 60.0204 | 159.45 | 11.2196 | 161.693 | 60.0236 | 185
11.2365 | 35.4498 | 59.981 | 57.25 | 11.2302 | 59.1197 | 59.9888 | 82.8 | 11.2202 | 85.2778 | 60.0491 | 108.35 | 11.2196 | 135.2008 | 60.0204 | 159.45 | 11.2279 | 161.6998 | 60.0236 | 185
11.2449 | 35.4556 | 59.981 | 57.25 | 11.2385 | 59.1298 | 59.9888 | 82.8 | 11.2285 | 85.284 | 60.0491 | 108.35 | 11.2279 | 135.2106 | 60.0204 | 159.45 | 11.2363 | 161.7065 | 60.0236 | 185
11.2532 | 35.4614 | 59.981 | 57.25 | 11.2469 | 59.1399 | 59.9888 | 82.8 | 11.2369 | 85.2903 | 60.0491 | 108.35 | 11.2363 | 135.2204 | 60.0204 | 159.45 | 11.2446 | 161.7132 | 60.0236 | 185
11.2615 | 35.4673 | 59.981 | 57.25 | 11.2552 | 59.15 | 59.9888 | 82.8 | 11.2452 | 85.2965 | 60.0491 | 108.35 | 11.2446 | 135.2302 | 60.0204 | 159.45 | 11.2529 | 161.72 | 60.0236 | 185
11.2698 | 35.4731 | 59.981 | 57.25 | 11.2635 | 59.1601 | 59.9888 | 82.8 | 11.2535 | 85.3028 | 60.0491 | 108.35 | 11.2529 | 135.24 | 60.0204 | 159.45 | 11.2612 | 161.7267 | 60.0236 | 185
11.2782 | 35.4789 | 59.981 | 57.25 | 11.2719 | 59.1702 | 59.9888 | 82.8 | 11.2618 | 85.309 | 60.0491 | 108.35 | 11.2612 | 135.2497 | 60.0204 | 159.45 | 11.2697 | 161.7335 | 60.0236 | 185
11.2865 | 35.4847 | 59.981 | 57.25 | 11.2802 | 59.1803 | 59.9888 | 82.8 | 11.2701 | 85.3153 | 60.0491 | 108.35 | 11.2697 | 135.2595 | 60.0204 | 159.45 | 11.278 | 161.7402 | 60.0236 | 185
11.2949 | 35.4905 | 59.981 | 57.25 | 11.2885 | 59.1904 | 59.9888 | 82.8 | 11.2785 | 85.3215 | 60.0491 | 108.35 | 11.278 | 135.2693 | 60.0204 | 159.45 | 11.2863 | 161.7469 | 60.0236 | 185
11.3032 | 35.4964 | 59.981 | 57.25 | 11.2969 | 59.2005 | 59.9888 | 82.8 | 11.2868 | 85.3278 | 60.0491 | 108.35 | 11.2863 | 135.2791 | 60.0204 | 159.45 | 11.2946 | 161.7537 | 60.0236 | 185
11.3115 | 35.5022 | 59.981 | 57.25 | 11.3052 | 59.2106 | 59.9888 | 82.8 | 11.2952 | 85.334 | 60.0491 | 108.35 | 11.2946 | 135.2889 | 60.0198 | 159.45 | 11.303 | 161.7604 | 60.0236 | 185
11.3199 | 35.508 | 59.981 | 57.25 | 11.3135 | 59.2207 | 59.9888 | 82.8 | 11.3035 | 85.3403 | 60.0491 | 108.35 | 11.303 | 135.2987 | 60.0198 | 159.45 | 11.3113 | 161.7672 | 60.0236 | 185
11.3282 | 35.5138 | 59.981 | 57.25 | 11.3219 | 59.2307 | 59.9888 | 82.8 | 11.3118 | 85.3465 | 60.0491 | 108.35 | 11.3113 | 135.3084 | 60.0198 | 159.45 | 11.3196 | 161.7739 | 60.0236 | 185
11.3365 | 35.5196 | 59.981 | 57.25 | 11.3302 | 59.2408 | 59.9888 | 82.8 | 11.3201 | 85.3528 | 60.0491 | 108.35 | 11.3196 | 135.3182 | 60.0198 | 159.45 | 11.3279 | 161.7806 | 60.0236 | 185
11.3448 | 35.5255 | 59.981 | 57.25 | 11.3386 | 59.2509 | 59.9888 | 82.8 | 11.3284 | 85.359 | 60.0491 | 108.35 | 11.3279 | 135.3277 | 60.0198 | 159.45 | 11.3363 | 161.7874 | 60.0236 | 185
11.3532 | 35.5313 | 59.981 | 57.25 | 11.3469 | 59.261 | 59.9888 | 82.8 | 11.3368 | 85.3653 | 60.0491 | 108.35 | 11.3363 | 135.3371 | 60.0198 | 159.45 | 11.3446 | 161.7941 | 60.0236 | 185
11.3616 | 35.5371 | 59.981 | 57.25 | 11.3552 | 59.2711 | 59.9888 | 82.8 | 11.3451 | 85.3716 | 60.0491 | 108.35 | 11.3446 | 135.3465 | 60.0198 | 159.45 | 11.3529 | 161.8008 | 60.0236 | 185
11.3699 | 35.5429 | 59.981 | 57.25 | 11.3635 | 59.2812 | 59.9888 | 82.8 | 11.3535 | 85.3778 | 60.0491 | 108.35 | 11.3529 | 135.3559 | 60.0198 | 159.45 | 11.3612 | 161.8076 | 60.0236 | 185
11.3782 | 35.5487 | 59.981 | 57.25 | 11.3719 | 59.2913 | 59.9888 | 82.8 | 11.3618 | 85.3841 | 60.0491 | 108.35 | 11.3612 | 135.3653 | 60.0198 | 159.45 | 11.3696 | 161.8143 | 60.0236 | 185
11.3865 | 35.5546 | 59.981 | 57.25 | 11.3802 | 59.3014 | 59.9888 | 82.8 | 11.3701 | 85.3903 | 60.0491 | 108.35 | 11.3696 | 135.3747 | 60.0198 | 159.45 | 11.3779 | 161.8211 | 60.0236 | 185
11.3949 | 35.5604 | 59.981 | 57.25 | 11.3885 | 59.3115 | 59.9888 | 82.8 | 11.3784 | 85.3966 | 60.0491 | 108.35 | 11.3779 | 135.3841 | 60.0198 | 159.45 | 11.3862 | 161.8278 | 60.0236 | 185
11.4033 | 35.5662 | 59.981 | 57.25 | 11.3969 | 59.3216 | 59.9888 | 82.8 | 11.3867 | 85.4028 | 60.0491 | 108.35 | 11.3862 | 135.3935 | 60.0198 | 159.45 | 11.3945 | 161.8345 | 60.0236 | 185
11.4116 | 35.572 | 59.981 | 57.25 | 11.4052 | 59.3317 | 59.9888 | 82.8 | 11.3951 | 85.4091 | 60.0491 | 108.35 | 11.3945 | 135.4029 | 60.0198 | 159.45 | 11.403 | 161.8413 | 60.0236 | 185
11.4199 | 35.5778 | 59.9799 | 57.25 | 11.4136 | 59.3418 | 59.9888 | 82.8 | 11.4034 | 85.4153 | 60.0491 | 108.35 | 11.403 | 135.4124 | 60.0198 | 159.45 | 11.4113 | 161.848 | 60.0225 | 185
11.4282 | 35.5836 | 59.9799 | 57.25 | 11.4219 | 59.3519 | 59.9888 | 82.8 | 11.4117 | 85.4216 | 60.0497 | 108.35 | 11.4113 | 135.4218 | 60.0198 | 159.45 | 11.4196 | 161.8548 | 60.0225 | 185
11.4366 | 35.5895 | 59.9799 | 57.25 | 11.4302 | 59.362 | 59.9888 | 82.8 | 11.42 | 85.4278 | 60.0497 | 108.35 | 11.4196 | 135.4312 | 60.0198 | 159.45 | 11.4279 | 161.8637 | 60.0225 | 185
11.4449 | 35.5953 | 59.9799 | 57.25 | 11.4385 | 59.3721 | 59.9888 | 82.8 | 11.4283 | 85.4341 | 60.0497 | 108.35 | 11.4279 | 135.4406 | 60.0198 | 159.45 | 11.4362 | 161.8746 | 60.0225 | 185
11.4532 | 35.6011 | 59.9799 | 57.25 | 11.4469 | 59.3822 | 59.9888 | 82.8 | 11.4367 | 85.4403 | 60.0497 | 108.35 | 11.4363 | 135.45 | 60.0198 | 159.45 | 11.4446 | 161.8855 | 60.0225 | 185
11.4616 | 35.6069 | 59.9799 | 57.25 | 11.4552 | 59.3922 | 59.9888 | 82.8 | 11.445 | 85.4466 | 60.0497 | 108.35 | 11.4446 | 135.4594 | 60.0198 | 159.45 | 11.4529 | 161.8964 | 60.0225 | 185
11.4699 | 35.6128 | 59.9799 | 57.25 | 11.4636 | 59.4023 | 59.9888 | 82.8 | 11.4534 | 85.4528 | 60.0497 | 108.35 | 11.4529 | 135.4688 | 60.0198 | 159.45 | 11.4612 | 161.9073 | 60.0225 | 185
11.4783 | 35.6186 | 59.9799 | 57.25 | 11.4719 | 59.4124 | 59.9888 | 82.8 | 11.4617 | 85.4591 | 60.0497 | 108.35 | 11.4612 | 135.4782 | 60.0198 | 159.45 | 11.4695 | 161.9182 | 60.0225 | 185
11.4866 | 35.6244 | 59.9799 | 57.25 | 11.4802 | 59.4225 | 59.9888 | 82.8 | 11.47 | 85.4653 | 60.0497 | 108.35 | 11.4696 | 135.4876 | 60.0198 | 159.45 | 11.4779 | 161.9291 | 60.0225 | 185
11.4949 | 35.6302 | 59.9799 | 57.25 | 11.4886 | 59.4326 | 59.9888 | 82.8 | 11.4783 | 85.4716 | 60.0497 | 108.35 | 11.4779 | 135.497 | 60.0198 | 159.45 | 11.4862 | 161.94 | 60.0225 | 185
11.5032 | 35.636 | 59.9799 | 57.25 | 11.4969 | 59.4427 | 59.9888 | 82.8 | 11.4866 | 85.4779 | 60.0497 | 108.35 | 11.4862 | 135.5064 | 60.0198 | 159.45 | 11.4945 | 161.9509 | 60.0225 | 185
11.5116 | 35.6418 | 59.9799 | 57.25 | 11.5052 | 59.4528 | 59.9888 | 82.8 | 11.495 | 85.4841 | 60.0497 | 108.35 | 11.4945 | 135.5158 | 60.0182 | 159.45 | 11.5028 | 161.9618 | 60.0225 | 185
11.52 | 35.6477 | 59.9799 | 57.25 | 11.5135 | 59.4629 | 59.9888 | 82.8 | 11.5033 | 85.4904 | 60.0497 | 108.35 | 11.5029 | 135.5253 | 60.0182 | 159.45 | 11.5112 | 161.9727 | 60.0225 | 185
11.5283 | 35.6535 | 59.9799 | 57.25 | 11.5219 | 59.473 | 59.9888 | 82.8 | 11.5117 | 85.4966 | 60.0497 | 108.35 | 11.5112 | 135.5347 | 60.0182 | 159.45 | 11.5195 | 161.9836 | 60.0225 | 185
11.5366 | 35.6593 | 59.9799 | 57.25 | 11.5303 | 59.4831 | 59.9884 | 82.8 | 11.52 | 85.5029 | 60.0497 | 108.35 | 11.5195 | 135.5441 | 60.0182 | 159.45 | 11.5278 | 161.9945 | 60.0225 | 185
11.5449 | 35.6651 | 59.9799 | 57.25 | 11.5386 | 59.4932 | 59.9884 | 82.8 | 11.5283 | 85.5127 | 60.0497 | 108.35 | 11.5278 | 135.5535 | 60.0182 | 159.45 | 11.5361 | 162.0054 | 60.0225 | 185
11.5533 | 35.6709 | 59.9799 | 57.25 | 11.5469 | 59.5033 | 59.9884 | 82.8 | 11.5366 | 85.5234 | 60.0497 | 108.35 | 11.5361 | 135.5629 | 60.0182 | 159.45 | 11.5446 | 162.0163 | 60.0225 | 185
11.5616 | 35.6768 | 59.9799 | 57.25 | 11.5552 | 59.5134 | 59.9884 | 82.8 | 11.5449 | 85.5341 | 60.0497 | 108.35 | 11.5446 | 135.5723 | 60.0182 | 159.45 | 11.5529 | 162.0273 | 60.0225 | 185
11.5699 | 35.6826 | 59.9799 | 57.25 | 11.5636 | 59.5235 | 59.9884 | 82.8 | 11.5533 | 85.5448 | 60.0497 | 108.35 | 11.5529 | 135.5817 | 60.0182 | 159.45 | 11.5612 | 162.0382 | 60.0225 | 185
11.5783 | 35.6884 | 59.9799 | 57.25 | 11.5719 | 59.5336 | 59.9884 | 82.8 | 11.5616 | 85.5554 | 60.0497 | 108.35 | 11.5612 | 135.5911 | 60.0182 | 159.45 | 11.5695 | 162.0491 | 60.0225 | 185
11.5866 | 35.6942 | 59.9799 | 57.25 | 11.5803 | 59.5436 | 59.9884 | 82.8 | 11.5699 | 85.5661 | 60.0497 | 108.35 | 11.5695 | 135.6005 | 60.0182 | 159.45 | 11.5779 | 162.06 | 60.0225 | 185
11.595 | 35.7 | 59.9799 | 57.25 | 11.5886 | 59.5537 | 59.9884 | 82.8 | 11.5782 | 85.5768 | 60.0497 | 108.35 | 11.5779 | 135.6099 | 60.0182 | 159.45 | 11.5862 | 162.0709 | 60.0225 | 185
11.6033 | 35.7059 | 59.9799 | 57.25 | 11.5969 | 59.5638 | 59.9884 | 82.8 | 11.5865 | 85.5875 | 60.0497 | 108.35 | 11.5862 | 135.6193 | 60.0182 | 159.45 | 11.5945 | 162.0818 | 60.0225 | 185
11.6116 | 35.7117 | 59.9799 | 57.25 | 11.6053 | 59.5739 | 59.9884 | 82.8 | 11.5949 | 85.5982 | 60.0497 | 108.35 | 11.5945 | 135.6288 | 60.0182 | 159.45 | 11.6028 | 162.0927 | 60.0225 | 185
11.62 | 35.7175 | 59.9799 | 57.25 | 11.6136 | 59.584 | 59.9884 | 82.8 | 11.6032 | 85.6088 | 60.0497 | 108.35 | 11.6028 | 135.6382 | 60.0182 | 159.45 | 11.6112 | 162.1036 | 60.0214 | 185
11.6283 | 35.7233 | 59.9799 | 57.25 | 11.6219 | 59.5941 | 59.9884 | 82.8 | 11.6116 | 85.6195 | 60.0489 | 108.35 | 11.6112 | 135.6476 | 60.0182 | 159.45 | 11.6195 | 162.1145 | 60.0214 | 185
11.6367 | 35.7291 | 59.9799 | 57.25 | 11.6302 | 59.6062 | 59.9884 | 82.8 | 11.6199 | 85.6302 | 60.0489 | 108.35 | 11.6195 | 135.657 | 60.0182 | 159.45 | 11.6278 | 162.1254 | 60.0214 | 185
11.645 | 35.735 | 59.9799 | 57.25 | 11.6386 | 59.6195 | 59.9884 | 82.8 | 11.6282 | 85.6409 | 60.0489 | 108.35 | 11.6278 | 135.6664 | 60.0182 | 159.45 | 11.6361 | 162.1363 | 60.0214 | 185
11.6533 | 35.7455 | 59.9799 | 57.25 | 11.6469 | 59.6328 | 59.9884 | 82.8 | 11.6365 | 85.6515 | 60.0489 | 108.35 | 11.6361 | 135.6758 | 60.0182 | 159.45 | 11.6445 | 162.1472 | 60.0214 | 185
11.6616 | 35.7571 | 59.9799 | 57.25 | 11.6553 | 59.6461 | 59.9884 | 82.8 | 11.6448 | 85.6622 | 60.0489 | 108.35 | 11.6445 | 135.6852 | 60.0182 | 159.45 | 11.6528 | 162.1581 | 60.0214 | 185
11.67 | 35.7687 | 59.9799 | 57.25 | 11.6636 | 59.6594 | 59.9884 | 82.8 | 11.6532 | 85.6729 | 60.0489 | 108.35 | 11.6528 | 135.6946 | 60.0182 | 159.45 | 11.6611 | 162.169 | 60.0214 | 185
11.6783 | 35.7803 | 59.9799 | 57.25 | 11.6719 | 59.6727 | 59.9884 | 82.8 | 11.6615 | 85.6836 | 60.0489 | 108.35 | 11.6611 | 135.704 | 60.0182 | 159.45 | 11.6694 | 162.1799 | 60.0214 | 185
11.6866 | 35.7918 | 59.9799 | 57.25 | 11.6803 | 59.686 | 59.9884 | 82.8 | 11.6699 | 85.6943 | 60.0489 | 108.35 | 11.6694 | 135.7134 | 60.0182 | 159.45 | 11.6777 | 162.1908 | 60.0214 | 185
11.695 | 35.8034 | 59.9799 | 57.25 | 11.6886 | 59.6994 | 59.9884 | 82.8 | 11.6782 | 85.7049 | 60.0489 | 108.35 | 11.6779 | 135.7228 | 60.0182 | 159.45 | 11.6862 | 162.2017 | 60.0214 | 185
11.7033 | 35.815 | 59.9799 | 57.25 | 11.697 | 59.7127 | 59.9884 | 82.8 | 11.6865 | 85.7156 | 60.0489 | 108.35 | 11.6862 | 135.7323 | 60.0182 | 159.45 | 11.6945 | 162.2126 | 60.0214 | 185
11.7117 | 35.8266 | 59.9799 | 57.25 | 11.7053 | 59.726 | 59.9884 | 82.8 | 11.6948 | 85.7263 | 60.0489 | 108.35 | 11.6945 | 135.7417 | 60.0176 | 159.45 | 11.7028 | 162.2235 | 60.0214 | 185
11.72 | 35.8382 | 59.9799 | 57.25 | 11.7136 | 59.7393 | 59.9884 | 82.8 | 11.7031 | 85.737 | 60.0489 | 108.35 | 11.7028 | 135.7511 | 60.0176 | 159.45 | 11.7111 | 162.2345 | 60.0214 | 185
11.7283 | 35.8497 | 59.9799 | 57.25 | 11.7219 | 59.7526 | 59.9884 | 82.8 | 11.7115 | 85.7476 | 60.0489 | 108.35 | 11.7112 | 135.7605 | 60.0176 | 159.45 | 11.7195 | 162.2453 | 60.0214 | 185
11.7367 | 35.8613 | 59.9799 | 57.25 | 11.7303 | 59.7659 | 59.9879 | 82.8 | 11.7198 | 85.7583 | 60.0489 | 108.35 | 11.7195 | 135.7699 | 60.0176 | 159.45 | 11.7278 | 162.2563 | 60.0214 | 185
11.745 | 35.8729 | 59.9799 | 57.25 | 11.7386 | 59.7792 | 59.9879 | 82.8 | 11.7281 | 85.769 | 60.0489 | 108.35 | 11.7278 | 135.7793 | 60.0176 | 159.45 | 11.7361 | 162.2672 | 60.0214 | 185
11.7534 | 35.8845 | 59.9799 | 57.25 | 11.7469 | 59.7925 | 59.9879 | 82.8 | 11.7365 | 85.7797 | 60.0489 | 108.35 | 11.7361 | 135.7887 | 60.0176 | 159.45 | 11.7444 | 162.2781 | 60.0214 | 185
11.7617 | 35.8961 | 59.9799 | 57.25 | 11.7553 | 59.8058 | 59.9879 | 82.8 | 11.7448 | 85.7904 | 60.0489 | 108.35 | 11.7445 | 135.7981 | 60.0176 | 159.45 | 11.7528 | 162.289 | 60.0214 | 185
11.77 | 35.9076 | 59.9799 | 57.25 | 11.7636 | 59.8191 | 59.9879 | 82.8 | 11.7531 | 85.801 | 60.0489 | 108.35 | 11.7528 | 135.8075 | 60.0176 | 159.45 | 11.7611 | 162.2999 | 60.0214 | 185
11.7784 | 35.9192 | 59.9799 | 57.25 | 11.772 | 59.8325 | 59.9879 | 82.8 | 11.7614 | 85.8117 | 60.0489 | 108.35 | 11.7611 | 135.8169 | 60.0176 | 159.45 | 11.7694 | 162.3108 | 60.0214 | 185
11.7867 | 35.9308 | 59.9799 | 57.25 | 11.7803 | 59.8458 | 59.9879 | 82.8 | 11.7698 | 85.8224 | 60.0489 | 108.35 | 11.7694 | 135.8263 | 60.0176 | 159.45 | 11.7777 | 162.3217 | 60.0214 | 185
11.795 | 35.9424 | 59.9799 | 57.25 | 11.7886 | 59.8591 | 59.9879 | 82.8 | 11.7781 | 85.8331 | 60.0489 | 108.35 | 11.7778 | 135.8358 | 60.0176 | 159.45 | 11.7861 | 162.3326 | 60.0214 | 185
11.8033 | 35.954 | 59.9799 | 57.25 | 11.7969 | 59.8724 | 59.9879 | 82.8 | 11.7864 | 85.8437 | 60.0489 | 108.35 | 11.7861 | 135.8452 | 60.0176 | 159.45 | 11.7944 | 162.3435 | 60.0214 | 185
11.8117 | 35.9655 | 59.9799 | 57.25 | 11.8053 | 59.8857 | 59.9879 | 82.8 | 11.7947 | 85.8544 | 60.0489 | 108.35 | 11.7944 | 135.8546 | 60.0176 | 159.45 | 11.8027 | 162.3544 | 60.0214 | 185
11.82 | 35.9771 | 59.9799 | 57.25 | 11.8137 | 59.899 | 59.9879 | 82.8 | 11.803 | 85.8651 | 60.0489 | 108.35 | 11.8027 | 135.864 | 60.0176 | 159.45 | 11.811 | 162.3653 | 60.0206 | 185
11.8284 | 35.9887 | 59.9799 | 57.25 | 11.822 | 59.9123 | 59.9879 | 82.8 | 11.8114 | 85.8758 | 60.0491 | 108.35 | 11.8112 | 135.8734 | 60.0176 | 159.45 | 11.8195 | 162.3762 | 60.0206 | 185
11.8367 | 36.0003 | 59.9799 | 57.25 | 11.8303 | 59.9256 | 59.9879 | 82.8 | 11.8197 | 85.8864 | 60.0491 | 108.35 | 11.8195 | 135.8828 | 60.0176 | 159.45 | 11.8278 | 162.3871 | 60.0206 | 185
11.845 | 36.0119 | 59.9799 | 57.25 | 11.8386 | 59.9389 | 59.9879 | 82.8 | 11.8281 | 85.8971 | 60.0491 | 108.35 | 11.8278 | 135.8922 | 60.0176 | 159.45 | 11.8361 | 162.398 | 60.0206 | 185
11.8534 | 36.0234 | 59.9799 | 57.25 | 11.847 | 59.9522 | 59.9879 | 82.8 | 11.8364 | 85.9078 | 60.0491 | 108.35 | 11.8361 | 135.9057 | 60.0176 | 159.45 | 11.8444 | 162.4089 | 60.0206 | 185
11.8617 | 36.035 | 59.9799 | 57.25 | 11.8553 | 59.9655 | 59.9879 | 82.8 | 11.8447 | 85.9185 | 60.0491 | 108.35 | 11.8445 | 135.921 | 60.0176 | 159.45 | 11.8528 | 162.4198 | 60.0206 | 185
11.8701 | 36.0466 | 59.9799 | 57.25 | 11.8636 | 59.9789 | 59.9879 | 82.8 | 11.853 | 85.9292 | 60.0491 | 108.35 | 11.8528 | 135.9363 | 60.0176 | 159.45 | 11.8611 | 162.4307 | 60.0206 | 185
11.8784 | 36.0582 | 59.9799 | 57.25 | 11.8719 | 59.9922 | 59.9879 | 82.8 | 11.8613 | 85.9398 | 60.0491 | 108.35 | 11.8611 | 135.9516 | 60.0176 | 159.45 | 11.8694 | 162.4417 | 60.0206 | 185
11.8867 | 36.0698 | 59.9799 | 57.25 | 11.8803 | 60.0055 | 59.9879 | 82.8 | 11.8697 | 85.9505 | 60.0491 | 108.35 | 11.8694 | 135.9669 | 60.0176 | 159.45 | 11.8777 | 162.4526 | 60.0206 | 185
11.8951 | 36.0813 | 59.9799 | 57.25 | 11.8887 | 60.0188 | 59.9879 | 82.8 | 11.878 | 85.9612 | 60.0491 | 108.35 | 11.8778 | 135.9821 | 60.0176 | 159.45 | 11.8861 | 162.4635 | 60.0206 | 185
11.9034 | 36.0929 | 59.9799 | 57.25 | 11.897 | 60.0321 | 59.9879 | 82.8 | 11.8864 | 85.9719 | 60.0491 | 108.35 | 11.8861 | 135.9974 | 60.0176 | 159.45 | 11.8944 | 162.4744 | 60.0206 | 185
11.9117 | 36.1045 | 59.9799 | 57.25 | 11.9053 | 60.0454 | 59.9879 | 82.8 | 11.8947 | 85.9825 | 60.0491 | 108.35 | 11.8944 | 136.0127 | 60.0176 | 159.45 | 11.9027 | 162.4853 | 60.0206 | 185
11.92 | 36.1161 | 59.9799 | 57.25 | 11.9136 | 60.0587 | 59.9879 | 82.8 | 11.903 | 85.9932 | 60.0491 | 108.35 | 11.9027 | 136.028 | 60.0176 | 159.45 | 11.911 | 162.4962 | 60.0206 | 185
11.9284 | 36.1277 | 59.9799 | 57.25 | 11.922 | 60.072 | 59.9879 | 82.8 | 11.9113 | 86.0039 | 60.0491 | 108.35 | 11.9111 | 136.0432 | 60.0176 | 159.45 | 11.9194 | 162.5071 | 60.0206 | 185
11.9368 | 36.1392 | 59.9799 | 57.25 | 11.9303 | 60.0853 | 59.986 | 82.8 | 11.9196 | 86.0146 | 60.0491 | 108.35 | 11.9194 | 136.0585 | 60.0176 | 159.45 | 11.9277 | 162.518 | 60.0206 | 185
11.9451 | 36.1508 | 59.9799 | 57.25 | 11.9387 | 60.0986 | 59.986 | 82.8 | 11.928 | 86.0253 | 60.0491 | 108.35 | 11.9277 | 136.0738 | 60.0176 | 159.45 | 11.936 | 162.5289 | 60.0206 | 185
11.9534 | 36.1624 | 59.9799 | 57.25 | 11.947 | 60.112 | 59.986 | 82.8 | 11.9363 | 86.0359 | 60.0491 | 108.35 | 11.936 | 136.0891 | 60.0176 | 159.45 | 11.9443 | 162.5398 | 60.0206 | 185
11.9617 | 36.174 | 59.9799 | 57.25 | 11.9553 | 60.1253 | 59.986 | 82.8 | 11.9446 | 86.0466 | 60.0491 | 108.35 | 11.9445 | 136.1044 | 60.0176 | 159.45 | 11.9526 | 162.5507 | 60.0206 | 185
11.9701 | 36.1855 | 59.9799 | 57.25 | 11.9637 | 60.1386 | 59.986 | 82.8 | 11.9529 | 86.0573 | 60.0491 | 108.35 | 11.9528 | 136.1196 | 60.0176 | 159.45 | 11.9611 | 162.5616 | 60.0206 | 185
11.9784 | 36.1971 | 59.9799 | 57.25 | 11.972 | 60.1519 | 59.986 | 82.8 | 11.9612 | 86.068 | 60.0491 | 108.35 | 11.9611 | 136.1349 | 60.0176 | 159.45 | 11.9694 | 162.5725 | 60.0206 | 185
11.9868 | 36.2087 | 59.9799 | 57.25 | 11.9803 | 60.1652 | 59.986 | 82.8 | 11.9696 | 86.0786 | 60.0491 | 108.35 | 11.9694 | 136.1502 | 60.0176 | 159.45 | 11.9777 | 162.5815 | 60.0206 | 185
11.9951 | 36.2203 | 59.9799 | 57.25 | 11.9886 | 60.1785 | 59.986 | 82.8 | 11.9779 | 86.0893 | 60.0491 | 108.35 | 11.9778 | 136.1655 | 60.0176 | 159.45 | 11.986 | 162.5884 | 60.0206 | 185
12.0034 | 36.2319 | 59.9799 | 57.25 | 11.997 | 60.1918 | 59.986 | 82.8 | 11.9863 | 86.1 | 60.0491 | 108.35 | 11.9861 | 136.1808 | 60.0176 | 159.45 | 11.9944 | 162.5954 | 60.0206 | 185
12.0118 | 36.2434 | 59.9799 | 57.25 | 12.0054 | 60.2051 | 59.986 | 82.8 | 11.9946 | 86.1107 | 60.0491 | 108.35 | 11.9944 | 136.196 | 60.0176 | 159.45 | 12.0027 | 162.6023 | 60.0206 | 185
12.0201 | 36.255 | 59.9808 | 57.25 | 12.0137 | 60.2184 | 59.986 | 82.8 | 12.0029 | 86.1214 | 60.0491 | 108.35 | 12.0027 | 136.2113 | 60.0176 | 159.45 | 12.011 | 162.6093 | 60.0189 | 185
12.0284 | 36.2666 | 59.9808 | 57.25 | 12.022 | 60.2317 | 59.986 | 82.8 | 12.0112 | 86.132 | 60.0491 | 108.35 | 12.0111 | 136.2266 | 60.0176 | 159.45 | 12.0193 | 162.6162 | 60.0189 | 185
12.0368 | 36.2782 | 59.9808 | 57.25 | 12.0303 | 60.2451 | 59.986 | 82.8 | 12.0195 | 86.1427 | 60.0491 | 108.35 | 12.0194 | 136.2419 | 60.0176 | 159.45 | 12.0277 | 162.6232 | 60.0189 | 185
12.0451 | 36.2898 | 59.9808 | 57.25 | 12.0387 | 60.2584 | 59.986 | 82.8 | 12.0279 | 86.1534 | 60.0491 | 108.35 | 12.0277 | 136.2572 | 60.0176 | 159.45 | 12.036 | 162.6302 | 60.0189 | 185
12.0535 | 36.3013 | 59.9808 | 57.25 | 12.047 | 60.2717 | 59.986 | 82.8 | 12.0362 | 86.1657 | 60.0491 | 108.35 | 12.036 | 136.2724 | 60.0176 | 159.45 | 12.0443 | 162.6371 | 60.0189 | 185
12.0618 | 36.3129 | 59.9808 | 57.25 | 12.0554 | 60.285 | 59.986 | 82.8 | 12.0446 | 86.1792 | 60.0491 | 108.35 | 12.0444 | 136.2877 | 60.0176 | 159.45 | 12.0526 | 162.6441 | 60.0189 | 185
12.0701 | 36.3245 | 59.9808 | 57.25 | 12.0637 | 60.2983 | 59.986 | 82.8 | 12.0529 | 86.1927 | 60.0491 | 108.35 | 12.0527 | 136.303 | 60.0176 | 159.45 | 12.061 | 162.651 | 60.0189 | 185
12.0784 | 36.3361 | 59.9808 | 57.25 | 12.072 | 60.3116 | 59.986 | 82.8 | 12.0612 | 86.2062 | 60.0491 | 108.35 | 12.061 | 136.3183 | 60.0176 | 159.45 | 12.0693 | 162.658 | 60.0189 | 185
12.0868 | 36.3477 | 59.9808 | 57.25 | 12.0804 | 60.3249 | 59.986 | 82.8 | 12.0695 | 86.2198 | 60.0491 | 108.35 | 12.0693 | 136.3335 | 60.0176 | 159.45 | 12.0776 | 162.6649 | 60.0189 | 185
12.0952 | 36.3592 | 59.9808 | 57.25 | 12.0887 | 60.3382 | 59.986 | 82.8 | 12.0778 | 86.2333 | 60.0491 | 108.35 | 12.0778 | 136.3488 | 60.0176 | 159.45 | 12.0859 | 162.6719 | 60.0189 | 185
12.1035 | 36.3708 | 59.9808 | 57.25 | 12.097 | 60.3515 | 59.986 | 82.8 | 12.0862 | 86.2468 | 60.0491 | 108.35 | 12.0861 | 136.3641 | 60.0176 | 159.45 | 12.0944 | 162.6789 | 60.0189 | 185
12.1118 | 36.3824 | 59.9808 | 57.25 | 12.1053 | 60.3648 | 59.986 | 82.8 | 12.0945 | 86.2603 | 60.0491 | 108.35 | 12.0944 | 136.3794 | 60.0171 | 159.45 | 12.1027 | 162.6858 | 60.0189 | 185
12.1201 | 36.394 | 59.9808 | 57.25 | 12.1137 | 60.3782 | 59.986 | 82.8 | 12.1028 | 86.2739 | 60.0491 | 108.35 | 12.1027 | 136.3947 | 60.0171 | 159.45 | 12.111 | 162.6928 | 60.0189 | 185
12.1285 | 36.4056 | 59.9808 | 57.25 | 12.122 | 60.3915 | 59.986 | 82.8 | 12.1111 | 86.2874 | 60.0491 | 108.35 | 12.111 | 136.4099 | 60.0171 | 159.45 | 12.1193 | 162.6997 | 60.0189 | 185
12.1368 | 36.4171 | 59.9808 | 57.25 | 12.1304 | 60.4048 | 59.9865 | 82.8 | 12.1194 | 86.3009 | 60.0491 | 108.35 | 12.1194 | 136.4252 | 60.0171 | 159.45 | 12.1277 | 162.7067 | 60.0189 | 185
12.1451 | 36.4287 | 59.9808 | 57.25 | 12.1387 | 60.4181 | 59.9865 | 82.8 | 12.1278 | 86.3144 | 60.0491 | 108.35 | 12.1277 | 136.4405 | 60.0171 | 159.45 | 12.136 | 162.7137 | 60.0189 | 185
12.1535 | 36.4403 | 59.9808 | 57.25 | 12.147 | 60.4314 | 59.9865 | 82.8 | 12.1361 | 86.3279 | 60.0491 | 108.35 | 12.136 | 136.4558 | 60.0171 | 159.45 | 12.1443 | 162.7206 | 60.0189 | 185
12.1618 | 36.4519 | 59.9808 | 57.25 | 12.1554 | 60.4447 | 59.9865 | 82.8 | 12.1445 | 86.3415 | 60.0491 | 108.35 | 12.1443 | 136.4711 | 60.0171 | 159.45 | 12.1526 | 162.7276 | 60.0189 | 185
12.1702 | 36.4635 | 59.9808 | 57.25 | 12.1637 | 60.458 | 59.9865 | 82.8 | 12.1528 | 86.355 | 60.0491 | 108.35 | 12.1527 | 136.4863 | 60.0171 | 159.45 | 12.161 | 162.7345 | 60.0189 | 185
12.1785 | 36.475 | 59.9808 | 57.25 | 12.1721 | 60.4713 | 59.9865 | 82.8 | 12.1611 | 86.3685 | 60.0491 | 108.35 | 12.161 | 136.5016 | 60.0171 | 159.45 | 12.1693 | 162.7415 | 60.0189 | 185
12.1868 | 36.4866 | 59.9808 | 57.25 | 12.1804 | 60.4846 | 59.9865 | 82.8 | 12.1694 | 86.382 | 60.0491 | 108.35 | 12.1693 | 136.5169 | 60.0171 | 159.45 | 12.1776 | 162.7484 | 60.0189 | 185
12.1951 | 36.4982 | 59.9808 | 57.25 | 12.1887 | 60.498 | 59.9865 | 82.8 | 12.1777 | 86.3956 | 60.0491 | 108.35 | 12.1776 | 136.5322 | 60.0171 | 159.45 | 12.1859 | 162.7554 | 60.0189 | 185
12.2035 | 36.5099 | 59.9808 | 57.25 | 12.1971 | 60.5113 | 59.9865 | 82.8 | 12.1861 | 86.4091 | 60.0491 | 108.35 | 12.186 | 136.5475 | 60.0171 | 159.45 | 12.1943 | 162.7624 | 60.0189 | 185
12.2119 | 36.5215 | 59.9808 | 57.25 | 12.2054 | 60.5246 | 59.9865 | 82.8 | 12.1944 | 86.4226 | 60.0491 | 108.35 | 12.1943 | 136.5627 | 60.0171 | 159.45 | 12.2026 | 162.7693 | 60.0189 | 185
12.2202 | 36.5332 | 59.9813 | 57.25 | 12.2137 | 60.5379 | 59.9865 | 82.8 | 12.2028 | 86.4361 | 60.0491 | 108.35 | 12.2026 | 136.578 | 60.0171 | 159.45 | 12.2109 | 162.7763 | 60.0184 | 185
12.2285 | 36.5449 | 59.9813 | 57.25 | 12.222 | 60.5512 | 59.9865 | 82.8 | 12.2111 | 86.4496 | 60.0472 | 108.35 | 12.2109 | 136.5933 | 60.0171 | 159.45 | 12.2192 | 162.7832 | 60.0184 | 185
12.2368 | 36.5566 | 59.9813 | 57.25 | 12.2304 | 60.5645 | 59.9865 | 82.8 | 12.2194 | 86.4632 | 60.0472 | 108.35 | 12.2194 | 136.6086 | 60.0171 | 159.45 | 12.2277 | 162.7902 | 60.0184 | 185
12.2452 | 36.5683 | 59.9813 | 57.25 | 12.2387 | 60.5778 | 59.9865 | 82.8 | 12.2277 | 86.4767 | 60.0472 | 108.35 | 12.2277 | 136.6238 | 60.0171 | 159.45 | 12.236 | 162.7971 | 60.0184 | 185
12.2535 | 36.58 | 59.9813 | 57.25 | 12.2471 | 60.5911 | 59.9865 | 82.8 | 12.236 | 86.4902 | 60.0472 | 108.35 | 12.236 | 136.6391 | 60.0171 | 159.45 | 12.2443 | 162.8041 | 60.0184 | 185
12.2618 | 36.5917 | 59.9813 | 57.25 | 12.2554 | 60.6044 | 59.9865 | 82.8 | 12.2444 | 86.5037 | 60.0472 | 108.35 | 12.2443 | 136.6544 | 60.0171 | 159.45 | 12.2526 | 162.8111 | 60.0184 | 185
12.2702 | 36.6033 | 59.9813 | 57.25 | 12.2637 | 60.6177 | 59.9865 | 82.8 | 12.2527 | 86.5173 | 60.0472 | 108.35 | 12.2527 | 136.6697 | 60.0171 | 159.45 | 12.261 | 162.818 | 60.0184 | 185
12.2785 | 36.615 | 59.9813 | 57.25 | 12.2721 | 60.6311 | 59.9865 | 82.8 | 12.261 | 86.5308 | 60.0472 | 108.35 | 12.261 | 136.685 | 60.0171 | 159.45 | 12.2693 | 162.825 | 60.0184 | 185
12.2869 | 36.6267 | 59.9813 | 57.25 | 12.2804 | 60.6444 | 59.9865 | 82.8 | 12.2693 | 86.5443 | 60.0472 | 108.35 | 12.2693 | 136.7002 | 60.0171 | 159.45 | 12.2776 | 162.8319 | 60.0184 | 185
12.2952 | 36.6384 | 59.9813 | 57.25 | 12.2888 | 60.6577 | 59.9865 | 82.8 | 12.2776 | 86.5578 | 60.0472 | 108.35 | 12.2776 | 136.7155 | 60.0171 | 159.45 | 12.2859 | 162.8389 | 60.0184 | 185
12.3035 | 36.6501 | 59.9813 | 57.25 | 12.2971 | 60.671 | 59.9865 | 82.8 | 12.286 | 86.5714 | 60.0472 | 108.35 | 12.286 | 136.7308 | 60.0171 | 159.45 | 12.2943 | 162.8459 | 60.0184 | 185
12.3119 | 36.6618 | 59.9813 | 57.25 | 12.3054 | 60.6843 | 59.9865 | 82.8 | 12.2943 | 86.5849 | 60.0472 | 108.35 | 12.2943 | 136.7461 | 60.0171 | 159.45 | 12.3026 | 162.8528 | 60.0184 | 185
12.3202 | 36.6735 | 59.9813 | 57.25 | 12.3137 | 60.6976 | 59.9865 | 82.8 | 12.3027 | 86.5984 | 60.0472 | 108.35 | 12.3026 | 136.7614 | 60.0171 | 159.45 | 12.3109 | 162.8598 | 60.0184 | 185
12.3286 | 36.6851 | 59.9813 | 57.25 | 12.3221 | 60.7109 | 59.9865 | 82.8 | 12.311 | 86.6119 | 60.0472 | 108.35 | 12.3109 | 136.7766 | 60.0171 | 159.45 | 12.3192 | 162.8667 | 60.0184 | 185
12.3369 | 36.6968 | 59.9813 | 57.25 | 12.3304 | 60.7242 | 59.9865 | 82.8 | 12.3193 | 86.6254 | 60.0472 | 108.35 | 12.3193 | 136.7919 | 60.0171 | 159.45 | 12.3276 | 162.8737 | 60.0184 | 185
12.3452 | 36.7085 | 59.9813 | 57.25 | 12.3387 | 60.7375 | 59.9865 | 82.8 | 12.3276 | 86.639 | 60.0472 | 108.35 | 12.3276 | 136.8072 | 60.0171 | 159.45 | 12.3359 | 162.8806 | 60.0184 | 185
12.3535 | 36.7202 | 59.9813 | 57.25 | 12.3471 | 60.7508 | 59.9865 | 82.8 | 12.3359 | 86.6525 | 60.0472 | 108.35 | 12.3359 | 136.8148 | 60.0171 | 159.45 | 12.3442 | 162.8876 | 60.0184 | 185
12.3619 | 36.7319 | 59.9813 | 57.25 | 12.3554 | 60.7641 | 59.9865 | 82.8 | 12.3443 | 86.666 | 60.0472 | 108.35 | 12.3442 | 136.819 | 60.0171 | 159.45 | 12.3525 | 162.8945 | 60.0184 | 185
12.3702 | 36.7436 | 59.9813 | 57.25 | 12.3638 | 60.7775 | 59.9865 | 82.8 | 12.3526 | 86.6795 | 60.0472 | 108.35 | 12.3527 | 136.8231 | 60.0171 | 159.45 | 12.361 | 162.9015 | 60.0184 | 185
12.3785 | 36.7552 | 59.9813 | 57.25 | 12.3721 | 60.7908 | 59.9865 | 82.8 | 12.361 | 86.6931 | 60.0472 | 108.35 | 12.361 | 136.8273 | 60.0171 | 159.45 | 12.3693 | 162.9085 | 60.0184 | 185
12.3869 | 36.7669 | 59.9813 | 57.25 | 12.3804 | 60.8041 | 59.9865 | 82.8 | 12.3693 | 86.7066 | 60.0472 | 108.35 | 12.3693 | 136.8314 | 60.0171 | 159.45 | 12.3776 | 162.9154 | 60.0184 | 185
12.3952 | 36.7786 | 59.9813 | 57.25 | 12.3887 | 60.8174 | 59.9865 | 82.8 | 12.3776 | 86.7201 | 60.0472 | 108.35 | 12.3776 | 136.8356 | 60.0171 | 159.45 | 12.3859 | 162.9224 | 60.0184 | 185
12.4036 | 36.7903 | 59.9813 | 57.25 | 12.3971 | 60.8307 | 59.9865 | 82.8 | 12.3859 | 86.7336 | 60.0472 | 108.35 | 12.386 | 136.8397 | 60.0171 | 159.45 | 12.3942 | 162.9293 | 60.0184 | 185
12.4119 | 36.802 | 59.9813 | 57.25 | 12.4055 | 60.844 | 59.9865 | 82.8 | 12.3942 | 86.7471 | 60.0472 | 108.35 | 12.3943 | 136.8439 | 60.0171 | 159.45 | 12.4026 | 162.9363 | 60.0184 | 185
12.4202 | 36.8137 | 59.9813 | 57.25 | 12.4138 | 60.8573 | 59.9865 | 82.8 | 12.4026 | 86.7607 | 60.0472 | 108.35 | 12.4026 | 136.848 | 60.0171 | 159.45 | 12.4109 | 162.9433 | 60.0175 | 185
12.4286 | 36.8254 | 59.9813 | 57.25 | 12.4221 | 60.8706 | 59.9865 | 82.8 | 12.4109 | 86.7742 | 60.0461 | 108.35 | 12.4109 | 136.8522 | 60.0171 | 159.45 | 12.4192 | 162.9502 | 60.0175 | 185
12.4369 | 36.837 | 59.9813 | 57.25 | 12.4304 | 60.8839 | 59.9865 | 82.8 | 12.4193 | 86.7877 | 60.0461 | 108.35 | 12.4193 | 136.8563 | 60.0171 | 159.45 | 12.4275 | 162.9572 | 60.0175 | 185
12.4453 | 36.8487 | 59.9813 | 57.25 | 12.4388 | 60.8973 | 59.9865 | 82.8 | 12.4276 | 86.8012 | 60.0461 | 108.35 | 12.4276 | 136.8605 | 60.0171 | 159.45 | 12.4359 | 162.9641 | 60.0175 | 185
12.4536 | 36.8604 | 59.9813 | 57.25 | 12.4471 | 60.9106 | 59.9865 | 82.8 | 12.4359 | 86.8148 | 60.0461 | 108.35 | 12.4359 | 136.8646 | 60.0171 | 159.45 | 12.4442 | 162.9711 | 60.0175 | 185
12.4619 | 36.8721 | 59.9813 | 57.25 | 12.4554 | 60.9239 | 59.9865 | 82.8 | 12.4442 | 86.8283 | 60.0461 | 108.35 | 12.4442 | 136.8688 | 60.0171 | 159.45 | 12.4525 | 162.978 | 60.0175 | 185
12.4702 | 36.8838 | 59.9813 | 57.25 | 12.4638 | 60.9372 | 59.9865 | 82.8 | 12.4525 | 86.8418 | 60.0461 | 108.35 | 12.4526 | 136.8729 | 60.0171 | 159.45 | 12.4608 | 162.985 | 60.0175 | 185
12.4786 | 36.8955 | 59.9813 | 57.25 | 12.4721 | 60.9505 | 59.9865 | 82.8 | 12.4609 | 86.8553 | 60.0461 | 108.35 | 12.4609 | 136.8771 | 60.0171 | 159.45 | 12.4692 | 162.992 | 60.0175 | 185
12.4869 | 36.9072 | 59.9813 | 57.25 | 12.4805 | 60.9638 | 59.9865 | 82.8 | 12.4692 | 86.8689 | 60.0461 | 108.35 | 12.4692 | 136.8812 | 60.0171 | 159.45 | 12.4775 | 162.9989 | 60.0175 | 185
12.4952 | 36.9188 | 59.9813 | 57.25 | 12.4888 | 60.9771 | 59.9865 | 82.8 | 12.4775 | 86.8824 | 60.0461 | 108.35 | 12.4775 | 136.8854 | 60.0171 | 159.45 | 12.4858 | 163.0059 | 60.0175 | 185
12.5036 | 36.9305 | 59.9813 | 57.25 | 12.4971 | 60.9904 | 59.9865 | 82.8 | 12.4858 | 86.8959 | 60.0461 | 108.35 | 12.486 | 136.8895 | 60.0171 | 159.45 | 12.4941 | 163.0128 | 60.0175 | 185
12.5119 | 36.9422 | 59.9813 | 57.25 | 12.5054 | 61.0037 | 59.9865 | 82.8 | 12.4942 | 86.9094 | 60.0461 | 108.35 | 12.4943 | 136.8937 | 60.0162 | 159.45 | 12.5026 | 163.0198 | 60.0175 | 185
12.5203 | 36.9539 | 59.9813 | 57.25 | 12.5138 | 61.017 | 59.9865 | 82.8 | 12.5025 | 86.9229 | 60.0461 | 108.35 | 12.5026 | 136.8978 | 60.0162 | 159.45 | 12.5109 | 163.0267 | 60.0175 | 185
12.5286 | 36.9656 | 59.9813 | 57.25 | 12.5222 | 61.0303 | 59.9865 | 82.8 | 12.5108 | 86.9365 | 60.0461 | 108.35 | 12.5109 | 136.902 | 60.0162 | 159.45 | 12.5192 | 163.0359 | 60.0175 | 185
12.5369 | 36.9773 | 59.9813 | 57.25 | 12.5305 | 61.0437 | 59.9868 | 82.8 | 12.5192 | 86.95 | 60.0461 | 108.35 | 12.5193 | 136.9061 | 60.0162 | 159.45 | 12.5275 | 163.046 | 60.0175 | 185
12.5453 | 36.9889 | 59.9813 | 57.25 | 12.5388 | 61.057 | 59.9868 | 82.8 | 12.5275 | 86.9635 | 60.0461 | 108.35 | 12.5276 | 136.9103 | 60.0162 | 159.45 | 12.5359 | 163.0562 | 60.0175 | 185
12.5536 | 37.0006 | 59.9813 | 57.25 | 12.5471 | 61.0703 | 59.9868 | 82.8 | 12.5358 | 86.9753 | 60.0461 | 108.35 | 12.5359 | 136.9144 | 60.0162 | 159.45 | 12.5442 | 163.0663 | 60.0175 | 185
12.562 | 37.0123 | 59.9813 | 57.25 | 12.5555 | 61.0836 | 59.9868 | 82.8 | 12.5441 | 86.9854 | 60.0461 | 108.35 | 12.5442 | 136.9186 | 60.0162 | 159.45 | 12.5525 | 163.0765 | 60.0175 | 185
12.5703 | 37.024 | 59.9813 | 57.25 | 12.5638 | 61.0969 | 59.9868 | 82.8 | 12.5524 | 86.9956 | 60.0461 | 108.35 | 12.5526 | 136.9227 | 60.0162 | 159.45 | 12.5608 | 163.0866 | 60.0175 | 185
12.5786 | 37.0357 | 59.9813 | 57.25 | 12.5721 | 61.1102 | 59.9868 | 82.8 | 12.5608 | 87.0057 | 60.0461 | 108.35 | 12.5609 | 136.9269 | 60.0162 | 159.45 | 12.5692 | 163.0968 | 60.0175 | 185
12.587 | 37.0474 | 59.9813 | 57.25 | 12.5804 | 61.121 | 59.9868 | 82.8 | 12.5691 | 87.0158 | 60.0461 | 108.35 | 12.5692 | 136.931 | 60.0162 | 159.45 | 12.5775 | 163.1069 | 60.0175 | 185
12.5953 | 37.0591 | 59.9813 | 57.25 | 12.5888 | 61.1303 | 59.9868 | 82.8 | 12.5775 | 87.026 | 60.0461 | 108.35 | 12.5775 | 136.9352 | 60.0162 | 159.45 | 12.5858 | 163.1171 | 60.0175 | 185
12.6036 | 37.0707 | 59.9813 | 57.25 | 12.5972 | 61.1396 | 59.9868 | 82.8 | 12.5858 | 87.0361 | 60.0461 | 108.35 | 12.5859 | 136.9393 | 60.0162 | 159.45 | 12.5941 | 163.1272 | 60.0175 | 185
12.6119 | 37.0824 | 59.9813 | 57.25 | 12.6055 | 61.149 | 59.9868 | 82.8 | 12.5941 | 87.0462 | 60.0461 | 108.35 | 12.5942 | 136.9435 | 60.0162 | 159.45 | 12.6025 | 163.1374 | 60.0175 | 185
12.6203 | 37.0941 | 59.9824 | 57.25 | 12.6138 | 61.1583 | 59.9868 | 82.8 | 12.6024 | 87.0564 | 60.0461 | 108.35 | 12.6025 | 136.9476 | 60.0162 | 159.45 | 12.6108 | 163.1475 | 60.0181 | 185
12.6286 | 37.1058 | 59.9824 | 57.25 | 12.6221 | 61.1676 | 59.9868 | 82.8 | 12.6108 | 87.0665 | 60.0438 | 108.35 | 12.6108 | 136.9518 | 60.0162 | 159.45 | 12.6191 | 163.1577 | 60.0181 | 185
12.637 | 37.1175 | 59.9824 | 57.25 | 12.6305 | 61.177 | 59.9868 | 82.8 | 12.6191 | 87.0767 | 60.0438 | 108.35 | 12.6193 | 136.9559 | 60.0162 | 159.45 | 12.6274 | 163.1678 | 60.0181 | 185
12.6453 | 37.1292 | 59.9824 | 57.25 | 12.6388 | 61.1863 | 59.9868 | 82.8 | 12.6274 | 87.0868 | 60.0438 | 108.35 | 12.6276 | 136.9601 | 60.0162 | 159.45 | 12.6359 | 163.1779 | 60.0181 | 185
12.6536 | 37.1409 | 59.9824 | 57.25 | 12.6472 | 61.1956 | 59.9868 | 82.8 | 12.6357 | 87.0969 | 60.0438 | 108.35 | 12.6359 | 136.9642 | 60.0162 | 159.45 | 12.6442 | 163.1881 | 60.0181 | 185
12.662 | 37.1525 | 59.9824 | 57.25 | 12.6555 | 61.2049 | 59.9868 | 82.8 | 12.644 | 87.1071 | 60.0438 | 108.35 | 12.6442 | 136.9684 | 60.0162 | 159.45 | 12.6525 | 163.1982 | 60.0181 | 185
12.6703 | 37.1642 | 59.9824 | 57.25 | 12.6638 | 61.2143 | 59.9868 | 82.8 | 12.6524 | 87.1172 | 60.0438 | 108.35 | 12.6526 | 136.9725 | 60.0162 | 159.45 | 12.6608 | 163.2084 | 60.0181 | 185
12.6786 | 37.1759 | 59.9824 | 57.25 | 12.6722 | 61.2236 | 59.9868 | 82.8 | 12.6607 | 87.1274 | 60.0438 | 108.35 | 12.6609 | 136.9767 | 60.0162 | 159.45 | 12.6692 | 163.2185 | 60.0181 | 185
12.687 | 37.1876 | 59.9824 | 57.25 | 12.6805 | 61.2329 | 59.9868 | 82.8 | 12.6691 | 87.1375 | 60.0438 | 108.35 | 12.6692 | 136.9808 | 60.0162 | 159.45 | 12.6775 | 163.2287 | 60.0181 | 185
12.6953 | 37.1993 | 59.9824 | 57.25 | 12.6888 | 61.2423 | 59.9868 | 82.8 | 12.6774 | 87.1476 | 60.0438 | 108.35 | 12.6775 | 136.985 | 60.0162 | 159.45 | 12.6858 | 163.2388 | 60.0181 | 185
12.7037 | 37.211 | 59.9824 | 57.25 | 12.6971 | 61.2516 | 59.9868 | 82.8 | 12.6857 | 87.1578 | 60.0438 | 108.35 | 12.6859 | 136.9891 | 60.0162 | 159.45 | 12.6941 | 163.249 | 60.0181 | 185
12.712 | 37.2226 | 59.9824 | 57.25 | 12.7055 | 61.2609 | 59.9868 | 82.8 | 12.694 | 87.1679 | 60.0438 | 108.35 | 12.6942 | 136.9933 | 60.0154 | 159.45 | 12.7025 | 163.2591 | 60.0181 | 185
12.7203 | 37.2343 | 59.9824 | 57.25 | 12.7138 | 61.2703 | 59.9868 | 82.8 | 12.7023 | 87.1781 | 60.0438 | 108.35 | 12.7025 | 136.9974 | 60.0154 | 159.45 | 12.7108 | 163.2693 | 60.0181 | 185
12.7286 | 37.246 | 59.9824 | 57.25 | 12.7222 | 61.2796 | 59.9868 | 82.8 | 12.7107 | 87.1882 | 60.0438 | 108.35 | 12.7108 | 137.0016 | 60.0154 | 159.45 | 12.7191 | 163.2794 | 60.0181 | 185
12.737 | 37.2577 | 59.9824 | 57.25 | 12.7305 | 61.2889 | 59.9865 | 82.8 | 12.719 | 87.1983 | 60.0438 | 108.35 | 12.7192 | 137.0057 | 60.0154 | 159.45 | 12.7274 | 163.2896 | 60.0181 | 185
12.7453 | 37.2694 | 59.9824 | 57.25 | 12.7388 | 61.2983 | 59.9865 | 82.8 | 12.7274 | 87.2085 | 60.0438 | 108.35 | 12.7275 | 137.0099 | 60.0154 | 159.45 | 12.7358 | 163.2997 | 60.0181 | 185
12.7537 | 37.2811 | 59.9824 | 57.25 | 12.7472 | 61.3076 | 59.9865 | 82.8 | 12.7357 | 87.2186 | 60.0438 | 108.35 | 12.7358 | 137.014 | 60.0154 | 159.45 | 12.7441 | 163.3099 | 60.0181 | 185
12.762 | 37.2928 | 59.9824 | 57.25 | 12.7555 | 61.3169 | 59.9865 | 82.8 | 12.744 | 87.2288 | 60.0438 | 108.35 | 12.7441 | 137.0182 | 60.0154 | 159.45 | 12.7524 | 163.32 | 60.0181 | 185
12.7703 | 37.3016 | 59.9824 | 57.25 | 12.7639 | 61.3262 | 59.9865 | 82.8 | 12.7523 | 87.2389 | 60.0438 | 108.35 | 12.7526 | 137.0223 | 60.0154 | 159.45 | 12.7607 | 163.3302 | 60.0181 | 185
12.7787 | 37.3073 | 59.9824 | 57.25 | 12.7722 | 61.3356 | 59.9865 | 82.8 | 12.7606 | 87.249 | 60.0438 | 108.35 | 12.7609 | 137.0265 | 60.0154 | 159.45 | 12.7692 | 163.3403 | 60.0181 | 185
12.787 | 37.313 | 59.9824 | 57.25 | 12.7805 | 61.3449 | 59.9865 | 82.8 | 12.769 | 87.2592 | 60.0438 | 108.35 | 12.7692 | 137.0306 | 60.0154 | 159.45 | 12.7775 | 163.3505 | 60.0181 | 185
12.7953 | 37.3186 | 59.9824 | 57.25 | 12.7889 | 61.3542 | 59.9865 | 82.8 | 12.7773 | 87.2693 | 60.0438 | 108.35 | 12.7775 | 137.0347 | 60.0154 | 159.45 | 12.7858 | 163.3606 | 60.0181 | 185
12.8036 | 37.3243 | 59.9824 | 57.25 | 12.7972 | 61.3636 | 59.9865 | 82.8 | 12.7856 | 87.2795 | 60.0438 | 108.35 | 12.7859 | 137.0389 | 60.0154 | 159.45 | 12.7941 | 163.3708 | 60.0181 | 185
12.812 | 37.3299 | 59.9824 | 57.25 | 12.8055 | 61.3729 | 59.9865 | 82.8 | 12.7939 | 87.2896 | 60.0438 | 108.35 | 12.7942 | 137.043 | 60.0154 | 159.45 | 12.8025 | 163.3809 | 60.0181 | 185
12.8204 | 37.3356 | 59.9816 | 57.25 | 12.8138 | 61.3822 | 59.9865 | 82.8 | 12.8022 | 87.2997 | 60.0438 | 108.35 | 12.8025 | 137.0472 | 60.0154 | 159.45 | 12.8108 | 163.3911 | 60.0184 | 185
12.8287 | 37.3412 | 59.9816 | 57.25 | 12.8222 | 61.3916 | 59.9865 | 82.8 | 12.8106 | 87.3099 | 60.043 | 108.35 | 12.8108 | 137.0513 | 60.0154 | 159.45 | 12.8191 | 163.4012 | 60.0184 | 185
12.837 | 37.3469 | 59.9816 | 57.25 | 12.8305 | 61.4009 | 59.9865 | 82.8 | 12.8189 | 87.32 | 60.043 | 108.35 | 12.8192 | 137.0555 | 60.0154 | 159.45 | 12.8274 | 163.4114 | 60.0184 | 185
12.8453 | 37.3526 | 59.9816 | 57.25 | 12.8389 | 61.4102 | 59.9865 | 82.8 | 12.8273 | 87.3302 | 60.043 | 108.35 | 12.8275 | 137.0596 | 60.0154 | 159.45 | 12.8358 | 163.4215 | 60.0184 | 185
12.8537 | 37.3582 | 59.9816 | 57.25 | 12.8472 | 61.4195 | 59.9865 | 82.8 | 12.8356 | 87.3403 | 60.043 | 108.35 | 12.8358 | 137.0638 | 60.0154 | 159.45 | 12.8441 | 163.4317 | 60.0184 | 185
12.862 | 37.3639 | 59.9816 | 57.25 | 12.8555 | 61.4289 | 59.9865 | 82.8 | 12.8439 | 87.3504 | 60.043 | 108.35 | 12.8441 | 137.0732 | 60.0154 | 159.45 | 12.8524 | 163.4418 | 60.0184 | 185
12.8704 | 37.3695 | 59.9816 | 57.25 | 12.8639 | 61.4382 | 59.9865 | 82.8 | 12.8522 | 87.3606 | 60.043 | 108.35 | 12.8525 | 137.0885 | 60.0154 | 159.45 | 12.8607 | 163.452 | 60.0184 | 185
12.8787 | 37.3752 | 59.9816 | 57.25 | 12.8722 | 61.4475 | 59.9865 | 82.8 | 12.8606 | 87.3707 | 60.043 | 108.35 | 12.8608 | 137.1039 | 60.0154 | 159.45 | 12.8691 | 163.4621 | 60.0184 | 185
12.887 | 37.3809 | 59.9816 | 57.25 | 12.8806 | 61.4569 | 59.9865 | 82.8 | 12.8689 | 87.3809 | 60.043 | 108.35 | 12.8691 | 137.1192 | 60.0154 | 159.45 | 12.8774 | 163.4723 | 60.0184 | 185
12.8954 | 37.3865 | 59.9816 | 57.25 | 12.8889 | 61.4662 | 59.9865 | 82.8 | 12.8772 | 87.391 | 60.043 | 108.35 | 12.8774 | 137.1346 | 60.0154 | 159.45 | 12.8857 | 163.4824 | 60.0184 | 185
12.9037 | 37.3922 | 59.9816 | 57.25 | 12.8972 | 61.4755 | 59.9865 | 82.8 | 12.8856 | 87.4011 | 60.043 | 108.35 | 12.8859 | 137.1499 | 60.0154 | 159.45 | 12.894 | 163.4926 | 60.0184 | 185
12.912 | 37.3978 | 59.9816 | 57.25 | 12.9055 | 61.4849 | 59.9865 | 82.8 | 12.8939 | 87.4113 | 60.043 | 108.35 | 12.8942 | 137.1652 | 60.0146 | 159.45 | 12.9025 | 163.5027 | 60.0184 | 185
12.9203 | 37.4035 | 59.9816 | 57.25 | 12.9139 | 61.4942 | 59.9865 | 82.8 | 12.9022 | 87.4214 | 60.043 | 108.35 | 12.9025 | 137.1806 | 60.0146 | 159.45 | 12.9108 | 163.5128 | 60.0184 | 185
12.9287 | 37.4091 | 59.9816 | 57.25 | 12.9222 | 61.5035 | 59.9865 | 82.8 | 12.9105 | 87.4316 | 60.043 | 108.35 | 12.9108 | 137.1959 | 60.0146 | 159.45 | 12.9191 | 163.523 | 60.0184 | 185
12.9371 | 37.4148 | 59.9816 | 57.25 | 12.9305 | 61.5129 | 59.9874 | 82.8 | 12.9189 | 87.4417 | 60.043 | 108.35 | 12.9192 | 137.2112 | 60.0146 | 159.45 | 12.9274 | 163.5331 | 60.0184 | 185
12.9454 | 37.4205 | 59.9816 | 57.25 | 12.9389 | 61.5222 | 59.9874 | 82.8 | 12.9272 | 87.4518 | 60.043 | 108.35 | 12.9275 | 137.2266 | 60.0146 | 159.45 | 12.9357 | 163.5433 | 60.0184 | 185
12.9537 | 37.4261 | 59.9816 | 57.25 | 12.9472 | 61.5315 | 59.9874 | 82.8 | 12.9355 | 87.462 | 60.043 | 108.35 | 12.9358 | 137.2419 | 60.0146 | 159.45 | 12.9441 | 163.5534 | 60.0184 | 185
12.962 | 37.4318 | 59.9816 | 57.25 | 12.9556 | 61.5408 | 59.9874 | 82.8 | 12.9438 | 87.4721 | 60.043 | 108.35 | 12.9441 | 137.2573 | 60.0146 | 159.45 | 12.9524 | 163.5636 | 60.0184 | 185
12.9704 | 37.4374 | 59.9816 | 57.25 | 12.9639 | 61.5502 | 59.9874 | 82.8 | 12.9521 | 87.4823 | 60.043 | 108.35 | 12.9525 | 137.2726 | 60.0146 | 159.45 | 12.9607 | 163.5737 | 60.0184 | 185
12.9788 | 37.4431 | 59.9816 | 57.25 | 12.9722 | 61.5595 | 59.9874 | 82.8 | 12.9605 | 87.4924 | 60.043 | 108.35 | 12.9608 | 137.2879 | 60.0146 | 159.45 | 12.969 | 163.5839 | 60.0184 | 185
12.9871 | 37.4488 | 59.9816 | 57.25 | 12.9805 | 61.5688 | 59.9874 | 82.8 | 12.9688 | 87.5025 | 60.043 | 108.35 | 12.9691 | 137.3033 | 60.0146 | 159.45 | 12.9774 | 163.594 | 60.0184 | 185
12.9954 | 37.4544 | 59.9816 | 57.25 | 12.9889 | 61.5782 | 59.9874 | 82.8 | 12.9772 | 87.5127 | 60.043 | 108.35 | 12.9774 | 137.3186 | 60.0146 | 159.45 | 12.9857 | 163.6042 | 60.0184 | 185
13.0037 | 37.4601 | 59.9816 | 57.25 | 12.9973 | 61.5875 | 59.9874 | 82.8 | 12.9855 | 87.5228 | 60.043 | 108.35 | 12.9858 | 137.334 | 60.0146 | 159.45 | 12.994 | 163.6143 | 60.0184 | 185
13.0121 | 37.4657 | 59.9816 | 57.25 | 13.0056 | 61.5968 | 59.9874 | 82.8 | 12.9938 | 87.533 | 60.043 | 108.35 | 12.9941 | 137.3493 | 60.0146 | 159.45 | 13.0023 | 163.6245 | 60.0184 | 185
13.0204 | 37.4714 | 59.9819 | 57.25 | 13.0139 | 61.6062 | 59.9874 | 82.8 | 13.0021 | 87.5431 | 60.043 | 108.35 | 13.0024 | 137.3646 | 60.0146 | 159.45 | 13.0107 | 163.6346 | 60.0184 | 185
13.0287 | 37.4771 | 59.9819 | 57.25 | 13.0222 | 61.6155 | 59.9874 | 82.8 | 13.0104 | 87.5532 | 60.0421 | 108.35 | 13.0107 | 137.38 | 60.0146 | 159.45 | 13.019 | 163.6448 | 60.0184 | 185
13.0371 | 37.4827 | 59.9819 | 57.25 | 13.0306 | 61.6248 | 59.9874 | 82.8 | 13.0188 | 87.5634 | 60.0421 | 108.35 | 13.0192 | 137.3953 | 60.0146 | 159.45 | 13.0273 | 163.6549 | 60.0184 | 185
13.0454 | 37.4884 | 59.9819 | 57.25 | 13.0389 | 61.6342 | 59.9874 | 82.8 | 13.0271 | 87.5735 | 60.0421 | 108.35 | 13.0275 | 137.4107 | 60.0146 | 159.45 | 13.0356 | 163.6651 | 60.0184 | 185
13.0538 | 37.494 | 59.9819 | 57.25 | 13.0472 | 61.6435 | 59.9874 | 82.8 | 13.0355 | 87.5837 | 60.0421 | 108.35 | 13.0358 | 137.426 | 60.0146 | 159.45 | 13.0441 | 163.6752 | 60.0184 | 185
13.0621 | 37.4997 | 59.9819 | 57.25 | 13.0556 | 61.6528 | 59.9874 | 82.8 | 13.0438 | 87.5924 | 60.0421 | 108.35 | 13.0441 | 137.4413 | 60.0146 | 159.45 | 13.0524 | 163.6854 | 60.0184 | 185
13.0704 | 37.5053 | 59.9819 | 57.25 | 13.0639 | 61.6621 | 59.9874 | 82.8 | 13.0521 | 87.5976 | 60.0421 | 108.35 | 13.0525 | 137.4567 | 60.0146 | 159.45 | 13.0607 | 163.6955 | 60.0184 | 185
13.0787 | 37.511 | 59.9819 | 57.25 | 13.0723 | 61.6715 | 59.9874 | 82.8 | 13.0604 | 87.6028 | 60.0421 | 108.35 | 13.0608 | 137.472 | 60.0146 | 159.45 | 13.069 | 163.7052 | 60.0184 | 185
13.0871 | 37.5167 | 59.9819 | 57.25 | 13.0806 | 61.6808 | 59.9874 | 82.8 | 13.0687 | 87.608 | 60.0421 | 108.35 | 13.0691 | 137.4874 | 60.0146 | 159.45 | 13.0774 | 163.7146 | 60.0184 | 185
13.0955 | 37.5223 | 59.9819 | 57.25 | 13.0889 | 61.6901 | 59.9874 | 82.8 | 13.0771 | 87.6131 | 60.0421 | 108.35 | 13.0774 | 137.5027 | 60.0146 | 159.45 | 13.0857 | 163.7241 | 60.0184 | 185
13.1038 | 37.528 | 59.9819 | 57.25 | 13.0972 | 61.6995 | 59.9874 | 82.8 | 13.0854 | 87.6183 | 60.0421 | 108.35 | 13.0858 | 137.518 | 60.0146 | 159.45 | 13.094 | 163.7335 | 60.0184 | 185
13.1121 | 37.5336 | 59.9819 | 57.25 | 13.1056 | 61.7088 | 59.9874 | 82.8 | 13.0938 | 87.6235 | 60.0421 | 108.35 | 13.0941 | 137.5334 | 60.0135 | 159.45 | 13.1023 | 163.743 | 60.0184 | 185
13.1204 | 37.5393 | 59.9819 | 57.25 | 13.1139 | 61.7181 | 59.9874 | 82.8 | 13.1021 | 87.6287 | 60.0421 | 108.35 | 13.1024 | 137.5487 | 60.0135 | 159.45 | 13.1107 | 163.7524 | 60.0184 | 185
13.1288 | 37.545 | 59.9819 | 57.25 | 13.1223 | 61.7275 | 59.9874 | 82.8 | 13.1104 | 87.6338 | 60.0421 | 108.35 | 13.1107 | 137.5641 | 60.0135 | 159.45 | 13.119 | 163.7618 | 60.0184 | 185
13.1371 | 37.5506 | 59.9819 | 57.25 | 13.1306 | 61.7368 | 59.9871 | 82.8 | 13.1187 | 87.639 | 60.0421 | 108.35 | 13.1191 | 137.5794 | 60.0135 | 159.45 | 13.1273 | 163.7713 | 60.0184 | 185
13.1454 | 37.5563 | 59.9819 | 57.25 | 13.1389 | 61.7461 | 59.9871 | 82.8 | 13.127 | 87.6442 | 60.0421 | 108.35 | 13.1274 | 137.5947 | 60.0135 | 159.45 | 13.1356 | 163.7807 | 60.0184 | 185
13.1538 | 37.5619 | 59.9819 | 57.25 | 13.1473 | 61.7554 | 59.9871 | 82.8 | 13.1354 | 87.6494 | 60.0421 | 108.35 | 13.1357 | 137.6101 | 60.0135 | 159.45 | 13.144 | 163.7901 | 60.0184 | 185
13.1621 | 37.5676 | 59.9819 | 57.25 | 13.1556 | 61.7648 | 59.9871 | 82.8 | 13.1437 | 87.6545 | 60.0421 | 108.35 | 13.144 | 137.6254 | 60.0135 | 159.45 | 13.1523 | 163.7996 | 60.0184 | 185
13.1705 | 37.5733 | 59.9819 | 57.25 | 13.1639 | 61.7741 | 59.9871 | 82.8 | 13.152 | 87.6597 | 60.0421 | 108.35 | 13.1525 | 137.6407 | 60.0135 | 159.45 | 13.1606 | 163.809 | 60.0184 | 185
13.1788 | 37.5789 | 59.9819 | 57.25 | 13.1722 | 61.7834 | 59.9871 | 82.8 | 13.1603 | 87.6649 | 60.0421 | 108.35 | 13.1608 | 137.6561 | 60.0135 | 159.45 | 13.1689 | 163.8184 | 60.0184 | 185
13.1871 | 37.5846 | 59.9819 | 57.25 | 13.1806 | 61.7928 | 59.9871 | 82.8 | 13.1687 | 87.6701 | 60.0421 | 108.35 | 13.1691 | 137.6714 | 60.0135 | 159.45 | 13.1774 | 163.8279 | 60.0184 | 185
13.1954 | 37.5902 | 59.9819 | 57.25 | 13.189 | 61.8021 | 59.9871 | 82.8 | 13.177 | 87.6752 | 60.0421 | 108.35 | 13.1774 | 137.6868 | 60.0135 | 159.45 | 13.1857 | 163.8373 | 60.0184 | 185
13.2038 | 37.5959 | 59.9819 | 57.25 | 13.1973 | 61.8114 | 59.9871 | 82.8 | 13.1854 | 87.6804 | 60.0421 | 108.35 | 13.1858 | 137.7021 | 60.0135 | 159.45 | 13.194 | 163.8468 | 60.0184 | 185
13.2122 | 37.6015 | 59.9819 | 57.25 | 13.2056 | 61.8208 | 59.9871 | 82.8 | 13.1937 | 87.6856 | 60.0421 | 108.35 | 13.1941 | 137.7175 | 60.0135 | 159.45 | 13.2023 | 163.8562 | 60.0184 | 185
13.2205 | 37.6072 | 59.9824 | 57.25 | 13.2139 | 61.8301 | 59.9871 | 82.8 | 13.202 | 87.6908 | 60.0421 | 108.35 | 13.2024 | 137.7328 | 60.0135 | 159.45 | 13.2107 | 163.8656 | 60.017 | 185
13.2288 | 37.6129 | 59.9824 | 57.25 | 13.2223 | 61.8394 | 59.9871 | 82.8 | 13.2103 | 87.6959 | 60.0413 | 108.35 | 13.2107 | 137.7481 | 60.0135 | 159.45 | 13.219 | 163.8751 | 60.017 | 185
13.2371 | 37.6185 | 59.9824 | 57.25 | 13.2306 | 61.8488 | 59.9871 | 82.8 | 13.2186 | 87.7011 | 60.0413 | 108.35 | 13.2191 | 137.7635 | 60.0135 | 159.45 | 13.2273 | 163.8845 | 60.017 | 185
13.2455 | 37.6242 | 59.9824 | 57.25 | 13.239 | 61.8581 | 59.9871 | 82.8 | 13.227 | 87.7063 | 60.0413 | 108.35 | 13.2274 | 137.7788 | 60.0135 | 159.45 | 13.2356 | 163.8939 | 60.017 | 185
13.2538 | 37.6298 | 59.9824 | 57.25 | 13.2473 | 61.8674 | 59.9871 | 82.8 | 13.2353 | 87.7115 | 60.0413 | 108.35 | 13.2357 | 137.7941 | 60.0135 | 159.45 | 13.244 | 163.9034 | 60.017 | 185
13.2621 | 37.6355 | 59.9824 | 57.25 | 13.2556 | 61.8767 | 59.9871 | 82.8 | 13.2437 | 87.7167 | 60.0413 | 108.35 | 13.244 | 137.8095 | 60.0135 | 159.45 | 13.2523 | 163.9128 | 60.017 | 185
13.2705 | 37.6412 | 59.9824 | 57.25 | 13.264 | 61.8861 | 59.9871 | 82.8 | 13.252 | 87.7218 | 60.0413 | 108.35 | 13.2524 | 137.8248 | 60.0135 | 159.45 | 13.2606 | 163.9222 | 60.017 | 185
13.2788 | 37.6468 | 59.9824 | 57.25 | 13.2723 | 61.8954 | 59.9871 | 82.8 | 13.2603 | 87.727 | 60.0413 | 108.35 | 13.2607 | 137.8402 | 60.0135 | 159.45 | 13.2689 | 163.9317 | 60.017 | 185
13.2872 | 37.6531 | 59.9824 | 57.25 | 13.2806 | 61.9047 | 59.9871 | 82.8 | 13.2686 | 87.7322 | 60.0413 | 108.35 | 13.269 | 137.8555 | 60.0135 | 159.45 | 13.2773 | 163.9411 | 60.017 | 185
13.2955 | 37.6667 | 59.9824 | 57.25 | 13.2889 | 61.9141 | 59.9871 | 82.8 | 13.2769 | 87.7374 | 60.0413 | 108.35 | 13.2773 | 137.8708 | 60.0135 | 159.45 | 13.2856 | 163.9506 | 60.017 | 185
13.3038 | 37.6803 | 59.9824 | 57.25 | 13.2973 | 61.9234 | 59.9871 | 82.8 | 13.2853 | 87.7425 | 60.0413 | 108.35 | 13.2858 | 137.8862 | 60.0135 | 159.45 | 13.2939 | 163.96 | 60.017 | 185
13.3122 | 37.6938 | 59.9824 | 57.25 | 13.3056 | 61.9327 | 59.9871 | 82.8 | 13.2936 | 87.7477 | 60.0413 | 108.35 | 13.2941 | 137.9015 | 60.0124 | 159.45 | 13.3022 | 163.9694 | 60.017 | 185
13.3205 | 37.7074 | 59.9824 | 57.25 | 13.314 | 61.9421 | 59.9871 | 82.8 | 13.3019 | 87.7529 | 60.0413 | 108.35 | 13.3024 | 137.9169 | 60.0124 | 159.45 | 13.3107 | 163.9789 | 60.017 | 185
13.3289 | 37.721 | 59.9824 | 57.25 | 13.3223 | 61.9514 | 59.9871 | 82.8 | 13.3102 | 87.7581 | 60.0413 | 108.35 | 13.3107 | 137.9322 | 60.0124 | 159.45 | 13.319 | 163.9883 | 60.017 | 185
13.3372 | 37.7345 | 59.9824 | 57.25 | 13.3306 | 61.9607 | 59.9874 | 82.8 | 13.3186 | 87.7632 | 60.0413 | 108.35 | 13.3191 | 137.9475 | 60.0124 | 159.45 | 13.3273 | 163.9977 | 60.017 | 185
13.3455 | 37.7481 | 59.9824 | 57.25 | 13.339 | 61.97 | 59.9874 | 82.8 | 13.3269 | 87.7684 | 60.0413 | 108.35 | 13.3274 | 137.9629 | 60.0124 | 159.45 | 13.3356 | 164.0072 | 60.017 | 185
13.3538 | 37.7617 | 59.9824 | 57.25 | 13.3473 | 61.9794 | 59.9874 | 82.8 | 13.3352 | 87.7736 | 60.0413 | 108.35 | 13.3357 | 137.9782 | 60.0124 | 159.45 | 13.344 | 164.0166 | 60.017 | 185
13.3622 | 37.7752 | 59.9824 | 57.25 | 13.3557 | 61.9887 | 59.9874 | 82.8 | 13.3436 | 87.7788 | 60.0413 | 108.35 | 13.344 | 137.9936 | 60.0124 | 159.45 | 13.3523 | 164.026 | 60.017 | 185
13.3705 | 37.7888 | 59.9824 | 57.25 | 13.364 | 61.998 | 59.9874 | 82.8 | 13.3519 | 87.7839 | 60.0413 | 108.35 | 13.3524 | 138.0061 | 60.0124 | 159.45 | 13.3606 | 164.0355 | 60.017 | 185
13.3788 | 37.8024 | 59.9824 | 57.25 | 13.3723 | 62.0074 | 59.9874 | 82.8 | 13.3602 | 87.7891 | 60.0413 | 108.35 | 13.3607 | 138.0107 | 60.0124 | 159.45 | 13.3689 | 164.0449 | 60.017 | 185
13.3872 | 37.8159 | 59.9824 | 57.25 | 13.3806 | 62.0167 | 59.9874 | 82.8 | 13.3685 | 87.7943 | 60.0413 | 108.35 | 13.369 | 138.0151 | 60.0124 | 159.45 | 13.3773 | 164.0544 | 60.017 | 185
13.3955 | 37.8295 | 59.9824 | 57.25 | 13.389 | 62.026 | 59.9874 | 82.8 | 13.3769 | 87.7995 | 60.0413 | 108.35 | 13.3773 | 138.0196 | 60.0124 | 159.45 | 13.3856 | 164.0638 | 60.017 | 185
13.4039 | 37.8431 | 59.9824 | 57.25 | 13.3973 | 62.0354 | 59.9874 | 82.8 | 13.3852 | 87.8046 | 60.0413 | 108.35 | 13.3857 | 138.0241 | 60.0124 | 159.45 | 13.3939 | 164.0732 | 60.017 | 185
13.4122 | 37.8566 | 59.9824 | 57.25 | 13.4056 | 62.0447 | 59.9874 | 82.8 | 13.3936 | 87.8098 | 60.0413 | 108.35 | 13.394 | 138.0286 | 60.0124 | 159.45 | 13.4022 | 164.0827 | 60.017 | 185
13.4205 | 37.8702 | 59.9832 | 57.25 | 13.414 | 62.054 | 59.9874 | 82.8 | 13.4019 | 87.815 | 60.0413 | 108.35 | 13.4023 | 138.0331 | 60.0124 | 159.45 | 13.4106 | 164.0921 | 60.0173 | 185
13.4289 | 37.8838 | 59.9832 | 57.25 | 13.4223 | 62.0634 | 59.9874 | 82.8 | 13.4102 | 87.8202 | 60.0405 | 108.35 | 13.4106 | 138.0376 | 60.0124 | 159.45 | 13.4189 | 164.1015 | 60.0173 | 185
13.4372 | 37.8973 | 59.9832 | 57.25 | 13.4307 | 62.0727 | 59.9874 | 82.8 | 13.4185 | 87.8254 | 60.0405 | 108.35 | 13.4191 | 138.0421 | 60.0124 | 159.45 | 13.4272 | 164.111 | 60.0173 | 185
13.4456 | 37.9109 | 59.9832 | 57.25 | 13.439 | 62.082 | 59.9874 | 82.8 | 13.4268 | 87.8305 | 60.0405 | 108.35 | 13.4274 | 138.0466 | 60.0124 | 159.45 | 13.4355 | 164.1204 | 60.0173 | 185
13.4539 | 37.9245 | 59.9832 | 57.25 | 13.4473 | 62.0913 | 59.9874 | 82.8 | 13.4352 | 87.8357 | 60.0405 | 108.35 | 13.4357 | 138.0511 | 60.0124 | 159.45 | 13.444 | 164.1299 | 60.0173 | 185
13.4622 | 37.938 | 59.9832 | 57.25 | 13.4557 | 62.1007 | 59.9874 | 82.8 | 13.4435 | 87.8409 | 60.0405 | 108.35 | 13.444 | 138.0556 | 60.0124 | 159.45 | 13.4523 | 164.1393 | 60.0173 | 185
13.4705 | 37.9516 | 59.9832 | 57.25 | 13.464 | 62.11 | 59.9874 | 82.8 | 13.4518 | 87.8461 | 60.0405 | 108.35 | 13.4524 | 138.0601 | 60.0124 | 159.45 | 13.4606 | 164.1487 | 60.0173 | 185
13.4789 | 37.9652 | 59.9832 | 57.25 | 13.4724 | 62.1193 | 59.9874 | 82.8 | 13.4601 | 87.8512 | 60.0405 | 108.35 | 13.4607 | 138.0646 | 60.0124 | 159.45 | 13.4689 | 164.1582 | 60.0173 | 185
13.4872 | 37.9787 | 59.9832 | 57.25 | 13.4807 | 62.1287 | 59.9874 | 82.8 | 13.4685 | 87.8564 | 60.0405 | 108.35 | 13.469 | 138.0691 | 60.0124 | 159.45 | 13.4773 | 164.1676 | 60.0173 | 185
13.4955 | 37.9923 | 59.9832 | 57.25 | 13.489 | 62.138 | 59.9874 | 82.8 | 13.4768 | 87.8616 | 60.0405 | 108.35 | 13.4773 | 138.0736 | 60.0124 | 159.45 | 13.4856 | 164.177 | 60.0173 | 185
13.5039 | 38.0059 | 59.9832 | 57.25 | 13.4973 | 62.1473 | 59.9874 | 82.8 | 13.4851 | 87.8668 | 60.0405 | 108.35 | 13.4857 | 138.0781 | 60.0124 | 159.45 | 13.4939 | 164.1865 | 60.0173 | 185
13.5122 | 38.0194 | 59.9832 | 57.25 | 13.5057 | 62.1567 | 59.9874 | 82.8 | 13.4935 | 87.8719 | 60.0405 | 108.35 | 13.494 | 138.0826 | 60.0116 | 159.45 | 13.5022 | 164.1959 | 60.0173 | 185
13.5206 | 38.033 | 59.9832 | 57.25 | 13.514 | 62.166 | 59.9874 | 82.8 | 13.5018 | 87.8771 | 60.0405 | 108.35 | 13.5023 | 138.0871 | 60.0116 | 159.45 | 13.5106 | 164.2054 | 60.0173 | 185
13.5289 | 38.0466 | 59.9832 | 57.25 | 13.5223 | 62.1753 | 59.9874 | 82.8 | 13.5101 | 87.8823 | 60.0405 | 108.35 | 13.5106 | 138.0916 | 60.0116 | 159.45 | 13.5189 | 164.2148 | 60.0173 | 185
13.5372 | 38.0601 | 59.9832 | 57.25 | 13.5307 | 62.1846 | 59.9877 | 82.8 | 13.5184 | 87.8875 | 60.0405 | 108.35 | 13.519 | 138.0961 | 60.0116 | 159.45 | 13.5272 | 164.2242 | 60.0173 | 185
13.5456 | 38.0737 | 59.9832 | 57.25 | 13.539 | 62.194 | 59.9877 | 82.8 | 13.5268 | 87.8926 | 60.0405 | 108.35 | 13.5273 | 138.1006 | 60.0116 | 159.45 | 13.5355 | 164.2337 | 60.0173 | 185
13.5539 | 38.0872 | 59.9832 | 57.25 | 13.5474 | 62.2033 | 59.9877 | 82.8 | 13.5351 | 87.8978 | 60.0405 | 108.35 | 13.5356 | 138.1051 | 60.0116 | 159.45 | 13.5438 | 164.2431 | 60.0173 | 185
13.5623 | 38.1008 | 59.9832 | 57.25 | 13.5557 | 62.2126 | 59.9877 | 82.8 | 13.5434 | 87.903 | 60.0405 | 108.35 | 13.5439 | 138.1096 | 60.0116 | 159.45 | 13.5522 | 164.2525 | 60.0173 | 185
13.5706 | 38.1144 | 59.9832 | 57.25 | 13.564 | 62.222 | 59.9877 | 82.8 | 13.5518 | 87.9086 | 60.0405 | 108.35 | 13.5524 | 138.1141 | 60.0116 | 159.45 | 13.5605 | 164.262 | 60.0173 | 185
13.5789 | 38.1279 | 59.9832 | 57.25 | 13.5723 | 62.2313 | 59.9877 | 82.8 | 13.5601 | 87.9273 | 60.0405 | 108.35 | 13.5607 | 138.1186 | 60.0116 | 159.45 | 13.5688 | 164.2714 | 60.0173 | 185
13.5872 | 38.1415 | 59.9832 | 57.25 | 13.5807 | 62.2406 | 59.9877 | 82.8 | 13.5684 | 87.9461 | 60.0405 | 108.35 | 13.569 | 138.1231 | 60.0116 | 159.45 | 13.5771 | 164.2809 | 60.0173 | 185
13.5956 | 38.1551 | 59.9832 | 57.25 | 13.5891 | 62.25 | 59.9877 | 82.8 | 13.5767 | 87.9648 | 60.0405 | 108.35 | 13.5773 | 138.1276 | 60.0116 | 159.45 | 13.5856 | 164.2903 | 60.0173 | 185
13.6039 | 38.1686 | 59.9832 | 57.25 | 13.5974 | 62.2593 | 59.9877 | 82.8 | 13.5851 | 87.9835 | 60.0405 | 108.35 | 13.5857 | 138.1321 | 60.0116 | 159.45 | 13.5939 | 164.2997 | 60.0173 | 185
13.6122 | 38.1822 | 59.9832 | 57.25 | 13.6057 | 62.2686 | 59.9877 | 82.8 | 13.5934 | 88.0022 | 60.0405 | 108.35 | 13.594 | 138.1366 | 60.0116 | 159.45 | 13.6022 | 164.3092 | 60.0173 | 185
13.6206 | 38.1958 | 59.9819 | 57.25 | 13.614 | 62.2781 | 59.9877 | 82.8 | 13.6017 | 88.021 | 60.0405 | 108.35 | 13.6023 | 138.1411 | 60.0116 | 159.45 | 13.6105 | 164.3186 | 60.0175 | 185
13.6289 | 38.2093 | 59.9819 | 57.25 | 13.6224 | 62.2875 | 59.9877 | 82.8 | 13.61 | 88.0397 | 60.0413 | 108.35 | 13.6106 | 138.1456 | 60.0116 | 159.45 | 13.6189 | 164.328 | 60.0175 | 185
13.6373 | 38.2229 | 59.9819 | 57.25 | 13.6307 | 62.297 | 59.9877 | 82.8 | 13.6183 | 88.0584 | 60.0413 | 108.35 | 13.619 | 138.1501 | 60.0116 | 159.45 | 13.6272 | 164.3375 | 60.0175 | 185
13.6456 | 38.2365 | 59.9819 | 57.25 | 13.639 | 62.3064 | 59.9877 | 82.8 | 13.6267 | 88.0771 | 60.0413 | 108.35 | 13.6273 | 138.1546 | 60.0116 | 159.45 | 13.6355 | 164.3469 | 60.0175 | 185
13.6539 | 38.25 | 59.9819 | 57.25 | 13.6473 | 62.3159 | 59.9877 | 82.8 | 13.635 | 88.0958 | 60.0413 | 108.35 | 13.6356 | 138.1591 | 60.0116 | 159.45 | 13.6438 | 164.3563 | 60.0175 | 185
13.6623 | 38.2636 | 59.9819 | 57.25 | 13.6557 | 62.3253 | 59.9877 | 82.8 | 13.6434 | 88.1145 | 60.0413 | 108.35 | 13.6439 | 138.1636 | 60.0116 | 159.45 | 13.6522 | 164.364 | 60.0175 | 185
13.6706 | 38.2772 | 59.9819 | 57.25 | 13.6641 | 62.3348 | 59.9877 | 82.8 | 13.6517 | 88.1333 | 60.0413 | 108.35 | 13.6523 | 138.1681 | 60.0116 | 159.45 | 13.6605 | 164.3716 | 60.0175 | 185
13.679 | 38.2907 | 59.9819 | 57.25 | 13.6724 | 62.3442 | 59.9877 | 82.8 | 13.66 | 88.152 | 60.0413 | 108.35 | 13.6606 | 138.1726 | 60.0116 | 159.45 | 13.6688 | 164.3793 | 60.0175 | 185
13.6873 | 38.3043 | 59.9819 | 57.25 | 13.6807 | 62.3537 | 59.9877 | 82.8 | 13.6683 | 88.1707 | 60.0413 | 108.35 | 13.6689 | 138.1771 | 60.0116 | 159.45 | 13.6771 | 164.387 | 60.0175 | 185
13.6956 | 38.3179 | 59.9819 | 57.25 | 13.689 | 62.3631 | 59.9877 | 82.8 | 13.6767 | 88.1894 | 60.0413 | 108.35 | 13.6772 | 138.1816 | 60.0116 | 159.45 | 13.6855 | 164.3947 | 60.0175 | 185
13.7039 | 38.3314 | 59.9819 | 57.25 | 13.6974 | 62.3726 | 59.9877 | 82.8 | 13.685 | 88.2082 | 60.0413 | 108.35 | 13.6857 | 138.1861 | 60.0116 | 159.45 | 13.6938 | 164.4023 | 60.0175 | 185
13.7123 | 38.345 | 59.9819 | 57.25 | 13.7057 | 62.382 | 59.9877 | 82.8 | 13.6933 | 88.2269 | 60.0413 | 108.35 | 13.694 | 138.1906 | 60.0105 | 159.45 | 13.7021 | 164.41 | 60.0175 | 185
13.7206 | 38.3586 | 59.9819 | 57.25 | 13.7141 | 62.3915 | 59.9877 | 82.8 | 13.7017 | 88.2456 | 60.0413 | 108.35 | 13.7023 | 138.1951 | 60.0105 | 159.45 | 13.7104 | 164.4177 | 60.0175 | 185
13.7289 | 38.3721 | 59.9819 | 57.25 | 13.7224 | 62.4009 | 59.9877 | 82.8 | 13.71 | 88.2643 | 60.0413 | 108.35 | 13.7106 | 138.1996 | 60.0105 | 159.45 | 13.7189 | 164.4253 | 60.0175 | 185
13.7373 | 38.3857 | 59.9819 | 57.25 | 13.7307 | 62.4104 | 59.9874 | 82.8 | 13.7183 | 88.283 | 60.0413 | 108.35 | 13.719 | 138.2041 | 60.0105 | 159.45 | 13.7272 | 164.433 | 60.0175 | 185
13.7456 | 38.3993 | 59.9819 | 57.25 | 13.7391 | 62.4198 | 59.9874 | 82.8 | 13.7266 | 88.3018 | 60.0413 | 108.35 | 13.7273 | 138.2086 | 60.0105 | 159.45 | 13.7355 | 164.4407 | 60.0175 | 185
13.754 | 38.4128 | 59.9819 | 57.25 | 13.7474 | 62.4293 | 59.9874 | 82.8 | 13.735 | 88.3205 | 60.0413 | 108.35 | 13.7356 | 138.2131 | 60.0105 | 159.45 | 13.7438 | 164.4484 | 60.0175 | 185
13.7623 | 38.4264 | 59.9819 | 57.25 | 13.7557 | 62.4387 | 59.9874 | 82.8 | 13.7433 | 88.3392 | 60.0413 | 108.35 | 13.744 | 138.2176 | 60.0105 | 159.45 | 13.7522 | 164.456 | 60.0175 | 185
13.7706 | 38.44 | 59.9819 | 57.25 | 13.764 | 62.4482 | 59.9874 | 82.8 | 13.7516 | 88.3579 | 60.0413 | 108.35 | 13.7523 | 138.2221 | 60.0105 | 159.45 | 13.7605 | 164.4637 | 60.0175 | 185
13.779 | 38.4535 | 59.9819 | 57.25 | 13.7724 | 62.4576 | 59.9874 | 82.8 | 13.7599 | 88.3766 | 60.0413 | 108.35 | 13.7606 | 138.2266 | 60.0105 | 159.45 | 13.7688 | 164.4714 | 60.0175 | 185
13.7873 | 38.4671 | 59.9819 | 57.25 | 13.7807 | 62.4671 | 59.9874 | 82.8 | 13.7682 | 88.3954 | 60.0413 | 108.35 | 13.7689 | 138.2311 | 60.0105 | 159.45 | 13.7771 | 164.479 | 60.0175 | 185
13.7957 | 38.4807 | 59.9819 | 57.25 | 13.7891 | 62.4765 | 59.9874 | 82.8 | 13.7766 | 88.4141 | 60.0413 | 108.35 | 13.7773 | 138.2356 | 60.0105 | 159.45 | 13.7855 | 164.4867 | 60.0175 | 185
13.804 | 38.4874 | 59.9819 | 57.25 | 13.7974 | 62.486 | 59.9874 | 82.8 | 13.7849 | 88.4328 | 60.0413 | 108.35 | 13.7856 | 138.2401 | 60.0105 | 159.45 | 13.7938 | 164.4944 | 60.0175 | 185
13.8123 | 38.4934 | 59.9819 | 57.25 | 13.8057 | 62.4954 | 59.9874 | 82.8 | 13.7933 | 88.4515 | 60.0413 | 108.35 | 13.7939 | 138.2446 | 60.0105 | 159.45 | 13.8021 | 164.5021 | 60.0175 | 185
13.8206 | 38.4994 | 59.9819 | 57.25 | 13.8141 | 62.5049 | 59.9874 | 82.8 | 13.8016 | 88.4702 | 60.0413 | 108.35 | 13.8022 | 138.2491 | 60.0105 | 159.45 | 13.8104 | 164.5098 | 60.0175 | 185
13.829 | 38.5054 | 59.9819 | 57.25 | 13.8224 | 62.5143 | 59.9874 | 82.8 | 13.8099 | 88.489 | 60.0415 | 108.35 | 13.8107 | 138.2536 | 60.0105 | 159.45 | 13.8188 | 164.5174 | 60.0175 | 185
13.8373 | 38.5114 | 59.9819 | 57.25 | 13.8307 | 62.5238 | 59.9874 | 82.8 | 13.8182 | 88.5077 | 60.0415 | 108.35 | 13.819 | 138.2581 | 60.0105 | 159.45 | 13.8271 | 164.5251 | 60.0175 | 185
13.8456 | 38.5174 | 59.9819 | 57.25 | 13.8391 | 62.5332 | 59.9874 | 82.8 | 13.8265 | 88.5264 | 60.0415 | 108.35 | 13.8273 | 138.2626 | 60.0105 | 159.45 | 13.8354 | 164.5328 | 60.0175 | 185
13.854 | 38.5234 | 59.9819 | 57.25 | 13.8474 | 62.5427 | 59.9874 | 82.8 | 13.8349 | 88.5451 | 60.0415 | 108.35 | 13.8356 | 138.2671 | 60.0105 | 159.45 | 13.8438 | 164.5404 | 60.0175 | 185
13.8623 | 38.5294 | 59.9819 | 57.25 | 13.8558 | 62.5521 | 59.9874 | 82.8 | 13.8432 | 88.5638 | 60.0415 | 108.35 | 13.844 | 138.2716 | 60.0105 | 159.45 | 13.8522 | 164.5481 | 60.0175 | 185
13.8707 | 38.5354 | 59.9819 | 57.25 | 13.8641 | 62.5616 | 59.9874 | 82.8 | 13.8516 | 88.5826 | 60.0415 | 108.35 | 13.8523 | 138.2778 | 60.0105 | 159.45 | 13.8605 | 164.5558 | 60.0175 | 185
13.879 | 38.5414 | 59.9819 | 57.25 | 13.8724 | 62.571 | 59.9874 | 82.8 | 13.8599 | 88.6013 | 60.0415 | 108.35 | 13.8606 | 138.2893 | 60.0105 | 159.45 | 13.8688 | 164.5635 | 60.0175 | 185
13.8873 | 38.5474 | 59.9819 | 57.25 | 13.8807 | 62.5805 | 59.9874 | 82.8 | 13.8682 | 88.62 | 60.0415 | 108.35 | 13.8689 | 138.3009 | 60.0105 | 159.45 | 13.8771 | 164.5711 | 60.0175 | 185
13.8957 | 38.5534 | 59.9819 | 57.25 | 13.8891 | 62.5899 | 59.9874 | 82.8 | 13.8765 | 88.6387 | 60.0415 | 108.35 | 13.8773 | 138.3124 | 60.0105 | 159.45 | 13.8855 | 164.5788 | 60.0175 | 185
13.904 | 38.5594 | 59.9819 | 57.25 | 13.8974 | 62.5993 | 59.9874 | 82.8 | 13.8848 | 88.6574 | 60.0415 | 108.35 | 13.8856 | 138.3239 | 60.0105 | 159.45 | 13.8938 | 164.5865 | 60.0175 | 185
13.9124 | 38.5653 | 59.9819 | 57.25 | 13.9058 | 62.6088 | 59.9874 | 82.8 | 13.8932 | 88.6762 | 60.0415 | 108.35 | 13.8939 | 138.3354 | 60.0094 | 159.45 | 13.9021 | 164.5941 | 60.0175 | 185
13.9207 | 38.5713 | 59.9819 | 57.25 | 13.9141 | 62.6182 | 59.9874 | 82.8 | 13.9015 | 88.6949 | 60.0415 | 108.35 | 13.9022 | 138.347 | 60.0094 | 159.45 | 13.9104 | 164.6018 | 60.0175 | 185
13.929 | 38.5773 | 59.9819 | 57.25 | 13.9224 | 62.6277 | 59.9874 | 82.8 | 13.9099 | 88.7136 | 60.0415 | 108.35 | 13.9106 | 138.3585 | 60.0094 | 159.45 | 13.9188 | 164.6095 | 60.0175 | 185
13.9373 | 38.5833 | 59.9819 | 57.25 | 13.9308 | 62.6371 | 59.9846 | 82.8 | 13.9182 | 88.7323 | 60.0415 | 108.35 | 13.9189 | 138.37 | 60.0094 | 159.45 | 13.9271 | 164.6172 | 60.0175 | 185
13.9457 | 38.5893 | 59.9819 | 57.25 | 13.9391 | 62.6466 | 59.9846 | 82.8 | 13.9265 | 88.751 | 60.0415 | 108.35 | 13.9272 | 138.3816 | 60.0094 | 159.45 | 13.9354 | 164.6248 | 60.0175 | 185
13.954 | 38.5953 | 59.9819 | 57.25 | 13.9474 | 62.656 | 59.9846 | 82.8 | 13.9348 | 88.7698 | 60.0415 | 108.35 | 13.9355 | 138.3931 | 60.0094 | 159.45 | 13.9437 | 164.6325 | 60.0175 | 185
13.9623 | 38.6013 | 59.9819 | 57.25 | 13.9557 | 62.6655 | 59.9846 | 82.8 | 13.9432 | 88.7885 | 60.0415 | 108.35 | 13.944 | 138.4046 | 60.0094 | 159.45 | 13.9521 | 164.6402 | 60.0175 | 185
13.9707 | 38.6073 | 59.9819 | 57.25 | 13.9641 | 62.6749 | 59.9846 | 82.8 | 13.9515 | 88.8072 | 60.0415 | 108.35 | 13.9523 | 138.4162 | 60.0094 | 159.45 | 13.9604 | 164.6479 | 60.0175 | 185
13.979 | 38.6133 | 59.9819 | 57.25 | 13.9724 | 62.6844 | 59.9846 | 82.8 | 13.9598 | 88.8259 | 60.0415 | 108.35 | 13.9606 | 138.4277 | 60.0094 | 159.45 | 13.9688 | 164.6555 | 60.0175 | 185
13.9874 | 38.6193 | 59.9819 | 57.25 | 13.9808 | 62.6938 | 59.9846 | 82.8 | 13.9681 | 88.8447 | 60.0415 | 108.35 | 13.9689 | 138.4392 | 60.0094 | 159.45 | 13.9771 | 164.6632 | 60.0175 | 185
13.9957 | 38.6253 | 59.9819 | 57.25 | 13.9891 | 62.7033 | 59.9846 | 82.8 | 13.9764 | 88.8634 | 60.0415 | 108.35 | 13.9773 | 138.4508 | 60.0094 | 159.45 | 13.9855 | 164.6709 | 60.0175 | 185
14.004 | 38.6313 | 59.9819 | 57.25 | 13.9974 | 62.7127 | 59.9846 | 82.8 | 13.9848 | 88.8821 | 60.0415 | 108.35 | 13.9856 | 138.4623 | 60.0094 | 159.45 | 13.9938 | 164.6786 | 60.0175 | 185
14.0124 | 38.6373 | 59.9819 | 57.25 | 14.0058 | 62.7222 | 59.9846 | 82.8 | 13.9931 | 88.9008 | 60.0415 | 108.35 | 13.9939 | 138.4738 | 60.0094 | 159.45 | 14.0021 | 164.6862 | 60.0175 | 185
14.0207 | 38.6433 | 59.9811 | 57.25 | 14.0141 | 62.7316 | 59.9846 | 82.8 | 14.0015 | 88.9195 | 60.0415 | 108.35 | 14.0022 | 138.4854 | 60.0094 | 159.45 | 14.0104 | 164.6939 | 60.0175 | 185
14.0291 | 38.6493 | 59.9811 | 57.25 | 14.0225 | 62.7411 | 59.9846 | 82.8 | 14.0098 | 88.9382 | 60.0407 | 108.35 | 14.0106 | 138.4969 | 60.0094 | 159.45 | 14.0188 | 164.7016 | 60.0175 | 185
14.0374 | 38.6553 | 59.9811 | 57.25 | 14.0308 | 62.7505 | 59.9846 | 82.8 | 14.0181 | 88.957 | 60.0407 | 108.35 | 14.0189 | 138.5084 | 60.0094 | 159.45 | 14.0271 | 164.7092 | 60.0175 | 185
14.0457 | 38.6613 | 59.9811 | 57.25 | 14.0391 | 62.76 | 59.9846 | 82.8 | 14.0264 | 88.9757 | 60.0407 | 108.35 | 14.0272 | 138.5199 | 60.0094 | 159.45 | 14.0354 | 164.7169 | 60.0175 | 185
14.0541 | 38.6673 | 59.9811 | 57.25 | 14.0475 | 62.7694 | 59.9846 | 82.8 | 14.0347 | 88.9944 | 60.0407 | 108.35 | 14.0355 | 138.5315 | 60.0094 | 159.45 | 14.0437 | 164.7246 | 60.0175 | 185
14.0624 | 38.6733 | 59.9811 | 57.25 | 14.0558 | 62.7789 | 59.9846 | 82.8 | 14.0431 | 89.0131 | 60.0407 | 108.35 | 14.0439 | 138.543 | 60.0094 | 159.45 | 14.0521 | 164.7323 | 60.0175 | 185
14.0707 | 38.6793 | 59.9811 | 57.25 | 14.0641 | 62.7883 | 59.9846 | 82.8 | 14.0514 | 89.0319 | 60.0407 | 108.35 | 14.0522 | 138.5545 | 60.0094 | 159.45 | 14.0604 | 164.7399 | 60.0175 | 185
14.079 | 38.6853 | 59.9811 | 57.25 | 14.0724 | 62.7978 | 59.9846 | 82.8 | 14.0598 | 89.0377 | 60.0407 | 108.35 | 14.0605 | 138.5661 | 60.0094 | 159.45 | 14.0687 | 164.7476 | 60.0175 | 185
14.0874 | 38.6912 | 59.9811 | 57.25 | 14.0808 | 62.8072 | 59.9846 | 82.8 | 14.0681 | 89.0434 | 60.0407 | 108.35 | 14.0688 | 138.5776 | 60.0094 | 159.45 | 14.077 | 164.7553 | 60.0175 | 185
14.0957 | 38.6972 | 59.9811 | 57.25 | 14.0891 | 62.8167 | 59.9846 | 82.8 | 14.0764 | 89.049 | 60.0407 | 108.35 | 14.0773 | 138.5891 | 60.0094 | 159.45 | 14.0854 | 164.763 | 60.0175 | 185
14.1041 | 38.7032 | 59.9811 | 57.25 | 14.0975 | 62.8261 | 59.9846 | 82.8 | 14.0847 | 89.0547 | 60.0407 | 108.35 | 14.0856 | 138.6006 | 60.0094 | 159.45 | 14.0938 | 164.7706 | 60.0175 | 185
14.1124 | 38.7092 | 59.9811 | 57.25 | 14.1058 | 62.8356 | 59.9846 | 82.8 | 14.093 | 89.0604 | 60.0407 | 108.35 | 14.0939 | 138.6122 | 60.0094 | 159.45 | 14.1021 | 164.7783 | 60.0175 | 185
14.1207 | 38.7152 | 59.9811 | 57.25 | 14.1141 | 62.845 | 59.9846 | 82.8 | 14.1014 | 89.0661 | 60.0407 | 108.35 | 14.1022 | 138.6237 | 60.0094 | 159.45 | 14.1104 | 164.786 | 60.0175 | 185
14.1291 | 38.7212 | 59.9811 | 57.25 | 14.1225 | 62.8545 | 59.9846 | 82.8 | 14.1097 | 89.0718 | 60.0407 | 108.35 | 14.1106 | 138.6352 | 60.0094 | 159.45 | 14.1188 | 164.7937 | 60.0175 | 185
14.1374 | 38.7272 | 59.9811 | 57.25 | 14.1308 | 62.8639 | 59.9843 | 82.8 | 14.118 | 89.0775 | 60.0407 | 108.35 | 14.1189 | 138.6468 | 60.0094 | 159.45 | 14.1271 | 164.8013 | 60.0175 | 185
14.1458 | 38.7332 | 59.9811 | 57.25 | 14.1392 | 62.8734 | 59.9843 | 82.8 | 14.1263 | 89.0832 | 60.0407 | 108.35 | 14.1272 | 138.6583 | 60.0094 | 159.45 | 14.1354 | 164.809 | 60.0175 | 185
14.1541 | 38.7392 | 59.9811 | 57.25 | 14.1475 | 62.8828 | 59.9843 | 82.8 | 14.1347 | 89.0889 | 60.0407 | 108.35 | 14.1356 | 138.6698 | 60.0094 | 159.45 | 14.1437 | 164.8167 | 60.0175 | 185
14.1624 | 38.7452 | 59.9811 | 57.25 | 14.1558 | 62.8923 | 59.9843 | 82.8 | 14.143 | 89.0946 | 60.0407 | 108.35 | 14.1439 | 138.6814 | 60.0094 | 159.45 | 14.1521 | 164.8243 | 60.0175 | 185
14.1708 | 38.7512 | 59.9811 | 57.25 | 14.1641 | 62.9017 | 59.9843 | 82.8 | 14.1514 | 89.1003 | 60.0407 | 108.35 | 14.1522 | 138.6929 | 60.0094 | 159.45 | 14.1604 | 164.832 | 60.0175 | 185
14.1791 | 38.7572 | 59.9811 | 57.25 | 14.1725 | 62.9112 | 59.9843 | 82.8 | 14.1597 | 89.106 | 60.0407 | 108.35 | 14.1605 | 138.7044 | 60.0094 | 159.45 | 14.1687 | 164.8397 | 60.0175 | 185
14.1874 | 38.7632 | 59.9811 | 57.25 | 14.1808 | 62.9206 | 59.9843 | 82.8 | 14.168 | 89.1117 | 60.0407 | 108.35 | 14.1689 | 138.716 | 60.0094 | 159.45 | 14.177 | 164.8474 | 60.0175 | 185
14.1957 | 38.7692 | 59.9811 | 57.25 | 14.1891 | 62.9301 | 59.9843 | 82.8 | 14.1763 | 89.1174 | 60.0407 | 108.35 | 14.1772 | 138.7275 | 60.0094 | 159.45 | 14.1854 | 164.855 | 60.0175 | 185
14.2041 | 38.7752 | 59.9811 | 57.25 | 14.1975 | 62.9395 | 59.9843 | 82.8 | 14.1846 | 89.1231 | 60.0407 | 108.35 | 14.1855 | 138.739 | 60.0094 | 159.45 | 14.1937 | 164.8627 | 60.0175 | 185
14.2125 | 38.7812 | 59.9811 | 57.25 | 14.2058 | 62.949 | 59.9843 | 82.8 | 14.193 | 89.1288 | 60.0407 | 108.35 | 14.1938 | 138.7505 | 60.0094 | 159.45 | 14.202 | 164.8704 | 60.0175 | 185
14.2208 | 38.7872 | 59.9808 | 57.25 | 14.2142 | 62.9584 | 59.9843 | 82.8 | 14.2013 | 89.1345 | 60.0407 | 108.35 | 14.2023 | 138.7621 | 60.0094 | 159.45 | 14.2103 | 164.8781 | 60.0178 | 185
14.2291 | 38.7932 | 59.9808 | 57.25 | 14.2225 | 62.9679 | 59.9843 | 82.8 | 14.2097 | 89.1402 | 60.0405 | 108.35 | 14.2106 | 138.7736 | 60.0094 | 159.45 | 14.2186 | 164.8866 | 60.0178 | 185
14.2374 | 38.7992 | 59.9808 | 57.25 | 14.2308 | 62.9773 | 59.9843 | 82.8 | 14.218 | 89.1459 | 60.0405 | 108.35 | 14.2189 | 138.7851 | 60.0094 | 159.45 | 14.2271 | 164.8956 | 60.0178 | 185
14.2458 | 38.8052 | 59.9808 | 57.25 | 14.2392 | 62.9868 | 59.9843 | 82.8 | 14.2263 | 89.1516 | 60.0405 | 108.35 | 14.2272 | 138.7967 | 60.0094 | 159.45 | 14.2354 | 164.9046 | 60.0178 | 185
14.2541 | 38.8112 | 59.9808 | 57.25 | 14.2475 | 62.9962 | 59.9843 | 82.8 | 14.2346 | 89.1573 | 60.0405 | 108.35 | 14.2356 | 138.8082 | 60.0094 | 159.45 | 14.2437 | 164.9137 | 60.0178 | 185
14.2625 | 38.8172 | 59.9808 | 57.25 | 14.2559 | 63.0057 | 59.9843 | 82.8 | 14.2429 | 89.163 | 60.0405 | 108.35 | 14.2439 | 138.8197 | 60.0094 | 159.45 | 14.252 | 164.9227 | 60.0178 | 185
14.2708 | 38.8232 | 59.9808 | 57.25 | 14.2642 | 63.0151 | 59.9843 | 82.8 | 14.2513 | 89.1687 | 60.0405 | 108.35 | 14.2522 | 138.8313 | 60.0094 | 159.45 | 14.2604 | 164.9317 | 60.0178 | 185
14.2791 | 38.8291 | 59.9808 | 57.25 | 14.2725 | 63.0246 | 59.9843 | 82.8 | 14.2596 | 89.1744 | 60.0405 | 108.35 | 14.2605 | 138.8428 | 60.0094 | 159.45 | 14.2687 | 164.9408 | 60.0178 | 185
14.2875 | 38.8351 | 59.9808 | 57.25 | 14.2808 | 63.034 | 59.9843 | 82.8 | 14.2679 | 89.1801 | 60.0405 | 108.35 | 14.2689 | 138.8543 | 60.0094 | 159.45 | 14.277 | 164.9498 | 60.0178 | 185
14.2958 | 38.8411 | 59.9808 | 57.25 | 14.2892 | 63.0435 | 59.9843 | 82.8 | 14.2762 | 89.1858 | 60.0405 | 108.35 | 14.2772 | 138.8659 | 60.0094 | 159.45 | 14.2853 | 164.9588 | 60.0178 | 185
14.3041 | 38.8471 | 59.9808 | 57.25 | 14.2975 | 63.0529 | 59.9843 | 82.8 | 14.2846 | 89.1915 | 60.0405 | 108.35 | 14.2855 | 138.8774 | 60.0094 | 159.45 | 14.2937 | 164.9679 | 60.0178 | 185
14.3124 | 38.8531 | 59.9808 | 57.25 | 14.3058 | 63.0624 | 59.9843 | 82.8 | 14.2929 | 89.1972 | 60.0405 | 108.35 | 14.2938 | 138.8889 | 60.0099 | 159.45 | 14.302 | 164.9769 | 60.0178 | 185
14.3208 | 38.8628 | 59.9808 | 57.25 | 14.3142 | 63.0718 | 59.9843 | 82.8 | 14.3013 | 89.2029 | 60.0405 | 108.35 | 14.3022 | 138.9005 | 60.0099 | 159.45 | 14.3103 | 164.9859 | 60.0178 | 185
14.3292 | 38.8759 | 59.9808 | 57.25 | 14.3225 | 63.0813 | 59.9843 | 82.8 | 14.3096 | 89.2086 | 60.0405 | 108.35 | 14.3105 | 138.912 | 60.0099 | 159.45 | 14.3186 | 164.995 | 60.0178 | 185
14.3375 | 38.889 | 59.9808 | 57.25 | 14.3309 | 63.0907 | 59.984 | 82.8 | 14.3179 | 89.2143 | 60.0405 | 108.35 | 14.3188 | 138.9235 | 60.0099 | 159.45 | 14.327 | 165.004 | 60.0178 | 185
14.3458 | 38.9022 | 59.9808 | 57.25 | 14.3392 | 63.1002 | 59.984 | 82.8 | 14.3262 | 89.22 | 60.0405 | 108.35 | 14.3271 | 138.935 | 60.0099 | 159.45 | 14.3353 | 165.013 | 60.0178 | 185
14.3541 | 38.9153 | 59.9808 | 57.25 | 14.3475 | 63.1096 | 59.984 | 82.8 | 14.3345 | 89.2257 | 60.0405 | 108.35 | 14.3356 | 138.9466 | 60.0099 | 159.45 | 14.3436 | 165.0221 | 60.0178 | 185
14.3625 | 38.9284 | 59.9808 | 57.25 | 14.3559 | 63.1191 | 59.984 | 82.8 | 14.3429 | 89.2314 | 60.0405 | 108.35 | 14.3439 | 138.9581 | 60.0099 | 159.45 | 14.3519 | 165.0311 | 60.0178 | 185
14.3708 | 38.9415 | 59.9808 | 57.25 | 14.3642 | 63.1285 | 59.984 | 82.8 | 14.3512 | 89.2371 | 60.0405 | 108.35 | 14.3522 | 138.9696 | 60.0099 | 159.45 | 14.3604 | 165.0401 | 60.0178 | 185
14.3792 | 38.9546 | 59.9808 | 57.25 | 14.3726 | 63.138 | 59.984 | 82.8 | 14.3596 | 89.2428 | 60.0405 | 108.35 | 14.3605 | 138.9812 | 60.0099 | 159.45 | 14.3687 | 165.0491 | 60.0178 | 185
14.3875 | 38.9677 | 59.9808 | 57.25 | 14.3809 | 63.1474 | 59.984 | 82.8 | 14.3679 | 89.2485 | 60.0405 | 108.35 | 14.3689 | 138.9927 | 60.0099 | 159.45 | 14.377 | 165.0582 | 60.0178 | 185
14.3958 | 38.9808 | 59.9808 | 57.25 | 14.3892 | 63.1569 | 59.984 | 82.8 | 14.3762 | 89.2542 | 60.0405 | 108.35 | 14.3772 | 139.0042 | 60.0099 | 159.45 | 14.3853 | 165.0672 | 60.0178 | 185
14.4042 | 38.9939 | 59.9808 | 57.25 | 14.3975 | 63.1663 | 59.984 | 82.8 | 14.3845 | 89.2599 | 60.0405 | 108.35 | 14.3855 | 139.0157 | 60.0099 | 159.45 | 14.3937 | 165.0762 | 60.0178 | 185
14.4125 | 39.007 | 59.9808 | 57.25 | 14.4059 | 63.1758 | 59.984 | 82.8 | 14.3928 | 89.2656 | 60.0405 | 108.35 | 14.3938 | 139.0273 | 60.0099 | 159.45 | 14.402 | 165.0853 | 60.0178 | 185
14.4208 | 39.0201 | 59.9805 | 57.25 | 14.4142 | 63.1852 | 59.984 | 82.8 | 14.4012 | 89.2713 | 60.0405 | 108.35 | 14.4022 | 139.0388 | 60.0099 | 159.45 | 14.4103 | 165.0943 | 60.0178 | 185
14.4292 | 39.0332 | 59.9805 | 57.25 | 14.4225 | 63.1947 | 59.984 | 82.8 | 14.4095 | 89.277 | 60.0393 | 108.35 | 14.4105 | 139.0503 | 60.0099 | 159.45 | 14.4186 | 165.1033 | 60.0178 | 185
14.4375 | 39.0464 | 59.9805 | 57.25 | 14.4309 | 63.2041 | 59.984 | 82.8 | 14.4178 | 89.2827 | 60.0393 | 108.35 | 14.4188 | 139.0619 | 60.0099 | 159.45 | 14.427 | 165.1124 | 60.0178 | 185
14.4459 | 39.0595 | 59.9805 | 57.25 | 14.4392 | 63.2136 | 59.984 | 82.8 | 14.4261 | 89.2884 | 60.0393 | 108.35 | 14.4271 | 139.0734 | 60.0099 | 159.45 | 14.4353 | 165.1214 | 60.0178 | 185
14.4542 | 39.0726 | 59.9805 | 57.25 | 14.4476 | 63.223 | 59.984 | 82.8 | 14.4345 | 89.2941 | 60.0393 | 108.35 | 14.4355 | 139.0849 | 60.0099 | 159.45 | 14.4436 | 165.1304 | 60.0178 | 185
14.4625 | 39.0857 | 59.9805 | 57.25 | 14.4559 | 63.2325 | 59.984 | 82.8 | 14.4428 | 89.2998 | 60.0393 | 108.35 | 14.4438 | 139.0965 | 60.0099 | 159.45 | 14.4519 | 165.1395 | 60.0178 | 185
14.4708 | 39.0988 | 59.9805 | 57.25 | 14.4642 | 63.2419 | 59.984 | 82.8 | 14.4511 | 89.3055 | 60.0393 | 108.35 | 14.4521 | 139.108 | 60.0099 | 159.45 | 14.4603 | 165.1485 | 60.0178 | 185
14.4792 | 39.1119 | 59.9805 | 57.25 | 14.4726 | 63.2514 | 59.984 | 82.8 | 14.4595 | 89.3112 | 60.0393 | 108.35 | 14.4604 | 139.1195 | 60.0099 | 159.45 | 14.4686 | 165.1575 | 60.0178 | 185
14.4875 | 39.125 | 59.9805 | 57.25 | 14.4809 | 63.2608 | 59.984 | 82.8 | 14.4678 | 89.3169 | 60.0393 | 108.35 | 14.4689 | 139.1311 | 60.0099 | 159.45 | 14.4769 | 165.1666 | 60.0178 | 185
14.4958 | 39.1381 | 59.9805 | 57.25 | 14.4893 | 63.2703 | 59.984 | 82.8 | 14.4761 | 89.3226 | 60.0393 | 108.35 | 14.4772 | 139.1407 | 60.0099 | 159.45 | 14.4852 | 165.1756 | 60.0178 | 185
14.5042 | 39.1512 | 59.9805 | 57.25 | 14.4976 | 63.2797 | 59.984 | 82.8 | 14.4844 | 89.3283 | 60.0393 | 108.35 | 14.4855 | 139.15 | 60.0099 | 159.45 | 14.4937 | 165.1846 | 60.0178 | 185
14.5125 | 39.1643 | 59.9805 | 57.25 | 14.5059 | 63.2892 | 59.984 | 82.8 | 14.4928 | 89.334 | 60.0393 | 108.35 | 14.4939 | 139.1593 | 60.0116 | 159.45 | 14.502 | 165.1937 | 60.0178 | 185
14.5209 | 39.1774 | 59.9805 | 57.25 | 14.5142 | 63.2986 | 59.984 | 82.8 | 14.5011 | 89.3397 | 60.0393 | 108.35 | 14.5022 | 139.1687 | 60.0116 | 159.45 | 14.5103 | 165.2027 | 60.0178 | 185
14.5292 | 39.1906 | 59.9805 | 57.25 | 14.5226 | 63.3081 | 59.984 | 82.8 | 14.5095 | 89.3454 | 60.0393 | 108.35 | 14.5105 | 139.178 | 60.0116 | 159.45 | 14.5186 | 165.2117 | 60.0178 | 185
14.5375 | 39.2037 | 59.9805 | 57.25 | 14.5309 | 63.3175 | 59.9838 | 82.8 | 14.5178 | 89.3511 | 60.0393 | 108.35 | 14.5188 | 139.1873 | 60.0116 | 159.45 | 14.527 | 165.2208 | 60.0178 | 185
14.5459 | 39.2168 | 59.9805 | 57.25 | 14.5392 | 63.327 | 59.9838 | 82.8 | 14.5261 | 89.3568 | 60.0393 | 108.35 | 14.5272 | 139.1966 | 60.0116 | 159.45 | 14.5353 | 165.2298 | 60.0178 | 185
14.5542 | 39.2299 | 59.9805 | 57.25 | 14.5476 | 63.3364 | 59.9838 | 82.8 | 14.5344 | 89.3625 | 60.0393 | 108.35 | 14.5355 | 139.2059 | 60.0116 | 159.45 | 14.5436 | 165.2388 | 60.0178 | 185
14.5626 | 39.243 | 59.9805 | 57.25 | 14.5559 | 63.3459 | 59.9838 | 82.8 | 14.5427 | 89.3682 | 60.0393 | 108.35 | 14.5438 | 139.2152 | 60.0116 | 159.45 | 14.5519 | 165.2479 | 60.0178 | 185
14.5709 | 39.2561 | 59.9805 | 57.25 | 14.5643 | 63.3553 | 59.9838 | 82.8 | 14.5511 | 89.3739 | 60.0393 | 108.35 | 14.5521 | 139.2245 | 60.0116 | 159.45 | 14.5603 | 165.2569 | 60.0178 | 185
14.5792 | 39.2692 | 59.9805 | 57.25 | 14.5726 | 63.3648 | 59.9838 | 82.8 | 14.5594 | 89.3796 | 60.0393 | 108.35 | 14.5605 | 139.2338 | 60.0116 | 159.45 | 14.5686 | 165.2659 | 60.0178 | 185
14.5875 | 39.2823 | 59.9805 | 57.25 | 14.5809 | 63.3742 | 59.9838 | 82.8 | 14.5677 | 89.3886 | 60.0393 | 108.35 | 14.5688 | 139.2431 | 60.0116 | 159.45 | 14.5769 | 165.275 | 60.0178 | 185
14.5959 | 39.2954 | 59.9805 | 57.25 | 14.5893 | 63.3837 | 59.9838 | 82.8 | 14.576 | 89.3986 | 60.0393 | 108.35 | 14.5771 | 139.2524 | 60.0116 | 159.45 | 14.5852 | 165.284 | 60.0178 | 185
14.6042 | 39.3085 | 59.9805 | 57.25 | 14.5976 | 63.3931 | 59.9838 | 82.8 | 14.5844 | 89.4087 | 60.0393 | 108.35 | 14.5854 | 139.2617 | 60.0116 | 159.45 | 14.5936 | 165.293 | 60.0178 | 185
14.6125 | 39.3216 | 59.9805 | 57.25 | 14.606 | 63.4026 | 59.9838 | 82.8 | 14.5927 | 89.4187 | 60.0393 | 108.35 | 14.5939 | 139.271 | 60.0116 | 159.45 | 14.6019 | 165.3021 | 60.0178 | 185
14.6209 | 39.3347 | 59.9805 | 57.25 | 14.6143 | 63.412 | 59.9838 | 82.8 | 14.601 | 89.4288 | 60.0393 | 108.35 | 14.6022 | 139.2803 | 60.0116 | 159.45 | 14.6102 | 165.3111 | 60.0178 | 185
14.6292 | 39.3479 | 59.9805 | 57.25 | 14.6226 | 63.4214 | 59.9838 | 82.8 | 14.6094 | 89.4389 | 60.0377 | 108.35 | 14.6105 | 139.2896 | 60.0116 | 159.45 | 14.6185 | 165.3201 | 60.0178 | 185
14.6376 | 39.361 | 59.9805 | 57.25 | 14.6309 | 63.4307 | 59.9838 | 82.8 | 14.6177 | 89.4489 | 60.0377 | 108.35 | 14.6188 | 139.299 | 60.0116 | 159.45 | 14.627 | 165.3292 | 60.0178 | 185
14.6459 | 39.3741 | 59.9805 | 57.25 | 14.6393 | 63.44 | 59.9838 | 82.8 | 14.626 | 89.459 | 60.0377 | 108.35 | 14.6272 | 139.3082 | 60.0116 | 159.45 | 14.6353 | 165.3382 | 60.0178 | 185
14.6542 | 39.3872 | 59.9805 | 57.25 | 14.6476 | 63.4493 | 59.9838 | 82.8 | 14.6343 | 89.469 | 60.0377 | 108.35 | 14.6355 | 139.3176 | 60.0116 | 159.45 | 14.6436 | 165.3472 | 60.0178 | 185
14.6626 | 39.4003 | 59.9805 | 57.25 | 14.6559 | 63.4586 | 59.9838 | 82.8 | 14.6427 | 89.4791 | 60.0377 | 108.35 | 14.6438 | 139.3269 | 60.0116 | 159.45 | 14.6519 | 165.3563 | 60.0178 | 185
14.6709 | 39.4134 | 59.9805 | 57.25 | 14.6643 | 63.4679 | 59.9838 | 82.8 | 14.651 | 89.4891 | 60.0377 | 108.35 | 14.6521 | 139.3362 | 60.0116 | 159.45 | 14.6603 | 165.3653 | 60.0178 | 185
14.6793 | 39.4265 | 59.9805 | 57.25 | 14.6726 | 63.4772 | 59.9838 | 82.8 | 14.6594 | 89.4992 | 60.0377 | 108.35 | 14.6605 | 139.3455 | 60.0116 | 159.45 | 14.6686 | 165.3743 | 60.0178 | 185
14.6876 | 39.4396 | 59.9805 | 57.25 | 14.681 | 63.4866 | 59.9838 | 82.8 | 14.6677 | 89.5093 | 60.0377 | 108.35 | 14.6688 | 139.3548 | 60.0116 | 159.45 | 14.6769 | 165.3833 | 60.0178 | 185
14.6959 | 39.4527 | 59.9805 | 57.25 | 14.6893 | 63.4959 | 59.9838 | 82.8 | 14.676 | 89.5193 | 60.0377 | 108.35 | 14.6771 | 139.3641 | 60.0116 | 159.45 | 14.6852 | 165.3924 | 60.0178 | 185
14.7043 | 39.4658 | 59.9805 | 57.25 | 14.6976 | 63.5052 | 59.9838 | 82.8 | 14.6843 | 89.5294 | 60.0377 | 108.35 | 14.6854 | 139.3734 | 60.0116 | 159.45 | 14.6936 | 165.4014 | 60.0178 | 185
14.7126 | 39.4789 | 59.9805 | 57.25 | 14.706 | 63.5145 | 59.9838 | 82.8 | 14.6926 | 89.5394 | 60.0377 | 108.35 | 14.6938 | 139.3827 | 60.0135 | 159.45 | 14.7019 | 165.4104 | 60.0178 | 185
14.7209 | 39.4921 | 59.9805 | 57.25 | 14.7143 | 63.5238 | 59.9838 | 82.8 | 14.701 | 89.5495 | 60.0377 | 108.35 | 14.7021 | 139.392 | 60.0135 | 159.45 | 14.7102 | 165.4195 | 60.0178 | 185
14.7292 | 39.5052 | 59.9805 | 57.25 | 14.7227 | 63.5331 | 59.9838 | 82.8 | 14.7093 | 89.5596 | 60.0377 | 108.35 | 14.7104 | 139.4013 | 60.0135 | 159.45 | 14.7185 | 165.4285 | 60.0178 | 185
14.7376 | 39.5183 | 59.9805 | 57.25 | 14.731 | 63.5425 | 59.9824 | 82.8 | 14.7177 | 89.5696 | 60.0377 | 108.35 | 14.7188 | 139.4106 | 60.0135 | 159.45 | 14.7269 | 165.4375 | 60.0178 | 185
14.7459 | 39.5314 | 59.9805 | 57.25 | 14.7393 | 63.5518 | 59.9824 | 82.8 | 14.726 | 89.5797 | 60.0377 | 108.35 | 14.7272 | 139.4199 | 60.0135 | 159.45 | 14.7352 | 165.4466 | 60.0178 | 185
14.7543 | 39.5445 | 59.9805 | 57.25 | 14.7476 | 63.5611 | 59.9824 | 82.8 | 14.7343 | 89.5897 | 60.0377 | 108.35 | 14.7355 | 139.4292 | 60.0135 | 159.45 | 14.7435 | 165.4556 | 60.0178 | 185
14.7626 | 39.5576 | 59.9805 | 57.25 | 14.756 | 63.5704 | 59.9824 | 82.8 | 14.7426 | 89.5998 | 60.0377 | 108.35 | 14.7438 | 139.4385 | 60.0135 | 159.45 | 14.7518 | 165.4646 | 60.0178 | 185
14.7709 | 39.5707 | 59.9805 | 57.25 | 14.7643 | 63.5797 | 59.9824 | 82.8 | 14.751 | 89.6099 | 60.0377 | 108.35 | 14.7521 | 139.4478 | 60.0135 | 159.45 | 14.7603 | 165.4737 | 60.0178 | 185
14.7793 | 39.5838 | 59.9805 | 57.25 | 14.7726 | 63.589 | 59.9824 | 82.8 | 14.7593 | 89.6199 | 60.0377 | 108.35 | 14.7605 | 139.4572 | 60.0135 | 159.45 | 14.7686 | 165.4827 | 60.0178 | 185
14.7876 | 39.5969 | 59.9805 | 57.25 | 14.781 | 63.5984 | 59.9824 | 82.8 | 14.7676 | 89.63 | 60.0377 | 108.35 | 14.7688 | 139.4665 | 60.0135 | 159.45 | 14.7769 | 165.4917 | 60.0178 | 185
14.796 | 39.61 | 59.9805 | 57.25 | 14.7893 | 63.6077 | 59.9824 | 82.8 | 14.7759 | 89.64 | 60.0377 | 108.35 | 14.7771 | 139.4758 | 60.0135 | 159.45 | 14.7852 | 165.5011 | 60.0178 | 185
14.8043 | 39.6231 | 59.9805 | 57.25 | 14.7977 | 63.617 | 59.9824 | 82.8 | 14.7842 | 89.6501 | 60.0377 | 108.35 | 14.7854 | 139.4851 | 60.0135 | 159.45 | 14.7935 | 165.5118 | 60.0178 | 185
14.8126 | 39.6363 | 59.9805 | 57.25 | 14.806 | 63.6263 | 59.9824 | 82.8 | 14.7926 | 89.6601 | 60.0377 | 108.35 | 14.7938 | 139.4944 | 60.0135 | 159.45 | 14.8019 | 165.5225 | 60.0178 | 185
14.821 | 39.6494 | 59.9805 | 57.25 | 14.8143 | 63.6356 | 59.9824 | 82.8 | 14.8009 | 89.6702 | 60.0377 | 108.35 | 14.8021 | 139.5037 | 60.0135 | 159.45 | 14.8102 | 165.5332 | 60.0173 | 185
14.8293 | 39.6623 | 59.9805 | 57.25 | 14.8227 | 63.6449 | 59.9824 | 82.8 | 14.8093 | 89.6803 | 60.0366 | 108.35 | 14.8104 | 139.513 | 60.0135 | 159.45 | 14.8185 | 165.5439 | 60.0173 | 185
14.8376 | 39.6749 | 59.9805 | 57.25 | 14.831 | 63.6543 | 59.9824 | 82.8 | 14.8176 | 89.6903 | 60.0366 | 108.35 | 14.8187 | 139.5223 | 60.0135 | 159.45 | 14.8268 | 165.5546 | 60.0173 | 185
14.8459 | 39.6875 | 59.9805 | 57.25 | 14.8394 | 63.6636 | 59.9824 | 82.8 | 14.8259 | 89.7004 | 60.0366 | 108.35 | 14.8271 | 139.5316 | 60.0135 | 159.45 | 14.8352 | 165.5653 | 60.0173 | 185
14.8543 | 39.7 | 59.9805 | 57.25 | 14.8477 | 63.6729 | 59.9824 | 82.8 | 14.8342 | 89.7104 | 60.0366 | 108.35 | 14.8354 | 139.5409 | 60.0135 | 159.45 | 14.8435 | 165.576 | 60.0173 | 185
14.8627 | 39.7126 | 59.9805 | 57.25 | 14.856 | 63.6822 | 59.9824 | 82.8 | 14.8425 | 89.7205 | 60.0366 | 108.35 | 14.8438 | 139.5502 | 60.0135 | 159.45 | 14.8518 | 165.5867 | 60.0173 | 185
14.871 | 39.7252 | 59.9805 | 57.25 | 14.8643 | 63.6915 | 59.9824 | 82.8 | 14.8509 | 89.7306 | 60.0366 | 108.35 | 14.8521 | 139.5595 | 60.0135 | 159.45 | 14.8601 | 165.5974 | 60.0173 | 185
14.8793 | 39.7378 | 59.9805 | 57.25 | 14.8727 | 63.7008 | 59.9824 | 82.8 | 14.8592 | 89.7406 | 60.0366 | 108.35 | 14.8605 | 139.5688 | 60.0135 | 159.45 | 14.8685 | 165.608 | 60.0173 | 185
14.8876 | 39.7504 | 59.9805 | 57.25 | 14.881 | 63.7102 | 59.9824 | 82.8 | 14.8676 | 89.7507 | 60.0366 | 108.35 | 14.8688 | 139.5781 | 60.0135 | 159.45 | 14.8768 | 165.6187 | 60.0173 | 185
14.896 | 39.763 | 59.9805 | 57.25 | 14.8893 | 63.7195 | 59.9824 | 82.8 | 14.8759 | 89.7607 | 60.0366 | 108.35 | 14.8771 | 139.5874 | 60.0135 | 159.45 | 14.8851 | 165.6294 | 60.0173 | 185
14.9043 | 39.7756 | 59.9805 | 57.25 | 14.8977 | 63.7288 | 59.9824 | 82.8 | 14.8842 | 89.7708 | 60.0366 | 108.35 | 14.8854 | 139.5967 | 60.0135 | 159.45 | 14.8934 | 165.6401 | 60.0173 | 185
14.9127 | 39.7881 | 59.9805 | 57.25 | 14.906 | 63.7381 | 59.9824 | 82.8 | 14.8925 | 89.7809 | 60.0366 | 108.35 | 14.8938 | 139.606 | 60.0157 | 159.45 | 14.9019 | 165.6508 | 60.0173 | 185
14.921 | 39.8007 | 59.9805 | 57.25 | 14.9144 | 63.7474 | 59.9824 | 82.8 | 14.9009 | 89.7909 | 60.0366 | 108.35 | 14.9021 | 139.6154 | 60.0157 | 159.45 | 14.9102 | 165.6615 | 60.0173 | 185
14.9293 | 39.8133 | 59.9805 | 57.25 | 14.9227 | 63.7567 | 59.9824 | 82.8 | 14.9092 | 89.801 | 60.0366 | 108.35 | 14.9104 | 139.6247 | 60.0157 | 159.45 | 14.9185 | 165.6722 | 60.0173 | 185
14.9377 | 39.8259 | 59.9805 | 57.25 | 14.931 | 63.7661 | 59.9832 | 82.8 | 14.9175 | 89.811 | 60.0366 | 108.35 | 14.9187 | 139.634 | 60.0157 | 159.45 | 14.9268 | 165.6829 | 60.0173 | 185
14.946 | 39.8385 | 59.9805 | 57.25 | 14.9394 | 63.7754 | 59.9832 | 82.8 | 14.9258 | 89.8211 | 60.0366 | 108.35 | 14.9271 | 139.6433 | 60.0157 | 159.45 | 14.9352 | 165.6936 | 60.0173 | 185
14.9543 | 39.8511 | 59.9805 | 57.25 | 14.9477 | 63.7847 | 59.9832 | 82.8 | 14.9341 | 89.8312 | 60.0366 | 108.35 | 14.9354 | 139.6526 | 60.0157 | 159.45 | 14.9435 | 165.7043 | 60.0173 | 185
14.9626 | 39.8637 | 59.9805 | 57.25 | 14.9561 | 63.794 | 59.9832 | 82.8 | 14.9425 | 89.8412 | 60.0366 | 108.35 | 14.9437 | 139.6619 | 60.0157 | 159.45 | 14.9518 | 165.715 | 60.0173 | 185
14.971 | 39.8763 | 59.9805 | 57.25 | 14.9644 | 63.8033 | 59.9832 | 82.8 | 14.9508 | 89.8513 | 60.0366 | 108.35 | 14.952 | 139.6712 | 60.0157 | 159.45 | 14.9601 | 165.7257 | 60.0173 | 185
14.9794 | 39.8888 | 59.9805 | 57.25 | 14.9727 | 63.8126 | 59.9832 | 82.8 | 14.9592 | 89.8613 | 60.0366 | 108.35 | 14.9604 | 139.6805 | 60.0157 | 159.45 | 14.9685 | 165.7364 | 60.0173 | 185
14.9877 | 39.9014 | 59.9805 | 57.25 | 14.981 | 63.822 | 59.9832 | 82.8 | 14.9675 | 89.8714 | 60.0366 | 108.35 | 14.9688 | 139.6898 | 60.0157 | 159.45 | 14.9768 | 165.7471 | 60.0173 | 185
14.996 | 39.914 | 59.9805 | 57.25 | 14.9894 | 63.8313 | 59.9832 | 82.8 | 14.9758 | 89.8814 | 60.0366 | 108.35 | 14.9771 | 139.6991 | 60.0157 | 159.45 | 14.9851 | 165.7578 | 60.0173 | 185
15.0043 | 39.9266 | 59.9805 | 57.25 | 14.9977 | 63.8406 | 59.9832 | 82.8 | 14.9841 | 89.8915 | 60.0366 | 108.35 | 14.9854 | 139.7084 | 60.0157 | 159.45 | 14.9934 | 165.7684 | 60.0173 | 185
15.0127 | 39.9392 | 59.9805 | 57.25 | 15.006 | 63.8499 | 59.9832 | 82.8 | 14.9925 | 89.9016 | 60.0366 | 108.35 | 14.9938 | 139.7177 | 60.0157 | 159.45 | 15.0018 | 165.7791 | 60.0173 | 185
15.0211 | 39.9518 | 59.9805 | 57.25 | 15.0144 | 63.8592 | 59.9832 | 82.8 | 15.0008 | 89.9116 | 60.0366 | 108.35 | 15.0021 | 139.7267 | 60.0157 | 159.45 | 15.0101 | 165.7898 | 60.017 | 185
15.0294 | 39.9644 | 59.9805 | 57.25 | 15.0227 | 63.8685 | 59.9832 | 82.8 | 15.0091 | 89.9217 | 60.0363 | 108.35 | 15.0104 | 139.7344 | 60.0157 | 159.45 | 15.0184 | 165.8005 | 60.017 | 185
15.0377 | 39.9769 | 59.9805 | 57.25 | 15.0311 | 63.8779 | 59.9832 | 82.8 | 15.0175 | 89.9317 | 60.0363 | 108.35 | 15.0187 | 139.742 | 60.0157 | 159.45 | 15.0267 | 165.8112 | 60.017 | 185
15.046 | 39.9895 | 59.9805 | 57.25 | 15.0394 | 63.8872 | 59.9832 | 82.8 | 15.0258 | 89.9418 | 60.0363 | 108.35 | 15.0271 | 139.7497 | 60.0157 | 159.45 | 15.0352 | 165.8219 | 60.017 | 185
15.0544 | 40.0021 | 59.9805 | 57.25 | 15.0477 | 63.8965 | 59.9832 | 82.8 | 15.0341 | 89.9519 | 60.0363 | 108.35 | 15.0354 | 139.7574 | 60.0157 | 159.45 | 15.0435 | 165.8326 | 60.017 | 185
15.0627 | 40.0147 | 59.9805 | 57.25 | 15.0561 | 63.9058 | 59.9832 | 82.8 | 15.0424 | 89.9619 | 60.0363 | 108.35 | 15.0437 | 139.7651 | 60.0157 | 159.45 | 15.0518 | 165.8433 | 60.017 | 185
15.071 | 40.0273 | 59.9805 | 57.25 | 15.0644 | 63.9151 | 59.9832 | 82.8 | 15.0508 | 89.972 | 60.0363 | 108.35 | 15.052 | 139.7728 | 60.0157 | 159.45 | 15.0601 | 165.854 | 60.017 | 185
15.0794 | 40.0399 | 59.9805 | 57.25 | 15.0728 | 63.9244 | 59.9832 | 82.8 | 15.0591 | 89.982 | 60.0363 | 108.35 | 15.0604 | 139.7805 | 60.0157 | 159.45 | 15.0685 | 165.8647 | 60.017 | 185
15.0877 | 40.0524 | 59.9805 | 57.25 | 15.0811 | 63.9338 | 59.9832 | 82.8 | 15.0674 | 89.9921 | 60.0363 | 108.35 | 15.0687 | 139.7881 | 60.0157 | 159.45 | 15.0768 | 165.8754 | 60.017 | 185
15.0961 | 40.065 | 59.9805 | 57.25 | 15.0894 | 63.9431 | 59.9832 | 82.8 | 15.0757 | 90 | 60.0363 | 108.35 | 15.077 | 139.7958 | 60.0157 | 159.45 | 15.0851 | 165.8861 | 60.017 | 185
15.1044 | 40.0776 | 59.9805 | 57.25 | 15.0977 | 63.9524 | 59.9832 | 82.8 | 15.0841 | 90.0059 | 60.0363 | 108.35 | 15.0853 | 139.8035 | 60.0157 | 159.45 | 15.0934 | 165.8968 | 60.017 | 185
15.1127 | 40.0902 | 59.9805 | 57.25 | 15.1061 | 63.9617 | 59.9832 | 82.8 | 15.0924 | 90.0119 | 60.0363 | 108.35 | 15.0938 | 139.8112 | 60.0179 | 159.45 | 15.1018 | 165.9075 | 60.017 | 185
15.121 | 40.1028 | 59.9805 | 57.25 | 15.1144 | 63.971 | 59.9832 | 82.8 | 15.1007 | 90.0178 | 60.0363 | 108.35 | 15.1021 | 139.8189 | 60.0179 | 159.45 | 15.1101 | 165.9182 | 60.017 | 185
15.1294 | 40.1154 | 59.9805 | 57.25 | 15.1227 | 63.9803 | 59.9832 | 82.8 | 15.1091 | 90.0237 | 60.0363 | 108.35 | 15.1104 | 139.8266 | 60.0179 | 159.45 | 15.1184 | 165.9289 | 60.017 | 185
15.1378 | 40.128 | 59.9805 | 57.25 | 15.1311 | 63.9897 | 59.9827 | 82.8 | 15.1174 | 90.0296 | 60.0363 | 108.35 | 15.1187 | 139.8342 | 60.0179 | 159.45 | 15.1267 | 165.9395 | 60.017 | 185
15.1461 | 40.1405 | 59.9805 | 57.25 | 15.1394 | 63.999 | 59.9827 | 82.8 | 15.1257 | 90.0355 | 60.0363 | 108.35 | 15.1271 | 139.8419 | 60.0179 | 159.45 | 15.1351 | 165.9502 | 60.017 | 185
15.1544 | 40.1531 | 59.9805 | 57.25 | 15.1478 | 64.0083 | 59.9827 | 82.8 | 15.134 | 90.0414 | 60.0363 | 108.35 | 15.1354 | 139.8496 | 60.0179 | 159.45 | 15.1434 | 165.9609 | 60.017 | 185
15.1627 | 40.1657 | 59.9805 | 57.25 | 15.1561 | 64.0176 | 59.9827 | 82.8 | 15.1424 | 90.0473 | 60.0363 | 108.35 | 15.1437 | 139.8573 | 60.0179 | 159.45 | 15.1517 | 165.9716 | 60.017 | 185
15.1711 | 40.1783 | 59.9805 | 57.25 | 15.1644 | 64.0269 | 59.9827 | 82.8 | 15.1507 | 90.0532 | 60.0363 | 108.35 | 15.152 | 139.865 | 60.0179 | 159.45 | 15.16 | 165.9823 | 60.017 | 185
15.1794 | 40.1909 | 59.9805 | 57.25 | 15.1728 | 64.0362 | 59.9827 | 82.8 | 15.1591 | 90.0592 | 60.0363 | 108.35 | 15.1604 | 139.8727 | 60.0179 | 159.45 | 15.1685 | 165.993 | 60.017 | 185
15.1877 | 40.2035 | 59.9805 | 57.25 | 15.1811 | 64.0455 | 59.9827 | 82.8 | 15.1674 | 90.0651 | 60.0363 | 108.35 | 15.1687 | 139.8803 | 60.0179 | 159.45 | 15.1768 | 166.0037 | 60.017 | 185
15.1961 | 40.2161 | 59.9805 | 57.25 | 15.1895 | 64.0549 | 59.9827 | 82.8 | 15.1757 | 90.071 | 60.0363 | 108.35 | 15.177 | 139.888 | 60.0179 | 159.45 | 15.1851 | 166.0144 | 60.017 | 185
15.2044 | 40.2287 | 59.9805 | 57.25 | 15.1978 | 64.0642 | 59.9827 | 82.8 | 15.184 | 90.0769 | 60.0363 | 108.35 | 15.1853 | 139.8957 | 60.0179 | 159.45 | 15.1934 | 166.0251 | 60.017 | 185
15.2128 | 40.2412 | 59.9805 | 57.25 | 15.2061 | 64.0735 | 59.9827 | 82.8 | 15.1923 | 90.0828 | 60.0363 | 108.35 | 15.1937 | 139.9034 | 60.0179 | 159.45 | 15.2018 | 166.0358 | 60.017 | 185
15.2211 | 40.2538 | 59.9811 | 57.25 | 15.2144 | 64.0828 | 59.9827 | 82.8 | 15.2007 | 90.0887 | 60.0363 | 108.35 | 15.202 | 139.9111 | 60.0179 | 159.45 | 15.2101 | 166.0465 | 60.0176 | 185
15.2294 | 40.2664 | 59.9811 | 57.25 | 15.2228 | 64.0921 | 59.9827 | 82.8 | 15.209 | 90.0946 | 60.0352 | 108.35 | 15.2103 | 139.9187 | 60.0179 | 159.45 | 15.2184 | 166.0572 | 60.0176 | 185
15.2378 | 40.279 | 59.9811 | 57.25 | 15.2311 | 64.1014 | 59.9827 | 82.8 | 15.2173 | 90.1005 | 60.0352 | 108.35 | 15.2186 | 139.9264 | 60.0179 | 159.45 | 15.2267 | 166.0679 | 60.0176 | 185
15.2461 | 40.2916 | 59.9811 | 57.25 | 15.2394 | 64.1108 | 59.9827 | 82.8 | 15.2256 | 90.1064 | 60.0352 | 108.35 | 15.2271 | 139.9341 | 60.0179 | 159.45 | 15.2351 | 166.0786 | 60.0176 | 185
15.2545 | 40.3042 | 59.9811 | 57.25 | 15.2478 | 64.1201 | 59.9827 | 82.8 | 15.234 | 90.1124 | 60.0352 | 108.35 | 15.2354 | 139.9418 | 60.0179 | 159.45 | 15.2434 | 166.0893 | 60.0176 | 185
15.2628 | 40.3168 | 59.9811 | 57.25 | 15.2561 | 64.1294 | 59.9827 | 82.8 | 15.2423 | 90.1183 | 60.0352 | 108.35 | 15.2437 | 139.9495 | 60.0179 | 159.45 | 15.2517 | 166.1 | 60.0176 | 185
15.2711 | 40.3293 | 59.9811 | 57.25 | 15.2645 | 64.1387 | 59.9827 | 82.8 | 15.2507 | 90.1242 | 60.0352 | 108.35 | 15.252 | 139.9572 | 60.0179 | 159.45 | 15.26 | 166.1107 | 60.0176 | 185
15.2794 | 40.3419 | 59.9811 | 57.25 | 15.2728 | 64.148 | 59.9827 | 82.8 | 15.259 | 90.1301 | 60.0352 | 108.35 | 15.2604 | 139.9648 | 60.0179 | 159.45 | 15.2684 | 166.1214 | 60.0176 | 185
15.2878 | 40.3545 | 59.9811 | 57.25 | 15.2811 | 64.1573 | 59.9827 | 82.8 | 15.2673 | 90.136 | 60.0352 | 108.35 | 15.2687 | 139.9725 | 60.0179 | 159.45 | 15.2767 | 166.132 | 60.0176 | 185
15.2961 | 40.3671 | 59.9811 | 57.25 | 15.2895 | 64.1667 | 59.9827 | 82.8 | 15.2756 | 90.1419 | 60.0352 | 108.35 | 15.277 | 139.9802 | 60.0179 | 159.45 | 15.285 | 166.1427 | 60.0176 | 185
15.3044 | 40.3797 | 59.9811 | 57.25 | 15.2978 | 64.176 | 59.9827 | 82.8 | 15.2839 | 90.1478 | 60.0352 | 108.35 | 15.2853 | 139.9879 | 60.0179 | 159.45 | 15.2933 | 166.1534 | 60.0176 | 185
15.3128 | 40.3923 | 59.9811 | 57.25 | 15.3062 | 64.1853 | 59.9827 | 82.8 | 15.2923 | 90.1537 | 60.0352 | 108.35 | 15.2937 | 139.9956 | 60.0201 | 159.45 | 15.3018 | 166.1641 | 60.0176 | 185
15.3211 | 40.4049 | 59.9811 | 57.25 | 15.3145 | 64.1946 | 59.9827 | 82.8 | 15.3006 | 90.1596 | 60.0352 | 108.35 | 15.302 | 140.0033 | 60.0201 | 159.45 | 15.3101 | 166.1748 | 60.0176 | 185
15.3295 | 40.4174 | 59.9811 | 57.25 | 15.3228 | 64.2039 | 59.9827 | 82.8 | 15.309 | 90.1656 | 60.0352 | 108.35 | 15.3103 | 140.0109 | 60.0201 | 159.45 | 15.3184 | 166.1855 | 60.0176 | 185
15.3378 | 40.429 | 59.9811 | 57.25 | 15.3311 | 64.2132 | 59.9827 | 82.8 | 15.3173 | 90.1715 | 60.0352 | 108.35 | 15.3186 | 140.0186 | 60.0201 | 159.45 | 15.3267 | 166.1962 | 60.0176 | 185
15.3461 | 40.4355 | 59.9811 | 57.25 | 15.3395 | 64.2226 | 59.9827 | 82.8 | 15.3256 | 90.1774 | 60.0352 | 108.35 | 15.3269 | 140.0263 | 60.0201 | 159.45 | 15.3351 | 166.2078 | 60.0176 | 185
15.3545 | 40.4419 | 59.9811 | 57.25 | 15.3478 | 64.2319 | 59.9827 | 82.8 | 15.3339 | 90.1833 | 60.0352 | 108.35 | 15.3353 | 140.034 | 60.0201 | 159.45 | 15.3434 | 166.2234 | 60.0176 | 185
15.3628 | 40.4483 | 59.9811 | 57.25 | 15.3561 | 64.2412 | 59.9827 | 82.8 | 15.3423 | 90.1892 | 60.0352 | 108.35 | 15.3436 | 140.0417 | 60.0201 | 159.45 | 15.3517 | 166.239 | 60.0176 | 185
15.3712 | 40.4547 | 59.9811 | 57.25 | 15.3645 | 64.2505 | 59.9827 | 82.8 | 15.3506 | 90.1951 | 60.0352 | 108.35 | 15.3519 | 140.0493 | 60.0201 | 159.45 | 15.36 | 166.2546 | 60.0176 | 185
15.3795 | 40.4612 | 59.9811 | 57.25 | 15.3728 | 64.2598 | 59.9827 | 82.8 | 15.3589 | 90.201 | 60.0352 | 108.35 | 15.3602 | 140.057 | 60.0201 | 159.45 | 15.3684 | 166.2702 | 60.0176 | 185
15.3878 | 40.4676 | 59.9811 | 57.25 | 15.3812 | 64.2691 | 59.9827 | 82.8 | 15.3672 | 90.2069 | 60.0352 | 108.35 | 15.3687 | 140.0647 | 60.0201 | 159.45 | 15.3767 | 166.2858 | 60.0176 | 185
15.3961 | 40.474 | 59.9811 | 57.25 | 15.3895 | 64.2785 | 59.9827 | 82.8 | 15.3755 | 90.2128 | 60.0352 | 108.35 | 15.377 | 140.0724 | 60.0201 | 159.45 | 15.385 | 166.3014 | 60.0176 | 185
15.4045 | 40.4804 | 59.9811 | 57.25 | 15.3978 | 64.2878 | 59.9827 | 82.8 | 15.3839 | 90.2188 | 60.0352 | 108.35 | 15.3853 | 140.0801 | 60.0201 | 159.45 | 15.3933 | 166.317 | 60.0176 | 185
15.4128 | 40.4868 | 59.9811 | 57.25 | 15.4062 | 64.2971 | 59.9827 | 82.8 | 15.3922 | 90.2247 | 60.0352 | 108.35 | 15.3936 | 140.0878 | 60.0201 | 159.45 | 15.4017 | 166.3326 | 60.0176 | 185
15.4211 | 40.4933 | 59.98 | 57.25 | 15.4145 | 64.3064 | 59.9827 | 82.8 | 15.4006 | 90.2306 | 60.0352 | 108.35 | 15.402 | 140.0954 | 60.0201 | 159.45 | 15.41 | 166.3482 | 60.0181 | 185
15.4295 | 40.4997 | 59.98 | 57.25 | 15.4229 | 64.3157 | 59.9827 | 82.8 | 15.4089 | 90.2365 | 60.0349 | 108.35 | 15.4103 | 140.1031 | 60.0201 | 159.45 | 15.4183 | 166.3638 | 60.0181 | 185
15.4378 | 40.5061 | 59.98 | 57.25 | 15.4312 | 64.325 | 59.9827 | 82.8 | 15.4172 | 90.2424 | 60.0349 | 108.35 | 15.4186 | 140.1108 | 60.0201 | 159.45 | 15.4266 | 166.3794 | 60.0181 | 185
15.4462 | 40.5125 | 59.98 | 57.25 | 15.4395 | 64.3344 | 59.9827 | 82.8 | 15.4255 | 90.2483 | 60.0349 | 108.35 | 15.4269 | 140.1185 | 60.0201 | 159.45 | 15.4351 | 166.395 | 60.0181 | 185
15.4545 | 40.519 | 59.98 | 57.25 | 15.4478 | 64.3437 | 59.9827 | 82.8 | 15.4339 | 90.2542 | 60.0349 | 108.35 | 15.4353 | 140.1262 | 60.0201 | 159.45 | 15.4434 | 166.4106 | 60.0181 | 185
15.4628 | 40.5254 | 59.98 | 57.25 | 15.4562 | 64.353 | 59.9827 | 82.8 | 15.4422 | 90.2601 | 60.0349 | 108.35 | 15.4436 | 140.1339 | 60.0201 | 159.45 | 15.4517 | 166.4263 | 60.0181 | 185
15.4712 | 40.5318 | 59.98 | 57.25 | 15.4645 | 64.3623 | 59.9827 | 82.8 | 15.4505 | 90.2661 | 60.0349 | 108.35 | 15.4519 | 140.1415 | 60.0201 | 159.45 | 15.46 | 166.4418 | 60.0181 | 185
15.4795 | 40.5382 | 59.98 | 57.25 | 15.4728 | 64.3716 | 59.9827 | 82.8 | 15.4589 | 90.272 | 60.0349 | 108.35 | 15.4602 | 140.1492 | 60.0201 | 159.45 | 15.4683 | 166.4575 | 60.0181 | 185
15.4879 | 40.5447 | 59.98 | 57.25 | 15.4812 | 64.3809 | 59.9827 | 82.8 | 15.4672 | 90.2779 | 60.0349 | 108.35 | 15.4686 | 140.1569 | 60.0201 | 159.45 | 15.4767 | 166.4731 | 60.0181 | 185
15.4962 | 40.5511 | 59.98 | 57.25 | 15.4895 | 64.3903 | 59.9827 | 82.8 | 15.4755 | 90.2838 | 60.0349 | 108.35 | 15.4769 | 140.1646 | 60.0201 | 159.45 | 15.485 | 166.4887 | 60.0181 | 185
15.5045 | 40.5575 | 59.98 | 57.25 | 15.4979 | 64.3996 | 59.9827 | 82.8 | 15.4838 | 90.2897 | 60.0349 | 108.35 | 15.4852 | 140.1723 | 60.0201 | 159.45 | 15.4933 | 166.5043 | 60.0181 | 185
15.5129 | 40.5639 | 59.98 | 57.25 | 15.5062 | 64.4089 | 59.9827 | 82.8 | 15.4922 | 90.2956 | 60.0349 | 108.35 | 15.4935 | 140.18 | 60.021 | 159.45 | 15.5016 | 166.5199 | 60.0181 | 185
15.5212 | 40.5704 | 59.98 | 57.25 | 15.5145 | 64.4182 | 59.9827 | 82.8 | 15.5005 | 90.3015 | 60.0349 | 108.35 | 15.502 | 140.1876 | 60.021 | 159.45 | 15.51 | 166.5355 | 60.0181 | 185
15.5295 | 40.5768 | 59.98 | 57.25 | 15.5229 | 64.4275 | 59.9827 | 82.8 | 15.5089 | 90.3074 | 60.0349 | 108.35 | 15.5103 | 140.1953 | 60.021 | 159.45 | 15.5183 | 166.5511 | 60.0181 | 185
15.5378 | 40.5832 | 59.98 | 57.25 | 15.5312 | 64.4368 | 59.9832 | 82.8 | 15.5172 | 90.3133 | 60.0349 | 108.35 | 15.5186 | 140.203 | 60.021 | 159.45 | 15.5266 | 166.5667 | 60.0181 | 185
15.5462 | 40.5896 | 59.98 | 57.25 | 15.5396 | 64.4462 | 59.9832 | 82.8 | 15.5255 | 90.3193 | 60.0349 | 108.35 | 15.5269 | 140.2107 | 60.021 | 159.45 | 15.5349 | 166.5823 | 60.0181 | 185
15.5545 | 40.596 | 59.98 | 57.25 | 15.5479 | 64.4555 | 59.9832 | 82.8 | 15.5338 | 90.3252 | 60.0349 | 108.35 | 15.5353 | 140.2184 | 60.021 | 159.45 | 15.5433 | 166.5979 | 60.0181 | 185
15.5629 | 40.6025 | 59.98 | 57.25 | 15.5562 | 64.4648 | 59.9832 | 82.8 | 15.5421 | 90.3311 | 60.0349 | 108.35 | 15.5436 | 140.2304 | 60.021 | 159.45 | 15.5516 | 166.6135 | 60.0181 | 185
15.5712 | 40.6089 | 59.98 | 57.25 | 15.5645 | 64.4741 | 59.9832 | 82.8 | 15.5505 | 90.337 | 60.0349 | 108.35 | 15.5519 | 140.2492 | 60.021 | 159.45 | 15.5599 | 166.6291 | 60.0181 | 185
15.5795 | 40.6153 | 59.98 | 57.25 | 15.5729 | 64.4834 | 59.9832 | 82.8 | 15.5588 | 90.3429 | 60.0349 | 108.35 | 15.5602 | 140.2679 | 60.021 | 159.45 | 15.5682 | 166.6447 | 60.0181 | 185
15.5879 | 40.6217 | 59.98 | 57.25 | 15.5812 | 64.4927 | 59.9832 | 82.8 | 15.5671 | 90.3488 | 60.0349 | 108.35 | 15.5686 | 140.2866 | 60.021 | 159.45 | 15.5767 | 166.6603 | 60.0181 | 185
15.5962 | 40.6282 | 59.98 | 57.25 | 15.5895 | 64.5021 | 59.9832 | 82.8 | 15.5754 | 90.3547 | 60.0349 | 108.35 | 15.5769 | 140.3053 | 60.021 | 159.45 | 15.585 | 166.6759 | 60.0181 | 185
15.6046 | 40.6346 | 59.98 | 57.25 | 15.5979 | 64.5114 | 59.9832 | 82.8 | 15.5838 | 90.3636 | 60.0349 | 108.35 | 15.5852 | 140.3241 | 60.021 | 159.45 | 15.5933 | 166.6915 | 60.0181 | 185
15.6129 | 40.641 | 59.98 | 57.25 | 15.6062 | 64.5207 | 59.9832 | 82.8 | 15.5921 | 90.3801 | 60.0349 | 108.35 | 15.5935 | 140.3428 | 60.021 | 159.45 | 15.6016 | 166.7071 | 60.0181 | 185
15.6212 | 40.6474 | 59.9805 | 57.25 | 15.6146 | 64.53 | 59.9832 | 82.8 | 15.6005 | 90.3967 | 60.0349 | 108.35 | 15.6019 | 140.3615 | 60.021 | 159.45 | 15.61 | 166.7227 | 60.0187 | 185
15.6296 | 40.6539 | 59.9805 | 57.25 | 15.6229 | 64.5393 | 59.9832 | 82.8 | 15.6088 | 90.4133 | 60.0338 | 108.35 | 15.6102 | 140.3802 | 60.021 | 159.45 | 15.6183 | 166.7384 | 60.0187 | 185
15.6379 | 40.6603 | 59.9805 | 57.25 | 15.6312 | 64.5486 | 59.9832 | 82.8 | 15.6171 | 90.4298 | 60.0338 | 108.35 | 15.6185 | 140.399 | 60.021 | 159.45 | 15.6266 | 166.754 | 60.0187 | 185
15.6462 | 40.6667 | 59.9805 | 57.25 | 15.6396 | 64.5599 | 59.9832 | 82.8 | 15.6254 | 90.4464 | 60.0338 | 108.35 | 15.6268 | 140.4177 | 60.021 | 159.45 | 15.6349 | 166.7696 | 60.0187 | 185
15.6545 | 40.6731 | 59.9805 | 57.25 | 15.6479 | 64.573 | 59.9832 | 82.8 | 15.6337 | 90.4629 | 60.0338 | 108.35 | 15.6351 | 140.4364 | 60.021 | 159.45 | 15.6433 | 166.7852 | 60.0187 | 185
15.6629 | 40.6796 | 59.9805 | 57.25 | 15.6562 | 64.586 | 59.9832 | 82.8 | 15.6421 | 90.4795 | 60.0338 | 108.35 | 15.6436 | 140.4552 | 60.021 | 159.45 | 15.6516 | 166.8008 | 60.0187 | 185
15.6713 | 40.686 | 59.9805 | 57.25 | 15.6646 | 64.5991 | 59.9832 | 82.8 | 15.6504 | 90.4961 | 60.0338 | 108.35 | 15.6519 | 140.4739 | 60.021 | 159.45 | 15.6599 | 166.8164 | 60.0187 | 185
15.6796 | 40.6924 | 59.9805 | 57.25 | 15.6729 | 64.6122 | 59.9832 | 82.8 | 15.6588 | 90.5126 | 60.0338 | 108.35 | 15.6602 | 140.4926 | 60.021 | 159.45 | 15.6682 | 166.832 | 60.0187 | 185
15.6879 | 40.6988 | 59.9805 | 57.25 | 15.6812 | 64.6252 | 59.9832 | 82.8 | 15.6671 | 90.5292 | 60.0338 | 108.35 | 15.6685 | 140.5113 | 60.021 | 159.45 | 15.6766 | 166.8476 | 60.0187 | 185
15.6962 | 40.7052 | 59.9805 | 57.25 | 15.6896 | 64.6383 | 59.9832 | 82.8 | 15.6754 | 90.5457 | 60.0338 | 108.35 | 15.6769 | 140.5301 | 60.021 | 159.45 | 15.6849 | 166.8632 | 60.0187 | 185
15.7046 | 40.7117 | 59.9805 | 57.25 | 15.6979 | 64.6513 | 59.9832 | 82.8 | 15.6837 | 90.5623 | 60.0338 | 108.35 | 15.6852 | 140.5488 | 60.021 | 159.45 | 15.6932 | 166.8788 | 60.0187 | 185
15.7129 | 40.7181 | 59.9805 | 57.25 | 15.7062 | 64.6644 | 59.9832 | 82.8 | 15.6921 | 90.5789 | 60.0338 | 108.35 | 15.6935 | 140.5675 | 60.0212 | 159.45 | 15.7015 | 166.8944 | 60.0187 | 185
15.7213 | 40.7245 | 59.9805 | 57.25 | 15.7146 | 64.6774 | 59.9832 | 82.8 | 15.7004 | 90.5954 | 60.0338 | 108.35 | 15.7018 | 140.5862 | 60.0212 | 159.45 | 15.71 | 166.91 | 60.0187 | 185
15.7296 | 40.7309 | 59.9805 | 57.25 | 15.7229 | 64.6905 | 59.9832 | 82.8 | 15.7087 | 90.612 | 60.0338 | 108.35 | 15.7102 | 140.605 | 60.0212 | 159.45 | 15.7183 | 166.9256 | 60.0187 | 185
15.7379 | 40.7374 | 59.9805 | 57.25 | 15.7313 | 64.7035 | 59.9838 | 82.8 | 15.717 | 90.6285 | 60.0338 | 108.35 | 15.7185 | 140.6237 | 60.0212 | 159.45 | 15.7266 | 166.9412 | 60.0187 | 185
15.7463 | 40.7438 | 59.9805 | 57.25 | 15.7396 | 64.7166 | 59.9838 | 82.8 | 15.7253 | 90.6451 | 60.0338 | 108.35 | 15.7268 | 140.6424 | 60.0212 | 159.45 | 15.7349 | 166.9568 | 60.0187 | 185
15.7546 | 40.7502 | 59.9805 | 57.25 | 15.7479 | 64.7296 | 59.9838 | 82.8 | 15.7337 | 90.6617 | 60.0338 | 108.35 | 15.7351 | 140.6611 | 60.0212 | 159.45 | 15.7433 | 166.9724 | 60.0187 | 185
15.7629 | 40.7566 | 59.9805 | 57.25 | 15.7563 | 64.7427 | 59.9838 | 82.8 | 15.742 | 90.6782 | 60.0338 | 108.35 | 15.7435 | 140.6799 | 60.0212 | 159.45 | 15.7516 | 166.988 | 60.0187 | 185
15.7713 | 40.7631 | 59.9805 | 57.25 | 15.7646 | 64.7557 | 59.9838 | 82.8 | 15.7504 | 90.6948 | 60.0338 | 108.35 | 15.7518 | 140.6986 | 60.0212 | 159.45 | 15.7599 | 167.0036 | 60.0187 | 185
15.7796 | 40.7695 | 59.9805 | 57.25 | 15.7729 | 64.7688 | 59.9838 | 82.8 | 15.7587 | 90.7113 | 60.0338 | 108.35 | 15.7601 | 140.7173 | 60.0212 | 159.45 | 15.7682 | 167.0193 | 60.0187 | 185
15.788 | 40.7759 | 59.9805 | 57.25 | 15.7812 | 64.7818 | 59.9838 | 82.8 | 15.767 | 90.7279 | 60.0338 | 108.35 | 15.7684 | 140.7361 | 60.0212 | 159.45 | 15.7766 | 167.0349 | 60.0187 | 185
15.7963 | 40.7823 | 59.9805 | 57.25 | 15.7896 | 64.7949 | 59.9838 | 82.8 | 15.7753 | 90.7444 | 60.0338 | 108.35 | 15.7769 | 140.7548 | 60.0212 | 159.45 | 15.7849 | 167.0505 | 60.0187 | 185
15.8046 | 40.7888 | 59.9805 | 57.25 | 15.7979 | 64.808 | 59.9838 | 82.8 | 15.7837 | 90.761 | 60.0338 | 108.35 | 15.7852 | 140.7735 | 60.0212 | 159.45 | 15.7932 | 167.0661 | 60.0187 | 185
15.8129 | 40.7952 | 59.9805 | 57.25 | 15.8063 | 64.821 | 59.9838 | 82.8 | 15.792 | 90.7776 | 60.0338 | 108.35 | 15.7935 | 140.7922 | 60.0212 | 159.45 | 15.8015 | 167.0817 | 60.0187 | 185
15.8213 | 40.8016 | 59.9791 | 57.25 | 15.8146 | 64.8341 | 59.9838 | 82.8 | 15.8004 | 90.7941 | 60.0338 | 108.35 | 15.8018 | 140.811 | 60.0212 | 159.45 | 15.8099 | 167.0973 | 60.0187 | 185
15.8297 | 40.808 | 59.9791 | 57.25 | 15.8229 | 64.8471 | 59.9838 | 82.8 | 15.8087 | 90.8107 | 60.0327 | 108.35 | 15.8102 | 140.8297 | 60.0212 | 159.45 | 15.8182 | 167.1129 | 60.0187 | 185
15.838 | 40.8145 | 59.9791 | 57.25 | 15.8313 | 64.8602 | 59.9838 | 82.8 | 15.817 | 90.8272 | 60.0327 | 108.35 | 15.8185 | 140.8484 | 60.0212 | 159.45 | 15.8265 | 167.1285 | 60.0187 | 185
15.8463 | 40.8209 | 59.9791 | 57.25 | 15.8396 | 64.8732 | 59.9838 | 82.8 | 15.8253 | 90.8438 | 60.0327 | 108.35 | 15.8268 | 140.8671 | 60.0212 | 159.45 | 15.8348 | 167.1441 | 60.0187 | 185
15.8546 | 40.8274 | 59.9791 | 57.25 | 15.848 | 64.8863 | 59.9838 | 82.8 | 15.8336 | 90.8604 | 60.0327 | 108.35 | 15.8351 | 140.8859 | 60.0212 | 159.45 | 15.8433 | 167.1597 | 60.0187 | 185
15.863 | 40.834 | 59.9791 | 57.25 | 15.8563 | 64.8993 | 59.9838 | 82.8 | 15.842 | 90.8769 | 60.0327 | 108.35 | 15.8435 | 140.9046 | 60.0212 | 159.45 | 15.8516 | 167.1753 | 60.0187 | 185
15.8713 | 40.8405 | 59.9791 | 57.25 | 15.8646 | 64.9124 | 59.9838 | 82.8 | 15.8503 | 90.8935 | 60.0327 | 108.35 | 15.8518 | 140.9233 | 60.0212 | 159.45 | 15.8599 | 167.1909 | 60.0187 | 185
15.8796 | 40.8471 | 59.9791 | 57.25 | 15.873 | 64.9254 | 59.9838 | 82.8 | 15.8586 | 90.91 | 60.0327 | 108.35 | 15.8601 | 140.942 | 60.0212 | 159.45 | 15.8682 | 167.2065 | 60.0187 | 185
15.888 | 40.8537 | 59.9791 | 57.25 | 15.8813 | 64.9385 | 59.9838 | 82.8 | 15.8669 | 90.9266 | 60.0327 | 108.35 | 15.8684 | 140.9608 | 60.0212 | 159.45 | 15.8766 | 167.2221 | 60.0187 | 185
15.8963 | 40.8602 | 59.9791 | 57.25 | 15.8896 | 64.9515 | 59.9838 | 82.8 | 15.8753 | 90.9432 | 60.0327 | 108.35 | 15.8768 | 140.9795 | 60.0212 | 159.45 | 15.8849 | 167.2377 | 60.0187 | 185
15.9047 | 40.8668 | 59.9791 | 57.25 | 15.8979 | 64.9646 | 59.9838 | 82.8 | 15.8836 | 90.9597 | 60.0327 | 108.35 | 15.8851 | 140.9982 | 60.0212 | 159.45 | 15.8932 | 167.2533 | 60.0187 | 185
15.913 | 40.8733 | 59.9791 | 57.25 | 15.9063 | 64.9776 | 59.9838 | 82.8 | 15.892 | 90.9763 | 60.0327 | 108.35 | 15.8934 | 141.017 | 60.0215 | 159.45 | 15.9015 | 167.2645 | 60.0187 | 185
15.9213 | 40.8799 | 59.9791 | 57.25 | 15.9146 | 64.9907 | 59.9838 | 82.8 | 15.9003 | 90.9928 | 60.0327 | 108.35 | 15.9017 | 141.0357 | 60.0215 | 159.45 | 15.9099 | 167.2755 | 60.0187 | 185
15.9297 | 40.8864 | 59.9791 | 57.25 | 15.923 | 65.0038 | 59.9838 | 82.8 | 15.9086 | 91.0094 | 60.0327 | 108.35 | 15.91 | 141.0544 | 60.0215 | 159.45 | 15.9182 | 167.2866 | 60.0187 | 185
15.938 | 40.893 | 59.9791 | 57.25 | 15.9313 | 65.0168 | 59.9832 | 82.8 | 15.9169 | 91.026 | 60.0327 | 108.35 | 15.9185 | 141.0731 | 60.0215 | 159.45 | 15.9265 | 167.2976 | 60.0187 | 185
15.9464 | 40.8996 | 59.9791 | 57.25 | 15.9396 | 65.0299 | 59.9832 | 82.8 | 15.9252 | 91.0425 | 60.0327 | 108.35 | 15.9268 | 141.0919 | 60.0215 | 159.45 | 15.9348 | 167.3086 | 60.0187 | 185
15.9547 | 40.9061 | 59.9791 | 57.25 | 15.948 | 65.0429 | 59.9832 | 82.8 | 15.9336 | 91.0591 | 60.0327 | 108.35 | 15.9351 | 141.1106 | 60.0215 | 159.45 | 15.9431 | 167.3196 | 60.0187 | 185
15.963 | 40.9127 | 59.9791 | 57.25 | 15.9563 | 65.056 | 59.9832 | 82.8 | 15.9419 | 91.0756 | 60.0327 | 108.35 | 15.9434 | 141.1293 | 60.0215 | 159.45 | 15.9515 | 167.3306 | 60.0187 | 185
15.9713 | 40.9192 | 59.9791 | 57.25 | 15.9647 | 65.069 | 59.9832 | 82.8 | 15.9503 | 91.0922 | 60.0327 | 108.35 | 15.9518 | 141.148 | 60.0215 | 159.45 | 15.9598 | 167.3416 | 60.0187 | 185
15.9797 | 40.9258 | 59.9791 | 57.25 | 15.973 | 65.0821 | 59.9832 | 82.8 | 15.9586 | 91.1088 | 60.0327 | 108.35 | 15.9601 | 141.1668 | 60.0215 | 159.45 | 15.9681 | 167.3526 | 60.0187 | 185
15.988 | 40.9323 | 59.9791 | 57.25 | 15.9813 | 65.0951 | 59.9832 | 82.8 | 15.9669 | 91.1253 | 60.0327 | 108.35 | 15.9684 | 141.1855 | 60.0215 | 159.45 | 15.9764 | 167.3636 | 60.0187 | 185
15.9963 | 40.9389 | 59.9791 | 57.25 | 15.9897 | 65.1082 | 59.9832 | 82.8 | 15.9752 | 91.1419 | 60.0327 | 108.35 | 15.9767 | 141.2042 | 60.0215 | 159.45 | 15.9849 | 167.3746 | 60.0187 | 185
16.0047 | 40.9455 | 59.9791 | 57.25 | 15.998 | 65.1212 | 59.9832 | 82.8 | 15.9836 | 91.1584 | 60.0327 | 108.35 | 15.9851 | 141.2229 | 60.0215 | 159.45 | 15.9932 | 167.3857 | 60.0187 | 185
16.013 | 40.952 | 59.9791 | 57.25 | 16.0063 | 65.1343 | 59.9832 | 82.8 | 15.9919 | 91.175 | 60.0327 | 108.35 | 15.9934 | 141.2417 | 60.0215 | 159.45 | 16.0015 | 167.3967 | 60.0187 | 185
16.0214 | 40.9586 | 59.98 | 57.25 | 16.0146 | 65.1473 | 59.9832 | 82.8 | 16.0002 | 91.1916 | 60.0327 | 108.35 | 16.0017 | 141.2604 | 60.0215 | 159.45 | 16.0098 | 167.4077 | 60.0192 | 185
16.0297 | 40.9651 | 59.98 | 57.25 | 16.023 | 65.1604 | 59.9832 | 82.8 | 16.0085 | 91.2081 | 60.0324 | 108.35 | 16.01 | 141.2791 | 60.0215 | 159.45 | 16.0182 | 167.4187 | 60.0192 | 185
16.038 | 40.9717 | 59.98 | 57.25 | 16.0313 | 65.1734 | 59.9832 | 82.8 | 16.0168 | 91.2247 | 60.0324 | 108.35 | 16.0184 | 141.2979 | 60.0215 | 159.45 | 16.0265 | 167.4297 | 60.0192 | 185
16.0464 | 40.9782 | 59.98 | 57.25 | 16.0397 | 65.1865 | 59.9832 | 82.8 | 16.0252 | 91.2412 | 60.0324 | 108.35 | 16.0267 | 141.3166 | 60.0215 | 159.45 | 16.0348 | 167.4407 | 60.0192 | 185
16.0547 | 40.9848 | 59.98 | 57.25 | 16.048 | 65.1996 | 59.9832 | 82.8 | 16.0335 | 91.2578 | 60.0324 | 108.35 | 16.035 | 141.3353 | 60.0215 | 159.45 | 16.0431 | 167.4517 | 60.0192 | 185
16.063 | 40.9913 | 59.98 | 57.25 | 16.0563 | 65.2126 | 59.9832 | 82.8 | 16.0419 | 91.2744 | 60.0324 | 108.35 | 16.0433 | 141.3519 | 60.0215 | 159.45 | 16.0515 | 167.4628 | 60.0192 | 185
16.0714 | 40.9979 | 59.98 | 57.25 | 16.0647 | 65.2257 | 59.9832 | 82.8 | 16.0502 | 91.2909 | 60.0324 | 108.35 | 16.0518 | 141.365 | 60.0215 | 159.45 | 16.0598 | 167.4738 | 60.0192 | 185
16.0797 | 41.0045 | 59.98 | 57.25 | 16.073 | 65.2387 | 59.9832 | 82.8 | 16.0585 | 91.3075 | 60.0324 | 108.35 | 16.0601 | 141.3781 | 60.0215 | 159.45 | 16.0681 | 167.4848 | 60.0192 | 185
16.0881 | 41.011 | 59.9799 | 57.25 | 16.0814 | 65.2518 | 59.9832 | 82.8 | 16.0668 | 91.324 | 60.0324 | 108.35 | 16.0684 | 141.3911 | 60.0215 | 159.45 | 16.0764 | 167.4958 | 60.0192 | 185
16.0964 | 41.0176 | 59.9799 | 57.25 | 16.0897 | 65.2648 | 59.9832 | 82.8 | 16.0752 | 91.3406 | 60.0324 | 108.35 | 16.0767 | 141.4042 | 60.0215 | 159.45 | 16.0848 | 167.5068 | 60.0192 | 185
16.1047 | 41.0241 | 59.9799 | 57.25 | 16.098 | 65.2779 | 59.9832 | 82.8 | 16.0835 | 91.3572 | 60.0324 | 108.35 | 16.0851 | 141.4173 | 60.0215 | 159.45 | 16.0931 | 167.5178 | 60.0192 | 185
16.113 | 41.0307 | 59.9799 | 57.25 | 16.1064 | 65.2909 | 59.9832 | 82.8 | 16.0919 | 91.3733 | 60.0324 | 108.35 | 16.0934 | 141.4303 | 60.0215 | 159.45 | 16.1014 | 167.5288 | 60.0192 | 185
16.1214 | 41.0372 | 59.9799 | 57.25 | 16.1147 | 65.304 | 59.9832 | 82.8 | 16.1002 | 91.3793 | 60.0324 | 108.35 | 16.1017 | 141.4434 | 60.0215 | 159.45 | 16.1097 | 167.5398 | 60.0192 | 185
16.1297 | 41.0438 | 59.9799 | 57.25 | 16.123 | 65.317 | 59.9832 | 82.8 | 16.1085 | 91.3853 | 60.0324 | 108.35 | 16.11 | 141.4565 | 60.0215 | 159.45 | 16.1182 | 167.5508 | 60.0192 | 185
16.1381 | 41.0504 | 59.9799 | 57.25 | 16.1313 | 65.3301 | 59.9835 | 82.8 | 16.1168 | 91.3913 | 60.0324 | 108.35 | 16.1184 | 141.4696 | 60.0215 | 159.45 | 16.1265 | 167.5619 | 60.0192 | 185
16.1464 | 41.0569 | 59.9799 | 57.25 | 16.1397 | 65.3431 | 59.9835 | 82.8 | 16.1251 | 91.3973 | 60.0324 | 108.35 | 16.1267 | 141.4826 | 60.0215 | 159.45 | 16.1348 | 167.5729 | 60.0192 | 185
16.1547 | 41.0635 | 59.9799 | 57.25 | 16.148 | 65.3562 | 59.9835 | 82.8 | 16.1335 | 91.4033 | 60.0324 | 108.35 | 16.135 | 141.4957 | 60.0215 | 159.45 | 16.1431 | 167.5839 | 60.0192 | 185
16.1631 | 41.07 | 59.9799 | 57.25 | 16.1564 | 65.3692 | 59.9835 | 82.8 | 16.1418 | 91.4093 | 60.0324 | 108.35 | 16.1433 | 141.5088 | 60.0215 | 159.45 | 16.1515 | 167.5949 | 60.0192 | 185
16.1714 | 41.0766 | 59.9799 | 57.25 | 16.1647 | 65.3823 | 59.9835 | 82.8 | 16.1501 | 91.4154 | 60.0324 | 108.35 | 16.1517 | 141.5219 | 60.0215 | 159.45 | 16.1598 | 167.6059 | 60.0192 | 185
16.1797 | 41.0831 | 59.9799 | 57.25 | 16.173 | 65.3954 | 59.9835 | 82.8 | 16.1584 | 91.4214 | 60.0324 | 108.35 | 16.16 | 141.5349 | 60.0215 | 159.45 | 16.1681 | 167.6169 | 60.0192 | 185
16.1881 | 41.0897 | 59.9799 | 57.25 | 16.1814 | 65.4084 | 59.9835 | 82.8 | 16.1668 | 91.4274 | 60.0324 | 108.35 | 16.1683 | 141.548 | 60.0215 | 159.45 | 16.1764 | 167.6279 | 60.0192 | 185
16.1964 | 41.0963 | 59.9799 | 57.25 | 16.1897 | 65.4215 | 59.9835 | 82.8 | 16.1751 | 91.4334 | 60.0324 | 108.35 | 16.1766 | 141.5611 | 60.0215 | 159.45 | 16.1848 | 167.6389 | 60.0192 | 185
16.2048 | 41.1028 | 59.9799 | 57.25 | 16.1981 | 65.4345 | 59.9835 | 82.8 | 16.1835 | 91.4394 | 60.0324 | 108.35 | 16.1849 | 141.5741 | 60.0215 | 159.45 | 16.1931 | 167.6499 | 60.0192 | 185
16.2131 | 41.1094 | 59.9799 | 57.25 | 16.2064 | 65.4476 | 59.9835 | 82.8 | 16.1918 | 91.4454 | 60.0324 | 108.35 | 16.1934 | 141.5872 | 60.0215 | 159.45 | 16.2014 | 167.661 | 60.0192 | 185
16.2214 | 41.1159 | 59.9791 | 57.25 | 16.2147 | 65.4606 | 59.9835 | 82.8 | 16.2001 | 91.4514 | 60.0324 | 108.35 | 16.2017 | 141.6003 | 60.0215 | 159.45 | 16.2097 | 167.672 | 60.0203 | 185
16.2297 | 41.1225 | 59.9791 | 57.25 | 16.2231 | 65.4737 | 59.9835 | 82.8 | 16.2084 | 91.4575 | 60.0316 | 108.35 | 16.21 | 141.6134 | 60.0215 | 159.45 | 16.2181 | 167.683 | 60.0203 | 185
16.2381 | 41.129 | 59.9791 | 57.25 | 16.2314 | 65.4867 | 59.9835 | 82.8 | 16.2168 | 91.4635 | 60.0316 | 108.35 | 16.2183 | 141.6264 | 60.0215 | 159.45 | 16.2264 | 167.694 | 60.0203 | 185
16.2465 | 41.1356 | 59.9791 | 57.25 | 16.2397 | 65.4998 | 59.9835 | 82.8 | 16.2251 | 91.4695 | 60.0316 | 108.35 | 16.2267 | 141.6395 | 60.0215 | 159.45 | 16.2347 | 167.705 | 60.0203 | 185
16.2548 | 41.1422 | 59.9791 | 57.25 | 16.248 | 65.5128 | 59.9835 | 82.8 | 16.2334 | 91.4755 | 60.0316 | 108.35 | 16.235 | 141.6526 | 60.0215 | 159.45 | 16.243 | 167.716 | 60.0203 | 185
16.2631 | 41.1487 | 59.9791 | 57.25 | 16.2564 | 65.5259 | 59.9835 | 82.8 | 16.2418 | 91.4815 | 60.0316 | 108.35 | 16.2433 | 141.6656 | 60.0215 | 159.45 | 16.2515 | 167.727 | 60.0203 | 185
16.2714 | 41.1553 | 59.9791 | 57.25 | 16.2647 | 65.5389 | 59.9835 | 82.8 | 16.2501 | 91.4875 | 60.0316 | 108.35 | 16.2516 | 141.6787 | 60.0215 | 159.45 | 16.2598 | 167.738 | 60.0203 | 185
16.2798 | 41.1618 | 59.9791 | 57.25 | 16.2731 | 65.552 | 59.9835 | 82.8 | 16.2584 | 91.4935 | 60.0316 | 108.35 | 16.26 | 141.6918 | 60.0215 | 159.45 | 16.2681 | 167.7491 | 60.0203 | 185
16.2881 | 41.1684 | 59.9791 | 57.25 | 16.2814 | 65.565 | 59.9835 | 82.8 | 16.2667 | 91.4995 | 60.0316 | 108.35 | 16.2683 | 141.7049 | 60.0215 | 159.45 | 16.2764 | 167.7601 | 60.0203 | 185
16.2964 | 41.1749 | 59.9791 | 57.25 | 16.2897 | 65.5781 | 59.9835 | 82.8 | 16.2751 | 91.5056 | 60.0316 | 108.35 | 16.2766 | 141.7179 | 60.0215 | 159.45 | 16.2848 | 167.7711 | 60.0203 | 185
16.3048 | 41.1815 | 59.9791 | 57.25 | 16.2981 | 65.5912 | 59.9835 | 82.8 | 16.2834 | 91.5116 | 60.0316 | 108.35 | 16.2849 | 141.731 | 60.0215 | 159.45 | 16.2931 | 167.7821 | 60.0203 | 185
16.3131 | 41.188 | 59.9791 | 57.25 | 16.3064 | 65.6042 | 59.9835 | 82.8 | 16.2917 | 91.5176 | 60.0316 | 108.35 | 16.2933 | 141.7441 | 60.0218 | 159.45 | 16.3014 | 167.7931 | 60.0203 | 185
16.3215 | 41.1946 | 59.9791 | 57.25 | 16.3148 | 65.6173 | 59.9835 | 82.8 | 16.3 | 91.5236 | 60.0316 | 108.35 | 16.3016 | 141.7572 | 60.0218 | 159.45 | 16.3097 | 167.8041 | 60.0203 | 185
16.3298 | 41.2012 | 59.9791 | 57.25 | 16.3231 | 65.6303 | 59.9835 | 82.8 | 16.3084 | 91.5296 | 60.0316 | 108.35 | 16.3099 | 141.7702 | 60.0218 | 159.45 | 16.3181 | 167.8151 | 60.0203 | 185
16.3381 | 41.2077 | 59.9791 | 57.25 | 16.3314 | 65.6434 | 59.9824 | 82.8 | 16.3167 | 91.5356 | 60.0316 | 108.35 | 16.3182 | 141.7833 | 60.0218 | 159.45 | 16.3264 | 167.8261 | 60.0203 | 185
16.3465 | 41.2143 | 59.9791 | 57.25 | 16.3398 | 65.6564 | 59.9824 | 82.8 | 16.325 | 91.5416 | 60.0316 | 108.35 | 16.3267 | 141.7964 | 60.0218 | 159.45 | 16.3347 | 167.8371 | 60.0203 | 185
16.3548 | 41.2208 | 59.9791 | 57.25 | 16.3481 | 65.6695 | 59.9824 | 82.8 | 16.3334 | 91.5477 | 60.0316 | 108.35 | 16.335 | 141.8094 | 60.0218 | 159.45 | 16.343 | 167.8481 | 60.0203 | 185
16.3632 | 41.2274 | 59.9791 | 57.25 | 16.3564 | 65.6825 | 59.9824 | 82.8 | 16.3417 | 91.5537 | 60.0316 | 108.35 | 16.3433 | 141.8225 | 60.0218 | 159.45 | 16.3513 | 167.8592 | 60.0203 | 185
16.3715 | 41.2411 | 59.9791 | 57.25 | 16.3647 | 65.6956 | 59.9824 | 82.8 | 16.35 | 91.5597 | 60.0316 | 108.35 | 16.3516 | 141.8356 | 60.0218 | 159.45 | 16.3597 | 167.8702 | 60.0203 | 185
16.3798 | 41.2595 | 59.9791 | 57.25 | 16.3731 | 65.7086 | 59.9824 | 82.8 | 16.3583 | 91.5657 | 60.0316 | 108.35 | 16.36 | 141.8487 | 60.0218 | 159.45 | 16.368 | 167.8812 | 60.0203 | 185
16.3881 | 41.2779 | 59.9791 | 57.25 | 16.3814 | 65.7217 | 59.9824 | 82.8 | 16.3667 | 91.5717 | 60.0316 | 108.35 | 16.3683 | 141.8617 | 60.0218 | 159.45 | 16.3763 | 167.8922 | 60.0203 | 185
16.3965 | 41.2963 | 59.9791 | 57.25 | 16.3898 | 65.7347 | 59.9824 | 82.8 | 16.375 | 91.5777 | 60.0316 | 108.35 | 16.3766 | 141.8748 | 60.0218 | 159.45 | 16.3846 | 167.9032 | 60.0203 | 185
16.4048 | 41.3147 | 59.9791 | 57.25 | 16.3981 | 65.7478 | 59.9824 | 82.8 | 16.3834 | 91.5837 | 60.0316 | 108.35 | 16.3849 | 141.8879 | 60.0218 | 159.45 | 16.3931 | 167.9142 | 60.0203 | 185
16.4131 | 41.3331 | 59.9791 | 57.25 | 16.4064 | 65.7608 | 59.9824 | 82.8 | 16.3917 | 91.5897 | 60.0316 | 108.35 | 16.3933 | 141.9009 | 60.0218 | 159.45 | 16.4014 | 167.9252 | 60.0203 | 185
16.4215 | 41.3515 | 59.9783 | 57.25 | 16.4148 | 65.7739 | 59.9824 | 82.8 | 16.4 | 91.5958 | 60.0316 | 108.35 | 16.4016 | 141.914 | 60.0218 | 159.45 | 16.4097 | 167.9362 | 60.0214 | 185
16.4298 | 41.3699 | 59.9783 | 57.25 | 16.4231 | 65.787 | 59.9824 | 82.8 | 16.4083 | 91.6018 | 60.0308 | 108.35 | 16.4099 | 141.9271 | 60.0218 | 159.45 | 16.418 | 167.9473 | 60.0214 | 185
16.4382 | 41.3883 | 59.9783 | 57.25 | 16.4315 | 65.8 | 59.9824 | 82.8 | 16.4167 | 91.6078 | 60.0308 | 108.35 | 16.4182 | 141.9402 | 60.0218 | 159.45 | 16.4264 | 167.9583 | 60.0214 | 185
16.4465 | 41.4067 | 59.9783 | 57.25 | 16.4398 | 65.8131 | 59.9824 | 82.8 | 16.425 | 91.6138 | 60.0308 | 108.35 | 16.4266 | 141.9532 | 60.0218 | 159.45 | 16.4347 | 167.9693 | 60.0214 | 185
16.4548 | 41.4251 | 59.9783 | 57.25 | 16.4481 | 65.8261 | 59.9824 | 82.8 | 16.4333 | 91.6198 | 60.0308 | 108.35 | 16.4349 | 141.9663 | 60.0218 | 159.45 | 16.443 | 167.9803 | 60.0214 | 185
16.4632 | 41.4435 | 59.9783 | 57.25 | 16.4565 | 65.8392 | 59.9824 | 82.8 | 16.4417 | 91.6258 | 60.0308 | 108.35 | 16.4432 | 141.9794 | 60.0218 | 159.45 | 16.4513 | 167.991 | 60.0214 | 185
16.4715 | 41.4619 | 59.9783 | 57.25 | 16.4648 | 65.8522 | 59.9824 | 82.8 | 16.45 | 91.6318 | 60.0308 | 108.35 | 16.4515 | 141.9924 | 60.0218 | 159.45 | 16.4597 | 168.0016 | 60.0214 | 185
16.4799 | 41.4804 | 59.9783 | 57.25 | 16.4731 | 65.8653 | 59.9824 | 82.8 | 16.4583 | 91.6379 | 60.0308 | 108.35 | 16.4598 | 142.0055 | 60.0218 | 159.45 | 16.468 | 168.0123 | 60.0214 | 185
16.4882 | 41.4988 | 59.9783 | 57.25 | 16.4814 | 65.8783 | 59.9824 | 82.8 | 16.4666 | 91.6439 | 60.0308 | 108.35 | 16.4683 | 142.0186 | 60.0218 | 159.45 | 16.4763 | 168.0229 | 60.0214 | 185
16.4965 | 41.5172 | 59.9783 | 57.25 | 16.4898 | 65.8914 | 59.9824 | 82.8 | 16.475 | 91.6499 | 60.0308 | 108.35 | 16.4766 | 142.0317 | 60.0218 | 159.45 | 16.4846 | 168.0336 | 60.0214 | 185
16.5049 | 41.5356 | 59.9783 | 57.25 | 16.4981 | 65.9044 | 59.9824 | 82.8 | 16.4833 | 91.6559 | 60.0308 | 108.35 | 16.4849 | 142.0447 | 60.0218 | 159.45 | 16.493 | 168.0442 | 60.0214 | 185
16.5132 | 41.554 | 59.9783 | 57.25 | 16.5065 | 65.9175 | 59.9824 | 82.8 | 16.4916 | 91.6619 | 60.0308 | 108.35 | 16.4932 | 142.0578 | 60.0223 | 159.45 | 16.5013 | 168.0548 | 60.0214 | 185
16.5215 | 41.5724 | 59.9783 | 57.25 | 16.5148 | 65.9305 | 59.9824 | 82.8 | 16.4999 | 91.6679 | 60.0308 | 108.35 | 16.5016 | 142.0709 | 60.0223 | 159.45 | 16.5096 | 168.0655 | 60.0214 | 185
16.5298 | 41.5908 | 59.9783 | 57.25 | 16.5231 | 65.9436 | 59.9824 | 82.8 | 16.5083 | 91.6739 | 60.0308 | 108.35 | 16.5099 | 142.084 | 60.0223 | 159.45 | 16.5179 | 168.0761 | 60.0214 | 185
16.5382 | 41.6092 | 59.9783 | 57.25 | 16.5315 | 65.9567 | 59.9816 | 82.8 | 16.5166 | 91.6799 | 60.0308 | 108.35 | 16.5182 | 142.097 | 60.0223 | 159.45 | 16.5264 | 168.0868 | 60.0214 | 185
16.5466 | 41.6276 | 59.9783 | 57.25 | 16.5398 | 65.9697 | 59.9816 | 82.8 | 16.525 | 91.686 | 60.0308 | 108.35 | 16.5265 | 142.1101 | 60.0223 | 159.45 | 16.5347 | 168.0974 | 60.0214 | 185
16.5549 | 41.646 | 59.9783 | 57.25 | 16.5482 | 65.9828 | 59.9816 | 82.8 | 16.5333 | 91.692 | 60.0308 | 108.35 | 16.5349 | 142.1232 | 60.0223 | 159.45 | 16.543 | 168.1081 | 60.0214 | 185
16.5632 | 41.6644 | 59.9783 | 57.25 | 16.5565 | 65.9958 | 59.9816 | 82.8 | 16.5416 | 91.698 | 60.0308 | 108.35 | 16.5432 | 142.1362 | 60.0223 | 159.45 | 16.5513 | 168.1187 | 60.0214 | 185
16.5715 | 41.6828 | 59.9783 | 57.25 | 16.5648 | 66.0089 | 59.9816 | 82.8 | 16.5499 | 91.704 | 60.0308 | 108.35 | 16.5515 | 142.1493 | 60.0223 | 159.45 | 16.5597 | 168.1294 | 60.0214 | 185
16.5799 | 41.7012 | 59.9783 | 57.25 | 16.5732 | 66.0219 | 59.9816 | 82.8 | 16.5582 | 91.71 | 60.0308 | 108.35 | 16.5598 | 142.1624 | 60.0223 | 159.45 | 16.568 | 168.14 | 60.0214 | 185
16.5882 | 41.7196 | 59.9783 | 57.25 | 16.5815 | 66.035 | 59.9816 | 82.8 | 16.5666 | 91.716 | 60.0308 | 108.35 | 16.5682 | 142.1715 | 60.0223 | 159.45 | 16.5763 | 168.1507 | 60.0214 | 185
16.5966 | 41.738 | 59.9783 | 57.25 | 16.5898 | 66.048 | 59.9816 | 82.8 | 16.5749 | 91.722 | 60.0308 | 108.35 | 16.5765 | 142.1804 | 60.0223 | 159.45 | 16.5846 | 168.1613 | 60.0214 | 185
16.6049 | 41.7564 | 59.9783 | 57.25 | 16.5981 | 66.0611 | 59.9816 | 82.8 | 16.5833 | 91.7281 | 60.0308 | 108.35 | 16.5848 | 142.1892 | 60.0223 | 159.45 | 16.593 | 168.172 | 60.0214 | 185
16.6132 | 41.7748 | 59.9783 | 57.25 | 16.6065 | 66.0732 | 59.9816 | 82.8 | 16.5916 | 91.7341 | 60.0308 | 108.35 | 16.5931 | 142.1981 | 60.0223 | 159.45 | 16.6013 | 168.1826 | 60.0214 | 185
16.6216 | 41.7932 | 59.9763 | 57.25 | 16.6149 | 66.0802 | 59.9816 | 82.8 | 16.5999 | 91.7449 | 60.0308 | 108.35 | 16.6016 | 142.207 | 60.0223 | 159.45 | 16.6096 | 168.1933 | 60.0225 | 185
16.6299 | 41.8116 | 59.9763 | 57.25 | 16.6232 | 66.0872 | 59.9816 | 82.8 | 16.6082 | 91.7556 | 60.0297 | 108.35 | 16.6099 | 142.2159 | 60.0223 | 159.45 | 16.6179 | 168.2039 | 60.0225 | 185
16.6382 | 41.8301 | 59.9763 | 57.25 | 16.6315 | 66.0942 | 59.9816 | 82.8 | 16.6166 | 91.7664 | 60.0297 | 108.35 | 16.6182 | 142.2248 | 60.0223 | 159.45 | 16.6262 | 168.2146 | 60.0225 | 185
16.6466 | 41.8485 | 59.9763 | 57.25 | 16.6398 | 66.1012 | 59.9816 | 82.8 | 16.6249 | 91.7771 | 60.0297 | 108.35 | 16.6265 | 142.2337 | 60.0223 | 159.45 | 16.6346 | 168.2252 | 60.0225 | 185
16.6549 | 41.8669 | 59.9763 | 57.25 | 16.6482 | 66.1082 | 59.9816 | 82.8 | 16.6332 | 91.7879 | 60.0297 | 108.35 | 16.6349 | 142.2426 | 60.0223 | 159.45 | 16.6429 | 168.2359 | 60.0225 | 185
16.6633 | 41.8853 | 59.9763 | 57.25 | 16.6565 | 66.1152 | 59.9816 | 82.8 | 16.6415 | 91.7986 | 60.0297 | 108.35 | 16.6432 | 142.2514 | 60.0223 | 159.45 | 16.6512 | 168.2465 | 60.0225 | 185
16.6716 | 41.9037 | 59.9763 | 57.25 | 16.6649 | 66.1222 | 59.9816 | 82.8 | 16.6499 | 91.8093 | 60.0297 | 108.35 | 16.6515 | 142.2603 | 60.0223 | 159.45 | 16.6595 | 168.2572 | 60.0225 | 185
16.6799 | 41.9221 | 59.9763 | 57.25 | 16.6732 | 66.1292 | 59.9816 | 82.8 | 16.6582 | 91.8201 | 60.0297 | 108.35 | 16.6598 | 142.2692 | 60.0223 | 159.45 | 16.668 | 168.2678 | 60.0225 | 185
16.6882 | 41.9405 | 59.9763 | 57.25 | 16.6815 | 66.1362 | 59.9816 | 82.8 | 16.6665 | 91.8308 | 60.0297 | 108.35 | 16.6682 | 142.2781 | 60.0223 | 159.45 | 16.6763 | 168.2784 | 60.0225 | 185
16.6966 | 41.9589 | 59.9763 | 57.25 | 16.6899 | 66.1432 | 59.9816 | 82.8 | 16.6749 | 91.8416 | 60.0297 | 108.35 | 16.6765 | 142.287 | 60.0223 | 159.45 | 16.6846 | 168.2891 | 60.0225 | 185
16.705 | 41.9773 | 59.9763 | 57.25 | 16.6982 | 66.1502 | 59.9816 | 82.8 | 16.6832 | 91.8523 | 60.0297 | 108.35 | 16.6848 | 142.2959 | 60.0223 | 159.45 | 16.6929 | 168.2997 | 60.0225 | 185
16.7133 | 41.9957 | 59.9763 | 57.25 | 16.7065 | 66.1572 | 59.9816 | 82.8 | 16.6915 | 91.8631 | 60.0297 | 108.35 | 16.6931 | 142.3047 | 60.0229 | 159.45 | 16.7013 | 168.3104 | 60.0225 | 185
16.7216 | 42.0141 | 59.9763 | 57.25 | 16.7148 | 66.1642 | 59.9816 | 82.8 | 16.6998 | 91.8738 | 60.0297 | 108.35 | 16.7014 | 142.3136 | 60.0229 | 159.45 | 16.7096 | 168.321 | 60.0225 | 185
16.7299 | 42.0325 | 59.9763 | 57.25 | 16.7232 | 66.1712 | 59.9816 | 82.8 | 16.7082 | 91.8846 | 60.0297 | 108.35 | 16.7098 | 142.3225 | 60.0229 | 159.45 | 16.7179 | 168.3317 | 60.0225 | 185
16.7383 | 42.0509 | 59.9763 | 57.25 | 16.7316 | 66.1783 | 59.9816 | 82.8 | 16.7165 | 91.8953 | 60.0297 | 108.35 | 16.7181 | 142.3314 | 60.0229 | 159.45 | 16.7262 | 168.3423 | 60.0225 | 185
16.7466 | 42.0693 | 59.9763 | 57.25 | 16.7399 | 66.1853 | 59.9816 | 82.8 | 16.7249 | 91.9061 | 60.0297 | 108.35 | 16.7264 | 142.3403 | 60.0229 | 159.45 | 16.7346 | 168.353 | 60.0225 | 185
16.7549 | 42.0877 | 59.9763 | 57.25 | 16.7482 | 66.1923 | 59.9816 | 82.8 | 16.7332 | 91.9168 | 60.0297 | 108.35 | 16.7347 | 142.3492 | 60.0229 | 159.45 | 16.7429 | 168.3636 | 60.0225 | 185
16.7633 | 42.1061 | 59.9763 | 57.25 | 16.7565 | 66.1993 | 59.9816 | 82.8 | 16.7415 | 91.9276 | 60.0297 | 108.35 | 16.7432 | 142.3581 | 60.0229 | 159.45 | 16.7512 | 168.3743 | 60.0225 | 185
16.7716 | 42.1245 | 59.9763 | 57.25 | 16.7649 | 66.2063 | 59.9816 | 82.8 | 16.7498 | 91.9383 | 60.0297 | 108.35 | 16.7515 | 142.367 | 60.0229 | 159.45 | 16.7595 | 168.3849 | 60.0225 | 185
16.78 | 42.143 | 59.9763 | 57.25 | 16.7732 | 66.2133 | 59.9816 | 82.8 | 16.7582 | 91.9491 | 60.0297 | 108.35 | 16.7598 | 142.3758 | 60.0229 | 159.45 | 16.7679 | 168.3956 | 60.0225 | 185
16.7883 | 42.1614 | 59.9763 | 57.25 | 16.7816 | 66.2203 | 59.9816 | 82.8 | 16.7665 | 91.9598 | 60.0297 | 108.35 | 16.7681 | 142.3847 | 60.0229 | 159.45 | 16.7762 | 168.4062 | 60.0225 | 185
16.7966 | 42.1798 | 59.9763 | 57.25 | 16.7899 | 66.2273 | 59.9816 | 82.8 | 16.7748 | 91.9705 | 60.0297 | 108.35 | 16.7765 | 142.3936 | 60.0229 | 159.45 | 16.7845 | 168.4169 | 60.0225 | 185
16.805 | 42.1982 | 59.9763 | 57.25 | 16.7982 | 66.2343 | 59.9816 | 82.8 | 16.7831 | 91.9813 | 60.0297 | 108.35 | 16.7848 | 142.4025 | 60.0229 | 159.45 | 16.7928 | 168.4275 | 60.0225 | 185
16.8133 | 42.2166 | 59.9763 | 57.25 | 16.8066 | 66.2413 | 59.9816 | 82.8 | 16.7914 | 91.992 | 60.0297 | 108.35 | 16.7931 | 142.4114 | 60.0229 | 159.45 | 16.8013 | 168.4382 | 60.0225 | 185
16.8217 | 42.235 | 59.9769 | 57.25 | 16.8149 | 66.2483 | 59.9816 | 82.8 | 16.7998 | 92.0028 | 60.0297 | 108.35 | 16.8014 | 142.4203 | 60.0229 | 159.45 | 16.8096 | 168.4488 | 60.0236 | 185
16.83 | 42.2534 | 59.9769 | 57.25 | 16.8232 | 66.2553 | 59.9816 | 82.8 | 16.8081 | 92.0135 | 60.0291 | 108.35 | 16.8098 | 142.4292 | 60.0229 | 159.45 | 16.8179 | 168.4595 | 60.0236 | 185
16.8383 | 42.2718 | 59.9769 | 57.25 | 16.8315 | 66.2623 | 59.9816 | 82.8 | 16.8165 | 92.0243 | 60.0291 | 108.35 | 16.8181 | 142.438 | 60.0229 | 159.45 | 16.8262 | 168.4701 | 60.0236 | 185
16.8467 | 42.2902 | 59.9769 | 57.25 | 16.8399 | 66.2694 | 59.9816 | 82.8 | 16.8248 | 92.035 | 60.0291 | 108.35 | 16.8264 | 142.4469 | 60.0229 | 159.45 | 16.8345 | 168.4807 | 60.0236 | 185
16.855 | 42.3086 | 59.9769 | 57.25 | 16.8483 | 66.2764 | 59.9816 | 82.8 | 16.8331 | 92.0458 | 60.0291 | 108.35 | 16.8347 | 142.4558 | 60.0229 | 159.45 | 16.8429 | 168.4914 | 60.0236 | 185
16.8633 | 42.327 | 59.9769 | 57.25 | 16.8566 | 66.2834 | 59.9816 | 82.8 | 16.8414 | 92.0565 | 60.0291 | 108.35 | 16.8431 | 142.4647 | 60.0229 | 159.45 | 16.8512 | 168.502 | 60.0236 | 185
16.8716 | 42.3454 | 59.9769 | 57.25 | 16.8649 | 66.2904 | 59.9816 | 82.8 | 16.8498 | 92.0673 | 60.0291 | 108.35 | 16.8514 | 142.4736 | 60.0229 | 159.45 | 16.8595 | 168.5127 | 60.0236 | 185
16.88 | 42.3587 | 59.9769 | 57.25 | 16.8732 | 66.2974 | 59.9816 | 82.8 | 16.8581 | 92.078 | 60.0291 | 108.35 | 16.8597 | 142.4825 | 60.0229 | 159.45 | 16.8678 | 168.5233 | 60.0236 | 185
16.8884 | 42.3652 | 59.9769 | 57.25 | 16.8816 | 66.3044 | 59.9816 | 82.8 | 16.8665 | 92.0888 | 60.0291 | 108.35 | 16.868 | 142.4913 | 60.0229 | 159.45 | 16.8762 | 168.534 | 60.0236 | 185
16.8967 | 42.3716 | 59.9769 | 57.25 | 16.89 | 66.3114 | 59.9816 | 82.8 | 16.8748 | 92.0995 | 60.0291 | 108.35 | 16.8765 | 142.5002 | 60.0229 | 159.45 | 16.8845 | 168.5446 | 60.0236 | 185
16.905 | 42.3781 | 59.9769 | 57.25 | 16.8983 | 66.3184 | 59.9816 | 82.8 | 16.8831 | 92.1102 | 60.0291 | 108.35 | 16.8848 | 142.5091 | 60.0229 | 159.45 | 16.8928 | 168.5553 | 60.0236 | 185
16.9133 | 42.3845 | 59.9769 | 57.25 | 16.9066 | 66.3254 | 59.9816 | 82.8 | 16.8914 | 92.121 | 60.0291 | 108.35 | 16.8931 | 142.518 | 60.0237 | 159.45 | 16.9011 | 168.5659 | 60.0236 | 185
16.9217 | 42.3909 | 59.9769 | 57.25 | 16.9149 | 66.3324 | 59.9816 | 82.8 | 16.8998 | 92.1317 | 60.0291 | 108.35 | 16.9014 | 142.5269 | 60.0237 | 159.45 | 16.9095 | 168.5766 | 60.0236 | 185
16.93 | 42.3974 | 59.9769 | 57.25 | 16.9233 | 66.3394 | 59.9816 | 82.8 | 16.9081 | 92.1425 | 60.0291 | 108.35 | 16.9097 | 142.5358 | 60.0237 | 159.45 | 16.9178 | 168.5872 | 60.0236 | 185
16.9384 | 42.4038 | 59.9769 | 57.25 | 16.9316 | 66.3464 | 59.981 | 82.8 | 16.9164 | 92.1532 | 60.0291 | 108.35 | 16.9181 | 142.5447 | 60.0237 | 159.45 | 16.9261 | 168.5979 | 60.0236 | 185
16.9467 | 42.4103 | 59.9769 | 57.25 | 16.9399 | 66.3534 | 59.981 | 82.8 | 16.9247 | 92.164 | 60.0291 | 108.35 | 16.9264 | 142.5535 | 60.0237 | 159.45 | 16.9344 | 168.6085 | 60.0236 | 185
16.955 | 42.4167 | 59.9769 | 57.25 | 16.9483 | 66.3605 | 59.981 | 82.8 | 16.933 | 92.1747 | 60.0291 | 108.35 | 16.9347 | 142.5624 | 60.0237 | 159.45 | 16.9429 | 168.6192 | 60.0236 | 185
16.9634 | 42.4231 | 59.9769 | 57.25 | 16.9566 | 66.3675 | 59.981 | 82.8 | 16.9414 | 92.1855 | 60.0291 | 108.35 | 16.943 | 142.5713 | 60.0237 | 159.45 | 16.9512 | 168.6298 | 60.0236 | 185
16.9717 | 42.4296 | 59.9769 | 57.25 | 16.965 | 66.3745 | 59.981 | 82.8 | 16.9497 | 92.1962 | 60.0291 | 108.35 | 16.9514 | 142.5802 | 60.0237 | 159.45 | 16.9595 | 168.6405 | 60.0236 | 185
16.98 | 42.436 | 59.9769 | 57.25 | 16.9733 | 66.3815 | 59.981 | 82.8 | 16.9581 | 92.207 | 60.0291 | 108.35 | 16.9597 | 142.5891 | 60.0237 | 159.45 | 16.9678 | 168.6511 | 60.0236 | 185
16.9884 | 42.4425 | 59.9769 | 57.25 | 16.9816 | 66.3885 | 59.981 | 82.8 | 16.9664 | 92.2177 | 60.0291 | 108.35 | 16.968 | 142.598 | 60.0237 | 159.45 | 16.9762 | 168.6618 | 60.0236 | 185
16.9967 | 42.4489 | 59.9769 | 57.25 | 16.9899 | 66.3955 | 59.981 | 82.8 | 16.9747 | 92.2285 | 60.0291 | 108.35 | 16.9763 | 142.6069 | 60.0237 | 159.45 | 16.9845 | 168.6724 | 60.0236 | 185
17.0051 | 42.4553 | 59.9769 | 57.25 | 16.9983 | 66.4025 | 59.981 | 82.8 | 16.983 | 92.2392 | 60.0291 | 108.35 | 16.9847 | 142.6158 | 60.0237 | 159.45 | 16.9928 | 168.683 | 60.0236 | 185
17.0134 | 42.4618 | 59.9769 | 57.25 | 17.0067 | 66.4095 | 59.981 | 82.8 | 16.9914 | 92.25 | 60.0291 | 108.35 | 16.993 | 142.6246 | 60.0237 | 159.45 | 17.0011 | 168.6925 | 60.0236 | 185
17.0217 | 42.4682 | 59.9777 | 57.25 | 17.015 | 66.4165 | 59.981 | 82.8 | 16.9997 | 92.2607 | 60.0291 | 108.35 | 17.0013 | 142.6335 | 60.0237 | 159.45 | 17.0095 | 168.7018 | 60.0242 | 185
17.03 | 42.4747 | 59.9777 | 57.25 | 17.0233 | 66.4235 | 59.981 | 82.8 | 17.0081 | 92.2714 | 60.028 | 108.35 | 17.0096 | 142.6424 | 60.0237 | 159.45 | 17.0178 | 168.7112 | 60.0242 | 185
17.0384 | 42.4811 | 59.9777 | 57.25 | 17.0316 | 66.4305 | 59.981 | 82.8 | 17.0164 | 92.2822 | 60.028 | 108.35 | 17.0181 | 142.6513 | 60.0237 | 159.45 | 17.0261 | 168.7205 | 60.0242 | 185
17.0468 | 42.4875 | 59.9777 | 57.25 | 17.04 | 66.4375 | 59.981 | 82.8 | 17.0247 | 92.2929 | 60.028 | 108.35 | 17.0264 | 142.6602 | 60.0237 | 159.45 | 17.0344 | 168.7299 | 60.0242 | 185
17.0551 | 42.494 | 59.9777 | 57.25 | 17.0483 | 66.4445 | 59.981 | 82.8 | 17.033 | 92.3037 | 60.028 | 108.35 | 17.0347 | 142.6691 | 60.0237 | 159.45 | 17.0427 | 168.7392 | 60.0242 | 185
17.0634 | 42.5004 | 59.9777 | 57.25 | 17.0566 | 66.4515 | 59.981 | 82.8 | 17.0414 | 92.3144 | 60.028 | 108.35 | 17.043 | 142.6779 | 60.0237 | 159.45 | 17.0511 | 168.7485 | 60.0242 | 185
17.0717 | 42.5069 | 59.9777 | 57.25 | 17.065 | 66.4586 | 59.981 | 82.8 | 17.0497 | 92.3252 | 60.028 | 108.35 | 17.0514 | 142.6868 | 60.0237 | 159.45 | 17.0594 | 168.7579 | 60.0242 | 185
17.0801 | 42.5133 | 59.9777 | 57.25 | 17.0733 | 66.4656 | 59.981 | 82.8 | 17.058 | 92.3359 | 60.028 | 108.35 | 17.0597 | 142.6957 | 60.0237 | 159.45 | 17.0677 | 168.7672 | 60.0242 | 185
17.0884 | 42.5197 | 59.9777 | 57.25 | 17.0817 | 66.4726 | 59.981 | 82.8 | 17.0663 | 92.3467 | 60.028 | 108.35 | 17.068 | 142.7046 | 60.0237 | 159.45 | 17.076 | 168.7766 | 60.0242 | 185
17.0967 | 42.5262 | 59.9777 | 57.25 | 17.09 | 66.4796 | 59.981 | 82.8 | 17.0746 | 92.3574 | 60.028 | 108.35 | 17.0763 | 142.7134 | 60.0237 | 159.45 | 17.0845 | 168.7859 | 60.0242 | 185
17.1051 | 42.5326 | 59.9777 | 57.25 | 17.0983 | 66.4866 | 59.981 | 82.8 | 17.083 | 92.3682 | 60.028 | 108.35 | 17.0847 | 142.7221 | 60.0237 | 159.45 | 17.0928 | 168.7952 | 60.0242 | 185
17.1134 | 42.5391 | 59.9777 | 57.25 | 17.1067 | 66.4936 | 59.981 | 82.8 | 17.0913 | 92.3789 | 60.028 | 108.35 | 17.093 | 142.7309 | 60.0251 | 159.45 | 17.1011 | 168.8046 | 60.0242 | 185
17.1218 | 42.5455 | 59.9777 | 57.25 | 17.115 | 66.5006 | 59.981 | 82.8 | 17.0997 | 92.3897 | 60.028 | 108.35 | 17.1013 | 142.7396 | 60.0251 | 159.45 | 17.1094 | 168.8139 | 60.0242 | 185
17.1301 | 42.5519 | 59.9777 | 57.25 | 17.1234 | 66.5076 | 59.981 | 82.8 | 17.108 | 92.4001 | 60.028 | 108.35 | 17.1096 | 142.7484 | 60.0251 | 159.45 | 17.1178 | 168.8232 | 60.0242 | 185
17.1384 | 42.5584 | 59.9777 | 57.25 | 17.1317 | 66.5146 | 59.9802 | 82.8 | 17.1163 | 92.4104 | 60.028 | 108.35 | 17.1179 | 142.7571 | 60.0251 | 159.45 | 17.1261 | 168.8326 | 60.0242 | 185
17.1468 | 42.5648 | 59.9777 | 57.25 | 17.14 | 66.5216 | 59.9802 | 82.8 | 17.1246 | 92.4208 | 60.028 | 108.35 | 17.1263 | 142.7659 | 60.0251 | 159.45 | 17.1344 | 168.8419 | 60.0242 | 185
17.1551 | 42.5713 | 59.9777 | 57.25 | 17.1483 | 66.5286 | 59.9802 | 82.8 | 17.133 | 92.4311 | 60.028 | 108.35 | 17.1346 | 142.7746 | 60.0251 | 159.45 | 17.1427 | 168.8513 | 60.0242 | 185
17.1635 | 42.5777 | 59.9777 | 57.25 | 17.1567 | 66.5356 | 59.9802 | 82.8 | 17.1413 | 92.4415 | 60.028 | 108.35 | 17.1429 | 142.7834 | 60.0251 | 159.45 | 17.1511 | 168.8606 | 60.0242 | 185
17.1718 | 42.5841 | 59.9777 | 57.25 | 17.165 | 66.5426 | 59.9802 | 82.8 | 17.1497 | 92.4518 | 60.028 | 108.35 | 17.1512 | 142.7921 | 60.0251 | 159.45 | 17.1594 | 168.8699 | 60.0242 | 185
17.1801 | 42.5906 | 59.9777 | 57.25 | 17.1733 | 66.5497 | 59.9802 | 82.8 | 17.158 | 92.4622 | 60.028 | 108.35 | 17.1597 | 142.8008 | 60.0251 | 159.45 | 17.1677 | 168.8793 | 60.0242 | 185
17.1885 | 42.597 | 59.9777 | 57.25 | 17.1817 | 66.5567 | 59.9802 | 82.8 | 17.1663 | 92.4725 | 60.028 | 108.35 | 17.168 | 142.8096 | 60.0251 | 159.45 | 17.176 | 168.8886 | 60.0242 | 185
17.1968 | 42.6035 | 59.9777 | 57.25 | 17.19 | 66.5637 | 59.9802 | 82.8 | 17.1746 | 92.4828 | 60.028 | 108.35 | 17.1763 | 142.8183 | 60.0251 | 159.45 | 17.1844 | 168.8979 | 60.0242 | 185
17.2051 | 42.6099 | 59.9777 | 57.25 | 17.1984 | 66.5707 | 59.9802 | 82.8 | 17.1829 | 92.4932 | 60.028 | 108.35 | 17.1846 | 142.8271 | 60.0251 | 159.45 | 17.1927 | 168.9073 | 60.0242 | 185
17.2134 | 42.6164 | 59.9777 | 57.25 | 17.2067 | 66.5777 | 59.9802 | 82.8 | 17.1913 | 92.5035 | 60.028 | 108.35 | 17.193 | 142.8358 | 60.0251 | 159.45 | 17.201 | 168.9166 | 60.0242 | 185
17.2218 | 42.6228 | 59.9766 | 57.25 | 17.215 | 66.5847 | 59.9802 | 82.8 | 17.1996 | 92.5139 | 60.028 | 108.35 | 17.2013 | 142.8446 | 60.0251 | 159.45 | 17.2094 | 168.926 | 60.0244 | 185
17.2302 | 42.6292 | 59.9766 | 57.25 | 17.2234 | 66.5917 | 59.9802 | 82.8 | 17.2079 | 92.5242 | 60.0271 | 108.35 | 17.2096 | 142.8533 | 60.0251 | 159.45 | 17.2178 | 168.9353 | 60.0244 | 185
17.2385 | 42.6357 | 59.9766 | 57.25 | 17.2317 | 66.5987 | 59.9802 | 82.8 | 17.2162 | 92.5346 | 60.0271 | 108.35 | 17.2179 | 142.8621 | 60.0251 | 159.45 | 17.2261 | 168.9446 | 60.0244 | 185
17.2468 | 42.6421 | 59.9766 | 57.25 | 17.2401 | 66.6057 | 59.9802 | 82.8 | 17.2246 | 92.5449 | 60.0271 | 108.35 | 17.2263 | 142.8708 | 60.0251 | 159.45 | 17.2344 | 168.954 | 60.0244 | 185
17.2551 | 42.6486 | 59.9766 | 57.25 | 17.2484 | 66.6127 | 59.9802 | 82.8 | 17.2329 | 92.5553 | 60.0271 | 108.35 | 17.2346 | 142.8796 | 60.0251 | 159.45 | 17.2427 | 168.9633 | 60.0244 | 185
17.2635 | 42.655 | 59.9766 | 57.25 | 17.2567 | 66.6197 | 59.9802 | 82.8 | 17.2413 | 92.5656 | 60.0271 | 108.35 | 17.2429 | 142.8883 | 60.0251 | 159.45 | 17.251 | 168.9727 | 60.0244 | 185
17.2718 | 42.6614 | 59.9766 | 57.25 | 17.265 | 66.6267 | 59.9802 | 82.8 | 17.2496 | 92.576 | 60.0271 | 108.35 | 17.2512 | 142.8971 | 60.0251 | 159.45 | 17.2594 | 168.982 | 60.0244 | 185
17.2802 | 42.6679 | 59.9766 | 57.25 | 17.2734 | 66.6337 | 59.9802 | 82.8 | 17.2579 | 92.5863 | 60.0271 | 108.35 | 17.2596 | 142.9058 | 60.0251 | 159.45 | 17.2677 | 168.9913 | 60.0244 | 185
17.2885 | 42.6743 | 59.9766 | 57.25 | 17.2817 | 66.6407 | 59.9802 | 82.8 | 17.2662 | 92.5966 | 60.0271 | 108.35 | 17.2679 | 142.9146 | 60.0251 | 159.45 | 17.276 | 169.0007 | 60.0244 | 185
17.2968 | 42.6808 | 59.9766 | 57.25 | 17.29 | 66.6478 | 59.9802 | 82.8 | 17.2746 | 92.607 | 60.0271 | 108.35 | 17.2762 | 142.9233 | 60.0251 | 159.45 | 17.2843 | 169.01 | 60.0244 | 185
17.3052 | 42.6872 | 59.9766 | 57.25 | 17.2984 | 66.6548 | 59.9802 | 82.8 | 17.2829 | 92.6173 | 60.0271 | 108.35 | 17.2845 | 142.932 | 60.0251 | 159.45 | 17.2927 | 169.0193 | 60.0244 | 185
17.3135 | 42.6936 | 59.9766 | 57.25 | 17.3067 | 66.6618 | 59.9802 | 82.8 | 17.2913 | 92.6277 | 60.0271 | 108.35 | 17.2928 | 142.9408 | 60.0267 | 159.45 | 17.301 | 169.0287 | 60.0244 | 185
17.3218 | 42.7001 | 59.9766 | 57.25 | 17.3151 | 66.6688 | 59.9802 | 82.8 | 17.2996 | 92.638 | 60.0271 | 108.35 | 17.3013 | 142.9495 | 60.0267 | 159.45 | 17.3093 | 169.038 | 60.0244 | 185
17.3302 | 42.7065 | 59.9766 | 57.25 | 17.3234 | 66.6758 | 59.9802 | 82.8 | 17.3079 | 92.6484 | 60.0271 | 108.35 | 17.3096 | 142.9583 | 60.0267 | 159.45 | 17.3176 | 169.0474 | 60.0244 | 185
17.3385 | 42.713 | 59.9766 | 57.25 | 17.3317 | 66.6828 | 59.9791 | 82.8 | 17.3162 | 92.6587 | 60.0271 | 108.35 | 17.3179 | 142.967 | 60.0267 | 159.45 | 17.326 | 169.0567 | 60.0244 | 185
17.3469 | 42.7194 | 59.9766 | 57.25 | 17.3401 | 66.6898 | 59.9791 | 82.8 | 17.3245 | 92.6691 | 60.0271 | 108.35 | 17.3262 | 142.9758 | 60.0267 | 159.45 | 17.3344 | 169.066 | 60.0244 | 185
17.3552 | 42.7258 | 59.9766 | 57.25 | 17.3484 | 66.6968 | 59.9791 | 82.8 | 17.3329 | 92.6794 | 60.0271 | 108.35 | 17.3346 | 142.9845 | 60.0267 | 159.45 | 17.3427 | 169.0754 | 60.0244 | 185
17.3635 | 42.7323 | 59.9766 | 57.25 | 17.3568 | 66.7038 | 59.9791 | 82.8 | 17.3412 | 92.6898 | 60.0271 | 108.35 | 17.3429 | 142.9933 | 60.0267 | 159.45 | 17.351 | 169.0847 | 60.0244 | 185
17.3718 | 42.7387 | 59.9766 | 57.25 | 17.3651 | 66.7108 | 59.9791 | 82.8 | 17.3495 | 92.7001 | 60.0271 | 108.35 | 17.3512 | 143.002 | 60.0267 | 159.45 | 17.3594 | 169.0941 | 60.0244 | 185
17.3802 | 42.7452 | 59.9766 | 57.25 | 17.3734 | 66.7178 | 59.9791 | 82.8 | 17.3578 | 92.7104 | 60.0271 | 108.35 | 17.3595 | 143.0108 | 60.0267 | 159.45 | 17.3677 | 169.1034 | 60.0244 | 185
17.3885 | 42.7516 | 59.9766 | 57.25 | 17.3818 | 66.7248 | 59.9791 | 82.8 | 17.3662 | 92.7208 | 60.0271 | 108.35 | 17.3679 | 143.0195 | 60.0267 | 159.45 | 17.376 | 169.1127 | 60.0244 | 185
17.3969 | 42.758 | 59.9766 | 57.25 | 17.3901 | 66.7318 | 59.9791 | 82.8 | 17.3745 | 92.7311 | 60.0271 | 108.35 | 17.3762 | 143.0282 | 60.0267 | 159.45 | 17.3843 | 169.1221 | 60.0244 | 185
17.4052 | 42.7644 | 59.9766 | 57.25 | 17.3984 | 66.7389 | 59.9791 | 82.8 | 17.3829 | 92.7415 | 60.0271 | 108.35 | 17.3845 | 143.037 | 60.0267 | 159.45 | 17.3927 | 169.1314 | 60.0244 | 185
17.4135 | 42.7708 | 59.9766 | 57.25 | 17.4067 | 66.7459 | 59.9791 | 82.8 | 17.3912 | 92.7518 | 60.0271 | 108.35 | 17.3928 | 143.0457 | 60.0267 | 159.45 | 17.401 | 169.1407 | 60.0244 | 185
17.4219 | 42.7772 | 59.9774 | 57.25 | 17.4151 | 66.7529 | 59.9791 | 82.8 | 17.3995 | 92.7622 | 60.0271 | 108.35 | 17.4012 | 143.0545 | 60.0267 | 159.45 | 17.4093 | 169.1501 | 60.0253 | 185
17.4302 | 42.7835 | 59.9774 | 57.25 | 17.4235 | 66.7599 | 59.9791 | 82.8 | 17.4078 | 92.7725 | 60.0277 | 108.35 | 17.4095 | 143.0632 | 60.0267 | 159.45 | 17.4176 | 169.1594 | 60.0253 | 185
17.4385 | 42.7899 | 59.9774 | 57.25 | 17.4318 | 66.7669 | 59.9791 | 82.8 | 17.4162 | 92.7829 | 60.0277 | 108.35 | 17.4178 | 143.072 | 60.0267 | 159.45 | 17.4259 | 169.1688 | 60.0253 | 185
17.4469 | 42.7963 | 59.9774 | 57.25 | 17.4401 | 66.7739 | 59.9791 | 82.8 | 17.4245 | 92.7932 | 60.0277 | 108.35 | 17.4261 | 143.0807 | 60.0267 | 159.45 | 17.4343 | 169.1781 | 60.0253 | 185
17.4552 | 42.8027 | 59.9774 | 57.25 | 17.4484 | 66.7809 | 59.9791 | 82.8 | 17.4329 | 92.8036 | 60.0277 | 108.35 | 17.4344 | 143.0895 | 60.0267 | 159.45 | 17.4426 | 169.1874 | 60.0253 | 185
17.4636 | 42.8091 | 59.9774 | 57.25 | 17.4568 | 66.7879 | 59.9791 | 82.8 | 17.4412 | 92.8139 | 60.0277 | 108.35 | 17.4429 | 143.0982 | 60.0267 | 159.45 | 17.4509 | 169.1968 | 60.0253 | 185
17.4719 | 42.8155 | 59.9774 | 57.25 | 17.4651 | 66.7949 | 59.9791 | 82.8 | 17.4495 | 92.8242 | 60.0277 | 108.35 | 17.4512 | 143.107 | 60.0267 | 159.45 | 17.4592 | 169.2061 | 60.0253 | 185
17.4802 | 42.8219 | 59.9774 | 57.25 | 17.4734 | 66.8019 | 59.9791 | 82.8 | 17.4578 | 92.8346 | 60.0277 | 108.35 | 17.4595 | 143.1157 | 60.0267 | 159.45 | 17.4677 | 169.2155 | 60.0253 | 185
17.4886 | 42.8283 | 59.9774 | 57.25 | 17.4818 | 66.8089 | 59.9791 | 82.8 | 17.4662 | 92.8449 | 60.0277 | 108.35 | 17.4678 | 143.1245 | 60.0267 | 159.45 | 17.476 | 169.2248 | 60.0253 | 185
17.4969 | 42.8347 | 59.9774 | 57.25 | 17.4901 | 66.8159 | 59.9791 | 82.8 | 17.4745 | 92.8553 | 60.0277 | 108.35 | 17.4762 | 143.1332 | 60.0267 | 159.45 | 17.4843 | 169.2341 | 60.0253 | 185
17.5052 | 42.8411 | 59.9774 | 57.25 | 17.4985 | 66.8229 | 59.9791 | 82.8 | 17.4828 | 92.8656 | 60.0277 | 108.35 | 17.4845 | 143.142 | 60.0267 | 159.45 | 17.4926 | 169.2435 | 60.0253 | 185
17.5135 | 42.8475 | 59.9774 | 57.25 | 17.5068 | 66.83 | 59.9791 | 82.8 | 17.4911 | 92.876 | 60.0277 | 108.35 | 17.4928 | 143.1507 | 60.0278 | 159.45 | 17.501 | 169.2528 | 60.0253 | 185
17.5219 | 42.8538 | 59.9774 | 57.25 | 17.5151 | 66.837 | 59.9791 | 82.8 | 17.4995 | 92.8863 | 60.0277 | 108.35 | 17.5011 | 143.1594 | 60.0278 | 159.45 | 17.5093 | 169.2621 | 60.0253 | 185
17.5303 | 42.8602 | 59.9774 | 57.25 | 17.5234 | 66.844 | 59.9791 | 82.8 | 17.5078 | 92.8967 | 60.0277 | 108.35 | 17.5095 | 143.1682 | 60.0278 | 159.45 | 17.5176 | 169.2715 | 60.0253 | 185
17.5386 | 42.8666 | 59.9774 | 57.25 | 17.5318 | 66.851 | 59.98 | 82.8 | 17.5161 | 92.907 | 60.0277 | 108.35 | 17.5178 | 143.1769 | 60.0278 | 159.45 | 17.5259 | 169.2808 | 60.0253 | 185
17.5469 | 42.873 | 59.9774 | 57.25 | 17.5402 | 66.858 | 59.98 | 82.8 | 17.5245 | 92.9174 | 60.0277 | 108.35 | 17.5261 | 143.1857 | 60.0278 | 159.45 | 17.5343 | 169.2902 | 60.0253 | 185
17.5552 | 42.8794 | 59.9774 | 57.25 | 17.5485 | 66.865 | 59.98 | 82.8 | 17.5328 | 92.9277 | 60.0277 | 108.35 | 17.5344 | 143.1944 | 60.0278 | 159.45 | 17.5426 | 169.2995 | 60.0253 | 185
17.5636 | 42.8858 | 59.9774 | 57.25 | 17.5568 | 66.872 | 59.98 | 82.8 | 17.5411 | 92.938 | 60.0277 | 108.35 | 17.5428 | 143.2032 | 60.0278 | 159.45 | 17.5509 | 169.3088 | 60.0253 | 185
17.572 | 42.8922 | 59.9774 | 57.25 | 17.5651 | 66.879 | 59.98 | 82.8 | 17.5494 | 92.9484 | 60.0277 | 108.35 | 17.5511 | 143.2119 | 60.0278 | 159.45 | 17.5592 | 169.3182 | 60.0253 | 185
17.5803 | 42.8986 | 59.9774 | 57.25 | 17.5735 | 66.9017 | 59.98 | 82.8 | 17.5578 | 92.9587 | 60.0277 | 108.35 | 17.5594 | 143.2207 | 60.0278 | 159.45 | 17.5676 | 169.3285 | 60.0253 | 185
17.5886 | 42.905 | 59.9774 | 57.25 | 17.5818 | 66.9243 | 59.98 | 82.8 | 17.5661 | 92.9691 | 60.0277 | 108.35 | 17.5677 | 143.2294 | 60.0278 | 159.45 | 17.5759 | 169.34 | 60.0253 | 185
17.5969 | 42.9114 | 59.9774 | 57.25 | 17.5901 | 66.9469 | 59.98 | 82.8 | 17.5745 | 92.9794 | 60.0277 | 108.35 | 17.576 | 143.2382 | 60.0278 | 159.45 | 17.5842 | 169.3515 | 60.0253 | 185
17.6053 | 42.9178 | 59.9774 | 57.25 | 17.5985 | 66.9695 | 59.98 | 82.8 | 17.5828 | 92.9898 | 60.0277 | 108.35 | 17.5845 | 143.2469 | 60.0278 | 159.45 | 17.5925 | 169.363 | 60.0253 | 185
17.6136 | 42.9242 | 59.9774 | 57.25 | 17.6068 | 66.9922 | 59.98 | 82.8 | 17.5911 | 93.0001 | 60.0277 | 108.35 | 17.5928 | 143.2566 | 60.0278 | 159.45 | 17.6008 | 169.3745 | 60.0253 | 185
17.6219 | 42.9305 | 59.9774 | 57.25 | 17.6152 | 67.0148 | 59.98 | 82.8 | 17.5994 | 93.0105 | 60.0277 | 108.35 | 17.6011 | 143.2685 | 60.0278 | 159.45 | 17.6093 | 169.386 | 60.0258 | 185
17.6303 | 42.9369 | 59.9774 | 57.25 | 17.6235 | 67.0374 | 59.98 | 82.8 | 17.6077 | 93.0211 | 60.0283 | 108.35 | 17.6094 | 143.2805 | 60.0278 | 159.45 | 17.6176 | 169.3975 | 60.0258 | 185
17.6386 | 42.9433 | 59.9774 | 57.25 | 17.6318 | 67.06 | 59.98 | 82.8 | 17.6161 | 93.0318 | 60.0283 | 108.35 | 17.6178 | 143.2924 | 60.0278 | 159.45 | 17.6259 | 169.409 | 60.0258 | 185
17.647 | 42.9497 | 59.9774 | 57.25 | 17.6402 | 67.0827 | 59.98 | 82.8 | 17.6244 | 93.0426 | 60.0283 | 108.35 | 17.6261 | 143.3043 | 60.0278 | 159.45 | 17.6342 | 169.4205 | 60.0258 | 185
17.6553 | 42.9561 | 59.9774 | 57.25 | 17.6485 | 67.1053 | 59.98 | 82.8 | 17.6328 | 93.0533 | 60.0283 | 108.35 | 17.6344 | 143.3163 | 60.0278 | 159.45 | 17.6426 | 169.4319 | 60.0258 | 185
17.6636 | 42.9625 | 59.9774 | 57.25 | 17.6569 | 67.1279 | 59.98 | 82.8 | 17.6411 | 93.064 | 60.0283 | 108.35 | 17.6427 | 143.3282 | 60.0278 | 159.45 | 17.6509 | 169.4434 | 60.0258 | 185
17.672 | 42.9689 | 59.9774 | 57.25 | 17.6652 | 67.1506 | 59.98 | 82.8 | 17.6494 | 93.0748 | 60.0283 | 108.35 | 17.6511 | 143.3401 | 60.0278 | 159.45 | 17.6592 | 169.4549 | 60.0258 | 185
17.6803 | 42.9753 | 59.9774 | 57.25 | 17.6735 | 67.1732 | 59.98 | 82.8 | 17.6577 | 93.0855 | 60.0283 | 108.35 | 17.6594 | 143.352 | 60.0278 | 159.45 | 17.6675 | 169.4664 | 60.0258 | 185
17.6887 | 42.9817 | 59.9774 | 57.25 | 17.6818 | 67.1958 | 59.98 | 82.8 | 17.6661 | 93.0962 | 60.0283 | 108.35 | 17.6677 | 143.364 | 60.0278 | 159.45 | 17.6759 | 169.4779 | 60.0258 | 185
17.697 | 42.9881 | 59.9774 | 57.25 | 17.6902 | 67.2184 | 59.98 | 82.8 | 17.6744 | 93.107 | 60.0283 | 108.35 | 17.676 | 143.3759 | 60.0278 | 159.45 | 17.6842 | 169.4894 | 60.0258 | 185
17.7053 | 42.9945 | 59.9774 | 57.25 | 17.6985 | 67.2411 | 59.98 | 82.8 | 17.6827 | 93.1177 | 60.0283 | 108.35 | 17.6844 | 143.3878 | 60.0278 | 159.45 | 17.6925 | 169.5009 | 60.0258 | 185
17.7136 | 43.0008 | 59.9774 | 57.25 | 17.7068 | 67.2637 | 59.98 | 82.8 | 17.691 | 93.1284 | 60.0283 | 108.35 | 17.6927 | 143.3997 | 60.0303 | 159.45 | 17.7008 | 169.5124 | 60.0258 | 185
17.722 | 43.0072 | 59.9774 | 57.25 | 17.7152 | 67.2863 | 59.98 | 82.8 | 17.6994 | 93.1392 | 60.0283 | 108.35 | 17.701 | 143.4117 | 60.0303 | 159.45 | 17.7092 | 169.5238 | 60.0258 | 185
17.7303 | 43.0136 | 59.9774 | 57.25 | 17.7235 | 67.3089 | 59.98 | 82.8 | 17.7077 | 93.1499 | 60.0283 | 108.35 | 17.7094 | 143.4236 | 60.0303 | 159.45 | 17.7175 | 169.5353 | 60.0258 | 185
17.7386 | 43.02 | 59.9774 | 57.25 | 17.7319 | 67.3316 | 59.9791 | 82.8 | 17.7161 | 93.1606 | 60.0283 | 108.35 | 17.7177 | 143.4355 | 60.0303 | 159.45 | 17.7258 | 169.5468 | 60.0258 | 185
17.747 | 43.0264 | 59.9774 | 57.25 | 17.7402 | 67.3542 | 59.9791 | 82.8 | 17.7244 | 93.1713 | 60.0283 | 108.35 | 17.7261 | 143.4474 | 60.0303 | 159.45 | 17.7341 | 169.5583 | 60.0258 | 185
17.7553 | 43.0328 | 59.9774 | 57.25 | 17.7485 | 67.3768 | 59.9791 | 82.8 | 17.7327 | 93.1821 | 60.0283 | 108.35 | 17.7344 | 143.4594 | 60.0303 | 159.45 | 17.7426 | 169.5698 | 60.0258 | 185
17.7637 | 43.0392 | 59.9774 | 57.25 | 17.7569 | 67.3994 | 59.9791 | 82.8 | 17.741 | 93.1928 | 60.0283 | 108.35 | 17.7427 | 143.4713 | 60.0303 | 159.45 | 17.7509 | 169.5813 | 60.0258 | 185
17.772 | 43.0456 | 59.9774 | 57.25 | 17.7652 | 67.4221 | 59.9791 | 82.8 | 17.7493 | 93.2035 | 60.0283 | 108.35 | 17.751 | 143.4832 | 60.0303 | 159.45 | 17.7592 | 169.5928 | 60.0258 | 185
17.7803 | 43.052 | 59.9774 | 57.25 | 17.7736 | 67.4447 | 59.9791 | 82.8 | 17.7577 | 93.2143 | 60.0283 | 108.35 | 17.7594 | 143.4952 | 60.0303 | 159.45 | 17.7675 | 169.6043 | 60.0258 | 185
17.7887 | 43.0584 | 59.9774 | 57.25 | 17.7819 | 67.4673 | 59.9791 | 82.8 | 17.766 | 93.225 | 60.0283 | 108.35 | 17.7677 | 143.5071 | 60.0303 | 159.45 | 17.7758 | 169.6158 | 60.0258 | 185
17.797 | 43.0648 | 59.9774 | 57.25 | 17.7902 | 67.4899 | 59.9791 | 82.8 | 17.7744 | 93.2357 | 60.0283 | 108.35 | 17.776 | 143.519 | 60.0303 | 159.45 | 17.7842 | 169.6273 | 60.0258 | 185
17.8054 | 43.0712 | 59.9774 | 57.25 | 17.7986 | 67.5126 | 59.9791 | 82.8 | 17.7827 | 93.2465 | 60.0283 | 108.35 | 17.7843 | 143.5309 | 60.0303 | 159.45 | 17.7925 | 169.6387 | 60.0258 | 185
17.8137 | 43.0775 | 59.9774 | 57.25 | 17.8069 | 67.5352 | 59.9791 | 82.8 | 17.791 | 93.2572 | 60.0283 | 108.35 | 17.7927 | 143.5429 | 60.0303 | 159.45 | 17.8008 | 169.6502 | 60.0258 | 185
17.822 | 43.0839 | 59.9763 | 57.25 | 17.8152 | 67.5578 | 59.9791 | 82.8 | 17.7993 | 93.2679 | 60.0283 | 108.35 | 17.801 | 143.5548 | 60.0303 | 159.45 | 17.8091 | 169.6617 | 60.0264 | 185
17.8304 | 43.0903 | 59.9763 | 57.25 | 17.8235 | 67.5805 | 59.9791 | 82.8 | 17.8077 | 93.2787 | 60.0285 | 108.35 | 17.8093 | 143.5667 | 60.0303 | 159.45 | 17.8175 | 169.6732 | 60.0264 | 185
17.8387 | 43.0967 | 59.9763 | 57.25 | 17.8319 | 67.6031 | 59.9791 | 82.8 | 17.816 | 93.2894 | 60.0285 | 108.35 | 17.8176 | 143.5787 | 60.0303 | 159.45 | 17.8258 | 169.6847 | 60.0264 | 185
17.847 | 43.1031 | 59.9763 | 57.25 | 17.8403 | 67.6257 | 59.9791 | 82.8 | 17.8243 | 93.3001 | 60.0285 | 108.35 | 17.826 | 143.5906 | 60.0303 | 159.45 | 17.8341 | 169.6962 | 60.0264 | 185
17.8553 | 43.1095 | 59.9763 | 57.25 | 17.8486 | 67.6483 | 59.9791 | 82.8 | 17.8326 | 93.3109 | 60.0285 | 108.35 | 17.8344 | 143.6025 | 60.0303 | 159.45 | 17.8424 | 169.7077 | 60.0264 | 185
17.8637 | 43.1159 | 59.9763 | 57.25 | 17.8569 | 67.671 | 59.9791 | 82.8 | 17.841 | 93.3216 | 60.0285 | 108.35 | 17.8427 | 143.6144 | 60.0303 | 159.45 | 17.8508 | 169.7192 | 60.0264 | 185
17.8721 | 43.1223 | 59.9763 | 57.25 | 17.8652 | 67.6936 | 59.9791 | 82.8 | 17.8493 | 93.3323 | 60.0285 | 108.35 | 17.851 | 143.6264 | 60.0303 | 159.45 | 17.8591 | 169.7307 | 60.0264 | 185
17.8804 | 43.1287 | 59.9763 | 57.25 | 17.8736 | 67.7162 | 59.9791 | 82.8 | 17.8577 | 93.3431 | 60.0285 | 108.35 | 17.8593 | 143.6383 | 60.0303 | 159.45 | 17.8674 | 169.7421 | 60.0264 | 185
17.8887 | 43.1351 | 59.9763 | 57.25 | 17.8819 | 67.7388 | 59.9791 | 82.8 | 17.866 | 93.3538 | 60.0285 | 108.35 | 17.8677 | 143.6502 | 60.0303 | 159.45 | 17.8757 | 169.7536 | 60.0264 | 185
17.897 | 43.1419 | 59.9763 | 57.25 | 17.8903 | 67.7615 | 59.9791 | 82.8 | 17.8743 | 93.3645 | 60.0285 | 108.35 | 17.876 | 143.6621 | 60.0303 | 159.45 | 17.8842 | 169.7651 | 60.0264 | 185
17.9054 | 43.1548 | 59.9763 | 57.25 | 17.8986 | 67.7841 | 59.9791 | 82.8 | 17.8826 | 93.3753 | 60.0285 | 108.35 | 17.8843 | 143.6741 | 60.0303 | 159.45 | 17.8925 | 169.7766 | 60.0264 | 185
17.9138 | 43.1676 | 59.9763 | 57.25 | 17.9069 | 67.8067 | 59.9791 | 82.8 | 17.8909 | 93.386 | 60.0285 | 108.35 | 17.8926 | 143.686 | 60.0323 | 159.45 | 17.9008 | 169.7881 | 60.0264 | 185
17.9221 | 43.1804 | 59.9763 | 57.25 | 17.9153 | 67.8294 | 59.9791 | 82.8 | 17.8993 | 93.3967 | 60.0285 | 108.35 | 17.901 | 143.6979 | 60.0323 | 159.45 | 17.9091 | 169.7996 | 60.0264 | 185
17.9304 | 43.1933 | 59.9763 | 57.25 | 17.9236 | 67.852 | 59.9791 | 82.8 | 17.9076 | 93.4075 | 60.0285 | 108.35 | 17.9093 | 143.7099 | 60.0323 | 159.45 | 17.9174 | 169.8111 | 60.0264 | 185
17.9387 | 43.2061 | 59.9763 | 57.25 | 17.9319 | 67.8746 | 59.9791 | 82.8 | 17.916 | 93.4182 | 60.0285 | 108.35 | 17.9176 | 143.7218 | 60.0323 | 159.45 | 17.9258 | 169.8226 | 60.0264 | 185
17.9471 | 43.219 | 59.9763 | 57.25 | 17.9402 | 67.8972 | 59.9791 | 82.8 | 17.9243 | 93.4289 | 60.0285 | 108.35 | 17.9259 | 143.7337 | 60.0323 | 159.45 | 17.9341 | 169.834 | 60.0264 | 185
17.9554 | 43.2318 | 59.9763 | 57.25 | 17.9486 | 67.9199 | 59.9791 | 82.8 | 17.9326 | 93.4397 | 60.0285 | 108.35 | 17.9343 | 143.7456 | 60.0323 | 159.45 | 17.9424 | 169.8455 | 60.0264 | 185
17.9637 | 43.2447 | 59.9763 | 57.25 | 17.957 | 67.9425 | 59.9791 | 82.8 | 17.9409 | 93.4504 | 60.0285 | 108.35 | 17.9426 | 143.7576 | 60.0323 | 159.45 | 17.9507 | 169.857 | 60.0264 | 185
17.9721 | 43.2575 | 59.9763 | 57.25 | 17.9653 | 67.9651 | 59.9791 | 82.8 | 17.9493 | 93.4611 | 60.0285 | 108.35 | 17.9509 | 143.7695 | 60.0323 | 159.45 | 17.9591 | 169.8685 | 60.0264 | 185
17.9804 | 43.2703 | 59.9763 | 57.25 | 17.9736 | 67.9877 | 59.9791 | 82.8 | 17.9576 | 93.4718 | 60.0285 | 108.35 | 17.9592 | 143.7814 | 60.0323 | 159.45 | 17.9674 | 169.88 | 60.0264 | 185
17.9888 | 43.2832 | 59.9763 | 57.25 | 17.9819 | 68.0104 | 59.9791 | 82.8 | 17.9659 | 93.4826 | 60.0285 | 108.35 | 17.9675 | 143.7933 | 60.0323 | 159.45 | 17.9757 | 169.8915 | 60.0264 | 185
17.9971 | 43.296 | 59.9763 | 57.25 | 17.9903 | 68.033 | 59.9791 | 82.8 | 17.9742 | 93.4933 | 60.0285 | 108.35 | 17.976 | 143.8053 | 60.0323 | 159.45 | 17.984 | 169.903 | 60.0264 | 185
18.0054 | 43.3089 | 59.9763 | 57.25 | 17.9987 | 68.0556 | 59.9791 | 82.8 | 17.9826 | 93.504 | 60.0285 | 108.35 | 17.9843 | 143.8172 | 60.0323 | 159.45 | 17.9924 | 169.9145 | 60.0264 | 185
18.0138 | 43.3217 | 59.9763 | 57.25 | 18.007 | 68.0782 | 59.9791 | 82.8 | 17.9909 | 93.5148 | 60.0285 | 108.35 | 17.9926 | 143.8291 | 60.0323 | 159.45 | 18.0007 | 169.926 | 60.0264 | 185
18.0221 | 43.3345 | 59.9774 | 57.25 | 18.0153 | 68.1009 | 59.9791 | 82.8 | 17.9993 | 93.5255 | 60.0285 | 108.35 | 18.0009 | 143.841 | 60.0323 | 159.45 | 18.009 | 169.9375 | 60.0261 | 185
18.0305 | 43.3474 | 59.9774 | 57.25 | 18.0236 | 68.1235 | 59.9791 | 82.8 | 18.0076 | 93.5362 | 60.0288 | 108.35 | 18.0093 | 143.853 | 60.0323 | 159.45 | 18.0173 | 169.9489 | 60.0261 | 185
18.0388 | 43.3602 | 59.9774 | 57.25 | 18.032 | 68.1461 | 59.9791 | 82.8 | 18.0159 | 93.547 | 60.0288 | 108.35 | 18.0176 | 143.8649 | 60.0323 | 159.45 | 18.0258 | 169.9604 | 60.0261 | 185
18.0471 | 43.3731 | 59.9774 | 57.25 | 18.0403 | 68.1688 | 59.9791 | 82.8 | 18.0242 | 93.5577 | 60.0288 | 108.35 | 18.0259 | 143.8768 | 60.0323 | 159.45 | 18.0341 | 169.9719 | 60.0261 | 185
18.0554 | 43.3859 | 59.9774 | 57.25 | 18.0486 | 68.1914 | 59.9791 | 82.8 | 18.0325 | 93.5684 | 60.0288 | 108.35 | 18.0342 | 143.8887 | 60.0323 | 159.45 | 18.0424 | 169.9834 | 60.0261 | 185
18.0638 | 43.3988 | 59.9774 | 57.25 | 18.057 | 68.214 | 59.9791 | 82.8 | 18.0409 | 93.5792 | 60.0288 | 108.35 | 18.0425 | 143.9007 | 60.0323 | 159.45 | 18.0507 | 169.9949 | 60.0261 | 185
18.0721 | 43.4116 | 59.9774 | 57.25 | 18.0653 | 68.2366 | 59.9791 | 82.8 | 18.0492 | 93.5899 | 60.0288 | 108.35 | 18.0509 | 143.9126 | 60.0323 | 159.45 | 18.0591 | 170.0064 | 60.0261 | 185
18.0804 | 43.4244 | 59.9774 | 57.25 | 18.0737 | 68.2593 | 59.9791 | 82.8 | 18.0576 | 93.6006 | 60.0288 | 108.35 | 18.0592 | 143.9245 | 60.0323 | 159.45 | 18.0674 | 170.0179 | 60.0261 | 185
18.0888 | 43.4373 | 59.9774 | 57.25 | 18.082 | 68.2819 | 59.9791 | 82.8 | 18.0659 | 93.6114 | 60.0288 | 108.35 | 18.0675 | 143.9365 | 60.0323 | 159.45 | 18.0757 | 170.0294 | 60.0261 | 185
18.0971 | 43.4501 | 59.9774 | 57.25 | 18.0903 | 68.3045 | 59.9791 | 82.8 | 18.0742 | 93.6221 | 60.0288 | 108.35 | 18.0758 | 143.9484 | 60.0323 | 159.45 | 18.084 | 170.0408 | 60.0261 | 185
18.1055 | 43.463 | 59.9774 | 57.25 | 18.0987 | 68.3271 | 59.9791 | 82.8 | 18.0825 | 93.6328 | 60.0288 | 108.35 | 18.0842 | 143.9603 | 60.0323 | 159.45 | 18.0923 | 170.0523 | 60.0261 | 185
18.1138 | 43.4758 | 59.9774 | 57.25 | 18.107 | 68.3498 | 59.9791 | 82.8 | 18.0909 | 93.6436 | 60.0288 | 108.35 | 18.0925 | 143.9717 | 60.0342 | 159.45 | 18.1007 | 170.0599 | 60.0261 | 185
18.1221 | 43.4886 | 59.9774 | 57.25 | 18.1154 | 68.3724 | 59.9791 | 82.8 | 18.0992 | 93.6543 | 60.0288 | 108.35 | 18.1008 | 143.9817 | 60.0342 | 159.45 | 18.109 | 170.0667 | 60.0261 | 185
18.1305 | 43.5015 | 59.9774 | 57.25 | 18.1237 | 68.395 | 59.9791 | 82.8 | 18.1075 | 93.665 | 60.0288 | 108.35 | 18.1091 | 143.9916 | 60.0342 | 159.45 | 18.1173 | 170.0736 | 60.0261 | 185
18.1388 | 43.5143 | 59.9774 | 57.25 | 18.132 | 68.4036 | 59.9783 | 82.8 | 18.1158 | 93.6758 | 60.0288 | 108.35 | 18.1176 | 144.0015 | 60.0342 | 159.45 | 18.1256 | 170.0805 | 60.0261 | 185
18.1472 | 43.5272 | 59.9774 | 57.25 | 18.1403 | 68.4092 | 59.9783 | 82.8 | 18.1242 | 93.6863 | 60.0288 | 108.35 | 18.1259 | 144.0115 | 60.0342 | 159.45 | 18.134 | 170.0874 | 60.0261 | 185
18.1555 | 43.54 | 59.9774 | 57.25 | 18.1487 | 68.4148 | 59.9783 | 82.8 | 18.1325 | 93.6964 | 60.0288 | 108.35 | 18.1342 | 144.0214 | 60.0342 | 159.45 | 18.1423 | 170.0942 | 60.0261 | 185
18.1638 | 43.5528 | 59.9774 | 57.25 | 18.157 | 68.4203 | 59.9783 | 82.8 | 18.1408 | 93.7065 | 60.0288 | 108.35 | 18.1425 | 144.0314 | 60.0342 | 159.45 | 18.1506 | 170.1011 | 60.0261 | 185
18.1722 | 43.5657 | 59.9774 | 57.25 | 18.1653 | 68.4259 | 59.9783 | 82.8 | 18.1492 | 93.7165 | 60.0288 | 108.35 | 18.1508 | 144.0413 | 60.0342 | 159.45 | 18.1589 | 170.108 | 60.0261 | 185
18.1805 | 43.5785 | 59.9774 | 57.25 | 18.1737 | 68.4315 | 59.9783 | 82.8 | 18.1575 | 93.7266 | 60.0288 | 108.35 | 18.1592 | 144.0513 | 60.0342 | 159.45 | 18.1674 | 170.1149 | 60.0261 | 185
18.1888 | 43.5914 | 59.9774 | 57.25 | 18.182 | 68.4371 | 59.9783 | 82.8 | 18.1658 | 93.7367 | 60.0288 | 108.35 | 18.1675 | 144.0612 | 60.0342 | 159.45 | 18.1757 | 170.1217 | 60.0261 | 185
18.1971 | 43.6042 | 59.9774 | 57.25 | 18.1904 | 68.4426 | 59.9783 | 82.8 | 18.1741 | 93.7468 | 60.0288 | 108.35 | 18.1758 | 144.0712 | 60.0342 | 159.45 | 18.184 | 170.1286 | 60.0261 | 185
18.2055 | 43.6171 | 59.9774 | 57.25 | 18.1987 | 68.4482 | 59.9783 | 82.8 | 18.1825 | 93.7569 | 60.0288 | 108.35 | 18.1841 | 144.0811 | 60.0342 | 159.45 | 18.1923 | 170.1355 | 60.0261 | 185
18.2139 | 43.6299 | 59.9774 | 57.25 | 18.207 | 68.4538 | 59.9783 | 82.8 | 18.1908 | 93.767 | 60.0288 | 108.35 | 18.1925 | 144.0911 | 60.0342 | 159.45 | 18.2007 | 170.1423 | 60.0261 | 185
18.2222 | 43.6427 | 59.9766 | 57.25 | 18.2154 | 68.4594 | 59.9783 | 82.8 | 18.1992 | 93.7771 | 60.0288 | 108.35 | 18.2008 | 144.101 | 60.0342 | 159.45 | 18.209 | 170.1492 | 60.0267 | 185
18.2305 | 43.6556 | 59.9766 | 57.25 | 18.2237 | 68.465 | 59.9783 | 82.8 | 18.2075 | 93.7871 | 60.0283 | 108.35 | 18.2091 | 144.111 | 60.0342 | 159.45 | 18.2173 | 170.1561 | 60.0267 | 185
18.2388 | 43.6684 | 59.9766 | 57.25 | 18.2321 | 68.4705 | 59.9783 | 82.8 | 18.2158 | 93.7972 | 60.0283 | 108.35 | 18.2174 | 144.1209 | 60.0342 | 159.45 | 18.2256 | 170.1629 | 60.0267 | 185
18.2472 | 43.6813 | 59.9766 | 57.25 | 18.2404 | 68.4761 | 59.9783 | 82.8 | 18.2241 | 93.8073 | 60.0283 | 108.35 | 18.2258 | 144.1309 | 60.0342 | 159.45 | 18.2339 | 170.1698 | 60.0267 | 185
18.2556 | 43.6941 | 59.9766 | 57.25 | 18.2487 | 68.4817 | 59.9783 | 82.8 | 18.2325 | 93.8174 | 60.0283 | 108.35 | 18.2341 | 144.1408 | 60.0342 | 159.45 | 18.2423 | 170.1767 | 60.0267 | 185
18.2639 | 43.7069 | 59.9766 | 57.25 | 18.2571 | 68.4873 | 59.9783 | 82.8 | 18.2408 | 93.8275 | 60.0283 | 108.35 | 18.2424 | 144.1508 | 60.0342 | 159.45 | 18.2506 | 170.1836 | 60.0267 | 185
18.2722 | 43.7198 | 59.9766 | 57.25 | 18.2654 | 68.4928 | 59.9783 | 82.8 | 18.2491 | 93.8376 | 60.0283 | 108.35 | 18.2507 | 144.1607 | 60.0342 | 159.45 | 18.2589 | 170.1904 | 60.0267 | 185
18.2805 | 43.7326 | 59.9766 | 57.25 | 18.2737 | 68.4984 | 59.9783 | 82.8 | 18.2574 | 93.8477 | 60.0283 | 108.35 | 18.259 | 144.1707 | 60.0342 | 159.45 | 18.2672 | 170.1973 | 60.0267 | 185
18.2889 | 43.7455 | 59.9766 | 57.25 | 18.282 | 68.504 | 59.9783 | 82.8 | 18.2658 | 93.8577 | 60.0283 | 108.35 | 18.2675 | 144.1806 | 60.0342 | 159.45 | 18.2756 | 170.2042 | 60.0267 | 185
18.2972 | 43.7583 | 59.9766 | 57.25 | 18.2904 | 68.5096 | 59.9783 | 82.8 | 18.2741 | 93.8678 | 60.0283 | 108.35 | 18.2758 | 144.1905 | 60.0342 | 159.45 | 18.2839 | 170.2111 | 60.0267 | 185
18.3055 | 43.7712 | 59.9766 | 57.25 | 18.2987 | 68.5152 | 59.9783 | 82.8 | 18.2824 | 93.8779 | 60.0283 | 108.35 | 18.2841 | 144.2005 | 60.0342 | 159.45 | 18.2922 | 170.2179 | 60.0267 | 185
18.3139 | 43.784 | 59.9766 | 57.25 | 18.3071 | 68.5207 | 59.9783 | 82.8 | 18.2908 | 93.888 | 60.0283 | 108.35 | 18.2924 | 144.2104 | 60.0345 | 159.45 | 18.3005 | 170.2248 | 60.0267 | 185
18.3222 | 43.7968 | 59.9766 | 57.25 | 18.3154 | 68.5263 | 59.9783 | 82.8 | 18.2991 | 93.8981 | 60.0283 | 108.35 | 18.3008 | 144.2204 | 60.0345 | 159.45 | 18.309 | 170.2317 | 60.0267 | 185
18.3306 | 43.8097 | 59.9766 | 57.25 | 18.3237 | 68.5319 | 59.9783 | 82.8 | 18.3074 | 93.9082 | 60.0283 | 108.35 | 18.3091 | 144.2303 | 60.0345 | 159.45 | 18.3173 | 170.2385 | 60.0267 | 185
18.3389 | 43.8225 | 59.9766 | 57.25 | 18.3321 | 68.5375 | 59.9783 | 82.8 | 18.3157 | 93.9183 | 60.0283 | 108.35 | 18.3174 | 144.2403 | 60.0345 | 159.45 | 18.3256 | 170.2454 | 60.0267 | 185
18.3472 | 43.8354 | 59.9766 | 57.25 | 18.3404 | 68.543 | 59.9783 | 82.8 | 18.3241 | 93.9283 | 60.0283 | 108.35 | 18.3257 | 144.2502 | 60.0345 | 159.45 | 18.3339 | 170.2523 | 60.0267 | 185
18.3556 | 43.8482 | 59.9766 | 57.25 | 18.3488 | 68.5486 | 59.9783 | 82.8 | 18.3324 | 93.9384 | 60.0283 | 108.35 | 18.334 | 144.2602 | 60.0345 | 159.45 | 18.3423 | 170.2592 | 60.0267 | 185
18.3639 | 43.861 | 59.9766 | 57.25 | 18.3571 | 68.5542 | 59.9783 | 82.8 | 18.3408 | 93.9485 | 60.0283 | 108.35 | 18.3424 | 144.2701 | 60.0345 | 159.45 | 18.3506 | 170.266 | 60.0267 | 185
18.3723 | 43.8739 | 59.9766 | 57.25 | 18.3654 | 68.5598 | 59.9783 | 82.8 | 18.3491 | 93.9586 | 60.0283 | 108.35 | 18.3507 | 144.2801 | 60.0345 | 159.45 | 18.3589 | 170.2729 | 60.0267 | 185
18.3806 | 43.8867 | 59.9766 | 57.25 | 18.3738 | 68.5654 | 59.9783 | 82.8 | 18.3574 | 93.9687 | 60.0283 | 108.35 | 18.359 | 144.29 | 60.0345 | 159.45 | 18.3672 | 170.2798 | 60.0267 | 185
18.3889 | 43.8996 | 59.9766 | 57.25 | 18.3821 | 68.5709 | 59.9783 | 82.8 | 18.3657 | 93.9788 | 60.0283 | 108.35 | 18.3673 | 144.3 | 60.0345 | 159.45 | 18.3756 | 170.2867 | 60.0267 | 185
18.3973 | 43.9124 | 59.9766 | 57.25 | 18.3904 | 68.5765 | 59.9783 | 82.8 | 18.3741 | 93.9889 | 60.0283 | 108.35 | 18.3757 | 144.3099 | 60.0345 | 159.45 | 18.3839 | 170.2935 | 60.0267 | 185
18.4056 | 43.9253 | 59.9766 | 57.25 | 18.3987 | 68.5821 | 59.9783 | 82.8 | 18.3824 | 93.9989 | 60.0283 | 108.35 | 18.384 | 144.3199 | 60.0345 | 159.45 | 18.3922 | 170.3004 | 60.0267 | 185
18.4139 | 43.9381 | 59.9766 | 57.25 | 18.4071 | 68.5877 | 59.9783 | 82.8 | 18.3907 | 94.009 | 60.0283 | 108.35 | 18.3923 | 144.3298 | 60.0345 | 159.45 | 18.4005 | 170.3073 | 60.0267 | 185
18.4222 | 43.9511 | 59.9777 | 57.25 | 18.4155 | 68.5932 | 59.9783 | 82.8 | 18.399 | 94.0191 | 60.0283 | 108.35 | 18.4006 | 144.3398 | 60.0345 | 159.45 | 18.4088 | 170.3141 | 60.0261 | 185
18.4306 | 43.9643 | 59.9777 | 57.25 | 18.4238 | 68.5988 | 59.9783 | 82.8 | 18.4073 | 94.0292 | 60.0274 | 108.35 | 18.4091 | 144.3497 | 60.0345 | 159.45 | 18.4172 | 170.321 | 60.0261 | 185
18.4389 | 43.9774 | 59.9777 | 57.25 | 18.4321 | 68.6044 | 59.9783 | 82.8 | 18.4157 | 94.0393 | 60.0274 | 108.35 | 18.4174 | 144.3596 | 60.0345 | 159.45 | 18.4255 | 170.3279 | 60.0261 | 185
18.4473 | 43.9906 | 59.9777 | 57.25 | 18.4404 | 68.61 | 59.9783 | 82.8 | 18.424 | 94.0494 | 60.0274 | 108.35 | 18.4257 | 144.3696 | 60.0345 | 159.45 | 18.4338 | 170.3347 | 60.0261 | 185
18.4556 | 44.0037 | 59.9777 | 57.25 | 18.4488 | 68.6156 | 59.9783 | 82.8 | 18.4324 | 94.0595 | 60.0274 | 108.35 | 18.434 | 144.3795 | 60.0345 | 159.45 | 18.4421 | 170.3416 | 60.0261 | 185
18.4639 | 44.0169 | 59.9777 | 57.25 | 18.4572 | 68.6211 | 59.9783 | 82.8 | 18.4407 | 94.0695 | 60.0274 | 108.35 | 18.4423 | 144.3895 | 60.0345 | 159.45 | 18.4506 | 170.3485 | 60.0261 | 185
18.4723 | 44.03 | 59.9777 | 57.25 | 18.4655 | 68.6267 | 59.9783 | 82.8 | 18.449 | 94.0796 | 60.0274 | 108.35 | 18.4507 | 144.3994 | 60.0345 | 159.45 | 18.4589 | 170.3554 | 60.0261 | 185
18.4806 | 44.0431 | 59.9777 | 57.25 | 18.4738 | 68.6323 | 59.9783 | 82.8 | 18.4573 | 94.0897 | 60.0274 | 108.35 | 18.459 | 144.4094 | 60.0345 | 159.45 | 18.4672 | 170.3622 | 60.0261 | 185
18.489 | 44.0563 | 59.9777 | 57.25 | 18.4821 | 68.6379 | 59.9783 | 82.8 | 18.4657 | 94.0998 | 60.0274 | 108.35 | 18.4673 | 144.4193 | 60.0345 | 159.45 | 18.4755 | 170.3691 | 60.0261 | 185
18.4973 | 44.0694 | 59.9777 | 57.25 | 18.4905 | 68.6434 | 59.9783 | 82.8 | 18.474 | 94.1099 | 60.0274 | 108.35 | 18.4756 | 144.4293 | 60.0345 | 159.45 | 18.4839 | 170.376 | 60.0261 | 185
18.5056 | 44.0826 | 59.9777 | 57.25 | 18.4988 | 68.649 | 59.9783 | 82.8 | 18.4824 | 94.12 | 60.0274 | 108.35 | 18.484 | 144.4392 | 60.0345 | 159.45 | 18.4922 | 170.3829 | 60.0261 | 185
18.514 | 44.0957 | 59.9777 | 57.25 | 18.5071 | 68.6546 | 59.9783 | 82.8 | 18.4907 | 94.1301 | 60.0274 | 108.35 | 18.4923 | 144.4492 | 60.0348 | 159.45 | 18.5005 | 170.3897 | 60.0261 | 185
18.5223 | 44.1089 | 59.9777 | 57.25 | 18.5155 | 68.6602 | 59.9783 | 82.8 | 18.499 | 94.1402 | 60.0274 | 108.35 | 18.5006 | 144.4591 | 60.0348 | 159.45 | 18.5088 | 170.3966 | 60.0261 | 185
18.5306 | 44.122 | 59.9777 | 57.25 | 18.5238 | 68.6658 | 59.9783 | 82.8 | 18.5073 | 94.1502 | 60.0274 | 108.35 | 18.5089 | 144.4691 | 60.0348 | 159.45 | 18.5172 | 170.4035 | 60.0261 | 185
18.5389 | 44.1351 | 59.9777 | 57.25 | 18.5322 | 68.6713 | 59.9775 | 82.8 | 18.5157 | 94.1603 | 60.0274 | 108.35 | 18.5172 | 144.479 | 60.0348 | 159.45 | 18.5255 | 170.4103 | 60.0261 | 185
18.5473 | 44.1483 | 59.9777 | 57.25 | 18.5405 | 68.6769 | 59.9775 | 82.8 | 18.524 | 94.1704 | 60.0274 | 108.35 | 18.5256 | 144.489 | 60.0348 | 159.45 | 18.5338 | 170.4172 | 60.0261 | 185
18.5557 | 44.1614 | 59.9777 | 57.25 | 18.5488 | 68.6825 | 59.9775 | 82.8 | 18.5323 | 94.1805 | 60.0274 | 108.35 | 18.5339 | 144.4989 | 60.0348 | 159.45 | 18.5421 | 170.4241 | 60.0261 | 185
18.564 | 44.1746 | 59.9777 | 57.25 | 18.5572 | 68.6881 | 59.9775 | 82.8 | 18.5406 | 94.1906 | 60.0274 | 108.35 | 18.5422 | 144.5089 | 60.0348 | 159.45 | 18.5504 | 170.431 | 60.0261 | 185
18.5723 | 44.1877 | 59.9777 | 57.25 | 18.5655 | 68.6936 | 59.9775 | 82.8 | 18.549 | 94.2007 | 60.0274 | 108.35 | 18.5505 | 144.5188 | 60.0348 | 159.45 | 18.5588 | 170.4378 | 60.0261 | 185
18.5806 | 44.2008 | 59.9777 | 57.25 | 18.5739 | 68.6992 | 59.9775 | 82.8 | 18.5573 | 94.2108 | 60.0274 | 108.35 | 18.559 | 144.5287 | 60.0348 | 159.45 | 18.5671 | 170.4447 | 60.0261 | 185
18.589 | 44.214 | 59.9777 | 57.25 | 18.5822 | 68.7048 | 59.9775 | 82.8 | 18.5656 | 94.2208 | 60.0274 | 108.35 | 18.5673 | 144.5387 | 60.0348 | 159.45 | 18.5754 | 170.4516 | 60.0261 | 185
18.5974 | 44.2271 | 59.9777 | 57.25 | 18.5905 | 68.7104 | 59.9775 | 82.8 | 18.574 | 94.2309 | 60.0274 | 108.35 | 18.5756 | 144.5486 | 60.0348 | 159.45 | 18.5837 | 170.4585 | 60.0261 | 185
18.6057 | 44.2403 | 59.9777 | 57.25 | 18.5988 | 68.716 | 59.9775 | 82.8 | 18.5823 | 94.241 | 60.0274 | 108.35 | 18.5839 | 144.5586 | 60.0348 | 159.45 | 18.5922 | 170.4653 | 60.0261 | 185
18.614 | 44.2534 | 59.9777 | 57.25 | 18.6072 | 68.7215 | 59.9775 | 82.8 | 18.5906 | 94.2511 | 60.0274 | 108.35 | 18.5923 | 144.5685 | 60.0348 | 159.45 | 18.6005 | 170.4722 | 60.0261 | 185
18.6223 | 44.2666 | 59.978 | 57.25 | 18.6155 | 68.7271 | 59.9775 | 82.8 | 18.5989 | 94.2612 | 60.0274 | 108.35 | 18.6006 | 144.5785 | 60.0348 | 159.45 | 18.6088 | 170.4791 | 60.0256 | 185
18.6307 | 44.2797 | 59.978 | 57.25 | 18.6238 | 68.7327 | 59.9775 | 82.8 | 18.6073 | 94.2713 | 60.0271 | 108.35 | 18.6089 | 144.5884 | 60.0348 | 159.45 | 18.6171 | 170.4859 | 60.0256 | 185
18.639 | 44.2928 | 59.978 | 57.25 | 18.6322 | 68.7383 | 59.9775 | 82.8 | 18.6156 | 94.2814 | 60.0271 | 108.35 | 18.6172 | 144.5984 | 60.0348 | 159.45 | 18.6255 | 170.4928 | 60.0256 | 185
18.6473 | 44.306 | 59.978 | 57.25 | 18.6405 | 68.7438 | 59.9775 | 82.8 | 18.624 | 94.2915 | 60.0271 | 108.35 | 18.6255 | 144.6072 | 60.0348 | 159.45 | 18.6338 | 170.4997 | 60.0256 | 185
18.6557 | 44.3191 | 59.978 | 57.25 | 18.6489 | 68.7494 | 59.9775 | 82.8 | 18.6323 | 94.3015 | 60.0271 | 108.35 | 18.6339 | 144.6153 | 60.0348 | 159.45 | 18.6421 | 170.5066 | 60.0256 | 185
18.664 | 44.3323 | 59.978 | 57.25 | 18.6572 | 68.755 | 59.9775 | 82.8 | 18.6406 | 94.3116 | 60.0271 | 108.35 | 18.6422 | 144.6235 | 60.0348 | 159.45 | 18.6504 | 170.5134 | 60.0256 | 185
18.6724 | 44.3454 | 59.978 | 57.25 | 18.6655 | 68.7606 | 59.9775 | 82.8 | 18.6489 | 94.3217 | 60.0271 | 108.35 | 18.6505 | 144.6316 | 60.0348 | 159.45 | 18.6588 | 170.5228 | 60.0256 | 185
18.6807 | 44.3586 | 59.978 | 57.25 | 18.6739 | 68.7662 | 59.9775 | 82.8 | 18.6573 | 94.3318 | 60.0271 | 108.35 | 18.6588 | 144.6398 | 60.0348 | 159.45 | 18.6671 | 170.5338 | 60.0256 | 185
18.689 | 44.3717 | 59.978 | 57.25 | 18.6822 | 68.7729 | 59.9775 | 82.8 | 18.6656 | 94.3419 | 60.0271 | 108.35 | 18.6672 | 144.6479 | 60.0348 | 159.45 | 18.6754 | 170.5447 | 60.0256 | 185
18.6974 | 44.3848 | 59.978 | 57.25 | 18.6906 | 68.7799 | 59.9775 | 82.8 | 18.674 | 94.3523 | 60.0271 | 108.35 | 18.6755 | 144.6561 | 60.0348 | 159.45 | 18.6837 | 170.5556 | 60.0256 | 185
18.7057 | 44.398 | 59.978 | 57.25 | 18.6989 | 68.7869 | 59.9775 | 82.8 | 18.6823 | 94.3634 | 60.0271 | 108.35 | 18.6838 | 144.6642 | 60.0348 | 159.45 | 18.6921 | 170.5665 | 60.0256 | 185
18.7141 | 44.4111 | 59.978 | 57.25 | 18.7072 | 68.7939 | 59.9775 | 82.8 | 18.6906 | 94.3746 | 60.0271 | 108.35 | 18.6921 | 144.6724 | 60.0342 | 159.45 | 18.7004 | 170.5774 | 60.0256 | 185
18.7224 | 44.4243 | 59.978 | 57.25 | 18.7156 | 68.8008 | 59.9775 | 82.8 | 18.6989 | 94.3857 | 60.0271 | 108.35 | 18.7004 | 144.6806 | 60.0342 | 159.45 | 18.7087 | 170.5884 | 60.0256 | 185
18.7307 | 44.4374 | 59.978 | 57.25 | 18.7239 | 68.8078 | 59.9775 | 82.8 | 18.7072 | 94.3969 | 60.0271 | 108.35 | 18.7089 | 144.6887 | 60.0342 | 159.45 | 18.717 | 170.5993 | 60.0256 | 185
18.739 | 44.4505 | 59.978 | 57.25 | 18.7322 | 68.8148 | 59.9769 | 82.8 | 18.7156 | 94.408 | 60.0271 | 108.35 | 18.7172 | 144.6969 | 60.0342 | 159.45 | 18.7253 | 170.6102 | 60.0256 | 185
18.7474 | 44.4637 | 59.978 | 57.25 | 18.7405 | 68.8218 | 59.9769 | 82.8 | 18.7239 | 94.4191 | 60.0271 | 108.35 | 18.7255 | 144.705 | 60.0342 | 159.45 | 18.7338 | 170.6211 | 60.0256 | 185
18.7557 | 44.4768 | 59.978 | 57.25 | 18.7489 | 68.8288 | 59.9769 | 82.8 | 18.7322 | 94.4303 | 60.0271 | 108.35 | 18.7338 | 144.7132 | 60.0342 | 159.45 | 18.7421 | 170.632 | 60.0256 | 185
18.764 | 44.49 | 59.978 | 57.25 | 18.7573 | 68.8357 | 59.9769 | 82.8 | 18.7405 | 94.4414 | 60.0271 | 108.35 | 18.7422 | 144.7213 | 60.0342 | 159.45 | 18.7504 | 170.643 | 60.0256 | 185
18.7724 | 44.5031 | 59.978 | 57.25 | 18.7656 | 68.8427 | 59.9769 | 82.8 | 18.7489 | 94.4526 | 60.0271 | 108.35 | 18.7505 | 144.7295 | 60.0342 | 159.45 | 18.7587 | 170.6539 | 60.0256 | 185
18.7807 | 44.5163 | 59.978 | 57.25 | 18.7739 | 68.8497 | 59.9769 | 82.8 | 18.7572 | 94.4637 | 60.0271 | 108.35 | 18.7588 | 144.7376 | 60.0342 | 159.45 | 18.7671 | 170.6648 | 60.0256 | 185
18.7891 | 44.5294 | 59.978 | 57.25 | 18.7822 | 68.8567 | 59.9769 | 82.8 | 18.7656 | 94.4749 | 60.0271 | 108.35 | 18.7671 | 144.7458 | 60.0342 | 159.45 | 18.7754 | 170.6757 | 60.0256 | 185
18.7974 | 44.5425 | 59.978 | 57.25 | 18.7906 | 68.8637 | 59.9769 | 82.8 | 18.7739 | 94.486 | 60.0271 | 108.35 | 18.7755 | 144.7539 | 60.0342 | 159.45 | 18.7837 | 170.6866 | 60.0256 | 185
18.8057 | 44.5557 | 59.978 | 57.25 | 18.799 | 68.8706 | 59.9769 | 82.8 | 18.7822 | 94.4972 | 60.0271 | 108.35 | 18.7838 | 144.7621 | 60.0342 | 159.45 | 18.792 | 170.6976 | 60.0256 | 185
18.8141 | 44.5688 | 59.978 | 57.25 | 18.8073 | 68.8776 | 59.9769 | 82.8 | 18.7905 | 94.5083 | 60.0271 | 108.35 | 18.7921 | 144.7702 | 60.0342 | 159.45 | 18.8004 | 170.7085 | 60.0256 | 185
18.8224 | 44.582 | 59.9766 | 57.25 | 18.8156 | 68.8846 | 59.9769 | 82.8 | 18.7989 | 94.5195 | 60.0271 | 108.35 | 18.8004 | 144.7784 | 60.0342 | 159.45 | 18.8087 | 170.7194 | 60.0261 | 185
18.8307 | 44.5951 | 59.9766 | 57.25 | 18.8239 | 68.8916 | 59.9769 | 82.8 | 18.8072 | 94.5306 | 60.0271 | 108.35 | 18.8087 | 144.7865 | 60.0342 | 159.45 | 18.817 | 170.7303 | 60.0261 | 185
18.8391 | 44.6082 | 59.9766 | 57.25 | 18.8323 | 68.8986 | 59.9769 | 82.8 | 18.8156 | 94.5417 | 60.0271 | 108.35 | 18.8171 | 144.7947 | 60.0342 | 159.45 | 18.8253 | 170.7413 | 60.0261 | 185
18.8474 | 44.6214 | 59.9766 | 57.25 | 18.8406 | 68.9055 | 59.9769 | 82.8 | 18.8239 | 94.5529 | 60.0271 | 108.35 | 18.8254 | 144.8028 | 60.0342 | 159.45 | 18.8337 | 170.7522 | 60.0261 | 185
18.8558 | 44.6345 | 59.9766 | 57.25 | 18.8489 | 68.9125 | 59.9769 | 82.8 | 18.8322 | 94.564 | 60.0271 | 108.35 | 18.8337 | 144.811 | 60.0342 | 159.45 | 18.842 | 170.7631 | 60.0261 | 185
18.8641 | 44.6477 | 59.9766 | 57.25 | 18.8573 | 68.9195 | 59.9769 | 82.8 | 18.8405 | 94.5752 | 60.0271 | 108.35 | 18.842 | 144.8191 | 60.0342 | 159.45 | 18.8503 | 170.774 | 60.0261 | 185
18.8724 | 44.6608 | 59.9766 | 57.25 | 18.8656 | 68.9265 | 59.9769 | 82.8 | 18.8488 | 94.5863 | 60.0271 | 108.35 | 18.8505 | 144.8273 | 60.0342 | 159.45 | 18.8586 | 170.7849 | 60.0261 | 185
18.8807 | 44.674 | 59.9766 | 57.25 | 18.874 | 68.9334 | 59.9769 | 82.8 | 18.8572 | 94.5975 | 60.0271 | 108.35 | 18.8588 | 144.8354 | 60.0342 | 159.45 | 18.8671 | 170.7959 | 60.0261 | 185
18.8891 | 44.6871 | 59.9766 | 57.25 | 18.8823 | 68.9404 | 59.9769 | 82.8 | 18.8655 | 94.6086 | 60.0271 | 108.35 | 18.8671 | 144.8436 | 60.0342 | 159.45 | 18.8754 | 170.8068 | 60.0261 | 185
18.8975 | 44.7002 | 59.9766 | 57.25 | 18.8906 | 68.9474 | 59.9769 | 82.8 | 18.8738 | 94.6198 | 60.0271 | 108.35 | 18.8754 | 144.8517 | 60.0342 | 159.45 | 18.8837 | 170.8177 | 60.0261 | 185
18.9058 | 44.7134 | 59.9766 | 57.25 | 18.899 | 68.9544 | 59.9769 | 82.8 | 18.8821 | 94.6309 | 60.0271 | 108.35 | 18.8837 | 144.8599 | 60.0342 | 159.45 | 18.892 | 170.8286 | 60.0261 | 185
18.9141 | 44.7265 | 59.9766 | 57.25 | 18.9073 | 68.9614 | 59.9769 | 82.8 | 18.8905 | 94.642 | 60.0271 | 108.35 | 18.8921 | 144.8681 | 60.0323 | 159.45 | 18.9003 | 170.8396 | 60.0261 | 185
18.9224 | 44.7397 | 59.9766 | 57.25 | 18.9156 | 68.9683 | 59.9769 | 82.8 | 18.8988 | 94.6532 | 60.0271 | 108.35 | 18.9004 | 144.8762 | 60.0323 | 159.45 | 18.9087 | 170.8505 | 60.0261 | 185
18.9308 | 44.7488 | 59.9766 | 57.25 | 18.924 | 68.9753 | 59.9769 | 82.8 | 18.9072 | 94.6643 | 60.0271 | 108.35 | 18.9087 | 144.8844 | 60.0323 | 159.45 | 18.917 | 170.8614 | 60.0261 | 185
18.9391 | 44.7543 | 59.9766 | 57.25 | 18.9323 | 68.9823 | 59.9753 | 82.8 | 18.9155 | 94.6755 | 60.0271 | 108.35 | 18.917 | 144.8925 | 60.0323 | 159.45 | 18.9253 | 170.8723 | 60.0261 | 185
18.9474 | 44.7597 | 59.9766 | 57.25 | 18.9406 | 68.9893 | 59.9753 | 82.8 | 18.9238 | 94.6866 | 60.0271 | 108.35 | 18.9254 | 144.9007 | 60.0323 | 159.45 | 18.9336 | 170.8832 | 60.0261 | 185
18.9558 | 44.7651 | 59.9766 | 57.25 | 18.949 | 68.9963 | 59.9753 | 82.8 | 18.9321 | 94.6978 | 60.0271 | 108.35 | 18.9337 | 144.9088 | 60.0323 | 159.45 | 18.942 | 170.8941 | 60.0261 | 185
18.9641 | 44.7706 | 59.9766 | 57.25 | 18.9573 | 69.0032 | 59.9753 | 82.8 | 18.9405 | 94.7089 | 60.0271 | 108.35 | 18.942 | 144.917 | 60.0323 | 159.45 | 18.9503 | 170.9051 | 60.0261 | 185
18.9725 | 44.776 | 59.9766 | 57.25 | 18.9656 | 69.0102 | 59.9753 | 82.8 | 18.9488 | 94.7201 | 60.0271 | 108.35 | 18.9503 | 144.9251 | 60.0323 | 159.45 | 18.9586 | 170.916 | 60.0261 | 185
18.9808 | 44.7815 | 59.9766 | 57.25 | 18.974 | 69.0172 | 59.9753 | 82.8 | 18.9572 | 94.7312 | 60.0271 | 108.35 | 18.9587 | 144.9333 | 60.0323 | 159.45 | 18.9669 | 170.9269 | 60.0261 | 185
18.9891 | 44.7869 | 59.9766 | 57.25 | 18.9823 | 69.0242 | 59.9753 | 82.8 | 18.9655 | 94.7423 | 60.0271 | 108.35 | 18.967 | 144.9414 | 60.0323 | 159.45 | 18.9753 | 170.9378 | 60.0261 | 185
18.9975 | 44.7923 | 59.9766 | 57.25 | 18.9907 | 69.0312 | 59.9753 | 82.8 | 18.9738 | 94.7535 | 60.0271 | 108.35 | 18.9753 | 144.9496 | 60.0323 | 159.45 | 18.9836 | 170.9488 | 60.0261 | 185
19.0058 | 44.7978 | 59.9766 | 57.25 | 18.999 | 69.0381 | 59.9753 | 82.8 | 18.9821 | 94.7646 | 60.0271 | 108.35 | 18.9836 | 144.9577 | 60.0323 | 159.45 | 18.9919 | 170.9597 | 60.0261 | 185
19.0142 | 44.8032 | 59.9766 | 57.25 | 19.0073 | 69.0451 | 59.9753 | 82.8 | 18.9904 | 94.7758 | 60.0271 | 108.35 | 18.9919 | 144.9659 | 60.0323 | 159.45 | 19.0002 | 170.9706 | 60.0261 | 185
19.0225 | 44.8087 | 59.9774 | 57.25 | 19.0157 | 69.0521 | 59.9753 | 82.8 | 18.9988 | 94.7869 | 60.0271 | 108.35 | 19.0004 | 144.974 | 60.0323 | 159.45 | 19.0087 | 170.9815 | 60.0272 | 185
19.0308 | 44.8141 | 59.9774 | 57.25 | 19.024 | 69.0591 | 59.9753 | 82.8 | 19.0071 | 94.7981 | 60.0269 | 108.35 | 19.0087 | 144.9822 | 60.0323 | 159.45 | 19.017 | 170.9924 | 60.0272 | 185
19.0392 | 44.8195 | 59.9774 | 57.25 | 19.0323 | 69.0661 | 59.9753 | 82.8 | 19.0154 | 94.8092 | 60.0269 | 108.35 | 19.017 | 144.9903 | 60.0323 | 159.45 | 19.0253 | 171.0034 | 60.0272 | 185
19.0475 | 44.825 | 59.9774 | 57.25 | 19.0407 | 69.073 | 59.9753 | 82.8 | 19.0237 | 94.8204 | 60.0269 | 108.35 | 19.0253 | 144.9985 | 60.0323 | 159.45 | 19.0336 | 171.0143 | 60.0272 | 185
19.0558 | 44.8304 | 59.9774 | 57.25 | 19.049 | 69.08 | 59.9753 | 82.8 | 19.0321 | 94.8315 | 60.0269 | 108.35 | 19.0337 | 145.0067 | 60.0323 | 159.45 | 19.0419 | 171.0252 | 60.0272 | 185
19.0641 | 44.8359 | 59.9774 | 57.25 | 19.0574 | 69.087 | 59.9753 | 82.8 | 19.0404 | 94.8427 | 60.0269 | 108.35 | 19.042 | 145.0148 | 60.0323 | 159.45 | 19.0503 | 171.0361 | 60.0272 | 185
19.0725 | 44.8413 | 59.9774 | 57.25 | 19.0657 | 69.094 | 59.9753 | 82.8 | 19.0488 | 94.8538 | 60.0269 | 108.35 | 19.0503 | 145.023 | 60.0323 | 159.45 | 19.0586 | 171.047 | 60.0272 | 185
19.0808 | 44.8468 | 59.9774 | 57.25 | 19.074 | 69.101 | 59.9753 | 82.8 | 19.0571 | 94.8649 | 60.0269 | 108.35 | 19.0586 | 145.0311 | 60.0323 | 159.45 | 19.0669 | 171.058 | 60.0272 | 185
19.0892 | 44.8522 | 59.9774 | 57.25 | 19.0823 | 69.1079 | 59.9753 | 82.8 | 19.0654 | 94.8761 | 60.0269 | 108.35 | 19.067 | 145.0393 | 60.0323 | 159.45 | 19.0752 | 171.0689 | 60.0272 | 185
19.0975 | 44.8576 | 59.9774 | 57.25 | 19.0907 | 69.1149 | 59.9753 | 82.8 | 19.0737 | 94.8872 | 60.0269 | 108.35 | 19.0753 | 145.0474 | 60.0323 | 159.45 | 19.0836 | 171.0798 | 60.0272 | 185
19.1058 | 44.8631 | 59.9774 | 57.25 | 19.0991 | 69.1219 | 59.9753 | 82.8 | 19.0821 | 94.8984 | 60.0269 | 108.35 | 19.0836 | 145.0556 | 60.0323 | 159.45 | 19.0919 | 171.0907 | 60.0272 | 185
19.1142 | 44.8685 | 59.9774 | 57.25 | 19.1074 | 69.1289 | 59.9753 | 82.8 | 19.0904 | 94.9095 | 60.0269 | 108.35 | 19.0919 | 145.0637 | 60.0306 | 159.45 | 19.1002 | 171.1017 | 60.0272 | 185
19.1225 | 44.874 | 59.9774 | 57.25 | 19.1157 | 69.1359 | 59.9753 | 82.8 | 19.0988 | 94.9207 | 60.0269 | 108.35 | 19.1002 | 145.0719 | 60.0306 | 159.45 | 19.1085 | 171.1126 | 60.0272 | 185
19.1309 | 44.8794 | 59.9774 | 57.25 | 19.124 | 69.1428 | 59.9753 | 82.8 | 19.1071 | 94.9318 | 60.0269 | 108.35 | 19.1086 | 145.08 | 60.0306 | 159.45 | 19.1169 | 171.1235 | 60.0272 | 185
19.1392 | 44.8848 | 59.9774 | 57.25 | 19.1324 | 69.1498 | 59.9744 | 82.8 | 19.1154 | 94.943 | 60.0269 | 108.35 | 19.1169 | 145.0882 | 60.0306 | 159.45 | 19.1252 | 171.1344 | 60.0272 | 185
19.1475 | 44.8903 | 59.9774 | 57.25 | 19.1407 | 69.1568 | 59.9744 | 82.8 | 19.1237 | 94.9541 | 60.0269 | 108.35 | 19.1252 | 145.0963 | 60.0306 | 159.45 | 19.1335 | 171.1453 | 60.0272 | 185
19.1559 | 44.8957 | 59.9774 | 57.25 | 19.149 | 69.1638 | 59.9744 | 82.8 | 19.1321 | 94.9652 | 60.0269 | 108.35 | 19.1335 | 145.1045 | 60.0306 | 159.45 | 19.1418 | 171.1563 | 60.0272 | 185
19.1642 | 44.9012 | 59.9774 | 57.25 | 19.1574 | 69.1708 | 59.9744 | 82.8 | 19.1404 | 94.9764 | 60.0269 | 108.35 | 19.142 | 145.1137 | 60.0306 | 159.45 | 19.1503 | 171.1672 | 60.0272 | 185
19.1725 | 44.9066 | 59.9774 | 57.25 | 19.1657 | 69.1777 | 59.9744 | 82.8 | 19.1487 | 94.9875 | 60.0269 | 108.35 | 19.1503 | 145.1271 | 60.0306 | 159.45 | 19.1586 | 171.1781 | 60.0272 | 185
19.1808 | 44.912 | 59.9774 | 57.25 | 19.1741 | 69.1847 | 59.9744 | 82.8 | 19.157 | 94.9987 | 60.0269 | 108.35 | 19.1586 | 145.1405 | 60.0306 | 159.45 | 19.1669 | 171.189 | 60.0272 | 185
19.1892 | 44.9175 | 59.9774 | 57.25 | 19.1824 | 69.1917 | 59.9744 | 82.8 | 19.1653 | 95.0098 | 60.0269 | 108.35 | 19.1669 | 145.154 | 60.0306 | 159.45 | 19.1752 | 171.1999 | 60.0272 | 185
19.1976 | 44.9229 | 59.9774 | 57.25 | 19.1907 | 69.1987 | 59.9744 | 82.8 | 19.1737 | 95.0193 | 60.0269 | 108.35 | 19.1753 | 145.1674 | 60.0306 | 159.45 | 19.1835 | 171.2109 | 60.0272 | 185
19.2059 | 44.9284 | 59.9774 | 57.25 | 19.1991 | 69.2057 | 59.9744 | 82.8 | 19.182 | 95.0244 | 60.0269 | 108.35 | 19.1836 | 145.1808 | 60.0306 | 159.45 | 19.1919 | 171.2218 | 60.0272 | 185
19.2142 | 44.9338 | 59.9774 | 57.25 | 19.2074 | 69.2126 | 59.9744 | 82.8 | 19.1904 | 95.0295 | 60.0269 | 108.35 | 19.1919 | 145.1942 | 60.0306 | 159.45 | 19.2002 | 171.2305 | 60.0272 | 185
19.2225 | 44.9392 | 59.9766 | 57.25 | 19.2158 | 69.2196 | 59.9744 | 82.8 | 19.1987 | 95.0345 | 60.0269 | 108.35 | 19.2002 | 145.2077 | 60.0306 | 159.45 | 19.2085 | 171.2387 | 60.0289 | 185
19.2309 | 44.9447 | 59.9766 | 57.25 | 19.2241 | 69.2266 | 59.9744 | 82.8 | 19.207 | 95.0396 | 60.0258 | 108.35 | 19.2085 | 145.2211 | 60.0306 | 159.45 | 19.2168 | 171.2469 | 60.0289 | 185
19.2393 | 44.9501 | 59.9766 | 57.25 | 19.2324 | 69.2336 | 59.9744 | 82.8 | 19.2153 | 95.0447 | 60.0258 | 108.35 | 19.2169 | 145.2345 | 60.0306 | 159.45 | 19.2252 | 171.2551 | 60.0289 | 185
19.2476 | 44.9556 | 59.9766 | 57.25 | 19.2408 | 69.2406 | 59.9744 | 82.8 | 19.2237 | 95.0497 | 60.0258 | 108.35 | 19.2252 | 145.2479 | 60.0306 | 159.45 | 19.2335 | 171.2633 | 60.0289 | 185
19.2559 | 44.961 | 59.9766 | 57.25 | 19.2491 | 69.2475 | 59.9744 | 82.8 | 19.232 | 95.0548 | 60.0258 | 108.35 | 19.2335 | 145.2614 | 60.0306 | 159.45 | 19.2418 | 171.2715 | 60.0289 | 185
19.2642 | 44.9664 | 59.9766 | 57.25 | 19.2574 | 69.2545 | 59.9744 | 82.8 | 19.2404 | 95.0599 | 60.0258 | 108.35 | 19.2418 | 145.2748 | 60.0306 | 159.45 | 19.2501 | 171.2797 | 60.0289 | 185
19.2726 | 44.9719 | 59.9766 | 57.25 | 19.2657 | 69.2615 | 59.9744 | 82.8 | 19.2487 | 95.0649 | 60.0258 | 108.35 | 19.2502 | 145.2882 | 60.0306 | 159.45 | 19.2585 | 171.2879 | 60.0289 | 185
19.2809 | 44.9773 | 59.9766 | 57.25 | 19.2741 | 69.2685 | 59.9744 | 82.8 | 19.257 | 95.07 | 60.0258 | 108.35 | 19.2585 | 145.3016 | 60.0306 | 159.45 | 19.2668 | 171.2961 | 60.0289 | 185
19.2892 | 44.9828 | 59.9766 | 57.25 | 19.2825 | 69.2755 | 59.9744 | 82.8 | 19.2653 | 95.0751 | 60.0258 | 108.35 | 19.2668 | 145.315 | 60.0306 | 159.45 | 19.2751 | 171.3043 | 60.0289 | 185
19.2976 | 44.9882 | 59.9766 | 57.25 | 19.2908 | 69.2824 | 59.9744 | 82.8 | 19.2737 | 95.0801 | 60.0258 | 108.35 | 19.2751 | 145.3285 | 60.0306 | 159.45 | 19.2834 | 171.3125 | 60.0289 | 185
19.3059 | 44.9937 | 59.9766 | 57.25 | 19.2991 | 69.2894 | 59.9744 | 82.8 | 19.282 | 95.0852 | 60.0258 | 108.35 | 19.2836 | 145.3419 | 60.0306 | 159.45 | 19.2919 | 171.3206 | 60.0289 | 185
19.3143 | 44.9991 | 59.9766 | 57.25 | 19.3074 | 69.2964 | 59.9744 | 82.8 | 19.2903 | 95.0902 | 60.0258 | 108.35 | 19.2919 | 145.3553 | 60.0287 | 159.45 | 19.3002 | 171.3288 | 60.0289 | 185
19.3226 | 45.0045 | 59.9766 | 57.25 | 19.3158 | 69.3034 | 59.9744 | 82.8 | 19.2986 | 95.0953 | 60.0258 | 108.35 | 19.3002 | 145.3687 | 60.0287 | 159.45 | 19.3085 | 171.337 | 60.0289 | 185
19.3309 | 45.01 | 59.9766 | 57.25 | 19.3242 | 69.3103 | 59.9744 | 82.8 | 19.3069 | 95.1004 | 60.0258 | 108.35 | 19.3085 | 145.3822 | 60.0287 | 159.45 | 19.3168 | 171.3452 | 60.0289 | 185
19.3393 | 45.0154 | 59.9766 | 57.25 | 19.3325 | 69.3173 | 59.9742 | 82.8 | 19.3153 | 95.1054 | 60.0258 | 108.35 | 19.3169 | 145.3956 | 60.0287 | 159.45 | 19.3251 | 171.3534 | 60.0289 | 185
19.3476 | 45.0209 | 59.9766 | 57.25 | 19.3408 | 69.3243 | 59.9742 | 82.8 | 19.3236 | 95.1105 | 60.0258 | 108.35 | 19.3252 | 145.409 | 60.0287 | 159.45 | 19.3335 | 171.3616 | 60.0289 | 185
19.356 | 45.0263 | 59.9766 | 57.25 | 19.3491 | 69.3313 | 59.9742 | 82.8 | 19.332 | 95.1156 | 60.0258 | 108.35 | 19.3335 | 145.4224 | 60.0287 | 159.45 | 19.3418 | 171.3698 | 60.0289 | 185
19.3643 | 45.0317 | 59.9766 | 57.25 | 19.3575 | 69.3383 | 59.9742 | 82.8 | 19.3403 | 95.1206 | 60.0258 | 108.35 | 19.3418 | 145.4358 | 60.0287 | 159.45 | 19.3501 | 171.378 | 60.0289 | 185
19.3726 | 45.0372 | 59.9766 | 57.25 | 19.3658 | 69.3452 | 59.9742 | 82.8 | 19.3486 | 95.1257 | 60.0258 | 108.35 | 19.3501 | 145.4493 | 60.0287 | 159.45 | 19.3584 | 171.3862 | 60.0289 | 185
19.381 | 45.0426 | 59.9766 | 57.25 | 19.3741 | 69.3522 | 59.9742 | 82.8 | 19.3569 | 95.1307 | 60.0258 | 108.35 | 19.3585 | 145.4627 | 60.0287 | 159.45 | 19.3668 | 171.3944 | 60.0289 | 185
19.3893 | 45.0481 | 59.9766 | 57.25 | 19.3825 | 69.3592 | 59.9742 | 82.8 | 19.3653 | 95.1358 | 60.0258 | 108.35 | 19.3668 | 145.4761 | 60.0287 | 159.45 | 19.3751 | 171.4026 | 60.0289 | 185
19.3976 | 45.0535 | 59.9766 | 57.25 | 19.3908 | 69.3662 | 59.9742 | 82.8 | 19.3736 | 95.1409 | 60.0258 | 108.35 | 19.3751 | 145.4895 | 60.0287 | 159.45 | 19.3834 | 171.4108 | 60.0289 | 185
19.4059 | 45.0589 | 59.9766 | 57.25 | 19.3992 | 69.3732 | 59.9742 | 82.8 | 19.382 | 95.1459 | 60.0258 | 108.35 | 19.3834 | 145.503 | 60.0287 | 159.45 | 19.3917 | 171.419 | 60.0289 | 185
19.4143 | 45.0644 | 59.9766 | 57.25 | 19.4075 | 69.3801 | 59.9742 | 82.8 | 19.3903 | 95.151 | 60.0258 | 108.35 | 19.3918 | 145.5164 | 60.0287 | 159.45 | 19.4001 | 171.4272 | 60.0289 | 185
19.4226 | 45.0698 | 59.978 | 57.25 | 19.4158 | 69.3871 | 59.9742 | 82.8 | 19.3986 | 95.1561 | 60.0258 | 108.35 | 19.4001 | 145.5298 | 60.0287 | 159.45 | 19.4084 | 171.4354 | 60.0311 | 185
19.431 | 45.0753 | 59.978 | 57.25 | 19.4242 | 69.3941 | 59.9742 | 82.8 | 19.4069 | 95.1611 | 60.0255 | 108.35 | 19.4084 | 145.5432 | 60.0287 | 159.45 | 19.4167 | 171.4435 | 60.0311 | 185
19.4393 | 45.0807 | 59.978 | 57.25 | 19.4325 | 69.4011 | 59.9742 | 82.8 | 19.4153 | 95.1662 | 60.0255 | 108.35 | 19.4167 | 145.5567 | 60.0287 | 159.45 | 19.425 | 171.4517 | 60.0311 | 185
19.4476 | 45.0861 | 59.978 | 57.25 | 19.4409 | 69.4081 | 59.9742 | 82.8 | 19.4236 | 95.1712 | 60.0255 | 108.35 | 19.4252 | 145.5701 | 60.0287 | 159.45 | 19.4333 | 171.4599 | 60.0311 | 185
19.456 | 45.0916 | 59.978 | 57.25 | 19.4492 | 69.415 | 59.9742 | 82.8 | 19.4319 | 95.1763 | 60.0255 | 108.35 | 19.4335 | 145.5835 | 60.0287 | 159.45 | 19.4418 | 171.4681 | 60.0311 | 185
19.4643 | 45.097 | 59.978 | 57.25 | 19.4575 | 69.422 | 59.9742 | 82.8 | 19.4402 | 95.1814 | 60.0255 | 108.35 | 19.4418 | 145.5969 | 60.0287 | 159.45 | 19.4501 | 171.4763 | 60.0311 | 185
19.4727 | 45.1025 | 59.978 | 57.25 | 19.4659 | 69.429 | 59.9742 | 82.8 | 19.4486 | 95.1864 | 60.0255 | 108.35 | 19.4501 | 145.6103 | 60.0287 | 159.45 | 19.4584 | 171.4845 | 60.0311 | 185
19.481 | 45.1079 | 59.978 | 57.25 | 19.4742 | 69.436 | 59.9742 | 82.8 | 19.4569 | 95.1915 | 60.0255 | 108.35 | 19.4584 | 145.6238 | 60.0287 | 159.45 | 19.4667 | 171.4927 | 60.0311 | 185
19.4893 | 45.1133 | 59.978 | 57.25 | 19.4825 | 69.443 | 59.9742 | 82.8 | 19.4652 | 95.1966 | 60.0255 | 108.35 | 19.4668 | 145.6372 | 60.0287 | 159.45 | 19.4751 | 171.5009 | 60.0311 | 185
19.4977 | 45.1192 | 59.978 | 57.25 | 19.4908 | 69.4499 | 59.9742 | 82.8 | 19.4736 | 95.2016 | 60.0255 | 108.35 | 19.4751 | 145.6506 | 60.0287 | 159.45 | 19.4834 | 171.5091 | 60.0311 | 185
19.506 | 45.1276 | 59.978 | 57.25 | 19.4992 | 69.4569 | 59.9742 | 82.8 | 19.4819 | 95.2067 | 60.0255 | 108.35 | 19.4834 | 145.664 | 60.0287 | 159.45 | 19.4917 | 171.5173 | 60.0311 | 185
19.5143 | 45.1359 | 59.978 | 57.25 | 19.5076 | 69.4639 | 59.9742 | 82.8 | 19.4902 | 95.2118 | 60.0255 | 108.35 | 19.4917 | 145.6775 | 60.0281 | 159.45 | 19.5 | 171.5255 | 60.0311 | 185
19.5226 | 45.1443 | 59.978 | 57.25 | 19.5159 | 69.4709 | 59.9742 | 82.8 | 19.4985 | 95.2168 | 60.0255 | 108.35 | 19.5001 | 145.6909 | 60.0281 | 159.45 | 19.5084 | 171.5337 | 60.0311 | 185
19.531 | 45.1526 | 59.978 | 57.25 | 19.5242 | 69.4779 | 59.9742 | 82.8 | 19.5069 | 95.2219 | 60.0255 | 108.35 | 19.5084 | 145.7043 | 60.0281 | 159.45 | 19.5167 | 171.5419 | 60.0311 | 185
19.5394 | 45.161 | 59.978 | 57.25 | 19.5325 | 69.4848 | 59.9733 | 82.8 | 19.5152 | 95.2269 | 60.0255 | 108.35 | 19.5167 | 145.7177 | 60.0281 | 159.45 | 19.525 | 171.55 | 60.0311 | 185
19.5477 | 45.1694 | 59.978 | 57.25 | 19.5409 | 69.4943 | 59.9733 | 82.8 | 19.5236 | 95.232 | 60.0255 | 108.35 | 19.525 | 145.7312 | 60.0281 | 159.45 | 19.5333 | 171.5582 | 60.0311 | 185
19.556 | 45.1777 | 59.978 | 57.25 | 19.5493 | 69.505 | 59.9733 | 82.8 | 19.5319 | 95.2371 | 60.0255 | 108.35 | 19.5334 | 145.7446 | 60.0281 | 159.45 | 19.5417 | 171.5664 | 60.0311 | 185
19.5643 | 45.1861 | 59.978 | 57.25 | 19.5576 | 69.5156 | 59.9733 | 82.8 | 19.5402 | 95.2421 | 60.0255 | 108.35 | 19.5417 | 145.758 | 60.0281 | 159.45 | 19.55 | 171.5746 | 60.0311 | 185
19.5727 | 45.1944 | 59.978 | 57.25 | 19.5659 | 69.5263 | 59.9733 | 82.8 | 19.5485 | 95.2472 | 60.0255 | 108.35 | 19.55 | 145.7714 | 60.0281 | 159.45 | 19.5583 | 171.5828 | 60.0311 | 185
19.5811 | 45.2028 | 59.978 | 57.25 | 19.5742 | 69.5369 | 59.9733 | 82.8 | 19.5569 | 95.2523 | 60.0255 | 108.35 | 19.5583 | 145.7849 | 60.0281 | 159.45 | 19.5667 | 171.591 | 60.0311 | 185
19.5894 | 45.2111 | 59.978 | 57.25 | 19.5826 | 69.5475 | 59.9733 | 82.8 | 19.5652 | 95.2573 | 60.0255 | 108.35 | 19.5668 | 145.7983 | 60.0281 | 159.45 | 19.575 | 171.5992 | 60.0311 | 185
19.5977 | 45.2195 | 59.978 | 57.25 | 19.5909 | 69.5582 | 59.9733 | 82.8 | 19.5735 | 95.2624 | 60.0255 | 108.35 | 19.5751 | 145.8117 | 60.0281 | 159.45 | 19.5834 | 171.6074 | 60.0311 | 185
19.606 | 45.2279 | 59.978 | 57.25 | 19.5992 | 69.5688 | 59.9733 | 82.8 | 19.5818 | 95.2674 | 60.0255 | 108.35 | 19.5834 | 145.8251 | 60.0281 | 159.45 | 19.5917 | 171.6156 | 60.0311 | 185
19.6144 | 45.2362 | 59.978 | 57.25 | 19.6076 | 69.5794 | 59.9733 | 82.8 | 19.5902 | 95.2725 | 60.0255 | 108.35 | 19.5917 | 145.8385 | 60.0281 | 159.45 | 19.6 | 171.6238 | 60.0311 | 185
19.6227 | 45.2446 | 59.9783 | 57.25 | 19.6159 | 69.5901 | 59.9733 | 82.8 | 19.5985 | 95.2776 | 60.0255 | 108.35 | 19.6 | 145.852 | 60.0281 | 159.45 | 19.6083 | 171.632 | 60.0338 | 185
19.631 | 45.2529 | 59.9783 | 57.25 | 19.6243 | 69.6007 | 59.9733 | 82.8 | 19.6069 | 95.2826 | 60.0249 | 108.35 | 19.6084 | 145.8654 | 60.0281 | 159.45 | 19.6167 | 171.6402 | 60.0338 | 185
19.6394 | 45.2613 | 59.9783 | 57.25 | 19.6326 | 69.6114 | 59.9733 | 82.8 | 19.6152 | 95.2877 | 60.0249 | 108.35 | 19.6167 | 145.8788 | 60.0281 | 159.45 | 19.625 | 171.6484 | 60.0338 | 185
19.6477 | 45.2696 | 59.9783 | 57.25 | 19.6409 | 69.622 | 59.9733 | 82.8 | 19.6235 | 95.2928 | 60.0249 | 108.35 | 19.625 | 145.8922 | 60.0281 | 159.45 | 19.6333 | 171.6566 | 60.0338 | 185
19.6561 | 45.278 | 59.9783 | 57.25 | 19.6493 | 69.6326 | 59.9733 | 82.8 | 19.6318 | 95.2978 | 60.0249 | 108.35 | 19.6333 | 145.9057 | 60.0281 | 159.45 | 19.6416 | 171.6647 | 60.0338 | 185
19.6644 | 45.2864 | 59.9783 | 57.25 | 19.6576 | 69.6433 | 59.9733 | 82.8 | 19.6401 | 95.3029 | 60.0249 | 108.35 | 19.6417 | 145.9191 | 60.0281 | 159.45 | 19.6499 | 171.6729 | 60.0338 | 185
19.6727 | 45.2947 | 59.9783 | 57.25 | 19.666 | 69.6539 | 59.9733 | 82.8 | 19.6485 | 95.308 | 60.0249 | 108.35 | 19.65 | 145.9325 | 60.0281 | 159.45 | 19.6583 | 171.6811 | 60.0338 | 185
19.6811 | 45.3031 | 59.9783 | 57.25 | 19.6743 | 69.6645 | 59.9733 | 82.8 | 19.6568 | 95.313 | 60.0249 | 108.35 | 19.6583 | 145.9459 | 60.0281 | 159.45 | 19.6666 | 171.6893 | 60.0338 | 185
19.6894 | 45.3114 | 59.9783 | 57.25 | 19.6826 | 69.6752 | 59.9733 | 82.8 | 19.6652 | 95.3181 | 60.0249 | 108.35 | 19.6666 | 145.9538 | 60.0281 | 159.45 | 19.6749 | 171.6975 | 60.0338 | 185
19.6978 | 45.3198 | 59.9783 | 57.25 | 19.691 | 69.6858 | 59.9733 | 82.8 | 19.6735 | 95.3231 | 60.0249 | 108.35 | 19.675 | 145.9599 | 60.0281 | 159.45 | 19.6832 | 171.7057 | 60.0338 | 185
19.7061 | 45.3281 | 59.9783 | 57.25 | 19.6993 | 69.6964 | 59.9733 | 82.8 | 19.6818 | 95.3286 | 60.0249 | 108.35 | 19.6833 | 145.9661 | 60.0281 | 159.45 | 19.6917 | 171.7139 | 60.0338 | 185
19.7144 | 45.3365 | 59.9783 | 57.25 | 19.7076 | 69.7071 | 59.9733 | 82.8 | 19.6901 | 95.3438 | 60.0249 | 108.35 | 19.6917 | 145.9722 | 60.0287 | 159.45 | 19.7 | 171.7221 | 60.0338 | 185
19.7227 | 45.3449 | 59.9783 | 57.25 | 19.716 | 69.7177 | 59.9733 | 82.8 | 19.6985 | 95.3589 | 60.0249 | 108.35 | 19.7 | 145.9784 | 60.0287 | 159.45 | 19.7083 | 171.7303 | 60.0338 | 185
19.7311 | 45.3532 | 59.9783 | 57.25 | 19.7243 | 69.7283 | 59.9733 | 82.8 | 19.7068 | 95.3741 | 60.0249 | 108.35 | 19.7084 | 145.9846 | 60.0287 | 159.45 | 19.7166 | 171.7385 | 60.0338 | 185
19.7394 | 45.3616 | 59.9783 | 57.25 | 19.7327 | 69.739 | 59.9725 | 82.8 | 19.7151 | 95.3893 | 60.0249 | 108.35 | 19.7167 | 145.9907 | 60.0287 | 159.45 | 19.725 | 171.7467 | 60.0338 | 185
19.7477 | 45.3699 | 59.9783 | 57.25 | 19.741 | 69.7496 | 59.9725 | 82.8 | 19.7234 | 95.4044 | 60.0249 | 108.35 | 19.725 | 145.9969 | 60.0287 | 159.45 | 19.7333 | 171.7549 | 60.0338 | 185
19.7561 | 45.3783 | 59.9783 | 57.25 | 19.7493 | 69.7603 | 59.9725 | 82.8 | 19.7318 | 95.4196 | 60.0249 | 108.35 | 19.7333 | 146.0031 | 60.0287 | 159.45 | 19.7416 | 171.7631 | 60.0338 | 185
19.7644 | 45.3867 | 59.9783 | 57.25 | 19.7576 | 69.7709 | 59.9725 | 82.8 | 19.7401 | 95.4347 | 60.0249 | 108.35 | 19.7416 | 146.0092 | 60.0287 | 159.45 | 19.7499 | 171.7699 | 60.0338 | 185
19.7728 | 45.395 | 59.9783 | 57.25 | 19.766 | 69.7815 | 59.9725 | 82.8 | 19.7485 | 95.4499 | 60.0249 | 108.35 | 19.75 | 146.0154 | 60.0287 | 159.45 | 19.7582 | 171.7762 | 60.0338 | 185
19.7811 | 45.4034 | 59.9783 | 57.25 | 19.7744 | 69.7922 | 59.9725 | 82.8 | 19.7568 | 95.4651 | 60.0249 | 108.35 | 19.7583 | 146.0215 | 60.0287 | 159.45 | 19.7666 | 171.7826 | 60.0338 | 185
19.7894 | 45.4117 | 59.9783 | 57.25 | 19.7827 | 69.8028 | 59.9725 | 82.8 | 19.7651 | 95.4802 | 60.0249 | 108.35 | 19.7666 | 146.0277 | 60.0287 | 159.45 | 19.7749 | 171.789 | 60.0338 | 185
19.7978 | 45.4201 | 59.9783 | 57.25 | 19.791 | 69.8134 | 59.9725 | 82.8 | 19.7734 | 95.4954 | 60.0249 | 108.35 | 19.7749 | 146.0339 | 60.0287 | 159.45 | 19.7832 | 171.7954 | 60.0338 | 185
19.8061 | 45.4284 | 59.9783 | 57.25 | 19.7993 | 69.8241 | 59.9725 | 82.8 | 19.7818 | 95.5105 | 60.0249 | 108.35 | 19.7833 | 146.04 | 60.0287 | 159.45 | 19.7915 | 171.8017 | 60.0338 | 185
19.8145 | 45.4368 | 59.9783 | 57.25 | 19.8077 | 69.8347 | 59.9725 | 82.8 | 19.7901 | 95.5257 | 60.0249 | 108.35 | 19.7916 | 146.0462 | 60.0287 | 159.45 | 19.7999 | 171.8081 | 60.0338 | 185
19.8228 | 45.4452 | 59.9785 | 57.25 | 19.816 | 69.8453 | 59.9725 | 82.8 | 19.7985 | 95.5409 | 60.0249 | 108.35 | 19.7999 | 146.0524 | 60.0287 | 159.45 | 19.8082 | 171.8145 | 60.0366 | 185
19.8311 | 45.4535 | 59.9785 | 57.25 | 19.8243 | 69.856 | 59.9725 | 82.8 | 19.8068 | 95.556 | 60.0247 | 108.35 | 19.8082 | 146.0585 | 60.0287 | 159.45 | 19.8165 | 171.8209 | 60.0366 | 185
19.8395 | 45.4619 | 59.9785 | 57.25 | 19.8327 | 69.8666 | 59.9725 | 82.8 | 19.8151 | 95.5712 | 60.0247 | 108.35 | 19.8167 | 146.0647 | 60.0287 | 159.45 | 19.8248 | 171.8272 | 60.0366 | 185
19.8478 | 45.4702 | 59.9785 | 57.25 | 19.841 | 69.8773 | 59.9725 | 82.8 | 19.8234 | 95.5863 | 60.0247 | 108.35 | 19.825 | 146.0709 | 60.0287 | 159.45 | 19.8333 | 171.8336 | 60.0366 | 185
19.8561 | 45.4786 | 59.9785 | 57.25 | 19.8494 | 69.8879 | 59.9725 | 82.8 | 19.8317 | 95.6015 | 60.0247 | 108.35 | 19.8333 | 146.077 | 60.0287 | 159.45 | 19.8416 | 171.84 | 60.0366 | 185
19.8644 | 45.4869 | 59.9785 | 57.25 | 19.8577 | 69.8985 | 59.9725 | 82.8 | 19.8401 | 95.6167 | 60.0247 | 108.35 | 19.8416 | 146.0832 | 60.0287 | 159.45 | 19.8499 | 171.8464 | 60.0366 | 185
19.8728 | 45.4953 | 59.9785 | 57.25 | 19.866 | 69.9092 | 59.9725 | 82.8 | 19.8484 | 95.6318 | 60.0247 | 108.35 | 19.85 | 146.0894 | 60.0287 | 159.45 | 19.8582 | 171.8528 | 60.0366 | 185
19.8812 | 45.5037 | 59.9785 | 57.25 | 19.8744 | 69.9198 | 59.9725 | 82.8 | 19.8568 | 95.647 | 60.0247 | 108.35 | 19.8583 | 146.0955 | 60.0287 | 159.45 | 19.8665 | 171.8591 | 60.0366 | 185
19.8895 | 45.512 | 59.9785 | 57.25 | 19.8827 | 69.9304 | 59.9725 | 82.8 | 19.8651 | 95.6621 | 60.0247 | 108.35 | 19.8666 | 146.1017 | 60.0287 | 159.45 | 19.8749 | 171.8655 | 60.0366 | 185
19.8978 | 45.5204 | 59.9785 | 57.25 | 19.8911 | 69.9411 | 59.9725 | 82.8 | 19.8734 | 95.6773 | 60.0247 | 108.35 | 19.8749 | 146.1078 | 60.0287 | 159.45 | 19.8832 | 171.8719 | 60.0366 | 185
19.9061 | 45.5287 | 59.9785 | 57.25 | 19.8994 | 69.9517 | 59.9725 | 82.8 | 19.8817 | 95.6925 | 60.0247 | 108.35 | 19.8832 | 146.114 | 60.0287 | 159.45 | 19.8915 | 171.8783 | 60.0366 | 185
19.9145 | 45.5371 | 59.9785 | 57.25 | 19.9077 | 69.9623 | 59.9725 | 82.8 | 19.8901 | 95.7076 | 60.0247 | 108.35 | 19.8916 | 146.1202 | 60.0298 | 159.45 | 19.8998 | 171.8846 | 60.0366 | 185
19.9228 | 45.5454 | 59.9785 | 57.25 | 19.9161 | 69.973 | 59.9725 | 82.8 | 19.8984 | 95.7228 | 60.0247 | 108.35 | 19.8999 | 146.1263 | 60.0298 | 159.45 | 19.9082 | 171.891 | 60.0366 | 185
19.9312 | 45.5538 | 59.9785 | 57.25 | 19.9244 | 69.9836 | 59.9725 | 82.8 | 19.9067 | 95.738 | 60.0247 | 108.35 | 19.9082 | 146.1325 | 60.0298 | 159.45 | 19.9165 | 171.8974 | 60.0366 | 185
19.9395 | 45.5622 | 59.9785 | 57.25 | 19.9327 | 69.9943 | 59.972 | 82.8 | 19.915 | 95.7531 | 60.0247 | 108.35 | 19.9165 | 146.1387 | 60.0298 | 159.45 | 19.9248 | 171.9037 | 60.0366 | 185
19.9478 | 45.5705 | 59.9785 | 57.25 | 19.9411 | 70.0049 | 59.972 | 82.8 | 19.9234 | 95.7683 | 60.0247 | 108.35 | 19.9249 | 146.1448 | 60.0298 | 159.45 | 19.9331 | 171.9101 | 60.0366 | 185
19.9562 | 45.5789 | 59.9785 | 57.25 | 19.9494 | 70.0155 | 59.972 | 82.8 | 19.9317 | 95.7834 | 60.0247 | 108.35 | 19.9332 | 146.151 | 60.0298 | 159.45 | 19.9414 | 171.9165 | 60.0366 | 185
19.9645 | 45.5872 | 59.9785 | 57.25 | 19.9578 | 70.0262 | 59.972 | 82.8 | 19.9401 | 95.7986 | 60.0247 | 108.35 | 19.9415 | 146.1572 | 60.0298 | 159.45 | 19.9498 | 171.9229 | 60.0366 | 185
19.9728 | 45.5956 | 59.9785 | 57.25 | 19.9661 | 70.0368 | 59.972 | 82.8 | 19.9484 | 95.8138 | 60.0247 | 108.35 | 19.9498 | 146.1633 | 60.0298 | 159.45 | 19.9581 | 171.9293 | 60.0366 | 185
19.9812 | 45.6039 | 59.9785 | 57.25 | 19.9744 | 70.0474 | 59.972 | 82.8 | 19.9567 | 95.8289 | 60.0247 | 108.35 | 19.9583 | 146.1695 | 60.0298 | 159.45 | 19.9664 | 171.9356 | 60.0366 | 185
19.9895 | 45.6123 | 59.9785 | 57.25 | 19.9828 | 70.0581 | 59.972 | 82.8 | 19.965 | 95.8441 | 60.0247 | 108.35 | 19.9666 | 146.1756 | 60.0298 | 159.45 | 19.9747 | 171.942 | 60.0366 | 185
19.9979 | 45.6207 | 59.9785 | 57.25 | 19.9911 | 70.0687 | 59.972 | 82.8 | 19.9734 | 95.8592 | 60.0247 | 108.35 | 19.9749 | 146.1818 | 60.0298 | 159.45 | 19.9832 | 171.9484 | 60.0366 | 185
20.0062 | 45.629 | 59.9785 | 57.25 | 19.9995 | 70.0794 | 59.972 | 82.8 | 19.9817 | 95.8744 | 60.0247 | 108.35 | 19.9832 | 146.188 | 60.0298 | 159.45 | 19.9915 | 171.9548 | 60.0366 | 185
20.0145 | 45.6374 | 59.9785 | 57.25 | 20.0078 | 70.09 | 59.972 | 82.8 | 19.9901 | 95.8896 | 60.0247 | 108.35 | 19.9915 | 146.1941 | 60.0298 | 159.45 | 19.9998 | 171.9611 | 60.0366 | 185
20.0228 | 45.6457 | 59.9794 | 57.25 | 20.0161 | 70.1006 | 59.972 | 82.8 | 19.9984 | 95.9047 | 60.0247 | 108.35 | 19.9999 | 146.2003 | 60.0298 | 159.45 | 20.0081 | 171.9675 | 60.0391 | 185
20.0312 | 45.6541 | 59.9794 | 57.25 | 20.0245 | 70.1113 | 59.972 | 82.8 | 20.0067 | 95.9199 | 60.0244 | 108.35 | 20.0082 | 146.2065 | 60.0298 | 159.45 | 20.0164 | 171.9739 | 60.0391 | 185
20.0396 | 45.6624 | 59.9794 | 57.25 | 20.0328 | 70.1219 | 59.972 | 82.8 | 20.015 | 95.935 | 60.0244 | 108.35 | 20.0165 | 146.2126 | 60.0298 | 159.45 | 20.0248 | 171.9803 | 60.0391 | 185
20.0479 | 45.6708 | 59.9794 | 57.25 | 20.0411 | 70.1325 | 59.972 | 82.8 | 20.0233 | 95.9502 | 60.0244 | 108.35 | 20.0248 | 146.2188 | 60.0298 | 159.45 | 20.0331 | 171.9866 | 60.0391 | 185
20.0562 | 45.6792 | 59.9794 | 57.25 | 20.0494 | 70.1432 | 59.972 | 82.8 | 20.0317 | 95.9654 | 60.0244 | 108.35 | 20.0332 | 146.2249 | 60.0298 | 159.45 | 20.0414 | 171.993 | 60.0391 | 185
20.0645 | 45.6875 | 59.9794 | 57.25 | 20.0578 | 70.1538 | 59.972 | 82.8 | 20.04 | 95.9805 | 60.0244 | 108.35 | 20.0415 | 146.2311 | 60.0298 | 159.45 | 20.0497 | 171.9994 | 60.0391 | 185
20.0729 | 45.6959 | 59.9794 | 57.25 | 20.0662 | 70.1644 | 59.972 | 82.8 | 20.0483 | 95.9957 | 60.0244 | 108.35 | 20.0498 | 146.2373 | 60.0298 | 159.45 | 20.0581 | 172.0058 | 60.0391 | 185
20.0812 | 45.7042 | 59.9794 | 57.25 | 20.0745 | 70.1751 | 59.972 | 82.8 | 20.0566 | 96.0108 | 60.0244 | 108.35 | 20.0581 | 146.2434 | 60.0298 | 159.45 | 20.0664 | 172.0121 | 60.0391 | 185
20.0895 | 45.7126 | 59.9794 | 57.25 | 20.0828 | 70.1857 | 59.972 | 82.8 | 20.065 | 96.026 | 60.0244 | 108.35 | 20.0665 | 146.2496 | 60.0298 | 159.45 | 20.0747 | 172.0185 | 60.0391 | 185
20.0979 | 45.7209 | 59.9794 | 57.25 | 20.0911 | 70.1964 | 59.972 | 82.8 | 20.0733 | 96.0412 | 60.0244 | 108.35 | 20.0748 | 146.2558 | 60.0298 | 159.45 | 20.083 | 172.0249 | 60.0391 | 185
20.1062 | 45.7293 | 59.9794 | 57.25 | 20.0995 | 70.207 | 59.972 | 82.8 | 20.0817 | 96.0563 | 60.0244 | 108.35 | 20.0831 | 146.2619 | 60.0298 | 159.45 | 20.0913 | 172.0312 | 60.0391 | 185
20.1146 | 45.7377 | 59.9794 | 57.25 | 20.1078 | 70.2176 | 59.972 | 82.8 | 20.09 | 96.0715 | 60.0244 | 108.35 | 20.0914 | 146.2681 | 60.0317 | 159.45 | 20.0997 | 172.0376 | 60.0391 | 185
20.1229 | 45.746 | 59.9794 | 57.25 | 20.1161 | 70.2283 | 59.972 | 82.8 | 20.0983 | 96.0866 | 60.0244 | 108.35 | 20.0997 | 146.2743 | 60.0317 | 159.45 | 20.108 | 172.044 | 60.0391 | 185
20.1312 | 45.7544 | 59.9794 | 57.25 | 20.1245 | 70.2389 | 59.972 | 82.8 | 20.1066 | 96.1018 | 60.0244 | 108.35 | 20.1082 | 146.2804 | 60.0317 | 159.45 | 20.1163 | 172.0504 | 60.0391 | 185
20.1396 | 45.7627 | 59.9794 | 57.25 | 20.1328 | 70.2495 | 59.9725 | 82.8 | 20.115 | 96.117 | 60.0244 | 108.35 | 20.1165 | 146.2866 | 60.0317 | 159.45 | 20.1246 | 172.0568 | 60.0391 | 185
20.1479 | 45.7711 | 59.9794 | 57.25 | 20.1412 | 70.2602 | 59.9725 | 82.8 | 20.1233 | 96.1321 | 60.0244 | 108.35 | 20.1248 | 146.2928 | 60.0317 | 159.45 | 20.1331 | 172.0631 | 60.0391 | 185
20.1562 | 45.7794 | 59.9794 | 57.25 | 20.1495 | 70.2708 | 59.9725 | 82.8 | 20.1317 | 96.1473 | 60.0244 | 108.35 | 20.1331 | 146.2989 | 60.0317 | 159.45 | 20.1414 | 172.0695 | 60.0391 | 185
20.1646 | 45.7878 | 59.9794 | 57.25 | 20.1578 | 70.2814 | 59.9725 | 82.8 | 20.14 | 96.1624 | 60.0244 | 108.35 | 20.1415 | 146.3051 | 60.0317 | 159.45 | 20.1497 | 172.0759 | 60.0391 | 185
20.1729 | 45.7962 | 59.9794 | 57.25 | 20.1662 | 70.2921 | 59.9725 | 82.8 | 20.1483 | 96.1776 | 60.0244 | 108.35 | 20.1498 | 146.3112 | 60.0317 | 159.45 | 20.158 | 172.0823 | 60.0391 | 185
20.1812 | 45.8045 | 59.9794 | 57.25 | 20.1745 | 70.3027 | 59.9725 | 82.8 | 20.1566 | 96.1928 | 60.0244 | 108.35 | 20.1581 | 146.3174 | 60.0317 | 159.45 | 20.1663 | 172.0886 | 60.0391 | 185
20.1896 | 45.8129 | 59.9794 | 57.25 | 20.1829 | 70.3134 | 59.9725 | 82.8 | 20.165 | 96.2079 | 60.0244 | 108.35 | 20.1664 | 146.3262 | 60.0317 | 159.45 | 20.1747 | 172.095 | 60.0391 | 185
20.1979 | 45.8212 | 59.9794 | 57.25 | 20.1912 | 70.324 | 59.9725 | 82.8 | 20.1733 | 96.2231 | 60.0244 | 108.35 | 20.1748 | 146.3358 | 60.0317 | 159.45 | 20.183 | 172.1014 | 60.0391 | 185
20.2062 | 45.8296 | 59.9794 | 57.25 | 20.1995 | 70.3346 | 59.9725 | 82.8 | 20.1816 | 96.2381 | 60.0244 | 108.35 | 20.1831 | 146.3455 | 60.0317 | 159.45 | 20.1913 | 172.1078 | 60.0391 | 185
20.2146 | 45.8379 | 59.9794 | 57.25 | 20.2079 | 70.3453 | 59.9725 | 82.8 | 20.1899 | 96.2435 | 60.0244 | 108.35 | 20.1914 | 146.3552 | 60.0317 | 159.45 | 20.1996 | 172.1141 | 60.0391 | 185
20.2229 | 45.8463 | 59.981 | 57.25 | 20.2162 | 70.3559 | 59.9725 | 82.8 | 20.1982 | 96.2489 | 60.0244 | 108.35 | 20.1997 | 146.3648 | 60.0317 | 159.45 | 20.208 | 172.1205 | 60.041 | 185
20.2313 | 45.8547 | 59.981 | 57.25 | 20.2245 | 70.3665 | 59.9725 | 82.8 | 20.2066 | 96.2543 | 60.0244 | 108.35 | 20.208 | 146.3745 | 60.0317 | 159.45 | 20.2163 | 172.1269 | 60.041 | 185
20.2396 | 45.863 | 59.981 | 57.25 | 20.2328 | 70.3772 | 59.9725 | 82.8 | 20.2149 | 96.2597 | 60.0244 | 108.35 | 20.2164 | 146.3842 | 60.0317 | 159.45 | 20.2246 | 172.1333 | 60.041 | 185
20.2479 | 45.8714 | 59.981 | 57.25 | 20.2412 | 70.3878 | 59.9725 | 82.8 | 20.2233 | 96.2651 | 60.0244 | 108.35 | 20.2247 | 146.3938 | 60.0317 | 159.45 | 20.2329 | 172.1396 | 60.041 | 185
20.2563 | 45.8797 | 59.981 | 57.25 | 20.2496 | 70.3984 | 59.9725 | 82.8 | 20.2316 | 96.2705 | 60.0244 | 108.35 | 20.233 | 146.4035 | 60.0317 | 159.45 | 20.2412 | 172.146 | 60.041 | 185
20.2646 | 45.8881 | 59.981 | 57.25 | 20.2579 | 70.4091 | 59.9725 | 82.8 | 20.2399 | 96.2759 | 60.0244 | 108.35 | 20.2413 | 146.4132 | 60.0317 | 159.45 | 20.2496 | 172.1524 | 60.041 | 185
20.2729 | 45.8964 | 59.981 | 57.25 | 20.2662 | 70.4197 | 59.9725 | 82.8 | 20.2482 | 96.2813 | 60.0244 | 108.35 | 20.2498 | 146.4229 | 60.0317 | 159.45 | 20.2579 | 172.1588 | 60.041 | 185
20.2812 | 45.9048 | 59.981 | 57.25 | 20.2745 | 70.4304 | 59.9725 | 82.8 | 20.2566 | 96.2867 | 60.0244 | 108.35 | 20.2581 | 146.4325 | 60.0317 | 159.45 | 20.2662 | 172.1651 | 60.041 | 185
20.2896 | 45.913 | 59.981 | 57.25 | 20.2829 | 70.441 | 59.9725 | 82.8 | 20.2649 | 96.2922 | 60.0244 | 108.35 | 20.2664 | 146.4422 | 60.0317 | 159.45 | 20.2745 | 172.1715 | 60.041 | 185
20.298 | 45.9209 | 59.981 | 57.25 | 20.2913 | 70.4516 | 59.9725 | 82.8 | 20.2733 | 96.2976 | 60.0244 | 108.35 | 20.2747 | 146.4519 | 60.0317 | 159.45 | 20.283 | 172.1779 | 60.041 | 185
20.3063 | 45.9289 | 59.981 | 57.25 | 20.2996 | 70.4623 | 59.9725 | 82.8 | 20.2816 | 96.303 | 60.0244 | 108.35 | 20.2831 | 146.4615 | 60.0317 | 159.45 | 20.2913 | 172.1843 | 60.041 | 185
20.3146 | 45.9368 | 59.981 | 57.25 | 20.3079 | 70.4729 | 59.9725 | 82.8 | 20.2899 | 96.3084 | 60.0244 | 108.35 | 20.2914 | 146.4712 | 60.0334 | 159.45 | 20.2996 | 172.1906 | 60.041 | 185
20.3229 | 45.9447 | 59.981 | 57.25 | 20.3162 | 70.4835 | 59.9725 | 82.8 | 20.2982 | 96.3138 | 60.0244 | 108.35 | 20.2997 | 146.4809 | 60.0334 | 159.45 | 20.3079 | 172.197 | 60.041 | 185
20.3313 | 45.9526 | 59.981 | 57.25 | 20.3246 | 70.4942 | 59.9725 | 82.8 | 20.3066 | 96.3192 | 60.0244 | 108.35 | 20.308 | 146.4905 | 60.0334 | 159.45 | 20.3162 | 172.2034 | 60.041 | 185
20.3396 | 45.9606 | 59.981 | 57.25 | 20.3329 | 70.5048 | 59.9716 | 82.8 | 20.3149 | 96.3246 | 60.0244 | 108.35 | 20.3163 | 146.5002 | 60.0334 | 159.45 | 20.3246 | 172.2105 | 60.041 | 185
20.348 | 45.9685 | 59.981 | 57.25 | 20.3412 | 70.5154 | 59.9716 | 82.8 | 20.3232 | 96.33 | 60.0244 | 108.35 | 20.3247 | 146.5099 | 60.0334 | 159.45 | 20.3329 | 172.2235 | 60.041 | 185
20.3563 | 45.9764 | 59.981 | 57.25 | 20.3496 | 70.5261 | 59.9716 | 82.8 | 20.3315 | 96.3354 | 60.0244 | 108.35 | 20.333 | 146.5195 | 60.0334 | 159.45 | 20.3412 | 172.2364 | 60.041 | 185
20.3646 | 45.9844 | 59.981 | 57.25 | 20.3579 | 70.5367 | 59.9716 | 82.8 | 20.3399 | 96.3408 | 60.0244 | 108.35 | 20.3413 | 146.5292 | 60.0334 | 159.45 | 20.3495 | 172.2493 | 60.041 | 185
20.373 | 45.9923 | 59.981 | 57.25 | 20.3663 | 70.5474 | 59.9716 | 82.8 | 20.3482 | 96.3462 | 60.0244 | 108.35 | 20.3496 | 146.5389 | 60.0334 | 159.45 | 20.3579 | 172.2622 | 60.041 | 185
20.3813 | 46.0002 | 59.981 | 57.25 | 20.3746 | 70.558 | 59.9716 | 82.8 | 20.3566 | 96.3516 | 60.0244 | 108.35 | 20.358 | 146.5485 | 60.0334 | 159.45 | 20.3662 | 172.2751 | 60.041 | 185
20.3896 | 46.0082 | 59.981 | 57.25 | 20.3829 | 70.5686 | 59.9716 | 82.8 | 20.3649 | 96.357 | 60.0244 | 108.35 | 20.3663 | 146.5582 | 60.0334 | 159.45 | 20.3745 | 172.2881 | 60.041 | 185
20.3979 | 46.0161 | 59.981 | 57.25 | 20.3913 | 70.5793 | 59.9716 | 82.8 | 20.3732 | 96.3624 | 60.0244 | 108.35 | 20.3746 | 146.5679 | 60.0334 | 159.45 | 20.3828 | 172.301 | 60.041 | 185
20.4063 | 46.024 | 59.981 | 57.25 | 20.3996 | 70.5899 | 59.9716 | 82.8 | 20.3815 | 96.3678 | 60.0244 | 108.35 | 20.3829 | 146.5775 | 60.0334 | 159.45 | 20.3911 | 172.3139 | 60.041 | 185
20.4147 | 46.0319 | 59.981 | 57.25 | 20.408 | 70.6005 | 59.9716 | 82.8 | 20.3898 | 96.3732 | 60.0244 | 108.35 | 20.3914 | 146.5872 | 60.0334 | 159.45 | 20.3995 | 172.3268 | 60.041 | 185
20.423 | 46.0399 | 59.9827 | 57.25 | 20.4163 | 70.6112 | 59.9716 | 82.8 | 20.3982 | 96.3787 | 60.0244 | 108.35 | 20.3997 | 146.5969 | 60.0334 | 159.45 | 20.4078 | 172.3398 | 60.0421 | 185
20.4313 | 46.0478 | 59.9827 | 57.25 | 20.4246 | 70.6218 | 59.9716 | 82.8 | 20.4065 | 96.3841 | 60.0233 | 108.35 | 20.408 | 146.6065 | 60.0334 | 159.45 | 20.4161 | 172.3527 | 60.0421 | 185
20.4396 | 46.0557 | 59.9827 | 57.25 | 20.433 | 70.6324 | 59.9716 | 82.8 | 20.4149 | 96.3895 | 60.0233 | 108.35 | 20.4163 | 146.6162 | 60.0334 | 159.45 | 20.4244 | 172.3656 | 60.0421 | 185
20.448 | 46.0637 | 59.9827 | 57.25 | 20.4413 | 70.6431 | 59.9716 | 82.8 | 20.4232 | 96.3949 | 60.0233 | 108.35 | 20.4246 | 146.6259 | 60.0334 | 159.45 | 20.4329 | 172.3785 | 60.0421 | 185
20.4563 | 46.0716 | 59.9827 | 57.25 | 20.4496 | 70.6537 | 59.9716 | 82.8 | 20.4315 | 96.4003 | 60.0233 | 108.35 | 20.433 | 146.6355 | 60.0334 | 159.45 | 20.4412 | 172.3915 | 60.0421 | 185
20.4647 | 46.0795 | 59.9827 | 57.25 | 20.458 | 70.6644 | 59.9716 | 82.8 | 20.4398 | 96.4057 | 60.0233 | 108.35 | 20.4413 | 146.6452 | 60.0334 | 159.45 | 20.4495 | 172.4044 | 60.0421 | 185
20.473 | 46.0874 | 59.9827 | 57.25 | 20.4663 | 70.675 | 59.9716 | 82.8 | 20.4482 | 96.4111 | 60.0233 | 108.35 | 20.4496 | 146.6549 | 60.0334 | 159.45 | 20.4578 | 172.4173 | 60.0421 | 185
20.4813 | 46.0954 | 59.9827 | 57.25 | 20.4747 | 70.6856 | 59.9716 | 82.8 | 20.4565 | 96.4165 | 60.0233 | 108.35 | 20.4579 | 146.6646 | 60.0334 | 159.45 | 20.4661 | 172.4302 | 60.0421 | 185
20.4897 | 46.1033 | 59.9827 | 57.25 | 20.483 | 70.6963 | 59.9716 | 82.8 | 20.4648 | 96.4219 | 60.0233 | 108.35 | 20.4663 | 146.6742 | 60.0334 | 159.45 | 20.4745 | 172.4431 | 60.0421 | 185
20.498 | 46.1112 | 59.9827 | 57.25 | 20.4913 | 70.7068 | 59.9716 | 82.8 | 20.4731 | 96.4273 | 60.0233 | 108.35 | 20.4746 | 146.6839 | 60.0334 | 159.45 | 20.4828 | 172.4561 | 60.0421 | 185
20.5063 | 46.1192 | 59.9827 | 57.25 | 20.4997 | 70.7173 | 59.9716 | 82.8 | 20.4815 | 96.4327 | 60.0233 | 108.35 | 20.4829 | 146.6935 | 60.0334 | 159.45 | 20.4911 | 172.469 | 60.0421 | 185
20.5147 | 46.1271 | 59.9827 | 57.25 | 20.508 | 70.7278 | 59.9716 | 82.8 | 20.4898 | 96.4381 | 60.0233 | 108.35 | 20.4912 | 146.7032 | 60.0331 | 159.45 | 20.4994 | 172.4819 | 60.0421 | 185
20.523 | 46.135 | 59.9827 | 57.25 | 20.5164 | 70.7384 | 59.9716 | 82.8 | 20.4982 | 96.4435 | 60.0233 | 108.35 | 20.4996 | 146.7129 | 60.0331 | 159.45 | 20.5077 | 172.4948 | 60.0421 | 185
20.5314 | 46.143 | 59.9827 | 57.25 | 20.5247 | 70.7489 | 59.9716 | 82.8 | 20.5065 | 96.4489 | 60.0233 | 108.35 | 20.5079 | 146.7225 | 60.0331 | 159.45 | 20.5161 | 172.5078 | 60.0421 | 185
20.5397 | 46.1509 | 59.9827 | 57.25 | 20.533 | 70.7594 | 59.9725 | 82.8 | 20.5148 | 96.4543 | 60.0233 | 108.35 | 20.5162 | 146.7322 | 60.0331 | 159.45 | 20.5244 | 172.5207 | 60.0421 | 185
20.548 | 46.1588 | 59.9827 | 57.25 | 20.5414 | 70.7699 | 59.9725 | 82.8 | 20.5231 | 96.4597 | 60.0233 | 108.35 | 20.5245 | 146.7419 | 60.0331 | 159.45 | 20.5327 | 172.5336 | 60.0421 | 185
20.5563 | 46.1667 | 59.9827 | 57.25 | 20.5497 | 70.7804 | 59.9725 | 82.8 | 20.5315 | 96.4652 | 60.0233 | 108.35 | 20.5328 | 146.7516 | 60.0331 | 159.45 | 20.541 | 172.5465 | 60.0421 | 185
20.5647 | 46.1747 | 59.9827 | 57.25 | 20.558 | 70.7909 | 59.9725 | 82.8 | 20.5398 | 96.4706 | 60.0233 | 108.35 | 20.5413 | 146.7612 | 60.0331 | 159.45 | 20.5494 | 172.5594 | 60.0421 | 185
20.5731 | 46.1826 | 59.9827 | 57.25 | 20.5663 | 70.8014 | 59.9725 | 82.8 | 20.5482 | 96.476 | 60.0233 | 108.35 | 20.5496 | 146.7709 | 60.0331 | 159.45 | 20.5577 | 172.5724 | 60.0421 | 185
20.5814 | 46.1905 | 59.9827 | 57.25 | 20.5747 | 70.812 | 59.9725 | 82.8 | 20.5565 | 96.4814 | 60.0233 | 108.35 | 20.5579 | 146.7806 | 60.0331 | 159.45 | 20.566 | 172.5853 | 60.0421 | 185
20.5897 | 46.1985 | 59.9827 | 57.25 | 20.5831 | 70.8225 | 59.9725 | 82.8 | 20.5648 | 96.4868 | 60.0233 | 108.35 | 20.5662 | 146.7902 | 60.0331 | 159.45 | 20.5743 | 172.5982 | 60.0421 | 185
20.598 | 46.2064 | 59.9827 | 57.25 | 20.5914 | 70.833 | 59.9725 | 82.8 | 20.5731 | 96.4922 | 60.0233 | 108.35 | 20.5746 | 146.7999 | 60.0331 | 159.45 | 20.5826 | 172.6111 | 60.0421 | 185
20.6064 | 46.2143 | 59.9827 | 57.25 | 20.5997 | 70.8435 | 59.9725 | 82.8 | 20.5814 | 96.4976 | 60.0233 | 108.35 | 20.5829 | 146.8096 | 60.0331 | 159.45 | 20.5911 | 172.6241 | 60.0421 | 185
20.6147 | 46.2222 | 59.9827 | 57.25 | 20.608 | 70.854 | 59.9725 | 82.8 | 20.5898 | 96.503 | 60.0233 | 108.35 | 20.5912 | 146.8192 | 60.0331 | 159.45 | 20.5994 | 172.637 | 60.0421 | 185
20.623 | 46.2302 | 59.9832 | 57.25 | 20.6164 | 70.8645 | 59.9725 | 82.8 | 20.5981 | 96.5084 | 60.0233 | 108.35 | 20.5995 | 146.8289 | 60.0331 | 159.45 | 20.6077 | 172.6499 | 60.0424 | 185
20.6314 | 46.2381 | 59.9832 | 57.25 | 20.6248 | 70.875 | 59.9725 | 82.8 | 20.6064 | 96.5138 | 60.0222 | 108.35 | 20.6078 | 146.8386 | 60.0331 | 159.45 | 20.616 | 172.6628 | 60.0424 | 185
20.6397 | 46.246 | 59.9832 | 57.25 | 20.6331 | 70.8855 | 59.9725 | 82.8 | 20.6147 | 96.5192 | 60.0222 | 108.35 | 20.6162 | 146.8482 | 60.0331 | 159.45 | 20.6244 | 172.6758 | 60.0424 | 185
20.6481 | 46.254 | 59.9832 | 57.25 | 20.6414 | 70.8961 | 59.9725 | 82.8 | 20.6231 | 96.5246 | 60.0222 | 108.35 | 20.6245 | 146.8579 | 60.0331 | 159.45 | 20.6327 | 172.6887 | 60.0424 | 185
20.6564 | 46.2619 | 59.9832 | 57.25 | 20.6497 | 70.9066 | 59.9725 | 82.8 | 20.6314 | 96.53 | 60.0222 | 108.35 | 20.6328 | 146.8676 | 60.0331 | 159.45 | 20.641 | 172.7016 | 60.0424 | 185
20.6647 | 46.2698 | 59.9832 | 57.25 | 20.6581 | 70.9171 | 59.9725 | 82.8 | 20.6398 | 96.5354 | 60.0222 | 108.35 | 20.6411 | 146.8772 | 60.0331 | 159.45 | 20.6493 | 172.7145 | 60.0424 | 185
20.673 | 46.2778 | 59.9832 | 57.25 | 20.6664 | 70.9276 | 59.9725 | 82.8 | 20.6481 | 96.5408 | 60.0222 | 108.35 | 20.6495 | 146.8869 | 60.0331 | 159.45 | 20.6576 | 172.7274 | 60.0424 | 185
20.6814 | 46.2857 | 59.9832 | 57.25 | 20.6747 | 70.9381 | 59.9725 | 82.8 | 20.6564 | 96.5462 | 60.0222 | 108.35 | 20.6578 | 146.8966 | 60.0331 | 159.45 | 20.666 | 172.7404 | 60.0424 | 185
20.6898 | 46.2936 | 59.9832 | 57.25 | 20.6831 | 70.9486 | 59.9725 | 82.8 | 20.6647 | 96.5517 | 60.0222 | 108.35 | 20.6661 | 146.9062 | 60.0331 | 159.45 | 20.6743 | 172.7533 | 60.0424 | 185
20.6981 | 46.3015 | 59.9832 | 57.25 | 20.6914 | 70.9591 | 59.9725 | 82.8 | 20.6731 | 96.5571 | 60.0222 | 108.35 | 20.6744 | 146.9176 | 60.0331 | 159.45 | 20.6826 | 172.7662 | 60.0424 | 185
20.7064 | 46.3095 | 59.9832 | 57.25 | 20.6998 | 70.9697 | 59.9725 | 82.8 | 20.6814 | 96.5625 | 60.0222 | 108.35 | 20.6829 | 146.9306 | 60.0331 | 159.45 | 20.6909 | 172.7791 | 60.0424 | 185
20.7147 | 46.3174 | 59.9832 | 57.25 | 20.7081 | 70.9802 | 59.9725 | 82.8 | 20.6898 | 96.5679 | 60.0222 | 108.35 | 20.6912 | 146.9436 | 60.0331 | 159.45 | 20.6992 | 172.7921 | 60.0424 | 185
20.7231 | 46.3253 | 59.9832 | 57.25 | 20.7164 | 70.9907 | 59.9725 | 82.8 | 20.6981 | 96.5804 | 60.0222 | 108.35 | 20.6995 | 146.9566 | 60.0331 | 159.45 | 20.7076 | 172.805 | 60.0424 | 185
20.7314 | 46.3333 | 59.9832 | 57.25 | 20.7248 | 71.0012 | 59.9725 | 82.8 | 20.7064 | 96.5947 | 60.0222 | 108.35 | 20.7078 | 146.9697 | 60.0331 | 159.45 | 20.7159 | 172.8179 | 60.0424 | 185
20.7397 | 46.3412 | 59.9832 | 57.25 | 20.7331 | 71.0117 | 59.9723 | 82.8 | 20.7147 | 96.609 | 60.0222 | 108.35 | 20.7161 | 146.9827 | 60.0331 | 159.45 | 20.7242 | 172.8308 | 60.0424 | 185
20.7481 | 46.3491 | 59.9832 | 57.25 | 20.7415 | 71.0222 | 59.9723 | 82.8 | 20.7231 | 96.6233 | 60.0222 | 108.35 | 20.7245 | 146.9957 | 60.0331 | 159.45 | 20.7325 | 172.8438 | 60.0424 | 185
20.7564 | 46.357 | 59.9832 | 57.25 | 20.7498 | 71.0327 | 59.9723 | 82.8 | 20.7314 | 96.6377 | 60.0222 | 108.35 | 20.7328 | 147.0087 | 60.0331 | 159.45 | 20.741 | 172.8567 | 60.0424 | 185
20.7648 | 46.365 | 59.9832 | 57.25 | 20.7581 | 71.0432 | 59.9723 | 82.8 | 20.7397 | 96.652 | 60.0222 | 108.35 | 20.7411 | 147.0217 | 60.0331 | 159.45 | 20.7493 | 172.8696 | 60.0424 | 185
20.7731 | 46.3729 | 59.9832 | 57.25 | 20.7665 | 71.0538 | 59.9723 | 82.8 | 20.748 | 96.6663 | 60.0222 | 108.35 | 20.7494 | 147.0347 | 60.0331 | 159.45 | 20.7576 | 172.8825 | 60.0424 | 185
20.7814 | 46.3808 | 59.9832 | 57.25 | 20.7748 | 71.0643 | 59.9723 | 82.8 | 20.7564 | 96.6806 | 60.0222 | 108.35 | 20.7578 | 147.0478 | 60.0331 | 159.45 | 20.7659 | 172.8954 | 60.0424 | 185
20.7897 | 46.3888 | 59.9832 | 57.25 | 20.7831 | 71.0748 | 59.9723 | 82.8 | 20.7647 | 96.695 | 60.0222 | 108.35 | 20.7661 | 147.0608 | 60.0331 | 159.45 | 20.7742 | 172.9084 | 60.0424 | 185
20.7981 | 46.3967 | 59.9832 | 57.25 | 20.7914 | 71.0853 | 59.9723 | 82.8 | 20.7731 | 96.7093 | 60.0222 | 108.35 | 20.7744 | 147.0738 | 60.0331 | 159.45 | 20.7826 | 172.9213 | 60.0424 | 185
20.8065 | 46.4046 | 59.9832 | 57.25 | 20.7998 | 71.0958 | 59.9723 | 82.8 | 20.7814 | 96.7236 | 60.0222 | 108.35 | 20.7827 | 147.0868 | 60.0331 | 159.45 | 20.7909 | 172.9342 | 60.0424 | 185
20.8148 | 46.4125 | 59.9832 | 57.25 | 20.8082 | 71.1063 | 59.9723 | 82.8 | 20.7897 | 96.738 | 60.0222 | 108.35 | 20.7911 | 147.0998 | 60.0331 | 159.45 | 20.7992 | 172.9471 | 60.0424 | 185
20.8231 | 46.4205 | 59.9846 | 57.25 | 20.8165 | 71.1168 | 59.9723 | 82.8 | 20.798 | 96.7523 | 60.0222 | 108.35 | 20.7994 | 147.1128 | 60.0331 | 159.45 | 20.8075 | 172.96 | 60.0426 | 185
20.8314 | 46.4284 | 59.9846 | 57.25 | 20.8248 | 71.1273 | 59.9723 | 82.8 | 20.8064 | 96.7666 | 60.0216 | 108.35 | 20.8077 | 147.1259 | 60.0331 | 159.45 | 20.8159 | 172.973 | 60.0426 | 185
20.8398 | 46.4363 | 59.9846 | 57.25 | 20.8331 | 71.1379 | 59.9723 | 82.8 | 20.8147 | 96.7809 | 60.0216 | 108.35 | 20.816 | 147.1389 | 60.0331 | 159.45 | 20.8242 | 172.9859 | 60.0426 | 185
20.8481 | 46.4443 | 59.9846 | 57.25 | 20.8415 | 71.1484 | 59.9723 | 82.8 | 20.823 | 96.7953 | 60.0216 | 108.35 | 20.8243 | 147.1519 | 60.0331 | 159.45 | 20.8325 | 172.9988 | 60.0426 | 185
20.8564 | 46.4522 | 59.9846 | 57.25 | 20.8499 | 71.1589 | 59.9723 | 82.8 | 20.8314 | 96.8096 | 60.0216 | 108.35 | 20.8328 | 147.1649 | 60.0331 | 159.45 | 20.8408 | 173.0117 | 60.0426 | 185
20.8648 | 46.4601 | 59.9846 | 57.25 | 20.8582 | 71.1694 | 59.9723 | 82.8 | 20.8397 | 96.8239 | 60.0216 | 108.35 | 20.8411 | 147.1779 | 60.0331 | 159.45 | 20.8491 | 173.0247 | 60.0426 | 185
20.8731 | 46.4681 | 59.9846 | 57.25 | 20.8665 | 71.1799 | 59.9723 | 82.8 | 20.848 | 96.8383 | 60.0216 | 108.35 | 20.8494 | 147.1909 | 60.0331 | 159.45 | 20.8575 | 173.0376 | 60.0426 | 185
20.8815 | 46.476 | 59.9846 | 57.25 | 20.8748 | 71.1904 | 59.9723 | 82.8 | 20.8563 | 96.8526 | 60.0216 | 108.35 | 20.8577 | 147.2039 | 60.0331 | 159.45 | 20.8658 | 173.0505 | 60.0426 | 185
20.8898 | 46.4839 | 59.9846 | 57.25 | 20.8832 | 71.2009 | 59.9723 | 82.8 | 20.8647 | 96.8669 | 60.0216 | 108.35 | 20.8661 | 147.217 | 60.0331 | 159.45 | 20.8741 | 173.0634 | 60.0426 | 185
20.8981 | 46.4918 | 59.9846 | 57.25 | 20.8915 | 71.2115 | 59.9723 | 82.8 | 20.873 | 96.8812 | 60.0216 | 108.35 | 20.8744 | 147.23 | 60.0331 | 159.45 | 20.8824 | 173.0763 | 60.0426 | 185
20.9064 | 46.4998 | 59.9846 | 57.25 | 20.8998 | 71.222 | 59.9723 | 82.8 | 20.8813 | 96.8956 | 60.0216 | 108.35 | 20.8827 | 147.243 | 60.0331 | 159.45 | 20.8909 | 173.0839 | 60.0426 | 185
20.9148 | 46.5077 | 59.9846 | 57.25 | 20.9082 | 71.2325 | 59.9723 | 82.8 | 20.8896 | 96.9099 | 60.0216 | 108.35 | 20.891 | 147.256 | 60.0331 | 159.45 | 20.8992 | 173.0906 | 60.0426 | 185
20.9231 | 46.5156 | 59.9846 | 57.25 | 20.9165 | 71.243 | 59.9723 | 82.8 | 20.898 | 96.9242 | 60.0216 | 108.35 | 20.8993 | 147.269 | 60.0331 | 159.45 | 20.9075 | 173.0974 | 60.0426 | 185
20.9315 | 46.5236 | 59.9846 | 57.25 | 20.9249 | 71.2535 | 59.9723 | 82.8 | 20.9063 | 96.9386 | 60.0216 | 108.35 | 20.9077 | 147.282 | 60.0331 | 159.45 | 20.9158 | 173.1041 | 60.0426 | 185
20.9398 | 46.5315 | 59.9846 | 57.25 | 20.9332 | 71.264 | 59.9714 | 82.8 | 20.9147 | 96.9529 | 60.0216 | 108.35 | 20.916 | 147.2951 | 60.0331 | 159.45 | 20.9241 | 173.1109 | 60.0426 | 185
20.9481 | 46.5394 | 59.9846 | 57.25 | 20.9415 | 71.2745 | 59.9714 | 82.8 | 20.923 | 96.9672 | 60.0216 | 108.35 | 20.9243 | 147.3081 | 60.0331 | 159.45 | 20.9325 | 173.1176 | 60.0426 | 185
20.9565 | 46.5473 | 59.9846 | 57.25 | 20.9499 | 71.285 | 59.9714 | 82.8 | 20.9313 | 96.9815 | 60.0216 | 108.35 | 20.9326 | 147.3211 | 60.0331 | 159.45 | 20.9408 | 173.1244 | 60.0426 | 185
20.9648 | 46.5553 | 59.9846 | 57.25 | 20.9582 | 71.2956 | 59.9714 | 82.8 | 20.9396 | 96.9959 | 60.0216 | 108.35 | 20.941 | 147.3341 | 60.0331 | 159.45 | 20.9491 | 173.1311 | 60.0426 | 185
20.9731 | 46.5632 | 59.9846 | 57.25 | 20.9666 | 71.3061 | 59.9714 | 82.8 | 20.948 | 97.0102 | 60.0216 | 108.35 | 20.9493 | 147.3471 | 60.0331 | 159.45 | 20.9574 | 173.1379 | 60.0426 | 185
20.9814 | 46.5711 | 59.9846 | 57.25 | 20.9749 | 71.3166 | 59.9714 | 82.8 | 20.9563 | 97.0245 | 60.0216 | 108.35 | 20.9576 | 147.3601 | 60.0331 | 159.45 | 20.9657 | 173.1447 | 60.0426 | 185
20.9898 | 46.5791 | 59.9846 | 57.25 | 20.9832 | 71.3271 | 59.9714 | 82.8 | 20.9647 | 97.0388 | 60.0216 | 108.35 | 20.9659 | 147.3732 | 60.0331 | 159.45 | 20.9741 | 173.1514 | 60.0426 | 185
20.9982 | 46.587 | 59.9846 | 57.25 | 20.9916 | 71.3376 | 59.9714 | 82.8 | 20.973 | 97.0532 | 60.0216 | 108.35 | 20.9744 | 147.3862 | 60.0331 | 159.45 | 20.9824 | 173.1581 | 60.0426 | 185
21.0065 | 46.5949 | 59.9846 | 57.25 | 20.9999 | 71.3481 | 59.9714 | 82.8 | 20.9813 | 97.0675 | 60.0216 | 108.35 | 20.9827 | 147.3992 | 60.0331 | 159.45 | 20.9907 | 173.1649 | 60.0426 | 185
21.0148 | 46.6028 | 59.9846 | 57.25 | 21.0082 | 71.3586 | 59.9714 | 82.8 | 20.9896 | 97.0818 | 60.0216 | 108.35 | 20.991 | 147.4122 | 60.0331 | 159.45 | 20.999 | 173.1716 | 60.0426 | 185
21.0231 | 46.6108 | 59.9855 | 57.25 | 21.0166 | 71.3692 | 59.9714 | 82.8 | 20.998 | 97.0962 | 60.0216 | 108.35 | 20.9993 | 147.4252 | 60.0331 | 159.45 | 21.0074 | 173.1784 | 60.0429 | 185
21.0315 | 46.6187 | 59.9855 | 57.25 | 21.0249 | 71.3797 | 59.9714 | 82.8 | 21.0063 | 97.1105 | 60.0216 | 108.35 | 21.0076 | 147.4382 | 60.0331 | 159.45 | 21.0157 | 173.1852 | 60.0429 | 185
21.0398 | 46.6266 | 59.9855 | 57.25 | 21.0333 | 71.3902 | 59.9714 | 82.8 | 21.0146 | 97.1248 | 60.0216 | 108.35 | 21.016 | 147.4512 | 60.0331 | 159.45 | 21.024 | 173.1919 | 60.0429 | 185
21.0482 | 46.6346 | 59.9855 | 57.25 | 21.0416 | 71.4007 | 59.9714 | 82.8 | 21.0229 | 97.1391 | 60.0216 | 108.35 | 21.0243 | 147.4643 | 60.0331 | 159.45 | 21.0323 | 173.1987 | 60.0429 | 185
21.0565 | 46.6425 | 59.9855 | 57.25 | 21.0499 | 71.4112 | 59.9714 | 82.8 | 21.0313 | 97.1535 | 60.0216 | 108.35 | 21.0326 | 147.4773 | 60.0331 | 159.45 | 21.0406 | 173.2054 | 60.0429 | 185
21.0648 | 46.6504 | 59.9855 | 57.25 | 21.0583 | 71.4217 | 59.9714 | 82.8 | 21.0396 | 97.1678 | 60.0216 | 108.35 | 21.0409 | 147.4903 | 60.0331 | 159.45 | 21.0491 | 173.2122 | 60.0429 | 185
21.0732 | 46.6583 | 59.9855 | 57.25 | 21.0666 | 71.4322 | 59.9714 | 82.8 | 21.048 | 97.1821 | 60.0216 | 108.35 | 21.0493 | 147.5033 | 60.0331 | 159.45 | 21.0574 | 173.2189 | 60.0429 | 185
21.0815 | 46.6663 | 59.9855 | 57.25 | 21.075 | 71.4427 | 59.9714 | 82.8 | 21.0563 | 97.1965 | 60.0216 | 108.35 | 21.0576 | 147.5163 | 60.0331 | 159.45 | 21.0657 | 173.2257 | 60.0429 | 185
21.0898 | 46.6742 | 59.9855 | 57.25 | 21.0833 | 71.459 | 59.9714 | 82.8 | 21.0646 | 97.2108 | 60.0216 | 108.35 | 21.0659 | 147.5293 | 60.0331 | 159.45 | 21.074 | 173.2324 | 60.0429 | 185
21.0981 | 46.6821 | 59.9855 | 57.25 | 21.0916 | 71.4753 | 59.9714 | 82.8 | 21.0729 | 97.2251 | 60.0216 | 108.35 | 21.0742 | 147.5424 | 60.0331 | 159.45 | 21.0824 | 173.2392 | 60.0429 | 185
21.1065 | 46.6901 | 59.9855 | 57.25 | 21.1 | 71.4917 | 59.9714 | 82.8 | 21.0813 | 97.2394 | 60.0216 | 108.35 | 21.0826 | 147.5554 | 60.0331 | 159.45 | 21.0907 | 173.2459 | 60.0429 | 185
21.1149 | 46.698 | 59.9855 | 57.25 | 21.1083 | 71.5081 | 59.9714 | 82.8 | 21.0896 | 97.2538 | 60.0216 | 108.35 | 21.0909 | 147.5684 | 60.0331 | 159.45 | 21.099 | 173.2527 | 60.0429 | 185
21.1232 | 46.7059 | 59.9855 | 57.25 | 21.1166 | 71.5244 | 59.9714 | 82.8 | 21.0979 | 97.2681 | 60.0216 | 108.35 | 21.0992 | 147.5814 | 60.0331 | 159.45 | 21.1073 | 173.2594 | 60.0429 | 185
21.1315 | 46.7138 | 59.9855 | 57.25 | 21.1249 | 71.5408 | 59.9714 | 82.8 | 21.1063 | 97.2824 | 60.0216 | 108.35 | 21.1075 | 147.5944 | 60.0331 | 159.45 | 21.1156 | 173.2662 | 60.0429 | 185
21.1398 | 46.7218 | 59.9855 | 57.25 | 21.1333 | 71.5571 | 59.9711 | 82.8 | 21.1146 | 97.2968 | 60.0216 | 108.35 | 21.1158 | 147.6074 | 60.0331 | 159.45 | 21.124 | 173.2729 | 60.0429 | 185
21.1482 | 46.7297 | 59.9855 | 57.25 | 21.1417 | 71.5735 | 59.9711 | 82.8 | 21.1229 | 97.3111 | 60.0216 | 108.35 | 21.1243 | 147.6205 | 60.0331 | 159.45 | 21.1323 | 173.2797 | 60.0429 | 185
21.1565 | 46.7376 | 59.9855 | 57.25 | 21.15 | 71.5899 | 59.9711 | 82.8 | 21.1312 | 97.3254 | 60.0216 | 108.35 | 21.1326 | 147.6335 | 60.0331 | 159.45 | 21.1406 | 173.2864 | 60.0429 | 185
21.1649 | 46.7456 | 59.9855 | 57.25 | 21.1583 | 71.6062 | 59.9711 | 82.8 | 21.1396 | 97.3397 | 60.0216 | 108.35 | 21.1409 | 147.6465 | 60.0331 | 159.45 | 21.1489 | 173.2932 | 60.0429 | 185
21.1732 | 46.7535 | 59.9855 | 57.25 | 21.1666 | 71.6226 | 59.9711 | 82.8 | 21.1479 | 97.3541 | 60.0216 | 108.35 | 21.1492 | 147.6595 | 60.0331 | 159.45 | 21.1573 | 173.2999 | 60.0429 | 185
21.1815 | 46.7614 | 59.9855 | 57.25 | 21.175 | 71.639 | 59.9711 | 82.8 | 21.1562 | 97.3684 | 60.0216 | 108.35 | 21.1576 | 147.6725 | 60.0331 | 159.45 | 21.1656 | 173.3067 | 60.0429 | 185
21.1899 | 46.7694 | 59.9855 | 57.25 | 21.1833 | 71.6553 | 59.9711 | 82.8 | 21.1646 | 97.3827 | 60.0216 | 108.35 | 21.1659 | 147.6855 | 60.0331 | 159.45 | 21.174 | 173.3134 | 60.0429 | 185
21.1982 | 46.7773 | 59.9855 | 57.25 | 21.1917 | 71.6717 | 59.9711 | 82.8 | 21.1729 | 97.3971 | 60.0216 | 108.35 | 21.1742 | 147.6985 | 60.0331 | 159.45 | 21.1823 | 173.3202 | 60.0429 | 185
21.2065 | 46.7852 | 59.9855 | 57.25 | 21.2 | 71.688 | 59.9711 | 82.8 | 21.1812 | 97.4114 | 60.0216 | 108.35 | 21.1825 | 147.7099 | 60.0331 | 159.45 | 21.1906 | 173.3269 | 60.0429 | 185
21.2148 | 46.7931 | 59.9855 | 57.25 | 21.2083 | 71.7044 | 59.9711 | 82.8 | 21.1896 | 97.4257 | 60.0216 | 108.35 | 21.1909 | 147.7168 | 60.0331 | 159.45 | 21.199 | 173.3337 | 60.0429 | 185
21.2232 | 46.8011 | 59.9868 | 57.25 | 21.2167 | 71.7208 | 59.9711 | 82.8 | 21.1979 | 97.4362 | 60.0216 | 108.35 | 21.1992 | 147.7238 | 60.0331 | 159.45 | 21.2073 | 173.3404 | 60.0435 | 185
21.2315 | 46.809 | 59.9868 | 57.25 | 21.225 | 71.7371 | 59.9711 | 82.8 | 21.2062 | 97.4456 | 60.0213 | 108.35 | 21.2075 | 147.7307 | 60.0331 | 159.45 | 21.2156 | 173.3472 | 60.0435 | 185
21.2399 | 46.8169 | 59.9868 | 57.25 | 21.2333 | 71.7535 | 59.9711 | 82.8 | 21.2145 | 97.455 | 60.0213 | 108.35 | 21.2158 | 147.7376 | 60.0331 | 159.45 | 21.2239 | 173.3539 | 60.0435 | 185
21.2482 | 46.8249 | 59.9868 | 57.25 | 21.2417 | 71.7699 | 59.9711 | 82.8 | 21.2229 | 97.4643 | 60.0213 | 108.35 | 21.2241 | 147.7445 | 60.0331 | 159.45 | 21.2322 | 173.3607 | 60.0435 | 185
21.2565 | 46.8328 | 59.9868 | 57.25 | 21.25 | 71.7862 | 59.9711 | 82.8 | 21.2312 | 97.4737 | 60.0213 | 108.35 | 21.2325 | 147.7514 | 60.0331 | 159.45 | 21.2406 | 173.3674 | 60.0435 | 185
21.2649 | 46.8407 | 59.9868 | 57.25 | 21.2584 | 71.8026 | 59.9711 | 82.8 | 21.2396 | 97.4831 | 60.0213 | 108.35 | 21.2408 | 147.7584 | 60.0331 | 159.45 | 21.2489 | 173.3742 | 60.0435 | 185
21.2732 | 46.8486 | 59.9868 | 57.25 | 21.2667 | 71.8189 | 59.9711 | 82.8 | 21.2479 | 97.4925 | 60.0213 | 108.35 | 21.2491 | 147.7653 | 60.0331 | 159.45 | 21.2572 | 173.3809 | 60.0435 | 185
21.2816 | 46.8566 | 59.9868 | 57.25 | 21.275 | 71.8353 | 59.9711 | 82.8 | 21.2562 | 97.5019 | 60.0213 | 108.35 | 21.2574 | 147.7722 | 60.033 | 159.45 | 21.2655 | 173.3877 | 60.0435 | 185
21.2899 | 46.8645 | 59.9868 | 57.25 | 21.2834 | 71.8517 | 59.9711 | 82.8 | 21.2645 | 97.5112 | 60.0213 | 108.35 | 21.2659 | 147.7791 | 60.033 | 159.45 | 21.2739 | 173.3944 | 60.0435 | 185
21.2982 | 46.8724 | 59.9868 | 57.25 | 21.2917 | 71.868 | 59.9711 | 82.8 | 21.2729 | 97.5206 | 60.0213 | 108.35 | 21.2742 | 147.7861 | 60.033 | 159.45 | 21.2822 | 173.4012 | 60.0435 | 185
21.3066 | 46.8804 | 59.9868 | 57.25 | 21.3 | 71.8844 | 59.9711 | 82.8 | 21.2812 | 97.53 | 60.0213 | 108.35 | 21.2825 | 147.793 | 60.033 | 159.45 | 21.2905 | 173.4079 | 60.0435 | 185
21.3149 | 46.8883 | 59.9868 | 57.25 | 21.3084 | 71.9007 | 59.9711 | 82.8 | 21.2896 | 97.5394 | 60.0213 | 108.35 | 21.2908 | 147.7999 | 60.0305 | 159.45 | 21.2988 | 173.4147 | 60.0435 | 185
21.3232 | 46.8962 | 59.9868 | 57.25 | 21.3167 | 71.9171 | 59.9711 | 82.8 | 21.2979 | 97.5487 | 60.0213 | 108.35 | 21.2991 | 147.8069 | 60.0305 | 159.45 | 21.3071 | 173.4214 | 60.0435 | 185
21.3315 | 46.9041 | 59.9868 | 57.25 | 21.3251 | 71.9335 | 59.9711 | 82.8 | 21.3062 | 97.5581 | 60.0213 | 108.35 | 21.3075 | 147.8138 | 60.0305 | 159.45 | 21.3156 | 173.4282 | 60.0435 | 185
21.3399 | 46.9121 | 59.9868 | 57.25 | 21.3334 | 71.9498 | 59.9706 | 82.8 | 21.3145 | 97.5675 | 60.0213 | 108.35 | 21.3158 | 147.8207 | 60.0305 | 159.45 | 21.3239 | 173.435 | 60.0435 | 185
21.3482 | 46.92 | 59.9868 | 57.25 | 21.3417 | 71.9662 | 59.9706 | 82.8 | 21.3229 | 97.5769 | 60.0213 | 108.35 | 21.3241 | 147.8276 | 60.0305 | 159.45 | 21.3322 | 173.4417 | 60.0435 | 185
21.3566 | 46.9279 | 59.9868 | 57.25 | 21.3501 | 71.9826 | 59.9706 | 82.8 | 21.3312 | 97.5862 | 60.0213 | 108.35 | 21.3324 | 147.8345 | 60.0305 | 159.45 | 21.3405 | 173.4484 | 60.0435 | 185
21.3649 | 46.9359 | 59.9868 | 57.25 | 21.3584 | 71.9989 | 59.9706 | 82.8 | 21.3395 | 97.5956 | 60.0213 | 108.35 | 21.3408 | 147.8415 | 60.0305 | 159.45 | 21.3488 | 173.4552 | 60.0435 | 185
21.3732 | 46.9438 | 59.9868 | 57.25 | 21.3668 | 72.0153 | 59.9706 | 82.8 | 21.3478 | 97.605 | 60.0213 | 108.35 | 21.3491 | 147.8484 | 60.0305 | 159.45 | 21.3572 | 173.4619 | 60.0435 | 185
21.3816 | 46.9517 | 59.9868 | 57.25 | 21.3751 | 72.0316 | 59.9706 | 82.8 | 21.3561 | 97.6144 | 60.0213 | 108.35 | 21.3574 | 147.8553 | 60.0305 | 159.45 | 21.3655 | 173.4687 | 60.0435 | 185
21.3899 | 46.9596 | 59.9868 | 57.25 | 21.3834 | 72.048 | 59.9706 | 82.8 | 21.3645 | 97.6237 | 60.0213 | 108.35 | 21.3657 | 147.8623 | 60.0305 | 159.45 | 21.3738 | 173.4754 | 60.0435 | 185
21.3983 | 46.9676 | 59.9868 | 57.25 | 21.3918 | 72.0644 | 59.9706 | 82.8 | 21.3728 | 97.6331 | 60.0213 | 108.35 | 21.3741 | 147.8692 | 60.0305 | 159.45 | 21.3821 | 173.4822 | 60.0435 | 185
21.4066 | 46.9755 | 59.9868 | 57.25 | 21.4001 | 72.0807 | 59.9706 | 82.8 | 21.3812 | 97.6425 | 60.0213 | 108.35 | 21.3824 | 147.8761 | 60.0305 | 159.45 | 21.3905 | 173.489 | 60.0435 | 185
21.4149 | 46.9834 | 59.9868 | 57.25 | 21.4084 | 72.0971 | 59.9706 | 82.8 | 21.3895 | 97.6519 | 60.0213 | 108.35 | 21.3907 | 147.883 | 60.0305 | 159.45 | 21.3988 | 173.4957 | 60.0435 | 185
21.4232 | 46.9914 | 59.9871 | 57.25 | 21.4167 | 72.1135 | 59.9706 | 82.8 | 21.3978 | 97.6612 | 60.0213 | 108.35 | 21.399 | 147.89 | 60.0305 | 159.45 | 21.4071 | 173.5025 | 60.0443 | 185
21.4316 | 46.9993 | 59.9871 | 57.25 | 21.4251 | 72.1298 | 59.9706 | 82.8 | 21.4061 | 97.6706 | 60.0211 | 108.35 | 21.4075 | 147.8969 | 60.0305 | 159.45 | 21.4154 | 173.5092 | 60.0443 | 185
21.4399 | 47.0072 | 59.9871 | 57.25 | 21.4335 | 72.1462 | 59.9706 | 82.8 | 21.4145 | 97.68 | 60.0211 | 108.35 | 21.4158 | 147.9038 | 60.0305 | 159.45 | 21.4237 | 173.516 | 60.0443 | 185
21.4482 | 47.0151 | 59.9871 | 57.25 | 21.4418 | 72.1625 | 59.9706 | 82.8 | 21.4228 | 97.6894 | 60.0211 | 108.35 | 21.4241 | 147.9107 | 60.0305 | 159.45 | 21.4321 | 173.5227 | 60.0443 | 185
21.4566 | 47.0231 | 59.9871 | 57.25 | 21.4501 | 72.1789 | 59.9706 | 82.8 | 21.4312 | 97.6987 | 60.0211 | 108.35 | 21.4324 | 147.9177 | 60.0305 | 159.45 | 21.4404 | 173.5295 | 60.0443 | 185
21.4649 | 47.031 | 59.9871 | 57.25 | 21.4584 | 72.1953 | 59.9706 | 82.8 | 21.4395 | 97.7081 | 60.0211 | 108.35 | 21.4407 | 147.9246 | 60.0305 | 159.45 | 21.4487 | 173.5431 | 60.0443 | 185
21.4733 | 47.0389 | 59.9871 | 57.25 | 21.4668 | 72.2116 | 59.9706 | 82.8 | 21.4478 | 97.7175 | 60.0211 | 108.35 | 21.4491 | 147.9315 | 60.0305 | 159.45 | 21.457 | 173.561 | 60.0443 | 185
21.4816 | 47.0469 | 59.9871 | 57.25 | 21.4752 | 72.228 | 59.9706 | 82.8 | 21.4561 | 97.7269 | 60.0211 | 108.35 | 21.4574 | 147.9384 | 60.0305 | 159.45 | 21.4655 | 173.5789 | 60.0443 | 185
21.4899 | 47.0548 | 59.9871 | 57.25 | 21.4835 | 72.2444 | 59.9706 | 82.8 | 21.4645 | 97.7362 | 60.0211 | 108.35 | 21.4657 | 147.9454 | 60.0305 | 159.45 | 21.4738 | 173.5967 | 60.0443 | 185
21.4982 | 47.0648 | 59.9871 | 57.25 | 21.4918 | 72.2607 | 59.9706 | 82.8 | 21.4728 | 97.7456 | 60.0211 | 108.35 | 21.474 | 147.9523 | 60.0305 | 159.45 | 21.4821 | 173.6146 | 60.0443 | 185
21.5066 | 47.0824 | 59.9871 | 57.25 | 21.5001 | 72.2771 | 59.9706 | 82.8 | 21.4811 | 97.755 | 60.0211 | 108.35 | 21.4824 | 147.9592 | 60.0305 | 159.45 | 21.4904 | 173.6324 | 60.0443 | 185
21.515 | 47.0999 | 59.9871 | 57.25 | 21.5085 | 72.2934 | 59.9706 | 82.8 | 21.4894 | 97.7644 | 60.0211 | 108.35 | 21.4907 | 147.9661 | 60.0291 | 159.45 | 21.4987 | 173.6503 | 60.0443 | 185
21.5233 | 47.1175 | 59.9871 | 57.25 | 21.5168 | 72.3098 | 59.9706 | 82.8 | 21.4978 | 97.7738 | 60.0211 | 108.35 | 21.499 | 147.9731 | 60.0291 | 159.45 | 21.5071 | 173.6682 | 60.0443 | 185
21.5316 | 47.135 | 59.9871 | 57.25 | 21.5251 | 72.3262 | 59.9706 | 82.8 | 21.5061 | 97.7831 | 60.0211 | 108.35 | 21.5073 | 147.98 | 60.0291 | 159.45 | 21.5154 | 173.686 | 60.0443 | 185
21.5399 | 47.1526 | 59.9871 | 57.25 | 21.5335 | 72.3425 | 59.97 | 82.8 | 21.5145 | 97.7925 | 60.0211 | 108.35 | 21.5157 | 147.9869 | 60.0291 | 159.45 | 21.5237 | 173.7039 | 60.0443 | 185
21.5483 | 47.1701 | 59.9871 | 57.25 | 21.5418 | 72.3589 | 59.97 | 82.8 | 21.5228 | 97.8019 | 60.0211 | 108.35 | 21.524 | 147.9938 | 60.0291 | 159.45 | 21.532 | 173.7217 | 60.0443 | 185
21.5566 | 47.1877 | 59.9871 | 57.25 | 21.5502 | 72.3753 | 59.97 | 82.8 | 21.5311 | 97.8113 | 60.0211 | 108.35 | 21.5323 | 148.0008 | 60.0291 | 159.45 | 21.5403 | 173.7396 | 60.0443 | 185
21.5649 | 47.2053 | 59.9871 | 57.25 | 21.5585 | 72.3916 | 59.97 | 82.8 | 21.5394 | 97.8206 | 60.0211 | 108.35 | 21.5406 | 148.0077 | 60.0291 | 159.45 | 21.5487 | 173.7574 | 60.0443 | 185
21.5733 | 47.2228 | 59.9871 | 57.25 | 21.5668 | 72.408 | 59.97 | 82.8 | 21.5478 | 97.83 | 60.0211 | 108.35 | 21.549 | 148.0146 | 60.0291 | 159.45 | 21.557 | 173.7753 | 60.0443 | 185
21.5816 | 47.2404 | 59.9871 | 57.25 | 21.5752 | 72.4243 | 59.97 | 82.8 | 21.5561 | 97.8394 | 60.0211 | 108.35 | 21.5574 | 148.0215 | 60.0291 | 159.45 | 21.5653 | 173.7932 | 60.0443 | 185
21.59 | 47.2579 | 59.9871 | 57.25 | 21.5835 | 72.4407 | 59.97 | 82.8 | 21.5645 | 97.8488 | 60.0211 | 108.35 | 21.5657 | 148.0285 | 60.0291 | 159.45 | 21.5736 | 173.811 | 60.0443 | 185
21.5983 | 47.2755 | 59.9871 | 57.25 | 21.5919 | 72.4571 | 59.97 | 82.8 | 21.5728 | 97.8581 | 60.0211 | 108.35 | 21.574 | 148.0354 | 60.0291 | 159.45 | 21.582 | 173.8289 | 60.0443 | 185
21.6066 | 47.2931 | 59.9871 | 57.25 | 21.6002 | 72.4734 | 59.97 | 82.8 | 21.5811 | 97.8675 | 60.0211 | 108.35 | 21.5823 | 148.0423 | 60.0291 | 159.45 | 21.5903 | 173.8467 | 60.0443 | 185
21.6149 | 47.3106 | 59.9871 | 57.25 | 21.6085 | 72.4898 | 59.97 | 82.8 | 21.5894 | 97.8769 | 60.0211 | 108.35 | 21.5907 | 148.0492 | 60.0291 | 159.45 | 21.5986 | 173.8646 | 60.0443 | 185
21.6233 | 47.3282 | 59.9877 | 57.25 | 21.6169 | 72.5061 | 59.97 | 82.8 | 21.5978 | 97.8863 | 60.0211 | 108.35 | 21.599 | 148.0562 | 60.0291 | 159.45 | 21.6069 | 173.8825 | 60.0448 | 185
21.6317 | 47.3457 | 59.9877 | 57.25 | 21.6252 | 72.5225 | 59.97 | 82.8 | 21.6061 | 97.8956 | 60.0208 | 108.35 | 21.6073 | 148.0631 | 60.0291 | 159.45 | 21.6152 | 173.9003 | 60.0448 | 185
21.64 | 47.3633 | 59.9877 | 57.25 | 21.6335 | 72.5389 | 59.97 | 82.8 | 21.6144 | 97.905 | 60.0208 | 108.35 | 21.6156 | 148.07 | 60.0291 | 159.45 | 21.6237 | 173.9182 | 60.0448 | 185
21.6483 | 47.3809 | 59.9877 | 57.25 | 21.6419 | 72.5473 | 59.97 | 82.8 | 21.6227 | 97.9144 | 60.0208 | 108.35 | 21.624 | 148.077 | 60.0291 | 159.45 | 21.632 | 173.936 | 60.0448 | 185
21.6566 | 47.3984 | 59.9877 | 57.25 | 21.6502 | 72.5538 | 59.97 | 82.8 | 21.6311 | 97.9238 | 60.0208 | 108.35 | 21.6323 | 148.0839 | 60.0291 | 159.45 | 21.6403 | 173.9539 | 60.0448 | 185
21.665 | 47.416 | 59.9877 | 57.25 | 21.6586 | 72.5604 | 59.97 | 82.8 | 21.6394 | 97.9331 | 60.0208 | 108.35 | 21.6406 | 148.0908 | 60.0291 | 159.45 | 21.6486 | 173.9717 | 60.0448 | 185
21.6733 | 47.4335 | 59.9877 | 57.25 | 21.6669 | 72.5669 | 59.97 | 82.8 | 21.6477 | 97.9425 | 60.0208 | 108.35 | 21.6489 | 148.0977 | 60.0291 | 159.45 | 21.657 | 173.9896 | 60.0448 | 185
21.6816 | 47.4511 | 59.9877 | 57.25 | 21.6752 | 72.5735 | 59.97 | 82.8 | 21.6561 | 97.9519 | 60.0208 | 108.35 | 21.6573 | 148.1046 | 60.0291 | 159.45 | 21.6653 | 174.0075 | 60.0448 | 185
21.6899 | 47.4686 | 59.9877 | 57.25 | 21.6836 | 72.58 | 59.97 | 82.8 | 21.6644 | 97.9613 | 60.0208 | 108.35 | 21.6656 | 148.1116 | 60.0291 | 159.45 | 21.6736 | 174.0253 | 60.0448 | 185
21.6983 | 47.4862 | 59.9877 | 57.25 | 21.6919 | 72.5865 | 59.97 | 82.8 | 21.6727 | 97.9706 | 60.0208 | 108.35 | 21.674 | 148.1185 | 60.0291 | 159.45 | 21.6819 | 174.0432 | 60.0448 | 185
21.7067 | 47.5038 | 59.9877 | 57.25 | 21.7003 | 72.5931 | 59.97 | 82.8 | 21.681 | 97.98 | 60.0208 | 108.35 | 21.6823 | 148.1254 | 60.0291 | 159.45 | 21.6902 | 174.061 | 60.0448 | 185
21.715 | 47.5213 | 59.9877 | 57.25 | 21.7086 | 72.5996 | 59.97 | 82.8 | 21.6894 | 97.9894 | 60.0208 | 108.35 | 21.6906 | 148.1324 | 60.0269 | 159.45 | 21.6986 | 174.0789 | 60.0448 | 185
21.7233 | 47.5389 | 59.9877 | 57.25 | 21.7169 | 72.6062 | 59.97 | 82.8 | 21.6977 | 97.9988 | 60.0208 | 108.35 | 21.699 | 148.1393 | 60.0269 | 159.45 | 21.7069 | 174.0968 | 60.0448 | 185
21.7316 | 47.5564 | 59.9877 | 57.25 | 21.7253 | 72.6127 | 59.97 | 82.8 | 21.7061 | 98.0081 | 60.0208 | 108.35 | 21.7073 | 148.1462 | 60.0269 | 159.45 | 21.7152 | 174.1146 | 60.0448 | 185
21.74 | 47.574 | 59.9877 | 57.25 | 21.7336 | 72.6193 | 59.9714 | 82.8 | 21.7144 | 98.0174 | 60.0208 | 108.35 | 21.7156 | 148.1531 | 60.0269 | 159.45 | 21.7235 | 174.1325 | 60.0448 | 185
21.7483 | 47.5916 | 59.9877 | 57.25 | 21.7419 | 72.6258 | 59.9714 | 82.8 | 21.7227 | 98.0268 | 60.0208 | 108.35 | 21.7239 | 148.162 | 60.0269 | 159.45 | 21.7318 | 174.1503 | 60.0448 | 185
21.7567 | 47.6091 | 59.9877 | 57.25 | 21.7502 | 72.6323 | 59.9714 | 82.8 | 21.731 | 98.0361 | 60.0208 | 108.35 | 21.7323 | 148.1735 | 60.0269 | 159.45 | 21.7402 | 174.1682 | 60.0448 | 185
21.765 | 47.6267 | 59.9877 | 57.25 | 21.7586 | 72.6389 | 59.9714 | 82.8 | 21.7394 | 98.0454 | 60.0208 | 108.35 | 21.7406 | 148.1849 | 60.0269 | 159.45 | 21.7485 | 174.1861 | 60.0448 | 185
21.7733 | 47.6442 | 59.9877 | 57.25 | 21.767 | 72.6454 | 59.9714 | 82.8 | 21.7477 | 98.0547 | 60.0208 | 108.35 | 21.7489 | 148.1963 | 60.0269 | 159.45 | 21.7568 | 174.2039 | 60.0448 | 185
21.7817 | 47.6618 | 59.9877 | 57.25 | 21.7753 | 72.652 | 59.9714 | 82.8 | 21.756 | 98.0641 | 60.0208 | 108.35 | 21.7572 | 148.2077 | 60.0269 | 159.45 | 21.7651 | 174.2218 | 60.0448 | 185
21.79 | 47.6793 | 59.9877 | 57.25 | 21.7836 | 72.6585 | 59.9714 | 82.8 | 21.7643 | 98.0734 | 60.0208 | 108.35 | 21.7656 | 148.2192 | 60.0269 | 159.45 | 21.7736 | 174.2396 | 60.0448 | 185
21.7983 | 47.6969 | 59.9877 | 57.25 | 21.7919 | 72.6651 | 59.9714 | 82.8 | 21.7727 | 98.0827 | 60.0208 | 108.35 | 21.7739 | 148.2306 | 60.0269 | 159.45 | 21.7819 | 174.2575 | 60.0448 | 185
21.8066 | 47.7145 | 59.9877 | 57.25 | 21.8003 | 72.6716 | 59.9714 | 82.8 | 21.781 | 98.092 | 60.0208 | 108.35 | 21.7822 | 148.242 | 60.0269 | 159.45 | 21.7902 | 174.2753 | 60.0448 | 185
21.815 | 47.732 | 59.9877 | 57.25 | 21.8087 | 72.6781 | 59.9714 | 82.8 | 21.7894 | 98.1014 | 60.0208 | 108.35 | 21.7905 | 148.2535 | 60.0269 | 159.45 | 21.7985 | 174.2932 | 60.0448 | 185
21.8233 | 47.7496 | 59.9885 | 57.25 | 21.817 | 72.6847 | 59.9714 | 82.8 | 21.7977 | 98.1107 | 60.0208 | 108.35 | 21.799 | 148.2649 | 60.0269 | 159.45 | 21.8068 | 174.3111 | 60.0457 | 185
21.8317 | 47.7671 | 59.9885 | 57.25 | 21.8253 | 72.6912 | 59.9714 | 82.8 | 21.806 | 98.12 | 60.0208 | 108.35 | 21.8073 | 148.2763 | 60.0269 | 159.45 | 21.8152 | 174.3289 | 60.0457 | 185
21.84 | 47.7847 | 59.9885 | 57.25 | 21.8336 | 72.6978 | 59.9714 | 82.8 | 21.8143 | 98.1293 | 60.0208 | 108.35 | 21.8156 | 148.2878 | 60.0269 | 159.45 | 21.8235 | 174.3468 | 60.0457 | 185
21.8483 | 47.8023 | 59.9885 | 57.25 | 21.842 | 72.7043 | 59.9714 | 82.8 | 21.8227 | 98.1386 | 60.0208 | 108.35 | 21.8239 | 148.2992 | 60.0269 | 159.45 | 21.8318 | 174.3646 | 60.0457 | 185
21.8567 | 47.8198 | 59.9885 | 57.25 | 21.8503 | 72.7109 | 59.9714 | 82.8 | 21.831 | 98.148 | 60.0208 | 108.35 | 21.8322 | 148.3106 | 60.0269 | 159.45 | 21.8401 | 174.3825 | 60.0457 | 185
21.865 | 47.8374 | 59.9885 | 57.25 | 21.8586 | 72.7174 | 59.9714 | 82.8 | 21.8394 | 98.1573 | 60.0208 | 108.35 | 21.8406 | 148.322 | 60.0269 | 159.45 | 21.8484 | 174.4004 | 60.0457 | 185
21.8734 | 47.8549 | 59.9885 | 57.25 | 21.867 | 72.7239 | 59.9714 | 82.8 | 21.8477 | 98.1666 | 60.0208 | 108.35 | 21.8489 | 148.3335 | 60.0269 | 159.45 | 21.8568 | 174.4182 | 60.0457 | 185
21.8817 | 47.8725 | 59.9885 | 57.25 | 21.8753 | 72.7305 | 59.9714 | 82.8 | 21.856 | 98.1759 | 60.0208 | 108.35 | 21.8572 | 148.3449 | 60.0269 | 159.45 | 21.8651 | 174.4361 | 60.0457 | 185
21.89 | 47.89 | 59.9885 | 57.25 | 21.8837 | 72.737 | 59.9714 | 82.8 | 21.8643 | 98.1853 | 60.0208 | 108.35 | 21.8655 | 148.3563 | 60.0269 | 159.45 | 21.8734 | 174.4539 | 60.0457 | 185
21.8983 | 47.9076 | 59.9885 | 57.25 | 21.892 | 72.7436 | 59.9714 | 82.8 | 21.8727 | 98.1946 | 60.0208 | 108.35 | 21.8739 | 148.3678 | 60.0269 | 159.45 | 21.8817 | 174.4718 | 60.0457 | 185
21.9067 | 47.9252 | 59.9885 | 57.25 | 21.9003 | 72.7501 | 59.9714 | 82.8 | 21.881 | 98.2039 | 60.0208 | 108.35 | 21.8822 | 148.3792 | 60.0269 | 159.45 | 21.8901 | 174.4897 | 60.0457 | 185
21.915 | 47.9427 | 59.9885 | 57.25 | 21.9087 | 72.7566 | 59.9714 | 82.8 | 21.8893 | 98.2132 | 60.0208 | 108.35 | 21.8905 | 148.3906 | 60.0264 | 159.45 | 21.8984 | 174.5075 | 60.0457 | 185
21.9233 | 47.9603 | 59.9885 | 57.25 | 21.917 | 72.7632 | 59.9714 | 82.8 | 21.8976 | 98.2226 | 60.0208 | 108.35 | 21.8988 | 148.402 | 60.0264 | 159.45 | 21.9067 | 174.5254 | 60.0457 | 185
21.9317 | 47.9778 | 59.9885 | 57.25 | 21.9254 | 72.7697 | 59.9714 | 82.8 | 21.906 | 98.2319 | 60.0208 | 108.35 | 21.9072 | 148.4135 | 60.0264 | 159.45 | 21.915 | 174.5432 | 60.0457 | 185
21.94 | 47.9954 | 59.9885 | 57.25 | 21.9337 | 72.7763 | 59.9716 | 82.8 | 21.9143 | 98.2412 | 60.0208 | 108.35 | 21.9155 | 148.4249 | 60.0264 | 159.45 | 21.9233 | 174.5611 | 60.0457 | 185
21.9484 | 48.013 | 59.9885 | 57.25 | 21.942 | 72.7828 | 59.9716 | 82.8 | 21.9227 | 98.2505 | 60.0208 | 108.35 | 21.9238 | 148.4363 | 60.0264 | 159.45 | 21.9318 | 174.5789 | 60.0457 | 185
21.9567 | 48.0305 | 59.9885 | 57.25 | 21.9504 | 72.7894 | 59.9716 | 82.8 | 21.931 | 98.2599 | 60.0208 | 108.35 | 21.9321 | 148.4478 | 60.0264 | 159.45 | 21.9401 | 174.5968 | 60.0457 | 185
21.965 | 48.0481 | 59.9885 | 57.25 | 21.9587 | 72.7959 | 59.9716 | 82.8 | 21.9393 | 98.2692 | 60.0208 | 108.35 | 21.9406 | 148.4592 | 60.0264 | 159.45 | 21.9484 | 174.6147 | 60.0457 | 185
21.9733 | 48.0656 | 59.9885 | 57.25 | 21.967 | 72.8024 | 59.9716 | 82.8 | 21.9476 | 98.2785 | 60.0208 | 108.35 | 21.9489 | 148.4706 | 60.0264 | 159.45 | 21.9567 | 174.6325 | 60.0457 | 185
21.9817 | 48.0832 | 59.9885 | 57.25 | 21.9754 | 72.809 | 59.9716 | 82.8 | 21.9559 | 98.2878 | 60.0208 | 108.35 | 21.9572 | 148.482 | 60.0264 | 159.45 | 21.965 | 174.6504 | 60.0457 | 185
21.9901 | 48.1007 | 59.9885 | 57.25 | 21.9837 | 72.8155 | 59.9716 | 82.8 | 21.9643 | 98.2971 | 60.0208 | 108.35 | 21.9655 | 148.4935 | 60.0264 | 159.45 | 21.9734 | 174.6682 | 60.0457 | 185
21.9984 | 48.1183 | 59.9885 | 57.25 | 21.9921 | 72.8221 | 59.9716 | 82.8 | 21.9726 | 98.3065 | 60.0208 | 108.35 | 21.9738 | 148.5049 | 60.0264 | 159.45 | 21.9817 | 174.6861 | 60.0457 | 185
22.0067 | 48.1359 | 59.9885 | 57.25 | 22.0004 | 72.8286 | 59.9716 | 82.8 | 21.981 | 98.3158 | 60.0208 | 108.35 | 21.9822 | 148.5163 | 60.0264 | 159.45 | 21.99 | 174.7039 | 60.0457 | 185
22.015 | 48.1534 | 59.9885 | 57.25 | 22.0087 | 72.8352 | 59.9716 | 82.8 | 21.9893 | 98.3251 | 60.0208 | 108.35 | 21.9905 | 148.5277 | 60.0264 | 159.45 | 21.9983 | 174.7218 | 60.0457 | 185
22.0234 | 48.171 | 59.9893 | 57.25 | 22.0171 | 72.8417 | 59.9716 | 82.8 | 21.9976 | 98.3344 | 60.0208 | 108.35 | 21.9988 | 148.5392 | 60.0264 | 159.45 | 22.0067 | 174.7366 | 60.0468 | 185
22.0317 | 48.1885 | 59.9893 | 57.25 | 22.0254 | 72.8482 | 59.9716 | 82.8 | 22.0059 | 98.3438 | 60.0213 | 108.35 | 22.0071 | 148.5506 | 60.0264 | 159.45 | 22.015 | 174.7461 | 60.0468 | 185
22.04 | 48.2061 | 59.9893 | 57.25 | 22.0338 | 72.8548 | 59.9716 | 82.8 | 22.0143 | 98.3531 | 60.0213 | 108.35 | 22.0155 | 148.562 | 60.0264 | 159.45 | 22.0233 | 174.7556 | 60.0468 | 185
22.0484 | 48.2237 | 59.9893 | 57.25 | 22.0421 | 72.8613 | 59.9716 | 82.8 | 22.0226 | 98.3624 | 60.0213 | 108.35 | 22.0238 | 148.5735 | 60.0264 | 159.45 | 22.0316 | 174.7652 | 60.0468 | 185
22.0567 | 48.2412 | 59.9893 | 57.25 | 22.0504 | 72.8679 | 59.9716 | 82.8 | 22.0309 | 98.3717 | 60.0213 | 108.35 | 22.0321 | 148.5849 | 60.0264 | 159.45 | 22.0399 | 174.7747 | 60.0468 | 185
22.0651 | 48.2588 | 59.9893 | 57.25 | 22.0588 | 72.8744 | 59.9716 | 82.8 | 22.0392 | 98.3811 | 60.0213 | 108.35 | 22.0404 | 148.5963 | 60.0264 | 159.45 | 22.0483 | 174.7843 | 60.0468 | 185
22.0734 | 48.2763 | 59.9893 | 57.25 | 22.0671 | 72.881 | 59.9716 | 82.8 | 22.0476 | 98.3904 | 60.0213 | 108.35 | 22.0488 | 148.6077 | 60.0264 | 159.45 | 22.0566 | 174.7938 | 60.0468 | 185
22.0817 | 48.2939 | 59.9893 | 57.25 | 22.0754 | 72.8875 | 59.9716 | 82.8 | 22.0559 | 98.3997 | 60.0213 | 108.35 | 22.0571 | 148.6192 | 60.0264 | 159.45 | 22.0649 | 174.8033 | 60.0468 | 185
22.09 | 48.3114 | 59.9893 | 57.25 | 22.0837 | 72.894 | 59.9716 | 82.8 | 22.0643 | 98.409 | 60.0213 | 108.35 | 22.0654 | 148.6306 | 60.0264 | 159.45 | 22.0732 | 174.8129 | 60.0468 | 185
22.0984 | 48.329 | 59.9893 | 57.25 | 22.0921 | 72.9006 | 59.9716 | 82.8 | 22.0726 | 98.4184 | 60.0213 | 108.35 | 22.0737 | 148.642 | 60.0264 | 159.45 | 22.0815 | 174.8224 | 60.0468 | 185
22.1067 | 48.3466 | 59.9893 | 57.25 | 22.1005 | 72.9071 | 59.9716 | 82.8 | 22.0809 | 98.4277 | 60.0213 | 108.35 | 22.0822 | 148.6535 | 60.0264 | 159.45 | 22.09 | 174.832 | 60.0468 | 185
22.1151 | 48.3641 | 59.9893 | 57.25 | 22.1088 | 72.9137 | 59.9716 | 82.8 | 22.0892 | 98.437 | 60.0213 | 108.35 | 22.0905 | 148.6649 | 60.0269 | 159.45 | 22.0983 | 174.8415 | 60.0468 | 185
22.1234 | 48.3817 | 59.9893 | 57.25 | 22.1171 | 72.9202 | 59.9716 | 82.8 | 22.0976 | 98.4463 | 60.0213 | 108.35 | 22.0988 | 148.6763 | 60.0269 | 159.45 | 22.1066 | 174.851 | 60.0468 | 185
22.1317 | 48.3992 | 59.9893 | 57.25 | 22.1254 | 72.9267 | 59.9716 | 82.8 | 22.1059 | 98.4557 | 60.0213 | 108.35 | 22.1071 | 148.6877 | 60.0269 | 159.45 | 22.1149 | 174.8606 | 60.0468 | 185
22.1401 | 48.4168 | 59.9893 | 57.25 | 22.1338 | 72.9333 | 59.9719 | 82.8 | 22.1143 | 98.465 | 60.0213 | 108.35 | 22.1154 | 148.6992 | 60.0269 | 159.45 | 22.1233 | 174.8701 | 60.0468 | 185
22.1484 | 48.4343 | 59.9893 | 57.25 | 22.1422 | 72.9398 | 59.9719 | 82.8 | 22.1226 | 98.4743 | 60.0213 | 108.35 | 22.1238 | 148.7106 | 60.0269 | 159.45 | 22.1316 | 174.8797 | 60.0468 | 185
22.1567 | 48.4519 | 59.9893 | 57.25 | 22.1505 | 72.9464 | 59.9719 | 82.8 | 22.1309 | 98.4836 | 60.0213 | 108.35 | 22.1321 | 148.722 | 60.0269 | 159.45 | 22.1399 | 174.8892 | 60.0468 | 185
22.165 | 48.4695 | 59.9893 | 57.25 | 22.1588 | 72.9529 | 59.9719 | 82.8 | 22.1392 | 98.493 | 60.0213 | 108.35 | 22.1404 | 148.7335 | 60.0269 | 159.45 | 22.1482 | 174.8988 | 60.0468 | 185
22.1734 | 48.487 | 59.9893 | 57.25 | 22.1671 | 72.9595 | 59.9719 | 82.8 | 22.1476 | 98.5023 | 60.0213 | 108.35 | 22.1487 | 148.7449 | 60.0269 | 159.45 | 22.1565 | 174.9083 | 60.0468 | 185
22.1817 | 48.5046 | 59.9893 | 57.25 | 22.1755 | 72.966 | 59.9719 | 82.8 | 22.1559 | 98.5116 | 60.0213 | 108.35 | 22.1571 | 148.7563 | 60.0269 | 159.45 | 22.1649 | 174.9178 | 60.0468 | 185
22.1901 | 48.5221 | 59.9893 | 57.25 | 22.1838 | 72.9725 | 59.9719 | 82.8 | 22.1642 | 98.5209 | 60.0213 | 108.35 | 22.1654 | 148.7677 | 60.0269 | 159.45 | 22.1732 | 174.9274 | 60.0468 | 185
22.1984 | 48.5397 | 59.9893 | 57.25 | 22.1921 | 72.9791 | 59.9719 | 82.8 | 22.1725 | 98.5302 | 60.0213 | 108.35 | 22.1737 | 148.7792 | 60.0269 | 159.45 | 22.1815 | 174.9369 | 60.0468 | 185
22.2067 | 48.5573 | 59.9893 | 57.25 | 22.2005 | 72.9856 | 59.9719 | 82.8 | 22.1809 | 98.5396 | 60.0213 | 108.35 | 22.182 | 148.7906 | 60.0269 | 159.45 | 22.1898 | 174.9465 | 60.0468 | 185
22.2151 | 48.5748 | 59.9893 | 57.25 | 22.2088 | 72.9922 | 59.9719 | 82.8 | 22.1892 | 98.5489 | 60.0213 | 108.35 | 22.1904 | 148.802 | 60.0269 | 159.45 | 22.1981 | 174.956 | 60.0468 | 185
22.2234 | 48.5924 | 59.9904 | 57.25 | 22.2172 | 72.9987 | 59.9719 | 82.8 | 22.1976 | 98.5582 | 60.0213 | 108.35 | 22.1987 | 148.8134 | 60.0269 | 159.45 | 22.2065 | 174.9655 | 60.0485 | 185
22.2318 | 48.6099 | 59.9904 | 57.25 | 22.2255 | 73.0052 | 59.9719 | 82.8 | 22.2059 | 98.5675 | 60.0213 | 108.35 | 22.207 | 148.8249 | 60.0269 | 159.45 | 22.2148 | 174.9751 | 60.0485 | 185
22.2401 | 48.6275 | 59.9904 | 57.25 | 22.2338 | 73.0118 | 59.9719 | 82.8 | 22.2142 | 98.5769 | 60.0213 | 108.35 | 22.2153 | 148.8363 | 60.0269 | 159.45 | 22.2231 | 174.9846 | 60.0485 | 185
22.2484 | 48.645 | 59.9904 | 57.25 | 22.2422 | 73.0183 | 59.9719 | 82.8 | 22.2225 | 98.5863 | 60.0213 | 108.35 | 22.2238 | 148.8469 | 60.0269 | 159.45 | 22.2314 | 174.9942 | 60.0485 | 185
22.2567 | 48.6626 | 59.9904 | 57.25 | 22.2505 | 73.0249 | 59.9719 | 82.8 | 22.2308 | 98.5963 | 60.0213 | 108.35 | 22.2321 | 148.8564 | 60.0269 | 159.45 | 22.2399 | 175.0037 | 60.0485 | 185
22.2651 | 48.6814 | 59.9904 | 57.25 | 22.2589 | 73.0314 | 59.9719 | 82.8 | 22.2392 | 98.6063 | 60.0213 | 108.35 | 22.2404 | 148.8658 | 60.0269 | 159.45 | 22.2482 | 175.0132 | 60.0485 | 185
22.2734 | 48.7001 | 59.9904 | 57.25 | 22.2672 | 73.038 | 59.9719 | 82.8 | 22.2475 | 98.6164 | 60.0213 | 108.35 | 22.2487 | 148.8752 | 60.0269 | 159.45 | 22.2565 | 175.0228 | 60.0485 | 185
22.2817 | 48.7189 | 59.9904 | 57.25 | 22.2755 | 73.0445 | 59.9719 | 82.8 | 22.2559 | 98.6264 | 60.0213 | 108.35 | 22.2571 | 148.8847 | 60.0269 | 159.45 | 22.2648 | 175.0323 | 60.0485 | 185
22.2901 | 48.7376 | 59.9904 | 57.25 | 22.2839 | 73.051 | 59.9719 | 82.8 | 22.2642 | 98.6364 | 60.0213 | 108.35 | 22.2654 | 148.8941 | 60.0269 | 159.45 | 22.2731 | 175.0419 | 60.0485 | 185
22.2984 | 48.7564 | 59.9904 | 57.25 | 22.2922 | 73.0576 | 59.9719 | 82.8 | 22.2725 | 98.6464 | 60.0213 | 108.35 | 22.2737 | 148.9035 | 60.0269 | 159.45 | 22.2815 | 175.0514 | 60.0485 | 185
22.3068 | 48.7751 | 59.9904 | 57.25 | 22.3005 | 73.0641 | 59.9719 | 82.8 | 22.2808 | 98.6565 | 60.0213 | 108.35 | 22.282 | 148.913 | 60.0269 | 159.45 | 22.2898 | 175.0609 | 60.0485 | 185
22.3151 | 48.7938 | 59.9904 | 57.25 | 22.3088 | 73.0707 | 59.9719 | 82.8 | 22.2892 | 98.6665 | 60.0213 | 108.35 | 22.2903 | 148.9224 | 60.0269 | 159.45 | 22.2981 | 175.0705 | 60.0485 | 185
22.3234 | 48.8126 | 59.9904 | 57.25 | 22.3172 | 73.0772 | 59.9719 | 82.8 | 22.2975 | 98.6765 | 60.0213 | 108.35 | 22.2987 | 148.9319 | 60.0269 | 159.45 | 22.3064 | 175.08 | 60.0485 | 185
22.3317 | 48.8313 | 59.9904 | 57.25 | 22.3256 | 73.0838 | 59.9719 | 82.8 | 22.3058 | 98.6866 | 60.0213 | 108.35 | 22.307 | 148.9413 | 60.0269 | 159.45 | 22.3147 | 175.0896 | 60.0485 | 185
22.3401 | 48.8501 | 59.9904 | 57.25 | 22.3339 | 73.0903 | 59.9728 | 82.8 | 22.3141 | 98.6966 | 60.0213 | 108.35 | 22.3153 | 148.9508 | 60.0269 | 159.45 | 22.3231 | 175.0991 | 60.0485 | 185
22.3484 | 48.8688 | 59.9904 | 57.25 | 22.3422 | 73.0968 | 59.9728 | 82.8 | 22.3225 | 98.7066 | 60.0213 | 108.35 | 22.3236 | 148.9602 | 60.0269 | 159.45 | 22.3314 | 175.1086 | 60.0485 | 185
22.3568 | 48.8876 | 59.9904 | 57.25 | 22.3505 | 73.1034 | 59.9728 | 82.8 | 22.3308 | 98.7167 | 60.0213 | 108.35 | 22.332 | 148.9696 | 60.0269 | 159.45 | 22.3397 | 175.1182 | 60.0485 | 185
22.3651 | 48.9063 | 59.9904 | 57.25 | 22.3589 | 73.1099 | 59.9728 | 82.8 | 22.3392 | 98.7267 | 60.0213 | 108.35 | 22.3403 | 148.9791 | 60.0269 | 159.45 | 22.348 | 175.1277 | 60.0485 | 185
22.3734 | 48.9251 | 59.9904 | 57.25 | 22.3672 | 73.1165 | 59.9728 | 82.8 | 22.3475 | 98.7367 | 60.0213 | 108.35 | 22.3486 | 148.9885 | 60.0269 | 159.45 | 22.3563 | 175.1373 | 60.0485 | 185
22.3818 | 48.9438 | 59.9904 | 57.25 | 22.3755 | 73.123 | 59.9728 | 82.8 | 22.3558 | 98.7467 | 60.0213 | 108.35 | 22.3569 | 148.998 | 60.0269 | 159.45 | 22.3647 | 175.1468 | 60.0485 | 185
22.3901 | 48.9626 | 59.9904 | 57.25 | 22.3839 | 73.1295 | 59.9728 | 82.8 | 22.3641 | 98.7568 | 60.0213 | 108.35 | 22.3654 | 149.0074 | 60.0269 | 159.45 | 22.373 | 175.1563 | 60.0485 | 185
22.3984 | 48.9813 | 59.9904 | 57.25 | 22.3922 | 73.1361 | 59.9728 | 82.8 | 22.3725 | 98.7668 | 60.0213 | 108.35 | 22.3737 | 149.0168 | 60.0269 | 159.45 | 22.3813 | 175.1659 | 60.0485 | 185
22.4067 | 49 | 59.9904 | 57.25 | 22.4006 | 73.1426 | 59.9728 | 82.8 | 22.3808 | 98.7768 | 60.0213 | 108.35 | 22.382 | 149.0263 | 60.0269 | 159.45 | 22.3896 | 175.1754 | 60.0485 | 185
22.4151 | 49.0188 | 59.9904 | 57.25 | 22.4089 | 73.1492 | 59.9728 | 82.8 | 22.3892 | 98.7869 | 60.0213 | 108.35 | 22.3903 | 149.0357 | 60.0269 | 159.45 | 22.3981 | 175.185 | 60.0485 | 185
22.4235 | 49.0375 | 59.9912 | 57.25 | 22.4172 | 73.1557 | 59.9728 | 82.8 | 22.3975 | 98.7969 | 60.0213 | 108.35 | 22.3987 | 149.0452 | 60.0269 | 159.45 | 22.4064 | 175.1945 | 60.049 | 185
22.4318 | 49.0563 | 59.9912 | 57.25 | 22.4256 | 73.1623 | 59.9728 | 82.8 | 22.4058 | 98.8069 | 60.0216 | 108.35 | 22.407 | 149.0546 | 60.0269 | 159.45 | 22.4147 | 175.204 | 60.049 | 185
22.4401 | 49.075 | 59.9912 | 57.25 | 22.4339 | 73.1688 | 59.9728 | 82.8 | 22.4141 | 98.8169 | 60.0216 | 108.35 | 22.4153 | 149.064 | 60.0269 | 159.45 | 22.423 | 175.2136 | 60.049 | 185
22.4484 | 49.0938 | 59.9912 | 57.25 | 22.4423 | 73.1753 | 59.9728 | 82.8 | 22.4225 | 98.827 | 60.0216 | 108.35 | 22.4236 | 149.0735 | 60.0269 | 159.45 | 22.4313 | 175.2231 | 60.049 | 185
22.4568 | 49.1125 | 59.9912 | 57.25 | 22.4506 | 73.1819 | 59.9728 | 82.8 | 22.4308 | 98.837 | 60.0216 | 108.35 | 22.4319 | 149.0829 | 60.0269 | 159.45 | 22.4397 | 175.2327 | 60.049 | 185
22.4651 | 49.1313 | 59.9912 | 57.25 | 22.4589 | 73.1884 | 59.9728 | 82.8 | 22.4391 | 98.847 | 60.0216 | 108.35 | 22.4403 | 149.0924 | 60.0269 | 159.45 | 22.448 | 175.2422 | 60.049 | 185
22.4734 | 49.15 | 59.9912 | 57.25 | 22.4673 | 73.195 | 59.9728 | 82.8 | 22.4474 | 98.8571 | 60.0216 | 108.35 | 22.4486 | 149.1018 | 60.0269 | 159.45 | 22.4563 | 175.2517 | 60.049 | 185
22.4818 | 49.1687 | 59.9912 | 57.25 | 22.4756 | 73.2015 | 59.9728 | 82.8 | 22.4558 | 98.8671 | 60.0216 | 108.35 | 22.4569 | 149.1112 | 60.0269 | 159.45 | 22.4646 | 175.2613 | 60.049 | 185
22.4901 | 49.1875 | 59.9912 | 57.25 | 22.4839 | 73.2081 | 59.9728 | 82.8 | 22.4641 | 98.8771 | 60.0216 | 108.35 | 22.4652 | 149.1207 | 60.0269 | 159.45 | 22.4729 | 175.2708 | 60.049 | 185
22.4985 | 49.2062 | 59.9912 | 57.25 | 22.4923 | 73.2146 | 59.9728 | 82.8 | 22.4725 | 98.8871 | 60.0216 | 108.35 | 22.4736 | 149.1301 | 60.0269 | 159.45 | 22.4813 | 175.2804 | 60.049 | 185
22.5068 | 49.225 | 59.9912 | 57.25 | 22.5006 | 73.2211 | 59.9728 | 82.8 | 22.4808 | 98.8972 | 60.0216 | 108.35 | 22.4819 | 149.1396 | 60.0269 | 159.45 | 22.4896 | 175.2899 | 60.049 | 185
22.5151 | 49.2437 | 59.9912 | 57.25 | 22.509 | 73.2277 | 59.9728 | 82.8 | 22.4891 | 98.9072 | 60.0216 | 108.35 | 22.4902 | 149.149 | 60.0286 | 159.45 | 22.4979 | 175.2994 | 60.049 | 185
22.5234 | 49.2625 | 59.9912 | 57.25 | 22.5173 | 73.2342 | 59.9728 | 82.8 | 22.4974 | 98.9172 | 60.0216 | 108.35 | 22.4985 | 149.1584 | 60.0286 | 159.45 | 22.5062 | 175.309 | 60.049 | 185
22.5318 | 49.2812 | 59.9912 | 57.25 | 22.5256 | 73.2408 | 59.9728 | 82.8 | 22.5057 | 98.9273 | 60.0216 | 108.35 | 22.507 | 149.1679 | 60.0286 | 159.45 | 22.5145 | 175.3185 | 60.049 | 185
22.5401 | 49.3 | 59.9912 | 57.25 | 22.534 | 73.2473 | 59.9742 | 82.8 | 22.5141 | 98.9373 | 60.0216 | 108.35 | 22.5153 | 149.1773 | 60.0286 | 159.45 | 22.5229 | 175.3281 | 60.049 | 185
22.5485 | 49.3187 | 59.9912 | 57.25 | 22.5423 | 73.2539 | 59.9742 | 82.8 | 22.5224 | 98.9473 | 60.0216 | 108.35 | 22.5236 | 149.1868 | 60.0286 | 159.45 | 22.5312 | 175.3376 | 60.049 | 185
22.5568 | 49.3374 | 59.9912 | 57.25 | 22.5507 | 73.2604 | 59.9742 | 82.8 | 22.5308 | 98.9574 | 60.0216 | 108.35 | 22.5319 | 149.1962 | 60.0286 | 159.45 | 22.5396 | 175.3472 | 60.049 | 185
22.5651 | 49.3562 | 59.9912 | 57.25 | 22.559 | 73.2669 | 59.9742 | 82.8 | 22.5391 | 98.9674 | 60.0216 | 108.35 | 22.5403 | 149.2056 | 60.0286 | 159.45 | 22.5479 | 175.3567 | 60.049 | 185
22.5735 | 49.3749 | 59.9912 | 57.25 | 22.5673 | 73.2735 | 59.9742 | 82.8 | 22.5474 | 98.9774 | 60.0216 | 108.35 | 22.5486 | 149.2151 | 60.0286 | 159.45 | 22.5563 | 175.3662 | 60.049 | 185
22.5818 | 49.3937 | 59.9912 | 57.25 | 22.5756 | 73.28 | 59.9742 | 82.8 | 22.5557 | 98.9874 | 60.0216 | 108.35 | 22.5569 | 149.2245 | 60.0286 | 159.45 | 22.5646 | 175.3758 | 60.049 | 185
22.5901 | 49.4124 | 59.9912 | 57.25 | 22.584 | 73.2866 | 59.9742 | 82.8 | 22.5641 | 98.9975 | 60.0216 | 108.35 | 22.5652 | 149.234 | 60.0286 | 159.45 | 22.5729 | 175.3853 | 60.049 | 185
22.5984 | 49.4312 | 59.9912 | 57.25 | 22.5923 | 73.2931 | 59.9742 | 82.8 | 22.5724 | 99.0075 | 60.0216 | 108.35 | 22.5735 | 149.2434 | 60.0286 | 159.45 | 22.5812 | 175.3949 | 60.049 | 185
22.6068 | 49.4499 | 59.9912 | 57.25 | 22.6006 | 73.2996 | 59.9742 | 82.8 | 22.5807 | 99.0175 | 60.0216 | 108.35 | 22.5819 | 149.2528 | 60.0286 | 159.45 | 22.5895 | 175.4044 | 60.049 | 185
22.6151 | 49.4687 | 59.9912 | 57.25 | 22.609 | 73.3062 | 59.9742 | 82.8 | 22.5891 | 99.0276 | 60.0216 | 108.35 | 22.5902 | 149.2623 | 60.0286 | 159.45 | 22.5979 | 175.414 | 60.049 | 185
22.6235 | 49.4874 | 59.9929 | 57.25 | 22.6173 | 73.3137 | 59.9742 | 82.8 | 22.5974 | 99.0376 | 60.0216 | 108.35 | 22.5985 | 149.2717 | 60.0286 | 159.45 | 22.6062 | 175.4236 | 60.049 | 185
22.6318 | 49.5061 | 59.9929 | 57.25 | 22.6257 | 73.3238 | 59.9742 | 82.8 | 22.6057 | 99.0476 | 60.0222 | 108.35 | 22.6068 | 149.2812 | 60.0286 | 159.45 | 22.6145 | 175.4332 | 60.049 | 185
22.6401 | 49.5249 | 59.9929 | 57.25 | 22.634 | 73.3339 | 59.9742 | 82.8 | 22.6141 | 99.0576 | 60.0222 | 108.35 | 22.6152 | 149.2906 | 60.0286 | 159.45 | 22.6228 | 175.4428 | 60.049 | 185
22.6484 | 49.5436 | 59.9929 | 57.25 | 22.6423 | 73.344 | 59.9742 | 82.8 | 22.6224 | 99.0677 | 60.0222 | 108.35 | 22.6235 | 149.3 | 60.0286 | 159.45 | 22.6311 | 175.4524 | 60.049 | 185
22.6568 | 49.5624 | 59.9929 | 57.25 | 22.6507 | 73.3542 | 59.9742 | 82.8 | 22.6307 | 99.0777 | 60.0222 | 108.35 | 22.6318 | 149.3095 | 60.0286 | 159.45 | 22.6395 | 175.462 | 60.049 | 185
22.6652 | 49.5811 | 59.9929 | 57.25 | 22.659 | 73.3643 | 59.9742 | 82.8 | 22.639 | 99.0877 | 60.0222 | 108.35 | 22.6401 | 149.3189 | 60.0286 | 159.45 | 22.6478 | 175.4716 | 60.049 | 185
22.6735 | 49.5999 | 59.9929 | 57.25 | 22.6674 | 73.3744 | 59.9742 | 82.8 | 22.6474 | 99.0978 | 60.0222 | 108.35 | 22.6486 | 149.3284 | 60.0286 | 159.45 | 22.6561 | 175.4812 | 60.049 | 185
22.6818 | 49.6186 | 59.9929 | 57.25 | 22.6757 | 73.3845 | 59.9742 | 82.8 | 22.6557 | 99.1078 | 60.0222 | 108.35 | 22.6569 | 149.3378 | 60.0286 | 159.45 | 22.6644 | 175.4909 | 60.049 | 185
22.6901 | 49.6374 | 59.9929 | 57.25 | 22.684 | 73.3946 | 59.9742 | 82.8 | 22.6641 | 99.1178 | 60.0222 | 108.35 | 22.6652 | 149.3472 | 60.0286 | 159.45 | 22.6727 | 175.5005 | 60.049 | 185
22.6985 | 49.6561 | 59.9929 | 57.25 | 22.6924 | 73.4048 | 59.9742 | 82.8 | 22.6724 | 99.1278 | 60.0222 | 108.35 | 22.6735 | 149.3567 | 60.0286 | 159.45 | 22.6812 | 175.5101 | 60.049 | 185
22.7068 | 49.6748 | 59.9929 | 57.25 | 22.7007 | 73.4149 | 59.9742 | 82.8 | 22.6807 | 99.1379 | 60.0222 | 108.35 | 22.6819 | 149.3661 | 60.0286 | 159.45 | 22.6895 | 175.5197 | 60.049 | 185
22.7151 | 49.6936 | 59.9929 | 57.25 | 22.709 | 73.425 | 59.9742 | 82.8 | 22.689 | 99.1479 | 60.0222 | 108.35 | 22.6902 | 149.3756 | 60.0289 | 159.45 | 22.6978 | 175.5293 | 60.049 | 185
22.7234 | 49.7123 | 59.9929 | 57.25 | 22.7174 | 73.4351 | 59.9742 | 82.8 | 22.6974 | 99.1579 | 60.0222 | 108.35 | 22.6985 | 149.385 | 60.0289 | 159.45 | 22.7061 | 175.5389 | 60.049 | 185
22.7318 | 49.7311 | 59.9929 | 57.25 | 22.7257 | 73.4452 | 59.9742 | 82.8 | 22.7057 | 99.168 | 60.0222 | 108.35 | 22.7068 | 149.3944 | 60.0289 | 159.45 | 22.7145 | 175.5485 | 60.049 | 185
22.7402 | 49.7498 | 59.9929 | 57.25 | 22.7341 | 73.4554 | 59.9756 | 82.8 | 22.7141 | 99.178 | 60.0222 | 108.35 | 22.7151 | 149.4039 | 60.0289 | 159.45 | 22.7228 | 175.5582 | 60.049 | 185
22.7485 | 49.7686 | 59.9929 | 57.25 | 22.7424 | 73.4655 | 59.9756 | 82.8 | 22.7224 | 99.188 | 60.0222 | 108.35 | 22.7235 | 149.4133 | 60.0289 | 159.45 | 22.7311 | 175.5678 | 60.049 | 185
22.7568 | 49.7873 | 59.9929 | 57.25 | 22.7507 | 73.4756 | 59.9756 | 82.8 | 22.7307 | 99.1981 | 60.0222 | 108.35 | 22.7318 | 149.4231 | 60.0289 | 159.45 | 22.7394 | 175.5774 | 60.049 | 185
22.7651 | 49.8061 | 59.9929 | 57.25 | 22.7591 | 73.4857 | 59.9756 | 82.8 | 22.739 | 99.2059 | 60.0222 | 108.35 | 22.7401 | 149.4345 | 60.0289 | 159.45 | 22.7477 | 175.587 | 60.049 | 185
22.7735 | 49.8141 | 59.9929 | 57.25 | 22.7674 | 73.4958 | 59.9756 | 82.8 | 22.7473 | 99.2134 | 60.0222 | 108.35 | 22.7484 | 149.4459 | 60.0289 | 159.45 | 22.7561 | 175.5966 | 60.049 | 185
22.7818 | 49.8202 | 59.9929 | 57.25 | 22.7758 | 73.506 | 59.9756 | 82.8 | 22.7557 | 99.221 | 60.0222 | 108.35 | 22.7568 | 149.4573 | 60.0289 | 159.45 | 22.7644 | 175.6062 | 60.049 | 185
22.7902 | 49.8262 | 59.9929 | 57.25 | 22.7841 | 73.5161 | 59.9756 | 82.8 | 22.764 | 99.2286 | 60.0222 | 108.35 | 22.7651 | 149.4687 | 60.0289 | 159.45 | 22.7727 | 175.6158 | 60.049 | 185
22.7985 | 49.8323 | 59.9929 | 57.25 | 22.7924 | 73.5262 | 59.9756 | 82.8 | 22.7723 | 99.2362 | 60.0222 | 108.35 | 22.7734 | 149.48 | 60.0289 | 159.45 | 22.781 | 175.6254 | 60.049 | 185
22.8068 | 49.8384 | 59.9929 | 57.25 | 22.8007 | 73.5363 | 59.9756 | 82.8 | 22.7806 | 99.2438 | 60.0222 | 108.35 | 22.7817 | 149.4914 | 60.0289 | 159.45 | 22.7893 | 175.635 | 60.049 | 185
22.8151 | 49.8444 | 59.9929 | 57.25 | 22.8091 | 73.5464 | 59.9756 | 82.8 | 22.789 | 99.2514 | 60.0222 | 108.35 | 22.7902 | 149.5028 | 60.0289 | 159.45 | 22.7977 | 175.6447 | 60.049 | 185
22.8235 | 49.8505 | 59.994 | 57.25 | 22.8174 | 73.5566 | 59.9756 | 82.8 | 22.7973 | 99.2589 | 60.0222 | 108.35 | 22.7985 | 149.5142 | 60.0289 | 159.45 | 22.806 | 175.6543 | 60.0485 | 185
22.8318 | 49.8566 | 59.994 | 57.25 | 22.8257 | 73.5667 | 59.9756 | 82.8 | 22.8057 | 99.2665 | 60.0227 | 108.35 | 22.8068 | 149.5256 | 60.0289 | 159.45 | 22.8143 | 175.6639 | 60.0485 | 185
22.8401 | 49.8626 | 59.994 | 57.25 | 22.8341 | 73.5768 | 59.9756 | 82.8 | 22.814 | 99.2741 | 60.0227 | 108.35 | 22.8151 | 149.537 | 60.0289 | 159.45 | 22.8226 | 175.6735 | 60.0485 | 185
22.8485 | 49.8687 | 59.994 | 57.25 | 22.8424 | 73.5869 | 59.9756 | 82.8 | 22.8223 | 99.2817 | 60.0227 | 108.35 | 22.8234 | 149.5483 | 60.0289 | 159.45 | 22.8309 | 175.6831 | 60.0485 | 185
22.8568 | 49.8748 | 59.994 | 57.25 | 22.8508 | 73.5971 | 59.9756 | 82.8 | 22.8306 | 99.2893 | 60.0227 | 108.35 | 22.8318 | 149.5597 | 60.0289 | 159.45 | 22.8394 | 175.6927 | 60.0485 | 185
22.8652 | 49.8808 | 59.994 | 57.25 | 22.8591 | 73.6072 | 59.9756 | 82.8 | 22.839 | 99.2968 | 60.0227 | 108.35 | 22.8401 | 149.5711 | 60.0289 | 159.45 | 22.8477 | 175.7023 | 60.0485 | 185
22.8735 | 49.8869 | 59.994 | 57.25 | 22.8674 | 73.6173 | 59.9756 | 82.8 | 22.8473 | 99.3044 | 60.0227 | 108.35 | 22.8484 | 149.5825 | 60.0289 | 159.45 | 22.856 | 175.7119 | 60.0485 | 185
22.8818 | 49.893 | 59.994 | 57.25 | 22.8758 | 73.6274 | 59.9756 | 82.8 | 22.8557 | 99.312 | 60.0227 | 108.35 | 22.8567 | 149.5939 | 60.0289 | 159.45 | 22.8643 | 175.7216 | 60.0485 | 185
22.8901 | 49.899 | 59.994 | 57.25 | 22.8841 | 73.6375 | 59.9756 | 82.8 | 22.864 | 99.3196 | 60.0227 | 108.35 | 22.8651 | 149.6053 | 60.0289 | 159.45 | 22.8727 | 175.7312 | 60.0485 | 185
22.8985 | 49.9051 | 59.994 | 57.25 | 22.8925 | 73.6477 | 59.9756 | 82.8 | 22.8723 | 99.3272 | 60.0227 | 108.35 | 22.8734 | 149.6166 | 60.0289 | 159.45 | 22.881 | 175.7408 | 60.0485 | 185
22.9068 | 49.9112 | 59.994 | 57.25 | 22.9008 | 73.6578 | 59.9756 | 82.8 | 22.8806 | 99.3348 | 60.0227 | 108.35 | 22.8817 | 149.628 | 60.0289 | 159.45 | 22.8893 | 175.7504 | 60.0485 | 185
22.9152 | 49.9172 | 59.994 | 57.25 | 22.9091 | 73.6679 | 59.9756 | 82.8 | 22.889 | 99.3423 | 60.0227 | 108.35 | 22.89 | 149.6394 | 60.0291 | 159.45 | 22.8976 | 175.76 | 60.0485 | 185
22.9235 | 49.9233 | 59.994 | 57.25 | 22.9175 | 73.678 | 59.9756 | 82.8 | 22.8973 | 99.3499 | 60.0227 | 108.35 | 22.8984 | 149.6508 | 60.0291 | 159.45 | 22.9059 | 175.7696 | 60.0485 | 185
22.9318 | 49.9294 | 59.994 | 57.25 | 22.9258 | 73.6881 | 59.9756 | 82.8 | 22.9056 | 99.3575 | 60.0227 | 108.35 | 22.9067 | 149.6622 | 60.0291 | 159.45 | 22.9143 | 175.7792 | 60.0485 | 185
22.9402 | 49.9354 | 59.994 | 57.25 | 22.9341 | 73.6983 | 59.9762 | 82.8 | 22.9139 | 99.3651 | 60.0227 | 108.35 | 22.915 | 149.6736 | 60.0291 | 159.45 | 22.9226 | 175.7888 | 60.0485 | 185
22.9485 | 49.9415 | 59.994 | 57.25 | 22.9424 | 73.7084 | 59.9762 | 82.8 | 22.9223 | 99.3727 | 60.0227 | 108.35 | 22.9233 | 149.6849 | 60.0291 | 159.45 | 22.9309 | 175.7984 | 60.0485 | 185
22.9568 | 49.9476 | 59.994 | 57.25 | 22.9508 | 73.7185 | 59.9762 | 82.8 | 22.9306 | 99.3802 | 60.0227 | 108.35 | 22.9318 | 149.6963 | 60.0291 | 159.45 | 22.9392 | 175.8081 | 60.0485 | 185
22.9651 | 49.9536 | 59.994 | 57.25 | 22.9592 | 73.7286 | 59.9762 | 82.8 | 22.939 | 99.3878 | 60.0227 | 108.35 | 22.9401 | 149.7077 | 60.0291 | 159.45 | 22.9475 | 175.8177 | 60.0485 | 185
22.9735 | 49.9597 | 59.994 | 57.25 | 22.9675 | 73.7387 | 59.9762 | 82.8 | 22.9473 | 99.3954 | 60.0227 | 108.35 | 22.9484 | 149.7191 | 60.0291 | 159.45 | 22.9559 | 175.8273 | 60.0485 | 185
22.9818 | 49.9657 | 59.994 | 57.25 | 22.9758 | 73.7489 | 59.9762 | 82.8 | 22.9556 | 99.403 | 60.0227 | 108.35 | 22.9567 | 149.7305 | 60.0291 | 159.45 | 22.9642 | 175.8369 | 60.0485 | 185
22.9902 | 49.9718 | 59.994 | 57.25 | 22.9841 | 73.759 | 59.9762 | 82.8 | 22.9639 | 99.4106 | 60.0227 | 108.35 | 22.965 | 149.7419 | 60.0291 | 159.45 | 22.9725 | 175.8465 | 60.0485 | 185
22.9985 | 49.9779 | 59.994 | 57.25 | 22.9925 | 73.7691 | 59.9762 | 82.8 | 22.9722 | 99.4182 | 60.0227 | 108.35 | 22.9734 | 149.7532 | 60.0291 | 159.45 | 22.9808 | 175.8561 | 60.0485 | 185
23.0068 | 49.9839 | 59.994 | 57.25 | 23.0009 | 73.7792 | 59.9762 | 82.8 | 22.9806 | 99.4257 | 60.0227 | 108.35 | 22.9817 | 149.7646 | 60.0291 | 159.45 | 22.9893 | 175.8657 | 60.0485 | 185
23.0152 | 49.99 | 59.994 | 57.25 | 23.0092 | 73.7893 | 59.9762 | 82.8 | 22.9889 | 99.4333 | 60.0227 | 108.35 | 22.99 | 149.776 | 60.0291 | 159.45 | 22.9976 | 175.8754 | 60.0485 | 185
23.0235 | 49.9961 | 59.9948 | 57.25 | 23.0175 | 73.7995 | 59.9762 | 82.8 | 22.9973 | 99.4409 | 60.0227 | 108.35 | 22.9983 | 149.7874 | 60.0291 | 159.45 | 23.0059 | 175.8849 | 60.0474 | 185
23.0319 | 50.0021 | 59.9948 | 57.25 | 23.0258 | 73.8096 | 59.9762 | 82.8 | 23.0056 | 99.4485 | 60.0229 | 108.35 | 23.0067 | 149.7988 | 60.0291 | 159.45 | 23.0142 | 175.8946 | 60.0474 | 185
23.0402 | 50.0082 | 59.9948 | 57.25 | 23.0342 | 73.8197 | 59.9762 | 82.8 | 23.0139 | 99.4561 | 60.0229 | 108.35 | 23.015 | 149.8102 | 60.0291 | 159.45 | 23.0225 | 175.9042 | 60.0474 | 185
23.0485 | 50.0143 | 59.9948 | 57.25 | 23.0425 | 73.8298 | 59.9762 | 82.8 | 23.0222 | 99.4636 | 60.0229 | 108.35 | 23.0233 | 149.8215 | 60.0291 | 159.45 | 23.0309 | 175.9138 | 60.0474 | 185
23.0568 | 50.0203 | 59.9948 | 57.25 | 23.0508 | 73.8399 | 59.9762 | 82.8 | 23.0306 | 99.4712 | 60.0229 | 108.35 | 23.0316 | 149.8329 | 60.0291 | 159.45 | 23.0392 | 175.9234 | 60.0474 | 185
23.0652 | 50.0264 | 59.9948 | 57.25 | 23.0592 | 73.8501 | 59.9762 | 82.8 | 23.0389 | 99.4788 | 60.0229 | 108.35 | 23.04 | 149.8443 | 60.0291 | 159.45 | 23.0475 | 175.933 | 60.0474 | 185
23.0735 | 50.0325 | 59.9948 | 57.25 | 23.0675 | 73.8602 | 59.9762 | 82.8 | 23.0472 | 99.4864 | 60.0229 | 108.35 | 23.0483 | 149.8557 | 60.0291 | 159.45 | 23.0558 | 175.9426 | 60.0474 | 185
23.0818 | 50.0385 | 59.9948 | 57.25 | 23.0759 | 73.8703 | 59.9762 | 82.8 | 23.0555 | 99.494 | 60.0229 | 108.35 | 23.0566 | 149.8671 | 60.0291 | 159.45 | 23.0641 | 175.9522 | 60.0474 | 185
23.0901 | 50.0446 | 59.9948 | 57.25 | 23.0842 | 73.8804 | 59.9762 | 82.8 | 23.0639 | 99.5016 | 60.0229 | 108.35 | 23.0649 | 149.8784 | 60.0291 | 159.45 | 23.0725 | 175.9619 | 60.0474 | 185
23.0985 | 50.0507 | 59.9948 | 57.25 | 23.0925 | 73.8905 | 59.9762 | 82.8 | 23.0722 | 99.5091 | 60.0229 | 108.35 | 23.0732 | 149.8898 | 60.0291 | 159.45 | 23.0808 | 175.9715 | 60.0474 | 185
23.1069 | 50.0567 | 59.9948 | 57.25 | 23.1009 | 73.9007 | 59.9762 | 82.8 | 23.0806 | 99.5167 | 60.0229 | 108.35 | 23.0817 | 149.9012 | 60.0291 | 159.45 | 23.0891 | 175.9811 | 60.0474 | 185
23.1152 | 50.0628 | 59.9948 | 57.25 | 23.1092 | 73.9108 | 59.9762 | 82.8 | 23.0889 | 99.5243 | 60.0229 | 108.35 | 23.09 | 149.9126 | 60.0286 | 159.45 | 23.0974 | 175.9907 | 60.0474 | 185
23.1235 | 50.0689 | 59.9948 | 57.25 | 23.1176 | 73.9209 | 59.9762 | 82.8 | 23.0972 | 99.5319 | 60.0229 | 108.35 | 23.0983 | 149.924 | 60.0286 | 159.45 | 23.1057 | 176.0003 | 60.0474 | 185
23.1318 | 50.0749 | 59.9948 | 57.25 | 23.1259 | 73.931 | 59.9762 | 82.8 | 23.1055 | 99.5395 | 60.0229 | 108.35 | 23.1066 | 149.9354 | 60.0286 | 159.45 | 23.1141 | 176.0099 | 60.0474 | 185
23.1402 | 50.081 | 59.9948 | 57.25 | 23.1342 | 73.9412 | 59.977 | 82.8 | 23.1139 | 99.547 | 60.0229 | 108.35 | 23.115 | 149.9468 | 60.0286 | 159.45 | 23.1224 | 176.0195 | 60.0474 | 185
23.1485 | 50.0871 | 59.9948 | 57.25 | 23.1426 | 73.9513 | 59.977 | 82.8 | 23.1222 | 99.5546 | 60.0229 | 108.35 | 23.1233 | 149.9581 | 60.0286 | 159.45 | 23.1307 | 176.0291 | 60.0474 | 185
23.1569 | 50.0931 | 59.9948 | 57.25 | 23.1509 | 73.9614 | 59.977 | 82.8 | 23.1306 | 99.5622 | 60.0229 | 108.35 | 23.1316 | 149.9695 | 60.0286 | 159.45 | 23.139 | 176.0388 | 60.0474 | 185
23.1652 | 50.0992 | 59.9948 | 57.25 | 23.1592 | 73.9715 | 59.977 | 82.8 | 23.1389 | 99.5698 | 60.0229 | 108.35 | 23.1399 | 149.9809 | 60.0286 | 159.45 | 23.1475 | 176.0484 | 60.0474 | 185
23.1735 | 50.1053 | 59.9948 | 57.25 | 23.1675 | 73.9816 | 59.977 | 82.8 | 23.1472 | 99.5774 | 60.0229 | 108.35 | 23.1483 | 149.9923 | 60.0286 | 159.45 | 23.1558 | 176.058 | 60.0474 | 185
23.1819 | 50.1113 | 59.9948 | 57.25 | 23.1759 | 73.9918 | 59.977 | 82.8 | 23.1555 | 99.585 | 60.0229 | 108.35 | 23.1566 | 150.0037 | 60.0286 | 159.45 | 23.1641 | 176.0676 | 60.0474 | 185
23.1902 | 50.1174 | 59.9948 | 57.25 | 23.1842 | 74.0019 | 59.977 | 82.8 | 23.1639 | 99.5925 | 60.0229 | 108.35 | 23.1649 | 150.0151 | 60.0286 | 159.45 | 23.1724 | 176.0773 | 60.0474 | 185
23.1985 | 50.1234 | 59.9948 | 57.25 | 23.1926 | 74.012 | 59.977 | 82.8 | 23.1722 | 99.6001 | 60.0229 | 108.35 | 23.1732 | 150.0264 | 60.0286 | 159.45 | 23.1807 | 176.0871 | 60.0474 | 185
23.2068 | 50.1295 | 59.9948 | 57.25 | 23.2009 | 74.0221 | 59.977 | 82.8 | 23.1805 | 99.6077 | 60.0229 | 108.35 | 23.1816 | 150.0378 | 60.0286 | 159.45 | 23.1891 | 176.0968 | 60.0474 | 185
23.2152 | 50.1356 | 59.9948 | 57.25 | 23.2092 | 74.0322 | 59.977 | 82.8 | 23.1888 | 99.6153 | 60.0229 | 108.35 | 23.1899 | 150.0492 | 60.0286 | 159.45 | 23.1974 | 176.1065 | 60.0474 | 185
23.2235 | 50.1416 | 59.9956 | 57.25 | 23.2176 | 74.0424 | 59.977 | 82.8 | 23.1971 | 99.6229 | 60.0229 | 108.35 | 23.1982 | 150.0606 | 60.0286 | 159.45 | 23.2057 | 176.1162 | 60.0457 | 185
23.2319 | 50.1477 | 59.9956 | 57.25 | 23.2259 | 74.0525 | 59.977 | 82.8 | 23.2055 | 99.6304 | 60.0235 | 108.35 | 23.2065 | 150.072 | 60.0286 | 159.45 | 23.214 | 176.126 | 60.0457 | 185
23.2402 | 50.1538 | 59.9956 | 57.25 | 23.2343 | 74.0626 | 59.977 | 82.8 | 23.2138 | 99.638 | 60.0235 | 108.35 | 23.2148 | 150.0834 | 60.0286 | 159.45 | 23.2223 | 176.1357 | 60.0457 | 185
23.2485 | 50.1598 | 59.9956 | 57.25 | 23.2426 | 74.0727 | 59.977 | 82.8 | 23.2222 | 99.6456 | 60.0235 | 108.35 | 23.2233 | 150.0947 | 60.0286 | 159.45 | 23.2307 | 176.1454 | 60.0457 | 185
23.2568 | 50.1659 | 59.9956 | 57.25 | 23.2509 | 74.0828 | 59.977 | 82.8 | 23.2305 | 99.6532 | 60.0235 | 108.35 | 23.2316 | 150.1061 | 60.0286 | 159.45 | 23.239 | 176.1552 | 60.0457 | 185
23.2652 | 50.172 | 59.9956 | 57.25 | 23.2593 | 74.093 | 59.977 | 82.8 | 23.2388 | 99.6608 | 60.0235 | 108.35 | 23.2399 | 150.1175 | 60.0286 | 159.45 | 23.2473 | 176.1649 | 60.0457 | 185
23.2735 | 50.178 | 59.9956 | 57.25 | 23.2676 | 74.1031 | 59.977 | 82.8 | 23.2471 | 99.6684 | 60.0235 | 108.35 | 23.2482 | 150.1266 | 60.0286 | 159.45 | 23.2556 | 176.1746 | 60.0457 | 185
23.2819 | 50.1841 | 59.9956 | 57.25 | 23.2759 | 74.1132 | 59.977 | 82.8 | 23.2555 | 99.6759 | 60.0235 | 108.35 | 23.2566 | 150.1357 | 60.0286 | 159.45 | 23.264 | 176.1844 | 60.0457 | 185
23.2902 | 50.1902 | 59.9956 | 57.25 | 23.2843 | 74.1233 | 59.977 | 82.8 | 23.2638 | 99.6835 | 60.0235 | 108.35 | 23.2649 | 150.1447 | 60.0286 | 159.45 | 23.2723 | 176.1941 | 60.0457 | 185
23.2985 | 50.1962 | 59.9956 | 57.25 | 23.2926 | 74.1334 | 59.977 | 82.8 | 23.2722 | 99.6911 | 60.0235 | 108.35 | 23.2732 | 150.1538 | 60.0286 | 159.45 | 23.2806 | 176.2038 | 60.0457 | 185
23.3069 | 50.2027 | 59.9956 | 57.25 | 23.301 | 74.1436 | 59.977 | 82.8 | 23.2805 | 99.6987 | 60.0235 | 108.35 | 23.2815 | 150.1628 | 60.0286 | 159.45 | 23.2889 | 176.2135 | 60.0457 | 185
23.3152 | 50.217 | 59.9956 | 57.25 | 23.3093 | 74.1537 | 59.977 | 82.8 | 23.2888 | 99.7063 | 60.0235 | 108.35 | 23.2899 | 150.1719 | 60.028 | 159.45 | 23.2972 | 176.2233 | 60.0457 | 185
23.3235 | 50.2313 | 59.9956 | 57.25 | 23.3176 | 74.1638 | 59.977 | 82.8 | 23.2971 | 99.7138 | 60.0235 | 108.35 | 23.2982 | 150.1809 | 60.028 | 159.45 | 23.3057 | 176.233 | 60.0457 | 185
23.3318 | 50.2456 | 59.9956 | 57.25 | 23.3259 | 74.1739 | 59.977 | 82.8 | 23.3055 | 99.7214 | 60.0235 | 108.35 | 23.3065 | 150.19 | 60.028 | 159.45 | 23.314 | 176.2427 | 60.0457 | 185
23.3402 | 50.2599 | 59.9956 | 57.25 | 23.3343 | 74.184 | 59.9772 | 82.8 | 23.3138 | 99.729 | 60.0235 | 108.35 | 23.3148 | 150.199 | 60.028 | 159.45 | 23.3223 | 176.2525 | 60.0457 | 185
23.3485 | 50.2742 | 59.9956 | 57.25 | 23.3427 | 74.1942 | 59.9772 | 82.8 | 23.3221 | 99.7378 | 60.0235 | 108.35 | 23.3232 | 150.2081 | 60.028 | 159.45 | 23.3306 | 176.2622 | 60.0457 | 185
23.3569 | 50.2885 | 59.9956 | 57.25 | 23.351 | 74.2043 | 59.9772 | 82.8 | 23.3304 | 99.7604 | 60.0235 | 108.35 | 23.3315 | 150.2171 | 60.028 | 159.45 | 23.3389 | 176.2719 | 60.0457 | 185
23.3652 | 50.3028 | 59.9956 | 57.25 | 23.3593 | 74.2144 | 59.9772 | 82.8 | 23.3388 | 99.7831 | 60.0235 | 108.35 | 23.3398 | 150.2262 | 60.028 | 159.45 | 23.3473 | 176.2816 | 60.0457 | 185
23.3735 | 50.3171 | 59.9956 | 57.25 | 23.3676 | 74.2245 | 59.9772 | 82.8 | 23.3471 | 99.8057 | 60.0235 | 108.35 | 23.3481 | 150.2352 | 60.028 | 159.45 | 23.3556 | 176.2914 | 60.0457 | 185
23.3819 | 50.3314 | 59.9956 | 57.25 | 23.376 | 74.2346 | 59.9772 | 82.8 | 23.3555 | 99.8284 | 60.0235 | 108.35 | 23.3564 | 150.2442 | 60.028 | 159.45 | 23.3639 | 176.3011 | 60.0457 | 185
23.3902 | 50.3457 | 59.9956 | 57.25 | 23.3843 | 74.2448 | 59.9772 | 82.8 | 23.3638 | 99.8511 | 60.0235 | 108.35 | 23.3649 | 150.2533 | 60.028 | 159.45 | 23.3722 | 176.3108 | 60.0457 | 185
23.3986 | 50.36 | 59.9956 | 57.25 | 23.3926 | 74.2549 | 59.9772 | 82.8 | 23.3721 | 99.8737 | 60.0235 | 108.35 | 23.3732 | 150.2623 | 60.028 | 159.45 | 23.3806 | 176.3206 | 60.0457 | 185
23.4069 | 50.3743 | 59.9956 | 57.25 | 23.401 | 74.265 | 59.9772 | 82.8 | 23.3804 | 99.8964 | 60.0235 | 108.35 | 23.3815 | 150.2714 | 60.028 | 159.45 | 23.3889 | 176.3303 | 60.0457 | 185
23.4152 | 50.3886 | 59.9956 | 57.25 | 23.4093 | 74.2751 | 59.9772 | 82.8 | 23.3888 | 99.919 | 60.0235 | 108.35 | 23.3898 | 150.2804 | 60.028 | 159.45 | 23.3972 | 176.34 | 60.0457 | 185
23.4235 | 50.4029 | 59.9965 | 57.25 | 23.4177 | 74.2852 | 59.9772 | 82.8 | 23.3971 | 99.9417 | 60.0235 | 108.35 | 23.3982 | 150.2895 | 60.028 | 159.45 | 23.4055 | 176.3497 | 60.0441 | 185
23.4319 | 50.4172 | 59.9965 | 57.25 | 23.426 | 74.2954 | 59.9772 | 82.8 | 23.4054 | 99.9643 | 60.0229 | 108.35 | 23.4065 | 150.2985 | 60.028 | 159.45 | 23.4138 | 176.3595 | 60.0441 | 185
23.4402 | 50.4315 | 59.9965 | 57.25 | 23.4343 | 74.3055 | 59.9772 | 82.8 | 23.4138 | 99.987 | 60.0229 | 108.35 | 23.4148 | 150.3076 | 60.028 | 159.45 | 23.4222 | 176.3692 | 60.0441 | 185
23.4485 | 50.4458 | 59.9965 | 57.25 | 23.4427 | 74.3156 | 59.9772 | 82.8 | 23.4221 | 100.0097 | 60.0229 | 108.35 | 23.4231 | 150.3166 | 60.028 | 159.45 | 23.4305 | 176.3789 | 60.0441 | 185
23.4568 | 50.4601 | 59.9965 | 57.25 | 23.451 | 74.3257 | 59.9772 | 82.8 | 23.4304 | 100.0323 | 60.0229 | 108.35 | 23.4315 | 150.3257 | 60.028 | 159.45 | 23.4388 | 176.3887 | 60.0441 | 185
23.4652 | 50.4744 | 59.9965 | 57.25 | 23.4594 | 74.3358 | 59.9772 | 82.8 | 23.4387 | 100.055 | 60.0229 | 108.35 | 23.4398 | 150.3347 | 60.028 | 159.45 | 23.4471 | 176.3984 | 60.0441 | 185
23.4736 | 50.4887 | 59.9965 | 57.25 | 23.4677 | 74.346 | 59.9772 | 82.8 | 23.4471 | 100.0776 | 60.0229 | 108.35 | 23.4481 | 150.3438 | 60.028 | 159.45 | 23.4556 | 176.4081 | 60.0441 | 185
23.4819 | 50.503 | 59.9965 | 57.25 | 23.476 | 74.3561 | 59.9772 | 82.8 | 23.4554 | 100.1003 | 60.0229 | 108.35 | 23.4564 | 150.3528 | 60.028 | 159.45 | 23.4639 | 176.4179 | 60.0441 | 185
23.4902 | 50.5173 | 59.9965 | 57.25 | 23.4844 | 74.3662 | 59.9772 | 82.8 | 23.4637 | 100.123 | 60.0229 | 108.35 | 23.4648 | 150.3618 | 60.028 | 159.45 | 23.4722 | 176.4276 | 60.0441 | 185
23.4985 | 50.5316 | 59.9965 | 57.25 | 23.4927 | 74.3763 | 59.9772 | 82.8 | 23.472 | 100.1456 | 60.0229 | 108.35 | 23.4731 | 150.3709 | 60.028 | 159.45 | 23.4805 | 176.4373 | 60.0441 | 185
23.5069 | 50.5459 | 59.9965 | 57.25 | 23.501 | 74.3864 | 59.9772 | 82.8 | 23.4804 | 100.1683 | 60.0229 | 108.35 | 23.4814 | 150.3799 | 60.028 | 159.45 | 23.4888 | 176.4471 | 60.0441 | 185
23.5152 | 50.5602 | 59.9965 | 57.25 | 23.5093 | 74.3966 | 59.9772 | 82.8 | 23.4887 | 100.1909 | 60.0229 | 108.35 | 23.4897 | 150.389 | 60.0266 | 159.45 | 23.4972 | 176.4568 | 60.0441 | 185
23.5236 | 50.5745 | 59.9965 | 57.25 | 23.5177 | 74.4067 | 59.9772 | 82.8 | 23.4971 | 100.2136 | 60.0229 | 108.35 | 23.498 | 150.398 | 60.0266 | 159.45 | 23.5055 | 176.4665 | 60.0441 | 185
23.5319 | 50.5888 | 59.9965 | 57.25 | 23.5261 | 74.4168 | 59.9772 | 82.8 | 23.5054 | 100.2362 | 60.0229 | 108.35 | 23.5065 | 150.4071 | 60.0266 | 159.45 | 23.5138 | 176.4762 | 60.0441 | 185
23.5402 | 50.6031 | 59.9965 | 57.25 | 23.5344 | 74.4269 | 59.9795 | 82.8 | 23.5137 | 100.2589 | 60.0229 | 108.35 | 23.5148 | 150.4161 | 60.0266 | 159.45 | 23.5221 | 176.486 | 60.0441 | 185
23.5485 | 50.6174 | 59.9965 | 57.25 | 23.5427 | 74.437 | 59.9795 | 82.8 | 23.522 | 100.2816 | 60.0229 | 108.35 | 23.5231 | 150.4252 | 60.0266 | 159.45 | 23.5304 | 176.4957 | 60.0441 | 185
23.5569 | 50.6317 | 59.9965 | 57.25 | 23.551 | 74.448 | 59.9795 | 82.8 | 23.5304 | 100.3042 | 60.0229 | 108.35 | 23.5314 | 150.4342 | 60.0266 | 159.45 | 23.5388 | 176.5054 | 60.0441 | 185
23.5652 | 50.646 | 59.9965 | 57.25 | 23.5594 | 74.4594 | 59.9795 | 82.8 | 23.5387 | 100.3269 | 60.0229 | 108.35 | 23.5398 | 150.4433 | 60.0266 | 159.45 | 23.5471 | 176.5152 | 60.0441 | 185
23.5735 | 50.6603 | 59.9965 | 57.25 | 23.5677 | 74.4707 | 59.9795 | 82.8 | 23.5471 | 100.3495 | 60.0229 | 108.35 | 23.5481 | 150.4523 | 60.0266 | 159.45 | 23.5554 | 176.5249 | 60.0441 | 185
23.5819 | 50.6746 | 59.9965 | 57.25 | 23.576 | 74.482 | 59.9795 | 82.8 | 23.5554 | 100.3722 | 60.0229 | 108.35 | 23.5564 | 150.4613 | 60.0266 | 159.45 | 23.5637 | 176.5346 | 60.0441 | 185
23.5902 | 50.6889 | 59.9965 | 57.25 | 23.5844 | 74.4934 | 59.9795 | 82.8 | 23.5637 | 100.3948 | 60.0229 | 108.35 | 23.5647 | 150.4704 | 60.0266 | 159.45 | 23.5721 | 176.5443 | 60.0441 | 185
23.5986 | 50.7032 | 59.9965 | 57.25 | 23.5927 | 74.5047 | 59.9795 | 82.8 | 23.572 | 100.4175 | 60.0229 | 108.35 | 23.5731 | 150.4794 | 60.0266 | 159.45 | 23.5804 | 176.5541 | 60.0441 | 185
23.6069 | 50.7175 | 59.9965 | 57.25 | 23.6011 | 74.516 | 59.9795 | 82.8 | 23.5804 | 100.4402 | 60.0229 | 108.35 | 23.5814 | 150.4885 | 60.0266 | 159.45 | 23.5887 | 176.5638 | 60.0441 | 185
23.6152 | 50.7318 | 59.9965 | 57.25 | 23.6094 | 74.5274 | 59.9795 | 82.8 | 23.5887 | 100.4628 | 60.0229 | 108.35 | 23.5897 | 150.4975 | 60.0266 | 159.45 | 23.597 | 176.5735 | 60.0441 | 185
23.6235 | 50.7461 | 59.9973 | 57.25 | 23.6177 | 74.5387 | 59.9795 | 82.8 | 23.597 | 100.4855 | 60.0229 | 108.35 | 23.598 | 150.5066 | 60.0266 | 159.45 | 23.6053 | 176.5833 | 60.0421 | 185
23.6319 | 50.7604 | 59.9973 | 57.25 | 23.626 | 74.55 | 59.9795 | 82.8 | 23.6053 | 100.5081 | 60.0232 | 108.35 | 23.6064 | 150.5156 | 60.0266 | 159.45 | 23.6138 | 176.593 | 60.0421 | 185
23.6402 | 50.7747 | 59.9973 | 57.25 | 23.6344 | 74.5614 | 59.9795 | 82.8 | 23.6137 | 100.5308 | 60.0232 | 108.35 | 23.6147 | 150.5247 | 60.0266 | 159.45 | 23.6221 | 176.6027 | 60.0421 | 185
23.6486 | 50.789 | 59.9973 | 57.25 | 23.6428 | 74.5727 | 59.9795 | 82.8 | 23.622 | 100.5535 | 60.0232 | 108.35 | 23.623 | 150.5337 | 60.0266 | 159.45 | 23.6304 | 176.6125 | 60.0421 | 185
23.6569 | 50.8033 | 59.9973 | 57.25 | 23.6511 | 74.584 | 59.9795 | 82.8 | 23.6303 | 100.5761 | 60.0232 | 108.35 | 23.6313 | 150.5428 | 60.0266 | 159.45 | 23.6387 | 176.6222 | 60.0421 | 185
23.6652 | 50.8176 | 59.9973 | 57.25 | 23.6594 | 74.5954 | 59.9795 | 82.8 | 23.6387 | 100.5988 | 60.0232 | 108.35 | 23.6396 | 150.5518 | 60.0266 | 159.45 | 23.647 | 176.6319 | 60.0421 | 185
23.6735 | 50.8319 | 59.9973 | 57.25 | 23.6677 | 74.6067 | 59.9795 | 82.8 | 23.647 | 100.6214 | 60.0232 | 108.35 | 23.6481 | 150.5609 | 60.0266 | 159.45 | 23.6554 | 176.6416 | 60.0421 | 185
23.6819 | 50.8462 | 59.9973 | 57.25 | 23.6761 | 74.618 | 59.9795 | 82.8 | 23.6553 | 100.6441 | 60.0232 | 108.35 | 23.6564 | 150.5699 | 60.0266 | 159.45 | 23.6637 | 176.6514 | 60.0421 | 185
23.6902 | 50.8605 | 59.9973 | 57.25 | 23.6844 | 74.6294 | 59.9795 | 82.8 | 23.6636 | 100.6667 | 60.0232 | 108.35 | 23.6647 | 150.5789 | 60.0266 | 159.45 | 23.672 | 176.6611 | 60.0421 | 185
23.6985 | 50.8748 | 59.9973 | 57.25 | 23.6927 | 74.6407 | 59.9795 | 82.8 | 23.672 | 100.6894 | 60.0232 | 108.35 | 23.673 | 150.588 | 60.0266 | 159.45 | 23.6803 | 176.6708 | 60.0421 | 185
23.7069 | 50.8891 | 59.9973 | 57.25 | 23.7011 | 74.652 | 59.9795 | 82.8 | 23.6803 | 100.7121 | 60.0232 | 108.35 | 23.6814 | 150.597 | 60.0266 | 159.45 | 23.6887 | 176.6806 | 60.0421 | 185
23.7152 | 50.9034 | 59.9973 | 57.25 | 23.7094 | 74.6634 | 59.9795 | 82.8 | 23.6887 | 100.7347 | 60.0232 | 108.35 | 23.6897 | 150.6061 | 60.0247 | 159.45 | 23.697 | 176.6903 | 60.0421 | 185
23.7236 | 50.9177 | 59.9973 | 57.25 | 23.7178 | 74.6747 | 59.9795 | 82.8 | 23.697 | 100.7574 | 60.0232 | 108.35 | 23.698 | 150.6151 | 60.0247 | 159.45 | 23.7053 | 176.7 | 60.0421 | 185
23.7319 | 50.932 | 59.9973 | 57.25 | 23.7261 | 74.6861 | 59.9795 | 82.8 | 23.7053 | 100.78 | 60.0232 | 108.35 | 23.7063 | 150.6242 | 60.0247 | 159.45 | 23.7136 | 176.7097 | 60.0421 | 185
23.7402 | 50.9463 | 59.9973 | 57.25 | 23.7344 | 74.6974 | 59.98 | 82.8 | 23.7136 | 100.8027 | 60.0232 | 108.35 | 23.7147 | 150.6332 | 60.0247 | 159.45 | 23.7219 | 176.7195 | 60.0421 | 185
23.7485 | 50.9606 | 59.9973 | 57.25 | 23.7428 | 74.7087 | 59.98 | 82.8 | 23.722 | 100.8253 | 60.0232 | 108.35 | 23.723 | 150.6423 | 60.0247 | 159.45 | 23.7303 | 176.7292 | 60.0421 | 185
23.7569 | 50.9749 | 59.9973 | 57.25 | 23.7511 | 74.72 | 59.98 | 82.8 | 23.7303 | 100.848 | 60.0232 | 108.35 | 23.7313 | 150.6513 | 60.0247 | 159.45 | 23.7386 | 176.7383 | 60.0421 | 185
23.7652 | 50.9892 | 59.9973 | 57.25 | 23.7595 | 74.7314 | 59.98 | 82.8 | 23.7386 | 100.8707 | 60.0232 | 108.35 | 23.7396 | 150.6604 | 60.0247 | 159.45 | 23.7469 | 176.747 | 60.0421 | 185
23.7736 | 51.0035 | 59.9973 | 57.25 | 23.7678 | 74.7427 | 59.98 | 82.8 | 23.7469 | 100.8933 | 60.0232 | 108.35 | 23.748 | 150.6726 | 60.0247 | 159.45 | 23.7552 | 176.7557 | 60.0421 | 185
23.7819 | 51.0178 | 59.9973 | 57.25 | 23.7761 | 74.7541 | 59.98 | 82.8 | 23.7553 | 100.916 | 60.0232 | 108.35 | 23.7563 | 150.6852 | 60.0247 | 159.45 | 23.7637 | 176.7644 | 60.0421 | 185
23.7902 | 51.0321 | 59.9973 | 57.25 | 23.7844 | 74.7654 | 59.98 | 82.8 | 23.7636 | 100.9386 | 60.0232 | 108.35 | 23.7646 | 150.6977 | 60.0247 | 159.45 | 23.772 | 176.7731 | 60.0421 | 185
23.7986 | 51.0464 | 59.9973 | 57.25 | 23.7928 | 74.7767 | 59.98 | 82.8 | 23.772 | 100.9613 | 60.0232 | 108.35 | 23.7729 | 150.7102 | 60.0247 | 159.45 | 23.7803 | 176.7817 | 60.0421 | 185
23.8069 | 51.0603 | 59.9973 | 57.25 | 23.8011 | 74.7881 | 59.98 | 82.8 | 23.7803 | 100.984 | 60.0232 | 108.35 | 23.7812 | 150.7227 | 60.0247 | 159.45 | 23.7886 | 176.7904 | 60.0421 | 185
23.8152 | 51.0651 | 59.9973 | 57.25 | 23.8094 | 74.7994 | 59.98 | 82.8 | 23.7886 | 101.0066 | 60.0232 | 108.35 | 23.7897 | 150.7353 | 60.0247 | 159.45 | 23.7969 | 176.7991 | 60.0421 | 185
23.8235 | 51.07 | 59.9976 | 57.25 | 23.8178 | 74.8107 | 59.98 | 82.8 | 23.7969 | 101.0293 | 60.0232 | 108.35 | 23.798 | 150.7478 | 60.0247 | 159.45 | 23.8053 | 176.8078 | 60.0402 | 185
23.8319 | 51.0748 | 59.9976 | 57.25 | 23.8261 | 74.8221 | 59.98 | 82.8 | 23.8053 | 101.0519 | 60.0232 | 108.35 | 23.8063 | 150.7603 | 60.0247 | 159.45 | 23.8136 | 176.8165 | 60.0402 | 185
23.8402 | 51.0797 | 59.9976 | 57.25 | 23.8345 | 74.8334 | 59.98 | 82.8 | 23.8136 | 101.0746 | 60.0232 | 108.35 | 23.8146 | 150.7729 | 60.0247 | 159.45 | 23.8219 | 176.8252 | 60.0402 | 185
23.8486 | 51.0846 | 59.9976 | 57.25 | 23.8428 | 74.8447 | 59.98 | 82.8 | 23.822 | 101.0964 | 60.0232 | 108.35 | 23.823 | 150.7854 | 60.0247 | 159.45 | 23.8302 | 176.8339 | 60.0402 | 185
23.8569 | 51.0894 | 59.9976 | 57.25 | 23.8511 | 74.8561 | 59.98 | 82.8 | 23.8303 | 101.1044 | 60.0232 | 108.35 | 23.8313 | 150.7979 | 60.0247 | 159.45 | 23.8386 | 176.8425 | 60.0402 | 185
23.8652 | 51.0943 | 59.9976 | 57.25 | 23.8595 | 74.8674 | 59.98 | 82.8 | 23.8386 | 101.1123 | 60.0232 | 108.35 | 23.8396 | 150.8105 | 60.0247 | 159.45 | 23.8469 | 176.8512 | 60.0402 | 185
23.8735 | 51.0991 | 59.9976 | 57.25 | 23.8678 | 74.8787 | 59.98 | 82.8 | 23.8469 | 101.1202 | 60.0232 | 108.35 | 23.8479 | 150.823 | 60.0247 | 159.45 | 23.8552 | 176.8599 | 60.0402 | 185
23.8819 | 51.104 | 59.9976 | 57.25 | 23.8762 | 74.8901 | 59.98 | 82.8 | 23.8552 | 101.1282 | 60.0232 | 108.35 | 23.8563 | 150.8355 | 60.0247 | 159.45 | 23.8635 | 176.8686 | 60.0402 | 185
23.8903 | 51.1089 | 59.9976 | 57.25 | 23.8845 | 74.9014 | 59.98 | 82.8 | 23.8636 | 101.1361 | 60.0232 | 108.35 | 23.8646 | 150.848 | 60.0247 | 159.45 | 23.8718 | 176.8773 | 60.0402 | 185
23.8986 | 51.1137 | 59.9976 | 57.25 | 23.8928 | 74.9127 | 59.98 | 82.8 | 23.8719 | 101.1441 | 60.0232 | 108.35 | 23.8729 | 150.8605 | 60.0247 | 159.45 | 23.8802 | 176.886 | 60.0402 | 185
23.9069 | 51.1186 | 59.9976 | 57.25 | 23.9012 | 74.9241 | 59.98 | 82.8 | 23.8802 | 101.152 | 60.0232 | 108.35 | 23.8812 | 150.8731 | 60.0247 | 159.45 | 23.8885 | 176.8947 | 60.0402 | 185
23.9152 | 51.1235 | 59.9976 | 57.25 | 23.9095 | 74.9354 | 59.98 | 82.8 | 23.8885 | 101.1599 | 60.0232 | 108.35 | 23.8896 | 150.8856 | 60.0233 | 159.45 | 23.8969 | 176.9034 | 60.0402 | 185
23.9236 | 51.1283 | 59.9976 | 57.25 | 23.9178 | 74.9467 | 59.98 | 82.8 | 23.8969 | 101.1679 | 60.0232 | 108.35 | 23.8979 | 150.8981 | 60.0233 | 159.45 | 23.9052 | 176.912 | 60.0402 | 185
23.9319 | 51.1332 | 59.9976 | 57.25 | 23.9261 | 74.9581 | 59.98 | 82.8 | 23.9052 | 101.1758 | 60.0232 | 108.35 | 23.9062 | 150.9107 | 60.0233 | 159.45 | 23.9136 | 176.9207 | 60.0402 | 185
23.9402 | 51.138 | 59.9976 | 57.25 | 23.9345 | 74.9694 | 59.9803 | 82.8 | 23.9136 | 101.1837 | 60.0232 | 108.35 | 23.9146 | 150.9232 | 60.0233 | 159.45 | 23.9219 | 176.9294 | 60.0402 | 185
23.9485 | 51.1429 | 59.9976 | 57.25 | 23.9428 | 74.9807 | 59.9803 | 82.8 | 23.9219 | 101.1917 | 60.0232 | 108.35 | 23.923 | 150.9357 | 60.0233 | 159.45 | 23.9302 | 176.9381 | 60.0402 | 185
23.9569 | 51.1478 | 59.9976 | 57.25 | 23.9512 | 74.9921 | 59.9803 | 82.8 | 23.9302 | 101.1996 | 60.0232 | 108.35 | 23.9313 | 150.9483 | 60.0233 | 159.45 | 23.9385 | 176.9468 | 60.0402 | 185
23.9652 | 51.1526 | 59.9976 | 57.25 | 23.9595 | 75.0034 | 59.9803 | 82.8 | 23.9385 | 101.2076 | 60.0232 | 108.35 | 23.9396 | 150.9608 | 60.0233 | 159.45 | 23.9468 | 176.9555 | 60.0402 | 185
23.9736 | 51.1575 | 59.9976 | 57.25 | 23.9678 | 75.0147 | 59.9803 | 82.8 | 23.9469 | 101.2155 | 60.0232 | 108.35 | 23.9479 | 150.9733 | 60.0233 | 159.45 | 23.9552 | 176.9642 | 60.0402 | 185
23.9819 | 51.1623 | 59.9976 | 57.25 | 23.9762 | 75.0261 | 59.9803 | 82.8 | 23.9552 | 101.2234 | 60.0232 | 108.35 | 23.9563 | 150.9858 | 60.0233 | 159.45 | 23.9635 | 176.9728 | 60.0402 | 185
23.9902 | 51.1672 | 59.9976 | 57.25 | 23.9845 | 75.0374 | 59.9803 | 82.8 | 23.9636 | 101.2314 | 60.0232 | 108.35 | 23.9646 | 150.9984 | 60.0233 | 159.45 | 23.9718 | 176.9815 | 60.0402 | 185
23.9986 | 51.1721 | 59.9976 | 57.25 | 23.9929 | 75.0487 | 59.9803 | 82.8 | 23.9719 | 101.2393 | 60.0232 | 108.35 | 23.9729 | 151.0109 | 60.0233 | 159.45 | 23.9801 | 176.9902 | 60.0402 | 185
24.0069 | 51.1769 | 59.9976 | 57.25 | 24.0012 | 75.0601 | 59.9803 | 82.8 | 23.9802 | 101.2472 | 60.0232 | 108.35 | 23.9812 | 151.0234 | 60.0233 | 159.45 | 23.9885 | 176.9989 | 60.0402 | 185
24.0153 | 51.1818 | 59.9976 | 57.25 | 24.0095 | 75.0714 | 59.9803 | 82.8 | 23.9885 | 101.2552 | 60.0232 | 108.35 | 23.9895 | 151.0359 | 60.0233 | 159.45 | 23.9968 | 177.0076 | 60.0402 | 185
24.0236 | 51.1866 | 59.9987 | 57.25 | 24.0179 | 75.0827 | 59.9803 | 82.8 | 23.9969 | 101.2631 | 60.0232 | 108.35 | 23.9979 | 151.0485 | 60.0233 | 159.45 | 24.0051 | 177.0163 | 60.0382 | 185
24.0319 | 51.1915 | 59.9987 | 57.25 | 24.0262 | 75.0941 | 59.9803 | 82.8 | 24.0052 | 101.271 | 60.0232 | 108.35 | 24.0062 | 151.061 | 60.0233 | 159.45 | 24.0134 | 177.025 | 60.0382 | 185
24.0402 | 51.1964 | 59.9987 | 57.25 | 24.0345 | 75.1054 | 59.9803 | 82.8 | 24.0135 | 101.279 | 60.0232 | 108.35 | 24.0145 | 151.0735 | 60.0233 | 159.45 | 24.0217 | 177.0336 | 60.0382 | 185
24.0486 | 51.2012 | 59.9987 | 57.25 | 24.0428 | 75.1167 | 59.9803 | 82.8 | 24.0219 | 101.2869 | 60.0232 | 108.35 | 24.0228 | 151.0861 | 60.0233 | 159.45 | 24.0302 | 177.0423 | 60.0382 | 185
24.0569 | 51.2061 | 59.9987 | 57.25 | 24.0512 | 75.1281 | 59.9803 | 82.8 | 24.0302 | 101.2949 | 60.0232 | 108.35 | 24.0312 | 151.0986 | 60.0233 | 159.45 | 24.0385 | 177.051 | 60.0382 | 185
24.0652 | 51.211 | 59.9987 | 57.25 | 24.0596 | 75.1394 | 59.9803 | 82.8 | 24.0385 | 101.3028 | 60.0232 | 108.35 | 24.0396 | 151.1111 | 60.0233 | 159.45 | 24.0468 | 177.0597 | 60.0382 | 185
24.0735 | 51.2158 | 59.9987 | 57.25 | 24.0679 | 75.1507 | 59.9803 | 82.8 | 24.0468 | 101.3107 | 60.0232 | 108.35 | 24.0479 | 151.1236 | 60.0233 | 159.45 | 24.0551 | 177.0684 | 60.0382 | 185
24.0819 | 51.2207 | 59.9987 | 57.25 | 24.0762 | 75.1621 | 59.9803 | 82.8 | 24.0552 | 101.3187 | 60.0232 | 108.35 | 24.0562 | 151.1362 | 60.0233 | 159.45 | 24.0635 | 177.0771 | 60.0382 | 185
24.0902 | 51.2255 | 59.9987 | 57.25 | 24.0845 | 75.1734 | 59.9803 | 82.8 | 24.0635 | 101.3266 | 60.0232 | 108.35 | 24.0646 | 151.1487 | 60.0233 | 159.45 | 24.0718 | 177.0858 | 60.0382 | 185
24.0986 | 51.2304 | 59.9987 | 57.25 | 24.0929 | 75.1848 | 59.9803 | 82.8 | 24.0718 | 101.3345 | 60.0232 | 108.35 | 24.0729 | 151.1612 | 60.0233 | 159.45 | 24.0801 | 177.0945 | 60.0382 | 185
24.1069 | 51.2353 | 59.9987 | 57.25 | 24.1012 | 75.1961 | 59.9803 | 82.8 | 24.0801 | 101.3425 | 60.0232 | 108.35 | 24.0812 | 151.1738 | 60.0233 | 159.45 | 24.0884 | 177.1031 | 60.0382 | 185
24.1152 | 51.2401 | 59.9987 | 57.25 | 24.1096 | 75.2074 | 59.9803 | 82.8 | 24.0885 | 101.3504 | 60.0232 | 108.35 | 24.0895 | 151.1863 | 60.0222 | 159.45 | 24.0967 | 177.1118 | 60.0382 | 185
24.1236 | 51.245 | 59.9987 | 57.25 | 24.1179 | 75.2205 | 59.9803 | 82.8 | 24.0968 | 101.3584 | 60.0232 | 108.35 | 24.0979 | 151.1988 | 60.0222 | 159.45 | 24.1051 | 177.1205 | 60.0382 | 185
24.1319 | 51.2498 | 59.9987 | 57.25 | 24.1262 | 75.2373 | 59.9803 | 82.8 | 24.1052 | 101.3663 | 60.0232 | 108.35 | 24.1062 | 151.2113 | 60.0222 | 159.45 | 24.1134 | 177.1292 | 60.0382 | 185
24.1403 | 51.2547 | 59.9987 | 57.25 | 24.1346 | 75.254 | 59.9795 | 82.8 | 24.1135 | 101.3742 | 60.0232 | 108.35 | 24.1145 | 151.2239 | 60.0222 | 159.45 | 24.1217 | 177.1379 | 60.0382 | 185
24.1486 | 51.2596 | 59.9987 | 57.25 | 24.1429 | 75.2707 | 59.9795 | 82.8 | 24.1218 | 101.3822 | 60.0232 | 108.35 | 24.1228 | 151.2364 | 60.0222 | 159.45 | 24.13 | 177.1466 | 60.0382 | 185
24.1569 | 51.2644 | 59.9987 | 57.25 | 24.1512 | 75.2874 | 59.9795 | 82.8 | 24.1301 | 101.3901 | 60.0232 | 108.35 | 24.1312 | 151.2489 | 60.0222 | 159.45 | 24.1384 | 177.1553 | 60.0382 | 185
24.1652 | 51.2693 | 59.9987 | 57.25 | 24.1596 | 75.3041 | 59.9795 | 82.8 | 24.1385 | 101.398 | 60.0232 | 108.35 | 24.1395 | 151.2614 | 60.0222 | 159.45 | 24.1467 | 177.164 | 60.0382 | 185
24.1736 | 51.2742 | 59.9987 | 57.25 | 24.1679 | 75.3208 | 59.9795 | 82.8 | 24.1468 | 101.406 | 60.0232 | 108.35 | 24.1478 | 151.274 | 60.0222 | 159.45 | 24.155 | 177.1726 | 60.0382 | 185
24.1819 | 51.279 | 59.9987 | 57.25 | 24.1763 | 75.3376 | 59.9795 | 82.8 | 24.1552 | 101.4139 | 60.0232 | 108.35 | 24.1561 | 151.2865 | 60.0222 | 159.45 | 24.1633 | 177.1813 | 60.0382 | 185
24.1902 | 51.2839 | 59.9987 | 57.25 | 24.1846 | 75.3543 | 59.9795 | 82.8 | 24.1635 | 101.4219 | 60.0232 | 108.35 | 24.1646 | 151.299 | 60.0222 | 159.45 | 24.1716 | 177.19 | 60.0382 | 185
24.1985 | 51.2887 | 59.9987 | 57.25 | 24.1929 | 75.371 | 59.9795 | 82.8 | 24.1718 | 101.4298 | 60.0232 | 108.35 | 24.1729 | 151.3116 | 60.0222 | 159.45 | 24.1801 | 177.1987 | 60.0382 | 185
24.2069 | 51.2936 | 59.9987 | 57.25 | 24.2012 | 75.3877 | 59.9795 | 82.8 | 24.1801 | 101.4377 | 60.0232 | 108.35 | 24.1812 | 151.3241 | 60.0222 | 159.45 | 24.1884 | 177.2074 | 60.0382 | 185
24.2152 | 51.2985 | 59.9987 | 57.25 | 24.2096 | 75.4044 | 59.9795 | 82.8 | 24.1885 | 101.4457 | 60.0232 | 108.35 | 24.1895 | 151.3366 | 60.0222 | 159.45 | 24.1967 | 177.2161 | 60.0382 | 185
24.2236 | 51.3033 | 59.9998 | 57.25 | 24.218 | 75.4212 | 59.9795 | 82.8 | 24.1968 | 101.4536 | 60.0232 | 108.35 | 24.1978 | 151.3491 | 60.0222 | 159.45 | 24.205 | 177.2248 | 60.0369 | 185
24.2319 | 51.3082 | 59.9998 | 57.25 | 24.2263 | 75.4379 | 59.9795 | 82.8 | 24.2051 | 101.4615 | 60.0238 | 108.35 | 24.2062 | 151.3617 | 60.0222 | 159.45 | 24.2134 | 177.2334 | 60.0369 | 185
24.2402 | 51.313 | 59.9998 | 57.25 | 24.2346 | 75.4546 | 59.9795 | 82.8 | 24.2134 | 101.4695 | 60.0238 | 108.35 | 24.2145 | 151.3742 | 60.0222 | 159.45 | 24.2217 | 177.2421 | 60.0369 | 185
24.2486 | 51.3179 | 59.9998 | 57.25 | 24.2429 | 75.4713 | 59.9795 | 82.8 | 24.2218 | 101.4774 | 60.0238 | 108.35 | 24.2228 | 151.3867 | 60.0222 | 159.45 | 24.23 | 177.2508 | 60.0369 | 185
24.2569 | 51.3228 | 59.9998 | 57.25 | 24.2513 | 75.488 | 59.9795 | 82.8 | 24.2301 | 101.4854 | 60.0238 | 108.35 | 24.2311 | 151.3993 | 60.0222 | 159.45 | 24.2383 | 177.2595 | 60.0369 | 185
24.2653 | 51.3276 | 59.9998 | 57.25 | 24.2596 | 75.5047 | 59.9795 | 82.8 | 24.2385 | 101.4933 | 60.0238 | 108.35 | 24.2395 | 151.4118 | 60.0222 | 159.45 | 24.2466 | 177.2682 | 60.0369 | 185
24.2736 | 51.3325 | 59.9998 | 57.25 | 24.2679 | 75.5215 | 59.9795 | 82.8 | 24.2468 | 101.5012 | 60.0238 | 108.35 | 24.2478 | 151.4243 | 60.0222 | 159.45 | 24.255 | 177.2769 | 60.0369 | 185
24.2819 | 51.3373 | 59.9998 | 57.25 | 24.2763 | 75.5382 | 59.9795 | 82.8 | 24.2551 | 101.5092 | 60.0238 | 108.35 | 24.2561 | 151.4328 | 60.0222 | 159.45 | 24.2633 | 177.2856 | 60.0369 | 185
24.2902 | 51.3422 | 59.9998 | 57.25 | 24.2846 | 75.5549 | 59.9795 | 82.8 | 24.2634 | 101.5171 | 60.0238 | 108.35 | 24.2644 | 151.4396 | 60.0222 | 159.45 | 24.2716 | 177.2943 | 60.0369 | 185
24.2986 | 51.3471 | 59.9998 | 57.25 | 24.293 | 75.5716 | 59.9795 | 82.8 | 24.2717 | 101.525 | 60.0238 | 108.35 | 24.2728 | 151.4464 | 60.0222 | 159.45 | 24.2799 | 177.3029 | 60.0369 | 185
24.3069 | 51.3519 | 59.9998 | 57.25 | 24.3013 | 75.5883 | 59.9795 | 82.8 | 24.2801 | 101.533 | 60.0238 | 108.35 | 24.2811 | 151.4532 | 60.0222 | 159.45 | 24.2883 | 177.3116 | 60.0369 | 185
24.3152 | 51.3568 | 59.9998 | 57.25 | 24.3096 | 75.605 | 59.9795 | 82.8 | 24.2884 | 101.5409 | 60.0238 | 108.35 | 24.2894 | 151.46 | 60.0222 | 159.45 | 24.2966 | 177.3203 | 60.0369 | 185
24.3235 | 51.3617 | 59.9998 | 57.25 | 24.318 | 75.6218 | 59.9795 | 82.8 | 24.2968 | 101.5489 | 60.0238 | 108.35 | 24.2977 | 151.4668 | 60.0222 | 159.45 | 24.3049 | 177.329 | 60.0369 | 185
24.3319 | 51.3665 | 59.9998 | 57.25 | 24.3263 | 75.6385 | 59.9795 | 82.8 | 24.3051 | 101.5568 | 60.0238 | 108.35 | 24.3062 | 151.4736 | 60.0222 | 159.45 | 24.3132 | 177.3377 | 60.0369 | 185
24.3402 | 51.3714 | 59.9998 | 57.25 | 24.3347 | 75.6552 | 59.9803 | 82.8 | 24.3134 | 101.5647 | 60.0238 | 108.35 | 24.3145 | 151.4804 | 60.0222 | 159.45 | 24.3215 | 177.3462 | 60.0369 | 185
24.3486 | 51.3783 | 59.9998 | 57.25 | 24.343 | 75.6719 | 59.9803 | 82.8 | 24.3217 | 101.5727 | 60.0238 | 108.35 | 24.3228 | 151.4872 | 60.0222 | 159.45 | 24.33 | 177.3546 | 60.0369 | 185
24.3569 | 51.3914 | 59.9998 | 57.25 | 24.3513 | 75.6886 | 59.9803 | 82.8 | 24.3301 | 101.5806 | 60.0238 | 108.35 | 24.3311 | 151.4939 | 60.0222 | 159.45 | 24.3383 | 177.3631 | 60.0369 | 185
24.3652 | 51.4045 | 59.9998 | 57.25 | 24.3596 | 75.7054 | 59.9803 | 82.8 | 24.3384 | 101.5885 | 60.0238 | 108.35 | 24.3395 | 151.5007 | 60.0222 | 159.45 | 24.3466 | 177.3716 | 60.0369 | 185
24.3736 | 51.4175 | 59.9998 | 57.25 | 24.368 | 75.7221 | 59.9803 | 82.8 | 24.3467 | 101.5965 | 60.0238 | 108.35 | 24.3478 | 151.5075 | 60.0222 | 159.45 | 24.3549 | 177.38 | 60.0369 | 185
24.3819 | 51.4306 | 59.9998 | 57.25 | 24.3763 | 75.7388 | 59.9803 | 82.8 | 24.355 | 101.6047 | 60.0238 | 108.35 | 24.3561 | 151.5143 | 60.0222 | 159.45 | 24.3633 | 177.3885 | 60.0369 | 185
24.3903 | 51.4437 | 59.9998 | 57.25 | 24.3846 | 75.7555 | 59.9803 | 82.8 | 24.3634 | 101.6133 | 60.0238 | 108.35 | 24.3644 | 151.5211 | 60.0222 | 159.45 | 24.3716 | 177.397 | 60.0369 | 185
24.3986 | 51.4567 | 59.9998 | 57.25 | 24.393 | 75.7722 | 59.9803 | 82.8 | 24.3717 | 101.622 | 60.0238 | 108.35 | 24.3728 | 151.5279 | 60.0222 | 159.45 | 24.3799 | 177.4054 | 60.0369 | 185
24.4069 | 51.4698 | 59.9998 | 57.25 | 24.4013 | 75.7889 | 59.9803 | 82.8 | 24.3801 | 101.6306 | 60.0238 | 108.35 | 24.3811 | 151.5347 | 60.0222 | 159.45 | 24.3882 | 177.4139 | 60.0369 | 185
24.4152 | 51.4829 | 59.9998 | 57.25 | 24.4097 | 75.8057 | 59.9803 | 82.8 | 24.3884 | 101.6392 | 60.0238 | 108.35 | 24.3894 | 151.5415 | 60.0222 | 159.45 | 24.3965 | 177.4224 | 60.0369 | 185
24.4236 | 51.496 | 60.0006 | 57.25 | 24.418 | 75.8224 | 59.9803 | 82.8 | 24.3967 | 101.6478 | 60.0238 | 108.35 | 24.3977 | 151.5483 | 60.0222 | 159.45 | 24.4049 | 177.4308 | 60.036 | 185
24.4319 | 51.509 | 60.0006 | 57.25 | 24.4263 | 75.8391 | 59.9803 | 82.8 | 24.405 | 101.6565 | 60.0235 | 108.35 | 24.4061 | 151.5551 | 60.0222 | 159.45 | 24.4132 | 177.4393 | 60.036 | 185
24.4402 | 51.5221 | 60.0006 | 57.25 | 24.4347 | 75.8558 | 59.9803 | 82.8 | 24.4134 | 101.6651 | 60.0235 | 108.35 | 24.4144 | 151.5619 | 60.0222 | 159.45 | 24.4215 | 177.4478 | 60.036 | 185
24.4485 | 51.5352 | 60.0006 | 57.25 | 24.443 | 75.8725 | 59.9803 | 82.8 | 24.4217 | 101.6737 | 60.0235 | 108.35 | 24.4227 | 151.5687 | 60.0222 | 159.45 | 24.4298 | 177.4562 | 60.036 | 185
24.4569 | 51.5483 | 60.0006 | 57.25 | 24.4514 | 75.8892 | 59.9803 | 82.8 | 24.4301 | 101.6823 | 60.0235 | 108.35 | 24.431 | 151.5755 | 60.0222 | 159.45 | 24.4382 | 177.4647 | 60.036 | 185
24.4652 | 51.5613 | 60.0006 | 57.25 | 24.4597 | 75.906 | 59.9803 | 82.8 | 24.4384 | 101.6909 | 60.0235 | 108.35 | 24.4395 | 151.5823 | 60.0222 | 159.45 | 24.4465 | 177.4732 | 60.036 | 185
24.4736 | 51.5744 | 60.0006 | 57.25 | 24.468 | 75.9227 | 59.9803 | 82.8 | 24.4467 | 101.6996 | 60.0235 | 108.35 | 24.4478 | 151.5891 | 60.0222 | 159.45 | 24.4548 | 177.4816 | 60.036 | 185
24.4819 | 51.5875 | 60.0006 | 57.25 | 24.4764 | 75.9394 | 59.9803 | 82.8 | 24.455 | 101.7082 | 60.0235 | 108.35 | 24.4561 | 151.5959 | 60.0222 | 159.45 | 24.4631 | 177.4901 | 60.036 | 185
24.4902 | 51.6005 | 60.0006 | 57.25 | 24.4847 | 75.9561 | 59.9803 | 82.8 | 24.4633 | 101.7168 | 60.0235 | 108.35 | 24.4644 | 151.6027 | 60.0222 | 159.45 | 24.4716 | 177.4986 | 60.036 | 185
24.4986 | 51.6136 | 60.0006 | 57.25 | 24.493 | 75.9728 | 59.9803 | 82.8 | 24.4717 | 101.7254 | 60.0235 | 108.35 | 24.4727 | 151.6095 | 60.0222 | 159.45 | 24.4799 | 177.507 | 60.036 | 185
24.5069 | 51.6267 | 60.0006 | 57.25 | 24.5013 | 75.9895 | 59.9803 | 82.8 | 24.48 | 101.7341 | 60.0235 | 108.35 | 24.4811 | 151.6163 | 60.0222 | 159.45 | 24.4882 | 177.5155 | 60.036 | 185
24.5153 | 51.6398 | 60.0006 | 57.25 | 24.5097 | 76.0063 | 59.9803 | 82.8 | 24.4883 | 101.7427 | 60.0235 | 108.35 | 24.4894 | 151.623 | 60.0228 | 159.45 | 24.4965 | 177.524 | 60.036 | 185
24.5236 | 51.6528 | 60.0006 | 57.25 | 24.518 | 76.023 | 59.9803 | 82.8 | 24.4966 | 101.7513 | 60.0235 | 108.35 | 24.4977 | 151.6299 | 60.0228 | 159.45 | 24.5048 | 177.5325 | 60.036 | 185
24.5319 | 51.6659 | 60.0006 | 57.25 | 24.5264 | 76.0397 | 59.9803 | 82.8 | 24.505 | 101.7599 | 60.0235 | 108.35 | 24.506 | 151.6366 | 60.0228 | 159.45 | 24.5132 | 177.5409 | 60.036 | 185
24.5402 | 51.679 | 60.0006 | 57.25 | 24.5347 | 76.0564 | 59.982 | 82.8 | 24.5133 | 101.7686 | 60.0235 | 108.35 | 24.5144 | 151.6434 | 60.0228 | 159.45 | 24.5215 | 177.5494 | 60.036 | 185
24.5486 | 51.692 | 60.0006 | 57.25 | 24.543 | 76.0731 | 59.982 | 82.8 | 24.5217 | 101.7772 | 60.0235 | 108.35 | 24.5227 | 151.6502 | 60.0228 | 159.45 | 24.5298 | 177.5578 | 60.036 | 185
24.5569 | 51.7051 | 60.0006 | 57.25 | 24.5514 | 76.0899 | 59.982 | 82.8 | 24.53 | 101.7858 | 60.0235 | 108.35 | 24.531 | 151.657 | 60.0228 | 159.45 | 24.5381 | 177.5663 | 60.036 | 185
24.5652 | 51.7182 | 60.0006 | 57.25 | 24.5597 | 76.1066 | 59.982 | 82.8 | 24.5383 | 101.7944 | 60.0235 | 108.35 | 24.5393 | 151.6638 | 60.0228 | 159.45 | 24.5465 | 177.5748 | 60.036 | 185
24.5735 | 51.7313 | 60.0006 | 57.25 | 24.5681 | 76.1233 | 59.982 | 82.8 | 24.5466 | 101.8031 | 60.0235 | 108.35 | 24.5477 | 151.6706 | 60.0228 | 159.45 | 24.5548 | 177.5833 | 60.036 | 185
24.5819 | 51.7443 | 60.0006 | 57.25 | 24.5764 | 76.14 | 59.982 | 82.8 | 24.555 | 101.8117 | 60.0235 | 108.35 | 24.556 | 151.6774 | 60.0228 | 159.45 | 24.5631 | 177.5917 | 60.036 | 185
24.5902 | 51.7574 | 60.0006 | 57.25 | 24.5847 | 76.1567 | 59.982 | 82.8 | 24.5633 | 101.8203 | 60.0235 | 108.35 | 24.5643 | 151.6842 | 60.0228 | 159.45 | 24.5714 | 177.6002 | 60.036 | 185
24.5986 | 51.7705 | 60.0006 | 57.25 | 24.5931 | 76.1734 | 59.982 | 82.8 | 24.5717 | 101.8289 | 60.0235 | 108.35 | 24.5726 | 151.691 | 60.0228 | 159.45 | 24.5797 | 177.6087 | 60.036 | 185
24.6069 | 51.7835 | 60.0006 | 57.25 | 24.6014 | 76.1902 | 59.982 | 82.8 | 24.58 | 101.8376 | 60.0235 | 108.35 | 24.5811 | 151.6978 | 60.0228 | 159.45 | 24.5881 | 177.6171 | 60.036 | 185
24.6152 | 51.7966 | 60.0006 | 57.25 | 24.6097 | 76.2069 | 59.982 | 82.8 | 24.5883 | 101.8462 | 60.0235 | 108.35 | 24.5894 | 151.7046 | 60.0228 | 159.45 | 24.5964 | 177.6256 | 60.036 | 185
24.6236 | 51.8097 | 60.0025 | 57.25 | 24.618 | 76.2236 | 59.982 | 82.8 | 24.5966 | 101.8548 | 60.0235 | 108.35 | 24.5977 | 151.7114 | 60.0228 | 159.45 | 24.6047 | 177.634 | 60.0344 | 185
24.6319 | 51.8228 | 60.0025 | 57.25 | 24.6264 | 76.2403 | 59.982 | 82.8 | 24.605 | 101.8634 | 60.0241 | 108.35 | 24.606 | 151.7182 | 60.0228 | 159.45 | 24.613 | 177.6425 | 60.0344 | 185
24.6403 | 51.8358 | 60.0025 | 57.25 | 24.6347 | 76.257 | 59.982 | 82.8 | 24.6133 | 101.8721 | 60.0241 | 108.35 | 24.6144 | 151.725 | 60.0228 | 159.45 | 24.6215 | 177.651 | 60.0344 | 185
24.6486 | 51.8489 | 60.0025 | 57.25 | 24.6431 | 76.2737 | 59.982 | 82.8 | 24.6216 | 101.8807 | 60.0241 | 108.35 | 24.6227 | 151.7318 | 60.0228 | 159.45 | 24.6298 | 177.6595 | 60.0344 | 185
24.6569 | 51.862 | 60.0025 | 57.25 | 24.6514 | 76.2905 | 59.982 | 82.8 | 24.6299 | 101.8893 | 60.0241 | 108.35 | 24.631 | 151.7386 | 60.0228 | 159.45 | 24.6381 | 177.6679 | 60.0344 | 185
24.6652 | 51.875 | 60.0025 | 57.25 | 24.6597 | 76.3072 | 59.982 | 82.8 | 24.6383 | 101.8979 | 60.0241 | 108.35 | 24.6393 | 151.7454 | 60.0228 | 159.45 | 24.6464 | 177.6764 | 60.0344 | 185
24.6736 | 51.8881 | 60.0025 | 57.25 | 24.6681 | 76.3221 | 59.982 | 82.8 | 24.6466 | 101.9065 | 60.0241 | 108.35 | 24.6477 | 151.7522 | 60.0228 | 159.45 | 24.6547 | 177.6849 | 60.0344 | 185
24.6819 | 51.9012 | 60.0025 | 57.25 | 24.6764 | 76.3336 | 59.982 | 82.8 | 24.655 | 101.9152 | 60.0241 | 108.35 | 24.656 | 151.7589 | 60.0228 | 159.45 | 24.6631 | 177.6933 | 60.0344 | 185
24.6902 | 51.9143 | 60.0025 | 57.25 | 24.6848 | 76.3451 | 59.982 | 82.8 | 24.6633 | 101.9238 | 60.0241 | 108.35 | 24.6643 | 151.7657 | 60.0228 | 159.45 | 24.6714 | 177.7018 | 60.0344 | 185
24.6985 | 51.9273 | 60.0025 | 57.25 | 24.6931 | 76.3566 | 59.982 | 82.8 | 24.6716 | 101.9324 | 60.0241 | 108.35 | 24.6726 | 151.7725 | 60.0228 | 159.45 | 24.6797 | 177.7103 | 60.0344 | 185
24.7069 | 51.9404 | 60.0025 | 57.25 | 24.7014 | 76.3681 | 59.982 | 82.8 | 24.6799 | 101.941 | 60.0241 | 108.35 | 24.6809 | 151.7793 | 60.0228 | 159.45 | 24.688 | 177.7187 | 60.0344 | 185
24.7152 | 51.9535 | 60.0025 | 57.25 | 24.7098 | 76.3796 | 59.982 | 82.8 | 24.6882 | 101.9497 | 60.0241 | 108.35 | 24.6893 | 151.7861 | 60.0233 | 159.45 | 24.6964 | 177.7272 | 60.0344 | 185
24.7236 | 51.9665 | 60.0025 | 57.25 | 24.7181 | 76.3911 | 59.982 | 82.8 | 24.6966 | 101.9583 | 60.0241 | 108.35 | 24.6976 | 151.7929 | 60.0233 | 159.45 | 24.7047 | 177.7357 | 60.0344 | 185
24.7319 | 51.9796 | 60.0025 | 57.25 | 24.7264 | 76.4026 | 59.982 | 82.8 | 24.7049 | 101.9669 | 60.0241 | 108.35 | 24.7059 | 151.7997 | 60.0233 | 159.45 | 24.713 | 177.7441 | 60.0344 | 185
24.7402 | 51.9927 | 60.0025 | 57.25 | 24.7347 | 76.4141 | 59.9831 | 82.8 | 24.7133 | 101.9755 | 60.0241 | 108.35 | 24.7142 | 151.8065 | 60.0233 | 159.45 | 24.7213 | 177.7526 | 60.0344 | 185
24.7486 | 52.0058 | 60.0025 | 57.25 | 24.7431 | 76.4256 | 59.9831 | 82.8 | 24.7216 | 101.9842 | 60.0241 | 108.35 | 24.7227 | 151.8133 | 60.0233 | 159.45 | 24.7297 | 177.7611 | 60.0344 | 185
24.7569 | 52.0188 | 60.0025 | 57.25 | 24.7515 | 76.4371 | 59.9831 | 82.8 | 24.7299 | 101.9928 | 60.0241 | 108.35 | 24.731 | 151.8201 | 60.0233 | 159.45 | 24.738 | 177.7695 | 60.0344 | 185
24.7653 | 52.0319 | 60.0025 | 57.25 | 24.7598 | 76.4486 | 59.9831 | 82.8 | 24.7382 | 102.0014 | 60.0241 | 108.35 | 24.7393 | 151.8269 | 60.0233 | 159.45 | 24.7463 | 177.778 | 60.0344 | 185
24.7736 | 52.045 | 60.0025 | 57.25 | 24.7681 | 76.4601 | 59.9831 | 82.8 | 24.7466 | 102.01 | 60.0241 | 108.35 | 24.7476 | 151.8337 | 60.0233 | 159.45 | 24.7546 | 177.7865 | 60.0344 | 185
24.7819 | 52.058 | 60.0025 | 57.25 | 24.7764 | 76.4716 | 59.9831 | 82.8 | 24.7549 | 102.0187 | 60.0241 | 108.35 | 24.756 | 151.8405 | 60.0233 | 159.45 | 24.7629 | 177.7949 | 60.0344 | 185
24.7902 | 52.0711 | 60.0025 | 57.25 | 24.7848 | 76.4831 | 59.9831 | 82.8 | 24.7632 | 102.0273 | 60.0241 | 108.35 | 24.7643 | 151.8504 | 60.0233 | 159.45 | 24.7714 | 177.8034 | 60.0344 | 185
24.7986 | 52.0842 | 60.0025 | 57.25 | 24.7931 | 76.4946 | 59.9831 | 82.8 | 24.7715 | 102.0359 | 60.0241 | 108.35 | 24.7726 | 151.8635 | 60.0233 | 159.45 | 24.7797 | 177.8119 | 60.0344 | 185
24.8069 | 52.0973 | 60.0025 | 57.25 | 24.8015 | 76.5061 | 59.9831 | 82.8 | 24.7799 | 102.0445 | 60.0241 | 108.35 | 24.7809 | 151.8767 | 60.0233 | 159.45 | 24.788 | 177.8203 | 60.0344 | 185
24.8152 | 52.1103 | 60.0025 | 57.25 | 24.8098 | 76.5176 | 59.9831 | 82.8 | 24.7882 | 102.0532 | 60.0241 | 108.35 | 24.7893 | 151.8898 | 60.0233 | 159.45 | 24.7963 | 177.8288 | 60.0344 | 185
24.8235 | 52.1234 | 60.0042 | 57.25 | 24.8181 | 76.5291 | 59.9831 | 82.8 | 24.7966 | 102.0618 | 60.0241 | 108.35 | 24.7976 | 151.903 | 60.0233 | 159.45 | 24.8047 | 177.8373 | 60.0324 | 185
24.8319 | 52.1365 | 60.0042 | 57.25 | 24.8265 | 76.5406 | 59.9831 | 82.8 | 24.8049 | 102.0704 | 60.0252 | 108.35 | 24.8059 | 151.9162 | 60.0233 | 159.45 | 24.813 | 177.8457 | 60.0324 | 185
24.8402 | 52.1495 | 60.0042 | 57.25 | 24.8348 | 76.5521 | 59.9831 | 82.8 | 24.8132 | 102.079 | 60.0252 | 108.35 | 24.8142 | 151.9293 | 60.0233 | 159.45 | 24.8213 | 177.8542 | 60.0324 | 185
24.8486 | 52.1626 | 60.0042 | 57.25 | 24.8431 | 76.5636 | 59.9831 | 82.8 | 24.8215 | 102.0877 | 60.0252 | 108.35 | 24.8226 | 151.9425 | 60.0233 | 159.45 | 24.8296 | 177.8627 | 60.0324 | 185
24.8569 | 52.1753 | 60.0042 | 57.25 | 24.8514 | 76.5751 | 59.9831 | 82.8 | 24.8299 | 102.0963 | 60.0252 | 108.35 | 24.8309 | 151.9556 | 60.0233 | 159.45 | 24.8379 | 177.8711 | 60.0324 | 185
24.8652 | 52.1814 | 60.0042 | 57.25 | 24.8598 | 76.5866 | 59.9831 | 82.8 | 24.8382 | 102.1049 | 60.0252 | 108.35 | 24.8392 | 151.9688 | 60.0233 | 159.45 | 24.8463 | 177.8796 | 60.0324 | 185
24.8735 | 52.1875 | 60.0042 | 57.25 | 24.8681 | 76.5981 | 59.9831 | 82.8 | 24.8466 | 102.1135 | 60.0252 | 108.35 | 24.8475 | 151.982 | 60.0233 | 159.45 | 24.8546 | 177.8881 | 60.0324 | 185
24.8819 | 52.1936 | 60.0042 | 57.25 | 24.8765 | 76.6096 | 59.9831 | 82.8 | 24.8549 | 102.1221 | 60.0252 | 108.35 | 24.856 | 151.9951 | 60.0233 | 159.45 | 24.8629 | 177.8965 | 60.0324 | 185
24.8902 | 52.1997 | 60.0042 | 57.25 | 24.8848 | 76.6211 | 59.9831 | 82.8 | 24.8632 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.8643 | 152.0083 | 60.0233 | 159.45 | 24.8712 | 177.905 | 60.0324 | 185
24.8986 | 52.2058 | 60.0042 | 57.25 | 24.8931 | 76.6326 | 59.9831 | 82.8 | 24.8715 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.8726 | 152.0215 | 60.0233 | 159.45 | 24.8796 | 177.9135 | 60.0324 | 185
24.9069 | 52.212 | 60.0042 | 57.25 | 24.9015 | 76.6441 | 59.9831 | 82.8 | 24.8798 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.8809 | 152.0346 | 60.0233 | 159.45 | 24.8879 | 177.922 | 60.0324 | 185
24.9152 | 52.2181 | 60.0042 | 57.25 | 24.9098 | 76.6556 | 59.9831 | 82.8 | 24.8882 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.8892 | 152.0478 | 60.023 | 159.45 | 24.8962 | 177.9304 | 60.0324 | 185
24.9236 | 52.2242 | 60.0042 | 57.25 | 24.9182 | 76.6671 | 59.9831 | 82.8 | 24.8965 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.8976 | 152.0609 | 60.023 | 159.45 | 24.9045 | 177.9389 | 60.0324 | 185
24.9319 | 52.2303 | 60.0042 | 57.25 | 24.9265 | 76.6786 | 59.9831 | 82.8 | 24.9048 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9059 | 152.0741 | 60.023 | 159.45 | 24.913 | 177.9474 | 60.0324 | 185
24.9402 | 52.2364 | 60.0042 | 57.25 | 24.9348 | 76.6901 | 59.9841 | 82.8 | 24.9131 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9142 | 152.0873 | 60.023 | 159.45 | 24.9213 | 177.9532 | 60.0324 | 185
24.9485 | 52.2425 | 60.0042 | 57.25 | 24.9432 | 76.7016 | 59.9841 | 82.8 | 24.9215 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9225 | 152.1004 | 60.023 | 159.45 | 24.9296 | 177.9588 | 60.0324 | 185
24.9569 | 52.2486 | 60.0042 | 57.25 | 24.9515 | 76.7131 | 59.9841 | 82.8 | 24.9298 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9309 | 152.1136 | 60.023 | 159.45 | 24.9379 | 177.9644 | 60.0324 | 185
24.9652 | 52.2547 | 60.0042 | 57.25 | 24.9598 | 76.7246 | 59.9841 | 82.8 | 24.9382 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9392 | 152.1267 | 60.023 | 159.45 | 24.9462 | 177.9701 | 60.0324 | 185
24.9736 | 52.2608 | 60.0042 | 57.25 | 24.9681 | 76.7361 | 59.9841 | 82.8 | 24.9465 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9475 | 152.1399 | 60.023 | 159.45 | 24.9546 | 177.9757 | 60.0324 | 185
24.9819 | 52.2669 | 60.0042 | 57.25 | 24.9765 | 76.7476 | 59.9841 | 82.8 | 24.9548 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9558 | 152.1531 | 60.023 | 159.45 | 24.9629 | 177.9813 | 60.0324 | 185
24.9902 | 52.273 | 60.0042 | 57.25 | 24.9848 | 76.7591 | 59.9841 | 82.8 | 24.9631 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9642 | 152.1662 | 60.023 | 159.45 | 24.9712 | 177.987 | 60.0324 | 185
24.9985 | 52.2791 | 60.0042 | 57.25 | 24.9932 | 76.7706 | 59.9841 | 82.8 | 24.9715 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9725 | 152.1794 | 60.023 | 159.45 | 24.9795 | 177.9926 | 60.0324 | 185
25.0069 | 52.2852 | 60.0042 | 57.25 | 25.0015 | 76.7821 | 59.9841 | 82.8 | 24.9798 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9808 | 152.1926 | 60.023 | 159.45 | 24.9879 | 177.9982 | 60.0324 | 185
25.0152 | 52.2913 | 60.0042 | 57.25 | 25.0098 | 76.7936 | 59.9841 | 82.8 | 24.9882 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9891 | 152.2057 | 60.023 | 159.45 | 24.9962 | 178.0039 | 60.0324 | 185
25.0236 | 52.2974 | 60.0061 | 57.25 | 25.0182 | 76.8051 | 59.9841 | 82.8 | 24.9965 | 102.129 | 60.0252 | 108.35 | 24.9976 | 152.2189 | 60.023 | 159.45 | 25.0045 | 178.0095 | 60.0305 | 185
25.0319 | 52.3035 | 60.0061 | 57.25 | 25.0265 | 76.8166 | 59.9841 | 82.8 | 25.0048 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0059 | 152.232 | 60.023 | 159.45 | 25.0128 | 178.0151 | 60.0305 | 185
25.0402 | 52.3096 | 60.0061 | 57.25 | 25.0349 | 76.8281 | 59.9841 | 82.8 | 25.0131 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0142 | 152.2452 | 60.023 | 159.45 | 25.0212 | 178.0207 | 60.0305 | 185
25.0485 | 52.3157 | 60.0061 | 57.25 | 25.0432 | 76.8396 | 59.9841 | 82.8 | 25.0215 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0225 | 152.2584 | 60.023 | 159.45 | 25.0295 | 178.0264 | 60.0305 | 185
25.0569 | 52.3218 | 60.0061 | 57.25 | 25.0515 | 76.8511 | 59.9841 | 82.8 | 25.0298 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0309 | 152.2715 | 60.023 | 159.45 | 25.0378 | 178.032 | 60.0305 | 185
25.0652 | 52.328 | 60.0061 | 57.25 | 25.0599 | 76.8626 | 59.9841 | 82.8 | 25.0381 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0392 | 152.2847 | 60.023 | 159.45 | 25.0461 | 178.0376 | 60.0305 | 185
25.0735 | 52.3341 | 60.0061 | 57.25 | 25.0682 | 76.8741 | 59.9841 | 82.8 | 25.0464 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0475 | 152.2979 | 60.023 | 159.45 | 25.0544 | 178.0433 | 60.0305 | 185
25.0818 | 52.3402 | 60.0061 | 57.25 | 25.0765 | 76.8856 | 59.9841 | 82.8 | 25.0547 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0558 | 152.311 | 60.023 | 159.45 | 25.0629 | 178.0489 | 60.0305 | 185
25.0902 | 52.3463 | 60.0061 | 57.25 | 25.0848 | 76.8971 | 59.9841 | 82.8 | 25.0631 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0642 | 152.3242 | 60.023 | 159.45 | 25.0712 | 178.0545 | 60.0305 | 185
25.0986 | 52.3524 | 60.0061 | 57.25 | 25.0932 | 76.9086 | 59.9841 | 82.8 | 25.0714 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0725 | 152.3373 | 60.023 | 159.45 | 25.0795 | 178.0602 | 60.0305 | 185
25.1069 | 52.3585 | 60.0061 | 57.25 | 25.1015 | 76.9201 | 59.9841 | 82.8 | 25.0798 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0808 | 152.3505 | 60.023 | 159.45 | 25.0878 | 178.0658 | 60.0305 | 185
25.1152 | 52.3646 | 60.0061 | 57.25 | 25.1099 | 76.9316 | 59.9841 | 82.8 | 25.0881 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0891 | 152.3636 | 60.023 | 159.45 | 25.0962 | 178.0714 | 60.0305 | 185
25.1235 | 52.3707 | 60.0061 | 57.25 | 25.1182 | 76.9431 | 59.9841 | 82.8 | 25.0964 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.0975 | 152.3768 | 60.023 | 159.45 | 25.1045 | 178.077 | 60.0305 | 185
25.1319 | 52.3768 | 60.0061 | 57.25 | 25.1265 | 76.9546 | 59.9841 | 82.8 | 25.1047 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1058 | 152.39 | 60.023 | 159.45 | 25.1128 | 178.0827 | 60.0305 | 185
25.1402 | 52.3829 | 60.0061 | 57.25 | 25.1349 | 76.9661 | 59.9864 | 82.8 | 25.1131 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1141 | 152.4031 | 60.023 | 159.45 | 25.1211 | 178.0883 | 60.0305 | 185
25.1486 | 52.389 | 60.0061 | 57.25 | 25.1432 | 76.9776 | 59.9864 | 82.8 | 25.1214 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1224 | 152.4163 | 60.023 | 159.45 | 25.1295 | 178.0939 | 60.0305 | 185
25.1569 | 52.3951 | 60.0061 | 57.25 | 25.1516 | 76.9891 | 59.9864 | 82.8 | 25.1298 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1307 | 152.4295 | 60.023 | 159.45 | 25.1378 | 178.0995 | 60.0305 | 185
25.1652 | 52.4012 | 60.0061 | 57.25 | 25.1599 | 77.0006 | 59.9864 | 82.8 | 25.1381 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1392 | 152.4426 | 60.023 | 159.45 | 25.1461 | 178.1052 | 60.0305 | 185
25.1735 | 52.4073 | 60.0061 | 57.25 | 25.1682 | 77.0121 | 59.9864 | 82.8 | 25.1464 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1475 | 152.4558 | 60.023 | 159.45 | 25.1544 | 178.1108 | 60.0305 | 185
25.1819 | 52.4134 | 60.0061 | 57.25 | 25.1766 | 77.0236 | 59.9864 | 82.8 | 25.1547 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1558 | 152.4689 | 60.023 | 159.45 | 25.1628 | 178.1164 | 60.0305 | 185
25.1902 | 52.4195 | 60.0061 | 57.25 | 25.1849 | 77.0351 | 59.9864 | 82.8 | 25.1631 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1641 | 152.4821 | 60.023 | 159.45 | 25.1711 | 178.1221 | 60.0305 | 185
25.1985 | 52.4256 | 60.0061 | 57.25 | 25.1932 | 77.0466 | 59.9864 | 82.8 | 25.1714 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1725 | 152.4953 | 60.023 | 159.45 | 25.1794 | 178.1277 | 60.0305 | 185
25.2068 | 52.4317 | 60.0061 | 57.25 | 25.2015 | 77.0581 | 59.9864 | 82.8 | 25.1797 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1808 | 152.5084 | 60.023 | 159.45 | 25.1877 | 178.1333 | 60.0305 | 185
25.2152 | 52.4378 | 60.0061 | 57.25 | 25.2099 | 77.0661 | 59.9864 | 82.8 | 25.188 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1891 | 152.5216 | 60.023 | 159.45 | 25.196 | 178.1389 | 60.0305 | 185
25.2235 | 52.444 | 60.0066 | 57.25 | 25.2182 | 77.0717 | 59.9864 | 82.8 | 25.1964 | 102.129 | 60.0263 | 108.35 | 25.1974 | 152.5348 | 60.023 | 159.45 | 25.2045 | 178.1446 | 60.0291 | 185
25.2319 | 52.4501 | 60.0066 | 57.25 | 25.2266 | 77.0772 | 59.9864 | 82.8 | 25.2047 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2058 | 152.5479 | 60.023 | 159.45 | 25.2128 | 178.1502 | 60.0291 | 185
25.2402 | 52.4562 | 60.0066 | 57.25 | 25.2349 | 77.0827 | 59.9864 | 82.8 | 25.213 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2141 | 152.5611 | 60.023 | 159.45 | 25.2211 | 178.1558 | 60.0291 | 185
25.2485 | 52.4623 | 60.0066 | 57.25 | 25.2432 | 77.0882 | 59.9864 | 82.8 | 25.2214 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2224 | 152.5742 | 60.023 | 159.45 | 25.2294 | 178.1615 | 60.0291 | 185
25.2568 | 52.4684 | 60.0066 | 57.25 | 25.2516 | 77.0937 | 59.9864 | 82.8 | 25.2297 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2307 | 152.5874 | 60.023 | 159.45 | 25.2378 | 178.1671 | 60.0291 | 185
25.2652 | 52.4745 | 60.0066 | 57.25 | 25.2599 | 77.0992 | 59.9864 | 82.8 | 25.238 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2391 | 152.6006 | 60.023 | 159.45 | 25.2461 | 178.1727 | 60.0291 | 185
25.2735 | 52.4806 | 60.0066 | 57.25 | 25.2682 | 77.1048 | 59.9864 | 82.8 | 25.2463 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2474 | 152.6137 | 60.023 | 159.45 | 25.2544 | 178.1783 | 60.0291 | 185
25.2819 | 52.4867 | 60.0066 | 57.25 | 25.2766 | 77.1103 | 59.9864 | 82.8 | 25.2547 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2557 | 152.6269 | 60.023 | 159.45 | 25.2627 | 178.184 | 60.0291 | 185
25.2902 | 52.4928 | 60.0066 | 57.25 | 25.2849 | 77.1158 | 59.9864 | 82.8 | 25.263 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.264 | 152.6372 | 60.023 | 159.45 | 25.2711 | 178.1896 | 60.0291 | 185
25.2985 | 52.4989 | 60.0066 | 57.25 | 25.2932 | 77.1213 | 59.9864 | 82.8 | 25.2714 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2725 | 152.6443 | 60.023 | 159.45 | 25.2794 | 178.1952 | 60.0291 | 185
25.3068 | 52.505 | 60.0066 | 57.25 | 25.3016 | 77.1268 | 59.9864 | 82.8 | 25.2797 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2808 | 152.6513 | 60.023 | 159.45 | 25.2877 | 178.2009 | 60.0291 | 185
25.3152 | 52.5111 | 60.0066 | 57.25 | 25.3099 | 77.1323 | 59.9864 | 82.8 | 25.288 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2891 | 152.6584 | 60.0228 | 159.45 | 25.296 | 178.2065 | 60.0291 | 185
25.3235 | 52.5172 | 60.0066 | 57.25 | 25.3182 | 77.1378 | 59.9864 | 82.8 | 25.2963 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.2974 | 152.6654 | 60.0228 | 159.45 | 25.3043 | 178.2121 | 60.0291 | 185
25.3318 | 52.5233 | 60.0066 | 57.25 | 25.3266 | 77.1434 | 59.9864 | 82.8 | 25.3047 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3058 | 152.6724 | 60.0228 | 159.45 | 25.3127 | 178.2178 | 60.0291 | 185
25.3402 | 52.5294 | 60.0066 | 57.25 | 25.3349 | 77.1489 | 59.9878 | 82.8 | 25.313 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3141 | 152.6795 | 60.0228 | 159.45 | 25.321 | 178.2234 | 60.0291 | 185
25.3485 | 52.5355 | 60.0066 | 57.25 | 25.3433 | 77.1544 | 59.9878 | 82.8 | 25.3214 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3224 | 152.6865 | 60.0228 | 159.45 | 25.3293 | 178.229 | 60.0291 | 185
25.3569 | 52.5416 | 60.0066 | 57.25 | 25.3516 | 77.1599 | 59.9878 | 82.8 | 25.3297 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3307 | 152.6936 | 60.0228 | 159.45 | 25.3376 | 178.2346 | 60.0291 | 185
25.3652 | 52.5477 | 60.0066 | 57.25 | 25.3599 | 77.1654 | 59.9878 | 82.8 | 25.338 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.339 | 152.7006 | 60.0228 | 159.45 | 25.3461 | 178.2403 | 60.0291 | 185
25.3735 | 52.5538 | 60.0066 | 57.25 | 25.3683 | 77.1709 | 59.9878 | 82.8 | 25.3463 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3474 | 152.7076 | 60.0228 | 159.45 | 25.3544 | 178.2459 | 60.0291 | 185
25.3818 | 52.5647 | 60.0066 | 57.25 | 25.3766 | 77.1764 | 59.9878 | 82.8 | 25.3546 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3557 | 152.7147 | 60.0228 | 159.45 | 25.3627 | 178.2515 | 60.0291 | 185
25.3902 | 52.5783 | 60.0066 | 57.25 | 25.3849 | 77.182 | 59.9878 | 82.8 | 25.363 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.364 | 152.7217 | 60.0228 | 159.45 | 25.371 | 178.2572 | 60.0291 | 185
25.3985 | 52.5918 | 60.0066 | 57.25 | 25.3932 | 77.1875 | 59.9878 | 82.8 | 25.3713 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3723 | 152.7288 | 60.0228 | 159.45 | 25.3794 | 178.2628 | 60.0291 | 185
25.4069 | 52.6053 | 60.0066 | 57.25 | 25.4016 | 77.193 | 59.9878 | 82.8 | 25.3796 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3807 | 152.7358 | 60.0228 | 159.45 | 25.3877 | 178.2684 | 60.0291 | 185
25.4152 | 52.6188 | 60.0066 | 57.25 | 25.4099 | 77.1985 | 59.9878 | 82.8 | 25.3879 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.389 | 152.7428 | 60.0228 | 159.45 | 25.396 | 178.274 | 60.0291 | 185
25.4235 | 52.6323 | 60.008 | 57.25 | 25.4183 | 77.204 | 59.9878 | 82.8 | 25.3963 | 102.129 | 60.0268 | 108.35 | 25.3973 | 152.7499 | 60.0228 | 159.45 | 25.4043 | 178.2797 | 60.0277 | 185
25.4318 | 52.6458 | 60.008 | 57.25 | 25.4266 | 77.2095 | 59.9878 | 82.8 | 25.4046 | 102.1363 | 60.0279 | 108.35 | 25.4056 | 152.7569 | 60.0228 | 159.45 | 25.4127 | 178.2853 | 60.0277 | 185
25.4402 | 52.6593 | 60.008 | 57.25 | 25.4349 | 77.215 | 59.9878 | 82.8 | 25.413 | 102.1556 | 60.0279 | 108.35 | 25.4141 | 152.7639 | 60.0228 | 159.45 | 25.421 | 178.2909 | 60.0277 | 185
25.4485 | 52.6729 | 60.008 | 57.25 | 25.4433 | 77.2206 | 59.9878 | 82.8 | 25.4213 | 102.175 | 60.0279 | 108.35 | 25.4224 | 152.771 | 60.0228 | 159.45 | 25.4293 | 178.2966 | 60.0277 | 185
25.4568 | 52.6864 | 60.008 | 57.25 | 25.4516 | 77.2261 | 59.9878 | 82.8 | 25.4296 | 102.1943 | 60.0279 | 108.35 | 25.4307 | 152.778 | 60.0228 | 159.45 | 25.4376 | 178.3022 | 60.0277 | 185
25.4651 | 52.6999 | 60.008 | 57.25 | 25.46 | 77.2316 | 59.9878 | 82.8 | 25.4379 | 102.2136 | 60.0279 | 108.35 | 25.439 | 152.7851 | 60.0228 | 159.45 | 25.4459 | 178.3078 | 60.0277 | 185
25.4735 | 52.7134 | 60.008 | 57.25 | 25.4683 | 77.2371 | 59.9878 | 82.8 | 25.4463 | 102.233 | 60.0279 | 108.35 | 25.4474 | 152.7921 | 60.0228 | 159.45 | 25.4543 | 178.3134 | 60.0277 | 185
25.4818 | 52.7269 | 60.008 | 57.25 | 25.4766 | 77.2426 | 59.9878 | 82.8 | 25.4546 | 102.2523 | 60.0279 | 108.35 | 25.4557 | 152.7991 | 60.0228 | 159.45 | 25.4626 | 178.3191 | 60.0277 | 185
25.4902 | 52.7404 | 60.008 | 57.25 | 25.4849 | 77.2481 | 59.9878 | 82.8 | 25.463 | 102.2716 | 60.0279 | 108.35 | 25.464 | 152.8062 | 60.0228 | 159.45 | 25.4709 | 178.3247 | 60.0277 | 185
25.4985 | 52.7539 | 60.008 | 57.25 | 25.4933 | 77.2537 | 59.9878 | 82.8 | 25.4713 | 102.291 | 60.0279 | 108.35 | 25.4723 | 152.8132 | 60.0228 | 159.45 | 25.4792 | 178.3303 | 60.0277 | 185
25.5068 | 52.7675 | 60.008 | 57.25 | 25.5016 | 77.2592 | 59.9878 | 82.8 | 25.4796 | 102.3103 | 60.0279 | 108.35 | 25.4807 | 152.8203 | 60.0228 | 159.45 | 25.4877 | 178.336 | 60.0277 | 185
25.5151 | 52.781 | 60.008 | 57.25 | 25.5099 | 77.2647 | 59.9878 | 82.8 | 25.4879 | 102.3296 | 60.0279 | 108.35 | 25.489 | 152.8273 | 60.0219 | 159.45 | 25.496 | 178.3416 | 60.0277 | 185
25.5235 | 52.7945 | 60.008 | 57.25 | 25.5183 | 77.2702 | 59.9878 | 82.8 | 25.4962 | 102.349 | 60.0279 | 108.35 | 25.4973 | 152.8344 | 60.0219 | 159.45 | 25.5043 | 178.3472 | 60.0277 | 185
25.5318 | 52.808 | 60.008 | 57.25 | 25.5266 | 77.2757 | 59.9878 | 82.8 | 25.5046 | 102.3683 | 60.0279 | 108.35 | 25.5056 | 152.8414 | 60.0219 | 159.45 | 25.5126 | 178.3528 | 60.0277 | 185
25.5402 | 52.8215 | 60.008 | 57.25 | 25.535 | 77.2812 | 59.9889 | 82.8 | 25.5129 | 102.3876 | 60.0279 | 108.35 | 25.514 | 152.8484 | 60.0219 | 159.45 | 25.521 | 178.3585 | 60.0277 | 185
25.5485 | 52.835 | 60.008 | 57.25 | 25.5433 | 77.2867 | 59.9889 | 82.8 | 25.5212 | 102.407 | 60.0279 | 108.35 | 25.5223 | 152.8555 | 60.0219 | 159.45 | 25.5293 | 178.3641 | 60.0277 | 185
25.5568 | 52.8486 | 60.008 | 57.25 | 25.5516 | 77.2923 | 59.9889 | 82.8 | 25.5295 | 102.4263 | 60.0279 | 108.35 | 25.5306 | 152.8625 | 60.0219 | 159.45 | 25.5376 | 178.3758 | 60.0277 | 185
25.5651 | 52.8621 | 60.008 | 57.25 | 25.5599 | 77.2978 | 59.9889 | 82.8 | 25.5379 | 102.4456 | 60.0279 | 108.35 | 25.5389 | 152.8696 | 60.0219 | 159.45 | 25.5459 | 178.394 | 60.0277 | 185
25.5735 | 52.8756 | 60.008 | 57.25 | 25.5683 | 77.3033 | 59.9889 | 82.8 | 25.5462 | 102.465 | 60.0279 | 108.35 | 25.5474 | 152.8766 | 60.0219 | 159.45 | 25.5543 | 178.4122 | 60.0277 | 185
25.5818 | 52.8891 | 60.008 | 57.25 | 25.5767 | 77.3088 | 59.9889 | 82.8 | 25.5546 | 102.4843 | 60.0279 | 108.35 | 25.5557 | 152.8836 | 60.0219 | 159.45 | 25.5626 | 178.4304 | 60.0277 | 185
25.5901 | 52.9026 | 60.008 | 57.25 | 25.585 | 77.3143 | 59.9889 | 82.8 | 25.5629 | 102.5036 | 60.0279 | 108.35 | 25.564 | 152.8907 | 60.0219 | 159.45 | 25.5709 | 178.4485 | 60.0277 | 185
25.5985 | 52.9161 | 60.008 | 57.25 | 25.5933 | 77.3198 | 59.9889 | 82.8 | 25.5712 | 102.523 | 60.0279 | 108.35 | 25.5723 | 152.8977 | 60.0219 | 159.45 | 25.5792 | 178.4667 | 60.0277 | 185
25.6068 | 52.9296 | 60.008 | 57.25 | 25.6016 | 77.3253 | 59.9889 | 82.8 | 25.5795 | 102.5423 | 60.0279 | 108.35 | 25.5806 | 152.9048 | 60.0219 | 159.45 | 25.5875 | 178.4849 | 60.0277 | 185
25.6152 | 52.9432 | 60.008 | 57.25 | 25.61 | 77.3309 | 59.9889 | 82.8 | 25.5879 | 102.5616 | 60.0279 | 108.35 | 25.589 | 152.9118 | 60.0219 | 159.45 | 25.5959 | 178.5031 | 60.0277 | 185
25.6235 | 52.9567 | 60.0089 | 57.25 | 25.6183 | 77.3364 | 59.9889 | 82.8 | 25.5962 | 102.581 | 60.0279 | 108.35 | 25.5973 | 152.9188 | 60.0219 | 159.45 | 25.6042 | 178.5213 | 60.0258 | 185
25.6318 | 52.9702 | 60.0089 | 57.25 | 25.6266 | 77.3419 | 59.9889 | 82.8 | 25.6046 | 102.6003 | 60.0285 | 108.35 | 25.6056 | 152.9259 | 60.0219 | 159.45 | 25.6125 | 178.5394 | 60.0258 | 185
25.6401 | 52.9837 | 60.0089 | 57.25 | 25.6349 | 77.3474 | 59.9889 | 82.8 | 25.6129 | 102.6196 | 60.0285 | 108.35 | 25.6139 | 152.9329 | 60.0219 | 159.45 | 25.6208 | 178.5576 | 60.0258 | 185
25.6485 | 52.9972 | 60.0089 | 57.25 | 25.6433 | 77.3529 | 59.9889 | 82.8 | 25.6212 | 102.639 | 60.0285 | 108.35 | 25.6223 | 152.9399 | 60.0219 | 159.45 | 25.6293 | 178.5758 | 60.0258 | 185
25.6568 | 53.0107 | 60.0089 | 57.25 | 25.6517 | 77.3584 | 59.9889 | 82.8 | 25.6295 | 102.6583 | 60.0285 | 108.35 | 25.6306 | 152.947 | 60.0219 | 159.45 | 25.6376 | 178.594 | 60.0258 | 185
25.6652 | 53.0242 | 60.0089 | 57.25 | 25.66 | 77.364 | 59.9889 | 82.8 | 25.6378 | 102.6776 | 60.0285 | 108.35 | 25.6389 | 152.954 | 60.0219 | 159.45 | 25.6459 | 178.6121 | 60.0258 | 185
25.6735 | 53.0378 | 60.0089 | 57.25 | 25.6683 | 77.3695 | 59.9889 | 82.8 | 25.6462 | 102.697 | 60.0285 | 108.35 | 25.6472 | 152.9611 | 60.0219 | 159.45 | 25.6542 | 178.6303 | 60.0258 | 185
25.6818 | 53.0513 | 60.0089 | 57.25 | 25.6766 | 77.375 | 59.9889 | 82.8 | 25.6545 | 102.7163 | 60.0285 | 108.35 | 25.6556 | 152.9681 | 60.0219 | 159.45 | 25.6626 | 178.6485 | 60.0258 | 185
25.6901 | 53.0648 | 60.0089 | 57.25 | 25.685 | 77.3805 | 59.9889 | 82.8 | 25.6628 | 102.7356 | 60.0285 | 108.35 | 25.6639 | 152.9751 | 60.0219 | 159.45 | 25.6709 | 178.6667 | 60.0258 | 185
25.6985 | 53.0783 | 60.0089 | 57.25 | 25.6933 | 77.386 | 59.9889 | 82.8 | 25.6711 | 102.755 | 60.0285 | 108.35 | 25.6722 | 152.9822 | 60.0219 | 159.45 | 25.6792 | 178.6848 | 60.0258 | 185
25.7068 | 53.0918 | 60.0089 | 57.25 | 25.7017 | 77.3915 | 59.9889 | 82.8 | 25.6795 | 102.7743 | 60.0285 | 108.35 | 25.6805 | 152.9892 | 60.0219 | 159.45 | 25.6875 | 178.703 | 60.0258 | 185
25.7151 | 53.1053 | 60.0089 | 57.25 | 25.71 | 77.397 | 59.9889 | 82.8 | 25.6878 | 102.7936 | 60.0285 | 108.35 | 25.689 | 152.9963 | 60.0211 | 159.45 | 25.6959 | 178.7212 | 60.0258 | 185
25.7234 | 53.1188 | 60.0089 | 57.25 | 25.7183 | 77.4026 | 59.9889 | 82.8 | 25.6962 | 102.813 | 60.0285 | 108.35 | 25.6973 | 153.0033 | 60.0211 | 159.45 | 25.7042 | 178.7394 | 60.0258 | 185
25.7318 | 53.1324 | 60.0089 | 57.25 | 25.7267 | 77.4081 | 59.9889 | 82.8 | 25.7045 | 102.8323 | 60.0285 | 108.35 | 25.7056 | 153.0103 | 60.0211 | 159.45 | 25.7125 | 178.7576 | 60.0258 | 185
25.7401 | 53.1459 | 60.0089 | 57.25 | 25.735 | 77.4136 | 59.9894 | 82.8 | 25.7128 | 102.8516 | 60.0285 | 108.35 | 25.7139 | 153.0174 | 60.0211 | 159.45 | 25.7208 | 178.7757 | 60.0258 | 185
25.7485 | 53.1594 | 60.0089 | 57.25 | 25.7433 | 77.4191 | 59.9894 | 82.8 | 25.7211 | 102.871 | 60.0285 | 108.35 | 25.7223 | 153.0244 | 60.0211 | 159.45 | 25.7291 | 178.7939 | 60.0258 | 185
25.7568 | 53.1729 | 60.0089 | 57.25 | 25.7516 | 77.4246 | 59.9894 | 82.8 | 25.7295 | 102.8903 | 60.0285 | 108.35 | 25.7306 | 153.0315 | 60.0211 | 159.45 | 25.7375 | 178.8121 | 60.0258 | 185
25.7651 | 53.1864 | 60.0089 | 57.25 | 25.76 | 77.4301 | 59.9894 | 82.8 | 25.7378 | 102.9097 | 60.0285 | 108.35 | 25.7389 | 153.0385 | 60.0211 | 159.45 | 25.7458 | 178.8303 | 60.0258 | 185
25.7734 | 53.1999 | 60.0089 | 57.25 | 25.7683 | 77.4356 | 59.9894 | 82.8 | 25.7462 | 102.929 | 60.0285 | 108.35 | 25.7472 | 153.0455 | 60.0211 | 159.45 | 25.7542 | 178.8484 | 60.0258 | 185
25.7818 | 53.2135 | 60.0089 | 57.25 | 25.7767 | 77.4412 | 59.9894 | 82.8 | 25.7545 | 102.9483 | 60.0285 | 108.35 | 25.7556 | 153.0526 | 60.0211 | 159.45 | 25.7625 | 178.8666 | 60.0258 | 185
25.7901 | 53.227 | 60.0089 | 57.25 | 25.785 | 77.4467 | 59.9894 | 82.8 | 25.7628 | 102.9677 | 60.0285 | 108.35 | 25.7639 | 153.0596 | 60.0211 | 159.45 | 25.7709 | 178.8848 | 60.0258 | 185
25.7985 | 53.2405 | 60.0089 | 57.25 | 25.7933 | 77.4522 | 59.9894 | 82.8 | 25.7711 | 102.987 | 60.0285 | 108.35 | 25.7722 | 153.0675 | 60.0211 | 159.45 | 25.7792 | 178.903 | 60.0258 | 185
25.8068 | 53.254 | 60.0089 | 57.25 | 25.8017 | 77.4577 | 59.9894 | 82.8 | 25.7794 | 103.0063 | 60.0285 | 108.35 | 25.7805 | 153.0781 | 60.0211 | 159.45 | 25.7875 | 178.9211 | 60.0258 | 185
25.8151 | 53.2675 | 60.0089 | 57.25 | 25.81 | 77.4664 | 59.9894 | 82.8 | 25.7878 | 103.0257 | 60.0285 | 108.35 | 25.7889 | 153.0888 | 60.0211 | 159.45 | 25.7958 | 178.9393 | 60.0258 | 185
25.8234 | 53.281 | 60.0094 | 57.25 | 25.8184 | 77.4772 | 59.9894 | 82.8 | 25.7961 | 103.045 | 60.0285 | 108.35 | 25.7972 | 153.0994 | 60.0211 | 159.45 | 25.8042 | 178.9575 | 60.023 | 185
25.8318 | 53.2945 | 60.0094 | 57.25 | 25.8267 | 77.4881 | 59.9894 | 82.8 | 25.8044 | 103.0643 | 60.0296 | 108.35 | 25.8055 | 153.11 | 60.0211 | 159.45 | 25.8125 | 178.9757 | 60.023 | 185
25.8401 | 53.3081 | 60.0094 | 57.25 | 25.835 | 77.4989 | 59.9894 | 82.8 | 25.8127 | 103.0837 | 60.0296 | 108.35 | 25.8138 | 153.1206 | 60.0211 | 159.45 | 25.8208 | 178.9939 | 60.023 | 185
25.8484 | 53.3216 | 60.0094 | 57.25 | 25.8433 | 77.5098 | 59.9894 | 82.8 | 25.8211 | 103.103 | 60.0296 | 108.35 | 25.8221 | 153.1312 | 60.0211 | 159.45 | 25.8291 | 179.012 | 60.023 | 185
25.8568 | 53.3351 | 60.0094 | 57.25 | 25.8517 | 77.5207 | 59.9894 | 82.8 | 25.8294 | 103.1223 | 60.0296 | 108.35 | 25.8306 | 153.1419 | 60.0211 | 159.45 | 25.8375 | 179.0302 | 60.023 | 185
25.8651 | 53.3486 | 60.0094 | 57.25 | 25.86 | 77.5315 | 59.9894 | 82.8 | 25.8378 | 103.1417 | 60.0296 | 108.35 | 25.8389 | 153.1525 | 60.0211 | 159.45 | 25.8458 | 179.0484 | 60.023 | 185
25.8734 | 53.3621 | 60.0094 | 57.25 | 25.8683 | 77.5424 | 59.9894 | 82.8 | 25.8461 | 103.161 | 60.0296 | 108.35 | 25.8472 | 153.1631 | 60.0211 | 159.45 | 25.8541 | 179.0666 | 60.023 | 185
25.8818 | 53.3705 | 60.0094 | 57.25 | 25.8767 | 77.5533 | 59.9894 | 82.8 | 25.8544 | 103.1803 | 60.0296 | 108.35 | 25.8555 | 153.1737 | 60.0211 | 159.45 | 25.8624 | 179.0847 | 60.023 | 185
25.8901 | 53.3759 | 60.0094 | 57.25 | 25.885 | 77.5641 | 59.9894 | 82.8 | 25.8627 | 103.1997 | 60.0296 | 108.35 | 25.8639 | 153.1843 | 60.0211 | 159.45 | 25.8708 | 179.1029 | 60.023 | 185
25.8984 | 53.3814 | 60.0094 | 57.25 | 25.8934 | 77.575 | 59.9894 | 82.8 | 25.8711 | 103.219 | 60.0296 | 108.35 | 25.8722 | 153.195 | 60.0211 | 159.45 | 25.8792 | 179.1211 | 60.023 | 185
25.9068 | 53.3869 | 60.0094 | 57.25 | 25.9017 | 77.5859 | 59.9894 | 82.8 | 25.8794 | 103.2383 | 60.0296 | 108.35 | 25.8805 | 153.2056 | 60.0211 | 159.45 | 25.8875 | 179.1393 | 60.023 | 185
25.9151 | 53.3923 | 60.0094 | 57.25 | 25.91 | 77.5967 | 59.9894 | 82.8 | 25.8877 | 103.2577 | 60.0296 | 108.35 | 25.8888 | 153.2162 | 60.02 | 159.45 | 25.8958 | 179.1574 | 60.023 | 185
25.9235 | 53.3978 | 60.0094 | 57.25 | 25.9183 | 77.6076 | 59.9894 | 82.8 | 25.8961 | 103.277 | 60.0296 | 108.35 | 25.8972 | 153.2268 | 60.02 | 159.45 | 25.9041 | 179.1756 | 60.023 | 185
25.9318 | 53.4033 | 60.0094 | 57.25 | 25.9267 | 77.6185 | 59.9894 | 82.8 | 25.9044 | 103.2963 | 60.0296 | 108.35 | 25.9055 | 153.2375 | 60.02 | 159.45 | 25.9125 | 179.1938 | 60.023 | 185
25.9401 | 53.4087 | 60.0094 | 57.25 | 25.9351 | 77.6293 | 59.9917 | 82.8 | 25.9127 | 103.3157 | 60.0296 | 108.35 | 25.9138 | 153.2481 | 60.02 | 159.45 | 25.9208 | 179.212 | 60.023 | 185
25.9484 | 53.4142 | 60.0094 | 57.25 | 25.9434 | 77.6402 | 59.9917 | 82.8 | 25.921 | 103.335 | 60.0296 | 108.35 | 25.9221 | 153.2587 | 60.02 | 159.45 | 25.9291 | 179.2301 | 60.023 | 185
25.9568 | 53.4197 | 60.0094 | 57.25 | 25.9517 | 77.6511 | 59.9917 | 82.8 | 25.9294 | 103.3431 | 60.0296 | 108.35 | 25.9305 | 153.2693 | 60.02 | 159.45 | 25.9374 | 179.2483 | 60.023 | 185
25.9651 | 53.4251 | 60.0094 | 57.25 | 25.96 | 77.6619 | 59.9917 | 82.8 | 25.9377 | 103.3506 | 60.0296 | 108.35 | 25.9388 | 153.2799 | 60.02 | 159.45 | 25.9458 | 179.2665 | 60.023 | 185
25.9734 | 53.4306 | 60.0094 | 57.25 | 25.9684 | 77.6728 | 59.9917 | 82.8 | 25.946 | 103.3581 | 60.0296 | 108.35 | 25.9471 | 153.2906 | 60.02 | 159.45 | 25.9541 | 179.2847 | 60.023 | 185
25.9818 | 53.4361 | 60.0094 | 57.25 | 25.9767 | 77.6836 | 59.9917 | 82.8 | 25.9543 | 103.3655 | 60.0296 | 108.35 | 25.9554 | 153.3012 | 60.02 | 159.45 | 25.9624 | 179.3029 | 60.023 | 185
25.9901 | 53.4415 | 60.0094 | 57.25 | 25.985 | 77.6945 | 59.9917 | 82.8 | 25.9627 | 103.373 | 60.0296 | 108.35 | 25.9639 | 153.3118 | 60.02 | 159.45 | 25.9707 | 179.321 | 60.023 | 185
25.9984 | 53.447 | 60.0094 | 57.25 | 25.9933 | 77.7054 | 59.9917 | 82.8 | 25.971 | 103.3805 | 60.0296 | 108.35 | 25.9722 | 153.3224 | 60.02 | 159.45 | 25.9791 | 179.3392 | 60.023 | 185
26.0068 | 53.4524 | 60.0094 | 57.25 | 26.0017 | 77.7162 | 59.9917 | 82.8 | 25.9794 | 103.388 | 60.0296 | 108.35 | 25.9805 | 153.3331 | 60.02 | 159.45 | 25.9874 | 179.3574 | 60.023 | 185
26.0151 | 53.4579 | 60.0094 | 57.25 | 26.0101 | 77.7271 | 59.9917 | 82.8 | 25.9877 | 103.3955 | 60.0296 | 108.35 | 25.9888 | 153.3437 | 60.02 | 159.45 | 25.9957 | 179.3756 | 60.023 | 185
26.0234 | 53.4634 | 60.0108 | 57.25 | 26.0184 | 77.738 | 59.9917 | 82.8 | 25.996 | 103.4029 | 60.0296 | 108.35 | 25.9972 | 153.3543 | 60.02 | 159.45 | 26.004 | 179.3938 | 60.0206 | 185
26.0317 | 53.4688 | 60.0108 | 57.25 | 26.0267 | 77.7488 | 59.9917 | 82.8 | 26.0043 | 103.4104 | 60.0296 | 108.35 | 26.0055 | 153.3649 | 60.02 | 159.45 | 26.0125 | 179.4119 | 60.0206 | 185
26.0401 | 53.4743 | 60.0108 | 57.25 | 26.035 | 77.7597 | 59.9917 | 82.8 | 26.0126 | 103.4179 | 60.0296 | 108.35 | 26.0138 | 153.3755 | 60.02 | 159.45 | 26.0208 | 179.4301 | 60.0206 | 185
26.0484 | 53.4798 | 60.0108 | 57.25 | 26.0434 | 77.7706 | 59.9917 | 82.8 | 26.021 | 103.4254 | 60.0296 | 108.35 | 26.0221 | 153.3862 | 60.02 | 159.45 | 26.0291 | 179.4483 | 60.0206 | 185
26.0568 | 53.4852 | 60.0108 | 57.25 | 26.0517 | 77.7814 | 59.9917 | 82.8 | 26.0293 | 103.4329 | 60.0296 | 108.35 | 26.0305 | 153.3968 | 60.02 | 159.45 | 26.0374 | 179.4665 | 60.0206 | 185
26.0651 | 53.4907 | 60.0108 | 57.25 | 26.0601 | 77.7923 | 59.9917 | 82.8 | 26.0377 | 103.4403 | 60.0296 | 108.35 | 26.0388 | 153.4074 | 60.02 | 159.45 | 26.0458 | 179.4846 | 60.0206 | 185
26.0734 | 53.4962 | 60.0108 | 57.25 | 26.0684 | 77.8032 | 59.9917 | 82.8 | 26.046 | 103.4478 | 60.0296 | 108.35 | 26.0471 | 153.418 | 60.02 | 159.45 | 26.0541 | 179.5028 | 60.0206 | 185
26.0817 | 53.5016 | 60.0108 | 57.25 | 26.0767 | 77.814 | 59.9917 | 82.8 | 26.0543 | 103.4553 | 60.0296 | 108.35 | 26.0554 | 153.4286 | 60.02 | 159.45 | 26.0624 | 179.521 | 60.0206 | 185
26.0901 | 53.5071 | 60.0108 | 57.25 | 26.085 | 77.8249 | 59.9917 | 82.8 | 26.0626 | 103.4628 | 60.0296 | 108.35 | 26.0638 | 153.4393 | 60.02 | 159.45 | 26.0707 | 179.5392 | 60.0206 | 185
26.0984 | 53.5125 | 60.0108 | 57.25 | 26.0934 | 77.8358 | 59.9917 | 82.8 | 26.071 | 103.4703 | 60.0296 | 108.35 | 26.0721 | 153.4499 | 60.02 | 159.45 | 26.0791 | 179.5574 | 60.0206 | 185
26.1068 | 53.518 | 60.0108 | 57.25 | 26.1017 | 77.8466 | 59.9917 | 82.8 | 26.0793 | 103.4778 | 60.0296 | 108.35 | 26.0804 | 153.4605 | 60.02 | 159.45 | 26.0874 | 179.5755 | 60.0206 | 185
26.1151 | 53.5235 | 60.0108 | 57.25 | 26.11 | 77.8575 | 59.9917 | 82.8 | 26.0876 | 103.4852 | 60.0296 | 108.35 | 26.0887 | 153.4711 | 60.0189 | 159.45 | 26.0957 | 179.5923 | 60.0206 | 185
26.1234 | 53.5289 | 60.0108 | 57.25 | 26.1184 | 77.8683 | 59.9917 | 82.8 | 26.0959 | 103.4927 | 60.0296 | 108.35 | 26.0972 | 153.4818 | 60.0189 | 159.45 | 26.104 | 179.6052 | 60.0206 | 185
26.1317 | 53.5344 | 60.0108 | 57.25 | 26.1267 | 77.8792 | 59.9917 | 82.8 | 26.1043 | 103.5002 | 60.0296 | 108.35 | 26.1055 | 153.4924 | 60.0189 | 159.45 | 26.1124 | 179.6181 | 60.0206 | 185
26.1401 | 53.5399 | 60.0108 | 57.25 | 26.1351 | 77.8901 | 59.9941 | 82.8 | 26.1126 | 103.5077 | 60.0296 | 108.35 | 26.1138 | 153.503 | 60.0189 | 159.45 | 26.1207 | 179.631 | 60.0206 | 185
26.1484 | 53.5453 | 60.0108 | 57.25 | 26.1434 | 77.9009 | 59.9941 | 82.8 | 26.1209 | 103.5152 | 60.0296 | 108.35 | 26.1221 | 153.5136 | 60.0189 | 159.45 | 26.129 | 179.6438 | 60.0206 | 185
26.1567 | 53.5508 | 60.0108 | 57.25 | 26.1517 | 77.9118 | 59.9941 | 82.8 | 26.1293 | 103.5226 | 60.0296 | 108.35 | 26.1305 | 153.5242 | 60.0189 | 159.45 | 26.1373 | 179.6567 | 60.0206 | 185
26.165 | 53.5563 | 60.0108 | 57.25 | 26.16 | 77.9227 | 59.9941 | 82.8 | 26.1376 | 103.5301 | 60.0296 | 108.35 | 26.1388 | 153.5349 | 60.0189 | 159.45 | 26.1458 | 179.6696 | 60.0206 | 185
26.1734 | 53.5617 | 60.0108 | 57.25 | 26.1684 | 77.9335 | 59.9941 | 82.8 | 26.1459 | 103.5376 | 60.0296 | 108.35 | 26.1471 | 153.5455 | 60.0189 | 159.45 | 26.1541 | 179.6824 | 60.0206 | 185
26.1817 | 53.5672 | 60.0108 | 57.25 | 26.1768 | 77.9444 | 59.9941 | 82.8 | 26.1542 | 103.5451 | 60.0296 | 108.35 | 26.1554 | 153.5561 | 60.0189 | 159.45 | 26.1624 | 179.6953 | 60.0206 | 185
26.1901 | 53.5726 | 60.0108 | 57.25 | 26.1851 | 77.9553 | 59.9941 | 82.8 | 26.1626 | 103.5526 | 60.0296 | 108.35 | 26.1637 | 153.5667 | 60.0189 | 159.45 | 26.1707 | 179.7082 | 60.0206 | 185
26.1984 | 53.5781 | 60.0108 | 57.25 | 26.1934 | 77.9661 | 59.9941 | 82.8 | 26.1709 | 103.5601 | 60.0296 | 108.35 | 26.1721 | 153.5773 | 60.0189 | 159.45 | 26.179 | 179.721 | 60.0206 | 185
26.2067 | 53.5836 | 60.0108 | 57.25 | 26.2017 | 77.977 | 59.9941 | 82.8 | 26.1793 | 103.5675 | 60.0296 | 108.35 | 26.1804 | 153.588 | 60.0189 | 159.45 | 26.1874 | 179.7339 | 60.0206 | 185
26.215 | 53.589 | 60.0108 | 57.25 | 26.2101 | 77.9879 | 59.9941 | 82.8 | 26.1876 | 103.575 | 60.0296 | 108.35 | 26.1887 | 153.5986 | 60.0189 | 159.45 | 26.1957 | 179.7468 | 60.0206 | 185
26.2234 | 53.5945 | 60.0116 | 57.25 | 26.2184 | 77.9987 | 59.9941 | 82.8 | 26.1959 | 103.5825 | 60.0296 | 108.35 | 26.197 | 153.6092 | 60.0189 | 159.45 | 26.204 | 179.7596 | 60.0195 | 185
26.2317 | 53.6 | 60.0116 | 57.25 | 26.2267 | 78.0096 | 59.9941 | 82.8 | 26.2042 | 103.59 | 60.0301 | 108.35 | 26.2054 | 153.6198 | 60.0189 | 159.45 | 26.2123 | 179.7725 | 60.0195 | 185
26.2401 | 53.6054 | 60.0116 | 57.25 | 26.235 | 78.0204 | 59.9941 | 82.8 | 26.2126 | 103.5975 | 60.0301 | 108.35 | 26.2137 | 153.6304 | 60.0189 | 159.45 | 26.2207 | 179.7854 | 60.0195 | 185
26.2484 | 53.6109 | 60.0116 | 57.25 | 26.2434 | 78.0313 | 59.9941 | 82.8 | 26.2209 | 103.6049 | 60.0301 | 108.35 | 26.222 | 153.6411 | 60.0189 | 159.45 | 26.229 | 179.7982 | 60.0195 | 185
26.2567 | 53.6164 | 60.0116 | 57.25 | 26.2517 | 78.0422 | 59.9941 | 82.8 | 26.2292 | 103.6124 | 60.0301 | 108.35 | 26.2303 | 153.6517 | 60.0189 | 159.45 | 26.2373 | 179.8111 | 60.0195 | 185
26.265 | 53.6218 | 60.0116 | 57.25 | 26.2601 | 78.053 | 59.9941 | 82.8 | 26.2375 | 103.6199 | 60.0301 | 108.35 | 26.2388 | 153.6623 | 60.0189 | 159.45 | 26.2456 | 179.824 | 60.0195 | 185
26.2734 | 53.6273 | 60.0116 | 57.25 | 26.2684 | 78.0639 | 59.9941 | 82.8 | 26.2458 | 103.6274 | 60.0301 | 108.35 | 26.2471 | 153.6729 | 60.0189 | 159.45 | 26.254 | 179.8369 | 60.0195 | 185
26.2817 | 53.6327 | 60.0116 | 57.25 | 26.2767 | 78.0748 | 59.9941 | 82.8 | 26.2542 | 103.6349 | 60.0301 | 108.35 | 26.2554 | 153.6836 | 60.0189 | 159.45 | 26.2623 | 179.8497 | 60.0195 | 185
26.29 | 53.6382 | 60.0116 | 57.25 | 26.2851 | 78.0856 | 59.9941 | 82.8 | 26.2625 | 103.6423 | 60.0301 | 108.35 | 26.2637 | 153.6942 | 60.0189 | 159.45 | 26.2706 | 179.8626 | 60.0195 | 185
26.2983 | 53.6437 | 60.0116 | 57.25 | 26.2934 | 78.0965 | 59.9941 | 82.8 | 26.2709 | 103.6498 | 60.0301 | 108.35 | 26.2721 | 153.7048 | 60.0189 | 159.45 | 26.2789 | 179.8755 | 60.0195 | 185
26.3067 | 53.6491 | 60.0116 | 57.25 | 26.3018 | 78.1074 | 59.9941 | 82.8 | 26.2792 | 103.6573 | 60.0301 | 108.35 | 26.2804 | 153.7154 | 60.0189 | 159.45 | 26.2874 | 179.8883 | 60.0195 | 185
26.315 | 53.6546 | 60.0116 | 57.25 | 26.3101 | 78.1182 | 59.9941 | 82.8 | 26.2875 | 103.6648 | 60.0301 | 108.35 | 26.2887 | 153.726 | 60.0178 | 159.45 | 26.2957 | 179.9012 | 60.0195 | 185
26.3234 | 53.6601 | 60.0116 | 57.25 | 26.3184 | 78.1291 | 59.9941 | 82.8 | 26.2958 | 103.6723 | 60.0301 | 108.35 | 26.297 | 153.7347 | 60.0178 | 159.45 | 26.304 | 179.9141 | 60.0195 | 185
26.3317 | 53.6655 | 60.0116 | 57.25 | 26.3267 | 78.14 | 59.9941 | 82.8 | 26.3042 | 103.6798 | 60.0301 | 108.35 | 26.3054 | 153.7428 | 60.0178 | 159.45 | 26.3123 | 179.9269 | 60.0195 | 185
26.34 | 53.671 | 60.0116 | 57.25 | 26.3351 | 78.1508 | 59.995 | 82.8 | 26.3125 | 103.6872 | 60.0301 | 108.35 | 26.3137 | 153.751 | 60.0178 | 159.45 | 26.3207 | 179.9398 | 60.0195 | 185
26.3484 | 53.6765 | 60.0116 | 57.25 | 26.3434 | 78.1617 | 59.995 | 82.8 | 26.3209 | 103.6947 | 60.0301 | 108.35 | 26.322 | 153.7592 | 60.0178 | 159.45 | 26.329 | 179.9527 | 60.0195 | 185
26.3567 | 53.6819 | 60.0116 | 57.25 | 26.3517 | 78.1725 | 59.995 | 82.8 | 26.3292 | 103.7022 | 60.0301 | 108.35 | 26.3303 | 153.7673 | 60.0178 | 159.45 | 26.3373 | 179.9655 | 60.0195 | 185
26.3651 | 53.6874 | 60.0116 | 57.25 | 26.3601 | 78.1834 | 59.995 | 82.8 | 26.3375 | 103.7097 | 60.0301 | 108.35 | 26.3387 | 153.7755 | 60.0178 | 159.45 | 26.3456 | 179.9784 | 60.0195 | 185
26.3734 | 53.6928 | 60.0116 | 57.25 | 26.3684 | 78.1944 | 59.995 | 82.8 | 26.3458 | 103.7172 | 60.0301 | 108.35 | 26.347 | 153.7837 | 60.0178 | 159.45 | 26.354 | 179.9913 | 60.0195 | 185
26.3817 | 53.6983 | 60.0116 | 57.25 | 26.3768 | 78.2055 | 59.995 | 82.8 | 26.3542 | 103.7246 | 60.0301 | 108.35 | 26.3553 | 153.7919 | 60.0178 | 159.45 | 26.3623 | 180.0042 | 60.0195 | 185
26.39 | 53.7038 | 60.0116 | 57.25 | 26.3851 | 78.2167 | 59.995 | 82.8 | 26.3625 | 103.7321 | 60.0301 | 108.35 | 26.3636 | 153.8 | 60.0178 | 159.45 | 26.3706 | 180.017 | 60.0195 | 185
26.3984 | 53.7126 | 60.0116 | 57.25 | 26.3934 | 78.2278 | 59.995 | 82.8 | 26.3708 | 103.7396 | 60.0301 | 108.35 | 26.3721 | 153.8082 | 60.0178 | 159.45 | 26.3789 | 180.0299 | 60.0195 | 185
26.4067 | 53.7326 | 60.0116 | 57.25 | 26.4017 | 78.239 | 59.995 | 82.8 | 26.3792 | 103.7471 | 60.0301 | 108.35 | 26.3804 | 153.8164 | 60.0178 | 159.45 | 26.3873 | 180.0428 | 60.0195 | 185
26.415 | 53.7526 | 60.0116 | 57.25 | 26.4101 | 78.2501 | 59.995 | 82.8 | 26.3875 | 103.7546 | 60.0301 | 108.35 | 26.3887 | 153.8245 | 60.0178 | 159.45 | 26.3956 | 180.0556 | 60.0195 | 185
26.4233 | 53.7727 | 60.0122 | 57.25 | 26.4184 | 78.2613 | 59.995 | 82.8 | 26.3958 | 103.762 | 60.0301 | 108.35 | 26.397 | 153.8327 | 60.0178 | 159.45 | 26.4039 | 180.0685 | 60.0175 | 185
26.4317 | 53.7927 | 60.0122 | 57.25 | 26.4268 | 78.2725 | 59.995 | 82.8 | 26.4041 | 103.7695 | 60.0307 | 108.35 | 26.4054 | 153.8409 | 60.0178 | 159.45 | 26.4122 | 180.0814 | 60.0175 | 185
26.44 | 53.8128 | 60.0122 | 57.25 | 26.4351 | 78.2836 | 59.995 | 82.8 | 26.4125 | 103.777 | 60.0307 | 108.35 | 26.4137 | 153.8491 | 60.0178 | 159.45 | 26.4207 | 180.0942 | 60.0175 | 185
26.4484 | 53.8328 | 60.0122 | 57.25 | 26.4434 | 78.2948 | 59.995 | 82.8 | 26.4208 | 103.7845 | 60.0307 | 108.35 | 26.422 | 153.8572 | 60.0178 | 159.45 | 26.429 | 180.1071 | 60.0175 | 185
26.4567 | 53.8529 | 60.0122 | 57.25 | 26.4518 | 78.3059 | 59.995 | 82.8 | 26.4291 | 103.792 | 60.0307 | 108.35 | 26.4303 | 153.8654 | 60.0178 | 159.45 | 26.4373 | 180.12 | 60.0175 | 185
26.465 | 53.8729 | 60.0122 | 57.25 | 26.4601 | 78.3171 | 59.995 | 82.8 | 26.4374 | 103.7995 | 60.0307 | 108.35 | 26.4387 | 153.8736 | 60.0178 | 159.45 | 26.4456 | 180.1328 | 60.0175 | 185
26.4733 | 53.893 | 60.0122 | 57.25 | 26.4684 | 78.3282 | 59.995 | 82.8 | 26.4458 | 103.8069 | 60.0307 | 108.35 | 26.447 | 153.8817 | 60.0178 | 159.45 | 26.454 | 180.1457 | 60.0175 | 185
26.4817 | 53.913 | 60.0122 | 57.25 | 26.4767 | 78.3394 | 59.995 | 82.8 | 26.4541 | 103.8144 | 60.0307 | 108.35 | 26.4553 | 153.8899 | 60.0178 | 159.45 | 26.4623 | 180.1586 | 60.0175 | 185
26.49 | 53.933 | 60.0122 | 57.25 | 26.4851 | 78.3505 | 59.995 | 82.8 | 26.4625 | 103.8219 | 60.0307 | 108.35 | 26.4636 | 153.8981 | 60.0178 | 159.45 | 26.4706 | 180.1715 | 60.0175 | 185
26.4984 | 53.9531 | 60.0122 | 57.25 | 26.4934 | 78.3617 | 59.995 | 82.8 | 26.4708 | 103.8294 | 60.0307 | 108.35 | 26.472 | 153.9062 | 60.0178 | 159.45 | 26.4789 | 180.1843 | 60.0175 | 185
26.5067 | 53.9731 | 60.0122 | 57.25 | 26.5018 | 78.3728 | 59.995 | 82.8 | 26.4791 | 103.8369 | 60.0307 | 108.35 | 26.4803 | 153.9144 | 60.0178 | 159.45 | 26.4873 | 180.1972 | 60.0175 | 185
26.515 | 53.9932 | 60.0122 | 57.25 | 26.5101 | 78.384 | 59.995 | 82.8 | 26.4874 | 103.8472 | 60.0307 | 108.35 | 26.4886 | 153.9226 | 60.0167 | 159.45 | 26.4956 | 180.2101 | 60.0175 | 185
26.5233 | 54.0132 | 60.0122 | 57.25 | 26.5184 | 78.3951 | 59.995 | 82.8 | 26.4957 | 103.8586 | 60.0307 | 108.35 | 26.4969 | 153.9308 | 60.0167 | 159.45 | 26.5039 | 180.2229 | 60.0175 | 185
26.5317 | 54.0333 | 60.0122 | 57.25 | 26.5267 | 78.4063 | 59.995 | 82.8 | 26.5041 | 103.87 | 60.0307 | 108.35 | 26.5054 | 153.9389 | 60.0167 | 159.45 | 26.5122 | 180.2358 | 60.0175 | 185
26.54 | 54.0533 | 60.0122 | 57.25 | 26.5351 | 78.4174 | 59.9958 | 82.8 | 26.5124 | 103.8815 | 60.0307 | 108.35 | 26.5137 | 153.9471 | 60.0167 | 159.45 | 26.5206 | 180.2487 | 60.0175 | 185
26.5483 | 54.0734 | 60.0122 | 57.25 | 26.5435 | 78.4286 | 59.9958 | 82.8 | 26.5208 | 103.8929 | 60.0307 | 108.35 | 26.522 | 153.9553 | 60.0167 | 159.45 | 26.5289 | 180.2616 | 60.0175 | 185
26.5566 | 54.0934 | 60.0122 | 57.25 | 26.5518 | 78.4397 | 59.9958 | 82.8 | 26.5291 | 103.9043 | 60.0307 | 108.35 | 26.5303 | 153.9635 | 60.0167 | 159.45 | 26.5372 | 180.2744 | 60.0175 | 185
26.565 | 54.1135 | 60.0122 | 57.25 | 26.5601 | 78.4509 | 59.9958 | 82.8 | 26.5374 | 103.9158 | 60.0307 | 108.35 | 26.5387 | 153.9716 | 60.0167 | 159.45 | 26.5455 | 180.2873 | 60.0175 | 185
26.5733 | 54.1335 | 60.0122 | 57.25 | 26.5684 | 78.462 | 59.9958 | 82.8 | 26.5457 | 103.9272 | 60.0307 | 108.35 | 26.547 | 153.9798 | 60.0167 | 159.45 | 26.554 | 180.3002 | 60.0175 | 185
26.5817 | 54.1535 | 60.0122 | 57.25 | 26.5768 | 78.4732 | 59.9958 | 82.8 | 26.5541 | 103.9386 | 60.0307 | 108.35 | 26.5553 | 153.988 | 60.0167 | 159.45 | 26.5623 | 180.313 | 60.0175 | 185
26.59 | 54.1736 | 60.0122 | 57.25 | 26.5851 | 78.4843 | 59.9958 | 82.8 | 26.5624 | 103.9501 | 60.0307 | 108.35 | 26.5636 | 153.9961 | 60.0167 | 159.45 | 26.5706 | 180.3259 | 60.0175 | 185
26.5983 | 54.1936 | 60.0122 | 57.25 | 26.5934 | 78.4955 | 59.9958 | 82.8 | 26.5707 | 103.9615 | 60.0307 | 108.35 | 26.572 | 154.0043 | 60.0167 | 159.45 | 26.5789 | 180.3388 | 60.0175 | 185
26.6066 | 54.2137 | 60.0122 | 57.25 | 26.6017 | 78.5067 | 59.9958 | 82.8 | 26.579 | 103.9729 | 60.0307 | 108.35 | 26.5803 | 154.0125 | 60.0167 | 159.45 | 26.5873 | 180.3516 | 60.0175 | 185
26.615 | 54.2337 | 60.0122 | 57.25 | 26.6101 | 78.5178 | 59.9958 | 82.8 | 26.5874 | 103.9844 | 60.0307 | 108.35 | 26.5886 | 154.0206 | 60.0167 | 159.45 | 26.5956 | 180.3645 | 60.0175 | 185
26.6233 | 54.2538 | 60.0133 | 57.25 | 26.6184 | 78.529 | 59.9958 | 82.8 | 26.5957 | 103.9958 | 60.0307 | 108.35 | 26.5969 | 154.0288 | 60.0167 | 159.45 | 26.6039 | 180.3774 | 60.0167 | 185
26.6317 | 54.2738 | 60.0133 | 57.25 | 26.6268 | 78.5401 | 59.9958 | 82.8 | 26.604 | 104.0072 | 60.0315 | 108.35 | 26.6053 | 154.037 | 60.0167 | 159.45 | 26.6122 | 180.3902 | 60.0167 | 185
26.64 | 54.2939 | 60.0133 | 57.25 | 26.6351 | 78.5513 | 59.9958 | 82.8 | 26.6124 | 104.0186 | 60.0315 | 108.35 | 26.6136 | 154.0452 | 60.0167 | 159.45 | 26.6206 | 180.4031 | 60.0167 | 185
26.6483 | 54.3139 | 60.0133 | 57.25 | 26.6434 | 78.5624 | 59.9958 | 82.8 | 26.6207 | 104.0301 | 60.0315 | 108.35 | 26.6219 | 154.0533 | 60.0167 | 159.45 | 26.6289 | 180.416 | 60.0167 | 185
26.6566 | 54.3339 | 60.0133 | 57.25 | 26.6518 | 78.5736 | 59.9958 | 82.8 | 26.629 | 104.0415 | 60.0315 | 108.35 | 26.6302 | 154.0615 | 60.0167 | 159.45 | 26.6372 | 180.4289 | 60.0167 | 185
26.665 | 54.354 | 60.0133 | 57.25 | 26.6601 | 78.5847 | 59.9958 | 82.8 | 26.6373 | 104.0529 | 60.0315 | 108.35 | 26.6387 | 154.0697 | 60.0167 | 159.45 | 26.6455 | 180.4417 | 60.0167 | 185
26.6733 | 54.374 | 60.0133 | 57.25 | 26.6685 | 78.5959 | 59.9958 | 82.8 | 26.6457 | 104.0644 | 60.0315 | 108.35 | 26.647 | 154.0778 | 60.0167 | 159.45 | 26.6538 | 180.4546 | 60.0167 | 185
26.6816 | 54.3941 | 60.0133 | 57.25 | 26.6768 | 78.607 | 59.9958 | 82.8 | 26.654 | 104.0758 | 60.0315 | 108.35 | 26.6553 | 154.086 | 60.0167 | 159.45 | 26.6622 | 180.4675 | 60.0167 | 185
26.6899 | 54.4141 | 60.0133 | 57.25 | 26.6851 | 78.6182 | 59.9958 | 82.8 | 26.6624 | 104.0872 | 60.0315 | 108.35 | 26.6636 | 154.0942 | 60.0167 | 159.45 | 26.6705 | 180.4803 | 60.0167 | 185
26.6983 | 54.4342 | 60.0133 | 57.25 | 26.6934 | 78.6293 | 59.9958 | 82.8 | 26.6707 | 104.0987 | 60.0315 | 108.35 | 26.672 | 154.1024 | 60.0167 | 159.45 | 26.6788 | 180.4899 | 60.0167 | 185
26.7066 | 54.4542 | 60.0133 | 57.25 | 26.7018 | 78.6405 | 59.9958 | 82.8 | 26.679 | 104.1101 | 60.0315 | 108.35 | 26.6803 | 154.1105 | 60.0167 | 159.45 | 26.6871 | 180.4976 | 60.0167 | 185
26.715 | 54.4743 | 60.0133 | 57.25 | 26.7101 | 78.6516 | 59.9958 | 82.8 | 26.6873 | 104.1215 | 60.0315 | 108.35 | 26.6886 | 154.1187 | 60.0156 | 159.45 | 26.6956 | 180.5053 | 60.0167 | 185
26.7233 | 54.4943 | 60.0133 | 57.25 | 26.7184 | 78.6628 | 59.9958 | 82.8 | 26.6957 | 104.133 | 60.0315 | 108.35 | 26.6969 | 154.1269 | 60.0156 | 159.45 | 26.7039 | 180.513 | 60.0167 | 185
26.7316 | 54.5143 | 60.0133 | 57.25 | 26.7267 | 78.6739 | 59.9958 | 82.8 | 26.704 | 104.1444 | 60.0315 | 108.35 | 26.7053 | 154.135 | 60.0156 | 159.45 | 26.7122 | 180.5207 | 60.0167 | 185
26.7399 | 54.5344 | 60.0133 | 57.25 | 26.7351 | 78.6851 | 59.9966 | 82.8 | 26.7123 | 104.1558 | 60.0315 | 108.35 | 26.7136 | 154.1432 | 60.0156 | 159.45 | 26.7205 | 180.5284 | 60.0167 | 185
26.7483 | 54.5544 | 60.0133 | 57.25 | 26.7435 | 78.6962 | 59.9966 | 82.8 | 26.7206 | 104.1673 | 60.0315 | 108.35 | 26.7219 | 154.1514 | 60.0156 | 159.45 | 26.7289 | 180.5361 | 60.0167 | 185
26.7566 | 54.5745 | 60.0133 | 57.25 | 26.7518 | 78.7074 | 59.9966 | 82.8 | 26.7289 | 104.1787 | 60.0315 | 108.35 | 26.7302 | 154.1595 | 60.0156 | 159.45 | 26.7372 | 180.5437 | 60.0167 | 185
26.765 | 54.5945 | 60.0133 | 57.25 | 26.7601 | 78.7185 | 59.9966 | 82.8 | 26.7373 | 104.1901 | 60.0315 | 108.35 | 26.7386 | 154.1677 | 60.0156 | 159.45 | 26.7455 | 180.5514 | 60.0167 | 185
26.7733 | 54.6146 | 60.0133 | 57.25 | 26.7684 | 78.7297 | 59.9966 | 82.8 | 26.7456 | 104.2016 | 60.0315 | 108.35 | 26.7469 | 154.1759 | 60.0156 | 159.45 | 26.7538 | 180.5591 | 60.0167 | 185
26.7816 | 54.6346 | 60.0133 | 57.25 | 26.7768 | 78.7409 | 59.9966 | 82.8 | 26.754 | 104.213 | 60.0315 | 108.35 | 26.7552 | 154.1841 | 60.0156 | 159.45 | 26.7622 | 180.5668 | 60.0167 | 185
26.7899 | 54.6547 | 60.0133 | 57.25 | 26.7851 | 78.752 | 59.9966 | 82.8 | 26.7623 | 104.2244 | 60.0315 | 108.35 | 26.7635 | 154.1922 | 60.0156 | 159.45 | 26.7705 | 180.5745 | 60.0167 | 185
26.7983 | 54.6747 | 60.0133 | 57.25 | 26.7935 | 78.7632 | 59.9966 | 82.8 | 26.7706 | 104.2359 | 60.0315 | 108.35 | 26.772 | 154.2004 | 60.0156 | 159.45 | 26.7788 | 180.5822 | 60.0167 | 185
26.8066 | 54.6947 | 60.0133 | 57.25 | 26.8018 | 78.7743 | 59.9966 | 82.8 | 26.7789 | 104.2473 | 60.0315 | 108.35 | 26.7803 | 154.2086 | 60.0156 | 159.45 | 26.7871 | 180.5899 | 60.0167 | 185
26.8149 | 54.7148 | 60.0133 | 57.25 | 26.8101 | 78.7855 | 59.9966 | 82.8 | 26.7873 | 104.2587 | 60.0315 | 108.35 | 26.7886 | 154.2168 | 60.0156 | 159.45 | 26.7955 | 180.5976 | 60.0167 | 185
26.8232 | 54.7348 | 60.0149 | 57.25 | 26.8184 | 78.7966 | 59.9966 | 82.8 | 26.7956 | 104.2701 | 60.0315 | 108.35 | 26.7969 | 154.2249 | 60.0156 | 159.45 | 26.8038 | 180.6053 | 60.0161 | 185
26.8316 | 54.7549 | 60.0149 | 57.25 | 26.8268 | 78.8078 | 59.9966 | 82.8 | 26.804 | 104.2816 | 60.0326 | 108.35 | 26.8053 | 154.2331 | 60.0156 | 159.45 | 26.8121 | 180.613 | 60.0161 | 185
26.8399 | 54.7749 | 60.0149 | 57.25 | 26.8351 | 78.8189 | 59.9966 | 82.8 | 26.8123 | 104.293 | 60.0326 | 108.35 | 26.8136 | 154.2416 | 60.0156 | 159.45 | 26.8204 | 180.6207 | 60.0161 | 185
26.8483 | 54.795 | 60.0149 | 57.25 | 26.8434 | 78.8301 | 59.9966 | 82.8 | 26.8206 | 104.3044 | 60.0326 | 108.35 | 26.8219 | 154.2507 | 60.0156 | 159.45 | 26.8289 | 180.6283 | 60.0161 | 185
26.8566 | 54.815 | 60.0149 | 57.25 | 26.8518 | 78.8412 | 59.9966 | 82.8 | 26.8289 | 104.3159 | 60.0326 | 108.35 | 26.8302 | 154.2598 | 60.0156 | 159.45 | 26.8372 | 180.636 | 60.0161 | 185
26.8649 | 54.8351 | 60.0149 | 57.25 | 26.8601 | 78.8524 | 59.9966 | 82.8 | 26.8372 | 104.3273 | 60.0326 | 108.35 | 26.8386 | 154.2688 | 60.0156 | 159.45 | 26.8455 | 180.6437 | 60.0161 | 185
26.8732 | 54.8551 | 60.0149 | 57.25 | 26.8685 | 78.8635 | 59.9966 | 82.8 | 26.8456 | 104.3387 | 60.0326 | 108.35 | 26.8469 | 154.2779 | 60.0156 | 159.45 | 26.8538 | 180.6514 | 60.0161 | 185
26.8816 | 54.8751 | 60.0149 | 57.25 | 26.8768 | 78.8747 | 59.9966 | 82.8 | 26.8539 | 104.3502 | 60.0326 | 108.35 | 26.8552 | 154.287 | 60.0156 | 159.45 | 26.8622 | 180.6591 | 60.0161 | 185
26.8899 | 54.8952 | 60.0149 | 57.25 | 26.8851 | 78.8858 | 59.9966 | 82.8 | 26.8622 | 104.3616 | 60.0326 | 108.35 | 26.8635 | 154.296 | 60.0156 | 159.45 | 26.8705 | 180.6668 | 60.0161 | 185
26.8983 | 54.9152 | 60.0149 | 57.25 | 26.8934 | 78.897 | 59.9966 | 82.8 | 26.8705 | 104.373 | 60.0326 | 108.35 | 26.8719 | 154.3051 | 60.0156 | 159.45 | 26.8788 | 180.6745 | 60.0161 | 185
26.9066 | 54.935 | 60.0149 | 57.25 | 26.9018 | 78.9081 | 59.9966 | 82.8 | 26.8789 | 104.3845 | 60.0326 | 108.35 | 26.8802 | 154.3142 | 60.0156 | 159.45 | 26.8871 | 180.6822 | 60.0161 | 185
26.9149 | 54.9355 | 60.0149 | 57.25 | 26.9101 | 78.9193 | 59.9966 | 82.8 | 26.8872 | 104.3959 | 60.0326 | 108.35 | 26.8885 | 154.3232 | 60.0175 | 159.45 | 26.8955 | 180.6899 | 60.0161 | 185
26.9232 | 54.9361 | 60.0149 | 57.25 | 26.9185 | 78.9286 | 59.9966 | 82.8 | 26.8956 | 104.4073 | 60.0326 | 108.35 | 26.8969 | 154.3323 | 60.0175 | 159.45 | 26.9038 | 180.6976 | 60.0161 | 185
26.9316 | 54.9366 | 60.0149 | 57.25 | 26.9268 | 78.9352 | 59.9966 | 82.8 | 26.9039 | 104.4188 | 60.0326 | 108.35 | 26.9053 | 154.3414 | 60.0175 | 159.45 | 26.9121 | 180.7053 | 60.0161 | 185
26.9399 | 54.9371 | 60.0149 | 57.25 | 26.9351 | 78.9417 | 59.9983 | 82.8 | 26.9122 | 104.4302 | 60.0326 | 108.35 | 26.9136 | 154.3504 | 60.0175 | 159.45 | 26.9204 | 180.713 | 60.0161 | 185
26.9482 | 54.9377 | 60.0149 | 57.25 | 26.9435 | 78.9483 | 59.9983 | 82.8 | 26.9205 | 104.4416 | 60.0326 | 108.35 | 26.9219 | 154.3595 | 60.0175 | 159.45 | 26.9288 | 180.7206 | 60.0161 | 185
26.9565 | 54.9382 | 60.0149 | 57.25 | 26.9518 | 78.9548 | 59.9983 | 82.8 | 26.9288 | 104.4531 | 60.0326 | 108.35 | 26.9302 | 154.3686 | 60.0175 | 159.45 | 26.9371 | 180.7283 | 60.0161 | 185
26.9649 | 54.9387 | 60.0149 | 57.25 | 26.9601 | 78.9614 | 59.9983 | 82.8 | 26.9372 | 104.4645 | 60.0326 | 108.35 | 26.9385 | 154.3776 | 60.0175 | 159.45 | 26.9454 | 180.736 | 60.0161 | 185
26.9732 | 54.9393 | 60.0149 | 57.25 | 26.9684 | 78.968 | 59.9983 | 82.8 | 26.9455 | 104.4759 | 60.0326 | 108.35 | 26.9469 | 154.3867 | 60.0175 | 159.45 | 26.9537 | 180.7437 | 60.0161 | 185
26.9816 | 54.9398 | 60.0149 | 57.25 | 26.9768 | 78.9745 | 59.9983 | 82.8 | 26.9539 | 104.4874 | 60.0326 | 108.35 | 26.9552 | 154.3958 | 60.0175 | 159.45 | 26.9622 | 180.7514 | 60.0161 | 185
26.9899 | 54.9404 | 60.0149 | 57.25 | 26.9851 | 78.9811 | 59.9983 | 82.8 | 26.9622 | 104.4988 | 60.0326 | 108.35 | 26.9635 | 154.4048 | 60.0175 | 159.45 | 26.9705 | 180.7591 | 60.0161 | 185
26.9982 | 54.9409 | 60.0149 | 57.25 | 26.9935 | 78.9876 | 59.9983 | 82.8 | 26.9705 | 104.5102 | 60.0326 | 108.35 | 26.9718 | 154.4139 | 60.0175 | 159.45 | 26.9788 | 180.7668 | 60.0161 | 185
27.0065 | 54.9414 | 60.0149 | 57.25 | 27.0018 | 78.9942 | 59.9983 | 82.8 | 26.9788 | 104.5216 | 60.0326 | 108.35 | 26.9802 | 154.423 | 60.0175 | 159.45 | 26.9871 | 180.7745 | 60.0161 | 185
27.0149 | 54.942 | 60.0149 | 57.25 | 27.0101 | 79.0008 | 59.9983 | 82.8 | 26.9872 | 104.5331 | 60.0326 | 108.35 | 26.9885 | 154.4321 | 60.0175 | 159.45 | 26.9955 | 180.7822 | 60.0161 | 185
27.0232 | 54.9425 | 60.0163 | 57.25 | 27.0184 | 79.0073 | 59.9983 | 82.8 | 26.9955 | 104.5435 | 60.0326 | 108.35 | 26.9968 | 154.4411 | 60.0175 | 159.45 | 27.0038 | 180.7899 | 60.0153 | 185
27.0316 | 54.943 | 60.0163 | 57.25 | 27.0268 | 79.0139 | 59.9983 | 82.8 | 27.0038 | 104.5527 | 60.0337 | 108.35 | 27.0051 | 154.4502 | 60.0175 | 159.45 | 27.0121 | 180.7976 | 60.0153 | 185
27.0399 | 54.9436 | 60.0163 | 57.25 | 27.0351 | 79.0204 | 59.9983 | 82.8 | 27.0121 | 104.562 | 60.0337 | 108.35 | 27.0135 | 154.4593 | 60.0175 | 159.45 | 27.0204 | 180.8053 | 60.0153 | 185
27.0482 | 54.9441 | 60.0163 | 57.25 | 27.0435 | 79.027 | 59.9983 | 82.8 | 27.0204 | 104.5713 | 60.0337 | 108.35 | 27.0219 | 154.4683 | 60.0175 | 159.45 | 27.0288 | 180.8129 | 60.0153 | 185
27.0565 | 54.9446 | 60.0163 | 57.25 | 27.0518 | 79.0336 | 59.9983 | 82.8 | 27.0288 | 104.5806 | 60.0337 | 108.35 | 27.0302 | 154.4774 | 60.0175 | 159.45 | 27.0371 | 180.8206 | 60.0153 | 185
27.0649 | 54.9452 | 60.0163 | 57.25 | 27.0601 | 79.0401 | 59.9983 | 82.8 | 27.0371 | 104.5898 | 60.0337 | 108.35 | 27.0385 | 154.4865 | 60.0175 | 159.45 | 27.0454 | 180.8283 | 60.0153 | 185
27.0732 | 54.9457 | 60.0163 | 57.25 | 27.0685 | 79.0467 | 59.9983 | 82.8 | 27.0455 | 104.5991 | 60.0337 | 108.35 | 27.0469 | 154.4955 | 60.0175 | 159.45 | 27.0537 | 180.836 | 60.0153 | 185
27.0815 | 54.9462 | 60.0163 | 57.25 | 27.0768 | 79.0532 | 59.9983 | 82.8 | 27.0538 | 104.6084 | 60.0337 | 108.35 | 27.0552 | 154.5046 | 60.0175 | 159.45 | 27.0621 | 180.8437 | 60.0153 | 185
27.0898 | 54.9468 | 60.0163 | 57.25 | 27.0851 | 79.0598 | 59.9983 | 82.8 | 27.0621 | 104.6177 | 60.0337 | 108.35 | 27.0635 | 154.5137 | 60.0175 | 159.45 | 27.0704 | 180.8514 | 60.0153 | 185
27.0982 | 54.9473 | 60.0163 | 57.25 | 27.0934 | 79.0663 | 59.9983 | 82.8 | 27.0704 | 104.6269 | 60.0337 | 108.35 | 27.0718 | 154.5227 | 60.0175 | 159.45 | 27.0787 | 180.8591 | 60.0153 | 185
27.1065 | 54.9478 | 60.0163 | 57.25 | 27.1018 | 79.0729 | 59.9983 | 82.8 | 27.0788 | 104.6362 | 60.0337 | 108.35 | 27.0802 | 154.5318 | 60.0175 | 159.45 | 27.087 | 180.8668 | 60.0153 | 185
27.1149 | 54.9484 | 60.0163 | 57.25 | 27.1101 | 79.0795 | 59.9983 | 82.8 | 27.0871 | 104.6455 | 60.0337 | 108.35 | 27.0885 | 154.5409 | 60.0186 | 159.45 | 27.0955 | 180.8745 | 60.0153 | 185
27.1232 | 54.9489 | 60.0163 | 57.25 | 27.1185 | 79.086 | 59.9983 | 82.8 | 27.0955 | 104.6548 | 60.0337 | 108.35 | 27.0968 | 154.5499 | 60.0186 | 159.45 | 27.1038 | 180.8822 | 60.0153 | 185
27.1315 | 54.9494 | 60.0163 | 57.25 | 27.1268 | 79.0926 | 59.9983 | 82.8 | 27.1038 | 104.664 | 60.0337 | 108.35 | 27.1051 | 154.559 | 60.0186 | 159.45 | 27.1121 | 180.8899 | 60.0153 | 185
27.1398 | 54.95 | 60.0163 | 57.25 | 27.1351 | 79.0991 | 59.9999 | 82.8 | 27.1121 | 104.6733 | 60.0337 | 108.35 | 27.1135 | 154.5681 | 60.0186 | 159.45 | 27.1204 | 180.8976 | 60.0153 | 185
27.1482 | 54.9505 | 60.0163 | 57.25 | 27.1434 | 79.1057 | 59.9999 | 82.8 | 27.1204 | 104.6826 | 60.0337 | 108.35 | 27.1218 | 154.5771 | 60.0186 | 159.45 | 27.1288 | 180.9052 | 60.0153 | 185
27.1565 | 54.951 | 60.0163 | 57.25 | 27.1518 | 79.1123 | 59.9999 | 82.8 | 27.1287 | 104.6918 | 60.0337 | 108.35 | 27.1301 | 154.5862 | 60.0186 | 159.45 | 27.1371 | 180.9129 | 60.0153 | 185
27.1649 | 54.9516 | 60.0163 | 57.25 | 27.1601 | 79.1188 | 59.9999 | 82.8 | 27.1371 | 104.7011 | 60.0337 | 108.35 | 27.1384 | 154.5953 | 60.0186 | 159.45 | 27.1454 | 180.9206 | 60.0153 | 185
27.1732 | 54.9521 | 60.0163 | 57.25 | 27.1685 | 79.1254 | 59.9999 | 82.8 | 27.1454 | 104.7104 | 60.0337 | 108.35 | 27.1469 | 154.6044 | 60.0186 | 159.45 | 27.1537 | 180.9283 | 60.0153 | 185
27.1815 | 54.9526 | 60.0163 | 57.25 | 27.1768 | 79.1319 | 59.9999 | 82.8 | 27.1537 | 104.7197 | 60.0337 | 108.35 | 27.1552 | 154.6134 | 60.0186 | 159.45 | 27.1621 | 180.936 | 60.0153 | 185
27.1898 | 54.9532 | 60.0163 | 57.25 | 27.1851 | 79.1385 | 59.9999 | 82.8 | 27.162 | 104.7289 | 60.0337 | 108.35 | 27.1635 | 154.6225 | 60.0186 | 159.45 | 27.1704 | 180.9437 | 60.0153 | 185
27.1982 | 54.9537 | 60.0163 | 57.25 | 27.1935 | 79.1451 | 59.9999 | 82.8 | 27.1704 | 104.7382 | 60.0337 | 108.35 | 27.1718 | 154.6316 | 60.0186 | 159.45 | 27.1787 | 180.9514 | 60.0153 | 185
27.2065 | 54.9542 | 60.0163 | 57.25 | 27.2018 | 79.1516 | 59.9999 | 82.8 | 27.1787 | 104.7475 | 60.0337 | 108.35 | 27.1802 | 154.6406 | 60.0186 | 159.45 | 27.187 | 180.9591 | 60.0153 | 185
27.2148 | 54.9548 | 60.0163 | 57.25 | 27.2101 | 79.1582 | 59.9999 | 82.8 | 27.1871 | 104.7568 | 60.0337 | 108.35 | 27.1885 | 154.6497 | 60.0186 | 159.45 | 27.1954 | 180.9668 | 60.0153 | 185
27.2231 | 54.9553 | 60.0177 | 57.25 | 27.2184 | 79.1647 | 59.9999 | 82.8 | 27.1954 | 104.766 | 60.0337 | 108.35 | 27.1968 | 154.6588 | 60.0186 | 159.45 | 27.2037 | 180.9745 | 60.0148 | 185
27.2315 | 54.9559 | 60.0177 | 57.25 | 27.2268 | 79.1713 | 59.9999 | 82.8 | 27.2037 | 104.7753 | 60.0345 | 108.35 | 27.2051 | 154.6678 | 60.0186 | 159.45 | 27.212 | 180.9821 | 60.0148 | 185
27.2398 | 54.9564 | 60.0177 | 57.25 | 27.2351 | 79.1778 | 59.9999 | 82.8 | 27.212 | 104.7846 | 60.0345 | 108.35 | 27.2135 | 154.6769 | 60.0186 | 159.45 | 27.2203 | 180.9899 | 60.0148 | 185
27.2482 | 54.9569 | 60.0177 | 57.25 | 27.2435 | 79.1844 | 59.9999 | 82.8 | 27.2203 | 104.7939 | 60.0345 | 108.35 | 27.2218 | 154.686 | 60.0186 | 159.45 | 27.2288 | 180.9975 | 60.0148 | 185
27.2565 | 54.9575 | 60.0177 | 57.25 | 27.2518 | 79.191 | 59.9999 | 82.8 | 27.2287 | 104.8031 | 60.0345 | 108.35 | 27.2301 | 154.695 | 60.0186 | 159.45 | 27.2371 | 181.0043 | 60.0148 | 185
27.2648 | 54.958 | 60.0177 | 57.25 | 27.2601 | 79.1975 | 59.9999 | 82.8 | 27.237 | 104.8124 | 60.0345 | 108.35 | 27.2384 | 154.7041 | 60.0186 | 159.45 | 27.2454 | 181.0099 | 60.0148 | 185
27.2731 | 54.9585 | 60.0177 | 57.25 | 27.2684 | 79.2041 | 59.9999 | 82.8 | 27.2454 | 104.8217 | 60.0345 | 108.35 | 27.2468 | 154.7132 | 60.0186 | 159.45 | 27.2537 | 181.0155 | 60.0148 | 185
27.2815 | 54.9591 | 60.0177 | 57.25 | 27.2768 | 79.2106 | 59.9999 | 82.8 | 27.2537 | 104.831 | 60.0345 | 108.35 | 27.2551 | 154.7222 | 60.0186 | 159.45 | 27.2621 | 181.0211 | 60.0148 | 185
27.2898 | 54.9596 | 60.0177 | 57.25 | 27.2851 | 79.2172 | 59.9999 | 82.8 | 27.262 | 104.8402 | 60.0345 | 108.35 | 27.2634 | 154.7313 | 60.0186 | 159.45 | 27.2704 | 181.0266 | 60.0148 | 185
27.2982 | 54.9601 | 60.0177 | 57.25 | 27.2935 | 79.2238 | 59.9999 | 82.8 | 27.2703 | 104.8495 | 60.0345 | 108.35 | 27.2717 | 154.7404 | 60.0186 | 159.45 | 27.2787 | 181.0322 | 60.0148 | 185
27.3065 | 54.9607 | 60.0177 | 57.25 | 27.3018 | 79.2303 | 59.9999 | 82.8 | 27.2787 | 104.8588 | 60.0345 | 108.35 | 27.2802 | 154.7495 | 60.0186 | 159.45 | 27.287 | 181.0378 | 60.0148 | 185
27.3148 | 54.9612 | 60.0177 | 57.25 | 27.3101 | 79.2369 | 59.9999 | 82.8 | 27.287 | 104.868 | 60.0345 | 108.35 | 27.2885 | 154.7585 | 60.0192 | 159.45 | 27.2954 | 181.0434 | 60.0148 | 185
27.3231 | 54.9617 | 60.0177 | 57.25 | 27.3185 | 79.2434 | 59.9999 | 82.8 | 27.2953 | 104.8773 | 60.0345 | 108.35 | 27.2968 | 154.7676 | 60.0192 | 159.45 | 27.3037 | 181.0489 | 60.0148 | 185
27.3315 | 54.9623 | 60.0177 | 57.25 | 27.3268 | 79.25 | 59.9999 | 82.8 | 27.3036 | 104.8866 | 60.0345 | 108.35 | 27.3051 | 154.7766 | 60.0192 | 159.45 | 27.312 | 181.0545 | 60.0148 | 185
27.3398 | 54.9628 | 60.0177 | 57.25 | 27.3351 | 79.2565 | 60.0005 | 82.8 | 27.312 | 104.8959 | 60.0345 | 108.35 | 27.3135 | 154.7857 | 60.0192 | 159.45 | 27.3203 | 181.0601 | 60.0148 | 185
27.3481 | 54.9633 | 60.0177 | 57.25 | 27.3434 | 79.2631 | 60.0005 | 82.8 | 27.3203 | 104.9051 | 60.0345 | 108.35 | 27.3218 | 154.7948 | 60.0192 | 159.45 | 27.3287 | 181.0657 | 60.0148 | 185
27.3564 | 54.9639 | 60.0177 | 57.25 | 27.3518 | 79.2697 | 60.0005 | 82.8 | 27.3286 | 104.9144 | 60.0345 | 108.35 | 27.3301 | 154.8038 | 60.0192 | 159.45 | 27.337 | 181.0712 | 60.0148 | 185
27.3648 | 54.9644 | 60.0177 | 57.25 | 27.3601 | 79.2762 | 60.0005 | 82.8 | 27.337 | 104.9237 | 60.0345 | 108.35 | 27.3384 | 154.8129 | 60.0192 | 159.45 | 27.3453 | 181.0768 | 60.0148 | 185
27.3731 | 54.9649 | 60.0177 | 57.25 | 27.3685 | 79.2828 | 60.0005 | 82.8 | 27.3453 | 104.933 | 60.0345 | 108.35 | 27.3468 | 154.822 | 60.0192 | 159.45 | 27.3536 | 181.0824 | 60.0148 | 185
27.3815 | 54.9655 | 60.0177 | 57.25 | 27.3768 | 79.2893 | 60.0005 | 82.8 | 27.3536 | 104.9422 | 60.0345 | 108.35 | 27.3551 | 154.8311 | 60.0192 | 159.45 | 27.3621 | 181.088 | 60.0148 | 185
27.3898 | 54.966 | 60.0177 | 57.25 | 27.3851 | 79.2959 | 60.0005 | 82.8 | 27.3619 | 104.9515 | 60.0345 | 108.35 | 27.3634 | 154.8401 | 60.0192 | 159.45 | 27.3704 | 181.0935 | 60.0148 | 185
27.3981 | 54.9665 | 60.0177 | 57.25 | 27.3934 | 79.3025 | 60.0005 | 82.8 | 27.3703 | 104.9608 | 60.0345 | 108.35 | 27.3717 | 154.8492 | 60.0192 | 159.45 | 27.3787 | 181.0991 | 60.0148 | 185
27.4064 | 54.9671 | 60.0177 | 57.25 | 27.4018 | 79.309 | 60.0005 | 82.8 | 27.3786 | 104.9701 | 60.0345 | 108.35 | 27.3801 | 154.8583 | 60.0192 | 159.45 | 27.387 | 181.1047 | 60.0148 | 185
27.4148 | 54.9676 | 60.0177 | 57.25 | 27.4101 | 79.3156 | 60.0005 | 82.8 | 27.387 | 104.9793 | 60.0345 | 108.35 | 27.3884 | 154.8673 | 60.0192 | 159.45 | 27.3954 | 181.1103 | 60.0148 | 185
27.4231 | 54.9681 | 60.0177 | 57.25 | 27.4185 | 79.3221 | 60.0005 | 82.8 | 27.3953 | 104.9886 | 60.0345 | 108.35 | 27.3967 | 154.8764 | 60.0192 | 159.45 | 27.4037 | 181.1158 | 60.0148 | 185
27.4315 | 54.9687 | 60.0177 | 57.25 | 27.4268 | 79.3287 | 60.0005 | 82.8 | 27.4036 | 104.9979 | 60.0354 | 108.35 | 27.405 | 154.8855 | 60.0192 | 159.45 | 27.412 | 181.1214 | 60.0148 | 185
27.4398 | 54.9735 | 60.0177 | 57.25 | 27.4351 | 79.3353 | 60.0005 | 82.8 | 27.4119 | 105.0071 | 60.0354 | 108.35 | 27.4133 | 154.8945 | 60.0192 | 159.45 | 27.4203 | 181.127 | 60.0148 | 185
27.4481 | 54.985 | 60.0177 | 57.25 | 27.4435 | 79.3418 | 60.0005 | 82.8 | 27.4202 | 105.0164 | 60.0354 | 108.35 | 27.4218 | 154.904 | 60.0192 | 159.45 | 27.4287 | 181.1326 | 60.0148 | 185
27.4564 | 54.9964 | 60.0177 | 57.25 | 27.4518 | 79.3484 | 60.0005 | 82.8 | 27.4286 | 105.0257 | 60.0354 | 108.35 | 27.4301 | 154.9153 | 60.0192 | 159.45 | 27.437 | 181.1381 | 60.0148 | 185
27.4647 | 55.0079 | 60.0177 | 57.25 | 27.4601 | 79.3567 | 60.0005 | 82.8 | 27.4369 | 105.035 | 60.0354 | 108.35 | 27.4384 | 154.9266 | 60.0192 | 159.45 | 27.4453 | 181.1437 | 60.0148 | 185
27.4731 | 55.0193 | 60.0177 | 57.25 | 27.4684 | 79.3662 | 60.0005 | 82.8 | 27.4453 | 105.0442 | 60.0354 | 108.35 | 27.4467 | 154.938 | 60.0192 | 159.45 | 27.4536 | 181.1493 | 60.0148 | 185
27.4814 | 55.0307 | 60.0177 | 57.25 | 27.4768 | 79.3757 | 60.0005 | 82.8 | 27.4536 | 105.0535 | 60.0354 | 108.35 | 27.4551 | 154.9493 | 60.0192 | 159.45 | 27.462 | 181.1548 | 60.0148 | 185
27.4897 | 55.0422 | 60.0177 | 57.25 | 27.4851 | 79.3852 | 60.0005 | 82.8 | 27.4619 | 105.0628 | 60.0354 | 108.35 | 27.4634 | 154.9606 | 60.0192 | 159.45 | 27.4703 | 181.1604 | 60.0148 | 185
27.498 | 55.0536 | 60.0177 | 57.25 | 27.4935 | 79.3947 | 60.0005 | 82.8 | 27.4702 | 105.0721 | 60.0354 | 108.35 | 27.4717 | 154.9719 | 60.0192 | 159.45 | 27.4786 | 181.166 | 60.0148 | 185
27.5064 | 55.0651 | 60.0177 | 57.25 | 27.5018 | 79.4042 | 60.0005 | 82.8 | 27.4785 | 105.0813 | 60.0354 | 108.35 | 27.48 | 154.9832 | 60.0192 | 159.45 | 27.4869 | 181.1716 | 60.0148 | 185
27.5147 | 55.0765 | 60.0177 | 57.25 | 27.5101 | 79.4137 | 60.0005 | 82.8 | 27.4869 | 105.0906 | 60.0354 | 108.35 | 27.4884 | 154.9946 | 60.0197 | 159.45 | 27.4954 | 181.1771 | 60.0148 | 185
27.5231 | 55.0879 | 60.0177 | 57.25 | 27.5184 | 79.4232 | 60.0005 | 82.8 | 27.4952 | 105.0999 | 60.0354 | 108.35 | 27.4967 | 155.0059 | 60.0197 | 159.45 | 27.5037 | 181.1827 | 60.0148 | 185
27.5314 | 55.0994 | 60.0177 | 57.25 | 27.5268 | 79.4327 | 60.0005 | 82.8 | 27.5035 | 105.1092 | 60.0354 | 108.35 | 27.505 | 155.0172 | 60.0197 | 159.45 | 27.512 | 181.1883 | 60.0148 | 185
27.5397 | 55.1108 | 60.0177 | 57.25 | 27.5351 | 79.4422 | 60.0019 | 82.8 | 27.5118 | 105.1185 | 60.0354 | 108.35 | 27.5133 | 155.0285 | 60.0197 | 159.45 | 27.5203 | 181.1939 | 60.0148 | 185
27.548 | 55.1222 | 60.0177 | 57.25 | 27.5435 | 79.4517 | 60.0019 | 82.8 | 27.5202 | 105.1287 | 60.0354 | 108.35 | 27.5217 | 155.0398 | 60.0197 | 159.45 | 27.5287 | 181.1994 | 60.0148 | 185
27.5564 | 55.1337 | 60.0177 | 57.25 | 27.5518 | 79.4612 | 60.0019 | 82.8 | 27.5285 | 105.139 | 60.0354 | 108.35 | 27.53 | 155.0512 | 60.0197 | 159.45 | 27.537 | 181.205 | 60.0148 | 185
27.5647 | 55.1451 | 60.0177 | 57.25 | 27.5601 | 79.4706 | 60.0019 | 82.8 | 27.5369 | 105.1492 | 60.0354 | 108.35 | 27.5383 | 155.0625 | 60.0197 | 159.45 | 27.5453 | 181.2106 | 60.0148 | 185
27.5731 | 55.1566 | 60.0177 | 57.25 | 27.5685 | 79.4801 | 60.0019 | 82.8 | 27.5452 | 105.1595 | 60.0354 | 108.35 | 27.5466 | 155.0738 | 60.0197 | 159.45 | 27.5536 | 181.2162 | 60.0148 | 185
27.5814 | 55.168 | 60.0177 | 57.25 | 27.5768 | 79.4896 | 60.0019 | 82.8 | 27.5535 | 105.1698 | 60.0354 | 108.35 | 27.5551 | 155.0851 | 60.0197 | 159.45 | 27.562 | 181.2217 | 60.0148 | 185
27.5897 | 55.1794 | 60.0177 | 57.25 | 27.5851 | 79.4991 | 60.0019 | 82.8 | 27.5618 | 105.18 | 60.0354 | 108.35 | 27.5634 | 155.0964 | 60.0197 | 159.45 | 27.5703 | 181.2273 | 60.0148 | 185
27.598 | 55.1909 | 60.0177 | 57.25 | 27.5934 | 79.5086 | 60.0019 | 82.8 | 27.5701 | 105.1903 | 60.0354 | 108.35 | 27.5717 | 155.1078 | 60.0197 | 159.45 | 27.5786 | 181.2329 | 60.0148 | 185
27.6064 | 55.2023 | 60.0177 | 57.25 | 27.6018 | 79.5181 | 60.0019 | 82.8 | 27.5785 | 105.2005 | 60.0354 | 108.35 | 27.58 | 155.1191 | 60.0197 | 159.45 | 27.5869 | 181.2385 | 60.0148 | 185
27.6147 | 55.2138 | 60.0177 | 57.25 | 27.6101 | 79.5276 | 60.0019 | 82.8 | 27.5868 | 105.2108 | 60.0354 | 108.35 | 27.5884 | 155.1304 | 60.0197 | 159.45 | 27.5953 | 181.244 | 60.0148 | 185
27.623 | 55.2252 | 60.0182 | 57.25 | 27.6185 | 79.5371 | 60.0019 | 82.8 | 27.5952 | 105.221 | 60.0354 | 108.35 | 27.5967 | 155.1417 | 60.0197 | 159.45 | 27.6036 | 181.2496 | 60.015 | 185
27.6313 | 55.2366 | 60.0182 | 57.25 | 27.6268 | 79.5466 | 60.0019 | 82.8 | 27.6035 | 105.2313 | 60.0359 | 108.35 | 27.605 | 155.153 | 60.0197 | 159.45 | 27.6119 | 181.2552 | 60.015 | 185
27.6397 | 55.2481 | 60.0182 | 57.25 | 27.6351 | 79.5561 | 60.0019 | 82.8 | 27.6118 | 105.2415 | 60.0359 | 108.35 | 27.6133 | 155.1644 | 60.0197 | 159.45 | 27.6202 | 181.2608 | 60.015 | 185
27.648 | 55.2595 | 60.0182 | 57.25 | 27.6434 | 79.5656 | 60.0019 | 82.8 | 27.6201 | 105.2518 | 60.0359 | 108.35 | 27.6217 | 155.1757 | 60.0197 | 159.45 | 27.6287 | 181.2663 | 60.015 | 185
27.6564 | 55.271 | 60.0182 | 57.25 | 27.6518 | 79.5751 | 60.0019 | 82.8 | 27.6285 | 105.262 | 60.0359 | 108.35 | 27.63 | 155.187 | 60.0197 | 159.45 | 27.637 | 181.2719 | 60.015 | 185
27.6647 | 55.2824 | 60.0182 | 57.25 | 27.6601 | 79.5846 | 60.0019 | 82.8 | 27.6368 | 105.2723 | 60.0359 | 108.35 | 27.6383 | 155.1983 | 60.0197 | 159.45 | 27.6453 | 181.2775 | 60.015 | 185
27.673 | 55.2938 | 60.0182 | 57.25 | 27.6685 | 79.5941 | 60.0019 | 82.8 | 27.6451 | 105.2826 | 60.0359 | 108.35 | 27.6466 | 155.2096 | 60.0197 | 159.45 | 27.6536 | 181.2831 | 60.015 | 185
27.6813 | 55.3053 | 60.0182 | 57.25 | 27.6768 | 79.6036 | 60.0019 | 82.8 | 27.6534 | 105.2928 | 60.0359 | 108.35 | 27.655 | 155.221 | 60.0197 | 159.45 | 27.662 | 181.2886 | 60.015 | 185
27.6897 | 55.3167 | 60.0182 | 57.25 | 27.6851 | 79.6131 | 60.0019 | 82.8 | 27.6617 | 105.3031 | 60.0359 | 108.35 | 27.6633 | 155.2323 | 60.0197 | 159.45 | 27.6703 | 181.2942 | 60.015 | 185
27.698 | 55.3282 | 60.0182 | 57.25 | 27.6935 | 79.6226 | 60.0019 | 82.8 | 27.6701 | 105.3133 | 60.0359 | 108.35 | 27.6716 | 155.2436 | 60.0197 | 159.45 | 27.6786 | 181.2998 | 60.015 | 185
27.7064 | 55.3396 | 60.0182 | 57.25 | 27.7018 | 79.6321 | 60.0019 | 82.8 | 27.6784 | 105.3236 | 60.0359 | 108.35 | 27.6799 | 155.2549 | 60.0197 | 159.45 | 27.6869 | 181.3054 | 60.015 | 185
27.7147 | 55.351 | 60.0182 | 57.25 | 27.7101 | 79.6416 | 60.0019 | 82.8 | 27.6868 | 105.3338 | 60.0359 | 108.35 | 27.6884 | 155.2662 | 60.0206 | 159.45 | 27.6953 | 181.3109 | 60.015 | 185
27.723 | 55.3625 | 60.0182 | 57.25 | 27.7184 | 79.6511 | 60.0019 | 82.8 | 27.6951 | 105.3441 | 60.0359 | 108.35 | 27.6967 | 155.2776 | 60.0206 | 159.45 | 27.7036 | 181.3165 | 60.015 | 185
27.7313 | 55.3739 | 60.0182 | 57.25 | 27.7268 | 79.6606 | 60.0019 | 82.8 | 27.7034 | 105.3543 | 60.0359 | 108.35 | 27.705 | 155.2889 | 60.0206 | 159.45 | 27.7119 | 181.3221 | 60.015 | 185
27.7397 | 55.3854 | 60.0182 | 57.25 | 27.7351 | 79.6701 | 60.0033 | 82.8 | 27.7117 | 105.3646 | 60.0359 | 108.35 | 27.7133 | 155.3002 | 60.0206 | 159.45 | 27.7202 | 181.3277 | 60.015 | 185
27.748 | 55.3968 | 60.0182 | 57.25 | 27.7435 | 79.6796 | 60.0033 | 82.8 | 27.7201 | 105.3749 | 60.0359 | 108.35 | 27.7217 | 155.3115 | 60.0206 | 159.45 | 27.7286 | 181.3332 | 60.015 | 185
27.7563 | 55.4082 | 60.0182 | 57.25 | 27.7518 | 79.6891 | 60.0033 | 82.8 | 27.7284 | 105.3851 | 60.0359 | 108.35 | 27.73 | 155.3228 | 60.0206 | 159.45 | 27.7369 | 181.3388 | 60.015 | 185
27.7646 | 55.4197 | 60.0182 | 57.25 | 27.7601 | 79.6986 | 60.0033 | 82.8 | 27.7368 | 105.3954 | 60.0359 | 108.35 | 27.7383 | 155.3342 | 60.0206 | 159.45 | 27.7452 | 181.3444 | 60.015 | 185
27.773 | 55.4311 | 60.0182 | 57.25 | 27.7684 | 79.7081 | 60.0033 | 82.8 | 27.7451 | 105.4056 | 60.0359 | 108.35 | 27.7466 | 155.3455 | 60.0206 | 159.45 | 27.7535 | 181.3499 | 60.015 | 185
27.7813 | 55.4426 | 60.0182 | 57.25 | 27.7768 | 79.7176 | 60.0033 | 82.8 | 27.7534 | 105.4159 | 60.0359 | 108.35 | 27.755 | 155.3568 | 60.0206 | 159.45 | 27.762 | 181.3555 | 60.015 | 185
27.7897 | 55.454 | 60.0182 | 57.25 | 27.7851 | 79.7271 | 60.0033 | 82.8 | 27.7617 | 105.4261 | 60.0359 | 108.35 | 27.7633 | 155.3681 | 60.0206 | 159.45 | 27.7703 | 181.3611 | 60.015 | 185
27.798 | 55.4654 | 60.0182 | 57.25 | 27.7935 | 79.7366 | 60.0033 | 82.8 | 27.77 | 105.4364 | 60.0359 | 108.35 | 27.7716 | 155.3794 | 60.0206 | 159.45 | 27.7786 | 181.3667 | 60.015 | 185
27.8063 | 55.4769 | 60.0182 | 57.25 | 27.8018 | 79.7461 | 60.0033 | 82.8 | 27.7784 | 105.4466 | 60.0359 | 108.35 | 27.7799 | 155.3907 | 60.0206 | 159.45 | 27.7869 | 181.3747 | 60.015 | 185
27.8146 | 55.4883 | 60.0182 | 57.25 | 27.8101 | 79.7556 | 60.0033 | 82.8 | 27.7867 | 105.4569 | 60.0359 | 108.35 | 27.7882 | 155.4021 | 60.0206 | 159.45 | 27.7953 | 181.3862 | 60.015 | 185
27.823 | 55.4998 | 60.0174 | 57.25 | 27.8184 | 79.765 | 60.0033 | 82.8 | 27.795 | 105.4672 | 60.0359 | 108.35 | 27.7966 | 155.4134 | 60.0206 | 159.45 | 27.8036 | 181.3978 | 60.0145 | 185
27.8313 | 55.5112 | 60.0174 | 57.25 | 27.8268 | 79.7745 | 60.0033 | 82.8 | 27.8033 | 105.4774 | 60.0364 | 108.35 | 27.8049 | 155.4247 | 60.0206 | 159.45 | 27.8119 | 181.4093 | 60.0145 | 185
27.8397 | 55.5226 | 60.0174 | 57.25 | 27.8351 | 79.784 | 60.0033 | 82.8 | 27.8117 | 105.4877 | 60.0364 | 108.35 | 27.8132 | 155.436 | 60.0206 | 159.45 | 27.8202 | 181.4209 | 60.0145 | 185
27.848 | 55.5341 | 60.0174 | 57.25 | 27.8434 | 79.7935 | 60.0033 | 82.8 | 27.82 | 105.4979 | 60.0364 | 108.35 | 27.8215 | 155.4473 | 60.0206 | 159.45 | 27.8286 | 181.4324 | 60.0145 | 185
27.8563 | 55.5455 | 60.0174 | 57.25 | 27.8518 | 79.803 | 60.0033 | 82.8 | 27.8283 | 105.5082 | 60.0364 | 108.35 | 27.83 | 155.4587 | 60.0206 | 159.45 | 27.8369 | 181.444 | 60.0145 | 185
27.8646 | 55.557 | 60.0174 | 57.25 | 27.8601 | 79.8125 | 60.0033 | 82.8 | 27.8367 | 105.5184 | 60.0364 | 108.35 | 27.8383 | 155.47 | 60.0206 | 159.45 | 27.8452 | 181.4556 | 60.0145 | 185
27.873 | 55.5684 | 60.0174 | 57.25 | 27.8685 | 79.822 | 60.0033 | 82.8 | 27.845 | 105.5287 | 60.0364 | 108.35 | 27.8466 | 155.4813 | 60.0206 | 159.45 | 27.8535 | 181.4671 | 60.0145 | 185
27.8813 | 55.5798 | 60.0174 | 57.25 | 27.8768 | 79.8315 | 60.0033 | 82.8 | 27.8533 | 105.5389 | 60.0364 | 108.35 | 27.8549 | 155.4926 | 60.0206 | 159.45 | 27.8619 | 181.4787 | 60.0145 | 185
27.8896 | 55.5913 | 60.0174 | 57.25 | 27.8851 | 79.841 | 60.0033 | 82.8 | 27.8616 | 105.5492 | 60.0364 | 108.35 | 27.8633 | 155.504 | 60.0206 | 159.45 | 27.8702 | 181.4902 | 60.0145 | 185
27.8979 | 55.6027 | 60.0174 | 57.25 | 27.8934 | 79.8505 | 60.0033 | 82.8 | 27.87 | 105.5594 | 60.0364 | 108.35 | 27.8716 | 155.5153 | 60.0206 | 159.45 | 27.8785 | 181.5018 | 60.0145 | 185
27.9063 | 55.6142 | 60.0174 | 57.25 | 27.9018 | 79.86 | 60.0033 | 82.8 | 27.8783 | 105.5697 | 60.0364 | 108.35 | 27.8799 | 155.5266 | 60.0206 | 159.45 | 27.8868 | 181.5133 | 60.0145 | 185
27.9146 | 55.6256 | 60.0174 | 57.25 | 27.9101 | 79.8695 | 60.0033 | 82.8 | 27.8867 | 105.58 | 60.0364 | 108.35 | 27.8882 | 155.5379 | 60.0217 | 159.45 | 27.8953 | 181.5249 | 60.0145 | 185
27.923 | 55.637 | 60.0174 | 57.25 | 27.9185 | 79.879 | 60.0033 | 82.8 | 27.895 | 105.5902 | 60.0364 | 108.35 | 27.8966 | 155.5492 | 60.0217 | 159.45 | 27.9036 | 181.5365 | 60.0145 | 185
27.9313 | 55.6485 | 60.0174 | 57.25 | 27.9268 | 79.8885 | 60.0033 | 82.8 | 27.9033 | 105.6005 | 60.0364 | 108.35 | 27.9049 | 155.5605 | 60.0217 | 159.45 | 27.9119 | 181.548 | 60.0145 | 185
27.9396 | 55.6599 | 60.0174 | 57.25 | 27.9351 | 79.898 | 60.0041 | 82.8 | 27.9116 | 105.6107 | 60.0364 | 108.35 | 27.9132 | 155.5719 | 60.0217 | 159.45 | 27.9202 | 181.5596 | 60.0145 | 185
27.9479 | 55.6714 | 60.0174 | 57.25 | 27.9434 | 79.9075 | 60.0041 | 82.8 | 27.9199 | 105.621 | 60.0364 | 108.35 | 27.9215 | 155.5832 | 60.0217 | 159.45 | 27.9286 | 181.5711 | 60.0145 | 185
27.9563 | 55.6828 | 60.0174 | 57.25 | 27.9518 | 79.917 | 60.0041 | 82.8 | 27.9283 | 105.6312 | 60.0364 | 108.35 | 27.9299 | 155.5945 | 60.0217 | 159.45 | 27.9369 | 181.5827 | 60.0145 | 185
27.9646 | 55.6942 | 60.0174 | 57.25 | 27.9601 | 79.9265 | 60.0041 | 82.8 | 27.9366 | 105.6415 | 60.0364 | 108.35 | 27.9382 | 155.6067 | 60.0217 | 159.45 | 27.9452 | 181.5942 | 60.0145 | 185
27.973 | 55.7057 | 60.0174 | 57.25 | 27.9684 | 79.936 | 60.0041 | 82.8 | 27.9449 | 105.6517 | 60.0364 | 108.35 | 27.9465 | 155.6189 | 60.0217 | 159.45 | 27.9535 | 181.6058 | 60.0145 | 185
27.9813 | 55.7171 | 60.0174 | 57.25 | 27.9767 | 79.9455 | 60.0041 | 82.8 | 27.9532 | 105.662 | 60.0364 | 108.35 | 27.9548 | 155.6312 | 60.0217 | 159.45 | 27.9619 | 181.6173 | 60.0145 | 185
27.9896 | 55.7286 | 60.0174 | 57.25 | 27.9851 | 79.955 | 60.0041 | 82.8 | 27.9616 | 105.6723 | 60.0364 | 108.35 | 27.9633 | 155.6434 | 60.0217 | 159.45 | 27.9702 | 181.6289 | 60.0145 | 185
27.9979 | 55.74 | 60.0174 | 57.25 | 27.9934 | 79.9645 | 60.0041 | 82.8 | 27.9699 | 105.6825 | 60.0364 | 108.35 | 27.9716 | 155.6557 | 60.0217 | 159.45 | 27.9785 | 181.6405 | 60.0145 | 185
28.0063 | 55.7514 | 60.0174 | 57.25 | 28.0018 | 79.974 | 60.0041 | 82.8 | 27.9783 | 105.6928 | 60.0364 | 108.35 | 27.9799 | 155.6679 | 60.0217 | 159.45 | 27.9868 | 181.652 | 60.0145 | 185
28.0146 | 55.7629 | 60.0174 | 57.25 | 28.0101 | 79.9835 | 60.0041 | 82.8 | 27.9866 | 105.703 | 60.0364 | 108.35 | 27.9882 | 155.6801 | 60.0217 | 159.45 | 27.9952 | 181.6636 | 60.0145 | 185
28.0229 | 55.7743 | 60.0168 | 57.25 | 28.0184 | 79.993 | 60.0041 | 82.8 | 27.9949 | 105.7133 | 60.0364 | 108.35 | 27.9966 | 155.6924 | 60.0217 | 159.45 | 28.0035 | 181.6751 | 60.0139 | 185
28.0312 | 55.7858 | 60.0168 | 57.25 | 28.0268 | 80.0025 | 60.0041 | 82.8 | 28.0032 | 105.7235 | 60.0373 | 108.35 | 28.0049 | 155.7046 | 60.0217 | 159.45 | 28.0118 | 181.6867 | 60.0139 | 185
28.0396 | 55.7972 | 60.0168 | 57.25 | 28.0351 | 80.012 | 60.0041 | 82.8 | 28.0115 | 105.7338 | 60.0373 | 108.35 | 28.0132 | 155.7169 | 60.0217 | 159.45 | 28.0201 | 181.6982 | 60.0139 | 185
28.0479 | 55.8086 | 60.0168 | 57.25 | 28.0435 | 80.022 | 60.0041 | 82.8 | 28.0199 | 105.744 | 60.0373 | 108.35 | 28.0215 | 155.7291 | 60.0217 | 159.45 | 28.0286 | 181.7098 | 60.0139 | 185
28.0562 | 55.8201 | 60.0168 | 57.25 | 28.0518 | 80.0321 | 60.0041 | 82.8 | 28.0282 | 105.7514 | 60.0373 | 108.35 | 28.0299 | 155.7413 | 60.0217 | 159.45 | 28.0369 | 181.7214 | 60.0139 | 185
28.0646 | 55.8315 | 60.0168 | 57.25 | 28.0601 | 80.0422 | 60.0041 | 82.8 | 28.0366 | 105.758 | 60.0373 | 108.35 | 28.0382 | 155.7536 | 60.0217 | 159.45 | 28.0452 | 181.7329 | 60.0139 | 185
28.0729 | 55.843 | 60.0168 | 57.25 | 28.0684 | 80.0523 | 60.0041 | 82.8 | 28.0449 | 105.7647 | 60.0373 | 108.35 | 28.0465 | 155.7658 | 60.0217 | 159.45 | 28.0535 | 181.7445 | 60.0139 | 185
28.0812 | 55.8544 | 60.0168 | 57.25 | 28.0768 | 80.0624 | 60.0041 | 82.8 | 28.0532 | 105.7713 | 60.0373 | 108.35 | 28.0548 | 155.778 | 60.0217 | 159.45 | 28.0619 | 181.756 | 60.0139 | 185
28.0895 | 55.8658 | 60.0168 | 57.25 | 28.0851 | 80.0724 | 60.0041 | 82.8 | 28.0615 | 105.778 | 60.0373 | 108.35 | 28.0631 | 155.7903 | 60.0217 | 159.45 | 28.0702 | 181.7676 | 60.0139 | 185
28.0979 | 55.8773 | 60.0168 | 57.25 | 28.0934 | 80.0825 | 60.0041 | 82.8 | 28.0699 | 105.7846 | 60.0373 | 108.35 | 28.0715 | 155.8025 | 60.0217 | 159.45 | 28.0785 | 181.7791 | 60.0139 | 185
28.1062 | 55.8887 | 60.0168 | 57.25 | 28.1017 | 80.0926 | 60.0041 | 82.8 | 28.0782 | 105.7913 | 60.0373 | 108.35 | 28.0798 | 155.8148 | 60.0217 | 159.45 | 28.0868 | 181.7907 | 60.0139 | 185
28.1146 | 55.9002 | 60.0168 | 57.25 | 28.1101 | 80.1027 | 60.0041 | 82.8 | 28.0865 | 105.7979 | 60.0373 | 108.35 | 28.0881 | 155.827 | 60.0214 | 159.45 | 28.0952 | 181.8022 | 60.0139 | 185
28.1229 | 55.9116 | 60.0168 | 57.25 | 28.1184 | 80.1128 | 60.0041 | 82.8 | 28.0948 | 105.8046 | 60.0373 | 108.35 | 28.0964 | 155.8392 | 60.0214 | 159.45 | 28.1035 | 181.8138 | 60.0139 | 185
28.1312 | 55.923 | 60.0168 | 57.25 | 28.1268 | 80.1228 | 60.0041 | 82.8 | 28.1031 | 105.8112 | 60.0373 | 108.35 | 28.1049 | 155.8515 | 60.0214 | 159.45 | 28.1118 | 181.8254 | 60.0139 | 185
28.1395 | 55.9345 | 60.0168 | 57.25 | 28.1351 | 80.1329 | 60.0055 | 82.8 | 28.1115 | 105.8178 | 60.0373 | 108.35 | 28.1132 | 155.8637 | 60.0214 | 159.45 | 28.1201 | 181.8369 | 60.0139 | 185
28.1479 | 55.9459 | 60.0168 | 57.25 | 28.1434 | 80.143 | 60.0055 | 82.8 | 28.1198 | 105.8245 | 60.0373 | 108.35 | 28.1215 | 155.876 | 60.0214 | 159.45 | 28.1285 | 181.8485 | 60.0139 | 185
28.1562 | 55.9574 | 60.0168 | 57.25 | 28.1517 | 80.1531 | 60.0055 | 82.8 | 28.1282 | 105.8311 | 60.0373 | 108.35 | 28.1298 | 155.8882 | 60.0214 | 159.45 | 28.1368 | 181.86 | 60.0139 | 185
28.1646 | 55.9688 | 60.0168 | 57.25 | 28.1601 | 80.1632 | 60.0055 | 82.8 | 28.1365 | 105.8378 | 60.0373 | 108.35 | 28.1382 | 155.9004 | 60.0214 | 159.45 | 28.1451 | 181.8716 | 60.0139 | 185
28.1729 | 55.9802 | 60.0168 | 57.25 | 28.1684 | 80.1732 | 60.0055 | 82.8 | 28.1448 | 105.8444 | 60.0373 | 108.35 | 28.1465 | 155.9127 | 60.0214 | 159.45 | 28.1534 | 181.8831 | 60.0139 | 185
28.1812 | 55.9917 | 60.0168 | 57.25 | 28.1768 | 80.1833 | 60.0055 | 82.8 | 28.1531 | 105.8511 | 60.0373 | 108.35 | 28.1548 | 155.9249 | 60.0214 | 159.45 | 28.1619 | 181.8947 | 60.0139 | 185
28.1895 | 56.0031 | 60.0168 | 57.25 | 28.1851 | 80.1934 | 60.0055 | 82.8 | 28.1614 | 105.8577 | 60.0373 | 108.35 | 28.1631 | 155.9372 | 60.0214 | 159.45 | 28.1702 | 181.9062 | 60.0139 | 185
28.1979 | 56.0145 | 60.0168 | 57.25 | 28.1934 | 80.2035 | 60.0055 | 82.8 | 28.1698 | 105.8644 | 60.0373 | 108.35 | 28.1715 | 155.9494 | 60.0214 | 159.45 | 28.1785 | 181.9178 | 60.0139 | 185
28.2062 | 56.026 | 60.0168 | 57.25 | 28.2018 | 80.2136 | 60.0055 | 82.8 | 28.1781 | 105.871 | 60.0373 | 108.35 | 28.1798 | 155.9616 | 60.0214 | 159.45 | 28.1868 | 181.9294 | 60.0139 | 185
28.2145 | 56.0374 | 60.0168 | 57.25 | 28.2101 | 80.2236 | 60.0055 | 82.8 | 28.1865 | 105.8777 | 60.0373 | 108.35 | 28.1881 | 155.9739 | 60.0214 | 159.45 | 28.1952 | 181.9409 | 60.0139 | 185
28.2228 | 56.0489 | 60.0174 | 57.25 | 28.2184 | 80.2337 | 60.0055 | 82.8 | 28.1948 | 105.8843 | 60.0373 | 108.35 | 28.1964 | 155.9861 | 60.0214 | 159.45 | 28.2035 | 181.9525 | 60.0123 | 185
28.2312 | 56.0603 | 60.0174 | 57.25 | 28.2267 | 80.2438 | 60.0055 | 82.8 | 28.2031 | 105.891 | 60.0378 | 108.35 | 28.2048 | 155.9984 | 60.0214 | 159.45 | 28.2118 | 181.964 | 60.0123 | 185
28.2395 | 56.0718 | 60.0174 | 57.25 | 28.2351 | 80.2539 | 60.0055 | 82.8 | 28.2114 | 105.8976 | 60.0378 | 108.35 | 28.2131 | 156.0106 | 60.0214 | 159.45 | 28.2201 | 181.9756 | 60.0123 | 185
28.2479 | 56.0832 | 60.0174 | 57.25 | 28.2434 | 80.264 | 60.0055 | 82.8 | 28.2198 | 105.9042 | 60.0378 | 108.35 | 28.2214 | 156.0228 | 60.0214 | 159.45 | 28.2285 | 181.9872 | 60.0123 | 185
28.2562 | 56.0946 | 60.0174 | 57.25 | 28.2518 | 80.274 | 60.0055 | 82.8 | 28.2281 | 105.9109 | 60.0378 | 108.35 | 28.2297 | 156.0351 | 60.0214 | 159.45 | 28.2368 | 181.9987 | 60.0123 | 185
28.2645 | 56.1068 | 60.0174 | 57.25 | 28.2601 | 80.2841 | 60.0055 | 82.8 | 28.2364 | 105.9175 | 60.0378 | 108.35 | 28.2382 | 156.0473 | 60.0214 | 159.45 | 28.2451 | 182.0103 | 60.0123 | 185
28.2728 | 56.1191 | 60.0174 | 57.25 | 28.2684 | 80.2942 | 60.0055 | 82.8 | 28.2448 | 105.9242 | 60.0378 | 108.35 | 28.2465 | 156.0596 | 60.0214 | 159.45 | 28.2534 | 182.0218 | 60.0123 | 185
28.2812 | 56.1313 | 60.0174 | 57.25 | 28.2767 | 80.3043 | 60.0055 | 82.8 | 28.2531 | 105.9308 | 60.0378 | 108.35 | 28.2548 | 156.0718 | 60.0214 | 159.45 | 28.2618 | 182.0334 | 60.0123 | 185
28.2895 | 56.1435 | 60.0174 | 57.25 | 28.2851 | 80.3144 | 60.0055 | 82.8 | 28.2614 | 105.9375 | 60.0378 | 108.35 | 28.2631 | 156.084 | 60.0214 | 159.45 | 28.2701 | 182.0449 | 60.0123 | 185
28.2979 | 56.1558 | 60.0174 | 57.25 | 28.2934 | 80.3244 | 60.0055 | 82.8 | 28.2697 | 105.9441 | 60.0378 | 108.35 | 28.2715 | 156.0963 | 60.0214 | 159.45 | 28.2784 | 182.0565 | 60.0123 | 185
28.3062 | 56.168 | 60.0174 | 57.25 | 28.3018 | 80.3345 | 60.0055 | 82.8 | 28.2781 | 105.9508 | 60.0378 | 108.35 | 28.2798 | 156.1085 | 60.0214 | 159.45 | 28.2867 | 182.0681 | 60.0123 | 185
28.3145 | 56.1802 | 60.0174 | 57.25 | 28.3101 | 80.3446 | 60.0055 | 82.8 | 28.2864 | 105.9574 | 60.0378 | 108.35 | 28.2881 | 156.1207 | 60.0211 | 159.45 | 28.2952 | 182.0796 | 60.0123 | 185
28.3228 | 56.1925 | 60.0174 | 57.25 | 28.3184 | 80.3547 | 60.0055 | 82.8 | 28.2947 | 105.9641 | 60.0378 | 108.35 | 28.2964 | 156.133 | 60.0211 | 159.45 | 28.3035 | 182.0912 | 60.0123 | 185
28.3312 | 56.2047 | 60.0174 | 57.25 | 28.3267 | 80.3647 | 60.0055 | 82.8 | 28.303 | 105.9707 | 60.0378 | 108.35 | 28.3048 | 156.1452 | 60.0211 | 159.45 | 28.3118 | 182.1027 | 60.0123 | 185
28.3395 | 56.217 | 60.0174 | 57.25 | 28.3351 | 80.3748 | 60.0069 | 82.8 | 28.3114 | 105.9773 | 60.0378 | 108.35 | 28.3131 | 156.1575 | 60.0211 | 159.45 | 28.3201 | 182.1143 | 60.0123 | 185
28.3478 | 56.2292 | 60.0174 | 57.25 | 28.3434 | 80.3849 | 60.0069 | 82.8 | 28.3197 | 105.984 | 60.0378 | 108.35 | 28.3214 | 156.1697 | 60.0211 | 159.45 | 28.3285 | 182.1258 | 60.0123 | 185
28.3561 | 56.2414 | 60.0174 | 57.25 | 28.3517 | 80.395 | 60.0069 | 82.8 | 28.328 | 105.9906 | 60.0378 | 108.35 | 28.3297 | 156.1819 | 60.0211 | 159.45 | 28.3368 | 182.1374 | 60.0123 | 185
28.3645 | 56.2537 | 60.0174 | 57.25 | 28.36 | 80.4051 | 60.0069 | 82.8 | 28.3364 | 105.9973 | 60.0378 | 108.35 | 28.338 | 156.1942 | 60.0211 | 159.45 | 28.3451 | 182.1489 | 60.0123 | 185
28.3728 | 56.2659 | 60.0174 | 57.25 | 28.3684 | 80.4151 | 60.0069 | 82.8 | 28.3447 | 106.0039 | 60.0378 | 108.35 | 28.3464 | 156.2064 | 60.0211 | 159.45 | 28.3534 | 182.1605 | 60.0123 | 185
28.3812 | 56.2781 | 60.0174 | 57.25 | 28.3767 | 80.4252 | 60.0069 | 82.8 | 28.353 | 106.0106 | 60.0378 | 108.35 | 28.3547 | 156.2187 | 60.0211 | 159.45 | 28.3618 | 182.1721 | 60.0123 | 185
28.3895 | 56.2904 | 60.0174 | 57.25 | 28.3851 | 80.4353 | 60.0069 | 82.8 | 28.3613 | 106.0172 | 60.0378 | 108.35 | 28.363 | 156.2309 | 60.0211 | 159.45 | 28.3701 | 182.1836 | 60.0123 | 185
28.3978 | 56.3026 | 60.0174 | 57.25 | 28.3934 | 80.4454 | 60.0069 | 82.8 | 28.3697 | 106.0239 | 60.0378 | 108.35 | 28.3713 | 156.2431 | 60.0211 | 159.45 | 28.3784 | 182.1952 | 60.0123 | 185
28.4061 | 56.3148 | 60.0174 | 57.25 | 28.4017 | 80.4555 | 60.0069 | 82.8 | 28.378 | 106.0305 | 60.0378 | 108.35 | 28.3798 | 156.2554 | 60.0211 | 159.45 | 28.3867 | 182.2067 | 60.0123 | 185
28.4145 | 56.3271 | 60.0174 | 57.25 | 28.4101 | 80.4655 | 60.0069 | 82.8 | 28.3864 | 106.0372 | 60.0378 | 108.35 | 28.3881 | 156.2676 | 60.0211 | 159.45 | 28.3951 | 182.2183 | 60.0123 | 185
28.4228 | 56.3393 | 60.0171 | 57.25 | 28.4184 | 80.4756 | 60.0069 | 82.8 | 28.3947 | 106.0438 | 60.0378 | 108.35 | 28.3964 | 156.2799 | 60.0211 | 159.45 | 28.4034 | 182.2298 | 60.0106 | 185
28.4312 | 56.3515 | 60.0171 | 57.25 | 28.4268 | 80.4857 | 60.0069 | 82.8 | 28.403 | 106.0505 | 60.0381 | 108.35 | 28.4047 | 156.2921 | 60.0211 | 159.45 | 28.4117 | 182.2377 | 60.0106 | 185
28.4395 | 56.3638 | 60.0171 | 57.25 | 28.4351 | 80.4958 | 60.0069 | 82.8 | 28.4113 | 106.0571 | 60.0381 | 108.35 | 28.4131 | 156.3043 | 60.0211 | 159.45 | 28.42 | 182.2456 | 60.0106 | 185
28.4478 | 56.376 | 60.0171 | 57.25 | 28.4434 | 80.5059 | 60.0069 | 82.8 | 28.4196 | 106.0638 | 60.0381 | 108.35 | 28.4214 | 156.3166 | 60.0211 | 159.45 | 28.4285 | 182.2534 | 60.0106 | 185
28.4561 | 56.3882 | 60.0171 | 57.25 | 28.4517 | 80.5159 | 60.0069 | 82.8 | 28.428 | 106.0704 | 60.0381 | 108.35 | 28.4297 | 156.3288 | 60.0211 | 159.45 | 28.4368 | 182.2612 | 60.0106 | 185
28.4645 | 56.4005 | 60.0171 | 57.25 | 28.4601 | 80.526 | 60.0069 | 82.8 | 28.4363 | 106.077 | 60.0381 | 108.35 | 28.438 | 156.341 | 60.0211 | 159.45 | 28.4451 | 182.2691 | 60.0106 | 185
28.4728 | 56.4127 | 60.0171 | 57.25 | 28.4684 | 80.5361 | 60.0069 | 82.8 | 28.4446 | 106.0837 | 60.0381 | 108.35 | 28.4464 | 156.3533 | 60.0211 | 159.45 | 28.4534 | 182.2769 | 60.0106 | 185
28.4811 | 56.4249 | 60.0171 | 57.25 | 28.4767 | 80.5462 | 60.0069 | 82.8 | 28.4529 | 106.0903 | 60.0381 | 108.35 | 28.4547 | 156.3627 | 60.0211 | 159.45 | 28.4618 | 182.2847 | 60.0106 | 185
28.4894 | 56.4372 | 60.0171 | 57.25 | 28.485 | 80.5563 | 60.0069 | 82.8 | 28.4613 | 106.097 | 60.0381 | 108.35 | 28.463 | 156.3695 | 60.0211 | 159.45 | 28.4701 | 182.2926 | 60.0106 | 185
28.4978 | 56.4494 | 60.0171 | 57.25 | 28.4934 | 80.5663 | 60.0069 | 82.8 | 28.4696 | 106.1036 | 60.0381 | 108.35 | 28.4713 | 156.3764 | 60.0211 | 159.45 | 28.4784 | 182.3004 | 60.0106 | 185
28.5061 | 56.4617 | 60.0171 | 57.25 | 28.5017 | 80.5764 | 60.0069 | 82.8 | 28.4779 | 106.1103 | 60.0381 | 108.35 | 28.4797 | 156.3833 | 60.0211 | 159.45 | 28.4868 | 182.3082 | 60.0106 | 185
28.5145 | 56.4739 | 60.0171 | 57.25 | 28.5101 | 80.5865 | 60.0069 | 82.8 | 28.4863 | 106.1169 | 60.0381 | 108.35 | 28.488 | 156.3901 | 60.0217 | 159.45 | 28.4951 | 182.3161 | 60.0106 | 185
28.5228 | 56.4861 | 60.0171 | 57.25 | 28.5184 | 80.5966 | 60.0069 | 82.8 | 28.4946 | 106.1236 | 60.0381 | 108.35 | 28.4963 | 156.397 | 60.0217 | 159.45 | 28.5034 | 182.3239 | 60.0106 | 185
28.5311 | 56.4984 | 60.0171 | 57.25 | 28.5267 | 80.6067 | 60.0069 | 82.8 | 28.5029 | 106.1302 | 60.0381 | 108.35 | 28.5046 | 156.4039 | 60.0217 | 159.45 | 28.5117 | 182.3317 | 60.0106 | 185
28.5394 | 56.5106 | 60.0171 | 57.25 | 28.535 | 80.6167 | 60.0079 | 82.8 | 28.5112 | 106.1369 | 60.0381 | 108.35 | 28.5131 | 156.4107 | 60.0217 | 159.45 | 28.5201 | 182.3396 | 60.0106 | 185
28.5478 | 56.5228 | 60.0171 | 57.25 | 28.5434 | 80.6268 | 60.0079 | 82.8 | 28.5196 | 106.1435 | 60.0381 | 108.35 | 28.5214 | 156.4176 | 60.0217 | 159.45 | 28.5284 | 182.3474 | 60.0106 | 185
28.5561 | 56.5351 | 60.0171 | 57.25 | 28.5517 | 80.6369 | 60.0079 | 82.8 | 28.5279 | 106.1501 | 60.0381 | 108.35 | 28.5297 | 156.4244 | 60.0217 | 159.45 | 28.5367 | 182.3553 | 60.0106 | 185
28.5645 | 56.5473 | 60.0171 | 57.25 | 28.5601 | 80.647 | 60.0079 | 82.8 | 28.5363 | 106.1602 | 60.0381 | 108.35 | 28.538 | 156.4313 | 60.0217 | 159.45 | 28.545 | 182.3631 | 60.0106 | 185
28.5728 | 56.5595 | 60.0171 | 57.25 | 28.5684 | 80.6571 | 60.0079 | 82.8 | 28.5446 | 106.1728 | 60.0381 | 108.35 | 28.5464 | 156.4382 | 60.0217 | 159.45 | 28.5535 | 182.3709 | 60.0106 | 185
28.5811 | 56.5718 | 60.0171 | 57.25 | 28.5767 | 80.6671 | 60.0079 | 82.8 | 28.5529 | 106.1854 | 60.0381 | 108.35 | 28.5547 | 156.445 | 60.0217 | 159.45 | 28.5618 | 182.3788 | 60.0106 | 185
28.5894 | 56.584 | 60.0171 | 57.25 | 28.585 | 80.6772 | 60.0079 | 82.8 | 28.5612 | 106.198 | 60.0381 | 108.35 | 28.563 | 156.4519 | 60.0217 | 159.45 | 28.5701 | 182.3866 | 60.0106 | 185
28.5978 | 56.5962 | 60.0171 | 57.25 | 28.5934 | 80.6873 | 60.0079 | 82.8 | 28.5695 | 106.2106 | 60.0381 | 108.35 | 28.5713 | 156.4588 | 60.0217 | 159.45 | 28.5784 | 182.3944 | 60.0106 | 185
28.6061 | 56.6085 | 60.0171 | 57.25 | 28.6017 | 80.6974 | 60.0079 | 82.8 | 28.5779 | 106.2232 | 60.0381 | 108.35 | 28.5797 | 156.4656 | 60.0217 | 159.45 | 28.5868 | 182.4023 | 60.0106 | 185
28.6144 | 56.6207 | 60.0171 | 57.25 | 28.61 | 80.7075 | 60.0079 | 82.8 | 28.5862 | 106.2358 | 60.0381 | 108.35 | 28.588 | 156.4725 | 60.0217 | 159.45 | 28.5951 | 182.4101 | 60.0106 | 185
28.6227 | 56.6329 | 60.0185 | 57.25 | 28.6183 | 80.7175 | 60.0079 | 82.8 | 28.5945 | 106.2484 | 60.0381 | 108.35 | 28.5963 | 156.4794 | 60.0217 | 159.45 | 28.6034 | 182.4179 | 60.009 | 185
28.6311 | 56.6452 | 60.0185 | 57.25 | 28.6267 | 80.7276 | 60.0079 | 82.8 | 28.6028 | 106.261 | 60.0392 | 108.35 | 28.6046 | 156.4862 | 60.0217 | 159.45 | 28.6117 | 182.4258 | 60.009 | 185
28.6394 | 56.6574 | 60.0185 | 57.25 | 28.635 | 80.7377 | 60.0079 | 82.8 | 28.6112 | 106.2736 | 60.0392 | 108.35 | 28.6129 | 156.4931 | 60.0217 | 159.45 | 28.6201 | 182.4336 | 60.009 | 185
28.6478 | 56.6696 | 60.0185 | 57.25 | 28.6434 | 80.7478 | 60.0079 | 82.8 | 28.6195 | 106.2862 | 60.0392 | 108.35 | 28.6213 | 156.5 | 60.0217 | 159.45 | 28.6284 | 182.4414 | 60.009 | 185
28.6561 | 56.6819 | 60.0185 | 57.25 | 28.6517 | 80.7579 | 60.0079 | 82.8 | 28.6278 | 106.2988 | 60.0392 | 108.35 | 28.6296 | 156.5068 | 60.0217 | 159.45 | 28.6367 | 182.4493 | 60.009 | 185
28.6644 | 56.6941 | 60.0185 | 57.25 | 28.66 | 80.7723 | 60.0079 | 82.8 | 28.6362 | 106.3114 | 60.0392 | 108.35 | 28.6379 | 156.5137 | 60.0217 | 159.45 | 28.645 | 182.4571 | 60.009 | 185
28.6727 | 56.7064 | 60.0185 | 57.25 | 28.6684 | 80.7898 | 60.0079 | 82.8 | 28.6445 | 106.324 | 60.0392 | 108.35 | 28.6462 | 156.5205 | 60.0217 | 159.45 | 28.6534 | 182.4649 | 60.009 | 185
28.6811 | 56.7186 | 60.0185 | 57.25 | 28.6767 | 80.8073 | 60.0079 | 82.8 | 28.6528 | 106.3366 | 60.0392 | 108.35 | 28.6547 | 156.5274 | 60.0217 | 159.45 | 28.6617 | 182.4728 | 60.009 | 185
28.6894 | 56.7308 | 60.0185 | 57.25 | 28.6851 | 80.8248 | 60.0079 | 82.8 | 28.6611 | 106.3492 | 60.0392 | 108.35 | 28.663 | 156.5343 | 60.0217 | 159.45 | 28.67 | 182.4806 | 60.009 | 185
28.6978 | 56.7431 | 60.0185 | 57.25 | 28.6934 | 80.8423 | 60.0079 | 82.8 | 28.6695 | 106.3618 | 60.0392 | 108.35 | 28.6713 | 156.5411 | 60.0217 | 159.45 | 28.6783 | 182.4884 | 60.009 | 185
28.7061 | 56.7553 | 60.0185 | 57.25 | 28.7017 | 80.8598 | 60.0079 | 82.8 | 28.6778 | 106.3744 | 60.0392 | 108.35 | 28.6796 | 156.548 | 60.0217 | 159.45 | 28.6868 | 182.4963 | 60.009 | 185
28.7144 | 56.7675 | 60.0185 | 57.25 | 28.71 | 80.8773 | 60.0079 | 82.8 | 28.6862 | 106.387 | 60.0392 | 108.35 | 28.688 | 156.5549 | 60.02 | 159.45 | 28.6951 | 182.5041 | 60.009 | 185
28.7227 | 56.7798 | 60.0185 | 57.25 | 28.7184 | 80.8948 | 60.0079 | 82.8 | 28.6945 | 106.3996 | 60.0392 | 108.35 | 28.6963 | 156.5617 | 60.02 | 159.45 | 28.7034 | 182.5119 | 60.009 | 185
28.731 | 56.792 | 60.0185 | 57.25 | 28.7267 | 80.9123 | 60.0079 | 82.8 | 28.7028 | 106.4122 | 60.0392 | 108.35 | 28.7046 | 156.5686 | 60.02 | 159.45 | 28.7117 | 182.5198 | 60.009 | 185
28.7394 | 56.8042 | 60.0185 | 57.25 | 28.735 | 80.9298 | 60.0088 | 82.8 | 28.7111 | 106.4248 | 60.0392 | 108.35 | 28.7129 | 156.5755 | 60.02 | 159.45 | 28.7201 | 182.5276 | 60.009 | 185
28.7477 | 56.8165 | 60.0185 | 57.25 | 28.7433 | 80.9473 | 60.0088 | 82.8 | 28.7194 | 106.4373 | 60.0392 | 108.35 | 28.7213 | 156.5823 | 60.02 | 159.45 | 28.7284 | 182.5355 | 60.009 | 185
28.756 | 56.8287 | 60.0185 | 57.25 | 28.7517 | 80.9648 | 60.0088 | 82.8 | 28.7278 | 106.4499 | 60.0392 | 108.35 | 28.7296 | 156.5892 | 60.02 | 159.45 | 28.7367 | 182.5433 | 60.009 | 185
28.7643 | 56.8409 | 60.0185 | 57.25 | 28.76 | 80.9823 | 60.0088 | 82.8 | 28.7361 | 106.4625 | 60.0392 | 108.35 | 28.7379 | 156.5961 | 60.02 | 159.45 | 28.745 | 182.5511 | 60.009 | 185
28.7727 | 56.8489 | 60.0185 | 57.25 | 28.7684 | 80.9998 | 60.0088 | 82.8 | 28.7444 | 106.4751 | 60.0392 | 108.35 | 28.7462 | 156.6029 | 60.02 | 159.45 | 28.7534 | 182.559 | 60.009 | 185
28.781 | 56.8555 | 60.0185 | 57.25 | 28.7767 | 81.0173 | 60.0088 | 82.8 | 28.7527 | 106.4877 | 60.0392 | 108.35 | 28.7546 | 156.6098 | 60.02 | 159.45 | 28.7617 | 182.5668 | 60.009 | 185
28.7894 | 56.862 | 60.0185 | 57.25 | 28.785 | 81.0348 | 60.0088 | 82.8 | 28.7611 | 106.5003 | 60.0392 | 108.35 | 28.7629 | 156.6166 | 60.02 | 159.45 | 28.77 | 182.5746 | 60.009 | 185
28.7977 | 56.8686 | 60.0185 | 57.25 | 28.7933 | 81.0522 | 60.0088 | 82.8 | 28.7694 | 106.5129 | 60.0392 | 108.35 | 28.7712 | 156.6235 | 60.02 | 159.45 | 28.7783 | 182.5825 | 60.009 | 185
28.806 | 56.8751 | 60.0185 | 57.25 | 28.8017 | 81.0697 | 60.0088 | 82.8 | 28.7777 | 106.5255 | 60.0392 | 108.35 | 28.7795 | 156.6304 | 60.02 | 159.45 | 28.7867 | 182.5903 | 60.009 | 185
28.8143 | 56.8817 | 60.0185 | 57.25 | 28.81 | 81.0872 | 60.0088 | 82.8 | 28.7861 | 106.5381 | 60.0392 | 108.35 | 28.788 | 156.6372 | 60.02 | 159.45 | 28.795 | 182.5981 | 60.009 | 185
28.8227 | 56.8882 | 60.0191 | 57.25 | 28.8184 | 81.1047 | 60.0088 | 82.8 | 28.7944 | 106.5507 | 60.0392 | 108.35 | 28.7963 | 156.6441 | 60.02 | 159.45 | 28.8033 | 182.606 | 60.0073 | 185
28.831 | 56.8948 | 60.0191 | 57.25 | 28.8267 | 81.1222 | 60.0088 | 82.8 | 28.8027 | 106.5633 | 60.0389 | 108.35 | 28.8046 | 156.651 | 60.02 | 159.45 | 28.8116 | 182.6138 | 60.0073 | 185
28.8394 | 56.9013 | 60.0191 | 57.25 | 28.835 | 81.1397 | 60.0088 | 82.8 | 28.811 | 106.5759 | 60.0389 | 108.35 | 28.8129 | 156.6578 | 60.02 | 159.45 | 28.8201 | 182.6216 | 60.0073 | 185
28.8477 | 56.9079 | 60.0191 | 57.25 | 28.8433 | 81.1572 | 60.0088 | 82.8 | 28.8194 | 106.5885 | 60.0389 | 108.35 | 28.8213 | 156.6647 | 60.02 | 159.45 | 28.8284 | 182.6295 | 60.0073 | 185
28.856 | 56.9144 | 60.0191 | 57.25 | 28.8517 | 81.1747 | 60.0088 | 82.8 | 28.8277 | 106.6011 | 60.0389 | 108.35 | 28.8296 | 156.6716 | 60.02 | 159.45 | 28.8367 | 182.6373 | 60.0073 | 185
28.8643 | 56.921 | 60.0191 | 57.25 | 28.86 | 81.1922 | 60.0088 | 82.8 | 28.8361 | 106.6137 | 60.0389 | 108.35 | 28.8379 | 156.6784 | 60.02 | 159.45 | 28.8451 | 182.6452 | 60.0073 | 185
28.8727 | 56.9275 | 60.0191 | 57.25 | 28.8683 | 81.2097 | 60.0088 | 82.8 | 28.8444 | 106.6263 | 60.0389 | 108.35 | 28.8462 | 156.6853 | 60.02 | 159.45 | 28.8534 | 182.653 | 60.0073 | 185
28.881 | 56.9341 | 60.0191 | 57.25 | 28.8766 | 81.2272 | 60.0088 | 82.8 | 28.8527 | 106.6389 | 60.0389 | 108.35 | 28.8546 | 156.6922 | 60.02 | 159.45 | 28.8617 | 182.6608 | 60.0073 | 185
28.8893 | 56.9406 | 60.0191 | 57.25 | 28.885 | 81.2447 | 60.0088 | 82.8 | 28.861 | 106.6515 | 60.0389 | 108.35 | 28.8629 | 156.699 | 60.02 | 159.45 | 28.87 | 182.6687 | 60.0073 | 185
28.8976 | 56.9472 | 60.0191 | 57.25 | 28.8933 | 81.2622 | 60.0088 | 82.8 | 28.8693 | 106.6641 | 60.0389 | 108.35 | 28.8712 | 156.7059 | 60.02 | 159.45 | 28.8784 | 182.6765 | 60.0073 | 185
28.906 | 56.9538 | 60.0191 | 57.25 | 28.9017 | 81.2797 | 60.0088 | 82.8 | 28.8777 | 106.6767 | 60.0389 | 108.35 | 28.8795 | 156.7127 | 60.02 | 159.45 | 28.8867 | 182.6843 | 60.0073 | 185
28.9143 | 56.9603 | 60.0191 | 57.25 | 28.91 | 81.2972 | 60.0088 | 82.8 | 28.886 | 106.6893 | 60.0389 | 108.35 | 28.8879 | 156.7196 | 60.0181 | 159.45 | 28.895 | 182.6922 | 60.0073 | 185
28.9227 | 56.9669 | 60.0191 | 57.25 | 28.9183 | 81.3147 | 60.0088 | 82.8 | 28.8943 | 106.7019 | 60.0389 | 108.35 | 28.8962 | 156.7265 | 60.0181 | 159.45 | 28.9033 | 182.7 | 60.0073 | 185
28.931 | 56.9734 | 60.0191 | 57.25 | 28.9266 | 81.3322 | 60.0088 | 82.8 | 28.9026 | 106.7145 | 60.0389 | 108.35 | 28.9045 | 156.7333 | 60.0181 | 159.45 | 28.9117 | 182.7078 | 60.0073 | 185
28.9393 | 56.98 | 60.0191 | 57.25 | 28.935 | 81.3497 | 60.0093 | 82.8 | 28.911 | 106.7271 | 60.0389 | 108.35 | 28.9128 | 156.7402 | 60.0181 | 159.45 | 28.92 | 182.7157 | 60.0073 | 185
28.9476 | 56.9865 | 60.0191 | 57.25 | 28.9433 | 81.3672 | 60.0093 | 82.8 | 28.9193 | 106.7397 | 60.0389 | 108.35 | 28.9211 | 156.7471 | 60.0181 | 159.45 | 28.9283 | 182.7235 | 60.0073 | 185
28.956 | 56.9931 | 60.0191 | 57.25 | 28.9517 | 81.3847 | 60.0093 | 82.8 | 28.9276 | 106.7523 | 60.0389 | 108.35 | 28.9296 | 156.7539 | 60.0181 | 159.45 | 28.9366 | 182.7313 | 60.0073 | 185
28.9643 | 56.9996 | 60.0191 | 57.25 | 28.96 | 81.4022 | 60.0093 | 82.8 | 28.936 | 106.7649 | 60.0389 | 108.35 | 28.9379 | 156.7608 | 60.0181 | 159.45 | 28.9451 | 182.7392 | 60.0073 | 185
28.9727 | 57.0062 | 60.0191 | 57.25 | 28.9683 | 81.4197 | 60.0093 | 82.8 | 28.9443 | 106.7775 | 60.0389 | 108.35 | 28.9462 | 156.7677 | 60.0181 | 159.45 | 28.9534 | 182.747 | 60.0073 | 185
28.981 | 57.0127 | 60.0191 | 57.25 | 28.9767 | 81.4372 | 60.0093 | 82.8 | 28.9526 | 106.7901 | 60.0389 | 108.35 | 28.9545 | 156.7768 | 60.0181 | 159.45 | 28.9617 | 182.7548 | 60.0073 | 185
28.9893 | 57.0193 | 60.0191 | 57.25 | 28.985 | 81.4547 | 60.0093 | 82.8 | 28.9609 | 106.8027 | 60.0389 | 108.35 | 28.9629 | 156.7882 | 60.0181 | 159.45 | 28.97 | 182.7627 | 60.0073 | 185
28.9976 | 57.0258 | 60.0191 | 57.25 | 28.9933 | 81.4722 | 60.0093 | 82.8 | 28.9693 | 106.8153 | 60.0389 | 108.35 | 28.9712 | 156.7996 | 60.0181 | 159.45 | 28.9784 | 182.7755 | 60.0073 | 185
29.006 | 57.0324 | 60.0191 | 57.25 | 29.0016 | 81.4897 | 60.0093 | 82.8 | 28.9776 | 106.8279 | 60.0389 | 108.35 | 28.9795 | 156.811 | 60.0181 | 159.45 | 28.9867 | 182.7919 | 60.0073 | 185
29.0143 | 57.0389 | 60.0191 | 57.25 | 29.01 | 81.5072 | 60.0093 | 82.8 | 28.986 | 106.8405 | 60.0389 | 108.35 | 28.9878 | 156.8224 | 60.0181 | 159.45 | 28.995 | 182.8084 | 60.0073 | 185
29.0226 | 57.0455 | 60.0207 | 57.25 | 29.0183 | 81.5247 | 60.0093 | 82.8 | 28.9943 | 106.8531 | 60.0389 | 108.35 | 28.9962 | 156.8337 | 60.0181 | 159.45 | 29.0033 | 182.8248 | 60.0054 | 185
29.0309 | 57.052 | 60.0207 | 57.25 | 29.0267 | 81.5422 | 60.0093 | 82.8 | 29.0026 | 106.8657 | 60.0395 | 108.35 | 29.0045 | 156.8451 | 60.0181 | 159.45 | 29.0117 | 182.8413 | 60.0054 | 185
29.0393 | 57.0586 | 60.0207 | 57.25 | 29.035 | 81.5597 | 60.0093 | 82.8 | 29.0109 | 106.8783 | 60.0395 | 108.35 | 29.0128 | 156.8565 | 60.0181 | 159.45 | 29.02 | 182.8577 | 60.0054 | 185
29.0476 | 57.0651 | 60.0207 | 57.25 | 29.0433 | 81.5772 | 60.0093 | 82.8 | 29.0192 | 106.8909 | 60.0395 | 108.35 | 29.0211 | 156.8679 | 60.0181 | 159.45 | 29.0283 | 182.8742 | 60.0054 | 185
29.056 | 57.0717 | 60.0207 | 57.25 | 29.0516 | 81.5947 | 60.0093 | 82.8 | 29.0276 | 106.9035 | 60.0395 | 108.35 | 29.0295 | 156.8793 | 60.0181 | 159.45 | 29.0366 | 182.8906 | 60.0054 | 185
29.0643 | 57.0782 | 60.0207 | 57.25 | 29.06 | 81.6122 | 60.0093 | 82.8 | 29.0359 | 106.9161 | 60.0395 | 108.35 | 29.0378 | 156.8906 | 60.0181 | 159.45 | 29.045 | 182.9071 | 60.0054 | 185
29.0726 | 57.0848 | 60.0207 | 57.25 | 29.0683 | 81.6297 | 60.0093 | 82.8 | 29.0443 | 106.9287 | 60.0395 | 108.35 | 29.0461 | 156.902 | 60.0181 | 159.45 | 29.0533 | 182.9235 | 60.0054 | 185
29.0809 | 57.0914 | 60.0207 | 57.25 | 29.0767 | 81.6472 | 60.0093 | 82.8 | 29.0526 | 106.9413 | 60.0395 | 108.35 | 29.0544 | 156.9134 | 60.0181 | 159.45 | 29.0616 | 182.94 | 60.0054 | 185
29.0893 | 57.0979 | 60.0207 | 57.25 | 29.085 | 81.6647 | 60.0093 | 82.8 | 29.0609 | 106.9539 | 60.0395 | 108.35 | 29.0629 | 156.9248 | 60.0181 | 159.45 | 29.0701 | 182.9564 | 60.0054 | 185
29.0976 | 57.1045 | 60.0207 | 57.25 | 29.0933 | 81.6822 | 60.0093 | 82.8 | 29.0692 | 106.9665 | 60.0395 | 108.35 | 29.0712 | 156.9362 | 60.0181 | 159.45 | 29.0784 | 182.9729 | 60.0054 | 185
29.106 | 57.111 | 60.0207 | 57.25 | 29.1016 | 81.6997 | 60.0093 | 82.8 | 29.0775 | 106.979 | 60.0395 | 108.35 | 29.0795 | 156.9475 | 60.0181 | 159.45 | 29.0867 | 182.9893 | 60.0054 | 185
29.1143 | 57.1176 | 60.0207 | 57.25 | 29.11 | 81.7171 | 60.0093 | 82.8 | 29.0859 | 106.988 | 60.0395 | 108.35 | 29.0878 | 156.9589 | 60.0178 | 159.45 | 29.095 | 183.0058 | 60.0054 | 185
29.1226 | 57.1241 | 60.0207 | 57.25 | 29.1183 | 81.7346 | 60.0093 | 82.8 | 29.0942 | 106.9937 | 60.0395 | 108.35 | 29.0962 | 156.9703 | 60.0178 | 159.45 | 29.1034 | 183.0222 | 60.0054 | 185
29.1309 | 57.1307 | 60.0207 | 57.25 | 29.1266 | 81.7521 | 60.0093 | 82.8 | 29.1025 | 106.9994 | 60.0395 | 108.35 | 29.1045 | 156.9817 | 60.0178 | 159.45 | 29.1117 | 183.0387 | 60.0054 | 185
29.1392 | 57.1372 | 60.0207 | 57.25 | 29.1349 | 81.7696 | 60.0096 | 82.8 | 29.1108 | 107.0051 | 60.0395 | 108.35 | 29.1128 | 156.9931 | 60.0178 | 159.45 | 29.12 | 183.0551 | 60.0054 | 185
29.1476 | 57.1438 | 60.0207 | 57.25 | 29.1433 | 81.7871 | 60.0096 | 82.8 | 29.1192 | 107.0108 | 60.0395 | 108.35 | 29.1211 | 157.0044 | 60.0178 | 159.45 | 29.1283 | 183.0716 | 60.0054 | 185
29.1559 | 57.1503 | 60.0207 | 57.25 | 29.1516 | 81.8046 | 60.0096 | 82.8 | 29.1275 | 107.0165 | 60.0395 | 108.35 | 29.1295 | 157.0158 | 60.0178 | 159.45 | 29.1367 | 183.088 | 60.0054 | 185
29.1642 | 57.1569 | 60.0207 | 57.25 | 29.16 | 81.8221 | 60.0096 | 82.8 | 29.1359 | 107.0222 | 60.0395 | 108.35 | 29.1378 | 157.0272 | 60.0178 | 159.45 | 29.145 | 183.1045 | 60.0054 | 185
29.1725 | 57.1634 | 60.0207 | 57.25 | 29.1683 | 81.8396 | 60.0096 | 82.8 | 29.1442 | 107.028 | 60.0395 | 108.35 | 29.1461 | 157.0386 | 60.0178 | 159.45 | 29.1533 | 183.1209 | 60.0054 | 185
29.1809 | 57.17 | 60.0207 | 57.25 | 29.1766 | 81.8571 | 60.0096 | 82.8 | 29.1525 | 107.0337 | 60.0395 | 108.35 | 29.1544 | 157.05 | 60.0178 | 159.45 | 29.1616 | 183.1374 | 60.0054 | 185
29.1892 | 57.1765 | 60.0207 | 57.25 | 29.1849 | 81.8746 | 60.0096 | 82.8 | 29.1608 | 107.0394 | 60.0395 | 108.35 | 29.1628 | 157.0614 | 60.0178 | 159.45 | 29.17 | 183.1538 | 60.0054 | 185
29.1976 | 57.1831 | 60.0207 | 57.25 | 29.1933 | 81.8921 | 60.0096 | 82.8 | 29.1691 | 107.0451 | 60.0395 | 108.35 | 29.1711 | 157.0727 | 60.0178 | 159.45 | 29.1783 | 183.1703 | 60.0054 | 185
29.2059 | 57.1896 | 60.0207 | 57.25 | 29.2016 | 81.9043 | 60.0096 | 82.8 | 29.1775 | 107.0508 | 60.0395 | 108.35 | 29.1794 | 157.0841 | 60.0178 | 159.45 | 29.1866 | 183.1867 | 60.0054 | 185
29.2142 | 57.1962 | 60.0207 | 57.25 | 29.21 | 81.9149 | 60.0096 | 82.8 | 29.1858 | 107.0565 | 60.0395 | 108.35 | 29.1877 | 157.0955 | 60.0178 | 159.45 | 29.1949 | 183.2032 | 60.0054 | 185
29.2225 | 57.2027 | 60.0218 | 57.25 | 29.2183 | 81.9255 | 60.0096 | 82.8 | 29.1942 | 107.0622 | 60.0395 | 108.35 | 29.1962 | 157.1069 | 60.0178 | 159.45 | 29.2034 | 183.2196 | 60.0043 | 185
29.2309 | 57.2093 | 60.0218 | 57.25 | 29.2266 | 81.9362 | 60.0096 | 82.8 | 29.2025 | 107.0679 | 60.0398 | 108.35 | 29.2045 | 157.1183 | 60.0178 | 159.45 | 29.2117 | 183.2361 | 60.0043 | 185
29.2392 | 57.2158 | 60.0218 | 57.25 | 29.2349 | 81.9468 | 60.0096 | 82.8 | 29.2108 | 107.0736 | 60.0398 | 108.35 | 29.2128 | 157.1296 | 60.0178 | 159.45 | 29.22 | 183.2525 | 60.0043 | 185
29.2476 | 57.2224 | 60.0218 | 57.25 | 29.2433 | 81.9574 | 60.0096 | 82.8 | 29.2191 | 107.0793 | 60.0398 | 108.35 | 29.2211 | 157.141 | 60.0178 | 159.45 | 29.2283 | 183.269 | 60.0043 | 185
29.2559 | 57.2289 | 60.0218 | 57.25 | 29.2516 | 81.9681 | 60.0096 | 82.8 | 29.2274 | 107.085 | 60.0398 | 108.35 | 29.2295 | 157.1524 | 60.0178 | 159.45 | 29.2367 | 183.2854 | 60.0043 | 185
29.2642 | 57.2355 | 60.0218 | 57.25 | 29.2599 | 81.9787 | 60.0096 | 82.8 | 29.2358 | 107.0907 | 60.0398 | 108.35 | 29.2378 | 157.1638 | 60.0178 | 159.45 | 29.245 | 183.3019 | 60.0043 | 185
29.2725 | 57.2421 | 60.0218 | 57.25 | 29.2682 | 81.9893 | 60.0096 | 82.8 | 29.2441 | 107.0964 | 60.0398 | 108.35 | 29.2461 | 157.1752 | 60.0178 | 159.45 | 29.2533 | 183.3183 | 60.0043 | 185
29.2809 | 57.2486 | 60.0218 | 57.25 | 29.2766 | 82 | 60.0096 | 82.8 | 29.2524 | 107.1021 | 60.0398 | 108.35 | 29.2544 | 157.1865 | 60.0178 | 159.45 | 29.2617 | 183.3348 | 60.0043 | 185
29.2892 | 57.2527 | 60.0218 | 57.25 | 29.2849 | 82.0106 | 60.0096 | 82.8 | 29.2607 | 107.1078 | 60.0398 | 108.35 | 29.2628 | 157.1979 | 60.0178 | 159.45 | 29.27 | 183.3512 | 60.0043 | 185
29.2975 | 57.252 | 60.0218 | 57.25 | 29.2933 | 82.0212 | 60.0096 | 82.8 | 29.2691 | 107.1135 | 60.0398 | 108.35 | 29.2711 | 157.2093 | 60.0178 | 159.45 | 29.2783 | 183.3677 | 60.0043 | 185
29.3058 | 57.2512 | 60.0218 | 57.25 | 29.3016 | 82.0318 | 60.0096 | 82.8 | 29.2774 | 107.1193 | 60.0398 | 108.35 | 29.2794 | 157.2207 | 60.0178 | 159.45 | 29.2866 | 183.3841 | 60.0043 | 185
29.3142 | 57.2504 | 60.0218 | 57.25 | 29.3099 | 82.0425 | 60.0096 | 82.8 | 29.2858 | 107.125 | 60.0398 | 108.35 | 29.2877 | 157.2321 | 60.0164 | 159.45 | 29.295 | 183.4006 | 60.0043 | 185
29.3225 | 57.2496 | 60.0218 | 57.25 | 29.3183 | 82.0531 | 60.0096 | 82.8 | 29.2941 | 107.1307 | 60.0398 | 108.35 | 29.2961 | 157.2434 | 60.0164 | 159.45 | 29.3033 | 183.417 | 60.0043 | 185
29.3309 | 57.2488 | 60.0218 | 57.25 | 29.3266 | 82.0637 | 60.0096 | 82.8 | 29.3024 | 107.1364 | 60.0398 | 108.35 | 29.3044 | 157.2548 | 60.0164 | 159.45 | 29.3116 | 183.4335 | 60.0043 | 185
29.3392 | 57.248 | 60.0218 | 57.25 | 29.335 | 82.0744 | 60.0104 | 82.8 | 29.3107 | 107.1421 | 60.0398 | 108.35 | 29.3127 | 157.2662 | 60.0164 | 159.45 | 29.3199 | 183.4499 | 60.0043 | 185
29.3475 | 57.2473 | 60.0218 | 57.25 | 29.3433 | 82.085 | 60.0104 | 82.8 | 29.319 | 107.1478 | 60.0398 | 108.35 | 29.321 | 157.2776 | 60.0164 | 159.45 | 29.3284 | 183.4664 | 60.0043 | 185
29.3558 | 57.2465 | 60.0218 | 57.25 | 29.3516 | 82.0956 | 60.0104 | 82.8 | 29.3274 | 107.1535 | 60.0398 | 108.35 | 29.3295 | 157.289 | 60.0164 | 159.45 | 29.3367 | 183.4828 | 60.0043 | 185
29.3642 | 57.2457 | 60.0218 | 57.25 | 29.3599 | 82.1063 | 60.0104 | 82.8 | 29.3357 | 107.1592 | 60.0398 | 108.35 | 29.3378 | 157.3003 | 60.0164 | 159.45 | 29.345 | 183.4993 | 60.0043 | 185
29.3725 | 57.2449 | 60.0218 | 57.25 | 29.3683 | 82.1169 | 60.0104 | 82.8 | 29.3441 | 107.1649 | 60.0398 | 108.35 | 29.3461 | 157.3117 | 60.0164 | 159.45 | 29.3533 | 183.5157 | 60.0043 | 185
29.3809 | 57.2441 | 60.0218 | 57.25 | 29.3766 | 82.1275 | 60.0104 | 82.8 | 29.3524 | 107.1706 | 60.0398 | 108.35 | 29.3544 | 157.3231 | 60.0164 | 159.45 | 29.3617 | 183.5322 | 60.0043 | 185
29.3892 | 57.2433 | 60.0218 | 57.25 | 29.3849 | 82.1382 | 60.0104 | 82.8 | 29.3607 | 107.1763 | 60.0398 | 108.35 | 29.3628 | 157.3345 | 60.0164 | 159.45 | 29.37 | 183.5486 | 60.0043 | 185
29.3975 | 57.2426 | 60.0218 | 57.25 | 29.3932 | 82.1488 | 60.0104 | 82.8 | 29.369 | 107.182 | 60.0398 | 108.35 | 29.3711 | 157.3459 | 60.0164 | 159.45 | 29.3783 | 183.5651 | 60.0043 | 185
29.4058 | 57.2418 | 60.0218 | 57.25 | 29.4016 | 82.1594 | 60.0104 | 82.8 | 29.3773 | 107.1877 | 60.0398 | 108.35 | 29.3794 | 157.3572 | 60.0164 | 159.45 | 29.3866 | 183.5815 | 60.0043 | 185
29.4141 | 57.241 | 60.0218 | 57.25 | 29.4099 | 82.17 | 60.0104 | 82.8 | 29.3857 | 107.1934 | 60.0398 | 108.35 | 29.3877 | 157.3686 | 60.0164 | 159.45 | 29.395 | 183.598 | 60.0043 | 185
29.4225 | 57.2402 | 60.0224 | 57.25 | 29.4183 | 82.1807 | 60.0104 | 82.8 | 29.394 | 107.1991 | 60.0398 | 108.35 | 29.3961 | 157.38 | 60.0164 | 159.45 | 29.4033 | 183.6144 | 60.0037 | 185
29.4308 | 57.2394 | 60.0224 | 57.25 | 29.4266 | 82.1913 | 60.0104 | 82.8 | 29.4023 | 107.2048 | 60.0395 | 108.35 | 29.4044 | 157.3914 | 60.0164 | 159.45 | 29.4116 | 183.6309 | 60.0037 | 185
29.4391 | 57.2386 | 60.0224 | 57.25 | 29.4349 | 82.2019 | 60.0104 | 82.8 | 29.4106 | 107.2105 | 60.0395 | 108.35 | 29.4127 | 157.4028 | 60.0164 | 159.45 | 29.4199 | 183.6473 | 60.0037 | 185
29.4474 | 57.2379 | 60.0224 | 57.25 | 29.4432 | 82.2126 | 60.0104 | 82.8 | 29.419 | 107.2163 | 60.0395 | 108.35 | 29.421 | 157.4141 | 60.0164 | 159.45 | 29.4283 | 183.6638 | 60.0037 | 185
29.4558 | 57.2371 | 60.0224 | 57.25 | 29.4516 | 82.2232 | 60.0104 | 82.8 | 29.4273 | 107.222 | 60.0395 | 108.35 | 29.4294 | 157.4255 | 60.0164 | 159.45 | 29.4366 | 183.6802 | 60.0037 | 185
29.4641 | 57.2363 | 60.0224 | 57.25 | 29.4599 | 82.2338 | 60.0104 | 82.8 | 29.4357 | 107.2277 | 60.0395 | 108.35 | 29.4377 | 157.4369 | 60.0164 | 159.45 | 29.4449 | 183.6967 | 60.0037 | 185
29.4725 | 57.2355 | 60.0224 | 57.25 | 29.4683 | 82.2445 | 60.0104 | 82.8 | 29.444 | 107.2334 | 60.0395 | 108.35 | 29.446 | 157.4483 | 60.0164 | 159.45 | 29.4534 | 183.7131 | 60.0037 | 185
29.4808 | 57.2347 | 60.0224 | 57.25 | 29.4766 | 82.2551 | 60.0104 | 82.8 | 29.4523 | 107.2391 | 60.0395 | 108.35 | 29.4543 | 157.4597 | 60.0164 | 159.45 | 29.4617 | 183.7296 | 60.0037 | 185
29.4891 | 57.2339 | 60.0224 | 57.25 | 29.4849 | 82.2657 | 60.0104 | 82.8 | 29.4606 | 107.2448 | 60.0395 | 108.35 | 29.4628 | 157.471 | 60.0164 | 159.45 | 29.47 | 183.746 | 60.0037 | 185
29.4974 | 57.2332 | 60.0224 | 57.25 | 29.4932 | 82.2764 | 60.0104 | 82.8 | 29.4689 | 107.2505 | 60.0395 | 108.35 | 29.4711 | 157.4824 | 60.0164 | 159.45 | 29.4783 | 183.7625 | 60.0037 | 185
29.5058 | 57.2324 | 60.0224 | 57.25 | 29.5016 | 82.287 | 60.0104 | 82.8 | 29.4773 | 107.2562 | 60.0395 | 108.35 | 29.4794 | 157.4938 | 60.0164 | 159.45 | 29.4867 | 183.7789 | 60.0037 | 185
29.5141 | 57.2316 | 60.0224 | 57.25 | 29.5099 | 82.2976 | 60.0104 | 82.8 | 29.4856 | 107.2619 | 60.0395 | 108.35 | 29.4877 | 157.505 | 60.0156 | 159.45 | 29.495 | 183.7954 | 60.0037 | 185
29.5225 | 57.2308 | 60.0224 | 57.25 | 29.5182 | 82.3083 | 60.0104 | 82.8 | 29.494 | 107.2676 | 60.0395 | 108.35 | 29.4961 | 157.5161 | 60.0156 | 159.45 | 29.5033 | 183.8118 | 60.0037 | 185
29.5308 | 57.23 | 60.0224 | 57.25 | 29.5266 | 82.3189 | 60.0104 | 82.8 | 29.5023 | 107.2733 | 60.0395 | 108.35 | 29.5044 | 157.5273 | 60.0156 | 159.45 | 29.5116 | 183.8283 | 60.0037 | 185
29.5391 | 57.2293 | 60.0224 | 57.25 | 29.5349 | 82.3295 | 60.0118 | 82.8 | 29.5106 | 107.279 | 60.0395 | 108.35 | 29.5127 | 157.5384 | 60.0156 | 159.45 | 29.52 | 183.8447 | 60.0037 | 185
29.5474 | 57.2285 | 60.0224 | 57.25 | 29.5432 | 82.3401 | 60.0118 | 82.8 | 29.5189 | 107.2847 | 60.0395 | 108.35 | 29.521 | 157.5495 | 60.0156 | 159.45 | 29.5283 | 183.8612 | 60.0037 | 185
29.5558 | 57.2277 | 60.0224 | 57.25 | 29.5516 | 82.3508 | 60.0118 | 82.8 | 29.5272 | 107.2904 | 60.0395 | 108.35 | 29.5294 | 157.5607 | 60.0156 | 159.45 | 29.5366 | 183.8776 | 60.0037 | 185
29.5641 | 57.2269 | 60.0224 | 57.25 | 29.5599 | 82.3614 | 60.0118 | 82.8 | 29.5356 | 107.2961 | 60.0395 | 108.35 | 29.5377 | 157.5718 | 60.0156 | 159.45 | 29.5449 | 183.8941 | 60.0037 | 185
29.5724 | 57.2261 | 60.0224 | 57.25 | 29.5682 | 82.372 | 60.0118 | 82.8 | 29.5439 | 107.3018 | 60.0395 | 108.35 | 29.546 | 157.583 | 60.0156 | 159.45 | 29.5533 | 183.9105 | 60.0037 | 185
29.5807 | 57.2253 | 60.0224 | 57.25 | 29.5765 | 82.3827 | 60.0118 | 82.8 | 29.5522 | 107.3076 | 60.0395 | 108.35 | 29.5543 | 157.5941 | 60.0156 | 159.45 | 29.5616 | 183.9167 | 60.0037 | 185
29.5891 | 57.2246 | 60.0224 | 57.25 | 29.5849 | 82.3933 | 60.0118 | 82.8 | 29.5605 | 107.3133 | 60.0395 | 108.35 | 29.5627 | 157.6052 | 60.0156 | 159.45 | 29.5699 | 183.9226 | 60.0037 | 185
29.5974 | 57.2238 | 60.0224 | 57.25 | 29.5932 | 82.4039 | 60.0118 | 82.8 | 29.5689 | 107.319 | 60.0395 | 108.35 | 29.571 | 157.6164 | 60.0156 | 159.45 | 29.5782 | 183.9285 | 60.0037 | 185
29.6058 | 57.223 | 60.0224 | 57.25 | 29.6016 | 82.4146 | 60.0118 | 82.8 | 29.5772 | 107.3247 | 60.0395 | 108.35 | 29.5793 | 157.6275 | 60.0156 | 159.45 | 29.5867 | 183.9344 | 60.0037 | 185
29.6141 | 57.2222 | 60.0224 | 57.25 | 29.6099 | 82.4252 | 60.0118 | 82.8 | 29.5856 | 107.3304 | 60.0395 | 108.35 | 29.5876 | 157.6387 | 60.0157 | 159.45 | 29.595 | 183.9403 | 60.0037 | 185
29.6224 | 57.2214 | 60.0224 | 57.25 | 29.6182 | 82.4358 | 60.0118 | 82.8 | 29.5939 | 107.3361 | 60.0395 | 108.35 | 29.5961 | 157.6498 | 60.0157 | 159.45 | 29.6033 | 183.9462 | 60.0034 | 185
29.6307 | 57.2206 | 60.0224 | 57.25 | 29.6265 | 82.4464 | 60.0118 | 82.8 | 29.6022 | 107.3418 | 60.0395 | 108.35 | 29.6044 | 157.6609 | 60.0157 | 159.45 | 29.6117 | 183.9521 | 60.0034 | 185
29.639 | 57.2199 | 60.0224 | 57.25 | 29.6349 | 82.4571 | 60.0118 | 82.8 | 29.6105 | 107.3475 | 60.0395 | 108.35 | 29.6127 | 157.6721 | 60.0157 | 159.45 | 29.62 | 183.958 | 60.0034 | 185
29.6474 | 57.2191 | 60.0224 | 57.25 | 29.6432 | 82.4677 | 60.0118 | 82.8 | 29.6188 | 107.3532 | 60.0395 | 108.35 | 29.621 | 157.6832 | 60.0157 | 159.45 | 29.6283 | 183.9639 | 60.0034 | 185
29.6557 | 57.2183 | 60.0224 | 57.25 | 29.6516 | 82.4783 | 60.0118 | 82.8 | 29.6272 | 107.3588 | 60.0395 | 108.35 | 29.6294 | 157.6944 | 60.0157 | 159.45 | 29.6366 | 183.9698 | 60.0034 | 185
29.6641 | 57.2175 | 60.0224 | 57.25 | 29.6599 | 82.489 | 60.0118 | 82.8 | 29.6355 | 107.3644 | 60.0395 | 108.35 | 29.6377 | 157.7055 | 60.0157 | 159.45 | 29.645 | 183.9757 | 60.0034 | 185
29.6724 | 57.2167 | 60.0224 | 57.25 | 29.6682 | 82.4996 | 60.0118 | 82.8 | 29.6439 | 107.37 | 60.0395 | 108.35 | 29.646 | 157.7166 | 60.0157 | 159.45 | 29.6533 | 183.9816 | 60.0034 | 185
29.6807 | 57.2159 | 60.0224 | 57.25 | 29.6765 | 82.5102 | 60.0118 | 82.8 | 29.6522 | 107.3756 | 60.0395 | 108.35 | 29.6543 | 157.7278 | 60.0157 | 159.45 | 29.6616 | 183.9874 | 60.0034 | 185
29.689 | 57.2152 | 60.0224 | 57.25 | 29.6849 | 82.5209 | 60.0118 | 82.8 | 29.6605 | 107.3811 | 60.0395 | 108.35 | 29.6627 | 157.7389 | 60.0157 | 159.45 | 29.6699 | 183.9933 | 60.0034 | 185
29.6974 | 57.2144 | 60.0224 | 57.25 | 29.6932 | 82.5315 | 60.0118 | 82.8 | 29.6688 | 107.3867 | 60.0395 | 108.35 | 29.671 | 157.7501 | 60.0157 | 159.45 | 29.6783 | 183.9992 | 60.0034 | 185
29.7057 | 57.2136 | 60.0224 | 57.25 | 29.7015 | 82.5421 | 60.0118 | 82.8 | 29.6771 | 107.3923 | 60.0395 | 108.35 | 29.6793 | 157.7612 | 60.0157 | 159.45 | 29.6866 | 184.0051 | 60.0034 | 185
29.7141 | 57.2128 | 60.0224 | 57.25 | 29.7098 | 82.5528 | 60.0118 | 82.8 | 29.6855 | 107.3979 | 60.0395 | 108.35 | 29.6876 | 157.7724 | 60.0159 | 159.45 | 29.6949 | 184.011 | 60.0034 | 185
29.7224 | 57.212 | 60.0224 | 57.25 | 29.7182 | 82.5634 | 60.0118 | 82.8 | 29.6938 | 107.4035 | 60.0395 | 108.35 | 29.6959 | 157.7835 | 60.0159 | 159.45 | 29.7032 | 184.0169 | 60.0034 | 185
29.7307 | 57.2112 | 60.0224 | 57.25 | 29.7265 | 82.574 | 60.0118 | 82.8 | 29.7021 | 107.4091 | 60.0395 | 108.35 | 29.7043 | 157.7946 | 60.0159 | 159.45 | 29.7117 | 184.0228 | 60.0034 | 185
29.739 | 57.2105 | 60.0224 | 57.25 | 29.7349 | 82.5846 | 60.0129 | 82.8 | 29.7104 | 107.4146 | 60.0395 | 108.35 | 29.7126 | 157.8058 | 60.0159 | 159.45 | 29.72 | 184.0287 | 60.0034 | 185
29.7474 | 57.2097 | 60.0224 | 57.25 | 29.7432 | 82.5847 | 60.0129 | 82.8 | 29.7188 | 107.4202 | 60.0395 | 108.35 | 29.7209 | 157.8169 | 60.0159 | 159.45 | 29.7283 | 184.0346 | 60.0034 | 185
29.7557 | 57.2089 | 60.0224 | 57.25 | 29.7515 | 82.5843 | 60.0129 | 82.8 | 29.7271 | 107.4258 | 60.0395 | 108.35 | 29.7292 | 157.8281 | 60.0159 | 159.45 | 29.7366 | 184.0405 | 60.0034 | 185
29.764 | 57.2081 | 60.0224 | 57.25 | 29.7598 | 82.584 | 60.0129 | 82.8 | 29.7355 | 107.4314 | 60.0395 | 108.35 | 29.7377 | 157.8392 | 60.0159 | 159.45 | 29.745 | 184.0464 | 60.0034 | 185
29.7723 | 57.2073 | 60.0224 | 57.25 | 29.7682 | 82.5836 | 60.0129 | 82.8 | 29.7438 | 107.437 | 60.0395 | 108.35 | 29.746 | 157.8503 | 60.0159 | 159.45 | 29.7533 | 184.0523 | 60.0034 | 185
29.7807 | 57.2065 | 60.0224 | 57.25 | 29.7765 | 82.5833 | 60.0129 | 82.8 | 29.7521 | 107.4425 | 60.0395 | 108.35 | 29.7543 | 157.8615 | 60.0159 | 159.45 | 29.7616 | 184.0582 | 60.0034 | 185
29.789 | 57.2056 | 60.0224 | 57.25 | 29.7849 | 82.5829 | 60.0129 | 82.8 | 29.7604 | 107.4481 | 60.0395 | 108.35 | 29.7626 | 157.8726 | 60.0159 | 159.45 | 29.77 | 184.0641 | 60.0034 | 185
29.7974 | 57.2043 | 60.0224 | 57.25 | 29.7932 | 82.5826 | 60.0129 | 82.8 | 29.7687 | 107.4537 | 60.0395 | 108.35 | 29.771 | 157.8838 | 60.0159 | 159.45 | 29.7783 | 184.07 | 60.0034 | 185
29.8057 | 57.2029 | 60.0224 | 57.25 | 29.8015 | 82.5822 | 60.0129 | 82.8 | 29.7771 | 107.4593 | 60.0395 | 108.35 | 29.7793 | 157.8949 | 60.0159 | 159.45 | 29.7866 | 184.0759 | 60.0034 | 185
29.814 | 57.2016 | 60.0224 | 57.25 | 29.8098 | 82.5819 | 60.0129 | 82.8 | 29.7854 | 107.4649 | 60.0395 | 108.35 | 29.7876 | 157.906 | 60.0159 | 159.45 | 29.7949 | 184.0817 | 60.0034 | 185
29.8223 | 57.2003 | 60.0235 | 57.25 | 29.8182 | 82.5815 | 60.0129 | 82.8 | 29.7938 | 107.4704 | 60.0395 | 108.35 | 29.7959 | 157.9172 | 60.0159 | 159.45 | 29.8033 | 184.0876 | 60.0045 | 185
29.8307 | 57.1989 | 60.0235 | 57.25 | 29.8265 | 82.5812 | 60.0129 | 82.8 | 29.8021 | 107.476 | 60.0397 | 108.35 | 29.8043 | 157.9283 | 60.0159 | 159.45 | 29.8116 | 184.0935 | 60.0045 | 185
29.839 | 57.1976 | 60.0235 | 57.25 | 29.8348 | 82.5808 | 60.0129 | 82.8 | 29.8104 | 107.4816 | 60.0397 | 108.35 | 29.8126 | 157.9395 | 60.0159 | 159.45 | 29.8199 | 184.0994 | 60.0045 | 185
29.8474 | 57.1963 | 60.0235 | 57.25 | 29.8431 | 82.5805 | 60.0129 | 82.8 | 29.8187 | 107.4872 | 60.0397 | 108.35 | 29.8209 | 157.9506 | 60.0159 | 159.45 | 29.8282 | 184.1053 | 60.0045 | 185
29.8557 | 57.195 | 60.0235 | 57.25 | 29.8515 | 82.5801 | 60.0129 | 82.8 | 29.827 | 107.4928 | 60.0397 | 108.35 | 29.8292 | 157.9617 | 60.0159 | 159.45 | 29.8367 | 184.1112 | 60.0045 | 185
29.864 | 57.1936 | 60.0235 | 57.25 | 29.8598 | 82.5798 | 60.0129 | 82.8 | 29.8354 | 107.4984 | 60.0397 | 108.35 | 29.8376 | 157.9729 | 60.0159 | 159.45 | 29.845 | 184.1171 | 60.0045 | 185
29.8723 | 57.1923 | 60.0235 | 57.25 | 29.8682 | 82.5794 | 60.0129 | 82.8 | 29.8437 | 107.5039 | 60.0397 | 108.35 | 29.8459 | 157.984 | 60.0159 | 159.45 | 29.8533 | 184.123 | 60.0045 | 185
29.8806 | 57.191 | 60.0235 | 57.25 | 29.8765 | 82.5791 | 60.0129 | 82.8 | 29.8521 | 107.5095 | 60.0397 | 108.35 | 29.8542 | 157.9952 | 60.0159 | 159.45 | 29.8616 | 184.1289 | 60.0045 | 185
29.889 | 57.1896 | 60.0235 | 57.25 | 29.8848 | 82.5787 | 60.0129 | 82.8 | 29.8604 | 107.5151 | 60.0397 | 108.35 | 29.8625 | 158.0063 | 60.0159 | 159.45 | 29.87 | 184.1348 | 60.0045 | 185
29.8973 | 57.1883 | 60.0235 | 57.25 | 29.8931 | 82.5784 | 60.0129 | 82.8 | 29.8687 | 107.5207 | 60.0397 | 108.35 | 29.871 | 158.0175 | 60.0159 | 159.45 | 29.8783 | 184.1407 | 60.0045 | 185
29.9056 | 57.187 | 60.0235 | 57.25 | 29.9015 | 82.578 | 60.0129 | 82.8 | 29.877 | 107.5263 | 60.0397 | 108.35 | 29.8793 | 158.0286 | 60.0159 | 159.45 | 29.8866 | 184.1466 | 60.0045 | 185
29.9139 | 57.1856 | 60.0235 | 57.25 | 29.9099 | 82.5777 | 60.0129 | 82.8 | 29.8853 | 107.5318 | 60.0397 | 108.35 | 29.8876 | 158.0397 | 60.0159 | 159.45 | 29.8949 | 184.1525 | 60.0045 | 185
29.9223 | 57.1843 | 60.0235 | 57.25 | 29.9182 | 82.5773 | 60.0129 | 82.8 | 29.8937 | 107.5374 | 60.0397 | 108.35 | 29.8959 | 158.0509 | 60.0159 | 159.45 | 29.9033 | 184.1584 | 60.0045 | 185
29.9306 | 57.183 | 60.0235 | 57.25 | 29.9265 | 82.577 | 60.0129 | 82.8 | 29.902 | 107.543 | 60.0397 | 108.35 | 29.9043 | 158.062 | 60.0159 | 159.45 | 29.9116 | 184.1642 | 60.0045 | 185
29.939 | 57.1817 | 60.0235 | 57.25 | 29.9348 | 82.5767 | 60.0137 | 82.8 | 29.9103 | 107.5486 | 60.0397 | 108.35 | 29.9126 | 158.0732 | 60.0159 | 159.45 | 29.9199 | 184.1702 | 60.0045 | 185
29.9473 | 57.1803 | 60.0235 | 57.25 | 29.9432 | 82.5763 | 60.0137 | 82.8 | 29.9186 | 107.5542 | 60.0397 | 108.35 | 29.9209 | 158.0843 | 60.0159 | 159.45 | 29.9282 | 184.176 | 60.0045 | 185
29.9556 | 57.179 | 60.0235 | 57.25 | 29.9515 | 82.576 | 60.0137 | 82.8 | 29.927 | 107.5597 | 60.0397 | 108.35 | 29.9292 | 158.0954 | 60.0159 | 159.45 | 29.9366 | 184.1819 | 60.0045 | 185
29.9639 | 57.1777 | 60.0235 | 57.25 | 29.9598 | 82.5756 | 60.0137 | 82.8 | 29.9353 | 107.5653 | 60.0397 | 108.35 | 29.9376 | 158.1066 | 60.0159 | 159.45 | 29.9449 | 184.1878 | 60.0045 | 185
29.9723 | 57.1763 | 60.0235 | 57.25 | 29.9681 | 82.5753 | 60.0137 | 82.8 | 29.9437 | 107.5709 | 60.0397 | 108.35 | 29.9459 | 158.1177 | 60.0159 | 159.45 | 29.9532 | 184.1937 | 60.0045 | 185
29.9806 | 57.175 | 60.0235 | 57.25 | 29.9765 | 82.5749 | 60.0137 | 82.8 | 29.952 | 107.5765 | 60.0397 | 108.35 | 29.9542 | 158.1289 | 60.0159 | 159.45 | 29.9617 | 184.1996 | 60.0045 | 185
29.989 | 57.1737 | 60.0235 | 57.25 | 29.9848 | 82.5746 | 60.0137 | 82.8 | 29.9603 | 107.5821 | 60.0397 | 108.35 | 29.9625 | 158.14 | 60.0159 | 159.45 | 29.97 | 184.2055 | 60.0045 | 185
29.9973 | 57.1724 | 60.0235 | 57.25 | 29.9932 | 82.5742 | 60.0137 | 82.8 | 29.9686 | 107.5876 | 60.0397 | 108.35 | 29.9709 | 158.1511 | 60.0159 | 159.45 | 29.9783 | 184.2114 | 60.0045 | 185
30.0056 | 57.171 | 60.0235 | 57.25 | 30.0015 | 82.5739 | 60.0137 | 82.8 | 29.9769 | 107.5932 | 60.0397 | 108.35 | 29.9792 | 158.1623 | 60.0159 | 159.45 | 29.9866 | 184.2173 | 60.0045 | 185
30.0139 | 57.1697 | 60.0235 | 57.25 | 30.0098 | 82.5735 | 60.0137 | 82.8 | 29.9853 | 107.5988 | 60.0397 | 108.35 | 29.9875 | 158.1734 | 60.0159 | 159.45 | 29.995 | 184.2232 | 60.0045 | 185
30.0223 | 57.1684 | 60.0238 | 57.25 | 30.0181 | 82.5732 | 60.0137 | 82.8 | 29.9936 | 107.6044 | 60.0397 | 108.35 | 29.9958 | 158.1828 | 60.0159 | 159.45 | 30.0033 | 184.2291 | 60.0056 | 185
30.0306 | 57.167 | 60.0238 | 57.25 | 30.0265 | 82.5728 | 60.0137 | 82.8 | 30.002 | 107.61 | 60.0397 | 108.35 | 30.0043 | 158.1913 | 60.0159 | 159.45 | 30.0116 | 184.235 | 60.0056 | 185
30.0389 | 57.1657 | 60.0238 | 57.25 | 30.0348 | 82.5725 | 60.0137 | 82.8 | 30.0103 | 107.6156 | 60.0397 | 108.35 | 30.0126 | 158.1999 | 60.0159 | 159.45 | 30.0199 | 184.2409 | 60.0056 | 185
30.0472 | 57.1644 | 60.0238 | 57.25 | 30.0432 | 82.5721 | 60.0137 | 82.8 | 30.0186 | 107.6211 | 60.0397 | 108.35 | 30.0209 | 158.2084 | 60.0159 | 159.45 | 30.0283 | 184.2468 | 60.0056 | 185
30.0556 | 57.163 | 60.0238 | 57.25 | 30.0515 | 82.5718 | 60.0137 | 82.8 | 30.0269 | 107.6267 | 60.0397 | 108.35 | 30.0292 | 158.2169 | 60.0159 | 159.45 | 30.0366 | 184.2527 | 60.0056 | 185
30.0639 | 57.1617 | 60.0238 | 57.25 | 30.0598 | 82.5714 | 60.0137 | 82.8 | 30.0352 | 107.6323 | 60.0397 | 108.35 | 30.0376 | 158.2255 | 60.0159 | 159.45 | 30.0449 | 184.2585 | 60.0056 | 185
30.0722 | 57.1604 | 60.0238 | 57.25 | 30.0681 | 82.5711 | 60.0137 | 82.8 | 30.0436 | 107.6379 | 60.0397 | 108.35 | 30.0459 | 158.234 | 60.0159 | 159.45 | 30.0532 | 184.2644 | 60.0056 | 185
30.0806 | 57.1591 | 60.0238 | 57.25 | 30.0765 | 82.5707 | 60.0137 | 82.8 | 30.0519 | 107.6435 | 60.0397 | 108.35 | 30.0542 | 158.2426 | 60.0159 | 159.45 | 30.0616 | 184.2703 | 60.0056 | 185
30.0889 | 57.1577 | 60.0238 | 57.25 | 30.0848 | 82.5704 | 60.0137 | 82.8 | 30.0602 | 107.649 | 60.0397 | 108.35 | 30.0625 | 158.2511 | 60.0159 | 159.45 | 30.0699 | 184.2762 | 60.0056 | 185
30.0972 | 57.1564 | 60.0238 | 57.25 | 30.0931 | 82.57 | 60.0137 | 82.8 | 30.0685 | 107.6546 | 60.0397 | 108.35 | 30.0709 | 158.2597 | 60.0159 | 159.45 | 30.0782 | 184.2821 | 60.0056 | 185
30.1055 | 57.1551 | 60.0238 | 57.25 | 30.1014 | 82.5697 | 60.0137 | 82.8 | 30.0769 | 107.6602 | 60.0397 | 108.35 | 30.0792 | 158.2682 | 60.0159 | 159.45 | 30.0865 | 184.288 | 60.0056 | 185
30.1139 | 57.1537 | 60.0238 | 57.25 | 30.1098 | 82.5693 | 60.0137 | 82.8 | 30.0852 | 107.6658 | 60.0397 | 108.35 | 30.0875 | 158.2767 | 60.0159 | 159.45 | 30.095 | 184.2939 | 60.0056 | 185
30.1222 | 57.1524 | 60.0238 | 57.25 | 30.1181 | 82.569 | 60.0137 | 82.8 | 30.0936 | 107.6714 | 60.0397 | 108.35 | 30.0958 | 158.2853 | 60.0159 | 159.45 | 30.1033 | 184.2998 | 60.0056 | 185
30.1306 | 57.1511 | 60.0238 | 57.25 | 30.1265 | 82.5686 | 60.0137 | 82.8 | 30.1019 | 107.6769 | 60.0397 | 108.35 | 30.1042 | 158.2938 | 60.0159 | 159.45 | 30.1116 | 184.3058 | 60.0056 | 185
30.1389 | 57.1497 | 60.0238 | 57.25 | 30.1348 | 82.5683 | 60.0154 | 82.8 | 30.1102 | 107.6825 | 60.0397 | 108.35 | 30.1125 | 158.3024 | 60.0159 | 159.45 | 30.1199 | 184.3118 | 60.0056 | 185
30.1472 | 57.1484 | 60.0238 | 57.25 | 30.1431 | 82.5679 | 60.0154 | 82.8 | 30.1185 | 107.6881 | 60.0397 | 108.35 | 30.1208 | 158.3109 | 60.0159 | 159.45 | 30.1283 | 184.3178 | 60.0056 | 185
30.1555 | 57.1471 | 60.0238 | 57.25 | 30.1514 | 82.5676 | 60.0154 | 82.8 | 30.1268 | 107.6937 | 60.0397 | 108.35 | 30.1292 | 158.3194 | 60.0159 | 159.45 | 30.1366 | 184.3238 | 60.0056 | 185
30.1639 | 57.1458 | 60.0238 | 57.25 | 30.1598 | 82.5672 | 60.0154 | 82.8 | 30.1352 | 107.6993 | 60.0397 | 108.35 | 30.1376 | 158.328 | 60.0159 | 159.45 | 30.1449 | 184.3298 | 60.0056 | 185
30.1722 | 57.1444 | 60.0238 | 57.25 | 30.1681 | 82.5669 | 60.0154 | 82.8 | 30.1435 | 107.7048 | 60.0397 | 108.35 | 30.1459 | 158.3365 | 60.0159 | 159.45 | 30.1533 | 184.3359 | 60.0056 | 185
30.1805 | 57.1431 | 60.0238 | 57.25 | 30.1765 | 82.5665 | 60.0154 | 82.8 | 30.1519 | 107.7104 | 60.0397 | 108.35 | 30.1542 | 158.345 | 60.0159 | 159.45 | 30.1616 | 184.3419 | 60.0056 | 185
30.1888 | 57.1418 | 60.0238 | 57.25 | 30.1848 | 82.5662 | 60.0154 | 82.8 | 30.1602 | 107.716 | 60.0397 | 108.35 | 30.1625 | 158.3536 | 60.0159 | 159.45 | 30.1699 | 184.3479 | 60.0056 | 185
30.1972 | 57.1404 | 60.0238 | 57.25 | 30.1931 | 82.5658 | 60.0154 | 82.8 | 30.1685 | 107.7216 | 60.0397 | 108.35 | 30.1709 | 158.3621 | 60.0159 | 159.45 | 30.1782 | 184.3539 | 60.0056 | 185
30.2055 | 57.1391 | 60.0238 | 57.25 | 30.2014 | 82.5655 | 60.0154 | 82.8 | 30.1768 | 107.7272 | 60.0397 | 108.35 | 30.1792 | 158.3707 | 60.0159 | 159.45 | 30.1866 | 184.3599 | 60.0056 | 185
30.2139 | 57.1378 | 60.0238 | 57.25 | 30.2098 | 82.5652 | 60.0154 | 82.8 | 30.1851 | 107.7328 | 60.0397 | 108.35 | 30.1875 | 158.3792 | 60.0159 | 159.45 | 30.1949 | 184.3659 | 60.0056 | 185
30.2222 | 57.1365 | 60.024 | 57.25 | 30.2181 | 82.5648 | 60.0154 | 82.8 | 30.1935 | 107.7377 | 60.0397 | 108.35 | 30.1958 | 158.3877 | 60.0159 | 159.45 | 30.2032 | 184.3719 | 60.0062 | 185
30.2305 | 57.1351 | 60.024 | 57.25 | 30.2264 | 82.5645 | 60.0154 | 82.8 | 30.2018 | 107.7408 | 60.0389 | 108.35 | 30.2042 | 158.3963 | 60.0159 | 159.45 | 30.2115 | 184.3779 | 60.0062 | 185
30.2388 | 57.1338 | 60.024 | 57.25 | 30.2347 | 82.5641 | 60.0154 | 82.8 | 30.2101 | 107.7438 | 60.0389 | 108.35 | 30.2125 | 158.4048 | 60.0159 | 159.45 | 30.22 | 184.384 | 60.0062 | 185
30.2472 | 57.1325 | 60.024 | 57.25 | 30.2431 | 82.5638 | 60.0154 | 82.8 | 30.2184 | 107.7468 | 60.0389 | 108.35 | 30.2208 | 158.4134 | 60.0159 | 159.45 | 30.2283 | 184.39 | 60.0062 | 185
30.2555 | 57.1311 | 60.024 | 57.25 | 30.2514 | 82.5634 | 60.0154 | 82.8 | 30.2268 | 107.7499 | 60.0389 | 108.35 | 30.2291 | 158.4219 | 60.0159 | 159.45 | 30.2366 | 184.396 | 60.0062 | 185
30.2638 | 57.1298 | 60.024 | 57.25 | 30.2598 | 82.5631 | 60.0154 | 82.8 | 30.2351 | 107.7529 | 60.0389 | 108.35 | 30.2375 | 158.4304 | 60.0159 | 159.45 | 30.2449 | 184.402 | 60.0062 | 185
30.2722 | 57.1285 | 60.024 | 57.25 | 30.2681 | 82.5627 | 60.0154 | 82.8 | 30.2435 | 107.756 | 60.0389 | 108.35 | 30.2458 | 158.439 | 60.0159 | 159.45 | 30.2533 | 184.408 | 60.0062 | 185
30.2805 | 57.1271 | 60.024 | 57.25 | 30.2764 | 82.5624 | 60.0154 | 82.8 | 30.2518 | 107.759 | 60.0389 | 108.35 | 30.2542 | 158.4475 | 60.0159 | 159.45 | 30.2616 | 184.414 | 60.0062 | 185
30.2888 | 57.1258 | 60.024 | 57.25 | 30.2847 | 82.562 | 60.0154 | 82.8 | 30.2601 | 107.762 | 60.0389 | 108.35 | 30.2625 | 158.4561 | 60.0159 | 159.45 | 30.2699 | 184.42 | 60.0062 | 185
30.2971 | 57.1245 | 60.024 | 57.25 | 30.2931 | 82.561 | 60.0154 | 82.8 | 30.2684 | 107.7651 | 60.0389 | 108.35 | 30.2709 | 158.4646 | 60.0159 | 159.45 | 30.2782 | 184.426 | 60.0062 | 185
30.3055 | 57.1232 | 60.024 | 57.25 | 30.3014 | 82.56 | 60.0154 | 82.8 | 30.2767 | 107.7681 | 60.0389 | 108.35 | 30.2792 | 158.4731 | 60.0159 | 159.45 | 30.2866 | 184.4321 | 60.0062 | 185
30.3138 | 57.1211 | 60.024 | 57.25 | 30.3098 | 82.5589 | 60.0154 | 82.8 | 30.2851 | 107.7711 | 60.0389 | 108.35 | 30.2875 | 158.4817 | 60.0157 | 159.45 | 30.2949 | 184.438 | 60.0062 | 185
30.3221 | 57.1189 | 60.024 | 57.25 | 30.3181 | 82.5579 | 60.0154 | 82.8 | 30.2934 | 107.7742 | 60.0389 | 108.35 | 30.2958 | 158.4902 | 60.0157 | 159.45 | 30.3032 | 184.4441 | 60.0062 | 185
30.3304 | 57.1167 | 60.024 | 57.25 | 30.3264 | 82.5568 | 60.0154 | 82.8 | 30.3018 | 107.7772 | 60.0389 | 108.35 | 30.3042 | 158.4987 | 60.0157 | 159.45 | 30.3115 | 184.4501 | 60.0062 | 185
30.3388 | 57.1146 | 60.024 | 57.25 | 30.3347 | 82.5558 | 60.0168 | 82.8 | 30.3101 | 107.7803 | 60.0389 | 108.35 | 30.3125 | 158.5073 | 60.0157 | 159.45 | 30.3199 | 184.4561 | 60.0062 | 185
30.3471 | 57.1124 | 60.024 | 57.25 | 30.3431 | 82.5547 | 60.0168 | 82.8 | 30.3184 | 107.7833 | 60.0389 | 108.35 | 30.3208 | 158.5158 | 60.0157 | 159.45 | 30.3282 | 184.4621 | 60.0062 | 185
30.3555 | 57.1102 | 60.024 | 57.25 | 30.3514 | 82.5537 | 60.0168 | 82.8 | 30.3267 | 107.7863 | 60.0389 | 108.35 | 30.3291 | 158.5244 | 60.0157 | 159.45 | 30.3365 | 184.4681 | 60.0062 | 185
30.3638 | 57.1081 | 60.024 | 57.25 | 30.3597 | 82.5526 | 60.0168 | 82.8 | 30.335 | 107.7894 | 60.0389 | 108.35 | 30.3375 | 158.5329 | 60.0157 | 159.45 | 30.345 | 184.4741 | 60.0062 | 185
30.3721 | 57.1059 | 60.024 | 57.25 | 30.368 | 82.5516 | 60.0168 | 82.8 | 30.3434 | 107.7924 | 60.0389 | 108.35 | 30.3458 | 158.5415 | 60.0157 | 159.45 | 30.3533 | 184.4801 | 60.0062 | 185
30.3804 | 57.1037 | 60.024 | 57.25 | 30.3764 | 82.5505 | 60.0168 | 82.8 | 30.3517 | 107.7955 | 60.0389 | 108.35 | 30.3541 | 158.55 | 60.0157 | 159.45 | 30.3616 | 184.4861 | 60.0062 | 185
30.3888 | 57.1015 | 60.024 | 57.25 | 30.3847 | 82.5495 | 60.0168 | 82.8 | 30.36 | 107.7985 | 60.0389 | 108.35 | 30.3624 | 158.5585 | 60.0157 | 159.45 | 30.3699 | 184.4922 | 60.0062 | 185
30.3971 | 57.0994 | 60.024 | 57.25 | 30.393 | 82.5484 | 60.0168 | 82.8 | 30.3683 | 107.8015 | 60.0389 | 108.35 | 30.3708 | 158.5671 | 60.0157 | 159.45 | 30.3783 | 184.4982 | 60.0062 | 185
30.4055 | 57.0972 | 60.024 | 57.25 | 30.4014 | 82.5474 | 60.0168 | 82.8 | 30.3767 | 107.8046 | 60.0389 | 108.35 | 30.3792 | 158.5756 | 60.0157 | 159.45 | 30.3866 | 184.5042 | 60.0062 | 185
30.4138 | 57.095 | 60.024 | 57.25 | 30.4097 | 82.5463 | 60.0168 | 82.8 | 30.385 | 107.8076 | 60.0389 | 108.35 | 30.3875 | 158.5842 | 60.0157 | 159.45 | 30.3949 | 184.5102 | 60.0062 | 185
30.4221 | 57.0928 | 60.0249 | 57.25 | 30.418 | 82.5453 | 60.0168 | 82.8 | 30.3934 | 107.8106 | 60.0389 | 108.35 | 30.3958 | 158.5927 | 60.0157 | 159.45 | 30.4032 | 184.5162 | 60.0062 | 185
30.4304 | 57.0907 | 60.0249 | 57.25 | 30.4263 | 82.5442 | 60.0168 | 82.8 | 30.4017 | 107.8137 | 60.0392 | 108.35 | 30.4042 | 158.6012 | 60.0157 | 159.45 | 30.4116 | 184.5222 | 60.0062 | 185
30.4388 | 57.0885 | 60.0249 | 57.25 | 30.4347 | 82.5432 | 60.0168 | 82.8 | 30.41 | 107.8167 | 60.0392 | 108.35 | 30.4125 | 158.6098 | 60.0157 | 159.45 | 30.4199 | 184.5282 | 60.0062 | 185
30.4471 | 57.0863 | 60.0249 | 57.25 | 30.443 | 82.5421 | 60.0168 | 82.8 | 30.4183 | 107.8198 | 60.0392 | 108.35 | 30.4208 | 158.6183 | 60.0157 | 159.45 | 30.4282 | 184.5342 | 60.0062 | 185
30.4554 | 57.0842 | 60.0249 | 57.25 | 30.4514 | 82.5411 | 60.0168 | 82.8 | 30.4266 | 107.8228 | 60.0392 | 108.35 | 30.4291 | 158.6268 | 60.0157 | 159.45 | 30.4365 | 184.5403 | 60.0062 | 185
30.4637 | 57.082 | 60.0249 | 57.25 | 30.4597 | 82.54 | 60.0168 | 82.8 | 30.435 | 107.8258 | 60.0392 | 108.35 | 30.4375 | 158.6354 | 60.0157 | 159.45 | 30.4449 | 184.5463 | 60.0062 | 185
30.472 | 57.0798 | 60.0249 | 57.25 | 30.468 | 82.539 | 60.0168 | 82.8 | 30.4433 | 107.8289 | 60.0392 | 108.35 | 30.4458 | 158.6439 | 60.0157 | 159.45 | 30.4532 | 184.5523 | 60.0062 | 185
30.4804 | 57.0776 | 60.0249 | 57.25 | 30.4763 | 82.5379 | 60.0168 | 82.8 | 30.4517 | 107.8319 | 60.0392 | 108.35 | 30.4541 | 158.6525 | 60.0157 | 159.45 | 30.4615 | 184.5583 | 60.0062 | 185
30.4887 | 57.0755 | 60.0249 | 57.25 | 30.4847 | 82.5369 | 60.0168 | 82.8 | 30.46 | 107.835 | 60.0392 | 108.35 | 30.4624 | 158.661 | 60.0157 | 159.45 | 30.4698 | 184.5643 | 60.0062 | 185
30.4971 | 57.0733 | 60.0249 | 57.25 | 30.493 | 82.5358 | 60.0168 | 82.8 | 30.4683 | 107.838 | 60.0392 | 108.35 | 30.4708 | 158.6695 | 60.0157 | 159.45 | 30.4783 | 184.5703 | 60.0062 | 185
30.5054 | 57.0711 | 60.0249 | 57.25 | 30.5013 | 82.5348 | 60.0168 | 82.8 | 30.4766 | 107.841 | 60.0392 | 108.35 | 30.4791 | 158.6781 | 60.0157 | 159.45 | 30.4866 | 184.5763 | 60.0062 | 185
30.5137 | 57.0689 | 60.0249 | 57.25 | 30.5096 | 82.5337 | 60.0168 | 82.8 | 30.4849 | 107.8441 | 60.0392 | 108.35 | 30.4874 | 158.6866 | 60.0159 | 159.45 | 30.4949 | 184.5823 | 60.0062 | 185
30.522 | 57.0668 | 60.0249 | 57.25 | 30.518 | 82.5327 | 60.0168 | 82.8 | 30.4933 | 107.8471 | 60.0392 | 108.35 | 30.4957 | 158.6952 | 60.0159 | 159.45 | 30.5032 | 184.5883 | 60.0062 | 185
30.5304 | 57.0646 | 60.0249 | 57.25 | 30.5263 | 82.5316 | 60.0168 | 82.8 | 30.5016 | 107.8501 | 60.0392 | 108.35 | 30.5042 | 158.7037 | 60.0159 | 159.45 | 30.5116 | 184.5943 | 60.0062 | 185
30.5387 | 57.0624 | 60.0249 | 57.25 | 30.5347 | 82.5306 | 60.0182 | 82.8 | 30.5099 | 107.8532 | 60.0392 | 108.35 | 30.5125 | 158.7124 | 60.0159 | 159.45 | 30.5199 | 184.6004 | 60.0062 | 185
30.5471 | 57.0603 | 60.0249 | 57.25 | 30.543 | 82.5295 | 60.0182 | 82.8 | 30.5182 | 107.8562 | 60.0392 | 108.35 | 30.5208 | 158.7214 | 60.0159 | 159.45 | 30.5282 | 184.6064 | 60.0062 | 185
30.5554 | 57.0581 | 60.0249 | 57.25 | 30.5513 | 82.5285 | 60.0182 | 82.8 | 30.5266 | 107.8593 | 60.0392 | 108.35 | 30.5291 | 158.7305 | 60.0159 | 159.45 | 30.5365 | 184.6124 | 60.0062 | 185
30.5637 | 57.0559 | 60.0249 | 57.25 | 30.5596 | 82.5275 | 60.0182 | 82.8 | 30.5349 | 107.8623 | 60.0392 | 108.35 | 30.5375 | 158.7396 | 60.0159 | 159.45 | 30.5449 | 184.6184 | 60.0062 | 185
30.572 | 57.0537 | 60.0249 | 57.25 | 30.568 | 82.5264 | 60.0182 | 82.8 | 30.5433 | 107.8653 | 60.0392 | 108.35 | 30.5458 | 158.7486 | 60.0159 | 159.45 | 30.5532 | 184.6244 | 60.0062 | 185
30.5804 | 57.0516 | 60.0249 | 57.25 | 30.5763 | 82.5254 | 60.0182 | 82.8 | 30.5516 | 107.8684 | 60.0392 | 108.35 | 30.5541 | 158.7577 | 60.0159 | 159.45 | 30.5615 | 184.6304 | 60.0062 | 185
30.5887 | 57.0494 | 60.0249 | 57.25 | 30.5847 | 82.5243 | 60.0182 | 82.8 | 30.5599 | 107.8714 | 60.0392 | 108.35 | 30.5624 | 158.7668 | 60.0159 | 159.45 | 30.5699 | 184.6364 | 60.0062 | 185
30.597 | 57.0472 | 60.0249 | 57.25 | 30.593 | 82.5233 | 60.0182 | 82.8 | 30.5682 | 107.8744 | 60.0392 | 108.35 | 30.5708 | 158.7758 | 60.0159 | 159.45 | 30.5782 | 184.6424 | 60.0062 | 185
30.6053 | 57.0451 | 60.0249 | 57.25 | 30.6013 | 82.5222 | 60.0182 | 82.8 | 30.5765 | 107.8775 | 60.0392 | 108.35 | 30.5791 | 158.7849 | 60.0159 | 159.45 | 30.5865 | 184.6485 | 60.0062 | 185
30.6137 | 57.0429 | 60.0249 | 57.25 | 30.6096 | 82.5212 | 60.0182 | 82.8 | 30.5849 | 107.8805 | 60.0392 | 108.35 | 30.5874 | 158.794 | 60.0159 | 159.45 | 30.5948 | 184.6545 | 60.0062 | 185
30.622 | 57.0407 | 60.026 | 57.25 | 30.618 | 82.5201 | 60.0182 | 82.8 | 30.5932 | 107.8836 | 60.0392 | 108.35 | 30.5957 | 158.803 | 60.0159 | 159.45 | 30.6033 | 184.6605 | 60.0062 | 185
30.6304 | 57.0385 | 60.026 | 57.25 | 30.6263 | 82.5191 | 60.0182 | 82.8 | 30.6016 | 107.8866 | 60.0396 | 108.35 | 30.6041 | 158.8121 | 60.0159 | 159.45 | 30.6116 | 184.6665 | 60.0062 | 185
30.6387 | 57.0364 | 60.026 | 57.25 | 30.6346 | 82.518 | 60.0182 | 82.8 | 30.6099 | 107.8896 | 60.0396 | 108.35 | 30.6124 | 158.8212 | 60.0159 | 159.45 | 30.6199 | 184.6725 | 60.0062 | 185
30.647 | 57.0342 | 60.026 | 57.25 | 30.6429 | 82.517 | 60.0182 | 82.8 | 30.6182 | 107.8927 | 60.0396 | 108.35 | 30.6207 | 158.8302 | 60.0159 | 159.45 | 30.6282 | 184.6785 | 60.0062 | 185
30.6553 | 57.032 | 60.026 | 57.25 | 30.6513 | 82.5159 | 60.0182 | 82.8 | 30.6265 | 107.8957 | 60.0396 | 108.35 | 30.629 | 158.8393 | 60.0159 | 159.45 | 30.6366 | 184.6845 | 60.0062 | 185
30.6636 | 57.0298 | 60.026 | 57.25 | 30.6596 | 82.5149 | 60.0182 | 82.8 | 30.6348 | 107.8988 | 60.0396 | 108.35 | 30.6375 | 158.8483 | 60.0159 | 159.45 | 30.6449 | 184.6905 | 60.0062 | 185
30.672 | 57.0277 | 60.026 | 57.25 | 30.668 | 82.5138 | 60.0182 | 82.8 | 30.6432 | 107.9018 | 60.0396 | 108.35 | 30.6458 | 158.8574 | 60.0159 | 159.45 | 30.6532 | 184.6965 | 60.0062 | 185
30.6803 | 57.0255 | 60.026 | 57.25 | 30.6763 | 82.5128 | 60.0182 | 82.8 | 30.6515 | 107.9048 | 60.0396 | 108.35 | 30.6541 | 158.8665 | 60.0159 | 159.45 | 30.6615 | 184.7026 | 60.0062 | 185
30.6887 | 57.0233 | 60.026 | 57.25 | 30.6846 | 82.5117 | 60.0182 | 82.8 | 30.6599 | 107.9079 | 60.0396 | 108.35 | 30.6624 | 158.8755 | 60.0159 | 159.45 | 30.6699 | 184.7046 | 60.0062 | 185
30.697 | 57.0212 | 60.026 | 57.25 | 30.6929 | 82.5107 | 60.0182 | 82.8 | 30.6682 | 107.9109 | 60.0396 | 108.35 | 30.6708 | 158.8846 | 60.0159 | 159.45 | 30.6782 | 184.7054 | 60.0062 | 185
30.7053 | 57.019 | 60.026 | 57.25 | 30.7013 | 82.5096 | 60.0182 | 82.8 | 30.6765 | 107.9139 | 60.0396 | 108.35 | 30.6791 | 158.8937 | 60.0159 | 159.45 | 30.6865 | 184.7062 | 60.0062 | 185
30.7136 | 57.0168 | 60.026 | 57.25 | 30.7096 | 82.5086 | 60.0182 | 82.8 | 30.6848 | 107.917 | 60.0396 | 108.35 | 30.6874 | 158.9027 | 60.0168 | 159.45 | 30.6948 | 184.707 | 60.0062 | 185
30.722 | 57.0146 | 60.026 | 57.25 | 30.718 | 82.5075 | 60.0182 | 82.8 | 30.6932 | 107.92 | 60.0396 | 108.35 | 30.6957 | 158.9118 | 60.0168 | 159.45 | 30.7032 | 184.7078 | 60.0062 | 185
30.7303 | 57.0125 | 60.026 | 57.25 | 30.7263 | 82.5065 | 60.0182 | 82.8 | 30.7015 | 107.9231 | 60.0396 | 108.35 | 30.7041 | 158.9209 | 60.0168 | 159.45 | 30.7115 | 184.7086 | 60.0062 | 185
30.7386 | 57.0103 | 60.026 | 57.25 | 30.7346 | 82.5054 | 60.0193 | 82.8 | 30.7098 | 107.9261 | 60.0396 | 108.35 | 30.7124 | 158.9299 | 60.0168 | 159.45 | 30.7198 | 184.7094 | 60.0062 | 185
30.7469 | 57.0081 | 60.026 | 57.25 | 30.7429 | 82.5044 | 60.0193 | 82.8 | 30.7181 | 107.9291 | 60.0396 | 108.35 | 30.7207 | 158.939 | 60.0168 | 159.45 | 30.7281 | 184.7102 | 60.0062 | 185
30.7553 | 57.006 | 60.026 | 57.25 | 30.7513 | 82.5033 | 60.0193 | 82.8 | 30.7264 | 107.9322 | 60.0396 | 108.35 | 30.729 | 158.948 | 60.0168 | 159.45 | 30.7366 | 184.711 | 60.0062 | 185
30.7636 | 57.0038 | 60.026 | 57.25 | 30.7596 | 82.5023 | 60.0193 | 82.8 | 30.7348 | 107.9356 | 60.0396 | 108.35 | 30.7374 | 158.9571 | 60.0168 | 159.45 | 30.7449 | 184.7118 | 60.0062 | 185
30.772 | 57.0016 | 60.026 | 57.25 | 30.7679 | 82.5012 | 60.0193 | 82.8 | 30.7431 | 107.9395 | 60.0396 | 108.35 | 30.7457 | 158.9662 | 60.0168 | 159.45 | 30.7532 | 184.7126 | 60.0062 | 185
30.7803 | 56.9994 | 60.026 | 57.25 | 30.7762 | 82.5002 | 60.0193 | 82.8 | 30.7515 | 107.9434 | 60.0396 | 108.35 | 30.754 | 158.9752 | 60.0168 | 159.45 | 30.7615 | 184.7134 | 60.0062 | 185
30.7886 | 56.9973 | 60.026 | 57.25 | 30.7846 | 82.4991 | 60.0193 | 82.8 | 30.7598 | 107.9474 | 60.0396 | 108.35 | 30.7623 | 158.9843 | 60.0168 | 159.45 | 30.7699 | 184.7142 | 60.0062 | 185
30.7969 | 56.9951 | 60.026 | 57.25 | 30.7929 | 82.4981 | 60.0193 | 82.8 | 30.7681 | 107.9513 | 60.0396 | 108.35 | 30.7708 | 158.9934 | 60.0168 | 159.45 | 30.7782 | 184.715 | 60.0062 | 185
30.8052 | 56.9929 | 60.026 | 57.25 | 30.8013 | 82.497 | 60.0193 | 82.8 | 30.7764 | 107.9552 | 60.0396 | 108.35 | 30.7791 | 159.0024 | 60.0168 | 159.45 | 30.7865 | 184.7158 | 60.0062 | 185
30.8136 | 56.9907 | 60.026 | 57.25 | 30.8096 | 82.496 | 60.0193 | 82.8 | 30.7847 | 107.9592 | 60.0396 | 108.35 | 30.7874 | 159.0115 | 60.0168 | 159.45 | 30.7949 | 184.7166 | 60.0062 | 185
30.8219 | 56.9967 | 60.0254 | 57.25 | 30.8179 | 82.4949 | 60.0193 | 82.8 | 30.7931 | 107.9631 | 60.0396 | 108.35 | 30.7957 | 159.0206 | 60.0168 | 159.45 | 30.8032 | 184.7175 | 60.0056 | 185
30.8303 | 57.0069 | 60.0254 | 57.25 | 30.8262 | 82.4939 | 60.0193 | 82.8 | 30.8014 | 107.9671 | 60.0398 | 108.35 | 30.8041 | 159.0296 | 60.0168 | 159.45 | 30.8115 | 184.7182 | 60.0056 | 185
30.8386 | 57.0171 | 60.0254 | 57.25 | 30.8346 | 82.4928 | 60.0193 | 82.8 | 30.8098 | 107.971 | 60.0398 | 108.35 | 30.8124 | 159.0387 | 60.0168 | 159.45 | 30.8198 | 184.7191 | 60.0056 | 185
30.8469 | 57.0274 | 60.0254 | 57.25 | 30.8429 | 82.4918 | 60.0193 | 82.8 | 30.8181 | 107.9749 | 60.0398 | 108.35 | 30.8207 | 159.0478 | 60.0168 | 159.45 | 30.8282 | 184.7198 | 60.0056 | 185
30.8552 | 57.0376 | 60.0254 | 57.25 | 30.8513 | 82.4908 | 60.0193 | 82.8 | 30.8264 | 107.9789 | 60.0398 | 108.35 | 30.829 | 159.0568 | 60.0168 | 159.45 | 30.8365 | 184.7207 | 60.0056 | 185
30.8636 | 57.0478 | 60.0254 | 57.25 | 30.8596 | 82.4897 | 60.0193 | 82.8 | 30.8347 | 107.9828 | 60.0398 | 108.35 | 30.8374 | 159.0659 | 60.0168 | 159.45 | 30.8448 | 184.7215 | 60.0056 | 185
30.8719 | 57.058 | 60.0254 | 57.25 | 30.8679 | 82.4915 | 60.0193 | 82.8 | 30.8431 | 107.9867 | 60.0398 | 108.35 | 30.8457 | 159.075 | 60.0168 | 159.45 | 30.8531 | 184.7223 | 60.0056 | 185
30.8802 | 57.0682 | 60.0254 | 57.25 | 30.8762 | 82.499 | 60.0193 | 82.8 | 30.8514 | 107.9907 | 60.0398 | 108.35 | 30.854 | 159.084 | 60.0168 | 159.45 | 30.8616 | 184.7231 | 60.0056 | 185
30.8885 | 57.0785 | 60.0254 | 57.25 | 30.8846 | 82.5065 | 60.0193 | 82.8 | 30.8597 | 107.9946 | 60.0398 | 108.35 | 30.8623 | 159.0931 | 60.0168 | 159.45 | 30.8699 | 184.7239 | 60.0056 | 185
30.8969 | 57.0887 | 60.0254 | 57.25 | 30.8929 | 82.514 | 60.0193 | 82.8 | 30.868 | 107.9986 | 60.0398 | 108.35 | 30.8707 | 159.1021 | 60.0168 | 159.45 | 30.8782 | 184.7247 | 60.0056 | 185
30.9052 | 57.0989 | 60.0254 | 57.25 | 30.9012 | 82.5215 | 60.0193 | 82.8 | 30.8763 | 108.0025 | 60.0398 | 108.35 | 30.879 | 159.1112 | 60.0168 | 159.45 | 30.8865 | 184.7255 | 60.0056 | 185
30.9136 | 57.1091 | 60.0254 | 57.25 | 30.9095 | 82.529 | 60.0193 | 82.8 | 30.8847 | 108.0064 | 60.0398 | 108.35 | 30.8873 | 159.1203 | 60.0162 | 159.45 | 30.8949 | 184.7263 | 60.0056 | 185
30.9219 | 57.1193 | 60.0254 | 57.25 | 30.9178 | 82.5365 | 60.0193 | 82.8 | 30.893 | 108.0104 | 60.0398 | 108.35 | 30.8956 | 159.1293 | 60.0162 | 159.45 | 30.9032 | 184.7271 | 60.0056 | 185
30.9302 | 57.1296 | 60.0254 | 57.25 | 30.9262 | 82.544 | 60.0193 | 82.8 | 30.9014 | 108.0143 | 60.0398 | 108.35 | 30.9041 | 159.1384 | 60.0162 | 159.45 | 30.9115 | 184.7279 | 60.0056 | 185
30.9385 | 57.1398 | 60.0254 | 57.25 | 30.9345 | 82.5515 | 60.0209 | 82.8 | 30.9097 | 108.0182 | 60.0398 | 108.35 | 30.9124 | 159.1475 | 60.0162 | 159.45 | 30.9198 | 184.7287 | 60.0056 | 185
30.9469 | 57.15 | 60.0254 | 57.25 | 30.9429 | 82.559 | 60.0209 | 82.8 | 30.918 | 108.0222 | 60.0398 | 108.35 | 30.9207 | 159.1565 | 60.0162 | 159.45 | 30.9282 | 184.7295 | 60.0056 | 185
30.9552 | 57.1602 | 60.0254 | 57.25 | 30.9512 | 82.5665 | 60.0209 | 82.8 | 30.9263 | 108.0261 | 60.0398 | 108.35 | 30.929 | 159.1656 | 60.0162 | 159.45 | 30.9365 | 184.7303 | 60.0056 | 185
30.9635 | 57.1704 | 60.0254 | 57.25 | 30.9595 | 82.574 | 60.0209 | 82.8 | 30.9346 | 108.0301 | 60.0398 | 108.35 | 30.9374 | 159.1747 | 60.0162 | 159.45 | 30.9448 | 184.7311 | 60.0056 | 185
30.9719 | 57.1807 | 60.0254 | 57.25 | 30.9678 | 82.5815 | 60.0209 | 82.8 | 30.943 | 108.034 | 60.0398 | 108.35 | 30.9457 | 159.1837 | 60.0162 | 159.45 | 30.9531 | 184.7319 | 60.0056 | 185
30.9802 | 57.1909 | 60.0254 | 57.25 | 30.9762 | 82.589 | 60.0209 | 82.8 | 30.9513 | 108.0379 | 60.0398 | 108.35 | 30.954 | 159.1928 | 60.0162 | 159.45 | 30.9615 | 184.7327 | 60.0056 | 185
30.9885 | 57.2011 | 60.0254 | 57.25 | 30.9845 | 82.5964 | 60.0209 | 82.8 | 30.9597 | 108.0419 | 60.0398 | 108.35 | 30.9623 | 159.2018 | 60.0162 | 159.45 | 30.9698 | 184.7335 | 60.0056 | 185
30.9968 | 57.2113 | 60.0254 | 57.25 | 30.9929 | 82.6039 | 60.0209 | 82.8 | 30.968 | 108.0458 | 60.0398 | 108.35 | 30.9707 | 159.2109 | 60.0162 | 159.45 | 30.9781 | 184.7343 | 60.0056 | 185
31.0052 | 57.2215 | 60.0254 | 57.25 | 31.0012 | 82.6114 | 60.0209 | 82.8 | 30.9763 | 108.0497 | 60.0398 | 108.35 | 30.979 | 159.22 | 60.0162 | 159.45 | 30.9866 | 184.7351 | 60.0056 | 185
31.0135 | 57.2318 | 60.0254 | 57.25 | 31.0095 | 82.6189 | 60.0209 | 82.8 | 30.9846 | 108.0537 | 60.0398 | 108.35 | 30.9873 | 159.229 | 60.0162 | 159.45 | 30.9949 | 184.7359 | 60.0056 | 185
31.0219 | 57.242 | 60.0246 | 57.25 | 31.0178 | 82.6264 | 60.0209 | 82.8 | 30.9929 | 108.0576 | 60.0398 | 108.35 | 30.9956 | 159.2381 | 60.0162 | 159.45 | 31.0032 | 184.7367 | 60.0043 | 185
31.0302 | 57.2522 | 60.0246 | 57.25 | 31.0262 | 82.6339 | 60.0209 | 82.8 | 31.0013 | 108.0615 | 60.0404 | 108.35 | 31.004 | 159.2472 | 60.0162 | 159.45 | 31.0115 | 184.7375 | 60.0043 | 185
31.0385 | 57.2624 | 60.0246 | 57.25 | 31.0345 | 82.6414 | 60.0209 | 82.8 | 31.0096 | 108.0655 | 60.0404 | 108.35 | 31.0123 | 159.2545 | 60.0162 | 159.45 | 31.0199 | 184.7383 | 60.0043 | 185
31.0468 | 57.2727 | 60.0246 | 57.25 | 31.0428 | 82.6489 | 60.0209 | 82.8 | 31.0179 | 108.0694 | 60.0404 | 108.35 | 31.0206 | 159.2564 | 60.0162 | 159.45 | 31.0282 | 184.7391 | 60.0043 | 185
31.0552 | 57.2829 | 60.0246 | 57.25 | 31.0511 | 82.6564 | 60.0209 | 82.8 | 31.0262 | 108.0734 | 60.0404 | 108.35 | 31.0289 | 159.2583 | 60.0162 | 159.45 | 31.0365 | 184.7399 | 60.0043 | 185
31.0635 | 57.2931 | 60.0246 | 57.25 | 31.0595 | 82.6639 | 60.0209 | 82.8 | 31.0346 | 108.0773 | 60.0404 | 108.35 | 31.0372 | 159.2602 | 60.0162 | 159.45 | 31.0448 | 184.7407 | 60.0043 | 185
31.0718 | 57.3033 | 60.0246 | 57.25 | 31.0678 | 82.6714 | 60.0209 | 82.8 | 31.0429 | 108.0812 | 60.0404 | 108.35 | 31.0457 | 159.2621 | 60.0162 | 159.45 | 31.0532 | 184.7415 | 60.0043 | 185
31.0801 | 57.3135 | 60.0246 | 57.25 | 31.0762 | 82.6789 | 60.0209 | 82.8 | 31.0513 | 108.0852 | 60.0404 | 108.35 | 31.054 | 159.264 | 60.0162 | 159.45 | 31.0615 | 184.7423 | 60.0043 | 185
31.0885 | 57.3237 | 60.0246 | 57.25 | 31.0845 | 82.6864 | 60.0209 | 82.8 | 31.0596 | 108.0891 | 60.0404 | 108.35 | 31.0623 | 159.2659 | 60.0162 | 159.45 | 31.0698 | 184.7431 | 60.0043 | 185
31.0968 | 57.334 | 60.0246 | 57.25 | 31.0928 | 82.6939 | 60.0209 | 82.8 | 31.0679 | 108.093 | 60.0404 | 108.35 | 31.0706 | 159.2678 | 60.0162 | 159.45 | 31.0781 | 184.7439 | 60.0043 | 185
31.1052 | 57.3442 | 60.0246 | 57.25 | 31.1011 | 82.7014 | 60.0209 | 82.8 | 31.0762 | 108.097 | 60.0404 | 108.35 | 31.079 | 159.2697 | 60.0162 | 159.45 | 31.0865 | 184.7447 | 60.0043 | 185
31.1135 | 57.3544 | 60.0246 | 57.25 | 31.1095 | 82.7089 | 60.0209 | 82.8 | 31.0845 | 108.1009 | 60.0404 | 108.35 | 31.0873 | 159.2716 | 60.0154 | 159.45 | 31.0948 | 184.7455 | 60.0043 | 185
31.1218 | 57.3646 | 60.0246 | 57.25 | 31.1178 | 82.7164 | 60.0209 | 82.8 | 31.0929 | 108.1048 | 60.0404 | 108.35 | 31.0956 | 159.2735 | 60.0154 | 159.45 | 31.1031 | 184.7463 | 60.0043 | 185
31.1301 | 57.3749 | 60.0246 | 57.25 | 31.1262 | 82.7239 | 60.0209 | 82.8 | 31.1012 | 108.1088 | 60.0404 | 108.35 | 31.1039 | 159.2754 | 60.0154 | 159.45 | 31.1115 | 184.7471 | 60.0043 | 185
31.1385 | 57.3851 | 60.0246 | 57.25 | 31.1345 | 82.7314 | 60.0218 | 82.8 | 31.1096 | 108.1127 | 60.0404 | 108.35 | 31.1123 | 159.2773 | 60.0154 | 159.45 | 31.1199 | 184.7479 | 60.0043 | 185
31.1468 | 57.3953 | 60.0246 | 57.25 | 31.1428 | 82.7389 | 60.0218 | 82.8 | 31.1179 | 108.1167 | 60.0404 | 108.35 | 31.1206 | 159.2792 | 60.0154 | 159.45 | 31.1282 | 184.7487 | 60.0043 | 185
31.1551 | 57.4055 | 60.0246 | 57.25 | 31.1511 | 82.7464 | 60.0218 | 82.8 | 31.1262 | 108.1206 | 60.0404 | 108.35 | 31.1289 | 159.2811 | 60.0154 | 159.45 | 31.1365 | 184.7495 | 60.0043 | 185
31.1635 | 57.4157 | 60.0246 | 57.25 | 31.1595 | 82.7539 | 60.0218 | 82.8 | 31.1345 | 108.1245 | 60.0404 | 108.35 | 31.1372 | 159.283 | 60.0154 | 159.45 | 31.1448 | 184.7504 | 60.0043 | 185
31.1718 | 57.426 | 60.0246 | 57.25 | 31.1678 | 82.7614 | 60.0218 | 82.8 | 31.1428 | 108.1285 | 60.0404 | 108.35 | 31.1456 | 159.2849 | 60.0154 | 159.45 | 31.1532 | 184.7511 | 60.0043 | 185
31.1801 | 57.4362 | 60.0246 | 57.25 | 31.1761 | 82.7689 | 60.0218 | 82.8 | 31.1512 | 108.1324 | 60.0404 | 108.35 | 31.1539 | 159.2868 | 60.0154 | 159.45 | 31.1615 | 184.752 | 60.0043 | 185
31.1884 | 57.4464 | 60.0246 | 57.25 | 31.1844 | 82.7764 | 60.0218 | 82.8 | 31.1595 | 108.1363 | 60.0404 | 108.35 | 31.1622 | 159.2887 | 60.0154 | 159.45 | 31.1698 | 184.7527 | 60.0043 | 185
31.1968 | 57.4566 | 60.0246 | 57.25 | 31.1928 | 82.7839 | 60.0218 | 82.8 | 31.1678 | 108.1403 | 60.0404 | 108.35 | 31.1705 | 159.2906 | 60.0154 | 159.45 | 31.1782 | 184.7536 | 60.0043 | 185
31.2051 | 57.4668 | 60.0246 | 57.25 | 31.2011 | 82.7914 | 60.0218 | 82.8 | 31.1761 | 108.1442 | 60.0404 | 108.35 | 31.179 | 159.2925 | 60.0154 | 159.45 | 31.1865 | 184.7544 | 60.0043 | 185
31.2134 | 57.4771 | 60.0246 | 57.25 | 31.2094 | 82.7989 | 60.0218 | 82.8 | 31.1845 | 108.1481 | 60.0404 | 108.35 | 31.1873 | 159.2944 | 60.0154 | 159.45 | 31.1948 | 184.7552 | 60.0043 | 185
31.2217 | 57.4873 | 60.0246 | 57.25 | 31.2178 | 82.8064 | 60.0218 | 82.8 | 31.1928 | 108.1521 | 60.0404 | 108.35 | 31.1956 | 159.2963 | 60.0154 | 159.45 | 31.2031 | 184.756 | 60.0033 | 185
31.2301 | 57.4975 | 60.0246 | 57.25 | 31.2261 | 82.8139 | 60.0218 | 82.8 | 31.2012 | 108.156 | 60.0404 | 108.35 | 31.2039 | 159.2982 | 60.0154 | 159.45 | 31.2115 | 184.759 | 60.0033 | 185
31.2384 | 57.5077 | 60.0246 | 57.25 | 31.2344 | 82.8214 | 60.0218 | 82.8 | 31.2095 | 108.16 | 60.0404 | 108.35 | 31.2123 | 159.3001 | 60.0154 | 159.45 | 31.2198 | 184.7621 | 60.0033 | 185
31.2468 | 57.5179 | 60.0246 | 57.25 | 31.2427 | 82.8289 | 60.0218 | 82.8 | 31.2178 | 108.1639 | 60.0404 | 108.35 | 31.2206 | 159.302 | 60.0154 | 159.45 | 31.2281 | 184.7652 | 60.0033 | 185
31.2551 | 57.5282 | 60.0246 | 57.25 | 31.2511 | 82.8364 | 60.0218 | 82.8 | 31.2261 | 108.1678 | 60.0404 | 108.35 | 31.2289 | 159.3039 | 60.0154 | 159.45 | 31.2365 | 184.7683 | 60.0033 | 185
31.2634 | 57.5384 | 60.0246 | 57.25 | 31.2594 | 82.8439 | 60.0218 | 82.8 | 31.2344 | 108.1718 | 60.0404 | 108.35 | 31.2372 | 159.3058 | 60.0154 | 159.45 | 31.2449 | 184.7715 | 60.0033 | 185
31.2717 | 57.5486 | 60.0246 | 57.25 | 31.2678 | 82.8514 | 60.0218 | 82.8 | 31.2428 | 108.1757 | 60.0404 | 108.35 | 31.2456 | 159.3077 | 60.0154 | 159.45 | 31.2532 | 184.7746 | 60.0033 | 185
31.2801 | 57.5588 | 60.0246 | 57.25 | 31.2761 | 82.8588 | 60.0218 | 82.8 | 31.2511 | 108.1796 | 60.0404 | 108.35 | 31.2539 | 159.3096 | 60.0154 | 159.45 | 31.2615 | 184.7777 | 60.0033 | 185
31.2884 | 57.569 | 60.0246 | 57.25 | 31.2844 | 82.8663 | 60.0218 | 82.8 | 31.2595 | 108.1836 | 60.0404 | 108.35 | 31.2622 | 159.3115 | 60.0154 | 159.45 | 31.2698 | 184.7808 | 60.0033 | 185
31.2968 | 57.5793 | 60.0246 | 57.25 | 31.2927 | 82.8738 | 60.0218 | 82.8 | 31.2678 | 108.1875 | 60.0405 | 108.35 | 31.2705 | 159.3134 | 60.0154 | 159.45 | 31.2782 | 184.784 | 60.0033 | 185
31.3051 | 57.5895 | 60.0246 | 57.25 | 31.3011 | 82.8813 | 60.0218 | 82.8 | 31.2761 | 108.1915 | 60.0405 | 108.35 | 31.2789 | 159.3153 | 60.0154 | 159.45 | 31.2865 | 184.7871 | 60.0033 | 185
31.3134 | 57.5997 | 60.0246 | 57.25 | 31.3094 | 82.8888 | 60.0218 | 82.8 | 31.2844 | 108.1939 | 60.0405 | 108.35 | 31.2872 | 159.3172 | 60.014 | 159.45 | 31.2948 | 184.7902 | 60.0033 | 185
31.3217 | 57.6099 | 60.0246 | 57.25 | 31.3177 | 82.8963 | 60.0218 | 82.8 | 31.2927 | 108.1936 | 60.0405 | 108.35 | 31.2955 | 159.3191 | 60.014 | 159.45 | 31.3031 | 184.7933 | 60.0033 | 185
31.33 | 57.6201 | 60.0246 | 57.25 | 31.326 | 82.9038 | 60.0218 | 82.8 | 31.3011 | 108.1933 | 60.0405 | 108.35 | 31.3038 | 159.321 | 60.014 | 159.45 | 31.3115 | 184.7964 | 60.0033 | 185
31.3384 | 57.6266 | 60.0246 | 57.25 | 31.3344 | 82.9113 | 60.0218 | 82.8 | 31.3094 | 108.193 | 60.0405 | 108.35 | 31.3123 | 159.3229 | 60.014 | 159.45 | 31.3198 | 184.7995 | 60.0033 | 185
31.3467 | 57.6205 | 60.0246 | 57.25 | 31.3427 | 82.9188 | 60.0218 | 82.8 | 31.3177 | 108.1927 | 60.0405 | 108.35 | 31.3206 | 159.3248 | 60.014 | 159.45 | 31.3281 | 184.8027 | 60.0033 | 185
31.355 | 57.6145 | 60.0246 | 57.25 | 31.3511 | 82.9263 | 60.0218 | 82.8 | 31.326 | 108.1924 | 60.0405 | 108.35 | 31.3289 | 159.3268 | 60.014 | 159.45 | 31.3365 | 184.8058 | 60.0033 | 185
31.3633 | 57.6084 | 60.0246 | 57.25 | 31.3594 | 82.9338 | 60.0218 | 82.8 | 31.3344 | 108.1921 | 60.0405 | 108.35 | 31.3372 | 159.3286 | 60.014 | 159.45 | 31.3448 | 184.8089 | 60.0033 | 185
31.3717 | 57.6024 | 60.0246 | 57.25 | 31.3677 | 82.9413 | 60.0218 | 82.8 | 31.3427 | 108.1918 | 60.0405 | 108.35 | 31.3456 | 159.3306 | 60.014 | 159.45 | 31.3531 | 184.812 | 60.0033 | 185
31.38 | 57.5963 | 60.0246 | 57.25 | 31.376 | 82.9488 | 60.0218 | 82.8 | 31.351 | 108.1916 | 60.0405 | 108.35 | 31.3539 | 159.3325 | 60.014 | 159.45 | 31.3615 | 184.8152 | 60.0033 | 185
31.3884 | 57.5902 | 60.0246 | 57.25 | 31.3844 | 82.9563 | 60.0218 | 82.8 | 31.3594 | 108.1913 | 60.0405 | 108.35 | 31.3622 | 159.3344 | 60.014 | 159.45 | 31.3699 | 184.8183 | 60.0033 | 185
31.3967 | 57.5842 | 60.0246 | 57.25 | 31.3927 | 82.9638 | 60.0218 | 82.8 | 31.3677 | 108.191 | 60.0405 | 108.35 | 31.3705 | 159.3363 | 60.014 | 159.45 | 31.3782 | 184.8214 | 60.0033 | 185
31.405 | 57.5781 | 60.0246 | 57.25 | 31.4011 | 82.9713 | 60.0218 | 82.8 | 31.376 | 108.1907 | 60.0405 | 108.35 | 31.3789 | 159.3382 | 60.014 | 159.45 | 31.3865 | 184.8245 | 60.0033 | 185
31.4133 | 57.5721 | 60.0246 | 57.25 | 31.4094 | 82.9788 | 60.0218 | 82.8 | 31.3843 | 108.1904 | 60.0405 | 108.35 | 31.3872 | 159.3401 | 60.014 | 159.45 | 31.3948 | 184.8276 | 60.0033 | 185
31.4217 | 57.566 | 60.0251 | 57.25 | 31.4177 | 82.9843 | 60.0218 | 82.8 | 31.3927 | 108.1901 | 60.0405 | 108.35 | 31.3955 | 159.342 | 60.014 | 159.45 | 31.4032 | 184.8308 | 60.0016 | 185
31.43 | 57.5599 | 60.0251 | 57.25 | 31.426 | 82.9851 | 60.0218 | 82.8 | 31.401 | 108.1898 | 60.0405 | 108.35 | 31.4038 | 159.3439 | 60.014 | 159.45 | 31.4115 | 184.8339 | 60.0016 | 185
31.4384 | 57.5539 | 60.0251 | 57.25 | 31.4344 | 82.9859 | 60.0218 | 82.8 | 31.4094 | 108.1895 | 60.0405 | 108.35 | 31.4122 | 159.3458 | 60.014 | 159.45 | 31.4198 | 184.837 | 60.0016 | 185
31.4467 | 57.5478 | 60.0251 | 57.25 | 31.4427 | 82.9868 | 60.0218 | 82.8 | 31.4177 | 108.1892 | 60.0405 | 108.35 | 31.4205 | 159.3477 | 60.014 | 159.45 | 31.4281 | 184.8401 | 60.0016 | 185
31.455 | 57.5418 | 60.0251 | 57.25 | 31.451 | 82.9876 | 60.0218 | 82.8 | 31.426 | 108.1889 | 60.0405 | 108.35 | 31.4288 | 159.3496 | 60.014 | 159.45 | 31.4365 | 184.8432 | 60.0016 | 185
31.4633 | 57.5357 | 60.0251 | 57.25 | 31.4594 | 82.9884 | 60.0218 | 82.8 | 31.4343 | 108.1886 | 60.0405 | 108.35 | 31.4371 | 159.3515 | 60.014 | 159.45 | 31.4448 | 184.8464 | 60.0016 | 185
31.4717 | 57.5297 | 60.0251 | 57.25 | 31.4677 | 82.9893 | 60.0218 | 82.8 | 31.4426 | 108.1883 | 60.0405 | 108.35 | 31.4456 | 159.3534 | 60.014 | 159.45 | 31.4531 | 184.8495 | 60.0016 | 185
31.48 | 57.5236 | 60.0251 | 57.25 | 31.476 | 82.9901 | 60.0218 | 82.8 | 31.451 | 108.188 | 60.0405 | 108.35 | 31.4539 | 159.3553 | 60.014 | 159.45 | 31.4614 | 184.8526 | 60.0016 | 185
31.4883 | 57.5175 | 60.0251 | 57.25 | 31.4843 | 82.9909 | 60.0218 | 82.8 | 31.4593 | 108.1878 | 60.0405 | 108.35 | 31.4622 | 159.3572 | 60.014 | 159.45 | 31.4698 | 184.8557 | 60.0016 | 185
31.4966 | 57.5115 | 60.0251 | 57.25 | 31.4927 | 82.9918 | 60.0218 | 82.8 | 31.4677 | 108.1875 | 60.0405 | 108.35 | 31.4705 | 159.3591 | 60.014 | 159.45 | 31.4781 | 184.8589 | 60.0016 | 185
31.505 | 57.5054 | 60.0251 | 57.25 | 31.501 | 82.9926 | 60.0218 | 82.8 | 31.476 | 108.1872 | 60.0405 | 108.35 | 31.4789 | 159.361 | 60.014 | 159.45 | 31.4865 | 184.862 | 60.0016 | 185
31.5133 | 57.4994 | 60.0251 | 57.25 | 31.5093 | 82.9934 | 60.0218 | 82.8 | 31.4843 | 108.1869 | 60.0405 | 108.35 | 31.4872 | 159.3629 | 60.014 | 159.45 | 31.4949 | 184.8651 | 60.0016 | 185
31.5216 | 57.4933 | 60.0251 | 57.25 | 31.5176 | 82.9943 | 60.0218 | 82.8 | 31.4926 | 108.1866 | 60.0405 | 108.35 | 31.4955 | 159.3648 | 60.014 | 159.45 | 31.5032 | 184.8682 | 60.0016 | 185
31.53 | 57.4872 | 60.0251 | 57.25 | 31.526 | 82.9951 | 60.0218 | 82.8 | 31.5009 | 108.1863 | 60.0405 | 108.35 | 31.5038 | 159.3667 | 60.014 | 159.45 | 31.5115 | 184.8713 | 60.0016 | 185
31.5383 | 57.4812 | 60.0251 | 57.25 | 31.5343 | 82.9959 | 60.0221 | 82.8 | 31.5093 | 108.186 | 60.0405 | 108.35 | 31.5122 | 159.3686 | 60.014 | 159.45 | 31.5198 | 184.8745 | 60.0016 | 185
31.5466 | 57.4751 | 60.0251 | 57.25 | 31.5427 | 82.9967 | 60.0221 | 82.8 | 31.5176 | 108.1857 | 60.0405 | 108.35 | 31.5205 | 159.3705 | 60.014 | 159.45 | 31.5282 | 184.8776 | 60.0016 | 185
31.5549 | 57.4691 | 60.0251 | 57.25 | 31.551 | 82.9976 | 60.0221 | 82.8 | 31.5259 | 108.1854 | 60.0405 | 108.35 | 31.5288 | 159.3724 | 60.014 | 159.45 | 31.5365 | 184.8807 | 60.0016 | 185
31.5633 | 57.463 | 60.0251 | 57.25 | 31.5593 | 82.9984 | 60.0221 | 82.8 | 31.5342 | 108.1851 | 60.0405 | 108.35 | 31.5371 | 159.3743 | 60.014 | 159.45 | 31.5448 | 184.8838 | 60.0016 | 185
31.5716 | 57.4569 | 60.0251 | 57.25 | 31.5676 | 82.9993 | 60.0221 | 82.8 | 31.5426 | 108.1848 | 60.0405 | 108.35 | 31.5455 | 159.3763 | 60.014 | 159.45 | 31.5531 | 184.8869 | 60.0016 | 185
31.58 | 57.4509 | 60.0251 | 57.25 | 31.576 | 83.0001 | 60.0221 | 82.8 | 31.5509 | 108.1845 | 60.0405 | 108.35 | 31.5538 | 159.3784 | 60.014 | 159.45 | 31.5615 | 184.8901 | 60.0016 | 185
31.5883 | 57.4448 | 60.0251 | 57.25 | 31.5843 | 83.0009 | 60.0221 | 82.8 | 31.5592 | 108.1843 | 60.0405 | 108.35 | 31.5621 | 159.3805 | 60.014 | 159.45 | 31.5698 | 184.8932 | 60.0016 | 185
31.5966 | 57.4388 | 60.0251 | 57.25 | 31.5927 | 83.0017 | 60.0221 | 82.8 | 31.5676 | 108.184 | 60.0405 | 108.35 | 31.5704 | 159.3826 | 60.014 | 159.45 | 31.5781 | 184.8963 | 60.0016 | 185
31.6049 | 57.4327 | 60.0251 | 57.25 | 31.601 | 83.0026 | 60.0221 | 82.8 | 31.5759 | 108.1837 | 60.0405 | 108.35 | 31.5789 | 159.3847 | 60.014 | 159.45 | 31.5864 | 184.8994 | 60.0016 | 185
31.6133 | 57.4266 | 60.0251 | 57.25 | 31.6093 | 83.0034 | 60.0221 | 82.8 | 31.5842 | 108.1834 | 60.0405 | 108.35 | 31.5872 | 159.3868 | 60.014 | 159.45 | 31.5948 | 184.9025 | 60.0016 | 185
31.6216 | 57.4206 | 60.0262 | 57.25 | 31.6176 | 83.0042 | 60.0221 | 82.8 | 31.5925 | 108.1831 | 60.0405 | 108.35 | 31.5955 | 159.3889 | 60.014 | 159.45 | 31.6031 | 184.9057 | 59.9999 | 185
31.6299 | 57.4145 | 60.0262 | 57.25 | 31.626 | 83.0051 | 60.0221 | 82.8 | 31.6009 | 108.1828 | 60.0405 | 108.35 | 31.6038 | 159.391 | 60.014 | 159.45 | 31.6115 | 184.9088 | 59.9999 | 185
31.6382 | 57.4085 | 60.0262 | 57.25 | 31.6343 | 83.0059 | 60.0221 | 82.8 | 31.6092 | 108.1825 | 60.0405 | 108.35 | 31.6122 | 159.3931 | 60.014 | 159.45 | 31.6199 | 184.9119 | 59.9999 | 185
31.6466 | 57.4024 | 60.0262 | 57.25 | 31.6426 | 83.0067 | 60.0221 | 82.8 | 31.6176 | 108.1822 | 60.0405 | 108.35 | 31.6205 | 159.3952 | 60.014 | 159.45 | 31.6282 | 184.915 | 59.9999 | 185
31.6549 | 57.3963 | 60.0262 | 57.25 | 31.6509 | 83.0076 | 60.0221 | 82.8 | 31.6259 | 108.1819 | 60.0405 | 108.35 | 31.6288 | 159.3973 | 60.014 | 159.45 | 31.6365 | 184.9182 | 59.9999 | 185
31.6633 | 57.3903 | 60.0262 | 57.25 | 31.6593 | 83.0084 | 60.0221 | 82.8 | 31.6342 | 108.1816 | 60.0405 | 108.35 | 31.6371 | 159.3994 | 60.014 | 159.45 | 31.6448 | 184.9213 | 59.9999 | 185
31.6716 | 57.3842 | 60.0262 | 57.25 | 31.6676 | 83.0092 | 60.0221 | 82.8 | 31.6425 | 108.1813 | 60.0405 | 108.35 | 31.6455 | 159.4015 | 60.014 | 159.45 | 31.6532 | 184.9244 | 59.9999 | 185
31.6799 | 57.3782 | 60.0262 | 57.25 | 31.676 | 83.0101 | 60.0221 | 82.8 | 31.6508 | 108.181 | 60.0405 | 108.35 | 31.6538 | 159.4036 | 60.014 | 159.45 | 31.6615 | 184.9275 | 59.9999 | 185
31.6882 | 57.3721 | 60.0262 | 57.25 | 31.6843 | 83.0109 | 60.0221 | 82.8 | 31.6592 | 108.1807 | 60.0405 | 108.35 | 31.6621 | 159.4057 | 60.014 | 159.45 | 31.6698 | 184.9306 | 59.9999 | 185
31.6965 | 57.366 | 60.0262 | 57.25 | 31.6926 | 83.0117 | 60.0221 | 82.8 | 31.6675 | 108.1805 | 60.0405 | 108.35 | 31.6704 | 159.4078 | 60.014 | 159.45 | 31.6781 | 184.9338 | 59.9999 | 185
31.7049 | 57.36 | 60.0262 | 57.25 | 31.7009 | 83.0126 | 60.0221 | 82.8 | 31.6758 | 108.1802 | 60.0405 | 108.35 | 31.6788 | 159.4099 | 60.014 | 159.45 | 31.6865 | 184.9369 | 59.9999 | 185
31.7132 | 57.3539 | 60.0262 | 57.25 | 31.7092 | 83.0134 | 60.0221 | 82.8 | 31.6841 | 108.1799 | 60.0405 | 108.35 | 31.6871 | 159.412 | 60.0146 | 159.45 | 31.6948 | 184.94 | 59.9999 | 185
31.7216 | 57.3479 | 60.0262 | 57.25 | 31.7176 | 83.0142 | 60.0221 | 82.8 | 31.6925 | 108.1796 | 60.0405 | 108.35 | 31.6954 | 159.4141 | 60.0146 | 159.45 | 31.7031 | 184.9431 | 59.9999 | 185
31.7299 | 57.3418 | 60.0262 | 57.25 | 31.7259 | 83.0151 | 60.0221 | 82.8 | 31.7008 | 108.1793 | 60.0405 | 108.35 | 31.7037 | 159.4162 | 60.0146 | 159.45 | 31.7114 | 184.9462 | 59.9999 | 185
31.7382 | 57.3357 | 60.0262 | 57.25 | 31.7343 | 83.0159 | 60.0226 | 82.8 | 31.7091 | 108.179 | 60.0405 | 108.35 | 31.7122 | 159.4183 | 60.0146 | 159.45 | 31.7198 | 184.9494 | 59.9999 | 185
31.7465 | 57.3297 | 60.0262 | 57.25 | 31.7426 | 83.0167 | 60.0226 | 82.8 | 31.7175 | 108.1787 | 60.0405 | 108.35 | 31.7205 | 159.4204 | 60.0146 | 159.45 | 31.7281 | 184.9525 | 59.9999 | 185
31.7549 | 57.3236 | 60.0262 | 57.25 | 31.7509 | 83.0176 | 60.0226 | 82.8 | 31.7258 | 108.1784 | 60.0405 | 108.35 | 31.7288 | 159.4225 | 60.0146 | 159.45 | 31.7365 | 184.9556 | 59.9999 | 185
31.7632 | 57.3176 | 60.0262 | 57.25 | 31.7592 | 83.0184 | 60.0226 | 82.8 | 31.7341 | 108.1781 | 60.0405 | 108.35 | 31.7372 | 159.4246 | 60.0146 | 159.45 | 31.7449 | 184.9587 | 59.9999 | 185
31.7715 | 57.3115 | 60.0262 | 57.25 | 31.7676 | 83.0192 | 60.0226 | 82.8 | 31.7424 | 108.1778 | 60.0405 | 108.35 | 31.7455 | 159.4267 | 60.0146 | 159.45 | 31.7532 | 184.9619 | 59.9999 | 185
31.7798 | 57.3054 | 60.0262 | 57.25 | 31.7759 | 83.0201 | 60.0226 | 82.8 | 31.7508 | 108.1775 | 60.0405 | 108.35 | 31.7538 | 159.4288 | 60.0146 | 159.45 | 31.7615 | 184.9631 | 59.9999 | 185
31.7882 | 57.2994 | 60.0262 | 57.25 | 31.7842 | 83.0209 | 60.0226 | 82.8 | 31.7591 | 108.1772 | 60.0405 | 108.35 | 31.7621 | 159.4309 | 60.0146 | 159.45 | 31.7698 | 184.9643 | 59.9999 | 185
31.7965 | 57.2933 | 60.0262 | 57.25 | 31.7925 | 83.0217 | 60.0226 | 82.8 | 31.7675 | 108.1769 | 60.0405 | 108.35 | 31.7705 | 159.433 | 60.0146 | 159.45 | 31.7782 | 184.9654 | 59.9999 | 185
31.8049 | 57.2873 | 60.0262 | 57.25 | 31.8009 | 83.0226 | 60.0226 | 82.8 | 31.7758 | 108.1767 | 60.0405 | 108.35 | 31.7788 | 159.4351 | 60.0146 | 159.45 | 31.7865 | 184.9666 | 59.9999 | 185
31.8132 | 57.2812 | 60.0262 | 57.25 | 31.8092 | 83.0234 | 60.0226 | 82.8 | 31.7841 | 108.1764 | 60.0405 | 108.35 | 31.7871 | 159.4372 | 60.0146 | 159.45 | 31.7948 | 184.9678 | 59.9999 | 185
31.8215 | 57.2752 | 60.0257 | 57.25 | 31.8176 | 83.0242 | 60.0226 | 82.8 | 31.7924 | 108.1761 | 60.0405 | 108.35 | 31.7954 | 159.4393 | 60.0146 | 159.45 | 31.8031 | 184.9689 | 59.9991 | 185
31.8298 | 57.2691 | 60.0257 | 57.25 | 31.8259 | 83.0251 | 60.0226 | 82.8 | 31.8007 | 108.1758 | 60.0399 | 108.35 | 31.8037 | 159.4414 | 60.0146 | 159.45 | 31.8115 | 184.9701 | 59.9991 | 185
31.8382 | 57.263 | 60.0257 | 57.25 | 31.8342 | 83.0259 | 60.0226 | 82.8 | 31.8091 | 108.1755 | 60.0399 | 108.35 | 31.8121 | 159.4435 | 60.0146 | 159.45 | 31.8198 | 184.9713 | 59.9991 | 185
31.8465 | 57.257 | 60.0257 | 57.25 | 31.8425 | 83.0267 | 60.0226 | 82.8 | 31.8174 | 108.1752 | 60.0399 | 108.35 | 31.8204 | 159.4456 | 60.0146 | 159.45 | 31.8281 | 184.9724 | 59.9991 | 185
31.8548 | 57.2554 | 60.0257 | 57.25 | 31.8509 | 83.0276 | 60.0226 | 82.8 | 31.8257 | 108.1749 | 60.0399 | 108.35 | 31.8287 | 159.4477 | 60.0146 | 159.45 | 31.8364 | 184.9736 | 59.9991 | 185
31.8632 | 57.2538 | 60.0257 | 57.25 | 31.8592 | 83.0284 | 60.0226 | 82.8 | 31.834 | 108.1746 | 60.0399 | 108.35 | 31.837 | 159.4498 | 60.0146 | 159.45 | 31.8448 | 184.9748 | 59.9991 | 185
31.8715 | 57.2522 | 60.0257 | 57.25 | 31.8676 | 83.0292 | 60.0226 | 82.8 | 31.8423 | 108.1743 | 60.0399 | 108.35 | 31.8455 | 159.4519 | 60.0146 | 159.45 | 31.8531 | 184.9759 | 59.9991 | 185
31.8798 | 57.2506 | 60.0257 | 57.25 | 31.8759 | 83.0301 | 60.0226 | 82.8 | 31.8507 | 108.174 | 60.0399 | 108.35 | 31.8538 | 159.454 | 60.0146 | 159.45 | 31.8615 | 184.9771 | 59.9991 | 185
31.8881 | 57.249 | 60.0257 | 57.25 | 31.8842 | 83.0309 | 60.0226 | 82.8 | 31.859 | 108.174 | 60.0399 | 108.35 | 31.8621 | 159.4561 | 60.0146 | 159.45 | 31.8699 | 184.9783 | 59.9991 | 185
31.8965 | 57.2474 | 60.0257 | 57.25 | 31.8925 | 83.0317 | 60.0226 | 82.8 | 31.8674 | 108.1739 | 60.0399 | 108.35 | 31.8704 | 159.4582 | 60.0146 | 159.45 | 31.8782 | 184.9794 | 59.9991 | 185
31.9048 | 57.2458 | 60.0257 | 57.25 | 31.9009 | 83.0326 | 60.0226 | 82.8 | 31.8757 | 108.1739 | 60.0399 | 108.35 | 31.8788 | 159.4603 | 60.0146 | 159.45 | 31.8865 | 184.9806 | 59.9991 | 185
31.9131 | 57.2442 | 60.0257 | 57.25 | 31.9092 | 83.0334 | 60.0226 | 82.8 | 31.884 | 108.1738 | 60.0399 | 108.35 | 31.8871 | 159.4624 | 60.0151 | 159.45 | 31.8948 | 184.9818 | 59.9991 | 185
31.9214 | 57.2426 | 60.0257 | 57.25 | 31.9175 | 83.0342 | 60.0226 | 82.8 | 31.8923 | 108.1738 | 60.0399 | 108.35 | 31.8954 | 159.4645 | 60.0151 | 159.45 | 31.9032 | 184.9829 | 59.9991 | 185
31.9298 | 57.241 | 60.0257 | 57.25 | 31.9258 | 83.0351 | 60.0226 | 82.8 | 31.9007 | 108.1738 | 60.0399 | 108.35 | 31.9038 | 159.4666 | 60.0151 | 159.45 | 31.9115 | 184.9841 | 59.9991 | 185
31.9381 | 57.2394 | 60.0257 | 57.25 | 31.9342 | 83.0359 | 60.0231 | 82.8 | 31.909 | 108.1737 | 60.0399 | 108.35 | 31.9121 | 159.4687 | 60.0151 | 159.45 | 31.9198 | 184.9853 | 59.9991 | 185
31.9465 | 57.2378 | 60.0257 | 57.25 | 31.9425 | 83.0367 | 60.0231 | 82.8 | 31.9173 | 108.1737 | 60.0399 | 108.35 | 31.9204 | 159.4708 | 60.0151 | 159.45 | 31.9281 | 184.9865 | 59.9991 | 185
31.9548 | 57.2362 | 60.0257 | 57.25 | 31.9508 | 83.0376 | 60.0231 | 82.8 | 31.9257 | 108.1736 | 60.0399 | 108.35 | 31.9287 | 159.4729 | 60.0151 | 159.45 | 31.9365 | 184.9876 | 59.9991 | 185
31.9631 | 57.2346 | 60.0257 | 57.25 | 31.9592 | 83.0384 | 60.0231 | 82.8 | 31.934 | 108.1736 | 60.0399 | 108.35 | 31.9371 | 159.475 | 60.0151 | 159.45 | 31.9448 | 184.9888 | 59.9991 | 185
31.9714 | 57.233 | 60.0257 | 57.25 | 31.9675 | 83.0372 | 60.0231 | 82.8 | 31.9423 | 108.1736 | 60.0399 | 108.35 | 31.9454 | 159.4771 | 60.0151 | 159.45 | 31.9531 | 184.9899 | 59.9991 | 185
31.9798 | 57.2314 | 60.0257 | 57.25 | 31.9758 | 83.031 | 60.0231 | 82.8 | 31.9506 | 108.1735 | 60.0399 | 108.35 | 31.9537 | 159.4792 | 60.0151 | 159.45 | 31.9614 | 184.9911 | 59.9991 | 185
31.9881 | 57.2298 | 60.0257 | 57.25 | 31.9841 | 83.0248 | 60.0231 | 82.8 | 31.959 | 108.1735 | 60.0399 | 108.35 | 31.962 | 159.4813 | 60.0151 | 159.45 | 31.9698 | 184.9923 | 59.9991 | 185
31.9965 | 57.2282 | 60.0257 | 57.25 | 31.9925 | 83.0186 | 60.0231 | 82.8 | 31.9673 | 108.1734 | 60.0399 | 108.35 | 31.9703 | 159.4834 | 60.0151 | 159.45 | 31.9781 | 184.9934 | 59.9991 | 185
32.0048 | 57.2266 | 60.0257 | 57.25 | 32.0008 | 83.0124 | 60.0231 | 82.8 | 31.9756 | 108.1734 | 60.0399 | 108.35 | 31.9788 | 159.4855 | 60.0151 | 159.45 | 31.9865 | 184.9946 | 59.9991 | 185
32.0131 | 57.225 | 60.0257 | 57.25 | 32.0092 | 83.0062 | 60.0231 | 82.8 | 31.9839 | 108.1734 | 60.0399 | 108.35 | 31.9871 | 159.4876 | 60.0151 | 159.45 | 31.9949 | 184.9958 | 59.9991 | 185
32.0214 | 57.2234 | 60.0254 | 57.25 | 32.0175 | 83 | 60.0231 | 82.8 | 31.9922 | 108.1733 | 60.0399 | 108.35 | 31.9954 | 159.4897 | 60.0151 | 159.45 | 32.0032 | 184.9969 | 59.9986 | 185
32.0297 | 57.2218 | 60.0254 | 57.25 | 32.0258 | 82.9938 | 60.0231 | 82.8 | 32.0006 | 108.1733 | 60.0397 | 108.35 | 32.0037 | 159.4918 | 60.0151 | 159.45 | 32.0115 | 184.9981 | 59.9986 | 185
32.0381 | 57.2201 | 60.0254 | 57.25 | 32.0341 | 82.9876 | 60.0231 | 82.8 | 32.0089 | 108.1732 | 60.0397 | 108.35 | 32.0121 | 159.4939 | 60.0151 | 159.45 | 32.0198 | 184.9993 | 59.9986 | 185
32.0464 | 57.2185 | 60.0254 | 57.25 | 32.0425 | 82.9814 | 60.0231 | 82.8 | 32.0173 | 108.1732 | 60.0397 | 108.35 | 32.0204 | 159.496 | 60.0151 | 159.45 | 32.0282 | 185.0004 | 59.9986 | 185
32.0547 | 57.2169 | 60.0254 | 57.25 | 32.0508 | 82.9751 | 60.0231 | 82.8 | 32.0256 | 108.1732 | 60.0397 | 108.35 | 32.0287 | 159.4981 | 60.0151 | 159.45 | 32.0365 | 185.0016 | 59.9986 | 185
32.063 | 57.2153 | 60.0254 | 57.25 | 32.0591 | 82.9689 | 60.0231 | 82.8 | 32.0339 | 108.1731 | 60.0397 | 108.35 | 32.037 | 159.5002 | 60.0151 | 159.45 | 32.0448 | 185.0028 | 59.9986 | 185
32.0714 | 57.2137 | 60.0254 | 57.25 | 32.0674 | 82.9627 | 60.0231 | 82.8 | 32.0422 | 108.1731 | 60.0397 | 108.35 | 32.0454 | 159.5012 | 60.0151 | 159.45 | 32.0531 | 185.0039 | 59.9986 | 185
32.0797 | 57.2121 | 60.0254 | 57.25 | 32.0758 | 82.9565 | 60.0231 | 82.8 | 32.0506 | 108.173 | 60.0397 | 108.35 | 32.0537 | 159.5016 | 60.0151 | 159.45 | 32.0615 | 185.0051 | 59.9986 | 185
32.0881 | 57.2105 | 60.0254 | 57.25 | 32.0841 | 82.9503 | 60.0231 | 82.8 | 32.0589 | 108.173 | 60.0397 | 108.35 | 32.062 | 159.502 | 60.0151 | 159.45 | 32.0698 | 185.0063 | 59.9986 | 185
32.0964 | 57.2089 | 60.0254 | 57.25 | 32.0925 | 82.9441 | 60.0231 | 82.8 | 32.0672 | 108.173 | 60.0397 | 108.35 | 32.0703 | 159.5024 | 60.0151 | 159.45 | 32.0781 | 185.0074 | 59.9986 | 185
32.1047 | 57.2073 | 60.0254 | 57.25 | 32.1008 | 82.9379 | 60.0231 | 82.8 | 32.0756 | 108.1729 | 60.0397 | 108.35 | 32.0787 | 159.5028 | 60.0151 | 159.45 | 32.0864 | 185.0086 | 59.9986 | 185
32.113 | 57.2057 | 60.0254 | 57.25 | 32.1091 | 82.9317 | 60.0231 | 82.8 | 32.0839 | 108.1729 | 60.0397 | 108.35 | 32.087 | 159.5032 | 60.0159 | 159.45 | 32.0948 | 185.0098 | 59.9986 | 185
32.1214 | 57.2041 | 60.0254 | 57.25 | 32.1174 | 82.9255 | 60.0231 | 82.8 | 32.0922 | 108.1728 | 60.0397 | 108.35 | 32.0953 | 159.5035 | 60.0159 | 159.45 | 32.1031 | 185.0109 | 59.9986 | 185
32.1297 | 57.2025 | 60.0254 | 57.25 | 32.1258 | 82.9193 | 60.0231 | 82.8 | 32.1005 | 108.1728 | 60.0397 | 108.35 | 32.1036 | 159.5039 | 60.0159 | 159.45 | 32.1115 | 185.0121 | 59.9986 | 185
32.1381 | 57.2009 | 60.0254 | 57.25 | 32.1341 | 82.913 | 60.0237 | 82.8 | 32.1089 | 108.1728 | 60.0397 | 108.35 | 32.1121 | 159.5043 | 60.0159 | 159.45 | 32.1199 | 185.0133 | 59.9986 | 185
32.1464 | 57.1993 | 60.0254 | 57.25 | 32.1425 | 82.9068 | 60.0237 | 82.8 | 32.1172 | 108.1727 | 60.0397 | 108.35 | 32.1204 | 159.5047 | 60.0159 | 159.45 | 32.1282 | 185.0145 | 59.9986 | 185
32.1547 | 57.1977 | 60.0254 | 57.25 | 32.1508 | 82.9006 | 60.0237 | 82.8 | 32.1255 | 108.1727 | 60.0397 | 108.35 | 32.1287 | 159.5051 | 60.0159 | 159.45 | 32.1365 | 185.0156 | 59.9986 | 185
32.163 | 57.1961 | 60.0254 | 57.25 | 32.1591 | 82.8944 | 60.0237 | 82.8 | 32.1339 | 108.1726 | 60.0397 | 108.35 | 32.137 | 159.5055 | 60.0159 | 159.45 | 32.1448 | 185.0168 | 59.9986 | 185
32.1714 | 57.1945 | 60.0254 | 57.25 | 32.1674 | 82.8882 | 60.0237 | 82.8 | 32.1422 | 108.1726 | 60.0397 | 108.35 | 32.1454 | 159.5058 | 60.0159 | 159.45 | 32.1532 | 185.0179 | 59.9986 | 185
32.1797 | 57.1929 | 60.0254 | 57.25 | 32.1757 | 82.882 | 60.0237 | 82.8 | 32.1505 | 108.1726 | 60.0397 | 108.35 | 32.1537 | 159.5062 | 60.0159 | 159.45 | 32.1615 | 185.0191 | 59.9986 | 185
32.188 | 57.1913 | 60.0254 | 57.25 | 32.1841 | 82.8758 | 60.0237 | 82.8 | 32.1588 | 108.1725 | 60.0397 | 108.35 | 32.162 | 159.5066 | 60.0159 | 159.45 | 32.1698 | 185.0203 | 59.9986 | 185
32.1964 | 57.1897 | 60.0254 | 57.25 | 32.1924 | 82.8696 | 60.0237 | 82.8 | 32.1672 | 108.1725 | 60.0397 | 108.35 | 32.1703 | 159.507 | 60.0159 | 159.45 | 32.1781 | 185.0214 | 59.9986 | 185
32.2047 | 57.1881 | 60.0254 | 57.25 | 32.2007 | 82.8634 | 60.0237 | 82.8 | 32.1755 | 108.1724 | 60.0397 | 108.35 | 32.1787 | 159.5074 | 60.0159 | 159.45 | 32.1865 | 185.0226 | 59.9986 | 185
32.213 | 57.1865 | 60.0254 | 57.25 | 32.209 | 82.8572 | 60.0237 | 82.8 | 32.1838 | 108.1724 | 60.0397 | 108.35 | 32.187 | 159.5078 | 60.0159 | 159.45 | 32.1948 | 185.0238 | 59.9986 | 185
32.2213 | 57.1849 | 60.0257 | 57.25 | 32.2174 | 82.851 | 60.0237 | 82.8 | 32.1921 | 108.1723 | 60.0397 | 108.35 | 32.1953 | 159.5082 | 60.0159 | 159.45 | 32.2031 | 185.0249 | 59.998 | 185
32.2297 | 57.1833 | 60.0257 | 57.25 | 32.2257 | 82.8447 | 60.0237 | 82.8 | 32.2005 | 108.1723 | 60.0391 | 108.35 | 32.2036 | 159.5085 | 60.0159 | 159.45 | 32.2115 | 185.0261 | 59.998 | 185
32.238 | 57.1817 | 60.0257 | 57.25 | 32.2341 | 82.8385 | 60.0237 | 82.8 | 32.2088 | 108.1723 | 60.0391 | 108.35 | 32.212 | 159.5089 | 60.0159 | 159.45 | 32.2198 | 185.0273 | 59.998 | 185
32.2463 | 57.1801 | 60.0257 | 57.25 | 32.2424 | 82.8323 | 60.0237 | 82.8 | 32.2171 | 108.1722 | 60.0391 | 108.35 | 32.2203 | 159.5093 | 60.0159 | 159.45 | 32.2281 | 185.0284 | 59.998 | 185
32.2546 | 57.1785 | 60.0257 | 57.25 | 32.2507 | 82.8261 | 60.0237 | 82.8 | 32.2255 | 108.1722 | 60.0391 | 108.35 | 32.2286 | 159.5097 | 60.0159 | 159.45 | 32.2365 | 185.0296 | 59.998 | 185
32.263 | 57.1769 | 60.0257 | 57.25 | 32.259 | 82.8199 | 60.0237 | 82.8 | 32.2338 | 108.1721 | 60.0391 | 108.35 | 32.2369 | 159.5101 | 60.0159 | 159.45 | 32.2449 | 185.0308 | 59.998 | 185
32.2713 | 57.1753 | 60.0257 | 57.25 | 32.2674 | 82.8137 | 60.0237 | 82.8 | 32.2421 | 108.1721 | 60.0391 | 108.35 | 32.2454 | 159.5105 | 60.0159 | 159.45 | 32.2532 | 185.032 | 59.998 | 185
32.2797 | 57.1737 | 60.0257 | 57.25 | 32.2757 | 82.8075 | 60.0237 | 82.8 | 32.2504 | 108.1721 | 60.0391 | 108.35 | 32.2537 | 159.5108 | 60.0159 | 159.45 | 32.2615 | 185.0331 | 59.998 | 185
32.288 | 57.1721 | 60.0257 | 57.25 | 32.2841 | 82.8013 | 60.0237 | 82.8 | 32.2588 | 108.172 | 60.0391 | 108.35 | 32.262 | 159.5112 | 60.0159 | 159.45 | 32.2698 | 185.0343 | 59.998 | 185
32.2963 | 57.1705 | 60.0257 | 57.25 | 32.2924 | 82.7951 | 60.0237 | 82.8 | 32.2671 | 108.172 | 60.0391 | 108.35 | 32.2703 | 159.5116 | 60.0159 | 159.45 | 32.2782 | 185.0354 | 59.998 | 185
32.3046 | 57.1689 | 60.0257 | 57.25 | 32.3007 | 82.7889 | 60.0237 | 82.8 | 32.2755 | 108.172 | 60.0391 | 108.35 | 32.2787 | 159.512 | 60.0159 | 159.45 | 32.2865 | 185.0366 | 59.998 | 185
32.313 | 57.1673 | 60.0257 | 57.25 | 32.309 | 82.7826 | 60.0237 | 82.8 | 32.2838 | 108.1719 | 60.0391 | 108.35 | 32.287 | 159.5124 | 60.0182 | 159.45 | 32.2948 | 185.0378 | 59.998 | 185
32.3213 | 57.1657 | 60.0257 | 57.25 | 32.3174 | 82.7764 | 60.0237 | 82.8 | 32.2921 | 108.1719 | 60.0391 | 108.35 | 32.2953 | 159.5128 | 60.0182 | 159.45 | 32.3031 | 185.0389 | 59.998 | 185
32.3297 | 57.1641 | 60.0257 | 57.25 | 32.3257 | 82.7702 | 60.0237 | 82.8 | 32.3004 | 108.1718 | 60.0391 | 108.35 | 32.3036 | 159.5132 | 60.0182 | 159.45 | 32.3115 | 185.0396 | 59.998 | 185
32.338 | 57.1625 | 60.0257 | 57.25 | 32.334 | 82.764 | 60.0239 | 82.8 | 32.3087 | 108.1718 | 60.0391 | 108.35 | 32.312 | 159.5135 | 60.0182 | 159.45 | 32.3198 | 185.0401 | 59.998 | 185
32.3463 | 57.1609 | 60.0257 | 57.25 | 32.3423 | 82.7578 | 60.0239 | 82.8 | 32.3171 | 108.1717 | 60.0391 | 108.35 | 32.3203 | 159.5139 | 60.0182 | 159.45 | 32.3281 | 185.0407 | 59.998 | 185
32.3546 | 57.1593 | 60.0257 | 57.25 | 32.3507 | 82.7516 | 60.0239 | 82.8 | 32.3254 | 108.1717 | 60.0391 | 108.35 | 32.3286 | 159.5143 | 60.0182 | 159.45 | 32.3365 | 185.0413 | 59.998 | 185
32.3629 | 57.1577 | 60.0257 | 57.25 | 32.359 | 82.7454 | 60.0239 | 82.8 | 32.3337 | 108.1717 | 60.0391 | 108.35 | 32.3369 | 159.5147 | 60.0182 | 159.45 | 32.3448 | 185.0419 | 59.998 | 185
32.3713 | 57.1559 | 60.0257 | 57.25 | 32.3673 | 82.7392 | 60.0239 | 82.8 | 32.342 | 108.1716 | 60.0391 | 108.35 | 32.3453 | 159.5151 | 60.0182 | 159.45 | 32.3531 | 185.0425 | 59.998 | 185
32.3796 | 57.154 | 60.0257 | 57.25 | 32.3757 | 82.733 | 60.0239 | 82.8 | 32.3504 | 108.1716 | 60.0391 | 108.35 | 32.3536 | 159.5155 | 60.0182 | 159.45 | 32.3615 | 185.0431 | 59.998 | 185
32.3879 | 57.1521 | 60.0257 | 57.25 | 32.384 | 82.7268 | 60.0239 | 82.8 | 32.3587 | 108.1715 | 60.0391 | 108.35 | 32.3619 | 159.5159 | 60.0182 | 159.45 | 32.3699 | 185.0437 | 59.998 | 185
32.3962 | 57.1502 | 60.0257 | 57.25 | 32.3923 | 82.7206 | 60.0239 | 82.8 | 32.367 | 108.1715 | 60.0391 | 108.35 | 32.3702 | 159.5162 | 60.0182 | 159.45 | 32.3782 | 185.0443 | 59.998 | 185
32.4046 | 57.1483 | 60.0257 | 57.25 | 32.4006 | 82.7143 | 60.0239 | 82.8 | 32.3754 | 108.1715 | 60.0391 | 108.35 | 32.3787 | 159.5166 | 60.0182 | 159.45 | 32.3865 | 185.0448 | 59.998 | 185
32.4129 | 57.1464 | 60.0257 | 57.25 | 32.409 | 82.7081 | 60.0239 | 82.8 | 32.3837 | 108.1714 | 60.0391 | 108.35 | 32.387 | 159.517 | 60.0182 | 159.45 | 32.3948 | 185.0454 | 59.998 | 185
32.4213 | 57.1445 | 60.0257 | 57.25 | 32.4173 | 82.7019 | 60.0239 | 82.8 | 32.392 | 108.1714 | 60.0391 | 108.35 | 32.3953 | 159.5174 | 60.0182 | 159.45 | 32.4032 | 185.046 | 59.998 | 185
32.4296 | 57.1426 | 60.0257 | 57.25 | 32.4257 | 82.6957 | 60.0239 | 82.8 | 32.4003 | 108.1713 | 60.0385 | 108.35 | 32.4036 | 159.5178 | 60.0182 | 159.45 | 32.4115 | 185.0466 | 59.998 | 185
32.4379 | 57.1407 | 60.0257 | 57.25 | 32.434 | 82.6895 | 60.0239 | 82.8 | 32.4087 | 108.1713 | 60.0385 | 108.35 | 32.412 | 159.5182 | 60.0182 | 159.45 | 32.4198 | 185.0472 | 59.998 | 185
32.4462 | 57.1389 | 60.0257 | 57.25 | 32.4423 | 82.6833 | 60.0239 | 82.8 | 32.417 | 108.1713 | 60.0385 | 108.35 | 32.4203 | 159.5185 | 60.0182 | 159.45 | 32.4282 | 185.0478 | 59.998 | 185
32.4546 | 57.137 | 60.0257 | 57.25 | 32.4506 | 82.6771 | 60.0239 | 82.8 | 32.4254 | 108.1712 | 60.0385 | 108.35 | 32.4286 | 159.5189 | 60.0182 | 159.45 | 32.4365 | 185.0484 | 59.998 | 185
32.4629 | 57.1351 | 60.0257 | 57.25 | 32.459 | 82.6709 | 60.0239 | 82.8 | 32.4337 | 108.1712 | 60.0385 | 108.35 | 32.4369 | 159.5193 | 60.0182 | 159.45 | 32.4448 | 185.0489 | 59.998 | 185
32.4713 | 57.1332 | 60.0257 | 57.25 | 32.4673 | 82.6647 | 60.0239 | 82.8 | 32.442 | 108.1711 | 60.0385 | 108.35 | 32.4453 | 159.5197 | 60.0182 | 159.45 | 32.4531 | 185.0495 | 59.998 | 185
32.4796 | 57.1313 | 60.0257 | 57.25 | 32.4756 | 82.6585 | 60.0239 | 82.8 | 32.4503 | 108.1711 | 60.0385 | 108.35 | 32.4536 | 159.5201 | 60.0182 | 159.45 | 32.4615 | 185.0501 | 59.998 | 185
32.4879 | 57.1294 | 60.0257 | 57.25 | 32.4839 | 82.6522 | 60.0239 | 82.8 | 32.4586 | 108.1711 | 60.0385 | 108.35 | 32.4619 | 159.5205 | 60.0182 | 159.45 | 32.4698 | 185.0507 | 59.998 | 185
32.4962 | 57.1275 | 60.0257 | 57.25 | 32.4923 | 82.646 | 60.0239 | 82.8 | 32.467 | 108.171 | 60.0385 | 108.35 | 32.4702 | 159.5208 | 60.0182 | 159.45 | 32.4781 | 185.0513 | 59.998 | 185
32.5046 | 57.1256 | 60.0257 | 57.25 | 32.5006 | 82.6398 | 60.0239 | 82.8 | 32.4753 | 108.1729 | 60.0385 | 108.35 | 32.4786 | 159.5212 | 60.0182 | 159.45 | 32.4865 | 185.0519 | 59.998 | 185
32.5129 | 57.1237 | 60.0257 | 57.25 | 32.509 | 82.6336 | 60.0239 | 82.8 | 32.4836 | 108.1769 | 60.0385 | 108.35 | 32.4869 | 159.5216 | 60.0198 | 159.45 | 32.4949 | 185.0525 | 59.998 | 185
32.5212 | 57.1218 | 60.0257 | 57.25 | 32.5173 | 82.6286 | 60.0239 | 82.8 | 32.4919 | 108.181 | 60.0385 | 108.35 | 32.4952 | 159.522 | 60.0198 | 159.45 | 32.5032 | 185.053 | 59.998 | 185
32.5295 | 57.1199 | 60.0257 | 57.25 | 32.5256 | 82.6272 | 60.0239 | 82.8 | 32.5003 | 108.1851 | 60.0385 | 108.35 | 32.5035 | 159.5224 | 60.0198 | 159.45 | 32.5115 | 185.0536 | 59.998 | 185
32.5378 | 57.118 | 60.0257 | 57.25 | 32.5339 | 82.6257 | 60.0242 | 82.8 | 32.5086 | 108.1892 | 60.0385 | 108.35 | 32.512 | 159.5228 | 60.0198 | 159.45 | 32.5198 | 185.0542 | 59.998 | 185
32.5462 | 57.1161 | 60.0257 | 57.25 | 32.5423 | 82.6243 | 60.0242 | 82.8 | 32.5169 | 108.1932 | 60.0385 | 108.35 | 32.5203 | 159.5231 | 60.0198 | 159.45 | 32.5282 | 185.0548 | 59.998 | 185
32.5545 | 57.1142 | 60.0257 | 57.25 | 32.5506 | 82.6228 | 60.0242 | 82.8 | 32.5253 | 108.1973 | 60.0385 | 108.35 | 32.5286 | 159.5235 | 60.0198 | 159.45 | 32.5365 | 185.0554 | 59.998 | 185
32.5629 | 57.1123 | 60.0257 | 57.25 | 32.5589 | 82.6214 | 60.0242 | 82.8 | 32.5336 | 108.2014 | 60.0385 | 108.35 | 32.5369 | 159.5239 | 60.0198 | 159.45 | 32.5448 | 185.056 | 59.998 | 185
32.5712 | 57.1104 | 60.0257 | 57.25 | 32.5673 | 82.6199 | 60.0242 | 82.8 | 32.5419 | 108.2054 | 60.0385 | 108.35 | 32.5453 | 159.5243 | 60.0198 | 159.45 | 32.5532 | 185.0566 | 59.998 | 185
32.5795 | 57.1085 | 60.0257 | 57.25 | 32.5756 | 82.6184 | 60.0242 | 82.8 | 32.5502 | 108.2095 | 60.0385 | 108.35 | 32.5536 | 159.5247 | 60.0198 | 159.45 | 32.5615 | 185.0572 | 59.998 | 185
32.5878 | 57.1066 | 60.0257 | 57.25 | 32.5839 | 82.617 | 60.0242 | 82.8 | 32.5586 | 108.2136 | 60.0385 | 108.35 | 32.5619 | 159.5248 | 60.0198 | 159.45 | 32.5698 | 185.0577 | 59.998 | 185
32.5962 | 57.1048 | 60.0257 | 57.25 | 32.5922 | 82.6155 | 60.0242 | 82.8 | 32.5669 | 108.2177 | 60.0385 | 108.35 | 32.5702 | 159.5238 | 60.0198 | 159.45 | 32.5781 | 185.0583 | 59.998 | 185
32.6045 | 57.1029 | 60.0257 | 57.25 | 32.6006 | 82.6141 | 60.0242 | 82.8 | 32.5753 | 108.2217 | 60.0385 | 108.35 | 32.5786 | 159.5229 | 60.0198 | 159.45 | 32.5865 | 185.0589 | 59.998 | 185
32.6129 | 57.101 | 60.0257 | 57.25 | 32.6089 | 82.6126 | 60.0242 | 82.8 | 32.5836 | 108.2258 | 60.0385 | 108.35 | 32.5869 | 159.5219 | 60.0198 | 159.45 | 32.5948 | 185.0595 | 59.998 | 185
32.6212 | 57.0991 | 60.0265 | 57.25 | 32.6172 | 82.6112 | 60.0242 | 82.8 | 32.5919 | 108.2299 | 60.0385 | 108.35 | 32.5952 | 159.521 | 60.0198 | 159.45 | 32.6031 | 185.0601 | 59.9975 | 185
32.6295 | 57.0972 | 60.0265 | 57.25 | 32.6255 | 82.6097 | 60.0242 | 82.8 | 32.6002 | 108.2339 | 60.0393 | 108.35 | 32.6035 | 159.52 | 60.0198 | 159.45 | 32.6115 | 185.0607 | 59.9975 | 185
32.6378 | 57.0953 | 60.0265 | 57.25 | 32.6339 | 82.6083 | 60.0242 | 82.8 | 32.6085 | 108.238 | 60.0393 | 108.35 | 32.6119 | 159.519 | 60.0198 | 159.45 | 32.6199 | 185.0613 | 59.9975 | 185
32.6462 | 57.0934 | 60.0265 | 57.25 | 32.6422 | 82.6068 | 60.0242 | 82.8 | 32.6169 | 108.2421 | 60.0393 | 108.35 | 32.6202 | 159.5181 | 60.0198 | 159.45 | 32.6282 | 185.0618 | 59.9975 | 185
32.6545 | 57.0915 | 60.0265 | 57.25 | 32.6506 | 82.6054 | 60.0242 | 82.8 | 32.6252 | 108.2462 | 60.0393 | 108.35 | 32.6285 | 159.5171 | 60.0198 | 159.45 | 32.6365 | 185.0624 | 59.9975 | 185
32.6628 | 57.0896 | 60.0265 | 57.25 | 32.6589 | 82.6039 | 60.0242 | 82.8 | 32.6335 | 108.2502 | 60.0393 | 108.35 | 32.6368 | 159.5161 | 60.0198 | 159.45 | 32.6449 | 185.063 | 59.9975 | 185
32.6711 | 57.0877 | 60.0265 | 57.25 | 32.6672 | 82.6025 | 60.0242 | 82.8 | 32.6418 | 108.2543 | 60.0393 | 108.35 | 32.6451 | 159.5152 | 60.0198 | 159.45 | 32.6532 | 185.0636 | 59.9975 | 185
32.6794 | 57.0858 | 60.0265 | 57.25 | 32.6755 | 82.601 | 60.0242 | 82.8 | 32.6502 | 108.2584 | 60.0393 | 108.35 | 32.6536 | 159.5142 | 60.0198 | 159.45 | 32.6615 | 185.0642 | 59.9975 | 185
32.6878 | 57.0839 | 60.0265 | 57.25 | 32.6839 | 82.5995 | 60.0242 | 82.8 | 32.6585 | 108.2624 | 60.0393 | 108.35 | 32.6619 | 159.5132 | 60.0198 | 159.45 | 32.6698 | 185.0648 | 59.9975 | 185
32.6961 | 57.082 | 60.0265 | 57.25 | 32.6922 | 82.5981 | 60.0242 | 82.8 | 32.6668 | 108.2665 | 60.0393 | 108.35 | 32.6702 | 159.5123 | 60.0198 | 159.45 | 32.6782 | 185.0654 | 59.9975 | 185
32.7045 | 57.0801 | 60.0265 | 57.25 | 32.7006 | 82.5966 | 60.0242 | 82.8 | 32.6752 | 108.2706 | 60.0393 | 108.35 | 32.6785 | 159.5113 | 60.0198 | 159.45 | 32.6865 | 185.0659 | 59.9975 | 185
32.7128 | 57.0782 | 60.0265 | 57.25 | 32.7089 | 82.5952 | 60.0242 | 82.8 | 32.6835 | 108.2747 | 60.0393 | 108.35 | 32.6869 | 159.5104 | 60.0218 | 159.45 | 32.6948 | 185.0665 | 59.9975 | 185
32.7211 | 57.0763 | 60.0265 | 57.25 | 32.7172 | 82.5937 | 60.0242 | 82.8 | 32.6918 | 108.2787 | 60.0393 | 108.35 | 32.6952 | 159.5094 | 60.0218 | 159.45 | 32.7031 | 185.0671 | 59.9975 | 185
32.7294 | 57.0744 | 60.0265 | 57.25 | 32.7255 | 82.5923 | 60.0242 | 82.8 | 32.7001 | 108.2828 | 60.0393 | 108.35 | 32.7035 | 159.5084 | 60.0218 | 159.45 | 32.7115 | 185.0677 | 59.9975 | 185
32.7378 | 57.0725 | 60.0265 | 57.25 | 32.7339 | 82.5908 | 60.0253 | 82.8 | 32.7085 | 108.2869 | 60.0393 | 108.35 | 32.7118 | 159.5075 | 60.0218 | 159.45 | 32.7198 | 185.0683 | 59.9975 | 185
32.7461 | 57.0706 | 60.0265 | 57.25 | 32.7422 | 82.5894 | 60.0253 | 82.8 | 32.7168 | 108.2909 | 60.0393 | 108.35 | 32.7202 | 159.5065 | 60.0218 | 159.45 | 32.7281 | 185.0689 | 59.9975 | 185
32.7545 | 57.0688 | 60.0266 | 57.25 | 32.7505 | 82.5879 | 60.0253 | 82.8 | 32.7252 | 108.295 | 60.0393 | 108.35 | 32.7285 | 159.5055 | 60.0218 | 159.45 | 32.7365 | 185.0695 | 59.9975 | 185
32.7628 | 57.0669 | 60.0266 | 57.25 | 32.7589 | 82.5865 | 60.0253 | 82.8 | 32.7335 | 108.2991 | 60.0393 | 108.35 | 32.7368 | 159.5046 | 60.0218 | 159.45 | 32.7449 | 185.0701 | 59.9975 | 185
32.7711 | 57.065 | 60.0266 | 57.25 | 32.7672 | 82.585 | 60.0253 | 82.8 | 32.7418 | 108.3032 | 60.0393 | 108.35 | 32.7451 | 159.5036 | 60.0218 | 159.45 | 32.7532 | 185.0706 | 59.9975 | 185
32.7794 | 57.0631 | 60.0266 | 57.25 | 32.7755 | 82.5836 | 60.0253 | 82.8 | 32.7501 | 108.3072 | 60.0393 | 108.35 | 32.7535 | 159.5026 | 60.0218 | 159.45 | 32.7615 | 185.0712 | 59.9975 | 185
32.7878 | 57.0612 | 60.0266 | 57.25 | 32.7838 | 82.5821 | 60.0253 | 82.8 | 32.7584 | 108.3113 | 60.0393 | 108.35 | 32.7618 | 159.5017 | 60.0218 | 159.45 | 32.7699 | 185.0718 | 59.9975 | 185
32.7961 | 57.0593 | 60.0266 | 57.25 | 32.7922 | 82.5806 | 60.0253 | 82.8 | 32.7668 | 108.3154 | 60.0393 | 108.35 | 32.7701 | 159.5007 | 60.0218 | 159.45 | 32.7782 | 185.0724 | 59.9975 | 185
32.8044 | 57.0574 | 60.0266 | 57.25 | 32.8005 | 82.5792 | 60.0253 | 82.8 | 32.7751 | 108.3194 | 60.0393 | 108.35 | 32.7784 | 159.4998 | 60.0218 | 159.45 | 32.7865 | 185.073 | 59.9975 | 185
32.8127 | 57.0555 | 60.0266 | 57.25 | 32.8088 | 82.5777 | 60.0253 | 82.8 | 32.7834 | 108.3235 | 60.0393 | 108.35 | 32.7869 | 159.4988 | 60.0218 | 159.45 | 32.7948 | 185.0736 | 59.9975 | 185
32.821 | 57.0536 | 60.0263 | 57.25 | 32.8171 | 82.5763 | 60.0253 | 82.8 | 32.7917 | 108.3276 | 60.0393 | 108.35 | 32.7952 | 159.4978 | 60.0218 | 159.45 | 32.8032 | 185.0742 | 59.9969 | 185
32.8294 | 57.0517 | 60.0263 | 57.25 | 32.8255 | 82.5748 | 60.0253 | 82.8 | 32.8001 | 108.3316 | 60.0393 | 108.35 | 32.8035 | 159.4969 | 60.0218 | 159.45 | 32.8115 | 185.0748 | 59.9969 | 185
32.8377 | 57.0498 | 60.0263 | 57.25 | 32.8338 | 82.5734 | 60.0253 | 82.8 | 32.8084 | 108.3357 | 60.0393 | 108.35 | 32.8118 | 159.4959 | 60.0218 | 159.45 | 32.8198 | 185.0753 | 59.9969 | 185
32.8461 | 57.0479 | 60.0263 | 57.25 | 32.8422 | 82.5719 | 60.0253 | 82.8 | 32.8167 | 108.3398 | 60.0393 | 108.35 | 32.8202 | 159.4949 | 60.0218 | 159.45 | 32.8281 | 185.0759 | 59.9969 | 185
32.8544 | 57.046 | 60.0263 | 57.25 | 32.8505 | 82.5705 | 60.0253 | 82.8 | 32.8251 | 108.3439 | 60.0393 | 108.35 | 32.8285 | 159.494 | 60.0218 | 159.45 | 32.8365 | 185.0765 | 59.9969 | 185
32.8627 | 57.0441 | 60.0263 | 57.25 | 32.8588 | 82.569 | 60.0253 | 82.8 | 32.8334 | 108.3479 | 60.0393 | 108.35 | 32.8368 | 159.493 | 60.0218 | 159.45 | 32.8448 | 185.0763 | 59.9969 | 185
32.871 | 57.0422 | 60.0263 | 57.25 | 32.8671 | 82.5676 | 60.0253 | 82.8 | 32.8417 | 108.352 | 60.0393 | 108.35 | 32.8451 | 159.4921 | 60.0218 | 159.45 | 32.8531 | 185.0719 | 59.9969 | 185
32.8794 | 57.0401 | 60.0263 | 57.25 | 32.8755 | 82.5661 | 60.0253 | 82.8 | 32.85 | 108.3561 | 60.0393 | 108.35 | 32.8535 | 159.4911 | 60.0218 | 159.45 | 32.8616 | 185.0674 | 59.9969 | 185
32.8877 | 57.0377 | 60.0263 | 57.25 | 32.8838 | 82.5647 | 60.0253 | 82.8 | 32.8584 | 108.3602 | 60.0393 | 108.35 | 32.8618 | 159.4901 | 60.0218 | 159.45 | 32.8699 | 185.063 | 59.9969 | 185
32.8961 | 57.0352 | 60.0263 | 57.25 | 32.8922 | 82.5632 | 60.0253 | 82.8 | 32.8667 | 108.3642 | 60.0393 | 108.35 | 32.8701 | 159.4892 | 60.0218 | 159.45 | 32.8782 | 185.0586 | 59.9969 | 185
32.9044 | 57.0328 | 60.0263 | 57.25 | 32.9005 | 82.5617 | 60.0253 | 82.8 | 32.8751 | 108.3683 | 60.0393 | 108.35 | 32.8784 | 159.4882 | 60.0218 | 159.45 | 32.8865 | 185.0542 | 59.9969 | 185
32.9127 | 57.0303 | 60.0263 | 57.25 | 32.9088 | 82.5603 | 60.0253 | 82.8 | 32.8834 | 108.3724 | 60.0393 | 108.35 | 32.8868 | 159.4872 | 60.0231 | 159.45 | 32.8949 | 185.0497 | 59.9969 | 185
32.921 | 57.0279 | 60.0263 | 57.25 | 32.9171 | 82.5588 | 60.0253 | 82.8 | 32.8917 | 108.3764 | 60.0393 | 108.35 | 32.8951 | 159.4863 | 60.0231 | 159.45 | 32.9032 | 185.0453 | 59.9969 | 185
32.9294 | 57.0254 | 60.0263 | 57.25 | 32.9254 | 82.5574 | 60.0253 | 82.8 | 32.9 | 108.3805 | 60.0393 | 108.35 | 32.9034 | 159.4853 | 60.0231 | 159.45 | 32.9115 | 185.0409 | 59.9969 | 185
32.9377 | 57.023 | 60.0263 | 57.25 | 32.9338 | 82.5559 | 60.0264 | 82.8 | 32.9083 | 108.3846 | 60.0393 | 108.35 | 32.9117 | 159.4843 | 60.0231 | 159.45 | 32.9198 | 185.0364 | 59.9969 | 185
32.946 | 57.0205 | 60.0263 | 57.25 | 32.9421 | 82.5545 | 60.0264 | 82.8 | 32.9167 | 108.3886 | 60.0393 | 108.35 | 32.92 | 159.4834 | 60.0231 | 159.45 | 32.9282 | 185.032 | 59.9969 | 185
32.9543 | 57.0181 | 60.0263 | 57.25 | 32.9504 | 82.553 | 60.0264 | 82.8 | 32.925 | 108.3927 | 60.0393 | 108.35 | 32.9285 | 159.4824 | 60.0231 | 159.45 | 32.9365 | 185.0276 | 59.9969 | 185
32.9627 | 57.0156 | 60.0263 | 57.25 | 32.9587 | 82.5516 | 60.0264 | 82.8 | 32.9333 | 108.3968 | 60.0393 | 108.35 | 32.9368 | 159.4814 | 60.0231 | 159.45 | 32.9448 | 185.0231 | 59.9969 | 185
32.971 | 57.0132 | 60.0263 | 57.25 | 32.9671 | 82.5501 | 60.0264 | 82.8 | 32.9417 | 108.4009 | 60.0393 | 108.35 | 32.9451 | 159.4805 | 60.0231 | 159.45 | 32.9531 | 185.0187 | 59.9969 | 185
32.9793 | 57.0107 | 60.0263 | 57.25 | 32.9754 | 82.5487 | 60.0264 | 82.8 | 32.95 | 108.4049 | 60.0393 | 108.35 | 32.9534 | 159.4795 | 60.0231 | 159.45 | 32.9615 | 185.0143 | 59.9969 | 185
32.9877 | 57.0083 | 60.0263 | 57.25 | 32.9838 | 82.5472 | 60.0264 | 82.8 | 32.9583 | 108.409 | 60.0393 | 108.35 | 32.9618 | 159.4785 | 60.0231 | 159.45 | 32.9698 | 185.0099 | 59.9969 | 185
32.996 | 57.0058 | 60.0263 | 57.25 | 32.9921 | 82.5458 | 60.0264 | 82.8 | 32.9666 | 108.4131 | 60.0393 | 108.35 | 32.9701 | 159.4776 | 60.0231 | 159.45 | 32.9781 | 185.0054 | 59.9969 | 185
33.0043 | 57.0034 | 60.0263 | 57.25 | 33.0004 | 82.5443 | 60.0264 | 82.8 | 32.975 | 108.4172 | 60.0393 | 108.35 | 32.9784 | 159.4766 | 60.0231 | 159.45 | 32.9866 | 185.001 | 59.9969 | 185
33.0126 | 57.0009 | 60.0263 | 57.25 | 33.0087 | 82.5428 | 60.0264 | 82.8 | 32.9833 | 108.4212 | 60.0393 | 108.35 | 32.9867 | 159.4757 | 60.0231 | 159.45 | 32.9949 | 184.9966 | 59.9969 | 185
33.021 | 56.9985 | 60.0252 | 57.25 | 33.0171 | 82.5414 | 60.0264 | 82.8 | 32.9916 | 108.4253 | 60.0393 | 108.35 | 32.9951 | 159.4747 | 60.0231 | 159.45 | 33.0032 | 184.9921 | 59.9963 | 185
33.0293 | 56.996 | 60.0252 | 57.25 | 33.0254 | 82.5399 | 60.0264 | 82.8 | 32.9999 | 108.4294 | 60.0398 | 108.35 | 33.0034 | 159.4737 | 60.0231 | 159.45 | 33.0115 | 184.9877 | 59.9963 | 185
33.0377 | 56.9936 | 60.0252 | 57.25 | 33.0338 | 82.5385 | 60.0264 | 82.8 | 33.0083 | 108.4334 | 60.0398 | 108.35 | 33.0117 | 159.4728 | 60.0231 | 159.45 | 33.0199 | 184.9833 | 59.9963 | 185
33.046 | 56.9911 | 60.0252 | 57.25 | 33.0421 | 82.537 | 60.0264 | 82.8 | 33.0166 | 108.4341 | 60.0398 | 108.35 | 33.02 | 159.4718 | 60.0231 | 159.45 | 33.0282 | 184.9789 | 59.9963 | 185
33.0543 | 56.9887 | 60.0252 | 57.25 | 33.0504 | 82.5356 | 60.0264 | 82.8 | 33.025 | 108.4326 | 60.0398 | 108.35 | 33.0284 | 159.4708 | 60.0231 | 159.45 | 33.0365 | 184.9744 | 59.9963 | 185
33.0626 | 56.9862 | 60.0252 | 57.25 | 33.0587 | 82.5341 | 60.0264 | 82.8 | 33.0333 | 108.431 | 60.0398 | 108.35 | 33.0367 | 159.4699 | 60.0231 | 159.45 | 33.0448 | 184.97 | 59.9963 | 185
33.071 | 56.9838 | 60.0252 | 57.25 | 33.0671 | 82.5346 | 60.0264 | 82.8 | 33.0416 | 108.4295 | 60.0398 | 108.35 | 33.045 | 159.4689 | 60.0231 | 159.45 | 33.0532 | 184.9656 | 59.9963 | 185
33.0793 | 56.9813 | 60.0252 | 57.25 | 33.0754 | 82.5417 | 60.0264 | 82.8 | 33.0499 | 108.428 | 60.0398 | 108.35 | 33.0533 | 159.468 | 60.0231 | 159.45 | 33.0615 | 184.9611 | 59.9963 | 185
33.0876 | 56.9789 | 60.0252 | 57.25 | 33.0837 | 82.5487 | 60.0264 | 82.8 | 33.0582 | 108.4265 | 60.0398 | 108.35 | 33.0618 | 159.467 | 60.0231 | 159.45 | 33.0698 | 184.9567 | 59.9963 | 185
33.0959 | 56.9764 | 60.0252 | 57.25 | 33.092 | 82.5558 | 60.0264 | 82.8 | 33.0666 | 108.425 | 60.0398 | 108.35 | 33.0701 | 159.466 | 60.0231 | 159.45 | 33.0782 | 184.9523 | 59.9963 | 185
33.1043 | 56.974 | 60.0252 | 57.25 | 33.1003 | 82.5628 | 60.0264 | 82.8 | 33.0749 | 108.4235 | 60.0398 | 108.35 | 33.0784 | 159.4659 | 60.0231 | 159.45 | 33.0865 | 184.9478 | 59.9963 | 185
33.1126 | 56.9715 | 60.0252 | 57.25 | 33.1087 | 82.5699 | 60.0264 | 82.8 | 33.0833 | 108.422 | 60.0398 | 108.35 | 33.0867 | 159.4657 | 60.0226 | 159.45 | 33.0948 | 184.9434 | 59.9963 | 185
33.121 | 56.9691 | 60.0252 | 57.25 | 33.117 | 82.5769 | 60.0264 | 82.8 | 33.0916 | 108.4204 | 60.0398 | 108.35 | 33.0951 | 159.4655 | 60.0226 | 159.45 | 33.1031 | 184.939 | 59.9963 | 185
33.1293 | 56.9666 | 60.0252 | 57.25 | 33.1254 | 82.584 | 60.0264 | 82.8 | 33.0999 | 108.4189 | 60.0398 | 108.35 | 33.1034 | 159.4654 | 60.0226 | 159.45 | 33.1116 | 184.9346 | 59.9963 | 185
33.1376 | 56.9642 | 60.0252 | 57.25 | 33.1337 | 82.591 | 60.0272 | 82.8 | 33.1082 | 108.4174 | 60.0398 | 108.35 | 33.1117 | 159.4652 | 60.0226 | 159.45 | 33.1199 | 184.9301 | 59.9963 | 185
33.1459 | 56.9617 | 60.0252 | 57.25 | 33.142 | 82.5981 | 60.0272 | 82.8 | 33.1165 | 108.4159 | 60.0398 | 108.35 | 33.12 | 159.465 | 60.0226 | 159.45 | 33.1282 | 184.9257 | 59.9963 | 185
33.1542 | 56.9593 | 60.0252 | 57.25 | 33.1503 | 82.6051 | 60.0272 | 82.8 | 33.1249 | 108.4144 | 60.0398 | 108.35 | 33.1283 | 159.4649 | 60.0226 | 159.45 | 33.1365 | 184.9213 | 59.9963 | 185
33.1626 | 56.9568 | 60.0252 | 57.25 | 33.1587 | 82.6122 | 60.0272 | 82.8 | 33.1332 | 108.4129 | 60.0398 | 108.35 | 33.1367 | 159.4647 | 60.0226 | 159.45 | 33.1449 | 184.9168 | 59.9963 | 185
33.1709 | 56.9544 | 60.0252 | 57.25 | 33.167 | 82.6192 | 60.0272 | 82.8 | 33.1415 | 108.4114 | 60.0398 | 108.35 | 33.145 | 159.4646 | 60.0226 | 159.45 | 33.1532 | 184.9124 | 59.9963 | 185
33.1793 | 56.9519 | 60.0252 | 57.25 | 33.1754 | 82.6263 | 60.0272 | 82.8 | 33.1498 | 108.4098 | 60.0398 | 108.35 | 33.1533 | 159.4644 | 60.0226 | 159.45 | 33.1615 | 184.908 | 59.9963 | 185
33.1876 | 56.9495 | 60.0252 | 57.25 | 33.1837 | 82.6333 | 60.0272 | 82.8 | 33.1582 | 108.4083 | 60.0398 | 108.35 | 33.1616 | 159.4642 | 60.0226 | 159.45 | 33.1699 | 184.9035 | 59.9963 | 185
33.1959 | 56.947 | 60.0252 | 57.25 | 33.192 | 82.6404 | 60.0272 | 82.8 | 33.1665 | 108.4068 | 60.0398 | 108.35 | 33.17 | 159.4641 | 60.0226 | 159.45 | 33.1782 | 184.8991 | 59.9963 | 185
33.2042 | 56.9446 | 60.0252 | 57.25 | 33.2003 | 82.6474 | 60.0272 | 82.8 | 33.1749 | 108.4053 | 60.0398 | 108.35 | 33.1783 | 159.4639 | 60.0226 | 159.45 | 33.1865 | 184.8947 | 59.9963 | 185
33.2126 | 56.9421 | 60.0252 | 57.25 | 33.2087 | 82.6545 | 60.0272 | 82.8 | 33.1832 | 108.4038 | 60.0398 | 108.35 | 33.1866 | 159.4638 | 60.0226 | 159.45 | 33.1948 | 184.8902 | 59.9963 | 185
33.2209 | 56.9397 | 60.0249 | 57.25 | 33.217 | 82.6615 | 60.0272 | 82.8 | 33.1915 | 108.4023 | 60.0398 | 108.35 | 33.1949 | 159.4636 | 60.0226 | 159.45 | 33.2032 | 184.8858 | 59.9958 | 185
33.2292 | 56.9372 | 60.0249 | 57.25 | 33.2253 | 82.6686 | 60.0272 | 82.8 | 33.1998 | 108.4008 | 60.0407 | 108.35 | 33.2034 | 159.4634 | 60.0226 | 159.45 | 33.2115 | 184.8814 | 59.9958 | 185
33.2375 | 56.9347 | 60.0249 | 57.25 | 33.2336 | 82.6756 | 60.0272 | 82.8 | 33.2081 | 108.3992 | 60.0407 | 108.35 | 33.2117 | 159.4633 | 60.0226 | 159.45 | 33.2198 | 184.877 | 59.9958 | 185
33.2459 | 56.9323 | 60.0249 | 57.25 | 33.2419 | 82.6827 | 60.0272 | 82.8 | 33.2165 | 108.3977 | 60.0407 | 108.35 | 33.22 | 159.4631 | 60.0226 | 159.45 | 33.2281 | 184.8725 | 59.9958 | 185
33.2542 | 56.9298 | 60.0249 | 57.25 | 33.2503 | 82.6897 | 60.0272 | 82.8 | 33.2248 | 108.3962 | 60.0407 | 108.35 | 33.2283 | 159.463 | 60.0226 | 159.45 | 33.2366 | 184.8681 | 59.9958 | 185
33.2626 | 56.9274 | 60.0249 | 57.25 | 33.2586 | 82.6968 | 60.0272 | 82.8 | 33.2332 | 108.3947 | 60.0407 | 108.35 | 33.2367 | 159.4628 | 60.0226 | 159.45 | 33.2449 | 184.8637 | 59.9958 | 185
33.2709 | 56.9249 | 60.0249 | 57.25 | 33.267 | 82.7038 | 60.0272 | 82.8 | 33.2415 | 108.3932 | 60.0407 | 108.35 | 33.245 | 159.4626 | 60.0226 | 159.45 | 33.2532 | 184.8592 | 59.9958 | 185
33.2792 | 56.9225 | 60.0249 | 57.25 | 33.2753 | 82.7109 | 60.0272 | 82.8 | 33.2498 | 108.3917 | 60.0407 | 108.35 | 33.2533 | 159.4625 | 60.0226 | 159.45 | 33.2616 | 184.8548 | 59.9958 | 185
33.2875 | 56.92 | 60.0249 | 57.25 | 33.2836 | 82.7179 | 60.0272 | 82.8 | 33.2581 | 108.3902 | 60.0407 | 108.35 | 33.2616 | 159.4623 | 60.0226 | 159.45 | 33.2699 | 184.8504 | 59.9958 | 185
33.2959 | 56.9176 | 60.0249 | 57.25 | 33.2919 | 82.725 | 60.0272 | 82.8 | 33.2664 | 108.3886 | 60.0407 | 108.35 | 33.27 | 159.4622 | 60.0226 | 159.45 | 33.2782 | 184.8459 | 59.9958 | 185
33.3042 | 56.9151 | 60.0249 | 57.25 | 33.3003 | 82.732 | 60.0272 | 82.8 | 33.2748 | 108.3871 | 60.0407 | 108.35 | 33.2783 | 159.462 | 60.0226 | 159.45 | 33.2865 | 184.8415 | 59.9958 | 185
33.3126 | 56.9127 | 60.0249 | 57.25 | 33.3086 | 82.7391 | 60.0272 | 82.8 | 33.2831 | 108.3856 | 60.0407 | 108.35 | 33.2866 | 159.4618 | 60.0209 | 159.45 | 33.2949 | 184.8371 | 59.9958 | 185
33.3209 | 56.9102 | 60.0249 | 57.25 | 33.317 | 82.7461 | 60.0272 | 82.8 | 33.2914 | 108.3841 | 60.0407 | 108.35 | 33.2949 | 159.4617 | 60.0209 | 159.45 | 33.3032 | 184.8327 | 59.9958 | 185
33.3292 | 56.9078 | 60.0249 | 57.25 | 33.3253 | 82.7532 | 60.0272 | 82.8 | 33.2997 | 108.3826 | 60.0407 | 108.35 | 33.3033 | 159.4615 | 60.0209 | 159.45 | 33.3115 | 184.8282 | 59.9958 | 185
33.3375 | 56.9053 | 60.0249 | 57.25 | 33.3336 | 82.7602 | 60.0281 | 82.8 | 33.3081 | 108.3811 | 60.0407 | 108.35 | 33.3116 | 159.4614 | 60.0209 | 159.45 | 33.3198 | 184.8238 | 59.9958 | 185
33.3458 | 56.9029 | 60.0249 | 57.25 | 33.3419 | 82.7673 | 60.0281 | 82.8 | 33.3164 | 108.3796 | 60.0407 | 108.35 | 33.3199 | 159.4612 | 60.0209 | 159.45 | 33.3282 | 184.8194 | 59.9958 | 185
33.3542 | 56.9004 | 60.0249 | 57.25 | 33.3503 | 82.7743 | 60.0281 | 82.8 | 33.3247 | 108.378 | 60.0407 | 108.35 | 33.3282 | 159.461 | 60.0209 | 159.45 | 33.3365 | 184.8149 | 59.9958 | 185
33.3625 | 56.898 | 60.0249 | 57.25 | 33.3586 | 82.7814 | 60.0281 | 82.8 | 33.3331 | 108.3765 | 60.0407 | 108.35 | 33.3367 | 159.4609 | 60.0209 | 159.45 | 33.3448 | 184.8105 | 59.9958 | 185
33.3708 | 56.8955 | 60.0249 | 57.25 | 33.3669 | 82.7884 | 60.0281 | 82.8 | 33.3414 | 108.375 | 60.0407 | 108.35 | 33.345 | 159.4607 | 60.0209 | 159.45 | 33.3533 | 184.8061 | 59.9958 | 185
33.3792 | 56.8931 | 60.0249 | 57.25 | 33.3752 | 82.7955 | 60.0281 | 82.8 | 33.3497 | 108.3735 | 60.0407 | 108.35 | 33.3533 | 159.4606 | 60.0209 | 159.45 | 33.3616 | 184.8017 | 59.9958 | 185
33.3875 | 56.8906 | 60.0249 | 57.25 | 33.3835 | 82.8025 | 60.0281 | 82.8 | 33.358 | 108.372 | 60.0407 | 108.35 | 33.3616 | 159.4604 | 60.0209 | 159.45 | 33.3699 | 184.7972 | 59.9958 | 185
33.3958 | 56.8882 | 60.0249 | 57.25 | 33.3919 | 82.8096 | 60.0281 | 82.8 | 33.3664 | 108.3705 | 60.0407 | 108.35 | 33.37 | 159.4602 | 60.0209 | 159.45 | 33.3782 | 184.7928 | 59.9958 | 185
33.4042 | 56.9 | 60.0249 | 57.25 | 33.4002 | 82.8166 | 60.0281 | 82.8 | 33.3747 | 108.369 | 60.0407 | 108.35 | 33.3783 | 159.4601 | 60.0209 | 159.45 | 33.3866 | 184.7884 | 59.9958 | 185
33.4125 | 56.913 | 60.0249 | 57.25 | 33.4086 | 82.8237 | 60.0281 | 82.8 | 33.3831 | 108.3674 | 60.0407 | 108.35 | 33.3866 | 159.4599 | 60.0209 | 159.45 | 33.3949 | 184.7839 | 59.9958 | 185
33.4208 | 56.926 | 60.0252 | 57.25 | 33.4169 | 82.8307 | 60.0281 | 82.8 | 33.3914 | 108.3659 | 60.0407 | 108.35 | 33.3949 | 159.4598 | 60.0209 | 159.45 | 33.4032 | 184.7795 | 59.9952 | 185
33.4291 | 56.9389 | 60.0252 | 57.25 | 33.4252 | 82.8378 | 60.0281 | 82.8 | 33.3997 | 108.3644 | 60.041 | 108.35 | 33.4032 | 159.4596 | 60.0209 | 159.45 | 33.4115 | 184.7751 | 59.9952 | 185
33.4375 | 56.9519 | 60.0252 | 57.25 | 33.4335 | 82.8448 | 60.0281 | 82.8 | 33.408 | 108.3629 | 60.041 | 108.35 | 33.4116 | 159.4594 | 60.0209 | 159.45 | 33.4199 | 184.7767 | 59.9952 | 185
33.4458 | 56.9649 | 60.0252 | 57.25 | 33.4419 | 82.8519 | 60.0281 | 82.8 | 33.4163 | 108.3614 | 60.041 | 108.35 | 33.4199 | 159.4593 | 60.0209 | 159.45 | 33.4282 | 184.7803 | 59.9952 | 185
33.4542 | 56.9779 | 60.0252 | 57.25 | 33.4502 | 82.8589 | 60.0281 | 82.8 | 33.4247 | 108.3599 | 60.041 | 108.35 | 33.4282 | 159.4591 | 60.0209 | 159.45 | 33.4365 | 184.7839 | 59.9952 | 185
33.4625 | 56.9908 | 60.0252 | 57.25 | 33.4586 | 82.866 | 60.0281 | 82.8 | 33.433 | 108.3584 | 60.041 | 108.35 | 33.4365 | 159.459 | 60.0209 | 159.45 | 33.4448 | 184.7875 | 59.9952 | 185
33.4708 | 57.0038 | 60.0252 | 57.25 | 33.4669 | 82.873 | 60.0281 | 82.8 | 33.4413 | 108.3568 | 60.041 | 108.35 | 33.4449 | 159.4588 | 60.0209 | 159.45 | 33.4532 | 184.7911 | 59.9952 | 185
33.4791 | 57.0168 | 60.0252 | 57.25 | 33.4752 | 82.8801 | 60.0281 | 82.8 | 33.4496 | 108.3553 | 60.041 | 108.35 | 33.4532 | 159.4586 | 60.0209 | 159.45 | 33.4615 | 184.7947 | 59.9952 | 185
33.4875 | 57.0298 | 60.0252 | 57.25 | 33.4835 | 82.8871 | 60.0281 | 82.8 | 33.4579 | 108.3538 | 60.041 | 108.35 | 33.4615 | 159.4585 | 60.0209 | 159.45 | 33.4698 | 184.7982 | 59.9952 | 185
33.4958 | 57.0428 | 60.0252 | 57.25 | 33.4919 | 82.8942 | 60.0281 | 82.8 | 33.4663 | 108.3523 | 60.041 | 108.35 | 33.4698 | 159.4583 | 60.0209 | 159.45 | 33.4783 | 184.8018 | 59.9952 | 185
33.5041 | 57.0557 | 60.0252 | 57.25 | 33.5002 | 82.9012 | 60.0281 | 82.8 | 33.4746 | 108.3508 | 60.041 | 108.35 | 33.4783 | 159.4582 | 60.0209 | 159.45 | 33.4866 | 184.8054 | 59.9952 | 185
33.5125 | 57.0687 | 60.0252 | 57.25 | 33.5085 | 82.9083 | 60.0281 | 82.8 | 33.483 | 108.3493 | 60.041 | 108.35 | 33.4866 | 159.458 | 60.0195 | 159.45 | 33.4949 | 184.809 | 59.9952 | 185
33.5208 | 57.0817 | 60.0252 | 57.25 | 33.5168 | 82.9153 | 60.0281 | 82.8 | 33.4913 | 108.3478 | 60.041 | 108.35 | 33.4949 | 159.4578 | 60.0195 | 159.45 | 33.5032 | 184.8126 | 59.9952 | 185
33.5291 | 57.0947 | 60.0252 | 57.25 | 33.5251 | 82.9224 | 60.0281 | 82.8 | 33.4996 | 108.3462 | 60.041 | 108.35 | 33.5032 | 159.4577 | 60.0195 | 159.45 | 33.5116 | 184.8162 | 59.9952 | 185
33.5374 | 57.1076 | 60.0252 | 57.25 | 33.5335 | 82.9294 | 60.0289 | 82.8 | 33.5079 | 108.3447 | 60.041 | 108.35 | 33.5116 | 159.4575 | 60.0195 | 159.45 | 33.5199 | 184.8198 | 59.9952 | 185
33.5458 | 57.1206 | 60.0252 | 57.25 | 33.5418 | 82.9365 | 60.0289 | 82.8 | 33.5163 | 108.3432 | 60.041 | 108.35 | 33.5199 | 159.4574 | 60.0195 | 159.45 | 33.5282 | 184.8233 | 59.9952 | 185
33.5541 | 57.1336 | 60.0252 | 57.25 | 33.5502 | 82.9435 | 60.0289 | 82.8 | 33.5246 | 108.3417 | 60.041 | 108.35 | 33.5282 | 159.4572 | 60.0195 | 159.45 | 33.5365 | 184.8269 | 59.9952 | 185
33.5624 | 57.1466 | 60.0252 | 57.25 | 33.5585 | 82.9506 | 60.0289 | 82.8 | 33.5329 | 108.3402 | 60.041 | 108.35 | 33.5365 | 159.457 | 60.0195 | 159.45 | 33.5449 | 184.8305 | 59.9952 | 185
33.5707 | 57.1596 | 60.0252 | 57.25 | 33.5668 | 82.9576 | 60.0289 | 82.8 | 33.5413 | 108.3387 | 60.041 | 108.35 | 33.5449 | 159.4569 | 60.0195 | 159.45 | 33.5532 | 184.8341 | 59.9952 | 185
33.5791 | 57.1725 | 60.0252 | 57.25 | 33.5751 | 82.9647 | 60.0289 | 82.8 | 33.5496 | 108.3372 | 60.041 | 108.35 | 33.5532 | 159.4567 | 60.0195 | 159.45 | 33.5615 | 184.8377 | 59.9952 | 185
33.5874 | 57.1855 | 60.0252 | 57.25 | 33.5835 | 82.9717 | 60.0289 | 82.8 | 33.5579 | 108.3356 | 60.041 | 108.35 | 33.5615 | 159.4566 | 60.0195 | 159.45 | 33.5699 | 184.8413 | 59.9952 | 185
33.5958 | 57.1985 | 60.0252 | 57.25 | 33.5918 | 82.9788 | 60.0289 | 82.8 | 33.5662 | 108.3362 | 60.041 | 108.35 | 33.5698 | 159.4564 | 60.0195 | 159.45 | 33.5782 | 184.8449 | 59.9952 | 185
33.6041 | 57.2115 | 60.0252 | 57.25 | 33.6002 | 82.9858 | 60.0289 | 82.8 | 33.5746 | 108.3382 | 60.041 | 108.35 | 33.5782 | 159.4562 | 60.0195 | 159.45 | 33.5865 | 184.8484 | 59.9952 | 185
33.6124 | 57.2244 | 60.0252 | 57.25 | 33.6085 | 82.9929 | 60.0289 | 82.8 | 33.5829 | 108.3402 | 60.041 | 108.35 | 33.5865 | 159.4561 | 60.0195 | 159.45 | 33.5948 | 184.8521 | 59.9952 | 185
33.6207 | 57.2374 | 60.0263 | 57.25 | 33.6168 | 82.9999 | 60.0289 | 82.8 | 33.5912 | 108.3423 | 60.041 | 108.35 | 33.5948 | 159.4559 | 60.0195 | 159.45 | 33.6033 | 184.8556 | 59.9941 | 185
33.6291 | 57.2504 | 60.0263 | 57.25 | 33.6251 | 83.007 | 60.0289 | 82.8 | 33.5995 | 108.3443 | 60.0407 | 108.35 | 33.6031 | 159.4557 | 60.0195 | 159.45 | 33.6116 | 184.8592 | 59.9941 | 185
33.6374 | 57.2634 | 60.0263 | 57.25 | 33.6335 | 83.0019 | 60.0289 | 82.8 | 33.6078 | 108.3463 | 60.0407 | 108.35 | 33.6116 | 159.4556 | 60.0195 | 159.45 | 33.6199 | 184.8628 | 59.9941 | 185
33.6458 | 57.2764 | 60.0263 | 57.25 | 33.6418 | 82.9968 | 60.0289 | 82.8 | 33.6162 | 108.3484 | 60.0407 | 108.35 | 33.6199 | 159.4554 | 60.0195 | 159.45 | 33.6282 | 184.8664 | 59.9941 | 185
33.6541 | 57.2893 | 60.0263 | 57.25 | 33.6501 | 82.9917 | 60.0289 | 82.8 | 33.6245 | 108.3504 | 60.0407 | 108.35 | 33.6282 | 159.4553 | 60.0195 | 159.45 | 33.6366 | 184.87 | 59.9941 | 185
33.6624 | 57.3023 | 60.0263 | 57.25 | 33.6584 | 82.9865 | 60.0289 | 82.8 | 33.6329 | 108.3524 | 60.0407 | 108.35 | 33.6365 | 159.4551 | 60.0195 | 159.45 | 33.6449 | 184.8736 | 59.9941 | 185
33.6707 | 57.3153 | 60.0263 | 57.25 | 33.6667 | 82.9814 | 60.0289 | 82.8 | 33.6412 | 108.3545 | 60.0407 | 108.35 | 33.6449 | 159.4549 | 60.0195 | 159.45 | 33.6532 | 184.8772 | 59.9941 | 185
33.679 | 57.3283 | 60.0263 | 57.25 | 33.6751 | 82.9763 | 60.0289 | 82.8 | 33.6495 | 108.3565 | 60.0407 | 108.35 | 33.6532 | 159.4548 | 60.0195 | 159.45 | 33.6616 | 184.8807 | 59.9941 | 185
33.6874 | 57.3412 | 60.0263 | 57.25 | 33.6834 | 82.9712 | 60.0289 | 82.8 | 33.6578 | 108.3586 | 60.0407 | 108.35 | 33.6615 | 159.4546 | 60.0195 | 159.45 | 33.6699 | 184.8843 | 59.9941 | 185
33.6957 | 57.3542 | 60.0263 | 57.25 | 33.6918 | 82.9661 | 60.0289 | 82.8 | 33.6662 | 108.3606 | 60.0407 | 108.35 | 33.6698 | 159.4544 | 60.0195 | 159.45 | 33.6782 | 184.8879 | 59.9941 | 185
33.704 | 57.3672 | 60.0263 | 57.25 | 33.7001 | 82.961 | 60.0289 | 82.8 | 33.6745 | 108.3626 | 60.0407 | 108.35 | 33.6782 | 159.4543 | 60.0195 | 159.45 | 33.6865 | 184.8915 | 59.9941 | 185
33.7123 | 57.3802 | 60.0263 | 57.25 | 33.7084 | 82.9559 | 60.0289 | 82.8 | 33.6828 | 108.3647 | 60.0407 | 108.35 | 33.6865 | 159.4541 | 60.019 | 159.45 | 33.6949 | 184.8951 | 59.9941 | 185
33.7207 | 57.3932 | 60.0263 | 57.25 | 33.7167 | 82.9507 | 60.0289 | 82.8 | 33.6912 | 108.3667 | 60.0407 | 108.35 | 33.6948 | 159.4539 | 60.019 | 159.45 | 33.7032 | 184.8987 | 59.9941 | 185
33.729 | 57.4061 | 60.0263 | 57.25 | 33.7251 | 82.9456 | 60.0289 | 82.8 | 33.6995 | 108.3687 | 60.0407 | 108.35 | 33.7031 | 159.4538 | 60.019 | 159.45 | 33.7115 | 184.9023 | 59.9941 | 185
33.7374 | 57.4191 | 60.0263 | 57.25 | 33.7334 | 82.9405 | 60.0292 | 82.8 | 33.7078 | 108.3708 | 60.0407 | 108.35 | 33.7115 | 159.4536 | 60.019 | 159.45 | 33.7198 | 184.9058 | 59.9941 | 185
33.7457 | 57.4321 | 60.0263 | 57.25 | 33.7418 | 82.9354 | 60.0292 | 82.8 | 33.7161 | 108.3728 | 60.0407 | 108.35 | 33.7198 | 159.4535 | 60.019 | 159.45 | 33.7283 | 184.9094 | 59.9941 | 185
33.754 | 57.4451 | 60.0263 | 57.25 | 33.7501 | 82.9303 | 60.0292 | 82.8 | 33.7245 | 108.3748 | 60.0407 | 108.35 | 33.7281 | 159.4533 | 60.019 | 159.45 | 33.7366 | 184.913 | 59.9941 | 185
33.7623 | 57.458 | 60.0263 | 57.25 | 33.7584 | 82.9252 | 60.0292 | 82.8 | 33.7328 | 108.3769 | 60.0407 | 108.35 | 33.7365 | 159.4531 | 60.019 | 159.45 | 33.7449 | 184.9166 | 59.9941 | 185
33.7707 | 57.471 | 60.0263 | 57.25 | 33.7667 | 82.9201 | 60.0292 | 82.8 | 33.7411 | 108.3789 | 60.0407 | 108.35 | 33.7448 | 159.453 | 60.019 | 159.45 | 33.7533 | 184.9202 | 59.9941 | 185
33.779 | 57.484 | 60.0263 | 57.25 | 33.775 | 82.9149 | 60.0292 | 82.8 | 33.7495 | 108.381 | 60.0407 | 108.35 | 33.7532 | 159.4528 | 60.019 | 159.45 | 33.7616 | 184.9238 | 59.9941 | 185
33.7874 | 57.497 | 60.0263 | 57.25 | 33.7834 | 82.9098 | 60.0292 | 82.8 | 33.7578 | 108.383 | 60.0407 | 108.35 | 33.7615 | 159.4526 | 60.019 | 159.45 | 33.7699 | 184.9274 | 59.9941 | 185
33.7957 | 57.51 | 60.0263 | 57.25 | 33.7917 | 82.9047 | 60.0292 | 82.8 | 33.7661 | 108.385 | 60.0407 | 108.35 | 33.7698 | 159.4525 | 60.019 | 159.45 | 33.7782 | 184.931 | 59.9941 | 185
33.804 | 57.5229 | 60.0263 | 57.25 | 33.8 | 82.8996 | 60.0292 | 82.8 | 33.7744 | 108.3871 | 60.0407 | 108.35 | 33.7781 | 159.4523 | 60.019 | 159.45 | 33.7866 | 184.9345 | 59.9941 | 185
33.8123 | 57.5359 | 60.0263 | 57.25 | 33.8083 | 82.8945 | 60.0292 | 82.8 | 33.7828 | 108.3891 | 60.0407 | 108.35 | 33.7865 | 159.4521 | 60.019 | 159.45 | 33.7949 | 184.9381 | 59.9941 | 185
33.8207 | 57.5489 | 60.0263 | 57.25 | 33.8167 | 82.8894 | 60.0292 | 82.8 | 33.7911 | 108.3911 | 60.0407 | 108.35 | 33.7948 | 159.452 | 60.019 | 159.45 | 33.8032 | 184.9417 | 59.993 | 185
33.829 | 57.5619 | 60.0263 | 57.25 | 33.825 | 82.8843 | 60.0292 | 82.8 | 33.7994 | 108.3932 | 60.0402 | 108.35 | 33.8031 | 159.4518 | 60.019 | 159.45 | 33.8115 | 184.9453 | 59.993 | 185
33.8373 | 57.5748 | 60.0263 | 57.25 | 33.8334 | 82.8791 | 60.0292 | 82.8 | 33.8077 | 108.3952 | 60.0402 | 108.35 | 33.8114 | 159.4517 | 60.019 | 159.45 | 33.8199 | 184.9489 | 59.993 | 185
33.8456 | 57.5878 | 60.0263 | 57.25 | 33.8417 | 82.874 | 60.0292 | 82.8 | 33.816 | 108.3972 | 60.0402 | 108.35 | 33.8198 | 159.4515 | 60.019 | 159.45 | 33.8282 | 184.9525 | 59.993 | 185
33.8539 | 57.6008 | 60.0263 | 57.25 | 33.85 | 82.8689 | 60.0292 | 82.8 | 33.8244 | 108.3993 | 60.0402 | 108.35 | 33.8281 | 159.4513 | 60.019 | 159.45 | 33.8365 | 184.9561 | 59.993 | 185
33.8623 | 57.6138 | 60.0263 | 57.25 | 33.8583 | 82.8638 | 60.0292 | 82.8 | 33.8327 | 108.4013 | 60.0402 | 108.35 | 33.8364 | 159.4512 | 60.019 | 159.45 | 33.845 | 184.9596 | 59.993 | 185
33.8706 | 57.6268 | 60.0263 | 57.25 | 33.8667 | 82.8587 | 60.0292 | 82.8 | 33.8411 | 108.4033 | 60.0402 | 108.35 | 33.8447 | 159.451 | 60.019 | 159.45 | 33.8533 | 184.9632 | 59.993 | 185
33.879 | 57.6397 | 60.0263 | 57.25 | 33.875 | 82.8536 | 60.0292 | 82.8 | 33.8494 | 108.4054 | 60.0402 | 108.35 | 33.8531 | 159.4509 | 60.019 | 159.45 | 33.8616 | 184.9668 | 59.993 | 185
33.8873 | 57.6527 | 60.0263 | 57.25 | 33.8834 | 82.8485 | 60.0292 | 82.8 | 33.8577 | 108.4074 | 60.0402 | 108.35 | 33.8615 | 159.4507 | 60.019 | 159.45 | 33.8699 | 184.9704 | 59.993 | 185
33.8956 | 57.6657 | 60.0263 | 57.25 | 33.8917 | 82.8433 | 60.0292 | 82.8 | 33.866 | 108.4094 | 60.0402 | 108.35 | 33.8698 | 159.4505 | 60.019 | 159.45 | 33.8783 | 184.974 | 59.993 | 185
33.9039 | 57.663 | 60.0263 | 57.25 | 33.9 | 82.8382 | 60.0292 | 82.8 | 33.8744 | 108.4115 | 60.0402 | 108.35 | 33.8781 | 159.4504 | 60.019 | 159.45 | 33.8866 | 184.9776 | 59.993 | 185
33.9123 | 57.6586 | 60.0263 | 57.25 | 33.9083 | 82.8331 | 60.0292 | 82.8 | 33.8827 | 108.4135 | 60.0402 | 108.35 | 33.8865 | 159.4502 | 60.0184 | 159.45 | 33.8949 | 184.9812 | 59.993 | 185
33.9206 | 57.6541 | 60.0263 | 57.25 | 33.9166 | 82.828 | 60.0292 | 82.8 | 33.891 | 108.4156 | 60.0402 | 108.35 | 33.8948 | 159.45 | 60.0184 | 159.45 | 33.9033 | 184.9848 | 59.993 | 185
33.929 | 57.6497 | 60.0263 | 57.25 | 33.925 | 82.8229 | 60.0292 | 82.8 | 33.8994 | 108.4176 | 60.0402 | 108.35 | 33.9031 | 159.4499 | 60.0184 | 159.45 | 33.9116 | 184.9883 | 59.993 | 185
33.9373 | 57.6452 | 60.0263 | 57.25 | 33.9333 | 82.8178 | 60.03 | 82.8 | 33.9077 | 108.4196 | 60.0402 | 108.35 | 33.9114 | 159.4497 | 60.0184 | 159.45 | 33.9199 | 184.9919 | 59.993 | 185
33.9456 | 57.6408 | 60.0263 | 57.25 | 33.9417 | 82.8127 | 60.03 | 82.8 | 33.916 | 108.4217 | 60.0402 | 108.35 | 33.9198 | 159.4495 | 60.0184 | 159.45 | 33.9282 | 184.9955 | 59.993 | 185
33.9539 | 57.6364 | 60.0263 | 57.25 | 33.95 | 82.8075 | 60.03 | 82.8 | 33.9243 | 108.4237 | 60.0402 | 108.35 | 33.9281 | 159.4494 | 60.0184 | 159.45 | 33.9366 | 184.9991 | 59.993 | 185
33.9623 | 57.6319 | 60.0263 | 57.25 | 33.9583 | 82.8024 | 60.03 | 82.8 | 33.9327 | 108.4257 | 60.0402 | 108.35 | 33.9364 | 159.4492 | 60.0184 | 159.45 | 33.9449 | 185.0027 | 59.993 | 185
33.9706 | 57.6275 | 60.0263 | 57.25 | 33.9666 | 82.7973 | 60.03 | 82.8 | 33.941 | 108.4278 | 60.0402 | 108.35 | 33.9447 | 159.4491 | 60.0184 | 159.45 | 33.9532 | 185.0063 | 59.993 | 185
33.9789 | 57.623 | 60.0263 | 57.25 | 33.975 | 82.7922 | 60.03 | 82.8 | 33.9493 | 108.4298 | 60.0402 | 108.35 | 33.9531 | 159.4489 | 60.0184 | 159.45 | 33.9615 | 185.0099 | 59.993 | 185
33.9872 | 57.6186 | 60.0263 | 57.25 | 33.9833 | 82.7871 | 60.03 | 82.8 | 33.9576 | 108.4318 | 60.0402 | 108.35 | 33.9614 | 159.4487 | 60.0184 | 159.45 | 33.97 | 185.0134 | 59.993 | 185
33.9955 | 57.6141 | 60.0263 | 57.25 | 33.9916 | 82.782 | 60.03 | 82.8 | 33.9659 | 108.4339 | 60.0402 | 108.35 | 33.9697 | 159.4486 | 60.0184 | 159.45 | 33.9783 | 185.0154 | 59.993 | 185
34.0039 | 57.6097 | 60.0263 | 57.25 | 33.9999 | 82.7769 | 60.03 | 82.8 | 33.9743 | 108.4359 | 60.0402 | 108.35 | 33.978 | 159.4484 | 60.0184 | 159.45 | 33.9866 | 185.016 | 59.993 | 185
34.0122 | 57.6053 | 60.0263 | 57.25 | 34.0083 | 82.7717 | 60.03 | 82.8 | 33.9826 | 108.438 | 60.0402 | 108.35 | 33.9865 | 159.4482 | 60.0184 | 159.45 | 33.995 | 185.0167 | 59.993 | 185
34.0206 | 57.6008 | 60.0269 | 57.25 | 34.0166 | 82.7666 | 60.03 | 82.8 | 33.991 | 108.44 | 60.0402 | 108.35 | 33.9948 | 159.4481 | 60.0184 | 159.45 | 34.0033 | 185.0173 | 59.9916 | 185
34.0289 | 57.5964 | 60.0269 | 57.25 | 34.0249 | 82.7615 | 60.03 | 82.8 | 33.9993 | 108.442 | 60.0399 | 108.35 | 34.0031 | 159.4479 | 60.0184 | 159.45 | 34.0116 | 185.018 | 59.9916 | 185
34.0372 | 57.5919 | 60.0269 | 57.25 | 34.0333 | 82.7564 | 60.03 | 82.8 | 34.0076 | 108.4441 | 60.0399 | 108.35 | 34.0114 | 159.4477 | 60.0184 | 159.45 | 34.0199 | 185.0187 | 59.9916 | 185
34.0455 | 57.5875 | 60.0269 | 57.25 | 34.0416 | 82.7513 | 60.03 | 82.8 | 34.0159 | 108.4461 | 60.0399 | 108.35 | 34.0198 | 159.4476 | 60.0184 | 159.45 | 34.0283 | 185.0193 | 59.9916 | 185
34.0539 | 57.583 | 60.0269 | 57.25 | 34.0499 | 82.7462 | 60.03 | 82.8 | 34.0242 | 108.4481 | 60.0399 | 108.35 | 34.0281 | 159.4474 | 60.0184 | 159.45 | 34.0366 | 185.02 | 59.9916 | 185
34.0622 | 57.5786 | 60.0269 | 57.25 | 34.0582 | 82.7411 | 60.03 | 82.8 | 34.0326 | 108.4502 | 60.0399 | 108.35 | 34.0364 | 159.4473 | 60.0184 | 159.45 | 34.0449 | 185.0206 | 59.9916 | 185
34.0706 | 57.5742 | 60.0269 | 57.25 | 34.0666 | 82.7359 | 60.03 | 82.8 | 34.0409 | 108.4522 | 60.0399 | 108.35 | 34.0447 | 159.4471 | 60.0184 | 159.45 | 34.0532 | 185.0213 | 59.9916 | 185
34.0789 | 57.5697 | 60.0269 | 57.25 | 34.0749 | 82.7308 | 60.03 | 82.8 | 34.0493 | 108.4542 | 60.0399 | 108.35 | 34.0531 | 159.4469 | 60.0184 | 159.45 | 34.0616 | 185.022 | 59.9916 | 185
34.0872 | 57.5653 | 60.0269 | 57.25 | 34.0833 | 82.7257 | 60.03 | 82.8 | 34.0576 | 108.4563 | 60.0399 | 108.35 | 34.0614 | 159.4468 | 60.0184 | 159.45 | 34.0699 | 185.0226 | 59.9916 | 185
34.0955 | 57.5608 | 60.0269 | 57.25 | 34.0916 | 82.7206 | 60.03 | 82.8 | 34.0659 | 108.4583 | 60.0399 | 108.35 | 34.0697 | 159.4466 | 60.0184 | 159.45 | 34.0782 | 185.0233 | 59.9916 | 185
34.1039 | 57.5564 | 60.0269 | 57.25 | 34.0999 | 82.7155 | 60.03 | 82.8 | 34.0742 | 108.4603 | 60.0399 | 108.35 | 34.078 | 159.4464 | 60.0184 | 159.45 | 34.0867 | 185.0239 | 59.9916 | 185
34.1122 | 57.5519 | 60.0269 | 57.25 | 34.1082 | 82.7104 | 60.03 | 82.8 | 34.0826 | 108.4624 | 60.0399 | 108.35 | 34.0864 | 159.4463 | 60.0187 | 159.45 | 34.095 | 185.0246 | 59.9916 | 185
34.1205 | 57.5475 | 60.0269 | 57.25 | 34.1166 | 82.7053 | 60.03 | 82.8 | 34.0909 | 108.4644 | 60.0399 | 108.35 | 34.0947 | 159.4461 | 60.0187 | 159.45 | 34.1033 | 185.0253 | 59.9916 | 185
34.1288 | 57.5431 | 60.0269 | 57.25 | 34.1249 | 82.7001 | 60.03 | 82.8 | 34.0992 | 108.4664 | 60.0399 | 108.35 | 34.103 | 159.4456 | 60.0187 | 159.45 | 34.1116 | 185.0259 | 59.9916 | 185
34.1371 | 57.5386 | 60.0269 | 57.25 | 34.1332 | 82.695 | 60.0305 | 82.8 | 34.1075 | 108.465 | 60.0399 | 108.35 | 34.1113 | 159.4442 | 60.0187 | 159.45 | 34.12 | 185.0266 | 59.9916 | 185
34.1455 | 57.5342 | 60.0269 | 57.25 | 34.1415 | 82.6899 | 60.0305 | 82.8 | 34.1158 | 108.4623 | 60.0399 | 108.35 | 34.1198 | 159.4429 | 60.0187 | 159.45 | 34.1283 | 185.0272 | 59.9916 | 185
34.1538 | 57.5297 | 60.0269 | 57.25 | 34.1498 | 82.6848 | 60.0305 | 82.8 | 34.1242 | 108.4596 | 60.0399 | 108.35 | 34.1281 | 159.4415 | 60.0187 | 159.45 | 34.1366 | 185.0279 | 59.9916 | 185
34.1622 | 57.5253 | 60.0269 | 57.25 | 34.1582 | 82.6797 | 60.0305 | 82.8 | 34.1325 | 108.4569 | 60.0399 | 108.35 | 34.1364 | 159.4402 | 60.0187 | 159.45 | 34.145 | 185.0285 | 59.9916 | 185
34.1705 | 57.5208 | 60.0269 | 57.25 | 34.1665 | 82.6746 | 60.0305 | 82.8 | 34.1409 | 108.4542 | 60.0399 | 108.35 | 34.1447 | 159.4388 | 60.0187 | 159.45 | 34.1533 | 185.0292 | 59.9916 | 185
34.1788 | 57.5164 | 60.0269 | 57.25 | 34.1749 | 82.6695 | 60.0305 | 82.8 | 34.1492 | 108.4515 | 60.0399 | 108.35 | 34.1531 | 159.4375 | 60.0187 | 159.45 | 34.1616 | 185.0299 | 59.9916 | 185
34.1871 | 57.512 | 60.0269 | 57.25 | 34.1832 | 82.6643 | 60.0305 | 82.8 | 34.1575 | 108.4488 | 60.0399 | 108.35 | 34.1614 | 159.4361 | 60.0187 | 159.45 | 34.1699 | 185.0305 | 59.9916 | 185
34.1955 | 57.5075 | 60.0269 | 57.25 | 34.1915 | 82.6592 | 60.0305 | 82.8 | 34.1658 | 108.4461 | 60.0399 | 108.35 | 34.1697 | 159.4348 | 60.0187 | 159.45 | 34.1783 | 185.0312 | 59.9916 | 185
34.2038 | 57.5031 | 60.0269 | 57.25 | 34.1998 | 82.6592 | 60.0305 | 82.8 | 34.1741 | 108.4434 | 60.0399 | 108.35 | 34.178 | 159.4334 | 60.0187 | 159.45 | 34.1866 | 185.0318 | 59.9916 | 185
34.2122 | 57.4986 | 60.0269 | 57.25 | 34.2082 | 82.6632 | 60.0305 | 82.8 | 34.1825 | 108.4407 | 60.0399 | 108.35 | 34.1863 | 159.4321 | 60.0187 | 159.45 | 34.1949 | 185.0325 | 59.9916 | 185
34.2205 | 57.4942 | 60.0277 | 57.25 | 34.2165 | 82.6671 | 60.0305 | 82.8 | 34.1908 | 108.438 | 60.0399 | 108.35 | 34.1947 | 159.4307 | 60.0187 | 159.45 | 34.2032 | 185.0332 | 59.9905 | 185
34.2288 | 57.4897 | 60.0277 | 57.25 | 34.2249 | 82.671 | 60.0305 | 82.8 | 34.1992 | 108.4353 | 60.0387 | 108.35 | 34.203 | 159.4294 | 60.0187 | 159.45 | 34.2117 | 185.0338 | 59.9905 | 185
34.2371 | 57.4853 | 60.0277 | 57.25 | 34.2332 | 82.675 | 60.0305 | 82.8 | 34.2075 | 108.4325 | 60.0387 | 108.35 | 34.2113 | 159.4281 | 60.0187 | 159.45 | 34.22 | 185.0345 | 59.9905 | 185
34.2455 | 57.4809 | 60.0277 | 57.25 | 34.2415 | 82.6789 | 60.0305 | 82.8 | 34.2158 | 108.4298 | 60.0387 | 108.35 | 34.2196 | 159.4267 | 60.0187 | 159.45 | 34.2283 | 185.0351 | 59.9905 | 185
34.2538 | 57.4764 | 60.0277 | 57.25 | 34.2498 | 82.6828 | 60.0305 | 82.8 | 34.2241 | 108.4271 | 60.0387 | 108.35 | 34.228 | 159.4254 | 60.0187 | 159.45 | 34.2367 | 185.0358 | 59.9905 | 185
34.2621 | 57.472 | 60.0277 | 57.25 | 34.2581 | 82.6868 | 60.0305 | 82.8 | 34.2325 | 108.4244 | 60.0387 | 108.35 | 34.2363 | 159.424 | 60.0187 | 159.45 | 34.245 | 185.0365 | 59.9905 | 185
34.2704 | 57.4675 | 60.0277 | 57.25 | 34.2665 | 82.6907 | 60.0305 | 82.8 | 34.2408 | 108.4217 | 60.0387 | 108.35 | 34.2446 | 159.4227 | 60.0187 | 159.45 | 34.2533 | 185.0371 | 59.9905 | 185
34.2788 | 57.4631 | 60.0277 | 57.25 | 34.2748 | 82.6946 | 60.0305 | 82.8 | 34.2491 | 108.419 | 60.0387 | 108.35 | 34.2529 | 159.4213 | 60.0187 | 159.45 | 34.2616 | 185.0378 | 59.9905 | 185
34.2871 | 57.4587 | 60.0277 | 57.25 | 34.2831 | 82.6986 | 60.0305 | 82.8 | 34.2574 | 108.4163 | 60.0387 | 108.35 | 34.2614 | 159.42 | 60.0187 | 159.45 | 34.27 | 185.0384 | 59.9905 | 185
34.2954 | 57.4542 | 60.0277 | 57.25 | 34.2914 | 82.7025 | 60.0305 | 82.8 | 34.2657 | 108.4136 | 60.0387 | 108.35 | 34.2697 | 159.4186 | 60.0187 | 159.45 | 34.2783 | 185.0391 | 59.9905 | 185
34.3038 | 57.4498 | 60.0277 | 57.25 | 34.2998 | 82.7065 | 60.0305 | 82.8 | 34.2741 | 108.4109 | 60.0387 | 108.35 | 34.278 | 159.4173 | 60.0187 | 159.45 | 34.2866 | 185.0397 | 59.9905 | 185
34.3121 | 57.4453 | 60.0277 | 57.25 | 34.3081 | 82.7104 | 60.0305 | 82.8 | 34.2824 | 108.4082 | 60.0387 | 108.35 | 34.2863 | 159.4159 | 60.0179 | 159.45 | 34.2949 | 185.0404 | 59.9905 | 185
34.3204 | 57.4409 | 60.0277 | 57.25 | 34.3165 | 82.7143 | 60.0305 | 82.8 | 34.2908 | 108.4055 | 60.0387 | 108.35 | 34.2947 | 159.4146 | 60.0179 | 159.45 | 34.3033 | 185.0411 | 59.9905 | 185
34.3287 | 57.4364 | 60.0277 | 57.25 | 34.3248 | 82.7183 | 60.0305 | 82.8 | 34.2991 | 108.4028 | 60.0387 | 108.35 | 34.303 | 159.4133 | 60.0179 | 159.45 | 34.3116 | 185.0417 | 59.9905 | 185
34.3371 | 57.432 | 60.0277 | 57.25 | 34.3331 | 82.7222 | 60.0314 | 82.8 | 34.3074 | 108.4001 | 60.0387 | 108.35 | 34.3113 | 159.4119 | 60.0179 | 159.45 | 34.3199 | 185.0424 | 59.9905 | 185
34.3454 | 57.4276 | 60.0277 | 57.25 | 34.3414 | 82.7261 | 60.0314 | 82.8 | 34.3157 | 108.3974 | 60.0387 | 108.35 | 34.3196 | 159.4106 | 60.0179 | 159.45 | 34.3284 | 185.043 | 59.9905 | 185
34.3538 | 57.4231 | 60.0277 | 57.25 | 34.3498 | 82.7301 | 60.0314 | 82.8 | 34.324 | 108.3947 | 60.0387 | 108.35 | 34.328 | 159.4092 | 60.0179 | 159.45 | 34.3367 | 185.0437 | 59.9905 | 185
34.3621 | 57.4187 | 60.0277 | 57.25 | 34.3581 | 82.734 | 60.0314 | 82.8 | 34.3324 | 108.392 | 60.0387 | 108.35 | 34.3363 | 159.4079 | 60.0179 | 159.45 | 34.345 | 185.0444 | 59.9905 | 185
34.3704 | 57.4142 | 60.0277 | 57.25 | 34.3664 | 82.7379 | 60.0314 | 82.8 | 34.3407 | 108.3892 | 60.0387 | 108.35 | 34.3446 | 159.4065 | 60.0179 | 159.45 | 34.3533 | 185.045 | 59.9905 | 185
34.3787 | 57.4098 | 60.0277 | 57.25 | 34.3748 | 82.7419 | 60.0314 | 82.8 | 34.3491 | 108.3865 | 60.0387 | 108.35 | 34.3529 | 159.4052 | 60.0179 | 159.45 | 34.3617 | 185.0457 | 59.9905 | 185
34.3871 | 57.4053 | 60.0277 | 57.25 | 34.3831 | 82.7458 | 60.0314 | 82.8 | 34.3574 | 108.3838 | 60.0387 | 108.35 | 34.3613 | 159.4038 | 60.0179 | 159.45 | 34.37 | 185.0463 | 59.9905 | 185
34.3954 | 57.4009 | 60.0277 | 57.25 | 34.3914 | 82.7498 | 60.0314 | 82.8 | 34.3657 | 108.3811 | 60.0387 | 108.35 | 34.3696 | 159.4025 | 60.0179 | 159.45 | 34.3783 | 185.047 | 59.9905 | 185
34.4037 | 57.3965 | 60.0277 | 57.25 | 34.3997 | 82.7537 | 60.0314 | 82.8 | 34.374 | 108.3784 | 60.0387 | 108.35 | 34.3779 | 159.4011 | 60.0179 | 159.45 | 34.3867 | 185.0477 | 59.9905 | 185
34.412 | 57.392 | 60.0277 | 57.25 | 34.4081 | 82.7576 | 60.0314 | 82.8 | 34.3824 | 108.3757 | 60.0387 | 108.35 | 34.3862 | 159.3998 | 60.0179 | 159.45 | 34.395 | 185.0483 | 59.9905 | 185
34.4204 | 57.3876 | 60.0269 | 57.25 | 34.4164 | 82.7616 | 60.0314 | 82.8 | 34.3907 | 108.373 | 60.0387 | 108.35 | 34.3947 | 159.3985 | 60.0179 | 159.45 | 34.4033 | 185.049 | 59.99 | 185
34.4287 | 57.3831 | 60.0269 | 57.25 | 34.4247 | 82.7655 | 60.0314 | 82.8 | 34.399 | 108.3703 | 60.0382 | 108.35 | 34.403 | 159.3971 | 60.0179 | 159.45 | 34.4116 | 185.0496 | 59.99 | 185
34.437 | 57.3787 | 60.0269 | 57.25 | 34.433 | 82.7694 | 60.0314 | 82.8 | 34.4073 | 108.3676 | 60.0382 | 108.35 | 34.4113 | 159.3958 | 60.0179 | 159.45 | 34.42 | 185.0503 | 59.99 | 185
34.4454 | 57.3742 | 60.0269 | 57.25 | 34.4414 | 82.7734 | 60.0314 | 82.8 | 34.4156 | 108.3649 | 60.0382 | 108.35 | 34.4196 | 159.3944 | 60.0179 | 159.45 | 34.4283 | 185.0509 | 59.99 | 185
34.4537 | 57.3698 | 60.0269 | 57.25 | 34.4497 | 82.7773 | 60.0314 | 82.8 | 34.424 | 108.3622 | 60.0382 | 108.35 | 34.428 | 159.3931 | 60.0179 | 159.45 | 34.4366 | 185.0516 | 59.99 | 185
34.462 | 57.3654 | 60.0269 | 57.25 | 34.4581 | 82.7812 | 60.0314 | 82.8 | 34.4323 | 108.3595 | 60.0382 | 108.35 | 34.4363 | 159.3917 | 60.0179 | 159.45 | 34.4449 | 185.0523 | 59.99 | 185
34.4703 | 57.3609 | 60.0269 | 57.25 | 34.4664 | 82.7852 | 60.0314 | 82.8 | 34.4407 | 108.3568 | 60.0382 | 108.35 | 34.4446 | 159.3904 | 60.0179 | 159.45 | 34.4534 | 185.0529 | 59.99 | 185
34.4787 | 57.3565 | 60.0269 | 57.25 | 34.4747 | 82.7891 | 60.0314 | 82.8 | 34.449 | 108.3541 | 60.0382 | 108.35 | 34.4529 | 159.389 | 60.0179 | 159.45 | 34.4617 | 185.0536 | 59.99 | 185
34.487 | 57.352 | 60.0269 | 57.25 | 34.483 | 82.7931 | 60.0314 | 82.8 | 34.4573 | 108.3514 | 60.0382 | 108.35 | 34.4613 | 159.3877 | 60.0179 | 159.45 | 34.47 | 185.0542 | 59.99 | 185
34.4954 | 57.3476 | 60.0269 | 57.25 | 34.4913 | 82.797 | 60.0314 | 82.8 | 34.4656 | 108.3486 | 60.0382 | 108.35 | 34.4696 | 159.3863 | 60.0179 | 159.45 | 34.4784 | 185.0549 | 59.99 | 185
34.5037 | 57.3432 | 60.0269 | 57.25 | 34.4997 | 82.8009 | 60.0314 | 82.8 | 34.4739 | 108.3459 | 60.0382 | 108.35 | 34.4779 | 159.385 | 60.0179 | 159.45 | 34.4867 | 185.0556 | 59.99 | 185
34.512 | 57.3387 | 60.0269 | 57.25 | 34.508 | 82.8049 | 60.0314 | 82.8 | 34.4823 | 108.3432 | 60.0382 | 108.35 | 34.4862 | 159.3837 | 60.0176 | 159.45 | 34.495 | 185.0562 | 59.99 | 185
34.5203 | 57.3343 | 60.0269 | 57.25 | 34.5164 | 82.8088 | 60.0314 | 82.8 | 34.4906 | 108.3405 | 60.0382 | 108.35 | 34.4946 | 159.3823 | 60.0176 | 159.45 | 34.5033 | 185.0569 | 59.99 | 185
34.5287 | 57.3298 | 60.0269 | 57.25 | 34.5247 | 82.8127 | 60.0314 | 82.8 | 34.499 | 108.3378 | 60.0382 | 108.35 | 34.5029 | 159.381 | 60.0176 | 159.45 | 34.5117 | 185.0575 | 59.99 | 185
34.537 | 57.3254 | 60.0269 | 57.25 | 34.533 | 82.8167 | 60.0319 | 82.8 | 34.5073 | 108.3351 | 60.0382 | 108.35 | 34.5112 | 159.3796 | 60.0176 | 159.45 | 34.52 | 185.0582 | 59.99 | 185
34.5453 | 57.3209 | 60.0269 | 57.25 | 34.5413 | 82.8206 | 60.0319 | 82.8 | 34.5156 | 108.3324 | 60.0382 | 108.35 | 34.5195 | 159.3783 | 60.0176 | 159.45 | 34.5283 | 185.0589 | 59.99 | 185
34.5536 | 57.3165 | 60.0269 | 57.25 | 34.5497 | 82.8245 | 60.0319 | 82.8 | 34.5239 | 108.3297 | 60.0382 | 108.35 | 34.528 | 159.3769 | 60.0176 | 159.45 | 34.5367 | 185.0595 | 59.99 | 185
34.562 | 57.3121 | 60.0269 | 57.25 | 34.558 | 82.8285 | 60.0319 | 82.8 | 34.5323 | 108.327 | 60.0382 | 108.35 | 34.5363 | 159.3756 | 60.0176 | 159.45 | 34.545 | 185.0602 | 59.99 | 185
34.5703 | 57.3076 | 60.0269 | 57.25 | 34.5663 | 82.8324 | 60.0319 | 82.8 | 34.5406 | 108.3243 | 60.0382 | 108.35 | 34.5446 | 159.3742 | 60.0176 | 159.45 | 34.5533 | 185.0608 | 59.99 | 185
34.5786 | 57.3032 | 60.0269 | 57.25 | 34.5746 | 82.8363 | 60.0319 | 82.8 | 34.5489 | 108.3216 | 60.0382 | 108.35 | 34.5529 | 159.3729 | 60.0176 | 159.45 | 34.5616 | 185.0615 | 59.99 | 185
34.587 | 57.2987 | 60.0269 | 57.25 | 34.5829 | 82.8403 | 60.0319 | 82.8 | 34.5573 | 108.3189 | 60.0382 | 108.35 | 34.5613 | 159.3715 | 60.0176 | 159.45 | 34.5701 | 185.0621 | 59.99 | 185
34.5953 | 57.2943 | 60.0269 | 57.25 | 34.5913 | 82.8442 | 60.0319 | 82.8 | 34.5656 | 108.3162 | 60.0382 | 108.35 | 34.5696 | 159.3702 | 60.0176 | 159.45 | 34.5784 | 185.0628 | 59.99 | 185
34.6036 | 57.2898 | 60.0269 | 57.25 | 34.5996 | 82.8482 | 60.0319 | 82.8 | 34.5739 | 108.3135 | 60.0382 | 108.35 | 34.5779 | 159.3688 | 60.0176 | 159.45 | 34.5867 | 185.0635 | 59.99 | 185
34.6119 | 57.2854 | 60.0269 | 57.25 | 34.608 | 82.8521 | 60.0319 | 82.8 | 34.5822 | 108.3108 | 60.0382 | 108.35 | 34.5862 | 159.3675 | 60.0176 | 159.45 | 34.595 | 185.0635 | 59.99 | 185
34.6203 | 57.281 | 60.0263 | 57.25 | 34.6163 | 82.856 | 60.0319 | 82.8 | 34.5906 | 108.308 | 60.0382 | 108.35 | 34.5946 | 159.3661 | 60.0176 | 159.45 | 34.6034 | 185.0605 | 59.9889 | 185
34.6286 | 57.2765 | 60.0263 | 57.25 | 34.6246 | 82.86 | 60.0319 | 82.8 | 34.5989 | 108.3053 | 60.0374 | 108.35 | 34.6029 | 159.3648 | 60.0176 | 159.45 | 34.6117 | 185.0576 | 59.9889 | 185
34.637 | 57.2721 | 60.0263 | 57.25 | 34.6329 | 82.8639 | 60.0319 | 82.8 | 34.6072 | 108.3026 | 60.0374 | 108.35 | 34.6112 | 159.3635 | 60.0176 | 159.45 | 34.62 | 185.0546 | 59.9889 | 185
34.6453 | 57.2676 | 60.0263 | 57.25 | 34.6413 | 82.8678 | 60.0319 | 82.8 | 34.6155 | 108.2999 | 60.0374 | 108.35 | 34.6195 | 159.3621 | 60.0176 | 159.45 | 34.6284 | 185.0517 | 59.9889 | 185
34.6536 | 57.2632 | 60.0263 | 57.25 | 34.6496 | 82.8718 | 60.0319 | 82.8 | 34.6239 | 108.2972 | 60.0374 | 108.35 | 34.6279 | 159.3613 | 60.0176 | 159.45 | 34.6367 | 185.0487 | 59.9889 | 185
34.6619 | 57.2587 | 60.0263 | 57.25 | 34.658 | 82.8757 | 60.0319 | 82.8 | 34.6322 | 108.2945 | 60.0374 | 108.35 | 34.6362 | 159.3606 | 60.0176 | 159.45 | 34.645 | 185.0458 | 59.9889 | 185
34.6703 | 57.2543 | 60.0263 | 57.25 | 34.6663 | 82.8796 | 60.0319 | 82.8 | 34.6405 | 108.2918 | 60.0374 | 108.35 | 34.6445 | 159.3598 | 60.0176 | 159.45 | 34.6533 | 185.0428 | 59.9889 | 185
34.6786 | 57.2499 | 60.0263 | 57.25 | 34.6746 | 82.8836 | 60.0319 | 82.8 | 34.6489 | 108.2891 | 60.0374 | 108.35 | 34.6528 | 159.3591 | 60.0176 | 159.45 | 34.6617 | 185.0399 | 59.9889 | 185
34.687 | 57.2454 | 60.0263 | 57.25 | 34.6829 | 82.8875 | 60.0319 | 82.8 | 34.6572 | 108.2864 | 60.0374 | 108.35 | 34.6613 | 159.3583 | 60.0176 | 159.45 | 34.67 | 185.0369 | 59.9889 | 185
34.6953 | 57.241 | 60.0263 | 57.25 | 34.6912 | 82.8915 | 60.0319 | 82.8 | 34.6655 | 108.2854 | 60.0374 | 108.35 | 34.6696 | 159.3576 | 60.0176 | 159.45 | 34.6783 | 185.034 | 59.9889 | 185
34.7036 | 57.2365 | 60.0263 | 57.25 | 34.6996 | 82.8954 | 60.0319 | 82.8 | 34.6738 | 108.2862 | 60.0374 | 108.35 | 34.6779 | 159.3568 | 60.0176 | 159.45 | 34.6868 | 185.0311 | 59.9889 | 185
34.7119 | 57.233 | 60.0263 | 57.25 | 34.7079 | 82.8993 | 60.0319 | 82.8 | 34.6822 | 108.287 | 60.0374 | 108.35 | 34.6862 | 159.3561 | 60.0184 | 159.45 | 34.6951 | 185.0281 | 59.9889 | 185
34.7203 | 57.2299 | 60.0263 | 57.25 | 34.7162 | 82.9033 | 60.0319 | 82.8 | 34.6905 | 108.2878 | 60.0374 | 108.35 | 34.6946 | 159.3553 | 60.0184 | 159.45 | 34.7034 | 185.0251 | 59.9889 | 185
34.7286 | 57.2268 | 60.0263 | 57.25 | 34.7245 | 82.9072 | 60.0319 | 82.8 | 34.6989 | 108.2886 | 60.0374 | 108.35 | 34.7029 | 159.3546 | 60.0184 | 159.45 | 34.7117 | 185.0222 | 59.9889 | 185
34.7369 | 57.2237 | 60.0263 | 57.25 | 34.7329 | 82.9111 | 60.0339 | 82.8 | 34.7072 | 108.2894 | 60.0374 | 108.35 | 34.7112 | 159.3538 | 60.0184 | 159.45 | 34.7201 | 185.0193 | 59.9889 | 185
34.7452 | 57.2206 | 60.0263 | 57.25 | 34.7412 | 82.9151 | 60.0339 | 82.8 | 34.7155 | 108.2902 | 60.0374 | 108.35 | 34.7195 | 159.3531 | 60.0184 | 159.45 | 34.7284 | 185.0163 | 59.9889 | 185
34.7535 | 57.2175 | 60.0263 | 57.25 | 34.7496 | 82.919 | 60.0339 | 82.8 | 34.7238 | 108.291 | 60.0374 | 108.35 | 34.7278 | 159.3523 | 60.0184 | 159.45 | 34.7367 | 185.0134 | 59.9889 | 185
34.7619 | 57.2144 | 60.0263 | 57.25 | 34.7579 | 82.9229 | 60.0339 | 82.8 | 34.7321 | 108.2918 | 60.0374 | 108.35 | 34.7362 | 159.3516 | 60.0184 | 159.45 | 34.7451 | 185.0104 | 59.9889 | 185
34.7702 | 57.2113 | 60.0263 | 57.25 | 34.7662 | 82.9269 | 60.0339 | 82.8 | 34.7405 | 108.2926 | 60.0374 | 108.35 | 34.7445 | 159.3508 | 60.0184 | 159.45 | 34.7534 | 185.0075 | 59.9889 | 185
34.7786 | 57.2082 | 60.0263 | 57.25 | 34.7745 | 82.9308 | 60.0339 | 82.8 | 34.7488 | 108.2934 | 60.0374 | 108.35 | 34.7528 | 159.3501 | 60.0184 | 159.45 | 34.7617 | 185.0045 | 59.9889 | 185
34.7869 | 57.2051 | 60.0263 | 57.25 | 34.7828 | 82.9348 | 60.0339 | 82.8 | 34.7571 | 108.2942 | 60.0374 | 108.35 | 34.7611 | 159.3493 | 60.0184 | 159.45 | 34.77 | 185.0016 | 59.9889 | 185
34.7952 | 57.202 | 60.0263 | 57.25 | 34.7912 | 82.9387 | 60.0339 | 82.8 | 34.7654 | 108.295 | 60.0374 | 108.35 | 34.7695 | 159.3486 | 60.0184 | 159.45 | 34.7784 | 184.9986 | 59.9889 | 185
34.8035 | 57.1989 | 60.0263 | 57.25 | 34.7995 | 82.9426 | 60.0339 | 82.8 | 34.7738 | 108.2958 | 60.0374 | 108.35 | 34.7778 | 159.3478 | 60.0184 | 159.45 | 34.7867 | 184.9957 | 59.9889 | 185
34.8119 | 57.1958 | 60.0263 | 57.25 | 34.8079 | 82.9466 | 60.0339 | 82.8 | 34.7821 | 108.2966 | 60.0374 | 108.35 | 34.7861 | 159.3471 | 60.0184 | 159.45 | 34.795 | 184.9927 | 59.9889 | 185
34.8202 | 57.1927 | 60.0263 | 57.25 | 34.8162 | 82.9493 | 60.0339 | 82.8 | 34.7904 | 108.2975 | 60.0374 | 108.35 | 34.7944 | 159.3463 | 60.0184 | 159.45 | 34.8033 | 184.9898 | 59.9894 | 185
34.8286 | 57.1896 | 60.0263 | 57.25 | 34.8245 | 82.9436 | 60.0339 | 82.8 | 34.7988 | 108.2983 | 60.0377 | 108.35 | 34.8029 | 159.3456 | 60.0184 | 159.45 | 34.8118 | 184.9868 | 59.9894 | 185
34.8369 | 57.1865 | 60.0263 | 57.25 | 34.8328 | 82.938 | 60.0339 | 82.8 | 34.8071 | 108.2991 | 60.0377 | 108.35 | 34.8112 | 159.3448 | 60.0184 | 159.45 | 34.8201 | 184.9839 | 59.9894 | 185
34.8452 | 57.1834 | 60.0263 | 57.25 | 34.8412 | 82.9324 | 60.0339 | 82.8 | 34.8154 | 108.2999 | 60.0377 | 108.35 | 34.8195 | 159.3441 | 60.0184 | 159.45 | 34.8284 | 184.9809 | 59.9894 | 185
34.8535 | 57.1803 | 60.0263 | 57.25 | 34.8495 | 82.9267 | 60.0339 | 82.8 | 34.8237 | 108.3007 | 60.0377 | 108.35 | 34.8278 | 159.3433 | 60.0184 | 159.45 | 34.8368 | 184.978 | 59.9894 | 185
34.8619 | 57.1772 | 60.0263 | 57.25 | 34.8578 | 82.9211 | 60.0339 | 82.8 | 34.8321 | 108.3015 | 60.0377 | 108.35 | 34.8362 | 159.3426 | 60.0184 | 159.45 | 34.8451 | 184.975 | 59.9894 | 185
34.8702 | 57.1741 | 60.0263 | 57.25 | 34.8661 | 82.9155 | 60.0339 | 82.8 | 34.8404 | 108.3023 | 60.0377 | 108.35 | 34.8445 | 159.3418 | 60.0184 | 159.45 | 34.8534 | 184.9721 | 59.9894 | 185
34.8785 | 57.171 | 60.0263 | 57.25 | 34.8745 | 82.9098 | 60.0339 | 82.8 | 34.8488 | 108.3031 | 60.0377 | 108.35 | 34.8528 | 159.3411 | 60.0184 | 159.45 | 34.8617 | 184.9691 | 59.9894 | 185
34.8868 | 57.168 | 60.0263 | 57.25 | 34.8828 | 82.9042 | 60.0339 | 82.8 | 34.8571 | 108.3039 | 60.0377 | 108.35 | 34.8611 | 159.3403 | 60.0184 | 159.45 | 34.8701 | 184.9662 | 59.9894 | 185
34.8951 | 57.1649 | 60.0263 | 57.25 | 34.8911 | 82.8985 | 60.0339 | 82.8 | 34.8654 | 108.3047 | 60.0377 | 108.35 | 34.8695 | 159.3396 | 60.0184 | 159.45 | 34.8784 | 184.9632 | 59.9894 | 185
34.9035 | 57.1618 | 60.0263 | 57.25 | 34.8995 | 82.8929 | 60.0339 | 82.8 | 34.8737 | 108.3055 | 60.0377 | 108.35 | 34.8778 | 159.3388 | 60.0184 | 159.45 | 34.8867 | 184.9603 | 59.9894 | 185
34.9118 | 57.1587 | 60.0263 | 57.25 | 34.9078 | 82.8873 | 60.0339 | 82.8 | 34.882 | 108.3063 | 60.0377 | 108.35 | 34.8861 | 159.3381 | 60.0193 | 159.45 | 34.8951 | 184.9574 | 59.9894 | 185
34.9202 | 57.1556 | 60.0263 | 57.25 | 34.9161 | 82.8816 | 60.0339 | 82.8 | 34.8904 | 108.3071 | 60.0377 | 108.35 | 34.8944 | 159.3373 | 60.0193 | 159.45 | 34.9034 | 184.9544 | 59.9894 | 185
34.9285 | 57.1525 | 60.0263 | 57.25 | 34.9244 | 82.876 | 60.0339 | 82.8 | 34.8987 | 108.3079 | 60.0377 | 108.35 | 34.9028 | 159.3366 | 60.0193 | 159.45 | 34.9117 | 184.9514 | 59.9894 | 185
34.9368 | 57.1494 | 60.0263 | 57.25 | 34.9328 | 82.8703 | 60.0347 | 82.8 | 34.907 | 108.3087 | 60.0377 | 108.35 | 34.9111 | 159.3358 | 60.0193 | 159.45 | 34.92 | 184.9485 | 59.9894 | 185
34.9451 | 57.1463 | 60.0263 | 57.25 | 34.9411 | 82.8647 | 60.0347 | 82.8 | 34.9153 | 108.3095 | 60.0377 | 108.35 | 34.9194 | 159.3351 | 60.0193 | 159.45 | 34.9285 | 184.9456 | 59.9894 | 185
34.9535 | 57.1432 | 60.0263 | 57.25 | 34.9495 | 82.8591 | 60.0347 | 82.8 | 34.9237 | 108.3103 | 60.0377 | 108.35 | 34.9277 | 159.3343 | 60.0193 | 159.45 | 34.9368 | 184.9426 | 59.9894 | 185
34.9618 | 57.1401 | 60.0263 | 57.25 | 34.9578 | 82.8534 | 60.0347 | 82.8 | 34.932 | 108.3111 | 60.0377 | 108.35 | 34.9362 | 159.3336 | 60.0193 | 159.45 | 34.9451 | 184.9397 | 59.9894 | 185
34.9702 | 57.137 | 60.0263 | 57.25 | 34.9661 | 82.8478 | 60.0347 | 82.8 | 34.9404 | 108.3119 | 60.0377 | 108.35 | 34.9445 | 159.3328 | 60.0193 | 159.45 | 34.9534 | 184.9367 | 59.9894 | 185
34.9785 | 57.1339 | 60.0263 | 57.25 | 34.9744 | 82.8421 | 60.0347 | 82.8 | 34.9487 | 108.3127 | 60.0377 | 108.35 | 34.9528 | 159.3321 | 60.0193 | 159.45 | 34.9618 | 184.9338 | 59.9894 | 185
34.9868 | 57.1308 | 60.0263 | 57.25 | 34.9827 | 82.8365 | 60.0347 | 82.8 | 34.957 | 108.3135 | 60.0377 | 108.35 | 34.9611 | 159.3313 | 60.0193 | 159.45 | 34.9701 | 184.9308 | 59.9894 | 185
34.9951 | 57.1277 | 60.0263 | 57.25 | 34.9911 | 82.8308 | 60.0347 | 82.8 | 34.9653 | 108.3143 | 60.0377 | 108.35 | 34.9695 | 159.3306 | 60.0193 | 159.45 | 34.9784 | 184.9279 | 59.9894 | 185
35.0035 | 57.1246 | 60.0263 | 57.25 | 34.9994 | 82.8252 | 60.0347 | 82.8 | 34.9736 | 108.3151 | 60.0377 | 108.35 | 34.9778 | 159.3298 | 60.0193 | 159.45 | 34.9868 | 184.9249 | 59.9894 | 185
35.0118 | 57.1215 | 60.0263 | 57.25 | 35.0078 | 82.8196 | 60.0347 | 82.8 | 34.982 | 108.3159 | 60.0377 | 108.35 | 34.9861 | 159.3291 | 60.0193 | 159.45 | 34.9951 | 184.922 | 59.9894 | 185
35.0201 | 57.1184 | 60.0255 | 57.25 | 35.0161 | 82.8139 | 60.0347 | 82.8 | 34.9903 | 108.3167 | 60.0377 | 108.35 | 34.9944 | 159.3283 | 60.0193 | 159.45 | 35.0034 | 184.919 | 59.9897 | 185
35.0284 | 57.1153 | 60.0255 | 57.25 | 35.0244 | 82.8083 | 60.0347 | 82.8 | 34.9987 | 108.3176 | 60.0374 | 108.35 | 35.0028 | 159.3276 | 60.0193 | 159.45 | 35.0117 | 184.9161 | 59.9897 | 185
35.0368 | 57.1122 | 60.0255 | 57.25 | 35.0327 | 82.8027 | 60.0347 | 82.8 | 35.007 | 108.3184 | 60.0374 | 108.35 | 35.0111 | 159.3268 | 60.0193 | 159.45 | 35.0201 | 184.9131 | 59.9897 | 185
35.0451 | 57.1091 | 60.0255 | 57.25 | 35.0411 | 82.797 | 60.0347 | 82.8 | 35.0153 | 108.3192 | 60.0374 | 108.35 | 35.0194 | 159.3261 | 60.0193 | 159.45 | 35.0284 | 184.9102 | 59.9897 | 185
35.0534 | 57.106 | 60.0255 | 57.25 | 35.0494 | 82.7914 | 60.0347 | 82.8 | 35.0236 | 108.32 | 60.0374 | 108.35 | 35.0277 | 159.3253 | 60.0193 | 159.45 | 35.0367 | 184.9072 | 59.9897 | 185
35.0618 | 57.1029 | 60.0255 | 57.25 | 35.0577 | 82.7857 | 60.0347 | 82.8 | 35.0319 | 108.3208 | 60.0374 | 108.35 | 35.0361 | 159.3246 | 60.0193 | 159.45 | 35.0452 | 184.9043 | 59.9897 | 185
35.0701 | 57.0998 | 60.0255 | 57.25 | 35.066 | 82.7801 | 60.0347 | 82.8 | 35.0403 | 108.3216 | 60.0374 | 108.35 | 35.0444 | 159.3238 | 60.0193 | 159.45 | 35.0535 | 184.9013 | 59.9897 | 185
35.0784 | 57.0967 | 60.0255 | 57.25 | 35.0743 | 82.7745 | 60.0347 | 82.8 | 35.0486 | 108.3224 | 60.0374 | 108.35 | 35.0527 | 159.3231 | 60.0193 | 159.45 | 35.0618 | 184.8984 | 59.9897 | 185
35.0867 | 57.0936 | 60.0255 | 57.25 | 35.0827 | 82.7688 | 60.0347 | 82.8 | 35.0569 | 108.3232 | 60.0374 | 108.35 | 35.061 | 159.3223 | 60.0193 | 159.45 | 35.0701 | 184.8954 | 59.9897 | 185
35.0951 | 57.0905 | 60.0255 | 57.25 | 35.091 | 82.7632 | 60.0347 | 82.8 | 35.0652 | 108.324 | 60.0374 | 108.35 | 35.0695 | 159.3216 | 60.0193 | 159.45 | 35.0785 | 184.8925 | 59.9897 | 185
35.1034 | 57.0875 | 60.0255 | 57.25 | 35.0994 | 82.7575 | 60.0347 | 82.8 | 35.0736 | 108.3248 | 60.0374 | 108.35 | 35.0778 | 159.3208 | 60.0193 | 159.45 | 35.0868 | 184.8895 | 59.9897 | 185
35.1118 | 57.0844 | 60.0255 | 57.25 | 35.1077 | 82.7519 | 60.0347 | 82.8 | 35.0819 | 108.3256 | 60.0374 | 108.35 | 35.0861 | 159.3201 | 60.0198 | 159.45 | 35.0951 | 184.8866 | 59.9897 | 185
35.1201 | 57.0813 | 60.0255 | 57.25 | 35.116 | 82.7463 | 60.0347 | 82.8 | 35.0903 | 108.3264 | 60.0374 | 108.35 | 35.0944 | 159.3193 | 60.0198 | 159.45 | 35.1035 | 184.8837 | 59.9897 | 185
35.1284 | 57.0782 | 60.0255 | 57.25 | 35.1243 | 82.7406 | 60.0347 | 82.8 | 35.0986 | 108.3272 | 60.0374 | 108.35 | 35.1028 | 159.3186 | 60.0198 | 159.45 | 35.1118 | 184.8807 | 59.9897 | 185
35.1367 | 57.0751 | 60.0255 | 57.25 | 35.1327 | 82.735 | 60.035 | 82.8 | 35.1069 | 108.328 | 60.0374 | 108.35 | 35.1111 | 159.3178 | 60.0198 | 159.45 | 35.1201 | 184.8777 | 59.9897 | 185
35.1451 | 57.072 | 60.0255 | 57.25 | 35.141 | 82.7293 | 60.035 | 82.8 | 35.1152 | 108.3288 | 60.0374 | 108.35 | 35.1194 | 159.3171 | 60.0198 | 159.45 | 35.1284 | 184.8748 | 59.9897 | 185
35.1534 | 57.0689 | 60.0255 | 57.25 | 35.1494 | 82.7237 | 60.035 | 82.8 | 35.1235 | 108.3296 | 60.0374 | 108.35 | 35.1277 | 159.318 | 60.0198 | 159.45 | 35.1368 | 184.8737 | 59.9897 | 185
35.1617 | 57.0658 | 60.0255 | 57.25 | 35.1577 | 82.718 | 60.035 | 82.8 | 35.1319 | 108.3304 | 60.0374 | 108.35 | 35.1361 | 159.3192 | 60.0198 | 159.45 | 35.1451 | 184.8755 | 59.9897 | 185
35.17 | 57.0627 | 60.0255 | 57.25 | 35.166 | 82.7124 | 60.035 | 82.8 | 35.1402 | 108.3312 | 60.0374 | 108.35 | 35.1444 | 159.3203 | 60.0198 | 159.45 | 35.1534 | 184.8773 | 59.9897 | 185
35.1784 | 57.0596 | 60.0255 | 57.25 | 35.1743 | 82.7068 | 60.035 | 82.8 | 35.1486 | 108.332 | 60.0374 | 108.35 | 35.1527 | 159.3215 | 60.0198 | 159.45 | 35.1617 | 184.8791 | 59.9897 | 185
35.1867 | 57.0565 | 60.0255 | 57.25 | 35.1826 | 82.7011 | 60.035 | 82.8 | 35.1569 | 108.3328 | 60.0374 | 108.35 | 35.161 | 159.3226 | 60.0198 | 159.45 | 35.1702 | 184.8809 | 59.9897 | 185
35.1951 | 57.0534 | 60.0255 | 57.25 | 35.191 | 82.6955 | 60.035 | 82.8 | 35.1652 | 108.3336 | 60.0374 | 108.35 | 35.1693 | 159.3238 | 60.0198 | 159.45 | 35.1785 | 184.8828 | 59.9897 | 185
35.2034 | 57.0503 | 60.0255 | 57.25 | 35.1993 | 82.6898 | 60.035 | 82.8 | 35.1735 | 108.3344 | 60.0374 | 108.35 | 35.1777 | 159.3249 | 60.0198 | 159.45 | 35.1868 | 184.8846 | 59.9897 | 185
35.2117 | 57.0472 | 60.0255 | 57.25 | 35.2076 | 82.6842 | 60.035 | 82.8 | 35.1819 | 108.3352 | 60.0374 | 108.35 | 35.186 | 159.326 | 60.0198 | 159.45 | 35.1952 | 184.8864 | 59.9897 | 185
35.22 | 57.0441 | 60.0247 | 57.25 | 35.2159 | 82.6786 | 60.035 | 82.8 | 35.1902 | 108.336 | 60.0374 | 108.35 | 35.1943 | 159.3272 | 60.0198 | 159.45 | 35.2035 | 184.8882 | 59.9905 | 185
35.2283 | 57.041 | 60.0247 | 57.25 | 35.2243 | 82.6729 | 60.035 | 82.8 | 35.1985 | 108.3369 | 60.036 | 108.35 | 35.2026 | 159.3283 | 60.0198 | 159.45 | 35.2118 | 184.89 | 59.9905 | 185
35.2367 | 57.0383 | 60.0247 | 57.25 | 35.2326 | 82.6673 | 60.035 | 82.8 | 35.2068 | 108.3377 | 60.036 | 108.35 | 35.2111 | 159.3295 | 60.0198 | 159.45 | 35.2201 | 184.8918 | 59.9905 | 185
35.245 | 57.0486 | 60.0247 | 57.25 | 35.241 | 82.6617 | 60.035 | 82.8 | 35.2151 | 108.3385 | 60.036 | 108.35 | 35.2194 | 159.3306 | 60.0198 | 159.45 | 35.2285 | 184.8936 | 59.9905 | 185
35.2534 | 57.0589 | 60.0247 | 57.25 | 35.2493 | 82.656 | 60.035 | 82.8 | 35.2235 | 108.3393 | 60.036 | 108.35 | 35.2277 | 159.3318 | 60.0198 | 159.45 | 35.2368 | 184.8954 | 59.9905 | 185
35.2617 | 57.0692 | 60.0247 | 57.25 | 35.2576 | 82.6504 | 60.035 | 82.8 | 35.2318 | 108.3401 | 60.036 | 108.35 | 35.236 | 159.3329 | 60.0198 | 159.45 | 35.2451 | 184.8972 | 59.9905 | 185
35.27 | 57.0795 | 60.0247 | 57.25 | 35.2659 | 82.6447 | 60.035 | 82.8 | 35.2402 | 108.3409 | 60.036 | 108.35 | 35.2444 | 159.3341 | 60.0198 | 159.45 | 35.2535 | 184.899 | 59.9905 | 185
35.2783 | 57.0899 | 60.0247 | 57.25 | 35.2742 | 82.6391 | 60.035 | 82.8 | 35.2485 | 108.3411 | 60.036 | 108.35 | 35.2527 | 159.3352 | 60.0198 | 159.45 | 35.2618 | 184.9008 | 59.9905 | 185
35.2867 | 57.1002 | 60.0247 | 57.25 | 35.2826 | 82.6335 | 60.035 | 82.8 | 35.2568 | 108.3412 | 60.036 | 108.35 | 35.261 | 159.3363 | 60.0198 | 159.45 | 35.2701 | 184.9026 | 59.9905 | 185
35.295 | 57.1105 | 60.0247 | 57.25 | 35.2909 | 82.6278 | 60.035 | 82.8 | 35.2651 | 108.3413 | 60.036 | 108.35 | 35.2693 | 159.3375 | 60.0198 | 159.45 | 35.2784 | 184.9044 | 59.9905 | 185
35.3033 | 57.1208 | 60.0247 | 57.25 | 35.2993 | 82.6222 | 60.035 | 82.8 | 35.2735 | 108.3413 | 60.036 | 108.35 | 35.2777 | 159.3386 | 60.0198 | 159.45 | 35.2869 | 184.9062 | 59.9905 | 185
35.3116 | 57.1311 | 60.0247 | 57.25 | 35.3076 | 82.6165 | 60.035 | 82.8 | 35.2818 | 108.3414 | 60.036 | 108.35 | 35.286 | 159.3398 | 60.019 | 159.45 | 35.2952 | 184.9081 | 59.9905 | 185
35.32 | 57.1414 | 60.0247 | 57.25 | 35.3159 | 82.6109 | 60.035 | 82.8 | 35.2901 | 108.3415 | 60.036 | 108.35 | 35.2943 | 159.3409 | 60.019 | 159.45 | 35.3035 | 184.9099 | 59.9905 | 185
35.3283 | 57.1517 | 60.0247 | 57.25 | 35.3242 | 82.6052 | 60.035 | 82.8 | 35.2985 | 108.3416 | 60.036 | 108.35 | 35.3026 | 159.3421 | 60.019 | 159.45 | 35.3118 | 184.9117 | 59.9905 | 185
35.3367 | 57.162 | 60.0247 | 57.25 | 35.3326 | 82.5996 | 60.035 | 82.8 | 35.3068 | 108.3417 | 60.036 | 108.35 | 35.311 | 159.3432 | 60.019 | 159.45 | 35.3202 | 184.9135 | 59.9905 | 185
35.345 | 57.1724 | 60.0247 | 57.25 | 35.3409 | 82.594 | 60.035 | 82.8 | 35.3151 | 108.3418 | 60.036 | 108.35 | 35.3193 | 159.3444 | 60.019 | 159.45 | 35.3285 | 184.9153 | 59.9905 | 185
35.3533 | 57.1827 | 60.0247 | 57.25 | 35.3492 | 82.5883 | 60.035 | 82.8 | 35.3234 | 108.3419 | 60.036 | 108.35 | 35.3276 | 159.3455 | 60.019 | 159.45 | 35.3368 | 184.9171 | 59.9905 | 185
35.3616 | 57.193 | 60.0247 | 57.25 | 35.3575 | 82.5827 | 60.035 | 82.8 | 35.3318 | 108.342 | 60.036 | 108.35 | 35.3359 | 159.3467 | 60.019 | 159.45 | 35.3452 | 184.9189 | 59.9905 | 185
35.37 | 57.2033 | 60.0247 | 57.25 | 35.3658 | 82.577 | 60.035 | 82.8 | 35.3401 | 108.3421 | 60.036 | 108.35 | 35.3444 | 159.3478 | 60.019 | 159.45 | 35.3535 | 184.9207 | 59.9905 | 185
35.3783 | 57.2136 | 60.0247 | 57.25 | 35.3742 | 82.5714 | 60.035 | 82.8 | 35.3484 | 108.3422 | 60.036 | 108.35 | 35.3527 | 159.349 | 60.019 | 159.45 | 35.3618 | 184.9225 | 59.9905 | 185
35.3867 | 57.2239 | 60.0247 | 57.25 | 35.3825 | 82.5658 | 60.035 | 82.8 | 35.3568 | 108.3423 | 60.036 | 108.35 | 35.361 | 159.3501 | 60.019 | 159.45 | 35.3701 | 184.9243 | 59.9905 | 185
35.395 | 57.2342 | 60.0247 | 57.25 | 35.3909 | 82.5682 | 60.035 | 82.8 | 35.3651 | 108.3423 | 60.036 | 108.35 | 35.3693 | 159.3512 | 60.019 | 159.45 | 35.3785 | 184.9261 | 59.9905 | 185
35.4033 | 57.2445 | 60.0247 | 57.25 | 35.3992 | 82.5744 | 60.035 | 82.8 | 35.3734 | 108.3424 | 60.036 | 108.35 | 35.3777 | 159.3524 | 60.019 | 159.45 | 35.3868 | 184.9279 | 59.9905 | 185
35.4116 | 57.2548 | 60.0247 | 57.25 | 35.4075 | 82.5806 | 60.035 | 82.8 | 35.3817 | 108.3425 | 60.036 | 108.35 | 35.386 | 159.3535 | 60.019 | 159.45 | 35.3951 | 184.9298 | 59.9905 | 185
35.4199 | 57.2652 | 60.0235 | 57.25 | 35.4158 | 82.5868 | 60.035 | 82.8 | 35.3901 | 108.3426 | 60.036 | 108.35 | 35.3943 | 159.3547 | 60.019 | 159.45 | 35.4036 | 184.9316 | 59.9908 | 185
35.4283 | 57.2755 | 60.0235 | 57.25 | 35.4241 | 82.593 | 60.035 | 82.8 | 35.3984 | 108.3427 | 60.0366 | 108.35 | 35.4026 | 159.3558 | 60.019 | 159.45 | 35.4119 | 184.9334 | 59.9908 | 185
35.4366 | 57.2858 | 60.0235 | 57.25 | 35.4325 | 82.5992 | 60.035 | 82.8 | 35.4067 | 108.3428 | 60.0366 | 108.35 | 35.411 | 159.357 | 60.019 | 159.45 | 35.4202 | 184.9352 | 59.9908 | 185
35.4449 | 57.2961 | 60.0235 | 57.25 | 35.4408 | 82.6054 | 60.035 | 82.8 | 35.415 | 108.3429 | 60.0366 | 108.35 | 35.4193 | 159.3581 | 60.019 | 159.45 | 35.4285 | 184.937 | 59.9908 | 185
35.4532 | 57.3064 | 60.0235 | 57.25 | 35.4492 | 82.6116 | 60.035 | 82.8 | 35.4234 | 108.343 | 60.0366 | 108.35 | 35.4276 | 159.3593 | 60.019 | 159.45 | 35.4369 | 184.9388 | 59.9908 | 185
35.4616 | 57.3167 | 60.0235 | 57.25 | 35.4575 | 82.6178 | 60.035 | 82.8 | 35.4317 | 108.3431 | 60.0366 | 108.35 | 35.4359 | 159.3604 | 60.019 | 159.45 | 35.4452 | 184.9406 | 59.9908 | 185
35.4699 | 57.327 | 60.0235 | 57.25 | 35.4658 | 82.6239 | 60.035 | 82.8 | 35.4401 | 108.3432 | 60.0366 | 108.35 | 35.4443 | 159.3616 | 60.019 | 159.45 | 35.4535 | 184.9424 | 59.9908 | 185
35.4783 | 57.3374 | 60.0235 | 57.25 | 35.4741 | 82.6301 | 60.035 | 82.8 | 35.4484 | 108.3433 | 60.0366 | 108.35 | 35.4526 | 159.3627 | 60.019 | 159.45 | 35.4618 | 184.9442 | 59.9908 | 185
35.4866 | 57.3477 | 60.0235 | 57.25 | 35.4825 | 82.6363 | 60.035 | 82.8 | 35.4567 | 108.3433 | 60.0366 | 108.35 | 35.4609 | 159.3638 | 60.019 | 159.45 | 35.4702 | 184.946 | 59.9908 | 185
35.4949 | 57.358 | 60.0235 | 57.25 | 35.4908 | 82.6425 | 60.035 | 82.8 | 35.465 | 108.3434 | 60.0366 | 108.35 | 35.4692 | 159.365 | 60.019 | 159.45 | 35.4785 | 184.9478 | 59.9908 | 185
35.5032 | 57.3683 | 60.0235 | 57.25 | 35.4991 | 82.6487 | 60.035 | 82.8 | 35.4733 | 108.3435 | 60.0366 | 108.35 | 35.4777 | 159.3661 | 60.019 | 159.45 | 35.4868 | 184.9496 | 59.9908 | 185
35.5116 | 57.3786 | 60.0235 | 57.25 | 35.5074 | 82.6549 | 60.035 | 82.8 | 35.4817 | 108.3436 | 60.0366 | 108.35 | 35.486 | 159.3673 | 60.0187 | 159.45 | 35.4952 | 184.9515 | 59.9908 | 185
35.5199 | 57.3889 | 60.0235 | 57.25 | 35.5157 | 82.6611 | 60.035 | 82.8 | 35.49 | 108.3437 | 60.0366 | 108.35 | 35.4943 | 159.3684 | 60.0187 | 159.45 | 35.5035 | 184.9533 | 59.9908 | 185
35.5283 | 57.3992 | 60.0235 | 57.25 | 35.5241 | 82.6673 | 60.035 | 82.8 | 35.4984 | 108.3438 | 60.0366 | 108.35 | 35.5026 | 159.3696 | 60.0187 | 159.45 | 35.5118 | 184.9551 | 59.9908 | 185
35.5366 | 57.4095 | 60.0235 | 57.25 | 35.5324 | 82.6735 | 60.0352 | 82.8 | 35.5067 | 108.3439 | 60.0366 | 108.35 | 35.511 | 159.3707 | 60.0187 | 159.45 | 35.5201 | 184.9569 | 59.9908 | 185
35.5449 | 57.4198 | 60.0235 | 57.25 | 35.5408 | 82.6796 | 60.0352 | 82.8 | 35.515 | 108.344 | 60.0366 | 108.35 | 35.5193 | 159.3719 | 60.0187 | 159.45 | 35.5286 | 184.9587 | 59.9908 | 185
35.5532 | 57.4302 | 60.0235 | 57.25 | 35.5491 | 82.6858 | 60.0352 | 82.8 | 35.5233 | 108.3441 | 60.0366 | 108.35 | 35.5276 | 159.373 | 60.0187 | 159.45 | 35.5369 | 184.9605 | 59.9908 | 185
35.5616 | 57.4405 | 60.0235 | 57.25 | 35.5574 | 82.692 | 60.0352 | 82.8 | 35.5316 | 108.3442 | 60.0366 | 108.35 | 35.5359 | 159.3742 | 60.0187 | 159.45 | 35.5452 | 184.9623 | 59.9908 | 185
35.5699 | 57.4508 | 60.0235 | 57.25 | 35.5657 | 82.6982 | 60.0352 | 82.8 | 35.54 | 108.3443 | 60.0366 | 108.35 | 35.5442 | 159.3753 | 60.0187 | 159.45 | 35.5535 | 184.9641 | 59.9908 | 185
35.5782 | 57.4611 | 60.0235 | 57.25 | 35.5741 | 82.7044 | 60.0352 | 82.8 | 35.5483 | 108.3443 | 60.0366 | 108.35 | 35.5526 | 159.3764 | 60.0187 | 159.45 | 35.5619 | 184.9659 | 59.9908 | 185
35.5865 | 57.4714 | 60.0235 | 57.25 | 35.5824 | 82.7106 | 60.0352 | 82.8 | 35.5566 | 108.3444 | 60.0366 | 108.35 | 35.5609 | 159.3776 | 60.0187 | 159.45 | 35.5702 | 184.9677 | 59.9908 | 185
35.5949 | 57.4817 | 60.0235 | 57.25 | 35.5908 | 82.7168 | 60.0352 | 82.8 | 35.5649 | 108.3445 | 60.0366 | 108.35 | 35.5692 | 159.3787 | 60.0187 | 159.45 | 35.5785 | 184.9695 | 59.9908 | 185
35.6032 | 57.492 | 60.0235 | 57.25 | 35.5991 | 82.723 | 60.0352 | 82.8 | 35.5733 | 108.3446 | 60.0366 | 108.35 | 35.5775 | 159.3799 | 60.0187 | 159.45 | 35.5869 | 184.9713 | 59.9908 | 185
35.6115 | 57.5024 | 60.0235 | 57.25 | 35.6074 | 82.7292 | 60.0352 | 82.8 | 35.5816 | 108.3447 | 60.0366 | 108.35 | 35.5859 | 159.381 | 60.0187 | 159.45 | 35.5952 | 184.9732 | 59.9908 | 185
35.6199 | 57.5127 | 60.0235 | 57.25 | 35.6157 | 82.7353 | 60.0352 | 82.8 | 35.59 | 108.3448 | 60.0366 | 108.35 | 35.5942 | 159.3822 | 60.0187 | 159.45 | 35.6035 | 184.975 | 59.9911 | 185
35.6282 | 57.523 | 60.0235 | 57.25 | 35.624 | 82.7415 | 60.0352 | 82.8 | 35.5983 | 108.3449 | 60.0374 | 108.35 | 35.6025 | 159.3833 | 60.0187 | 159.45 | 35.6118 | 184.9768 | 59.9911 | 185
35.6365 | 57.5333 | 60.0235 | 57.25 | 35.6324 | 82.7477 | 60.0352 | 82.8 | 35.6066 | 108.345 | 60.0374 | 108.35 | 35.6108 | 159.3845 | 60.0187 | 159.45 | 35.6202 | 184.9786 | 59.9911 | 185
35.6448 | 57.5436 | 60.0235 | 57.25 | 35.6407 | 82.7539 | 60.0352 | 82.8 | 35.6149 | 108.3451 | 60.0374 | 108.35 | 35.6193 | 159.3856 | 60.0187 | 159.45 | 35.6285 | 184.9804 | 59.9911 | 185
35.6532 | 57.5539 | 60.0235 | 57.25 | 35.649 | 82.7601 | 60.0352 | 82.8 | 35.6232 | 108.3452 | 60.0374 | 108.35 | 35.6276 | 159.3867 | 60.0187 | 159.45 | 35.6368 | 184.9822 | 59.9911 | 185
35.6615 | 57.5642 | 60.0235 | 57.25 | 35.6573 | 82.7663 | 60.0352 | 82.8 | 35.6316 | 108.3453 | 60.0374 | 108.35 | 35.6359 | 159.3879 | 60.0187 | 159.45 | 35.6453 | 184.984 | 59.9911 | 185
35.6699 | 57.5745 | 60.0235 | 57.25 | 35.6657 | 82.7725 | 60.0352 | 82.8 | 35.6399 | 108.3453 | 60.0374 | 108.35 | 35.6442 | 159.3891 | 60.0187 | 159.45 | 35.6536 | 184.9858 | 59.9911 | 185
35.6782 | 57.5849 | 60.0235 | 57.25 | 35.674 | 82.7787 | 60.0352 | 82.8 | 35.6483 | 108.3454 | 60.0374 | 108.35 | 35.6526 | 159.3902 | 60.0187 | 159.45 | 35.6619 | 184.9876 | 59.9911 | 185
35.6865 | 57.5952 | 60.0235 | 57.25 | 35.6824 | 82.7849 | 60.0352 | 82.8 | 35.6566 | 108.3455 | 60.0374 | 108.35 | 35.6609 | 159.3913 | 60.0187 | 159.45 | 35.6702 | 184.9894 | 59.9911 | 185
35.6948 | 57.6055 | 60.0235 | 57.25 | 35.6907 | 82.791 | 60.0352 | 82.8 | 35.6649 | 108.3456 | 60.0374 | 108.35 | 35.6692 | 159.3925 | 60.0187 | 159.45 | 35.6786 | 184.9912 | 59.9911 | 185
35.7032 | 57.6158 | 60.0235 | 57.25 | 35.699 | 82.7972 | 60.0352 | 82.8 | 35.6732 | 108.3457 | 60.0374 | 108.35 | 35.6775 | 159.3936 | 60.0187 | 159.45 | 35.6869 | 184.993 | 59.9911 | 185
35.7115 | 57.6261 | 60.0235 | 57.25 | 35.7073 | 82.8034 | 60.0352 | 82.8 | 35.6816 | 108.3458 | 60.0374 | 108.35 | 35.6859 | 159.3938 | 60.0173 | 159.45 | 35.6952 | 184.9949 | 59.9911 | 185
35.7198 | 57.6364 | 60.0235 | 57.25 | 35.7156 | 82.8096 | 60.0352 | 82.8 | 35.6899 | 108.3459 | 60.0374 | 108.35 | 35.6942 | 159.3935 | 60.0173 | 159.45 | 35.7035 | 184.9967 | 59.9911 | 185
35.7281 | 57.6467 | 60.0235 | 57.25 | 35.724 | 82.8158 | 60.0352 | 82.8 | 35.6982 | 108.346 | 60.0374 | 108.35 | 35.7025 | 159.3931 | 60.0173 | 159.45 | 35.7119 | 184.9985 | 59.9911 | 185
35.7365 | 57.657 | 60.0235 | 57.25 | 35.7323 | 82.822 | 60.0341 | 82.8 | 35.7065 | 108.3461 | 60.0374 | 108.35 | 35.7108 | 159.3928 | 60.0173 | 159.45 | 35.7202 | 185.0003 | 59.9911 | 185
35.7448 | 57.6507 | 60.0235 | 57.25 | 35.7407 | 82.8282 | 60.0341 | 82.8 | 35.7148 | 108.3462 | 60.0374 | 108.35 | 35.7192 | 159.3925 | 60.0173 | 159.45 | 35.7285 | 185.0018 | 59.9911 | 185
35.7532 | 57.6444 | 60.0235 | 57.25 | 35.749 | 82.8344 | 60.0341 | 82.8 | 35.7232 | 108.3463 | 60.0374 | 108.35 | 35.7275 | 159.3922 | 60.0173 | 159.45 | 35.7369 | 185.003 | 59.9911 | 185
35.7615 | 57.6381 | 60.0235 | 57.25 | 35.7573 | 82.8406 | 60.0341 | 82.8 | 35.7315 | 108.3463 | 60.0374 | 108.35 | 35.7358 | 159.3918 | 60.0173 | 159.45 | 35.7452 | 185.0043 | 59.9911 | 185
35.7698 | 57.6319 | 60.0235 | 57.25 | 35.7656 | 82.8467 | 60.0341 | 82.8 | 35.7399 | 108.3464 | 60.0374 | 108.35 | 35.7441 | 159.3915 | 60.0173 | 159.45 | 35.7535 | 185.0056 | 59.9911 | 185
35.7781 | 57.6256 | 60.0235 | 57.25 | 35.774 | 82.8529 | 60.0341 | 82.8 | 35.7482 | 108.3465 | 60.0374 | 108.35 | 35.7526 | 159.3912 | 60.0173 | 159.45 | 35.7618 | 185.0069 | 59.9911 | 185
35.7865 | 57.6193 | 60.0235 | 57.25 | 35.7823 | 82.8591 | 60.0341 | 82.8 | 35.7565 | 108.3466 | 60.0374 | 108.35 | 35.7609 | 159.3909 | 60.0173 | 159.45 | 35.7703 | 185.0081 | 59.9911 | 185
35.7948 | 57.613 | 60.0235 | 57.25 | 35.7906 | 82.8653 | 60.0341 | 82.8 | 35.7648 | 108.3467 | 60.0374 | 108.35 | 35.7692 | 159.3905 | 60.0173 | 159.45 | 35.7786 | 185.0094 | 59.9911 | 185
35.8032 | 57.6067 | 60.0235 | 57.25 | 35.799 | 82.8715 | 60.0341 | 82.8 | 35.7731 | 108.3468 | 60.0374 | 108.35 | 35.7775 | 159.3902 | 60.0173 | 159.45 | 35.7869 | 185.0107 | 59.9911 | 185
35.8115 | 57.6005 | 60.0235 | 57.25 | 35.8073 | 82.8777 | 60.0341 | 82.8 | 35.7815 | 108.3469 | 60.0374 | 108.35 | 35.7859 | 159.3899 | 60.0173 | 159.45 | 35.7953 | 185.0119 | 59.9911 | 185
35.8198 | 57.5942 | 60.0235 | 57.25 | 35.8156 | 82.8839 | 60.0341 | 82.8 | 35.7898 | 108.347 | 60.0374 | 108.35 | 35.7942 | 159.3896 | 60.0173 | 159.45 | 35.8036 | 185.0132 | 59.9905 | 185
35.8281 | 57.5879 | 60.0235 | 57.25 | 35.8239 | 82.8901 | 60.0341 | 82.8 | 35.7982 | 108.3468 | 60.0382 | 108.35 | 35.8025 | 159.3893 | 60.0173 | 159.45 | 35.8119 | 185.0145 | 59.9905 | 185
35.8364 | 57.5816 | 60.0235 | 57.25 | 35.8323 | 82.8963 | 60.0341 | 82.8 | 35.8065 | 108.3466 | 60.0382 | 108.35 | 35.8108 | 159.3889 | 60.0173 | 159.45 | 35.8202 | 185.0158 | 59.9905 | 185
35.8448 | 57.5753 | 60.0235 | 57.25 | 35.8406 | 82.9025 | 60.0341 | 82.8 | 35.8148 | 108.3464 | 60.0382 | 108.35 | 35.8192 | 159.3886 | 60.0173 | 159.45 | 35.8286 | 185.017 | 59.9905 | 185
35.8531 | 57.5691 | 60.0235 | 57.25 | 35.8489 | 82.9086 | 60.0341 | 82.8 | 35.8231 | 108.3462 | 60.0382 | 108.35 | 35.8275 | 159.3883 | 60.0173 | 159.45 | 35.8369 | 185.0183 | 59.9905 | 185
35.8615 | 57.5628 | 60.0235 | 57.25 | 35.8572 | 82.9148 | 60.0341 | 82.8 | 35.8315 | 108.346 | 60.0382 | 108.35 | 35.8358 | 159.388 | 60.0173 | 159.45 | 35.8452 | 185.0196 | 59.9905 | 185
35.8698 | 57.5565 | 60.0235 | 57.25 | 35.8656 | 82.921 | 60.0341 | 82.8 | 35.8398 | 108.3458 | 60.0382 | 108.35 | 35.8441 | 159.3876 | 60.0173 | 159.45 | 35.8535 | 185.0209 | 59.9905 | 185
35.8781 | 57.5502 | 60.0235 | 57.25 | 35.8739 | 82.9272 | 60.0341 | 82.8 | 35.8481 | 108.3456 | 60.0382 | 108.35 | 35.8525 | 159.3873 | 60.0173 | 159.45 | 35.8619 | 185.0221 | 59.9905 | 185
35.8864 | 57.5439 | 60.0235 | 57.25 | 35.8822 | 82.9334 | 60.0341 | 82.8 | 35.8564 | 108.3454 | 60.0382 | 108.35 | 35.8608 | 159.387 | 60.0173 | 159.45 | 35.8702 | 185.0234 | 59.9905 | 185
35.8948 | 57.5377 | 60.0235 | 57.25 | 35.8906 | 82.9396 | 60.0341 | 82.8 | 35.8647 | 108.3452 | 60.0382 | 108.35 | 35.8691 | 159.3867 | 60.0173 | 159.45 | 35.8785 | 185.0247 | 59.9905 | 185
35.9031 | 57.5314 | 60.0235 | 57.25 | 35.8989 | 82.9458 | 60.0341 | 82.8 | 35.8731 | 108.345 | 60.0382 | 108.35 | 35.8774 | 159.3863 | 60.0173 | 159.45 | 35.887 | 185.026 | 59.9905 | 185
35.9114 | 57.5251 | 60.0235 | 57.25 | 35.9072 | 82.952 | 60.0341 | 82.8 | 35.8814 | 108.3448 | 60.0382 | 108.35 | 35.8859 | 159.386 | 60.0159 | 159.45 | 35.8953 | 185.0272 | 59.9905 | 185
35.9197 | 57.5188 | 60.0235 | 57.25 | 35.9155 | 82.9581 | 60.0341 | 82.8 | 35.8898 | 108.3446 | 60.0382 | 108.35 | 35.8942 | 159.3857 | 60.0159 | 159.45 | 35.9036 | 185.0285 | 59.9905 | 185
35.9281 | 57.5125 | 60.0235 | 57.25 | 35.9239 | 82.9643 | 60.0341 | 82.8 | 35.8981 | 108.3444 | 60.0382 | 108.35 | 35.9025 | 159.3854 | 60.0159 | 159.45 | 35.9119 | 185.0298 | 59.9905 | 185
35.9364 | 57.5063 | 60.0235 | 57.25 | 35.9322 | 82.9705 | 60.0344 | 82.8 | 35.9064 | 108.3442 | 60.0382 | 108.35 | 35.9108 | 159.385 | 60.0159 | 159.45 | 35.9203 | 185.031 | 59.9905 | 185
35.9448 | 57.5 | 60.0235 | 57.25 | 35.9406 | 82.9767 | 60.0344 | 82.8 | 35.9147 | 108.344 | 60.0382 | 108.35 | 35.9192 | 159.3847 | 60.0159 | 159.45 | 35.9286 | 185.0323 | 59.9905 | 185
35.9531 | 57.4937 | 60.0235 | 57.25 | 35.9489 | 82.9829 | 60.0344 | 82.8 | 35.9231 | 108.3438 | 60.0382 | 108.35 | 35.9275 | 159.3844 | 60.0159 | 159.45 | 35.9369 | 185.0336 | 59.9905 | 185
35.9614 | 57.4874 | 60.0235 | 57.25 | 35.9572 | 82.9891 | 60.0344 | 82.8 | 35.9314 | 108.3436 | 60.0382 | 108.35 | 35.9358 | 159.3841 | 60.0159 | 159.45 | 35.9453 | 185.0349 | 59.9905 | 185
35.9697 | 57.4811 | 60.0235 | 57.25 | 35.9655 | 82.9947 | 60.0344 | 82.8 | 35.9397 | 108.3434 | 60.0382 | 108.35 | 35.9441 | 159.3837 | 60.0159 | 159.45 | 35.9536 | 185.0361 | 59.9905 | 185
35.9781 | 57.4749 | 60.0235 | 57.25 | 35.9738 | 82.9887 | 60.0344 | 82.8 | 35.9481 | 108.3432 | 60.0382 | 108.35 | 35.9525 | 159.3834 | 60.0159 | 159.45 | 35.9619 | 185.0374 | 59.9905 | 185
35.9864 | 57.4686 | 60.0235 | 57.25 | 35.9822 | 82.9826 | 60.0344 | 82.8 | 35.9564 | 108.343 | 60.0382 | 108.35 | 35.9608 | 159.3831 | 60.0159 | 159.45 | 35.9702 | 185.0387 | 59.9905 | 185
35.9948 | 57.4623 | 60.0235 | 57.25 | 35.9905 | 82.9766 | 60.0344 | 82.8 | 35.9647 | 108.3428 | 60.0382 | 108.35 | 35.9691 | 159.3828 | 60.0159 | 159.45 | 35.9786 | 185.0399 | 59.9905 | 185
36.0031 | 57.456 | 60.0235 | 57.25 | 35.9988 | 82.9705 | 60.0344 | 82.8 | 35.973 | 108.3426 | 60.0382 | 108.35 | 35.9774 | 159.3824 | 60.0159 | 159.45 | 35.9869 | 185.0412 | 59.9905 | 185
36.0114 | 57.4497 | 60.0235 | 57.25 | 36.0071 | 82.9644 | 60.0344 | 82.8 | 35.9814 | 108.3424 | 60.0382 | 108.35 | 35.9858 | 159.3821 | 60.0159 | 159.45 | 35.9952 | 185.0425 | 59.9905 | 185
36.0197 | 57.4435 | 60.0244 | 57.25 | 36.0155 | 82.9584 | 60.0344 | 82.8 | 35.9897 | 108.3422 | 60.0382 | 108.35 | 35.9941 | 159.3818 | 60.0159 | 159.45 | 36.0035 | 185.0438 | 59.9908 | 185
36.028 | 57.4372 | 60.0244 | 57.25 | 36.0238 | 82.9523 | 60.0344 | 82.8 | 35.998 | 108.342 | 60.0365 | 108.35 | 36.0024 | 159.3815 | 60.0159 | 159.45 | 36.012 | 185.045 | 59.9908 | 185
36.0364 | 57.4309 | 60.0244 | 57.25 | 36.0322 | 82.9463 | 60.0344 | 82.8 | 36.0063 | 108.3418 | 60.0365 | 108.35 | 36.0107 | 159.3811 | 60.0159 | 159.45 | 36.0203 | 185.0463 | 59.9908 | 185
36.0447 | 57.4246 | 60.0244 | 57.25 | 36.0405 | 82.9402 | 60.0344 | 82.8 | 36.0146 | 108.3416 | 60.0365 | 108.35 | 36.0192 | 159.3808 | 60.0159 | 159.45 | 36.0286 | 185.0476 | 59.9908 | 185
36.053 | 57.4184 | 60.0244 | 57.25 | 36.0488 | 82.9342 | 60.0344 | 82.8 | 36.023 | 108.3414 | 60.0365 | 108.35 | 36.0275 | 159.3805 | 60.0159 | 159.45 | 36.037 | 185.0489 | 59.9908 | 185
36.0613 | 57.4121 | 60.0244 | 57.25 | 36.0571 | 82.9281 | 60.0344 | 82.8 | 36.0313 | 108.3412 | 60.0365 | 108.35 | 36.0358 | 159.3802 | 60.0159 | 159.45 | 36.0453 | 185.0501 | 59.9908 | 185
36.0697 | 57.4058 | 60.0244 | 57.25 | 36.0654 | 82.922 | 60.0344 | 82.8 | 36.0397 | 108.341 | 60.0365 | 108.35 | 36.0441 | 159.3799 | 60.0159 | 159.45 | 36.0536 | 185.0514 | 59.9908 | 185
36.078 | 57.3995 | 60.0244 | 57.25 | 36.0738 | 82.916 | 60.0344 | 82.8 | 36.048 | 108.3408 | 60.0365 | 108.35 | 36.0525 | 159.3795 | 60.0159 | 159.45 | 36.0619 | 185.0527 | 59.9908 | 185
36.0864 | 57.3932 | 60.0244 | 57.25 | 36.0821 | 82.9099 | 60.0344 | 82.8 | 36.0563 | 108.3406 | 60.0365 | 108.35 | 36.0608 | 159.3792 | 60.0159 | 159.45 | 36.0703 | 185.054 | 59.9908 | 185
36.0947 | 57.387 | 60.0244 | 57.25 | 36.0905 | 82.9039 | 60.0344 | 82.8 | 36.0646 | 108.3404 | 60.0365 | 108.35 | 36.0691 | 159.3789 | 60.0159 | 159.45 | 36.0786 | 185.0552 | 59.9908 | 185
36.103 | 57.3807 | 60.0244 | 57.25 | 36.0988 | 82.8978 | 60.0344 | 82.8 | 36.073 | 108.3402 | 60.0365 | 108.35 | 36.0774 | 159.3786 | 60.0159 | 159.45 | 36.0869 | 185.0565 | 59.9908 | 185
36.1113 | 57.3744 | 60.0244 | 57.25 | 36.1071 | 82.8918 | 60.0344 | 82.8 | 36.0813 | 108.34 | 60.0365 | 108.35 | 36.0858 | 159.3782 | 60.0151 | 159.45 | 36.0952 | 185.0578 | 59.9908 | 185
36.1197 | 57.3681 | 60.0244 | 57.25 | 36.1154 | 82.8857 | 60.0344 | 82.8 | 36.0897 | 108.3398 | 60.0365 | 108.35 | 36.0941 | 159.3779 | 60.0151 | 159.45 | 36.1036 | 185.0591 | 59.9908 | 185
36.128 | 57.3618 | 60.0244 | 57.25 | 36.1238 | 82.8796 | 60.0344 | 82.8 | 36.098 | 108.3396 | 60.0365 | 108.35 | 36.1024 | 159.3776 | 60.0151 | 159.45 | 36.1119 | 185.0603 | 59.9908 | 185
36.1364 | 57.3556 | 60.0244 | 57.25 | 36.1321 | 82.8736 | 60.0333 | 82.8 | 36.1063 | 108.3394 | 60.0365 | 108.35 | 36.1107 | 159.3773 | 60.0151 | 159.45 | 36.1202 | 185.0616 | 59.9908 | 185
36.1447 | 57.3493 | 60.0244 | 57.25 | 36.1404 | 82.8675 | 60.0333 | 82.8 | 36.1146 | 108.3392 | 60.0365 | 108.35 | 36.1191 | 159.3769 | 60.0151 | 159.45 | 36.1287 | 185.0629 | 59.9908 | 185
36.153 | 57.343 | 60.0244 | 57.25 | 36.1487 | 82.8615 | 60.0333 | 82.8 | 36.1229 | 108.339 | 60.0365 | 108.35 | 36.1274 | 159.3766 | 60.0151 | 159.45 | 36.137 | 185.0641 | 59.9908 | 185
36.1613 | 57.3367 | 60.0244 | 57.25 | 36.1571 | 82.8554 | 60.0333 | 82.8 | 36.1313 | 108.3388 | 60.0365 | 108.35 | 36.1357 | 159.3763 | 60.0151 | 159.45 | 36.1453 | 185.0654 | 59.9908 | 185
36.1697 | 57.3304 | 60.0244 | 57.25 | 36.1654 | 82.8493 | 60.0333 | 82.8 | 36.1396 | 108.3386 | 60.0365 | 108.35 | 36.144 | 159.376 | 60.0151 | 159.45 | 36.1536 | 185.0667 | 59.9908 | 185
36.178 | 57.3242 | 60.0244 | 57.25 | 36.1737 | 82.8433 | 60.0333 | 82.8 | 36.1479 | 108.3384 | 60.0365 | 108.35 | 36.1525 | 159.3756 | 60.0151 | 159.45 | 36.162 | 185.068 | 59.9908 | 185
36.1863 | 57.3179 | 60.0244 | 57.25 | 36.1821 | 82.8372 | 60.0333 | 82.8 | 36.1562 | 108.3382 | 60.0365 | 108.35 | 36.1608 | 159.3753 | 60.0151 | 159.45 | 36.1703 | 185.0692 | 59.9908 | 185
36.1946 | 57.3116 | 60.0244 | 57.25 | 36.1904 | 82.8312 | 60.0333 | 82.8 | 36.1646 | 108.338 | 60.0365 | 108.35 | 36.1691 | 159.375 | 60.0151 | 159.45 | 36.1786 | 185.0705 | 59.9908 | 185
36.2029 | 57.3053 | 60.0244 | 57.25 | 36.1987 | 82.8251 | 60.0333 | 82.8 | 36.1729 | 108.3378 | 60.0365 | 108.35 | 36.1774 | 159.3747 | 60.0151 | 159.45 | 36.187 | 185.0718 | 59.9908 | 185
36.2113 | 57.299 | 60.0244 | 57.25 | 36.207 | 82.8191 | 60.0333 | 82.8 | 36.1812 | 108.3376 | 60.0365 | 108.35 | 36.1858 | 159.3743 | 60.0151 | 159.45 | 36.1953 | 185.073 | 59.9908 | 185
36.2196 | 57.2928 | 60.0235 | 57.25 | 36.2154 | 82.813 | 60.0333 | 82.8 | 36.1896 | 108.3374 | 60.0365 | 108.35 | 36.1941 | 159.374 | 60.0151 | 159.45 | 36.2036 | 185.0743 | 59.99 | 185
36.228 | 57.2865 | 60.0235 | 57.25 | 36.2237 | 82.807 | 60.0333 | 82.8 | 36.1979 | 108.3372 | 60.0346 | 108.35 | 36.2024 | 159.3737 | 60.0151 | 159.45 | 36.2119 | 185.0756 | 59.99 | 185
36.2363 | 57.2802 | 60.0235 | 57.25 | 36.2321 | 82.8009 | 60.0333 | 82.8 | 36.2062 | 108.337 | 60.0346 | 108.35 | 36.2107 | 159.3734 | 60.0151 | 159.45 | 36.2203 | 185.0769 | 59.99 | 185
36.2446 | 57.2739 | 60.0235 | 57.25 | 36.2404 | 82.7948 | 60.0333 | 82.8 | 36.2145 | 108.3368 | 60.0346 | 108.35 | 36.2191 | 159.373 | 60.0151 | 159.45 | 36.2286 | 185.0781 | 59.99 | 185
36.2529 | 57.2676 | 60.0235 | 57.25 | 36.2487 | 82.7888 | 60.0333 | 82.8 | 36.2229 | 108.3366 | 60.0346 | 108.35 | 36.2274 | 159.3736 | 60.0151 | 159.45 | 36.2369 | 185.0794 | 59.99 | 185
36.2613 | 57.2637 | 60.0235 | 57.25 | 36.257 | 82.7827 | 60.0333 | 82.8 | 36.2312 | 108.3364 | 60.0346 | 108.35 | 36.2357 | 159.3743 | 60.0151 | 159.45 | 36.2452 | 185.0807 | 59.99 | 185
36.2696 | 57.2615 | 60.0235 | 57.25 | 36.2653 | 82.7767 | 60.0333 | 82.8 | 36.2396 | 108.3362 | 60.0346 | 108.35 | 36.244 | 159.375 | 60.0151 | 159.45 | 36.2537 | 185.082 | 59.99 | 185
36.278 | 57.2592 | 60.0235 | 57.25 | 36.2737 | 82.7706 | 60.0333 | 82.8 | 36.2479 | 108.336 | 60.0346 | 108.35 | 36.2524 | 159.3756 | 60.0151 | 159.45 | 36.262 | 185.0832 | 59.99 | 185
36.2863 | 57.257 | 60.0235 | 57.25 | 36.282 | 82.7645 | 60.0333 | 82.8 | 36.2562 | 108.3358 | 60.0346 | 108.35 | 36.2607 | 159.3763 | 60.0151 | 159.45 | 36.2703 | 185.0845 | 59.99 | 185
36.2946 | 57.2548 | 60.0235 | 57.25 | 36.2903 | 82.7585 | 60.0333 | 82.8 | 36.2645 | 108.3356 | 60.0346 | 108.35 | 36.269 | 159.377 | 60.0151 | 159.45 | 36.2787 | 185.0859 | 59.99 | 185
36.3029 | 57.2525 | 60.0235 | 57.25 | 36.2986 | 82.7524 | 60.0333 | 82.8 | 36.2728 | 108.3354 | 60.0346 | 108.35 | 36.2773 | 159.3777 | 60.0151 | 159.45 | 36.287 | 185.0873 | 59.99 | 185
36.3113 | 57.2503 | 60.0235 | 57.25 | 36.307 | 82.7464 | 60.0333 | 82.8 | 36.2812 | 108.3352 | 60.0346 | 108.35 | 36.2858 | 159.3784 | 60.0135 | 159.45 | 36.2953 | 185.0887 | 59.99 | 185
36.3196 | 57.248 | 60.0235 | 57.25 | 36.3153 | 82.7403 | 60.0333 | 82.8 | 36.2895 | 108.335 | 60.0346 | 108.35 | 36.2941 | 159.3791 | 60.0135 | 159.45 | 36.3036 | 185.0902 | 59.99 | 185
36.3279 | 57.2458 | 60.0235 | 57.25 | 36.3237 | 82.7343 | 60.0333 | 82.8 | 36.2979 | 108.3348 | 60.0346 | 108.35 | 36.3024 | 159.3798 | 60.0135 | 159.45 | 36.312 | 185.0916 | 59.99 | 185
36.3362 | 57.2436 | 60.0235 | 57.25 | 36.332 | 82.7282 | 60.0319 | 82.8 | 36.3062 | 108.3346 | 60.0346 | 108.35 | 36.3107 | 159.3804 | 60.0135 | 159.45 | 36.3203 | 185.093 | 59.99 | 185
36.3446 | 57.2413 | 60.0235 | 57.25 | 36.3403 | 82.7222 | 60.0319 | 82.8 | 36.3145 | 108.3344 | 60.0346 | 108.35 | 36.3191 | 159.3811 | 60.0135 | 159.45 | 36.3286 | 185.0945 | 59.99 | 185
36.3529 | 57.2391 | 60.0235 | 57.25 | 36.3486 | 82.7161 | 60.0319 | 82.8 | 36.3228 | 108.3342 | 60.0346 | 108.35 | 36.3274 | 159.3818 | 60.0135 | 159.45 | 36.337 | 185.0959 | 59.99 | 185
36.3613 | 57.2369 | 60.0235 | 57.25 | 36.3569 | 82.71 | 60.0319 | 82.8 | 36.3312 | 108.334 | 60.0346 | 108.35 | 36.3357 | 159.3825 | 60.0135 | 159.45 | 36.3453 | 185.0973 | 59.99 | 185
36.3696 | 57.2346 | 60.0235 | 57.25 | 36.3653 | 82.704 | 60.0319 | 82.8 | 36.3395 | 108.3338 | 60.0346 | 108.35 | 36.344 | 159.3832 | 60.0135 | 159.45 | 36.3536 | 185.0987 | 59.99 | 185
36.3779 | 57.2324 | 60.0235 | 57.25 | 36.3736 | 82.6979 | 60.0319 | 82.8 | 36.3478 | 108.3336 | 60.0346 | 108.35 | 36.3524 | 159.3839 | 60.0135 | 159.45 | 36.3619 | 185.1002 | 59.99 | 185
36.3862 | 57.2301 | 60.0235 | 57.25 | 36.382 | 82.6919 | 60.0319 | 82.8 | 36.3561 | 108.3334 | 60.0346 | 108.35 | 36.3607 | 159.3846 | 60.0135 | 159.45 | 36.3704 | 185.1016 | 59.99 | 185
36.3946 | 57.2279 | 60.0235 | 57.25 | 36.3903 | 82.6858 | 60.0319 | 82.8 | 36.3644 | 108.3332 | 60.0346 | 108.35 | 36.369 | 159.3853 | 60.0135 | 159.45 | 36.3787 | 185.103 | 59.99 | 185
36.4029 | 57.2257 | 60.0235 | 57.25 | 36.3986 | 82.6797 | 60.0319 | 82.8 | 36.3728 | 108.3328 | 60.0346 | 108.35 | 36.3773 | 159.3859 | 60.0135 | 159.45 | 36.387 | 185.1044 | 59.99 | 185
36.4112 | 57.2234 | 60.0235 | 57.25 | 36.4069 | 82.6737 | 60.0319 | 82.8 | 36.3811 | 108.3318 | 60.0346 | 108.35 | 36.3857 | 159.3866 | 60.0135 | 159.45 | 36.3953 | 185.1059 | 59.99 | 185
36.4196 | 57.2212 | 60.0241 | 57.25 | 36.4153 | 82.6676 | 60.0319 | 82.8 | 36.3895 | 108.3308 | 60.0346 | 108.35 | 36.394 | 159.3873 | 60.0135 | 159.45 | 36.4037 | 185.1073 | 59.9894 | 185
36.4279 | 57.2189 | 60.0241 | 57.25 | 36.4236 | 82.6616 | 60.0319 | 82.8 | 36.3978 | 108.3298 | 60.033 | 108.35 | 36.4023 | 159.388 | 60.0135 | 159.45 | 36.412 | 185.1087 | 59.9894 | 185
36.4362 | 57.2167 | 60.0241 | 57.25 | 36.4319 | 82.6555 | 60.0319 | 82.8 | 36.4061 | 108.3288 | 60.033 | 108.35 | 36.4106 | 159.3887 | 60.0135 | 159.45 | 36.4203 | 185.1102 | 59.9894 | 185
36.4445 | 57.2145 | 60.0241 | 57.25 | 36.4402 | 82.6495 | 60.0319 | 82.8 | 36.4144 | 108.3278 | 60.033 | 108.35 | 36.4191 | 159.3894 | 60.0135 | 159.45 | 36.4287 | 185.1116 | 59.9894 | 185
36.4529 | 57.2122 | 60.0241 | 57.25 | 36.4486 | 82.6434 | 60.0319 | 82.8 | 36.4228 | 108.3268 | 60.033 | 108.35 | 36.4274 | 159.3901 | 60.0135 | 159.45 | 36.437 | 185.113 | 59.9894 | 185
36.4612 | 57.21 | 60.0241 | 57.25 | 36.4569 | 82.6373 | 60.0319 | 82.8 | 36.4311 | 108.3257 | 60.033 | 108.35 | 36.4357 | 159.3907 | 60.0135 | 159.45 | 36.4453 | 185.1145 | 59.9894 | 185
36.4695 | 57.2078 | 60.0241 | 57.25 | 36.4652 | 82.6313 | 60.0319 | 82.8 | 36.4395 | 108.3247 | 60.033 | 108.35 | 36.444 | 159.3914 | 60.0135 | 159.45 | 36.4536 | 185.1159 | 59.9894 | 185
36.4778 | 57.2055 | 60.0241 | 57.25 | 36.4736 | 82.6252 | 60.0319 | 82.8 | 36.4478 | 108.3237 | 60.033 | 108.35 | 36.4524 | 159.3921 | 60.0135 | 159.45 | 36.462 | 185.1173 | 59.9894 | 185
36.4862 | 57.2033 | 60.0241 | 57.25 | 36.4819 | 82.6192 | 60.0319 | 82.8 | 36.4561 | 108.3227 | 60.033 | 108.35 | 36.4607 | 159.3928 | 60.0135 | 159.45 | 36.4703 | 185.1187 | 59.9894 | 185
36.4945 | 57.201 | 60.0241 | 57.25 | 36.4902 | 82.6131 | 60.0319 | 82.8 | 36.4644 | 108.3217 | 60.033 | 108.35 | 36.469 | 159.3935 | 60.0135 | 159.45 | 36.4786 | 185.1202 | 59.9894 | 185
36.5029 | 57.1988 | 60.0241 | 57.25 | 36.4985 | 82.6071 | 60.0319 | 82.8 | 36.4727 | 108.3207 | 60.033 | 108.35 | 36.4773 | 159.3942 | 60.0135 | 159.45 | 36.4871 | 185.1216 | 59.9894 | 185
36.5112 | 57.1966 | 60.0241 | 57.25 | 36.5069 | 82.601 | 60.0319 | 82.8 | 36.4811 | 108.3196 | 60.033 | 108.35 | 36.4857 | 159.3949 | 60.0118 | 159.45 | 36.4954 | 185.123 | 59.9894 | 185
36.5195 | 57.1943 | 60.0241 | 57.25 | 36.5152 | 82.5951 | 60.0319 | 82.8 | 36.4894 | 108.3186 | 60.033 | 108.35 | 36.494 | 159.3955 | 60.0118 | 159.45 | 36.5037 | 185.1245 | 59.9894 | 185
36.5278 | 57.1921 | 60.0241 | 57.25 | 36.5236 | 82.6006 | 60.0319 | 82.8 | 36.4977 | 108.3176 | 60.033 | 108.35 | 36.5023 | 159.3962 | 60.0118 | 159.45 | 36.512 | 185.1259 | 59.9894 | 185
36.5362 | 57.1899 | 60.0241 | 57.25 | 36.5319 | 82.6061 | 60.03 | 82.8 | 36.506 | 108.3166 | 60.033 | 108.35 | 36.5106 | 159.3969 | 60.0118 | 159.45 | 36.5204 | 185.1273 | 59.9894 | 185
36.5445 | 57.1876 | 60.0241 | 57.25 | 36.5402 | 82.6116 | 60.03 | 82.8 | 36.5144 | 108.3156 | 60.033 | 108.35 | 36.519 | 159.3976 | 60.0118 | 159.45 | 36.5287 | 185.1287 | 59.9894 | 185
36.5529 | 57.1854 | 60.0241 | 57.25 | 36.5485 | 82.6172 | 60.03 | 82.8 | 36.5227 | 108.3146 | 60.033 | 108.35 | 36.5273 | 159.3983 | 60.0118 | 159.45 | 36.537 | 185.1302 | 59.9894 | 185
36.5612 | 57.1831 | 60.0241 | 57.25 | 36.5569 | 82.6227 | 60.03 | 82.8 | 36.5311 | 108.3136 | 60.033 | 108.35 | 36.5356 | 159.399 | 60.0118 | 159.45 | 36.5454 | 185.1316 | 59.9894 | 185
36.5695 | 57.1809 | 60.0241 | 57.25 | 36.5652 | 82.6282 | 60.03 | 82.8 | 36.5394 | 108.3125 | 60.033 | 108.35 | 36.5439 | 159.3997 | 60.0118 | 159.45 | 36.5537 | 185.133 | 59.9894 | 185
36.5778 | 57.1787 | 60.0241 | 57.25 | 36.5735 | 82.6337 | 60.03 | 82.8 | 36.5477 | 108.3115 | 60.033 | 108.35 | 36.5524 | 159.4003 | 60.0118 | 159.45 | 36.562 | 185.1344 | 59.9894 | 185
36.5862 | 57.1764 | 60.0241 | 57.25 | 36.5818 | 82.6393 | 60.03 | 82.8 | 36.556 | 108.3105 | 60.033 | 108.35 | 36.5607 | 159.401 | 60.0118 | 159.45 | 36.5703 | 185.1359 | 59.9894 | 185
36.5945 | 57.1742 | 60.0241 | 57.25 | 36.5901 | 82.6448 | 60.03 | 82.8 | 36.5643 | 108.3095 | 60.033 | 108.35 | 36.569 | 159.4017 | 60.0118 | 159.45 | 36.5787 | 185.1373 | 59.9894 | 185
36.6028 | 57.172 | 60.0241 | 57.25 | 36.5985 | 82.6503 | 60.03 | 82.8 | 36.5727 | 108.3085 | 60.033 | 108.35 | 36.5773 | 159.4024 | 60.0118 | 159.45 | 36.587 | 185.1387 | 59.9894 | 185
36.6111 | 57.1697 | 60.0241 | 57.25 | 36.6068 | 82.6558 | 60.03 | 82.8 | 36.581 | 108.3075 | 60.033 | 108.35 | 36.5857 | 159.4031 | 60.0118 | 159.45 | 36.5953 | 185.1402 | 59.9894 | 185
36.6194 | 57.1675 | 60.0238 | 57.25 | 36.6152 | 82.6614 | 60.03 | 82.8 | 36.5894 | 108.3065 | 60.033 | 108.35 | 36.594 | 159.4038 | 60.0118 | 159.45 | 36.6036 | 185.1416 | 59.9894 | 185
36.6278 | 57.1652 | 60.0238 | 57.25 | 36.6235 | 82.6669 | 60.03 | 82.8 | 36.5977 | 108.3054 | 60.0327 | 108.35 | 36.6023 | 159.4045 | 60.0118 | 159.45 | 36.6121 | 185.143 | 59.9894 | 185
36.6361 | 57.163 | 60.0238 | 57.25 | 36.6318 | 82.6724 | 60.03 | 82.8 | 36.606 | 108.3044 | 60.0327 | 108.35 | 36.6106 | 159.4052 | 60.0118 | 159.45 | 36.6204 | 185.1445 | 59.9894 | 185
36.6445 | 57.1608 | 60.0238 | 57.25 | 36.6401 | 82.6779 | 60.03 | 82.8 | 36.6143 | 108.3034 | 60.0327 | 108.35 | 36.619 | 159.4058 | 60.0118 | 159.45 | 36.6287 | 185.1459 | 59.9894 | 185
36.6528 | 57.1585 | 60.0238 | 57.25 | 36.6485 | 82.6835 | 60.03 | 82.8 | 36.6227 | 108.3024 | 60.0327 | 108.35 | 36.6273 | 159.4065 | 60.0118 | 159.45 | 36.6371 | 185.1473 | 59.9894 | 185
36.6611 | 57.1563 | 60.0238 | 57.25 | 36.6568 | 82.689 | 60.03 | 82.8 | 36.631 | 108.3014 | 60.0327 | 108.35 | 36.6356 | 159.4072 | 60.0118 | 159.45 | 36.6454 | 185.1487 | 59.9894 | 185
36.6694 | 57.1541 | 60.0238 | 57.25 | 36.6652 | 82.6945 | 60.03 | 82.8 | 36.6393 | 108.3004 | 60.0327 | 108.35 | 36.6439 | 159.4079 | 60.0118 | 159.45 | 36.6537 | 185.1502 | 59.9894 | 185
36.6778 | 57.1518 | 60.0238 | 57.25 | 36.6735 | 82.7 | 60.03 | 82.8 | 36.6476 | 108.2994 | 60.0327 | 108.35 | 36.6523 | 159.4086 | 60.0118 | 159.45 | 36.662 | 185.1516 | 59.9894 | 185
36.6861 | 57.1496 | 60.0238 | 57.25 | 36.6818 | 82.7056 | 60.03 | 82.8 | 36.6559 | 108.2983 | 60.0327 | 108.35 | 36.6606 | 159.4093 | 60.0118 | 159.45 | 36.6704 | 185.153 | 59.9894 | 185
36.6945 | 57.1473 | 60.0238 | 57.25 | 36.6901 | 82.7111 | 60.03 | 82.8 | 36.6643 | 108.2973 | 60.0327 | 108.35 | 36.6689 | 159.41 | 60.0118 | 159.45 | 36.6787 | 185.1544 | 59.9894 | 185
36.7028 | 57.1451 | 60.0238 | 57.25 | 36.6984 | 82.7166 | 60.03 | 82.8 | 36.6726 | 108.2963 | 60.0327 | 108.35 | 36.6772 | 159.4106 | 60.0118 | 159.45 | 36.687 | 185.1559 | 59.9894 | 185
36.7111 | 57.1429 | 60.0238 | 57.25 | 36.7068 | 82.7222 | 60.03 | 82.8 | 36.681 | 108.2953 | 60.0327 | 108.35 | 36.6857 | 159.4113 | 60.0121 | 159.45 | 36.6954 | 185.1573 | 59.9894 | 185
36.7194 | 57.1406 | 60.0238 | 57.25 | 36.7151 | 82.7277 | 60.03 | 82.8 | 36.6893 | 108.2943 | 60.0327 | 108.35 | 36.694 | 159.412 | 60.0121 | 159.45 | 36.7037 | 185.1587 | 59.9894 | 185
36.7278 | 57.1384 | 60.0238 | 57.25 | 36.7234 | 82.7332 | 60.03 | 82.8 | 36.6976 | 108.2933 | 60.0327 | 108.35 | 36.7023 | 159.4127 | 60.0121 | 159.45 | 36.712 | 185.1602 | 59.9894 | 185
36.7361 | 57.1362 | 60.0238 | 57.25 | 36.7318 | 82.7387 | 60.0283 | 82.8 | 36.7059 | 108.2923 | 60.0327 | 108.35 | 36.7106 | 159.4134 | 60.0121 | 159.45 | 36.7203 | 185.1616 | 59.9894 | 185
36.7444 | 57.1339 | 60.0238 | 57.25 | 36.7401 | 82.7443 | 60.0283 | 82.8 | 36.7143 | 108.2912 | 60.0327 | 108.35 | 36.719 | 159.4141 | 60.0121 | 159.45 | 36.7288 | 185.163 | 59.9894 | 185
36.7527 | 57.1317 | 60.0238 | 57.25 | 36.7484 | 82.7498 | 60.0283 | 82.8 | 36.7226 | 108.2902 | 60.0327 | 108.35 | 36.7273 | 159.4147 | 60.0121 | 159.45 | 36.7371 | 185.1645 | 59.9894 | 185
36.7611 | 57.1294 | 60.0238 | 57.25 | 36.7568 | 82.7553 | 60.0283 | 82.8 | 36.731 | 108.2892 | 60.0327 | 108.35 | 36.7356 | 159.4148 | 60.0121 | 159.45 | 36.7454 | 185.1659 | 59.9894 | 185
36.7694 | 57.128 | 60.0238 | 57.25 | 36.7651 | 82.7608 | 60.0283 | 82.8 | 36.7393 | 108.2882 | 60.0327 | 108.35 | 36.7439 | 159.4145 | 60.0121 | 159.45 | 36.7537 | 185.1673 | 59.9894 | 185
36.7778 | 57.128 | 60.0238 | 57.25 | 36.7734 | 82.7664 | 60.0283 | 82.8 | 36.7476 | 108.2872 | 60.0327 | 108.35 | 36.7523 | 159.4142 | 60.0121 | 159.45 | 36.7621 | 185.1687 | 59.9894 | 185
36.7861 | 57.128 | 60.0238 | 57.25 | 36.7817 | 82.7719 | 60.0283 | 82.8 | 36.7559 | 108.2862 | 60.0327 | 108.35 | 36.7606 | 159.4139 | 60.0121 | 159.45 | 36.7704 | 185.1702 | 59.9894 | 185
36.7944 | 57.128 | 60.0238 | 57.25 | 36.7901 | 82.7774 | 60.0283 | 82.8 | 36.7642 | 108.2852 | 60.0327 | 108.35 | 36.7689 | 159.4136 | 60.0121 | 159.45 | 36.7787 | 185.1716 | 59.9894 | 185
36.8027 | 57.128 | 60.0238 | 57.25 | 36.7984 | 82.7829 | 60.0283 | 82.8 | 36.7726 | 108.2841 | 60.0327 | 108.35 | 36.7772 | 159.4133 | 60.0121 | 159.45 | 36.7871 | 185.173 | 59.9894 | 185
36.811 | 57.128 | 60.0238 | 57.25 | 36.8068 | 82.7885 | 60.0283 | 82.8 | 36.7809 | 108.2831 | 60.0327 | 108.35 | 36.7856 | 159.413 | 60.0121 | 159.45 | 36.7954 | 185.1745 | 59.9894 | 185
36.8194 | 57.128 | 60.0235 | 57.25 | 36.8151 | 82.794 | 60.0283 | 82.8 | 36.7892 | 108.2821 | 60.0327 | 108.35 | 36.7939 | 159.4127 | 60.0121 | 159.45 | 36.8037 | 185.1759 | 59.9897 | 185
36.8277 | 57.128 | 60.0235 | 57.25 | 36.8234 | 82.7995 | 60.0283 | 82.8 | 36.7975 | 108.2811 | 60.0321 | 108.35 | 36.8022 | 159.4124 | 60.0121 | 159.45 | 36.812 | 185.1773 | 59.9897 | 185
36.8361 | 57.128 | 60.0235 | 57.25 | 36.8317 | 82.805 | 60.0283 | 82.8 | 36.8059 | 108.2801 | 60.0321 | 108.35 | 36.8105 | 159.4121 | 60.0121 | 159.45 | 36.8204 | 185.1787 | 59.9897 | 185
36.8444 | 57.128 | 60.0235 | 57.25 | 36.84 | 82.8106 | 60.0283 | 82.8 | 36.8142 | 108.2791 | 60.0321 | 108.35 | 36.819 | 159.4118 | 60.0121 | 159.45 | 36.8287 | 185.1802 | 59.9897 | 185
36.8527 | 57.128 | 60.0235 | 57.25 | 36.8484 | 82.8161 | 60.0283 | 82.8 | 36.8226 | 108.2781 | 60.0321 | 108.35 | 36.8273 | 159.4115 | 60.0121 | 159.45 | 36.837 | 185.1784 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.8567 | 82.8216 | 60.0283 | 82.8 | 36.8309 | 108.277 | 60.0321 | 108.35 | 36.8356 | 159.4112 | 60.0121 | 159.45 | 36.8455 | 185.1724 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.8651 | 82.8271 | 60.0283 | 82.8 | 36.8392 | 108.276 | 60.0321 | 108.35 | 36.8439 | 159.4109 | 60.0121 | 159.45 | 36.8538 | 185.1663 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.8734 | 82.8327 | 60.0283 | 82.8 | 36.8475 | 108.275 | 60.0321 | 108.35 | 36.8523 | 159.4106 | 60.0121 | 159.45 | 36.8621 | 185.1602 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.8817 | 82.8382 | 60.0283 | 82.8 | 36.8558 | 108.274 | 60.0321 | 108.35 | 36.8606 | 159.4103 | 60.0121 | 159.45 | 36.8704 | 185.1541 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.89 | 82.8437 | 60.0283 | 82.8 | 36.8642 | 108.273 | 60.0321 | 108.35 | 36.8689 | 159.41 | 60.0121 | 159.45 | 36.8788 | 185.1481 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.8984 | 82.8493 | 60.0283 | 82.8 | 36.8725 | 108.272 | 60.0321 | 108.35 | 36.8772 | 159.4097 | 60.0121 | 159.45 | 36.8871 | 185.142 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.9067 | 82.8548 | 60.0283 | 82.8 | 36.8809 | 108.271 | 60.0321 | 108.35 | 36.8856 | 159.4094 | 60.0123 | 159.45 | 36.8954 | 185.1359 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.915 | 82.8603 | 60.0283 | 82.8 | 36.8892 | 108.2699 | 60.0321 | 108.35 | 36.8939 | 159.4091 | 60.0123 | 159.45 | 36.9037 | 185.1298 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.9233 | 82.8658 | 60.0283 | 82.8 | 36.8975 | 108.2689 | 60.0321 | 108.35 | 36.9022 | 159.4088 | 60.0123 | 159.45 | 36.9121 | 185.1237 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.9317 | 82.8714 | 60.0256 | 82.8 | 36.9058 | 108.2679 | 60.0321 | 108.35 | 36.9105 | 159.4085 | 60.0123 | 159.45 | 36.9204 | 185.1177 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.94 | 82.8769 | 60.0256 | 82.8 | 36.9142 | 108.2669 | 60.0321 | 108.35 | 36.9189 | 159.4082 | 60.0123 | 159.45 | 36.9287 | 185.1116 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.9484 | 82.8824 | 60.0256 | 82.8 | 36.9225 | 108.2665 | 60.0321 | 108.35 | 36.9272 | 159.4079 | 60.0123 | 159.45 | 36.9371 | 185.1055 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.9567 | 82.8879 | 60.0256 | 82.8 | 36.9308 | 108.2709 | 60.0321 | 108.35 | 36.9355 | 159.4076 | 60.0123 | 159.45 | 36.9454 | 185.0994 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.965 | 82.8935 | 60.0256 | 82.8 | 36.9391 | 108.2752 | 60.0321 | 108.35 | 36.9438 | 159.4073 | 60.0123 | 159.45 | 36.9537 | 185.0934 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.9733 | 82.899 | 60.0256 | 82.8 | 36.9475 | 108.2795 | 60.0321 | 108.35 | 36.9523 | 159.407 | 60.0123 | 159.45 | 36.962 | 185.0873 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.9816 | 82.9045 | 60.0256 | 82.8 | 36.9558 | 108.2839 | 60.0321 | 108.35 | 36.9606 | 159.4067 | 60.0123 | 159.45 | 36.9705 | 185.0812 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.99 | 82.91 | 60.0256 | 82.8 | 36.9641 | 108.2882 | 60.0321 | 108.35 | 36.9689 | 159.4064 | 60.0123 | 159.45 | 36.9788 | 185.0751 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 36.9983 | 82.9156 | 60.0256 | 82.8 | 36.9725 | 108.2926 | 60.0321 | 108.35 | 36.9773 | 159.4061 | 60.0123 | 159.45 | 36.9871 | 185.069 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 37.0067 | 82.9211 | 60.0256 | 82.8 | 36.9808 | 108.2969 | 60.0321 | 108.35 | 36.9856 | 159.4058 | 60.0123 | 159.45 | 36.9955 | 185.063 | 59.9897 | 185
|  |  |  | 37.015 | 82.9266 | 60.0256 | 82.8 | 36.9891 | 108.3012 | 60.0321 | 108.35 | 36.9939 | 159.4055 | 60.0123 | 159.45 | 37.0038 | 185.0569 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.0233 | 82.9322 | 60.0256 | 82.8 | 36.9974 | 108.3056 | 60.0313 | 108.35 | 37.0022 | 159.4052 | 60.0123 | 159.45 | 37.0121 | 185.0508 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.0316 | 82.9377 | 60.0256 | 82.8 | 37.0058 | 108.3099 | 60.0313 | 108.35 | 37.0106 | 159.4049 | 60.0123 | 159.45 | 37.0204 | 185.0447 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.04 | 82.9365 | 60.0256 | 82.8 | 37.0141 | 108.3142 | 60.0313 | 108.35 | 37.0189 | 159.4046 | 60.0123 | 159.45 | 37.0288 | 185.0387 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.0483 | 82.9305 | 60.0256 | 82.8 | 37.0225 | 108.3186 | 60.0313 | 108.35 | 37.0272 | 159.4043 | 60.0123 | 159.45 | 37.0371 | 185.0326 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.0566 | 82.9244 | 60.0256 | 82.8 | 37.0308 | 108.3229 | 60.0313 | 108.35 | 37.0355 | 159.404 | 60.0123 | 159.45 | 37.0454 | 185.0265 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.0649 | 82.9184 | 60.0256 | 82.8 | 37.0391 | 108.3272 | 60.0313 | 108.35 | 37.0439 | 159.4037 | 60.0123 | 159.45 | 37.0537 | 185.0204 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.0733 | 82.9124 | 60.0256 | 82.8 | 37.0474 | 108.3316 | 60.0313 | 108.35 | 37.0522 | 159.4034 | 60.0123 | 159.45 | 37.0621 | 185.0144 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.0816 | 82.9063 | 60.0256 | 82.8 | 37.0558 | 108.3359 | 60.0313 | 108.35 | 37.0605 | 159.4031 | 60.0123 | 159.45 | 37.0704 | 185.0083 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.09 | 82.9003 | 60.0256 | 82.8 | 37.0641 | 108.3403 | 60.0313 | 108.35 | 37.0688 | 159.4028 | 60.0123 | 159.45 | 37.0787 | 185.0022 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.0983 | 82.8943 | 60.0256 | 82.8 | 37.0724 | 108.3446 | 60.0313 | 108.35 | 37.0773 | 159.4025 | 60.0123 | 159.45 | 37.0872 | 184.9961 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1066 | 82.8883 | 60.0256 | 82.8 | 37.0807 | 108.3489 | 60.0313 | 108.35 | 37.0856 | 159.4022 | 60.0135 | 159.45 | 37.0955 | 184.9901 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1149 | 82.8822 | 60.0256 | 82.8 | 37.0891 | 108.3533 | 60.0313 | 108.35 | 37.0939 | 159.4019 | 60.0135 | 159.45 | 37.1038 | 184.984 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1233 | 82.8762 | 60.0256 | 82.8 | 37.0974 | 108.3576 | 60.0313 | 108.35 | 37.1022 | 159.4016 | 60.0135 | 159.45 | 37.1121 | 184.9779 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1316 | 82.8702 | 60.0242 | 82.8 | 37.1057 | 108.3619 | 60.0313 | 108.35 | 37.1106 | 159.4013 | 60.0135 | 159.45 | 37.1205 | 184.9718 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1399 | 82.8641 | 60.0242 | 82.8 | 37.1141 | 108.3663 | 60.0313 | 108.35 | 37.1189 | 159.401 | 60.0135 | 159.45 | 37.1288 | 184.9657 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1483 | 82.8581 | 60.0242 | 82.8 | 37.1224 | 108.3706 | 60.0313 | 108.35 | 37.1272 | 159.4007 | 60.0135 | 159.45 | 37.1371 | 184.9597 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1566 | 82.8521 | 60.0242 | 82.8 | 37.1307 | 108.375 | 60.0313 | 108.35 | 37.1355 | 159.4004 | 60.0135 | 159.45 | 37.1455 | 184.9536 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1649 | 82.846 | 60.0242 | 82.8 | 37.139 | 108.3793 | 60.0313 | 108.35 | 37.1439 | 159.4001 | 60.0135 | 159.45 | 37.1538 | 184.9475 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1732 | 82.84 | 60.0242 | 82.8 | 37.1474 | 108.3836 | 60.0313 | 108.35 | 37.1522 | 159.3998 | 60.0135 | 159.45 | 37.1621 | 184.9414 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1816 | 82.834 | 60.0242 | 82.8 | 37.1557 | 108.388 | 60.0313 | 108.35 | 37.1605 | 159.3995 | 60.0135 | 159.45 | 37.1704 | 184.9354 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1899 | 82.8279 | 60.0242 | 82.8 | 37.1641 | 108.3923 | 60.0313 | 108.35 | 37.1688 | 159.3992 | 60.0135 | 159.45 | 37.1788 | 184.9293 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.1982 | 82.8219 | 60.0242 | 82.8 | 37.1724 | 108.3966 | 60.0313 | 108.35 | 37.1772 | 159.3989 | 60.0135 | 159.45 | 37.1871 | 184.9232 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.2065 | 82.8159 | 60.0242 | 82.8 | 37.1807 | 108.401 | 60.0313 | 108.35 | 37.1855 | 159.3986 | 60.0135 | 159.45 | 37.1954 | 184.9171 | 59.9903 | 185
|  |  |  | 37.2149 | 82.8099 | 60.0242 | 82.8 | 37.189 | 108.4053 | 60.0313 | 108.35 | 37.1938 | 159.3983 | 60.0135 | 159.45 | 37.2039 | 184.9111 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2232 | 82.8038 | 60.0242 | 82.8 | 37.1973 | 108.4096 | 60.0313 | 108.35 | 37.2021 | 159.398 | 60.0135 | 159.45 | 37.2122 | 184.905 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2316 | 82.7978 | 60.0242 | 82.8 | 37.2057 | 108.414 | 60.0313 | 108.35 | 37.2106 | 159.3977 | 60.0135 | 159.45 | 37.2205 | 184.8989 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2399 | 82.7918 | 60.0242 | 82.8 | 37.214 | 108.4183 | 60.0313 | 108.35 | 37.2189 | 159.3974 | 60.0135 | 159.45 | 37.2288 | 184.8928 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2482 | 82.7857 | 60.0242 | 82.8 | 37.2224 | 108.4227 | 60.0313 | 108.35 | 37.2272 | 159.3971 | 60.0135 | 159.45 | 37.2372 | 184.8867 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2565 | 82.7797 | 60.0242 | 82.8 | 37.2307 | 108.427 | 60.0313 | 108.35 | 37.2355 | 159.4002 | 60.0135 | 159.45 | 37.2455 | 184.8807 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2649 | 82.7737 | 60.0242 | 82.8 | 37.239 | 108.4313 | 60.0313 | 108.35 | 37.2439 | 159.4053 | 60.0135 | 159.45 | 37.2538 | 184.8746 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2732 | 82.7676 | 60.0242 | 82.8 | 37.2473 | 108.4357 | 60.0313 | 108.35 | 37.2522 | 159.4104 | 60.0135 | 159.45 | 37.2621 | 184.8685 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2816 | 82.7616 | 60.0242 | 82.8 | 37.2557 | 108.44 | 60.0313 | 108.35 | 37.2605 | 159.4155 | 60.0135 | 159.45 | 37.2705 | 184.8624 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2899 | 82.7556 | 60.0242 | 82.8 | 37.264 | 108.4443 | 60.0313 | 108.35 | 37.2688 | 159.4205 | 60.0135 | 159.45 | 37.2788 | 184.8564 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.2982 | 82.7495 | 60.0242 | 82.8 | 37.2723 | 108.4487 | 60.0313 | 108.35 | 37.2772 | 159.4256 | 60.0135 | 159.45 | 37.2871 | 184.8503 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3065 | 82.7435 | 60.0242 | 82.8 | 37.2806 | 108.453 | 60.0313 | 108.35 | 37.2855 | 159.4307 | 60.0145 | 159.45 | 37.2955 | 184.8442 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3149 | 82.7375 | 60.0242 | 82.8 | 37.289 | 108.4574 | 60.0313 | 108.35 | 37.2938 | 159.4358 | 60.0145 | 159.45 | 37.3038 | 184.8381 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3232 | 82.7315 | 60.0242 | 82.8 | 37.2973 | 108.4617 | 60.0313 | 108.35 | 37.3021 | 159.4409 | 60.0145 | 159.45 | 37.3121 | 184.8321 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3315 | 82.7254 | 60.0225 | 82.8 | 37.3056 | 108.466 | 60.0313 | 108.35 | 37.3105 | 159.4459 | 60.0145 | 159.45 | 37.3204 | 184.826 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3398 | 82.7194 | 60.0225 | 82.8 | 37.314 | 108.4704 | 60.0313 | 108.35 | 37.3188 | 159.451 | 60.0145 | 159.45 | 37.3289 | 184.8199 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3481 | 82.7134 | 60.0225 | 82.8 | 37.3223 | 108.4747 | 60.0313 | 108.35 | 37.3271 | 159.4561 | 60.0145 | 159.45 | 37.3372 | 184.8138 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3565 | 82.7073 | 60.0225 | 82.8 | 37.3306 | 108.479 | 60.0313 | 108.35 | 37.3354 | 159.4612 | 60.0145 | 159.45 | 37.3455 | 184.8078 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3648 | 82.7013 | 60.0225 | 82.8 | 37.3389 | 108.4834 | 60.0313 | 108.35 | 37.3439 | 159.4663 | 60.0145 | 159.45 | 37.3538 | 184.8017 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3732 | 82.6953 | 60.0225 | 82.8 | 37.3473 | 108.4877 | 60.0313 | 108.35 | 37.3522 | 159.4713 | 60.0145 | 159.45 | 37.3622 | 184.7956 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3815 | 82.6892 | 60.0225 | 82.8 | 37.3556 | 108.4921 | 60.0313 | 108.35 | 37.3605 | 159.4764 | 60.0145 | 159.45 | 37.3705 | 184.7895 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3898 | 82.6832 | 60.0225 | 82.8 | 37.364 | 108.4964 | 60.0313 | 108.35 | 37.3688 | 159.4815 | 60.0145 | 159.45 | 37.3788 | 184.7834 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.3981 | 82.6772 | 60.0225 | 82.8 | 37.3723 | 108.5007 | 60.0313 | 108.35 | 37.3772 | 159.4866 | 60.0145 | 159.45 | 37.3872 | 184.7816 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.4065 | 82.6711 | 60.0225 | 82.8 | 37.3806 | 108.5051 | 60.0313 | 108.35 | 37.3855 | 159.4917 | 60.0145 | 159.45 | 37.3955 | 184.7852 | 59.9917 | 185
|  |  |  | 37.4148 | 82.6651 | 60.0225 | 82.8 | 37.3889 | 108.5094 | 60.0313 | 108.35 | 37.3938 | 159.4967 | 60.0145 | 159.45 | 37.4038 | 184.7888 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4232 | 82.6591 | 60.0225 | 82.8 | 37.3973 | 108.5137 | 60.0313 | 108.35 | 37.4021 | 159.5018 | 60.0145 | 159.45 | 37.4121 | 184.7924 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4315 | 82.6531 | 60.0225 | 82.8 | 37.4056 | 108.5181 | 60.0313 | 108.35 | 37.4105 | 159.5069 | 60.0145 | 159.45 | 37.4205 | 184.796 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4398 | 82.647 | 60.0225 | 82.8 | 37.4139 | 108.5224 | 60.0313 | 108.35 | 37.4188 | 159.512 | 60.0145 | 159.45 | 37.4288 | 184.7996 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4481 | 82.641 | 60.0225 | 82.8 | 37.4222 | 108.5267 | 60.0313 | 108.35 | 37.4271 | 159.5171 | 60.0145 | 159.45 | 37.4371 | 184.8032 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4565 | 82.635 | 60.0225 | 82.8 | 37.4305 | 108.5311 | 60.0313 | 108.35 | 37.4354 | 159.5221 | 60.0145 | 159.45 | 37.4456 | 184.8068 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4648 | 82.6289 | 60.0225 | 82.8 | 37.4389 | 108.5354 | 60.0313 | 108.35 | 37.4438 | 159.5272 | 60.0145 | 159.45 | 37.4539 | 184.8104 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4731 | 82.6229 | 60.0225 | 82.8 | 37.4472 | 108.5397 | 60.0313 | 108.35 | 37.4521 | 159.5323 | 60.0145 | 159.45 | 37.4622 | 184.814 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4814 | 82.6169 | 60.0225 | 82.8 | 37.4556 | 108.5441 | 60.0313 | 108.35 | 37.4604 | 159.5374 | 60.0145 | 159.45 | 37.4705 | 184.8176 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4898 | 82.6108 | 60.0225 | 82.8 | 37.4639 | 108.5484 | 60.0313 | 108.35 | 37.4688 | 159.5425 | 60.0145 | 159.45 | 37.4789 | 184.8212 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.4981 | 82.6048 | 60.0225 | 82.8 | 37.4722 | 108.5528 | 60.0313 | 108.35 | 37.4772 | 159.5475 | 60.0145 | 159.45 | 37.4872 | 184.8248 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5065 | 82.5988 | 60.0225 | 82.8 | 37.4805 | 108.5571 | 60.0313 | 108.35 | 37.4855 | 159.5526 | 60.0165 | 159.45 | 37.4955 | 184.8284 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5148 | 82.5927 | 60.0225 | 82.8 | 37.4889 | 108.5614 | 60.0313 | 108.35 | 37.4938 | 159.5577 | 60.0165 | 159.45 | 37.5038 | 184.832 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5231 | 82.5867 | 60.0225 | 82.8 | 37.4972 | 108.5658 | 60.0313 | 108.35 | 37.5021 | 159.5628 | 60.0165 | 159.45 | 37.5122 | 184.8357 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5314 | 82.5807 | 60.0214 | 82.8 | 37.5056 | 108.5667 | 60.0313 | 108.35 | 37.5105 | 159.5679 | 60.0165 | 159.45 | 37.5205 | 184.8393 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5398 | 82.5819 | 60.0214 | 82.8 | 37.5139 | 108.5641 | 60.0313 | 108.35 | 37.5188 | 159.573 | 60.0165 | 159.45 | 37.5288 | 184.8429 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5481 | 82.5889 | 60.0214 | 82.8 | 37.5222 | 108.5615 | 60.0313 | 108.35 | 37.5271 | 159.578 | 60.0165 | 159.45 | 37.5372 | 184.8465 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5564 | 82.5959 | 60.0214 | 82.8 | 37.5305 | 108.5589 | 60.0313 | 108.35 | 37.5354 | 159.5831 | 60.0165 | 159.45 | 37.5455 | 184.8501 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5648 | 82.6029 | 60.0214 | 82.8 | 37.5388 | 108.5563 | 60.0313 | 108.35 | 37.5438 | 159.5882 | 60.0165 | 159.45 | 37.5538 | 184.8537 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5731 | 82.6098 | 60.0214 | 82.8 | 37.5472 | 108.5537 | 60.0313 | 108.35 | 37.5521 | 159.5933 | 60.0165 | 159.45 | 37.5621 | 184.8573 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5814 | 82.6168 | 60.0214 | 82.8 | 37.5555 | 108.5511 | 60.0313 | 108.35 | 37.5604 | 159.5983 | 60.0165 | 159.45 | 37.5706 | 184.8609 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5897 | 82.6238 | 60.0214 | 82.8 | 37.5638 | 108.5485 | 60.0313 | 108.35 | 37.5687 | 159.6034 | 60.0165 | 159.45 | 37.5789 | 184.8645 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.5981 | 82.6308 | 60.0214 | 82.8 | 37.5721 | 108.5459 | 60.0313 | 108.35 | 37.5771 | 159.6085 | 60.0165 | 159.45 | 37.5872 | 184.8681 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.6064 | 82.6378 | 60.0214 | 82.8 | 37.5805 | 108.5433 | 60.0313 | 108.35 | 37.5854 | 159.6136 | 60.0165 | 159.45 | 37.5955 | 184.8717 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 37.6147 | 82.6448 | 60.0214 | 82.8 | 37.5888 | 108.5407 | 60.0313 | 108.35 | 37.5938 | 159.6187 | 60.0165 | 159.45 | 37.6039 | 184.8753 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.623 | 82.6518 | 60.0214 | 82.8 | 37.5972 | 108.5381 | 60.0308 | 108.35 | 37.6021 | 159.6237 | 60.0165 | 159.45 | 37.6122 | 184.8789 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.6314 | 82.6588 | 60.0214 | 82.8 | 37.6055 | 108.5355 | 60.0308 | 108.35 | 37.6105 | 159.6288 | 60.0165 | 159.45 | 37.6205 | 184.8825 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.6397 | 82.6658 | 60.0214 | 82.8 | 37.6138 | 108.5329 | 60.0308 | 108.35 | 37.6188 | 159.6339 | 60.0165 | 159.45 | 37.6289 | 184.8862 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.6481 | 82.6728 | 60.0214 | 82.8 | 37.6221 | 108.5303 | 60.0308 | 108.35 | 37.6271 | 159.639 | 60.0165 | 159.45 | 37.6372 | 184.8898 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.6564 | 82.6798 | 60.0214 | 82.8 | 37.6304 | 108.5277 | 60.0308 | 108.35 | 37.6354 | 159.6441 | 60.0165 | 159.45 | 37.6455 | 184.8934 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.6647 | 82.6868 | 60.0214 | 82.8 | 37.6388 | 108.5251 | 60.0308 | 108.35 | 37.6438 | 159.6492 | 60.0165 | 159.45 | 37.6538 | 184.897 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.673 | 82.6937 | 60.0214 | 82.8 | 37.6471 | 108.5225 | 60.0308 | 108.35 | 37.6521 | 159.6542 | 60.0165 | 159.45 | 37.6622 | 184.9006 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.6814 | 82.7007 | 60.0214 | 82.8 | 37.6555 | 108.5199 | 60.0308 | 108.35 | 37.6604 | 159.6593 | 60.0165 | 159.45 | 37.6705 | 184.9042 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.6897 | 82.7077 | 60.0214 | 82.8 | 37.6638 | 108.5172 | 60.0308 | 108.35 | 37.6687 | 159.6644 | 60.0165 | 159.45 | 37.6788 | 184.9078 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.6981 | 82.7147 | 60.0214 | 82.8 | 37.6721 | 108.5146 | 60.0308 | 108.35 | 37.6771 | 159.6695 | 60.0165 | 159.45 | 37.6871 | 184.9114 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.7064 | 82.7217 | 60.0214 | 82.8 | 37.6804 | 108.512 | 60.0308 | 108.35 | 37.6854 | 159.6745 | 60.0179 | 159.45 | 37.6956 | 184.915 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.7147 | 82.7287 | 60.0214 | 82.8 | 37.6888 | 108.5094 | 60.0308 | 108.35 | 37.6937 | 159.6796 | 60.0179 | 159.45 | 37.7039 | 184.9186 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.723 | 82.7357 | 60.0214 | 82.8 | 37.6971 | 108.5068 | 60.0308 | 108.35 | 37.702 | 159.6847 | 60.0179 | 159.45 | 37.7122 | 184.9222 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.7314 | 82.7427 | 60.0198 | 82.8 | 37.7054 | 108.5042 | 60.0308 | 108.35 | 37.7104 | 159.6898 | 60.0179 | 159.45 | 37.7206 | 184.9258 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.7397 | 82.7497 | 60.0198 | 82.8 | 37.7137 | 108.5016 | 60.0308 | 108.35 | 37.7188 | 159.6949 | 60.0179 | 159.45 | 37.7289 | 184.9294 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.748 | 82.7567 | 60.0198 | 82.8 | 37.7221 | 108.499 | 60.0308 | 108.35 | 37.7271 | 159.7 | 60.0179 | 159.45 | 37.7372 | 184.933 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.7563 | 82.7636 | 60.0198 | 82.8 | 37.7304 | 108.4964 | 60.0308 | 108.35 | 37.7354 | 159.705 | 60.0179 | 159.45 | 37.7455 | 184.9366 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.7647 | 82.7706 | 60.0198 | 82.8 | 37.7387 | 108.4938 | 60.0308 | 108.35 | 37.7438 | 159.7072 | 60.0179 | 159.45 | 37.7539 | 184.9402 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.773 | 82.7776 | 60.0198 | 82.8 | 37.7471 | 108.4912 | 60.0308 | 108.35 | 37.7521 | 159.7052 | 60.0179 | 159.45 | 37.7622 | 184.9438 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.7814 | 82.7846 | 60.0198 | 82.8 | 37.7554 | 108.4886 | 60.0308 | 108.35 | 37.7604 | 159.7031 | 60.0179 | 159.45 | 37.7705 | 184.9474 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.7897 | 82.7916 | 60.0198 | 82.8 | 37.7637 | 108.486 | 60.0308 | 108.35 | 37.7687 | 159.7011 | 60.0179 | 159.45 | 37.7788 | 184.9511 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.798 | 82.7986 | 60.0198 | 82.8 | 37.772 | 108.4834 | 60.0308 | 108.35 | 37.777 | 159.6991 | 60.0179 | 159.45 | 37.7872 | 184.9547 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.8063 | 82.8056 | 60.0198 | 82.8 | 37.7804 | 108.4808 | 60.0308 | 108.35 | 37.7854 | 159.6971 | 60.0179 | 159.45 | 37.7955 | 184.9583 | 59.995 | 185
|  |  |  | 37.8147 | 82.8126 | 60.0198 | 82.8 | 37.7887 | 108.4782 | 60.0308 | 108.35 | 37.7937 | 159.6951 | 60.0179 | 159.45 | 37.8038 | 184.9619 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.823 | 82.8196 | 60.0198 | 82.8 | 37.7971 | 108.4756 | 60.0296 | 108.35 | 37.802 | 159.6931 | 60.0179 | 159.45 | 37.8123 | 184.9655 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.8314 | 82.8266 | 60.0198 | 82.8 | 37.8054 | 108.473 | 60.0296 | 108.35 | 37.8103 | 159.6911 | 60.0179 | 159.45 | 37.8206 | 184.9691 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.8397 | 82.8336 | 60.0198 | 82.8 | 37.8137 | 108.4704 | 60.0296 | 108.35 | 37.8187 | 159.6891 | 60.0179 | 159.45 | 37.8289 | 184.9727 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.848 | 82.8406 | 60.0198 | 82.8 | 37.822 | 108.4678 | 60.0296 | 108.35 | 37.827 | 159.6871 | 60.0179 | 159.45 | 37.8372 | 184.9763 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.8563 | 82.8475 | 60.0198 | 82.8 | 37.8304 | 108.4651 | 60.0296 | 108.35 | 37.8353 | 159.6851 | 60.0179 | 159.45 | 37.8456 | 184.9799 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.8646 | 82.8545 | 60.0198 | 82.8 | 37.8387 | 108.4625 | 60.0296 | 108.35 | 37.8436 | 159.6831 | 60.0179 | 159.45 | 37.8539 | 184.9835 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.873 | 82.8615 | 60.0198 | 82.8 | 37.847 | 108.4599 | 60.0296 | 108.35 | 37.8521 | 159.681 | 60.0179 | 159.45 | 37.8622 | 184.9871 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.8813 | 82.8685 | 60.0198 | 82.8 | 37.8553 | 108.4573 | 60.0296 | 108.35 | 37.8604 | 159.679 | 60.0179 | 159.45 | 37.8705 | 184.9907 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.8896 | 82.8755 | 60.0198 | 82.8 | 37.8636 | 108.4547 | 60.0296 | 108.35 | 37.8687 | 159.677 | 60.0179 | 159.45 | 37.8789 | 184.9943 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.8979 | 82.8825 | 60.0198 | 82.8 | 37.872 | 108.4521 | 60.0296 | 108.35 | 37.877 | 159.675 | 60.0179 | 159.45 | 37.8872 | 184.9979 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9063 | 82.8895 | 60.0198 | 82.8 | 37.8803 | 108.4495 | 60.0296 | 108.35 | 37.8854 | 159.673 | 60.0187 | 159.45 | 37.8955 | 185.0016 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9146 | 82.8965 | 60.0198 | 82.8 | 37.8887 | 108.4469 | 60.0296 | 108.35 | 37.8937 | 159.671 | 60.0187 | 159.45 | 37.9039 | 185.0052 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.923 | 82.9035 | 60.0198 | 82.8 | 37.897 | 108.4443 | 60.0296 | 108.35 | 37.902 | 159.669 | 60.0187 | 159.45 | 37.9122 | 185.0088 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9313 | 82.9105 | 60.017 | 82.8 | 37.9053 | 108.4417 | 60.0296 | 108.35 | 37.9103 | 159.667 | 60.0187 | 159.45 | 37.9205 | 185.0124 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9396 | 82.9175 | 60.017 | 82.8 | 37.9136 | 108.4391 | 60.0296 | 108.35 | 37.9187 | 159.665 | 60.0187 | 159.45 | 37.9288 | 185.016 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9479 | 82.9244 | 60.017 | 82.8 | 37.922 | 108.4365 | 60.0296 | 108.35 | 37.927 | 159.663 | 60.0187 | 159.45 | 37.9373 | 185.0182 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9563 | 82.9314 | 60.017 | 82.8 | 37.9303 | 108.4339 | 60.0296 | 108.35 | 37.9353 | 159.6609 | 60.0187 | 159.45 | 37.9456 | 185.0185 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9646 | 82.9384 | 60.017 | 82.8 | 37.9387 | 108.4313 | 60.0296 | 108.35 | 37.9436 | 159.659 | 60.0187 | 159.45 | 37.9539 | 185.0189 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.973 | 82.9454 | 60.017 | 82.8 | 37.947 | 108.4287 | 60.0296 | 108.35 | 37.952 | 159.6569 | 60.0187 | 159.45 | 37.9622 | 185.0193 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9813 | 82.9524 | 60.017 | 82.8 | 37.9553 | 108.4261 | 60.0296 | 108.35 | 37.9603 | 159.6549 | 60.0187 | 159.45 | 37.9706 | 185.0197 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9896 | 82.9594 | 60.017 | 82.8 | 37.9636 | 108.4235 | 60.0296 | 108.35 | 37.9686 | 159.6529 | 60.0187 | 159.45 | 37.9789 | 185.02 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 37.9979 | 82.9664 | 60.017 | 82.8 | 37.972 | 108.4209 | 60.0296 | 108.35 | 37.9769 | 159.6509 | 60.0187 | 159.45 | 37.9872 | 185.0204 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0063 | 82.9734 | 60.017 | 82.8 | 37.9803 | 108.4183 | 60.0296 | 108.35 | 37.9854 | 159.6489 | 60.0187 | 159.45 | 37.9955 | 185.0208 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0146 | 82.9804 | 60.017 | 82.8 | 37.9886 | 108.4157 | 60.0296 | 108.35 | 37.9937 | 159.6469 | 60.0187 | 159.45 | 38.0039 | 185.0212 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0229 | 82.9874 | 60.017 | 82.8 | 37.9969 | 108.4131 | 60.0291 | 108.35 | 38.002 | 159.6449 | 60.0187 | 159.45 | 38.0122 | 185.0215 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0312 | 82.9944 | 60.017 | 82.8 | 38.0052 | 108.4104 | 60.0291 | 108.35 | 38.0103 | 159.6429 | 60.0187 | 159.45 | 38.0205 | 185.0219 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0396 | 83.0014 | 60.017 | 82.8 | 38.0136 | 108.4078 | 60.0291 | 108.35 | 38.0187 | 159.6409 | 60.0187 | 159.45 | 38.0289 | 185.0223 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0479 | 83.0039 | 60.017 | 82.8 | 38.0219 | 108.4052 | 60.0291 | 108.35 | 38.027 | 159.6389 | 60.0187 | 159.45 | 38.0372 | 185.0227 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0563 | 82.9974 | 60.017 | 82.8 | 38.0303 | 108.4026 | 60.0291 | 108.35 | 38.0353 | 159.6368 | 60.0187 | 159.45 | 38.0455 | 185.023 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0646 | 82.991 | 60.017 | 82.8 | 38.0386 | 108.4 | 60.0291 | 108.35 | 38.0436 | 159.6348 | 60.0187 | 159.45 | 38.0538 | 185.0234 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0729 | 82.9846 | 60.017 | 82.8 | 38.0469 | 108.3974 | 60.0291 | 108.35 | 38.052 | 159.6328 | 60.0187 | 159.45 | 38.0623 | 185.0238 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0812 | 82.9782 | 60.017 | 82.8 | 38.0552 | 108.3958 | 60.0291 | 108.35 | 38.0603 | 159.6308 | 60.0187 | 159.45 | 38.0706 | 185.0242 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0896 | 82.9718 | 60.017 | 82.8 | 38.0636 | 108.3953 | 60.0291 | 108.35 | 38.0686 | 159.6288 | 60.0187 | 159.45 | 38.0789 | 185.0245 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.0979 | 82.9654 | 60.017 | 82.8 | 38.0719 | 108.3949 | 60.0291 | 108.35 | 38.0769 | 159.6268 | 60.0187 | 159.45 | 38.0872 | 185.0249 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1063 | 82.959 | 60.017 | 82.8 | 38.0803 | 108.3944 | 60.0291 | 108.35 | 38.0853 | 159.6248 | 60.0195 | 159.45 | 38.0956 | 185.0253 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1146 | 82.9526 | 60.017 | 82.8 | 38.0886 | 108.394 | 60.0291 | 108.35 | 38.0936 | 159.6228 | 60.0195 | 159.45 | 38.1039 | 185.0257 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1229 | 82.9462 | 60.017 | 82.8 | 38.0969 | 108.3935 | 60.0291 | 108.35 | 38.1019 | 159.6208 | 60.0195 | 159.45 | 38.1122 | 185.026 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1312 | 82.9398 | 60.0162 | 82.8 | 38.1052 | 108.3931 | 60.0291 | 108.35 | 38.1102 | 159.6188 | 60.0195 | 159.45 | 38.1206 | 185.0264 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1396 | 82.9334 | 60.0162 | 82.8 | 38.1135 | 108.3926 | 60.0291 | 108.35 | 38.1187 | 159.6167 | 60.0195 | 159.45 | 38.1289 | 185.0268 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1479 | 82.927 | 60.0162 | 82.8 | 38.1219 | 108.3922 | 60.0291 | 108.35 | 38.127 | 159.6147 | 60.0195 | 159.45 | 38.1372 | 185.0272 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1562 | 82.9206 | 60.0162 | 82.8 | 38.1302 | 108.3917 | 60.0291 | 108.35 | 38.1353 | 159.6127 | 60.0195 | 159.45 | 38.1455 | 185.0275 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1646 | 82.9142 | 60.0162 | 82.8 | 38.1385 | 108.3913 | 60.0291 | 108.35 | 38.1436 | 159.6107 | 60.0195 | 159.45 | 38.1539 | 185.0279 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1729 | 82.9078 | 60.0162 | 82.8 | 38.1469 | 108.3908 | 60.0291 | 108.35 | 38.152 | 159.6087 | 60.0195 | 159.45 | 38.1622 | 185.0283 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1812 | 82.9014 | 60.0162 | 82.8 | 38.1552 | 108.3903 | 60.0291 | 108.35 | 38.1603 | 159.6067 | 60.0195 | 159.45 | 38.1705 | 185.0287 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1896 | 82.895 | 60.0162 | 82.8 | 38.1635 | 108.3899 | 60.0291 | 108.35 | 38.1686 | 159.6047 | 60.0195 | 159.45 | 38.1788 | 185.029 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.1979 | 82.8886 | 60.0162 | 82.8 | 38.1719 | 108.3894 | 60.0291 | 108.35 | 38.1769 | 159.6027 | 60.0195 | 159.45 | 38.1873 | 185.0294 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.2062 | 82.8822 | 60.0162 | 82.8 | 38.1802 | 108.389 | 60.0291 | 108.35 | 38.1853 | 159.6007 | 60.0195 | 159.45 | 38.1956 | 185.0298 | 59.9955 | 185
|  |  |  | 38.2145 | 82.8758 | 60.0162 | 82.8 | 38.1885 | 108.3885 | 60.0291 | 108.35 | 38.1936 | 159.5987 | 60.0195 | 159.45 | 38.2039 | 185.0302 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2229 | 82.8694 | 60.0162 | 82.8 | 38.1968 | 108.3881 | 60.0285 | 108.35 | 38.2019 | 159.5967 | 60.0195 | 159.45 | 38.2123 | 185.0305 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2312 | 82.863 | 60.0162 | 82.8 | 38.2052 | 108.3876 | 60.0285 | 108.35 | 38.2102 | 159.5947 | 60.0195 | 159.45 | 38.2206 | 185.0309 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2396 | 82.8566 | 60.0162 | 82.8 | 38.2135 | 108.3872 | 60.0285 | 108.35 | 38.2185 | 159.5926 | 60.0195 | 159.45 | 38.2289 | 185.0313 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2479 | 82.8502 | 60.0162 | 82.8 | 38.2219 | 108.3867 | 60.0285 | 108.35 | 38.2269 | 159.5906 | 60.0195 | 159.45 | 38.2372 | 185.0317 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2562 | 82.8438 | 60.0162 | 82.8 | 38.2302 | 108.3863 | 60.0285 | 108.35 | 38.2352 | 159.5886 | 60.0195 | 159.45 | 38.2456 | 185.032 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2645 | 82.8374 | 60.0162 | 82.8 | 38.2385 | 108.3858 | 60.0285 | 108.35 | 38.2435 | 159.5866 | 60.0195 | 159.45 | 38.2539 | 185.0324 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2729 | 82.831 | 60.0162 | 82.8 | 38.2468 | 108.3853 | 60.0285 | 108.35 | 38.2518 | 159.5851 | 60.0195 | 159.45 | 38.2622 | 185.0328 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2812 | 82.8246 | 60.0162 | 82.8 | 38.2551 | 108.3849 | 60.0285 | 108.35 | 38.2603 | 159.5859 | 60.0195 | 159.45 | 38.2705 | 185.0332 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2896 | 82.8182 | 60.0162 | 82.8 | 38.2635 | 108.3844 | 60.0285 | 108.35 | 38.2686 | 159.5866 | 60.0195 | 159.45 | 38.2789 | 185.0335 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.2979 | 82.8117 | 60.0162 | 82.8 | 38.2718 | 108.384 | 60.0285 | 108.35 | 38.2769 | 159.5873 | 60.0195 | 159.45 | 38.2872 | 185.0339 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3062 | 82.8053 | 60.0162 | 82.8 | 38.2802 | 108.3835 | 60.0285 | 108.35 | 38.2852 | 159.588 | 60.0189 | 159.45 | 38.2955 | 185.0343 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3145 | 82.7989 | 60.0162 | 82.8 | 38.2885 | 108.3831 | 60.0285 | 108.35 | 38.2936 | 159.5887 | 60.0189 | 159.45 | 38.304 | 185.0347 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3229 | 82.7925 | 60.0162 | 82.8 | 38.2968 | 108.3826 | 60.0285 | 108.35 | 38.3019 | 159.5894 | 60.0189 | 159.45 | 38.3123 | 185.035 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3312 | 82.7861 | 60.0142 | 82.8 | 38.3051 | 108.3822 | 60.0285 | 108.35 | 38.3102 | 159.5901 | 60.0189 | 159.45 | 38.3206 | 185.0354 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3395 | 82.7797 | 60.0142 | 82.8 | 38.3135 | 108.3817 | 60.0285 | 108.35 | 38.3185 | 159.5909 | 60.0189 | 159.45 | 38.3289 | 185.0358 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3478 | 82.7733 | 60.0142 | 82.8 | 38.3218 | 108.3813 | 60.0285 | 108.35 | 38.3269 | 159.5916 | 60.0189 | 159.45 | 38.3373 | 185.0362 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3562 | 82.7669 | 60.0142 | 82.8 | 38.3301 | 108.3808 | 60.0285 | 108.35 | 38.3352 | 159.5923 | 60.0189 | 159.45 | 38.3456 | 185.0365 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3645 | 82.7605 | 60.0142 | 82.8 | 38.3384 | 108.3803 | 60.0285 | 108.35 | 38.3435 | 159.593 | 60.0189 | 159.45 | 38.3539 | 185.0369 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3729 | 82.7541 | 60.0142 | 82.8 | 38.3468 | 108.3799 | 60.0285 | 108.35 | 38.3518 | 159.5937 | 60.0189 | 159.45 | 38.3622 | 185.0373 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3812 | 82.7477 | 60.0142 | 82.8 | 38.3551 | 108.3794 | 60.0285 | 108.35 | 38.3602 | 159.5945 | 60.0189 | 159.45 | 38.3706 | 185.0377 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3895 | 82.7413 | 60.0142 | 82.8 | 38.3634 | 108.379 | 60.0285 | 108.35 | 38.3685 | 159.5952 | 60.0189 | 159.45 | 38.3789 | 185.038 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.3978 | 82.7349 | 60.0142 | 82.8 | 38.3718 | 108.3785 | 60.0285 | 108.35 | 38.3768 | 159.5959 | 60.0189 | 159.45 | 38.3872 | 185.0384 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.4062 | 82.7285 | 60.0142 | 82.8 | 38.3801 | 108.3781 | 60.0285 | 108.35 | 38.3851 | 159.5966 | 60.0189 | 159.45 | 38.3956 | 185.0388 | 59.9947 | 185
|  |  |  | 38.4145 | 82.7221 | 60.0142 | 82.8 | 38.3884 | 108.3776 | 60.0285 | 108.35 | 38.3936 | 159.5973 | 60.0189 | 159.45 | 38.4039 | 185.0392 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4229 | 82.7157 | 60.0142 | 82.8 | 38.3967 | 108.3772 | 60.0277 | 108.35 | 38.4019 | 159.598 | 60.0189 | 159.45 | 38.4122 | 185.0395 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4312 | 82.7093 | 60.0142 | 82.8 | 38.4051 | 108.3767 | 60.0277 | 108.35 | 38.4102 | 159.5988 | 60.0189 | 159.45 | 38.4205 | 185.0399 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4395 | 82.7029 | 60.0142 | 82.8 | 38.4134 | 108.3763 | 60.0277 | 108.35 | 38.4185 | 159.5995 | 60.0189 | 159.45 | 38.429 | 185.0403 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4478 | 82.6965 | 60.0142 | 82.8 | 38.4218 | 108.3758 | 60.0277 | 108.35 | 38.4269 | 159.6002 | 60.0189 | 159.45 | 38.4373 | 185.0407 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4562 | 82.6901 | 60.0142 | 82.8 | 38.4301 | 108.3754 | 60.0277 | 108.35 | 38.4352 | 159.6009 | 60.0189 | 159.45 | 38.4456 | 185.041 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4645 | 82.6837 | 60.0142 | 82.8 | 38.4384 | 108.3749 | 60.0277 | 108.35 | 38.4435 | 159.6016 | 60.0189 | 159.45 | 38.4539 | 185.0414 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4728 | 82.6773 | 60.0142 | 82.8 | 38.4467 | 108.3744 | 60.0277 | 108.35 | 38.4518 | 159.6023 | 60.0189 | 159.45 | 38.4623 | 185.0418 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4811 | 82.6709 | 60.0142 | 82.8 | 38.4551 | 108.374 | 60.0277 | 108.35 | 38.4602 | 159.6031 | 60.0189 | 159.45 | 38.4706 | 185.0422 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4895 | 82.6645 | 60.0142 | 82.8 | 38.4634 | 108.3735 | 60.0277 | 108.35 | 38.4685 | 159.6038 | 60.0189 | 159.45 | 38.4789 | 185.0425 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.4978 | 82.6581 | 60.0142 | 82.8 | 38.4717 | 108.3731 | 60.0277 | 108.35 | 38.4768 | 159.6045 | 60.0189 | 159.45 | 38.4873 | 185.0429 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5062 | 82.6517 | 60.0142 | 82.8 | 38.48 | 108.3726 | 60.0277 | 108.35 | 38.4851 | 159.6052 | 60.0178 | 159.45 | 38.4956 | 185.0433 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5145 | 82.6452 | 60.0142 | 82.8 | 38.4884 | 108.3722 | 60.0277 | 108.35 | 38.4935 | 159.6059 | 60.0178 | 159.45 | 38.5039 | 185.0437 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5228 | 82.6388 | 60.0142 | 82.8 | 38.4967 | 108.3717 | 60.0277 | 108.35 | 38.5018 | 159.6066 | 60.0178 | 159.45 | 38.5122 | 185.044 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5311 | 82.6324 | 60.0123 | 82.8 | 38.505 | 108.3713 | 60.0277 | 108.35 | 38.5101 | 159.6073 | 60.0178 | 159.45 | 38.5206 | 185.0444 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5395 | 82.626 | 60.0123 | 82.8 | 38.5134 | 108.3708 | 60.0277 | 108.35 | 38.5184 | 159.6081 | 60.0178 | 159.45 | 38.5289 | 185.0448 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5478 | 82.6196 | 60.0123 | 82.8 | 38.5217 | 108.3704 | 60.0277 | 108.35 | 38.5269 | 159.6088 | 60.0178 | 159.45 | 38.5372 | 185.0456 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5562 | 82.6147 | 60.0123 | 82.8 | 38.53 | 108.3699 | 60.0277 | 108.35 | 38.5352 | 159.6095 | 60.0178 | 159.45 | 38.5455 | 185.047 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5645 | 82.6207 | 60.0123 | 82.8 | 38.5383 | 108.3694 | 60.0277 | 108.35 | 38.5435 | 159.6102 | 60.0178 | 159.45 | 38.554 | 185.0484 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5728 | 82.6266 | 60.0123 | 82.8 | 38.5467 | 108.369 | 60.0277 | 108.35 | 38.5518 | 159.6109 | 60.0178 | 159.45 | 38.5623 | 185.0498 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5811 | 82.6326 | 60.0123 | 82.8 | 38.555 | 108.3685 | 60.0277 | 108.35 | 38.5602 | 159.6116 | 60.0178 | 159.45 | 38.5706 | 185.0511 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5895 | 82.6385 | 60.0123 | 82.8 | 38.5634 | 108.3681 | 60.0277 | 108.35 | 38.5685 | 159.6124 | 60.0178 | 159.45 | 38.579 | 185.0525 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.5978 | 82.6445 | 60.0123 | 82.8 | 38.5717 | 108.3676 | 60.0277 | 108.35 | 38.5768 | 159.6131 | 60.0178 | 159.45 | 38.5873 | 185.0539 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.6061 | 82.6504 | 60.0123 | 82.8 | 38.58 | 108.3672 | 60.0277 | 108.35 | 38.5851 | 159.6138 | 60.0178 | 159.45 | 38.5956 | 185.0553 | 59.9936 | 185
|  |  |  | 38.6144 | 82.6564 | 60.0123 | 82.8 | 38.5883 | 108.3667 | 60.0277 | 108.35 | 38.5935 | 159.6145 | 60.0178 | 159.45 | 38.6039 | 185.0567 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6228 | 82.6623 | 60.0123 | 82.8 | 38.5967 | 108.3663 | 60.0272 | 108.35 | 38.6018 | 159.6152 | 60.0178 | 159.45 | 38.6123 | 185.0581 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6311 | 82.6683 | 60.0123 | 82.8 | 38.605 | 108.3658 | 60.0272 | 108.35 | 38.6101 | 159.616 | 60.0178 | 159.45 | 38.6206 | 185.0595 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6395 | 82.6742 | 60.0123 | 82.8 | 38.6133 | 108.3652 | 60.0272 | 108.35 | 38.6184 | 159.6167 | 60.0178 | 159.45 | 38.6289 | 185.0608 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6478 | 82.6802 | 60.0123 | 82.8 | 38.6216 | 108.3647 | 60.0272 | 108.35 | 38.6268 | 159.6174 | 60.0178 | 159.45 | 38.6373 | 185.0622 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6561 | 82.6861 | 60.0123 | 82.8 | 38.63 | 108.3642 | 60.0272 | 108.35 | 38.6351 | 159.6181 | 60.0178 | 159.45 | 38.6456 | 185.0636 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6644 | 82.692 | 60.0123 | 82.8 | 38.6383 | 108.3637 | 60.0272 | 108.35 | 38.6434 | 159.6188 | 60.0178 | 159.45 | 38.6539 | 185.065 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6728 | 82.698 | 60.0123 | 82.8 | 38.6466 | 108.3631 | 60.0272 | 108.35 | 38.6517 | 159.6195 | 60.0178 | 159.45 | 38.6622 | 185.0664 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6811 | 82.7039 | 60.0123 | 82.8 | 38.655 | 108.3626 | 60.0272 | 108.35 | 38.6602 | 159.6202 | 60.0178 | 159.45 | 38.6707 | 185.0678 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6895 | 82.7099 | 60.0123 | 82.8 | 38.6633 | 108.3621 | 60.0272 | 108.35 | 38.6685 | 159.621 | 60.0178 | 159.45 | 38.679 | 185.0692 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.6978 | 82.7158 | 60.0123 | 82.8 | 38.6716 | 108.3616 | 60.0272 | 108.35 | 38.6768 | 159.6217 | 60.0178 | 159.45 | 38.6873 | 185.0705 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7061 | 82.7218 | 60.0123 | 82.8 | 38.6799 | 108.361 | 60.0272 | 108.35 | 38.6851 | 159.6224 | 60.017 | 159.45 | 38.6956 | 185.0719 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7144 | 82.7277 | 60.0123 | 82.8 | 38.6883 | 108.3605 | 60.0272 | 108.35 | 38.6934 | 159.6231 | 60.017 | 159.45 | 38.704 | 185.0733 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7228 | 82.7337 | 60.0123 | 82.8 | 38.6966 | 108.36 | 60.0272 | 108.35 | 38.7018 | 159.6238 | 60.017 | 159.45 | 38.7123 | 185.0747 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7311 | 82.7396 | 60.0117 | 82.8 | 38.705 | 108.3595 | 60.0272 | 108.35 | 38.7101 | 159.6245 | 60.017 | 159.45 | 38.7206 | 185.0761 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7394 | 82.7456 | 60.0117 | 82.8 | 38.7133 | 108.3589 | 60.0272 | 108.35 | 38.7184 | 159.6253 | 60.017 | 159.45 | 38.729 | 185.0775 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7477 | 82.7515 | 60.0117 | 82.8 | 38.7216 | 108.3584 | 60.0272 | 108.35 | 38.7267 | 159.626 | 60.017 | 159.45 | 38.7373 | 185.0788 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7561 | 82.7575 | 60.0117 | 82.8 | 38.7299 | 108.3579 | 60.0272 | 108.35 | 38.7351 | 159.6267 | 60.017 | 159.45 | 38.7456 | 185.0802 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7644 | 82.7634 | 60.0117 | 82.8 | 38.7383 | 108.3574 | 60.0272 | 108.35 | 38.7434 | 159.6274 | 60.017 | 159.45 | 38.7539 | 185.0816 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7728 | 82.7694 | 60.0117 | 82.8 | 38.7466 | 108.3568 | 60.0272 | 108.35 | 38.7517 | 159.6272 | 60.017 | 159.45 | 38.7623 | 185.083 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7811 | 82.7753 | 60.0117 | 82.8 | 38.7549 | 108.3563 | 60.0272 | 108.35 | 38.76 | 159.6227 | 60.017 | 159.45 | 38.7706 | 185.0844 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7894 | 82.7813 | 60.0117 | 82.8 | 38.7632 | 108.3558 | 60.0272 | 108.35 | 38.7684 | 159.6183 | 60.017 | 159.45 | 38.7789 | 185.0858 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.7977 | 82.7872 | 60.0117 | 82.8 | 38.7716 | 108.3553 | 60.0272 | 108.35 | 38.7767 | 159.6138 | 60.017 | 159.45 | 38.7872 | 185.0871 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.8061 | 82.7932 | 60.0117 | 82.8 | 38.7799 | 108.3547 | 60.0272 | 108.35 | 38.785 | 159.6094 | 60.017 | 159.45 | 38.7957 | 185.0885 | 59.9922 | 185
|  |  |  | 38.8144 | 82.7991 | 60.0117 | 82.8 | 38.7882 | 108.3542 | 60.0272 | 108.35 | 38.7933 | 159.6049 | 60.017 | 159.45 | 38.804 | 185.0899 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8228 | 82.8051 | 60.0117 | 82.8 | 38.7966 | 108.3537 | 60.0261 | 108.35 | 38.8018 | 159.6004 | 60.017 | 159.45 | 38.8123 | 185.0913 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8311 | 82.811 | 60.0117 | 82.8 | 38.8049 | 108.3531 | 60.0261 | 108.35 | 38.8101 | 159.596 | 60.017 | 159.45 | 38.8207 | 185.0927 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8394 | 82.817 | 60.0117 | 82.8 | 38.8132 | 108.3526 | 60.0261 | 108.35 | 38.8184 | 159.5915 | 60.017 | 159.45 | 38.829 | 185.0941 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8477 | 82.8229 | 60.0117 | 82.8 | 38.8215 | 108.3521 | 60.0261 | 108.35 | 38.8267 | 159.5871 | 60.017 | 159.45 | 38.8373 | 185.0954 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8561 | 82.8289 | 60.0117 | 82.8 | 38.8299 | 108.3516 | 60.0261 | 108.35 | 38.8351 | 159.5826 | 60.017 | 159.45 | 38.8456 | 185.0968 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8644 | 82.8348 | 60.0117 | 82.8 | 38.8382 | 108.3511 | 60.0261 | 108.35 | 38.8434 | 159.5782 | 60.017 | 159.45 | 38.854 | 185.0982 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8727 | 82.8408 | 60.0117 | 82.8 | 38.8466 | 108.3505 | 60.0261 | 108.35 | 38.8517 | 159.5737 | 60.017 | 159.45 | 38.8623 | 185.0996 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.881 | 82.8467 | 60.0117 | 82.8 | 38.8549 | 108.35 | 60.0261 | 108.35 | 38.86 | 159.5692 | 60.017 | 159.45 | 38.8706 | 185.101 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8894 | 82.8527 | 60.0117 | 82.8 | 38.8632 | 108.3495 | 60.0261 | 108.35 | 38.8684 | 159.5648 | 60.017 | 159.45 | 38.879 | 185.1024 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.8977 | 82.8586 | 60.0117 | 82.8 | 38.8715 | 108.3489 | 60.0261 | 108.35 | 38.8767 | 159.5603 | 60.017 | 159.45 | 38.8873 | 185.1037 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9061 | 82.8646 | 60.0117 | 82.8 | 38.8799 | 108.3484 | 60.0261 | 108.35 | 38.885 | 159.5558 | 60.0162 | 159.45 | 38.8956 | 185.1051 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9144 | 82.8705 | 60.0117 | 82.8 | 38.8882 | 108.3479 | 60.0261 | 108.35 | 38.8933 | 159.5514 | 60.0162 | 159.45 | 38.9039 | 185.1065 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9227 | 82.8765 | 60.0117 | 82.8 | 38.8965 | 108.3474 | 60.0261 | 108.35 | 38.9017 | 159.5469 | 60.0162 | 159.45 | 38.9124 | 185.1079 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.931 | 82.8824 | 60.0104 | 82.8 | 38.9048 | 108.3468 | 60.0261 | 108.35 | 38.91 | 159.5425 | 60.0162 | 159.45 | 38.9207 | 185.1093 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9394 | 82.8884 | 60.0104 | 82.8 | 38.9132 | 108.3463 | 60.0261 | 108.35 | 38.9183 | 159.538 | 60.0162 | 159.45 | 38.929 | 185.1107 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9478 | 82.8943 | 60.0104 | 82.8 | 38.9215 | 108.3458 | 60.0261 | 108.35 | 38.9266 | 159.5336 | 60.0162 | 159.45 | 38.9373 | 185.1121 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9561 | 82.9003 | 60.0104 | 82.8 | 38.9299 | 108.3453 | 60.0261 | 108.35 | 38.9351 | 159.5291 | 60.0162 | 159.45 | 38.9457 | 185.1134 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9644 | 82.9062 | 60.0104 | 82.8 | 38.9382 | 108.3447 | 60.0261 | 108.35 | 38.9434 | 159.5246 | 60.0162 | 159.45 | 38.954 | 185.1148 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9727 | 82.9122 | 60.0104 | 82.8 | 38.9465 | 108.3442 | 60.0261 | 108.35 | 38.9517 | 159.5202 | 60.0162 | 159.45 | 38.9623 | 185.1162 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9811 | 82.9181 | 60.0104 | 82.8 | 38.9548 | 108.3437 | 60.0261 | 108.35 | 38.96 | 159.5157 | 60.0162 | 159.45 | 38.9707 | 185.1176 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9894 | 82.924 | 60.0104 | 82.8 | 38.9631 | 108.3432 | 60.0261 | 108.35 | 38.9684 | 159.5113 | 60.0162 | 159.45 | 38.979 | 185.119 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 38.9977 | 82.93 | 60.0104 | 82.8 | 38.9715 | 108.3426 | 60.0261 | 108.35 | 38.9767 | 159.5068 | 60.0162 | 159.45 | 38.9873 | 185.1204 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.006 | 82.936 | 60.0104 | 82.8 | 38.9798 | 108.3421 | 60.0261 | 108.35 | 38.985 | 159.5023 | 60.0162 | 159.45 | 38.9956 | 185.1217 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0144 | 82.9419 | 60.0104 | 82.8 | 38.9882 | 108.3416 | 60.0261 | 108.35 | 38.9933 | 159.4979 | 60.0162 | 159.45 | 39.004 | 185.1231 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0227 | 82.9478 | 60.0104 | 82.8 | 38.9965 | 108.341 | 60.0258 | 108.35 | 39.0017 | 159.4934 | 60.0162 | 159.45 | 39.0123 | 185.1245 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0311 | 82.9538 | 60.0104 | 82.8 | 39.0048 | 108.3405 | 60.0258 | 108.35 | 39.01 | 159.489 | 60.0162 | 159.45 | 39.0206 | 185.1259 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0394 | 82.9597 | 60.0104 | 82.8 | 39.0131 | 108.34 | 60.0258 | 108.35 | 39.0183 | 159.4845 | 60.0162 | 159.45 | 39.0289 | 185.1273 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0477 | 82.9657 | 60.0104 | 82.8 | 39.0215 | 108.3395 | 60.0258 | 108.35 | 39.0266 | 159.48 | 60.0162 | 159.45 | 39.0374 | 185.1287 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.056 | 82.9706 | 60.0104 | 82.8 | 39.0298 | 108.339 | 60.0258 | 108.35 | 39.035 | 159.4756 | 60.0162 | 159.45 | 39.0457 | 185.1301 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0644 | 82.9667 | 60.0104 | 82.8 | 39.0381 | 108.3384 | 60.0258 | 108.35 | 39.0433 | 159.4711 | 60.0162 | 159.45 | 39.054 | 185.1314 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0727 | 82.9629 | 60.0104 | 82.8 | 39.0464 | 108.3379 | 60.0258 | 108.35 | 39.0516 | 159.4667 | 60.0162 | 159.45 | 39.0624 | 185.1328 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0811 | 82.959 | 60.0104 | 82.8 | 39.0548 | 108.3374 | 60.0258 | 108.35 | 39.0599 | 159.4622 | 60.0162 | 159.45 | 39.0707 | 185.1342 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0894 | 82.9552 | 60.0104 | 82.8 | 39.0631 | 108.3368 | 60.0258 | 108.35 | 39.0684 | 159.4577 | 60.0162 | 159.45 | 39.079 | 185.1356 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.0977 | 82.9513 | 60.0104 | 82.8 | 39.0715 | 108.3363 | 60.0258 | 108.35 | 39.0767 | 159.4533 | 60.0162 | 159.45 | 39.0873 | 185.137 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.106 | 82.9474 | 60.0104 | 82.8 | 39.0798 | 108.3358 | 60.0258 | 108.35 | 39.085 | 159.4488 | 60.0151 | 159.45 | 39.0957 | 185.1367 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.1144 | 82.9436 | 60.0104 | 82.8 | 39.0881 | 108.3353 | 60.0258 | 108.35 | 39.0933 | 159.4444 | 60.0151 | 159.45 | 39.104 | 185.1315 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.1227 | 82.9397 | 60.0104 | 82.8 | 39.0964 | 108.3347 | 60.0258 | 108.35 | 39.1017 | 159.4399 | 60.0151 | 159.45 | 39.1123 | 185.1263 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.131 | 82.9359 | 60.0082 | 82.8 | 39.1048 | 108.3342 | 60.0258 | 108.35 | 39.11 | 159.4354 | 60.0151 | 159.45 | 39.1207 | 185.1211 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.1393 | 82.932 | 60.0082 | 82.8 | 39.1131 | 108.3337 | 60.0258 | 108.35 | 39.1183 | 159.431 | 60.0151 | 159.45 | 39.129 | 185.116 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.1477 | 82.9282 | 60.0082 | 82.8 | 39.1214 | 108.3332 | 60.0258 | 108.35 | 39.1266 | 159.4265 | 60.0151 | 159.45 | 39.1373 | 185.1108 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.156 | 82.9243 | 60.0082 | 82.8 | 39.1298 | 108.3326 | 60.0258 | 108.35 | 39.135 | 159.4221 | 60.0151 | 159.45 | 39.1456 | 185.1056 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.1644 | 82.9205 | 60.0082 | 82.8 | 39.1381 | 108.3321 | 60.0258 | 108.35 | 39.1433 | 159.4176 | 60.0151 | 159.45 | 39.1541 | 185.1004 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.1727 | 82.9166 | 60.0082 | 82.8 | 39.1464 | 108.3316 | 60.0258 | 108.35 | 39.1516 | 159.4131 | 60.0151 | 159.45 | 39.1624 | 185.0952 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.181 | 82.9128 | 60.0082 | 82.8 | 39.1547 | 108.3311 | 60.0258 | 108.35 | 39.1599 | 159.4087 | 60.0151 | 159.45 | 39.1707 | 185.0901 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.1893 | 82.9089 | 60.0082 | 82.8 | 39.1631 | 108.3305 | 60.0258 | 108.35 | 39.1683 | 159.4042 | 60.0151 | 159.45 | 39.179 | 185.0849 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.1977 | 82.905 | 60.0082 | 82.8 | 39.1714 | 108.33 | 60.0258 | 108.35 | 39.1766 | 159.3998 | 60.0151 | 159.45 | 39.1874 | 185.0797 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.206 | 82.9012 | 60.0082 | 82.8 | 39.1797 | 108.3296 | 60.0258 | 108.35 | 39.1849 | 159.3953 | 60.0151 | 159.45 | 39.1957 | 185.0745 | 59.9914 | 185
|  |  |  | 39.2144 | 82.8973 | 60.0082 | 82.8 | 39.188 | 108.3291 | 60.0258 | 108.35 | 39.1932 | 159.3908 | 60.0151 | 159.45 | 39.204 | 185.0694 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.2227 | 82.8935 | 60.0082 | 82.8 | 39.1964 | 108.3287 | 60.0252 | 108.35 | 39.2017 | 159.3864 | 60.0151 | 159.45 | 39.2124 | 185.0642 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.231 | 82.8896 | 60.0082 | 82.8 | 39.2047 | 108.3283 | 60.0252 | 108.35 | 39.21 | 159.3819 | 60.0151 | 159.45 | 39.2207 | 185.059 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.2393 | 82.8858 | 60.0082 | 82.8 | 39.2131 | 108.3278 | 60.0252 | 108.35 | 39.2183 | 159.3775 | 60.0151 | 159.45 | 39.229 | 185.0538 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.2477 | 82.8819 | 60.0082 | 82.8 | 39.2214 | 108.3274 | 60.0252 | 108.35 | 39.2266 | 159.373 | 60.0151 | 159.45 | 39.2373 | 185.0486 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.256 | 82.878 | 60.0082 | 82.8 | 39.2297 | 108.327 | 60.0252 | 108.35 | 39.235 | 159.3685 | 60.0151 | 159.45 | 39.2457 | 185.0435 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.2643 | 82.8742 | 60.0082 | 82.8 | 39.238 | 108.3265 | 60.0252 | 108.35 | 39.2433 | 159.3641 | 60.0151 | 159.45 | 39.254 | 185.0383 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.2726 | 82.8703 | 60.0082 | 82.8 | 39.2464 | 108.3261 | 60.0252 | 108.35 | 39.2516 | 159.3596 | 60.0151 | 159.45 | 39.2623 | 185.0331 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.281 | 82.8665 | 60.0082 | 82.8 | 39.2547 | 108.3257 | 60.0252 | 108.35 | 39.2599 | 159.3552 | 60.0151 | 159.45 | 39.2706 | 185.0279 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.2894 | 82.8626 | 60.0082 | 82.8 | 39.2631 | 108.3252 | 60.0252 | 108.35 | 39.2683 | 159.3571 | 60.0151 | 159.45 | 39.2791 | 185.0227 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.2977 | 82.8588 | 60.0082 | 82.8 | 39.2714 | 108.3248 | 60.0252 | 108.35 | 39.2766 | 159.3593 | 60.0151 | 159.45 | 39.2874 | 185.0176 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.306 | 82.8549 | 60.0082 | 82.8 | 39.2797 | 108.3244 | 60.0252 | 108.35 | 39.2849 | 159.3615 | 60.0148 | 159.45 | 39.2957 | 185.0124 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.3143 | 82.8511 | 60.0082 | 82.8 | 39.288 | 108.324 | 60.0252 | 108.35 | 39.2932 | 159.3636 | 60.0148 | 159.45 | 39.3041 | 185.0072 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.3227 | 82.8472 | 60.0082 | 82.8 | 39.2963 | 108.3235 | 60.0252 | 108.35 | 39.3016 | 159.3658 | 60.0148 | 159.45 | 39.3124 | 185.002 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.331 | 82.8433 | 60.0084 | 82.8 | 39.3047 | 108.3231 | 60.0252 | 108.35 | 39.3099 | 159.368 | 60.0148 | 159.45 | 39.3207 | 184.9968 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.3394 | 82.8395 | 60.0084 | 82.8 | 39.313 | 108.3227 | 60.0252 | 108.35 | 39.3182 | 159.3702 | 60.0148 | 159.45 | 39.329 | 184.9917 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.3477 | 82.8356 | 60.0084 | 82.8 | 39.3214 | 108.3222 | 60.0252 | 108.35 | 39.3265 | 159.3724 | 60.0148 | 159.45 | 39.3374 | 184.9865 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.356 | 82.8318 | 60.0084 | 82.8 | 39.3297 | 108.3218 | 60.0252 | 108.35 | 39.335 | 159.3746 | 60.0148 | 159.45 | 39.3457 | 184.9813 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.3643 | 82.8279 | 60.0084 | 82.8 | 39.338 | 108.3214 | 60.0252 | 108.35 | 39.3433 | 159.3767 | 60.0148 | 159.45 | 39.354 | 184.9761 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.3727 | 82.8241 | 60.0084 | 82.8 | 39.3463 | 108.3209 | 60.0252 | 108.35 | 39.3516 | 159.3789 | 60.0148 | 159.45 | 39.3624 | 184.9709 | 59.9933 | 185
|  |  |  | 39.381 | 82.8202 | 60.0084 | 82.8 | 39.3547 | 108.3205 | 60.0252 | 108.35 | 39.3599 | 159.3811 | 60.0148 | 159.45 | 39.3707 | 184.9658 | 59.9932 | 185
|  |  |  | 39.3893 | 82.8164 | 60.0084 | 82.8 | 39.363 | 108.3201 | 60.0252 | 108.35 | 39.3683 | 159.3833 | 60.0148 | 159.45 | 39.379 | 184.9606 | 59.9932 | 185
|  |  |  | 39.3976 | 82.8125 | 60.0084 | 82.8 | 39.3713 | 108.3196 | 60.0252 | 108.35 | 39.3766 | 159.3855 | 60.0148 | 159.45 | 39.3873 | 184.9554 | 59.9932 | 185
|  |  |  | 39.406 | 82.8086 | 60.0084 | 82.8 | 39.3796 | 108.3192 | 60.0252 | 108.35 | 39.3849 | 159.3877 | 60.0148 | 159.45 | 39.3958 | 184.9502 | 59.9932 | 185
|  |  |  | 39.4143 | 82.8048 | 60.0084 | 82.8 | 39.388 | 108.3188 | 60.0252 | 108.35 | 39.3932 | 159.3898 | 60.0148 | 159.45 | 39.4041 | 184.9451 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.4227 | 82.8009 | 60.0084 | 82.8 | 39.3963 | 108.3183 | 60.0244 | 108.35 | 39.4016 | 159.392 | 60.0148 | 159.45 | 39.4124 | 184.9399 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.431 | 82.7971 | 60.0084 | 82.8 | 39.4047 | 108.3179 | 60.0244 | 108.35 | 39.4099 | 159.3942 | 60.0148 | 159.45 | 39.4207 | 184.9347 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.4393 | 82.7932 | 60.0084 | 82.8 | 39.413 | 108.3175 | 60.0244 | 108.35 | 39.4182 | 159.3964 | 60.0148 | 159.45 | 39.4291 | 184.9295 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.4476 | 82.7894 | 60.0084 | 82.8 | 39.4213 | 108.317 | 60.0244 | 108.35 | 39.4265 | 159.3986 | 60.0148 | 159.45 | 39.4374 | 184.9243 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.456 | 82.7855 | 60.0084 | 82.8 | 39.4296 | 108.3166 | 60.0244 | 108.35 | 39.4349 | 159.4008 | 60.0148 | 159.45 | 39.4457 | 184.9192 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.4643 | 82.7817 | 60.0084 | 82.8 | 39.438 | 108.3162 | 60.0244 | 108.35 | 39.4432 | 159.4029 | 60.0148 | 159.45 | 39.4541 | 184.914 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.4727 | 82.7778 | 60.0084 | 82.8 | 39.4463 | 108.3158 | 60.0244 | 108.35 | 39.4515 | 159.4051 | 60.0148 | 159.45 | 39.4624 | 184.9088 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.481 | 82.7739 | 60.0084 | 82.8 | 39.4547 | 108.3153 | 60.0244 | 108.35 | 39.4598 | 159.4073 | 60.0148 | 159.45 | 39.4707 | 184.9036 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.4893 | 82.7701 | 60.0084 | 82.8 | 39.463 | 108.3149 | 60.0244 | 108.35 | 39.4683 | 159.4095 | 60.0148 | 159.45 | 39.479 | 184.8984 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.4976 | 82.7662 | 60.0084 | 82.8 | 39.4713 | 108.3145 | 60.0244 | 108.35 | 39.4766 | 159.4117 | 60.0148 | 159.45 | 39.4874 | 184.8933 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.506 | 82.7624 | 60.0084 | 82.8 | 39.4796 | 108.314 | 60.0244 | 108.35 | 39.4849 | 159.4138 | 60.0156 | 159.45 | 39.4957 | 184.8881 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5143 | 82.7585 | 60.0084 | 82.8 | 39.4879 | 108.3136 | 60.0244 | 108.35 | 39.4932 | 159.416 | 60.0156 | 159.45 | 39.504 | 184.8829 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5226 | 82.7547 | 60.0084 | 82.8 | 39.4963 | 108.3132 | 60.0244 | 108.35 | 39.5016 | 159.4182 | 60.0156 | 159.45 | 39.5123 | 184.8777 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5309 | 82.7508 | 60.0076 | 82.8 | 39.5046 | 108.3127 | 60.0244 | 108.35 | 39.5099 | 159.4204 | 60.0156 | 159.45 | 39.5208 | 184.8725 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5393 | 82.747 | 60.0076 | 82.8 | 39.5129 | 108.3123 | 60.0244 | 108.35 | 39.5182 | 159.4226 | 60.0156 | 159.45 | 39.5291 | 184.8674 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5476 | 82.7431 | 60.0076 | 82.8 | 39.5212 | 108.3119 | 60.0244 | 108.35 | 39.5265 | 159.4248 | 60.0156 | 159.45 | 39.5374 | 184.8622 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.556 | 82.7392 | 60.0076 | 82.8 | 39.5296 | 108.3114 | 60.0244 | 108.35 | 39.5349 | 159.427 | 60.0156 | 159.45 | 39.5458 | 184.857 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5643 | 82.7354 | 60.0076 | 82.8 | 39.5379 | 108.311 | 60.0244 | 108.35 | 39.5432 | 159.4291 | 60.0156 | 159.45 | 39.5541 | 184.8518 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5726 | 82.7387 | 60.0076 | 82.8 | 39.5463 | 108.3106 | 60.0244 | 108.35 | 39.5515 | 159.4313 | 60.0156 | 159.45 | 39.5624 | 184.8466 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.581 | 82.7428 | 60.0076 | 82.8 | 39.5546 | 108.3101 | 60.0244 | 108.35 | 39.5598 | 159.4335 | 60.0156 | 159.45 | 39.5707 | 184.8415 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5893 | 82.7469 | 60.0076 | 82.8 | 39.5629 | 108.3097 | 60.0244 | 108.35 | 39.5682 | 159.4357 | 60.0156 | 159.45 | 39.5791 | 184.8363 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.5977 | 82.751 | 60.0076 | 82.8 | 39.5712 | 108.3093 | 60.0244 | 108.35 | 39.5765 | 159.4379 | 60.0156 | 159.45 | 39.5874 | 184.8311 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.606 | 82.7551 | 60.0076 | 82.8 | 39.5796 | 108.3088 | 60.0244 | 108.35 | 39.5848 | 159.44 | 60.0156 | 159.45 | 39.5957 | 184.8259 | 59.9938 | 185
|  |  |  | 39.6143 | 82.7592 | 60.0076 | 82.8 | 39.5879 | 108.3084 | 60.0244 | 108.35 | 39.5931 | 159.4422 | 60.0156 | 159.45 | 39.604 | 184.8208 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.6226 | 82.7633 | 60.0076 | 82.8 | 39.5963 | 108.308 | 60.0249 | 108.35 | 39.6016 | 159.4444 | 60.0156 | 159.45 | 39.6124 | 184.8156 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.631 | 82.7674 | 60.0076 | 82.8 | 39.6046 | 108.3075 | 60.0249 | 108.35 | 39.6099 | 159.4466 | 60.0156 | 159.45 | 39.6207 | 184.8104 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.6393 | 82.7715 | 60.0076 | 82.8 | 39.6129 | 108.3071 | 60.0249 | 108.35 | 39.6182 | 159.4488 | 60.0156 | 159.45 | 39.629 | 184.8052 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.6476 | 82.7756 | 60.0076 | 82.8 | 39.6212 | 108.3067 | 60.0249 | 108.35 | 39.6265 | 159.451 | 60.0156 | 159.45 | 39.6375 | 184.8 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.6559 | 82.7797 | 60.0076 | 82.8 | 39.6296 | 108.3063 | 60.0249 | 108.35 | 39.6349 | 159.4531 | 60.0156 | 159.45 | 39.6458 | 184.7949 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.6643 | 82.7838 | 60.0076 | 82.8 | 39.6379 | 108.3058 | 60.0249 | 108.35 | 39.6432 | 159.4553 | 60.0156 | 159.45 | 39.6541 | 184.7901 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.6726 | 82.7879 | 60.0076 | 82.8 | 39.6462 | 108.3054 | 60.0249 | 108.35 | 39.6515 | 159.4575 | 60.0156 | 159.45 | 39.6624 | 184.7923 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.681 | 82.792 | 60.0076 | 82.8 | 39.6545 | 108.305 | 60.0249 | 108.35 | 39.6598 | 159.4597 | 60.0156 | 159.45 | 39.6708 | 184.7946 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.6893 | 82.7961 | 60.0076 | 82.8 | 39.6628 | 108.3045 | 60.0249 | 108.35 | 39.6682 | 159.4619 | 60.0156 | 159.45 | 39.6791 | 184.7968 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.6976 | 82.8002 | 60.0076 | 82.8 | 39.6712 | 108.3041 | 60.0249 | 108.35 | 39.6765 | 159.4641 | 60.0156 | 159.45 | 39.6874 | 184.799 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7059 | 82.8043 | 60.0076 | 82.8 | 39.6795 | 108.3037 | 60.0249 | 108.35 | 39.6848 | 159.4662 | 60.017 | 159.45 | 39.6957 | 184.8012 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7143 | 82.8084 | 60.0076 | 82.8 | 39.6879 | 108.3032 | 60.0249 | 108.35 | 39.6931 | 159.4684 | 60.017 | 159.45 | 39.7041 | 184.8034 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7226 | 82.8125 | 60.0076 | 82.8 | 39.6962 | 108.3028 | 60.0249 | 108.35 | 39.7015 | 159.4706 | 60.017 | 159.45 | 39.7124 | 184.8056 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.731 | 82.8166 | 60.0071 | 82.8 | 39.7045 | 108.3024 | 60.0249 | 108.35 | 39.7098 | 159.4728 | 60.017 | 159.45 | 39.7207 | 184.8078 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7393 | 82.8207 | 60.0071 | 82.8 | 39.7128 | 108.3019 | 60.0249 | 108.35 | 39.7181 | 159.475 | 60.017 | 159.45 | 39.7291 | 184.81 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7476 | 82.8248 | 60.0071 | 82.8 | 39.7212 | 108.3013 | 60.0249 | 108.35 | 39.7264 | 159.4772 | 60.017 | 159.45 | 39.7374 | 184.8123 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7559 | 82.8289 | 60.0071 | 82.8 | 39.7295 | 108.3007 | 60.0249 | 108.35 | 39.7349 | 159.4793 | 60.017 | 159.45 | 39.7457 | 184.8145 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7643 | 82.833 | 60.0071 | 82.8 | 39.7379 | 108.3001 | 60.0249 | 108.35 | 39.7432 | 159.4815 | 60.017 | 159.45 | 39.754 | 184.8167 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7726 | 82.8371 | 60.0071 | 82.8 | 39.7462 | 108.2995 | 60.0249 | 108.35 | 39.7515 | 159.4837 | 60.017 | 159.45 | 39.7625 | 184.8189 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7809 | 82.8412 | 60.0071 | 82.8 | 39.7545 | 108.2989 | 60.0249 | 108.35 | 39.7598 | 159.4859 | 60.017 | 159.45 | 39.7708 | 184.8211 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7892 | 82.8453 | 60.0071 | 82.8 | 39.7628 | 108.2983 | 60.0249 | 108.35 | 39.7682 | 159.4843 | 60.017 | 159.45 | 39.7791 | 184.8233 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.7976 | 82.8494 | 60.0071 | 82.8 | 39.7712 | 108.2977 | 60.0249 | 108.35 | 39.7765 | 159.4824 | 60.017 | 159.45 | 39.7874 | 184.8255 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.8059 | 82.8535 | 60.0071 | 82.8 | 39.7795 | 108.297 | 60.0249 | 108.35 | 39.7848 | 159.4806 | 60.017 | 159.45 | 39.7958 | 184.8277 | 59.996 | 185
|  |  |  | 39.8143 | 82.8576 | 60.0071 | 82.8 | 39.7878 | 108.2964 | 60.0249 | 108.35 | 39.7931 | 159.4787 | 60.017 | 159.45 | 39.8041 | 184.83 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8226 | 82.8617 | 60.0071 | 82.8 | 39.7961 | 108.2958 | 60.0246 | 108.35 | 39.8015 | 159.4769 | 60.017 | 159.45 | 39.8124 | 184.8322 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8309 | 82.8658 | 60.0071 | 82.8 | 39.8045 | 108.2952 | 60.0246 | 108.35 | 39.8098 | 159.475 | 60.017 | 159.45 | 39.8207 | 184.8344 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8393 | 82.8699 | 60.0071 | 82.8 | 39.8128 | 108.2946 | 60.0246 | 108.35 | 39.8181 | 159.4732 | 60.017 | 159.45 | 39.8291 | 184.8366 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8476 | 82.874 | 60.0071 | 82.8 | 39.8211 | 108.294 | 60.0246 | 108.35 | 39.8264 | 159.4713 | 60.017 | 159.45 | 39.8374 | 184.8388 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.856 | 82.8781 | 60.0071 | 82.8 | 39.8295 | 108.2934 | 60.0246 | 108.35 | 39.8348 | 159.4695 | 60.017 | 159.45 | 39.8457 | 184.841 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8643 | 82.8822 | 60.0071 | 82.8 | 39.8378 | 108.2928 | 60.0246 | 108.35 | 39.8431 | 159.4676 | 60.017 | 159.45 | 39.8541 | 184.8432 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8726 | 82.8863 | 60.0071 | 82.8 | 39.8461 | 108.2922 | 60.0246 | 108.35 | 39.8514 | 159.4658 | 60.017 | 159.45 | 39.8624 | 184.8454 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8809 | 82.8904 | 60.0071 | 82.8 | 39.8544 | 108.2916 | 60.0246 | 108.35 | 39.8597 | 159.4639 | 60.017 | 159.45 | 39.8707 | 184.8477 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8893 | 82.8945 | 60.0071 | 82.8 | 39.8628 | 108.291 | 60.0246 | 108.35 | 39.8682 | 159.4621 | 60.017 | 159.45 | 39.879 | 184.8499 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.8976 | 82.8986 | 60.0071 | 82.8 | 39.8711 | 108.2904 | 60.0246 | 108.35 | 39.8765 | 159.4603 | 60.017 | 159.45 | 39.8875 | 184.8521 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9059 | 82.9027 | 60.0071 | 82.8 | 39.8795 | 108.2898 | 60.0246 | 108.35 | 39.8848 | 159.4584 | 60.0189 | 159.45 | 39.8958 | 184.8543 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9142 | 82.9068 | 60.0071 | 82.8 | 39.8878 | 108.2892 | 60.0246 | 108.35 | 39.8931 | 159.4566 | 60.0189 | 159.45 | 39.9041 | 184.8565 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9226 | 82.9109 | 60.0071 | 82.8 | 39.8961 | 108.2885 | 60.0246 | 108.35 | 39.9015 | 159.4547 | 60.0189 | 159.45 | 39.9124 | 184.8587 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9309 | 82.915 | 60.0073 | 82.8 | 39.9044 | 108.2879 | 60.0246 | 108.35 | 39.9098 | 159.4529 | 60.0189 | 159.45 | 39.9208 | 184.8609 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9393 | 82.9191 | 60.0073 | 82.8 | 39.9128 | 108.2873 | 60.0246 | 108.35 | 39.9181 | 159.451 | 60.0189 | 159.45 | 39.9291 | 184.8631 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9476 | 82.9232 | 60.0073 | 82.8 | 39.9211 | 108.2867 | 60.0246 | 108.35 | 39.9264 | 159.4492 | 60.0189 | 159.45 | 39.9374 | 184.8654 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9559 | 82.9273 | 60.0073 | 82.8 | 39.9294 | 108.2861 | 60.0246 | 108.35 | 39.9348 | 159.4473 | 60.0189 | 159.45 | 39.9458 | 184.8676 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9642 | 82.9314 | 60.0073 | 82.8 | 39.9377 | 108.2855 | 60.0246 | 108.35 | 39.9431 | 159.4455 | 60.0189 | 159.45 | 39.9541 | 184.8698 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9726 | 82.9355 | 60.0073 | 82.8 | 39.9461 | 108.2849 | 60.0246 | 108.35 | 39.9514 | 159.4436 | 60.0189 | 159.45 | 39.9624 | 184.872 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9809 | 82.9396 | 60.0073 | 82.8 | 39.9544 | 108.2843 | 60.0246 | 108.35 | 39.9597 | 159.4418 | 60.0189 | 159.45 | 39.9707 | 184.8742 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9893 | 82.9437 | 60.0073 | 82.8 | 39.9628 | 108.2837 | 60.0246 | 108.35 | 39.968 | 159.44 | 60.0189 | 159.45 | 39.9791 | 184.8764 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 39.9976 | 82.9478 | 60.0073 | 82.8 | 39.9711 | 108.2831 | 60.0246 | 108.35 | 39.9764 | 159.4381 | 60.0189 | 159.45 | 39.9874 | 184.8786 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 40.0059 | 82.9519 | 60.0073 | 82.8 | 39.9794 | 108.2825 | 60.0246 | 108.35 | 39.9847 | 159.4363 | 60.0189 | 159.45 | 39.9957 | 184.8808 | 59.9979 | 185
|  |  |  | 40.0142 | 82.956 | 60.0073 | 82.8 | 39.9877 | 108.2819 | 60.0246 | 108.35 | 39.993 | 159.4344 | 60.0189 | 159.45 | 40.004 | 184.8831 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0226 | 82.9601 | 60.0073 | 82.8 | 39.9961 | 108.2813 | 60.0241 | 108.35 | 40.0013 | 159.4326 | 60.0189 | 159.45 | 40.0125 | 184.8853 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0309 | 82.9642 | 60.0073 | 82.8 | 40.0044 | 108.2807 | 60.0241 | 108.35 | 40.0098 | 159.4307 | 60.0189 | 159.45 | 40.0208 | 184.8875 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0392 | 82.9683 | 60.0073 | 82.8 | 40.0127 | 108.28 | 60.0241 | 108.35 | 40.0181 | 159.4289 | 60.0189 | 159.45 | 40.0291 | 184.8897 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0475 | 82.9724 | 60.0073 | 82.8 | 40.0211 | 108.2794 | 60.0241 | 108.35 | 40.0264 | 159.427 | 60.0189 | 159.45 | 40.0374 | 184.8919 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0559 | 82.9765 | 60.0073 | 82.8 | 40.0294 | 108.2788 | 60.0241 | 108.35 | 40.0347 | 159.4252 | 60.0189 | 159.45 | 40.0458 | 184.8941 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0642 | 82.9806 | 60.0073 | 82.8 | 40.0377 | 108.2782 | 60.0241 | 108.35 | 40.0431 | 159.4233 | 60.0189 | 159.45 | 40.0541 | 184.8963 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0726 | 82.9761 | 60.0073 | 82.8 | 40.046 | 108.2776 | 60.0241 | 108.35 | 40.0514 | 159.4215 | 60.0189 | 159.45 | 40.0624 | 184.8985 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0809 | 82.9705 | 60.0073 | 82.8 | 40.0544 | 108.277 | 60.0241 | 108.35 | 40.0597 | 159.4196 | 60.0189 | 159.45 | 40.0708 | 184.9007 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0892 | 82.965 | 60.0073 | 82.8 | 40.0627 | 108.2764 | 60.0241 | 108.35 | 40.068 | 159.4178 | 60.0189 | 159.45 | 40.0791 | 184.903 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.0976 | 82.9594 | 60.0073 | 82.8 | 40.071 | 108.2758 | 60.0241 | 108.35 | 40.0764 | 159.416 | 60.0189 | 159.45 | 40.0874 | 184.9052 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1059 | 82.9539 | 60.0073 | 82.8 | 40.0793 | 108.2752 | 60.0241 | 108.35 | 40.0847 | 159.4141 | 60.0214 | 159.45 | 40.0957 | 184.9074 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1143 | 82.9484 | 60.0073 | 82.8 | 40.0877 | 108.2746 | 60.0241 | 108.35 | 40.093 | 159.4123 | 60.0214 | 159.45 | 40.1041 | 184.9096 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1226 | 82.9428 | 60.0073 | 82.8 | 40.096 | 108.274 | 60.0241 | 108.35 | 40.1013 | 159.4104 | 60.0214 | 159.45 | 40.1124 | 184.9118 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1309 | 82.9373 | 60.0076 | 82.8 | 40.1044 | 108.2734 | 60.0241 | 108.35 | 40.1097 | 159.4086 | 60.0214 | 159.45 | 40.1207 | 184.914 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1392 | 82.9317 | 60.0076 | 82.8 | 40.1127 | 108.2728 | 60.0241 | 108.35 | 40.118 | 159.4067 | 60.0214 | 159.45 | 40.129 | 184.9162 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1476 | 82.9262 | 60.0076 | 82.8 | 40.121 | 108.2722 | 60.0241 | 108.35 | 40.1263 | 159.4049 | 60.0214 | 159.45 | 40.1375 | 184.9184 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1559 | 82.9207 | 60.0076 | 82.8 | 40.1293 | 108.2715 | 60.0241 | 108.35 | 40.1346 | 159.403 | 60.0214 | 159.45 | 40.1458 | 184.9207 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1642 | 82.9151 | 60.0076 | 82.8 | 40.1377 | 108.2709 | 60.0241 | 108.35 | 40.1431 | 159.4012 | 60.0214 | 159.45 | 40.1541 | 184.9229 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1725 | 82.9096 | 60.0076 | 82.8 | 40.146 | 108.2703 | 60.0241 | 108.35 | 40.1514 | 159.3993 | 60.0214 | 159.45 | 40.1625 | 184.9251 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1809 | 82.9041 | 60.0076 | 82.8 | 40.1544 | 108.2697 | 60.0241 | 108.35 | 40.1597 | 159.3975 | 60.0214 | 159.45 | 40.1708 | 184.9273 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1892 | 82.8985 | 60.0076 | 82.8 | 40.1627 | 108.2691 | 60.0241 | 108.35 | 40.168 | 159.3957 | 60.0214 | 159.45 | 40.1791 | 184.9295 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.1976 | 82.893 | 60.0076 | 82.8 | 40.171 | 108.2685 | 60.0241 | 108.35 | 40.1764 | 159.3938 | 60.0214 | 159.45 | 40.1874 | 184.9317 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.2059 | 82.8874 | 60.0076 | 82.8 | 40.1793 | 108.2679 | 60.0241 | 108.35 | 40.1847 | 159.392 | 60.0214 | 159.45 | 40.1958 | 184.9339 | 59.9987 | 185
|  |  |  | 40.2142 | 82.8819 | 60.0076 | 82.8 | 40.1877 | 108.2673 | 60.0241 | 108.35 | 40.193 | 159.3901 | 60.0214 | 159.45 | 40.2041 | 184.9361 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2225 | 82.8764 | 60.0076 | 82.8 | 40.196 | 108.2667 | 60.0227 | 108.35 | 40.2013 | 159.3883 | 60.0214 | 159.45 | 40.2124 | 184.937 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2309 | 82.8708 | 60.0076 | 82.8 | 40.2043 | 108.2661 | 60.0227 | 108.35 | 40.2097 | 159.3864 | 60.0214 | 159.45 | 40.2207 | 184.9379 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2392 | 82.8653 | 60.0076 | 82.8 | 40.2126 | 108.2655 | 60.0227 | 108.35 | 40.218 | 159.3846 | 60.0214 | 159.45 | 40.2291 | 184.9388 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2476 | 82.8597 | 60.0076 | 82.8 | 40.2209 | 108.2649 | 60.0227 | 108.35 | 40.2263 | 159.3827 | 60.0214 | 159.45 | 40.2374 | 184.9397 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2559 | 82.8542 | 60.0076 | 82.8 | 40.2293 | 108.2643 | 60.0227 | 108.35 | 40.2346 | 159.3809 | 60.0214 | 159.45 | 40.2457 | 184.9406 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2642 | 82.8487 | 60.0076 | 82.8 | 40.2376 | 108.2636 | 60.0227 | 108.35 | 40.243 | 159.379 | 60.0214 | 159.45 | 40.254 | 184.9415 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2725 | 82.8431 | 60.0076 | 82.8 | 40.246 | 108.263 | 60.0227 | 108.35 | 40.2513 | 159.3772 | 60.0214 | 159.45 | 40.2625 | 184.9424 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2809 | 82.8376 | 60.0076 | 82.8 | 40.2543 | 108.2624 | 60.0227 | 108.35 | 40.2596 | 159.3754 | 60.0214 | 159.45 | 40.2708 | 184.9433 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2892 | 82.8321 | 60.0076 | 82.8 | 40.2626 | 108.2618 | 60.0227 | 108.35 | 40.2679 | 159.3735 | 60.0214 | 159.45 | 40.2791 | 184.9442 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.2975 | 82.8265 | 60.0076 | 82.8 | 40.2709 | 108.2612 | 60.0227 | 108.35 | 40.2762 | 159.3753 | 60.0214 | 159.45 | 40.2875 | 184.9451 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3058 | 82.821 | 60.0076 | 82.8 | 40.2793 | 108.2606 | 60.0227 | 108.35 | 40.2847 | 159.3785 | 60.0228 | 159.45 | 40.2958 | 184.946 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3142 | 82.8154 | 60.0076 | 82.8 | 40.2876 | 108.26 | 60.0227 | 108.35 | 40.293 | 159.3817 | 60.0228 | 159.45 | 40.3041 | 184.9469 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3225 | 82.8099 | 60.0076 | 82.8 | 40.296 | 108.2594 | 60.0227 | 108.35 | 40.3013 | 159.3849 | 60.0228 | 159.45 | 40.3124 | 184.9479 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3309 | 82.8044 | 60.0068 | 82.8 | 40.3043 | 108.2588 | 60.0227 | 108.35 | 40.3096 | 159.3881 | 60.0228 | 159.45 | 40.3208 | 184.9488 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3392 | 82.7988 | 60.0068 | 82.8 | 40.3126 | 108.2582 | 60.0227 | 108.35 | 40.318 | 159.3913 | 60.0228 | 159.45 | 40.3291 | 184.9497 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3475 | 82.7933 | 60.0068 | 82.8 | 40.3209 | 108.2577 | 60.0227 | 108.35 | 40.3263 | 159.3945 | 60.0228 | 159.45 | 40.3374 | 184.9506 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3559 | 82.7878 | 60.0068 | 82.8 | 40.3293 | 108.2571 | 60.0227 | 108.35 | 40.3346 | 159.3977 | 60.0228 | 159.45 | 40.3457 | 184.9515 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3642 | 82.7822 | 60.0068 | 82.8 | 40.3376 | 108.2566 | 60.0227 | 108.35 | 40.3429 | 159.4009 | 60.0228 | 159.45 | 40.3541 | 184.9524 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3726 | 82.7767 | 60.0068 | 82.8 | 40.3459 | 108.256 | 60.0227 | 108.35 | 40.3513 | 159.4041 | 60.0228 | 159.45 | 40.3624 | 184.9533 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3809 | 82.7711 | 60.0068 | 82.8 | 40.3542 | 108.2554 | 60.0227 | 108.35 | 40.3596 | 159.4073 | 60.0228 | 159.45 | 40.3707 | 184.9542 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3892 | 82.7656 | 60.0068 | 82.8 | 40.3626 | 108.2549 | 60.0227 | 108.35 | 40.3679 | 159.4105 | 60.0228 | 159.45 | 40.379 | 184.9551 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.3975 | 82.7601 | 60.0068 | 82.8 | 40.3709 | 108.2543 | 60.0227 | 108.35 | 40.3762 | 159.4137 | 60.0228 | 159.45 | 40.3875 | 184.956 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.4059 | 82.7545 | 60.0068 | 82.8 | 40.3793 | 108.2538 | 60.0227 | 108.35 | 40.3846 | 159.4169 | 60.0228 | 159.45 | 40.3958 | 184.9569 | 59.9982 | 185
|  |  |  | 40.4142 | 82.749 | 60.0068 | 82.8 | 40.3876 | 108.2532 | 60.0227 | 108.35 | 40.3929 | 159.4201 | 60.0228 | 159.45 | 40.4041 | 184.9578 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4225 | 82.7434 | 60.0068 | 82.8 | 40.3959 | 108.2526 | 60.0224 | 108.35 | 40.4012 | 159.4233 | 60.0228 | 159.45 | 40.4125 | 184.9588 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4308 | 82.7379 | 60.0068 | 82.8 | 40.4042 | 108.2521 | 60.0224 | 108.35 | 40.4095 | 159.4265 | 60.0228 | 159.45 | 40.4208 | 184.9597 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4392 | 82.7324 | 60.0068 | 82.8 | 40.4126 | 108.2515 | 60.0224 | 108.35 | 40.418 | 159.4297 | 60.0228 | 159.45 | 40.4291 | 184.9606 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4475 | 82.7268 | 60.0068 | 82.8 | 40.4209 | 108.251 | 60.0224 | 108.35 | 40.4263 | 159.4329 | 60.0228 | 159.45 | 40.4374 | 184.9615 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4559 | 82.7213 | 60.0068 | 82.8 | 40.4292 | 108.2504 | 60.0224 | 108.35 | 40.4346 | 159.4361 | 60.0228 | 159.45 | 40.4458 | 184.9624 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4642 | 82.7157 | 60.0068 | 82.8 | 40.4376 | 108.2498 | 60.0224 | 108.35 | 40.4429 | 159.4393 | 60.0228 | 159.45 | 40.4541 | 184.9633 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4725 | 82.7102 | 60.0068 | 82.8 | 40.4459 | 108.2493 | 60.0224 | 108.35 | 40.4513 | 159.4425 | 60.0228 | 159.45 | 40.4624 | 184.9642 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4808 | 82.7047 | 60.0068 | 82.8 | 40.4542 | 108.2487 | 60.0224 | 108.35 | 40.4596 | 159.4457 | 60.0228 | 159.45 | 40.4707 | 184.9651 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4892 | 82.6991 | 60.0068 | 82.8 | 40.4625 | 108.2482 | 60.0224 | 108.35 | 40.4679 | 159.4489 | 60.0228 | 159.45 | 40.4791 | 184.966 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.4975 | 82.6936 | 60.0068 | 82.8 | 40.4709 | 108.2476 | 60.0224 | 108.35 | 40.4762 | 159.4521 | 60.0228 | 159.45 | 40.4874 | 184.9669 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5059 | 82.6881 | 60.0068 | 82.8 | 40.4792 | 108.247 | 60.0224 | 108.35 | 40.4846 | 159.4553 | 60.0261 | 159.45 | 40.4957 | 184.9678 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5142 | 82.6825 | 60.0068 | 82.8 | 40.4875 | 108.2465 | 60.0224 | 108.35 | 40.4929 | 159.4585 | 60.0261 | 159.45 | 40.5042 | 184.9687 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5225 | 82.677 | 60.0068 | 82.8 | 40.4958 | 108.2459 | 60.0224 | 108.35 | 40.5012 | 159.4617 | 60.0261 | 159.45 | 40.5125 | 184.9697 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5308 | 82.6714 | 60.0062 | 82.8 | 40.5042 | 108.2454 | 60.0224 | 108.35 | 40.5095 | 159.4649 | 60.0261 | 159.45 | 40.5208 | 184.9706 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5392 | 82.6659 | 60.0062 | 82.8 | 40.5125 | 108.2448 | 60.0224 | 108.35 | 40.5178 | 159.4681 | 60.0261 | 159.45 | 40.5291 | 184.9715 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5475 | 82.6604 | 60.0062 | 82.8 | 40.5209 | 108.2442 | 60.0224 | 108.35 | 40.5262 | 159.4713 | 60.0261 | 159.45 | 40.5375 | 184.9724 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5558 | 82.6548 | 60.0062 | 82.8 | 40.5292 | 108.2437 | 60.0224 | 108.35 | 40.5345 | 159.4745 | 60.0261 | 159.45 | 40.5458 | 184.9733 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5642 | 82.6493 | 60.0062 | 82.8 | 40.5375 | 108.2431 | 60.0224 | 108.35 | 40.5428 | 159.4777 | 60.0261 | 159.45 | 40.5541 | 184.9742 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5725 | 82.6437 | 60.0062 | 82.8 | 40.5458 | 108.2426 | 60.0224 | 108.35 | 40.5511 | 159.4809 | 60.0261 | 159.45 | 40.5624 | 184.9751 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5809 | 82.646 | 60.0062 | 82.8 | 40.5542 | 108.242 | 60.0224 | 108.35 | 40.5596 | 159.4841 | 60.0261 | 159.45 | 40.5708 | 184.976 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5892 | 82.6518 | 60.0062 | 82.8 | 40.5625 | 108.2414 | 60.0224 | 108.35 | 40.5679 | 159.4873 | 60.0261 | 159.45 | 40.5791 | 184.9769 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.5975 | 82.6576 | 60.0062 | 82.8 | 40.5709 | 108.2409 | 60.0224 | 108.35 | 40.5762 | 159.4905 | 60.0261 | 159.45 | 40.5874 | 184.9778 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.6058 | 82.6634 | 60.0062 | 82.8 | 40.5792 | 108.2403 | 60.0224 | 108.35 | 40.5845 | 159.4937 | 60.0261 | 159.45 | 40.5958 | 184.9787 | 59.9973 | 185
|  |  |  | 40.6142 | 82.6692 | 60.0062 | 82.8 | 40.5875 | 108.2398 | 60.0224 | 108.35 | 40.5929 | 159.4969 | 60.0261 | 159.45 | 40.6041 | 184.9796 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6225 | 82.675 | 60.0062 | 82.8 | 40.5958 | 108.2392 | 60.0216 | 108.35 | 40.6012 | 159.5001 | 60.0261 | 159.45 | 40.6124 | 184.9805 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6309 | 82.6808 | 60.0062 | 82.8 | 40.6042 | 108.2386 | 60.0216 | 108.35 | 40.6095 | 159.5033 | 60.0261 | 159.45 | 40.6207 | 184.9814 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6392 | 82.6866 | 60.0062 | 82.8 | 40.6125 | 108.2381 | 60.0216 | 108.35 | 40.6178 | 159.5065 | 60.0261 | 159.45 | 40.6292 | 184.9824 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6475 | 82.6924 | 60.0062 | 82.8 | 40.6208 | 108.2375 | 60.0216 | 108.35 | 40.6262 | 159.5097 | 60.0261 | 159.45 | 40.6375 | 184.9833 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6558 | 82.6982 | 60.0062 | 82.8 | 40.6292 | 108.237 | 60.0216 | 108.35 | 40.6345 | 159.5129 | 60.0261 | 159.45 | 40.6458 | 184.9842 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6642 | 82.704 | 60.0062 | 82.8 | 40.6375 | 108.2364 | 60.0216 | 108.35 | 40.6428 | 159.5161 | 60.0261 | 159.45 | 40.6541 | 184.9851 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6725 | 82.7098 | 60.0062 | 82.8 | 40.6458 | 108.2358 | 60.0216 | 108.35 | 40.6511 | 159.5193 | 60.0261 | 159.45 | 40.6625 | 184.986 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6808 | 82.7156 | 60.0062 | 82.8 | 40.6542 | 108.2353 | 60.0216 | 108.35 | 40.6594 | 159.5225 | 60.0261 | 159.45 | 40.6708 | 184.9869 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6891 | 82.7214 | 60.0062 | 82.8 | 40.6625 | 108.2347 | 60.0216 | 108.35 | 40.6678 | 159.5257 | 60.0261 | 159.45 | 40.6791 | 184.9878 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.6975 | 82.7272 | 60.0062 | 82.8 | 40.6708 | 108.2342 | 60.0216 | 108.35 | 40.6761 | 159.5289 | 60.0261 | 159.45 | 40.6874 | 184.9887 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7058 | 82.733 | 60.0062 | 82.8 | 40.6791 | 108.2336 | 60.0216 | 108.35 | 40.6844 | 159.5321 | 60.0283 | 159.45 | 40.6958 | 184.9896 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7142 | 82.7388 | 60.0062 | 82.8 | 40.6874 | 108.233 | 60.0216 | 108.35 | 40.6927 | 159.5353 | 60.0283 | 159.45 | 40.7041 | 184.9905 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7225 | 82.7446 | 60.0062 | 82.8 | 40.6958 | 108.2325 | 60.0216 | 108.35 | 40.7012 | 159.5385 | 60.0283 | 159.45 | 40.7124 | 184.9914 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7308 | 82.7504 | 60.0062 | 82.8 | 40.7041 | 108.2319 | 60.0216 | 108.35 | 40.7095 | 159.5417 | 60.0283 | 159.45 | 40.7208 | 184.9923 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7391 | 82.7562 | 60.0062 | 82.8 | 40.7125 | 108.2314 | 60.0216 | 108.35 | 40.7178 | 159.5449 | 60.0283 | 159.45 | 40.7291 | 184.9933 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7475 | 82.762 | 60.0062 | 82.8 | 40.7208 | 108.2308 | 60.0216 | 108.35 | 40.7261 | 159.548 | 60.0283 | 159.45 | 40.7374 | 184.9942 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7558 | 82.7678 | 60.0062 | 82.8 | 40.7291 | 108.2302 | 60.0216 | 108.35 | 40.7345 | 159.5513 | 60.0283 | 159.45 | 40.7457 | 184.9951 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7642 | 82.7736 | 60.0062 | 82.8 | 40.7374 | 108.2297 | 60.0216 | 108.35 | 40.7428 | 159.5545 | 60.0283 | 159.45 | 40.7542 | 184.996 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7725 | 82.7794 | 60.0062 | 82.8 | 40.7458 | 108.2291 | 60.0216 | 108.35 | 40.7511 | 159.5576 | 60.0283 | 159.45 | 40.7625 | 184.9969 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7808 | 82.7852 | 60.0062 | 82.8 | 40.7541 | 108.2285 | 60.0216 | 108.35 | 40.7594 | 159.5609 | 60.0283 | 159.45 | 40.7708 | 184.9979 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7892 | 82.791 | 60.0062 | 82.8 | 40.7625 | 108.228 | 60.0216 | 108.35 | 40.7678 | 159.564 | 60.0283 | 159.45 | 40.7791 | 184.9988 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.7975 | 82.7968 | 60.0062 | 82.8 | 40.7708 | 108.2274 | 60.0216 | 108.35 | 40.7761 | 159.564 | 60.0283 | 159.45 | 40.7875 | 184.9998 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.8058 | 82.8026 | 60.0062 | 82.8 | 40.7791 | 108.2269 | 60.0216 | 108.35 | 40.7844 | 159.5625 | 60.0283 | 159.45 | 40.7958 | 185.0008 | 59.9957 | 185
|  |  |  | 40.8141 | 82.8084 | 60.0062 | 82.8 | 40.7874 | 108.2263 | 60.0216 | 108.35 | 40.7927 | 159.561 | 60.0283 | 159.45 | 40.8041 | 185.0018 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8225 | 82.8142 | 60.0062 | 82.8 | 40.7958 | 108.2257 | 60.021 | 108.35 | 40.801 | 159.5596 | 60.0283 | 159.45 | 40.8125 | 185.0028 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8308 | 82.82 | 60.0062 | 82.8 | 40.8041 | 108.2252 | 60.021 | 108.35 | 40.8094 | 159.5581 | 60.0283 | 159.45 | 40.8208 | 185.0038 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8392 | 82.8258 | 60.0062 | 82.8 | 40.8124 | 108.2246 | 60.021 | 108.35 | 40.8177 | 159.5566 | 60.0283 | 159.45 | 40.8291 | 185.0048 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8475 | 82.8316 | 60.0062 | 82.8 | 40.8207 | 108.2241 | 60.021 | 108.35 | 40.826 | 159.5551 | 60.0283 | 159.45 | 40.8374 | 185.0058 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8558 | 82.8373 | 60.0062 | 82.8 | 40.8291 | 108.2235 | 60.021 | 108.35 | 40.8344 | 159.5537 | 60.0283 | 159.45 | 40.8458 | 185.0067 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8641 | 82.8432 | 60.0062 | 82.8 | 40.8374 | 108.2229 | 60.021 | 108.35 | 40.8428 | 159.5522 | 60.0283 | 159.45 | 40.8541 | 185.0077 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8725 | 82.849 | 60.0062 | 82.8 | 40.8458 | 108.2224 | 60.021 | 108.35 | 40.8511 | 159.5507 | 60.0283 | 159.45 | 40.8624 | 185.0087 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8808 | 82.8548 | 60.0062 | 82.8 | 40.8541 | 108.2239 | 60.021 | 108.35 | 40.8594 | 159.5493 | 60.0283 | 159.45 | 40.8707 | 185.0097 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8892 | 82.8605 | 60.0062 | 82.8 | 40.8624 | 108.2302 | 60.021 | 108.35 | 40.8677 | 159.5478 | 60.0283 | 159.45 | 40.8792 | 185.0107 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.8975 | 82.8663 | 60.0062 | 82.8 | 40.8707 | 108.2364 | 60.021 | 108.35 | 40.8761 | 159.5463 | 60.0283 | 159.45 | 40.8875 | 185.0117 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9058 | 82.8721 | 60.0062 | 82.8 | 40.8791 | 108.2426 | 60.021 | 108.35 | 40.8844 | 159.5449 | 60.0294 | 159.45 | 40.8958 | 185.0127 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9141 | 82.8779 | 60.0062 | 82.8 | 40.8874 | 108.2488 | 60.021 | 108.35 | 40.8927 | 159.5434 | 60.0294 | 159.45 | 40.9042 | 185.0137 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9225 | 82.8838 | 60.0062 | 82.8 | 40.8958 | 108.2551 | 60.021 | 108.35 | 40.901 | 159.5419 | 60.0294 | 159.45 | 40.9125 | 185.0146 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9308 | 82.8895 | 60.0065 | 82.8 | 40.9041 | 108.2613 | 60.021 | 108.35 | 40.9094 | 159.5405 | 60.0294 | 159.45 | 40.9208 | 185.0156 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9391 | 82.8953 | 60.0065 | 82.8 | 40.9124 | 108.2675 | 60.021 | 108.35 | 40.9177 | 159.539 | 60.0294 | 159.45 | 40.9291 | 185.0166 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9474 | 82.9011 | 60.0065 | 82.8 | 40.9207 | 108.2737 | 60.021 | 108.35 | 40.926 | 159.5375 | 60.0294 | 159.45 | 40.9375 | 185.0176 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9558 | 82.9069 | 60.0065 | 82.8 | 40.9291 | 108.28 | 60.021 | 108.35 | 40.9343 | 159.536 | 60.0294 | 159.45 | 40.9458 | 185.0186 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9641 | 82.9127 | 60.0065 | 82.8 | 40.9374 | 108.2862 | 60.021 | 108.35 | 40.9426 | 159.5346 | 60.0294 | 159.45 | 40.9541 | 185.0196 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9725 | 82.9185 | 60.0065 | 82.8 | 40.9457 | 108.2924 | 60.021 | 108.35 | 40.951 | 159.5331 | 60.0294 | 159.45 | 40.9624 | 185.0206 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9808 | 82.9243 | 60.0065 | 82.8 | 40.954 | 108.2986 | 60.021 | 108.35 | 40.9594 | 159.5316 | 60.0294 | 159.45 | 40.9708 | 185.0216 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9891 | 82.9301 | 60.0065 | 82.8 | 40.9623 | 108.3049 | 60.021 | 108.35 | 40.9677 | 159.5302 | 60.0294 | 159.45 | 40.9791 | 185.0226 | 59.994 | 185
|  |  |  | 40.9974 | 82.9359 | 60.0065 | 82.8 | 40.9707 | 108.3111 | 60.021 | 108.35 | 40.976 | 159.5287 | 60.0294 | 159.45 | 40.9874 | 185.0235 | 59.994 | 185
|  |  |  | 41.0058 | 82.9417 | 60.0065 | 82.8 | 40.979 | 108.3173 | 60.021 | 108.35 | 40.9844 | 159.5272 | 60.0294 | 159.45 | 40.9958 | 185.0245 | 59.994 | 185
|  |  |  | 41.0142 | 82.9475 | 60.0065 | 82.8 | 40.9874 | 108.3235 | 60.021 | 108.35 | 40.9927 | 159.5258 | 60.0294 | 159.45 | 41.0042 | 185.0255 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0225 | 82.9533 | 60.0065 | 82.8 | 40.9957 | 108.3298 | 60.0202 | 108.35 | 41.001 | 159.5243 | 60.0294 | 159.45 | 41.0125 | 185.0265 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0308 | 82.9591 | 60.0065 | 82.8 | 41.004 | 108.336 | 60.0202 | 108.35 | 41.0093 | 159.5228 | 60.0294 | 159.45 | 41.0208 | 185.0275 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0391 | 82.9649 | 60.0065 | 82.8 | 41.0123 | 108.3422 | 60.0202 | 108.35 | 41.0177 | 159.5213 | 60.0294 | 159.45 | 41.0292 | 185.0285 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0475 | 82.9707 | 60.0065 | 82.8 | 41.0207 | 108.3484 | 60.0202 | 108.35 | 41.026 | 159.5199 | 60.0294 | 159.45 | 41.0375 | 185.0295 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0558 | 82.9765 | 60.0065 | 82.8 | 41.029 | 108.3547 | 60.0202 | 108.35 | 41.0343 | 159.5184 | 60.0294 | 159.45 | 41.0458 | 185.0305 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0641 | 82.9823 | 60.0065 | 82.8 | 41.0374 | 108.3609 | 60.0202 | 108.35 | 41.0426 | 159.5169 | 60.0294 | 159.45 | 41.0542 | 185.0314 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0724 | 82.9881 | 60.0065 | 82.8 | 41.0457 | 108.3671 | 60.0202 | 108.35 | 41.0509 | 159.5155 | 60.0294 | 159.45 | 41.0625 | 185.0324 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0808 | 82.986 | 60.0065 | 82.8 | 41.054 | 108.3733 | 60.0202 | 108.35 | 41.0593 | 159.514 | 60.0294 | 159.45 | 41.0708 | 185.0334 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0891 | 82.98 | 60.0065 | 82.8 | 41.0623 | 108.3796 | 60.0202 | 108.35 | 41.0676 | 159.5125 | 60.0294 | 159.45 | 41.0791 | 185.0344 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.0975 | 82.9741 | 60.0065 | 82.8 | 41.0707 | 108.3858 | 60.0202 | 108.35 | 41.0759 | 159.511 | 60.0294 | 159.45 | 41.0875 | 185.0354 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1058 | 82.9681 | 60.0065 | 82.8 | 41.079 | 108.392 | 60.0202 | 108.35 | 41.0842 | 159.5096 | 60.03 | 159.45 | 41.0958 | 185.0364 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1141 | 82.9622 | 60.0065 | 82.8 | 41.0873 | 108.3982 | 60.0202 | 108.35 | 41.0927 | 159.5081 | 60.03 | 159.45 | 41.1041 | 185.0374 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1224 | 82.9562 | 60.0065 | 82.8 | 41.0956 | 108.4045 | 60.0202 | 108.35 | 41.101 | 159.5066 | 60.03 | 159.45 | 41.1124 | 185.0384 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1308 | 82.9503 | 60.0068 | 82.8 | 41.104 | 108.4107 | 60.0202 | 108.35 | 41.1093 | 159.5052 | 60.03 | 159.45 | 41.1208 | 185.0393 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1391 | 82.9443 | 60.0068 | 82.8 | 41.1123 | 108.4169 | 60.0202 | 108.35 | 41.1176 | 159.5037 | 60.03 | 159.45 | 41.1292 | 185.0403 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1475 | 82.9384 | 60.0068 | 82.8 | 41.1207 | 108.4231 | 60.0202 | 108.35 | 41.126 | 159.5022 | 60.03 | 159.45 | 41.1375 | 185.0413 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1558 | 82.9324 | 60.0068 | 82.8 | 41.129 | 108.4294 | 60.0202 | 108.35 | 41.1343 | 159.5008 | 60.03 | 159.45 | 41.1459 | 185.0423 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1641 | 82.9265 | 60.0068 | 82.8 | 41.1373 | 108.4356 | 60.0202 | 108.35 | 41.1426 | 159.4993 | 60.03 | 159.45 | 41.1542 | 185.0433 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1724 | 82.9205 | 60.0068 | 82.8 | 41.1456 | 108.4418 | 60.0202 | 108.35 | 41.1509 | 159.4978 | 60.03 | 159.45 | 41.1625 | 185.0443 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1808 | 82.9146 | 60.0068 | 82.8 | 41.154 | 108.4481 | 60.0202 | 108.35 | 41.1593 | 159.4964 | 60.03 | 159.45 | 41.1708 | 185.0453 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1891 | 82.9087 | 60.0068 | 82.8 | 41.1623 | 108.4543 | 60.0202 | 108.35 | 41.1676 | 159.4949 | 60.03 | 159.45 | 41.1792 | 185.0462 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.1974 | 82.9027 | 60.0068 | 82.8 | 41.1707 | 108.4605 | 60.0202 | 108.35 | 41.1759 | 159.4934 | 60.03 | 159.45 | 41.1875 | 185.0472 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.2057 | 82.8968 | 60.0068 | 82.8 | 41.179 | 108.4667 | 60.0202 | 108.35 | 41.1842 | 159.4919 | 60.03 | 159.45 | 41.1958 | 185.0482 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.2141 | 82.8908 | 60.0068 | 82.8 | 41.1873 | 108.4729 | 60.0202 | 108.35 | 41.1925 | 159.4905 | 60.03 | 159.45 | 41.2041 | 185.0492 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2224 | 82.8849 | 60.0068 | 82.8 | 41.1956 | 108.4792 | 60.0196 | 108.35 | 41.2009 | 159.489 | 60.03 | 159.45 | 41.2125 | 185.0502 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2308 | 82.8789 | 60.0068 | 82.8 | 41.204 | 108.4854 | 60.0196 | 108.35 | 41.2092 | 159.4875 | 60.03 | 159.45 | 41.2208 | 185.0512 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2391 | 82.873 | 60.0068 | 82.8 | 41.2123 | 108.4916 | 60.0196 | 108.35 | 41.2175 | 159.4861 | 60.03 | 159.45 | 41.2291 | 185.0522 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2474 | 82.867 | 60.0068 | 82.8 | 41.2206 | 108.4978 | 60.0196 | 108.35 | 41.2258 | 159.4846 | 60.03 | 159.45 | 41.2375 | 185.0532 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2558 | 82.8611 | 60.0068 | 82.8 | 41.2289 | 108.5041 | 60.0196 | 108.35 | 41.2343 | 159.4831 | 60.03 | 159.45 | 41.2458 | 185.0542 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2641 | 82.8551 | 60.0068 | 82.8 | 41.2373 | 108.5103 | 60.0196 | 108.35 | 41.2426 | 159.4817 | 60.03 | 159.45 | 41.2542 | 185.0551 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2725 | 82.8492 | 60.0068 | 82.8 | 41.2456 | 108.5165 | 60.0196 | 108.35 | 41.2509 | 159.4802 | 60.03 | 159.45 | 41.2625 | 185.0561 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2808 | 82.8432 | 60.0068 | 82.8 | 41.254 | 108.5228 | 60.0196 | 108.35 | 41.2592 | 159.4787 | 60.03 | 159.45 | 41.2709 | 185.0571 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2891 | 82.8373 | 60.0068 | 82.8 | 41.2623 | 108.529 | 60.0196 | 108.35 | 41.2676 | 159.4772 | 60.03 | 159.45 | 41.2792 | 185.0581 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.2974 | 82.8313 | 60.0068 | 82.8 | 41.2706 | 108.5352 | 60.0196 | 108.35 | 41.2759 | 159.4758 | 60.03 | 159.45 | 41.2875 | 185.0591 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3058 | 82.8254 | 60.0068 | 82.8 | 41.2789 | 108.5414 | 60.0196 | 108.35 | 41.2842 | 159.4753 | 60.0305 | 159.45 | 41.2958 | 185.0601 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3141 | 82.8195 | 60.0068 | 82.8 | 41.2872 | 108.5477 | 60.0196 | 108.35 | 41.2925 | 159.476 | 60.0305 | 159.45 | 41.3042 | 185.0608 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3224 | 82.8135 | 60.0068 | 82.8 | 41.2956 | 108.5539 | 60.0196 | 108.35 | 41.3008 | 159.4767 | 60.0305 | 159.45 | 41.3125 | 185.0577 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3307 | 82.8076 | 60.0062 | 82.8 | 41.3039 | 108.5601 | 60.0196 | 108.35 | 41.3092 | 159.4774 | 60.0305 | 159.45 | 41.3208 | 185.0547 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3391 | 82.8016 | 60.0062 | 82.8 | 41.3123 | 108.5663 | 60.0196 | 108.35 | 41.3175 | 159.4781 | 60.0305 | 159.45 | 41.3292 | 185.0517 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3474 | 82.7957 | 60.0062 | 82.8 | 41.3206 | 108.5726 | 60.0196 | 108.35 | 41.3258 | 159.4788 | 60.0305 | 159.45 | 41.3375 | 185.0486 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3558 | 82.7897 | 60.0062 | 82.8 | 41.3289 | 108.5788 | 60.0196 | 108.35 | 41.3341 | 159.4795 | 60.0305 | 159.45 | 41.3458 | 185.0456 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3641 | 82.7838 | 60.0062 | 82.8 | 41.3372 | 108.585 | 60.0196 | 108.35 | 41.3425 | 159.4802 | 60.0305 | 159.45 | 41.3541 | 185.0426 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3724 | 82.7778 | 60.0062 | 82.8 | 41.3456 | 108.5912 | 60.0196 | 108.35 | 41.3508 | 159.481 | 60.0305 | 159.45 | 41.3625 | 185.0395 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3807 | 82.7719 | 60.0062 | 82.8 | 41.3539 | 108.5975 | 60.0196 | 108.35 | 41.3591 | 159.4817 | 60.0305 | 159.45 | 41.3708 | 185.0365 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3891 | 82.7659 | 60.0062 | 82.8 | 41.3622 | 108.6037 | 60.0196 | 108.35 | 41.3674 | 159.4824 | 60.0305 | 159.45 | 41.3792 | 185.0334 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.3974 | 82.76 | 60.0062 | 82.8 | 41.3705 | 108.6099 | 60.0196 | 108.35 | 41.3759 | 159.4831 | 60.0305 | 159.45 | 41.3876 | 185.0304 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.4058 | 82.754 | 60.0062 | 82.8 | 41.3789 | 108.6161 | 60.0196 | 108.35 | 41.3842 | 159.4838 | 60.0305 | 159.45 | 41.3959 | 185.0274 | 59.9924 | 185
|  |  |  | 41.4141 | 82.7481 | 60.0062 | 82.8 | 41.3872 | 108.6224 | 60.0196 | 108.35 | 41.3925 | 159.4845 | 60.0305 | 159.45 | 41.4042 | 185.0243 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4224 | 82.7421 | 60.0062 | 82.8 | 41.3956 | 108.6286 | 60.0196 | 108.35 | 41.4008 | 159.4852 | 60.0305 | 159.45 | 41.4125 | 185.0213 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4307 | 82.7362 | 60.0062 | 82.8 | 41.4039 | 108.6326 | 60.0196 | 108.35 | 41.4091 | 159.4859 | 60.0305 | 159.45 | 41.4209 | 185.0183 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4391 | 82.7302 | 60.0062 | 82.8 | 41.4122 | 108.6313 | 60.0196 | 108.35 | 41.4175 | 159.4866 | 60.0305 | 159.45 | 41.4292 | 185.0152 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4474 | 82.7243 | 60.0062 | 82.8 | 41.4205 | 108.6299 | 60.0196 | 108.35 | 41.4258 | 159.4873 | 60.0305 | 159.45 | 41.4375 | 185.0122 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4557 | 82.7183 | 60.0062 | 82.8 | 41.4289 | 108.6286 | 60.0196 | 108.35 | 41.4341 | 159.488 | 60.0305 | 159.45 | 41.4458 | 185.0092 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4641 | 82.7124 | 60.0062 | 82.8 | 41.4372 | 108.6273 | 60.0196 | 108.35 | 41.4424 | 159.4887 | 60.0305 | 159.45 | 41.4542 | 185.0061 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4724 | 82.7065 | 60.0062 | 82.8 | 41.4456 | 108.6259 | 60.0196 | 108.35 | 41.4508 | 159.4894 | 60.0305 | 159.45 | 41.4625 | 185.0031 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4808 | 82.7005 | 60.0062 | 82.8 | 41.4539 | 108.6246 | 60.0196 | 108.35 | 41.4591 | 159.4901 | 60.0305 | 159.45 | 41.4708 | 185 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4891 | 82.6946 | 60.0062 | 82.8 | 41.4622 | 108.6232 | 60.0196 | 108.35 | 41.4674 | 159.4908 | 60.0305 | 159.45 | 41.4792 | 184.997 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.4974 | 82.6886 | 60.0062 | 82.8 | 41.4705 | 108.6219 | 60.0196 | 108.35 | 41.4757 | 159.4915 | 60.0305 | 159.45 | 41.4875 | 184.994 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5057 | 82.6827 | 60.0062 | 82.8 | 41.4789 | 108.6206 | 60.0196 | 108.35 | 41.4841 | 159.4922 | 60.0308 | 159.45 | 41.4958 | 184.991 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5141 | 82.6767 | 60.0062 | 82.8 | 41.4872 | 108.6192 | 60.0196 | 108.35 | 41.4924 | 159.4929 | 60.0308 | 159.45 | 41.5042 | 184.9879 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5224 | 82.6708 | 60.0062 | 82.8 | 41.4955 | 108.6179 | 60.0196 | 108.35 | 41.5007 | 159.4936 | 60.0308 | 159.45 | 41.5126 | 184.9849 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5308 | 82.6648 | 60.0057 | 82.8 | 41.5038 | 108.6165 | 60.0196 | 108.35 | 41.509 | 159.4943 | 60.0308 | 159.45 | 41.5209 | 184.9818 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5391 | 82.6589 | 60.0057 | 82.8 | 41.5122 | 108.6152 | 60.0196 | 108.35 | 41.5173 | 159.495 | 60.0308 | 159.45 | 41.5292 | 184.9788 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5474 | 82.6529 | 60.0057 | 82.8 | 41.5205 | 108.6139 | 60.0196 | 108.35 | 41.5258 | 159.4957 | 60.0308 | 159.45 | 41.5375 | 184.9758 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5557 | 82.647 | 60.0057 | 82.8 | 41.5289 | 108.6125 | 60.0196 | 108.35 | 41.5341 | 159.4964 | 60.0308 | 159.45 | 41.5459 | 184.9727 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5641 | 82.641 | 60.0057 | 82.8 | 41.5372 | 108.6112 | 60.0196 | 108.35 | 41.5424 | 159.4971 | 60.0308 | 159.45 | 41.5542 | 184.9697 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5724 | 82.6351 | 60.0057 | 82.8 | 41.5455 | 108.6098 | 60.0196 | 108.35 | 41.5507 | 159.4978 | 60.0308 | 159.45 | 41.5625 | 184.9667 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5807 | 82.6291 | 60.0057 | 82.8 | 41.5538 | 108.6085 | 60.0196 | 108.35 | 41.5591 | 159.4985 | 60.0308 | 159.45 | 41.5709 | 184.9636 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5891 | 82.6287 | 60.0057 | 82.8 | 41.5622 | 108.6072 | 60.0196 | 108.35 | 41.5674 | 159.4992 | 60.0308 | 159.45 | 41.5792 | 184.9606 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.5974 | 82.6345 | 60.0057 | 82.8 | 41.5705 | 108.6058 | 60.0196 | 108.35 | 41.5757 | 159.4999 | 60.0308 | 159.45 | 41.5875 | 184.9576 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.6057 | 82.6403 | 60.0057 | 82.8 | 41.5789 | 108.6045 | 60.0196 | 108.35 | 41.584 | 159.5006 | 60.0308 | 159.45 | 41.5958 | 184.9545 | 59.9929 | 185
|  |  |  | 41.6141 | 82.6461 | 60.0057 | 82.8 | 41.5872 | 108.6032 | 60.0196 | 108.35 | 41.5924 | 159.5013 | 60.0308 | 159.45 | 41.6042 | 184.9515 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6224 | 82.6519 | 60.0057 | 82.8 | 41.5955 | 108.6018 | 60.0196 | 108.35 | 41.6007 | 159.502 | 60.0308 | 159.45 | 41.6125 | 184.9484 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6307 | 82.6577 | 60.0057 | 82.8 | 41.6038 | 108.6005 | 60.0196 | 108.35 | 41.609 | 159.5027 | 60.0308 | 159.45 | 41.6208 | 184.9454 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.639 | 82.6634 | 60.0057 | 82.8 | 41.6122 | 108.5991 | 60.0196 | 108.35 | 41.6173 | 159.5034 | 60.0308 | 159.45 | 41.6292 | 184.9424 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6474 | 82.6692 | 60.0057 | 82.8 | 41.6205 | 108.5978 | 60.0196 | 108.35 | 41.6257 | 159.5041 | 60.0308 | 159.45 | 41.6376 | 184.9393 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6557 | 82.675 | 60.0057 | 82.8 | 41.6288 | 108.5965 | 60.0196 | 108.35 | 41.634 | 159.5048 | 60.0308 | 159.45 | 41.6459 | 184.9363 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6641 | 82.6808 | 60.0057 | 82.8 | 41.6371 | 108.5951 | 60.0196 | 108.35 | 41.6423 | 159.5055 | 60.0308 | 159.45 | 41.6542 | 184.9333 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6724 | 82.6866 | 60.0057 | 82.8 | 41.6455 | 108.5938 | 60.0196 | 108.35 | 41.6506 | 159.5062 | 60.0308 | 159.45 | 41.6626 | 184.9302 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6807 | 82.6924 | 60.0057 | 82.8 | 41.6538 | 108.5924 | 60.0196 | 108.35 | 41.6589 | 159.5069 | 60.0308 | 159.45 | 41.6709 | 184.9272 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6891 | 82.6982 | 60.0057 | 82.8 | 41.6621 | 108.5911 | 60.0196 | 108.35 | 41.6674 | 159.5076 | 60.0308 | 159.45 | 41.6792 | 184.9241 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.6974 | 82.7039 | 60.0057 | 82.8 | 41.6705 | 108.5898 | 60.0196 | 108.35 | 41.6757 | 159.5083 | 60.0308 | 159.45 | 41.6875 | 184.9211 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7057 | 82.7097 | 60.0057 | 82.8 | 41.6788 | 108.5884 | 60.0196 | 108.35 | 41.684 | 159.509 | 60.0305 | 159.45 | 41.6959 | 184.9181 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7141 | 82.7155 | 60.0057 | 82.8 | 41.6871 | 108.5871 | 60.0196 | 108.35 | 41.6923 | 159.5097 | 60.0305 | 159.45 | 41.7042 | 184.915 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7224 | 82.7213 | 60.0057 | 82.8 | 41.6954 | 108.5858 | 60.0196 | 108.35 | 41.7007 | 159.5104 | 60.0305 | 159.45 | 41.7125 | 184.912 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7307 | 82.7271 | 60.0051 | 82.8 | 41.7038 | 108.5844 | 60.0196 | 108.35 | 41.709 | 159.5111 | 60.0305 | 159.45 | 41.7208 | 184.909 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7391 | 82.7329 | 60.0051 | 82.8 | 41.7121 | 108.5831 | 60.0196 | 108.35 | 41.7173 | 159.5119 | 60.0305 | 159.45 | 41.7292 | 184.9059 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7474 | 82.7386 | 60.0051 | 82.8 | 41.7205 | 108.5817 | 60.0196 | 108.35 | 41.7256 | 159.5126 | 60.0305 | 159.45 | 41.7375 | 184.9029 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7557 | 82.7444 | 60.0051 | 82.8 | 41.7288 | 108.5804 | 60.0196 | 108.35 | 41.734 | 159.5133 | 60.0305 | 159.45 | 41.7458 | 184.8999 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.764 | 82.7502 | 60.0051 | 82.8 | 41.7371 | 108.5791 | 60.0196 | 108.35 | 41.7423 | 159.514 | 60.0305 | 159.45 | 41.7543 | 184.8968 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7724 | 82.756 | 60.0051 | 82.8 | 41.7454 | 108.5777 | 60.0196 | 108.35 | 41.7506 | 159.5147 | 60.0305 | 159.45 | 41.7626 | 184.8938 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7807 | 82.7618 | 60.0051 | 82.8 | 41.7538 | 108.5764 | 60.0196 | 108.35 | 41.7589 | 159.5154 | 60.0305 | 159.45 | 41.7709 | 184.8907 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7891 | 82.7676 | 60.0051 | 82.8 | 41.7621 | 108.575 | 60.0196 | 108.35 | 41.7672 | 159.5161 | 60.0305 | 159.45 | 41.7792 | 184.8877 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.7974 | 82.7733 | 60.0051 | 82.8 | 41.7704 | 108.5737 | 60.0196 | 108.35 | 41.7756 | 159.5168 | 60.0305 | 159.45 | 41.7876 | 184.8847 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.8057 | 82.7791 | 60.0051 | 82.8 | 41.7787 | 108.5724 | 60.0196 | 108.35 | 41.7839 | 159.5175 | 60.0305 | 159.45 | 41.7959 | 184.8817 | 59.9935 | 185
|  |  |  | 41.814 | 82.7849 | 60.0051 | 82.8 | 41.7871 | 108.571 | 60.0196 | 108.35 | 41.7922 | 159.5184 | 60.0305 | 159.45 | 41.8042 | 184.8786 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8224 | 82.7907 | 60.0051 | 82.8 | 41.7954 | 108.5697 | 60.0199 | 108.35 | 41.8005 | 159.5202 | 60.0305 | 159.45 | 41.8126 | 184.8756 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8307 | 82.7965 | 60.0051 | 82.8 | 41.8038 | 108.5683 | 60.0199 | 108.35 | 41.809 | 159.5219 | 60.0305 | 159.45 | 41.8209 | 184.8725 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8391 | 82.8023 | 60.0051 | 82.8 | 41.8121 | 108.567 | 60.0199 | 108.35 | 41.8173 | 159.5236 | 60.0305 | 159.45 | 41.8292 | 184.8695 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8474 | 82.8081 | 60.0051 | 82.8 | 41.8204 | 108.5657 | 60.0199 | 108.35 | 41.8256 | 159.5253 | 60.0305 | 159.45 | 41.8375 | 184.8665 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8557 | 82.8138 | 60.0051 | 82.8 | 41.8287 | 108.5643 | 60.0199 | 108.35 | 41.8339 | 159.5271 | 60.0305 | 159.45 | 41.8459 | 184.8634 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8641 | 82.8196 | 60.0051 | 82.8 | 41.8371 | 108.563 | 60.0199 | 108.35 | 41.8423 | 159.5288 | 60.0305 | 159.45 | 41.8542 | 184.8604 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8724 | 82.8254 | 60.0051 | 82.8 | 41.8454 | 108.5617 | 60.0199 | 108.35 | 41.8506 | 159.5305 | 60.0305 | 159.45 | 41.8625 | 184.8574 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8807 | 82.8312 | 60.0051 | 82.8 | 41.8538 | 108.5603 | 60.0199 | 108.35 | 41.8589 | 159.5323 | 60.0305 | 159.45 | 41.8708 | 184.8557 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.889 | 82.837 | 60.0051 | 82.8 | 41.8621 | 108.559 | 60.0199 | 108.35 | 41.8672 | 159.534 | 60.0305 | 159.45 | 41.8793 | 184.8542 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.8974 | 82.8428 | 60.0051 | 82.8 | 41.8704 | 108.5576 | 60.0199 | 108.35 | 41.8755 | 159.5357 | 60.0305 | 159.45 | 41.8876 | 184.8527 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9057 | 82.8485 | 60.0051 | 82.8 | 41.8787 | 108.5563 | 60.0199 | 108.35 | 41.8839 | 159.5375 | 60.03 | 159.45 | 41.8959 | 184.8512 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9141 | 82.8543 | 60.0051 | 82.8 | 41.8871 | 108.555 | 60.0199 | 108.35 | 41.8922 | 159.5392 | 60.03 | 159.45 | 41.9043 | 184.8497 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9224 | 82.8601 | 60.0051 | 82.8 | 41.8954 | 108.5536 | 60.0199 | 108.35 | 41.9005 | 159.5409 | 60.03 | 159.45 | 41.9126 | 184.8482 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9307 | 82.8659 | 60.006 | 82.8 | 41.9037 | 108.5523 | 60.0199 | 108.35 | 41.9088 | 159.5427 | 60.03 | 159.45 | 41.9209 | 184.8467 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.939 | 82.8717 | 60.006 | 82.8 | 41.912 | 108.5509 | 60.0199 | 108.35 | 41.9172 | 159.5444 | 60.03 | 159.45 | 41.9292 | 184.8452 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9474 | 82.8775 | 60.006 | 82.8 | 41.9204 | 108.5496 | 60.0199 | 108.35 | 41.9255 | 159.5461 | 60.03 | 159.45 | 41.9376 | 184.8437 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9557 | 82.8833 | 60.006 | 82.8 | 41.9287 | 108.5483 | 60.0199 | 108.35 | 41.9338 | 159.5479 | 60.03 | 159.45 | 41.9459 | 184.8422 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9641 | 82.889 | 60.006 | 82.8 | 41.9371 | 108.5469 | 60.0199 | 108.35 | 41.9421 | 159.5496 | 60.03 | 159.45 | 41.9542 | 184.8407 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9724 | 82.8948 | 60.006 | 82.8 | 41.9454 | 108.5456 | 60.0199 | 108.35 | 41.9506 | 159.5513 | 60.03 | 159.45 | 41.9625 | 184.8392 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9807 | 82.9006 | 60.006 | 82.8 | 41.9537 | 108.5443 | 60.0199 | 108.35 | 41.9589 | 159.5531 | 60.03 | 159.45 | 41.9709 | 184.8378 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.989 | 82.9064 | 60.006 | 82.8 | 41.962 | 108.543 | 60.0199 | 108.35 | 41.9672 | 159.5548 | 60.03 | 159.45 | 41.9792 | 184.8363 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 41.9974 | 82.9122 | 60.006 | 82.8 | 41.9704 | 108.5435 | 60.0199 | 108.35 | 41.9755 | 159.5565 | 60.03 | 159.45 | 41.9875 | 184.8348 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 42.0057 | 82.918 | 60.006 | 82.8 | 41.9787 | 108.5439 | 60.0199 | 108.35 | 41.9838 | 159.5583 | 60.03 | 159.45 | 41.996 | 184.8333 | 59.9943 | 185
|  |  |  | 42.014 | 82.9238 | 60.006 | 82.8 | 41.9871 | 108.5444 | 60.0199 | 108.35 | 41.9922 | 159.56 | 60.03 | 159.45 | 42.0043 | 184.8318 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.0223 | 82.9295 | 60.006 | 82.8 | 41.9954 | 108.5448 | 60.0194 | 108.35 | 42.0005 | 159.5617 | 60.03 | 159.45 | 42.0126 | 184.8303 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.0307 | 82.9353 | 60.006 | 82.8 | 42.0037 | 108.5453 | 60.0194 | 108.35 | 42.0088 | 159.5635 | 60.03 | 159.45 | 42.0209 | 184.8288 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.039 | 82.9411 | 60.006 | 82.8 | 42.012 | 108.5457 | 60.0194 | 108.35 | 42.0171 | 159.5652 | 60.03 | 159.45 | 42.0293 | 184.8273 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.0474 | 82.9469 | 60.006 | 82.8 | 42.0203 | 108.5462 | 60.0194 | 108.35 | 42.0255 | 159.5669 | 60.03 | 159.45 | 42.0376 | 184.8258 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.0557 | 82.9527 | 60.006 | 82.8 | 42.0287 | 108.5467 | 60.0194 | 108.35 | 42.0338 | 159.5687 | 60.03 | 159.45 | 42.0459 | 184.8243 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.064 | 82.9585 | 60.006 | 82.8 | 42.037 | 108.5471 | 60.0194 | 108.35 | 42.0421 | 159.5704 | 60.03 | 159.45 | 42.0542 | 184.8228 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.0724 | 82.9642 | 60.006 | 82.8 | 42.0453 | 108.5476 | 60.0194 | 108.35 | 42.0504 | 159.5721 | 60.03 | 159.45 | 42.0626 | 184.8213 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.0807 | 82.97 | 60.006 | 82.8 | 42.0536 | 108.548 | 60.0194 | 108.35 | 42.0588 | 159.5739 | 60.03 | 159.45 | 42.0709 | 184.8198 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.0891 | 82.9758 | 60.006 | 82.8 | 42.062 | 108.5485 | 60.0194 | 108.35 | 42.0671 | 159.5756 | 60.03 | 159.45 | 42.0792 | 184.8183 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.0974 | 82.9816 | 60.006 | 82.8 | 42.0703 | 108.5489 | 60.0194 | 108.35 | 42.0754 | 159.5773 | 60.03 | 159.45 | 42.0875 | 184.8168 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.1057 | 82.9867 | 60.006 | 82.8 | 42.0787 | 108.5494 | 60.0194 | 108.35 | 42.0837 | 159.5791 | 60.03 | 159.45 | 42.0959 | 184.8153 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.114 | 82.9816 | 60.006 | 82.8 | 42.087 | 108.5498 | 60.0194 | 108.35 | 42.0922 | 159.5808 | 60.03 | 159.45 | 42.1042 | 184.8138 | 59.9965 | 185
|  |  |  | 42.1224 | 82.9765 | 60.006 | 82.8 | 42.0953 | 108.5503 | 60.0194 | 108.35 | 42.1005 | 159.5825 | 60.03 | 159.45 | 42.1125 | 184.8123 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.1036 | 108.5507 | 60.0194 | 108.35 | 42.1088 | 159.5842 | 60.03 | 159.45 | 42.121 | 184.8109 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.112 | 108.5512 | 60.0194 | 108.35 | 42.1171 | 159.586 | 60.03 | 159.45 | 42.1293 | 184.8094 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.1203 | 108.5516 | 60.0194 | 108.35 | 42.1254 | 159.5877 | 60.03 | 159.45 | 42.1376 | 184.8079 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.1287 | 108.5521 | 60.0194 | 108.35 | 42.1338 | 159.5894 | 60.03 | 159.45 | 42.1459 | 184.8064 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.137 | 108.5525 | 60.0194 | 108.35 | 42.1421 | 159.5912 | 60.03 | 159.45 | 42.1543 | 184.8049 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.1453 | 108.553 | 60.0194 | 108.35 | 42.1504 | 159.5929 | 60.03 | 159.45 | 42.1626 | 184.8034 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.1536 | 108.5535 | 60.0194 | 108.35 | 42.1587 | 159.5947 | 60.03 | 159.45 | 42.1709 | 184.8019 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.162 | 108.5539 | 60.0194 | 108.35 | 42.1671 | 159.5964 | 60.03 | 159.45 | 42.1792 | 184.8004 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.1703 | 108.5544 | 60.0194 | 108.35 | 42.1754 | 159.5981 | 60.03 | 159.45 | 42.1876 | 184.7989 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.1786 | 108.5548 | 60.0194 | 108.35 | 42.1837 | 159.5998 | 60.03 | 159.45 | 42.1959 | 184.7974 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 42.187 | 108.5553 | 60.0194 | 108.35 | 42.192 | 159.6016 | 60.03 | 159.45 | 42.2042 | 184.7959 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.1953 | 108.5557 | 60.0188 | 108.35 | 42.2004 | 159.6033 | 60.03 | 159.45 | 42.2126 | 184.7944 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2036 | 108.5562 | 60.0188 | 108.35 | 42.2087 | 159.605 | 60.03 | 159.45 | 42.2209 | 184.7929 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.212 | 108.5566 | 60.0188 | 108.35 | 42.217 | 159.6068 | 60.03 | 159.45 | 42.2292 | 184.7914 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2203 | 108.5571 | 60.0188 | 108.35 | 42.2253 | 159.6085 | 60.03 | 159.45 | 42.2375 | 184.7899 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2286 | 108.5575 | 60.0188 | 108.35 | 42.2336 | 159.6102 | 60.03 | 159.45 | 42.246 | 184.7884 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2369 | 108.558 | 60.0188 | 108.35 | 42.2421 | 159.612 | 60.03 | 159.45 | 42.2543 | 184.7869 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2453 | 108.5584 | 60.0188 | 108.35 | 42.2504 | 159.6137 | 60.03 | 159.45 | 42.2626 | 184.7854 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2536 | 108.5589 | 60.0188 | 108.35 | 42.2587 | 159.6154 | 60.03 | 159.45 | 42.2709 | 184.784 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.262 | 108.5593 | 60.0188 | 108.35 | 42.267 | 159.6172 | 60.03 | 159.45 | 42.2793 | 184.7825 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2703 | 108.5598 | 60.0188 | 108.35 | 42.2754 | 159.6189 | 60.03 | 159.45 | 42.2876 | 184.781 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2786 | 108.5602 | 60.0188 | 108.35 | 42.2837 | 159.6206 | 60.0305 | 159.45 | 42.2959 | 184.7795 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2869 | 108.5607 | 60.0188 | 108.35 | 42.292 | 159.622 | 60.0305 | 159.45 | 42.3043 | 184.778 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.2953 | 108.5612 | 60.0188 | 108.35 | 42.3003 | 159.6222 | 60.0305 | 159.45 | 42.3126 | 184.7765 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3036 | 108.5616 | 60.0188 | 108.35 | 42.3087 | 159.6224 | 60.0305 | 159.45 | 42.3209 | 184.775 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.312 | 108.5621 | 60.0188 | 108.35 | 42.317 | 159.6226 | 60.0305 | 159.45 | 42.3292 | 184.7735 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3203 | 108.5625 | 60.0188 | 108.35 | 42.3253 | 159.6228 | 60.0305 | 159.45 | 42.3376 | 184.772 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3286 | 108.563 | 60.0188 | 108.35 | 42.3336 | 159.6229 | 60.0305 | 159.45 | 42.3459 | 184.7705 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3369 | 108.5634 | 60.0188 | 108.35 | 42.3419 | 159.6231 | 60.0305 | 159.45 | 42.3542 | 184.769 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3453 | 108.5639 | 60.0188 | 108.35 | 42.3503 | 159.6233 | 60.0305 | 159.45 | 42.3625 | 184.7675 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3536 | 108.5643 | 60.0188 | 108.35 | 42.3586 | 159.6235 | 60.0305 | 159.45 | 42.371 | 184.766 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3619 | 108.5648 | 60.0188 | 108.35 | 42.3669 | 159.6237 | 60.0305 | 159.45 | 42.3793 | 184.7645 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3702 | 108.5652 | 60.0188 | 108.35 | 42.3752 | 159.6238 | 60.0305 | 159.45 | 42.3876 | 184.763 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3786 | 108.5657 | 60.0188 | 108.35 | 42.3837 | 159.624 | 60.0305 | 159.45 | 42.3959 | 184.7615 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 42.3869 | 108.5661 | 60.0188 | 108.35 | 42.392 | 159.6242 | 60.0305 | 159.45 | 42.4043 | 184.76 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.3953 | 108.5666 | 60.018 | 108.35 | 42.4003 | 159.6244 | 60.0305 | 159.45 | 42.4126 | 184.7585 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4036 | 108.567 | 60.018 | 108.35 | 42.4086 | 159.6246 | 60.0305 | 159.45 | 42.4209 | 184.757 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4119 | 108.5675 | 60.018 | 108.35 | 42.417 | 159.6247 | 60.0305 | 159.45 | 42.4293 | 184.7556 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4202 | 108.5679 | 60.018 | 108.35 | 42.4253 | 159.6249 | 60.0305 | 159.45 | 42.4376 | 184.7541 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4286 | 108.5684 | 60.018 | 108.35 | 42.4336 | 159.6251 | 60.0305 | 159.45 | 42.4459 | 184.7542 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4369 | 108.5689 | 60.018 | 108.35 | 42.4419 | 159.6253 | 60.0305 | 159.45 | 42.4542 | 184.7584 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4452 | 108.5693 | 60.018 | 108.35 | 42.4502 | 159.6255 | 60.0305 | 159.45 | 42.4626 | 184.7626 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4536 | 108.5698 | 60.018 | 108.35 | 42.4586 | 159.6256 | 60.0305 | 159.45 | 42.4709 | 184.7667 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4619 | 108.5702 | 60.018 | 108.35 | 42.4669 | 159.6258 | 60.0305 | 159.45 | 42.4792 | 184.7709 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4702 | 108.5707 | 60.018 | 108.35 | 42.4752 | 159.626 | 60.0305 | 159.45 | 42.4875 | 184.7751 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4785 | 108.5711 | 60.018 | 108.35 | 42.4835 | 159.6262 | 60.0316 | 159.45 | 42.496 | 184.7793 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4869 | 108.5716 | 60.018 | 108.35 | 42.4919 | 159.6263 | 60.0316 | 159.45 | 42.5043 | 184.7835 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.4952 | 108.572 | 60.018 | 108.35 | 42.5002 | 159.6265 | 60.0316 | 159.45 | 42.5126 | 184.7876 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5035 | 108.5725 | 60.018 | 108.35 | 42.5085 | 159.6267 | 60.0316 | 159.45 | 42.5209 | 184.7918 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5118 | 108.5729 | 60.018 | 108.35 | 42.5168 | 159.6269 | 60.0316 | 159.45 | 42.5293 | 184.796 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5202 | 108.5734 | 60.018 | 108.35 | 42.5253 | 159.6271 | 60.0316 | 159.45 | 42.5376 | 184.8002 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5285 | 108.5738 | 60.018 | 108.35 | 42.5336 | 159.6272 | 60.0316 | 159.45 | 42.5459 | 184.8044 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5369 | 108.5721 | 60.018 | 108.35 | 42.5419 | 159.6274 | 60.0316 | 159.45 | 42.5543 | 184.8085 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5452 | 108.5692 | 60.018 | 108.35 | 42.5502 | 159.6276 | 60.0316 | 159.45 | 42.5626 | 184.8127 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5535 | 108.5663 | 60.018 | 108.35 | 42.5585 | 159.6278 | 60.0316 | 159.45 | 42.5709 | 184.8169 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5618 | 108.5633 | 60.018 | 108.35 | 42.5669 | 159.628 | 60.0316 | 159.45 | 42.5792 | 184.8211 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5702 | 108.5604 | 60.018 | 108.35 | 42.5752 | 159.6281 | 60.0316 | 159.45 | 42.5876 | 184.8253 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5785 | 108.5575 | 60.018 | 108.35 | 42.5835 | 159.6283 | 60.0316 | 159.45 | 42.5959 | 184.8295 | 59.9998 | 185
[8 empty] | 42.5869 | 108.5546 | 60.018 | 108.35 | 42.5918 | 159.6285 | 60.0316 | 159.45 | 42.6042 | 184.8336 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.5952 | 108.5517 | 60.0174 | 108.35 | 42.6002 | 159.6287 | 60.0316 | 159.45 | 42.6125 | 184.8378 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6035 | 108.5487 | 60.0174 | 108.35 | 42.6085 | 159.6289 | 60.0316 | 159.45 | 42.621 | 184.842 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6118 | 108.5458 | 60.0174 | 108.35 | 42.6168 | 159.629 | 60.0316 | 159.45 | 42.6293 | 184.8462 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6202 | 108.5429 | 60.0174 | 108.35 | 42.6251 | 159.6292 | 60.0316 | 159.45 | 42.6376 | 184.8504 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6285 | 108.54 | 60.0174 | 108.35 | 42.6335 | 159.6294 | 60.0316 | 159.45 | 42.6459 | 184.8545 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6368 | 108.537 | 60.0174 | 108.35 | 42.6418 | 159.6296 | 60.0316 | 159.45 | 42.6543 | 184.8587 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6451 | 108.5341 | 60.0174 | 108.35 | 42.6501 | 159.6298 | 60.0316 | 159.45 | 42.6626 | 184.8629 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6535 | 108.5312 | 60.0174 | 108.35 | 42.6584 | 159.6299 | 60.0316 | 159.45 | 42.6709 | 184.8671 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6618 | 108.5283 | 60.0174 | 108.35 | 42.6667 | 159.6301 | 60.0316 | 159.45 | 42.6793 | 184.8713 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6702 | 108.5253 | 60.0174 | 108.35 | 42.6752 | 159.6303 | 60.0316 | 159.45 | 42.6876 | 184.8754 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6785 | 108.5224 | 60.0174 | 108.35 | 42.6835 | 159.6305 | 60.0336 | 159.45 | 42.6959 | 184.8796 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6868 | 108.5195 | 60.0174 | 108.35 | 42.6918 | 159.6307 | 60.0336 | 159.45 | 42.7042 | 184.8838 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.6951 | 108.5166 | 60.0174 | 108.35 | 42.7001 | 159.6308 | 60.0336 | 159.45 | 42.7126 | 184.888 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7035 | 108.5136 | 60.0174 | 108.35 | 42.7085 | 159.631 | 60.0336 | 159.45 | 42.7209 | 184.8922 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7118 | 108.5107 | 60.0174 | 108.35 | 42.7168 | 159.6312 | 60.0336 | 159.45 | 42.7292 | 184.8963 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7202 | 108.5078 | 60.0174 | 108.35 | 42.7251 | 159.6314 | 60.0336 | 159.45 | 42.7375 | 184.9005 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7285 | 108.5049 | 60.0174 | 108.35 | 42.7334 | 159.6316 | 60.0336 | 159.45 | 42.746 | 184.9047 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7368 | 108.502 | 60.0174 | 108.35 | 42.7418 | 159.6317 | 60.0336 | 159.45 | 42.7543 | 184.9089 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7451 | 108.499 | 60.0174 | 108.35 | 42.7501 | 159.6319 | 60.0336 | 159.45 | 42.7626 | 184.9131 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7535 | 108.4961 | 60.0174 | 108.35 | 42.7584 | 159.6321 | 60.0336 | 159.45 | 42.7709 | 184.9173 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7618 | 108.4932 | 60.0174 | 108.35 | 42.7667 | 159.6323 | 60.0336 | 159.45 | 42.7793 | 184.9214 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7701 | 108.4903 | 60.0174 | 108.35 | 42.775 | 159.6325 | 60.0336 | 159.45 | 42.7876 | 184.9256 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7784 | 108.4873 | 60.0174 | 108.35 | 42.7834 | 159.6326 | 60.0336 | 159.45 | 42.7959 | 184.9298 | 60.0012 | 185
[8 empty] | 42.7868 | 108.4844 | 60.0174 | 108.35 | 42.7917 | 159.6328 | 60.0336 | 159.45 | 42.8043 | 184.934 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.7951 | 108.4815 | 60.0163 | 108.35 | 42.8 | 159.633 | 60.0336 | 159.45 | 42.8126 | 184.9382 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8035 | 108.4786 | 60.0163 | 108.35 | 42.8083 | 159.6282 | 60.0336 | 159.45 | 42.8209 | 184.9423 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8118 | 108.4756 | 60.0163 | 108.35 | 42.8168 | 159.6233 | 60.0336 | 159.45 | 42.8292 | 184.9465 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8201 | 108.4727 | 60.0163 | 108.35 | 42.8251 | 159.6184 | 60.0336 | 159.45 | 42.8376 | 184.9507 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8284 | 108.4698 | 60.0163 | 108.35 | 42.8334 | 159.6135 | 60.0336 | 159.45 | 42.8459 | 184.9549 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8368 | 108.4669 | 60.0163 | 108.35 | 42.8417 | 159.6086 | 60.0336 | 159.45 | 42.8542 | 184.9591 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8451 | 108.464 | 60.0163 | 108.35 | 42.8501 | 159.6037 | 60.0336 | 159.45 | 42.8625 | 184.9632 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8535 | 108.461 | 60.0163 | 108.35 | 42.8584 | 159.5988 | 60.0336 | 159.45 | 42.871 | 184.9674 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8618 | 108.4581 | 60.0163 | 108.35 | 42.8667 | 159.5939 | 60.0336 | 159.45 | 42.8793 | 184.9716 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8701 | 108.4552 | 60.0163 | 108.35 | 42.875 | 159.589 | 60.0336 | 159.45 | 42.8876 | 184.9758 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8784 | 108.4523 | 60.0163 | 108.35 | 42.8833 | 159.5841 | 60.035 | 159.45 | 42.8959 | 184.98 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8868 | 108.4493 | 60.0163 | 108.35 | 42.8917 | 159.5792 | 60.035 | 159.45 | 42.9043 | 184.9841 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.8951 | 108.4464 | 60.0163 | 108.35 | 42.9 | 159.5742 | 60.035 | 159.45 | 42.9126 | 184.9883 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9034 | 108.4435 | 60.0163 | 108.35 | 42.9083 | 159.5694 | 60.035 | 159.45 | 42.9209 | 184.9925 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9117 | 108.4406 | 60.0163 | 108.35 | 42.9166 | 159.5644 | 60.035 | 159.45 | 42.9292 | 184.9967 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9201 | 108.4376 | 60.0163 | 108.35 | 42.925 | 159.5595 | 60.035 | 159.45 | 42.9376 | 185.0009 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9284 | 108.4347 | 60.0163 | 108.35 | 42.9333 | 159.5546 | 60.035 | 159.45 | 42.9459 | 185.0051 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9368 | 108.4318 | 60.0163 | 108.35 | 42.9417 | 159.5497 | 60.035 | 159.45 | 42.9542 | 185.0092 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9451 | 108.4289 | 60.0163 | 108.35 | 42.95 | 159.5448 | 60.035 | 159.45 | 42.9626 | 185.0134 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9534 | 108.426 | 60.0163 | 108.35 | 42.9583 | 159.5399 | 60.035 | 159.45 | 42.9709 | 185.0176 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9617 | 108.423 | 60.0163 | 108.35 | 42.9667 | 159.535 | 60.035 | 159.45 | 42.9792 | 185.0218 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9701 | 108.4201 | 60.0163 | 108.35 | 42.975 | 159.5301 | 60.035 | 159.45 | 42.9875 | 185.026 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9784 | 108.4172 | 60.0163 | 108.35 | 42.9833 | 159.5252 | 60.035 | 159.45 | 42.996 | 185.0301 | 60.0009 | 185
[8 empty] | 42.9868 | 108.4143 | 60.0163 | 108.35 | 42.9916 | 159.5203 | 60.035 | 159.45 | 43.0043 | 185.0343 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 42.9951 | 108.4113 | 60.0155 | 108.35 | 43 | 159.5154 | 60.035 | 159.45 | 43.0126 | 185.0385 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0034 | 108.4084 | 60.0155 | 108.35 | 43.0083 | 159.5105 | 60.035 | 159.45 | 43.0209 | 185.0427 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0117 | 108.4055 | 60.0155 | 108.35 | 43.0166 | 159.5056 | 60.035 | 159.45 | 43.0293 | 185.042 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0201 | 108.4026 | 60.0155 | 108.35 | 43.0249 | 159.5007 | 60.035 | 159.45 | 43.0376 | 185.0392 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0284 | 108.3996 | 60.0155 | 108.35 | 43.0333 | 159.4958 | 60.035 | 159.45 | 43.0459 | 185.0363 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0367 | 108.3967 | 60.0155 | 108.35 | 43.0416 | 159.4909 | 60.035 | 159.45 | 43.0542 | 185.0334 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.045 | 108.3938 | 60.0155 | 108.35 | 43.0499 | 159.486 | 60.035 | 159.45 | 43.0626 | 185.0306 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0534 | 108.3909 | 60.0155 | 108.35 | 43.0582 | 159.4811 | 60.035 | 159.45 | 43.0709 | 185.0277 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0617 | 108.388 | 60.0155 | 108.35 | 43.0665 | 159.4762 | 60.035 | 159.45 | 43.0792 | 185.0249 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0701 | 108.385 | 60.0155 | 108.35 | 43.075 | 159.4713 | 60.035 | 159.45 | 43.0876 | 185.022 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0784 | 108.3821 | 60.0155 | 108.35 | 43.0833 | 159.4664 | 60.0364 | 159.45 | 43.0959 | 185.0191 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.0867 | 108.3792 | 60.0155 | 108.35 | 43.0916 | 159.4614 | 60.0364 | 159.45 | 43.1042 | 185.0163 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.095 | 108.3763 | 60.0155 | 108.35 | 43.0999 | 159.4565 | 60.0364 | 159.45 | 43.1125 | 185.0134 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1034 | 108.3741 | 60.0155 | 108.35 | 43.1083 | 159.4516 | 60.0364 | 159.45 | 43.121 | 185.0105 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1117 | 108.3748 | 60.0155 | 108.35 | 43.1166 | 159.4467 | 60.0364 | 159.45 | 43.1293 | 185.0077 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1201 | 108.3754 | 60.0155 | 108.35 | 43.1249 | 159.4418 | 60.0364 | 159.45 | 43.1376 | 185.0048 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1284 | 108.3761 | 60.0155 | 108.35 | 43.1332 | 159.4369 | 60.0364 | 159.45 | 43.1459 | 185.002 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1367 | 108.3767 | 60.0155 | 108.35 | 43.1415 | 159.432 | 60.0364 | 159.45 | 43.1543 | 184.9991 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.145 | 108.3774 | 60.0155 | 108.35 | 43.1499 | 159.4271 | 60.0364 | 159.45 | 43.1626 | 184.9962 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1534 | 108.378 | 60.0155 | 108.35 | 43.1582 | 159.4222 | 60.0364 | 159.45 | 43.1709 | 184.9934 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1617 | 108.3786 | 60.0155 | 108.35 | 43.1665 | 159.4173 | 60.0364 | 159.45 | 43.1792 | 184.9905 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.17 | 108.3793 | 60.0155 | 108.35 | 43.1748 | 159.4124 | 60.0364 | 159.45 | 43.1876 | 184.9876 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1783 | 108.3799 | 60.0155 | 108.35 |  |  |  |  | 43.1959 | 184.9848 | 60.0006 | 185
[8 empty] | 43.1867 | 108.3806 | 60.0155 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2042 | 184.9819 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.195 | 108.3812 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2126 | 184.979 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.2034 | 108.3819 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2209 | 184.9762 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.2117 | 108.3825 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2292 | 184.9733 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.22 | 108.3831 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2375 | 184.9704 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.2283 | 108.3838 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.246 | 184.9676 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.2367 | 108.3844 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2543 | 184.9647 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.245 | 108.3851 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2626 | 184.9619 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.2534 | 108.3857 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2709 | 184.959 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.2617 | 108.3864 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2793 | 184.9561 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.27 | 108.387 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2876 | 184.9533 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.2783 | 108.3876 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.2959 | 184.9504 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.2867 | 108.3883 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3042 | 184.9475 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.295 | 108.3889 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3126 | 184.9447 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.3033 | 108.3896 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3209 | 184.9418 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.3116 | 108.3902 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3292 | 184.9389 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.32 | 108.3909 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3376 | 184.9361 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.3283 | 108.3915 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3459 | 184.9332 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.3367 | 108.3922 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3542 | 184.9304 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.345 | 108.3928 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3625 | 184.9275 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.3533 | 108.3934 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.371 | 184.9246 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.3616 | 108.3941 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3793 | 184.9218 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.37 | 108.3947 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3876 | 184.9189 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.3783 | 108.3954 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.3959 | 184.916 | 59.999 | 185
[8 empty] | 43.3867 | 108.396 | 60.0149 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4043 | 184.9132 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.395 | 108.3967 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4126 | 184.9103 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4033 | 108.3973 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4209 | 184.9074 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4116 | 108.3979 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4292 | 184.9046 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.42 | 108.3986 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4376 | 184.9017 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4283 | 108.3992 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4459 | 184.8988 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4366 | 108.3999 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4542 | 184.896 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4449 | 108.4005 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4626 | 184.8931 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4533 | 108.4012 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4709 | 184.8903 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4616 | 108.4018 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4792 | 184.8874 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.47 | 108.4024 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.4875 | 184.8845 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4783 | 108.4031 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.496 | 184.8817 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4866 | 108.4037 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5043 | 184.8788 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.4949 | 108.4044 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5126 | 184.8759 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5033 | 108.405 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5209 | 184.8731 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5116 | 108.4057 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5293 | 184.8702 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.52 | 108.4063 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5376 | 184.8674 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5283 | 108.4069 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5459 | 184.8645 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5366 | 108.4076 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5543 | 184.8616 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5449 | 108.4082 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5626 | 184.8588 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5533 | 108.4089 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5709 | 184.8559 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5616 | 108.4095 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5792 | 184.8571 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5699 | 108.4102 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5876 | 184.8601 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5782 | 108.4108 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.5959 | 184.8632 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 43.5866 | 108.4114 | 60.0138 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6042 | 184.8662 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.5949 | 108.4121 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6125 | 184.8693 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6033 | 108.4127 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.621 | 184.8723 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6116 | 108.4134 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6293 | 184.8754 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6199 | 108.414 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6376 | 184.8784 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6282 | 108.4147 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.646 | 184.8815 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6366 | 108.4153 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6543 | 184.8845 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6449 | 108.4159 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6626 | 184.8875 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6533 | 108.4166 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6709 | 184.8906 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6616 | 108.4172 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6793 | 184.8936 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6699 | 108.4179 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6876 | 184.8967 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6782 | 108.417 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.6959 | 184.8997 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6866 | 108.4158 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7042 | 184.9028 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.6949 | 108.4146 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7126 | 184.9058 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7032 | 108.4134 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7209 | 184.9089 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7115 | 108.4122 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7292 | 184.9119 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7199 | 108.411 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7375 | 184.9149 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7282 | 108.4098 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.746 | 184.918 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7366 | 108.4086 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7543 | 184.921 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7449 | 108.4074 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7626 | 184.9241 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7532 | 108.4062 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.771 | 184.9271 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7615 | 108.405 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7793 | 184.9302 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7699 | 108.4038 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7876 | 184.9332 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7782 | 108.4026 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.7959 | 184.9363 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 43.7866 | 108.4014 | 60.0133 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8043 | 184.9393 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.7949 | 108.4002 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8126 | 184.9424 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8032 | 108.399 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8209 | 184.9454 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8115 | 108.3979 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8292 | 184.9484 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8199 | 108.3967 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8376 | 184.9515 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8282 | 108.3955 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8459 | 184.9545 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8365 | 108.3943 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8542 | 184.9576 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8448 | 108.3931 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8627 | 184.9606 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8532 | 108.3919 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.871 | 184.9637 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8615 | 108.3907 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8793 | 184.9667 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8699 | 108.3895 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.8876 | 184.9698 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8782 | 108.3883 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.896 | 184.9728 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8865 | 108.3871 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9043 | 184.9758 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.8948 | 108.3859 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9126 | 184.9789 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9032 | 108.3847 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9209 | 184.9819 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9115 | 108.3835 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9293 | 184.985 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9199 | 108.3823 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9376 | 184.988 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9282 | 108.3811 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9459 | 184.9911 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9365 | 108.3799 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9543 | 184.9941 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9448 | 108.3787 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9626 | 184.9972 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9532 | 108.3775 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9709 | 185.0002 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9615 | 108.3763 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9792 | 185.0033 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9698 | 108.3751 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.9877 | 185.0063 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9781 | 108.3739 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 43.996 | 185.0093 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9865 | 108.3727 | 60.0125 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0043 | 185.0124 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 43.9948 | 108.3715 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0126 | 185.0154 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0032 | 108.3703 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.021 | 185.0185 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0115 | 108.3691 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0293 | 185.0215 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0198 | 108.3679 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0376 | 185.0246 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0281 | 108.3667 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.046 | 185.0276 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0365 | 108.3655 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0543 | 185.0307 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0448 | 108.3643 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0626 | 185.0337 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0532 | 108.3631 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0709 | 185.0367 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0615 | 108.3619 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0793 | 185.0398 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0698 | 108.3607 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0876 | 185.0428 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0781 | 108.3595 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.0959 | 185.0448 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0865 | 108.3583 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1042 | 185.0442 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.0948 | 108.3571 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1127 | 185.0436 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1031 | 108.3559 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.121 | 185.043 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1115 | 108.3547 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1293 | 185.0424 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1198 | 108.3535 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1377 | 185.0417 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1281 | 108.3523 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.146 | 185.0411 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1365 | 108.3511 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1543 | 185.0405 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1448 | 108.3499 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1626 | 185.0399 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1531 | 108.3487 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.171 | 185.0393 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1614 | 108.3475 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1793 | 185.0387 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1698 | 108.3463 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1876 | 185.038 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1781 | 108.3451 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.1959 | 185.0374 | 59.9954 | 185
[8 empty] | 44.1865 | 108.3439 | 60.0113 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2043 | 185.0368 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.1948 | 108.3427 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2126 | 185.0362 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2031 | 108.3415 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2209 | 185.0356 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2114 | 108.3403 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2294 | 185.0349 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2198 | 108.3391 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2377 | 185.0343 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2281 | 108.3379 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.246 | 185.0337 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2365 | 108.3367 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2543 | 185.0331 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2448 | 108.3358 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2627 | 185.0325 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2531 | 108.3354 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.271 | 185.0319 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2615 | 108.335 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2793 | 185.0312 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2698 | 108.3345 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.2876 | 185.0306 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2781 | 108.3341 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.296 | 185.03 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2864 | 108.3337 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3043 | 185.0294 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.2948 | 108.3332 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3126 | 185.0288 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3031 | 108.3328 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.321 | 185.0282 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3115 | 108.3324 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3293 | 185.0275 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3198 | 108.3319 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3376 | 185.0269 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3281 | 108.3315 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3459 | 185.0263 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3364 | 108.3311 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3544 | 185.0257 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3448 | 108.3306 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3627 | 185.0251 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3531 | 108.3302 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.371 | 185.0244 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3615 | 108.3298 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3793 | 185.0238 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3698 | 108.3293 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.3877 | 185.0232 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3781 | 108.3289 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.396 | 185.0226 | 59.9965 | 185
[8 empty] | 44.3864 | 108.3285 | 60.0108 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4043 | 185.022 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.3948 | 108.328 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4126 | 185.0214 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4031 | 108.3276 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.421 | 185.0208 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4114 | 108.3272 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4293 | 185.0201 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4197 | 108.3268 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4376 | 185.0195 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4281 | 108.3263 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.446 | 185.0189 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4364 | 108.3259 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4543 | 185.0183 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4448 | 108.3255 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4626 | 185.0177 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4531 | 108.325 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4709 | 185.017 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4614 | 108.3246 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4794 | 185.0164 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4697 | 108.3242 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.4877 | 185.0158 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4781 | 108.3237 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.496 | 185.0152 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4864 | 108.3233 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5043 | 185.0146 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.4948 | 108.3229 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5127 | 185.014 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5031 | 108.3224 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.521 | 185.0133 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5114 | 108.322 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5293 | 185.0127 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5197 | 108.3216 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5377 | 185.0121 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5281 | 108.3211 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.546 | 185.0115 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5364 | 108.3207 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5543 | 185.0109 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5447 | 108.3203 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5626 | 185.0103 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.553 | 108.3198 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.571 | 185.0096 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5614 | 108.3194 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5793 | 185.009 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5697 | 108.319 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5876 | 185.0084 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5781 | 108.3186 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.5959 | 185.0078 | 59.9973 | 185
[8 empty] | 44.5864 | 108.3181 | 60.0103 | 108.35 |  |  |  |  | 44.6044 | 185.0072 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.5947 | 108.3177 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.6127 | 185.0065 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.603 | 108.3173 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.621 | 185.0059 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6114 | 108.3168 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.6293 | 185.0053 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6197 | 108.3164 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.6377 | 185.0041 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6281 | 108.316 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.646 | 185.0022 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6364 | 108.3155 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.6543 | 185.0004 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6447 | 108.3151 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.6627 | 184.9985 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.653 | 108.3147 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.671 | 184.9966 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6614 | 108.3142 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.6793 | 184.9948 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6697 | 108.3138 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.6876 | 184.9929 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.678 | 108.3134 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.696 | 184.991 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6864 | 108.3129 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7043 | 184.9892 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.6947 | 108.3125 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7126 | 184.9873 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7031 | 108.3121 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7209 | 184.9854 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7114 | 108.3116 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7294 | 184.9836 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7197 | 108.3112 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7377 | 184.9817 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.728 | 108.3108 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.746 | 184.9798 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7364 | 108.3103 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7544 | 184.978 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7447 | 108.3099 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7627 | 184.9761 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7531 | 108.3095 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.771 | 184.9742 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7614 | 108.309 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7793 | 184.9724 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7697 | 108.3086 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.7877 | 184.9705 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.778 | 108.3082 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.796 | 184.9686 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.7864 | 108.3076 | 60.0094 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8043 | 184.9668 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.7947 | 108.307 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8126 | 184.9649 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.803 | 108.3064 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.821 | 184.963 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.8113 | 108.3058 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8293 | 184.9611 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.8197 | 108.3052 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8376 | 184.9593 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.828 | 108.3046 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8459 | 184.9574 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.8364 | 108.304 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8544 | 184.9555 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.8447 | 108.3034 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8627 | 184.9537 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.853 | 108.3028 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.871 | 184.9518 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.8613 | 108.3022 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8794 | 184.9499 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.8697 | 108.3016 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.8877 | 184.9481 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.878 | 108.301 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.896 | 184.9462 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.8864 | 108.3004 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9043 | 184.9443 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.8947 | 108.2998 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9127 | 184.9425 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.903 | 108.2992 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.921 | 184.9406 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.9113 | 108.2986 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9293 | 184.9387 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.9197 | 108.298 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9376 | 184.9369 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.928 | 108.2974 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.946 | 184.935 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.9363 | 108.2968 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9543 | 184.9331 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.9446 | 108.2962 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9626 | 184.9313 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.953 | 108.2955 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9711 | 184.9294 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.9613 | 108.2949 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9794 | 184.9275 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.9697 | 108.2943 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.9877 | 184.9257 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.978 | 108.2937 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 44.996 | 184.9238 | 59.9985 | 185
[8 empty] | 44.9863 | 108.2931 | 60.0086 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0044 | 184.9219 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 44.9947 | 108.2925 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0127 | 184.9201 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.003 | 108.2919 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.021 | 184.9182 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.0114 | 108.2913 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0293 | 184.9163 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.0197 | 108.2907 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0377 | 184.9145 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.028 | 108.2901 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.046 | 184.9126 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.0363 | 108.2895 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0543 | 184.9107 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.0447 | 108.2889 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0626 | 184.9089 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.053 | 108.2883 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.071 | 184.907 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.0613 | 108.2877 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0793 | 184.9051 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.0696 | 108.2871 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0876 | 184.9033 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.078 | 108.2865 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.0961 | 184.9014 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.0863 | 108.2859 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.1044 | 184.8995 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.0947 | 108.2853 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.1127 | 184.8977 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.103 | 108.2847 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.121 | 184.8958 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.1113 | 108.2841 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.1294 | 184.8939 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.1196 | 108.2835 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.1377 | 184.8942 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.128 | 108.2829 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.146 | 184.8966 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.1363 | 108.2822 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.1543 | 184.899 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.1447 | 108.2816 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.1627 | 184.9014 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.153 | 108.281 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.171 | 184.9038 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.1613 | 108.2804 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.1793 | 184.9062 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.1696 | 108.2798 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.1876 | 184.9086 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.178 | 108.2792 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.196 | 184.911 | 59.9982 | 185
[8 empty] | 45.1863 | 108.2786 | 60.0083 | 108.35 |  |  |  |  | 45.2043 | 184.9134 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.1946 | 108.278 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.2126 | 184.9158 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.2029 | 108.2774 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.2211 | 184.9182 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.2113 | 108.2768 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.2294 | 184.9206 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.2196 | 108.2762 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.2377 | 184.923 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.228 | 108.2756 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.246 | 184.9254 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.2363 | 108.275 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.2544 | 184.9278 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.2446 | 108.2744 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.2627 | 184.9303 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.253 | 108.2738 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.271 | 184.9326 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.2613 | 108.2732 | 60.0072 | 108.35 |  |  |  |  | 45.2793 | 184.9351 | 59.9971 | 185
[8 empty] | 45.2697 | 108.2726 | 60.0072 | 108.35
[8 empty] | 45.278 | 108.272 | 60.0072 | 108.35 | [7 empty] | 1

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Nota: todos los escalones fueron realizados de 25.55 MW dado que la potencia disponible al momento de la prueba fue de 361.65 MW.
Potencia declarada (MW) | 370 | Rampa ajustada (%/min) | 20 | Rango disponible (MW) | 356.65
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 25.55 | 7.1639 | -74.2874 | -20.0777
2 | 25.55 | 7.1639 | -72.2874 | -19.5371
3 | 25.55 | 7.1639 | -74.1666 | -20.045
4 | 25.55 | 7.1639 | -73.6673 | -19.9101
5 | 25.55 | 7.1639 | -75.5778 | -20.4264
Promedio |  |  | -73.9973 | -19.9993
Desviación estándar |  |  | 1.1878
Coeficiente de variación |  |  | -0.016052
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.003639% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0036469 | 210.4097 | 60.0471 | 210.55 | 0.0052185 | 185.3203 | 59.9799 | 185 | 0.0082703 | 159.2748 | 60.0299 | 159.45 | 0.0074463 | 133.7664 | 59.9578 | 133.9 | 0.0074463 | 108.2627 | 59.9781 | 108.35
0.011978 | 210.4088 | 60.0471 | 210.55 | 0.01355 | 185.3181 | 59.9799 | 185 | 0.016602 | 159.2738 | 60.0299 | 159.45 | 0.015808 | 133.7655 | 59.9578 | 133.9 | 0.015778 | 108.2625 | 59.9781 | 108.35
0.020294 | 210.4079 | 60.0471 | 210.55 | 0.021912 | 185.3159 | 59.9799 | 185 | 0.024933 | 159.2729 | 60.0299 | 159.45 | 0.024139 | 133.7646 | 59.9578 | 133.9 | 0.024109 | 108.2622 | 59.9781 | 108.35
0.028625 | 210.4071 | 60.0471 | 210.55 | 0.030243 | 185.3137 | 59.9799 | 185 | 0.033264 | 159.272 | 60.0299 | 159.45 | 0.032471 | 133.7637 | 59.9578 | 133.9 | 0.03244 | 108.262 | 59.9781 | 108.35
0.036957 | 210.4062 | 60.0471 | 210.55 | 0.038574 | 185.3115 | 59.9799 | 185 | 0.041595 | 159.271 | 60.0299 | 159.45 | 0.040833 | 133.7628 | 59.9578 | 133.9 | 0.040771 | 108.2618 | 59.9781 | 108.35
0.045288 | 210.4053 | 60.0449 | 210.55 | 0.046906 | 185.3093 | 59.9799 | 185 | 0.049927 | 159.2701 | 60.0299 | 159.45 | 0.049164 | 133.7619 | 59.9578 | 133.9 | 0.049103 | 108.2616 | 59.9781 | 108.35
0.053604 | 210.4055 | 60.0449 | 210.55 | 0.055237 | 185.3072 | 59.9799 | 185 | 0.058228 | 159.2691 | 60.0299 | 159.45 | 0.057495 | 133.761 | 59.9578 | 133.9 | 0.057465 | 108.2614 | 59.9781 | 108.35
0.061935 | 210.4064 | 60.0449 | 210.55 | 0.063568 | 185.305 | 59.9799 | 185 | 0.066559 | 159.2682 | 60.0299 | 159.45 | 0.065826 | 133.7601 | 59.9578 | 133.9 | 0.065796 | 108.2611 | 59.9781 | 108.35
0.070267 | 210.4073 | 60.0449 | 210.55 | 0.07193 | 185.3028 | 59.9799 | 185 | 0.07489 | 159.2672 | 60.0299 | 159.45 | 0.074188 | 133.7592 | 59.9578 | 133.9 | 0.074127 | 108.2609 | 59.9781 | 108.35
0.078583 | 210.4082 | 60.0449 | 210.55 | 0.080261 | 185.3006 | 59.9799 | 185 | 0.083221 | 159.2663 | 60.0299 | 159.45 | 0.08252 | 133.7583 | 59.9575 | 133.9 | 0.082458 | 108.2607 | 59.9781 | 108.35
0.086914 | 210.409 | 60.0449 | 210.55 | 0.088593 | 185.2984 | 59.9799 | 185 | 0.091553 | 159.2654 | 60.0299 | 159.45 | 0.090851 | 133.7574 | 59.9575 | 133.9 | 0.09079 | 108.2605 | 59.9781 | 108.35
0.095245 | 210.4099 | 60.0449 | 210.55 | 0.096924 | 185.2963 | 59.9799 | 185 | 0.099884 | 159.2644 | 60.0299 | 159.45 | 0.099182 | 133.7565 | 59.9575 | 133.9 | 0.099121 | 108.2603 | 59.9781 | 108.35
0.10358 | 210.4108 | 60.0449 | 210.55 | 0.10526 | 185.2941 | 59.9799 | 185 | 0.10822 | 159.2635 | 60.0299 | 159.45 | 0.10754 | 133.7556 | 59.9575 | 133.9 | 0.10748 | 108.26 | 59.9781 | 108.35
0.11189 | 210.4117 | 60.0449 | 210.55 | 0.11359 | 185.2919 | 59.9799 | 185 | 0.11655 | 159.2637 | 60.0299 | 159.45 | 0.11588 | 133.7547 | 59.9575 | 133.9 | 0.11581 | 108.2598 | 59.9781 | 108.35
0.12022 | 210.4126 | 60.0449 | 210.55 | 0.12195 | 185.2897 | 59.9799 | 185 | 0.12488 | 159.265 | 60.0299 | 159.45 | 0.12421 | 133.7538 | 59.9575 | 133.9 | 0.12415 | 108.2596 | 59.9781 | 108.35
0.12856 | 210.4135 | 60.0449 | 210.55 | 0.13028 | 185.2875 | 59.9799 | 185 | 0.13321 | 159.2663 | 60.0299 | 159.45 | 0.13254 | 133.7529 | 59.9575 | 133.9 | 0.13248 | 108.2594 | 59.9781 | 108.35
0.13689 | 210.4143 | 60.0449 | 210.55 | 0.13861 | 185.2854 | 59.9799 | 185 | 0.14154 | 159.2676 | 60.0299 | 159.45 | 0.1409 | 133.752 | 59.9575 | 133.9 | 0.14081 | 108.2592 | 59.9781 | 108.35
0.1452 | 210.4152 | 60.0449 | 210.55 | 0.14694 | 185.2832 | 59.9799 | 185 | 0.14987 | 159.2689 | 60.0299 | 159.45 | 0.14923 | 133.7511 | 59.9575 | 133.9 | 0.14914 | 108.2587 | 59.9781 | 108.35
0.15353 | 210.4161 | 60.0449 | 210.55 | 0.15527 | 185.281 | 59.9799 | 185 | 0.1582 | 159.2702 | 60.0299 | 159.45 | 0.15756 | 133.7502 | 59.9575 | 133.9 | 0.1575 | 108.2577 | 59.9781 | 108.35
0.16187 | 210.417 | 60.0449 | 210.55 | 0.1636 | 185.2788 | 59.9799 | 185 | 0.16653 | 159.2715 | 60.0299 | 159.45 | 0.16589 | 133.7493 | 59.9575 | 133.9 | 0.16583 | 108.2567 | 59.9781 | 108.35
0.17018 | 210.4178 | 60.0449 | 210.55 | 0.17194 | 185.2766 | 59.9799 | 185 | 0.17487 | 159.2728 | 60.0299 | 159.45 | 0.17426 | 133.7484 | 59.9575 | 133.9 | 0.17416 | 108.2558 | 59.9765 | 108.35
0.17851 | 210.4187 | 60.0449 | 210.55 | 0.1803 | 185.2744 | 59.9799 | 185 | 0.18317 | 159.2741 | 60.0308 | 159.45 | 0.18259 | 133.7475 | 59.9575 | 133.9 | 0.1825 | 108.2548 | 59.9765 | 108.35
0.18684 | 210.4196 | 60.0449 | 210.55 | 0.18863 | 185.2723 | 59.9799 | 185 | 0.1915 | 159.2754 | 60.0308 | 159.45 | 0.19092 | 133.7466 | 59.9575 | 133.9 | 0.19083 | 108.2538 | 59.9765 | 108.35
0.19518 | 210.4205 | 60.0449 | 210.55 | 0.19696 | 185.2701 | 59.9799 | 185 | 0.19983 | 159.2767 | 60.0308 | 159.45 | 0.19925 | 133.7457 | 59.9575 | 133.9 | 0.19916 | 108.2528 | 59.9765 | 108.35
0.20349 | 210.4214 | 60.0449 | 210.55 | 0.20529 | 185.2679 | 59.981 | 185 | 0.20816 | 159.278 | 60.0308 | 159.45 | 0.20761 | 133.7448 | 59.9575 | 133.9 | 0.20752 | 108.2518 | 59.9765 | 108.35
0.21182 | 210.4223 | 60.0449 | 210.55 | 0.21362 | 185.2657 | 59.981 | 185 | 0.21649 | 159.2794 | 60.0308 | 159.45 | 0.21594 | 133.7439 | 59.9575 | 133.9 | 0.21585 | 108.2508 | 59.9765 | 108.35
0.22015 | 210.4231 | 60.0449 | 210.55 | 0.22195 | 185.2635 | 59.981 | 185 | 0.22482 | 159.2807 | 60.0308 | 159.45 | 0.22427 | 133.743 | 59.9575 | 133.9 | 0.22418 | 108.2498 | 59.9765 | 108.35
0.22847 | 210.424 | 60.0449 | 210.55 | 0.23032 | 185.2614 | 59.981 | 185 | 0.23315 | 159.282 | 60.0308 | 159.45 | 0.2326 | 133.7421 | 59.9575 | 133.9 | 0.23251 | 108.2489 | 59.9765 | 108.35
0.2368 | 210.4249 | 60.0449 | 210.55 | 0.23865 | 185.2592 | 59.981 | 185 | 0.24149 | 159.2833 | 60.0308 | 159.45 | 0.24097 | 133.7411 | 59.9575 | 133.9 | 0.24084 | 108.2479 | 59.9765 | 108.35
0.24513 | 210.4258 | 60.0427 | 210.55 | 0.24698 | 185.257 | 59.981 | 185 | 0.24982 | 159.2846 | 60.0308 | 159.45 | 0.2493 | 133.7402 | 59.9575 | 133.9 | 0.24918 | 108.2469 | 59.9765 | 108.35
0.25346 | 210.4267 | 60.0427 | 210.55 | 0.25531 | 185.2548 | 59.981 | 185 | 0.25815 | 159.2859 | 60.0308 | 159.45 | 0.25763 | 133.7393 | 59.9575 | 133.9 | 0.25754 | 108.2459 | 59.9765 | 108.35
0.26178 | 210.4275 | 60.0427 | 210.55 | 0.26364 | 185.2526 | 59.981 | 185 | 0.26648 | 159.2872 | 60.0308 | 159.45 | 0.26599 | 133.739 | 59.9575 | 133.9 | 0.26587 | 108.2449 | 59.9765 | 108.35
0.27011 | 210.4284 | 60.0427 | 210.55 | 0.27197 | 185.2505 | 59.981 | 185 | 0.27481 | 159.2885 | 60.0308 | 159.45 | 0.27432 | 133.739 | 59.9575 | 133.9 | 0.2742 | 108.2439 | 59.9765 | 108.35
0.27844 | 210.4293 | 60.0427 | 210.55 | 0.2803 | 185.2483 | 59.981 | 185 | 0.28314 | 159.2898 | 60.0308 | 159.45 | 0.28265 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.28253 | 108.243 | 59.9765 | 108.35
0.28677 | 210.4302 | 60.0427 | 210.55 | 0.28867 | 185.2461 | 59.981 | 185 | 0.29147 | 159.2911 | 60.0308 | 159.45 | 0.29099 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.29086 | 108.242 | 59.9765 | 108.35
0.29509 | 210.4311 | 60.0427 | 210.55 | 0.297 | 185.2439 | 59.981 | 185 | 0.29977 | 159.2924 | 60.0308 | 159.45 | 0.29935 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.29922 | 108.241 | 59.9765 | 108.35
0.30342 | 210.4319 | 60.0427 | 210.55 | 0.30533 | 185.2408 | 59.981 | 185 | 0.30811 | 159.2937 | 60.0308 | 159.45 | 0.30768 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.30756 | 108.24 | 59.9765 | 108.35
0.31175 | 210.4328 | 60.0427 | 210.55 | 0.31366 | 185.2371 | 59.981 | 185 | 0.31644 | 159.295 | 60.0308 | 159.45 | 0.31601 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.31589 | 108.239 | 59.9765 | 108.35
0.32008 | 210.4337 | 60.0427 | 210.55 | 0.32199 | 185.2334 | 59.981 | 185 | 0.32477 | 159.2963 | 60.0308 | 159.45 | 0.32434 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.32422 | 108.238 | 59.9765 | 108.35
0.3284 | 210.4346 | 60.0427 | 210.55 | 0.33032 | 185.2297 | 59.981 | 185 | 0.3331 | 159.2976 | 60.0308 | 159.45 | 0.3327 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.33255 | 108.2371 | 59.9765 | 108.35
0.33673 | 210.4355 | 60.0427 | 210.55 | 0.33868 | 185.226 | 59.981 | 185 | 0.34143 | 159.299 | 60.0308 | 159.45 | 0.34103 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.34088 | 108.2361 | 59.9765 | 108.35
0.34506 | 210.4363 | 60.0427 | 210.55 | 0.34702 | 185.2223 | 59.981 | 185 | 0.34976 | 159.3003 | 60.0308 | 159.45 | 0.34937 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.34924 | 108.2351 | 59.9765 | 108.35
0.35339 | 210.4372 | 60.0427 | 210.55 | 0.35535 | 185.2186 | 59.981 | 185 | 0.35809 | 159.3016 | 60.0308 | 159.45 | 0.3577 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.35757 | 108.2341 | 59.9765 | 108.35
0.36171 | 210.4381 | 60.0427 | 210.55 | 0.36368 | 185.2148 | 59.981 | 185 | 0.36642 | 159.3029 | 60.0308 | 159.45 | 0.36606 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.36591 | 108.2331 | 59.9765 | 108.35
0.37004 | 210.439 | 60.0427 | 210.55 | 0.37201 | 185.2111 | 59.981 | 185 | 0.37476 | 159.3042 | 60.0308 | 159.45 | 0.37439 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.37424 | 108.2321 | 59.9753 | 108.35
0.37837 | 210.4399 | 60.0427 | 210.55 | 0.38034 | 185.2074 | 59.981 | 185 | 0.38309 | 159.3055 | 60.0305 | 159.45 | 0.38272 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.38257 | 108.2312 | 59.9753 | 108.35
0.3867 | 210.4408 | 60.0427 | 210.55 | 0.38867 | 185.2037 | 59.981 | 185 | 0.39142 | 159.3068 | 60.0305 | 159.45 | 0.39108 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.3909 | 108.2302 | 59.9753 | 108.35
0.39502 | 210.4416 | 60.0427 | 210.55 | 0.39703 | 185.2 | 59.981 | 185 | 0.39975 | 159.3081 | 60.0305 | 159.45 | 0.39941 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.39926 | 108.2292 | 59.9753 | 108.35
0.40335 | 210.4425 | 60.0427 | 210.55 | 0.40536 | 185.1963 | 59.9819 | 185 | 0.40805 | 159.3094 | 60.0305 | 159.45 | 0.40775 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.40759 | 108.2282 | 59.9753 | 108.35
0.41168 | 210.4434 | 60.0427 | 210.55 | 0.4137 | 185.1926 | 59.9819 | 185 | 0.41638 | 159.3107 | 60.0305 | 159.45 | 0.41608 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.41592 | 108.2272 | 59.9753 | 108.35
0.42001 | 210.4443 | 60.0427 | 210.55 | 0.42203 | 185.1888 | 59.9819 | 185 | 0.42471 | 159.312 | 60.0305 | 159.45 | 0.42444 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.42426 | 108.2262 | 59.9753 | 108.35
0.42833 | 210.4452 | 60.0427 | 210.55 | 0.43036 | 185.1851 | 59.9819 | 185 | 0.43304 | 159.3133 | 60.0305 | 159.45 | 0.43277 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.43259 | 108.2253 | 59.9753 | 108.35
0.43666 | 210.446 | 60.0427 | 210.55 | 0.43869 | 185.1814 | 59.9819 | 185 | 0.44138 | 159.3146 | 60.0305 | 159.45 | 0.4411 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.44095 | 108.2243 | 59.9753 | 108.35
0.44499 | 210.4469 | 60.0396 | 210.55 | 0.44705 | 185.1777 | 59.9819 | 185 | 0.44971 | 159.3159 | 60.0305 | 159.45 | 0.44943 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.44928 | 108.2233 | 59.9753 | 108.35
0.45332 | 210.4478 | 60.0396 | 210.55 | 0.45538 | 185.174 | 59.9819 | 185 | 0.45804 | 159.3172 | 60.0305 | 159.45 | 0.45779 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.45761 | 108.2223 | 59.9753 | 108.35
0.46164 | 210.4487 | 60.0396 | 210.55 | 0.46371 | 185.1703 | 59.9819 | 185 | 0.46637 | 159.3185 | 60.0305 | 159.45 | 0.46613 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.46594 | 108.2213 | 59.9753 | 108.35
0.46997 | 210.4496 | 60.0396 | 210.55 | 0.47205 | 185.1666 | 59.9819 | 185 | 0.4747 | 159.3199 | 60.0305 | 159.45 | 0.47446 | 133.739 | 59.9554 | 133.9 | 0.47427 | 108.2203 | 59.9753 | 108.35
0.4783 | 210.4504 | 60.0396 | 210.55 | 0.48038 | 185.1629 | 59.9819 | 185 | 0.48303 | 159.3212 | 60.0305 | 159.45 | 0.48282 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.4826 | 108.2194 | 59.9753 | 108.35
0.48663 | 210.4513 | 60.0396 | 210.55 | 0.48871 | 185.1591 | 59.9819 | 185 | 0.49136 | 159.3225 | 60.0305 | 159.45 | 0.49115 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.49097 | 108.2184 | 59.9753 | 108.35
0.49495 | 210.4522 | 60.0396 | 210.55 | 0.49704 | 185.1554 | 59.9819 | 185 | 0.49969 | 159.3238 | 60.0305 | 159.45 | 0.49948 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.4993 | 108.2174 | 59.9753 | 108.35
0.50328 | 210.4531 | 60.0396 | 210.55 | 0.5054 | 185.1517 | 59.9819 | 185 | 0.50803 | 159.3251 | 60.0305 | 159.45 | 0.50781 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.50763 | 108.2164 | 59.9753 | 108.35
0.51161 | 210.454 | 60.0396 | 210.55 | 0.51373 | 185.148 | 59.9819 | 185 | 0.51636 | 159.3264 | 60.0305 | 159.45 | 0.51617 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.51596 | 108.2154 | 59.9753 | 108.35
0.51994 | 210.4548 | 60.0396 | 210.55 | 0.52206 | 185.1443 | 59.9819 | 185 | 0.52466 | 159.3277 | 60.0305 | 159.45 | 0.52451 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.52429 | 108.2144 | 59.9753 | 108.35
0.52827 | 210.4557 | 60.0396 | 210.55 | 0.5304 | 185.1406 | 59.9819 | 185 | 0.53299 | 159.329 | 60.0305 | 159.45 | 0.53284 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.53265 | 108.2134 | 59.9753 | 108.35
0.53659 | 210.4566 | 60.0396 | 210.55 | 0.53873 | 185.1369 | 59.9819 | 185 | 0.54132 | 159.3303 | 60.0305 | 159.45 | 0.54117 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.54099 | 108.2125 | 59.9753 | 108.35
0.54492 | 210.4575 | 60.0396 | 210.55 | 0.54706 | 185.1331 | 59.9819 | 185 | 0.54965 | 159.3316 | 60.0305 | 159.45 | 0.54953 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.54932 | 108.2115 | 59.9753 | 108.35
0.55325 | 210.4584 | 60.0396 | 210.55 | 0.55539 | 185.1294 | 59.9819 | 185 | 0.55798 | 159.3329 | 60.0305 | 159.45 | 0.55786 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.55765 | 108.2105 | 59.9753 | 108.35
0.56158 | 210.4592 | 60.0396 | 210.55 | 0.56375 | 185.1257 | 59.9819 | 185 | 0.56631 | 159.3342 | 60.0305 | 159.45 | 0.56619 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.56598 | 108.2095 | 59.9753 | 108.35
0.5699 | 210.4599 | 60.0396 | 210.55 | 0.57208 | 185.122 | 59.9819 | 185 | 0.57465 | 159.3355 | 60.0305 | 159.45 | 0.57452 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.57431 | 108.2085 | 59.9757 | 108.35
0.57823 | 210.4596 | 60.0396 | 210.55 | 0.58041 | 185.1183 | 59.9819 | 185 | 0.58298 | 159.3368 | 60.0296 | 159.45 | 0.58289 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.58267 | 108.2076 | 59.9757 | 108.35
0.58656 | 210.4592 | 60.0396 | 210.55 | 0.58875 | 185.1146 | 59.9819 | 185 | 0.59131 | 159.3382 | 60.0296 | 159.45 | 0.59122 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.591 | 108.2066 | 59.9757 | 108.35
0.59489 | 210.4588 | 60.0396 | 210.55 | 0.59708 | 185.1109 | 59.9819 | 185 | 0.59964 | 159.3394 | 60.0296 | 159.45 | 0.59955 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.59933 | 108.2056 | 59.9757 | 108.35
0.60323 | 210.4585 | 60.0396 | 210.55 | 0.60541 | 185.1071 | 59.9824 | 185 | 0.60797 | 159.3408 | 60.0296 | 159.45 | 0.60791 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.60767 | 108.2046 | 59.9757 | 108.35
0.61154 | 210.4581 | 60.0396 | 210.55 | 0.61374 | 185.1034 | 59.9824 | 185 | 0.6163 | 159.3421 | 60.0296 | 159.45 | 0.61624 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.616 | 108.2036 | 59.9757 | 108.35
0.61987 | 210.4577 | 60.0396 | 210.55 | 0.6221 | 185.0997 | 59.9824 | 185 | 0.62463 | 159.3436 | 60.0296 | 159.45 | 0.62457 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.62433 | 108.2026 | 59.9757 | 108.35
0.6282 | 210.4573 | 60.0396 | 210.55 | 0.63043 | 185.096 | 59.9824 | 185 | 0.63297 | 159.3457 | 60.0296 | 159.45 | 0.6329 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.63269 | 108.2016 | 59.9757 | 108.35
0.63654 | 210.4569 | 60.0396 | 210.55 | 0.63876 | 185.0923 | 59.9824 | 185 | 0.64127 | 159.3478 | 60.0296 | 159.45 | 0.64127 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.64102 | 108.2007 | 59.9757 | 108.35
0.64485 | 210.4566 | 60.0377 | 210.55 | 0.64709 | 185.0886 | 59.9824 | 185 | 0.6496 | 159.3499 | 60.0296 | 159.45 | 0.6496 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.64935 | 108.2011 | 59.9757 | 108.35
0.65318 | 210.4562 | 60.0377 | 210.55 | 0.65543 | 185.0849 | 59.9824 | 185 | 0.65793 | 159.352 | 60.0296 | 159.45 | 0.65793 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.65768 | 108.2045 | 59.9757 | 108.35
0.66151 | 210.4558 | 60.0377 | 210.55 | 0.66376 | 185.0812 | 59.9824 | 185 | 0.66626 | 159.3541 | 60.0296 | 159.45 | 0.66626 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.66602 | 108.2079 | 59.9757 | 108.35
0.66985 | 210.4554 | 60.0377 | 210.55 | 0.67212 | 185.0775 | 59.9824 | 185 | 0.67459 | 159.3562 | 60.0296 | 159.45 | 0.67462 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 0.67438 | 108.2113 | 59.9757 | 108.35
0.67818 | 210.4551 | 60.0377 | 210.55 | 0.68045 | 185.0737 | 59.9824 | 185 | 0.68292 | 159.3583 | 60.0296 | 159.45 | 0.68295 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.68271 | 108.2146 | 59.9757 | 108.35
0.68649 | 210.4547 | 60.0377 | 210.55 | 0.68878 | 185.07 | 59.9824 | 185 | 0.69125 | 159.3604 | 60.0296 | 159.45 | 0.69128 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.69104 | 108.218 | 59.9757 | 108.35
0.69482 | 210.4543 | 60.0377 | 210.55 | 0.69711 | 185.0663 | 59.9824 | 185 | 0.69958 | 159.3625 | 60.0296 | 159.45 | 0.69965 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.69937 | 108.2214 | 59.9757 | 108.35
0.70316 | 210.4539 | 60.0377 | 210.55 | 0.70544 | 185.0626 | 59.9824 | 185 | 0.70792 | 159.3646 | 60.0296 | 159.45 | 0.70798 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.7077 | 108.2248 | 59.9757 | 108.35
0.71149 | 210.4536 | 60.0377 | 210.55 | 0.71378 | 185.0589 | 59.9824 | 185 | 0.71625 | 159.3667 | 60.0296 | 159.45 | 0.71631 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.71603 | 108.2282 | 59.9757 | 108.35
0.7198 | 210.4532 | 60.0377 | 210.55 | 0.72211 | 185.0552 | 59.9824 | 185 | 0.72458 | 159.3688 | 60.0296 | 159.45 | 0.72464 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.7244 | 108.2316 | 59.9757 | 108.35
0.72813 | 210.4528 | 60.0377 | 210.55 | 0.73047 | 185.0515 | 59.9824 | 185 | 0.73291 | 159.3709 | 60.0296 | 159.45 | 0.733 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.73273 | 108.2349 | 59.9757 | 108.35
0.73647 | 210.4524 | 60.0377 | 210.55 | 0.7388 | 185.0477 | 59.9824 | 185 | 0.74124 | 159.373 | 60.0296 | 159.45 | 0.74133 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.74106 | 108.2383 | 59.9757 | 108.35
0.7448 | 210.4521 | 60.0377 | 210.55 | 0.74713 | 185.044 | 59.9824 | 185 | 0.74957 | 159.3751 | 60.0296 | 159.45 | 0.74966 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.74939 | 108.2417 | 59.9757 | 108.35
0.75313 | 210.4517 | 60.0377 | 210.55 | 0.75546 | 185.0403 | 59.9824 | 185 | 0.7579 | 159.3772 | 60.0296 | 159.45 | 0.758 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.75772 | 108.2451 | 59.9757 | 108.35
0.76144 | 210.4513 | 60.0377 | 210.55 | 0.76379 | 185.0366 | 59.9824 | 185 | 0.7662 | 159.3793 | 60.0296 | 159.45 | 0.76636 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.76605 | 108.2485 | 59.9757 | 108.35
0.76978 | 210.4509 | 60.0377 | 210.55 | 0.77213 | 185.0329 | 59.9824 | 185 | 0.77454 | 159.3814 | 60.0296 | 159.45 | 0.77469 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.77441 | 108.2519 | 59.9757 | 108.35
0.77811 | 210.4506 | 60.0377 | 210.55 | 0.78046 | 185.0292 | 59.9824 | 185 | 0.78287 | 159.3835 | 60.028 | 159.45 | 0.78302 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.78275 | 108.2552 | 59.9757 | 108.35
0.78644 | 210.4502 | 60.0377 | 210.55 | 0.78882 | 185.0255 | 59.9824 | 185 | 0.7912 | 159.3856 | 60.028 | 159.45 | 0.79138 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.79108 | 108.2586 | 59.9757 | 108.35
0.79477 | 210.4498 | 60.0377 | 210.55 | 0.79715 | 185.0217 | 59.9824 | 185 | 0.79953 | 159.3877 | 60.028 | 159.45 | 0.79971 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.79941 | 108.262 | 59.9757 | 108.35
0.80309 | 210.4494 | 60.0377 | 210.55 | 0.80548 | 185.018 | 59.9835 | 185 | 0.80786 | 159.3898 | 60.028 | 159.45 | 0.80804 | 133.739 | 59.9551 | 133.9 | 0.80774 | 108.2654 | 59.9757 | 108.35
0.81142 | 210.4491 | 60.0377 | 210.55 | 0.81381 | 185.0143 | 59.9835 | 185 | 0.81619 | 159.3919 | 60.028 | 159.45 | 0.81638 | 133.7392 | 59.9551 | 133.9 | 0.8161 | 108.2688 | 59.9757 | 108.35
0.81975 | 210.4487 | 60.0377 | 210.55 | 0.82214 | 185.0106 | 59.9835 | 185 | 0.82452 | 159.394 | 60.028 | 159.45 | 0.82474 | 133.7394 | 59.9551 | 133.9 | 0.82443 | 108.2721 | 59.9757 | 108.35
0.82808 | 210.4483 | 60.0377 | 210.55 | 0.83047 | 185.0069 | 59.9835 | 185 | 0.83286 | 159.3961 | 60.028 | 159.45 | 0.83307 | 133.7397 | 59.9551 | 133.9 | 0.83276 | 108.2755 | 59.9757 | 108.35
0.83641 | 210.4479 | 60.0377 | 210.55 | 0.83881 | 185.0032 | 59.9835 | 185 | 0.84119 | 159.3982 | 60.028 | 159.45 | 0.8414 | 133.7399 | 59.9551 | 133.9 | 0.84109 | 108.2789 | 59.9757 | 108.35
0.84473 | 210.4476 | 60.0372 | 210.55 | 0.84717 | 184.9995 | 59.9835 | 185 | 0.84952 | 159.4003 | 60.028 | 159.45 | 0.84973 | 133.7402 | 59.9551 | 133.9 | 0.84943 | 108.2823 | 59.9757 | 108.35
0.85306 | 210.4472 | 60.0372 | 210.55 | 0.8555 | 184.9996 | 59.9835 | 185 | 0.85785 | 159.4024 | 60.028 | 159.45 | 0.85809 | 133.7404 | 59.9551 | 133.9 | 0.85776 | 108.2857 | 59.9757 | 108.35
0.86139 | 210.4468 | 60.0372 | 210.55 | 0.86383 | 185.0023 | 59.9835 | 185 | 0.86618 | 159.4044 | 60.028 | 159.45 | 0.86642 | 133.7407 | 59.9551 | 133.9 | 0.86612 | 108.2891 | 59.9757 | 108.35
0.86972 | 210.4464 | 60.0372 | 210.55 | 0.87216 | 185.0049 | 59.9835 | 185 | 0.87451 | 159.4066 | 60.028 | 159.45 | 0.87476 | 133.7409 | 59.9551 | 133.9 | 0.87445 | 108.2924 | 59.9757 | 108.35
0.87805 | 210.446 | 60.0372 | 210.55 | 0.88049 | 185.0076 | 59.9835 | 185 | 0.88284 | 159.4086 | 60.028 | 159.45 | 0.88309 | 133.7412 | 59.9551 | 133.9 | 0.88278 | 108.2958 | 59.9757 | 108.35
0.88637 | 210.4457 | 60.0372 | 210.55 | 0.88882 | 185.0103 | 59.9835 | 185 | 0.89117 | 159.4108 | 60.028 | 159.45 | 0.89145 | 133.7414 | 59.9551 | 133.9 | 0.89111 | 108.2992 | 59.9757 | 108.35
0.8947 | 210.4453 | 60.0372 | 210.55 | 0.89716 | 185.0129 | 59.9835 | 185 | 0.89948 | 159.4128 | 60.028 | 159.45 | 0.89978 | 133.7417 | 59.9551 | 133.9 | 0.89944 | 108.3026 | 59.9757 | 108.35
0.90303 | 210.4449 | 60.0372 | 210.55 | 0.90552 | 185.0156 | 59.9835 | 185 | 0.90781 | 159.4149 | 60.028 | 159.45 | 0.90811 | 133.7419 | 59.9551 | 133.9 | 0.90778 | 108.306 | 59.9757 | 108.35
0.91136 | 210.4445 | 60.0372 | 210.55 | 0.91385 | 185.0182 | 59.9835 | 185 | 0.91614 | 159.417 | 60.028 | 159.45 | 0.91647 | 133.7422 | 59.9551 | 133.9 | 0.91614 | 108.3094 | 59.9757 | 108.35
0.91968 | 210.4442 | 60.0372 | 210.55 | 0.92218 | 185.0209 | 59.9835 | 185 | 0.92447 | 159.4191 | 60.028 | 159.45 | 0.9248 | 133.7424 | 59.9551 | 133.9 | 0.92447 | 108.3127 | 59.9757 | 108.35
0.92801 | 210.4438 | 60.0372 | 210.55 | 0.93051 | 185.0236 | 59.9835 | 185 | 0.9328 | 159.4212 | 60.028 | 159.45 | 0.93314 | 133.7427 | 59.9551 | 133.9 | 0.9328 | 108.3161 | 59.9757 | 108.35
0.93634 | 210.4434 | 60.0372 | 210.55 | 0.93884 | 185.0262 | 59.9835 | 185 | 0.94113 | 159.4233 | 60.028 | 159.45 | 0.94147 | 133.7429 | 59.9551 | 133.9 | 0.94113 | 108.3195 | 59.9757 | 108.35
0.94467 | 210.443 | 60.0372 | 210.55 | 0.94717 | 185.0289 | 59.9835 | 185 | 0.94946 | 159.4254 | 60.028 | 159.45 | 0.94983 | 133.7432 | 59.9551 | 133.9 | 0.94946 | 108.3229 | 59.9757 | 108.35
0.953 | 210.4427 | 60.0372 | 210.55 | 0.95551 | 185.0315 | 59.9835 | 185 | 0.95779 | 159.4275 | 60.028 | 159.45 | 0.95816 | 133.7434 | 59.9551 | 133.9 | 0.95782 | 108.3263 | 59.9757 | 108.35
0.96132 | 210.4423 | 60.0372 | 210.55 | 0.96387 | 185.0342 | 59.9835 | 185 | 0.96613 | 159.4296 | 60.028 | 159.45 | 0.96649 | 133.7437 | 59.9551 | 133.9 | 0.96616 | 108.3297 | 59.9757 | 108.35
0.96965 | 210.4419 | 60.0372 | 210.55 | 0.9722 | 185.0369 | 59.9835 | 185 | 0.97446 | 159.4317 | 60.028 | 159.45 | 0.97482 | 133.7439 | 59.9551 | 133.9 | 0.97449 | 108.333 | 59.9759 | 108.35
0.97798 | 210.4415 | 60.0372 | 210.55 | 0.98053 | 185.0395 | 59.9835 | 185 | 0.98279 | 159.4338 | 60.0261 | 159.45 | 0.98318 | 133.7442 | 59.9551 | 133.9 | 0.98282 | 108.3364 | 59.9759 | 108.35
0.98631 | 210.4412 | 60.0372 | 210.55 | 0.98886 | 185.0422 | 59.9835 | 185 | 0.99112 | 159.4359 | 60.0261 | 159.45 | 0.99152 | 133.7444 | 59.9551 | 133.9 | 0.99115 | 108.3398 | 59.9759 | 108.35
0.99464 | 210.4408 | 60.0372 | 210.55 | 0.99719 | 185.0448 | 59.9835 | 185 | 0.99945 | 159.438 | 60.0261 | 159.45 | 0.99985 | 133.7447 | 59.9551 | 133.9 | 0.99948 | 108.3432 | 59.9759 | 108.35
1.003 | 210.4404 | 60.0372 | 210.55 | 1.0055 | 185.0475 | 59.9841 | 185 | 1.0078 | 159.4401 | 60.0261 | 159.45 | 1.0082 | 133.7449 | 59.9551 | 133.9 | 1.0078 | 108.3466 | 59.9759 | 108.35
1.0113 | 210.44 | 60.0372 | 210.55 | 1.0139 | 185.0502 | 59.9841 | 185 | 1.0161 | 159.4422 | 60.0261 | 159.45 | 1.0165 | 133.7452 | 59.9551 | 133.9 | 1.0162 | 108.35 | 59.9759 | 108.35
1.0196 | 210.4397 | 60.0372 | 210.55 | 1.0222 | 185.0528 | 59.9841 | 185 | 1.0244 | 159.4443 | 60.0261 | 159.45 | 1.0249 | 133.7455 | 59.9551 | 133.9 | 1.0245 | 108.3533 | 59.9759 | 108.35
1.028 | 210.4393 | 60.0372 | 210.55 | 1.0305 | 185.0555 | 59.9841 | 185 | 1.0328 | 159.4464 | 60.0261 | 159.45 | 1.0332 | 133.7457 | 59.9551 | 133.9 | 1.0328 | 108.3567 | 59.9759 | 108.35
1.0363 | 210.4389 | 60.0372 | 210.55 | 1.0389 | 185.0582 | 59.9841 | 185 | 1.0411 | 159.4485 | 60.0261 | 159.45 | 1.0416 | 133.746 | 59.9551 | 133.9 | 1.0412 | 108.3601 | 59.9759 | 108.35
1.0446 | 210.4385 | 60.0369 | 210.55 | 1.0472 | 185.0608 | 59.9841 | 185 | 1.0494 | 159.4506 | 60.0261 | 159.45 | 1.0499 | 133.7462 | 59.9551 | 133.9 | 1.0495 | 108.3635 | 59.9759 | 108.35
1.0529 | 210.4382 | 60.0369 | 210.55 | 1.0555 | 185.0635 | 59.9841 | 185 | 1.0577 | 159.4527 | 60.0261 | 159.45 | 1.0582 | 133.7465 | 59.9551 | 133.9 | 1.0579 | 108.3669 | 59.9759 | 108.35
1.0613 | 210.4378 | 60.0369 | 210.55 | 1.0639 | 185.0661 | 59.9841 | 185 | 1.0661 | 159.4548 | 60.0261 | 159.45 | 1.0666 | 133.7467 | 59.9551 | 133.9 | 1.0662 | 108.3702 | 59.9759 | 108.35
1.0696 | 210.4374 | 60.0369 | 210.55 | 1.0722 | 185.0688 | 59.9841 | 185 | 1.0744 | 159.4569 | 60.0261 | 159.45 | 1.0749 | 133.747 | 59.9551 | 133.9 | 1.0745 | 108.3736 | 59.9759 | 108.35
1.0779 | 210.437 | 60.0369 | 210.55 | 1.0806 | 185.0715 | 59.9841 | 185 | 1.0827 | 159.459 | 60.0261 | 159.45 | 1.0833 | 133.7472 | 59.9551 | 133.9 | 1.0829 | 108.377 | 59.9759 | 108.35
1.0862 | 210.4349 | 60.0369 | 210.55 | 1.0889 | 185.0741 | 59.9841 | 185 | 1.0911 | 159.4611 | 60.0261 | 159.45 | 1.0916 | 133.7475 | 59.9551 | 133.9 | 1.0912 | 108.3804 | 59.9759 | 108.35
1.0946 | 210.4327 | 60.0369 | 210.55 | 1.0972 | 185.0768 | 59.9841 | 185 | 1.0994 | 159.4632 | 60.0261 | 159.45 | 1.0999 | 133.7477 | 59.9551 | 133.9 | 1.0995 | 108.3838 | 59.9759 | 108.35
1.1029 | 210.4304 | 60.0369 | 210.55 | 1.1056 | 185.0795 | 59.9841 | 185 | 1.1077 | 159.4653 | 60.0261 | 159.45 | 1.1083 | 133.748 | 59.9551 | 133.9 | 1.1079 | 108.3872 | 59.9759 | 108.35
1.1112 | 210.4281 | 60.0369 | 210.55 | 1.1139 | 185.0821 | 59.9841 | 185 | 1.1161 | 159.4674 | 60.0261 | 159.45 | 1.1166 | 133.7482 | 59.9551 | 133.9 | 1.1162 | 108.3905 | 59.9759 | 108.35
1.1196 | 210.4258 | 60.0369 | 210.55 | 1.1222 | 185.0848 | 59.9841 | 185 | 1.1244 | 159.4695 | 60.0261 | 159.45 | 1.1249 | 133.7485 | 59.9551 | 133.9 | 1.1245 | 108.3939 | 59.9759 | 108.35
1.1279 | 210.4236 | 60.0369 | 210.55 | 1.1306 | 185.0874 | 59.9841 | 185 | 1.1327 | 159.4716 | 60.0261 | 159.45 | 1.1333 | 133.7487 | 59.9551 | 133.9 | 1.1329 | 108.3973 | 59.9759 | 108.35
1.1362 | 210.4213 | 60.0369 | 210.55 | 1.1389 | 185.0901 | 59.9841 | 185 | 1.1411 | 159.4737 | 60.0261 | 159.45 | 1.1416 | 133.749 | 59.9551 | 133.9 | 1.1412 | 108.4007 | 59.9759 | 108.35
1.1445 | 210.419 | 60.0369 | 210.55 | 1.1472 | 185.0928 | 59.9841 | 185 | 1.1494 | 159.4745 | 60.0261 | 159.45 | 1.15 | 133.7492 | 59.9551 | 133.9 | 1.1496 | 108.4041 | 59.9759 | 108.35
1.1529 | 210.4167 | 60.0369 | 210.55 | 1.1556 | 185.0954 | 59.9841 | 185 | 1.1577 | 159.4752 | 60.0261 | 159.45 | 1.1583 | 133.7495 | 59.9551 | 133.9 | 1.1579 | 108.4075 | 59.9759 | 108.35
1.1612 | 210.4145 | 60.0369 | 210.55 | 1.1639 | 185.0981 | 59.9841 | 185 | 1.166 | 159.4758 | 60.0261 | 159.45 | 1.1667 | 133.7497 | 59.9551 | 133.9 | 1.1662 | 108.4108 | 59.9759 | 108.35
1.1695 | 210.4122 | 60.0369 | 210.55 | 1.1722 | 185.1007 | 59.9841 | 185 | 1.1744 | 159.4764 | 60.0261 | 159.45 | 1.175 | 133.75 | 59.9551 | 133.9 | 1.1746 | 108.4082 | 59.9762 | 108.35
1.1779 | 210.4099 | 60.0369 | 210.55 | 1.1806 | 185.1034 | 59.9841 | 185 | 1.1827 | 159.4771 | 60.0244 | 159.45 | 1.1833 | 133.7502 | 59.9551 | 133.9 | 1.1829 | 108.4052 | 59.9762 | 108.35
1.1862 | 210.4076 | 60.0369 | 210.55 | 1.1889 | 185.1061 | 59.9841 | 185 | 1.191 | 159.4777 | 60.0244 | 159.45 | 1.1917 | 133.7505 | 59.9551 | 133.9 | 1.1912 | 108.4022 | 59.9762 | 108.35
1.1945 | 210.4054 | 60.0369 | 210.55 | 1.1972 | 185.1087 | 59.9841 | 185 | 1.1994 | 159.4783 | 60.0244 | 159.45 | 1.2 | 133.7507 | 59.9551 | 133.9 | 1.1996 | 108.3992 | 59.9762 | 108.35
1.2029 | 210.4031 | 60.0369 | 210.55 | 1.2056 | 185.1114 | 59.9832 | 185 | 1.2077 | 159.479 | 60.0244 | 159.45 | 1.2083 | 133.751 | 59.9551 | 133.9 | 1.2079 | 108.3963 | 59.9762 | 108.35
1.2112 | 210.4008 | 60.0369 | 210.55 | 1.2139 | 185.1141 | 59.9832 | 185 | 1.216 | 159.4796 | 60.0244 | 159.45 | 1.2167 | 133.7513 | 59.9551 | 133.9 | 1.2162 | 108.3933 | 59.9762 | 108.35
1.2195 | 210.3985 | 60.0369 | 210.55 | 1.2223 | 185.1167 | 59.9832 | 185 | 1.2243 | 159.4802 | 60.0244 | 159.45 | 1.225 | 133.7515 | 59.9551 | 133.9 | 1.2246 | 108.3903 | 59.9762 | 108.35
1.2278 | 210.3963 | 60.0369 | 210.55 | 1.2306 | 185.1194 | 59.9832 | 185 | 1.2327 | 159.4809 | 60.0244 | 159.45 | 1.2334 | 133.7518 | 59.9551 | 133.9 | 1.2329 | 108.3873 | 59.9762 | 108.35
1.2362 | 210.394 | 60.0369 | 210.55 | 1.2389 | 185.122 | 59.9832 | 185 | 1.241 | 159.4815 | 60.0244 | 159.45 | 1.2417 | 133.752 | 59.9551 | 133.9 | 1.2413 | 108.3844 | 59.9762 | 108.35
1.2445 | 210.3917 | 60.038 | 210.55 | 1.2473 | 185.1247 | 59.9832 | 185 | 1.2493 | 159.4821 | 60.0244 | 159.45 | 1.25 | 133.7523 | 59.9551 | 133.9 | 1.2496 | 108.3814 | 59.9762 | 108.35
1.2528 | 210.3895 | 60.038 | 210.55 | 1.2556 | 185.1274 | 59.9832 | 185 | 1.2577 | 159.4828 | 60.0244 | 159.45 | 1.2584 | 133.7525 | 59.9551 | 133.9 | 1.2579 | 108.3784 | 59.9762 | 108.35
1.2611 | 210.3872 | 60.038 | 210.55 | 1.2639 | 185.13 | 59.9832 | 185 | 1.266 | 159.4834 | 60.0244 | 159.45 | 1.2667 | 133.7528 | 59.9551 | 133.9 | 1.2663 | 108.3754 | 59.9762 | 108.35
1.2695 | 210.3849 | 60.038 | 210.55 | 1.2723 | 185.1327 | 59.9832 | 185 | 1.2743 | 159.484 | 60.0244 | 159.45 | 1.2751 | 133.753 | 59.9551 | 133.9 | 1.2746 | 108.3725 | 59.9762 | 108.35
1.2778 | 210.3826 | 60.038 | 210.55 | 1.2806 | 185.1353 | 59.9832 | 185 | 1.2827 | 159.4847 | 60.0244 | 159.45 | 1.2834 | 133.7533 | 59.9548 | 133.9 | 1.2829 | 108.3695 | 59.9762 | 108.35
1.2861 | 210.3804 | 60.038 | 210.55 | 1.2889 | 185.138 | 59.9832 | 185 | 1.291 | 159.4853 | 60.0244 | 159.45 | 1.2917 | 133.7535 | 59.9548 | 133.9 | 1.2913 | 108.3665 | 59.9762 | 108.35
1.2944 | 210.3781 | 60.038 | 210.55 | 1.2973 | 185.1407 | 59.9832 | 185 | 1.2993 | 159.4859 | 60.0244 | 159.45 | 1.3001 | 133.7538 | 59.9548 | 133.9 | 1.2996 | 108.3635 | 59.9762 | 108.35
1.3028 | 210.3758 | 60.038 | 210.55 | 1.3056 | 185.1433 | 59.9832 | 185 | 1.3076 | 159.4866 | 60.0244 | 159.45 | 1.3084 | 133.754 | 59.9548 | 133.9 | 1.308 | 108.3606 | 59.9762 | 108.35
1.3111 | 210.3735 | 60.038 | 210.55 | 1.3139 | 185.146 | 59.9832 | 185 | 1.316 | 159.4872 | 60.0244 | 159.45 | 1.3168 | 133.7543 | 59.9548 | 133.9 | 1.3163 | 108.3576 | 59.9762 | 108.35
1.3194 | 210.3713 | 60.038 | 210.55 | 1.3223 | 185.1487 | 59.9832 | 185 | 1.3243 | 159.4878 | 60.0244 | 159.45 | 1.3251 | 133.7545 | 59.9548 | 133.9 | 1.3246 | 108.3546 | 59.9762 | 108.35
1.3278 | 210.369 | 60.038 | 210.55 | 1.3306 | 185.1513 | 59.9832 | 185 | 1.3326 | 159.4885 | 60.0244 | 159.45 | 1.3334 | 133.7548 | 59.9548 | 133.9 | 1.3329 | 108.3516 | 59.9762 | 108.35
1.3361 | 210.3667 | 60.038 | 210.55 | 1.339 | 185.154 | 59.9832 | 185 | 1.341 | 159.4891 | 60.0244 | 159.45 | 1.3418 | 133.755 | 59.9548 | 133.9 | 1.3413 | 108.3487 | 59.9762 | 108.35
1.3444 | 210.3644 | 60.038 | 210.55 | 1.3473 | 185.1566 | 59.9832 | 185 | 1.3493 | 159.4897 | 60.0244 | 159.45 | 1.3501 | 133.7546 | 59.9548 | 133.9 | 1.3496 | 108.3457 | 59.9762 | 108.35
1.3528 | 210.3622 | 60.038 | 210.55 | 1.3556 | 185.1593 | 59.9832 | 185 | 1.3576 | 159.4904 | 60.0244 | 159.45 | 1.3585 | 133.7542 | 59.9548 | 133.9 | 1.358 | 108.3427 | 59.9762 | 108.35
1.3611 | 210.3599 | 60.038 | 210.55 | 1.364 | 185.162 | 59.9832 | 185 | 1.366 | 159.491 | 60.0244 | 159.45 | 1.3668 | 133.7538 | 59.9548 | 133.9 | 1.3663 | 108.3397 | 59.9762 | 108.35
1.3694 | 210.3576 | 60.038 | 210.55 | 1.3723 | 185.1646 | 59.9832 | 185 | 1.3743 | 159.4916 | 60.0244 | 159.45 | 1.3752 | 133.7534 | 59.9548 | 133.9 | 1.3746 | 108.3368 | 59.9767 | 108.35
1.3777 | 210.3553 | 60.038 | 210.55 | 1.3806 | 185.1673 | 59.9832 | 185 | 1.3826 | 159.4923 | 60.0238 | 159.45 | 1.3835 | 133.753 | 59.9548 | 133.9 | 1.383 | 108.3338 | 59.9767 | 108.35
1.3861 | 210.3531 | 60.038 | 210.55 | 1.389 | 185.17 | 59.9832 | 185 | 1.391 | 159.4929 | 60.0238 | 159.45 | 1.3918 | 133.7526 | 59.9548 | 133.9 | 1.3913 | 108.3308 | 59.9767 | 108.35
1.3944 | 210.3508 | 60.038 | 210.55 | 1.3973 | 185.1726 | 59.9832 | 185 | 1.3993 | 159.4935 | 60.0238 | 159.45 | 1.4001 | 133.7522 | 59.9548 | 133.9 | 1.3997 | 108.3278 | 59.9767 | 108.35
1.4027 | 210.3485 | 60.038 | 210.55 | 1.4056 | 185.1753 | 59.9821 | 185 | 1.4076 | 159.4942 | 60.0238 | 159.45 | 1.4085 | 133.7518 | 59.9548 | 133.9 | 1.408 | 108.3249 | 59.9767 | 108.35
1.411 | 210.3462 | 60.038 | 210.55 | 1.414 | 185.1779 | 59.9821 | 185 | 1.4159 | 159.4948 | 60.0238 | 159.45 | 1.4168 | 133.7514 | 59.9548 | 133.9 | 1.4163 | 108.3219 | 59.9767 | 108.35
1.4194 | 210.344 | 60.038 | 210.55 | 1.4223 | 185.1804 | 59.9821 | 185 | 1.4243 | 159.4954 | 60.0238 | 159.45 | 1.4252 | 133.751 | 59.9548 | 133.9 | 1.4247 | 108.3189 | 59.9767 | 108.35
1.4277 | 210.3417 | 60.038 | 210.55 | 1.4306 | 185.182 | 59.9821 | 185 | 1.4326 | 159.4961 | 60.0238 | 159.45 | 1.4335 | 133.7506 | 59.9548 | 133.9 | 1.433 | 108.3159 | 59.9767 | 108.35
1.436 | 210.3394 | 60.038 | 210.55 | 1.439 | 185.1836 | 59.9821 | 185 | 1.4409 | 159.4967 | 60.0238 | 159.45 | 1.4419 | 133.7502 | 59.9548 | 133.9 | 1.4413 | 108.313 | 59.9767 | 108.35
1.4444 | 210.3371 | 60.0394 | 210.55 | 1.4473 | 185.1852 | 59.9821 | 185 | 1.4492 | 159.4973 | 60.0238 | 159.45 | 1.4502 | 133.7498 | 59.9548 | 133.9 | 1.4497 | 108.31 | 59.9767 | 108.35
1.4527 | 210.3349 | 60.0394 | 210.55 | 1.4557 | 185.1869 | 59.9821 | 185 | 1.4576 | 159.498 | 60.0238 | 159.45 | 1.4585 | 133.7494 | 59.9548 | 133.9 | 1.458 | 108.307 | 59.9767 | 108.35
1.461 | 210.3326 | 60.0394 | 210.55 | 1.464 | 185.1885 | 59.9821 | 185 | 1.4659 | 159.4986 | 60.0238 | 159.45 | 1.4669 | 133.749 | 59.9548 | 133.9 | 1.4663 | 108.304 | 59.9767 | 108.35
1.4693 | 210.3303 | 60.0394 | 210.55 | 1.4723 | 185.1901 | 59.9821 | 185 | 1.4742 | 159.4992 | 60.0238 | 159.45 | 1.4752 | 133.7487 | 59.9548 | 133.9 | 1.4747 | 108.3011 | 59.9767 | 108.35
1.4777 | 210.328 | 60.0394 | 210.55 | 1.4807 | 185.1917 | 59.9821 | 185 | 1.4826 | 159.4999 | 60.0238 | 159.45 | 1.4836 | 133.7483 | 59.9548 | 133.9 | 1.483 | 108.2981 | 59.9767 | 108.35
1.486 | 210.3258 | 60.0394 | 210.55 | 1.489 | 185.1933 | 59.9821 | 185 | 1.4909 | 159.5005 | 60.0238 | 159.45 | 1.4919 | 133.7479 | 59.9548 | 133.9 | 1.4914 | 108.2951 | 59.9767 | 108.35
1.4943 | 210.3235 | 60.0394 | 210.55 | 1.4973 | 185.195 | 59.9821 | 185 | 1.4992 | 159.5011 | 60.0238 | 159.45 | 1.5002 | 133.7475 | 59.9548 | 133.9 | 1.4997 | 108.2921 | 59.9767 | 108.35
1.5027 | 210.3212 | 60.0394 | 210.55 | 1.5057 | 185.1966 | 59.9821 | 185 | 1.5076 | 159.5018 | 60.0238 | 159.45 | 1.5086 | 133.7471 | 59.9548 | 133.9 | 1.508 | 108.2892 | 59.9767 | 108.35
1.511 | 210.319 | 60.0394 | 210.55 | 1.514 | 185.1982 | 59.9821 | 185 | 1.5159 | 159.5024 | 60.0238 | 159.45 | 1.5169 | 133.7467 | 59.9548 | 133.9 | 1.5164 | 108.2862 | 59.9767 | 108.35
1.5193 | 210.3167 | 60.0394 | 210.55 | 1.5223 | 185.1998 | 59.9821 | 185 | 1.5242 | 159.503 | 60.0238 | 159.45 | 1.5252 | 133.7463 | 59.9548 | 133.9 | 1.5247 | 108.2832 | 59.9767 | 108.35
1.5276 | 210.3144 | 60.0394 | 210.55 | 1.5307 | 185.2015 | 59.9821 | 185 | 1.5326 | 159.5037 | 60.0238 | 159.45 | 1.5336 | 133.7459 | 59.9548 | 133.9 | 1.5331 | 108.2802 | 59.9767 | 108.35
1.536 | 210.3121 | 60.0394 | 210.55 | 1.539 | 185.2031 | 59.9821 | 185 | 1.5409 | 159.5043 | 60.0238 | 159.45 | 1.5419 | 133.7455 | 59.9548 | 133.9 | 1.5414 | 108.2773 | 59.9767 | 108.35
1.5443 | 210.3099 | 60.0394 | 210.55 | 1.5474 | 185.2047 | 59.9821 | 185 | 1.5492 | 159.5049 | 60.0238 | 159.45 | 1.5503 | 133.7451 | 59.9548 | 133.9 | 1.5497 | 108.2743 | 59.9767 | 108.35
1.5526 | 210.3076 | 60.0394 | 210.55 | 1.5557 | 185.2063 | 59.9821 | 185 | 1.5576 | 159.5056 | 60.0238 | 159.45 | 1.5586 | 133.7447 | 59.9548 | 133.9 | 1.558 | 108.2713 | 59.9767 | 108.35
1.5609 | 210.3053 | 60.0394 | 210.55 | 1.564 | 185.208 | 59.9821 | 185 | 1.5659 | 159.5062 | 60.0238 | 159.45 | 1.567 | 133.7443 | 59.9548 | 133.9 | 1.5664 | 108.2683 | 59.9767 | 108.35
1.5693 | 210.303 | 60.0394 | 210.55 | 1.5724 | 185.2096 | 59.9821 | 185 | 1.5742 | 159.5068 | 60.0238 | 159.45 | 1.5753 | 133.7439 | 59.9548 | 133.9 | 1.5747 | 108.2654 | 59.9765 | 108.35
1.5776 | 210.3008 | 60.0394 | 210.55 | 1.5807 | 185.2112 | 59.9821 | 185 | 1.5826 | 159.5075 | 60.0238 | 159.45 | 1.5836 | 133.7435 | 59.9548 | 133.9 | 1.5831 | 108.2624 | 59.9765 | 108.35
1.5859 | 210.2985 | 60.0394 | 210.55 | 1.589 | 185.2128 | 59.9821 | 185 | 1.5909 | 159.5081 | 60.0238 | 159.45 | 1.592 | 133.7431 | 59.9548 | 133.9 | 1.5914 | 108.2594 | 59.9765 | 108.35
1.5943 | 210.2962 | 60.0394 | 210.55 | 1.5974 | 185.2144 | 59.9821 | 185 | 1.5992 | 159.5087 | 60.0238 | 159.45 | 1.6003 | 133.7427 | 59.9548 | 133.9 | 1.5997 | 108.2564 | 59.9765 | 108.35
1.6026 | 210.2955 | 60.0394 | 210.55 | 1.6057 | 185.2161 | 59.9799 | 185 | 1.6075 | 159.5094 | 60.0238 | 159.45 | 1.6086 | 133.7423 | 59.9548 | 133.9 | 1.6081 | 108.2535 | 59.9765 | 108.35
1.6109 | 210.2965 | 60.0394 | 210.55 | 1.614 | 185.2177 | 59.9799 | 185 | 1.6158 | 159.51 | 60.0238 | 159.45 | 1.617 | 133.7419 | 59.9548 | 133.9 | 1.6164 | 108.2505 | 59.9765 | 108.35
1.6192 | 210.2975 | 60.0394 | 210.55 | 1.6224 | 185.2193 | 59.9799 | 185 | 1.6242 | 159.5106 | 60.0238 | 159.45 | 1.6253 | 133.7416 | 59.9548 | 133.9 | 1.6248 | 108.2475 | 59.9765 | 108.35
1.6276 | 210.2986 | 60.0394 | 210.55 | 1.6307 | 185.2209 | 59.9799 | 185 | 1.6325 | 159.5113 | 60.0238 | 159.45 | 1.6337 | 133.7412 | 59.9548 | 133.9 | 1.6331 | 108.2445 | 59.9765 | 108.35
1.6359 | 210.2996 | 60.0394 | 210.55 | 1.639 | 185.2226 | 59.9799 | 185 | 1.6408 | 159.5119 | 60.0238 | 159.45 | 1.642 | 133.7408 | 59.9548 | 133.9 | 1.6414 | 108.2416 | 59.9765 | 108.35
1.6442 | 210.3006 | 60.0416 | 210.55 | 1.6474 | 185.2242 | 59.9799 | 185 | 1.6492 | 159.5075 | 60.0238 | 159.45 | 1.6503 | 133.7404 | 59.9548 | 133.9 | 1.6497 | 108.2386 | 59.9765 | 108.35
1.6526 | 210.3017 | 60.0416 | 210.55 | 1.6557 | 185.2258 | 59.9799 | 185 | 1.6575 | 159.502 | 60.0238 | 159.45 | 1.6587 | 133.74 | 59.9548 | 133.9 | 1.6581 | 108.2356 | 59.9765 | 108.35
1.6609 | 210.3027 | 60.0416 | 210.55 | 1.6641 | 185.2274 | 59.9799 | 185 | 1.6658 | 159.4966 | 60.0238 | 159.45 | 1.667 | 133.7396 | 59.9548 | 133.9 | 1.6664 | 108.2326 | 59.9765 | 108.35
1.6692 | 210.3037 | 60.0416 | 210.55 | 1.6724 | 185.2291 | 59.9799 | 185 | 1.6742 | 159.4912 | 60.0238 | 159.45 | 1.6754 | 133.7392 | 59.9548 | 133.9 | 1.6748 | 108.2297 | 59.9765 | 108.35
1.6775 | 210.3048 | 60.0416 | 210.55 | 1.6807 | 185.2307 | 59.9799 | 185 | 1.6825 | 159.4857 | 60.0238 | 159.45 | 1.6837 | 133.7388 | 59.9551 | 133.9 | 1.6831 | 108.231 | 59.9765 | 108.35
1.6859 | 210.3058 | 60.0416 | 210.55 | 1.6891 | 185.2323 | 59.9799 | 185 | 1.6908 | 159.4803 | 60.0238 | 159.45 | 1.692 | 133.7384 | 59.9551 | 133.9 | 1.6914 | 108.2335 | 59.9765 | 108.35
1.6942 | 210.3068 | 60.0416 | 210.55 | 1.6974 | 185.2339 | 59.9799 | 185 | 1.6992 | 159.4749 | 60.0238 | 159.45 | 1.7004 | 133.738 | 59.9551 | 133.9 | 1.6998 | 108.236 | 59.9765 | 108.35
1.7025 | 210.3079 | 60.0416 | 210.55 | 1.7057 | 185.2355 | 59.9799 | 185 | 1.7075 | 159.4695 | 60.0238 | 159.45 | 1.7087 | 133.7376 | 59.9551 | 133.9 | 1.7081 | 108.2385 | 59.9765 | 108.35
1.7108 | 210.3089 | 60.0416 | 210.55 | 1.7141 | 185.2372 | 59.9799 | 185 | 1.7158 | 159.464 | 60.0238 | 159.45 | 1.7171 | 133.7372 | 59.9551 | 133.9 | 1.7164 | 108.241 | 59.9765 | 108.35
1.7192 | 210.3099 | 60.0416 | 210.55 | 1.7224 | 185.2388 | 59.9799 | 185 | 1.7242 | 159.4586 | 60.0238 | 159.45 | 1.7254 | 133.7368 | 59.9551 | 133.9 | 1.7248 | 108.2435 | 59.9765 | 108.35
1.7275 | 210.311 | 60.0416 | 210.55 | 1.7307 | 185.2404 | 59.9799 | 185 | 1.7325 | 159.4532 | 60.0238 | 159.45 | 1.7337 | 133.7364 | 59.9551 | 133.9 | 1.7331 | 108.2461 | 59.9765 | 108.35
1.7358 | 210.312 | 60.0416 | 210.55 | 1.7391 | 185.2421 | 59.9799 | 185 | 1.7408 | 159.4477 | 60.0238 | 159.45 | 1.7421 | 133.736 | 59.9551 | 133.9 | 1.7415 | 108.2486 | 59.9765 | 108.35
1.7442 | 210.313 | 60.0416 | 210.55 | 1.7474 | 185.2437 | 59.9799 | 185 | 1.7491 | 159.4423 | 60.0238 | 159.45 | 1.7504 | 133.7356 | 59.9551 | 133.9 | 1.7498 | 108.2511 | 59.9765 | 108.35
1.7525 | 210.3141 | 60.0416 | 210.55 | 1.7557 | 185.2453 | 59.9799 | 185 | 1.7575 | 159.4369 | 60.0238 | 159.45 | 1.7588 | 133.7352 | 59.9551 | 133.9 | 1.7581 | 108.2536 | 59.9765 | 108.35
1.7608 | 210.3151 | 60.0416 | 210.55 | 1.7641 | 185.2469 | 59.9799 | 185 | 1.7658 | 159.4314 | 60.0238 | 159.45 | 1.7671 | 133.7348 | 59.9551 | 133.9 | 1.7664 | 108.2561 | 59.9765 | 108.35
1.7691 | 210.3161 | 60.0416 | 210.55 | 1.7724 | 185.2485 | 59.9799 | 185 | 1.7741 | 159.426 | 60.0238 | 159.45 | 1.7755 | 133.7345 | 59.9551 | 133.9 | 1.7748 | 108.2586 | 59.9765 | 108.35
1.7775 | 210.3172 | 60.0416 | 210.55 | 1.7808 | 185.2502 | 59.9799 | 185 | 1.7825 | 159.4206 | 60.0247 | 159.45 | 1.7838 | 133.7341 | 59.9551 | 133.9 | 1.7831 | 108.2612 | 59.9765 | 108.35
1.7858 | 210.3182 | 60.0416 | 210.55 | 1.7891 | 185.2518 | 59.9799 | 185 | 1.7908 | 159.4152 | 60.0247 | 159.45 | 1.7921 | 133.7337 | 59.9551 | 133.9 | 1.7915 | 108.2637 | 59.9765 | 108.35
1.7941 | 210.3192 | 60.0416 | 210.55 | 1.7974 | 185.2534 | 59.9799 | 185 | 1.7991 | 159.4097 | 60.0247 | 159.45 | 1.8004 | 133.7333 | 59.9551 | 133.9 | 1.7998 | 108.2662 | 59.9765 | 108.35
1.8024 | 210.3203 | 60.0416 | 210.55 | 1.8058 | 185.255 | 59.978 | 185 | 1.8074 | 159.4043 | 60.0247 | 159.45 | 1.8088 | 133.7329 | 59.9551 | 133.9 | 1.8081 | 108.2687 | 59.9765 | 108.35
1.8108 | 210.3213 | 60.0416 | 210.55 | 1.8141 | 185.2567 | 59.978 | 185 | 1.8158 | 159.3989 | 60.0247 | 159.45 | 1.8171 | 133.7325 | 59.9551 | 133.9 | 1.8165 | 108.2712 | 59.9765 | 108.35
1.8191 | 210.3223 | 60.0416 | 210.55 | 1.8224 | 185.2583 | 59.978 | 185 | 1.8241 | 159.3934 | 60.0247 | 159.45 | 1.8255 | 133.7321 | 59.9551 | 133.9 | 1.8248 | 108.2737 | 59.9765 | 108.35
1.8274 | 210.3234 | 60.0416 | 210.55 | 1.8308 | 185.2599 | 59.978 | 185 | 1.8324 | 159.388 | 60.0247 | 159.45 | 1.8338 | 133.7317 | 59.9551 | 133.9 | 1.8332 | 108.2763 | 59.9765 | 108.35
1.8358 | 210.3244 | 60.0416 | 210.55 | 1.8391 | 185.2615 | 59.978 | 185 | 1.8408 | 159.3826 | 60.0247 | 159.45 | 1.8422 | 133.7313 | 59.9551 | 133.9 | 1.8415 | 108.2788 | 59.9765 | 108.35
1.8441 | 210.3254 | 60.0435 | 210.55 | 1.8474 | 185.2632 | 59.978 | 185 | 1.8491 | 159.3772 | 60.0247 | 159.45 | 1.8505 | 133.7309 | 59.9551 | 133.9 | 1.8498 | 108.2813 | 59.9765 | 108.35
1.8524 | 210.3265 | 60.0435 | 210.55 | 1.8558 | 185.2648 | 59.978 | 185 | 1.8574 | 159.3717 | 60.0247 | 159.45 | 1.8588 | 133.7305 | 59.9551 | 133.9 | 1.8582 | 108.2838 | 59.9765 | 108.35
1.8607 | 210.3275 | 60.0435 | 210.55 | 1.8641 | 185.2664 | 59.978 | 185 | 1.8658 | 159.3663 | 60.0247 | 159.45 | 1.8672 | 133.7301 | 59.9551 | 133.9 | 1.8665 | 108.2863 | 59.9765 | 108.35
1.8691 | 210.3285 | 60.0435 | 210.55 | 1.8725 | 185.268 | 59.978 | 185 | 1.8741 | 159.3609 | 60.0247 | 159.45 | 1.8755 | 133.7297 | 59.9551 | 133.9 | 1.8748 | 108.2888 | 59.9765 | 108.35
1.8774 | 210.3296 | 60.0435 | 210.55 | 1.8808 | 185.2696 | 59.978 | 185 | 1.8824 | 159.3554 | 60.0247 | 159.45 | 1.8839 | 133.7293 | 59.9558 | 133.9 | 1.8832 | 108.2914 | 59.9765 | 108.35
1.8857 | 210.3306 | 60.0435 | 210.55 | 1.8891 | 185.2713 | 59.978 | 185 | 1.8907 | 159.35 | 60.0247 | 159.45 | 1.8922 | 133.729 | 59.9558 | 133.9 | 1.8915 | 108.2939 | 59.9765 | 108.35
1.8941 | 210.3316 | 60.0435 | 210.55 | 1.8975 | 185.2729 | 59.978 | 185 | 1.8991 | 159.3446 | 60.0247 | 159.45 | 1.9005 | 133.7294 | 59.9558 | 133.9 | 1.8998 | 108.2964 | 59.9765 | 108.35
1.9024 | 210.3327 | 60.0435 | 210.55 | 1.9058 | 185.2745 | 59.978 | 185 | 1.9074 | 159.3391 | 60.0247 | 159.45 | 1.9089 | 133.7297 | 59.9558 | 133.9 | 1.9082 | 108.2989 | 59.9765 | 108.35
1.9107 | 210.3337 | 60.0435 | 210.55 | 1.9142 | 185.2761 | 59.978 | 185 | 1.9157 | 159.3337 | 60.0247 | 159.45 | 1.9172 | 133.73 | 59.9558 | 133.9 | 1.9165 | 108.3014 | 59.9765 | 108.35
1.919 | 210.3347 | 60.0435 | 210.55 | 1.9225 | 185.2778 | 59.978 | 185 | 1.9241 | 159.3283 | 60.0247 | 159.45 | 1.9255 | 133.7303 | 59.9558 | 133.9 | 1.9249 | 108.3039 | 59.9765 | 108.35
1.9274 | 210.3358 | 60.0435 | 210.55 | 1.9308 | 185.2794 | 59.978 | 185 | 1.9324 | 159.3228 | 60.0247 | 159.45 | 1.9339 | 133.7306 | 59.9558 | 133.9 | 1.9332 | 108.3065 | 59.9765 | 108.35
1.9357 | 210.3368 | 60.0435 | 210.55 | 1.9391 | 185.281 | 59.978 | 185 | 1.9407 | 159.3174 | 60.0247 | 159.45 | 1.9422 | 133.7309 | 59.9558 | 133.9 | 1.9415 | 108.309 | 59.9765 | 108.35
1.944 | 210.3378 | 60.0435 | 210.55 | 1.9475 | 185.2826 | 59.978 | 185 | 1.9491 | 159.312 | 60.0247 | 159.45 | 1.9506 | 133.7312 | 59.9558 | 133.9 | 1.9499 | 108.3115 | 59.9765 | 108.35
1.9523 | 210.3389 | 60.0435 | 210.55 | 1.9558 | 185.2843 | 59.978 | 185 | 1.9574 | 159.3065 | 60.0247 | 159.45 | 1.9589 | 133.7315 | 59.9558 | 133.9 | 1.9582 | 108.314 | 59.9765 | 108.35
1.9607 | 210.3399 | 60.0435 | 210.55 | 1.9642 | 185.2859 | 59.978 | 185 | 1.9657 | 159.3011 | 60.0247 | 159.45 | 1.9673 | 133.7318 | 59.9558 | 133.9 | 1.9666 | 108.3165 | 59.9765 | 108.35
1.969 | 210.3409 | 60.0435 | 210.55 | 1.9725 | 185.2875 | 59.978 | 185 | 1.9741 | 159.2957 | 60.0247 | 159.45 | 1.9756 | 133.7321 | 59.9558 | 133.9 | 1.9749 | 108.3191 | 59.9762 | 108.35
1.9773 | 210.3419 | 60.0435 | 210.55 | 1.9808 | 185.2891 | 59.978 | 185 | 1.9824 | 159.2903 | 60.0261 | 159.45 | 1.9839 | 133.7325 | 59.9558 | 133.9 | 1.9832 | 108.3216 | 59.9762 | 108.35
1.9857 | 210.343 | 60.0435 | 210.55 | 1.9892 | 185.2907 | 59.978 | 185 | 1.9907 | 159.2848 | 60.0261 | 159.45 | 1.9923 | 133.7328 | 59.9558 | 133.9 | 1.9915 | 108.3241 | 59.9762 | 108.35
1.994 | 210.344 | 60.0435 | 210.55 | 1.9975 | 185.2885 | 59.978 | 185 | 1.999 | 159.2794 | 60.0261 | 159.45 | 2.0006 | 133.7331 | 59.9558 | 133.9 | 1.9999 | 108.3266 | 59.9762 | 108.35
2.0023 | 210.345 | 60.0435 | 210.55 | 2.0058 | 185.2855 | 59.9755 | 185 | 2.0074 | 159.274 | 60.0261 | 159.45 | 2.0089 | 133.7334 | 59.9558 | 133.9 | 2.0082 | 108.3291 | 59.9762 | 108.35
2.0106 | 210.3461 | 60.0435 | 210.55 | 2.0142 | 185.2825 | 59.9755 | 185 | 2.0157 | 159.2685 | 60.0261 | 159.45 | 2.0173 | 133.7337 | 59.9558 | 133.9 | 2.0166 | 108.3316 | 59.9762 | 108.35
2.019 | 210.3471 | 60.0435 | 210.55 | 2.0225 | 185.2795 | 59.9755 | 185 | 2.024 | 159.2631 | 60.0261 | 159.45 | 2.0256 | 133.734 | 59.9558 | 133.9 | 2.0249 | 108.3342 | 59.9762 | 108.35
2.0273 | 210.3481 | 60.0435 | 210.55 | 2.0309 | 185.2765 | 59.9755 | 185 | 2.0323 | 159.2577 | 60.0261 | 159.45 | 2.034 | 133.7343 | 59.9558 | 133.9 | 2.0332 | 108.3367 | 59.9762 | 108.35
2.0356 | 210.3492 | 60.0435 | 210.55 | 2.0392 | 185.2735 | 59.9755 | 185 | 2.0407 | 159.2522 | 60.0261 | 159.45 | 2.0423 | 133.7346 | 59.9558 | 133.9 | 2.0416 | 108.3392 | 59.9762 | 108.35
2.0439 | 210.3502 | 60.0446 | 210.55 | 2.0475 | 185.2705 | 59.9755 | 185 | 2.049 | 159.2468 | 60.0261 | 159.45 | 2.0506 | 133.735 | 59.9558 | 133.9 | 2.0499 | 108.3417 | 59.9762 | 108.35
2.0523 | 210.3512 | 60.0446 | 210.55 | 2.0558 | 185.2675 | 59.9755 | 185 | 2.0573 | 159.2414 | 60.0261 | 159.45 | 2.059 | 133.7353 | 59.9558 | 133.9 | 2.0583 | 108.3442 | 59.9762 | 108.35
2.0606 | 210.3523 | 60.0446 | 210.55 | 2.0642 | 185.2645 | 59.9755 | 185 | 2.0657 | 159.2359 | 60.0261 | 159.45 | 2.0673 | 133.7356 | 59.9558 | 133.9 | 2.0666 | 108.3467 | 59.9762 | 108.35
2.0689 | 210.3533 | 60.0446 | 210.55 | 2.0725 | 185.2615 | 59.9755 | 185 | 2.074 | 159.2305 | 60.0261 | 159.45 | 2.0757 | 133.7359 | 59.9558 | 133.9 | 2.0749 | 108.3493 | 59.9762 | 108.35
2.0773 | 210.3543 | 60.0446 | 210.55 | 2.0809 | 185.2585 | 59.9755 | 185 | 2.0823 | 159.2251 | 60.0261 | 159.45 | 2.084 | 133.7362 | 59.9555 | 133.9 | 2.0833 | 108.3518 | 59.9762 | 108.35
2.0856 | 210.3554 | 60.0446 | 210.55 | 2.0892 | 185.2554 | 59.9755 | 185 | 2.0907 | 159.2197 | 60.0261 | 159.45 | 2.0923 | 133.7365 | 59.9555 | 133.9 | 2.0916 | 108.3543 | 59.9762 | 108.35
2.0939 | 210.3564 | 60.0446 | 210.55 | 2.0975 | 185.2525 | 59.9755 | 185 | 2.099 | 159.2142 | 60.0261 | 159.45 | 2.1007 | 133.7368 | 59.9555 | 133.9 | 2.0999 | 108.3568 | 59.9762 | 108.35
2.1022 | 210.3561 | 60.0446 | 210.55 | 2.1059 | 185.2495 | 59.9755 | 185 | 2.1073 | 159.2088 | 60.0261 | 159.45 | 2.109 | 133.7371 | 59.9555 | 133.9 | 2.1083 | 108.3593 | 59.9762 | 108.35
2.1106 | 210.3539 | 60.0447 | 210.55 | 2.1142 | 185.2464 | 59.9755 | 185 | 2.1157 | 159.2034 | 60.0261 | 159.45 | 2.1174 | 133.7374 | 59.9555 | 133.9 | 2.1166 | 108.3618 | 59.9762 | 108.35
2.1189 | 210.3518 | 60.0447 | 210.55 | 2.1226 | 185.2434 | 59.9755 | 185 | 2.124 | 159.1979 | 60.0261 | 159.45 | 2.1257 | 133.7377 | 59.9555 | 133.9 | 2.1249 | 108.3644 | 59.9762 | 108.35
2.1272 | 210.3496 | 60.0447 | 210.55 | 2.1309 | 185.2404 | 59.9755 | 185 | 2.1323 | 159.1925 | 60.0261 | 159.45 | 2.134 | 133.7381 | 59.9555 | 133.9 | 2.1333 | 108.3669 | 59.9762 | 108.35
2.1355 | 210.3474 | 60.0447 | 210.55 | 2.1392 | 185.2374 | 59.9755 | 185 | 2.1406 | 159.1871 | 60.0261 | 159.45 | 2.1424 | 133.7384 | 59.9555 | 133.9 | 2.1416 | 108.3694 | 59.9762 | 108.35
2.1439 | 210.3453 | 60.0447 | 210.55 | 2.1476 | 185.2344 | 59.9755 | 185 | 2.149 | 159.1817 | 60.0261 | 159.45 | 2.1507 | 133.7387 | 59.9555 | 133.9 | 2.15 | 108.3719 | 59.9762 | 108.35
2.1522 | 210.3431 | 60.0447 | 210.55 | 2.1559 | 185.2314 | 59.9755 | 185 | 2.1573 | 159.1762 | 60.0261 | 159.45 | 2.1591 | 133.739 | 59.9555 | 133.9 | 2.1583 | 108.3744 | 59.9762 | 108.35
2.1605 | 210.3409 | 60.0447 | 210.55 | 2.1642 | 185.2284 | 59.9755 | 185 | 2.1656 | 159.1751 | 60.0261 | 159.45 | 2.1674 | 133.7393 | 59.9555 | 133.9 | 2.1666 | 108.3769 | 59.9762 | 108.35
2.1689 | 210.3388 | 60.0447 | 210.55 | 2.1726 | 185.2254 | 59.9755 | 185 | 2.174 | 159.1802 | 60.0261 | 159.45 | 2.1757 | 133.7396 | 59.9555 | 133.9 | 2.175 | 108.3795 | 59.9762 | 108.35
2.1772 | 210.3366 | 60.0447 | 210.55 | 2.1809 | 185.2224 | 59.9755 | 185 | 2.1823 | 159.1853 | 60.0266 | 159.45 | 2.1841 | 133.7399 | 59.9555 | 133.9 | 2.1833 | 108.382 | 59.9762 | 108.35
2.1855 | 210.3345 | 60.0447 | 210.55 | 2.1892 | 185.2194 | 59.9755 | 185 | 2.1906 | 159.1904 | 60.0266 | 159.45 | 2.1924 | 133.7402 | 59.9555 | 133.9 | 2.1916 | 108.3845 | 59.9762 | 108.35
2.1938 | 210.3323 | 60.0447 | 210.55 | 2.1976 | 185.2164 | 59.9755 | 185 | 2.1989 | 159.1955 | 60.0266 | 159.45 | 2.2007 | 133.7405 | 59.9555 | 133.9 | 2.2 | 108.3863 | 59.9762 | 108.35
2.2022 | 210.3301 | 60.0447 | 210.55 | 2.2059 | 185.2134 | 59.9744 | 185 | 2.2073 | 159.2006 | 60.0266 | 159.45 | 2.2091 | 133.7409 | 59.9555 | 133.9 | 2.2083 | 108.387 | 59.9762 | 108.35
2.2105 | 210.328 | 60.0447 | 210.55 | 2.2143 | 185.2104 | 59.9744 | 185 | 2.2156 | 159.2057 | 60.0266 | 159.45 | 2.2174 | 133.7412 | 59.9555 | 133.9 | 2.2166 | 108.3878 | 59.9762 | 108.35
2.2188 | 210.3258 | 60.0447 | 210.55 | 2.2226 | 185.2074 | 59.9744 | 185 | 2.2239 | 159.2109 | 60.0266 | 159.45 | 2.2258 | 133.7415 | 59.9555 | 133.9 | 2.225 | 108.3885 | 59.9762 | 108.35
2.2271 | 210.3237 | 60.0447 | 210.55 | 2.2309 | 185.2044 | 59.9744 | 185 | 2.2323 | 159.216 | 60.0266 | 159.45 | 2.2341 | 133.7418 | 59.9555 | 133.9 | 2.2333 | 108.3892 | 59.9762 | 108.35
2.2355 | 210.3215 | 60.0447 | 210.55 | 2.2393 | 185.2014 | 59.9744 | 185 | 2.2406 | 159.2211 | 60.0266 | 159.45 | 2.2425 | 133.7421 | 59.9555 | 133.9 | 2.2416 | 108.39 | 59.9762 | 108.35
2.2438 | 210.3193 | 60.0455 | 210.55 | 2.2476 | 185.1984 | 59.9744 | 185 | 2.2489 | 159.2262 | 60.0266 | 159.45 | 2.2508 | 133.7424 | 59.9555 | 133.9 | 2.25 | 108.3907 | 59.9762 | 108.35
2.2521 | 210.3172 | 60.0455 | 210.55 | 2.256 | 185.1954 | 59.9744 | 185 | 2.2573 | 159.2313 | 60.0266 | 159.45 | 2.2591 | 133.7427 | 59.9555 | 133.9 | 2.2583 | 108.3914 | 59.9762 | 108.35
2.2605 | 210.315 | 60.0455 | 210.55 | 2.2643 | 185.1924 | 59.9744 | 185 | 2.2656 | 159.2364 | 60.0266 | 159.45 | 2.2675 | 133.743 | 59.9555 | 133.9 | 2.2667 | 108.3922 | 59.9762 | 108.35
2.2688 | 210.3129 | 60.0455 | 210.55 | 2.2726 | 185.1894 | 59.9744 | 185 | 2.2739 | 159.2415 | 60.0266 | 159.45 | 2.2758 | 133.7433 | 59.9555 | 133.9 | 2.275 | 108.3929 | 59.9762 | 108.35
2.2771 | 210.3107 | 60.0455 | 210.55 | 2.2809 | 185.1864 | 59.9744 | 185 | 2.2823 | 159.2467 | 60.0266 | 159.45 | 2.2841 | 133.7437 | 59.9563 | 133.9 | 2.2833 | 108.3936 | 59.9762 | 108.35
2.2854 | 210.3085 | 60.0455 | 210.55 | 2.2893 | 185.1834 | 59.9744 | 185 | 2.2906 | 159.2518 | 60.0266 | 159.45 | 2.2925 | 133.744 | 59.9563 | 133.9 | 2.2917 | 108.3944 | 59.9762 | 108.35
2.2938 | 210.3064 | 60.0455 | 210.55 | 2.2976 | 185.1804 | 59.9744 | 185 | 2.2989 | 159.2569 | 60.0266 | 159.45 | 2.3008 | 133.7443 | 59.9563 | 133.9 | 2.3 | 108.3951 | 59.9762 | 108.35
2.3021 | 210.3042 | 60.0455 | 210.55 | 2.306 | 185.1774 | 59.9744 | 185 | 2.3072 | 159.262 | 60.0266 | 159.45 | 2.3092 | 133.7446 | 59.9563 | 133.9 | 2.3083 | 108.3958 | 59.9762 | 108.35
2.3104 | 210.302 | 60.0455 | 210.55 | 2.3143 | 185.1744 | 59.9744 | 185 | 2.3156 | 159.2671 | 60.0266 | 159.45 | 2.3175 | 133.7449 | 59.9563 | 133.9 | 2.3167 | 108.3966 | 59.9762 | 108.35
2.3187 | 210.2999 | 60.0455 | 210.55 | 2.3226 | 185.1714 | 59.9744 | 185 | 2.3239 | 159.2722 | 60.0266 | 159.45 | 2.3258 | 133.7452 | 59.9563 | 133.9 | 2.325 | 108.3973 | 59.9762 | 108.35
2.3271 | 210.2977 | 60.0455 | 210.55 | 2.331 | 185.1684 | 59.9744 | 185 | 2.3322 | 159.2773 | 60.0266 | 159.45 | 2.3342 | 133.7455 | 59.9563 | 133.9 | 2.3333 | 108.398 | 59.9762 | 108.35
2.3354 | 210.2955 | 60.0455 | 210.55 | 2.3393 | 185.1654 | 59.9744 | 185 | 2.3405 | 159.2824 | 60.0266 | 159.45 | 2.3425 | 133.7458 | 59.9563 | 133.9 | 2.3417 | 108.3988 | 59.9762 | 108.35
2.3437 | 210.2934 | 60.0455 | 210.55 | 2.3477 | 185.1624 | 59.9744 | 185 | 2.3489 | 159.2876 | 60.0266 | 159.45 | 2.3509 | 133.7461 | 59.9563 | 133.9 | 2.35 | 108.3995 | 59.9762 | 108.35
2.3521 | 210.2912 | 60.0455 | 210.55 | 2.356 | 185.1594 | 59.9744 | 185 | 2.3572 | 159.2927 | 60.0266 | 159.45 | 2.3592 | 133.7464 | 59.9563 | 133.9 | 2.3584 | 108.4002 | 59.9762 | 108.35
2.3604 | 210.2891 | 60.0455 | 210.55 | 2.3643 | 185.1564 | 59.9744 | 185 | 2.3655 | 159.2978 | 60.0266 | 159.45 | 2.3676 | 133.7467 | 59.9563 | 133.9 | 2.3667 | 108.401 | 59.9762 | 108.35
2.3687 | 210.2869 | 60.0455 | 210.55 | 2.3727 | 185.1534 | 59.9744 | 185 | 2.3739 | 159.3029 | 60.0266 | 159.45 | 2.3759 | 133.7471 | 59.9563 | 133.9 | 2.375 | 108.4017 | 59.9767 | 108.35
2.377 | 210.2847 | 60.0455 | 210.55 | 2.381 | 185.1504 | 59.9744 | 185 | 2.3822 | 159.308 | 60.0283 | 159.45 | 2.3842 | 133.7474 | 59.9563 | 133.9 | 2.3834 | 108.4024 | 59.9767 | 108.35
2.3854 | 210.2826 | 60.0455 | 210.55 | 2.3893 | 185.1474 | 59.9744 | 185 | 2.3905 | 159.3131 | 60.0283 | 159.45 | 2.3925 | 133.7477 | 59.9563 | 133.9 | 2.3917 | 108.4032 | 59.9767 | 108.35
2.3937 | 210.2804 | 60.0455 | 210.55 | 2.3977 | 185.1444 | 59.9744 | 185 | 2.3989 | 159.3182 | 60.0283 | 159.45 | 2.4009 | 133.748 | 59.9563 | 133.9 | 2.4001 | 108.4039 | 59.9767 | 108.35
2.402 | 210.2783 | 60.0455 | 210.55 | 2.406 | 185.1414 | 59.9733 | 185 | 2.4072 | 159.3233 | 60.0283 | 159.45 | 2.4092 | 133.7471 | 59.9563 | 133.9 | 2.4084 | 108.4046 | 59.9767 | 108.35
2.4103 | 210.2761 | 60.0455 | 210.55 | 2.4143 | 185.1384 | 59.9733 | 185 | 2.4155 | 159.3284 | 60.0283 | 159.45 | 2.4176 | 133.7463 | 59.9563 | 133.9 | 2.4167 | 108.4054 | 59.9767 | 108.35
2.4187 | 210.2739 | 60.0455 | 210.55 | 2.4227 | 185.1354 | 59.9733 | 185 | 2.4239 | 159.3336 | 60.0283 | 159.45 | 2.4259 | 133.7454 | 59.9563 | 133.9 | 2.425 | 108.4061 | 59.9767 | 108.35
2.427 | 210.2718 | 60.0455 | 210.55 | 2.431 | 185.1324 | 59.9733 | 185 | 2.4322 | 159.3387 | 60.0283 | 159.45 | 2.4343 | 133.7445 | 59.9563 | 133.9 | 2.4334 | 108.4068 | 59.9767 | 108.35
2.4353 | 210.2696 | 60.0455 | 210.55 | 2.4394 | 185.1294 | 59.9733 | 185 | 2.4405 | 159.3438 | 60.0283 | 159.45 | 2.4426 | 133.7437 | 59.9563 | 133.9 | 2.4417 | 108.4076 | 59.9767 | 108.35
2.4436 | 210.2674 | 60.0458 | 210.55 | 2.4477 | 185.1264 | 59.9733 | 185 | 2.4488 | 159.3489 | 60.0283 | 159.45 | 2.4509 | 133.7428 | 59.9563 | 133.9 | 2.4501 | 108.4083 | 59.9767 | 108.35
2.452 | 210.2653 | 60.0458 | 210.55 | 2.456 | 185.1234 | 59.9733 | 185 | 2.4572 | 159.354 | 60.0283 | 159.45 | 2.4593 | 133.7419 | 59.9563 | 133.9 | 2.4584 | 108.409 | 59.9767 | 108.35
2.4603 | 210.2631 | 60.0458 | 210.55 | 2.4644 | 185.1204 | 59.9733 | 185 | 2.4655 | 159.3591 | 60.0283 | 159.45 | 2.4676 | 133.7411 | 59.9563 | 133.9 | 2.4667 | 108.4098 | 59.9767 | 108.35
2.4686 | 210.261 | 60.0458 | 210.55 | 2.4727 | 185.1174 | 59.9733 | 185 | 2.4738 | 159.3642 | 60.0283 | 159.45 | 2.476 | 133.7402 | 59.9563 | 133.9 | 2.4751 | 108.4105 | 59.9767 | 108.35
2.477 | 210.2588 | 60.0458 | 210.55 | 2.481 | 185.1144 | 59.9733 | 185 | 2.4821 | 159.3693 | 60.0283 | 159.45 | 2.4843 | 133.7393 | 59.9563 | 133.9 | 2.4834 | 108.4112 | 59.9767 | 108.35
2.4853 | 210.2566 | 60.0458 | 210.55 | 2.4894 | 185.1114 | 59.9733 | 185 | 2.4905 | 159.3745 | 60.0283 | 159.45 | 2.4926 | 133.7385 | 59.9563 | 133.9 | 2.4918 | 108.412 | 59.9767 | 108.35
2.4936 | 210.2545 | 60.0458 | 210.55 | 2.4977 | 185.1084 | 59.9733 | 185 | 2.4988 | 159.3796 | 60.0283 | 159.45 | 2.501 | 133.7376 | 59.9563 | 133.9 | 2.5001 | 108.4127 | 59.9767 | 108.35
2.5019 | 210.2523 | 60.0458 | 210.55 | 2.506 | 185.1054 | 59.9733 | 185 | 2.5071 | 159.3847 | 60.0283 | 159.45 | 2.5093 | 133.7367 | 59.9563 | 133.9 | 2.5084 | 108.4134 | 59.9767 | 108.35
2.5103 | 210.2502 | 60.0458 | 210.55 | 2.5144 | 185.1024 | 59.9733 | 185 | 2.5155 | 159.3898 | 60.0283 | 159.45 | 2.5176 | 133.7359 | 59.9563 | 133.9 | 2.5168 | 108.4142 | 59.9767 | 108.35
2.5186 | 210.248 | 60.0458 | 210.55 | 2.5227 | 185.0994 | 59.9733 | 185 | 2.5238 | 159.3949 | 60.0283 | 159.45 | 2.526 | 133.735 | 59.9563 | 133.9 | 2.5251 | 108.4149 | 59.9767 | 108.35
2.5269 | 210.2458 | 60.0458 | 210.55 | 2.5311 | 185.0964 | 59.9733 | 185 | 2.5321 | 159.4 | 60.0283 | 159.45 | 2.5343 | 133.7341 | 59.9563 | 133.9 | 2.5334 | 108.4156 | 59.9767 | 108.35
2.5352 | 210.2437 | 60.0458 | 210.55 | 2.5394 | 185.0934 | 59.9733 | 185 | 2.5405 | 159.4051 | 60.0283 | 159.45 | 2.5427 | 133.7333 | 59.9563 | 133.9 | 2.5418 | 108.4164 | 59.9767 | 108.35
2.5436 | 210.2415 | 60.0458 | 210.55 | 2.5477 | 185.0927 | 59.9733 | 185 | 2.5488 | 159.4102 | 60.0283 | 159.45 | 2.551 | 133.7324 | 59.9563 | 133.9 | 2.5501 | 108.4171 | 59.9767 | 108.35
2.5519 | 210.2393 | 60.0458 | 210.55 | 2.5561 | 185.0923 | 59.9733 | 185 | 2.5571 | 159.4153 | 60.0283 | 159.45 | 2.5594 | 133.7316 | 59.9563 | 133.9 | 2.5584 | 108.4178 | 59.9767 | 108.35
2.5602 | 210.2372 | 60.0458 | 210.55 | 2.5644 | 185.0919 | 59.9733 | 185 | 2.5655 | 159.4205 | 60.0283 | 159.45 | 2.5677 | 133.7307 | 59.9563 | 133.9 | 2.5668 | 108.4186 | 59.9767 | 108.35
2.5685 | 210.235 | 60.0458 | 210.55 | 2.5728 | 185.0915 | 59.9733 | 185 | 2.5738 | 159.4256 | 60.0283 | 159.45 | 2.576 | 133.7298 | 59.9563 | 133.9 | 2.5751 | 108.4193 | 59.9773 | 108.35
2.5769 | 210.2328 | 60.0458 | 210.55 | 2.5811 | 185.0911 | 59.9733 | 185 | 2.5821 | 159.4307 | 60.0296 | 159.45 | 2.5844 | 133.7289 | 59.9563 | 133.9 | 2.5835 | 108.42 | 59.9773 | 108.35
2.5852 | 210.2307 | 60.0458 | 210.55 | 2.5894 | 185.0907 | 59.9733 | 185 | 2.5904 | 159.4358 | 60.0296 | 159.45 | 2.5927 | 133.7281 | 59.9563 | 133.9 | 2.5918 | 108.4208 | 59.9773 | 108.35
2.5935 | 210.2285 | 60.0458 | 210.55 | 2.5977 | 185.0903 | 59.9733 | 185 | 2.5988 | 159.4409 | 60.0296 | 159.45 | 2.601 | 133.7272 | 59.9563 | 133.9 | 2.6001 | 108.4215 | 59.9773 | 108.35
2.6019 | 210.2264 | 60.0458 | 210.55 | 2.6061 | 185.09 | 59.9725 | 185 | 2.6071 | 159.446 | 60.0296 | 159.45 | 2.6094 | 133.7263 | 59.9563 | 133.9 | 2.6085 | 108.4222 | 59.9773 | 108.35
2.6102 | 210.2242 | 60.0458 | 210.55 | 2.6144 | 185.0896 | 59.9725 | 185 | 2.6154 | 159.4511 | 60.0296 | 159.45 | 2.6177 | 133.7255 | 59.9563 | 133.9 | 2.6168 | 108.423 | 59.9773 | 108.35
2.6185 | 210.222 | 60.0458 | 210.55 | 2.6228 | 185.0892 | 59.9725 | 185 | 2.6237 | 159.4562 | 60.0296 | 159.45 | 2.6261 | 133.7246 | 59.9563 | 133.9 | 2.6251 | 108.4237 | 59.9773 | 108.35
2.6268 | 210.2254 | 60.0458 | 210.55 | 2.6311 | 185.0888 | 59.9725 | 185 | 2.6321 | 159.4613 | 60.0296 | 159.45 | 2.6344 | 133.7238 | 59.9563 | 133.9 | 2.6335 | 108.4244 | 59.9773 | 108.35
2.6352 | 210.2288 | 60.0458 | 210.55 | 2.6394 | 185.0884 | 59.9725 | 185 | 2.6404 | 159.4665 | 60.0296 | 159.45 | 2.6427 | 133.7229 | 59.9563 | 133.9 | 2.6418 | 108.4252 | 59.9773 | 108.35
2.6435 | 210.2322 | 60.0444 | 210.55 | 2.6478 | 185.088 | 59.9725 | 185 | 2.6487 | 159.4716 | 60.0296 | 159.45 | 2.6511 | 133.722 | 59.9563 | 133.9 | 2.6501 | 108.4259 | 59.9773 | 108.35
2.6518 | 210.2356 | 60.0444 | 210.55 | 2.6561 | 185.0876 | 59.9725 | 185 | 2.6571 | 159.4767 | 60.0296 | 159.45 | 2.6594 | 133.7212 | 59.9563 | 133.9 | 2.6585 | 108.4266 | 59.9773 | 108.35
2.6601 | 210.2391 | 60.0444 | 210.55 | 2.6645 | 185.0872 | 59.9725 | 185 | 2.6654 | 159.4818 | 60.0296 | 159.45 | 2.6678 | 133.7203 | 59.9563 | 133.9 | 2.6668 | 108.4274 | 59.9773 | 108.35
2.6685 | 210.2425 | 60.0444 | 210.55 | 2.6728 | 185.0869 | 59.9725 | 185 | 2.6737 | 159.4863 | 60.0296 | 159.45 | 2.6761 | 133.7194 | 59.9563 | 133.9 | 2.6751 | 108.4281 | 59.9773 | 108.35
2.6768 | 210.2459 | 60.0444 | 210.55 | 2.6811 | 185.0865 | 59.9725 | 185 | 2.6821 | 159.4878 | 60.0296 | 159.45 | 2.6844 | 133.7186 | 59.9563 | 133.9 | 2.6835 | 108.4288 | 59.9773 | 108.35
2.6851 | 210.2494 | 60.0444 | 210.55 | 2.6895 | 185.0861 | 59.9725 | 185 | 2.6904 | 159.4893 | 60.0296 | 159.45 | 2.6928 | 133.7177 | 59.9563 | 133.9 | 2.6918 | 108.4296 | 59.9773 | 108.35
2.6935 | 210.2528 | 60.0444 | 210.55 | 2.6978 | 185.0857 | 59.9725 | 185 | 2.6987 | 159.4909 | 60.0296 | 159.45 | 2.7011 | 133.7168 | 59.9563 | 133.9 | 2.7002 | 108.4281 | 59.9773 | 108.35
2.7018 | 210.2562 | 60.0444 | 210.55 | 2.7061 | 185.0853 | 59.9725 | 185 | 2.707 | 159.4924 | 60.0296 | 159.45 | 2.7095 | 133.716 | 59.9563 | 133.9 | 2.7085 | 108.4235 | 59.9773 | 108.35
2.7101 | 210.2596 | 60.0444 | 210.55 | 2.7145 | 185.0849 | 59.9725 | 185 | 2.7154 | 159.494 | 60.0296 | 159.45 | 2.7178 | 133.7151 | 59.9563 | 133.9 | 2.7168 | 108.4189 | 59.9773 | 108.35
2.7184 | 210.2631 | 60.0444 | 210.55 | 2.7228 | 185.0845 | 59.9725 | 185 | 2.7237 | 159.4955 | 60.0296 | 159.45 | 2.7261 | 133.7142 | 59.9563 | 133.9 | 2.7252 | 108.4144 | 59.9773 | 108.35
2.7268 | 210.2665 | 60.0444 | 210.55 | 2.7311 | 185.0842 | 59.9725 | 185 | 2.732 | 159.497 | 60.0296 | 159.45 | 2.7345 | 133.7134 | 59.9563 | 133.9 | 2.7335 | 108.4098 | 59.9773 | 108.35
2.7351 | 210.2699 | 60.0444 | 210.55 | 2.7395 | 185.0838 | 59.9725 | 185 | 2.7404 | 159.4986 | 60.0296 | 159.45 | 2.7428 | 133.7125 | 59.9563 | 133.9 | 2.7419 | 108.4052 | 59.9773 | 108.35
2.7434 | 210.2734 | 60.0444 | 210.55 | 2.7478 | 185.0834 | 59.9725 | 185 | 2.7487 | 159.5001 | 60.0296 | 159.45 | 2.7512 | 133.7116 | 59.9563 | 133.9 | 2.7502 | 108.4006 | 59.9773 | 108.35
2.7517 | 210.2768 | 60.0444 | 210.55 | 2.7562 | 185.083 | 59.9725 | 185 | 2.757 | 159.5016 | 60.0296 | 159.45 | 2.7595 | 133.7108 | 59.9563 | 133.9 | 2.7585 | 108.3961 | 59.9773 | 108.35
2.7601 | 210.2802 | 60.0444 | 210.55 | 2.7645 | 185.0826 | 59.9725 | 185 | 2.7654 | 159.5032 | 60.0296 | 159.45 | 2.7678 | 133.7099 | 59.9563 | 133.9 | 2.7668 | 108.3915 | 59.9773 | 108.35
2.7684 | 210.2836 | 60.0444 | 210.55 | 2.7728 | 185.0822 | 59.9725 | 185 | 2.7737 | 159.5047 | 60.0296 | 159.45 | 2.7762 | 133.709 | 59.9563 | 133.9 | 2.7752 | 108.3869 | 59.9787 | 108.35
2.7767 | 210.2871 | 60.0444 | 210.55 | 2.7812 | 185.0818 | 59.9725 | 185 | 2.782 | 159.5063 | 60.0302 | 159.45 | 2.7845 | 133.7082 | 59.9563 | 133.9 | 2.7835 | 108.3824 | 59.9787 | 108.35
2.785 | 210.2905 | 60.0444 | 210.55 | 2.7895 | 185.0814 | 59.9725 | 185 | 2.7903 | 159.5078 | 60.0302 | 159.45 | 2.7928 | 133.7073 | 59.9563 | 133.9 | 2.7919 | 108.3778 | 59.9787 | 108.35
2.7934 | 210.2939 | 60.0444 | 210.55 | 2.7979 | 185.0811 | 59.9725 | 185 | 2.7987 | 159.5093 | 60.0302 | 159.45 | 2.8012 | 133.7064 | 59.9563 | 133.9 | 2.8002 | 108.3732 | 59.9787 | 108.35
2.8017 | 210.2974 | 60.0444 | 210.55 | 2.8062 | 185.0807 | 59.9716 | 185 | 2.807 | 159.5109 | 60.0302 | 159.45 | 2.8095 | 133.7056 | 59.9563 | 133.9 | 2.8085 | 108.3687 | 59.9787 | 108.35
2.81 | 210.3008 | 60.0444 | 210.55 | 2.8145 | 185.0803 | 59.9716 | 185 | 2.8153 | 159.5124 | 60.0302 | 159.45 | 2.8179 | 133.7047 | 59.9563 | 133.9 | 2.8169 | 108.3641 | 59.9787 | 108.35
2.8184 | 210.3042 | 60.0444 | 210.55 | 2.8229 | 185.0799 | 59.9716 | 185 | 2.8236 | 159.5139 | 60.0302 | 159.45 | 2.8262 | 133.7038 | 59.9563 | 133.9 | 2.8252 | 108.3595 | 59.9787 | 108.35
2.8267 | 210.3076 | 60.0444 | 210.55 | 2.8312 | 185.0795 | 59.9716 | 185 | 2.832 | 159.5155 | 60.0302 | 159.45 | 2.8345 | 133.703 | 59.9563 | 133.9 | 2.8336 | 108.355 | 59.9787 | 108.35
2.835 | 210.3111 | 60.0444 | 210.55 | 2.8395 | 185.0791 | 59.9716 | 185 | 2.8403 | 159.517 | 60.0302 | 159.45 | 2.8429 | 133.7021 | 59.9563 | 133.9 | 2.8419 | 108.3504 | 59.9787 | 108.35
2.8433 | 210.3145 | 60.0428 | 210.55 | 2.8479 | 185.0787 | 59.9716 | 185 | 2.8486 | 159.5186 | 60.0302 | 159.45 | 2.8512 | 133.7012 | 59.9563 | 133.9 | 2.8502 | 108.3458 | 59.9787 | 108.35
2.8517 | 210.3179 | 60.0428 | 210.55 | 2.8562 | 185.0783 | 59.9716 | 185 | 2.857 | 159.5201 | 60.0302 | 159.45 | 2.8596 | 133.7004 | 59.9563 | 133.9 | 2.8586 | 108.3412 | 59.9787 | 108.35
2.86 | 210.3214 | 60.0428 | 210.55 | 2.8646 | 185.078 | 59.9716 | 185 | 2.8653 | 159.5216 | 60.0302 | 159.45 | 2.8679 | 133.6995 | 59.9563 | 133.9 | 2.8669 | 108.3367 | 59.9787 | 108.35
2.8683 | 210.3248 | 60.0428 | 210.55 | 2.8729 | 185.0776 | 59.9716 | 185 | 2.8736 | 159.5232 | 60.0302 | 159.45 | 2.8763 | 133.6986 | 59.9563 | 133.9 | 2.8752 | 108.3321 | 59.9787 | 108.35
2.8766 | 210.3282 | 60.0428 | 210.55 | 2.8812 | 185.0772 | 59.9716 | 185 | 2.882 | 159.5247 | 60.0302 | 159.45 | 2.8846 | 133.6978 | 59.9572 | 133.9 | 2.8836 | 108.3275 | 59.9787 | 108.35
2.885 | 210.3316 | 60.0428 | 210.55 | 2.8896 | 185.0768 | 59.9716 | 185 | 2.8903 | 159.5263 | 60.0302 | 159.45 | 2.8929 | 133.6969 | 59.9572 | 133.9 | 2.8919 | 108.323 | 59.9787 | 108.35
2.8933 | 210.3351 | 60.0428 | 210.55 | 2.8979 | 185.0764 | 59.9716 | 185 | 2.8986 | 159.5278 | 60.0302 | 159.45 | 2.9013 | 133.696 | 59.9572 | 133.9 | 2.9002 | 108.3184 | 59.9787 | 108.35
2.9016 | 210.3385 | 60.0428 | 210.55 | 2.9062 | 185.076 | 59.9716 | 185 | 2.907 | 159.5293 | 60.0302 | 159.45 | 2.9096 | 133.6952 | 59.9572 | 133.9 | 2.9086 | 108.3138 | 59.9787 | 108.35
2.91 | 210.3419 | 60.0428 | 210.55 | 2.9146 | 185.0756 | 59.9716 | 185 | 2.9153 | 159.5309 | 60.0302 | 159.45 | 2.9179 | 133.6943 | 59.9572 | 133.9 | 2.9169 | 108.3093 | 59.9787 | 108.35
2.9183 | 210.3454 | 60.0428 | 210.55 | 2.9229 | 185.0752 | 59.9716 | 185 | 2.9236 | 159.5324 | 60.0302 | 159.45 | 2.9263 | 133.6928 | 59.9572 | 133.9 | 2.9252 | 108.3047 | 59.9787 | 108.35
2.9266 | 210.3488 | 60.0428 | 210.55 | 2.9312 | 185.0749 | 59.9716 | 185 | 2.9319 | 159.534 | 60.0302 | 159.45 | 2.9346 | 133.691 | 59.9572 | 133.9 | 2.9336 | 108.3001 | 59.9787 | 108.35
2.935 | 210.3522 | 60.0428 | 210.55 | 2.9396 | 185.0745 | 59.9716 | 185 | 2.9402 | 159.5355 | 60.0302 | 159.45 | 2.943 | 133.6892 | 59.9572 | 133.9 | 2.9419 | 108.2956 | 59.9787 | 108.35
2.9433 | 210.3557 | 60.0428 | 210.55 | 2.9479 | 185.0741 | 59.9716 | 185 | 2.9486 | 159.537 | 60.0302 | 159.45 | 2.9513 | 133.6874 | 59.9572 | 133.9 | 2.9503 | 108.291 | 59.9787 | 108.35
2.9516 | 210.3591 | 60.0428 | 210.55 | 2.9563 | 185.0737 | 59.9716 | 185 | 2.9569 | 159.5386 | 60.0302 | 159.45 | 2.9596 | 133.6856 | 59.9572 | 133.9 | 2.9586 | 108.2864 | 59.9787 | 108.35
2.9599 | 210.3625 | 60.0428 | 210.55 | 2.9646 | 185.0733 | 59.9716 | 185 | 2.9652 | 159.5401 | 60.0302 | 159.45 | 2.968 | 133.6838 | 59.9572 | 133.9 | 2.9669 | 108.2819 | 59.9787 | 108.35
2.9683 | 210.3659 | 60.0428 | 210.55 | 2.9729 | 185.0729 | 59.9716 | 185 | 2.9736 | 159.5416 | 60.0302 | 159.45 | 2.9763 | 133.682 | 59.9572 | 133.9 | 2.9753 | 108.2773 | 59.9798 | 108.35
2.9766 | 210.3694 | 60.0428 | 210.55 | 2.9813 | 185.0725 | 59.9716 | 185 | 2.9819 | 159.5432 | 60.0296 | 159.45 | 2.9846 | 133.6802 | 59.9572 | 133.9 | 2.9836 | 108.2727 | 59.9798 | 108.35
2.9849 | 210.3728 | 60.0428 | 210.55 | 2.9896 | 185.0721 | 59.9716 | 185 | 2.9902 | 159.5447 | 60.0296 | 159.45 | 2.993 | 133.6784 | 59.9572 | 133.9 | 2.9919 | 108.2681 | 59.9798 | 108.35
2.9932 | 210.3762 | 60.0428 | 210.55 | 2.998 | 185.0718 | 59.9716 | 185 | 2.9986 | 159.5462 | 60.0296 | 159.45 | 3.0013 | 133.6766 | 59.9572 | 133.9 | 3.0003 | 108.2636 | 59.9798 | 108.35
3.0016 | 210.3797 | 60.0428 | 210.55 | 3.0063 | 185.0714 | 59.9708 | 185 | 3.0069 | 159.5478 | 60.0296 | 159.45 | 3.0097 | 133.6748 | 59.9572 | 133.9 | 3.0086 | 108.259 | 59.9798 | 108.35
3.0099 | 210.3831 | 60.0428 | 210.55 | 3.0146 | 185.071 | 59.9708 | 185 | 3.0152 | 159.5493 | 60.0296 | 159.45 | 3.018 | 133.673 | 59.9572 | 133.9 | 3.0169 | 108.2544 | 59.9798 | 108.35
3.0182 | 210.3865 | 60.0428 | 210.55 | 3.0229 | 185.0706 | 59.9708 | 185 | 3.0236 | 159.5509 | 60.0296 | 159.45 | 3.0264 | 133.6712 | 59.9572 | 133.9 | 3.0253 | 108.2499 | 59.9798 | 108.35
3.0266 | 210.3899 | 60.0428 | 210.55 | 3.0313 | 185.0702 | 59.9708 | 185 | 3.0319 | 159.5524 | 60.0296 | 159.45 | 3.0347 | 133.6694 | 59.9572 | 133.9 | 3.0336 | 108.2453 | 59.9798 | 108.35
3.0349 | 210.3934 | 60.0428 | 210.55 | 3.0396 | 185.0698 | 59.9708 | 185 | 3.0402 | 159.5539 | 60.0296 | 159.45 | 3.043 | 133.6676 | 59.9572 | 133.9 | 3.042 | 108.2407 | 59.9798 | 108.35
3.0432 | 210.3968 | 60.0406 | 210.55 | 3.048 | 185.0694 | 59.9708 | 185 | 3.0486 | 159.5555 | 60.0296 | 159.45 | 3.0514 | 133.6658 | 59.9572 | 133.9 | 3.0503 | 108.2362 | 59.9798 | 108.35
3.0515 | 210.4002 | 60.0406 | 210.55 | 3.0563 | 185.069 | 59.9708 | 185 | 3.0569 | 159.557 | 60.0296 | 159.45 | 3.0597 | 133.664 | 59.9572 | 133.9 | 3.0586 | 108.2316 | 59.9798 | 108.35
3.0599 | 210.4037 | 60.0406 | 210.55 | 3.0646 | 185.0687 | 59.9708 | 185 | 3.0652 | 159.5585 | 60.0296 | 159.45 | 3.0681 | 133.6622 | 59.9572 | 133.9 | 3.067 | 108.227 | 59.9798 | 108.35
3.0682 | 210.4071 | 60.0406 | 210.55 | 3.073 | 185.0683 | 59.9708 | 185 | 3.0735 | 159.5601 | 60.0296 | 159.45 | 3.0764 | 133.6604 | 59.9572 | 133.9 | 3.0753 | 108.2225 | 59.9798 | 108.35
3.0765 | 210.4105 | 60.0406 | 210.55 | 3.0813 | 185.0679 | 59.9708 | 185 | 3.0818 | 159.5616 | 60.0296 | 159.45 | 3.0847 | 133.6586 | 59.96 | 133.9 | 3.0836 | 108.2179 | 59.9798 | 108.35
3.0848 | 210.4139 | 60.0406 | 210.55 | 3.0897 | 185.0675 | 59.9708 | 185 | 3.0902 | 159.5632 | 60.0296 | 159.45 | 3.0931 | 133.6568 | 59.96 | 133.9 | 3.092 | 108.2133 | 59.9798 | 108.35
3.0932 | 210.4174 | 60.0406 | 210.55 | 3.098 | 185.0671 | 59.9708 | 185 | 3.0985 | 159.5647 | 60.0296 | 159.45 | 3.1014 | 133.655 | 59.96 | 133.9 | 3.1003 | 108.2087 | 59.9798 | 108.35
3.1015 | 210.4208 | 60.0406 | 210.55 | 3.1063 | 185.0669 | 59.9708 | 185 | 3.1068 | 159.5662 | 60.0296 | 159.45 | 3.1097 | 133.6532 | 59.96 | 133.9 | 3.1086 | 108.2042 | 59.9798 | 108.35
3.1098 | 210.4242 | 60.0406 | 210.55 | 3.1147 | 185.0667 | 59.9708 | 185 | 3.1152 | 159.5678 | 60.0296 | 159.45 | 3.1181 | 133.6514 | 59.96 | 133.9 | 3.117 | 108.1996 | 59.9798 | 108.35
3.1181 | 210.4277 | 60.0406 | 210.55 | 3.123 | 185.0666 | 59.9708 | 185 | 3.1235 | 159.5693 | 60.0296 | 159.45 | 3.1264 | 133.6496 | 59.96 | 133.9 | 3.1253 | 108.195 | 59.9798 | 108.35
3.1265 | 210.4311 | 60.0406 | 210.55 | 3.1313 | 185.0664 | 59.9708 | 185 | 3.1318 | 159.5708 | 60.0296 | 159.45 | 3.1348 | 133.6478 | 59.96 | 133.9 | 3.1336 | 108.1905 | 59.9798 | 108.35
3.1348 | 210.4331 | 60.0406 | 210.55 | 3.1397 | 185.0663 | 59.9708 | 185 | 3.1402 | 159.5724 | 60.0296 | 159.45 | 3.1431 | 133.646 | 59.96 | 133.9 | 3.142 | 108.1859 | 59.9798 | 108.35
3.1431 | 210.4346 | 60.0406 | 210.55 | 3.148 | 185.0661 | 59.9708 | 185 | 3.1485 | 159.5739 | 60.0296 | 159.45 | 3.1514 | 133.6442 | 59.96 | 133.9 | 3.1503 | 108.1813 | 59.9798 | 108.35
3.1515 | 210.4361 | 60.0406 | 210.55 | 3.1563 | 185.066 | 59.9708 | 185 | 3.1568 | 159.5755 | 60.0296 | 159.45 | 3.1598 | 133.6424 | 59.96 | 133.9 | 3.1587 | 108.1768 | 59.9798 | 108.35
3.1598 | 210.4376 | 60.0406 | 210.55 | 3.1647 | 185.0658 | 59.9708 | 185 | 3.1652 | 159.577 | 60.0296 | 159.45 | 3.1681 | 133.6406 | 59.96 | 133.9 | 3.167 | 108.1722 | 59.9798 | 108.35
3.1681 | 210.4391 | 60.0406 | 210.55 | 3.173 | 185.0657 | 59.9708 | 185 | 3.1735 | 159.5785 | 60.0296 | 159.45 | 3.1765 | 133.6388 | 59.96 | 133.9 | 3.1753 | 108.1676 | 59.9814 | 108.35
3.1764 | 210.4406 | 60.0406 | 210.55 | 3.1814 | 185.0655 | 59.9708 | 185 | 3.1818 | 159.5801 | 60.0285 | 159.45 | 3.1848 | 133.637 | 59.96 | 133.9 | 3.1837 | 108.1631 | 59.9814 | 108.35
3.1848 | 210.4421 | 60.0406 | 210.55 | 3.1897 | 185.0654 | 59.9708 | 185 | 3.1901 | 159.5816 | 60.0285 | 159.45 | 3.1931 | 133.6352 | 59.96 | 133.9 | 3.192 | 108.1585 | 59.9814 | 108.35
3.1931 | 210.4436 | 60.0406 | 210.55 | 3.198 | 185.0652 | 59.9708 | 185 | 3.1985 | 159.5827 | 60.0285 | 159.45 | 3.2015 | 133.6334 | 59.96 | 133.9 | 3.2003 | 108.1539 | 59.9814 | 108.35
3.2014 | 210.4451 | 60.0406 | 210.55 | 3.2064 | 185.0651 | 59.9716 | 185 | 3.2068 | 159.5836 | 60.0285 | 159.45 | 3.2098 | 133.6316 | 59.96 | 133.9 | 3.2087 | 108.1494 | 59.9814 | 108.35
3.2098 | 210.4467 | 60.0406 | 210.55 | 3.2147 | 185.0649 | 59.9716 | 185 | 3.2151 | 159.5845 | 60.0285 | 159.45 | 3.2181 | 133.6298 | 59.96 | 133.9 | 3.217 | 108.1451 | 59.9814 | 108.35
3.2181 | 210.4482 | 60.0406 | 210.55 | 3.2231 | 185.0648 | 59.9716 | 185 | 3.2234 | 159.5855 | 60.0285 | 159.45 | 3.2265 | 133.628 | 59.96 | 133.9 | 3.2253 | 108.148 | 59.9814 | 108.35
3.2264 | 210.4497 | 60.0406 | 210.55 | 3.2314 | 185.0646 | 59.9716 | 185 | 3.2318 | 159.5864 | 60.0285 | 159.45 | 3.2348 | 133.6262 | 59.96 | 133.9 | 3.2337 | 108.1509 | 59.9814 | 108.35
3.2347 | 210.4512 | 60.0406 | 210.55 | 3.2397 | 185.0645 | 59.9716 | 185 | 3.2401 | 159.5873 | 60.0285 | 159.45 | 3.2432 | 133.6244 | 59.96 | 133.9 | 3.242 | 108.1538 | 59.9814 | 108.35
3.2431 | 210.4527 | 60.0389 | 210.55 | 3.2481 | 185.0643 | 59.9716 | 185 | 3.2484 | 159.5883 | 60.0285 | 159.45 | 3.2515 | 133.6226 | 59.96 | 133.9 | 3.2504 | 108.1566 | 59.9814 | 108.35
3.2514 | 210.4542 | 60.0389 | 210.55 | 3.2564 | 185.0642 | 59.9716 | 185 | 3.2568 | 159.5892 | 60.0285 | 159.45 | 3.2599 | 133.6208 | 59.96 | 133.9 | 3.2587 | 108.1595 | 59.9814 | 108.35
3.2597 | 210.4557 | 60.0389 | 210.55 | 3.2647 | 185.064 | 59.9716 | 185 | 3.2651 | 159.5901 | 60.0285 | 159.45 | 3.2682 | 133.619 | 59.96 | 133.9 | 3.267 | 108.1624 | 59.9814 | 108.35
3.2681 | 210.4572 | 60.0389 | 210.55 | 3.2731 | 185.0639 | 59.9716 | 185 | 3.2734 | 159.591 | 60.0285 | 159.45 | 3.2765 | 133.6172 | 59.96 | 133.9 | 3.2754 | 108.1653 | 59.9814 | 108.35
3.2764 | 210.4587 | 60.0389 | 210.55 | 3.2814 | 185.0637 | 59.9716 | 185 | 3.2818 | 159.592 | 60.0285 | 159.45 | 3.2849 | 133.6154 | 59.963 | 133.9 | 3.2837 | 108.1681 | 59.9814 | 108.35
3.2847 | 210.4602 | 60.0389 | 210.55 | 3.2898 | 185.0636 | 59.9716 | 185 | 3.2901 | 159.5929 | 60.0285 | 159.45 | 3.2932 | 133.6136 | 59.963 | 133.9 | 3.292 | 108.171 | 59.9814 | 108.35
3.293 | 210.4617 | 60.0389 | 210.55 | 3.2981 | 185.0634 | 59.9716 | 185 | 3.2984 | 159.5938 | 60.0285 | 159.45 | 3.3015 | 133.6118 | 59.963 | 133.9 | 3.3004 | 108.1739 | 59.9814 | 108.35
3.3014 | 210.4632 | 60.0389 | 210.55 | 3.3064 | 185.0632 | 59.9716 | 185 | 3.3068 | 159.5948 | 60.0285 | 159.45 | 3.3099 | 133.61 | 59.963 | 133.9 | 3.3087 | 108.1768 | 59.9814 | 108.35
3.3097 | 210.4647 | 60.0389 | 210.55 | 3.3148 | 185.0631 | 59.9716 | 185 | 3.3151 | 159.5957 | 60.0285 | 159.45 | 3.3182 | 133.6082 | 59.963 | 133.9 | 3.317 | 108.1797 | 59.9814 | 108.35
3.318 | 210.4662 | 60.0389 | 210.55 | 3.3231 | 185.063 | 59.9716 | 185 | 3.3234 | 159.5966 | 60.0285 | 159.45 | 3.3266 | 133.6064 | 59.963 | 133.9 | 3.3254 | 108.1825 | 59.9814 | 108.35
3.3263 | 210.4677 | 60.0389 | 210.55 | 3.3315 | 185.0628 | 59.9716 | 185 | 3.3317 | 159.5976 | 60.0285 | 159.45 | 3.3349 | 133.6046 | 59.963 | 133.9 | 3.3337 | 108.1854 | 59.9814 | 108.35
3.3347 | 210.4692 | 60.0389 | 210.55 | 3.3398 | 185.0627 | 59.9716 | 185 | 3.3401 | 159.5985 | 60.0285 | 159.45 | 3.3432 | 133.6028 | 59.963 | 133.9 | 3.342 | 108.1883 | 59.9814 | 108.35
3.343 | 210.4707 | 60.0389 | 210.55 | 3.3481 | 185.0625 | 59.9716 | 185 | 3.3484 | 159.5994 | 60.0285 | 159.45 | 3.3516 | 133.601 | 59.963 | 133.9 | 3.3504 | 108.1912 | 59.9814 | 108.35
3.3513 | 210.4722 | 60.0389 | 210.55 | 3.3564 | 185.0623 | 59.9716 | 185 | 3.3567 | 159.6003 | 60.0285 | 159.45 | 3.3599 | 133.5992 | 59.963 | 133.9 | 3.3587 | 108.194 | 59.9814 | 108.35
3.3596 | 210.4738 | 60.0389 | 210.55 | 3.3648 | 185.0622 | 59.9716 | 185 | 3.3651 | 159.6013 | 60.0285 | 159.45 | 3.3683 | 133.5974 | 59.963 | 133.9 | 3.3671 | 108.1969 | 59.9814 | 108.35
3.368 | 210.4753 | 60.0389 | 210.55 | 3.3731 | 185.062 | 59.9716 | 185 | 3.3734 | 159.6022 | 60.0285 | 159.45 | 3.3766 | 133.5956 | 59.963 | 133.9 | 3.3754 | 108.1998 | 59.9831 | 108.35
3.3763 | 210.4768 | 60.0389 | 210.55 | 3.3815 | 185.0619 | 59.9716 | 185 | 3.3817 | 159.6031 | 60.028 | 159.45 | 3.3849 | 133.5938 | 59.963 | 133.9 | 3.3837 | 108.2027 | 59.9831 | 108.35
3.3846 | 210.4783 | 60.0389 | 210.55 | 3.3898 | 185.0617 | 59.9716 | 185 | 3.39 | 159.6041 | 60.028 | 159.45 | 3.3932 | 133.592 | 59.963 | 133.9 | 3.3921 | 108.2055 | 59.9831 | 108.35
3.393 | 210.4798 | 60.0389 | 210.55 | 3.3981 | 185.0616 | 59.9716 | 185 | 3.3984 | 159.605 | 60.028 | 159.45 | 3.4016 | 133.5902 | 59.963 | 133.9 | 3.4004 | 108.2084 | 59.9831 | 108.35
3.4013 | 210.4813 | 60.0389 | 210.55 | 3.4065 | 185.0614 | 59.9722 | 185 | 3.4067 | 159.6059 | 60.028 | 159.45 | 3.4099 | 133.5884 | 59.963 | 133.9 | 3.4087 | 108.2113 | 59.9831 | 108.35
3.4096 | 210.4828 | 60.0389 | 210.55 | 3.4148 | 185.0613 | 59.9722 | 185 | 3.415 | 159.6069 | 60.028 | 159.45 | 3.4183 | 133.5866 | 59.963 | 133.9 | 3.4171 | 108.2142 | 59.9831 | 108.35
3.418 | 210.4843 | 60.0389 | 210.55 | 3.4232 | 185.0611 | 59.9722 | 185 | 3.4234 | 159.6078 | 60.028 | 159.45 | 3.4266 | 133.5872 | 59.963 | 133.9 | 3.4254 | 108.217 | 59.9831 | 108.35
3.4263 | 210.4858 | 60.0389 | 210.55 | 3.4315 | 185.061 | 59.9722 | 185 | 3.4317 | 159.6087 | 60.028 | 159.45 | 3.435 | 133.589 | 59.963 | 133.9 | 3.4337 | 108.2199 | 59.9831 | 108.35
3.4346 | 210.4873 | 60.0389 | 210.55 | 3.4398 | 185.0608 | 59.9722 | 185 | 3.44 | 159.6096 | 60.028 | 159.45 | 3.4433 | 133.5908 | 59.963 | 133.9 | 3.4421 | 108.2228 | 59.9831 | 108.35
3.4429 | 210.4888 | 60.0383 | 210.55 | 3.4482 | 185.0607 | 59.9722 | 185 | 3.4483 | 159.6106 | 60.028 | 159.45 | 3.4516 | 133.5926 | 59.963 | 133.9 | 3.4504 | 108.2257 | 59.9831 | 108.35
3.4513 | 210.4903 | 60.0383 | 210.55 | 3.4565 | 185.0605 | 59.9722 | 185 | 3.4567 | 159.6115 | 60.028 | 159.45 | 3.46 | 133.5944 | 59.963 | 133.9 | 3.4587 | 108.2286 | 59.9831 | 108.35
3.4596 | 210.4918 | 60.0383 | 210.55 | 3.4648 | 185.0604 | 59.9722 | 185 | 3.465 | 159.6124 | 60.028 | 159.45 | 3.4683 | 133.5962 | 59.963 | 133.9 | 3.4671 | 108.2314 | 59.9831 | 108.35
3.4679 | 210.4933 | 60.0383 | 210.55 | 3.4732 | 185.0602 | 59.9722 | 185 | 3.4733 | 159.6134 | 60.028 | 159.45 | 3.4767 | 133.598 | 59.963 | 133.9 | 3.4754 | 108.2343 | 59.9831 | 108.35
3.4762 | 210.4948 | 60.0383 | 210.55 | 3.4815 | 185.0601 | 59.9722 | 185 | 3.4817 | 159.6143 | 60.028 | 159.45 | 3.485 | 133.5998 | 59.9669 | 133.9 | 3.4838 | 108.2372 | 59.9831 | 108.35
3.4846 | 210.4963 | 60.0383 | 210.55 | 3.4898 | 185.0599 | 59.9722 | 185 | 3.49 | 159.6152 | 60.028 | 159.45 | 3.4933 | 133.6016 | 59.9669 | 133.9 | 3.4921 | 108.2401 | 59.9831 | 108.35
3.4929 | 210.4978 | 60.0383 | 210.55 | 3.4982 | 185.0598 | 59.9722 | 185 | 3.4983 | 159.6161 | 60.028 | 159.45 | 3.5016 | 133.6034 | 59.9669 | 133.9 | 3.5004 | 108.2429 | 59.9831 | 108.35
3.5012 | 210.4993 | 60.0383 | 210.55 | 3.5065 | 185.0596 | 59.9722 | 185 | 3.5067 | 159.6171 | 60.028 | 159.45 | 3.51 | 133.6052 | 59.9669 | 133.9 | 3.5088 | 108.2458 | 59.9831 | 108.35
3.5096 | 210.5009 | 60.0383 | 210.55 | 3.5149 | 185.0595 | 59.9722 | 185 | 3.515 | 159.618 | 60.028 | 159.45 | 3.5183 | 133.607 | 59.9669 | 133.9 | 3.5171 | 108.2487 | 59.9831 | 108.35
3.5179 | 210.5023 | 60.0383 | 210.55 | 3.5232 | 185.0593 | 59.9722 | 185 | 3.5233 | 159.6189 | 60.028 | 159.45 | 3.5267 | 133.6088 | 59.9669 | 133.9 | 3.5254 | 108.2516 | 59.9831 | 108.35
3.5262 | 210.5039 | 60.0383 | 210.55 | 3.5315 | 185.0592 | 59.9722 | 185 | 3.5316 | 159.6199 | 60.028 | 159.45 | 3.535 | 133.6106 | 59.9669 | 133.9 | 3.5338 | 108.2544 | 59.9831 | 108.35
3.5345 | 210.5054 | 60.0383 | 210.55 | 3.5399 | 185.059 | 59.9722 | 185 | 3.54 | 159.6208 | 60.028 | 159.45 | 3.5434 | 133.6124 | 59.9669 | 133.9 | 3.5421 | 108.2573 | 59.9831 | 108.35
3.5429 | 210.5069 | 60.0383 | 210.55 | 3.5482 | 185.0589 | 59.9722 | 185 | 3.5483 | 159.6217 | 60.028 | 159.45 | 3.5517 | 133.6142 | 59.9669 | 133.9 | 3.5504 | 108.2602 | 59.9831 | 108.35
3.5512 | 210.5084 | 60.0383 | 210.55 | 3.5565 | 185.0587 | 59.9722 | 185 | 3.5566 | 159.6227 | 60.028 | 159.45 | 3.56 | 133.616 | 59.9669 | 133.9 | 3.5588 | 108.2631 | 59.9831 | 108.35
3.5595 | 210.5099 | 60.0383 | 210.55 | 3.5649 | 185.0586 | 59.9722 | 185 | 3.565 | 159.6236 | 60.028 | 159.45 | 3.5684 | 133.6178 | 59.9669 | 133.9 | 3.5671 | 108.266 | 59.9831 | 108.35
3.5679 | 210.5114 | 60.0383 | 210.55 | 3.5732 | 185.0584 | 59.9722 | 185 | 3.5733 | 159.6245 | 60.028 | 159.45 | 3.5767 | 133.6196 | 59.9669 | 133.9 | 3.5754 | 108.2688 | 59.9837 | 108.35
3.5762 | 210.5129 | 60.0383 | 210.55 | 3.5815 | 185.0583 | 59.9722 | 185 | 3.5816 | 159.6254 | 60.0271 | 159.45 | 3.5851 | 133.6214 | 59.9669 | 133.9 | 3.5838 | 108.2717 | 59.9837 | 108.35
3.5845 | 210.5144 | 60.0383 | 210.55 | 3.5899 | 185.0581 | 59.9722 | 185 | 3.5899 | 159.6264 | 60.0271 | 159.45 | 3.5934 | 133.6231 | 59.9669 | 133.9 | 3.5921 | 108.2746 | 59.9837 | 108.35
3.5928 | 210.5159 | 60.0383 | 210.55 | 3.5982 | 185.058 | 59.9722 | 185 | 3.5983 | 159.6273 | 60.0271 | 159.45 | 3.6017 | 133.6249 | 59.9669 | 133.9 | 3.6005 | 108.2775 | 59.9837 | 108.35
3.6012 | 210.5174 | 60.0383 | 210.55 | 3.6066 | 185.0578 | 59.973 | 185 | 3.6066 | 159.6282 | 60.0271 | 159.45 | 3.61 | 133.6267 | 59.9669 | 133.9 | 3.6088 | 108.2803 | 59.9837 | 108.35
3.6095 | 210.5189 | 60.0383 | 210.55 | 3.6149 | 185.0576 | 59.973 | 185 | 3.6149 | 159.6292 | 60.0271 | 159.45 | 3.6184 | 133.6285 | 59.9669 | 133.9 | 3.6171 | 108.2832 | 59.9837 | 108.35
3.6178 | 210.5204 | 60.0383 | 210.55 | 3.6232 | 185.0575 | 59.973 | 185 | 3.6233 | 159.6301 | 60.0271 | 159.45 | 3.6267 | 133.6303 | 59.9669 | 133.9 | 3.6255 | 108.2861 | 59.9837 | 108.35
3.6262 | 210.5219 | 60.0383 | 210.55 | 3.6316 | 185.0573 | 59.973 | 185 | 3.6316 | 159.631 | 60.0271 | 159.45 | 3.6351 | 133.6321 | 59.9669 | 133.9 | 3.6338 | 108.289 | 59.9837 | 108.35
3.6345 | 210.5234 | 60.0383 | 210.55 | 3.6399 | 185.0572 | 59.973 | 185 | 3.6399 | 159.6319 | 60.0271 | 159.45 | 3.6434 | 133.6339 | 59.9669 | 133.9 | 3.6421 | 108.2918 | 59.9837 | 108.35
3.6428 | 210.5249 | 60.0383 | 210.55 | 3.6483 | 185.057 | 59.973 | 185 | 3.6483 | 159.6329 | 60.0271 | 159.45 | 3.6517 | 133.6357 | 59.9669 | 133.9 | 3.6505 | 108.2947 | 59.9837 | 108.35
3.6511 | 210.5254 | 60.0383 | 210.55 | 3.6566 | 185.0576 | 59.973 | 185 | 3.6566 | 159.6338 | 60.0271 | 159.45 | 3.6601 | 133.6375 | 59.9669 | 133.9 | 3.6588 | 108.2976 | 59.9837 | 108.35
3.6595 | 210.5234 | 60.0383 | 210.55 | 3.6649 | 185.0583 | 59.973 | 185 | 3.6649 | 159.6347 | 60.0271 | 159.45 | 3.6684 | 133.6393 | 59.9669 | 133.9 | 3.6671 | 108.3005 | 59.9837 | 108.35
3.6678 | 210.5213 | 60.0383 | 210.55 | 3.6733 | 185.0591 | 59.973 | 185 | 3.6732 | 159.6357 | 60.0271 | 159.45 | 3.6768 | 133.6411 | 59.9669 | 133.9 | 3.6755 | 108.3034 | 59.9837 | 108.35
3.6761 | 210.5193 | 60.0383 | 210.55 | 3.6816 | 185.0598 | 59.973 | 185 | 3.6816 | 159.6366 | 60.0271 | 159.45 | 3.6851 | 133.6429 | 59.9689 | 133.9 | 3.6838 | 108.3062 | 59.9837 | 108.35
3.6844 | 210.5173 | 60.0383 | 210.55 | 3.6899 | 185.0606 | 59.973 | 185 | 3.6899 | 159.6375 | 60.0271 | 159.45 | 3.6934 | 133.6447 | 59.9689 | 133.9 | 3.6921 | 108.3091 | 59.9837 | 108.35
3.6928 | 210.5152 | 60.0383 | 210.55 | 3.6983 | 185.0613 | 59.973 | 185 | 3.6982 | 159.6384 | 60.0271 | 159.45 | 3.7018 | 133.6465 | 59.9689 | 133.9 | 3.7005 | 108.312 | 59.9837 | 108.35
3.7011 | 210.5132 | 60.0383 | 210.55 | 3.7066 | 185.0621 | 59.973 | 185 | 3.7066 | 159.6394 | 60.0271 | 159.45 | 3.7101 | 133.6483 | 59.9689 | 133.9 | 3.7088 | 108.3149 | 59.9837 | 108.35
3.7094 | 210.5112 | 60.0383 | 210.55 | 3.7149 | 185.0628 | 59.973 | 185 | 3.7149 | 159.6377 | 60.0271 | 159.45 | 3.7184 | 133.6501 | 59.9689 | 133.9 | 3.7172 | 108.3177 | 59.9837 | 108.35
3.7178 | 210.5092 | 60.0383 | 210.55 | 3.7233 | 185.0636 | 59.973 | 185 | 3.7232 | 159.6304 | 60.0271 | 159.45 | 3.7268 | 133.6519 | 59.9689 | 133.9 | 3.7255 | 108.3206 | 59.9837 | 108.35
3.7261 | 210.5071 | 60.0383 | 210.55 | 3.7316 | 185.0643 | 59.973 | 185 | 3.7315 | 159.6231 | 60.0271 | 159.45 | 3.7351 | 133.6537 | 59.9689 | 133.9 | 3.7338 | 108.3217 | 59.9837 | 108.35
3.7344 | 210.5051 | 60.0383 | 210.55 | 3.74 | 185.0651 | 59.973 | 185 | 3.7399 | 159.6159 | 60.0271 | 159.45 | 3.7435 | 133.6555 | 59.9689 | 133.9 | 3.7422 | 108.3226 | 59.9837 | 108.35
3.7428 | 210.5031 | 60.0383 | 210.55 | 3.7483 | 185.0658 | 59.973 | 185 | 3.7482 | 159.6086 | 60.0271 | 159.45 | 3.7518 | 133.6573 | 59.9689 | 133.9 | 3.7505 | 108.3234 | 59.9837 | 108.35
3.7511 | 210.501 | 60.0383 | 210.55 | 3.7566 | 185.0666 | 59.973 | 185 | 3.7565 | 159.6013 | 60.0271 | 159.45 | 3.7601 | 133.6591 | 59.9689 | 133.9 | 3.7588 | 108.3243 | 59.9837 | 108.35
3.7594 | 210.499 | 60.0383 | 210.55 | 3.765 | 185.0673 | 59.973 | 185 | 3.7649 | 159.594 | 60.0271 | 159.45 | 3.7685 | 133.6609 | 59.9689 | 133.9 | 3.7672 | 108.3251 | 59.9837 | 108.35
3.7677 | 210.4969 | 60.0383 | 210.55 | 3.7733 | 185.0681 | 59.973 | 185 | 3.7732 | 159.5867 | 60.0271 | 159.45 | 3.7768 | 133.6627 | 59.9689 | 133.9 | 3.7755 | 108.326 | 59.9834 | 108.35
3.7761 | 210.4949 | 60.0383 | 210.55 | 3.7816 | 185.0688 | 59.973 | 185 | 3.7815 | 159.5795 | 60.0277 | 159.45 | 3.7852 | 133.6644 | 59.9689 | 133.9 | 3.7838 | 108.3268 | 59.9834 | 108.35
3.7844 | 210.4929 | 60.0383 | 210.55 | 3.79 | 185.0696 | 59.973 | 185 | 3.7899 | 159.5722 | 60.0277 | 159.45 | 3.7935 | 133.6662 | 59.9689 | 133.9 | 3.7922 | 108.3277 | 59.9834 | 108.35
3.7927 | 210.4909 | 60.0383 | 210.55 | 3.7983 | 185.0703 | 59.973 | 185 | 3.7982 | 159.5649 | 60.0277 | 159.45 | 3.8018 | 133.668 | 59.9689 | 133.9 | 3.8005 | 108.3285 | 59.9834 | 108.35
3.801 | 210.4888 | 60.0383 | 210.55 | 3.8067 | 185.0711 | 59.9739 | 185 | 3.8065 | 159.5576 | 60.0277 | 159.45 | 3.8102 | 133.6698 | 59.9689 | 133.9 | 3.8088 | 108.3294 | 59.9834 | 108.35
3.8094 | 210.4868 | 60.0383 | 210.55 | 3.815 | 185.0718 | 59.9739 | 185 | 3.8148 | 159.5504 | 60.0277 | 159.45 | 3.8185 | 133.6716 | 59.9689 | 133.9 | 3.8172 | 108.3302 | 59.9834 | 108.35
3.8177 | 210.4848 | 60.0383 | 210.55 | 3.8233 | 185.0726 | 59.9739 | 185 | 3.8232 | 159.5431 | 60.0277 | 159.45 | 3.8268 | 133.6734 | 59.9689 | 133.9 | 3.8255 | 108.3311 | 59.9834 | 108.35
3.826 | 210.4827 | 60.0383 | 210.55 | 3.8317 | 185.0733 | 59.9739 | 185 | 3.8315 | 159.5358 | 60.0277 | 159.45 | 3.8352 | 133.6752 | 59.9689 | 133.9 | 3.8339 | 108.3319 | 59.9834 | 108.35
3.8344 | 210.4807 | 60.0383 | 210.55 | 3.84 | 185.0741 | 59.9739 | 185 | 3.8398 | 159.5285 | 60.0277 | 159.45 | 3.8435 | 133.677 | 59.9689 | 133.9 | 3.8422 | 108.3328 | 59.9834 | 108.35
3.8427 | 210.4787 | 60.0392 | 210.55 | 3.8483 | 185.0748 | 59.9739 | 185 | 3.8482 | 159.5213 | 60.0277 | 159.45 | 3.8518 | 133.6788 | 59.9689 | 133.9 | 3.8505 | 108.3336 | 59.9834 | 108.35
3.851 | 210.4766 | 60.0392 | 210.55 | 3.8567 | 185.0756 | 59.9739 | 185 | 3.8565 | 159.514 | 60.0277 | 159.45 | 3.8602 | 133.6806 | 59.9689 | 133.9 | 3.8589 | 108.3345 | 59.9834 | 108.35
3.8593 | 210.4746 | 60.0392 | 210.55 | 3.865 | 185.0763 | 59.9739 | 185 | 3.8648 | 159.5067 | 60.0277 | 159.45 | 3.8685 | 133.6824 | 59.9689 | 133.9 | 3.8672 | 108.3353 | 59.9834 | 108.35
3.8677 | 210.4726 | 60.0392 | 210.55 | 3.8734 | 185.0771 | 59.9739 | 185 | 3.8731 | 159.4994 | 60.0277 | 159.45 | 3.8769 | 133.6842 | 59.9689 | 133.9 | 3.8755 | 108.3362 | 59.9834 | 108.35
3.876 | 210.4705 | 60.0392 | 210.55 | 3.8817 | 185.0779 | 59.9739 | 185 | 3.8815 | 159.4922 | 60.0277 | 159.45 | 3.8852 | 133.686 | 59.9714 | 133.9 | 3.8839 | 108.337 | 59.9834 | 108.35
3.8843 | 210.4685 | 60.0392 | 210.55 | 3.89 | 185.0786 | 59.9739 | 185 | 3.8898 | 159.4849 | 60.0277 | 159.45 | 3.8935 | 133.6878 | 59.9714 | 133.9 | 3.8922 | 108.3379 | 59.9834 | 108.35
3.8927 | 210.4665 | 60.0392 | 210.55 | 3.8984 | 185.0793 | 59.9739 | 185 | 3.8981 | 159.4776 | 60.0277 | 159.45 | 3.9019 | 133.6896 | 59.9714 | 133.9 | 3.9005 | 108.3387 | 59.9834 | 108.35
3.901 | 210.4644 | 60.0392 | 210.55 | 3.9067 | 185.0801 | 59.9739 | 185 | 3.9065 | 159.4703 | 60.0277 | 159.45 | 3.9102 | 133.6914 | 59.9714 | 133.9 | 3.9089 | 108.3396 | 59.9834 | 108.35
3.9093 | 210.4624 | 60.0392 | 210.55 | 3.915 | 185.0809 | 59.9739 | 185 | 3.9148 | 159.463 | 60.0277 | 159.45 | 3.9185 | 133.6932 | 59.9714 | 133.9 | 3.9172 | 108.3404 | 59.9834 | 108.35
3.9176 | 210.4604 | 60.0392 | 210.55 | 3.9234 | 185.0816 | 59.9739 | 185 | 3.9231 | 159.4558 | 60.0277 | 159.45 | 3.9269 | 133.695 | 59.9714 | 133.9 | 3.9255 | 108.3413 | 59.9834 | 108.35
3.926 | 210.4583 | 60.0392 | 210.55 | 3.9317 | 185.0824 | 59.9739 | 185 | 3.9315 | 159.4485 | 60.0277 | 159.45 | 3.9352 | 133.6968 | 59.9714 | 133.9 | 3.9339 | 108.3421 | 59.9834 | 108.35
3.9343 | 210.4563 | 60.0392 | 210.55 | 3.9401 | 185.0831 | 59.9739 | 185 | 3.9398 | 159.4412 | 60.0277 | 159.45 | 3.9436 | 133.6976 | 59.9714 | 133.9 | 3.9422 | 108.343 | 59.9834 | 108.35
3.9426 | 210.4543 | 60.0392 | 210.55 | 3.9484 | 185.0839 | 59.9739 | 185 | 3.9481 | 159.4339 | 60.0277 | 159.45 | 3.9519 | 133.6962 | 59.9714 | 133.9 | 3.9506 | 108.3438 | 59.9834 | 108.35
3.9509 | 210.4523 | 60.0392 | 210.55 | 3.9567 | 185.0846 | 59.9739 | 185 | 3.9565 | 159.4267 | 60.0277 | 159.45 | 3.9602 | 133.6949 | 59.9714 | 133.9 | 3.9589 | 108.3447 | 59.9834 | 108.35
3.9593 | 210.4502 | 60.0392 | 210.55 | 3.9651 | 185.0854 | 59.9739 | 185 | 3.9648 | 159.4194 | 60.0277 | 159.45 | 3.9686 | 133.6936 | 59.9714 | 133.9 | 3.9672 | 108.3455 | 59.9834 | 108.35
3.9676 | 210.4482 | 60.0392 | 210.55 | 3.9734 | 185.0861 | 59.9739 | 185 | 3.9731 | 159.4121 | 60.0277 | 159.45 | 3.9769 | 133.6922 | 59.9714 | 133.9 | 3.9756 | 108.3464 | 59.9814 | 108.35
3.9759 | 210.4462 | 60.0392 | 210.55 | 3.9817 | 185.0869 | 59.9739 | 185 | 3.9814 | 159.4048 | 60.0274 | 159.45 | 3.9853 | 133.6909 | 59.9714 | 133.9 | 3.9839 | 108.3472 | 59.9814 | 108.35
3.9843 | 210.4441 | 60.0392 | 210.55 | 3.9901 | 185.0876 | 59.9739 | 185 | 3.9898 | 159.3976 | 60.0274 | 159.45 | 3.9936 | 133.6895 | 59.9714 | 133.9 | 3.9922 | 108.3481 | 59.9814 | 108.35
3.9926 | 210.4421 | 60.0392 | 210.55 | 3.9984 | 185.0884 | 59.9739 | 185 | 3.9981 | 159.3903 | 60.0274 | 159.45 | 4.0019 | 133.6882 | 59.9714 | 133.9 | 4.0006 | 108.3489 | 59.9814 | 108.35
4.0009 | 210.4401 | 60.0392 | 210.55 | 4.0067 | 185.0891 | 59.9744 | 185 | 4.0064 | 159.383 | 60.0274 | 159.45 | 4.0103 | 133.6868 | 59.9714 | 133.9 | 4.0089 | 108.3498 | 59.9814 | 108.35
4.0092 | 210.438 | 60.0392 | 210.55 | 4.0151 | 185.0899 | 59.9744 | 185 | 4.0147 | 159.3757 | 60.0274 | 159.45 | 4.0186 | 133.6855 | 59.9714 | 133.9 | 4.0172 | 108.3506 | 59.9814 | 108.35
4.0176 | 210.436 | 60.0392 | 210.55 | 4.0234 | 185.0906 | 59.9744 | 185 | 4.0231 | 159.3685 | 60.0274 | 159.45 | 4.0269 | 133.6842 | 59.9714 | 133.9 | 4.0256 | 108.3515 | 59.9814 | 108.35
4.0259 | 210.434 | 60.0392 | 210.55 | 4.0318 | 185.0914 | 59.9744 | 185 | 4.0314 | 159.3612 | 60.0274 | 159.45 | 4.0353 | 133.6828 | 59.9714 | 133.9 | 4.0339 | 108.3523 | 59.9814 | 108.35
4.0342 | 210.4319 | 60.0392 | 210.55 | 4.0401 | 185.0921 | 59.9744 | 185 | 4.0397 | 159.3539 | 60.0274 | 159.45 | 4.0436 | 133.6815 | 59.9714 | 133.9 | 4.0422 | 108.3532 | 59.9814 | 108.35
4.0426 | 210.4299 | 60.0408 | 210.55 | 4.0484 | 185.0929 | 59.9744 | 185 | 4.0481 | 159.3466 | 60.0274 | 159.45 | 4.0519 | 133.6801 | 59.9714 | 133.9 | 4.0506 | 108.354 | 59.9814 | 108.35
4.0509 | 210.4279 | 60.0408 | 210.55 | 4.0568 | 185.0936 | 59.9744 | 185 | 4.0564 | 159.3393 | 60.0274 | 159.45 | 4.0603 | 133.6788 | 59.9714 | 133.9 | 4.0589 | 108.3549 | 59.9814 | 108.35
4.0592 | 210.4258 | 60.0408 | 210.55 | 4.0651 | 185.0944 | 59.9744 | 185 | 4.0647 | 159.3321 | 60.0274 | 159.45 | 4.0686 | 133.6775 | 59.9714 | 133.9 | 4.0673 | 108.3557 | 59.9814 | 108.35
4.0675 | 210.4238 | 60.0408 | 210.55 | 4.0734 | 185.0951 | 59.9744 | 185 | 4.0731 | 159.3248 | 60.0274 | 159.45 | 4.077 | 133.6761 | 59.9714 | 133.9 | 4.0756 | 108.3566 | 59.9814 | 108.35
4.0759 | 210.4218 | 60.0408 | 210.55 | 4.0818 | 185.0959 | 59.9744 | 185 | 4.0814 | 159.3175 | 60.0274 | 159.45 | 4.0853 | 133.6748 | 59.9738 | 133.9 | 4.0839 | 108.3574 | 59.9814 | 108.35
4.0842 | 210.4197 | 60.0408 | 210.55 | 4.0901 | 185.0966 | 59.9744 | 185 | 4.0897 | 159.3102 | 60.0274 | 159.45 | 4.0936 | 133.6734 | 59.9738 | 133.9 | 4.0923 | 108.3583 | 59.9814 | 108.35
4.0925 | 210.4177 | 60.0408 | 210.55 | 4.0984 | 185.0974 | 59.9744 | 185 | 4.0981 | 159.303 | 60.0274 | 159.45 | 4.102 | 133.6721 | 59.9738 | 133.9 | 4.1006 | 108.3591 | 59.9814 | 108.35
4.1008 | 210.4157 | 60.0408 | 210.55 | 4.1068 | 185.0981 | 59.9744 | 185 | 4.1064 | 159.2957 | 60.0274 | 159.45 | 4.1103 | 133.6708 | 59.9738 | 133.9 | 4.1089 | 108.36 | 59.9814 | 108.35
4.1092 | 210.4137 | 60.0408 | 210.55 | 4.1151 | 185.0989 | 59.9744 | 185 | 4.1147 | 159.2884 | 60.0274 | 159.45 | 4.1187 | 133.6694 | 59.9738 | 133.9 | 4.1173 | 108.3608 | 59.9814 | 108.35
4.1175 | 210.4116 | 60.0408 | 210.55 | 4.1235 | 185.0997 | 59.9744 | 185 | 4.123 | 159.2811 | 60.0274 | 159.45 | 4.127 | 133.6681 | 59.9738 | 133.9 | 4.1256 | 108.3617 | 59.9814 | 108.35
4.1258 | 210.4096 | 60.0408 | 210.55 | 4.1318 | 185.1004 | 59.9744 | 185 | 4.1314 | 159.2738 | 60.0274 | 159.45 | 4.1353 | 133.6667 | 59.9738 | 133.9 | 4.1339 | 108.3625 | 59.9814 | 108.35
4.1342 | 210.4075 | 60.0408 | 210.55 | 4.1401 | 185.1012 | 59.9744 | 185 | 4.1397 | 159.2666 | 60.0274 | 159.45 | 4.1436 | 133.6654 | 59.9738 | 133.9 | 4.1423 | 108.3634 | 59.9814 | 108.35
4.1425 | 210.4055 | 60.0408 | 210.55 | 4.1485 | 185.1019 | 59.9744 | 185 | 4.148 | 159.2593 | 60.0274 | 159.45 | 4.152 | 133.6641 | 59.9738 | 133.9 | 4.1506 | 108.3642 | 59.9814 | 108.35
4.1508 | 210.405 | 60.0408 | 210.55 | 4.1568 | 185.1027 | 59.9744 | 185 | 4.1563 | 159.252 | 60.0274 | 159.45 | 4.1603 | 133.6627 | 59.9738 | 133.9 | 4.1589 | 108.3651 | 59.9814 | 108.35
4.1591 | 210.4087 | 60.0408 | 210.55 | 4.1651 | 185.1034 | 59.9744 | 185 | 4.1647 | 159.2448 | 60.0274 | 159.45 | 4.1687 | 133.6614 | 59.9738 | 133.9 | 4.1673 | 108.3659 | 59.9814 | 108.35
4.1675 | 210.4125 | 60.0408 | 210.55 | 4.1735 | 185.1042 | 59.9744 | 185 | 4.173 | 159.2375 | 60.0274 | 159.45 | 4.177 | 133.66 | 59.9738 | 133.9 | 4.1756 | 108.3668 | 59.9792 | 108.35
4.1758 | 210.4162 | 60.0408 | 210.55 | 4.1818 | 185.1049 | 59.9744 | 185 | 4.1813 | 159.2302 | 60.0294 | 159.45 | 4.1853 | 133.6587 | 59.9738 | 133.9 | 4.184 | 108.3676 | 59.9792 | 108.35
4.1841 | 210.42 | 60.0408 | 210.55 | 4.1902 | 185.1057 | 59.9744 | 185 | 4.1897 | 159.2229 | 60.0294 | 159.45 | 4.1937 | 133.6574 | 59.9738 | 133.9 | 4.1923 | 108.3685 | 59.9792 | 108.35
4.1924 | 210.4238 | 60.0408 | 210.55 | 4.1985 | 185.1064 | 59.9744 | 185 | 4.198 | 159.2156 | 60.0294 | 159.45 | 4.202 | 133.656 | 59.9738 | 133.9 | 4.2006 | 108.3693 | 59.9792 | 108.35
4.2008 | 210.4275 | 60.0408 | 210.55 | 4.2068 | 185.1072 | 59.9747 | 185 | 4.2063 | 159.2084 | 60.0294 | 159.45 | 4.2104 | 133.6547 | 59.9738 | 133.9 | 4.209 | 108.3702 | 59.9792 | 108.35
4.2091 | 210.4313 | 60.0408 | 210.55 | 4.2152 | 185.1079 | 59.9747 | 185 | 4.2147 | 159.2011 | 60.0294 | 159.45 | 4.2187 | 133.6533 | 59.9738 | 133.9 | 4.2173 | 108.371 | 59.9792 | 108.35
4.2174 | 210.4351 | 60.0408 | 210.55 | 4.2235 | 185.1087 | 59.9747 | 185 | 4.223 | 159.1938 | 60.0294 | 159.45 | 4.227 | 133.652 | 59.9738 | 133.9 | 4.2256 | 108.3719 | 59.9792 | 108.35
4.2258 | 210.4388 | 60.0408 | 210.55 | 4.2318 | 185.1094 | 59.9747 | 185 | 4.2313 | 159.1865 | 60.0294 | 159.45 | 4.2354 | 133.6507 | 59.9738 | 133.9 | 4.234 | 108.3727 | 59.9792 | 108.35
4.2341 | 210.4426 | 60.0408 | 210.55 | 4.2402 | 185.1102 | 59.9747 | 185 | 4.2397 | 159.1793 | 60.0294 | 159.45 | 4.2437 | 133.6493 | 59.9738 | 133.9 | 4.2423 | 108.3736 | 59.9792 | 108.35
4.2424 | 210.4464 | 60.0431 | 210.55 | 4.2485 | 185.1109 | 59.9747 | 185 | 4.248 | 159.1778 | 60.0294 | 159.45 | 4.252 | 133.648 | 59.9738 | 133.9 | 4.2506 | 108.3742 | 59.9792 | 108.35
4.2507 | 210.4501 | 60.0431 | 210.55 | 4.2568 | 185.1117 | 59.9747 | 185 | 4.2563 | 159.179 | 60.0294 | 159.45 | 4.2604 | 133.6466 | 59.9738 | 133.9 | 4.259 | 108.3747 | 59.9792 | 108.35
4.2591 | 210.4539 | 60.0431 | 210.55 | 4.2652 | 185.1127 | 59.9747 | 185 | 4.2646 | 159.1802 | 60.0294 | 159.45 | 4.2687 | 133.6453 | 59.9738 | 133.9 | 4.2673 | 108.3752 | 59.9792 | 108.35
4.2674 | 210.4576 | 60.0431 | 210.55 | 4.2735 | 185.1139 | 59.9747 | 185 | 4.273 | 159.1814 | 60.0294 | 159.45 | 4.277 | 133.644 | 59.9738 | 133.9 | 4.2757 | 108.3756 | 59.9792 | 108.35
4.2757 | 210.4614 | 60.0431 | 210.55 | 4.2819 | 185.1151 | 59.9747 | 185 | 4.2813 | 159.1826 | 60.0294 | 159.45 | 4.2854 | 133.6426 | 59.9735 | 133.9 | 4.284 | 108.3761 | 59.9792 | 108.35
4.2841 | 210.4652 | 60.0431 | 210.55 | 4.2902 | 185.1163 | 59.9747 | 185 | 4.2896 | 159.1838 | 60.0294 | 159.45 | 4.2937 | 133.6413 | 59.9735 | 133.9 | 4.2923 | 108.3766 | 59.9792 | 108.35
4.2924 | 210.4689 | 60.0431 | 210.55 | 4.2985 | 185.1175 | 59.9747 | 185 | 4.2979 | 159.185 | 60.0294 | 159.45 | 4.3021 | 133.6399 | 59.9735 | 133.9 | 4.3007 | 108.3771 | 59.9792 | 108.35
4.3007 | 210.4727 | 60.0431 | 210.55 | 4.3069 | 185.1187 | 59.9747 | 185 | 4.3063 | 159.1862 | 60.0294 | 159.45 | 4.3104 | 133.6386 | 59.9735 | 133.9 | 4.309 | 108.3775 | 59.9792 | 108.35
4.309 | 210.4765 | 60.0431 | 210.55 | 4.3152 | 185.12 | 59.9747 | 185 | 4.3146 | 159.1874 | 60.0294 | 159.45 | 4.3187 | 133.6373 | 59.9735 | 133.9 | 4.3173 | 108.378 | 59.9792 | 108.35
4.3174 | 210.4802 | 60.0431 | 210.55 | 4.3235 | 185.1212 | 59.9747 | 185 | 4.3229 | 159.1886 | 60.0294 | 159.45 | 4.3271 | 133.6359 | 59.9735 | 133.9 | 4.3257 | 108.3785 | 59.9792 | 108.35
4.3257 | 210.484 | 60.0431 | 210.55 | 4.3319 | 185.1224 | 59.9747 | 185 | 4.3313 | 159.1898 | 60.0294 | 159.45 | 4.3354 | 133.6346 | 59.9735 | 133.9 | 4.334 | 108.379 | 59.9792 | 108.35
4.334 | 210.4877 | 60.0431 | 210.55 | 4.3402 | 185.1236 | 59.9747 | 185 | 4.3396 | 159.191 | 60.0294 | 159.45 | 4.3438 | 133.6332 | 59.9735 | 133.9 | 4.3423 | 108.3794 | 59.9792 | 108.35
4.3423 | 210.4915 | 60.0431 | 210.55 | 4.3486 | 185.1248 | 59.9747 | 185 | 4.3479 | 159.1922 | 60.0294 | 159.45 | 4.3521 | 133.6319 | 59.9735 | 133.9 | 4.3507 | 108.3799 | 59.9792 | 108.35
4.3507 | 210.4953 | 60.0431 | 210.55 | 4.3569 | 185.126 | 59.9747 | 185 | 4.3563 | 159.1933 | 60.0294 | 159.45 | 4.3604 | 133.6306 | 59.9735 | 133.9 | 4.359 | 108.3804 | 59.9792 | 108.35
4.359 | 210.499 | 60.0431 | 210.55 | 4.3652 | 185.1272 | 59.9747 | 185 | 4.3646 | 159.1945 | 60.0294 | 159.45 | 4.3687 | 133.6292 | 59.9735 | 133.9 | 4.3673 | 108.3809 | 59.9792 | 108.35
4.3673 | 210.5028 | 60.0431 | 210.55 | 4.3736 | 185.1284 | 59.9747 | 185 | 4.3729 | 159.1957 | 60.0294 | 159.45 | 4.3771 | 133.6279 | 59.9735 | 133.9 | 4.3757 | 108.3813 | 59.9762 | 108.35
4.3757 | 210.5066 | 60.0431 | 210.55 | 4.3819 | 185.1297 | 59.9747 | 185 | 4.3813 | 159.1969 | 60.0302 | 159.45 | 4.3854 | 133.6265 | 59.9735 | 133.9 | 4.384 | 108.3818 | 59.9762 | 108.35
4.384 | 210.5103 | 60.0431 | 210.55 | 4.3902 | 185.1309 | 59.9747 | 185 | 4.3896 | 159.1981 | 60.0302 | 159.45 | 4.3938 | 133.6252 | 59.9735 | 133.9 | 4.3924 | 108.3823 | 59.9762 | 108.35
4.3923 | 210.5141 | 60.0431 | 210.55 | 4.3986 | 185.1321 | 59.9747 | 185 | 4.3979 | 159.1993 | 60.0302 | 159.45 | 4.4021 | 133.6239 | 59.9735 | 133.9 | 4.4007 | 108.3828 | 59.9762 | 108.35
4.4006 | 210.5179 | 60.0431 | 210.55 | 4.4069 | 185.1333 | 59.9739 | 185 | 4.4062 | 159.2005 | 60.0302 | 159.45 | 4.4104 | 133.6225 | 59.9735 | 133.9 | 4.409 | 108.3832 | 59.9762 | 108.35
4.409 | 210.5216 | 60.0431 | 210.55 | 4.4153 | 185.1345 | 59.9739 | 185 | 4.4146 | 159.2017 | 60.0302 | 159.45 | 4.4188 | 133.6212 | 59.9735 | 133.9 | 4.4174 | 108.3837 | 59.9762 | 108.35
4.4173 | 210.5254 | 60.0431 | 210.55 | 4.4236 | 185.1357 | 59.9739 | 185 | 4.4229 | 159.2029 | 60.0302 | 159.45 | 4.4271 | 133.6198 | 59.9735 | 133.9 | 4.4257 | 108.3842 | 59.9762 | 108.35
4.4256 | 210.5291 | 60.0431 | 210.55 | 4.4319 | 185.1369 | 59.9739 | 185 | 4.4312 | 159.2041 | 60.0302 | 159.45 | 4.4355 | 133.6185 | 59.9735 | 133.9 | 4.4341 | 108.3847 | 59.9762 | 108.35
4.4339 | 210.5329 | 60.0431 | 210.55 | 4.4402 | 185.1382 | 59.9739 | 185 | 4.4395 | 159.2053 | 60.0302 | 159.45 | 4.4438 | 133.6171 | 59.9735 | 133.9 | 4.4424 | 108.3851 | 59.9762 | 108.35
4.4423 | 210.5367 | 60.0442 | 210.55 | 4.4486 | 185.1394 | 59.9739 | 185 | 4.4479 | 159.2065 | 60.0302 | 159.45 | 4.4521 | 133.6164 | 59.9735 | 133.9 | 4.4507 | 108.3856 | 59.9762 | 108.35
4.4506 | 210.5404 | 60.0442 | 210.55 | 4.4569 | 185.1406 | 59.9739 | 185 | 4.4562 | 159.2077 | 60.0302 | 159.45 | 4.4604 | 133.6194 | 59.9735 | 133.9 | 4.459 | 108.3861 | 59.9762 | 108.35
4.4589 | 210.5442 | 60.0442 | 210.55 | 4.4653 | 185.1418 | 59.9739 | 185 | 4.4645 | 159.2089 | 60.0302 | 159.45 | 4.4688 | 133.6223 | 59.9735 | 133.9 | 4.4674 | 108.3866 | 59.9762 | 108.35
4.4673 | 210.548 | 60.0442 | 210.55 | 4.4736 | 185.143 | 59.9739 | 185 | 4.4729 | 159.2101 | 60.0302 | 159.45 | 4.4771 | 133.6253 | 59.9735 | 133.9 | 4.4757 | 108.387 | 59.9762 | 108.35
4.4756 | 210.5517 | 60.0442 | 210.55 | 4.4819 | 185.1442 | 59.9739 | 185 | 4.4812 | 159.2113 | 60.0302 | 159.45 | 4.4855 | 133.6282 | 59.9733 | 133.9 | 4.4841 | 108.3875 | 59.9762 | 108.35
4.4839 | 210.5555 | 60.0442 | 210.55 | 4.4903 | 185.1454 | 59.9739 | 185 | 4.4895 | 159.2125 | 60.0302 | 159.45 | 4.4938 | 133.6312 | 59.9733 | 133.9 | 4.4924 | 108.388 | 59.9762 | 108.35
4.4922 | 210.5592 | 60.0442 | 210.55 | 4.4986 | 185.1466 | 59.9739 | 185 | 4.4979 | 159.2137 | 60.0302 | 159.45 | 4.5021 | 133.6341 | 59.9733 | 133.9 | 4.5007 | 108.3885 | 59.9762 | 108.35
4.5006 | 210.563 | 60.0442 | 210.55 | 4.507 | 185.1479 | 59.9739 | 185 | 4.5062 | 159.2148 | 60.0302 | 159.45 | 4.5105 | 133.6371 | 59.9733 | 133.9 | 4.5091 | 108.3889 | 59.9762 | 108.35
4.5089 | 210.5668 | 60.0442 | 210.55 | 4.5153 | 185.1491 | 59.9739 | 185 | 4.5145 | 159.216 | 60.0302 | 159.45 | 4.5188 | 133.64 | 59.9733 | 133.9 | 4.5174 | 108.3894 | 59.9762 | 108.35
4.5172 | 210.5705 | 60.0442 | 210.55 | 4.5236 | 185.1503 | 59.9739 | 185 | 4.5229 | 159.2172 | 60.0302 | 159.45 | 4.5272 | 133.643 | 59.9733 | 133.9 | 4.5258 | 108.3899 | 59.9762 | 108.35
4.5255 | 210.5743 | 60.0442 | 210.55 | 4.532 | 185.1515 | 59.9739 | 185 | 4.5312 | 159.2184 | 60.0302 | 159.45 | 4.5355 | 133.6459 | 59.9733 | 133.9 | 4.5341 | 108.3903 | 59.9762 | 108.35
4.5339 | 210.5781 | 60.0442 | 210.55 | 4.5403 | 185.1527 | 59.9738 | 185 | 4.5395 | 159.2196 | 60.0302 | 159.45 | 4.5438 | 133.6489 | 59.9733 | 133.9 | 4.5424 | 108.3908 | 59.9762 | 108.35
4.5422 | 210.5818 | 60.0442 | 210.55 | 4.5486 | 185.1539 | 59.9738 | 185 | 4.5478 | 159.2208 | 60.0302 | 159.45 | 4.5522 | 133.6518 | 59.9733 | 133.9 | 4.5508 | 108.3913 | 59.9762 | 108.35
4.5505 | 210.5856 | 60.0442 | 210.55 | 4.557 | 185.1551 | 59.9738 | 185 | 4.5562 | 159.222 | 60.0302 | 159.45 | 4.5605 | 133.6548 | 59.9733 | 133.9 | 4.5591 | 108.3918 | 59.9762 | 108.35
4.5589 | 210.5894 | 60.0442 | 210.55 | 4.5653 | 185.1563 | 59.9738 | 185 | 4.5645 | 159.2232 | 60.0302 | 159.45 | 4.5688 | 133.6577 | 59.9733 | 133.9 | 4.5674 | 108.3922 | 59.9762 | 108.35
4.5672 | 210.5931 | 60.0442 | 210.55 | 4.5736 | 185.1576 | 59.9738 | 185 | 4.5728 | 159.2244 | 60.0302 | 159.45 | 4.5772 | 133.6607 | 59.9733 | 133.9 | 4.5758 | 108.3927 | 59.9745 | 108.35
4.5755 | 210.5969 | 60.0442 | 210.55 | 4.582 | 185.1588 | 59.9738 | 185 | 4.5811 | 159.2256 | 60.0316 | 159.45 | 4.5855 | 133.6636 | 59.9733 | 133.9 | 4.5841 | 108.3932 | 59.9745 | 108.35
4.5838 | 210.6006 | 60.0442 | 210.55 | 4.5903 | 185.16 | 59.9738 | 185 | 4.5895 | 159.2268 | 60.0316 | 159.45 | 4.5938 | 133.6665 | 59.9733 | 133.9 | 4.5924 | 108.3937 | 59.9745 | 108.35
4.5922 | 210.6044 | 60.0442 | 210.55 | 4.5987 | 185.1612 | 59.9738 | 185 | 4.5978 | 159.228 | 60.0316 | 159.45 | 4.6022 | 133.6695 | 59.9733 | 133.9 | 4.6008 | 108.3941 | 59.9745 | 108.35
4.6005 | 210.6082 | 60.0442 | 210.55 | 4.607 | 185.1624 | 59.9718 | 185 | 4.6061 | 159.2292 | 60.0316 | 159.45 | 4.6105 | 133.6725 | 59.9733 | 133.9 | 4.6091 | 108.3946 | 59.9745 | 108.35
4.6088 | 210.6119 | 60.0442 | 210.55 | 4.6153 | 185.1636 | 59.9718 | 185 | 4.6145 | 159.2304 | 60.0316 | 159.45 | 4.6189 | 133.6754 | 59.9733 | 133.9 | 4.6175 | 108.3951 | 59.9745 | 108.35
4.6171 | 210.6157 | 60.0442 | 210.55 | 4.6237 | 185.1648 | 59.9718 | 185 | 4.6228 | 159.2316 | 60.0316 | 159.45 | 4.6272 | 133.6783 | 59.9733 | 133.9 | 4.6258 | 108.3956 | 59.9745 | 108.35
4.6255 | 210.6195 | 60.0442 | 210.55 | 4.632 | 185.166 | 59.9718 | 185 | 4.6311 | 159.2328 | 60.0316 | 159.45 | 4.6355 | 133.6813 | 59.9733 | 133.9 | 4.6341 | 108.396 | 59.9745 | 108.35
4.6338 | 210.6232 | 60.0442 | 210.55 | 4.6404 | 185.1673 | 59.9718 | 185 | 4.6394 | 159.234 | 60.0316 | 159.45 | 4.6439 | 133.6842 | 59.9733 | 133.9 | 4.6425 | 108.3965 | 59.9745 | 108.35
4.6421 | 210.627 | 60.0447 | 210.55 | 4.6487 | 185.1685 | 59.9718 | 185 | 4.6478 | 159.2352 | 60.0316 | 159.45 | 4.6522 | 133.6872 | 59.9733 | 133.9 | 4.6508 | 108.397 | 59.9745 | 108.35
4.6505 | 210.6308 | 60.0447 | 210.55 | 4.657 | 185.1697 | 59.9718 | 185 | 4.6561 | 159.2363 | 60.0316 | 159.45 | 4.6606 | 133.6901 | 59.9733 | 133.9 | 4.6591 | 108.3975 | 59.9745 | 108.35
4.6588 | 210.6345 | 60.0447 | 210.55 | 4.6654 | 185.1709 | 59.9718 | 185 | 4.6644 | 159.2375 | 60.0316 | 159.45 | 4.6689 | 133.6931 | 59.9733 | 133.9 | 4.6675 | 108.3979 | 59.9745 | 108.35
4.6671 | 210.6383 | 60.0447 | 210.55 | 4.6737 | 185.1721 | 59.9718 | 185 | 4.6728 | 159.2387 | 60.0316 | 159.45 | 4.6772 | 133.696 | 59.9733 | 133.9 | 4.6758 | 108.3984 | 59.9745 | 108.35
4.6754 | 210.6376 | 60.0447 | 210.55 | 4.682 | 185.1733 | 59.9718 | 185 | 4.6811 | 159.2399 | 60.0316 | 159.45 | 4.6855 | 133.699 | 59.9716 | 133.9 | 4.6841 | 108.3989 | 59.9745 | 108.35
4.6838 | 210.636 | 60.0447 | 210.55 | 4.6904 | 185.1745 | 59.9718 | 185 | 4.6894 | 159.2411 | 60.0316 | 159.45 | 4.6939 | 133.702 | 59.9716 | 133.9 | 4.6925 | 108.3994 | 59.9745 | 108.35
4.6921 | 210.6343 | 60.0447 | 210.55 | 4.6987 | 185.1758 | 59.9718 | 185 | 4.6978 | 159.2423 | 60.0316 | 159.45 | 4.7022 | 133.7049 | 59.9716 | 133.9 | 4.7008 | 108.3998 | 59.9745 | 108.35
4.7004 | 210.6327 | 60.0447 | 210.55 | 4.7071 | 185.177 | 59.9718 | 185 | 4.7061 | 159.2435 | 60.0316 | 159.45 | 4.7106 | 133.7078 | 59.9716 | 133.9 | 4.7092 | 108.4003 | 59.9745 | 108.35
4.7087 | 210.631 | 60.0447 | 210.55 | 4.7154 | 185.1782 | 59.9718 | 185 | 4.7144 | 159.2447 | 60.0316 | 159.45 | 4.7189 | 133.7108 | 59.9716 | 133.9 | 4.7175 | 108.4008 | 59.9745 | 108.35
4.7171 | 210.6293 | 60.0447 | 210.55 | 4.7237 | 185.1794 | 59.9718 | 185 | 4.7227 | 159.2459 | 60.0316 | 159.45 | 4.7272 | 133.7137 | 59.9716 | 133.9 | 4.7258 | 108.4013 | 59.9745 | 108.35
4.7254 | 210.6277 | 60.0447 | 210.55 | 4.7321 | 185.1806 | 59.9718 | 185 | 4.7311 | 159.2471 | 60.0316 | 159.45 | 4.7356 | 133.7167 | 59.9716 | 133.9 | 4.7342 | 108.4017 | 59.9745 | 108.35
4.7337 | 210.626 | 60.0447 | 210.55 | 4.7404 | 185.1818 | 59.9718 | 185 | 4.7394 | 159.2483 | 60.0316 | 159.45 | 4.7439 | 133.7196 | 59.9716 | 133.9 | 4.7425 | 108.4022 | 59.9745 | 108.35
4.7421 | 210.6243 | 60.0447 | 210.55 | 4.7487 | 185.183 | 59.9718 | 185 | 4.7477 | 159.2495 | 60.0316 | 159.45 | 4.7523 | 133.7226 | 59.9716 | 133.9 | 4.7509 | 108.4027 | 59.9745 | 108.35
4.7504 | 210.6227 | 60.0447 | 210.55 | 4.7571 | 185.1842 | 59.9718 | 185 | 4.756 | 159.2507 | 60.0316 | 159.45 | 4.7606 | 133.7255 | 59.9716 | 133.9 | 4.7592 | 108.4029 | 59.9745 | 108.35
4.7587 | 210.621 | 60.0447 | 210.55 | 4.7654 | 185.1854 | 59.9718 | 185 | 4.7644 | 159.2519 | 60.0316 | 159.45 | 4.7689 | 133.7285 | 59.9716 | 133.9 | 4.7675 | 108.4028 | 59.9745 | 108.35
4.767 | 210.6193 | 60.0447 | 210.55 | 4.7737 | 185.1867 | 59.9718 | 185 | 4.7727 | 159.253 | 60.0316 | 159.45 | 4.7773 | 133.7314 | 59.9716 | 133.9 | 4.7758 | 108.4026 | 59.9734 | 108.35
4.7754 | 210.6177 | 60.0447 | 210.55 | 4.7821 | 185.1879 | 59.9718 | 185 | 4.781 | 159.2522 | 60.033 | 159.45 | 4.7856 | 133.7344 | 59.9716 | 133.9 | 4.7842 | 108.4024 | 59.9734 | 108.35
4.7837 | 210.616 | 60.0447 | 210.55 | 4.7904 | 185.1891 | 59.9718 | 185 | 4.7894 | 159.2514 | 60.033 | 159.45 | 4.7939 | 133.7373 | 59.9716 | 133.9 | 4.7925 | 108.4022 | 59.9734 | 108.35
4.792 | 210.6143 | 60.0447 | 210.55 | 4.7988 | 185.1903 | 59.9718 | 185 | 4.7977 | 159.2506 | 60.033 | 159.45 | 4.8023 | 133.7403 | 59.9716 | 133.9 | 4.8009 | 108.4021 | 59.9734 | 108.35
4.8003 | 210.6127 | 60.0447 | 210.55 | 4.8071 | 185.1915 | 59.9699 | 185 | 4.806 | 159.2498 | 60.033 | 159.45 | 4.8106 | 133.7432 | 59.9716 | 133.9 | 4.8092 | 108.4019 | 59.9734 | 108.35
4.8087 | 210.611 | 60.0447 | 210.55 | 4.8154 | 185.1891 | 59.9699 | 185 | 4.8144 | 159.249 | 60.033 | 159.45 | 4.819 | 133.7462 | 59.9716 | 133.9 | 4.8175 | 108.4017 | 59.9734 | 108.35
4.817 | 210.6093 | 60.0447 | 210.55 | 4.8238 | 185.1841 | 59.9699 | 185 | 4.8227 | 159.2482 | 60.033 | 159.45 | 4.8273 | 133.7491 | 59.9716 | 133.9 | 4.8259 | 108.4015 | 59.9734 | 108.35
4.8253 | 210.6077 | 60.0447 | 210.55 | 4.8321 | 185.1792 | 59.9699 | 185 | 4.831 | 159.2475 | 60.033 | 159.45 | 4.8356 | 133.7521 | 59.9716 | 133.9 | 4.8342 | 108.4014 | 59.9734 | 108.35
4.8336 | 210.606 | 60.0447 | 210.55 | 4.8405 | 185.1743 | 59.9699 | 185 | 4.8394 | 159.2467 | 60.033 | 159.45 | 4.844 | 133.755 | 59.9716 | 133.9 | 4.8426 | 108.4012 | 59.9734 | 108.35
4.842 | 210.6043 | 60.045 | 210.55 | 4.8488 | 185.1693 | 59.9699 | 185 | 4.8477 | 159.2459 | 60.033 | 159.45 | 4.8523 | 133.758 | 59.9716 | 133.9 | 4.8509 | 108.401 | 59.9734 | 108.35
4.8503 | 210.6027 | 60.045 | 210.55 | 4.8571 | 185.1644 | 59.9699 | 185 | 4.856 | 159.2451 | 60.033 | 159.45 | 4.8607 | 133.7609 | 59.9716 | 133.9 | 4.8592 | 108.4008 | 59.9734 | 108.35
4.8586 | 210.601 | 60.045 | 210.55 | 4.8654 | 185.1595 | 59.9699 | 185 | 4.8643 | 159.2443 | 60.033 | 159.45 | 4.869 | 133.7639 | 59.9716 | 133.9 | 4.8676 | 108.4007 | 59.9734 | 108.35
4.867 | 210.5993 | 60.045 | 210.55 | 4.8738 | 185.1546 | 59.9699 | 185 | 4.8727 | 159.2435 | 60.033 | 159.45 | 4.8773 | 133.7668 | 59.9716 | 133.9 | 4.8759 | 108.4005 | 59.9734 | 108.35
4.8753 | 210.5977 | 60.045 | 210.55 | 4.8821 | 185.1496 | 59.9699 | 185 | 4.881 | 159.2428 | 60.033 | 159.45 | 4.8857 | 133.7698 | 59.9699 | 133.9 | 4.8842 | 108.4003 | 59.9734 | 108.35
4.8836 | 210.596 | 60.045 | 210.55 | 4.8905 | 185.1447 | 59.9699 | 185 | 4.8893 | 159.242 | 60.033 | 159.45 | 4.894 | 133.7727 | 59.9699 | 133.9 | 4.8926 | 108.4001 | 59.9734 | 108.35
4.8919 | 210.5943 | 60.045 | 210.55 | 4.8988 | 185.1398 | 59.9699 | 185 | 4.8976 | 159.2412 | 60.033 | 159.45 | 4.9023 | 133.7757 | 59.9699 | 133.9 | 4.9009 | 108.3999 | 59.9734 | 108.35
4.9003 | 210.5927 | 60.045 | 210.55 | 4.9071 | 185.1349 | 59.9699 | 185 | 4.906 | 159.2404 | 60.033 | 159.45 | 4.9107 | 133.7786 | 59.9699 | 133.9 | 4.9092 | 108.3998 | 59.9734 | 108.35
4.9086 | 210.591 | 60.045 | 210.55 | 4.9155 | 185.1299 | 59.9699 | 185 | 4.9143 | 159.2396 | 60.033 | 159.45 | 4.919 | 133.7816 | 59.9699 | 133.9 | 4.9176 | 108.3996 | 59.9734 | 108.35
4.9169 | 210.5894 | 60.045 | 210.55 | 4.9238 | 185.125 | 59.9699 | 185 | 4.9226 | 159.2388 | 60.033 | 159.45 | 4.9273 | 133.7845 | 59.9699 | 133.9 | 4.9259 | 108.3994 | 59.9734 | 108.35
4.9252 | 210.5877 | 60.045 | 210.55 | 4.9322 | 185.1201 | 59.9699 | 185 | 4.931 | 159.2381 | 60.033 | 159.45 | 4.9357 | 133.7875 | 59.9699 | 133.9 | 4.9343 | 108.3992 | 59.9734 | 108.35
4.9336 | 210.586 | 60.045 | 210.55 | 4.9405 | 185.1151 | 59.9699 | 185 | 4.9393 | 159.2373 | 60.033 | 159.45 | 4.944 | 133.7904 | 59.9699 | 133.9 | 4.9426 | 108.3991 | 59.9734 | 108.35
4.9419 | 210.5844 | 60.045 | 210.55 | 4.9488 | 185.1102 | 59.9699 | 185 | 4.9476 | 159.2365 | 60.033 | 159.45 | 4.9524 | 133.7934 | 59.9699 | 133.9 | 4.9509 | 108.3989 | 59.9734 | 108.35
4.9502 | 210.5827 | 60.045 | 210.55 | 4.9572 | 185.1053 | 59.9699 | 185 | 4.9559 | 159.2357 | 60.033 | 159.45 | 4.9607 | 133.7963 | 59.9699 | 133.9 | 4.9593 | 108.3987 | 59.9734 | 108.35
4.9586 | 210.581 | 60.045 | 210.55 | 4.9655 | 185.1004 | 59.9699 | 185 | 4.9643 | 159.2349 | 60.033 | 159.45 | 4.969 | 133.7993 | 59.9699 | 133.9 | 4.9676 | 108.3985 | 59.9734 | 108.35
4.9669 | 210.5794 | 60.045 | 210.55 | 4.9738 | 185.0954 | 59.9699 | 185 | 4.9726 | 159.2341 | 60.033 | 159.45 | 4.9774 | 133.8022 | 59.9699 | 133.9 | 4.976 | 108.3984 | 59.9725 | 108.35
4.9752 | 210.5777 | 60.045 | 210.55 | 4.9822 | 185.0905 | 59.9699 | 185 | 4.9809 | 159.2334 | 60.0346 | 159.45 | 4.9857 | 133.8052 | 59.9699 | 133.9 | 4.9843 | 108.3982 | 59.9725 | 108.35
4.9835 | 210.576 | 60.045 | 210.55 | 4.9905 | 185.0856 | 59.9699 | 185 | 4.9893 | 159.2326 | 60.0346 | 159.45 | 4.994 | 133.8066 | 59.9699 | 133.9 | 4.9926 | 108.398 | 59.9725 | 108.35
4.9919 | 210.5744 | 60.045 | 210.55 | 4.9989 | 185.0806 | 59.9699 | 185 | 4.9976 | 159.2318 | 60.0346 | 159.45 | 5.0024 | 133.8054 | 59.9699 | 133.9 | 5.0009 | 108.3978 | 59.9725 | 108.35
5.0002 | 210.5727 | 60.045 | 210.55 | 5.0072 | 185.0757 | 59.9682 | 185 | 5.0059 | 159.231 | 60.0346 | 159.45 | 5.0107 | 133.8042 | 59.9699 | 133.9 | 5.0093 | 108.3977 | 59.9725 | 108.35
5.0085 | 210.571 | 60.045 | 210.55 | 5.0155 | 185.0708 | 59.9682 | 185 | 5.0143 | 159.2302 | 60.0346 | 159.45 | 5.019 | 133.8031 | 59.9699 | 133.9 | 5.0176 | 108.3975 | 59.9725 | 108.35
5.0168 | 210.5694 | 60.045 | 210.55 | 5.0239 | 185.0659 | 59.9682 | 185 | 5.0226 | 159.2294 | 60.0346 | 159.45 | 5.0274 | 133.8019 | 59.9699 | 133.9 | 5.026 | 108.3973 | 59.9725 | 108.35
5.0252 | 210.5677 | 60.045 | 210.55 | 5.0322 | 185.0609 | 59.9682 | 185 | 5.0309 | 159.2287 | 60.0346 | 159.45 | 5.0357 | 133.8007 | 59.9699 | 133.9 | 5.0343 | 108.3971 | 59.9725 | 108.35
5.0335 | 210.566 | 60.045 | 210.55 | 5.0406 | 185.056 | 59.9682 | 185 | 5.0392 | 159.2279 | 60.0346 | 159.45 | 5.0441 | 133.7995 | 59.9699 | 133.9 | 5.0426 | 108.3969 | 59.9725 | 108.35
5.0418 | 210.5644 | 60.0447 | 210.55 | 5.0489 | 185.0511 | 59.9682 | 185 | 5.0475 | 159.2271 | 60.0346 | 159.45 | 5.0524 | 133.7984 | 59.9699 | 133.9 | 5.051 | 108.3968 | 59.9725 | 108.35
5.0502 | 210.5627 | 60.0447 | 210.55 | 5.0572 | 185.0461 | 59.9682 | 185 | 5.0559 | 159.2263 | 60.0346 | 159.45 | 5.0607 | 133.7972 | 59.9699 | 133.9 | 5.0593 | 108.3966 | 59.9725 | 108.35
5.0585 | 210.5611 | 60.0447 | 210.55 | 5.0656 | 185.0412 | 59.9682 | 185 | 5.0642 | 159.2255 | 60.0346 | 159.45 | 5.0691 | 133.796 | 59.9699 | 133.9 | 5.0677 | 108.3964 | 59.9725 | 108.35
5.0668 | 210.5594 | 60.0447 | 210.55 | 5.0739 | 185.0363 | 59.9682 | 185 | 5.0725 | 159.2247 | 60.0346 | 159.45 | 5.0774 | 133.7949 | 59.9699 | 133.9 | 5.076 | 108.3962 | 59.9725 | 108.35
5.0751 | 210.5577 | 60.0447 | 210.55 | 5.0822 | 185.0314 | 59.9682 | 185 | 5.0809 | 159.224 | 60.0346 | 159.45 | 5.0858 | 133.7937 | 59.9699 | 133.9 | 5.0843 | 108.3961 | 59.9725 | 108.35
5.0835 | 210.556 | 60.0447 | 210.55 | 5.0906 | 185.0264 | 59.9682 | 185 | 5.0892 | 159.2232 | 60.0346 | 159.45 | 5.0941 | 133.7925 | 59.9699 | 133.9 | 5.0927 | 108.3959 | 59.9725 | 108.35
5.0918 | 210.5544 | 60.0447 | 210.55 | 5.0989 | 185.0215 | 59.9682 | 185 | 5.0975 | 159.2224 | 60.0346 | 159.45 | 5.1024 | 133.7914 | 59.9699 | 133.9 | 5.101 | 108.3957 | 59.9725 | 108.35
5.1001 | 210.5527 | 60.0447 | 210.55 | 5.1072 | 185.0166 | 59.9682 | 185 | 5.1059 | 159.2216 | 60.0346 | 159.45 | 5.1108 | 133.7902 | 59.9699 | 133.9 | 5.1093 | 108.3955 | 59.9725 | 108.35
5.1084 | 210.5511 | 60.0447 | 210.55 | 5.1156 | 185.0116 | 59.9682 | 185 | 5.1142 | 159.2208 | 60.0346 | 159.45 | 5.1191 | 133.789 | 59.9699 | 133.9 | 5.1177 | 108.3954 | 59.9725 | 108.35
5.1168 | 210.5494 | 60.0447 | 210.55 | 5.1239 | 185.0067 | 59.9682 | 185 | 5.1225 | 159.22 | 60.0346 | 159.45 | 5.1274 | 133.7878 | 59.9699 | 133.9 | 5.126 | 108.3952 | 59.9725 | 108.35
5.1251 | 210.5477 | 60.0447 | 210.55 | 5.1323 | 185.0018 | 59.9682 | 185 | 5.1309 | 159.2193 | 60.0346 | 159.45 | 5.1358 | 133.7867 | 59.9699 | 133.9 | 5.1343 | 108.395 | 59.9725 | 108.35
5.1334 | 210.5461 | 60.0447 | 210.55 | 5.1406 | 184.9969 | 59.9682 | 185 | 5.1392 | 159.2185 | 60.0346 | 159.45 | 5.1441 | 133.7855 | 59.9699 | 133.9 | 5.1427 | 108.3948 | 59.9725 | 108.35
5.1418 | 210.5444 | 60.0447 | 210.55 | 5.1489 | 184.9919 | 59.9682 | 185 | 5.1475 | 159.2177 | 60.0346 | 159.45 | 5.1525 | 133.7843 | 59.9699 | 133.9 | 5.151 | 108.3947 | 59.9725 | 108.35
5.1501 | 210.5427 | 60.0447 | 210.55 | 5.1573 | 184.987 | 59.9682 | 185 | 5.1558 | 159.2169 | 60.0346 | 159.45 | 5.1608 | 133.7832 | 59.9699 | 133.9 | 5.1594 | 108.3945 | 59.9725 | 108.35
5.1584 | 210.5411 | 60.0447 | 210.55 | 5.1656 | 184.9821 | 59.9682 | 185 | 5.1642 | 159.2161 | 60.0346 | 159.45 | 5.1691 | 133.782 | 59.9699 | 133.9 | 5.1677 | 108.3943 | 59.9725 | 108.35
5.1667 | 210.5394 | 60.0447 | 210.55 | 5.174 | 184.9772 | 59.9682 | 185 | 5.1725 | 159.2153 | 60.0346 | 159.45 | 5.1775 | 133.7808 | 59.9699 | 133.9 | 5.176 | 108.3941 | 59.9731 | 108.35
5.1751 | 210.5377 | 60.0447 | 210.55 | 5.1823 | 184.9722 | 59.9682 | 185 | 5.1808 | 159.2145 | 60.0355 | 159.45 | 5.1858 | 133.7796 | 59.9699 | 133.9 | 5.1844 | 108.394 | 59.9731 | 108.35
5.1834 | 210.5361 | 60.0447 | 210.55 | 5.1906 | 184.9673 | 59.9682 | 185 | 5.1891 | 159.2138 | 60.0355 | 159.45 | 5.1942 | 133.7785 | 59.9699 | 133.9 | 5.1927 | 108.3938 | 59.9731 | 108.35
5.1917 | 210.5346 | 60.0447 | 210.55 | 5.199 | 184.9624 | 59.9682 | 185 | 5.1975 | 159.213 | 60.0355 | 159.45 | 5.2025 | 133.7773 | 59.9699 | 133.9 | 5.201 | 108.3936 | 59.9731 | 108.35
5.2 | 210.5331 | 60.0447 | 210.55 | 5.2073 | 184.9574 | 59.9671 | 185 | 5.2058 | 159.2122 | 60.0355 | 159.45 | 5.2108 | 133.7761 | 59.9699 | 133.9 | 5.2094 | 108.3934 | 59.9731 | 108.35
5.2084 | 210.5316 | 60.0447 | 210.55 | 5.2156 | 184.9525 | 59.9671 | 185 | 5.2141 | 159.2114 | 60.0355 | 159.45 | 5.2191 | 133.775 | 59.9699 | 133.9 | 5.2177 | 108.3932 | 59.9731 | 108.35
5.2167 | 210.5301 | 60.0447 | 210.55 | 5.224 | 184.9476 | 59.9671 | 185 | 5.2225 | 159.2106 | 60.0355 | 159.45 | 5.2275 | 133.7738 | 59.9699 | 133.9 | 5.226 | 108.3931 | 59.9731 | 108.35
5.225 | 210.5286 | 60.0447 | 210.55 | 5.2323 | 184.9427 | 59.9671 | 185 | 5.2308 | 159.2098 | 60.0355 | 159.45 | 5.2358 | 133.7726 | 59.9699 | 133.9 | 5.2344 | 108.3929 | 59.9731 | 108.35
5.2334 | 210.5271 | 60.0447 | 210.55 | 5.2407 | 184.9377 | 59.9671 | 185 | 5.2391 | 159.2091 | 60.0355 | 159.45 | 5.2442 | 133.7715 | 59.9699 | 133.9 | 5.2427 | 108.3927 | 59.9731 | 108.35
5.2417 | 210.5256 | 60.0434 | 210.55 | 5.249 | 184.9328 | 59.9671 | 185 | 5.2474 | 159.2083 | 60.0355 | 159.45 | 5.2525 | 133.7703 | 59.9699 | 133.9 | 5.2511 | 108.3925 | 59.9731 | 108.35
5.25 | 210.5241 | 60.0434 | 210.55 | 5.2573 | 184.9279 | 59.9671 | 185 | 5.2558 | 159.2075 | 60.0355 | 159.45 | 5.2608 | 133.7691 | 59.9699 | 133.9 | 5.2594 | 108.3924 | 59.9731 | 108.35
5.2583 | 210.5226 | 60.0434 | 210.55 | 5.2657 | 184.9229 | 59.9671 | 185 | 5.2641 | 159.2067 | 60.0355 | 159.45 | 5.2692 | 133.7679 | 59.9699 | 133.9 | 5.2677 | 108.3922 | 59.9731 | 108.35
5.2667 | 210.5211 | 60.0434 | 210.55 | 5.274 | 184.918 | 59.9671 | 185 | 5.2724 | 159.2059 | 60.0355 | 159.45 | 5.2775 | 133.7668 | 59.9699 | 133.9 | 5.2761 | 108.392 | 59.9731 | 108.35
5.275 | 210.5196 | 60.0434 | 210.55 | 5.2823 | 184.9131 | 59.9671 | 185 | 5.2808 | 159.2051 | 60.0355 | 159.45 | 5.2859 | 133.7656 | 59.9688 | 133.9 | 5.2844 | 108.3911 | 59.9731 | 108.35
5.2833 | 210.5181 | 60.0434 | 210.55 | 5.2907 | 184.9082 | 59.9671 | 185 | 5.2891 | 159.207 | 60.0355 | 159.45 | 5.2942 | 133.7644 | 59.9688 | 133.9 | 5.2928 | 108.3901 | 59.9731 | 108.35
5.2916 | 210.5165 | 60.0434 | 210.55 | 5.299 | 184.9032 | 59.9671 | 185 | 5.2974 | 159.2095 | 60.0355 | 159.45 | 5.3025 | 133.7633 | 59.9688 | 133.9 | 5.3011 | 108.3891 | 59.9731 | 108.35
5.3 | 210.515 | 60.0434 | 210.55 | 5.3073 | 184.8983 | 59.9671 | 185 | 5.3058 | 159.2121 | 60.0355 | 159.45 | 5.3109 | 133.7621 | 59.9688 | 133.9 | 5.3094 | 108.3881 | 59.9731 | 108.35
5.3083 | 210.5135 | 60.0434 | 210.55 | 5.3157 | 184.8934 | 59.9671 | 185 | 5.3141 | 159.2146 | 60.0355 | 159.45 | 5.3192 | 133.7609 | 59.9688 | 133.9 | 5.3177 | 108.3871 | 59.9731 | 108.35
5.3166 | 210.512 | 60.0434 | 210.55 | 5.324 | 184.8884 | 59.9671 | 185 | 5.3224 | 159.217 | 60.0355 | 159.45 | 5.3275 | 133.7598 | 59.9688 | 133.9 | 5.3261 | 108.3861 | 59.9731 | 108.35
5.325 | 210.5105 | 60.0434 | 210.55 | 5.3324 | 184.8835 | 59.9671 | 185 | 5.3307 | 159.2195 | 60.0355 | 159.45 | 5.3359 | 133.7586 | 59.9688 | 133.9 | 5.3344 | 108.3851 | 59.9731 | 108.35
5.3333 | 210.509 | 60.0434 | 210.55 | 5.3407 | 184.8786 | 59.9671 | 185 | 5.3391 | 159.222 | 60.0355 | 159.45 | 5.3442 | 133.7574 | 59.9688 | 133.9 | 5.3428 | 108.3841 | 59.9731 | 108.35
5.3416 | 210.5075 | 60.0434 | 210.55 | 5.3491 | 184.8737 | 59.9671 | 185 | 5.3474 | 159.2245 | 60.0355 | 159.45 | 5.3526 | 133.7562 | 59.9688 | 133.9 | 5.3511 | 108.3831 | 59.9731 | 108.35
5.3499 | 210.506 | 60.0434 | 210.55 | 5.3574 | 184.8687 | 59.9671 | 185 | 5.3557 | 159.227 | 60.0355 | 159.45 | 5.3609 | 133.7551 | 59.9688 | 133.9 | 5.3594 | 108.3821 | 59.9731 | 108.35
5.3583 | 210.5045 | 60.0434 | 210.55 | 5.3657 | 184.8638 | 59.9671 | 185 | 5.364 | 159.2295 | 60.0355 | 159.45 | 5.3692 | 133.7539 | 59.9688 | 133.9 | 5.3678 | 108.3811 | 59.9731 | 108.35
5.3666 | 210.503 | 60.0434 | 210.55 | 5.3741 | 184.8624 | 59.9671 | 185 | 5.3724 | 159.232 | 60.0355 | 159.45 | 5.3776 | 133.7527 | 59.9688 | 133.9 | 5.3761 | 108.3801 | 59.9751 | 108.35
5.3749 | 210.5015 | 60.0434 | 210.55 | 5.3824 | 184.8657 | 59.9671 | 185 | 5.3807 | 159.2345 | 60.0355 | 159.45 | 5.3859 | 133.7516 | 59.9688 | 133.9 | 5.3845 | 108.3791 | 59.9751 | 108.35
5.3832 | 210.5 | 60.0434 | 210.55 | 5.3907 | 184.8689 | 59.9671 | 185 | 5.389 | 159.237 | 60.0355 | 159.45 | 5.3943 | 133.7504 | 59.9688 | 133.9 | 5.3928 | 108.3781 | 59.9751 | 108.35
5.3916 | 210.4984 | 60.0434 | 210.55 | 5.3991 | 184.8722 | 59.9671 | 185 | 5.3974 | 159.2395 | 60.0355 | 159.45 | 5.4026 | 133.7492 | 59.9688 | 133.9 | 5.4011 | 108.3771 | 59.9751 | 108.35
5.3999 | 210.4969 | 60.0434 | 210.55 | 5.4074 | 184.8754 | 59.966 | 185 | 5.4057 | 159.242 | 60.0355 | 159.45 | 5.4109 | 133.748 | 59.9688 | 133.9 | 5.4095 | 108.3761 | 59.9751 | 108.35
5.4082 | 210.4954 | 60.0434 | 210.55 | 5.4157 | 184.8787 | 59.966 | 185 | 5.414 | 159.2445 | 60.0355 | 159.45 | 5.4193 | 133.7469 | 59.9688 | 133.9 | 5.4178 | 108.3751 | 59.9751 | 108.35
5.4165 | 210.4939 | 60.0434 | 210.55 | 5.4241 | 184.8819 | 59.966 | 185 | 5.4223 | 159.247 | 60.0355 | 159.45 | 5.4276 | 133.7457 | 59.9688 | 133.9 | 5.4261 | 108.3741 | 59.9751 | 108.35
5.4249 | 210.4924 | 60.0434 | 210.55 | 5.4324 | 184.8852 | 59.966 | 185 | 5.4307 | 159.2495 | 60.0355 | 159.45 | 5.4359 | 133.7445 | 59.9688 | 133.9 | 5.4345 | 108.3731 | 59.9751 | 108.35
5.4332 | 210.4909 | 60.0434 | 210.55 | 5.4408 | 184.8884 | 59.966 | 185 | 5.439 | 159.252 | 60.0355 | 159.45 | 5.4443 | 133.7434 | 59.9688 | 133.9 | 5.4428 | 108.3721 | 59.9751 | 108.35
5.4415 | 210.4894 | 60.0423 | 210.55 | 5.4491 | 184.8917 | 59.966 | 185 | 5.4473 | 159.2545 | 60.0355 | 159.45 | 5.4526 | 133.7422 | 59.9688 | 133.9 | 5.4511 | 108.3711 | 59.9751 | 108.35
5.4499 | 210.4879 | 60.0423 | 210.55 | 5.4574 | 184.8949 | 59.966 | 185 | 5.4557 | 159.257 | 60.0355 | 159.45 | 5.4609 | 133.741 | 59.9688 | 133.9 | 5.4595 | 108.3701 | 59.9751 | 108.35
5.4582 | 210.4864 | 60.0423 | 210.55 | 5.4658 | 184.8982 | 59.966 | 185 | 5.464 | 159.2595 | 60.0355 | 159.45 | 5.4693 | 133.7398 | 59.9688 | 133.9 | 5.4678 | 108.3691 | 59.9751 | 108.35
5.4665 | 210.4849 | 60.0423 | 210.55 | 5.4741 | 184.9014 | 59.966 | 185 | 5.4723 | 159.262 | 60.0355 | 159.45 | 5.4776 | 133.7387 | 59.9688 | 133.9 | 5.4762 | 108.3681 | 59.9751 | 108.35
5.4748 | 210.4834 | 60.0423 | 210.55 | 5.4825 | 184.9047 | 59.966 | 185 | 5.4807 | 159.2645 | 60.0355 | 159.45 | 5.486 | 133.7375 | 59.9702 | 133.9 | 5.4845 | 108.3671 | 59.9751 | 108.35
5.4832 | 210.4819 | 60.0423 | 210.55 | 5.4908 | 184.9079 | 59.966 | 185 | 5.489 | 159.267 | 60.0355 | 159.45 | 5.4943 | 133.7363 | 59.9702 | 133.9 | 5.4928 | 108.3661 | 59.9751 | 108.35
5.4915 | 210.4803 | 60.0423 | 210.55 | 5.4991 | 184.9112 | 59.966 | 185 | 5.4973 | 159.2695 | 60.0355 | 159.45 | 5.5026 | 133.7352 | 59.9702 | 133.9 | 5.5012 | 108.3651 | 59.9751 | 108.35
5.4998 | 210.4788 | 60.0423 | 210.55 | 5.5075 | 184.9144 | 59.966 | 185 | 5.5056 | 159.272 | 60.0355 | 159.45 | 5.511 | 133.734 | 59.9702 | 133.9 | 5.5095 | 108.3641 | 59.9751 | 108.35
5.5081 | 210.4773 | 60.0423 | 210.55 | 5.5158 | 184.9177 | 59.966 | 185 | 5.5139 | 159.2745 | 60.0355 | 159.45 | 5.5193 | 133.7304 | 59.9702 | 133.9 | 5.5179 | 108.3631 | 59.9751 | 108.35
5.5165 | 210.4758 | 60.0423 | 210.55 | 5.5241 | 184.9209 | 59.966 | 185 | 5.5223 | 159.277 | 60.0355 | 159.45 | 5.5276 | 133.7269 | 59.9702 | 133.9 | 5.5262 | 108.3621 | 59.9751 | 108.35
5.5248 | 210.4743 | 60.0423 | 210.55 | 5.5325 | 184.9242 | 59.966 | 185 | 5.5306 | 159.2795 | 60.0355 | 159.45 | 5.536 | 133.7233 | 59.9702 | 133.9 | 5.5345 | 108.3611 | 59.9751 | 108.35
5.5331 | 210.4728 | 60.0423 | 210.55 | 5.5408 | 184.9274 | 59.966 | 185 | 5.5389 | 159.282 | 60.0355 | 159.45 | 5.5443 | 133.7198 | 59.9702 | 133.9 | 5.5428 | 108.3601 | 59.9751 | 108.35
5.5415 | 210.4713 | 60.0423 | 210.55 | 5.5492 | 184.9307 | 59.966 | 185 | 5.5473 | 159.2845 | 60.0355 | 159.45 | 5.5527 | 133.7163 | 59.9702 | 133.9 | 5.5512 | 108.3591 | 59.9751 | 108.35
5.5498 | 210.4698 | 60.0423 | 210.55 | 5.5575 | 184.9339 | 59.966 | 185 | 5.5556 | 159.287 | 60.0355 | 159.45 | 5.561 | 133.7127 | 59.9702 | 133.9 | 5.5595 | 108.358 | 59.9751 | 108.35
5.5581 | 210.4683 | 60.0423 | 210.55 | 5.5658 | 184.9372 | 59.966 | 185 | 5.5639 | 159.2895 | 60.0355 | 159.45 | 5.5693 | 133.7092 | 59.9702 | 133.9 | 5.5679 | 108.357 | 59.9751 | 108.35
5.5664 | 210.4668 | 60.0423 | 210.55 | 5.5742 | 184.9404 | 59.966 | 185 | 5.5723 | 159.292 | 60.0355 | 159.45 | 5.5777 | 133.7056 | 59.9702 | 133.9 | 5.5762 | 108.356 | 59.9776 | 108.35
5.5748 | 210.4653 | 60.0423 | 210.55 | 5.5825 | 184.9437 | 59.966 | 185 | 5.5806 | 159.2945 | 60.0344 | 159.45 | 5.586 | 133.7021 | 59.9702 | 133.9 | 5.5845 | 108.355 | 59.9776 | 108.35
5.5831 | 210.4637 | 60.0423 | 210.55 | 5.5909 | 184.9469 | 59.966 | 185 | 5.5889 | 159.297 | 60.0344 | 159.45 | 5.5944 | 133.6985 | 59.9702 | 133.9 | 5.5929 | 108.354 | 59.9776 | 108.35
5.5914 | 210.4622 | 60.0423 | 210.55 | 5.5992 | 184.9502 | 59.966 | 185 | 5.5972 | 159.2995 | 60.0344 | 159.45 | 5.6027 | 133.695 | 59.9702 | 133.9 | 5.6012 | 108.3531 | 59.9776 | 108.35
5.5997 | 210.4607 | 60.0423 | 210.55 | 5.6075 | 184.9535 | 59.9649 | 185 | 5.6056 | 159.302 | 60.0344 | 159.45 | 5.611 | 133.6915 | 59.9702 | 133.9 | 5.6096 | 108.3521 | 59.9776 | 108.35
5.6081 | 210.4592 | 60.0423 | 210.55 | 5.6159 | 184.9567 | 59.9649 | 185 | 5.6139 | 159.3045 | 60.0344 | 159.45 | 5.6194 | 133.6879 | 59.9702 | 133.9 | 5.6179 | 108.3511 | 59.9776 | 108.35
5.6164 | 210.4577 | 60.0423 | 210.55 | 5.6242 | 184.96 | 59.9649 | 185 | 5.6222 | 159.307 | 60.0344 | 159.45 | 5.6277 | 133.6844 | 59.9702 | 133.9 | 5.6262 | 108.35 | 59.9776 | 108.35
5.6247 | 210.4562 | 60.0423 | 210.55 | 5.6325 | 184.9632 | 59.9649 | 185 | 5.6306 | 159.3095 | 60.0344 | 159.45 | 5.636 | 133.6808 | 59.9702 | 133.9 | 5.6346 | 108.349 | 59.9776 | 108.35
5.6331 | 210.4547 | 60.0423 | 210.55 | 5.6409 | 184.9665 | 59.9649 | 185 | 5.6389 | 159.312 | 60.0344 | 159.45 | 5.6444 | 133.6773 | 59.9702 | 133.9 | 5.6429 | 108.348 | 59.9776 | 108.35
5.6414 | 210.4532 | 60.0403 | 210.55 | 5.6492 | 184.9697 | 59.9649 | 185 | 5.6472 | 159.3145 | 60.0344 | 159.45 | 5.6527 | 133.6737 | 59.9702 | 133.9 | 5.6512 | 108.347 | 59.9776 | 108.35
5.6497 | 210.4517 | 60.0403 | 210.55 | 5.6576 | 184.973 | 59.9649 | 185 | 5.6555 | 159.317 | 60.0344 | 159.45 | 5.661 | 133.6702 | 59.9702 | 133.9 | 5.6596 | 108.346 | 59.9776 | 108.35
5.6581 | 210.4502 | 60.0403 | 210.55 | 5.6659 | 184.9762 | 59.9649 | 185 | 5.6639 | 159.3195 | 60.0344 | 159.45 | 5.6694 | 133.6667 | 59.9702 | 133.9 | 5.6679 | 108.345 | 59.9776 | 108.35
5.6664 | 210.4487 | 60.0403 | 210.55 | 5.6742 | 184.9795 | 59.9649 | 185 | 5.6722 | 159.322 | 60.0344 | 159.45 | 5.6777 | 133.6631 | 59.9702 | 133.9 | 5.6762 | 108.344 | 59.9776 | 108.35
5.6747 | 210.4472 | 60.0403 | 210.55 | 5.6826 | 184.9827 | 59.9649 | 185 | 5.6805 | 159.3245 | 60.0344 | 159.45 | 5.6861 | 133.6596 | 59.9714 | 133.9 | 5.6846 | 108.343 | 59.9776 | 108.35
5.683 | 210.4456 | 60.0403 | 210.55 | 5.6909 | 184.986 | 59.9649 | 185 | 5.6888 | 159.327 | 60.0344 | 159.45 | 5.6944 | 133.656 | 59.9714 | 133.9 | 5.6929 | 108.342 | 59.9776 | 108.35
5.6914 | 210.4441 | 60.0403 | 210.55 | 5.6992 | 184.9892 | 59.9649 | 185 | 5.6972 | 159.3295 | 60.0344 | 159.45 | 5.7027 | 133.6525 | 59.9714 | 133.9 | 5.7013 | 108.341 | 59.9776 | 108.35
5.6997 | 210.4426 | 60.0403 | 210.55 | 5.7076 | 184.9925 | 59.9649 | 185 | 5.7055 | 159.332 | 60.0344 | 159.45 | 5.7111 | 133.6489 | 59.9714 | 133.9 | 5.7096 | 108.34 | 59.9776 | 108.35
5.708 | 210.4411 | 60.0403 | 210.55 | 5.7159 | 184.9957 | 59.9649 | 185 | 5.7138 | 159.3345 | 60.0344 | 159.45 | 5.7194 | 133.6454 | 59.9714 | 133.9 | 5.7179 | 108.339 | 59.9776 | 108.35
5.7163 | 210.4433 | 60.0403 | 210.55 | 5.7243 | 184.999 | 59.9649 | 185 | 5.7222 | 159.337 | 60.0344 | 159.45 | 5.7278 | 133.6418 | 59.9714 | 133.9 | 5.7263 | 108.338 | 59.9776 | 108.35
5.7247 | 210.4458 | 60.0403 | 210.55 | 5.7326 | 185.0022 | 59.9649 | 185 | 5.7305 | 159.3395 | 60.0344 | 159.45 | 5.7361 | 133.6383 | 59.9714 | 133.9 | 5.7346 | 108.337 | 59.9776 | 108.35
5.733 | 210.4483 | 60.0403 | 210.55 | 5.7409 | 185.0055 | 59.9649 | 185 | 5.7388 | 159.342 | 60.0344 | 159.45 | 5.7444 | 133.6348 | 59.9714 | 133.9 | 5.7429 | 108.336 | 59.9776 | 108.35
5.7413 | 210.4509 | 60.0403 | 210.55 | 5.7493 | 185.0087 | 59.9649 | 185 | 5.7472 | 159.3445 | 60.0344 | 159.45 | 5.7527 | 133.6312 | 59.9714 | 133.9 | 5.7513 | 108.335 | 59.9776 | 108.35
5.7496 | 210.4534 | 60.0403 | 210.55 | 5.7576 | 185.012 | 59.9649 | 185 | 5.7555 | 159.347 | 60.0344 | 159.45 | 5.7611 | 133.6277 | 59.9714 | 133.9 | 5.7596 | 108.334 | 59.9776 | 108.35
5.758 | 210.4559 | 60.0403 | 210.55 | 5.766 | 185.0152 | 59.9649 | 185 | 5.7638 | 159.3495 | 60.0344 | 159.45 | 5.7694 | 133.6241 | 59.9714 | 133.9 | 5.7679 | 108.333 | 59.9776 | 108.35
5.7663 | 210.4584 | 60.0403 | 210.55 | 5.7743 | 185.0185 | 59.9649 | 185 | 5.7721 | 159.352 | 60.0344 | 159.45 | 5.7778 | 133.6206 | 59.9714 | 133.9 | 5.7763 | 108.332 | 59.9801 | 108.35
5.7746 | 210.4609 | 60.0403 | 210.55 | 5.7826 | 185.0217 | 59.9649 | 185 | 5.7805 | 159.3545 | 60.0324 | 159.45 | 5.7861 | 133.6171 | 59.9714 | 133.9 | 5.7846 | 108.3307 | 59.9801 | 108.35
5.783 | 210.4634 | 60.0403 | 210.55 | 5.791 | 185.025 | 59.9649 | 185 | 5.7888 | 159.357 | 60.0324 | 159.45 | 5.7944 | 133.6135 | 59.9714 | 133.9 | 5.7929 | 108.3293 | 59.9801 | 108.35
5.7913 | 210.4659 | 60.0403 | 210.55 | 5.7993 | 185.0282 | 59.9649 | 185 | 5.7971 | 159.3583 | 60.0324 | 159.45 | 5.8028 | 133.61 | 59.9714 | 133.9 | 5.8013 | 108.328 | 59.9801 | 108.35
5.7996 | 210.4684 | 60.0403 | 210.55 | 5.8076 | 185.0315 | 59.9646 | 185 | 5.8055 | 159.3587 | 60.0324 | 159.45 | 5.8111 | 133.6064 | 59.9714 | 133.9 | 5.8096 | 108.3266 | 59.9801 | 108.35
5.808 | 210.471 | 60.0403 | 210.55 | 5.816 | 185.0348 | 59.9646 | 185 | 5.8138 | 159.3592 | 60.0324 | 159.45 | 5.8195 | 133.6029 | 59.9714 | 133.9 | 5.818 | 108.3252 | 59.9801 | 108.35
5.8163 | 210.4735 | 60.0403 | 210.55 | 5.8243 | 185.038 | 59.9646 | 185 | 5.8221 | 159.3597 | 60.0324 | 159.45 | 5.8278 | 133.5993 | 59.9714 | 133.9 | 5.8263 | 108.3239 | 59.9801 | 108.35
5.8246 | 210.476 | 60.0403 | 210.55 | 5.8326 | 185.0413 | 59.9646 | 185 | 5.8304 | 159.3601 | 60.0324 | 159.45 | 5.8361 | 133.5958 | 59.9714 | 133.9 | 5.8346 | 108.3225 | 59.9801 | 108.35
5.8329 | 210.4785 | 60.0403 | 210.55 | 5.841 | 185.0445 | 59.9646 | 185 | 5.8388 | 159.3606 | 60.0324 | 159.45 | 5.8445 | 133.5922 | 59.9714 | 133.9 | 5.843 | 108.3211 | 59.9801 | 108.35
5.8413 | 210.481 | 60.0389 | 210.55 | 5.8493 | 185.0478 | 59.9646 | 185 | 5.8471 | 159.3611 | 60.0324 | 159.45 | 5.8528 | 133.5887 | 59.9714 | 133.9 | 5.8513 | 108.3198 | 59.9801 | 108.35
5.8496 | 210.4835 | 60.0389 | 210.55 | 5.8577 | 185.051 | 59.9646 | 185 | 5.8554 | 159.3615 | 60.0324 | 159.45 | 5.8611 | 133.5852 | 59.9714 | 133.9 | 5.8596 | 108.3184 | 59.9801 | 108.35
5.8579 | 210.4861 | 60.0389 | 210.55 | 5.866 | 185.0543 | 59.9646 | 185 | 5.8637 | 159.362 | 60.0324 | 159.45 | 5.8695 | 133.5816 | 59.9714 | 133.9 | 5.868 | 108.317 | 59.9801 | 108.35
5.8662 | 210.4886 | 60.0389 | 210.55 | 5.8744 | 185.0575 | 59.9646 | 185 | 5.8721 | 159.3625 | 60.0324 | 159.45 | 5.8778 | 133.5781 | 59.9714 | 133.9 | 5.8763 | 108.3157 | 59.9801 | 108.35
5.8746 | 210.4911 | 60.0389 | 210.55 | 5.8827 | 185.0608 | 59.9646 | 185 | 5.8804 | 159.3629 | 60.0324 | 159.45 | 5.8861 | 133.5745 | 59.9736 | 133.9 | 5.8846 | 108.3143 | 59.9801 | 108.35
5.8829 | 210.4936 | 60.0389 | 210.55 | 5.891 | 185.064 | 59.9646 | 185 | 5.8887 | 159.3634 | 60.0324 | 159.45 | 5.8945 | 133.571 | 59.9736 | 133.9 | 5.893 | 108.3129 | 59.9801 | 108.35
5.8912 | 210.4961 | 60.0389 | 210.55 | 5.8994 | 185.0673 | 59.9646 | 185 | 5.8971 | 159.3639 | 60.0324 | 159.45 | 5.9028 | 133.5674 | 59.9736 | 133.9 | 5.9013 | 108.3116 | 59.9801 | 108.35
5.8996 | 210.4986 | 60.0389 | 210.55 | 5.9077 | 185.0705 | 59.9646 | 185 | 5.9054 | 159.3643 | 60.0324 | 159.45 | 5.9112 | 133.5639 | 59.9736 | 133.9 | 5.9097 | 108.3102 | 59.9801 | 108.35
5.9079 | 210.5011 | 60.0389 | 210.55 | 5.916 | 185.0738 | 59.9646 | 185 | 5.9137 | 159.3648 | 60.0324 | 159.45 | 5.9195 | 133.5603 | 59.9736 | 133.9 | 5.918 | 108.3088 | 59.9801 | 108.35
5.9162 | 210.5036 | 60.0389 | 210.55 | 5.9244 | 185.077 | 59.9646 | 185 | 5.9221 | 159.3653 | 60.0324 | 159.45 | 5.9278 | 133.5568 | 59.9736 | 133.9 | 5.9263 | 108.3075 | 59.9801 | 108.35
5.9245 | 210.5062 | 60.0389 | 210.55 | 5.9327 | 185.0803 | 59.9646 | 185 | 5.9304 | 159.3657 | 60.0324 | 159.45 | 5.9362 | 133.5533 | 59.9736 | 133.9 | 5.9347 | 108.3061 | 59.9801 | 108.35
5.9329 | 210.5087 | 60.0389 | 210.55 | 5.941 | 185.0835 | 59.9646 | 185 | 5.9387 | 159.3662 | 60.0324 | 159.45 | 5.9445 | 133.5497 | 59.9736 | 133.9 | 5.943 | 108.3047 | 59.9801 | 108.35
5.9412 | 210.5112 | 60.0389 | 210.55 | 5.9494 | 185.0868 | 59.9646 | 185 | 5.9471 | 159.3667 | 60.0324 | 159.45 | 5.9529 | 133.5462 | 59.9736 | 133.9 | 5.9513 | 108.3034 | 59.9801 | 108.35
5.9495 | 210.5137 | 60.0389 | 210.55 | 5.9577 | 185.09 | 59.9646 | 185 | 5.9554 | 159.3671 | 60.0324 | 159.45 | 5.9612 | 133.5426 | 59.9736 | 133.9 | 5.9597 | 108.302 | 59.9801 | 108.35
5.9578 | 210.5162 | 60.0389 | 210.55 | 5.9661 | 185.0933 | 59.9646 | 185 | 5.9637 | 159.3676 | 60.0324 | 159.45 | 5.9695 | 133.5391 | 59.9736 | 133.9 | 5.968 | 108.3006 | 59.9801 | 108.35
5.9662 | 210.5187 | 60.0389 | 210.55 | 5.9744 | 185.0962 | 59.9646 | 185 | 5.972 | 159.3681 | 60.0324 | 159.45 | 5.9779 | 133.5356 | 59.9736 | 133.9 | 5.9763 | 108.2993 | 59.9826 | 108.35
5.9745 | 210.5212 | 60.0389 | 210.55 | 5.9828 | 185.0988 | 59.9646 | 185 | 5.9803 | 159.3685 | 60.0305 | 159.45 | 5.9862 | 133.532 | 59.9736 | 133.9 | 5.9847 | 108.2979 | 59.9826 | 108.35
5.9828 | 210.5238 | 60.0389 | 210.55 | 5.9911 | 185.1014 | 59.9646 | 185 | 5.9887 | 159.369 | 60.0305 | 159.45 | 5.9945 | 133.5285 | 59.9736 | 133.9 | 5.993 | 108.2965 | 59.9826 | 108.35
5.9912 | 210.5263 | 60.0389 | 210.55 | 5.9994 | 185.1039 | 59.9646 | 185 | 5.997 | 159.3695 | 60.0305 | 159.45 | 6.0029 | 133.5249 | 59.9736 | 133.9 | 6.0013 | 108.2952 | 59.9826 | 108.35
5.9995 | 210.5288 | 60.0389 | 210.55 | 6.0078 | 185.1065 | 59.9649 | 185 | 6.0053 | 159.3699 | 60.0305 | 159.45 | 6.0112 | 133.5214 | 59.9736 | 133.9 | 6.0097 | 108.2938 | 59.9826 | 108.35
6.0078 | 210.5313 | 60.0389 | 210.55 | 6.0161 | 185.1091 | 59.9649 | 185 | 6.0137 | 159.3704 | 60.0305 | 159.45 | 6.0195 | 133.5178 | 59.9736 | 133.9 | 6.018 | 108.2924 | 59.9826 | 108.35
6.0161 | 210.5338 | 60.0389 | 210.55 | 6.0244 | 185.1117 | 59.9649 | 185 | 6.022 | 159.3709 | 60.0305 | 159.45 | 6.0279 | 133.5143 | 59.9736 | 133.9 | 6.0264 | 108.2911 | 59.9826 | 108.35
6.0245 | 210.5363 | 60.0389 | 210.55 | 6.0328 | 185.1142 | 59.9649 | 185 | 6.0303 | 159.3713 | 60.0305 | 159.45 | 6.0362 | 133.5142 | 59.9736 | 133.9 | 6.0347 | 108.2897 | 59.9826 | 108.35
6.0328 | 210.5388 | 60.0389 | 210.55 | 6.0411 | 185.1168 | 59.9649 | 185 | 6.0387 | 159.3718 | 60.0305 | 159.45 | 6.0446 | 133.5161 | 59.9736 | 133.9 | 6.043 | 108.2883 | 59.9826 | 108.35
6.0411 | 210.5414 | 60.0389 | 210.55 | 6.0494 | 185.1194 | 59.9649 | 185 | 6.047 | 159.3723 | 60.0305 | 159.45 | 6.0529 | 133.518 | 59.9736 | 133.9 | 6.0514 | 108.287 | 59.9826 | 108.35
6.0495 | 210.5439 | 60.0389 | 210.55 | 6.0578 | 185.122 | 59.9649 | 185 | 6.0553 | 159.3727 | 60.0305 | 159.45 | 6.0612 | 133.5199 | 59.9736 | 133.9 | 6.0597 | 108.2856 | 59.9826 | 108.35
6.0578 | 210.5464 | 60.0389 | 210.55 | 6.0661 | 185.1245 | 59.9649 | 185 | 6.0637 | 159.3732 | 60.0305 | 159.45 | 6.0696 | 133.5218 | 59.9736 | 133.9 | 6.0681 | 108.2842 | 59.9826 | 108.35
6.0661 | 210.5489 | 60.0389 | 210.55 | 6.0745 | 185.1271 | 59.9649 | 185 | 6.072 | 159.3737 | 60.0305 | 159.45 | 6.0779 | 133.5237 | 59.9736 | 133.9 | 6.0764 | 108.2829 | 59.9826 | 108.35
6.0744 | 210.5514 | 60.0389 | 210.55 | 6.0828 | 185.1297 | 59.9649 | 185 | 6.0803 | 159.3741 | 60.0305 | 159.45 | 6.0862 | 133.5256 | 59.9755 | 133.9 | 6.0847 | 108.2815 | 59.9826 | 108.35
6.0828 | 210.5539 | 60.0389 | 210.55 | 6.0912 | 185.1323 | 59.9649 | 185 | 6.0886 | 159.3746 | 60.0305 | 159.45 | 6.0946 | 133.5275 | 59.9755 | 133.9 | 6.093 | 108.2801 | 59.9826 | 108.35
6.0911 | 210.5564 | 60.0389 | 210.55 | 6.0995 | 185.1348 | 59.9649 | 185 | 6.097 | 159.3751 | 60.0305 | 159.45 | 6.1029 | 133.5294 | 59.9755 | 133.9 | 6.1014 | 108.2788 | 59.9826 | 108.35
6.0994 | 210.559 | 60.0389 | 210.55 | 6.1078 | 185.1374 | 59.9649 | 185 | 6.1053 | 159.3755 | 60.0305 | 159.45 | 6.1112 | 133.5313 | 59.9755 | 133.9 | 6.1097 | 108.2774 | 59.9826 | 108.35
6.1078 | 210.5615 | 60.0389 | 210.55 | 6.1161 | 185.14 | 59.9649 | 185 | 6.1136 | 159.376 | 60.0305 | 159.45 | 6.1196 | 133.5332 | 59.9755 | 133.9 | 6.118 | 108.276 | 59.9826 | 108.35
6.1161 | 210.564 | 60.0389 | 210.55 | 6.1245 | 185.1426 | 59.9649 | 185 | 6.1219 | 159.3765 | 60.0305 | 159.45 | 6.1279 | 133.5351 | 59.9755 | 133.9 | 6.1264 | 108.2747 | 59.9826 | 108.35
6.1244 | 210.5665 | 60.0389 | 210.55 | 6.1328 | 185.1451 | 59.9649 | 185 | 6.1303 | 159.3769 | 60.0305 | 159.45 | 6.1363 | 133.537 | 59.9755 | 133.9 | 6.1347 | 108.2733 | 59.9826 | 108.35
6.1327 | 210.569 | 60.0389 | 210.55 | 6.1412 | 185.1477 | 59.9649 | 185 | 6.1386 | 159.3774 | 60.0305 | 159.45 | 6.1446 | 133.5389 | 59.9755 | 133.9 | 6.1431 | 108.2719 | 59.9826 | 108.35
6.1411 | 210.5715 | 60.0389 | 210.55 | 6.1495 | 185.1503 | 59.9649 | 185 | 6.1469 | 159.3779 | 60.0305 | 159.45 | 6.1529 | 133.5408 | 59.9755 | 133.9 | 6.1514 | 108.2706 | 59.9826 | 108.35
6.1494 | 210.574 | 60.0389 | 210.55 | 6.1578 | 185.1529 | 59.9649 | 185 | 6.1553 | 159.3783 | 60.0305 | 159.45 | 6.1613 | 133.5427 | 59.9755 | 133.9 | 6.1597 | 108.2692 | 59.9826 | 108.35
6.1577 | 210.5766 | 60.0389 | 210.55 | 6.1662 | 185.1554 | 59.9649 | 185 | 6.1636 | 159.3788 | 60.0305 | 159.45 | 6.1696 | 133.5446 | 59.9755 | 133.9 | 6.1681 | 108.2678 | 59.9826 | 108.35
6.166 | 210.5791 | 60.0389 | 210.55 | 6.1745 | 185.158 | 59.9649 | 185 | 6.1719 | 159.3793 | 60.0305 | 159.45 | 6.1779 | 133.5465 | 59.9755 | 133.9 | 6.1764 | 108.2665 | 59.9851 | 108.35
6.1744 | 210.5816 | 60.0389 | 210.55 | 6.1829 | 185.1606 | 59.9649 | 185 | 6.1803 | 159.3797 | 60.0288 | 159.45 | 6.1863 | 133.5484 | 59.9755 | 133.9 | 6.1848 | 108.2651 | 59.9851 | 108.35
6.1827 | 210.5841 | 60.0389 | 210.55 | 6.1912 | 185.1632 | 59.9649 | 185 | 6.1886 | 159.3802 | 60.0288 | 159.45 | 6.1946 | 133.5503 | 59.9755 | 133.9 | 6.1931 | 108.2637 | 59.9851 | 108.35
6.191 | 210.5866 | 60.0389 | 210.55 | 6.1995 | 185.1657 | 59.9649 | 185 | 6.1969 | 159.3807 | 60.0288 | 159.45 | 6.2029 | 133.5522 | 59.9755 | 133.9 | 6.2014 | 108.2624 | 59.9851 | 108.35
6.1994 | 210.5891 | 60.0389 | 210.55 | 6.2079 | 185.1683 | 59.9649 | 185 | 6.2052 | 159.3811 | 60.0288 | 159.45 | 6.2113 | 133.5541 | 59.9755 | 133.9 | 6.2097 | 108.261 | 59.9851 | 108.35
6.2077 | 210.5916 | 60.0389 | 210.55 | 6.2162 | 185.1709 | 59.9649 | 185 | 6.2136 | 159.3816 | 60.0288 | 159.45 | 6.2196 | 133.556 | 59.9755 | 133.9 | 6.2181 | 108.2596 | 59.9851 | 108.35
6.216 | 210.5941 | 60.0389 | 210.55 | 6.2245 | 185.1735 | 59.9649 | 185 | 6.2219 | 159.3821 | 60.0288 | 159.45 | 6.228 | 133.5579 | 59.9755 | 133.9 | 6.2264 | 108.2583 | 59.9851 | 108.35
6.2243 | 210.5967 | 60.0389 | 210.55 | 6.2329 | 185.176 | 59.9649 | 185 | 6.2302 | 159.3825 | 60.0288 | 159.45 | 6.2363 | 133.5598 | 59.9755 | 133.9 | 6.2347 | 108.2569 | 59.9851 | 108.35
6.2327 | 210.5992 | 60.0389 | 210.55 | 6.2412 | 185.1786 | 59.9649 | 185 | 6.2386 | 159.383 | 60.0288 | 159.45 | 6.2446 | 133.5617 | 59.9755 | 133.9 | 6.2431 | 108.2555 | 59.9851 | 108.35
6.241 | 210.6005 | 60.0398 | 210.55 | 6.2496 | 185.1812 | 59.9649 | 185 | 6.2469 | 159.3835 | 60.0288 | 159.45 | 6.253 | 133.5636 | 59.9755 | 133.9 | 6.2514 | 108.2542 | 59.9851 | 108.35
6.2493 | 210.5988 | 60.0398 | 210.55 | 6.2579 | 185.1838 | 59.9649 | 185 | 6.2552 | 159.3839 | 60.0288 | 159.45 | 6.2613 | 133.5655 | 59.9755 | 133.9 | 6.2598 | 108.2528 | 59.9851 | 108.35
6.2576 | 210.597 | 60.0398 | 210.55 | 6.2662 | 185.1863 | 59.9649 | 185 | 6.2635 | 159.3844 | 60.0288 | 159.45 | 6.2697 | 133.5674 | 59.9755 | 133.9 | 6.2681 | 108.2514 | 59.9851 | 108.35
6.266 | 210.5953 | 60.0398 | 210.55 | 6.2746 | 185.1889 | 59.9649 | 185 | 6.2719 | 159.3849 | 60.0288 | 159.45 | 6.278 | 133.5693 | 59.9755 | 133.9 | 6.2764 | 108.2501 | 59.9851 | 108.35
6.2743 | 210.5935 | 60.0398 | 210.55 | 6.2829 | 185.1915 | 59.9649 | 185 | 6.2802 | 159.3853 | 60.0288 | 159.45 | 6.2863 | 133.5712 | 59.9777 | 133.9 | 6.2848 | 108.2487 | 59.9851 | 108.35
6.2826 | 210.5918 | 60.0398 | 210.55 | 6.2913 | 185.1941 | 59.9649 | 185 | 6.2885 | 159.3858 | 60.0288 | 159.45 | 6.2946 | 133.5731 | 59.9777 | 133.9 | 6.2931 | 108.2473 | 59.9851 | 108.35
6.291 | 210.59 | 60.0398 | 210.55 | 6.2996 | 185.1966 | 59.9649 | 185 | 6.2969 | 159.386 | 60.0288 | 159.45 | 6.303 | 133.575 | 59.9777 | 133.9 | 6.3014 | 108.246 | 59.9851 | 108.35
6.2993 | 210.5883 | 60.0398 | 210.55 | 6.3079 | 185.1992 | 59.9649 | 185 | 6.3052 | 159.3859 | 60.0288 | 159.45 | 6.3113 | 133.5769 | 59.9777 | 133.9 | 6.3098 | 108.2446 | 59.9851 | 108.35
6.3076 | 210.5865 | 60.0398 | 210.55 | 6.3163 | 185.2018 | 59.9649 | 185 | 6.3135 | 159.3858 | 60.0288 | 159.45 | 6.3197 | 133.5788 | 59.9777 | 133.9 | 6.3181 | 108.2432 | 59.9851 | 108.35
6.3159 | 210.5848 | 60.0398 | 210.55 | 6.3246 | 185.2043 | 59.9649 | 185 | 6.3219 | 159.3857 | 60.0288 | 159.45 | 6.328 | 133.5807 | 59.9777 | 133.9 | 6.3264 | 108.2419 | 59.9851 | 108.35
6.3243 | 210.583 | 60.0398 | 210.55 | 6.3329 | 185.2069 | 59.9649 | 185 | 6.3302 | 159.3856 | 60.0288 | 159.45 | 6.3363 | 133.5826 | 59.9777 | 133.9 | 6.3348 | 108.2405 | 59.9851 | 108.35
6.3326 | 210.5813 | 60.0398 | 210.55 | 6.3413 | 185.2095 | 59.9649 | 185 | 6.3385 | 159.3855 | 60.0288 | 159.45 | 6.3447 | 133.5845 | 59.9777 | 133.9 | 6.3431 | 108.2391 | 59.9851 | 108.35
6.3409 | 210.5795 | 60.0398 | 210.55 | 6.3496 | 185.2121 | 59.9649 | 185 | 6.3468 | 159.3855 | 60.0288 | 159.45 | 6.353 | 133.5864 | 59.9777 | 133.9 | 6.3514 | 108.2378 | 59.9851 | 108.35
6.3493 | 210.5778 | 60.0398 | 210.55 | 6.358 | 185.2146 | 59.9649 | 185 | 6.3552 | 159.3854 | 60.0288 | 159.45 | 6.3614 | 133.5883 | 59.9777 | 133.9 | 6.3598 | 108.2364 | 59.9851 | 108.35
6.3576 | 210.576 | 60.0398 | 210.55 | 6.3663 | 185.2172 | 59.9649 | 185 | 6.3635 | 159.3853 | 60.0288 | 159.45 | 6.3697 | 133.5902 | 59.9777 | 133.9 | 6.3681 | 108.235 | 59.9851 | 108.35
6.3659 | 210.5743 | 60.0398 | 210.55 | 6.3746 | 185.2198 | 59.9649 | 185 | 6.3718 | 159.3852 | 60.0288 | 159.45 | 6.378 | 133.5921 | 59.9777 | 133.9 | 6.3765 | 108.2337 | 59.9865 | 108.35
6.3742 | 210.5725 | 60.0398 | 210.55 | 6.383 | 185.2224 | 59.9649 | 185 | 6.3802 | 159.3851 | 60.0261 | 159.45 | 6.3864 | 133.594 | 59.9777 | 133.9 | 6.3848 | 108.2323 | 59.9865 | 108.35
6.3826 | 210.5708 | 60.0398 | 210.55 | 6.3913 | 185.2249 | 59.9649 | 185 | 6.3885 | 159.3851 | 60.0261 | 159.45 | 6.3947 | 133.5959 | 59.9777 | 133.9 | 6.3931 | 108.2309 | 59.9865 | 108.0241
6.3909 | 210.569 | 60.0398 | 210.55 | 6.3997 | 185.2275 | 59.9649 | 185 | 6.3968 | 159.385 | 60.0261 | 159.45 | 6.403 | 133.5978 | 59.9777 | 133.9 | 6.4015 | 108.2294 | 59.9865 | 107.6065
6.3992 | 210.5673 | 60.0398 | 210.55 | 6.408 | 185.2301 | 59.9646 | 185 | 6.4052 | 159.3849 | 60.0261 | 159.45 | 6.4114 | 133.5997 | 59.9777 | 133.9 | 6.4098 | 108.228 | 59.9865 | 107.189
6.4075 | 210.5655 | 60.0398 | 210.55 | 6.4163 | 185.2327 | 59.9646 | 185 | 6.4135 | 159.3848 | 60.0261 | 159.45 | 6.4197 | 133.6016 | 59.9777 | 133.9 | 6.4181 | 108.2266 | 59.9865 | 106.7714
6.4159 | 210.5638 | 60.0398 | 210.55 | 6.4247 | 185.2352 | 59.9646 | 185 | 6.4218 | 159.3847 | 60.0261 | 159.45 | 6.428 | 133.6035 | 59.9777 | 133.9 | 6.4265 | 108.2251 | 59.9865 | 106.3538
6.4242 | 210.562 | 60.0398 | 210.55 | 6.433 | 185.2378 | 59.9646 | 185 | 6.4301 | 159.3846 | 60.0261 | 159.45 | 6.4364 | 133.6054 | 59.9777 | 133.9 | 6.4348 | 108.2237 | 59.9865 | 105.9362
6.4325 | 210.5603 | 60.0398 | 210.55 | 6.4413 | 185.2404 | 59.9646 | 185 | 6.4385 | 159.3846 | 60.0261 | 159.45 | 6.4447 | 133.6073 | 59.9777 | 133.9 | 6.4431 | 108.2223 | 59.9865 | 105.5187
6.4409 | 210.5585 | 60.0414 | 210.55 | 6.4497 | 185.243 | 59.9646 | 185 | 6.4468 | 159.3845 | 60.0261 | 159.45 | 6.4531 | 133.6091 | 59.9777 | 133.9 | 6.4515 | 108.2208 | 59.9865 | 105.1011
6.4492 | 210.5568 | 60.0414 | 210.55 | 6.458 | 185.2455 | 59.9646 | 185 | 6.4551 | 159.3844 | 60.0261 | 159.45 | 6.4614 | 133.6111 | 59.9777 | 133.9 | 6.4598 | 108.2194 | 59.9865 | 104.6835
6.4575 | 210.5551 | 60.0414 | 210.55 | 6.4664 | 185.2481 | 59.9646 | 185 | 6.4635 | 159.3843 | 60.0261 | 159.45 | 6.4697 | 133.6129 | 59.9777 | 133.9 | 6.4681 | 108.2179 | 59.9865 | 104.2659
6.4659 | 210.5533 | 60.0414 | 210.55 | 6.4747 | 185.2507 | 59.9646 | 185 | 6.4718 | 159.3842 | 60.0261 | 159.45 | 6.4781 | 133.6149 | 59.9777 | 133.9 | 6.4765 | 108.2165 | 59.9865 | 103.8483
6.4742 | 210.5515 | 60.0414 | 210.55 | 6.483 | 185.2533 | 59.9646 | 185 | 6.4801 | 159.3842 | 60.0261 | 159.45 | 6.4864 | 133.6167 | 59.9789 | 133.9 | 6.4848 | 108.2151 | 59.9865 | 103.4308
6.4825 | 210.5498 | 60.0414 | 210.55 | 6.4914 | 185.2558 | 59.9646 | 185 | 6.4884 | 159.3841 | 60.0261 | 159.45 | 6.4947 | 133.6187 | 59.9789 | 133.9 | 6.4931 | 108.2136 | 59.9865 | 103.0132
6.4908 | 210.548 | 60.0414 | 210.55 | 6.4997 | 185.2584 | 59.9646 | 185 | 6.4968 | 159.384 | 60.0261 | 159.45 | 6.5031 | 133.6205 | 59.9789 | 133.9 | 6.5015 | 108.2122 | 59.9865 | 102.5956
6.4992 | 210.5463 | 60.0414 | 210.55 | 6.5081 | 185.261 | 59.9646 | 185 | 6.5051 | 159.3839 | 60.0261 | 159.45 | 6.5114 | 133.6225 | 59.9789 | 133.9 | 6.5098 | 108.2107 | 59.9865 | 102.178
6.5075 | 210.5446 | 60.0414 | 210.55 | 6.5164 | 185.2636 | 59.9646 | 185 | 6.5134 | 159.3838 | 60.0261 | 159.45 | 6.5197 | 133.6243 | 59.9789 | 133.9 | 6.5182 | 108.2093 | 59.9865 | 101.7605
6.5158 | 210.5428 | 60.0414 | 210.55 | 6.5247 | 185.2661 | 59.9646 | 185 | 6.5218 | 159.3837 | 60.0261 | 159.45 | 6.5281 | 133.6262 | 59.9789 | 133.9 | 6.5265 | 108.2079 | 59.9865 | 101.3429
6.5241 | 210.5411 | 60.0414 | 210.55 | 6.5331 | 185.2687 | 59.9646 | 185 | 6.5301 | 159.3837 | 60.0261 | 159.45 | 6.5364 | 133.6281 | 59.9789 | 133.9 | 6.5348 | 108.2064 | 59.9865 | 100.9253
6.5325 | 210.5393 | 60.0414 | 210.55 | 6.5414 | 185.2704 | 59.9646 | 185 | 6.5384 | 159.3836 | 60.0261 | 159.45 | 6.5447 | 133.63 | 59.9789 | 133.9 | 6.5432 | 108.205 | 59.9865 | 100.5077
6.5408 | 210.5376 | 60.0414 | 210.55 | 6.5497 | 185.265 | 59.9646 | 185 | 6.5468 | 159.3835 | 60.0261 | 159.45 | 6.5531 | 133.6319 | 59.9789 | 133.9 | 6.5515 | 108.2036 | 59.9865 | 100.0901
6.5491 | 210.5358 | 60.0414 | 210.55 | 6.5581 | 185.2596 | 59.9646 | 185 | 6.5551 | 159.3834 | 60.0261 | 159.45 | 6.5614 | 133.6338 | 59.9789 | 133.9 | 6.5598 | 108.2021 | 59.9865 | 99.6726
6.5574 | 210.5341 | 60.0414 | 210.55 | 6.5664 | 185.2543 | 59.9646 | 185 | 6.5634 | 159.3833 | 60.0261 | 159.45 | 6.5698 | 133.6357 | 59.9789 | 133.9 | 6.5682 | 108.2007 | 59.9865 | 99.255
6.5658 | 210.5323 | 60.0414 | 210.55 | 6.5748 | 185.2489 | 59.9646 | 185 | 6.5717 | 159.3833 | 60.0261 | 159.45 | 6.5781 | 133.6351 | 59.9789 | 133.9 | 6.5765 | 108.1992 | 59.9873 | 98.8374
6.5741 | 210.5306 | 60.0414 | 210.55 | 6.5831 | 185.2435 | 59.9646 | 185 | 6.5801 | 159.3832 | 60.0255 | 159.45 | 6.5864 | 133.6341 | 59.9789 | 133.9 | 6.5848 | 108.1978 | 59.9873 | 98.4198
6.5824 | 210.5288 | 60.0414 | 210.55 | 6.5914 | 185.2381 | 59.9646 | 185 | 6.5884 | 159.3831 | 60.0255 | 159.45 | 6.5948 | 133.6331 | 59.9789 | 133.9 | 6.5932 | 108.1964 | 59.9873 | 98.0023
6.5908 | 210.5271 | 60.0414 | 210.55 | 6.5998 | 185.2327 | 59.9646 | 185 | 6.5967 | 159.383 | 60.0255 | 159.45 | 6.6031 | 133.6321 | 59.9789 | 133.9 | 6.6015 | 108.1949 | 59.9873 | 97.5847
6.5991 | 210.5253 | 60.0414 | 210.55 | 6.6081 | 185.2274 | 59.9648 | 185 | 6.6051 | 159.3829 | 60.0255 | 159.45 | 6.6115 | 133.6311 | 59.9789 | 133.9 | 6.6098 | 108.1935 | 59.9873 | 97.1671
6.6074 | 210.5236 | 60.0414 | 210.55 | 6.6165 | 185.222 | 59.9648 | 185 | 6.6134 | 159.3829 | 60.0255 | 159.45 | 6.6198 | 133.6301 | 59.9789 | 133.9 | 6.6182 | 108.192 | 59.9873 | 96.7495
6.6157 | 210.5218 | 60.0414 | 210.55 | 6.6248 | 185.2166 | 59.9648 | 185 | 6.6217 | 159.3828 | 60.0255 | 159.45 | 6.6281 | 133.629 | 59.9789 | 133.9 | 6.6265 | 108.1906 | 59.9873 | 96.332
6.6241 | 210.5201 | 60.0414 | 210.55 | 6.6331 | 185.2112 | 59.9648 | 185 | 6.6301 | 159.3827 | 60.0255 | 159.45 | 6.6364 | 133.628 | 59.9789 | 133.9 | 6.6349 | 108.1892 | 59.9873 | 95.9144
6.6324 | 210.5183 | 60.0414 | 210.55 | 6.6415 | 185.2059 | 59.9648 | 185 | 6.6384 | 159.3826 | 60.0255 | 159.45 | 6.6448 | 133.627 | 59.9789 | 133.9 | 6.6432 | 108.1877 | 59.9873 | 95.4968
6.6407 | 210.5166 | 60.0428 | 210.55 | 6.6498 | 185.2005 | 59.9648 | 185 | 6.6467 | 159.3825 | 60.0255 | 159.45 | 6.6531 | 133.626 | 59.9789 | 133.9 | 6.6515 | 108.1863 | 59.9873 | 95.0793
6.649 | 210.5148 | 60.0428 | 210.55 | 6.6581 | 185.1951 | 59.9648 | 185 | 6.655 | 159.3824 | 60.0255 | 159.45 | 6.6615 | 133.625 | 59.9789 | 133.9 | 6.6599 | 108.1849 | 59.9873 | 94.6617
6.6574 | 210.5131 | 60.0428 | 210.55 | 6.6665 | 185.1897 | 59.9648 | 185 | 6.6634 | 159.3824 | 60.0255 | 159.45 | 6.6698 | 133.624 | 59.9789 | 133.9 | 6.6682 | 108.1834 | 59.9873 | 94.2441
6.6657 | 210.5113 | 60.0428 | 210.55 | 6.6748 | 185.1843 | 59.9648 | 185 | 6.6717 | 159.3823 | 60.0255 | 159.45 | 6.6781 | 133.623 | 59.9789 | 133.9 | 6.6765 | 108.182 | 59.9873 | 93.8265
6.674 | 210.5096 | 60.0428 | 210.55 | 6.6832 | 185.179 | 59.9648 | 185 | 6.68 | 159.3822 | 60.0255 | 159.45 | 6.6865 | 133.6219 | 59.981 | 133.9 | 6.6848 | 108.1805 | 59.9873 | 93.409
6.6824 | 210.5078 | 60.0428 | 210.55 | 6.6915 | 185.1736 | 59.9648 | 185 | 6.6884 | 159.3821 | 60.0255 | 159.45 | 6.6948 | 133.6209 | 59.981 | 133.9 | 6.6932 | 108.1791 | 59.9873 | 92.9914
6.6907 | 210.5061 | 60.0428 | 210.55 | 6.6998 | 185.1682 | 59.9648 | 185 | 6.6967 | 159.382 | 60.0255 | 159.45 | 6.7031 | 133.6199 | 59.981 | 133.9 | 6.7015 | 108.1777 | 59.9873 | 92.5738
6.699 | 210.5043 | 60.0428 | 210.55 | 6.7082 | 185.1628 | 59.9648 | 185 | 6.705 | 159.382 | 60.0255 | 159.45 | 6.7115 | 133.6189 | 59.981 | 133.9 | 6.7099 | 108.1762 | 59.9873 | 92.1563
6.7074 | 210.5026 | 60.0428 | 210.55 | 6.7165 | 185.1574 | 59.9648 | 185 | 6.7133 | 159.3819 | 60.0255 | 159.45 | 6.7198 | 133.6179 | 59.981 | 133.9 | 6.7182 | 108.1748 | 59.9873 | 91.7387
6.7157 | 210.5008 | 60.0428 | 210.55 | 6.7249 | 185.1521 | 59.9648 | 185 | 6.7217 | 159.3818 | 60.0255 | 159.45 | 6.7281 | 133.6169 | 59.981 | 133.9 | 6.7265 | 108.1733 | 59.9873 | 91.3211
6.724 | 210.4991 | 60.0428 | 210.55 | 6.7332 | 185.1467 | 59.9648 | 185 | 6.73 | 159.3817 | 60.0255 | 159.45 | 6.7365 | 133.6159 | 59.981 | 133.9 | 6.7349 | 108.1719 | 59.9873 | 90.9035
6.7323 | 210.4973 | 60.0428 | 210.55 | 6.7415 | 185.1413 | 59.9648 | 185 | 6.7383 | 159.3816 | 60.0255 | 159.45 | 6.7448 | 133.6149 | 59.981 | 133.9 | 6.7432 | 108.1705 | 59.9873 | 90.4859
6.7407 | 210.4957 | 60.0428 | 210.55 | 6.7499 | 185.1359 | 59.9648 | 185 | 6.7467 | 159.3815 | 60.0255 | 159.45 | 6.7531 | 133.6138 | 59.981 | 133.9 | 6.7515 | 108.169 | 59.9873 | 90.0684
6.749 | 210.4943 | 60.0428 | 210.55 | 6.7582 | 185.1306 | 59.9648 | 185 | 6.755 | 159.3815 | 60.0255 | 159.45 | 6.7615 | 133.6128 | 59.981 | 133.9 | 6.7599 | 108.1676 | 59.9873 | 89.6508
6.7573 | 210.4929 | 60.0428 | 210.55 | 6.7665 | 185.1252 | 59.9648 | 185 | 6.7633 | 159.3814 | 60.0255 | 159.45 | 6.7698 | 133.6118 | 59.981 | 133.9 | 6.7682 | 108.1662 | 59.9873 | 89.2332
6.7656 | 210.4915 | 60.0428 | 210.55 | 6.7749 | 185.1198 | 59.9648 | 185 | 6.7717 | 159.3813 | 60.0255 | 159.45 | 6.7782 | 133.6108 | 59.981 | 133.9 | 6.7766 | 108.1647 | 59.9875 | 88.8157
6.774 | 210.4901 | 60.0428 | 210.55 | 6.7832 | 185.1144 | 59.9648 | 185 | 6.78 | 159.3812 | 60.0258 | 159.45 | 6.7865 | 133.6098 | 59.981 | 133.9 | 6.7849 | 108.1633 | 59.9875 | 88.3981
6.7823 | 210.4887 | 60.0428 | 210.55 | 6.7916 | 185.109 | 59.9648 | 185 | 6.7883 | 159.3811 | 60.0258 | 159.45 | 6.7948 | 133.6088 | 59.981 | 133.9 | 6.7932 | 108.1618 | 59.9875 | 87.9805
6.7906 | 210.4874 | 60.0428 | 210.55 | 6.7999 | 185.1037 | 59.9648 | 185 | 6.7967 | 159.3811 | 60.0258 | 159.45 | 6.8032 | 133.6078 | 59.981 | 133.9 | 6.8015 | 108.1604 | 59.9875 | 87.563
6.799 | 210.486 | 60.0428 | 210.55 | 6.8082 | 185.0983 | 59.9654 | 185 | 6.805 | 159.3812 | 60.0258 | 159.45 | 6.8115 | 133.6068 | 59.981 | 133.9 | 6.8099 | 108.159 | 59.9875 | 87.1454
6.8073 | 210.4846 | 60.0428 | 210.55 | 6.8166 | 185.0929 | 59.9654 | 185 | 6.8133 | 159.3817 | 60.0258 | 159.45 | 6.8199 | 133.6057 | 59.981 | 133.9 | 6.8182 | 108.1575 | 59.9875 | 86.7278
6.8156 | 210.4832 | 60.0428 | 210.55 | 6.8249 | 185.0875 | 59.9654 | 185 | 6.8216 | 159.3822 | 60.0258 | 159.45 | 6.8282 | 133.6047 | 59.981 | 133.9 | 6.8265 | 108.1561 | 59.9875 | 86.3103
6.8239 | 210.4818 | 60.0428 | 210.55 | 6.8333 | 185.0822 | 59.9654 | 185 | 6.83 | 159.3827 | 60.0258 | 159.45 | 6.8365 | 133.6037 | 59.981 | 133.9 | 6.8349 | 108.1547 | 59.9875 | 85.8927
6.8323 | 210.4804 | 60.0428 | 210.55 | 6.8416 | 185.0768 | 59.9654 | 185 | 6.8383 | 159.3832 | 60.0258 | 159.45 | 6.8448 | 133.6027 | 59.981 | 133.9 | 6.8432 | 108.1532 | 59.9875 | 85.4751
6.8406 | 210.479 | 60.0445 | 210.55 | 6.8499 | 185.0714 | 59.9654 | 185 | 6.8466 | 159.3837 | 60.0258 | 159.45 | 6.8532 | 133.6017 | 59.981 | 133.9 | 6.8516 | 108.1518 | 59.9875 | 85.0575
6.8489 | 210.4776 | 60.0445 | 210.55 | 6.8582 | 185.066 | 59.9654 | 185 | 6.8549 | 159.3842 | 60.0258 | 159.45 | 6.8615 | 133.6007 | 59.981 | 133.9 | 6.8599 | 108.1503 | 59.9875 | 84.64
6.8572 | 210.4762 | 60.0445 | 210.55 | 6.8666 | 185.0606 | 59.9654 | 185 | 6.8633 | 159.3847 | 60.0258 | 159.45 | 6.8699 | 133.5997 | 59.981 | 133.9 | 6.8682 | 108.1489 | 59.9875 | 84.2224
6.8656 | 210.4749 | 60.0445 | 210.55 | 6.8749 | 185.0553 | 59.9654 | 185 | 6.8716 | 159.3852 | 60.0258 | 159.45 | 6.8782 | 133.5986 | 59.981 | 133.9 | 6.8766 | 108.1475 | 59.9875 | 83.8048
6.8739 | 210.4735 | 60.0445 | 210.55 | 6.8833 | 185.0499 | 59.9654 | 185 | 6.8799 | 159.3857 | 60.0258 | 159.45 | 6.8865 | 133.5976 | 59.9803 | 133.9 | 6.8849 | 108.146 | 59.9875 | 83.3873
6.8822 | 210.4721 | 60.0445 | 210.55 | 6.8916 | 185.0445 | 59.9654 | 185 | 6.8883 | 159.3862 | 60.0258 | 159.45 | 6.8949 | 133.5966 | 59.9803 | 133.9 | 6.8932 | 108.1446 | 59.9875 | 82.9697
6.8905 | 210.4707 | 60.0445 | 210.55 | 6.9 | 185.0391 | 59.9654 | 185 | 6.8966 | 159.3867 | 60.0258 | 159.45 | 6.9032 | 133.5956 | 59.9803 | 133.9 | 6.9016 | 108.1428 | 59.9875 | 82.8
6.8989 | 210.4693 | 60.0445 | 210.55 | 6.9083 | 185.0338 | 59.9654 | 185 | 6.9049 | 159.3872 | 60.0258 | 159.45 | 6.9115 | 133.5946 | 59.9803 | 133.9 | 6.9099 | 108.1408 | 59.9875 | 82.8
6.9072 | 210.4679 | 60.0445 | 210.55 | 6.9166 | 185.0284 | 59.9654 | 185 | 6.9133 | 159.3877 | 60.0258 | 159.45 | 6.9199 | 133.5936 | 59.9803 | 133.9 | 6.9182 | 108.1389 | 59.9875 | 82.8
6.9155 | 210.4665 | 60.0445 | 210.55 | 6.925 | 185.023 | 59.9654 | 185 | 6.9216 | 159.3882 | 60.0258 | 159.45 | 6.9282 | 133.5926 | 59.9803 | 133.9 | 6.9266 | 108.1369 | 59.9875 | 82.8
6.9239 | 210.4651 | 60.0445 | 210.55 | 6.9333 | 185.0176 | 59.9654 | 185 | 6.9299 | 159.3887 | 60.0258 | 159.45 | 6.9366 | 133.5916 | 59.9803 | 133.9 | 6.9349 | 108.1349 | 59.9875 | 82.8
6.9322 | 210.4637 | 60.0445 | 210.55 | 6.9417 | 185.0122 | 59.9654 | 185 | 6.9383 | 159.3892 | 60.0258 | 159.45 | 6.9449 | 133.5905 | 59.9803 | 133.9 | 6.9432 | 108.1329 | 59.9875 | 82.8
6.9405 | 210.4624 | 60.0445 | 210.55 | 6.95 | 185.0069 | 59.9654 | 185 | 6.9466 | 159.3897 | 60.0258 | 159.45 | 6.9532 | 133.5895 | 59.9803 | 133.9 | 6.9516 | 108.1309 | 59.9875 | 82.8
6.9488 | 210.461 | 60.0445 | 210.55 | 6.9583 | 185.0015 | 59.9654 | 185 | 6.9549 | 159.3902 | 60.0258 | 159.45 | 6.9615 | 133.5885 | 59.9803 | 133.9 | 6.9599 | 108.1289 | 59.9875 | 82.8
6.9572 | 210.4596 | 60.0445 | 210.55 | 6.9666 | 184.9961 | 59.9654 | 185 | 6.9633 | 159.3907 | 60.0258 | 159.45 | 6.9699 | 133.5875 | 59.9803 | 133.9 | 6.9683 | 108.127 | 59.9875 | 82.8
6.9655 | 210.4582 | 60.0445 | 210.55 | 6.975 | 184.9907 | 59.9654 | 185 | 6.9716 | 159.3912 | 60.0258 | 159.45 | 6.9782 | 133.5865 | 59.9803 | 133.9 | 6.9766 | 108.125 | 59.9881 | 82.8
6.9738 | 210.4568 | 60.0445 | 210.55 | 6.9833 | 184.9854 | 59.9654 | 185 | 6.9799 | 159.3917 | 60.0257 | 159.45 | 6.9866 | 133.5855 | 59.9803 | 133.9 | 6.9849 | 108.123 | 59.9881 | 82.8
6.9821 | 210.4554 | 60.0445 | 210.55 | 6.9917 | 184.98 | 59.9654 | 185 | 6.9882 | 159.3922 | 60.0257 | 159.45 | 6.9949 | 133.5845 | 59.9803 | 133.9 | 6.9933 | 108.121 | 59.9881 | 82.8
6.9905 | 210.454 | 60.0445 | 210.55 | 7 | 184.9746 | 59.9654 | 185 | 6.9966 | 159.3927 | 60.0257 | 159.45 | 7.0032 | 133.5835 | 59.9803 | 133.9 | 7.0016 | 108.119 | 59.9881 | 82.8
6.9988 | 210.4527 | 60.0445 | 210.55 | 7.0083 | 184.9692 | 59.9663 | 185 | 7.0049 | 159.3932 | 60.0257 | 159.45 | 7.0116 | 133.5824 | 59.9803 | 133.9 | 7.0099 | 108.117 | 59.9881 | 82.8
7.0071 | 210.4513 | 60.0445 | 210.55 | 7.0167 | 184.9638 | 59.9663 | 185 | 7.0132 | 159.3937 | 60.0257 | 159.45 | 7.0199 | 133.5814 | 59.9803 | 133.9 | 7.0182 | 108.1151 | 59.9881 | 82.8
7.0155 | 210.4499 | 60.0445 | 210.55 | 7.025 | 184.9585 | 59.9663 | 185 | 7.0215 | 159.3942 | 60.0257 | 159.45 | 7.0282 | 133.5804 | 59.9803 | 133.9 | 7.0266 | 108.1131 | 59.9881 | 82.8
7.0238 | 210.4485 | 60.0445 | 210.55 | 7.0334 | 184.9531 | 59.9663 | 185 | 7.0299 | 159.3947 | 60.0257 | 159.45 | 7.0366 | 133.5794 | 59.9803 | 133.9 | 7.0349 | 108.1111 | 59.9881 | 82.8
7.0321 | 210.4471 | 60.0445 | 210.55 | 7.0417 | 184.9477 | 59.9663 | 185 | 7.0382 | 159.3952 | 60.0257 | 159.45 | 7.0449 | 133.5784 | 59.9803 | 133.9 | 7.0433 | 108.1091 | 59.9881 | 82.8
7.0404 | 210.4457 | 60.0453 | 210.55 | 7.05 | 184.9423 | 59.9663 | 185 | 7.0465 | 159.3957 | 60.0257 | 159.45 | 7.0533 | 133.5774 | 59.9803 | 133.9 | 7.0516 | 108.1071 | 59.9881 | 82.8
7.0488 | 210.4443 | 60.0453 | 210.55 | 7.0584 | 184.937 | 59.9663 | 185 | 7.0549 | 159.3962 | 60.0257 | 159.45 | 7.0616 | 133.5764 | 59.9803 | 133.9 | 7.0599 | 108.1051 | 59.9881 | 82.8
7.0571 | 210.4429 | 60.0453 | 210.55 | 7.0667 | 184.9316 | 59.9663 | 185 | 7.0632 | 159.3967 | 60.0257 | 159.45 | 7.0699 | 133.5753 | 59.9803 | 133.9 | 7.0683 | 108.1031 | 59.9881 | 82.8
7.0654 | 210.4415 | 60.0453 | 210.55 | 7.075 | 184.9262 | 59.9663 | 185 | 7.0715 | 159.3972 | 60.0257 | 159.45 | 7.0782 | 133.5743 | 59.9803 | 133.9 | 7.0766 | 108.1012 | 59.9881 | 82.8
7.0737 | 210.4402 | 60.0453 | 210.55 | 7.0834 | 184.9208 | 59.9663 | 185 | 7.0799 | 159.3977 | 60.0257 | 159.45 | 7.0866 | 133.5759 | 59.9803 | 133.9 | 7.0849 | 108.0992 | 59.9881 | 82.8
7.0821 | 210.4388 | 60.0453 | 210.55 | 7.0917 | 184.9154 | 59.9663 | 185 | 7.0882 | 159.3982 | 60.0257 | 159.45 | 7.0949 | 133.5786 | 59.9803 | 133.9 | 7.0933 | 108.0972 | 59.9881 | 82.8
7.0904 | 210.4374 | 60.0453 | 210.55 | 7.1001 | 184.91 | 59.9663 | 185 | 7.0965 | 159.3987 | 60.0257 | 159.45 | 7.1033 | 133.5814 | 59.9803 | 133.9 | 7.1016 | 108.0952 | 59.9881 | 82.8
7.0987 | 210.436 | 60.0453 | 210.55 | 7.1084 | 184.9047 | 59.9663 | 185 | 7.1049 | 159.3992 | 60.0257 | 159.45 | 7.1116 | 133.5841 | 59.9803 | 133.9 | 7.11 | 108.0932 | 59.9881 | 82.8
7.1071 | 210.4346 | 60.0453 | 210.55 | 7.1167 | 184.8993 | 59.9663 | 185 | 7.1132 | 159.3997 | 60.0257 | 159.45 | 7.1199 | 133.5869 | 59.9803 | 133.9 | 7.1183 | 108.0912 | 59.9881 | 82.8
7.1154 | 210.4332 | 60.0453 | 210.55 | 7.1251 | 184.8939 | 59.9663 | 185 | 7.1215 | 159.4002 | 60.0257 | 159.45 | 7.1283 | 133.5896 | 59.9803 | 133.9 | 7.1266 | 108.0893 | 59.9881 | 82.8
7.1237 | 210.4318 | 60.0453 | 210.55 | 7.1334 | 184.8885 | 59.9663 | 185 | 7.1299 | 159.4007 | 60.0257 | 159.45 | 7.1366 | 133.5924 | 59.9803 | 133.9 | 7.1349 | 108.0873 | 59.9881 | 82.8
7.132 | 210.4305 | 60.0453 | 210.55 | 7.1418 | 184.8846 | 59.9663 | 185 | 7.1382 | 159.4012 | 60.0257 | 159.45 | 7.145 | 133.5951 | 59.9803 | 133.9 | 7.1433 | 108.0853 | 59.9881 | 82.8
7.1404 | 210.4291 | 60.0453 | 210.55 | 7.1501 | 184.8885 | 59.9663 | 185 | 7.1465 | 159.4017 | 60.0257 | 159.45 | 7.1533 | 133.5979 | 59.9803 | 133.9 | 7.1516 | 108.0833 | 59.9881 | 82.8
7.1487 | 210.4277 | 60.0453 | 210.55 | 7.1584 | 184.8924 | 59.9663 | 185 | 7.1548 | 159.4022 | 60.0257 | 159.45 | 7.1616 | 133.6006 | 59.9803 | 133.9 | 7.1599 | 108.0813 | 59.9881 | 82.8
7.157 | 210.4263 | 60.0453 | 210.55 | 7.1668 | 184.8963 | 59.9663 | 185 | 7.1631 | 159.4026 | 60.0257 | 159.45 | 7.17 | 133.6034 | 59.9803 | 133.9 | 7.1683 | 108.0793 | 59.9881 | 82.8
7.1653 | 210.4249 | 60.0453 | 210.55 | 7.1751 | 184.9002 | 59.9663 | 185 | 7.1715 | 159.4032 | 60.0257 | 159.45 | 7.1783 | 133.6061 | 59.9803 | 133.9 | 7.1766 | 108.0774 | 59.9881 | 82.8
7.1737 | 210.4235 | 60.0453 | 210.55 | 7.1834 | 184.9041 | 59.9663 | 185 | 7.1798 | 159.4037 | 60.0279 | 159.45 | 7.1866 | 133.6089 | 59.9803 | 133.9 | 7.185 | 108.0754 | 59.9881 | 82.8
7.182 | 210.4221 | 60.0453 | 210.55 | 7.1918 | 184.9081 | 59.9663 | 185 | 7.1881 | 159.4042 | 60.0279 | 159.45 | 7.195 | 133.6116 | 59.9803 | 133.9 | 7.1933 | 108.0734 | 59.9881 | 82.8
7.1903 | 210.4207 | 60.0453 | 210.55 | 7.2001 | 184.912 | 59.9663 | 185 | 7.1965 | 159.4046 | 60.0279 | 159.45 | 7.2033 | 133.6144 | 59.9803 | 133.9 | 7.2016 | 108.0714 | 59.9881 | 82.8
7.1987 | 210.4193 | 60.0453 | 210.55 | 7.2085 | 184.9159 | 59.9672 | 185 | 7.2048 | 159.4052 | 60.0279 | 159.45 | 7.2116 | 133.6171 | 59.9803 | 133.9 | 7.21 | 108.0694 | 59.9881 | 82.8
7.207 | 210.418 | 60.0453 | 210.55 | 7.2168 | 184.9198 | 59.9672 | 185 | 7.2131 | 159.4057 | 60.0279 | 159.45 | 7.22 | 133.6199 | 59.9803 | 133.9 | 7.2183 | 108.0674 | 59.9881 | 82.8
7.2153 | 210.4166 | 60.0453 | 210.55 | 7.2251 | 184.9237 | 59.9672 | 185 | 7.2215 | 159.4062 | 60.0279 | 159.45 | 7.2283 | 133.6226 | 59.9803 | 133.9 | 7.2266 | 108.0655 | 59.9881 | 82.8
7.2236 | 210.4152 | 60.0453 | 210.55 | 7.2335 | 184.9276 | 59.9672 | 185 | 7.2298 | 159.4066 | 60.0279 | 159.45 | 7.2366 | 133.6254 | 59.9803 | 133.9 | 7.235 | 108.0635 | 59.9881 | 82.8
7.232 | 210.4138 | 60.0453 | 210.55 | 7.2418 | 184.9315 | 59.9672 | 185 | 7.2381 | 159.4072 | 60.0279 | 159.45 | 7.245 | 133.6281 | 59.9803 | 133.9 | 7.2433 | 108.0615 | 59.9881 | 82.8
7.2403 | 210.4124 | 60.0451 | 210.55 | 7.2502 | 184.9354 | 59.9672 | 185 | 7.2465 | 159.4077 | 60.0279 | 159.45 | 7.2533 | 133.6309 | 59.9803 | 133.9 | 7.2516 | 108.0595 | 59.9881 | 82.8
7.2486 | 210.411 | 60.0451 | 210.55 | 7.2585 | 184.9393 | 59.9672 | 185 | 7.2548 | 159.4082 | 60.0279 | 159.45 | 7.2617 | 133.6336 | 59.9803 | 133.9 | 7.26 | 108.0575 | 59.9881 | 82.8
7.2569 | 210.4109 | 60.0451 | 210.55 | 7.2668 | 184.9432 | 59.9672 | 185 | 7.2631 | 159.4086 | 60.0279 | 159.45 | 7.27 | 133.6364 | 59.9803 | 133.9 | 7.2683 | 108.0555 | 59.9881 | 82.8
7.2653 | 210.4108 | 60.0451 | 210.55 | 7.2751 | 184.9471 | 59.9672 | 185 | 7.2715 | 159.4091 | 60.0279 | 159.45 | 7.2783 | 133.6391 | 59.9803 | 133.9 | 7.2766 | 108.0536 | 59.9881 | 82.8
7.2736 | 210.4107 | 60.0451 | 210.55 | 7.2835 | 184.951 | 59.9672 | 185 | 7.2798 | 159.4097 | 60.0279 | 159.45 | 7.2867 | 133.6419 | 59.9784 | 133.9 | 7.285 | 108.0516 | 59.9881 | 82.8
7.2819 | 210.4106 | 60.0451 | 210.55 | 7.2918 | 184.9549 | 59.9672 | 185 | 7.2881 | 159.4102 | 60.0279 | 159.45 | 7.295 | 133.6447 | 59.9784 | 133.9 | 7.2933 | 108.0496 | 59.9881 | 82.8
7.2903 | 210.4105 | 60.0451 | 210.55 | 7.3002 | 184.9588 | 59.9672 | 185 | 7.2964 | 159.4106 | 60.0279 | 159.45 | 7.3033 | 133.6474 | 59.9784 | 133.9 | 7.3016 | 108.0476 | 59.9881 | 82.8
7.2986 | 210.4104 | 60.0451 | 210.55 | 7.3085 | 184.9627 | 59.9672 | 185 | 7.3047 | 159.4105 | 60.0279 | 159.45 | 7.3117 | 133.6501 | 59.9784 | 133.9 | 7.31 | 108.0456 | 59.9881 | 82.8
7.3069 | 210.4103 | 60.0451 | 210.55 | 7.3169 | 184.9666 | 59.9672 | 185 | 7.3131 | 159.4089 | 60.0279 | 159.45 | 7.32 | 133.6529 | 59.9784 | 133.9 | 7.3183 | 108.0436 | 59.9881 | 82.8
7.3152 | 210.4102 | 60.0451 | 210.55 | 7.3252 | 184.9706 | 59.9672 | 185 | 7.3214 | 159.4073 | 60.0279 | 159.45 | 7.3283 | 133.6557 | 59.9784 | 133.9 | 7.3267 | 108.0416 | 59.9881 | 82.8
7.3236 | 210.4101 | 60.0451 | 210.55 | 7.3335 | 184.9745 | 59.9672 | 185 | 7.3297 | 159.4057 | 60.0279 | 159.45 | 7.3367 | 133.6584 | 59.9784 | 133.9 | 7.335 | 108.0397 | 59.9881 | 82.8
7.3319 | 210.41 | 60.0451 | 210.55 | 7.3419 | 184.9784 | 59.9672 | 185 | 7.3381 | 159.404 | 60.0279 | 159.45 | 7.345 | 133.6611 | 59.9784 | 133.9 | 7.3433 | 108.0377 | 59.9881 | 82.8
7.3402 | 210.4099 | 60.0451 | 210.55 | 7.3502 | 184.9823 | 59.9672 | 185 | 7.3464 | 159.4024 | 60.0279 | 159.45 | 7.3534 | 133.6639 | 59.9784 | 133.9 | 7.3517 | 108.0357 | 59.9881 | 82.8
7.3485 | 210.4098 | 60.0451 | 210.55 | 7.3586 | 184.9862 | 59.9672 | 185 | 7.3547 | 159.4008 | 60.0279 | 159.45 | 7.3617 | 133.6667 | 59.9784 | 133.9 | 7.36 | 108.0337 | 59.9881 | 82.8
7.3569 | 210.4097 | 60.0451 | 210.55 | 7.3669 | 184.9901 | 59.9672 | 185 | 7.3631 | 159.3992 | 60.0279 | 159.45 | 7.37 | 133.6694 | 59.9784 | 133.9 | 7.3683 | 108.0317 | 59.9881 | 82.8
7.3652 | 210.4096 | 60.0451 | 210.55 | 7.3752 | 184.994 | 59.9672 | 185 | 7.3714 | 159.3976 | 60.0279 | 159.45 | 7.3784 | 133.6721 | 59.9784 | 133.9 | 7.3767 | 108.0297 | 59.9881 | 82.8
7.3735 | 210.4095 | 60.0451 | 210.55 | 7.3835 | 184.9979 | 59.9672 | 185 | 7.3797 | 159.396 | 60.0313 | 159.45 | 7.3867 | 133.6749 | 59.9784 | 133.9 | 7.385 | 108.0278 | 59.9881 | 82.8
7.3819 | 210.4094 | 60.0451 | 210.55 | 7.3919 | 185.0018 | 59.9672 | 185 | 7.3881 | 159.3943 | 60.0313 | 159.45 | 7.395 | 133.6777 | 59.9784 | 133.9 | 7.3933 | 108.0258 | 59.9881 | 82.8
7.3902 | 210.4093 | 60.0451 | 210.55 | 7.4002 | 185.0057 | 59.9672 | 185 | 7.3964 | 159.3927 | 60.0313 | 159.45 | 7.4034 | 133.6804 | 59.9784 | 133.9 | 7.4017 | 108.0219 | 59.9881 | 82.8
7.3985 | 210.4092 | 60.0451 | 210.55 | 7.4086 | 185.0096 | 59.9677 | 185 | 7.4047 | 159.3911 | 60.0313 | 159.45 | 7.4117 | 133.6832 | 59.9784 | 133.9 | 7.41 | 108.0168 | 59.9881 | 82.8
7.4068 | 210.4091 | 60.0451 | 210.55 | 7.4169 | 185.0135 | 59.9677 | 185 | 7.413 | 159.3895 | 60.0313 | 159.45 | 7.42 | 133.6859 | 59.9784 | 133.9 | 7.4183 | 108.0118 | 59.9881 | 82.8
7.4151 | 210.409 | 60.0451 | 210.55 | 7.4252 | 185.0174 | 59.9677 | 185 | 7.4214 | 159.3879 | 60.0313 | 159.45 | 7.4284 | 133.6887 | 59.9784 | 133.9 | 7.4267 | 108.0067 | 59.9881 | 82.8
7.4235 | 210.409 | 60.0451 | 210.55 | 7.4336 | 185.0213 | 59.9677 | 185 | 7.4297 | 159.3863 | 60.0313 | 159.45 | 7.4367 | 133.6914 | 59.9784 | 133.9 | 7.435 | 108.0016 | 59.9881 | 82.8
7.4318 | 210.4088 | 60.0451 | 210.55 | 7.4419 | 185.0252 | 59.9677 | 185 | 7.438 | 159.3846 | 60.0313 | 159.45 | 7.445 | 133.6942 | 59.9784 | 133.9 | 7.4433 | 107.9965 | 59.9881 | 82.8
7.4401 | 210.4088 | 60.0442 | 210.55 | 7.4503 | 185.0291 | 59.9677 | 185 | 7.4464 | 159.383 | 60.0313 | 159.45 | 7.4534 | 133.6969 | 59.9784 | 133.9 | 7.4517 | 107.9914 | 59.9881 | 82.8
7.4485 | 210.4086 | 60.0442 | 210.55 | 7.4586 | 185.0331 | 59.9677 | 185 | 7.4547 | 159.3814 | 60.0313 | 159.45 | 7.4617 | 133.6997 | 59.9784 | 133.9 | 7.46 | 107.9863 | 59.9881 | 82.8
7.4568 | 210.4086 | 60.0442 | 210.55 | 7.4669 | 185.037 | 59.9677 | 185 | 7.463 | 159.3798 | 60.0313 | 159.45 | 7.4701 | 133.7024 | 59.9784 | 133.9 | 7.4684 | 107.9813 | 59.9881 | 82.8
7.4651 | 210.4084 | 60.0442 | 210.55 | 7.4753 | 185.0409 | 59.9677 | 185 | 7.4713 | 159.3782 | 60.0313 | 159.45 | 7.4784 | 133.7052 | 59.9784 | 133.9 | 7.4767 | 107.9762 | 59.9881 | 82.8
7.4734 | 210.4084 | 60.0442 | 210.55 | 7.4836 | 185.0448 | 59.9677 | 185 | 7.4797 | 159.3766 | 60.0313 | 159.45 | 7.4867 | 133.7079 | 59.9761 | 133.9 | 7.485 | 107.9711 | 59.9881 | 82.8
7.4818 | 210.4083 | 60.0442 | 210.55 | 7.4919 | 185.0487 | 59.9677 | 185 | 7.488 | 159.3749 | 60.0313 | 159.45 | 7.4951 | 133.7107 | 59.9761 | 133.9 | 7.4933 | 107.966 | 59.9881 | 82.8
7.4901 | 210.4082 | 60.0442 | 210.55 | 7.5003 | 185.0526 | 59.9677 | 185 | 7.4963 | 159.3733 | 60.0313 | 159.45 | 7.5034 | 133.7134 | 59.9761 | 133.9 | 7.5017 | 107.9609 | 59.9881 | 82.8
7.4984 | 210.4081 | 60.0442 | 210.55 | 7.5086 | 185.0565 | 59.9677 | 185 | 7.5047 | 159.3717 | 60.0313 | 159.45 | 7.5117 | 133.7162 | 59.9761 | 133.9 | 7.51 | 107.9558 | 59.9881 | 82.8
7.5068 | 210.408 | 60.0442 | 210.55 | 7.517 | 185.0604 | 59.9677 | 185 | 7.513 | 159.3701 | 60.0313 | 159.45 | 7.5201 | 133.7189 | 59.9761 | 133.9 | 7.5184 | 107.9508 | 59.9881 | 82.8
7.5151 | 210.4079 | 60.0442 | 210.55 | 7.5253 | 185.0643 | 59.9677 | 185 | 7.5213 | 159.3685 | 60.0313 | 159.45 | 7.5284 | 133.7217 | 59.9761 | 133.9 | 7.5267 | 107.9457 | 59.9881 | 82.8
7.5234 | 210.4078 | 60.0442 | 210.55 | 7.5336 | 185.0682 | 59.9677 | 185 | 7.5296 | 159.3669 | 60.0313 | 159.45 | 7.5367 | 133.7244 | 59.9761 | 133.9 | 7.535 | 107.9406 | 59.9881 | 82.8
7.5317 | 210.4077 | 60.0442 | 210.55 | 7.542 | 185.0721 | 59.9677 | 185 | 7.538 | 159.3652 | 60.0313 | 159.45 | 7.5451 | 133.7272 | 59.9761 | 133.9 | 7.5434 | 107.9355 | 59.9881 | 82.8
7.5401 | 210.4076 | 60.0442 | 210.55 | 7.5503 | 185.076 | 59.9677 | 185 | 7.5463 | 159.3636 | 60.0313 | 159.45 | 7.5534 | 133.7299 | 59.9761 | 133.9 | 7.5517 | 107.9304 | 59.9881 | 82.8
7.5484 | 210.4075 | 60.0442 | 210.55 | 7.5587 | 185.0799 | 59.9677 | 185 | 7.5546 | 159.362 | 60.0313 | 159.45 | 7.5618 | 133.7327 | 59.9761 | 133.9 | 7.56 | 107.9253 | 59.9881 | 82.8
7.5567 | 210.4074 | 60.0442 | 210.55 | 7.567 | 185.0838 | 59.9677 | 185 | 7.563 | 159.3604 | 60.0313 | 159.45 | 7.5701 | 133.7354 | 59.9761 | 133.9 | 7.5684 | 107.9203 | 59.9881 | 82.8
7.565 | 210.4073 | 60.0442 | 210.55 | 7.5753 | 185.0877 | 59.9677 | 185 | 7.5713 | 159.3588 | 60.0313 | 159.45 | 7.5784 | 133.7382 | 59.9761 | 133.9 | 7.5767 | 107.9152 | 59.9878 | 82.8
7.5734 | 210.4072 | 60.0442 | 210.55 | 7.5836 | 185.0916 | 59.9677 | 185 | 7.5796 | 159.3572 | 60.0321 | 159.45 | 7.5868 | 133.7385 | 59.9761 | 133.9 | 7.5851 | 107.9101 | 59.9878 | 82.8
7.5817 | 210.4071 | 60.0442 | 210.55 | 7.592 | 185.0956 | 59.9677 | 185 | 7.588 | 159.3555 | 60.0321 | 159.45 | 7.5951 | 133.7377 | 59.9761 | 133.9 | 7.5934 | 107.905 | 59.9878 | 82.8
7.59 | 210.407 | 60.0442 | 210.55 | 7.6003 | 185.0995 | 59.9677 | 185 | 7.5963 | 159.3539 | 60.0321 | 159.45 | 7.6035 | 133.737 | 59.9761 | 133.9 | 7.6017 | 107.8999 | 59.9878 | 82.8
7.5984 | 210.4069 | 60.0442 | 210.55 | 7.6087 | 185.1034 | 59.9682 | 185 | 7.6046 | 159.3523 | 60.0321 | 159.45 | 7.6118 | 133.7363 | 59.9761 | 133.9 | 7.61 | 107.8949 | 59.9878 | 82.8
7.6067 | 210.4068 | 60.0442 | 210.55 | 7.617 | 185.1073 | 59.9682 | 185 | 7.6129 | 159.3507 | 60.0321 | 159.45 | 7.6201 | 133.7355 | 59.9761 | 133.9 | 7.6184 | 107.8898 | 59.9878 | 82.8
7.615 | 210.4067 | 60.0442 | 210.55 | 7.6253 | 185.1112 | 59.9682 | 185 | 7.6213 | 159.3491 | 60.0321 | 159.45 | 7.6284 | 133.7348 | 59.9761 | 133.9 | 7.6267 | 107.8847 | 59.9878 | 82.8
7.6233 | 210.4066 | 60.0442 | 210.55 | 7.6337 | 185.1151 | 59.9682 | 185 | 7.6296 | 159.3475 | 60.0321 | 159.45 | 7.6368 | 133.7341 | 59.9761 | 133.9 | 7.635 | 107.8796 | 59.9878 | 82.8
7.6317 | 210.4065 | 60.0442 | 210.55 | 7.642 | 185.119 | 59.9682 | 185 | 7.6379 | 159.3458 | 60.0321 | 159.45 | 7.6451 | 133.7333 | 59.9761 | 133.9 | 7.6434 | 107.8745 | 59.9878 | 82.8
7.64 | 210.4064 | 60.0423 | 210.55 | 7.6504 | 185.1229 | 59.9682 | 185 | 7.6462 | 159.3442 | 60.0321 | 159.45 | 7.6535 | 133.7326 | 59.9761 | 133.9 | 7.6517 | 107.8694 | 59.9878 | 82.8
7.6483 | 210.4063 | 60.0423 | 210.55 | 7.6587 | 185.1268 | 59.9682 | 185 | 7.6546 | 159.3426 | 60.0321 | 159.45 | 7.6618 | 133.7319 | 59.9761 | 133.9 | 7.6601 | 107.8644 | 59.9878 | 82.8
7.6566 | 210.4062 | 60.0423 | 210.55 | 7.6671 | 185.1307 | 59.9682 | 185 | 7.6629 | 159.341 | 60.0321 | 159.45 | 7.6701 | 133.7311 | 59.9761 | 133.9 | 7.6684 | 107.8593 | 59.9878 | 82.8
7.665 | 210.4061 | 60.0423 | 210.55 | 7.6754 | 185.1346 | 59.9682 | 185 | 7.6712 | 159.3394 | 60.0321 | 159.45 | 7.6785 | 133.7304 | 59.9761 | 133.9 | 7.6767 | 107.8542 | 59.9878 | 82.8
7.6733 | 210.406 | 60.0423 | 210.55 | 7.6837 | 185.1354 | 59.9682 | 185 | 7.6796 | 159.3378 | 60.0321 | 159.45 | 7.6868 | 133.7297 | 59.9747 | 133.9 | 7.6851 | 107.8491 | 59.9878 | 82.8
7.6816 | 210.4059 | 60.0423 | 210.55 | 7.692 | 185.1315 | 59.9682 | 185 | 7.6879 | 159.3361 | 60.0321 | 159.45 | 7.6952 | 133.7289 | 59.9747 | 133.9 | 7.6934 | 107.844 | 59.9878 | 82.8
7.69 | 210.4058 | 60.0423 | 210.55 | 7.7004 | 185.1275 | 59.9682 | 185 | 7.6962 | 159.3345 | 60.0321 | 159.45 | 7.7035 | 133.7282 | 59.9747 | 133.9 | 7.7017 | 107.8389 | 59.9878 | 82.8
7.6983 | 210.4057 | 60.0423 | 210.55 | 7.7087 | 185.1235 | 59.9682 | 185 | 7.7046 | 159.3329 | 60.0321 | 159.45 | 7.7118 | 133.7274 | 59.9747 | 133.9 | 7.7101 | 107.8339 | 59.9878 | 82.8
7.7066 | 210.4056 | 60.0423 | 210.55 | 7.7171 | 185.1195 | 59.9682 | 185 | 7.7129 | 159.3313 | 60.0321 | 159.45 | 7.7202 | 133.7267 | 59.9747 | 133.9 | 7.7184 | 107.8288 | 59.9878 | 82.8
7.7149 | 210.4055 | 60.0423 | 210.55 | 7.7254 | 185.1155 | 59.9682 | 185 | 7.7212 | 159.3297 | 60.0321 | 159.45 | 7.7285 | 133.726 | 59.9747 | 133.9 | 7.7267 | 107.8237 | 59.9878 | 82.8
7.7233 | 210.4054 | 60.0423 | 210.55 | 7.7337 | 185.1115 | 59.9682 | 185 | 7.7296 | 159.328 | 60.0321 | 159.45 | 7.7368 | 133.7252 | 59.9747 | 133.9 | 7.7351 | 107.8186 | 59.9878 | 82.8
7.7316 | 210.4053 | 60.0423 | 210.55 | 7.7421 | 185.1076 | 59.9682 | 185 | 7.7379 | 159.3264 | 60.0321 | 159.45 | 7.7452 | 133.7245 | 59.9747 | 133.9 | 7.7434 | 107.8135 | 59.9878 | 82.8
7.7399 | 210.4052 | 60.0423 | 210.55 | 7.7504 | 185.1036 | 59.9682 | 185 | 7.7462 | 159.3248 | 60.0321 | 159.45 | 7.7535 | 133.7238 | 59.9747 | 133.9 | 7.7517 | 107.8084 | 59.9878 | 82.8
7.7482 | 210.4051 | 60.0423 | 210.55 | 7.7588 | 185.0996 | 59.9682 | 185 | 7.7545 | 159.3232 | 60.0321 | 159.45 | 7.7618 | 133.723 | 59.9747 | 133.9 | 7.7601 | 107.8034 | 59.9878 | 82.8
7.7566 | 210.405 | 60.0423 | 210.55 | 7.7671 | 185.0956 | 59.9682 | 185 | 7.7628 | 159.3216 | 60.0321 | 159.45 | 7.7702 | 133.7223 | 59.9747 | 133.9 | 7.7684 | 107.7983 | 59.9878 | 82.8
7.7649 | 210.4035 | 60.0423 | 210.55 | 7.7754 | 185.0916 | 59.9682 | 185 | 7.7712 | 159.32 | 60.0321 | 159.45 | 7.7785 | 133.7216 | 59.9747 | 133.9 | 7.7767 | 107.7932 | 59.9872 | 82.8
7.7732 | 210.4016 | 60.0423 | 210.55 | 7.7838 | 185.0876 | 59.9682 | 185 | 7.7795 | 159.3184 | 60.0337 | 159.45 | 7.7869 | 133.7208 | 59.9747 | 133.9 | 7.7851 | 107.7881 | 59.9872 | 82.8
7.7816 | 210.3996 | 60.0423 | 210.55 | 7.7921 | 185.0837 | 59.9682 | 185 | 7.7878 | 159.3167 | 60.0337 | 159.45 | 7.7952 | 133.7201 | 59.9747 | 133.9 | 7.7934 | 107.783 | 59.9872 | 82.8
7.7899 | 210.3977 | 60.0423 | 210.55 | 7.8004 | 185.0797 | 59.9682 | 185 | 7.7962 | 159.3151 | 60.0337 | 159.45 | 7.8035 | 133.7194 | 59.9747 | 133.9 | 7.8018 | 107.778 | 59.9872 | 82.8
7.7982 | 210.3957 | 60.0423 | 210.55 | 7.8088 | 185.0757 | 59.9688 | 185 | 7.8045 | 159.3135 | 60.0337 | 159.45 | 7.8119 | 133.7186 | 59.9747 | 133.9 | 7.8101 | 107.7729 | 59.9872 | 82.8
7.8065 | 210.3937 | 60.0423 | 210.55 | 7.8171 | 185.0717 | 59.9688 | 185 | 7.8128 | 159.3119 | 60.0337 | 159.45 | 7.8202 | 133.7179 | 59.9747 | 133.9 | 7.8184 | 107.7678 | 59.9872 | 82.8
7.8149 | 210.3918 | 60.0423 | 210.55 | 7.8255 | 185.0677 | 59.9688 | 185 | 7.8212 | 159.3105 | 60.0337 | 159.45 | 7.8286 | 133.7171 | 59.9747 | 133.9 | 7.8268 | 107.7627 | 59.9872 | 82.8
7.8232 | 210.3898 | 60.0423 | 210.55 | 7.8338 | 185.0637 | 59.9688 | 185 | 7.8295 | 159.3092 | 60.0337 | 159.45 | 7.8369 | 133.7164 | 59.9747 | 133.9 | 7.8351 | 107.7576 | 59.9872 | 82.8
7.8315 | 210.3879 | 60.0423 | 210.55 | 7.8421 | 185.0598 | 59.9688 | 185 | 7.8378 | 159.3078 | 60.0337 | 159.45 | 7.8452 | 133.7157 | 59.9747 | 133.9 | 7.8434 | 107.7525 | 59.9872 | 82.8
7.8398 | 210.3859 | 60.039 | 210.55 | 7.8505 | 185.0558 | 59.9688 | 185 | 7.8461 | 159.3065 | 60.0337 | 159.45 | 7.8535 | 133.715 | 59.9747 | 133.9 | 7.8518 | 107.7475 | 59.9872 | 82.8
7.8482 | 210.3839 | 60.039 | 210.55 | 7.8588 | 185.0518 | 59.9688 | 185 | 7.8545 | 159.3051 | 60.0337 | 159.45 | 7.8619 | 133.7142 | 59.9747 | 133.9 | 7.8601 | 107.7424 | 59.9872 | 82.8
7.8565 | 210.382 | 60.039 | 210.55 | 7.8672 | 185.0478 | 59.9688 | 185 | 7.8628 | 159.3037 | 60.0337 | 159.45 | 7.8702 | 133.7135 | 59.9747 | 133.9 | 7.8684 | 107.7373 | 59.9872 | 82.8
7.8648 | 210.38 | 60.039 | 210.55 | 7.8755 | 185.0438 | 59.9688 | 185 | 7.8711 | 159.3024 | 60.0337 | 159.45 | 7.8786 | 133.7127 | 59.9747 | 133.9 | 7.8768 | 107.7322 | 59.9872 | 82.8
7.8732 | 210.3781 | 60.039 | 210.55 | 7.8838 | 185.0398 | 59.9688 | 185 | 7.8795 | 159.301 | 60.0337 | 159.45 | 7.8869 | 133.712 | 59.9734 | 133.9 | 7.8851 | 107.7271 | 59.9872 | 82.8
7.8815 | 210.3761 | 60.039 | 210.55 | 7.8922 | 185.0359 | 59.9688 | 185 | 7.8878 | 159.2997 | 60.0337 | 159.45 | 7.8952 | 133.7113 | 59.9734 | 133.9 | 7.8934 | 107.722 | 59.9872 | 82.8
7.8898 | 210.3741 | 60.039 | 210.55 | 7.9005 | 185.0319 | 59.9688 | 185 | 7.8961 | 159.2983 | 60.0337 | 159.45 | 7.9036 | 133.7105 | 59.9734 | 133.9 | 7.9018 | 107.717 | 59.9872 | 82.8
7.8981 | 210.3722 | 60.039 | 210.55 | 7.9088 | 185.0279 | 59.9688 | 185 | 7.9044 | 159.2969 | 60.0337 | 159.45 | 7.9119 | 133.7098 | 59.9734 | 133.9 | 7.9101 | 107.7116 | 59.9872 | 82.8
7.9065 | 210.3702 | 60.039 | 210.55 | 7.9172 | 185.0239 | 59.9688 | 185 | 7.9128 | 159.2956 | 60.0337 | 159.45 | 7.9203 | 133.7091 | 59.9734 | 133.9 | 7.9184 | 107.7057 | 59.9872 | 82.8
7.9148 | 210.3683 | 60.039 | 210.55 | 7.9255 | 185.0199 | 59.9688 | 185 | 7.9211 | 159.2942 | 60.0337 | 159.45 | 7.9286 | 133.7083 | 59.9734 | 133.9 | 7.9268 | 107.6999 | 59.9872 | 82.8
7.9231 | 210.3663 | 60.039 | 210.55 | 7.9338 | 185.0159 | 59.9688 | 185 | 7.9294 | 159.2928 | 60.0337 | 159.45 | 7.9369 | 133.7076 | 59.9734 | 133.9 | 7.9351 | 107.6941 | 59.9872 | 82.8
7.9315 | 210.3643 | 60.039 | 210.55 | 7.9422 | 185.0119 | 59.9688 | 185 | 7.9377 | 159.2915 | 60.0337 | 159.45 | 7.9453 | 133.7068 | 59.9734 | 133.9 | 7.9435 | 107.6882 | 59.9872 | 82.8
7.9398 | 210.3624 | 60.039 | 210.55 | 7.9505 | 185.008 | 59.9688 | 185 | 7.9461 | 159.2901 | 60.0337 | 159.45 | 7.9536 | 133.7061 | 59.9734 | 133.9 | 7.9518 | 107.6824 | 59.9872 | 82.8
7.9481 | 210.3604 | 60.039 | 210.55 | 7.9589 | 185.004 | 59.9688 | 185 | 7.9544 | 159.2888 | 60.0337 | 159.45 | 7.9619 | 133.7054 | 59.9734 | 133.9 | 7.9601 | 107.6766 | 59.9872 | 82.8
7.9564 | 210.3585 | 60.039 | 210.55 | 7.9672 | 185 | 59.9688 | 185 | 7.9627 | 159.2874 | 60.0337 | 159.45 | 7.9703 | 133.7047 | 59.9734 | 133.9 | 7.9684 | 107.6707 | 59.9872 | 82.8
7.9648 | 210.3565 | 60.039 | 210.55 | 7.9755 | 184.996 | 59.9688 | 185 | 7.9711 | 159.286 | 60.0337 | 159.45 | 7.9786 | 133.7039 | 59.9734 | 133.9 | 7.9768 | 107.6649 | 59.9867 | 82.8
7.9731 | 210.3546 | 60.039 | 210.55 | 7.9839 | 184.992 | 59.9688 | 185 | 7.9794 | 159.2847 | 60.0332 | 159.45 | 7.9869 | 133.7032 | 59.9734 | 133.9 | 7.9851 | 107.659 | 59.9867 | 82.8
7.9814 | 210.3526 | 60.039 | 210.55 | 7.9922 | 184.9881 | 59.9688 | 185 | 7.9877 | 159.2833 | 60.0332 | 159.45 | 7.9953 | 133.7024 | 59.9734 | 133.9 | 7.9935 | 107.6532 | 59.9867 | 82.8
7.9897 | 210.3506 | 60.039 | 210.55 | 8.0005 | 184.9841 | 59.9688 | 185 | 7.9961 | 159.282 | 60.0332 | 159.45 | 8.0036 | 133.7017 | 59.9734 | 133.9 | 8.0018 | 107.6474 | 59.9867 | 82.8
7.9981 | 210.3487 | 60.039 | 210.55 | 8.0089 | 184.9801 | 59.9699 | 185 | 8.0044 | 159.2806 | 60.0332 | 159.45 | 8.012 | 133.701 | 59.9734 | 133.9 | 8.0101 | 107.6415 | 59.9867 | 82.8
8.0064 | 210.3467 | 60.039 | 210.55 | 8.0172 | 184.9761 | 59.9699 | 185 | 8.0127 | 159.2792 | 60.0332 | 159.45 | 8.0203 | 133.7002 | 59.9734 | 133.9 | 8.0185 | 107.6357 | 59.9867 | 82.8
8.0147 | 210.3448 | 60.039 | 210.55 | 8.0256 | 184.9721 | 59.9699 | 185 | 8.0211 | 159.2779 | 60.0332 | 159.45 | 8.0286 | 133.6995 | 59.9734 | 133.9 | 8.0268 | 107.6299 | 59.9867 | 82.8
8.0231 | 210.3428 | 60.039 | 210.55 | 8.0339 | 184.9681 | 59.9699 | 185 | 8.0294 | 159.2765 | 60.0332 | 159.45 | 8.037 | 133.6988 | 59.9734 | 133.9 | 8.0351 | 107.624 | 59.9867 | 82.8
8.0314 | 210.3408 | 60.039 | 210.55 | 8.0422 | 184.9642 | 59.9699 | 185 | 8.0377 | 159.2751 | 60.0332 | 159.45 | 8.0453 | 133.698 | 59.9734 | 133.9 | 8.0435 | 107.6182 | 59.9867 | 82.8
8.0397 | 210.3389 | 60.0362 | 210.55 | 8.0506 | 184.9602 | 59.9699 | 185 | 8.046 | 159.2738 | 60.0332 | 159.45 | 8.0536 | 133.6973 | 59.9734 | 133.9 | 8.0518 | 107.6124 | 59.9867 | 82.8
8.048 | 210.3369 | 60.0362 | 210.55 | 8.0589 | 184.9562 | 59.9699 | 185 | 8.0544 | 159.2724 | 60.0332 | 159.45 | 8.062 | 133.6965 | 59.9734 | 133.9 | 8.0602 | 107.6065 | 59.9867 | 82.8
8.0564 | 210.335 | 60.0362 | 210.55 | 8.0673 | 184.9522 | 59.9699 | 185 | 8.0627 | 159.2711 | 60.0332 | 159.45 | 8.0703 | 133.6958 | 59.9734 | 133.9 | 8.0685 | 107.6007 | 59.9867 | 82.8
8.0647 | 210.333 | 60.0362 | 210.55 | 8.0756 | 184.9482 | 59.9699 | 185 | 8.071 | 159.2697 | 60.0332 | 159.45 | 8.0786 | 133.6951 | 59.9734 | 133.9 | 8.0768 | 107.5949 | 59.9867 | 82.8
8.073 | 210.331 | 60.0362 | 210.55 | 8.0839 | 184.9442 | 59.9699 | 185 | 8.0793 | 159.2683 | 60.0332 | 159.45 | 8.087 | 133.6944 | 59.9739 | 133.9 | 8.0851 | 107.589 | 59.9867 | 82.8
8.0814 | 210.3291 | 60.0362 | 210.55 | 8.0923 | 184.9402 | 59.9699 | 185 | 8.0877 | 159.267 | 60.0332 | 159.45 | 8.0953 | 133.6952 | 59.9739 | 133.9 | 8.0935 | 107.5832 | 59.9867 | 82.8
8.0897 | 210.3271 | 60.0362 | 210.55 | 8.1006 | 184.9363 | 59.9699 | 185 | 8.096 | 159.2656 | 60.0332 | 159.45 | 8.1037 | 133.6973 | 59.9739 | 133.9 | 8.1018 | 107.5774 | 59.9867 | 82.8
8.098 | 210.3252 | 60.0362 | 210.55 | 8.1089 | 184.9323 | 59.9699 | 185 | 8.1043 | 159.2643 | 60.0332 | 159.45 | 8.112 | 133.6995 | 59.9739 | 133.9 | 8.1101 | 107.5715 | 59.9867 | 82.8
8.1063 | 210.3232 | 60.0362 | 210.55 | 8.1173 | 184.9283 | 59.9699 | 185 | 8.1127 | 159.2629 | 60.0332 | 159.45 | 8.1203 | 133.7017 | 59.9739 | 133.9 | 8.1185 | 107.5657 | 59.9867 | 82.8
8.1147 | 210.3212 | 60.0362 | 210.55 | 8.1256 | 184.9243 | 59.9699 | 185 | 8.121 | 159.2615 | 60.0332 | 159.45 | 8.1287 | 133.7039 | 59.9739 | 133.9 | 8.1268 | 107.5599 | 59.9867 | 82.8
8.123 | 210.3193 | 60.0362 | 210.55 | 8.1339 | 184.9203 | 59.9699 | 185 | 8.1293 | 159.2602 | 60.0332 | 159.45 | 8.137 | 133.7061 | 59.9739 | 133.9 | 8.1352 | 107.554 | 59.9867 | 82.8
8.1313 | 210.3173 | 60.0362 | 210.55 | 8.1423 | 184.9164 | 59.9699 | 185 | 8.1376 | 159.2588 | 60.0332 | 159.45 | 8.1454 | 133.7083 | 59.9739 | 133.9 | 8.1435 | 107.5482 | 59.9867 | 82.8
8.1397 | 210.3154 | 60.0362 | 210.55 | 8.1506 | 184.9124 | 59.9699 | 185 | 8.146 | 159.2574 | 60.0332 | 159.45 | 8.1537 | 133.7105 | 59.9739 | 133.9 | 8.1518 | 107.5424 | 59.9867 | 82.8
8.148 | 210.3134 | 60.0362 | 210.55 | 8.159 | 184.9084 | 59.9699 | 185 | 8.1543 | 159.2561 | 60.0332 | 159.45 | 8.162 | 133.7127 | 59.9739 | 133.9 | 8.1602 | 107.5365 | 59.9867 | 82.8
8.1563 | 210.3114 | 60.0362 | 210.55 | 8.1673 | 184.9044 | 59.9699 | 185 | 8.1626 | 159.2547 | 60.0332 | 159.45 | 8.1703 | 133.7149 | 59.9739 | 133.9 | 8.1685 | 107.5307 | 59.9867 | 82.8
8.1646 | 210.3095 | 60.0362 | 210.55 | 8.1756 | 184.9004 | 59.9699 | 185 | 8.171 | 159.2534 | 60.0332 | 159.45 | 8.1787 | 133.7171 | 59.9739 | 133.9 | 8.1768 | 107.5248 | 59.9861 | 82.8
8.173 | 210.3075 | 60.0362 | 210.55 | 8.184 | 184.8964 | 59.9699 | 185 | 8.1793 | 159.252 | 60.0316 | 159.45 | 8.187 | 133.7193 | 59.9739 | 133.9 | 8.1852 | 107.519 | 59.9861 | 82.8
8.1813 | 210.3056 | 60.0362 | 210.55 | 8.1923 | 184.8925 | 59.9699 | 185 | 8.1876 | 159.2506 | 60.0316 | 159.45 | 8.1954 | 133.7215 | 59.9739 | 133.9 | 8.1935 | 107.5132 | 59.9861 | 82.8
8.1896 | 210.3036 | 60.0362 | 210.55 | 8.2007 | 184.8885 | 59.9699 | 185 | 8.196 | 159.2493 | 60.0316 | 159.45 | 8.2037 | 133.7236 | 59.9739 | 133.9 | 8.2018 | 107.5073 | 59.9861 | 82.8
8.198 | 210.3017 | 60.0362 | 210.55 | 8.209 | 184.8845 | 59.9707 | 185 | 8.2043 | 159.2479 | 60.0316 | 159.45 | 8.212 | 133.7258 | 59.9739 | 133.9 | 8.2102 | 107.5015 | 59.9861 | 82.8
8.2063 | 210.2997 | 60.0362 | 210.55 | 8.2173 | 184.8805 | 59.9707 | 185 | 8.2126 | 159.2466 | 60.0316 | 159.45 | 8.2204 | 133.728 | 59.9739 | 133.9 | 8.2185 | 107.4957 | 59.9861 | 82.8
8.2146 | 210.2977 | 60.0362 | 210.55 | 8.2256 | 184.8801 | 59.9707 | 185 | 8.2209 | 159.2452 | 60.0316 | 159.45 | 8.2287 | 133.7302 | 59.9739 | 133.9 | 8.2268 | 107.4898 | 59.9861 | 82.8
8.2229 | 210.2958 | 60.0362 | 210.55 | 8.234 | 184.8818 | 59.9707 | 185 | 8.2292 | 159.2438 | 60.0316 | 159.45 | 8.2371 | 133.7324 | 59.9739 | 133.9 | 8.2352 | 107.484 | 59.9861 | 82.8
8.2313 | 210.2938 | 60.0362 | 210.55 | 8.2423 | 184.8836 | 59.9707 | 185 | 8.2376 | 159.2425 | 60.0316 | 159.45 | 8.2454 | 133.7346 | 59.9739 | 133.9 | 8.2435 | 107.4782 | 59.9861 | 82.8
8.2396 | 210.2918 | 60.034 | 210.55 | 8.2507 | 184.8853 | 59.9707 | 185 | 8.2459 | 159.2411 | 60.0316 | 159.45 | 8.2537 | 133.7368 | 59.9739 | 133.9 | 8.2519 | 107.4723 | 59.9861 | 82.8
8.2479 | 210.2899 | 60.034 | 210.55 | 8.259 | 184.8871 | 59.9707 | 185 | 8.2542 | 159.2397 | 60.0316 | 159.45 | 8.2621 | 133.739 | 59.9739 | 133.9 | 8.2602 | 107.4665 | 59.9861 | 82.8
8.2563 | 210.2879 | 60.034 | 210.55 | 8.2673 | 184.8888 | 59.9707 | 185 | 8.2626 | 159.2384 | 60.0316 | 159.45 | 8.2704 | 133.7412 | 59.9739 | 133.9 | 8.2685 | 107.4607 | 59.9861 | 82.8
8.2646 | 210.286 | 60.034 | 210.55 | 8.2757 | 184.8906 | 59.9707 | 185 | 8.2709 | 159.237 | 60.0316 | 159.45 | 8.2787 | 133.7433 | 59.9739 | 133.9 | 8.2769 | 107.4548 | 59.9861 | 82.8
8.2729 | 210.2855 | 60.034 | 210.55 | 8.284 | 184.8923 | 59.9707 | 185 | 8.2792 | 159.2357 | 60.0316 | 159.45 | 8.2871 | 133.7455 | 59.9739 | 133.9 | 8.2852 | 107.449 | 59.9861 | 82.8
8.2812 | 210.2866 | 60.034 | 210.55 | 8.2924 | 184.8941 | 59.9707 | 185 | 8.2876 | 159.2343 | 60.0316 | 159.45 | 8.2954 | 133.7477 | 59.9739 | 133.9 | 8.2935 | 107.4432 | 59.9861 | 82.8
8.2896 | 210.2877 | 60.034 | 210.55 | 8.3007 | 184.8958 | 59.9707 | 185 | 8.2959 | 159.2329 | 60.0316 | 159.45 | 8.3037 | 133.7499 | 59.9739 | 133.9 | 8.3018 | 107.4373 | 59.9861 | 82.8
8.2979 | 210.2887 | 60.034 | 210.55 | 8.309 | 184.8976 | 59.9707 | 185 | 8.3042 | 159.2316 | 60.0316 | 159.45 | 8.3121 | 133.7521 | 59.9739 | 133.9 | 8.3102 | 107.4315 | 59.9861 | 82.8
8.3062 | 210.2898 | 60.034 | 210.55 | 8.3174 | 184.8994 | 59.9707 | 185 | 8.3126 | 159.2302 | 60.0316 | 159.45 | 8.3204 | 133.7543 | 59.9739 | 133.9 | 8.3185 | 107.4257 | 59.9861 | 82.8
8.3146 | 210.2909 | 60.034 | 210.55 | 8.3257 | 184.9011 | 59.9707 | 185 | 8.3209 | 159.2289 | 60.0316 | 159.45 | 8.3288 | 133.7565 | 59.9739 | 133.9 | 8.3269 | 107.4198 | 59.9861 | 82.8
8.3229 | 210.2919 | 60.034 | 210.55 | 8.334 | 184.9028 | 59.9707 | 185 | 8.3292 | 159.2275 | 60.0316 | 159.45 | 8.3371 | 133.7587 | 59.9739 | 133.9 | 8.3352 | 107.414 | 59.9861 | 82.8
8.3312 | 210.293 | 60.034 | 210.55 | 8.3424 | 184.9046 | 59.9707 | 185 | 8.3375 | 159.2292 | 60.0316 | 159.1844 | 8.3454 | 133.7609 | 59.9739 | 133.9 | 8.3435 | 107.4082 | 59.9861 | 82.8
8.3395 | 210.2941 | 60.034 | 210.55 | 8.3507 | 184.9064 | 59.9707 | 185 | 8.3459 | 159.2326 | 60.0316 | 158.7672 | 8.3538 | 133.7631 | 59.9739 | 133.9 | 8.3519 | 107.4023 | 59.9861 | 82.8
8.3479 | 210.2951 | 60.034 | 210.55 | 8.3591 | 184.9081 | 59.9707 | 185 | 8.3542 | 159.236 | 60.0316 | 158.3499 | 8.3621 | 133.7653 | 59.9739 | 133.9 | 8.3602 | 107.3965 | 59.9861 | 82.8
8.3562 | 210.2962 | 60.034 | 210.55 | 8.3674 | 184.9099 | 59.9707 | 185 | 8.3625 | 159.2394 | 60.0316 | 157.9327 | 8.3705 | 133.7674 | 59.9739 | 133.9 | 8.3685 | 107.3907 | 59.9861 | 82.8
8.3645 | 210.2972 | 60.034 | 210.55 | 8.3757 | 184.9116 | 59.9707 | 185 | 8.3708 | 159.2428 | 60.0316 | 157.5154 | 8.3788 | 133.7696 | 59.9739 | 133.9 | 8.3769 | 107.3848 | 59.9856 | 82.8
8.3728 | 210.2983 | 60.034 | 210.55 | 8.3841 | 184.9134 | 59.9707 | 185 | 8.3792 | 159.2462 | 60.0307 | 157.0981 | 8.3871 | 133.7718 | 59.9739 | 133.9 | 8.3852 | 107.379 | 59.9856 | 82.8
8.3812 | 210.2994 | 60.034 | 210.55 | 8.3924 | 184.9151 | 59.9707 | 185 | 8.3875 | 159.2496 | 60.0307 | 156.6809 | 8.3954 | 133.774 | 59.9739 | 133.9 | 8.3936 | 107.3732 | 59.9856 | 82.8
8.3895 | 210.3004 | 60.034 | 210.55 | 8.4008 | 184.9169 | 59.9707 | 185 | 8.3958 | 159.2531 | 60.0307 | 156.2636 | 8.4038 | 133.7762 | 59.9739 | 133.9 | 8.4019 | 107.3673 | 59.9856 | 82.8
8.3978 | 210.3015 | 60.034 | 210.55 | 8.4091 | 184.9186 | 59.9704 | 185 | 8.4042 | 159.2565 | 60.0307 | 155.8463 | 8.4121 | 133.7784 | 59.9739 | 133.9 | 8.4102 | 107.359 | 59.9856 | 82.8
8.4062 | 210.3026 | 60.034 | 210.55 | 8.4174 | 184.9204 | 59.9704 | 185 | 8.4125 | 159.2599 | 60.0307 | 155.429 | 8.4205 | 133.7806 | 59.9739 | 133.9 | 8.4185 | 107.3474 | 59.9856 | 82.8
8.4145 | 210.3036 | 60.034 | 210.55 | 8.4258 | 184.9221 | 59.9704 | 185 | 8.4208 | 159.2633 | 60.0307 | 155.0118 | 8.4288 | 133.7828 | 59.9739 | 133.9 | 8.4269 | 107.3358 | 59.9856 | 82.8
8.4228 | 210.3047 | 60.034 | 210.55 | 8.4341 | 184.9239 | 59.9704 | 185 | 8.4292 | 159.2667 | 60.0307 | 154.5945 | 8.4371 | 133.785 | 59.9739 | 133.9 | 8.4352 | 107.3242 | 59.9856 | 82.8
8.4312 | 210.3058 | 60.034 | 210.55 | 8.4424 | 184.9256 | 59.9704 | 185 | 8.4375 | 159.2701 | 60.0307 | 154.1772 | 8.4455 | 133.7872 | 59.9739 | 133.9 | 8.4436 | 107.3126 | 59.9856 | 82.8
8.4395 | 210.3068 | 60.0323 | 210.55 | 8.4508 | 184.9274 | 59.9704 | 185 | 8.4458 | 159.2735 | 60.0307 | 153.76 | 8.4538 | 133.7894 | 59.9739 | 133.9 | 8.4519 | 107.301 | 59.9856 | 82.8
8.4478 | 210.3079 | 60.0323 | 210.55 | 8.4591 | 184.9291 | 59.9704 | 185 | 8.4541 | 159.277 | 60.0307 | 153.3427 | 8.4622 | 133.7915 | 59.9739 | 133.9 | 8.4602 | 107.2894 | 59.9856 | 82.8
8.4561 | 210.3089 | 60.0323 | 210.55 | 8.4674 | 184.9309 | 59.9704 | 185 | 8.4625 | 159.2804 | 60.0307 | 152.9254 | 8.4705 | 133.7937 | 59.9739 | 133.9 | 8.4686 | 107.2778 | 59.9856 | 82.8
8.4645 | 210.31 | 60.0323 | 210.55 | 8.4758 | 184.9326 | 59.9704 | 185 | 8.4708 | 159.2838 | 60.0307 | 152.5082 | 8.4788 | 133.7959 | 59.9739 | 133.9 | 8.4769 | 107.2662 | 59.9856 | 82.8
8.4728 | 210.3111 | 60.0323 | 210.55 | 8.4841 | 184.9344 | 59.9704 | 185 | 8.4791 | 159.2872 | 60.0307 | 152.0909 | 8.4872 | 133.7981 | 59.9758 | 133.9 | 8.4852 | 107.2546 | 59.9856 | 82.8
8.4811 | 210.3121 | 60.0323 | 210.55 | 8.4925 | 184.9361 | 59.9704 | 185 | 8.4875 | 159.2906 | 60.0307 | 151.6736 | 8.4955 | 133.8003 | 59.9758 | 133.9 | 8.4936 | 107.243 | 59.9856 | 82.8
8.4895 | 210.3132 | 60.0323 | 210.55 | 8.5008 | 184.9379 | 59.9704 | 185 | 8.4958 | 159.294 | 60.0307 | 151.2564 | 8.5038 | 133.8025 | 59.9758 | 133.9 | 8.5019 | 107.2313 | 59.9856 | 82.8
8.4978 | 210.3143 | 60.0323 | 210.55 | 8.5091 | 184.9396 | 59.9704 | 185 | 8.5041 | 159.2974 | 60.0307 | 150.8391 | 8.5122 | 133.8047 | 59.9758 | 133.9 | 8.5103 | 107.2197 | 59.9856 | 82.8
8.5061 | 210.3153 | 60.0323 | 210.55 | 8.5175 | 184.9414 | 59.9704 | 185 | 8.5125 | 159.3009 | 60.0307 | 150.4218 | 8.5205 | 133.8069 | 59.9758 | 133.9 | 8.5186 | 107.2081 | 59.9856 | 82.8
8.5144 | 210.3164 | 60.0323 | 210.55 | 8.5258 | 184.9431 | 59.9704 | 185 | 8.5208 | 159.3043 | 60.0307 | 150.0045 | 8.5288 | 133.8091 | 59.9758 | 133.9 | 8.5269 | 107.1965 | 59.9856 | 82.8
8.5228 | 210.3175 | 60.0323 | 210.55 | 8.5341 | 184.9449 | 59.9704 | 185 | 8.5291 | 159.3077 | 60.0307 | 149.5872 | 8.5372 | 133.8112 | 59.9758 | 133.9 | 8.5352 | 107.1849 | 59.9856 | 82.8
8.5311 | 210.3185 | 60.0323 | 210.55 | 8.5425 | 184.9466 | 59.9704 | 185 | 8.5374 | 159.3111 | 60.0307 | 149.17 | 8.5455 | 133.8134 | 59.9758 | 133.9 | 8.5436 | 107.1733 | 59.9856 | 82.8
8.5394 | 210.3196 | 60.0323 | 210.55 | 8.5508 | 184.9484 | 59.9704 | 185 | 8.5458 | 159.3145 | 60.0307 | 148.7527 | 8.5539 | 133.8156 | 59.9758 | 133.9 | 8.5519 | 107.1617 | 59.9856 | 82.8
8.5478 | 210.3207 | 60.0323 | 210.55 | 8.5591 | 184.9501 | 59.9704 | 185 | 8.5541 | 159.3179 | 60.0307 | 148.3354 | 8.5622 | 133.8178 | 59.9758 | 133.9 | 8.5602 | 107.1501 | 59.9856 | 82.8
8.5561 | 210.3217 | 60.0323 | 210.55 | 8.5675 | 184.9519 | 59.9704 | 185 | 8.5624 | 159.3213 | 60.0307 | 147.9182 | 8.5705 | 133.82 | 59.9758 | 133.9 | 8.5686 | 107.1385 | 59.9856 | 82.8
8.5644 | 210.3228 | 60.0323 | 210.55 | 8.5758 | 184.9536 | 59.9704 | 185 | 8.5707 | 159.3247 | 60.0307 | 147.5009 | 8.5789 | 133.8222 | 59.9758 | 133.9 | 8.5769 | 107.1269 | 59.9853 | 82.8
8.5727 | 210.3239 | 60.0323 | 210.55 | 8.5842 | 184.9554 | 59.9704 | 185 | 8.5791 | 159.3282 | 60.0282 | 147.0836 | 8.5872 | 133.8244 | 59.9758 | 133.9 | 8.5853 | 107.1153 | 59.9853 | 82.8
8.5811 | 210.3249 | 60.0323 | 210.55 | 8.5925 | 184.9571 | 59.9704 | 185 | 8.5874 | 159.3316 | 60.0282 | 146.6664 | 8.5956 | 133.8266 | 59.9758 | 133.9 | 8.5936 | 107.1037 | 59.9853 | 82.8
8.5894 | 210.326 | 60.0323 | 210.55 | 8.6008 | 184.9589 | 59.9704 | 185 | 8.5957 | 159.335 | 60.0282 | 146.2491 | 8.6039 | 133.8276 | 59.9758 | 133.9 | 8.6019 | 107.0921 | 59.9853 | 82.8
8.5977 | 210.327 | 60.0323 | 210.55 | 8.6092 | 184.9606 | 59.9699 | 185 | 8.6041 | 159.3384 | 60.0282 | 145.8318 | 8.6122 | 133.8264 | 59.9758 | 133.9 | 8.6103 | 107.0805 | 59.9853 | 82.8
8.6061 | 210.3281 | 60.0323 | 210.55 | 8.6175 | 184.9624 | 59.9699 | 185 | 8.6124 | 159.3418 | 60.0282 | 145.4145 | 8.6205 | 133.8253 | 59.9758 | 133.9 | 8.6186 | 107.0689 | 59.9853 | 82.8
8.6144 | 210.3292 | 60.0323 | 210.55 | 8.6259 | 184.9641 | 59.9699 | 185 | 8.6207 | 159.3452 | 60.0282 | 144.9972 | 8.6289 | 133.8241 | 59.9758 | 133.9 | 8.627 | 107.0573 | 59.9853 | 82.8
8.6227 | 210.3302 | 60.0323 | 210.55 | 8.6342 | 184.9659 | 59.9699 | 185 | 8.6291 | 159.3486 | 60.0282 | 144.5799 | 8.6372 | 133.823 | 59.9758 | 133.9 | 8.6353 | 107.0457 | 59.9853 | 82.8
8.631 | 210.3313 | 60.0323 | 210.55 | 8.6425 | 184.9676 | 59.9699 | 185 | 8.6374 | 159.3521 | 60.0282 | 144.1626 | 8.6456 | 133.8218 | 59.9758 | 133.9 | 8.6436 | 107.0341 | 59.9853 | 82.8
8.6394 | 210.3324 | 60.0321 | 210.55 | 8.6509 | 184.9694 | 59.9699 | 185 | 8.6457 | 159.3555 | 60.0282 | 143.7454 | 8.6539 | 133.8207 | 59.9758 | 133.9 | 8.6519 | 107.0225 | 59.9853 | 82.8
8.6477 | 210.3334 | 60.0321 | 210.55 | 8.6592 | 184.9711 | 59.9699 | 185 | 8.6541 | 159.3589 | 60.0282 | 143.328 | 8.6622 | 133.8195 | 59.9758 | 133.9 | 8.6603 | 107.0109 | 59.9853 | 82.8
8.656 | 210.3345 | 60.0321 | 210.55 | 8.6675 | 184.9729 | 59.9699 | 185 | 8.6624 | 159.3623 | 60.0282 | 142.9108 | 8.6706 | 133.8184 | 59.9758 | 133.9 | 8.6686 | 106.9993 | 59.9853 | 82.8
8.6644 | 210.3356 | 60.0321 | 210.55 | 8.6759 | 184.9746 | 59.9699 | 185 | 8.6707 | 159.3657 | 60.0282 | 142.4935 | 8.6789 | 133.8172 | 59.9758 | 133.9 | 8.6769 | 106.9877 | 59.9853 | 82.8
8.6727 | 210.3366 | 60.0321 | 210.55 | 8.6842 | 184.9764 | 59.9699 | 185 | 8.679 | 159.3691 | 60.0282 | 142.0762 | 8.6873 | 133.8161 | 59.9775 | 133.9 | 8.6853 | 106.9761 | 59.9853 | 82.8
8.681 | 210.3377 | 60.0321 | 210.55 | 8.6926 | 184.9781 | 59.9699 | 185 | 8.6874 | 159.3725 | 60.0282 | 141.6589 | 8.6956 | 133.8149 | 59.9775 | 133.9 | 8.6936 | 106.9645 | 59.9853 | 82.8
8.6893 | 210.3387 | 60.0321 | 210.55 | 8.7009 | 184.9799 | 59.9699 | 185 | 8.6957 | 159.3759 | 60.0282 | 141.2416 | 8.7039 | 133.8138 | 59.9775 | 133.9 | 8.702 | 106.9528 | 59.9853 | 82.8
8.6977 | 210.3398 | 60.0321 | 210.55 | 8.7092 | 184.9816 | 59.9699 | 185 | 8.704 | 159.3794 | 60.0282 | 140.8244 | 8.7122 | 133.8126 | 59.9775 | 133.9 | 8.7103 | 106.9412 | 59.9853 | 82.8
8.706 | 210.3409 | 60.0321 | 210.55 | 8.7176 | 184.9834 | 59.9699 | 185 | 8.7123 | 159.3828 | 60.0282 | 140.407 | 8.7206 | 133.8115 | 59.9775 | 133.9 | 8.7186 | 106.9296 | 59.9853 | 82.8
8.7143 | 210.3419 | 60.0321 | 210.55 | 8.7259 | 184.9851 | 59.9699 | 185 | 8.7207 | 159.3862 | 60.0282 | 139.9898 | 8.7289 | 133.8103 | 59.9775 | 133.9 | 8.727 | 106.918 | 59.9853 | 82.8
8.7227 | 210.343 | 60.0321 | 210.55 | 8.7343 | 184.9869 | 59.9699 | 185 | 8.729 | 159.3896 | 60.0282 | 139.5724 | 8.7373 | 133.8092 | 59.9775 | 133.9 | 8.7353 | 106.9064 | 59.9853 | 82.8
8.731 | 210.3441 | 60.0321 | 210.55 | 8.7426 | 184.9886 | 59.9699 | 185 | 8.7373 | 159.393 | 60.0282 | 139.1552 | 8.7456 | 133.808 | 59.9775 | 133.9 | 8.7436 | 106.8948 | 59.9853 | 82.8
8.7393 | 210.3451 | 60.0321 | 210.55 | 8.7509 | 184.9904 | 59.9699 | 185 | 8.7457 | 159.3964 | 60.0282 | 138.7379 | 8.7539 | 133.8069 | 59.9775 | 133.9 | 8.752 | 106.8832 | 59.9853 | 82.8
8.7477 | 210.3462 | 60.0321 | 210.55 | 8.7592 | 184.9921 | 59.9699 | 185 | 8.754 | 159.3998 | 60.0282 | 138.3206 | 8.7623 | 133.8057 | 59.9775 | 133.9 | 8.7603 | 106.8716 | 59.9853 | 82.8
8.756 | 210.3473 | 60.0321 | 210.55 | 8.7676 | 184.9939 | 59.9699 | 185 | 8.7623 | 159.4033 | 60.0282 | 137.9033 | 8.7706 | 133.8046 | 59.9775 | 133.9 | 8.7686 | 106.86 | 59.9853 | 82.8
8.7643 | 210.3483 | 60.0321 | 210.55 | 8.7759 | 184.9957 | 59.9699 | 185 | 8.7707 | 159.4067 | 60.0282 | 137.486 | 8.7789 | 133.8034 | 59.9775 | 133.9 | 8.777 | 106.8484 | 59.9848 | 82.8
8.7726 | 210.3494 | 60.0321 | 210.55 | 8.7843 | 184.9974 | 59.9699 | 185 | 8.779 | 159.4101 | 60.0271 | 137.0688 | 8.7873 | 133.8023 | 59.9775 | 133.9 | 8.7853 | 106.8368 | 59.9848 | 82.8
8.781 | 210.3505 | 60.0321 | 210.55 | 8.7926 | 184.9991 | 59.9699 | 185 | 8.7873 | 159.4135 | 60.0271 | 136.6514 | 8.7956 | 133.8011 | 59.9775 | 133.9 | 8.7936 | 106.8252 | 59.9848 | 82.8
8.7893 | 210.3515 | 60.0321 | 210.55 | 8.8009 | 185.0009 | 59.9699 | 185 | 8.7957 | 159.4169 | 60.0271 | 136.2342 | 8.804 | 133.8 | 59.9775 | 133.9 | 8.802 | 106.8136 | 59.9848 | 82.8
8.7976 | 210.3526 | 60.0321 | 210.55 | 8.8093 | 185.0027 | 59.9682 | 185 | 8.804 | 159.4203 | 60.0271 | 135.8168 | 8.8123 | 133.7988 | 59.9775 | 133.9 | 8.8103 | 106.802 | 59.9848 | 82.8
8.806 | 210.3537 | 60.0321 | 210.55 | 8.8176 | 185.0044 | 59.9682 | 185 | 8.8123 | 159.4237 | 60.0271 | 135.3996 | 8.8206 | 133.7977 | 59.9775 | 133.9 | 8.8187 | 106.7904 | 59.9848 | 82.8
8.8143 | 210.3529 | 60.0321 | 210.2701 | 8.826 | 185.0058 | 59.9682 | 185 | 8.8206 | 159.4272 | 60.0271 | 134.9823 | 8.8289 | 133.7965 | 59.9775 | 133.9 | 8.827 | 106.7788 | 59.9848 | 82.8
8.8226 | 210.3512 | 60.0321 | 209.8528 | 8.8343 | 185.007 | 59.9682 | 185 | 8.829 | 159.4306 | 60.0271 | 134.565 | 8.8373 | 133.7954 | 59.9775 | 133.9 | 8.8353 | 106.7672 | 59.9848 | 82.8
8.8309 | 210.3495 | 60.0321 | 209.4356 | 8.8426 | 185.0082 | 59.9682 | 185 | 8.8373 | 159.434 | 60.0271 | 134.1477 | 8.8456 | 133.7942 | 59.9775 | 133.9 | 8.8437 | 106.7556 | 59.9848 | 82.8
8.8393 | 210.3479 | 60.0337 | 209.0183 | 8.851 | 185.0094 | 59.9682 | 185 | 8.8456 | 159.4358 | 60.0271 | 133.9 | 8.854 | 133.7931 | 59.9775 | 133.9 | 8.852 | 106.744 | 59.9848 | 82.8
8.8476 | 210.3462 | 60.0337 | 208.601 | 8.8593 | 185.0107 | 59.9682 | 185 | 8.8539 | 159.4354 | 60.0271 | 133.9 | 8.8623 | 133.7919 | 59.9775 | 133.9 | 8.8603 | 106.7324 | 59.9848 | 82.8
8.8559 | 210.3446 | 60.0337 | 208.1838 | 8.8676 | 185.0119 | 59.9682 | 185 | 8.8623 | 159.435 | 60.0271 | 133.9 | 8.8706 | 133.7908 | 59.9775 | 133.9 | 8.8687 | 106.7208 | 59.9848 | 82.8
8.8643 | 210.3429 | 60.0337 | 207.7666 | 8.876 | 185.0131 | 59.9682 | 185 | 8.8706 | 159.4346 | 60.0271 | 133.9 | 8.879 | 133.7896 | 59.9775 | 133.9 | 8.877 | 106.7092 | 59.9848 | 82.8
8.8726 | 210.3412 | 60.0337 | 207.3493 | 8.8843 | 185.0143 | 59.9682 | 185 | 8.8789 | 159.4342 | 60.0271 | 133.9 | 8.8873 | 133.7885 | 59.9789 | 133.9 | 8.8853 | 106.6976 | 59.9848 | 82.8
8.8809 | 210.3396 | 60.0337 | 206.9321 | 8.8927 | 185.0155 | 59.9682 | 185 | 8.8873 | 159.4337 | 60.0271 | 133.9 | 8.8957 | 133.7873 | 59.9789 | 133.9 | 8.8937 | 106.686 | 59.9848 | 82.8
8.8892 | 210.3379 | 60.0337 | 206.5148 | 8.901 | 185.0167 | 59.9682 | 185 | 8.8956 | 159.4333 | 60.0271 | 133.9 | 8.904 | 133.7862 | 59.9789 | 133.9 | 8.902 | 106.6743 | 59.9848 | 82.8
8.8976 | 210.3362 | 60.0337 | 206.0975 | 8.9093 | 185.0179 | 59.9682 | 185 | 8.9039 | 159.4329 | 60.0271 | 133.9 | 8.9123 | 133.785 | 59.9789 | 133.9 | 8.9103 | 106.6627 | 59.9848 | 82.8
8.9059 | 210.3346 | 60.0337 | 205.6803 | 8.9177 | 185.0191 | 59.9682 | 185 | 8.9123 | 159.4325 | 60.0271 | 133.9 | 8.9207 | 133.7839 | 59.9789 | 133.9 | 8.9187 | 106.6525 | 59.9848 | 82.8
8.9142 | 210.3329 | 60.0337 | 205.263 | 8.926 | 185.0204 | 59.9682 | 185 | 8.9206 | 159.4321 | 60.0271 | 133.9 | 8.929 | 133.7827 | 59.9789 | 133.9 | 8.927 | 106.6464 | 59.9848 | 82.8
8.9226 | 210.3312 | 60.0337 | 204.8458 | 8.9344 | 185.0216 | 59.9682 | 185 | 8.9289 | 159.4317 | 60.0271 | 133.9 | 8.9373 | 133.7816 | 59.9789 | 133.9 | 8.9353 | 106.6403 | 59.9848 | 82.8
8.9309 | 210.3296 | 60.0337 | 204.4286 | 8.9427 | 185.0228 | 59.9682 | 185 | 8.9373 | 159.4312 | 60.0271 | 133.9 | 8.9457 | 133.7804 | 59.9789 | 133.9 | 8.9437 | 106.6342 | 59.9848 | 82.8
8.9392 | 210.3279 | 60.0337 | 204.0113 | 8.951 | 185.024 | 59.9682 | 185 | 8.9456 | 159.4308 | 60.0271 | 133.9 | 8.954 | 133.7793 | 59.9789 | 133.9 | 8.952 | 106.6282 | 59.9848 | 82.8
8.9475 | 210.3262 | 60.0337 | 203.5941 | 8.9594 | 185.0252 | 59.9682 | 185 | 8.9539 | 159.4304 | 60.0271 | 133.9 | 8.9623 | 133.7781 | 59.9789 | 133.9 | 8.9604 | 106.6221 | 59.9848 | 82.8
8.9559 | 210.3246 | 60.0337 | 203.1768 | 8.9677 | 185.0264 | 59.9682 | 185 | 8.9622 | 159.43 | 60.0271 | 133.9 | 8.9707 | 133.777 | 59.9789 | 133.9 | 8.9687 | 106.616 | 59.9848 | 82.8
8.9642 | 210.3229 | 60.0337 | 202.7596 | 8.976 | 185.0276 | 59.9682 | 185 | 8.9706 | 159.4296 | 60.0271 | 133.9 | 8.979 | 133.7758 | 59.9789 | 133.9 | 8.977 | 106.6099 | 59.9856 | 82.8
8.9725 | 210.3212 | 60.0337 | 202.3423 | 8.9844 | 185.0288 | 59.9682 | 185 | 8.9789 | 159.4292 | 60.0266 | 133.9 | 8.9874 | 133.7747 | 59.9789 | 133.9 | 8.9854 | 106.6038 | 59.9856 | 82.8
8.9809 | 210.3196 | 60.0337 | 201.9251 | 8.9927 | 185.0301 | 59.9682 | 185 | 8.9872 | 159.4288 | 60.0266 | 133.9 | 8.9957 | 133.7735 | 59.9789 | 133.9 | 8.9937 | 106.5977 | 59.9856 | 82.8
8.9892 | 210.3179 | 60.0337 | 201.5078 | 9.001 | 185.0313 | 59.9682 | 185 | 8.9955 | 159.4283 | 60.0266 | 133.9 | 9.004 | 133.7724 | 59.9789 | 133.9 | 9.002 | 106.5917 | 59.9856 | 82.8
8.9975 | 210.3162 | 60.0337 | 201.0906 | 9.0094 | 185.0325 | 59.9679 | 185 | 9.0039 | 159.4279 | 60.0266 | 133.9 | 9.0124 | 133.7712 | 59.9789 | 133.9 | 9.0104 | 106.5856 | 59.9856 | 82.8
9.0058 | 210.3146 | 60.0337 | 200.6733 | 9.0177 | 185.0337 | 59.9679 | 185 | 9.0122 | 159.4275 | 60.0266 | 133.9 | 9.0207 | 133.7701 | 59.9789 | 133.9 | 9.0187 | 106.5795 | 59.9856 | 82.8
9.0142 | 210.3129 | 60.0337 | 200.2561 | 9.0261 | 185.0349 | 59.9679 | 185 | 9.0205 | 159.4271 | 60.0266 | 133.9 | 9.029 | 133.7689 | 59.9789 | 133.9 | 9.027 | 106.5734 | 59.9856 | 82.8
9.0225 | 210.3112 | 60.0337 | 199.8388 | 9.0344 | 185.0361 | 59.9679 | 185 | 9.0289 | 159.4267 | 60.0266 | 133.9 | 9.0374 | 133.7678 | 59.9789 | 133.9 | 9.0354 | 106.5673 | 59.9856 | 82.8
9.0308 | 210.3096 | 60.0337 | 199.4216 | 9.0427 | 185.0373 | 59.9679 | 185 | 9.0372 | 159.4263 | 60.0266 | 133.9 | 9.0457 | 133.7666 | 59.9789 | 133.9 | 9.0437 | 106.5612 | 59.9856 | 82.8
9.0392 | 210.3079 | 60.0348 | 199.0043 | 9.0511 | 185.0385 | 59.9679 | 185 | 9.0455 | 159.4258 | 60.0266 | 133.9 | 9.054 | 133.7655 | 59.9789 | 133.9 | 9.052 | 106.5551 | 59.9856 | 82.8
9.0475 | 210.3062 | 60.0348 | 198.5871 | 9.0594 | 185.0398 | 59.9679 | 185 | 9.0539 | 159.4254 | 60.0266 | 133.9 | 9.0624 | 133.7643 | 59.9789 | 133.9 | 9.0604 | 106.5491 | 59.9856 | 82.8
9.0558 | 210.3046 | 60.0348 | 198.1698 | 9.0677 | 185.041 | 59.9679 | 185 | 9.0622 | 159.425 | 60.0266 | 133.9 | 9.0707 | 133.7632 | 59.9789 | 133.9 | 9.0687 | 106.543 | 59.9856 | 82.8
9.0641 | 210.3029 | 60.0348 | 197.7526 | 9.0761 | 185.0422 | 59.9679 | 185 | 9.0705 | 159.4246 | 60.0266 | 133.9 | 9.079 | 133.762 | 59.9789 | 133.9 | 9.0771 | 106.5369 | 59.9856 | 82.8
9.0725 | 210.3012 | 60.0348 | 197.3353 | 9.0844 | 185.0434 | 59.9679 | 185 | 9.0789 | 159.4242 | 60.0266 | 133.9 | 9.0874 | 133.7609 | 59.9813 | 133.9 | 9.0854 | 106.5308 | 59.9856 | 82.8
9.0808 | 210.2996 | 60.0348 | 196.9181 | 9.0928 | 185.0446 | 59.9679 | 185 | 9.0872 | 159.4238 | 60.0266 | 133.9 | 9.0957 | 133.7597 | 59.9813 | 133.9 | 9.0937 | 106.5247 | 59.9856 | 82.8
9.0891 | 210.2979 | 60.0348 | 196.5009 | 9.1011 | 185.0458 | 59.9679 | 185 | 9.0955 | 159.4233 | 60.0266 | 133.9 | 9.1041 | 133.7593 | 59.9813 | 133.7426 | 9.1021 | 106.5186 | 59.9856 | 82.8
9.0975 | 210.2962 | 60.0348 | 196.0836 | 9.1094 | 185.047 | 59.9679 | 185 | 9.1039 | 159.4229 | 60.0266 | 133.9 | 9.1124 | 133.7602 | 59.9813 | 133.325 | 9.1104 | 106.5126 | 59.9856 | 82.8
9.1058 | 210.2946 | 60.0348 | 195.6664 | 9.1178 | 185.0482 | 59.9679 | 185 | 9.1122 | 159.4225 | 60.0266 | 133.9 | 9.1207 | 133.7611 | 59.9813 | 132.9074 | 9.1187 | 106.5065 | 59.9856 | 82.8
9.1141 | 210.2929 | 60.0348 | 195.2492 | 9.1261 | 185.0495 | 59.9679 | 185 | 9.1205 | 159.4221 | 60.0266 | 133.9 | 9.1291 | 133.7619 | 59.9813 | 132.4897 | 9.1271 | 106.5004 | 59.9856 | 82.8
9.1224 | 210.2912 | 60.0348 | 194.8319 | 9.1345 | 185.0507 | 59.9679 | 185 | 9.1288 | 159.4217 | 60.0266 | 133.9 | 9.1374 | 133.7628 | 59.9813 | 132.0721 | 9.1354 | 106.4943 | 59.9856 | 82.8
9.1308 | 210.2896 | 60.0348 | 194.4147 | 9.1428 | 185.0519 | 59.9679 | 185 | 9.1371 | 159.4212 | 60.0266 | 133.9 | 9.1458 | 133.7637 | 59.9813 | 131.6545 | 9.1437 | 106.4882 | 59.9856 | 82.8
9.1391 | 210.2879 | 60.0348 | 193.9974 | 9.1511 | 185.0531 | 59.9679 | 185 | 9.1455 | 159.4208 | 60.0266 | 133.9 | 9.1541 | 133.7645 | 59.9813 | 131.2369 | 9.1521 | 106.4821 | 59.9856 | 82.8
9.1474 | 210.2863 | 60.0348 | 193.5802 | 9.1595 | 185.0543 | 59.9679 | 185 | 9.1538 | 159.4204 | 60.0266 | 133.9 | 9.1624 | 133.7654 | 59.9813 | 130.8193 | 9.1604 | 106.476 | 59.9856 | 82.8
9.1558 | 210.2846 | 60.0348 | 193.1629 | 9.1678 | 185.0555 | 59.9679 | 185 | 9.1621 | 159.42 | 60.0266 | 133.9 | 9.1707 | 133.7663 | 59.9813 | 130.4017 | 9.1687 | 106.47 | 59.9856 | 82.8
9.1641 | 210.2829 | 60.0348 | 192.7457 | 9.1761 | 185.0567 | 59.9679 | 185 | 9.1705 | 159.4196 | 60.0266 | 133.9 | 9.1791 | 133.7671 | 59.9813 | 129.9841 | 9.1771 | 106.4639 | 59.9859 | 82.8
9.1724 | 210.2812 | 60.0348 | 192.3284 | 9.1845 | 185.058 | 59.9679 | 185 | 9.1788 | 159.4192 | 60.0271 | 133.9 | 9.1874 | 133.768 | 59.9813 | 129.5665 | 9.1854 | 106.4578 | 59.9859 | 82.8
9.1807 | 210.2796 | 60.0348 | 191.9112 | 9.1928 | 185.0592 | 59.9679 | 185 | 9.1871 | 159.4188 | 60.0271 | 133.9 | 9.1957 | 133.7689 | 59.9813 | 129.1488 | 9.1938 | 106.4517 | 59.9859 | 82.8
9.1891 | 210.2779 | 60.0348 | 191.494 | 9.2012 | 185.0604 | 59.9679 | 185 | 9.1955 | 159.4183 | 60.0271 | 133.9 | 9.2041 | 133.7697 | 59.9813 | 128.7312 | 9.2021 | 106.4456 | 59.9859 | 82.8
9.1974 | 210.2763 | 60.0348 | 191.0767 | 9.2095 | 185.0616 | 59.9673 | 185 | 9.2038 | 159.4179 | 60.0271 | 133.9 | 9.2124 | 133.7706 | 59.9813 | 128.3136 | 9.2104 | 106.4395 | 59.9859 | 82.8
9.2057 | 210.2746 | 60.0348 | 190.6595 | 9.2178 | 185.0628 | 59.9673 | 185 | 9.2121 | 159.4175 | 60.0271 | 133.9 | 9.2208 | 133.7715 | 59.9813 | 127.896 | 9.2188 | 106.4334 | 59.9859 | 82.8
9.2141 | 210.2729 | 60.0348 | 190.2423 | 9.2262 | 185.064 | 59.9673 | 185 | 9.2205 | 159.4171 | 60.0271 | 133.9 | 9.2291 | 133.7723 | 59.9813 | 127.4784 | 9.2271 | 106.4274 | 59.9859 | 82.8
9.2224 | 210.2713 | 60.0348 | 189.825 | 9.2345 | 185.0652 | 59.9673 | 185 | 9.2288 | 159.4167 | 60.0271 | 133.9 | 9.2374 | 133.7732 | 59.9813 | 127.0608 | 9.2354 | 106.4213 | 59.9859 | 82.8
9.2307 | 210.2696 | 60.0348 | 189.4078 | 9.2429 | 185.0664 | 59.9673 | 185 | 9.2371 | 159.4163 | 60.0271 | 133.9 | 9.2458 | 133.774 | 59.9813 | 126.6432 | 9.2437 | 106.4152 | 59.9859 | 82.8
9.239 | 210.2679 | 60.0359 | 188.9905 | 9.2512 | 185.0677 | 59.9673 | 185 | 9.2455 | 159.4158 | 60.0271 | 133.9 | 9.2541 | 133.7749 | 59.9813 | 126.2255 | 9.2521 | 106.4091 | 59.9859 | 82.8
9.2474 | 210.2663 | 60.0359 | 188.5733 | 9.2595 | 185.0689 | 59.9673 | 185 | 9.2538 | 159.4154 | 60.0271 | 133.9 | 9.2625 | 133.7758 | 59.9813 | 125.808 | 9.2604 | 106.403 | 59.9859 | 82.8
9.2557 | 210.2646 | 60.0359 | 188.1561 | 9.2679 | 185.0701 | 59.9673 | 185 | 9.2621 | 159.415 | 60.0271 | 133.9 | 9.2708 | 133.7767 | 59.9813 | 125.3904 | 9.2688 | 106.3969 | 59.9859 | 82.8
9.264 | 210.2629 | 60.0359 | 187.7388 | 9.2762 | 185.0713 | 59.9673 | 185 | 9.2704 | 159.4146 | 60.0271 | 133.9 | 9.2791 | 133.7775 | 59.9813 | 124.9727 | 9.2771 | 106.3909 | 59.9859 | 82.8
9.2724 | 210.2613 | 60.0359 | 187.3216 | 9.2845 | 185.0725 | 59.9673 | 185 | 9.2788 | 159.4142 | 60.0271 | 133.9 | 9.2874 | 133.7784 | 59.9805 | 124.5551 | 9.2854 | 106.3848 | 59.9859 | 82.8
9.2807 | 210.2596 | 60.0359 | 186.9044 | 9.2929 | 185.0737 | 59.9673 | 185 | 9.2871 | 159.4138 | 60.0271 | 133.9 | 9.2958 | 133.7793 | 59.9805 | 124.1375 | 9.2938 | 106.3787 | 59.9859 | 82.8
9.289 | 210.2579 | 60.0359 | 186.4871 | 9.3012 | 185.0749 | 59.9673 | 185 | 9.2954 | 159.4133 | 60.0271 | 133.9 | 9.3041 | 133.7801 | 59.9805 | 123.7199 | 9.3021 | 106.3726 | 59.9859 | 82.8
9.2973 | 210.2563 | 60.0359 | 186.0699 | 9.3095 | 185.0761 | 59.9673 | 185 | 9.3037 | 159.4129 | 60.0271 | 133.9 | 9.3125 | 133.781 | 59.9805 | 123.3023 | 9.3104 | 106.3665 | 59.9859 | 82.8
9.3057 | 210.2546 | 60.0359 | 185.6526 | 9.3179 | 185.0773 | 59.9673 | 185 | 9.3121 | 159.4125 | 60.0271 | 133.9 | 9.3208 | 133.7818 | 59.9805 | 122.8846 | 9.3188 | 106.3604 | 59.9859 | 82.8
9.314 | 210.2529 | 60.0359 | 185.2354 | 9.3262 | 185.0786 | 59.9673 | 185 | 9.3204 | 159.4121 | 60.0271 | 133.9 | 9.3291 | 133.7827 | 59.9805 | 122.467 | 9.3271 | 106.3543 | 59.9859 | 82.8
9.3223 | 210.2511 | 60.0359 | 185 | 9.3346 | 185.0798 | 59.9673 | 185 | 9.3287 | 159.4117 | 60.0271 | 133.9 | 9.3375 | 133.7836 | 59.9805 | 122.0494 | 9.3354 | 106.3483 | 59.9859 | 82.8
9.3307 | 210.2489 | 60.0359 | 185 | 9.3429 | 185.081 | 59.9673 | 185 | 9.3371 | 159.4113 | 60.0271 | 133.9 | 9.3458 | 133.7845 | 59.9805 | 121.6318 | 9.3438 | 106.3422 | 59.9859 | 82.8
9.339 | 210.2467 | 60.0359 | 185 | 9.3512 | 185.0822 | 59.9673 | 185 | 9.3454 | 159.4095 | 60.0271 | 133.9 | 9.3541 | 133.7853 | 59.9805 | 121.2141 | 9.3521 | 106.3361 | 59.9859 | 82.8
9.3473 | 210.2446 | 60.0359 | 185 | 9.3596 | 185.0834 | 59.9673 | 185 | 9.3537 | 159.4057 | 60.0271 | 133.9 | 9.3625 | 133.7862 | 59.9805 | 120.7965 | 9.3604 | 106.33 | 59.9859 | 82.8
9.3556 | 210.2424 | 60.0359 | 185 | 9.3679 | 185.0846 | 59.9673 | 185 | 9.3621 | 159.4018 | 60.0271 | 133.9 | 9.3708 | 133.787 | 59.9805 | 120.3789 | 9.3688 | 106.3239 | 59.9859 | 82.8
9.364 | 210.2402 | 60.0359 | 185 | 9.3763 | 185.0827 | 59.9673 | 184.7855 | 9.3704 | 159.3979 | 60.0271 | 133.9 | 9.3792 | 133.7879 | 59.9805 | 119.9613 | 9.3771 | 106.3178 | 59.9862 | 82.8
9.3723 | 210.238 | 60.0359 | 185 | 9.3846 | 185.0793 | 59.9673 | 184.4767 | 9.3787 | 159.394 | 60.0288 | 133.9 | 9.3875 | 133.7888 | 59.9805 | 119.5437 | 9.3855 | 106.3118 | 59.9862 | 82.8
9.3806 | 210.2359 | 60.0359 | 185 | 9.3929 | 185.0759 | 59.9673 | 184.168 | 9.3871 | 159.3902 | 60.0288 | 133.9 | 9.3958 | 133.7896 | 59.9805 | 119.126 | 9.3938 | 106.3057 | 59.9862 | 82.8
9.3889 | 210.2337 | 60.0359 | 185 | 9.4013 | 185.0725 | 59.9673 | 183.8593 | 9.3954 | 159.3863 | 60.0288 | 133.9 | 9.4041 | 133.7905 | 59.9805 | 118.7084 | 9.4021 | 106.2996 | 59.9862 | 82.8
9.3973 | 210.2315 | 60.0359 | 185 | 9.4096 | 185.0692 | 59.9676 | 183.5505 | 9.4037 | 159.3824 | 60.0288 | 133.9 | 9.4125 | 133.7914 | 59.9805 | 118.2908 | 9.4105 | 106.2935 | 59.9862 | 82.8
9.4056 | 210.2294 | 60.0359 | 185 | 9.4179 | 185.0658 | 59.9676 | 183.2418 | 9.412 | 159.3786 | 60.0288 | 133.9 | 9.4208 | 133.7923 | 59.9805 | 117.8732 | 9.4188 | 106.2859 | 59.9862 | 82.8
9.4139 | 210.2272 | 60.0359 | 185 | 9.4263 | 185.0624 | 59.9676 | 182.933 | 9.4204 | 159.3747 | 60.0288 | 133.9 | 9.4292 | 133.7931 | 59.9805 | 117.4556 | 9.4271 | 106.2742 | 59.9862 | 82.8
9.4223 | 210.225 | 60.0359 | 185 | 9.4346 | 185.0591 | 59.9676 | 182.6243 | 9.4287 | 159.3708 | 60.0288 | 133.9 | 9.4375 | 133.794 | 59.9805 | 117.0379 | 9.4355 | 106.2624 | 59.9862 | 82.8
9.4306 | 210.2229 | 60.0359 | 185 | 9.443 | 185.0557 | 59.9676 | 182.3155 | 9.437 | 159.367 | 60.0288 | 133.9 | 9.4458 | 133.7948 | 59.9805 | 116.6203 | 9.4438 | 106.2507 | 59.9862 | 82.8
9.4389 | 210.2207 | 60.0368 | 185 | 9.4513 | 185.0523 | 59.9676 | 182.0068 | 9.4453 | 159.3631 | 60.0288 | 133.9 | 9.4542 | 133.7957 | 59.9805 | 116.2027 | 9.4521 | 106.2389 | 59.9862 | 82.8
9.4473 | 210.2185 | 60.0368 | 185 | 9.4596 | 185.049 | 59.9676 | 181.698 | 9.4537 | 159.3592 | 60.0288 | 133.9 | 9.4625 | 133.7966 | 59.9805 | 115.7851 | 9.4605 | 106.2272 | 59.9862 | 82.8
9.4556 | 210.2164 | 60.0368 | 185 | 9.468 | 185.0456 | 59.9676 | 181.3893 | 9.462 | 159.3553 | 60.0288 | 133.9 | 9.4709 | 133.7974 | 59.9805 | 115.3675 | 9.4688 | 106.2154 | 59.9862 | 82.8
9.4639 | 210.2142 | 60.0368 | 185 | 9.4763 | 185.0422 | 59.9676 | 181.0806 | 9.4703 | 159.3515 | 60.0288 | 133.9 | 9.4792 | 133.7983 | 59.9805 | 114.9499 | 9.4771 | 106.2037 | 59.9862 | 82.8
9.4722 | 210.212 | 60.0368 | 185 | 9.4846 | 185.0388 | 59.9676 | 180.7718 | 9.4787 | 159.3476 | 60.0288 | 133.9 | 9.4875 | 133.7992 | 59.9811 | 114.5322 | 9.4855 | 106.1919 | 59.9862 | 82.8
9.4806 | 210.2099 | 60.0368 | 185 | 9.493 | 185.0355 | 59.9676 | 180.4631 | 9.487 | 159.3437 | 60.0288 | 133.9 | 9.4958 | 133.8 | 59.9811 | 114.1146 | 9.4938 | 106.1802 | 59.9862 | 82.8
9.4889 | 210.2077 | 60.0368 | 185 | 9.5013 | 185.0321 | 59.9676 | 180.1543 | 9.4953 | 159.3399 | 60.0288 | 133.9 | 9.5042 | 133.8009 | 59.9811 | 113.697 | 9.5021 | 106.1684 | 59.9862 | 82.8
9.4972 | 210.2055 | 60.0368 | 185 | 9.5096 | 185.0287 | 59.9676 | 179.8456 | 9.5037 | 159.336 | 60.0288 | 133.9 | 9.5125 | 133.8018 | 59.9811 | 113.2794 | 9.5105 | 106.1567 | 59.9862 | 82.8
9.5055 | 210.2034 | 60.0368 | 185 | 9.518 | 185.0253 | 59.9676 | 179.5368 | 9.512 | 159.3321 | 60.0288 | 133.9 | 9.5209 | 133.8026 | 59.9811 | 112.8618 | 9.5188 | 106.1449 | 59.9862 | 82.8
9.5139 | 210.2012 | 60.0368 | 185 | 9.5263 | 185.022 | 59.9676 | 179.2281 | 9.5203 | 159.3282 | 60.0288 | 133.9 | 9.5292 | 133.8035 | 59.9811 | 112.4442 | 9.5272 | 106.1332 | 59.9862 | 82.8
9.5222 | 210.199 | 60.0368 | 185 | 9.5347 | 185.0186 | 59.9676 | 178.9194 | 9.5287 | 159.3244 | 60.0288 | 133.9 | 9.5375 | 133.8044 | 59.9811 | 112.0265 | 9.5355 | 106.1214 | 59.9862 | 82.8
9.5305 | 210.1968 | 60.0368 | 185 | 9.543 | 185.0152 | 59.9676 | 178.6106 | 9.537 | 159.3205 | 60.0288 | 133.9 | 9.5459 | 133.8052 | 59.9811 | 111.6089 | 9.5438 | 106.1097 | 59.9862 | 82.8
9.5389 | 210.1947 | 60.0368 | 185 | 9.5514 | 185.0119 | 59.9676 | 178.3019 | 9.5453 | 159.3166 | 60.0288 | 133.9 | 9.5542 | 133.8061 | 59.9811 | 111.1913 | 9.5522 | 106.0979 | 59.9862 | 82.8
9.5472 | 210.1925 | 60.0368 | 185 | 9.5597 | 185.0085 | 59.9676 | 177.9931 | 9.5536 | 159.3128 | 60.0288 | 133.9 | 9.5625 | 133.807 | 59.9811 | 110.7737 | 9.5605 | 106.0862 | 59.9862 | 82.8
9.5555 | 210.1903 | 60.0368 | 185 | 9.568 | 185.0051 | 59.9676 | 177.6844 | 9.562 | 159.3089 | 60.0288 | 133.9 | 9.5709 | 133.8078 | 59.9811 | 110.3561 | 9.5688 | 106.0744 | 59.9862 | 82.8
9.5638 | 210.1882 | 60.0368 | 185 | 9.5764 | 185.0017 | 59.9676 | 177.3757 | 9.5703 | 159.305 | 60.0288 | 133.9 | 9.5792 | 133.8087 | 59.9811 | 109.9385 | 9.5772 | 106.0627 | 59.9867 | 82.8
9.5722 | 210.186 | 60.0368 | 185 | 9.5847 | 184.9984 | 59.9676 | 177.0669 | 9.5786 | 159.3011 | 60.0307 | 133.9 | 9.5876 | 133.8096 | 59.9811 | 109.5208 | 9.5855 | 106.0509 | 59.9867 | 82.8
9.5805 | 210.1838 | 60.0368 | 185 | 9.593 | 184.995 | 59.9676 | 176.7582 | 9.5869 | 159.2973 | 60.0307 | 133.9 | 9.5959 | 133.8104 | 59.9811 | 109.1032 | 9.5938 | 106.0392 | 59.9867 | 82.8
9.5888 | 210.1817 | 60.0368 | 185 | 9.6014 | 184.9916 | 59.9676 | 176.4494 | 9.5953 | 159.2934 | 60.0307 | 133.9 | 9.6042 | 133.8113 | 59.9811 | 108.6856 | 9.6022 | 106.0274 | 59.9867 | 82.8
9.5972 | 210.1795 | 60.0368 | 185 | 9.6097 | 184.9883 | 59.9674 | 176.1407 | 9.6036 | 159.2895 | 60.0307 | 133.9 | 9.6125 | 133.812 | 59.9811 | 108.35 | 9.6105 | 106.0157 | 59.9867 | 82.8
9.6055 | 210.1773 | 60.0368 | 185 | 9.618 | 184.9849 | 59.9674 | 175.832 | 9.6119 | 159.2857 | 60.0307 | 133.9 | 9.6209 | 133.8119 | 59.9811 | 108.35 | 9.6188 | 106.0039 | 59.9867 | 82.8
9.6138 | 210.1752 | 60.0368 | 185 | 9.6264 | 184.9815 | 59.9674 | 175.5232 | 9.6203 | 159.2818 | 60.0307 | 133.9 | 9.6292 | 133.8117 | 59.9811 | 108.35 | 9.6272 | 105.9922 | 59.9867 | 82.8
9.6221 | 210.173 | 60.0368 | 185 | 9.6347 | 184.9781 | 59.9674 | 175.2145 | 9.6286 | 159.2779 | 60.0307 | 133.9 | 9.6376 | 133.8116 | 59.9811 | 108.35 | 9.6355 | 105.9804 | 59.9867 | 82.8
9.6305 | 210.1708 | 60.0368 | 185 | 9.6431 | 184.9748 | 59.9674 | 174.9057 | 9.6369 | 159.2741 | 60.0307 | 133.9 | 9.6459 | 133.8115 | 59.9811 | 108.35 | 9.6439 | 105.9687 | 59.9867 | 82.8
9.6388 | 210.1687 | 60.0368 | 185 | 9.6514 | 184.9714 | 59.9674 | 174.597 | 9.6453 | 159.2702 | 60.0307 | 133.9 | 9.6542 | 133.8114 | 59.9811 | 108.35 | 9.6522 | 105.9569 | 59.9867 | 82.8
9.6471 | 210.1665 | 60.0368 | 185 | 9.6597 | 184.968 | 59.9674 | 174.2883 | 9.6536 | 159.2663 | 60.0307 | 133.9 | 9.6626 | 133.8113 | 59.9811 | 108.35 | 9.6605 | 105.9452 | 59.9867 | 82.8
9.6555 | 210.1643 | 60.0368 | 185 | 9.6681 | 184.9647 | 59.9674 | 173.9795 | 9.6619 | 159.2625 | 60.0307 | 133.9 | 9.6709 | 133.8112 | 59.9811 | 108.35 | 9.6689 | 105.9334 | 59.9867 | 82.8
9.6638 | 210.1621 | 60.0368 | 185 | 9.6764 | 184.9613 | 59.9674 | 173.6708 | 9.6703 | 159.2586 | 60.0307 | 133.9 | 9.6792 | 133.8111 | 59.9811 | 108.35 | 9.6772 | 105.9217 | 59.9867 | 82.8
9.6721 | 210.16 | 60.0368 | 185 | 9.6848 | 184.9579 | 59.9674 | 173.362 | 9.6786 | 159.2547 | 60.0307 | 133.9 | 9.6876 | 133.8109 | 59.9797 | 108.35 | 9.6855 | 105.9099 | 59.9867 | 82.8
9.6804 | 210.1578 | 60.0368 | 185 | 9.6931 | 184.9545 | 59.9674 | 173.0533 | 9.6869 | 159.2508 | 60.0307 | 133.9 | 9.6959 | 133.8108 | 59.9797 | 108.35 | 9.6938 | 105.8981 | 59.9867 | 82.8
9.6888 | 210.1556 | 60.0368 | 185 | 9.7014 | 184.9512 | 59.9674 | 172.7445 | 9.6952 | 159.247 | 60.0307 | 133.9 | 9.7043 | 133.8107 | 59.9797 | 108.35 | 9.7022 | 105.8864 | 59.9867 | 82.8
9.6971 | 210.1535 | 60.0368 | 185 | 9.7098 | 184.9478 | 59.9674 | 172.4358 | 9.7036 | 159.2431 | 60.0307 | 133.9 | 9.7126 | 133.8106 | 59.9797 | 108.35 | 9.7105 | 105.8746 | 59.9867 | 82.8
9.7054 | 210.1513 | 60.0368 | 185 | 9.7181 | 184.9444 | 59.9674 | 172.127 | 9.7119 | 159.2392 | 60.0307 | 133.9 | 9.7209 | 133.8105 | 59.9797 | 108.35 | 9.7189 | 105.8629 | 59.9867 | 82.8
9.7137 | 210.1491 | 60.0368 | 185 | 9.7264 | 184.9411 | 59.9674 | 171.8183 | 9.7202 | 159.2354 | 60.0307 | 133.9 | 9.7292 | 133.8103 | 59.9797 | 108.35 | 9.7272 | 105.8511 | 59.9867 | 82.8
9.7221 | 210.147 | 60.0368 | 185 | 9.7348 | 184.9377 | 59.9674 | 171.5096 | 9.7285 | 159.2315 | 60.0307 | 133.9 | 9.7376 | 133.8102 | 59.9797 | 108.35 | 9.7355 | 105.8394 | 59.9867 | 82.8
9.7304 | 210.1448 | 60.0368 | 185 | 9.7431 | 184.9343 | 59.9674 | 171.2008 | 9.7369 | 159.2276 | 60.0307 | 133.9 | 9.7459 | 133.8101 | 59.9797 | 108.35 | 9.7439 | 105.8276 | 59.9867 | 82.8
9.7387 | 210.1426 | 60.0368 | 185 | 9.7515 | 184.9309 | 59.9674 | 170.8921 | 9.7452 | 159.2237 | 60.0307 | 133.9 | 9.7543 | 133.81 | 59.9797 | 108.35 | 9.7522 | 105.8159 | 59.9867 | 82.8
9.7471 | 210.1405 | 60.0368 | 185 | 9.7598 | 184.9276 | 59.9674 | 170.5833 | 9.7535 | 159.2199 | 60.0307 | 133.9 | 9.7626 | 133.8099 | 59.9797 | 108.35 | 9.7605 | 105.8041 | 59.9867 | 82.8
9.7554 | 210.1383 | 60.0368 | 185 | 9.7681 | 184.9242 | 59.9674 | 170.2746 | 9.7619 | 159.216 | 60.0307 | 133.9 | 9.7709 | 133.8098 | 59.9797 | 108.35 | 9.7689 | 105.7924 | 59.9867 | 82.8
9.7637 | 210.1361 | 60.0368 | 185 | 9.7765 | 184.9208 | 59.9674 | 169.9658 | 9.7702 | 159.2121 | 60.0307 | 133.9 | 9.7793 | 133.8096 | 59.9797 | 108.35 | 9.7772 | 105.7806 | 59.9873 | 82.8
9.772 | 210.134 | 60.0368 | 185 | 9.7848 | 184.9175 | 59.9674 | 169.6571 | 9.7785 | 159.2083 | 60.0326 | 133.9 | 9.7876 | 133.8095 | 59.9797 | 108.35 | 9.7856 | 105.7689 | 59.9873 | 82.8
9.7804 | 210.1318 | 60.0368 | 185 | 9.7932 | 184.9141 | 59.9674 | 169.3484 | 9.7868 | 159.2044 | 60.0326 | 133.9 | 9.796 | 133.8094 | 59.9797 | 108.35 | 9.7939 | 105.7571 | 59.9873 | 82.8
9.7887 | 210.1296 | 60.0368 | 185 | 9.8015 | 184.9107 | 59.9674 | 169.0396 | 9.7952 | 159.2005 | 60.0326 | 133.9 | 9.8043 | 133.8093 | 59.9797 | 108.35 | 9.8022 | 105.7454 | 59.9873 | 82.8
9.797 | 210.1275 | 60.0368 | 185 | 9.8098 | 184.9073 | 59.9676 | 168.7309 | 9.8035 | 159.1966 | 60.0326 | 133.9 | 9.8126 | 133.8092 | 59.9797 | 108.35 | 9.8105 | 105.7336 | 59.9873 | 82.8
9.8054 | 210.1253 | 60.0368 | 185 | 9.8181 | 184.904 | 59.9676 | 168.4221 | 9.8118 | 159.1928 | 60.0326 | 133.9 | 9.821 | 133.8091 | 59.9797 | 108.35 | 9.8189 | 105.7219 | 59.9873 | 82.8
9.8137 | 210.1231 | 60.0368 | 185 | 9.8265 | 184.9006 | 59.9676 | 168.1134 | 9.8202 | 159.1889 | 60.0326 | 133.9 | 9.8293 | 133.8089 | 59.9797 | 108.35 | 9.8272 | 105.7101 | 59.9873 | 82.8
9.822 | 210.1209 | 60.0368 | 185 | 9.8348 | 184.8972 | 59.9676 | 167.8046 | 9.8285 | 159.185 | 60.0326 | 133.9 | 9.8376 | 133.8088 | 59.9797 | 108.35 | 9.8356 | 105.6984 | 59.9873 | 82.8
9.8304 | 210.1188 | 60.0368 | 185 | 9.8432 | 184.8939 | 59.9676 | 167.4959 | 9.8368 | 159.1812 | 60.0326 | 133.9 | 9.846 | 133.8087 | 59.9797 | 108.35 | 9.8439 | 105.6866 | 59.9873 | 82.8
9.8387 | 210.1166 | 60.0356 | 185 | 9.8515 | 184.8905 | 59.9676 | 167.1872 | 9.8452 | 159.1773 | 60.0326 | 133.9 | 9.8543 | 133.8086 | 59.9797 | 108.35 | 9.8522 | 105.6749 | 59.9873 | 82.8
9.847 | 210.1144 | 60.0356 | 185 | 9.8598 | 184.8871 | 59.9676 | 166.8784 | 9.8535 | 159.1731 | 60.0326 | 133.9 | 9.8626 | 133.8085 | 59.9797 | 108.35 | 9.8606 | 105.6631 | 59.9873 | 82.8
9.8553 | 210.1132 | 60.0356 | 185 | 9.8682 | 184.8837 | 59.9676 | 166.5697 | 9.8618 | 159.1672 | 60.0326 | 133.9 | 9.871 | 133.8084 | 59.9797 | 108.35 | 9.8689 | 105.6514 | 59.9873 | 82.8
9.8637 | 210.1121 | 60.0356 | 185 | 9.8765 | 184.8804 | 59.9676 | 166.2609 | 9.8701 | 159.1613 | 60.0326 | 133.9 | 9.8793 | 133.8082 | 59.9797 | 108.35 | 9.8772 | 105.6396 | 59.9873 | 82.8
9.872 | 210.1111 | 60.0356 | 185 | 9.8849 | 184.877 | 59.9676 | 165.9522 | 9.8785 | 159.1554 | 60.0326 | 133.9 | 9.8876 | 133.8081 | 59.9795 | 108.35 | 9.8856 | 105.6279 | 59.9873 | 82.8
9.8803 | 210.1101 | 60.0356 | 185 | 9.8932 | 184.8736 | 59.9676 | 165.6435 | 9.8868 | 159.1495 | 60.0326 | 133.9 | 9.896 | 133.808 | 59.9795 | 108.35 | 9.8939 | 105.6161 | 59.9873 | 82.8
9.8886 | 210.109 | 60.0356 | 185 | 9.9016 | 184.8703 | 59.9676 | 165.3347 | 9.8951 | 159.1436 | 60.0326 | 133.9 | 9.9043 | 133.8079 | 59.9795 | 108.35 | 9.9023 | 105.6044 | 59.9873 | 82.8
9.897 | 210.108 | 60.0356 | 185 | 9.9099 | 184.8669 | 59.9676 | 165.026 | 9.9034 | 159.1377 | 60.0326 | 133.9 | 9.9127 | 133.8078 | 59.9795 | 108.35 | 9.9106 | 105.5926 | 59.9873 | 82.8
9.9053 | 210.107 | 60.0356 | 185 | 9.9182 | 184.8635 | 59.9676 | 164.7172 | 9.9118 | 159.1319 | 60.0326 | 133.9 | 9.921 | 133.8077 | 59.9795 | 108.35 | 9.9189 | 105.5809 | 59.9873 | 82.8
9.9136 | 210.1059 | 60.0356 | 185 | 9.9265 | 184.8601 | 59.9676 | 164.4085 | 9.9201 | 159.126 | 60.0326 | 133.9 | 9.9293 | 133.8075 | 59.9795 | 108.35 | 9.9272 | 105.5694 | 59.9873 | 82.8
9.922 | 210.1049 | 60.0356 | 185 | 9.9349 | 184.8568 | 59.9676 | 164.0997 | 9.9284 | 159.1201 | 60.0326 | 133.9 | 9.9377 | 133.8074 | 59.9795 | 108.35 | 9.9356 | 105.5611 | 59.9873 | 82.8
9.9303 | 210.1039 | 60.0356 | 185 | 9.9432 | 184.8534 | 59.9676 | 163.791 | 9.9368 | 159.1142 | 60.0326 | 133.9 | 9.946 | 133.8073 | 59.9795 | 108.35 | 9.9439 | 105.5529 | 59.9873 | 82.8
9.9386 | 210.1028 | 60.0356 | 185 | 9.9516 | 184.85 | 59.9676 | 163.4823 | 9.9451 | 159.1083 | 60.0326 | 133.9 | 9.9543 | 133.8072 | 59.9795 | 108.35 | 9.9522 | 105.5447 | 59.9873 | 82.8
9.9469 | 210.1018 | 60.0356 | 185 | 9.9599 | 184.8467 | 59.9676 | 163.1735 | 9.9534 | 159.1024 | 60.0326 | 133.9 | 9.9627 | 133.8071 | 59.9795 | 108.35 | 9.9606 | 105.5364 | 59.9873 | 82.8
9.9553 | 210.1008 | 60.0356 | 185 | 9.9682 | 184.8433 | 59.9676 | 162.8648 | 9.9618 | 159.0965 | 60.0326 | 133.9 | 9.971 | 133.807 | 59.9795 | 108.35 | 9.9689 | 105.5282 | 59.9873 | 82.8
9.9636 | 210.0997 | 60.0356 | 185 | 9.9766 | 184.8399 | 59.9676 | 162.556 | 9.9701 | 159.0906 | 60.0326 | 133.9 | 9.9793 | 133.8068 | 59.9795 | 108.35 | 9.9773 | 105.52 | 59.9873 | 82.8
9.9719 | 210.0987 | 60.0356 | 185 | 9.9849 | 184.8365 | 59.9676 | 162.2473 | 9.9784 | 159.0847 | 60.0337 | 133.9 | 9.9877 | 133.8067 | 59.9795 | 108.35 | 9.9856 | 105.5117 | 59.9873 | 82.8
9.9803 | 210.0977 | 60.0356 | 185 | 9.9933 | 184.8332 | 59.9676 | 161.9386 | 9.9868 | 159.0788 | 60.0337 | 133.9 | 9.996 | 133.8066 | 59.9795 | 108.35 | 9.9939 | 105.5035 | 59.9873 | 82.8
9.9886 | 210.0966 | 60.0356 | 185 | 10.0016 | 184.8298 | 59.9676 | 161.6298 | 9.9951 | 159.0729 | 60.0337 | 133.9 | 10.0044 | 133.8065 | 59.9795 | 108.35 | 10.0023 | 105.4953 | 59.9873 | 82.8
9.9969 | 210.0956 | 60.0356 | 185 | 10.0099 | 184.8264 | 59.9682 | 161.3211 | 10.0034 | 159.067 | 60.0337 | 133.9 | 10.0127 | 133.8064 | 59.9795 | 108.35 | 10.0106 | 105.487 | 59.9873 | 82.8
10.0052 | 210.0946 | 60.0356 | 185 | 10.0183 | 184.8231 | 59.9682 | 161.0123 | 10.0117 | 159.0611 | 60.0337 | 133.9 | 10.021 | 133.8063 | 59.9795 | 108.35 | 10.0189 | 105.4788 | 59.9873 | 82.8
10.0136 | 210.0936 | 60.0356 | 185 | 10.0266 | 184.8197 | 59.9682 | 160.7036 | 10.0201 | 159.0552 | 60.0337 | 133.9 | 10.0294 | 133.8061 | 59.9795 | 108.35 | 10.0273 | 105.4705 | 59.9873 | 82.8
10.0219 | 210.0925 | 60.0356 | 185 | 10.0349 | 184.8163 | 59.9682 | 160.3949 | 10.0284 | 159.0493 | 60.0337 | 133.9 | 10.0377 | 133.806 | 59.9795 | 108.35 | 10.0356 | 105.4623 | 59.9873 | 82.8
10.0302 | 210.0915 | 60.0356 | 185 | 10.0433 | 184.8129 | 59.9682 | 160.0861 | 10.0367 | 159.0434 | 60.0337 | 133.9 | 10.046 | 133.8059 | 59.9795 | 108.35 | 10.0439 | 105.4541 | 59.9873 | 82.8
10.0386 | 210.0905 | 60.0337 | 185 | 10.0516 | 184.8096 | 59.9682 | 159.7774 | 10.045 | 159.0375 | 60.0337 | 133.9 | 10.0544 | 133.8058 | 59.9795 | 108.35 | 10.0523 | 105.4458 | 59.9873 | 82.8
10.0469 | 210.0894 | 60.0337 | 185 | 10.06 | 184.8062 | 59.9682 | 159.4686 | 10.0534 | 159.0316 | 60.0337 | 133.9 | 10.0627 | 133.8057 | 59.9795 | 108.35 | 10.0606 | 105.4376 | 59.9873 | 82.8
10.0552 | 210.0884 | 60.0337 | 185 | 10.0683 | 184.8063 | 59.9682 | 159.45 | 10.0617 | 159.0257 | 60.0337 | 133.9 | 10.071 | 133.8056 | 59.9795 | 108.35 | 10.0689 | 105.4294 | 59.9873 | 82.8
10.0635 | 210.0874 | 60.0337 | 185 | 10.0766 | 184.8067 | 59.9682 | 159.45 | 10.07 | 159.0198 | 60.0337 | 133.9 | 10.0794 | 133.8054 | 59.9795 | 108.35 | 10.0773 | 105.4211 | 59.9873 | 82.8
10.0719 | 210.0863 | 60.0337 | 185 | 10.085 | 184.807 | 59.9682 | 159.45 | 10.0784 | 159.0139 | 60.0337 | 133.9 | 10.0877 | 133.8053 | 59.9792 | 108.35 | 10.0856 | 105.4129 | 59.9873 | 82.8
10.0802 | 210.0853 | 60.0337 | 185 | 10.0933 | 184.8073 | 59.9682 | 159.45 | 10.0867 | 159.0081 | 60.0337 | 133.9 | 10.096 | 133.8052 | 59.9792 | 108.35 | 10.0939 | 105.4046 | 59.9873 | 82.8
10.0885 | 210.0843 | 60.0337 | 185 | 10.1017 | 184.8077 | 59.9682 | 159.45 | 10.095 | 159.0022 | 60.0337 | 133.9 | 10.1044 | 133.8051 | 59.9792 | 108.35 | 10.1023 | 105.3964 | 59.9873 | 82.8
10.0969 | 210.0832 | 60.0337 | 185 | 10.11 | 184.808 | 59.9682 | 159.45 | 10.1033 | 158.9963 | 60.0337 | 133.9 | 10.1127 | 133.804 | 59.9792 | 108.35 | 10.1106 | 105.3882 | 59.9873 | 82.8
10.1052 | 210.0822 | 60.0337 | 185 | 10.1183 | 184.8083 | 59.9682 | 159.45 | 10.1117 | 158.9904 | 60.0337 | 133.9 | 10.1211 | 133.7991 | 59.9792 | 108.35 | 10.119 | 105.3799 | 59.9873 | 82.8
10.1135 | 210.0812 | 60.0337 | 185 | 10.1266 | 184.8087 | 59.9682 | 159.45 | 10.12 | 158.9845 | 60.0337 | 133.9 | 10.1294 | 133.7943 | 59.9792 | 108.35 | 10.1273 | 105.3717 | 59.9873 | 82.8
10.1218 | 210.0801 | 60.0337 | 185 | 10.135 | 184.809 | 59.9682 | 159.45 | 10.1283 | 158.9786 | 60.0337 | 133.9 | 10.1377 | 133.7894 | 59.9792 | 108.35 | 10.1356 | 105.3635 | 59.9873 | 82.8
10.1302 | 210.0791 | 60.0337 | 185 | 10.1433 | 184.8093 | 59.9682 | 159.45 | 10.1367 | 158.9727 | 60.0337 | 133.9 | 10.1461 | 133.7846 | 59.9792 | 108.35 | 10.144 | 105.3552 | 59.9873 | 82.8
10.1385 | 210.0781 | 60.0337 | 185 | 10.1517 | 184.8097 | 59.9682 | 159.45 | 10.145 | 158.9668 | 60.0337 | 133.9 | 10.1544 | 133.7798 | 59.9792 | 108.35 | 10.1523 | 105.347 | 59.9873 | 82.8
10.1468 | 210.077 | 60.0337 | 185 | 10.16 | 184.81 | 59.9682 | 159.45 | 10.1533 | 158.9609 | 60.0337 | 133.9 | 10.1628 | 133.7749 | 59.9792 | 108.35 | 10.1606 | 105.3387 | 59.9873 | 82.8
10.1552 | 210.076 | 60.0337 | 185 | 10.1683 | 184.8103 | 59.9682 | 159.45 | 10.1617 | 158.955 | 60.0337 | 133.9 | 10.1711 | 133.7701 | 59.9792 | 108.35 | 10.169 | 105.3305 | 59.9873 | 82.8
10.1635 | 210.075 | 60.0337 | 185 | 10.1767 | 184.8107 | 59.9682 | 159.45 | 10.17 | 158.9491 | 60.0337 | 133.9 | 10.1794 | 133.7652 | 59.9792 | 108.35 | 10.1773 | 105.3223 | 59.9873 | 82.8
10.1718 | 210.0739 | 60.0337 | 185 | 10.185 | 184.811 | 59.9682 | 159.45 | 10.1783 | 158.9432 | 60.0346 | 133.9 | 10.1877 | 133.7604 | 59.9792 | 108.35 | 10.1856 | 105.314 | 59.9873 | 82.8
10.1801 | 210.0729 | 60.0337 | 185 | 10.1934 | 184.8114 | 59.9682 | 159.45 | 10.1866 | 158.9373 | 60.0346 | 133.9 | 10.1961 | 133.7556 | 59.9792 | 108.35 | 10.194 | 105.3058 | 59.9873 | 82.8
10.1885 | 210.0719 | 60.0337 | 185 | 10.2017 | 184.8117 | 59.9682 | 159.45 | 10.1949 | 158.9314 | 60.0346 | 133.9 | 10.2044 | 133.7507 | 59.9792 | 108.35 | 10.2023 | 105.2976 | 59.9873 | 82.8
10.1968 | 210.0708 | 60.0337 | 185 | 10.21 | 184.812 | 59.9696 | 159.45 | 10.2033 | 158.9255 | 60.0346 | 133.9 | 10.2128 | 133.7459 | 59.9792 | 108.35 | 10.2106 | 105.2893 | 59.9873 | 82.8
10.2051 | 210.0698 | 60.0337 | 185 | 10.2184 | 184.8124 | 59.9696 | 159.45 | 10.2116 | 158.9196 | 60.0346 | 133.9 | 10.2211 | 133.7411 | 59.9792 | 108.35 | 10.219 | 105.2811 | 59.9873 | 82.8
10.2135 | 210.0688 | 60.0337 | 185 | 10.2267 | 184.8127 | 59.9696 | 159.45 | 10.2199 | 158.9137 | 60.0346 | 133.9 | 10.2294 | 133.7362 | 59.9792 | 108.35 | 10.2273 | 105.2729 | 59.9873 | 82.8
10.2218 | 210.0677 | 60.0337 | 185 | 10.235 | 184.813 | 59.9696 | 159.45 | 10.2283 | 158.9078 | 60.0346 | 133.9 | 10.2378 | 133.7314 | 59.9792 | 108.35 | 10.2357 | 105.2646 | 59.9873 | 82.8
10.2301 | 210.0667 | 60.0337 | 185 | 10.2434 | 184.8134 | 59.9696 | 159.45 | 10.2366 | 158.9019 | 60.0346 | 133.9 | 10.2461 | 133.7265 | 59.9792 | 108.35 | 10.244 | 105.2564 | 59.9873 | 82.8
10.2384 | 210.0657 | 60.0307 | 185 | 10.2517 | 184.8137 | 59.9696 | 159.45 | 10.2449 | 158.896 | 60.0346 | 133.9 | 10.2544 | 133.7217 | 59.9792 | 108.35 | 10.2523 | 105.2481 | 59.9873 | 82.8
10.2468 | 210.0646 | 60.0307 | 185 | 10.2601 | 184.8141 | 59.9696 | 159.45 | 10.2533 | 158.8901 | 60.0346 | 133.9 | 10.2628 | 133.7169 | 59.9792 | 108.35 | 10.2607 | 105.2399 | 59.9873 | 82.8
10.2551 | 210.0636 | 60.0307 | 185 | 10.2684 | 184.8144 | 59.9696 | 159.45 | 10.2616 | 158.8842 | 60.0346 | 133.9 | 10.2711 | 133.712 | 59.9792 | 108.35 | 10.269 | 105.2317 | 59.9873 | 82.8
10.2634 | 210.0626 | 60.0307 | 185 | 10.2767 | 184.8147 | 59.9696 | 159.45 | 10.2699 | 158.8784 | 60.0346 | 133.9 | 10.2794 | 133.7072 | 59.9792 | 108.35 | 10.2773 | 105.2234 | 59.9873 | 82.8
10.2718 | 210.0615 | 60.0307 | 185 | 10.2851 | 184.8151 | 59.9696 | 159.45 | 10.2782 | 158.8725 | 60.0346 | 133.9 | 10.2878 | 133.7023 | 59.9814 | 108.35 | 10.2856 | 105.2152 | 59.9873 | 82.8
10.2801 | 210.0605 | 60.0307 | 185 | 10.2934 | 184.8154 | 59.9696 | 159.45 | 10.2866 | 158.8666 | 60.0346 | 133.9 | 10.2961 | 133.6975 | 59.9814 | 108.35 | 10.294 | 105.207 | 59.9873 | 82.8
10.2884 | 210.0595 | 60.0307 | 185 | 10.3018 | 184.8157 | 59.9696 | 159.45 | 10.2949 | 158.8607 | 60.0346 | 133.9 | 10.3044 | 133.6927 | 59.9814 | 108.35 | 10.3023 | 105.1987 | 59.9873 | 82.8
10.2968 | 210.0584 | 60.0307 | 185 | 10.3101 | 184.8161 | 59.9696 | 159.45 | 10.3032 | 158.8548 | 60.0346 | 133.9 | 10.3128 | 133.6878 | 59.9814 | 108.35 | 10.3107 | 105.1905 | 59.9873 | 82.8
10.3051 | 210.0574 | 60.0307 | 185 | 10.3184 | 184.8164 | 59.9696 | 159.45 | 10.3116 | 158.8489 | 60.0346 | 133.9 | 10.3211 | 133.683 | 59.9814 | 108.35 | 10.319 | 105.1822 | 59.9873 | 82.8
10.3134 | 210.0564 | 60.0307 | 185 | 10.3268 | 184.8167 | 59.9696 | 159.45 | 10.3199 | 158.843 | 60.0346 | 133.9 | 10.3295 | 133.6782 | 59.9814 | 108.35 | 10.3273 | 105.174 | 59.9873 | 82.8
10.3217 | 210.0553 | 60.0307 | 185 | 10.3351 | 184.8171 | 59.9696 | 159.45 | 10.3282 | 158.8371 | 60.0346 | 133.9 | 10.3378 | 133.6733 | 59.9814 | 108.35 | 10.3357 | 105.1658 | 59.9873 | 82.8
10.3301 | 210.0543 | 60.0307 | 185 | 10.3434 | 184.8174 | 59.9696 | 159.45 | 10.3365 | 158.8312 | 60.0346 | 133.9 | 10.3461 | 133.6685 | 59.9814 | 108.35 | 10.344 | 105.1575 | 59.9873 | 82.8
10.3384 | 210.0533 | 60.0307 | 185 | 10.3518 | 184.8177 | 59.9696 | 159.45 | 10.3449 | 158.8253 | 60.0346 | 133.9 | 10.3545 | 133.6637 | 59.9814 | 108.35 | 10.3523 | 105.1493 | 59.9873 | 82.8
10.3467 | 210.0522 | 60.0307 | 185 | 10.3601 | 184.8181 | 59.9696 | 159.45 | 10.3532 | 158.8194 | 60.0346 | 133.9 | 10.3628 | 133.6588 | 59.9814 | 108.35 | 10.3607 | 105.1411 | 59.9873 | 82.8
10.3551 | 210.0472 | 60.0307 | 185 | 10.3684 | 184.8184 | 59.9696 | 159.45 | 10.3615 | 158.8135 | 60.0346 | 133.9 | 10.3712 | 133.654 | 59.9814 | 108.35 | 10.369 | 105.1328 | 59.9873 | 82.8
10.3634 | 210.0408 | 60.0307 | 185 | 10.3768 | 184.8188 | 59.9696 | 159.45 | 10.3698 | 158.805 | 60.0346 | 133.9 | 10.3795 | 133.6491 | 59.9814 | 108.35 | 10.3773 | 105.1246 | 59.9867 | 82.8
10.3717 | 210.0345 | 60.0307 | 185 | 10.3851 | 184.8191 | 59.9696 | 159.45 | 10.3782 | 158.7962 | 60.0346 | 133.9 | 10.3878 | 133.6443 | 59.9814 | 108.35 | 10.3857 | 105.1163 | 59.9867 | 82.8
10.38 | 210.0282 | 60.0307 | 185 | 10.3935 | 184.8194 | 59.9696 | 159.45 | 10.3865 | 158.7874 | 60.0346 | 133.9 | 10.3961 | 133.6395 | 59.9814 | 108.35 | 10.394 | 105.1081 | 59.9867 | 82.8
10.3884 | 210.0218 | 60.0307 | 185 | 10.4018 | 184.8198 | 59.9696 | 159.45 | 10.3948 | 158.7786 | 60.0346 | 133.9 | 10.4045 | 133.6346 | 59.9814 | 108.35 | 10.4023 | 105.0999 | 59.9867 | 82.8
10.3967 | 210.0155 | 60.0307 | 185 | 10.4101 | 184.8201 | 59.9715 | 159.45 | 10.4032 | 158.7699 | 60.0346 | 133.9 | 10.4128 | 133.6298 | 59.9814 | 108.35 | 10.4107 | 105.0916 | 59.9867 | 82.8
10.405 | 210.0091 | 60.0307 | 185 | 10.4185 | 184.8204 | 59.9715 | 159.45 | 10.4115 | 158.7611 | 60.0346 | 133.9 | 10.4211 | 133.6249 | 59.9814 | 108.35 | 10.419 | 105.0834 | 59.9867 | 82.8
10.4134 | 210.0028 | 60.0307 | 185 | 10.4268 | 184.8208 | 59.9715 | 159.45 | 10.4198 | 158.7523 | 60.0346 | 133.9 | 10.4295 | 133.6201 | 59.9814 | 108.35 | 10.4273 | 105.0752 | 59.9867 | 82.8
10.4217 | 209.9965 | 60.0307 | 185 | 10.4352 | 184.8211 | 59.9715 | 159.45 | 10.4282 | 158.7435 | 60.0346 | 133.9 | 10.4378 | 133.6153 | 59.9814 | 108.35 | 10.4357 | 105.0669 | 59.9867 | 82.8
10.43 | 209.9901 | 60.0307 | 185 | 10.4435 | 184.8215 | 59.9715 | 159.45 | 10.4365 | 158.7347 | 60.0346 | 133.9 | 10.4462 | 133.6104 | 59.9814 | 108.35 | 10.444 | 105.0568 | 59.9867 | 82.8
10.4383 | 209.9838 | 60.0281 | 185 | 10.4518 | 184.8218 | 59.9715 | 159.45 | 10.4448 | 158.726 | 60.0346 | 133.9 | 10.4545 | 133.6056 | 59.9814 | 108.35 | 10.4524 | 105.0464 | 59.9867 | 82.8
10.4467 | 209.9775 | 60.0281 | 185 | 10.4602 | 184.8221 | 59.9715 | 159.45 | 10.4532 | 158.7172 | 60.0346 | 133.9 | 10.4628 | 133.6008 | 59.9814 | 108.35 | 10.4607 | 105.0361 | 59.9867 | 82.8
10.455 | 209.9711 | 60.0281 | 185 | 10.4685 | 184.8225 | 59.9715 | 159.45 | 10.4615 | 158.7084 | 60.0346 | 133.9 | 10.4712 | 133.5959 | 59.9814 | 108.35 | 10.469 | 105.0257 | 59.9867 | 82.8
10.4633 | 209.9648 | 60.0281 | 185 | 10.4768 | 184.8228 | 59.9715 | 159.45 | 10.4698 | 158.6996 | 60.0346 | 133.9 | 10.4795 | 133.5911 | 59.9814 | 108.35 | 10.4774 | 105.0153 | 59.9867 | 82.8
10.4717 | 209.9585 | 60.0281 | 185 | 10.4852 | 184.8231 | 59.9715 | 159.45 | 10.4781 | 158.6909 | 60.0346 | 133.9 | 10.4879 | 133.5862 | 59.9861 | 108.35 | 10.4857 | 105.005 | 59.9867 | 82.8
10.48 | 209.9521 | 60.0281 | 185 | 10.4935 | 184.8235 | 59.9715 | 159.45 | 10.4865 | 158.6821 | 60.0346 | 133.9 | 10.4962 | 133.5814 | 59.9861 | 108.35 | 10.494 | 104.9946 | 59.9867 | 82.8
10.4883 | 209.9458 | 60.0281 | 185 | 10.5019 | 184.8238 | 59.9715 | 159.45 | 10.4948 | 158.6733 | 60.0346 | 133.9 | 10.5045 | 133.5766 | 59.9861 | 108.35 | 10.5024 | 104.9842 | 59.9867 | 82.8
10.4966 | 209.9394 | 60.0281 | 185 | 10.5102 | 184.8241 | 59.9715 | 159.45 | 10.5031 | 158.6645 | 60.0346 | 133.9 | 10.5128 | 133.5717 | 59.9861 | 108.35 | 10.5107 | 104.9738 | 59.9867 | 82.8
10.505 | 209.9331 | 60.0281 | 185 | 10.5185 | 184.8245 | 59.9715 | 159.45 | 10.5114 | 158.6557 | 60.0346 | 133.9 | 10.5212 | 133.5669 | 59.9861 | 108.35 | 10.519 | 104.9635 | 59.9867 | 82.8
10.5133 | 209.9268 | 60.0281 | 185 | 10.5269 | 184.8248 | 59.9715 | 159.45 | 10.5198 | 158.647 | 60.0346 | 133.9 | 10.5295 | 133.562 | 59.9861 | 108.35 | 10.5274 | 104.9531 | 59.9867 | 82.8
10.5216 | 209.9204 | 60.0281 | 185 | 10.5352 | 184.8251 | 59.9715 | 159.45 | 10.5281 | 158.6382 | 60.0346 | 133.9 | 10.5378 | 133.5572 | 59.9861 | 108.35 | 10.5357 | 104.9427 | 59.9867 | 82.8
10.53 | 209.9141 | 60.0281 | 185 | 10.5435 | 184.8255 | 59.9715 | 159.45 | 10.5364 | 158.6294 | 60.0346 | 133.9 | 10.5462 | 133.5524 | 59.9861 | 108.35 | 10.544 | 104.9324 | 59.9867 | 82.8
10.5383 | 209.9078 | 60.0281 | 185 | 10.5519 | 184.8258 | 59.9715 | 159.45 | 10.5448 | 158.6206 | 60.0346 | 133.9 | 10.5545 | 133.5475 | 59.9861 | 108.35 | 10.5524 | 104.922 | 59.9867 | 82.8
10.5466 | 209.9014 | 60.0281 | 185 | 10.5602 | 184.8262 | 59.9715 | 159.45 | 10.5531 | 158.6118 | 60.0346 | 133.9 | 10.5629 | 133.5427 | 59.9861 | 108.35 | 10.5607 | 104.9116 | 59.9867 | 82.8
10.5549 | 209.8951 | 60.0281 | 185 | 10.5685 | 184.8265 | 59.9715 | 159.45 | 10.5614 | 158.6031 | 60.0346 | 133.9 | 10.5712 | 133.5379 | 59.9861 | 108.35 | 10.5691 | 104.9013 | 59.9867 | 82.8
10.5633 | 209.8887 | 60.0281 | 185 | 10.5769 | 184.8268 | 59.9715 | 159.45 | 10.5697 | 158.5943 | 60.0346 | 133.9 | 10.5795 | 133.533 | 59.9861 | 108.35 | 10.5774 | 104.8909 | 59.9862 | 82.8
10.5716 | 209.8824 | 60.0281 | 185 | 10.5852 | 184.8272 | 59.9715 | 159.45 | 10.5781 | 158.5855 | 60.0338 | 133.9 | 10.5879 | 133.5282 | 59.9861 | 108.35 | 10.5857 | 104.8805 | 59.9862 | 82.8
10.5799 | 209.8761 | 60.0281 | 185 | 10.5936 | 184.8275 | 59.9715 | 159.45 | 10.5864 | 158.5767 | 60.0338 | 133.9 | 10.5962 | 133.5233 | 59.9861 | 108.35 | 10.5941 | 104.8702 | 59.9862 | 82.8
10.5883 | 209.8697 | 60.0281 | 185 | 10.6019 | 184.8279 | 59.9715 | 159.45 | 10.5947 | 158.568 | 60.0338 | 133.9 | 10.6046 | 133.5185 | 59.9861 | 108.35 | 10.6024 | 104.8598 | 59.9862 | 82.8
10.5966 | 209.8634 | 60.0281 | 185 | 10.6102 | 184.8282 | 59.9715 | 159.45 | 10.6031 | 158.5592 | 60.0338 | 133.9 | 10.6129 | 133.5137 | 59.9861 | 108.35 | 10.6107 | 104.8494 | 59.9862 | 82.8
10.6049 | 209.8571 | 60.0281 | 185 | 10.6186 | 184.8285 | 59.9715 | 159.45 | 10.6114 | 158.5504 | 60.0338 | 133.9 | 10.6212 | 133.5088 | 59.9861 | 108.35 | 10.619 | 104.8391 | 59.9862 | 82.8
10.6133 | 209.8507 | 60.0281 | 185 | 10.6269 | 184.8289 | 59.9715 | 159.45 | 10.6197 | 158.5416 | 60.0338 | 133.9 | 10.6295 | 133.5025 | 59.9861 | 108.35 | 10.6274 | 104.8287 | 59.9862 | 82.8
10.6216 | 209.8444 | 60.0281 | 185 | 10.6353 | 184.8252 | 59.9715 | 159.45 | 10.6281 | 158.5329 | 60.0338 | 133.9 | 10.6379 | 133.4963 | 59.9861 | 108.35 | 10.6357 | 104.8183 | 59.9862 | 82.8
10.6299 | 209.838 | 60.0281 | 185 | 10.6436 | 184.8187 | 59.9715 | 159.45 | 10.6364 | 158.5241 | 60.0338 | 133.9 | 10.6462 | 133.49 | 59.9861 | 108.35 | 10.6441 | 104.8079 | 59.9862 | 82.8
10.6382 | 209.8317 | 60.0256 | 185 | 10.6519 | 184.8121 | 59.9715 | 159.45 | 10.6447 | 158.5153 | 60.0338 | 133.9 | 10.6545 | 133.4838 | 59.9861 | 108.35 | 10.6524 | 104.7976 | 59.9862 | 82.8
10.6466 | 209.8254 | 60.0256 | 185 | 10.6602 | 184.8055 | 59.9715 | 159.45 | 10.653 | 158.5065 | 60.0338 | 133.9 | 10.6629 | 133.4775 | 59.9861 | 108.35 | 10.6607 | 104.7872 | 59.9862 | 82.8
10.6549 | 209.819 | 60.0256 | 185 | 10.6686 | 184.799 | 59.9715 | 159.45 | 10.6613 | 158.4977 | 60.0338 | 133.9 | 10.6712 | 133.4713 | 59.9861 | 108.35 | 10.6691 | 104.7768 | 59.9862 | 82.8
10.6632 | 209.8127 | 60.0256 | 185 | 10.6769 | 184.7924 | 59.9715 | 159.45 | 10.6697 | 158.489 | 60.0338 | 133.9 | 10.6796 | 133.465 | 59.9861 | 108.35 | 10.6774 | 104.7665 | 59.9862 | 82.8
10.6716 | 209.8064 | 60.0256 | 185 | 10.6853 | 184.7858 | 59.9715 | 159.45 | 10.678 | 158.4802 | 60.0338 | 133.9 | 10.6879 | 133.4588 | 59.9903 | 108.35 | 10.6857 | 104.7561 | 59.9862 | 82.8
10.6799 | 209.8 | 60.0256 | 185 | 10.6936 | 184.7793 | 59.9715 | 159.45 | 10.6863 | 158.4714 | 60.0338 | 133.9 | 10.6962 | 133.4525 | 59.9903 | 108.35 | 10.6941 | 104.7457 | 59.9862 | 82.8
10.6882 | 209.7937 | 60.0256 | 185 | 10.7019 | 184.7727 | 59.9715 | 159.45 | 10.6947 | 158.4626 | 60.0338 | 133.9 | 10.7046 | 133.4463 | 59.9903 | 108.35 | 10.7024 | 104.7354 | 59.9862 | 82.8
10.6966 | 209.7874 | 60.0256 | 185 | 10.7103 | 184.7662 | 59.9715 | 159.45 | 10.703 | 158.4538 | 60.0338 | 133.9 | 10.7129 | 133.44 | 59.9903 | 108.35 | 10.7108 | 104.725 | 59.9862 | 82.8
10.7049 | 209.781 | 60.0256 | 185 | 10.7186 | 184.7596 | 59.9715 | 159.45 | 10.7113 | 158.4451 | 60.0338 | 133.9 | 10.7212 | 133.4338 | 59.9903 | 108.35 | 10.7191 | 104.7146 | 59.9862 | 82.8
10.7132 | 209.7747 | 60.0256 | 185 | 10.727 | 184.753 | 59.9715 | 159.45 | 10.7197 | 158.4363 | 60.0338 | 133.9 | 10.7296 | 133.4275 | 59.9903 | 108.35 | 10.7274 | 104.7042 | 59.9862 | 82.8
10.7215 | 209.7683 | 60.0256 | 185 | 10.7353 | 184.7465 | 59.9715 | 159.45 | 10.728 | 158.4275 | 60.0338 | 133.9 | 10.7379 | 133.4213 | 59.9903 | 108.35 | 10.7357 | 104.6939 | 59.9862 | 82.8
10.7299 | 209.762 | 60.0256 | 185 | 10.7436 | 184.7399 | 59.9715 | 159.45 | 10.7363 | 158.4187 | 60.0338 | 133.9 | 10.7462 | 133.415 | 59.9903 | 108.35 | 10.7441 | 104.6835 | 59.9862 | 82.8
10.7382 | 209.7557 | 60.0256 | 185 | 10.752 | 184.7333 | 59.9715 | 159.45 | 10.7446 | 158.4099 | 60.0338 | 133.9 | 10.7546 | 133.4088 | 59.9903 | 108.35 | 10.7524 | 104.6731 | 59.9862 | 82.8
10.7465 | 209.7493 | 60.0256 | 185 | 10.7603 | 184.7268 | 59.9715 | 159.45 | 10.753 | 158.4012 | 60.0338 | 133.9 | 10.7629 | 133.4025 | 59.9903 | 108.35 | 10.7608 | 104.6628 | 59.9862 | 82.8
10.7549 | 209.743 | 60.0256 | 185 | 10.7686 | 184.7202 | 59.9715 | 159.45 | 10.7613 | 158.3924 | 60.0338 | 133.9 | 10.7712 | 133.3963 | 59.9903 | 108.35 | 10.7691 | 104.6524 | 59.9862 | 82.8
10.7632 | 209.7366 | 60.0256 | 185 | 10.777 | 184.7136 | 59.9715 | 159.45 | 10.7696 | 158.3836 | 60.0338 | 133.9 | 10.7796 | 133.39 | 59.9903 | 108.35 | 10.7774 | 104.642 | 59.9859 | 82.8
10.7715 | 209.7303 | 60.0256 | 185 | 10.7853 | 184.7071 | 59.9715 | 159.45 | 10.778 | 158.3748 | 60.0326 | 133.9 | 10.7879 | 133.3838 | 59.9903 | 108.35 | 10.7858 | 104.6317 | 59.9859 | 82.8
10.7799 | 209.724 | 60.0256 | 185 | 10.7936 | 184.7005 | 59.9715 | 159.45 | 10.7863 | 158.3661 | 60.0326 | 133.9 | 10.7962 | 133.3775 | 59.9903 | 108.35 | 10.7941 | 104.6213 | 59.9859 | 82.8
10.7882 | 209.7176 | 60.0256 | 185 | 10.802 | 184.694 | 59.9715 | 159.45 | 10.7946 | 158.3573 | 60.0326 | 133.9 | 10.8046 | 133.3713 | 59.9903 | 108.35 | 10.8024 | 104.6109 | 59.9859 | 82.8
10.7965 | 209.7113 | 60.0256 | 185 | 10.8103 | 184.6874 | 59.9712 | 159.45 | 10.8029 | 158.3485 | 60.0326 | 133.9 | 10.8129 | 133.365 | 59.9903 | 108.35 | 10.8108 | 104.6006 | 59.9859 | 82.8
10.8048 | 209.705 | 60.0256 | 185 | 10.8187 | 184.6808 | 59.9712 | 159.45 | 10.8113 | 158.3397 | 60.0326 | 133.9 | 10.8213 | 133.3587 | 59.9903 | 108.35 | 10.8191 | 104.5902 | 59.9859 | 82.8
10.8132 | 209.6986 | 60.0256 | 185 | 10.827 | 184.6743 | 59.9712 | 159.45 | 10.8196 | 158.3309 | 60.0326 | 133.9 | 10.8296 | 133.3525 | 59.9903 | 108.35 | 10.8275 | 104.5798 | 59.9859 | 82.8
10.8215 | 209.6923 | 60.0256 | 185 | 10.8353 | 184.6677 | 59.9712 | 159.45 | 10.8279 | 158.3222 | 60.0326 | 133.9 | 10.8379 | 133.3463 | 59.9903 | 108.35 | 10.8358 | 104.5695 | 59.9859 | 82.8
10.8298 | 209.686 | 60.0256 | 185 | 10.8437 | 184.6611 | 59.9712 | 159.45 | 10.8362 | 158.3134 | 60.0326 | 133.9 | 10.8463 | 133.34 | 59.9903 | 108.35 | 10.8441 | 104.5591 | 59.9859 | 82.8
10.8382 | 209.6796 | 60.0232 | 185 | 10.852 | 184.6546 | 59.9712 | 159.45 | 10.8446 | 158.3046 | 60.0326 | 133.9 | 10.8546 | 133.3338 | 59.9903 | 108.35 | 10.8524 | 104.5487 | 59.9859 | 82.8
10.8465 | 209.6733 | 60.0232 | 185 | 10.8604 | 184.648 | 59.9712 | 159.45 | 10.8529 | 158.2958 | 60.0326 | 133.9 | 10.8629 | 133.3275 | 59.9903 | 108.35 | 10.8608 | 104.5383 | 59.9859 | 82.8
10.8548 | 209.6669 | 60.0232 | 185 | 10.8687 | 184.6414 | 59.9712 | 159.45 | 10.8612 | 158.287 | 60.0326 | 133.9 | 10.8712 | 133.3212 | 59.9903 | 108.35 | 10.8691 | 104.528 | 59.9859 | 82.8
10.8632 | 209.6608 | 60.0232 | 185 | 10.877 | 184.6349 | 59.9712 | 159.45 | 10.8696 | 158.2797 | 60.0326 | 133.9 | 10.8796 | 133.315 | 59.9903 | 108.35 | 10.8774 | 104.5176 | 59.9859 | 82.8
10.8715 | 209.655 | 60.0232 | 185 | 10.8854 | 184.6283 | 59.9712 | 159.45 | 10.8779 | 158.2726 | 60.0326 | 133.9 | 10.8879 | 133.3087 | 59.9967 | 108.35 | 10.8858 | 104.5072 | 59.9859 | 82.8
10.8798 | 209.649 | 60.0232 | 185 | 10.8937 | 184.6217 | 59.9712 | 159.45 | 10.8862 | 158.2655 | 60.0326 | 133.9 | 10.8963 | 133.3025 | 59.9967 | 108.35 | 10.8941 | 104.4969 | 59.9859 | 82.8
10.8881 | 209.6432 | 60.0232 | 185 | 10.902 | 184.6152 | 59.9712 | 159.45 | 10.8946 | 158.2584 | 60.0326 | 133.9 | 10.9046 | 133.2962 | 59.9967 | 108.35 | 10.9025 | 104.4865 | 59.9859 | 82.8
10.8965 | 209.6373 | 60.0232 | 185 | 10.9104 | 184.6086 | 59.9712 | 159.45 | 10.9029 | 158.2513 | 60.0326 | 133.9 | 10.9129 | 133.29 | 59.9967 | 108.35 | 10.9108 | 104.4761 | 59.9859 | 82.8
10.9048 | 209.6314 | 60.0232 | 185 | 10.9187 | 184.6021 | 59.9712 | 159.45 | 10.9112 | 158.2441 | 60.0326 | 133.9 | 10.9213 | 133.2837 | 59.9967 | 108.35 | 10.9191 | 104.4658 | 59.9859 | 82.8
10.9131 | 209.6255 | 60.0232 | 185 | 10.9271 | 184.5955 | 59.9712 | 159.45 | 10.9196 | 158.237 | 60.0326 | 133.9 | 10.9296 | 133.2775 | 59.9967 | 108.35 | 10.9275 | 104.4554 | 59.9859 | 82.8
10.9215 | 209.6196 | 60.0232 | 185 | 10.9354 | 184.5889 | 59.9712 | 159.45 | 10.9279 | 158.2299 | 60.0326 | 133.9 | 10.9379 | 133.2712 | 59.9967 | 108.35 | 10.9358 | 104.445 | 59.9859 | 82.8
10.9298 | 209.6137 | 60.0232 | 185 | 10.9437 | 184.5824 | 59.9712 | 159.45 | 10.9362 | 158.2228 | 60.0326 | 133.9 | 10.9463 | 133.265 | 59.9967 | 108.35 | 10.9441 | 104.4334 | 59.9859 | 82.8
10.9381 | 209.6078 | 60.0232 | 185 | 10.9521 | 184.5758 | 59.9712 | 159.45 | 10.9445 | 158.2157 | 60.0326 | 133.9 | 10.9546 | 133.2587 | 59.9967 | 108.35 | 10.9525 | 104.4217 | 59.9859 | 82.8
10.9465 | 209.6019 | 60.0232 | 185 | 10.9604 | 184.5692 | 59.9712 | 159.45 | 10.9529 | 158.2085 | 60.0326 | 133.9 | 10.9629 | 133.2525 | 59.9967 | 108.35 | 10.9608 | 104.41 | 59.9859 | 82.8
10.9548 | 209.596 | 60.0232 | 185 | 10.9688 | 184.5627 | 59.9712 | 159.45 | 10.9612 | 158.2014 | 60.0326 | 133.9 | 10.9713 | 133.2462 | 59.9967 | 108.35 | 10.9691 | 104.3983 | 59.9859 | 82.8
10.9631 | 209.5901 | 60.0232 | 185 | 10.9771 | 184.5561 | 59.9712 | 159.45 | 10.9695 | 158.1943 | 60.0326 | 133.9 | 10.9796 | 133.24 | 59.9967 | 108.35 | 10.9775 | 104.3866 | 59.9862 | 82.8
10.9715 | 209.5842 | 60.0232 | 185 | 10.9854 | 184.5495 | 59.9712 | 159.45 | 10.9778 | 158.1872 | 60.031 | 133.9 | 10.9879 | 133.2337 | 59.9967 | 108.35 | 10.9858 | 104.3749 | 59.9862 | 82.8
10.9798 | 209.5783 | 60.0232 | 185 | 10.9937 | 184.543 | 59.9712 | 159.45 | 10.9862 | 158.18 | 60.031 | 133.9 | 10.9963 | 133.2275 | 59.9967 | 108.35 | 10.9941 | 104.3632 | 59.9862 | 82.8
10.9881 | 209.5724 | 60.0232 | 185 | 11.0021 | 184.5364 | 59.9712 | 159.45 | 10.9945 | 158.1729 | 60.031 | 133.9 | 11.0046 | 133.2212 | 59.9967 | 108.35 | 11.0025 | 104.3514 | 59.9862 | 82.8
10.9964 | 209.5665 | 60.0232 | 185 | 11.0104 | 184.5298 | 59.9704 | 159.45 | 11.0028 | 158.1658 | 60.031 | 133.9 | 11.0129 | 133.215 | 59.9967 | 108.35 | 11.0108 | 104.3397 | 59.9862 | 82.8
11.0048 | 209.5606 | 60.0232 | 185 | 11.0188 | 184.5233 | 59.9704 | 159.45 | 11.0112 | 158.1587 | 60.031 | 133.9 | 11.0213 | 133.2087 | 59.9967 | 108.35 | 11.0192 | 104.328 | 59.9862 | 82.8
11.0131 | 209.5547 | 60.0232 | 185 | 11.0271 | 184.5167 | 59.9704 | 159.45 | 11.0195 | 158.1516 | 60.031 | 133.9 | 11.0296 | 133.2025 | 59.9967 | 108.35 | 11.0275 | 104.3163 | 59.9862 | 82.8
11.0214 | 209.5488 | 60.0232 | 185 | 11.0354 | 184.5102 | 59.9704 | 159.45 | 11.0278 | 158.1444 | 60.031 | 133.9 | 11.0379 | 133.1962 | 59.9967 | 108.35 | 11.0358 | 104.3046 | 59.9862 | 82.8
11.0298 | 209.5429 | 60.0232 | 185 | 11.0438 | 184.5036 | 59.9704 | 159.45 | 11.0362 | 158.1373 | 60.031 | 133.9 | 11.0463 | 133.19 | 59.9967 | 108.35 | 11.0442 | 104.2929 | 59.9862 | 82.8
11.0381 | 209.537 | 60.0218 | 185 | 11.0521 | 184.497 | 59.9704 | 159.45 | 11.0445 | 158.1302 | 60.031 | 133.9 | 11.0546 | 133.1837 | 59.9967 | 108.35 | 11.0525 | 104.2811 | 59.9862 | 82.8
11.0464 | 209.5311 | 60.0218 | 185 | 11.0605 | 184.4905 | 59.9704 | 159.45 | 11.0528 | 158.1231 | 60.031 | 133.9 | 11.0629 | 133.1775 | 59.9967 | 108.35 | 11.0608 | 104.2694 | 59.9862 | 82.8
11.0547 | 209.5252 | 60.0218 | 185 | 11.0688 | 184.4839 | 59.9704 | 159.45 | 11.0611 | 158.116 | 60.031 | 133.9 | 11.0713 | 133.1712 | 59.9967 | 108.35 | 11.0692 | 104.2577 | 59.9862 | 82.8
11.0631 | 209.5193 | 60.0218 | 185 | 11.0771 | 184.4773 | 59.9704 | 159.45 | 11.0695 | 158.1088 | 60.031 | 133.9 | 11.0796 | 133.165 | 59.9967 | 108.35 | 11.0775 | 104.246 | 59.9862 | 82.8
11.0714 | 209.5134 | 60.0218 | 185 | 11.0854 | 184.4708 | 59.9704 | 159.45 | 11.0778 | 158.1017 | 60.031 | 133.9 | 11.088 | 133.1587 | 60.0008 | 108.35 | 11.0858 | 104.2343 | 59.9862 | 82.8
11.0797 | 209.5075 | 60.0218 | 185 | 11.0938 | 184.4642 | 59.9704 | 159.45 | 11.0861 | 158.0946 | 60.031 | 133.9 | 11.0963 | 133.1525 | 60.0008 | 108.35 | 11.0942 | 104.2226 | 59.9862 | 82.8
11.0881 | 209.5016 | 60.0218 | 185 | 11.1021 | 184.4576 | 59.9704 | 159.45 | 11.0945 | 158.0875 | 60.031 | 133.9 | 11.1046 | 133.1462 | 60.0008 | 108.35 | 11.1025 | 104.2109 | 59.9862 | 82.8
11.0964 | 209.4957 | 60.0218 | 185 | 11.1105 | 184.4511 | 59.9704 | 159.45 | 11.1028 | 158.0804 | 60.031 | 133.9 | 11.1129 | 133.14 | 60.0008 | 108.35 | 11.1108 | 104.1991 | 59.9862 | 82.8
11.1047 | 209.4899 | 60.0218 | 185 | 11.1188 | 184.4445 | 59.9704 | 159.45 | 11.1111 | 158.0732 | 60.031 | 133.9 | 11.1213 | 133.1338 | 60.0008 | 108.35 | 11.1192 | 104.1874 | 59.9862 | 82.8
11.1131 | 209.4839 | 60.0218 | 185 | 11.1271 | 184.438 | 59.9704 | 159.45 | 11.1194 | 158.0661 | 60.031 | 133.9 | 11.1296 | 133.1285 | 60.0008 | 108.35 | 11.1275 | 104.1757 | 59.9862 | 82.8
11.1214 | 209.4781 | 60.0218 | 185 | 11.1355 | 184.4314 | 59.9704 | 159.45 | 11.1278 | 158.059 | 60.031 | 133.9 | 11.1379 | 133.1233 | 60.0008 | 108.35 | 11.1358 | 104.164 | 59.9862 | 82.8
11.1297 | 209.4722 | 60.0218 | 185 | 11.1438 | 184.4248 | 59.9704 | 159.45 | 11.1361 | 158.0519 | 60.031 | 133.9 | 11.1463 | 133.118 | 60.0008 | 108.35 | 11.1442 | 104.1523 | 59.9862 | 82.8
11.138 | 209.4663 | 60.0218 | 185 | 11.1522 | 184.4183 | 59.9704 | 159.45 | 11.1444 | 158.0448 | 60.031 | 133.9 | 11.1546 | 133.1127 | 60.0008 | 108.35 | 11.1525 | 104.1406 | 59.9862 | 82.8
11.1464 | 209.4604 | 60.0218 | 185 | 11.1605 | 184.4117 | 59.9704 | 159.45 | 11.1528 | 158.0376 | 60.031 | 133.9 | 11.1629 | 133.1075 | 60.0008 | 108.35 | 11.1609 | 104.1289 | 59.9862 | 82.8
11.1547 | 209.4545 | 60.0218 | 185 | 11.1688 | 184.4051 | 59.9704 | 159.45 | 11.1611 | 158.0305 | 60.031 | 133.9 | 11.1713 | 133.1022 | 60.0008 | 108.35 | 11.1692 | 104.1171 | 59.9862 | 82.8
11.163 | 209.4486 | 60.0218 | 185 | 11.1772 | 184.3986 | 59.9704 | 159.45 | 11.1694 | 158.0234 | 60.031 | 133.9 | 11.1796 | 133.097 | 60.0008 | 108.35 | 11.1775 | 104.1054 | 59.987 | 82.8
11.1714 | 209.4427 | 60.0218 | 185 | 11.1855 | 184.392 | 59.9704 | 159.45 | 11.1777 | 158.0163 | 60.0299 | 133.9 | 11.1879 | 133.0917 | 60.0008 | 108.35 | 11.1859 | 104.0937 | 59.987 | 82.8
11.1797 | 209.4368 | 60.0218 | 185 | 11.1938 | 184.3854 | 59.9704 | 159.45 | 11.1861 | 158.0092 | 60.0299 | 133.9 | 11.1963 | 133.0864 | 60.0008 | 108.35 | 11.1942 | 104.082 | 59.987 | 82.8
11.188 | 209.4309 | 60.0218 | 185 | 11.2022 | 184.3789 | 59.9704 | 159.45 | 11.1944 | 158.002 | 60.0299 | 133.9 | 11.2046 | 133.0812 | 60.0008 | 108.35 | 11.2025 | 104.0703 | 59.987 | 82.8
11.1964 | 209.425 | 60.0218 | 185 | 11.2105 | 184.3723 | 59.9685 | 159.45 | 11.2027 | 157.9949 | 60.0299 | 133.9 | 11.2129 | 133.0759 | 60.0008 | 108.35 | 11.2109 | 104.0586 | 59.987 | 82.8
11.2047 | 209.4191 | 60.0218 | 185 | 11.2189 | 184.3658 | 59.9685 | 159.45 | 11.2111 | 157.9878 | 60.0299 | 133.9 | 11.2213 | 133.0706 | 60.0008 | 108.35 | 11.2192 | 104.0469 | 59.987 | 82.8
11.213 | 209.4132 | 60.0218 | 185 | 11.2272 | 184.3592 | 59.9685 | 159.45 | 11.2194 | 157.9807 | 60.0299 | 133.9 | 11.2296 | 133.0654 | 60.0008 | 108.35 | 11.2275 | 104.0351 | 59.987 | 82.8
11.2214 | 209.4073 | 60.0218 | 185 | 11.2355 | 184.3526 | 59.9685 | 159.45 | 11.2277 | 157.9736 | 60.0299 | 133.9 | 11.2379 | 133.0601 | 60.0008 | 108.35 | 11.2359 | 104.0234 | 59.987 | 82.8
11.2297 | 209.4014 | 60.0218 | 185 | 11.2439 | 184.3461 | 59.9685 | 159.45 | 11.2361 | 157.9664 | 60.0299 | 133.9 | 11.2463 | 133.0549 | 60.0008 | 108.35 | 11.2442 | 104.0117 | 59.987 | 82.8
11.238 | 209.3955 | 60.0204 | 185 | 11.2522 | 184.3395 | 59.9685 | 159.45 | 11.2444 | 157.9593 | 60.0299 | 133.9 | 11.2546 | 133.0496 | 60.0008 | 108.35 | 11.2525 | 104 | 59.987 | 82.8
11.2463 | 209.3896 | 60.0204 | 185 | 11.2606 | 184.3329 | 59.9685 | 159.45 | 11.2527 | 157.9522 | 60.0299 | 133.9 | 11.2629 | 133.0443 | 60.0008 | 108.35 | 11.2609 | 103.9883 | 59.987 | 82.8
11.2547 | 209.3837 | 60.0204 | 185 | 11.2689 | 184.3268 | 59.9685 | 159.45 | 11.261 | 157.9451 | 60.0299 | 133.9 | 11.2713 | 133.0391 | 60.0008 | 108.35 | 11.2692 | 103.9766 | 59.987 | 82.8
11.263 | 209.3778 | 60.0204 | 185 | 11.2772 | 184.3207 | 59.9685 | 159.45 | 11.2694 | 157.9379 | 60.0299 | 133.9 | 11.2796 | 133.0338 | 60.0008 | 108.35 | 11.2776 | 103.9649 | 59.987 | 82.8
11.2713 | 209.3719 | 60.0204 | 185 | 11.2856 | 184.3146 | 59.9685 | 159.45 | 11.2777 | 157.9308 | 60.0299 | 133.9 | 11.2879 | 133.0285 | 60.0008 | 108.35 | 11.2859 | 103.9531 | 59.987 | 82.8
11.2797 | 209.366 | 60.0204 | 185 | 11.2939 | 184.3085 | 59.9685 | 159.45 | 11.286 | 157.9237 | 60.0299 | 133.9 | 11.2963 | 133.0233 | 60.0008 | 108.35 | 11.2942 | 103.9414 | 59.987 | 82.8
11.288 | 209.3601 | 60.0204 | 185 | 11.3022 | 184.3024 | 59.9685 | 159.45 | 11.2943 | 157.9166 | 60.0299 | 133.9 | 11.3046 | 133.018 | 60.0008 | 108.35 | 11.3026 | 103.9297 | 59.987 | 82.8
11.2963 | 209.3542 | 60.0204 | 185 | 11.3106 | 184.2963 | 59.9685 | 159.45 | 11.3027 | 157.9095 | 60.0299 | 133.9 | 11.3129 | 133.0128 | 60.0008 | 108.35 | 11.3109 | 103.918 | 59.987 | 82.8
11.3047 | 209.3483 | 60.0204 | 185 | 11.3189 | 184.2902 | 59.9685 | 159.45 | 11.311 | 157.9023 | 60.0299 | 133.9 | 11.3213 | 133.0075 | 60.0008 | 108.35 | 11.3192 | 103.9063 | 59.987 | 82.8
11.313 | 209.3424 | 60.0204 | 185 | 11.3272 | 184.2841 | 59.9685 | 159.45 | 11.3193 | 157.8952 | 60.0299 | 133.9 | 11.3296 | 133.0022 | 60.0008 | 108.35 | 11.3275 | 103.8946 | 59.987 | 82.8
11.3213 | 209.3365 | 60.0204 | 185 | 11.3356 | 184.278 | 59.9685 | 159.45 | 11.3277 | 157.8881 | 60.0299 | 133.9 | 11.3379 | 132.997 | 60.0008 | 108.35 | 11.3359 | 103.8828 | 59.987 | 82.8
11.3297 | 209.3306 | 60.0204 | 185 | 11.3439 | 184.2719 | 59.9685 | 159.45 | 11.336 | 157.881 | 60.0299 | 133.9 | 11.3463 | 132.9917 | 60.0008 | 108.35 | 11.3442 | 103.8711 | 59.987 | 82.8
11.338 | 209.3247 | 60.0204 | 185 | 11.3523 | 184.2659 | 59.9685 | 159.45 | 11.3443 | 157.8739 | 60.0299 | 133.9 | 11.3546 | 132.9865 | 60.0008 | 108.35 | 11.3526 | 103.8594 | 59.987 | 82.8
11.3463 | 209.3188 | 60.0204 | 185 | 11.3606 | 184.2598 | 59.9685 | 159.45 | 11.3527 | 157.8667 | 60.0299 | 133.9 | 11.3629 | 132.9812 | 60.0008 | 108.35 | 11.3609 | 103.8477 | 59.987 | 82.8
11.3546 | 209.3129 | 60.0204 | 185 | 11.3689 | 184.2536 | 59.9685 | 159.45 | 11.361 | 157.8596 | 60.0299 | 133.9 | 11.3713 | 132.9759 | 60.0008 | 108.35 | 11.3692 | 103.836 | 59.987 | 82.8
11.363 | 209.3071 | 60.0204 | 185 | 11.3773 | 184.2475 | 59.9685 | 159.45 | 11.3693 | 157.8525 | 60.0299 | 133.9 | 11.3796 | 132.9707 | 60.0008 | 108.35 | 11.3776 | 103.8243 | 59.9889 | 82.8
11.3713 | 209.3003 | 60.0204 | 185 | 11.3856 | 184.2415 | 59.9685 | 159.45 | 11.3777 | 157.8446 | 60.0293 | 133.9 | 11.3879 | 132.9654 | 60.0008 | 108.35 | 11.3859 | 103.8126 | 59.9889 | 82.8
11.3796 | 209.2916 | 60.0204 | 185 | 11.394 | 184.2354 | 59.9685 | 159.45 | 11.386 | 157.8363 | 60.0293 | 133.9 | 11.3963 | 132.9602 | 60.0008 | 108.35 | 11.3942 | 103.8008 | 59.9889 | 82.8
11.388 | 209.2829 | 60.0204 | 185 | 11.4023 | 184.2292 | 59.9685 | 159.45 | 11.3943 | 157.828 | 60.0293 | 133.9 | 11.4046 | 132.9549 | 60.0008 | 108.35 | 11.4026 | 103.7891 | 59.9889 | 82.8
11.3963 | 209.2742 | 60.0204 | 185 | 11.4106 | 184.2232 | 59.967 | 159.45 | 11.4026 | 157.8197 | 60.0293 | 133.9 | 11.4129 | 132.9496 | 60.0008 | 108.35 | 11.4109 | 103.7774 | 59.9889 | 82.8
11.4046 | 209.2656 | 60.0204 | 185 | 11.419 | 184.2171 | 59.967 | 159.45 | 11.4109 | 157.8115 | 60.0293 | 133.9 | 11.4213 | 132.9444 | 60.0028 | 108.35 | 11.4193 | 103.7657 | 59.9889 | 82.8
11.4129 | 209.2569 | 60.0204 | 185 | 11.4273 | 184.211 | 59.967 | 159.45 | 11.4193 | 157.8032 | 60.0293 | 133.9 | 11.4296 | 132.9391 | 60.0028 | 108.35 | 11.4276 | 103.754 | 59.9889 | 82.8
11.4213 | 209.2482 | 60.0204 | 185 | 11.4356 | 184.2049 | 59.967 | 159.45 | 11.4276 | 157.7949 | 60.0293 | 133.9 | 11.4379 | 132.9339 | 60.0028 | 108.35 | 11.4359 | 103.7423 | 59.9889 | 82.8
11.4296 | 209.2395 | 60.0204 | 185 | 11.444 | 184.1988 | 59.967 | 159.45 | 11.4359 | 157.7866 | 60.0293 | 133.9 | 11.4463 | 132.9286 | 60.0028 | 108.35 | 11.4442 | 103.7306 | 59.9889 | 82.8
11.4379 | 209.2308 | 60.0207 | 185 | 11.4523 | 184.1927 | 59.967 | 159.45 | 11.4443 | 157.7783 | 60.0293 | 133.9 | 11.4546 | 132.9233 | 60.0028 | 108.35 | 11.4526 | 103.7188 | 59.9889 | 82.8
11.4463 | 209.2222 | 60.0207 | 185 | 11.4607 | 184.1866 | 59.967 | 159.45 | 11.4526 | 157.77 | 60.0293 | 133.9 | 11.4629 | 132.9181 | 60.0028 | 108.35 | 11.4609 | 103.7071 | 59.9889 | 82.8
11.4546 | 209.2135 | 60.0207 | 185 | 11.469 | 184.1805 | 59.967 | 159.45 | 11.4609 | 157.7617 | 60.0293 | 133.9 | 11.4713 | 132.9128 | 60.0028 | 108.35 | 11.4692 | 103.6954 | 59.9889 | 82.8
11.4629 | 209.2048 | 60.0207 | 185 | 11.4773 | 184.1744 | 59.967 | 159.45 | 11.4693 | 157.7534 | 60.0293 | 133.9 | 11.4796 | 132.9075 | 60.0028 | 108.35 | 11.4776 | 103.6837 | 59.9889 | 82.8
11.4713 | 209.1961 | 60.0207 | 185 | 11.4857 | 184.1683 | 59.967 | 159.45 | 11.4776 | 157.7451 | 60.0293 | 133.9 | 11.4879 | 132.9023 | 60.0028 | 108.35 | 11.4859 | 103.672 | 59.9889 | 82.8
11.4796 | 209.1874 | 60.0207 | 185 | 11.494 | 184.1622 | 59.967 | 159.45 | 11.4859 | 157.7369 | 60.0293 | 133.9 | 11.4963 | 132.897 | 60.0028 | 108.35 | 11.4943 | 103.6632 | 59.9889 | 82.8
11.4879 | 209.1788 | 60.0207 | 185 | 11.5023 | 184.1561 | 59.967 | 159.45 | 11.4943 | 157.7286 | 60.0293 | 133.9 | 11.5046 | 132.8918 | 60.0028 | 108.35 | 11.5026 | 103.6547 | 59.9889 | 82.8
11.4963 | 209.1701 | 60.0207 | 185 | 11.5107 | 184.15 | 59.967 | 159.45 | 11.5026 | 157.7203 | 60.0293 | 133.9 | 11.5129 | 132.8865 | 60.0028 | 108.35 | 11.5109 | 103.6462 | 59.9889 | 82.8
11.5046 | 209.1614 | 60.0207 | 185 | 11.519 | 184.1439 | 59.967 | 159.45 | 11.5109 | 157.712 | 60.0293 | 133.9 | 11.5213 | 132.8812 | 60.0028 | 108.35 | 11.5193 | 103.6377 | 59.9889 | 82.8
11.5129 | 209.1527 | 60.0207 | 185 | 11.5273 | 184.1378 | 59.967 | 159.45 | 11.5193 | 157.7037 | 60.0293 | 133.9 | 11.5296 | 132.876 | 60.0028 | 108.35 | 11.5276 | 103.6291 | 59.9889 | 82.8
11.5213 | 209.144 | 60.0207 | 185 | 11.5357 | 184.1317 | 59.967 | 159.45 | 11.5276 | 157.6954 | 60.0293 | 133.9 | 11.5379 | 132.8707 | 60.0028 | 108.35 | 11.5359 | 103.6206 | 59.9889 | 82.8
11.5296 | 209.1354 | 60.0207 | 185 | 11.544 | 184.1256 | 59.967 | 159.45 | 11.5359 | 157.6871 | 60.0293 | 133.9 | 11.5463 | 132.8654 | 60.0028 | 108.35 | 11.5443 | 103.6121 | 59.9889 | 82.8
11.5379 | 209.1267 | 60.0207 | 185 | 11.5524 | 184.1195 | 59.967 | 159.45 | 11.5442 | 157.6788 | 60.0293 | 133.9 | 11.5546 | 132.8602 | 60.0028 | 108.35 | 11.5526 | 103.6036 | 59.9889 | 82.8
11.5462 | 209.118 | 60.0207 | 185 | 11.5607 | 184.1134 | 59.967 | 159.45 | 11.5526 | 157.6705 | 60.0293 | 133.9 | 11.5629 | 132.8549 | 60.0028 | 108.35 | 11.5609 | 103.5951 | 59.9889 | 82.8
11.5546 | 209.1093 | 60.0207 | 185 | 11.5691 | 184.1073 | 59.967 | 159.45 | 11.5609 | 157.6622 | 60.0293 | 133.9 | 11.5713 | 132.8497 | 60.0028 | 108.35 | 11.5693 | 103.5866 | 59.9889 | 82.8
11.5629 | 209.1006 | 60.0207 | 185 | 11.5774 | 184.1012 | 59.967 | 159.45 | 11.5692 | 157.654 | 60.0293 | 133.9 | 11.5796 | 132.8444 | 60.0028 | 108.35 | 11.5776 | 103.578 | 59.9917 | 82.8
11.5712 | 209.0919 | 60.0207 | 185 | 11.5857 | 184.0951 | 59.967 | 159.45 | 11.5775 | 157.6457 | 60.0304 | 133.9 | 11.5879 | 132.8391 | 60.0028 | 108.35 | 11.5859 | 103.5695 | 59.9917 | 82.8
11.5796 | 209.0833 | 60.0207 | 185 | 11.5941 | 184.089 | 59.967 | 159.45 | 11.5859 | 157.6374 | 60.0304 | 133.9 | 11.5963 | 132.8339 | 60.0028 | 108.35 | 11.5943 | 103.561 | 59.9917 | 82.8
11.5879 | 209.0746 | 60.0207 | 185 | 11.6024 | 184.0829 | 59.967 | 159.45 | 11.5942 | 157.6291 | 60.0304 | 133.9 | 11.6046 | 132.8286 | 60.0046 | 108.35 | 11.6026 | 103.5525 | 59.9917 | 82.8
11.5962 | 209.0659 | 60.0207 | 185 | 11.6107 | 184.0768 | 59.9657 | 159.45 | 11.6025 | 157.6208 | 60.0304 | 133.9 | 11.6129 | 132.8234 | 60.0046 | 108.35 | 11.6109 | 103.544 | 59.9917 | 82.8
11.6046 | 209.0572 | 60.0207 | 185 | 11.6191 | 184.0707 | 59.9657 | 159.45 | 11.6109 | 157.6125 | 60.0304 | 133.9 | 11.6212 | 132.8181 | 60.0046 | 108.35 | 11.6193 | 103.5355 | 59.9917 | 82.8
11.6129 | 209.0486 | 60.0207 | 185 | 11.6274 | 184.0646 | 59.9657 | 159.45 | 11.6192 | 157.6042 | 60.0304 | 133.9 | 11.6296 | 132.8128 | 60.0046 | 108.35 | 11.6276 | 103.527 | 59.9917 | 82.8
11.6212 | 209.0399 | 60.0207 | 185 | 11.6357 | 184.0585 | 59.9657 | 159.45 | 11.6275 | 157.5959 | 60.0304 | 133.9 | 11.6379 | 132.8057 | 60.0046 | 108.35 | 11.636 | 103.5184 | 59.9917 | 82.8
11.6295 | 209.0312 | 60.0207 | 185 | 11.6441 | 184.0524 | 59.9657 | 159.45 | 11.6359 | 157.5876 | 60.0304 | 133.9 | 11.6462 | 132.7982 | 60.0046 | 108.35 | 11.6443 | 103.5099 | 59.9917 | 82.8
11.6379 | 209.0225 | 60.0212 | 185 | 11.6524 | 184.0463 | 59.9657 | 159.45 | 11.6442 | 157.5794 | 60.0304 | 133.9 | 11.6546 | 132.7906 | 60.0046 | 108.35 | 11.6526 | 103.5014 | 59.9917 | 82.8
11.6462 | 209.0138 | 60.0212 | 185 | 11.6608 | 184.0402 | 59.9657 | 159.45 | 11.6525 | 157.5711 | 60.0304 | 133.9 | 11.6629 | 132.7831 | 60.0046 | 108.35 | 11.6609 | 103.4929 | 59.9917 | 82.8
11.6545 | 209.0052 | 60.0212 | 185 | 11.6691 | 184.0341 | 59.9657 | 159.45 | 11.6608 | 157.5628 | 60.0304 | 133.9 | 11.6713 | 132.7756 | 60.0046 | 108.35 | 11.6693 | 103.4844 | 59.9917 | 82.8
11.6629 | 208.9965 | 60.0212 | 185 | 11.6774 | 184.028 | 59.9657 | 159.45 | 11.6692 | 157.5545 | 60.0304 | 133.9 | 11.6796 | 132.7681 | 60.0046 | 108.35 | 11.6776 | 103.4759 | 59.9917 | 82.8
11.6712 | 208.9878 | 60.0212 | 185 | 11.6858 | 184.0219 | 59.9657 | 159.45 | 11.6775 | 157.5462 | 60.0304 | 133.9 | 11.6879 | 132.7606 | 60.0046 | 108.35 | 11.6859 | 103.4674 | 59.9917 | 82.8
11.6795 | 208.9791 | 60.0212 | 185 | 11.6941 | 184.0158 | 59.9657 | 159.45 | 11.6858 | 157.5379 | 60.0304 | 133.9 | 11.6963 | 132.7531 | 60.0046 | 108.35 | 11.6943 | 103.4588 | 59.9917 | 82.8
11.6879 | 208.9704 | 60.0212 | 185 | 11.7025 | 184.0097 | 59.9657 | 159.45 | 11.6942 | 157.5296 | 60.0304 | 133.9 | 11.7046 | 132.7456 | 60.0046 | 108.35 | 11.7026 | 103.4503 | 59.9917 | 82.8
11.6962 | 208.9617 | 60.0212 | 185 | 11.7108 | 184.0036 | 59.9657 | 159.45 | 11.7025 | 157.5213 | 60.0304 | 133.9 | 11.7129 | 132.738 | 60.0046 | 108.35 | 11.711 | 103.4418 | 59.9917 | 82.8
11.7045 | 208.9531 | 60.0212 | 185 | 11.7191 | 183.9975 | 59.9657 | 159.45 | 11.7108 | 157.513 | 60.0304 | 133.9 | 11.7213 | 132.7305 | 60.0046 | 108.35 | 11.7193 | 103.4333 | 59.9917 | 82.8
11.7128 | 208.9444 | 60.0212 | 185 | 11.7275 | 183.9914 | 59.9657 | 159.45 | 11.7191 | 157.5047 | 60.0304 | 133.9 | 11.7296 | 132.723 | 60.0046 | 108.35 | 11.7276 | 103.4248 | 59.9917 | 82.8
11.7212 | 208.9357 | 60.0212 | 185 | 11.7358 | 183.9853 | 59.9657 | 159.45 | 11.7275 | 157.4965 | 60.0304 | 133.9 | 11.7379 | 132.7155 | 60.0046 | 108.35 | 11.736 | 103.4163 | 59.9917 | 82.8
11.7295 | 208.927 | 60.0212 | 185 | 11.7441 | 183.9792 | 59.9657 | 159.45 | 11.7358 | 157.4882 | 60.0304 | 133.9 | 11.7462 | 132.708 | 60.0046 | 108.35 | 11.7443 | 103.4077 | 59.9917 | 82.8
11.7378 | 208.9184 | 60.0212 | 185 | 11.7525 | 183.9731 | 59.9657 | 159.45 | 11.7441 | 157.4799 | 60.0304 | 133.9 | 11.7546 | 132.7005 | 60.0046 | 108.35 | 11.7526 | 103.3992 | 59.9917 | 82.8
11.7462 | 208.9097 | 60.0212 | 185 | 11.7608 | 183.967 | 59.9657 | 159.45 | 11.7525 | 157.4716 | 60.0304 | 133.9 | 11.7629 | 132.6929 | 60.0046 | 108.35 | 11.761 | 103.3907 | 59.9917 | 82.8
11.7545 | 208.901 | 60.0212 | 185 | 11.7692 | 183.9609 | 59.9657 | 159.45 | 11.7608 | 157.4633 | 60.0304 | 133.9 | 11.7712 | 132.6854 | 60.0046 | 108.35 | 11.7693 | 103.3822 | 59.9917 | 82.8
11.7628 | 208.8923 | 60.0212 | 185 | 11.7775 | 183.9548 | 59.9657 | 159.45 | 11.7691 | 157.455 | 60.0304 | 133.9 | 11.7796 | 132.6779 | 60.0046 | 108.35 | 11.7776 | 103.3737 | 59.9942 | 82.8
11.7712 | 208.8836 | 60.0212 | 185 | 11.7858 | 183.9487 | 59.9657 | 159.45 | 11.7774 | 157.4467 | 60.0326 | 133.9 | 11.7879 | 132.6704 | 60.0046 | 108.35 | 11.7859 | 103.3652 | 59.9942 | 82.8
11.7795 | 208.875 | 60.0212 | 185 | 11.7942 | 183.9426 | 59.9657 | 159.45 | 11.7858 | 157.4384 | 60.0326 | 133.9 | 11.7962 | 132.6629 | 60.0046 | 108.35 | 11.7943 | 103.3567 | 59.9942 | 82.8
11.7878 | 208.8663 | 60.0212 | 185 | 11.8025 | 183.9362 | 59.9657 | 159.45 | 11.7941 | 157.4301 | 60.0326 | 133.9 | 11.8046 | 132.6554 | 60.0046 | 108.35 | 11.8026 | 103.3481 | 59.9942 | 82.8
11.7962 | 208.8576 | 60.0212 | 185 | 11.8109 | 183.9288 | 59.9648 | 159.45 | 11.8024 | 157.4219 | 60.0326 | 133.9 | 11.8129 | 132.6479 | 60.0046 | 108.35 | 11.811 | 103.3396 | 59.9942 | 82.8
11.8045 | 208.8489 | 60.0212 | 185 | 11.8192 | 183.9214 | 59.9648 | 159.45 | 11.8108 | 157.4136 | 60.0326 | 133.9 | 11.8212 | 132.6403 | 60.0035 | 108.35 | 11.8193 | 103.3311 | 59.9942 | 82.8
11.8128 | 208.8402 | 60.0212 | 185 | 11.8275 | 183.914 | 59.9648 | 159.45 | 11.8191 | 157.4053 | 60.0326 | 133.9 | 11.8296 | 132.6328 | 60.0035 | 108.35 | 11.8276 | 103.3226 | 59.9942 | 82.8
11.8212 | 208.8315 | 60.0212 | 185 | 11.8359 | 183.9066 | 59.9648 | 159.45 | 11.8274 | 157.397 | 60.0326 | 133.9 | 11.8379 | 132.6253 | 60.0035 | 108.35 | 11.836 | 103.3141 | 59.9942 | 82.8
11.8295 | 208.8229 | 60.0212 | 185 | 11.8442 | 183.8992 | 59.9648 | 159.45 | 11.8358 | 157.3887 | 60.0326 | 133.9 | 11.8463 | 132.6178 | 60.0035 | 108.35 | 11.8443 | 103.3056 | 59.9942 | 82.8
11.8378 | 208.8142 | 60.0218 | 185 | 11.8525 | 183.8918 | 59.9648 | 159.45 | 11.8441 | 157.3804 | 60.0326 | 133.9 | 11.8546 | 132.6103 | 60.0035 | 108.35 | 11.8526 | 103.2971 | 59.9942 | 82.8
11.8461 | 208.8055 | 60.0218 | 185 | 11.8609 | 183.8844 | 59.9648 | 159.45 | 11.8524 | 157.3721 | 60.0326 | 133.9 | 11.8629 | 132.6028 | 60.0035 | 108.35 | 11.861 | 103.2885 | 59.9942 | 82.8
11.8545 | 208.7968 | 60.0218 | 185 | 11.8692 | 183.877 | 59.9648 | 159.45 | 11.8607 | 157.3638 | 60.0326 | 133.9 | 11.8712 | 132.5952 | 60.0035 | 108.35 | 11.8693 | 103.28 | 59.9942 | 82.8
11.8628 | 208.7881 | 60.0218 | 185 | 11.8776 | 183.8696 | 59.9648 | 159.45 | 11.869 | 157.3555 | 60.0326 | 133.9 | 11.8796 | 132.5877 | 60.0035 | 108.35 | 11.8777 | 103.2715 | 59.9942 | 82.8
11.8711 | 208.7799 | 60.0218 | 185 | 11.8859 | 183.8622 | 59.9648 | 159.45 | 11.8774 | 157.3473 | 60.0326 | 133.9 | 11.8879 | 132.5802 | 60.0035 | 108.35 | 11.886 | 103.263 | 59.9942 | 82.8
11.8795 | 208.7728 | 60.0218 | 185 | 11.8942 | 183.8548 | 59.9648 | 159.45 | 11.8857 | 157.339 | 60.0326 | 133.9 | 11.8962 | 132.5727 | 60.0035 | 108.35 | 11.8943 | 103.2545 | 59.9942 | 82.8
11.8878 | 208.7656 | 60.0218 | 185 | 11.9026 | 183.8474 | 59.9648 | 159.45 | 11.894 | 157.3307 | 60.0326 | 133.9 | 11.9046 | 132.5652 | 60.0035 | 108.35 | 11.9026 | 103.246 | 59.9942 | 82.8
11.8961 | 208.7585 | 60.0218 | 185 | 11.9109 | 183.84 | 59.9648 | 159.45 | 11.9024 | 157.3224 | 60.0326 | 133.9 | 11.9129 | 132.5577 | 60.0035 | 108.35 | 11.911 | 103.2374 | 59.9942 | 82.8
11.9044 | 208.7514 | 60.0218 | 185 | 11.9193 | 183.8326 | 59.9648 | 159.45 | 11.9107 | 157.3141 | 60.0326 | 133.9 | 11.9212 | 132.5501 | 60.0035 | 108.35 | 11.9193 | 103.2289 | 59.9942 | 82.8
11.9128 | 208.7442 | 60.0218 | 185 | 11.9276 | 183.8251 | 59.9648 | 159.45 | 11.919 | 157.3058 | 60.0326 | 133.9 | 11.9296 | 132.5426 | 60.0035 | 108.35 | 11.9276 | 103.2204 | 59.9942 | 82.8
11.9211 | 208.7371 | 60.0218 | 185 | 11.9359 | 183.8177 | 59.9648 | 159.45 | 11.9274 | 157.2975 | 60.0326 | 133.9 | 11.9379 | 132.5351 | 60.0035 | 108.35 | 11.936 | 103.2119 | 59.9942 | 82.8
11.9294 | 208.7299 | 60.0218 | 185 | 11.9443 | 183.8103 | 59.9648 | 159.45 | 11.9357 | 157.2892 | 60.0326 | 133.9 | 11.9462 | 132.5276 | 60.0035 | 108.35 | 11.9443 | 103.2034 | 59.9942 | 82.8
11.9378 | 208.7228 | 60.0218 | 185 | 11.9526 | 183.8029 | 59.9648 | 159.45 | 11.944 | 157.2809 | 60.0326 | 133.9 | 11.9546 | 132.5201 | 60.0035 | 108.35 | 11.9526 | 103.1949 | 59.9942 | 82.8
11.9461 | 208.7157 | 60.0218 | 185 | 11.9609 | 183.7955 | 59.9648 | 159.45 | 11.9524 | 157.2726 | 60.0326 | 133.9 | 11.9629 | 132.5126 | 60.0035 | 108.35 | 11.961 | 103.1864 | 59.9942 | 82.8
11.9544 | 208.7085 | 60.0218 | 185 | 11.9693 | 183.7881 | 59.9648 | 159.45 | 11.9607 | 157.2644 | 60.0326 | 133.9 | 11.9712 | 132.5051 | 60.0035 | 108.35 | 11.9693 | 103.1778 | 59.9942 | 82.8
11.9628 | 208.7014 | 60.0218 | 185 | 11.9776 | 183.7807 | 59.9648 | 159.45 | 11.969 | 157.2561 | 60.0326 | 133.9 | 11.9796 | 132.4975 | 60.0035 | 108.35 | 11.9777 | 103.1693 | 59.9964 | 82.8
11.9711 | 208.6943 | 60.0218 | 185 | 11.986 | 183.7733 | 59.9648 | 159.45 | 11.9773 | 157.2478 | 60.0346 | 133.9 | 11.9879 | 132.49 | 60.0035 | 108.35 | 11.986 | 103.1608 | 59.9964 | 82.8
11.9794 | 208.6871 | 60.0218 | 185 | 11.9943 | 183.7659 | 59.9648 | 159.45 | 11.9857 | 157.2395 | 60.0346 | 133.9 | 11.9962 | 132.4825 | 60.0035 | 108.35 | 11.9943 | 103.1523 | 59.9964 | 82.8
11.9877 | 208.68 | 60.0218 | 185 | 12.0026 | 183.7585 | 59.9648 | 159.45 | 11.994 | 157.2312 | 60.0346 | 133.9 | 12.0046 | 132.475 | 60.0035 | 108.35 | 12.0027 | 103.1438 | 59.9964 | 82.8
11.9961 | 208.6729 | 60.0218 | 185 | 12.011 | 183.7511 | 59.9643 | 159.45 | 12.0023 | 157.2228 | 60.0346 | 133.9 | 12.0129 | 132.4675 | 60.0035 | 108.35 | 12.011 | 103.1353 | 59.9964 | 82.8
12.0044 | 208.6657 | 60.0218 | 185 | 12.0193 | 183.7437 | 59.9643 | 159.45 | 12.0107 | 157.2044 | 60.0346 | 133.9 | 12.0212 | 132.46 | 60.0021 | 108.35 | 12.0193 | 103.1268 | 59.9964 | 82.8
12.0127 | 208.6586 | 60.0218 | 185 | 12.0276 | 183.7363 | 59.9643 | 159.45 | 12.019 | 157.1859 | 60.0346 | 133.9 | 12.0296 | 132.4524 | 60.0021 | 108.35 | 12.0276 | 103.1182 | 59.9964 | 82.8
12.0211 | 208.6514 | 60.0218 | 185 | 12.036 | 183.7289 | 59.9643 | 159.45 | 12.0273 | 157.1675 | 60.0346 | 133.9 | 12.0379 | 132.4449 | 60.0021 | 108.35 | 12.036 | 103.1097 | 59.9964 | 82.8
12.0294 | 208.6443 | 60.0218 | 185 | 12.0443 | 183.7215 | 59.9643 | 159.45 | 12.0356 | 157.1491 | 60.0346 | 133.9 | 12.0462 | 132.4374 | 60.0021 | 108.35 | 12.0443 | 103.1012 | 59.9964 | 82.8
12.0377 | 208.6372 | 60.0223 | 185 | 12.0527 | 183.7141 | 59.9643 | 159.45 | 12.044 | 157.1306 | 60.0346 | 133.9 | 12.0546 | 132.4299 | 60.0021 | 108.35 | 12.0526 | 103.0927 | 59.9964 | 82.8
12.0461 | 208.63 | 60.0223 | 185 | 12.061 | 183.7067 | 59.9643 | 159.45 | 12.0523 | 157.1122 | 60.0346 | 133.9 | 12.0629 | 132.4224 | 60.0021 | 108.35 | 12.061 | 103.0842 | 59.9964 | 82.8
12.0544 | 208.6229 | 60.0223 | 185 | 12.0693 | 183.6993 | 59.9643 | 159.45 | 12.0606 | 157.0938 | 60.0346 | 133.9 | 12.0712 | 132.4149 | 60.0021 | 108.35 | 12.0693 | 103.0757 | 59.9964 | 82.8
12.0627 | 208.6157 | 60.0223 | 185 | 12.0777 | 183.6919 | 59.9643 | 159.45 | 12.0689 | 157.0753 | 60.0346 | 133.9 | 12.0796 | 132.4073 | 60.0021 | 108.35 | 12.0777 | 103.0672 | 59.9964 | 82.8
12.0711 | 208.6086 | 60.0223 | 185 | 12.086 | 183.6845 | 59.9643 | 159.45 | 12.0773 | 157.0569 | 60.0346 | 133.9 | 12.0879 | 132.3998 | 60.0021 | 108.35 | 12.086 | 103.0586 | 59.9964 | 82.8
12.0794 | 208.6015 | 60.0223 | 185 | 12.0944 | 183.6771 | 59.9643 | 159.45 | 12.0856 | 157.0384 | 60.0346 | 133.9 | 12.0962 | 132.3923 | 60.0021 | 108.35 | 12.0943 | 103.0502 | 59.9964 | 82.8
12.0877 | 208.5943 | 60.0223 | 185 | 12.1027 | 183.6697 | 59.9643 | 159.45 | 12.0939 | 157.02 | 60.0346 | 133.9 | 12.1046 | 132.3848 | 60.0021 | 108.35 | 12.1027 | 103.0418 | 59.9964 | 82.8
12.096 | 208.5872 | 60.0223 | 185 | 12.111 | 183.6623 | 59.9643 | 159.45 | 12.1023 | 157.0016 | 60.0346 | 133.9 | 12.1129 | 132.3773 | 60.0021 | 108.35 | 12.111 | 103.0335 | 59.9964 | 82.8
12.1044 | 208.58 | 60.0223 | 185 | 12.1194 | 183.6549 | 59.9643 | 159.45 | 12.1106 | 156.9831 | 60.0346 | 133.9 | 12.1212 | 132.3698 | 60.0021 | 108.35 | 12.1193 | 103.0251 | 59.9964 | 82.8
12.1127 | 208.5729 | 60.0223 | 185 | 12.1277 | 183.6475 | 59.9643 | 159.45 | 12.1189 | 156.9647 | 60.0346 | 133.9 | 12.1295 | 132.3622 | 60.0021 | 108.35 | 12.1277 | 103.0167 | 59.9964 | 82.8
12.121 | 208.5658 | 60.0223 | 185 | 12.136 | 183.6401 | 59.9643 | 159.45 | 12.1273 | 156.9463 | 60.0346 | 133.9 | 12.1379 | 132.3547 | 60.0021 | 108.35 | 12.136 | 103.0083 | 59.9964 | 82.8
12.1294 | 208.5586 | 60.0223 | 185 | 12.1444 | 183.6327 | 59.9643 | 159.45 | 12.1356 | 156.9278 | 60.0346 | 133.9 | 12.1462 | 132.3456 | 60.0021 | 108.35 | 12.1443 | 102.9999 | 59.9964 | 82.8
12.1377 | 208.5515 | 60.0223 | 185 | 12.1527 | 183.6253 | 59.9643 | 159.45 | 12.1439 | 156.9094 | 60.0346 | 133.9 | 12.1546 | 132.3356 | 60.0021 | 108.35 | 12.1526 | 102.9915 | 59.9964 | 82.8
12.146 | 208.5444 | 60.0223 | 185 | 12.1611 | 183.6179 | 59.9643 | 159.45 | 12.1522 | 156.8909 | 60.0346 | 133.9 | 12.1629 | 132.3256 | 60.0021 | 108.35 | 12.161 | 102.9831 | 59.9964 | 82.8
12.1544 | 208.5372 | 60.0223 | 185 | 12.1694 | 183.6105 | 59.9643 | 159.45 | 12.1606 | 156.8725 | 60.0346 | 133.9 | 12.1712 | 132.3156 | 60.0021 | 108.35 | 12.1693 | 102.9747 | 59.9964 | 82.8
12.1627 | 208.5301 | 60.0223 | 185 | 12.1777 | 183.6031 | 59.9643 | 159.45 | 12.1689 | 156.8541 | 60.0346 | 133.9 | 12.1796 | 132.3056 | 60.0021 | 108.35 | 12.1777 | 102.9663 | 59.9986 | 82.8
12.171 | 208.5229 | 60.0223 | 185 | 12.1861 | 183.5957 | 59.9643 | 159.45 | 12.1772 | 156.8356 | 60.0368 | 133.9 | 12.1879 | 132.2956 | 60.0021 | 108.35 | 12.186 | 102.9579 | 59.9986 | 82.8
12.1794 | 208.5158 | 60.0223 | 185 | 12.1944 | 183.5883 | 59.9643 | 159.45 | 12.1855 | 156.8172 | 60.0368 | 133.9 | 12.1962 | 132.2856 | 60.0021 | 108.35 | 12.1943 | 102.9495 | 59.9986 | 82.8
12.1877 | 208.5087 | 60.0223 | 185 | 12.2028 | 183.5809 | 59.9643 | 159.45 | 12.1939 | 156.7988 | 60.0368 | 133.9 | 12.2046 | 132.2756 | 60.0021 | 108.35 | 12.2027 | 102.9411 | 59.9986 | 82.8
12.196 | 208.5015 | 60.0223 | 185 | 12.2111 | 183.5735 | 59.9643 | 159.45 | 12.2022 | 156.7803 | 60.0368 | 133.9 | 12.2129 | 132.2656 | 60.0021 | 108.35 | 12.211 | 102.9327 | 59.9986 | 82.8
12.2043 | 208.4944 | 60.0223 | 185 | 12.2194 | 183.5661 | 59.9643 | 159.45 | 12.2105 | 156.7619 | 60.0368 | 133.9 | 12.2212 | 132.2556 | 60.0015 | 108.35 | 12.2193 | 102.9243 | 59.9986 | 82.8
12.2127 | 208.4873 | 60.0223 | 185 | 12.2278 | 183.5587 | 59.9643 | 159.45 | 12.2189 | 156.7435 | 60.0368 | 133.9 | 12.2296 | 132.2456 | 60.0015 | 108.35 | 12.2277 | 102.9159 | 59.9986 | 82.8
12.221 | 208.4801 | 60.0223 | 185 | 12.2361 | 183.5513 | 59.9643 | 159.45 | 12.2272 | 156.725 | 60.0368 | 133.9 | 12.2379 | 132.2356 | 60.0015 | 108.35 | 12.236 | 102.9075 | 59.9986 | 82.8
12.2293 | 208.473 | 60.0223 | 185 | 12.2444 | 183.5439 | 59.9643 | 159.45 | 12.2355 | 156.7066 | 60.0368 | 133.9 | 12.2462 | 132.2256 | 60.0015 | 108.35 | 12.2443 | 102.8991 | 59.9986 | 82.8
12.2377 | 208.4659 | 60.0229 | 185 | 12.2528 | 183.5365 | 59.9643 | 159.45 | 12.2438 | 156.6881 | 60.0368 | 133.9 | 12.2545 | 132.2156 | 60.0015 | 108.35 | 12.2527 | 102.8907 | 59.9986 | 82.8
12.246 | 208.4587 | 60.0229 | 185 | 12.2611 | 183.5291 | 59.9643 | 159.45 | 12.2522 | 156.6697 | 60.0368 | 133.9 | 12.2629 | 132.2056 | 60.0015 | 108.35 | 12.261 | 102.8824 | 59.9986 | 82.8
12.2543 | 208.4516 | 60.0229 | 185 | 12.2695 | 183.5217 | 59.9643 | 159.45 | 12.2605 | 156.6513 | 60.0368 | 133.9 | 12.2712 | 132.1956 | 60.0015 | 108.35 | 12.2693 | 102.874 | 59.9986 | 82.8
12.2626 | 208.4444 | 60.0229 | 185 | 12.2778 | 183.5143 | 59.9643 | 159.45 | 12.2688 | 156.6328 | 60.0368 | 133.9 | 12.2795 | 132.1856 | 60.0015 | 108.35 | 12.2776 | 102.8656 | 59.9986 | 82.8
12.271 | 208.4373 | 60.0229 | 185 | 12.2861 | 183.5069 | 59.9643 | 159.45 | 12.2772 | 156.6144 | 60.0368 | 133.9 | 12.2879 | 132.1756 | 60.0015 | 108.35 | 12.286 | 102.8572 | 59.9986 | 82.8
12.2793 | 208.4302 | 60.0229 | 185 | 12.2945 | 183.4995 | 59.9643 | 159.45 | 12.2855 | 156.596 | 60.0368 | 133.9 | 12.2962 | 132.1656 | 60.0015 | 108.35 | 12.2943 | 102.8488 | 59.9986 | 82.8
12.2876 | 208.423 | 60.0229 | 185 | 12.3028 | 183.4921 | 59.9643 | 159.45 | 12.2938 | 156.5775 | 60.0368 | 133.9 | 12.3046 | 132.1556 | 60.0015 | 108.35 | 12.3027 | 102.8404 | 59.9986 | 82.8
12.296 | 208.4159 | 60.0229 | 185 | 12.3112 | 183.4846 | 59.9643 | 159.45 | 12.3022 | 156.5591 | 60.0368 | 133.9 | 12.3129 | 132.1456 | 60.0015 | 108.35 | 12.311 | 102.832 | 59.9986 | 82.8
12.3043 | 208.4088 | 60.0229 | 185 | 12.3195 | 183.4772 | 59.9643 | 159.45 | 12.3105 | 156.5406 | 60.0368 | 133.9 | 12.3212 | 132.1356 | 60.0015 | 108.35 | 12.3193 | 102.8236 | 59.9986 | 82.8
12.3126 | 208.4016 | 60.0229 | 185 | 12.3278 | 183.4698 | 59.9643 | 159.45 | 12.3188 | 156.5222 | 60.0368 | 133.9 | 12.3296 | 132.1256 | 60.0015 | 108.35 | 12.3277 | 102.8152 | 59.9986 | 82.8
12.321 | 208.3945 | 60.0229 | 185 | 12.3362 | 183.4624 | 59.9643 | 159.45 | 12.3271 | 156.5038 | 60.0368 | 133.9 | 12.3379 | 132.1156 | 60.0015 | 108.35 | 12.336 | 102.8068 | 59.9986 | 82.8
12.3293 | 208.3873 | 60.0229 | 185 | 12.3445 | 183.455 | 59.9643 | 159.45 | 12.3354 | 156.4854 | 60.0368 | 133.9 | 12.3462 | 132.1056 | 60.0015 | 108.35 | 12.3443 | 102.7984 | 59.9986 | 82.8
12.3376 | 208.3802 | 60.0229 | 185 | 12.3528 | 183.4476 | 59.9643 | 159.45 | 12.3438 | 156.4669 | 60.0368 | 133.9 | 12.3546 | 132.0956 | 60.0015 | 108.35 | 12.3527 | 102.79 | 59.9986 | 82.8
12.3459 | 208.3731 | 60.0229 | 185 | 12.3612 | 183.4402 | 59.9643 | 159.45 | 12.3521 | 156.4485 | 60.0368 | 133.9 | 12.3629 | 132.0856 | 60.0015 | 108.35 | 12.361 | 102.7816 | 59.9986 | 82.8
12.3543 | 208.3659 | 60.0229 | 185 | 12.3695 | 183.4328 | 59.9643 | 159.45 | 12.3604 | 156.43 | 60.0368 | 133.9 | 12.3712 | 132.0756 | 60.0015 | 108.35 | 12.3693 | 102.7732 | 59.9986 | 82.8
12.3626 | 208.3588 | 60.0229 | 185 | 12.3779 | 183.4233 | 59.9643 | 159.45 | 12.3688 | 156.4116 | 60.0368 | 133.9 | 12.3795 | 132.0656 | 60.0015 | 108.35 | 12.3777 | 102.7648 | 59.9991 | 82.8
12.3709 | 208.3516 | 60.0229 | 185 | 12.3862 | 183.4135 | 59.9643 | 159.45 | 12.3771 | 156.3932 | 60.0379 | 133.9 | 12.3879 | 132.0556 | 60.0015 | 108.35 | 12.386 | 102.7564 | 59.9991 | 82.8
12.3793 | 208.3445 | 60.0229 | 185 | 12.3945 | 183.4037 | 59.9643 | 159.45 | 12.3854 | 156.3747 | 60.0379 | 133.9 | 12.3962 | 132.0456 | 60.0015 | 108.35 | 12.3943 | 102.748 | 59.9991 | 82.8
12.3876 | 208.3374 | 60.0229 | 185 | 12.4029 | 183.3939 | 59.9643 | 159.45 | 12.3938 | 156.3563 | 60.0379 | 133.9 | 12.4045 | 132.0356 | 60.0015 | 108.35 | 12.4027 | 102.7397 | 59.9991 | 82.8
12.3959 | 208.3302 | 60.0229 | 185 | 12.4112 | 183.3841 | 59.9662 | 159.45 | 12.4021 | 156.3379 | 60.0379 | 133.9 | 12.4129 | 132.0256 | 60.0015 | 108.35 | 12.411 | 102.7313 | 59.9991 | 82.8
12.4043 | 208.3231 | 60.0229 | 185 | 12.4196 | 183.3743 | 59.9662 | 159.45 | 12.4104 | 156.3194 | 60.0379 | 133.9 | 12.4212 | 132.0156 | 60.0021 | 108.35 | 12.4193 | 102.7229 | 59.9991 | 82.8
12.4126 | 208.3159 | 60.0229 | 185 | 12.4279 | 183.3645 | 59.9662 | 159.45 | 12.4187 | 156.301 | 60.0379 | 133.9 | 12.4295 | 132.0056 | 60.0021 | 108.35 | 12.4277 | 102.7145 | 59.9991 | 82.8
12.4209 | 208.3088 | 60.0229 | 185 | 12.4362 | 183.3548 | 59.9662 | 159.45 | 12.4271 | 156.2825 | 60.0379 | 133.9 | 12.4379 | 131.9956 | 60.0021 | 108.35 | 12.436 | 102.7061 | 59.9991 | 82.8
12.4292 | 208.3016 | 60.0229 | 185 | 12.4445 | 183.345 | 59.9662 | 159.45 | 12.4354 | 156.2641 | 60.0379 | 133.9 | 12.4462 | 131.9856 | 60.0021 | 108.35 | 12.4443 | 102.6977 | 59.9991 | 82.8
12.4376 | 208.2945 | 60.0223 | 185 | 12.4529 | 183.3352 | 59.9662 | 159.45 | 12.4437 | 156.2457 | 60.0379 | 133.9 | 12.4546 | 131.9756 | 60.0021 | 108.35 | 12.4527 | 102.6893 | 59.9991 | 82.8
12.4459 | 208.2873 | 60.0223 | 185 | 12.4612 | 183.3254 | 59.9662 | 159.45 | 12.4521 | 156.2272 | 60.0379 | 133.9 | 12.4629 | 131.9656 | 60.0021 | 108.35 | 12.461 | 102.6809 | 59.9991 | 82.8
12.4542 | 208.2802 | 60.0223 | 185 | 12.4696 | 183.3156 | 59.9662 | 159.45 | 12.4604 | 156.2088 | 60.0379 | 133.9 | 12.4712 | 131.9556 | 60.0021 | 108.35 | 12.4693 | 102.6725 | 59.9991 | 82.8
12.4626 | 208.273 | 60.0223 | 185 | 12.4779 | 183.3058 | 59.9662 | 159.45 | 12.4687 | 156.1904 | 60.0379 | 133.9 | 12.4796 | 131.9456 | 60.0021 | 108.35 | 12.4777 | 102.6641 | 59.9991 | 82.8
12.4709 | 208.2659 | 60.0223 | 185 | 12.4862 | 183.296 | 59.9662 | 159.45 | 12.4771 | 156.1719 | 60.0379 | 133.9 | 12.4879 | 131.9356 | 60.0021 | 108.35 | 12.486 | 102.6557 | 59.9991 | 82.8
12.4792 | 208.2587 | 60.0223 | 185 | 12.4946 | 183.2862 | 59.9662 | 159.45 | 12.4854 | 156.1535 | 60.0379 | 133.9 | 12.4962 | 131.9256 | 60.0021 | 108.35 | 12.4943 | 102.6473 | 59.9991 | 82.8
12.4876 | 208.2516 | 60.0223 | 185 | 12.5029 | 183.2764 | 59.9662 | 159.45 | 12.4937 | 156.1351 | 60.0379 | 133.9 | 12.5045 | 131.9156 | 60.0021 | 108.35 | 12.5027 | 102.6389 | 59.9991 | 82.8
12.4959 | 208.2444 | 60.0223 | 185 | 12.5113 | 183.2666 | 59.9662 | 159.45 | 12.502 | 156.1166 | 60.0379 | 133.9 | 12.5129 | 131.9056 | 60.0021 | 108.35 | 12.511 | 102.6305 | 59.9991 | 82.8
12.5042 | 208.2373 | 60.0223 | 185 | 12.5196 | 183.2568 | 59.9662 | 159.45 | 12.5103 | 156.0982 | 60.0379 | 133.9 | 12.5212 | 131.8956 | 60.0021 | 108.35 | 12.5193 | 102.6221 | 59.9991 | 82.8
12.5126 | 208.2301 | 60.0223 | 185 | 12.5279 | 183.247 | 59.9662 | 159.45 | 12.5187 | 156.0865 | 60.0379 | 133.9 | 12.5295 | 131.8857 | 60.0021 | 108.35 | 12.5277 | 102.6137 | 59.9991 | 82.8
12.5209 | 208.223 | 60.0223 | 185 | 12.5363 | 183.2372 | 59.9662 | 159.45 | 12.527 | 156.0768 | 60.0379 | 133.9 | 12.5379 | 131.8756 | 60.0021 | 108.35 | 12.536 | 102.6054 | 59.9991 | 82.8
12.5292 | 208.2159 | 60.0223 | 185 | 12.5446 | 183.2274 | 59.9662 | 159.45 | 12.5353 | 156.067 | 60.0379 | 133.9 | 12.5462 | 131.8656 | 60.0021 | 108.35 | 12.5443 | 102.597 | 59.9991 | 82.8
12.5376 | 208.2087 | 60.0223 | 185 | 12.5529 | 183.2177 | 59.9662 | 159.45 | 12.5437 | 156.0573 | 60.0379 | 133.9 | 12.5545 | 131.8557 | 60.0021 | 108.35 | 12.5527 | 102.5886 | 59.9991 | 82.8
12.5459 | 208.2016 | 60.0223 | 185 | 12.5613 | 183.2079 | 59.9662 | 159.45 | 12.552 | 156.0476 | 60.0379 | 133.9 | 12.5629 | 131.8456 | 60.0021 | 108.35 | 12.561 | 102.5802 | 59.9991 | 82.8
12.5542 | 208.1944 | 60.0223 | 185 | 12.5696 | 183.1981 | 59.9662 | 159.45 | 12.5603 | 156.0378 | 60.0379 | 133.9 | 12.5712 | 131.8356 | 60.0021 | 108.35 | 12.5693 | 102.5718 | 59.9991 | 82.8
12.5625 | 208.1873 | 60.0223 | 185 | 12.578 | 183.1883 | 59.9662 | 159.45 | 12.5686 | 156.0281 | 60.0379 | 133.9 | 12.5795 | 131.8257 | 60.0021 | 108.35 | 12.5777 | 102.5634 | 59.9986 | 82.8
12.5709 | 208.1801 | 60.0223 | 185 | 12.5863 | 183.1785 | 59.9662 | 159.45 | 12.577 | 156.0184 | 60.039 | 133.9 | 12.5879 | 131.8156 | 60.0021 | 108.35 | 12.586 | 102.555 | 59.9986 | 82.8
12.5792 | 208.173 | 60.0223 | 185 | 12.5946 | 183.1687 | 59.9662 | 159.45 | 12.5853 | 156.0087 | 60.039 | 133.9 | 12.5962 | 131.8056 | 60.0021 | 108.35 | 12.5943 | 102.5466 | 59.9986 | 82.8
12.5875 | 208.1658 | 60.0223 | 185 | 12.603 | 183.1589 | 59.9662 | 159.45 | 12.5936 | 155.9989 | 60.039 | 133.9 | 12.6046 | 131.7957 | 60.0021 | 108.35 | 12.6027 | 102.5382 | 59.9986 | 82.8
12.5959 | 208.1587 | 60.0223 | 185 | 12.6113 | 183.1491 | 59.9693 | 159.45 | 12.602 | 155.9892 | 60.039 | 133.9 | 12.6129 | 131.7856 | 60.0021 | 108.35 | 12.611 | 102.5298 | 59.9986 | 82.8
12.6042 | 208.1515 | 60.0223 | 185 | 12.6197 | 183.1393 | 59.9693 | 159.45 | 12.6103 | 155.9795 | 60.039 | 133.9 | 12.6212 | 131.7757 | 60.0046 | 108.35 | 12.6193 | 102.5214 | 59.9986 | 82.8
12.6125 | 208.1444 | 60.0223 | 185 | 12.628 | 183.1295 | 59.9693 | 159.45 | 12.6186 | 155.9698 | 60.039 | 133.9 | 12.6295 | 131.7657 | 60.0046 | 108.35 | 12.6277 | 102.513 | 59.9986 | 82.8
12.6208 | 208.1372 | 60.0223 | 185 | 12.6363 | 183.1197 | 59.9693 | 159.45 | 12.627 | 155.96 | 60.039 | 133.9 | 12.6379 | 131.7556 | 60.0046 | 108.35 | 12.636 | 102.5046 | 59.9986 | 82.8
12.6292 | 208.1301 | 60.0223 | 185 | 12.6447 | 183.1099 | 59.9693 | 159.45 | 12.6353 | 155.9503 | 60.039 | 133.9 | 12.6462 | 131.7457 | 60.0046 | 108.35 | 12.6443 | 102.496 | 59.9986 | 82.8
12.6375 | 208.1229 | 60.0218 | 185 | 12.653 | 183.1001 | 59.9693 | 159.45 | 12.6436 | 155.9406 | 60.039 | 133.9 | 12.6545 | 131.7357 | 60.0046 | 108.35 | 12.6527 | 102.4874 | 59.9986 | 82.8
12.6458 | 208.1158 | 60.0218 | 185 | 12.6613 | 183.0903 | 59.9693 | 159.45 | 12.6519 | 155.9309 | 60.039 | 133.9 | 12.6629 | 131.7258 | 60.0046 | 108.35 | 12.661 | 102.4787 | 59.9986 | 82.8
12.6542 | 208.1086 | 60.0218 | 185 | 12.6697 | 183.0806 | 59.9693 | 159.45 | 12.6602 | 155.9211 | 60.039 | 133.9 | 12.6712 | 131.7163 | 60.0046 | 108.35 | 12.6693 | 102.4701 | 59.9986 | 82.8
12.6625 | 208.1015 | 60.0218 | 185 | 12.678 | 183.0708 | 59.9693 | 159.45 | 12.6686 | 155.9114 | 60.039 | 133.9 | 12.6795 | 131.7068 | 60.0046 | 108.35 | 12.6777 | 102.4614 | 59.9986 | 82.8
12.6708 | 208.0943 | 60.0218 | 185 | 12.6864 | 183.061 | 59.9693 | 159.45 | 12.6769 | 155.9017 | 60.039 | 133.9 | 12.6879 | 131.6973 | 60.0046 | 108.35 | 12.686 | 102.4528 | 59.9986 | 82.8
12.6792 | 208.0872 | 60.0218 | 185 | 12.6947 | 183.0512 | 59.9693 | 159.45 | 12.6852 | 155.892 | 60.039 | 133.9 | 12.6962 | 131.6878 | 60.0046 | 108.35 | 12.6943 | 102.4441 | 59.9986 | 82.8
12.6875 | 208.08 | 60.0218 | 185 | 12.703 | 183.0414 | 59.9693 | 159.45 | 12.6936 | 155.8822 | 60.039 | 133.9 | 12.7045 | 131.6783 | 60.0046 | 108.35 | 12.7027 | 102.4355 | 59.9986 | 82.8
12.6958 | 208.0729 | 60.0218 | 185 | 12.7114 | 183.0316 | 59.9693 | 159.45 | 12.7019 | 155.8725 | 60.039 | 133.9 | 12.7129 | 131.6688 | 60.0046 | 108.35 | 12.711 | 102.4268 | 59.9986 | 82.8
12.7041 | 208.0658 | 60.0218 | 185 | 12.7197 | 183.0218 | 59.9693 | 159.45 | 12.7102 | 155.8628 | 60.039 | 133.9 | 12.7212 | 131.6593 | 60.0046 | 108.35 | 12.7193 | 102.4182 | 59.9986 | 82.8
12.7125 | 208.0586 | 60.0218 | 185 | 12.7281 | 183.012 | 59.9693 | 159.45 | 12.7185 | 155.853 | 60.039 | 133.9 | 12.7295 | 131.6498 | 60.0046 | 108.35 | 12.7277 | 102.4095 | 59.9986 | 82.8
12.7208 | 208.0515 | 60.0218 | 185 | 12.7364 | 183.0022 | 59.9693 | 159.45 | 12.7269 | 155.8433 | 60.039 | 133.9 | 12.7379 | 131.6403 | 60.0046 | 108.35 | 12.736 | 102.4009 | 59.9986 | 82.8
12.7291 | 208.0443 | 60.0218 | 185 | 12.7447 | 182.9924 | 59.9693 | 159.45 | 12.7352 | 155.8336 | 60.039 | 133.9 | 12.7462 | 131.6308 | 60.0046 | 108.35 | 12.7444 | 102.3922 | 59.9986 | 82.8
12.7375 | 208.0372 | 60.0218 | 185 | 12.7531 | 182.9826 | 59.9693 | 159.45 | 12.7435 | 155.8239 | 60.039 | 133.9 | 12.7545 | 131.6213 | 60.0046 | 108.35 | 12.7527 | 102.3836 | 59.9986 | 82.8
12.7458 | 208.03 | 60.0218 | 185 | 12.7614 | 182.9728 | 59.9693 | 159.45 | 12.7519 | 155.8141 | 60.039 | 133.9 | 12.7629 | 131.6118 | 60.0046 | 108.35 | 12.761 | 102.3749 | 59.9986 | 82.8
12.7541 | 208.0229 | 60.0218 | 185 | 12.7697 | 182.963 | 59.9693 | 159.45 | 12.7602 | 155.8044 | 60.039 | 133.9 | 12.7712 | 131.6023 | 60.0046 | 108.35 | 12.7693 | 102.3663 | 59.9986 | 82.8
12.7625 | 208.0157 | 60.0218 | 185 | 12.7781 | 182.9532 | 59.9693 | 159.45 | 12.7685 | 155.7947 | 60.039 | 133.9 | 12.7795 | 131.5928 | 60.0046 | 108.35 | 12.7777 | 102.3577 | 59.9977 | 82.8
12.7708 | 208.0086 | 60.0218 | 185 | 12.7864 | 182.9435 | 59.9693 | 159.45 | 12.7769 | 155.785 | 60.0373 | 133.9 | 12.7879 | 131.5833 | 60.0046 | 108.35 | 12.786 | 102.349 | 59.9977 | 82.8
12.7791 | 208.0014 | 60.0218 | 185 | 12.7947 | 182.9337 | 59.9693 | 159.45 | 12.7852 | 155.7752 | 60.0373 | 133.9 | 12.7962 | 131.5738 | 60.0046 | 108.35 | 12.7943 | 102.3404 | 59.9977 | 82.8
12.7875 | 207.9943 | 60.0218 | 185 | 12.8031 | 182.9239 | 59.9693 | 159.45 | 12.7935 | 155.7655 | 60.0373 | 133.9 | 12.8045 | 131.5643 | 60.0046 | 108.35 | 12.8027 | 102.3317 | 59.9977 | 82.8
12.7958 | 207.9871 | 60.0218 | 185 | 12.8114 | 182.9141 | 59.9732 | 159.45 | 12.8018 | 155.7558 | 60.0373 | 133.9 | 12.8129 | 131.5548 | 60.0046 | 108.35 | 12.811 | 102.3231 | 59.9977 | 82.8
12.8041 | 207.98 | 60.0218 | 185 | 12.8198 | 182.9043 | 59.9732 | 159.45 | 12.8102 | 155.746 | 60.0373 | 133.9 | 12.8212 | 131.5453 | 60.0071 | 108.35 | 12.8193 | 102.3144 | 59.9977 | 82.8
12.8124 | 207.9728 | 60.0218 | 185 | 12.8281 | 182.8945 | 59.9732 | 159.45 | 12.8185 | 155.7363 | 60.0373 | 133.9 | 12.8295 | 131.5358 | 60.0071 | 108.35 | 12.8277 | 102.3058 | 59.9977 | 82.8
12.8208 | 207.9657 | 60.0218 | 185 | 12.8364 | 182.8847 | 59.9732 | 159.45 | 12.8268 | 155.7266 | 60.0373 | 133.9 | 12.8379 | 131.5263 | 60.0071 | 108.35 | 12.836 | 102.2971 | 59.9977 | 82.8
12.8291 | 207.9585 | 60.0218 | 185 | 12.8448 | 182.8749 | 59.9732 | 159.45 | 12.8351 | 155.7169 | 60.0373 | 133.9 | 12.8462 | 131.5168 | 60.0071 | 108.35 | 12.8443 | 102.2885 | 59.9977 | 82.8
12.8374 | 207.9514 | 60.0198 | 185 | 12.8531 | 182.8651 | 59.9732 | 159.45 | 12.8435 | 155.7072 | 60.0373 | 133.9 | 12.8545 | 131.5073 | 60.0071 | 108.35 | 12.8527 | 102.2798 | 59.9977 | 82.8
12.8458 | 207.9443 | 60.0198 | 185 | 12.8615 | 182.8553 | 59.9732 | 159.45 | 12.8518 | 155.6974 | 60.0373 | 133.9 | 12.8629 | 131.4978 | 60.0071 | 108.35 | 12.861 | 102.2712 | 59.9977 | 82.8
12.8541 | 207.9371 | 60.0198 | 185 | 12.8698 | 182.8455 | 59.9732 | 159.45 | 12.8601 | 155.6877 | 60.0373 | 133.9 | 12.8712 | 131.4883 | 60.0071 | 108.35 | 12.8694 | 102.2626 | 59.9977 | 82.8
12.8624 | 207.93 | 60.0198 | 185 | 12.8781 | 182.8357 | 59.9731 | 159.45 | 12.8684 | 155.678 | 60.0373 | 133.9 | 12.8795 | 131.4788 | 60.0071 | 108.35 | 12.8777 | 102.2539 | 59.9977 | 82.8
12.8708 | 207.9228 | 60.0198 | 185 | 12.8864 | 182.8259 | 59.9731 | 159.45 | 12.8768 | 155.6682 | 60.0373 | 133.9 | 12.8878 | 131.4693 | 60.0071 | 108.35 | 12.886 | 102.2453 | 59.9977 | 82.8
12.8791 | 207.9156 | 60.0198 | 185 | 12.8948 | 182.8161 | 59.9731 | 159.45 | 12.8851 | 155.6585 | 60.0373 | 133.9 | 12.8962 | 131.4598 | 60.0071 | 108.35 | 12.8943 | 102.2366 | 59.9977 | 82.8
12.8874 | 207.9063 | 60.0198 | 185 | 12.9031 | 182.8064 | 59.9731 | 159.45 | 12.8934 | 155.6488 | 60.0373 | 133.9 | 12.9045 | 131.4503 | 60.0071 | 108.35 | 12.9027 | 102.228 | 59.9977 | 82.8
12.8958 | 207.897 | 60.0198 | 185 | 12.9115 | 182.7966 | 59.9731 | 159.45 | 12.9018 | 155.6391 | 60.0373 | 133.9 | 12.9128 | 131.4408 | 60.0071 | 108.35 | 12.911 | 102.2193 | 59.9977 | 82.8
12.9041 | 207.8877 | 60.0198 | 185 | 12.9198 | 182.7868 | 59.9731 | 159.45 | 12.9101 | 155.6293 | 60.0373 | 133.9 | 12.9212 | 131.4313 | 60.0071 | 108.35 | 12.9193 | 102.2107 | 59.9977 | 82.8
12.9124 | 207.8784 | 60.0198 | 185 | 12.9281 | 182.7781 | 59.9731 | 159.45 | 12.9184 | 155.6196 | 60.0373 | 133.9 | 12.9295 | 131.4218 | 60.0071 | 108.35 | 12.9277 | 102.202 | 59.9977 | 82.8
12.9207 | 207.8691 | 60.0198 | 185 | 12.9365 | 182.7696 | 59.9731 | 159.45 | 12.9268 | 155.6099 | 60.0373 | 133.9 | 12.9378 | 131.4123 | 60.0071 | 108.35 | 12.936 | 102.1934 | 59.9977 | 82.8
12.9291 | 207.8598 | 60.0198 | 185 | 12.9448 | 182.7611 | 59.9731 | 159.45 | 12.9351 | 155.6002 | 60.0373 | 133.9 | 12.9462 | 131.4028 | 60.0071 | 108.35 | 12.9443 | 102.1847 | 59.9977 | 82.8
12.9374 | 207.8505 | 60.0198 | 185 | 12.9532 | 182.7525 | 59.9731 | 159.45 | 12.9434 | 155.5904 | 60.0373 | 133.9 | 12.9545 | 131.3933 | 60.0071 | 108.35 | 12.9527 | 102.1761 | 59.9977 | 82.8
12.9457 | 207.8412 | 60.0198 | 185 | 12.9615 | 182.744 | 59.9731 | 159.45 | 12.9517 | 155.5807 | 60.0373 | 133.9 | 12.9628 | 131.3838 | 60.0071 | 108.35 | 12.961 | 102.1674 | 59.9977 | 82.8
12.9541 | 207.8319 | 60.0198 | 185 | 12.9698 | 182.7355 | 59.9731 | 159.45 | 12.9601 | 155.571 | 60.0373 | 133.9 | 12.9712 | 131.3743 | 60.0071 | 108.35 | 12.9694 | 102.1588 | 59.9977 | 82.8
12.9624 | 207.8226 | 60.0198 | 185 | 12.9781 | 182.7269 | 59.9731 | 159.45 | 12.9684 | 155.5612 | 60.0373 | 133.9 | 12.9795 | 131.3648 | 60.0071 | 108.35 | 12.9777 | 102.1501 | 59.9958 | 82.8
12.9707 | 207.8133 | 60.0198 | 185 | 12.9865 | 182.7184 | 59.9731 | 159.45 | 12.9767 | 155.5515 | 60.036 | 133.9 | 12.9879 | 131.3553 | 60.0071 | 108.35 | 12.986 | 102.1415 | 59.9958 | 82.8
12.979 | 207.804 | 60.0198 | 185 | 12.9948 | 182.7099 | 59.9731 | 159.45 | 12.985 | 155.5418 | 60.036 | 133.9 | 12.9962 | 131.3458 | 60.0071 | 108.35 | 12.9944 | 102.1329 | 59.9958 | 82.8
12.9874 | 207.7947 | 60.0198 | 185 | 13.0032 | 182.7013 | 59.9731 | 159.45 | 12.9934 | 155.5321 | 60.036 | 133.9 | 13.0045 | 131.3363 | 60.0071 | 108.35 | 13.0027 | 102.1242 | 59.9958 | 82.8
12.9957 | 207.7854 | 60.0198 | 185 | 13.0115 | 182.6928 | 59.9767 | 159.45 | 13.0017 | 155.5223 | 60.036 | 133.9 | 13.0128 | 131.3268 | 60.0071 | 108.35 | 13.011 | 102.1156 | 59.9958 | 82.8
13.004 | 207.7761 | 60.0198 | 185 | 13.0198 | 182.6843 | 59.9767 | 159.45 | 13.01 | 155.5126 | 60.036 | 133.9 | 13.0212 | 131.3173 | 60.0131 | 108.35 | 13.0193 | 102.1069 | 59.9958 | 82.8
13.0124 | 207.7668 | 60.0198 | 185 | 13.0282 | 182.6757 | 59.9767 | 159.45 | 13.0184 | 155.5029 | 60.036 | 133.9 | 13.0295 | 131.3078 | 60.0131 | 108.35 | 13.0277 | 102.0983 | 59.9958 | 82.8
13.0207 | 207.7576 | 60.0198 | 185 | 13.0365 | 182.6672 | 59.9767 | 159.45 | 13.0267 | 155.4932 | 60.036 | 133.9 | 13.0378 | 131.2983 | 60.0131 | 108.35 | 13.036 | 102.0896 | 59.9958 | 82.8
13.029 | 207.7483 | 60.0198 | 185 | 13.0449 | 182.6587 | 59.9767 | 159.45 | 13.035 | 155.4834 | 60.036 | 133.9 | 13.0462 | 131.2888 | 60.0131 | 108.35 | 13.0443 | 102.081 | 59.9958 | 82.8
13.0374 | 207.739 | 60.0185 | 185 | 13.0532 | 182.6501 | 59.9767 | 159.45 | 13.0433 | 155.4736 | 60.036 | 133.9 | 13.0545 | 131.2793 | 60.0131 | 108.35 | 13.0527 | 102.0723 | 59.9958 | 82.8
13.0457 | 207.7297 | 60.0185 | 185 | 13.0615 | 182.6416 | 59.9767 | 159.45 | 13.0517 | 155.4631 | 60.036 | 133.9 | 13.0628 | 131.2698 | 60.0131 | 108.35 | 13.061 | 102.0637 | 59.9958 | 82.8
13.054 | 207.7204 | 60.0185 | 185 | 13.0699 | 182.6331 | 59.9767 | 159.45 | 13.06 | 155.4526 | 60.036 | 133.9 | 13.0712 | 131.2603 | 60.0131 | 108.35 | 13.0694 | 102.055 | 59.9958 | 82.8
13.0624 | 207.7111 | 60.0185 | 185 | 13.0782 | 182.6245 | 59.9767 | 159.45 | 13.0683 | 155.4422 | 60.036 | 133.9 | 13.0795 | 131.2508 | 60.0131 | 108.35 | 13.0777 | 102.0464 | 59.9958 | 82.8
13.0707 | 207.7018 | 60.0185 | 185 | 13.0865 | 182.616 | 59.9767 | 159.45 | 13.0767 | 155.4317 | 60.036 | 133.9 | 13.0878 | 131.2413 | 60.0131 | 108.35 | 13.086 | 102.0377 | 59.9958 | 82.8
13.079 | 207.6925 | 60.0185 | 185 | 13.0949 | 182.6075 | 59.9767 | 159.45 | 13.085 | 155.4212 | 60.036 | 133.9 | 13.0962 | 131.2318 | 60.0131 | 108.35 | 13.0944 | 102.0291 | 59.9958 | 82.8
13.0874 | 207.6832 | 60.0185 | 185 | 13.1032 | 182.5989 | 59.9767 | 159.45 | 13.0933 | 155.4107 | 60.036 | 133.9 | 13.1045 | 131.2223 | 60.0131 | 108.35 | 13.1027 | 102.0205 | 59.9958 | 82.8
13.0957 | 207.6739 | 60.0185 | 185 | 13.1115 | 182.5904 | 59.9767 | 159.45 | 13.1017 | 155.4002 | 60.036 | 133.9 | 13.1128 | 131.2128 | 60.0131 | 108.35 | 13.111 | 102.0118 | 59.9958 | 82.8
13.104 | 207.6646 | 60.0185 | 185 | 13.1199 | 182.5819 | 59.9767 | 159.45 | 13.11 | 155.3897 | 60.036 | 133.9 | 13.1212 | 131.2033 | 60.0131 | 108.35 | 13.1194 | 102.0032 | 59.9958 | 82.8
13.1124 | 207.6553 | 60.0185 | 185 | 13.1282 | 182.5733 | 59.9767 | 159.45 | 13.1183 | 155.3793 | 60.036 | 133.9 | 13.1295 | 131.1938 | 60.0131 | 108.35 | 13.1277 | 101.9945 | 59.9958 | 82.8
13.1207 | 207.646 | 60.0185 | 185 | 13.1366 | 182.5648 | 59.9767 | 159.45 | 13.1266 | 155.3688 | 60.036 | 133.9 | 13.1378 | 131.1843 | 60.0131 | 108.35 | 13.136 | 101.9859 | 59.9958 | 82.8
13.129 | 207.6367 | 60.0185 | 185 | 13.1449 | 182.5563 | 59.9767 | 159.45 | 13.1349 | 155.3583 | 60.036 | 133.9 | 13.1461 | 131.1749 | 60.0131 | 108.35 | 13.1443 | 101.9772 | 59.9958 | 82.8
13.1373 | 207.6274 | 60.0185 | 185 | 13.1532 | 182.5477 | 59.9767 | 159.45 | 13.1433 | 155.3478 | 60.036 | 133.9 | 13.1545 | 131.1653 | 60.0131 | 108.35 | 13.1527 | 101.9686 | 59.9958 | 82.8
13.1457 | 207.6181 | 60.0185 | 185 | 13.1616 | 182.5392 | 59.9767 | 159.45 | 13.1516 | 155.3373 | 60.036 | 133.9 | 13.1628 | 131.1561 | 60.0131 | 108.35 | 13.161 | 101.9599 | 59.9958 | 82.8
13.154 | 207.6088 | 60.0185 | 185 | 13.1699 | 182.5307 | 59.9767 | 159.45 | 13.1599 | 155.3268 | 60.036 | 133.9 | 13.1711 | 131.148 | 60.0131 | 108.35 | 13.1694 | 101.9513 | 59.9958 | 82.8
13.1623 | 207.5995 | 60.0185 | 185 | 13.1783 | 182.5221 | 59.9767 | 159.45 | 13.1683 | 155.3163 | 60.036 | 133.9 | 13.1795 | 131.1398 | 60.0131 | 108.35 | 13.1777 | 101.9426 | 59.9933 | 82.8
13.1707 | 207.5903 | 60.0185 | 185 | 13.1866 | 182.5136 | 59.9767 | 159.45 | 13.1766 | 155.3059 | 60.0346 | 133.9 | 13.1878 | 131.1316 | 60.0131 | 108.35 | 13.186 | 101.934 | 59.9933 | 82.8
13.179 | 207.581 | 60.0185 | 185 | 13.1949 | 182.5051 | 59.9767 | 159.45 | 13.1849 | 155.2954 | 60.0346 | 133.9 | 13.1961 | 131.1235 | 60.0131 | 108.35 | 13.1944 | 101.9253 | 59.9933 | 82.8
13.1873 | 207.5717 | 60.0185 | 185 | 13.2032 | 182.4965 | 59.9767 | 159.45 | 13.1933 | 155.2849 | 60.0346 | 133.9 | 13.2045 | 131.1153 | 60.0131 | 108.35 | 13.2027 | 101.9167 | 59.9933 | 82.8
13.1956 | 207.5624 | 60.0185 | 185 | 13.2116 | 182.488 | 59.9798 | 159.45 | 13.2016 | 155.2744 | 60.0346 | 133.9 | 13.2128 | 131.1071 | 60.0131 | 108.35 | 13.211 | 101.908 | 59.9933 | 82.8
13.204 | 207.5531 | 60.0185 | 185 | 13.2199 | 182.4795 | 59.9798 | 159.45 | 13.2099 | 155.2639 | 60.0346 | 133.9 | 13.2211 | 131.099 | 60.0192 | 108.35 | 13.2194 | 101.8993 | 59.9933 | 82.8
13.2123 | 207.5438 | 60.0185 | 185 | 13.2283 | 182.4709 | 59.9798 | 159.45 | 13.2182 | 155.2534 | 60.0346 | 133.9 | 13.2295 | 131.0908 | 60.0192 | 108.35 | 13.2277 | 101.8906 | 59.9933 | 82.8
13.2206 | 207.5345 | 60.0185 | 185 | 13.2366 | 182.4624 | 59.9798 | 159.45 | 13.2266 | 155.243 | 60.0346 | 133.9 | 13.2378 | 131.0826 | 60.0192 | 108.35 | 13.236 | 101.8819 | 59.9933 | 82.8
13.229 | 207.5252 | 60.0185 | 185 | 13.2449 | 182.4539 | 59.9798 | 159.45 | 13.2349 | 155.2325 | 60.0346 | 133.9 | 13.2461 | 131.0744 | 60.0192 | 108.35 | 13.2444 | 101.8732 | 59.9933 | 82.8
13.2373 | 207.5159 | 60.0157 | 185 | 13.2533 | 182.4453 | 59.9798 | 159.45 | 13.2432 | 155.222 | 60.0346 | 133.9 | 13.2545 | 131.0663 | 60.0192 | 108.35 | 13.2527 | 101.8645 | 59.9933 | 82.8
13.2456 | 207.5066 | 60.0157 | 185 | 13.2616 | 182.4368 | 59.9798 | 159.45 | 13.2516 | 155.2115 | 60.0346 | 133.9 | 13.2628 | 131.0581 | 60.0192 | 108.35 | 13.261 | 101.8558 | 59.9933 | 82.8
13.254 | 207.4973 | 60.0157 | 185 | 13.2699 | 182.4283 | 59.9798 | 159.45 | 13.2599 | 155.201 | 60.0346 | 133.9 | 13.2711 | 131.0499 | 60.0192 | 108.35 | 13.2694 | 101.8471 | 59.9933 | 82.8
13.2623 | 207.488 | 60.0157 | 185 | 13.2783 | 182.4197 | 59.9798 | 159.45 | 13.2682 | 155.1905 | 60.0346 | 133.9 | 13.2794 | 131.0418 | 60.0192 | 108.35 | 13.2777 | 101.8384 | 59.9933 | 82.8
13.2706 | 207.4787 | 60.0157 | 185 | 13.2866 | 182.4112 | 59.9798 | 159.45 | 13.2766 | 155.1801 | 60.0346 | 133.9 | 13.2878 | 131.0336 | 60.0192 | 108.35 | 13.286 | 101.8297 | 59.9933 | 82.8
13.279 | 207.4694 | 60.0157 | 185 | 13.295 | 182.4026 | 59.9798 | 159.45 | 13.2849 | 155.1696 | 60.0346 | 133.9 | 13.2961 | 131.0254 | 60.0192 | 108.35 | 13.2944 | 101.821 | 59.9933 | 82.8
13.2873 | 207.4601 | 60.0157 | 185 | 13.3033 | 182.3941 | 59.9798 | 159.45 | 13.2932 | 155.1591 | 60.0346 | 133.9 | 13.3044 | 131.0173 | 60.0192 | 108.35 | 13.3027 | 101.8123 | 59.9933 | 82.8
13.2956 | 207.4508 | 60.0157 | 185 | 13.3116 | 182.3856 | 59.9798 | 159.45 | 13.3015 | 155.1486 | 60.0346 | 133.9 | 13.3128 | 131.0091 | 60.0192 | 108.35 | 13.311 | 101.8036 | 59.9933 | 82.8
13.304 | 207.4415 | 60.0157 | 185 | 13.3199 | 182.3771 | 59.9798 | 159.45 | 13.3098 | 155.1381 | 60.0346 | 133.9 | 13.3211 | 131.0009 | 60.0192 | 108.35 | 13.3194 | 101.795 | 59.9933 | 82.8
13.3123 | 207.4323 | 60.0157 | 185 | 13.3283 | 182.3685 | 59.9798 | 159.45 | 13.3182 | 155.1276 | 60.0346 | 133.9 | 13.3294 | 130.9927 | 60.0192 | 108.35 | 13.3277 | 101.7863 | 59.9933 | 82.8
13.3206 | 207.4229 | 60.0157 | 185 | 13.3366 | 182.36 | 59.9798 | 159.45 | 13.3265 | 155.1172 | 60.0346 | 133.9 | 13.3378 | 130.9846 | 60.0192 | 108.35 | 13.3361 | 101.7776 | 59.9933 | 82.8
13.3289 | 207.4137 | 60.0157 | 185 | 13.345 | 182.3515 | 59.9798 | 159.45 | 13.3348 | 155.1067 | 60.0346 | 133.9 | 13.3461 | 130.9764 | 60.0192 | 108.35 | 13.3444 | 101.7689 | 59.9933 | 82.8
13.3373 | 207.4044 | 60.0157 | 185 | 13.3533 | 182.3429 | 59.9798 | 159.45 | 13.3432 | 155.0962 | 60.0346 | 133.9 | 13.3544 | 130.9682 | 60.0192 | 108.35 | 13.3527 | 101.7602 | 59.9933 | 82.8
13.3456 | 207.3951 | 60.0157 | 185 | 13.3616 | 182.3344 | 59.9798 | 159.45 | 13.3515 | 155.0857 | 60.0346 | 133.9 | 13.3628 | 130.9601 | 60.0192 | 108.35 | 13.3611 | 101.7515 | 59.9933 | 82.8
13.3539 | 207.3858 | 60.0157 | 185 | 13.37 | 182.3259 | 59.9798 | 159.45 | 13.3598 | 155.0752 | 60.0346 | 133.9 | 13.3711 | 130.9519 | 60.0192 | 108.35 | 13.3694 | 101.7428 | 59.9933 | 82.8
13.3623 | 207.3765 | 60.0157 | 185 | 13.3783 | 182.3173 | 59.9798 | 159.45 | 13.3682 | 155.0647 | 60.0346 | 133.9 | 13.3794 | 130.9437 | 60.0192 | 108.35 | 13.3777 | 101.7341 | 59.9917 | 82.8
13.3706 | 207.3672 | 60.0157 | 185 | 13.3867 | 182.3088 | 59.9798 | 159.45 | 13.3765 | 155.0542 | 60.0332 | 133.9 | 13.3877 | 130.9356 | 60.0192 | 108.35 | 13.386 | 101.7254 | 59.9917 | 82.8
13.3789 | 207.3579 | 60.0157 | 185 | 13.395 | 182.3003 | 59.9798 | 159.45 | 13.3848 | 155.0438 | 60.0332 | 133.9 | 13.3961 | 130.9274 | 60.0192 | 108.35 | 13.3944 | 101.7167 | 59.9917 | 82.8
13.3873 | 207.3486 | 60.0157 | 185 | 13.4033 | 182.2917 | 59.9798 | 159.45 | 13.3931 | 155.0333 | 60.0332 | 133.9 | 13.4044 | 130.9192 | 60.0192 | 108.35 | 13.4027 | 101.708 | 59.9917 | 82.8
13.3956 | 207.3387 | 60.0157 | 185 | 13.4117 | 182.2832 | 59.9825 | 159.45 | 13.4015 | 155.0228 | 60.0332 | 133.9 | 13.4127 | 130.911 | 60.0192 | 108.35 | 13.411 | 101.6993 | 59.9917 | 82.8
13.4039 | 207.3288 | 60.0157 | 185 | 13.42 | 182.2747 | 59.9825 | 159.45 | 13.4098 | 155.0123 | 60.0332 | 133.9 | 13.4211 | 130.9029 | 60.0239 | 108.35 | 13.4194 | 101.6906 | 59.9917 | 82.8
13.4123 | 207.3188 | 60.0157 | 185 | 13.4283 | 182.2661 | 59.9825 | 159.45 | 13.4181 | 155.0018 | 60.0332 | 133.9 | 13.4294 | 130.8947 | 60.0239 | 108.35 | 13.4277 | 101.6819 | 59.9917 | 82.8
13.4206 | 207.3088 | 60.0157 | 185 | 13.4367 | 182.2576 | 59.9825 | 159.45 | 13.4265 | 154.9913 | 60.0332 | 133.9 | 13.4377 | 130.8865 | 60.0239 | 108.35 | 13.4361 | 101.6732 | 59.9917 | 82.8
13.4289 | 207.2988 | 60.0157 | 185 | 13.445 | 182.2491 | 59.9825 | 159.45 | 13.4348 | 154.9809 | 60.0332 | 133.9 | 13.446 | 130.8784 | 60.0239 | 108.35 | 13.4444 | 101.6646 | 59.9917 | 82.8
13.4373 | 207.2888 | 60.0135 | 185 | 13.4533 | 182.2405 | 59.9825 | 159.45 | 13.4431 | 154.9704 | 60.0332 | 133.9 | 13.4544 | 130.8702 | 60.0239 | 108.35 | 13.4527 | 101.6559 | 59.9917 | 82.8
13.4456 | 207.2788 | 60.0135 | 185 | 13.4617 | 182.232 | 59.9825 | 159.45 | 13.4514 | 154.9599 | 60.0332 | 133.9 | 13.4627 | 130.862 | 60.0239 | 108.35 | 13.4611 | 101.6472 | 59.9917 | 82.8
13.4539 | 207.2689 | 60.0135 | 185 | 13.47 | 182.2235 | 59.9825 | 159.45 | 13.4598 | 154.9494 | 60.0332 | 133.9 | 13.471 | 130.8539 | 60.0239 | 108.35 | 13.4694 | 101.6385 | 59.9917 | 82.8
13.4622 | 207.2589 | 60.0135 | 185 | 13.4783 | 182.2163 | 59.9825 | 159.45 | 13.4681 | 154.9389 | 60.0332 | 133.9 | 13.4794 | 130.8457 | 60.0239 | 108.35 | 13.4777 | 101.6298 | 59.9917 | 82.8
13.4706 | 207.2489 | 60.0135 | 185 | 13.4867 | 182.2092 | 59.9825 | 159.45 | 13.4764 | 154.9284 | 60.0332 | 133.9 | 13.4877 | 130.8375 | 60.0239 | 108.35 | 13.4861 | 101.6211 | 59.9917 | 82.8
13.4789 | 207.2389 | 60.0135 | 185 | 13.495 | 182.2021 | 59.9825 | 159.45 | 13.4848 | 154.918 | 60.0332 | 133.9 | 13.496 | 130.8293 | 60.0239 | 108.35 | 13.4944 | 101.6124 | 59.9917 | 82.8
13.4872 | 207.2289 | 60.0135 | 185 | 13.5034 | 182.195 | 59.9825 | 159.45 | 13.4931 | 154.9075 | 60.0332 | 133.9 | 13.5044 | 130.8212 | 60.0239 | 108.35 | 13.5027 | 101.6037 | 59.9917 | 82.8
13.4956 | 207.2189 | 60.0135 | 185 | 13.5117 | 182.1879 | 59.9825 | 159.45 | 13.5014 | 154.897 | 60.0332 | 133.9 | 13.5127 | 130.813 | 60.0239 | 108.35 | 13.5111 | 101.595 | 59.9917 | 82.8
13.5039 | 207.209 | 60.0135 | 185 | 13.52 | 182.1807 | 59.9825 | 159.45 | 13.5097 | 154.8865 | 60.0332 | 133.9 | 13.521 | 130.8048 | 60.0239 | 108.35 | 13.5194 | 101.5863 | 59.9917 | 82.8
13.5122 | 207.199 | 60.0135 | 185 | 13.5284 | 182.1736 | 59.9825 | 159.45 | 13.5181 | 154.876 | 60.0332 | 133.9 | 13.5294 | 130.7967 | 60.0239 | 108.35 | 13.5277 | 101.5776 | 59.9917 | 82.8
13.5206 | 207.189 | 60.0135 | 185 | 13.5367 | 182.1665 | 59.9825 | 159.45 | 13.5264 | 154.8655 | 60.0332 | 133.9 | 13.5377 | 130.7885 | 60.0239 | 108.35 | 13.5361 | 101.5689 | 59.9917 | 82.8
13.5289 | 207.179 | 60.0135 | 185 | 13.545 | 182.1594 | 59.9825 | 159.45 | 13.5347 | 154.855 | 60.0332 | 133.9 | 13.546 | 130.7803 | 60.0239 | 108.35 | 13.5444 | 101.5602 | 59.9917 | 82.8
13.5372 | 207.1691 | 60.0135 | 185 | 13.5534 | 182.1523 | 59.9825 | 159.45 | 13.5431 | 154.8446 | 60.0332 | 133.9 | 13.5544 | 130.7722 | 60.0239 | 108.35 | 13.5527 | 101.5515 | 59.9917 | 82.8
13.5456 | 207.1591 | 60.0135 | 185 | 13.5617 | 182.1452 | 59.9825 | 159.45 | 13.5514 | 154.8341 | 60.0332 | 133.9 | 13.5627 | 130.764 | 60.0239 | 108.35 | 13.5611 | 101.5428 | 59.9917 | 82.8
13.5539 | 207.1491 | 60.0135 | 185 | 13.57 | 182.1381 | 59.9825 | 159.45 | 13.5597 | 154.8239 | 60.0332 | 133.9 | 13.571 | 130.7558 | 60.0239 | 108.35 | 13.5694 | 101.5341 | 59.9917 | 82.8
13.5622 | 207.1391 | 60.0135 | 185 | 13.5784 | 182.131 | 59.9825 | 159.45 | 13.5681 | 154.8139 | 60.0332 | 133.9 | 13.5793 | 130.7477 | 60.0239 | 108.35 | 13.5778 | 101.5254 | 59.9906 | 82.8
13.5706 | 207.1291 | 60.0135 | 185 | 13.5867 | 182.1239 | 59.9825 | 159.45 | 13.5764 | 154.8038 | 60.0324 | 133.9 | 13.5877 | 130.7395 | 60.0239 | 108.35 | 13.5861 | 101.5168 | 59.9906 | 82.8
13.5789 | 207.1191 | 60.0135 | 185 | 13.595 | 182.1168 | 59.9825 | 159.45 | 13.5847 | 154.7937 | 60.0324 | 133.9 | 13.596 | 130.7313 | 60.0239 | 108.35 | 13.5944 | 101.5081 | 59.9906 | 82.8
13.5872 | 207.1092 | 60.0135 | 185 | 13.6034 | 182.1097 | 59.9825 | 159.45 | 13.593 | 154.7836 | 60.0324 | 133.9 | 13.6043 | 130.7231 | 60.0239 | 108.35 | 13.6028 | 101.4994 | 59.9906 | 82.8
13.5956 | 207.0992 | 60.0135 | 185 | 13.6117 | 182.1026 | 59.9839 | 159.45 | 13.6013 | 154.7735 | 60.0324 | 133.9 | 13.6126 | 130.715 | 60.0239 | 108.35 | 13.6111 | 101.4907 | 59.9906 | 82.8
13.6039 | 207.0892 | 60.0135 | 185 | 13.6201 | 182.0955 | 59.9839 | 159.45 | 13.6097 | 154.7634 | 60.0324 | 133.9 | 13.621 | 130.7068 | 60.0267 | 108.35 | 13.6194 | 101.482 | 59.9906 | 82.8
13.6122 | 207.0792 | 60.0135 | 185 | 13.6284 | 182.0883 | 59.9839 | 159.45 | 13.618 | 154.7533 | 60.0324 | 133.9 | 13.6293 | 130.6986 | 60.0267 | 108.35 | 13.6277 | 101.4733 | 59.9906 | 82.8
13.6205 | 207.0692 | 60.0135 | 185 | 13.6367 | 182.0812 | 59.9839 | 159.45 | 13.6263 | 154.7432 | 60.0324 | 133.9 | 13.6376 | 130.6905 | 60.0267 | 108.35 | 13.6361 | 101.4646 | 59.9906 | 82.8
13.6289 | 207.0593 | 60.0135 | 185 | 13.6451 | 182.0741 | 59.9839 | 159.45 | 13.6347 | 154.7331 | 60.0324 | 133.9 | 13.646 | 130.6823 | 60.0267 | 108.35 | 13.6444 | 101.4559 | 59.9906 | 82.8
13.6372 | 207.0493 | 60.0118 | 185 | 13.6534 | 182.067 | 59.9839 | 159.45 | 13.643 | 154.723 | 60.0324 | 133.9 | 13.6543 | 130.6741 | 60.0267 | 108.35 | 13.6528 | 101.4472 | 59.9906 | 82.8
13.6455 | 207.0393 | 60.0118 | 185 | 13.6617 | 182.0599 | 59.9839 | 159.45 | 13.6513 | 154.713 | 60.0324 | 133.9 | 13.6626 | 130.666 | 60.0267 | 108.35 | 13.6611 | 101.4385 | 59.9906 | 82.8
13.6539 | 207.0293 | 60.0118 | 185 | 13.6701 | 182.0528 | 59.9839 | 159.45 | 13.6597 | 154.7029 | 60.0324 | 133.9 | 13.671 | 130.6578 | 60.0267 | 108.35 | 13.6694 | 101.4298 | 59.9906 | 82.8
13.6622 | 207.0193 | 60.0118 | 185 | 13.6784 | 182.0457 | 59.9839 | 159.45 | 13.668 | 154.6928 | 60.0324 | 133.9 | 13.6793 | 130.6496 | 60.0267 | 108.35 | 13.6778 | 101.4211 | 59.9906 | 82.8
13.6705 | 207.0094 | 60.0118 | 185 | 13.6867 | 182.0386 | 59.9839 | 159.45 | 13.6763 | 154.6827 | 60.0324 | 133.9 | 13.6876 | 130.6415 | 60.0267 | 108.35 | 13.6861 | 101.4124 | 59.9906 | 82.8
13.6789 | 206.9994 | 60.0118 | 185 | 13.6951 | 182.0315 | 59.9839 | 159.45 | 13.6847 | 154.6726 | 60.0324 | 133.9 | 13.696 | 130.6333 | 60.0267 | 108.35 | 13.6944 | 101.4037 | 59.9906 | 82.8
13.6872 | 206.9894 | 60.0118 | 185 | 13.7034 | 182.0244 | 59.9839 | 159.45 | 13.693 | 154.6625 | 60.0324 | 133.9 | 13.7043 | 130.6251 | 60.0267 | 108.35 | 13.7028 | 101.395 | 59.9906 | 82.8
13.6955 | 206.9794 | 60.0118 | 185 | 13.7117 | 182.0173 | 59.9839 | 159.45 | 13.7013 | 154.6524 | 60.0324 | 133.9 | 13.7126 | 130.617 | 60.0267 | 108.35 | 13.7111 | 101.3863 | 59.9906 | 82.8
13.7039 | 206.9694 | 60.0118 | 185 | 13.7201 | 182.0102 | 59.9839 | 159.45 | 13.7096 | 154.6423 | 60.0324 | 133.9 | 13.7209 | 130.6088 | 60.0267 | 108.35 | 13.7194 | 101.3776 | 59.9906 | 82.8
13.7122 | 206.9594 | 60.0118 | 185 | 13.7284 | 182.0031 | 59.9839 | 159.45 | 13.718 | 154.6322 | 60.0324 | 133.9 | 13.7293 | 130.6006 | 60.0267 | 108.35 | 13.7278 | 101.369 | 59.9906 | 82.8
13.7205 | 206.9495 | 60.0118 | 185 | 13.7368 | 181.996 | 59.9839 | 159.45 | 13.7263 | 154.6221 | 60.0324 | 133.9 | 13.7376 | 130.5929 | 60.0267 | 108.35 | 13.7361 | 101.3603 | 59.9906 | 82.8
13.7289 | 206.9395 | 60.0118 | 185 | 13.7451 | 181.9888 | 59.9839 | 159.45 | 13.7346 | 154.612 | 60.0324 | 133.9 | 13.7459 | 130.5854 | 60.0267 | 108.35 | 13.7444 | 101.3516 | 59.9906 | 82.8
13.7372 | 206.9295 | 60.0118 | 185 | 13.7534 | 181.9817 | 59.9839 | 159.45 | 13.743 | 154.6019 | 60.0324 | 133.9 | 13.7542 | 130.5778 | 60.0267 | 108.35 | 13.7528 | 101.3429 | 59.9906 | 82.8
13.7455 | 206.9195 | 60.0118 | 185 | 13.7617 | 181.9746 | 59.9839 | 159.45 | 13.7513 | 154.5919 | 60.0324 | 133.9 | 13.7626 | 130.5703 | 60.0267 | 108.35 | 13.7611 | 101.3342 | 59.9906 | 82.8
13.7539 | 206.9095 | 60.0118 | 185 | 13.7701 | 181.9675 | 59.9839 | 159.45 | 13.7596 | 154.5818 | 60.0324 | 133.9 | 13.7709 | 130.5627 | 60.0267 | 108.35 | 13.7694 | 101.3255 | 59.9906 | 82.8
13.7622 | 206.8996 | 60.0118 | 185 | 13.7784 | 181.9604 | 59.9839 | 159.45 | 13.7679 | 154.5717 | 60.0324 | 133.9 | 13.7792 | 130.5551 | 60.0267 | 108.35 | 13.7778 | 101.3147 | 59.9908 | 82.8
13.7705 | 206.8896 | 60.0118 | 185 | 13.7868 | 181.9533 | 59.9839 | 159.45 | 13.7763 | 154.5616 | 60.0329 | 133.9 | 13.7876 | 130.5476 | 60.0267 | 108.35 | 13.7861 | 101.2912 | 59.9908 | 82.8
13.7789 | 206.8796 | 60.0118 | 185 | 13.7951 | 181.9462 | 59.9839 | 159.45 | 13.7846 | 154.5515 | 60.0329 | 133.9 | 13.7959 | 130.54 | 60.0267 | 108.35 | 13.7944 | 101.2677 | 59.9908 | 82.8
13.7872 | 206.8696 | 60.0118 | 185 | 13.8034 | 181.9391 | 59.9839 | 159.45 | 13.7929 | 154.5414 | 60.0329 | 133.9 | 13.8042 | 130.5324 | 60.0267 | 108.35 | 13.8028 | 101.2441 | 59.9908 | 82.8
13.7955 | 206.8596 | 60.0118 | 185 | 13.8118 | 181.932 | 59.985 | 159.45 | 13.8012 | 154.5313 | 60.0329 | 133.9 | 13.8126 | 130.5249 | 60.0267 | 108.35 | 13.8111 | 101.2206 | 59.9908 | 82.8
13.8038 | 206.8497 | 60.0118 | 185 | 13.8201 | 181.9249 | 59.985 | 159.45 | 13.8096 | 154.5212 | 60.0329 | 133.9 | 13.8209 | 130.5173 | 60.0256 | 108.35 | 13.8195 | 101.1971 | 59.9908 | 82.8
13.8122 | 206.8397 | 60.0118 | 185 | 13.8284 | 181.9178 | 59.985 | 159.45 | 13.8179 | 154.5111 | 60.0329 | 133.9 | 13.8292 | 130.5098 | 60.0256 | 108.35 | 13.8278 | 101.1736 | 59.9908 | 82.8
13.8205 | 206.8297 | 60.0118 | 185 | 13.8368 | 181.9107 | 59.985 | 159.45 | 13.8262 | 154.501 | 60.0329 | 133.9 | 13.8376 | 130.5022 | 60.0256 | 108.35 | 13.8361 | 101.15 | 59.9908 | 82.8
13.8288 | 206.8197 | 60.0118 | 185 | 13.8451 | 181.9036 | 59.985 | 159.45 | 13.8346 | 154.491 | 60.0329 | 133.9 | 13.8459 | 130.4946 | 60.0256 | 108.35 | 13.8445 | 101.1265 | 59.9908 | 82.8
13.8372 | 206.8097 | 60.011 | 185 | 13.8535 | 181.8965 | 59.985 | 159.45 | 13.8429 | 154.4809 | 60.0329 | 133.9 | 13.8542 | 130.4871 | 60.0256 | 108.35 | 13.8528 | 101.103 | 59.9908 | 82.8
13.8455 | 206.7997 | 60.011 | 185 | 13.8618 | 181.8893 | 59.985 | 159.45 | 13.8512 | 154.4708 | 60.0329 | 133.9 | 13.8625 | 130.4795 | 60.0256 | 108.35 | 13.8611 | 101.0794 | 59.9908 | 82.8
13.8538 | 206.7898 | 60.011 | 185 | 13.8701 | 181.8822 | 59.985 | 159.45 | 13.8596 | 154.4607 | 60.0329 | 133.9 | 13.8709 | 130.4719 | 60.0256 | 108.35 | 13.8694 | 101.0559 | 59.9908 | 82.8
13.8622 | 206.7798 | 60.011 | 185 | 13.8784 | 181.8751 | 59.985 | 159.45 | 13.8679 | 154.4506 | 60.0329 | 133.9 | 13.8792 | 130.4644 | 60.0256 | 108.35 | 13.8778 | 101.0324 | 59.9908 | 82.8
13.8705 | 206.7698 | 60.011 | 185 | 13.8868 | 181.868 | 59.985 | 159.45 | 13.8762 | 154.4405 | 60.0329 | 133.9 | 13.8875 | 130.4568 | 60.0256 | 108.35 | 13.8861 | 101.0088 | 59.9908 | 82.8
13.8788 | 206.7598 | 60.011 | 185 | 13.8951 | 181.8609 | 59.985 | 159.45 | 13.8846 | 154.4304 | 60.0329 | 133.9 | 13.8959 | 130.4492 | 60.0256 | 108.35 | 13.8945 | 100.9853 | 59.9908 | 82.8
13.8872 | 206.7498 | 60.011 | 185 | 13.9035 | 181.8538 | 59.985 | 159.45 | 13.8929 | 154.4203 | 60.0329 | 133.9 | 13.9042 | 130.4417 | 60.0256 | 108.35 | 13.9028 | 100.9618 | 59.9908 | 82.8
13.8955 | 206.7396 | 60.011 | 185 | 13.9118 | 181.8467 | 59.985 | 159.45 | 13.9012 | 154.4102 | 60.0329 | 133.9 | 13.9125 | 130.4341 | 60.0256 | 108.35 | 13.9111 | 100.9382 | 59.9908 | 82.8
13.9038 | 206.7293 | 60.011 | 185 | 13.9201 | 181.8396 | 59.985 | 159.45 | 13.9095 | 154.4001 | 60.0329 | 133.9 | 13.9208 | 130.4266 | 60.0256 | 108.35 | 13.9195 | 100.9147 | 59.9908 | 82.8
13.9122 | 206.719 | 60.011 | 185 | 13.9285 | 181.8325 | 59.985 | 159.45 | 13.9178 | 154.39 | 60.0329 | 133.9 | 13.9292 | 130.419 | 60.0256 | 108.35 | 13.9278 | 100.8912 | 59.9908 | 82.8
13.9205 | 206.7087 | 60.011 | 185 | 13.9368 | 181.8254 | 59.985 | 159.45 | 13.9262 | 154.38 | 60.0329 | 133.9 | 13.9375 | 130.4115 | 60.0256 | 108.35 | 13.9361 | 100.8677 | 59.9908 | 82.8
13.9288 | 206.6984 | 60.011 | 185 | 13.9451 | 181.8183 | 59.985 | 159.45 | 13.9345 | 154.3699 | 60.0329 | 133.9 | 13.9458 | 130.4039 | 60.0256 | 108.35 | 13.9445 | 100.8441 | 59.9908 | 82.8
13.9371 | 206.6881 | 60.011 | 185 | 13.9535 | 181.8112 | 59.985 | 159.45 | 13.9428 | 154.3598 | 60.0329 | 133.9 | 13.9542 | 130.3963 | 60.0256 | 108.35 | 13.9528 | 100.8206 | 59.9908 | 82.8
13.9455 | 206.6778 | 60.011 | 185 | 13.9618 | 181.8041 | 59.985 | 159.45 | 13.9512 | 154.3497 | 60.0329 | 133.9 | 13.9625 | 130.3888 | 60.0256 | 108.35 | 13.9612 | 100.7971 | 59.9908 | 82.8
13.9538 | 206.6676 | 60.011 | 185 | 13.9702 | 181.797 | 59.985 | 159.45 | 13.9595 | 154.3396 | 60.0329 | 133.9 | 13.9708 | 130.3812 | 60.0256 | 108.35 | 13.9695 | 100.7735 | 59.9908 | 82.8
13.9621 | 206.6573 | 60.011 | 185 | 13.9785 | 181.7898 | 59.985 | 159.45 | 13.9678 | 154.3295 | 60.0329 | 133.9 | 13.9792 | 130.3736 | 60.0256 | 108.35 | 13.9778 | 100.75 | 59.9917 | 82.8
13.9705 | 206.647 | 60.011 | 185 | 13.9868 | 181.7827 | 59.985 | 159.45 | 13.9762 | 154.3194 | 60.0329 | 133.9 | 13.9875 | 130.3661 | 60.0256 | 108.35 | 13.9861 | 100.7265 | 59.9917 | 82.8
13.9788 | 206.6367 | 60.011 | 185 | 13.9951 | 181.7756 | 59.985 | 159.45 | 13.9845 | 154.3093 | 60.0329 | 133.9 | 13.9958 | 130.3585 | 60.0256 | 108.35 | 13.9945 | 100.7029 | 59.9917 | 82.8
13.9871 | 206.6264 | 60.011 | 185 | 14.0035 | 181.7685 | 59.985 | 159.45 | 13.9928 | 154.2992 | 60.0329 | 133.9 | 14.0042 | 130.351 | 60.0256 | 108.35 | 14.0028 | 100.6794 | 59.9917 | 82.8
13.9955 | 206.6161 | 60.011 | 185 | 14.0118 | 181.7614 | 59.9839 | 159.45 | 14.0011 | 154.2891 | 60.0329 | 133.9 | 14.0125 | 130.3434 | 60.0256 | 108.35 | 14.0111 | 100.6559 | 59.9917 | 82.8
14.0038 | 206.6058 | 60.011 | 185 | 14.0201 | 181.7543 | 59.9839 | 159.45 | 14.0095 | 154.2791 | 60.0329 | 133.9 | 14.0208 | 130.3358 | 60.0239 | 108.35 | 14.0195 | 100.6324 | 59.9917 | 82.8
14.0121 | 206.5955 | 60.011 | 185 | 14.0285 | 181.7472 | 59.9839 | 159.45 | 14.0178 | 154.269 | 60.0329 | 133.9 | 14.0291 | 130.3283 | 60.0239 | 108.35 | 14.0278 | 100.6088 | 59.9917 | 82.8
14.0205 | 206.5852 | 60.011 | 185 | 14.0368 | 181.7401 | 59.9839 | 159.45 | 14.0261 | 154.2589 | 60.0329 | 133.9 | 14.0375 | 130.3207 | 60.0239 | 108.35 | 14.0362 | 100.5853 | 59.9917 | 82.8
14.0288 | 206.5749 | 60.011 | 185 | 14.0452 | 181.7316 | 59.9839 | 159.45 | 14.0345 | 154.2488 | 60.0329 | 133.9 | 14.0458 | 130.3131 | 60.0239 | 108.35 | 14.0445 | 100.5618 | 59.9916 | 82.8
14.0371 | 206.5646 | 60.0102 | 185 | 14.0535 | 181.722 | 59.9839 | 159.45 | 14.0428 | 154.2387 | 60.0329 | 133.9 | 14.0541 | 130.3056 | 60.0239 | 108.35 | 14.0528 | 100.5382 | 59.9916 | 82.8
14.0455 | 206.5543 | 60.0102 | 185 | 14.0618 | 181.7124 | 59.9839 | 159.45 | 14.0511 | 154.2286 | 60.0329 | 133.9 | 14.0625 | 130.298 | 60.0239 | 108.35 | 14.0612 | 100.5147 | 59.9916 | 82.8
14.0538 | 206.5441 | 60.0102 | 185 | 14.0702 | 181.7028 | 59.9839 | 159.45 | 14.0594 | 154.2185 | 60.0329 | 133.9 | 14.0708 | 130.2905 | 60.0239 | 108.35 | 14.0695 | 100.4912 | 59.9916 | 82.8
14.0621 | 206.5338 | 60.0102 | 185 | 14.0785 | 181.6931 | 59.9839 | 159.45 | 14.0678 | 154.2084 | 60.0329 | 133.9 | 14.0791 | 130.2829 | 60.0239 | 108.35 | 14.0778 | 100.4676 | 59.9916 | 82.8
14.0705 | 206.5235 | 60.0102 | 185 | 14.0869 | 181.6835 | 59.9839 | 159.45 | 14.0761 | 154.1971 | 60.0329 | 133.9 | 14.0875 | 130.2753 | 60.0239 | 108.35 | 14.0862 | 100.4441 | 59.9916 | 82.8
14.0788 | 206.5132 | 60.0102 | 185 | 14.0952 | 181.6739 | 59.9839 | 159.45 | 14.0844 | 154.1845 | 60.0329 | 133.9 | 14.0958 | 130.2678 | 60.0239 | 108.35 | 14.0945 | 100.4206 | 59.9916 | 82.8
14.0871 | 206.5029 | 60.0102 | 185 | 14.1035 | 181.6643 | 59.9839 | 159.45 | 14.0927 | 154.1718 | 60.0329 | 133.9 | 14.1041 | 130.2602 | 60.0239 | 108.35 | 14.1028 | 100.3971 | 59.9916 | 82.8
14.0955 | 206.4926 | 60.0102 | 185 | 14.1118 | 181.6547 | 59.9839 | 159.45 | 14.1011 | 154.1592 | 60.0329 | 133.9 | 14.1124 | 130.2526 | 60.0239 | 108.35 | 14.1111 | 100.3735 | 59.9916 | 82.8
14.1038 | 206.4823 | 60.0102 | 185 | 14.1202 | 181.6451 | 59.9839 | 159.45 | 14.1094 | 154.1465 | 60.0329 | 133.9 | 14.1208 | 130.2451 | 60.0239 | 108.35 | 14.1195 | 100.35 | 59.9916 | 82.8
14.1121 | 206.472 | 60.0102 | 185 | 14.1285 | 181.6355 | 59.9839 | 159.45 | 14.1177 | 154.1339 | 60.0329 | 133.9 | 14.1291 | 130.2375 | 60.0239 | 108.35 | 14.1278 | 100.3265 | 59.9916 | 82.8
14.1205 | 206.4617 | 60.0102 | 185 | 14.1368 | 181.6259 | 59.9839 | 159.45 | 14.1261 | 154.1212 | 60.0329 | 133.9 | 14.1374 | 130.2299 | 60.0239 | 108.35 | 14.1362 | 100.3029 | 59.9916 | 82.8
14.1288 | 206.4514 | 60.0102 | 185 | 14.1452 | 181.6163 | 59.9839 | 159.45 | 14.1344 | 154.1085 | 60.0329 | 133.9 | 14.1458 | 130.2224 | 60.0239 | 108.35 | 14.1445 | 100.2794 | 59.9916 | 82.8
14.1371 | 206.4411 | 60.0102 | 185 | 14.1535 | 181.6067 | 59.9839 | 159.45 | 14.1427 | 154.0959 | 60.0329 | 133.9 | 14.1541 | 130.2148 | 60.0239 | 108.35 | 14.1528 | 100.2559 | 59.9916 | 82.8
14.1454 | 206.4308 | 60.0102 | 185 | 14.1619 | 181.5971 | 59.9839 | 159.45 | 14.1511 | 154.0832 | 60.0329 | 133.9 | 14.1624 | 130.2073 | 60.0239 | 108.35 | 14.1612 | 100.2323 | 59.9916 | 82.8
14.1538 | 206.4205 | 60.0102 | 185 | 14.1702 | 181.5875 | 59.9839 | 159.45 | 14.1594 | 154.0706 | 60.0329 | 133.9 | 14.1707 | 130.1997 | 60.0239 | 108.35 | 14.1695 | 100.2088 | 59.9916 | 82.8
14.1621 | 206.4102 | 60.0102 | 185 | 14.1785 | 181.5779 | 59.9839 | 159.45 | 14.1677 | 154.0579 | 60.0329 | 133.9 | 14.1791 | 130.1921 | 60.0239 | 108.35 | 14.1778 | 100.1853 | 59.9936 | 82.8
14.1704 | 206.3999 | 60.0102 | 185 | 14.1869 | 181.5683 | 59.9839 | 159.45 | 14.1761 | 154.0453 | 60.0335 | 133.9 | 14.1874 | 130.1846 | 60.0239 | 108.35 | 14.1862 | 100.1618 | 59.9936 | 82.8
14.1788 | 206.3897 | 60.0102 | 185 | 14.1952 | 181.5586 | 59.9839 | 159.45 | 14.1844 | 154.0326 | 60.0335 | 133.9 | 14.1957 | 130.177 | 60.0239 | 108.35 | 14.1945 | 100.1382 | 59.9936 | 82.8
14.1871 | 206.3794 | 60.0102 | 185 | 14.2035 | 181.549 | 59.9839 | 159.45 | 14.1927 | 154.0199 | 60.0335 | 133.9 | 14.2041 | 130.1694 | 60.0239 | 108.35 | 14.2029 | 100.1147 | 59.9936 | 82.8
14.1954 | 206.3691 | 60.0102 | 185 | 14.2119 | 181.5394 | 59.9836 | 159.45 | 14.201 | 154.0073 | 60.0335 | 133.9 | 14.2124 | 130.1619 | 60.0239 | 108.35 | 14.2112 | 100.0912 | 59.9936 | 82.8
14.2038 | 206.3588 | 60.0102 | 185 | 14.2202 | 181.5298 | 59.9836 | 159.45 | 14.2094 | 153.9946 | 60.0335 | 133.9 | 14.2207 | 130.1543 | 60.0203 | 108.35 | 14.2195 | 100.0676 | 59.9936 | 82.8
14.2121 | 206.3485 | 60.0102 | 185 | 14.2285 | 181.5202 | 59.9836 | 159.45 | 14.2177 | 153.982 | 60.0335 | 133.9 | 14.2291 | 130.1468 | 60.0203 | 108.35 | 14.2278 | 100.0441 | 59.9936 | 82.8
14.2204 | 206.3382 | 60.0102 | 185 | 14.2369 | 181.5106 | 59.9836 | 159.45 | 14.226 | 153.9693 | 60.0335 | 133.9 | 14.2374 | 130.1392 | 60.0203 | 108.35 | 14.2362 | 100.0206 | 59.9936 | 82.8
14.2288 | 206.3279 | 60.0102 | 185 | 14.2452 | 181.501 | 59.9836 | 159.45 | 14.2343 | 153.9567 | 60.0335 | 133.9 | 14.2457 | 130.1302 | 60.0203 | 108.35 | 14.2445 | 99.9971 | 59.9936 | 82.8
14.2371 | 206.3176 | 60.0113 | 185 | 14.2535 | 181.4914 | 59.9836 | 159.45 | 14.2427 | 153.944 | 60.0335 | 133.9 | 14.2541 | 130.12 | 60.0203 | 108.35 | 14.2528 | 99.9735 | 59.9936 | 82.8
14.2454 | 206.3073 | 60.0113 | 185 | 14.2619 | 181.4818 | 59.9836 | 159.45 | 14.251 | 153.9314 | 60.0335 | 133.9 | 14.2624 | 130.1099 | 60.0203 | 108.35 | 14.2612 | 99.95 | 59.9936 | 82.8
14.2538 | 206.297 | 60.0113 | 185 | 14.2702 | 181.4722 | 59.9836 | 159.45 | 14.2593 | 153.9187 | 60.0335 | 133.9 | 14.2707 | 130.0998 | 60.0203 | 108.35 | 14.2695 | 99.9265 | 59.9936 | 82.8
14.2621 | 206.2867 | 60.0113 | 185 | 14.2786 | 181.4626 | 59.9836 | 159.45 | 14.2677 | 153.906 | 60.0335 | 133.9 | 14.2791 | 130.0897 | 60.0203 | 108.35 | 14.2778 | 99.9029 | 59.9936 | 82.8
14.2704 | 206.2764 | 60.0113 | 185 | 14.2869 | 181.453 | 59.9836 | 159.45 | 14.276 | 153.8934 | 60.0335 | 133.9 | 14.2874 | 130.0795 | 60.0203 | 108.35 | 14.2862 | 99.8794 | 59.9936 | 82.8
14.2788 | 206.2662 | 60.0113 | 185 | 14.2952 | 181.4433 | 59.9836 | 159.45 | 14.2843 | 153.8807 | 60.0335 | 133.9 | 14.2957 | 130.0694 | 60.0203 | 108.35 | 14.2945 | 99.8559 | 59.9936 | 82.8
14.2871 | 206.2559 | 60.0113 | 185 | 14.3036 | 181.4337 | 59.9836 | 159.45 | 14.2926 | 153.8681 | 60.0335 | 133.9 | 14.304 | 130.0593 | 60.0203 | 108.35 | 14.3029 | 99.8323 | 59.9936 | 82.8
14.2954 | 206.2456 | 60.0113 | 185 | 14.3119 | 181.4241 | 59.9836 | 159.45 | 14.301 | 153.8554 | 60.0335 | 133.9 | 14.3124 | 130.0491 | 60.0203 | 108.35 | 14.3112 | 99.8088 | 59.9936 | 82.8
14.3038 | 206.2353 | 60.0113 | 185 | 14.3202 | 181.4145 | 59.9836 | 159.45 | 14.3093 | 153.8428 | 60.0335 | 133.9 | 14.3207 | 130.039 | 60.0203 | 108.35 | 14.3195 | 99.7853 | 59.9936 | 82.8
14.3121 | 206.225 | 60.0113 | 185 | 14.3286 | 181.4049 | 59.9836 | 159.45 | 14.3176 | 153.8301 | 60.0335 | 133.9 | 14.329 | 130.0289 | 60.0203 | 108.35 | 14.3279 | 99.7618 | 59.9936 | 82.8
14.3204 | 206.2147 | 60.0113 | 185 | 14.3369 | 181.3953 | 59.9836 | 159.45 | 14.326 | 153.8174 | 60.0335 | 133.9 | 14.3374 | 130.0188 | 60.0203 | 108.35 | 14.3362 | 99.7382 | 59.9936 | 82.8
14.3288 | 206.2044 | 60.0113 | 185 | 14.3452 | 181.3857 | 59.9836 | 159.45 | 14.3343 | 153.8048 | 60.0335 | 133.9 | 14.3457 | 130.0087 | 60.0203 | 108.35 | 14.3445 | 99.7314 | 59.9936 | 82.8
14.3371 | 206.1941 | 60.0113 | 185 | 14.3536 | 181.3761 | 59.9836 | 159.45 | 14.3426 | 153.7921 | 60.0335 | 133.9 | 14.354 | 129.9985 | 60.0203 | 108.35 | 14.3528 | 99.7255 | 59.9936 | 82.8
14.3454 | 206.1838 | 60.0113 | 185 | 14.3619 | 181.3665 | 59.9836 | 159.45 | 14.351 | 153.7795 | 60.0335 | 133.9 | 14.3623 | 129.9884 | 60.0203 | 108.35 | 14.3612 | 99.7195 | 59.9936 | 82.8
14.3537 | 206.1735 | 60.0113 | 185 | 14.3702 | 181.3569 | 59.9836 | 159.45 | 14.3593 | 153.7668 | 60.0335 | 133.9 | 14.3707 | 129.9783 | 60.0203 | 108.35 | 14.3695 | 99.7136 | 59.9936 | 82.8
14.3621 | 206.1632 | 60.0113 | 185 | 14.3786 | 181.3473 | 59.9836 | 159.45 | 14.3676 | 153.7542 | 60.0335 | 133.9 | 14.379 | 129.9682 | 60.0203 | 108.35 | 14.3779 | 99.7077 | 59.9955 | 82.8
14.3704 | 206.1529 | 60.0113 | 185 | 14.3869 | 181.3377 | 59.9836 | 159.45 | 14.3759 | 153.7415 | 60.0346 | 133.9 | 14.3873 | 129.958 | 60.0203 | 108.35 | 14.3862 | 99.7018 | 59.9955 | 82.8
14.3787 | 206.1427 | 60.0113 | 185 | 14.3953 | 181.328 | 59.9836 | 159.45 | 14.3843 | 153.7289 | 60.0346 | 133.9 | 14.3957 | 129.9479 | 60.0203 | 108.35 | 14.3945 | 99.6958 | 59.9955 | 82.8
14.3871 | 206.1324 | 60.0113 | 185 | 14.4036 | 181.3184 | 59.9836 | 159.45 | 14.3926 | 153.7162 | 60.0346 | 133.9 | 14.404 | 129.9378 | 60.0203 | 108.35 | 14.4029 | 99.6899 | 59.9955 | 82.8
14.3954 | 206.1221 | 60.0113 | 185 | 14.4119 | 181.3088 | 59.9822 | 159.45 | 14.4009 | 153.7035 | 60.0346 | 133.9 | 14.4123 | 129.9276 | 60.0203 | 108.35 | 14.4112 | 99.684 | 59.9955 | 82.8
14.4037 | 206.1138 | 60.0113 | 185 | 14.4203 | 181.2992 | 59.9822 | 159.45 | 14.4092 | 153.6909 | 60.0346 | 133.9 | 14.4207 | 129.9175 | 60.017 | 108.35 | 14.4195 | 99.6781 | 59.9955 | 82.8
14.4121 | 206.1068 | 60.0113 | 185 | 14.4286 | 181.2896 | 59.9822 | 159.45 | 14.4176 | 153.6782 | 60.0346 | 133.9 | 14.429 | 129.9074 | 60.017 | 108.35 | 14.4279 | 99.6721 | 59.9955 | 82.8
14.4204 | 206.0997 | 60.0113 | 185 | 14.4369 | 181.28 | 59.9822 | 159.45 | 14.4259 | 153.6656 | 60.0346 | 133.9 | 14.4373 | 129.8973 | 60.017 | 108.35 | 14.4362 | 99.6662 | 59.9955 | 82.8
14.4287 | 206.0927 | 60.0113 | 185 | 14.4453 | 181.2704 | 59.9822 | 159.45 | 14.4342 | 153.6529 | 60.0346 | 133.9 | 14.4456 | 129.8871 | 60.017 | 108.35 | 14.4445 | 99.6603 | 59.9955 | 82.8
14.4371 | 206.0857 | 60.0124 | 185 | 14.4536 | 181.2608 | 59.9822 | 159.45 | 14.4426 | 153.6403 | 60.0346 | 133.9 | 14.454 | 129.877 | 60.017 | 108.35 | 14.4529 | 99.6544 | 59.9955 | 82.8
14.4454 | 206.0787 | 60.0124 | 185 | 14.4619 | 181.2512 | 59.9822 | 159.45 | 14.4509 | 153.6276 | 60.0346 | 133.9 | 14.4623 | 129.8669 | 60.017 | 108.35 | 14.4612 | 99.6484 | 59.9955 | 82.8
14.4537 | 206.0717 | 60.0124 | 185 | 14.4703 | 181.2416 | 59.9822 | 159.45 | 14.4592 | 153.6149 | 60.0346 | 133.9 | 14.4706 | 129.8568 | 60.017 | 108.35 | 14.4695 | 99.6425 | 59.9955 | 82.8
14.4621 | 206.0647 | 60.0124 | 185 | 14.4786 | 181.232 | 59.9822 | 159.45 | 14.4676 | 153.6023 | 60.0346 | 133.9 | 14.479 | 129.8466 | 60.017 | 108.35 | 14.4779 | 99.6366 | 59.9955 | 82.8
14.4704 | 206.0577 | 60.0124 | 185 | 14.4869 | 181.2224 | 59.9822 | 159.45 | 14.4759 | 153.5896 | 60.0346 | 133.9 | 14.4873 | 129.8365 | 60.017 | 108.35 | 14.4862 | 99.6307 | 59.9955 | 82.8
14.4787 | 206.0507 | 60.0124 | 185 | 14.4953 | 181.2128 | 59.9822 | 159.45 | 14.4842 | 153.577 | 60.0346 | 133.9 | 14.4956 | 129.8264 | 60.017 | 108.35 | 14.4945 | 99.6247 | 59.9955 | 82.8
14.4871 | 206.0437 | 60.0124 | 185 | 14.5036 | 181.2031 | 59.9822 | 159.45 | 14.4925 | 153.5643 | 60.0346 | 133.9 | 14.504 | 129.8163 | 60.017 | 108.35 | 14.5029 | 99.6188 | 59.9955 | 82.8
14.4954 | 206.0367 | 60.0124 | 185 | 14.512 | 181.1935 | 59.9822 | 159.45 | 14.5009 | 153.5517 | 60.0346 | 133.9 | 14.5123 | 129.8061 | 60.017 | 108.35 | 14.5112 | 99.6129 | 59.9955 | 82.8
14.5037 | 206.0297 | 60.0124 | 185 | 14.5203 | 181.1839 | 59.9822 | 159.45 | 14.5092 | 153.539 | 60.0346 | 133.9 | 14.5206 | 129.796 | 60.017 | 108.35 | 14.5195 | 99.607 | 59.9955 | 82.8
14.5121 | 206.0226 | 60.0124 | 185 | 14.5286 | 181.1743 | 59.9822 | 159.45 | 14.5175 | 153.5264 | 60.0346 | 133.9 | 14.529 | 129.7859 | 60.017 | 108.35 | 14.5279 | 99.601 | 59.9955 | 82.8
14.5204 | 206.0156 | 60.0124 | 185 | 14.537 | 181.1647 | 59.9822 | 159.45 | 14.5258 | 153.5137 | 60.0346 | 133.9 | 14.5373 | 129.7757 | 60.017 | 108.35 | 14.5362 | 99.5951 | 59.9955 | 82.8
14.5287 | 206.0086 | 60.0124 | 185 | 14.5453 | 181.1551 | 59.9822 | 159.45 | 14.5342 | 153.501 | 60.0346 | 133.9 | 14.5456 | 129.7656 | 60.017 | 108.35 | 14.5445 | 99.5892 | 59.9955 | 82.8
14.537 | 206.0016 | 60.0124 | 185 | 14.5536 | 181.1455 | 59.9822 | 159.45 | 14.5425 | 153.4884 | 60.0346 | 133.9 | 14.554 | 129.7555 | 60.017 | 108.35 | 14.5529 | 99.5833 | 59.9955 | 82.8
14.5454 | 205.9946 | 60.0124 | 185 | 14.562 | 181.1359 | 59.9822 | 159.45 | 14.5508 | 153.4757 | 60.0346 | 133.9 | 14.5623 | 129.7454 | 60.017 | 108.35 | 14.5612 | 99.5773 | 59.9955 | 82.8
14.5537 | 205.9876 | 60.0124 | 185 | 14.5703 | 181.1263 | 59.9822 | 159.45 | 14.5592 | 153.4631 | 60.0346 | 133.9 | 14.5706 | 129.7352 | 60.017 | 108.35 | 14.5695 | 99.5714 | 59.9955 | 82.8
14.562 | 205.9806 | 60.0124 | 185 | 14.5786 | 181.1167 | 59.9822 | 159.45 | 14.5675 | 153.4504 | 60.0346 | 133.9 | 14.5789 | 129.7251 | 60.017 | 108.35 | 14.5779 | 99.5655 | 59.998 | 82.8
14.5704 | 205.9736 | 60.0124 | 185 | 14.587 | 181.1071 | 59.9822 | 159.45 | 14.5758 | 153.4378 | 60.0343 | 133.9 | 14.5873 | 129.715 | 60.017 | 108.35 | 14.5862 | 99.5596 | 59.998 | 82.8
14.5787 | 205.9666 | 60.0124 | 185 | 14.5953 | 181.0975 | 59.9822 | 159.45 | 14.5841 | 153.427 | 60.0343 | 133.9 | 14.5956 | 129.7049 | 60.017 | 108.35 | 14.5945 | 99.5536 | 59.998 | 82.8
14.587 | 205.9596 | 60.0124 | 185 | 14.6036 | 181.0878 | 59.9822 | 159.45 | 14.5925 | 153.4224 | 60.0343 | 133.9 | 14.6039 | 129.6947 | 60.017 | 108.35 | 14.6029 | 99.5477 | 59.998 | 82.8
14.5954 | 205.9526 | 60.0124 | 185 | 14.612 | 181.0767 | 59.9806 | 159.45 | 14.6008 | 153.4178 | 60.0343 | 133.9 | 14.6123 | 129.6846 | 60.017 | 108.35 | 14.6112 | 99.5418 | 59.998 | 82.8
14.6037 | 205.9456 | 60.0124 | 185 | 14.6203 | 181.0587 | 59.9806 | 159.45 | 14.6091 | 153.4132 | 60.0343 | 133.9 | 14.6206 | 129.6745 | 60.0151 | 108.35 | 14.6195 | 99.5359 | 59.998 | 82.8
14.612 | 205.9386 | 60.0124 | 185 | 14.6287 | 181.0406 | 59.9806 | 159.45 | 14.6175 | 153.4086 | 60.0343 | 133.9 | 14.6289 | 129.6644 | 60.0151 | 108.35 | 14.6279 | 99.5299 | 59.998 | 82.8
14.6204 | 205.9315 | 60.0124 | 185 | 14.637 | 181.0226 | 59.9806 | 159.45 | 14.6258 | 153.404 | 60.0343 | 133.9 | 14.6373 | 129.6542 | 60.0151 | 108.35 | 14.6362 | 99.524 | 59.998 | 82.8
14.6287 | 205.9245 | 60.0124 | 185 | 14.6453 | 181.0045 | 59.9806 | 159.45 | 14.6341 | 153.3994 | 60.0343 | 133.9 | 14.6456 | 129.6441 | 60.0151 | 108.35 | 14.6445 | 99.5181 | 59.998 | 82.8
14.637 | 205.9175 | 60.0129 | 185 | 14.6537 | 180.9865 | 59.9806 | 159.45 | 14.6425 | 153.3948 | 60.0343 | 133.9 | 14.6539 | 129.634 | 60.0151 | 108.35 | 14.6529 | 99.5122 | 59.998 | 82.8
14.6454 | 205.9105 | 60.0129 | 185 | 14.662 | 180.9684 | 59.9806 | 159.45 | 14.6508 | 153.3902 | 60.0343 | 133.9 | 14.6623 | 129.6239 | 60.0151 | 108.35 | 14.6612 | 99.5062 | 59.998 | 82.8
14.6537 | 205.9035 | 60.0129 | 185 | 14.6703 | 180.9504 | 59.9806 | 159.45 | 14.6591 | 153.3857 | 60.0343 | 133.9 | 14.6706 | 129.6137 | 60.0151 | 108.35 | 14.6696 | 99.5003 | 59.998 | 82.8
14.662 | 205.8965 | 60.0129 | 185 | 14.6787 | 180.9323 | 59.9806 | 159.45 | 14.6674 | 153.3811 | 60.0343 | 133.9 | 14.6789 | 129.6036 | 60.0151 | 108.35 | 14.6779 | 99.4944 | 59.998 | 82.8
14.6703 | 205.8895 | 60.0129 | 185 | 14.687 | 180.9143 | 59.9806 | 159.45 | 14.6758 | 153.3765 | 60.0343 | 133.9 | 14.6873 | 129.5935 | 60.0151 | 108.35 | 14.6862 | 99.4885 | 59.998 | 82.8
14.6787 | 205.8825 | 60.0129 | 185 | 14.6953 | 180.8962 | 59.9806 | 159.45 | 14.6841 | 153.3719 | 60.0343 | 133.9 | 14.6956 | 129.5833 | 60.0151 | 108.35 | 14.6945 | 99.4826 | 59.998 | 82.8
14.687 | 205.8755 | 60.0129 | 185 | 14.7037 | 180.8782 | 59.9806 | 159.45 | 14.6924 | 153.3673 | 60.0343 | 133.9 | 14.7039 | 129.5732 | 60.0151 | 108.35 | 14.7029 | 99.4766 | 59.998 | 82.8
14.6953 | 205.8685 | 60.0129 | 185 | 14.712 | 180.8601 | 59.9806 | 159.45 | 14.7007 | 153.3627 | 60.0343 | 133.9 | 14.7122 | 129.5631 | 60.0151 | 108.35 | 14.7112 | 99.4707 | 59.998 | 82.8
14.7037 | 205.8615 | 60.0129 | 185 | 14.7204 | 180.8421 | 59.9806 | 159.45 | 14.7091 | 153.3581 | 60.0343 | 133.9 | 14.7206 | 129.553 | 60.0151 | 108.35 | 14.7195 | 99.4648 | 59.998 | 82.8
14.712 | 205.8544 | 60.0129 | 185 | 14.7287 | 180.824 | 59.9806 | 159.45 | 14.7174 | 153.3535 | 60.0343 | 133.9 | 14.7289 | 129.5428 | 60.0151 | 108.35 | 14.7279 | 99.4589 | 59.998 | 82.8
14.7203 | 205.8474 | 60.0129 | 185 | 14.737 | 180.806 | 59.9806 | 159.45 | 14.7257 | 153.3489 | 60.0343 | 133.9 | 14.7372 | 129.5327 | 60.0151 | 108.35 | 14.7362 | 99.4529 | 59.998 | 82.8
14.7287 | 205.8404 | 60.0129 | 185 | 14.7454 | 180.7879 | 59.9806 | 159.45 | 14.7341 | 153.3444 | 60.0343 | 133.9 | 14.7456 | 129.5226 | 60.0151 | 108.35 | 14.7445 | 99.447 | 59.998 | 82.8
14.737 | 205.8334 | 60.0129 | 185 | 14.7537 | 180.7699 | 59.9806 | 159.45 | 14.7424 | 153.3398 | 60.0343 | 133.9 | 14.7539 | 129.5125 | 60.0151 | 108.35 | 14.7529 | 99.4411 | 59.998 | 82.8
14.7453 | 205.8264 | 60.0129 | 185 | 14.762 | 180.7518 | 59.9806 | 159.45 | 14.7507 | 153.3352 | 60.0343 | 133.9 | 14.7622 | 129.5023 | 60.0151 | 108.35 | 14.7612 | 99.4352 | 59.998 | 82.8
14.7537 | 205.8194 | 60.0129 | 185 | 14.7704 | 180.7338 | 59.9806 | 159.45 | 14.759 | 153.3306 | 60.0343 | 133.9 | 14.7706 | 129.4922 | 60.0151 | 108.35 | 14.7695 | 99.4292 | 59.998 | 82.8
14.762 | 205.8124 | 60.0129 | 185 | 14.7787 | 180.7158 | 59.9806 | 159.45 | 14.7674 | 153.326 | 60.0343 | 133.9 | 14.7789 | 129.4821 | 60.0151 | 108.35 | 14.7779 | 99.4233 | 59.9996 | 82.8
14.7703 | 205.8054 | 60.0129 | 185 | 14.787 | 180.6977 | 59.9806 | 159.45 | 14.7757 | 153.3214 | 60.0346 | 133.9 | 14.7872 | 129.472 | 60.0151 | 108.35 | 14.7862 | 99.4174 | 59.9996 | 82.8
14.7787 | 205.7984 | 60.0129 | 185 | 14.7954 | 180.6797 | 59.9806 | 159.45 | 14.784 | 153.3168 | 60.0346 | 133.9 | 14.7956 | 129.4618 | 60.0151 | 108.35 | 14.7946 | 99.4115 | 59.9996 | 82.8
14.787 | 205.7914 | 60.0129 | 185 | 14.8037 | 180.6616 | 59.9806 | 159.45 | 14.7924 | 153.3122 | 60.0346 | 133.9 | 14.8039 | 129.4517 | 60.0151 | 108.35 | 14.8029 | 99.4055 | 59.9996 | 82.8
14.7953 | 205.7844 | 60.0129 | 185 | 14.812 | 180.6436 | 59.9797 | 159.45 | 14.8007 | 153.3076 | 60.0346 | 133.9 | 14.8122 | 129.4416 | 60.0151 | 108.35 | 14.8112 | 99.3996 | 59.9996 | 82.8
14.8036 | 205.7774 | 60.0129 | 185 | 14.8204 | 180.6255 | 59.9797 | 159.45 | 14.809 | 153.3031 | 60.0346 | 133.9 | 14.8206 | 129.4314 | 60.0156 | 108.35 | 14.8195 | 99.3937 | 59.9996 | 82.8
14.812 | 205.7704 | 60.0129 | 185 | 14.8287 | 180.6075 | 59.9797 | 159.45 | 14.8174 | 153.2985 | 60.0346 | 133.9 | 14.8289 | 129.4098 | 60.0156 | 108.35 | 14.8279 | 99.3878 | 59.9996 | 82.8
14.8203 | 205.7633 | 60.0129 | 185 | 14.8371 | 180.5894 | 59.9797 | 159.45 | 14.8257 | 153.2939 | 60.0346 | 133.9 | 14.8372 | 129.3876 | 60.0156 | 108.35 | 14.8362 | 99.3818 | 59.9996 | 82.8
14.8286 | 205.7563 | 60.0129 | 185 | 14.8454 | 180.5714 | 59.9797 | 159.45 | 14.834 | 153.2893 | 60.0346 | 133.9 | 14.8456 | 129.3655 | 60.0156 | 108.35 | 14.8445 | 99.3759 | 59.9996 | 82.8
14.837 | 205.7493 | 60.0118 | 185 | 14.8537 | 180.5533 | 59.9797 | 159.45 | 14.8423 | 153.2847 | 60.0346 | 133.9 | 14.8539 | 129.3433 | 60.0156 | 108.35 | 14.8529 | 99.37 | 59.9996 | 82.8
14.8453 | 205.7423 | 60.0118 | 185 | 14.8621 | 180.5353 | 59.9797 | 159.45 | 14.8506 | 153.2801 | 60.0346 | 133.9 | 14.8622 | 129.3212 | 60.0156 | 108.35 | 14.8612 | 99.3641 | 59.9996 | 82.8
14.8536 | 205.7353 | 60.0118 | 185 | 14.8704 | 180.5172 | 59.9797 | 159.45 | 14.859 | 153.2755 | 60.0346 | 133.9 | 14.8705 | 129.299 | 60.0156 | 108.35 | 14.8695 | 99.3581 | 59.9996 | 82.8
14.862 | 205.7283 | 60.0118 | 185 | 14.8788 | 180.4992 | 59.9797 | 159.45 | 14.8673 | 153.2709 | 60.0346 | 133.9 | 14.8789 | 129.2769 | 60.0156 | 108.35 | 14.8779 | 99.3522 | 59.9996 | 82.8
14.8703 | 205.7213 | 60.0118 | 185 | 14.8871 | 180.4812 | 59.9797 | 159.45 | 14.8756 | 153.2663 | 60.0346 | 133.9 | 14.8872 | 129.2547 | 60.0156 | 108.35 | 14.8862 | 99.3463 | 59.9996 | 82.8
14.8786 | 205.7143 | 60.0118 | 185 | 14.8954 | 180.4631 | 59.9797 | 159.45 | 14.884 | 153.2618 | 60.0346 | 133.9 | 14.8955 | 129.2325 | 60.0156 | 108.35 | 14.8945 | 99.3366 | 59.9996 | 82.8
14.887 | 205.7073 | 60.0118 | 185 | 14.9037 | 180.4451 | 59.9797 | 159.45 | 14.8923 | 153.2572 | 60.0346 | 133.9 | 14.9039 | 129.2104 | 60.0156 | 108.35 | 14.9029 | 99.3268 | 59.9996 | 82.8
14.8953 | 205.7003 | 60.0118 | 185 | 14.9121 | 180.427 | 59.9797 | 159.45 | 14.9006 | 153.2526 | 60.0346 | 133.9 | 14.9122 | 129.1882 | 60.0156 | 108.35 | 14.9112 | 99.3169 | 59.9996 | 82.8
14.9036 | 205.6933 | 60.0118 | 185 | 14.9204 | 180.409 | 59.9797 | 159.45 | 14.909 | 153.248 | 60.0346 | 133.9 | 14.9205 | 129.1661 | 60.0156 | 108.35 | 14.9196 | 99.307 | 59.9996 | 82.8
14.912 | 205.6845 | 60.0118 | 185 | 14.9288 | 180.3909 | 59.9797 | 159.45 | 14.9173 | 153.2434 | 60.0346 | 133.9 | 14.9289 | 129.1439 | 60.0156 | 108.35 | 14.9279 | 99.2972 | 59.9996 | 82.8
14.9203 | 205.6732 | 60.0118 | 185 | 14.9371 | 180.3729 | 59.9797 | 159.45 | 14.9256 | 153.2388 | 60.0346 | 133.9 | 14.9372 | 129.1218 | 60.0156 | 108.35 | 14.9362 | 99.2873 | 59.9996 | 82.8
14.9286 | 205.6618 | 60.0118 | 185 | 14.9454 | 180.3548 | 59.9797 | 159.45 | 14.934 | 153.2342 | 60.0346 | 133.9 | 14.9455 | 129.0996 | 60.0156 | 108.35 | 14.9445 | 99.2774 | 59.9996 | 82.8
14.937 | 205.6505 | 60.0118 | 185 | 14.9538 | 180.3368 | 59.9797 | 159.45 | 14.9423 | 153.2296 | 60.0346 | 133.9 | 14.9539 | 129.0774 | 60.0156 | 108.35 | 14.9529 | 99.2676 | 59.9996 | 82.8
14.9453 | 205.6391 | 60.0118 | 185 | 14.9621 | 180.3187 | 59.9797 | 159.45 | 14.9506 | 153.2251 | 60.0346 | 133.9 | 14.9622 | 129.0553 | 60.0156 | 108.35 | 14.9612 | 99.2577 | 59.9996 | 82.8
14.9536 | 205.6277 | 60.0118 | 185 | 14.9704 | 180.3007 | 59.9797 | 159.45 | 14.9589 | 153.2205 | 60.0346 | 133.9 | 14.9705 | 129.0331 | 60.0156 | 108.35 | 14.9695 | 99.2478 | 59.9996 | 82.8
14.962 | 205.6164 | 60.0118 | 185 | 14.9788 | 180.2826 | 59.9797 | 159.45 | 14.9673 | 153.2159 | 60.0346 | 133.9 | 14.9789 | 129.011 | 60.0156 | 108.35 | 14.9779 | 99.238 | 60.0007 | 82.8
14.9703 | 205.605 | 60.0118 | 185 | 14.9871 | 180.2646 | 59.9797 | 159.45 | 14.9756 | 153.2113 | 60.0335 | 133.9 | 14.9872 | 128.9888 | 60.0156 | 108.35 | 14.9862 | 99.2281 | 60.0007 | 82.8
14.9786 | 205.5937 | 60.0118 | 185 | 14.9955 | 180.2465 | 59.9797 | 159.45 | 14.9839 | 153.2067 | 60.0335 | 133.9 | 14.9955 | 128.9667 | 60.0156 | 108.35 | 14.9945 | 99.2183 | 60.0007 | 82.8
14.987 | 205.5823 | 60.0118 | 185 | 15.0038 | 180.2285 | 59.9797 | 159.45 | 14.9922 | 153.2021 | 60.0335 | 133.9 | 15.0038 | 128.9445 | 60.0156 | 108.35 | 15.0029 | 99.2084 | 60.0007 | 82.8
14.9953 | 205.5709 | 60.0118 | 185 | 15.0121 | 180.2104 | 59.9797 | 159.45 | 15.0006 | 153.1975 | 60.0335 | 133.9 | 15.0122 | 128.9223 | 60.0156 | 108.35 | 15.0112 | 99.1985 | 60.0007 | 82.8
15.0036 | 205.5596 | 60.0118 | 185 | 15.0204 | 180.1924 | 59.9797 | 159.45 | 15.0089 | 153.1929 | 60.0335 | 133.9 | 15.0205 | 128.9002 | 60.0167 | 108.35 | 15.0195 | 99.1887 | 60.0007 | 82.8
15.0119 | 205.5482 | 60.0118 | 185 | 15.0288 | 180.1743 | 59.9797 | 159.45 | 15.0172 | 153.1883 | 60.0335 | 133.9 | 15.0288 | 128.878 | 60.0167 | 108.35 | 15.0279 | 99.1788 | 60.0007 | 82.8
15.0203 | 205.5369 | 60.0118 | 185 | 15.0371 | 180.1563 | 59.9797 | 159.45 | 15.0256 | 153.1838 | 60.0335 | 133.9 | 15.0372 | 128.8559 | 60.0167 | 108.35 | 15.0362 | 99.1689 | 60.0007 | 82.8
15.0286 | 205.5255 | 60.0118 | 185 | 15.0455 | 180.1383 | 59.9797 | 159.45 | 15.0339 | 153.1792 | 60.0335 | 133.9 | 15.0455 | 128.8337 | 60.0167 | 108.35 | 15.0446 | 99.1591 | 60.0007 | 82.8
15.0369 | 205.5141 | 60.0113 | 185 | 15.0538 | 180.1202 | 59.9797 | 159.45 | 15.0422 | 153.1746 | 60.0335 | 133.9 | 15.0538 | 128.8116 | 60.0167 | 108.35 | 15.0529 | 99.1492 | 60.0007 | 82.8
15.0453 | 205.5028 | 60.0113 | 185 | 15.0621 | 180.1022 | 59.9797 | 159.45 | 15.0505 | 153.17 | 60.0335 | 133.9 | 15.0622 | 128.7894 | 60.0167 | 108.35 | 15.0612 | 99.1394 | 60.0007 | 82.8
15.0536 | 205.4914 | 60.0113 | 185 | 15.0705 | 180.0841 | 59.9797 | 159.45 | 15.0589 | 153.1654 | 60.0335 | 133.9 | 15.0705 | 128.7672 | 60.0167 | 108.35 | 15.0695 | 99.1295 | 60.0007 | 82.8
15.0619 | 205.4801 | 60.0113 | 185 | 15.0788 | 180.0661 | 59.9797 | 159.45 | 15.0672 | 153.1608 | 60.0335 | 133.9 | 15.0788 | 128.7451 | 60.0167 | 108.35 | 15.0779 | 99.1196 | 60.0007 | 82.8
15.0703 | 205.4687 | 60.0113 | 185 | 15.0872 | 180.048 | 59.9797 | 159.45 | 15.0755 | 153.1562 | 60.0335 | 133.9 | 15.0872 | 128.7229 | 60.0167 | 108.35 | 15.0862 | 99.1098 | 60.0007 | 82.8
15.0786 | 205.4573 | 60.0113 | 185 | 15.0955 | 180.03 | 59.9797 | 159.45 | 15.0839 | 153.1516 | 60.0335 | 133.9 | 15.0955 | 128.7008 | 60.0167 | 108.35 | 15.0945 | 99.0999 | 60.0007 | 82.8
15.0869 | 205.446 | 60.0113 | 185 | 15.1038 | 180.0119 | 59.9797 | 159.45 | 15.0922 | 153.147 | 60.0335 | 133.9 | 15.1038 | 128.6786 | 60.0167 | 108.35 | 15.1029 | 99.09 | 60.0007 | 82.8
15.0953 | 205.4346 | 60.0113 | 185 | 15.1122 | 179.9939 | 59.9797 | 159.45 | 15.1005 | 153.1425 | 60.0335 | 133.9 | 15.1122 | 128.6564 | 60.0167 | 108.35 | 15.1112 | 99.0802 | 60.0007 | 82.8
15.1036 | 205.4233 | 60.0113 | 185 | 15.1205 | 179.9758 | 59.9797 | 159.45 | 15.1089 | 153.1379 | 60.0335 | 133.9 | 15.1205 | 128.6343 | 60.0167 | 108.35 | 15.1195 | 99.0703 | 60.0007 | 82.8
15.1119 | 205.4119 | 60.0113 | 185 | 15.1288 | 179.9578 | 59.9797 | 159.45 | 15.1172 | 153.1277 | 60.0335 | 133.9 | 15.1288 | 128.6121 | 60.0167 | 108.35 | 15.1279 | 99.0604 | 60.0007 | 82.8
15.1203 | 205.4005 | 60.0113 | 185 | 15.1371 | 179.9397 | 59.9797 | 159.45 | 15.1255 | 153.1138 | 60.0335 | 133.9 | 15.1371 | 128.59 | 60.0167 | 108.35 | 15.1362 | 99.0506 | 60.0007 | 82.8
15.1286 | 205.3892 | 60.0113 | 185 | 15.1455 | 179.9217 | 59.9797 | 159.45 | 15.1338 | 153.0999 | 60.0335 | 133.9 | 15.1455 | 128.5678 | 60.0167 | 108.35 | 15.1445 | 99.0407 | 60.0007 | 82.8
15.1369 | 205.3778 | 60.0113 | 185 | 15.1538 | 179.9036 | 59.9797 | 159.45 | 15.1422 | 153.086 | 60.0335 | 133.9 | 15.1538 | 128.5457 | 60.0167 | 108.35 | 15.1529 | 99.0308 | 60.0007 | 82.8
15.1452 | 205.3665 | 60.0113 | 185 | 15.1622 | 179.8856 | 59.9797 | 159.45 | 15.1505 | 153.0721 | 60.0335 | 133.9 | 15.1621 | 128.5235 | 60.0167 | 108.35 | 15.1612 | 99.021 | 60.0007 | 82.8
15.1536 | 205.3551 | 60.0113 | 185 | 15.1705 | 179.8676 | 59.9797 | 159.45 | 15.1588 | 153.0582 | 60.0335 | 133.9 | 15.1705 | 128.5013 | 60.0167 | 108.35 | 15.1696 | 99.0111 | 60.0007 | 82.8
15.1619 | 205.3437 | 60.0113 | 185 | 15.1788 | 179.8495 | 59.9797 | 159.45 | 15.1671 | 153.0442 | 60.0335 | 133.9 | 15.1788 | 128.4792 | 60.0167 | 108.35 | 15.1779 | 99.0013 | 60.0002 | 82.8
15.1702 | 205.3324 | 60.0113 | 185 | 15.1872 | 179.8362 | 59.9797 | 159.45 | 15.1755 | 153.0303 | 60.0324 | 133.9 | 15.1871 | 128.457 | 60.0167 | 108.35 | 15.1862 | 98.9914 | 60.0002 | 82.8
15.1786 | 205.321 | 60.0113 | 185 | 15.1955 | 179.8239 | 59.9797 | 159.45 | 15.1838 | 153.0164 | 60.0324 | 133.9 | 15.1955 | 128.4349 | 60.0167 | 108.35 | 15.1945 | 98.9815 | 60.0002 | 82.8
15.1869 | 205.3097 | 60.0113 | 185 | 15.2039 | 179.8117 | 59.9797 | 159.45 | 15.1921 | 153.0025 | 60.0324 | 133.9 | 15.2038 | 128.4127 | 60.0167 | 108.35 | 15.2029 | 98.9717 | 60.0002 | 82.8
15.1952 | 205.2983 | 60.0113 | 185 | 15.2122 | 179.7995 | 59.9814 | 159.45 | 15.2005 | 152.9886 | 60.0324 | 133.9 | 15.2121 | 128.3906 | 60.0167 | 108.35 | 15.2112 | 98.9618 | 60.0002 | 82.8
15.2036 | 205.2869 | 60.0113 | 185 | 15.2205 | 179.7873 | 59.9814 | 159.45 | 15.2088 | 152.9746 | 60.0324 | 133.9 | 15.2205 | 128.3684 | 60.0206 | 108.35 | 15.2195 | 98.9519 | 60.0002 | 82.8
15.2119 | 205.2756 | 60.0113 | 185 | 15.2289 | 179.7751 | 59.9814 | 159.45 | 15.2171 | 152.9607 | 60.0324 | 133.9 | 15.2288 | 128.3463 | 60.0206 | 108.35 | 15.2279 | 98.9421 | 60.0002 | 82.8
15.2202 | 205.2642 | 60.0113 | 185 | 15.2372 | 179.7629 | 59.9814 | 159.45 | 15.2255 | 152.9468 | 60.0324 | 133.9 | 15.2371 | 128.3241 | 60.0206 | 108.35 | 15.2362 | 98.9322 | 60.0002 | 82.8
15.2286 | 205.2529 | 60.0113 | 185 | 15.2455 | 179.7507 | 59.9814 | 159.45 | 15.2338 | 152.9329 | 60.0324 | 133.9 | 15.2455 | 128.3019 | 60.0206 | 108.35 | 15.2445 | 98.9223 | 60.0002 | 82.8
15.2369 | 205.2415 | 60.0102 | 185 | 15.2539 | 179.7385 | 59.9814 | 159.45 | 15.2421 | 152.919 | 60.0324 | 133.9 | 15.2538 | 128.2798 | 60.0206 | 108.35 | 15.2529 | 98.9125 | 60.0002 | 82.8
15.2452 | 205.2301 | 60.0102 | 185 | 15.2622 | 179.7263 | 59.9814 | 159.45 | 15.2504 | 152.905 | 60.0324 | 133.9 | 15.2621 | 128.2576 | 60.0206 | 108.35 | 15.2612 | 98.9026 | 60.0002 | 82.8
15.2536 | 205.2188 | 60.0102 | 185 | 15.2705 | 179.7141 | 59.9814 | 159.45 | 15.2588 | 152.8911 | 60.0324 | 133.9 | 15.2704 | 128.2355 | 60.0206 | 108.35 | 15.2695 | 98.8928 | 60.0002 | 82.8
15.2619 | 205.2074 | 60.0102 | 185 | 15.2789 | 179.7018 | 59.9814 | 159.45 | 15.2671 | 152.8772 | 60.0324 | 133.9 | 15.2787 | 128.2133 | 60.0206 | 108.35 | 15.2779 | 98.8829 | 60.0002 | 82.8
15.2702 | 205.1961 | 60.0102 | 185 | 15.2872 | 179.6896 | 59.9814 | 159.45 | 15.2754 | 152.8633 | 60.0324 | 133.9 | 15.2871 | 128.1912 | 60.0206 | 108.35 | 15.2862 | 98.873 | 60.0002 | 82.8
15.2786 | 205.1847 | 60.0102 | 185 | 15.2955 | 179.6774 | 59.9814 | 159.45 | 15.2838 | 152.8494 | 60.0324 | 133.9 | 15.2954 | 128.169 | 60.0206 | 108.35 | 15.2946 | 98.8632 | 60.0002 | 82.8
15.2869 | 205.1733 | 60.0102 | 185 | 15.3039 | 179.6652 | 59.9814 | 159.45 | 15.2921 | 152.8354 | 60.0324 | 133.9 | 15.3037 | 128.1469 | 60.0206 | 108.35 | 15.3029 | 98.8533 | 60.0002 | 82.8
15.2952 | 205.162 | 60.0102 | 185 | 15.3122 | 179.653 | 59.9814 | 159.45 | 15.3004 | 152.8215 | 60.0324 | 133.9 | 15.3121 | 128.1247 | 60.0206 | 108.35 | 15.3112 | 98.8434 | 60.0002 | 82.8
15.3036 | 205.1506 | 60.0102 | 185 | 15.3206 | 179.6408 | 59.9814 | 159.45 | 15.3087 | 152.8076 | 60.0325 | 133.9 | 15.3204 | 128.1025 | 60.0206 | 108.35 | 15.3195 | 98.8336 | 60.0002 | 82.8
15.3119 | 205.1393 | 60.0102 | 185 | 15.3289 | 179.6286 | 59.9814 | 159.45 | 15.3171 | 152.7937 | 60.0325 | 133.9 | 15.3287 | 128.0804 | 60.0206 | 108.35 | 15.3279 | 98.8237 | 60.0002 | 82.8
15.3202 | 205.1279 | 60.0102 | 185 | 15.3372 | 179.6164 | 59.9814 | 159.45 | 15.3254 | 152.7798 | 60.0325 | 133.9 | 15.3371 | 128.0582 | 60.0206 | 108.35 | 15.3362 | 98.8139 | 60.0002 | 82.8
15.3286 | 205.1165 | 60.0102 | 185 | 15.3456 | 179.6042 | 59.9814 | 159.45 | 15.3337 | 152.7659 | 60.0325 | 133.9 | 15.3454 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.3445 | 98.804 | 60.0002 | 82.8
15.3369 | 205.1052 | 60.0102 | 185 | 15.3539 | 179.5919 | 59.9814 | 159.45 | 15.342 | 152.7519 | 60.0325 | 133.9 | 15.3537 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.3529 | 98.7941 | 60.0002 | 82.8
15.3452 | 205.0938 | 60.0102 | 185 | 15.3622 | 179.5797 | 59.9814 | 159.45 | 15.3504 | 152.738 | 60.0325 | 133.9 | 15.3621 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.3612 | 98.7843 | 60.0002 | 82.8
15.3535 | 205.0825 | 60.0102 | 185 | 15.3706 | 179.5675 | 59.9814 | 159.45 | 15.3587 | 152.7241 | 60.0325 | 133.9 | 15.3704 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.3695 | 98.7744 | 60.0002 | 82.8
15.3619 | 205.0711 | 60.0102 | 185 | 15.3789 | 179.5553 | 59.9814 | 159.45 | 15.367 | 152.7102 | 60.0325 | 133.9 | 15.3787 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.3779 | 98.7645 | 59.9988 | 82.8
15.3702 | 205.0597 | 60.0102 | 185 | 15.3872 | 179.5431 | 59.9814 | 159.45 | 15.3754 | 152.6963 | 60.0314 | 133.9 | 15.3871 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.3862 | 98.7547 | 59.9988 | 82.8
15.3785 | 205.0484 | 60.0102 | 185 | 15.3956 | 179.5309 | 59.9814 | 159.45 | 15.3837 | 152.6823 | 60.0314 | 133.9 | 15.3954 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.3945 | 98.7448 | 59.9988 | 82.8
15.3869 | 205.037 | 60.0102 | 185 | 15.4039 | 179.5187 | 59.9814 | 159.45 | 15.392 | 152.6684 | 60.0314 | 133.9 | 15.4037 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.4029 | 98.7349 | 59.9988 | 82.8
15.3952 | 205.0257 | 60.0102 | 185 | 15.4123 | 179.5065 | 59.9834 | 159.45 | 15.4004 | 152.6545 | 60.0314 | 133.9 | 15.412 | 128.048 | 60.0206 | 108.35 | 15.4112 | 98.7251 | 59.9988 | 82.8
15.4035 | 205.0143 | 60.0102 | 185 | 15.4206 | 179.4943 | 59.9834 | 159.45 | 15.4087 | 152.6406 | 60.0314 | 133.9 | 15.4204 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4196 | 98.7152 | 59.9988 | 82.8
15.4119 | 205.0029 | 60.0102 | 185 | 15.4289 | 179.4821 | 59.9834 | 159.45 | 15.417 | 152.6267 | 60.0314 | 133.9 | 15.4287 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4279 | 98.7053 | 59.9988 | 82.8
15.4202 | 204.9916 | 60.0102 | 185 | 15.4373 | 179.4698 | 59.9834 | 159.45 | 15.4254 | 152.6127 | 60.0314 | 133.9 | 15.437 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4362 | 98.6955 | 59.9988 | 82.8
15.4285 | 204.9802 | 60.0102 | 185 | 15.4456 | 179.4576 | 59.9834 | 159.45 | 15.4337 | 152.5988 | 60.0314 | 133.9 | 15.4454 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4445 | 98.6829 | 59.9988 | 82.8
15.4369 | 204.974 | 60.0088 | 185 | 15.4539 | 179.4454 | 59.9834 | 159.45 | 15.442 | 152.5849 | 60.0314 | 133.9 | 15.4537 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4529 | 98.6702 | 59.9988 | 82.8
15.4452 | 204.968 | 60.0088 | 185 | 15.4622 | 179.4332 | 59.9834 | 159.45 | 15.4503 | 152.571 | 60.0314 | 133.9 | 15.462 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4612 | 98.6575 | 59.9988 | 82.8
15.4535 | 204.9619 | 60.0088 | 185 | 15.4706 | 179.421 | 59.9834 | 159.45 | 15.4586 | 152.5571 | 60.0314 | 133.9 | 15.4704 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4695 | 98.6448 | 59.9988 | 82.8
15.4619 | 204.9559 | 60.0088 | 185 | 15.4789 | 179.4088 | 59.9834 | 159.45 | 15.467 | 152.5432 | 60.0314 | 133.9 | 15.4787 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4779 | 98.6321 | 59.9988 | 82.8
15.4702 | 204.9498 | 60.0088 | 185 | 15.4873 | 179.3966 | 59.9834 | 159.45 | 15.4753 | 152.5292 | 60.0314 | 133.9 | 15.487 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4862 | 98.6194 | 59.9988 | 82.8
15.4785 | 204.9437 | 60.0088 | 185 | 15.4956 | 179.3844 | 59.9834 | 159.45 | 15.4836 | 152.5153 | 60.0314 | 133.9 | 15.4954 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.4945 | 98.6067 | 59.9988 | 82.8
15.4869 | 204.9377 | 60.0088 | 185 | 15.5039 | 179.3722 | 59.9834 | 159.45 | 15.492 | 152.5014 | 60.0314 | 133.9 | 15.5037 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5029 | 98.594 | 59.9988 | 82.8
15.4952 | 204.9316 | 60.0088 | 185 | 15.5123 | 179.36 | 59.9834 | 159.45 | 15.5003 | 152.4875 | 60.0314 | 133.9 | 15.512 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5112 | 98.5813 | 59.9988 | 82.8
15.5035 | 204.9255 | 60.0088 | 185 | 15.5206 | 179.3477 | 59.9834 | 159.45 | 15.5086 | 152.4736 | 60.0314 | 133.9 | 15.5203 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5196 | 98.5686 | 59.9988 | 82.8
15.5119 | 204.9195 | 60.0088 | 185 | 15.529 | 179.3355 | 59.9834 | 159.45 | 15.517 | 152.4596 | 60.0314 | 133.9 | 15.5287 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5279 | 98.5559 | 59.9988 | 82.8
15.5202 | 204.9134 | 60.0088 | 185 | 15.5373 | 179.3233 | 59.9834 | 159.45 | 15.5253 | 152.4457 | 60.0314 | 133.9 | 15.537 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5362 | 98.5432 | 59.9988 | 82.8
15.5285 | 204.9073 | 60.0088 | 185 | 15.5456 | 179.3111 | 59.9834 | 159.45 | 15.5336 | 152.4318 | 60.0314 | 133.9 | 15.5453 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5446 | 98.5305 | 59.9988 | 82.8
15.5368 | 204.9013 | 60.0088 | 185 | 15.554 | 179.2989 | 59.9834 | 159.45 | 15.542 | 152.4179 | 60.0314 | 133.9 | 15.5536 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5529 | 98.5178 | 59.9988 | 82.8
15.5452 | 204.8952 | 60.0088 | 185 | 15.5623 | 179.2867 | 59.9834 | 159.45 | 15.5503 | 152.404 | 60.0314 | 133.9 | 15.562 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5612 | 98.5051 | 59.9988 | 82.8
15.5535 | 204.8891 | 60.0088 | 185 | 15.5706 | 179.2745 | 59.9834 | 159.45 | 15.5586 | 152.39 | 60.0314 | 133.9 | 15.5703 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5695 | 98.4924 | 59.9988 | 82.8
15.5618 | 204.8831 | 60.0088 | 185 | 15.5789 | 179.2623 | 59.9834 | 159.45 | 15.5669 | 152.3761 | 60.0314 | 133.9 | 15.5786 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5779 | 98.4797 | 59.9968 | 82.8
15.5702 | 204.877 | 60.0088 | 185 | 15.5873 | 179.2501 | 59.9834 | 159.45 | 15.5753 | 152.3622 | 60.0292 | 133.9 | 15.587 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5862 | 98.467 | 59.9968 | 82.8
15.5785 | 204.8709 | 60.0088 | 185 | 15.5956 | 179.2379 | 59.9834 | 159.45 | 15.5836 | 152.3483 | 60.0292 | 133.9 | 15.5953 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.5945 | 98.4543 | 59.9968 | 82.8
15.5869 | 204.8649 | 60.0088 | 185 | 15.604 | 179.2256 | 59.9834 | 159.45 | 15.5919 | 152.3344 | 60.0292 | 133.9 | 15.6036 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.6029 | 98.4417 | 59.9968 | 82.8
15.5952 | 204.8588 | 60.0088 | 185 | 15.6123 | 179.2134 | 59.9856 | 159.45 | 15.6003 | 152.3204 | 60.0292 | 133.9 | 15.612 | 128.048 | 60.0253 | 108.35 | 15.6112 | 98.4289 | 59.9968 | 82.8
15.6035 | 204.8527 | 60.0088 | 185 | 15.6206 | 179.2012 | 59.9856 | 159.45 | 15.6086 | 152.3065 | 60.0292 | 133.9 | 15.6203 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6195 | 98.4163 | 59.9968 | 82.8
15.6118 | 204.8467 | 60.0088 | 185 | 15.629 | 179.189 | 59.9856 | 159.45 | 15.6169 | 152.2926 | 60.0292 | 133.9 | 15.6286 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6279 | 98.4035 | 59.9968 | 82.8
15.6202 | 204.8406 | 60.0088 | 185 | 15.6373 | 179.1768 | 59.9856 | 159.45 | 15.6252 | 152.2787 | 60.0292 | 133.9 | 15.637 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6362 | 98.3909 | 59.9968 | 82.8
15.6285 | 204.8345 | 60.0088 | 185 | 15.6456 | 179.1646 | 59.9856 | 159.45 | 15.6336 | 152.2654 | 60.0292 | 133.9 | 15.6453 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6446 | 98.3782 | 59.9968 | 82.8
15.6368 | 204.8285 | 60.0071 | 185 | 15.654 | 179.1524 | 59.9856 | 159.45 | 15.6419 | 152.2557 | 60.0292 | 133.9 | 15.6536 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6529 | 98.3655 | 59.9968 | 82.8
15.6452 | 204.8224 | 60.0071 | 185 | 15.6623 | 179.1402 | 59.9856 | 159.45 | 15.6502 | 152.246 | 60.0292 | 133.9 | 15.6619 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6612 | 98.3528 | 59.9968 | 82.8
15.6535 | 204.8163 | 60.0071 | 185 | 15.6707 | 179.128 | 59.9856 | 159.45 | 15.6586 | 152.2363 | 60.0292 | 133.9 | 15.6703 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6696 | 98.3401 | 59.9968 | 82.8
15.6618 | 204.8103 | 60.0071 | 185 | 15.679 | 179.1158 | 59.9856 | 159.45 | 15.6669 | 152.2266 | 60.0292 | 133.9 | 15.6786 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6779 | 98.3274 | 59.9968 | 82.8
15.6702 | 204.8042 | 60.0071 | 185 | 15.6873 | 179.1035 | 59.9856 | 159.45 | 15.6752 | 152.2168 | 60.0292 | 133.9 | 15.6869 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6862 | 98.3147 | 59.9968 | 82.8
15.6785 | 204.7981 | 60.0071 | 185 | 15.6956 | 179.0913 | 59.9856 | 159.45 | 15.6835 | 152.2071 | 60.0292 | 133.9 | 15.6953 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.6945 | 98.302 | 59.9968 | 82.8
15.6868 | 204.7921 | 60.0071 | 185 | 15.704 | 179.0791 | 59.9856 | 159.45 | 15.6919 | 152.1974 | 60.0292 | 133.9 | 15.7036 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7029 | 98.2893 | 59.9968 | 82.8
15.6952 | 204.786 | 60.0071 | 185 | 15.7123 | 179.0669 | 59.9856 | 159.45 | 15.7002 | 152.1877 | 60.0292 | 133.9 | 15.7119 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7112 | 98.2766 | 59.9968 | 82.8
15.7035 | 204.7799 | 60.0071 | 185 | 15.7207 | 179.0548 | 59.9856 | 159.45 | 15.7085 | 152.1779 | 60.0292 | 133.9 | 15.7202 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7195 | 98.2639 | 59.9968 | 82.8
15.7118 | 204.7739 | 60.0071 | 185 | 15.729 | 179.0471 | 59.9856 | 159.45 | 15.7169 | 152.1682 | 60.0292 | 133.9 | 15.7286 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7279 | 98.2512 | 59.9968 | 82.8
15.7202 | 204.7678 | 60.0071 | 185 | 15.7373 | 179.0394 | 59.9856 | 159.45 | 15.7252 | 152.1585 | 60.0292 | 133.9 | 15.7369 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7362 | 98.2385 | 59.9968 | 82.8
15.7285 | 204.7617 | 60.0071 | 185 | 15.7457 | 179.0317 | 59.9856 | 159.45 | 15.7335 | 152.1488 | 60.0292 | 133.9 | 15.7452 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7446 | 98.2258 | 59.9968 | 82.8
15.7368 | 204.7557 | 60.0071 | 185 | 15.754 | 179.024 | 59.9856 | 159.45 | 15.7419 | 152.1391 | 60.0292 | 133.9 | 15.7536 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7529 | 98.2131 | 59.9968 | 82.8
15.7452 | 204.7496 | 60.0071 | 185 | 15.7623 | 179.0163 | 59.9856 | 159.45 | 15.7502 | 152.1293 | 60.0292 | 133.9 | 15.7619 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7612 | 98.2004 | 59.9968 | 82.8
15.7535 | 204.7435 | 60.0071 | 185 | 15.7707 | 179.0085 | 59.9856 | 159.45 | 15.7585 | 152.1196 | 60.0292 | 133.9 | 15.7702 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7696 | 98.1877 | 59.9968 | 82.8
15.7618 | 204.7375 | 60.0071 | 185 | 15.779 | 179.0008 | 59.9856 | 159.45 | 15.7668 | 152.1099 | 60.0292 | 133.9 | 15.7786 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7779 | 98.175 | 59.9944 | 82.8
15.7702 | 204.7314 | 60.0071 | 185 | 15.7874 | 178.9931 | 59.9856 | 159.45 | 15.7752 | 152.1002 | 60.027 | 133.9 | 15.7869 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7862 | 98.1623 | 59.9944 | 82.8
15.7785 | 204.7253 | 60.0071 | 185 | 15.7957 | 178.9854 | 59.9856 | 159.45 | 15.7835 | 152.0904 | 60.027 | 133.9 | 15.7952 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.7946 | 98.1496 | 59.9944 | 82.8
15.7868 | 204.7193 | 60.0071 | 185 | 15.804 | 178.9777 | 59.9856 | 159.45 | 15.7918 | 152.0807 | 60.027 | 133.9 | 15.8035 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.8029 | 98.1369 | 59.9944 | 82.8
15.7952 | 204.7132 | 60.0071 | 185 | 15.8123 | 178.97 | 59.9878 | 159.45 | 15.8002 | 152.071 | 60.027 | 133.9 | 15.8119 | 128.048 | 60.0291 | 108.35 | 15.8112 | 98.1242 | 59.9944 | 82.8
15.8035 | 204.7072 | 60.0071 | 185 | 15.8207 | 178.9622 | 59.9878 | 159.45 | 15.8085 | 152.0613 | 60.027 | 133.9 | 15.8202 | 128.048 | 60.0325 | 108.35 | 15.8195 | 98.1115 | 59.9944 | 82.8
15.8118 | 204.7011 | 60.0071 | 185 | 15.829 | 178.9545 | 59.9878 | 159.45 | 15.8168 | 152.0515 | 60.027 | 133.9 | 15.8285 | 128.048 | 60.0325 | 108.35 | 15.8279 | 98.0988 | 59.9944 | 82.8
15.8201 | 204.695 | 60.0071 | 185 | 15.8373 | 178.9468 | 59.9878 | 159.45 | 15.8251 | 152.0418 | 60.027 | 133.9 | 15.8369 | 128.048 | 60.0325 | 108.35 | 15.8362 | 98.0861 | 59.9944 | 82.8
15.8285 | 204.6889 | 60.0071 | 185 | 15.8457 | 178.9391 | 59.9878 | 159.45 | 15.8335 | 152.0321 | 60.027 | 133.9 | 15.8452 | 128.048 | 60.0325 | 108.35 | 15.8446 | 98.0734 | 59.9944 | 82.8
15.8368 | 204.6829 | 60.006 | 185 | 15.854 | 178.9314 | 59.9878 | 159.45 | 15.8418 | 152.0224 | 60.027 | 133.9 | 15.8535 | 128.048 | 60.0325 | 108.35 | 15.8529 | 98.0607 | 59.9944 | 82.8
15.8452 | 204.6768 | 60.006 | 185 | 15.8624 | 178.9237 | 59.9878 | 159.45 | 15.8501 | 152.0126 | 60.027 | 133.9 | 15.8618 | 128.048 | 60.0325 | 108.35 | 15.8612 | 98.048 | 59.9944 | 82.8
15.8535 | 204.6708 | 60.006 | 185 | 15.8707 | 178.916 | 59.9878 | 159.45 | 15.8585 | 152.0029 | 60.027 | 133.9 | 15.8702 | 128.048 | 60.0325 | 108.35 | 15.8696 | 98.0353 | 59.9944 | 82.8
15.8618 | 204.6647 | 60.006 | 185 | 15.879 | 178.9082 | 59.9878 | 159.45 | 15.8668 | 151.9932 | 60.027 | 133.9 | 15.8785 | 128.0308 | 60.0325 | 108.35 | 15.8779 | 98.0226 | 59.9944 | 82.8
15.8701 | 204.6586 | 60.006 | 185 | 15.8874 | 178.9005 | 59.9878 | 159.45 | 15.8751 | 151.9835 | 60.027 | 133.9 | 15.8868 | 128.0119 | 60.0325 | 108.35 | 15.8862 | 98.0099 | 59.9944 | 82.8
15.8785 | 204.6526 | 60.006 | 185 | 15.8957 | 178.8928 | 59.9878 | 159.45 | 15.8835 | 151.9738 | 60.027 | 133.9 | 15.8951 | 127.993 | 60.0325 | 108.35 | 15.8946 | 97.9972 | 59.9944 | 82.8
15.8868 | 204.6465 | 60.006 | 185 | 15.904 | 178.8851 | 59.9878 | 159.45 | 15.8918 | 151.964 | 60.027 | 133.9 | 15.9035 | 127.9741 | 60.0325 | 108.35 | 15.9029 | 97.9845 | 59.9944 | 82.8
15.8951 | 204.6404 | 60.006 | 185 | 15.9124 | 178.8774 | 59.9878 | 159.45 | 15.9001 | 151.9543 | 60.027 | 133.9 | 15.9118 | 127.9552 | 60.0325 | 108.35 | 15.9112 | 97.9718 | 59.9944 | 82.8
15.9035 | 204.6344 | 60.006 | 185 | 15.9207 | 178.8697 | 59.9878 | 159.45 | 15.9084 | 151.9446 | 60.027 | 133.9 | 15.9201 | 127.9364 | 60.0325 | 108.35 | 15.9196 | 97.9591 | 59.9944 | 82.8
15.9118 | 204.6283 | 60.006 | 185 | 15.929 | 178.862 | 59.9878 | 159.45 | 15.9168 | 151.9349 | 60.027 | 133.9 | 15.9285 | 127.9175 | 60.0325 | 108.35 | 15.9279 | 97.9464 | 59.9944 | 82.8
15.9201 | 204.6222 | 60.006 | 185 | 15.9374 | 178.8543 | 59.9878 | 159.45 | 15.9251 | 151.9251 | 60.027 | 133.9 | 15.9368 | 127.8986 | 60.0325 | 108.35 | 15.9362 | 97.9337 | 59.9944 | 82.8
15.9285 | 204.6162 | 60.006 | 185 | 15.9457 | 178.8465 | 59.9878 | 159.45 | 15.9334 | 151.9154 | 60.027 | 133.9 | 15.9451 | 127.8797 | 60.0325 | 108.35 | 15.9446 | 97.921 | 59.9944 | 82.8
15.9368 | 204.6048 | 60.006 | 185 | 15.954 | 178.8388 | 59.9878 | 159.45 | 15.9418 | 151.9057 | 60.027 | 133.9 | 15.9535 | 127.8608 | 60.0325 | 108.35 | 15.9529 | 97.9083 | 59.9944 | 82.8
15.9451 | 204.5934 | 60.006 | 185 | 15.9624 | 178.8311 | 59.9878 | 159.45 | 15.9501 | 151.896 | 60.027 | 133.9 | 15.9618 | 127.8419 | 60.0325 | 108.35 | 15.9612 | 97.8956 | 59.9944 | 82.8
15.9535 | 204.5819 | 60.006 | 185 | 15.9707 | 178.8234 | 59.9878 | 159.45 | 15.9584 | 151.8862 | 60.027 | 133.9 | 15.9701 | 127.823 | 60.0325 | 108.35 | 15.9696 | 97.8829 | 59.9944 | 82.8
15.9618 | 204.5705 | 60.006 | 185 | 15.9791 | 178.8157 | 59.9878 | 159.45 | 15.9667 | 151.8765 | 60.027 | 133.9 | 15.9785 | 127.8041 | 60.0325 | 108.35 | 15.9779 | 97.8702 | 59.9935 | 82.8
15.9701 | 204.559 | 60.006 | 185 | 15.9874 | 178.808 | 59.9878 | 159.45 | 15.9751 | 151.8668 | 60.0259 | 133.9 | 15.9868 | 127.7852 | 60.0325 | 108.35 | 15.9862 | 97.8575 | 59.9935 | 82.8
15.9785 | 204.5476 | 60.006 | 185 | 15.9957 | 178.8003 | 59.9878 | 159.45 | 15.9834 | 151.8571 | 60.0259 | 133.9 | 15.9951 | 127.7663 | 60.0325 | 108.35 | 15.9946 | 97.8448 | 59.9935 | 82.8
15.9868 | 204.5361 | 60.006 | 185 | 16.0041 | 178.7926 | 59.9878 | 159.45 | 15.9917 | 151.8474 | 60.0259 | 133.9 | 16.0034 | 127.7475 | 60.0325 | 108.35 | 16.0029 | 97.8321 | 59.9935 | 82.8
15.9951 | 204.5246 | 60.006 | 185 | 16.0124 | 178.7848 | 59.99 | 159.45 | 16.0001 | 151.8376 | 60.0259 | 133.9 | 16.0117 | 127.7286 | 60.0325 | 108.35 | 16.0113 | 97.8194 | 59.9935 | 82.8
16.0035 | 204.5132 | 60.006 | 185 | 16.0207 | 178.7771 | 59.99 | 159.45 | 16.0084 | 151.8279 | 60.0259 | 133.9 | 16.0201 | 127.7097 | 60.0349 | 108.35 | 16.0196 | 97.8067 | 59.9935 | 82.8
16.0118 | 204.5017 | 60.006 | 185 | 16.0291 | 178.7694 | 59.99 | 159.45 | 16.0167 | 151.8182 | 60.0259 | 133.9 | 16.0284 | 127.6908 | 60.0349 | 108.35 | 16.0279 | 97.794 | 59.9935 | 82.8
16.0201 | 204.4903 | 60.006 | 185 | 16.0374 | 178.7617 | 59.99 | 159.45 | 16.0251 | 151.8085 | 60.0259 | 133.9 | 16.0367 | 127.6719 | 60.0349 | 108.35 | 16.0363 | 97.7813 | 59.9935 | 82.8
16.0285 | 204.4788 | 60.006 | 185 | 16.0457 | 178.754 | 59.99 | 159.45 | 16.0334 | 151.7987 | 60.0259 | 133.9 | 16.0451 | 127.653 | 60.0349 | 108.35 | 16.0446 | 97.7686 | 59.9935 | 82.8
16.0368 | 204.4674 | 60.006 | 185 | 16.0541 | 178.7463 | 59.99 | 159.45 | 16.0417 | 151.789 | 60.0259 | 133.9 | 16.0534 | 127.6341 | 60.0349 | 108.35 | 16.0529 | 97.7559 | 59.9935 | 82.8
16.0451 | 204.4559 | 60.006 | 185 | 16.0624 | 178.7386 | 59.99 | 159.45 | 16.05 | 151.7793 | 60.0259 | 133.9 | 16.0617 | 127.6152 | 60.0349 | 108.35 | 16.0612 | 97.7432 | 59.9935 | 82.8
16.0535 | 204.4444 | 60.006 | 185 | 16.0707 | 178.7309 | 59.99 | 159.45 | 16.0584 | 151.7696 | 60.0259 | 133.9 | 16.0701 | 127.5963 | 60.0349 | 108.35 | 16.0696 | 97.7323 | 59.9935 | 82.8
16.0618 | 204.433 | 60.006 | 185 | 16.0791 | 178.7231 | 59.99 | 159.45 | 16.0667 | 151.7598 | 60.0259 | 133.9 | 16.0784 | 127.5775 | 60.0349 | 108.35 | 16.0779 | 97.7247 | 59.9935 | 82.8
16.0701 | 204.4215 | 60.006 | 185 | 16.0874 | 178.7154 | 59.99 | 159.45 | 16.075 | 151.7501 | 60.0259 | 133.9 | 16.0867 | 127.5586 | 60.0349 | 108.35 | 16.0862 | 97.7171 | 59.9935 | 82.8
16.0785 | 204.4101 | 60.006 | 185 | 16.0957 | 178.7077 | 59.99 | 159.45 | 16.0834 | 151.7404 | 60.0259 | 133.9 | 16.095 | 127.5397 | 60.0349 | 108.35 | 16.0946 | 97.7095 | 59.9935 | 82.8
16.0868 | 204.3986 | 60.006 | 185 | 16.1041 | 178.7 | 59.99 | 159.45 | 16.0917 | 151.7307 | 60.0259 | 133.9 | 16.1034 | 127.5208 | 60.0349 | 108.35 | 16.1029 | 97.7019 | 59.9935 | 82.8
16.0951 | 204.3872 | 60.006 | 185 | 16.1124 | 178.6923 | 59.99 | 159.45 | 16.1 | 151.7209 | 60.0259 | 133.9 | 16.1117 | 127.5019 | 60.0349 | 108.35 | 16.1113 | 97.6943 | 59.9935 | 82.8
16.1035 | 204.3757 | 60.006 | 185 | 16.1207 | 178.6846 | 59.99 | 159.45 | 16.1084 | 151.7112 | 60.0259 | 133.9 | 16.12 | 127.483 | 60.0349 | 108.35 | 16.1196 | 97.6867 | 59.9935 | 82.8
16.1118 | 204.3642 | 60.006 | 185 | 16.1291 | 178.6768 | 59.99 | 159.45 | 16.1167 | 151.7015 | 60.0259 | 133.9 | 16.1284 | 127.4641 | 60.0349 | 108.35 | 16.1279 | 97.6792 | 59.9935 | 82.8
16.1201 | 204.3528 | 60.006 | 185 | 16.1374 | 178.6691 | 59.99 | 159.45 | 16.125 | 151.6918 | 60.0259 | 133.9 | 16.1367 | 127.4452 | 60.0349 | 108.35 | 16.1363 | 97.6716 | 59.9935 | 82.8
16.1284 | 204.3413 | 60.006 | 185 | 16.1458 | 178.6614 | 59.99 | 159.45 | 16.1333 | 151.6821 | 60.0259 | 133.9 | 16.145 | 127.4263 | 60.0349 | 108.35 | 16.1446 | 97.664 | 59.9935 | 82.8
16.1368 | 204.3299 | 60.006 | 185 | 16.1541 | 178.6537 | 59.99 | 159.45 | 16.1417 | 151.6723 | 60.0259 | 133.9 | 16.1534 | 127.4075 | 60.0349 | 108.35 | 16.1529 | 97.6564 | 59.9935 | 82.8
16.1451 | 204.3184 | 60.006 | 185 | 16.1624 | 178.646 | 59.99 | 159.45 | 16.15 | 151.6626 | 60.0259 | 133.9 | 16.1617 | 127.3886 | 60.0349 | 108.35 | 16.1613 | 97.6488 | 59.9935 | 82.8
16.1535 | 204.307 | 60.006 | 185 | 16.1707 | 178.6383 | 59.99 | 159.45 | 16.1583 | 151.6527 | 60.0259 | 133.9 | 16.17 | 127.3697 | 60.0349 | 108.35 | 16.1696 | 97.6412 | 59.9935 | 82.8
16.1618 | 204.2955 | 60.006 | 185 | 16.1791 | 178.6306 | 59.99 | 159.45 | 16.1667 | 151.6427 | 60.0259 | 133.9 | 16.1783 | 127.3508 | 60.0349 | 108.35 | 16.1779 | 97.6336 | 59.9938 | 82.8
16.1701 | 204.284 | 60.006 | 185 | 16.1874 | 178.6229 | 59.99 | 159.45 | 16.175 | 151.6328 | 60.0253 | 133.9 | 16.1866 | 127.3319 | 60.0349 | 108.35 | 16.1863 | 97.626 | 59.9938 | 82.8
16.1785 | 204.2726 | 60.006 | 185 | 16.1958 | 178.6151 | 59.99 | 159.45 | 16.1833 | 151.6228 | 60.0253 | 133.9 | 16.195 | 127.313 | 60.0349 | 108.35 | 16.1946 | 97.6184 | 59.9938 | 82.8
16.1868 | 204.2611 | 60.006 | 185 | 16.2041 | 178.6074 | 59.99 | 159.45 | 16.1917 | 151.6129 | 60.0253 | 133.9 | 16.2033 | 127.2941 | 60.0349 | 108.35 | 16.2029 | 97.6108 | 59.9938 | 82.8
16.1951 | 204.2497 | 60.006 | 185 | 16.2124 | 178.5997 | 59.9908 | 159.45 | 16.2 | 151.6029 | 60.0253 | 133.9 | 16.2116 | 127.2752 | 60.0349 | 108.35 | 16.2113 | 97.6032 | 59.9938 | 82.8
16.2034 | 204.2382 | 60.006 | 185 | 16.2208 | 178.592 | 59.9908 | 159.45 | 16.2083 | 151.5929 | 60.0253 | 133.9 | 16.22 | 127.2563 | 60.0339 | 108.35 | 16.2196 | 97.5956 | 59.9938 | 82.8
16.2118 | 204.2268 | 60.006 | 185 | 16.2291 | 178.5843 | 59.9908 | 159.45 | 16.2166 | 151.583 | 60.0253 | 133.9 | 16.2283 | 127.2375 | 60.0339 | 108.35 | 16.2279 | 97.5881 | 59.9938 | 82.8
16.2201 | 204.2153 | 60.006 | 185 | 16.2374 | 178.5766 | 59.9908 | 159.45 | 16.225 | 151.573 | 60.0253 | 133.9 | 16.2366 | 127.2186 | 60.0339 | 108.35 | 16.2363 | 97.5805 | 59.9938 | 82.8
16.2284 | 204.2038 | 60.006 | 185 | 16.2458 | 178.5689 | 59.9908 | 159.45 | 16.2333 | 151.563 | 60.0253 | 133.9 | 16.245 | 127.1997 | 60.0339 | 108.35 | 16.2446 | 97.5729 | 59.9938 | 82.8
16.2368 | 204.1924 | 60.0066 | 185 | 16.2541 | 178.5612 | 59.9908 | 159.45 | 16.2416 | 151.5531 | 60.0253 | 133.9 | 16.2533 | 127.1808 | 60.0339 | 108.35 | 16.2529 | 97.5653 | 59.9938 | 82.8
16.2451 | 204.1809 | 60.0066 | 185 | 16.2624 | 178.5535 | 59.9908 | 159.45 | 16.25 | 151.5431 | 60.0253 | 133.9 | 16.2616 | 127.1619 | 60.0339 | 108.35 | 16.2613 | 97.5577 | 59.9938 | 82.8
16.2534 | 204.1695 | 60.0066 | 185 | 16.2708 | 178.5457 | 59.9908 | 159.45 | 16.2583 | 151.5332 | 60.0253 | 133.9 | 16.27 | 127.143 | 60.0339 | 108.35 | 16.2696 | 97.5501 | 59.9938 | 82.8
16.2618 | 204.158 | 60.0066 | 185 | 16.2791 | 178.538 | 59.9908 | 159.45 | 16.2666 | 151.5232 | 60.0253 | 133.9 | 16.2783 | 127.1241 | 60.0339 | 108.35 | 16.278 | 97.5425 | 59.9938 | 82.8
16.2701 | 204.1466 | 60.0066 | 185 | 16.2874 | 178.5303 | 59.9908 | 159.45 | 16.275 | 151.5132 | 60.0253 | 133.9 | 16.2866 | 127.1052 | 60.0339 | 108.35 | 16.2863 | 97.5349 | 59.9938 | 82.8
16.2784 | 204.1351 | 60.0066 | 185 | 16.2958 | 178.5226 | 59.9908 | 159.45 | 16.2833 | 151.5033 | 60.0253 | 133.9 | 16.2949 | 127.0863 | 60.0339 | 108.35 | 16.2946 | 97.5273 | 59.9938 | 82.8
16.2868 | 204.1236 | 60.0066 | 185 | 16.3041 | 178.5149 | 59.9908 | 159.45 | 16.2916 | 151.4933 | 60.0253 | 133.9 | 16.3033 | 127.0675 | 60.0339 | 108.35 | 16.3029 | 97.5197 | 59.9938 | 82.8
16.2951 | 204.1122 | 60.0066 | 185 | 16.3124 | 178.507 | 59.9908 | 159.45 | 16.2999 | 151.4833 | 60.0253 | 133.9 | 16.3116 | 127.0486 | 60.0339 | 108.35 | 16.3113 | 97.5121 | 59.9938 | 82.8
16.3034 | 204.1007 | 60.0066 | 185 | 16.3208 | 178.4989 | 59.9908 | 159.45 | 16.3083 | 151.4734 | 60.0253 | 133.9 | 16.3199 | 127.0297 | 60.0339 | 108.35 | 16.3196 | 97.5045 | 59.9938 | 82.8
16.3118 | 204.0893 | 60.0066 | 185 | 16.3291 | 178.4907 | 59.9908 | 159.45 | 16.3166 | 151.4634 | 60.0253 | 133.9 | 16.3282 | 127.0108 | 60.0339 | 108.35 | 16.3279 | 97.497 | 59.9938 | 82.8
16.3201 | 204.0778 | 60.0066 | 185 | 16.3374 | 178.4825 | 59.9908 | 159.45 | 16.3249 | 151.4534 | 60.0253 | 133.9 | 16.3366 | 126.9919 | 60.0339 | 108.35 | 16.3363 | 97.4894 | 59.9938 | 82.8
16.3284 | 204.0664 | 60.0066 | 185 | 16.3458 | 178.4743 | 59.9908 | 159.45 | 16.3333 | 151.4435 | 60.0253 | 133.9 | 16.3449 | 126.973 | 60.0339 | 108.35 | 16.3446 | 97.4818 | 59.9938 | 82.8
16.3368 | 204.0549 | 60.0066 | 185 | 16.3541 | 178.4661 | 59.9908 | 159.45 | 16.3416 | 151.4335 | 60.0253 | 133.9 | 16.3532 | 126.9541 | 60.0339 | 108.35 | 16.3529 | 97.4742 | 59.9938 | 82.8
16.3451 | 204.0434 | 60.0066 | 185 | 16.3625 | 178.4579 | 59.9908 | 159.45 | 16.3499 | 151.4236 | 60.0253 | 133.9 | 16.3616 | 126.9352 | 60.0339 | 108.35 | 16.3613 | 97.4666 | 59.9938 | 82.8
16.3534 | 204.032 | 60.0066 | 185 | 16.3708 | 178.4497 | 59.9908 | 159.45 | 16.3582 | 151.4136 | 60.0253 | 133.9 | 16.3699 | 126.9163 | 60.0339 | 108.35 | 16.3696 | 97.459 | 59.9938 | 82.8
16.3618 | 204.0205 | 60.0066 | 185 | 16.3791 | 178.4415 | 59.9908 | 159.45 | 16.3666 | 151.4036 | 60.0253 | 133.9 | 16.3782 | 126.9056 | 60.0339 | 108.35 | 16.378 | 97.4514 | 59.9952 | 82.8
16.3701 | 204.0091 | 60.0066 | 185 | 16.3875 | 178.4333 | 59.9908 | 159.45 | 16.3749 | 151.3937 | 60.0248 | 133.9 | 16.3865 | 126.896 | 60.0339 | 108.35 | 16.3863 | 97.4438 | 59.9952 | 82.8
16.3784 | 203.9976 | 60.0066 | 185 | 16.3958 | 178.4251 | 59.9908 | 159.45 | 16.3832 | 151.3837 | 60.0248 | 133.9 | 16.3949 | 126.8864 | 60.0339 | 108.35 | 16.3946 | 97.4362 | 59.9952 | 82.8
16.3868 | 203.9862 | 60.0066 | 185 | 16.4041 | 178.4169 | 59.9908 | 159.45 | 16.3916 | 151.3737 | 60.0248 | 133.9 | 16.4032 | 126.8768 | 60.0339 | 108.35 | 16.403 | 97.4286 | 59.9952 | 82.8
16.3951 | 203.9747 | 60.0066 | 185 | 16.4124 | 178.4087 | 59.9908 | 159.45 | 16.3999 | 151.3638 | 60.0248 | 133.9 | 16.4115 | 126.8672 | 60.0339 | 108.35 | 16.4113 | 97.421 | 59.9952 | 82.8
16.4034 | 203.9632 | 60.0066 | 185 | 16.4208 | 178.4005 | 59.9908 | 159.45 | 16.4082 | 151.3538 | 60.0248 | 133.9 | 16.4199 | 126.8576 | 60.0339 | 108.35 | 16.4196 | 97.4134 | 59.9952 | 82.8
16.4118 | 203.9518 | 60.0066 | 185 | 16.4291 | 178.3923 | 59.9908 | 159.45 | 16.4166 | 151.3439 | 60.0248 | 133.9 | 16.4282 | 126.848 | 60.0339 | 108.35 | 16.4279 | 97.4059 | 59.9952 | 82.8
16.4201 | 203.9403 | 60.0066 | 185 | 16.4375 | 178.3841 | 59.9908 | 159.45 | 16.4249 | 151.3339 | 60.0248 | 133.9 | 16.4365 | 126.8384 | 60.0339 | 108.35 | 16.4363 | 97.3983 | 59.9952 | 82.8
16.4284 | 203.9289 | 60.0066 | 185 | 16.4458 | 178.3759 | 59.9908 | 159.45 | 16.4332 | 151.3239 | 60.0248 | 133.9 | 16.4449 | 126.8288 | 60.0339 | 108.35 | 16.4446 | 97.3907 | 59.9952 | 82.8
16.4368 | 203.9174 | 60.0077 | 185 | 16.4541 | 178.3677 | 59.9908 | 159.45 | 16.4416 | 151.314 | 60.0248 | 133.9 | 16.4532 | 126.8192 | 60.0339 | 108.35 | 16.453 | 97.3831 | 59.9952 | 82.8
16.4451 | 203.906 | 60.0077 | 185 | 16.4625 | 178.3595 | 59.9908 | 159.45 | 16.4499 | 151.304 | 60.0248 | 133.9 | 16.4615 | 126.8097 | 60.0339 | 108.35 | 16.4613 | 97.3755 | 59.9952 | 82.8
16.4534 | 203.8945 | 60.0077 | 185 | 16.4708 | 178.3513 | 59.9908 | 159.45 | 16.4582 | 151.294 | 60.0248 | 133.9 | 16.4698 | 126.8001 | 60.0339 | 108.35 | 16.4696 | 97.3679 | 59.9952 | 82.8
16.4617 | 203.883 | 60.0077 | 185 | 16.4791 | 178.3431 | 59.9908 | 159.45 | 16.4666 | 151.2841 | 60.0248 | 133.9 | 16.4781 | 126.7905 | 60.0339 | 108.35 | 16.478 | 97.3603 | 59.9952 | 82.8
16.4701 | 203.8716 | 60.0077 | 185 | 16.4875 | 178.3349 | 59.9908 | 159.45 | 16.4749 | 151.2741 | 60.0248 | 133.9 | 16.4865 | 126.7809 | 60.0339 | 108.35 | 16.4863 | 97.3527 | 59.9952 | 82.8
16.4784 | 203.8601 | 60.0077 | 185 | 16.4958 | 178.3268 | 59.9908 | 159.45 | 16.4832 | 151.2641 | 60.0248 | 133.9 | 16.4948 | 126.7713 | 60.0339 | 108.35 | 16.4946 | 97.3451 | 59.9952 | 82.8
16.4867 | 203.8487 | 60.0077 | 185 | 16.5042 | 178.3185 | 59.9908 | 159.45 | 16.4915 | 151.2542 | 60.0248 | 133.9 | 16.5031 | 126.7617 | 60.0339 | 108.35 | 16.503 | 97.3375 | 59.9952 | 82.8
16.4951 | 203.8378 | 60.0077 | 185 | 16.5125 | 178.3103 | 59.9908 | 159.45 | 16.4998 | 151.2442 | 60.0248 | 133.9 | 16.5115 | 126.7521 | 60.0339 | 108.35 | 16.5113 | 97.3299 | 59.9952 | 82.8
16.5034 | 203.827 | 60.0077 | 185 | 16.5208 | 178.3022 | 59.9908 | 159.45 | 16.5082 | 151.2343 | 60.0248 | 133.9 | 16.5198 | 126.7425 | 60.0339 | 108.35 | 16.5196 | 97.3223 | 59.9952 | 82.8
16.5117 | 203.8163 | 60.0077 | 185 | 16.5291 | 178.294 | 59.9908 | 159.45 | 16.5165 | 151.2243 | 60.0248 | 133.9 | 16.5281 | 126.7329 | 60.0339 | 108.35 | 16.528 | 97.3148 | 59.9952 | 82.8
16.5201 | 203.8055 | 60.0077 | 185 | 16.5375 | 178.2858 | 59.9908 | 159.45 | 16.5248 | 151.2143 | 60.0248 | 133.9 | 16.5365 | 126.7233 | 60.0339 | 108.35 | 16.5363 | 97.3072 | 59.9952 | 82.8
16.5284 | 203.7948 | 60.0077 | 185 | 16.5458 | 178.2776 | 59.9908 | 159.45 | 16.5332 | 151.2044 | 60.0248 | 133.9 | 16.5448 | 126.7137 | 60.0339 | 108.35 | 16.5446 | 97.2996 | 59.9952 | 82.8
16.5367 | 203.784 | 60.0077 | 185 | 16.5541 | 178.2694 | 59.9908 | 159.45 | 16.5415 | 151.1944 | 60.0248 | 133.9 | 16.5531 | 126.7041 | 60.0339 | 108.35 | 16.553 | 97.292 | 59.9952 | 82.8
16.5451 | 203.7733 | 60.0077 | 185 | 16.5625 | 178.2612 | 59.9908 | 159.45 | 16.5498 | 151.1844 | 60.0248 | 133.9 | 16.5614 | 126.6945 | 60.0339 | 108.35 | 16.5613 | 97.2844 | 59.9952 | 82.8
16.5534 | 203.7625 | 60.0077 | 185 | 16.5708 | 178.253 | 59.9908 | 159.45 | 16.5582 | 151.1745 | 60.0248 | 133.9 | 16.5698 | 126.6849 | 60.0339 | 108.35 | 16.5696 | 97.2768 | 59.9952 | 82.8
16.5617 | 203.7518 | 60.0077 | 185 | 16.5792 | 178.2448 | 59.9908 | 159.45 | 16.5665 | 151.1645 | 60.0248 | 133.9 | 16.5781 | 126.6753 | 60.0339 | 108.35 | 16.578 | 97.2692 | 59.998 | 82.8
16.5701 | 203.741 | 60.0077 | 185 | 16.5875 | 178.2366 | 59.9908 | 159.45 | 16.5748 | 151.1546 | 60.0253 | 133.9 | 16.5864 | 126.6657 | 60.0339 | 108.35 | 16.5863 | 97.2616 | 59.998 | 82.8
16.5784 | 203.7303 | 60.0077 | 185 | 16.5958 | 178.2284 | 59.9908 | 159.45 | 16.5832 | 151.1446 | 60.0253 | 133.9 | 16.5948 | 126.6562 | 60.0339 | 108.35 | 16.5946 | 97.254 | 59.998 | 82.8
16.5867 | 203.7195 | 60.0077 | 185 | 16.6042 | 178.2202 | 59.9908 | 159.45 | 16.5915 | 151.1346 | 60.0253 | 133.9 | 16.6031 | 126.6466 | 60.0339 | 108.35 | 16.603 | 97.2464 | 59.998 | 82.8
16.5951 | 203.7088 | 60.0077 | 185 | 16.6125 | 178.212 | 59.9899 | 159.45 | 16.5998 | 151.1247 | 60.0253 | 133.9 | 16.6114 | 126.637 | 60.0339 | 108.35 | 16.6113 | 97.2388 | 59.998 | 82.8
16.6034 | 203.698 | 60.0077 | 185 | 16.6208 | 178.2038 | 59.9899 | 159.45 | 16.6082 | 151.1147 | 60.0253 | 133.9 | 16.6198 | 126.6274 | 60.0314 | 108.35 | 16.6196 | 97.2303 | 59.998 | 82.8
16.6117 | 203.6873 | 60.0077 | 185 | 16.6292 | 178.1956 | 59.9899 | 159.45 | 16.6165 | 151.1047 | 60.0253 | 133.9 | 16.6281 | 126.6178 | 60.0314 | 108.35 | 16.628 | 97.22 | 59.998 | 82.8
16.6201 | 203.6765 | 60.0077 | 185 | 16.6375 | 178.1874 | 59.9899 | 159.45 | 16.6248 | 151.0948 | 60.0253 | 133.9 | 16.6364 | 126.6082 | 60.0314 | 108.35 | 16.6363 | 97.2097 | 59.998 | 82.8
16.6284 | 203.6658 | 60.0077 | 185 | 16.6458 | 178.1792 | 59.9899 | 159.45 | 16.6331 | 151.0848 | 60.0253 | 133.9 | 16.6447 | 126.5986 | 60.0314 | 108.35 | 16.6446 | 97.1995 | 59.998 | 82.8
16.6367 | 203.655 | 60.0091 | 185 | 16.6542 | 178.171 | 59.9899 | 159.45 | 16.6415 | 151.0748 | 60.0253 | 133.9 | 16.6531 | 126.589 | 60.0314 | 108.35 | 16.653 | 97.1892 | 59.998 | 82.8
16.6451 | 203.6443 | 60.0091 | 185 | 16.6625 | 178.1628 | 59.9899 | 159.45 | 16.6498 | 151.0649 | 60.0253 | 133.9 | 16.6614 | 126.5794 | 60.0314 | 108.35 | 16.6613 | 97.1789 | 59.998 | 82.8
16.6534 | 203.6335 | 60.0091 | 185 | 16.6708 | 178.1546 | 59.9899 | 159.45 | 16.6581 | 151.0549 | 60.0253 | 133.9 | 16.6697 | 126.5698 | 60.0314 | 108.35 | 16.6696 | 97.1686 | 59.998 | 82.8
16.6534 | 203.6335 | 60.0091 | 185 | 16.6792 | 178.1464 | 59.9899 | 159.45 | 16.6664 | 151.045 | 60.0253 | 133.9 | 16.678 | 126.5602 | 60.0314 | 108.35 | 16.678 | 97.1584 | 59.998 | 82.8
16.6617 | 203.6228 | 60.0091 | 185 | 16.6875 | 178.1382 | 59.9899 | 159.45 | 16.6748 | 151.035 | 60.0253 | 133.9 | 16.6864 | 126.5506 | 60.0314 | 108.35 | 16.6863 | 97.1481 | 59.998 | 82.8
16.6701 | 203.612 | 60.0091 | 185 | 16.6958 | 178.1301 | 59.9899 | 159.45 | 16.6831 | 151.0251 | 60.0253 | 133.9 | 16.6947 | 126.541 | 60.0314 | 108.35 | 16.6946 | 97.1378 | 59.998 | 82.8
16.6784 | 203.6013 | 60.0091 | 185 | 16.7042 | 178.1219 | 59.9899 | 159.45 | 16.6914 | 151.0151 | 60.0253 | 133.9 | 16.703 | 126.5314 | 60.0314 | 108.35 | 16.703 | 97.1275 | 59.998 | 82.8
16.6867 | 203.5905 | 60.0091 | 185 | 16.7125 | 178.1137 | 59.9899 | 159.45 | 16.6998 | 151.0052 | 60.0253 | 133.9 | 16.7114 | 126.5218 | 60.0314 | 108.35 | 16.7113 | 97.1173 | 59.998 | 82.8
16.6951 | 203.5798 | 60.0091 | 185 | 16.7208 | 178.1055 | 59.9899 | 159.45 | 16.7081 | 150.9952 | 60.0253 | 133.9 | 16.7197 | 126.5122 | 60.0314 | 108.35 | 16.7196 | 97.107 | 59.998 | 82.8
16.7034 | 203.569 | 60.0091 | 185 | 16.7292 | 178.0973 | 59.9899 | 159.45 | 16.7164 | 150.9853 | 60.0253 | 133.9 | 16.728 | 126.5026 | 60.0314 | 108.35 | 16.728 | 97.0967 | 59.998 | 82.8
16.7117 | 203.5583 | 60.0091 | 185 | 16.7375 | 178.0891 | 59.9899 | 159.45 | 16.7248 | 150.9753 | 60.0253 | 133.9 | 16.7364 | 126.493 | 60.0314 | 108.35 | 16.7363 | 97.0865 | 59.998 | 82.8
16.72 | 203.5475 | 60.0091 | 185 | 16.7458 | 178.0809 | 59.9899 | 159.45 | 16.7331 | 150.9654 | 60.0253 | 133.9 | 16.7447 | 126.4835 | 60.0314 | 108.35 | 16.7446 | 97.0762 | 59.998 | 82.8
16.7284 | 203.5368 | 60.0091 | 185 | 16.7542 | 178.0727 | 59.9899 | 159.45 | 16.7414 | 150.9554 | 60.0253 | 133.9 | 16.753 | 126.4739 | 60.0314 | 108.35 | 16.753 | 97.0659 | 59.998 | 82.8
16.7367 | 203.526 | 60.0091 | 185 | 16.7625 | 178.0645 | 59.9899 | 159.45 | 16.7498 | 150.9455 | 60.0253 | 133.9 | 16.7614 | 126.4643 | 60.0314 | 108.35 | 16.7613 | 97.0556 | 59.998 | 82.8
16.745 | 203.5153 | 60.0091 | 185 | 16.7708 | 178.0563 | 59.9899 | 159.45 | 16.7581 | 150.9355 | 60.0253 | 133.9 | 16.7697 | 126.4547 | 60.0314 | 108.35 | 16.7697 | 97.0454 | 59.998 | 82.8
16.7534 | 203.5045 | 60.0091 | 185 | 16.7792 | 178.0481 | 59.9899 | 159.45 | 16.7664 | 150.9256 | 60.0253 | 133.9 | 16.778 | 126.4451 | 60.0314 | 108.35 | 16.778 | 97.0351 | 60.0007 | 82.8
16.7617 | 203.4938 | 60.0091 | 185 | 16.7875 | 178.0399 | 59.9899 | 159.45 | 16.7747 | 150.9156 | 60.0259 | 133.9 | 16.7863 | 126.4355 | 60.0314 | 108.35 | 16.7863 | 97.0248 | 60.0007 | 82.8
16.77 | 203.483 | 60.0091 | 185 | 16.7958 | 178.0317 | 59.9899 | 159.45 | 16.7831 | 150.9057 | 60.0259 | 133.9 | 16.7946 | 126.4259 | 60.0314 | 108.35 | 16.7946 | 97.0145 | 60.0007 | 82.8
16.7784 | 203.4723 | 60.0091 | 185 | 16.8042 | 178.0235 | 59.9899 | 159.45 | 16.7914 | 150.8958 | 60.0259 | 133.9 | 16.803 | 126.4163 | 60.0314 | 108.35 | 16.803 | 97.0043 | 60.0007 | 82.8
16.7867 | 203.4615 | 60.0091 | 185 | 16.8125 | 178.0153 | 59.9891 | 159.45 | 16.7997 | 150.8858 | 60.0259 | 133.9 | 16.8113 | 126.4067 | 60.0314 | 108.35 | 16.8113 | 96.994 | 60.0007 | 82.8
16.795 | 203.4508 | 60.0091 | 185 | 16.8209 | 178.0071 | 59.9891 | 159.45 | 16.8081 | 150.8759 | 60.0259 | 133.9 | 16.8196 | 126.3971 | 60.0286 | 108.35 | 16.8196 | 96.9837 | 60.0007 | 82.8
16.8034 | 203.44 | 60.0091 | 185 | 16.8292 | 177.9989 | 59.9891 | 159.45 | 16.8164 | 150.8659 | 60.0259 | 133.9 | 16.828 | 126.3875 | 60.0286 | 108.35 | 16.828 | 96.9734 | 60.0007 | 82.8
16.8117 | 203.4293 | 60.0091 | 185 | 16.8375 | 177.9907 | 59.9891 | 159.45 | 16.8247 | 150.856 | 60.0259 | 133.9 | 16.8363 | 126.3779 | 60.0286 | 108.35 | 16.8363 | 96.9632 | 60.0007 | 82.8
16.82 | 203.4185 | 60.0091 | 185 | 16.8459 | 177.9825 | 59.9891 | 159.45 | 16.833 | 150.846 | 60.0259 | 133.9 | 16.8446 | 126.3683 | 60.0286 | 108.35 | 16.8446 | 96.9529 | 60.0007 | 82.8
16.8284 | 203.4078 | 60.0091 | 185 | 16.8542 | 177.9745 | 59.9891 | 159.45 | 16.8414 | 150.8361 | 60.0259 | 133.9 | 16.853 | 126.3587 | 60.0286 | 108.35 | 16.853 | 96.9426 | 60.0007 | 82.8
16.8367 | 203.397 | 60.0091 | 185 | 16.8625 | 177.9667 | 59.9891 | 159.45 | 16.8497 | 150.8261 | 60.0259 | 133.9 | 16.8613 | 126.3491 | 60.0286 | 108.35 | 16.8613 | 96.9324 | 60.0007 | 82.8
16.845 | 203.3863 | 60.0091 | 185 | 16.8708 | 177.9588 | 59.9891 | 159.45 | 16.858 | 150.8162 | 60.0259 | 133.9 | 16.8696 | 126.3395 | 60.0286 | 108.35 | 16.8696 | 96.9221 | 60.0007 | 82.8
16.8534 | 203.3755 | 60.0091 | 185 | 16.8792 | 177.951 | 59.9891 | 159.45 | 16.8664 | 150.8062 | 60.0259 | 133.9 | 16.878 | 126.3299 | 60.0286 | 108.35 | 16.878 | 96.9118 | 60.0007 | 82.8
16.8617 | 203.3648 | 60.0091 | 185 | 16.8875 | 177.9431 | 59.9891 | 159.45 | 16.8747 | 150.7963 | 60.0259 | 133.9 | 16.8863 | 126.3203 | 60.0286 | 108.35 | 16.8863 | 96.9015 | 60.0007 | 82.8
16.87 | 203.354 | 60.0091 | 185 | 16.8959 | 177.9353 | 59.9891 | 159.45 | 16.883 | 150.7863 | 60.0259 | 133.9 | 16.8946 | 126.3107 | 60.0286 | 108.35 | 16.8947 | 96.8913 | 60.0007 | 82.8
16.8784 | 203.3433 | 60.0091 | 185 | 16.9042 | 177.9275 | 59.9891 | 159.45 | 16.8914 | 150.7764 | 60.0259 | 133.9 | 16.9029 | 126.3011 | 60.0286 | 108.35 | 16.903 | 96.881 | 60.0007 | 82.8
16.8867 | 203.3325 | 60.0091 | 185 | 16.9125 | 177.9196 | 59.9891 | 159.45 | 16.8997 | 150.7664 | 60.0259 | 133.9 | 16.9113 | 126.2915 | 60.0286 | 108.35 | 16.9113 | 96.8707 | 60.0007 | 82.8
16.895 | 203.3218 | 60.0091 | 185 | 16.9209 | 177.9118 | 59.9891 | 159.45 | 16.908 | 150.7565 | 60.0259 | 133.9 | 16.9196 | 126.2818 | 60.0286 | 108.35 | 16.9196 | 96.8605 | 60.0007 | 82.8
16.9034 | 203.311 | 60.0091 | 185 | 16.9292 | 177.904 | 59.9891 | 159.45 | 16.9164 | 150.7465 | 60.0259 | 133.9 | 16.9279 | 126.2722 | 60.0286 | 108.35 | 16.928 | 96.8502 | 60.0007 | 82.8
16.9117 | 203.3003 | 60.0091 | 185 | 16.9375 | 177.8961 | 59.9891 | 159.45 | 16.9247 | 150.7366 | 60.0259 | 133.9 | 16.9362 | 126.2626 | 60.0286 | 108.35 | 16.9363 | 96.8399 | 60.0007 | 82.8
16.92 | 203.2895 | 60.0091 | 185 | 16.9459 | 177.8883 | 59.9891 | 159.45 | 16.933 | 150.7266 | 60.0259 | 133.9 | 16.9446 | 126.2529 | 60.0286 | 108.35 | 16.9446 | 96.8296 | 60.0007 | 82.8
16.9283 | 203.2788 | 60.0091 | 185 | 16.9542 | 177.8805 | 59.9891 | 159.45 | 16.9413 | 150.7167 | 60.0259 | 133.9 | 16.9529 | 126.2433 | 60.0286 | 108.35 | 16.953 | 96.8194 | 60.0007 | 82.8
16.9367 | 203.268 | 60.0091 | 185 | 16.9626 | 177.8726 | 59.9891 | 159.45 | 16.9497 | 150.7067 | 60.0259 | 133.9 | 16.9612 | 126.2336 | 60.0286 | 108.35 | 16.9613 | 96.8091 | 60.0007 | 82.8
16.945 | 203.2573 | 60.0091 | 185 | 16.9709 | 177.8648 | 59.9891 | 159.45 | 16.958 | 150.6968 | 60.0259 | 133.9 | 16.9696 | 126.224 | 60.0286 | 108.35 | 16.9696 | 96.7988 | 60.0007 | 82.8
16.9534 | 203.2465 | 60.0091 | 185 | 16.9792 | 177.857 | 59.9891 | 159.45 | 16.9663 | 150.6868 | 60.0259 | 133.9 | 16.9779 | 126.2144 | 60.0286 | 108.35 | 16.978 | 96.7885 | 60.0024 | 82.8
16.9617 | 203.2358 | 60.0091 | 185 | 16.9875 | 177.8491 | 59.9891 | 159.45 | 16.9747 | 150.6769 | 60.0256 | 133.9 | 16.9862 | 126.2047 | 60.0286 | 108.35 | 16.9863 | 96.7783 | 60.0024 | 82.8
16.97 | 203.225 | 60.0091 | 185 | 16.9959 | 177.8413 | 59.9891 | 159.45 | 16.983 | 150.667 | 60.0256 | 133.9 | 16.9946 | 126.1951 | 60.0286 | 108.35 | 16.9946 | 96.768 | 60.0024 | 82.8
16.9783 | 203.2143 | 60.0091 | 185 | 17.0042 | 177.8335 | 59.9891 | 159.45 | 16.9913 | 150.657 | 60.0256 | 133.9 | 17.0029 | 126.1855 | 60.0286 | 108.35 | 17.003 | 96.7577 | 60.0024 | 82.8
16.9867 | 203.2035 | 60.0091 | 185 | 17.0125 | 177.8256 | 59.9855 | 159.45 | 16.9996 | 150.6471 | 60.0256 | 133.9 | 17.0112 | 126.1758 | 60.0286 | 108.35 | 17.0113 | 96.7475 | 60.0024 | 82.8
16.995 | 203.1928 | 60.0091 | 185 | 17.0209 | 177.8178 | 59.9855 | 159.45 | 17.008 | 150.6371 | 60.0256 | 133.9 | 17.0196 | 126.1662 | 60.0264 | 108.35 | 17.0196 | 96.7372 | 60.0024 | 82.8
17.0033 | 203.1834 | 60.0091 | 185 | 17.0292 | 177.81 | 59.9855 | 159.45 | 17.0163 | 150.6272 | 60.0256 | 133.9 | 17.0279 | 126.1566 | 60.0264 | 108.35 | 17.028 | 96.7269 | 60.0024 | 82.8
17.0117 | 203.1752 | 60.0091 | 185 | 17.0376 | 177.8021 | 59.9855 | 159.45 | 17.0246 | 150.6172 | 60.0256 | 133.9 | 17.0362 | 126.1469 | 60.0264 | 108.35 | 17.0363 | 96.7166 | 60.0024 | 82.8
17.02 | 203.1671 | 60.0091 | 185 | 17.0459 | 177.7943 | 59.9855 | 159.45 | 17.033 | 150.6073 | 60.0256 | 133.9 | 17.0445 | 126.1373 | 60.0264 | 108.35 | 17.0446 | 96.7064 | 60.0024 | 82.8
17.0283 | 203.1589 | 60.0091 | 185 | 17.0542 | 177.7865 | 59.9855 | 159.45 | 17.0413 | 150.5973 | 60.0256 | 133.9 | 17.0529 | 126.1276 | 60.0264 | 108.35 | 17.053 | 96.6961 | 60.0024 | 82.8
17.0367 | 203.1507 | 60.0099 | 185 | 17.0626 | 177.7786 | 59.9855 | 159.45 | 17.0496 | 150.5874 | 60.0256 | 133.9 | 17.0612 | 126.118 | 60.0264 | 108.35 | 17.0613 | 96.6858 | 60.0024 | 82.8
17.045 | 203.1425 | 60.0099 | 185 | 17.0709 | 177.7708 | 59.9855 | 159.45 | 17.058 | 150.5774 | 60.0256 | 133.9 | 17.0695 | 126.1084 | 60.0264 | 108.35 | 17.0696 | 96.6755 | 60.0024 | 82.8
17.0533 | 203.1343 | 60.0099 | 185 | 17.0793 | 177.7629 | 59.9855 | 159.45 | 17.0663 | 150.5675 | 60.0256 | 133.9 | 17.0779 | 126.0987 | 60.0264 | 108.35 | 17.078 | 96.6653 | 60.0024 | 82.8
17.0617 | 203.1261 | 60.0099 | 185 | 17.0876 | 177.7551 | 59.9855 | 159.45 | 17.0746 | 150.5575 | 60.0256 | 133.9 | 17.0862 | 126.0891 | 60.0264 | 108.35 | 17.0863 | 96.655 | 60.0024 | 82.8
17.07 | 203.1179 | 60.0099 | 185 | 17.0959 | 177.7473 | 59.9855 | 159.45 | 17.0829 | 150.5476 | 60.0256 | 133.9 | 17.0945 | 126.0795 | 60.0264 | 108.35 | 17.0946 | 96.6447 | 60.0024 | 82.8
17.0783 | 203.1097 | 60.0099 | 185 | 17.1042 | 177.7394 | 59.9855 | 159.45 | 17.0913 | 150.5376 | 60.0256 | 133.9 | 17.1028 | 126.0698 | 60.0264 | 108.35 | 17.103 | 96.6345 | 60.0024 | 82.8
17.0867 | 203.1015 | 60.0099 | 185 | 17.1126 | 177.7316 | 59.9855 | 159.45 | 17.0996 | 150.5277 | 60.0256 | 133.9 | 17.1112 | 126.0602 | 60.0264 | 108.35 | 17.1113 | 96.6242 | 60.0024 | 82.8
17.095 | 203.0933 | 60.0099 | 185 | 17.1209 | 177.7238 | 59.9855 | 159.45 | 17.1079 | 150.5177 | 60.0256 | 133.9 | 17.1195 | 126.0506 | 60.0264 | 108.35 | 17.1196 | 96.6139 | 60.0024 | 82.8
17.1033 | 203.0851 | 60.0099 | 185 | 17.1292 | 177.7159 | 59.9855 | 159.45 | 17.1163 | 150.5078 | 60.0256 | 133.9 | 17.1278 | 126.0409 | 60.0264 | 108.35 | 17.128 | 96.6036 | 60.0024 | 82.8
17.1116 | 203.0769 | 60.0099 | 185 | 17.1376 | 177.7081 | 59.9855 | 159.45 | 17.1246 | 150.4978 | 60.0256 | 133.9 | 17.1362 | 126.0313 | 60.0264 | 108.35 | 17.1363 | 96.5934 | 60.0024 | 82.8
17.12 | 203.0687 | 60.0099 | 185 | 17.1459 | 177.7003 | 59.9855 | 159.45 | 17.1329 | 150.4879 | 60.0256 | 133.9 | 17.1445 | 126.0217 | 60.0264 | 108.35 | 17.1446 | 96.5831 | 60.0024 | 82.8
17.1283 | 203.0605 | 60.0099 | 185 | 17.1543 | 177.6924 | 59.9855 | 159.45 | 17.1413 | 150.478 | 60.0256 | 133.9 | 17.1528 | 126.012 | 60.0264 | 108.35 | 17.153 | 96.5728 | 60.0024 | 82.8
17.1367 | 203.0523 | 60.0099 | 185 | 17.1626 | 177.6846 | 59.9855 | 159.45 | 17.1496 | 150.468 | 60.0256 | 133.9 | 17.1612 | 126.0024 | 60.0264 | 108.35 | 17.1613 | 96.5625 | 60.0024 | 82.8
17.145 | 203.0441 | 60.0099 | 185 | 17.1709 | 177.6768 | 59.9855 | 159.45 | 17.1579 | 150.4581 | 60.0256 | 133.9 | 17.1695 | 125.9927 | 60.0264 | 108.35 | 17.1696 | 96.5523 | 60.0024 | 82.8
17.1533 | 203.0359 | 60.0099 | 185 | 17.1793 | 177.6689 | 59.9855 | 159.45 | 17.1662 | 150.4481 | 60.0256 | 133.9 | 17.1778 | 125.9831 | 60.0264 | 108.35 | 17.178 | 96.542 | 60.0035 | 82.8
17.1617 | 203.0278 | 60.0099 | 185 | 17.1876 | 177.6611 | 59.9855 | 159.45 | 17.1746 | 150.4382 | 60.0256 | 133.9 | 17.1861 | 125.9735 | 60.0264 | 108.35 | 17.1863 | 96.5317 | 60.0035 | 82.8
17.17 | 203.0196 | 60.0099 | 185 | 17.1959 | 177.6533 | 59.9855 | 159.45 | 17.1829 | 150.4282 | 60.0256 | 133.9 | 17.1945 | 125.9638 | 60.0264 | 108.35 | 17.1946 | 96.5215 | 60.0035 | 82.8
17.1783 | 203.0114 | 60.0099 | 185 | 17.2043 | 177.6454 | 59.9855 | 159.45 | 17.1912 | 150.4181 | 60.0256 | 133.9 | 17.2028 | 125.9542 | 60.0264 | 108.35 | 17.203 | 96.5146 | 60.0035 | 82.8
17.1866 | 203.0032 | 60.0099 | 185 | 17.2126 | 177.6376 | 59.983 | 159.45 | 17.1996 | 150.4081 | 60.0256 | 133.9 | 17.2111 | 125.9446 | 60.0264 | 108.35 | 17.2113 | 96.5089 | 60.0035 | 82.8
17.195 | 202.995 | 60.0099 | 185 | 17.2209 | 177.6297 | 59.983 | 159.45 | 17.2079 | 150.398 | 60.0256 | 133.9 | 17.2195 | 125.9349 | 60.0247 | 108.35 | 17.2196 | 96.5031 | 60.0035 | 82.8
17.2033 | 202.9868 | 60.0099 | 185 | 17.2293 | 177.6219 | 59.983 | 159.45 | 17.2162 | 150.388 | 60.0256 | 133.9 | 17.2278 | 125.9253 | 60.0247 | 108.35 | 17.228 | 96.4973 | 60.0035 | 82.8
17.2116 | 202.9786 | 60.0099 | 185 | 17.2376 | 177.6141 | 59.983 | 159.45 | 17.2245 | 150.3779 | 60.0256 | 133.9 | 17.2361 | 125.9156 | 60.0247 | 108.35 | 17.2363 | 96.4916 | 60.0035 | 82.8
17.22 | 202.9704 | 60.0099 | 185 | 17.2459 | 177.6062 | 59.983 | 159.45 | 17.2329 | 150.3678 | 60.0256 | 133.9 | 17.2444 | 125.906 | 60.0247 | 108.35 | 17.2446 | 96.4858 | 60.0035 | 82.8
17.2283 | 202.9622 | 60.0099 | 185 | 17.2543 | 177.5984 | 59.983 | 159.45 | 17.2412 | 150.3578 | 60.0256 | 133.9 | 17.2528 | 125.8964 | 60.0247 | 108.35 | 17.253 | 96.48 | 60.0035 | 82.8
17.2366 | 202.954 | 60.0096 | 185 | 17.2626 | 177.5906 | 59.983 | 159.45 | 17.2495 | 150.3477 | 60.0256 | 133.9 | 17.2611 | 125.8867 | 60.0247 | 108.35 | 17.2613 | 96.4743 | 60.0035 | 82.8
17.245 | 202.9458 | 60.0096 | 185 | 17.271 | 177.5827 | 59.983 | 159.45 | 17.2579 | 150.3376 | 60.0256 | 133.9 | 17.2694 | 125.8771 | 60.0247 | 108.35 | 17.2696 | 96.4685 | 60.0035 | 82.8
17.2533 | 202.9376 | 60.0096 | 185 | 17.2793 | 177.5749 | 59.983 | 159.45 | 17.2662 | 150.3276 | 60.0256 | 133.9 | 17.2778 | 125.8675 | 60.0247 | 108.35 | 17.278 | 96.4628 | 60.0035 | 82.8
17.2616 | 202.9294 | 60.0096 | 185 | 17.2876 | 177.5671 | 59.983 | 159.45 | 17.2745 | 150.3175 | 60.0256 | 133.9 | 17.2861 | 125.8578 | 60.0247 | 108.35 | 17.2863 | 96.457 | 60.0035 | 82.8
17.27 | 202.9212 | 60.0096 | 185 | 17.296 | 177.5592 | 59.983 | 159.45 | 17.2829 | 150.3075 | 60.0256 | 133.9 | 17.2944 | 125.8482 | 60.0247 | 108.35 | 17.2946 | 96.4512 | 60.0035 | 82.8
17.2783 | 202.9131 | 60.0096 | 185 | 17.3043 | 177.5514 | 59.983 | 159.45 | 17.2912 | 150.2974 | 60.0256 | 133.9 | 17.3028 | 125.8386 | 60.0247 | 108.35 | 17.3029 | 96.4455 | 60.0035 | 82.8
17.2866 | 202.9049 | 60.0096 | 185 | 17.3126 | 177.5436 | 59.983 | 159.45 | 17.2995 | 150.2873 | 60.0256 | 133.9 | 17.3111 | 125.8289 | 60.0247 | 108.35 | 17.3113 | 96.4397 | 60.0035 | 82.8
17.295 | 202.8967 | 60.0096 | 185 | 17.321 | 177.5357 | 59.983 | 159.45 | 17.3079 | 150.2773 | 60.0256 | 133.9 | 17.3194 | 125.8193 | 60.0247 | 108.35 | 17.3196 | 96.4339 | 60.0035 | 82.8
17.3033 | 202.8885 | 60.0096 | 185 | 17.3293 | 177.5279 | 59.983 | 159.45 | 17.3162 | 150.2672 | 60.0256 | 133.9 | 17.3278 | 125.8096 | 60.0247 | 108.35 | 17.3279 | 96.4282 | 60.0035 | 82.8
17.3116 | 202.8803 | 60.0096 | 185 | 17.3376 | 177.5201 | 59.983 | 159.45 | 17.3245 | 150.2572 | 60.0256 | 133.9 | 17.3361 | 125.8 | 60.0247 | 108.35 | 17.3363 | 96.4224 | 60.0035 | 82.8
17.32 | 202.8721 | 60.0096 | 185 | 17.346 | 177.5122 | 59.983 | 159.45 | 17.3328 | 150.2471 | 60.0256 | 133.9 | 17.3444 | 125.7904 | 60.0247 | 108.35 | 17.3446 | 96.4167 | 60.0035 | 82.8
17.3283 | 202.8639 | 60.0096 | 185 | 17.3543 | 177.5044 | 59.983 | 159.45 | 17.3412 | 150.237 | 60.0256 | 133.9 | 17.3527 | 125.7807 | 60.0247 | 108.35 | 17.353 | 96.4109 | 60.0035 | 82.8
17.3366 | 202.8557 | 60.0096 | 185 | 17.3626 | 177.4965 | 59.983 | 159.45 | 17.3495 | 150.227 | 60.0256 | 133.9 | 17.3611 | 125.7711 | 60.0247 | 108.35 | 17.3613 | 96.4051 | 60.0035 | 82.8
17.345 | 202.8475 | 60.0096 | 185 | 17.371 | 177.4887 | 59.983 | 159.45 | 17.3578 | 150.2169 | 60.0256 | 133.9 | 17.3694 | 125.7615 | 60.0247 | 108.35 | 17.3696 | 96.3994 | 60.0035 | 82.8
17.3533 | 202.8393 | 60.0096 | 185 | 17.3793 | 177.4809 | 59.983 | 159.45 | 17.3661 | 150.2069 | 60.0256 | 133.9 | 17.3777 | 125.7518 | 60.0247 | 108.35 | 17.378 | 96.3936 | 60.0029 | 82.8
17.3616 | 202.8311 | 60.0096 | 185 | 17.3877 | 177.473 | 59.983 | 159.45 | 17.3745 | 150.1968 | 60.0248 | 133.9 | 17.386 | 125.7422 | 60.0247 | 108.35 | 17.3863 | 96.3878 | 60.0029 | 82.8
17.3699 | 202.8229 | 60.0096 | 185 | 17.396 | 177.4652 | 59.983 | 159.45 | 17.3828 | 150.1867 | 60.0248 | 133.9 | 17.3944 | 125.7326 | 60.0247 | 108.35 | 17.3946 | 96.3821 | 60.0029 | 82.8
17.3783 | 202.8147 | 60.0096 | 185 | 17.4043 | 177.455 | 59.983 | 159.45 | 17.3911 | 150.1767 | 60.0248 | 133.9 | 17.4027 | 125.7227 | 60.0247 | 108.35 | 17.403 | 96.3763 | 60.0029 | 82.8
17.3866 | 202.8065 | 60.0096 | 185 | 17.4127 | 177.4422 | 59.9805 | 159.45 | 17.3995 | 150.1666 | 60.0248 | 133.9 | 17.411 | 125.7118 | 60.0247 | 108.35 | 17.4113 | 96.3706 | 60.0029 | 82.8
17.3949 | 202.7984 | 60.0096 | 185 | 17.421 | 177.4293 | 59.9805 | 159.45 | 17.4078 | 150.1566 | 60.0248 | 133.9 | 17.4194 | 125.7009 | 60.0236 | 108.35 | 17.4196 | 96.3648 | 60.0029 | 82.8
17.4033 | 202.7902 | 60.0096 | 185 | 17.4293 | 177.4164 | 59.9805 | 159.45 | 17.4161 | 150.1465 | 60.0248 | 133.9 | 17.4277 | 125.6901 | 60.0236 | 108.35 | 17.4279 | 96.359 | 60.0029 | 82.8
17.4116 | 202.782 | 60.0096 | 185 | 17.4377 | 177.4036 | 59.9805 | 159.45 | 17.4245 | 150.1364 | 60.0248 | 133.9 | 17.436 | 125.6792 | 60.0236 | 108.35 | 17.4363 | 96.3533 | 60.0029 | 82.8
17.4199 | 202.7738 | 60.0096 | 185 | 17.446 | 177.3907 | 59.9805 | 159.45 | 17.4328 | 150.1264 | 60.0248 | 133.9 | 17.4444 | 125.6684 | 60.0236 | 108.35 | 17.4446 | 96.3475 | 60.0029 | 82.8
17.4283 | 202.7656 | 60.0096 | 185 | 17.4543 | 177.3778 | 59.9805 | 159.45 | 17.4411 | 150.1163 | 60.0248 | 133.9 | 17.4527 | 125.6575 | 60.0236 | 108.35 | 17.4529 | 96.3417 | 60.0029 | 82.8
17.4366 | 202.7574 | 60.0096 | 185 | 17.4627 | 177.365 | 59.9805 | 159.45 | 17.4495 | 150.1062 | 60.0248 | 133.9 | 17.461 | 125.6466 | 60.0236 | 108.35 | 17.4613 | 96.336 | 60.0029 | 82.8
17.4449 | 202.7492 | 60.0096 | 185 | 17.471 | 177.3521 | 59.9805 | 159.45 | 17.4578 | 150.0962 | 60.0248 | 133.9 | 17.4694 | 125.6358 | 60.0236 | 108.35 | 17.4696 | 96.3302 | 60.0029 | 82.8
17.4533 | 202.741 | 60.0096 | 185 | 17.4793 | 177.3392 | 59.9805 | 159.45 | 17.4661 | 150.0861 | 60.0248 | 133.9 | 17.4777 | 125.6249 | 60.0236 | 108.35 | 17.4779 | 96.3245 | 60.0029 | 82.8
17.4616 | 202.7328 | 60.0096 | 185 | 17.4877 | 177.3264 | 59.9805 | 159.45 | 17.4745 | 150.0761 | 60.0248 | 133.9 | 17.486 | 125.614 | 60.0236 | 108.35 | 17.4863 | 96.3187 | 60.0029 | 82.8
17.4699 | 202.7246 | 60.0096 | 185 | 17.496 | 177.3135 | 59.9805 | 159.45 | 17.4828 | 150.066 | 60.0248 | 133.9 | 17.4944 | 125.6032 | 60.0236 | 108.35 | 17.4946 | 96.3129 | 60.0029 | 82.8
17.4783 | 202.7164 | 60.0096 | 185 | 17.5044 | 177.3006 | 59.9805 | 159.45 | 17.4911 | 150.0559 | 60.0248 | 133.9 | 17.5027 | 125.5923 | 60.0236 | 108.35 | 17.503 | 96.3072 | 60.0029 | 82.8
17.4866 | 202.7082 | 60.0096 | 185 | 17.5127 | 177.2878 | 59.9805 | 159.45 | 17.4994 | 150.0459 | 60.0248 | 133.9 | 17.511 | 125.5815 | 60.0236 | 108.35 | 17.5113 | 96.3014 | 60.0029 | 82.8
17.4949 | 202.7 | 60.0096 | 185 | 17.521 | 177.2749 | 59.9805 | 159.45 | 17.5078 | 150.0358 | 60.0248 | 133.9 | 17.5193 | 125.5706 | 60.0236 | 108.35 | 17.5196 | 96.2956 | 60.0029 | 82.8
17.5033 | 202.6918 | 60.0096 | 185 | 17.5294 | 177.262 | 59.9805 | 159.45 | 17.5161 | 150.0258 | 60.0248 | 133.9 | 17.5277 | 125.5597 | 60.0236 | 108.35 | 17.528 | 96.2899 | 60.0029 | 82.8
17.5116 | 202.6837 | 60.0096 | 185 | 17.5377 | 177.2491 | 59.9805 | 159.45 | 17.5244 | 150.0157 | 60.0248 | 133.9 | 17.536 | 125.5489 | 60.0236 | 108.35 | 17.5363 | 96.2841 | 60.0029 | 82.8
17.5199 | 202.6755 | 60.0096 | 185 | 17.5461 | 177.2363 | 59.9805 | 159.45 | 17.5327 | 150.0056 | 60.0248 | 133.9 | 17.5443 | 125.538 | 60.0236 | 108.35 | 17.5446 | 96.2784 | 60.0029 | 82.8
17.5283 | 202.6673 | 60.0096 | 185 | 17.5544 | 177.2234 | 59.9805 | 159.45 | 17.5411 | 149.9956 | 60.0248 | 133.9 | 17.5526 | 125.5272 | 60.0236 | 108.35 | 17.5529 | 96.2726 | 60.0029 | 82.8
17.5366 | 202.6591 | 60.0096 | 185 | 17.5627 | 177.2105 | 59.9805 | 159.45 | 17.5494 | 149.9855 | 60.0248 | 133.9 | 17.561 | 125.5163 | 60.0236 | 108.35 | 17.5613 | 96.2668 | 60.0029 | 82.8
17.5449 | 202.6495 | 60.0096 | 185 | 17.571 | 177.1977 | 59.9805 | 159.45 | 17.5577 | 149.9754 | 60.0248 | 133.9 | 17.5693 | 125.5054 | 60.0236 | 108.35 | 17.5696 | 96.2611 | 60.0029 | 82.8
17.5533 | 202.6395 | 60.0096 | 185 | 17.5794 | 177.1848 | 59.9805 | 159.45 | 17.5661 | 149.9654 | 60.0248 | 133.9 | 17.5776 | 125.4946 | 60.0236 | 108.35 | 17.5779 | 96.2553 | 60.0024 | 82.8
17.5616 | 202.6295 | 60.0096 | 185 | 17.5877 | 177.1719 | 59.9805 | 159.45 | 17.5744 | 149.9553 | 60.0245 | 133.9 | 17.586 | 125.4837 | 60.0236 | 108.35 | 17.5863 | 96.2495 | 60.0024 | 82.8
17.5699 | 202.6195 | 60.0096 | 185 | 17.5961 | 177.1591 | 59.9805 | 159.45 | 17.5827 | 149.9453 | 60.0245 | 133.9 | 17.5943 | 125.4728 | 60.0236 | 108.35 | 17.5946 | 96.2438 | 60.0024 | 82.8
17.5782 | 202.6095 | 60.0096 | 185 | 17.6044 | 177.1462 | 59.9805 | 159.45 | 17.5911 | 149.9352 | 60.0245 | 133.9 | 17.6026 | 125.462 | 60.0236 | 108.35 | 17.6029 | 96.238 | 60.0024 | 82.8
17.5866 | 202.5994 | 60.0096 | 185 | 17.6127 | 177.1333 | 59.9805 | 159.45 | 17.5994 | 149.9251 | 60.0245 | 133.9 | 17.611 | 125.4511 | 60.0236 | 108.35 | 17.6113 | 96.2323 | 60.0024 | 82.8
17.5949 | 202.5894 | 60.0096 | 185 | 17.6211 | 177.1205 | 59.9805 | 159.45 | 17.6077 | 149.9151 | 60.0245 | 133.9 | 17.6193 | 125.4403 | 60.025 | 108.35 | 17.6196 | 96.2265 | 60.0024 | 82.8
17.6032 | 202.5794 | 60.0096 | 185 | 17.6294 | 177.1076 | 59.9805 | 159.45 | 17.6161 | 149.905 | 60.0245 | 133.9 | 17.6276 | 125.4294 | 60.025 | 108.35 | 17.6279 | 96.2207 | 60.0024 | 82.8
17.6116 | 202.5694 | 60.0096 | 185 | 17.6377 | 177.0947 | 59.9805 | 159.45 | 17.6244 | 149.895 | 60.0245 | 133.9 | 17.636 | 125.4185 | 60.025 | 108.35 | 17.6363 | 96.215 | 60.0024 | 82.8
17.6199 | 202.5594 | 60.0096 | 185 | 17.6461 | 177.0819 | 59.9805 | 159.45 | 17.6327 | 149.8849 | 60.0245 | 133.9 | 17.6443 | 125.4077 | 60.025 | 108.35 | 17.6446 | 96.2092 | 60.0024 | 82.8
17.6282 | 202.5494 | 60.0096 | 185 | 17.6544 | 177.069 | 59.9805 | 159.45 | 17.6411 | 149.8748 | 60.0245 | 133.9 | 17.6526 | 125.3968 | 60.025 | 108.35 | 17.653 | 96.2034 | 60.0024 | 82.8
17.6366 | 202.5394 | 60.0085 | 185 | 17.6628 | 177.0561 | 59.9805 | 159.45 | 17.6494 | 149.8648 | 60.0245 | 133.9 | 17.6609 | 125.386 | 60.025 | 108.35 | 17.6613 | 96.1977 | 60.0024 | 82.8
17.6449 | 202.5293 | 60.0085 | 185 | 17.6711 | 177.0433 | 59.9805 | 159.45 | 17.6577 | 149.8547 | 60.0245 | 133.9 | 17.6693 | 125.3751 | 60.025 | 108.35 | 17.6696 | 96.1919 | 60.0024 | 82.8
17.6532 | 202.5193 | 60.0085 | 185 | 17.6794 | 177.0304 | 59.9805 | 159.45 | 17.666 | 149.8447 | 60.0245 | 133.9 | 17.6776 | 125.3642 | 60.025 | 108.35 | 17.6779 | 96.1862 | 60.0024 | 82.8
17.6616 | 202.5093 | 60.0085 | 185 | 17.6877 | 177.0175 | 59.9805 | 159.45 | 17.6743 | 149.8346 | 60.0245 | 133.9 | 17.6859 | 125.3534 | 60.025 | 108.35 | 17.6863 | 96.1804 | 60.0024 | 82.8
17.6699 | 202.4993 | 60.0085 | 185 | 17.6961 | 177.0047 | 59.9805 | 159.45 | 17.6827 | 149.8245 | 60.0245 | 133.9 | 17.6943 | 125.3425 | 60.025 | 108.35 | 17.6946 | 96.1746 | 60.0024 | 82.8
17.6782 | 202.4893 | 60.0085 | 185 | 17.7044 | 176.9918 | 59.9805 | 159.45 | 17.691 | 149.8145 | 60.0245 | 133.9 | 17.7026 | 125.3317 | 60.025 | 108.35 | 17.7029 | 96.1689 | 60.0024 | 82.8
17.6866 | 202.4793 | 60.0085 | 185 | 17.7128 | 176.9789 | 59.9805 | 159.45 | 17.6993 | 149.8051 | 60.0245 | 133.9 | 17.7109 | 125.3208 | 60.025 | 108.35 | 17.7113 | 96.1631 | 60.0024 | 82.8
17.6949 | 202.4693 | 60.0085 | 185 | 17.7211 | 176.966 | 59.9805 | 159.45 | 17.7077 | 149.7958 | 60.0245 | 133.9 | 17.7193 | 125.3099 | 60.025 | 108.35 | 17.7196 | 96.1573 | 60.0024 | 82.8
17.7032 | 202.4592 | 60.0085 | 185 | 17.7294 | 176.9532 | 59.9805 | 159.45 | 17.716 | 149.7865 | 60.0245 | 133.9 | 17.7276 | 125.2991 | 60.025 | 108.35 | 17.7279 | 96.1516 | 60.0024 | 82.8
17.7116 | 202.4492 | 60.0085 | 185 | 17.7378 | 176.9403 | 59.9805 | 159.45 | 17.7243 | 149.7773 | 60.0245 | 133.9 | 17.7359 | 125.2882 | 60.025 | 108.35 | 17.7363 | 96.1458 | 60.0024 | 82.8
17.7199 | 202.4392 | 60.0085 | 185 | 17.7461 | 176.9274 | 59.9805 | 159.45 | 17.7327 | 149.768 | 60.0245 | 133.9 | 17.7442 | 125.2774 | 60.025 | 108.35 | 17.7446 | 96.1401 | 60.0024 | 82.8
17.7282 | 202.4292 | 60.0085 | 185 | 17.7544 | 176.9146 | 59.9805 | 159.45 | 17.741 | 149.7587 | 60.0245 | 133.9 | 17.7526 | 125.2665 | 60.025 | 108.35 | 17.7529 | 96.1343 | 60.0024 | 82.8
17.7366 | 202.4192 | 60.0085 | 185 | 17.7628 | 176.9017 | 59.9805 | 159.45 | 17.7493 | 149.7494 | 60.0245 | 133.9 | 17.7609 | 125.2556 | 60.025 | 108.35 | 17.7613 | 96.1285 | 60.0024 | 82.8
17.7449 | 202.4092 | 60.0085 | 185 | 17.7711 | 176.8889 | 59.9805 | 159.45 | 17.7577 | 149.7402 | 60.0245 | 133.9 | 17.7692 | 125.2448 | 60.025 | 108.35 | 17.7696 | 96.1228 | 60.0024 | 82.8
17.7532 | 202.3992 | 60.0085 | 185 | 17.7794 | 176.876 | 59.9805 | 159.45 | 17.766 | 149.7309 | 60.0245 | 133.9 | 17.7776 | 125.2339 | 60.025 | 108.35 | 17.7779 | 96.117 | 60.0007 | 82.8
17.7616 | 202.3891 | 60.0085 | 185 | 17.7878 | 176.8631 | 59.9805 | 159.45 | 17.7743 | 149.7216 | 60.0239 | 133.9 | 17.7859 | 125.2231 | 60.025 | 108.35 | 17.7863 | 96.1112 | 60.0007 | 82.8
17.7699 | 202.3791 | 60.0085 | 185 | 17.7961 | 176.8503 | 59.9805 | 159.45 | 17.7827 | 149.7123 | 60.0239 | 133.9 | 17.7942 | 125.2122 | 60.025 | 108.35 | 17.7946 | 96.0927 | 60.0007 | 82.8
17.7782 | 202.3691 | 60.0085 | 185 | 17.8044 | 176.8374 | 59.9805 | 159.45 | 17.791 | 149.703 | 60.0239 | 133.9 | 17.8026 | 125.2013 | 60.025 | 108.35 | 17.8029 | 96.0737 | 60.0007 | 82.8
17.7865 | 202.3591 | 60.0085 | 185 | 17.8128 | 176.8245 | 59.9811 | 159.45 | 17.7993 | 149.6938 | 60.0239 | 133.9 | 17.8109 | 125.1905 | 60.025 | 108.35 | 17.8113 | 96.0546 | 60.0007 | 82.8
17.7949 | 202.3491 | 60.0085 | 185 | 17.8211 | 176.8116 | 59.9811 | 159.45 | 17.8076 | 149.6845 | 60.0239 | 133.9 | 17.8192 | 125.1796 | 60.0264 | 108.35 | 17.8196 | 96.0355 | 60.0007 | 82.8
17.8032 | 202.3391 | 60.0085 | 185 | 17.8295 | 176.7988 | 59.9811 | 159.45 | 17.816 | 149.6752 | 60.0239 | 133.9 | 17.8275 | 125.1687 | 60.0264 | 108.35 | 17.8279 | 96.0165 | 60.0007 | 82.8
17.8115 | 202.329 | 60.0085 | 185 | 17.8378 | 176.7859 | 59.9811 | 159.45 | 17.8243 | 149.666 | 60.0239 | 133.9 | 17.8359 | 125.1579 | 60.0264 | 108.35 | 17.8363 | 95.9974 | 60.0007 | 82.8
17.8199 | 202.319 | 60.0085 | 185 | 17.8461 | 176.773 | 59.9811 | 159.45 | 17.8326 | 149.6567 | 60.0239 | 133.9 | 17.8442 | 125.147 | 60.0264 | 108.35 | 17.8446 | 95.9783 | 60.0007 | 82.8
17.8282 | 202.309 | 60.0085 | 185 | 17.8545 | 176.7602 | 59.9811 | 159.45 | 17.841 | 149.6474 | 60.0239 | 133.9 | 17.8525 | 125.1362 | 60.0264 | 108.35 | 17.8529 | 95.9593 | 60.0007 | 82.8
17.8365 | 202.299 | 60.0066 | 185 | 17.8628 | 176.7473 | 59.9811 | 159.45 | 17.8493 | 149.6381 | 60.0239 | 133.9 | 17.8609 | 125.1253 | 60.0264 | 108.35 | 17.8613 | 95.9402 | 60.0007 | 82.8
17.8449 | 202.289 | 60.0066 | 185 | 17.8712 | 176.7344 | 59.9811 | 159.45 | 17.8576 | 149.6288 | 60.0239 | 133.9 | 17.8692 | 125.1144 | 60.0264 | 108.35 | 17.8696 | 95.9211 | 60.0007 | 82.8
17.8532 | 202.279 | 60.0066 | 185 | 17.8795 | 176.7216 | 59.9811 | 159.45 | 17.866 | 149.6196 | 60.0239 | 133.9 | 17.8775 | 125.1036 | 60.0264 | 108.35 | 17.8779 | 95.902 | 60.0007 | 82.8
17.8615 | 202.269 | 60.0066 | 185 | 17.8878 | 176.7087 | 59.9811 | 159.45 | 17.8743 | 149.6103 | 60.0239 | 133.9 | 17.8859 | 125.0927 | 60.0264 | 108.35 | 17.8863 | 95.883 | 60.0007 | 82.8
17.8699 | 202.2589 | 60.0066 | 185 | 17.8961 | 176.6958 | 59.9811 | 159.45 | 17.8826 | 149.601 | 60.0239 | 133.9 | 17.8942 | 125.0819 | 60.0264 | 108.35 | 17.8946 | 95.8639 | 60.0007 | 82.8
17.8782 | 202.2489 | 60.0066 | 185 | 17.9045 | 176.683 | 59.9811 | 159.45 | 17.8909 | 149.5918 | 60.0239 | 133.9 | 17.9025 | 125.071 | 60.0264 | 108.35 | 17.9029 | 95.8448 | 60.0007 | 82.8
17.8865 | 202.2389 | 60.0066 | 185 | 17.9128 | 176.6701 | 59.9811 | 159.45 | 17.8993 | 149.5825 | 60.0239 | 133.9 | 17.9108 | 125.0601 | 60.0264 | 108.35 | 17.9113 | 95.8258 | 60.0007 | 82.8
17.8949 | 202.2289 | 60.0066 | 185 | 17.9212 | 176.6572 | 59.9811 | 159.45 | 17.9076 | 149.5732 | 60.0239 | 133.9 | 17.9192 | 125.0493 | 60.0264 | 108.35 | 17.9196 | 95.8067 | 60.0007 | 82.8
17.9032 | 202.2189 | 60.0066 | 185 | 17.9295 | 176.6444 | 59.9811 | 159.45 | 17.9159 | 149.5639 | 60.0239 | 133.9 | 17.9275 | 125.0399 | 60.0264 | 108.35 | 17.9279 | 95.7876 | 60.0007 | 82.8
17.9115 | 202.2089 | 60.0066 | 185 | 17.9378 | 176.6315 | 59.9811 | 159.45 | 17.9243 | 149.5547 | 60.0239 | 133.9 | 17.9358 | 125.0309 | 60.0264 | 108.35 | 17.9363 | 95.7686 | 60.0007 | 82.8
17.9199 | 202.1989 | 60.0066 | 185 | 17.9462 | 176.6186 | 59.9811 | 159.45 | 17.9326 | 149.5454 | 60.0239 | 133.9 | 17.9442 | 125.0219 | 60.0264 | 108.35 | 17.9446 | 95.7495 | 60.0007 | 82.8
17.9282 | 202.1888 | 60.0066 | 185 | 17.9545 | 176.608 | 59.9811 | 159.45 | 17.9409 | 149.5361 | 60.0239 | 133.9 | 17.9525 | 125.0129 | 60.0264 | 108.35 | 17.9529 | 95.7304 | 60.0007 | 82.8
17.9365 | 202.1788 | 60.0066 | 185 | 17.9628 | 176.5998 | 59.9811 | 159.45 | 17.9492 | 149.5268 | 60.0239 | 133.9 | 17.9608 | 125.0039 | 60.0264 | 108.35 | 17.9613 | 95.7113 | 60.0007 | 82.8
17.9449 | 202.1688 | 60.0066 | 185 | 17.9712 | 176.5916 | 59.9811 | 159.45 | 17.9576 | 149.5175 | 60.0239 | 133.9 | 17.9691 | 124.9949 | 60.0264 | 108.35 | 17.9696 | 95.6923 | 60.0007 | 82.8
17.9532 | 202.1588 | 60.0066 | 185 | 17.9795 | 176.5834 | 59.9811 | 159.45 | 17.9659 | 149.5083 | 60.0239 | 133.9 | 17.9775 | 124.9859 | 60.0264 | 108.35 | 17.9779 | 95.6732 | 59.9991 | 82.8
17.9615 | 202.1488 | 60.0066 | 185 | 17.9879 | 176.5752 | 59.9811 | 159.45 | 17.9742 | 149.499 | 60.0237 | 133.9 | 17.9858 | 124.9769 | 60.0264 | 108.35 | 17.9863 | 95.6541 | 59.9991 | 82.8
17.9699 | 202.1387 | 60.0066 | 185 | 17.9962 | 176.567 | 59.9811 | 159.45 | 17.9826 | 149.4897 | 60.0237 | 133.9 | 17.9941 | 124.9679 | 60.0264 | 108.35 | 17.9946 | 95.6351 | 59.9991 | 82.8
17.9782 | 202.1287 | 60.0066 | 185 | 18.0045 | 176.5587 | 59.9811 | 159.45 | 17.9909 | 149.4805 | 60.0237 | 133.9 | 18.0025 | 124.9589 | 60.0264 | 108.35 | 18.0029 | 95.616 | 59.9991 | 82.8
17.9865 | 202.1187 | 60.0066 | 185 | 18.0128 | 176.5505 | 59.9822 | 159.45 | 17.9992 | 149.4712 | 60.0237 | 133.9 | 18.0108 | 124.9499 | 60.0264 | 108.35 | 18.0113 | 95.5969 | 59.9991 | 82.8
17.9949 | 202.1087 | 60.0066 | 185 | 18.0212 | 176.5423 | 59.9822 | 159.45 | 18.0076 | 149.4619 | 60.0237 | 133.9 | 18.0191 | 124.9409 | 60.028 | 108.35 | 18.0196 | 95.5779 | 59.9991 | 82.8
18.0032 | 202.0987 | 60.0066 | 185 | 18.0295 | 176.5341 | 59.9822 | 159.45 | 18.0159 | 149.4526 | 60.0237 | 133.9 | 18.0275 | 124.9319 | 60.028 | 108.35 | 18.0279 | 95.5588 | 59.9991 | 82.8
18.0115 | 202.0887 | 60.0066 | 185 | 18.0379 | 176.5259 | 59.9822 | 159.45 | 18.0242 | 149.4433 | 60.0237 | 133.9 | 18.0358 | 124.9229 | 60.028 | 108.35 | 18.0363 | 95.5397 | 59.9991 | 82.8
18.0199 | 202.0787 | 60.0066 | 185 | 18.0462 | 176.5177 | 59.9822 | 159.45 | 18.0326 | 149.4341 | 60.0237 | 133.9 | 18.0441 | 124.9139 | 60.028 | 108.35 | 18.0446 | 95.5207 | 59.9991 | 82.8
18.0282 | 202.0686 | 60.0066 | 185 | 18.0545 | 176.5095 | 59.9822 | 159.45 | 18.0409 | 149.4248 | 60.0237 | 133.9 | 18.0524 | 124.9049 | 60.028 | 108.35 | 18.0529 | 95.5016 | 59.9991 | 82.8
18.0365 | 202.0586 | 60.0044 | 185 | 18.0629 | 176.5013 | 59.9822 | 159.45 | 18.0492 | 149.4155 | 60.0237 | 133.9 | 18.0608 | 124.8959 | 60.028 | 108.35 | 18.0613 | 95.4825 | 59.9991 | 82.8
18.0449 | 202.0486 | 60.0044 | 185 | 18.0712 | 176.493 | 59.9822 | 159.45 | 18.0576 | 149.4062 | 60.0237 | 133.9 | 18.0691 | 124.8869 | 60.028 | 108.35 | 18.0696 | 95.4634 | 59.9991 | 82.8
18.0532 | 202.0386 | 60.0044 | 185 | 18.0795 | 176.4848 | 59.9822 | 159.45 | 18.0659 | 149.397 | 60.0237 | 133.9 | 18.0774 | 124.8779 | 60.028 | 108.35 | 18.0779 | 95.4444 | 59.9991 | 82.8
18.0615 | 202.0286 | 60.0044 | 185 | 18.0879 | 176.4766 | 59.9822 | 159.45 | 18.0742 | 149.3877 | 60.0237 | 133.9 | 18.0858 | 124.8689 | 60.028 | 108.35 | 18.0863 | 95.4253 | 59.9991 | 82.8
18.0699 | 202.0186 | 60.0044 | 185 | 18.0962 | 176.4684 | 59.9822 | 159.45 | 18.0825 | 149.3784 | 60.0237 | 133.9 | 18.0941 | 124.8599 | 60.028 | 108.35 | 18.0946 | 95.4062 | 59.9991 | 82.8
18.0782 | 202.0087 | 60.0044 | 185 | 18.1046 | 176.4602 | 59.9822 | 159.45 | 18.0909 | 149.3691 | 60.0237 | 133.9 | 18.1024 | 124.8509 | 60.028 | 108.35 | 18.1029 | 95.3872 | 59.9991 | 82.8
18.0865 | 201.9987 | 60.0044 | 185 | 18.1129 | 176.452 | 59.9822 | 159.45 | 18.0992 | 149.3599 | 60.0237 | 133.9 | 18.1107 | 124.8419 | 60.028 | 108.35 | 18.1113 | 95.3681 | 59.9991 | 82.8
18.0948 | 201.9887 | 60.0044 | 185 | 18.1212 | 176.4438 | 59.9822 | 159.45 | 18.1075 | 149.3506 | 60.0237 | 133.9 | 18.1191 | 124.8329 | 60.028 | 108.35 | 18.1196 | 95.349 | 59.9991 | 82.8
18.1032 | 201.9787 | 60.0044 | 185 | 18.1295 | 176.4356 | 59.9822 | 159.45 | 18.1158 | 149.3413 | 60.0237 | 133.9 | 18.1274 | 124.8239 | 60.028 | 108.35 | 18.1279 | 95.33 | 59.9991 | 82.8
18.1115 | 201.9687 | 60.0044 | 185 | 18.1379 | 176.4273 | 59.9822 | 159.45 | 18.1242 | 149.332 | 60.0237 | 133.9 | 18.1357 | 124.8149 | 60.028 | 108.35 | 18.1363 | 95.3109 | 59.9991 | 82.8
18.1198 | 201.9588 | 60.0044 | 185 | 18.1462 | 176.4191 | 59.9822 | 159.45 | 18.1325 | 149.3228 | 60.0237 | 133.9 | 18.1441 | 124.8059 | 60.028 | 108.35 | 18.1446 | 95.2918 | 59.9991 | 82.8
18.1282 | 201.9488 | 60.0044 | 185 | 18.1546 | 176.4109 | 59.9822 | 159.45 | 18.1408 | 149.3135 | 60.0237 | 133.9 | 18.1524 | 124.7969 | 60.028 | 108.35 | 18.1529 | 95.2728 | 59.9991 | 82.8
18.1365 | 201.9388 | 60.0044 | 185 | 18.1629 | 176.4027 | 59.9822 | 159.45 | 18.1492 | 149.3042 | 60.0237 | 133.9 | 18.1607 | 124.7879 | 60.028 | 108.35 | 18.1613 | 95.2537 | 59.9991 | 82.8
18.1449 | 201.9288 | 60.0044 | 185 | 18.1712 | 176.3945 | 59.9822 | 159.45 | 18.1575 | 149.295 | 60.0237 | 133.9 | 18.1691 | 124.7789 | 60.028 | 108.35 | 18.1696 | 95.2346 | 59.9991 | 82.8
18.1532 | 201.9188 | 60.0044 | 185 | 18.1796 | 176.3863 | 59.9822 | 159.45 | 18.1658 | 149.2857 | 60.0237 | 133.9 | 18.1774 | 124.7699 | 60.028 | 108.35 | 18.1779 | 95.2155 | 59.9985 | 82.8
18.1615 | 201.9088 | 60.0044 | 185 | 18.1879 | 176.3781 | 59.9822 | 159.45 | 18.1742 | 149.2764 | 60.0228 | 133.9 | 18.1857 | 124.7609 | 60.028 | 108.35 | 18.1863 | 95.1965 | 59.9985 | 82.8
18.1698 | 201.8988 | 60.0044 | 185 | 18.1962 | 176.3699 | 59.9822 | 159.45 | 18.1825 | 149.2671 | 60.0228 | 133.9 | 18.194 | 124.7519 | 60.028 | 108.35 | 18.1946 | 95.1774 | 59.9985 | 82.8
18.1782 | 201.8889 | 60.0044 | 185 | 18.2046 | 176.3616 | 59.9822 | 159.45 | 18.1908 | 149.2578 | 60.0228 | 133.9 | 18.2024 | 124.7429 | 60.028 | 108.35 | 18.2029 | 95.1583 | 59.9985 | 82.8
18.1865 | 201.8789 | 60.0044 | 185 | 18.2129 | 176.3534 | 59.9833 | 159.45 | 18.1992 | 149.2486 | 60.0228 | 133.9 | 18.2107 | 124.7339 | 60.028 | 108.35 | 18.2113 | 95.1393 | 59.9985 | 82.8
18.1948 | 201.8689 | 60.0044 | 185 | 18.2213 | 176.3452 | 59.9833 | 159.45 | 18.2075 | 149.2393 | 60.0228 | 133.9 | 18.219 | 124.7249 | 60.0283 | 108.35 | 18.2196 | 95.1202 | 59.9985 | 82.8
18.2032 | 201.8589 | 60.0044 | 185 | 18.2296 | 176.337 | 59.9833 | 159.45 | 18.2158 | 149.2301 | 60.0228 | 133.9 | 18.2274 | 124.7159 | 60.0283 | 108.35 | 18.2279 | 95.1011 | 59.9985 | 82.8
18.2115 | 201.8489 | 60.0044 | 185 | 18.2379 | 176.3288 | 59.9833 | 159.45 | 18.2242 | 149.2209 | 60.0228 | 133.9 | 18.2357 | 124.7069 | 60.0283 | 108.35 | 18.2363 | 95.0821 | 59.9985 | 82.8
18.2198 | 201.839 | 60.0044 | 185 | 18.2462 | 176.3206 | 59.9833 | 159.45 | 18.2325 | 149.2117 | 60.0228 | 133.9 | 18.244 | 124.6979 | 60.0283 | 108.35 | 18.2446 | 95.063 | 59.9985 | 82.8
18.2282 | 201.829 | 60.0044 | 185 | 18.2546 | 176.3124 | 59.9833 | 159.45 | 18.2408 | 149.2026 | 60.0228 | 133.9 | 18.2523 | 124.6889 | 60.0283 | 108.35 | 18.2529 | 95.0439 | 59.9985 | 82.8
18.2365 | 201.819 | 60.0022 | 185 | 18.2629 | 176.3042 | 59.9833 | 159.45 | 18.2491 | 149.1934 | 60.0228 | 133.9 | 18.2607 | 124.6799 | 60.0283 | 108.35 | 18.2613 | 95.0248 | 59.9985 | 82.8
18.2448 | 201.809 | 60.0022 | 185 | 18.2713 | 176.2959 | 59.9833 | 159.45 | 18.2575 | 149.1842 | 60.0228 | 133.9 | 18.269 | 124.6709 | 60.0283 | 108.35 | 18.2696 | 95.0058 | 59.9985 | 82.8
18.2532 | 201.799 | 60.0022 | 185 | 18.2796 | 176.2877 | 59.9833 | 159.45 | 18.2658 | 149.1751 | 60.0228 | 133.9 | 18.2773 | 124.6619 | 60.0283 | 108.35 | 18.278 | 94.9867 | 59.9985 | 82.8
18.2615 | 201.789 | 60.0022 | 185 | 18.2879 | 176.2795 | 59.9833 | 159.45 | 18.2741 | 149.1659 | 60.0228 | 133.9 | 18.2857 | 124.6529 | 60.0283 | 108.35 | 18.2863 | 94.9676 | 59.9985 | 82.8
18.2698 | 201.7791 | 60.0022 | 185 | 18.2963 | 176.2713 | 59.9833 | 159.45 | 18.2824 | 149.1568 | 60.0228 | 133.9 | 18.294 | 124.6439 | 60.0283 | 108.35 | 18.2946 | 94.9486 | 59.9985 | 82.8
18.2782 | 201.7691 | 60.0022 | 185 | 18.3046 | 176.2631 | 59.9833 | 159.45 | 18.2908 | 149.1476 | 60.0228 | 133.9 | 18.3023 | 124.6349 | 60.0283 | 108.35 | 18.3029 | 94.9295 | 59.9985 | 82.8
18.2865 | 201.7591 | 60.0022 | 185 | 18.3129 | 176.2549 | 59.9833 | 159.45 | 18.2991 | 149.1384 | 60.0228 | 133.9 | 18.3107 | 124.6259 | 60.0283 | 108.35 | 18.3113 | 94.9104 | 59.9985 | 82.8
18.2948 | 201.7491 | 60.0022 | 185 | 18.3213 | 176.2467 | 59.9833 | 159.45 | 18.3074 | 149.1293 | 60.0228 | 133.9 | 18.319 | 124.6169 | 60.0283 | 108.35 | 18.3196 | 94.8913 | 59.9985 | 82.8
18.3032 | 201.7391 | 60.0022 | 185 | 18.3296 | 176.2385 | 59.9833 | 159.45 | 18.3158 | 149.1201 | 60.0228 | 133.9 | 18.3273 | 124.6079 | 60.0283 | 108.35 | 18.3279 | 94.8723 | 59.9985 | 82.8
18.3115 | 201.7291 | 60.0022 | 185 | 18.338 | 176.2303 | 59.9833 | 159.45 | 18.3241 | 149.1109 | 60.0228 | 133.9 | 18.3356 | 124.5989 | 60.0283 | 108.35 | 18.3363 | 94.8532 | 59.9985 | 82.8
18.3198 | 201.7191 | 60.0022 | 185 | 18.3463 | 176.222 | 59.9833 | 159.45 | 18.3324 | 149.1018 | 60.0228 | 133.9 | 18.344 | 124.5899 | 60.0283 | 108.35 | 18.3446 | 94.8341 | 59.9985 | 82.8
18.3282 | 201.7092 | 60.0022 | 185 | 18.3546 | 176.2138 | 59.9833 | 159.45 | 18.3408 | 149.0926 | 60.0228 | 133.9 | 18.3523 | 124.5809 | 60.0283 | 108.35 | 18.3529 | 94.8151 | 59.9985 | 82.8
18.3365 | 201.6992 | 60.0022 | 185 | 18.3629 | 176.2056 | 59.9833 | 159.45 | 18.3491 | 149.0835 | 60.0228 | 133.9 | 18.3606 | 124.5719 | 60.0283 | 108.35 | 18.3613 | 94.796 | 59.9985 | 82.8
18.3448 | 201.6892 | 60.0022 | 185 | 18.3713 | 176.1974 | 59.9833 | 159.45 | 18.3574 | 149.0743 | 60.0228 | 133.9 | 18.369 | 124.5629 | 60.0283 | 108.35 | 18.3696 | 94.7769 | 59.9985 | 82.8
18.3532 | 201.6792 | 60.0022 | 185 | 18.3796 | 176.1892 | 59.9833 | 159.45 | 18.3658 | 149.0651 | 60.0228 | 133.9 | 18.3773 | 124.5539 | 60.0283 | 108.35 | 18.3779 | 94.7579 | 59.9991 | 82.8
18.3615 | 201.6692 | 60.0022 | 185 | 18.388 | 176.181 | 59.9833 | 159.45 | 18.3741 | 149.056 | 60.0203 | 133.9 | 18.3856 | 124.5449 | 60.0283 | 108.35 | 18.3863 | 94.7388 | 59.9991 | 82.8
18.3698 | 201.6593 | 60.0022 | 185 | 18.3963 | 176.1728 | 59.9833 | 159.45 | 18.3824 | 149.0468 | 60.0203 | 133.9 | 18.394 | 124.5359 | 60.0283 | 108.35 | 18.3946 | 94.7264 | 59.9991 | 82.8
18.3782 | 201.6493 | 60.0022 | 185 | 18.4046 | 176.1646 | 59.9833 | 159.45 | 18.3907 | 149.0376 | 60.0203 | 133.9 | 18.4023 | 124.5269 | 60.0283 | 108.35 | 18.403 | 94.7144 | 59.9991 | 82.8
18.3865 | 201.6393 | 60.0022 | 185 | 18.413 | 176.1563 | 59.985 | 159.45 | 18.3991 | 149.0285 | 60.0203 | 133.9 | 18.4106 | 124.5179 | 60.0283 | 108.35 | 18.4113 | 94.7023 | 59.9991 | 82.8
18.3948 | 201.6293 | 60.0022 | 185 | 18.4213 | 176.1481 | 59.985 | 159.45 | 18.4074 | 149.0193 | 60.0203 | 133.9 | 18.4189 | 124.5089 | 60.0272 | 108.35 | 18.4196 | 94.6902 | 59.9991 | 82.8
18.4032 | 201.6193 | 60.0022 | 185 | 18.4296 | 176.1399 | 59.985 | 159.45 | 18.4157 | 149.0101 | 60.0203 | 133.9 | 18.4273 | 124.4999 | 60.0272 | 108.35 | 18.4279 | 94.6782 | 59.9991 | 82.8
18.4115 | 201.6093 | 60.0022 | 185 | 18.438 | 176.1317 | 59.985 | 159.45 | 18.4241 | 149.001 | 60.0203 | 133.9 | 18.4356 | 124.4895 | 60.0272 | 108.35 | 18.4363 | 94.6661 | 59.9991 | 82.8
18.4198 | 201.5993 | 60.0022 | 185 | 18.4463 | 176.1235 | 59.985 | 159.45 | 18.4324 | 148.9918 | 60.0203 | 133.9 | 18.4439 | 124.4779 | 60.0272 | 108.35 | 18.4446 | 94.654 | 59.9991 | 82.8
18.4282 | 201.5894 | 60.0022 | 185 | 18.4547 | 176.1153 | 59.985 | 159.45 | 18.4407 | 148.9827 | 60.0203 | 133.9 | 18.4523 | 124.4662 | 60.0272 | 108.35 | 18.4529 | 94.642 | 59.9991 | 82.8
18.4365 | 201.5794 | 60.0008 | 185 | 18.463 | 176.1071 | 59.985 | 159.45 | 18.4491 | 148.9735 | 60.0203 | 133.9 | 18.4606 | 124.4546 | 60.0272 | 108.35 | 18.4613 | 94.6299 | 59.9991 | 82.8
18.4448 | 201.5694 | 60.0008 | 185 | 18.4713 | 176.0989 | 59.985 | 159.45 | 18.4574 | 148.9643 | 60.0203 | 133.9 | 18.4689 | 124.443 | 60.0272 | 108.35 | 18.4696 | 94.6178 | 59.9991 | 82.8
18.4532 | 201.5594 | 60.0008 | 185 | 18.4796 | 176.0907 | 59.985 | 159.45 | 18.4657 | 148.9552 | 60.0203 | 133.9 | 18.4772 | 124.4314 | 60.0272 | 108.35 | 18.4779 | 94.6057 | 59.9991 | 82.8
18.4615 | 201.5494 | 60.0008 | 185 | 18.488 | 176.0824 | 59.985 | 159.45 | 18.4741 | 148.946 | 60.0203 | 133.9 | 18.4856 | 124.4198 | 60.0272 | 108.35 | 18.4863 | 94.5937 | 59.9991 | 82.8
18.4698 | 201.5394 | 60.0008 | 185 | 18.4963 | 176.0749 | 59.985 | 159.45 | 18.4824 | 148.9368 | 60.0203 | 133.9 | 18.4939 | 124.4082 | 60.0272 | 108.35 | 18.4946 | 94.5816 | 59.9991 | 82.8
18.4782 | 201.5295 | 60.0008 | 185 | 18.5047 | 176.0677 | 59.985 | 159.45 | 18.4907 | 148.9277 | 60.0203 | 133.9 | 18.5022 | 124.3966 | 60.0272 | 108.35 | 18.5029 | 94.5695 | 59.9991 | 82.8
18.4865 | 201.5195 | 60.0008 | 185 | 18.513 | 176.0605 | 59.985 | 159.45 | 18.4991 | 148.9185 | 60.0203 | 133.9 | 18.5106 | 124.385 | 60.0272 | 108.35 | 18.5113 | 94.5575 | 59.9991 | 82.8
18.4948 | 201.5095 | 60.0008 | 185 | 18.5213 | 176.0533 | 59.985 | 159.45 | 18.5074 | 148.9093 | 60.0203 | 133.9 | 18.5189 | 124.3733 | 60.0272 | 108.35 | 18.5196 | 94.5454 | 59.9991 | 82.8
18.5032 | 201.4995 | 60.0008 | 185 | 18.5297 | 176.0461 | 59.985 | 159.45 | 18.5157 | 148.9002 | 60.0203 | 133.9 | 18.5272 | 124.3617 | 60.0272 | 108.35 | 18.528 | 94.5333 | 59.9991 | 82.8
18.5115 | 201.4895 | 60.0008 | 185 | 18.538 | 176.0389 | 59.985 | 159.45 | 18.524 | 148.891 | 60.0203 | 133.9 | 18.5356 | 124.3501 | 60.0272 | 108.35 | 18.5363 | 94.5213 | 59.9991 | 82.8
18.5198 | 201.4795 | 60.0008 | 185 | 18.5463 | 176.0317 | 59.985 | 159.45 | 18.5324 | 148.8819 | 60.0203 | 133.9 | 18.5439 | 124.3385 | 60.0272 | 108.35 | 18.5446 | 94.5092 | 59.9991 | 82.8
18.5282 | 201.4696 | 60.0008 | 185 | 18.5547 | 176.0245 | 59.985 | 159.45 | 18.5407 | 148.8727 | 60.0203 | 133.9 | 18.5522 | 124.3269 | 60.0272 | 108.35 | 18.5529 | 94.4971 | 59.9991 | 82.8
18.5365 | 201.4596 | 60.0008 | 185 | 18.563 | 176.0173 | 59.985 | 159.45 | 18.549 | 148.8635 | 60.0203 | 133.9 | 18.5605 | 124.3153 | 60.0272 | 108.35 | 18.5613 | 94.4851 | 59.9991 | 82.8
18.5448 | 201.4496 | 60.0008 | 185 | 18.5714 | 176.0101 | 59.985 | 159.45 | 18.5573 | 148.8544 | 60.0203 | 133.9 | 18.5689 | 124.3037 | 60.0272 | 108.35 | 18.5696 | 94.473 | 59.9991 | 82.8
18.5532 | 201.4396 | 60.0008 | 185 | 18.5797 | 176.0029 | 59.985 | 159.45 | 18.5657 | 148.8452 | 60.0203 | 133.9 | 18.5772 | 124.292 | 60.0272 | 108.35 | 18.5779 | 94.4609 | 59.9999 | 82.8
18.5615 | 201.4296 | 60.0008 | 185 | 18.588 | 175.9957 | 59.985 | 159.45 | 18.574 | 148.836 | 60.0192 | 133.9 | 18.5855 | 124.2804 | 60.0272 | 108.35 | 18.5863 | 94.4489 | 59.9999 | 82.8
18.5698 | 201.4195 | 60.0008 | 185 | 18.5963 | 175.9885 | 59.985 | 159.45 | 18.5823 | 148.8269 | 60.0192 | 133.9 | 18.5939 | 124.2688 | 60.0272 | 108.35 | 18.5946 | 94.4368 | 59.9999 | 82.8
18.5782 | 201.4082 | 60.0008 | 185 | 18.6047 | 175.9813 | 59.985 | 159.45 | 18.5907 | 148.8177 | 60.0192 | 133.9 | 18.6022 | 124.2572 | 60.0272 | 108.35 | 18.6029 | 94.4247 | 59.9999 | 82.8
18.5865 | 201.397 | 60.0008 | 185 | 18.613 | 175.9741 | 59.9841 | 159.45 | 18.599 | 148.8085 | 60.0192 | 133.9 | 18.6105 | 124.2456 | 60.0272 | 108.35 | 18.6113 | 94.4126 | 59.9999 | 82.8
18.5948 | 201.3857 | 60.0008 | 185 | 18.6214 | 175.9669 | 59.9841 | 159.45 | 18.6073 | 148.7994 | 60.0192 | 133.9 | 18.6188 | 124.234 | 60.0256 | 108.35 | 18.6196 | 94.4006 | 59.9999 | 82.8
18.6032 | 201.3745 | 60.0008 | 185 | 18.6297 | 175.9597 | 59.9841 | 159.45 | 18.6157 | 148.7902 | 60.0192 | 133.9 | 18.6272 | 124.2224 | 60.0256 | 108.35 | 18.628 | 94.3885 | 59.9999 | 82.8
18.6115 | 201.3633 | 60.0008 | 185 | 18.638 | 175.9525 | 59.9841 | 159.45 | 18.624 | 148.7811 | 60.0192 | 133.9 | 18.6355 | 124.2108 | 60.0256 | 108.35 | 18.6363 | 94.3764 | 59.9999 | 82.8
18.6198 | 201.352 | 60.0008 | 185 | 18.6464 | 175.9453 | 59.9841 | 159.45 | 18.6323 | 148.7719 | 60.0192 | 133.9 | 18.6438 | 124.1991 | 60.0256 | 108.35 | 18.6446 | 94.3644 | 59.9999 | 82.8
18.6282 | 201.3408 | 60.0008 | 185 | 18.6547 | 175.9381 | 59.9841 | 159.45 | 18.6407 | 148.7627 | 60.0192 | 133.9 | 18.6522 | 124.1875 | 60.0256 | 108.35 | 18.653 | 94.3523 | 59.9999 | 82.8
18.6365 | 201.3295 | 59.9996 | 185 | 18.663 | 175.9309 | 59.9841 | 159.45 | 18.649 | 148.7536 | 60.0192 | 133.9 | 18.6605 | 124.1759 | 60.0256 | 108.35 | 18.6613 | 94.3402 | 59.9999 | 82.8
18.6448 | 201.3183 | 59.9996 | 185 | 18.6714 | 175.9237 | 59.9841 | 159.45 | 18.6573 | 148.7444 | 60.0192 | 133.9 | 18.6688 | 124.1643 | 60.0256 | 108.35 | 18.6696 | 94.3282 | 59.9999 | 82.8
18.6532 | 201.3071 | 59.9996 | 185 | 18.6797 | 175.9165 | 59.9841 | 159.45 | 18.6656 | 148.7352 | 60.0192 | 133.9 | 18.6772 | 124.1527 | 60.0256 | 108.35 | 18.6779 | 94.3161 | 59.9999 | 82.8
18.6615 | 201.2958 | 59.9996 | 185 | 18.688 | 175.9093 | 59.9841 | 159.45 | 18.674 | 148.7261 | 60.0192 | 133.9 | 18.6855 | 124.1411 | 60.0256 | 108.35 | 18.6863 | 94.304 | 59.9999 | 82.8
18.6698 | 201.2846 | 59.9996 | 185 | 18.6964 | 175.9021 | 59.9841 | 159.45 | 18.6823 | 148.7169 | 60.0192 | 133.9 | 18.6938 | 124.1295 | 60.0256 | 108.35 | 18.6946 | 94.292 | 59.9999 | 82.8
18.6782 | 201.2733 | 59.9996 | 185 | 18.7047 | 175.8949 | 59.9841 | 159.45 | 18.6906 | 148.7077 | 60.0192 | 133.9 | 18.7021 | 124.1178 | 60.0256 | 108.35 | 18.7029 | 94.2799 | 59.9999 | 82.8
18.6865 | 201.2621 | 59.9996 | 185 | 18.713 | 175.8877 | 59.9841 | 159.45 | 18.699 | 148.6986 | 60.0192 | 133.9 | 18.7105 | 124.1062 | 60.0256 | 108.35 | 18.7113 | 94.2678 | 59.9999 | 82.8
18.6948 | 201.2508 | 59.9996 | 185 | 18.7214 | 175.8805 | 59.9841 | 159.45 | 18.7073 | 148.6894 | 60.0192 | 133.9 | 18.7188 | 124.0946 | 60.0256 | 108.35 | 18.7196 | 94.2558 | 59.9999 | 82.8
18.7032 | 201.2396 | 59.9996 | 185 | 18.7297 | 175.8733 | 59.9841 | 159.45 | 18.7156 | 148.6798 | 60.0192 | 133.9 | 18.7271 | 124.083 | 60.0256 | 108.35 | 18.7279 | 94.2437 | 59.9999 | 82.8
18.7115 | 201.2284 | 59.9996 | 185 | 18.738 | 175.8661 | 59.9841 | 159.45 | 18.724 | 148.6694 | 60.0192 | 133.9 | 18.7355 | 124.0714 | 60.0256 | 108.35 | 18.7363 | 94.2316 | 59.9999 | 82.8
18.7198 | 201.2171 | 59.9996 | 185 | 18.7464 | 175.8589 | 59.9841 | 159.45 | 18.7323 | 148.659 | 60.0192 | 133.9 | 18.7438 | 124.0598 | 60.0256 | 108.35 | 18.7446 | 94.2196 | 59.9999 | 82.8
18.7282 | 201.2059 | 59.9996 | 185 | 18.7547 | 175.8517 | 59.9841 | 159.45 | 18.7406 | 148.6487 | 60.0192 | 133.9 | 18.7521 | 124.0482 | 60.0256 | 108.35 | 18.753 | 94.2075 | 59.9999 | 82.8
18.7365 | 201.1946 | 59.9996 | 185 | 18.7631 | 175.8445 | 59.9841 | 159.45 | 18.749 | 148.6383 | 60.0192 | 133.9 | 18.7605 | 124.0366 | 60.0256 | 108.35 | 18.7613 | 94.1954 | 59.9999 | 82.8
18.7448 | 201.1834 | 59.9996 | 185 | 18.7714 | 175.8373 | 59.9841 | 159.45 | 18.7573 | 148.6279 | 60.0192 | 133.9 | 18.7688 | 124.0249 | 60.0256 | 108.35 | 18.7696 | 94.1833 | 59.9999 | 82.8
18.7532 | 201.1721 | 59.9996 | 185 | 18.7797 | 175.8301 | 59.9841 | 159.45 | 18.7656 | 148.6176 | 60.0192 | 133.9 | 18.7771 | 124.0133 | 60.0256 | 108.35 | 18.778 | 94.1713 | 60.0021 | 82.8
18.7615 | 201.1609 | 59.9996 | 185 | 18.7881 | 175.8229 | 59.9841 | 159.45 | 18.774 | 148.6072 | 60.0173 | 133.9 | 18.7854 | 124.0017 | 60.0256 | 108.35 | 18.7863 | 94.1592 | 60.0021 | 82.8
18.7698 | 201.1497 | 59.9997 | 185 | 18.7964 | 175.8157 | 59.9841 | 159.45 | 18.7823 | 148.5968 | 60.0173 | 133.9 | 18.7938 | 123.9901 | 60.0256 | 108.35 | 18.7946 | 94.1471 | 60.0021 | 82.8
18.7782 | 201.1384 | 59.9997 | 185 | 18.8047 | 175.8085 | 59.9841 | 159.45 | 18.7906 | 148.5865 | 60.0173 | 133.9 | 18.8021 | 123.9785 | 60.0256 | 108.35 | 18.8029 | 94.1351 | 60.0021 | 82.8
18.7865 | 201.1272 | 59.9997 | 185 | 18.8131 | 175.8013 | 59.9819 | 159.45 | 18.799 | 148.5761 | 60.0173 | 133.9 | 18.8104 | 123.9669 | 60.0256 | 108.35 | 18.8113 | 94.123 | 60.0021 | 82.8
18.7948 | 201.1159 | 59.9997 | 185 | 18.8214 | 175.7941 | 59.9819 | 159.45 | 18.8073 | 148.5658 | 60.0173 | 133.9 | 18.8188 | 123.9553 | 60.0236 | 108.35 | 18.8196 | 94.1109 | 60.0021 | 82.8
18.8032 | 201.1047 | 59.9997 | 185 | 18.8297 | 175.7869 | 59.9819 | 159.45 | 18.8156 | 148.5554 | 60.0173 | 133.9 | 18.8271 | 123.9436 | 60.0236 | 108.35 | 18.8279 | 94.0989 | 60.0021 | 82.8
18.8115 | 201.0935 | 59.9997 | 185 | 18.8381 | 175.7797 | 59.9819 | 159.45 | 18.8239 | 148.545 | 60.0173 | 133.9 | 18.8354 | 123.932 | 60.0236 | 108.35 | 18.8363 | 94.0868 | 60.0021 | 82.8
18.8198 | 201.0822 | 59.9997 | 185 | 18.8464 | 175.7725 | 59.9819 | 159.45 | 18.8323 | 148.5347 | 60.0173 | 133.9 | 18.8438 | 123.9204 | 60.0236 | 108.35 | 18.8446 | 94.0747 | 60.0021 | 82.8
18.8282 | 201.071 | 59.9997 | 185 | 18.8547 | 175.7653 | 59.9819 | 159.45 | 18.8406 | 148.5243 | 60.0173 | 133.9 | 18.8521 | 123.9088 | 60.0236 | 108.35 | 18.8529 | 94.0627 | 60.0021 | 82.8
18.8365 | 201.0597 | 59.9991 | 185 | 18.8631 | 175.7581 | 59.9819 | 159.45 | 18.8489 | 148.5139 | 60.0173 | 133.9 | 18.8604 | 123.8972 | 60.0236 | 108.35 | 18.8613 | 94.0506 | 60.0021 | 82.8
18.8448 | 201.0485 | 59.9991 | 185 | 18.8714 | 175.7509 | 59.9819 | 159.45 | 18.8573 | 148.5036 | 60.0173 | 133.9 | 18.8687 | 123.8856 | 60.0236 | 108.35 | 18.8696 | 94.0385 | 60.0021 | 82.8
18.8532 | 201.0372 | 59.9991 | 185 | 18.8798 | 175.7437 | 59.9819 | 159.45 | 18.8656 | 148.4932 | 60.0173 | 133.9 | 18.8771 | 123.874 | 60.0236 | 108.35 | 18.8779 | 94.0265 | 60.0021 | 82.8
18.8615 | 201.026 | 59.9991 | 185 | 18.8881 | 175.7365 | 59.9819 | 159.45 | 18.8739 | 148.4828 | 60.0173 | 133.9 | 18.8854 | 123.8623 | 60.0236 | 108.35 | 18.8863 | 94.0144 | 60.0021 | 82.8
18.8698 | 201.0148 | 59.9991 | 185 | 18.8964 | 175.7293 | 59.9819 | 159.45 | 18.8823 | 148.4725 | 60.0173 | 133.9 | 18.8937 | 123.8507 | 60.0236 | 108.35 | 18.8946 | 94.0023 | 60.0021 | 82.8
18.8782 | 201.0035 | 59.9991 | 185 | 18.9048 | 175.7221 | 59.9819 | 159.45 | 18.8906 | 148.4621 | 60.0173 | 133.9 | 18.9021 | 123.8391 | 60.0236 | 108.35 | 18.903 | 93.9903 | 60.0021 | 82.8
18.8865 | 200.9923 | 59.9991 | 185 | 18.9131 | 175.7149 | 59.9819 | 159.45 | 18.8989 | 148.4517 | 60.0173 | 133.9 | 18.9104 | 123.8275 | 60.0236 | 108.35 | 18.9113 | 93.9782 | 60.0021 | 82.8
18.8948 | 200.981 | 59.9991 | 185 | 18.9214 | 175.7077 | 59.9819 | 159.45 | 18.9073 | 148.4414 | 60.0173 | 133.9 | 18.9187 | 123.8159 | 60.0236 | 108.35 | 18.9196 | 93.9661 | 60.0021 | 82.8
18.9032 | 200.9698 | 59.9991 | 185 | 18.9298 | 175.7005 | 59.9819 | 159.45 | 18.9156 | 148.431 | 60.0173 | 133.9 | 18.9271 | 123.8043 | 60.0236 | 108.35 | 18.9279 | 93.9541 | 60.0021 | 82.8
18.9115 | 200.9586 | 59.9991 | 185 | 18.9381 | 175.6933 | 59.9819 | 159.45 | 18.9239 | 148.4206 | 60.0173 | 133.9 | 18.9354 | 123.7927 | 60.0236 | 108.35 | 18.9363 | 93.942 | 60.0021 | 82.8
18.9198 | 200.9473 | 59.9991 | 185 | 18.9464 | 175.6861 | 59.9819 | 159.45 | 18.9323 | 148.4103 | 60.0173 | 133.9 | 18.9437 | 123.781 | 60.0236 | 108.35 | 18.9446 | 93.9299 | 60.0021 | 82.8
18.9282 | 200.9361 | 59.9991 | 185 | 18.9548 | 175.6789 | 59.9819 | 159.45 | 18.9406 | 148.3999 | 60.0173 | 133.9 | 18.9521 | 123.7699 | 60.0236 | 108.35 | 18.9529 | 93.9212 | 60.0021 | 82.8
18.9365 | 200.9248 | 59.9991 | 185 | 18.9631 | 175.6717 | 59.9819 | 159.45 | 18.9489 | 148.3895 | 60.0173 | 133.9 | 18.9604 | 123.7621 | 60.0236 | 108.35 | 18.9613 | 93.9136 | 60.0021 | 82.8
18.9448 | 200.9136 | 59.9991 | 185 | 18.9715 | 175.6645 | 59.9819 | 159.45 | 18.9572 | 148.3792 | 60.0173 | 133.9 | 18.9687 | 123.7543 | 60.0236 | 108.35 | 18.9696 | 93.906 | 60.0021 | 82.8
18.9532 | 200.9023 | 59.9991 | 185 | 18.9798 | 175.6573 | 59.9819 | 159.45 | 18.9656 | 148.3688 | 60.0173 | 133.9 | 18.977 | 123.7464 | 60.0236 | 108.35 | 18.9779 | 93.8984 | 60.0054 | 82.8
18.9615 | 200.8911 | 59.9991 | 185 | 18.9881 | 175.6501 | 59.9819 | 159.45 | 18.9739 | 148.3584 | 60.0167 | 133.9 | 18.9854 | 123.7386 | 60.0236 | 108.35 | 18.9863 | 93.8907 | 60.0054 | 82.8
18.9698 | 200.8799 | 59.9991 | 185 | 18.9965 | 175.6429 | 59.9819 | 159.45 | 18.9822 | 148.3481 | 60.0167 | 133.9 | 18.9937 | 123.7307 | 60.0236 | 108.35 | 18.9946 | 93.8831 | 60.0054 | 82.8
18.9782 | 200.8686 | 59.9991 | 185 | 19.0048 | 175.6357 | 59.9819 | 159.45 | 18.9906 | 148.3377 | 60.0167 | 133.9 | 19.002 | 123.7229 | 60.0236 | 108.35 | 19.0029 | 93.8755 | 60.0054 | 82.8
18.9865 | 200.8574 | 59.9991 | 185 | 19.0131 | 175.6285 | 59.9797 | 159.45 | 18.9989 | 148.3273 | 60.0167 | 133.9 | 19.0103 | 123.7151 | 60.0236 | 108.35 | 19.0113 | 93.8679 | 60.0054 | 82.8
18.9948 | 200.8461 | 59.9991 | 185 | 19.0215 | 175.6213 | 59.9797 | 159.45 | 19.0072 | 148.317 | 60.0167 | 133.9 | 19.0187 | 123.7072 | 60.0209 | 108.35 | 19.0196 | 93.8603 | 60.0054 | 82.8
19.0032 | 200.8349 | 59.9991 | 185 | 19.0298 | 175.6141 | 59.9797 | 159.45 | 19.0156 | 148.3066 | 60.0167 | 133.9 | 19.027 | 123.6994 | 60.0209 | 108.35 | 19.0279 | 93.8526 | 60.0054 | 82.8
19.0115 | 200.8237 | 59.9991 | 185 | 19.0381 | 175.6069 | 59.9797 | 159.45 | 19.0239 | 148.2962 | 60.0167 | 133.9 | 19.0353 | 123.6915 | 60.0209 | 108.35 | 19.0363 | 93.845 | 60.0054 | 82.8
19.0198 | 200.8124 | 59.9991 | 185 | 19.0465 | 175.5997 | 59.9797 | 159.45 | 19.0322 | 148.2859 | 60.0167 | 133.9 | 19.0437 | 123.6837 | 60.0209 | 108.35 | 19.0446 | 93.8374 | 60.0054 | 82.8
19.0282 | 200.8012 | 59.9991 | 185 | 19.0548 | 175.5925 | 59.9797 | 159.45 | 19.0406 | 148.2755 | 60.0167 | 133.9 | 19.052 | 123.6759 | 60.0209 | 108.35 | 19.0529 | 93.8298 | 60.0054 | 82.8
19.0365 | 200.7899 | 59.9994 | 185 | 19.0631 | 175.5853 | 59.9797 | 159.45 | 19.0489 | 148.2652 | 60.0167 | 133.9 | 19.0603 | 123.668 | 60.0209 | 108.35 | 19.0613 | 93.8222 | 60.0054 | 82.8
19.0448 | 200.7787 | 59.9994 | 185 | 19.0715 | 175.5777 | 59.9797 | 159.45 | 19.0572 | 148.2548 | 60.0167 | 133.9 | 19.0687 | 123.6602 | 60.0209 | 108.35 | 19.0696 | 93.8145 | 60.0054 | 82.8
19.0532 | 200.7674 | 59.9994 | 185 | 19.0798 | 175.5674 | 59.9797 | 159.45 | 19.0656 | 148.2444 | 60.0167 | 133.9 | 19.077 | 123.6523 | 60.0209 | 108.35 | 19.0779 | 93.8069 | 60.0054 | 82.8
19.0615 | 200.7562 | 59.9994 | 185 | 19.0882 | 175.5571 | 59.9797 | 159.45 | 19.0739 | 148.2341 | 60.0167 | 133.9 | 19.0853 | 123.6445 | 60.0209 | 108.35 | 19.0863 | 93.7993 | 60.0054 | 82.8
19.0698 | 200.7449 | 59.9994 | 185 | 19.0965 | 175.5468 | 59.9797 | 159.45 | 19.0822 | 148.2237 | 60.0167 | 133.9 | 19.0937 | 123.6367 | 60.0209 | 108.35 | 19.0946 | 93.7917 | 60.0054 | 82.8
19.0782 | 200.7337 | 59.9994 | 185 | 19.1048 | 175.5365 | 59.9797 | 159.45 | 19.0905 | 148.2133 | 60.0167 | 133.9 | 19.102 | 123.6288 | 60.0209 | 108.35 | 19.1029 | 93.784 | 60.0054 | 82.8
19.0865 | 200.7225 | 59.9994 | 185 | 19.1132 | 175.5262 | 59.9797 | 159.45 | 19.0989 | 148.203 | 60.0167 | 133.9 | 19.1103 | 123.621 | 60.0209 | 108.35 | 19.1113 | 93.7764 | 60.0054 | 82.8
19.0948 | 200.7112 | 59.9994 | 185 | 19.1215 | 175.5159 | 59.9797 | 159.45 | 19.1072 | 148.1926 | 60.0167 | 133.9 | 19.1187 | 123.6131 | 60.0209 | 108.35 | 19.1196 | 93.7688 | 60.0054 | 82.8
19.1032 | 200.7 | 59.9994 | 185 | 19.1299 | 175.5056 | 59.9797 | 159.45 | 19.1155 | 148.1822 | 60.0167 | 133.9 | 19.127 | 123.6053 | 60.0209 | 108.35 | 19.1279 | 93.7612 | 60.0054 | 82.8
19.1115 | 200.6887 | 59.9994 | 185 | 19.1382 | 175.4953 | 59.9797 | 159.45 | 19.1238 | 148.1719 | 60.0167 | 133.9 | 19.1353 | 123.5975 | 60.0209 | 108.35 | 19.1363 | 93.7536 | 60.0054 | 82.8
19.1198 | 200.6775 | 59.9994 | 185 | 19.1465 | 175.485 | 59.9797 | 159.45 | 19.1322 | 148.1615 | 60.0167 | 133.9 | 19.1436 | 123.5896 | 60.0209 | 108.35 | 19.1446 | 93.7459 | 60.0054 | 82.8
19.1282 | 200.6662 | 59.9994 | 185 | 19.1548 | 175.4747 | 59.9797 | 159.45 | 19.1405 | 148.1511 | 60.0167 | 133.9 | 19.152 | 123.5818 | 60.0209 | 108.35 | 19.1529 | 93.7383 | 60.0054 | 82.8
19.1365 | 200.655 | 59.9994 | 185 | 19.1632 | 175.4644 | 59.9797 | 159.45 | 19.1488 | 148.1408 | 60.0167 | 133.9 | 19.1603 | 123.5739 | 60.0209 | 108.35 | 19.1613 | 93.7307 | 60.0054 | 82.8
19.1448 | 200.6437 | 59.9994 | 185 | 19.1715 | 175.4541 | 59.9797 | 159.45 | 19.1572 | 148.1304 | 60.0167 | 133.9 | 19.1686 | 123.5661 | 60.0209 | 108.35 | 19.1696 | 93.7231 | 60.0054 | 82.8
19.1532 | 200.6325 | 59.9994 | 185 | 19.1798 | 175.4438 | 59.9797 | 159.45 | 19.1655 | 148.12 | 60.0167 | 133.9 | 19.177 | 123.5583 | 60.0209 | 108.35 | 19.1779 | 93.7155 | 60.0082 | 82.8
19.1615 | 200.6212 | 59.9994 | 185 | 19.1882 | 175.4335 | 59.9797 | 159.45 | 19.1738 | 148.1097 | 60.0167 | 133.9 | 19.1853 | 123.5504 | 60.0209 | 108.35 | 19.1862 | 93.7078 | 60.0082 | 82.8
19.1698 | 200.61 | 59.9994 | 185 | 19.1965 | 175.4232 | 59.9797 | 159.45 | 19.1822 | 148.0993 | 60.0167 | 133.9 | 19.1936 | 123.5426 | 60.0209 | 108.35 | 19.1946 | 93.7002 | 60.0082 | 82.8
19.1782 | 200.5987 | 59.9994 | 185 | 19.2049 | 175.4129 | 59.9797 | 159.45 | 19.1905 | 148.0889 | 60.0167 | 133.9 | 19.202 | 123.5347 | 60.0209 | 108.35 | 19.2029 | 93.6926 | 60.0082 | 82.8
19.1865 | 200.5875 | 59.9994 | 185 | 19.2132 | 175.4026 | 59.9763 | 159.45 | 19.1988 | 148.0786 | 60.0167 | 133.9 | 19.2103 | 123.5269 | 60.0209 | 108.35 | 19.2112 | 93.685 | 60.0082 | 82.8
19.1948 | 200.5762 | 59.9994 | 185 | 19.2215 | 175.3923 | 59.9763 | 159.45 | 19.2072 | 148.0682 | 60.0167 | 133.9 | 19.2186 | 123.5191 | 60.0195 | 108.35 | 19.2196 | 93.6774 | 60.0082 | 82.8
19.2032 | 200.565 | 59.9994 | 185 | 19.2299 | 175.382 | 59.9763 | 159.45 | 19.2155 | 148.0578 | 60.0167 | 133.9 | 19.227 | 123.5112 | 60.0195 | 108.35 | 19.2279 | 93.6697 | 60.0082 | 82.8
19.2115 | 200.5537 | 59.9994 | 185 | 19.2382 | 175.3717 | 59.9763 | 159.45 | 19.2238 | 148.0475 | 60.0167 | 133.9 | 19.2353 | 123.5034 | 60.0195 | 108.35 | 19.2362 | 93.6621 | 60.0082 | 82.8
19.2198 | 200.5425 | 59.9994 | 185 | 19.2466 | 175.3614 | 59.9763 | 159.45 | 19.2321 | 148.0371 | 60.0167 | 133.9 | 19.2436 | 123.4955 | 60.0195 | 108.35 | 19.2446 | 93.6545 | 60.0082 | 82.8
19.2282 | 200.5312 | 59.9994 | 185 | 19.2549 | 175.3511 | 59.9763 | 159.45 | 19.2405 | 148.024 | 60.0167 | 133.9 | 19.2519 | 123.4877 | 60.0195 | 108.35 | 19.2529 | 93.6469 | 60.0082 | 82.8
19.2365 | 200.52 | 60 | 185 | 19.2632 | 175.3408 | 59.9763 | 159.45 | 19.2488 | 148.0109 | 60.0167 | 133.9 | 19.2603 | 123.4799 | 60.0195 | 108.35 | 19.2612 | 93.6393 | 60.0082 | 82.8
19.2448 | 200.5087 | 60 | 185 | 19.2715 | 175.3305 | 59.9763 | 159.45 | 19.2571 | 147.9978 | 60.0167 | 133.9 | 19.2686 | 123.472 | 60.0195 | 108.35 | 19.2696 | 93.6316 | 60.0082 | 82.8
19.2532 | 200.4975 | 60 | 185 | 19.2799 | 175.3202 | 59.9763 | 159.45 | 19.2655 | 147.9847 | 60.0167 | 133.9 | 19.2769 | 123.4642 | 60.0195 | 108.35 | 19.2779 | 93.624 | 60.0082 | 82.8
19.2615 | 200.4862 | 60 | 185 | 19.2882 | 175.3099 | 59.9763 | 159.45 | 19.2738 | 147.9716 | 60.0167 | 133.9 | 19.2852 | 123.4563 | 60.0195 | 108.35 | 19.2863 | 93.6164 | 60.0082 | 82.8
19.2698 | 200.475 | 60 | 185 | 19.2966 | 175.2996 | 59.9763 | 159.45 | 19.2821 | 147.9585 | 60.0167 | 133.9 | 19.2936 | 123.4485 | 60.0195 | 108.35 | 19.2946 | 93.6088 | 60.0082 | 82.8
19.2782 | 200.4637 | 60 | 185 | 19.3049 | 175.2893 | 59.9763 | 159.45 | 19.2905 | 147.9454 | 60.0167 | 133.9 | 19.3019 | 123.4406 | 60.0195 | 108.35 | 19.3029 | 93.6012 | 60.0082 | 82.8
19.2865 | 200.4525 | 60 | 185 | 19.3132 | 175.279 | 59.9763 | 159.45 | 19.2988 | 147.9323 | 60.0167 | 133.9 | 19.3102 | 123.4328 | 60.0195 | 108.35 | 19.3112 | 93.5935 | 60.0082 | 82.8
19.2948 | 200.4412 | 60 | 185 | 19.3216 | 175.2687 | 59.9763 | 159.45 | 19.3071 | 147.9192 | 60.0167 | 133.9 | 19.3186 | 123.425 | 60.0195 | 108.35 | 19.3196 | 93.5859 | 60.0082 | 82.8
19.3032 | 200.43 | 60 | 185 | 19.3299 | 175.2584 | 59.9763 | 159.45 | 19.3155 | 147.9061 | 60.0167 | 133.9 | 19.3269 | 123.4171 | 60.0195 | 108.35 | 19.3279 | 93.5783 | 60.0082 | 82.8
19.3115 | 200.4187 | 60 | 185 | 19.3383 | 175.2481 | 59.9763 | 159.45 | 19.3238 | 147.893 | 60.0167 | 133.9 | 19.3352 | 123.4093 | 60.0195 | 108.35 | 19.3362 | 93.5707 | 60.0082 | 82.8
19.3198 | 200.4075 | 60 | 185 | 19.3466 | 175.2378 | 59.9763 | 159.45 | 19.3321 | 147.8799 | 60.0167 | 133.9 | 19.3436 | 123.4014 | 60.0195 | 108.35 | 19.3446 | 93.5631 | 60.0082 | 82.8
19.3282 | 200.3962 | 60 | 185 | 19.3549 | 175.2275 | 59.9763 | 159.45 | 19.3405 | 147.8668 | 60.0167 | 133.9 | 19.3519 | 123.3936 | 60.0195 | 108.35 | 19.3529 | 93.5554 | 60.0082 | 82.8
19.3365 | 200.385 | 60 | 185 | 19.3633 | 175.2172 | 59.9763 | 159.45 | 19.3488 | 147.8537 | 60.0167 | 133.9 | 19.3602 | 123.3858 | 60.0195 | 108.35 | 19.3612 | 93.5478 | 60.0082 | 82.8
19.3448 | 200.3737 | 60 | 185 | 19.3716 | 175.2069 | 59.9763 | 159.45 | 19.3571 | 147.8406 | 60.0167 | 133.9 | 19.3686 | 123.3779 | 60.0195 | 108.35 | 19.3696 | 93.5402 | 60.0082 | 82.8
19.3532 | 200.3625 | 60 | 185 | 19.3799 | 175.1966 | 59.9763 | 159.45 | 19.3654 | 147.8275 | 60.0167 | 133.9 | 19.3769 | 123.3701 | 60.0195 | 108.35 | 19.3779 | 93.5326 | 60.0101 | 82.8
19.3615 | 200.3512 | 60 | 185 | 19.3883 | 175.1863 | 59.9763 | 159.45 | 19.3738 | 147.8144 | 60.017 | 133.9 | 19.3852 | 123.3622 | 60.0195 | 108.35 | 19.3862 | 93.525 | 60.0101 | 82.8
19.3698 | 200.34 | 60 | 185 | 19.3966 | 175.176 | 59.9763 | 159.45 | 19.3821 | 147.8013 | 60.017 | 133.9 | 19.3936 | 123.3544 | 60.0195 | 108.35 | 19.3946 | 93.5173 | 60.0101 | 82.8
19.3782 | 200.3287 | 60 | 185 | 19.4049 | 175.1657 | 59.9763 | 159.45 | 19.3904 | 147.7882 | 60.017 | 133.9 | 19.4019 | 123.3466 | 60.0195 | 108.35 | 19.4029 | 93.5097 | 60.0101 | 82.8
19.3865 | 200.3175 | 60 | 185 | 19.4133 | 175.1554 | 59.9724 | 159.45 | 19.3988 | 147.7751 | 60.017 | 133.9 | 19.4102 | 123.3387 | 60.0195 | 108.35 | 19.4112 | 93.5021 | 60.0101 | 82.8
19.3948 | 200.3062 | 60 | 185 | 19.4216 | 175.1451 | 59.9724 | 159.45 | 19.4071 | 147.762 | 60.017 | 133.9 | 19.4185 | 123.3309 | 60.017 | 108.35 | 19.4196 | 93.4945 | 60.0101 | 82.8
19.4032 | 200.295 | 60 | 185 | 19.43 | 175.1348 | 59.9724 | 159.45 | 19.4154 | 147.7489 | 60.017 | 133.9 | 19.4269 | 123.323 | 60.017 | 108.35 | 19.4279 | 93.4869 | 60.0101 | 82.8
19.4115 | 200.2837 | 60 | 185 | 19.4383 | 175.1245 | 59.9724 | 159.45 | 19.4238 | 147.7358 | 60.017 | 133.9 | 19.4352 | 123.3152 | 60.017 | 108.35 | 19.4362 | 93.4792 | 60.0101 | 82.8
19.4198 | 200.2725 | 60 | 185 | 19.4466 | 175.1142 | 59.9724 | 159.45 | 19.4321 | 147.7227 | 60.017 | 133.9 | 19.4435 | 123.3074 | 60.017 | 108.35 | 19.4445 | 93.4716 | 60.0101 | 82.8
19.4282 | 200.2612 | 60 | 185 | 19.455 | 175.1039 | 59.9724 | 159.45 | 19.4404 | 147.7096 | 60.017 | 133.9 | 19.4519 | 123.2995 | 60.017 | 108.35 | 19.4529 | 93.464 | 60.0101 | 82.8
19.4365 | 200.25 | 59.9997 | 185 | 19.4633 | 175.0936 | 59.9724 | 159.45 | 19.4488 | 147.6965 | 60.017 | 133.9 | 19.4602 | 123.2917 | 60.017 | 108.35 | 19.4612 | 93.4564 | 60.0101 | 82.8
19.4448 | 200.2387 | 59.9997 | 185 | 19.4716 | 175.0833 | 59.9724 | 159.45 | 19.4571 | 147.6834 | 60.017 | 133.9 | 19.4685 | 123.2826 | 60.017 | 108.35 | 19.4695 | 93.4488 | 60.0101 | 82.8
19.4532 | 200.2275 | 59.9997 | 185 | 19.48 | 175.073 | 59.9724 | 159.45 | 19.4654 | 147.6703 | 60.017 | 133.9 | 19.4769 | 123.2735 | 60.017 | 108.35 | 19.4779 | 93.4411 | 60.0101 | 82.8
19.4615 | 200.2162 | 59.9997 | 185 | 19.4883 | 175.0627 | 59.9724 | 159.45 | 19.4738 | 147.6572 | 60.017 | 133.9 | 19.4852 | 123.2643 | 60.017 | 108.35 | 19.4862 | 93.4335 | 60.0101 | 82.8
19.4698 | 200.205 | 59.9997 | 185 | 19.4966 | 175.0524 | 59.9724 | 159.45 | 19.4821 | 147.6441 | 60.017 | 133.9 | 19.4935 | 123.2551 | 60.017 | 108.35 | 19.4945 | 93.4259 | 60.0101 | 82.8
19.4782 | 200.1937 | 59.9997 | 185 | 19.505 | 175.0421 | 59.9724 | 159.45 | 19.4904 | 147.631 | 60.017 | 133.9 | 19.5019 | 123.246 | 60.017 | 108.35 | 19.5029 | 93.4164 | 60.0101 | 82.8
19.4865 | 200.1825 | 59.9997 | 185 | 19.5133 | 175.0318 | 59.9724 | 159.45 | 19.4987 | 147.6179 | 60.017 | 133.9 | 19.5102 | 123.2368 | 60.017 | 108.35 | 19.5112 | 93.4062 | 60.0101 | 82.8
19.4948 | 200.1712 | 59.9997 | 185 | 19.5217 | 175.0215 | 59.9724 | 159.45 | 19.5071 | 147.6048 | 60.017 | 133.9 | 19.5185 | 123.2276 | 60.017 | 108.35 | 19.5195 | 93.396 | 60.0101 | 82.8
19.5032 | 200.16 | 59.9997 | 185 | 19.53 | 175.0112 | 59.9724 | 159.45 | 19.5154 | 147.5917 | 60.017 | 133.9 | 19.5269 | 123.2185 | 60.017 | 108.35 | 19.5279 | 93.3858 | 60.0101 | 82.8
19.5115 | 200.1487 | 59.9997 | 185 | 19.5383 | 175.0009 | 59.9724 | 159.45 | 19.5237 | 147.5786 | 60.017 | 133.9 | 19.5352 | 123.2093 | 60.017 | 108.35 | 19.5362 | 93.3756 | 60.0101 | 82.8
19.5198 | 200.1375 | 59.9997 | 185 | 19.5467 | 174.9906 | 59.9724 | 159.45 | 19.5321 | 147.5655 | 60.017 | 133.9 | 19.5435 | 123.2001 | 60.017 | 108.35 | 19.5445 | 93.3654 | 60.0101 | 82.8
19.5282 | 200.1262 | 59.9997 | 185 | 19.555 | 174.9803 | 59.9724 | 159.45 | 19.5404 | 147.5524 | 60.017 | 133.9 | 19.5518 | 123.191 | 60.017 | 108.35 | 19.5529 | 93.3552 | 60.0101 | 82.8
19.5365 | 200.115 | 59.9997 | 185 | 19.5634 | 174.97 | 59.9724 | 159.45 | 19.5487 | 147.5393 | 60.017 | 133.9 | 19.5602 | 123.1818 | 60.017 | 108.35 | 19.5612 | 93.345 | 60.0101 | 82.8
19.5448 | 200.1037 | 59.9997 | 185 | 19.5717 | 174.9597 | 59.9724 | 159.45 | 19.5571 | 147.5262 | 60.017 | 133.9 | 19.5685 | 123.1727 | 60.017 | 108.35 | 19.5695 | 93.3348 | 60.0101 | 82.8
19.5532 | 200.0925 | 59.9997 | 185 | 19.58 | 174.9494 | 59.9724 | 159.45 | 19.5654 | 147.5131 | 60.017 | 133.9 | 19.5768 | 123.1635 | 60.017 | 108.35 | 19.5779 | 93.3246 | 60.0107 | 82.8
19.5615 | 200.0812 | 59.9997 | 185 | 19.5883 | 174.9391 | 59.9724 | 159.45 | 19.5737 | 147.5 | 60.0178 | 133.9 | 19.5852 | 123.1543 | 60.017 | 108.35 | 19.5862 | 93.3144 | 60.0107 | 82.8
19.5698 | 200.07 | 59.9997 | 185 | 19.5967 | 174.9288 | 59.9724 | 159.45 | 19.5821 | 147.4869 | 60.0178 | 133.9 | 19.5935 | 123.1452 | 60.017 | 108.35 | 19.5945 | 93.3043 | 60.0107 | 82.8
19.5782 | 200.0587 | 59.9997 | 185 | 19.605 | 174.9185 | 59.9724 | 159.45 | 19.5904 | 147.4738 | 60.0178 | 133.9 | 19.6018 | 123.136 | 60.017 | 108.35 | 19.6028 | 93.2941 | 60.0107 | 82.8
19.5865 | 200.0475 | 59.9997 | 185 | 19.6134 | 174.9082 | 59.9686 | 159.45 | 19.5987 | 147.4607 | 60.0178 | 133.9 | 19.6102 | 123.1268 | 60.017 | 108.35 | 19.6112 | 93.2839 | 60.0107 | 82.8
19.5948 | 200.0362 | 59.9997 | 185 | 19.6217 | 174.8979 | 59.9686 | 159.45 | 19.6071 | 147.4476 | 60.0178 | 133.9 | 19.6185 | 123.1177 | 60.0159 | 108.35 | 19.6195 | 93.2737 | 60.0107 | 82.8
19.6032 | 200.0253 | 59.9997 | 185 | 19.63 | 174.8876 | 59.9686 | 159.45 | 19.6154 | 147.4345 | 60.0178 | 133.9 | 19.6268 | 123.1085 | 60.0159 | 108.35 | 19.6278 | 93.2635 | 60.0107 | 82.8
19.6115 | 200.0146 | 59.9997 | 185 | 19.6384 | 174.8773 | 59.9686 | 159.45 | 19.6237 | 147.4214 | 60.0178 | 133.9 | 19.6352 | 123.0993 | 60.0159 | 108.35 | 19.6362 | 93.2533 | 60.0107 | 82.8
19.6198 | 200.004 | 59.9997 | 185 | 19.6467 | 174.867 | 59.9686 | 159.45 | 19.632 | 147.4083 | 60.0178 | 133.9 | 19.6435 | 123.0902 | 60.0159 | 108.35 | 19.6445 | 93.2431 | 60.0107 | 82.8
19.6282 | 199.9933 | 59.9997 | 185 | 19.6551 | 174.8567 | 59.9686 | 159.45 | 19.6404 | 147.3952 | 60.0178 | 133.9 | 19.6518 | 123.081 | 60.0159 | 108.35 | 19.6528 | 93.2329 | 60.0107 | 82.8
19.6365 | 199.9827 | 60 | 185 | 19.6634 | 174.847 | 59.9686 | 159.45 | 19.6487 | 147.3821 | 60.0178 | 133.9 | 19.6602 | 123.0718 | 60.0159 | 108.35 | 19.6612 | 93.2227 | 60.0107 | 82.8
19.6448 | 199.972 | 60 | 185 | 19.6717 | 174.8385 | 59.9686 | 159.45 | 19.657 | 147.369 | 60.0178 | 133.9 | 19.6685 | 123.0627 | 60.0159 | 108.35 | 19.6695 | 93.2125 | 60.0107 | 82.8
19.6532 | 199.9613 | 60 | 185 | 19.6801 | 174.83 | 59.9686 | 159.45 | 19.6654 | 147.3559 | 60.0178 | 133.9 | 19.6768 | 123.0535 | 60.0159 | 108.35 | 19.6779 | 93.2024 | 60.0107 | 82.8
19.6615 | 199.9507 | 60 | 185 | 19.6884 | 174.8215 | 59.9686 | 159.45 | 19.6737 | 147.3428 | 60.0178 | 133.9 | 19.6852 | 123.0444 | 60.0159 | 108.35 | 19.6862 | 93.1922 | 60.0107 | 82.8
19.6698 | 199.94 | 60 | 185 | 19.6967 | 174.813 | 59.9686 | 159.45 | 19.682 | 147.3297 | 60.0178 | 133.9 | 19.6935 | 123.0352 | 60.0159 | 108.35 | 19.6945 | 93.182 | 60.0107 | 82.8
19.6782 | 199.9294 | 60 | 185 | 19.7051 | 174.8045 | 59.9686 | 159.45 | 19.6904 | 147.3166 | 60.0178 | 133.9 | 19.7018 | 123.026 | 60.0159 | 108.35 | 19.7029 | 93.1718 | 60.0107 | 82.8
19.6865 | 199.9187 | 60 | 185 | 19.7134 | 174.7959 | 59.9686 | 159.45 | 19.6987 | 147.3035 | 60.0178 | 133.9 | 19.7101 | 123.0169 | 60.0159 | 108.35 | 19.7112 | 93.1616 | 60.0107 | 82.8
19.6948 | 199.9081 | 60 | 185 | 19.7218 | 174.7874 | 59.9686 | 159.45 | 19.707 | 147.2904 | 60.0178 | 133.9 | 19.7185 | 123.0077 | 60.0159 | 108.35 | 19.7195 | 93.1514 | 60.0107 | 82.8
19.7032 | 199.8974 | 60 | 185 | 19.7301 | 174.7789 | 59.9686 | 159.45 | 19.7154 | 147.2773 | 60.0178 | 133.9 | 19.7268 | 122.9985 | 60.0159 | 108.35 | 19.7278 | 93.1412 | 60.0107 | 82.8
19.7115 | 199.8868 | 60 | 185 | 19.7384 | 174.7704 | 59.9686 | 159.45 | 19.7237 | 147.2642 | 60.0178 | 133.9 | 19.7351 | 122.9894 | 60.0159 | 108.35 | 19.7362 | 93.131 | 60.0107 | 82.8
19.7198 | 199.8761 | 60 | 185 | 19.7468 | 174.7619 | 59.9686 | 159.45 | 19.732 | 147.2511 | 60.0178 | 133.9 | 19.7435 | 122.9802 | 60.0159 | 108.35 | 19.7445 | 93.1208 | 60.0107 | 82.8
19.7282 | 199.8655 | 60 | 185 | 19.7551 | 174.7534 | 59.9686 | 159.45 | 19.7404 | 147.238 | 60.0178 | 133.9 | 19.7518 | 122.971 | 60.0159 | 108.35 | 19.7528 | 93.1106 | 60.0107 | 82.8
19.7365 | 199.8548 | 60 | 185 | 19.7635 | 174.7449 | 59.9686 | 159.45 | 19.7487 | 147.2276 | 60.0178 | 133.9 | 19.7601 | 122.9619 | 60.0159 | 108.35 | 19.7612 | 93.1004 | 60.0107 | 82.8
19.7448 | 199.8442 | 60 | 185 | 19.7718 | 174.7364 | 59.9686 | 159.45 | 19.757 | 147.218 | 60.0178 | 133.9 | 19.7685 | 122.9527 | 60.0159 | 108.35 | 19.7695 | 93.0903 | 60.0107 | 82.8
19.7532 | 199.8335 | 60 | 185 | 19.7801 | 174.7279 | 59.9686 | 159.45 | 19.7654 | 147.2084 | 60.0178 | 133.9 | 19.7768 | 122.9436 | 60.0159 | 108.35 | 19.7778 | 93.0801 | 60.0107 | 82.8
19.7615 | 199.8229 | 60 | 185 | 19.7885 | 174.7194 | 59.9686 | 159.45 | 19.7737 | 147.1988 | 60.0187 | 133.9 | 19.7851 | 122.9344 | 60.0159 | 108.35 | 19.7862 | 93.0699 | 60.0107 | 82.8
19.7698 | 199.8122 | 60 | 185 | 19.7968 | 174.7108 | 59.9686 | 159.45 | 19.782 | 147.1892 | 60.0187 | 133.9 | 19.7935 | 122.9252 | 60.0159 | 108.35 | 19.7945 | 93.0597 | 60.0107 | 82.8
19.7782 | 199.8016 | 60 | 185 | 19.8051 | 174.7023 | 59.9686 | 159.45 | 19.7903 | 147.1796 | 60.0187 | 133.9 | 19.8018 | 122.9161 | 60.0159 | 108.35 | 19.8028 | 93.0495 | 60.0107 | 82.8
19.7865 | 199.7909 | 60 | 185 | 19.8135 | 174.6938 | 59.9666 | 159.45 | 19.7987 | 147.17 | 60.0187 | 133.9 | 19.8101 | 122.9069 | 60.0159 | 108.35 | 19.8112 | 93.0393 | 60.0107 | 82.8
19.7948 | 199.7802 | 60 | 185 | 19.8218 | 174.6853 | 59.9666 | 159.45 | 19.807 | 147.1604 | 60.0187 | 133.9 | 19.8185 | 122.8977 | 60.0148 | 108.35 | 19.8195 | 93.0291 | 60.0107 | 82.8
19.8032 | 199.7696 | 60 | 185 | 19.8301 | 174.6768 | 59.9666 | 159.45 | 19.8153 | 147.1507 | 60.0187 | 133.9 | 19.8268 | 122.8886 | 60.0148 | 108.35 | 19.8278 | 93.0189 | 60.0107 | 82.8
19.8115 | 199.7589 | 60 | 185 | 19.8385 | 174.6683 | 59.9666 | 159.45 | 19.8236 | 147.1411 | 60.0187 | 133.9 | 19.8351 | 122.8794 | 60.0148 | 108.35 | 19.8362 | 93.0087 | 60.0107 | 82.8
19.8198 | 199.7483 | 60 | 185 | 19.8468 | 174.6598 | 59.9666 | 159.45 | 19.832 | 147.1315 | 60.0187 | 133.9 | 19.8434 | 122.8702 | 60.0148 | 108.35 | 19.8445 | 92.9985 | 60.0107 | 82.8
19.8282 | 199.7376 | 60 | 185 | 19.8552 | 174.6513 | 59.9666 | 159.45 | 19.8403 | 147.1219 | 60.0187 | 133.9 | 19.8518 | 122.8611 | 60.0148 | 108.35 | 19.8528 | 92.9883 | 60.0107 | 82.8
19.8365 | 199.727 | 59.9991 | 185 | 19.8635 | 174.6428 | 59.9666 | 159.45 | 19.8486 | 147.1123 | 60.0187 | 133.9 | 19.8601 | 122.8519 | 60.0148 | 108.35 | 19.8611 | 92.9782 | 60.0107 | 82.8
19.8448 | 199.7163 | 59.9991 | 185 | 19.8719 | 174.6343 | 59.9666 | 159.45 | 19.857 | 147.1027 | 60.0187 | 133.9 | 19.8684 | 122.8427 | 60.0148 | 108.35 | 19.8695 | 92.968 | 60.0107 | 82.8
19.8532 | 199.7057 | 59.9991 | 185 | 19.8802 | 174.6257 | 59.9666 | 159.45 | 19.8653 | 147.0931 | 60.0187 | 133.9 | 19.8768 | 122.8336 | 60.0148 | 108.35 | 19.8778 | 92.9578 | 60.0107 | 82.8
19.8615 | 199.695 | 59.9991 | 185 | 19.8885 | 174.6172 | 59.9666 | 159.45 | 19.8736 | 147.0835 | 60.0187 | 133.9 | 19.8851 | 122.8244 | 60.0148 | 108.35 | 19.8861 | 92.9476 | 60.0107 | 82.8
19.8698 | 199.6844 | 59.9991 | 185 | 19.8969 | 174.6087 | 59.9666 | 159.45 | 19.882 | 147.0739 | 60.0187 | 133.9 | 19.8934 | 122.8152 | 60.0148 | 108.35 | 19.8945 | 92.9374 | 60.0107 | 82.8
19.8782 | 199.6737 | 59.9991 | 185 | 19.9052 | 174.6002 | 59.9666 | 159.45 | 19.8903 | 147.0643 | 60.0187 | 133.9 | 19.9018 | 122.8061 | 60.0148 | 108.35 | 19.9028 | 92.9272 | 60.0107 | 82.8
19.8865 | 199.6631 | 59.9991 | 185 | 19.9135 | 174.5917 | 59.9666 | 159.45 | 19.8986 | 147.0547 | 60.0187 | 133.9 | 19.9101 | 122.7969 | 60.0148 | 108.35 | 19.9111 | 92.917 | 60.0107 | 82.8
19.8948 | 199.6524 | 59.9991 | 185 | 19.9219 | 174.5832 | 59.9666 | 159.45 | 19.907 | 147.0451 | 60.0187 | 133.9 | 19.9184 | 122.7878 | 60.0148 | 108.35 | 19.9195 | 92.9068 | 60.0107 | 82.8
19.9032 | 199.6418 | 59.9991 | 185 | 19.9302 | 174.5747 | 59.9666 | 159.45 | 19.9153 | 147.0355 | 60.0187 | 133.9 | 19.9268 | 122.7786 | 60.0148 | 108.35 | 19.9278 | 92.8966 | 60.0107 | 82.8
19.9115 | 199.6311 | 59.9991 | 185 | 19.9385 | 174.5662 | 59.9666 | 159.45 | 19.9236 | 147.0259 | 60.0187 | 133.9 | 19.9351 | 122.7694 | 60.0148 | 108.35 | 19.9361 | 92.8864 | 60.0107 | 82.8
19.9198 | 199.6204 | 59.9991 | 185 | 19.9469 | 174.5577 | 59.9666 | 159.45 | 19.9319 | 147.0163 | 60.0187 | 133.9 | 19.9434 | 122.7603 | 60.0148 | 108.35 | 19.9445 | 92.8763 | 60.0107 | 82.8
19.9282 | 199.6098 | 59.9991 | 185 | 19.9552 | 174.5491 | 59.9666 | 159.45 | 19.9403 | 147.0067 | 60.0187 | 133.9 | 19.9518 | 122.7511 | 60.0148 | 108.35 | 19.9528 | 92.8661 | 60.0107 | 82.8
19.9365 | 199.5991 | 59.9991 | 185 | 19.9636 | 174.5406 | 59.9666 | 159.45 | 19.9486 | 146.9971 | 60.0187 | 133.9 | 19.9601 | 122.7419 | 60.0148 | 108.35 | 19.9611 | 92.8559 | 60.0107 | 82.8
19.9448 | 199.5885 | 59.9991 | 185 | 19.9719 | 174.5321 | 59.9666 | 159.45 | 19.9569 | 146.9875 | 60.0187 | 133.9 | 19.9684 | 122.7328 | 60.0148 | 108.35 | 19.9695 | 92.8457 | 60.0107 | 82.8
19.9532 | 199.5778 | 59.9991 | 185 | 19.9802 | 174.5236 | 59.9666 | 159.45 | 19.9653 | 146.9779 | 60.0187 | 133.9 | 19.9767 | 122.7221 | 60.0148 | 108.35 | 19.9778 | 92.8355 | 60.0093 | 82.8
19.9615 | 199.5672 | 59.9991 | 185 | 19.9886 | 174.5151 | 59.9666 | 159.45 | 19.9736 | 146.9683 | 60.0187 | 133.9 | 19.9851 | 122.7109 | 60.0148 | 108.35 | 19.9861 | 92.8253 | 60.0093 | 82.8
19.9698 | 199.5565 | 59.9991 | 185 | 19.9969 | 174.5066 | 59.9666 | 159.45 | 19.9819 | 146.9587 | 60.0187 | 133.9 | 19.9934 | 122.6997 | 60.0148 | 108.35 | 19.9944 | 92.8151 | 60.0093 | 82.8
19.9782 | 199.5459 | 59.9991 | 185 | 20.0052 | 174.4981 | 59.9666 | 159.45 | 19.9903 | 146.9491 | 60.0187 | 133.9 | 20.0017 | 122.6884 | 60.0148 | 108.35 | 20.0028 | 92.8049 | 60.0093 | 82.8
19.9865 | 199.5352 | 59.9991 | 185 | 20.0136 | 174.4896 | 59.9661 | 159.45 | 19.9986 | 146.9395 | 60.0187 | 133.9 | 20.0101 | 122.6772 | 60.0148 | 108.35 | 20.0111 | 92.7947 | 60.0093 | 82.8
19.9948 | 199.5246 | 59.9991 | 185 | 20.0219 | 174.4811 | 59.9661 | 159.45 | 20.0069 | 146.9299 | 60.0187 | 133.9 | 20.0184 | 122.6659 | 60.0126 | 108.35 | 20.0194 | 92.7845 | 60.0093 | 82.8
20.0032 | 199.5139 | 59.9991 | 185 | 20.0303 | 174.4726 | 59.9661 | 159.45 | 20.0153 | 146.9203 | 60.0187 | 133.9 | 20.0267 | 122.6547 | 60.0126 | 108.35 | 20.0278 | 92.7744 | 60.0093 | 82.8
20.0115 | 199.5033 | 59.9991 | 185 | 20.0386 | 174.4641 | 59.9661 | 159.45 | 20.0236 | 146.9106 | 60.0187 | 133.9 | 20.0351 | 122.6434 | 60.0126 | 108.35 | 20.0361 | 92.7642 | 60.0093 | 82.8
20.0198 | 199.4926 | 59.9991 | 185 | 20.0469 | 174.4556 | 59.9661 | 159.45 | 20.0319 | 146.901 | 60.0187 | 133.9 | 20.0434 | 122.6322 | 60.0126 | 108.35 | 20.0444 | 92.754 | 60.0093 | 82.8
20.0282 | 199.4819 | 59.9991 | 185 | 20.0553 | 174.447 | 59.9661 | 159.45 | 20.0403 | 146.8914 | 60.0187 | 133.9 | 20.0517 | 122.6209 | 60.0126 | 108.35 | 20.0528 | 92.7438 | 60.0093 | 82.8
20.0365 | 199.4713 | 59.9977 | 185 | 20.0636 | 174.4385 | 59.9661 | 159.45 | 20.0486 | 146.8818 | 60.0187 | 133.9 | 20.0601 | 122.6097 | 60.0126 | 108.35 | 20.0611 | 92.7336 | 60.0093 | 82.8
20.0448 | 199.4606 | 59.9977 | 185 | 20.072 | 174.43 | 59.9661 | 159.45 | 20.0569 | 146.8722 | 60.0187 | 133.9 | 20.0684 | 122.5984 | 60.0126 | 108.35 | 20.0694 | 92.7234 | 60.0093 | 82.8
20.0532 | 199.45 | 59.9977 | 185 | 20.0803 | 174.4215 | 59.9661 | 159.45 | 20.0652 | 146.8626 | 60.0187 | 133.9 | 20.0767 | 122.5872 | 60.0126 | 108.35 | 20.0778 | 92.7132 | 60.0093 | 82.8
20.0615 | 199.4393 | 59.9977 | 185 | 20.0886 | 174.413 | 59.9661 | 159.45 | 20.0736 | 146.853 | 60.0187 | 133.9 | 20.0851 | 122.5759 | 60.0126 | 108.35 | 20.0861 | 92.703 | 60.0093 | 82.8
20.0698 | 199.4287 | 59.9977 | 185 | 20.097 | 174.4045 | 59.9661 | 159.45 | 20.0819 | 146.8434 | 60.0187 | 133.9 | 20.0934 | 122.5647 | 60.0126 | 108.35 | 20.0945 | 92.6928 | 60.0093 | 82.8
20.0782 | 199.418 | 59.9977 | 185 | 20.1053 | 174.396 | 59.9661 | 159.45 | 20.0902 | 146.8338 | 60.0187 | 133.9 | 20.1017 | 122.5534 | 60.0126 | 108.35 | 20.1028 | 92.6826 | 60.0093 | 82.8
20.0865 | 199.4074 | 59.9977 | 185 | 20.1136 | 174.3875 | 59.9661 | 159.45 | 20.0986 | 146.8242 | 60.0187 | 133.9 | 20.11 | 122.5422 | 60.0126 | 108.35 | 20.1111 | 92.6724 | 60.0093 | 82.8
20.0948 | 199.3967 | 59.9977 | 185 | 20.122 | 174.379 | 59.9661 | 159.45 | 20.1069 | 146.8146 | 60.0187 | 133.9 | 20.1184 | 122.5309 | 60.0126 | 108.35 | 20.1194 | 92.6623 | 60.0093 | 82.8
20.1032 | 199.3861 | 59.9977 | 185 | 20.1303 | 174.3704 | 59.9661 | 159.45 | 20.1152 | 146.805 | 60.0187 | 133.9 | 20.1267 | 122.5197 | 60.0126 | 108.35 | 20.1278 | 92.6521 | 60.0093 | 82.8
20.1115 | 199.3756 | 59.9977 | 185 | 20.1387 | 174.3619 | 59.9661 | 159.45 | 20.1236 | 146.7954 | 60.0187 | 133.9 | 20.135 | 122.5084 | 60.0126 | 108.35 | 20.1361 | 92.6419 | 60.0093 | 82.8
20.1198 | 199.3657 | 59.9977 | 185 | 20.147 | 174.3534 | 59.9661 | 159.45 | 20.1319 | 146.7858 | 60.0187 | 133.9 | 20.1434 | 122.4972 | 60.0126 | 108.35 | 20.1444 | 92.6317 | 60.0093 | 82.8
20.1282 | 199.3558 | 59.9977 | 185 | 20.1553 | 174.3449 | 59.9661 | 159.45 | 20.1402 | 146.7762 | 60.0187 | 133.9 | 20.1517 | 122.4859 | 60.0126 | 108.35 | 20.1528 | 92.6221 | 60.0093 | 82.8
20.1365 | 199.3459 | 59.9977 | 185 | 20.1637 | 174.3364 | 59.9661 | 159.45 | 20.1486 | 146.7666 | 60.0187 | 133.9 | 20.16 | 122.4747 | 60.0126 | 108.35 | 20.1611 | 92.6127 | 60.0093 | 82.8
20.1448 | 199.336 | 59.9977 | 185 | 20.172 | 174.3279 | 59.9661 | 159.45 | 20.1569 | 146.757 | 60.0187 | 133.9 | 20.1684 | 122.4635 | 60.0126 | 108.35 | 20.1694 | 92.6034 | 60.0093 | 82.8
20.1532 | 199.326 | 59.9977 | 185 | 20.1804 | 174.3194 | 59.9661 | 159.45 | 20.1652 | 146.7474 | 60.0187 | 133.9 | 20.1767 | 122.4522 | 60.0126 | 108.35 | 20.1778 | 92.594 | 60.0068 | 82.8
20.1615 | 199.3161 | 59.9977 | 185 | 20.1887 | 174.3109 | 59.9661 | 159.45 | 20.1736 | 146.7378 | 60.0187 | 133.9 | 20.185 | 122.441 | 60.0126 | 108.35 | 20.1861 | 92.5846 | 60.0068 | 82.8
20.1698 | 199.3062 | 59.9977 | 185 | 20.197 | 174.3024 | 59.9661 | 159.45 | 20.1819 | 146.7282 | 60.0187 | 133.9 | 20.1934 | 122.4297 | 60.0126 | 108.35 | 20.1944 | 92.5753 | 60.0068 | 82.8
20.1782 | 199.2963 | 59.9977 | 185 | 20.2054 | 174.2939 | 59.9661 | 159.45 | 20.1902 | 146.7186 | 60.0187 | 133.9 | 20.2017 | 122.4185 | 60.0126 | 108.35 | 20.2028 | 92.5659 | 60.0068 | 82.8
20.1865 | 199.2863 | 59.9977 | 185 | 20.2137 | 174.2853 | 59.9658 | 159.45 | 20.1985 | 146.709 | 60.0187 | 133.9 | 20.21 | 122.4072 | 60.0126 | 108.35 | 20.2111 | 92.5565 | 60.0068 | 82.8
20.1948 | 199.2764 | 59.9977 | 185 | 20.222 | 174.2768 | 59.9658 | 159.45 | 20.2069 | 146.6994 | 60.0187 | 133.9 | 20.2184 | 122.396 | 60.0131 | 108.35 | 20.2194 | 92.5472 | 60.0068 | 82.8
20.2032 | 199.2665 | 59.9977 | 185 | 20.2304 | 174.2683 | 59.9658 | 159.45 | 20.2152 | 146.6898 | 60.0187 | 133.9 | 20.2267 | 122.3847 | 60.0131 | 108.35 | 20.2278 | 92.5378 | 60.0068 | 82.8
20.2115 | 199.2566 | 59.9977 | 185 | 20.2387 | 174.2598 | 59.9658 | 159.45 | 20.2235 | 146.6802 | 60.0187 | 133.9 | 20.235 | 122.3735 | 60.0131 | 108.35 | 20.2361 | 92.5284 | 60.0068 | 82.8
20.2198 | 199.2466 | 59.9977 | 185 | 20.247 | 174.2513 | 59.9658 | 159.45 | 20.2319 | 146.6705 | 60.0187 | 133.9 | 20.2433 | 122.3622 | 60.0131 | 108.35 | 20.2444 | 92.5191 | 60.0068 | 82.8
20.2282 | 199.2367 | 59.9977 | 185 | 20.2554 | 174.2428 | 59.9658 | 159.45 | 20.2402 | 146.6609 | 60.0187 | 133.9 | 20.2517 | 122.351 | 60.0131 | 108.35 | 20.2527 | 92.5097 | 60.0068 | 82.8
20.2365 | 199.2268 | 59.9964 | 185 | 20.2637 | 174.2343 | 59.9658 | 159.45 | 20.2485 | 146.6513 | 60.0187 | 133.9 | 20.26 | 122.3397 | 60.0131 | 108.35 | 20.2611 | 92.5003 | 60.0068 | 82.8
20.2448 | 199.2169 | 59.9964 | 185 | 20.2721 | 174.2258 | 59.9658 | 159.45 | 20.2569 | 146.6417 | 60.0187 | 133.9 | 20.2683 | 122.3285 | 60.0131 | 108.35 | 20.2694 | 92.491 | 60.0068 | 82.8
20.2532 | 199.207 | 59.9964 | 185 | 20.2804 | 174.2173 | 59.9658 | 159.45 | 20.2652 | 146.6321 | 60.0187 | 133.9 | 20.2767 | 122.3172 | 60.0131 | 108.35 | 20.2777 | 92.4816 | 60.0068 | 82.8
20.2615 | 199.197 | 59.9964 | 185 | 20.2888 | 174.2088 | 59.9658 | 159.45 | 20.2735 | 146.6225 | 60.0187 | 133.9 | 20.285 | 122.306 | 60.0131 | 108.35 | 20.2861 | 92.4722 | 60.0068 | 82.8
20.2699 | 199.1871 | 59.9964 | 185 | 20.2971 | 174.1909 | 59.9658 | 159.45 | 20.2818 | 146.613 | 60.0187 | 133.9 | 20.2933 | 122.2947 | 60.0131 | 108.35 | 20.2944 | 92.4629 | 60.0068 | 82.8
20.2782 | 199.1772 | 59.9964 | 185 | 20.3054 | 174.1706 | 59.9658 | 159.45 | 20.2902 | 146.6035 | 60.0187 | 133.9 | 20.3017 | 122.2835 | 60.0131 | 108.35 | 20.3027 | 92.4535 | 60.0068 | 82.8
20.2865 | 199.1673 | 59.9964 | 185 | 20.3138 | 174.1503 | 59.9658 | 159.45 | 20.2985 | 146.594 | 60.0187 | 133.9 | 20.31 | 122.2722 | 60.0131 | 108.35 | 20.3111 | 92.4441 | 60.0068 | 82.8
20.2948 | 199.1573 | 59.9964 | 185 | 20.3221 | 174.13 | 59.9658 | 159.45 | 20.3068 | 146.5845 | 60.0187 | 133.9 | 20.3183 | 122.261 | 60.0131 | 108.35 | 20.3194 | 92.4348 | 60.0068 | 82.8
20.3032 | 199.1474 | 59.9964 | 185 | 20.3304 | 174.1098 | 59.9658 | 159.45 | 20.3152 | 146.575 | 60.0187 | 133.9 | 20.3267 | 122.2497 | 60.0131 | 108.35 | 20.3277 | 92.4254 | 60.0068 | 82.8
20.3115 | 199.1375 | 59.9964 | 185 | 20.3388 | 174.0895 | 59.9658 | 159.45 | 20.3235 | 146.5655 | 60.0187 | 133.9 | 20.335 | 122.2385 | 60.0131 | 108.35 | 20.3361 | 92.416 | 60.0068 | 82.8
20.3199 | 199.1276 | 59.9964 | 185 | 20.3471 | 174.0692 | 59.9658 | 159.45 | 20.3318 | 146.556 | 60.0187 | 133.9 | 20.3433 | 122.2273 | 60.0131 | 108.35 | 20.3444 | 92.4067 | 60.0068 | 82.8
20.3282 | 199.1176 | 59.9964 | 185 | 20.3554 | 174.0489 | 59.9658 | 159.45 | 20.3401 | 146.5465 | 60.0187 | 133.9 | 20.3517 | 122.216 | 60.0131 | 108.35 | 20.3528 | 92.3973 | 60.0068 | 82.8
20.3365 | 199.1077 | 59.9964 | 185 | 20.3638 | 174.0286 | 59.9658 | 159.45 | 20.3485 | 146.537 | 60.0187 | 133.9 | 20.36 | 122.2048 | 60.0131 | 108.35 | 20.3611 | 92.3879 | 60.0068 | 82.8
20.3448 | 199.0978 | 59.9964 | 185 | 20.3721 | 174.0083 | 59.9658 | 159.45 | 20.3568 | 146.5275 | 60.0187 | 133.9 | 20.3683 | 122.1935 | 60.0131 | 108.35 | 20.3694 | 92.3786 | 60.0068 | 82.8
20.3532 | 199.0879 | 59.9964 | 185 | 20.3805 | 173.9881 | 59.9658 | 159.45 | 20.3651 | 146.518 | 60.0187 | 133.9 | 20.3766 | 122.1823 | 60.0131 | 108.35 | 20.3777 | 92.3692 | 60.0057 | 82.8
20.3615 | 199.0779 | 59.9964 | 185 | 20.3888 | 173.9678 | 59.9658 | 159.45 | 20.3735 | 146.5085 | 60.0187 | 133.9 | 20.385 | 122.171 | 60.0131 | 108.35 | 20.3861 | 92.3598 | 60.0057 | 82.8
20.3699 | 199.068 | 59.9964 | 185 | 20.3971 | 173.9475 | 59.9658 | 159.45 | 20.3818 | 146.499 | 60.0187 | 133.9 | 20.3933 | 122.1598 | 60.0131 | 108.35 | 20.3944 | 92.3505 | 60.0057 | 82.8
20.3782 | 199.0581 | 59.9964 | 185 | 20.4055 | 173.9272 | 59.9658 | 159.45 | 20.3901 | 146.4894 | 60.0187 | 133.9 | 20.4016 | 122.1485 | 60.0131 | 108.35 | 20.4027 | 92.3411 | 60.0057 | 82.8
20.3865 | 199.0482 | 59.9964 | 185 | 20.4138 | 173.9069 | 59.9669 | 159.45 | 20.3985 | 146.4799 | 60.0187 | 133.9 | 20.41 | 122.1373 | 60.0131 | 108.35 | 20.4111 | 92.3317 | 60.0057 | 82.8
20.3949 | 199.0383 | 59.9964 | 185 | 20.4221 | 173.8866 | 59.9669 | 159.45 | 20.4068 | 146.4704 | 60.0187 | 133.9 | 20.4183 | 122.126 | 60.0109 | 108.35 | 20.4194 | 92.3224 | 60.0057 | 82.8
20.4032 | 199.0283 | 59.9964 | 185 | 20.4305 | 173.8663 | 59.9669 | 159.45 | 20.4151 | 146.4609 | 60.0187 | 133.9 | 20.4266 | 122.1148 | 60.0109 | 108.35 | 20.4277 | 92.313 | 60.0057 | 82.8
20.4115 | 199.0184 | 59.9964 | 185 | 20.4388 | 173.8461 | 59.9669 | 159.45 | 20.4235 | 146.4514 | 60.0187 | 133.9 | 20.435 | 122.1035 | 60.0109 | 108.35 | 20.4361 | 92.3036 | 60.0057 | 82.8
20.4199 | 199.0085 | 59.9964 | 185 | 20.4472 | 173.8258 | 59.9669 | 159.45 | 20.4318 | 146.4419 | 60.0187 | 133.9 | 20.4433 | 122.0923 | 60.0109 | 108.35 | 20.4444 | 92.2943 | 60.0057 | 82.8
20.4282 | 198.9986 | 59.9964 | 185 | 20.4555 | 173.8055 | 59.9669 | 159.45 | 20.4401 | 146.4324 | 60.0187 | 133.9 | 20.4516 | 122.081 | 60.0109 | 108.35 | 20.4527 | 92.2849 | 60.0057 | 82.8
20.4365 | 198.9886 | 59.995 | 185 | 20.4638 | 173.7852 | 59.9669 | 159.45 | 20.4485 | 146.4229 | 60.0187 | 133.9 | 20.46 | 122.0698 | 60.0109 | 108.35 | 20.4611 | 92.2755 | 60.0057 | 82.8
20.4449 | 198.9787 | 59.995 | 185 | 20.4722 | 173.7649 | 59.9669 | 159.45 | 20.4568 | 146.4134 | 60.0187 | 133.9 | 20.4683 | 122.0585 | 60.0109 | 108.35 | 20.4694 | 92.2662 | 60.0057 | 82.8
20.4532 | 198.9688 | 59.995 | 185 | 20.4805 | 173.7446 | 59.9669 | 159.45 | 20.4651 | 146.4039 | 60.0187 | 133.9 | 20.4766 | 122.047 | 60.0109 | 108.35 | 20.4777 | 92.2568 | 60.0057 | 82.8
20.4615 | 198.9589 | 59.995 | 185 | 20.4889 | 173.7243 | 59.9669 | 159.45 | 20.4734 | 146.3944 | 60.0187 | 133.9 | 20.485 | 122.0354 | 60.0109 | 108.35 | 20.4861 | 92.2474 | 60.0057 | 82.8
20.4699 | 198.9489 | 59.995 | 185 | 20.4972 | 173.7041 | 59.9669 | 159.45 | 20.4818 | 146.3849 | 60.0187 | 133.9 | 20.4933 | 122.0237 | 60.0109 | 108.35 | 20.4944 | 92.2381 | 60.0057 | 82.8
20.4782 | 198.939 | 59.995 | 185 | 20.5055 | 173.6838 | 59.9669 | 159.45 | 20.4901 | 146.3754 | 60.0187 | 133.9 | 20.5016 | 122.0121 | 60.0109 | 108.35 | 20.5027 | 92.2287 | 60.0057 | 82.8
20.4865 | 198.9291 | 59.995 | 185 | 20.5139 | 173.6635 | 59.9669 | 159.45 | 20.4984 | 146.3659 | 60.0187 | 133.9 | 20.5099 | 122.0004 | 60.0109 | 108.35 | 20.511 | 92.2193 | 60.0057 | 82.8
20.4949 | 198.9192 | 59.995 | 185 | 20.5222 | 173.6432 | 59.9669 | 159.45 | 20.5068 | 146.3564 | 60.0187 | 133.9 | 20.5183 | 121.9888 | 60.0109 | 108.35 | 20.5194 | 92.21 | 60.0057 | 82.8
20.5032 | 198.9092 | 59.995 | 185 | 20.5305 | 173.6229 | 59.9669 | 159.45 | 20.5151 | 146.3468 | 60.0187 | 133.9 | 20.5266 | 121.9771 | 60.0109 | 108.35 | 20.5277 | 92.2006 | 60.0057 | 82.8
20.5115 | 198.8993 | 59.995 | 185 | 20.5389 | 173.6026 | 59.9669 | 159.45 | 20.5234 | 146.3373 | 60.0187 | 133.9 | 20.5349 | 121.9655 | 60.0109 | 108.35 | 20.536 | 92.1912 | 60.0057 | 82.8
20.5199 | 198.8894 | 59.995 | 185 | 20.5472 | 173.5824 | 59.9669 | 159.45 | 20.5318 | 146.3278 | 60.0187 | 133.9 | 20.5433 | 121.9538 | 60.0109 | 108.35 | 20.5444 | 92.1819 | 60.0057 | 82.8
20.5282 | 198.8795 | 59.995 | 185 | 20.5556 | 173.5621 | 59.9669 | 159.45 | 20.5401 | 146.3183 | 60.0187 | 133.9 | 20.5516 | 121.9422 | 60.0109 | 108.35 | 20.5527 | 92.1725 | 60.0057 | 82.8
20.5365 | 198.8696 | 59.995 | 185 | 20.5639 | 173.5418 | 59.9669 | 159.45 | 20.5484 | 146.3088 | 60.0187 | 133.9 | 20.5599 | 121.9305 | 60.0109 | 108.35 | 20.5611 | 92.1631 | 60.0057 | 82.8
20.5449 | 198.8596 | 59.995 | 185 | 20.5722 | 173.5215 | 59.9669 | 159.45 | 20.5568 | 146.2993 | 60.0187 | 133.9 | 20.5683 | 121.9189 | 60.0109 | 108.35 | 20.5694 | 92.1538 | 60.0057 | 82.8
20.5532 | 198.8497 | 59.995 | 185 | 20.5806 | 173.5012 | 59.9669 | 159.45 | 20.5651 | 146.2898 | 60.0187 | 133.9 | 20.5766 | 121.9072 | 60.0109 | 108.35 | 20.5777 | 92.1444 | 60.006 | 82.8
20.5615 | 198.8398 | 59.995 | 185 | 20.5889 | 173.4809 | 59.9669 | 159.45 | 20.5734 | 146.2803 | 60.0176 | 133.9 | 20.5849 | 121.8956 | 60.0109 | 108.35 | 20.5861 | 92.135 | 60.006 | 82.8
20.5699 | 198.8299 | 59.995 | 185 | 20.5973 | 173.4607 | 59.9669 | 159.45 | 20.5818 | 146.2708 | 60.0176 | 133.9 | 20.5933 | 121.8839 | 60.0109 | 108.35 | 20.5944 | 92.1257 | 60.006 | 82.8
20.5782 | 198.8199 | 59.995 | 185 | 20.6056 | 173.4404 | 59.9669 | 159.45 | 20.5901 | 146.2613 | 60.0176 | 133.9 | 20.6016 | 121.8723 | 60.0109 | 108.35 | 20.6027 | 92.1163 | 60.006 | 82.8
20.5865 | 198.81 | 59.995 | 185 | 20.6139 | 173.4201 | 59.9672 | 159.45 | 20.5984 | 146.2518 | 60.0176 | 133.9 | 20.6099 | 121.8606 | 60.0109 | 108.35 | 20.6111 | 92.1069 | 60.006 | 82.8
20.5949 | 198.8001 | 59.995 | 185 | 20.6223 | 173.3998 | 59.9672 | 159.45 | 20.6068 | 146.2423 | 60.0176 | 133.9 | 20.6183 | 121.849 | 60.0104 | 108.35 | 20.6194 | 92.0976 | 60.006 | 82.8
20.6032 | 198.7902 | 59.995 | 185 | 20.6306 | 173.3795 | 59.9672 | 159.45 | 20.6151 | 146.2328 | 60.0176 | 133.9 | 20.6266 | 121.8373 | 60.0104 | 108.35 | 20.6277 | 92.0882 | 60.006 | 82.8
20.6115 | 198.7802 | 59.995 | 185 | 20.6389 | 173.3592 | 59.9672 | 159.45 | 20.6234 | 146.2233 | 60.0176 | 133.9 | 20.6349 | 121.8257 | 60.0104 | 108.35 | 20.636 | 92.0788 | 60.006 | 82.8
20.6199 | 198.7703 | 59.995 | 185 | 20.6473 | 173.339 | 59.9672 | 159.45 | 20.6317 | 146.2137 | 60.0176 | 133.9 | 20.6432 | 121.8141 | 60.0104 | 108.35 | 20.6444 | 92.0695 | 60.006 | 82.8
20.6282 | 198.7604 | 59.995 | 185 | 20.6556 | 173.3187 | 59.9672 | 159.45 | 20.6401 | 146.2042 | 60.0176 | 133.9 | 20.6516 | 121.8024 | 60.0104 | 108.35 | 20.6527 | 92.0601 | 60.006 | 82.8
20.6365 | 198.7505 | 59.9928 | 185 | 20.6639 | 173.2984 | 59.9672 | 159.45 | 20.6484 | 146.1947 | 60.0176 | 133.9 | 20.6599 | 121.7908 | 60.0104 | 108.35 | 20.661 | 92.0507 | 60.006 | 82.8
20.6449 | 198.7405 | 59.9928 | 185 | 20.6723 | 173.2781 | 59.9672 | 159.45 | 20.6567 | 146.1852 | 60.0176 | 133.9 | 20.6683 | 121.7791 | 60.0104 | 108.35 | 20.6694 | 92.0414 | 60.006 | 82.8
20.6532 | 198.7305 | 59.9928 | 185 | 20.6806 | 173.2578 | 59.9672 | 159.45 | 20.6651 | 146.1757 | 60.0176 | 133.9 | 20.6766 | 121.7675 | 60.0104 | 108.35 | 20.6777 | 92.032 | 60.006 | 82.8
20.6615 | 198.7202 | 59.9928 | 185 | 20.689 | 173.2375 | 59.9672 | 159.45 | 20.6734 | 146.1662 | 60.0176 | 133.9 | 20.6849 | 121.7558 | 60.0104 | 108.35 | 20.686 | 92.0226 | 60.006 | 82.8
20.6699 | 198.71 | 59.9928 | 185 | 20.6973 | 173.2173 | 59.9672 | 159.45 | 20.6817 | 146.1567 | 60.0176 | 133.9 | 20.6933 | 121.7442 | 60.0104 | 108.35 | 20.6944 | 92.0133 | 60.006 | 82.8
20.6782 | 198.6998 | 59.9928 | 185 | 20.7057 | 173.197 | 59.9672 | 159.45 | 20.6901 | 146.1472 | 60.0176 | 133.9 | 20.7016 | 121.7325 | 60.0104 | 108.35 | 20.7027 | 92.0039 | 60.006 | 82.8
20.6866 | 198.6896 | 59.9928 | 185 | 20.714 | 173.1767 | 59.9672 | 159.45 | 20.6984 | 146.1377 | 60.0176 | 133.9 | 20.7099 | 121.7209 | 60.0104 | 108.35 | 20.711 | 91.9945 | 60.006 | 82.8
20.6949 | 198.6793 | 59.9928 | 185 | 20.7223 | 173.1564 | 59.9672 | 159.45 | 20.7067 | 146.1282 | 60.0176 | 133.9 | 20.7183 | 121.7092 | 60.0104 | 108.35 | 20.7194 | 91.9852 | 60.006 | 82.8
20.7032 | 198.6691 | 59.9928 | 185 | 20.7307 | 173.1361 | 59.9672 | 159.45 | 20.7151 | 146.1187 | 60.0176 | 133.9 | 20.7266 | 121.6976 | 60.0104 | 108.35 | 20.7277 | 91.9758 | 60.006 | 82.8
20.7115 | 198.6589 | 59.9928 | 185 | 20.739 | 173.1158 | 59.9672 | 159.45 | 20.7234 | 146.1092 | 60.0176 | 133.9 | 20.7349 | 121.6859 | 60.0104 | 108.35 | 20.736 | 91.9669 | 60.006 | 82.8
20.7199 | 198.6487 | 59.9928 | 185 | 20.7473 | 173.0956 | 59.9672 | 159.45 | 20.7317 | 146.0997 | 60.0176 | 133.9 | 20.7433 | 121.6743 | 60.0104 | 108.35 | 20.7444 | 91.9579 | 60.006 | 82.8
20.7282 | 198.6384 | 59.9928 | 185 | 20.7557 | 173.0753 | 59.9672 | 159.45 | 20.7401 | 146.0902 | 60.0176 | 133.9 | 20.7516 | 121.6626 | 60.0104 | 108.35 | 20.7527 | 91.9489 | 60.006 | 82.8
20.7366 | 198.6282 | 59.9928 | 185 | 20.764 | 173.055 | 59.9672 | 159.45 | 20.7484 | 146.0807 | 60.0176 | 133.9 | 20.7599 | 121.651 | 60.0104 | 108.35 | 20.761 | 91.9399 | 60.006 | 82.8
20.7449 | 198.618 | 59.9928 | 185 | 20.7723 | 173.0347 | 59.9672 | 159.45 | 20.7567 | 146.0711 | 60.0176 | 133.9 | 20.7682 | 121.6393 | 60.0104 | 108.35 | 20.7694 | 91.9309 | 60.006 | 82.8
20.7532 | 198.6078 | 59.9928 | 185 | 20.7807 | 173.0144 | 59.9672 | 159.45 | 20.765 | 146.0616 | 60.0176 | 133.9 | 20.7766 | 121.6277 | 60.0104 | 108.35 | 20.7777 | 91.922 | 60.0079 | 82.8
20.7616 | 198.5975 | 59.9928 | 185 | 20.789 | 172.9941 | 59.9672 | 159.45 | 20.7734 | 146.0521 | 60.017 | 133.9 | 20.7849 | 121.616 | 60.0104 | 108.35 | 20.786 | 91.913 | 60.0079 | 82.8
20.7699 | 198.5873 | 59.9928 | 185 | 20.7974 | 172.9738 | 59.9672 | 159.45 | 20.7817 | 146.0426 | 60.017 | 133.9 | 20.7932 | 121.6044 | 60.0104 | 108.35 | 20.7944 | 91.904 | 60.0079 | 82.8
20.7782 | 198.5771 | 59.9928 | 185 | 20.8057 | 172.9536 | 59.9672 | 159.45 | 20.79 | 146.0334 | 60.017 | 133.9 | 20.8016 | 121.5927 | 60.0104 | 108.35 | 20.8027 | 91.895 | 60.0079 | 82.8
20.7866 | 198.5668 | 59.9928 | 185 | 20.814 | 172.9333 | 59.9677 | 159.45 | 20.7983 | 146.0241 | 60.017 | 133.9 | 20.8099 | 121.5811 | 60.0104 | 108.35 | 20.811 | 91.886 | 60.0079 | 82.8
20.7949 | 198.5566 | 59.9928 | 185 | 20.8224 | 172.913 | 59.9677 | 159.45 | 20.8067 | 146.0149 | 60.017 | 133.9 | 20.8182 | 121.5694 | 60.0076 | 108.35 | 20.8194 | 91.8771 | 60.0079 | 82.8
20.8032 | 198.5464 | 59.9928 | 185 | 20.8307 | 172.8927 | 59.9677 | 159.45 | 20.815 | 146.0056 | 60.017 | 133.9 | 20.8266 | 121.5578 | 60.0076 | 108.35 | 20.8277 | 91.8681 | 60.0079 | 82.8
20.8116 | 198.5362 | 59.9928 | 185 | 20.8391 | 172.8724 | 59.9677 | 159.45 | 20.8233 | 145.9964 | 60.017 | 133.9 | 20.8349 | 121.5461 | 60.0076 | 108.35 | 20.836 | 91.8591 | 60.0079 | 82.8
20.8199 | 198.5259 | 59.9928 | 185 | 20.8474 | 172.863 | 59.9677 | 159.45 | 20.8317 | 145.9871 | 60.017 | 133.9 | 20.8432 | 121.5345 | 60.0076 | 108.35 | 20.8444 | 91.8501 | 60.0079 | 82.8
20.8282 | 198.5157 | 59.9928 | 185 | 20.8557 | 172.8558 | 59.9677 | 159.45 | 20.84 | 145.9779 | 60.017 | 133.9 | 20.8516 | 121.5228 | 60.0076 | 108.35 | 20.8527 | 91.8412 | 60.0079 | 82.8
20.8366 | 198.5055 | 59.9908 | 185 | 20.8641 | 172.8485 | 59.9677 | 159.45 | 20.8483 | 145.9686 | 60.017 | 133.9 | 20.8599 | 121.5112 | 60.0076 | 108.35 | 20.861 | 91.8322 | 60.0079 | 82.8
20.8449 | 198.4953 | 59.9908 | 185 | 20.8724 | 172.8413 | 59.9677 | 159.45 | 20.8567 | 145.9594 | 60.017 | 133.9 | 20.8682 | 121.4995 | 60.0076 | 108.35 | 20.8694 | 91.8232 | 60.0079 | 82.8
20.8532 | 198.485 | 59.9908 | 185 | 20.8807 | 172.8341 | 59.9677 | 159.45 | 20.865 | 145.9501 | 60.017 | 133.9 | 20.8766 | 121.4879 | 60.0076 | 108.35 | 20.8777 | 91.8142 | 60.0079 | 82.8
20.8616 | 198.4748 | 59.9908 | 185 | 20.8891 | 172.8269 | 59.9677 | 159.45 | 20.8733 | 145.9409 | 60.017 | 133.9 | 20.8849 | 121.4762 | 60.0076 | 108.35 | 20.886 | 91.8052 | 60.0079 | 82.8
20.8699 | 198.4646 | 59.9908 | 185 | 20.8974 | 172.8196 | 59.9677 | 159.45 | 20.8817 | 145.9316 | 60.017 | 133.9 | 20.8932 | 121.4646 | 60.0076 | 108.35 | 20.8943 | 91.7963 | 60.0079 | 82.8
20.8782 | 198.4544 | 59.9908 | 185 | 20.9058 | 172.8124 | 59.9677 | 159.45 | 20.89 | 145.9224 | 60.017 | 133.9 | 20.9016 | 121.4529 | 60.0076 | 108.35 | 20.9027 | 91.7873 | 60.0079 | 82.8
20.8866 | 198.4441 | 59.9908 | 185 | 20.9141 | 172.8052 | 59.9677 | 159.45 | 20.8983 | 145.9131 | 60.017 | 133.9 | 20.9099 | 121.4413 | 60.0076 | 108.35 | 20.911 | 91.7783 | 60.0079 | 82.8
20.8949 | 198.4339 | 59.9908 | 185 | 20.9224 | 172.798 | 59.9677 | 159.45 | 20.9066 | 145.9039 | 60.017 | 133.9 | 20.9182 | 121.4296 | 60.0076 | 108.35 | 20.9193 | 91.7693 | 60.0079 | 82.8
20.9032 | 198.4237 | 59.9908 | 185 | 20.9308 | 172.7907 | 59.9677 | 159.45 | 20.915 | 145.8947 | 60.017 | 133.9 | 20.9265 | 121.418 | 60.0076 | 108.35 | 20.9277 | 91.7603 | 60.0079 | 82.8
20.9116 | 198.4135 | 59.9908 | 185 | 20.9391 | 172.7835 | 59.9677 | 159.45 | 20.9233 | 145.8854 | 60.017 | 133.9 | 20.9349 | 121.4064 | 60.0076 | 108.35 | 20.936 | 91.7514 | 60.0079 | 82.8
20.9199 | 198.4032 | 59.9908 | 185 | 20.9474 | 172.7763 | 59.9677 | 159.45 | 20.9316 | 145.8762 | 60.017 | 133.9 | 20.9432 | 121.3947 | 60.0076 | 108.35 | 20.9443 | 91.7424 | 60.0079 | 82.8
20.9283 | 198.393 | 59.9908 | 185 | 20.9558 | 172.7691 | 59.9677 | 159.45 | 20.94 | 145.8669 | 60.017 | 133.9 | 20.9515 | 121.3831 | 60.0076 | 108.35 | 20.9527 | 91.7334 | 60.0079 | 82.8
20.9366 | 198.3828 | 59.9908 | 185 | 20.9641 | 172.7618 | 59.9677 | 159.45 | 20.9483 | 145.8577 | 60.017 | 133.9 | 20.9599 | 121.3714 | 60.0076 | 108.35 | 20.961 | 91.7244 | 60.0079 | 82.8
20.9449 | 198.3726 | 59.9908 | 185 | 20.9724 | 172.7546 | 59.9677 | 159.45 | 20.9566 | 145.8484 | 60.017 | 133.9 | 20.9682 | 121.3598 | 60.0076 | 108.35 | 20.9693 | 91.7155 | 60.0079 | 82.8
20.9532 | 198.3623 | 59.9908 | 185 | 20.9808 | 172.7474 | 59.9677 | 159.45 | 20.965 | 145.8392 | 60.017 | 133.9 | 20.9765 | 121.3481 | 60.0076 | 108.35 | 20.9777 | 91.7065 | 60.0101 | 82.8
20.9616 | 198.3521 | 59.9908 | 185 | 20.9891 | 172.7402 | 59.9677 | 159.45 | 20.9733 | 145.8299 | 60.0156 | 133.9 | 20.9849 | 121.338 | 60.0076 | 108.35 | 20.986 | 91.6975 | 60.0101 | 82.8
20.9699 | 198.3419 | 59.9908 | 185 | 20.9975 | 172.7329 | 59.9677 | 159.45 | 20.9816 | 145.8207 | 60.0156 | 133.9 | 20.9932 | 121.3297 | 60.0076 | 108.35 | 20.9943 | 91.6885 | 60.0101 | 82.8
20.9783 | 198.3316 | 59.9908 | 185 | 21.0058 | 172.7257 | 59.9677 | 159.45 | 20.99 | 145.8114 | 60.0156 | 133.9 | 21.0016 | 121.3213 | 60.0076 | 108.35 | 21.0027 | 91.6795 | 60.0101 | 82.8
20.9866 | 198.3214 | 59.9908 | 185 | 21.0141 | 172.7185 | 59.9666 | 159.45 | 20.9983 | 145.8022 | 60.0156 | 133.9 | 21.0099 | 121.313 | 60.0076 | 108.35 | 21.011 | 91.6706 | 60.0101 | 82.8
20.9949 | 198.3112 | 59.9908 | 185 | 21.0225 | 172.7112 | 59.9666 | 159.45 | 21.0066 | 145.7929 | 60.0156 | 133.9 | 21.0182 | 121.3046 | 60.0054 | 108.35 | 21.0193 | 91.6616 | 60.0101 | 82.8
21.0033 | 198.301 | 59.9908 | 185 | 21.0308 | 172.704 | 59.9666 | 159.45 | 21.015 | 145.7837 | 60.0156 | 133.9 | 21.0266 | 121.2963 | 60.0054 | 108.35 | 21.0276 | 91.6526 | 60.0101 | 82.8
21.0116 | 198.2908 | 59.9908 | 185 | 21.0392 | 172.6968 | 59.9666 | 159.45 | 21.0233 | 145.7744 | 60.0156 | 133.9 | 21.0349 | 121.2879 | 60.0054 | 108.35 | 21.036 | 91.6436 | 60.0101 | 82.8
21.0199 | 198.2805 | 59.9908 | 185 | 21.0475 | 172.6896 | 59.9666 | 159.45 | 21.0316 | 145.7652 | 60.0156 | 133.9 | 21.0432 | 121.2796 | 60.0054 | 108.35 | 21.0443 | 91.6346 | 60.0101 | 82.8
21.0283 | 198.2703 | 59.9908 | 185 | 21.0558 | 172.6823 | 59.9666 | 159.45 | 21.0399 | 145.7559 | 60.0156 | 133.9 | 21.0515 | 121.2712 | 60.0054 | 108.35 | 21.0526 | 91.6257 | 60.0101 | 82.8
21.0366 | 198.2601 | 59.9889 | 185 | 21.0642 | 172.6751 | 59.9666 | 159.45 | 21.0483 | 145.7467 | 60.0156 | 133.9 | 21.0599 | 121.2629 | 60.0054 | 108.35 | 21.061 | 91.6167 | 60.0101 | 82.8
21.0449 | 198.2498 | 59.9889 | 185 | 21.0725 | 172.6679 | 59.9666 | 159.45 | 21.0566 | 145.7374 | 60.0156 | 133.9 | 21.0682 | 121.2545 | 60.0054 | 108.35 | 21.0693 | 91.6077 | 60.0101 | 82.8
21.0533 | 198.2396 | 59.9889 | 185 | 21.0808 | 172.6607 | 59.9666 | 159.45 | 21.0649 | 145.7282 | 60.0156 | 133.9 | 21.0765 | 121.2462 | 60.0054 | 108.35 | 21.0777 | 91.5987 | 60.0101 | 82.8
21.0616 | 198.2294 | 59.9889 | 185 | 21.0892 | 172.6534 | 59.9666 | 159.45 | 21.0733 | 145.7189 | 60.0156 | 133.9 | 21.0849 | 121.2378 | 60.0054 | 108.35 | 21.086 | 91.5898 | 60.0101 | 82.8
21.0699 | 198.2192 | 59.9889 | 185 | 21.0975 | 172.6462 | 59.9666 | 159.45 | 21.0816 | 145.7097 | 60.0156 | 133.9 | 21.0932 | 121.2295 | 60.0054 | 108.35 | 21.0943 | 91.5808 | 60.0101 | 82.8
21.0783 | 198.2089 | 59.9889 | 185 | 21.1059 | 172.639 | 59.9666 | 159.45 | 21.0899 | 145.7005 | 60.0156 | 133.9 | 21.1015 | 121.2211 | 60.0054 | 108.35 | 21.1027 | 91.5718 | 60.0101 | 82.8
21.0866 | 198.1987 | 59.9889 | 185 | 21.1142 | 172.6318 | 59.9666 | 159.45 | 21.0983 | 145.6912 | 60.0156 | 133.9 | 21.1099 | 121.2128 | 60.0054 | 108.35 | 21.111 | 91.5628 | 60.0101 | 82.8
21.0949 | 198.1885 | 59.9889 | 185 | 21.1225 | 172.6245 | 59.9666 | 159.45 | 21.1066 | 145.682 | 60.0156 | 133.9 | 21.1182 | 121.2045 | 60.0054 | 108.35 | 21.1193 | 91.5538 | 60.0101 | 82.8
21.1033 | 198.1783 | 59.9889 | 185 | 21.1309 | 172.6173 | 59.9666 | 159.45 | 21.1149 | 145.6727 | 60.0156 | 133.9 | 21.1265 | 121.1961 | 60.0054 | 108.35 | 21.1277 | 91.5449 | 60.0101 | 82.8
21.1116 | 198.168 | 59.9889 | 185 | 21.1392 | 172.6101 | 59.9666 | 159.45 | 21.1233 | 145.6635 | 60.0156 | 133.9 | 21.1349 | 121.1878 | 60.0054 | 108.35 | 21.136 | 91.5359 | 60.0101 | 82.8
21.1199 | 198.1578 | 59.9889 | 185 | 21.1476 | 172.6029 | 59.9666 | 159.45 | 21.1316 | 145.6542 | 60.0156 | 133.9 | 21.1432 | 121.1794 | 60.0054 | 108.35 | 21.1443 | 91.5269 | 60.0101 | 82.8
21.1283 | 198.1476 | 59.9889 | 185 | 21.1559 | 172.5956 | 59.9666 | 159.45 | 21.1399 | 145.645 | 60.0156 | 133.9 | 21.1515 | 121.1711 | 60.0054 | 108.35 | 21.1526 | 91.5179 | 60.0101 | 82.8
21.1366 | 198.1374 | 59.9889 | 185 | 21.1642 | 172.5884 | 59.9666 | 159.45 | 21.1483 | 145.6357 | 60.0156 | 133.9 | 21.1599 | 121.1627 | 60.0054 | 108.35 | 21.161 | 91.5089 | 60.0101 | 82.8
21.1449 | 198.1271 | 59.9889 | 185 | 21.1726 | 172.5812 | 59.9666 | 159.45 | 21.1566 | 145.6265 | 60.0156 | 133.9 | 21.1682 | 121.1544 | 60.0054 | 108.35 | 21.1693 | 91.5 | 60.0101 | 82.8
21.1533 | 198.1169 | 59.9889 | 185 | 21.1809 | 172.5739 | 59.9666 | 159.45 | 21.1649 | 145.6172 | 60.0156 | 133.9 | 21.1765 | 121.146 | 60.0054 | 108.35 | 21.1776 | 91.491 | 60.0134 | 82.8
21.1616 | 198.1067 | 59.9889 | 185 | 21.1892 | 172.5667 | 59.9666 | 159.45 | 21.1732 | 145.608 | 60.0151 | 133.9 | 21.1848 | 121.1377 | 60.0054 | 108.35 | 21.186 | 91.482 | 60.0134 | 82.8
21.17 | 198.0962 | 59.9889 | 185 | 21.1976 | 172.5595 | 59.9666 | 159.45 | 21.1816 | 145.5987 | 60.0151 | 133.9 | 21.1932 | 121.1293 | 60.0054 | 108.35 | 21.1943 | 91.473 | 60.0134 | 82.8
21.1783 | 198.0842 | 59.9889 | 185 | 21.2059 | 172.5523 | 59.9666 | 159.45 | 21.1899 | 145.5895 | 60.0151 | 133.9 | 21.2015 | 121.121 | 60.0054 | 108.35 | 21.2026 | 91.4641 | 60.0134 | 82.8
21.1866 | 198.0723 | 59.9889 | 185 | 21.2143 | 172.545 | 59.965 | 159.45 | 21.1982 | 145.5802 | 60.0151 | 133.9 | 21.2099 | 121.1126 | 60.0054 | 108.35 | 21.211 | 91.4551 | 60.0134 | 82.8
21.195 | 198.0603 | 59.9889 | 185 | 21.2226 | 172.5378 | 59.965 | 159.45 | 21.2066 | 145.571 | 60.0151 | 133.9 | 21.2182 | 121.1043 | 60.0032 | 108.35 | 21.2193 | 91.4461 | 60.0134 | 82.8
21.2033 | 198.0483 | 59.9889 | 185 | 21.2309 | 172.5306 | 59.965 | 159.45 | 21.2149 | 145.5617 | 60.0151 | 133.9 | 21.2265 | 121.0959 | 60.0032 | 108.35 | 21.2276 | 91.4371 | 60.0134 | 82.8
21.2116 | 198.0364 | 59.9889 | 185 | 21.2393 | 172.5234 | 59.965 | 159.45 | 21.2232 | 145.5525 | 60.0151 | 133.9 | 21.2349 | 121.0876 | 60.0032 | 108.35 | 21.236 | 91.4281 | 60.0134 | 82.8
21.22 | 198.0244 | 59.9889 | 185 | 21.2476 | 172.5161 | 59.965 | 159.45 | 21.2316 | 145.5432 | 60.0151 | 133.9 | 21.2432 | 121.0792 | 60.0032 | 108.35 | 21.2443 | 91.4192 | 60.0134 | 82.8
21.2283 | 198.0125 | 59.9889 | 185 | 21.256 | 172.5089 | 59.965 | 159.45 | 21.2399 | 145.534 | 60.0151 | 133.9 | 21.2515 | 121.0709 | 60.0032 | 108.35 | 21.2526 | 91.4102 | 60.0134 | 82.8
21.2366 | 198.0005 | 59.9872 | 185 | 21.2643 | 172.5017 | 59.965 | 159.45 | 21.2482 | 145.5247 | 60.0151 | 133.9 | 21.2599 | 121.0625 | 60.0032 | 108.35 | 21.261 | 91.4012 | 60.0134 | 82.8
21.245 | 197.9885 | 59.9872 | 185 | 21.2726 | 172.4945 | 59.965 | 159.45 | 21.2566 | 145.5155 | 60.0151 | 133.9 | 21.2682 | 121.0542 | 60.0032 | 108.35 | 21.2693 | 91.3922 | 60.0134 | 82.8
21.2533 | 197.9766 | 59.9872 | 185 | 21.281 | 172.4872 | 59.965 | 159.45 | 21.2649 | 145.5063 | 60.0151 | 133.9 | 21.2765 | 121.0458 | 60.0032 | 108.35 | 21.2776 | 91.3833 | 60.0134 | 82.8
21.2616 | 197.9646 | 59.9872 | 185 | 21.2893 | 172.48 | 59.965 | 159.45 | 21.2732 | 145.497 | 60.0151 | 133.9 | 21.2849 | 121.0375 | 60.0032 | 108.35 | 21.2859 | 91.3743 | 60.0134 | 82.8
21.27 | 197.9526 | 59.9872 | 185 | 21.2976 | 172.4728 | 59.965 | 159.45 | 21.2816 | 145.4877 | 60.0151 | 133.9 | 21.2932 | 121.0291 | 60.0032 | 108.35 | 21.2943 | 91.3653 | 60.0134 | 82.8
21.2783 | 197.9407 | 59.9872 | 185 | 21.306 | 172.4655 | 59.965 | 159.45 | 21.2899 | 145.4772 | 60.0151 | 133.9 | 21.3015 | 121.0208 | 60.0032 | 108.35 | 21.3026 | 91.3563 | 60.0134 | 82.8
21.2867 | 197.9287 | 59.9872 | 185 | 21.3143 | 172.4583 | 59.965 | 159.45 | 21.2982 | 145.4664 | 60.0151 | 133.9 | 21.3098 | 121.0124 | 60.0032 | 108.35 | 21.3109 | 91.3478 | 60.0134 | 82.8
21.295 | 197.9168 | 59.9872 | 185 | 21.3227 | 172.4511 | 59.965 | 159.45 | 21.3065 | 145.4557 | 60.0151 | 133.9 | 21.3182 | 121.0041 | 60.0032 | 108.35 | 21.3193 | 91.3396 | 60.0134 | 82.8
21.3033 | 197.9048 | 59.9872 | 185 | 21.331 | 172.4439 | 59.965 | 159.45 | 21.3149 | 145.445 | 60.0151 | 133.9 | 21.3265 | 120.9957 | 60.0032 | 108.35 | 21.3276 | 91.3314 | 60.0134 | 82.8
21.3116 | 197.8928 | 59.9872 | 185 | 21.3393 | 172.4366 | 59.965 | 159.45 | 21.3232 | 145.4343 | 60.0151 | 133.9 | 21.3348 | 120.9874 | 60.0032 | 108.35 | 21.3359 | 91.3232 | 60.0134 | 82.8
21.32 | 197.8809 | 59.9872 | 185 | 21.3477 | 172.4294 | 59.965 | 159.45 | 21.3315 | 145.4236 | 60.0151 | 133.9 | 21.3432 | 120.979 | 60.0032 | 108.35 | 21.3443 | 91.3151 | 60.0134 | 82.8
21.3283 | 197.8689 | 59.9872 | 185 | 21.356 | 172.4222 | 59.965 | 159.45 | 21.3399 | 145.4129 | 60.0151 | 133.9 | 21.3515 | 120.9707 | 60.0032 | 108.35 | 21.3526 | 91.3069 | 60.0134 | 82.8
21.3367 | 197.8569 | 59.9872 | 185 | 21.3643 | 172.415 | 59.965 | 159.45 | 21.3482 | 145.4021 | 60.0151 | 133.9 | 21.3599 | 120.9623 | 60.0032 | 108.35 | 21.3609 | 91.2987 | 60.0134 | 82.8
21.345 | 197.845 | 59.9872 | 185 | 21.3727 | 172.4077 | 59.965 | 159.45 | 21.3565 | 145.3914 | 60.0151 | 133.9 | 21.3682 | 120.954 | 60.0032 | 108.35 | 21.3693 | 91.2905 | 60.0134 | 82.8
21.3533 | 197.833 | 59.9872 | 185 | 21.381 | 172.4005 | 59.965 | 159.45 | 21.3649 | 145.3807 | 60.0151 | 133.9 | 21.3765 | 120.9456 | 60.0032 | 108.35 | 21.3776 | 91.2823 | 60.0156 | 82.8
21.3617 | 197.8211 | 59.9872 | 185 | 21.3893 | 172.3933 | 59.965 | 159.45 | 21.3732 | 145.37 | 60.0151 | 133.9 | 21.3849 | 120.9373 | 60.0032 | 108.35 | 21.3859 | 91.2742 | 60.0156 | 82.8
21.37 | 197.8091 | 59.9872 | 185 | 21.3977 | 172.3861 | 59.965 | 159.45 | 21.3815 | 145.3593 | 60.0151 | 133.9 | 21.3932 | 120.9289 | 60.0032 | 108.35 | 21.3943 | 91.266 | 60.0156 | 82.8
21.3783 | 197.7971 | 59.9872 | 185 | 21.406 | 172.3788 | 59.965 | 159.45 | 21.3899 | 145.3486 | 60.0151 | 133.9 | 21.4015 | 120.9206 | 60.0032 | 108.35 | 21.4026 | 91.2578 | 60.0156 | 82.8
21.3867 | 197.7852 | 59.9872 | 185 | 21.4144 | 172.3706 | 59.9621 | 159.45 | 21.3982 | 145.3378 | 60.0151 | 133.9 | 21.4099 | 120.9122 | 60.0032 | 108.35 | 21.4109 | 91.2496 | 60.0156 | 82.8
21.395 | 197.7732 | 59.9872 | 185 | 21.4227 | 172.3612 | 59.9621 | 159.45 | 21.4065 | 145.3271 | 60.0151 | 133.9 | 21.4182 | 120.9039 | 60.0007 | 108.35 | 21.4193 | 91.2415 | 60.0156 | 82.8
21.4033 | 197.7612 | 59.9872 | 185 | 21.4311 | 172.3518 | 59.9621 | 159.45 | 21.4149 | 145.3164 | 60.0151 | 133.9 | 21.4265 | 120.8955 | 60.0007 | 108.35 | 21.4276 | 91.2333 | 60.0156 | 82.8
21.4117 | 197.7493 | 59.9872 | 185 | 21.4394 | 172.3424 | 59.9621 | 159.45 | 21.4232 | 145.3057 | 60.0151 | 133.9 | 21.4348 | 120.8872 | 60.0007 | 108.35 | 21.4359 | 91.2251 | 60.0156 | 82.8
21.42 | 197.7373 | 59.9872 | 185 | 21.4477 | 172.333 | 59.9621 | 159.45 | 21.4315 | 145.295 | 60.0151 | 133.9 | 21.4432 | 120.8788 | 60.0007 | 108.35 | 21.4442 | 91.2169 | 60.0156 | 82.8
21.4283 | 197.7254 | 59.9872 | 185 | 21.4561 | 172.3236 | 59.9621 | 159.45 | 21.4398 | 145.2843 | 60.0151 | 133.9 | 21.4515 | 120.8705 | 60.0007 | 108.35 | 21.4526 | 91.2088 | 60.0156 | 82.8
21.4367 | 197.7134 | 59.9861 | 185 | 21.4644 | 172.3142 | 59.9621 | 159.45 | 21.4482 | 145.2735 | 60.0151 | 133.9 | 21.4598 | 120.8621 | 60.0007 | 108.35 | 21.4609 | 91.2006 | 60.0156 | 82.8
21.445 | 197.7014 | 59.9861 | 185 | 21.4727 | 172.3048 | 59.9621 | 159.45 | 21.4565 | 145.2628 | 60.0151 | 133.9 | 21.4682 | 120.8538 | 60.0007 | 108.35 | 21.4692 | 91.1924 | 60.0156 | 82.8
21.4534 | 197.6895 | 59.9861 | 185 | 21.4811 | 172.2954 | 59.9621 | 159.45 | 21.4648 | 145.2521 | 60.0151 | 133.9 | 21.4765 | 120.8454 | 60.0007 | 108.35 | 21.4776 | 91.1842 | 60.0156 | 82.8
21.4617 | 197.6775 | 59.9861 | 185 | 21.4894 | 172.286 | 59.9621 | 159.45 | 21.4732 | 145.2414 | 60.0151 | 133.9 | 21.4848 | 120.8371 | 60.0007 | 108.35 | 21.4859 | 91.1761 | 60.0156 | 82.8
21.47 | 197.6655 | 59.9861 | 185 | 21.4978 | 172.2766 | 59.9621 | 159.45 | 21.4815 | 145.2307 | 60.0151 | 133.9 | 21.4932 | 120.828 | 60.0007 | 108.35 | 21.4942 | 91.1679 | 60.0156 | 82.8
21.4783 | 197.6536 | 59.9861 | 185 | 21.5061 | 172.2672 | 59.9621 | 159.45 | 21.4898 | 145.22 | 60.0151 | 133.9 | 21.5015 | 120.8171 | 60.0007 | 108.35 | 21.5026 | 91.1597 | 60.0156 | 82.8
21.4867 | 197.6416 | 59.9861 | 185 | 21.5144 | 172.2578 | 59.9621 | 159.45 | 21.4982 | 145.2092 | 60.0151 | 133.9 | 21.5099 | 120.8062 | 60.0007 | 108.35 | 21.5109 | 91.1515 | 60.0156 | 82.8
21.495 | 197.6297 | 59.9861 | 185 | 21.5228 | 172.2484 | 59.9621 | 159.45 | 21.5065 | 145.1985 | 60.0151 | 133.9 | 21.5182 | 120.7953 | 60.0007 | 108.35 | 21.5192 | 91.1434 | 60.0156 | 82.8
21.5034 | 197.6177 | 59.9861 | 185 | 21.5311 | 172.239 | 59.9621 | 159.45 | 21.5148 | 145.1878 | 60.0151 | 133.9 | 21.5265 | 120.7844 | 60.0007 | 108.35 | 21.5276 | 91.1352 | 60.0156 | 82.8
21.5117 | 197.6057 | 59.9861 | 185 | 21.5395 | 172.2296 | 59.9621 | 159.45 | 21.5232 | 145.1771 | 60.0151 | 133.9 | 21.5349 | 120.7735 | 60.0007 | 108.35 | 21.5359 | 91.127 | 60.0156 | 82.8
21.52 | 197.5938 | 59.9861 | 185 | 21.5478 | 172.2202 | 59.9621 | 159.45 | 21.5315 | 145.1664 | 60.0151 | 133.9 | 21.5432 | 120.7626 | 60.0007 | 108.35 | 21.5442 | 91.1188 | 60.0156 | 82.8
21.5284 | 197.5818 | 59.9861 | 185 | 21.5561 | 172.2108 | 59.9621 | 159.45 | 21.5398 | 145.1557 | 60.0151 | 133.9 | 21.5515 | 120.7517 | 60.0007 | 108.35 | 21.5526 | 91.1107 | 60.0156 | 82.8
21.5367 | 197.5698 | 59.9861 | 185 | 21.5645 | 172.2014 | 59.9621 | 159.45 | 21.5482 | 145.145 | 60.0151 | 133.9 | 21.5598 | 120.7408 | 60.0007 | 108.35 | 21.5609 | 91.1025 | 60.0156 | 82.8
21.545 | 197.5579 | 59.9861 | 185 | 21.5728 | 172.192 | 59.9621 | 159.45 | 21.5565 | 145.1342 | 60.0151 | 133.9 | 21.5682 | 120.7298 | 60.0007 | 108.35 | 21.5692 | 91.0943 | 60.0156 | 82.8
21.5534 | 197.5459 | 59.9861 | 185 | 21.5811 | 172.1826 | 59.9621 | 159.45 | 21.5648 | 145.1235 | 60.0151 | 133.9 | 21.5765 | 120.7189 | 60.0007 | 108.35 | 21.5775 | 91.0861 | 60.0162 | 82.8
21.5617 | 197.534 | 59.9861 | 185 | 21.5895 | 172.1732 | 59.9621 | 159.45 | 21.5732 | 145.1128 | 60.0162 | 133.9 | 21.5848 | 120.708 | 60.0007 | 108.35 | 21.5859 | 91.078 | 60.0162 | 82.8
21.57 | 197.522 | 59.9861 | 185 | 21.5978 | 172.1638 | 59.9621 | 159.45 | 21.5815 | 145.1021 | 60.0162 | 133.9 | 21.5932 | 120.6971 | 60.0007 | 108.35 | 21.5942 | 91.0698 | 60.0162 | 82.8
21.5784 | 197.51 | 59.9861 | 185 | 21.6062 | 172.1544 | 59.9621 | 159.45 | 21.5898 | 145.0914 | 60.0162 | 133.9 | 21.6015 | 120.6862 | 60.0007 | 108.35 | 21.6025 | 91.0616 | 60.0162 | 82.8
21.5867 | 197.4981 | 59.9861 | 185 | 21.6145 | 172.145 | 59.9591 | 159.45 | 21.5981 | 145.0807 | 60.0162 | 133.9 | 21.6098 | 120.6753 | 60.0007 | 108.35 | 21.6109 | 91.0534 | 60.0162 | 82.8
21.595 | 197.4861 | 59.9861 | 185 | 21.6228 | 172.1356 | 59.9591 | 159.45 | 21.6065 | 145.0699 | 60.0162 | 133.9 | 21.6182 | 120.6644 | 59.9979 | 108.35 | 21.6192 | 91.0452 | 60.0162 | 82.8
21.6034 | 197.4741 | 59.9861 | 185 | 21.6312 | 172.1262 | 59.9591 | 159.45 | 21.6148 | 145.0592 | 60.0162 | 133.9 | 21.6265 | 120.6535 | 59.9979 | 108.35 | 21.6275 | 91.0371 | 60.0162 | 82.8
21.6117 | 197.4622 | 59.9861 | 185 | 21.6395 | 172.1168 | 59.9591 | 159.45 | 21.6231 | 145.0485 | 60.0162 | 133.9 | 21.6349 | 120.6426 | 59.9979 | 108.35 | 21.6359 | 91.0289 | 60.0162 | 82.8
21.6201 | 197.4502 | 59.9861 | 185 | 21.6479 | 172.1074 | 59.9591 | 159.45 | 21.6315 | 145.0378 | 60.0162 | 133.9 | 21.6432 | 120.6317 | 59.9979 | 108.35 | 21.6442 | 91.0207 | 60.0162 | 82.8
21.6284 | 197.4382 | 59.9861 | 185 | 21.6562 | 172.098 | 59.9591 | 159.45 | 21.6398 | 145.0271 | 60.0162 | 133.9 | 21.6515 | 120.6207 | 59.9979 | 108.35 | 21.6525 | 91.0126 | 60.0162 | 82.8
21.6367 | 197.4263 | 59.9859 | 185 | 21.6645 | 172.0886 | 59.9591 | 159.45 | 21.6481 | 145.0164 | 60.0162 | 133.9 | 21.6599 | 120.6098 | 59.9979 | 108.35 | 21.6609 | 91.0044 | 60.0162 | 82.8
21.6451 | 197.4143 | 59.9859 | 185 | 21.6729 | 172.0792 | 59.9591 | 159.45 | 21.6565 | 145.0056 | 60.0162 | 133.9 | 21.6682 | 120.5989 | 59.9979 | 108.35 | 21.6692 | 90.9962 | 60.0162 | 82.8
21.6534 | 197.4024 | 59.9859 | 185 | 21.6812 | 172.0698 | 59.9591 | 159.45 | 21.6648 | 144.9949 | 60.0162 | 133.9 | 21.6765 | 120.588 | 59.9979 | 108.35 | 21.6775 | 90.988 | 60.0162 | 82.8
21.6617 | 197.3904 | 59.9859 | 185 | 21.6895 | 172.0604 | 59.9591 | 159.45 | 21.6731 | 144.9842 | 60.0162 | 133.9 | 21.6848 | 120.5771 | 59.9979 | 108.35 | 21.6859 | 90.9799 | 60.0162 | 82.8
21.6701 | 197.3784 | 59.9859 | 185 | 21.6979 | 172.051 | 59.9591 | 159.45 | 21.6815 | 144.9735 | 60.0162 | 133.9 | 21.6932 | 120.5662 | 59.9979 | 108.35 | 21.6942 | 90.9717 | 60.0162 | 82.8
21.6784 | 197.3665 | 59.9859 | 185 | 21.7062 | 172.0416 | 59.9591 | 159.45 | 21.6898 | 144.9628 | 60.0162 | 133.9 | 21.7015 | 120.5553 | 59.9979 | 108.35 | 21.7025 | 90.9635 | 60.0162 | 82.8
21.6867 | 197.3545 | 59.9859 | 185 | 21.7146 | 172.0322 | 59.9591 | 159.45 | 21.6981 | 144.9521 | 60.0162 | 133.9 | 21.7098 | 120.5444 | 59.9979 | 108.35 | 21.7108 | 90.9553 | 60.0162 | 82.8
21.6951 | 197.3426 | 59.9859 | 185 | 21.7229 | 172.0228 | 59.9591 | 159.45 | 21.7065 | 144.9413 | 60.0162 | 133.9 | 21.7182 | 120.5335 | 59.9979 | 108.35 | 21.7192 | 90.9471 | 60.0162 | 82.8
21.7034 | 197.3306 | 59.9859 | 185 | 21.7312 | 172.0134 | 59.9591 | 159.45 | 21.7148 | 144.9306 | 60.0162 | 133.9 | 21.7265 | 120.5225 | 59.9979 | 108.35 | 21.7275 | 90.939 | 60.0162 | 82.8
21.7117 | 197.3161 | 59.9859 | 185 | 21.7396 | 172.004 | 59.9591 | 159.45 | 21.7231 | 144.9199 | 60.0162 | 133.9 | 21.7348 | 120.5116 | 59.9979 | 108.35 | 21.7358 | 90.9308 | 60.0162 | 82.8
21.7201 | 197.2974 | 59.9859 | 185 | 21.7479 | 171.9946 | 59.9591 | 159.45 | 21.7314 | 144.9092 | 60.0162 | 133.9 | 21.7432 | 120.5007 | 59.9979 | 108.35 | 21.7442 | 90.9226 | 60.0162 | 82.8
21.7284 | 197.2786 | 59.9859 | 185 | 21.7563 | 171.9852 | 59.9591 | 159.45 | 21.7398 | 144.8985 | 60.0162 | 133.9 | 21.7515 | 120.4898 | 59.9979 | 108.35 | 21.7525 | 90.9144 | 60.0162 | 82.8
21.7367 | 197.2598 | 59.9859 | 185 | 21.7646 | 171.9758 | 59.9591 | 159.45 | 21.7481 | 144.8878 | 60.0162 | 133.9 | 21.7599 | 120.4789 | 59.9979 | 108.35 | 21.7608 | 90.9063 | 60.0162 | 82.8
21.7451 | 197.2411 | 59.9859 | 185 | 21.7729 | 171.9664 | 59.9591 | 159.45 | 21.7564 | 144.877 | 60.0162 | 133.9 | 21.7682 | 120.468 | 59.9979 | 108.35 | 21.7692 | 90.8981 | 60.0162 | 82.8
21.7534 | 197.2223 | 59.9859 | 185 | 21.7813 | 171.957 | 59.9591 | 159.45 | 21.7648 | 144.8663 | 60.0162 | 133.9 | 21.7765 | 120.4571 | 59.9979 | 108.35 | 21.7775 | 90.8899 | 60.0148 | 82.8
21.7617 | 197.2035 | 59.9859 | 185 | 21.7896 | 171.9476 | 59.9591 | 159.45 | 21.7731 | 144.8556 | 60.0162 | 133.9 | 21.7849 | 120.4462 | 59.9979 | 108.35 | 21.7858 | 90.8817 | 60.0148 | 82.8
21.7701 | 197.1847 | 59.9859 | 185 | 21.7979 | 171.9382 | 59.9591 | 159.45 | 21.7814 | 144.8449 | 60.0162 | 133.9 | 21.7932 | 120.4353 | 59.9979 | 108.35 | 21.7942 | 90.8736 | 60.0148 | 82.8
21.7784 | 197.166 | 59.9859 | 185 | 21.8063 | 171.9288 | 59.9591 | 159.45 | 21.7898 | 144.8342 | 60.0162 | 133.9 | 21.8015 | 120.4243 | 59.9979 | 108.35 | 21.8025 | 90.8654 | 60.0148 | 82.8
21.7868 | 197.1472 | 59.9859 | 185 | 21.8146 | 171.9194 | 59.9568 | 159.45 | 21.7981 | 144.8234 | 60.0162 | 133.9 | 21.8098 | 120.4134 | 59.9979 | 108.35 | 21.8108 | 90.8572 | 60.0148 | 82.8
21.7951 | 197.1284 | 59.9859 | 185 | 21.823 | 171.91 | 59.9568 | 159.45 | 21.8064 | 144.8126 | 60.0162 | 133.9 | 21.8182 | 120.4025 | 59.9966 | 108.35 | 21.8192 | 90.849 | 60.0148 | 82.8
21.8034 | 197.1096 | 59.9859 | 185 | 21.8313 | 171.9006 | 59.9568 | 159.45 | 21.8148 | 144.8018 | 60.0162 | 133.9 | 21.8265 | 120.3916 | 59.9966 | 108.35 | 21.8275 | 90.8409 | 60.0148 | 82.8
21.8118 | 197.0909 | 59.9859 | 185 | 21.8397 | 171.8912 | 59.9568 | 159.45 | 21.8231 | 144.791 | 60.0162 | 133.9 | 21.8348 | 120.3807 | 59.9966 | 108.35 | 21.8358 | 90.8327 | 60.0148 | 82.8
21.8201 | 197.0721 | 59.9859 | 185 | 21.848 | 171.8818 | 59.9568 | 159.45 | 21.8314 | 144.7802 | 60.0162 | 133.9 | 21.8432 | 120.3698 | 59.9966 | 108.35 | 21.8441 | 90.8245 | 60.0148 | 82.8
21.8284 | 197.0533 | 59.9859 | 185 | 21.8563 | 171.8724 | 59.9568 | 159.45 | 21.8398 | 144.7694 | 60.0162 | 133.9 | 21.8515 | 120.3589 | 59.9966 | 108.35 | 21.8525 | 90.8163 | 60.0148 | 82.8
21.8368 | 197.0346 | 59.9856 | 185 | 21.8647 | 171.863 | 59.9568 | 159.45 | 21.8481 | 144.7586 | 60.0162 | 133.9 | 21.8599 | 120.348 | 59.9966 | 108.35 | 21.8608 | 90.8082 | 60.0148 | 82.8
21.8451 | 197.0158 | 59.9856 | 185 | 21.873 | 171.8536 | 59.9568 | 159.45 | 21.8564 | 144.7478 | 60.0162 | 133.9 | 21.8682 | 120.3371 | 59.9966 | 108.35 | 21.8691 | 90.8 | 60.0148 | 82.8
21.8534 | 196.997 | 59.9856 | 185 | 21.8813 | 171.8442 | 59.9568 | 159.45 | 21.8647 | 144.737 | 60.0162 | 133.9 | 21.8765 | 120.3261 | 59.9966 | 108.35 | 21.8775 | 90.7918 | 60.0148 | 82.8
21.8618 | 196.9783 | 59.9856 | 185 | 21.8897 | 171.8348 | 59.9568 | 159.45 | 21.8731 | 144.7262 | 60.0162 | 133.9 | 21.8849 | 120.3152 | 59.9966 | 108.35 | 21.8858 | 90.7836 | 60.0148 | 82.8
21.8701 | 196.9595 | 59.9856 | 185 | 21.898 | 171.8254 | 59.9568 | 159.45 | 21.8814 | 144.7154 | 60.0162 | 133.9 | 21.8932 | 120.3043 | 59.9966 | 108.35 | 21.8941 | 90.7755 | 60.0148 | 82.8
21.8784 | 196.9407 | 59.9856 | 185 | 21.9064 | 171.816 | 59.9568 | 159.45 | 21.8897 | 144.7047 | 60.0162 | 133.9 | 21.9015 | 120.2934 | 59.9966 | 108.35 | 21.9025 | 90.7608 | 60.0148 | 82.8
21.8868 | 196.922 | 59.9856 | 185 | 21.9147 | 171.8066 | 59.9568 | 159.45 | 21.8981 | 144.6938 | 60.0162 | 133.9 | 21.9099 | 120.2825 | 59.9966 | 108.35 | 21.9108 | 90.7435 | 60.0148 | 82.8
21.8951 | 196.9032 | 59.9856 | 185 | 21.923 | 171.7972 | 59.9568 | 159.45 | 21.9064 | 144.683 | 60.0162 | 133.9 | 21.9182 | 120.2716 | 59.9966 | 108.35 | 21.9191 | 90.7261 | 60.0148 | 82.8
21.9035 | 196.8844 | 59.9856 | 185 | 21.9314 | 171.7878 | 59.9568 | 159.45 | 21.9147 | 144.6723 | 60.0162 | 133.9 | 21.9265 | 120.2607 | 59.9966 | 108.35 | 21.9275 | 90.7087 | 60.0148 | 82.8
21.9118 | 196.8656 | 59.9856 | 185 | 21.9397 | 171.7784 | 59.9568 | 159.45 | 21.9231 | 144.6615 | 60.0162 | 133.9 | 21.9348 | 120.2498 | 59.9966 | 108.35 | 21.9358 | 90.6913 | 60.0148 | 82.8
21.9201 | 196.8469 | 59.9856 | 185 | 21.9481 | 171.769 | 59.9568 | 159.45 | 21.9314 | 144.6507 | 60.0162 | 133.9 | 21.9432 | 120.2389 | 59.9966 | 108.35 | 21.9441 | 90.6739 | 60.0148 | 82.8
21.9285 | 196.8281 | 59.9856 | 185 | 21.9564 | 171.7596 | 59.9568 | 159.45 | 21.9397 | 144.6399 | 60.0162 | 133.9 | 21.9515 | 120.2279 | 59.9966 | 108.35 | 21.9525 | 90.6566 | 60.0148 | 82.8
21.9368 | 196.8093 | 59.9856 | 185 | 21.9648 | 171.7494 | 59.9568 | 159.45 | 21.9481 | 144.6291 | 60.0162 | 133.9 | 21.9599 | 120.217 | 59.9966 | 108.35 | 21.9608 | 90.6392 | 60.0148 | 82.8
21.9451 | 196.7905 | 59.9856 | 185 | 21.9731 | 171.7385 | 59.9568 | 159.45 | 21.9564 | 144.6183 | 60.0162 | 133.9 | 21.9682 | 120.2061 | 59.9966 | 108.35 | 21.9691 | 90.6218 | 60.0148 | 82.8
21.9535 | 196.7718 | 59.9856 | 185 | 21.9814 | 171.7276 | 59.9568 | 159.45 | 21.9647 | 144.6075 | 60.0162 | 133.9 | 21.9765 | 120.1952 | 59.9966 | 108.35 | 21.9774 | 90.6044 | 60.0131 | 82.8
21.9618 | 196.753 | 59.9856 | 185 | 21.9897 | 171.7166 | 59.9568 | 159.45 | 21.9731 | 144.5967 | 60.0162 | 133.9 | 21.9849 | 120.1843 | 59.9966 | 108.35 | 21.9858 | 90.587 | 60.0131 | 82.8
21.9701 | 196.7342 | 59.9856 | 185 | 21.9981 | 171.7057 | 59.9568 | 159.45 | 21.9814 | 144.5859 | 60.0162 | 133.9 | 21.9932 | 120.1734 | 59.9966 | 108.35 | 21.9941 | 90.5697 | 60.0131 | 82.8
21.9785 | 196.7155 | 59.9856 | 185 | 22.0064 | 171.6948 | 59.9568 | 159.45 | 21.9897 | 144.5751 | 60.0162 | 133.9 | 22.0015 | 120.1625 | 59.9966 | 108.35 | 22.0024 | 90.5523 | 60.0131 | 82.8
21.9868 | 196.6967 | 59.9856 | 185 | 22.0148 | 171.6839 | 59.956 | 159.45 | 21.998 | 144.5643 | 60.0162 | 133.9 | 22.0099 | 120.1516 | 59.9966 | 108.35 | 22.0108 | 90.5349 | 60.0131 | 82.8
21.9951 | 196.6779 | 59.9856 | 185 | 22.0231 | 171.673 | 59.956 | 159.45 | 22.0064 | 144.5535 | 60.0162 | 133.9 | 22.0182 | 120.1407 | 59.9935 | 108.35 | 22.0191 | 90.5175 | 60.0131 | 82.8
22.0035 | 196.6591 | 59.9856 | 185 | 22.0315 | 171.662 | 59.956 | 159.45 | 22.0147 | 144.5427 | 60.0162 | 133.9 | 22.0265 | 120.1297 | 59.9935 | 108.35 | 22.0274 | 90.5001 | 60.0131 | 82.8
22.0118 | 196.6404 | 59.9856 | 185 | 22.0398 | 171.6511 | 59.956 | 159.45 | 22.023 | 144.5319 | 60.0162 | 133.9 | 22.0349 | 120.1198 | 59.9935 | 108.35 | 22.0358 | 90.4828 | 60.0131 | 82.8
22.0201 | 196.6216 | 59.9856 | 185 | 22.0481 | 171.6402 | 59.956 | 159.45 | 22.0314 | 144.5211 | 60.0162 | 133.9 | 22.0432 | 120.1108 | 59.9935 | 108.35 | 22.0441 | 90.4654 | 60.0131 | 82.8
22.0285 | 196.6028 | 59.9856 | 185 | 22.0565 | 171.6293 | 59.956 | 159.45 | 22.0397 | 144.5103 | 60.0162 | 133.9 | 22.0515 | 120.1019 | 59.9935 | 108.35 | 22.0524 | 90.448 | 60.0131 | 82.8
22.0368 | 196.5841 | 59.9853 | 185 | 22.0648 | 171.6184 | 59.956 | 159.45 | 22.048 | 144.4995 | 60.0162 | 133.9 | 22.0599 | 120.0929 | 59.9935 | 108.35 | 22.0608 | 90.4306 | 60.0131 | 82.8
22.0452 | 196.5653 | 59.9853 | 185 | 22.0732 | 171.6075 | 59.956 | 159.45 | 22.0564 | 144.4887 | 60.0162 | 133.9 | 22.0682 | 120.084 | 59.9935 | 108.35 | 22.0691 | 90.4132 | 60.0131 | 82.8
22.0535 | 196.5465 | 59.9853 | 185 | 22.0815 | 171.5966 | 59.956 | 159.45 | 22.0647 | 144.4779 | 60.0162 | 133.9 | 22.0765 | 120.0751 | 59.9935 | 108.35 | 22.0774 | 90.3959 | 60.0131 | 82.8
22.0618 | 196.5278 | 59.9853 | 185 | 22.0898 | 171.5856 | 59.956 | 159.45 | 22.073 | 144.4671 | 60.0162 | 133.9 | 22.0849 | 120.0661 | 59.9935 | 108.35 | 22.0858 | 90.3785 | 60.0131 | 82.8
22.0702 | 196.509 | 59.9853 | 185 | 22.0982 | 171.5747 | 59.956 | 159.45 | 22.0814 | 144.4563 | 60.0162 | 133.9 | 22.0932 | 120.0572 | 59.9935 | 108.35 | 22.0941 | 90.3611 | 60.0131 | 82.8
22.0785 | 196.4902 | 59.9853 | 185 | 22.1065 | 171.5638 | 59.956 | 159.45 | 22.0897 | 144.4455 | 60.0162 | 133.9 | 22.1015 | 120.0483 | 59.9935 | 108.35 | 22.1024 | 90.3437 | 60.0131 | 82.8
22.0868 | 196.4714 | 59.9853 | 185 | 22.1148 | 171.5529 | 59.956 | 159.45 | 22.098 | 144.4347 | 60.0162 | 133.9 | 22.1099 | 120.0393 | 59.9935 | 108.35 | 22.1107 | 90.3264 | 60.0131 | 82.8
22.0952 | 196.4527 | 59.9853 | 185 | 22.1232 | 171.542 | 59.956 | 159.45 | 22.1064 | 144.4239 | 60.0162 | 133.9 | 22.1182 | 120.0304 | 59.9935 | 108.35 | 22.1191 | 90.309 | 60.0131 | 82.8
22.1035 | 196.4339 | 59.9853 | 185 | 22.1315 | 171.5311 | 59.956 | 159.45 | 22.1147 | 144.4131 | 60.0162 | 133.9 | 22.1265 | 120.0214 | 59.9935 | 108.35 | 22.1274 | 90.2916 | 60.0131 | 82.8
22.1118 | 196.4151 | 59.9853 | 185 | 22.1399 | 171.5201 | 59.956 | 159.45 | 22.123 | 144.4023 | 60.0162 | 133.9 | 22.1349 | 120.0125 | 59.9935 | 108.35 | 22.1357 | 90.2742 | 60.0131 | 82.8
22.1202 | 196.3963 | 59.9853 | 185 | 22.1482 | 171.5092 | 59.956 | 159.45 | 22.1313 | 144.3915 | 60.0162 | 133.9 | 22.1432 | 120.0036 | 59.9935 | 108.35 | 22.1441 | 90.2568 | 60.0131 | 82.8
22.1285 | 196.3776 | 59.9853 | 185 | 22.1566 | 171.4983 | 59.956 | 159.45 | 22.1397 | 144.3807 | 60.0162 | 133.9 | 22.1516 | 119.9946 | 59.9935 | 108.35 | 22.1524 | 90.2395 | 60.0131 | 82.8
22.1368 | 196.3588 | 59.9853 | 185 | 22.1649 | 171.4874 | 59.956 | 159.45 | 22.148 | 144.3699 | 60.0162 | 133.9 | 22.1599 | 119.9857 | 59.9935 | 108.35 | 22.1607 | 90.2221 | 60.0131 | 82.8
22.1452 | 196.34 | 59.9853 | 185 | 22.1732 | 171.4765 | 59.956 | 159.45 | 22.1563 | 144.3591 | 60.0162 | 133.9 | 22.1682 | 119.9767 | 59.9935 | 108.35 | 22.1691 | 90.2047 | 60.0131 | 82.8
22.1535 | 196.3213 | 59.9853 | 185 | 22.1816 | 171.4655 | 59.956 | 159.45 | 22.1647 | 144.3483 | 60.0162 | 133.9 | 22.1765 | 119.9678 | 59.9935 | 108.35 | 22.1774 | 90.1873 | 60.0112 | 82.8
22.1618 | 196.3025 | 59.9853 | 185 | 22.1899 | 171.4546 | 59.956 | 159.45 | 22.173 | 144.3375 | 60.017 | 133.9 | 22.1849 | 119.9589 | 59.9935 | 108.35 | 22.1857 | 90.1699 | 60.0112 | 82.8
22.1702 | 196.2837 | 59.9853 | 185 | 22.1982 | 171.4437 | 59.956 | 159.45 | 22.1813 | 144.3268 | 60.017 | 133.9 | 22.1932 | 119.9499 | 59.9935 | 108.35 | 22.1941 | 90.1526 | 60.0112 | 82.8
22.1785 | 196.265 | 59.9853 | 185 | 22.2066 | 171.4328 | 59.956 | 159.45 | 22.1897 | 144.3159 | 60.017 | 133.9 | 22.2015 | 119.941 | 59.9935 | 108.35 | 22.2024 | 90.1352 | 60.0112 | 82.8
22.1869 | 196.2462 | 59.9853 | 185 | 22.2149 | 171.4219 | 59.956 | 159.45 | 22.198 | 144.3052 | 60.017 | 133.9 | 22.2099 | 119.9321 | 59.9935 | 108.35 | 22.2107 | 90.1178 | 60.0112 | 82.8
22.1952 | 196.2274 | 59.9853 | 185 | 22.2233 | 171.411 | 59.956 | 159.45 | 22.2063 | 144.2944 | 60.017 | 133.9 | 22.2182 | 119.9231 | 59.9941 | 108.35 | 22.2191 | 90.1004 | 60.0112 | 82.8
22.2035 | 196.2086 | 59.9853 | 185 | 22.2316 | 171.4 | 59.956 | 159.45 | 22.2147 | 144.2836 | 60.017 | 133.9 | 22.2266 | 119.9142 | 59.9941 | 108.35 | 22.2274 | 90.083 | 60.0112 | 82.8
22.2119 | 196.1919 | 59.9853 | 185 | 22.2399 | 171.3891 | 59.956 | 159.45 | 22.223 | 144.2728 | 60.017 | 133.9 | 22.2349 | 119.9052 | 59.9941 | 108.35 | 22.2357 | 90.0657 | 60.0112 | 82.8
22.2202 | 196.1784 | 59.9853 | 185 | 22.2483 | 171.3782 | 59.956 | 159.45 | 22.2313 | 144.262 | 60.017 | 133.9 | 22.2432 | 119.8963 | 59.9941 | 108.35 | 22.244 | 90.0483 | 60.0112 | 82.8
22.2285 | 196.1649 | 59.9853 | 185 | 22.2566 | 171.3673 | 59.956 | 159.45 | 22.2396 | 144.2512 | 60.017 | 133.9 | 22.2516 | 119.8874 | 59.9941 | 108.35 | 22.2524 | 90.0309 | 60.0112 | 82.8
22.2369 | 196.1514 | 59.985 | 185 | 22.265 | 171.3564 | 59.956 | 159.45 | 22.248 | 144.2404 | 60.017 | 133.9 | 22.2599 | 119.8784 | 59.9941 | 108.35 | 22.2607 | 90.0135 | 60.0112 | 82.8
22.2452 | 196.1378 | 59.985 | 185 | 22.2733 | 171.3455 | 59.956 | 159.45 | 22.2563 | 144.2296 | 60.017 | 133.9 | 22.2682 | 119.8695 | 59.9941 | 108.35 | 22.269 | 89.9961 | 60.0112 | 82.8
22.2535 | 196.1244 | 59.985 | 185 | 22.2816 | 171.3345 | 59.956 | 159.45 | 22.2646 | 144.2188 | 60.017 | 133.9 | 22.2766 | 119.8605 | 59.9941 | 108.35 | 22.2774 | 89.9788 | 60.0112 | 82.8
22.2619 | 196.1109 | 59.985 | 185 | 22.29 | 171.3236 | 59.956 | 159.45 | 22.2729 | 144.208 | 60.017 | 133.9 | 22.2849 | 119.8516 | 59.9941 | 108.35 | 22.2857 | 89.9614 | 60.0112 | 82.8
22.2702 | 196.0974 | 59.985 | 185 | 22.2983 | 171.3127 | 59.956 | 159.45 | 22.2813 | 144.1972 | 60.017 | 133.9 | 22.2932 | 119.8427 | 59.9941 | 108.35 | 22.294 | 89.944 | 60.0112 | 82.8
22.2785 | 196.0838 | 59.985 | 185 | 22.3067 | 171.3018 | 59.956 | 159.45 | 22.2896 | 144.1864 | 60.017 | 133.9 | 22.3015 | 119.8337 | 59.9941 | 108.35 | 22.3024 | 89.9266 | 60.0112 | 82.8
22.2869 | 196.0703 | 59.985 | 185 | 22.315 | 171.2909 | 59.956 | 159.45 | 22.2979 | 144.1769 | 60.017 | 133.9 | 22.3099 | 119.8248 | 59.9941 | 108.35 | 22.3107 | 89.9092 | 60.0112 | 82.8
22.2952 | 196.0568 | 59.985 | 185 | 22.3233 | 171.28 | 59.956 | 159.45 | 22.3063 | 144.1681 | 60.017 | 133.9 | 22.3182 | 119.8158 | 59.9941 | 108.35 | 22.319 | 89.8919 | 60.0112 | 82.8
22.3035 | 196.0433 | 59.985 | 185 | 22.3317 | 171.269 | 59.956 | 159.45 | 22.3146 | 144.1593 | 60.017 | 133.9 | 22.3266 | 119.8069 | 59.9941 | 108.35 | 22.3274 | 89.8745 | 60.0112 | 82.8
22.3119 | 196.0298 | 59.985 | 185 | 22.34 | 171.2581 | 59.956 | 159.45 | 22.3229 | 144.1505 | 60.017 | 133.9 | 22.3349 | 119.798 | 59.9941 | 108.35 | 22.3357 | 89.8571 | 60.0112 | 82.8
22.3202 | 196.0163 | 59.985 | 185 | 22.3484 | 171.2472 | 59.956 | 159.45 | 22.3313 | 144.1416 | 60.017 | 133.9 | 22.3432 | 119.789 | 59.9941 | 108.35 | 22.344 | 89.8397 | 60.0112 | 82.8
22.3286 | 196.0028 | 59.985 | 185 | 22.3567 | 171.2363 | 59.956 | 159.45 | 22.3396 | 144.1328 | 60.017 | 133.9 | 22.3516 | 119.7801 | 59.9941 | 108.35 | 22.3524 | 89.8223 | 60.0112 | 82.8
22.3369 | 195.9893 | 59.985 | 185 | 22.365 | 171.2254 | 59.956 | 159.45 | 22.3479 | 144.124 | 60.017 | 133.9 | 22.3599 | 119.7712 | 59.9941 | 108.35 | 22.3607 | 89.805 | 60.0112 | 82.8
22.3452 | 195.9758 | 59.985 | 185 | 22.3734 | 171.2145 | 59.956 | 159.45 | 22.3563 | 144.1151 | 60.017 | 133.9 | 22.3682 | 119.7622 | 59.9941 | 108.35 | 22.369 | 89.7876 | 60.0112 | 82.8
22.3536 | 195.9623 | 59.985 | 185 | 22.3817 | 171.2035 | 59.956 | 159.45 | 22.3646 | 144.1063 | 60.017 | 133.9 | 22.3766 | 119.7533 | 59.9941 | 108.35 | 22.3773 | 89.7702 | 60.0093 | 82.8
22.3619 | 195.9488 | 59.985 | 185 | 22.39 | 171.1926 | 59.956 | 159.45 | 22.3729 | 144.0975 | 60.0167 | 133.9 | 22.3849 | 119.7443 | 59.9941 | 108.35 | 22.3857 | 89.7528 | 60.0093 | 82.8
22.3702 | 195.9353 | 59.985 | 185 | 22.3984 | 171.1817 | 59.956 | 159.45 | 22.3813 | 144.0887 | 60.0167 | 133.9 | 22.3932 | 119.7354 | 59.9941 | 108.35 | 22.394 | 89.7354 | 60.0093 | 82.8
22.3786 | 195.9218 | 59.985 | 185 | 22.4067 | 171.1708 | 59.956 | 159.45 | 22.3896 | 144.0798 | 60.0167 | 133.9 | 22.4016 | 119.7265 | 59.9941 | 108.35 | 22.4023 | 89.7181 | 60.0093 | 82.8
22.3869 | 195.9083 | 59.985 | 185 | 22.4151 | 171.1599 | 59.958 | 159.45 | 22.3979 | 144.071 | 60.0167 | 133.9 | 22.4099 | 119.7175 | 59.9941 | 108.35 | 22.4107 | 89.7007 | 60.0093 | 82.8
22.3952 | 195.8948 | 59.985 | 185 | 22.4234 | 171.149 | 59.958 | 159.45 | 22.4062 | 144.0622 | 60.0167 | 133.9 | 22.4182 | 119.7086 | 59.9941 | 108.35 | 22.419 | 89.6833 | 60.0093 | 82.8
22.4036 | 195.8813 | 59.985 | 185 | 22.4318 | 171.138 | 59.958 | 159.45 | 22.4146 | 144.0534 | 60.0167 | 133.9 | 22.4266 | 119.6996 | 59.9941 | 108.35 | 22.4273 | 89.6659 | 60.0093 | 82.8
22.4119 | 195.8678 | 59.985 | 185 | 22.4401 | 171.1271 | 59.958 | 159.45 | 22.4229 | 144.0445 | 60.0167 | 133.9 | 22.4349 | 119.6907 | 59.9941 | 108.35 | 22.4357 | 89.6485 | 60.0093 | 82.8
22.4202 | 195.8543 | 59.985 | 185 | 22.4484 | 171.1162 | 59.958 | 159.45 | 22.4312 | 144.0357 | 60.0167 | 133.9 | 22.4432 | 119.6818 | 59.9941 | 108.35 | 22.444 | 89.6312 | 60.0093 | 82.8
22.4286 | 195.8408 | 59.985 | 185 | 22.4568 | 171.1053 | 59.958 | 159.45 | 22.4396 | 144.0269 | 60.0167 | 133.9 | 22.4516 | 119.6728 | 59.9941 | 108.35 | 22.4523 | 89.6138 | 60.0093 | 82.8
22.4369 | 195.8273 | 59.9847 | 185 | 22.4651 | 171.0944 | 59.958 | 159.45 | 22.4479 | 144.0181 | 60.0167 | 133.9 | 22.4599 | 119.6639 | 59.9941 | 108.35 | 22.4607 | 89.5964 | 60.0093 | 82.8
22.4453 | 195.8138 | 59.9847 | 185 | 22.4734 | 171.0835 | 59.958 | 159.45 | 22.4562 | 144.0092 | 60.0167 | 133.9 | 22.4682 | 119.6549 | 59.9941 | 108.35 | 22.469 | 89.5798 | 60.0093 | 82.8
22.4536 | 195.8003 | 59.9847 | 185 | 22.4818 | 171.0725 | 59.958 | 159.45 | 22.4646 | 144.0004 | 60.0167 | 133.9 | 22.4766 | 119.646 | 59.9941 | 108.35 | 22.4773 | 89.565 | 60.0093 | 82.8
22.4619 | 195.7868 | 59.9847 | 185 | 22.4901 | 171.0616 | 59.958 | 159.45 | 22.4729 | 143.9916 | 60.0167 | 133.9 | 22.4849 | 119.6371 | 59.9941 | 108.35 | 22.4857 | 89.5503 | 60.0093 | 82.8
22.4703 | 195.7733 | 59.9847 | 185 | 22.4985 | 171.0507 | 59.958 | 159.45 | 22.4812 | 143.9827 | 60.0167 | 133.9 | 22.4933 | 119.6281 | 59.9941 | 108.35 | 22.494 | 89.5356 | 60.0093 | 82.8
22.4786 | 195.7598 | 59.9847 | 185 | 22.5068 | 171.0398 | 59.958 | 159.45 | 22.4896 | 143.9739 | 60.0167 | 133.9 | 22.5016 | 119.6192 | 59.9941 | 108.35 | 22.5023 | 89.5208 | 60.0093 | 82.8
22.4869 | 195.7463 | 59.9847 | 185 | 22.5151 | 171.0291 | 59.958 | 159.45 | 22.4979 | 143.9651 | 60.0167 | 133.9 | 22.5099 | 119.6103 | 59.9941 | 108.35 | 22.5107 | 89.5061 | 60.0093 | 82.8
22.4953 | 195.7328 | 59.9847 | 185 | 22.5235 | 171.0187 | 59.958 | 159.45 | 22.5062 | 143.9563 | 60.0167 | 133.9 | 22.5182 | 119.6013 | 59.9941 | 108.35 | 22.519 | 89.4914 | 60.0093 | 82.8
22.5036 | 195.7193 | 59.9847 | 185 | 22.5318 | 171.0082 | 59.958 | 159.45 | 22.5146 | 143.9474 | 60.0167 | 133.9 | 22.5266 | 119.5924 | 59.9941 | 108.35 | 22.5273 | 89.4766 | 60.0093 | 82.8
22.5119 | 195.7057 | 59.9847 | 185 | 22.5402 | 170.9978 | 59.958 | 159.45 | 22.5229 | 143.9386 | 60.0167 | 133.9 | 22.5349 | 119.5834 | 59.9941 | 108.35 | 22.5357 | 89.4619 | 60.0093 | 82.8
22.5203 | 195.6922 | 59.9847 | 185 | 22.5485 | 170.9873 | 59.958 | 159.45 | 22.5312 | 143.9298 | 60.0167 | 133.9 | 22.5432 | 119.574 | 59.9941 | 108.35 | 22.544 | 89.4472 | 60.0093 | 82.8
22.5286 | 195.6787 | 59.9847 | 185 | 22.5568 | 170.9768 | 59.958 | 159.45 | 22.5396 | 143.9209 | 60.0167 | 133.9 | 22.5516 | 119.5632 | 59.9941 | 108.35 | 22.5523 | 89.4324 | 60.0093 | 82.8
22.5369 | 195.6652 | 59.9847 | 185 | 22.5652 | 170.9664 | 59.958 | 159.45 | 22.5479 | 143.9121 | 60.0167 | 133.9 | 22.5599 | 119.5524 | 59.9941 | 108.35 | 22.5607 | 89.4177 | 60.0093 | 82.8
22.5453 | 195.6517 | 59.9847 | 185 | 22.5735 | 170.9559 | 59.958 | 159.45 | 22.5562 | 143.9033 | 60.0167 | 133.9 | 22.5682 | 119.5416 | 59.9941 | 108.35 | 22.569 | 89.403 | 60.0093 | 82.8
22.5536 | 195.6382 | 59.9847 | 185 | 22.5818 | 170.9455 | 59.958 | 159.45 | 22.5645 | 143.8945 | 60.0167 | 133.9 | 22.5766 | 119.5308 | 59.9941 | 108.35 | 22.5773 | 89.3882 | 60.008 | 82.8
22.562 | 195.6247 | 59.9847 | 185 | 22.5902 | 170.935 | 59.958 | 159.45 | 22.5729 | 143.8856 | 60.0145 | 133.9 | 22.5849 | 119.5201 | 59.9941 | 108.35 | 22.5857 | 89.3735 | 60.008 | 82.8
22.5703 | 195.6112 | 59.9847 | 185 | 22.5985 | 170.9246 | 59.958 | 159.45 | 22.5812 | 143.8768 | 60.0145 | 133.9 | 22.5933 | 119.5093 | 59.9941 | 108.35 | 22.594 | 89.3587 | 60.008 | 82.8
22.5786 | 195.5977 | 59.9847 | 185 | 22.6069 | 170.9141 | 59.958 | 159.45 | 22.5895 | 143.868 | 60.0145 | 133.9 | 22.6016 | 119.4985 | 59.9941 | 108.35 | 22.6023 | 89.344 | 60.008 | 82.8
22.587 | 195.5842 | 59.9847 | 185 | 22.6152 | 170.9036 | 59.9611 | 159.45 | 22.5979 | 143.8591 | 60.0145 | 133.9 | 22.6099 | 119.4877 | 59.9941 | 108.35 | 22.6107 | 89.3293 | 60.008 | 82.8
22.5953 | 195.5707 | 59.9847 | 185 | 22.6236 | 170.8932 | 59.9611 | 159.45 | 22.6062 | 143.8503 | 60.0145 | 133.9 | 22.6183 | 119.4769 | 59.9957 | 108.35 | 22.619 | 89.3145 | 60.008 | 82.8
22.6036 | 195.5572 | 59.9847 | 185 | 22.6319 | 170.8827 | 59.9611 | 159.45 | 22.6145 | 143.8415 | 60.0145 | 133.9 | 22.6266 | 119.4661 | 59.9957 | 108.35 | 22.6273 | 89.2998 | 60.008 | 82.8
22.612 | 195.5437 | 59.9847 | 185 | 22.6402 | 170.8723 | 59.9611 | 159.45 | 22.6229 | 143.8327 | 60.0145 | 133.9 | 22.6349 | 119.4554 | 59.9957 | 108.35 | 22.6357 | 89.2851 | 60.008 | 82.8
22.6203 | 195.5302 | 59.9847 | 185 | 22.6486 | 170.8618 | 59.9611 | 159.45 | 22.6312 | 143.8238 | 60.0145 | 133.9 | 22.6432 | 119.4446 | 59.9957 | 108.35 | 22.644 | 89.2703 | 60.008 | 82.8
22.6286 | 195.5167 | 59.9847 | 185 | 22.6569 | 170.8514 | 59.9611 | 159.45 | 22.6395 | 143.815 | 60.0145 | 133.9 | 22.6516 | 119.4338 | 59.9957 | 108.35 | 22.6523 | 89.2556 | 60.008 | 82.8
22.637 | 195.5032 | 59.9828 | 185 | 22.6653 | 170.8409 | 59.9611 | 159.45 | 22.6479 | 143.8062 | 60.0145 | 133.9 | 22.6599 | 119.423 | 59.9957 | 108.35 | 22.6606 | 89.2409 | 60.008 | 82.8
22.6453 | 195.4897 | 59.9828 | 185 | 22.6736 | 170.8304 | 59.9611 | 159.45 | 22.6562 | 143.7973 | 60.0145 | 133.9 | 22.6683 | 119.4122 | 59.9957 | 108.35 | 22.669 | 89.2261 | 60.008 | 82.8
22.6536 | 195.4762 | 59.9828 | 185 | 22.6819 | 170.82 | 59.9611 | 159.45 | 22.6645 | 143.7885 | 60.0145 | 133.9 | 22.6766 | 119.4014 | 59.9957 | 108.35 | 22.6773 | 89.2114 | 60.008 | 82.8
22.662 | 195.4627 | 59.9828 | 185 | 22.6902 | 170.8095 | 59.9611 | 159.45 | 22.6729 | 143.7797 | 60.0145 | 133.9 | 22.6849 | 119.3906 | 59.9957 | 108.35 | 22.6856 | 89.1967 | 60.008 | 82.8
22.6703 | 195.4492 | 59.9828 | 185 | 22.6986 | 170.7991 | 59.9611 | 159.45 | 22.6812 | 143.7709 | 60.0145 | 133.9 | 22.6933 | 119.3799 | 59.9957 | 108.35 | 22.694 | 89.1819 | 60.008 | 82.8
22.6786 | 195.4357 | 59.9828 | 185 | 22.7069 | 170.7886 | 59.9611 | 159.45 | 22.6895 | 143.762 | 60.0145 | 133.9 | 22.7016 | 119.3691 | 59.9957 | 108.35 | 22.7023 | 89.1672 | 60.008 | 82.8
22.687 | 195.4222 | 59.9828 | 185 | 22.7153 | 170.7782 | 59.9611 | 159.45 | 22.6978 | 143.7532 | 60.0145 | 133.9 | 22.7099 | 119.3583 | 59.9957 | 108.35 | 22.7106 | 89.1525 | 60.008 | 82.8
22.6953 | 195.4087 | 59.9828 | 185 | 22.7236 | 170.7677 | 59.9611 | 159.45 | 22.7062 | 143.7444 | 60.0145 | 133.9 | 22.7183 | 119.3475 | 59.9957 | 108.35 | 22.719 | 89.1377 | 60.008 | 82.8
22.7037 | 195.3952 | 59.9828 | 185 | 22.732 | 170.7572 | 59.9611 | 159.45 | 22.7145 | 143.7355 | 60.0145 | 133.9 | 22.7266 | 119.3367 | 59.9957 | 108.35 | 22.7273 | 89.123 | 60.008 | 82.8
22.712 | 195.3817 | 59.9828 | 185 | 22.7403 | 170.7468 | 59.9611 | 159.45 | 22.7228 | 143.7267 | 60.0145 | 133.9 | 22.7349 | 119.3259 | 59.9957 | 108.35 | 22.7356 | 89.1082 | 60.008 | 82.8
22.7203 | 195.3682 | 59.9828 | 185 | 22.7486 | 170.7363 | 59.9611 | 159.45 | 22.7312 | 143.7179 | 60.0145 | 133.9 | 22.7433 | 119.3152 | 59.9957 | 108.35 | 22.744 | 89.0935 | 60.008 | 82.8
22.7287 | 195.3547 | 59.9828 | 185 | 22.757 | 170.7259 | 59.9611 | 159.45 | 22.7395 | 143.7091 | 60.0145 | 133.9 | 22.7516 | 119.3044 | 59.9957 | 108.35 | 22.7523 | 89.0788 | 60.008 | 82.8
22.737 | 195.3412 | 59.9828 | 185 | 22.7653 | 170.7154 | 59.9611 | 159.45 | 22.7478 | 143.7002 | 60.0145 | 133.9 | 22.7599 | 119.2936 | 59.9957 | 108.35 | 22.7606 | 89.064 | 60.008 | 82.8
22.7453 | 195.3277 | 59.9828 | 185 | 22.7737 | 170.705 | 59.9611 | 159.45 | 22.7562 | 143.6914 | 60.0145 | 133.9 | 22.7683 | 119.2828 | 59.9957 | 108.35 | 22.769 | 89.0493 | 60.008 | 82.8
22.7537 | 195.3141 | 59.9828 | 185 | 22.782 | 170.6945 | 59.9611 | 159.45 | 22.7645 | 143.6826 | 60.0145 | 133.9 | 22.7766 | 119.272 | 59.9957 | 108.35 | 22.7773 | 89.0346 | 60.0074 | 82.8
22.762 | 195.3021 | 59.9828 | 185 | 22.7903 | 170.6841 | 59.9611 | 159.45 | 22.7728 | 143.6738 | 60.012 | 133.9 | 22.7849 | 119.2612 | 59.9957 | 108.35 | 22.7856 | 89.0198 | 60.0074 | 82.8
22.7703 | 195.2924 | 59.9828 | 185 | 22.7987 | 170.6736 | 59.9611 | 159.45 | 22.7812 | 143.6649 | 60.012 | 133.9 | 22.7933 | 119.2505 | 59.9957 | 108.35 | 22.794 | 89.0051 | 60.0074 | 82.8
22.7787 | 195.2827 | 59.9828 | 185 | 22.807 | 170.6631 | 59.9611 | 159.45 | 22.7895 | 143.6561 | 60.012 | 133.9 | 22.8016 | 119.2397 | 59.9957 | 108.35 | 22.8023 | 88.9904 | 60.0074 | 82.8
22.787 | 195.2729 | 59.9828 | 185 | 22.8153 | 170.6527 | 59.963 | 159.45 | 22.7978 | 143.6473 | 60.012 | 133.9 | 22.8099 | 119.2289 | 59.9957 | 108.35 | 22.8106 | 88.9756 | 60.0074 | 82.8
22.7953 | 195.2632 | 59.9828 | 185 | 22.8237 | 170.6422 | 59.963 | 159.45 | 22.8062 | 143.6384 | 60.012 | 133.9 | 22.8183 | 119.2181 | 59.9974 | 108.35 | 22.819 | 88.9609 | 60.0074 | 82.8
22.8037 | 195.2534 | 59.9828 | 185 | 22.832 | 170.6318 | 59.963 | 159.45 | 22.8145 | 143.6293 | 60.012 | 133.9 | 22.8266 | 119.2073 | 59.9974 | 108.35 | 22.8273 | 88.9461 | 60.0074 | 82.8
22.812 | 195.2437 | 59.9828 | 185 | 22.8404 | 170.6213 | 59.963 | 159.45 | 22.8228 | 143.6195 | 60.012 | 133.9 | 22.8349 | 119.1965 | 59.9974 | 108.35 | 22.8356 | 88.9314 | 60.0074 | 82.8
22.8204 | 195.234 | 59.9828 | 185 | 22.8487 | 170.6109 | 59.963 | 159.45 | 22.8311 | 143.6097 | 60.012 | 133.9 | 22.8433 | 119.1858 | 59.9974 | 108.35 | 22.844 | 88.9167 | 60.0074 | 82.8
22.8287 | 195.2242 | 59.9828 | 185 | 22.857 | 170.6004 | 59.963 | 159.45 | 22.8395 | 143.5998 | 60.012 | 133.9 | 22.8516 | 119.175 | 59.9974 | 108.35 | 22.8523 | 88.9019 | 60.0074 | 82.8
22.837 | 195.2145 | 59.9808 | 185 | 22.8654 | 170.59 | 59.963 | 159.45 | 22.8478 | 143.59 | 60.012 | 133.9 | 22.8599 | 119.1642 | 59.9974 | 108.35 | 22.8606 | 88.8872 | 60.0074 | 82.8
22.8454 | 195.2048 | 59.9808 | 185 | 22.8737 | 170.5795 | 59.963 | 159.45 | 22.8561 | 143.5802 | 60.012 | 133.9 | 22.8683 | 119.1534 | 59.9974 | 108.35 | 22.869 | 88.8725 | 60.0074 | 82.8
22.8537 | 195.195 | 59.9808 | 185 | 22.882 | 170.569 | 59.963 | 159.45 | 22.8645 | 143.5703 | 60.012 | 133.9 | 22.8766 | 119.1426 | 59.9974 | 108.35 | 22.8773 | 88.8577 | 60.0074 | 82.8
22.862 | 195.1853 | 59.9808 | 185 | 22.8904 | 170.5586 | 59.963 | 159.45 | 22.8728 | 143.5605 | 60.012 | 133.9 | 22.8849 | 119.1318 | 59.9974 | 108.35 | 22.8856 | 88.843 | 60.0074 | 82.8
22.8704 | 195.1756 | 59.9808 | 185 | 22.8987 | 170.5481 | 59.963 | 159.45 | 22.8811 | 143.5506 | 60.012 | 133.9 | 22.8933 | 119.121 | 59.9974 | 108.35 | 22.894 | 88.8283 | 60.0074 | 82.8
22.8787 | 195.1658 | 59.9808 | 185 | 22.9071 | 170.5377 | 59.963 | 159.45 | 22.8895 | 143.5408 | 60.012 | 133.9 | 22.9016 | 119.1103 | 59.9974 | 108.35 | 22.9023 | 88.8135 | 60.0074 | 82.8
22.887 | 195.1561 | 59.9808 | 185 | 22.9154 | 170.5272 | 59.963 | 159.45 | 22.8978 | 143.531 | 60.012 | 133.9 | 22.9099 | 119.0995 | 59.9974 | 108.35 | 22.9106 | 88.7988 | 60.0074 | 82.8
22.8954 | 195.1463 | 59.9808 | 185 | 22.9237 | 170.5168 | 59.963 | 159.45 | 22.9061 | 143.5211 | 60.012 | 133.9 | 22.9183 | 119.0887 | 59.9974 | 108.35 | 22.9189 | 88.784 | 60.0074 | 82.8
22.9037 | 195.1366 | 59.9808 | 185 | 22.9321 | 170.5063 | 59.963 | 159.45 | 22.9145 | 143.5113 | 60.012 | 133.9 | 22.9266 | 119.0779 | 59.9974 | 108.35 | 22.9273 | 88.7693 | 60.0074 | 82.8
22.912 | 195.1269 | 59.9808 | 185 | 22.9404 | 170.4958 | 59.963 | 159.45 | 22.9228 | 143.5014 | 60.012 | 133.9 | 22.9349 | 119.0671 | 59.9974 | 108.35 | 22.9356 | 88.7546 | 60.0074 | 82.8
22.9204 | 195.1171 | 59.9808 | 185 | 22.9488 | 170.4854 | 59.963 | 159.45 | 22.9311 | 143.4916 | 60.012 | 133.9 | 22.9433 | 119.0564 | 59.9974 | 108.35 | 22.9439 | 88.7398 | 60.0074 | 82.8
22.9287 | 195.1074 | 59.9808 | 185 | 22.9571 | 170.4749 | 59.963 | 159.45 | 22.9395 | 143.4818 | 60.012 | 133.9 | 22.9516 | 119.0456 | 59.9974 | 108.35 | 22.9523 | 88.7251 | 60.0074 | 82.8
22.9371 | 195.0977 | 59.9808 | 185 | 22.9654 | 170.4645 | 59.963 | 159.45 | 22.9478 | 143.4719 | 60.012 | 133.9 | 22.9599 | 119.0348 | 59.9974 | 108.35 | 22.9606 | 88.7104 | 60.0074 | 82.8
22.9454 | 195.0879 | 59.9808 | 185 | 22.9738 | 170.454 | 59.963 | 159.45 | 22.9561 | 143.4621 | 60.012 | 133.9 | 22.9683 | 119.024 | 59.9974 | 108.35 | 22.9689 | 88.6956 | 60.0074 | 82.8
22.9537 | 195.0782 | 59.9808 | 185 | 22.9821 | 170.4436 | 59.963 | 159.45 | 22.9644 | 143.4523 | 60.012 | 133.9 | 22.9766 | 119.0132 | 59.9974 | 108.35 | 22.9773 | 88.6809 | 60.0083 | 82.8
22.9621 | 195.0685 | 59.9808 | 185 | 22.9904 | 170.4331 | 59.963 | 159.45 | 22.9728 | 143.4424 | 60.0095 | 133.9 | 22.985 | 119.0024 | 59.9974 | 108.35 | 22.9856 | 88.6662 | 60.0083 | 82.8
22.9704 | 195.0587 | 59.9808 | 185 | 22.9988 | 170.4227 | 59.963 | 159.45 | 22.9811 | 143.4326 | 60.0095 | 133.9 | 22.9933 | 118.9916 | 59.9974 | 108.35 | 22.9939 | 88.6514 | 60.0083 | 82.8
22.9787 | 195.049 | 59.9808 | 185 | 23.0071 | 170.4122 | 59.963 | 159.45 | 22.9894 | 143.4227 | 60.0095 | 133.9 | 23.0016 | 118.9809 | 59.9974 | 108.35 | 23.0023 | 88.6367 | 60.0083 | 82.8
22.9871 | 195.0393 | 59.9808 | 185 | 23.0155 | 170.4017 | 59.9658 | 159.45 | 22.9978 | 143.4129 | 60.0095 | 133.9 | 23.0099 | 118.9701 | 59.9974 | 108.35 | 23.0106 | 88.6268 | 60.0083 | 82.8
22.9954 | 195.0295 | 59.9808 | 185 | 23.0238 | 170.3913 | 59.9658 | 159.45 | 23.0061 | 143.4031 | 60.0095 | 133.9 | 23.0183 | 118.9593 | 59.9968 | 108.35 | 23.0189 | 88.6222 | 60.0083 | 82.8
23.0037 | 195.0198 | 59.9808 | 185 | 23.0321 | 170.3808 | 59.9658 | 159.45 | 23.0144 | 143.3932 | 60.0095 | 133.9 | 23.0266 | 118.9485 | 59.9968 | 108.35 | 23.0273 | 88.6175 | 60.0083 | 82.8
23.0121 | 195.01 | 59.9808 | 185 | 23.0405 | 170.3704 | 59.9658 | 159.45 | 23.0228 | 143.3834 | 60.0095 | 133.9 | 23.0349 | 118.9377 | 59.9968 | 108.35 | 23.0356 | 88.6129 | 60.0083 | 82.8
23.0204 | 195.0003 | 59.9808 | 185 | 23.0488 | 170.3599 | 59.9658 | 159.45 | 23.0311 | 143.3736 | 60.0095 | 133.9 | 23.0433 | 118.9266 | 59.9968 | 108.35 | 23.0439 | 88.6083 | 60.0083 | 82.8
23.0287 | 194.9906 | 59.9808 | 185 | 23.0572 | 170.3495 | 59.9658 | 159.45 | 23.0395 | 143.3637 | 60.0095 | 133.9 | 23.0516 | 118.9147 | 59.9968 | 108.35 | 23.0523 | 88.6037 | 60.0083 | 82.8
23.0371 | 194.9808 | 59.9786 | 185 | 23.0655 | 170.339 | 59.9658 | 159.45 | 23.0478 | 143.3539 | 60.0095 | 133.9 | 23.0599 | 118.9027 | 59.9968 | 108.35 | 23.0606 | 88.599 | 60.0083 | 82.8
23.0454 | 194.9711 | 59.9786 | 185 | 23.0738 | 170.3286 | 59.9658 | 159.45 | 23.0561 | 143.344 | 60.0095 | 133.9 | 23.0683 | 118.8908 | 59.9968 | 108.35 | 23.0689 | 88.5944 | 60.0083 | 82.8
23.0538 | 194.9614 | 59.9786 | 185 | 23.0822 | 170.3181 | 59.9658 | 159.45 | 23.0645 | 143.3342 | 60.0095 | 133.9 | 23.0766 | 118.8788 | 59.9968 | 108.35 | 23.0773 | 88.5898 | 60.0083 | 82.8
23.0621 | 194.9516 | 59.9786 | 185 | 23.0905 | 170.3076 | 59.9658 | 159.45 | 23.0728 | 143.3244 | 60.0095 | 133.9 | 23.085 | 118.8669 | 59.9968 | 108.35 | 23.0856 | 88.5852 | 60.0083 | 82.8
23.0704 | 194.9419 | 59.9786 | 185 | 23.0988 | 170.2972 | 59.9658 | 159.45 | 23.0811 | 143.3145 | 60.0095 | 133.9 | 23.0933 | 118.8549 | 59.9968 | 108.35 | 23.0939 | 88.5805 | 60.0083 | 82.8
23.0788 | 194.9321 | 59.9786 | 185 | 23.1072 | 170.2867 | 59.9658 | 159.45 | 23.0894 | 143.3047 | 60.0095 | 133.9 | 23.1016 | 118.843 | 59.9968 | 108.35 | 23.1023 | 88.5759 | 60.0083 | 82.8
23.0871 | 194.9224 | 59.9786 | 185 | 23.1155 | 170.2763 | 59.9658 | 159.45 | 23.0978 | 143.2949 | 60.0095 | 133.9 | 23.11 | 118.8311 | 59.9968 | 108.35 | 23.1106 | 88.5713 | 60.0083 | 82.8
23.0954 | 194.9127 | 59.9786 | 185 | 23.1239 | 170.2658 | 59.9658 | 159.45 | 23.1061 | 143.285 | 60.0095 | 133.9 | 23.1183 | 118.8191 | 59.9968 | 108.35 | 23.1189 | 88.5667 | 60.0083 | 82.8
23.1038 | 194.9029 | 59.9786 | 185 | 23.1322 | 170.2554 | 59.9658 | 159.45 | 23.1144 | 143.2752 | 60.0095 | 133.9 | 23.1266 | 118.8072 | 59.9968 | 108.35 | 23.1273 | 88.562 | 60.0083 | 82.8
23.1121 | 194.8932 | 59.9786 | 185 | 23.1405 | 170.2449 | 59.9658 | 159.45 | 23.1228 | 143.2653 | 60.0095 | 133.9 | 23.1349 | 118.7952 | 59.9968 | 108.35 | 23.1356 | 88.5574 | 60.0083 | 82.8
23.1205 | 194.8835 | 59.9786 | 185 | 23.1489 | 170.2398 | 59.9658 | 159.45 | 23.1311 | 143.2555 | 60.0095 | 133.9 | 23.1433 | 118.7833 | 59.9968 | 108.35 | 23.1439 | 88.5528 | 60.0083 | 82.8
23.1288 | 194.8737 | 59.9786 | 185 | 23.1572 | 170.2346 | 59.9658 | 159.45 | 23.1394 | 143.2457 | 60.0095 | 133.9 | 23.1516 | 118.7713 | 59.9968 | 108.35 | 23.1523 | 88.5482 | 60.0083 | 82.8
23.1371 | 194.864 | 59.9786 | 185 | 23.1656 | 170.2294 | 59.9658 | 159.45 | 23.1478 | 143.2358 | 60.0095 | 133.9 | 23.1599 | 118.7594 | 59.9968 | 108.35 | 23.1606 | 88.5435 | 60.0083 | 82.8
23.1455 | 194.8543 | 59.9786 | 185 | 23.1739 | 170.2242 | 59.9658 | 159.45 | 23.1561 | 143.226 | 60.0095 | 133.9 | 23.1683 | 118.7474 | 59.9968 | 108.35 | 23.1689 | 88.5389 | 60.0083 | 82.8
23.1538 | 194.8445 | 59.9786 | 185 | 23.1822 | 170.219 | 59.9658 | 159.45 | 23.1644 | 143.2162 | 60.0095 | 133.9 | 23.1766 | 118.7355 | 59.9968 | 108.35 | 23.1772 | 88.5343 | 60.0096 | 82.8
23.1621 | 194.8348 | 59.9786 | 185 | 23.1906 | 170.2139 | 59.9658 | 159.45 | 23.1728 | 143.2063 | 60.0057 | 133.9 | 23.185 | 118.7235 | 59.9968 | 108.35 | 23.1856 | 88.5297 | 60.0096 | 82.8
23.1705 | 194.825 | 59.9786 | 185 | 23.1989 | 170.2087 | 59.9658 | 159.45 | 23.1811 | 143.1965 | 60.0057 | 133.9 | 23.1933 | 118.7116 | 59.9968 | 108.35 | 23.1939 | 88.5251 | 60.0096 | 82.8
23.1788 | 194.8153 | 59.9786 | 185 | 23.2072 | 170.2035 | 59.9658 | 159.45 | 23.1894 | 143.1866 | 60.0057 | 133.9 | 23.2016 | 118.6997 | 59.9968 | 108.35 | 23.2022 | 88.5204 | 60.0096 | 82.8
23.1871 | 194.8056 | 59.9786 | 185 | 23.2156 | 170.1983 | 59.967 | 159.45 | 23.1978 | 143.1768 | 60.0057 | 133.9 | 23.21 | 118.6877 | 59.9968 | 108.35 | 23.2106 | 88.5158 | 60.0096 | 82.8
23.1955 | 194.7958 | 59.9786 | 185 | 23.2239 | 170.1931 | 59.967 | 159.45 | 23.2061 | 143.1669 | 60.0057 | 133.9 | 23.2183 | 118.6758 | 59.9982 | 108.35 | 23.2189 | 88.5112 | 60.0096 | 82.8
23.2038 | 194.7861 | 59.9786 | 185 | 23.2323 | 170.188 | 59.967 | 159.45 | 23.2144 | 143.1571 | 60.0057 | 133.9 | 23.2266 | 118.6638 | 59.9982 | 108.35 | 23.2272 | 88.5066 | 60.0096 | 82.8
23.2122 | 194.7764 | 59.9786 | 185 | 23.2406 | 170.1828 | 59.967 | 159.45 | 23.2227 | 143.1473 | 60.0057 | 133.9 | 23.235 | 118.6519 | 59.9982 | 108.35 | 23.2356 | 88.5019 | 60.0096 | 82.8
23.2205 | 194.7666 | 59.9786 | 185 | 23.2489 | 170.1776 | 59.967 | 159.45 | 23.2311 | 143.1374 | 60.0057 | 133.9 | 23.2433 | 118.6399 | 59.9982 | 108.35 | 23.2439 | 88.4973 | 60.0096 | 82.8
23.2288 | 194.7569 | 59.9786 | 185 | 23.2573 | 170.1724 | 59.967 | 159.45 | 23.2394 | 143.1276 | 60.0057 | 133.9 | 23.2516 | 118.628 | 59.9982 | 108.35 | 23.2522 | 88.4927 | 60.0096 | 82.8
23.2372 | 194.7471 | 59.9772 | 185 | 23.2656 | 170.1672 | 59.967 | 159.45 | 23.2477 | 143.1178 | 60.0057 | 133.9 | 23.2599 | 118.616 | 59.9982 | 108.35 | 23.2606 | 88.4881 | 60.0096 | 82.8
23.2455 | 194.7374 | 59.9772 | 185 | 23.274 | 170.162 | 59.967 | 159.45 | 23.2561 | 143.1079 | 60.0057 | 133.9 | 23.2683 | 118.6041 | 59.9982 | 108.35 | 23.2689 | 88.4834 | 60.0096 | 82.8
23.2538 | 194.7277 | 59.9772 | 185 | 23.2823 | 170.1569 | 59.967 | 159.45 | 23.2644 | 143.0981 | 60.0057 | 133.9 | 23.2766 | 118.5922 | 59.9982 | 108.35 | 23.2772 | 88.4788 | 60.0096 | 82.8
23.2622 | 194.7166 | 59.9772 | 185 | 23.2906 | 170.1517 | 59.967 | 159.45 | 23.2727 | 143.0882 | 60.0057 | 133.9 | 23.285 | 118.5802 | 59.9982 | 108.35 | 23.2856 | 88.4742 | 60.0096 | 82.8
23.2705 | 194.7037 | 59.9772 | 185 | 23.299 | 170.1465 | 59.967 | 159.45 | 23.2811 | 143.0784 | 60.0057 | 133.9 | 23.2933 | 118.5683 | 59.9982 | 108.35 | 23.2939 | 88.4696 | 60.0096 | 82.8
23.2788 | 194.6908 | 59.9772 | 185 | 23.3073 | 170.1413 | 59.967 | 159.45 | 23.2894 | 143.0686 | 60.0057 | 133.9 | 23.3016 | 118.5563 | 59.9982 | 108.35 | 23.3022 | 88.4649 | 60.0096 | 82.8
23.2872 | 194.6779 | 59.9772 | 185 | 23.3156 | 170.1361 | 59.967 | 159.45 | 23.2978 | 143.0587 | 60.0057 | 133.9 | 23.31 | 118.5444 | 59.9982 | 108.35 | 23.3105 | 88.4603 | 60.0096 | 82.8
23.2955 | 194.665 | 59.9772 | 185 | 23.324 | 170.131 | 59.967 | 159.45 | 23.3061 | 143.0489 | 60.0057 | 133.9 | 23.3183 | 118.5324 | 59.9982 | 108.35 | 23.3189 | 88.4557 | 60.0096 | 82.8
23.3038 | 194.6521 | 59.9772 | 185 | 23.3323 | 170.1258 | 59.967 | 159.45 | 23.3144 | 143.039 | 60.0057 | 133.9 | 23.3266 | 118.5205 | 59.9982 | 108.35 | 23.3272 | 88.4511 | 60.0096 | 82.8
23.3122 | 194.6392 | 59.9772 | 185 | 23.3406 | 170.1206 | 59.967 | 159.45 | 23.3228 | 143.0292 | 60.0057 | 133.9 | 23.335 | 118.5085 | 59.9982 | 108.35 | 23.3355 | 88.4464 | 60.0096 | 82.8
23.3205 | 194.6263 | 59.9772 | 185 | 23.349 | 170.1154 | 59.967 | 159.45 | 23.3311 | 143.0194 | 60.0057 | 133.9 | 23.3433 | 118.4966 | 59.9982 | 108.35 | 23.3439 | 88.4418 | 60.0096 | 82.8
23.3289 | 194.6134 | 59.9772 | 185 | 23.3573 | 170.1102 | 59.967 | 159.45 | 23.3394 | 143.0096 | 60.0057 | 133.9 | 23.3516 | 118.4846 | 59.9982 | 108.35 | 23.3522 | 88.4372 | 60.0096 | 82.8
23.3372 | 194.6006 | 59.9772 | 185 | 23.3657 | 170.1051 | 59.967 | 159.45 | 23.3477 | 142.9999 | 60.0057 | 133.9 | 23.36 | 118.4727 | 59.9982 | 108.35 | 23.3605 | 88.4326 | 60.0096 | 82.8
23.3455 | 194.5876 | 59.9772 | 185 | 23.374 | 170.0999 | 59.967 | 159.45 | 23.3561 | 142.9902 | 60.0057 | 133.9 | 23.3683 | 118.4608 | 59.9982 | 108.35 | 23.3689 | 88.4279 | 60.0096 | 82.8
23.3539 | 194.5748 | 59.9772 | 185 | 23.3823 | 170.0947 | 59.967 | 159.45 | 23.3644 | 142.9805 | 60.0057 | 133.9 | 23.3766 | 118.4488 | 59.9982 | 108.35 | 23.3772 | 88.4233 | 60.011 | 82.8
23.3622 | 194.5619 | 59.9772 | 185 | 23.3907 | 170.0895 | 59.967 | 159.45 | 23.3727 | 142.9707 | 60.0029 | 133.9 | 23.3849 | 118.4369 | 59.9982 | 108.35 | 23.3856 | 88.4187 | 60.011 | 82.8
23.3705 | 194.549 | 59.9772 | 185 | 23.399 | 170.0843 | 59.967 | 159.45 | 23.3811 | 142.961 | 60.0029 | 133.9 | 23.3933 | 118.4249 | 59.9982 | 108.35 | 23.3939 | 88.4141 | 60.011 | 82.8
23.3789 | 194.5361 | 59.9772 | 185 | 23.4073 | 170.0791 | 59.967 | 159.45 | 23.3894 | 142.9513 | 60.0029 | 133.9 | 23.4016 | 118.413 | 59.9982 | 108.35 | 23.4022 | 88.4094 | 60.011 | 82.8
23.3872 | 194.5232 | 59.9772 | 185 | 23.4157 | 170.074 | 59.9678 | 159.45 | 23.3977 | 142.9416 | 60.0029 | 133.9 | 23.41 | 118.401 | 59.9982 | 108.35 | 23.4106 | 88.4048 | 60.011 | 82.8
23.3956 | 194.5103 | 59.9772 | 185 | 23.424 | 170.0688 | 59.9678 | 159.45 | 23.4061 | 142.9319 | 60.0029 | 133.9 | 23.4183 | 118.3891 | 59.9966 | 108.35 | 23.4189 | 88.4002 | 60.011 | 82.8
23.4039 | 194.4974 | 59.9772 | 185 | 23.4324 | 170.0636 | 59.9678 | 159.45 | 23.4144 | 142.9221 | 60.0029 | 133.9 | 23.4266 | 118.3771 | 59.9966 | 108.35 | 23.4272 | 88.3956 | 60.011 | 82.8
23.4122 | 194.4845 | 59.9772 | 185 | 23.4407 | 170.0584 | 59.9678 | 159.45 | 23.4227 | 142.9124 | 60.0029 | 133.9 | 23.435 | 118.3652 | 59.9966 | 108.35 | 23.4355 | 88.391 | 60.011 | 82.8
23.4206 | 194.4716 | 59.9772 | 185 | 23.449 | 170.0532 | 59.9678 | 159.45 | 23.4311 | 142.9027 | 60.0029 | 133.9 | 23.4433 | 118.3533 | 59.9966 | 108.35 | 23.4439 | 88.3863 | 60.011 | 82.8
23.4289 | 194.4587 | 59.9772 | 185 | 23.4574 | 170.048 | 59.9678 | 159.45 | 23.4394 | 142.893 | 60.0029 | 133.9 | 23.4516 | 118.3413 | 59.9966 | 108.35 | 23.4522 | 88.3817 | 60.011 | 82.8
23.4372 | 194.4458 | 59.9758 | 185 | 23.4657 | 170.0429 | 59.9678 | 159.45 | 23.4477 | 142.8833 | 60.0029 | 133.9 | 23.46 | 118.3294 | 59.9966 | 108.35 | 23.4605 | 88.3771 | 60.011 | 82.8
23.4456 | 194.4329 | 59.9758 | 185 | 23.4741 | 170.0377 | 59.9678 | 159.45 | 23.4561 | 142.8735 | 60.0029 | 133.9 | 23.4683 | 118.3174 | 59.9966 | 108.35 | 23.4689 | 88.3725 | 60.011 | 82.8
23.4539 | 194.42 | 59.9758 | 185 | 23.4824 | 170.0325 | 59.9678 | 159.45 | 23.4644 | 142.8638 | 60.0029 | 133.9 | 23.4766 | 118.3055 | 59.9966 | 108.35 | 23.4772 | 88.3678 | 60.011 | 82.8
23.4622 | 194.4071 | 59.9758 | 185 | 23.4907 | 170.0273 | 59.9678 | 159.45 | 23.4727 | 142.8541 | 60.0029 | 133.9 | 23.485 | 118.2935 | 59.9966 | 108.35 | 23.4855 | 88.3632 | 60.011 | 82.8
23.4706 | 194.3942 | 59.9758 | 185 | 23.4991 | 170.0222 | 59.9678 | 159.45 | 23.4811 | 142.8444 | 60.0029 | 133.9 | 23.4933 | 118.2816 | 59.9966 | 108.35 | 23.4939 | 88.3586 | 60.011 | 82.8
23.4789 | 194.3813 | 59.9758 | 185 | 23.5074 | 170.017 | 59.9678 | 159.45 | 23.4894 | 142.8346 | 60.0029 | 133.9 | 23.5016 | 118.2696 | 59.9966 | 108.35 | 23.5022 | 88.354 | 60.011 | 82.8
23.4873 | 194.3684 | 59.9758 | 185 | 23.5157 | 170.0118 | 59.9678 | 159.45 | 23.4977 | 142.8249 | 60.0029 | 133.9 | 23.51 | 118.2577 | 59.9966 | 108.35 | 23.5105 | 88.3493 | 60.011 | 82.8
23.4956 | 194.3555 | 59.9758 | 185 | 23.5241 | 170.0066 | 59.9678 | 159.45 | 23.5061 | 142.8152 | 60.0029 | 133.9 | 23.5183 | 118.2458 | 59.9966 | 108.35 | 23.5189 | 88.3447 | 60.011 | 82.8
23.5039 | 194.3426 | 59.9758 | 185 | 23.5324 | 170.0014 | 59.9678 | 159.45 | 23.5144 | 142.8055 | 60.0029 | 133.9 | 23.5266 | 118.2338 | 59.9966 | 108.35 | 23.5272 | 88.3401 | 60.011 | 82.8
23.5123 | 194.3297 | 59.9758 | 185 | 23.5408 | 169.9962 | 59.9678 | 159.45 | 23.5227 | 142.7958 | 60.0029 | 133.9 | 23.535 | 118.2219 | 59.9966 | 108.35 | 23.5355 | 88.3355 | 60.011 | 82.8
23.5206 | 194.3168 | 59.9758 | 185 | 23.5491 | 169.9911 | 59.9678 | 159.45 | 23.5311 | 142.786 | 60.0029 | 133.9 | 23.5433 | 118.2099 | 59.9966 | 108.35 | 23.5439 | 88.3308 | 60.011 | 82.8
23.5289 | 194.3039 | 59.9758 | 185 | 23.5574 | 169.9859 | 59.9678 | 159.45 | 23.5394 | 142.7763 | 60.0029 | 133.9 | 23.5516 | 118.1981 | 59.9966 | 108.35 | 23.5522 | 88.3262 | 60.011 | 82.8
23.5373 | 194.291 | 59.9758 | 185 | 23.5658 | 169.9807 | 59.9678 | 159.45 | 23.5477 | 142.7666 | 60.0029 | 133.9 | 23.56 | 118.1876 | 59.9966 | 108.35 | 23.5605 | 88.3216 | 60.011 | 82.8
23.5456 | 194.2781 | 59.9758 | 185 | 23.5741 | 169.9755 | 59.9678 | 159.45 | 23.5561 | 142.7569 | 60.0029 | 133.9 | 23.5683 | 118.1771 | 59.9966 | 108.35 | 23.5688 | 88.317 | 60.011 | 82.8
23.554 | 194.2652 | 59.9758 | 185 | 23.5825 | 169.9703 | 59.9678 | 159.45 | 23.5644 | 142.7471 | 60.0029 | 133.9 | 23.5766 | 118.1666 | 59.9966 | 108.35 | 23.5772 | 88.3123 | 60.0124 | 82.8
23.5623 | 194.2523 | 59.9758 | 185 | 23.5908 | 169.9651 | 59.9678 | 159.45 | 23.5727 | 142.7374 | 60.0016 | 133.9 | 23.585 | 118.1561 | 59.9966 | 108.35 | 23.5855 | 88.3077 | 60.0124 | 82.8
23.5706 | 194.2394 | 59.9758 | 185 | 23.5991 | 169.96 | 59.9678 | 159.45 | 23.5811 | 142.7277 | 60.0016 | 133.9 | 23.5933 | 118.1456 | 59.9966 | 108.35 | 23.5938 | 88.3031 | 60.0124 | 82.8
23.579 | 194.2265 | 59.9758 | 185 | 23.6075 | 169.9548 | 59.9678 | 159.45 | 23.5894 | 142.718 | 60.0016 | 133.9 | 23.6017 | 118.1351 | 59.9966 | 108.35 | 23.6022 | 88.2985 | 60.0124 | 82.8
23.5873 | 194.2136 | 59.9758 | 185 | 23.6158 | 169.9496 | 59.9683 | 159.45 | 23.5977 | 142.7083 | 60.0016 | 133.9 | 23.61 | 118.1246 | 59.9966 | 108.35 | 23.6105 | 88.2897 | 60.0124 | 82.8
23.5956 | 194.2007 | 59.9758 | 185 | 23.6241 | 169.9444 | 59.9683 | 159.45 | 23.606 | 142.6985 | 60.0016 | 133.9 | 23.6183 | 118.1141 | 59.9952 | 108.35 | 23.6188 | 88.2761 | 60.0124 | 82.8
23.604 | 194.1878 | 59.9758 | 185 | 23.6325 | 169.9393 | 59.9683 | 159.45 | 23.6144 | 142.6888 | 60.0016 | 133.9 | 23.6266 | 118.1036 | 59.9952 | 108.35 | 23.6272 | 88.2625 | 60.0124 | 82.8
23.6123 | 194.1749 | 59.9758 | 185 | 23.6408 | 169.9341 | 59.9683 | 159.45 | 23.6227 | 142.6791 | 60.0016 | 133.9 | 23.635 | 118.0931 | 59.9952 | 108.35 | 23.6355 | 88.2489 | 60.0124 | 82.8
23.6207 | 194.162 | 59.9758 | 185 | 23.6491 | 169.9289 | 59.9683 | 159.45 | 23.6311 | 142.6694 | 60.0016 | 133.9 | 23.6433 | 118.0826 | 59.9952 | 108.35 | 23.6438 | 88.2353 | 60.0124 | 82.8
23.629 | 194.1491 | 59.9758 | 185 | 23.6575 | 169.9237 | 59.9683 | 159.45 | 23.6394 | 142.6597 | 60.0015 | 133.9 | 23.6516 | 118.0721 | 59.9952 | 108.35 | 23.6522 | 88.2217 | 60.0124 | 82.8
23.6373 | 194.1362 | 59.975 | 185 | 23.6658 | 169.9185 | 59.9683 | 159.45 | 23.6477 | 142.6499 | 60.0015 | 133.9 | 23.66 | 118.0616 | 59.9952 | 108.35 | 23.6605 | 88.2081 | 60.0124 | 82.8
23.6457 | 194.1234 | 59.975 | 185 | 23.6742 | 169.9133 | 59.9683 | 159.45 | 23.6561 | 142.6402 | 60.0015 | 133.9 | 23.6683 | 118.0511 | 59.9952 | 108.35 | 23.6688 | 88.1945 | 60.0124 | 82.8
23.654 | 194.1105 | 59.975 | 185 | 23.6825 | 169.9082 | 59.9683 | 159.45 | 23.6644 | 142.6305 | 60.0015 | 133.9 | 23.6766 | 118.0406 | 59.9952 | 108.35 | 23.6772 | 88.1809 | 60.0124 | 82.8
23.6623 | 194.0975 | 59.975 | 185 | 23.6908 | 169.903 | 59.9683 | 159.45 | 23.6727 | 142.6208 | 60.0015 | 133.9 | 23.685 | 118.0301 | 59.9952 | 108.35 | 23.6855 | 88.1673 | 60.0124 | 82.8
23.6707 | 194.0847 | 59.975 | 185 | 23.6992 | 169.8978 | 59.9683 | 159.45 | 23.6811 | 142.611 | 60.0015 | 133.9 | 23.6933 | 118.0196 | 59.9952 | 108.35 | 23.6938 | 88.1537 | 60.0124 | 82.8
23.679 | 194.0718 | 59.975 | 185 | 23.7075 | 169.8878 | 59.9683 | 159.45 | 23.6894 | 142.6013 | 60.0015 | 133.9 | 23.7017 | 118.0091 | 59.9952 | 108.35 | 23.7021 | 88.1401 | 60.0124 | 82.8
23.6873 | 194.0589 | 59.975 | 185 | 23.7159 | 169.877 | 59.9683 | 159.45 | 23.6977 | 142.5916 | 60.0015 | 133.9 | 23.71 | 117.9986 | 59.9952 | 108.35 | 23.7105 | 88.1265 | 60.0124 | 82.8
23.6957 | 194.046 | 59.975 | 185 | 23.7242 | 169.8661 | 59.9683 | 159.45 | 23.7061 | 142.5819 | 60.0015 | 133.9 | 23.7183 | 117.9881 | 59.9952 | 108.35 | 23.7188 | 88.1129 | 60.0124 | 82.8
23.704 | 194.0331 | 59.975 | 185 | 23.7325 | 169.8553 | 59.9683 | 159.45 | 23.7144 | 142.5722 | 60.0015 | 133.9 | 23.7267 | 117.9776 | 59.9952 | 108.35 | 23.7271 | 88.0993 | 60.0124 | 82.8
23.7124 | 194.0202 | 59.975 | 185 | 23.7409 | 169.8445 | 59.9683 | 159.45 | 23.7227 | 142.5624 | 60.0015 | 133.9 | 23.735 | 117.9671 | 59.9952 | 108.35 | 23.7355 | 88.0857 | 60.0124 | 82.8
23.7207 | 194.0073 | 59.975 | 185 | 23.7492 | 169.8336 | 59.9683 | 159.45 | 23.731 | 142.5527 | 60.0015 | 133.9 | 23.7433 | 117.9566 | 59.9952 | 108.35 | 23.7438 | 88.0721 | 60.0124 | 82.8
23.729 | 193.9944 | 59.975 | 185 | 23.7575 | 169.8228 | 59.9683 | 159.45 | 23.7394 | 142.543 | 60.0015 | 133.9 | 23.7516 | 117.9461 | 59.9952 | 108.35 | 23.7521 | 88.0585 | 60.0124 | 82.8
23.7374 | 193.9815 | 59.975 | 185 | 23.7659 | 169.812 | 59.9683 | 159.45 | 23.7477 | 142.5333 | 60.0015 | 133.9 | 23.76 | 117.9356 | 59.9952 | 108.35 | 23.7605 | 88.0449 | 60.0124 | 82.8
23.7457 | 193.9686 | 59.975 | 185 | 23.7742 | 169.8011 | 59.9683 | 159.45 | 23.756 | 142.5235 | 60.0015 | 133.9 | 23.7683 | 117.9251 | 59.9952 | 108.35 | 23.7688 | 88.0313 | 60.0124 | 82.8
23.754 | 193.9557 | 59.975 | 185 | 23.7826 | 169.7903 | 59.9683 | 159.45 | 23.7644 | 142.5138 | 60.0015 | 133.9 | 23.7766 | 117.9146 | 59.9952 | 108.35 | 23.7771 | 88.0177 | 60.0138 | 82.8
23.7624 | 193.9428 | 59.975 | 185 | 23.7909 | 169.7794 | 59.9683 | 159.45 | 23.7727 | 142.5041 | 60.0012 | 133.9 | 23.785 | 117.9041 | 59.9952 | 108.35 | 23.7855 | 88.0041 | 60.0138 | 82.8
23.7707 | 193.9308 | 59.975 | 185 | 23.7992 | 169.7686 | 59.9683 | 159.45 | 23.7811 | 142.4944 | 60.0012 | 133.9 | 23.7933 | 117.8936 | 59.9952 | 108.35 | 23.7938 | 87.9905 | 60.0138 | 82.8
23.779 | 193.9216 | 59.975 | 185 | 23.8076 | 169.7578 | 59.9683 | 159.45 | 23.7894 | 142.4846 | 60.0012 | 133.9 | 23.8017 | 117.8831 | 59.9952 | 108.35 | 23.8021 | 87.9769 | 60.0138 | 82.8
23.7874 | 193.9125 | 59.975 | 185 | 23.8159 | 169.7469 | 59.9677 | 159.45 | 23.7977 | 142.4749 | 60.0012 | 133.9 | 23.81 | 117.8726 | 59.9952 | 108.35 | 23.8105 | 87.9633 | 60.0138 | 82.8
23.7957 | 193.9033 | 59.975 | 185 | 23.8242 | 169.7361 | 59.9677 | 159.45 | 23.8061 | 142.4652 | 60.0012 | 133.9 | 23.8183 | 117.8621 | 59.9943 | 108.35 | 23.8188 | 87.9497 | 60.0138 | 82.8
23.804 | 193.8942 | 59.975 | 185 | 23.8326 | 169.7253 | 59.9677 | 159.45 | 23.8144 | 142.4555 | 60.0012 | 133.9 | 23.8267 | 117.8516 | 59.9943 | 108.35 | 23.8271 | 87.9361 | 60.0138 | 82.8
23.8124 | 193.885 | 59.975 | 185 | 23.8409 | 169.7144 | 59.9677 | 159.45 | 23.8227 | 142.4458 | 60.0012 | 133.9 | 23.835 | 117.8411 | 59.9943 | 108.35 | 23.8354 | 87.9225 | 60.0138 | 82.8
23.8207 | 193.8759 | 59.975 | 185 | 23.8492 | 169.7036 | 59.9677 | 159.45 | 23.8311 | 142.4361 | 60.0012 | 133.9 | 23.8433 | 117.8306 | 59.9943 | 108.35 | 23.8438 | 87.9089 | 60.0138 | 82.8
23.8291 | 193.8667 | 59.975 | 185 | 23.8576 | 169.6927 | 59.9677 | 159.45 | 23.8394 | 142.4263 | 60.0012 | 133.9 | 23.8517 | 117.8201 | 59.9943 | 108.35 | 23.8521 | 87.8953 | 60.0138 | 82.8
23.8374 | 193.8576 | 59.9742 | 185 | 23.8659 | 169.6819 | 59.9677 | 159.45 | 23.8477 | 142.4166 | 60.0012 | 133.9 | 23.86 | 117.8096 | 59.9943 | 108.35 | 23.8604 | 87.8817 | 60.0138 | 82.8
23.8457 | 193.8484 | 59.9742 | 185 | 23.8743 | 169.6711 | 59.9677 | 159.45 | 23.856 | 142.4069 | 60.0012 | 133.9 | 23.8683 | 117.7991 | 59.9943 | 108.35 | 23.8688 | 87.8681 | 60.0138 | 82.8
23.8541 | 193.8392 | 59.9742 | 185 | 23.8826 | 169.6602 | 59.9677 | 159.45 | 23.8644 | 142.3972 | 60.0012 | 133.9 | 23.8766 | 117.7886 | 59.9943 | 108.35 | 23.8771 | 87.8545 | 60.0138 | 82.8
23.8624 | 193.8301 | 59.9742 | 185 | 23.8909 | 169.6494 | 59.9677 | 159.45 | 23.8727 | 142.3873 | 60.0012 | 133.9 | 23.885 | 117.7781 | 59.9943 | 108.35 | 23.8854 | 87.8409 | 60.0138 | 82.8
23.8707 | 193.8209 | 59.9742 | 185 | 23.8993 | 169.6385 | 59.9677 | 159.45 | 23.881 | 142.3759 | 60.0012 | 133.9 | 23.8933 | 117.7676 | 59.9943 | 108.35 | 23.8938 | 87.8273 | 60.0138 | 82.8
23.8791 | 193.8118 | 59.9742 | 185 | 23.9076 | 169.6277 | 59.9677 | 159.45 | 23.8894 | 142.3645 | 60.0012 | 133.9 | 23.9017 | 117.7571 | 59.9943 | 108.35 | 23.9021 | 87.8137 | 60.0138 | 82.8
23.8874 | 193.8026 | 59.9742 | 185 | 23.916 | 169.6169 | 59.9677 | 159.45 | 23.8977 | 142.3531 | 60.0012 | 133.9 | 23.91 | 117.7466 | 59.9943 | 108.35 | 23.9104 | 87.8001 | 60.0138 | 82.8
23.8958 | 193.7935 | 59.9742 | 185 | 23.9243 | 169.606 | 59.9677 | 159.45 | 23.9061 | 142.3417 | 60.0012 | 133.9 | 23.9183 | 117.7361 | 59.9943 | 108.35 | 23.9188 | 87.7865 | 60.0138 | 82.8
23.9041 | 193.7843 | 59.9742 | 185 | 23.9326 | 169.5952 | 59.9677 | 159.45 | 23.9144 | 142.3303 | 60.0012 | 133.9 | 23.9267 | 117.7256 | 59.9943 | 108.35 | 23.9271 | 87.7729 | 60.0138 | 82.8
23.9124 | 193.7752 | 59.9742 | 185 | 23.941 | 169.5843 | 59.9677 | 159.45 | 23.9227 | 142.3189 | 60.0012 | 133.9 | 23.935 | 117.7151 | 59.9943 | 108.35 | 23.9354 | 87.7593 | 60.0138 | 82.8
23.9208 | 193.766 | 59.9742 | 185 | 23.9493 | 169.5735 | 59.9677 | 159.45 | 23.9311 | 142.3075 | 60.0012 | 133.9 | 23.9433 | 117.7046 | 59.9943 | 108.35 | 23.9438 | 87.7457 | 60.0138 | 82.8
23.9291 | 193.7569 | 59.9742 | 185 | 23.9576 | 169.5627 | 59.9677 | 159.45 | 23.9394 | 142.2961 | 60.0012 | 133.9 | 23.9517 | 117.6941 | 59.9943 | 108.35 | 23.9521 | 87.7321 | 60.0138 | 82.8
23.9374 | 193.7477 | 59.9742 | 185 | 23.966 | 169.5518 | 59.9677 | 159.45 | 23.9477 | 142.2847 | 60.0012 | 133.9 | 23.96 | 117.6836 | 59.9943 | 108.35 | 23.9604 | 87.7185 | 60.0138 | 82.8
23.9458 | 193.7386 | 59.9742 | 185 | 23.9743 | 169.541 | 59.9677 | 159.45 | 23.9561 | 142.2733 | 60.0012 | 133.9 | 23.9683 | 117.673 | 59.9943 | 108.35 | 23.9688 | 87.7049 | 60.0138 | 82.8
23.9541 | 193.7294 | 59.9742 | 185 | 23.9827 | 169.5301 | 59.9677 | 159.45 | 23.9644 | 142.2619 | 60.0012 | 133.9 | 23.9767 | 117.6626 | 59.9943 | 108.35 | 23.9771 | 87.6913 | 60.0124 | 82.8
23.9624 | 193.7202 | 59.9742 | 185 | 23.991 | 169.5193 | 59.9677 | 159.45 | 23.9727 | 142.2505 | 60.0018 | 133.9 | 23.985 | 117.652 | 59.9943 | 108.35 | 23.9854 | 87.6777 | 60.0124 | 82.8
23.9708 | 193.7111 | 59.9742 | 185 | 23.9993 | 169.5085 | 59.9677 | 159.45 | 23.981 | 142.2391 | 60.0018 | 133.9 | 23.9933 | 117.6415 | 59.9943 | 108.35 | 23.9937 | 87.6641 | 60.0124 | 82.8
23.9791 | 193.7019 | 59.9742 | 185 | 24.0077 | 169.4976 | 59.9677 | 159.45 | 23.9894 | 142.2277 | 60.0018 | 133.9 | 24.0017 | 117.6311 | 59.9943 | 108.35 | 24.0021 | 87.6505 | 60.0124 | 82.8
23.9875 | 193.6928 | 59.9742 | 185 | 24.016 | 169.4868 | 59.9664 | 159.45 | 23.9977 | 142.2163 | 60.0018 | 133.9 | 24.01 | 117.6205 | 59.9943 | 108.35 | 24.0104 | 87.6369 | 60.0124 | 82.8
23.9958 | 193.6836 | 59.9742 | 185 | 24.0244 | 169.4759 | 59.9664 | 159.45 | 24.006 | 142.2049 | 60.0018 | 133.9 | 24.0183 | 117.61 | 59.9899 | 108.35 | 24.0187 | 87.6234 | 60.0124 | 82.8
24.0041 | 193.6745 | 59.9742 | 185 | 24.0327 | 169.4651 | 59.9664 | 159.45 | 24.0144 | 142.1935 | 60.0018 | 133.9 | 24.0267 | 117.5995 | 59.9899 | 108.35 | 24.0271 | 87.6097 | 60.0124 | 82.8
24.0125 | 193.6653 | 59.9742 | 185 | 24.041 | 169.4543 | 59.9664 | 159.45 | 24.0227 | 142.1821 | 60.0018 | 133.9 | 24.035 | 117.589 | 59.9899 | 108.35 | 24.0354 | 87.5962 | 60.0124 | 82.8
24.0208 | 193.6562 | 59.9742 | 185 | 24.0494 | 169.4434 | 59.9664 | 159.45 | 24.031 | 142.1707 | 60.0018 | 133.9 | 24.0433 | 117.5785 | 59.9899 | 108.35 | 24.0437 | 87.5826 | 60.0124 | 82.8
24.0291 | 193.647 | 59.9742 | 185 | 24.0577 | 169.4326 | 59.9664 | 159.45 | 24.0394 | 142.1593 | 60.0018 | 133.9 | 24.0517 | 117.5682 | 59.9899 | 108.35 | 24.0521 | 87.569 | 60.0124 | 82.8
24.0375 | 193.6378 | 59.9736 | 185 | 24.066 | 169.4218 | 59.9664 | 159.45 | 24.0477 | 142.1479 | 60.0018 | 133.9 | 24.06 | 117.5592 | 59.9899 | 108.35 | 24.0604 | 87.5554 | 60.0124 | 82.8
24.0458 | 193.6287 | 59.9736 | 185 | 24.0744 | 169.4109 | 59.9664 | 159.45 | 24.0561 | 142.1366 | 60.0018 | 133.9 | 24.0684 | 117.5503 | 59.9899 | 108.35 | 24.0687 | 87.5418 | 60.0124 | 82.8
24.0542 | 193.6196 | 59.9736 | 185 | 24.0827 | 169.4001 | 59.9664 | 159.45 | 24.0644 | 142.1252 | 60.0018 | 133.9 | 24.0767 | 117.5414 | 59.9899 | 108.35 | 24.0771 | 87.5282 | 60.0124 | 82.8
24.0625 | 193.6104 | 59.9736 | 185 | 24.0911 | 169.3892 | 59.9664 | 159.45 | 24.0727 | 142.1137 | 60.0018 | 133.9 | 24.085 | 117.5324 | 59.9899 | 108.35 | 24.0854 | 87.5146 | 60.0124 | 82.8
24.0708 | 193.6012 | 59.9736 | 185 | 24.0994 | 169.3784 | 59.9664 | 159.45 | 24.0811 | 142.1023 | 60.0018 | 133.9 | 24.0934 | 117.5235 | 59.9899 | 108.35 | 24.0937 | 87.501 | 60.0124 | 82.8
24.0792 | 193.5921 | 59.9736 | 185 | 24.1077 | 169.3676 | 59.9664 | 159.45 | 24.0894 | 142.0909 | 60.0018 | 133.9 | 24.1017 | 117.5145 | 59.9899 | 108.35 | 24.1021 | 87.4874 | 60.0124 | 82.8
24.0875 | 193.5829 | 59.9736 | 185 | 24.1161 | 169.3567 | 59.9664 | 159.45 | 24.0977 | 142.0795 | 60.0018 | 133.9 | 24.11 | 117.5056 | 59.9899 | 108.35 | 24.1104 | 87.4738 | 60.0124 | 82.8
24.0958 | 193.5738 | 59.9736 | 185 | 24.1244 | 169.3459 | 59.9664 | 159.45 | 24.106 | 142.0681 | 60.0018 | 133.9 | 24.1183 | 117.4967 | 59.9899 | 108.35 | 24.1187 | 87.4602 | 60.0124 | 82.8
24.1042 | 193.5646 | 59.9736 | 185 | 24.1328 | 169.335 | 59.9664 | 159.45 | 24.1144 | 142.0567 | 60.0018 | 133.9 | 24.1267 | 117.4877 | 59.9899 | 108.35 | 24.127 | 87.4466 | 60.0124 | 82.8
24.1125 | 193.5555 | 59.9736 | 185 | 24.1411 | 169.3242 | 59.9664 | 159.45 | 24.1227 | 142.0453 | 60.0018 | 133.9 | 24.135 | 117.4788 | 59.9899 | 108.35 | 24.1354 | 87.433 | 60.0124 | 82.8
24.1209 | 193.5463 | 59.9736 | 185 | 24.1494 | 169.3134 | 59.9664 | 159.45 | 24.131 | 142.034 | 60.0018 | 133.9 | 24.1434 | 117.4698 | 59.9899 | 108.35 | 24.1437 | 87.4194 | 60.0124 | 82.8
24.1292 | 193.5372 | 59.9736 | 185 | 24.1577 | 169.3025 | 59.9664 | 159.45 | 24.1394 | 142.0226 | 60.0018 | 133.9 | 24.1517 | 117.4609 | 59.9899 | 108.35 | 24.1521 | 87.4058 | 60.0124 | 82.8
24.1375 | 193.528 | 59.9736 | 185 | 24.1661 | 169.2917 | 59.9664 | 159.45 | 24.1477 | 142.0112 | 60.0018 | 133.9 | 24.16 | 117.452 | 59.9899 | 108.35 | 24.1604 | 87.3922 | 60.0124 | 82.8
24.1459 | 193.5188 | 59.9736 | 185 | 24.1744 | 169.2808 | 59.9664 | 159.45 | 24.156 | 141.9998 | 60.0018 | 133.9 | 24.1684 | 117.443 | 59.9899 | 108.35 | 24.1687 | 87.3809 | 60.0124 | 82.8
24.1542 | 193.5097 | 59.9736 | 185 | 24.1828 | 169.27 | 59.9664 | 159.45 | 24.1644 | 141.9883 | 60.0018 | 133.9 | 24.1767 | 117.4341 | 59.9899 | 108.35 | 24.1771 | 87.3766 | 60.011 | 82.8
24.1625 | 193.5005 | 59.9736 | 185 | 24.1911 | 169.2592 | 59.9664 | 159.45 | 24.1727 | 141.9769 | 60.0012 | 133.9 | 24.185 | 117.4251 | 59.9899 | 108.35 | 24.1854 | 87.3722 | 60.011 | 82.8
24.1709 | 193.4914 | 59.9736 | 185 | 24.1994 | 169.2483 | 59.9664 | 159.45 | 24.1811 | 141.9655 | 60.0012 | 133.9 | 24.1934 | 117.4162 | 59.9899 | 108.35 | 24.1937 | 87.3679 | 60.011 | 82.8
24.1792 | 193.4822 | 59.9736 | 185 | 24.2078 | 169.2375 | 59.9664 | 159.45 | 24.1894 | 141.9541 | 60.0012 | 133.9 | 24.2017 | 117.4073 | 59.9899 | 108.35 | 24.2021 | 87.3636 | 60.011 | 82.8
24.1875 | 193.4731 | 59.9736 | 185 | 24.2161 | 169.2266 | 59.9647 | 159.45 | 24.1977 | 141.9427 | 60.0012 | 133.9 | 24.2101 | 117.3983 | 59.9899 | 108.35 | 24.2104 | 87.3592 | 60.011 | 82.8
24.1959 | 193.4639 | 59.9736 | 185 | 24.2245 | 169.2158 | 59.9647 | 159.45 | 24.2061 | 141.9314 | 60.0012 | 133.9 | 24.2184 | 117.3894 | 59.9872 | 108.35 | 24.2187 | 87.3549 | 60.011 | 82.8
24.2042 | 193.4548 | 59.9736 | 185 | 24.2328 | 169.205 | 59.9647 | 159.45 | 24.2144 | 141.92 | 60.0012 | 133.9 | 24.2267 | 117.3805 | 59.9872 | 108.35 | 24.2271 | 87.3506 | 60.011 | 82.8
24.2126 | 193.4456 | 59.9736 | 185 | 24.2411 | 169.1941 | 59.9647 | 159.45 | 24.2227 | 141.9086 | 60.0012 | 133.9 | 24.235 | 117.3715 | 59.9872 | 108.35 | 24.2354 | 87.3463 | 60.011 | 82.8
24.2209 | 193.4365 | 59.9736 | 185 | 24.2495 | 169.1833 | 59.9647 | 159.45 | 24.231 | 141.8972 | 60.0012 | 133.9 | 24.2434 | 117.3626 | 59.9872 | 108.35 | 24.2437 | 87.3419 | 60.011 | 82.8
24.2292 | 193.4273 | 59.9736 | 185 | 24.2578 | 169.1724 | 59.9647 | 159.45 | 24.2394 | 141.8858 | 60.0012 | 133.9 | 24.2517 | 117.3536 | 59.9872 | 108.35 | 24.252 | 87.3376 | 60.011 | 82.8
24.2376 | 193.4182 | 59.9736 | 185 | 24.2661 | 169.1616 | 59.9647 | 159.45 | 24.2477 | 141.8744 | 60.0012 | 133.9 | 24.26 | 117.3447 | 59.9872 | 108.35 | 24.2604 | 87.3333 | 60.011 | 82.8
24.2459 | 193.409 | 59.9736 | 185 | 24.2745 | 169.1508 | 59.9647 | 159.45 | 24.256 | 141.8629 | 60.0012 | 133.9 | 24.2684 | 117.3358 | 59.9872 | 108.35 | 24.2687 | 87.3289 | 60.011 | 82.8
24.2542 | 193.3998 | 59.9736 | 185 | 24.2828 | 169.1399 | 59.9647 | 159.45 | 24.2644 | 141.8515 | 60.0012 | 133.9 | 24.2767 | 117.3268 | 59.9872 | 108.35 | 24.277 | 87.3246 | 60.011 | 82.8
24.2626 | 193.3907 | 59.9736 | 185 | 24.2912 | 169.1291 | 59.9647 | 159.45 | 24.2727 | 141.8401 | 60.0012 | 133.9 | 24.2851 | 117.3179 | 59.9872 | 108.35 | 24.2854 | 87.3203 | 60.011 | 82.8
24.2709 | 193.3815 | 59.9736 | 185 | 24.2995 | 169.1182 | 59.9647 | 159.45 | 24.281 | 141.8288 | 60.0012 | 133.9 | 24.2934 | 117.3089 | 59.9872 | 108.35 | 24.2937 | 87.3159 | 60.011 | 82.8
24.2793 | 193.3723 | 59.9736 | 185 | 24.3078 | 169.1074 | 59.9647 | 159.45 | 24.2894 | 141.8174 | 60.0012 | 133.9 | 24.3017 | 117.3 | 59.9872 | 108.35 | 24.302 | 87.3116 | 60.011 | 82.8
24.2876 | 193.3626 | 59.9736 | 185 | 24.3162 | 169.0966 | 59.9647 | 159.45 | 24.2977 | 141.806 | 60.0012 | 133.9 | 24.3101 | 117.2911 | 59.9872 | 108.35 | 24.3104 | 87.3073 | 60.011 | 82.8
24.2959 | 193.3529 | 59.9736 | 185 | 24.3245 | 169.0822 | 59.9647 | 159.45 | 24.306 | 141.7946 | 60.0012 | 133.9 | 24.3184 | 117.2821 | 59.9872 | 108.35 | 24.3187 | 87.3029 | 60.011 | 82.8
24.3043 | 193.3431 | 59.9736 | 185 | 24.3329 | 169.0642 | 59.9647 | 159.45 | 24.3144 | 141.7832 | 60.0012 | 133.9 | 24.3267 | 117.2732 | 59.9872 | 108.35 | 24.327 | 87.2986 | 60.011 | 82.8
24.3126 | 193.3334 | 59.9736 | 185 | 24.3412 | 169.0462 | 59.9647 | 159.45 | 24.3227 | 141.7718 | 60.0012 | 133.9 | 24.3351 | 117.2642 | 59.9872 | 108.35 | 24.3354 | 87.2943 | 60.011 | 82.8
24.3209 | 193.3237 | 59.9736 | 185 | 24.3495 | 169.0282 | 59.9647 | 159.45 | 24.3311 | 141.7604 | 60.0012 | 133.9 | 24.3434 | 117.2553 | 59.9872 | 108.35 | 24.3437 | 87.2899 | 60.011 | 82.8
24.3293 | 193.3139 | 59.9736 | 185 | 24.3579 | 169.0102 | 59.9647 | 159.45 | 24.3394 | 141.7489 | 60.0012 | 133.9 | 24.3517 | 117.2464 | 59.9872 | 108.35 | 24.352 | 87.2856 | 60.011 | 82.8
24.3376 | 193.3042 | 59.9736 | 185 | 24.3662 | 168.9922 | 59.9647 | 159.45 | 24.3477 | 141.7375 | 60.0012 | 133.9 | 24.3601 | 117.2374 | 59.9872 | 108.35 | 24.3604 | 87.2813 | 60.011 | 82.8
24.346 | 193.2944 | 59.9736 | 185 | 24.3745 | 168.9742 | 59.9647 | 159.45 | 24.356 | 141.7262 | 60.0012 | 133.9 | 24.3684 | 117.2285 | 59.9872 | 108.35 | 24.3687 | 87.2769 | 60.011 | 82.8
24.3543 | 193.2847 | 59.9736 | 185 | 24.3829 | 168.9561 | 59.9647 | 159.45 | 24.3644 | 141.7148 | 60.0012 | 133.9 | 24.3767 | 117.2195 | 59.9872 | 108.35 | 24.377 | 87.2726 | 60.0083 | 82.8
24.3626 | 193.275 | 59.9736 | 185 | 24.3912 | 168.9381 | 59.9647 | 159.45 | 24.3727 | 141.7034 | 60.0023 | 133.9 | 24.3851 | 117.2106 | 59.9872 | 108.35 | 24.3853 | 87.2683 | 60.0083 | 82.8
24.371 | 193.2652 | 59.9736 | 185 | 24.3996 | 168.9201 | 59.9647 | 159.45 | 24.381 | 141.6933 | 60.0023 | 133.9 | 24.3934 | 117.2017 | 59.9872 | 108.35 | 24.3937 | 87.2639 | 60.0083 | 82.8
24.3793 | 193.2555 | 59.9736 | 185 | 24.4079 | 168.9021 | 59.9647 | 159.45 | 24.3894 | 141.6832 | 60.0023 | 133.9 | 24.4017 | 117.1927 | 59.9872 | 108.35 | 24.402 | 87.2596 | 60.0083 | 82.8
24.3876 | 193.2457 | 59.9736 | 185 | 24.4162 | 168.8841 | 59.963 | 159.45 | 24.3977 | 141.6731 | 60.0023 | 133.9 | 24.4101 | 117.1838 | 59.9872 | 108.35 | 24.4103 | 87.2553 | 60.0083 | 82.8
24.396 | 193.236 | 59.9736 | 185 | 24.4246 | 168.8661 | 59.963 | 159.45 | 24.406 | 141.663 | 60.0023 | 133.9 | 24.4184 | 117.1748 | 59.9866 | 108.35 | 24.4187 | 87.2509 | 60.0083 | 82.8
24.4043 | 193.2263 | 59.9736 | 185 | 24.4329 | 168.8481 | 59.963 | 159.45 | 24.4144 | 141.6529 | 60.0023 | 133.9 | 24.4268 | 117.1659 | 59.9866 | 108.35 | 24.427 | 87.2466 | 60.0083 | 82.8
24.4127 | 193.2165 | 59.9736 | 185 | 24.4413 | 168.8301 | 59.963 | 159.45 | 24.4227 | 141.6428 | 60.0023 | 133.9 | 24.4351 | 117.157 | 59.9866 | 108.35 | 24.4353 | 87.2423 | 60.0083 | 82.8
24.421 | 193.2068 | 59.9736 | 185 | 24.4496 | 168.8121 | 59.963 | 159.45 | 24.431 | 141.6328 | 60.0023 | 133.9 | 24.4434 | 117.148 | 59.9866 | 108.35 | 24.4437 | 87.2379 | 60.0083 | 82.8
24.4293 | 193.1971 | 59.9736 | 185 | 24.4579 | 168.7941 | 59.963 | 159.45 | 24.4394 | 141.6227 | 60.0023 | 133.9 | 24.4518 | 117.1391 | 59.9866 | 108.35 | 24.452 | 87.2336 | 60.0083 | 82.8
24.4377 | 193.1873 | 59.9731 | 185 | 24.4663 | 168.776 | 59.963 | 159.45 | 24.4477 | 141.6125 | 60.0023 | 133.9 | 24.4601 | 117.1301 | 59.9866 | 108.35 | 24.4603 | 87.2293 | 60.0083 | 82.8
24.446 | 193.1776 | 59.9731 | 185 | 24.4746 | 168.758 | 59.963 | 159.45 | 24.4561 | 141.6024 | 60.0023 | 133.9 | 24.4684 | 117.1212 | 59.9866 | 108.35 | 24.4687 | 87.2249 | 60.0083 | 82.8
24.4543 | 193.1678 | 59.9731 | 185 | 24.4829 | 168.74 | 59.963 | 159.45 | 24.4644 | 141.5924 | 60.0023 | 133.9 | 24.4768 | 117.1123 | 59.9866 | 108.35 | 24.477 | 87.2206 | 60.0083 | 82.8
24.4627 | 193.1581 | 59.9731 | 185 | 24.4913 | 168.722 | 59.963 | 159.45 | 24.4727 | 141.5823 | 60.0023 | 133.9 | 24.4851 | 117.1033 | 59.9866 | 108.35 | 24.4853 | 87.2163 | 60.0083 | 82.8
24.471 | 193.1484 | 59.9731 | 185 | 24.4996 | 168.704 | 59.963 | 159.45 | 24.481 | 141.5722 | 60.0023 | 133.9 | 24.4934 | 117.0944 | 59.9866 | 108.35 | 24.4937 | 87.2119 | 60.0083 | 82.8
24.4794 | 193.1386 | 59.9731 | 185 | 24.508 | 168.686 | 59.963 | 159.45 | 24.4894 | 141.5621 | 60.0023 | 133.9 | 24.5018 | 117.0854 | 59.9866 | 108.35 | 24.502 | 87.2076 | 60.0083 | 82.8
24.4877 | 193.1289 | 59.9731 | 185 | 24.5163 | 168.668 | 59.963 | 159.45 | 24.4977 | 141.552 | 60.0023 | 133.9 | 24.5101 | 117.0765 | 59.9866 | 108.35 | 24.5103 | 87.2033 | 60.0083 | 82.8
24.496 | 193.1192 | 59.9731 | 185 | 24.5246 | 168.65 | 59.963 | 159.45 | 24.506 | 141.5419 | 60.0023 | 133.9 | 24.5184 | 117.0676 | 59.9866 | 108.35 | 24.5186 | 87.1989 | 60.0083 | 82.8
24.5044 | 193.1094 | 59.9731 | 185 | 24.533 | 168.632 | 59.963 | 159.45 | 24.5144 | 141.5318 | 60.0023 | 133.9 | 24.5268 | 117.0586 | 59.9866 | 108.35 | 24.527 | 87.1946 | 60.0083 | 82.8
24.5127 | 193.0997 | 59.9731 | 185 | 24.5413 | 168.6139 | 59.963 | 159.45 | 24.5227 | 141.5217 | 60.0023 | 133.9 | 24.5351 | 117.0497 | 59.9866 | 108.35 | 24.5353 | 87.1903 | 60.0083 | 82.8
24.521 | 193.09 | 59.9731 | 185 | 24.5497 | 168.5959 | 59.963 | 159.45 | 24.531 | 141.5116 | 60.0023 | 133.9 | 24.5435 | 117.0407 | 59.9866 | 108.35 | 24.5437 | 87.1859 | 60.0083 | 82.8
24.5294 | 193.0802 | 59.9731 | 185 | 24.558 | 168.5779 | 59.963 | 159.45 | 24.5394 | 141.5015 | 60.0023 | 133.9 | 24.5518 | 117.0318 | 59.9866 | 108.35 | 24.552 | 87.1816 | 60.0083 | 82.8
24.5377 | 193.0705 | 59.9731 | 185 | 24.5663 | 168.5599 | 59.963 | 159.45 | 24.5477 | 141.4914 | 60.0023 | 133.9 | 24.5601 | 117.0229 | 59.9866 | 108.35 | 24.5603 | 87.1773 | 60.0083 | 82.8
24.5461 | 193.0607 | 59.9731 | 185 | 24.5747 | 168.5419 | 59.963 | 159.45 | 24.556 | 141.4813 | 60.0023 | 133.9 | 24.5685 | 117.01 | 59.9866 | 108.35 | 24.5687 | 87.1729 | 60.0083 | 82.8
24.5544 | 193.051 | 59.9731 | 185 | 24.583 | 168.5239 | 59.963 | 159.45 | 24.5644 | 141.4712 | 60.0023 | 133.9 | 24.5768 | 116.9967 | 59.9866 | 108.35 | 24.577 | 87.1686 | 60.006 | 82.8
24.5627 | 193.0413 | 59.9731 | 185 | 24.5913 | 168.5059 | 59.963 | 159.45 | 24.5727 | 141.4611 | 60.0026 | 133.9 | 24.5851 | 116.9834 | 59.9866 | 108.35 | 24.5853 | 87.1643 | 60.006 | 82.8
24.5711 | 193.0315 | 59.9731 | 185 | 24.5997 | 168.4879 | 59.963 | 159.45 | 24.581 | 141.451 | 60.0026 | 133.9 | 24.5934 | 116.9701 | 59.9866 | 108.35 | 24.5937 | 87.1599 | 60.006 | 82.8
24.5794 | 193.0218 | 59.9731 | 185 | 24.608 | 168.4699 | 59.963 | 159.45 | 24.5894 | 141.4409 | 60.0026 | 133.9 | 24.6018 | 116.9568 | 59.9866 | 108.35 | 24.602 | 87.1556 | 60.006 | 82.8
24.5877 | 193.012 | 59.9731 | 185 | 24.6164 | 168.4518 | 59.9635 | 159.45 | 24.5977 | 141.4308 | 60.0026 | 133.9 | 24.6101 | 116.9436 | 59.9866 | 108.35 | 24.6103 | 87.1513 | 60.006 | 82.8
24.5961 | 193.0023 | 59.9731 | 185 | 24.6247 | 168.4338 | 59.9635 | 159.45 | 24.606 | 141.4207 | 60.0026 | 133.9 | 24.6185 | 116.9303 | 59.9872 | 108.35 | 24.6187 | 87.1469 | 60.006 | 82.8
24.6044 | 192.9926 | 59.9731 | 185 | 24.633 | 168.4158 | 59.9635 | 159.45 | 24.6144 | 141.4106 | 60.0026 | 133.9 | 24.6268 | 116.917 | 59.9872 | 108.35 | 24.627 | 87.1426 | 60.006 | 82.8
24.6127 | 192.9828 | 59.9731 | 185 | 24.6414 | 168.3978 | 59.9635 | 159.45 | 24.6227 | 141.4005 | 60.0026 | 133.9 | 24.6351 | 116.9037 | 59.9872 | 108.35 | 24.6353 | 87.1383 | 60.006 | 82.8
24.6211 | 192.9731 | 59.9731 | 185 | 24.6497 | 168.3798 | 59.9635 | 159.45 | 24.631 | 141.3904 | 60.0026 | 133.9 | 24.6435 | 116.8904 | 59.9872 | 108.35 | 24.6436 | 87.1339 | 60.006 | 82.8
24.6294 | 192.9634 | 59.9731 | 185 | 24.6581 | 168.3618 | 59.9635 | 159.45 | 24.6394 | 141.3803 | 60.0026 | 133.9 | 24.6518 | 116.8771 | 59.9872 | 108.35 | 24.652 | 87.1296 | 60.006 | 82.8
24.6378 | 192.9536 | 59.9722 | 185 | 24.6664 | 168.3438 | 59.9635 | 159.45 | 24.6477 | 141.3702 | 60.0026 | 133.9 | 24.6601 | 116.8638 | 59.9872 | 108.35 | 24.6603 | 87.1253 | 60.006 | 82.8
24.6461 | 192.9439 | 59.9722 | 185 | 24.6747 | 168.3258 | 59.9635 | 159.45 | 24.656 | 141.3601 | 60.0026 | 133.9 | 24.6685 | 116.8505 | 59.9872 | 108.35 | 24.6686 | 87.1209 | 60.006 | 82.8
24.6544 | 192.9341 | 59.9722 | 185 | 24.6831 | 168.3078 | 59.9635 | 159.45 | 24.6644 | 141.35 | 60.0026 | 133.9 | 24.6768 | 116.8373 | 59.9872 | 108.35 | 24.677 | 87.1166 | 60.006 | 82.8
24.6628 | 192.9244 | 59.9722 | 185 | 24.6914 | 168.2897 | 59.9635 | 159.45 | 24.6727 | 141.3399 | 60.0026 | 133.9 | 24.6852 | 116.824 | 59.9872 | 108.35 | 24.6853 | 87.1123 | 60.006 | 82.8
24.6711 | 192.9147 | 59.9722 | 185 | 24.6997 | 168.2717 | 59.9635 | 159.45 | 24.681 | 141.3298 | 60.0026 | 133.9 | 24.6935 | 116.8107 | 59.9872 | 108.35 | 24.6936 | 87.1079 | 60.006 | 82.8
24.6794 | 192.9049 | 59.9722 | 185 | 24.7081 | 168.2537 | 59.9635 | 159.45 | 24.6894 | 141.3197 | 60.0026 | 133.9 | 24.7018 | 116.7974 | 59.9872 | 108.35 | 24.702 | 87.1036 | 60.006 | 82.8
24.6878 | 192.8952 | 59.9722 | 185 | 24.7164 | 168.2357 | 59.9635 | 159.45 | 24.6977 | 141.3096 | 60.0026 | 133.9 | 24.7101 | 116.7841 | 59.9872 | 108.35 | 24.7103 | 87.0993 | 60.006 | 82.8
24.6961 | 192.8855 | 59.9722 | 185 | 24.7248 | 168.2177 | 59.9635 | 159.45 | 24.706 | 141.2995 | 60.0026 | 133.9 | 24.7185 | 116.7708 | 59.9872 | 108.35 | 24.7186 | 87.095 | 60.006 | 82.8
24.7045 | 192.8757 | 59.9722 | 185 | 24.7331 | 168.1997 | 59.9635 | 159.45 | 24.7144 | 141.2894 | 60.0026 | 133.9 | 24.7268 | 116.7575 | 59.9872 | 108.35 | 24.727 | 87.0906 | 60.006 | 82.8
24.7128 | 192.866 | 59.9722 | 185 | 24.7414 | 168.1817 | 59.9635 | 159.45 | 24.7227 | 141.2793 | 60.0026 | 133.9 | 24.7352 | 116.7442 | 59.9872 | 108.35 | 24.7353 | 87.0863 | 60.006 | 82.8
24.7211 | 192.8562 | 59.9722 | 185 | 24.7498 | 168.1637 | 59.9635 | 159.45 | 24.731 | 141.2692 | 60.0026 | 133.9 | 24.7435 | 116.731 | 59.9872 | 108.35 | 24.7436 | 87.082 | 60.006 | 82.8
24.7295 | 192.8465 | 59.9722 | 185 | 24.7581 | 168.1457 | 59.9635 | 159.45 | 24.7393 | 141.2591 | 60.0026 | 133.9 | 24.7518 | 116.7177 | 59.9872 | 108.35 | 24.752 | 87.0776 | 60.006 | 82.8
24.7378 | 192.8368 | 59.9722 | 185 | 24.7664 | 168.1277 | 59.9635 | 159.45 | 24.7477 | 141.249 | 60.0026 | 133.9 | 24.7602 | 116.7044 | 59.9872 | 108.35 | 24.7603 | 87.0733 | 60.006 | 82.8
24.7461 | 192.827 | 59.9722 | 185 | 24.7748 | 168.1096 | 59.9635 | 159.45 | 24.756 | 141.2389 | 60.0026 | 133.9 | 24.7685 | 116.6911 | 59.9872 | 108.35 | 24.7686 | 87.0666 | 60.006 | 82.8
24.7545 | 192.8173 | 59.9722 | 185 | 24.7831 | 168.0916 | 59.9635 | 159.45 | 24.7644 | 141.2288 | 60.0026 | 133.9 | 24.7768 | 116.6778 | 59.9872 | 108.35 | 24.777 | 87.0526 | 60.0036 | 82.8
24.7628 | 192.8076 | 59.9722 | 185 | 24.7915 | 168.0736 | 59.9635 | 159.45 | 24.7727 | 141.2188 | 60.0018 | 133.9 | 24.7852 | 116.6645 | 59.9872 | 108.35 | 24.7853 | 87.0386 | 60.0036 | 82.8
24.7711 | 192.7978 | 59.9722 | 185 | 24.7998 | 168.0556 | 59.9635 | 159.45 | 24.781 | 141.2086 | 60.0018 | 133.9 | 24.7935 | 116.6512 | 59.9872 | 108.35 | 24.7936 | 87.0247 | 60.0036 | 82.8
24.7795 | 192.7881 | 59.9722 | 185 | 24.8081 | 168.0376 | 59.9635 | 159.45 | 24.7894 | 141.1985 | 60.0018 | 133.9 | 24.8018 | 116.6379 | 59.9872 | 108.35 | 24.802 | 87.0107 | 60.0036 | 82.8
24.7878 | 192.7784 | 59.9722 | 185 | 24.8165 | 168.0196 | 59.9635 | 159.45 | 24.7977 | 141.1884 | 60.0018 | 133.9 | 24.8102 | 116.6247 | 59.9872 | 108.35 | 24.8103 | 86.9967 | 60.0036 | 82.8
24.7962 | 192.7687 | 59.9722 | 185 | 24.8248 | 168.0016 | 59.9635 | 159.45 | 24.806 | 141.1783 | 60.0018 | 133.9 | 24.8185 | 116.6114 | 59.9877 | 108.35 | 24.8186 | 86.9827 | 60.0036 | 82.8
24.8045 | 192.7591 | 59.9722 | 185 | 24.8332 | 167.9836 | 59.9635 | 159.45 | 24.8144 | 141.1683 | 60.0018 | 133.9 | 24.8268 | 116.5981 | 59.9877 | 108.35 | 24.827 | 86.9687 | 60.0036 | 82.8
24.8128 | 192.7494 | 59.9722 | 185 | 24.8415 | 167.9655 | 59.9635 | 159.45 | 24.8227 | 141.1582 | 60.0018 | 133.9 | 24.8352 | 116.5848 | 59.9877 | 108.35 | 24.8353 | 86.9547 | 60.0036 | 82.8
24.8212 | 192.7397 | 59.9722 | 185 | 24.8499 | 167.9475 | 59.9635 | 159.45 | 24.831 | 141.1481 | 60.0018 | 133.9 | 24.8435 | 116.5715 | 59.9877 | 108.35 | 24.8436 | 86.9407 | 60.0036 | 82.8
24.8295 | 192.7301 | 59.9722 | 185 | 24.8582 | 167.9295 | 59.9635 | 159.45 | 24.8394 | 141.138 | 60.0018 | 133.9 | 24.8518 | 116.5582 | 59.9877 | 108.35 | 24.852 | 86.9267 | 60.0036 | 82.8
24.8378 | 192.7204 | 59.9711 | 185 | 24.8665 | 167.9115 | 59.9635 | 159.45 | 24.8477 | 141.1279 | 60.0018 | 133.9 | 24.8602 | 116.5449 | 59.9877 | 108.35 | 24.8603 | 86.9127 | 60.0036 | 82.8
24.8462 | 192.7107 | 59.9711 | 185 | 24.8748 | 167.8983 | 59.9635 | 159.45 | 24.856 | 141.1178 | 60.0018 | 133.9 | 24.8685 | 116.5317 | 59.9877 | 108.35 | 24.8686 | 86.8987 | 60.0036 | 82.8
24.8545 | 192.7011 | 59.9711 | 185 | 24.8832 | 167.8895 | 59.9635 | 159.45 | 24.8643 | 141.1077 | 60.0018 | 133.9 | 24.8769 | 116.5184 | 59.9877 | 108.35 | 24.877 | 86.8848 | 60.0036 | 82.8
24.8629 | 192.6914 | 59.9711 | 185 | 24.8915 | 167.8807 | 59.9635 | 159.45 | 24.8727 | 141.0976 | 60.0018 | 133.9 | 24.8852 | 116.5051 | 59.9877 | 108.35 | 24.8853 | 86.8708 | 60.0036 | 82.8
24.8712 | 192.6817 | 59.9711 | 185 | 24.8999 | 167.8719 | 59.9635 | 159.45 | 24.881 | 141.0875 | 60.0018 | 133.9 | 24.8935 | 116.4918 | 59.9877 | 108.35 | 24.8936 | 86.8568 | 60.0036 | 82.8
24.8795 | 192.6721 | 59.9711 | 185 | 24.9082 | 167.8631 | 59.9635 | 159.45 | 24.8893 | 141.0761 | 60.0018 | 133.9 | 24.9019 | 116.4785 | 59.9877 | 108.35 | 24.9019 | 86.8428 | 60.0036 | 82.8
24.8879 | 192.6624 | 59.9711 | 185 | 24.9165 | 167.8542 | 59.9635 | 159.45 | 24.8977 | 141.0646 | 60.0018 | 133.9 | 24.9102 | 116.4652 | 59.9877 | 108.35 | 24.9103 | 86.8288 | 60.0036 | 82.8
24.8962 | 192.6527 | 59.9711 | 185 | 24.9249 | 167.8454 | 59.9635 | 159.45 | 24.906 | 141.053 | 60.0018 | 133.9 | 24.9185 | 116.4519 | 59.9877 | 108.35 | 24.9186 | 86.8148 | 60.0036 | 82.8
24.9045 | 192.6431 | 59.9711 | 185 | 24.9332 | 167.8366 | 59.9635 | 159.45 | 24.9144 | 141.0414 | 60.0018 | 133.9 | 24.9268 | 116.4386 | 59.9877 | 108.35 | 24.9269 | 86.8008 | 60.0036 | 82.8
24.9129 | 192.6334 | 59.9711 | 185 | 24.9416 | 167.8277 | 59.9635 | 159.45 | 24.9227 | 141.0299 | 60.0018 | 133.9 | 24.9352 | 116.4254 | 59.9877 | 108.35 | 24.9353 | 86.7868 | 60.0036 | 82.8
24.9212 | 192.6237 | 59.9711 | 185 | 24.9499 | 167.8189 | 59.9635 | 159.45 | 24.931 | 141.0183 | 60.0018 | 133.9 | 24.9435 | 116.4121 | 59.9877 | 108.35 | 24.9436 | 86.7728 | 60.0036 | 82.8
24.9296 | 192.6141 | 59.9711 | 185 | 24.9583 | 167.8101 | 59.9635 | 159.45 | 24.9394 | 141.0067 | 60.0018 | 133.9 | 24.9519 | 116.3988 | 59.9877 | 108.35 | 24.952 | 86.7588 | 60.0036 | 82.8
24.9379 | 192.6044 | 59.9711 | 185 | 24.9666 | 167.8013 | 59.9635 | 159.45 | 24.9477 | 140.9952 | 60.0018 | 133.9 | 24.9602 | 116.3855 | 59.9877 | 108.35 | 24.9603 | 86.7448 | 60.0036 | 82.8
24.9462 | 192.5947 | 59.9711 | 185 | 24.9749 | 167.7924 | 59.9635 | 159.45 | 24.956 | 140.9836 | 60.0018 | 133.9 | 24.9685 | 116.3722 | 59.9877 | 108.35 | 24.9686 | 86.7309 | 60.0036 | 82.8
24.9546 | 192.5851 | 59.9711 | 185 | 24.9832 | 167.7836 | 59.9635 | 159.45 | 24.9644 | 140.972 | 60.0018 | 133.9 | 24.9769 | 116.3589 | 59.9877 | 108.35 | 24.977 | 86.7169 | 60.0033 | 82.8
24.9629 | 192.5754 | 59.9711 | 185 | 24.9916 | 167.7748 | 59.9635 | 159.45 | 24.9727 | 140.9604 | 60.0007 | 133.9 | 24.9852 | 116.3456 | 59.9877 | 108.35 | 24.9853 | 86.7029 | 60.0033 | 82.8
24.9712 | 192.5657 | 59.9711 | 185 | 24.9999 | 167.766 | 59.9635 | 159.45 | 24.981 | 140.9489 | 60.0007 | 133.9 | 24.9935 | 116.3323 | 59.9877 | 108.35 | 24.9936 | 86.6889 | 60.0033 | 82.8
24.9796 | 192.556 | 59.9711 | 185 | 25.0083 | 167.7572 | 59.9635 | 159.45 | 24.9893 | 140.9373 | 60.0007 | 133.9 | 25.0019 | 116.3191 | 59.9877 | 108.35 | 25.002 | 86.6749 | 60.0033 | 82.8
24.9879 | 192.5464 | 59.9711 | 185 | 25.0166 | 167.7483 | 59.9644 | 159.45 | 24.9977 | 140.9258 | 60.0007 | 133.9 | 25.0102 | 116.3058 | 59.9877 | 108.35 | 25.0103 | 86.6609 | 60.0033 | 82.8
24.9963 | 192.5367 | 59.9711 | 185 | 25.0249 | 167.7395 | 59.9644 | 159.45 | 25.006 | 140.9142 | 60.0007 | 133.9 | 25.0186 | 116.2925 | 59.9894 | 108.35 | 25.0186 | 86.6469 | 60.0033 | 82.8
25.0046 | 192.527 | 59.9711 | 185 | 25.0333 | 167.7307 | 59.9644 | 159.45 | 25.0143 | 140.9026 | 60.0007 | 133.9 | 25.0269 | 116.2792 | 59.9894 | 108.35 | 25.0269 | 86.6329 | 60.0033 | 82.8
25.0129 | 192.5174 | 59.9711 | 185 | 25.0416 | 167.7218 | 59.9644 | 159.45 | 25.0227 | 140.8911 | 60.0007 | 133.9 | 25.0352 | 116.2659 | 59.9894 | 108.35 | 25.0353 | 86.6189 | 60.0033 | 82.8
25.0213 | 192.5077 | 59.9711 | 185 | 25.05 | 167.713 | 59.9644 | 159.45 | 25.031 | 140.8795 | 60.0007 | 133.9 | 25.0435 | 116.2526 | 59.9894 | 108.35 | 25.0436 | 86.6049 | 60.0033 | 82.8
25.0296 | 192.498 | 59.9711 | 185 | 25.0583 | 167.7042 | 59.9644 | 159.45 | 25.0394 | 140.8679 | 60.0007 | 133.9 | 25.0519 | 116.2393 | 59.9894 | 108.35 | 25.0519 | 86.591 | 60.0033 | 82.8
25.0379 | 192.4884 | 59.9697 | 185 | 25.0667 | 167.6954 | 59.9644 | 159.45 | 25.0477 | 140.8564 | 60.0007 | 133.9 | 25.0602 | 116.2261 | 59.9894 | 108.35 | 25.0603 | 86.577 | 60.0033 | 82.8
25.0463 | 192.4787 | 59.9697 | 185 | 25.075 | 167.6866 | 59.9644 | 159.45 | 25.056 | 140.8448 | 60.0007 | 133.9 | 25.0685 | 116.2128 | 59.9894 | 108.35 | 25.0686 | 86.563 | 60.0033 | 82.8
25.0546 | 192.469 | 59.9697 | 185 | 25.0833 | 167.6777 | 59.9644 | 159.45 | 25.0644 | 140.8332 | 60.0007 | 133.9 | 25.0769 | 116.2032 | 59.9894 | 108.35 | 25.0769 | 86.549 | 60.0033 | 82.8
25.063 | 192.4594 | 59.9697 | 185 | 25.0916 | 167.6689 | 59.9644 | 159.45 | 25.0727 | 140.8217 | 60.0007 | 133.9 | 25.0852 | 116.1951 | 59.9894 | 108.35 | 25.0853 | 86.535 | 60.0033 | 82.8
25.0713 | 192.4497 | 59.9697 | 185 | 25.1 | 167.6601 | 59.9644 | 159.45 | 25.081 | 140.8101 | 60.0007 | 133.9 | 25.0936 | 116.187 | 59.9894 | 108.35 | 25.0936 | 86.521 | 60.0033 | 82.8
25.0796 | 192.44 | 59.9697 | 185 | 25.1083 | 167.6513 | 59.9644 | 159.45 | 25.0894 | 140.7985 | 60.0007 | 133.9 | 25.1019 | 116.1789 | 59.9894 | 108.35 | 25.102 | 86.507 | 60.0033 | 82.8
25.088 | 192.4304 | 59.9697 | 185 | 25.1167 | 167.6424 | 59.9644 | 159.45 | 25.0977 | 140.787 | 60.0007 | 133.9 | 25.1102 | 116.1708 | 59.9894 | 108.35 | 25.1103 | 86.493 | 60.0033 | 82.8
25.0963 | 192.4207 | 59.9697 | 185 | 25.125 | 167.6336 | 59.9644 | 159.45 | 25.106 | 140.7754 | 60.0007 | 133.9 | 25.1186 | 116.1627 | 59.9894 | 108.35 | 25.1186 | 86.479 | 60.0033 | 82.8
25.1046 | 192.411 | 59.9697 | 185 | 25.1333 | 167.6248 | 59.9644 | 159.45 | 25.1143 | 140.7638 | 60.0007 | 133.9 | 25.1269 | 116.1546 | 59.9894 | 108.35 | 25.127 | 86.465 | 60.0033 | 82.8
25.113 | 192.4014 | 59.9697 | 185 | 25.1417 | 167.616 | 59.9644 | 159.45 | 25.1227 | 140.7523 | 60.0007 | 133.9 | 25.1352 | 116.1465 | 59.9894 | 108.35 | 25.1353 | 86.451 | 60.0033 | 82.8
25.1213 | 192.3917 | 59.9697 | 185 | 25.15 | 167.6071 | 59.9644 | 159.45 | 25.131 | 140.7407 | 60.0007 | 133.9 | 25.1436 | 116.1384 | 59.9894 | 108.35 | 25.1436 | 86.4371 | 60.0033 | 82.8
25.1297 | 192.382 | 59.9697 | 185 | 25.1584 | 167.5983 | 59.9644 | 159.45 | 25.1393 | 140.7291 | 60.0007 | 133.9 | 25.1519 | 116.1303 | 59.9894 | 108.35 | 25.1519 | 86.4231 | 60.0033 | 82.8
25.138 | 192.3723 | 59.9697 | 185 | 25.1667 | 167.5895 | 59.9644 | 159.45 | 25.1477 | 140.7176 | 60.0007 | 133.9 | 25.1602 | 116.1222 | 59.9894 | 108.35 | 25.1603 | 86.4091 | 60.0033 | 82.8
25.1463 | 192.3627 | 59.9697 | 185 | 25.175 | 167.5807 | 59.9644 | 159.45 | 25.156 | 140.706 | 60.0007 | 133.9 | 25.1686 | 116.1141 | 59.9894 | 108.35 | 25.1686 | 86.3951 | 60.0033 | 82.8
25.1547 | 192.353 | 59.9697 | 185 | 25.1834 | 167.5718 | 59.9644 | 159.45 | 25.1643 | 140.6944 | 60.0007 | 133.9 | 25.1769 | 116.106 | 59.9894 | 108.35 | 25.1769 | 86.3811 | 60.0044 | 82.8
25.163 | 192.3434 | 59.9697 | 185 | 25.1917 | 167.563 | 59.9644 | 159.45 | 25.1727 | 140.6829 | 59.999 | 133.9 | 25.1852 | 116.0979 | 59.9894 | 108.35 | 25.1853 | 86.3671 | 60.0044 | 82.8
25.1713 | 192.3337 | 59.9697 | 185 | 25.2 | 167.5542 | 59.9644 | 159.45 | 25.181 | 140.6713 | 59.999 | 133.9 | 25.1936 | 116.0898 | 59.9894 | 108.35 | 25.1936 | 86.3531 | 60.0044 | 82.8
25.1797 | 192.324 | 59.9697 | 185 | 25.2084 | 167.5454 | 59.9644 | 159.45 | 25.1894 | 140.6597 | 59.999 | 133.9 | 25.2019 | 116.0817 | 59.9894 | 108.35 | 25.2019 | 86.3391 | 60.0044 | 82.8
25.188 | 192.3143 | 59.9697 | 185 | 25.2167 | 167.5365 | 59.965 | 159.45 | 25.1977 | 140.6482 | 59.999 | 133.9 | 25.2102 | 116.0736 | 59.9894 | 108.35 | 25.2103 | 86.3251 | 60.0044 | 82.8
25.1964 | 192.3047 | 59.9697 | 185 | 25.2251 | 167.5277 | 59.965 | 159.45 | 25.206 | 140.6366 | 59.999 | 133.9 | 25.2186 | 116.0655 | 59.9913 | 108.35 | 25.2186 | 86.3111 | 60.0044 | 82.8
25.2047 | 192.295 | 59.9697 | 185 | 25.2334 | 167.5189 | 59.965 | 159.45 | 25.2144 | 140.625 | 59.999 | 133.9 | 25.2269 | 116.0574 | 59.9913 | 108.35 | 25.2269 | 86.2971 | 60.0044 | 82.8
25.213 | 192.2853 | 59.9697 | 185 | 25.2417 | 167.5101 | 59.965 | 159.45 | 25.2227 | 140.6135 | 59.999 | 133.9 | 25.2353 | 116.0493 | 59.9913 | 108.35 | 25.2353 | 86.2832 | 60.0044 | 82.8
25.2214 | 192.2757 | 59.9697 | 185 | 25.2501 | 167.5012 | 59.965 | 159.45 | 25.231 | 140.6019 | 59.999 | 133.9 | 25.2436 | 116.0412 | 59.9913 | 108.35 | 25.2436 | 86.2692 | 60.0044 | 82.8
25.2297 | 192.266 | 59.9697 | 185 | 25.2584 | 167.4924 | 59.965 | 159.45 | 25.2393 | 140.5903 | 59.999 | 133.9 | 25.2519 | 116.0331 | 59.9913 | 108.35 | 25.2519 | 86.2552 | 60.0044 | 82.8
25.238 | 192.2563 | 59.9683 | 185 | 25.2668 | 167.4836 | 59.965 | 159.45 | 25.2477 | 140.5788 | 59.999 | 133.9 | 25.2603 | 116.025 | 59.9913 | 108.35 | 25.2603 | 86.2412 | 60.0044 | 82.8
25.2464 | 192.2467 | 59.9683 | 185 | 25.2751 | 167.4748 | 59.965 | 159.45 | 25.256 | 140.5672 | 59.999 | 133.9 | 25.2686 | 116.0169 | 59.9913 | 108.35 | 25.2686 | 86.2272 | 60.0044 | 82.8
25.2547 | 192.237 | 59.9683 | 185 | 25.2834 | 167.4659 | 59.965 | 159.45 | 25.2643 | 140.5556 | 59.999 | 133.9 | 25.2769 | 116.0088 | 59.9913 | 108.35 | 25.2769 | 86.2132 | 60.0044 | 82.8
25.2631 | 192.2273 | 59.9683 | 185 | 25.2918 | 167.4571 | 59.965 | 159.45 | 25.2727 | 140.5441 | 59.999 | 133.9 | 25.2852 | 116.0007 | 59.9913 | 108.35 | 25.2853 | 86.1992 | 60.0044 | 82.8
25.2714 | 192.2177 | 59.9683 | 185 | 25.3001 | 167.4483 | 59.965 | 159.45 | 25.281 | 140.5325 | 59.999 | 133.9 | 25.2936 | 115.9926 | 59.9913 | 108.35 | 25.2936 | 86.1852 | 60.0044 | 82.8
25.2797 | 192.208 | 59.9683 | 185 | 25.3084 | 167.4395 | 59.965 | 159.45 | 25.2894 | 140.5209 | 59.999 | 133.9 | 25.3019 | 115.9845 | 59.9913 | 108.35 | 25.3019 | 86.1712 | 60.0044 | 82.8
25.2881 | 192.1983 | 59.9683 | 185 | 25.3168 | 167.4306 | 59.965 | 159.45 | 25.2977 | 140.5094 | 59.999 | 133.9 | 25.3103 | 115.9764 | 59.9913 | 108.35 | 25.3103 | 86.1572 | 60.0044 | 82.8
25.2964 | 192.1886 | 59.9683 | 185 | 25.3251 | 167.4218 | 59.965 | 159.45 | 25.306 | 140.4978 | 59.999 | 133.9 | 25.3186 | 115.9683 | 59.9913 | 108.35 | 25.3186 | 86.1433 | 60.0044 | 82.8
25.3047 | 192.1774 | 59.9683 | 185 | 25.3335 | 167.413 | 59.965 | 159.45 | 25.3144 | 140.4862 | 59.999 | 133.9 | 25.3269 | 115.9602 | 59.9913 | 108.35 | 25.3269 | 86.1293 | 60.0044 | 82.8
25.3131 | 192.1656 | 59.9683 | 185 | 25.3418 | 167.4042 | 59.965 | 159.45 | 25.3227 | 140.4747 | 59.999 | 133.9 | 25.3353 | 115.9521 | 59.9913 | 108.35 | 25.3353 | 86.1153 | 60.0044 | 82.8
25.3214 | 192.1538 | 59.9683 | 185 | 25.3501 | 167.3953 | 59.965 | 159.45 | 25.331 | 140.4631 | 59.999 | 133.9 | 25.3436 | 115.944 | 59.9913 | 108.35 | 25.3436 | 86.1079 | 60.0044 | 82.8
25.3298 | 192.142 | 59.9683 | 185 | 25.3585 | 167.3865 | 59.965 | 159.45 | 25.3394 | 140.4515 | 59.999 | 133.9 | 25.3519 | 115.9359 | 59.9913 | 108.35 | 25.3519 | 86.1019 | 60.0044 | 82.8
25.3381 | 192.1302 | 59.9683 | 185 | 25.3668 | 167.3777 | 59.965 | 159.45 | 25.3477 | 140.44 | 59.999 | 133.9 | 25.3603 | 115.9277 | 59.9913 | 108.35 | 25.3603 | 86.0959 | 60.0044 | 82.8
25.3464 | 192.1183 | 59.9683 | 185 | 25.3752 | 167.3689 | 59.965 | 159.45 | 25.356 | 140.4284 | 59.999 | 133.9 | 25.3686 | 115.9196 | 59.9913 | 108.35 | 25.3686 | 86.0898 | 60.0044 | 82.8
25.3548 | 192.1065 | 59.9683 | 185 | 25.3835 | 167.36 | 59.965 | 159.45 | 25.3643 | 140.4168 | 59.999 | 133.9 | 25.3769 | 115.9115 | 59.9913 | 108.35 | 25.3769 | 86.0838 | 60.0074 | 82.8
25.3631 | 192.0947 | 59.9683 | 185 | 25.3918 | 167.3512 | 59.965 | 159.45 | 25.3727 | 140.4053 | 59.9971 | 133.9 | 25.3853 | 115.9035 | 59.9913 | 108.35 | 25.3853 | 86.0778 | 60.0074 | 82.8
25.3714 | 192.0829 | 59.9683 | 185 | 25.4002 | 167.3424 | 59.965 | 159.45 | 25.381 | 140.3937 | 59.9971 | 133.9 | 25.3936 | 115.8953 | 59.9913 | 108.35 | 25.3936 | 86.0717 | 60.0074 | 82.8
25.3798 | 192.0711 | 59.9683 | 185 | 25.4085 | 167.3336 | 59.965 | 159.45 | 25.3893 | 140.3842 | 59.9971 | 133.9 | 25.4019 | 115.8872 | 59.9913 | 108.35 | 25.4019 | 86.0657 | 60.0074 | 82.8
25.3881 | 192.0592 | 59.9683 | 185 | 25.4168 | 167.3247 | 59.965 | 159.45 | 25.3977 | 140.3751 | 59.9971 | 133.9 | 25.4103 | 115.8791 | 59.9913 | 108.35 | 25.4102 | 86.0596 | 60.0074 | 82.8
25.3965 | 192.0474 | 59.9683 | 185 | 25.4252 | 167.3159 | 59.965 | 159.45 | 25.406 | 140.366 | 59.9971 | 133.9 | 25.4186 | 115.871 | 59.9935 | 108.35 | 25.4186 | 86.0536 | 60.0074 | 82.8
25.4048 | 192.0356 | 59.9683 | 185 | 25.4335 | 167.3071 | 59.965 | 159.45 | 25.4144 | 140.3569 | 59.9971 | 133.9 | 25.4269 | 115.8629 | 59.9935 | 108.35 | 25.4269 | 86.0476 | 60.0074 | 82.8
25.4131 | 192.0238 | 59.9683 | 185 | 25.4419 | 167.2983 | 59.965 | 159.45 | 25.4227 | 140.3477 | 59.9971 | 133.9 | 25.4353 | 115.8548 | 59.9935 | 108.35 | 25.4352 | 86.0415 | 60.0074 | 82.8
25.4215 | 192.012 | 59.9683 | 185 | 25.4502 | 167.2894 | 59.965 | 159.45 | 25.431 | 140.3386 | 59.9971 | 133.9 | 25.4436 | 115.8467 | 59.9935 | 108.35 | 25.4436 | 86.0355 | 60.0074 | 82.8
25.4298 | 192.0002 | 59.9683 | 185 | 25.4585 | 167.2806 | 59.965 | 159.45 | 25.4394 | 140.3295 | 59.9971 | 133.9 | 25.4519 | 115.8386 | 59.9935 | 108.35 | 25.4519 | 86.0295 | 60.0074 | 82.8
25.4382 | 191.9883 | 59.9672 | 185 | 25.4669 | 167.2718 | 59.965 | 159.45 | 25.4477 | 140.3204 | 59.9971 | 133.9 | 25.4603 | 115.8305 | 59.9935 | 108.35 | 25.4602 | 86.0234 | 60.0074 | 82.8
25.4465 | 191.9765 | 59.9672 | 185 | 25.4752 | 167.2635 | 59.965 | 159.45 | 25.456 | 140.3113 | 59.9971 | 133.9 | 25.4686 | 115.8224 | 59.9935 | 108.35 | 25.4686 | 86.0174 | 60.0074 | 82.8
25.4548 | 191.9647 | 59.9672 | 185 | 25.4836 | 167.2556 | 59.965 | 159.45 | 25.4644 | 140.3022 | 59.9971 | 133.9 | 25.477 | 115.8143 | 59.9935 | 108.35 | 25.4769 | 86.0113 | 60.0074 | 82.8
25.4632 | 191.9529 | 59.9672 | 185 | 25.4919 | 167.2477 | 59.965 | 159.45 | 25.4727 | 140.293 | 59.9971 | 133.9 | 25.4853 | 115.8062 | 59.9935 | 108.35 | 25.4853 | 86.0053 | 60.0074 | 82.8
25.4715 | 191.9411 | 59.9672 | 185 | 25.5002 | 167.2398 | 59.965 | 159.45 | 25.481 | 140.2839 | 59.9971 | 133.9 | 25.4936 | 115.7981 | 59.9935 | 108.35 | 25.4936 | 85.9993 | 60.0074 | 82.8
25.4798 | 191.9293 | 59.9672 | 185 | 25.5086 | 167.2319 | 59.965 | 159.45 | 25.4893 | 140.2748 | 59.9971 | 133.9 | 25.502 | 115.79 | 59.9935 | 108.35 | 25.5019 | 85.9932 | 60.0074 | 82.8
25.4882 | 191.9174 | 59.9672 | 185 | 25.5169 | 167.224 | 59.965 | 159.45 | 25.4977 | 140.2657 | 59.9971 | 133.9 | 25.5103 | 115.7819 | 59.9935 | 108.35 | 25.5103 | 85.9872 | 60.0074 | 82.8
25.4965 | 191.9056 | 59.9672 | 185 | 25.5252 | 167.2161 | 59.965 | 159.45 | 25.506 | 140.2566 | 59.9971 | 133.9 | 25.5186 | 115.7738 | 59.9935 | 108.35 | 25.5186 | 85.9812 | 60.0074 | 82.8
25.5049 | 191.8938 | 59.9672 | 185 | 25.5336 | 167.2082 | 59.965 | 159.45 | 25.5144 | 140.2474 | 59.9971 | 133.9 | 25.5269 | 115.7657 | 59.9935 | 108.35 | 25.5269 | 85.9751 | 60.0074 | 82.8
25.5132 | 191.882 | 59.9672 | 185 | 25.5419 | 167.2003 | 59.965 | 159.45 | 25.5227 | 140.2383 | 59.9971 | 133.9 | 25.5353 | 115.7576 | 59.9935 | 108.35 | 25.5352 | 85.9691 | 60.0074 | 82.8
25.5215 | 191.8702 | 59.9672 | 185 | 25.5503 | 167.1924 | 59.965 | 159.45 | 25.531 | 140.2292 | 59.9971 | 133.9 | 25.5436 | 115.7495 | 59.9935 | 108.35 | 25.5436 | 85.9631 | 60.0074 | 82.8
25.5299 | 191.8584 | 59.9672 | 185 | 25.5586 | 167.1845 | 59.965 | 159.45 | 25.5394 | 140.2201 | 59.9971 | 133.9 | 25.552 | 115.7414 | 59.9935 | 108.35 | 25.5519 | 85.957 | 60.0074 | 82.8
25.5382 | 191.8465 | 59.9672 | 185 | 25.5669 | 167.1766 | 59.965 | 159.45 | 25.5477 | 140.211 | 59.9971 | 133.9 | 25.5603 | 115.7333 | 59.9935 | 108.35 | 25.5602 | 85.951 | 60.0074 | 82.8
25.5465 | 191.8347 | 59.9672 | 185 | 25.5753 | 167.1687 | 59.965 | 159.45 | 25.556 | 140.2019 | 59.9971 | 133.9 | 25.5686 | 115.7252 | 59.9935 | 108.35 | 25.5686 | 85.9449 | 60.0074 | 82.8
25.5549 | 191.8229 | 59.9672 | 185 | 25.5836 | 167.1608 | 59.965 | 159.45 | 25.5644 | 140.1927 | 59.9971 | 133.9 | 25.577 | 115.7149 | 59.9935 | 108.35 | 25.5769 | 85.9389 | 60.0105 | 82.8
25.5632 | 191.8111 | 59.9672 | 185 | 25.5919 | 167.1529 | 59.965 | 159.45 | 25.5727 | 140.1836 | 59.9954 | 133.9 | 25.5853 | 115.7038 | 59.9935 | 108.35 | 25.5852 | 85.9329 | 60.0105 | 82.8
25.5716 | 191.7993 | 59.9672 | 185 | 25.6003 | 167.145 | 59.965 | 159.45 | 25.581 | 140.1745 | 59.9954 | 133.9 | 25.5936 | 115.6927 | 59.9935 | 108.35 | 25.5936 | 85.9268 | 60.0105 | 82.8
25.5799 | 191.7875 | 59.9672 | 185 | 25.6086 | 167.1371 | 59.965 | 159.45 | 25.5894 | 140.1654 | 59.9954 | 133.9 | 25.602 | 115.6815 | 59.9935 | 108.35 | 25.6019 | 85.9208 | 60.0105 | 82.8
25.5882 | 191.7756 | 59.9672 | 185 | 25.617 | 167.1292 | 59.9638 | 159.45 | 25.5977 | 140.1563 | 59.9954 | 133.9 | 25.6103 | 115.6704 | 59.9935 | 108.35 | 25.6102 | 85.9148 | 60.0105 | 82.8
25.5966 | 191.7638 | 59.9672 | 185 | 25.6253 | 167.1213 | 59.9638 | 159.45 | 25.606 | 140.1471 | 59.9954 | 133.9 | 25.6186 | 115.6593 | 59.9958 | 108.35 | 25.6186 | 85.9087 | 60.0105 | 82.8
25.6049 | 191.752 | 59.9672 | 185 | 25.6336 | 167.1134 | 59.9638 | 159.45 | 25.6144 | 140.138 | 59.9954 | 133.9 | 25.627 | 115.6482 | 59.9958 | 108.35 | 25.6269 | 85.9027 | 60.0105 | 82.8
25.6133 | 191.7402 | 59.9672 | 185 | 25.642 | 167.1055 | 59.9638 | 159.45 | 25.6227 | 140.1289 | 59.9954 | 133.9 | 25.6353 | 115.637 | 59.9958 | 108.35 | 25.6352 | 85.8966 | 60.0105 | 82.8
25.6216 | 191.7284 | 59.9672 | 185 | 25.6503 | 167.0976 | 59.9638 | 159.45 | 25.631 | 140.1198 | 59.9954 | 133.9 | 25.6436 | 115.6259 | 59.9958 | 108.35 | 25.6436 | 85.8906 | 60.0105 | 82.8
25.6299 | 191.7166 | 59.9672 | 185 | 25.6587 | 167.0897 | 59.9638 | 159.45 | 25.6394 | 140.1107 | 59.9954 | 133.9 | 25.652 | 115.6148 | 59.9958 | 108.35 | 25.6519 | 85.8846 | 60.0105 | 82.8
25.6383 | 191.7047 | 59.9667 | 185 | 25.667 | 167.0818 | 59.9638 | 159.45 | 25.6477 | 140.1015 | 59.9954 | 133.9 | 25.6603 | 115.6036 | 59.9958 | 108.35 | 25.6602 | 85.8785 | 60.0105 | 82.8
25.6466 | 191.6929 | 59.9667 | 185 | 25.6753 | 167.0739 | 59.9638 | 159.45 | 25.656 | 140.0924 | 59.9954 | 133.9 | 25.6686 | 115.5925 | 59.9958 | 108.35 | 25.6685 | 85.8725 | 60.0105 | 82.8
25.6549 | 191.6811 | 59.9667 | 185 | 25.6837 | 167.066 | 59.9638 | 159.45 | 25.6644 | 140.0833 | 59.9954 | 133.9 | 25.677 | 115.5814 | 59.9958 | 108.35 | 25.6769 | 85.8665 | 60.0105 | 82.8
25.6633 | 191.6693 | 59.9667 | 185 | 25.692 | 167.0581 | 59.9638 | 159.45 | 25.6727 | 140.0742 | 59.9954 | 133.9 | 25.6853 | 115.5703 | 59.9958 | 108.35 | 25.6852 | 85.8604 | 60.0105 | 82.8
25.6716 | 191.6575 | 59.9667 | 185 | 25.7003 | 167.0502 | 59.9638 | 159.45 | 25.681 | 140.0651 | 59.9954 | 133.9 | 25.6936 | 115.5591 | 59.9958 | 108.35 | 25.6935 | 85.8544 | 60.0105 | 82.8
25.6799 | 191.6456 | 59.9667 | 185 | 25.7087 | 167.0423 | 59.9638 | 159.45 | 25.6894 | 140.056 | 59.9954 | 133.9 | 25.702 | 115.548 | 59.9958 | 108.35 | 25.7019 | 85.8484 | 60.0105 | 82.8
25.6883 | 191.6338 | 59.9667 | 185 | 25.717 | 167.0344 | 59.9638 | 159.45 | 25.6977 | 140.0468 | 59.9954 | 133.9 | 25.7103 | 115.5369 | 59.9958 | 108.35 | 25.7102 | 85.8423 | 60.0105 | 82.8
25.6966 | 191.622 | 59.9667 | 185 | 25.7254 | 167.0265 | 59.9638 | 159.45 | 25.7061 | 140.0377 | 59.9954 | 133.9 | 25.7186 | 115.5257 | 59.9958 | 108.35 | 25.7185 | 85.8363 | 60.0105 | 82.8
25.705 | 191.6102 | 59.9667 | 185 | 25.7337 | 167.0186 | 59.9638 | 159.45 | 25.7144 | 140.0286 | 59.9954 | 133.9 | 25.727 | 115.5146 | 59.9958 | 108.35 | 25.7269 | 85.8302 | 60.0105 | 82.8
25.7133 | 191.5984 | 59.9667 | 185 | 25.742 | 167.0107 | 59.9638 | 159.45 | 25.7227 | 140.0195 | 59.9954 | 133.9 | 25.7353 | 115.5035 | 59.9958 | 108.35 | 25.7352 | 85.8242 | 60.0105 | 82.8
25.7216 | 191.5866 | 59.9667 | 185 | 25.7504 | 167.0028 | 59.9638 | 159.45 | 25.731 | 140.0104 | 59.9954 | 133.9 | 25.7437 | 115.4924 | 59.9958 | 108.35 | 25.7435 | 85.8182 | 60.0105 | 82.8
25.73 | 191.5747 | 59.9667 | 185 | 25.7587 | 166.9949 | 59.9638 | 159.45 | 25.7394 | 140.0013 | 59.9954 | 133.9 | 25.752 | 115.4812 | 59.9958 | 108.35 | 25.7519 | 85.8121 | 60.0105 | 82.8
25.7383 | 191.5629 | 59.9667 | 185 | 25.7671 | 166.987 | 59.9638 | 159.45 | 25.7477 | 139.9921 | 59.9954 | 133.9 | 25.7603 | 115.4701 | 59.9958 | 108.35 | 25.7602 | 85.8061 | 60.0105 | 82.8
25.7467 | 191.5511 | 59.9667 | 185 | 25.7754 | 166.9791 | 59.9638 | 159.45 | 25.756 | 139.983 | 59.9954 | 133.9 | 25.7686 | 115.459 | 59.9958 | 108.35 | 25.7685 | 85.8 | 60.0105 | 82.8
25.755 | 191.5393 | 59.9667 | 185 | 25.7837 | 166.9713 | 59.9638 | 159.45 | 25.7644 | 139.9739 | 59.9954 | 133.9 | 25.777 | 115.4479 | 59.9958 | 108.35 | 25.7769 | 85.794 | 60.014 | 82.8
25.7633 | 191.5275 | 59.9667 | 185 | 25.7921 | 166.9633 | 59.9638 | 159.45 | 25.7727 | 139.9648 | 59.9938 | 133.9 | 25.7853 | 115.4367 | 59.9958 | 108.35 | 25.7852 | 85.788 | 60.014 | 82.8
25.7717 | 191.5157 | 59.9667 | 185 | 25.8004 | 166.9555 | 59.9638 | 159.45 | 25.781 | 139.9557 | 59.9938 | 133.9 | 25.7936 | 115.4256 | 59.9958 | 108.35 | 25.7935 | 85.7819 | 60.014 | 82.8
25.78 | 191.5038 | 59.9667 | 185 | 25.8087 | 166.9476 | 59.9638 | 159.45 | 25.7894 | 139.9465 | 59.9938 | 133.9 | 25.802 | 115.4145 | 59.9958 | 108.35 | 25.8018 | 85.7759 | 60.014 | 82.8
25.7883 | 191.492 | 59.9667 | 185 | 25.8171 | 166.9397 | 59.9615 | 159.45 | 25.7977 | 139.9374 | 59.9938 | 133.9 | 25.8103 | 115.4033 | 59.9958 | 108.35 | 25.8102 | 85.7699 | 60.014 | 82.8
25.7967 | 191.4802 | 59.9667 | 185 | 25.8254 | 166.9318 | 59.9615 | 159.45 | 25.8061 | 139.9283 | 59.9938 | 133.9 | 25.8186 | 115.3922 | 59.9958 | 108.35 | 25.8185 | 85.7638 | 60.014 | 82.8
25.805 | 191.4684 | 59.9667 | 185 | 25.8338 | 166.9239 | 59.9615 | 159.45 | 25.8144 | 139.9192 | 59.9938 | 133.9 | 25.827 | 115.3811 | 59.9958 | 108.35 | 25.8268 | 85.7578 | 60.014 | 82.8
25.8134 | 191.4566 | 59.9667 | 185 | 25.8421 | 166.916 | 59.9615 | 159.45 | 25.8227 | 139.9101 | 59.9938 | 133.9 | 25.8353 | 115.37 | 59.9958 | 108.35 | 25.8352 | 85.7518 | 60.014 | 82.8
25.8217 | 191.4471 | 59.9667 | 185 | 25.8504 | 166.9081 | 59.9615 | 159.45 | 25.8311 | 139.9009 | 59.9938 | 133.9 | 25.8437 | 115.3588 | 59.9958 | 108.35 | 25.8435 | 85.7457 | 60.014 | 82.8
25.83 | 191.4418 | 59.9667 | 185 | 25.8588 | 166.9002 | 59.9615 | 159.45 | 25.8394 | 139.8918 | 59.9938 | 133.9 | 25.852 | 115.3477 | 59.9958 | 108.35 | 25.8518 | 85.7397 | 60.014 | 82.8
25.8384 | 191.4365 | 59.9658 | 185 | 25.8671 | 166.8923 | 59.9615 | 159.45 | 25.8477 | 139.8827 | 59.9938 | 133.9 | 25.8603 | 115.3366 | 59.9958 | 108.35 | 25.8602 | 85.7337 | 60.014 | 82.8
25.8467 | 191.4312 | 59.9658 | 185 | 25.8755 | 166.8844 | 59.9615 | 159.45 | 25.856 | 139.8736 | 59.9938 | 133.9 | 25.8687 | 115.3254 | 59.9958 | 108.35 | 25.8685 | 85.7276 | 60.014 | 82.8
25.855 | 191.4259 | 59.9658 | 185 | 25.8838 | 166.8765 | 59.9615 | 159.45 | 25.8644 | 139.8645 | 59.9938 | 133.9 | 25.877 | 115.3143 | 59.9958 | 108.35 | 25.8768 | 85.7216 | 60.014 | 82.8
25.8634 | 191.4206 | 59.9658 | 185 | 25.8921 | 166.8686 | 59.9615 | 159.45 | 25.8727 | 139.8553 | 59.9938 | 133.9 | 25.8853 | 115.3032 | 59.9958 | 108.35 | 25.8852 | 85.7155 | 60.014 | 82.8
25.8717 | 191.4153 | 59.9658 | 185 | 25.9005 | 166.8607 | 59.9615 | 159.45 | 25.881 | 139.8462 | 59.9938 | 133.9 | 25.8936 | 115.2921 | 59.9958 | 108.35 | 25.8935 | 85.7095 | 60.014 | 82.8
25.8801 | 191.4101 | 59.9658 | 185 | 25.9088 | 166.8528 | 59.9615 | 159.45 | 25.8894 | 139.8371 | 59.9938 | 133.9 | 25.902 | 115.2809 | 59.9958 | 108.35 | 25.9018 | 85.7035 | 60.014 | 82.8
25.8884 | 191.4048 | 59.9658 | 185 | 25.9171 | 166.8449 | 59.9615 | 159.45 | 25.8977 | 139.8271 | 59.9938 | 133.9 | 25.9103 | 115.2698 | 59.9958 | 108.35 | 25.9102 | 85.6917 | 60.014 | 82.8
25.8967 | 191.3995 | 59.9658 | 185 | 25.9255 | 166.837 | 59.9615 | 159.45 | 25.9061 | 139.8165 | 59.9938 | 133.9 | 25.9186 | 115.2587 | 59.9958 | 108.35 | 25.9185 | 85.6722 | 60.014 | 82.8
25.9051 | 191.3942 | 59.9658 | 185 | 25.9338 | 166.8291 | 59.9615 | 159.45 | 25.9144 | 139.806 | 59.9938 | 133.9 | 25.927 | 115.2475 | 59.9958 | 108.35 | 25.9268 | 85.6527 | 60.014 | 82.8
25.9134 | 191.3889 | 59.9658 | 185 | 25.9422 | 166.8212 | 59.9615 | 159.45 | 25.9227 | 139.7955 | 59.9938 | 133.9 | 25.9353 | 115.2364 | 59.9958 | 108.35 | 25.9352 | 85.6332 | 60.014 | 82.8
25.9218 | 191.3836 | 59.9658 | 185 | 25.9505 | 166.8133 | 59.9615 | 159.45 | 25.9311 | 139.785 | 59.9938 | 133.9 | 25.9437 | 115.2253 | 59.9958 | 108.35 | 25.9435 | 85.6136 | 60.014 | 82.8
25.9301 | 191.3783 | 59.9658 | 185 | 25.9588 | 166.8054 | 59.9615 | 159.45 | 25.9394 | 139.7744 | 59.9938 | 133.9 | 25.952 | 115.2142 | 59.9958 | 108.35 | 25.9518 | 85.5941 | 60.014 | 82.8
25.9384 | 191.373 | 59.9658 | 185 | 25.9672 | 166.7975 | 59.9615 | 159.45 | 25.9477 | 139.7639 | 59.9938 | 133.9 | 25.9603 | 115.203 | 59.9958 | 108.35 | 25.9601 | 85.5746 | 60.014 | 82.8
25.9468 | 191.3677 | 59.9658 | 185 | 25.9755 | 166.7896 | 59.9615 | 159.45 | 25.9561 | 139.7534 | 59.9938 | 133.9 | 25.9687 | 115.1919 | 59.9958 | 108.35 | 25.9685 | 85.5551 | 60.014 | 82.8
25.9551 | 191.3624 | 59.9658 | 185 | 25.9839 | 166.7817 | 59.9615 | 159.45 | 25.9644 | 139.7429 | 59.9938 | 133.9 | 25.977 | 115.1808 | 59.9958 | 108.35 | 25.9768 | 85.5356 | 60.0168 | 82.8
25.9634 | 191.3571 | 59.9658 | 185 | 25.9922 | 166.7738 | 59.9615 | 159.45 | 25.9727 | 139.7324 | 59.9938 | 133.9 | 25.9853 | 115.1696 | 59.9958 | 108.35 | 25.9851 | 85.5161 | 60.0168 | 82.8
25.9718 | 191.3519 | 59.9658 | 185 | 26.0005 | 166.7659 | 59.9615 | 159.45 | 25.9811 | 139.7218 | 59.9938 | 133.9 | 25.9937 | 115.1585 | 59.9958 | 108.35 | 25.9935 | 85.4966 | 60.0168 | 82.8
25.9801 | 191.3466 | 59.9658 | 185 | 26.0089 | 166.758 | 59.9615 | 159.45 | 25.9894 | 139.7113 | 59.9938 | 133.9 | 26.002 | 115.1474 | 59.9958 | 108.35 | 26.0018 | 85.4771 | 60.0168 | 82.8
25.9884 | 191.3413 | 59.9658 | 185 | 26.0172 | 166.7501 | 59.9602 | 159.45 | 25.9977 | 139.7008 | 59.9938 | 133.9 | 26.0103 | 115.1363 | 59.9958 | 108.35 | 26.0101 | 85.4576 | 60.0168 | 82.8
25.9968 | 191.336 | 59.9658 | 185 | 26.0255 | 166.7424 | 59.9602 | 159.45 | 26.0061 | 139.6903 | 59.9938 | 133.9 | 26.0186 | 115.1251 | 59.9947 | 108.35 | 26.0185 | 85.4381 | 60.0168 | 82.8
26.0051 | 191.3307 | 59.9658 | 185 | 26.0339 | 166.735 | 59.9602 | 159.45 | 26.0144 | 139.6797 | 59.9938 | 133.9 | 26.027 | 115.114 | 59.9947 | 108.35 | 26.0268 | 85.4185 | 60.0168 | 82.8
26.0135 | 191.3254 | 59.9658 | 185 | 26.0422 | 166.7275 | 59.9602 | 159.45 | 26.0227 | 139.6692 | 59.9938 | 133.9 | 26.0353 | 115.1029 | 59.9947 | 108.35 | 26.0351 | 85.399 | 60.0168 | 82.8
26.0218 | 191.3201 | 59.9658 | 185 | 26.0506 | 166.72 | 59.9602 | 159.45 | 26.0311 | 139.6587 | 59.9938 | 133.9 | 26.0437 | 115.0917 | 59.9947 | 108.35 | 26.0435 | 85.3795 | 60.0168 | 82.8
26.0302 | 191.3148 | 59.9658 | 185 | 26.0589 | 166.7126 | 59.9602 | 159.45 | 26.0394 | 139.6482 | 59.9938 | 133.9 | 26.052 | 115.0806 | 59.9947 | 108.35 | 26.0518 | 85.36 | 60.0168 | 82.8
26.0385 | 191.3095 | 59.9647 | 185 | 26.0672 | 166.7051 | 59.9602 | 159.45 | 26.0477 | 139.6376 | 59.9938 | 133.9 | 26.0603 | 115.0695 | 59.9947 | 108.35 | 26.0601 | 85.3405 | 60.0168 | 82.8
26.0468 | 191.3042 | 59.9647 | 185 | 26.0756 | 166.6977 | 59.9602 | 159.45 | 26.0561 | 139.6271 | 59.9938 | 133.9 | 26.0687 | 115.0584 | 59.9947 | 108.35 | 26.0685 | 85.321 | 60.0168 | 82.8
26.0552 | 191.299 | 59.9647 | 185 | 26.0839 | 166.6902 | 59.9602 | 159.45 | 26.0644 | 139.6166 | 59.9938 | 133.9 | 26.077 | 115.0472 | 59.9947 | 108.35 | 26.0768 | 85.3015 | 60.0168 | 82.8
26.0635 | 191.2937 | 59.9647 | 185 | 26.0923 | 166.6827 | 59.9602 | 159.45 | 26.0728 | 139.6061 | 59.9938 | 133.9 | 26.0853 | 115.0375 | 59.9947 | 108.35 | 26.0851 | 85.282 | 60.0168 | 82.8
26.0718 | 191.2884 | 59.9647 | 185 | 26.1006 | 166.6753 | 59.9602 | 159.45 | 26.0811 | 139.5956 | 59.9938 | 133.9 | 26.0937 | 115.029 | 59.9947 | 108.35 | 26.0934 | 85.2625 | 60.0168 | 82.8
26.0802 | 191.2831 | 59.9647 | 185 | 26.1089 | 166.6678 | 59.9602 | 159.45 | 26.0894 | 139.585 | 59.9938 | 133.9 | 26.102 | 115.0205 | 59.9947 | 108.35 | 26.1018 | 85.243 | 60.0168 | 82.8
26.0885 | 191.2778 | 59.9647 | 185 | 26.1173 | 166.6603 | 59.9602 | 159.45 | 26.0977 | 139.5745 | 59.9938 | 133.9 | 26.1103 | 115.012 | 59.9947 | 108.35 | 26.1101 | 85.2234 | 60.0168 | 82.8
26.0968 | 191.2725 | 59.9647 | 185 | 26.1256 | 166.6529 | 59.9602 | 159.45 | 26.1061 | 139.564 | 59.9938 | 133.9 | 26.1187 | 115.0035 | 59.9947 | 108.35 | 26.1184 | 85.2039 | 60.0168 | 82.8
26.1052 | 191.2672 | 59.9647 | 185 | 26.1339 | 166.6454 | 59.9602 | 159.45 | 26.1144 | 139.5535 | 59.9938 | 133.9 | 26.127 | 114.995 | 59.9947 | 108.35 | 26.1268 | 85.1844 | 60.0168 | 82.8
26.1135 | 191.2619 | 59.9647 | 185 | 26.1423 | 166.638 | 59.9602 | 159.45 | 26.1227 | 139.5429 | 59.9938 | 133.9 | 26.1353 | 114.9865 | 59.9947 | 108.35 | 26.1351 | 85.1649 | 60.0168 | 82.8
26.1219 | 191.2566 | 59.9647 | 185 | 26.1506 | 166.6305 | 59.9602 | 159.45 | 26.1311 | 139.5324 | 59.9938 | 133.9 | 26.1437 | 114.978 | 59.9947 | 108.35 | 26.1434 | 85.1454 | 60.0168 | 82.8
26.1302 | 191.2513 | 59.9647 | 185 | 26.159 | 166.623 | 59.9602 | 159.45 | 26.1394 | 139.5219 | 59.9938 | 133.9 | 26.152 | 114.9695 | 59.9947 | 108.35 | 26.1518 | 85.1259 | 60.0168 | 82.8
26.1385 | 191.246 | 59.9647 | 185 | 26.1673 | 166.6156 | 59.9602 | 159.45 | 26.1478 | 139.5114 | 59.9938 | 133.9 | 26.1603 | 114.961 | 59.9947 | 108.35 | 26.1601 | 85.1064 | 60.0168 | 82.8
26.1469 | 191.2408 | 59.9647 | 185 | 26.1757 | 166.6081 | 59.9602 | 159.45 | 26.1561 | 139.5008 | 59.9938 | 133.9 | 26.1687 | 114.9525 | 59.9947 | 108.35 | 26.1684 | 85.0869 | 60.0168 | 82.8
26.1552 | 191.2355 | 59.9647 | 185 | 26.184 | 166.6006 | 59.9602 | 159.45 | 26.1644 | 139.4903 | 59.9938 | 133.9 | 26.177 | 114.944 | 59.9947 | 108.35 | 26.1768 | 85.0674 | 60.019 | 82.8
26.1636 | 191.2302 | 59.9647 | 185 | 26.1923 | 166.5932 | 59.9602 | 159.45 | 26.1728 | 139.4798 | 59.9943 | 133.9 | 26.1853 | 114.9355 | 59.9947 | 108.35 | 26.1851 | 85.0479 | 60.019 | 82.8
26.1719 | 191.2249 | 59.9647 | 185 | 26.2007 | 166.5857 | 59.9602 | 159.45 | 26.1811 | 139.4693 | 59.9943 | 133.9 | 26.1937 | 114.927 | 59.9947 | 108.35 | 26.1934 | 85.0284 | 60.019 | 82.8
26.1802 | 191.2196 | 59.9647 | 185 | 26.209 | 166.5782 | 59.9602 | 159.45 | 26.1894 | 139.4587 | 59.9943 | 133.9 | 26.202 | 114.9185 | 59.9947 | 108.35 | 26.2018 | 85.0088 | 60.019 | 82.8
26.1886 | 191.2143 | 59.9647 | 185 | 26.2173 | 166.5708 | 59.9571 | 159.45 | 26.1978 | 139.4482 | 59.9943 | 133.9 | 26.2104 | 114.91 | 59.9947 | 108.35 | 26.2101 | 84.9893 | 60.019 | 82.8
26.1969 | 191.209 | 59.9647 | 185 | 26.2257 | 166.5633 | 59.9571 | 159.45 | 26.2061 | 139.4377 | 59.9943 | 133.9 | 26.2187 | 114.9015 | 59.9927 | 108.35 | 26.2184 | 84.9698 | 60.019 | 82.8
26.2052 | 191.2037 | 59.9647 | 185 | 26.234 | 166.5558 | 59.9571 | 159.45 | 26.2144 | 139.4272 | 59.9943 | 133.9 | 26.227 | 114.893 | 59.9927 | 108.35 | 26.2267 | 84.9503 | 60.019 | 82.8
26.2136 | 191.1984 | 59.9647 | 185 | 26.2424 | 166.5484 | 59.9571 | 159.45 | 26.2227 | 139.4166 | 59.9943 | 133.9 | 26.2354 | 114.8845 | 59.9927 | 108.35 | 26.2351 | 84.9308 | 60.019 | 82.8
26.2219 | 191.1931 | 59.9647 | 185 | 26.2507 | 166.5409 | 59.9571 | 159.45 | 26.2311 | 139.4061 | 59.9943 | 133.9 | 26.2437 | 114.876 | 59.9927 | 108.35 | 26.2434 | 84.9113 | 60.019 | 82.8
26.2303 | 191.1878 | 59.9647 | 185 | 26.259 | 166.5334 | 59.9571 | 159.45 | 26.2394 | 139.3956 | 59.9943 | 133.9 | 26.252 | 114.8675 | 59.9927 | 108.35 | 26.2517 | 84.8918 | 60.019 | 82.8
26.2386 | 191.1826 | 59.9639 | 185 | 26.2674 | 166.526 | 59.9571 | 159.45 | 26.2478 | 139.3851 | 59.9943 | 133.9 | 26.2603 | 114.859 | 59.9927 | 108.35 | 26.2601 | 84.8723 | 60.019 | 82.8
26.2469 | 191.1773 | 59.9639 | 185 | 26.2757 | 166.5185 | 59.9571 | 159.45 | 26.2561 | 139.3745 | 59.9943 | 133.9 | 26.2687 | 114.8505 | 59.9927 | 108.35 | 26.2684 | 84.8528 | 60.019 | 82.8
26.2553 | 191.172 | 59.9639 | 185 | 26.2841 | 166.5111 | 59.9571 | 159.45 | 26.2644 | 139.364 | 59.9943 | 133.9 | 26.277 | 114.8421 | 59.9927 | 108.35 | 26.2767 | 84.8333 | 60.019 | 82.8
26.2636 | 191.1667 | 59.9639 | 185 | 26.2924 | 166.5036 | 59.9571 | 159.45 | 26.2728 | 139.3535 | 59.9943 | 133.9 | 26.2853 | 114.8336 | 59.9927 | 108.35 | 26.2851 | 84.8138 | 60.019 | 82.8
26.272 | 191.1614 | 59.9639 | 185 | 26.3007 | 166.4961 | 59.9571 | 159.45 | 26.2811 | 139.343 | 59.9943 | 133.9 | 26.2937 | 114.8251 | 59.9927 | 108.35 | 26.2934 | 84.7943 | 60.019 | 82.8
26.2803 | 191.1561 | 59.9639 | 185 | 26.3091 | 166.4887 | 59.9571 | 159.45 | 26.2894 | 139.3324 | 59.9943 | 133.9 | 26.302 | 114.8166 | 59.9927 | 108.35 | 26.3017 | 84.7747 | 60.019 | 82.8
26.2886 | 191.1508 | 59.9639 | 185 | 26.3174 | 166.4812 | 59.9571 | 159.45 | 26.2978 | 139.3219 | 59.9943 | 133.9 | 26.3104 | 114.8081 | 59.9927 | 108.35 | 26.3101 | 84.7552 | 60.019 | 82.8
26.297 | 191.1455 | 59.9639 | 185 | 26.3257 | 166.4737 | 59.9571 | 159.45 | 26.3061 | 139.3114 | 59.9943 | 133.9 | 26.3187 | 114.7996 | 59.9927 | 108.35 | 26.3184 | 84.7357 | 60.019 | 82.8
26.3053 | 191.1402 | 59.9639 | 185 | 26.3341 | 166.4663 | 59.9571 | 159.45 | 26.3144 | 139.3009 | 59.9943 | 133.9 | 26.327 | 114.7911 | 59.9927 | 108.35 | 26.3267 | 84.7162 | 60.019 | 82.8
26.3136 | 191.1349 | 59.9639 | 185 | 26.3424 | 166.4588 | 59.9571 | 159.45 | 26.3228 | 139.2903 | 59.9943 | 133.9 | 26.3354 | 114.7826 | 59.9927 | 108.35 | 26.3351 | 84.6967 | 60.019 | 82.8
26.322 | 191.1296 | 59.9639 | 185 | 26.3508 | 166.4513 | 59.9571 | 159.45 | 26.3311 | 139.2798 | 59.9943 | 133.9 | 26.3437 | 114.7741 | 59.9927 | 108.35 | 26.3434 | 84.6772 | 60.019 | 82.8
26.3303 | 191.1243 | 59.9639 | 185 | 26.3591 | 166.4439 | 59.9571 | 159.45 | 26.3394 | 139.2693 | 59.9943 | 133.9 | 26.352 | 114.7656 | 59.9927 | 108.35 | 26.3517 | 84.6577 | 60.019 | 82.8
26.3387 | 191.119 | 59.9639 | 185 | 26.3675 | 166.4364 | 59.9571 | 159.45 | 26.3478 | 139.2588 | 59.9943 | 133.9 | 26.3604 | 114.7571 | 59.9927 | 108.35 | 26.36 | 84.6382 | 60.019 | 82.8
26.347 | 191.1138 | 59.9639 | 185 | 26.3758 | 166.429 | 59.9571 | 159.45 | 26.3561 | 139.2483 | 59.9943 | 133.9 | 26.3687 | 114.7486 | 59.9927 | 108.35 | 26.3684 | 84.6187 | 60.019 | 82.8
26.3553 | 191.1085 | 59.9639 | 185 | 26.3841 | 166.4215 | 59.9571 | 159.45 | 26.3644 | 139.2377 | 59.9943 | 133.9 | 26.377 | 114.7401 | 59.9927 | 108.35 | 26.3767 | 84.5992 | 60.0198 | 82.8
26.3637 | 191.1032 | 59.9639 | 185 | 26.3925 | 166.414 | 59.9571 | 159.45 | 26.3728 | 139.2272 | 59.9943 | 133.9 | 26.3854 | 114.7316 | 59.9927 | 108.35 | 26.385 | 84.5797 | 60.0198 | 82.8
26.372 | 191.0948 | 59.9639 | 185 | 26.4008 | 166.4066 | 59.9571 | 159.45 | 26.3811 | 139.2167 | 59.9943 | 133.9 | 26.3937 | 114.7231 | 59.9927 | 108.35 | 26.3934 | 84.5601 | 60.0198 | 82.8
26.3804 | 191.0819 | 59.9639 | 185 | 26.4091 | 166.3991 | 59.9571 | 159.45 | 26.3894 | 139.2062 | 59.9943 | 133.9 | 26.402 | 114.7146 | 59.9927 | 108.35 | 26.4017 | 84.5406 | 60.0198 | 82.8
26.3887 | 191.069 | 59.9639 | 185 | 26.4175 | 166.3916 | 59.9542 | 159.45 | 26.3978 | 139.1956 | 59.9943 | 133.9 | 26.4104 | 114.7061 | 59.9927 | 108.35 | 26.41 | 84.5211 | 60.0198 | 82.8
26.397 | 191.0561 | 59.9639 | 185 | 26.4258 | 166.3842 | 59.9542 | 159.45 | 26.4061 | 139.1852 | 59.9943 | 133.9 | 26.4187 | 114.6976 | 59.9899 | 108.35 | 26.4184 | 84.5016 | 60.0198 | 82.8
26.4054 | 191.0432 | 59.9639 | 185 | 26.4342 | 166.3767 | 59.9542 | 159.45 | 26.4145 | 139.1747 | 59.9943 | 133.9 | 26.427 | 114.6891 | 59.9899 | 108.35 | 26.4267 | 84.4821 | 60.0198 | 82.8
26.4137 | 191.0302 | 59.9639 | 185 | 26.4425 | 166.3692 | 59.9542 | 159.45 | 26.4228 | 139.1643 | 59.9943 | 133.9 | 26.4354 | 114.6806 | 59.9899 | 108.35 | 26.435 | 84.4626 | 60.0198 | 82.8
26.422 | 191.0173 | 59.9639 | 185 | 26.4508 | 166.3618 | 59.9542 | 159.45 | 26.4311 | 139.1539 | 59.9943 | 133.9 | 26.4437 | 114.6721 | 59.9899 | 108.35 | 26.4434 | 84.4431 | 60.0198 | 82.8
26.4304 | 191.0044 | 59.9639 | 185 | 26.4592 | 166.3543 | 59.9542 | 159.45 | 26.4395 | 139.1435 | 59.9943 | 133.9 | 26.4521 | 114.6636 | 59.9899 | 108.35 | 26.4517 | 84.4236 | 60.0198 | 82.8
26.4387 | 190.9915 | 59.963 | 185 | 26.4675 | 166.3468 | 59.9542 | 159.45 | 26.4478 | 139.1331 | 59.9943 | 133.9 | 26.4604 | 114.6551 | 59.9899 | 108.35 | 26.46 | 84.408 | 60.0198 | 82.8
26.4471 | 190.9785 | 59.963 | 185 | 26.4759 | 166.3394 | 59.9542 | 159.45 | 26.4561 | 139.1227 | 59.9943 | 133.9 | 26.4687 | 114.6466 | 59.9899 | 108.35 | 26.4683 | 84.3983 | 60.0198 | 82.8
26.4554 | 190.9656 | 59.963 | 185 | 26.4842 | 166.3319 | 59.9542 | 159.45 | 26.4644 | 139.1122 | 59.9943 | 133.9 | 26.4771 | 114.6381 | 59.9899 | 108.35 | 26.4767 | 84.3885 | 60.0198 | 82.8
26.4637 | 190.9527 | 59.963 | 185 | 26.4926 | 166.3244 | 59.9542 | 159.45 | 26.4728 | 139.1018 | 59.9943 | 133.9 | 26.4854 | 114.6296 | 59.9899 | 108.35 | 26.485 | 84.3787 | 60.0198 | 82.8
26.4721 | 190.9398 | 59.963 | 185 | 26.5009 | 166.317 | 59.9542 | 159.45 | 26.4811 | 139.0914 | 59.9943 | 133.9 | 26.4937 | 114.6211 | 59.9899 | 108.35 | 26.4933 | 84.3689 | 60.0198 | 82.8
26.4804 | 190.9268 | 59.963 | 185 | 26.5092 | 166.3095 | 59.9542 | 159.45 | 26.4894 | 139.081 | 59.9943 | 133.9 | 26.502 | 114.6126 | 59.9899 | 108.35 | 26.5016 | 84.3592 | 60.0198 | 82.8
26.4888 | 190.9139 | 59.963 | 185 | 26.5175 | 166.302 | 59.9542 | 159.45 | 26.4978 | 139.0706 | 59.9943 | 133.9 | 26.5104 | 114.6041 | 59.9899 | 108.35 | 26.51 | 84.3494 | 60.0198 | 82.8
26.4971 | 190.901 | 59.963 | 185 | 26.5259 | 166.2946 | 59.9542 | 159.45 | 26.5061 | 139.0602 | 59.9943 | 133.9 | 26.5187 | 114.5956 | 59.9899 | 108.35 | 26.5183 | 84.3396 | 60.0198 | 82.8
26.5054 | 190.8881 | 59.963 | 185 | 26.5342 | 166.2871 | 59.9542 | 159.45 | 26.5145 | 139.0497 | 59.9943 | 133.9 | 26.527 | 114.5871 | 59.9899 | 108.35 | 26.5266 | 84.3299 | 60.0198 | 82.8
26.5138 | 190.8751 | 59.963 | 185 | 26.5426 | 166.2797 | 59.9542 | 159.45 | 26.5228 | 139.0393 | 59.9943 | 133.9 | 26.5354 | 114.5786 | 59.9899 | 108.35 | 26.535 | 84.3201 | 60.0198 | 82.8
26.5221 | 190.8622 | 59.963 | 185 | 26.5509 | 166.2722 | 59.9542 | 159.45 | 26.5311 | 139.0289 | 59.9943 | 133.9 | 26.5437 | 114.5701 | 59.9899 | 108.35 | 26.5433 | 84.3103 | 60.0198 | 82.8
26.5304 | 190.8493 | 59.963 | 185 | 26.5593 | 166.2647 | 59.9542 | 159.45 | 26.5395 | 139.0185 | 59.9943 | 133.9 | 26.5521 | 114.5616 | 59.9899 | 108.35 | 26.5516 | 84.3006 | 60.0198 | 82.8
26.5388 | 190.8364 | 59.963 | 185 | 26.5676 | 166.2573 | 59.9542 | 159.45 | 26.5478 | 139.0081 | 59.9943 | 133.9 | 26.5604 | 114.5531 | 59.9899 | 108.35 | 26.56 | 84.2908 | 60.0198 | 82.8
26.5471 | 190.8234 | 59.963 | 185 | 26.5759 | 166.2498 | 59.9542 | 159.45 | 26.5561 | 138.9976 | 59.9943 | 133.9 | 26.5687 | 114.5446 | 59.9899 | 108.35 | 26.5683 | 84.281 | 60.0198 | 82.8
26.5555 | 190.8105 | 59.963 | 185 | 26.5843 | 166.2423 | 59.9542 | 159.45 | 26.5645 | 138.9872 | 59.9943 | 133.9 | 26.5771 | 114.5361 | 59.9899 | 108.35 | 26.5766 | 84.2713 | 60.0187 | 82.8
26.5638 | 190.7976 | 59.963 | 185 | 26.5926 | 166.2349 | 59.9542 | 159.45 | 26.5728 | 138.9768 | 59.9943 | 133.9 | 26.5854 | 114.5276 | 59.9899 | 108.35 | 26.585 | 84.2615 | 60.0187 | 82.8
26.5721 | 190.7847 | 59.963 | 185 | 26.601 | 166.2274 | 59.9542 | 159.45 | 26.5811 | 138.9664 | 59.9943 | 133.9 | 26.5937 | 114.5187 | 59.9899 | 108.35 | 26.5933 | 84.2517 | 60.0187 | 82.8
26.5805 | 190.7717 | 59.963 | 185 | 26.6093 | 166.2199 | 59.9542 | 159.45 | 26.5894 | 138.956 | 59.9943 | 133.9 | 26.6021 | 114.5091 | 59.9899 | 108.35 | 26.6016 | 84.242 | 60.0187 | 82.8
26.5888 | 190.7588 | 59.963 | 185 | 26.6176 | 166.2125 | 59.9534 | 159.45 | 26.5978 | 138.9456 | 59.9943 | 133.9 | 26.6104 | 114.4995 | 59.9899 | 108.35 | 26.61 | 84.2322 | 60.0187 | 82.8
26.5972 | 190.7459 | 59.963 | 185 | 26.626 | 166.205 | 59.9534 | 159.45 | 26.6061 | 138.9351 | 59.9943 | 133.9 | 26.6187 | 114.4898 | 59.9886 | 108.35 | 26.6183 | 84.2224 | 60.0187 | 82.8
26.6055 | 190.733 | 59.963 | 185 | 26.6343 | 166.1965 | 59.9534 | 159.45 | 26.6145 | 138.9247 | 59.9943 | 133.9 | 26.6271 | 114.4802 | 59.9886 | 108.35 | 26.6266 | 84.2126 | 60.0187 | 82.8
26.6138 | 190.72 | 59.963 | 185 | 26.6427 | 166.1868 | 59.9534 | 159.45 | 26.6228 | 138.9143 | 59.9943 | 133.9 | 26.6354 | 114.4705 | 59.9886 | 108.35 | 26.6349 | 84.2029 | 60.0187 | 82.8
26.6222 | 190.7071 | 59.963 | 185 | 26.651 | 166.177 | 59.9534 | 159.45 | 26.6311 | 138.9039 | 59.9943 | 133.9 | 26.6437 | 114.4609 | 59.9886 | 108.35 | 26.6433 | 84.1931 | 60.0187 | 82.8
26.6305 | 190.6942 | 59.963 | 185 | 26.6593 | 166.1673 | 59.9534 | 159.45 | 26.6395 | 138.8935 | 59.9943 | 133.9 | 26.6521 | 114.4512 | 59.9886 | 108.35 | 26.6516 | 84.1833 | 60.0187 | 82.8
26.6388 | 190.6813 | 59.9622 | 185 | 26.6677 | 166.1576 | 59.9534 | 159.45 | 26.6478 | 138.883 | 59.9943 | 133.9 | 26.6604 | 114.4416 | 59.9886 | 108.35 | 26.6599 | 84.1736 | 60.0187 | 82.8
26.6472 | 190.6683 | 59.9622 | 185 | 26.676 | 166.1479 | 59.9534 | 159.45 | 26.6561 | 138.8726 | 59.9943 | 133.9 | 26.6687 | 114.432 | 59.9886 | 108.35 | 26.6683 | 84.1638 | 60.0187 | 82.8
26.6555 | 190.6554 | 59.9622 | 185 | 26.6844 | 166.1381 | 59.9534 | 159.45 | 26.6645 | 138.8622 | 59.9943 | 133.9 | 26.6771 | 114.4223 | 59.9886 | 108.35 | 26.6766 | 84.154 | 60.0187 | 82.8
26.6639 | 190.6425 | 59.9622 | 185 | 26.6927 | 166.1284 | 59.9534 | 159.45 | 26.6728 | 138.8518 | 59.9943 | 133.9 | 26.6854 | 114.4127 | 59.9886 | 108.35 | 26.6849 | 84.1442 | 60.0187 | 82.8
26.6722 | 190.6296 | 59.9622 | 185 | 26.701 | 166.1187 | 59.9534 | 159.45 | 26.6811 | 138.8414 | 59.9943 | 133.9 | 26.6938 | 114.403 | 59.9886 | 108.35 | 26.6933 | 84.1345 | 60.0187 | 82.8
26.6805 | 190.6166 | 59.9622 | 185 | 26.7094 | 166.1089 | 59.9534 | 159.45 | 26.6895 | 138.831 | 59.9943 | 133.9 | 26.7021 | 114.3934 | 59.9886 | 108.35 | 26.7016 | 84.1247 | 60.0187 | 82.8
26.6889 | 190.6037 | 59.9622 | 185 | 26.7177 | 166.0992 | 59.9534 | 159.45 | 26.6978 | 138.8205 | 59.9943 | 133.9 | 26.7104 | 114.3838 | 59.9886 | 108.35 | 26.7099 | 84.1149 | 60.0187 | 82.8
26.6972 | 190.5908 | 59.9622 | 185 | 26.726 | 166.0895 | 59.9534 | 159.45 | 26.7061 | 138.8101 | 59.9943 | 133.9 | 26.7188 | 114.3741 | 59.9886 | 108.35 | 26.7183 | 84.1052 | 60.0187 | 82.8
26.7056 | 190.5779 | 59.9622 | 185 | 26.7344 | 166.0797 | 59.9534 | 159.45 | 26.7145 | 138.7997 | 59.9943 | 133.9 | 26.7271 | 114.3645 | 59.9886 | 108.35 | 26.7266 | 84.0954 | 60.0187 | 82.8
26.7139 | 190.5649 | 59.9622 | 185 | 26.7427 | 166.07 | 59.9534 | 159.45 | 26.7228 | 138.7893 | 59.9943 | 133.9 | 26.7354 | 114.3548 | 59.9886 | 108.35 | 26.7349 | 84.0856 | 60.0187 | 82.8
26.7222 | 190.552 | 59.9622 | 185 | 26.7511 | 166.0603 | 59.9534 | 159.45 | 26.7311 | 138.7789 | 59.9943 | 133.9 | 26.7438 | 114.3452 | 59.9886 | 108.35 | 26.7433 | 84.0759 | 60.0187 | 82.8
26.7306 | 190.5391 | 59.9622 | 185 | 26.7594 | 166.0506 | 59.9534 | 159.45 | 26.7395 | 138.7684 | 59.9943 | 133.9 | 26.7521 | 114.3355 | 59.9886 | 108.35 | 26.7516 | 84.0661 | 60.0187 | 82.8
26.7389 | 190.5262 | 59.9622 | 185 | 26.7678 | 166.0408 | 59.9534 | 159.45 | 26.7478 | 138.758 | 59.9943 | 133.9 | 26.7604 | 114.3259 | 59.9886 | 108.35 | 26.7599 | 84.0563 | 60.0187 | 82.8
26.7473 | 190.5132 | 59.9622 | 185 | 26.7761 | 166.0311 | 59.9534 | 159.45 | 26.7561 | 138.7476 | 59.9943 | 133.9 | 26.7688 | 114.3163 | 59.9886 | 108.35 | 26.7682 | 84.0466 | 60.0187 | 82.8
26.7556 | 190.5003 | 59.9622 | 185 | 26.7844 | 166.0214 | 59.9534 | 159.45 | 26.7645 | 138.7372 | 59.9943 | 133.9 | 26.7771 | 114.3066 | 59.9886 | 108.35 | 26.7766 | 84.0368 | 60.016 | 82.8
26.7639 | 190.4874 | 59.9622 | 185 | 26.7928 | 166.0116 | 59.9534 | 159.45 | 26.7728 | 138.7268 | 59.9943 | 133.9 | 26.7854 | 114.297 | 59.9886 | 108.35 | 26.7849 | 84.027 | 60.016 | 82.8
26.7723 | 190.4745 | 59.9622 | 185 | 26.8011 | 166.0019 | 59.9534 | 159.45 | 26.7812 | 138.7164 | 59.9943 | 133.9 | 26.7938 | 114.2873 | 59.9886 | 108.35 | 26.7932 | 84.0172 | 60.016 | 82.8
26.7806 | 190.4615 | 59.9622 | 185 | 26.8094 | 165.9922 | 59.9534 | 159.45 | 26.7895 | 138.7059 | 59.9943 | 133.9 | 26.8021 | 114.2777 | 59.9886 | 108.35 | 26.8016 | 84.0075 | 60.016 | 82.8
26.7889 | 190.4486 | 59.9622 | 185 | 26.8178 | 165.9824 | 59.9512 | 159.45 | 26.7978 | 138.6955 | 59.9943 | 133.9 | 26.8104 | 114.268 | 59.9886 | 108.35 | 26.8099 | 83.9977 | 60.016 | 82.8
26.7973 | 190.4357 | 59.9622 | 185 | 26.8261 | 165.9727 | 59.9512 | 159.45 | 26.8062 | 138.6851 | 59.9943 | 133.9 | 26.8188 | 114.2584 | 59.9864 | 108.35 | 26.8182 | 83.9879 | 60.016 | 82.8
26.8056 | 190.4228 | 59.9622 | 185 | 26.8345 | 165.963 | 59.9512 | 159.45 | 26.8145 | 138.6747 | 59.9943 | 133.9 | 26.8271 | 114.2488 | 59.9864 | 108.35 | 26.8266 | 83.9782 | 60.016 | 82.8
26.8139 | 190.4099 | 59.9622 | 185 | 26.8428 | 165.9532 | 59.9512 | 159.45 | 26.8228 | 138.6643 | 59.9943 | 133.9 | 26.8354 | 114.2391 | 59.9864 | 108.35 | 26.8349 | 83.9684 | 60.016 | 82.8
26.8223 | 190.3969 | 59.9622 | 185 | 26.8512 | 165.9435 | 59.9512 | 159.45 | 26.8311 | 138.6539 | 59.9943 | 133.9 | 26.8438 | 114.2295 | 59.9864 | 108.35 | 26.8432 | 83.9586 | 60.016 | 82.8
26.8306 | 190.384 | 59.9622 | 185 | 26.8595 | 165.9338 | 59.9512 | 159.45 | 26.8395 | 138.6434 | 59.9943 | 133.9 | 26.8521 | 114.2198 | 59.9864 | 108.35 | 26.8516 | 83.9489 | 60.016 | 82.8
26.839 | 190.3711 | 59.9616 | 185 | 26.8678 | 165.9241 | 59.9512 | 159.45 | 26.8478 | 138.633 | 59.9943 | 133.9 | 26.8604 | 114.2102 | 59.9864 | 108.35 | 26.8599 | 83.9391 | 60.016 | 82.8
26.8473 | 190.3581 | 59.9616 | 185 | 26.8762 | 165.9143 | 59.9512 | 159.45 | 26.8561 | 138.6226 | 59.9943 | 133.9 | 26.8688 | 114.2005 | 59.9864 | 108.35 | 26.8682 | 83.9293 | 60.016 | 82.8
26.8557 | 190.3452 | 59.9616 | 185 | 26.8845 | 165.9046 | 59.9512 | 159.45 | 26.8645 | 138.6122 | 59.9943 | 133.9 | 26.8771 | 114.1909 | 59.9864 | 108.35 | 26.8766 | 83.9195 | 60.016 | 82.8
26.864 | 190.3323 | 59.9616 | 185 | 26.8929 | 165.8949 | 59.9512 | 159.45 | 26.8728 | 138.6018 | 59.9943 | 133.9 | 26.8855 | 114.1813 | 59.9864 | 108.35 | 26.8849 | 83.9098 | 60.016 | 82.8
26.8723 | 190.3208 | 59.9616 | 185 | 26.9012 | 165.8851 | 59.9512 | 159.45 | 26.8812 | 138.5914 | 59.9943 | 133.9 | 26.8938 | 114.1716 | 59.9864 | 108.35 | 26.8932 | 83.9 | 60.016 | 82.8
26.8807 | 190.3112 | 59.9616 | 185 | 26.9095 | 165.8754 | 59.9512 | 159.45 | 26.8895 | 138.5809 | 59.9943 | 133.9 | 26.9021 | 114.162 | 59.9864 | 108.35 | 26.9016 | 83.8902 | 60.016 | 82.8
26.889 | 190.3017 | 59.9616 | 185 | 26.9179 | 165.8657 | 59.9512 | 159.45 | 26.8978 | 138.5705 | 59.9943 | 133.9 | 26.9105 | 114.1523 | 59.9864 | 108.35 | 26.9099 | 83.8805 | 60.016 | 82.8
26.8973 | 190.2921 | 59.9616 | 185 | 26.9262 | 165.856 | 59.9512 | 159.45 | 26.9062 | 138.5604 | 59.9943 | 133.9 | 26.9188 | 114.1427 | 59.9864 | 108.35 | 26.9182 | 83.8707 | 60.016 | 82.8
26.9057 | 190.2825 | 59.9616 | 185 | 26.9345 | 165.8462 | 59.9512 | 159.45 | 26.9145 | 138.5505 | 59.9943 | 133.9 | 26.9271 | 114.133 | 59.9864 | 108.35 | 26.9265 | 83.8609 | 60.016 | 82.8
26.914 | 190.2729 | 59.9616 | 185 | 26.9429 | 165.8365 | 59.9512 | 159.45 | 26.9228 | 138.5407 | 59.9943 | 133.9 | 26.9355 | 114.1234 | 59.9864 | 108.35 | 26.9349 | 83.8512 | 60.016 | 82.8
26.9224 | 190.2633 | 59.9616 | 185 | 26.9512 | 165.8268 | 59.9512 | 159.45 | 26.9312 | 138.5309 | 59.9943 | 133.9 | 26.9438 | 114.1138 | 59.9864 | 108.35 | 26.9432 | 83.8414 | 60.016 | 82.8
26.9307 | 190.2538 | 59.9616 | 185 | 26.9596 | 165.817 | 59.9512 | 159.45 | 26.9395 | 138.521 | 59.9943 | 133.9 | 26.9521 | 114.1041 | 59.9864 | 108.35 | 26.9515 | 83.8316 | 60.016 | 82.8
26.939 | 190.2442 | 59.9616 | 185 | 26.9679 | 165.8073 | 59.9512 | 159.45 | 26.9478 | 138.5112 | 59.9943 | 133.9 | 26.9605 | 114.0945 | 59.9864 | 108.35 | 26.9599 | 83.8218 | 60.016 | 82.8
26.9474 | 190.2346 | 59.9616 | 185 | 26.9763 | 165.7976 | 59.9512 | 159.45 | 26.9562 | 138.5013 | 59.9943 | 133.9 | 26.9688 | 114.0848 | 59.9864 | 108.35 | 26.9682 | 83.8121 | 60.016 | 82.8
26.9557 | 190.225 | 59.9616 | 185 | 26.9846 | 165.7878 | 59.9512 | 159.45 | 26.9645 | 138.4915 | 59.9943 | 133.9 | 26.9771 | 114.0752 | 59.9864 | 108.35 | 26.9765 | 83.8023 | 60.0118 | 82.8
26.9641 | 190.2154 | 59.9616 | 185 | 26.9929 | 165.7781 | 59.9512 | 159.45 | 26.9728 | 138.4817 | 59.9943 | 133.9 | 26.9855 | 114.0655 | 59.9864 | 108.35 | 26.9849 | 83.7925 | 60.0118 | 82.8
26.9724 | 190.2059 | 59.9616 | 185 | 27.0013 | 165.7684 | 59.9512 | 159.45 | 26.9812 | 138.4718 | 59.9943 | 133.9 | 26.9938 | 114.0559 | 59.9864 | 108.35 | 26.9932 | 83.7828 | 60.0118 | 82.8
26.9807 | 190.1963 | 59.9616 | 185 | 27.0096 | 165.7587 | 59.9512 | 159.45 | 26.9895 | 138.462 | 59.9943 | 133.9 | 27.0021 | 114.0463 | 59.9864 | 108.35 | 27.0015 | 83.773 | 60.0118 | 82.8
26.9891 | 190.1867 | 59.9616 | 185 | 27.0179 | 165.7489 | 59.952 | 159.45 | 26.9978 | 138.4522 | 59.9943 | 133.9 | 27.0105 | 114.0366 | 59.9864 | 108.35 | 27.0099 | 83.7631 | 60.0118 | 82.8
26.9974 | 190.1771 | 59.9616 | 185 | 27.0263 | 165.7392 | 59.952 | 159.45 | 27.0062 | 138.4423 | 59.9943 | 133.9 | 27.0188 | 114.027 | 59.9869 | 108.35 | 27.0182 | 83.753 | 60.0118 | 82.8
27.0058 | 190.1675 | 59.9616 | 185 | 27.0346 | 165.7295 | 59.952 | 159.45 | 27.0145 | 138.4325 | 59.9943 | 133.9 | 27.0272 | 114.0173 | 59.9869 | 108.35 | 27.0265 | 83.743 | 60.0118 | 82.8
27.0141 | 190.1579 | 59.9616 | 185 | 27.043 | 165.7197 | 59.952 | 159.45 | 27.0228 | 138.4227 | 59.9943 | 133.9 | 27.0355 | 114.0077 | 59.9869 | 108.35 | 27.0349 | 83.7329 | 60.0118 | 82.8
27.0224 | 190.1484 | 59.9616 | 185 | 27.0513 | 165.71 | 59.952 | 159.45 | 27.0312 | 138.4128 | 59.9943 | 133.9 | 27.0438 | 113.998 | 59.9869 | 108.35 | 27.0432 | 83.7228 | 60.0118 | 82.8
27.0308 | 190.1388 | 59.9616 | 185 | 27.0597 | 165.7003 | 59.952 | 159.45 | 27.0395 | 138.403 | 59.9943 | 133.9 | 27.0522 | 113.9884 | 59.9869 | 108.35 | 27.0515 | 83.7127 | 60.0118 | 82.8
27.0391 | 190.1292 | 59.9603 | 185 | 27.068 | 165.6905 | 59.952 | 159.45 | 27.0479 | 138.3931 | 59.9943 | 133.9 | 27.0605 | 113.9788 | 59.9869 | 108.35 | 27.0598 | 83.7027 | 60.0118 | 82.8
27.0474 | 190.1196 | 59.9603 | 185 | 27.0763 | 165.6808 | 59.952 | 159.45 | 27.0562 | 138.3833 | 59.9943 | 133.9 | 27.0688 | 113.9691 | 59.9869 | 108.35 | 27.0682 | 83.6926 | 60.0118 | 82.8
27.0558 | 190.11 | 59.9603 | 185 | 27.0847 | 165.6711 | 59.952 | 159.45 | 27.0645 | 138.3735 | 59.9943 | 133.9 | 27.0772 | 113.9595 | 59.9869 | 108.35 | 27.0765 | 83.6825 | 60.0118 | 82.8
27.0641 | 190.1005 | 59.9603 | 185 | 27.093 | 165.6613 | 59.952 | 159.45 | 27.0728 | 138.3636 | 59.9943 | 133.9 | 27.0855 | 113.9498 | 59.9869 | 108.35 | 27.0848 | 83.6724 | 60.0118 | 82.8
27.0724 | 190.0909 | 59.9603 | 185 | 27.1013 | 165.6516 | 59.952 | 159.45 | 27.0812 | 138.3538 | 59.9943 | 133.9 | 27.0938 | 113.9402 | 59.9869 | 108.35 | 27.0932 | 83.6624 | 60.0118 | 82.8
27.0808 | 190.0813 | 59.9603 | 185 | 27.1097 | 165.6419 | 59.952 | 159.45 | 27.0895 | 138.3439 | 59.9943 | 133.9 | 27.1022 | 113.9301 | 59.9869 | 108.35 | 27.1015 | 83.6523 | 60.0118 | 82.8
27.0891 | 190.0717 | 59.9603 | 185 | 27.118 | 165.6322 | 59.952 | 159.45 | 27.0978 | 138.3341 | 59.9943 | 133.9 | 27.1105 | 113.9172 | 59.9869 | 108.35 | 27.1098 | 83.6422 | 60.0118 | 82.8
27.0975 | 190.0621 | 59.9603 | 185 | 27.1264 | 165.6224 | 59.952 | 159.45 | 27.1062 | 138.3243 | 59.9943 | 133.9 | 27.1188 | 113.9043 | 59.9869 | 108.35 | 27.1182 | 83.6321 | 60.0118 | 82.8
27.1058 | 190.0526 | 59.9602 | 185 | 27.1347 | 165.6127 | 59.952 | 159.45 | 27.1145 | 138.3144 | 59.9943 | 133.9 | 27.1272 | 113.8913 | 59.9869 | 108.35 | 27.1265 | 83.6221 | 60.0118 | 82.8
27.1142 | 190.043 | 59.9602 | 185 | 27.1431 | 165.603 | 59.952 | 159.45 | 27.1228 | 138.3046 | 59.9943 | 133.9 | 27.1355 | 113.8784 | 59.9869 | 108.35 | 27.1348 | 83.612 | 60.0118 | 82.8
27.1225 | 190.0334 | 59.9602 | 185 | 27.1514 | 165.5932 | 59.952 | 159.45 | 27.1312 | 138.2948 | 59.9943 | 133.9 | 27.1439 | 113.8655 | 59.9869 | 108.35 | 27.1432 | 83.6019 | 60.0118 | 82.8
27.1308 | 190.0238 | 59.9602 | 185 | 27.1597 | 165.5835 | 59.952 | 159.45 | 27.1395 | 138.2849 | 59.9943 | 133.9 | 27.1522 | 113.8526 | 59.9869 | 108.35 | 27.1515 | 83.5918 | 60.0118 | 82.8
27.1392 | 190.0142 | 59.9602 | 185 | 27.1681 | 165.5738 | 59.952 | 159.45 | 27.1479 | 138.2751 | 59.9943 | 133.9 | 27.1605 | 113.8397 | 59.9869 | 108.35 | 27.1598 | 83.5818 | 60.0118 | 82.8
27.1475 | 190.0046 | 59.9602 | 185 | 27.1764 | 165.5641 | 59.952 | 159.45 | 27.1562 | 138.2652 | 59.9943 | 133.9 | 27.1689 | 113.8268 | 59.9869 | 108.35 | 27.1682 | 83.5717 | 60.0118 | 82.8
27.1558 | 189.9951 | 59.9602 | 185 | 27.1848 | 165.5543 | 59.952 | 159.45 | 27.1645 | 138.2554 | 59.9943 | 133.9 | 27.1772 | 113.8139 | 59.9869 | 108.35 | 27.1765 | 83.5616 | 60.0077 | 82.8
27.1642 | 189.9855 | 59.9602 | 185 | 27.1931 | 165.5446 | 59.952 | 159.45 | 27.1729 | 138.2456 | 59.9926 | 133.9 | 27.1855 | 113.801 | 59.9869 | 108.35 | 27.1848 | 83.5516 | 60.0077 | 82.8
27.1725 | 189.9759 | 59.9602 | 185 | 27.2014 | 165.5349 | 59.952 | 159.45 | 27.1812 | 138.2357 | 59.9926 | 133.9 | 27.1938 | 113.7881 | 59.9869 | 108.35 | 27.1931 | 83.5415 | 60.0077 | 82.8
27.1809 | 189.9663 | 59.9602 | 185 | 27.2098 | 165.5251 | 59.952 | 159.45 | 27.1895 | 138.2259 | 59.9926 | 133.9 | 27.2022 | 113.7752 | 59.9869 | 108.35 | 27.2015 | 83.5314 | 60.0077 | 82.8
27.1892 | 189.9567 | 59.9602 | 185 | 27.2181 | 165.5154 | 59.953 | 159.45 | 27.1978 | 138.2161 | 59.9926 | 133.9 | 27.2105 | 113.7623 | 59.9869 | 108.35 | 27.2098 | 83.5213 | 60.0077 | 82.8
27.1975 | 189.9472 | 59.9602 | 185 | 27.2265 | 165.5057 | 59.953 | 159.45 | 27.2062 | 138.2062 | 59.9926 | 133.9 | 27.2189 | 113.7494 | 59.9872 | 108.35 | 27.2181 | 83.5113 | 60.0077 | 82.8
27.2059 | 189.9376 | 59.9602 | 185 | 27.2348 | 165.4959 | 59.953 | 159.45 | 27.2145 | 138.1964 | 59.9926 | 133.9 | 27.2272 | 113.7365 | 59.9872 | 108.35 | 27.2265 | 83.5012 | 60.0077 | 82.8
27.2142 | 189.928 | 59.9602 | 185 | 27.2431 | 165.4862 | 59.953 | 159.45 | 27.2229 | 138.1865 | 59.9926 | 133.9 | 27.2355 | 113.7236 | 59.9872 | 108.35 | 27.2348 | 83.4911 | 60.0077 | 82.8
27.2225 | 189.9184 | 59.9602 | 185 | 27.2515 | 165.4765 | 59.953 | 159.45 | 27.2312 | 138.1767 | 59.9926 | 133.9 | 27.2439 | 113.7107 | 59.9872 | 108.35 | 27.2431 | 83.481 | 60.0077 | 82.8
27.2309 | 189.9088 | 59.9602 | 185 | 27.2598 | 165.4668 | 59.953 | 159.45 | 27.2395 | 138.1669 | 59.9926 | 133.9 | 27.2522 | 113.6978 | 59.9872 | 108.35 | 27.2515 | 83.471 | 60.0077 | 82.8
27.2392 | 189.8992 | 59.9594 | 185 | 27.2682 | 165.457 | 59.953 | 159.45 | 27.2479 | 138.157 | 59.9926 | 133.9 | 27.2605 | 113.6849 | 59.9872 | 108.35 | 27.2598 | 83.4609 | 60.0077 | 82.8
27.2476 | 189.8897 | 59.9594 | 185 | 27.2765 | 165.4473 | 59.953 | 159.45 | 27.2562 | 138.1472 | 59.9926 | 133.9 | 27.2689 | 113.672 | 59.9872 | 108.35 | 27.2681 | 83.4508 | 60.0077 | 82.8
27.2559 | 189.8801 | 59.9594 | 185 | 27.2848 | 165.4376 | 59.953 | 159.45 | 27.2645 | 138.1374 | 59.9926 | 133.9 | 27.2772 | 113.6591 | 59.9872 | 108.35 | 27.2765 | 83.4407 | 60.0077 | 82.8
27.2643 | 189.8705 | 59.9594 | 185 | 27.2932 | 165.4278 | 59.953 | 159.45 | 27.2729 | 138.1275 | 59.9926 | 133.9 | 27.2856 | 113.6462 | 59.9872 | 108.35 | 27.2848 | 83.4307 | 60.0077 | 82.8
27.2726 | 189.8609 | 59.9594 | 185 | 27.3015 | 165.4181 | 59.953 | 159.45 | 27.2812 | 138.1177 | 59.9926 | 133.9 | 27.2939 | 113.6333 | 59.9872 | 108.35 | 27.2931 | 83.4206 | 60.0077 | 82.8
27.2809 | 189.8513 | 59.9594 | 185 | 27.3098 | 165.4084 | 59.953 | 159.45 | 27.2895 | 138.1078 | 59.9926 | 133.9 | 27.3022 | 113.6204 | 59.9872 | 108.35 | 27.3015 | 83.4105 | 60.0077 | 82.8
27.2893 | 189.8418 | 59.9594 | 185 | 27.3182 | 165.3986 | 59.953 | 159.45 | 27.2979 | 138.098 | 59.9926 | 133.9 | 27.3105 | 113.6075 | 59.9872 | 108.35 | 27.3098 | 83.4004 | 60.0077 | 82.8
27.2976 | 189.8322 | 59.9594 | 185 | 27.3265 | 165.3889 | 59.953 | 159.45 | 27.3062 | 138.0882 | 59.9926 | 133.9 | 27.3189 | 113.5946 | 59.9872 | 108.35 | 27.3181 | 83.3904 | 60.0077 | 82.8
27.3059 | 189.8226 | 59.9594 | 185 | 27.3349 | 165.3792 | 59.953 | 159.45 | 27.3145 | 138.0783 | 59.9926 | 133.9 | 27.3272 | 113.5817 | 59.9872 | 108.35 | 27.3264 | 83.3803 | 60.0077 | 82.8
27.3143 | 189.813 | 59.9594 | 185 | 27.3432 | 165.3694 | 59.953 | 159.45 | 27.3229 | 138.0685 | 59.9926 | 133.9 | 27.3355 | 113.5688 | 59.9872 | 108.35 | 27.3348 | 83.3702 | 60.0077 | 82.8
27.3226 | 189.8034 | 59.9594 | 185 | 27.3516 | 165.3587 | 59.953 | 159.45 | 27.3312 | 138.0587 | 59.9926 | 133.9 | 27.3439 | 113.5559 | 59.9872 | 108.35 | 27.3431 | 83.3601 | 60.0077 | 82.8
27.331 | 189.7939 | 59.9594 | 185 | 27.3599 | 165.3415 | 59.953 | 159.45 | 27.3395 | 138.0488 | 59.9926 | 133.9 | 27.3522 | 113.543 | 59.9872 | 108.35 | 27.3515 | 83.3501 | 60.0077 | 82.8
27.3393 | 189.7843 | 59.9594 | 185 | 27.3682 | 165.3243 | 59.953 | 159.45 | 27.3479 | 138.039 | 59.9926 | 133.9 | 27.3606 | 113.5301 | 59.9872 | 108.35 | 27.3598 | 83.34 | 60.0077 | 82.8
27.3476 | 189.7747 | 59.9594 | 185 | 27.3766 | 165.307 | 59.953 | 159.45 | 27.3562 | 138.0291 | 59.9926 | 133.9 | 27.3689 | 113.5172 | 59.9872 | 108.35 | 27.3681 | 83.3299 | 60.0077 | 82.8
27.356 | 189.7651 | 59.9594 | 185 | 27.3849 | 165.2898 | 59.953 | 159.45 | 27.3645 | 138.0193 | 59.9926 | 133.9 | 27.3772 | 113.5043 | 59.9872 | 108.35 | 27.3765 | 83.3198 | 60.0047 | 82.8
27.3643 | 189.7555 | 59.9594 | 185 | 27.3932 | 165.2726 | 59.953 | 159.45 | 27.3729 | 138.0095 | 59.9924 | 133.9 | 27.3856 | 113.4914 | 59.9872 | 108.35 | 27.3848 | 83.3098 | 60.0047 | 82.8
27.3727 | 189.7459 | 59.9594 | 185 | 27.4016 | 165.2553 | 59.953 | 159.45 | 27.3812 | 137.9996 | 59.9924 | 133.9 | 27.3939 | 113.4785 | 59.9872 | 108.35 | 27.3931 | 83.2997 | 60.0047 | 82.8
27.381 | 189.7357 | 59.9594 | 185 | 27.4099 | 165.2381 | 59.953 | 159.45 | 27.3896 | 137.9898 | 59.9924 | 133.9 | 27.4022 | 113.4656 | 59.9872 | 108.35 | 27.4015 | 83.2896 | 60.0047 | 82.8
27.3893 | 189.7237 | 59.9594 | 185 | 27.4183 | 165.2209 | 59.9532 | 159.45 | 27.3979 | 137.9799 | 59.9924 | 133.9 | 27.4106 | 113.4527 | 59.9872 | 108.35 | 27.4098 | 83.2795 | 60.0047 | 82.8
27.3977 | 189.7117 | 59.9594 | 185 | 27.4266 | 165.2036 | 59.9532 | 159.45 | 27.4062 | 137.9701 | 59.9924 | 133.9 | 27.4189 | 113.4398 | 59.9875 | 108.35 | 27.4181 | 83.2695 | 60.0047 | 82.8
27.406 | 189.6997 | 59.9594 | 185 | 27.435 | 165.1864 | 59.9532 | 159.45 | 27.4146 | 137.9603 | 59.9924 | 133.9 | 27.4272 | 113.4268 | 59.9875 | 108.35 | 27.4265 | 83.2594 | 60.0047 | 82.8
27.4144 | 189.6877 | 59.9594 | 185 | 27.4433 | 165.1691 | 59.9532 | 159.45 | 27.4229 | 137.9503 | 59.9924 | 133.9 | 27.4356 | 113.4139 | 59.9875 | 108.35 | 27.4348 | 83.2493 | 60.0047 | 82.8
27.4227 | 189.6756 | 59.9594 | 185 | 27.4516 | 165.1519 | 59.9532 | 159.45 | 27.4312 | 137.9404 | 59.9924 | 133.9 | 27.4439 | 113.401 | 59.9875 | 108.35 | 27.4431 | 83.2392 | 60.0047 | 82.8
27.431 | 189.6636 | 59.9594 | 185 | 27.46 | 165.1347 | 59.9532 | 159.45 | 27.4395 | 137.9304 | 59.9924 | 133.9 | 27.4522 | 113.3881 | 59.9875 | 108.35 | 27.4514 | 83.2292 | 60.0047 | 82.8
27.4394 | 189.6516 | 59.9585 | 185 | 27.4683 | 165.1174 | 59.9532 | 159.45 | 27.4479 | 137.9205 | 59.9924 | 133.9 | 27.4606 | 113.3752 | 59.9875 | 108.35 | 27.4598 | 83.2191 | 60.0047 | 82.8
27.4477 | 189.6396 | 59.9585 | 185 | 27.4767 | 165.1002 | 59.9532 | 159.45 | 27.4562 | 137.9106 | 59.9924 | 133.9 | 27.4689 | 113.3623 | 59.9875 | 108.35 | 27.4681 | 83.209 | 60.0047 | 82.8
27.456 | 189.6276 | 59.9585 | 185 | 27.485 | 165.083 | 59.9532 | 159.45 | 27.4645 | 137.9006 | 59.9924 | 133.9 | 27.4773 | 113.3494 | 59.9875 | 108.35 | 27.4764 | 83.1989 | 60.0047 | 82.8
27.4644 | 189.6156 | 59.9585 | 185 | 27.4933 | 165.0657 | 59.9532 | 159.45 | 27.4729 | 137.8907 | 59.9924 | 133.9 | 27.4856 | 113.3365 | 59.9875 | 108.35 | 27.4848 | 83.1889 | 60.0047 | 82.8
27.4727 | 189.6036 | 59.9585 | 185 | 27.5017 | 165.0485 | 59.9532 | 159.45 | 27.4812 | 137.8808 | 59.9924 | 133.9 | 27.4939 | 113.3236 | 59.9875 | 108.35 | 27.4931 | 83.1788 | 60.0047 | 82.8
27.4811 | 189.5916 | 59.9585 | 185 | 27.51 | 165.0313 | 59.9532 | 159.45 | 27.4896 | 137.8708 | 59.9924 | 133.9 | 27.5023 | 113.3107 | 59.9875 | 108.35 | 27.5014 | 83.1687 | 60.0047 | 82.8
27.4894 | 189.5796 | 59.9585 | 185 | 27.5183 | 165.014 | 59.9532 | 159.45 | 27.4979 | 137.8609 | 59.9924 | 133.9 | 27.5106 | 113.2978 | 59.9875 | 108.35 | 27.5098 | 83.1586 | 60.0047 | 82.8
27.4977 | 189.5676 | 59.9585 | 185 | 27.5267 | 164.9968 | 59.9532 | 159.45 | 27.5062 | 137.851 | 59.9924 | 133.9 | 27.5189 | 113.2849 | 59.9875 | 108.35 | 27.5181 | 83.1486 | 60.0047 | 82.8
27.5061 | 189.5556 | 59.9585 | 185 | 27.535 | 164.9796 | 59.9532 | 159.45 | 27.5146 | 137.841 | 59.9924 | 133.9 | 27.5273 | 113.272 | 59.9875 | 108.35 | 27.5264 | 83.1385 | 60.0047 | 82.8
27.5144 | 189.5435 | 59.9585 | 185 | 27.5434 | 164.9623 | 59.9532 | 159.45 | 27.5229 | 137.8311 | 59.9924 | 133.9 | 27.5356 | 113.2591 | 59.9875 | 108.35 | 27.5348 | 83.1284 | 60.0047 | 82.8
27.5228 | 189.5315 | 59.9585 | 185 | 27.5517 | 164.9451 | 59.9532 | 159.45 | 27.5312 | 137.8212 | 59.9924 | 133.9 | 27.5439 | 113.2462 | 59.9875 | 108.35 | 27.5431 | 83.1183 | 60.0047 | 82.8
27.5311 | 189.5195 | 59.9585 | 185 | 27.5601 | 164.9278 | 59.9532 | 159.45 | 27.5396 | 137.8112 | 59.9924 | 133.9 | 27.5523 | 113.2333 | 59.9875 | 108.35 | 27.5515 | 83.1083 | 60.0047 | 82.8
27.5394 | 189.5075 | 59.9585 | 185 | 27.5684 | 164.9106 | 59.9532 | 159.45 | 27.5479 | 137.8013 | 59.9924 | 133.9 | 27.5606 | 113.2204 | 59.9875 | 108.35 | 27.5598 | 83.0998 | 60.0047 | 82.8
27.5478 | 189.4955 | 59.9585 | 185 | 27.5767 | 164.8934 | 59.9532 | 159.45 | 27.5562 | 137.7913 | 59.9924 | 133.9 | 27.5689 | 113.2075 | 59.9875 | 108.35 | 27.5681 | 83.0941 | 60.0047 | 82.8
27.5561 | 189.4835 | 59.9585 | 185 | 27.5851 | 164.8761 | 59.9532 | 159.45 | 27.5646 | 137.7814 | 59.9924 | 133.9 | 27.5773 | 113.1946 | 59.9875 | 108.35 | 27.5764 | 83.0884 | 60.0027 | 82.8
27.5645 | 189.4715 | 59.9585 | 185 | 27.5934 | 164.8589 | 59.9532 | 159.45 | 27.5729 | 137.7715 | 59.9924 | 133.9 | 27.5856 | 113.1817 | 59.9875 | 108.35 | 27.5848 | 83.0827 | 60.0027 | 82.8
27.5728 | 189.4595 | 59.9585 | 185 | 27.6017 | 164.8417 | 59.9532 | 159.45 | 27.5812 | 137.7615 | 59.9924 | 133.9 | 27.5939 | 113.1688 | 59.9875 | 108.35 | 27.5931 | 83.077 | 60.0027 | 82.8
27.5811 | 189.4475 | 59.9585 | 185 | 27.6101 | 164.8244 | 59.9532 | 159.45 | 27.5896 | 137.7516 | 59.9924 | 133.9 | 27.6023 | 113.1566 | 59.9875 | 108.35 | 27.6014 | 83.0713 | 60.0027 | 82.8
27.5895 | 189.4355 | 59.9585 | 185 | 27.6184 | 164.8072 | 59.9552 | 159.45 | 27.5979 | 137.7417 | 59.9924 | 133.9 | 27.6106 | 113.1483 | 59.9875 | 108.35 | 27.6098 | 83.0655 | 60.0027 | 82.8
27.5978 | 189.4235 | 59.9585 | 185 | 27.6268 | 164.79 | 59.9552 | 159.45 | 27.6062 | 137.7317 | 59.9924 | 133.9 | 27.619 | 113.1399 | 59.9894 | 108.35 | 27.6181 | 83.0598 | 60.0027 | 82.8
27.6062 | 189.4115 | 59.9585 | 185 | 27.6351 | 164.7727 | 59.9552 | 159.45 | 27.6146 | 137.7218 | 59.9924 | 133.9 | 27.6273 | 113.1316 | 59.9894 | 108.35 | 27.6264 | 83.0541 | 60.0027 | 82.8
27.6145 | 189.3995 | 59.9585 | 185 | 27.6434 | 164.7555 | 59.9552 | 159.45 | 27.6229 | 137.7119 | 59.9924 | 133.9 | 27.6356 | 113.1232 | 59.9894 | 108.35 | 27.6348 | 83.0484 | 60.0027 | 82.8
27.6228 | 189.3875 | 59.9585 | 185 | 27.6518 | 164.7383 | 59.9552 | 159.45 | 27.6312 | 137.7019 | 59.9924 | 133.9 | 27.644 | 113.1149 | 59.9894 | 108.35 | 27.6431 | 83.0427 | 60.0027 | 82.8
27.6312 | 189.3754 | 59.9585 | 185 | 27.6601 | 164.721 | 59.9552 | 159.45 | 27.6396 | 137.692 | 59.9924 | 133.9 | 27.6523 | 113.1065 | 59.9894 | 108.35 | 27.6514 | 83.037 | 60.0027 | 82.8
27.6395 | 189.3634 | 59.958 | 185 | 27.6685 | 164.7038 | 59.9552 | 159.45 | 27.6479 | 137.682 | 59.9924 | 133.9 | 27.6606 | 113.0982 | 59.9894 | 108.35 | 27.6598 | 83.0312 | 60.0027 | 82.8
27.6478 | 189.3514 | 59.958 | 185 | 27.6768 | 164.6866 | 59.9552 | 159.45 | 27.6562 | 137.6721 | 59.9924 | 133.9 | 27.6689 | 113.0898 | 59.9894 | 108.35 | 27.6681 | 83.0255 | 60.0027 | 82.8
27.6562 | 189.3394 | 59.958 | 185 | 27.6852 | 164.6693 | 59.9552 | 159.45 | 27.6646 | 137.6622 | 59.9924 | 133.9 | 27.6773 | 113.0815 | 59.9894 | 108.35 | 27.6764 | 83.0198 | 60.0027 | 82.8
27.6645 | 189.3274 | 59.958 | 185 | 27.6935 | 164.6521 | 59.9552 | 159.45 | 27.6729 | 137.6522 | 59.9924 | 133.9 | 27.6856 | 113.0731 | 59.9894 | 108.35 | 27.6848 | 83.0141 | 60.0027 | 82.8
27.6729 | 189.3154 | 59.958 | 185 | 27.7018 | 164.6348 | 59.9552 | 159.45 | 27.6812 | 137.6423 | 59.9924 | 133.9 | 27.694 | 113.0648 | 59.9894 | 108.35 | 27.6931 | 83.0084 | 60.0027 | 82.8
27.6812 | 189.3034 | 59.958 | 185 | 27.7102 | 164.6176 | 59.9552 | 159.45 | 27.6896 | 137.6324 | 59.9924 | 133.9 | 27.7023 | 113.0564 | 59.9894 | 108.35 | 27.7014 | 83.0027 | 60.0027 | 82.8
27.6895 | 189.2914 | 59.958 | 185 | 27.7185 | 164.6004 | 59.9552 | 159.45 | 27.6979 | 137.6224 | 59.9924 | 133.9 | 27.7106 | 113.0481 | 59.9894 | 108.35 | 27.7098 | 82.9969 | 60.0027 | 82.8
27.6979 | 189.2794 | 59.958 | 185 | 27.7268 | 164.5831 | 59.9552 | 159.45 | 27.7062 | 137.6125 | 59.9924 | 133.9 | 27.719 | 113.0397 | 59.9894 | 108.35 | 27.7181 | 82.9912 | 60.0027 | 82.8
27.7062 | 189.2674 | 59.958 | 185 | 27.7352 | 164.5659 | 59.9552 | 159.45 | 27.7146 | 137.6026 | 59.9924 | 133.9 | 27.7273 | 113.0314 | 59.9894 | 108.35 | 27.7264 | 82.9855 | 60.0027 | 82.8
27.7146 | 189.2554 | 59.958 | 185 | 27.7435 | 164.5487 | 59.9552 | 159.45 | 27.7229 | 137.5926 | 59.9924 | 133.9 | 27.7356 | 113.023 | 59.9894 | 108.35 | 27.7348 | 82.9798 | 60.0027 | 82.8
27.7229 | 189.2433 | 59.958 | 185 | 27.7519 | 164.5314 | 59.9552 | 159.45 | 27.7313 | 137.5827 | 59.9924 | 133.9 | 27.744 | 113.0147 | 59.9894 | 108.35 | 27.7431 | 82.9741 | 60.0027 | 82.8
27.7312 | 189.2313 | 59.958 | 185 | 27.7602 | 164.5142 | 59.9552 | 159.45 | 27.7396 | 137.5728 | 59.9924 | 133.9 | 27.7523 | 113.0063 | 59.9894 | 108.35 | 27.7514 | 82.9684 | 60.0027 | 82.8
27.7396 | 189.2193 | 59.958 | 185 | 27.7686 | 164.497 | 59.9552 | 159.45 | 27.7479 | 137.5628 | 59.9924 | 133.9 | 27.7607 | 112.998 | 59.9894 | 108.35 | 27.7598 | 82.9627 | 60.0027 | 82.8
27.7479 | 189.2073 | 59.958 | 185 | 27.7769 | 164.4797 | 59.9552 | 159.45 | 27.7563 | 137.5529 | 59.9924 | 133.9 | 27.769 | 112.9896 | 59.9894 | 108.35 | 27.7681 | 82.9569 | 60.0027 | 82.8
27.7563 | 189.1953 | 59.958 | 185 | 27.7852 | 164.4625 | 59.9552 | 159.45 | 27.7646 | 137.5429 | 59.9924 | 133.9 | 27.7773 | 112.9813 | 59.9894 | 108.35 | 27.7764 | 82.9512 | 60.0016 | 82.8
27.7646 | 189.1833 | 59.958 | 185 | 27.7935 | 164.4453 | 59.9552 | 159.45 | 27.7729 | 137.533 | 59.9913 | 133.9 | 27.7856 | 112.9729 | 59.9894 | 108.35 | 27.7848 | 82.9455 | 60.0016 | 82.8
27.7729 | 189.1713 | 59.958 | 185 | 27.8019 | 164.428 | 59.9552 | 159.45 | 27.7812 | 137.5231 | 59.9913 | 133.9 | 27.794 | 112.9646 | 59.9894 | 108.35 | 27.7931 | 82.9398 | 60.0016 | 82.8
27.7813 | 189.1593 | 59.958 | 185 | 27.8102 | 164.4108 | 59.9552 | 159.45 | 27.7896 | 137.5131 | 59.9913 | 133.9 | 27.8023 | 112.9562 | 59.9894 | 108.35 | 27.8014 | 82.9341 | 60.0016 | 82.8
27.7896 | 189.1473 | 59.958 | 185 | 27.8186 | 164.3936 | 59.9571 | 159.45 | 27.7979 | 137.5032 | 59.9913 | 133.9 | 27.8106 | 112.9479 | 59.9894 | 108.35 | 27.8098 | 82.9284 | 60.0016 | 82.8
27.7979 | 189.1353 | 59.958 | 185 | 27.8269 | 164.3763 | 59.9571 | 159.45 | 27.8063 | 137.4933 | 59.9913 | 133.9 | 27.819 | 112.9395 | 59.9927 | 108.35 | 27.8181 | 82.9226 | 60.0016 | 82.8
27.8063 | 189.1233 | 59.958 | 185 | 27.8353 | 164.3591 | 59.9571 | 159.45 | 27.8146 | 137.4833 | 59.9913 | 133.9 | 27.8273 | 112.9312 | 59.9927 | 108.35 | 27.8264 | 82.9169 | 60.0016 | 82.8
27.8146 | 189.1113 | 59.958 | 185 | 27.8436 | 164.3418 | 59.9571 | 159.45 | 27.8229 | 137.4734 | 59.9913 | 133.9 | 27.8357 | 112.9228 | 59.9927 | 108.35 | 27.8347 | 82.9112 | 60.0016 | 82.8
27.823 | 189.0992 | 59.958 | 185 | 27.8519 | 164.3246 | 59.9571 | 159.45 | 27.8313 | 137.4635 | 59.9913 | 133.9 | 27.844 | 112.9145 | 59.9927 | 108.35 | 27.8431 | 82.9055 | 60.0016 | 82.8
27.8313 | 189.0872 | 59.958 | 185 | 27.8603 | 164.3074 | 59.9571 | 159.45 | 27.8396 | 137.4535 | 59.9913 | 133.9 | 27.8523 | 112.9061 | 59.9927 | 108.35 | 27.8514 | 82.8998 | 60.0016 | 82.8
27.8396 | 189.0752 | 59.9574 | 185 | 27.8686 | 164.2901 | 59.9571 | 159.45 | 27.8479 | 137.4436 | 59.9913 | 133.9 | 27.8607 | 112.8978 | 59.9927 | 108.35 | 27.8598 | 82.8941 | 60.0016 | 82.8
27.848 | 189.0632 | 59.9574 | 185 | 27.877 | 164.2729 | 59.9571 | 159.45 | 27.8563 | 137.4336 | 59.9913 | 133.9 | 27.869 | 112.8894 | 59.9927 | 108.35 | 27.8681 | 82.8883 | 60.0016 | 82.8
27.8563 | 189.0512 | 59.9574 | 185 | 27.8853 | 164.2557 | 59.9571 | 159.45 | 27.8646 | 137.4237 | 59.9913 | 133.9 | 27.8773 | 112.8811 | 59.9927 | 108.35 | 27.8764 | 82.8826 | 60.0016 | 82.8
27.8647 | 189.0392 | 59.9574 | 185 | 27.8936 | 164.2406 | 59.9571 | 159.45 | 27.8729 | 137.4138 | 59.9913 | 133.9 | 27.8857 | 112.8727 | 59.9927 | 108.35 | 27.8848 | 82.8769 | 60.0016 | 82.8
27.873 | 189.0272 | 59.9574 | 185 | 27.902 | 164.2291 | 59.9571 | 159.45 | 27.8813 | 137.4038 | 59.9913 | 133.9 | 27.894 | 112.8643 | 59.9927 | 108.35 | 27.8931 | 82.8712 | 60.0016 | 82.8
27.8813 | 189.0159 | 59.9574 | 185 | 27.9103 | 164.2176 | 59.9571 | 159.45 | 27.8896 | 137.3939 | 59.9913 | 133.9 | 27.9023 | 112.856 | 59.9927 | 108.35 | 27.9014 | 82.8655 | 60.0016 | 82.8
27.8897 | 189.006 | 59.9574 | 185 | 27.9186 | 164.2061 | 59.9571 | 159.45 | 27.8979 | 137.384 | 59.9913 | 133.9 | 27.9107 | 112.8476 | 59.9927 | 108.35 | 27.9098 | 82.8598 | 60.0016 | 82.8
27.898 | 188.9962 | 59.9574 | 185 | 27.927 | 164.1947 | 59.9571 | 159.45 | 27.9063 | 137.374 | 59.9913 | 133.9 | 27.919 | 112.8393 | 59.9927 | 108.35 | 27.9181 | 82.854 | 60.0016 | 82.8
27.9064 | 188.9863 | 59.9574 | 185 | 27.9353 | 164.1832 | 59.9571 | 159.45 | 27.9146 | 137.3641 | 59.9913 | 133.9 | 27.9273 | 112.8309 | 59.9927 | 108.35 | 27.9264 | 82.8483 | 60.0016 | 82.8
27.9147 | 188.9764 | 59.9574 | 185 | 27.9437 | 164.1717 | 59.9571 | 159.45 | 27.9229 | 137.354 | 59.9913 | 133.9 | 27.9357 | 112.8226 | 59.9927 | 108.35 | 27.9348 | 82.8426 | 60.0016 | 82.8
27.923 | 188.9666 | 59.9574 | 185 | 27.952 | 164.1602 | 59.9571 | 159.45 | 27.9313 | 137.3428 | 59.9913 | 133.9 | 27.944 | 112.8142 | 59.9927 | 108.35 | 27.9431 | 82.8369 | 60.0016 | 82.8
27.9314 | 188.9567 | 59.9574 | 185 | 27.9604 | 164.1487 | 59.9571 | 159.45 | 27.9396 | 137.3315 | 59.9913 | 133.9 | 27.9523 | 112.8059 | 59.9927 | 108.35 | 27.9514 | 82.8312 | 60.0016 | 82.8
27.9397 | 188.9469 | 59.9574 | 185 | 27.9687 | 164.1372 | 59.9571 | 159.45 | 27.9479 | 137.3202 | 59.9913 | 133.9 | 27.9607 | 112.7975 | 59.9927 | 108.35 | 27.9597 | 82.8255 | 60.0016 | 82.8
27.9481 | 188.937 | 59.9574 | 185 | 27.977 | 164.1257 | 59.9571 | 159.45 | 27.9563 | 137.309 | 59.9913 | 133.9 | 27.969 | 112.7892 | 59.9927 | 108.35 | 27.9681 | 82.8197 | 60.0016 | 82.8
27.9564 | 188.9271 | 59.9574 | 185 | 27.9854 | 164.1142 | 59.9571 | 159.45 | 27.9646 | 137.2977 | 59.9913 | 133.9 | 27.9773 | 112.7808 | 59.9927 | 108.35 | 27.9764 | 82.814 | 60.0022 | 82.8
27.9647 | 188.9173 | 59.9574 | 185 | 27.9937 | 164.1027 | 59.9571 | 159.45 | 27.973 | 137.2864 | 59.9913 | 133.9 | 27.9857 | 112.7725 | 59.9927 | 108.35 | 27.9848 | 82.8083 | 60.0022 | 82.8
27.9731 | 188.9074 | 59.9574 | 185 | 28.002 | 164.0912 | 59.9571 | 159.45 | 27.9813 | 137.2752 | 59.9913 | 133.9 | 27.994 | 112.7641 | 59.9927 | 108.35 | 27.9931 | 82.8026 | 60.0022 | 82.8
27.9814 | 188.8976 | 59.9574 | 185 | 28.0104 | 164.0797 | 59.9571 | 159.45 | 27.9896 | 137.2639 | 59.9913 | 133.9 | 28.0023 | 112.7558 | 59.9927 | 108.35 | 28.0014 | 82.7969 | 60.0022 | 82.8
27.9897 | 188.8877 | 59.9574 | 185 | 28.0187 | 164.0682 | 59.956 | 159.45 | 27.998 | 137.2526 | 59.9913 | 133.9 | 28.0107 | 112.7474 | 59.9927 | 108.35 | 28.0098 | 82.7912 | 60.0022 | 82.8
27.9981 | 188.8778 | 59.9574 | 185 | 28.0271 | 164.0567 | 59.956 | 159.45 | 28.0063 | 137.2414 | 59.9913 | 133.9 | 28.019 | 112.7391 | 59.9941 | 108.35 | 28.0181 | 82.7854 | 60.0022 | 82.8
28.0064 | 188.868 | 59.9574 | 185 | 28.0354 | 164.0452 | 59.956 | 159.45 | 28.0146 | 137.2301 | 59.9913 | 133.9 | 28.0273 | 112.7307 | 59.9941 | 108.35 | 28.0264 | 82.7797 | 60.0022 | 82.8
28.0148 | 188.8581 | 59.9574 | 185 | 28.0437 | 164.0337 | 59.956 | 159.45 | 28.0229 | 137.2188 | 59.9913 | 133.9 | 28.0357 | 112.7224 | 59.9941 | 108.35 | 28.0348 | 82.774 | 60.0022 | 82.8
28.0231 | 188.8483 | 59.9574 | 185 | 28.0521 | 164.0222 | 59.956 | 159.45 | 28.0313 | 137.2076 | 59.9913 | 133.9 | 28.044 | 112.714 | 59.9941 | 108.35 | 28.0431 | 82.7683 | 60.0022 | 82.8
28.0314 | 188.8384 | 59.9574 | 185 | 28.0604 | 164.0107 | 59.956 | 159.45 | 28.0396 | 137.1963 | 59.9913 | 133.9 | 28.0523 | 112.7057 | 59.9941 | 108.35 | 28.0514 | 82.7626 | 60.0022 | 82.8
28.0398 | 188.8285 | 59.9566 | 185 | 28.0688 | 163.9992 | 59.956 | 159.45 | 28.048 | 137.185 | 59.9913 | 133.9 | 28.0607 | 112.6973 | 59.9941 | 108.35 | 28.0598 | 82.7569 | 60.0022 | 82.8
28.0481 | 188.8187 | 59.9566 | 185 | 28.0771 | 163.9877 | 59.956 | 159.45 | 28.0563 | 137.1738 | 59.9913 | 133.9 | 28.069 | 112.689 | 59.9941 | 108.35 | 28.0681 | 82.7512 | 60.0022 | 82.8
28.0565 | 188.8088 | 59.9566 | 185 | 28.0854 | 163.9763 | 59.956 | 159.45 | 28.0646 | 137.1625 | 59.9913 | 133.9 | 28.0773 | 112.6806 | 59.9941 | 108.35 | 28.0764 | 82.7454 | 60.0022 | 82.8
28.0648 | 188.799 | 59.9566 | 185 | 28.0938 | 163.9648 | 59.956 | 159.45 | 28.073 | 137.1512 | 59.9913 | 133.9 | 28.0857 | 112.6723 | 59.9941 | 108.35 | 28.0847 | 82.7397 | 60.0022 | 82.8
28.0732 | 188.7891 | 59.9566 | 185 | 28.1021 | 163.9533 | 59.956 | 159.45 | 28.0813 | 137.1399 | 59.9913 | 133.9 | 28.094 | 112.6639 | 59.9941 | 108.35 | 28.0931 | 82.734 | 60.0022 | 82.8
28.0815 | 188.7792 | 59.9566 | 185 | 28.1104 | 163.9418 | 59.956 | 159.45 | 28.0896 | 137.1287 | 59.9913 | 133.9 | 28.1024 | 112.6556 | 59.9941 | 108.35 | 28.1014 | 82.7283 | 60.0022 | 82.8
28.0898 | 188.7694 | 59.9566 | 185 | 28.1188 | 163.9303 | 59.956 | 159.45 | 28.098 | 137.1174 | 59.9913 | 133.9 | 28.1107 | 112.6472 | 59.9941 | 108.35 | 28.1097 | 82.7226 | 60.0022 | 82.8
28.0982 | 188.7595 | 59.9566 | 185 | 28.1271 | 163.9188 | 59.956 | 159.45 | 28.1063 | 137.1061 | 59.9913 | 133.9 | 28.119 | 112.6361 | 59.9941 | 108.35 | 28.1181 | 82.7169 | 60.0022 | 82.8
28.1065 | 188.7496 | 59.9566 | 185 | 28.1355 | 163.9073 | 59.956 | 159.45 | 28.1147 | 137.0949 | 59.9913 | 133.9 | 28.1273 | 112.6248 | 59.9941 | 108.35 | 28.1264 | 82.7111 | 60.0022 | 82.8
28.1148 | 188.7398 | 59.9566 | 185 | 28.1438 | 163.8958 | 59.956 | 159.45 | 28.123 | 137.0836 | 59.9913 | 133.9 | 28.1357 | 112.6135 | 59.9941 | 108.35 | 28.1348 | 82.7165 | 60.0022 | 82.8
28.1232 | 188.7299 | 59.9566 | 185 | 28.1522 | 163.8843 | 59.956 | 159.45 | 28.1313 | 137.0723 | 59.9913 | 133.9 | 28.144 | 112.6023 | 59.9941 | 108.35 | 28.1431 | 82.7222 | 60.0022 | 82.8
28.1315 | 188.7201 | 59.9566 | 185 | 28.1605 | 163.8728 | 59.956 | 159.45 | 28.1396 | 137.0611 | 59.9913 | 133.9 | 28.1523 | 112.591 | 59.9941 | 108.35 | 28.1514 | 82.7278 | 60.0022 | 82.8
28.1399 | 188.7102 | 59.9566 | 185 | 28.1688 | 163.8613 | 59.956 | 159.45 | 28.148 | 137.0498 | 59.9913 | 133.9 | 28.1607 | 112.5798 | 59.9941 | 108.35 | 28.1598 | 82.7335 | 60.0022 | 82.8
28.1482 | 188.7003 | 59.9566 | 185 | 28.1772 | 163.8498 | 59.956 | 159.45 | 28.1563 | 137.0385 | 59.9913 | 133.9 | 28.169 | 112.5685 | 59.9941 | 108.35 | 28.1681 | 82.7391 | 60.0022 | 82.8
28.1565 | 188.6905 | 59.9566 | 185 | 28.1855 | 163.8383 | 59.956 | 159.45 | 28.1646 | 137.0273 | 59.9913 | 133.9 | 28.1774 | 112.5572 | 59.9941 | 108.35 | 28.1764 | 82.7448 | 60.0033 | 82.8
28.1649 | 188.6806 | 59.9566 | 185 | 28.1938 | 163.8268 | 59.956 | 159.45 | 28.173 | 137.016 | 59.9918 | 133.9 | 28.1857 | 112.546 | 59.9941 | 108.35 | 28.1848 | 82.7504 | 60.0033 | 82.8
28.1732 | 188.6708 | 59.9566 | 185 | 28.2022 | 163.8153 | 59.956 | 159.45 | 28.1813 | 137.0047 | 59.9918 | 133.9 | 28.194 | 112.5347 | 59.9941 | 108.35 | 28.1931 | 82.7561 | 60.0033 | 82.8
28.1816 | 188.6609 | 59.9566 | 185 | 28.2105 | 163.8038 | 59.956 | 159.45 | 28.1897 | 136.9935 | 59.9918 | 133.9 | 28.2024 | 112.5235 | 59.9941 | 108.35 | 28.2014 | 82.7617 | 60.0033 | 82.8
28.1899 | 188.651 | 59.9566 | 185 | 28.2189 | 163.7923 | 59.9563 | 159.45 | 28.198 | 136.9822 | 59.9918 | 133.9 | 28.2107 | 112.5122 | 59.9941 | 108.35 | 28.2097 | 82.7674 | 60.0033 | 82.8
28.1982 | 188.6412 | 59.9566 | 185 | 28.2272 | 163.7809 | 59.9563 | 159.45 | 28.2063 | 136.9709 | 59.9918 | 133.9 | 28.219 | 112.5009 | 59.9955 | 108.35 | 28.2181 | 82.773 | 60.0033 | 82.8
28.2066 | 188.6313 | 59.9566 | 185 | 28.2355 | 163.7693 | 59.9563 | 159.45 | 28.2147 | 136.9597 | 59.9918 | 133.9 | 28.2274 | 112.4897 | 59.9955 | 108.35 | 28.2264 | 82.7787 | 60.0033 | 82.8
28.2149 | 188.6215 | 59.9566 | 185 | 28.2439 | 163.7579 | 59.9563 | 159.45 | 28.223 | 136.9484 | 59.9918 | 133.9 | 28.2357 | 112.4784 | 59.9955 | 108.35 | 28.2347 | 82.7843 | 60.0033 | 82.8
28.2233 | 188.6116 | 59.9566 | 185 | 28.2522 | 163.7464 | 59.9563 | 159.45 | 28.2313 | 136.9371 | 59.9918 | 133.9 | 28.244 | 112.4672 | 59.9955 | 108.35 | 28.2431 | 82.79 | 60.0033 | 82.8
28.2316 | 188.6017 | 59.9566 | 185 | 28.2606 | 163.7349 | 59.9563 | 159.45 | 28.2397 | 136.9258 | 59.9918 | 133.9 | 28.2523 | 112.4559 | 59.9955 | 108.35 | 28.2514 | 82.7956 | 60.0033 | 82.8
28.2399 | 188.5919 | 59.9555 | 185 | 28.2689 | 163.7234 | 59.9563 | 159.45 | 28.248 | 136.9146 | 59.9918 | 133.9 | 28.2607 | 112.4446 | 59.9955 | 108.35 | 28.2597 | 82.8013 | 60.0033 | 82.8
28.2483 | 188.582 | 59.9555 | 185 | 28.2773 | 163.7119 | 59.9563 | 159.45 | 28.2563 | 136.9033 | 59.9918 | 133.9 | 28.269 | 112.4334 | 59.9955 | 108.35 | 28.2681 | 82.8069 | 60.0033 | 82.8
28.2566 | 188.5722 | 59.9555 | 185 | 28.2856 | 163.7004 | 59.9563 | 159.45 | 28.2646 | 136.892 | 59.9918 | 133.9 | 28.2774 | 112.4221 | 59.9955 | 108.35 | 28.2764 | 82.8126 | 60.0033 | 82.8
28.265 | 188.5623 | 59.9555 | 185 | 28.2939 | 163.6889 | 59.9563 | 159.45 | 28.273 | 136.8808 | 59.9918 | 133.9 | 28.2857 | 112.4109 | 59.9955 | 108.35 | 28.2847 | 82.8182 | 60.0033 | 82.8
28.2733 | 188.5524 | 59.9555 | 185 | 28.3023 | 163.6774 | 59.9563 | 159.45 | 28.2813 | 136.8695 | 59.9918 | 133.9 | 28.294 | 112.3996 | 59.9955 | 108.35 | 28.2931 | 82.8239 | 60.0033 | 82.8
28.2816 | 188.5426 | 59.9555 | 185 | 28.3106 | 163.6659 | 59.9563 | 159.45 | 28.2897 | 136.8582 | 59.9918 | 133.9 | 28.3024 | 112.3884 | 59.9955 | 108.35 | 28.3014 | 82.8295 | 60.0033 | 82.8
28.29 | 188.5327 | 59.9555 | 185 | 28.3189 | 163.6544 | 59.9563 | 159.45 | 28.298 | 136.847 | 59.9918 | 133.9 | 28.3107 | 112.3771 | 59.9955 | 108.35 | 28.3098 | 82.8352 | 60.0033 | 82.8
28.2983 | 188.5229 | 59.9555 | 185 | 28.3273 | 163.6429 | 59.9563 | 159.45 | 28.3063 | 136.8357 | 59.9918 | 133.9 | 28.319 | 112.3658 | 59.9955 | 108.35 | 28.3181 | 82.8408 | 60.0033 | 82.8
28.3067 | 188.513 | 59.9555 | 185 | 28.3356 | 163.6314 | 59.9563 | 159.45 | 28.3147 | 136.8244 | 59.9918 | 133.9 | 28.3274 | 112.3546 | 59.9955 | 108.35 | 28.3264 | 82.8465 | 60.0033 | 82.8
28.315 | 188.5031 | 59.9555 | 185 | 28.344 | 163.6199 | 59.9563 | 159.45 | 28.323 | 136.8132 | 59.9918 | 133.9 | 28.3357 | 112.3433 | 59.9955 | 108.35 | 28.3347 | 82.8521 | 60.0033 | 82.8
28.3233 | 188.4933 | 59.9555 | 185 | 28.3523 | 163.6084 | 59.9563 | 159.45 | 28.3313 | 136.8019 | 59.9918 | 133.9 | 28.344 | 112.3321 | 59.9955 | 108.35 | 28.3431 | 82.8578 | 60.0033 | 82.8
28.3317 | 188.4834 | 59.9555 | 185 | 28.3606 | 163.5969 | 59.9563 | 159.45 | 28.3397 | 136.7906 | 59.9918 | 133.9 | 28.3524 | 112.3208 | 59.9955 | 108.35 | 28.3514 | 82.8634 | 60.0033 | 82.8
28.34 | 188.4736 | 59.9555 | 185 | 28.369 | 163.5854 | 59.9563 | 159.45 | 28.348 | 136.7794 | 59.9918 | 133.9 | 28.3607 | 112.3095 | 59.9955 | 108.35 | 28.3597 | 82.8691 | 60.0033 | 82.8
28.3483 | 188.4637 | 59.9555 | 185 | 28.3773 | 163.5739 | 59.9563 | 159.45 | 28.3564 | 136.7681 | 59.9918 | 133.9 | 28.369 | 112.2983 | 59.9955 | 108.35 | 28.3681 | 82.8747 | 60.0033 | 82.8
28.3567 | 188.4538 | 59.9555 | 185 | 28.3857 | 163.5625 | 59.9563 | 159.45 | 28.3647 | 136.7568 | 59.9918 | 133.9 | 28.3774 | 112.287 | 59.9955 | 108.35 | 28.3764 | 82.8804 | 60.0044 | 82.8
28.365 | 188.444 | 59.9555 | 185 | 28.394 | 163.551 | 59.9563 | 159.45 | 28.373 | 136.7456 | 59.9938 | 133.9 | 28.3857 | 112.2758 | 59.9955 | 108.35 | 28.3847 | 82.886 | 60.0044 | 82.8
28.3734 | 188.4341 | 59.9555 | 185 | 28.4023 | 163.5395 | 59.9563 | 159.45 | 28.3813 | 136.7343 | 59.9938 | 133.9 | 28.394 | 112.2645 | 59.9955 | 108.35 | 28.3931 | 82.8917 | 60.0044 | 82.8
28.3817 | 188.4243 | 59.9555 | 185 | 28.4107 | 163.528 | 59.9563 | 159.45 | 28.3897 | 136.723 | 59.9938 | 133.9 | 28.4024 | 112.2533 | 59.9955 | 108.35 | 28.4014 | 82.8974 | 60.0044 | 82.8
28.39 | 188.4147 | 59.9555 | 185 | 28.419 | 163.5165 | 59.9549 | 159.45 | 28.398 | 136.7117 | 59.9938 | 133.9 | 28.4107 | 112.242 | 59.9955 | 108.35 | 28.4097 | 82.903 | 60.0044 | 82.8
28.3984 | 188.4066 | 59.9555 | 185 | 28.4273 | 163.505 | 59.9549 | 159.45 | 28.4063 | 136.7005 | 59.9938 | 133.9 | 28.419 | 112.2307 | 59.9952 | 108.35 | 28.4181 | 82.9087 | 60.0044 | 82.8
28.4067 | 188.3986 | 59.9555 | 185 | 28.4357 | 163.4935 | 59.9549 | 159.45 | 28.4147 | 136.6892 | 59.9938 | 133.9 | 28.4274 | 112.2195 | 59.9952 | 108.35 | 28.4264 | 82.9143 | 60.0044 | 82.8
28.4151 | 188.3906 | 59.9555 | 185 | 28.444 | 163.482 | 59.9549 | 159.45 | 28.423 | 136.6782 | 59.9938 | 133.9 | 28.4357 | 112.2082 | 59.9952 | 108.35 | 28.4347 | 82.92 | 60.0044 | 82.8
28.4234 | 188.3825 | 59.9555 | 185 | 28.4524 | 163.4705 | 59.9549 | 159.45 | 28.4313 | 136.6695 | 59.9938 | 133.9 | 28.444 | 112.197 | 59.9952 | 108.35 | 28.4431 | 82.9256 | 60.0044 | 82.8
28.4317 | 188.3745 | 59.9555 | 185 | 28.4607 | 163.459 | 59.9549 | 159.45 | 28.4397 | 136.6609 | 59.9938 | 133.9 | 28.4524 | 112.1857 | 59.9952 | 108.35 | 28.4514 | 82.9313 | 60.0044 | 82.8
28.4401 | 188.3664 | 59.9546 | 185 | 28.4691 | 163.4475 | 59.9549 | 159.45 | 28.448 | 136.6522 | 59.9938 | 133.9 | 28.4607 | 112.1744 | 59.9952 | 108.35 | 28.4597 | 82.9369 | 60.0044 | 82.8
28.4484 | 188.3584 | 59.9546 | 185 | 28.4774 | 163.436 | 59.9549 | 159.45 | 28.4564 | 136.6435 | 59.9938 | 133.9 | 28.4691 | 112.1632 | 59.9952 | 108.35 | 28.4681 | 82.9426 | 60.0044 | 82.8
28.4568 | 188.3503 | 59.9546 | 185 | 28.4857 | 163.4245 | 59.9549 | 159.45 | 28.4647 | 136.6349 | 59.9938 | 133.9 | 28.4774 | 112.1519 | 59.9952 | 108.35 | 28.4764 | 82.9482 | 60.0044 | 82.8
28.4651 | 188.3423 | 59.9546 | 185 | 28.4941 | 163.4149 | 59.9549 | 159.45 | 28.473 | 136.6262 | 59.9938 | 133.9 | 28.4857 | 112.1407 | 59.9952 | 108.35 | 28.4847 | 82.9539 | 60.0044 | 82.8
28.4734 | 188.3342 | 59.9546 | 185 | 28.5024 | 163.4078 | 59.9549 | 159.45 | 28.4814 | 136.6175 | 59.9938 | 133.9 | 28.494 | 112.1294 | 59.9952 | 108.35 | 28.4931 | 82.9595 | 60.0044 | 82.8
28.4818 | 188.3262 | 59.9546 | 185 | 28.5107 | 163.4007 | 59.9549 | 159.45 | 28.4897 | 136.6089 | 59.9938 | 133.9 | 28.5024 | 112.1181 | 59.9952 | 108.35 | 28.5014 | 82.9652 | 60.0044 | 82.8
28.4901 | 188.3182 | 59.9546 | 185 | 28.5191 | 163.3936 | 59.9549 | 159.45 | 28.498 | 136.6002 | 59.9938 | 133.9 | 28.5107 | 112.1069 | 59.9952 | 108.35 | 28.5097 | 82.9708 | 60.0044 | 82.8
28.4985 | 188.3101 | 59.9546 | 185 | 28.5274 | 163.3865 | 59.9549 | 159.45 | 28.5063 | 136.5915 | 59.9938 | 133.9 | 28.519 | 112.0956 | 59.9952 | 108.35 | 28.5181 | 82.9765 | 60.0044 | 82.8
28.5068 | 188.3021 | 59.9546 | 185 | 28.5358 | 163.3794 | 59.9549 | 159.45 | 28.5147 | 136.5829 | 59.9938 | 133.9 | 28.5274 | 112.0844 | 59.9952 | 108.35 | 28.5264 | 82.9821 | 60.0044 | 82.8
28.5151 | 188.294 | 59.9546 | 185 | 28.5441 | 163.3723 | 59.9549 | 159.45 | 28.523 | 136.5742 | 59.9938 | 133.9 | 28.5357 | 112.0731 | 59.9952 | 108.35 | 28.5347 | 82.9878 | 60.0044 | 82.8
28.5235 | 188.286 | 59.9546 | 185 | 28.5525 | 163.3652 | 59.9549 | 159.45 | 28.5314 | 136.5655 | 59.9938 | 133.9 | 28.544 | 112.0618 | 59.9952 | 108.35 | 28.5431 | 82.9934 | 60.0044 | 82.8
28.5318 | 188.2779 | 59.9546 | 185 | 28.5608 | 163.3582 | 59.9549 | 159.45 | 28.5397 | 136.5568 | 59.9938 | 133.9 | 28.5524 | 112.0506 | 59.9952 | 108.35 | 28.5514 | 82.9991 | 60.0044 | 82.8
28.5402 | 188.2699 | 59.9546 | 185 | 28.5691 | 163.3511 | 59.9549 | 159.45 | 28.548 | 136.5482 | 59.9938 | 133.9 | 28.5607 | 112.0393 | 59.9952 | 108.35 | 28.5597 | 83.0047 | 60.0044 | 82.8
28.5485 | 188.2618 | 59.9546 | 185 | 28.5775 | 163.344 | 59.9549 | 159.45 | 28.5564 | 136.5395 | 59.9938 | 133.9 | 28.5691 | 112.0281 | 59.9952 | 108.35 | 28.5681 | 83.0104 | 60.0044 | 82.8
28.5568 | 188.2538 | 59.9546 | 185 | 28.5858 | 163.3369 | 59.9549 | 159.45 | 28.5647 | 136.5308 | 59.9938 | 133.9 | 28.5774 | 112.0168 | 59.9952 | 108.35 | 28.5764 | 83.016 | 60.0052 | 82.8
28.5652 | 188.2457 | 59.9546 | 185 | 28.5941 | 163.3298 | 59.9549 | 159.45 | 28.573 | 136.5222 | 59.9957 | 133.9 | 28.5857 | 112.0055 | 59.9952 | 108.35 | 28.5847 | 83.0217 | 60.0052 | 82.8
28.5735 | 188.2377 | 59.9546 | 185 | 28.6025 | 163.3227 | 59.9549 | 159.45 | 28.5814 | 136.5135 | 59.9957 | 133.9 | 28.5941 | 111.9943 | 59.9952 | 108.35 | 28.593 | 83.0273 | 60.0052 | 82.8
28.5819 | 188.2297 | 59.9546 | 185 | 28.6108 | 163.3156 | 59.9549 | 159.45 | 28.5897 | 136.5048 | 59.9957 | 133.9 | 28.6024 | 111.983 | 59.9952 | 108.35 | 28.6014 | 83.033 | 60.0052 | 82.8
28.5902 | 188.2216 | 59.9546 | 185 | 28.6192 | 163.3085 | 59.9552 | 159.45 | 28.598 | 136.4962 | 59.9957 | 133.9 | 28.6107 | 111.9718 | 59.9952 | 108.35 | 28.6097 | 83.0386 | 60.0052 | 82.8
28.5985 | 188.2136 | 59.9546 | 185 | 28.6275 | 163.3014 | 59.9552 | 159.45 | 28.6064 | 136.4875 | 59.9957 | 133.9 | 28.619 | 111.9605 | 59.9919 | 108.35 | 28.618 | 83.0443 | 60.0052 | 82.8
28.6069 | 188.2055 | 59.9546 | 185 | 28.6358 | 163.2943 | 59.9552 | 159.45 | 28.6147 | 136.4788 | 59.9957 | 133.9 | 28.6274 | 111.9504 | 59.9919 | 108.35 | 28.6264 | 83.0499 | 60.0052 | 82.8
28.6152 | 188.1975 | 59.9546 | 185 | 28.6442 | 163.2872 | 59.9552 | 159.45 | 28.623 | 136.4702 | 59.9957 | 133.9 | 28.6357 | 111.9407 | 59.9919 | 108.35 | 28.6347 | 83.0556 | 60.0052 | 82.8
28.6236 | 188.1894 | 59.9546 | 185 | 28.6525 | 163.2801 | 59.9552 | 159.45 | 28.6314 | 136.4615 | 59.9957 | 133.9 | 28.6441 | 111.931 | 59.9919 | 108.35 | 28.6431 | 83.0612 | 60.0052 | 82.8
28.6319 | 188.1814 | 59.9546 | 185 | 28.6609 | 163.273 | 59.9552 | 159.45 | 28.6397 | 136.4528 | 59.9957 | 133.9 | 28.6524 | 111.9212 | 59.9919 | 108.35 | 28.6514 | 83.0669 | 60.0052 | 82.8
28.6402 | 188.1733 | 59.9541 | 185 | 28.6692 | 163.2659 | 59.9552 | 159.45 | 28.648 | 136.4442 | 59.9957 | 133.9 | 28.6607 | 111.9115 | 59.9919 | 108.35 | 28.6597 | 83.0725 | 60.0052 | 82.8
28.6486 | 188.1653 | 59.9541 | 185 | 28.6776 | 163.2588 | 59.9552 | 159.45 | 28.6564 | 136.4355 | 59.9957 | 133.9 | 28.6691 | 111.9018 | 59.9919 | 108.35 | 28.6681 | 83.0782 | 60.0052 | 82.8
28.6569 | 188.1572 | 59.9541 | 185 | 28.6859 | 163.2517 | 59.9552 | 159.45 | 28.6647 | 136.4268 | 59.9957 | 133.9 | 28.6774 | 111.892 | 59.9919 | 108.35 | 28.6764 | 83.0838 | 60.0052 | 82.8
28.6653 | 188.1492 | 59.9541 | 185 | 28.6942 | 163.2446 | 59.9552 | 159.45 | 28.673 | 136.4182 | 59.9957 | 133.9 | 28.6857 | 111.8823 | 59.9919 | 108.35 | 28.6847 | 83.0793 | 60.0052 | 82.8
28.6736 | 188.1412 | 59.9541 | 185 | 28.7025 | 163.2375 | 59.9552 | 159.45 | 28.6814 | 136.4095 | 59.9957 | 133.9 | 28.6941 | 111.8726 | 59.9919 | 108.35 | 28.6931 | 83.0744 | 60.0052 | 82.8
28.6819 | 188.1331 | 59.9541 | 185 | 28.7109 | 163.2304 | 59.9552 | 159.45 | 28.6897 | 136.4008 | 59.9957 | 133.9 | 28.7024 | 111.8628 | 59.9919 | 108.35 | 28.7014 | 83.0696 | 60.0052 | 82.8
28.6903 | 188.1251 | 59.9541 | 185 | 28.7192 | 163.2233 | 59.9552 | 159.45 | 28.698 | 136.3922 | 59.9957 | 133.9 | 28.7107 | 111.8531 | 59.9919 | 108.35 | 28.7097 | 83.0647 | 60.0052 | 82.8
28.6986 | 188.117 | 59.9541 | 185 | 28.7276 | 163.2162 | 59.9552 | 159.45 | 28.7064 | 136.3835 | 59.9957 | 133.9 | 28.7191 | 111.8434 | 59.9919 | 108.35 | 28.718 | 83.0599 | 60.0052 | 82.8
28.707 | 188.109 | 59.9541 | 185 | 28.7359 | 163.2091 | 59.9552 | 159.45 | 28.7147 | 136.3748 | 59.9957 | 133.9 | 28.7274 | 111.8336 | 59.9919 | 108.35 | 28.7264 | 83.0551 | 60.0052 | 82.8
28.7153 | 188.1009 | 59.9541 | 185 | 28.7443 | 163.202 | 59.9552 | 159.45 | 28.7231 | 136.3662 | 59.9957 | 133.9 | 28.7357 | 111.8239 | 59.9919 | 108.35 | 28.7347 | 83.0502 | 60.0052 | 82.8
28.7236 | 188.0929 | 59.9541 | 185 | 28.7526 | 163.1949 | 59.9552 | 159.45 | 28.7314 | 136.3575 | 59.9957 | 133.9 | 28.7441 | 111.8142 | 59.9919 | 108.35 | 28.743 | 83.0454 | 60.0052 | 82.8
28.732 | 188.0848 | 59.9541 | 185 | 28.7609 | 163.1879 | 59.9552 | 159.45 | 28.7397 | 136.3488 | 59.9957 | 133.9 | 28.7524 | 111.8044 | 59.9919 | 108.35 | 28.7514 | 83.0405 | 60.0052 | 82.8
28.7403 | 188.0768 | 59.9541 | 185 | 28.7693 | 163.1808 | 59.9552 | 159.45 | 28.748 | 136.3402 | 59.9957 | 133.9 | 28.7607 | 111.7947 | 59.9919 | 108.35 | 28.7597 | 83.0357 | 60.0052 | 82.8
28.7486 | 188.0688 | 59.9541 | 185 | 28.7776 | 163.1737 | 59.9552 | 159.45 | 28.7564 | 136.3315 | 59.9957 | 133.9 | 28.7691 | 111.785 | 59.9919 | 108.35 | 28.768 | 83.0308 | 60.0052 | 82.8
28.757 | 188.0607 | 59.9541 | 185 | 28.7859 | 163.1666 | 59.9552 | 159.45 | 28.7647 | 136.3228 | 59.9957 | 133.9 | 28.7774 | 111.7752 | 59.9919 | 108.35 | 28.7764 | 83.026 | 60.0061 | 82.8
28.7653 | 188.0527 | 59.9541 | 185 | 28.7943 | 163.1595 | 59.9552 | 159.45 | 28.773 | 136.3142 | 59.9985 | 133.9 | 28.7857 | 111.7655 | 59.9919 | 108.35 | 28.7847 | 83.0211 | 60.0061 | 82.8
28.7737 | 188.0446 | 59.9541 | 185 | 28.8026 | 163.1524 | 59.9552 | 159.45 | 28.7814 | 136.3055 | 59.9985 | 133.9 | 28.7941 | 111.7557 | 59.9919 | 108.35 | 28.793 | 83.0163 | 60.0061 | 82.8
28.782 | 188.0366 | 59.9541 | 185 | 28.811 | 163.1453 | 59.9552 | 159.45 | 28.7897 | 136.2968 | 59.9985 | 133.9 | 28.8024 | 111.746 | 59.9919 | 108.35 | 28.8014 | 83.0114 | 60.0061 | 82.8
28.7903 | 188.0285 | 59.9541 | 185 | 28.8193 | 163.1382 | 59.9555 | 159.45 | 28.798 | 136.2882 | 59.9985 | 133.9 | 28.8108 | 111.7363 | 59.9919 | 108.35 | 28.8097 | 83.0066 | 60.0061 | 82.8
28.7987 | 188.0205 | 59.9541 | 185 | 28.8277 | 163.1311 | 59.9555 | 159.45 | 28.8064 | 136.2795 | 59.9985 | 133.9 | 28.8191 | 111.7265 | 59.9888 | 108.35 | 28.818 | 83.0017 | 60.0061 | 82.8
28.807 | 188.0124 | 59.9541 | 185 | 28.836 | 163.124 | 59.9555 | 159.45 | 28.8147 | 136.2708 | 59.9985 | 133.9 | 28.8274 | 111.7168 | 59.9888 | 108.35 | 28.8264 | 82.9969 | 60.0061 | 82.8
28.8154 | 188.0044 | 59.9541 | 185 | 28.8443 | 163.1169 | 59.9555 | 159.45 | 28.8231 | 136.2622 | 59.9985 | 133.9 | 28.8358 | 111.7071 | 59.9888 | 108.35 | 28.8347 | 82.992 | 60.0061 | 82.8
28.8237 | 187.9963 | 59.9541 | 185 | 28.8527 | 163.1098 | 59.9555 | 159.45 | 28.8314 | 136.2535 | 59.9985 | 133.9 | 28.8441 | 111.6973 | 59.9888 | 108.35 | 28.843 | 82.9872 | 60.0061 | 82.8
28.832 | 187.9883 | 59.9541 | 185 | 28.861 | 163.1027 | 59.9555 | 159.45 | 28.8397 | 136.2448 | 59.9985 | 133.9 | 28.8524 | 111.6876 | 59.9888 | 108.35 | 28.8514 | 82.9823 | 60.0061 | 82.8
28.8404 | 187.9803 | 59.9535 | 185 | 28.8694 | 163.0956 | 59.9555 | 159.45 | 28.8481 | 136.2362 | 59.9985 | 133.9 | 28.8607 | 111.6779 | 59.9888 | 108.35 | 28.8597 | 82.9775 | 60.0061 | 82.8
28.8487 | 187.9722 | 59.9535 | 185 | 28.8777 | 163.0885 | 59.9555 | 159.45 | 28.8564 | 136.2275 | 59.9985 | 133.9 | 28.8691 | 111.6681 | 59.9888 | 108.35 | 28.868 | 82.9726 | 60.0061 | 82.8
28.8571 | 187.9642 | 59.9535 | 185 | 28.886 | 163.0814 | 59.9555 | 159.45 | 28.8647 | 136.2188 | 59.9985 | 133.9 | 28.8774 | 111.6584 | 59.9888 | 108.35 | 28.8764 | 82.9678 | 60.0061 | 82.8
28.8654 | 187.9561 | 59.9535 | 185 | 28.8944 | 163.0743 | 59.9555 | 159.45 | 28.873 | 136.2102 | 59.9985 | 133.9 | 28.8858 | 111.6487 | 59.9888 | 108.35 | 28.8847 | 82.9629 | 60.0061 | 82.8
28.8737 | 187.9481 | 59.9535 | 185 | 28.9027 | 163.0672 | 59.9555 | 159.45 | 28.8814 | 136.2015 | 59.9985 | 133.9 | 28.8941 | 111.6389 | 59.9888 | 108.35 | 28.893 | 82.9581 | 60.0061 | 82.8
28.8821 | 187.94 | 59.9535 | 185 | 28.911 | 163.0601 | 59.9555 | 159.45 | 28.8897 | 136.1928 | 59.9985 | 133.9 | 28.9024 | 111.6292 | 59.9888 | 108.35 | 28.9014 | 82.9532 | 60.0061 | 82.8
28.8904 | 187.932 | 59.9535 | 185 | 28.9194 | 163.053 | 59.9555 | 159.45 | 28.898 | 136.1842 | 59.9985 | 133.9 | 28.9108 | 111.6195 | 59.9888 | 108.35 | 28.9097 | 82.9484 | 60.0061 | 82.8
28.8988 | 187.9239 | 59.9535 | 185 | 28.9277 | 163.0459 | 59.9555 | 159.45 | 28.9064 | 136.1755 | 59.9985 | 133.9 | 28.9191 | 111.6097 | 59.9888 | 108.35 | 28.918 | 82.9435 | 60.0061 | 82.8
28.9071 | 187.9097 | 59.9535 | 185 | 28.9361 | 163.0388 | 59.9555 | 159.45 | 28.9147 | 136.1668 | 59.9985 | 133.9 | 28.9274 | 111.6 | 59.9888 | 108.35 | 28.9264 | 82.9387 | 60.0061 | 82.8
28.9155 | 187.8955 | 59.9535 | 185 | 28.9444 | 163.0317 | 59.9555 | 159.45 | 28.923 | 136.1582 | 59.9985 | 133.9 | 28.9358 | 111.5902 | 59.9888 | 108.35 | 28.9347 | 82.9339 | 60.0061 | 82.8
28.9238 | 187.8813 | 59.9535 | 185 | 28.9528 | 163.0246 | 59.9555 | 159.45 | 28.9314 | 136.1495 | 59.9985 | 133.9 | 28.9441 | 111.5805 | 59.9888 | 108.35 | 28.943 | 82.929 | 60.0061 | 82.8
28.9321 | 187.8671 | 59.9535 | 185 | 28.9611 | 163.0175 | 59.9555 | 159.45 | 28.9397 | 136.1408 | 59.9985 | 133.9 | 28.9525 | 111.5708 | 59.9888 | 108.35 | 28.9514 | 82.9242 | 60.0061 | 82.8
28.9405 | 187.8529 | 59.9535 | 185 | 28.9694 | 163.0104 | 59.9555 | 159.45 | 28.9481 | 136.1322 | 59.9985 | 133.9 | 28.9608 | 111.561 | 59.9888 | 108.35 | 28.9597 | 82.9193 | 60.0061 | 82.8
28.9488 | 187.8387 | 59.9535 | 185 | 28.9778 | 163.0033 | 59.9555 | 159.45 | 28.9564 | 136.1235 | 59.9985 | 133.9 | 28.9691 | 111.5513 | 59.9888 | 108.35 | 28.968 | 82.9145 | 60.0061 | 82.8
28.9571 | 187.8245 | 59.9535 | 185 | 28.9861 | 162.9962 | 59.9555 | 159.45 | 28.9647 | 136.1148 | 59.9985 | 133.9 | 28.9774 | 111.5416 | 59.9888 | 108.35 | 28.9763 | 82.9096 | 60.0058 | 82.8
28.9655 | 187.8103 | 59.9535 | 185 | 28.9944 | 162.9892 | 59.9555 | 159.45 | 28.9731 | 136.1062 | 60.001 | 133.9 | 28.9858 | 111.5318 | 59.9888 | 108.35 | 28.9847 | 82.9048 | 60.0058 | 82.8
28.9738 | 187.7961 | 59.9535 | 185 | 29.0028 | 162.9821 | 59.9555 | 159.45 | 28.9814 | 136.0975 | 60.001 | 133.9 | 28.9941 | 111.5221 | 59.9888 | 108.35 | 28.993 | 82.8999 | 60.0058 | 82.8
28.9822 | 187.7819 | 59.9535 | 185 | 29.0111 | 162.975 | 59.9555 | 159.45 | 28.9897 | 136.0888 | 60.001 | 133.9 | 29.0024 | 111.5124 | 59.9888 | 108.35 | 29.0013 | 82.8951 | 60.0058 | 82.8
28.9905 | 187.7677 | 59.9535 | 185 | 29.0195 | 162.9679 | 59.9544 | 159.45 | 28.998 | 136.0802 | 60.001 | 133.9 | 29.0108 | 111.5026 | 59.9888 | 108.35 | 29.0097 | 82.8902 | 60.0058 | 82.8
28.9988 | 187.7536 | 59.9535 | 185 | 29.0278 | 162.9608 | 59.9544 | 159.45 | 29.0064 | 136.0715 | 60.001 | 133.9 | 29.0191 | 111.4929 | 59.9847 | 108.35 | 29.018 | 82.8854 | 60.0058 | 82.8
29.0072 | 187.7393 | 59.9535 | 185 | 29.0361 | 162.9537 | 59.9544 | 159.45 | 29.0147 | 136.0628 | 60.001 | 133.9 | 29.0275 | 111.4832 | 59.9847 | 108.35 | 29.0263 | 82.8805 | 60.0058 | 82.8
29.0155 | 187.7252 | 59.9535 | 185 | 29.0445 | 162.946 | 59.9544 | 159.45 | 29.023 | 136.0541 | 60.001 | 133.9 | 29.0358 | 111.4734 | 59.9847 | 108.35 | 29.0347 | 82.8757 | 60.0058 | 82.8
29.0239 | 187.711 | 59.9535 | 185 | 29.0528 | 162.9376 | 59.9544 | 159.45 | 29.0314 | 136.0453 | 60.001 | 133.9 | 29.0441 | 111.4637 | 59.9847 | 108.35 | 29.043 | 82.8708 | 60.0058 | 82.8
29.0322 | 187.6968 | 59.9535 | 185 | 29.0612 | 162.9293 | 59.9544 | 159.45 | 29.0397 | 136.0366 | 60.001 | 133.9 | 29.0525 | 111.454 | 59.9847 | 108.35 | 29.0514 | 82.866 | 60.0058 | 82.8
29.0405 | 187.6826 | 59.953 | 185 | 29.0695 | 162.9209 | 59.9544 | 159.45 | 29.048 | 136.0278 | 60.001 | 133.9 | 29.0608 | 111.4442 | 59.9847 | 108.35 | 29.0597 | 82.8611 | 60.0058 | 82.8
29.0489 | 187.6684 | 59.953 | 185 | 29.0779 | 162.9126 | 59.9544 | 159.45 | 29.0564 | 136.019 | 60.001 | 133.9 | 29.0691 | 111.4345 | 59.9847 | 108.35 | 29.068 | 82.8563 | 60.0058 | 82.8
29.0572 | 187.6542 | 59.953 | 185 | 29.0862 | 162.9042 | 59.9544 | 159.45 | 29.0647 | 136.0102 | 60.001 | 133.9 | 29.0775 | 111.4247 | 59.9847 | 108.35 | 29.0764 | 82.8514 | 60.0058 | 82.8
29.0656 | 187.64 | 59.953 | 185 | 29.0945 | 162.8958 | 59.9544 | 159.45 | 29.0731 | 136.0014 | 60.001 | 133.9 | 29.0858 | 111.415 | 59.9847 | 108.35 | 29.0847 | 82.8466 | 60.0058 | 82.8
29.0739 | 187.6258 | 59.953 | 185 | 29.1028 | 162.8875 | 59.9544 | 159.45 | 29.0814 | 135.9926 | 60.001 | 133.9 | 29.0941 | 111.4053 | 59.9847 | 108.35 | 29.093 | 82.8417 | 60.0058 | 82.8
29.0822 | 187.6116 | 59.953 | 185 | 29.1112 | 162.8791 | 59.9544 | 159.45 | 29.0897 | 135.9838 | 60.001 | 133.9 | 29.1025 | 111.3955 | 59.9847 | 108.35 | 29.1013 | 82.8369 | 60.0058 | 82.8
29.0906 | 187.5974 | 59.953 | 185 | 29.1195 | 162.8708 | 59.9544 | 159.45 | 29.0981 | 135.975 | 60.001 | 133.9 | 29.1108 | 111.3858 | 59.9847 | 108.35 | 29.1097 | 82.832 | 60.0058 | 82.8
29.0989 | 187.5832 | 59.953 | 185 | 29.1279 | 162.8624 | 59.9544 | 159.45 | 29.1064 | 135.9662 | 60.001 | 133.9 | 29.1191 | 111.3761 | 59.9847 | 108.35 | 29.118 | 82.8272 | 60.0058 | 82.8
29.1073 | 187.569 | 59.953 | 185 | 29.1362 | 162.8541 | 59.9544 | 159.45 | 29.1147 | 135.9574 | 60.001 | 133.9 | 29.1275 | 111.3638 | 59.9847 | 108.35 | 29.1263 | 82.8223 | 60.0058 | 82.8
29.1156 | 187.5548 | 59.953 | 185 | 29.1446 | 162.8457 | 59.9544 | 159.45 | 29.123 | 135.9486 | 60.001 | 133.9 | 29.1358 | 111.3509 | 59.9847 | 108.35 | 29.1347 | 82.8175 | 60.0058 | 82.8
29.1239 | 187.5406 | 59.953 | 185 | 29.1529 | 162.8374 | 59.9544 | 159.45 | 29.1314 | 135.9398 | 60.001 | 133.9 | 29.1442 | 111.338 | 59.9847 | 108.35 | 29.143 | 82.8127 | 60.0058 | 82.8
29.1323 | 187.5264 | 59.953 | 185 | 29.1612 | 162.829 | 59.9544 | 159.45 | 29.1397 | 135.931 | 60.001 | 133.9 | 29.1525 | 111.3251 | 59.9847 | 108.35 | 29.1513 | 82.8078 | 60.0058 | 82.8
29.1406 | 187.5122 | 59.953 | 185 | 29.1696 | 162.8207 | 59.9544 | 159.45 | 29.148 | 135.9222 | 60.001 | 133.9 | 29.1608 | 111.3122 | 59.9847 | 108.35 | 29.1597 | 82.803 | 60.0058 | 82.8
29.149 | 187.498 | 59.953 | 185 | 29.1779 | 162.8123 | 59.9544 | 159.45 | 29.1564 | 135.9134 | 60.001 | 133.9 | 29.1692 | 111.2993 | 59.9847 | 108.35 | 29.168 | 82.7981 | 60.0058 | 82.8
29.1573 | 187.4839 | 59.953 | 185 | 29.1862 | 162.804 | 59.9544 | 159.45 | 29.1647 | 135.9046 | 60.001 | 133.9 | 29.1775 | 111.2864 | 59.9847 | 108.35 | 29.1763 | 82.7933 | 60.0049 | 82.8
29.1656 | 187.4697 | 59.953 | 185 | 29.1946 | 162.7956 | 59.9544 | 159.45 | 29.173 | 135.8958 | 60.0021 | 133.9 | 29.1858 | 111.2734 | 59.9847 | 108.35 | 29.1847 | 82.7884 | 60.0049 | 82.8
29.174 | 187.4555 | 59.953 | 185 | 29.2029 | 162.7872 | 59.9544 | 159.45 | 29.1814 | 135.8871 | 60.0021 | 133.9 | 29.1942 | 111.2605 | 59.9847 | 108.35 | 29.193 | 82.7836 | 60.0049 | 82.8
29.1823 | 187.4413 | 59.953 | 185 | 29.2113 | 162.7789 | 59.9544 | 159.45 | 29.1897 | 135.8783 | 60.0021 | 133.9 | 29.2025 | 111.2476 | 59.9847 | 108.35 | 29.2013 | 82.7787 | 60.0049 | 82.8
29.1907 | 187.4271 | 59.953 | 185 | 29.2196 | 162.7706 | 59.9539 | 159.45 | 29.1981 | 135.8695 | 60.0021 | 133.9 | 29.2108 | 111.2347 | 59.9847 | 108.35 | 29.2097 | 82.7739 | 60.0049 | 82.8
29.199 | 187.4129 | 59.953 | 185 | 29.228 | 162.7622 | 59.9539 | 159.45 | 29.2064 | 135.8607 | 60.0021 | 133.9 | 29.2192 | 111.2218 | 59.9833 | 108.35 | 29.218 | 82.769 | 60.0049 | 82.8
29.2073 | 187.3987 | 59.953 | 185 | 29.2363 | 162.7538 | 59.9539 | 159.45 | 29.2147 | 135.8519 | 60.0021 | 133.9 | 29.2275 | 111.2089 | 59.9833 | 108.35 | 29.2263 | 82.7642 | 60.0049 | 82.8
29.2157 | 187.3845 | 59.953 | 185 | 29.2446 | 162.7455 | 59.9539 | 159.45 | 29.2231 | 135.8431 | 60.0021 | 133.9 | 29.2358 | 111.196 | 59.9833 | 108.35 | 29.2346 | 82.7645 | 60.0049 | 82.8
29.224 | 187.3703 | 59.953 | 185 | 29.253 | 162.7371 | 59.9539 | 159.45 | 29.2314 | 135.8343 | 60.0021 | 133.9 | 29.2442 | 111.1831 | 59.9833 | 108.35 | 29.243 | 82.765 | 60.0049 | 82.8
29.2324 | 187.3561 | 59.953 | 185 | 29.2613 | 162.7288 | 59.9539 | 159.45 | 29.2397 | 135.8255 | 60.0021 | 133.9 | 29.2525 | 111.1702 | 59.9833 | 108.35 | 29.2513 | 82.7655 | 60.0049 | 82.8
29.2407 | 187.3419 | 59.953 | 185 | 29.2697 | 162.7204 | 59.9539 | 159.45 | 29.248 | 135.8167 | 60.0021 | 133.9 | 29.2609 | 111.1572 | 59.9833 | 108.35 | 29.2597 | 82.766 | 60.0049 | 82.8
29.249 | 187.3277 | 59.953 | 185 | 29.278 | 162.7121 | 59.9539 | 159.45 | 29.2564 | 135.8079 | 60.0021 | 133.9 | 29.2692 | 111.1443 | 59.9833 | 108.35 | 29.268 | 82.7665 | 60.0049 | 82.8
29.2574 | 187.3135 | 59.953 | 185 | 29.2863 | 162.7037 | 59.9539 | 159.45 | 29.2647 | 135.7991 | 60.0021 | 133.9 | 29.2775 | 111.1314 | 59.9833 | 108.35 | 29.2763 | 82.767 | 60.0049 | 82.8
29.2657 | 187.2993 | 59.953 | 185 | 29.2947 | 162.6954 | 59.9539 | 159.45 | 29.273 | 135.7903 | 60.0021 | 133.9 | 29.2859 | 111.1185 | 59.9833 | 108.35 | 29.2847 | 82.7675 | 60.0049 | 82.8
29.2741 | 187.2851 | 59.953 | 185 | 29.303 | 162.687 | 59.9539 | 159.45 | 29.2814 | 135.7815 | 60.0021 | 133.9 | 29.2942 | 111.1056 | 59.9833 | 108.35 | 29.293 | 82.7681 | 60.0049 | 82.8
29.2824 | 187.2709 | 59.953 | 185 | 29.3113 | 162.6786 | 59.9539 | 159.45 | 29.2897 | 135.7727 | 60.0021 | 133.9 | 29.3025 | 111.0927 | 59.9833 | 108.35 | 29.3013 | 82.7686 | 60.0049 | 82.8
29.2907 | 187.2567 | 59.953 | 185 | 29.3197 | 162.6703 | 59.9539 | 159.45 | 29.298 | 135.7639 | 60.0021 | 133.9 | 29.3109 | 111.0798 | 59.9833 | 108.35 | 29.3097 | 82.7691 | 60.0049 | 82.8
29.2991 | 187.2426 | 59.953 | 185 | 29.328 | 162.6619 | 59.9539 | 159.45 | 29.3064 | 135.7551 | 60.0021 | 133.9 | 29.3192 | 111.0669 | 59.9833 | 108.35 | 29.318 | 82.7696 | 60.0049 | 82.8
29.3074 | 187.2283 | 59.953 | 185 | 29.3364 | 162.6536 | 59.9539 | 159.45 | 29.3147 | 135.7463 | 60.0021 | 133.9 | 29.3275 | 111.0539 | 59.9833 | 108.35 | 29.3263 | 82.7701 | 60.0049 | 82.8
29.3158 | 187.2142 | 59.953 | 185 | 29.3447 | 162.6452 | 59.9539 | 159.45 | 29.323 | 135.7375 | 60.0021 | 133.9 | 29.3359 | 111.041 | 59.9833 | 108.35 | 29.3347 | 82.7706 | 60.0049 | 82.8
29.3241 | 187.2 | 59.953 | 185 | 29.3531 | 162.6369 | 59.9539 | 159.45 | 29.3314 | 135.7287 | 60.0021 | 133.9 | 29.3442 | 111.0281 | 59.9833 | 108.35 | 29.343 | 82.7711 | 60.0049 | 82.8
29.3324 | 187.1858 | 59.953 | 185 | 29.3614 | 162.6285 | 59.9539 | 159.45 | 29.3397 | 135.72 | 60.0021 | 133.9 | 29.3525 | 111.0152 | 59.9833 | 108.35 | 29.3513 | 82.7716 | 60.0049 | 82.8
29.3408 | 187.1716 | 59.953 | 185 | 29.3697 | 162.6202 | 59.9539 | 159.45 | 29.3481 | 135.7112 | 60.0021 | 133.9 | 29.3609 | 111.0023 | 59.9833 | 108.35 | 29.3596 | 82.7721 | 60.0049 | 82.8
29.3491 | 187.1574 | 59.953 | 185 | 29.3781 | 162.6118 | 59.9539 | 159.45 | 29.3564 | 135.7024 | 60.0021 | 133.9 | 29.3692 | 110.9894 | 59.9833 | 108.35 | 29.368 | 82.7726 | 60.0049 | 82.8
29.3575 | 187.1432 | 59.953 | 185 | 29.3864 | 162.6035 | 59.9539 | 159.45 | 29.3647 | 135.6936 | 60.0021 | 133.9 | 29.3776 | 110.9765 | 59.9833 | 108.35 | 29.3763 | 82.7731 | 60.0044 | 82.8
29.3658 | 187.129 | 59.953 | 185 | 29.3947 | 162.5951 | 59.9539 | 159.45 | 29.373 | 135.6848 | 60.0029 | 133.9 | 29.3859 | 110.9636 | 59.9833 | 108.35 | 29.3846 | 82.7737 | 60.0044 | 82.8
29.3741 | 187.1148 | 59.953 | 185 | 29.4031 | 162.5868 | 59.9539 | 159.45 | 29.3814 | 135.676 | 60.0029 | 133.9 | 29.3942 | 110.9506 | 59.9833 | 108.35 | 29.393 | 82.7742 | 60.0044 | 82.8
29.3825 | 187.1006 | 59.953 | 185 | 29.4114 | 162.5784 | 59.9539 | 159.45 | 29.3897 | 135.6672 | 60.0029 | 133.9 | 29.4026 | 110.9377 | 59.9833 | 108.35 | 29.4013 | 82.7747 | 60.0044 | 82.8
29.3908 | 187.0864 | 59.953 | 185 | 29.4198 | 162.5701 | 59.9522 | 159.45 | 29.398 | 135.6584 | 60.0029 | 133.9 | 29.4109 | 110.9248 | 59.9833 | 108.35 | 29.4096 | 82.7752 | 60.0044 | 82.8
29.3992 | 187.0724 | 59.953 | 185 | 29.4281 | 162.5617 | 59.9522 | 159.45 | 29.4064 | 135.6496 | 60.0029 | 133.9 | 29.4192 | 110.9119 | 59.9828 | 108.35 | 29.418 | 82.7757 | 60.0044 | 82.8
29.4075 | 187.0626 | 59.953 | 185 | 29.4365 | 162.5533 | 59.9522 | 159.45 | 29.4147 | 135.6408 | 60.0029 | 133.9 | 29.4276 | 110.899 | 59.9828 | 108.35 | 29.4263 | 82.7762 | 60.0044 | 82.8
29.4158 | 187.0527 | 59.953 | 185 | 29.4448 | 162.545 | 59.9522 | 159.45 | 29.423 | 135.632 | 60.0029 | 133.9 | 29.4359 | 110.8861 | 59.9828 | 108.35 | 29.4347 | 82.7767 | 60.0044 | 82.8
29.4242 | 187.0428 | 59.953 | 185 | 29.4531 | 162.5366 | 59.9522 | 159.45 | 29.4314 | 135.6232 | 60.0029 | 133.9 | 29.4442 | 110.8732 | 59.9828 | 108.35 | 29.443 | 82.7772 | 60.0044 | 82.8
29.4325 | 187.0329 | 59.953 | 185 | 29.4615 | 162.5283 | 59.9522 | 159.45 | 29.4397 | 135.6144 | 60.0029 | 133.9 | 29.4526 | 110.8603 | 59.9828 | 108.35 | 29.4513 | 82.7777 | 60.0044 | 82.8
29.4409 | 187.0231 | 59.9516 | 185 | 29.4698 | 162.5199 | 59.9522 | 159.45 | 29.448 | 135.6056 | 60.0029 | 133.9 | 29.4609 | 110.8474 | 59.9828 | 108.35 | 29.4597 | 82.7782 | 60.0044 | 82.8
29.4492 | 187.0132 | 59.9516 | 185 | 29.4781 | 162.5116 | 59.9522 | 159.45 | 29.4564 | 135.5968 | 60.0029 | 133.9 | 29.4692 | 110.8344 | 59.9828 | 108.35 | 29.468 | 82.7787 | 60.0044 | 82.8
29.4575 | 187.0033 | 59.9516 | 185 | 29.4865 | 162.5032 | 59.9522 | 159.45 | 29.4647 | 135.588 | 60.0029 | 133.9 | 29.4776 | 110.8215 | 59.9828 | 108.35 | 29.4763 | 82.7793 | 60.0044 | 82.8
29.4659 | 186.9934 | 59.9516 | 185 | 29.4948 | 162.4949 | 59.9522 | 159.45 | 29.473 | 135.5793 | 60.0029 | 133.9 | 29.4859 | 110.8086 | 59.9828 | 108.35 | 29.4846 | 82.7798 | 60.0044 | 82.8
29.4742 | 186.9836 | 59.9516 | 185 | 29.5032 | 162.4865 | 59.9522 | 159.45 | 29.4814 | 135.5704 | 60.0029 | 133.9 | 29.4943 | 110.7957 | 59.9828 | 108.35 | 29.493 | 82.7803 | 60.0044 | 82.8
29.4826 | 186.9737 | 59.9516 | 185 | 29.5115 | 162.4782 | 59.9522 | 159.45 | 29.4897 | 135.5617 | 60.0029 | 133.9 | 29.5026 | 110.7828 | 59.9828 | 108.35 | 29.5013 | 82.7808 | 60.0044 | 82.8
29.4909 | 186.9638 | 59.9516 | 185 | 29.5198 | 162.4698 | 59.9522 | 159.45 | 29.498 | 135.5529 | 60.0029 | 133.9 | 29.5109 | 110.7699 | 59.9828 | 108.35 | 29.5096 | 82.7813 | 60.0044 | 82.8
29.4992 | 186.9539 | 59.9516 | 185 | 29.5282 | 162.4615 | 59.9522 | 159.45 | 29.5064 | 135.5441 | 60.0029 | 133.9 | 29.5193 | 110.757 | 59.9828 | 108.35 | 29.518 | 82.7818 | 60.0044 | 82.8
29.5076 | 186.944 | 59.9516 | 185 | 29.5365 | 162.4531 | 59.9522 | 159.45 | 29.5147 | 135.5353 | 60.0029 | 133.9 | 29.5276 | 110.744 | 59.9828 | 108.35 | 29.5263 | 82.7823 | 60.0044 | 82.8
29.5159 | 186.9342 | 59.9516 | 185 | 29.5449 | 162.4447 | 59.9522 | 159.45 | 29.523 | 135.5265 | 60.0029 | 133.9 | 29.5359 | 110.7311 | 59.9828 | 108.35 | 29.5346 | 82.7828 | 60.0044 | 82.8
29.5243 | 186.9243 | 59.9516 | 185 | 29.5532 | 162.4364 | 59.9522 | 159.45 | 29.5314 | 135.5177 | 60.0029 | 133.9 | 29.5443 | 110.7182 | 59.9828 | 108.35 | 29.543 | 82.7833 | 60.0044 | 82.8
29.5326 | 186.9144 | 59.9516 | 185 | 29.5616 | 162.428 | 59.9522 | 159.45 | 29.5397 | 135.5089 | 60.0029 | 133.9 | 29.5526 | 110.7053 | 59.9828 | 108.35 | 29.5513 | 82.7838 | 60.0044 | 82.8
29.5409 | 186.9045 | 59.9516 | 185 | 29.5699 | 162.4197 | 59.9522 | 159.45 | 29.548 | 135.5001 | 60.0029 | 133.9 | 29.5609 | 110.6924 | 59.9828 | 108.35 | 29.5596 | 82.7843 | 60.0044 | 82.8
29.5493 | 186.8947 | 59.9516 | 185 | 29.5782 | 162.4113 | 59.9522 | 159.45 | 29.5564 | 135.4913 | 60.0029 | 133.9 | 29.5693 | 110.6795 | 59.9828 | 108.35 | 29.568 | 82.7849 | 60.0044 | 82.8
29.5576 | 186.8848 | 59.9516 | 185 | 29.5866 | 162.403 | 59.9522 | 159.45 | 29.5647 | 135.4825 | 60.0029 | 133.9 | 29.5776 | 110.6666 | 59.9828 | 108.35 | 29.5763 | 82.7854 | 60.0036 | 82.8
29.566 | 186.8749 | 59.9516 | 185 | 29.5949 | 162.3946 | 59.9522 | 159.45 | 29.573 | 135.4737 | 60.0029 | 133.9 | 29.5859 | 110.6537 | 59.9828 | 108.35 | 29.5846 | 82.7859 | 60.0036 | 82.8
29.5743 | 186.865 | 59.9516 | 185 | 29.6032 | 162.3863 | 59.9522 | 159.45 | 29.5814 | 135.4649 | 60.0029 | 133.9 | 29.5943 | 110.6408 | 59.9828 | 108.35 | 29.593 | 82.7864 | 60.0036 | 82.8
29.5826 | 186.8551 | 59.9516 | 185 | 29.6116 | 162.3779 | 59.9522 | 159.45 | 29.5897 | 135.4558 | 60.0029 | 133.9 | 29.6026 | 110.6278 | 59.9828 | 108.35 | 29.6013 | 82.7869 | 60.0036 | 82.8
29.591 | 186.8453 | 59.9516 | 185 | 29.6199 | 162.3696 | 59.9519 | 159.45 | 29.598 | 135.4467 | 60.0029 | 133.9 | 29.611 | 110.6149 | 59.9828 | 108.35 | 29.6096 | 82.7874 | 60.0036 | 82.8
29.5993 | 186.8354 | 59.9516 | 185 | 29.6283 | 162.3612 | 59.9519 | 159.45 | 29.6064 | 135.4376 | 60.0029 | 133.9 | 29.6193 | 110.602 | 59.9836 | 108.35 | 29.618 | 82.7879 | 60.0036 | 82.8
29.6077 | 186.8255 | 59.9516 | 185 | 29.6366 | 162.3529 | 59.9519 | 159.45 | 29.6147 | 135.4285 | 60.0029 | 133.9 | 29.6276 | 110.5891 | 59.9836 | 108.35 | 29.6263 | 82.7884 | 60.0036 | 82.8
29.616 | 186.8156 | 59.9516 | 185 | 29.645 | 162.344 | 59.9519 | 159.45 | 29.623 | 135.4194 | 60.0029 | 133.9 | 29.636 | 110.5785 | 59.9836 | 108.35 | 29.6346 | 82.7889 | 60.0036 | 82.8
29.6243 | 186.8058 | 59.9516 | 185 | 29.6533 | 162.3347 | 59.9519 | 159.45 | 29.6313 | 135.4103 | 60.0029 | 133.9 | 29.6443 | 110.5693 | 59.9836 | 108.35 | 29.643 | 82.7894 | 60.0036 | 82.8
29.6327 | 186.7959 | 59.9516 | 185 | 29.6616 | 162.3254 | 59.9519 | 159.45 | 29.6397 | 135.4012 | 60.0029 | 133.9 | 29.6526 | 110.5602 | 59.9836 | 108.35 | 29.6513 | 82.79 | 60.0036 | 82.8
29.641 | 186.786 | 59.9508 | 185 | 29.67 | 162.3162 | 59.9519 | 159.45 | 29.648 | 135.3921 | 60.0029 | 133.9 | 29.6609 | 110.551 | 59.9836 | 108.35 | 29.6596 | 82.7905 | 60.0036 | 82.8
29.6494 | 186.7761 | 59.9508 | 185 | 29.6783 | 162.3069 | 59.9519 | 159.45 | 29.6564 | 135.383 | 60.0029 | 133.9 | 29.6693 | 110.5419 | 59.9836 | 108.35 | 29.668 | 82.791 | 60.0036 | 82.8
29.6577 | 186.7663 | 59.9508 | 185 | 29.6866 | 162.2976 | 59.9519 | 159.45 | 29.6647 | 135.3739 | 60.0029 | 133.9 | 29.6776 | 110.5327 | 59.9836 | 108.35 | 29.6763 | 82.7915 | 60.0036 | 82.8
29.666 | 186.7564 | 59.9508 | 185 | 29.695 | 162.2883 | 59.9519 | 159.45 | 29.673 | 135.3648 | 60.0029 | 133.9 | 29.686 | 110.5236 | 59.9836 | 108.35 | 29.6846 | 82.792 | 60.0036 | 82.8
29.6744 | 186.7465 | 59.9508 | 185 | 29.7033 | 162.279 | 59.9519 | 159.45 | 29.6814 | 135.3557 | 60.0029 | 133.9 | 29.6943 | 110.5144 | 59.9836 | 108.35 | 29.693 | 82.7925 | 60.0036 | 82.8
29.6827 | 186.7366 | 59.9508 | 185 | 29.7117 | 162.2697 | 59.9519 | 159.45 | 29.6897 | 135.3466 | 60.0029 | 133.9 | 29.7026 | 110.5052 | 59.9836 | 108.35 | 29.7013 | 82.793 | 60.0036 | 82.8
29.6911 | 186.7267 | 59.9508 | 185 | 29.72 | 162.2605 | 59.9519 | 159.45 | 29.698 | 135.3374 | 60.0029 | 133.9 | 29.711 | 110.4961 | 59.9836 | 108.35 | 29.7096 | 82.7935 | 60.0036 | 82.8
29.6994 | 186.7169 | 59.9508 | 185 | 29.7284 | 162.2512 | 59.9519 | 159.45 | 29.7064 | 135.3283 | 60.0029 | 133.9 | 29.7193 | 110.4869 | 59.9836 | 108.35 | 29.718 | 82.794 | 60.0036 | 82.8
29.7077 | 186.707 | 59.9508 | 185 | 29.7367 | 162.2419 | 59.9519 | 159.45 | 29.7147 | 135.3192 | 60.0029 | 133.9 | 29.7277 | 110.4778 | 59.9836 | 108.35 | 29.7263 | 82.7945 | 60.0036 | 82.8
29.7161 | 186.6971 | 59.9508 | 185 | 29.745 | 162.2326 | 59.9519 | 159.45 | 29.723 | 135.3101 | 60.0029 | 133.9 | 29.736 | 110.4686 | 59.9836 | 108.35 | 29.7346 | 82.795 | 60.0036 | 82.8
29.7244 | 186.6872 | 59.9508 | 185 | 29.7534 | 162.2233 | 59.9519 | 159.45 | 29.7314 | 135.301 | 60.0029 | 133.9 | 29.7443 | 110.4595 | 59.9836 | 108.35 | 29.743 | 82.7956 | 60.0036 | 82.8
29.7328 | 186.6774 | 59.9508 | 185 | 29.7617 | 162.2141 | 59.9519 | 159.45 | 29.7397 | 135.2919 | 60.0029 | 133.9 | 29.7527 | 110.4503 | 59.9836 | 108.35 | 29.7513 | 82.7961 | 60.0036 | 82.8
29.7411 | 186.6675 | 59.9508 | 185 | 29.7701 | 162.2048 | 59.9519 | 159.45 | 29.748 | 135.2828 | 60.0029 | 133.9 | 29.761 | 110.4412 | 59.9836 | 108.35 | 29.7596 | 82.7966 | 60.0036 | 82.8
29.7494 | 186.6576 | 59.9508 | 185 | 29.7784 | 162.1955 | 59.9519 | 159.45 | 29.7563 | 135.2737 | 60.0029 | 133.9 | 29.7693 | 110.432 | 59.9836 | 108.35 | 29.7679 | 82.7968 | 60.0036 | 82.8
29.7578 | 186.6477 | 59.9508 | 185 | 29.7867 | 162.1862 | 59.9519 | 159.45 | 29.7647 | 135.2646 | 60.0029 | 133.9 | 29.7776 | 110.4229 | 59.9836 | 108.35 | 29.7763 | 82.7954 | 60.0041 | 82.8
29.7661 | 186.6378 | 59.9508 | 185 | 29.7951 | 162.1769 | 59.9519 | 159.45 | 29.773 | 135.2555 | 60.0018 | 133.9 | 29.786 | 110.4137 | 59.9836 | 108.35 | 29.7846 | 82.7941 | 60.0041 | 82.8
29.7745 | 186.628 | 59.9508 | 185 | 29.8034 | 162.1676 | 59.9519 | 159.45 | 29.7813 | 135.2464 | 60.0018 | 133.9 | 29.7943 | 110.4046 | 59.9836 | 108.35 | 29.793 | 82.7927 | 60.0041 | 82.8
29.7828 | 186.6181 | 59.9508 | 185 | 29.8117 | 162.1584 | 59.9519 | 159.45 | 29.7897 | 135.2373 | 60.0018 | 133.9 | 29.8027 | 110.3954 | 59.9836 | 108.35 | 29.8013 | 82.7914 | 60.0041 | 82.8
29.7911 | 186.6082 | 59.9508 | 185 | 29.8201 | 162.1491 | 59.9522 | 159.45 | 29.798 | 135.2281 | 60.0018 | 133.9 | 29.811 | 110.3863 | 59.9836 | 108.35 | 29.8096 | 82.7901 | 60.0041 | 82.8
29.7995 | 186.5983 | 59.9508 | 185 | 29.8284 | 162.1398 | 59.9522 | 159.45 | 29.8064 | 135.219 | 60.0018 | 133.9 | 29.8193 | 110.3771 | 59.9856 | 108.35 | 29.818 | 82.7887 | 60.0041 | 82.8
29.8078 | 186.5885 | 59.9508 | 185 | 29.8368 | 162.1305 | 59.9522 | 159.45 | 29.8147 | 135.2099 | 60.0018 | 133.9 | 29.8277 | 110.368 | 59.9856 | 108.35 | 29.8263 | 82.7874 | 60.0041 | 82.8
29.8162 | 186.5786 | 59.9508 | 185 | 29.8451 | 162.1212 | 59.9522 | 159.45 | 29.823 | 135.2008 | 60.0018 | 133.9 | 29.836 | 110.3588 | 59.9856 | 108.35 | 29.8346 | 82.786 | 60.0041 | 82.8
29.8245 | 186.5687 | 59.9508 | 185 | 29.8535 | 162.112 | 59.9522 | 159.45 | 29.8314 | 135.1917 | 60.0018 | 133.9 | 29.8444 | 110.3497 | 59.9856 | 108.35 | 29.843 | 82.7847 | 60.0041 | 82.8
29.8328 | 186.5588 | 59.9508 | 185 | 29.8618 | 162.1027 | 59.9522 | 159.45 | 29.8397 | 135.1826 | 60.0018 | 133.9 | 29.8527 | 110.3405 | 59.9856 | 108.35 | 29.8513 | 82.7833 | 60.0041 | 82.8
29.8412 | 186.549 | 59.95 | 185 | 29.8701 | 162.0934 | 59.9522 | 159.45 | 29.848 | 135.1735 | 60.0018 | 133.9 | 29.861 | 110.3314 | 59.9856 | 108.35 | 29.8596 | 82.782 | 60.0041 | 82.8
29.8495 | 186.5391 | 59.95 | 185 | 29.8785 | 162.0841 | 59.9522 | 159.45 | 29.8564 | 135.1644 | 60.0018 | 133.9 | 29.8694 | 110.3222 | 59.9856 | 108.35 | 29.868 | 82.7806 | 60.0041 | 82.8
29.8579 | 186.5292 | 59.95 | 185 | 29.8868 | 162.0748 | 59.9522 | 159.45 | 29.8647 | 135.1553 | 60.0018 | 133.9 | 29.8777 | 110.313 | 59.9856 | 108.35 | 29.8763 | 82.7793 | 60.0041 | 82.8
29.8662 | 186.5193 | 59.95 | 185 | 29.8951 | 162.0655 | 59.9522 | 159.45 | 29.873 | 135.1462 | 60.0018 | 133.9 | 29.886 | 110.3039 | 59.9856 | 108.35 | 29.8846 | 82.778 | 60.0041 | 82.8
29.8745 | 186.5094 | 59.95 | 185 | 29.9035 | 162.0563 | 59.9522 | 159.45 | 29.8813 | 135.1371 | 60.0018 | 133.9 | 29.8943 | 110.2947 | 59.9856 | 108.35 | 29.8929 | 82.7766 | 60.0041 | 82.8
29.8829 | 186.4996 | 59.95 | 185 | 29.9118 | 162.047 | 59.9522 | 159.45 | 29.8897 | 135.128 | 60.0018 | 133.9 | 29.9027 | 110.2856 | 59.9856 | 108.35 | 29.9013 | 82.7753 | 60.0041 | 82.8
29.8912 | 186.4897 | 59.95 | 185 | 29.9202 | 162.0377 | 59.9522 | 159.45 | 29.898 | 135.1189 | 60.0018 | 133.9 | 29.911 | 110.2764 | 59.9856 | 108.35 | 29.9096 | 82.7739 | 60.0041 | 82.8
29.8996 | 186.4798 | 59.95 | 185 | 29.9285 | 162.0284 | 59.9522 | 159.45 | 29.9063 | 135.1098 | 60.0018 | 133.9 | 29.9194 | 110.2673 | 59.9856 | 108.35 | 29.9179 | 82.7726 | 60.0041 | 82.8
29.9079 | 186.4699 | 59.95 | 185 | 29.9369 | 162.0191 | 59.9522 | 159.45 | 29.9147 | 135.1006 | 60.0018 | 133.9 | 29.9277 | 110.2581 | 59.9856 | 108.35 | 29.9263 | 82.7712 | 60.0041 | 82.8
29.9162 | 186.4641 | 59.95 | 185 | 29.9452 | 162.0098 | 59.9522 | 159.45 | 29.923 | 135.0915 | 60.0018 | 133.9 | 29.936 | 110.249 | 59.9856 | 108.35 | 29.9346 | 82.7699 | 60.0041 | 82.8
29.9246 | 186.4586 | 59.95 | 185 | 29.9535 | 162.0006 | 59.9522 | 159.45 | 29.9313 | 135.0824 | 60.0018 | 133.9 | 29.9444 | 110.2398 | 59.9856 | 108.35 | 29.9429 | 82.7685 | 60.0041 | 82.8
29.9329 | 186.4532 | 59.95 | 185 | 29.9619 | 161.9913 | 59.9522 | 159.45 | 29.9397 | 135.0733 | 60.0018 | 133.9 | 29.9527 | 110.2307 | 59.9856 | 108.35 | 29.9513 | 82.7672 | 60.0041 | 82.8
29.9413 | 186.4478 | 59.95 | 185 | 29.9702 | 161.982 | 59.9522 | 159.45 | 29.948 | 135.0642 | 60.0018 | 133.9 | 29.961 | 110.2215 | 59.9856 | 108.35 | 29.9596 | 82.7659 | 60.0041 | 82.8
29.9496 | 186.4423 | 59.95 | 185 | 29.9785 | 161.9727 | 59.9522 | 159.45 | 29.9564 | 135.0551 | 60.0018 | 133.9 | 29.9694 | 110.2124 | 59.9856 | 108.35 | 29.968 | 82.7645 | 60.0041 | 82.8
29.9579 | 186.4369 | 59.95 | 185 | 29.9869 | 161.9634 | 59.9522 | 159.45 | 29.9647 | 135.046 | 60.0018 | 133.9 | 29.9777 | 110.2032 | 59.9856 | 108.35 | 29.9763 | 82.7632 | 60.0047 | 82.8
29.9663 | 186.4315 | 59.95 | 185 | 29.9952 | 161.9542 | 59.9522 | 159.45 | 29.973 | 135.0369 | 60.0004 | 133.9 | 29.9861 | 110.1941 | 59.9856 | 108.35 | 29.9846 | 82.7618 | 60.0047 | 82.8
29.9746 | 186.426 | 59.95 | 185 | 30.0036 | 161.9449 | 59.9522 | 159.45 | 29.9814 | 135.0278 | 60.0004 | 133.9 | 29.9944 | 110.1849 | 59.9856 | 108.35 | 29.993 | 82.7605 | 60.0047 | 82.8
29.983 | 186.4206 | 59.95 | 185 | 30.0119 | 161.9356 | 59.9522 | 159.45 | 29.9897 | 135.0187 | 60.0004 | 133.9 | 30.0027 | 110.1758 | 59.9856 | 108.35 | 30.0013 | 82.7591 | 60.0047 | 82.8
29.9913 | 186.4151 | 59.95 | 185 | 30.0202 | 161.9263 | 59.9536 | 159.45 | 29.998 | 135.0096 | 60.0004 | 133.9 | 30.011 | 110.1666 | 59.9856 | 108.35 | 30.0096 | 82.7578 | 60.0047 | 82.8
29.9996 | 186.4097 | 59.95 | 185 | 30.0286 | 161.917 | 59.9536 | 159.45 | 30.0063 | 135.0005 | 60.0004 | 133.9 | 30.0194 | 110.1575 | 59.9878 | 108.35 | 30.0179 | 82.7564 | 60.0047 | 82.8
30.008 | 186.4043 | 59.95 | 185 | 30.0369 | 161.9077 | 59.9536 | 159.45 | 30.0147 | 134.9913 | 60.0004 | 133.9 | 30.0277 | 110.1483 | 59.9878 | 108.35 | 30.0263 | 82.7551 | 60.0047 | 82.8
30.0163 | 186.3988 | 59.95 | 185 | 30.0453 | 161.8985 | 59.9536 | 159.45 | 30.023 | 134.9822 | 60.0004 | 133.9 | 30.0361 | 110.1392 | 59.9878 | 108.35 | 30.0346 | 82.7537 | 60.0047 | 82.8
30.0247 | 186.3934 | 59.95 | 185 | 30.0536 | 161.8892 | 59.9536 | 159.45 | 30.0313 | 134.9731 | 60.0004 | 133.9 | 30.0444 | 110.13 | 59.9878 | 108.35 | 30.0429 | 82.7524 | 60.0047 | 82.8
30.033 | 186.388 | 59.95 | 185 | 30.062 | 161.8799 | 59.9536 | 159.45 | 30.0397 | 134.964 | 60.0004 | 133.9 | 30.0527 | 110.1208 | 59.9878 | 108.35 | 30.0513 | 82.7511 | 60.0047 | 82.8
30.0414 | 186.3825 | 59.95 | 185 | 30.0703 | 161.8706 | 59.9536 | 159.45 | 30.048 | 134.9549 | 60.0004 | 133.9 | 30.0611 | 110.1117 | 59.9878 | 108.35 | 30.0596 | 82.7497 | 60.0047 | 82.8
30.0497 | 186.3771 | 59.95 | 185 | 30.0786 | 161.8613 | 59.9536 | 159.45 | 30.0563 | 134.9458 | 60.0004 | 133.9 | 30.0694 | 110.1025 | 59.9878 | 108.35 | 30.0679 | 82.7484 | 60.0047 | 82.8
30.058 | 186.3716 | 59.95 | 185 | 30.087 | 161.8521 | 59.9536 | 159.45 | 30.0647 | 134.9367 | 60.0004 | 133.9 | 30.0777 | 110.0934 | 59.9878 | 108.35 | 30.0763 | 82.747 | 60.0047 | 82.8
30.0664 | 186.3662 | 59.95 | 185 | 30.0953 | 161.8428 | 59.9536 | 159.45 | 30.073 | 134.9276 | 60.0004 | 133.9 | 30.0861 | 110.0842 | 59.9878 | 108.35 | 30.0846 | 82.7457 | 60.0047 | 82.8
30.0747 | 186.3608 | 59.95 | 185 | 30.1036 | 161.8335 | 59.9536 | 159.45 | 30.0814 | 134.9185 | 60.0004 | 133.9 | 30.0944 | 110.0751 | 59.9878 | 108.35 | 30.0929 | 82.7443 | 60.0047 | 82.8
30.0831 | 186.3553 | 59.95 | 185 | 30.112 | 161.8242 | 59.9536 | 159.45 | 30.0897 | 134.9094 | 60.0004 | 133.9 | 30.1028 | 110.0659 | 59.9878 | 108.35 | 30.1013 | 82.743 | 60.0047 | 82.8
30.0914 | 186.3499 | 59.95 | 185 | 30.1203 | 161.8149 | 59.9536 | 159.45 | 30.098 | 134.9003 | 60.0004 | 133.9 | 30.1111 | 110.0568 | 59.9878 | 108.35 | 30.1096 | 82.7416 | 60.0047 | 82.8
30.0997 | 186.3445 | 59.95 | 185 | 30.1287 | 161.8056 | 59.9536 | 159.45 | 30.1064 | 134.8912 | 60.0004 | 133.9 | 30.1194 | 110.0476 | 59.9878 | 108.35 | 30.1179 | 82.7403 | 60.0047 | 82.8
30.1081 | 186.339 | 59.95 | 185 | 30.137 | 161.7964 | 59.9536 | 159.45 | 30.1147 | 134.882 | 60.0004 | 133.9 | 30.1277 | 110.0385 | 59.9878 | 108.35 | 30.1263 | 82.739 | 60.0047 | 82.8
30.1164 | 186.3336 | 59.95 | 185 | 30.1454 | 161.7871 | 59.9536 | 159.45 | 30.123 | 134.8729 | 60.0004 | 133.9 | 30.1361 | 110.0301 | 59.9878 | 108.35 | 30.1346 | 82.7376 | 60.0047 | 82.8
30.1248 | 186.3281 | 59.95 | 185 | 30.1537 | 161.7778 | 59.9536 | 159.45 | 30.1313 | 134.8638 | 60.0004 | 133.9 | 30.1444 | 110.0222 | 59.9878 | 108.35 | 30.1429 | 82.7363 | 60.0047 | 82.8
30.1331 | 186.3227 | 59.95 | 185 | 30.162 | 161.7685 | 59.9536 | 159.45 | 30.1397 | 134.8547 | 60.0004 | 133.9 | 30.1527 | 110.0143 | 59.9878 | 108.35 | 30.1513 | 82.7349 | 60.0047 | 82.8
30.1414 | 186.3173 | 59.95 | 185 | 30.1703 | 161.7592 | 59.9536 | 159.45 | 30.148 | 134.8456 | 60.0004 | 133.9 | 30.1611 | 110.0065 | 59.9878 | 108.35 | 30.1596 | 82.7336 | 60.0047 | 82.8
30.1498 | 186.3118 | 59.95 | 185 | 30.1787 | 161.75 | 59.9536 | 159.45 | 30.1563 | 134.8378 | 60.0004 | 133.9 | 30.1694 | 109.9986 | 59.9878 | 108.35 | 30.1679 | 82.7322 | 60.0047 | 82.8
30.1581 | 186.3064 | 59.95 | 185 | 30.187 | 161.7419 | 59.9536 | 159.45 | 30.1647 | 134.8312 | 60.0004 | 133.9 | 30.1778 | 109.9907 | 59.9878 | 108.35 | 30.1763 | 82.7309 | 60.0058 | 82.8
30.1665 | 186.301 | 59.95 | 185 | 30.1954 | 161.7343 | 59.9536 | 159.45 | 30.173 | 134.8246 | 59.999 | 133.9 | 30.1861 | 109.9828 | 59.9878 | 108.35 | 30.1846 | 82.7295 | 60.0058 | 82.8
30.1748 | 186.2955 | 59.95 | 185 | 30.2037 | 161.7266 | 59.9536 | 159.45 | 30.1813 | 134.8181 | 59.999 | 133.9 | 30.1944 | 109.9749 | 59.9878 | 108.35 | 30.1929 | 82.7282 | 60.0058 | 82.8
30.1831 | 186.2901 | 59.95 | 185 | 30.2121 | 161.7189 | 59.9536 | 159.45 | 30.1897 | 134.8115 | 59.999 | 133.9 | 30.2028 | 109.967 | 59.9878 | 108.35 | 30.2013 | 82.7268 | 60.0058 | 82.8
30.1915 | 186.2847 | 59.95 | 185 | 30.2204 | 161.7113 | 59.9533 | 159.45 | 30.198 | 134.8049 | 59.999 | 133.9 | 30.2111 | 109.9591 | 59.9878 | 108.35 | 30.2096 | 82.7255 | 60.0058 | 82.8
30.1998 | 186.2792 | 59.95 | 185 | 30.2287 | 161.7036 | 59.9533 | 159.45 | 30.2064 | 134.7984 | 59.999 | 133.9 | 30.2194 | 109.9513 | 59.9883 | 108.35 | 30.2179 | 82.7242 | 60.0058 | 82.8
30.2082 | 186.2738 | 59.95 | 185 | 30.2371 | 161.696 | 59.9533 | 159.45 | 30.2147 | 134.7918 | 59.999 | 133.9 | 30.2278 | 109.9434 | 59.9883 | 108.35 | 30.2263 | 82.7228 | 60.0058 | 82.8
30.2165 | 186.2683 | 59.95 | 185 | 30.2454 | 161.6883 | 59.9533 | 159.45 | 30.223 | 134.7852 | 59.999 | 133.9 | 30.2361 | 109.9355 | 59.9883 | 108.35 | 30.2346 | 82.7215 | 60.0058 | 82.8
30.2248 | 186.2629 | 59.95 | 185 | 30.2538 | 161.6806 | 59.9533 | 159.45 | 30.2314 | 134.7787 | 59.999 | 133.9 | 30.2444 | 109.9276 | 59.9883 | 108.35 | 30.2429 | 82.7201 | 60.0058 | 82.8
30.2332 | 186.2575 | 59.95 | 185 | 30.2621 | 161.6729 | 59.9533 | 159.45 | 30.2397 | 134.7721 | 59.999 | 133.9 | 30.2528 | 109.9197 | 59.9883 | 108.35 | 30.2513 | 82.7188 | 60.0058 | 82.8
30.2415 | 186.252 | 59.9497 | 185 | 30.2704 | 161.6653 | 59.9533 | 159.45 | 30.248 | 134.7655 | 59.999 | 133.9 | 30.2611 | 109.9118 | 59.9883 | 108.35 | 30.2596 | 82.7174 | 60.0058 | 82.8
30.2499 | 186.2466 | 59.9497 | 185 | 30.2788 | 161.6576 | 59.9533 | 159.45 | 30.2563 | 134.759 | 59.999 | 133.9 | 30.2694 | 109.9039 | 59.9883 | 108.35 | 30.2679 | 82.7161 | 60.0058 | 82.8
30.2582 | 186.2411 | 59.9497 | 185 | 30.2871 | 161.6499 | 59.9533 | 159.45 | 30.2647 | 134.7524 | 59.999 | 133.9 | 30.2778 | 109.896 | 59.9883 | 108.35 | 30.2762 | 82.7147 | 60.0058 | 82.8
30.2665 | 186.2357 | 59.9497 | 185 | 30.2955 | 161.6423 | 59.9533 | 159.45 | 30.273 | 134.7459 | 59.999 | 133.9 | 30.2861 | 109.8882 | 59.9883 | 108.35 | 30.2846 | 82.7134 | 60.0058 | 82.8
30.2749 | 186.2303 | 59.9497 | 185 | 30.3038 | 161.6346 | 59.9533 | 159.45 | 30.2813 | 134.7393 | 59.999 | 133.9 | 30.2944 | 109.8803 | 59.9883 | 108.35 | 30.2929 | 82.7121 | 60.0058 | 82.8
30.2832 | 186.2248 | 59.9497 | 185 | 30.3121 | 161.627 | 59.9533 | 159.45 | 30.2897 | 134.7327 | 59.999 | 133.9 | 30.3028 | 109.8724 | 59.9883 | 108.35 | 30.3012 | 82.7107 | 60.0058 | 82.8
30.2915 | 186.2194 | 59.9497 | 185 | 30.3205 | 161.6193 | 59.9533 | 159.45 | 30.298 | 134.7262 | 59.999 | 133.9 | 30.3111 | 109.8645 | 59.9883 | 108.35 | 30.3096 | 82.7094 | 60.0058 | 82.8
30.2999 | 186.214 | 59.9497 | 185 | 30.3288 | 161.6116 | 59.9533 | 159.45 | 30.3063 | 134.7196 | 59.999 | 133.9 | 30.3195 | 109.8566 | 59.9883 | 108.35 | 30.3179 | 82.708 | 60.0058 | 82.8
30.3082 | 186.2085 | 59.9497 | 185 | 30.3372 | 161.6039 | 59.9533 | 159.45 | 30.3147 | 134.713 | 59.999 | 133.9 | 30.3278 | 109.8487 | 59.9883 | 108.35 | 30.3262 | 82.7067 | 60.0058 | 82.8
30.3166 | 186.2031 | 59.9497 | 185 | 30.3455 | 161.5963 | 59.9533 | 159.45 | 30.323 | 134.7065 | 59.999 | 133.9 | 30.3361 | 109.8409 | 59.9883 | 108.35 | 30.3346 | 82.7053 | 60.0058 | 82.8
30.3249 | 186.1976 | 59.9497 | 185 | 30.3539 | 161.5886 | 59.9533 | 159.45 | 30.3314 | 134.6999 | 59.999 | 133.9 | 30.3445 | 109.833 | 59.9883 | 108.35 | 30.3429 | 82.7034 | 60.0058 | 82.8
30.3333 | 186.1922 | 59.9497 | 185 | 30.3622 | 161.5809 | 59.9533 | 159.45 | 30.3397 | 134.6933 | 59.999 | 133.9 | 30.3528 | 109.8251 | 59.9883 | 108.35 | 30.3513 | 82.7012 | 60.0058 | 82.8
30.3416 | 186.1868 | 59.9497 | 185 | 30.3705 | 161.5733 | 59.9533 | 159.45 | 30.348 | 134.6868 | 59.999 | 133.9 | 30.3611 | 109.8172 | 59.9883 | 108.35 | 30.3596 | 82.699 | 60.0058 | 82.8
30.3499 | 186.1813 | 59.9497 | 185 | 30.3788 | 161.5656 | 59.9533 | 159.45 | 30.3564 | 134.6802 | 59.999 | 133.9 | 30.3694 | 109.8093 | 59.9883 | 108.35 | 30.3679 | 82.6969 | 60.0058 | 82.8
30.3583 | 186.1759 | 59.9497 | 185 | 30.3872 | 161.5579 | 59.9533 | 159.45 | 30.3647 | 134.6737 | 59.999 | 133.9 | 30.3778 | 109.8014 | 59.9883 | 108.35 | 30.3763 | 82.6947 | 60.0074 | 82.8
30.3666 | 186.1705 | 59.9497 | 185 | 30.3955 | 161.5503 | 59.9533 | 159.45 | 30.373 | 134.6671 | 59.9976 | 133.9 | 30.3861 | 109.7935 | 59.9883 | 108.35 | 30.3846 | 82.6926 | 60.0074 | 82.8
30.375 | 186.165 | 59.9497 | 185 | 30.4039 | 161.5426 | 59.9533 | 159.45 | 30.3813 | 134.6605 | 59.9976 | 133.9 | 30.3945 | 109.7856 | 59.9883 | 108.35 | 30.3929 | 82.6904 | 60.0074 | 82.8
30.3833 | 186.1596 | 59.9497 | 185 | 30.4122 | 161.5349 | 59.9533 | 159.45 | 30.3897 | 134.654 | 59.9976 | 133.9 | 30.4028 | 109.7778 | 59.9883 | 108.35 | 30.4012 | 82.6882 | 60.0074 | 82.8
30.3916 | 186.1542 | 59.9497 | 185 | 30.4206 | 161.5273 | 59.9536 | 159.45 | 30.398 | 134.6474 | 59.9976 | 133.9 | 30.4111 | 109.7699 | 59.9883 | 108.35 | 30.4096 | 82.6861 | 60.0074 | 82.8
30.4 | 186.1487 | 59.9497 | 185 | 30.4289 | 161.5196 | 59.9536 | 159.45 | 30.4063 | 134.6408 | 59.9976 | 133.9 | 30.4195 | 109.762 | 59.9889 | 108.35 | 30.4179 | 82.6839 | 60.0074 | 82.8
30.4083 | 186.1433 | 59.9497 | 185 | 30.4372 | 161.5119 | 59.9536 | 159.45 | 30.4147 | 134.6343 | 59.9976 | 133.9 | 30.4278 | 109.7541 | 59.9889 | 108.35 | 30.4262 | 82.6817 | 60.0074 | 82.8
30.4167 | 186.1378 | 59.9497 | 185 | 30.4456 | 161.5043 | 59.9536 | 159.45 | 30.423 | 134.6277 | 59.9976 | 133.9 | 30.4361 | 109.7462 | 59.9889 | 108.35 | 30.4346 | 82.6796 | 60.0074 | 82.8
30.425 | 186.1324 | 59.9497 | 185 | 30.4539 | 161.4966 | 59.9536 | 159.45 | 30.4314 | 134.6211 | 59.9976 | 133.9 | 30.4445 | 109.7383 | 59.9889 | 108.35 | 30.4429 | 82.6774 | 60.0074 | 82.8
30.4333 | 186.1273 | 59.9497 | 185 | 30.4622 | 161.4889 | 59.9536 | 159.45 | 30.4397 | 134.6146 | 59.9976 | 133.9 | 30.4528 | 109.7304 | 59.9889 | 108.35 | 30.4512 | 82.6752 | 60.0074 | 82.8
30.4417 | 186.1226 | 59.9495 | 185 | 30.4706 | 161.4813 | 59.9536 | 159.45 | 30.448 | 134.608 | 59.9976 | 133.9 | 30.4612 | 109.7226 | 59.9889 | 108.35 | 30.4596 | 82.6731 | 60.0074 | 82.8
30.45 | 186.1178 | 59.9495 | 185 | 30.4789 | 161.4736 | 59.9536 | 159.45 | 30.4564 | 134.6014 | 59.9976 | 133.9 | 30.4695 | 109.7147 | 59.9889 | 108.35 | 30.4679 | 82.6709 | 60.0074 | 82.8
30.4584 | 186.1131 | 59.9495 | 185 | 30.4873 | 161.4659 | 59.9536 | 159.45 | 30.4647 | 134.5949 | 59.9976 | 133.9 | 30.4778 | 109.7068 | 59.9889 | 108.35 | 30.4762 | 82.6687 | 60.0074 | 82.8
30.4667 | 186.1083 | 59.9495 | 185 | 30.4956 | 161.4583 | 59.9536 | 159.45 | 30.473 | 134.5883 | 59.9976 | 133.9 | 30.4861 | 109.6989 | 59.9889 | 108.35 | 30.4846 | 82.6666 | 60.0074 | 82.8
30.4751 | 186.1036 | 59.9495 | 185 | 30.504 | 161.4506 | 59.9536 | 159.45 | 30.4814 | 134.5818 | 59.9976 | 133.9 | 30.4945 | 109.691 | 59.9889 | 108.35 | 30.4929 | 82.6644 | 60.0074 | 82.8
30.4834 | 186.0988 | 59.9495 | 185 | 30.5123 | 161.4429 | 59.9536 | 159.45 | 30.4897 | 134.5752 | 59.9976 | 133.9 | 30.5028 | 109.6831 | 59.9889 | 108.35 | 30.5012 | 82.6623 | 60.0074 | 82.8
30.4917 | 186.0941 | 59.9495 | 185 | 30.5206 | 161.4353 | 59.9536 | 159.45 | 30.498 | 134.5686 | 59.9976 | 133.9 | 30.5111 | 109.6752 | 59.9889 | 108.35 | 30.5096 | 82.6601 | 60.0074 | 82.8
30.5001 | 186.0893 | 59.9495 | 185 | 30.529 | 161.4276 | 59.9536 | 159.45 | 30.5063 | 134.5621 | 59.9976 | 133.9 | 30.5195 | 109.6674 | 59.9889 | 108.35 | 30.5179 | 82.6579 | 60.0074 | 82.8
30.5084 | 186.0846 | 59.9495 | 185 | 30.5373 | 161.4199 | 59.9536 | 159.45 | 30.5147 | 134.5555 | 59.9976 | 133.9 | 30.5278 | 109.6595 | 59.9889 | 108.35 | 30.5262 | 82.6558 | 60.0074 | 82.8
30.5167 | 186.0798 | 59.9495 | 185 | 30.5457 | 161.4123 | 59.9536 | 159.45 | 30.523 | 134.5489 | 59.9976 | 133.9 | 30.5362 | 109.6516 | 59.9889 | 108.35 | 30.5345 | 82.6536 | 60.0074 | 82.8
30.5251 | 186.0751 | 59.9495 | 185 | 30.554 | 161.4046 | 59.9536 | 159.45 | 30.5313 | 134.5424 | 59.9976 | 133.9 | 30.5445 | 109.6437 | 59.9889 | 108.35 | 30.5429 | 82.6514 | 60.0074 | 82.8
30.5334 | 186.0703 | 59.9495 | 185 | 30.5623 | 161.3969 | 59.9536 | 159.45 | 30.5397 | 134.5358 | 59.9976 | 133.9 | 30.5528 | 109.6358 | 59.9889 | 108.35 | 30.5512 | 82.6493 | 60.0074 | 82.8
30.5418 | 186.0656 | 59.9495 | 185 | 30.5707 | 161.3893 | 59.9536 | 159.45 | 30.548 | 134.5292 | 59.9976 | 133.9 | 30.5612 | 109.6279 | 59.9889 | 108.35 | 30.5595 | 82.6471 | 60.0074 | 82.8
30.5501 | 186.0608 | 59.9495 | 185 | 30.579 | 161.3816 | 59.9536 | 159.45 | 30.5564 | 134.5227 | 59.9976 | 133.9 | 30.5695 | 109.62 | 59.9889 | 108.35 | 30.5679 | 82.645 | 60.0074 | 82.8
30.5584 | 186.056 | 59.9495 | 185 | 30.5873 | 161.3739 | 59.9536 | 159.45 | 30.5647 | 134.5161 | 59.9976 | 133.9 | 30.5778 | 109.6122 | 59.9889 | 108.35 | 30.5762 | 82.6428 | 60.0085 | 82.8
30.5668 | 186.0513 | 59.9495 | 185 | 30.5957 | 161.3663 | 59.9536 | 159.45 | 30.573 | 134.5095 | 59.9976 | 133.9 | 30.5862 | 109.6043 | 59.9889 | 108.35 | 30.5846 | 82.6406 | 60.0085 | 82.8
30.5751 | 186.0465 | 59.9495 | 185 | 30.604 | 161.3586 | 59.9536 | 159.45 | 30.5814 | 134.503 | 59.9976 | 133.9 | 30.5945 | 109.5964 | 59.9889 | 108.35 | 30.5929 | 82.6385 | 60.0085 | 82.8
30.5835 | 186.0418 | 59.9495 | 185 | 30.6124 | 161.3509 | 59.9536 | 159.45 | 30.5897 | 134.4964 | 59.9976 | 133.9 | 30.6028 | 109.5885 | 59.9889 | 108.35 | 30.6012 | 82.6363 | 60.0085 | 82.8
30.5918 | 186.037 | 59.9495 | 185 | 30.6207 | 161.3433 | 59.9525 | 159.45 | 30.598 | 134.4898 | 59.9976 | 133.9 | 30.6112 | 109.5806 | 59.9889 | 108.35 | 30.6096 | 82.6341 | 60.0085 | 82.8
30.6001 | 186.0323 | 59.9495 | 185 | 30.6291 | 161.3356 | 59.9525 | 159.45 | 30.6064 | 134.4833 | 59.9976 | 133.9 | 30.6195 | 109.5727 | 59.9861 | 108.35 | 30.6179 | 82.632 | 60.0085 | 82.8
30.6085 | 186.0275 | 59.9495 | 185 | 30.6374 | 161.3279 | 59.9525 | 159.45 | 30.6147 | 134.4767 | 59.9976 | 133.9 | 30.6278 | 109.5648 | 59.9861 | 108.35 | 30.6262 | 82.6298 | 60.0085 | 82.8
30.6168 | 186.0228 | 59.9495 | 185 | 30.6457 | 161.3203 | 59.9525 | 159.45 | 30.623 | 134.4702 | 59.9976 | 133.9 | 30.6362 | 109.5569 | 59.9861 | 108.35 | 30.6346 | 82.6276 | 60.0085 | 82.8
30.6252 | 186.018 | 59.9495 | 185 | 30.6541 | 161.3126 | 59.9525 | 159.45 | 30.6313 | 134.4636 | 59.9976 | 133.9 | 30.6445 | 109.5491 | 59.9861 | 108.35 | 30.6429 | 82.6255 | 60.0085 | 82.8
30.6335 | 186.0133 | 59.9495 | 185 | 30.6624 | 161.3049 | 59.9525 | 159.45 | 30.6397 | 134.457 | 59.9976 | 133.9 | 30.6528 | 109.5418 | 59.9861 | 108.35 | 30.6512 | 82.6233 | 60.0085 | 82.8
30.6418 | 186.0085 | 59.949 | 185 | 30.6707 | 161.2973 | 59.9525 | 159.45 | 30.648 | 134.4505 | 59.9976 | 133.9 | 30.6612 | 109.5367 | 59.9861 | 108.35 | 30.6595 | 82.6212 | 60.0085 | 82.8
30.6502 | 186.0038 | 59.949 | 185 | 30.6791 | 161.2896 | 59.9525 | 159.45 | 30.6564 | 134.4439 | 59.9976 | 133.9 | 30.6695 | 109.5316 | 59.9861 | 108.35 | 30.6679 | 82.619 | 60.0085 | 82.8
30.6585 | 185.999 | 59.949 | 185 | 30.6874 | 161.2819 | 59.9525 | 159.45 | 30.6647 | 134.4373 | 59.9976 | 133.9 | 30.6779 | 109.5265 | 59.9861 | 108.35 | 30.6762 | 82.6168 | 60.0085 | 82.8
30.6669 | 185.9942 | 59.949 | 185 | 30.6958 | 161.2743 | 59.9525 | 159.45 | 30.673 | 134.4308 | 59.9976 | 133.9 | 30.6862 | 109.5214 | 59.9861 | 108.35 | 30.6845 | 82.6147 | 60.0085 | 82.8
30.6752 | 185.9895 | 59.949 | 185 | 30.7041 | 161.2666 | 59.9525 | 159.45 | 30.6814 | 134.4242 | 59.9976 | 133.9 | 30.6945 | 109.5163 | 59.9861 | 108.35 | 30.6929 | 82.6125 | 60.0085 | 82.8
30.6835 | 185.9847 | 59.949 | 185 | 30.7125 | 161.2589 | 59.9525 | 159.45 | 30.6897 | 134.4176 | 59.9976 | 133.9 | 30.7029 | 109.5112 | 59.9861 | 108.35 | 30.7012 | 82.6103 | 60.0085 | 82.8
30.6919 | 185.98 | 59.949 | 185 | 30.7208 | 161.2513 | 59.9525 | 159.45 | 30.698 | 134.4111 | 59.9976 | 133.9 | 30.7112 | 109.5061 | 59.9861 | 108.35 | 30.7095 | 82.6082 | 60.0085 | 82.8
30.7002 | 185.9752 | 59.949 | 185 | 30.7291 | 161.2436 | 59.9525 | 159.45 | 30.7064 | 134.4045 | 59.9976 | 133.9 | 30.7195 | 109.501 | 59.9861 | 108.35 | 30.7179 | 82.606 | 60.0085 | 82.8
30.7086 | 185.9705 | 59.949 | 185 | 30.7375 | 161.2359 | 59.9525 | 159.45 | 30.7147 | 134.3979 | 59.9976 | 133.9 | 30.7279 | 109.4959 | 59.9861 | 108.35 | 30.7262 | 82.6038 | 60.0085 | 82.8
30.7169 | 185.9657 | 59.949 | 185 | 30.7458 | 161.2283 | 59.9525 | 159.45 | 30.723 | 134.3915 | 59.9976 | 133.9 | 30.7362 | 109.4908 | 59.9861 | 108.35 | 30.7345 | 82.6017 | 60.0085 | 82.8
30.7253 | 185.961 | 59.949 | 185 | 30.7542 | 161.2187 | 59.9525 | 159.45 | 30.7314 | 134.3862 | 59.9976 | 133.9 | 30.7445 | 109.4857 | 59.9861 | 108.35 | 30.7429 | 82.5995 | 60.0085 | 82.8
30.7336 | 185.9562 | 59.949 | 185 | 30.7625 | 161.2069 | 59.9525 | 159.45 | 30.7397 | 134.3809 | 59.9976 | 133.9 | 30.7529 | 109.4806 | 59.9861 | 108.35 | 30.7512 | 82.5974 | 60.0085 | 82.8
30.7419 | 185.9514 | 59.949 | 185 | 30.7708 | 161.195 | 59.9525 | 159.45 | 30.748 | 134.3756 | 59.9976 | 133.9 | 30.7612 | 109.4755 | 59.9861 | 108.35 | 30.7595 | 82.5952 | 60.0085 | 82.8
30.7503 | 185.9467 | 59.949 | 185 | 30.7792 | 161.1831 | 59.9525 | 159.45 | 30.7564 | 134.3702 | 59.9976 | 133.9 | 30.7695 | 109.4704 | 59.9861 | 108.35 | 30.7679 | 82.593 | 60.0085 | 82.8
30.7586 | 185.9419 | 59.949 | 185 | 30.7875 | 161.1712 | 59.9525 | 159.45 | 30.7647 | 134.3649 | 59.9976 | 133.9 | 30.7779 | 109.4653 | 59.9861 | 108.35 | 30.7762 | 82.5909 | 60.0096 | 82.8
30.767 | 185.9372 | 59.949 | 185 | 30.7958 | 161.1594 | 59.9525 | 159.45 | 30.773 | 134.3596 | 59.9982 | 133.9 | 30.7862 | 109.4602 | 59.9861 | 108.35 | 30.7845 | 82.5887 | 60.0096 | 82.8
30.7753 | 185.9324 | 59.949 | 185 | 30.8042 | 161.1475 | 59.9525 | 159.45 | 30.7814 | 134.3543 | 59.9982 | 133.9 | 30.7946 | 109.4551 | 59.9861 | 108.35 | 30.7928 | 82.5865 | 60.0096 | 82.8
30.7836 | 185.9277 | 59.949 | 185 | 30.8125 | 161.1356 | 59.9525 | 159.45 | 30.7897 | 134.349 | 59.9982 | 133.9 | 30.8029 | 109.45 | 59.9861 | 108.35 | 30.8012 | 82.5844 | 60.0096 | 82.8
30.792 | 185.9229 | 59.949 | 185 | 30.8209 | 161.1237 | 59.9543 | 159.45 | 30.798 | 134.3437 | 59.9982 | 133.9 | 30.8112 | 109.4449 | 59.9861 | 108.35 | 30.8095 | 82.5822 | 60.0096 | 82.8
30.8003 | 185.9182 | 59.949 | 185 | 30.8292 | 161.1119 | 59.9543 | 159.45 | 30.8064 | 134.3384 | 59.9982 | 133.9 | 30.8195 | 109.4398 | 59.983 | 108.35 | 30.8178 | 82.58 | 60.0096 | 82.8
30.8087 | 185.9134 | 59.949 | 185 | 30.8376 | 161.1 | 59.9543 | 159.45 | 30.8147 | 134.3331 | 59.9982 | 133.9 | 30.8279 | 109.4347 | 59.983 | 108.35 | 30.8262 | 82.5779 | 60.0096 | 82.8
30.817 | 185.9087 | 59.949 | 185 | 30.8459 | 161.0881 | 59.9543 | 159.45 | 30.823 | 134.3277 | 59.9982 | 133.9 | 30.8362 | 109.4296 | 59.983 | 108.35 | 30.8345 | 82.5757 | 60.0096 | 82.8
30.8253 | 185.9039 | 59.949 | 185 | 30.8542 | 161.0763 | 59.9543 | 159.45 | 30.8314 | 134.3224 | 59.9982 | 133.9 | 30.8445 | 109.4245 | 59.983 | 108.35 | 30.8428 | 82.5736 | 60.0096 | 82.8
30.8337 | 185.8992 | 59.949 | 185 | 30.8626 | 161.0644 | 59.9543 | 159.45 | 30.8397 | 134.3171 | 59.9982 | 133.9 | 30.8529 | 109.4194 | 59.983 | 108.35 | 30.8512 | 82.5714 | 60.0096 | 82.8
30.842 | 185.8944 | 59.9492 | 185 | 30.8709 | 161.0525 | 59.9543 | 159.45 | 30.848 | 134.3118 | 59.9982 | 133.9 | 30.8612 | 109.4143 | 59.983 | 108.35 | 30.8595 | 82.5692 | 60.0096 | 82.8
30.8504 | 185.8896 | 59.9492 | 185 | 30.8792 | 161.0406 | 59.9543 | 159.45 | 30.8564 | 134.3065 | 59.9982 | 133.9 | 30.8696 | 109.4092 | 59.983 | 108.35 | 30.8678 | 82.5671 | 60.0096 | 82.8
30.8587 | 185.8849 | 59.9492 | 185 | 30.8876 | 161.0288 | 59.9543 | 159.45 | 30.8647 | 134.3012 | 59.9982 | 133.9 | 30.8779 | 109.4041 | 59.983 | 108.35 | 30.8762 | 82.5649 | 60.0096 | 82.8
30.867 | 185.8801 | 59.9492 | 185 | 30.8959 | 161.0169 | 59.9543 | 159.45 | 30.873 | 134.2959 | 59.9982 | 133.9 | 30.8862 | 109.399 | 59.983 | 108.35 | 30.8845 | 82.5627 | 60.0096 | 82.8
30.8754 | 185.8754 | 59.9492 | 185 | 30.9043 | 161.005 | 59.9543 | 159.45 | 30.8814 | 134.2906 | 59.9982 | 133.9 | 30.8946 | 109.3939 | 59.983 | 108.35 | 30.8929 | 82.5606 | 60.0096 | 82.8
30.8837 | 185.8706 | 59.9492 | 185 | 30.9126 | 160.9931 | 59.9543 | 159.45 | 30.8897 | 134.2852 | 59.9982 | 133.9 | 30.9029 | 109.3888 | 59.983 | 108.35 | 30.9012 | 82.5584 | 60.0096 | 82.8
30.8921 | 185.8659 | 59.9492 | 185 | 30.921 | 160.9813 | 59.9543 | 159.45 | 30.898 | 134.2799 | 59.9982 | 133.9 | 30.9113 | 109.3837 | 59.983 | 108.35 | 30.9095 | 82.558 | 60.0096 | 82.8
30.9004 | 185.8611 | 59.9492 | 185 | 30.9293 | 160.9694 | 59.9543 | 159.45 | 30.9064 | 134.2746 | 59.9982 | 133.9 | 30.9196 | 109.3786 | 59.983 | 108.35 | 30.9178 | 82.561 | 60.0096 | 82.8
30.9087 | 185.8564 | 59.9492 | 185 | 30.9376 | 160.9575 | 59.9543 | 159.45 | 30.9147 | 134.2693 | 59.9982 | 133.9 | 30.9279 | 109.3735 | 59.983 | 108.35 | 30.9262 | 82.564 | 60.0096 | 82.8
30.9171 | 185.8516 | 59.9492 | 185 | 30.946 | 160.9456 | 59.9543 | 159.45 | 30.923 | 134.264 | 59.9982 | 133.9 | 30.9362 | 109.3684 | 59.983 | 108.35 | 30.9345 | 82.567 | 60.0096 | 82.8
30.9254 | 185.8469 | 59.9492 | 185 | 30.9543 | 160.9338 | 59.9543 | 159.45 | 30.9314 | 134.2587 | 59.9982 | 133.9 | 30.9446 | 109.3633 | 59.983 | 108.35 | 30.9428 | 82.57 | 60.0096 | 82.8
30.9338 | 185.8429 | 59.9492 | 185 | 30.9626 | 160.9219 | 59.9543 | 159.45 | 30.9397 | 134.2534 | 59.9982 | 133.9 | 30.9529 | 109.3582 | 59.983 | 108.35 | 30.9512 | 82.5729 | 60.0096 | 82.8
30.9421 | 185.8395 | 59.9492 | 185 | 30.971 | 160.91 | 59.9543 | 159.45 | 30.948 | 134.248 | 59.9982 | 133.9 | 30.9612 | 109.3531 | 59.983 | 108.35 | 30.9595 | 82.5759 | 60.0096 | 82.8
30.9504 | 185.8362 | 59.9492 | 185 | 30.9793 | 160.8982 | 59.9543 | 159.45 | 30.9564 | 134.2427 | 59.9982 | 133.9 | 30.9696 | 109.348 | 59.983 | 108.35 | 30.9678 | 82.5789 | 60.0096 | 82.8
30.9588 | 185.8327 | 59.9492 | 185 | 30.9877 | 160.8863 | 59.9543 | 159.45 | 30.9647 | 134.2374 | 59.9982 | 133.9 | 30.9779 | 109.3429 | 59.983 | 108.35 | 30.9762 | 82.5819 | 60.0101 | 82.8
30.9671 | 185.8294 | 59.9492 | 185 | 30.996 | 160.8744 | 59.9543 | 159.45 | 30.9731 | 134.2321 | 59.999 | 133.9 | 30.9863 | 109.3378 | 59.983 | 108.35 | 30.9845 | 82.5849 | 60.0101 | 82.8
30.9755 | 185.826 | 59.9492 | 185 | 31.0043 | 160.8625 | 59.9543 | 159.45 | 30.9814 | 134.2268 | 59.999 | 133.9 | 30.9946 | 109.3327 | 59.983 | 108.35 | 30.9928 | 82.5879 | 60.0101 | 82.8
30.9838 | 185.8226 | 59.9492 | 185 | 31.0127 | 160.8507 | 59.9543 | 159.45 | 30.9897 | 134.2215 | 59.999 | 133.9 | 31.0029 | 109.3276 | 59.983 | 108.35 | 31.0012 | 82.5908 | 60.0101 | 82.8
30.9921 | 185.8192 | 59.9492 | 185 | 31.021 | 160.8388 | 59.9553 | 159.45 | 30.998 | 134.2162 | 59.999 | 133.9 | 31.0113 | 109.3225 | 59.983 | 108.35 | 31.0095 | 82.5938 | 60.0101 | 82.8
31.0005 | 185.8158 | 59.9492 | 185 | 31.0294 | 160.8269 | 59.9553 | 159.45 | 31.0064 | 134.2109 | 59.999 | 133.9 | 31.0196 | 109.3175 | 59.9772 | 108.35 | 31.0178 | 82.5968 | 60.0101 | 82.8
31.0088 | 185.8124 | 59.9492 | 185 | 31.0377 | 160.815 | 59.9553 | 159.45 | 31.0147 | 134.2056 | 59.999 | 133.9 | 31.028 | 109.3123 | 59.9772 | 108.35 | 31.0262 | 82.5998 | 60.0101 | 82.8
31.0172 | 185.809 | 59.9492 | 185 | 31.0461 | 160.8032 | 59.9553 | 159.45 | 31.023 | 134.2002 | 59.999 | 133.9 | 31.0363 | 109.3073 | 59.9772 | 108.35 | 31.0345 | 82.6028 | 60.0101 | 82.8
31.0255 | 185.8056 | 59.9492 | 185 | 31.0544 | 160.7913 | 59.9553 | 159.45 | 31.0314 | 134.1949 | 59.999 | 133.9 | 31.0446 | 109.3021 | 59.9772 | 108.35 | 31.0428 | 82.6057 | 60.0101 | 82.8
31.0338 | 185.8022 | 59.9492 | 185 | 31.0627 | 160.7794 | 59.9553 | 159.45 | 31.0397 | 134.1896 | 59.999 | 133.9 | 31.0529 | 109.2971 | 59.9772 | 108.35 | 31.0511 | 82.6087 | 60.0101 | 82.8
31.0422 | 185.7988 | 59.95 | 185 | 31.0711 | 160.7675 | 59.9553 | 159.45 | 31.048 | 134.1843 | 59.999 | 133.9 | 31.0613 | 109.2919 | 59.9772 | 108.35 | 31.0595 | 82.6117 | 60.0101 | 82.8
31.0505 | 185.7954 | 59.95 | 185 | 31.0794 | 160.7557 | 59.9553 | 159.45 | 31.0564 | 134.179 | 59.999 | 133.9 | 31.0696 | 109.2868 | 59.9772 | 108.35 | 31.0678 | 82.6147 | 60.0101 | 82.8
31.0589 | 185.792 | 59.95 | 185 | 31.0877 | 160.7438 | 59.9553 | 159.45 | 31.0647 | 134.1737 | 59.999 | 133.9 | 31.078 | 109.2817 | 59.9772 | 108.35 | 31.0761 | 82.6177 | 60.0101 | 82.8
31.0672 | 185.7886 | 59.95 | 185 | 31.0961 | 160.7319 | 59.9553 | 159.45 | 31.073 | 134.1684 | 59.999 | 133.9 | 31.0863 | 109.2766 | 59.9772 | 108.35 | 31.0845 | 82.6207 | 60.0101 | 82.8
31.0755 | 185.7852 | 59.95 | 185 | 31.1044 | 160.7201 | 59.9553 | 159.45 | 31.0814 | 134.1631 | 59.999 | 133.9 | 31.0946 | 109.2715 | 59.9772 | 108.35 | 31.0928 | 82.6236 | 60.0101 | 82.8
31.0839 | 185.7818 | 59.95 | 185 | 31.1128 | 160.7082 | 59.9553 | 159.45 | 31.0897 | 134.1577 | 59.999 | 133.9 | 31.103 | 109.2664 | 59.9772 | 108.35 | 31.1011 | 82.6266 | 60.0101 | 82.8
31.0922 | 185.7784 | 59.95 | 185 | 31.1211 | 160.6963 | 59.9553 | 159.45 | 31.0981 | 134.1524 | 59.999 | 133.9 | 31.1113 | 109.2614 | 59.9772 | 108.35 | 31.1095 | 82.6296 | 60.0101 | 82.8
31.1006 | 185.775 | 59.95 | 185 | 31.1294 | 160.6844 | 59.9553 | 159.45 | 31.1064 | 134.1471 | 59.999 | 133.9 | 31.1197 | 109.2562 | 59.9772 | 108.35 | 31.1178 | 82.6326 | 60.0101 | 82.8
31.1089 | 185.7717 | 59.95 | 185 | 31.1378 | 160.6726 | 59.9553 | 159.45 | 31.1147 | 134.1418 | 59.999 | 133.9 | 31.128 | 109.2512 | 59.9772 | 108.35 | 31.1261 | 82.6356 | 60.0101 | 82.8
31.1172 | 185.7682 | 59.95 | 185 | 31.1461 | 160.6607 | 59.9553 | 159.45 | 31.123 | 134.1365 | 59.999 | 133.9 | 31.1363 | 109.246 | 59.9772 | 108.35 | 31.1345 | 82.6385 | 60.0101 | 82.8
31.1256 | 185.7649 | 59.95 | 185 | 31.1544 | 160.6488 | 59.9553 | 159.45 | 31.1314 | 134.1312 | 59.999 | 133.9 | 31.1447 | 109.241 | 59.9772 | 108.35 | 31.1428 | 82.6415 | 60.0101 | 82.8
31.1339 | 185.7615 | 59.95 | 185 | 31.1628 | 160.6369 | 59.9553 | 159.45 | 31.1397 | 134.1259 | 59.999 | 133.9 | 31.153 | 109.2358 | 59.9772 | 108.35 | 31.1511 | 82.6445 | 60.0101 | 82.8
31.1423 | 185.7581 | 59.95 | 185 | 31.1711 | 160.6251 | 59.9553 | 159.45 | 31.148 | 134.1205 | 59.999 | 133.9 | 31.1613 | 109.2307 | 59.9772 | 108.35 | 31.1595 | 82.6475 | 60.0101 | 82.8
31.1506 | 185.7547 | 59.95 | 185 | 31.1795 | 160.6132 | 59.9553 | 159.45 | 31.1564 | 134.1152 | 59.999 | 133.9 | 31.1697 | 109.2238 | 59.9772 | 108.35 | 31.1678 | 82.6505 | 60.0101 | 82.8
31.159 | 185.7513 | 59.95 | 185 | 31.1878 | 160.6013 | 59.9553 | 159.45 | 31.1647 | 134.1099 | 59.999 | 133.9 | 31.178 | 109.2169 | 59.9772 | 108.35 | 31.1761 | 82.6535 | 60.0099 | 82.8
31.1673 | 185.7479 | 59.95 | 185 | 31.1962 | 160.5894 | 59.9553 | 159.45 | 31.173 | 134.1046 | 59.9999 | 133.9 | 31.1863 | 109.21 | 59.9772 | 108.35 | 31.1844 | 82.6564 | 60.0099 | 82.8
31.1756 | 185.7445 | 59.95 | 185 | 31.2045 | 160.5776 | 59.9553 | 159.45 | 31.1814 | 134.0993 | 59.9999 | 133.9 | 31.1947 | 109.2031 | 59.9772 | 108.35 | 31.1928 | 82.6594 | 60.0099 | 82.8
31.184 | 185.7411 | 59.95 | 185 | 31.2128 | 160.5657 | 59.9553 | 159.45 | 31.1897 | 134.094 | 59.9999 | 133.9 | 31.203 | 109.1962 | 59.9772 | 108.35 | 31.2011 | 82.6624 | 60.0099 | 82.8
31.1923 | 185.7377 | 59.95 | 185 | 31.2212 | 160.5538 | 59.9551 | 159.45 | 31.198 | 134.0887 | 59.9999 | 133.9 | 31.2113 | 109.1893 | 59.9772 | 108.35 | 31.2094 | 82.6654 | 60.0099 | 82.8
31.2007 | 185.7343 | 59.95 | 185 | 31.2295 | 160.542 | 59.9551 | 159.45 | 31.2064 | 134.0834 | 59.9999 | 133.9 | 31.2197 | 109.1824 | 59.9722 | 108.35 | 31.2178 | 82.6684 | 60.0099 | 82.8
31.209 | 185.7309 | 59.95 | 185 | 31.2379 | 160.5301 | 59.9551 | 159.45 | 31.2147 | 134.078 | 59.9999 | 133.9 | 31.228 | 109.1755 | 59.9722 | 108.35 | 31.2261 | 82.6713 | 60.0099 | 82.8
31.2173 | 185.7275 | 59.95 | 185 | 31.2462 | 160.5182 | 59.9551 | 159.45 | 31.2231 | 134.0727 | 59.9999 | 133.9 | 31.2364 | 109.1686 | 59.9722 | 108.35 | 31.2344 | 82.6743 | 60.0099 | 82.8
31.2257 | 185.7241 | 59.95 | 185 | 31.2545 | 160.5063 | 59.9551 | 159.45 | 31.2314 | 134.0674 | 59.9999 | 133.9 | 31.2447 | 109.1617 | 59.9722 | 108.35 | 31.2428 | 82.6773 | 60.0099 | 82.8
31.234 | 185.7207 | 59.95 | 185 | 31.2629 | 160.4945 | 59.9551 | 159.45 | 31.2397 | 134.0621 | 59.9999 | 133.9 | 31.253 | 109.1548 | 59.9722 | 108.35 | 31.2511 | 82.6803 | 60.0099 | 82.8
31.2424 | 185.7173 | 59.9506 | 185 | 31.2712 | 160.4826 | 59.9551 | 159.45 | 31.248 | 134.0568 | 59.9999 | 133.9 | 31.2614 | 109.1479 | 59.9722 | 108.35 | 31.2594 | 82.6833 | 60.0099 | 82.8
31.2507 | 185.7139 | 59.9506 | 185 | 31.2795 | 160.4707 | 59.9551 | 159.45 | 31.2564 | 134.0515 | 59.9999 | 133.9 | 31.2697 | 109.1411 | 59.9722 | 108.35 | 31.2678 | 82.6863 | 60.0099 | 82.8
31.259 | 185.7105 | 59.9506 | 185 | 31.2879 | 160.4588 | 59.9551 | 159.45 | 31.2647 | 134.0462 | 59.9999 | 133.9 | 31.278 | 109.1342 | 59.9722 | 108.35 | 31.2761 | 82.6892 | 60.0099 | 82.8
31.2674 | 185.7072 | 59.9506 | 185 | 31.2962 | 160.447 | 59.9551 | 159.45 | 31.273 | 134.0409 | 59.9999 | 133.9 | 31.2864 | 109.1273 | 59.9722 | 108.35 | 31.2845 | 82.6922 | 60.0099 | 82.8
31.2757 | 185.7038 | 59.9506 | 185 | 31.3046 | 160.4351 | 59.9551 | 159.45 | 31.2814 | 134.0356 | 59.9999 | 133.9 | 31.2947 | 109.1204 | 59.9722 | 108.35 | 31.2928 | 82.6952 | 60.0099 | 82.8
31.2841 | 185.7004 | 59.9506 | 185 | 31.3129 | 160.4232 | 59.9551 | 159.45 | 31.2897 | 134.0345 | 59.9999 | 133.9 | 31.3031 | 109.1135 | 59.9722 | 108.35 | 31.3011 | 82.6982 | 60.0099 | 82.8
31.2924 | 185.697 | 59.9506 | 185 | 31.3213 | 160.4113 | 59.9551 | 159.45 | 31.298 | 134.0341 | 59.9999 | 133.9 | 31.3114 | 109.1066 | 59.9722 | 108.35 | 31.3094 | 82.7012 | 60.0099 | 82.8
31.3007 | 185.6936 | 59.9506 | 185 | 31.3296 | 160.3995 | 59.9551 | 159.45 | 31.3064 | 134.0336 | 59.9999 | 133.9 | 31.3197 | 109.0997 | 59.9722 | 108.35 | 31.3178 | 82.7041 | 60.0099 | 82.8
31.3091 | 185.6902 | 59.9506 | 185 | 31.3379 | 160.3876 | 59.9551 | 159.45 | 31.3147 | 134.0331 | 59.9999 | 133.9 | 31.3281 | 109.0928 | 59.9722 | 108.35 | 31.3261 | 82.7071 | 60.0099 | 82.8
31.3174 | 185.6868 | 59.9506 | 185 | 31.3463 | 160.3773 | 59.9551 | 159.45 | 31.323 | 134.0325 | 59.9999 | 133.9 | 31.3364 | 109.0859 | 59.9722 | 108.35 | 31.3344 | 82.7101 | 60.0099 | 82.8
31.3258 | 185.6834 | 59.9506 | 185 | 31.3546 | 160.3678 | 59.9551 | 159.45 | 31.3314 | 134.0321 | 59.9999 | 133.9 | 31.3447 | 109.079 | 59.9722 | 108.35 | 31.3428 | 82.7131 | 60.0099 | 82.8
31.3341 | 185.68 | 59.9506 | 185 | 31.3629 | 160.3582 | 59.9551 | 159.45 | 31.3397 | 134.0316 | 59.9999 | 133.9 | 31.3531 | 109.0721 | 59.9722 | 108.35 | 31.3511 | 82.7161 | 60.0099 | 82.8
31.3424 | 185.6766 | 59.9506 | 185 | 31.3713 | 160.3486 | 59.9551 | 159.45 | 31.3481 | 134.0311 | 59.9999 | 133.9 | 31.3614 | 109.0652 | 59.9722 | 108.35 | 31.3594 | 82.7191 | 60.0099 | 82.8
31.3508 | 185.6732 | 59.9506 | 185 | 31.3796 | 160.339 | 59.9551 | 159.45 | 31.3564 | 134.0305 | 59.9999 | 133.9 | 31.3698 | 109.0583 | 59.9722 | 108.35 | 31.3678 | 82.722 | 60.0099 | 82.8
31.3591 | 185.6698 | 59.9506 | 185 | 31.388 | 160.3294 | 59.9551 | 159.45 | 31.3647 | 134.03 | 59.9999 | 133.9 | 31.3781 | 109.0514 | 59.9722 | 108.35 | 31.3761 | 82.725 | 60.0088 | 82.8
31.3675 | 185.6664 | 59.9506 | 185 | 31.3963 | 160.3198 | 59.9551 | 159.45 | 31.373 | 134.0296 | 60.0007 | 133.9 | 31.3864 | 109.0445 | 59.9722 | 108.35 | 31.3844 | 82.728 | 60.0088 | 82.8
31.3758 | 185.663 | 59.9506 | 185 | 31.4046 | 160.3103 | 59.9551 | 159.45 | 31.3814 | 134.0291 | 60.0007 | 133.9 | 31.3948 | 109.0377 | 59.9722 | 108.35 | 31.3928 | 82.731 | 60.0088 | 82.8
31.3841 | 185.6596 | 59.9506 | 185 | 31.413 | 160.3007 | 59.9551 | 159.45 | 31.3897 | 134.0285 | 60.0007 | 133.9 | 31.4031 | 109.0308 | 59.9722 | 108.35 | 31.4011 | 82.734 | 60.0088 | 82.8
31.3925 | 185.6562 | 59.9506 | 185 | 31.4213 | 160.2911 | 59.9559 | 159.45 | 31.398 | 134.028 | 60.0007 | 133.9 | 31.4114 | 109.0239 | 59.9722 | 108.35 | 31.4094 | 82.7369 | 60.0088 | 82.8
31.4008 | 185.6528 | 59.9506 | 185 | 31.4297 | 160.2815 | 59.9559 | 159.45 | 31.4064 | 134.0276 | 60.0007 | 133.9 | 31.4198 | 109.017 | 59.9689 | 108.35 | 31.4178 | 82.7399 | 60.0088 | 82.8
31.4092 | 185.6494 | 59.9506 | 185 | 31.438 | 160.2719 | 59.9559 | 159.45 | 31.4147 | 134.0271 | 60.0007 | 133.9 | 31.4281 | 109.0101 | 59.9689 | 108.35 | 31.4261 | 82.7429 | 60.0088 | 82.8
31.4175 | 185.646 | 59.9506 | 185 | 31.4464 | 160.2623 | 59.9559 | 159.45 | 31.423 | 134.0266 | 60.0007 | 133.9 | 31.4365 | 109.0032 | 59.9689 | 108.35 | 31.4344 | 82.7459 | 60.0088 | 82.8
31.4258 | 185.6427 | 59.9506 | 185 | 31.4547 | 160.2528 | 59.9559 | 159.45 | 31.4314 | 134.026 | 60.0007 | 133.9 | 31.4448 | 108.9963 | 59.9689 | 108.35 | 31.4427 | 82.7489 | 60.0088 | 82.8
31.4342 | 185.6393 | 59.9506 | 185 | 31.463 | 160.2432 | 59.9559 | 159.45 | 31.4397 | 134.0256 | 60.0007 | 133.9 | 31.4531 | 108.9894 | 59.9689 | 108.35 | 31.4511 | 82.7519 | 60.0088 | 82.8
31.4425 | 185.6359 | 59.9509 | 185 | 31.4713 | 160.2336 | 59.9559 | 159.45 | 31.448 | 134.0251 | 60.0007 | 133.9 | 31.4615 | 108.9825 | 59.9689 | 108.35 | 31.4594 | 82.7548 | 60.0088 | 82.8
31.4509 | 185.6325 | 59.9509 | 185 | 31.4797 | 160.224 | 59.9559 | 159.45 | 31.4564 | 134.0246 | 60.0007 | 133.9 | 31.4698 | 108.9756 | 59.9689 | 108.35 | 31.4677 | 82.7578 | 60.0088 | 82.8
31.4592 | 185.6291 | 59.9509 | 185 | 31.488 | 160.2144 | 59.9559 | 159.45 | 31.4647 | 134.024 | 60.0007 | 133.9 | 31.4781 | 108.9687 | 59.9689 | 108.35 | 31.4761 | 82.7608 | 60.0088 | 82.8
31.4675 | 185.6257 | 59.9509 | 185 | 31.4964 | 160.2048 | 59.9559 | 159.45 | 31.4731 | 134.0235 | 60.0007 | 133.9 | 31.4865 | 108.9618 | 59.9689 | 108.35 | 31.4844 | 82.7607 | 60.0088 | 82.8
31.4759 | 185.6223 | 59.9509 | 185 | 31.5047 | 160.1953 | 59.9559 | 159.45 | 31.4814 | 134.0231 | 60.0007 | 133.9 | 31.4948 | 108.9549 | 59.9689 | 108.35 | 31.4927 | 82.7604 | 60.0088 | 82.8
31.4842 | 185.6189 | 59.9509 | 185 | 31.5131 | 160.1857 | 59.9559 | 159.45 | 31.4897 | 134.0226 | 60.0007 | 133.9 | 31.5031 | 108.948 | 59.9689 | 108.35 | 31.5011 | 82.76 | 60.0088 | 82.8
31.4926 | 185.6155 | 59.9509 | 185 | 31.5214 | 160.1761 | 59.9559 | 159.45 | 31.498 | 134.022 | 60.0007 | 133.9 | 31.5115 | 108.9412 | 59.9689 | 108.35 | 31.5094 | 82.7597 | 60.0088 | 82.8
31.5009 | 185.6125 | 59.9509 | 185 | 31.5297 | 160.1665 | 59.9559 | 159.45 | 31.5064 | 134.0215 | 60.0007 | 133.9 | 31.5198 | 108.9343 | 59.9689 | 108.35 | 31.5177 | 82.7594 | 60.0088 | 82.8
31.5092 | 185.6107 | 59.9509 | 185 | 31.5381 | 160.1569 | 59.9559 | 159.45 | 31.5147 | 134.0211 | 60.0007 | 133.9 | 31.5282 | 108.9274 | 59.9689 | 108.35 | 31.5261 | 82.759 | 60.0088 | 82.8
31.5176 | 185.6088 | 59.9509 | 185 | 31.5464 | 160.1474 | 59.9559 | 159.45 | 31.523 | 134.0206 | 60.0007 | 133.9 | 31.5365 | 108.9205 | 59.9689 | 108.35 | 31.5344 | 82.7587 | 60.0088 | 82.8
31.5259 | 185.6069 | 59.9509 | 185 | 31.5547 | 160.1378 | 59.9559 | 159.45 | 31.5314 | 134.0201 | 60.0007 | 133.9 | 31.5448 | 108.9136 | 59.9689 | 108.35 | 31.5427 | 82.7584 | 60.0088 | 82.8
31.5343 | 185.6051 | 59.9509 | 185 | 31.5631 | 160.1282 | 59.9559 | 159.45 | 31.5397 | 134.0195 | 60.0007 | 133.9 | 31.5532 | 108.9067 | 59.9689 | 108.35 | 31.5511 | 82.758 | 60.0088 | 82.8
31.5426 | 185.6033 | 59.9509 | 185 | 31.5714 | 160.1186 | 59.9559 | 159.45 | 31.548 | 134.0191 | 60.0007 | 133.9 | 31.5615 | 108.8998 | 59.9689 | 108.35 | 31.5594 | 82.7577 | 60.0088 | 82.8
31.5509 | 185.6014 | 59.9509 | 185 | 31.5798 | 160.109 | 59.9559 | 159.45 | 31.5564 | 134.0186 | 60.0007 | 133.9 | 31.5699 | 108.8929 | 59.9689 | 108.35 | 31.5677 | 82.7574 | 60.0088 | 82.8
31.5593 | 185.5995 | 59.9509 | 185 | 31.5881 | 160.0994 | 59.9559 | 159.45 | 31.5647 | 134.0181 | 60.0007 | 133.9 | 31.5782 | 108.886 | 59.9689 | 108.35 | 31.576 | 82.7571 | 60.0074 | 82.8
31.5676 | 185.5977 | 59.9509 | 185 | 31.5964 | 160.0899 | 59.9559 | 159.45 | 31.573 | 134.0175 | 60.0012 | 133.9 | 31.5865 | 108.8791 | 59.9689 | 108.35 | 31.5844 | 82.7567 | 60.0074 | 82.8
31.576 | 185.5958 | 59.9509 | 185 | 31.6048 | 160.0803 | 59.9559 | 159.45 | 31.5814 | 134.0171 | 60.0012 | 133.9 | 31.5949 | 108.8722 | 59.9689 | 108.35 | 31.5927 | 82.7564 | 60.0074 | 82.8
31.5843 | 185.594 | 59.9509 | 185 | 31.6131 | 160.0707 | 59.9559 | 159.45 | 31.5897 | 134.0166 | 60.0012 | 133.9 | 31.6032 | 108.8653 | 59.9689 | 108.35 | 31.601 | 82.7561 | 60.0074 | 82.8
31.5927 | 185.5921 | 59.9509 | 185 | 31.6215 | 160.0611 | 59.955 | 159.45 | 31.5981 | 134.0161 | 60.0012 | 133.9 | 31.6115 | 108.8584 | 59.9689 | 108.35 | 31.6094 | 82.7557 | 60.0074 | 82.8
31.601 | 185.5903 | 59.9509 | 185 | 31.6298 | 160.0515 | 59.955 | 159.45 | 31.6064 | 134.0155 | 60.0012 | 133.9 | 31.6199 | 108.8515 | 59.9664 | 108.35 | 31.6177 | 82.7554 | 60.0074 | 82.8
31.6093 | 185.5884 | 59.9509 | 185 | 31.6382 | 160.0419 | 59.955 | 159.45 | 31.6147 | 134.015 | 60.0012 | 133.9 | 31.6282 | 108.8446 | 59.9664 | 108.35 | 31.6261 | 82.7551 | 60.0074 | 82.8
31.6177 | 185.5866 | 59.9509 | 185 | 31.6465 | 160.0324 | 59.955 | 159.45 | 31.623 | 134.0146 | 60.0012 | 133.9 | 31.6366 | 108.8377 | 59.9664 | 108.35 | 31.6344 | 82.7547 | 60.0074 | 82.8
31.626 | 185.5847 | 59.9509 | 185 | 31.6548 | 160.0228 | 59.955 | 159.45 | 31.6314 | 134.0141 | 60.0012 | 133.9 | 31.6449 | 108.8309 | 59.9664 | 108.35 | 31.6427 | 82.7544 | 60.0074 | 82.8
31.6344 | 185.5829 | 59.9509 | 185 | 31.6632 | 160.0132 | 59.955 | 159.45 | 31.6397 | 134.0135 | 60.0012 | 133.9 | 31.6532 | 108.824 | 59.9664 | 108.35 | 31.6511 | 82.7541 | 60.0074 | 82.8
31.6427 | 185.581 | 59.9514 | 185 | 31.6715 | 160.0036 | 59.955 | 159.45 | 31.648 | 134.013 | 60.0012 | 133.9 | 31.6616 | 108.8171 | 59.9664 | 108.35 | 31.6594 | 82.7538 | 60.0074 | 82.8
31.651 | 185.5792 | 59.9514 | 185 | 31.6798 | 159.994 | 59.955 | 159.45 | 31.6564 | 134.0126 | 60.0012 | 133.9 | 31.6699 | 108.8102 | 59.9664 | 108.35 | 31.6677 | 82.7534 | 60.0074 | 82.8
31.6594 | 185.5773 | 59.9514 | 185 | 31.6882 | 159.9845 | 59.955 | 159.45 | 31.6647 | 134.0121 | 60.0012 | 133.9 | 31.6783 | 108.8033 | 59.9664 | 108.35 | 31.6761 | 82.7531 | 60.0074 | 82.8
31.6677 | 185.5755 | 59.9514 | 185 | 31.6965 | 159.9749 | 59.955 | 159.45 | 31.673 | 134.0116 | 60.0012 | 133.9 | 31.6866 | 108.7964 | 59.9664 | 108.35 | 31.6844 | 82.7528 | 60.0074 | 82.8
31.676 | 185.5736 | 59.9514 | 185 | 31.7049 | 159.9653 | 59.955 | 159.45 | 31.6814 | 134.011 | 60.0012 | 133.9 | 31.6949 | 108.7895 | 59.9664 | 108.35 | 31.6927 | 82.7524 | 60.0074 | 82.8
31.6844 | 185.5718 | 59.9514 | 185 | 31.7132 | 159.9557 | 59.955 | 159.45 | 31.6897 | 134.0106 | 60.0012 | 133.9 | 31.7032 | 108.7826 | 59.9664 | 108.35 | 31.701 | 82.7521 | 60.0074 | 82.8
31.6927 | 185.5699 | 59.9514 | 185 | 31.7216 | 159.9461 | 59.955 | 159.45 | 31.698 | 134.0101 | 60.0012 | 133.9 | 31.7116 | 108.7757 | 59.9664 | 108.35 | 31.7094 | 82.7518 | 60.0074 | 82.8
31.7011 | 185.5681 | 59.9514 | 185 | 31.7299 | 159.9365 | 59.955 | 159.45 | 31.7064 | 134.0096 | 60.0012 | 133.9 | 31.7199 | 108.7688 | 59.9664 | 108.35 | 31.7177 | 82.7514 | 60.0074 | 82.8
31.7094 | 185.5662 | 59.9514 | 185 | 31.7382 | 159.927 | 59.955 | 159.45 | 31.7147 | 134.009 | 60.0012 | 133.9 | 31.7283 | 108.765 | 59.9664 | 108.35 | 31.726 | 82.7511 | 60.0074 | 82.8
31.7177 | 185.5644 | 59.9514 | 185 | 31.7466 | 159.9174 | 59.955 | 159.45 | 31.723 | 134.0085 | 60.0012 | 133.9 | 31.7366 | 108.7615 | 59.9664 | 108.35 | 31.7344 | 82.7508 | 60.0074 | 82.8
31.7261 | 185.5625 | 59.9514 | 185 | 31.7549 | 159.9078 | 59.955 | 159.45 | 31.7314 | 134.0081 | 60.0012 | 133.9 | 31.745 | 108.7581 | 59.9664 | 108.35 | 31.7427 | 82.7505 | 60.0074 | 82.8
31.7344 | 185.5607 | 59.9514 | 185 | 31.7632 | 159.8982 | 59.955 | 159.45 | 31.7397 | 134.0076 | 60.0012 | 133.9 | 31.7533 | 108.7547 | 59.9664 | 108.35 | 31.751 | 82.7501 | 60.0074 | 82.8
31.7428 | 185.5588 | 59.9514 | 185 | 31.7716 | 159.8886 | 59.955 | 159.45 | 31.748 | 134.007 | 60.0012 | 133.9 | 31.7616 | 108.7512 | 59.9664 | 108.35 | 31.7594 | 82.7498 | 60.0074 | 82.8
31.7511 | 185.557 | 59.9514 | 185 | 31.7799 | 159.879 | 59.955 | 159.45 | 31.7564 | 134.0065 | 60.0012 | 133.9 | 31.77 | 108.7478 | 59.9664 | 108.35 | 31.7677 | 82.7495 | 60.0074 | 82.8
31.7594 | 185.5551 | 59.9514 | 185 | 31.7883 | 159.8695 | 59.955 | 159.45 | 31.7647 | 134.0061 | 60.0012 | 133.9 | 31.7783 | 108.7444 | 59.9664 | 108.35 | 31.776 | 82.7491 | 60.0063 | 82.8
31.7678 | 185.5533 | 59.9514 | 185 | 31.7966 | 159.8599 | 59.955 | 159.45 | 31.773 | 134.0056 | 60.0012 | 133.9 | 31.7867 | 108.7409 | 59.9664 | 108.35 | 31.7844 | 82.7488 | 60.0063 | 82.8
31.7761 | 185.5514 | 59.9514 | 185 | 31.8049 | 159.8503 | 59.955 | 159.45 | 31.7814 | 134.0051 | 60.0012 | 133.9 | 31.795 | 108.7375 | 59.9664 | 108.35 | 31.7927 | 82.7485 | 60.0063 | 82.8
31.7845 | 185.5496 | 59.9514 | 185 | 31.8133 | 159.8407 | 59.955 | 159.45 | 31.7897 | 134.0045 | 60.0012 | 133.9 | 31.8033 | 108.7341 | 59.9664 | 108.35 | 31.801 | 82.7481 | 60.0063 | 82.8
31.7928 | 185.5477 | 59.9514 | 185 | 31.8216 | 159.8311 | 59.9542 | 159.45 | 31.798 | 134.0041 | 60.0012 | 133.9 | 31.8116 | 108.7306 | 59.9664 | 108.35 | 31.8094 | 82.7478 | 60.0063 | 82.8
31.8011 | 185.5459 | 59.9514 | 185 | 31.83 | 159.8215 | 59.9542 | 159.45 | 31.8064 | 134.0036 | 60.0012 | 133.9 | 31.82 | 108.7272 | 59.9664 | 108.35 | 31.8177 | 82.7475 | 60.0063 | 82.8
31.8095 | 185.544 | 59.9514 | 185 | 31.8383 | 159.812 | 59.9542 | 159.45 | 31.8147 | 134.0031 | 60.0012 | 133.9 | 31.8283 | 108.7237 | 59.9664 | 108.35 | 31.826 | 82.7472 | 60.0063 | 82.8
31.8178 | 185.5421 | 59.9514 | 185 | 31.8466 | 159.8024 | 59.9542 | 159.45 | 31.823 | 134.0025 | 60.0012 | 133.9 | 31.8367 | 108.7203 | 59.9664 | 108.35 | 31.8344 | 82.7468 | 60.0063 | 82.8
31.8262 | 185.5403 | 59.9514 | 185 | 31.855 | 159.799 | 59.9542 | 159.45 | 31.8314 | 134.002 | 60.0012 | 133.9 | 31.845 | 108.7169 | 59.9664 | 108.35 | 31.8427 | 82.7465 | 60.0063 | 82.8
31.8345 | 185.5385 | 59.9514 | 185 | 31.8633 | 159.8009 | 59.9542 | 159.45 | 31.8397 | 134.0002 | 60.0012 | 133.9 | 31.8533 | 108.7134 | 59.9664 | 108.35 | 31.851 | 82.7462 | 60.0063 | 82.8
31.8428 | 185.5366 | 59.9521 | 185 | 31.8716 | 159.8028 | 59.9542 | 159.45 | 31.848 | 133.9981 | 60.0012 | 133.9 | 31.8617 | 108.71 | 59.9664 | 108.35 | 31.8594 | 82.7458 | 60.0063 | 82.8
31.8512 | 185.5347 | 59.9521 | 185 | 31.88 | 159.8046 | 59.9542 | 159.45 | 31.8564 | 133.996 | 60.0012 | 133.9 | 31.87 | 108.7066 | 59.9664 | 108.35 | 31.8677 | 82.7455 | 60.0063 | 82.8
31.8595 | 185.5329 | 59.9521 | 185 | 31.8883 | 159.8065 | 59.9542 | 159.45 | 31.8647 | 133.9939 | 60.0012 | 133.9 | 31.8784 | 108.7031 | 59.9664 | 108.35 | 31.876 | 82.7452 | 60.0063 | 82.8
31.8679 | 185.531 | 59.9521 | 185 | 31.8967 | 159.8084 | 59.9542 | 159.45 | 31.873 | 133.9919 | 60.0012 | 133.9 | 31.8867 | 108.6997 | 59.9664 | 108.35 | 31.8844 | 82.7448 | 60.0063 | 82.8
31.8762 | 185.5292 | 59.9521 | 185 | 31.905 | 159.8103 | 59.9542 | 159.45 | 31.8814 | 133.9898 | 60.0012 | 133.9 | 31.895 | 108.6963 | 59.9664 | 108.35 | 31.8927 | 82.7445 | 60.0063 | 82.8
31.8846 | 185.5273 | 59.9521 | 185 | 31.9134 | 159.8121 | 59.9542 | 159.45 | 31.8897 | 133.9877 | 60.0012 | 133.9 | 31.9034 | 108.6928 | 59.9664 | 108.35 | 31.901 | 82.7442 | 60.0063 | 82.8
31.8929 | 185.5255 | 59.9521 | 185 | 31.9217 | 159.814 | 59.9542 | 159.45 | 31.898 | 133.9857 | 60.0012 | 133.9 | 31.9117 | 108.6894 | 59.9664 | 108.35 | 31.9094 | 82.7439 | 60.0063 | 82.8
31.9012 | 185.5236 | 59.9521 | 185 | 31.93 | 159.8159 | 59.9542 | 159.45 | 31.9064 | 133.9836 | 60.0012 | 133.9 | 31.92 | 108.686 | 59.9664 | 108.35 | 31.9177 | 82.7435 | 60.0063 | 82.8
31.9096 | 185.5218 | 59.9521 | 185 | 31.9384 | 159.8178 | 59.9542 | 159.45 | 31.9147 | 133.9815 | 60.0012 | 133.9 | 31.9284 | 108.6825 | 59.9664 | 108.35 | 31.926 | 82.7432 | 60.0063 | 82.8
31.9179 | 185.5199 | 59.9521 | 185 | 31.9467 | 159.8197 | 59.9542 | 159.45 | 31.923 | 133.9795 | 60.0012 | 133.9 | 31.9367 | 108.6791 | 59.9664 | 108.35 | 31.9344 | 82.7429 | 60.0063 | 82.8
31.9263 | 185.5181 | 59.9521 | 185 | 31.955 | 159.8215 | 59.9542 | 159.45 | 31.9314 | 133.9774 | 60.0012 | 133.9 | 31.9451 | 108.6757 | 59.9664 | 108.35 | 31.9427 | 82.7425 | 60.0063 | 82.8
31.9346 | 185.5162 | 59.9521 | 185 | 31.9634 | 159.8234 | 59.9542 | 159.45 | 31.9397 | 133.9753 | 60.0012 | 133.9 | 31.9534 | 108.6722 | 59.9664 | 108.35 | 31.951 | 82.7422 | 60.0063 | 82.8
31.9429 | 185.5144 | 59.9521 | 185 | 31.9717 | 159.8253 | 59.9542 | 159.45 | 31.948 | 133.9733 | 60.0012 | 133.9 | 31.9617 | 108.6688 | 59.9664 | 108.35 | 31.9594 | 82.7419 | 60.0063 | 82.8
31.9513 | 185.5125 | 59.9521 | 185 | 31.9801 | 159.8272 | 59.9542 | 159.45 | 31.9564 | 133.9712 | 60.0012 | 133.9 | 31.9701 | 108.6653 | 59.9664 | 108.35 | 31.9677 | 82.7415 | 60.0063 | 82.8
31.9596 | 185.5107 | 59.9521 | 185 | 31.9884 | 159.829 | 59.9542 | 159.45 | 31.9647 | 133.9691 | 60.0012 | 133.9 | 31.9784 | 108.6619 | 59.9664 | 108.35 | 31.976 | 82.7412 | 60.0052 | 82.8
31.9679 | 185.5088 | 59.9521 | 185 | 31.9968 | 159.8309 | 59.9542 | 159.45 | 31.973 | 133.9671 | 60.0012 | 133.9 | 31.9868 | 108.6585 | 59.9664 | 108.35 | 31.9843 | 82.7409 | 60.0052 | 82.8
31.9763 | 185.507 | 59.9521 | 185 | 32.0051 | 159.8328 | 59.9542 | 159.45 | 31.9814 | 133.965 | 60.0012 | 133.9 | 31.9951 | 108.655 | 59.9664 | 108.35 | 31.9927 | 82.7406 | 60.0052 | 82.8
31.9846 | 185.5051 | 59.9521 | 185 | 32.0134 | 159.8347 | 59.9542 | 159.45 | 31.9897 | 133.9629 | 60.0012 | 133.9 | 32.0034 | 108.6516 | 59.9664 | 108.35 | 32.001 | 82.7402 | 60.0052 | 82.8
31.993 | 185.5033 | 59.9521 | 185 | 32.0218 | 159.8365 | 59.9517 | 159.45 | 31.998 | 133.9608 | 60.0012 | 133.9 | 32.0118 | 108.6482 | 59.9664 | 108.35 | 32.0093 | 82.7392 | 60.0052 | 82.8
32.0013 | 185.501 | 59.9521 | 185 | 32.0301 | 159.8384 | 59.9517 | 159.45 | 32.0064 | 133.9588 | 60.0012 | 133.9 | 32.0201 | 108.6447 | 59.969 | 108.35 | 32.0177 | 82.7368 | 60.0052 | 82.8
32.0096 | 185.4979 | 59.9521 | 185 | 32.0385 | 159.8403 | 59.9517 | 159.45 | 32.0147 | 133.9567 | 60.0012 | 133.9 | 32.0284 | 108.6413 | 59.969 | 108.35 | 32.026 | 82.7344 | 60.0052 | 82.8
32.018 | 185.4948 | 59.9521 | 185 | 32.0468 | 159.8422 | 59.9517 | 159.45 | 32.023 | 133.9546 | 60.0012 | 133.9 | 32.0368 | 108.6379 | 59.969 | 108.35 | 32.0343 | 82.7319 | 60.0052 | 82.8
32.0263 | 185.4917 | 59.9521 | 185 | 32.0551 | 159.8441 | 59.9517 | 159.45 | 32.0314 | 133.9526 | 60.0012 | 133.9 | 32.0451 | 108.6344 | 59.969 | 108.35 | 32.0427 | 82.7295 | 60.0052 | 82.8
32.0347 | 185.4886 | 59.9521 | 185 | 32.0635 | 159.8459 | 59.9517 | 159.45 | 32.0397 | 133.9505 | 60.0012 | 133.9 | 32.0535 | 108.631 | 59.969 | 108.35 | 32.051 | 82.7271 | 60.0052 | 82.8
32.043 | 185.4854 | 59.9529 | 185 | 32.0718 | 159.8478 | 59.9517 | 159.45 | 32.048 | 133.9484 | 60.0012 | 133.9 | 32.0618 | 108.6276 | 59.969 | 108.35 | 32.0594 | 82.7247 | 60.0052 | 82.8
32.0513 | 185.4823 | 59.9529 | 185 | 32.0801 | 159.8497 | 59.9517 | 159.45 | 32.0564 | 133.9464 | 60.0012 | 133.9 | 32.0701 | 108.6241 | 59.969 | 108.35 | 32.0677 | 82.7223 | 60.0052 | 82.8
32.0597 | 185.4792 | 59.9529 | 185 | 32.0885 | 159.8516 | 59.9517 | 159.45 | 32.0647 | 133.9443 | 60.0012 | 133.9 | 32.0785 | 108.6207 | 59.969 | 108.35 | 32.076 | 82.7198 | 60.0052 | 82.8
32.068 | 185.4761 | 59.9529 | 185 | 32.0968 | 159.8534 | 59.9517 | 159.45 | 32.073 | 133.9422 | 60.0012 | 133.9 | 32.0868 | 108.6173 | 59.969 | 108.35 | 32.0844 | 82.7174 | 60.0052 | 82.8
32.0764 | 185.473 | 59.9529 | 185 | 32.1052 | 159.8553 | 59.9517 | 159.45 | 32.0814 | 133.9402 | 60.0012 | 133.9 | 32.0952 | 108.6138 | 59.969 | 108.35 | 32.0927 | 82.715 | 60.0052 | 82.8
32.0847 | 185.4699 | 59.9529 | 185 | 32.1135 | 159.8572 | 59.9517 | 159.45 | 32.0897 | 133.9381 | 60.0012 | 133.9 | 32.1035 | 108.6104 | 59.969 | 108.35 | 32.101 | 82.7126 | 60.0052 | 82.8
32.093 | 185.4668 | 59.9529 | 185 | 32.1219 | 159.8591 | 59.9517 | 159.45 | 32.098 | 133.936 | 60.0012 | 133.9 | 32.1118 | 108.6069 | 59.969 | 108.35 | 32.1093 | 82.7101 | 60.0052 | 82.8
32.1014 | 185.4636 | 59.9529 | 185 | 32.1302 | 159.8609 | 59.9517 | 159.45 | 32.1064 | 133.934 | 60.0012 | 133.9 | 32.1201 | 108.6035 | 59.969 | 108.35 | 32.1177 | 82.7077 | 60.0052 | 82.8
32.1097 | 185.4605 | 59.9529 | 185 | 32.1385 | 159.8628 | 59.9517 | 159.45 | 32.1147 | 133.9319 | 60.0012 | 133.9 | 32.1285 | 108.6001 | 59.969 | 108.35 | 32.126 | 82.7053 | 60.0052 | 82.8
32.1181 | 185.4574 | 59.9529 | 185 | 32.1469 | 159.8647 | 59.9517 | 159.45 | 32.123 | 133.9298 | 60.0012 | 133.9 | 32.1368 | 108.5966 | 59.969 | 108.35 | 32.1343 | 82.7029 | 60.0052 | 82.8
32.1264 | 185.4543 | 59.9529 | 185 | 32.1552 | 159.8666 | 59.9517 | 159.45 | 32.1313 | 133.9277 | 60.0012 | 133.9 | 32.1452 | 108.5932 | 59.969 | 108.35 | 32.1427 | 82.7004 | 60.0052 | 82.8
32.1348 | 185.4512 | 59.9529 | 185 | 32.1635 | 159.8684 | 59.9517 | 159.45 | 32.1397 | 133.9257 | 60.0012 | 133.9 | 32.1535 | 108.5898 | 59.969 | 108.35 | 32.151 | 82.698 | 60.0052 | 82.8
32.1431 | 185.4481 | 59.9529 | 185 | 32.1719 | 159.8703 | 59.9517 | 159.45 | 32.148 | 133.9236 | 60.0012 | 133.9 | 32.1618 | 108.5863 | 59.969 | 108.35 | 32.1593 | 82.6956 | 60.0052 | 82.8
32.1514 | 185.4449 | 59.9529 | 185 | 32.1802 | 159.8722 | 59.9517 | 159.45 | 32.1564 | 133.9216 | 60.0012 | 133.9 | 32.1702 | 108.5829 | 59.969 | 108.35 | 32.1677 | 82.6932 | 60.0052 | 82.8
32.1598 | 185.4418 | 59.9529 | 185 | 32.1886 | 159.8741 | 59.9517 | 159.45 | 32.1647 | 133.9195 | 60.0012 | 133.9 | 32.1785 | 108.5795 | 59.969 | 108.35 | 32.176 | 82.6908 | 60.0052 | 82.8
32.1681 | 185.4387 | 59.9529 | 185 | 32.1969 | 159.8759 | 59.9517 | 159.45 | 32.173 | 133.9174 | 60.0007 | 133.9 | 32.1869 | 108.576 | 59.969 | 108.35 | 32.1843 | 82.6883 | 60.0052 | 82.8
32.1765 | 185.4356 | 59.9529 | 185 | 32.2053 | 159.8778 | 59.9517 | 159.45 | 32.1814 | 133.9153 | 60.0007 | 133.9 | 32.1952 | 108.5726 | 59.969 | 108.35 | 32.1927 | 82.6859 | 60.0052 | 82.8
32.1848 | 185.4325 | 59.9529 | 185 | 32.2136 | 159.8797 | 59.9517 | 159.45 | 32.1897 | 133.9133 | 60.0007 | 133.9 | 32.2035 | 108.5692 | 59.969 | 108.35 | 32.201 | 82.6835 | 60.0052 | 82.8
32.1931 | 185.4294 | 59.9529 | 185 | 32.2219 | 159.8816 | 59.949 | 159.45 | 32.198 | 133.9112 | 60.0007 | 133.9 | 32.2119 | 108.5657 | 59.969 | 108.35 | 32.2093 | 82.6811 | 60.0052 | 82.8
32.2015 | 185.4263 | 59.9529 | 185 | 32.2303 | 159.8835 | 59.949 | 159.45 | 32.2064 | 133.9091 | 60.0007 | 133.9 | 32.2202 | 108.5623 | 59.9723 | 108.35 | 32.2177 | 82.6786 | 60.0052 | 82.8
32.2098 | 185.4231 | 59.9529 | 185 | 32.2386 | 159.8853 | 59.949 | 159.45 | 32.2147 | 133.9071 | 60.0007 | 133.9 | 32.2285 | 108.5616 | 59.9723 | 108.35 | 32.226 | 82.6762 | 60.0052 | 82.8
32.2181 | 185.42 | 59.9529 | 185 | 32.2469 | 159.8872 | 59.949 | 159.45 | 32.223 | 133.905 | 60.0007 | 133.9 | 32.2369 | 108.5612 | 59.9723 | 108.35 | 32.2343 | 82.6738 | 60.0052 | 82.8
32.2265 | 185.4169 | 59.9529 | 185 | 32.2553 | 159.8891 | 59.949 | 159.45 | 32.2314 | 133.9029 | 60.0007 | 133.9 | 32.2452 | 108.5607 | 59.9723 | 108.35 | 32.2426 | 82.6714 | 60.0052 | 82.8
32.2348 | 185.4138 | 59.9529 | 185 | 32.2636 | 159.891 | 59.949 | 159.45 | 32.2397 | 133.9009 | 60.0007 | 133.9 | 32.2536 | 108.5603 | 59.9723 | 108.35 | 32.251 | 82.669 | 60.0052 | 82.8
32.2432 | 185.4107 | 59.9543 | 185 | 32.272 | 159.8928 | 59.949 | 159.45 | 32.248 | 133.8988 | 60.0007 | 133.9 | 32.2619 | 108.5599 | 59.9723 | 108.35 | 32.2593 | 82.6665 | 60.0052 | 82.8
32.2515 | 185.4075 | 59.9543 | 185 | 32.2803 | 159.8947 | 59.949 | 159.45 | 32.2563 | 133.8967 | 60.0007 | 133.9 | 32.2702 | 108.5594 | 59.9723 | 108.35 | 32.2677 | 82.6641 | 60.0052 | 82.8
32.2598 | 185.4044 | 59.9543 | 185 | 32.2887 | 159.8966 | 59.949 | 159.45 | 32.2647 | 133.8947 | 60.0007 | 133.9 | 32.2786 | 108.559 | 59.9723 | 108.35 | 32.276 | 82.6617 | 60.0052 | 82.8
32.2682 | 185.4013 | 59.9543 | 185 | 32.297 | 159.8985 | 59.949 | 159.45 | 32.273 | 133.8926 | 60.0007 | 133.9 | 32.2869 | 108.5586 | 59.9723 | 108.35 | 32.2843 | 82.6593 | 60.0052 | 82.8
32.2765 | 185.3982 | 59.9543 | 185 | 32.3053 | 159.9003 | 59.949 | 159.45 | 32.2814 | 133.8905 | 60.0007 | 133.9 | 32.2952 | 108.5581 | 59.9723 | 108.35 | 32.2927 | 82.6568 | 60.0052 | 82.8
32.2849 | 185.3951 | 59.9543 | 185 | 32.3137 | 159.9022 | 59.949 | 159.45 | 32.2897 | 133.8885 | 60.0007 | 133.9 | 32.3036 | 108.5577 | 59.9723 | 108.35 | 32.301 | 82.6544 | 60.0052 | 82.8
32.2932 | 185.392 | 59.9543 | 185 | 32.322 | 159.9041 | 59.949 | 159.45 | 32.298 | 133.8864 | 60.0007 | 133.9 | 32.3119 | 108.5573 | 59.9723 | 108.35 | 32.3093 | 82.652 | 60.0052 | 82.8
32.3015 | 185.3889 | 59.9543 | 185 | 32.3304 | 159.906 | 59.949 | 159.45 | 32.3064 | 133.8843 | 60.0007 | 133.9 | 32.3203 | 108.5568 | 59.9723 | 108.35 | 32.3177 | 82.6496 | 60.0052 | 82.8
32.3099 | 185.3857 | 59.9543 | 185 | 32.3387 | 159.9079 | 59.949 | 159.45 | 32.3147 | 133.8822 | 60.0007 | 133.9 | 32.3286 | 108.5564 | 59.9723 | 108.35 | 32.326 | 82.6471 | 60.0052 | 82.8
32.3182 | 185.3826 | 59.9543 | 185 | 32.347 | 159.9097 | 59.949 | 159.45 | 32.323 | 133.8802 | 60.0007 | 133.9 | 32.3369 | 108.556 | 59.9723 | 108.35 | 32.3343 | 82.6447 | 60.0052 | 82.8
32.3266 | 185.3795 | 59.9543 | 185 | 32.3554 | 159.9116 | 59.949 | 159.45 | 32.3314 | 133.8781 | 60.0007 | 133.9 | 32.3453 | 108.5555 | 59.9723 | 108.35 | 32.3427 | 82.6423 | 60.0052 | 82.8
32.3349 | 185.3764 | 59.9543 | 185 | 32.3637 | 159.9135 | 59.949 | 159.45 | 32.3397 | 133.876 | 60.0007 | 133.9 | 32.3536 | 108.5551 | 59.9723 | 108.35 | 32.351 | 82.6399 | 60.0052 | 82.8
32.3432 | 185.3733 | 59.9543 | 185 | 32.3721 | 159.9138 | 59.949 | 159.45 | 32.348 | 133.874 | 60.0007 | 133.9 | 32.3619 | 108.5547 | 59.9723 | 108.35 | 32.3593 | 82.6375 | 60.0052 | 82.8
32.3516 | 185.3702 | 59.9543 | 185 | 32.3804 | 159.9073 | 59.949 | 159.45 | 32.3564 | 133.8719 | 60.0007 | 133.9 | 32.3703 | 108.5542 | 59.9723 | 108.35 | 32.3676 | 82.635 | 60.0052 | 82.8
32.3599 | 185.3671 | 59.9543 | 185 | 32.3887 | 159.9009 | 59.949 | 159.45 | 32.3647 | 133.8698 | 60.0007 | 133.9 | 32.3786 | 108.5538 | 59.9723 | 108.35 | 32.376 | 82.6326 | 60.0063 | 82.8
32.3683 | 185.3639 | 59.9543 | 185 | 32.3971 | 159.8945 | 59.949 | 159.45 | 32.373 | 133.8678 | 60.0004 | 133.9 | 32.387 | 108.5534 | 59.9723 | 108.35 | 32.3843 | 82.6302 | 60.0063 | 82.8
32.3766 | 185.3608 | 59.9543 | 185 | 32.4054 | 159.8881 | 59.949 | 159.45 | 32.3813 | 133.8657 | 60.0004 | 133.9 | 32.3953 | 108.5529 | 59.9723 | 108.35 | 32.3926 | 82.6278 | 60.0063 | 82.8
32.3849 | 185.3577 | 59.9543 | 185 | 32.4138 | 159.8816 | 59.949 | 159.45 | 32.3897 | 133.8636 | 60.0004 | 133.9 | 32.4036 | 108.5525 | 59.9723 | 108.35 | 32.401 | 82.6253 | 60.0063 | 82.8
32.3933 | 185.3546 | 59.9543 | 185 | 32.4221 | 159.8752 | 59.9458 | 159.45 | 32.398 | 133.8622 | 60.0004 | 133.9 | 32.412 | 108.5521 | 59.9723 | 108.35 | 32.4093 | 82.6229 | 60.0063 | 82.8
32.4016 | 185.3515 | 59.9543 | 185 | 32.4305 | 159.8688 | 59.9458 | 159.45 | 32.4064 | 133.8611 | 60.0004 | 133.9 | 32.4203 | 108.5517 | 59.9762 | 108.35 | 32.4176 | 82.6205 | 60.0063 | 82.8
32.41 | 185.3484 | 59.9543 | 185 | 32.4388 | 159.8624 | 59.9458 | 159.45 | 32.4147 | 133.86 | 60.0004 | 133.9 | 32.4286 | 108.5512 | 59.9762 | 108.35 | 32.426 | 82.6181 | 60.0063 | 82.8
32.4183 | 185.3452 | 59.9543 | 185 | 32.4471 | 159.8559 | 59.9458 | 159.45 | 32.423 | 133.8588 | 60.0004 | 133.9 | 32.437 | 108.5508 | 59.9762 | 108.35 | 32.4343 | 82.6157 | 60.0063 | 82.8
32.4266 | 185.3421 | 59.9543 | 185 | 32.4555 | 159.8495 | 59.9458 | 159.45 | 32.4314 | 133.8577 | 60.0004 | 133.9 | 32.4453 | 108.5503 | 59.9762 | 108.35 | 32.4426 | 82.6132 | 60.0063 | 82.8
32.435 | 185.339 | 59.9543 | 185 | 32.4638 | 159.8431 | 59.9458 | 159.45 | 32.4397 | 133.8566 | 60.0004 | 133.9 | 32.4536 | 108.5499 | 59.9762 | 108.35 | 32.451 | 82.6108 | 60.0063 | 82.8
32.4433 | 185.3359 | 59.956 | 185 | 32.4721 | 159.8366 | 59.9458 | 159.45 | 32.448 | 133.8554 | 60.0004 | 133.9 | 32.462 | 108.5495 | 59.9762 | 108.35 | 32.4593 | 82.6084 | 60.0063 | 82.8
32.4517 | 185.3328 | 59.956 | 185 | 32.4805 | 159.8302 | 59.9458 | 159.45 | 32.4564 | 133.8543 | 60.0004 | 133.9 | 32.4703 | 108.549 | 59.9762 | 108.35 | 32.4677 | 82.606 | 60.0063 | 82.8
32.46 | 185.3297 | 59.956 | 185 | 32.4888 | 159.8238 | 59.9458 | 159.45 | 32.4647 | 133.8532 | 60.0004 | 133.9 | 32.4787 | 108.5486 | 59.9762 | 108.35 | 32.476 | 82.6035 | 60.0063 | 82.8
32.4683 | 185.3266 | 59.956 | 185 | 32.4972 | 159.8174 | 59.9458 | 159.45 | 32.473 | 133.8521 | 60.0004 | 133.9 | 32.487 | 108.5482 | 59.9762 | 108.35 | 32.4843 | 82.6011 | 60.0063 | 82.8
32.4767 | 185.3234 | 59.956 | 185 | 32.5055 | 159.8109 | 59.9458 | 159.45 | 32.4814 | 133.8509 | 60.0004 | 133.9 | 32.4953 | 108.5478 | 59.9762 | 108.35 | 32.4926 | 82.5987 | 60.0063 | 82.8
32.485 | 185.3203 | 59.956 | 185 | 32.5139 | 159.8045 | 59.9458 | 159.45 | 32.4897 | 133.8498 | 60.0004 | 133.9 | 32.5037 | 108.5473 | 59.9762 | 108.35 | 32.501 | 82.5963 | 60.0063 | 82.8
32.4933 | 185.3172 | 59.956 | 185 | 32.5222 | 159.7981 | 59.9458 | 159.45 | 32.498 | 133.8487 | 60.0004 | 133.9 | 32.512 | 108.5469 | 59.9762 | 108.35 | 32.5093 | 82.5938 | 60.0063 | 82.8
32.5017 | 185.3141 | 59.956 | 185 | 32.5305 | 159.7916 | 59.9458 | 159.45 | 32.5063 | 133.8475 | 60.0004 | 133.9 | 32.5203 | 108.5465 | 59.9762 | 108.35 | 32.5176 | 82.5914 | 60.0063 | 82.8
32.51 | 185.311 | 59.956 | 185 | 32.5389 | 159.7852 | 59.9458 | 159.45 | 32.5147 | 133.8464 | 60.0004 | 133.9 | 32.5287 | 108.546 | 59.9762 | 108.35 | 32.526 | 82.589 | 60.0063 | 82.8
32.5184 | 185.3079 | 59.956 | 185 | 32.5472 | 159.7788 | 59.9458 | 159.45 | 32.523 | 133.8453 | 60.0004 | 133.9 | 32.537 | 108.5456 | 59.9762 | 108.35 | 32.5343 | 82.5866 | 60.0063 | 82.8
32.5267 | 185.3047 | 59.956 | 185 | 32.5556 | 159.7724 | 59.9458 | 159.45 | 32.5314 | 133.8441 | 60.0004 | 133.9 | 32.5453 | 108.5452 | 59.9762 | 108.35 | 32.5426 | 82.5842 | 60.0063 | 82.8
32.535 | 185.3022 | 59.956 | 185 | 32.5639 | 159.7659 | 59.9458 | 159.45 | 32.5397 | 133.843 | 60.0004 | 133.9 | 32.5537 | 108.5447 | 59.9762 | 108.35 | 32.551 | 82.5868 | 60.0063 | 82.8
32.5434 | 185.2999 | 59.956 | 185 | 32.5722 | 159.7595 | 59.9458 | 159.45 | 32.548 | 133.8419 | 60.0004 | 133.9 | 32.562 | 108.5443 | 59.9762 | 108.35 | 32.5593 | 82.5941 | 60.0063 | 82.8
32.5517 | 185.2976 | 59.956 | 185 | 32.5806 | 159.7531 | 59.9458 | 159.45 | 32.5564 | 133.8407 | 60.0004 | 133.9 | 32.5704 | 108.5439 | 59.9762 | 108.35 | 32.5676 | 82.6013 | 60.0063 | 82.8
32.5601 | 185.2953 | 59.956 | 185 | 32.5889 | 159.7467 | 59.9458 | 159.45 | 32.5647 | 133.8396 | 60.0004 | 133.9 | 32.5787 | 108.5434 | 59.9762 | 108.35 | 32.576 | 82.6086 | 60.0074 | 82.8
32.5684 | 185.2929 | 59.956 | 185 | 32.5973 | 159.7402 | 59.9458 | 159.45 | 32.573 | 133.8385 | 59.9998 | 133.9 | 32.587 | 108.543 | 59.9762 | 108.35 | 32.5843 | 82.6159 | 60.0074 | 82.8
32.5768 | 185.2906 | 59.956 | 185 | 32.6056 | 159.7338 | 59.9458 | 159.45 | 32.5814 | 133.8374 | 59.9998 | 133.9 | 32.5954 | 108.5426 | 59.9762 | 108.35 | 32.5926 | 82.6231 | 60.0074 | 82.8
32.5851 | 185.2883 | 59.956 | 185 | 32.614 | 159.7274 | 59.9458 | 159.45 | 32.5897 | 133.8362 | 59.9998 | 133.9 | 32.6037 | 108.5421 | 59.9762 | 108.35 | 32.601 | 82.6304 | 60.0074 | 82.8
32.5934 | 185.286 | 59.956 | 185 | 32.6223 | 159.7209 | 59.9449 | 159.45 | 32.598 | 133.8351 | 59.9998 | 133.9 | 32.612 | 108.5417 | 59.9762 | 108.35 | 32.6093 | 82.6377 | 60.0074 | 82.8
32.6018 | 185.2837 | 59.956 | 185 | 32.6306 | 159.7145 | 59.9449 | 159.45 | 32.6064 | 133.834 | 59.9998 | 133.9 | 32.6204 | 108.5413 | 59.98 | 108.35 | 32.6176 | 82.645 | 60.0074 | 82.8
32.6101 | 185.2813 | 59.956 | 185 | 32.639 | 159.7081 | 59.9449 | 159.45 | 32.6147 | 133.8328 | 59.9998 | 133.9 | 32.6287 | 108.5408 | 59.98 | 108.35 | 32.6259 | 82.6522 | 60.0074 | 82.8
32.6184 | 185.279 | 59.956 | 185 | 32.6473 | 159.7017 | 59.9449 | 159.45 | 32.623 | 133.8317 | 59.9998 | 133.9 | 32.6371 | 108.5404 | 59.98 | 108.35 | 32.6343 | 82.6595 | 60.0074 | 82.8
32.6268 | 185.2767 | 59.956 | 185 | 32.6556 | 159.6952 | 59.9449 | 159.45 | 32.6313 | 133.8306 | 59.9998 | 133.9 | 32.6454 | 108.54 | 59.98 | 108.35 | 32.6426 | 82.6668 | 60.0074 | 82.8
32.6351 | 185.2744 | 59.956 | 185 | 32.664 | 159.6888 | 59.9449 | 159.45 | 32.6397 | 133.8295 | 59.9998 | 133.9 | 32.6537 | 108.5395 | 59.98 | 108.35 | 32.6509 | 82.674 | 60.0074 | 82.8
32.6435 | 185.272 | 59.9584 | 185 | 32.6723 | 159.6824 | 59.9449 | 159.45 | 32.648 | 133.8283 | 59.9998 | 133.9 | 32.662 | 108.5391 | 59.98 | 108.35 | 32.6593 | 82.6813 | 60.0074 | 82.8
32.6518 | 185.2697 | 59.9584 | 185 | 32.6807 | 159.6759 | 59.9449 | 159.45 | 32.6564 | 133.8272 | 59.9998 | 133.9 | 32.6704 | 108.5387 | 59.98 | 108.35 | 32.6676 | 82.6886 | 60.0074 | 82.8
32.6601 | 185.2674 | 59.9584 | 185 | 32.689 | 159.6695 | 59.9449 | 159.45 | 32.6647 | 133.826 | 59.9998 | 133.9 | 32.6787 | 108.5382 | 59.98 | 108.35 | 32.6759 | 82.6959 | 60.0074 | 82.8
32.6685 | 185.2651 | 59.9584 | 185 | 32.6974 | 159.6631 | 59.9449 | 159.45 | 32.673 | 133.8249 | 59.9998 | 133.9 | 32.6871 | 108.5378 | 59.98 | 108.35 | 32.6843 | 82.7031 | 60.0074 | 82.8
32.6768 | 185.2628 | 59.9584 | 185 | 32.7057 | 159.6567 | 59.9449 | 159.45 | 32.6814 | 133.8238 | 59.9998 | 133.9 | 32.6954 | 108.5374 | 59.98 | 108.35 | 32.6926 | 82.7104 | 60.0074 | 82.8
32.6852 | 185.2604 | 59.9584 | 185 | 32.7141 | 159.6502 | 59.9449 | 159.45 | 32.6897 | 133.8227 | 59.9998 | 133.9 | 32.7037 | 108.5369 | 59.98 | 108.35 | 32.701 | 82.7177 | 60.0074 | 82.8
32.6935 | 185.2581 | 59.9584 | 185 | 32.7224 | 159.6438 | 59.9449 | 159.45 | 32.698 | 133.8215 | 59.9998 | 133.9 | 32.7121 | 108.5365 | 59.98 | 108.35 | 32.7093 | 82.725 | 60.0074 | 82.8
32.7018 | 185.2558 | 59.9584 | 185 | 32.7307 | 159.6374 | 59.9449 | 159.45 | 32.7064 | 133.8204 | 59.9998 | 133.9 | 32.7204 | 108.5361 | 59.98 | 108.35 | 32.7176 | 82.7322 | 60.0074 | 82.8
32.7102 | 185.2535 | 59.9584 | 185 | 32.739 | 159.631 | 59.9449 | 159.45 | 32.7147 | 133.8193 | 59.9998 | 133.9 | 32.7288 | 108.5356 | 59.98 | 108.35 | 32.726 | 82.7395 | 60.0074 | 82.8
32.7185 | 185.2511 | 59.9584 | 185 | 32.7474 | 159.6245 | 59.9449 | 159.45 | 32.723 | 133.8181 | 59.9998 | 133.9 | 32.7371 | 108.5352 | 59.98 | 108.35 | 32.7343 | 82.7468 | 60.0074 | 82.8
32.7269 | 185.2488 | 59.9584 | 185 | 32.7557 | 159.6181 | 59.9449 | 159.45 | 32.7314 | 133.817 | 59.9998 | 133.9 | 32.7454 | 108.5354 | 59.98 | 108.35 | 32.7426 | 82.754 | 60.0074 | 82.8
32.7352 | 185.2465 | 59.9584 | 185 | 32.7641 | 159.6117 | 59.9449 | 159.45 | 32.7397 | 133.8159 | 59.9998 | 133.9 | 32.7538 | 108.5361 | 59.98 | 108.35 | 32.7509 | 82.7613 | 60.0074 | 82.8
32.7435 | 185.2442 | 59.9584 | 185 | 32.7724 | 159.6053 | 59.9449 | 159.45 | 32.748 | 133.8148 | 59.9998 | 133.9 | 32.7621 | 108.5367 | 59.98 | 108.35 | 32.7593 | 82.7686 | 60.0074 | 82.8
32.7519 | 185.2419 | 59.9584 | 185 | 32.7808 | 159.5988 | 59.9449 | 159.45 | 32.7563 | 133.8136 | 59.9998 | 133.9 | 32.7704 | 108.5374 | 59.98 | 108.35 | 32.7676 | 82.7759 | 60.0074 | 82.8
32.7602 | 185.2395 | 59.9584 | 185 | 32.7891 | 159.5924 | 59.9449 | 159.45 | 32.7647 | 133.8125 | 59.9998 | 133.9 | 32.7788 | 108.5381 | 59.98 | 108.35 | 32.7759 | 82.7831 | 60.0088 | 82.8
32.7686 | 185.2372 | 59.9584 | 185 | 32.7975 | 159.586 | 59.9449 | 159.45 | 32.773 | 133.8114 | 59.9996 | 133.9 | 32.7871 | 108.5388 | 59.98 | 108.35 | 32.7843 | 82.7904 | 60.0088 | 82.8
32.7769 | 185.2349 | 59.9584 | 185 | 32.8058 | 159.5795 | 59.9449 | 159.45 | 32.7814 | 133.8102 | 59.9996 | 133.9 | 32.7954 | 108.5395 | 59.98 | 108.35 | 32.7926 | 82.7977 | 60.0088 | 82.8
32.7852 | 185.2326 | 59.9584 | 185 | 32.8141 | 159.5731 | 59.9449 | 159.45 | 32.7897 | 133.8091 | 59.9996 | 133.9 | 32.8038 | 108.5402 | 59.98 | 108.35 | 32.8009 | 82.8049 | 60.0088 | 82.8
32.7936 | 185.2303 | 59.9584 | 185 | 32.8225 | 159.5667 | 59.9439 | 159.45 | 32.798 | 133.808 | 59.9996 | 133.9 | 32.8121 | 108.5409 | 59.98 | 108.35 | 32.8093 | 82.8122 | 60.0088 | 82.8
32.8019 | 185.2279 | 59.9584 | 185 | 32.8308 | 159.5603 | 59.9439 | 159.45 | 32.8064 | 133.8069 | 59.9996 | 133.9 | 32.8204 | 108.5415 | 59.9828 | 108.35 | 32.8176 | 82.8195 | 60.0088 | 82.8
32.8102 | 185.2256 | 59.9584 | 185 | 32.8391 | 159.5538 | 59.9439 | 159.45 | 32.8147 | 133.8057 | 59.9996 | 133.9 | 32.8288 | 108.5422 | 59.9828 | 108.35 | 32.8259 | 82.8268 | 60.0088 | 82.8
32.8186 | 185.2233 | 59.9584 | 185 | 32.8475 | 159.5474 | 59.9439 | 159.45 | 32.823 | 133.8046 | 59.9996 | 133.9 | 32.8371 | 108.5429 | 59.9828 | 108.35 | 32.8343 | 82.834 | 60.0088 | 82.8
32.8269 | 185.221 | 59.9584 | 185 | 32.8558 | 159.541 | 59.9439 | 159.45 | 32.8314 | 133.8035 | 59.9996 | 133.9 | 32.8455 | 108.5436 | 59.9828 | 108.35 | 32.8426 | 82.8413 | 60.0088 | 82.8
32.8353 | 185.2186 | 59.9584 | 185 | 32.8642 | 159.5345 | 59.9439 | 159.45 | 32.8397 | 133.8023 | 59.9996 | 133.9 | 32.8538 | 108.5443 | 59.9828 | 108.35 | 32.8509 | 82.8486 | 60.0088 | 82.8
32.8436 | 185.2163 | 59.9613 | 185 | 32.8725 | 159.5281 | 59.9439 | 159.45 | 32.848 | 133.8012 | 59.9996 | 133.9 | 32.8621 | 108.545 | 59.9828 | 108.35 | 32.8593 | 82.8559 | 60.0088 | 82.8
32.8519 | 185.214 | 59.9613 | 185 | 32.8809 | 159.5219 | 59.9439 | 159.45 | 32.8564 | 133.8001 | 59.9996 | 133.9 | 32.8705 | 108.5457 | 59.9828 | 108.35 | 32.8676 | 82.8631 | 60.0088 | 82.8
32.8603 | 185.2117 | 59.9613 | 185 | 32.8892 | 159.5198 | 59.9439 | 159.45 | 32.8647 | 133.7989 | 59.9996 | 133.9 | 32.8788 | 108.5464 | 59.9828 | 108.35 | 32.8759 | 82.8704 | 60.0088 | 82.8
32.8686 | 185.2094 | 59.9613 | 185 | 32.8976 | 159.5177 | 59.9439 | 159.45 | 32.873 | 133.7978 | 59.9996 | 133.9 | 32.8871 | 108.547 | 59.9828 | 108.35 | 32.8842 | 82.8777 | 60.0088 | 82.8
32.877 | 185.207 | 59.9613 | 185 | 32.9059 | 159.5155 | 59.9439 | 159.45 | 32.8813 | 133.7967 | 59.9996 | 133.9 | 32.8955 | 108.5477 | 59.9828 | 108.35 | 32.8926 | 82.8849 | 60.0088 | 82.8
32.8853 | 185.2047 | 59.9613 | 185 | 32.9142 | 159.5134 | 59.9439 | 159.45 | 32.8897 | 133.7955 | 59.9996 | 133.9 | 32.9038 | 108.5484 | 59.9828 | 108.35 | 32.9009 | 82.8922 | 60.0088 | 82.8
32.8936 | 185.2024 | 59.9613 | 185 | 32.9226 | 159.5113 | 59.9439 | 159.45 | 32.898 | 133.7944 | 59.9996 | 133.9 | 32.9121 | 108.5491 | 59.9828 | 108.35 | 32.9092 | 82.8995 | 60.0088 | 82.8
32.902 | 185.2001 | 59.9613 | 185 | 32.9309 | 159.5092 | 59.9439 | 159.45 | 32.9064 | 133.7933 | 59.9996 | 133.9 | 32.9205 | 108.5498 | 59.9828 | 108.35 | 32.9176 | 82.9067 | 60.0088 | 82.8
32.9103 | 185.1977 | 59.9613 | 185 | 32.9392 | 159.5071 | 59.9439 | 159.45 | 32.9147 | 133.7922 | 59.9996 | 133.9 | 32.9288 | 108.5505 | 59.9828 | 108.35 | 32.9259 | 82.914 | 60.0088 | 82.8
32.9187 | 185.1954 | 59.9613 | 185 | 32.9476 | 159.505 | 59.9439 | 159.45 | 32.923 | 133.791 | 59.9996 | 133.9 | 32.9371 | 108.5512 | 59.9828 | 108.35 | 32.9342 | 82.9213 | 60.0088 | 82.8
32.927 | 185.1931 | 59.9613 | 185 | 32.9559 | 159.5028 | 59.9439 | 159.45 | 32.9314 | 133.7899 | 59.9996 | 133.9 | 32.9455 | 108.5518 | 59.9828 | 108.35 | 32.9426 | 82.9286 | 60.0088 | 82.8
32.9353 | 185.1908 | 59.9613 | 185 | 32.9643 | 159.5007 | 59.9439 | 159.45 | 32.9397 | 133.7888 | 59.9996 | 133.9 | 32.9538 | 108.5525 | 59.9828 | 108.35 | 32.9509 | 82.9358 | 60.0088 | 82.8
32.9437 | 185.1885 | 59.9613 | 185 | 32.9726 | 159.4986 | 59.9439 | 159.45 | 32.948 | 133.7876 | 59.9996 | 133.9 | 32.9622 | 108.5532 | 59.9828 | 108.35 | 32.9592 | 82.9431 | 60.0088 | 82.8
32.952 | 185.1861 | 59.9613 | 185 | 32.981 | 159.4965 | 59.9439 | 159.45 | 32.9564 | 133.7865 | 59.9996 | 133.9 | 32.9705 | 108.5539 | 59.9828 | 108.35 | 32.9676 | 82.9504 | 60.0088 | 82.8
32.9603 | 185.1838 | 59.9613 | 185 | 32.9893 | 159.4944 | 59.9439 | 159.45 | 32.9647 | 133.7854 | 59.9996 | 133.9 | 32.9788 | 108.5546 | 59.9828 | 108.35 | 32.9759 | 82.9576 | 60.0104 | 82.8
32.9687 | 185.1815 | 59.9613 | 185 | 32.9976 | 159.4922 | 59.9439 | 159.45 | 32.973 | 133.7843 | 59.9996 | 133.9 | 32.9872 | 108.5553 | 59.9828 | 108.35 | 32.9843 | 82.9649 | 60.0104 | 82.8
32.977 | 185.1792 | 59.9613 | 185 | 33.006 | 159.4901 | 59.9439 | 159.45 | 32.9814 | 133.7831 | 59.9996 | 133.9 | 32.9955 | 108.556 | 59.9828 | 108.35 | 32.9926 | 82.9722 | 60.0104 | 82.8
32.9854 | 185.1768 | 59.9613 | 185 | 33.0143 | 159.488 | 59.9439 | 159.45 | 32.9897 | 133.7851 | 59.9996 | 133.9 | 33.0038 | 108.5566 | 59.9828 | 108.35 | 33.0009 | 82.9795 | 60.0104 | 82.8
32.9937 | 185.1745 | 59.9613 | 185 | 33.0226 | 159.4859 | 59.9444 | 159.45 | 32.998 | 133.7874 | 59.9996 | 133.9 | 33.0122 | 108.5573 | 59.9828 | 108.35 | 33.0092 | 82.9867 | 60.0104 | 82.8
33.002 | 185.1722 | 59.9613 | 185 | 33.031 | 159.4838 | 59.9444 | 159.45 | 33.0063 | 133.7898 | 59.9996 | 133.9 | 33.0205 | 108.558 | 59.9825 | 108.35 | 33.0176 | 82.994 | 60.0104 | 82.8
33.0104 | 185.1699 | 59.9613 | 185 | 33.0393 | 159.4817 | 59.9444 | 159.45 | 33.0147 | 133.7921 | 59.9996 | 133.9 | 33.0288 | 108.5587 | 59.9825 | 108.35 | 33.0259 | 83.0013 | 60.0104 | 82.8
33.0187 | 185.1676 | 59.9613 | 185 | 33.0477 | 159.4796 | 59.9444 | 159.45 | 33.023 | 133.7945 | 59.9996 | 133.9 | 33.0372 | 108.5594 | 59.9825 | 108.35 | 33.0342 | 83.0086 | 60.0104 | 82.8
33.0271 | 185.1652 | 59.9613 | 185 | 33.056 | 159.4774 | 59.9444 | 159.45 | 33.0314 | 133.7968 | 59.9996 | 133.9 | 33.0455 | 108.5601 | 59.9825 | 108.35 | 33.0426 | 83.0158 | 60.0104 | 82.8
33.0354 | 185.1629 | 59.9613 | 185 | 33.0644 | 159.4753 | 59.9444 | 159.45 | 33.0397 | 133.7992 | 59.9996 | 133.9 | 33.0538 | 108.5608 | 59.9825 | 108.35 | 33.0509 | 83.0231 | 60.0104 | 82.8
33.0437 | 185.1622 | 59.9638 | 185 | 33.0727 | 159.4732 | 59.9444 | 159.45 | 33.048 | 133.8015 | 59.9996 | 133.9 | 33.0622 | 108.5615 | 59.9825 | 108.35 | 33.0592 | 83.0304 | 60.0104 | 82.8
33.0521 | 185.1625 | 59.9638 | 185 | 33.0811 | 159.4711 | 59.9444 | 159.45 | 33.0564 | 133.8039 | 59.9996 | 133.9 | 33.0705 | 108.5621 | 59.9825 | 108.35 | 33.0676 | 83.0376 | 60.0104 | 82.8
33.0604 | 185.1628 | 59.9638 | 185 | 33.0894 | 159.469 | 59.9444 | 159.45 | 33.0647 | 133.8062 | 59.9996 | 133.9 | 33.0789 | 108.5628 | 59.9825 | 108.35 | 33.0759 | 83.0449 | 60.0104 | 82.8
33.0687 | 185.163 | 59.9638 | 185 | 33.0977 | 159.4668 | 59.9444 | 159.45 | 33.073 | 133.8085 | 59.9996 | 133.9 | 33.0872 | 108.5635 | 59.9825 | 108.35 | 33.0842 | 83.0522 | 60.0104 | 82.8
33.0771 | 185.1633 | 59.9638 | 185 | 33.1061 | 159.4647 | 59.9444 | 159.45 | 33.0814 | 133.8109 | 59.9996 | 133.9 | 33.0955 | 108.5642 | 59.9825 | 108.35 | 33.0926 | 83.0594 | 60.0104 | 82.8
33.0854 | 185.1636 | 59.9638 | 185 | 33.1144 | 159.4626 | 59.9444 | 159.45 | 33.0897 | 133.8132 | 59.9996 | 133.9 | 33.1039 | 108.5649 | 59.9825 | 108.35 | 33.1009 | 83.0607 | 60.0104 | 82.8
33.0938 | 185.1639 | 59.9638 | 185 | 33.1227 | 159.4605 | 59.9444 | 159.45 | 33.098 | 133.8156 | 59.9996 | 133.9 | 33.1122 | 108.5656 | 59.9825 | 108.35 | 33.1092 | 83.0563 | 60.0104 | 82.8
33.1021 | 185.1642 | 59.9638 | 185 | 33.1311 | 159.4584 | 59.9444 | 159.45 | 33.1064 | 133.8179 | 59.9996 | 133.9 | 33.1205 | 108.5663 | 59.9825 | 108.35 | 33.1176 | 83.0519 | 60.0104 | 82.8
33.1104 | 185.1645 | 59.9638 | 185 | 33.1394 | 159.4563 | 59.9444 | 159.45 | 33.1147 | 133.8203 | 59.9996 | 133.9 | 33.1289 | 108.5669 | 59.9825 | 108.35 | 33.1259 | 83.0475 | 60.0104 | 82.8
33.1188 | 185.1648 | 59.9638 | 185 | 33.1478 | 159.4541 | 59.9444 | 159.45 | 33.123 | 133.8226 | 59.9996 | 133.9 | 33.1372 | 108.5676 | 59.9825 | 108.35 | 33.1342 | 83.043 | 60.0104 | 82.8
33.1271 | 185.1651 | 59.9638 | 185 | 33.1561 | 159.452 | 59.9444 | 159.45 | 33.1313 | 133.825 | 59.9996 | 133.9 | 33.1455 | 108.5683 | 59.9825 | 108.35 | 33.1425 | 83.0386 | 60.0104 | 82.8
33.1355 | 185.1653 | 59.9638 | 185 | 33.1645 | 159.4499 | 59.9444 | 159.45 | 33.1397 | 133.8273 | 59.9996 | 133.9 | 33.1539 | 108.569 | 59.9825 | 108.35 | 33.1509 | 83.0342 | 60.0104 | 82.8
33.1438 | 185.1656 | 59.9638 | 185 | 33.1728 | 159.4478 | 59.9444 | 159.45 | 33.148 | 133.8297 | 59.9996 | 133.9 | 33.1622 | 108.5697 | 59.9825 | 108.35 | 33.1592 | 83.0298 | 60.0104 | 82.8
33.1521 | 185.1659 | 59.9638 | 185 | 33.1811 | 159.4457 | 59.9444 | 159.45 | 33.1564 | 133.832 | 59.9996 | 133.9 | 33.1705 | 108.5704 | 59.9825 | 108.35 | 33.1675 | 83.0253 | 60.0104 | 82.8
33.1605 | 185.1662 | 59.9638 | 185 | 33.1895 | 159.4436 | 59.9444 | 159.45 | 33.1647 | 133.8344 | 59.9996 | 133.9 | 33.1789 | 108.5711 | 59.9825 | 108.35 | 33.1759 | 83.0209 | 60.0118 | 82.8
33.1688 | 185.1665 | 59.9638 | 185 | 33.1978 | 159.4414 | 59.9444 | 159.45 | 33.173 | 133.8367 | 60.0007 | 133.9 | 33.1872 | 108.5718 | 59.9825 | 108.35 | 33.1842 | 83.0165 | 60.0118 | 82.8
33.1771 | 185.1668 | 59.9638 | 185 | 33.2061 | 159.4393 | 59.9444 | 159.45 | 33.1814 | 133.8391 | 60.0007 | 133.9 | 33.1956 | 108.5724 | 59.9825 | 108.35 | 33.1925 | 83.0121 | 60.0118 | 82.8
33.1855 | 185.1671 | 59.9638 | 185 | 33.2145 | 159.4372 | 59.9444 | 159.45 | 33.1897 | 133.8414 | 60.0007 | 133.9 | 33.2039 | 108.5731 | 59.9825 | 108.35 | 33.2009 | 83.0077 | 60.0118 | 82.8
33.1938 | 185.1674 | 59.9638 | 185 | 33.2228 | 159.4351 | 59.945 | 159.45 | 33.198 | 133.8437 | 60.0007 | 133.9 | 33.2122 | 108.5738 | 59.9825 | 108.35 | 33.2092 | 83.0032 | 60.0118 | 82.8
33.2022 | 185.1677 | 59.9638 | 185 | 33.2312 | 159.433 | 59.945 | 159.45 | 33.2064 | 133.8461 | 60.0007 | 133.9 | 33.2206 | 108.5745 | 59.9808 | 108.35 | 33.2175 | 82.9988 | 60.0118 | 82.8
33.2105 | 185.168 | 59.9638 | 185 | 33.2395 | 159.4308 | 59.945 | 159.45 | 33.2147 | 133.8484 | 60.0007 | 133.9 | 33.2289 | 108.5752 | 59.9808 | 108.35 | 33.2259 | 82.9944 | 60.0118 | 82.8
33.2188 | 185.1682 | 59.9638 | 185 | 33.2479 | 159.4287 | 59.945 | 159.45 | 33.223 | 133.8508 | 60.0007 | 133.9 | 33.2372 | 108.5759 | 59.9808 | 108.35 | 33.2342 | 82.99 | 60.0118 | 82.8
33.2272 | 185.1685 | 59.9638 | 185 | 33.2562 | 159.4266 | 59.945 | 159.45 | 33.2314 | 133.8531 | 60.0007 | 133.9 | 33.2456 | 108.5766 | 59.9808 | 108.35 | 33.2425 | 82.9855 | 60.0118 | 82.8
33.2355 | 185.1688 | 59.9638 | 185 | 33.2646 | 159.4245 | 59.945 | 159.45 | 33.2397 | 133.8555 | 60.0007 | 133.9 | 33.2539 | 108.5761 | 59.9808 | 108.35 | 33.2509 | 82.9811 | 60.0118 | 82.8
33.2439 | 185.1691 | 59.9663 | 185 | 33.2729 | 159.4224 | 59.945 | 159.45 | 33.248 | 133.8578 | 60.0007 | 133.9 | 33.2622 | 108.5737 | 59.9808 | 108.35 | 33.2592 | 82.9767 | 60.0118 | 82.8
33.2522 | 185.1694 | 59.9663 | 185 | 33.2812 | 159.4203 | 59.945 | 159.45 | 33.2563 | 133.8602 | 60.0007 | 133.9 | 33.2706 | 108.5712 | 59.9808 | 108.35 | 33.2675 | 82.9723 | 60.0118 | 82.8
33.2605 | 185.1697 | 59.9663 | 185 | 33.2896 | 159.4182 | 59.945 | 159.45 | 33.2647 | 133.8625 | 60.0007 | 133.9 | 33.2789 | 108.5688 | 59.9808 | 108.35 | 33.2758 | 82.9678 | 60.0118 | 82.8
33.2689 | 185.17 | 59.9663 | 185 | 33.2979 | 159.416 | 59.945 | 159.45 | 33.273 | 133.8649 | 60.0007 | 133.9 | 33.2873 | 108.5663 | 59.9808 | 108.35 | 33.2842 | 82.9634 | 60.0118 | 82.8
33.2772 | 185.1703 | 59.9663 | 185 | 33.3062 | 159.4139 | 59.945 | 159.45 | 33.2814 | 133.8672 | 60.0007 | 133.9 | 33.2956 | 108.5639 | 59.9808 | 108.35 | 33.2925 | 82.959 | 60.0118 | 82.8
33.2855 | 185.1705 | 59.9663 | 185 | 33.3146 | 159.4118 | 59.945 | 159.45 | 33.2897 | 133.8695 | 60.0007 | 133.9 | 33.3039 | 108.5614 | 59.9808 | 108.35 | 33.3008 | 82.9546 | 60.0118 | 82.8
33.2939 | 185.1708 | 59.9663 | 185 | 33.3229 | 159.4097 | 59.945 | 159.45 | 33.298 | 133.8719 | 60.0007 | 133.9 | 33.3123 | 108.559 | 59.9808 | 108.35 | 33.3092 | 82.9501 | 60.0118 | 82.8
33.3022 | 185.1711 | 59.9663 | 185 | 33.3313 | 159.4076 | 59.945 | 159.45 | 33.3064 | 133.8742 | 60.0007 | 133.9 | 33.3206 | 108.5565 | 59.9808 | 108.35 | 33.3175 | 82.9457 | 60.0118 | 82.8
33.3106 | 185.1714 | 59.9663 | 185 | 33.3396 | 159.4054 | 59.945 | 159.45 | 33.3147 | 133.8766 | 60.0007 | 133.9 | 33.3289 | 108.554 | 59.9808 | 108.35 | 33.3258 | 82.9413 | 60.0118 | 82.8
33.3189 | 185.1717 | 59.9663 | 185 | 33.348 | 159.4033 | 59.945 | 159.45 | 33.323 | 133.8789 | 60.0007 | 133.9 | 33.3372 | 108.5516 | 59.9808 | 108.35 | 33.3342 | 82.9369 | 60.0118 | 82.8
33.3272 | 185.172 | 59.9663 | 185 | 33.3563 | 159.4012 | 59.945 | 159.45 | 33.3314 | 133.8813 | 60.0007 | 133.9 | 33.3456 | 108.5491 | 59.9808 | 108.35 | 33.3425 | 82.9325 | 60.0118 | 82.8
33.3356 | 185.1723 | 59.9663 | 185 | 33.3646 | 159.3991 | 59.945 | 159.45 | 33.3397 | 133.8836 | 60.0007 | 133.9 | 33.3539 | 108.5467 | 59.9808 | 108.35 | 33.3508 | 82.928 | 60.0118 | 82.8
33.3439 | 185.1726 | 59.9663 | 185 | 33.373 | 159.397 | 59.945 | 159.45 | 33.348 | 133.886 | 60.0007 | 133.9 | 33.3623 | 108.5442 | 59.9808 | 108.35 | 33.3592 | 82.9236 | 60.0118 | 82.8
33.3522 | 185.1729 | 59.9663 | 185 | 33.3813 | 159.3949 | 59.945 | 159.45 | 33.3564 | 133.8883 | 60.0007 | 133.9 | 33.3706 | 108.5418 | 59.9808 | 108.35 | 33.3675 | 82.9192 | 60.0118 | 82.8
33.3606 | 185.1731 | 59.9663 | 185 | 33.3896 | 159.3927 | 59.945 | 159.45 | 33.3647 | 133.8907 | 60.0007 | 133.9 | 33.3789 | 108.5393 | 59.9808 | 108.35 | 33.3758 | 82.9148 | 60.0121 | 82.8
33.3689 | 185.1734 | 59.9663 | 185 | 33.398 | 159.3906 | 59.945 | 159.45 | 33.373 | 133.893 | 60.0023 | 133.9 | 33.3873 | 108.5369 | 59.9808 | 108.35 | 33.3842 | 82.9103 | 60.0121 | 82.8
33.3773 | 185.1737 | 59.9663 | 185 | 33.4063 | 159.3899 | 59.945 | 159.45 | 33.3813 | 133.8953 | 60.0023 | 133.9 | 33.3956 | 108.5344 | 59.9808 | 108.35 | 33.3925 | 82.9059 | 60.0121 | 82.8
33.3856 | 185.174 | 59.9663 | 185 | 33.4147 | 159.3897 | 59.945 | 159.45 | 33.3897 | 133.8977 | 60.0023 | 133.9 | 33.404 | 108.532 | 59.9808 | 108.35 | 33.4008 | 82.9015 | 60.0121 | 82.8
33.3939 | 185.1743 | 59.9663 | 185 | 33.423 | 159.3895 | 59.9459 | 159.45 | 33.398 | 133.9 | 60.0023 | 133.9 | 33.4123 | 108.5295 | 59.9808 | 108.35 | 33.4091 | 82.8971 | 60.0121 | 82.8
33.4023 | 185.1746 | 59.9663 | 185 | 33.4314 | 159.3893 | 59.9459 | 159.45 | 33.4064 | 133.9024 | 60.0023 | 133.9 | 33.4206 | 108.5271 | 59.9771 | 108.35 | 33.4175 | 82.8926 | 60.0121 | 82.8
33.4106 | 185.1749 | 59.9663 | 185 | 33.4397 | 159.3892 | 59.9459 | 159.45 | 33.4147 | 133.9047 | 60.0023 | 133.9 | 33.429 | 108.5246 | 59.9771 | 108.35 | 33.4258 | 82.8882 | 60.0121 | 82.8
33.4189 | 185.1752 | 59.9663 | 185 | 33.4481 | 159.389 | 59.9459 | 159.45 | 33.423 | 133.9071 | 60.0023 | 133.9 | 33.4373 | 108.5222 | 59.9771 | 108.35 | 33.4341 | 82.8838 | 60.0121 | 82.8
33.4273 | 185.1754 | 59.9663 | 185 | 33.4564 | 159.3888 | 59.9459 | 159.45 | 33.4314 | 133.9094 | 60.0023 | 133.9 | 33.4456 | 108.5197 | 59.9771 | 108.35 | 33.4425 | 82.8794 | 60.0121 | 82.8
33.4356 | 185.1757 | 59.9663 | 185 | 33.4647 | 159.3886 | 59.9459 | 159.45 | 33.4397 | 133.9118 | 60.0023 | 133.9 | 33.454 | 108.5173 | 59.9771 | 108.35 | 33.4508 | 82.875 | 60.0121 | 82.8
33.444 | 185.176 | 59.9688 | 185 | 33.4731 | 159.3884 | 59.9459 | 159.45 | 33.448 | 133.9141 | 60.0023 | 133.9 | 33.4623 | 108.5148 | 59.9771 | 108.35 | 33.4591 | 82.8705 | 60.0121 | 82.8
33.4523 | 185.1763 | 59.9688 | 185 | 33.4814 | 159.3883 | 59.9459 | 159.45 | 33.4564 | 133.9165 | 60.0023 | 133.9 | 33.4706 | 108.5124 | 59.9771 | 108.35 | 33.4675 | 82.8661 | 60.0121 | 82.8
33.4606 | 185.1766 | 59.9688 | 185 | 33.4897 | 159.3881 | 59.9459 | 159.45 | 33.4647 | 133.9188 | 60.0023 | 133.9 | 33.479 | 108.5099 | 59.9771 | 108.35 | 33.4758 | 82.8617 | 60.0121 | 82.8
33.469 | 185.1769 | 59.9688 | 185 | 33.4981 | 159.3879 | 59.9459 | 159.45 | 33.473 | 133.9211 | 60.0023 | 133.9 | 33.4873 | 108.5074 | 59.9771 | 108.35 | 33.4841 | 82.8573 | 60.0121 | 82.8
33.4773 | 185.1772 | 59.9688 | 185 | 33.5064 | 159.3877 | 59.9459 | 159.45 | 33.4814 | 133.9235 | 60.0023 | 133.9 | 33.4957 | 108.505 | 59.9771 | 108.35 | 33.4925 | 82.8528 | 60.0121 | 82.8
33.4857 | 185.1775 | 59.9688 | 185 | 33.5148 | 159.3875 | 59.9459 | 159.45 | 33.4897 | 133.9258 | 60.0023 | 133.9 | 33.504 | 108.5025 | 59.9771 | 108.35 | 33.5008 | 82.8484 | 60.0121 | 82.8
33.494 | 185.1778 | 59.9688 | 185 | 33.5231 | 159.3874 | 59.9459 | 159.45 | 33.498 | 133.9282 | 60.0023 | 133.9 | 33.5123 | 108.5001 | 59.9771 | 108.35 | 33.5091 | 82.844 | 60.0121 | 82.8
33.5023 | 185.1781 | 59.9688 | 185 | 33.5315 | 159.3872 | 59.9459 | 159.45 | 33.5063 | 133.9305 | 60.0023 | 133.9 | 33.5207 | 108.4976 | 59.9771 | 108.35 | 33.5175 | 82.8396 | 60.0121 | 82.8
33.5107 | 185.1783 | 59.9688 | 185 | 33.5398 | 159.387 | 59.9459 | 159.45 | 33.5147 | 133.9329 | 60.0023 | 133.9 | 33.529 | 108.4952 | 59.9771 | 108.35 | 33.5258 | 82.8351 | 60.0121 | 82.8
33.519 | 185.1786 | 59.9688 | 185 | 33.5481 | 159.3868 | 59.9459 | 159.45 | 33.523 | 133.935 | 60.0023 | 133.9 | 33.5373 | 108.4927 | 59.9771 | 108.35 | 33.5341 | 82.8307 | 60.0121 | 82.8
33.5273 | 185.1789 | 59.9688 | 185 | 33.5565 | 159.3866 | 59.9459 | 159.45 | 33.5313 | 133.9346 | 60.0023 | 133.9 | 33.5457 | 108.4903 | 59.9771 | 108.35 | 33.5425 | 82.8263 | 60.0121 | 82.8
33.5357 | 185.1792 | 59.9688 | 185 | 33.5648 | 159.3865 | 59.9459 | 159.45 | 33.5397 | 133.9343 | 60.0023 | 133.9 | 33.554 | 108.4878 | 59.9771 | 108.35 | 33.5508 | 82.8219 | 60.0121 | 82.8
33.544 | 185.1795 | 59.9688 | 185 | 33.5732 | 159.3863 | 59.9459 | 159.45 | 33.548 | 133.9339 | 60.0023 | 133.9 | 33.5623 | 108.4854 | 59.9771 | 108.35 | 33.5591 | 82.8175 | 60.0121 | 82.8
33.5524 | 185.1798 | 59.9688 | 185 | 33.5815 | 159.3861 | 59.9459 | 159.45 | 33.5564 | 133.9336 | 60.0023 | 133.9 | 33.5707 | 108.4829 | 59.9771 | 108.35 | 33.5675 | 82.813 | 60.0121 | 82.8
33.5607 | 185.1808 | 59.9688 | 185 | 33.5898 | 159.3859 | 59.9459 | 159.45 | 33.5647 | 133.9332 | 60.0023 | 133.9 | 33.579 | 108.4805 | 59.9771 | 108.35 | 33.5758 | 82.8086 | 60.0118 | 82.8
33.569 | 185.1843 | 59.9688 | 185 | 33.5982 | 159.3857 | 59.9459 | 159.45 | 33.573 | 133.9329 | 60.0029 | 133.9 | 33.5873 | 108.478 | 59.9771 | 108.35 | 33.5841 | 82.8042 | 60.0118 | 82.8
33.5774 | 185.1878 | 59.9688 | 185 | 33.6065 | 159.3856 | 59.9459 | 159.45 | 33.5814 | 133.9325 | 60.0029 | 133.9 | 33.5957 | 108.4756 | 59.9771 | 108.35 | 33.5925 | 82.7998 | 60.0118 | 82.8
33.5857 | 185.1913 | 59.9688 | 185 | 33.6149 | 159.3854 | 59.9459 | 159.45 | 33.5897 | 133.9322 | 60.0029 | 133.9 | 33.604 | 108.4731 | 59.9771 | 108.35 | 33.6008 | 82.7953 | 60.0118 | 82.8
33.594 | 185.1948 | 59.9688 | 185 | 33.6232 | 159.3852 | 59.9493 | 159.45 | 33.598 | 133.9318 | 60.0029 | 133.9 | 33.6124 | 108.4706 | 59.9771 | 108.35 | 33.6091 | 82.7909 | 60.0118 | 82.8
33.6024 | 185.1983 | 59.9688 | 185 | 33.6315 | 159.385 | 59.9493 | 159.45 | 33.6064 | 133.9315 | 60.0029 | 133.9 | 33.6207 | 108.4682 | 59.973 | 108.35 | 33.6175 | 82.7865 | 60.0118 | 82.8
33.6107 | 185.2018 | 59.9688 | 185 | 33.6399 | 159.3848 | 59.9493 | 159.45 | 33.6147 | 133.9311 | 60.0029 | 133.9 | 33.629 | 108.4657 | 59.973 | 108.35 | 33.6258 | 82.7821 | 60.0118 | 82.8
33.619 | 185.2054 | 59.9688 | 185 | 33.6482 | 159.3847 | 59.9493 | 159.45 | 33.623 | 133.9308 | 60.0029 | 133.9 | 33.6374 | 108.4633 | 59.973 | 108.35 | 33.6341 | 82.7776 | 60.0118 | 82.8
33.6274 | 185.2088 | 59.9688 | 185 | 33.6566 | 159.3845 | 59.9493 | 159.45 | 33.6313 | 133.9304 | 60.0029 | 133.9 | 33.6457 | 108.4608 | 59.973 | 108.35 | 33.6425 | 82.7732 | 60.0118 | 82.8
33.6357 | 185.2124 | 59.9688 | 185 | 33.6649 | 159.3843 | 59.9493 | 159.45 | 33.6397 | 133.9301 | 60.0029 | 133.9 | 33.6541 | 108.4584 | 59.973 | 108.35 | 33.6508 | 82.7708 | 60.0118 | 82.8
33.6441 | 185.2159 | 59.9705 | 185 | 33.6732 | 159.3841 | 59.9493 | 159.45 | 33.648 | 133.9297 | 60.0029 | 133.9 | 33.6624 | 108.4559 | 59.973 | 108.35 | 33.6591 | 82.7705 | 60.0118 | 82.8
33.6524 | 185.2194 | 59.9705 | 185 | 33.6816 | 159.3839 | 59.9493 | 159.45 | 33.6563 | 133.9294 | 60.0029 | 133.9 | 33.6707 | 108.4535 | 59.973 | 108.35 | 33.6674 | 82.7701 | 60.0118 | 82.8
33.6608 | 185.2229 | 59.9705 | 185 | 33.6899 | 159.3838 | 59.9493 | 159.45 | 33.6647 | 133.929 | 60.0029 | 133.9 | 33.679 | 108.451 | 59.973 | 108.35 | 33.6758 | 82.7697 | 60.0118 | 82.8
33.6691 | 185.2264 | 59.9705 | 185 | 33.6983 | 159.3836 | 59.9493 | 159.45 | 33.673 | 133.9286 | 60.0029 | 133.9 | 33.6874 | 108.4486 | 59.973 | 108.35 | 33.6841 | 82.7694 | 60.0118 | 82.8
33.6774 | 185.2299 | 59.9705 | 185 | 33.7066 | 159.3834 | 59.9493 | 159.45 | 33.6813 | 133.9283 | 60.0029 | 133.9 | 33.6957 | 108.4461 | 59.973 | 108.35 | 33.6924 | 82.769 | 60.0118 | 82.8
33.6858 | 185.2334 | 59.9705 | 185 | 33.7149 | 159.3832 | 59.9493 | 159.45 | 33.6897 | 133.9279 | 60.0029 | 133.9 | 33.7041 | 108.4437 | 59.973 | 108.35 | 33.7008 | 82.7686 | 60.0118 | 82.8
33.6941 | 185.2369 | 59.9705 | 185 | 33.7233 | 159.383 | 59.9493 | 159.45 | 33.698 | 133.9276 | 60.0029 | 133.9 | 33.7124 | 108.4412 | 59.973 | 108.35 | 33.7091 | 82.7683 | 60.0118 | 82.8
33.7024 | 185.2404 | 59.9705 | 185 | 33.7316 | 159.3829 | 59.9493 | 159.45 | 33.7063 | 133.9272 | 60.0029 | 133.9 | 33.7207 | 108.4388 | 59.973 | 108.35 | 33.7174 | 82.7679 | 60.0118 | 82.8
33.7108 | 185.2439 | 59.9705 | 185 | 33.74 | 159.3827 | 59.9493 | 159.45 | 33.7147 | 133.9269 | 60.0029 | 133.9 | 33.7291 | 108.4363 | 59.973 | 108.35 | 33.7258 | 82.7675 | 60.0118 | 82.8
33.7191 | 185.2474 | 59.9705 | 185 | 33.7483 | 159.3825 | 59.9493 | 159.45 | 33.723 | 133.9265 | 60.0029 | 133.9 | 33.7374 | 108.4339 | 59.973 | 108.35 | 33.7341 | 82.7672 | 60.0118 | 82.8
33.7274 | 185.2509 | 59.9705 | 185 | 33.7567 | 159.3823 | 59.9493 | 159.45 | 33.7314 | 133.9262 | 60.0029 | 133.9 | 33.7458 | 108.4314 | 59.973 | 108.35 | 33.7424 | 82.7668 | 60.0118 | 82.8
33.7358 | 185.2544 | 59.9705 | 185 | 33.765 | 159.3821 | 59.9493 | 159.45 | 33.7397 | 133.9258 | 60.0029 | 133.9 | 33.7541 | 108.4289 | 59.973 | 108.35 | 33.7508 | 82.7665 | 60.0118 | 82.8
33.7441 | 185.2579 | 59.9705 | 185 | 33.7733 | 159.382 | 59.9493 | 159.45 | 33.748 | 133.9255 | 60.0029 | 133.9 | 33.7624 | 108.4265 | 59.973 | 108.35 | 33.7591 | 82.7661 | 60.0118 | 82.8
33.7525 | 185.2614 | 59.9705 | 185 | 33.7817 | 159.3818 | 59.9493 | 159.45 | 33.7563 | 133.9251 | 60.0029 | 133.9 | 33.7708 | 108.424 | 59.973 | 108.35 | 33.7674 | 82.7657 | 60.0118 | 82.8
33.7608 | 185.2649 | 59.9705 | 185 | 33.79 | 159.3816 | 59.9493 | 159.45 | 33.7647 | 133.9248 | 60.0029 | 133.9 | 33.7791 | 108.4239 | 59.973 | 108.35 | 33.7758 | 82.7654 | 60.0104 | 82.8
33.7691 | 185.2684 | 59.9705 | 185 | 33.7983 | 159.3814 | 59.9493 | 159.45 | 33.773 | 133.9244 | 60.0029 | 133.9 | 33.7874 | 108.4237 | 59.973 | 108.35 | 33.7841 | 82.765 | 60.0104 | 82.8
33.7775 | 185.2719 | 59.9705 | 185 | 33.8067 | 159.3812 | 59.9493 | 159.45 | 33.7813 | 133.9241 | 60.0029 | 133.9 | 33.7958 | 108.4236 | 59.973 | 108.35 | 33.7924 | 82.7646 | 60.0104 | 82.8
33.7858 | 185.2754 | 59.9705 | 185 | 33.815 | 159.3811 | 59.9493 | 159.45 | 33.7897 | 133.9237 | 60.0029 | 133.9 | 33.8041 | 108.4235 | 59.973 | 108.35 | 33.8008 | 82.7643 | 60.0104 | 82.8
33.7941 | 185.2789 | 59.9705 | 185 | 33.8234 | 159.3809 | 59.9521 | 159.45 | 33.798 | 133.9234 | 60.0029 | 133.9 | 33.8124 | 108.4233 | 59.973 | 108.35 | 33.8091 | 82.7639 | 60.0104 | 82.8
33.8025 | 185.2824 | 59.9705 | 185 | 33.8317 | 159.3807 | 59.9521 | 159.45 | 33.8063 | 133.923 | 60.0029 | 133.9 | 33.8208 | 108.4232 | 59.9711 | 108.35 | 33.8174 | 82.7635 | 60.0104 | 82.8
33.8108 | 185.2859 | 59.9705 | 185 | 33.8401 | 159.3805 | 59.9521 | 159.45 | 33.8147 | 133.9227 | 60.0029 | 133.9 | 33.8291 | 108.4231 | 59.9711 | 108.35 | 33.8257 | 82.7632 | 60.0104 | 82.8
33.8192 | 185.2894 | 59.9705 | 185 | 33.8484 | 159.3803 | 59.9521 | 159.45 | 33.823 | 133.9223 | 60.0029 | 133.9 | 33.8375 | 108.423 | 59.9711 | 108.35 | 33.8341 | 82.7628 | 60.0104 | 82.8
33.8275 | 185.2929 | 59.9705 | 185 | 33.8567 | 159.3802 | 59.9521 | 159.45 | 33.8313 | 133.922 | 60.0029 | 133.9 | 33.8458 | 108.4228 | 59.9711 | 108.35 | 33.8424 | 82.7625 | 60.0104 | 82.8
33.8358 | 185.2964 | 59.9705 | 185 | 33.8651 | 159.38 | 59.9521 | 159.45 | 33.8397 | 133.9216 | 60.0029 | 133.9 | 33.8541 | 108.4227 | 59.9711 | 108.35 | 33.8507 | 82.7621 | 60.0104 | 82.8
33.8442 | 185.2999 | 59.9719 | 185 | 33.8734 | 159.3798 | 59.9521 | 159.45 | 33.848 | 133.9213 | 60.0029 | 133.9 | 33.8625 | 108.4226 | 59.9711 | 108.35 | 33.8591 | 82.7617 | 60.0104 | 82.8
33.8525 | 185.3034 | 59.9719 | 185 | 33.8817 | 159.3796 | 59.9521 | 159.45 | 33.8563 | 133.9209 | 60.0029 | 133.9 | 33.8708 | 108.4224 | 59.9711 | 108.35 | 33.8674 | 82.7614 | 60.0104 | 82.8
33.8608 | 185.3069 | 59.9719 | 185 | 33.8901 | 159.3794 | 59.9521 | 159.45 | 33.8647 | 133.9206 | 60.0029 | 133.9 | 33.8792 | 108.4223 | 59.9711 | 108.35 | 33.8757 | 82.761 | 60.0104 | 82.8
33.8692 | 185.3104 | 59.9719 | 185 | 33.8984 | 159.3793 | 59.9521 | 159.45 | 33.873 | 133.9202 | 60.0029 | 133.9 | 33.8875 | 108.4222 | 59.9711 | 108.35 | 33.8841 | 82.7606 | 60.0104 | 82.8
33.8775 | 185.3139 | 59.9719 | 185 | 33.9068 | 159.3791 | 59.9521 | 159.45 | 33.8813 | 133.9199 | 60.0029 | 133.9 | 33.8958 | 108.422 | 59.9711 | 108.35 | 33.8924 | 82.7603 | 60.0104 | 82.8
33.8858 | 185.3174 | 59.9719 | 185 | 33.9151 | 159.3789 | 59.9521 | 159.45 | 33.8897 | 133.9195 | 60.0029 | 133.9 | 33.9042 | 108.4219 | 59.9711 | 108.35 | 33.9007 | 82.7599 | 60.0104 | 82.8
33.8942 | 185.3209 | 59.9719 | 185 | 33.9235 | 159.3787 | 59.9521 | 159.45 | 33.898 | 133.9192 | 60.0029 | 133.9 | 33.9125 | 108.4218 | 59.9711 | 108.35 | 33.9091 | 82.7595 | 60.0104 | 82.8
33.9025 | 185.3244 | 59.9719 | 185 | 33.9318 | 159.3784 | 59.9521 | 159.45 | 33.9063 | 133.9188 | 60.0029 | 133.9 | 33.9208 | 108.4216 | 59.9711 | 108.35 | 33.9174 | 82.7592 | 60.0104 | 82.8
33.9109 | 185.3279 | 59.9719 | 185 | 33.9401 | 159.3782 | 59.9521 | 159.45 | 33.9147 | 133.9185 | 60.0029 | 133.9 | 33.9292 | 108.4215 | 59.9711 | 108.35 | 33.9257 | 82.7588 | 60.0104 | 82.8
33.9192 | 185.3314 | 59.9719 | 185 | 33.9485 | 159.378 | 59.9521 | 159.45 | 33.923 | 133.9181 | 60.0029 | 133.9 | 33.9375 | 108.4214 | 59.9711 | 108.35 | 33.9341 | 82.7585 | 60.0104 | 82.8
33.9275 | 185.3349 | 59.9719 | 185 | 33.9568 | 159.3778 | 59.9521 | 159.45 | 33.9313 | 133.9178 | 60.0029 | 133.9 | 33.9459 | 108.4213 | 59.9711 | 108.35 | 33.9424 | 82.7581 | 60.0104 | 82.8
33.9359 | 185.3384 | 59.9719 | 185 | 33.9651 | 159.3776 | 59.9521 | 159.45 | 33.9397 | 133.9174 | 60.0029 | 133.9 | 33.9542 | 108.4211 | 59.9711 | 108.35 | 33.9507 | 82.7577 | 60.0104 | 82.8
33.9442 | 185.3419 | 59.9719 | 185 | 33.9735 | 159.3774 | 59.9521 | 159.45 | 33.948 | 133.9171 | 60.0029 | 133.9 | 33.9625 | 108.421 | 59.9711 | 108.35 | 33.959 | 82.7574 | 60.0104 | 82.8
33.9525 | 185.3454 | 59.9719 | 185 | 33.9818 | 159.3772 | 59.9521 | 159.45 | 33.9563 | 133.9167 | 60.0029 | 133.9 | 33.9709 | 108.4209 | 59.9711 | 108.35 | 33.9674 | 82.757 | 60.0104 | 82.8
33.9609 | 185.3489 | 59.9719 | 185 | 33.9902 | 159.3769 | 59.9521 | 159.45 | 33.9647 | 133.9164 | 60.0029 | 133.9 | 33.9792 | 108.4207 | 59.9711 | 108.35 | 33.9757 | 82.7566 | 60.0088 | 82.8
33.9692 | 185.3524 | 59.9719 | 185 | 33.9985 | 159.3767 | 59.9521 | 159.45 | 33.973 | 133.916 | 60.0023 | 133.9 | 33.9875 | 108.4206 | 59.9711 | 108.35 | 33.984 | 82.7563 | 60.0088 | 82.8
33.9776 | 185.3559 | 59.9719 | 185 | 34.0069 | 159.3765 | 59.9521 | 159.45 | 33.9813 | 133.9157 | 60.0023 | 133.9 | 33.9959 | 108.4205 | 59.9711 | 108.35 | 33.9924 | 82.7559 | 60.0088 | 82.8
33.9859 | 185.3594 | 59.9719 | 185 | 34.0152 | 159.3763 | 59.9521 | 159.45 | 33.9897 | 133.9153 | 60.0023 | 133.9 | 34.0042 | 108.4203 | 59.9711 | 108.35 | 34.0007 | 82.7555 | 60.0088 | 82.8
33.9942 | 185.3629 | 59.9719 | 185 | 34.0235 | 159.3761 | 59.9551 | 159.45 | 33.998 | 133.915 | 60.0023 | 133.9 | 34.0125 | 108.4202 | 59.9711 | 108.35 | 34.009 | 82.7552 | 60.0088 | 82.8
34.0026 | 185.3664 | 59.9719 | 185 | 34.0319 | 159.3759 | 59.9551 | 159.45 | 34.0063 | 133.9146 | 60.0023 | 133.9 | 34.0209 | 108.4201 | 59.9697 | 108.35 | 34.0174 | 82.7548 | 60.0088 | 82.8
34.0109 | 185.3699 | 59.9719 | 185 | 34.0402 | 159.3756 | 59.9551 | 159.45 | 34.0146 | 133.9143 | 60.0023 | 133.9 | 34.0292 | 108.4199 | 59.9697 | 108.35 | 34.0257 | 82.7545 | 60.0088 | 82.8
34.0193 | 185.3734 | 59.9719 | 185 | 34.0486 | 159.3754 | 59.9551 | 159.45 | 34.023 | 133.9139 | 60.0023 | 133.9 | 34.0376 | 108.4198 | 59.9697 | 108.35 | 34.0341 | 82.7541 | 60.0088 | 82.8
34.0276 | 185.3769 | 59.9719 | 185 | 34.0569 | 159.3752 | 59.9551 | 159.45 | 34.0313 | 133.9136 | 60.0023 | 133.9 | 34.0459 | 108.4197 | 59.9697 | 108.35 | 34.0424 | 82.7537 | 60.0088 | 82.8
34.0359 | 185.3804 | 59.9719 | 185 | 34.0652 | 159.375 | 59.9551 | 159.45 | 34.0397 | 133.9132 | 60.0023 | 133.9 | 34.0542 | 108.4196 | 59.9697 | 108.35 | 34.0507 | 82.7534 | 60.0088 | 82.8
34.0443 | 185.3839 | 59.9724 | 185 | 34.0736 | 159.3748 | 59.9551 | 159.45 | 34.048 | 133.9129 | 60.0023 | 133.9 | 34.0626 | 108.4194 | 59.9697 | 108.35 | 34.0591 | 82.753 | 60.0088 | 82.8
34.0526 | 185.3874 | 59.9724 | 185 | 34.0819 | 159.3746 | 59.9551 | 159.45 | 34.0563 | 133.9125 | 60.0023 | 133.9 | 34.0709 | 108.4193 | 59.9697 | 108.35 | 34.0674 | 82.7526 | 60.0088 | 82.8
34.0609 | 185.3891 | 59.9724 | 185 | 34.0902 | 159.3743 | 59.9551 | 159.45 | 34.0647 | 133.9122 | 60.0023 | 133.9 | 34.0793 | 108.4192 | 59.9697 | 108.35 | 34.0757 | 82.7523 | 60.0088 | 82.8
34.0693 | 185.3857 | 59.9724 | 185 | 34.0986 | 159.3741 | 59.9551 | 159.45 | 34.073 | 133.9118 | 60.0023 | 133.9 | 34.0876 | 108.419 | 59.9697 | 108.35 | 34.084 | 82.7519 | 60.0088 | 82.8
34.0776 | 185.3823 | 59.9724 | 185 | 34.1069 | 159.3739 | 59.9551 | 159.45 | 34.0813 | 133.9115 | 60.0023 | 133.9 | 34.0959 | 108.4189 | 59.9697 | 108.35 | 34.0924 | 82.7515 | 60.0088 | 82.8
34.086 | 185.3789 | 59.9724 | 185 | 34.1153 | 159.3737 | 59.9551 | 159.45 | 34.0897 | 133.9111 | 60.0023 | 133.9 | 34.1042 | 108.4188 | 59.9697 | 108.35 | 34.1007 | 82.7512 | 60.0088 | 82.8
34.0943 | 185.3755 | 59.9724 | 185 | 34.1236 | 159.3735 | 59.9551 | 159.45 | 34.098 | 133.9106 | 60.0023 | 133.9 | 34.1126 | 108.4186 | 59.9697 | 108.35 | 34.109 | 82.7508 | 60.0088 | 82.8
34.1026 | 185.3721 | 59.9724 | 185 | 34.132 | 159.3733 | 59.9551 | 159.45 | 34.1063 | 133.91 | 60.0023 | 133.9 | 34.1209 | 108.4185 | 59.9697 | 108.35 | 34.1174 | 82.7505 | 60.0088 | 82.8
34.111 | 185.3687 | 59.9724 | 185 | 34.1403 | 159.373 | 59.9551 | 159.45 | 34.1147 | 133.9093 | 60.0023 | 133.9 | 34.1293 | 108.4184 | 59.9697 | 108.35 | 34.1257 | 82.7501 | 60.0088 | 82.8
34.1193 | 185.3653 | 59.9724 | 185 | 34.1486 | 159.3728 | 59.9551 | 159.45 | 34.123 | 133.9087 | 60.0023 | 133.9 | 34.1376 | 108.4183 | 59.9697 | 108.35 | 34.134 | 82.7497 | 60.0088 | 82.8
34.1276 | 185.3619 | 59.9724 | 185 | 34.157 | 159.3726 | 59.9551 | 159.45 | 34.1313 | 133.9081 | 60.0023 | 133.9 | 34.146 | 108.4181 | 59.9697 | 108.35 | 34.1424 | 82.7494 | 60.0088 | 82.8
34.136 | 185.3585 | 59.9724 | 185 | 34.1653 | 159.3724 | 59.9551 | 159.45 | 34.1396 | 133.9075 | 60.0023 | 133.9 | 34.1543 | 108.418 | 59.9697 | 108.35 | 34.1507 | 82.749 | 60.0088 | 82.8
34.1443 | 185.3551 | 59.9724 | 185 | 34.1736 | 159.3722 | 59.9551 | 159.45 | 34.148 | 133.9069 | 60.0023 | 133.9 | 34.1626 | 108.4179 | 59.9697 | 108.35 | 34.159 | 82.7486 | 60.0088 | 82.8
34.1526 | 185.3517 | 59.9724 | 185 | 34.182 | 159.372 | 59.9551 | 159.45 | 34.1563 | 133.9062 | 60.0023 | 133.9 | 34.171 | 108.4177 | 59.9697 | 108.35 | 34.1674 | 82.7483 | 60.0088 | 82.8
34.161 | 185.3483 | 59.9724 | 185 | 34.1903 | 159.3717 | 59.9551 | 159.45 | 34.1646 | 133.9056 | 60.0023 | 133.9 | 34.1793 | 108.4176 | 59.9697 | 108.35 | 34.1757 | 82.7479 | 60.0074 | 82.8
34.1693 | 185.3449 | 59.9724 | 185 | 34.1987 | 159.3715 | 59.9551 | 159.45 | 34.173 | 133.905 | 60.0015 | 133.9 | 34.1877 | 108.4175 | 59.9697 | 108.35 | 34.184 | 82.7476 | 60.0074 | 82.8
34.1777 | 185.3415 | 59.9724 | 185 | 34.207 | 159.3713 | 59.9551 | 159.45 | 34.1813 | 133.9044 | 60.0015 | 133.9 | 34.196 | 108.4173 | 59.9697 | 108.35 | 34.1924 | 82.7472 | 60.0074 | 82.8
34.186 | 185.3381 | 59.9724 | 185 | 34.2153 | 159.3711 | 59.9551 | 159.45 | 34.1897 | 133.9038 | 60.0015 | 133.9 | 34.2043 | 108.4172 | 59.9697 | 108.35 | 34.2007 | 82.7466 | 60.0074 | 82.8
34.1943 | 185.3347 | 59.9724 | 185 | 34.2237 | 159.3709 | 59.9565 | 159.45 | 34.198 | 133.9032 | 60.0015 | 133.9 | 34.2126 | 108.4171 | 59.9697 | 108.35 | 34.209 | 82.7457 | 60.0074 | 82.8
34.2027 | 185.3313 | 59.9724 | 185 | 34.232 | 159.3707 | 59.9565 | 159.45 | 34.2063 | 133.9025 | 60.0015 | 133.9 | 34.221 | 108.4169 | 59.97 | 108.35 | 34.2173 | 82.7448 | 60.0074 | 82.8
34.211 | 185.3279 | 59.9724 | 185 | 34.2404 | 159.3705 | 59.9565 | 159.45 | 34.2147 | 133.9019 | 60.0015 | 133.9 | 34.2293 | 108.4168 | 59.97 | 108.35 | 34.2257 | 82.7439 | 60.0074 | 82.8
34.2193 | 185.3245 | 59.9724 | 185 | 34.2487 | 159.3702 | 59.9565 | 159.45 | 34.223 | 133.9013 | 60.0015 | 133.9 | 34.2377 | 108.4167 | 59.97 | 108.35 | 34.234 | 82.743 | 60.0074 | 82.8
34.2277 | 185.3211 | 59.9724 | 185 | 34.257 | 159.37 | 59.9565 | 159.45 | 34.2313 | 133.9007 | 60.0015 | 133.9 | 34.246 | 108.4165 | 59.97 | 108.35 | 34.2423 | 82.7421 | 60.0074 | 82.8
34.236 | 185.3177 | 59.9724 | 185 | 34.2654 | 159.3698 | 59.9565 | 159.45 | 34.2397 | 133.9001 | 60.0015 | 133.9 | 34.2543 | 108.4164 | 59.97 | 108.35 | 34.2507 | 82.7412 | 60.0074 | 82.8
34.2444 | 185.3143 | 59.9724 | 185 | 34.2737 | 159.3696 | 59.9565 | 159.45 | 34.248 | 133.8995 | 60.0015 | 133.9 | 34.2627 | 108.4163 | 59.97 | 108.35 | 34.259 | 82.7403 | 60.0074 | 82.8
34.2527 | 185.3109 | 59.9724 | 185 | 34.2821 | 159.3694 | 59.9565 | 159.45 | 34.2563 | 133.8988 | 60.0015 | 133.9 | 34.271 | 108.4162 | 59.97 | 108.35 | 34.2673 | 82.7394 | 60.0074 | 82.8
34.261 | 185.3075 | 59.9724 | 185 | 34.2904 | 159.3692 | 59.9565 | 159.45 | 34.2646 | 133.8982 | 60.0015 | 133.9 | 34.2794 | 108.416 | 59.97 | 108.35 | 34.2757 | 82.7385 | 60.0074 | 82.8
34.2694 | 185.3041 | 59.9724 | 185 | 34.2987 | 159.3689 | 59.9565 | 159.45 | 34.273 | 133.8976 | 60.0015 | 133.9 | 34.2877 | 108.415 | 59.97 | 108.35 | 34.284 | 82.7376 | 60.0074 | 82.8
34.2777 | 185.3008 | 59.9724 | 185 | 34.3071 | 159.3687 | 59.9565 | 159.45 | 34.2813 | 133.897 | 60.0015 | 133.9 | 34.296 | 108.4138 | 59.97 | 108.35 | 34.2923 | 82.7367 | 60.0074 | 82.8
34.286 | 185.2973 | 59.9724 | 185 | 34.3154 | 159.3685 | 59.9565 | 159.45 | 34.2896 | 133.8964 | 60.0015 | 133.9 | 34.3044 | 108.4126 | 59.97 | 108.35 | 34.3007 | 82.7359 | 60.0074 | 82.8
34.2944 | 185.2939 | 59.9724 | 185 | 34.3238 | 159.3683 | 59.9565 | 159.45 | 34.298 | 133.8958 | 60.0015 | 133.9 | 34.3127 | 108.4114 | 59.97 | 108.35 | 34.309 | 82.735 | 60.0074 | 82.8
34.3027 | 185.2906 | 59.9724 | 185 | 34.3321 | 159.3681 | 59.9565 | 159.45 | 34.3063 | 133.8951 | 60.0015 | 133.9 | 34.321 | 108.4101 | 59.97 | 108.35 | 34.3174 | 82.7341 | 60.0074 | 82.8
34.3111 | 185.2872 | 59.9724 | 185 | 34.3404 | 159.3679 | 59.9565 | 159.45 | 34.3147 | 133.8945 | 60.0015 | 133.9 | 34.3294 | 108.4089 | 59.97 | 108.35 | 34.3257 | 82.7332 | 60.0074 | 82.8
34.3194 | 185.2838 | 59.9724 | 185 | 34.3488 | 159.3676 | 59.9565 | 159.45 | 34.323 | 133.8939 | 60.0015 | 133.9 | 34.3377 | 108.4077 | 59.97 | 108.35 | 34.334 | 82.7323 | 60.0074 | 82.8
34.3277 | 185.2803 | 59.9724 | 185 | 34.3571 | 159.3674 | 59.9565 | 159.45 | 34.3313 | 133.8933 | 60.0015 | 133.9 | 34.346 | 108.4065 | 59.97 | 108.35 | 34.3423 | 82.7314 | 60.0074 | 82.8
34.3361 | 185.277 | 59.9724 | 185 | 34.3654 | 159.3672 | 59.9565 | 159.45 | 34.3397 | 133.8927 | 60.0015 | 133.9 | 34.3544 | 108.4053 | 59.97 | 108.35 | 34.3507 | 82.7305 | 60.0074 | 82.8
34.3444 | 185.2736 | 59.9724 | 185 | 34.3738 | 159.367 | 59.9565 | 159.45 | 34.348 | 133.8921 | 60.0015 | 133.9 | 34.3627 | 108.404 | 59.97 | 108.35 | 34.359 | 82.7296 | 60.0074 | 82.8
34.3527 | 185.2702 | 59.9724 | 185 | 34.3821 | 159.3668 | 59.9565 | 159.45 | 34.3563 | 133.8914 | 60.0015 | 133.9 | 34.3711 | 108.4028 | 59.97 | 108.35 | 34.3673 | 82.7287 | 60.0074 | 82.8
34.3611 | 185.2668 | 59.9724 | 185 | 34.3905 | 159.3666 | 59.9565 | 159.45 | 34.3647 | 133.8908 | 60.0015 | 133.9 | 34.3794 | 108.4016 | 59.97 | 108.35 | 34.3757 | 82.7278 | 60.006 | 82.8
34.3694 | 185.2634 | 59.9724 | 185 | 34.3988 | 159.3663 | 59.9565 | 159.45 | 34.373 | 133.8902 | 60.0004 | 133.9 | 34.3877 | 108.4004 | 59.97 | 108.35 | 34.384 | 82.7269 | 60.006 | 82.8
34.3777 | 185.26 | 59.9724 | 185 | 34.4071 | 159.3661 | 59.9565 | 159.45 | 34.3813 | 133.8896 | 60.0004 | 133.9 | 34.3961 | 108.3992 | 59.97 | 108.35 | 34.3923 | 82.726 | 60.006 | 82.8
34.3861 | 185.2566 | 59.9724 | 185 | 34.4155 | 159.3659 | 59.9565 | 159.45 | 34.3896 | 133.889 | 60.0004 | 133.9 | 34.4044 | 108.3979 | 59.97 | 108.35 | 34.4007 | 82.7251 | 60.006 | 82.8
34.3944 | 185.2532 | 59.9724 | 185 | 34.4238 | 159.3657 | 59.9565 | 159.45 | 34.398 | 133.8884 | 60.0004 | 133.9 | 34.4128 | 108.3967 | 59.97 | 108.35 | 34.409 | 82.7242 | 60.006 | 82.8
34.4028 | 185.2498 | 59.9724 | 185 | 34.4322 | 159.3655 | 59.9565 | 159.45 | 34.4063 | 133.8877 | 60.0004 | 133.9 | 34.4211 | 108.3955 | 59.9717 | 108.35 | 34.4173 | 82.7234 | 60.006 | 82.8
34.4111 | 185.2464 | 59.9724 | 185 | 34.4405 | 159.3653 | 59.9565 | 159.45 | 34.4146 | 133.8871 | 60.0004 | 133.9 | 34.4294 | 108.3943 | 59.9717 | 108.35 | 34.4257 | 82.7225 | 60.006 | 82.8
34.4194 | 185.243 | 59.9724 | 185 | 34.4489 | 159.365 | 59.9565 | 159.45 | 34.423 | 133.8865 | 60.0004 | 133.9 | 34.4378 | 108.3931 | 59.9717 | 108.35 | 34.434 | 82.7216 | 60.006 | 82.8
34.4278 | 185.2396 | 59.9724 | 185 | 34.4572 | 159.3643 | 59.9565 | 159.45 | 34.4313 | 133.8859 | 60.0004 | 133.9 | 34.4461 | 108.3918 | 59.9717 | 108.35 | 34.4423 | 82.7207 | 60.006 | 82.8
34.4361 | 185.2362 | 59.9724 | 185 | 34.4655 | 159.3636 | 59.9565 | 159.45 | 34.4397 | 133.8853 | 60.0004 | 133.9 | 34.4544 | 108.3906 | 59.9717 | 108.35 | 34.4507 | 82.7198 | 60.006 | 82.8
34.4444 | 185.2328 | 59.9724 | 185 | 34.4739 | 159.3627 | 59.9565 | 159.45 | 34.448 | 133.8846 | 60.0004 | 133.9 | 34.4628 | 108.3894 | 59.9717 | 108.35 | 34.459 | 82.7189 | 60.006 | 82.8
34.4528 | 185.2294 | 59.9724 | 185 | 34.4822 | 159.362 | 59.9565 | 159.45 | 34.4563 | 133.884 | 60.0004 | 133.9 | 34.4711 | 108.3882 | 59.9717 | 108.35 | 34.4673 | 82.718 | 60.006 | 82.8
34.4611 | 185.226 | 59.9724 | 185 | 34.4905 | 159.3611 | 59.9565 | 159.45 | 34.4647 | 133.8834 | 60.0004 | 133.9 | 34.4795 | 108.387 | 59.9717 | 108.35 | 34.4756 | 82.7171 | 60.006 | 82.8
34.4695 | 185.2226 | 59.9724 | 185 | 34.4989 | 159.3604 | 59.9565 | 159.45 | 34.473 | 133.8828 | 60.0004 | 133.9 | 34.4878 | 108.3857 | 59.9717 | 108.35 | 34.484 | 82.7162 | 60.006 | 82.8
34.4778 | 185.2192 | 59.9724 | 185 | 34.5072 | 159.3596 | 59.9565 | 159.45 | 34.4813 | 133.8822 | 60.0004 | 133.9 | 34.4961 | 108.3845 | 59.9717 | 108.35 | 34.4923 | 82.7153 | 60.006 | 82.8
34.4861 | 185.2158 | 59.9724 | 185 | 34.5156 | 159.3587 | 59.9565 | 159.45 | 34.4897 | 133.8816 | 60.0004 | 133.9 | 34.5045 | 108.3833 | 59.9717 | 108.35 | 34.5006 | 82.7144 | 60.006 | 82.8
34.4945 | 185.2124 | 59.9724 | 185 | 34.5239 | 159.358 | 59.9565 | 159.45 | 34.498 | 133.881 | 60.0004 | 133.9 | 34.5128 | 108.3821 | 59.9717 | 108.35 | 34.509 | 82.7135 | 60.006 | 82.8
34.5028 | 185.209 | 59.9724 | 185 | 34.5322 | 159.3571 | 59.9565 | 159.45 | 34.5063 | 133.8803 | 60.0004 | 133.9 | 34.5211 | 108.3809 | 59.9717 | 108.35 | 34.5173 | 82.7126 | 60.006 | 82.8
34.5111 | 185.2056 | 59.9724 | 185 | 34.5406 | 159.3564 | 59.9565 | 159.45 | 34.5146 | 133.8797 | 60.0004 | 133.9 | 34.5295 | 108.3796 | 59.9717 | 108.35 | 34.5256 | 82.7117 | 60.006 | 82.8
34.5195 | 185.2022 | 59.9724 | 185 | 34.5489 | 159.3555 | 59.9565 | 159.45 | 34.523 | 133.8791 | 60.0004 | 133.9 | 34.5378 | 108.3784 | 59.9717 | 108.35 | 34.534 | 82.7109 | 60.006 | 82.8
34.5278 | 185.1988 | 59.9724 | 185 | 34.5573 | 159.3548 | 59.9565 | 159.45 | 34.5313 | 133.8785 | 60.0004 | 133.9 | 34.5461 | 108.3772 | 59.9717 | 108.35 | 34.5423 | 82.71 | 60.006 | 82.8
34.5361 | 185.1954 | 59.9724 | 185 | 34.5656 | 159.3539 | 59.9565 | 159.45 | 34.5396 | 133.8779 | 60.0004 | 133.9 | 34.5545 | 108.376 | 59.9717 | 108.35 | 34.5507 | 82.7091 | 60.006 | 82.8
34.5445 | 185.192 | 59.9724 | 185 | 34.5739 | 159.3531 | 59.9565 | 159.45 | 34.548 | 133.8772 | 60.0004 | 133.9 | 34.5628 | 108.3748 | 59.9717 | 108.35 | 34.559 | 82.7082 | 60.006 | 82.8
34.5528 | 185.1886 | 59.9724 | 185 | 34.5823 | 159.3523 | 59.9565 | 159.45 | 34.5563 | 133.8766 | 60.0004 | 133.9 | 34.5712 | 108.3735 | 59.9717 | 108.35 | 34.5673 | 82.7073 | 60.006 | 82.8
34.5612 | 185.1852 | 59.9724 | 185 | 34.5906 | 159.3515 | 59.9565 | 159.45 | 34.5647 | 133.876 | 60.0004 | 133.9 | 34.5795 | 108.3723 | 59.9717 | 108.35 | 34.5757 | 82.7064 | 60.006 | 82.8
34.5695 | 185.1818 | 59.9724 | 185 | 34.599 | 159.3507 | 59.9565 | 159.45 | 34.573 | 133.8754 | 59.9987 | 133.9 | 34.5878 | 108.3711 | 59.9717 | 108.35 | 34.584 | 82.7055 | 60.006 | 82.8
34.5778 | 185.1784 | 59.9724 | 185 | 34.6073 | 159.3499 | 59.9565 | 159.45 | 34.5813 | 133.8748 | 59.9987 | 133.9 | 34.5962 | 108.3699 | 59.9717 | 108.35 | 34.5923 | 82.7046 | 60.006 | 82.8
34.5862 | 185.175 | 59.9724 | 185 | 34.6156 | 159.3491 | 59.9565 | 159.45 | 34.5897 | 133.8742 | 59.9987 | 133.9 | 34.6045 | 108.3687 | 59.9717 | 108.35 | 34.6006 | 82.7037 | 60.006 | 82.8
34.5945 | 185.1741 | 59.9724 | 185 | 34.624 | 159.3483 | 59.9568 | 159.45 | 34.598 | 133.8735 | 59.9987 | 133.9 | 34.6129 | 108.3674 | 59.9717 | 108.35 | 34.609 | 82.7028 | 60.006 | 82.8
34.6029 | 185.1743 | 59.9724 | 185 | 34.6323 | 159.3475 | 59.9568 | 159.45 | 34.6063 | 133.8729 | 59.9987 | 133.9 | 34.6212 | 108.3662 | 59.9747 | 108.35 | 34.6173 | 82.7019 | 60.006 | 82.8
34.6112 | 185.1745 | 59.9724 | 185 | 34.6407 | 159.3467 | 59.9568 | 159.45 | 34.6147 | 133.8723 | 59.9987 | 133.9 | 34.6295 | 108.365 | 59.9747 | 108.35 | 34.6256 | 82.701 | 60.006 | 82.8
34.6195 | 185.1746 | 59.9724 | 185 | 34.649 | 159.3459 | 59.9568 | 159.45 | 34.623 | 133.8717 | 59.9987 | 133.9 | 34.6378 | 108.3638 | 59.9747 | 108.35 | 34.634 | 82.7001 | 60.006 | 82.8
34.6279 | 185.1748 | 59.9724 | 185 | 34.6573 | 159.3451 | 59.9568 | 159.45 | 34.6313 | 133.8711 | 59.9987 | 133.9 | 34.6462 | 108.3626 | 59.9747 | 108.35 | 34.6423 | 82.6992 | 60.006 | 82.8
34.6362 | 185.175 | 59.9724 | 185 | 34.6657 | 159.3443 | 59.9568 | 159.45 | 34.6396 | 133.8713 | 59.9987 | 133.9 | 34.6545 | 108.3613 | 59.9747 | 108.35 | 34.6506 | 82.6984 | 60.006 | 82.8
34.6445 | 185.1751 | 59.9729 | 185 | 34.674 | 159.3435 | 59.9568 | 159.45 | 34.648 | 133.8717 | 59.9987 | 133.9 | 34.6629 | 108.3601 | 59.9747 | 108.35 | 34.659 | 82.6975 | 60.006 | 82.8
34.6529 | 185.1753 | 59.9729 | 185 | 34.6823 | 159.3427 | 59.9568 | 159.45 | 34.6563 | 133.872 | 59.9987 | 133.9 | 34.6712 | 108.3589 | 59.9747 | 108.35 | 34.6673 | 82.6966 | 60.006 | 82.8
34.6612 | 185.1754 | 59.9729 | 185 | 34.6907 | 159.3419 | 59.9568 | 159.45 | 34.6646 | 133.8724 | 59.9987 | 133.9 | 34.6795 | 108.3577 | 59.9747 | 108.35 | 34.6756 | 82.6957 | 60.006 | 82.8
34.6696 | 185.1756 | 59.9729 | 185 | 34.699 | 159.3411 | 59.9568 | 159.45 | 34.673 | 133.8727 | 59.9987 | 133.9 | 34.6879 | 108.3565 | 59.9747 | 108.35 | 34.684 | 82.6948 | 60.006 | 82.8
34.6779 | 185.1758 | 59.9729 | 185 | 34.7074 | 159.3403 | 59.9568 | 159.45 | 34.6813 | 133.8731 | 59.9987 | 133.9 | 34.6962 | 108.3552 | 59.9747 | 108.35 | 34.6923 | 82.6939 | 60.006 | 82.8
34.6862 | 185.1759 | 59.9729 | 185 | 34.7157 | 159.3395 | 59.9568 | 159.45 | 34.6897 | 133.8734 | 59.9987 | 133.9 | 34.7046 | 108.354 | 59.9747 | 108.35 | 34.7006 | 82.693 | 60.006 | 82.8
34.6946 | 185.1761 | 59.9729 | 185 | 34.7241 | 159.3387 | 59.9568 | 159.45 | 34.698 | 133.8738 | 59.9987 | 133.9 | 34.7129 | 108.3528 | 59.9747 | 108.35 | 34.709 | 82.6921 | 60.006 | 82.8
34.7029 | 185.1763 | 59.9729 | 185 | 34.7324 | 159.3379 | 59.9568 | 159.45 | 34.7063 | 133.8741 | 59.9987 | 133.9 | 34.7212 | 108.3516 | 59.9747 | 108.35 | 34.7173 | 82.6912 | 60.006 | 82.8
34.7112 | 185.1765 | 59.9729 | 185 | 34.7407 | 159.3371 | 59.9568 | 159.45 | 34.7147 | 133.8745 | 59.9987 | 133.9 | 34.7296 | 108.3504 | 59.9747 | 108.35 | 34.7256 | 82.6903 | 60.006 | 82.8
34.7196 | 185.1766 | 59.9729 | 185 | 34.7491 | 159.3363 | 59.9568 | 159.45 | 34.723 | 133.8748 | 59.9987 | 133.9 | 34.7379 | 108.3491 | 59.9747 | 108.35 | 34.7339 | 82.6894 | 60.006 | 82.8
34.7279 | 185.1768 | 59.9729 | 185 | 34.7574 | 159.3355 | 59.9568 | 159.45 | 34.7313 | 133.8752 | 59.9987 | 133.9 | 34.7462 | 108.3479 | 59.9747 | 108.35 | 34.7423 | 82.6885 | 60.006 | 82.8
34.7363 | 185.177 | 59.9729 | 185 | 34.7657 | 159.3347 | 59.9568 | 159.45 | 34.7397 | 133.8755 | 59.9987 | 133.9 | 34.7546 | 108.3467 | 59.9747 | 108.35 | 34.7506 | 82.6876 | 60.006 | 82.8
34.7446 | 185.1771 | 59.9729 | 185 | 34.7741 | 159.3339 | 59.9568 | 159.45 | 34.748 | 133.8759 | 59.9987 | 133.9 | 34.7629 | 108.3455 | 59.9747 | 108.35 | 34.759 | 82.6887 | 60.006 | 82.8
34.7529 | 185.1773 | 59.9729 | 185 | 34.7824 | 159.3331 | 59.9568 | 159.45 | 34.7563 | 133.8762 | 59.9987 | 133.9 | 34.7712 | 108.3443 | 59.9747 | 108.35 | 34.7673 | 82.6945 | 60.006 | 82.8
34.7613 | 185.1774 | 59.9729 | 185 | 34.7908 | 159.3323 | 59.9568 | 159.45 | 34.7646 | 133.8766 | 59.9987 | 133.9 | 34.7796 | 108.343 | 59.9747 | 108.35 | 34.7756 | 82.7004 | 60.0063 | 82.8
34.7696 | 185.1776 | 59.9729 | 185 | 34.7991 | 159.3315 | 59.9568 | 159.45 | 34.773 | 133.8769 | 59.9973 | 133.9 | 34.7879 | 108.3418 | 59.9747 | 108.35 | 34.784 | 82.7063 | 60.0063 | 82.8
34.7779 | 185.1778 | 59.9729 | 185 | 34.8074 | 159.3307 | 59.9568 | 159.45 | 34.7813 | 133.8773 | 59.9973 | 133.9 | 34.7963 | 108.3406 | 59.9747 | 108.35 | 34.7923 | 82.7122 | 60.0063 | 82.8
34.7863 | 185.1779 | 59.9729 | 185 | 34.8158 | 159.3299 | 59.9568 | 159.45 | 34.7896 | 133.8776 | 59.9973 | 133.9 | 34.8046 | 108.3394 | 59.9747 | 108.35 | 34.8006 | 82.7181 | 60.0063 | 82.8
34.7946 | 185.1781 | 59.9729 | 185 | 34.8241 | 159.3291 | 59.9557 | 159.45 | 34.798 | 133.8779 | 59.9973 | 133.9 | 34.8129 | 108.3382 | 59.9747 | 108.35 | 34.809 | 82.724 | 60.0063 | 82.8
34.8029 | 185.1783 | 59.9729 | 185 | 34.8325 | 159.3283 | 59.9557 | 159.45 | 34.8063 | 133.8783 | 59.9973 | 133.9 | 34.8213 | 108.337 | 59.9775 | 108.35 | 34.8173 | 82.7299 | 60.0063 | 82.8
34.8113 | 185.1785 | 59.9729 | 185 | 34.8408 | 159.3275 | 59.9557 | 159.45 | 34.8147 | 133.8786 | 59.9973 | 133.9 | 34.8296 | 108.3364 | 59.9775 | 108.35 | 34.8256 | 82.7358 | 60.0063 | 82.8
34.8196 | 185.1786 | 59.9729 | 185 | 34.8492 | 159.3267 | 59.9557 | 159.45 | 34.823 | 133.879 | 59.9973 | 133.9 | 34.838 | 108.3358 | 59.9775 | 108.35 | 34.834 | 82.7417 | 60.0063 | 82.8
34.828 | 185.1788 | 59.9729 | 185 | 34.8575 | 159.3259 | 59.9557 | 159.45 | 34.8313 | 133.8793 | 59.9973 | 133.9 | 34.8463 | 108.3352 | 59.9775 | 108.35 | 34.8423 | 82.7476 | 60.0063 | 82.8
34.8363 | 185.179 | 59.9729 | 185 | 34.8658 | 159.3251 | 59.9557 | 159.45 | 34.8397 | 133.8797 | 59.9973 | 133.9 | 34.8546 | 108.3346 | 59.9775 | 108.35 | 34.8506 | 82.7535 | 60.0063 | 82.8
34.8446 | 185.1791 | 59.9743 | 185 | 34.8741 | 159.3243 | 59.9557 | 159.45 | 34.848 | 133.8801 | 59.9973 | 133.9 | 34.8629 | 108.3341 | 59.9775 | 108.35 | 34.8589 | 82.7594 | 60.0063 | 82.8
34.853 | 185.1793 | 59.9743 | 185 | 34.8825 | 159.3235 | 59.9557 | 159.45 | 34.8563 | 133.8804 | 59.9973 | 133.9 | 34.8713 | 108.3335 | 59.9775 | 108.35 | 34.8673 | 82.7653 | 60.0063 | 82.8
34.8613 | 185.1795 | 59.9743 | 185 | 34.8908 | 159.3227 | 59.9557 | 159.45 | 34.8647 | 133.8808 | 59.9973 | 133.9 | 34.8796 | 108.3329 | 59.9775 | 108.35 | 34.8756 | 82.7712 | 60.0063 | 82.8
34.8696 | 185.1796 | 59.9743 | 185 | 34.8992 | 159.3219 | 59.9557 | 159.45 | 34.873 | 133.8811 | 59.9973 | 133.9 | 34.888 | 108.3323 | 59.9775 | 108.35 | 34.8839 | 82.7771 | 60.0063 | 82.8
34.878 | 185.1798 | 59.9743 | 185 | 34.9075 | 159.3211 | 59.9557 | 159.45 | 34.8813 | 133.8814 | 59.9973 | 133.9 | 34.8963 | 108.3317 | 59.9775 | 108.35 | 34.8923 | 82.783 | 60.0063 | 82.8
34.8863 | 185.1799 | 59.9743 | 185 | 34.9159 | 159.3203 | 59.9557 | 159.45 | 34.8896 | 133.8818 | 59.9973 | 133.9 | 34.9046 | 108.3311 | 59.9775 | 108.35 | 34.9006 | 82.7888 | 60.0063 | 82.8
34.8947 | 185.1801 | 59.9743 | 185 | 34.9242 | 159.3195 | 59.9557 | 159.45 | 34.898 | 133.8821 | 59.9973 | 133.9 | 34.913 | 108.3306 | 59.9775 | 108.35 | 34.9089 | 82.7947 | 60.0063 | 82.8
34.903 | 185.1803 | 59.9743 | 185 | 34.9325 | 159.3187 | 59.9557 | 159.45 | 34.9063 | 133.8825 | 59.9973 | 133.9 | 34.9213 | 108.33 | 59.9775 | 108.35 | 34.9173 | 82.8006 | 60.0063 | 82.8
34.9113 | 185.1805 | 59.9743 | 185 | 34.9409 | 159.3179 | 59.9557 | 159.45 | 34.9147 | 133.8828 | 59.9973 | 133.9 | 34.9297 | 108.3294 | 59.9775 | 108.35 | 34.9256 | 82.8065 | 60.0063 | 82.8
34.9197 | 185.1806 | 59.9743 | 185 | 34.9492 | 159.3171 | 59.9557 | 159.45 | 34.923 | 133.8832 | 59.9973 | 133.9 | 34.938 | 108.3288 | 59.9775 | 108.35 | 34.9339 | 82.8124 | 60.0063 | 82.8
34.928 | 185.1808 | 59.9743 | 185 | 34.9576 | 159.3156 | 59.9557 | 159.45 | 34.9313 | 133.8835 | 59.9973 | 133.9 | 34.9463 | 108.3282 | 59.9775 | 108.35 | 34.9423 | 82.8183 | 60.0063 | 82.8
34.9363 | 185.181 | 59.9743 | 185 | 34.9659 | 159.3139 | 59.9557 | 159.45 | 34.9397 | 133.8839 | 59.9973 | 133.9 | 34.9547 | 108.3276 | 59.9775 | 108.35 | 34.9506 | 82.8242 | 60.0063 | 82.8
34.9447 | 185.1811 | 59.9743 | 185 | 34.9742 | 159.3121 | 59.9557 | 159.45 | 34.948 | 133.8842 | 59.9973 | 133.9 | 34.963 | 108.3271 | 59.9775 | 108.35 | 34.959 | 82.8301 | 60.0063 | 82.8
34.953 | 185.1813 | 59.9743 | 185 | 34.9826 | 159.3105 | 59.9557 | 159.45 | 34.9563 | 133.8846 | 59.9973 | 133.9 | 34.9713 | 108.3265 | 59.9775 | 108.35 | 34.9673 | 82.836 | 60.0063 | 82.8
34.9613 | 185.1815 | 59.9743 | 185 | 34.9909 | 159.3088 | 59.9557 | 159.45 | 34.9647 | 133.8849 | 59.9973 | 133.9 | 34.9797 | 108.3259 | 59.9775 | 108.35 | 34.9756 | 82.8419 | 60.0071 | 82.8
34.9697 | 185.1816 | 59.9743 | 185 | 34.9992 | 159.3071 | 59.9557 | 159.45 | 34.973 | 133.8853 | 59.9965 | 133.9 | 34.988 | 108.3253 | 59.9775 | 108.35 | 34.9839 | 82.8478 | 60.0071 | 82.8
34.978 | 185.1818 | 59.9743 | 185 | 35.0076 | 159.3054 | 59.9557 | 159.45 | 34.9813 | 133.8856 | 59.9965 | 133.9 | 34.9963 | 108.3247 | 59.9775 | 108.35 | 34.9923 | 82.8537 | 60.0071 | 82.8
34.9864 | 185.1819 | 59.9743 | 185 | 35.0159 | 159.3037 | 59.9557 | 159.45 | 34.9897 | 133.886 | 59.9965 | 133.9 | 35.0047 | 108.3241 | 59.9775 | 108.35 | 35.0006 | 82.8596 | 60.0071 | 82.8
34.9947 | 185.1821 | 59.9743 | 185 | 35.0243 | 159.302 | 59.9539 | 159.45 | 34.998 | 133.8863 | 59.9965 | 133.9 | 35.013 | 108.3236 | 59.9775 | 108.35 | 35.0089 | 82.8655 | 60.0071 | 82.8
35.003 | 185.1823 | 59.9743 | 185 | 35.0326 | 159.3003 | 59.9539 | 159.45 | 35.0063 | 133.8867 | 59.9965 | 133.9 | 35.0213 | 108.323 | 59.9791 | 108.35 | 35.0173 | 82.8713 | 60.0071 | 82.8
35.0114 | 185.1824 | 59.9743 | 185 | 35.041 | 159.2986 | 59.9539 | 159.45 | 35.0147 | 133.887 | 59.9965 | 133.9 | 35.0297 | 108.3224 | 59.9791 | 108.35 | 35.0256 | 82.8772 | 60.0071 | 82.8
35.0197 | 185.1826 | 59.9743 | 185 | 35.0493 | 159.2969 | 59.9539 | 159.45 | 35.023 | 133.8874 | 59.9965 | 133.9 | 35.038 | 108.3218 | 59.9791 | 108.35 | 35.0339 | 82.8831 | 60.0071 | 82.8
35.028 | 185.1828 | 59.9743 | 185 | 35.0576 | 159.2952 | 59.9539 | 159.45 | 35.0313 | 133.8877 | 59.9965 | 133.9 | 35.0464 | 108.3212 | 59.9791 | 108.35 | 35.0423 | 82.889 | 60.0071 | 82.8
35.0364 | 185.183 | 59.9743 | 185 | 35.066 | 159.2935 | 59.9539 | 159.45 | 35.0397 | 133.8881 | 59.9965 | 133.9 | 35.0547 | 108.3206 | 59.9791 | 108.35 | 35.0506 | 82.8949 | 60.0071 | 82.8
35.0447 | 185.1831 | 59.9771 | 185 | 35.0743 | 159.2918 | 59.9539 | 159.45 | 35.048 | 133.8884 | 59.9965 | 133.9 | 35.063 | 108.3201 | 59.9791 | 108.35 | 35.0589 | 82.9008 | 60.0071 | 82.8
35.0531 | 185.1833 | 59.9771 | 185 | 35.0826 | 159.2901 | 59.9539 | 159.45 | 35.0563 | 133.8888 | 59.9965 | 133.9 | 35.0714 | 108.3195 | 59.9791 | 108.35 | 35.0673 | 82.9067 | 60.0071 | 82.8
35.0614 | 185.1835 | 59.9771 | 185 | 35.091 | 159.2884 | 59.9539 | 159.45 | 35.0647 | 133.8891 | 59.9965 | 133.9 | 35.0797 | 108.3189 | 59.9791 | 108.35 | 35.0756 | 82.9126 | 60.0071 | 82.8
35.0697 | 185.1836 | 59.9771 | 185 | 35.0993 | 159.2867 | 59.9539 | 159.45 | 35.073 | 133.8895 | 59.9965 | 133.9 | 35.088 | 108.3183 | 59.9791 | 108.35 | 35.0839 | 82.9185 | 60.0071 | 82.8
35.0781 | 185.1838 | 59.9771 | 185 | 35.1077 | 159.285 | 59.9539 | 159.45 | 35.0813 | 133.8898 | 59.9965 | 133.9 | 35.0964 | 108.3177 | 59.9791 | 108.35 | 35.0923 | 82.9244 | 60.0071 | 82.8
35.0864 | 185.184 | 59.9771 | 185 | 35.116 | 159.2833 | 59.9539 | 159.45 | 35.0897 | 133.8902 | 59.9965 | 133.9 | 35.1047 | 108.3171 | 59.9791 | 108.35 | 35.1006 | 82.9303 | 60.0071 | 82.8
35.0947 | 185.1822 | 59.9771 | 185 | 35.1243 | 159.2816 | 59.9539 | 159.45 | 35.098 | 133.8905 | 59.9965 | 133.9 | 35.113 | 108.3166 | 59.9791 | 108.35 | 35.1089 | 82.9362 | 60.0071 | 82.8
35.1031 | 185.1797 | 59.9771 | 185 | 35.1327 | 159.2799 | 59.9539 | 159.45 | 35.1064 | 133.8909 | 59.9965 | 133.9 | 35.1214 | 108.316 | 59.9791 | 108.35 | 35.1172 | 82.9421 | 60.0071 | 82.8
35.1114 | 185.1771 | 59.9771 | 185 | 35.141 | 159.2782 | 59.9539 | 159.45 | 35.1147 | 133.8912 | 59.9965 | 133.9 | 35.1297 | 108.3154 | 59.9791 | 108.35 | 35.1256 | 82.948 | 60.0071 | 82.8
35.1197 | 185.1746 | 59.9771 | 185 | 35.1494 | 159.2765 | 59.9539 | 159.45 | 35.123 | 133.8916 | 59.9965 | 133.9 | 35.1381 | 108.3148 | 59.9791 | 108.35 | 35.1339 | 82.9538 | 60.0071 | 82.8
35.1281 | 185.1721 | 59.9771 | 185 | 35.1577 | 159.2748 | 59.9539 | 159.45 | 35.1313 | 133.8919 | 59.9965 | 133.9 | 35.1464 | 108.3142 | 59.9791 | 108.35 | 35.1422 | 82.9597 | 60.0071 | 82.8
35.1364 | 185.1696 | 59.9771 | 185 | 35.166 | 159.2731 | 59.9539 | 159.45 | 35.1397 | 133.8923 | 59.9965 | 133.9 | 35.1547 | 108.3136 | 59.9791 | 108.35 | 35.1506 | 82.9656 | 60.0071 | 82.8
35.1447 | 185.1671 | 59.9771 | 185 | 35.1744 | 159.2714 | 59.9539 | 159.45 | 35.148 | 133.8926 | 59.9965 | 133.9 | 35.1631 | 108.313 | 59.9791 | 108.35 | 35.1589 | 82.9715 | 60.0071 | 82.8
35.1531 | 185.1646 | 59.9771 | 185 | 35.1827 | 159.2697 | 59.9539 | 159.45 | 35.1563 | 133.893 | 59.9965 | 133.9 | 35.1714 | 108.3125 | 59.9791 | 108.35 | 35.1672 | 82.9774 | 60.0071 | 82.8
35.1614 | 185.162 | 59.9771 | 185 | 35.1911 | 159.268 | 59.9539 | 159.45 | 35.1647 | 133.8933 | 59.9965 | 133.9 | 35.1797 | 108.3119 | 59.9791 | 108.35 | 35.1756 | 82.9833 | 60.0082 | 82.8
35.1698 | 185.1595 | 59.9771 | 185 | 35.1994 | 159.2663 | 59.9539 | 159.45 | 35.173 | 133.8937 | 59.996 | 133.9 | 35.1881 | 108.3113 | 59.9791 | 108.35 | 35.1839 | 82.9892 | 60.0082 | 82.8
35.1781 | 185.157 | 59.9771 | 185 | 35.2077 | 159.2646 | 59.9539 | 159.45 | 35.1813 | 133.894 | 59.996 | 133.9 | 35.1964 | 108.3107 | 59.9791 | 108.35 | 35.1922 | 82.9951 | 60.0082 | 82.8
35.1864 | 185.1545 | 59.9771 | 185 | 35.2161 | 159.2629 | 59.9539 | 159.45 | 35.1897 | 133.8944 | 59.996 | 133.9 | 35.2047 | 108.3101 | 59.9791 | 108.35 | 35.2006 | 83.001 | 60.0082 | 82.8
35.1948 | 185.152 | 59.9771 | 185 | 35.2244 | 159.2612 | 59.9532 | 159.45 | 35.198 | 133.8947 | 59.996 | 133.9 | 35.2131 | 108.3095 | 59.9791 | 108.35 | 35.2089 | 83.0069 | 60.0082 | 82.8
35.2031 | 185.1495 | 59.9771 | 185 | 35.2328 | 159.2595 | 59.9532 | 159.45 | 35.2063 | 133.8951 | 59.996 | 133.9 | 35.2214 | 108.309 | 59.9799 | 108.35 | 35.2173 | 83.0128 | 60.0082 | 82.8
35.2114 | 185.1469 | 59.9771 | 185 | 35.2411 | 159.2578 | 59.9532 | 159.45 | 35.2147 | 133.8954 | 59.996 | 133.9 | 35.2297 | 108.3084 | 59.9799 | 108.35 | 35.2256 | 83.0187 | 60.0082 | 82.8
35.2198 | 185.1444 | 59.9771 | 185 | 35.2495 | 159.2561 | 59.9532 | 159.45 | 35.223 | 133.8958 | 59.996 | 133.9 | 35.2381 | 108.3078 | 59.9799 | 108.35 | 35.2339 | 83.0246 | 60.0082 | 82.8
35.2281 | 185.1419 | 59.9771 | 185 | 35.2578 | 159.2544 | 59.9532 | 159.45 | 35.2314 | 133.8961 | 59.996 | 133.9 | 35.2464 | 108.3072 | 59.9799 | 108.35 | 35.2422 | 83.0305 | 60.0082 | 82.8
35.2365 | 185.1394 | 59.9771 | 185 | 35.2661 | 159.2527 | 59.9532 | 159.45 | 35.2397 | 133.8965 | 59.996 | 133.9 | 35.2548 | 108.3066 | 59.9799 | 108.35 | 35.2506 | 83.0364 | 60.0082 | 82.8
35.2448 | 185.1369 | 59.9796 | 185 | 35.2744 | 159.251 | 59.9532 | 159.45 | 35.248 | 133.8968 | 59.996 | 133.9 | 35.2631 | 108.306 | 59.9799 | 108.35 | 35.2589 | 83.0423 | 60.0082 | 82.8
35.2531 | 185.1344 | 59.9796 | 185 | 35.2828 | 159.2493 | 59.9532 | 159.45 | 35.2563 | 133.8966 | 59.996 | 133.9 | 35.2714 | 108.3055 | 59.9799 | 108.35 | 35.2672 | 83.0481 | 60.0082 | 82.8
35.2615 | 185.1318 | 59.9796 | 185 | 35.2911 | 159.2476 | 59.9532 | 159.45 | 35.2647 | 133.8959 | 59.996 | 133.9 | 35.2798 | 108.3049 | 59.9799 | 108.35 | 35.2756 | 83.054 | 60.0082 | 82.8
35.2698 | 185.1293 | 59.9796 | 185 | 35.2995 | 159.2459 | 59.9532 | 159.45 | 35.273 | 133.8952 | 59.996 | 133.9 | 35.2881 | 108.3043 | 59.9799 | 108.35 | 35.2839 | 83.0599 | 60.0082 | 82.8
35.2781 | 185.1268 | 59.9796 | 185 | 35.3078 | 159.2442 | 59.9532 | 159.45 | 35.2813 | 133.8945 | 59.996 | 133.9 | 35.2964 | 108.3037 | 59.9799 | 108.35 | 35.2922 | 83.0658 | 60.0082 | 82.8
35.2865 | 185.1243 | 59.9796 | 185 | 35.3162 | 159.2425 | 59.9532 | 159.45 | 35.2897 | 133.8938 | 59.996 | 133.9 | 35.3048 | 108.3031 | 59.9799 | 108.35 | 35.3006 | 83.0717 | 60.0082 | 82.8
35.2948 | 185.1218 | 59.9796 | 185 | 35.3245 | 159.2408 | 59.9532 | 159.45 | 35.298 | 133.893 | 59.996 | 133.9 | 35.3131 | 108.3025 | 59.9799 | 108.35 | 35.3089 | 83.0748 | 60.0082 | 82.8
35.3031 | 185.1192 | 59.9796 | 185 | 35.3328 | 159.2391 | 59.9532 | 159.45 | 35.3064 | 133.8923 | 59.996 | 133.9 | 35.3214 | 108.302 | 59.9799 | 108.35 | 35.3172 | 83.0703 | 60.0082 | 82.8
35.3115 | 185.1167 | 59.9796 | 185 | 35.3412 | 159.2374 | 59.9532 | 159.45 | 35.3147 | 133.8916 | 59.996 | 133.9 | 35.3298 | 108.3021 | 59.9799 | 108.35 | 35.3256 | 83.0658 | 60.0082 | 82.8
35.3198 | 185.1142 | 59.9796 | 185 | 35.3495 | 159.2357 | 59.9532 | 159.45 | 35.323 | 133.8909 | 59.996 | 133.9 | 35.3381 | 108.3022 | 59.9799 | 108.35 | 35.3339 | 83.0614 | 60.0082 | 82.8
35.3282 | 185.1117 | 59.9796 | 185 | 35.3578 | 159.234 | 59.9532 | 159.45 | 35.3314 | 133.8901 | 59.996 | 133.9 | 35.3465 | 108.3023 | 59.9799 | 108.35 | 35.3422 | 83.0569 | 60.0082 | 82.8
35.3365 | 185.1092 | 59.9796 | 185 | 35.3662 | 159.2323 | 59.9532 | 159.45 | 35.3397 | 133.8894 | 59.996 | 133.9 | 35.3548 | 108.3025 | 59.9799 | 108.35 | 35.3506 | 83.0524 | 60.0082 | 82.8
35.3448 | 185.1067 | 59.9796 | 185 | 35.3745 | 159.2306 | 59.9532 | 159.45 | 35.348 | 133.8887 | 59.996 | 133.9 | 35.3631 | 108.3026 | 59.9799 | 108.35 | 35.3589 | 83.048 | 60.0082 | 82.8
35.3532 | 185.1042 | 59.9796 | 185 | 35.3829 | 159.2289 | 59.9532 | 159.45 | 35.3564 | 133.888 | 59.996 | 133.9 | 35.3715 | 108.3027 | 59.9799 | 108.35 | 35.3672 | 83.0435 | 60.0082 | 82.8
35.3615 | 185.1016 | 59.9796 | 185 | 35.3912 | 159.2272 | 59.9532 | 159.45 | 35.3647 | 133.8873 | 59.996 | 133.9 | 35.3798 | 108.3028 | 59.9799 | 108.35 | 35.3755 | 83.039 | 60.0085 | 82.8
35.3698 | 185.0991 | 59.9796 | 185 | 35.3996 | 159.2255 | 59.9532 | 159.45 | 35.373 | 133.8865 | 59.9968 | 133.9 | 35.3881 | 108.3029 | 59.9799 | 108.35 | 35.3839 | 83.0346 | 60.0085 | 82.8
35.3782 | 185.0966 | 59.9796 | 185 | 35.4079 | 159.2238 | 59.9532 | 159.45 | 35.3813 | 133.8858 | 59.9968 | 133.9 | 35.3965 | 108.303 | 59.9799 | 108.35 | 35.3922 | 83.0301 | 60.0085 | 82.8
35.3865 | 185.0941 | 59.9796 | 185 | 35.4162 | 159.2221 | 59.9532 | 159.45 | 35.3897 | 133.8851 | 59.9968 | 133.9 | 35.4048 | 108.3031 | 59.9799 | 108.35 | 35.4005 | 83.0256 | 60.0085 | 82.8
35.3948 | 185.0916 | 59.9796 | 185 | 35.4246 | 159.2204 | 59.9515 | 159.45 | 35.398 | 133.8844 | 59.9968 | 133.9 | 35.4131 | 108.3032 | 59.9799 | 108.35 | 35.4089 | 83.0211 | 60.0085 | 82.8
35.4032 | 185.0891 | 59.9796 | 185 | 35.4329 | 159.2187 | 59.9515 | 159.45 | 35.4064 | 133.8836 | 59.9968 | 133.9 | 35.4215 | 108.3034 | 59.9794 | 108.35 | 35.4172 | 83.0167 | 60.0085 | 82.8
35.4115 | 185.0865 | 59.9796 | 185 | 35.4413 | 159.217 | 59.9515 | 159.45 | 35.4147 | 133.8829 | 59.9968 | 133.9 | 35.4298 | 108.3035 | 59.9794 | 108.35 | 35.4255 | 83.0122 | 60.0085 | 82.8
35.4198 | 185.084 | 59.9796 | 185 | 35.4496 | 159.2153 | 59.9515 | 159.45 | 35.423 | 133.8822 | 59.9968 | 133.9 | 35.4381 | 108.3036 | 59.9794 | 108.35 | 35.4339 | 83.0077 | 60.0085 | 82.8
35.4282 | 185.0815 | 59.9796 | 185 | 35.4579 | 159.2136 | 59.9515 | 159.45 | 35.4314 | 133.8815 | 59.9968 | 133.9 | 35.4465 | 108.3037 | 59.9794 | 108.35 | 35.4422 | 83.0033 | 60.0085 | 82.8
35.4365 | 185.079 | 59.9796 | 185 | 35.4663 | 159.2119 | 59.9515 | 159.45 | 35.4397 | 133.8808 | 59.9968 | 133.9 | 35.4548 | 108.3038 | 59.9794 | 108.35 | 35.4505 | 82.9988 | 60.0085 | 82.8
35.4449 | 185.0765 | 59.9826 | 185 | 35.4746 | 159.2102 | 59.9515 | 159.45 | 35.448 | 133.88 | 59.9968 | 133.9 | 35.4632 | 108.3039 | 59.9794 | 108.35 | 35.4589 | 82.9943 | 60.0085 | 82.8
35.4532 | 185.0739 | 59.9826 | 185 | 35.483 | 159.2102 | 59.9515 | 159.45 | 35.4564 | 133.8793 | 59.9968 | 133.9 | 35.4715 | 108.304 | 59.9794 | 108.35 | 35.4672 | 82.9899 | 60.0085 | 82.8
35.4615 | 185.0714 | 59.9826 | 185 | 35.4913 | 159.2144 | 59.9515 | 159.45 | 35.4647 | 133.8786 | 59.9968 | 133.9 | 35.4798 | 108.3041 | 59.9794 | 108.35 | 35.4755 | 82.9854 | 60.0085 | 82.8
35.4699 | 185.0689 | 59.9826 | 185 | 35.4996 | 159.2185 | 59.9515 | 159.45 | 35.473 | 133.8779 | 59.9968 | 133.9 | 35.4882 | 108.3043 | 59.9794 | 108.35 | 35.4839 | 82.9809 | 60.0085 | 82.8
35.4782 | 185.0664 | 59.9826 | 185 | 35.508 | 159.2227 | 59.9515 | 159.45 | 35.4814 | 133.8771 | 59.9968 | 133.9 | 35.4965 | 108.3044 | 59.9794 | 108.35 | 35.4922 | 82.9765 | 60.0085 | 82.8
35.4865 | 185.0639 | 59.9826 | 185 | 35.5163 | 159.2268 | 59.9515 | 159.45 | 35.4897 | 133.8764 | 59.9968 | 133.9 | 35.5049 | 108.3045 | 59.9794 | 108.35 | 35.5005 | 82.972 | 60.0085 | 82.8
35.4949 | 185.0614 | 59.9826 | 185 | 35.5247 | 159.2309 | 59.9515 | 159.45 | 35.498 | 133.8757 | 59.9968 | 133.9 | 35.5132 | 108.3046 | 59.9794 | 108.35 | 35.5089 | 82.9675 | 60.0085 | 82.8
35.5032 | 185.0589 | 59.9826 | 185 | 35.533 | 159.2351 | 59.9515 | 159.45 | 35.5064 | 133.875 | 59.9968 | 133.9 | 35.5215 | 108.3047 | 59.9794 | 108.35 | 35.5172 | 82.9631 | 60.0085 | 82.8
35.5115 | 185.0563 | 59.9826 | 185 | 35.5414 | 159.2392 | 59.9515 | 159.45 | 35.5147 | 133.8743 | 59.9968 | 133.9 | 35.5298 | 108.3048 | 59.9794 | 108.35 | 35.5255 | 82.9586 | 60.0085 | 82.8
35.5199 | 185.0538 | 59.9826 | 185 | 35.5497 | 159.2433 | 59.9515 | 159.45 | 35.523 | 133.8735 | 59.9968 | 133.9 | 35.5382 | 108.3049 | 59.9794 | 108.35 | 35.5339 | 82.9541 | 60.0085 | 82.8
35.5282 | 185.0513 | 59.9826 | 185 | 35.558 | 159.2475 | 59.9515 | 159.45 | 35.5314 | 133.8728 | 59.9968 | 133.9 | 35.5465 | 108.305 | 59.9794 | 108.35 | 35.5422 | 82.9496 | 60.0085 | 82.8
35.5365 | 185.0488 | 59.9826 | 185 | 35.5663 | 159.2516 | 59.9515 | 159.45 | 35.5397 | 133.8721 | 59.9968 | 133.9 | 35.5549 | 108.3052 | 59.9794 | 108.35 | 35.5505 | 82.9452 | 60.0085 | 82.8
35.5449 | 185.0463 | 59.9826 | 185 | 35.5747 | 159.2558 | 59.9515 | 159.45 | 35.548 | 133.8714 | 59.9968 | 133.9 | 35.5632 | 108.3053 | 59.9794 | 108.35 | 35.5589 | 82.9407 | 60.0085 | 82.8
35.5532 | 185.0437 | 59.9826 | 185 | 35.583 | 159.2599 | 59.9515 | 159.45 | 35.5564 | 133.8706 | 59.9968 | 133.9 | 35.5715 | 108.3054 | 59.9794 | 108.35 | 35.5672 | 82.9362 | 60.0085 | 82.8
35.5616 | 185.0412 | 59.9826 | 185 | 35.5914 | 159.264 | 59.9515 | 159.45 | 35.5647 | 133.8699 | 59.9968 | 133.9 | 35.5799 | 108.3055 | 59.9794 | 108.35 | 35.5755 | 82.9318 | 60.0088 | 82.8
35.5699 | 185.0387 | 59.9826 | 185 | 35.5997 | 159.2682 | 59.9515 | 159.45 | 35.573 | 133.8692 | 59.9985 | 133.9 | 35.5882 | 108.3056 | 59.9794 | 108.35 | 35.5839 | 82.9273 | 60.0088 | 82.8
35.5782 | 185.0362 | 59.9826 | 185 | 35.6081 | 159.2723 | 59.9515 | 159.45 | 35.5814 | 133.8685 | 59.9985 | 133.9 | 35.5965 | 108.3057 | 59.9794 | 108.35 | 35.5922 | 82.9228 | 60.0088 | 82.8
35.5866 | 185.0337 | 59.9826 | 185 | 35.6164 | 159.2764 | 59.9515 | 159.45 | 35.5897 | 133.8678 | 59.9985 | 133.9 | 35.6049 | 108.3058 | 59.9794 | 108.35 | 35.6005 | 82.9184 | 60.0088 | 82.8
35.5949 | 185.0312 | 59.9826 | 185 | 35.6247 | 159.2806 | 59.95 | 159.45 | 35.598 | 133.867 | 59.9985 | 133.9 | 35.6132 | 108.3059 | 59.9794 | 108.35 | 35.6089 | 82.9139 | 60.0088 | 82.8
35.6032 | 185.0286 | 59.9826 | 185 | 35.6331 | 159.2847 | 59.95 | 159.45 | 35.6064 | 133.8663 | 59.9985 | 133.9 | 35.6216 | 108.306 | 59.978 | 108.35 | 35.6172 | 82.9094 | 60.0088 | 82.8
35.6116 | 185.0271 | 59.9826 | 185 | 35.6414 | 159.2888 | 59.95 | 159.45 | 35.6147 | 133.8656 | 59.9985 | 133.9 | 35.6299 | 108.3062 | 59.978 | 108.35 | 35.6255 | 82.905 | 60.0088 | 82.8
35.6199 | 185.0275 | 59.9826 | 185 | 35.6497 | 159.293 | 59.95 | 159.45 | 35.623 | 133.8649 | 59.9985 | 133.9 | 35.6382 | 108.3063 | 59.978 | 108.35 | 35.6339 | 82.9005 | 60.0088 | 82.8
35.6283 | 185.0278 | 59.9826 | 185 | 35.6581 | 159.2971 | 59.95 | 159.45 | 35.6314 | 133.8641 | 59.9985 | 133.9 | 35.6465 | 108.3064 | 59.978 | 108.35 | 35.6422 | 82.896 | 60.0088 | 82.8
35.6366 | 185.0282 | 59.9826 | 185 | 35.6664 | 159.3013 | 59.95 | 159.45 | 35.6397 | 133.8634 | 59.9985 | 133.9 | 35.6549 | 108.3065 | 59.978 | 108.35 | 35.6505 | 82.8915 | 60.0088 | 82.8
35.6449 | 185.0285 | 59.986 | 185 | 35.6748 | 159.3054 | 59.95 | 159.45 | 35.648 | 133.8627 | 59.9985 | 133.9 | 35.6632 | 108.3066 | 59.978 | 108.35 | 35.6588 | 82.8871 | 60.0088 | 82.8
35.6532 | 185.0288 | 59.986 | 185 | 35.6831 | 159.3095 | 59.95 | 159.45 | 35.6564 | 133.862 | 59.9985 | 133.9 | 35.6716 | 108.3067 | 59.978 | 108.35 | 35.6672 | 82.8826 | 60.0088 | 82.8
35.6616 | 185.0292 | 59.986 | 185 | 35.6915 | 159.3137 | 59.95 | 159.45 | 35.6647 | 133.8613 | 59.9985 | 133.9 | 35.6799 | 108.3068 | 59.978 | 108.35 | 35.6755 | 82.8781 | 60.0088 | 82.8
35.6699 | 185.0295 | 59.986 | 185 | 35.6998 | 159.3178 | 59.95 | 159.45 | 35.673 | 133.8605 | 59.9985 | 133.9 | 35.6882 | 108.3069 | 59.978 | 108.35 | 35.6838 | 82.8737 | 60.0088 | 82.8
35.6783 | 185.0299 | 59.986 | 185 | 35.7081 | 159.3219 | 59.95 | 159.45 | 35.6814 | 133.8598 | 59.9985 | 133.9 | 35.6966 | 108.3071 | 59.978 | 108.35 | 35.6922 | 82.8692 | 60.0088 | 82.8
35.6866 | 185.0302 | 59.986 | 185 | 35.7165 | 159.3261 | 59.95 | 159.45 | 35.6897 | 133.8591 | 59.9985 | 133.9 | 35.7049 | 108.3072 | 59.978 | 108.35 | 35.7005 | 82.8647 | 60.0088 | 82.8
35.6949 | 185.0305 | 59.986 | 185 | 35.7248 | 159.3302 | 59.95 | 159.45 | 35.698 | 133.8584 | 59.9985 | 133.9 | 35.7133 | 108.3073 | 59.978 | 108.35 | 35.7088 | 82.8603 | 60.0088 | 82.8
35.7033 | 185.0309 | 59.986 | 185 | 35.7332 | 159.3344 | 59.95 | 159.45 | 35.7064 | 133.8576 | 59.9985 | 133.9 | 35.7216 | 108.3074 | 59.978 | 108.35 | 35.7172 | 82.8558 | 60.0088 | 82.8
35.7116 | 185.0312 | 59.986 | 185 | 35.7415 | 159.3385 | 59.95 | 159.45 | 35.7147 | 133.8569 | 59.9985 | 133.9 | 35.7299 | 108.3075 | 59.978 | 108.35 | 35.7255 | 82.8513 | 60.0088 | 82.8
35.7199 | 185.0316 | 59.986 | 185 | 35.7498 | 159.3426 | 59.95 | 159.45 | 35.723 | 133.8562 | 59.9985 | 133.9 | 35.7383 | 108.3076 | 59.978 | 108.35 | 35.7338 | 82.8469 | 60.0088 | 82.8
35.7283 | 185.0319 | 59.986 | 185 | 35.7582 | 159.3468 | 59.95 | 159.45 | 35.7314 | 133.8555 | 59.9985 | 133.9 | 35.7466 | 108.3077 | 59.978 | 108.35 | 35.7422 | 82.8424 | 60.0088 | 82.8
35.7366 | 185.0323 | 59.986 | 185 | 35.7665 | 159.3509 | 59.95 | 159.45 | 35.7397 | 133.8548 | 59.9985 | 133.9 | 35.7549 | 108.3078 | 59.978 | 108.35 | 35.7505 | 82.8379 | 60.0088 | 82.8
35.7449 | 185.0326 | 59.986 | 185 | 35.7749 | 159.355 | 59.95 | 159.45 | 35.748 | 133.854 | 59.9985 | 133.9 | 35.7633 | 108.308 | 59.978 | 108.35 | 35.7588 | 82.8335 | 60.0088 | 82.8
35.7533 | 185.033 | 59.986 | 185 | 35.7832 | 159.3592 | 59.95 | 159.45 | 35.7564 | 133.8533 | 59.9985 | 133.9 | 35.7716 | 108.3081 | 59.978 | 108.35 | 35.7672 | 82.829 | 60.0088 | 82.8
35.7616 | 185.0333 | 59.986 | 185 | 35.7915 | 159.3633 | 59.95 | 159.45 | 35.7647 | 133.8526 | 59.9985 | 133.9 | 35.7799 | 108.3082 | 59.978 | 108.35 | 35.7755 | 82.8245 | 60.0074 | 82.8
35.7699 | 185.0336 | 59.986 | 185 | 35.7999 | 159.3675 | 59.95 | 159.45 | 35.773 | 133.8519 | 60.001 | 133.9 | 35.7883 | 108.3083 | 59.978 | 108.35 | 35.7838 | 82.82 | 60.0074 | 82.8
35.7783 | 185.034 | 59.986 | 185 | 35.8082 | 159.3716 | 59.95 | 159.45 | 35.7814 | 133.8511 | 60.001 | 133.9 | 35.7966 | 108.3084 | 59.978 | 108.35 | 35.7922 | 82.8156 | 60.0074 | 82.8
35.7866 | 185.0343 | 59.986 | 185 | 35.8166 | 159.3757 | 59.95 | 159.45 | 35.7897 | 133.8504 | 60.001 | 133.9 | 35.805 | 108.3085 | 59.978 | 108.35 | 35.8005 | 82.8111 | 60.0074 | 82.8
35.795 | 185.0347 | 59.986 | 185 | 35.8249 | 159.3799 | 59.9498 | 159.45 | 35.798 | 133.8497 | 60.001 | 133.9 | 35.8133 | 108.3086 | 59.978 | 108.35 | 35.8088 | 82.8066 | 60.0074 | 82.8
35.8033 | 185.035 | 59.986 | 185 | 35.8333 | 159.384 | 59.9498 | 159.45 | 35.8064 | 133.849 | 60.001 | 133.9 | 35.8216 | 108.3087 | 59.9755 | 108.35 | 35.8172 | 82.8022 | 60.0074 | 82.8
35.8116 | 185.0354 | 59.986 | 185 | 35.8416 | 159.3882 | 59.9498 | 159.45 | 35.8147 | 133.8483 | 60.001 | 133.9 | 35.83 | 108.3089 | 59.9755 | 108.35 | 35.8255 | 82.7977 | 60.0074 | 82.8
35.82 | 185.0357 | 59.986 | 185 | 35.8499 | 159.3923 | 59.9498 | 159.45 | 35.823 | 133.8475 | 60.001 | 133.9 | 35.8383 | 108.309 | 59.9755 | 108.35 | 35.8338 | 82.7932 | 60.0074 | 82.8
35.8283 | 185.036 | 59.986 | 185 | 35.8583 | 159.3964 | 59.9498 | 159.45 | 35.8314 | 133.8468 | 60.001 | 133.9 | 35.8466 | 108.3095 | 59.9755 | 108.35 | 35.8422 | 82.7888 | 60.0074 | 82.8
35.8366 | 185.0364 | 59.986 | 185 | 35.8666 | 159.4006 | 59.9498 | 159.45 | 35.8397 | 133.8461 | 60.001 | 133.9 | 35.855 | 108.3103 | 59.9755 | 108.35 | 35.8505 | 82.7843 | 60.0074 | 82.8
35.845 | 185.0367 | 59.9893 | 185 | 35.8749 | 159.4047 | 59.9498 | 159.45 | 35.848 | 133.8454 | 60.001 | 133.9 | 35.8633 | 108.3111 | 59.9755 | 108.35 | 35.8588 | 82.7809 | 60.0074 | 82.8
35.8533 | 185.0371 | 59.9893 | 185 | 35.8833 | 159.4088 | 59.9498 | 159.45 | 35.8564 | 133.8446 | 60.001 | 133.9 | 35.8716 | 108.3118 | 59.9755 | 108.35 | 35.8672 | 82.7806 | 60.0074 | 82.8
35.8616 | 185.0374 | 59.9893 | 185 | 35.8916 | 159.413 | 59.9498 | 159.45 | 35.8647 | 133.8439 | 60.001 | 133.9 | 35.88 | 108.3126 | 59.9755 | 108.35 | 35.8755 | 82.7803 | 60.0074 | 82.8
35.87 | 185.0378 | 59.9893 | 185 | 35.9 | 159.4171 | 59.9498 | 159.45 | 35.873 | 133.8432 | 60.001 | 133.9 | 35.8883 | 108.3134 | 59.9755 | 108.35 | 35.8838 | 82.78 | 60.0074 | 82.8
35.8783 | 185.0381 | 59.9893 | 185 | 35.9083 | 159.4212 | 59.9498 | 159.45 | 35.8814 | 133.8425 | 60.001 | 133.9 | 35.8966 | 108.3141 | 59.9755 | 108.35 | 35.8922 | 82.7797 | 60.0074 | 82.8
35.8866 | 185.0385 | 59.9893 | 185 | 35.9167 | 159.4254 | 59.9498 | 159.45 | 35.8897 | 133.8418 | 60.001 | 133.9 | 35.905 | 108.3149 | 59.9755 | 108.35 | 35.9005 | 82.7793 | 60.0074 | 82.8
35.895 | 185.0388 | 59.9893 | 185 | 35.925 | 159.4295 | 59.9498 | 159.45 | 35.898 | 133.841 | 60.001 | 133.9 | 35.9133 | 108.3157 | 59.9755 | 108.35 | 35.9088 | 82.779 | 60.0074 | 82.8
35.9033 | 185.0391 | 59.9893 | 185 | 35.9333 | 159.4337 | 59.9498 | 159.45 | 35.9064 | 133.8403 | 60.001 | 133.9 | 35.9217 | 108.3164 | 59.9755 | 108.35 | 35.9171 | 82.7787 | 60.0074 | 82.8
35.9116 | 185.0395 | 59.9893 | 185 | 35.9417 | 159.4378 | 59.9498 | 159.45 | 35.9147 | 133.8396 | 60.001 | 133.9 | 35.93 | 108.3172 | 59.9755 | 108.35 | 35.9255 | 82.7784 | 60.0074 | 82.8
35.92 | 185.0398 | 59.9893 | 185 | 35.95 | 159.4419 | 59.9498 | 159.45 | 35.923 | 133.8389 | 60.001 | 133.9 | 35.9383 | 108.318 | 59.9755 | 108.35 | 35.9338 | 82.7781 | 60.0074 | 82.8
35.9283 | 185.0402 | 59.9893 | 185 | 35.9583 | 159.4461 | 59.9498 | 159.45 | 35.9314 | 133.8381 | 60.001 | 133.9 | 35.9467 | 108.3187 | 59.9755 | 108.35 | 35.9421 | 82.7778 | 60.0074 | 82.8
35.9366 | 185.0405 | 59.9893 | 185 | 35.9667 | 159.4502 | 59.9498 | 159.45 | 35.9397 | 133.8374 | 60.001 | 133.9 | 35.955 | 108.3195 | 59.9755 | 108.35 | 35.9505 | 82.7774 | 60.0074 | 82.8
35.945 | 185.0408 | 59.9893 | 185 | 35.975 | 159.4543 | 59.9498 | 159.45 | 35.948 | 133.8367 | 60.001 | 133.9 | 35.9633 | 108.3203 | 59.9755 | 108.35 | 35.9588 | 82.7771 | 60.0074 | 82.8
35.9533 | 185.0412 | 59.9893 | 185 | 35.9834 | 159.4585 | 59.9498 | 159.45 | 35.9564 | 133.836 | 60.001 | 133.9 | 35.9717 | 108.3211 | 59.9755 | 108.35 | 35.9671 | 82.7768 | 60.0074 | 82.8
35.9617 | 185.0415 | 59.9893 | 185 | 35.9917 | 159.4619 | 59.9498 | 159.45 | 35.9647 | 133.8353 | 60.001 | 133.9 | 35.98 | 108.3218 | 59.9755 | 108.35 | 35.9755 | 82.7765 | 60.0065 | 82.8
35.97 | 185.0419 | 59.9893 | 185 | 36.0001 | 159.461 | 59.9498 | 159.45 | 35.973 | 133.8345 | 60.0034 | 133.9 | 35.9883 | 108.3226 | 59.9755 | 108.35 | 35.9838 | 82.7762 | 60.0065 | 82.8
35.9783 | 185.0422 | 59.9893 | 185 | 36.0084 | 159.4601 | 59.9498 | 159.45 | 35.9814 | 133.8338 | 60.0034 | 133.9 | 35.9967 | 108.3234 | 59.9755 | 108.35 | 35.9921 | 82.7759 | 60.0065 | 82.8
35.9866 | 185.0426 | 59.9893 | 185 | 36.0167 | 159.4592 | 59.9498 | 159.45 | 35.9897 | 133.8331 | 60.0034 | 133.9 | 36.005 | 108.3241 | 59.9755 | 108.35 | 36.0005 | 82.7755 | 60.0065 | 82.8
35.995 | 185.0429 | 59.9893 | 185 | 36.0251 | 159.4583 | 59.9504 | 159.45 | 35.998 | 133.8324 | 60.0034 | 133.9 | 36.0134 | 108.3249 | 59.9755 | 108.35 | 36.0088 | 82.7752 | 60.0065 | 82.8
36.0033 | 185.0432 | 59.9893 | 185 | 36.0334 | 159.4575 | 59.9504 | 159.45 | 36.0064 | 133.8308 | 60.0034 | 133.9 | 36.0217 | 108.3257 | 59.9727 | 108.35 | 36.0171 | 82.7749 | 60.0065 | 82.8
36.0117 | 185.0436 | 59.9893 | 185 | 36.0417 | 159.4566 | 59.9504 | 159.45 | 36.0147 | 133.8284 | 60.0034 | 133.9 | 36.03 | 108.3264 | 59.9727 | 108.35 | 36.0255 | 82.7746 | 60.0065 | 82.8
36.02 | 185.0439 | 59.9893 | 185 | 36.0501 | 159.4557 | 59.9504 | 159.45 | 36.023 | 133.826 | 60.0034 | 133.9 | 36.0384 | 108.3272 | 59.9727 | 108.35 | 36.0338 | 82.7743 | 60.0065 | 82.8
36.0283 | 185.0443 | 59.9893 | 185 | 36.0584 | 159.4548 | 59.9504 | 159.45 | 36.0314 | 133.8236 | 60.0034 | 133.9 | 36.0467 | 108.328 | 59.9727 | 108.35 | 36.0421 | 82.774 | 60.0065 | 82.8
36.0367 | 185.0446 | 59.9893 | 185 | 36.0668 | 159.4539 | 59.9504 | 159.45 | 36.0397 | 133.8212 | 60.0034 | 133.9 | 36.0551 | 108.3287 | 59.9727 | 108.35 | 36.0505 | 82.7737 | 60.0065 | 82.8
36.045 | 185.045 | 59.9921 | 185 | 36.0751 | 159.4531 | 59.9504 | 159.45 | 36.048 | 133.8188 | 60.0034 | 133.9 | 36.0634 | 108.3295 | 59.9727 | 108.35 | 36.0588 | 82.7733 | 60.0065 | 82.8
36.0533 | 185.0453 | 59.9921 | 185 | 36.0835 | 159.4522 | 59.9504 | 159.45 | 36.0564 | 133.8164 | 60.0034 | 133.9 | 36.0717 | 108.3303 | 59.9727 | 108.35 | 36.0671 | 82.773 | 60.0065 | 82.8
36.0617 | 185.0457 | 59.9921 | 185 | 36.0918 | 159.4513 | 59.9504 | 159.45 | 36.0647 | 133.814 | 60.0034 | 133.9 | 36.08 | 108.331 | 59.9727 | 108.35 | 36.0755 | 82.7727 | 60.0065 | 82.8
36.07 | 185.046 | 59.9921 | 185 | 36.1001 | 159.4504 | 59.9504 | 159.45 | 36.073 | 133.8116 | 60.0034 | 133.9 | 36.0884 | 108.3318 | 59.9727 | 108.35 | 36.0838 | 82.7724 | 60.0065 | 82.8
36.0783 | 185.0463 | 59.9921 | 185 | 36.1085 | 159.4495 | 59.9504 | 159.45 | 36.0814 | 133.8092 | 60.0034 | 133.9 | 36.0967 | 108.3326 | 59.9727 | 108.35 | 36.0921 | 82.7721 | 60.0065 | 82.8
36.0867 | 185.0467 | 59.9921 | 185 | 36.1168 | 159.4487 | 59.9504 | 159.45 | 36.0897 | 133.8068 | 60.0034 | 133.9 | 36.1051 | 108.3333 | 59.9727 | 108.35 | 36.1005 | 82.7718 | 60.0065 | 82.8
36.095 | 185.047 | 59.9921 | 185 | 36.1252 | 159.4478 | 59.9504 | 159.45 | 36.098 | 133.8044 | 60.0034 | 133.9 | 36.1134 | 108.3341 | 59.9727 | 108.35 | 36.1088 | 82.7714 | 60.0065 | 82.8
36.1033 | 185.0474 | 59.9921 | 185 | 36.1335 | 159.4469 | 59.9504 | 159.45 | 36.1064 | 133.802 | 60.0034 | 133.9 | 36.1217 | 108.3349 | 59.9727 | 108.35 | 36.1171 | 82.7711 | 60.0065 | 82.8
36.1117 | 185.0477 | 59.9921 | 185 | 36.1418 | 159.446 | 59.9504 | 159.45 | 36.1147 | 133.7996 | 60.0034 | 133.9 | 36.1301 | 108.3356 | 59.9727 | 108.35 | 36.1255 | 82.7708 | 60.0065 | 82.8
36.12 | 185.0486 | 59.9921 | 185 | 36.1502 | 159.4451 | 59.9504 | 159.45 | 36.123 | 133.7972 | 60.0034 | 133.9 | 36.1384 | 108.3364 | 59.9727 | 108.35 | 36.1338 | 82.7705 | 60.0065 | 82.8
36.1283 | 185.0525 | 59.9921 | 185 | 36.1585 | 159.4443 | 59.9504 | 159.45 | 36.1313 | 133.7948 | 60.0034 | 133.9 | 36.1468 | 108.3372 | 59.9727 | 108.35 | 36.1421 | 82.7702 | 60.0065 | 82.8
36.1367 | 185.0563 | 59.9921 | 185 | 36.1669 | 159.4434 | 59.9504 | 159.45 | 36.1397 | 133.7924 | 60.0034 | 133.9 | 36.1551 | 108.338 | 59.9727 | 108.35 | 36.1505 | 82.7699 | 60.0065 | 82.8
36.145 | 185.0602 | 59.9921 | 185 | 36.1752 | 159.4425 | 59.9504 | 159.45 | 36.148 | 133.79 | 60.0034 | 133.9 | 36.1634 | 108.3387 | 59.9727 | 108.35 | 36.1588 | 82.7695 | 60.0065 | 82.8
36.1534 | 185.064 | 59.9921 | 185 | 36.1835 | 159.4416 | 59.9504 | 159.45 | 36.1564 | 133.7876 | 60.0034 | 133.9 | 36.1718 | 108.3395 | 59.9727 | 108.35 | 36.1671 | 82.7692 | 60.0065 | 82.8
36.1617 | 185.0678 | 59.9921 | 185 | 36.1919 | 159.4407 | 59.9504 | 159.45 | 36.1647 | 133.7852 | 60.0034 | 133.9 | 36.1801 | 108.3403 | 59.9727 | 108.35 | 36.1754 | 82.7689 | 60.0041 | 82.8
36.17 | 185.0717 | 59.9921 | 185 | 36.2002 | 159.4399 | 59.9504 | 159.45 | 36.173 | 133.7828 | 60.0048 | 133.9 | 36.1884 | 108.341 | 59.9727 | 108.35 | 36.1838 | 82.7686 | 60.0041 | 82.8
36.1783 | 185.0755 | 59.9921 | 185 | 36.2086 | 159.439 | 59.9504 | 159.45 | 36.1814 | 133.7804 | 60.0048 | 133.9 | 36.1968 | 108.3418 | 59.9727 | 108.35 | 36.1921 | 82.7683 | 60.0041 | 82.8
36.1867 | 185.0794 | 59.9921 | 185 | 36.2169 | 159.4381 | 59.9504 | 159.45 | 36.1897 | 133.778 | 60.0048 | 133.9 | 36.2051 | 108.3426 | 59.9727 | 108.35 | 36.2004 | 82.768 | 60.0041 | 82.8
36.195 | 185.0832 | 59.9921 | 185 | 36.2253 | 159.4372 | 59.9512 | 159.45 | 36.198 | 133.7756 | 60.0048 | 133.9 | 36.2135 | 108.3433 | 59.9727 | 108.35 | 36.2088 | 82.7676 | 60.0041 | 82.8
36.2034 | 185.0871 | 59.9921 | 185 | 36.2336 | 159.4363 | 59.9512 | 159.45 | 36.2064 | 133.7732 | 60.0048 | 133.9 | 36.2218 | 108.3441 | 59.9703 | 108.35 | 36.2171 | 82.7673 | 60.0041 | 82.8
36.2117 | 185.0909 | 59.9921 | 185 | 36.2419 | 159.4355 | 59.9512 | 159.45 | 36.2147 | 133.7708 | 60.0048 | 133.9 | 36.2301 | 108.3449 | 59.9703 | 108.35 | 36.2254 | 82.767 | 60.0041 | 82.8
36.22 | 185.0948 | 59.9921 | 185 | 36.2502 | 159.4346 | 59.9512 | 159.45 | 36.223 | 133.7684 | 60.0048 | 133.9 | 36.2385 | 108.3456 | 59.9703 | 108.35 | 36.2338 | 82.7667 | 60.0041 | 82.8
36.2283 | 185.0986 | 59.9921 | 185 | 36.2586 | 159.4337 | 59.9512 | 159.45 | 36.2314 | 133.766 | 60.0048 | 133.9 | 36.2468 | 108.3464 | 59.9703 | 108.35 | 36.2421 | 82.7664 | 60.0041 | 82.8
36.2367 | 185.1025 | 59.9921 | 185 | 36.2669 | 159.4328 | 59.9512 | 159.45 | 36.2397 | 133.7636 | 60.0048 | 133.9 | 36.2552 | 108.3472 | 59.9703 | 108.35 | 36.2505 | 82.7661 | 60.0041 | 82.8
36.245 | 185.1063 | 59.9929 | 185 | 36.2753 | 159.4319 | 59.9512 | 159.45 | 36.248 | 133.7612 | 60.0048 | 133.9 | 36.2635 | 108.3479 | 59.9703 | 108.35 | 36.2588 | 82.7657 | 60.0041 | 82.8
36.2534 | 185.1102 | 59.9929 | 185 | 36.2836 | 159.4311 | 59.9512 | 159.45 | 36.2563 | 133.7588 | 60.0048 | 133.9 | 36.2718 | 108.3487 | 59.9703 | 108.35 | 36.2671 | 82.7654 | 60.0041 | 82.8
36.2617 | 185.114 | 59.9929 | 185 | 36.292 | 159.4302 | 59.9512 | 159.45 | 36.2647 | 133.7563 | 60.0048 | 133.9 | 36.2802 | 108.3495 | 59.9703 | 108.35 | 36.2755 | 82.7651 | 60.0041 | 82.8
36.27 | 185.1178 | 59.9929 | 185 | 36.3003 | 159.4293 | 59.9512 | 159.45 | 36.273 | 133.754 | 60.0048 | 133.9 | 36.2885 | 108.3503 | 59.9703 | 108.35 | 36.2838 | 82.7648 | 60.0041 | 82.8
36.2784 | 185.1217 | 59.9929 | 185 | 36.3086 | 159.4284 | 59.9512 | 159.45 | 36.2813 | 133.7516 | 60.0048 | 133.9 | 36.2968 | 108.351 | 59.9703 | 108.35 | 36.2921 | 82.7645 | 60.0041 | 82.8
36.2867 | 185.1255 | 59.9929 | 185 | 36.317 | 159.4275 | 59.9512 | 159.45 | 36.2897 | 133.7491 | 60.0048 | 133.9 | 36.3052 | 108.3518 | 59.9703 | 108.35 | 36.3004 | 82.7642 | 60.0041 | 82.8
36.295 | 185.1294 | 59.9929 | 185 | 36.3253 | 159.4267 | 59.9512 | 159.45 | 36.298 | 133.7467 | 60.0048 | 133.9 | 36.3135 | 108.3526 | 59.9703 | 108.35 | 36.3088 | 82.7638 | 60.0041 | 82.8
36.3034 | 185.1332 | 59.9929 | 185 | 36.3336 | 159.4258 | 59.9512 | 159.45 | 36.3063 | 133.7443 | 60.0048 | 133.9 | 36.3218 | 108.3533 | 59.9703 | 108.35 | 36.3171 | 82.7635 | 60.0041 | 82.8
36.3117 | 185.1371 | 59.9929 | 185 | 36.342 | 159.4249 | 59.9512 | 159.45 | 36.3147 | 133.7419 | 60.0048 | 133.9 | 36.3302 | 108.3541 | 59.9703 | 108.35 | 36.3254 | 82.7632 | 60.0041 | 82.8
36.32 | 185.1409 | 59.9929 | 185 | 36.3503 | 159.424 | 59.9512 | 159.45 | 36.323 | 133.7395 | 60.0048 | 133.9 | 36.3385 | 108.3549 | 59.9703 | 108.35 | 36.3338 | 82.7629 | 60.0041 | 82.8
36.3284 | 185.1448 | 59.9929 | 185 | 36.3587 | 159.4231 | 59.9512 | 159.45 | 36.3313 | 133.7371 | 60.0048 | 133.9 | 36.3469 | 108.3556 | 59.9703 | 108.35 | 36.3421 | 82.7626 | 60.0041 | 82.8
36.3367 | 185.1486 | 59.9929 | 185 | 36.367 | 159.4223 | 59.9512 | 159.45 | 36.3397 | 133.7347 | 60.0048 | 133.9 | 36.3552 | 108.3552 | 59.9703 | 108.35 | 36.3504 | 82.7623 | 60.0041 | 82.8
36.345 | 185.1525 | 59.9929 | 185 | 36.3754 | 159.4214 | 59.9512 | 159.45 | 36.348 | 133.7323 | 60.0048 | 133.9 | 36.3635 | 108.3537 | 59.9703 | 108.35 | 36.3588 | 82.762 | 60.0041 | 82.8
36.3534 | 185.1563 | 59.9929 | 185 | 36.3837 | 159.4205 | 59.9512 | 159.45 | 36.3564 | 133.7299 | 60.0048 | 133.9 | 36.3719 | 108.3522 | 59.9703 | 108.35 | 36.3671 | 82.7616 | 60.0041 | 82.8
36.3617 | 185.1602 | 59.9929 | 185 | 36.392 | 159.4196 | 59.9512 | 159.45 | 36.3647 | 133.7275 | 60.0048 | 133.9 | 36.3802 | 108.3507 | 59.9703 | 108.35 | 36.3754 | 82.7613 | 60.0008 | 82.8
36.37 | 185.164 | 59.9929 | 185 | 36.4004 | 159.4187 | 59.9512 | 159.45 | 36.373 | 133.7251 | 60.0062 | 133.9 | 36.3885 | 108.3492 | 59.9703 | 108.35 | 36.3838 | 82.761 | 60.0008 | 82.8
36.3784 | 185.1678 | 59.9929 | 185 | 36.4087 | 159.4178 | 59.9512 | 159.45 | 36.3813 | 133.7227 | 60.0062 | 133.9 | 36.3969 | 108.3477 | 59.9703 | 108.35 | 36.3921 | 82.7607 | 60.0008 | 82.8
36.3867 | 185.1717 | 59.9929 | 185 | 36.4171 | 159.417 | 59.9512 | 159.45 | 36.3897 | 133.7203 | 60.0062 | 133.9 | 36.4052 | 108.3462 | 59.9703 | 108.35 | 36.4004 | 82.7604 | 60.0008 | 82.8
36.395 | 185.1756 | 59.9929 | 185 | 36.4254 | 159.4161 | 59.9532 | 159.45 | 36.398 | 133.7179 | 60.0062 | 133.9 | 36.4135 | 108.3447 | 59.9703 | 108.35 | 36.4088 | 82.7601 | 60.0008 | 82.8
36.4034 | 185.1794 | 59.9929 | 185 | 36.4337 | 159.4152 | 59.9532 | 159.45 | 36.4063 | 133.7155 | 60.0062 | 133.9 | 36.4219 | 108.3432 | 59.9688 | 108.35 | 36.4171 | 82.7597 | 60.0008 | 82.8
36.4117 | 185.1832 | 59.9929 | 185 | 36.4421 | 159.4143 | 59.9532 | 159.45 | 36.4147 | 133.7131 | 60.0062 | 133.9 | 36.4302 | 108.3417 | 59.9688 | 108.35 | 36.4254 | 82.7594 | 60.0008 | 82.8
36.42 | 185.1871 | 59.9929 | 185 | 36.4504 | 159.4135 | 59.9532 | 159.45 | 36.423 | 133.7107 | 60.0062 | 133.9 | 36.4386 | 108.3402 | 59.9688 | 108.35 | 36.4338 | 82.7591 | 60.0008 | 82.8
36.4284 | 185.1909 | 59.9929 | 185 | 36.4588 | 159.4126 | 59.9532 | 159.45 | 36.4313 | 133.7083 | 60.0062 | 133.9 | 36.4469 | 108.3386 | 59.9688 | 108.35 | 36.4421 | 82.7584 | 60.0008 | 82.8
36.4367 | 185.1948 | 59.9929 | 185 | 36.4671 | 159.4117 | 59.9532 | 159.45 | 36.4397 | 133.7059 | 60.0062 | 133.9 | 36.4552 | 108.3371 | 59.9688 | 108.35 | 36.4504 | 82.7574 | 60.0008 | 82.8
36.4451 | 185.1986 | 59.9926 | 185 | 36.4754 | 159.4108 | 59.9532 | 159.45 | 36.448 | 133.7035 | 60.0062 | 133.9 | 36.4636 | 108.3356 | 59.9688 | 108.35 | 36.4588 | 82.7564 | 60.0008 | 82.8
36.4534 | 185.2025 | 59.9926 | 185 | 36.4838 | 159.4099 | 59.9532 | 159.45 | 36.4563 | 133.7011 | 60.0062 | 133.9 | 36.4719 | 108.3341 | 59.9688 | 108.35 | 36.4671 | 82.7555 | 60.0008 | 82.8
36.4617 | 185.2063 | 59.9926 | 185 | 36.4921 | 159.409 | 59.9532 | 159.45 | 36.4647 | 133.6987 | 60.0062 | 133.9 | 36.4803 | 108.3326 | 59.9688 | 108.35 | 36.4754 | 82.7545 | 60.0008 | 82.8
36.47 | 185.2102 | 59.9926 | 185 | 36.5005 | 159.4082 | 59.9532 | 159.45 | 36.473 | 133.6963 | 60.0062 | 133.9 | 36.4886 | 108.3311 | 59.9688 | 108.35 | 36.4838 | 82.7535 | 60.0008 | 82.8
36.4784 | 185.214 | 59.9926 | 185 | 36.5088 | 159.4073 | 59.9532 | 159.45 | 36.4813 | 133.6939 | 60.0062 | 133.9 | 36.4969 | 108.3296 | 59.9688 | 108.35 | 36.4921 | 82.7525 | 60.0008 | 82.8
36.4867 | 185.2179 | 59.9926 | 185 | 36.5172 | 159.4064 | 59.9532 | 159.45 | 36.4897 | 133.6915 | 60.0062 | 133.9 | 36.5053 | 108.3281 | 59.9688 | 108.35 | 36.5004 | 82.7516 | 60.0008 | 82.8
36.4951 | 185.2217 | 59.9926 | 185 | 36.5255 | 159.4055 | 59.9532 | 159.45 | 36.498 | 133.6891 | 60.0062 | 133.9 | 36.5136 | 108.3266 | 59.9688 | 108.35 | 36.5088 | 82.7506 | 60.0008 | 82.8
36.5034 | 185.2256 | 59.9926 | 185 | 36.5338 | 159.4055 | 59.9532 | 159.45 | 36.5063 | 133.6867 | 60.0062 | 133.9 | 36.5219 | 108.3251 | 59.9688 | 108.35 | 36.5171 | 82.7496 | 60.0008 | 82.8
36.5117 | 185.2294 | 59.9926 | 185 | 36.5421 | 159.4069 | 59.9532 | 159.45 | 36.5146 | 133.6843 | 60.0062 | 133.9 | 36.5303 | 108.3236 | 59.9688 | 108.35 | 36.5254 | 82.7487 | 60.0008 | 82.8
36.5201 | 185.2332 | 59.9926 | 185 | 36.5505 | 159.4082 | 59.9532 | 159.45 | 36.523 | 133.6819 | 60.0062 | 133.9 | 36.5386 | 108.3221 | 59.9688 | 108.35 | 36.5338 | 82.7477 | 60.0008 | 82.8
36.5284 | 185.2371 | 59.9926 | 185 | 36.5588 | 159.4095 | 59.9532 | 159.45 | 36.5313 | 133.6795 | 60.0062 | 133.9 | 36.547 | 108.3206 | 59.9688 | 108.35 | 36.5421 | 82.7467 | 60.0008 | 82.8
36.5367 | 185.2409 | 59.9926 | 185 | 36.5672 | 159.4108 | 59.9532 | 159.45 | 36.5396 | 133.6771 | 60.0062 | 133.9 | 36.5553 | 108.3191 | 59.9688 | 108.35 | 36.5504 | 82.7458 | 60.0008 | 82.8
36.5451 | 185.2448 | 59.9926 | 185 | 36.5755 | 159.4122 | 59.9532 | 159.45 | 36.548 | 133.6747 | 60.0062 | 133.9 | 36.5636 | 108.3176 | 59.9688 | 108.35 | 36.5588 | 82.7448 | 60.0008 | 82.8
36.5534 | 185.2486 | 59.9926 | 185 | 36.5839 | 159.4135 | 59.9532 | 159.45 | 36.5563 | 133.6723 | 60.0062 | 133.9 | 36.572 | 108.316 | 59.9688 | 108.35 | 36.5671 | 82.7438 | 60.0008 | 82.8
36.5617 | 185.2525 | 59.9926 | 185 | 36.5922 | 159.4148 | 59.9532 | 159.45 | 36.5647 | 133.6699 | 60.0062 | 133.9 | 36.5803 | 108.3145 | 59.9688 | 108.35 | 36.5754 | 82.7428 | 59.9977 | 82.8
36.5701 | 185.2563 | 59.9926 | 185 | 36.6005 | 159.4161 | 59.9532 | 159.45 | 36.573 | 133.6675 | 60.0076 | 133.9 | 36.5887 | 108.313 | 59.9688 | 108.35 | 36.5838 | 82.7419 | 59.9977 | 82.8
36.5784 | 185.2602 | 59.9926 | 185 | 36.6089 | 159.4174 | 59.9532 | 159.45 | 36.5813 | 133.6651 | 60.0076 | 133.9 | 36.597 | 108.3115 | 59.9688 | 108.35 | 36.5921 | 82.7409 | 59.9977 | 82.8
36.5867 | 185.264 | 59.9926 | 185 | 36.6172 | 159.4188 | 59.9532 | 159.45 | 36.5897 | 133.6627 | 60.0076 | 133.9 | 36.6053 | 108.31 | 59.9688 | 108.35 | 36.6004 | 82.7399 | 59.9977 | 82.8
36.5951 | 185.2679 | 59.9926 | 185 | 36.6255 | 159.4201 | 59.9557 | 159.45 | 36.598 | 133.6603 | 60.0076 | 133.9 | 36.6136 | 108.3085 | 59.9688 | 108.35 | 36.6088 | 82.739 | 59.9977 | 82.8
36.6034 | 185.2717 | 59.9926 | 185 | 36.6339 | 159.4214 | 59.9557 | 159.45 | 36.6063 | 133.6579 | 60.0076 | 133.9 | 36.622 | 108.307 | 59.97 | 108.35 | 36.6171 | 82.738 | 59.9977 | 82.8
36.6117 | 185.2756 | 59.9926 | 185 | 36.6422 | 159.4228 | 59.9557 | 159.45 | 36.6147 | 133.6555 | 60.0076 | 133.9 | 36.6303 | 108.3055 | 59.97 | 108.35 | 36.6254 | 82.737 | 59.9977 | 82.8
36.6201 | 185.2794 | 59.9926 | 185 | 36.6506 | 159.4241 | 59.9557 | 159.45 | 36.623 | 133.6531 | 60.0076 | 133.9 | 36.6387 | 108.304 | 59.97 | 108.35 | 36.6338 | 82.7361 | 59.9977 | 82.8
36.6284 | 185.2832 | 59.9926 | 185 | 36.6589 | 159.4254 | 59.9557 | 159.45 | 36.6313 | 133.6507 | 60.0076 | 133.9 | 36.647 | 108.3025 | 59.97 | 108.35 | 36.6421 | 82.7351 | 59.9977 | 82.8
36.6367 | 185.2871 | 59.9926 | 185 | 36.6673 | 159.4267 | 59.9557 | 159.45 | 36.6396 | 133.6483 | 60.0076 | 133.9 | 36.6553 | 108.301 | 59.97 | 108.35 | 36.6504 | 82.7341 | 59.9977 | 82.8
36.6451 | 185.29 | 59.9917 | 185 | 36.6756 | 159.4281 | 59.9557 | 159.45 | 36.648 | 133.6459 | 60.0076 | 133.9 | 36.6637 | 108.2995 | 59.97 | 108.35 | 36.6588 | 82.7331 | 59.9977 | 82.8
36.6534 | 185.2926 | 59.9917 | 185 | 36.6839 | 159.4294 | 59.9557 | 159.45 | 36.6563 | 133.6435 | 60.0076 | 133.9 | 36.672 | 108.298 | 59.97 | 108.35 | 36.6671 | 82.7322 | 59.9977 | 82.8
36.6617 | 185.2952 | 59.9917 | 185 | 36.6923 | 159.4307 | 59.9557 | 159.45 | 36.6646 | 133.6411 | 60.0076 | 133.9 | 36.6804 | 108.2964 | 59.97 | 108.35 | 36.6754 | 82.7312 | 59.9977 | 82.8
36.6701 | 185.2978 | 59.9917 | 185 | 36.7006 | 159.432 | 59.9557 | 159.45 | 36.673 | 133.6387 | 60.0076 | 133.9 | 36.6887 | 108.2949 | 59.97 | 108.35 | 36.6838 | 82.7302 | 59.9977 | 82.8
36.6784 | 185.3004 | 59.9917 | 185 | 36.709 | 159.4333 | 59.9557 | 159.45 | 36.6813 | 133.6363 | 60.0076 | 133.9 | 36.697 | 108.2934 | 59.97 | 108.35 | 36.6921 | 82.7293 | 59.9977 | 82.8
36.6868 | 185.303 | 59.9917 | 185 | 36.7173 | 159.4347 | 59.9557 | 159.45 | 36.6896 | 133.6393 | 60.0076 | 133.9 | 36.7054 | 108.2919 | 59.97 | 108.35 | 36.7004 | 82.7283 | 59.9977 | 82.8
36.6951 | 185.3056 | 59.9917 | 185 | 36.7256 | 159.436 | 59.9557 | 159.45 | 36.698 | 133.6431 | 60.0076 | 133.9 | 36.7137 | 108.2904 | 59.97 | 108.35 | 36.7088 | 82.7273 | 59.9977 | 82.8
36.7034 | 185.3082 | 59.9917 | 185 | 36.734 | 159.4373 | 59.9557 | 159.45 | 36.7063 | 133.6468 | 60.0076 | 133.9 | 36.722 | 108.2889 | 59.97 | 108.35 | 36.7171 | 82.7264 | 59.9977 | 82.8
36.7117 | 185.3108 | 59.9917 | 185 | 36.7423 | 159.4386 | 59.9557 | 159.45 | 36.7146 | 133.6506 | 60.0076 | 133.9 | 36.7304 | 108.2874 | 59.97 | 108.35 | 36.7254 | 82.7254 | 59.9977 | 82.8
36.7201 | 185.3134 | 59.9917 | 185 | 36.7506 | 159.44 | 59.9557 | 159.45 | 36.723 | 133.6543 | 60.0076 | 133.9 | 36.7387 | 108.2859 | 59.97 | 108.35 | 36.7338 | 82.7244 | 59.9977 | 82.8
36.7284 | 185.316 | 59.9917 | 185 | 36.759 | 159.4413 | 59.9557 | 159.45 | 36.7313 | 133.658 | 60.0076 | 133.9 | 36.7471 | 108.2844 | 59.97 | 108.35 | 36.7421 | 82.7234 | 59.9977 | 82.8
36.7368 | 185.3186 | 59.9917 | 185 | 36.7673 | 159.4426 | 59.9557 | 159.45 | 36.7396 | 133.6618 | 60.0076 | 133.9 | 36.7554 | 108.2829 | 59.97 | 108.35 | 36.7504 | 82.7225 | 59.9977 | 82.8
36.7451 | 185.3212 | 59.9917 | 185 | 36.7757 | 159.4439 | 59.9557 | 159.45 | 36.748 | 133.6655 | 60.0076 | 133.9 | 36.7637 | 108.2814 | 59.97 | 108.35 | 36.7588 | 82.7215 | 59.9977 | 82.8
36.7534 | 185.3238 | 59.9917 | 185 | 36.784 | 159.4453 | 59.9557 | 159.45 | 36.7563 | 133.6693 | 60.0076 | 133.9 | 36.7721 | 108.2799 | 59.97 | 108.35 | 36.7671 | 82.7205 | 59.9977 | 82.8
36.7617 | 185.3264 | 59.9917 | 185 | 36.7924 | 159.4466 | 59.9557 | 159.45 | 36.7646 | 133.673 | 60.0076 | 133.9 | 36.7804 | 108.2784 | 59.97 | 108.35 | 36.7755 | 82.7196 | 59.9949 | 82.8
36.7701 | 185.329 | 59.9917 | 185 | 36.8007 | 159.4479 | 59.9557 | 159.45 | 36.7729 | 133.6768 | 60.0059 | 133.9 | 36.7888 | 108.2769 | 59.97 | 108.35 | 36.7838 | 82.7186 | 59.9949 | 82.8
36.7784 | 185.3316 | 59.9917 | 185 | 36.809 | 159.4492 | 59.9557 | 159.45 | 36.7813 | 133.6805 | 60.0059 | 133.9 | 36.7971 | 108.2753 | 59.97 | 108.35 | 36.7921 | 82.7176 | 59.9949 | 82.8
36.7868 | 185.3342 | 59.9917 | 185 | 36.8174 | 159.4506 | 59.9557 | 159.45 | 36.7896 | 133.6842 | 60.0059 | 133.9 | 36.8054 | 108.2738 | 59.97 | 108.35 | 36.8004 | 82.7167 | 59.9949 | 82.8
36.7951 | 185.3368 | 59.9917 | 185 | 36.8257 | 159.4519 | 59.9574 | 159.45 | 36.798 | 133.688 | 60.0059 | 133.9 | 36.8138 | 108.2723 | 59.97 | 108.35 | 36.8088 | 82.7157 | 59.9949 | 82.8
36.8034 | 185.3394 | 59.9917 | 185 | 36.834 | 159.4532 | 59.9574 | 159.45 | 36.8063 | 133.6917 | 60.0059 | 133.9 | 36.8221 | 108.2708 | 59.9725 | 108.35 | 36.8171 | 82.7147 | 59.9949 | 82.8
36.8118 | 185.342 | 59.9917 | 185 | 36.8424 | 159.4545 | 59.9574 | 159.45 | 36.8146 | 133.6955 | 60.0059 | 133.9 | 36.8304 | 108.2693 | 59.9725 | 108.35 | 36.8254 | 82.7137 | 59.9949 | 82.8
36.8201 | 185.3446 | 59.9917 | 185 | 36.8507 | 159.4559 | 59.9574 | 159.45 | 36.823 | 133.6992 | 60.0059 | 133.9 | 36.8388 | 108.2678 | 59.9725 | 108.35 | 36.8338 | 82.7128 | 59.9949 | 82.8
36.8284 | 185.3472 | 59.9917 | 185 | 36.8591 | 159.4572 | 59.9574 | 159.45 | 36.8313 | 133.703 | 60.0059 | 133.9 | 36.8471 | 108.2663 | 59.9725 | 108.35 | 36.8421 | 82.7118 | 59.9949 | 82.8
36.8368 | 185.3498 | 59.9917 | 185 | 36.8674 | 159.4585 | 59.9574 | 159.45 | 36.8396 | 133.7067 | 60.0059 | 133.9 | 36.8554 | 108.2648 | 59.9725 | 108.35 | 36.8504 | 82.7108 | 59.9949 | 82.8
36.8451 | 185.3524 | 59.99 | 185 | 36.8757 | 159.4598 | 59.9574 | 159.45 | 36.848 | 133.7104 | 60.0059 | 133.9 | 36.8638 | 108.2633 | 59.9725 | 108.35 | 36.8588 | 82.7099 | 59.9949 | 82.8
36.8534 | 185.355 | 59.99 | 185 | 36.8841 | 159.4612 | 59.9574 | 159.45 | 36.8563 | 133.7142 | 60.0059 | 133.9 | 36.8721 | 108.2617 | 59.9725 | 108.35 | 36.8671 | 82.7089 | 59.9949 | 82.8
36.8618 | 185.3576 | 59.99 | 185 | 36.8924 | 159.4625 | 59.9574 | 159.45 | 36.8646 | 133.7179 | 60.0059 | 133.9 | 36.8805 | 108.2595 | 59.9725 | 108.35 | 36.8755 | 82.7079 | 59.9949 | 82.8
36.8701 | 185.3602 | 59.99 | 185 | 36.9008 | 159.4638 | 59.9574 | 159.45 | 36.873 | 133.7217 | 60.0059 | 133.9 | 36.8888 | 108.2573 | 59.9725 | 108.35 | 36.8838 | 82.707 | 59.9949 | 82.8
36.8784 | 185.3628 | 59.99 | 185 | 36.9091 | 159.4651 | 59.9574 | 159.45 | 36.8813 | 133.7254 | 60.0059 | 133.9 | 36.8971 | 108.2551 | 59.9725 | 108.35 | 36.8921 | 82.706 | 59.9949 | 82.8
36.8868 | 185.3654 | 59.99 | 185 | 36.9174 | 159.4665 | 59.9574 | 159.45 | 36.8896 | 133.7292 | 60.0059 | 133.9 | 36.9055 | 108.2529 | 59.9725 | 108.35 | 36.9005 | 82.705 | 59.9949 | 82.8
36.8951 | 185.368 | 59.99 | 185 | 36.9258 | 159.4678 | 59.9574 | 159.45 | 36.8979 | 133.7329 | 60.0059 | 133.9 | 36.9138 | 108.2508 | 59.9725 | 108.35 | 36.9088 | 82.704 | 59.9949 | 82.8
36.9034 | 185.3706 | 59.99 | 185 | 36.9341 | 159.4691 | 59.9574 | 159.45 | 36.9063 | 133.7367 | 60.0059 | 133.9 | 36.9221 | 108.2486 | 59.9725 | 108.35 | 36.9171 | 82.7031 | 59.9949 | 82.8
36.9118 | 185.3732 | 59.99 | 185 | 36.9424 | 159.4704 | 59.9574 | 159.45 | 36.9146 | 133.7404 | 60.0059 | 133.9 | 36.9305 | 108.2464 | 59.9725 | 108.35 | 36.9254 | 82.7021 | 59.9949 | 82.8
36.9201 | 185.3758 | 59.99 | 185 | 36.9508 | 159.4718 | 59.9574 | 159.45 | 36.9229 | 133.7441 | 60.0059 | 133.9 | 36.9388 | 108.2442 | 59.9725 | 108.35 | 36.9338 | 82.7011 | 59.9949 | 82.8
36.9285 | 185.3784 | 59.99 | 185 | 36.9591 | 159.4731 | 59.9574 | 159.45 | 36.9313 | 133.7479 | 60.0059 | 133.9 | 36.9471 | 108.242 | 59.9725 | 108.35 | 36.9421 | 82.7002 | 59.9949 | 82.8
36.9368 | 185.381 | 59.99 | 185 | 36.9675 | 159.4744 | 59.9574 | 159.45 | 36.9396 | 133.7516 | 60.0059 | 133.9 | 36.9555 | 108.2398 | 59.9725 | 108.35 | 36.9505 | 82.6992 | 59.9949 | 82.8
36.9451 | 185.3836 | 59.99 | 185 | 36.9758 | 159.4757 | 59.9574 | 159.45 | 36.9479 | 133.7554 | 60.0059 | 133.9 | 36.9638 | 108.2377 | 59.9725 | 108.35 | 36.9588 | 82.6982 | 59.9949 | 82.8
36.9534 | 185.3862 | 59.99 | 185 | 36.9842 | 159.4771 | 59.9574 | 159.45 | 36.9563 | 133.7591 | 60.0059 | 133.9 | 36.9722 | 108.2355 | 59.9725 | 108.35 | 36.9671 | 82.6973 | 59.9949 | 82.8
36.9618 | 185.3888 | 59.99 | 185 | 36.9925 | 159.4784 | 59.9574 | 159.45 | 36.9646 | 133.7629 | 60.0059 | 133.9 | 36.9805 | 108.2333 | 59.9725 | 108.35 | 36.9755 | 82.6963 | 59.9933 | 82.8
36.9701 | 185.3914 | 59.99 | 185 | 37.0008 | 159.4797 | 59.9574 | 159.45 | 36.9729 | 133.7666 | 60.0056 | 133.9 | 36.9888 | 108.2311 | 59.9725 | 108.35 | 36.9838 | 82.6953 | 59.9933 | 82.8
36.9785 | 185.394 | 59.99 | 185 | 37.0092 | 159.481 | 59.9574 | 159.45 | 36.9813 | 133.7704 | 60.0056 | 133.9 | 36.9972 | 108.2289 | 59.9725 | 108.35 | 36.9921 | 82.6943 | 59.9933 | 82.8
36.9868 | 185.3966 | 59.99 | 185 | 37.0175 | 159.4824 | 59.9574 | 159.45 | 36.9896 | 133.7741 | 60.0056 | 133.9 | 37.0055 | 108.2267 | 59.9725 | 108.35 | 37.0005 | 82.6934 | 59.9933 | 82.8
36.9951 | 185.3992 | 59.99 | 185 | 37.0258 | 159.4837 | 59.9579 | 159.45 | 36.998 | 133.7778 | 60.0056 | 133.9 | 37.0139 | 108.2245 | 59.9725 | 108.35 | 37.0088 | 82.6924 | 59.9933 | 82.8
37.0035 | 185.4018 | 59.99 | 185 | 37.0342 | 159.485 | 59.9579 | 159.45 | 37.0063 | 133.7816 | 60.0056 | 133.9 | 37.0222 | 108.2224 | 59.9761 | 108.35 | 37.0171 | 82.6914 | 59.9933 | 82.8
37.0118 | 185.4044 | 59.99 | 185 | 37.0425 | 159.4863 | 59.9579 | 159.45 | 37.0146 | 133.7853 | 60.0056 | 133.9 | 37.0305 | 108.2202 | 59.9761 | 108.35 | 37.0255 | 82.6905 | 59.9933 | 82.8
37.0201 | 185.407 | 59.99 | 185 | 37.0509 | 159.4876 | 59.9579 | 159.45 | 37.0229 | 133.7891 | 60.0056 | 133.9 | 37.0388 | 108.218 | 59.9761 | 108.35 | 37.0338 | 82.6895 | 59.9933 | 82.8
37.0285 | 185.4096 | 59.99 | 185 | 37.0592 | 159.4889 | 59.9579 | 159.45 | 37.0313 | 133.7928 | 60.0056 | 133.9 | 37.0472 | 108.2158 | 59.9761 | 108.35 | 37.0421 | 82.6885 | 59.9933 | 82.8
37.0368 | 185.4122 | 59.99 | 185 | 37.0675 | 159.4902 | 59.9579 | 159.45 | 37.0396 | 133.7966 | 60.0056 | 133.9 | 37.0555 | 108.2136 | 59.9761 | 108.35 | 37.0505 | 82.6913 | 59.9933 | 82.8
37.0451 | 185.4148 | 59.9893 | 185 | 37.0759 | 159.4916 | 59.9579 | 159.45 | 37.0479 | 133.8003 | 60.0056 | 133.9 | 37.0639 | 108.2114 | 59.9761 | 108.35 | 37.0588 | 82.6985 | 59.9933 | 82.8
37.0535 | 185.4174 | 59.9893 | 185 | 37.0842 | 159.4929 | 59.9579 | 159.45 | 37.0563 | 133.804 | 60.0056 | 133.9 | 37.0722 | 108.2093 | 59.9761 | 108.35 | 37.0671 | 82.7057 | 59.9933 | 82.8
37.0618 | 185.42 | 59.9893 | 185 | 37.0926 | 159.4942 | 59.9579 | 159.45 | 37.0646 | 133.8078 | 60.0056 | 133.9 | 37.0805 | 108.2071 | 59.9761 | 108.35 | 37.0755 | 82.7128 | 59.9933 | 82.8
37.0701 | 185.4226 | 59.9893 | 185 | 37.1009 | 159.4955 | 59.9579 | 159.45 | 37.0729 | 133.8115 | 60.0056 | 133.9 | 37.0889 | 108.2049 | 59.9761 | 108.35 | 37.0838 | 82.72 | 59.9933 | 82.8
37.0785 | 185.4252 | 59.9893 | 185 | 37.1093 | 159.4968 | 59.9579 | 159.45 | 37.0813 | 133.8153 | 60.0056 | 133.9 | 37.0972 | 108.2027 | 59.9761 | 108.35 | 37.0921 | 82.7272 | 59.9933 | 82.8
37.0868 | 185.4278 | 59.9893 | 185 | 37.1176 | 159.4981 | 59.9579 | 159.45 | 37.0896 | 133.819 | 60.0056 | 133.9 | 37.1056 | 108.2005 | 59.9761 | 108.35 | 37.1005 | 82.7344 | 59.9933 | 82.8
37.0951 | 185.4304 | 59.9893 | 185 | 37.1259 | 159.4994 | 59.9579 | 159.45 | 37.0979 | 133.8228 | 60.0056 | 133.9 | 37.1139 | 108.1983 | 59.9761 | 108.35 | 37.1088 | 82.7415 | 59.9933 | 82.8
37.1035 | 185.433 | 59.9893 | 185 | 37.1342 | 159.5007 | 59.9579 | 159.45 | 37.1063 | 133.8265 | 60.0056 | 133.9 | 37.1222 | 108.1962 | 59.9761 | 108.35 | 37.1171 | 82.7487 | 59.9933 | 82.8
37.1118 | 185.4356 | 59.9893 | 185 | 37.1426 | 159.502 | 59.9579 | 159.45 | 37.1146 | 133.8302 | 60.0056 | 133.9 | 37.1306 | 108.194 | 59.9761 | 108.35 | 37.1255 | 82.7559 | 59.9933 | 82.8
37.1201 | 185.4382 | 59.9893 | 185 | 37.1509 | 159.5033 | 59.9579 | 159.45 | 37.1229 | 133.834 | 60.0056 | 133.9 | 37.1389 | 108.1918 | 59.9761 | 108.35 | 37.1338 | 82.763 | 59.9933 | 82.8
37.1285 | 185.4408 | 59.9893 | 185 | 37.1593 | 159.5046 | 59.9579 | 159.45 | 37.1313 | 133.8377 | 60.0056 | 133.9 | 37.1472 | 108.1896 | 59.9761 | 108.35 | 37.1422 | 82.7702 | 59.9933 | 82.8
37.1368 | 185.4434 | 59.9893 | 185 | 37.1676 | 159.506 | 59.9579 | 159.45 | 37.1396 | 133.8415 | 60.0056 | 133.9 | 37.1556 | 108.1874 | 59.9761 | 108.35 | 37.1505 | 82.7774 | 59.9933 | 82.8
37.1452 | 185.4406 | 59.9893 | 185 | 37.176 | 159.5072 | 59.9579 | 159.45 | 37.1479 | 133.8452 | 60.0056 | 133.9 | 37.1639 | 108.1852 | 59.9761 | 108.35 | 37.1588 | 82.7846 | 59.9933 | 82.8
37.1535 | 185.4361 | 59.9893 | 185 | 37.1843 | 159.5086 | 59.9579 | 159.45 | 37.1562 | 133.849 | 60.0056 | 133.9 | 37.1722 | 108.1831 | 59.9761 | 108.35 | 37.1671 | 82.7917 | 59.9933 | 82.8
37.1618 | 185.4317 | 59.9893 | 185 | 37.1926 | 159.5099 | 59.9579 | 159.45 | 37.1646 | 133.8527 | 60.0056 | 133.9 | 37.1806 | 108.1809 | 59.9761 | 108.35 | 37.1755 | 82.7989 | 59.9922 | 82.8
37.1702 | 185.4272 | 59.9893 | 185 | 37.201 | 159.5112 | 59.9579 | 159.45 | 37.1729 | 133.8564 | 60.0042 | 133.9 | 37.1889 | 108.1787 | 59.9761 | 108.35 | 37.1838 | 82.8061 | 59.9922 | 82.8
37.1785 | 185.4227 | 59.9893 | 185 | 37.2093 | 159.5125 | 59.9579 | 159.45 | 37.1812 | 133.8602 | 60.0042 | 133.9 | 37.1973 | 108.1765 | 59.9761 | 108.35 | 37.1921 | 82.8133 | 59.9922 | 82.8
37.1868 | 185.4183 | 59.9893 | 185 | 37.2177 | 159.5138 | 59.9579 | 159.45 | 37.1896 | 133.8639 | 60.0042 | 133.9 | 37.2056 | 108.1743 | 59.9761 | 108.35 | 37.2005 | 82.8204 | 59.9922 | 82.8
37.1952 | 185.4138 | 59.9893 | 185 | 37.226 | 159.5151 | 59.9582 | 159.45 | 37.1979 | 133.8677 | 60.0042 | 133.9 | 37.2139 | 108.1721 | 59.9761 | 108.35 | 37.2088 | 82.8276 | 59.9922 | 82.8
37.2035 | 185.4094 | 59.9893 | 185 | 37.2343 | 159.5164 | 59.9582 | 159.45 | 37.2063 | 133.8714 | 60.0042 | 133.9 | 37.2223 | 108.1699 | 59.9797 | 108.35 | 37.2172 | 82.8348 | 59.9922 | 82.8
37.2118 | 185.405 | 59.9893 | 185 | 37.2427 | 159.5177 | 59.9582 | 159.45 | 37.2146 | 133.8752 | 60.0042 | 133.9 | 37.2306 | 108.1678 | 59.9797 | 108.35 | 37.2255 | 82.8419 | 59.9922 | 82.8
37.2202 | 185.4005 | 59.9893 | 185 | 37.251 | 159.519 | 59.9582 | 159.45 | 37.2229 | 133.8789 | 60.0042 | 133.9 | 37.239 | 108.1656 | 59.9797 | 108.35 | 37.2338 | 82.8491 | 59.9922 | 82.8
37.2285 | 185.396 | 59.9893 | 185 | 37.2593 | 159.5203 | 59.9582 | 159.45 | 37.2313 | 133.8827 | 60.0042 | 133.9 | 37.2473 | 108.1634 | 59.9797 | 108.35 | 37.2422 | 82.8563 | 59.9922 | 82.8
37.2368 | 185.3916 | 59.9893 | 185 | 37.2677 | 159.5216 | 59.9582 | 159.45 | 37.2396 | 133.8864 | 60.0042 | 133.9 | 37.2556 | 108.1612 | 59.9797 | 108.35 | 37.2505 | 82.8635 | 59.9922 | 82.8
37.2452 | 185.3871 | 59.989 | 185 | 37.276 | 159.5229 | 59.9582 | 159.45 | 37.2479 | 133.8902 | 60.0042 | 133.9 | 37.2639 | 108.159 | 59.9797 | 108.35 | 37.2588 | 82.8706 | 59.9922 | 82.8
37.2535 | 185.3827 | 59.989 | 185 | 37.2844 | 159.5243 | 59.9582 | 159.45 | 37.2563 | 133.8939 | 60.0042 | 133.9 | 37.2723 | 108.1568 | 59.9797 | 108.35 | 37.2672 | 82.8778 | 59.9922 | 82.8
37.2618 | 185.3783 | 59.989 | 185 | 37.2927 | 159.5256 | 59.9582 | 159.45 | 37.2646 | 133.8976 | 60.0042 | 133.9 | 37.2806 | 108.1547 | 59.9797 | 108.35 | 37.2755 | 82.885 | 59.9922 | 82.8
37.2702 | 185.3738 | 59.989 | 185 | 37.301 | 159.5269 | 59.9582 | 159.45 | 37.2729 | 133.9014 | 60.0042 | 133.9 | 37.289 | 108.1525 | 59.9797 | 108.35 | 37.2838 | 82.8922 | 59.9922 | 82.8
37.2785 | 185.3693 | 59.989 | 185 | 37.3094 | 159.5282 | 59.9582 | 159.45 | 37.2812 | 133.9051 | 60.0042 | 133.9 | 37.2973 | 108.1503 | 59.9797 | 108.35 | 37.2922 | 82.8993 | 59.9922 | 82.8
37.2868 | 185.3649 | 59.989 | 185 | 37.3177 | 159.5295 | 59.9582 | 159.45 | 37.2896 | 133.9089 | 60.0042 | 133.9 | 37.3056 | 108.1481 | 59.9797 | 108.35 | 37.3005 | 82.9065 | 59.9922 | 82.8
37.2952 | 185.3604 | 59.989 | 185 | 37.326 | 159.5308 | 59.9582 | 159.45 | 37.2979 | 133.9126 | 60.0042 | 133.9 | 37.314 | 108.1459 | 59.9797 | 108.35 | 37.3088 | 82.9137 | 59.9922 | 82.8
37.3035 | 185.356 | 59.989 | 185 | 37.3344 | 159.5321 | 59.9582 | 159.45 | 37.3062 | 133.9164 | 60.0042 | 133.9 | 37.3223 | 108.1437 | 59.9797 | 108.35 | 37.3172 | 82.9209 | 59.9922 | 82.8
37.3118 | 185.3515 | 59.989 | 185 | 37.3427 | 159.5334 | 59.9582 | 159.45 | 37.3146 | 133.9201 | 60.0042 | 133.9 | 37.3306 | 108.1416 | 59.9797 | 108.35 | 37.3255 | 82.928 | 59.9922 | 82.8
37.3202 | 185.3471 | 59.989 | 185 | 37.3511 | 159.5347 | 59.9582 | 159.45 | 37.3229 | 133.9238 | 60.0042 | 133.9 | 37.339 | 108.1394 | 59.9797 | 108.35 | 37.3338 | 82.9352 | 59.9922 | 82.8
37.3285 | 185.3426 | 59.989 | 185 | 37.3594 | 159.536 | 59.9582 | 159.45 | 37.3312 | 133.9276 | 60.0042 | 133.9 | 37.3473 | 108.1372 | 59.9797 | 108.35 | 37.3422 | 82.9424 | 59.9922 | 82.8
37.3369 | 185.3382 | 59.989 | 185 | 37.3678 | 159.5373 | 59.9582 | 159.45 | 37.3396 | 133.9313 | 60.0042 | 133.9 | 37.3557 | 108.135 | 59.9797 | 108.35 | 37.3505 | 82.9496 | 59.9922 | 82.8
37.3452 | 185.3337 | 59.989 | 185 | 37.3761 | 159.5387 | 59.9582 | 159.45 | 37.3479 | 133.9351 | 60.0042 | 133.9 | 37.364 | 108.1328 | 59.9797 | 108.35 | 37.3588 | 82.9567 | 59.9922 | 82.8
37.3535 | 185.3293 | 59.989 | 185 | 37.3844 | 159.54 | 59.9582 | 159.45 | 37.3562 | 133.9388 | 60.0042 | 133.9 | 37.3723 | 108.1317 | 59.9797 | 108.35 | 37.3672 | 82.9639 | 59.9922 | 82.8
37.3619 | 185.3248 | 59.989 | 185 | 37.3928 | 159.5413 | 59.9582 | 159.45 | 37.3646 | 133.9426 | 60.0042 | 133.9 | 37.3806 | 108.1356 | 59.9797 | 108.35 | 37.3755 | 82.9711 | 59.9925 | 82.8
37.3702 | 185.3204 | 59.989 | 185 | 37.4011 | 159.5426 | 59.9582 | 159.45 | 37.3729 | 133.946 | 60.0037 | 133.9 | 37.389 | 108.1394 | 59.9797 | 108.35 | 37.3839 | 82.9782 | 59.9925 | 82.8
37.3785 | 185.3159 | 59.989 | 185 | 37.4095 | 159.5439 | 59.9582 | 159.45 | 37.3813 | 133.9454 | 60.0037 | 133.9 | 37.3973 | 108.1433 | 59.9797 | 108.35 | 37.3922 | 82.9854 | 59.9925 | 82.8
37.3869 | 185.3115 | 59.989 | 185 | 37.4178 | 159.5452 | 59.9582 | 159.45 | 37.3896 | 133.9448 | 60.0037 | 133.9 | 37.4057 | 108.1472 | 59.9797 | 108.35 | 37.4005 | 82.9926 | 59.9925 | 82.8
37.3952 | 185.307 | 59.989 | 185 | 37.4261 | 159.5465 | 59.9568 | 159.45 | 37.3979 | 133.9442 | 60.0037 | 133.9 | 37.414 | 108.1511 | 59.9797 | 108.35 | 37.4088 | 82.9998 | 59.9925 | 82.8
37.4035 | 185.3026 | 59.989 | 185 | 37.4345 | 159.5478 | 59.9568 | 159.45 | 37.4062 | 133.9436 | 60.0037 | 133.9 | 37.4223 | 108.155 | 59.9827 | 108.35 | 37.4172 | 83.0069 | 59.9925 | 82.8
37.4119 | 185.2981 | 59.989 | 185 | 37.4428 | 159.5491 | 59.9568 | 159.45 | 37.4146 | 133.9431 | 60.0037 | 133.9 | 37.4307 | 108.1589 | 59.9827 | 108.35 | 37.4255 | 83.0141 | 59.9925 | 82.8
37.4202 | 185.2937 | 59.989 | 185 | 37.4511 | 159.5504 | 59.9568 | 159.45 | 37.4229 | 133.9425 | 60.0037 | 133.9 | 37.439 | 108.1628 | 59.9827 | 108.35 | 37.4338 | 83.0213 | 59.9925 | 82.8
37.4285 | 185.2892 | 59.989 | 185 | 37.4595 | 159.5517 | 59.9568 | 159.45 | 37.4312 | 133.9419 | 60.0037 | 133.9 | 37.4474 | 108.1667 | 59.9827 | 108.35 | 37.4422 | 83.0285 | 59.9925 | 82.8
37.4369 | 185.2848 | 59.989 | 185 | 37.4678 | 159.553 | 59.9568 | 159.45 | 37.4396 | 133.9414 | 60.0037 | 133.9 | 37.4557 | 108.1706 | 59.9827 | 108.35 | 37.4505 | 83.0356 | 59.9925 | 82.8
37.4452 | 185.2803 | 59.9901 | 185 | 37.4762 | 159.5544 | 59.9568 | 159.45 | 37.4479 | 133.9408 | 60.0037 | 133.9 | 37.464 | 108.1745 | 59.9827 | 108.35 | 37.4589 | 83.0428 | 59.9925 | 82.8
37.4535 | 185.2759 | 59.9901 | 185 | 37.4845 | 159.5556 | 59.9568 | 159.45 | 37.4562 | 133.9402 | 60.0037 | 133.9 | 37.4724 | 108.1784 | 59.9827 | 108.35 | 37.4672 | 83.05 | 59.9925 | 82.8
37.4619 | 185.2714 | 59.9901 | 185 | 37.4928 | 159.557 | 59.9568 | 159.45 | 37.4646 | 133.9396 | 60.0037 | 133.9 | 37.4807 | 108.1823 | 59.9827 | 108.35 | 37.4755 | 83.0572 | 59.9925 | 82.8
37.4702 | 185.267 | 59.9901 | 185 | 37.5012 | 159.5583 | 59.9568 | 159.45 | 37.4729 | 133.9391 | 60.0037 | 133.9 | 37.489 | 108.1862 | 59.9827 | 108.35 | 37.4839 | 83.0643 | 59.9925 | 82.8
37.4785 | 185.2625 | 59.9901 | 185 | 37.5095 | 159.5596 | 59.9568 | 159.45 | 37.4812 | 133.9385 | 60.0037 | 133.9 | 37.4973 | 108.1901 | 59.9827 | 108.35 | 37.4922 | 83.0715 | 59.9925 | 82.8
37.4869 | 185.2581 | 59.9901 | 185 | 37.5179 | 159.5609 | 59.9568 | 159.45 | 37.4896 | 133.9379 | 60.0037 | 133.9 | 37.5057 | 108.194 | 59.9827 | 108.35 | 37.5005 | 83.0787 | 59.9925 | 82.8
37.4952 | 185.2536 | 59.9901 | 185 | 37.5262 | 159.5622 | 59.9568 | 159.45 | 37.4979 | 133.9373 | 60.0037 | 133.9 | 37.514 | 108.1979 | 59.9827 | 108.35 | 37.5089 | 83.0859 | 59.9925 | 82.8
37.5036 | 185.2492 | 59.9901 | 185 | 37.5345 | 159.5635 | 59.9568 | 159.45 | 37.5062 | 133.9368 | 60.0037 | 133.9 | 37.5224 | 108.2018 | 59.9827 | 108.35 | 37.5172 | 83.093 | 59.9925 | 82.8
37.5119 | 185.2447 | 59.9901 | 185 | 37.5429 | 159.5648 | 59.9568 | 159.45 | 37.5146 | 133.9362 | 60.0037 | 133.9 | 37.5307 | 108.2057 | 59.9827 | 108.35 | 37.5255 | 83.1002 | 59.9925 | 82.8
37.5202 | 185.2403 | 59.9901 | 185 | 37.5512 | 159.5659 | 59.9568 | 159.45 | 37.5229 | 133.9356 | 60.0037 | 133.9 | 37.539 | 108.2096 | 59.9827 | 108.35 | 37.5338 | 83.1074 | 59.9925 | 82.8
37.5285 | 185.2358 | 59.9901 | 185 | 37.5596 | 159.5652 | 59.9568 | 159.45 | 37.5312 | 133.935 | 60.0037 | 133.9 | 37.5474 | 108.2135 | 59.9827 | 108.35 | 37.5422 | 83.1145 | 59.9925 | 82.8
37.5369 | 185.2314 | 59.9901 | 185 | 37.5679 | 159.5644 | 59.9568 | 159.45 | 37.5396 | 133.9345 | 60.0037 | 133.9 | 37.5557 | 108.2174 | 59.9827 | 108.35 | 37.5505 | 83.1217 | 59.9925 | 82.8
37.5452 | 185.2269 | 59.9901 | 185 | 37.5762 | 159.5636 | 59.9568 | 159.45 | 37.5479 | 133.9339 | 60.0037 | 133.9 | 37.5641 | 108.2213 | 59.9827 | 108.35 | 37.5589 | 83.1289 | 59.9925 | 82.8
37.5536 | 185.2225 | 59.9901 | 185 | 37.5846 | 159.5629 | 59.9568 | 159.45 | 37.5562 | 133.9333 | 60.0037 | 133.9 | 37.5724 | 108.2251 | 59.9827 | 108.35 | 37.5672 | 83.1361 | 59.9925 | 82.8
37.5619 | 185.218 | 59.9901 | 185 | 37.5929 | 159.5621 | 59.9568 | 159.45 | 37.5646 | 133.9327 | 60.0037 | 133.9 | 37.5807 | 108.229 | 59.9827 | 108.35 | 37.5755 | 83.1432 | 59.9933 | 82.8
37.5702 | 185.2136 | 59.9901 | 185 | 37.6013 | 159.5613 | 59.9568 | 159.45 | 37.5729 | 133.9322 | 60.0029 | 133.9 | 37.5891 | 108.2329 | 59.9827 | 108.35 | 37.5839 | 83.1504 | 59.9933 | 82.8
37.5786 | 185.2091 | 59.9901 | 185 | 37.6096 | 159.5605 | 59.9568 | 159.45 | 37.5812 | 133.9316 | 60.0029 | 133.9 | 37.5974 | 108.2368 | 59.9827 | 108.35 | 37.5922 | 83.1576 | 59.9933 | 82.8
37.5869 | 185.2047 | 59.9901 | 185 | 37.6179 | 159.5598 | 59.9568 | 159.45 | 37.5896 | 133.931 | 60.0029 | 133.9 | 37.6057 | 108.2407 | 59.9827 | 108.35 | 37.6005 | 83.1648 | 59.9933 | 82.8
37.5952 | 185.2002 | 59.9901 | 185 | 37.6263 | 159.559 | 59.9548 | 159.45 | 37.5979 | 133.9304 | 60.0029 | 133.9 | 37.614 | 108.2446 | 59.9827 | 108.35 | 37.6089 | 83.1688 | 59.9933 | 82.8
37.6036 | 185.1958 | 59.9901 | 185 | 37.6346 | 159.5582 | 59.9548 | 159.45 | 37.6062 | 133.9299 | 60.0029 | 133.9 | 37.6224 | 108.2485 | 59.9846 | 108.35 | 37.6172 | 83.1644 | 59.9933 | 82.8
37.6119 | 185.1913 | 59.9901 | 185 | 37.6429 | 159.5575 | 59.9548 | 159.45 | 37.6146 | 133.9293 | 60.0029 | 133.9 | 37.6307 | 108.2524 | 59.9846 | 108.35 | 37.6255 | 83.1599 | 59.9933 | 82.8
37.6202 | 185.1869 | 59.9901 | 185 | 37.6513 | 159.5567 | 59.9548 | 159.45 | 37.6229 | 133.9287 | 60.0029 | 133.9 | 37.6391 | 108.2563 | 59.9846 | 108.35 | 37.6339 | 83.1555 | 59.9933 | 82.8
37.6286 | 185.1824 | 59.9901 | 185 | 37.6596 | 159.5559 | 59.9548 | 159.45 | 37.6312 | 133.9281 | 60.0029 | 133.9 | 37.6474 | 108.2602 | 59.9846 | 108.35 | 37.6422 | 83.151 | 59.9933 | 82.8
37.6369 | 185.178 | 59.9901 | 185 | 37.668 | 159.5552 | 59.9548 | 159.45 | 37.6396 | 133.9276 | 60.0029 | 133.9 | 37.6557 | 108.2641 | 59.9846 | 108.35 | 37.6505 | 83.1466 | 59.9933 | 82.8
37.6452 | 185.1735 | 59.9918 | 185 | 37.6763 | 159.5544 | 59.9548 | 159.45 | 37.6479 | 133.927 | 60.0029 | 133.9 | 37.6641 | 108.268 | 59.9846 | 108.35 | 37.6589 | 83.1421 | 59.9933 | 82.8
37.6536 | 185.1691 | 59.9918 | 185 | 37.6847 | 159.5536 | 59.9548 | 159.45 | 37.6562 | 133.9264 | 60.0029 | 133.9 | 37.6724 | 108.2719 | 59.9846 | 108.35 | 37.6672 | 83.1377 | 59.9933 | 82.8
37.6619 | 185.1646 | 59.9918 | 185 | 37.693 | 159.5529 | 59.9548 | 159.45 | 37.6646 | 133.9258 | 60.0029 | 133.9 | 37.6808 | 108.2758 | 59.9846 | 108.35 | 37.6755 | 83.1332 | 59.9933 | 82.8
37.6702 | 185.1604 | 59.9918 | 185 | 37.7013 | 159.5521 | 59.9548 | 159.45 | 37.6729 | 133.9253 | 60.0029 | 133.9 | 37.6891 | 108.2797 | 59.9846 | 108.35 | 37.6839 | 83.1288 | 59.9933 | 82.8
37.6786 | 185.1575 | 59.9918 | 185 | 37.7097 | 159.5513 | 59.9548 | 159.45 | 37.6812 | 133.9247 | 60.0029 | 133.9 | 37.6974 | 108.2836 | 59.9846 | 108.35 | 37.6922 | 83.1244 | 59.9933 | 82.8
37.6869 | 185.1545 | 59.9918 | 185 | 37.718 | 159.5506 | 59.9548 | 159.45 | 37.6895 | 133.9241 | 60.0029 | 133.9 | 37.7057 | 108.2875 | 59.9846 | 108.35 | 37.7005 | 83.1199 | 59.9933 | 82.8
37.6953 | 185.1515 | 59.9918 | 185 | 37.7263 | 159.5498 | 59.9548 | 159.45 | 37.6979 | 133.9235 | 60.0029 | 133.9 | 37.7141 | 108.2914 | 59.9846 | 108.35 | 37.7089 | 83.1155 | 59.9933 | 82.8
37.7036 | 185.1485 | 59.9918 | 185 | 37.7347 | 159.549 | 59.9548 | 159.45 | 37.7062 | 133.923 | 60.0029 | 133.9 | 37.7224 | 108.2953 | 59.9846 | 108.35 | 37.7172 | 83.111 | 59.9933 | 82.8
37.7119 | 185.1456 | 59.9918 | 185 | 37.743 | 159.5482 | 59.9548 | 159.45 | 37.7146 | 133.9224 | 60.0029 | 133.9 | 37.7307 | 108.2992 | 59.9846 | 108.35 | 37.7256 | 83.1066 | 59.9933 | 82.8
37.7202 | 185.1426 | 59.9918 | 185 | 37.7514 | 159.5475 | 59.9548 | 159.45 | 37.7229 | 133.9218 | 60.0029 | 133.9 | 37.7391 | 108.303 | 59.9846 | 108.35 | 37.7339 | 83.1021 | 59.9933 | 82.8
37.7286 | 185.1396 | 59.9918 | 185 | 37.7597 | 159.5467 | 59.9548 | 159.45 | 37.7312 | 133.9212 | 60.0029 | 133.9 | 37.7474 | 108.3069 | 59.9846 | 108.35 | 37.7422 | 83.0977 | 59.9933 | 82.8
37.7369 | 185.1367 | 59.9918 | 185 | 37.768 | 159.5459 | 59.9548 | 159.45 | 37.7396 | 133.9207 | 60.0029 | 133.9 | 37.7558 | 108.3108 | 59.9846 | 108.35 | 37.7505 | 83.0932 | 59.9933 | 82.8
37.7453 | 185.1337 | 59.9918 | 185 | 37.7764 | 159.5452 | 59.9548 | 159.45 | 37.7479 | 133.9201 | 60.0029 | 133.9 | 37.7641 | 108.3147 | 59.9846 | 108.35 | 37.7589 | 83.0888 | 59.9933 | 82.8
37.7536 | 185.1307 | 59.9918 | 185 | 37.7847 | 159.5444 | 59.9548 | 159.45 | 37.7562 | 133.9195 | 60.0029 | 133.9 | 37.7724 | 108.3186 | 59.9846 | 108.35 | 37.7672 | 83.0844 | 59.9933 | 82.8
37.7619 | 185.1277 | 59.9918 | 185 | 37.7931 | 159.5436 | 59.9548 | 159.45 | 37.7646 | 133.9189 | 60.0029 | 133.9 | 37.7808 | 108.3225 | 59.9846 | 108.35 | 37.7755 | 83.0799 | 59.9941 | 82.8
37.7703 | 185.1248 | 59.9918 | 185 | 37.8014 | 159.5429 | 59.9548 | 159.45 | 37.7729 | 133.9184 | 60.0026 | 133.9 | 37.7891 | 108.3264 | 59.9846 | 108.35 | 37.7839 | 83.0755 | 59.9941 | 82.8
37.7786 | 185.1218 | 59.9918 | 185 | 37.8098 | 159.5421 | 59.9548 | 159.45 | 37.7812 | 133.9178 | 60.0026 | 133.9 | 37.7974 | 108.3303 | 59.9846 | 108.35 | 37.7922 | 83.071 | 59.9941 | 82.8
37.7869 | 185.1188 | 59.9918 | 185 | 37.8181 | 159.5413 | 59.9548 | 159.45 | 37.7896 | 133.9172 | 60.0026 | 133.9 | 37.8058 | 108.3342 | 59.9846 | 108.35 | 37.8006 | 83.0666 | 59.9941 | 82.8
37.7953 | 185.1158 | 59.9918 | 185 | 37.8264 | 159.5406 | 59.9537 | 159.45 | 37.7979 | 133.9166 | 60.0026 | 133.9 | 37.8141 | 108.3381 | 59.9846 | 108.35 | 37.8089 | 83.0621 | 59.9941 | 82.8
37.8036 | 185.1129 | 59.9918 | 185 | 37.8347 | 159.5398 | 59.9537 | 159.45 | 37.8062 | 133.9161 | 60.0026 | 133.9 | 37.8224 | 108.342 | 59.9852 | 108.35 | 37.8172 | 83.0577 | 59.9941 | 82.8
37.8119 | 185.1099 | 59.9918 | 185 | 37.8431 | 159.539 | 59.9537 | 159.45 | 37.8145 | 133.9155 | 60.0026 | 133.9 | 37.8308 | 108.3459 | 59.9852 | 108.35 | 37.8256 | 83.0532 | 59.9941 | 82.8
37.8203 | 185.1069 | 59.9918 | 185 | 37.8514 | 159.5383 | 59.9537 | 159.45 | 37.8229 | 133.9149 | 60.0026 | 133.9 | 37.8391 | 108.3498 | 59.9852 | 108.35 | 37.8339 | 83.0488 | 59.9941 | 82.8
37.8286 | 185.1039 | 59.9918 | 185 | 37.8598 | 159.5375 | 59.9537 | 159.45 | 37.8312 | 133.9144 | 60.0026 | 133.9 | 37.8474 | 108.3537 | 59.9852 | 108.35 | 37.8422 | 83.0443 | 59.9941 | 82.8
37.8369 | 185.101 | 59.9918 | 185 | 37.8681 | 159.5367 | 59.9537 | 159.45 | 37.8395 | 133.9138 | 60.0026 | 133.9 | 37.8558 | 108.3576 | 59.9852 | 108.35 | 37.8506 | 83.0399 | 59.9941 | 82.8
37.8453 | 185.098 | 59.9953 | 185 | 37.8765 | 159.5359 | 59.9537 | 159.45 | 37.8479 | 133.9132 | 60.0026 | 133.9 | 37.8641 | 108.3615 | 59.9852 | 108.35 | 37.8589 | 83.0355 | 59.9941 | 82.8
37.8536 | 185.095 | 59.9953 | 185 | 37.8848 | 159.5352 | 59.9537 | 159.45 | 37.8562 | 133.9126 | 60.0026 | 133.9 | 37.8725 | 108.3654 | 59.9852 | 108.35 | 37.8672 | 83.031 | 59.9941 | 82.8
37.8619 | 185.092 | 59.9953 | 185 | 37.8931 | 159.5344 | 59.9537 | 159.45 | 37.8646 | 133.912 | 60.0026 | 133.9 | 37.8808 | 108.3693 | 59.9852 | 108.35 | 37.8755 | 83.0266 | 59.9941 | 82.8
37.8703 | 185.0891 | 59.9953 | 185 | 37.9015 | 159.5336 | 59.9537 | 159.45 | 37.8729 | 133.9115 | 60.0026 | 133.9 | 37.8891 | 108.3732 | 59.9852 | 108.35 | 37.8839 | 83.0221 | 59.9941 | 82.8
37.8786 | 185.0861 | 59.9953 | 185 | 37.9098 | 159.5329 | 59.9537 | 159.45 | 37.8812 | 133.9109 | 60.0026 | 133.9 | 37.8975 | 108.3754 | 59.9852 | 108.35 | 37.8922 | 83.0177 | 59.9941 | 82.8
37.8869 | 185.0831 | 59.9953 | 185 | 37.9182 | 159.5321 | 59.9537 | 159.45 | 37.8896 | 133.9103 | 60.0026 | 133.9 | 37.9058 | 108.3771 | 59.9852 | 108.35 | 37.9006 | 83.0132 | 59.9941 | 82.8
37.8953 | 185.0801 | 59.9953 | 185 | 37.9265 | 159.5313 | 59.9537 | 159.45 | 37.8979 | 133.9097 | 60.0026 | 133.9 | 37.9141 | 108.3789 | 59.9852 | 108.35 | 37.9089 | 83.0088 | 59.9941 | 82.8
37.9036 | 185.0772 | 59.9953 | 185 | 37.9348 | 159.5306 | 59.9537 | 159.45 | 37.9062 | 133.9092 | 60.0026 | 133.9 | 37.9225 | 108.3806 | 59.9852 | 108.35 | 37.9172 | 83.0043 | 59.9941 | 82.8
37.9119 | 185.0742 | 59.9953 | 185 | 37.9432 | 159.5298 | 59.9537 | 159.45 | 37.9146 | 133.9086 | 60.0026 | 133.9 | 37.9308 | 108.3824 | 59.9852 | 108.35 | 37.9256 | 82.9999 | 59.9941 | 82.8
37.9203 | 185.0712 | 59.9953 | 185 | 37.9515 | 159.529 | 59.9537 | 159.45 | 37.9229 | 133.908 | 60.0026 | 133.9 | 37.9391 | 108.3841 | 59.9852 | 108.35 | 37.9339 | 82.9955 | 59.9941 | 82.8
37.9286 | 185.0683 | 59.9953 | 185 | 37.9599 | 159.5283 | 59.9537 | 159.45 | 37.9312 | 133.9075 | 60.0026 | 133.9 | 37.9475 | 108.3859 | 59.9852 | 108.35 | 37.9422 | 82.991 | 59.9941 | 82.8
37.9369 | 185.0653 | 59.9953 | 185 | 37.9682 | 159.5275 | 59.9537 | 159.45 | 37.9395 | 133.9069 | 60.0026 | 133.9 | 37.9558 | 108.3876 | 59.9852 | 108.35 | 37.9506 | 82.9866 | 59.9941 | 82.8
37.9453 | 185.0623 | 59.9953 | 185 | 37.9765 | 159.5267 | 59.9537 | 159.45 | 37.9479 | 133.9063 | 60.0026 | 133.9 | 37.9641 | 108.3894 | 59.9852 | 108.35 | 37.9589 | 82.9821 | 59.9941 | 82.8
37.9536 | 185.0593 | 59.9953 | 185 | 37.9849 | 159.526 | 59.9537 | 159.45 | 37.9562 | 133.9061 | 60.0026 | 133.9 | 37.9725 | 108.3911 | 59.9852 | 108.35 | 37.9672 | 82.9777 | 59.9941 | 82.8
37.9619 | 185.0564 | 59.9953 | 185 | 37.9932 | 159.5252 | 59.9537 | 159.45 | 37.9645 | 133.9063 | 60.0026 | 133.9 | 37.9808 | 108.3929 | 59.9852 | 108.35 | 37.9756 | 82.9732 | 59.9958 | 82.8
37.9703 | 185.0534 | 59.9953 | 185 | 38.0016 | 159.5244 | 59.9537 | 159.45 | 37.9729 | 133.9064 | 60.0023 | 133.9 | 37.9892 | 108.3946 | 59.9852 | 108.35 | 37.9839 | 82.9688 | 59.9958 | 82.8
37.9786 | 185.0504 | 59.9953 | 185 | 38.0099 | 159.5237 | 59.9537 | 159.45 | 37.9812 | 133.9066 | 60.0023 | 133.9 | 37.9975 | 108.3964 | 59.9852 | 108.35 | 37.9922 | 82.9643 | 59.9958 | 82.8
37.9869 | 185.0474 | 59.9953 | 185 | 38.0182 | 159.5229 | 59.9537 | 159.45 | 37.9895 | 133.9068 | 60.0023 | 133.9 | 38.0058 | 108.3981 | 59.9852 | 108.35 | 38.0006 | 82.9599 | 59.9958 | 82.8
37.9953 | 185.0444 | 59.9953 | 185 | 38.0266 | 159.5221 | 59.9534 | 159.45 | 37.9979 | 133.907 | 60.0023 | 133.9 | 38.0142 | 108.3999 | 59.9852 | 108.35 | 38.0089 | 82.9554 | 59.9958 | 82.8
38.0036 | 185.0415 | 59.9953 | 185 | 38.0349 | 159.5213 | 59.9534 | 159.45 | 38.0062 | 133.9071 | 60.0023 | 133.9 | 38.0225 | 108.4016 | 59.9843 | 108.35 | 38.0172 | 82.951 | 59.9958 | 82.8
38.0119 | 185.0385 | 59.9953 | 185 | 38.0432 | 159.5206 | 59.9534 | 159.45 | 38.0146 | 133.9073 | 60.0023 | 133.9 | 38.0308 | 108.4034 | 59.9843 | 108.35 | 38.0256 | 82.9466 | 59.9958 | 82.8
38.0203 | 185.0355 | 59.9953 | 185 | 38.0516 | 159.5198 | 59.9534 | 159.45 | 38.0229 | 133.9075 | 60.0023 | 133.9 | 38.0392 | 108.4051 | 59.9843 | 108.35 | 38.0339 | 82.9421 | 59.9958 | 82.8
38.0286 | 185.0326 | 59.9953 | 185 | 38.0599 | 159.519 | 59.9534 | 159.45 | 38.0312 | 133.9077 | 60.0023 | 133.9 | 38.0475 | 108.4069 | 59.9843 | 108.35 | 38.0422 | 82.9377 | 59.9958 | 82.8
38.0369 | 185.0296 | 59.9953 | 185 | 38.0683 | 159.5135 | 59.9534 | 159.45 | 38.0396 | 133.9078 | 60.0023 | 133.9 | 38.0558 | 108.4086 | 59.9843 | 108.35 | 38.0506 | 82.9332 | 59.9958 | 82.8
38.0453 | 185.0266 | 59.9989 | 185 | 38.0766 | 159.5076 | 59.9534 | 159.45 | 38.0479 | 133.908 | 60.0023 | 133.9 | 38.0642 | 108.4103 | 59.9843 | 108.35 | 38.0589 | 82.9288 | 59.9958 | 82.8
38.0536 | 185.0236 | 59.9989 | 185 | 38.085 | 159.5018 | 59.9534 | 159.45 | 38.0562 | 133.9082 | 60.0023 | 133.9 | 38.0725 | 108.4121 | 59.9843 | 108.35 | 38.0673 | 82.9243 | 59.9958 | 82.8
38.062 | 185.0207 | 59.9989 | 185 | 38.0933 | 159.4959 | 59.9534 | 159.45 | 38.0645 | 133.9084 | 60.0023 | 133.9 | 38.0808 | 108.4138 | 59.9843 | 108.35 | 38.0756 | 82.9199 | 59.9958 | 82.8
38.0703 | 185.0177 | 59.9989 | 185 | 38.1016 | 159.49 | 59.9534 | 159.45 | 38.0729 | 133.9085 | 60.0023 | 133.9 | 38.0892 | 108.4156 | 59.9843 | 108.35 | 38.0839 | 82.9154 | 59.9958 | 82.8
38.0786 | 185.0147 | 59.9989 | 185 | 38.11 | 159.4841 | 59.9534 | 159.45 | 38.0812 | 133.9087 | 60.0023 | 133.9 | 38.0975 | 108.4173 | 59.9843 | 108.35 | 38.0923 | 82.911 | 59.9958 | 82.8
38.0869 | 185.0117 | 59.9989 | 185 | 38.1183 | 159.4783 | 59.9534 | 159.45 | 38.0895 | 133.9089 | 60.0023 | 133.9 | 38.1058 | 108.4191 | 59.9843 | 108.35 | 38.1006 | 82.9066 | 59.9958 | 82.8
38.0953 | 185.0088 | 59.9989 | 185 | 38.1266 | 159.4724 | 59.9534 | 159.45 | 38.0979 | 133.9091 | 60.0023 | 133.9 | 38.1142 | 108.4208 | 59.9843 | 108.35 | 38.1089 | 82.9021 | 59.9958 | 82.8
38.1036 | 185.0058 | 59.9989 | 185 | 38.135 | 159.4665 | 59.9534 | 159.45 | 38.1062 | 133.9092 | 60.0023 | 133.9 | 38.1225 | 108.4226 | 59.9843 | 108.35 | 38.1172 | 82.8977 | 59.9958 | 82.8
38.112 | 185.0028 | 59.9989 | 185 | 38.1433 | 159.4607 | 59.9534 | 159.45 | 38.1145 | 133.9094 | 60.0023 | 133.9 | 38.1309 | 108.4243 | 59.9843 | 108.35 | 38.1256 | 82.8932 | 59.9958 | 82.8
38.1203 | 184.9998 | 59.9989 | 185 | 38.1517 | 159.4548 | 59.9534 | 159.45 | 38.1229 | 133.9096 | 60.0023 | 133.9 | 38.1392 | 108.4261 | 59.9843 | 108.35 | 38.1339 | 82.8888 | 59.9958 | 82.8
38.1286 | 184.9969 | 59.9989 | 185 | 38.16 | 159.4489 | 59.9534 | 159.45 | 38.1312 | 133.9098 | 60.0023 | 133.9 | 38.1475 | 108.4278 | 59.9843 | 108.35 | 38.1422 | 82.8843 | 59.9958 | 82.8
38.1369 | 184.9939 | 59.9989 | 185 | 38.1684 | 159.4431 | 59.9534 | 159.45 | 38.1395 | 133.9099 | 60.0023 | 133.9 | 38.1559 | 108.4296 | 59.9843 | 108.35 | 38.1506 | 82.8799 | 59.9958 | 82.8
38.1453 | 184.9909 | 59.9989 | 185 | 38.1767 | 159.4372 | 59.9534 | 159.45 | 38.1479 | 133.9101 | 60.0023 | 133.9 | 38.1642 | 108.4313 | 59.9843 | 108.35 | 38.1589 | 82.8754 | 59.9958 | 82.8
38.1536 | 184.9879 | 59.9989 | 185 | 38.185 | 159.4313 | 59.9534 | 159.45 | 38.1562 | 133.9103 | 60.0023 | 133.9 | 38.1725 | 108.4331 | 59.9843 | 108.35 | 38.1673 | 82.871 | 59.9958 | 82.8
38.162 | 184.985 | 59.9989 | 185 | 38.1934 | 159.4254 | 59.9534 | 159.45 | 38.1646 | 133.9105 | 60.0023 | 133.9 | 38.1809 | 108.4348 | 59.9843 | 108.35 | 38.1756 | 82.8666 | 59.9977 | 82.8
38.1703 | 184.982 | 59.9989 | 185 | 38.2017 | 159.4196 | 59.9534 | 159.45 | 38.1729 | 133.9106 | 60.0023 | 133.9 | 38.1892 | 108.4366 | 59.9843 | 108.35 | 38.1839 | 82.8621 | 59.9977 | 82.8
38.1786 | 184.979 | 59.9989 | 185 | 38.2101 | 159.4137 | 59.9534 | 159.45 | 38.1812 | 133.9108 | 60.0023 | 133.9 | 38.1975 | 108.4383 | 59.9843 | 108.35 | 38.1923 | 82.8577 | 59.9977 | 82.8
38.187 | 184.9829 | 59.9989 | 185 | 38.2184 | 159.4078 | 59.9534 | 159.45 | 38.1895 | 133.911 | 60.0023 | 133.9 | 38.2059 | 108.4401 | 59.9843 | 108.35 | 38.2006 | 82.8532 | 59.9977 | 82.8
38.1953 | 184.9869 | 59.9989 | 185 | 38.2267 | 159.402 | 59.9548 | 159.45 | 38.1979 | 133.9112 | 60.0023 | 133.9 | 38.2142 | 108.4418 | 59.9843 | 108.35 | 38.2089 | 82.8488 | 59.9977 | 82.8
38.2036 | 184.9909 | 59.9989 | 185 | 38.2351 | 159.3961 | 59.9548 | 159.45 | 38.2062 | 133.9113 | 60.0023 | 133.9 | 38.2225 | 108.4436 | 59.9821 | 108.35 | 38.2173 | 82.8443 | 59.9977 | 82.8
38.212 | 184.9949 | 59.9989 | 185 | 38.2434 | 159.3902 | 59.9548 | 159.45 | 38.2145 | 133.9115 | 60.0023 | 133.9 | 38.2309 | 108.4453 | 59.9821 | 108.35 | 38.2256 | 82.8399 | 59.9977 | 82.8
38.2203 | 184.9989 | 59.9989 | 185 | 38.2517 | 159.3844 | 59.9548 | 159.45 | 38.2229 | 133.9117 | 60.0023 | 133.9 | 38.2392 | 108.4471 | 59.9821 | 108.35 | 38.2339 | 82.8354 | 59.9977 | 82.8
38.2286 | 185.0029 | 59.9989 | 185 | 38.2601 | 159.3785 | 59.9548 | 159.45 | 38.2312 | 133.9119 | 60.0023 | 133.9 | 38.2476 | 108.4488 | 59.9821 | 108.35 | 38.2422 | 82.8331 | 59.9977 | 82.8
38.237 | 185.0068 | 59.9989 | 185 | 38.2684 | 159.3726 | 59.9548 | 159.45 | 38.2395 | 133.912 | 60.0023 | 133.9 | 38.2559 | 108.4506 | 59.9821 | 108.35 | 38.2506 | 82.8317 | 59.9977 | 82.8
38.2453 | 185.0108 | 60.0019 | 185 | 38.2768 | 159.3667 | 59.9548 | 159.45 | 38.2479 | 133.9122 | 60.0023 | 133.9 | 38.2642 | 108.4523 | 59.9821 | 108.35 | 38.2589 | 82.8303 | 59.9977 | 82.8
38.2536 | 185.0148 | 60.0019 | 185 | 38.2851 | 159.3609 | 59.9548 | 159.45 | 38.2562 | 133.9124 | 60.0023 | 133.9 | 38.2726 | 108.4541 | 59.9821 | 108.35 | 38.2672 | 82.8289 | 59.9977 | 82.8
38.2619 | 185.0188 | 60.0019 | 185 | 38.2935 | 159.355 | 59.9548 | 159.45 | 38.2645 | 133.9126 | 60.0023 | 133.9 | 38.2809 | 108.4558 | 59.9821 | 108.35 | 38.2756 | 82.8275 | 59.9977 | 82.8
38.2703 | 185.0228 | 60.0019 | 185 | 38.3018 | 159.3491 | 59.9548 | 159.45 | 38.2729 | 133.9128 | 60.0023 | 133.9 | 38.2892 | 108.4576 | 59.9821 | 108.35 | 38.2839 | 82.8261 | 59.9977 | 82.8
38.2786 | 185.0267 | 60.0019 | 185 | 38.3101 | 159.3433 | 59.9548 | 159.45 | 38.2812 | 133.9129 | 60.0023 | 133.9 | 38.2976 | 108.4593 | 59.9821 | 108.35 | 38.2923 | 82.8247 | 59.9977 | 82.8
38.287 | 185.0307 | 60.0019 | 185 | 38.3185 | 159.3374 | 59.9548 | 159.45 | 38.2895 | 133.9131 | 60.0023 | 133.9 | 38.3059 | 108.4611 | 59.9821 | 108.35 | 38.3006 | 82.8233 | 59.9977 | 82.8
38.2953 | 185.0347 | 60.0019 | 185 | 38.3268 | 159.3315 | 59.9548 | 159.45 | 38.2979 | 133.9133 | 60.0023 | 133.9 | 38.3142 | 108.4628 | 59.9821 | 108.35 | 38.3089 | 82.822 | 59.9977 | 82.8
38.3036 | 185.0387 | 60.0019 | 185 | 38.3351 | 159.3257 | 59.9548 | 159.45 | 38.3062 | 133.9135 | 60.0023 | 133.9 | 38.3226 | 108.4646 | 59.9821 | 108.35 | 38.3173 | 82.8206 | 59.9977 | 82.8
38.312 | 185.0427 | 60.0019 | 185 | 38.3435 | 159.3198 | 59.9548 | 159.45 | 38.3145 | 133.9136 | 60.0023 | 133.9 | 38.3309 | 108.4663 | 59.9821 | 108.35 | 38.3256 | 82.8192 | 59.9977 | 82.8
38.3203 | 185.0466 | 60.0019 | 185 | 38.3518 | 159.3139 | 59.9548 | 159.45 | 38.3229 | 133.9138 | 60.0023 | 133.9 | 38.3392 | 108.4681 | 59.9821 | 108.35 | 38.3339 | 82.8178 | 59.9977 | 82.8
38.3286 | 185.0506 | 60.0019 | 185 | 38.3602 | 159.3081 | 59.9548 | 159.45 | 38.3312 | 133.914 | 60.0023 | 133.9 | 38.3476 | 108.4698 | 59.9821 | 108.35 | 38.3423 | 82.8164 | 59.9977 | 82.8
38.3369 | 185.0546 | 60.0019 | 185 | 38.3685 | 159.3022 | 59.9548 | 159.45 | 38.3395 | 133.9142 | 60.0023 | 133.9 | 38.3559 | 108.4716 | 59.9821 | 108.35 | 38.3506 | 82.815 | 59.9977 | 82.8
38.3453 | 185.0586 | 60.0019 | 185 | 38.3768 | 159.2963 | 59.9548 | 159.45 | 38.3479 | 133.9143 | 60.0023 | 133.9 | 38.3643 | 108.4733 | 59.9821 | 108.35 | 38.3589 | 82.8136 | 59.9977 | 82.8
38.3536 | 185.0626 | 60.0019 | 185 | 38.3852 | 159.2905 | 59.9548 | 159.45 | 38.3562 | 133.9145 | 60.0023 | 133.9 | 38.3726 | 108.4751 | 59.9821 | 108.35 | 38.3672 | 82.8122 | 59.9977 | 82.8
38.362 | 185.0666 | 60.0019 | 185 | 38.3935 | 159.2846 | 59.9548 | 159.45 | 38.3645 | 133.9147 | 60.0023 | 133.9 | 38.3809 | 108.4768 | 59.9821 | 108.35 | 38.3756 | 82.8108 | 59.9996 | 82.8
38.3703 | 185.0705 | 60.0019 | 185 | 38.4019 | 159.2787 | 59.9548 | 159.45 | 38.3729 | 133.9149 | 60.0023 | 133.9 | 38.3893 | 108.4786 | 59.9821 | 108.35 | 38.3839 | 82.8094 | 59.9996 | 82.8
38.3786 | 185.0745 | 60.0019 | 185 | 38.4102 | 159.2728 | 59.9548 | 159.45 | 38.3812 | 133.915 | 60.0023 | 133.9 | 38.3976 | 108.4803 | 59.9821 | 108.35 | 38.3923 | 82.8081 | 59.9996 | 82.8
38.3869 | 185.0785 | 60.0019 | 185 | 38.4185 | 159.267 | 59.9548 | 159.45 | 38.3895 | 133.9152 | 60.0023 | 133.9 | 38.4059 | 108.4788 | 59.9821 | 108.35 | 38.4006 | 82.8067 | 59.9996 | 82.8
38.3953 | 185.0825 | 60.0019 | 185 | 38.4269 | 159.2611 | 59.956 | 159.45 | 38.3979 | 133.9154 | 60.0023 | 133.9 | 38.4143 | 108.4751 | 59.9821 | 108.35 | 38.4089 | 82.8053 | 59.9996 | 82.8
38.4036 | 185.0865 | 60.0019 | 185 | 38.4352 | 159.2552 | 59.956 | 159.45 | 38.4062 | 133.9156 | 60.0023 | 133.9 | 38.4226 | 108.4715 | 59.9785 | 108.35 | 38.4173 | 82.8039 | 59.9996 | 82.8
38.4119 | 185.0904 | 60.0019 | 185 | 38.4436 | 159.2494 | 59.956 | 159.45 | 38.4145 | 133.9157 | 60.0023 | 133.9 | 38.4309 | 108.4678 | 59.9785 | 108.35 | 38.4256 | 82.8025 | 59.9996 | 82.8
38.4203 | 185.0944 | 60.0019 | 185 | 38.4519 | 159.2435 | 59.956 | 159.45 | 38.4229 | 133.9159 | 60.0023 | 133.9 | 38.4393 | 108.4641 | 59.9785 | 108.35 | 38.4339 | 82.8011 | 59.9996 | 82.8
38.4286 | 185.0984 | 60.0019 | 185 | 38.4602 | 159.2376 | 59.956 | 159.45 | 38.4312 | 133.9161 | 60.0023 | 133.9 | 38.4476 | 108.4605 | 59.9785 | 108.35 | 38.4423 | 82.7997 | 59.9996 | 82.8
38.437 | 185.1024 | 60.0019 | 185 | 38.4686 | 159.2318 | 59.956 | 159.45 | 38.4395 | 133.9163 | 60.0023 | 133.9 | 38.456 | 108.4568 | 59.9785 | 108.35 | 38.4506 | 82.7983 | 59.9996 | 82.8
38.4453 | 185.1064 | 60.003 | 185 | 38.4769 | 159.2259 | 59.956 | 159.45 | 38.4478 | 133.9164 | 60.0023 | 133.9 | 38.4643 | 108.4531 | 59.9785 | 108.35 | 38.4589 | 82.797 | 59.9996 | 82.8
38.4536 | 185.1104 | 60.003 | 185 | 38.4853 | 159.22 | 59.956 | 159.45 | 38.4562 | 133.9166 | 60.0023 | 133.9 | 38.4726 | 108.4494 | 59.9785 | 108.35 | 38.4673 | 82.7956 | 59.9996 | 82.8
38.4619 | 185.1143 | 60.003 | 185 | 38.4936 | 159.2141 | 59.956 | 159.45 | 38.4645 | 133.9168 | 60.0023 | 133.9 | 38.481 | 108.4458 | 59.9785 | 108.35 | 38.4756 | 82.7942 | 59.9996 | 82.8
38.4703 | 185.1183 | 60.003 | 185 | 38.5019 | 159.2083 | 59.956 | 159.45 | 38.4729 | 133.917 | 60.0023 | 133.9 | 38.4893 | 108.4421 | 59.9785 | 108.35 | 38.4839 | 82.7928 | 59.9996 | 82.8
38.4786 | 185.1223 | 60.003 | 185 | 38.5103 | 159.2024 | 59.956 | 159.45 | 38.4812 | 133.9171 | 60.0023 | 133.9 | 38.4976 | 108.4384 | 59.9785 | 108.35 | 38.4922 | 82.7914 | 59.9996 | 82.8
38.4869 | 185.1263 | 60.003 | 185 | 38.5186 | 159.1965 | 59.956 | 159.45 | 38.4895 | 133.9173 | 60.0023 | 133.9 | 38.506 | 108.4348 | 59.9785 | 108.35 | 38.5006 | 82.79 | 59.9996 | 82.8
38.4953 | 185.1302 | 60.003 | 185 | 38.5269 | 159.1907 | 59.956 | 159.45 | 38.4979 | 133.9175 | 60.0023 | 133.9 | 38.5143 | 108.4311 | 59.9785 | 108.35 | 38.5089 | 82.7886 | 59.9996 | 82.8
38.5036 | 185.1342 | 60.003 | 185 | 38.5353 | 159.1848 | 59.956 | 159.45 | 38.5062 | 133.9177 | 60.0023 | 133.9 | 38.5226 | 108.4274 | 59.9785 | 108.35 | 38.5173 | 82.7872 | 59.9996 | 82.8
38.5119 | 185.1382 | 60.003 | 185 | 38.5436 | 159.1789 | 59.956 | 159.45 | 38.5145 | 133.9178 | 60.0023 | 133.9 | 38.531 | 108.4238 | 59.9785 | 108.35 | 38.5256 | 82.7858 | 59.9996 | 82.8
38.5203 | 185.1422 | 60.003 | 185 | 38.552 | 159.173 | 59.956 | 159.45 | 38.5229 | 133.918 | 60.0023 | 133.9 | 38.5393 | 108.4201 | 59.9785 | 108.35 | 38.5339 | 82.7844 | 59.9996 | 82.8
38.5286 | 185.1462 | 60.003 | 185 | 38.5603 | 159.1672 | 59.956 | 159.45 | 38.5312 | 133.9182 | 60.0023 | 133.9 | 38.5476 | 108.4164 | 59.9785 | 108.35 | 38.5423 | 82.7831 | 59.9996 | 82.8
38.5369 | 185.1502 | 60.003 | 185 | 38.5687 | 159.1613 | 59.956 | 159.45 | 38.5395 | 133.9183 | 60.0023 | 133.9 | 38.556 | 108.4128 | 59.9785 | 108.35 | 38.5506 | 82.7817 | 59.9996 | 82.8
38.5453 | 185.1541 | 60.003 | 185 | 38.577 | 159.1554 | 59.956 | 159.45 | 38.5479 | 133.9185 | 60.0023 | 133.9 | 38.5643 | 108.4091 | 59.9785 | 108.35 | 38.5589 | 82.7803 | 59.9996 | 82.8
38.5536 | 185.1581 | 60.003 | 185 | 38.5853 | 159.1541 | 59.956 | 159.45 | 38.5562 | 133.9186 | 60.0023 | 133.9 | 38.5727 | 108.4054 | 59.9785 | 108.35 | 38.5673 | 82.7789 | 59.9996 | 82.8
38.5619 | 185.1621 | 60.003 | 185 | 38.5937 | 159.1561 | 59.956 | 159.45 | 38.5645 | 133.9187 | 60.0023 | 133.9 | 38.581 | 108.4018 | 59.9785 | 108.35 | 38.5756 | 82.7775 | 59.9999 | 82.8
38.5703 | 185.1661 | 60.003 | 185 | 38.602 | 159.1581 | 59.956 | 159.45 | 38.5728 | 133.9189 | 60.0037 | 133.9 | 38.5893 | 108.3981 | 59.9785 | 108.35 | 38.5839 | 82.7761 | 59.9999 | 82.8
38.5786 | 185.1701 | 60.003 | 185 | 38.6104 | 159.1601 | 59.956 | 159.45 | 38.5812 | 133.919 | 60.0037 | 133.9 | 38.5977 | 108.3944 | 59.9785 | 108.35 | 38.5923 | 82.7747 | 59.9999 | 82.8
38.5869 | 185.1741 | 60.003 | 185 | 38.6187 | 159.162 | 59.956 | 159.45 | 38.5895 | 133.9192 | 60.0037 | 133.9 | 38.606 | 108.3908 | 59.9785 | 108.35 | 38.6006 | 82.7733 | 59.9999 | 82.8
38.5953 | 185.178 | 60.003 | 185 | 38.627 | 159.164 | 59.9585 | 159.45 | 38.5978 | 133.9193 | 60.0037 | 133.9 | 38.6143 | 108.3871 | 59.9785 | 108.35 | 38.6089 | 82.7719 | 59.9999 | 82.8
38.6036 | 185.182 | 60.003 | 185 | 38.6354 | 159.166 | 59.9585 | 159.45 | 38.6062 | 133.9195 | 60.0037 | 133.9 | 38.6227 | 108.3834 | 59.9749 | 108.35 | 38.6172 | 82.7706 | 59.9999 | 82.8
38.6119 | 185.186 | 60.003 | 185 | 38.6437 | 159.168 | 59.9585 | 159.45 | 38.6145 | 133.9196 | 60.0037 | 133.9 | 38.631 | 108.3798 | 59.9749 | 108.35 | 38.6256 | 82.7692 | 59.9999 | 82.8
38.6203 | 185.19 | 60.003 | 185 | 38.652 | 159.1699 | 59.9585 | 159.45 | 38.6229 | 133.9198 | 60.0037 | 133.9 | 38.6393 | 108.3761 | 59.9749 | 108.35 | 38.6339 | 82.7678 | 59.9999 | 82.8
38.6286 | 185.194 | 60.003 | 185 | 38.6604 | 159.1719 | 59.9585 | 159.45 | 38.6312 | 133.9199 | 60.0037 | 133.9 | 38.6477 | 108.3724 | 59.9749 | 108.35 | 38.6423 | 82.7664 | 59.9999 | 82.8
38.6369 | 185.1979 | 60.003 | 185 | 38.6687 | 159.1739 | 59.9585 | 159.45 | 38.6395 | 133.9201 | 60.0037 | 133.9 | 38.656 | 108.3688 | 59.9749 | 108.35 | 38.6506 | 82.765 | 59.9999 | 82.8
38.6453 | 185.2019 | 60.0035 | 185 | 38.6771 | 159.1758 | 59.9585 | 159.45 | 38.6479 | 133.9202 | 60.0037 | 133.9 | 38.6644 | 108.3651 | 59.9749 | 108.35 | 38.6589 | 82.7636 | 59.9999 | 82.8
38.6536 | 185.2059 | 60.0035 | 185 | 38.6854 | 159.1778 | 59.9585 | 159.45 | 38.6562 | 133.9203 | 60.0037 | 133.9 | 38.6727 | 108.3614 | 59.9749 | 108.35 | 38.6673 | 82.7622 | 59.9999 | 82.8
38.6619 | 185.2099 | 60.0035 | 185 | 38.6938 | 159.1798 | 59.9585 | 159.45 | 38.6645 | 133.9205 | 60.0037 | 133.9 | 38.681 | 108.3577 | 59.9749 | 108.35 | 38.6756 | 82.7608 | 59.9999 | 82.8
38.6703 | 185.2139 | 60.0035 | 185 | 38.7021 | 159.1817 | 59.9585 | 159.45 | 38.6729 | 133.9206 | 60.0037 | 133.9 | 38.6894 | 108.3541 | 59.9749 | 108.35 | 38.6839 | 82.7594 | 59.9999 | 82.8
38.6786 | 185.2178 | 60.0035 | 185 | 38.7104 | 159.1837 | 59.9585 | 159.45 | 38.6812 | 133.9208 | 60.0037 | 133.9 | 38.6977 | 108.3504 | 59.9749 | 108.35 | 38.6923 | 82.7581 | 59.9999 | 82.8
38.6869 | 185.2218 | 60.0035 | 185 | 38.7188 | 159.1857 | 59.9585 | 159.45 | 38.6895 | 133.9209 | 60.0037 | 133.9 | 38.7061 | 108.3467 | 59.9749 | 108.35 | 38.7006 | 82.7567 | 59.9999 | 82.8
38.6953 | 185.2258 | 60.0035 | 185 | 38.7271 | 159.1877 | 59.9585 | 159.45 | 38.6978 | 133.9211 | 60.0037 | 133.9 | 38.7144 | 108.3431 | 59.9749 | 108.35 | 38.7089 | 82.7553 | 59.9999 | 82.8
38.7036 | 185.2298 | 60.0035 | 185 | 38.7354 | 159.1896 | 59.9585 | 159.45 | 38.7062 | 133.9212 | 60.0037 | 133.9 | 38.7227 | 108.3394 | 59.9749 | 108.35 | 38.7173 | 82.7539 | 59.9999 | 82.8
38.7119 | 185.2338 | 60.0035 | 185 | 38.7438 | 159.1916 | 59.9585 | 159.45 | 38.7145 | 133.9214 | 60.0037 | 133.9 | 38.731 | 108.3357 | 59.9749 | 108.35 | 38.7256 | 82.7525 | 59.9999 | 82.8
38.7203 | 185.2369 | 60.0035 | 185 | 38.7521 | 159.1936 | 59.9585 | 159.45 | 38.7228 | 133.9215 | 60.0037 | 133.9 | 38.7394 | 108.3321 | 59.9749 | 108.35 | 38.7339 | 82.7511 | 59.9999 | 82.8
38.7286 | 185.2364 | 60.0035 | 185 | 38.7605 | 159.1955 | 59.9585 | 159.45 | 38.7312 | 133.9217 | 60.0037 | 133.9 | 38.7477 | 108.3284 | 59.9749 | 108.35 | 38.7422 | 82.7497 | 59.9999 | 82.8
38.7369 | 185.2359 | 60.0035 | 185 | 38.7688 | 159.1975 | 59.9585 | 159.45 | 38.7395 | 133.9218 | 60.0037 | 133.9 | 38.7561 | 108.3247 | 59.9749 | 108.35 | 38.7506 | 82.7483 | 59.9999 | 82.8
38.7453 | 185.2354 | 60.0035 | 185 | 38.7771 | 159.1995 | 59.9585 | 159.45 | 38.7478 | 133.922 | 60.0037 | 133.9 | 38.7644 | 108.3211 | 59.9749 | 108.35 | 38.7589 | 82.7469 | 59.9999 | 82.8
38.7536 | 185.2348 | 60.0035 | 185 | 38.7855 | 159.2015 | 59.9585 | 159.45 | 38.7562 | 133.9221 | 60.0037 | 133.9 | 38.7727 | 108.3174 | 59.9749 | 108.35 | 38.7673 | 82.7456 | 59.9999 | 82.8
38.7619 | 185.2343 | 60.0035 | 185 | 38.7938 | 159.2034 | 59.9585 | 159.45 | 38.7645 | 133.9223 | 60.0037 | 133.9 | 38.7811 | 108.3137 | 59.9749 | 108.35 | 38.7756 | 82.7442 | 59.9996 | 82.8
38.7703 | 185.2338 | 60.0035 | 185 | 38.8022 | 159.2054 | 59.9585 | 159.45 | 38.7729 | 133.9224 | 60.004 | 133.9 | 38.7894 | 108.3101 | 59.9749 | 108.35 | 38.7839 | 82.7428 | 59.9996 | 82.8
38.7786 | 185.2333 | 60.0035 | 185 | 38.8105 | 159.2074 | 59.9585 | 159.45 | 38.7812 | 133.9225 | 60.004 | 133.9 | 38.7978 | 108.3064 | 59.9749 | 108.35 | 38.7923 | 82.7414 | 59.9996 | 82.8
38.7869 | 185.2328 | 60.0035 | 185 | 38.8188 | 159.2093 | 59.9585 | 159.45 | 38.7895 | 133.9227 | 60.004 | 133.9 | 38.8061 | 108.3027 | 59.9749 | 108.35 | 38.8006 | 82.74 | 59.9996 | 82.8
38.7953 | 185.2322 | 60.0035 | 185 | 38.8272 | 159.2113 | 59.9618 | 159.45 | 38.7979 | 133.9228 | 60.004 | 133.9 | 38.8144 | 108.2991 | 59.9749 | 108.35 | 38.8089 | 82.7384 | 59.9996 | 82.8
38.8036 | 185.2317 | 60.0035 | 185 | 38.8355 | 159.2133 | 59.9618 | 159.45 | 38.8062 | 133.923 | 60.004 | 133.9 | 38.8228 | 108.2954 | 59.9728 | 108.35 | 38.8173 | 82.7363 | 59.9996 | 82.8
38.8119 | 185.2312 | 60.0035 | 185 | 38.8438 | 159.2153 | 59.9618 | 159.45 | 38.8145 | 133.9231 | 60.004 | 133.9 | 38.8311 | 108.2917 | 59.9728 | 108.35 | 38.8256 | 82.7342 | 59.9996 | 82.8
38.8203 | 185.2307 | 60.0035 | 185 | 38.8522 | 159.2172 | 59.9618 | 159.45 | 38.8228 | 133.9233 | 60.004 | 133.9 | 38.8394 | 108.2881 | 59.9728 | 108.35 | 38.8339 | 82.7321 | 59.9996 | 82.8
38.8286 | 185.2302 | 60.0035 | 185 | 38.8605 | 159.2192 | 59.9618 | 159.45 | 38.8312 | 133.9234 | 60.004 | 133.9 | 38.8478 | 108.2844 | 59.9728 | 108.35 | 38.8423 | 82.7301 | 59.9996 | 82.8
38.8369 | 185.2296 | 60.0035 | 185 | 38.8689 | 159.2212 | 59.9618 | 159.45 | 38.8395 | 133.9236 | 60.004 | 133.9 | 38.8561 | 108.2807 | 59.9728 | 108.35 | 38.8506 | 82.728 | 59.9996 | 82.8
38.8453 | 185.2291 | 60.0041 | 185 | 38.8772 | 159.2231 | 59.9618 | 159.45 | 38.8478 | 133.9237 | 60.004 | 133.9 | 38.8644 | 108.277 | 59.9728 | 108.35 | 38.8589 | 82.7259 | 59.9996 | 82.8
38.8536 | 185.2286 | 60.0041 | 185 | 38.8855 | 159.2251 | 59.9618 | 159.45 | 38.8562 | 133.9239 | 60.004 | 133.9 | 38.8728 | 108.2734 | 59.9728 | 108.35 | 38.8672 | 82.7238 | 59.9996 | 82.8
38.8619 | 185.2281 | 60.0041 | 185 | 38.8939 | 159.2271 | 59.9618 | 159.45 | 38.8645 | 133.924 | 60.004 | 133.9 | 38.8811 | 108.2697 | 59.9728 | 108.35 | 38.8756 | 82.7217 | 59.9996 | 82.8
38.8703 | 185.2276 | 60.0041 | 185 | 38.9022 | 159.229 | 59.9618 | 159.45 | 38.8728 | 133.9241 | 60.004 | 133.9 | 38.8895 | 108.266 | 59.9728 | 108.35 | 38.8839 | 82.7196 | 59.9996 | 82.8
38.8786 | 185.2271 | 60.0041 | 185 | 38.9106 | 159.231 | 59.9618 | 159.45 | 38.8812 | 133.9243 | 60.004 | 133.9 | 38.8978 | 108.2624 | 59.9728 | 108.35 | 38.8923 | 82.7175 | 59.9996 | 82.8
38.8869 | 185.2265 | 60.0041 | 185 | 38.9189 | 159.233 | 59.9618 | 159.45 | 38.8895 | 133.9244 | 60.004 | 133.9 | 38.9061 | 108.2587 | 59.9728 | 108.35 | 38.9006 | 82.7154 | 59.9996 | 82.8
38.8952 | 185.226 | 60.0041 | 185 | 38.9272 | 159.235 | 59.9618 | 159.45 | 38.8978 | 133.9246 | 60.004 | 133.9 | 38.9145 | 108.255 | 59.9728 | 108.35 | 38.9089 | 82.7133 | 59.9996 | 82.8
38.9036 | 185.2255 | 60.0041 | 185 | 38.9356 | 159.2369 | 59.9618 | 159.45 | 38.9062 | 133.9247 | 60.004 | 133.9 | 38.9228 | 108.2514 | 59.9728 | 108.35 | 38.9173 | 82.7112 | 59.9996 | 82.8
38.9119 | 185.225 | 60.0041 | 185 | 38.9439 | 159.2389 | 59.9618 | 159.45 | 38.9145 | 133.9249 | 60.004 | 133.9 | 38.9312 | 108.2477 | 59.9728 | 108.35 | 38.9256 | 82.7092 | 59.9996 | 82.8
38.9203 | 185.2245 | 60.0041 | 185 | 38.9522 | 159.2409 | 59.9618 | 159.45 | 38.9228 | 133.925 | 60.004 | 133.9 | 38.9395 | 108.244 | 59.9728 | 108.35 | 38.9339 | 82.7071 | 59.9996 | 82.8
38.9286 | 185.2239 | 60.0041 | 185 | 38.9606 | 159.2428 | 59.9618 | 159.45 | 38.9312 | 133.9252 | 60.004 | 133.9 | 38.9478 | 108.2404 | 59.9728 | 108.35 | 38.9423 | 82.705 | 59.9996 | 82.8
38.9369 | 185.2234 | 60.0041 | 185 | 38.9689 | 159.2448 | 59.9618 | 159.45 | 38.9395 | 133.9253 | 60.004 | 133.9 | 38.9561 | 108.2405 | 59.9728 | 108.35 | 38.9506 | 82.7029 | 59.9996 | 82.8
38.9453 | 185.2229 | 60.0041 | 185 | 38.9773 | 159.2468 | 59.9618 | 159.45 | 38.9478 | 133.9255 | 60.004 | 133.9 | 38.9645 | 108.2428 | 59.9728 | 108.35 | 38.9589 | 82.7008 | 59.9996 | 82.8
38.9536 | 185.2224 | 60.0041 | 185 | 38.9856 | 159.2488 | 59.9618 | 159.45 | 38.9562 | 133.9256 | 60.004 | 133.9 | 38.9728 | 108.2452 | 59.9728 | 108.35
38.9619 | 185.2219 | 60.0041 | 185 | 38.9939 | 159.2507 | 59.9618 | 159.45 | 38.9645 | 133.9258 | 60.004 | 133.9 | 38.9812 | 108.2476 | 59.9728 | 108.35
|  |  |  | 39.0023 | 159.2527 | 59.9618 | 159.45 | 38.9728 | 133.9259 | 60.0051 | 133.9 | 38.9895 | 108.2499 | 59.9728 | 108.35
|  |  |  | 39.0106 | 159.2547 | 59.9618 | 159.45 | 38.9812 | 133.9261 | 60.0051 | 133.9 | 38.9978 | 108.2523 | 59.9728 | 108.35
|  |  |  | 39.019 | 159.2566 | 59.9618 | 159.45 | 38.9895 | 133.9262 | 60.0051 | 133.9 | 39.0062 | 108.2546 | 59.9728 | 108.35
|  |  |  | 39.0273 | 159.2586 | 59.966 | 159.45 | 38.9978 | 133.9263 | 60.0051 | 133.9 | 39.0145 | 108.257 | 59.9728 | 108.35
|  |  |  | 39.0356 | 159.2606 | 59.966 | 159.45 | 39.0062 | 133.9265 | 60.0051 | 133.9 | 39.0229 | 108.2594 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.044 | 159.2626 | 59.966 | 159.45 | 39.0145 | 133.9266 | 60.0051 | 133.9 | 39.0312 | 108.2617 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.0523 | 159.2645 | 59.966 | 159.45 | 39.0228 | 133.9268 | 60.0051 | 133.9 | 39.0395 | 108.2641 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.0606 | 159.2665 | 59.966 | 159.45 | 39.0312 | 133.9269 | 60.0051 | 133.9 | 39.0479 | 108.2664 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.069 | 159.2685 | 59.966 | 159.45 | 39.0395 | 133.9271 | 60.0051 | 133.9 | 39.0562 | 108.2688 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.0773 | 159.2704 | 59.966 | 159.45 | 39.0478 | 133.9272 | 60.0051 | 133.9 | 39.0645 | 108.2712 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.0857 | 159.2724 | 59.966 | 159.45 | 39.0562 | 133.9274 | 60.0051 | 133.9 | 39.0729 | 108.2735 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.094 | 159.2744 | 59.966 | 159.45 | 39.0645 | 133.9275 | 60.0051 | 133.9 | 39.0812 | 108.2759 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1023 | 159.2764 | 59.966 | 159.45 | 39.0728 | 133.9277 | 60.0051 | 133.9 | 39.0895 | 108.2782 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1107 | 159.2783 | 59.966 | 159.45 | 39.0811 | 133.9278 | 60.0051 | 133.9 | 39.0979 | 108.2806 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.119 | 159.2803 | 59.966 | 159.45 | 39.0895 | 133.9279 | 60.0051 | 133.9 | 39.1062 | 108.283 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1273 | 159.2823 | 59.966 | 159.45 | 39.0978 | 133.9282 | 60.0051 | 133.9 | 39.1146 | 108.2853 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1357 | 159.282 | 59.966 | 159.45 | 39.1061 | 133.9284 | 60.0051 | 133.9 | 39.1229 | 108.2877 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.144 | 159.2805 | 59.966 | 159.45 | 39.1145 | 133.9287 | 60.0051 | 133.9 | 39.1312 | 108.29 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1524 | 159.2789 | 59.966 | 159.45 | 39.1228 | 133.9289 | 60.0051 | 133.9 | 39.1396 | 108.2924 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1607 | 159.2774 | 59.966 | 159.45 | 39.1312 | 133.9292 | 60.0051 | 133.9 | 39.1479 | 108.2948 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.169 | 159.2758 | 59.966 | 159.45 | 39.1395 | 133.9294 | 60.0051 | 133.9 | 39.1562 | 108.2971 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1774 | 159.2743 | 59.966 | 159.45 | 39.1478 | 133.9297 | 60.0051 | 133.9 | 39.1646 | 108.2995 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1857 | 159.2727 | 59.966 | 159.45 | 39.1562 | 133.9299 | 60.0051 | 133.9 | 39.1729 | 108.3018 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.1941 | 159.2712 | 59.966 | 159.45 | 39.1645 | 133.9302 | 60.0051 | 133.9 | 39.1813 | 108.3042 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.2024 | 159.2696 | 59.966 | 159.45 | 39.1728 | 133.9305 | 60.0053 | 133.9 | 39.1896 | 108.3065 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.2107 | 159.2681 | 59.966 | 159.45 | 39.1812 | 133.9307 | 60.0053 | 133.9 | 39.1979 | 108.3089 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.2191 | 159.2665 | 59.966 | 159.45 | 39.1895 | 133.931 | 60.0053 | 133.9 | 39.2063 | 108.3113 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.2274 | 159.265 | 59.9716 | 159.45 | 39.1978 | 133.9312 | 60.0053 | 133.9 | 39.2146 | 108.3136 | 59.9714 | 108.35
|  |  |  | 39.2357 | 159.2634 | 59.9716 | 159.45 | 39.2061 | 133.9315 | 60.0053 | 133.9 | 39.223 | 108.316 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.2441 | 159.2619 | 59.9716 | 159.45 | 39.2145 | 133.9317 | 60.0053 | 133.9 | 39.2313 | 108.3184 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.2524 | 159.2603 | 59.9716 | 159.45 | 39.2228 | 133.932 | 60.0053 | 133.9 | 39.2396 | 108.3207 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.2608 | 159.2588 | 59.9716 | 159.45 | 39.2311 | 133.9322 | 60.0053 | 133.9 | 39.248 | 108.3231 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.2691 | 159.2572 | 59.9716 | 159.45 | 39.2395 | 133.9325 | 60.0053 | 133.9 | 39.2563 | 108.3254 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.2774 | 159.2557 | 59.9716 | 159.45 | 39.2478 | 133.9327 | 60.0053 | 133.9 | 39.2646 | 108.3278 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.2858 | 159.2541 | 59.9716 | 159.45 | 39.2561 | 133.933 | 60.0053 | 133.9 | 39.273 | 108.3301 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.2941 | 159.2526 | 59.9716 | 159.45 | 39.2645 | 133.9332 | 60.0053 | 133.9 | 39.2813 | 108.3325 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3024 | 159.251 | 59.9716 | 159.45 | 39.2728 | 133.9335 | 60.0053 | 133.9 | 39.2896 | 108.3349 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3108 | 159.2495 | 59.9716 | 159.45 | 39.2811 | 133.9337 | 60.0053 | 133.9 | 39.298 | 108.3372 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3191 | 159.2479 | 59.9716 | 159.45 | 39.2895 | 133.934 | 60.0053 | 133.9 | 39.3063 | 108.3396 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3275 | 159.2464 | 59.9716 | 159.45 | 39.2978 | 133.9342 | 60.0053 | 133.9 | 39.3147 | 108.3419 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3358 | 159.2448 | 59.9716 | 159.45 | 39.3061 | 133.9345 | 60.0053 | 133.9 | 39.323 | 108.3443 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3441 | 159.2433 | 59.9716 | 159.45 | 39.3145 | 133.9348 | 60.0053 | 133.9 | 39.3313 | 108.3467 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3525 | 159.2417 | 59.9716 | 159.45 | 39.3228 | 133.935 | 60.0053 | 133.9 | 39.3397 | 108.349 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3608 | 159.2402 | 59.9716 | 159.45 | 39.3311 | 133.9353 | 60.0053 | 133.9 | 39.348 | 108.3514 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3691 | 159.2386 | 59.9716 | 159.45 | 39.3395 | 133.9355 | 60.0053 | 133.9 | 39.3564 | 108.3537 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3775 | 159.2371 | 59.9716 | 159.45 | 39.3478 | 133.9358 | 60.0053 | 133.9 | 39.3647 | 108.3561 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3858 | 159.2355 | 59.9716 | 159.45 | 39.3561 | 133.936 | 60.0053 | 133.9 | 39.373 | 108.3585 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.3942 | 159.2339 | 59.9716 | 159.45 | 39.3645 | 133.9363 | 60.0053 | 133.9 | 39.3813 | 108.3608 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.4025 | 159.2324 | 59.9716 | 159.45 | 39.3728 | 133.9365 | 60.0065 | 133.9 | 39.3897 | 108.3632 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.4108 | 159.2309 | 59.9716 | 159.45 | 39.3811 | 133.9368 | 60.0065 | 133.9 | 39.398 | 108.3655 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.4192 | 159.2293 | 59.9716 | 159.45 | 39.3895 | 133.937 | 60.0065 | 133.9 | 39.4064 | 108.3679 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.4275 | 159.2278 | 59.9743 | 159.45 | 39.3978 | 133.9373 | 60.0065 | 133.9 | 39.4147 | 108.3703 | 59.97 | 108.35
|  |  |  | 39.4359 | 159.2262 | 59.9743 | 159.45 | 39.4061 | 133.9375 | 60.0065 | 133.9 | 39.423 | 108.3726 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.4442 | 159.2247 | 59.9743 | 159.45 | 39.4145 | 133.9378 | 60.0065 | 133.9 | 39.4314 | 108.375 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.4525 | 159.2231 | 59.9743 | 159.45 | 39.4228 | 133.938 | 60.0065 | 133.9 | 39.4397 | 108.3773 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.4608 | 159.2215 | 59.9743 | 159.45 | 39.4311 | 133.9383 | 60.0065 | 133.9 | 39.4481 | 108.3797 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.4692 | 159.22 | 59.9743 | 159.45 | 39.4395 | 133.9385 | 60.0065 | 133.9 | 39.4564 | 108.3821 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.4775 | 159.2184 | 59.9743 | 159.45 | 39.4478 | 133.9388 | 60.0065 | 133.9 | 39.4647 | 108.3844 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.4859 | 159.2169 | 59.9743 | 159.45 | 39.4561 | 133.939 | 60.0065 | 133.9 | 39.4731 | 108.3868 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.4942 | 159.2153 | 59.9743 | 159.45 | 39.4644 | 133.9393 | 60.0065 | 133.9 | 39.4814 | 108.389 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5025 | 159.2138 | 59.9743 | 159.45 | 39.4728 | 133.9395 | 60.0065 | 133.9 | 39.4897 | 108.3892 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5109 | 159.2122 | 59.9743 | 159.45 | 39.4811 | 133.9398 | 60.0065 | 133.9 | 39.4981 | 108.3894 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5192 | 159.2107 | 59.9743 | 159.45 | 39.4894 | 133.9401 | 60.0065 | 133.9 | 39.5064 | 108.3896 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5276 | 159.2091 | 59.9743 | 159.45 | 39.4978 | 133.9403 | 60.0065 | 133.9 | 39.5148 | 108.3899 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5359 | 159.2076 | 59.9743 | 159.45 | 39.5061 | 133.9406 | 60.0065 | 133.9 | 39.5231 | 108.3901 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5442 | 159.206 | 59.9743 | 159.45 | 39.5144 | 133.9408 | 60.0065 | 133.9 | 39.5314 | 108.3903 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5526 | 159.2045 | 59.9743 | 159.45 | 39.5228 | 133.9411 | 60.0065 | 133.9 | 39.5398 | 108.3905 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5609 | 159.2029 | 59.9743 | 159.45 | 39.5311 | 133.9413 | 60.0065 | 133.9 | 39.5481 | 108.3907 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5692 | 159.2014 | 59.9743 | 159.45 | 39.5395 | 133.9416 | 60.0065 | 133.9 | 39.5565 | 108.3909 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5776 | 159.1998 | 59.9743 | 159.45 | 39.5478 | 133.9418 | 60.0065 | 133.9 | 39.5648 | 108.3911 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5859 | 159.1983 | 59.9743 | 159.45 | 39.5561 | 133.9421 | 60.0065 | 133.9 | 39.5731 | 108.3913 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.5942 | 159.1967 | 59.9743 | 159.45 | 39.5645 | 133.9423 | 60.0065 | 133.9 | 39.5815 | 108.3916 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.6026 | 159.1952 | 59.9743 | 159.45 | 39.5728 | 133.9426 | 60.0078 | 133.9 | 39.5898 | 108.3918 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.6109 | 159.1936 | 59.9743 | 159.45 | 39.5811 | 133.9428 | 60.0078 | 133.9 | 39.5981 | 108.392 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.6193 | 159.1921 | 59.9743 | 159.45 | 39.5894 | 133.9431 | 60.0078 | 133.9 | 39.6065 | 108.3922 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.6276 | 159.1905 | 59.9768 | 159.45 | 39.5978 | 133.9433 | 60.0078 | 133.9 | 39.6148 | 108.3924 | 59.9725 | 108.35
|  |  |  | 39.6359 | 159.1946 | 59.9768 | 159.45 | 39.6061 | 133.9436 | 60.0078 | 133.9 | 39.6231 | 108.3926 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.6443 | 159.2016 | 59.9768 | 159.45 | 39.6144 | 133.9438 | 60.0078 | 133.9 | 39.6315 | 108.3928 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.6526 | 159.2086 | 59.9768 | 159.45 | 39.6228 | 133.9441 | 60.0078 | 133.9 | 39.6398 | 108.3931 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.6609 | 159.2156 | 59.9768 | 159.45 | 39.6311 | 133.9444 | 60.0078 | 133.9 | 39.6482 | 108.3933 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.6693 | 159.2226 | 59.9768 | 159.45 | 39.6394 | 133.9446 | 60.0078 | 133.9 | 39.6565 | 108.3935 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.6776 | 159.2296 | 59.9768 | 159.45 | 39.6478 | 133.9449 | 60.0078 | 133.9 | 39.6648 | 108.3937 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.6859 | 159.2366 | 59.9768 | 159.45 | 39.6561 | 133.944 | 60.0078 | 133.9 | 39.6732 | 108.3939 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.6943 | 159.2436 | 59.9768 | 159.45 | 39.6644 | 133.9419 | 60.0078 | 133.9 | 39.6815 | 108.3941 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.7026 | 159.2506 | 59.9768 | 159.45 | 39.6728 | 133.9398 | 60.0078 | 133.9 | 39.6898 | 108.3943 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.711 | 159.2576 | 59.9768 | 159.45 | 39.6811 | 133.9377 | 60.0078 | 133.9 | 39.6982 | 108.3945 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.7193 | 159.2645 | 59.9768 | 159.45 | 39.6894 | 133.9356 | 60.0078 | 133.9 | 39.7065 | 108.3948 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.7276 | 159.2715 | 59.9768 | 159.45 | 39.6978 | 133.9335 | 60.0078 | 133.9 | 39.7148 | 108.395 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.736 | 159.2785 | 59.9768 | 159.45 | 39.7061 | 133.9314 | 60.0078 | 133.9 | 39.7232 | 108.3952 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.7443 | 159.2855 | 59.9768 | 159.45 | 39.7144 | 133.9293 | 60.0078 | 133.9 | 39.7315 | 108.3954 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.7526 | 159.2925 | 59.9768 | 159.45 | 39.7227 | 133.9272 | 60.0078 | 133.9 | 39.7399 | 108.3956 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.761 | 159.2995 | 59.9768 | 159.45 | 39.7311 | 133.9251 | 60.0078 | 133.9 | 39.7482 | 108.3958 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.7693 | 159.3065 | 59.9768 | 159.45 | 39.7394 | 133.923 | 60.0078 | 133.9 | 39.7565 | 108.396 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.7776 | 159.3135 | 59.9768 | 159.45 | 39.7477 | 133.9209 | 60.0078 | 133.9 | 39.7649 | 108.3962 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.786 | 159.3205 | 59.9768 | 159.45 | 39.7561 | 133.9189 | 60.0078 | 133.9 | 39.7732 | 108.3965 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.7943 | 159.3275 | 59.9768 | 159.45 | 39.7644 | 133.9167 | 60.0078 | 133.9 | 39.7815 | 108.3967 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.8026 | 159.3345 | 59.9768 | 159.45 | 39.7727 | 133.9146 | 60.0092 | 133.9 | 39.7899 | 108.3969 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.811 | 159.3415 | 59.9768 | 159.45 | 39.7811 | 133.9126 | 60.0092 | 133.9 | 39.7982 | 108.3971 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.8193 | 159.3485 | 59.9768 | 159.45 | 39.7894 | 133.9104 | 60.0092 | 133.9 | 39.8065 | 108.3973 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.8277 | 159.3555 | 59.9774 | 159.45 | 39.7977 | 133.9084 | 60.0092 | 133.9 | 39.8149 | 108.3975 | 59.9755 | 108.35
|  |  |  | 39.836 | 159.3625 | 59.9774 | 159.45 | 39.8061 | 133.9062 | 60.0092 | 133.9 | 39.8232 | 108.3977 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.8443 | 159.3695 | 59.9774 | 159.45 | 39.8144 | 133.9042 | 60.0092 | 133.9 | 39.8315 | 108.3979 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.8527 | 159.3765 | 59.9774 | 159.45 | 39.8228 | 133.9021 | 60.0092 | 133.9 | 39.8399 | 108.3981 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.861 | 159.3835 | 59.9774 | 159.45 | 39.8311 | 133.9 | 60.0092 | 133.9 | 39.8482 | 108.3984 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.8694 | 159.3905 | 59.9774 | 159.45 | 39.8394 | 133.8979 | 60.0092 | 133.9 | 39.8566 | 108.3986 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.8777 | 159.3975 | 59.9774 | 159.45 | 39.8477 | 133.8958 | 60.0092 | 133.9 | 39.8649 | 108.3988 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.886 | 159.4045 | 59.9774 | 159.45 | 39.8561 | 133.8937 | 60.0092 | 133.9 | 39.8732 | 108.399 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.8943 | 159.4115 | 59.9774 | 159.45 | 39.8644 | 133.8916 | 60.0092 | 133.9 | 39.8816 | 108.3992 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9027 | 159.4185 | 59.9774 | 159.45 | 39.8727 | 133.8895 | 60.0092 | 133.9 | 39.8899 | 108.3994 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.911 | 159.4255 | 59.9774 | 159.45 | 39.8811 | 133.8874 | 60.0092 | 133.9 | 39.8983 | 108.3996 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9194 | 159.4324 | 59.9774 | 159.45 | 39.8894 | 133.8853 | 60.0092 | 133.9 | 39.9066 | 108.3998 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9277 | 159.4395 | 59.9774 | 159.45 | 39.8977 | 133.8832 | 60.0092 | 133.9 | 39.9149 | 108.4001 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.936 | 159.4464 | 59.9774 | 159.45 | 39.9061 | 133.8811 | 60.0092 | 133.9 | 39.9232 | 108.4003 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9444 | 159.4534 | 59.9774 | 159.45 | 39.9144 | 133.879 | 60.0092 | 133.9 | 39.9316 | 108.4005 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9527 | 159.4604 | 59.9774 | 159.45 | 39.9227 | 133.8769 | 60.0092 | 133.9 | 39.9399 | 108.4007 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9611 | 159.4674 | 59.9774 | 159.45 | 39.9311 | 133.8748 | 60.0092 | 133.9 | 39.9483 | 108.4009 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9694 | 159.4744 | 59.9774 | 159.45 | 39.9394 | 133.8727 | 60.0092 | 133.9 | 39.9566 | 108.4011 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9777 | 159.4814 | 59.9774 | 159.45 | 39.9477 | 133.8706 | 60.0092 | 133.9 | 39.9649 | 108.4013 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9861 | 159.4884 | 59.9774 | 159.45 | 39.9561 | 133.8685 | 60.0092 | 133.9 | 39.9733 | 108.4016 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 39.9944 | 159.4954 | 59.9774 | 159.45 | 39.9644 | 133.8664 | 60.0092 | 133.9 | 39.9816 | 108.4018 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 40.0027 | 159.5024 | 59.9774 | 159.45 | 39.9727 | 133.8643 | 60.0095 | 133.9 | 39.99 | 108.402 | 59.9777 | 108.35
|  |  |  | 40.0111 | 159.5094 | 59.9774 | 159.45 | 39.981 | 133.8622 | 60.0095 | 133.9 | 39.9983 | 108.4023 | 59.9777 | 108.35
[8 empty] | 39.9894 | 133.8601 | 60.0095 | 133.9 | 40.0066 | 108.4025 | 59.9777 | 108.35
[8 empty] | 39.9977 | 133.858 | 60.0095 | 133.9 | 40.015 | 108.4028 | 59.9777 | 108.35
[8 empty] | 40.006 | 133.8559 | 60.0095 | 133.9 | 40.0233 | 108.4031 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.0144 | 133.8538 | 60.0095 | 133.9 | 40.0316 | 108.4034 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.0227 | 133.8517 | 60.0095 | 133.9 | 40.04 | 108.4037 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.031 | 133.8496 | 60.0095 | 133.9 | 40.0483 | 108.404 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.0394 | 133.8475 | 60.0095 | 133.9 | 40.0566 | 108.4042 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.0477 | 133.8454 | 60.0095 | 133.9 | 40.065 | 108.4045 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.056 | 133.8433 | 60.0095 | 133.9 | 40.0733 | 108.4048 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.0644 | 133.8412 | 60.0095 | 133.9 | 40.0816 | 108.4051 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.0727 | 133.8391 | 60.0095 | 133.9 | 40.09 | 108.4054 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.081 | 133.837 | 60.0095 | 133.9 | 40.0983 | 108.4057 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.0894 | 133.8349 | 60.0095 | 133.9 | 40.1067 | 108.4059 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.0977 | 133.8328 | 60.0095 | 133.9 | 40.115 | 108.4062 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.106 | 133.8307 | 60.0095 | 133.9 | 40.1233 | 108.4065 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.1143 | 133.8286 | 60.0095 | 133.9 | 40.1317 | 108.4068 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.1227 | 133.8265 | 60.0095 | 133.9 | 40.14 | 108.4071 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.131 | 133.8244 | 60.0095 | 133.9 | 40.1483 | 108.4073 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.1393 | 133.8223 | 60.0095 | 133.9 | 40.1567 | 108.4076 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.1477 | 133.8202 | 60.0095 | 133.9 | 40.165 | 108.4079 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.156 | 133.8181 | 60.0095 | 133.9 | 40.1733 | 108.4082 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.1644 | 133.816 | 60.0095 | 133.9 | 40.1817 | 108.4085 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.1727 | 133.8139 | 60.0103 | 133.9 | 40.19 | 108.4088 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.181 | 133.8118 | 60.0103 | 133.9 | 40.1984 | 108.409 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.1894 | 133.8097 | 60.0103 | 133.9 | 40.2067 | 108.4093 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.1977 | 133.8076 | 60.0103 | 133.9 | 40.215 | 108.4096 | 59.9796 | 108.35
[8 empty] | 40.206 | 133.8054 | 60.0103 | 133.9 | 40.2234 | 108.4099 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.2144 | 133.8032 | 60.0103 | 133.9 | 40.2317 | 108.4102 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.2227 | 133.8011 | 60.0103 | 133.9 | 40.24 | 108.4105 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.231 | 133.7989 | 60.0103 | 133.9 | 40.2484 | 108.4108 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.2393 | 133.7967 | 60.0103 | 133.9 | 40.2567 | 108.411 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.2477 | 133.7945 | 60.0103 | 133.9 | 40.265 | 108.4113 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.256 | 133.7924 | 60.0103 | 133.9 | 40.2734 | 108.4116 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.2643 | 133.7902 | 60.0103 | 133.9 | 40.2817 | 108.4119 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.2727 | 133.788 | 60.0103 | 133.9 | 40.29 | 108.4122 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.281 | 133.7858 | 60.0103 | 133.9 | 40.2984 | 108.4125 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.2893 | 133.7837 | 60.0103 | 133.9 | 40.3067 | 108.4127 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.2977 | 133.7815 | 60.0103 | 133.9 | 40.3151 | 108.413 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.306 | 133.7793 | 60.0103 | 133.9 | 40.3234 | 108.4133 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.3143 | 133.7771 | 60.0103 | 133.9 | 40.3317 | 108.4136 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.3227 | 133.775 | 60.0103 | 133.9 | 40.3401 | 108.4139 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.331 | 133.7728 | 60.0103 | 133.9 | 40.3484 | 108.4142 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.3393 | 133.7706 | 60.0103 | 133.9 | 40.3568 | 108.4144 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.3477 | 133.7684 | 60.0103 | 133.9 | 40.3651 | 108.4147 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.356 | 133.7663 | 60.0103 | 133.9 | 40.3734 | 108.415 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.3643 | 133.7641 | 60.0103 | 133.9 | 40.3817 | 108.4153 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.3727 | 133.7619 | 60.0106 | 133.9 | 40.3901 | 108.4156 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.381 | 133.7597 | 60.0106 | 133.9 | 40.3984 | 108.4159 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.3893 | 133.7576 | 60.0106 | 133.9 | 40.4068 | 108.4161 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.3976 | 133.7554 | 60.0106 | 133.9 | 40.4151 | 108.4164 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.406 | 133.7532 | 60.0106 | 133.9 | 40.4234 | 108.4167 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.4143 | 133.751 | 60.0106 | 133.9 | 40.4318 | 108.417 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.4226 | 133.7489 | 60.0106 | 133.9 | 40.4401 | 108.4173 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.431 | 133.7467 | 60.0106 | 133.9 | 40.4484 | 108.4176 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.4393 | 133.7445 | 60.0106 | 133.9 | 40.4568 | 108.4178 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.4476 | 133.7423 | 60.0106 | 133.9 | 40.4651 | 108.4181 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.456 | 133.7402 | 60.0106 | 133.9 | 40.4734 | 108.4184 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.4643 | 133.738 | 60.0106 | 133.9 | 40.4818 | 108.4187 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.4726 | 133.7358 | 60.0106 | 133.9 | 40.4901 | 108.419 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.481 | 133.7336 | 60.0106 | 133.9 | 40.4984 | 108.4152 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.4893 | 133.7315 | 60.0106 | 133.9 | 40.5068 | 108.4111 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.4976 | 133.7293 | 60.0106 | 133.9 | 40.5151 | 108.4069 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.506 | 133.7271 | 60.0106 | 133.9 | 40.5235 | 108.4028 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5143 | 133.7249 | 60.0106 | 133.9 | 40.5318 | 108.3986 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5226 | 133.7228 | 60.0106 | 133.9 | 40.5401 | 108.3945 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5309 | 133.7206 | 60.0106 | 133.9 | 40.5485 | 108.3903 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5393 | 133.7184 | 60.0106 | 133.9 | 40.5568 | 108.3862 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5476 | 133.7162 | 60.0106 | 133.9 | 40.5652 | 108.382 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5559 | 133.7141 | 60.0106 | 133.9 | 40.5735 | 108.3779 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5643 | 133.7119 | 60.0106 | 133.9 | 40.5818 | 108.3737 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5726 | 133.7097 | 60.0103 | 133.9 | 40.5901 | 108.3696 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5809 | 133.7075 | 60.0103 | 133.9 | 40.5985 | 108.3654 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5893 | 133.7054 | 60.0103 | 133.9 | 40.6068 | 108.3613 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.5976 | 133.7032 | 60.0103 | 133.9 | 40.6151 | 108.3571 | 59.9807 | 108.35
[8 empty] | 40.606 | 133.701 | 60.0103 | 133.9 | 40.6235 | 108.353 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6143 | 133.6988 | 60.0103 | 133.9 | 40.6318 | 108.3488 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6226 | 133.6967 | 60.0103 | 133.9 | 40.6402 | 108.3447 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.631 | 133.6945 | 60.0103 | 133.9 | 40.6485 | 108.3405 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6393 | 133.6923 | 60.0103 | 133.9 | 40.6568 | 108.3364 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6476 | 133.6901 | 60.0103 | 133.9 | 40.6652 | 108.3322 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6559 | 133.688 | 60.0103 | 133.9 | 40.6735 | 108.3281 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6643 | 133.6858 | 60.0103 | 133.9 | 40.6819 | 108.3239 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6726 | 133.6836 | 60.0103 | 133.9 | 40.6902 | 108.3198 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6809 | 133.6814 | 60.0103 | 133.9 | 40.6985 | 108.3156 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6893 | 133.6793 | 60.0103 | 133.9 | 40.7068 | 108.3115 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.6976 | 133.6771 | 60.0103 | 133.9 | 40.7152 | 108.3073 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7059 | 133.6749 | 60.0103 | 133.9 | 40.7235 | 108.3032 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7143 | 133.6727 | 60.0103 | 133.9 | 40.7319 | 108.299 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7226 | 133.6706 | 60.0103 | 133.9 | 40.7402 | 108.2948 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7309 | 133.6684 | 60.0103 | 133.9 | 40.7485 | 108.2907 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7393 | 133.6662 | 60.0103 | 133.9 | 40.7569 | 108.2865 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7476 | 133.664 | 60.0103 | 133.9 | 40.7652 | 108.2824 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7559 | 133.6619 | 60.0103 | 133.9 | 40.7735 | 108.2782 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7643 | 133.6597 | 60.0103 | 133.9 | 40.7819 | 108.2741 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7726 | 133.6575 | 60.0092 | 133.9 | 40.7902 | 108.2699 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7809 | 133.6553 | 60.0092 | 133.9 | 40.7986 | 108.2658 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7892 | 133.654 | 60.0092 | 133.9 | 40.8069 | 108.2616 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.7976 | 133.6528 | 60.0092 | 133.9 | 40.8152 | 108.2575 | 59.9793 | 108.35
[8 empty] | 40.8059 | 133.6517 | 60.0092 | 133.9 | 40.8235 | 108.2533 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8142 | 133.6505 | 60.0092 | 133.9 | 40.8319 | 108.2492 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8226 | 133.6493 | 60.0092 | 133.9 | 40.8402 | 108.245 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8309 | 133.6482 | 60.0092 | 133.9 | 40.8486 | 108.2409 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8392 | 133.647 | 60.0092 | 133.9 | 40.8569 | 108.2367 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8476 | 133.6458 | 60.0092 | 133.9 | 40.8652 | 108.2326 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8559 | 133.6447 | 60.0092 | 133.9 | 40.8736 | 108.2284 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8642 | 133.6435 | 60.0092 | 133.9 | 40.8819 | 108.2243 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8726 | 133.6423 | 60.0092 | 133.9 | 40.8903 | 108.2201 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8809 | 133.6412 | 60.0092 | 133.9 | 40.8986 | 108.216 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8892 | 133.64 | 60.0092 | 133.9 | 40.9069 | 108.2118 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.8976 | 133.6388 | 60.0092 | 133.9 | 40.9153 | 108.2077 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9059 | 133.6376 | 60.0092 | 133.9 | 40.9236 | 108.2035 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9142 | 133.6365 | 60.0092 | 133.9 | 40.9319 | 108.1994 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9225 | 133.6353 | 60.0092 | 133.9 | 40.9403 | 108.1952 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9309 | 133.6341 | 60.0092 | 133.9 | 40.9486 | 108.1911 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9392 | 133.633 | 60.0092 | 133.9 | 40.9569 | 108.1869 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9475 | 133.6318 | 60.0092 | 133.9 | 40.9653 | 108.1827 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9559 | 133.6306 | 60.0092 | 133.9 | 40.9736 | 108.1786 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9642 | 133.6295 | 60.0092 | 133.9 | 40.982 | 108.1744 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9726 | 133.6283 | 60.0089 | 133.9 | 40.9903 | 108.1703 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9809 | 133.6271 | 60.0089 | 133.9 | 40.9986 | 108.1661 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9892 | 133.6259 | 60.0089 | 133.9 | 41.007 | 108.1666 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 40.9976 | 133.6248 | 60.0089 | 133.9 | 41.0153 | 108.1688 | 59.9785 | 108.35
[8 empty] | 41.0059 | 133.6236 | 60.0089 | 133.9 | 41.0236 | 108.171 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0142 | 133.6224 | 60.0089 | 133.9 | 41.032 | 108.1731 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0226 | 133.6213 | 60.0089 | 133.9 | 41.0403 | 108.1753 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0309 | 133.6201 | 60.0089 | 133.9 | 41.0486 | 108.1775 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0392 | 133.6189 | 60.0089 | 133.9 | 41.057 | 108.1797 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0475 | 133.6178 | 60.0089 | 133.9 | 41.0653 | 108.1819 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0559 | 133.6166 | 60.0089 | 133.9 | 41.0736 | 108.1841 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0642 | 133.6154 | 60.0089 | 133.9 | 41.082 | 108.1862 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0725 | 133.6143 | 60.0089 | 133.9 | 41.0903 | 108.1884 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0809 | 133.6131 | 60.0089 | 133.9 | 41.0987 | 108.1906 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0892 | 133.6119 | 60.0089 | 133.9 | 41.107 | 108.1928 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.0975 | 133.6107 | 60.0089 | 133.9 | 41.1153 | 108.195 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1059 | 133.6096 | 60.0089 | 133.9 | 41.1237 | 108.1972 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1142 | 133.6084 | 60.0089 | 133.9 | 41.132 | 108.1993 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1225 | 133.6072 | 60.0089 | 133.9 | 41.1404 | 108.2015 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1309 | 133.6061 | 60.0089 | 133.9 | 41.1487 | 108.2037 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1392 | 133.6049 | 60.0089 | 133.9 | 41.157 | 108.2059 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1475 | 133.6037 | 60.0089 | 133.9 | 41.1653 | 108.2081 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1559 | 133.6026 | 60.0089 | 133.9 | 41.1737 | 108.2103 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1642 | 133.6014 | 60.0089 | 133.9 | 41.182 | 108.2124 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1725 | 133.6002 | 60.0087 | 133.9 | 41.1904 | 108.2146 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1808 | 133.5991 | 60.0087 | 133.9 | 41.1987 | 108.2168 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1892 | 133.5979 | 60.0087 | 133.9 | 41.207 | 108.219 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.1975 | 133.5967 | 60.0087 | 133.9 | 41.2154 | 108.2212 | 59.9774 | 108.35
[8 empty] | 41.2058 | 133.5956 | 60.0087 | 133.9 | 41.2237 | 108.2234 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2142 | 133.5944 | 60.0087 | 133.9 | 41.2321 | 108.2256 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2225 | 133.5932 | 60.0087 | 133.9 | 41.2404 | 108.2277 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2308 | 133.592 | 60.0087 | 133.9 | 41.2487 | 108.2299 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2392 | 133.5909 | 60.0087 | 133.9 | 41.257 | 108.2321 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2475 | 133.5897 | 60.0087 | 133.9 | 41.2654 | 108.2343 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2558 | 133.5885 | 60.0087 | 133.9 | 41.2737 | 108.2365 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2642 | 133.5874 | 60.0087 | 133.9 | 41.2821 | 108.2387 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2725 | 133.5862 | 60.0087 | 133.9 | 41.2904 | 108.2408 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2809 | 133.585 | 60.0087 | 133.9 | 41.2987 | 108.243 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2892 | 133.5838 | 60.0087 | 133.9 | 41.3071 | 108.2452 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.2975 | 133.5827 | 60.0087 | 133.9 | 41.3154 | 108.2474 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3058 | 133.5815 | 60.0087 | 133.9 | 41.3238 | 108.2496 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3142 | 133.5803 | 60.0087 | 133.9 | 41.3321 | 108.2518 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3225 | 133.5792 | 60.0087 | 133.9 | 41.3404 | 108.254 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3308 | 133.578 | 60.0087 | 133.9 | 41.3488 | 108.2561 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3392 | 133.5768 | 60.0087 | 133.9 | 41.3571 | 108.2583 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3475 | 133.5757 | 60.0087 | 133.9 | 41.3654 | 108.2605 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3558 | 133.5764 | 60.0087 | 133.9 | 41.3738 | 108.2627 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3642 | 133.5796 | 60.0087 | 133.9 | 41.3821 | 108.2649 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3725 | 133.5828 | 60.007 | 133.9 | 41.3904 | 108.2671 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3808 | 133.586 | 60.007 | 133.9 | 41.3988 | 108.2692 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3892 | 133.5892 | 60.007 | 133.9 | 41.4071 | 108.2714 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.3975 | 133.5925 | 60.007 | 133.9 | 41.4155 | 108.2736 | 59.976 | 108.35
[8 empty] | 41.4058 | 133.5957 | 60.007 | 133.9 | 41.4238 | 108.2758 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4142 | 133.5989 | 60.007 | 133.9 | 41.4321 | 108.278 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4225 | 133.6021 | 60.007 | 133.9 | 41.4405 | 108.2802 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4308 | 133.6053 | 60.007 | 133.9 | 41.4488 | 108.2823 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4391 | 133.6086 | 60.007 | 133.9 | 41.4571 | 108.2845 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4475 | 133.6118 | 60.007 | 133.9 | 41.4655 | 108.2867 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4558 | 133.615 | 60.007 | 133.9 | 41.4738 | 108.2889 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4641 | 133.6182 | 60.007 | 133.9 | 41.4821 | 108.2911 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4725 | 133.6214 | 60.007 | 133.9 | 41.4905 | 108.2933 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4808 | 133.6246 | 60.007 | 133.9 | 41.4988 | 108.2954 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4891 | 133.6278 | 60.007 | 133.9 | 41.5072 | 108.2964 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.4975 | 133.6311 | 60.007 | 133.9 | 41.5155 | 108.2969 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5058 | 133.6343 | 60.007 | 133.9 | 41.5238 | 108.2974 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5141 | 133.6375 | 60.007 | 133.9 | 41.5322 | 108.298 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5225 | 133.6407 | 60.007 | 133.9 | 41.5405 | 108.2985 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5308 | 133.6439 | 60.007 | 133.9 | 41.5488 | 108.299 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5392 | 133.6471 | 60.007 | 133.9 | 41.5572 | 108.2995 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5475 | 133.6504 | 60.007 | 133.9 | 41.5655 | 108.3001 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5558 | 133.6536 | 60.007 | 133.9 | 41.5739 | 108.3006 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5641 | 133.6568 | 60.007 | 133.9 | 41.5822 | 108.3011 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5725 | 133.66 | 60.0067 | 133.9 | 41.5905 | 108.3016 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5808 | 133.6632 | 60.0067 | 133.9 | 41.5989 | 108.3021 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5891 | 133.6664 | 60.0067 | 133.9 | 41.6072 | 108.3027 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.5975 | 133.6696 | 60.0067 | 133.9 | 41.6155 | 108.3032 | 59.9746 | 108.35
[8 empty] | 41.6058 | 133.6729 | 60.0067 | 133.9 | 41.6239 | 108.3037 | 59.9735 | 108.35
[8 empty] | 41.6141 | 133.6761 | 60.0067 | 133.9 | 41.6322 | 108.3042 | 59.9735 | 108.35
[8 empty] | 41.6225 | 133.6793 | 60.0067 | 133.9 | 41.6405 | 108.3048 | 59.9735 | 108.35
[8 empty] | 41.6308 | 133.6825 | 60.0067 | 133.9 | 41.6489 | 108.3053 | 59.9735 | 108.35
[8 empty] | 41.6391 | 133.6857 | 60.0067 | 133.9 | 41.6572 | 108.3058 | 59.9735 | 108.35
[8 empty] | 41.6475 | 133.6889 | 60.0067 | 133.9 | 41.6656 | 108.3063 | 59.9735 | 108.35
[8 empty] | 41.6558 | 133.6922 | 60.0067 | 133.9 | 41.6739 | 108.3069 | 59.9735 | 108.35
[8 empty] | 41.6641 | 133.6954 | 60.0067 | 133.9 | 41.6822 | 108.3074 | 59.9735 | 108.35
[8 empty] | 41.6725 | 133.6986 | 60.0067 | 133.9 | 41.6906 | 108.3079 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.6808 | 133.7018 | 60.0067 | 133.9 | 41.6989 | 108.3084 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.6891 | 133.705 | 60.0067 | 133.9 | 41.7072 | 108.3089 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.6974 | 133.7082 | 60.0067 | 133.9 | 41.7156 | 108.3095 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7058 | 133.7115 | 60.0067 | 133.9 | 41.7239 | 108.31 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7141 | 133.7147 | 60.0067 | 133.9 | 41.7322 | 108.3105 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7224 | 133.7179 | 60.0067 | 133.9 | 41.7406 | 108.311 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7308 | 133.7211 | 60.0067 | 133.9 | 41.7489 | 108.3116 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7391 | 133.7243 | 60.0067 | 133.9 | 41.7573 | 108.3121 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7474 | 133.7275 | 60.0067 | 133.9 | 41.7656 | 108.3126 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7558 | 133.7308 | 60.0067 | 133.9 | 41.7739 | 108.3131 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7641 | 133.734 | 60.0067 | 133.9 | 41.7823 | 108.3137 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7725 | 133.7372 | 60.0065 | 133.9 | 41.7906 | 108.3142 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7808 | 133.7404 | 60.0065 | 133.9 | 41.799 | 108.3147 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7891 | 133.7436 | 60.0065 | 133.9 | 41.8073 | 108.3152 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.7975 | 133.7468 | 60.0065 | 133.9 | 41.8156 | 108.3157 | 59.9736 | 108.35
[8 empty] | 41.8058 | 133.75 | 60.0065 | 133.9 | 41.824 | 108.3163 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8141 | 133.7533 | 60.0065 | 133.9 | 41.8323 | 108.3168 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8224 | 133.7565 | 60.0065 | 133.9 | 41.8406 | 108.3173 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8308 | 133.7597 | 60.0065 | 133.9 | 41.849 | 108.3178 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8391 | 133.7629 | 60.0065 | 133.9 | 41.8573 | 108.3184 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8474 | 133.7661 | 60.0065 | 133.9 | 41.8656 | 108.3189 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8558 | 133.7693 | 60.0065 | 133.9 | 41.874 | 108.3194 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8641 | 133.7726 | 60.0065 | 133.9 | 41.8823 | 108.3199 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8724 | 133.7758 | 60.0065 | 133.9 | 41.8907 | 108.3205 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8808 | 133.779 | 60.0065 | 133.9 | 41.899 | 108.321 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8891 | 133.7822 | 60.0065 | 133.9 | 41.9073 | 108.3215 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.8974 | 133.7854 | 60.0065 | 133.9 | 41.9157 | 108.322 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9058 | 133.7886 | 60.0065 | 133.9 | 41.924 | 108.3225 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9141 | 133.7919 | 60.0065 | 133.9 | 41.9323 | 108.3231 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9224 | 133.795 | 60.0065 | 133.9 | 41.9407 | 108.3236 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9308 | 133.7943 | 60.0065 | 133.9 | 41.949 | 108.3241 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9391 | 133.7937 | 60.0065 | 133.9 | 41.9574 | 108.3246 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9474 | 133.793 | 60.0065 | 133.9 | 41.9657 | 108.3252 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9557 | 133.7924 | 60.0065 | 133.9 | 41.974 | 108.3257 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9641 | 133.7917 | 60.0065 | 133.9 | 41.9824 | 108.3262 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9724 | 133.7911 | 60.0056 | 133.9 | 41.9907 | 108.3267 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9807 | 133.7904 | 60.0056 | 133.9 | 41.999 | 108.3273 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9891 | 133.7898 | 60.0056 | 133.9 | 42.0074 | 108.3278 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 41.9974 | 133.7891 | 60.0056 | 133.9 | 42.0157 | 108.3281 | 59.9739 | 108.35
[8 empty] | 42.0058 | 133.7885 | 60.0056 | 133.9 | 42.024 | 108.3283 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0141 | 133.7878 | 60.0056 | 133.9 | 42.0324 | 108.3285 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0224 | 133.7872 | 60.0056 | 133.9 | 42.0407 | 108.3286 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0308 | 133.7865 | 60.0056 | 133.9 | 42.0491 | 108.3288 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0391 | 133.7859 | 60.0056 | 133.9 | 42.0574 | 108.329 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0474 | 133.7852 | 60.0056 | 133.9 | 42.0657 | 108.3292 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0558 | 133.7846 | 60.0056 | 133.9 | 42.0741 | 108.3294 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0641 | 133.7839 | 60.0056 | 133.9 | 42.0824 | 108.3295 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0724 | 133.7833 | 60.0056 | 133.9 | 42.0908 | 108.3297 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0807 | 133.7826 | 60.0056 | 133.9 | 42.0991 | 108.3299 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0891 | 133.782 | 60.0056 | 133.9 | 42.1074 | 108.3301 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.0974 | 133.7813 | 60.0056 | 133.9 | 42.1158 | 108.3303 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1057 | 133.7807 | 60.0056 | 133.9 | 42.1241 | 108.3304 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1141 | 133.78 | 60.0056 | 133.9 | 42.1324 | 108.3306 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1224 | 133.7793 | 60.0056 | 133.9 | 42.1408 | 108.3308 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1307 | 133.7787 | 60.0056 | 133.9 | 42.1491 | 108.331 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1391 | 133.778 | 60.0056 | 133.9 | 42.1574 | 108.3312 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1474 | 133.7774 | 60.0056 | 133.9 | 42.1658 | 108.3313 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1557 | 133.7767 | 60.0056 | 133.9 | 42.1741 | 108.3315 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1641 | 133.7761 | 60.0056 | 133.9 | 42.1825 | 108.3317 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1724 | 133.7754 | 60.007 | 133.9 | 42.1908 | 108.3319 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1807 | 133.7748 | 60.007 | 133.9 | 42.1991 | 108.3321 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1891 | 133.7741 | 60.007 | 133.9 | 42.2075 | 108.3322 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.1974 | 133.7735 | 60.007 | 133.9 | 42.2158 | 108.3324 | 59.9725 | 108.35
[8 empty] | 42.2057 | 133.7728 | 60.007 | 133.9 | 42.2242 | 108.3326 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2141 | 133.7722 | 60.007 | 133.9 | 42.2325 | 108.3328 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2224 | 133.7715 | 60.007 | 133.9 | 42.2408 | 108.333 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2307 | 133.7709 | 60.007 | 133.9 | 42.2491 | 108.3331 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2391 | 133.7702 | 60.007 | 133.9 | 42.2575 | 108.3333 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2474 | 133.7696 | 60.007 | 133.9 | 42.2658 | 108.3335 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2557 | 133.7689 | 60.007 | 133.9 | 42.2742 | 108.3337 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2641 | 133.7683 | 60.007 | 133.9 | 42.2825 | 108.3339 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2724 | 133.7676 | 60.007 | 133.9 | 42.2908 | 108.334 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2807 | 133.767 | 60.007 | 133.9 | 42.2992 | 108.3342 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2891 | 133.7663 | 60.007 | 133.9 | 42.3075 | 108.3344 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.2974 | 133.7657 | 60.007 | 133.9 | 42.3159 | 108.3346 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3057 | 133.765 | 60.007 | 133.9 | 42.3242 | 108.3348 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3141 | 133.7644 | 60.007 | 133.9 | 42.3325 | 108.3349 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3224 | 133.7637 | 60.007 | 133.9 | 42.3409 | 108.3351 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3307 | 133.7631 | 60.007 | 133.9 | 42.3492 | 108.3353 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3391 | 133.7624 | 60.007 | 133.9 | 42.3575 | 108.3355 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3474 | 133.7618 | 60.007 | 133.9 | 42.3659 | 108.3357 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3557 | 133.7611 | 60.007 | 133.9 | 42.3742 | 108.3358 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.364 | 133.7605 | 60.007 | 133.9 | 42.3825 | 108.336 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3724 | 133.7598 | 60.0084 | 133.9 | 42.3909 | 108.3362 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3807 | 133.7592 | 60.0084 | 133.9 | 42.3992 | 108.3364 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.389 | 133.7585 | 60.0084 | 133.9 | 42.4076 | 108.3366 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.3974 | 133.7579 | 60.0084 | 133.9 | 42.4159 | 108.3367 | 59.9717 | 108.35
[8 empty] | 42.4057 | 133.7572 | 60.0084 | 133.9 | 42.4242 | 108.3369 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.414 | 133.7565 | 60.0084 | 133.9 | 42.4326 | 108.3371 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.4224 | 133.7559 | 60.0084 | 133.9 | 42.4409 | 108.3373 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.4307 | 133.7552 | 60.0084 | 133.9 | 42.4492 | 108.3375 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.439 | 133.7546 | 60.0084 | 133.9 | 42.4576 | 108.3376 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.4474 | 133.7539 | 60.0084 | 133.9 | 42.4659 | 108.3378 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.4557 | 133.7533 | 60.0084 | 133.9 | 42.4743 | 108.338 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.4641 | 133.7526 | 60.0084 | 133.9 | 42.4826 | 108.3382 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.4724 | 133.752 | 60.0084 | 133.9 | 42.4909 | 108.3384 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.4807 | 133.7538 | 60.0084 | 133.9 | 42.4993 | 108.3385 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.489 | 133.7555 | 60.0084 | 133.9 | 42.5076 | 108.3387 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.4974 | 133.7572 | 60.0084 | 133.9 | 42.516 | 108.3389 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.5057 | 133.7589 | 60.0084 | 133.9 | 42.5243 | 108.3388 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.514 | 133.7607 | 60.0084 | 133.9 | 42.5326 | 108.3383 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.5224 | 133.7624 | 60.0084 | 133.9 | 42.541 | 108.3378 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.5307 | 133.7641 | 60.0084 | 133.9 | 42.5493 | 108.3372 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.539 | 133.7659 | 60.0084 | 133.9 | 42.5576 | 108.3367 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.5474 | 133.7676 | 60.0084 | 133.9 | 42.566 | 108.3362 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.5557 | 133.7693 | 60.0084 | 133.9 | 42.5743 | 108.3357 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.564 | 133.7711 | 60.0084 | 133.9 | 42.5826 | 108.3352 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.5724 | 133.7728 | 60.0073 | 133.9 | 42.591 | 108.3347 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.5807 | 133.7745 | 60.0073 | 133.9 | 42.5993 | 108.3341 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.589 | 133.7763 | 60.0073 | 133.9 | 42.6077 | 108.3336 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.5974 | 133.778 | 60.0073 | 133.9 | 42.616 | 108.3331 | 59.9703 | 108.35
[8 empty] | 42.6057 | 133.7797 | 60.0073 | 133.9 | 42.6243 | 108.3326 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.614 | 133.7814 | 60.0073 | 133.9 | 42.6327 | 108.3321 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.6223 | 133.7832 | 60.0073 | 133.9 | 42.641 | 108.3316 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.6307 | 133.7849 | 60.0073 | 133.9 | 42.6494 | 108.331 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.639 | 133.7866 | 60.0073 | 133.9 | 42.6577 | 108.3305 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.6473 | 133.7884 | 60.0073 | 133.9 | 42.666 | 108.33 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.6557 | 133.7901 | 60.0073 | 133.9 | 42.6743 | 108.3295 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.664 | 133.7918 | 60.0073 | 133.9 | 42.6827 | 108.329 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.6723 | 133.7936 | 60.0073 | 133.9 | 42.691 | 108.3285 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.6807 | 133.7953 | 60.0073 | 133.9 | 42.6994 | 108.3279 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.689 | 133.797 | 60.0073 | 133.9 | 42.7077 | 108.3274 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.6973 | 133.7988 | 60.0073 | 133.9 | 42.716 | 108.3269 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.7057 | 133.8005 | 60.0073 | 133.9 | 42.7244 | 108.3264 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.714 | 133.8022 | 60.0073 | 133.9 | 42.7327 | 108.3259 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.7224 | 133.8039 | 60.0073 | 133.9 | 42.7411 | 108.3253 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.7307 | 133.8057 | 60.0073 | 133.9 | 42.7494 | 108.3248 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.739 | 133.8074 | 60.0073 | 133.9 | 42.7577 | 108.3243 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.7473 | 133.8091 | 60.0073 | 133.9 | 42.7661 | 108.3238 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.7557 | 133.8109 | 60.0073 | 133.9 | 42.7744 | 108.3233 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.764 | 133.8126 | 60.0073 | 133.9 | 42.7827 | 108.3228 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.7723 | 133.8143 | 60.0073 | 133.9 | 42.7911 | 108.3223 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.7807 | 133.8161 | 60.0073 | 133.9 | 42.7994 | 108.3217 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.789 | 133.8178 | 60.0073 | 133.9 | 42.8078 | 108.3212 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.7973 | 133.8195 | 60.0073 | 133.9 | 42.8161 | 108.3207 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 42.8057 | 133.8212 | 60.0073 | 133.9 | 42.8244 | 108.3202 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.814 | 133.823 | 60.0073 | 133.9 | 42.8328 | 108.3197 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.8223 | 133.8247 | 60.0073 | 133.9 | 42.8411 | 108.3191 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.8307 | 133.8264 | 60.0073 | 133.9 | 42.8495 | 108.3186 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.839 | 133.8282 | 60.0073 | 133.9 | 42.8578 | 108.3181 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.8473 | 133.8299 | 60.0073 | 133.9 | 42.8661 | 108.3176 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.8557 | 133.8316 | 60.0073 | 133.9 | 42.8745 | 108.3171 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.864 | 133.8334 | 60.0073 | 133.9 | 42.8828 | 108.3166 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.8723 | 133.8351 | 60.0073 | 133.9 | 42.8911 | 108.316 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.8806 | 133.8368 | 60.0073 | 133.9 | 42.8995 | 108.3155 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.889 | 133.8386 | 60.0073 | 133.9 | 42.9078 | 108.315 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.8973 | 133.8403 | 60.0073 | 133.9 | 42.9161 | 108.3145 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.9056 | 133.842 | 60.0073 | 133.9 | 42.9245 | 108.314 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.914 | 133.8438 | 60.0073 | 133.9 | 42.9328 | 108.3135 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.9223 | 133.8455 | 60.0073 | 133.9 | 42.9412 | 108.3129 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.9306 | 133.8472 | 60.0073 | 133.9 | 42.9495 | 108.3124 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.939 | 133.8489 | 60.0073 | 133.9 | 42.9579 | 108.3119 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.9473 | 133.8507 | 60.0073 | 133.9 | 42.9662 | 108.3114 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.9556 | 133.8524 | 60.0073 | 133.9 | 42.9745 | 108.3109 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.964 | 133.8541 | 60.0073 | 133.9 | 42.9828 | 108.3104 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.9723 | 133.8559 | 60.0065 | 133.9 | 42.9912 | 108.3098 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.9807 | 133.8576 | 60.0065 | 133.9 | 42.9995 | 108.3093 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.989 | 133.8593 | 60.0065 | 133.9 | 43.0079 | 108.3088 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 42.9973 | 133.8611 | 60.0065 | 133.9 | 43.0162 | 108.3083 | 59.9683 | 108.35
[8 empty] | 43.0056 | 133.8628 | 60.0065 | 133.9 | 43.0245 | 108.3075 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.014 | 133.8645 | 60.0065 | 133.9 | 43.0329 | 108.3065 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.0223 | 133.8662 | 60.0065 | 133.9 | 43.0412 | 108.3054 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.0306 | 133.868 | 60.0065 | 133.9 | 43.0496 | 108.3044 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.039 | 133.8697 | 60.0065 | 133.9 | 43.0579 | 108.3033 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.0473 | 133.8714 | 60.0065 | 133.9 | 43.0662 | 108.3022 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.0556 | 133.8732 | 60.0065 | 133.9 | 43.0746 | 108.3012 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.064 | 133.8749 | 60.0065 | 133.9 | 43.0829 | 108.3001 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.0723 | 133.8766 | 60.0065 | 133.9 | 43.0912 | 108.299 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.0806 | 133.8784 | 60.0065 | 133.9 | 43.0996 | 108.298 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.089 | 133.8801 | 60.0065 | 133.9 | 43.1079 | 108.2969 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.0973 | 133.8818 | 60.0065 | 133.9 | 43.1163 | 108.2959 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.1056 | 133.8835 | 60.0065 | 133.9 | 43.1246 | 108.2948 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.114 | 133.8853 | 60.0065 | 133.9 | 43.1329 | 108.2937 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.1223 | 133.887 | 60.0065 | 133.9 | 43.1413 | 108.2927 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.1306 | 133.8856 | 60.0065 | 133.9 | 43.1496 | 108.2916 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.1389 | 133.8841 | 60.0065 | 133.9 | 43.158 | 108.2905 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.1473 | 133.8827 | 60.0065 | 133.9 | 43.1663 | 108.2895 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.1556 | 133.8813 | 60.0065 | 133.9 | 43.1746 | 108.2884 | 59.9689 | 108.35
[8 empty] | 43.1639 | 133.8798 | 60.0065 | 133.9
[8 empty] | 43.1723 | 133.8784 | 60.0067 | 133.9

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.