## Validación_informe
Informe
1. Planta
ÍTEM |  | SÍ | NO | N.A. | COMENTARIOS
Información general | Información general : Nombre de la Compañía; Nombre de la planta, Número de la o las Unidades bajo pruebas, Fecha de entrega, Persona responsable por el reporte de información.
2. Planta de generación
ÍTEM |  | SÍ | NO | N.A. | COMENTARIOS
Información mínima | Tipo de generación (eólica, fotovoltaica)
Ubicación geográfica de la planta
Número de turbinas (plantas eólicas), número de paneles (plantas solares fotovoltaicas).
Unifilar con las características de conexión de la planta.
Transformador de conexión
Longitud de los circuitos de conexión.
Compensación adicional de reactivos
Representación del modelo de los servicios auxiliares
Modelo, fabricante y número de inversores.
Descripción de las unidades equivalentes consideradas.
Sistemas de baterías
Número de generadores
Valores nominales de las variables eléctricas.
Fabricante
Potencia nominal de la planta de generación P (MW), voltaje nominal en punto de conexión Vpoc (kV).
Descripción de los elementos adicionales de la planta de generación
Descripción de la configuración de los sistemas de control de planta
Rata de toma de carga o velocidad de toma de carga
Rata de descarga o velocidad de descarga
3. Control de potencia reactiva/tensión
ÍTEM |  | SÍ | NO | N.A. | COMENTARIOS
Información mínima | Fecha y hora de las pruebas.
Tipo de prueba: con unidad sincronizada a la red o en vacío
Configuración de los controles (Modo de control del PPC Q/V/fp/off).
Datos de la perturbación: tipo (escalón, inyección de registros), magnitud, punto de inyección, tiempo en el que se realiza la perturbación.
Condiciones iniciales de la prueba según el tipo.
Reporte de cualquier modificación sobre los parámetros del control que haya sido necesaria para la realización de cada prueba.
Bases utilizadas en los modelos.
4. Control de potencia activa/frecuencia
ÍTEM |  | SÍ | NO | N.A. | COMENTARIOS
Información mínima | Fabricante del equipo.
Modelo del equipo.
Fecha de la(s) prueba(s).
Modos de operación disponibles (control de potencia activa, regulación de frecuencia, respuesta rápida en frecuencia, Otro: especificar).

## Verificacion_funcion_VRT
Tipo de falla: | Monofásica a tierra
Tiempo | Voltaje de secuencia positiva (p.u.) | Corriente de secuencia positiva (p.u.) | Ángulo de corriente de secuencia positiva con respecto al voltaje de secuencia positiva (°) | Voltaje de secuencia negativa (p.u.) | Corriente de secuencia negativa (p.u.) | Ángulo de corriente de secuencia negativa con respecto al voltaje de secuencia negativa (°)
Transitoria
Permanente
Tipo de falla: | Bifásica a tierra
Tiempo | Voltaje de secuencia positiva (p.u.) | Corriente de secuencia positiva (p.u.) | Ángulo de corriente de secuencia positiva con respecto al voltaje de secuencia positiva (°) | Voltaje de secuencia negativa (p.u.) | Corriente de secuencia negativa (p.u.) | Ángulo de corriente de secuencia negativa con respecto al voltaje de secuencia negativa (°)
Transitoria
Permanente

## Validacion_por_control_planta
Datos de la planta de generación |  | Tipo de entrega |  |  | Características del control de potencia activa/ frecuencia
Nombre de la Empresa |  | Entrega de informe por primera vez/ Actualización completa/Cambios en Planta de Generación |  |  | Por unidad generadora
Nombre de la Planta |  | Modernización control de potencia activa/frecuencia |  |  | Por planta
Número de unidades Equivalentes |  | Modernización de control de potencia reactiva/ tensión |  |  | ¿El ajuste máximo de rampa es mayor al 14%? |  | SI/NO
Mínimo Técnico de la Planta de Generación
Potencia Nominal de la Planta de Generación
Error de medición en el punto de conexión [MW]
|  | Condiciones iniciales | [12 empty] | Perturbación |  |  |  |  | Modificaciones de parámetros
Tipo de prueba | Nombre de la prueba | P_ueq1 [MW] | Q_ueq1 [Mvar] | Vunid_equiv1 [p.u.] | Número de unidades generadoras en paralelo1 | P_ueq2 [MW] | Q_ueq2 [Mvar] | Vunid_equiv2 [p.u.] | Número de unidades generadoras en paralelo2 | V en el punto de conexión [p.u.] | P en el punto de conexión [MW] | V barra infinita [p.u] | Impedancia red [ohm] | Tiempo de simulación [s] | Nombre Control | Nombre variable | Tiempo escalón [s] | Valor inicial [p.u.] | Valor final [p.u.] | Control1 | Parametro1 | Valor_modificado1 | Control2 | Parametro2 | Valor_modificado2 | Control3 | Parametro3 | Valor_modificado3
CPF | CONTROL_P_F_CB_PLANTA_ASC
CPF | CONTROL_P_F_CB_PLANTA_DSC
CPF | CONTROL_P_F_CM_PLANTA_ASC
CPF | CONTROL_P_F_CM_PLANTA_DSC
CPF | CONTROL_P_F_CA_PLANTA_ASC
CPF | CONTROL_P_F_CA_PLANTA_DSC
CPF | CONTROL_P_F_REGISTRO_CB_M_PLANTA
CPF | CONTROL_P_F_REGISTRO_CA_PLANTA
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_NO_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_NO_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_PLANTA_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPF | RAMPAS_CB_MINIMO_AJUSTE
CPF | RAMPAS_CM_MINIMO_AJUSTE
CPF | RAMPAS_CA_MINIMO_AJUSTE
CPF | RAMPAS_CB_AJUSTE_14P
CPF | RAMPAS_CM_AJUSTE_14P
CPF | RAMPAS_CA_AJUSTE_14P
CPF | RAMPAS_CB_AJUSTE_MAYOR_AL_14P
CPF | RAMPAS_CM_AJUSTE_MAYOR_AL_14P
CPF | RAMPAS_CA_AJUSTE_MAYOR_AL_14P
*Los nombres de la planta, la unidad, los controles, los parámetros y las variables deben ser iguales al archivo de simulación enviado en la herramienta utilizada por el CND.

## Validacion_por_unidad_equiv_X
Datos de la unidad equivalente
Número de Unidad Equivalente
Mínimo Técnico de la unidad equivalente
Potencia Nominal de la unidad equivalente
Error de medición de la unidad equivalente [MW]
Numero de unidades generadoras totales en paralelo
|  | Condiciones iniciales | [7 empty] | Perturbación |  |  |  |  | Modificaciones de parámetros
Tipo de prueba | Nombre de la prueba | P [MW] | Q [Mvar] | Vunid_equiv [p.u.] | V en el punto de conexión [p.u.] | V barra infinita [p.u] | Impedancia red [ohm] | Número de unidades generadoras en paralelo | Tiempo de simulación [s] | Nombre Control | Nombre variable | Tiempo escalón [s] | Valor inicial [p.u.] | Valor final [p.u.] | Control1 | Parametro1 | Valor_modificado1 | Control2 | Parametro2 | Valor_modificado2 | Control3 | Parametro3 | Valor_modificado3
CPQ | VACIO
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_V
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_Q
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_NO_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_NO_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CB_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CM_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_LIMITADA_ASC_MODO_FP
CPQ | CONTROL_P_Q_CA_UNIDAD_LIMITADA_DSC_MODO_FP
CPF | CONTROL_P_F_CB_UNIDAD_ASC
CPF | CONTROL_P_F_CB_UNIDAD_DSC
CPF | CONTROL_P_F_CM_UNIDAD_ASC
CPF | CONTROL_P_F_CM_UNIDAD_DSC
CPF | CONTROL_P_F_CA_UNIDAD_ASC
CPF | CONTROL_P_F_CA_UNIDAD_DSC
*Los nombres de la planta, la unidad, los controles, los parámetros y las variables deben ser iguales al archivo de simulación enviado en la herramienta utilizada por el CND.

## Registros
Nombre de la prueba
Control de Potencia Reactiva/Tensión |  |  |  | Control de Potencia Activa/ Frecuencia
Tiempo [s] | Voltaje en el punto de conexión de la planta de generación [p.u.] | Potencia reactiva en el punto de agregación [Mvar] | Potencia reactiva en el punto de conexión de la planta de generación [Mvar] | Tiempo [s] | Potencia activa en el punto de agregación [MW] | Potencia activa en el punto de conexión de la planta de generación [p.u.]

## Ayuda
|  | Nombre Control * |  | Nombre Parámetro *
El nombre del registro debe ser igual al de la prueba
Si es una prueba de unidad equivalente debe tener el formato Nombre_pruebaX.txt donde X es el número de la unidad
Nombre Variable *
El orden e las columnas siempre debe ser igual al de la pestaña "Registro"
*El nombre de los controles, las variables y los parámetros deben coincidir con sus nombres asignados en la herramienta de simulación utilizada
Abreviación | Nombre prueba
CONTROL_P_F | Control potencia activa/frecuencia
CONTROL_P_Q | Control potencia reactiva/tensión
CONTROL_RRF | Lazo de control de respuesta rápida en frecuencia
AJUSTE_14P | Ajuste de rampa del 14%
MAYOR_AL_14P | Ajuste de rampa mayor al 14%
ASC | Ascendente
DSC | Descendente
CB | Carga Baja
CM | Carga Media
CA | Carga Alta
CPF | Control potencia activa/frecuencia
CPQ | Control potencia reactiva/tensión
UNIDAD | Corresponde a pruebas en Unidad equivalente cuando aplica