## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación. | A
Inyección (Externa, o interna). | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref). | Fref

## Tiempo de establecimiento
Descripción: En este campo se incluye la gráfica y los registros asociados al cálculo del tiempo de establecimiento. Aplica para protocolo A.
| GRÁFICA | REGISTROS
|  | N°-Tipo de Escalón | Hora Inicial | Hora Final | Potencia activa inicial (MW) | Potencia activa final (MW) | Hora de inicio del ensayo | Potencia entrada banda +/-3% (MW) | Hora en alcanzar banda 3% | Tiempo establecimiento [s] | Inicio de Ensayo |  |  |  | Final de Ensayo
|  | 1 - Positivo | 14:28 | 14:30 | 18.2559 | 16.9378 | 14:29 | 16.9774 | 14:30 | 59.3715 | 14:29 | 14:29 | 34.2559 | 2.2559 | 14:30 | 14:30 | 34.2559 | 2.2559
|  | 2 - Positivo | 14:30 | 14:32 | 16.9348 | 15.7022 | 14:31 | 15.7392 | 14:32 | 52.7006 | 14:31 | 14:31 | 32.9348 | 0.9348 | 14:32 | 14:32 | 32.9348 | 0.9348
|  | 3 - Positivo | 14:32 | 14:34 | 15.7068 | 14.4036 | 14:33 | 14.4427 | 14:34 | 61.3728 | 14:33 | 14:33 | 31.7068 | -0.29324 | 14:34 | 14:34 | 31.7068 | -0.29324
|  | 4 - Positivo | 14:34 | 14:36 | 14.4109 | 13.1508 | 14:35 | 13.1886 | 14:36 | 50.0322 | 14:35 | 14:35 | 30.4109 | -1.5891 | 14:36 | 14:36 | 30.4109 | -1.5891
|  | 5 - Positivo | 14:36 | 14:38 | 13.1582 | 11.9271 | 14:37 | 11.964 | 14:38 | 43.3612 | 14:37 | 14:37 | 29.1582 | -2.8418 | 14:38 | 14:38 | 29.1582 | -2.8418
|  | 6 - Positivo | 14:38 | 14:41 | 11.9338 | 10.7639 | 14:39 | 10.799 | 14:40 | 59.3715 | 14:39 | 14:39 | 27.9338 | -4.0662 | 14:40 | 14:40 | 27.9338 | -4.0662
|  | 7 - Positivo | 14:41 | 14:43 | 10.768 | 9.5134 | 14:41 | 9.5511 | 14:42 | 62.707 | 14:41 | 14:41 | 26.768 | -5.232 | 14:42 | 14:42 | 26.768 | -5.232
|  | 8 - Positivo | 14:43 | 14:45 | 9.5183 | 8.3233 | 14:43 | 8.3592 | 14:44 | 56.036 | 14:43 | 14:43 | 25.5183 | -6.4817 | 14:44 | 14:44 | 25.5183 | -6.4817
|  | 9 - Positivo | 14:45 | 14:47 | 8.3228 | 7.0862 | 14:45 | 7.1233 | 14:46 | 63.3741 | 14:45 | 14:45 | 24.3228 | -7.6772 | 14:46 | 14:46 | 24.3228 | -7.6772
|  | 10 - Positivo | 14:47 | 14:49 | 7.0852 | 5.9033 | 14:47 | 5.9388 | 14:49 | 68.0438 | 14:47 | 14:47 | 23.0852 | -8.9148 | 14:49 | 14:49 | 23.0852 | -8.9148
|  | 11 - Positivo | 14:49 | 14:52 | 5.9007 | 4.6247 | 14:50 | 4.663 | 14:50 | 55.3689 | 14:50 | 14:50 | 21.9007 | -10.0993 | 14:50 | 14:50 | 21.9007 | -10.0993
|  | 1 - Negativo | 13:53 | 13:56 | 5.0053 | 6.2979 | 13:54 | 6.2591 | 13:56 | 68.031 | 13:54 | 13:54 | 15.0053 | -4.9947 | 13:56 | 13:56 | 15.0053 | -4.9947
|  | 2 - Negativo | 13:56 | 13:58 | 6.2942 | 7.4895 | 13:57 | 7.4536 | 13:58 | 60.0276 | 13:57 | 13:57 | 16.2942 | -3.7058 | 13:58 | 13:58 | 16.2942 | -3.7058
|  | 3 - Negativo | 13:58 | 14:00 | 7.4854 | 8.6931 | 13:59 | 8.6568 | 13:59 | 51.3569 | 13:59 | 13:59 | 17.4854 | -2.5146 | 13:59 | 13:59 | 17.4854 | -2.5146
|  | 4 - Negativo | 14:00 | 14:02 | 8.691 | 9.9857 | 14:01 | 9.9469 | 14:02 | 66.6973 | 14:01 | 14:01 | 18.691 | -1.309 | 14:02 | 14:02 | 18.691 | -1.309
|  | 5 - Negativo | 14:02 | 14:04 | 9.9834 | 11.1676 | 14:03 | 11.1321 | 14:04 | 63.3624 | 14:03 | 14:03 | 19.9834 | -0.016628 | 14:04 | 14:04 | 19.9834 | -0.016628
|  | 6 - Negativo | 14:04 | 14:06 | 11.1728 | 12.4061 | 14:05 | 12.3691 | 14:06 | 48.689 | 14:05 | 14:05 | 21.1728 | 1.1728 | 14:06 | 14:06 | 21.1728 | 1.1728
|  | 7 - Negativo | 14:06 | 14:08 | 12.4019 | 13.5599 | 14:07 | 13.5251 | 14:08 | 52.6909 | 14:07 | 14:07 | 22.4019 | 2.4019 | 14:08 | 14:08 | 22.4019 | 2.4019
|  | 8 - Negativo | 14:08 | 14:10 | 13.566 | 14.869 | 14:09 | 14.8299 | 14:10 | 65.3633 | 14:09 | 14:09 | 23.566 | 3.566 | 14:10 | 14:10 | 23.566 | 3.566
|  | 9 - Negativo | 14:10 | 14:12 | 14.8747 | 16.1984 | 14:11 | 16.1587 | 14:11 | 49.356 | 14:11 | 14:11 | 24.8747 | 4.8747 | 14:11 | 14:11 | 24.8747 | 4.8747
|  | 10 - Negativo | 14:12 | 14:14 | 16.1847 | 17.3352 | 14:13 | 17.3007 | 14:14 | 48.022 | 14:13 | 14:13 | 26.1847 | 6.1847 | 14:14 | 14:14 | 26.1847 | 6.1847
|  | 11 - Negativo | 14:14 | 14:16 | 17.3302 | 18.6463 | 14:14 | 18.6069 | 14:15 | 56.6927 | 14:14 | 14:14 | 27.3302 | 7.3302 | 14:15 | 14:15 | 27.3302 | 7.3302

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: | 18.8648
Evento | Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo (%)
Escalón Positivo | 1 | 2022-08-24- 2:27:37 p. m. | 60 | 60.2 | 18.2559 | 16.9378 | 18.8648 | 60 | 60.2 | 4.7708
Escalón Positivo | 2 | 2022-08-24- 2:30:11 p. m. | 60.2 | 60.4 | 16.9348 | 15.7022 | 18.8648 | 60.2 | 60.4 | 5.1018
Escalón Positivo | 3 | 2022-08-24- 2:31:56 p. m. | 60.4 | 60.6 | 15.7068 | 14.4036 | 18.8648 | 60.4 | 60.6 | 4.8256
Escalón Positivo | 4 | 2022-08-24- 2:34:17 p. m. | 60.6 | 60.8 | 14.4109 | 13.1508 | 18.8648 | 60.6 | 60.8 | 4.99
Escalón Positivo | 5 | 2022-08-24- 2:36:14 p. m. | 60.8 | 61 | 13.1582 | 11.9271 | 18.8648 | 60.8 | 61 | 5.1078
Escalón Positivo | 6 | 2022-08-24- 2:38:00 p. m. | 61 | 61.2 | 11.9338 | 10.7639 | 18.8648 | 61 | 61.2 | 5.3748
Escalón Positivo | 7 | 2022-08-24- 2:40:40 p. m. | 61.2 | 61.4 | 10.768 | 9.5134 | 18.8648 | 61.2 | 61.4 | 5.0123
Escalón Positivo | 8 | 2022-08-24- 2:42:34 p. m. | 61.4 | 61.6 | 9.5183 | 8.3233 | 18.8648 | 61.4 | 61.6 | 5.2621
Escalón Positivo | 9 | 2022-08-24- 2:44:37 p. m. | 61.6 | 61.8 | 8.3228 | 7.0862 | 18.8648 | 61.6 | 61.8 | 5.0854
Escalón Positivo | 10 | 2022-08-24- 2:46:57 p. m. | 61.8 | 62 | 7.0852 | 5.9033 | 18.8648 | 61.8 | 62 | 5.3207
Escalón Positivo | 11 | 2022-08-24- 2:48:44 p. m. | 62 | 62.2 | 5.9007 | 4.6247 | 18.8648 | 62 | 62.2 | 4.9282
Escalón Negativo | 1 | 2022-08-24- 1:53:13 p. m. | 60 | 59.8 | 5.0053 | 6.2979 | 18.8648 | 60 | 59.8 | 4.8648
Escalón Negativo | 2 | 2022-08-24- 1:55:49 p. m. | 59.8 | 59.6 | 6.2942 | 7.4895 | 18.8648 | 59.8 | 59.6 | 5.2608
Escalón Negativo | 3 | 2022-08-24- 1:57:41 p. m. | 59.6 | 59.4 | 7.4854 | 8.6931 | 18.8648 | 59.6 | 59.4 | 5.207
Escalón Negativo | 4 | 2022-08-24- 1:59:42 p. m. | 59.4 | 59.2 | 8.691 | 9.9857 | 18.8648 | 59.4 | 59.2 | 4.8568
Escalón Negativo | 5 | 2022-08-24- 2:02:05 p. m. | 59.2 | 59 | 9.9834 | 11.1676 | 18.8648 | 59.2 | 59 | 5.3101
Escalón Negativo | 6 | 2022-08-24- 2:04:06 p. m. | 59 | 58.8 | 11.1728 | 12.4061 | 18.8648 | 59 | 58.8 | 5.099
Escalón Negativo | 7 | 2022-08-24- 2:05:40 p. m. | 58.8 | 58.6 | 12.4019 | 13.5599 | 18.8648 | 58.8 | 58.6 | 5.4302
Escalón Negativo | 8 | 2022-08-24- 2:07:40 p. m. | 58.6 | 58.4 | 13.566 | 14.869 | 18.8648 | 58.6 | 58.4 | 4.8258
Escalón Negativo | 9 | 2022-08-24- 2:09:58 p. m. | 58.4 | 58.2 | 14.8747 | 16.1984 | 18.8648 | 58.4 | 58.2 | 4.7507
Escalón Negativo | 10 | 2022-08-24- 2:11:37 p. m. | 58.2 | 58 | 16.1847 | 17.3352 | 18.8648 | 58.2 | 58 | 5.4661
Escalón Negativo | 11 | 2022-08-24- 2:13:39 p. m. | 58 | 57.8 | 17.3302 | 18.6463 | 18.8648 | 58 | 57.8 | 4.7778
Valor medio Estatismo Permanente | [9 empty] | 5.074 | Promedio estatismo
[10 empty] | 0.19432 | Desviación Promedio
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Cálculo estatismo - PB
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo B.
Número de evento | Fecha y hora | FA (Hz) | FB (Hz) | PA (MW) | PB (MW) | Ventana de tiempo (12 -24 s, 18 a 30 s, 20 a 40 s) | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo
Coeficiente de variación

## Cálculo estatismo - PC
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo C.
Número de evento | Fecha y hora Inicio | Fecha y hora Final | F (Hz) Promedio | P (MW) Promedio | Estatismo
1
2
3
4
5
Promedio estatismo

## Hoja de datos PC
Fecha | Hora | P (MW) | V (RPM) | F (Hz) | P (p.u) | F (p.u)

## Ayuda (hidden)
Sbase [MVA] | 23.581
Fecha | Hora | Potencia [p.u.] | Potencia |  | Frecuencia | Velocidad turbina (RPM) | +3% | -3% | P inicial | P final | Escalón
2022-08-24 | 0.60251 | 0.77418 | 18.2559 | Inicio | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60252 | 0.77427 | 18.2581 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60252 | 0.7743 | 18.2587 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60253 | 0.77426 | 18.2579 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60254 | 0.77417 | 18.2557 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60255 | 0.77402 | 18.2523 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60255 | 0.77383 | 18.2477 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60256 | 0.77359 | 18.242 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60257 | 0.77331 | 18.2354 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60258 | 0.77299 | 18.2279 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60258 | 0.77265 | 18.2197 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60259 | 0.77227 | 18.2109 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6026 | 0.77188 | 18.2016 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60261 | 0.77146 | 18.1918 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60262 | 0.77104 | 18.1818 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60262 | 0.7706 | 18.1715 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60263 | 0.77016 | 18.1611 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60264 | 0.76972 | 18.1508 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60265 | 0.76929 | 18.1405 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60265 | 0.76886 | 18.1305 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60266 | 0.76845 | 18.1208 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60267 | 0.76805 | 18.1115 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60268 | 0.76768 | 18.1027 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60269 | 0.76734 | 18.0946 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60269 | 0.76703 | 18.0872 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6027 | 0.76675 | 18.0807 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60271 | 0.76651 | 18.0751 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60272 | 0.76632 | 18.0706 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60272 | 0.76618 | 18.0673 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60273 | 0.76609 | 18.0652 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60274 | 0.76606 | 18.0645 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60275 | 0.7661 | 18.0653 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60275 | 0.7662 | 18.0677 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60276 | 0.76636 | 18.0715 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60277 | 0.76657 | 18.0765 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60278 | 0.76682 | 18.0825 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60279 | 0.76711 | 18.0893 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60279 | 0.76742 | 18.0966 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6028 | 0.76775 | 18.1043 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60281 | 0.76808 | 18.112 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60282 | 0.7684 | 18.1197 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60282 | 0.76871 | 18.127 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60283 | 0.769 | 18.1338 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60284 | 0.76925 | 18.1398 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60285 | 0.76946 | 18.1447 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60286 | 0.76962 | 18.1485 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60286 | 0.76972 | 18.1508 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60287 | 0.76975 | 18.1515 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60288 | 0.76971 | 18.1505 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60289 | 0.7696 | 18.148 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60289 | 0.76943 | 18.144 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6029 | 0.76921 | 18.1386 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60291 | 0.76892 | 18.132 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60292 | 0.76859 | 18.1242 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60292 | 0.76822 | 18.1153 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60293 | 0.7678 | 18.1055 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60294 | 0.76734 | 18.0947 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60295 | 0.76685 | 18.0831 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60296 | 0.76633 | 18.0708 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60296 | 0.76578 | 18.0579 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60297 | 0.76521 | 18.0445 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60298 | 0.76462 | 18.0306 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60299 | 0.76402 | 18.0164 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60299 | 0.76342 | 18.0021 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.603 | 0.76282 | 17.9881 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60301 | 0.76225 | 17.9745 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60302 | 0.76171 | 17.9618 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60303 | 0.76121 | 17.9501 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60303 | 0.76078 | 17.9399 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60304 | 0.76042 | 17.9314 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60305 | 0.76014 | 17.9248 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60306 | 0.75996 | 17.9206 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60306 | 0.75989 | 17.9189 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60307 | 0.75994 | 17.9201 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60308 | 0.76013 | 17.9246 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60309 | 0.76046 | 17.9325 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60309 | 0.76096 | 17.9441 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6031 | 0.76162 | 17.9598 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60311 | 0.76244 | 17.9791 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60312 | 0.76338 | 18.0014 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60313 | 0.76443 | 18.026 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60313 | 0.76554 | 18.0522 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60314 | 0.7667 | 18.0796 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60315 | 0.76788 | 18.1073 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60316 | 0.76904 | 18.1348 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60316 | 0.77017 | 18.1613 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60317 | 0.77123 | 18.1864 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60318 | 0.7722 | 18.2092 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60319 | 0.77305 | 18.2293 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60319 | 0.77375 | 18.2458 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6032 | 0.77428 | 18.2583 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60321 | 0.7746 | 18.2659 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60322 | 0.77471 | 18.2683 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60323 | 0.7746 | 18.2657 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60323 | 0.7743 | 18.2588 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60324 | 0.77384 | 18.248 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60325 | 0.77326 | 18.2342 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60326 | 0.77257 | 18.2179 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60326 | 0.7718 | 18.1998 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60327 | 0.77098 | 18.1805 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60328 | 0.77014 | 18.1607 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60329 | 0.7693 | 18.1409 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6033 | 0.76849 | 18.1218 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6033 | 0.76774 | 18.1041 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60331 | 0.76708 | 18.0884 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60332 | 0.76652 | 18.0753 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60333 | 0.7661 | 18.0655 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60333 | 0.76585 | 18.0594 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60334 | 0.76574 | 18.057 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60335 | 0.76578 | 18.0579 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60336 | 0.76594 | 18.0616 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60336 | 0.7662 | 18.0677 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60337 | 0.76654 | 18.0758 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60338 | 0.76695 | 18.0855 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60339 | 0.76741 | 18.0963 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6034 | 0.7679 | 18.1079 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6034 | 0.76841 | 18.1199 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60341 | 0.76891 | 18.1317 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60342 | 0.76939 | 18.1431 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60343 | 0.76984 | 18.1535 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60343 | 0.77022 | 18.1626 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60344 | 0.77053 | 18.17 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60345 | 0.77076 | 18.1752 |  | 60 | 514 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60346 | 0.77089 | 18.1782 | Escalon | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60347 | 0.77092 | 18.1791 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60347 | 0.77087 | 18.1779 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60348 | 0.77074 | 18.1747 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60349 | 0.77051 | 18.1695 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6035 | 0.77021 | 18.1624 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6035 | 0.76983 | 18.1533 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60351 | 0.76937 | 18.1425 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60352 | 0.76883 | 18.1299 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60353 | 0.76823 | 18.1155 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60353 | 0.76755 | 18.0995 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60354 | 0.7668 | 18.0818 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60355 | 0.76598 | 18.0626 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60356 | 0.7651 | 18.0419 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60357 | 0.76416 | 18.0197 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60357 | 0.76317 | 17.9962 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60358 | 0.76212 | 17.9716 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60359 | 0.76104 | 17.9461 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6036 | 0.75993 | 17.9198 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6036 | 0.75879 | 17.893 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60361 | 0.75763 | 17.8658 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60362 | 0.75647 | 17.8383 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60363 | 0.75531 | 17.8109 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60364 | 0.75415 | 17.7836 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60364 | 0.75301 | 17.7567 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60365 | 0.75189 | 17.7303 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60366 | 0.7508 | 17.7046 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60367 | 0.74975 | 17.6799 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60367 | 0.74875 | 17.6562 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60368 | 0.7478 | 17.6338 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60369 | 0.74689 | 17.6125 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6037 | 0.74604 | 17.5923 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6037 | 0.74521 | 17.5729 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60371 | 0.74442 | 17.5542 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60372 | 0.74365 | 17.5361 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60373 | 0.7429 | 17.5184 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60374 | 0.74217 | 17.501 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60374 | 0.74143 | 17.4837 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60375 | 0.7407 | 17.4663 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60376 | 0.73995 | 17.4488 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60377 | 0.73919 | 17.4309 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60377 | 0.73841 | 17.4125 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60378 | 0.7376 | 17.3935 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60379 | 0.73676 | 17.3736 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6038 | 0.73588 | 17.3529 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6038 | 0.73497 | 17.3314 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60381 | 0.73404 | 17.3093 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60382 | 0.73309 | 17.287 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60383 | 0.73214 | 17.2646 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60384 | 0.7312 | 17.2423 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60384 | 0.73027 | 17.2205 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60385 | 0.72937 | 17.1993 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60386 | 0.72851 | 17.1791 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60387 | 0.7277 | 17.1599 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60387 | 0.72694 | 17.1421 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60388 | 0.72626 | 17.1259 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60389 | 0.72565 | 17.1115 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6039 | 0.72512 | 17.0991 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60391 | 0.7247 | 17.0891 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60391 | 0.72438 | 17.0816 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60392 | 0.72416 | 17.0763 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60393 | 0.72402 | 17.0731 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60394 | 0.72395 | 17.0716 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60394 | 0.72395 | 17.0715 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60395 | 0.72399 | 17.0725 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60396 | 0.72407 | 17.0743 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60397 | 0.72417 | 17.0767 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60397 | 0.72428 | 17.0793 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60398 | 0.72439 | 17.0818 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60399 | 0.72448 | 17.0839 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.604 | 0.72454 | 17.0854 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60401 | 0.72456 | 17.0859 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60401 | 0.72453 | 17.0852 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60402 | 0.72443 | 17.0829 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60403 | 0.72426 | 17.0788 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60404 | 0.72402 | 17.073 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60404 | 0.72371 | 17.0658 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60405 | 0.72335 | 17.0573 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60406 | 0.72295 | 17.0479 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60407 | 0.72252 | 17.0377 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60408 | 0.72206 | 17.0269 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60408 | 0.72159 | 17.0158 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60409 | 0.72112 | 17.0047 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6041 | 0.72065 | 16.9937 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60411 | 0.7202 | 16.9831 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60411 | 0.71978 | 16.9731 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60412 | 0.71939 | 16.9639 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60413 | 0.71905 | 16.9558 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60414 | 0.71876 | 16.9491 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60414 | 0.71853 | 16.9438 | Toca +3% | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60415 | 0.71837 | 16.9399 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60416 | 0.71826 | 16.9372 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60417 | 0.71819 | 16.9357 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60418 | 0.71817 | 16.9351 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60418 | 0.71817 | 16.9353 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60419 | 0.71821 | 16.936 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6042 | 0.71826 | 16.9373 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60421 | 0.71832 | 16.9388 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60421 | 0.71839 | 16.9405 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60422 | 0.71846 | 16.9421 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60423 | 0.71853 | 16.9435 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60424 | 0.71857 | 16.9446 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60424 | 0.7186 | 16.9452 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60425 | 0.71859 | 16.9452 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60426 | 0.71856 | 16.9443 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60427 | 0.71849 | 16.9427 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60428 | 0.7184 | 16.9405 |  | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60428 | 0.71828 | 16.9378 | Fin | 60.2 | 516 | 16.9774 | 16.8983 | 18.2559 | 16.9378 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60429 | 0.71815 | 16.9348 | Inicio | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6043 | 0.71802 | 16.9316 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60431 | 0.71788 | 16.9283 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60431 | 0.71774 | 16.925 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60432 | 0.71761 | 16.9219 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60433 | 0.71749 | 16.9191 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60434 | 0.71739 | 16.9168 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60435 | 0.71731 | 16.915 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60435 | 0.71727 | 16.9139 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60436 | 0.71726 | 16.9136 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60437 | 0.71728 | 16.9143 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60438 | 0.71736 | 16.916 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60438 | 0.71747 | 16.9187 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60439 | 0.71762 | 16.9221 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6044 | 0.71779 | 16.9263 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60441 | 0.71799 | 16.931 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60441 | 0.7182 | 16.936 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60442 | 0.71843 | 16.9412 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60443 | 0.71865 | 16.9466 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60444 | 0.71888 | 16.9519 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60445 | 0.71909 | 16.9569 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60445 | 0.71929 | 16.9616 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60446 | 0.71947 | 16.9659 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60447 | 0.71962 | 16.9694 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60448 | 0.71974 | 16.9722 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60448 | 0.71982 | 16.974 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60449 | 0.71985 | 16.9748 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6045 | 0.71984 | 16.9745 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60451 | 0.71979 | 16.9734 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60452 | 0.71971 | 16.9715 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60452 | 0.7196 | 16.9688 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60453 | 0.71946 | 16.9656 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60454 | 0.7193 | 16.9618 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60455 | 0.71912 | 16.9577 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60455 | 0.71894 | 16.9532 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60456 | 0.71874 | 16.9486 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60457 | 0.71854 | 16.9439 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60458 | 0.71834 | 16.9391 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60458 | 0.71814 | 16.9345 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60459 | 0.71795 | 16.9301 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6046 | 0.71778 | 16.926 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60461 | 0.71762 | 16.9223 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60462 | 0.71748 | 16.919 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60462 | 0.71736 | 16.9161 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60463 | 0.71726 | 16.9137 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60464 | 0.71718 | 16.9118 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60465 | 0.71712 | 16.9103 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60465 | 0.71708 | 16.9094 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60466 | 0.71706 | 16.9089 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60467 | 0.71706 | 16.9089 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60468 | 0.71708 | 16.9095 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60469 | 0.71713 | 16.9106 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60469 | 0.7172 | 16.9122 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6047 | 0.71729 | 16.9144 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60471 | 0.71741 | 16.9171 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60472 | 0.71755 | 16.9205 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60472 | 0.71771 | 16.9244 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60473 | 0.7179 | 16.9288 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60474 | 0.7181 | 16.9335 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60475 | 0.71831 | 16.9384 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60475 | 0.71852 | 16.9433 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60476 | 0.71872 | 16.9482 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60477 | 0.71892 | 16.9529 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60478 | 0.71911 | 16.9573 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60479 | 0.71927 | 16.9611 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60479 | 0.71941 | 16.9644 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6048 | 0.71952 | 16.9669 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60481 | 0.71959 | 16.9686 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60482 | 0.71961 | 16.9692 |  | 60.2 | 516 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60482 | 0.71959 | 16.9687 | Escalon | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60483 | 0.71952 | 16.9669 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60484 | 0.71938 | 16.9638 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60485 | 0.71919 | 16.9593 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60485 | 0.71895 | 16.9537 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60486 | 0.71867 | 16.947 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60487 | 0.71835 | 16.9393 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60488 | 0.71799 | 16.9309 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60489 | 0.7176 | 16.9218 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60489 | 0.7172 | 16.9122 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6049 | 0.71677 | 16.9021 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60491 | 0.71633 | 16.8917 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60492 | 0.71588 | 16.8812 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60492 | 0.71543 | 16.8706 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60493 | 0.71499 | 16.8601 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60494 | 0.71455 | 16.8498 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60495 | 0.71413 | 16.8398 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60496 | 0.71372 | 16.8302 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60496 | 0.71333 | 16.821 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60497 | 0.71294 | 16.8119 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60498 | 0.71255 | 16.8027 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60499 | 0.71216 | 16.7934 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60499 | 0.71175 | 16.7837 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.605 | 0.71132 | 16.7736 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60501 | 0.71086 | 16.7628 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60502 | 0.71036 | 16.7511 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60502 | 0.70983 | 16.7385 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60503 | 0.70924 | 16.7247 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60504 | 0.7086 | 16.7096 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60505 | 0.7079 | 16.693 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60506 | 0.70713 | 16.6748 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60506 | 0.70628 | 16.6548 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60507 | 0.70535 | 16.6329 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60508 | 0.70435 | 16.6093 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60509 | 0.70328 | 16.5842 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60509 | 0.70217 | 16.5578 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6051 | 0.70101 | 16.5305 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60511 | 0.69982 | 16.5025 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60512 | 0.69861 | 16.474 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60513 | 0.69739 | 16.4452 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60513 | 0.69617 | 16.4165 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60514 | 0.69497 | 16.388 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60515 | 0.69378 | 16.36 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60516 | 0.69263 | 16.3328 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60516 | 0.69152 | 16.3066 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60517 | 0.69046 | 16.2817 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60518 | 0.68946 | 16.2582 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60519 | 0.68854 | 16.2364 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60519 | 0.68768 | 16.2162 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6052 | 0.68688 | 16.1974 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60521 | 0.68613 | 16.1797 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60522 | 0.68543 | 16.163 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60523 | 0.68475 | 16.1471 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60523 | 0.6841 | 16.1318 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60524 | 0.68347 | 16.1168 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60525 | 0.68284 | 16.1021 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60526 | 0.68222 | 16.0873 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60526 | 0.68158 | 16.0724 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60527 | 0.68093 | 16.0571 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60528 | 0.68026 | 16.0411 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60529 | 0.67955 | 16.0244 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6053 | 0.6788 | 16.0067 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6053 | 0.678 | 15.9879 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60531 | 0.67716 | 15.9682 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60532 | 0.67629 | 15.9477 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60533 | 0.6754 | 15.9267 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60533 | 0.6745 | 15.9054 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60534 | 0.67359 | 15.884 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60535 | 0.67269 | 15.8628 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60536 | 0.67181 | 15.8419 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60536 | 0.67095 | 15.8216 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60537 | 0.67012 | 15.8022 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60538 | 0.66934 | 15.7837 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60539 | 0.66861 | 15.7666 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6054 | 0.66795 | 15.7508 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6054 | 0.66735 | 15.7368 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60541 | 0.66684 | 15.7247 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60542 | 0.66641 | 15.7147 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60543 | 0.66607 | 15.7067 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60543 | 0.66581 | 15.7006 | Toca +3% | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60544 | 0.66563 | 15.6961 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60545 | 0.66551 | 15.6933 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60546 | 0.66545 | 15.6919 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60546 | 0.66545 | 15.6919 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60547 | 0.6655 | 15.693 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60548 | 0.66559 | 15.6952 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60549 | 0.66572 | 15.6983 |  | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6055 | 0.66588 | 15.7022 | Fin | 60.4 | 517.7143 | 15.7392 | 15.6653 | 16.9348 | 15.7022 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6055 | 0.66608 | 15.7068 | Inicio | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60551 | 0.66629 | 15.7118 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60552 | 0.66652 | 15.7172 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60553 | 0.66676 | 15.7228 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60553 | 0.667 | 15.7286 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60554 | 0.66725 | 15.7344 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60555 | 0.6675 | 15.7404 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60556 | 0.66776 | 15.7463 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60557 | 0.66801 | 15.7524 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60557 | 0.66827 | 15.7584 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60558 | 0.66853 | 15.7646 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60559 | 0.66879 | 15.7707 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6056 | 0.66905 | 15.7768 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6056 | 0.66931 | 15.7829 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60561 | 0.66957 | 15.789 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60562 | 0.66982 | 15.7951 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60563 | 0.67008 | 15.8012 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60563 | 0.67033 | 15.8072 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60564 | 0.67059 | 15.8131 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60565 | 0.67083 | 15.8189 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60566 | 0.67108 | 15.8247 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60567 | 0.67132 | 15.8303 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60567 | 0.67154 | 15.8357 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60568 | 0.67177 | 15.8409 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60569 | 0.67198 | 15.8459 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6057 | 0.67217 | 15.8505 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6057 | 0.67236 | 15.8549 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60571 | 0.67253 | 15.8588 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60572 | 0.67268 | 15.8624 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60573 | 0.67281 | 15.8656 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60574 | 0.67293 | 15.8683 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60574 | 0.67302 | 15.8705 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60575 | 0.67309 | 15.8722 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60576 | 0.67314 | 15.8733 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60577 | 0.67316 | 15.8738 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60577 | 0.67316 | 15.8737 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60578 | 0.67313 | 15.873 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60579 | 0.67307 | 15.8716 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6058 | 0.67298 | 15.8695 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6058 | 0.67286 | 15.8667 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60581 | 0.67271 | 15.8631 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60582 | 0.67253 | 15.8589 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60583 | 0.67232 | 15.8539 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60584 | 0.67207 | 15.8481 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60584 | 0.67179 | 15.8415 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60585 | 0.67148 | 15.8341 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60586 | 0.67113 | 15.8258 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60587 | 0.67074 | 15.8167 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60587 | 0.67032 | 15.8067 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60588 | 0.66986 | 15.7959 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60589 | 0.66936 | 15.7843 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6059 | 0.66885 | 15.7721 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6059 | 0.66831 | 15.7595 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60591 | 0.66776 | 15.7465 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60592 | 0.66721 | 15.7334 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60593 | 0.66665 | 15.7202 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60594 | 0.6661 | 15.7072 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60594 | 0.66556 | 15.6945 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60595 | 0.66504 | 15.6822 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60596 | 0.66454 | 15.6705 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60597 | 0.66407 | 15.6594 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60597 | 0.66364 | 15.6493 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60598 | 0.66325 | 15.6401 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60599 | 0.66291 | 15.6321 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.606 | 0.66262 | 15.6253 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60601 | 0.66239 | 15.6198 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60601 | 0.6622 | 15.6154 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60602 | 0.66206 | 15.6121 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60603 | 0.66196 | 15.6098 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60604 | 0.66191 | 15.6084 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60604 | 0.66189 | 15.608 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60605 | 0.6619 | 15.6083 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60606 | 0.66195 | 15.6094 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60607 | 0.66202 | 15.6112 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60607 | 0.66213 | 15.6136 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60608 | 0.66225 | 15.6166 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60609 | 0.6624 | 15.62 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6061 | 0.66256 | 15.6238 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60611 | 0.66274 | 15.628 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60611 | 0.66293 | 15.6325 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60612 | 0.66313 | 15.6374 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60613 | 0.66335 | 15.6426 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60614 | 0.66359 | 15.6482 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60614 | 0.66385 | 15.6543 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60615 | 0.66413 | 15.6608 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60616 | 0.66443 | 15.668 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60617 | 0.66476 | 15.6757 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60618 | 0.66512 | 15.6841 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60618 | 0.6655 | 15.6932 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60619 | 0.66591 | 15.7029 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6062 | 0.66636 | 15.7135 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60621 | 0.66685 | 15.7249 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60621 | 0.66736 | 15.7371 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60622 | 0.66792 | 15.7503 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60623 | 0.66852 | 15.7643 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60624 | 0.66914 | 15.7789 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60624 | 0.66977 | 15.7938 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60625 | 0.67039 | 15.8086 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60626 | 0.671 | 15.8229 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60627 | 0.67158 | 15.8365 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60628 | 0.67211 | 15.8491 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60628 | 0.67258 | 15.8602 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60629 | 0.67298 | 15.8695 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6063 | 0.67329 | 15.8768 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60631 | 0.67349 | 15.8816 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60631 | 0.67358 | 15.8836 |  | 60.4 | 517.7143 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60632 | 0.67353 | 15.8826 | Escalon | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60633 | 0.67334 | 15.8781 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60634 | 0.67299 | 15.8699 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60635 | 0.67248 | 15.8576 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60635 | 0.6718 | 15.8418 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60636 | 0.67099 | 15.8226 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60637 | 0.67006 | 15.8006 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60638 | 0.66902 | 15.7762 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60638 | 0.6679 | 15.7496 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60639 | 0.6667 | 15.7214 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6064 | 0.66545 | 15.6919 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60641 | 0.66416 | 15.6616 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60641 | 0.66285 | 15.6307 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60642 | 0.66154 | 15.5998 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60643 | 0.66024 | 15.5691 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60644 | 0.65897 | 15.5392 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60645 | 0.65775 | 15.5103 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60645 | 0.65659 | 15.483 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60646 | 0.6555 | 15.4574 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60647 | 0.65448 | 15.4334 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60648 | 0.65352 | 15.4107 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60648 | 0.65261 | 15.3891 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60649 | 0.65172 | 15.3683 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6065 | 0.65087 | 15.3481 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60651 | 0.65002 | 15.3281 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60651 | 0.64918 | 15.3082 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60652 | 0.64832 | 15.2881 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60653 | 0.64745 | 15.2676 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60654 | 0.64655 | 15.2463 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60655 | 0.6456 | 15.224 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60655 | 0.64461 | 15.2005 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60656 | 0.64355 | 15.1755 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60657 | 0.64241 | 15.1487 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60658 | 0.6412 | 15.1201 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60658 | 0.63992 | 15.0898 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60659 | 0.63858 | 15.0583 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6066 | 0.6372 | 15.0257 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60661 | 0.63579 | 14.9924 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60662 | 0.63436 | 14.9588 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60662 | 0.63293 | 14.9252 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60663 | 0.63152 | 14.8918 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60664 | 0.63013 | 14.859 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60665 | 0.62878 | 14.8272 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60665 | 0.62748 | 14.7965 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60666 | 0.62624 | 14.7675 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60667 | 0.62509 | 14.7403 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60668 | 0.62403 | 14.7152 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60668 | 0.62307 | 14.6927 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60669 | 0.62223 | 14.6729 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6067 | 0.6215 | 14.6556 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60671 | 0.62087 | 14.6407 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60672 | 0.62033 | 14.6279 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60672 | 0.61986 | 14.617 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60673 | 0.61947 | 14.6078 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60674 | 0.61915 | 14.6001 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60675 | 0.61887 | 14.5936 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60675 | 0.61864 | 14.5882 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60676 | 0.61845 | 14.5836 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60677 | 0.61828 | 14.5796 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60678 | 0.61813 | 14.5761 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60679 | 0.61798 | 14.5727 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60679 | 0.61784 | 14.5692 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6068 | 0.61768 | 14.5656 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60681 | 0.61751 | 14.5615 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60682 | 0.61732 | 14.557 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60682 | 0.61711 | 14.5522 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60683 | 0.6169 | 14.547 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60684 | 0.61666 | 14.5416 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60685 | 0.61642 | 14.5359 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60685 | 0.61617 | 14.53 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60686 | 0.61592 | 14.5239 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60687 | 0.61565 | 14.5177 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60688 | 0.61539 | 14.5114 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60689 | 0.61512 | 14.5051 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60689 | 0.61485 | 14.4987 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6069 | 0.61458 | 14.4923 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60691 | 0.61431 | 14.4861 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60692 | 0.61405 | 14.4799 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60692 | 0.61379 | 14.4738 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60693 | 0.61354 | 14.4678 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60694 | 0.61329 | 14.462 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60695 | 0.61305 | 14.4563 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60696 | 0.61282 | 14.4508 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60696 | 0.61259 | 14.4454 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60697 | 0.61236 | 14.4402 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60698 | 0.61215 | 14.4351 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60699 | 0.61194 | 14.4301 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60699 | 0.61174 | 14.4253 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.607 | 0.61154 | 14.4207 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60701 | 0.61135 | 14.4162 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60702 | 0.61117 | 14.4119 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60702 | 0.61099 | 14.4078 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60703 | 0.61082 | 14.4038 | Toca +3% | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60704 | 0.61066 | 14.4 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60705 | 0.61051 | 14.3965 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60706 | 0.61038 | 14.3934 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60706 | 0.61027 | 14.3907 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60707 | 0.61018 | 14.3886 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60708 | 0.61012 | 14.3872 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60709 | 0.61009 | 14.3865 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60709 | 0.6101 | 14.3867 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6071 | 0.61014 | 14.3878 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60711 | 0.61024 | 14.39 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60712 | 0.61038 | 14.3933 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60712 | 0.61057 | 14.3978 |  | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60713 | 0.61082 | 14.4036 | Fin | 60.6 | 519.4286 | 14.4427 | 14.3646 | 15.7068 | 14.4036 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60714 | 0.61112 | 14.4109 | Inicio | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60715 | 0.6115 | 14.4197 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60716 | 0.61194 | 14.4301 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60716 | 0.61243 | 14.4417 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60717 | 0.61296 | 14.4543 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60718 | 0.61353 | 14.4677 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60719 | 0.61412 | 14.4815 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60719 | 0.61471 | 14.4955 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6072 | 0.6153 | 14.5095 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60721 | 0.61588 | 14.523 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60722 | 0.61643 | 14.536 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60723 | 0.61694 | 14.548 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60723 | 0.6174 | 14.5589 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60724 | 0.6178 | 14.5683 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60725 | 0.61812 | 14.5759 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60726 | 0.61836 | 14.5816 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60726 | 0.6185 | 14.585 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60727 | 0.61854 | 14.5859 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60728 | 0.61849 | 14.5846 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60729 | 0.61835 | 14.5813 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60729 | 0.61813 | 14.5762 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6073 | 0.61785 | 14.5695 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60731 | 0.61751 | 14.5616 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60732 | 0.61713 | 14.5525 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60733 | 0.61671 | 14.5426 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60733 | 0.61626 | 14.5321 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60734 | 0.6158 | 14.5212 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60735 | 0.61533 | 14.5101 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60736 | 0.61487 | 14.4992 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60736 | 0.61441 | 14.4885 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60737 | 0.61399 | 14.4784 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60738 | 0.61359 | 14.4691 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60739 | 0.61323 | 14.4607 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6074 | 0.61292 | 14.4533 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6074 | 0.61265 | 14.4469 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60741 | 0.61242 | 14.4415 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60742 | 0.61223 | 14.4371 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60743 | 0.61209 | 14.4337 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60743 | 0.61199 | 14.4313 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60744 | 0.61193 | 14.43 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60745 | 0.61192 | 14.4297 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60746 | 0.61195 | 14.4305 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60746 | 0.61203 | 14.4323 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60747 | 0.61215 | 14.4351 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60748 | 0.61232 | 14.4391 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60749 | 0.61253 | 14.4441 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6075 | 0.61279 | 14.4502 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6075 | 0.61309 | 14.4574 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60751 | 0.61343 | 14.4653 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60752 | 0.6138 | 14.474 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60753 | 0.61418 | 14.483 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60753 | 0.61457 | 14.4922 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60754 | 0.61497 | 14.5015 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60755 | 0.61535 | 14.5105 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60756 | 0.61571 | 14.5191 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60757 | 0.61605 | 14.5271 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60757 | 0.61635 | 14.5342 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60758 | 0.61661 | 14.5403 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60759 | 0.61681 | 14.5451 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6076 | 0.61695 | 14.5484 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6076 | 0.61702 | 14.55 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60761 | 0.61701 | 14.5497 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60762 | 0.61691 | 14.5474 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60763 | 0.61674 | 14.5433 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60763 | 0.6165 | 14.5376 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60764 | 0.6162 | 14.5306 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60765 | 0.61586 | 14.5225 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60766 | 0.61548 | 14.5136 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60767 | 0.61507 | 14.504 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60767 | 0.61465 | 14.494 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60768 | 0.61422 | 14.4839 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60769 | 0.61379 | 14.4738 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6077 | 0.61338 | 14.464 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6077 | 0.61298 | 14.4548 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60771 | 0.61263 | 14.4464 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60772 | 0.61231 | 14.4389 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60773 | 0.61205 | 14.4327 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60773 | 0.61184 | 14.4279 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60774 | 0.61168 | 14.4241 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60775 | 0.61156 | 14.4212 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60776 | 0.61146 | 14.4188 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60777 | 0.61137 | 14.4167 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60777 | 0.61127 | 14.4145 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60778 | 0.61117 | 14.412 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60779 | 0.61104 | 14.4089 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6078 | 0.61087 | 14.4049 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6078 | 0.61065 | 14.3997 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60781 | 0.61037 | 14.3931 |  | 60.6 | 519.4286 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60782 | 0.61001 | 14.3847 | Escalon | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60783 | 0.60957 | 14.3743 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60784 | 0.60903 | 14.3616 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60784 | 0.60839 | 14.3463 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60785 | 0.60762 | 14.3283 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60786 | 0.60675 | 14.3078 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60787 | 0.60578 | 14.2849 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60787 | 0.60472 | 14.2599 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60788 | 0.60358 | 14.233 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60789 | 0.60237 | 14.2045 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6079 | 0.6011 | 14.1746 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6079 | 0.59978 | 14.1434 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60791 | 0.59842 | 14.1113 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60792 | 0.59702 | 14.0784 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60793 | 0.59561 | 14.045 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60794 | 0.59418 | 14.0113 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60794 | 0.59274 | 13.9775 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60795 | 0.59132 | 13.9439 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60796 | 0.58991 | 13.9106 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60797 | 0.58852 | 13.8779 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60797 | 0.58716 | 13.8457 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60798 | 0.58582 | 13.8142 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60799 | 0.58451 | 13.7833 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.608 | 0.58323 | 13.7531 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60801 | 0.58198 | 13.7236 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60801 | 0.58076 | 13.6949 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60802 | 0.57957 | 13.6669 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60803 | 0.57842 | 13.6398 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60804 | 0.57731 | 13.6135 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60804 | 0.57623 | 13.588 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60805 | 0.57519 | 13.5635 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60806 | 0.57419 | 13.5399 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60807 | 0.57323 | 13.5173 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60807 | 0.57231 | 13.4957 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60808 | 0.57144 | 13.4751 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60809 | 0.57061 | 13.4555 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6081 | 0.56982 | 13.437 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60811 | 0.56908 | 13.4196 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60811 | 0.56839 | 13.4032 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60812 | 0.56774 | 13.3879 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60813 | 0.56714 | 13.3738 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60814 | 0.56659 | 13.3607 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60814 | 0.56608 | 13.3488 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60815 | 0.56563 | 13.338 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60816 | 0.56522 | 13.3284 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60817 | 0.56486 | 13.32 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60817 | 0.56455 | 13.3127 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60818 | 0.5643 | 13.3067 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60819 | 0.56409 | 13.3018 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6082 | 0.56393 | 13.2981 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60821 | 0.56382 | 13.2954 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60821 | 0.56374 | 13.2935 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60822 | 0.56369 | 13.2923 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60823 | 0.56366 | 13.2916 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60824 | 0.56363 | 13.2911 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60824 | 0.56362 | 13.2907 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60825 | 0.5636 | 13.2902 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60826 | 0.56357 | 13.2895 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60827 | 0.56352 | 13.2884 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60828 | 0.56345 | 13.2866 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60828 | 0.56334 | 13.2841 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60829 | 0.56319 | 13.2805 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6083 | 0.56299 | 13.2758 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60831 | 0.56273 | 13.2698 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60831 | 0.56242 | 13.2625 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60832 | 0.56206 | 13.2539 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60833 | 0.56165 | 13.2443 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60834 | 0.56121 | 13.234 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60834 | 0.56075 | 13.2231 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60835 | 0.56028 | 13.2119 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60836 | 0.5598 | 13.2006 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60837 | 0.55932 | 13.1893 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60838 | 0.55886 | 13.1785 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60838 | 0.55842 | 13.1681 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60839 | 0.55801 | 13.1585 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6084 | 0.55765 | 13.1499 | Toca +3% | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60841 | 0.55733 | 13.1425 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60841 | 0.55708 | 13.1365 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60842 | 0.55689 | 13.1321 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60843 | 0.55678 | 13.1294 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60844 | 0.55674 | 13.1284 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60845 | 0.55676 | 13.129 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60845 | 0.55684 | 13.1309 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60846 | 0.55698 | 13.1342 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60847 | 0.55717 | 13.1387 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60848 | 0.55741 | 13.1442 |  | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60848 | 0.55768 | 13.1508 | Fin | 60.8 | 521.1429 | 13.1886 | 13.113 | 14.4109 | 13.1508 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60849 | 0.558 | 13.1582 | Inicio | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6085 | 0.55834 | 13.1663 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60851 | 0.55871 | 13.175 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60851 | 0.55911 | 13.1843 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60852 | 0.55952 | 13.194 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60853 | 0.55994 | 13.204 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60854 | 0.56037 | 13.2141 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60855 | 0.5608 | 13.2243 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60855 | 0.56124 | 13.2345 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60856 | 0.56166 | 13.2445 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60857 | 0.56208 | 13.2543 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60858 | 0.56247 | 13.2637 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60858 | 0.56285 | 13.2726 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60859 | 0.56321 | 13.281 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6086 | 0.56353 | 13.2886 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60861 | 0.56382 | 13.2955 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60862 | 0.56408 | 13.3015 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60862 | 0.56429 | 13.3064 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60863 | 0.56445 | 13.3102 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60864 | 0.56456 | 13.3128 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60865 | 0.56461 | 13.3141 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60865 | 0.5646 | 13.3139 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60866 | 0.56453 | 13.3123 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60867 | 0.56441 | 13.3094 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60868 | 0.56425 | 13.3055 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60868 | 0.56405 | 13.3008 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60869 | 0.56382 | 13.2954 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6087 | 0.56358 | 13.2897 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60871 | 0.56333 | 13.2838 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60872 | 0.56308 | 13.278 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60872 | 0.56284 | 13.2724 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60873 | 0.56263 | 13.2674 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60874 | 0.56244 | 13.263 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60875 | 0.5623 | 13.2595 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60875 | 0.5622 | 13.2572 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60876 | 0.56215 | 13.2562 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60877 | 0.56218 | 13.2567 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60878 | 0.56227 | 13.2589 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60878 | 0.56242 | 13.2625 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60879 | 0.56262 | 13.2672 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6088 | 0.56286 | 13.2729 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60881 | 0.56313 | 13.2792 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60882 | 0.56342 | 13.2859 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60882 | 0.56371 | 13.2928 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60883 | 0.56399 | 13.2995 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60884 | 0.56427 | 13.306 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60885 | 0.56451 | 13.3118 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60885 | 0.56473 | 13.3168 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60886 | 0.56489 | 13.3207 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60887 | 0.565 | 13.3233 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60888 | 0.56504 | 13.3243 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60889 | 0.56501 | 13.3235 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60889 | 0.56489 | 13.3207 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6089 | 0.5647 | 13.3163 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60891 | 0.56446 | 13.3105 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60892 | 0.56416 | 13.3035 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60892 | 0.56383 | 13.2957 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60893 | 0.56347 | 13.2872 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60894 | 0.5631 | 13.2784 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60895 | 0.56272 | 13.2696 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60895 | 0.56236 | 13.2609 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60896 | 0.56201 | 13.2527 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60897 | 0.56169 | 13.2453 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60898 | 0.56142 | 13.2388 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60899 | 0.5612 | 13.2335 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60899 | 0.56104 | 13.2298 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.609 | 0.56096 | 13.2279 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60901 | 0.56096 | 13.2279 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60902 | 0.56102 | 13.2295 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60902 | 0.56115 | 13.2325 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60903 | 0.56133 | 13.2367 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60904 | 0.56154 | 13.2417 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60905 | 0.56178 | 13.2473 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60906 | 0.56204 | 13.2534 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60906 | 0.5623 | 13.2595 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60907 | 0.56255 | 13.2655 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60908 | 0.56279 | 13.2711 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60909 | 0.563 | 13.2761 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60909 | 0.56317 | 13.2801 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6091 | 0.56329 | 13.283 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60911 | 0.56336 | 13.2845 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60912 | 0.56335 | 13.2844 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60912 | 0.56327 | 13.2824 |  | 60.8 | 521.1429 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60913 | 0.5631 | 13.2786 | Escalon | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60914 | 0.56287 | 13.273 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60915 | 0.56256 | 13.2657 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60916 | 0.56218 | 13.2568 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60916 | 0.56173 | 13.2461 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60917 | 0.56121 | 13.2339 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60918 | 0.56062 | 13.2201 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60919 | 0.55997 | 13.2047 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60919 | 0.55926 | 13.1878 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6092 | 0.55848 | 13.1695 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60921 | 0.55764 | 13.1497 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60922 | 0.55674 | 13.1285 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60923 | 0.55579 | 13.106 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60923 | 0.55477 | 13.0821 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60924 | 0.55371 | 13.0571 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60925 | 0.55261 | 13.031 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60926 | 0.55147 | 13.0041 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60926 | 0.5503 | 12.9767 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60927 | 0.54913 | 12.9489 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60928 | 0.54794 | 12.9211 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60929 | 0.54677 | 12.8933 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60929 | 0.54561 | 12.8659 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6093 | 0.54447 | 12.8391 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60931 | 0.54336 | 12.813 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60932 | 0.5423 | 12.788 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60933 | 0.54129 | 12.7642 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60933 | 0.54034 | 12.7418 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60934 | 0.53947 | 12.7212 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60935 | 0.53867 | 12.7024 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60936 | 0.53796 | 12.6856 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60936 | 0.53732 | 12.6705 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60937 | 0.53673 | 12.6567 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60938 | 0.53619 | 12.6439 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60939 | 0.53568 | 12.6318 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60939 | 0.53518 | 12.6202 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6094 | 0.5347 | 12.6087 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60941 | 0.5342 | 12.597 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60942 | 0.53368 | 12.5847 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60943 | 0.53313 | 12.5717 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60943 | 0.53253 | 12.5576 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60944 | 0.53187 | 12.542 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60945 | 0.53113 | 12.5247 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60946 | 0.53031 | 12.5053 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60946 | 0.52939 | 12.4836 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60947 | 0.52837 | 12.4594 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60948 | 0.52725 | 12.4332 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60949 | 0.52606 | 12.4051 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6095 | 0.52481 | 12.3755 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6095 | 0.52351 | 12.3448 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60951 | 0.52217 | 12.3132 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60952 | 0.52081 | 12.2812 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60953 | 0.51944 | 12.2489 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60953 | 0.51808 | 12.2168 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60954 | 0.51674 | 12.1851 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60955 | 0.51543 | 12.1543 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60956 | 0.51416 | 12.1245 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60956 | 0.51296 | 12.0961 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60957 | 0.51183 | 12.0695 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60958 | 0.51079 | 12.045 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60959 | 0.50985 | 12.0227 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6096 | 0.509 | 12.0027 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6096 | 0.50824 | 11.9847 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60961 | 0.50756 | 11.9689 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60962 | 0.50698 | 11.955 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60963 | 0.50647 | 11.9431 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60963 | 0.50604 | 11.933 | Toca +3% | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60964 | 0.50569 | 11.9248 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60965 | 0.50542 | 11.9183 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60966 | 0.50521 | 11.9135 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60967 | 0.50508 | 11.9102 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60967 | 0.50501 | 11.9086 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60968 | 0.505 | 11.9084 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60969 | 0.50505 | 11.9097 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6097 | 0.50516 | 11.9123 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6097 | 0.50533 | 11.9161 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60971 | 0.50554 | 11.9211 |  | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60972 | 0.50579 | 11.9271 | Fin | 61 | 522.8571 | 11.964 | 11.8901 | 13.1582 | 11.9271 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60973 | 0.50608 | 11.9338 | Inicio | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60973 | 0.50639 | 11.9413 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60974 | 0.50673 | 11.9493 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60975 | 0.50709 | 11.9577 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60976 | 0.50746 | 11.9663 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60977 | 0.50783 | 11.9751 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60977 | 0.5082 | 11.9838 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60978 | 0.50856 | 11.9924 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60979 | 0.50891 | 12.0006 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6098 | 0.50924 | 12.0083 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6098 | 0.50954 | 12.0154 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60981 | 0.50981 | 12.0218 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60982 | 0.51005 | 12.0274 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60983 | 0.51025 | 12.0322 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60983 | 0.51042 | 12.0362 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60984 | 0.51057 | 12.0396 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60985 | 0.51068 | 12.0425 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60986 | 0.51078 | 12.0447 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60987 | 0.51086 | 12.0465 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60987 | 0.51091 | 12.0479 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60988 | 0.51096 | 12.0488 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60989 | 0.51098 | 12.0495 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6099 | 0.511 | 12.0499 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6099 | 0.51101 | 12.0502 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60991 | 0.51101 | 12.0502 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60992 | 0.51101 | 12.0502 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60993 | 0.51101 | 12.0502 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60994 | 0.51101 | 12.0502 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60994 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60995 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60996 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60997 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60997 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60998 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.60999 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61001 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61002 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61003 | 0.51101 | 12.05 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61004 | 0.51101 | 12.05 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61004 | 0.511 | 12.05 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61005 | 0.511 | 12.05 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61006 | 0.511 | 12.0499 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61007 | 0.511 | 12.05 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61007 | 0.51101 | 12.05 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61008 | 0.51101 | 12.0501 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61009 | 0.51102 | 12.0503 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6101 | 0.51103 | 12.0506 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61011 | 0.51105 | 12.051 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61011 | 0.51107 | 12.0515 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61012 | 0.5111 | 12.0522 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61013 | 0.51113 | 12.053 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61014 | 0.51117 | 12.054 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61014 | 0.51122 | 12.0552 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61015 | 0.51128 | 12.0566 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61016 | 0.51135 | 12.0582 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61017 | 0.51143 | 12.0599 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61017 | 0.51151 | 12.0619 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61018 | 0.51159 | 12.0639 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61019 | 0.51168 | 12.0659 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6102 | 0.51176 | 12.0678 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61021 | 0.51184 | 12.0697 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61021 | 0.51191 | 12.0713 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61022 | 0.51197 | 12.0727 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61023 | 0.51201 | 12.0737 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61024 | 0.51204 | 12.0744 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61024 | 0.51205 | 12.0747 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61025 | 0.51204 | 12.0744 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61026 | 0.512 | 12.0735 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61027 | 0.51194 | 12.072 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61028 | 0.51185 | 12.0698 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61028 | 0.51172 | 12.0669 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61029 | 0.51158 | 12.0635 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6103 | 0.51141 | 12.0596 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61031 | 0.51124 | 12.0554 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61031 | 0.51105 | 12.0511 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61032 | 0.51087 | 12.0468 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61033 | 0.51069 | 12.0425 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61034 | 0.51052 | 12.0385 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61034 | 0.51036 | 12.0349 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61035 | 0.51023 | 12.0318 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61036 | 0.51013 | 12.0293 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61037 | 0.51005 | 12.0276 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61038 | 0.51002 | 12.0268 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61038 | 0.51003 | 12.027 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61039 | 0.51009 | 12.0284 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6104 | 0.5102 | 12.031 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61041 | 0.51035 | 12.0345 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61041 | 0.51053 | 12.0389 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61042 | 0.51074 | 12.0437 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61043 | 0.51096 | 12.049 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61044 | 0.51119 | 12.0544 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61044 | 0.51142 | 12.0597 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61045 | 0.51163 | 12.0649 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61046 | 0.51183 | 12.0695 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61047 | 0.512 | 12.0736 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61048 | 0.51214 | 12.0768 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61048 | 0.51223 | 12.0789 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61049 | 0.51227 | 12.0798 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6105 | 0.51225 | 12.0793 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61051 | 0.51215 | 12.0771 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61051 | 0.51199 | 12.0732 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61052 | 0.51175 | 12.0677 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61053 | 0.51146 | 12.0607 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61054 | 0.51111 | 12.0524 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61055 | 0.5107 | 12.0429 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61055 | 0.51025 | 12.0323 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61056 | 0.50976 | 12.0207 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61057 | 0.50923 | 12.0083 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61058 | 0.50868 | 11.9951 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61058 | 0.5081 | 11.9814 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61059 | 0.50749 | 11.9672 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6106 | 0.50688 | 11.9527 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61061 | 0.50625 | 11.9379 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61061 | 0.50562 | 11.9231 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61062 | 0.50499 | 11.9082 |  | 61 | 522.8571 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61063 | 0.50437 | 11.8935 | Escalon | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61064 | 0.50375 | 11.8789 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61065 | 0.50314 | 11.8644 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61065 | 0.50253 | 11.8501 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61066 | 0.50193 | 11.8359 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61067 | 0.50133 | 11.8219 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61068 | 0.50075 | 11.8081 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61068 | 0.50017 | 11.7945 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61069 | 0.4996 | 11.781 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6107 | 0.49904 | 11.7678 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61071 | 0.49849 | 11.7548 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61072 | 0.49794 | 11.742 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61072 | 0.49741 | 11.7295 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61073 | 0.49689 | 11.7172 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61074 | 0.49638 | 11.7053 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61075 | 0.49588 | 11.6935 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61075 | 0.49539 | 11.6817 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61076 | 0.49488 | 11.6698 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61077 | 0.49436 | 11.6575 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61078 | 0.49382 | 11.6448 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61078 | 0.49325 | 11.6314 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61079 | 0.49265 | 11.6172 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6108 | 0.492 | 11.6019 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61081 | 0.49131 | 11.5855 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61082 | 0.49055 | 11.5677 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61082 | 0.48973 | 11.5484 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61083 | 0.48884 | 11.5274 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61084 | 0.48787 | 11.5045 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61085 | 0.48681 | 11.4796 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61085 | 0.48566 | 11.4524 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61086 | 0.48442 | 11.4231 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61087 | 0.4831 | 11.3919 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61088 | 0.48171 | 11.3591 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61089 | 0.48026 | 11.3251 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61089 | 0.47878 | 11.2902 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6109 | 0.47727 | 11.2546 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61091 | 0.47575 | 11.2186 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61092 | 0.47422 | 11.1827 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61092 | 0.47271 | 11.147 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61093 | 0.47123 | 11.112 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61094 | 0.46978 | 11.0778 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61095 | 0.46838 | 11.0449 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61095 | 0.46705 | 11.0134 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61096 | 0.46579 | 10.9838 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61097 | 0.46463 | 10.9564 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61098 | 0.46356 | 10.9312 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61099 | 0.46258 | 10.9082 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61099 | 0.4617 | 10.8874 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.611 | 0.46091 | 10.8687 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61101 | 0.46021 | 10.8521 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61102 | 0.45959 | 10.8376 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61102 | 0.45906 | 10.825 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61103 | 0.4586 | 10.8143 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61104 | 0.45823 | 10.8055 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61105 | 0.45793 | 10.7985 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61105 | 0.45771 | 10.7933 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61106 | 0.45756 | 10.7898 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61107 | 0.45749 | 10.788 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61108 | 0.45748 | 10.7878 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61109 | 0.45753 | 10.7891 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61109 | 0.45765 | 10.7919 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6111 | 0.45782 | 10.7959 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61111 | 0.45803 | 10.8008 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61112 | 0.45827 | 10.8065 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61112 | 0.45854 | 10.8128 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61113 | 0.45882 | 10.8193 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61114 | 0.4591 | 10.826 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61115 | 0.45937 | 10.8325 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61116 | 0.45963 | 10.8386 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61116 | 0.45987 | 10.8441 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61117 | 0.46007 | 10.8489 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61118 | 0.46022 | 10.8525 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61119 | 0.46033 | 10.855 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61119 | 0.46037 | 10.8559 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6112 | 0.46033 | 10.8551 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61121 | 0.46023 | 10.8526 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61122 | 0.46006 | 10.8486 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61122 | 0.45983 | 10.8432 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61123 | 0.45955 | 10.8368 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61124 | 0.45924 | 10.8294 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61125 | 0.4589 | 10.8213 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61126 | 0.45854 | 10.8128 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61126 | 0.45816 | 10.804 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61127 | 0.45779 | 10.7951 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61128 | 0.45742 | 10.7864 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61129 | 0.45706 | 10.7779 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61129 | 0.45673 | 10.7701 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6113 | 0.45643 | 10.763 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61131 | 0.45617 | 10.7569 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61132 | 0.45596 | 10.7519 | Toca +3% | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61133 | 0.4558 | 10.7482 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61133 | 0.45569 | 10.7456 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61134 | 0.45562 | 10.7439 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61135 | 0.45558 | 10.7431 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61136 | 0.45558 | 10.7431 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61136 | 0.45561 | 10.7437 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61137 | 0.45565 | 10.7447 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61138 | 0.45571 | 10.7462 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61139 | 0.45579 | 10.7479 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61139 | 0.45587 | 10.7498 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6114 | 0.45594 | 10.7516 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61141 | 0.45602 | 10.7534 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61142 | 0.45608 | 10.7549 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61143 | 0.45613 | 10.7561 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61143 | 0.45616 | 10.7568 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61144 | 0.45617 | 10.757 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61145 | 0.45617 | 10.7569 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61146 | 0.45615 | 10.7564 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61146 | 0.45612 | 10.7557 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61147 | 0.45608 | 10.7548 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61148 | 0.45604 | 10.7539 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61149 | 0.456 | 10.753 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6115 | 0.45597 | 10.7522 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6115 | 0.45595 | 10.7517 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61151 | 0.45593 | 10.7514 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61152 | 0.45594 | 10.7514 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61153 | 0.45596 | 10.752 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61153 | 0.456 | 10.753 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61154 | 0.45608 | 10.7547 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61155 | 0.45618 | 10.7571 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61156 | 0.45631 | 10.7602 |  | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61156 | 0.45646 | 10.7639 | Fin | 61.2 | 524.5714 | 10.799 | 10.7288 | 11.9338 | 10.7639 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61157 | 0.45664 | 10.768 | Inicio | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61158 | 0.45683 | 10.7725 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61159 | 0.45703 | 10.7773 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6116 | 0.45724 | 10.7822 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6116 | 0.45745 | 10.7872 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61161 | 0.45766 | 10.792 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61162 | 0.45786 | 10.7967 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61163 | 0.45804 | 10.8011 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61163 | 0.45821 | 10.805 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61164 | 0.45836 | 10.8085 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61165 | 0.45848 | 10.8113 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61166 | 0.45856 | 10.8134 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61166 | 0.45862 | 10.8146 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61167 | 0.45863 | 10.815 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61168 | 0.45861 | 10.8146 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61169 | 0.45857 | 10.8135 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6117 | 0.45849 | 10.8117 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6117 | 0.4584 | 10.8094 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61171 | 0.45828 | 10.8067 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61172 | 0.45814 | 10.8035 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61173 | 0.458 | 10.8 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61173 | 0.45784 | 10.7963 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61174 | 0.45768 | 10.7925 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61175 | 0.45751 | 10.7886 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61176 | 0.45735 | 10.7847 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61177 | 0.45718 | 10.7808 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61177 | 0.45703 | 10.7772 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61178 | 0.45688 | 10.7737 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61179 | 0.45675 | 10.7706 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6118 | 0.45663 | 10.7677 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6118 | 0.45652 | 10.7652 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61181 | 0.45643 | 10.763 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61182 | 0.45635 | 10.7612 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61183 | 0.45629 | 10.7597 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61183 | 0.45624 | 10.7585 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61184 | 0.45621 | 10.7578 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61185 | 0.45619 | 10.7575 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61186 | 0.4562 | 10.7575 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61187 | 0.45622 | 10.7581 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61187 | 0.45626 | 10.759 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61188 | 0.45632 | 10.7604 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61189 | 0.4564 | 10.7623 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6119 | 0.4565 | 10.7646 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6119 | 0.45661 | 10.7674 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61191 | 0.45675 | 10.7706 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61192 | 0.45689 | 10.7739 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61193 | 0.45704 | 10.7775 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61194 | 0.45719 | 10.7811 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61194 | 0.45735 | 10.7847 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61195 | 0.45749 | 10.7881 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61196 | 0.45763 | 10.7914 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61197 | 0.45775 | 10.7943 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61197 | 0.45786 | 10.7968 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61198 | 0.45795 | 10.7988 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61199 | 0.45801 | 10.8002 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.612 | 0.45804 | 10.801 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.612 | 0.45803 | 10.8009 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61201 | 0.45799 | 10.8 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61202 | 0.45792 | 10.7981 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61203 | 0.45779 | 10.7952 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61204 | 0.45763 | 10.7913 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61204 | 0.45742 | 10.7863 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61205 | 0.45715 | 10.7802 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61206 | 0.45684 | 10.7728 |  | 61.2 | 524.5714 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61207 | 0.45648 | 10.7643 | Escalon | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61207 | 0.45606 | 10.7544 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61208 | 0.45559 | 10.7432 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61209 | 0.45506 | 10.7307 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6121 | 0.45446 | 10.7167 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6121 | 0.45381 | 10.7012 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61211 | 0.45309 | 10.6842 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61212 | 0.4523 | 10.6657 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61213 | 0.45144 | 10.6455 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61214 | 0.45052 | 10.6238 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61214 | 0.44954 | 10.6007 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61215 | 0.44851 | 10.5764 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61216 | 0.44744 | 10.5511 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61217 | 0.44633 | 10.5249 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61217 | 0.44519 | 10.4981 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61218 | 0.44403 | 10.4707 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61219 | 0.44286 | 10.443 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6122 | 0.44167 | 10.4151 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61221 | 0.44049 | 10.3873 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61221 | 0.43932 | 10.3596 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61222 | 0.43816 | 10.3323 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61223 | 0.43702 | 10.3055 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61224 | 0.43592 | 10.2794 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61224 | 0.43485 | 10.2541 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61225 | 0.43381 | 10.2298 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61226 | 0.43282 | 10.2062 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61227 | 0.43185 | 10.1834 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61227 | 0.43091 | 10.1612 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61228 | 0.42999 | 10.1395 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61229 | 0.42909 | 10.1183 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6123 | 0.4282 | 10.0975 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61231 | 0.42733 | 10.0769 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61231 | 0.42646 | 10.0565 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61232 | 0.4256 | 10.0361 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61233 | 0.42474 | 10.0158 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61234 | 0.42388 | 9.9954 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61234 | 0.423 | 9.9748 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61235 | 0.42212 | 9.954 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61236 | 0.42122 | 9.9328 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61237 | 0.42031 | 9.9112 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61238 | 0.41938 | 9.8895 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61238 | 0.41846 | 9.8676 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61239 | 0.41753 | 9.8458 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6124 | 0.41661 | 9.824 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61241 | 0.4157 | 9.8025 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61241 | 0.4148 | 9.7814 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61242 | 0.41392 | 9.7607 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61243 | 0.41307 | 9.7405 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61244 | 0.41224 | 9.7211 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61244 | 0.41145 | 9.7024 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61245 | 0.4107 | 9.6847 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61246 | 0.40999 | 9.6679 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61247 | 0.40933 | 9.6523 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61248 | 0.40872 | 9.6379 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61248 | 0.40816 | 9.6248 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61249 | 0.40766 | 9.613 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6125 | 0.40721 | 9.6024 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61251 | 0.40681 | 9.593 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61251 | 0.40646 | 9.5848 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61252 | 0.40616 | 9.5777 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61253 | 0.40591 | 9.5718 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61254 | 0.40571 | 9.567 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61255 | 0.40555 | 9.5634 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61255 | 0.40544 | 9.5608 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61256 | 0.40538 | 9.5592 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61257 | 0.40536 | 9.5587 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61258 | 0.40538 | 9.5592 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61258 | 0.40544 | 9.5607 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61259 | 0.40555 | 9.5632 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6126 | 0.40569 | 9.5665 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61261 | 0.40586 | 9.5705 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61261 | 0.40605 | 9.575 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61262 | 0.40625 | 9.5799 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61263 | 0.40646 | 9.5848 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61264 | 0.40668 | 9.5898 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61265 | 0.40688 | 9.5946 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61265 | 0.40706 | 9.599 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61266 | 0.40723 | 9.6028 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61267 | 0.40736 | 9.6059 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61268 | 0.40745 | 9.6082 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61268 | 0.4075 | 9.6093 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61269 | 0.4075 | 9.6092 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6127 | 0.40743 | 9.6076 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61271 | 0.4073 | 9.6045 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61271 | 0.4071 | 9.5998 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61272 | 0.40685 | 9.5938 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61273 | 0.40655 | 9.5867 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61274 | 0.40621 | 9.5788 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61275 | 0.40584 | 9.5701 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61275 | 0.40546 | 9.5611 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61276 | 0.40506 | 9.5518 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61277 | 0.40467 | 9.5425 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61278 | 0.40429 | 9.5335 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61278 | 0.40392 | 9.5249 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61279 | 0.40358 | 9.5169 | Toca +3% | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6128 | 0.40329 | 9.5099 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61281 | 0.40303 | 9.504 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61282 | 0.40284 | 9.4994 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61282 | 0.40271 | 9.4963 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61283 | 0.40265 | 9.4948 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61284 | 0.40264 | 9.4947 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61285 | 0.40269 | 9.4957 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61285 | 0.40277 | 9.4978 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61286 | 0.4029 | 9.5008 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61287 | 0.40306 | 9.5045 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61288 | 0.40324 | 9.5088 |  | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61288 | 0.40344 | 9.5134 | Fin | 61.4 | 526.2857 | 9.5511 | 9.4758 | 10.768 | 9.5134 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61289 | 0.40364 | 9.5183 | Inicio | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6129 | 0.40385 | 9.5232 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61291 | 0.40406 | 9.5281 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61292 | 0.40425 | 9.5326 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61292 | 0.40442 | 9.5367 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61293 | 0.40457 | 9.5403 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61294 | 0.40469 | 9.543 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61295 | 0.40478 | 9.545 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61295 | 0.40483 | 9.5463 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61296 | 0.40486 | 9.547 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61297 | 0.40486 | 9.5471 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61298 | 0.40485 | 9.5467 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61299 | 0.40482 | 9.546 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61299 | 0.40477 | 9.5449 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.613 | 0.40471 | 9.5436 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61301 | 0.40465 | 9.5421 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61302 | 0.40458 | 9.5405 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61302 | 0.40452 | 9.5389 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61303 | 0.40445 | 9.5374 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61304 | 0.40439 | 9.536 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61305 | 0.40434 | 9.5348 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61305 | 0.4043 | 9.5339 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61306 | 0.40428 | 9.5333 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61307 | 0.40426 | 9.533 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61308 | 0.40426 | 9.5329 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61309 | 0.40427 | 9.5331 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61309 | 0.40429 | 9.5336 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6131 | 0.40432 | 9.5343 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61311 | 0.40436 | 9.5351 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61312 | 0.4044 | 9.5362 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61312 | 0.40445 | 9.5375 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61313 | 0.40451 | 9.5388 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61314 | 0.40458 | 9.5404 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61315 | 0.40465 | 9.542 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61316 | 0.40472 | 9.5438 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61316 | 0.4048 | 9.5456 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61317 | 0.40488 | 9.5475 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61318 | 0.40497 | 9.5495 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61319 | 0.40505 | 9.5515 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61319 | 0.40513 | 9.5535 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6132 | 0.40522 | 9.5555 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61321 | 0.4053 | 9.5574 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61322 | 0.40538 | 9.5593 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61322 | 0.40546 | 9.5611 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61323 | 0.40553 | 9.5628 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61324 | 0.4056 | 9.5644 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61325 | 0.40566 | 9.5659 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61326 | 0.40571 | 9.5672 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61326 | 0.40576 | 9.5683 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61327 | 0.4058 | 9.5692 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61328 | 0.40583 | 9.5698 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61329 | 0.40585 | 9.5702 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61329 | 0.40585 | 9.5704 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6133 | 0.40585 | 9.5704 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61331 | 0.40584 | 9.5701 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61332 | 0.40582 | 9.5695 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61332 | 0.40579 | 9.5688 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61333 | 0.40575 | 9.5679 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61334 | 0.4057 | 9.5668 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61335 | 0.40564 | 9.5655 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61336 | 0.40558 | 9.564 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61336 | 0.40551 | 9.5624 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61337 | 0.40544 | 9.5606 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61338 | 0.40536 | 9.5587 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61339 | 0.40527 | 9.5566 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61339 | 0.40518 | 9.5545 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6134 | 0.40508 | 9.5522 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61341 | 0.40497 | 9.5497 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61342 | 0.40486 | 9.547 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61343 | 0.40473 | 9.5439 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61343 | 0.40458 | 9.5404 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61344 | 0.40441 | 9.5364 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61345 | 0.40421 | 9.5317 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61346 | 0.40398 | 9.5263 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61346 | 0.40372 | 9.5202 |  | 61.4 | 526.2857 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61347 | 0.40342 | 9.5131 | Escalon | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61348 | 0.40308 | 9.505 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61349 | 0.40269 | 9.4959 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61349 | 0.40225 | 9.4856 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6135 | 0.40176 | 9.474 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61351 | 0.40122 | 9.4611 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61352 | 0.40061 | 9.4467 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61353 | 0.39994 | 9.4309 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61353 | 0.39921 | 9.4139 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61354 | 0.39844 | 9.3956 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61355 | 0.39762 | 9.3762 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61356 | 0.39675 | 9.3559 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61356 | 0.39585 | 9.3346 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61357 | 0.39492 | 9.3126 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61358 | 0.39395 | 9.2898 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61359 | 0.39296 | 9.2664 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6136 | 0.39195 | 9.2426 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6136 | 0.39092 | 9.2184 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61361 | 0.38988 | 9.1938 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61362 | 0.38883 | 9.1691 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61363 | 0.38778 | 9.1443 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61363 | 0.38673 | 9.1195 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61364 | 0.38568 | 9.0948 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61365 | 0.38463 | 9.0701 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61366 | 0.38359 | 9.0455 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61366 | 0.38255 | 9.0209 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61367 | 0.38152 | 8.9965 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61368 | 0.38048 | 8.9722 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61369 | 0.37946 | 8.948 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6137 | 0.37844 | 8.924 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6137 | 0.37743 | 8.9001 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61371 | 0.37642 | 8.8764 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61372 | 0.37542 | 8.8528 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61373 | 0.37443 | 8.8294 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61373 | 0.37345 | 8.8062 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61374 | 0.37247 | 8.7833 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61375 | 0.37151 | 8.7605 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61376 | 0.37055 | 8.738 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61376 | 0.36961 | 8.7158 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61377 | 0.36869 | 8.694 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61378 | 0.36778 | 8.6726 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61379 | 0.36689 | 8.6516 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6138 | 0.36602 | 8.6311 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6138 | 0.36518 | 8.6112 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61381 | 0.36436 | 8.5919 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61382 | 0.36357 | 8.5732 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61383 | 0.3628 | 8.5553 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61383 | 0.36207 | 8.538 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61384 | 0.36138 | 8.5216 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61385 | 0.36071 | 8.506 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61386 | 0.36009 | 8.4913 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61387 | 0.35951 | 8.4776 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61387 | 0.35896 | 8.4647 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61388 | 0.35846 | 8.4528 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61389 | 0.35799 | 8.4417 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6139 | 0.35755 | 8.4315 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6139 | 0.35715 | 8.4221 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61391 | 0.35679 | 8.4134 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61392 | 0.35645 | 8.4055 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61393 | 0.35615 | 8.3983 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61393 | 0.35587 | 8.3917 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61394 | 0.35562 | 8.3858 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61395 | 0.35539 | 8.3805 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61396 | 0.35519 | 8.3758 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61397 | 0.35502 | 8.3716 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61397 | 0.35486 | 8.368 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61398 | 0.35473 | 8.3648 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61399 | 0.35461 | 8.362 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.614 | 0.35451 | 8.3597 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.614 | 0.35442 | 8.3576 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61401 | 0.35435 | 8.3559 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61402 | 0.35429 | 8.3544 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61403 | 0.35423 | 8.3532 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61404 | 0.35419 | 8.3521 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61404 | 0.35414 | 8.3511 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61405 | 0.3541 | 8.3501 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61406 | 0.35406 | 8.3492 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61407 | 0.35402 | 8.3482 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61407 | 0.35398 | 8.3472 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61408 | 0.35393 | 8.346 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61409 | 0.35387 | 8.3447 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6141 | 0.35381 | 8.3432 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6141 | 0.35374 | 8.3414 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61411 | 0.35365 | 8.3395 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61412 | 0.35357 | 8.3375 | Toca +3% | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61413 | 0.35348 | 8.3354 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61414 | 0.35339 | 8.3333 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61414 | 0.3533 | 8.3311 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61415 | 0.35321 | 8.329 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61416 | 0.35312 | 8.327 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61417 | 0.35304 | 8.3251 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61417 | 0.35297 | 8.3233 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61418 | 0.3529 | 8.3218 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61419 | 0.35285 | 8.3205 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6142 | 0.3528 | 8.3194 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61421 | 0.35277 | 8.3187 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61421 | 0.35276 | 8.3184 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61422 | 0.35276 | 8.3183 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61423 | 0.35277 | 8.3186 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61424 | 0.35278 | 8.319 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61424 | 0.35281 | 8.3196 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61425 | 0.35284 | 8.3203 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61426 | 0.35287 | 8.3211 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61427 | 0.3529 | 8.3218 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61427 | 0.35293 | 8.3225 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61428 | 0.35295 | 8.323 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61429 | 0.35297 | 8.3234 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6143 | 0.35297 | 8.3235 |  | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61431 | 0.35297 | 8.3233 | Fin | 61.6 | 528 | 8.3592 | 8.2875 | 9.5183 | 8.3233 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61431 | 0.35294 | 8.3228 | Inicio | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61432 | 0.3529 | 8.3218 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61433 | 0.35284 | 8.3204 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61434 | 0.35277 | 8.3186 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61434 | 0.35268 | 8.3165 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61435 | 0.35258 | 8.3142 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61436 | 0.35248 | 8.3117 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61437 | 0.35237 | 8.3093 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61437 | 0.35227 | 8.307 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61438 | 0.35218 | 8.3048 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61439 | 0.35211 | 8.303 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6144 | 0.35204 | 8.3016 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61441 | 0.35201 | 8.3006 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61441 | 0.35199 | 8.3003 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61442 | 0.35201 | 8.3007 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61443 | 0.35206 | 8.3019 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61444 | 0.35215 | 8.304 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61444 | 0.35228 | 8.3071 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61445 | 0.35245 | 8.3111 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61446 | 0.35265 | 8.3159 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61447 | 0.35288 | 8.3213 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61448 | 0.35313 | 8.3271 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61448 | 0.35338 | 8.3332 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61449 | 0.35365 | 8.3393 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6145 | 0.35391 | 8.3455 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61451 | 0.35416 | 8.3514 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61451 | 0.35439 | 8.3569 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61452 | 0.35461 | 8.362 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61453 | 0.35479 | 8.3663 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61454 | 0.35494 | 8.3698 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61454 | 0.35504 | 8.3722 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61455 | 0.35509 | 8.3735 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61456 | 0.35509 | 8.3734 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61457 | 0.35504 | 8.3721 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61458 | 0.35493 | 8.3697 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61458 | 0.35479 | 8.3663 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61459 | 0.35461 | 8.362 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6146 | 0.3544 | 8.3571 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61461 | 0.35416 | 8.3516 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61461 | 0.35391 | 8.3456 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61462 | 0.35365 | 8.3394 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61463 | 0.35338 | 8.3331 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61464 | 0.35312 | 8.3268 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61465 | 0.35286 | 8.3207 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61465 | 0.35261 | 8.3149 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61466 | 0.35238 | 8.3095 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61467 | 0.35218 | 8.3047 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61468 | 0.35201 | 8.3006 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61468 | 0.35186 | 8.2973 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61469 | 0.35175 | 8.2946 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6147 | 0.35166 | 8.2925 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61471 | 0.3516 | 8.291 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61471 | 0.35156 | 8.29 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61472 | 0.35153 | 8.2895 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61473 | 0.35152 | 8.2893 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61474 | 0.35153 | 8.2894 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61475 | 0.35155 | 8.2899 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61475 | 0.35158 | 8.2905 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61476 | 0.35161 | 8.2914 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61477 | 0.35165 | 8.2923 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61478 | 0.35169 | 8.2933 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61478 | 0.35174 | 8.2943 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61479 | 0.35178 | 8.2952 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6148 | 0.35181 | 8.296 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61481 | 0.35183 | 8.2966 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61482 | 0.35184 | 8.2968 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61482 | 0.35184 | 8.2966 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61483 | 0.35181 | 8.296 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61484 | 0.35175 | 8.2947 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61485 | 0.35167 | 8.2928 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61485 | 0.35156 | 8.2901 |  | 61.6 | 528 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61486 | 0.35141 | 8.2865 | Escalon | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61487 | 0.35122 | 8.282 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61488 | 0.35098 | 8.2765 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61488 | 0.3507 | 8.2698 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61489 | 0.35036 | 8.2619 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6149 | 0.34997 | 8.2527 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61491 | 0.34953 | 8.2422 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61492 | 0.34902 | 8.2302 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61492 | 0.34846 | 8.2171 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61493 | 0.34786 | 8.2028 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61494 | 0.34721 | 8.1876 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61495 | 0.34652 | 8.1714 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61495 | 0.3458 | 8.1544 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61496 | 0.34505 | 8.1367 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61497 | 0.34428 | 8.1184 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61498 | 0.34348 | 8.0997 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61498 | 0.34267 | 8.0805 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61499 | 0.34185 | 8.0611 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.615 | 0.34102 | 8.0415 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61501 | 0.34018 | 8.0219 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61502 | 0.33935 | 8.0023 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61502 | 0.33853 | 7.9828 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61503 | 0.33771 | 7.9634 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61504 | 0.33689 | 7.9442 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61505 | 0.33607 | 7.9249 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61505 | 0.33525 | 7.9055 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61506 | 0.33442 | 7.886 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61507 | 0.33359 | 7.8663 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61508 | 0.33274 | 7.8464 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61509 | 0.33188 | 7.8262 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61509 | 0.33101 | 7.8055 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6151 | 0.33012 | 7.7845 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61511 | 0.3292 | 7.7629 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61512 | 0.32826 | 7.7408 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61512 | 0.3273 | 7.718 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61513 | 0.3263 | 7.6945 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61514 | 0.32528 | 7.6703 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61515 | 0.32422 | 7.6455 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61515 | 0.32315 | 7.6202 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61516 | 0.32206 | 7.5945 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61517 | 0.32096 | 7.5687 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61518 | 0.31987 | 7.5428 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61519 | 0.31878 | 7.5171 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61519 | 0.3177 | 7.4917 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6152 | 0.31664 | 7.4667 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61521 | 0.3156 | 7.4423 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61522 | 0.3146 | 7.4186 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61522 | 0.31364 | 7.3959 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61523 | 0.31272 | 7.3742 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61524 | 0.31185 | 7.3538 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61525 | 0.31104 | 7.3347 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61526 | 0.3103 | 7.3172 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61526 | 0.30962 | 7.3011 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61527 | 0.30899 | 7.2863 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61528 | 0.30842 | 7.2728 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61529 | 0.30789 | 7.2603 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61529 | 0.3074 | 7.2488 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6153 | 0.30695 | 7.2382 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61531 | 0.30653 | 7.2283 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61532 | 0.30614 | 7.2191 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61532 | 0.30577 | 7.2103 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61533 | 0.30541 | 7.2019 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61534 | 0.30507 | 7.1938 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61535 | 0.30473 | 7.1857 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61536 | 0.30439 | 7.1777 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61536 | 0.30404 | 7.1696 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61537 | 0.30369 | 7.1613 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61538 | 0.30333 | 7.1528 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61539 | 0.30296 | 7.1442 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61539 | 0.3026 | 7.1356 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6154 | 0.30224 | 7.127 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61541 | 0.30188 | 7.1186 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61542 | 0.30153 | 7.1105 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61543 | 0.3012 | 7.1026 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61543 | 0.30089 | 7.0952 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61544 | 0.30059 | 7.0882 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61545 | 0.30032 | 7.0818 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61546 | 0.30008 | 7.0761 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61546 | 0.29986 | 7.0711 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61547 | 0.29969 | 7.0669 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61548 | 0.29955 | 7.0636 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61549 | 0.29945 | 7.0613 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61549 | 0.29939 | 7.06 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6155 | 0.29937 | 7.0594 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61551 | 0.29938 | 7.0596 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61552 | 0.29941 | 7.0604 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61553 | 0.29947 | 7.0618 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61553 | 0.29955 | 7.0637 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61554 | 0.29964 | 7.0659 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61555 | 0.29975 | 7.0684 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61556 | 0.29986 | 7.0711 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61556 | 0.29998 | 7.0739 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61557 | 0.3001 | 7.0767 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61558 | 0.30021 | 7.0794 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61559 | 0.30032 | 7.0819 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61559 | 0.30041 | 7.0841 | Toca +3% | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6156 | 0.30049 | 7.086 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61561 | 0.30056 | 7.0875 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61562 | 0.30061 | 7.0887 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61563 | 0.30065 | 7.0896 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61563 | 0.30067 | 7.0902 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61564 | 0.30069 | 7.0906 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61565 | 0.3007 | 7.0907 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61566 | 0.3007 | 7.0907 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61566 | 0.30069 | 7.0906 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61567 | 0.30068 | 7.0903 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61568 | 0.30066 | 7.09 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61569 | 0.30065 | 7.0895 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6157 | 0.30063 | 7.0891 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6157 | 0.30061 | 7.0887 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61571 | 0.30059 | 7.0883 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61572 | 0.30058 | 7.0879 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61573 | 0.30056 | 7.0876 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61573 | 0.30055 | 7.0874 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61574 | 0.30055 | 7.0872 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61575 | 0.30054 | 7.0871 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61576 | 0.30054 | 7.087 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61576 | 0.30054 | 7.087 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61577 | 0.30054 | 7.087 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61578 | 0.30054 | 7.0871 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61579 | 0.30055 | 7.0872 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6158 | 0.30055 | 7.0873 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6158 | 0.30056 | 7.0875 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61581 | 0.30057 | 7.0876 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61582 | 0.30057 | 7.0878 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61583 | 0.30058 | 7.0881 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61583 | 0.30059 | 7.0883 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61584 | 0.3006 | 7.0886 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61585 | 0.30061 | 7.0888 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61586 | 0.30062 | 7.089 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61587 | 0.30063 | 7.0892 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61587 | 0.30063 | 7.0893 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61588 | 0.30064 | 7.0893 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61589 | 0.30063 | 7.0892 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6159 | 0.30063 | 7.0891 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6159 | 0.30062 | 7.0888 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61591 | 0.3006 | 7.0884 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61592 | 0.30057 | 7.0878 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61593 | 0.30054 | 7.0871 |  | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61593 | 0.30051 | 7.0862 | Fin | 61.8 | 529.7143 | 7.1233 | 7.0491 | 8.3228 | 7.0862 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61594 | 0.30046 | 7.0852 | Inicio | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61595 | 0.30041 | 7.0839 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61596 | 0.30034 | 7.0824 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61597 | 0.30028 | 7.0809 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61597 | 0.30021 | 7.0792 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61598 | 0.30014 | 7.0776 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61599 | 0.30007 | 7.076 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.616 | 0.30001 | 7.0745 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.616 | 0.29995 | 7.0732 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61601 | 0.2999 | 7.072 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61602 | 0.29986 | 7.0711 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61603 | 0.29984 | 7.0705 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61603 | 0.29983 | 7.0702 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61604 | 0.29983 | 7.0703 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61605 | 0.29986 | 7.0709 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61606 | 0.2999 | 7.072 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61607 | 0.29997 | 7.0737 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61607 | 0.30006 | 7.0758 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61608 | 0.30018 | 7.0784 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61609 | 0.3003 | 7.0814 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6161 | 0.30044 | 7.0848 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6161 | 0.3006 | 7.0884 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61611 | 0.30076 | 7.0922 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61612 | 0.30093 | 7.0963 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61613 | 0.30111 | 7.1004 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61614 | 0.30128 | 7.1046 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61614 | 0.30146 | 7.1087 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61615 | 0.30163 | 7.1128 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61616 | 0.3018 | 7.1168 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61617 | 0.30197 | 7.1207 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61617 | 0.30212 | 7.1242 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61618 | 0.30226 | 7.1275 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61619 | 0.30238 | 7.1305 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6162 | 0.30249 | 7.1331 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6162 | 0.30259 | 7.1353 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61621 | 0.30266 | 7.1371 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61622 | 0.30272 | 7.1384 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61623 | 0.30275 | 7.1392 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61624 | 0.30277 | 7.1395 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61624 | 0.30276 | 7.1393 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61625 | 0.30272 | 7.1384 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61626 | 0.30266 | 7.1369 |  | 61.8 | 529.7143 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61627 | 0.30257 | 7.1348 | Escalon | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61627 | 0.30245 | 7.132 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61628 | 0.30229 | 7.1284 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61629 | 0.30211 | 7.1241 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6163 | 0.30189 | 7.1189 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61631 | 0.30164 | 7.113 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61631 | 0.30135 | 7.1062 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61632 | 0.30103 | 7.0986 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61633 | 0.30067 | 7.0902 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61634 | 0.30028 | 7.0809 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61634 | 0.29985 | 7.0707 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61635 | 0.29938 | 7.0596 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61636 | 0.29887 | 7.0476 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61637 | 0.29832 | 7.0346 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61637 | 0.29773 | 7.0208 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61638 | 0.2971 | 7.0059 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61639 | 0.29643 | 6.9901 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6164 | 0.29572 | 6.9734 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61641 | 0.29497 | 6.9556 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61641 | 0.29417 | 6.9368 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61642 | 0.29333 | 6.9171 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61643 | 0.29246 | 6.8965 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61644 | 0.29155 | 6.8751 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61644 | 0.29061 | 6.8529 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61645 | 0.28964 | 6.8301 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61646 | 0.28865 | 6.8067 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61647 | 0.28763 | 6.7827 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61648 | 0.2866 | 6.7583 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61648 | 0.28555 | 6.7334 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61649 | 0.28448 | 6.7083 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6165 | 0.2834 | 6.6829 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61651 | 0.28231 | 6.6572 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61651 | 0.28122 | 6.6315 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61652 | 0.28013 | 6.6057 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61653 | 0.27903 | 6.5799 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61654 | 0.27794 | 6.5542 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61654 | 0.27686 | 6.5286 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61655 | 0.27578 | 6.5031 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61656 | 0.2747 | 6.4777 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61657 | 0.27364 | 6.4526 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61658 | 0.27258 | 6.4278 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61658 | 0.27154 | 6.4033 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61659 | 0.27052 | 6.3791 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6166 | 0.26951 | 6.3553 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61661 | 0.26852 | 6.3319 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61661 | 0.26755 | 6.309 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61662 | 0.26659 | 6.2866 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61663 | 0.26567 | 6.2647 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61664 | 0.26476 | 6.2434 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61664 | 0.26389 | 6.2228 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61665 | 0.26304 | 6.2027 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61666 | 0.26222 | 6.1833 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61667 | 0.26142 | 6.1645 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61668 | 0.26064 | 6.1463 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61668 | 0.2599 | 6.1286 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61669 | 0.25917 | 6.1116 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6167 | 0.25847 | 6.0951 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61671 | 0.2578 | 6.0791 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61671 | 0.25715 | 6.0637 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61672 | 0.25652 | 6.0489 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61673 | 0.25591 | 6.0346 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61674 | 0.25532 | 6.0208 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61675 | 0.25476 | 6.0075 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61675 | 0.25422 | 5.9947 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61676 | 0.2537 | 5.9824 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61677 | 0.2532 | 5.9707 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61678 | 0.25272 | 5.9593 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61678 | 0.25226 | 5.9485 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61679 | 0.25182 | 5.9382 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6168 | 0.2514 | 5.9283 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61681 | 0.251 | 5.9189 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61681 | 0.25063 | 5.91 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61682 | 0.25027 | 5.9016 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61683 | 0.24993 | 5.8936 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61684 | 0.24961 | 5.886 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61685 | 0.24931 | 5.879 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61685 | 0.24903 | 5.8723 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61686 | 0.24877 | 5.8662 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61687 | 0.24852 | 5.8605 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61688 | 0.2483 | 5.8552 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61688 | 0.2481 | 5.8504 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61689 | 0.24791 | 5.8461 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6169 | 0.24775 | 5.8422 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61691 | 0.24761 | 5.8389 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61692 | 0.24749 | 5.8362 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61692 | 0.2474 | 5.834 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61693 | 0.24733 | 5.8323 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61694 | 0.24729 | 5.8313 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61695 | 0.24727 | 5.8309 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61695 | 0.24728 | 5.8311 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61696 | 0.24732 | 5.8319 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61697 | 0.24738 | 5.8335 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61698 | 0.24748 | 5.8357 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61698 | 0.2476 | 5.8387 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61699 | 0.24776 | 5.8423 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.617 | 0.24794 | 5.8466 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61701 | 0.24814 | 5.8514 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61702 | 0.24836 | 5.8566 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61702 | 0.2486 | 5.8622 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61703 | 0.24884 | 5.8679 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61704 | 0.24908 | 5.8737 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61705 | 0.24933 | 5.8794 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61705 | 0.24957 | 5.8851 | Toca +3% | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61706 | 0.2498 | 5.8905 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61707 | 0.25001 | 5.8955 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61708 | 0.25021 | 5.9001 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61709 | 0.25038 | 5.9042 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61709 | 0.25052 | 5.9076 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6171 | 0.25063 | 5.9101 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61711 | 0.2507 | 5.9119 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61712 | 0.25074 | 5.9128 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61712 | 0.25075 | 5.913 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61713 | 0.25073 | 5.9125 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61714 | 0.25069 | 5.9115 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61715 | 0.25062 | 5.9099 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61715 | 0.25054 | 5.908 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61716 | 0.25045 | 5.9058 |  | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61717 | 0.25034 | 5.9033 | Fin | 62 | 531.4286 | 5.9388 | 5.8678 | 7.0852 | 5.9033 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61718 | 0.25023 | 5.9007 | Inicio | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61719 | 0.25011 | 5.898 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61719 | 0.25 | 5.8953 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6172 | 0.24989 | 5.8927 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61721 | 0.24979 | 5.8902 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61722 | 0.24969 | 5.888 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61722 | 0.24962 | 5.8862 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61723 | 0.24955 | 5.8846 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61724 | 0.24949 | 5.8833 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61725 | 0.24945 | 5.8822 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61725 | 0.24941 | 5.8813 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61726 | 0.24937 | 5.8804 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61727 | 0.24934 | 5.8797 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61728 | 0.24931 | 5.879 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61729 | 0.24928 | 5.8783 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61729 | 0.24925 | 5.8775 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6173 | 0.24921 | 5.8767 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61731 | 0.24917 | 5.8757 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61732 | 0.24912 | 5.8745 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61732 | 0.24906 | 5.8731 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61733 | 0.24899 | 5.8714 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61734 | 0.24891 | 5.8694 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61735 | 0.24881 | 5.8672 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61736 | 0.24871 | 5.8648 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61736 | 0.2486 | 5.8623 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61737 | 0.24849 | 5.8597 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61738 | 0.24838 | 5.8571 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61739 | 0.24827 | 5.8545 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61739 | 0.24817 | 5.8521 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6174 | 0.24808 | 5.8499 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61741 | 0.24799 | 5.8479 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61742 | 0.24792 | 5.8462 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61742 | 0.24786 | 5.8449 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61743 | 0.24783 | 5.844 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61744 | 0.24781 | 5.8436 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61745 | 0.24782 | 5.8438 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61746 | 0.24785 | 5.8446 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61746 | 0.24791 | 5.8459 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61747 | 0.24798 | 5.8476 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61748 | 0.24807 | 5.8497 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61749 | 0.24817 | 5.8521 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61749 | 0.24828 | 5.8547 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6175 | 0.24839 | 5.8574 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61751 | 0.24851 | 5.8601 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61752 | 0.24862 | 5.8627 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61753 | 0.24872 | 5.8652 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61753 | 0.24882 | 5.8674 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61754 | 0.2489 | 5.8693 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61755 | 0.24896 | 5.8707 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61756 | 0.249 | 5.8717 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61756 | 0.24902 | 5.8721 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61757 | 0.24901 | 5.8718 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61758 | 0.24897 | 5.871 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61759 | 0.24891 | 5.8696 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61759 | 0.24884 | 5.8678 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6176 | 0.24875 | 5.8657 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61761 | 0.24864 | 5.8632 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61762 | 0.24853 | 5.8606 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61763 | 0.24842 | 5.8579 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61763 | 0.2483 | 5.8552 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61764 | 0.24819 | 5.8525 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61765 | 0.24808 | 5.85 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61766 | 0.24798 | 5.8476 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61766 | 0.2479 | 5.8456 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61767 | 0.24783 | 5.844 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61768 | 0.24778 | 5.8428 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61769 | 0.24775 | 5.8421 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61769 | 0.24773 | 5.8418 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6177 | 0.24773 | 5.8416 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61771 | 0.24772 | 5.8415 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61772 | 0.24771 | 5.8412 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61773 | 0.24768 | 5.8405 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61773 | 0.24763 | 5.8394 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61774 | 0.24755 | 5.8375 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61775 | 0.24743 | 5.8347 |  | 62 | 531.4286 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61776 | 0.24727 | 5.8309 | Escalon | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61776 | 0.24706 | 5.8259 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61777 | 0.24679 | 5.8195 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61778 | 0.24645 | 5.8115 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61779 | 0.24603 | 5.8017 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6178 | 0.24554 | 5.79 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6178 | 0.24496 | 5.7763 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61781 | 0.24429 | 5.7607 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61782 | 0.24356 | 5.7433 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61783 | 0.24276 | 5.7244 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61783 | 0.2419 | 5.7042 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61784 | 0.24099 | 5.6828 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61785 | 0.24005 | 5.6605 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61786 | 0.23907 | 5.6375 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61786 | 0.23807 | 5.6138 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61787 | 0.23705 | 5.5898 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61788 | 0.23602 | 5.5656 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61789 | 0.23499 | 5.5414 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6179 | 0.23398 | 5.5174 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6179 | 0.23297 | 5.4938 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61791 | 0.232 | 5.4707 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61792 | 0.23105 | 5.4484 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61793 | 0.23013 | 5.4267 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61793 | 0.22924 | 5.4056 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61794 | 0.22836 | 5.385 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61795 | 0.2275 | 5.3647 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61796 | 0.22665 | 5.3446 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61797 | 0.22581 | 5.3247 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61797 | 0.22496 | 5.3049 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61798 | 0.22412 | 5.285 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61799 | 0.22327 | 5.2649 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.618 | 0.22241 | 5.2446 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.618 | 0.22153 | 5.2239 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61801 | 0.22064 | 5.2028 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61802 | 0.21972 | 5.1811 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61803 | 0.21877 | 5.1588 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61803 | 0.21779 | 5.1358 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61804 | 0.21679 | 5.1121 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61805 | 0.21577 | 5.088 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61806 | 0.21473 | 5.0635 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61807 | 0.21369 | 5.0389 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61807 | 0.21264 | 5.0142 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61808 | 0.2116 | 4.9897 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61809 | 0.21056 | 4.9653 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6181 | 0.20955 | 4.9414 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6181 | 0.20855 | 4.9179 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61811 | 0.20759 | 4.8951 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61812 | 0.20665 | 4.8731 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61813 | 0.20576 | 4.8521 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61814 | 0.20492 | 4.8321 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61814 | 0.20412 | 4.8134 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61815 | 0.20338 | 4.7959 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61816 | 0.2027 | 4.7798 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61817 | 0.20206 | 4.7648 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61817 | 0.20148 | 4.7511 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61818 | 0.20094 | 4.7383 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61819 | 0.20044 | 4.7266 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6182 | 0.19999 | 4.7159 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6182 | 0.19957 | 4.706 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61821 | 0.19918 | 4.6969 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61822 | 0.19883 | 4.6885 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61823 | 0.1985 | 4.6808 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61824 | 0.1982 | 4.6737 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61824 | 0.19792 | 4.6671 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61825 | 0.19766 | 4.661 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61826 | 0.19742 | 4.6553 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61827 | 0.19719 | 4.65 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61827 | 0.19698 | 4.6449 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61828 | 0.19678 | 4.6402 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61829 | 0.19659 | 4.6359 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6183 | 0.19642 | 4.6319 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6183 | 0.19627 | 4.6283 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61831 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61832 | 0.19601 | 4.6221 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61833 | 0.1959 | 4.6196 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61834 | 0.19581 | 4.6175 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61834 | 0.19574 | 4.6158 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61835 | 0.19569 | 4.6145 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61836 | 0.19565 | 4.6136 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61837 | 0.19563 | 4.6131 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61837 | 0.19562 | 4.613 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61838 | 0.19564 | 4.6134 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61839 | 0.19567 | 4.6141 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6184 | 0.19571 | 4.6151 | Toca +3% | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61841 | 0.19577 | 4.6164 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61841 | 0.19583 | 4.6178 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61842 | 0.1959 | 4.6194 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61843 | 0.19597 | 4.6211 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61844 | 0.19604 | 4.6228 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61844 | 0.19611 | 4.6245 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61845 | 0.19618 | 4.6261 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61846 | 0.19624 | 4.6275 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61847 | 0.19629 | 4.6287 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61847 | 0.19633 | 4.6296 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61848 | 0.19636 | 4.6303 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61849 | 0.19637 | 4.6305 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6185 | 0.19636 | 4.6303 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61851 | 0.19634 | 4.6298 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61851 | 0.1963 | 4.6289 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61852 | 0.19625 | 4.6277 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61853 | 0.19619 | 4.6264 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61854 | 0.19613 | 4.6248 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61854 | 0.19606 | 4.6232 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61855 | 0.19598 | 4.6215 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61856 | 0.19591 | 4.6197 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61857 | 0.19584 | 4.618 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61858 | 0.19577 | 4.6164 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61858 | 0.19571 | 4.615 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61859 | 0.19565 | 4.6137 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6186 | 0.19561 | 4.6127 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61861 | 0.19558 | 4.6119 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61861 | 0.19556 | 4.6116 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61862 | 0.19556 | 4.6115 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61863 | 0.19557 | 4.6117 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61864 | 0.19559 | 4.6121 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61864 | 0.19561 | 4.6128 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61865 | 0.19565 | 4.6136 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61866 | 0.19569 | 4.6146 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61867 | 0.19573 | 4.6156 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61868 | 0.19578 | 4.6168 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61868 | 0.19583 | 4.6179 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61869 | 0.19588 | 4.6191 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6187 | 0.19593 | 4.6203 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61871 | 0.19598 | 4.6214 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61871 | 0.19602 | 4.6224 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61872 | 0.19606 | 4.6233 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61873 | 0.19609 | 4.624 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61874 | 0.19612 | 4.6246 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61875 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61875 | 0.19615 | 4.6254 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61876 | 0.19616 | 4.6256 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61877 | 0.19616 | 4.6257 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61878 | 0.19617 | 4.6258 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61878 | 0.19617 | 4.6258 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61879 | 0.19616 | 4.6257 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6188 | 0.19616 | 4.6256 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61881 | 0.19615 | 4.6255 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61881 | 0.19615 | 4.6254 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61882 | 0.19614 | 4.6252 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61883 | 0.19614 | 4.6251 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61884 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61885 | 0.19613 | 4.6249 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61885 | 0.19613 | 4.6249 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61886 | 0.19613 | 4.6249 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61887 | 0.19613 | 4.6249 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61888 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61888 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61889 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6189 | 0.19614 | 4.6251 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61891 | 0.19614 | 4.6251 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61891 | 0.19614 | 4.6252 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61892 | 0.19614 | 4.6252 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61893 | 0.19614 | 4.6252 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61894 | 0.19614 | 4.6252 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61895 | 0.19614 | 4.6251 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61895 | 0.19613 | 4.625 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61896 | 0.19613 | 4.6248 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61897 | 0.19612 | 4.6247 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61898 | 0.19611 | 4.6245 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61898 | 0.1961 | 4.6243 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61899 | 0.19609 | 4.6241 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.619 | 0.19609 | 4.6239 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61901 | 0.19608 | 4.6238 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61902 | 0.19608 | 4.6236 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61902 | 0.19607 | 4.6236 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61903 | 0.19607 | 4.6236 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61904 | 0.19608 | 4.6237 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61905 | 0.19609 | 4.6239 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61905 | 0.1961 | 4.6242 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61906 | 0.19611 | 4.6246 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61907 | 0.19614 | 4.6251 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61908 | 0.19616 | 4.6257 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61908 | 0.19619 | 4.6265 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61909 | 0.19623 | 4.6272 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.6191 | 0.19626 | 4.628 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61911 | 0.19629 | 4.6288 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61912 | 0.19632 | 4.6294 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61912 | 0.19634 | 4.6299 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61913 | 0.19636 | 4.6303 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61914 | 0.19636 | 4.6305 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61915 | 0.19636 | 4.6304 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61915 | 0.19634 | 4.63 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61916 | 0.19631 | 4.6293 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61917 | 0.19627 | 4.6282 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61918 | 0.1962 | 4.6267 |  | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.61919 | 0.19612 | 4.6247 | Fin | 62.2 | 533.1429 | 4.663 | 4.5864 | 5.9007 | 4.6247 | Ascendente
2022-08-24 | 0.57863 | 0.21226 | 5.0053 | Inicio | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57863 | 0.2124 | 5.0086 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57864 | 0.21254 | 5.0118 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57865 | 0.21267 | 5.0149 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57866 | 0.21279 | 5.0179 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57867 | 0.21292 | 5.0208 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57867 | 0.21303 | 5.0235 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57868 | 0.21314 | 5.0261 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57869 | 0.21325 | 5.0287 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5787 | 0.21335 | 5.031 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5787 | 0.21345 | 5.0333 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57871 | 0.21354 | 5.0354 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57872 | 0.21362 | 5.0375 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57873 | 0.2137 | 5.0393 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57873 | 0.21378 | 5.0411 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57874 | 0.21385 | 5.0427 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57875 | 0.21391 | 5.0442 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57876 | 0.21397 | 5.0455 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57877 | 0.21402 | 5.0467 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57877 | 0.21406 | 5.0478 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57878 | 0.2141 | 5.0487 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57879 | 0.21413 | 5.0495 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5788 | 0.21416 | 5.0502 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5788 | 0.21418 | 5.0507 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57881 | 0.2142 | 5.051 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57882 | 0.21421 | 5.0512 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57883 | 0.21421 | 5.0513 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57883 | 0.2142 | 5.0512 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57884 | 0.21419 | 5.0509 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57885 | 0.21418 | 5.0505 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57886 | 0.21415 | 5.0499 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57887 | 0.21412 | 5.0492 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57887 | 0.21408 | 5.0483 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57888 | 0.21404 | 5.0473 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57889 | 0.21399 | 5.0461 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5789 | 0.21393 | 5.0447 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5789 | 0.21386 | 5.0431 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57891 | 0.21379 | 5.0414 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57892 | 0.21371 | 5.0395 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57893 | 0.21362 | 5.0375 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57894 | 0.21353 | 5.0352 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57894 | 0.21343 | 5.0328 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57895 | 0.21332 | 5.0302 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57896 | 0.2132 | 5.0274 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57897 | 0.21307 | 5.0245 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57897 | 0.21294 | 5.0213 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57898 | 0.2128 | 5.018 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57899 | 0.21265 | 5.0144 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.579 | 0.21249 | 5.0107 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.579 | 0.21232 | 5.0067 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57901 | 0.21215 | 5.0026 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57902 | 0.21197 | 4.9984 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57903 | 0.21179 | 4.9941 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57904 | 0.2116 | 4.9898 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57904 | 0.21142 | 4.9855 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57905 | 0.21124 | 4.9812 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57906 | 0.21106 | 4.9771 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57907 | 0.21089 | 4.9731 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57907 | 0.21073 | 4.9692 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57908 | 0.21058 | 4.9656 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57909 | 0.21044 | 4.9623 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5791 | 0.21031 | 4.9593 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57911 | 0.2102 | 4.9567 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57911 | 0.2101 | 4.9544 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57912 | 0.21003 | 4.9526 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57913 | 0.20997 | 4.9513 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57914 | 0.20994 | 4.9505 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57914 | 0.20992 | 4.9501 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57915 | 0.20992 | 4.9502 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57916 | 0.20995 | 4.9508 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57917 | 0.21 | 4.952 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57917 | 0.21007 | 4.9536 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57918 | 0.21016 | 4.9557 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57919 | 0.21027 | 4.9584 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5792 | 0.2104 | 4.9616 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57921 | 0.21056 | 4.9653 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57921 | 0.21074 | 4.9695 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57922 | 0.21095 | 4.9743 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57923 | 0.21117 | 4.9797 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57924 | 0.21142 | 4.9856 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57924 | 0.21169 | 4.992 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57925 | 0.21198 | 4.9986 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57926 | 0.21227 | 5.0055 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57927 | 0.21256 | 5.0123 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57928 | 0.21284 | 5.019 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57928 | 0.21312 | 5.0255 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57929 | 0.21337 | 5.0315 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5793 | 0.21361 | 5.037 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57931 | 0.21381 | 5.0418 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57931 | 0.21398 | 5.0458 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57932 | 0.2141 | 5.0488 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57933 | 0.21418 | 5.0506 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57934 | 0.21421 | 5.0512 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57934 | 0.21417 | 5.0504 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57935 | 0.21407 | 5.048 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57936 | 0.21391 | 5.0442 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57937 | 0.2137 | 5.0392 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57938 | 0.21344 | 5.0331 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57938 | 0.21315 | 5.0262 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57939 | 0.21282 | 5.0186 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5794 | 0.21248 | 5.0106 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57941 | 0.21213 | 5.0023 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57941 | 0.21178 | 4.994 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57942 | 0.21143 | 4.9858 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57943 | 0.2111 | 4.9779 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57944 | 0.21079 | 4.9705 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57944 | 0.2105 | 4.9639 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57945 | 0.21026 | 4.9582 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57946 | 0.21007 | 4.9536 |  | 60 | 514 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57947 | 0.20993 | 4.9502 | Escalon | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57948 | 0.20984 | 4.9483 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57948 | 0.20982 | 4.9477 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57949 | 0.20985 | 4.9485 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5795 | 0.20995 | 4.9508 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57951 | 0.21011 | 4.9545 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57951 | 0.21033 | 4.9597 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57952 | 0.21061 | 4.9664 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57953 | 0.21096 | 4.9746 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57954 | 0.21137 | 4.9844 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57955 | 0.21185 | 4.9957 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57955 | 0.2124 | 5.0086 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57956 | 0.21301 | 5.0231 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57957 | 0.2137 | 5.0392 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57958 | 0.21445 | 5.057 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57958 | 0.21528 | 5.0765 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57959 | 0.21617 | 5.0975 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5796 | 0.21712 | 5.1199 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57961 | 0.21812 | 5.1435 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57961 | 0.21917 | 5.1682 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57962 | 0.22026 | 5.1939 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57963 | 0.22138 | 5.2203 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57964 | 0.22252 | 5.2473 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57965 | 0.22369 | 5.2748 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57965 | 0.22487 | 5.3026 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57966 | 0.22605 | 5.3305 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57967 | 0.22723 | 5.3584 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57968 | 0.22841 | 5.3861 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57968 | 0.22957 | 5.4134 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57969 | 0.23071 | 5.4403 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5797 | 0.23182 | 5.4666 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57971 | 0.23291 | 5.4922 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57972 | 0.23397 | 5.5172 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57972 | 0.235 | 5.5416 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57973 | 0.23602 | 5.5655 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57974 | 0.23701 | 5.589 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57975 | 0.23799 | 5.612 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57975 | 0.23895 | 5.6347 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57976 | 0.2399 | 5.657 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57977 | 0.24083 | 5.6791 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57978 | 0.24176 | 5.7009 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57978 | 0.24267 | 5.7224 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57979 | 0.24358 | 5.7439 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5798 | 0.24448 | 5.7652 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57981 | 0.24539 | 5.7864 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57982 | 0.24629 | 5.8076 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57982 | 0.24718 | 5.8288 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57983 | 0.24807 | 5.8498 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57984 | 0.24896 | 5.8707 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57985 | 0.24983 | 5.8913 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57985 | 0.2507 | 5.9116 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57986 | 0.25154 | 5.9316 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57987 | 0.25237 | 5.9513 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57988 | 0.25319 | 5.9704 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57988 | 0.25398 | 5.989 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57989 | 0.25474 | 6.0071 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5799 | 0.25548 | 6.0246 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57991 | 0.2562 | 6.0414 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57992 | 0.25688 | 6.0574 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57992 | 0.25752 | 6.0727 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57993 | 0.25814 | 6.0871 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57994 | 0.25871 | 6.1007 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57995 | 0.25926 | 6.1135 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57995 | 0.25977 | 6.1255 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57996 | 0.26024 | 6.1368 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57997 | 0.26069 | 6.1473 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57998 | 0.2611 | 6.1571 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57999 | 0.26149 | 6.1662 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.57999 | 0.26185 | 6.1747 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58 | 0.26218 | 6.1825 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58001 | 0.26249 | 6.1897 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58002 | 0.26277 | 6.1964 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58002 | 0.26303 | 6.2024 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58003 | 0.26326 | 6.2079 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58004 | 0.26347 | 6.2129 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58005 | 0.26366 | 6.2174 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58005 | 0.26384 | 6.2215 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58006 | 0.26399 | 6.2251 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58007 | 0.26413 | 6.2284 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58008 | 0.26425 | 6.2313 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58009 | 0.26436 | 6.2339 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58009 | 0.26446 | 6.2362 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5801 | 0.26455 | 6.2384 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58011 | 0.26463 | 6.2403 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58012 | 0.26471 | 6.242 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58012 | 0.26478 | 6.2437 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58013 | 0.26484 | 6.2452 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58014 | 0.26491 | 6.2468 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58015 | 0.26497 | 6.2483 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58016 | 0.26504 | 6.2499 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58016 | 0.26511 | 6.2515 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58017 | 0.26518 | 6.2532 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58018 | 0.26525 | 6.255 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58019 | 0.26533 | 6.2568 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58019 | 0.26542 | 6.2588 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5802 | 0.2655 | 6.2608 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58021 | 0.26559 | 6.2629 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58022 | 0.26569 | 6.2651 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58022 | 0.26578 | 6.2674 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58023 | 0.26588 | 6.2698 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58024 | 0.26599 | 6.2723 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58025 | 0.2661 | 6.2748 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58026 | 0.26621 | 6.2775 | Toca -3% | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58026 | 0.26633 | 6.2802 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58027 | 0.26645 | 6.2831 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58028 | 0.26657 | 6.286 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58029 | 0.2667 | 6.289 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58029 | 0.26682 | 6.292 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5803 | 0.26695 | 6.2949 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58031 | 0.26707 | 6.2978 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58032 | 0.26719 | 6.3005 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58032 | 0.26729 | 6.303 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58033 | 0.26739 | 6.3053 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58034 | 0.26747 | 6.3073 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58035 | 0.26754 | 6.3089 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58036 | 0.2676 | 6.3102 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58036 | 0.26763 | 6.311 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58037 | 0.26764 | 6.3113 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58038 | 0.26763 | 6.3111 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58039 | 0.2676 | 6.3103 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58039 | 0.26754 | 6.3088 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.5804 | 0.26745 | 6.3068 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58041 | 0.26734 | 6.3043 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58042 | 0.26722 | 6.3013 |  | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58043 | 0.26707 | 6.2979 | Fin | 59.8 | 512.5714 | 6.3367 | 6.2591 | 5.0053 | 6.2979 | Descendente
2022-08-24 | 0.58043 | 0.26692 | 6.2942 | Inicio | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58044 | 0.26675 | 6.2903 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58045 | 0.26658 | 6.2862 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58046 | 0.2664 | 6.2819 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58046 | 0.26622 | 6.2777 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58047 | 0.26604 | 6.2735 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58048 | 0.26587 | 6.2694 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58049 | 0.2657 | 6.2654 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58049 | 0.26554 | 6.2617 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5805 | 0.2654 | 6.2583 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58051 | 0.26527 | 6.2553 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58052 | 0.26516 | 6.2526 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58053 | 0.26506 | 6.2503 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58053 | 0.26497 | 6.2483 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58054 | 0.2649 | 6.2466 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58055 | 0.26484 | 6.2452 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58056 | 0.26479 | 6.244 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58056 | 0.26475 | 6.2431 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58057 | 0.26472 | 6.2424 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58058 | 0.2647 | 6.2418 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58059 | 0.26468 | 6.2414 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5806 | 0.26467 | 6.2412 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5806 | 0.26466 | 6.241 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58061 | 0.26466 | 6.241 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58062 | 0.26466 | 6.241 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58063 | 0.26466 | 6.2411 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58063 | 0.26467 | 6.2412 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58064 | 0.26467 | 6.2413 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58065 | 0.26468 | 6.2414 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58066 | 0.26469 | 6.2416 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58066 | 0.26469 | 6.2417 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58067 | 0.2647 | 6.2418 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58068 | 0.2647 | 6.2419 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58069 | 0.2647 | 6.242 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5807 | 0.2647 | 6.242 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5807 | 0.2647 | 6.2419 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58071 | 0.2647 | 6.2418 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58072 | 0.26469 | 6.2417 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58073 | 0.26468 | 6.2414 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58073 | 0.26466 | 6.241 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58074 | 0.26465 | 6.2406 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58075 | 0.26462 | 6.2401 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58076 | 0.2646 | 6.2395 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58076 | 0.26457 | 6.2389 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58077 | 0.26455 | 6.2384 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58078 | 0.26453 | 6.2379 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58079 | 0.26451 | 6.2374 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5808 | 0.2645 | 6.2371 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5808 | 0.26449 | 6.237 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58081 | 0.26449 | 6.237 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58082 | 0.2645 | 6.2372 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58083 | 0.26452 | 6.2377 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58083 | 0.26455 | 6.2384 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58084 | 0.2646 | 6.2394 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58085 | 0.26465 | 6.2408 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58086 | 0.26473 | 6.2426 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58087 | 0.26482 | 6.2447 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58087 | 0.26493 | 6.2473 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58088 | 0.26505 | 6.2502 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58089 | 0.2652 | 6.2537 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5809 | 0.26536 | 6.2575 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5809 | 0.26555 | 6.2619 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58091 | 0.26576 | 6.2668 |  | 59.8 | 512.5714 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58092 | 0.26599 | 6.2722 | Escalon | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58093 | 0.26624 | 6.2782 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58093 | 0.26651 | 6.2847 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58094 | 0.26682 | 6.2918 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58095 | 0.26714 | 6.2995 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58096 | 0.2675 | 6.3078 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58097 | 0.26788 | 6.3168 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58097 | 0.26828 | 6.3264 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58098 | 0.26872 | 6.3367 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58099 | 0.26919 | 6.3478 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.581 | 0.26969 | 6.3595 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.581 | 0.27022 | 6.3721 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58101 | 0.27079 | 6.3854 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58102 | 0.27139 | 6.3996 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58103 | 0.27202 | 6.4146 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58104 | 0.2727 | 6.4305 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58104 | 0.27341 | 6.4473 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58105 | 0.27416 | 6.465 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58106 | 0.27496 | 6.4837 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58107 | 0.27579 | 6.5034 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58107 | 0.27667 | 6.5241 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58108 | 0.27759 | 6.5458 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58109 | 0.27856 | 6.5686 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5811 | 0.27956 | 6.5924 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5811 | 0.2806 | 6.6169 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58111 | 0.28167 | 6.6421 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58112 | 0.28277 | 6.6679 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58113 | 0.28388 | 6.6941 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58114 | 0.285 | 6.7205 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58114 | 0.28612 | 6.7471 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58115 | 0.28725 | 6.7737 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58116 | 0.28837 | 6.8001 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58117 | 0.28948 | 6.8262 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58117 | 0.29057 | 6.8519 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58118 | 0.29164 | 6.8771 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58119 | 0.29267 | 6.9016 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5812 | 0.29368 | 6.9252 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5812 | 0.29464 | 6.9479 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58121 | 0.29557 | 6.9697 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58122 | 0.29646 | 6.9907 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58123 | 0.29732 | 7.011 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58124 | 0.29815 | 7.0306 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58124 | 0.29896 | 7.0497 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58125 | 0.29975 | 7.0684 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58126 | 0.30052 | 7.0866 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58127 | 0.30128 | 7.1046 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58127 | 0.30204 | 7.1223 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58128 | 0.30279 | 7.14 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58129 | 0.30353 | 7.1576 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5813 | 0.30428 | 7.1753 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58131 | 0.30504 | 7.1931 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58131 | 0.30581 | 7.2112 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58132 | 0.30658 | 7.2296 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58133 | 0.30737 | 7.2481 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58134 | 0.30816 | 7.2667 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58134 | 0.30895 | 7.2853 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58135 | 0.30973 | 7.3036 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58136 | 0.31049 | 7.3216 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58137 | 0.31123 | 7.3391 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58137 | 0.31194 | 7.3559 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58138 | 0.31263 | 7.372 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58139 | 0.31327 | 7.3872 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5814 | 0.31387 | 7.4013 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58141 | 0.31441 | 7.4142 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58141 | 0.31491 | 7.4258 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58142 | 0.31533 | 7.4359 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58143 | 0.31569 | 7.4444 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58144 | 0.31598 | 7.4512 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58144 | 0.3162 | 7.4564 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58145 | 0.31636 | 7.4601 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58146 | 0.31647 | 7.4627 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58147 | 0.31653 | 7.4641 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58148 | 0.31655 | 7.4647 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58148 | 0.31655 | 7.4645 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58149 | 0.31652 | 7.4638 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5815 | 0.31647 | 7.4628 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58151 | 0.31642 | 7.4616 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58151 | 0.31637 | 7.4603 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58152 | 0.31633 | 7.4593 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58153 | 0.3163 | 7.4586 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58154 | 0.31629 | 7.4584 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58154 | 0.31631 | 7.4589 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58155 | 0.31637 | 7.4603 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58156 | 0.31646 | 7.4624 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58157 | 0.31658 | 7.4652 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58158 | 0.31672 | 7.4686 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58158 | 0.31688 | 7.4723 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58159 | 0.31705 | 7.4763 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5816 | 0.31723 | 7.4805 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58161 | 0.3174 | 7.4847 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58161 | 0.31758 | 7.4888 | Toca -3% | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58162 | 0.31774 | 7.4927 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58163 | 0.31789 | 7.4963 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58164 | 0.31803 | 7.4994 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58164 | 0.31813 | 7.5019 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58165 | 0.31821 | 7.5036 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58166 | 0.31825 | 7.5046 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58167 | 0.31825 | 7.5046 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58168 | 0.31821 | 7.5037 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58168 | 0.31814 | 7.502 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58169 | 0.31804 | 7.4997 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.5817 | 0.31791 | 7.4967 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58171 | 0.31777 | 7.4933 |  | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58171 | 0.31761 | 7.4895 | Fin | 59.6 | 510.8571 | 7.5254 | 7.4536 | 6.2942 | 7.4895 | Descendente
2022-08-24 | 0.58172 | 0.31743 | 7.4854 | Inicio | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58173 | 0.31725 | 7.4811 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58174 | 0.31707 | 7.4767 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58175 | 0.31688 | 7.4724 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58175 | 0.3167 | 7.4681 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58176 | 0.31653 | 7.4641 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58177 | 0.31637 | 7.4603 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58178 | 0.31623 | 7.457 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58178 | 0.31611 | 7.4541 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58179 | 0.31601 | 7.4518 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5818 | 0.31593 | 7.4499 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58181 | 0.31587 | 7.4485 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58181 | 0.31583 | 7.4476 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58182 | 0.31581 | 7.4471 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58183 | 0.31581 | 7.4471 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58184 | 0.31583 | 7.4475 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58185 | 0.31586 | 7.4484 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58185 | 0.31592 | 7.4496 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58186 | 0.31599 | 7.4513 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58187 | 0.31607 | 7.4533 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58188 | 0.31617 | 7.4557 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58188 | 0.31629 | 7.4585 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58189 | 0.31643 | 7.4616 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5819 | 0.31657 | 7.4651 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58191 | 0.31673 | 7.4689 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58192 | 0.3169 | 7.4728 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58192 | 0.31708 | 7.477 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58193 | 0.31726 | 7.4813 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58194 | 0.31744 | 7.4856 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58195 | 0.31762 | 7.4899 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58195 | 0.3178 | 7.4941 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58196 | 0.31798 | 7.4982 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58197 | 0.31814 | 7.5022 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58198 | 0.3183 | 7.5059 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58198 | 0.31844 | 7.5092 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58199 | 0.31857 | 7.5122 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.582 | 0.31868 | 7.5148 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58201 | 0.31877 | 7.5169 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58202 | 0.31884 | 7.5185 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58202 | 0.31888 | 7.5195 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58203 | 0.3189 | 7.5201 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58204 | 0.31891 | 7.5202 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58205 | 0.31889 | 7.5198 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58205 | 0.31886 | 7.5191 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58206 | 0.31881 | 7.5179 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58207 | 0.31875 | 7.5164 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58208 | 0.31867 | 7.5146 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58208 | 0.31858 | 7.5124 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58209 | 0.31848 | 7.51 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5821 | 0.31836 | 7.5073 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58211 | 0.31824 | 7.5045 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58212 | 0.31811 | 7.5014 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58212 | 0.31797 | 7.4981 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58213 | 0.31783 | 7.4947 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58214 | 0.31768 | 7.4912 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58215 | 0.31753 | 7.4877 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58215 | 0.31738 | 7.484 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58216 | 0.31722 | 7.4804 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58217 | 0.31707 | 7.4767 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58218 | 0.31691 | 7.4732 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58219 | 0.31676 | 7.4696 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58219 | 0.31662 | 7.4662 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5822 | 0.31648 | 7.4629 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58221 | 0.31635 | 7.4598 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58222 | 0.31622 | 7.4569 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58222 | 0.31611 | 7.4542 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58223 | 0.31601 | 7.4517 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58224 | 0.31591 | 7.4496 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58225 | 0.31584 | 7.4477 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58225 | 0.31577 | 7.4463 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58226 | 0.31573 | 7.4453 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58227 | 0.31571 | 7.4448 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58228 | 0.31571 | 7.4449 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58229 | 0.31575 | 7.4456 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58229 | 0.31581 | 7.447 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5823 | 0.3159 | 7.4493 |  | 59.6 | 510.8571 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58231 | 0.31603 | 7.4524 | Escalon | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58232 | 0.3162 | 7.4564 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58232 | 0.31641 | 7.4613 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58233 | 0.31667 | 7.4674 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58234 | 0.31697 | 7.4745 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58235 | 0.31733 | 7.4829 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58236 | 0.31773 | 7.4924 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58236 | 0.31819 | 7.5033 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58237 | 0.31871 | 7.5154 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58238 | 0.31927 | 7.5288 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58239 | 0.31988 | 7.5432 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58239 | 0.32054 | 7.5587 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5824 | 0.32124 | 7.5752 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58241 | 0.32198 | 7.5925 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58242 | 0.32275 | 7.6108 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58242 | 0.32356 | 7.6298 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58243 | 0.3244 | 7.6496 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58244 | 0.32526 | 7.67 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58245 | 0.32615 | 7.691 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58246 | 0.32706 | 7.7125 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58246 | 0.32799 | 7.7344 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58247 | 0.32894 | 7.7568 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58248 | 0.3299 | 7.7794 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58249 | 0.33088 | 7.8024 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58249 | 0.33186 | 7.8256 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5825 | 0.33285 | 7.849 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58251 | 0.33385 | 7.8726 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58252 | 0.33486 | 7.8964 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58252 | 0.33587 | 7.9202 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58253 | 0.33689 | 7.9442 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58254 | 0.33791 | 7.9682 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58255 | 0.33893 | 7.9922 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58256 | 0.33994 | 8.0162 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58256 | 0.34096 | 8.0401 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58257 | 0.34197 | 8.064 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58258 | 0.34298 | 8.0877 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58259 | 0.34398 | 8.1113 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58259 | 0.34497 | 8.1347 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5826 | 0.34595 | 8.1579 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58261 | 0.34693 | 8.181 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58262 | 0.3479 | 8.2039 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58263 | 0.34887 | 8.2266 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58263 | 0.34983 | 8.2492 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58264 | 0.35078 | 8.2717 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58265 | 0.35173 | 8.2941 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58266 | 0.35267 | 8.3163 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58266 | 0.35361 | 8.3385 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58267 | 0.35455 | 8.3606 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58268 | 0.35548 | 8.3826 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58269 | 0.35641 | 8.4045 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58269 | 0.35734 | 8.4264 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5827 | 0.35826 | 8.4482 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58271 | 0.35919 | 8.47 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58272 | 0.3601 | 8.4916 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58273 | 0.36101 | 8.5129 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58273 | 0.3619 | 8.5339 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58274 | 0.36276 | 8.5543 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58275 | 0.3636 | 8.5741 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58276 | 0.36441 | 8.5931 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58276 | 0.36518 | 8.6113 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58277 | 0.36591 | 8.6285 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58278 | 0.36659 | 8.6446 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58279 | 0.36722 | 8.6594 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5828 | 0.36779 | 8.6729 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5828 | 0.3683 | 8.6849 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58281 | 0.36874 | 8.6953 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58282 | 0.36911 | 8.704 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58283 | 0.36941 | 8.7109 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58283 | 0.36963 | 8.7162 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58284 | 0.36979 | 8.7199 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58285 | 0.36989 | 8.7223 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58286 | 0.36994 | 8.7235 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58286 | 0.36994 | 8.7236 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58287 | 0.36991 | 8.7229 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58288 | 0.36985 | 8.7214 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58289 | 0.36976 | 8.7194 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5829 | 0.36966 | 8.7169 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5829 | 0.36954 | 8.7142 | Toca -3% | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58291 | 0.36942 | 8.7114 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58292 | 0.36931 | 8.7087 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58293 | 0.3692 | 8.7061 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58293 | 0.36911 | 8.704 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58294 | 0.36904 | 8.7023 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58295 | 0.36899 | 8.7011 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58296 | 0.36896 | 8.7004 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58296 | 0.36894 | 8.7 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58297 | 0.36894 | 8.6999 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58298 | 0.36894 | 8.7001 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58299 | 0.36896 | 8.7005 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.583 | 0.36898 | 8.701 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.583 | 0.36901 | 8.7016 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58301 | 0.36904 | 8.7022 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58302 | 0.36906 | 8.7028 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58303 | 0.36908 | 8.7034 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58303 | 0.3691 | 8.7038 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58304 | 0.36911 | 8.704 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58305 | 0.36911 | 8.704 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58306 | 0.3691 | 8.7037 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58307 | 0.36907 | 8.7031 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58307 | 0.36904 | 8.7023 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58308 | 0.36899 | 8.7012 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58309 | 0.36894 | 8.6999 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5831 | 0.36888 | 8.6985 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.5831 | 0.36881 | 8.6968 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58311 | 0.36873 | 8.695 |  | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58312 | 0.36865 | 8.6931 | Fin | 59.4 | 509.1429 | 8.7293 | 8.6568 | 7.4854 | 8.6931 | Descendente
2022-08-24 | 0.58313 | 0.36856 | 8.691 | Inicio | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58313 | 0.36847 | 8.6889 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58314 | 0.36837 | 8.6866 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58315 | 0.36828 | 8.6844 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58316 | 0.36818 | 8.6821 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58317 | 0.36808 | 8.6797 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58317 | 0.36798 | 8.6774 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58318 | 0.36789 | 8.6752 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58319 | 0.36779 | 8.6729 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5832 | 0.3677 | 8.6708 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5832 | 0.36762 | 8.6688 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58321 | 0.36754 | 8.6669 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58322 | 0.36747 | 8.6652 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58323 | 0.3674 | 8.6637 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58324 | 0.36735 | 8.6624 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58324 | 0.3673 | 8.6613 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58325 | 0.36727 | 8.6605 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58326 | 0.36725 | 8.6601 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58327 | 0.36724 | 8.6599 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58327 | 0.36725 | 8.6601 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58328 | 0.36727 | 8.6606 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58329 | 0.36731 | 8.6616 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5833 | 0.36737 | 8.6629 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5833 | 0.36744 | 8.6646 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58331 | 0.36752 | 8.6666 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58332 | 0.36762 | 8.6689 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58333 | 0.36773 | 8.6715 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58334 | 0.36785 | 8.6744 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58334 | 0.36799 | 8.6775 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58335 | 0.36813 | 8.6808 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58336 | 0.36827 | 8.6843 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58337 | 0.36843 | 8.688 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58337 | 0.36859 | 8.6918 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58338 | 0.36876 | 8.6957 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58339 | 0.36893 | 8.6997 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5834 | 0.3691 | 8.7038 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5834 | 0.36928 | 8.708 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58341 | 0.36946 | 8.7122 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58342 | 0.36963 | 8.7163 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58343 | 0.36981 | 8.7204 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58344 | 0.36998 | 8.7245 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58344 | 0.37014 | 8.7284 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58345 | 0.3703 | 8.7321 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58346 | 0.37045 | 8.7357 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58347 | 0.3706 | 8.739 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58347 | 0.37073 | 8.7421 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58348 | 0.37085 | 8.745 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58349 | 0.37095 | 8.7474 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5835 | 0.37104 | 8.7496 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58351 | 0.37112 | 8.7513 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58351 | 0.37117 | 8.7526 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58352 | 0.37121 | 8.7535 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58353 | 0.37123 | 8.754 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58354 | 0.37123 | 8.754 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58354 | 0.37122 | 8.7537 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58355 | 0.37119 | 8.7531 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58356 | 0.37115 | 8.7521 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58357 | 0.3711 | 8.7508 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58357 | 0.37103 | 8.7493 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58358 | 0.37096 | 8.7476 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58359 | 0.37088 | 8.7456 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5836 | 0.37078 | 8.7435 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58361 | 0.37069 | 8.7412 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58361 | 0.37059 | 8.7388 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58362 | 0.37048 | 8.7363 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58363 | 0.37037 | 8.7337 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58364 | 0.37026 | 8.7311 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58364 | 0.37015 | 8.7285 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58365 | 0.37004 | 8.7259 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58366 | 0.36994 | 8.7236 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58367 | 0.36985 | 8.7214 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58368 | 0.36977 | 8.7195 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58368 | 0.3697 | 8.718 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58369 | 0.36965 | 8.7168 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5837 | 0.36962 | 8.7161 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58371 | 0.36962 | 8.7159 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58371 | 0.36963 | 8.7163 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58372 | 0.36968 | 8.7173 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58373 | 0.36975 | 8.7191 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58374 | 0.36986 | 8.7216 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58374 | 0.37 | 8.7249 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58375 | 0.37018 | 8.7291 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58376 | 0.37039 | 8.7343 |  | 59.4 | 509.1429 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58377 | 0.37065 | 8.7403 | Escalon | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58378 | 0.37095 | 8.7474 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58378 | 0.37129 | 8.7554 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58379 | 0.37167 | 8.7644 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5838 | 0.3721 | 8.7745 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58381 | 0.37257 | 8.7856 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58381 | 0.37309 | 8.7978 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58382 | 0.37365 | 8.8111 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58383 | 0.37427 | 8.8256 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58384 | 0.37493 | 8.8412 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58385 | 0.37564 | 8.8579 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58385 | 0.3764 | 8.8759 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58386 | 0.37722 | 8.8952 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58387 | 0.37808 | 8.9156 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58388 | 0.379 | 8.9372 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58388 | 0.37996 | 8.9598 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58389 | 0.38096 | 8.9834 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5839 | 0.38199 | 9.0077 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58391 | 0.38305 | 9.0328 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58391 | 0.38414 | 9.0585 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58392 | 0.38525 | 9.0846 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58393 | 0.38638 | 9.1112 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58394 | 0.38751 | 9.138 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58395 | 0.38866 | 9.165 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58395 | 0.38981 | 9.192 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58396 | 0.39095 | 9.219 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58397 | 0.39209 | 9.2459 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58398 | 0.39322 | 9.2725 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58398 | 0.39433 | 9.2987 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58399 | 0.39543 | 9.3246 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.584 | 0.39651 | 9.3501 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58401 | 0.39757 | 9.3752 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58401 | 0.39862 | 9.4 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58402 | 0.39966 | 9.4243 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58403 | 0.40067 | 9.4483 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58404 | 0.40168 | 9.4719 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58405 | 0.40266 | 9.4951 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58405 | 0.40363 | 9.5179 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58406 | 0.40458 | 9.5403 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58407 | 0.40551 | 9.5623 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58408 | 0.40643 | 9.5839 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58408 | 0.40732 | 9.6051 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58409 | 0.40821 | 9.6259 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5841 | 0.40907 | 9.6462 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58411 | 0.40991 | 9.6662 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58412 | 0.41074 | 9.6856 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58412 | 0.41154 | 9.7046 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58413 | 0.41233 | 9.7231 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58414 | 0.41309 | 9.741 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58415 | 0.41383 | 9.7584 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58415 | 0.41454 | 9.7753 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58416 | 0.41523 | 9.7915 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58417 | 0.41589 | 9.8072 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58418 | 0.41653 | 9.8222 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58418 | 0.41714 | 9.8366 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58419 | 0.41772 | 9.8503 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5842 | 0.41828 | 9.8634 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58421 | 0.4188 | 9.8757 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58422 | 0.41929 | 9.8873 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58422 | 0.41975 | 9.8982 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58423 | 0.42018 | 9.9083 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58424 | 0.42058 | 9.9176 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58425 | 0.42094 | 9.9261 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58425 | 0.42127 | 9.9339 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58426 | 0.42156 | 9.9407 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58427 | 0.42181 | 9.9468 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58428 | 0.42203 | 9.952 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58429 | 0.42222 | 9.9563 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58429 | 0.42236 | 9.9597 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5843 | 0.42246 | 9.9621 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58431 | 0.42253 | 9.9637 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58432 | 0.42256 | 9.9643 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58432 | 0.42254 | 9.9639 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58433 | 0.42248 | 9.9626 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58434 | 0.42239 | 9.9605 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58435 | 0.42227 | 9.9576 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58435 | 0.42213 | 9.9542 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58436 | 0.42196 | 9.9503 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58437 | 0.42178 | 9.9461 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58438 | 0.4216 | 9.9417 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58439 | 0.42141 | 9.9373 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58439 | 0.42123 | 9.933 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5844 | 0.42106 | 9.929 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58441 | 0.4209 | 9.9252 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58442 | 0.42076 | 9.922 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58442 | 0.42065 | 9.9194 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58443 | 0.42057 | 9.9175 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58444 | 0.42053 | 9.9165 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58445 | 0.42053 | 9.9165 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58445 | 0.42057 | 9.9174 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58446 | 0.42064 | 9.9191 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58447 | 0.42074 | 9.9215 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58448 | 0.42087 | 9.9245 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58449 | 0.42102 | 9.928 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58449 | 0.42118 | 9.9319 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5845 | 0.42136 | 9.9361 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58451 | 0.42155 | 9.9406 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58452 | 0.42174 | 9.9451 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58452 | 0.42193 | 9.9496 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58453 | 0.42212 | 9.9541 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58454 | 0.4223 | 9.9584 | Toca -3% | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58455 | 0.42247 | 9.9624 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58456 | 0.42263 | 9.966 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58456 | 0.42276 | 9.9691 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58457 | 0.42288 | 9.9718 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58458 | 0.42297 | 9.9742 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58459 | 0.42306 | 9.9761 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58459 | 0.42313 | 9.9778 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5846 | 0.42319 | 9.9792 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58461 | 0.42324 | 9.9804 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58462 | 0.42328 | 9.9813 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58462 | 0.42331 | 9.9821 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58463 | 0.42334 | 9.9828 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58464 | 0.42337 | 9.9834 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58465 | 0.42339 | 9.984 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58466 | 0.42341 | 9.9845 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58466 | 0.42344 | 9.9851 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58467 | 0.42347 | 9.9858 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58468 | 0.4235 | 9.9865 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58469 | 0.42353 | 9.9873 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58469 | 0.42357 | 9.9882 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.5847 | 0.4236 | 9.9889 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58471 | 0.42363 | 9.9896 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58472 | 0.42365 | 9.9901 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58473 | 0.42367 | 9.9905 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58473 | 0.42367 | 9.9906 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58474 | 0.42366 | 9.9904 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58475 | 0.42364 | 9.9899 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58476 | 0.4236 | 9.9889 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58476 | 0.42354 | 9.9876 |  | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58477 | 0.42347 | 9.9857 | Fin | 59.2 | 507.4286 | 10.0246 | 9.9469 | 8.691 | 9.9857 | Descendente
2022-08-24 | 0.58478 | 0.42337 | 9.9834 | Inicio | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58479 | 0.42324 | 9.9804 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58479 | 0.42309 | 9.9769 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5848 | 0.42292 | 9.9728 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58481 | 0.42273 | 9.9684 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58482 | 0.42253 | 9.9637 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58483 | 0.42232 | 9.9588 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58483 | 0.42212 | 9.9539 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58484 | 0.42191 | 9.9491 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58485 | 0.42172 | 9.9445 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58486 | 0.42153 | 9.9402 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58486 | 0.42137 | 9.9363 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58487 | 0.42122 | 9.9329 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58488 | 0.42111 | 9.9302 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58489 | 0.42103 | 9.9282 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58489 | 0.42098 | 9.9271 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5849 | 0.42098 | 9.927 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58491 | 0.42102 | 9.928 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58492 | 0.4211 | 9.9299 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58493 | 0.42121 | 9.9325 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58493 | 0.42135 | 9.9358 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58494 | 0.4215 | 9.9395 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58495 | 0.42167 | 9.9435 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58496 | 0.42185 | 9.9476 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58496 | 0.42203 | 9.9518 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58497 | 0.4222 | 9.9558 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58498 | 0.42235 | 9.9595 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58499 | 0.42249 | 9.9627 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.585 | 0.4226 | 9.9652 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.585 | 0.42267 | 9.967 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58501 | 0.42271 | 9.9679 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58502 | 0.4227 | 9.9677 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58503 | 0.42264 | 9.9663 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58503 | 0.42254 | 9.9639 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58504 | 0.4224 | 9.9607 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58505 | 0.42223 | 9.9567 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58506 | 0.42205 | 9.9523 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58506 | 0.42184 | 9.9475 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58507 | 0.42163 | 9.9425 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58508 | 0.42142 | 9.9376 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58509 | 0.42122 | 9.9328 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5851 | 0.42103 | 9.9284 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5851 | 0.42087 | 9.9245 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58511 | 0.42073 | 9.9213 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58512 | 0.42063 | 9.919 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58513 | 0.42058 | 9.9177 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58513 | 0.42057 | 9.9176 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58514 | 0.42063 | 9.9188 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58515 | 0.42074 | 9.9214 |  | 59.2 | 507.4286 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58516 | 0.4209 | 9.9252 | Escalon | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58517 | 0.42111 | 9.9302 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58517 | 0.42137 | 9.9364 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58518 | 0.42168 | 9.9437 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58519 | 0.42204 | 9.9521 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5852 | 0.42244 | 9.9615 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5852 | 0.42288 | 9.9719 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58521 | 0.42336 | 9.9832 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58522 | 0.42388 | 9.9954 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58523 | 0.42443 | 10.0085 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58523 | 0.42502 | 10.0223 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58524 | 0.42564 | 10.037 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58525 | 0.42629 | 10.0523 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58526 | 0.42697 | 10.0683 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58527 | 0.42767 | 10.085 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58527 | 0.42841 | 10.1024 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58528 | 0.42918 | 10.1205 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58529 | 0.42998 | 10.1395 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5853 | 0.43082 | 10.1592 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5853 | 0.43169 | 10.1797 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58531 | 0.4326 | 10.201 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58532 | 0.43354 | 10.2233 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58533 | 0.43452 | 10.2464 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58533 | 0.43554 | 10.2704 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58534 | 0.43659 | 10.2953 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58535 | 0.43769 | 10.3213 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58536 | 0.43883 | 10.3481 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58537 | 0.44002 | 10.376 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58537 | 0.44124 | 10.4049 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58538 | 0.4425 | 10.4347 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58539 | 0.4438 | 10.4651 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5854 | 0.44511 | 10.4962 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5854 | 0.44645 | 10.5276 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58541 | 0.44779 | 10.5594 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58542 | 0.44915 | 10.5913 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58543 | 0.4505 | 10.6232 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58544 | 0.45185 | 10.655 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58544 | 0.45318 | 10.6864 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58545 | 0.4545 | 10.7175 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58546 | 0.45579 | 10.748 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58547 | 0.45705 | 10.7778 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58547 | 0.45828 | 10.8067 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58548 | 0.45946 | 10.8346 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58549 | 0.4606 | 10.8614 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5855 | 0.46169 | 10.8871 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5855 | 0.46273 | 10.9117 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58551 | 0.46373 | 10.9351 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58552 | 0.46467 | 10.9575 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58553 | 0.46557 | 10.9787 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58554 | 0.46643 | 10.9988 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58554 | 0.46723 | 11.0178 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58555 | 0.46799 | 11.0357 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58556 | 0.4687 | 11.0525 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58557 | 0.46937 | 11.0682 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58557 | 0.46999 | 11.0828 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58558 | 0.47056 | 11.0962 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58559 | 0.47108 | 11.1086 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5856 | 0.47156 | 11.1198 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58561 | 0.47199 | 11.13 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58561 | 0.47237 | 11.1391 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58562 | 0.47272 | 11.1472 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58563 | 0.47303 | 11.1545 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58564 | 0.4733 | 11.1608 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58564 | 0.47354 | 11.1664 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58565 | 0.47374 | 11.1713 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58566 | 0.47392 | 11.1755 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58567 | 0.47407 | 11.1792 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58567 | 0.47421 | 11.1822 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58568 | 0.47432 | 11.1848 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58569 | 0.47441 | 11.187 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5857 | 0.47449 | 11.1889 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58571 | 0.47455 | 11.1904 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58571 | 0.47461 | 11.1917 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58572 | 0.47466 | 11.1928 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58573 | 0.4747 | 11.1938 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58574 | 0.47473 | 11.1945 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58574 | 0.47475 | 11.195 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58575 | 0.47476 | 11.1953 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58576 | 0.47476 | 11.1954 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58577 | 0.47476 | 11.1952 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58577 | 0.47474 | 11.1948 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58578 | 0.47471 | 11.1941 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58579 | 0.47467 | 11.1931 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5858 | 0.47461 | 11.1918 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58581 | 0.47455 | 11.1903 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58581 | 0.47447 | 11.1884 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58582 | 0.47437 | 11.1862 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58583 | 0.47426 | 11.1836 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58584 | 0.47414 | 11.1807 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58584 | 0.47401 | 11.1776 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58585 | 0.47387 | 11.1742 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58586 | 0.47371 | 11.1707 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58587 | 0.47356 | 11.167 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58588 | 0.4734 | 11.1633 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58588 | 0.47324 | 11.1596 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58589 | 0.47309 | 11.1559 | Toca -3% | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5859 | 0.47294 | 11.1524 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58591 | 0.47279 | 11.149 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58591 | 0.47266 | 11.1458 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58592 | 0.47254 | 11.1429 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58593 | 0.47243 | 11.1403 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58594 | 0.47234 | 11.1382 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58594 | 0.47226 | 11.1364 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58595 | 0.47221 | 11.1351 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58596 | 0.47217 | 11.1343 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58597 | 0.47215 | 11.1338 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58598 | 0.47215 | 11.1337 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58598 | 0.47216 | 11.1339 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58599 | 0.47218 | 11.1344 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.586 | 0.4722 | 11.135 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58601 | 0.47224 | 11.1358 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58601 | 0.47228 | 11.1368 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58602 | 0.47232 | 11.1378 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58603 | 0.47237 | 11.1389 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58604 | 0.47241 | 11.1399 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58605 | 0.47245 | 11.1409 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58605 | 0.47249 | 11.1418 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58606 | 0.47252 | 11.1425 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58607 | 0.47255 | 11.1431 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58608 | 0.47257 | 11.1436 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58608 | 0.47259 | 11.144 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58609 | 0.4726 | 11.1445 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.5861 | 0.47263 | 11.145 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58611 | 0.47265 | 11.1456 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58611 | 0.47269 | 11.1465 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58612 | 0.47274 | 11.1476 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58613 | 0.4728 | 11.149 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58614 | 0.47287 | 11.1508 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58615 | 0.47297 | 11.1531 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58615 | 0.47308 | 11.1558 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58616 | 0.47322 | 11.1591 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58617 | 0.47339 | 11.163 |  | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58618 | 0.47358 | 11.1676 | Fin | 59 | 505.7143 | 11.2031 | 11.1321 | 9.9834 | 11.1676 | Descendente
2022-08-24 | 0.58618 | 0.47381 | 11.1728 | Inicio | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58619 | 0.47405 | 11.1786 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5862 | 0.47431 | 11.1848 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58621 | 0.47458 | 11.1912 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58621 | 0.47486 | 11.1976 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58622 | 0.47512 | 11.2039 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58623 | 0.47538 | 11.2099 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58624 | 0.47561 | 11.2154 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58625 | 0.47582 | 11.2203 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58625 | 0.476 | 11.2245 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58626 | 0.47613 | 11.2277 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58627 | 0.47622 | 11.2298 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58628 | 0.47626 | 11.2306 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58628 | 0.47623 | 11.23 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58629 | 0.47614 | 11.2278 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5863 | 0.47597 | 11.2239 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58631 | 0.47575 | 11.2187 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58632 | 0.47547 | 11.2122 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58632 | 0.47516 | 11.2047 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58633 | 0.47481 | 11.1965 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58634 | 0.47444 | 11.1879 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58635 | 0.47407 | 11.179 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58635 | 0.47369 | 11.1701 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58636 | 0.47332 | 11.1614 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58637 | 0.47298 | 11.1533 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58638 | 0.47266 | 11.1458 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58638 | 0.47238 | 11.1393 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58639 | 0.47216 | 11.134 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5864 | 0.47199 | 11.1301 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58641 | 0.4719 | 11.1279 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58642 | 0.47188 | 11.1275 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58642 | 0.47193 | 11.1287 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58643 | 0.47204 | 11.1313 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58644 | 0.47221 | 11.1351 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58645 | 0.47241 | 11.1399 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58645 | 0.47265 | 11.1455 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58646 | 0.47291 | 11.1517 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58647 | 0.47319 | 11.1583 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58648 | 0.47348 | 11.1652 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58649 | 0.47377 | 11.172 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58649 | 0.47405 | 11.1785 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5865 | 0.47431 | 11.1847 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58651 | 0.47454 | 11.1902 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58652 | 0.47474 | 11.1949 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58652 | 0.4749 | 11.1986 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58653 | 0.47501 | 11.2012 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58654 | 0.47509 | 11.203 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58655 | 0.47514 | 11.2043 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58655 | 0.47519 | 11.2055 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58656 | 0.47524 | 11.2067 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58657 | 0.47532 | 11.2084 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58658 | 0.47542 | 11.2109 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58659 | 0.47557 | 11.2144 |  | 59 | 505.7143 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58659 | 0.47578 | 11.2193 | Escalon | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5866 | 0.47606 | 11.2259 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58661 | 0.47642 | 11.2345 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58662 | 0.47688 | 11.2454 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58662 | 0.47746 | 11.259 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58663 | 0.47816 | 11.2755 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58664 | 0.479 | 11.2952 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58665 | 0.47998 | 11.3183 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58665 | 0.48108 | 11.3443 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58666 | 0.48229 | 11.3728 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58667 | 0.48358 | 11.4033 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58668 | 0.48494 | 11.4353 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58669 | 0.48634 | 11.4685 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58669 | 0.48777 | 11.5022 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5867 | 0.48921 | 11.5361 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58671 | 0.49064 | 11.5698 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58672 | 0.49203 | 11.6026 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58672 | 0.49338 | 11.6343 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58673 | 0.49465 | 11.6643 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58674 | 0.49583 | 11.6921 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58675 | 0.4969 | 11.7173 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58676 | 0.49784 | 11.7395 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58676 | 0.49864 | 11.7585 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58677 | 0.49932 | 11.7746 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58678 | 0.4999 | 11.7882 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58679 | 0.5004 | 11.7999 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58679 | 0.50083 | 11.81 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5868 | 0.50121 | 11.819 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58681 | 0.50157 | 11.8274 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58682 | 0.50191 | 11.8356 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58682 | 0.50227 | 11.844 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58683 | 0.50265 | 11.853 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58684 | 0.50308 | 11.8632 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58685 | 0.50358 | 11.8749 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58686 | 0.50416 | 11.8886 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58686 | 0.50484 | 11.9047 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58687 | 0.50565 | 11.9237 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58688 | 0.50658 | 11.9457 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58689 | 0.50763 | 11.9704 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58689 | 0.50877 | 11.9973 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5869 | 0.50999 | 12.026 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58691 | 0.51126 | 12.056 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58692 | 0.51257 | 12.0869 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58693 | 0.5139 | 12.1183 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58693 | 0.51523 | 12.1496 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58694 | 0.51654 | 12.1805 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58695 | 0.51781 | 12.2105 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58696 | 0.51903 | 12.2392 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58696 | 0.52017 | 12.2661 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58697 | 0.52121 | 12.2908 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58698 | 0.52215 | 12.3128 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58699 | 0.52295 | 12.3317 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58699 | 0.52361 | 12.3473 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.587 | 0.52415 | 12.3599 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58701 | 0.52456 | 12.3697 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58702 | 0.52487 | 12.377 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58703 | 0.52509 | 12.3822 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58703 | 0.52523 | 12.3855 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58704 | 0.5253 | 12.3872 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58705 | 0.52532 | 12.3877 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58706 | 0.5253 | 12.3871 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58706 | 0.52525 | 12.3859 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58707 | 0.52518 | 12.3844 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58708 | 0.52511 | 12.3827 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58709 | 0.52505 | 12.3813 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58709 | 0.52501 | 12.3804 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5871 | 0.52501 | 12.3803 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58711 | 0.52505 | 12.3811 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58712 | 0.52512 | 12.3829 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58713 | 0.52522 | 12.3853 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58713 | 0.52535 | 12.3883 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58714 | 0.5255 | 12.3918 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58715 | 0.52566 | 12.3955 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58716 | 0.52582 | 12.3994 | Toca -3% | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58716 | 0.52599 | 12.4033 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58717 | 0.52615 | 12.4071 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58718 | 0.5263 | 12.4106 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58719 | 0.52643 | 12.4137 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5872 | 0.52653 | 12.4162 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.5872 | 0.52661 | 12.418 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58721 | 0.52665 | 12.419 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58722 | 0.52665 | 12.419 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58723 | 0.52661 | 12.418 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58723 | 0.52653 | 12.416 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58724 | 0.52641 | 12.4133 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58725 | 0.52627 | 12.4099 |  | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58726 | 0.52611 | 12.4061 | Fin | 58.8 | 504 | 12.4431 | 12.3691 | 11.1728 | 12.4061 | Descendente
2022-08-24 | 0.58726 | 0.52593 | 12.4019 | Inicio | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58727 | 0.52574 | 12.3974 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58728 | 0.52555 | 12.3929 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58729 | 0.52536 | 12.3884 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5873 | 0.52517 | 12.3841 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5873 | 0.52501 | 12.3802 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58731 | 0.52486 | 12.3767 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58732 | 0.52474 | 12.3738 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58733 | 0.52464 | 12.3716 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58733 | 0.52459 | 12.3703 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58734 | 0.52458 | 12.37 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58735 | 0.5246 | 12.3705 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58736 | 0.52465 | 12.3717 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58737 | 0.52473 | 12.3736 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58737 | 0.52483 | 12.3759 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58738 | 0.52494 | 12.3787 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58739 | 0.52507 | 12.3818 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5874 | 0.52521 | 12.385 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5874 | 0.52535 | 12.3883 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58741 | 0.52549 | 12.3916 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58742 | 0.52562 | 12.3947 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58743 | 0.52574 | 12.3976 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58743 | 0.52585 | 12.4001 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58744 | 0.52594 | 12.4021 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58745 | 0.526 | 12.4035 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58746 | 0.52603 | 12.4043 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58747 | 0.52604 | 12.4046 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58747 | 0.52603 | 12.4043 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58748 | 0.526 | 12.4036 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58749 | 0.52595 | 12.4025 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5875 | 0.5259 | 12.4012 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5875 | 0.52583 | 12.3996 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58751 | 0.52575 | 12.3978 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58752 | 0.52568 | 12.396 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58753 | 0.5256 | 12.3941 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58753 | 0.52552 | 12.3923 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58754 | 0.52545 | 12.3906 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58755 | 0.52539 | 12.3891 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58756 | 0.52533 | 12.3879 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58757 | 0.52529 | 12.387 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58757 | 0.52527 | 12.3864 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58758 | 0.52526 | 12.3862 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58759 | 0.52527 | 12.3863 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5876 | 0.52528 | 12.3867 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5876 | 0.52531 | 12.3873 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58761 | 0.52534 | 12.3881 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58762 | 0.52538 | 12.389 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58763 | 0.52543 | 12.3901 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58764 | 0.52548 | 12.3913 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58764 | 0.52553 | 12.3925 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58765 | 0.52558 | 12.3938 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58766 | 0.52564 | 12.395 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58767 | 0.52569 | 12.3962 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58767 | 0.52574 | 12.3974 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58768 | 0.52578 | 12.3984 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58769 | 0.52582 | 12.3993 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5877 | 0.52585 | 12.4 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5877 | 0.52588 | 12.4007 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58771 | 0.5259 | 12.4013 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58772 | 0.52592 | 12.4018 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58773 | 0.52595 | 12.4023 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58774 | 0.52596 | 12.4028 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58774 | 0.52598 | 12.4032 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58775 | 0.526 | 12.4036 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58776 | 0.52602 | 12.4041 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58777 | 0.52604 | 12.4046 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58777 | 0.52607 | 12.4052 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58778 | 0.52609 | 12.4058 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58779 | 0.52612 | 12.4065 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5878 | 0.52616 | 12.4074 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58781 | 0.5262 | 12.4083 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58781 | 0.52625 | 12.4094 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58782 | 0.5263 | 12.4107 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58783 | 0.52636 | 12.4121 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58784 | 0.52643 | 12.4138 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58784 | 0.52651 | 12.4157 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58785 | 0.5266 | 12.4178 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58786 | 0.5267 | 12.4202 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58787 | 0.52682 | 12.4229 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58787 | 0.52694 | 12.4259 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58788 | 0.52708 | 12.4292 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58789 | 0.52724 | 12.4328 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5879 | 0.52741 | 12.4369 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58791 | 0.5276 | 12.4413 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58791 | 0.5278 | 12.4461 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58792 | 0.52803 | 12.4514 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58793 | 0.52827 | 12.4571 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58794 | 0.52854 | 12.4635 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58794 | 0.52883 | 12.4704 |  | 58.8 | 504 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58795 | 0.52915 | 12.478 | Escalon | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58796 | 0.52951 | 12.4863 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58797 | 0.52989 | 12.4954 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58797 | 0.53031 | 12.5053 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58798 | 0.53077 | 12.5161 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58799 | 0.53127 | 12.5278 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.588 | 0.53181 | 12.5406 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58801 | 0.53239 | 12.5544 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58801 | 0.53303 | 12.5693 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58802 | 0.53371 | 12.5854 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58803 | 0.53444 | 12.6027 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58804 | 0.53523 | 12.6213 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58804 | 0.53606 | 12.6408 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58805 | 0.53693 | 12.6612 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58806 | 0.53782 | 12.6824 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58807 | 0.53874 | 12.704 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58808 | 0.53967 | 12.726 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58808 | 0.54061 | 12.7481 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58809 | 0.54155 | 12.7703 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5881 | 0.54248 | 12.7923 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58811 | 0.5434 | 12.814 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58811 | 0.5443 | 12.8351 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58812 | 0.54517 | 12.8556 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58813 | 0.546 | 12.8752 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58814 | 0.54678 | 12.8937 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58814 | 0.54752 | 12.9111 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58815 | 0.54821 | 12.9272 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58816 | 0.54885 | 12.9423 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58817 | 0.54945 | 12.9567 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58818 | 0.55004 | 12.9705 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58818 | 0.55061 | 12.984 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58819 | 0.55118 | 12.9975 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5882 | 0.55176 | 13.0111 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58821 | 0.55236 | 13.0251 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58821 | 0.55298 | 13.0398 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58822 | 0.55364 | 13.0553 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58823 | 0.55434 | 13.072 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58824 | 0.55511 | 13.09 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58825 | 0.55594 | 13.1096 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58825 | 0.55685 | 13.131 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58826 | 0.55784 | 13.1545 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58827 | 0.55893 | 13.18 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58828 | 0.56009 | 13.2074 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58828 | 0.56131 | 13.2362 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58829 | 0.56258 | 13.2661 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5883 | 0.56388 | 13.2969 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58831 | 0.5652 | 13.328 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58831 | 0.56653 | 13.3594 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58832 | 0.56785 | 13.3905 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58833 | 0.56915 | 13.4211 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58834 | 0.57041 | 13.4508 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58835 | 0.57162 | 13.4794 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58835 | 0.57277 | 13.5065 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58836 | 0.57384 | 13.5317 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58837 | 0.57481 | 13.5547 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58838 | 0.57568 | 13.5752 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58838 | 0.57644 | 13.5931 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58839 | 0.57709 | 13.6084 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5884 | 0.57764 | 13.6213 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58841 | 0.57809 | 13.6319 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58842 | 0.57845 | 13.6404 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58842 | 0.57872 | 13.6468 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58843 | 0.57891 | 13.6513 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58844 | 0.57902 | 13.654 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58845 | 0.57907 | 13.655 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58845 | 0.57905 | 13.6546 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58846 | 0.57897 | 13.6528 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58847 | 0.57884 | 13.6497 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58848 | 0.57866 | 13.6455 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58848 | 0.57844 | 13.6402 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58849 | 0.57818 | 13.6341 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5885 | 0.57789 | 13.6273 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58851 | 0.57758 | 13.6199 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58852 | 0.57725 | 13.6121 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58852 | 0.5769 | 13.604 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58853 | 0.57655 | 13.5957 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58854 | 0.57621 | 13.5875 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58855 | 0.57587 | 13.5795 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58855 | 0.57554 | 13.5718 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58856 | 0.57524 | 13.5647 | Toca -3% | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58857 | 0.57496 | 13.5581 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58858 | 0.57472 | 13.5524 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58858 | 0.57451 | 13.5476 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58859 | 0.57436 | 13.5439 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.5886 | 0.57426 | 13.5415 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58861 | 0.57421 | 13.5405 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58862 | 0.57423 | 13.541 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58862 | 0.57431 | 13.5427 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58863 | 0.57443 | 13.5456 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58864 | 0.5746 | 13.5496 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58865 | 0.5748 | 13.5544 |  | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58865 | 0.57503 | 13.5599 | Fin | 58.6 | 502.2857 | 13.5946 | 13.5251 | 12.4019 | 13.5599 | Descendente
2022-08-24 | 0.58866 | 0.57529 | 13.566 | Inicio | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58867 | 0.57557 | 13.5725 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58868 | 0.57585 | 13.5792 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58869 | 0.57615 | 13.5861 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58869 | 0.57644 | 13.593 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5887 | 0.57672 | 13.5997 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58871 | 0.57699 | 13.606 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58872 | 0.57724 | 13.6119 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58872 | 0.57746 | 13.6172 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58873 | 0.57766 | 13.6218 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58874 | 0.57783 | 13.6257 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58875 | 0.57797 | 13.6291 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58875 | 0.5781 | 13.6321 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58876 | 0.57821 | 13.6347 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58877 | 0.57831 | 13.637 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58878 | 0.57839 | 13.6391 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58879 | 0.57848 | 13.6411 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58879 | 0.57856 | 13.643 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5888 | 0.57864 | 13.6449 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58881 | 0.57872 | 13.6469 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58882 | 0.57882 | 13.6491 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58882 | 0.57892 | 13.6515 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58883 | 0.57904 | 13.6543 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58884 | 0.57917 | 13.6575 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58885 | 0.57933 | 13.6611 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58886 | 0.5795 | 13.6651 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58886 | 0.57967 | 13.6693 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58887 | 0.57986 | 13.6736 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58888 | 0.58004 | 13.678 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58889 | 0.58022 | 13.6822 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58889 | 0.5804 | 13.6863 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5889 | 0.58056 | 13.6902 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58891 | 0.58071 | 13.6936 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58892 | 0.58083 | 13.6966 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58892 | 0.58094 | 13.699 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58893 | 0.58101 | 13.7008 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58894 | 0.58105 | 13.7017 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58895 | 0.58105 | 13.7018 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58896 | 0.58102 | 13.701 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58896 | 0.58094 | 13.6991 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58897 | 0.58083 | 13.6965 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58898 | 0.58069 | 13.6932 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58899 | 0.58053 | 13.6895 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58899 | 0.58036 | 13.6854 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.589 | 0.58018 | 13.6813 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58901 | 0.58001 | 13.6773 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58902 | 0.57985 | 13.6735 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58902 | 0.57971 | 13.6701 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58903 | 0.57959 | 13.6673 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58904 | 0.5795 | 13.6652 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58905 | 0.57946 | 13.6641 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58906 | 0.57946 | 13.6642 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58906 | 0.57951 | 13.6655 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58907 | 0.57963 | 13.6682 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58908 | 0.57981 | 13.6724 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58909 | 0.58004 | 13.6779 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58909 | 0.58031 | 13.6843 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5891 | 0.58062 | 13.6915 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58911 | 0.58094 | 13.6992 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58912 | 0.58128 | 13.7071 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58913 | 0.58162 | 13.7151 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58913 | 0.58194 | 13.7228 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58914 | 0.58225 | 13.7301 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58915 | 0.58253 | 13.7366 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58916 | 0.58277 | 13.7422 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58916 | 0.58295 | 13.7466 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58917 | 0.58308 | 13.7495 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58918 | 0.58313 | 13.7508 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58919 | 0.5831 | 13.7501 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58919 | 0.58299 | 13.7474 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5892 | 0.5828 | 13.743 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58921 | 0.58255 | 13.7371 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58922 | 0.58225 | 13.73 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58923 | 0.5819 | 13.7218 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58923 | 0.58152 | 13.7129 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58924 | 0.58112 | 13.7034 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58925 | 0.58071 | 13.6937 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58926 | 0.58029 | 13.6839 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58926 | 0.57989 | 13.6743 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58927 | 0.5795 | 13.6652 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58928 | 0.57915 | 13.6568 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58929 | 0.57883 | 13.6494 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5893 | 0.57856 | 13.6431 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5893 | 0.57836 | 13.6383 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58931 | 0.57822 | 13.6351 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58932 | 0.57815 | 13.6334 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58933 | 0.57815 | 13.6334 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58933 | 0.57821 | 13.6349 |  | 58.6 | 502.2857 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58934 | 0.57835 | 13.638 | Escalon | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58935 | 0.57855 | 13.6427 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58936 | 0.57881 | 13.6489 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58936 | 0.57914 | 13.6568 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58937 | 0.57954 | 13.6662 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58938 | 0.58001 | 13.6772 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58939 | 0.58054 | 13.6898 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5894 | 0.58115 | 13.704 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5894 | 0.58181 | 13.7197 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58941 | 0.58255 | 13.737 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58942 | 0.58335 | 13.7559 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58943 | 0.58421 | 13.7763 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58943 | 0.58514 | 13.7981 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58944 | 0.58611 | 13.8211 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58945 | 0.58713 | 13.8452 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58946 | 0.58819 | 13.8702 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58946 | 0.58929 | 13.8959 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58947 | 0.59041 | 13.9224 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58948 | 0.59155 | 13.9493 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58949 | 0.5927 | 13.9766 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5895 | 0.59387 | 14.004 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5895 | 0.59504 | 14.0315 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58951 | 0.5962 | 14.059 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58952 | 0.59735 | 14.0862 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58953 | 0.59849 | 14.113 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58953 | 0.5996 | 14.1393 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58954 | 0.6007 | 14.165 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58955 | 0.60177 | 14.1903 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58956 | 0.60283 | 14.2152 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58957 | 0.60387 | 14.2399 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58957 | 0.60492 | 14.2645 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58958 | 0.60596 | 14.2892 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58959 | 0.60701 | 14.3139 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5896 | 0.60807 | 14.3389 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5896 | 0.60914 | 14.3642 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58961 | 0.61024 | 14.39 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58962 | 0.61136 | 14.4164 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58963 | 0.61251 | 14.4435 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58963 | 0.61369 | 14.4714 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58964 | 0.61491 | 14.5002 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58965 | 0.61618 | 14.5301 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58966 | 0.61749 | 14.561 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58967 | 0.61882 | 14.5925 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58967 | 0.62017 | 14.6243 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58968 | 0.62153 | 14.6562 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58969 | 0.62286 | 14.6878 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5897 | 0.62418 | 14.7187 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5897 | 0.62545 | 14.7486 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58971 | 0.62666 | 14.7773 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58972 | 0.62781 | 14.8044 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58973 | 0.62888 | 14.8295 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58974 | 0.62985 | 14.8524 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58974 | 0.63071 | 14.8727 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58975 | 0.63145 | 14.8901 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58976 | 0.63205 | 14.9043 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58977 | 0.6325 | 14.915 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58977 | 0.6328 | 14.922 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58978 | 0.63296 | 14.9258 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58979 | 0.63299 | 14.9266 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5898 | 0.63291 | 14.9247 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5898 | 0.63273 | 14.9205 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58981 | 0.63247 | 14.9142 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58982 | 0.63213 | 14.9062 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58983 | 0.63173 | 14.8969 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58984 | 0.63129 | 14.8864 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58984 | 0.63081 | 14.8752 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58985 | 0.63032 | 14.8635 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58986 | 0.62981 | 14.8516 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58987 | 0.62932 | 14.84 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58987 | 0.62885 | 14.8288 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58988 | 0.62841 | 14.8184 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58989 | 0.62801 | 14.809 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5899 | 0.62765 | 14.8006 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5899 | 0.62734 | 14.7932 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58991 | 0.62706 | 14.7867 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58992 | 0.62683 | 14.7813 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58993 | 0.62664 | 14.7767 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58994 | 0.62649 | 14.7732 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58994 | 0.62638 | 14.7706 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58995 | 0.62631 | 14.769 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58996 | 0.62628 | 14.7684 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58997 | 0.6263 | 14.7687 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58997 | 0.62635 | 14.77 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58998 | 0.62645 | 14.7722 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.58999 | 0.62658 | 14.7754 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59 | 0.62676 | 14.7796 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59001 | 0.62697 | 14.7846 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59001 | 0.62722 | 14.7904 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59002 | 0.62749 | 14.7968 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59003 | 0.62778 | 14.8036 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59004 | 0.62808 | 14.8108 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59004 | 0.62839 | 14.8181 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59005 | 0.6287 | 14.8255 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59006 | 0.62901 | 14.8327 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59007 | 0.62931 | 14.8397 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59007 | 0.62958 | 14.8462 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59008 | 0.62984 | 14.8522 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59009 | 0.63006 | 14.8575 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5901 | 0.63025 | 14.862 | Toca -3% | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59011 | 0.6304 | 14.8655 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59011 | 0.6305 | 14.8679 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59012 | 0.63056 | 14.8691 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59013 | 0.63057 | 14.8694 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59014 | 0.63055 | 14.8689 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59014 | 0.6305 | 14.8677 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59015 | 0.63043 | 14.8661 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59016 | 0.63034 | 14.8641 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59017 | 0.63026 | 14.862 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59018 | 0.63017 | 14.86 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59018 | 0.63009 | 14.8581 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59019 | 0.63002 | 14.8566 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.5902 | 0.62998 | 14.8556 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59021 | 0.62997 | 14.8553 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59021 | 0.62999 | 14.8559 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59022 | 0.63006 | 14.8574 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59023 | 0.63018 | 14.8602 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59024 | 0.63034 | 14.8641 |  | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59024 | 0.63055 | 14.869 | Fin | 58.4 | 500.5714 | 14.9081 | 14.8299 | 13.566 | 14.869 | Descendente
2022-08-24 | 0.59025 | 0.63079 | 14.8747 | Inicio | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59026 | 0.63106 | 14.881 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59027 | 0.63134 | 14.8877 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59028 | 0.63163 | 14.8945 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59028 | 0.63192 | 14.9013 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59029 | 0.6322 | 14.9079 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5903 | 0.63246 | 14.9141 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59031 | 0.6327 | 14.9197 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59031 | 0.6329 | 14.9244 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59032 | 0.63306 | 14.9281 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59033 | 0.63316 | 14.9306 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59034 | 0.63321 | 14.9316 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59034 | 0.63318 | 14.931 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59035 | 0.63308 | 14.9288 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59036 | 0.63292 | 14.925 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59037 | 0.63271 | 14.9199 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59038 | 0.63244 | 14.9135 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59038 | 0.63213 | 14.9061 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59039 | 0.63177 | 14.8979 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5904 | 0.63139 | 14.8889 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59041 | 0.63099 | 14.8793 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59041 | 0.63056 | 14.8693 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59042 | 0.63013 | 14.859 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59043 | 0.62969 | 14.8487 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59044 | 0.62925 | 14.8384 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59045 | 0.62882 | 14.8283 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59045 | 0.62841 | 14.8186 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59046 | 0.62802 | 14.8094 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59047 | 0.62766 | 14.8008 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59048 | 0.62732 | 14.7928 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59048 | 0.62701 | 14.7854 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59049 | 0.62672 | 14.7787 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5905 | 0.62646 | 14.7726 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59051 | 0.62623 | 14.767 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59051 | 0.62602 | 14.7622 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59052 | 0.62584 | 14.7579 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59053 | 0.62568 | 14.7542 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59054 | 0.62556 | 14.7512 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59055 | 0.62545 | 14.7488 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59055 | 0.62538 | 14.7471 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59056 | 0.62533 | 14.7459 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59057 | 0.62531 | 14.7454 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59058 | 0.62531 | 14.7455 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59058 | 0.62535 | 14.7463 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59059 | 0.62541 | 14.7477 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5906 | 0.62549 | 14.7497 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59061 | 0.6256 | 14.7524 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59062 | 0.62574 | 14.7556 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59062 | 0.62591 | 14.7595 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59063 | 0.6261 | 14.7641 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59064 | 0.62632 | 14.7692 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59065 | 0.62657 | 14.775 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59065 | 0.62684 | 14.7814 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59066 | 0.62714 | 14.7885 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59067 | 0.62746 | 14.7961 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59068 | 0.62781 | 14.8044 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59068 | 0.62819 | 14.8133 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59069 | 0.62859 | 14.8229 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5907 | 0.62902 | 14.833 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59071 | 0.62947 | 14.8436 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59072 | 0.62994 | 14.8546 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59072 | 0.63043 | 14.8661 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59073 | 0.63092 | 14.8778 |  | 58.4 | 500.5714 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59074 | 0.63143 | 14.8897 | Escalon | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59075 | 0.63194 | 14.9018 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59075 | 0.63246 | 14.914 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59076 | 0.63297 | 14.9262 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59077 | 0.63349 | 14.9383 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59078 | 0.63399 | 14.9502 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59078 | 0.63449 | 14.9619 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59079 | 0.63498 | 14.9734 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5908 | 0.63545 | 14.9845 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59081 | 0.6359 | 14.9951 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59082 | 0.63633 | 15.0054 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59082 | 0.63676 | 15.0154 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59083 | 0.63718 | 15.0254 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59084 | 0.63761 | 15.0355 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59085 | 0.63805 | 15.0459 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59085 | 0.63851 | 15.0567 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59086 | 0.639 | 15.0682 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59087 | 0.63952 | 15.0805 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59088 | 0.64008 | 15.0937 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59089 | 0.64069 | 15.108 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59089 | 0.64135 | 15.1236 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5909 | 0.64207 | 15.1407 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59091 | 0.64287 | 15.1595 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59092 | 0.64374 | 15.18 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59092 | 0.64469 | 15.2025 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59093 | 0.64573 | 15.227 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59094 | 0.64684 | 15.2531 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59095 | 0.64801 | 15.2806 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59095 | 0.64922 | 15.3093 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59096 | 0.65047 | 15.3388 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59097 | 0.65175 | 15.369 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59098 | 0.65305 | 15.3996 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59099 | 0.65435 | 15.4302 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59099 | 0.65564 | 15.4607 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.591 | 0.65692 | 15.4907 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59101 | 0.65816 | 15.5201 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59102 | 0.65937 | 15.5485 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59102 | 0.66052 | 15.5757 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59103 | 0.66161 | 15.6014 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59104 | 0.66263 | 15.6254 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59105 | 0.66357 | 15.6477 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59106 | 0.66445 | 15.6683 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59106 | 0.66526 | 15.6875 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59107 | 0.66602 | 15.7054 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59108 | 0.66673 | 15.7222 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59109 | 0.66741 | 15.7381 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59109 | 0.66805 | 15.7532 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5911 | 0.66867 | 15.7678 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59111 | 0.66927 | 15.782 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59112 | 0.66986 | 15.7959 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59112 | 0.67045 | 15.8098 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59113 | 0.67104 | 15.8238 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59114 | 0.67164 | 15.838 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59115 | 0.67227 | 15.8528 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59116 | 0.67292 | 15.8681 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59116 | 0.6736 | 15.8842 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59117 | 0.6743 | 15.9008 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59118 | 0.67503 | 15.9179 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59119 | 0.67577 | 15.9354 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59119 | 0.67653 | 15.9532 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5912 | 0.67729 | 15.9713 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59121 | 0.67807 | 15.9895 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59122 | 0.67884 | 16.0077 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59122 | 0.67961 | 16.0259 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59123 | 0.68038 | 16.044 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59124 | 0.68113 | 16.0618 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59125 | 0.68188 | 16.0794 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59126 | 0.6826 | 16.0965 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59126 | 0.68331 | 16.1132 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59127 | 0.68399 | 16.1292 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59128 | 0.68464 | 16.1446 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59129 | 0.68526 | 16.1591 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59129 | 0.68583 | 16.1726 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.5913 | 0.68635 | 16.1849 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59131 | 0.68682 | 16.1959 | Toca -3% | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59132 | 0.68722 | 16.2054 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59133 | 0.68756 | 16.2133 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59133 | 0.68782 | 16.2194 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59134 | 0.68799 | 16.2235 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59135 | 0.68808 | 16.2255 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59136 | 0.68806 | 16.2252 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59136 | 0.68795 | 16.2225 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59137 | 0.68773 | 16.2173 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59138 | 0.68739 | 16.2093 |  | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59139 | 0.68692 | 16.1984 | Fin | 58.2 | 498.8571 | 16.2381 | 16.1587 | 14.8747 | 16.1984 | Descendente
2022-08-24 | 0.59139 | 0.68635 | 16.1847 | Inicio | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5914 | 0.68567 | 16.1689 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59141 | 0.68492 | 16.1512 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59142 | 0.68412 | 16.1322 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59143 | 0.68328 | 16.1124 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59143 | 0.68243 | 16.0923 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59144 | 0.68157 | 16.0722 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59145 | 0.68075 | 16.0527 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59146 | 0.67997 | 16.0343 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59146 | 0.67925 | 16.0174 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59147 | 0.67862 | 16.0025 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59148 | 0.67809 | 15.9901 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59149 | 0.67769 | 15.9807 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5915 | 0.67744 | 15.9746 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5915 | 0.67735 | 15.9725 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59151 | 0.67742 | 15.9742 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59152 | 0.67764 | 15.9794 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59153 | 0.67799 | 15.9877 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59153 | 0.67845 | 15.9986 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59154 | 0.67901 | 16.0116 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59155 | 0.67964 | 16.0265 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59156 | 0.68032 | 16.0427 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59156 | 0.68105 | 16.0598 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59157 | 0.68179 | 16.0773 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59158 | 0.68254 | 16.095 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59159 | 0.68327 | 16.1122 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5916 | 0.68397 | 16.1287 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5916 | 0.68462 | 16.144 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59161 | 0.68519 | 16.1575 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59162 | 0.68568 | 16.1691 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59163 | 0.68608 | 16.1784 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59163 | 0.68638 | 16.1856 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59164 | 0.6866 | 16.1908 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59165 | 0.68674 | 16.1941 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59166 | 0.68681 | 16.1956 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59166 | 0.6868 | 16.1954 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59167 | 0.68673 | 16.1937 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59168 | 0.68659 | 16.1906 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59169 | 0.6864 | 16.1861 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5917 | 0.68616 | 16.1804 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5917 | 0.68587 | 16.1735 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59171 | 0.68554 | 16.1657 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59172 | 0.68517 | 16.1569 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59173 | 0.68476 | 16.1474 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59173 | 0.68433 | 16.1372 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59174 | 0.68388 | 16.1265 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59175 | 0.6834 | 16.1153 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59176 | 0.68292 | 16.104 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59177 | 0.68244 | 16.0926 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59177 | 0.68196 | 16.0814 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59178 | 0.6815 | 16.0704 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59179 | 0.68105 | 16.0598 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5918 | 0.68062 | 16.0498 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5918 | 0.68023 | 16.0406 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59181 | 0.67988 | 16.0323 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59182 | 0.67957 | 16.025 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59183 | 0.67932 | 16.019 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59183 | 0.67912 | 16.0144 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59184 | 0.67899 | 16.0113 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59185 | 0.67894 | 16.01 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59186 | 0.67895 | 16.0104 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59187 | 0.67903 | 16.0123 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59187 | 0.67918 | 16.0156 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59188 | 0.67937 | 16.0203 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59189 | 0.67962 | 16.026 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5919 | 0.6799 | 16.0328 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5919 | 0.68022 | 16.0404 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59191 | 0.68057 | 16.0486 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59192 | 0.68095 | 16.0575 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59193 | 0.68134 | 16.0667 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59194 | 0.68174 | 16.0761 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59194 | 0.68215 | 16.0857 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59195 | 0.68255 | 16.0953 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59196 | 0.68295 | 16.1046 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59197 | 0.68333 | 16.1137 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59197 | 0.6837 | 16.1223 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59198 | 0.68403 | 16.1302 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59199 | 0.68434 | 16.1375 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.592 | 0.68461 | 16.1439 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.592 | 0.68484 | 16.1493 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59201 | 0.68502 | 16.1536 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59202 | 0.68515 | 16.1566 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59203 | 0.68523 | 16.1583 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59204 | 0.68523 | 16.1585 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59204 | 0.68517 | 16.157 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59205 | 0.68503 | 16.1538 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59206 | 0.68482 | 16.1486 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59207 | 0.68451 | 16.1415 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59207 | 0.68412 | 16.1322 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59208 | 0.68363 | 16.1206 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59209 | 0.68305 | 16.107 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5921 | 0.68241 | 16.0919 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5921 | 0.68172 | 16.0757 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59211 | 0.68101 | 16.059 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59212 | 0.68031 | 16.0423 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59213 | 0.67962 | 16.0261 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59214 | 0.67898 | 16.011 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59214 | 0.6784 | 15.9974 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59215 | 0.67791 | 15.9859 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59216 | 0.67754 | 15.977 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59217 | 0.67729 | 15.9712 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59217 | 0.6772 | 15.9689 |  | 58.2 | 498.8571 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59218 | 0.67728 | 15.9708 | Escalon | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59219 | 0.67755 | 15.9774 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5922 | 0.67805 | 15.9891 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59221 | 0.67876 | 16.0058 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59221 | 0.67966 | 16.0272 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59222 | 0.68074 | 16.0525 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59223 | 0.68196 | 16.0812 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59224 | 0.6833 | 16.113 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59224 | 0.68475 | 16.1471 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59225 | 0.68627 | 16.183 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59226 | 0.68785 | 16.2203 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59227 | 0.68947 | 16.2583 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59227 | 0.69109 | 16.2966 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59228 | 0.6927 | 16.3346 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59229 | 0.69427 | 16.3717 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5923 | 0.69579 | 16.4074 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59231 | 0.69723 | 16.4413 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59231 | 0.69856 | 16.4727 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59232 | 0.69978 | 16.5015 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59233 | 0.7009 | 16.5279 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59234 | 0.70193 | 16.5521 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59234 | 0.70287 | 16.5744 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59235 | 0.70374 | 16.5948 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59236 | 0.70453 | 16.6136 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59237 | 0.70527 | 16.631 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59238 | 0.70596 | 16.6472 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59238 | 0.7066 | 16.6624 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59239 | 0.70721 | 16.6767 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5924 | 0.70779 | 16.6904 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59241 | 0.70835 | 16.7036 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59241 | 0.7089 | 16.7166 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59242 | 0.70945 | 16.7295 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59243 | 0.71 | 16.7426 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59244 | 0.71057 | 16.7559 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59244 | 0.71114 | 16.7694 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59245 | 0.71172 | 16.7832 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59246 | 0.71232 | 16.7971 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59247 | 0.71292 | 16.8113 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59248 | 0.71353 | 16.8257 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59248 | 0.71414 | 16.8403 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59249 | 0.71477 | 16.8551 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5925 | 0.71541 | 16.8701 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59251 | 0.71606 | 16.8853 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59251 | 0.71671 | 16.9007 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59252 | 0.71737 | 16.9164 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59253 | 0.71805 | 16.9322 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59254 | 0.71873 | 16.9483 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59254 | 0.71942 | 16.9646 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59255 | 0.72011 | 16.981 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59256 | 0.72082 | 16.9976 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59257 | 0.72152 | 17.0143 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59258 | 0.72224 | 17.031 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59258 | 0.72295 | 17.0478 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59259 | 0.72366 | 17.0646 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5926 | 0.72437 | 17.0814 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59261 | 0.72508 | 17.0981 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59261 | 0.72578 | 17.1146 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59262 | 0.72648 | 17.131 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59263 | 0.72717 | 17.1473 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59264 | 0.72784 | 17.1633 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59265 | 0.72851 | 17.1791 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59265 | 0.72917 | 17.1945 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59266 | 0.72981 | 17.2096 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59267 | 0.73043 | 17.2244 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59268 | 0.73104 | 17.2386 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59268 | 0.73162 | 17.2523 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59269 | 0.73217 | 17.2654 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5927 | 0.73269 | 17.2777 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59271 | 0.73318 | 17.2892 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59271 | 0.73363 | 17.2998 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59272 | 0.73404 | 17.3094 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59273 | 0.7344 | 17.318 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59274 | 0.73472 | 17.3254 | Toca -3% | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59275 | 0.73498 | 17.3316 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59275 | 0.73519 | 17.3365 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59276 | 0.73534 | 17.34 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59277 | 0.73542 | 17.342 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59278 | 0.73544 | 17.3425 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59278 | 0.7354 | 17.3414 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59279 | 0.73529 | 17.3389 |  | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.5928 | 0.73513 | 17.3352 | Fin | 58 | 497.1429 | 17.3697 | 17.3007 | 16.1847 | 17.3352 | Descendente
2022-08-24 | 0.59281 | 0.73492 | 17.3302 | Inicio | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59282 | 0.73467 | 17.3242 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59282 | 0.73437 | 17.3171 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59283 | 0.73404 | 17.3093 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59284 | 0.73367 | 17.3007 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59285 | 0.73328 | 17.2915 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59285 | 0.73287 | 17.2817 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59286 | 0.73244 | 17.2716 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59287 | 0.732 | 17.2612 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59288 | 0.73155 | 17.2506 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59288 | 0.73109 | 17.2399 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59289 | 0.73065 | 17.2293 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5929 | 0.7302 | 17.2189 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59291 | 0.72977 | 17.2087 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59292 | 0.72935 | 17.1987 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59292 | 0.72894 | 17.1892 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59293 | 0.72856 | 17.1802 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59294 | 0.7282 | 17.1717 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59295 | 0.72787 | 17.1638 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59295 | 0.72756 | 17.1567 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59296 | 0.7273 | 17.1504 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59297 | 0.72707 | 17.1449 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59298 | 0.72688 | 17.1405 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59299 | 0.72673 | 17.137 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59299 | 0.72663 | 17.1348 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.593 | 0.72659 | 17.1337 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59301 | 0.7266 | 17.1339 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59302 | 0.72666 | 17.1354 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59302 | 0.72677 | 17.138 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59303 | 0.72693 | 17.1418 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59304 | 0.72714 | 17.1467 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59305 | 0.72738 | 17.1524 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59305 | 0.72766 | 17.159 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59306 | 0.72798 | 17.1664 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59307 | 0.72832 | 17.1745 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59308 | 0.72869 | 17.1831 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59309 | 0.72908 | 17.1923 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59309 | 0.72948 | 17.202 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5931 | 0.72991 | 17.212 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59311 | 0.73034 | 17.2222 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59312 | 0.73079 | 17.2326 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59312 | 0.73123 | 17.2432 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59313 | 0.73168 | 17.2537 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59314 | 0.73212 | 17.2641 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59315 | 0.73255 | 17.2743 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59315 | 0.73297 | 17.2842 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59316 | 0.73337 | 17.2936 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59317 | 0.73375 | 17.3025 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59318 | 0.73409 | 17.3107 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59319 | 0.73441 | 17.3181 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59319 | 0.73468 | 17.3246 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5932 | 0.73492 | 17.3301 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59321 | 0.7351 | 17.3345 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59322 | 0.73524 | 17.3377 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59322 | 0.73532 | 17.3395 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59323 | 0.73533 | 17.3399 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59324 | 0.73528 | 17.3387 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59325 | 0.73517 | 17.336 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59326 | 0.735 | 17.3321 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59326 | 0.73479 | 17.3271 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59327 | 0.73455 | 17.3213 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59328 | 0.73427 | 17.3149 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59329 | 0.73398 | 17.308 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59329 | 0.73368 | 17.3008 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5933 | 0.73337 | 17.2937 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59331 | 0.73308 | 17.2868 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59332 | 0.7328 | 17.2802 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59332 | 0.73255 | 17.2743 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59333 | 0.73233 | 17.2692 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59334 | 0.73216 | 17.2651 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59335 | 0.73204 | 17.2622 |  | 58 | 497.1429 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59336 | 0.73198 | 17.2608 | Escalon | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59336 | 0.73198 | 17.2608 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59337 | 0.73204 | 17.2623 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59338 | 0.73216 | 17.265 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59339 | 0.73233 | 17.269 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59339 | 0.73255 | 17.2742 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5934 | 0.73281 | 17.2805 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59341 | 0.73312 | 17.2877 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59342 | 0.73347 | 17.296 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59343 | 0.73386 | 17.305 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59343 | 0.73427 | 17.3149 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59344 | 0.73472 | 17.3255 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59345 | 0.7352 | 17.3367 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59346 | 0.7357 | 17.3485 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59346 | 0.73622 | 17.3607 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59347 | 0.73675 | 17.3734 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59348 | 0.7373 | 17.3863 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59349 | 0.73786 | 17.3994 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59349 | 0.73841 | 17.4126 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5935 | 0.73897 | 17.4255 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59351 | 0.73951 | 17.4383 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59352 | 0.74003 | 17.4506 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59353 | 0.74053 | 17.4624 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59353 | 0.741 | 17.4736 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59354 | 0.74144 | 17.4839 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59355 | 0.74184 | 17.4932 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59356 | 0.74219 | 17.5015 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59356 | 0.74249 | 17.5086 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59357 | 0.74273 | 17.5143 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59358 | 0.74291 | 17.5185 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59359 | 0.74302 | 17.5211 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59359 | 0.74307 | 17.5222 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5936 | 0.74307 | 17.5223 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59361 | 0.74304 | 17.5217 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59362 | 0.743 | 17.5208 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59363 | 0.74297 | 17.5199 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59363 | 0.74295 | 17.5195 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59364 | 0.74297 | 17.5199 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59365 | 0.74303 | 17.5215 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59366 | 0.74317 | 17.5246 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59366 | 0.74338 | 17.5297 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59367 | 0.7437 | 17.5371 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59368 | 0.74413 | 17.5472 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59369 | 0.74469 | 17.5604 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5937 | 0.74539 | 17.5771 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5937 | 0.74626 | 17.5975 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59371 | 0.74728 | 17.6217 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59372 | 0.74845 | 17.6492 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59373 | 0.74975 | 17.6798 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59373 | 0.75116 | 17.713 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59374 | 0.75266 | 17.7486 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59375 | 0.75426 | 17.7861 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59376 | 0.75592 | 17.8253 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59376 | 0.75763 | 17.8657 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59377 | 0.75938 | 17.907 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59378 | 0.76116 | 17.9488 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59379 | 0.76294 | 17.9909 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5938 | 0.76472 | 18.0328 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5938 | 0.76648 | 18.0742 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59381 | 0.7682 | 18.1148 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59382 | 0.76986 | 18.1542 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59383 | 0.77148 | 18.1922 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59383 | 0.77303 | 18.2289 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59384 | 0.77453 | 18.2641 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59385 | 0.77596 | 18.298 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59386 | 0.77734 | 18.3305 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59387 | 0.77866 | 18.3615 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59387 | 0.77991 | 18.391 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59388 | 0.7811 | 18.4191 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59389 | 0.78223 | 18.4457 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5939 | 0.78329 | 18.4707 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5939 | 0.78428 | 18.4942 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59391 | 0.78521 | 18.5161 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59392 | 0.78608 | 18.5365 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59393 | 0.78687 | 18.5552 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59393 | 0.7876 | 18.5724 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59394 | 0.78826 | 18.5879 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59395 | 0.78885 | 18.6019 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59396 | 0.78939 | 18.6145 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59397 | 0.78986 | 18.6257 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59397 | 0.79028 | 18.6355 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59398 | 0.79064 | 18.644 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59399 | 0.79095 | 18.6514 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.594 | 0.79121 | 18.6576 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.594 | 0.79143 | 18.6627 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59401 | 0.7916 | 18.6668 | Toca -3% | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59402 | 0.79173 | 18.6699 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59403 | 0.79183 | 18.6721 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59403 | 0.79189 | 18.6735 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59404 | 0.79192 | 18.6742 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59405 | 0.79191 | 18.6741 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59406 | 0.79188 | 18.6734 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59407 | 0.79183 | 18.6721 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59407 | 0.79176 | 18.6705 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59408 | 0.79167 | 18.6684 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59409 | 0.79158 | 18.6662 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5941 | 0.79147 | 18.6637 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5941 | 0.79137 | 18.6612 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59411 | 0.79126 | 18.6588 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59412 | 0.79116 | 18.6564 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59413 | 0.79107 | 18.6543 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59414 | 0.79099 | 18.6524 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59414 | 0.79093 | 18.651 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59415 | 0.79089 | 18.65 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59416 | 0.79088 | 18.6497 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59417 | 0.79089 | 18.65 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59417 | 0.79093 | 18.6509 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59418 | 0.79098 | 18.6522 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59419 | 0.79105 | 18.6537 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5942 | 0.79112 | 18.6554 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.5942 | 0.79119 | 18.657 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59421 | 0.79124 | 18.6583 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59422 | 0.79128 | 18.6592 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59423 | 0.79129 | 18.6595 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59424 | 0.79127 | 18.659 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59424 | 0.79122 | 18.6577 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59425 | 0.79111 | 18.6552 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59426 | 0.79095 | 18.6515 |  | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente
2022-08-24 | 0.59427 | 0.79074 | 18.6463 | Fin | 57.8 | 495.4286 | 18.6858 | 18.6069 | 17.3302 | 18.6463 | Descendente

## Gráficas cálculo estatismo
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas del cálculo del estatismo. Aplica para Protocolo A, B y C.
Gráfica Potencia vs. Frecuencia |  | Gráfica Frecuencia vs. Tiempo | Gráfica Potencia vs. Tiempo