## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 20 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50
2 | 20 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50
3 | 20 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50
4 | 20 | 28.5714 | 10 | 10 | 80 | 10 | 70
5 | 20 | 28.5714 | 10 | 10 | 80 | 10 | 70
Promedio |  |  | 10 | 10
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 25.067 | 59.983 | 25 | 0 | 10.381 | 60.027 | 10 | 0 | 10.438 | 59.991 | 10.4 | 0 | 19.8981 | 60.0144 | 20 | 0 | 40.0608 | 60.0214 | 40
0.1 | 25.071 | 59.983 | 25 | 0.1 | 10.382 | 60.027 | 10 | 0.1 | 10.438 | 59.991 | 10.4 | 0.053 | 19.8981 | 60.0144 | 20 | 0.061 | 40.0608 | 60.0214 | 40
0.2 | 25.073 | 59.982 | 25 | 0.2 | 10.383 | 60.027 | 10 | 0.2 | 10.438 | 59.991 | 10.4 | 0.108 | 19.8981 | 60.0144 | 20 | 0.116 | 40.1093 | 60.024 | 40
0.3 | 25.073 | 59.982 | 25 | 0.3 | 10.383 | 60.027 | 10 | 0.3 | 10.437 | 59.991 | 10.4 | 0.161 | 19.8981 | 60.0144 | 20 | 0.17 | 40.1093 | 60.024 | 40
0.4 | 25.073 | 59.981 | 25 | 0.4 | 10.383 | 60.027 | 10 | 0.4 | 10.437 | 59.993 | 10.4 | 0.216 | 19.8981 | 60.0144 | 20 | 0.236 | 40.1093 | 60.024 | 40
0.5 | 25.073 | 59.981 | 25 | 0.5 | 10.383 | 60.026 | 10 | 0.5 | 10.436 | 59.993 | 10.4 | 0.276 | 19.8981 | 60.0144 | 20 | 0.354 | 40.1093 | 60.024 | 40
0.6 | 25.073 | 59.981 | 25 | 0.6 | 10.383 | 60.026 | 10 | 0.6 | 10.435 | 59.995 | 10.4 | 0.332 | 19.9995 | 60.0153 | 20 | 0.408 | 39.8892 | 60.0264 | 40
0.7 | 25.084 | 59.981 | 25 | 0.7 | 10.383 | 60.026 | 10 | 0.7 | 10.434 | 59.995 | 10.4 | 0.39 | 19.9995 | 60.0153 | 20 | 0.461 | 39.8892 | 60.0264 | 40
0.8 | 25.089 | 59.981 | 25 | 0.8 | 10.383 | 60.026 | 10 | 0.8 | 10.433 | 59.996 | 10.4 | 0.449 | 19.9995 | 60.0153 | 20 | 0.515 | 39.8892 | 60.0264 | 40
0.9 | 25.087 | 59.981 | 25 | 0.9 | 10.383 | 60.026 | 10 | 0.9 | 10.433 | 59.996 | 10.4 | 0.507 | 19.9995 | 60.0153 | 20 | 0.569 | 39.8892 | 60.0264 | 40
1 | 25.081 | 59.981 | 25 | 1 | 10.382 | 60.026 | 10 | 1 | 10.434 | 59.997 | 10.4 | 0.572 | 19.9995 | 60.0153 | 20 | 0.635 | 39.9788 | 60.0262 | 40
1.1 | 25.079 | 59.981 | 25 | 1.1 | 10.382 | 60.026 | 10 | 1.1 | 10.434 | 59.997 | 10.4 | 0.679 | 19.9995 | 60.0153 | 20 | 0.689 | 39.9788 | 60.0262 | 40
1.2 | 25.078 | 59.981 | 25 | 1.2 | 10.382 | 60.026 | 10 | 1.2 | 10.433 | 59.998 | 10.4 | 0.733 | 20.0051 | 60.0123 | 20 | 0.758 | 39.9788 | 60.0262 | 40
1.3 | 25.078 | 59.982 | 25 | 1.3 | 10.382 | 60.025 | 10 | 1.3 | 10.433 | 59.998 | 10.4 | 0.788 | 20.0051 | 60.0123 | 20 | 0.811 | 39.9788 | 60.0262 | 40
1.4 | 25.078 | 59.982 | 25 | 1.4 | 10.382 | 60.025 | 10 | 1.4 | 10.457 | 59.998 | 10.4 | 0.841 | 20.0051 | 60.0123 | 20 | 0.87 | 39.9788 | 60.0262 | 40
1.5 | 25.078 | 59.982 | 25 | 1.5 | 10.382 | 60.025 | 10 | 1.5 | 10.479 | 59.998 | 10.4 | 0.896 | 20.0051 | 60.0123 | 20 | 0.931 | 39.9788 | 60.0262 | 40
1.6 | 25.078 | 59.982 | 25 | 1.6 | 10.382 | 60.025 | 10 | 1.6 | 10.479 | 59.998 | 10.4 | 0.95 | 20.0249 | 60.0184 | 20 | 0.993 | 40.0011 | 60.021 | 40
1.7 | 25.078 | 59.982 | 25 | 1.7 | 10.382 | 60.024 | 10 | 1.7 | 10.479 | 59.997 | 10.4 | 1.002 | 20.0249 | 60.0184 | 20 | 1.051 | 40.0011 | 60.021 | 40
1.8 | 25.078 | 59.982 | 25 | 1.8 | 10.382 | 60.024 | 10 | 1.8 | 10.479 | 59.997 | 10.4 | 1.056 | 20.0249 | 60.0184 | 20 | 1.105 | 40.0011 | 60.021 | 40
1.9 | 25.078 | 59.982 | 25 | 1.9 | 10.382 | 60.024 | 10 | 1.9 | 10.478 | 59.997 | 10.4 | 1.11 | 20.0249 | 60.0184 | 20 | 1.164 | 40.0011 | 60.021 | 40
2 | 25.078 | 59.982 | 25 | 2 | 10.382 | 60.024 | 10 | 2 | 10.478 | 59.997 | 10.4 | 1.163 | 20.0249 | 60.0184 | 20 | 1.227 | 40.0011 | 60.021 | 40
2.1 | 25.08 | 59.982 | 25 | 2.1 | 10.382 | 60.024 | 10 | 2.1 | 10.479 | 59.997 | 10.4 | 1.232 | 20.0538 | 60.0213 | 20 | 1.284 | 40.0131 | 60.0201 | 40
2.2 | 25.08 | 59.982 | 25 | 2.2 | 10.382 | 60.024 | 10 | 2.2 | 10.478 | 59.997 | 10.4 | 1.285 | 20.0538 | 60.0213 | 20 | 1.345 | 40.0131 | 60.0201 | 40
2.3 | 25.078 | 59.982 | 25 | 2.3 | 10.382 | 60.024 | 10 | 2.3 | 10.477 | 59.996 | 10.4 | 1.344 | 20.0538 | 60.0213 | 20 | 1.4 | 40.0131 | 60.0201 | 40
2.4 | 25.077 | 59.981 | 25 | 2.4 | 10.382 | 60.025 | 10 | 2.4 | 10.478 | 59.996 | 10.4 | 1.399 | 20.0538 | 60.0213 | 20 | 1.456 | 40.0131 | 60.0201 | 40
2.5 | 25.078 | 59.981 | 25 | 2.5 | 10.382 | 60.025 | 10 | 2.5 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.453 | 20.0538 | 60.0213 | 20 | 1.509 | 39.9892 | 60.0151 | 40
2.6 | 25.079 | 59.981 | 25 | 2.6 | 10.382 | 60.025 | 10 | 2.6 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.515 | 20.0538 | 60.0213 | 20 | 1.563 | 39.9892 | 60.0151 | 40
2.7 | 25.079 | 59.981 | 25 | 2.7 | 10.381 | 60.024 | 10 | 2.7 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.578 | 20.0538 | 60.0213 | 20 | 1.616 | 39.9892 | 60.0151 | 40
2.8 | 25.079 | 59.98 | 25 | 2.8 | 10.381 | 60.024 | 10 | 2.8 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.685 | 19.9021 | 60.0224 | 20 | 1.669 | 39.9892 | 60.0151 | 40
2.9 | 25.079 | 59.98 | 25 | 2.9 | 10.38 | 60.024 | 10 | 2.9 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.738 | 19.9021 | 60.0224 | 20 | 1.724 | 39.9892 | 60.0151 | 40
3 | 25.078 | 59.979 | 25 | 3 | 10.379 | 60.024 | 10 | 3 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.791 | 19.9021 | 60.0224 | 20 | 1.784 | 39.9892 | 60.0151 | 40
3.1 | 25.078 | 59.979 | 25 | 3.1 | 10.38 | 60.024 | 10 | 3.1 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.844 | 20.1352 | 60.026 | 20 | 1.838 | 40.083 | 60.0109 | 40
3.2 | 25.078 | 59.979 | 25 | 3.2 | 10.38 | 60.024 | 10 | 3.2 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.898 | 20.1352 | 60.026 | 20 | 1.891 | 40.083 | 60.0109 | 40
3.3 | 25.072 | 59.979 | 25 | 3.3 | 10.38 | 60.023 | 10 | 3.3 | 10.477 | 59.995 | 10.4 | 1.95 | 20.1352 | 60.026 | 20 | 1.944 | 40.083 | 60.0109 | 40
3.4 | 25.072 | 59.979 | 25 | 3.4 | 10.38 | 60.023 | 10 | 3.4 | 10.476 | 59.995 | 10.4 | 2.003 | 20.1352 | 60.026 | 20 | 2.005 | 40.083 | 60.0109 | 40
3.5 | 25.072 | 59.979 | 25 | 3.5 | 10.38 | 60.023 | 10 | 3.5 | 10.475 | 59.995 | 10.4 | 2.058 | 20.1352 | 60.026 | 20 | 2.059 | 40.083 | 60.0109 | 40
3.6 | 25.072 | 59.979 | 25 | 3.6 | 10.38 | 60.023 | 10 | 3.6 | 10.475 | 59.996 | 10.4 | 2.114 | 20.1352 | 60.026 | 20 | 2.119 | 40.083 | 60.0109 | 40
3.7 | 25.072 | 59.979 | 25 | 3.7 | 10.38 | 60.023 | 10 | 3.7 | 10.475 | 59.996 | 10.4 | 2.167 | 19.9024 | 60.0205 | 20 | 2.184 | 40.083 | 60.0109 | 40
3.8 | 25.072 | 59.979 | 25 | 3.8 | 10.38 | 60.023 | 10 | 3.8 | 10.475 | 59.996 | 10.4 | 2.221 | 19.9024 | 60.0205 | 20 | 2.239 | 39.8885 | 60.0038 | 40
3.9 | 25.072 | 59.979 | 25 | 3.9 | 10.38 | 60.023 | 10 | 3.9 | 10.475 | 59.996 | 10.4 | 2.275 | 19.9024 | 60.0205 | 20 | 2.343 | 39.8885 | 60.0038 | 40
4 | 25.072 | 59.979 | 25 | 4 | 10.38 | 60.023 | 10 | 4 | 10.475 | 59.996 | 10.4 | 2.328 | 19.9024 | 60.0205 | 20 | 2.397 | 39.8885 | 60.0038 | 40
4.1 | 25.072 | 59.979 | 25 | 4.1 | 10.38 | 60.023 | 10 | 4.1 | 10.477 | 59.994 | 10.4 | 2.388 | 19.9024 | 60.0205 | 20 | 2.453 | 39.9875 | 60.0034 | 40
4.2 | 25.072 | 59.979 | 25 | 4.2 | 10.38 | 60.023 | 10 | 4.2 | 10.476 | 59.994 | 10.4 | 2.443 | 19.9024 | 60.0205 | 20 | 2.506 | 39.9875 | 60.0034 | 40
4.3 | 25.072 | 59.979 | 25 | 4.3 | 10.38 | 60.023 | 10 | 4.3 | 10.474 | 59.993 | 10.4 | 2.761 | 20.1199 | 60.0256 | 20 | 2.559 | 39.9875 | 60.0034 | 40
4.4 | 25.12 | 59.979 | 25 | 4.4 | 10.381 | 60.023 | 10 | 4.4 | 10.475 | 59.993 | 10.4 | 3.042 | 19.9163 | 60.0246 | 20 | 2.613 | 39.9875 | 60.0034 | 40
4.5 | 25.159 | 59.979 | 25 | 4.5 | 10.381 | 60.023 | 10 | 4.5 | 10.475 | 59.992 | 10.4 | 3.095 | 20.0143 | 60.0247 | 20 | 2.666 | 39.9875 | 60.0034 | 40
4.6 | 25.16 | 59.978 | 25 | 4.6 | 10.381 | 60.023 | 10 | 4.6 | 10.475 | 59.992 | 10.4 | 3.359 | 20.0143 | 60.0247 | 20 | 2.721 | 39.9978 | 60.0066 | 40
4.7 | 25.161 | 59.978 | 25 | 4.7 | 10.381 | 60.023 | 10 | 4.7 | 10.476 | 59.991 | 10.4 | 3.706 | 20.017 | 60.0288 | 20 | 2.778 | 39.9978 | 60.0066 | 40
4.8 | 25.161 | 59.977 | 25 | 4.8 | 10.381 | 60.023 | 10 | 4.8 | 10.476 | 59.991 | 10.4 | 3.97 | 20.0275 | 60.0276 | 20 | 2.832 | 39.9978 | 60.0066 | 40
4.9 | 25.161 | 59.977 | 25 | 4.9 | 10.381 | 60.023 | 10 | 4.9 | 10.476 | 59.99 | 10.4 | 4.35 | 20.0505 | 60.0311 | 20 | 2.884 | 39.9978 | 60.0066 | 40
5 | 25.16 | 59.977 | 25 | 5 | 10.381 | 60.023 | 10 | 5 | 10.475 | 59.99 | 10.4 | 5.146 | 19.928 | 60.0323 | 20 | 2.938 | 39.9978 | 60.0066 | 40
5.1 | 25.162 | 59.977 | 25 | 5.1 | 10.381 | 60.023 | 10 | 5.1 | 10.475 | 59.99 | 10.4 | 5.2 | 20.0054 | 60.0378 | 20 | 2.997 | 39.9978 | 60.0066 | 40
5.2 | 25.164 | 59.977 | 25 | 5.2 | 10.383 | 60.023 | 10 | 5.2 | 10.475 | 59.99 | 10.4 | 5.253 | 20.0054 | 60.0378 | 20 | 3.053 | 39.9871 | 60.0053 | 40
5.3 | 25.165 | 59.977 | 25 | 5.3 | 10.381 | 60.022 | 10 | 5.3 | 10.476 | 59.989 | 10.4 | 5.307 | 20.0054 | 60.0378 | 20 | 3.108 | 39.9871 | 60.0053 | 40
5.4 | 25.162 | 59.977 | 25 | 5.4 | 10.379 | 60.022 | 10 | 5.4 | 10.476 | 59.989 | 10.4 | 5.36 | 20.0054 | 60.0378 | 20 | 3.163 | 39.9871 | 60.0053 | 40
5.5 | 25.098 | 59.977 | 25 | 5.5 | 10.381 | 60.021 | 10 | 5.5 | 10.476 | 59.989 | 10.4 | 5.417 | 20.0054 | 60.0378 | 20 | 3.218 | 39.9871 | 60.0053 | 40
5.6 | 25.099 | 59.976 | 25 | 5.6 | 10.381 | 60.021 | 10 | 5.6 | 10.476 | 59.989 | 10.4 | 5.475 | 20.0054 | 60.0378 | 20 | 3.272 | 39.9871 | 60.0053 | 40
5.7 | 25.099 | 59.976 | 25 | 5.7 | 10.381 | 60.02 | 10 | 5.7 | 10.476 | 59.988 | 10.4 | 5.53 | 20.0371 | 60.0273 | 20 | 3.35 | 39.9871 | 60.0053 | 40
5.8 | 25.103 | 59.976 | 25 | 5.8 | 10.382 | 60.02 | 10 | 5.8 | 10.476 | 59.988 | 10.4 | 5.584 | 20.0371 | 60.0273 | 20 | 3.403 | 40.0631 | 60.0036 | 40
5.9 | 25.104 | 59.976 | 25 | 5.9 | 10.382 | 60.019 | 10 | 5.9 | 10.476 | 59.988 | 10.4 | 5.677 | 20.0371 | 60.0273 | 20 | 3.457 | 40.0631 | 60.0036 | 40
6 | 25.104 | 59.976 | 25 | 6 | 10.382 | 60.019 | 10 | 6 | 10.476 | 59.988 | 10.4 | 5.76 | 20.0371 | 60.0273 | 20 | 3.509 | 40.0631 | 60.0036 | 40
6.1 | 25.104 | 59.976 | 25 | 6.1 | 10.382 | 60.019 | 10 | 6.1 | 10.475 | 59.988 | 10.4 | 5.814 | 20.0632 | 60.0252 | 20 | 3.563 | 40.0631 | 60.0036 | 40
6.2 | 25.105 | 59.976 | 25 | 6.2 | 10.382 | 60.019 | 10 | 6.2 | 10.475 | 59.988 | 10.4 | 5.866 | 20.0632 | 60.0252 | 20 | 3.619 | 40.0631 | 60.0036 | 40
6.3 | 25.106 | 59.976 | 25 | 6.3 | 10.382 | 60.019 | 10 | 6.3 | 10.475 | 59.987 | 10.4 | 5.92 | 20.0632 | 60.0252 | 20 | 3.673 | 39.8854 | 60.0043 | 40
6.4 | 25.106 | 59.976 | 25 | 6.4 | 10.382 | 60.02 | 10 | 6.4 | 10.475 | 59.987 | 10.4 | 5.973 | 20.0632 | 60.0252 | 20 | 3.726 | 39.8854 | 60.0043 | 40
6.5 | 25.104 | 59.976 | 25 | 6.5 | 10.382 | 60.02 | 10 | 6.5 | 10.474 | 59.986 | 10.4 | 6.025 | 20.0632 | 60.0252 | 20 | 3.788 | 39.8854 | 60.0043 | 40
6.6 | 25.103 | 59.975 | 25 | 6.6 | 10.382 | 60.021 | 10 | 6.6 | 10.474 | 59.986 | 10.4 | 6.081 | 20.0632 | 60.0252 | 20 | 3.853 | 39.8854 | 60.0043 | 40
6.7 | 25.103 | 59.975 | 25 | 6.7 | 10.381 | 60.021 | 10 | 6.7 | 10.473 | 59.985 | 10.4 | 6.135 | 19.9273 | 60.0318 | 20 | 3.907 | 39.8854 | 60.0043 | 40
6.8 | 25.103 | 59.975 | 25 | 6.8 | 10.381 | 60.023 | 10 | 6.8 | 10.473 | 59.985 | 10.4 | 6.189 | 19.9273 | 60.0318 | 20 | 3.965 | 40.0538 | 60.0005 | 40
6.9 | 25.103 | 59.975 | 25 | 6.9 | 10.383 | 60.023 | 10 | 6.9 | 10.473 | 59.983 | 10.4 | 6.242 | 19.9273 | 60.0318 | 20 | 4.023 | 40.0538 | 60.0005 | 40
7 | 25.103 | 59.975 | 25 | 7 | 10.385 | 60.023 | 10 | 7 | 10.473 | 59.983 | 10.4 | 6.302 | 19.9273 | 60.0318 | 20 | 4.077 | 40.0538 | 60.0005 | 40
7.1 | 25.103 | 59.975 | 25 | 7.1 | 10.385 | 60.023 | 10 | 7.1 | 10.474 | 59.982 | 10.4 | 6.356 | 19.9273 | 60.0318 | 20 | 4.133 | 40.0538 | 60.0005 | 40
7.2 | 25.103 | 59.975 | 25 | 7.2 | 10.385 | 60.024 | 10 | 7.2 | 10.474 | 59.982 | 10.4 | 6.414 | 19.9273 | 60.0318 | 20 | 4.188 | 40.0538 | 60.0005 | 40
7.3 | 25.103 | 59.975 | 25 | 7.3 | 10.384 | 60.024 | 10 | 7.3 | 10.474 | 59.981 | 10.4 | 6.474 | 19.9273 | 60.0318 | 20 | 4.451 | 40.0538 | 60.0005 | 40
7.4 | 25.103 | 59.975 | 25 | 7.4 | 10.383 | 60.024 | 10 | 7.4 | 10.473 | 59.981 | 10.4 | 6.529 | 20.0028 | 60.0302 | 20 | 4.506 | 40.0141 | 59.9939 | 40
7.5 | 25.098 | 59.975 | 25 | 7.5 | 10.382 | 60.024 | 10 | 7.5 | 10.472 | 59.98 | 10.4 | 6.584 | 20.0028 | 60.0302 | 20 | 4.559 | 39.9546 | 59.9908 | 40
7.6 | 25.098 | 59.975 | 25 | 7.6 | 10.382 | 60.024 | 10 | 7.6 | 10.472 | 59.98 | 10.4 | 6.679 | 20.0028 | 60.0302 | 20 | 4.614 | 39.9546 | 59.9908 | 40
7.7 | 25.098 | 59.976 | 25 | 7.7 | 10.382 | 60.024 | 10 | 7.7 | 10.473 | 59.979 | 10.4 | 6.748 | 20.0236 | 60.0324 | 20 | 4.668 | 39.9546 | 59.9908 | 40
7.8 | 25.098 | 59.976 | 25 | 7.8 | 10.382 | 60.024 | 10 | 7.8 | 10.473 | 59.979 | 10.4 | 6.801 | 20.0236 | 60.0324 | 20 | 4.722 | 39.9546 | 59.9908 | 40
7.9 | 25.098 | 59.976 | 25 | 7.9 | 10.382 | 60.024 | 10 | 7.9 | 10.471 | 59.977 | 10.4 | 6.855 | 20.0236 | 60.0324 | 20 | 4.777 | 39.9546 | 59.9908 | 40
8 | 25.098 | 59.976 | 25 | 8 | 10.382 | 60.024 | 10 | 8 | 10.471 | 59.977 | 10.4 | 6.908 | 20.0236 | 60.0324 | 20 | 4.836 | 39.9546 | 59.9908 | 40
8.1 | 25.098 | 59.976 | 25 | 8.1 | 10.382 | 60.024 | 10 | 8.1 | 10.472 | 59.976 | 10.4 | 6.963 | 20.0236 | 60.0324 | 20 | 4.896 | 39.9546 | 59.9908 | 40
8.2 | 25.098 | 59.975 | 25 | 8.2 | 10.382 | 60.024 | 10 | 8.2 | 10.471 | 59.976 | 10.4 | 7.016 | 20.0343 | 60.0378 | 20 | 4.955 | 39.9546 | 59.9908 | 40
8.3 | 25.098 | 59.976 | 25 | 8.3 | 10.382 | 60.024 | 10 | 8.3 | 10.47 | 59.976 | 10.4 | 7.072 | 20.0343 | 60.0378 | 20 | 5.01 | 39.9729 | 59.9884 | 40
8.4 | 25.097 | 59.976 | 25 | 8.4 | 10.382 | 60.024 | 10 | 8.4 | 10.471 | 59.976 | 10.4 | 7.125 | 20.0343 | 60.0378 | 20 | 5.067 | 39.9729 | 59.9884 | 40
8.5 | 25.096 | 59.976 | 25 | 8.5 | 10.385 | 60.024 | 10 | 8.5 | 10.471 | 59.975 | 10.4 | 7.179 | 20.0343 | 60.0378 | 20 | 5.121 | 39.9729 | 59.9884 | 40
8.6 | 25.097 | 59.975 | 25 | 8.6 | 10.385 | 60.025 | 10 | 8.6 | 10.471 | 59.975 | 10.4 | 7.232 | 20.0343 | 60.0378 | 20 | 5.183 | 39.9729 | 59.9884 | 40
8.7 | 25.1 | 59.975 | 25 | 8.7 | 10.385 | 60.025 | 10 | 8.7 | 10.47 | 59.974 | 10.4 | 7.285 | 20.0343 | 60.0378 | 20 | 5.238 | 40.0635 | 59.9853 | 40
8.8 | 25.1 | 59.975 | 25 | 8.8 | 10.387 | 60.026 | 10 | 8.8 | 10.443 | 59.974 | 10.4 | 7.345 | 20.0556 | 60.0379 | 20 | 5.342 | 40.0635 | 59.9853 | 40
8.9 | 25.1 | 59.975 | 25 | 8.9 | 10.388 | 60.026 | 10 | 8.9 | 10.437 | 59.974 | 10.4 | 7.4 | 20.0556 | 60.0379 | 20 | 5.401 | 40.0635 | 59.9853 | 40
9 | 25.1 | 59.975 | 25 | 9 | 10.386 | 60.027 | 10 | 9 | 10.437 | 59.974 | 10.4 | 7.454 | 20.0556 | 60.0379 | 20 | 5.462 | 40.0635 | 59.9853 | 40
9.1 | 25.1 | 59.975 | 25 | 9.1 | 10.386 | 60.027 | 10 | 9.1 | 10.438 | 59.974 | 10.4 | 7.515 | 20.0556 | 60.0379 | 20 | 5.515 | 40.0976 | 59.9873 | 40
9.2 | 25.1 | 59.975 | 25 | 9.2 | 10.387 | 60.028 | 10 | 9.2 | 10.438 | 59.974 | 10.4 | 7.57 | 20.0556 | 60.0379 | 20 | 5.569 | 40.0976 | 59.9873 | 40
9.3 | 25.1 | 59.975 | 25 | 9.3 | 10.388 | 60.028 | 10 | 9.3 | 10.438 | 59.973 | 10.4 | 7.685 | 20.0556 | 60.0379 | 20 | 5.623 | 40.0976 | 59.9873 | 40
9.4 | 25.1 | 59.975 | 25 | 9.4 | 10.387 | 60.028 | 10 | 9.4 | 10.44 | 59.973 | 10.4 | 7.919 | 19.9155 | 60.0325 | 20 | 5.676 | 40.0976 | 59.9873 | 40
9.5 | 25.1 | 59.975 | 25 | 9.5 | 10.386 | 60.028 | 10 | 9.5 | 10.453 | 59.973 | 10.4 | 7.972 | 19.9728 | 60.0328 | 20 | 5.73 | 40.0976 | 59.9873 | 40
9.6 | 25.102 | 59.975 | 25 | 9.6 | 10.386 | 60.029 | 10 | 9.6 | 10.453 | 59.973 | 10.4 | 8.028 | 19.9728 | 60.0328 | 20 | 5.789 | 40.0976 | 59.9873 | 40
9.7 | 25.102 | 59.976 | 25 | 9.7 | 10.385 | 60.029 | 10 | 9.7 | 10.452 | 59.973 | 10.4 | 8.081 | 19.9728 | 60.0328 | 20 | 5.86 | 39.8516 | 59.9885 | 40
9.8 | 25.102 | 59.976 | 25 | 9.8 | 10.385 | 60.03 | 10 | 9.8 | 10.451 | 59.973 | 10.4 | 8.134 | 19.9728 | 60.0328 | 20 | 5.916 | 39.8516 | 59.9885 | 40
9.9 | 25.104 | 59.976 | 25 | 9.9 | 10.385 | 60.03 | 10 | 9.9 | 10.452 | 59.972 | 10.4 | 8.189 | 19.9728 | 60.0328 | 20 | 5.97 | 39.8516 | 59.9885 | 40
10 | 25.105 | 59.976 | 25 | 10 | 10.385 | 60.03 | 10 | 10 | 10.452 | 59.972 | 10.4 | 8.247 | 19.9728 | 60.0328 | 20 | 6.025 | 39.8516 | 59.9885 | 40
10.1 | 25.105 | 59.976 | 25 | 10.1 | 10.385 | 60.03 | 10 | 10.1 | 10.455 | 59.97 | 10.4 | 8.309 | 19.9728 | 60.0328 | 20 | 6.086 | 39.8516 | 59.9885 | 40
10.2 | 25.105 | 59.976 | 25 | 10.2 | 10.385 | 60.03 | 10 | 10.2 | 10.456 | 59.97 | 10.4 | 8.364 | 20.0153 | 60.03 | 20 | 6.147 | 39.8516 | 59.9885 | 40
10.3 | 25.105 | 59.976 | 25 | 10.3 | 10.385 | 60.03 | 10 | 10.3 | 10.455 | 59.969 | 10.4 | 8.567 | 20.0153 | 60.03 | 20 | 6.201 | 39.9895 | 59.9872 | 40
10.4 | 25.105 | 59.975 | 25 | 10.4 | 10.511 | 60.03 | 30 | 10.4 | 10.454 | 59.969 | 10.4 | 8.675 | 20.0267 | 60.0275 | 20 | 6.256 | 39.9895 | 59.9872 | 40
10.5 | 25.105 | 59.975 | 25 | 10.5 | 10.591 | 60.03 | 30 | 10.5 | 10.455 | 59.967 | 10.4 | 8.729 | 20.0267 | 60.0275 | 20 | 6.344 | 39.9895 | 59.9872 | 40
10.6 | 25.105 | 59.975 | 25 | 10.6 | 10.591 | 60.03 | 30 | 10.6 | 10.455 | 59.967 | 10.4 | 8.789 | 20.0267 | 60.0275 | 20 | 6.406 | 40.0545 | 59.9882 | 40
10.7 | 25.105 | 59.976 | 25 | 10.7 | 10.591 | 60.03 | 30 | 10.7 | 10.455 | 59.967 | 10.4 | 8.842 | 20.0341 | 60.0284 | 20 | 6.459 | 40.0545 | 59.9882 | 40
10.8 | 25.105 | 59.976 | 25 | 10.8 | 10.591 | 60.03 | 30 | 10.8 | 10.455 | 59.967 | 10.4 | 8.896 | 20.0341 | 60.0284 | 20 | 6.512 | 40.0545 | 59.9882 | 40
10.9 | 25.105 | 59.976 | 25 | 10.9 | 10.592 | 60.03 | 30 | 10.9 | 10.455 | 59.967 | 10.4 | 8.949 | 20.0341 | 60.0284 | 20 | 6.565 | 40.0545 | 59.9882 | 40
11 | 25.105 | 59.976 | 25 | 11 | 10.685 | 60.031 | 30 | 11 | 10.455 | 59.967 | 10.4 | 9.013 | 20.0341 | 60.0284 | 20 | 6.618 | 40.0545 | 59.9882 | 40
11.1 | 25.107 | 59.976 | 25 | 11.1 | 10.743 | 60.031 | 30 | 11.1 | 10.455 | 59.967 | 10.4 | 9.066 | 20.0341 | 60.0284 | 20 | 6.674 | 40.0545 | 59.9882 | 40
11.2 | 25.11 | 59.975 | 25 | 11.2 | 10.744 | 60.031 | 30 | 11.2 | 10.456 | 59.968 | 10.4 | 9.123 | 20.0341 | 60.0284 | 20 | 6.727 | 39.9664 | 59.9814 | 40
11.3 | 25.109 | 59.975 | 25 | 11.3 | 10.743 | 60.031 | 30 | 11.3 | 10.457 | 59.968 | 10.4 | 9.18 | 19.9064 | 60.0295 | 20 | 6.782 | 39.9664 | 59.9814 | 40
11.4 | 25.104 | 59.975 | 25 | 11.4 | 10.871 | 60.031 | 30 | 11.4 | 10.457 | 59.969 | 10.4 | 9.234 | 19.9064 | 60.0295 | 20 | 6.835 | 39.9664 | 59.9814 | 40
11.5 | 25.103 | 59.975 | 25 | 11.5 | 10.95 | 60.031 | 30 | 11.5 | 10.456 | 59.969 | 10.4 | 9.296 | 19.9064 | 60.0295 | 20 | 6.89 | 39.9664 | 59.9814 | 40
11.6 | 25.102 | 59.975 | 25 | 11.6 | 10.95 | 60.032 | 30 | 11.6 | 10.456 | 59.969 | 10.4 | 9.356 | 19.9064 | 60.0295 | 20 | 6.945 | 39.9664 | 59.9814 | 40
11.7 | 25.102 | 59.975 | 25 | 11.7 | 10.95 | 60.032 | 30 | 11.7 | 10.456 | 59.969 | 10.4 | 9.411 | 19.9064 | 60.0295 | 20 | 7.001 | 40.0313 | 59.9775 | 40
11.8 | 25.102 | 59.975 | 25 | 11.8 | 10.947 | 60.033 | 30 | 11.8 | 10.455 | 59.97 | 10.4 | 9.472 | 19.9064 | 60.0295 | 20 | 7.057 | 40.0313 | 59.9775 | 40
11.9 | 25.098 | 59.975 | 25 | 11.9 | 10.946 | 60.033 | 30 | 11.9 | 10.455 | 59.97 | 10.4 | 9.526 | 20.1047 | 60.0308 | 20 | 7.114 | 40.0313 | 59.9775 | 40
12 | 25.1 | 59.975 | 25 | 12 | 10.946 | 60.033 | 30 | 12 | 10.455 | 59.97 | 10.4 | 9.581 | 20.1047 | 60.0308 | 20 | 7.172 | 40.0313 | 59.9775 | 40
12.1 | 25.101 | 59.975 | 25 | 12.1 | 10.946 | 60.033 | 30 | 12.1 | 10.455 | 59.97 | 10.4 | 9.679 | 20.1047 | 60.0308 | 20 | 7.238 | 40.0313 | 59.9775 | 40
12.2 | 25.101 | 59.975 | 25 | 12.2 | 10.946 | 60.033 | 30 | 12.2 | 10.455 | 59.97 | 10.4 | 9.732 | 20.1047 | 60.0308 | 20 | 7.347 | 40.0313 | 59.9775 | 40
12.3 | 25.101 | 59.975 | 25 | 12.3 | 10.947 | 60.033 | 30 | 12.3 | 10.454 | 59.97 | 10.4 | 9.801 | 19.9142 | 60.0376 | 20 | 7.402 | 39.945 | 59.9763 | 40
12.4 | 25.101 | 59.974 | 25 | 12.4 | 10.948 | 60.033 | 30 | 12.4 | 10.455 | 59.97 | 10.4 | 9.856 | 19.9142 | 60.0376 | 20 | 7.457 | 39.945 | 59.9763 | 40
12.5 | 25.101 | 59.974 | 25 | 12.5 | 10.948 | 60.033 | 30 | 12.5 | 10.456 | 59.969 | 10.4 | 9.913 | 19.9142 | 60.0376 | 20 | 7.511 | 39.945 | 59.9763 | 40
12.6 | 25.098 | 59.974 | 25 | 12.6 | 10.944 | 60.034 | 30 | 12.6 | 10.455 | 59.969 | 10.4 | 9.966 | 19.9142 | 60.0376 | 20 | 7.565 | 39.945 | 59.9763 | 40
12.7 | 25.094 | 59.975 | 25 | 12.7 | 10.944 | 60.034 | 30 | 12.7 | 10.454 | 59.968 | 10.4 | 10.02 | 19.9142 | 60.0376 | 20 | 7.618 | 40.0869 | 59.9772 | 40
12.8 | 25.094 | 59.975 | 25 | 12.8 | 10.944 | 60.034 | 30 | 12.8 | 10.456 | 59.968 | 10.4 | 10.074 | 20.0095 | 60.0326 | 20 | 7.672 | 40.0869 | 59.9772 | 40
12.9 | 25.094 | 59.975 | 25 | 12.9 | 10.944 | 60.034 | 30 | 12.9 | 10.456 | 59.967 | 10.4 | 10.128 | 20.0095 | 60.0326 | 20 | 7.725 | 40.0869 | 59.9772 | 40
13 | 25.094 | 59.975 | 25 | 13 | 10.944 | 60.035 | 30 | 13 | 10.456 | 59.967 | 10.4 | 10.181 | 20.0095 | 60.0326 | 20 | 7.778 | 40.0869 | 59.9772 | 40
13.1 | 25.098 | 59.975 | 25 | 13.1 | 10.944 | 60.034 | 30 | 13.1 | 10.456 | 59.966 | 10.4 | 10.235 | 20.0095 | 60.0326 | 20 | 7.84 | 40.0869 | 59.9772 | 40
13.2 | 25.1 | 59.975 | 25 | 13.2 | 10.945 | 60.034 | 30 | 13.2 | 10.456 | 59.966 | 10.4 | 10.289 | 20.0095 | 60.0326 | 20 | 7.901 | 40.0869 | 59.9772 | 40
13.3 | 25.1 | 59.975 | 25 | 13.3 | 10.945 | 60.033 | 30 | 13.3 | 10.456 | 59.966 | 10.4 | 10.346 | 20.0095 | 60.0326 | 20 | 7.962 | 40.0869 | 59.9772 | 40
13.4 | 25.098 | 59.975 | 25 | 13.4 | 10.946 | 60.033 | 30 | 13.4 | 10.456 | 59.966 | 10.4 | 10.4 | 20.0145 | 60.0322 | 20 | 8.017 | 40.0184 | 59.9805 | 40
13.5 | 25.096 | 59.975 | 25 | 13.5 | 10.951 | 60.032 | 30 | 13.5 | 10.457 | 59.965 | 10.4 | 10.455 | 20.0145 | 60.0322 | 20 | 8.076 | 40.0184 | 59.9805 | 40
13.6 | 25.101 | 59.975 | 25 | 13.6 | 10.951 | 60.032 | 30 | 13.6 | 10.456 | 59.965 | 10.4 | 10.51 | 20.0145 | 60.0322 | 20 | 8.131 | 40.0184 | 59.9805 | 40
13.7 | 25.104 | 59.975 | 25 | 13.7 | 10.952 | 60.031 | 30 | 13.7 | 10.456 | 59.965 | 10.4 | 10.564 | 20.0145 | 60.0322 | 20 | 8.186 | 40.0184 | 59.9805 | 40
13.8 | 25.109 | 59.974 | 25 | 13.8 | 11.048 | 60.031 | 30 | 13.8 | 10.456 | 59.965 | 10.4 | 10.62 | 20.0145 | 60.0322 | 20 | 8.256 | 40.0184 | 59.9805 | 40
13.9 | 25.117 | 59.974 | 25 | 13.9 | 11.159 | 60.031 | 30 | 13.9 | 10.457 | 59.965 | 10.4 | 10.682 | 20.0145 | 60.0322 | 20 | 8.344 | 40.0184 | 59.9805 | 40
14 | 25.109 | 59.973 | 25 | 14 | 11.254 | 60.031 | 30 | 14 | 10.458 | 59.966 | 10.4 | 10.744 | 20.0408 | 60.0309 | 20 | 8.399 | 40.1888 | 59.9779 | 60
14.1 | 25.11 | 59.973 | 25 | 14.1 | 11.31 | 60.031 | 30 | 14.1 | 10.457 | 59.966 | 10.4 | 10.803 | 20.0408 | 60.0309 | 20 | 8.457 | 40.1888 | 59.9779 | 60
14.2 | 25.116 | 59.972 | 25 | 14.2 | 11.309 | 60.032 | 30 | 14.2 | 10.456 | 59.966 | 10.4 | 10.856 | 20.0408 | 60.0309 | 20 | 8.515 | 40.1888 | 59.9779 | 60
14.3 | 25.116 | 59.972 | 25 | 14.3 | 11.309 | 60.032 | 30 | 14.3 | 10.457 | 59.966 | 10.4 | 10.908 | 20.0408 | 60.0309 | 20 | 8.569 | 40.1929 | 59.977 | 60
14.4 | 25.116 | 59.971 | 25 | 14.4 | 11.309 | 60.032 | 30 | 14.4 | 10.457 | 59.967 | 10.4 | 10.963 | 20.0408 | 60.0309 | 20 | 8.623 | 40.1929 | 59.977 | 60
14.5 | 25.116 | 59.971 | 25 | 14.5 | 11.349 | 60.032 | 30 | 14.5 | 10.456 | 59.967 | 10.4 | 11.016 | 19.9489 | 60.0317 | 20 | 8.676 | 40.1929 | 59.977 | 60
14.6 | 25.116 | 59.971 | 25 | 14.6 | 11.442 | 60.033 | 30 | 14.6 | 10.456 | 59.968 | 10.4 | 11.071 | 19.9489 | 60.0317 | 20 | 8.728 | 40.1929 | 59.977 | 60
14.7 | 25.119 | 59.971 | 25 | 14.7 | 11.442 | 60.033 | 30 | 14.7 | 10.456 | 59.968 | 10.4 | 11.124 | 19.9489 | 60.0317 | 20 | 8.788 | 40.1929 | 59.977 | 60
14.8 | 25.124 | 59.971 | 25 | 14.8 | 11.442 | 60.033 | 30 | 14.8 | 10.428 | 59.969 | 10.4 | 11.179 | 19.9489 | 60.0317 | 20 | 8.846 | 40.1929 | 59.977 | 60
14.9 | 25.126 | 59.971 | 25 | 14.9 | 11.442 | 60.033 | 30 | 14.9 | 10.372 | 59.969 | 10.4 | 11.232 | 19.9489 | 60.0317 | 20 | 8.906 | 40.2176 | 59.9753 | 60
15 | 25.124 | 59.971 | 25 | 15 | 11.437 | 60.034 | 30 | 15 | 10.593 | 59.969 | 10.4 | 11.297 | 19.9489 | 60.0317 | 20 | 8.959 | 40.2176 | 59.9753 | 60
15.1 | 25.12 | 59.971 | 25 | 15.1 | 11.437 | 60.034 | 30 | 15.1 | 10.594 | 59.968 | 10.4 | 11.365 | 19.9489 | 60.0317 | 20 | 9.014 | 40.2176 | 59.9753 | 60
15.2 | 25.12 | 59.971 | 25 | 15.2 | 11.437 | 60.035 | 30 | 15.2 | 10.594 | 59.968 | 10.4 | 11.42 | 20.0004 | 60.0337 | 20 | 9.068 | 40.2176 | 59.9753 | 60
15.3 | 25.12 | 59.971 | 25 | 15.3 | 11.437 | 60.035 | 30 | 15.3 | 10.594 | 59.967 | 10.4 | 11.474 | 20.0004 | 60.0337 | 20 | 9.129 | 40.2176 | 59.9753 | 60
15.4 | 25.12 | 59.971 | 25 | 15.4 | 11.437 | 60.035 | 30 | 15.4 | 10.592 | 59.967 | 10.4 | 11.53 | 20.0004 | 60.0337 | 20 | 9.2 | 40.2176 | 59.9753 | 60
15.5 | 25.12 | 59.971 | 25 | 15.5 | 11.437 | 60.035 | 30 | 15.5 | 10.592 | 59.965 | 10.4 | 11.593 | 20.0004 | 60.0337 | 20 | 9.343 | 40.3393 | 59.9727 | 60
15.6 | 25.12 | 59.971 | 25 | 15.6 | 11.44 | 60.035 | 30 | 15.6 | 10.592 | 59.965 | 10.4 | 11.685 | 20.0004 | 60.0337 | 20 | 9.396 | 40.3393 | 59.9727 | 60
15.7 | 25.114 | 59.971 | 25 | 15.7 | 11.442 | 60.034 | 30 | 15.7 | 10.593 | 59.965 | 10.4 | 11.743 | 20.0316 | 60.0294 | 40 | 9.454 | 40.353 | 59.9675 | 60
15.8 | 25.114 | 59.971 | 25 | 15.8 | 11.442 | 60.034 | 30 | 15.8 | 10.594 | 59.965 | 10.4 | 11.798 | 20.0316 | 60.0294 | 40 | 9.508 | 40.353 | 59.9675 | 60
15.9 | 25.113 | 59.971 | 25 | 15.9 | 11.442 | 60.034 | 30 | 15.9 | 10.593 | 59.964 | 10.4 | 11.861 | 20.0316 | 60.0294 | 40 | 9.561 | 40.353 | 59.9675 | 60
16 | 25.114 | 59.971 | 25 | 16 | 11.442 | 60.034 | 30 | 16 | 10.592 | 59.964 | 10.4 | 11.914 | 20.0237 | 60.0303 | 40 | 9.616 | 40.353 | 59.9675 | 60
16.1 | 25.11 | 59.971 | 25 | 16.1 | 11.442 | 60.034 | 30 | 16.1 | 10.592 | 59.963 | 10.4 | 11.968 | 20.0237 | 60.0303 | 40 | 9.669 | 40.353 | 59.9675 | 60
16.2 | 25.109 | 59.97 | 25 | 16.2 | 11.442 | 60.034 | 30 | 16.2 | 10.593 | 59.963 | 10.4 | 12.022 | 20.0237 | 60.0303 | 40 | 9.724 | 40.353 | 59.9675 | 60
16.3 | 25.112 | 59.97 | 25 | 16.3 | 11.442 | 60.034 | 30 | 16.3 | 10.593 | 59.963 | 10.4 | 12.079 | 20.0237 | 60.0303 | 40 | 9.783 | 40.353 | 59.9675 | 60
16.4 | 25.112 | 59.97 | 25 | 16.4 | 11.442 | 60.034 | 30 | 16.4 | 10.594 | 59.963 | 10.4 | 12.133 | 20.0237 | 60.0303 | 40 | 9.838 | 40.3705 | 59.9681 | 60
16.5 | 25.112 | 59.97 | 25 | 16.5 | 11.442 | 60.034 | 30 | 16.5 | 10.594 | 59.963 | 10.4 | 12.193 | 20.0237 | 60.0303 | 40 | 9.899 | 40.3705 | 59.9681 | 60
16.6 | 25.112 | 59.97 | 25 | 16.6 | 11.443 | 60.035 | 30 | 16.6 | 10.594 | 59.963 | 10.4 | 12.258 | 20.0237 | 60.0303 | 40 | 9.952 | 40.3705 | 59.9681 | 60
16.7 | 25.112 | 59.97 | 25 | 16.7 | 11.443 | 60.035 | 30 | 16.7 | 10.596 | 59.963 | 10.4 | 12.313 | 20.1218 | 60.0289 | 40 | 10.007 | 40.3705 | 59.9681 | 60
16.8 | 25.112 | 59.97 | 25 | 16.8 | 11.443 | 60.035 | 30 | 16.8 | 10.596 | 59.963 | 10.4 | 12.374 | 20.1218 | 60.0289 | 40 | 10.065 | 40.3705 | 59.9681 | 60
16.9 | 25.113 | 59.97 | 25 | 16.9 | 11.443 | 60.035 | 30 | 16.9 | 10.772 | 59.963 | 30.4 | 12.433 | 20.1218 | 60.0289 | 40 | 10.126 | 40.3705 | 59.9681 | 60
17 | 25.113 | 59.97 | 25 | 17 | 11.443 | 60.035 | 30 | 17 | 10.979 | 59.965 | 30.4 | 12.493 | 20.1218 | 60.0289 | 40 | 10.182 | 40.4106 | 59.9655 | 60
17.1 | 25.113 | 59.97 | 25 | 17.1 | 11.443 | 60.035 | 30 | 17.1 | 10.977 | 59.965 | 30.4 | 12.549 | 20.1304 | 60.0298 | 40 | 10.236 | 40.4106 | 59.9655 | 60
17.2 | 25.113 | 59.969 | 25 | 17.2 | 11.59 | 60.035 | 30 | 17.2 | 10.976 | 59.967 | 30.4 | 12.605 | 20.1304 | 60.0298 | 40 | 10.341 | 40.4106 | 59.9655 | 60
17.3 | 25.113 | 59.969 | 25 | 17.3 | 11.593 | 60.035 | 30 | 17.3 | 10.976 | 59.967 | 30.4 | 12.681 | 20.1304 | 60.0298 | 40 | 10.394 | 40.4989 | 59.9689 | 60
17.4 | 25.113 | 59.969 | 25 | 17.4 | 11.592 | 60.035 | 30 | 17.4 | 10.977 | 59.969 | 30.4 | 12.74 | 20.1304 | 60.0298 | 40 | 10.457 | 40.4989 | 59.9689 | 60
17.5 | 25.113 | 59.97 | 25 | 17.5 | 11.825 | 60.035 | 30 | 17.5 | 10.976 | 59.969 | 30.4 | 12.795 | 20.1304 | 60.0298 | 40 | 10.511 | 40.4989 | 59.9689 | 60
17.6 | 25.111 | 59.97 | 25 | 17.6 | 11.933 | 60.035 | 30 | 17.6 | 10.975 | 59.97 | 30.4 | 12.856 | 20.1385 | 60.0321 | 40 | 10.565 | 40.4989 | 59.9689 | 60
17.7 | 25.109 | 59.97 | 25 | 17.7 | 11.935 | 60.035 | 30 | 17.7 | 10.975 | 59.97 | 30.4 | 12.911 | 20.1385 | 60.0321 | 40 | 10.618 | 40.4989 | 59.9689 | 60
17.8 | 25.108 | 59.97 | 25 | 17.8 | 11.935 | 60.036 | 30 | 17.8 | 10.974 | 59.971 | 30.4 | 12.964 | 20.1385 | 60.0321 | 40 | 10.671 | 40.5114 | 59.9714 | 60
17.9 | 25.108 | 59.97 | 25 | 17.9 | 11.935 | 60.035 | 30 | 17.9 | 10.974 | 59.971 | 30.4 | 13.018 | 20.1385 | 60.0321 | 40 | 10.725 | 40.5114 | 59.9714 | 60
18 | 25.111 | 59.97 | 25 | 18 | 11.935 | 60.035 | 30 | 18 | 10.974 | 59.972 | 30.4 | 13.074 | 20.1385 | 60.0321 | 40 | 10.778 | 40.5114 | 59.9714 | 60
18.1 | 25.125 | 59.97 | 25 | 18.1 | 11.933 | 60.035 | 30 | 18.1 | 10.974 | 59.972 | 30.4 | 13.128 | 20.2281 | 60.0336 | 40 | 10.832 | 40.5114 | 59.9714 | 60
18.2 | 25.126 | 59.97 | 25 | 18.2 | 11.934 | 60.036 | 30 | 18.2 | 10.974 | 59.972 | 30.4 | 13.181 | 20.2281 | 60.0336 | 40 | 10.89 | 40.5114 | 59.9714 | 60
18.3 | 25.126 | 59.971 | 25 | 18.3 | 11.934 | 60.036 | 30 | 18.3 | 10.974 | 59.971 | 30.4 | 13.235 | 20.2281 | 60.0336 | 40 | 10.945 | 40.5114 | 59.9714 | 60
18.4 | 25.12 | 59.971 | 25 | 18.4 | 11.934 | 60.036 | 30 | 18.4 | 10.974 | 59.971 | 30.4 | 13.288 | 20.2281 | 60.0336 | 40 | 11.003 | 40.571 | 59.9746 | 60
18.5 | 25.12 | 59.971 | 25 | 18.5 | 11.936 | 60.036 | 30 | 18.5 | 10.975 | 59.971 | 30.4 | 13.345 | 20.2281 | 60.0336 | 40 | 11.057 | 40.571 | 59.9746 | 60
18.6 | 25.118 | 59.971 | 25 | 18.6 | 11.937 | 60.037 | 30 | 18.6 | 10.975 | 59.971 | 30.4 | 13.42 | 20.2281 | 60.0336 | 40 | 11.118 | 40.571 | 59.9746 | 60
18.7 | 25.117 | 59.972 | 25 | 18.7 | 11.936 | 60.037 | 30 | 18.7 | 10.977 | 59.971 | 30.4 | 13.484 | 20.2281 | 60.0336 | 40 | 11.172 | 40.571 | 59.9746 | 60
18.8 | 25.115 | 59.972 | 25 | 18.8 | 11.936 | 60.038 | 30 | 18.8 | 10.977 | 59.971 | 30.4 | 13.545 | 20.2356 | 60.0298 | 40 | 11.227 | 40.571 | 59.9746 | 60
18.9 | 25.113 | 59.972 | 25 | 18.9 | 11.936 | 60.038 | 30 | 18.9 | 10.977 | 59.971 | 30.4 | 13.609 | 20.2356 | 60.0298 | 40 | 11.341 | 40.571 | 59.9746 | 60
19 | 25.12 | 59.972 | 25 | 19 | 11.939 | 60.038 | 30 | 19 | 10.977 | 59.971 | 30.4 | 13.681 | 20.2356 | 60.0298 | 40 | 11.393 | 40.6857 | 59.9748 | 60
19.1 | 25.12 | 59.973 | 25 | 19.1 | 11.939 | 60.038 | 30 | 19.1 | 10.993 | 59.971 | 30.4 | 13.74 | 20.3272 | 60.0284 | 40 | 11.446 | 40.6857 | 59.9748 | 60
19.2 | 25.119 | 59.973 | 25 | 19.2 | 11.937 | 60.039 | 30 | 19.2 | 11.034 | 59.972 | 30.4 | 13.793 | 20.3272 | 60.0284 | 40 | 11.5 | 40.6857 | 59.9748 | 60
19.3 | 25.122 | 59.973 | 25 | 19.3 | 11.937 | 60.039 | 30 | 19.3 | 11.035 | 59.972 | 30.4 | 13.85 | 20.3272 | 60.0284 | 40 | 11.553 | 40.6857 | 59.9748 | 60
19.4 | 25.124 | 59.973 | 25 | 19.4 | 12.056 | 60.041 | 30 | 19.4 | 11.035 | 59.973 | 30.4 | 13.903 | 20.3272 | 60.0284 | 40 | 11.608 | 40.6881 | 59.9782 | 60
19.5 | 25.124 | 59.973 | 25 | 19.5 | 12.224 | 60.041 | 30 | 19.5 | 11.034 | 59.973 | 30.4 | 13.961 | 20.3272 | 60.0284 | 40 | 11.66 | 40.6881 | 59.9782 | 60
19.6 | 25.124 | 59.973 | 25 | 19.6 | 12.226 | 60.043 | 30 | 19.6 | 11.034 | 59.975 | 30.4 | 14.014 | 20.3349 | 60.0216 | 40 | 11.715 | 40.6881 | 59.9782 | 60
19.7 | 25.124 | 59.974 | 25 | 19.7 | 12.225 | 60.043 | 30 | 19.7 | 11.111 | 59.975 | 30.4 | 14.068 | 20.3349 | 60.0216 | 40 | 11.768 | 40.6881 | 59.9782 | 60
19.8 | 25.123 | 59.974 | 25 | 19.8 | 12.222 | 60.046 | 30 | 19.8 | 11.158 | 59.976 | 30.4 | 14.33 | 20.3349 | 60.0216 | 40 | 11.821 | 40.6881 | 59.9782 | 60
19.9 | 25.121 | 59.974 | 25 | 19.9 | 12.22 | 60.046 | 30 | 19.9 | 11.158 | 59.976 | 30.4 | 14.384 | 20.4215 | 60.0208 | 40 | 11.879 | 40.6881 | 59.9782 | 60
20 | 25.122 | 59.974 | 25 | 20 | 12.223 | 60.048 | 30 | 20 | 11.156 | 59.977 | 30.4 | 14.437 | 20.4215 | 60.0208 | 40 | 11.954 | 40.6881 | 59.9782 | 60
20.1 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.1 | 12.22 | 60.048 | 30 | 20.1 | 11.156 | 59.977 | 30.4 | 14.49 | 20.4215 | 60.0208 | 40 | 12.008 | 40.6715 | 59.9731 | 60
20.2 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.2 | 12.218 | 60.049 | 30 | 20.2 | 11.157 | 59.978 | 30.4 | 14.544 | 20.4215 | 60.0208 | 40 | 12.063 | 40.6715 | 59.9731 | 60
20.3 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.3 | 12.217 | 60.049 | 30 | 20.3 | 11.157 | 59.978 | 30.4 | 14.597 | 20.4215 | 60.0208 | 40 | 12.118 | 40.6715 | 59.9731 | 60
20.4 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.4 | 12.218 | 60.051 | 30 | 20.4 | 11.157 | 59.978 | 30.4 | 14.681 | 20.4215 | 60.0208 | 40 | 12.172 | 40.6715 | 59.9731 | 60
20.5 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.5 | 12.217 | 60.051 | 30 | 20.5 | 11.157 | 59.978 | 30.4 | 14.739 | 20.5272 | 60.0224 | 40 | 12.236 | 40.6715 | 59.9731 | 60
20.6 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.6 | 12.213 | 60.051 | 30 | 20.6 | 11.157 | 59.978 | 30.4 | 14.793 | 20.5272 | 60.0224 | 40 | 12.343 | 40.8815 | 59.9688 | 60
20.7 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.7 | 12.212 | 60.051 | 30 | 20.7 | 11.157 | 59.977 | 30.4 | 14.847 | 20.5272 | 60.0224 | 40 | 12.397 | 40.8815 | 59.9688 | 60
20.8 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.8 | 12.212 | 60.052 | 30 | 20.8 | 11.156 | 59.977 | 30.4 | 14.903 | 20.5272 | 60.0224 | 40 | 12.671 | 40.8815 | 59.9688 | 60
20.9 | 25.122 | 59.975 | 25 | 20.9 | 12.212 | 60.052 | 30 | 20.9 | 11.156 | 59.977 | 30.4 | 14.958 | 20.5621 | 60.0223 | 40 | 12.728 | 40.7895 | 59.9677 | 60
21 | 25.122 | 59.975 | 25 | 21 | 12.213 | 60.052 | 30 | 21 | 11.155 | 59.977 | 30.4 | 15.011 | 20.5621 | 60.0223 | 40 | 12.784 | 40.7895 | 59.9677 | 60
21.1 | 25.122 | 59.975 | 25 | 21.1 | 12.216 | 60.051 | 30 | 21.1 | 11.156 | 59.977 | 30.4 | 15.067 | 20.5621 | 60.0223 | 40 | 12.837 | 40.8602 | 59.9674 | 60
21.2 | 25.122 | 59.975 | 25 | 21.2 | 12.216 | 60.051 | 30 | 21.2 | 11.261 | 59.977 | 30.4 | 15.123 | 20.5621 | 60.0223 | 40 | 12.909 | 40.8602 | 59.9674 | 60
21.3 | 25.118 | 59.975 | 25 | 21.3 | 12.216 | 60.051 | 30 | 21.3 | 11.292 | 59.977 | 30.4 | 15.177 | 20.5621 | 60.0223 | 40 | 12.963 | 40.8602 | 59.9674 | 60
21.4 | 25.111 | 59.975 | 25 | 21.4 | 12.216 | 60.051 | 30 | 21.4 | 11.292 | 59.977 | 30.4 | 15.235 | 20.5621 | 60.0223 | 40 | 13.019 | 40.8602 | 59.9674 | 60
21.5 | 25.121 | 59.975 | 25 | 21.5 | 12.219 | 60.05 | 30 | 21.5 | 11.295 | 59.977 | 30.4 | 15.297 | 20.5817 | 60.0203 | 40 | 13.075 | 40.8602 | 59.9674 | 60
21.6 | 25.124 | 59.974 | 25 | 21.6 | 12.22 | 60.05 | 30 | 21.6 | 11.295 | 59.977 | 30.4 | 15.352 | 20.5817 | 60.0203 | 40 | 13.139 | 40.8602 | 59.9674 | 60
21.7 | 25.125 | 59.974 | 25 | 21.7 | 12.22 | 60.05 | 30 | 21.7 | 11.296 | 59.977 | 30.4 | 15.406 | 20.5817 | 60.0203 | 40 | 13.196 | 40.9484 | 59.9691 | 60
21.8 | 25.126 | 59.973 | 25 | 21.8 | 12.22 | 60.05 | 30 | 21.8 | 11.318 | 59.979 | 30.4 | 15.461 | 20.5817 | 60.0203 | 40 | 13.255 | 40.9484 | 59.9691 | 60
21.9 | 25.126 | 59.973 | 25 | 21.9 | 12.217 | 60.05 | 30 | 21.9 | 11.497 | 59.979 | 30.4 | 15.52 | 20.5817 | 60.0203 | 40 | 13.344 | 40.9484 | 59.9691 | 60
22 | 25.126 | 59.973 | 25 | 22 | 12.213 | 60.05 | 30 | 22 | 11.498 | 59.981 | 30.4 | 15.587 | 20.5817 | 60.0203 | 40 | 13.397 | 40.9484 | 59.9691 | 60
22.1 | 25.126 | 59.973 | 25 | 22.1 | 12.213 | 60.05 | 30 | 22.1 | 11.499 | 59.981 | 30.4 | 15.679 | 20.5851 | 60.0269 | 40 | 13.455 | 40.9611 | 59.9727 | 60
22.2 | 25.126 | 59.973 | 25 | 22.2 | 12.213 | 60.05 | 30 | 22.2 | 11.5 | 59.984 | 30.4 | 15.938 | 20.5851 | 60.0269 | 40 | 13.509 | 40.9611 | 59.9727 | 60
22.3 | 25.126 | 59.973 | 25 | 22.3 | 12.213 | 60.049 | 30 | 22.3 | 11.499 | 59.984 | 30.4 | 15.993 | 20.6919 | 60.0198 | 40 | 13.561 | 40.9611 | 59.9727 | 60
22.4 | 25.125 | 59.973 | 25 | 22.4 | 12.428 | 60.049 | 30 | 22.4 | 11.499 | 59.985 | 30.4 | 16.046 | 20.6919 | 60.0198 | 40 | 13.614 | 40.9611 | 59.9727 | 60
22.5 | 25.122 | 59.973 | 25 | 22.5 | 12.704 | 60.049 | 30 | 22.5 | 11.498 | 59.985 | 30.4 | 16.101 | 20.6919 | 60.0198 | 40 | 13.668 | 40.9611 | 59.9727 | 60
22.6 | 25.119 | 59.973 | 25 | 22.6 | 12.778 | 60.049 | 30 | 22.6 | 11.501 | 59.987 | 30.4 | 16.155 | 20.6919 | 60.0198 | 40 | 13.721 | 40.9611 | 59.9727 | 60
22.7 | 25.117 | 59.973 | 25 | 22.7 | 12.779 | 60.047 | 30 | 22.7 | 11.555 | 59.987 | 30.4 | 16.209 | 20.7384 | 60.0208 | 40 | 13.773 | 41.0402 | 59.9737 | 60
22.8 | 25.116 | 59.973 | 25 | 22.8 | 12.78 | 60.047 | 30 | 22.8 | 11.626 | 59.989 | 30.4 | 16.262 | 20.7384 | 60.0208 | 40 | 13.827 | 41.0402 | 59.9737 | 60
22.9 | 25.114 | 59.974 | 25 | 22.9 | 12.777 | 60.045 | 30 | 22.9 | 11.626 | 59.989 | 30.4 | 16.316 | 20.7384 | 60.0208 | 40 | 13.881 | 41.0402 | 59.9737 | 60
23 | 25.112 | 59.974 | 25 | 23 | 12.776 | 60.045 | 30 | 23 | 11.626 | 59.99 | 30.4 | 16.37 | 20.7384 | 60.0208 | 40 | 13.937 | 41.0402 | 59.9737 | 60
23.1 | 25.11 | 59.974 | 25 | 23.1 | 12.773 | 60.044 | 30 | 23.1 | 11.626 | 59.99 | 30.4 | 16.424 | 20.7384 | 60.0208 | 40 | 13.99 | 41.0402 | 59.9737 | 60
23.2 | 25.112 | 59.974 | 25 | 23.2 | 12.777 | 60.044 | 30 | 23.2 | 11.626 | 59.99 | 30.4 | 16.487 | 20.7384 | 60.0208 | 40 | 14.054 | 41.0402 | 59.9737 | 60
23.3 | 25.113 | 59.974 | 25 | 23.3 | 12.777 | 60.042 | 30 | 23.3 | 11.626 | 59.99 | 30.4 | 16.541 | 20.739 | 60.0189 | 40 | 14.115 | 41.0402 | 59.9737 | 60
23.4 | 25.113 | 59.974 | 25 | 23.4 | 12.779 | 60.042 | 30 | 23.4 | 11.626 | 59.99 | 30.4 | 16.597 | 20.739 | 60.0189 | 40 | 14.174 | 41.0592 | 59.9744 | 60
23.5 | 25.113 | 59.974 | 25 | 23.5 | 12.779 | 60.04 | 30 | 23.5 | 11.626 | 59.99 | 30.4 | 16.678 | 20.739 | 60.0189 | 40 | 14.228 | 41.0592 | 59.9744 | 60
23.6 | 25.113 | 59.974 | 25 | 23.6 | 12.779 | 60.04 | 30 | 23.6 | 11.625 | 59.991 | 30.4 | 16.737 | 20.739 | 60.0189 | 40 | 14.288 | 41.0592 | 59.9744 | 60
23.7 | 25.113 | 59.975 | 25 | 23.7 | 12.775 | 60.038 | 30 | 23.7 | 11.767 | 59.991 | 30.4 | 16.791 | 20.8481 | 60.0136 | 40 | 14.346 | 41.0592 | 59.9744 | 60
23.8 | 25.115 | 59.975 | 25 | 23.8 | 12.777 | 60.038 | 30 | 23.8 | 11.778 | 59.991 | 30.4 | 16.847 | 20.8481 | 60.0136 | 40 | 14.401 | 41.0966 | 59.9753 | 60
23.9 | 25.122 | 59.975 | 25 | 23.9 | 12.778 | 60.037 | 30 | 23.9 | 11.778 | 59.991 | 30.4 | 16.904 | 20.8481 | 60.0136 | 40 | 14.456 | 41.0966 | 59.9753 | 60
24 | 25.124 | 59.974 | 25 | 24 | 12.788 | 60.037 | 30 | 24 | 11.778 | 59.992 | 30.4 | 16.958 | 20.8481 | 60.0136 | 40 | 14.519 | 41.0966 | 59.9753 | 60
24.1 | 25.124 | 59.974 | 25 | 24.1 | 12.827 | 60.035 | 30 | 24.1 | 11.779 | 59.992 | 30.4 | 17.011 | 20.8481 | 60.0136 | 40 | 14.572 | 41.0966 | 59.9753 | 60
24.2 | 25.124 | 59.974 | 25 | 24.2 | 12.827 | 60.035 | 30 | 24.2 | 11.779 | 59.994 | 30.4 | 17.066 | 20.8481 | 60.0136 | 40 | 14.627 | 41.0966 | 59.9753 | 60
24.3 | 25.124 | 59.974 | 25 | 24.3 | 12.83 | 60.034 | 30 | 24.3 | 11.78 | 59.994 | 30.4 | 17.126 | 20.874 | 60.0132 | 40 | 14.68 | 41.2715 | 59.9809 | 60
24.4 | 25.124 | 59.974 | 25 | 24.4 | 12.829 | 60.034 | 30 | 24.4 | 11.78 | 59.995 | 30.4 | 17.179 | 20.874 | 60.0132 | 40 | 14.734 | 41.2715 | 59.9809 | 60
24.5 | 25.124 | 59.974 | 25 | 24.5 | 12.827 | 60.033 | 30 | 24.5 | 11.779 | 59.995 | 30.4 | 17.233 | 20.874 | 60.0132 | 40 | 14.787 | 41.2715 | 59.9809 | 60
24.6 | 25.124 | 59.974 | 25 | 24.6 | 12.825 | 60.033 | 30 | 24.6 | 11.78 | 59.997 | 30.4 | 17.287 | 20.874 | 60.0132 | 40 | 14.84 | 41.2715 | 59.9809 | 60
24.7 | 25.119 | 59.974 | 25 | 24.7 | 12.823 | 60.032 | 30 | 24.7 | 11.78 | 59.997 | 30.4 | 17.341 | 20.874 | 60.0132 | 40 | 14.902 | 41.2715 | 59.9809 | 60
24.8 | 25.118 | 59.974 | 25 | 24.8 | 12.82 | 60.032 | 30 | 24.8 | 11.78 | 59.999 | 30.4 | 17.402 | 20.874 | 60.0132 | 40 | 14.962 | 41.2715 | 59.9809 | 60
24.9 | 25.123 | 59.975 | 25 | 24.9 | 12.82 | 60.031 | 30 | 24.9 | 11.779 | 59.999 | 30.4 | 17.458 | 20.9342 | 60.0151 | 40 | 15.017 | 41.2873 | 59.9756 | 60
25 | 25.122 | 59.975 | 25 | 25 | 12.82 | 60.031 | 30 | 25 | 11.777 | 60.002 | 30.4 | 17.714 | 20.9342 | 60.0151 | 40 | 15.071 | 41.2873 | 59.9756 | 60
25.1 | 25.113 | 59.976 | 25 | 25.1 | 12.926 | 60.029 | 30 | 25.1 | 11.777 | 60.002 | 30.4 | 17.768 | 20.9534 | 60.011 | 40 | 15.126 | 41.2873 | 59.9756 | 60
25.2 | 25.104 | 59.976 | 25 | 25.2 | 12.971 | 60.029 | 30 | 25.2 | 11.833 | 60.004 | 30.4 | 17.821 | 20.9534 | 60.011 | 40 | 15.18 | 41.2873 | 59.9756 | 60
25.3 | 25.105 | 59.976 | 25 | 25.3 | 13.036 | 60.026 | 30 | 25.3 | 11.906 | 60.004 | 30.4 | 17.883 | 20.9534 | 60.011 | 40 | 15.234 | 41.2873 | 59.9756 | 60
25.4 | 25.105 | 59.976 | 25 | 25.4 | 13.046 | 60.026 | 30 | 25.4 | 11.994 | 60.006 | 30.4 | 17.939 | 20.9534 | 60.011 | 40 | 15.346 | 41.2873 | 59.9756 | 60
25.5 | 25.105 | 59.976 | 25 | 25.5 | 13.046 | 60.024 | 30 | 25.5 | 12.11 | 60.006 | 30.4 | 18.194 | 20.9534 | 60.011 | 40 | 15.401 | 41.2874 | 59.9727 | 60
25.6 | 25.107 | 59.976 | 25 | 25.6 | 13.044 | 60.024 | 30 | 25.6 | 12.111 | 60.006 | 30.4 | 18.249 | 21.0394 | 60.0112 | 40 | 15.457 | 41.2874 | 59.9727 | 60
25.7 | 25.11 | 59.976 | 25 | 25.7 | 13.093 | 60.022 | 30 | 25.7 | 12.111 | 60.006 | 30.4 | 18.305 | 21.0394 | 60.0112 | 40 | 15.511 | 41.2874 | 59.9727 | 60
25.8 | 25.11 | 59.976 | 25 | 25.8 | 13.176 | 60.022 | 30 | 25.8 | 12.111 | 60.006 | 30.4 | 18.359 | 21.0732 | 60.0184 | 40 | 15.564 | 41.2874 | 59.9727 | 60
25.9 | 25.11 | 59.976 | 25 | 25.9 | 13.176 | 60.02 | 30 | 25.9 | 12.111 | 60.006 | 30.4 | 18.412 | 21.0732 | 60.0184 | 40 | 15.621 | 41.3134 | 59.9733 | 60
26 | 25.11 | 59.976 | 25 | 26 | 13.176 | 60.02 | 30 | 26 | 12.111 | 60.007 | 30.4 | 18.468 | 21.0732 | 60.0184 | 40 | 15.686 | 41.3134 | 59.9733 | 60
26.1 | 25.11 | 59.976 | 25 | 26.1 | 13.176 | 60.019 | 30 | 26.1 | 12.111 | 60.006 | 30.4 | 18.521 | 21.0732 | 60.0184 | 40 | 15.746 | 41.3134 | 59.9733 | 60
26.2 | 25.11 | 59.976 | 25 | 26.2 | 13.176 | 60.019 | 30 | 26.2 | 12.252 | 60.006 | 30.4 | 18.576 | 21.0732 | 60.0184 | 40 | 15.799 | 41.3134 | 59.9733 | 60
26.3 | 25.11 | 59.976 | 25 | 26.3 | 13.244 | 60.017 | 30 | 26.3 | 12.262 | 60.006 | 30.4 | 18.684 | 21.1515 | 60.015 | 40 | 15.86 | 41.3134 | 59.9733 | 60
26.4 | 25.109 | 59.976 | 25 | 26.4 | 13.251 | 60.017 | 30 | 26.4 | 12.262 | 60.007 | 30.4 | 18.738 | 21.1515 | 60.015 | 40 | 15.914 | 41.391 | 59.974 | 60
26.5 | 25.106 | 59.976 | 25 | 26.5 | 13.252 | 60.016 | 30 | 26.5 | 12.261 | 60.007 | 30.4 | 18.792 | 21.1515 | 60.015 | 40 | 15.972 | 41.391 | 59.974 | 60
26.6 | 25.11 | 59.976 | 25 | 26.6 | 13.252 | 60.016 | 30 | 26.6 | 12.261 | 60.007 | 30.4 | 18.852 | 21.1515 | 60.015 | 40 | 16.026 | 41.391 | 59.974 | 60
26.7 | 25.107 | 59.976 | 25 | 26.7 | 13.255 | 60.015 | 30 | 26.7 | 12.261 | 60.007 | 30.4 | 18.907 | 21.1515 | 60.015 | 40 | 16.08 | 41.391 | 59.974 | 60
26.8 | 25.105 | 59.975 | 25 | 26.8 | 13.256 | 60.015 | 30 | 26.8 | 12.26 | 60.007 | 30.4 | 18.962 | 21.1622 | 60.0128 | 40 | 16.14 | 41.391 | 59.974 | 60
26.9 | 25.113 | 59.975 | 25 | 26.9 | 13.254 | 60.014 | 30 | 26.9 | 12.259 | 60.007 | 30.4 | 19.02 | 21.1622 | 60.0128 | 40 | 16.205 | 41.391 | 59.974 | 60
27 | 25.117 | 59.974 | 25 | 27 | 13.251 | 60.014 | 30 | 27 | 12.263 | 60.007 | 30.4 | 19.075 | 21.1622 | 60.0128 | 40 | 16.268 | 41.391 | 59.974 | 60
27.1 | 25.117 | 59.974 | 25 | 27.1 | 13.249 | 60.013 | 30 | 27.1 | 12.263 | 60.007 | 30.4 | 19.131 | 21.1622 | 60.0128 | 40 | 16.346 | 41.3829 | 59.9714 | 60
27.2 | 25.118 | 59.974 | 25 | 27.2 | 13.25 | 60.013 | 30 | 27.2 | 12.262 | 60.009 | 30.4 | 19.184 | 21.1622 | 60.0128 | 40 | 16.401 | 41.3829 | 59.9714 | 60
27.3 | 25.118 | 59.974 | 25 | 27.3 | 13.25 | 60.012 | 30 | 27.3 | 12.262 | 60.009 | 30.4 | 19.238 | 21.264 | 60.013 | 40 | 16.458 | 41.3829 | 59.9714 | 60
27.4 | 25.118 | 59.974 | 25 | 27.4 | 13.255 | 60.012 | 30 | 27.4 | 12.261 | 60.01 | 30.4 | 19.294 | 21.264 | 60.013 | 40 | 16.511 | 41.5432 | 59.9742 | 60
27.5 | 25.118 | 59.974 | 25 | 27.5 | 13.253 | 60.012 | 30 | 27.5 | 12.261 | 60.01 | 30.4 | 19.349 | 21.264 | 60.013 | 40 | 16.564 | 41.5432 | 59.9742 | 60
27.6 | 25.118 | 59.974 | 25 | 27.6 | 13.251 | 60.012 | 30 | 27.6 | 12.261 | 60.011 | 30.4 | 19.403 | 21.264 | 60.013 | 40 | 16.618 | 41.5432 | 59.9742 | 60
27.7 | 25.118 | 59.974 | 25 | 27.7 | 13.252 | 60.011 | 30 | 27.7 | 12.262 | 60.011 | 30.4 | 19.457 | 21.264 | 60.013 | 40 | 16.671 | 41.5432 | 59.9742 | 60
27.8 | 25.118 | 59.974 | 25 | 27.8 | 13.279 | 60.011 | 30 | 27.8 | 12.261 | 60.012 | 30.4 | 19.518 | 21.264 | 60.013 | 40 | 16.724 | 41.5432 | 59.9742 | 60
27.9 | 25.118 | 59.974 | 25 | 27.9 | 13.381 | 60.01 | 30 | 27.9 | 12.422 | 60.012 | 30.4 | 19.619 | 21.2557 | 60.0106 | 40 | 16.78 | 41.5432 | 59.9742 | 60
28 | 25.118 | 59.974 | 25 | 28 | 13.377 | 60.01 | 30 | 28 | 12.47 | 60.013 | 30.4 | 19.682 | 21.2557 | 60.0106 | 40 | 16.843 | 41.5432 | 59.9742 | 60
28.1 | 25.118 | 59.974 | 25 | 28.1 | 13.493 | 60.009 | 30 | 28.1 | 12.47 | 60.013 | 30.4 | 19.741 | 21.2557 | 60.0106 | 40 | 16.896 | 41.6051 | 59.9765 | 60
28.2 | 25.115 | 59.973 | 25 | 28.2 | 13.681 | 60.009 | 30 | 28.2 | 12.47 | 60.013 | 30.4 | 19.793 | 21.2557 | 60.0106 | 40 | 16.955 | 41.6051 | 59.9765 | 60
28.3 | 25.114 | 59.973 | 25 | 28.3 | 13.682 | 60.009 | 30 | 28.3 | 12.47 | 60.012 | 30.4 | 19.846 | 21.3706 | 60.0135 | 40 | 17.01 | 41.6051 | 59.9765 | 60
28.4 | 25.114 | 59.973 | 25 | 28.4 | 13.683 | 60.009 | 30 | 28.4 | 12.471 | 60.012 | 30.4 | 19.902 | 21.3706 | 60.0135 | 40 | 17.064 | 41.6051 | 59.9765 | 60
28.5 | 25.114 | 59.973 | 25 | 28.5 | 13.682 | 60.007 | 30 | 28.5 | 12.471 | 60.012 | 30.4 | 19.961 | 21.3706 | 60.0135 | 40 | 17.124 | 41.6051 | 59.9765 | 60
28.6 | 25.114 | 59.972 | 25 | 28.6 | 13.796 | 60.007 | 30 | 28.6 | 12.471 | 60.012 | 30.4 | 20.016 | 21.3706 | 60.0135 | 40 | 17.18 | 41.6313 | 59.9738 | 60
28.7 | 25.114 | 59.973 | 25 | 28.7 | 13.892 | 60.006 | 30 | 28.7 | 12.47 | 60.012 | 30.4 | 20.069 | 21.3706 | 60.0135 | 40 | 17.235 | 41.6313 | 59.9738 | 60
28.8 | 25.114 | 59.973 | 25 | 28.8 | 13.893 | 60.006 | 30 | 28.8 | 12.486 | 60.012 | 30.4 | 20.128 | 21.3706 | 60.0135 | 40 | 17.341 | 41.6313 | 59.9738 | 60
28.9 | 25.114 | 59.973 | 25 | 28.9 | 13.893 | 60.005 | 30 | 28.9 | 12.62 | 60.011 | 30.4 | 20.182 | 21.3643 | 60.0087 | 40 | 17.402 | 41.6313 | 59.9738 | 60
29 | 25.114 | 59.973 | 25 | 29 | 13.891 | 60.005 | 30 | 29 | 12.62 | 60.011 | 30.4 | 20.235 | 21.3643 | 60.0087 | 40 | 17.461 | 41.6478 | 59.9791 | 60
29.1 | 25.114 | 59.973 | 25 | 29.1 | 13.891 | 60.004 | 30 | 29.1 | 12.62 | 60.011 | 30.4 | 20.288 | 21.3643 | 60.0087 | 40 | 17.526 | 41.6478 | 59.9791 | 60
29.2 | 25.114 | 59.973 | 25 | 29.2 | 13.892 | 60.004 | 30 | 29.2 | 12.62 | 60.011 | 30.4 | 20.346 | 21.3643 | 60.0087 | 40 | 17.583 | 41.6478 | 59.9791 | 60
29.3 | 25.114 | 59.973 | 25 | 29.3 | 13.892 | 60.004 | 30 | 29.3 | 12.622 | 60.011 | 30.4 | 20.402 | 21.3643 | 60.0087 | 40 | 17.64 | 41.6478 | 59.9791 | 60
29.4 | 25.114 | 59.973 | 25 | 29.4 | 13.892 | 60.004 | 30 | 29.4 | 12.622 | 60.011 | 30.4 | 20.466 | 21.3643 | 60.0087 | 40 | 17.698 | 41.6478 | 59.9791 | 60
29.5 | 25.114 | 59.973 | 25 | 29.5 | 13.893 | 60.004 | 30 | 29.5 | 12.622 | 60.011 | 30.4 | 20.52 | 21.4734 | 60.01 | 40 | 17.753 | 41.6868 | 59.9773 | 60
29.6 | 25.114 | 59.973 | 25 | 29.6 | 13.892 | 60.004 | 30 | 29.6 | 12.621 | 60.011 | 30.4 | 20.584 | 21.4734 | 60.01 | 40 | 17.809 | 41.6868 | 59.9773 | 60
29.7 | 25.114 | 59.973 | 25 | 29.7 | 13.886 | 60.003 | 30 | 29.7 | 12.62 | 60.011 | 30.4 | 20.846 | 21.4734 | 60.01 | 40 | 17.862 | 41.6868 | 59.9773 | 60
29.8 | 25.113 | 59.973 | 25 | 29.8 | 13.884 | 60.003 | 30 | 29.8 | 12.62 | 60.012 | 30.4 | 20.902 | 21.4663 | 60.0155 | 40 | 17.915 | 41.6868 | 59.9773 | 60
29.9 | 25.113 | 59.973 | 25 | 29.9 | 13.885 | 60.003 | 30 | 29.9 | 12.619 | 60.012 | 30.4 | 20.961 | 21.4663 | 60.0155 | 40 | 17.97 | 41.6868 | 59.9773 | 60
30 | 25.112 | 59.972 | 25 | 30 | 13.886 | 60.003 | 30 | 30 | 12.67 | 60.012 | 30.4 | 21.016 | 21.4663 | 60.0155 | 40 | 18.032 | 41.6868 | 59.9773 | 60
30.1 | 25.112 | 59.972 | 25 | 30.1 | 13.887 | 60.002 | 30 | 30.1 | 12.815 | 60.012 | 30.4 | 21.069 | 21.5506 | 60.0194 | 40 | 18.093 | 41.7638 | 59.9785 | 60
30.2 | 25.112 | 59.972 | 25 | 30.2 | 13.887 | 60.002 | 30 | 30.2 | 12.813 | 60.012 | 30.4 | 21.123 | 21.5506 | 60.0194 | 40 | 18.147 | 41.7638 | 59.9785 | 60
30.3 | 25.112 | 59.972 | 25 | 30.3 | 13.917 | 60.001 | 30 | 30.3 | 12.875 | 60.012 | 30.4 | 21.176 | 21.5506 | 60.0194 | 40 | 18.202 | 41.7638 | 59.9785 | 60
30.4 | 25.112 | 59.972 | 25 | 30.4 | 14.022 | 60.001 | 30 | 30.4 | 12.953 | 60.013 | 30.4 | 21.229 | 21.5506 | 60.0194 | 40 | 18.261 | 41.7638 | 59.9785 | 60
30.5 | 25.113 | 59.972 | 25 | 30.5 | 14.021 | 60 | 30 | 30.5 | 12.953 | 60.013 | 30.4 | 21.284 | 21.5506 | 60.0194 | 40 | 18.346 | 41.7638 | 59.9785 | 60
30.6 | 25.126 | 59.972 | 25 | 30.6 | 14.054 | 60 | 30 | 30.6 | 12.953 | 60.014 | 30.4 | 21.349 | 21.5506 | 60.0194 | 40 | 18.4 | 41.7879 | 59.9784 | 60
30.7 | 25.122 | 59.973 | 25 | 30.7 | 14.106 | 60 | 30 | 30.7 | 12.953 | 60.014 | 30.4 | 21.403 | 21.599 | 60.0198 | 40 | 18.458 | 41.7879 | 59.9784 | 60
30.8 | 25.118 | 59.973 | 25 | 30.8 | 14.108 | 60 | 30 | 30.8 | 12.953 | 60.014 | 30.4 | 21.457 | 21.599 | 60.0198 | 40 | 18.512 | 41.7879 | 59.9784 | 60
30.9 | 25.116 | 59.973 | 25 | 30.9 | 14.108 | 60 | 30 | 30.9 | 12.955 | 60.013 | 30.4 | 21.511 | 21.599 | 60.0198 | 40 | 18.565 | 41.7879 | 59.9784 | 60
31 | 25.113 | 59.973 | 25 | 31 | 14.108 | 60 | 30 | 31 | 12.956 | 60.013 | 30.4 | 21.565 | 21.599 | 60.0198 | 40 | 18.621 | 41.7879 | 59.9784 | 60
31.1 | 25.112 | 59.974 | 25 | 31.1 | 14.109 | 59.999 | 30 | 31.1 | 12.956 | 60.012 | 30.4 | 21.62 | 21.599 | 60.0198 | 40 | 18.674 | 41.8661 | 59.9766 | 60
31.2 | 25.112 | 59.974 | 25 | 31.2 | 14.11 | 59.999 | 30 | 31.2 | 12.956 | 60.012 | 30.4 | 21.682 | 21.599 | 60.0198 | 40 | 18.728 | 41.8661 | 59.9766 | 60
31.3 | 25.111 | 59.974 | 25 | 31.3 | 14.11 | 59.999 | 30 | 31.3 | 12.956 | 60.012 | 30.4 | 21.74 | 21.6929 | 60.0297 | 40 | 18.781 | 41.8661 | 59.9766 | 60
31.4 | 25.111 | 59.974 | 25 | 31.4 | 14.11 | 59.999 | 30 | 31.4 | 12.956 | 60.012 | 30.4 | 21.793 | 21.6929 | 60.0297 | 40 | 18.835 | 41.8661 | 59.9766 | 60
31.5 | 25.111 | 59.974 | 25 | 31.5 | 14.11 | 59.999 | 30 | 31.5 | 12.976 | 60.011 | 30.4 | 21.846 | 21.6929 | 60.0297 | 40 | 18.888 | 41.8661 | 59.9766 | 60
31.6 | 25.111 | 59.974 | 25 | 31.6 | 14.109 | 59.999 | 30 | 31.6 | 13.109 | 60.011 | 30.4 | 21.899 | 21.6929 | 60.0297 | 40 | 18.941 | 41.8774 | 59.9727 | 60
31.7 | 25.111 | 59.974 | 25 | 31.7 | 14.111 | 59.998 | 30 | 31.7 | 13.109 | 60.011 | 30.4 | 21.953 | 21.6929 | 60.0297 | 40 | 19.021 | 41.8774 | 59.9727 | 60
31.8 | 25.11 | 59.974 | 25 | 31.8 | 14.111 | 59.998 | 30 | 31.8 | 13.109 | 60.011 | 30.4 | 22.009 | 21.6688 | 60.0308 | 40 | 19.077 | 41.8774 | 59.9727 | 60
31.9 | 25.109 | 59.974 | 25 | 31.9 | 14.111 | 59.997 | 30 | 31.9 | 13.109 | 60.011 | 30.4 | 22.068 | 21.6688 | 60.0308 | 40 | 19.135 | 41.8774 | 59.9727 | 60
32 | 25.109 | 59.974 | 25 | 32 | 14.111 | 59.997 | 30 | 32 | 13.109 | 60.011 | 30.4 | 22.123 | 21.6688 | 60.0308 | 40 | 19.192 | 41.8774 | 59.9727 | 60
32.1 | 25.11 | 59.975 | 25 | 32.1 | 14.111 | 59.997 | 30 | 32.1 | 13.107 | 60.011 | 30.4 | 22.177 | 21.6688 | 60.0308 | 40 | 19.256 | 41.8774 | 59.9727 | 60
32.2 | 25.11 | 59.975 | 25 | 32.2 | 14.111 | 59.997 | 30 | 32.2 | 13.109 | 60.012 | 30.4 | 22.231 | 21.6688 | 60.0308 | 40 | 19.347 | 41.8774 | 59.9727 | 60
32.3 | 25.109 | 59.975 | 25 | 32.3 | 14.11 | 59.997 | 30 | 32.3 | 13.11 | 60.012 | 30.4 | 22.284 | 21.7763 | 60.0277 | 40 | 19.401 | 41.9475 | 59.9758 | 60
32.4 | 25.109 | 59.975 | 25 | 32.4 | 14.108 | 59.997 | 30 | 32.4 | 13.113 | 60.013 | 30.4 | 22.337 | 21.7763 | 60.0277 | 40 | 19.459 | 41.9475 | 59.9758 | 60
32.5 | 25.109 | 59.975 | 25 | 32.5 | 14.108 | 59.996 | 30 | 32.5 | 13.112 | 60.013 | 30.4 | 22.391 | 21.7763 | 60.0277 | 40 | 19.512 | 41.9475 | 59.9758 | 60
32.6 | 25.109 | 59.975 | 25 | 32.6 | 14.182 | 59.996 | 30 | 32.6 | 13.11 | 60.014 | 30.4 | 22.451 | 21.7763 | 60.0277 | 40 | 19.565 | 42.0019 | 59.975 | 60
32.7 | 25.111 | 59.975 | 25 | 32.7 | 14.243 | 59.996 | 30 | 32.7 | 13.11 | 60.014 | 30.4 | 22.513 | 21.7763 | 60.0277 | 40 | 19.619 | 42.0019 | 59.975 | 60
32.8 | 25.117 | 59.975 | 25 | 32.8 | 14.243 | 59.997 | 30 | 32.8 | 13.108 | 60.015 | 30.4 | 22.571 | 21.7763 | 60.0277 | 40 | 19.672 | 42.0019 | 59.975 | 60
32.9 | 25.125 | 59.975 | 25 | 32.9 | 14.243 | 59.997 | 30 | 32.9 | 13.109 | 60.015 | 30.4 | 22.678 | 21.7763 | 60.0277 | 40 | 19.732 | 42.0019 | 59.975 | 60
33 | 25.127 | 59.975 | 25 | 33 | 14.243 | 59.997 | 30 | 33 | 13.111 | 60.016 | 30.4 | 22.737 | 21.7997 | 60.0246 | 40 | 19.787 | 42.0019 | 59.975 | 60
33.1 | 25.123 | 59.976 | 25 | 33.1 | 14.243 | 59.997 | 30 | 33.1 | 13.201 | 60.016 | 30.4 | 22.791 | 21.7997 | 60.0246 | 40 | 19.848 | 42.0019 | 59.975 | 60
33.2 | 25.114 | 59.976 | 25 | 33.2 | 14.243 | 59.997 | 30 | 33.2 | 13.315 | 60.017 | 30.4 | 22.858 | 21.7997 | 60.0246 | 40 | 19.908 | 42.0298 | 59.9747 | 60
33.3 | 25.104 | 59.977 | 25 | 33.3 | 14.243 | 59.997 | 30 | 33.3 | 13.316 | 60.017 | 30.4 | 22.91 | 21.8985 | 60.0307 | 40 | 19.965 | 42.0298 | 59.9747 | 60
33.4 | 25.105 | 59.977 | 25 | 33.4 | 14.241 | 59.997 | 30 | 33.4 | 13.316 | 60.017 | 30.4 | 22.965 | 21.8985 | 60.0307 | 40 | 20.029 | 42.0298 | 59.9747 | 60
33.5 | 25.103 | 59.978 | 25 | 33.5 | 14.241 | 59.996 | 30 | 33.5 | 13.318 | 60.017 | 30.4 | 23.018 | 21.8985 | 60.0307 | 40 | 20.086 | 42.0298 | 59.9747 | 60
33.6 | 25.105 | 59.978 | 25 | 33.6 | 14.242 | 59.996 | 30 | 33.6 | 13.334 | 60.017 | 30.4 | 23.071 | 21.8985 | 60.0307 | 40 | 20.152 | 42.0298 | 59.9747 | 60
33.7 | 25.109 | 59.978 | 25 | 33.7 | 14.383 | 59.995 | 30 | 33.7 | 13.451 | 60.016 | 30.4 | 23.124 | 21.8985 | 60.0307 | 40 | 20.22 | 42.0298 | 59.9747 | 60
33.8 | 25.105 | 59.978 | 25 | 33.8 | 14.402 | 59.995 | 30 | 33.8 | 13.451 | 60.016 | 30.4 | 23.179 | 21.8985 | 60.0307 | 40 | 20.279 | 42.131 | 59.9762 | 60
33.9 | 25.108 | 59.979 | 25 | 33.9 | 14.401 | 59.994 | 30 | 33.9 | 13.452 | 60.016 | 30.4 | 23.233 | 21.7858 | 60.0317 | 40 | 20.345 | 42.131 | 59.9762 | 60
34 | 25.113 | 59.979 | 25 | 34 | 14.399 | 59.994 | 30 | 34 | 13.452 | 60.016 | 30.4 | 23.286 | 21.7858 | 60.0317 | 40 | 20.398 | 42.131 | 59.9762 | 60
34.1 | 25.114 | 59.98 | 25 | 34.1 | 14.4 | 59.994 | 30 | 34.1 | 13.452 | 60.016 | 30.4 | 23.34 | 21.7858 | 60.0317 | 40 | 20.457 | 42.2314 | 59.9726 | 60
34.2 | 25.138 | 59.98 | 25 | 34.2 | 14.402 | 59.994 | 30 | 34.2 | 13.452 | 60.016 | 30.4 | 23.395 | 21.7858 | 60.0317 | 40 | 20.512 | 42.2314 | 59.9726 | 60
34.3 | 25.176 | 59.98 | 25 | 34.3 | 14.4 | 59.993 | 30 | 34.3 | 13.452 | 60.016 | 30.4 | 23.451 | 21.7858 | 60.0317 | 40 | 20.565 | 42.2314 | 59.9726 | 60
34.4 | 25.173 | 59.98 | 25 | 34.4 | 14.586 | 59.993 | 30 | 34.4 | 13.452 | 60.016 | 30.4 | 23.517 | 21.7858 | 60.0317 | 40 | 20.623 | 42.2314 | 59.9726 | 60
34.5 | 25.173 | 59.981 | 25 | 34.5 | 14.609 | 59.993 | 30 | 34.5 | 13.47 | 60.016 | 30.4 | 23.572 | 21.9844 | 60.0317 | 40 | 20.679 | 42.2314 | 59.9726 | 60
34.6 | 25.173 | 59.981 | 25 | 34.6 | 14.607 | 59.993 | 30 | 34.6 | 13.602 | 60.017 | 30.4 | 23.676 | 21.9844 | 60.0317 | 40 | 20.743 | 42.2314 | 59.9726 | 60
34.7 | 25.173 | 59.981 | 25 | 34.7 | 14.606 | 59.992 | 30 | 34.7 | 13.602 | 60.017 | 30.4 | 23.736 | 21.9844 | 60.0317 | 40 | 20.8 | 42.2427 | 59.9716 | 60
34.8 | 25.173 | 59.981 | 25 | 34.8 | 14.606 | 59.992 | 30 | 34.8 | 13.602 | 60.018 | 30.4 | 23.79 | 21.9809 | 60.031 | 40 | 20.862 | 42.2427 | 59.9716 | 60
34.9 | 25.173 | 59.981 | 25 | 34.9 | 14.606 | 59.991 | 30 | 34.9 | 13.602 | 60.018 | 30.4 | 23.842 | 21.9809 | 60.031 | 40 | 20.916 | 42.2427 | 59.9716 | 60
35 | 25.173 | 59.981 | 25 | 35 | 14.621 | 59.991 | 30 | 35 | 13.601 | 60.02 | 30.4 | 23.895 | 21.9809 | 60.031 | 40 | 20.97 | 42.2427 | 59.9716 | 60
35.1 | 25.173 | 59.981 | 25 | 35.1 | 14.882 | 59.99 | 30 | 35.1 | 13.604 | 60.02 | 30.4 | 23.962 | 21.9809 | 60.031 | 40 | 21.025 | 42.2427 | 59.9716 | 60
35.2 | 25.173 | 59.98 | 25 | 35.2 | 14.883 | 59.99 | 30 | 35.2 | 13.604 | 60.021 | 30.4 | 24.02 | 21.9809 | 60.031 | 40 | 21.087 | 42.2427 | 59.9716 | 60
35.3 | 25.173 | 59.981 | 25 | 35.3 | 14.882 | 59.99 | 30 | 35.3 | 13.604 | 60.021 | 30.4 | 24.076 | 21.9809 | 60.031 | 40 | 21.147 | 42.2427 | 59.9716 | 60
35.4 | 25.173 | 59.981 | 25 | 35.4 | 14.882 | 59.99 | 30 | 35.4 | 13.601 | 60.022 | 30.4 | 24.139 | 22.0853 | 60.0288 | 40 | 21.203 | 42.2539 | 59.9689 | 60
35.5 | 25.172 | 59.981 | 25 | 35.5 | 14.882 | 59.99 | 30 | 35.5 | 13.601 | 60.022 | 30.4 | 24.197 | 22.0853 | 60.0288 | 40 | 21.262 | 42.2539 | 59.9689 | 60
35.6 | 25.168 | 59.981 | 25 | 35.6 | 14.882 | 59.99 | 30 | 35.6 | 13.6 | 60.022 | 30.4 | 24.251 | 22.0853 | 60.0288 | 40 | 21.35 | 42.2539 | 59.9689 | 60
35.7 | 25.167 | 59.981 | 25 | 35.7 | 14.882 | 59.99 | 30 | 35.7 | 13.599 | 60.022 | 30.4 | 24.305 | 22.0853 | 60.0288 | 40 | 21.404 | 42.3005 | 59.9711 | 60
35.8 | 25.167 | 59.981 | 25 | 35.8 | 14.882 | 59.99 | 30 | 35.8 | 13.81 | 60.023 | 30.4 | 24.36 | 22.0853 | 60.0288 | 40 | 21.459 | 42.3005 | 59.9711 | 60
35.9 | 25.214 | 59.981 | 45 | 35.9 | 14.882 | 59.99 | 30 | 35.9 | 13.908 | 60.023 | 30.4 | 24.419 | 22.0853 | 60.0288 | 40 | 21.513 | 42.3005 | 59.9711 | 60
36 | 25.291 | 59.981 | 45 | 36 | 14.882 | 59.99 | 30 | 36 | 13.912 | 60.023 | 30.4 | 24.476 | 22.1219 | 60.0321 | 40 | 21.566 | 42.3005 | 59.9711 | 60
36.1 | 25.288 | 59.981 | 45 | 36.1 | 14.882 | 59.99 | 30 | 36.1 | 13.912 | 60.023 | 30.4 | 24.534 | 22.1219 | 60.0321 | 40 | 21.625 | 42.3005 | 59.9711 | 60
36.2 | 25.292 | 59.981 | 45 | 36.2 | 14.883 | 59.99 | 30 | 36.2 | 13.842 | 60.023 | 30.4 | 24.598 | 22.1219 | 60.0321 | 40 | 21.68 | 42.4231 | 59.9649 | 60
36.3 | 25.295 | 59.982 | 45 | 36.3 | 14.883 | 59.99 | 30 | 36.3 | 13.761 | 60.023 | 30.4 | 24.682 | 22.1219 | 60.0321 | 40 | 21.732 | 42.4231 | 59.9649 | 60
36.4 | 25.37 | 59.982 | 45 | 36.4 | 14.883 | 59.99 | 30 | 36.4 | 13.762 | 60.023 | 30.4 | 24.736 | 22.153 | 60.0348 | 40 | 21.787 | 42.4231 | 59.9649 | 60
36.5 | 25.434 | 59.982 | 45 | 36.5 | 14.885 | 59.99 | 30 | 36.5 | 13.762 | 60.022 | 30.4 | 24.79 | 22.153 | 60.0348 | 40 | 21.84 | 42.4231 | 59.9649 | 60
36.6 | 25.434 | 59.982 | 45 | 36.6 | 14.992 | 59.99 | 30 | 36.6 | 13.823 | 60.022 | 30.4 | 24.842 | 22.153 | 60.0348 | 40 | 21.895 | 42.4231 | 59.9649 | 60
36.7 | 25.429 | 59.983 | 45 | 36.7 | 15.034 | 59.989 | 30 | 36.7 | 13.971 | 60.022 | 30.4 | 24.896 | 22.153 | 60.0348 | 40 | 21.951 | 42.4231 | 59.9649 | 60
36.8 | 25.428 | 59.983 | 45 | 36.8 | 15.032 | 59.989 | 30 | 36.8 | 13.971 | 60.022 | 30.4 | 24.949 | 22.153 | 60.0348 | 40 | 22.01 | 42.3188 | 59.9647 | 60
36.9 | 25.43 | 59.984 | 45 | 36.9 | 15.031 | 59.988 | 30 | 36.9 | 13.971 | 60.022 | 30.4 | 25.013 | 22.153 | 60.0348 | 40 | 22.066 | 42.3188 | 59.9647 | 60
37 | 25.43 | 59.984 | 45 | 37 | 15.031 | 59.988 | 30 | 37 | 13.971 | 60.022 | 30.4 | 25.066 | 22.2175 | 60.0339 | 40 | 22.12 | 42.3188 | 59.9647 | 60
37.1 | 25.429 | 59.984 | 45 | 37.1 | 15.031 | 59.988 | 30 | 37.1 | 13.97 | 60.022 | 30.4 | 25.119 | 22.2175 | 60.0339 | 40 | 22.174 | 42.3188 | 59.9647 | 60
37.2 | 25.438 | 59.984 | 45 | 37.2 | 15.031 | 59.988 | 30 | 37.2 | 13.97 | 60.022 | 30.4 | 25.173 | 22.2175 | 60.0339 | 40 | 22.23 | 42.3188 | 59.9647 | 60
37.3 | 25.634 | 59.985 | 45 | 37.3 | 15.031 | 59.988 | 30 | 37.3 | 13.97 | 60.022 | 30.4 | 25.226 | 22.2175 | 60.0339 | 40 | 22.341 | 42.3188 | 59.9647 | 60
37.4 | 25.634 | 59.985 | 45 | 37.4 | 15.031 | 59.988 | 30 | 37.4 | 13.97 | 60.022 | 30.4 | 25.28 | 22.2175 | 60.0339 | 40 | 22.394 | 42.4847 | 59.9597 | 60
37.5 | 25.698 | 59.986 | 45 | 37.5 | 15.076 | 59.988 | 30 | 37.5 | 13.97 | 60.022 | 30.4 | 25.353 | 22.2175 | 60.0339 | 40 | 22.449 | 42.4847 | 59.9597 | 60
37.6 | 25.755 | 59.986 | 45 | 37.6 | 15.243 | 59.988 | 30 | 37.6 | 14.066 | 60.022 | 30.4 | 25.408 | 22.2263 | 60.0357 | 40 | 22.507 | 42.4847 | 59.9597 | 60
37.7 | 25.752 | 59.986 | 45 | 37.7 | 15.243 | 59.988 | 30 | 37.7 | 14.121 | 60.022 | 30.4 | 25.463 | 22.2263 | 60.0357 | 40 | 22.57 | 42.4847 | 59.9597 | 60
37.8 | 25.75 | 59.986 | 45 | 37.8 | 15.245 | 59.989 | 30 | 37.8 | 14.121 | 60.022 | 30.4 | 25.518 | 22.2263 | 60.0357 | 40 | 22.632 | 42.4949 | 59.9634 | 60
37.9 | 25.75 | 59.986 | 45 | 37.9 | 15.249 | 59.989 | 30 | 37.9 | 14.121 | 60.022 | 30.4 | 25.573 | 22.2263 | 60.0357 | 40 | 22.697 | 42.4949 | 59.9634 | 60
38 | 25.753 | 59.986 | 45 | 38 | 15.249 | 59.989 | 30 | 38 | 14.122 | 60.022 | 30.4 | 25.684 | 22.2263 | 60.0357 | 40 | 22.764 | 42.4949 | 59.9634 | 60
38.1 | 25.755 | 59.986 | 45 | 38.1 | 15.252 | 59.989 | 30 | 38.1 | 14.122 | 60.022 | 30.4 | 25.746 | 22.2836 | 60.0326 | 40 | 22.83 | 42.4949 | 59.9634 | 60
38.2 | 25.759 | 59.985 | 45 | 38.2 | 15.25 | 59.99 | 30 | 38.2 | 14.122 | 60.022 | 30.4 | 25.807 | 22.2836 | 60.0326 | 40 | 22.884 | 42.5678 | 59.9592 | 60
38.3 | 25.761 | 59.985 | 45 | 38.3 | 15.251 | 59.99 | 30 | 38.3 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 25.86 | 22.2836 | 60.0326 | 40 | 22.938 | 42.5678 | 59.9592 | 60
38.4 | 25.761 | 59.984 | 45 | 38.4 | 15.252 | 59.99 | 30 | 38.4 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 25.914 | 22.2836 | 60.0326 | 40 | 22.991 | 42.5678 | 59.9592 | 60
38.5 | 25.76 | 59.984 | 45 | 38.5 | 15.25 | 59.99 | 30 | 38.5 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 25.966 | 22.3723 | 60.0315 | 40 | 23.06 | 42.5678 | 59.9592 | 60
38.6 | 25.761 | 59.983 | 45 | 38.6 | 15.249 | 59.991 | 30 | 38.6 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 26.032 | 22.3723 | 60.0315 | 40 | 23.114 | 42.5678 | 59.9592 | 60
38.7 | 25.761 | 59.983 | 45 | 38.7 | 15.25 | 59.991 | 30 | 38.7 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 26.093 | 22.3723 | 60.0315 | 40 | 23.174 | 42.5678 | 59.9592 | 60
38.8 | 25.757 | 59.983 | 45 | 38.8 | 15.252 | 59.992 | 30 | 38.8 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 26.148 | 22.3723 | 60.0315 | 40 | 23.235 | 42.5678 | 59.9592 | 60
38.9 | 25.754 | 59.983 | 45 | 38.9 | 15.252 | 59.992 | 30 | 38.9 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 26.201 | 22.3723 | 60.0315 | 40 | 23.34 | 42.5766 | 59.9595 | 60
39 | 25.754 | 59.982 | 45 | 39 | 15.252 | 59.993 | 30 | 39 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 26.255 | 22.4104 | 60.0326 | 40 | 23.393 | 42.5766 | 59.9595 | 60
39.1 | 25.754 | 59.982 | 45 | 39.1 | 15.252 | 59.993 | 30 | 39.1 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 26.308 | 22.4104 | 60.0326 | 40 | 23.447 | 42.5766 | 59.9595 | 60
39.2 | 25.754 | 59.982 | 45 | 39.2 | 15.247 | 59.993 | 30 | 39.2 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 26.362 | 22.4104 | 60.0326 | 40 | 23.5 | 42.7496 | 59.9552 | 60
39.3 | 25.754 | 59.983 | 45 | 39.3 | 15.252 | 59.993 | 30 | 39.3 | 14.123 | 60.022 | 30.4 | 26.416 | 22.4104 | 60.0326 | 40 | 23.555 | 42.7496 | 59.9552 | 60
39.4 | 25.754 | 59.983 | 45 | 39.4 | 15.395 | 59.993 | 30 | 39.4 | 14.256 | 60.022 | 30.4 | 26.471 | 22.4104 | 60.0326 | 40 | 23.608 | 42.7496 | 59.9552 | 60
39.5 | 25.903 | 59.983 | 45 | 39.5 | 15.4 | 59.993 | 30 | 39.5 | 14.329 | 60.022 | 30.4 | 26.533 | 22.4104 | 60.0326 | 40 | 23.663 | 42.7496 | 59.9552 | 60
39.6 | 25.921 | 59.982 | 45 | 39.6 | 15.4 | 59.994 | 30 | 39.6 | 14.329 | 60.022 | 30.4 | 26.594 | 22.4104 | 60.0326 | 40 | 23.715 | 42.7496 | 59.9552 | 60
39.7 | 25.923 | 59.982 | 45 | 39.7 | 15.402 | 59.994 | 30 | 39.7 | 14.415 | 60.022 | 30.4 | 26.681 | 22.4104 | 60.0326 | 40 | 23.769 | 42.7496 | 59.9552 | 60
39.8 | 25.923 | 59.982 | 45 | 39.8 | 15.401 | 59.995 | 30 | 39.8 | 14.464 | 60.022 | 30.4 | 26.735 | 22.415 | 60.0337 | 40 | 23.823 | 42.6631 | 59.9552 | 60
39.9 | 26.078 | 59.982 | 45 | 39.9 | 15.401 | 59.995 | 30 | 39.9 | 14.464 | 60.022 | 30.4 | 26.789 | 22.415 | 60.0337 | 40 | 23.876 | 42.6631 | 59.9552 | 60
40 | 26.277 | 59.981 | 45 | 40 | 15.404 | 59.995 | 30 | 40 | 14.464 | 60.022 | 30.4 | 26.843 | 22.629 | 60.0307 | 40 | 23.93 | 42.6631 | 59.9552 | 60
40.1 | 26.28 | 59.981 | 45 | 40.1 | 15.403 | 59.995 | 30 | 40.1 | 14.464 | 60.022 | 30.4 | 26.897 | 22.629 | 60.0307 | 40 | 23.983 | 42.6631 | 59.9552 | 60
40.2 | 26.281 | 59.981 | 45 | 40.2 | 15.402 | 59.996 | 30 | 40.2 | 14.464 | 60.022 | 30.4 | 26.95 | 22.629 | 60.0307 | 40 | 24.042 | 42.6631 | 59.9552 | 60
40.3 | 26.271 | 59.981 | 45 | 40.3 | 15.401 | 59.996 | 30 | 40.3 | 14.465 | 60.022 | 30.4 | 27.006 | 22.629 | 60.0307 | 40 | 24.107 | 42.6631 | 59.9552 | 60
40.4 | 26.263 | 59.981 | 45 | 40.4 | 15.4 | 59.996 | 30 | 40.4 | 14.466 | 60.022 | 30.4 | 27.058 | 22.629 | 60.0307 | 40 | 24.167 | 42.7798 | 59.9564 | 60
40.5 | 26.265 | 59.981 | 45 | 40.5 | 15.398 | 59.996 | 30 | 40.5 | 14.613 | 60.022 | 30.4 | 27.113 | 22.629 | 60.0307 | 40 | 24.227 | 42.7798 | 59.9564 | 60
40.6 | 26.267 | 59.98 | 45 | 40.6 | 15.396 | 59.997 | 30 | 40.6 | 14.618 | 60.023 | 30.4 | 27.166 | 22.5396 | 60.0311 | 40 | 24.288 | 42.7798 | 59.9564 | 60
40.7 | 26.268 | 59.98 | 45 | 40.7 | 15.4 | 59.997 | 30 | 40.7 | 14.618 | 60.023 | 30.4 | 27.22 | 22.5396 | 60.0311 | 40 | 24.345 | 42.7798 | 59.9564 | 60
40.8 | 26.272 | 59.979 | 45 | 40.8 | 15.399 | 59.997 | 30 | 40.8 | 14.617 | 60.023 | 30.4 | 27.273 | 22.5396 | 60.0311 | 40 | 24.405 | 42.7798 | 59.9564 | 60
40.9 | 26.273 | 59.979 | 45 | 40.9 | 15.54 | 59.997 | 30 | 40.9 | 14.616 | 60.023 | 30.4 | 27.326 | 22.5396 | 60.0311 | 40 | 24.658 | 42.8735 | 59.9598 | 60
41 | 26.274 | 59.979 | 45 | 41 | 15.602 | 59.998 | 30 | 41 | 14.616 | 60.023 | 30.4 | 27.382 | 22.5396 | 60.0311 | 40 | 24.712 | 42.8735 | 59.9598 | 60
41.1 | 26.274 | 59.979 | 45 | 41.1 | 15.697 | 59.998 | 30 | 41.1 | 14.616 | 60.023 | 30.4 | 27.445 | 22.5396 | 60.0311 | 40 | 25.026 | 42.8513 | 59.9581 | 60
41.2 | 26.274 | 59.978 | 45 | 41.2 | 15.855 | 59.999 | 30 | 41.2 | 14.616 | 60.023 | 30.4 | 27.5 | 22.6384 | 60.0351 | 40 | 25.362 | 42.9392 | 59.9567 | 60
41.3 | 26.274 | 59.978 | 45 | 41.3 | 15.855 | 59.999 | 30 | 41.3 | 14.616 | 60.023 | 30.4 | 27.556 | 22.6384 | 60.0351 | 40 | 25.628 | 42.9675 | 59.9568 | 60
41.4 | 26.274 | 59.978 | 45 | 41.4 | 15.854 | 59.999 | 30 | 41.4 | 14.616 | 60.023 | 30.4 | 27.612 | 22.6384 | 60.0351 | 40 | 25.939 | 43.0443 | 59.9527 | 60
41.5 | 26.274 | 59.978 | 45 | 41.5 | 15.852 | 59.999 | 30 | 41.5 | 14.614 | 60.023 | 30.4 | 27.682 | 22.6384 | 60.0351 | 40 | 26.627 | 43.051 | 59.9559 | 60
41.6 | 26.273 | 59.978 | 45 | 41.6 | 15.852 | 60 | 30 | 41.6 | 14.614 | 60.023 | 30.4 | 27.743 | 22.6384 | 60.0351 | 40 | 26.68 | 43.2109 | 59.956 | 60
41.7 | 26.273 | 59.978 | 45 | 41.7 | 15.852 | 60 | 30 | 41.7 | 14.612 | 60.022 | 30.4 | 27.798 | 22.6481 | 60.0363 | 40 | 26.733 | 43.2109 | 59.956 | 60
41.8 | 26.273 | 59.978 | 45 | 41.8 | 15.853 | 60 | 30 | 41.8 | 14.612 | 60.022 | 30.4 | 27.853 | 22.6481 | 60.0363 | 40 | 26.786 | 43.2109 | 59.956 | 60
41.9 | 26.273 | 59.978 | 45 | 41.9 | 15.889 | 60 | 30 | 41.9 | 14.615 | 60.022 | 30.4 | 27.907 | 22.6481 | 60.0363 | 40 | 26.842 | 43.2109 | 59.956 | 60
42 | 26.273 | 59.978 | 45 | 42 | 16.002 | 60.001 | 30 | 42 | 14.615 | 60.021 | 30.4 | 27.962 | 22.6481 | 60.0363 | 40 | 26.895 | 43.2358 | 59.9587 | 60
42.1 | 26.273 | 59.978 | 45 | 42.1 | 16.002 | 60.001 | 30 | 42.1 | 14.615 | 60.02 | 30.4 | 28.018 | 22.6481 | 60.0363 | 40 | 26.949 | 43.2358 | 59.9587 | 60
42.2 | 26.273 | 59.978 | 45 | 42.2 | 15.999 | 60.001 | 30 | 42.2 | 14.615 | 60.02 | 30.4 | 28.076 | 22.6481 | 60.0363 | 40 | 27.005 | 43.2358 | 59.9587 | 60
42.3 | 26.379 | 59.978 | 45 | 42.3 | 15.999 | 60.001 | 30 | 42.3 | 14.616 | 60.019 | 30.4 | 28.141 | 22.6481 | 60.0363 | 40 | 27.063 | 43.2358 | 59.9587 | 60
42.4 | 26.421 | 59.978 | 45 | 42.4 | 15.999 | 60.001 | 30 | 42.4 | 14.616 | 60.019 | 30.4 | 28.197 | 22.7272 | 60.0413 | 40 | 27.118 | 43.2358 | 59.9587 | 60
42.5 | 26.423 | 59.978 | 45 | 42.5 | 15.998 | 60.001 | 30 | 42.5 | 14.616 | 60.019 | 30.4 | 28.253 | 22.7272 | 60.0413 | 40 | 27.183 | 43.2358 | 59.9587 | 60
42.6 | 26.5 | 59.978 | 45 | 42.6 | 15.998 | 60.001 | 30 | 42.6 | 14.617 | 60.019 | 30.4 | 28.311 | 22.7272 | 60.0413 | 40 | 27.237 | 43.2676 | 59.9596 | 60
42.7 | 26.512 | 59.978 | 45 | 42.7 | 15.998 | 60.001 | 30 | 42.7 | 14.617 | 60.019 | 30.4 | 28.376 | 22.7272 | 60.0413 | 40 | 27.343 | 43.2676 | 59.9596 | 60
42.8 | 26.512 | 59.977 | 45 | 42.8 | 15.997 | 60.002 | 30 | 42.8 | 14.617 | 60.019 | 30.4 | 28.434 | 22.8294 | 60.0379 | 40 | 27.397 | 43.2676 | 59.9596 | 60
42.9 | 26.708 | 59.977 | 45 | 42.9 | 15.996 | 60.002 | 30 | 42.9 | 14.617 | 60.019 | 30.4 | 28.492 | 22.8294 | 60.0379 | 40 | 27.454 | 43.2676 | 59.9596 | 60
43 | 26.794 | 59.977 | 45 | 43 | 15.995 | 60.002 | 30 | 43 | 14.617 | 60.019 | 30.4 | 28.553 | 22.8294 | 60.0379 | 40 | 27.508 | 43.3053 | 59.9693 | 60
43.1 | 26.794 | 59.977 | 45 | 43.1 | 15.994 | 60.002 | 30 | 43.1 | 14.617 | 60.019 | 30.4 | 28.613 | 22.8294 | 60.0379 | 40 | 27.564 | 43.3053 | 59.9693 | 60
43.2 | 26.794 | 59.977 | 45 | 43.2 | 15.993 | 60.003 | 30 | 43.2 | 14.617 | 60.019 | 30.4 | 28.681 | 22.8294 | 60.0379 | 40 | 27.617 | 43.3053 | 59.9693 | 60
43.3 | 26.794 | 59.977 | 45 | 43.3 | 15.998 | 60.003 | 30 | 43.3 | 14.617 | 60.019 | 30.4 | 28.738 | 22.7284 | 60.0381 | 40 | 27.67 | 43.3053 | 59.9693 | 60
43.4 | 26.797 | 59.977 | 45 | 43.4 | 15.999 | 60.004 | 30 | 43.4 | 14.937 | 60.019 | 30.4 | 28.791 | 22.7284 | 60.0381 | 40 | 27.724 | 43.3053 | 59.9693 | 60
43.5 | 26.803 | 59.977 | 45 | 43.5 | 15.998 | 60.004 | 30 | 43.5 | 14.976 | 60.018 | 30.4 | 28.847 | 22.7284 | 60.0381 | 40 | 27.786 | 43.3053 | 59.9693 | 60
43.6 | 26.803 | 59.977 | 45 | 43.6 | 15.997 | 60.004 | 30 | 43.6 | 14.976 | 60.018 | 30.4 | 28.901 | 22.7284 | 60.0381 | 40 | 27.847 | 43.4164 | 59.969 | 60
43.7 | 26.808 | 59.978 | 45 | 43.7 | 15.996 | 60.004 | 30 | 43.7 | 14.976 | 60.018 | 30.4 | 28.957 | 22.7284 | 60.0381 | 40 | 27.903 | 43.4164 | 59.969 | 60
43.8 | 26.807 | 59.978 | 45 | 43.8 | 16.038 | 60.004 | 30 | 43.8 | 15.181 | 60.018 | 30.4 | 29.012 | 22.9157 | 60.0278 | 40 | 27.959 | 43.4164 | 59.969 | 60
43.9 | 26.803 | 59.979 | 45 | 43.9 | 16.203 | 60.004 | 30 | 43.9 | 15.183 | 60.017 | 30.4 | 29.071 | 22.9157 | 60.0278 | 40 | 28.013 | 43.4164 | 59.969 | 60
44 | 26.801 | 59.979 | 45 | 44 | 16.204 | 60.005 | 30 | 44 | 15.183 | 60.017 | 30.4 | 29.126 | 22.9157 | 60.0278 | 40 | 28.08 | 43.4164 | 59.969 | 60
44.1 | 26.805 | 59.98 | 45 | 44.1 | 16.308 | 60.005 | 30 | 44.1 | 15.181 | 60.017 | 30.4 | 29.179 | 22.9157 | 60.0278 | 40 | 28.145 | 43.4164 | 59.969 | 60
44.2 | 26.807 | 59.98 | 45 | 44.2 | 16.482 | 60.005 | 30 | 44.2 | 15.181 | 60.017 | 30.4 | 29.232 | 22.9157 | 60.0278 | 40 | 28.2 | 43.4101 | 59.9733 | 60
44.3 | 26.807 | 59.98 | 45 | 44.3 | 16.48 | 60.005 | 30 | 44.3 | 15.182 | 60.016 | 30.4 | 29.297 | 22.9157 | 60.0278 | 40 | 28.255 | 43.4101 | 59.9733 | 60
44.4 | 26.802 | 59.98 | 45 | 44.4 | 16.475 | 60.006 | 30 | 44.4 | 15.182 | 60.016 | 30.4 | 29.358 | 22.929 | 60.0329 | 40 | 28.35 | 43.4101 | 59.9733 | 60
44.5 | 26.808 | 59.981 | 45 | 44.5 | 16.476 | 60.006 | 30 | 44.5 | 15.182 | 60.015 | 30.4 | 29.423 | 22.929 | 60.0329 | 40 | 28.403 | 43.484 | 59.9716 | 60
44.6 | 26.807 | 59.981 | 45 | 44.6 | 16.477 | 60.006 | 30 | 44.6 | 15.182 | 60.015 | 30.4 | 29.478 | 22.929 | 60.0329 | 40 | 28.466 | 43.484 | 59.9716 | 60
44.7 | 26.812 | 59.981 | 45 | 44.7 | 16.477 | 60.006 | 30 | 44.7 | 15.182 | 60.014 | 30.4 | 29.544 | 22.929 | 60.0329 | 40 | 28.519 | 43.484 | 59.9716 | 60
44.8 | 26.813 | 59.981 | 45 | 44.8 | 16.477 | 60.006 | 30 | 44.8 | 15.183 | 60.014 | 30.4 | 29.614 | 22.929 | 60.0329 | 40 | 28.572 | 43.484 | 59.9716 | 60
44.9 | 26.801 | 59.982 | 45 | 44.9 | 16.477 | 60.006 | 30 | 44.9 | 15.18 | 60.013 | 30.4 | 29.689 | 22.929 | 60.0329 | 40 | 28.626 | 43.484 | 59.9716 | 60
45 | 26.829 | 59.982 | 45 | 45 | 16.477 | 60.006 | 30 | 45 | 15.18 | 60.013 | 30.4 | 29.742 | 22.9465 | 60.0313 | 40 | 28.678 | 43.484 | 59.9716 | 60
45.1 | 26.953 | 59.983 | 45 | 45.1 | 16.477 | 60.006 | 30 | 45.1 | 15.18 | 60.013 | 30.4 | 29.795 | 22.9465 | 60.0313 | 40 | 28.735 | 43.5022 | 59.9753 | 60
45.2 | 26.953 | 59.983 | 45 | 45.2 | 16.477 | 60.006 | 30 | 45.2 | 15.179 | 60.013 | 30.4 | 29.848 | 22.9465 | 60.0313 | 40 | 28.788 | 43.5022 | 59.9753 | 60
45.3 | 26.957 | 59.983 | 45 | 45.3 | 16.477 | 60.006 | 30 | 45.3 | 15.181 | 60.013 | 30.4 | 29.902 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 28.842 | 43.5022 | 59.9753 | 60
45.4 | 27.141 | 59.982 | 45 | 45.4 | 16.477 | 60.006 | 30 | 45.4 | 15.183 | 60.013 | 30.4 | 29.955 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 28.895 | 43.5022 | 59.9753 | 60
45.5 | 27.153 | 59.983 | 45 | 45.5 | 16.477 | 60.006 | 30 | 45.5 | 15.183 | 60.012 | 30.4 | 30.008 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 28.95 | 43.5022 | 59.9753 | 60
45.6 | 27.155 | 59.983 | 45 | 45.6 | 16.477 | 60.006 | 30 | 45.6 | 15.183 | 60.012 | 30.4 | 30.062 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 29.003 | 43.6063 | 59.9837 | 60
45.7 | 27.157 | 59.983 | 45 | 45.7 | 16.48 | 60.006 | 30 | 45.7 | 15.185 | 60.012 | 30.4 | 30.124 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 29.062 | 43.6063 | 59.9837 | 60
45.8 | 27.156 | 59.983 | 45 | 45.8 | 16.484 | 60.006 | 30 | 45.8 | 15.186 | 60.013 | 30.4 | 30.191 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 29.332 | 43.6063 | 59.9837 | 60
45.9 | 27.144 | 59.984 | 45 | 45.9 | 16.484 | 60.006 | 30 | 45.9 | 15.31 | 60.013 | 30.4 | 30.25 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 29.394 | 43.6183 | 59.9852 | 60
46 | 27.146 | 59.984 | 45 | 46 | 16.482 | 60.007 | 30 | 46 | 15.336 | 60.013 | 30.4 | 30.308 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 29.453 | 43.6183 | 59.9852 | 60
46.1 | 27.155 | 59.985 | 45 | 46.1 | 16.483 | 60.007 | 30 | 46.1 | 15.336 | 60.013 | 30.4 | 30.366 | 23.0412 | 60.0308 | 40 | 29.514 | 43.6183 | 59.9852 | 60
46.2 | 27.155 | 59.985 | 45 | 46.2 | 16.484 | 60.008 | 30 | 46.2 | 15.335 | 60.014 | 30.4 | 30.422 | 23.0629 | 60.0343 | 40 | 29.57 | 43.6183 | 59.9852 | 60
46.3 | 27.155 | 59.986 | 45 | 46.3 | 16.482 | 60.008 | 30 | 46.3 | 15.335 | 60.014 | 30.4 | 30.475 | 23.0629 | 60.0343 | 40 | 29.623 | 43.6774 | 59.9857 | 60
46.4 | 27.15 | 59.986 | 45 | 46.4 | 16.482 | 60.009 | 30 | 46.4 | 15.335 | 60.014 | 30.4 | 30.535 | 23.2632 | 60.033 | 40 | 29.676 | 43.6774 | 59.9857 | 60
46.5 | 27.201 | 59.987 | 45 | 46.5 | 16.489 | 60.009 | 30 | 46.5 | 15.445 | 60.014 | 30.4 | 30.589 | 23.2632 | 60.033 | 40 | 29.729 | 43.6774 | 59.9857 | 60
46.6 | 27.305 | 59.987 | 45 | 46.6 | 16.487 | 60.011 | 30 | 46.6 | 15.467 | 60.014 | 30.4 | 30.68 | 23.2632 | 60.033 | 40 | 29.783 | 43.6774 | 59.9857 | 60
46.7 | 27.375 | 59.989 | 45 | 46.7 | 16.525 | 60.011 | 30 | 46.7 | 15.466 | 60.013 | 30.4 | 30.74 | 23.2632 | 60.033 | 40 | 29.836 | 43.6774 | 59.9857 | 60
46.8 | 27.399 | 59.989 | 45 | 46.8 | 16.557 | 60.012 | 30 | 46.8 | 15.466 | 60.013 | 30.4 | 30.806 | 23.2632 | 60.033 | 40 | 29.893 | 43.6774 | 59.9857 | 60
46.9 | 27.404 | 59.991 | 45 | 46.9 | 16.558 | 60.012 | 30 | 46.9 | 15.466 | 60.013 | 30.4 | 30.86 | 23.1577 | 60.0361 | 40 | 29.946 | 43.7591 | 59.9903 | 60
47 | 27.394 | 59.991 | 45 | 47 | 16.558 | 60.012 | 30 | 47 | 15.466 | 60.013 | 30.4 | 30.913 | 23.1577 | 60.0361 | 40 | 30.001 | 43.7591 | 59.9903 | 60
47.1 | 27.396 | 59.992 | 45 | 47.1 | 16.558 | 60.012 | 30 | 47.1 | 15.499 | 60.013 | 30.4 | 30.966 | 23.1577 | 60.0361 | 40 | 30.055 | 43.7591 | 59.9903 | 60
47.2 | 27.401 | 59.992 | 45 | 47.2 | 16.557 | 60.012 | 30 | 47.2 | 15.676 | 60.013 | 30.4 | 31.019 | 23.1577 | 60.0361 | 40 | 30.11 | 43.7591 | 59.9903 | 60
47.3 | 27.404 | 59.993 | 45 | 47.3 | 16.556 | 60.012 | 30 | 47.3 | 15.676 | 60.013 | 30.4 | 31.074 | 23.1577 | 60.0361 | 40 | 30.17 | 43.7591 | 59.9903 | 60
47.4 | 27.399 | 59.993 | 45 | 47.4 | 16.555 | 60.013 | 30 | 47.4 | 15.676 | 60.013 | 30.4 | 31.137 | 23.1577 | 60.0361 | 40 | 30.225 | 43.7843 | 59.9907 | 60
47.5 | 27.398 | 59.993 | 45 | 47.5 | 16.659 | 60.013 | 30 | 47.5 | 15.676 | 60.012 | 30.4 | 31.197 | 23.2334 | 60.031 | 40 | 30.28 | 43.7843 | 59.9907 | 60
47.6 | 27.403 | 59.993 | 45 | 47.6 | 16.705 | 60.014 | 30 | 47.6 | 15.677 | 60.012 | 30.4 | 31.252 | 23.2334 | 60.031 | 40 | 30.344 | 43.7843 | 59.9907 | 60
47.7 | 27.4 | 59.994 | 45 | 47.7 | 16.706 | 60.014 | 30 | 47.7 | 15.677 | 60.012 | 30.4 | 31.307 | 23.2334 | 60.031 | 40 | 30.397 | 43.7843 | 59.9907 | 60
47.8 | 27.391 | 59.994 | 45 | 47.8 | 16.702 | 60.015 | 30 | 47.8 | 15.677 | 60.012 | 30.4 | 31.363 | 23.2334 | 60.031 | 40 | 30.452 | 43.7843 | 59.9907 | 60
47.9 | 27.389 | 59.994 | 45 | 47.9 | 16.703 | 60.015 | 30 | 47.9 | 15.677 | 60.012 | 30.4 | 31.422 | 23.2334 | 60.031 | 40 | 30.504 | 43.8576 | 59.994 | 60
48 | 27.379 | 59.994 | 45 | 48 | 16.707 | 60.016 | 30 | 48 | 15.677 | 60.012 | 30.4 | 31.482 | 23.2334 | 60.031 | 40 | 30.558 | 43.8576 | 59.994 | 60
48.1 | 27.449 | 59.995 | 45 | 48.1 | 16.736 | 60.016 | 30 | 48.1 | 15.677 | 60.011 | 30.4 | 31.539 | 23.2265 | 60.0288 | 40 | 30.611 | 43.8576 | 59.994 | 60
48.2 | 27.575 | 59.995 | 45 | 48.2 | 16.836 | 60.017 | 30 | 48.2 | 15.678 | 60.011 | 30.4 | 31.594 | 23.2265 | 60.0288 | 40 | 30.664 | 43.8576 | 59.994 | 60
48.3 | 27.577 | 59.995 | 45 | 48.3 | 16.833 | 60.017 | 30 | 48.3 | 15.678 | 60.011 | 30.4 | 31.679 | 23.2265 | 60.0288 | 40 | 30.718 | 43.8576 | 59.994 | 60
48.4 | 27.577 | 59.995 | 45 | 48.4 | 16.83 | 60.017 | 30 | 48.4 | 15.678 | 60.011 | 30.4 | 31.737 | 23.2265 | 60.0288 | 40 | 30.771 | 43.8576 | 59.994 | 60
48.5 | 27.584 | 59.996 | 45 | 48.5 | 16.833 | 60.017 | 30 | 48.5 | 15.678 | 60.011 | 30.4 | 31.79 | 23.3427 | 60.0303 | 40 | 30.834 | 43.8555 | 59.9995 | 60
48.6 | 27.586 | 59.996 | 45 | 48.6 | 16.836 | 60.019 | 30 | 48.6 | 15.678 | 60.011 | 30.4 | 31.844 | 23.3427 | 60.0303 | 40 | 30.897 | 43.8555 | 59.9995 | 60
48.7 | 27.588 | 59.996 | 45 | 48.7 | 16.886 | 60.019 | 30 | 48.7 | 15.678 | 60.011 | 30.4 | 31.896 | 23.3427 | 60.0303 | 40 | 30.956 | 43.8555 | 59.9995 | 60
48.8 | 27.595 | 59.996 | 45 | 48.8 | 16.909 | 60.02 | 30 | 48.8 | 15.678 | 60.011 | 30.4 | 31.949 | 23.3427 | 60.0303 | 40 | 31.01 | 43.8555 | 59.9995 | 60
48.9 | 27.584 | 59.997 | 45 | 48.9 | 16.911 | 60.02 | 30 | 48.9 | 15.678 | 60.011 | 30.4 | 32.002 | 23.3427 | 60.0303 | 40 | 31.064 | 43.8555 | 59.9995 | 60
49 | 27.59 | 59.997 | 45 | 49 | 16.916 | 60.022 | 30 | 49 | 15.779 | 60.011 | 30.4 | 32.055 | 23.3509 | 60.0326 | 40 | 31.122 | 43.8555 | 59.9995 | 60
49.1 | 27.586 | 59.999 | 45 | 49.1 | 16.912 | 60.022 | 30 | 49.1 | 15.829 | 60.01 | 30.4 | 32.11 | 23.3509 | 60.0326 | 40 | 31.18 | 43.9775 | 60.0041 | 60
49.2 | 27.584 | 59.999 | 45 | 49.2 | 16.908 | 60.024 | 30 | 49.2 | 15.83 | 60.01 | 30.4 | 32.166 | 23.3509 | 60.0326 | 40 | 31.234 | 43.9775 | 60.0041 | 60
49.3 | 27.58 | 60 | 45 | 49.3 | 16.907 | 60.024 | 30 | 49.3 | 15.83 | 60.01 | 30.4 | 32.221 | 23.3509 | 60.0326 | 40 | 31.34 | 43.9775 | 60.0041 | 60
49.4 | 27.614 | 60 | 45 | 49.4 | 16.906 | 60.025 | 30 | 49.4 | 15.83 | 60.01 | 30.4 | 32.277 | 23.3509 | 60.0326 | 40 | 31.394 | 43.9775 | 60.0041 | 60
49.5 | 27.773 | 60.001 | 45 | 49.5 | 16.906 | 60.025 | 30 | 49.5 | 15.964 | 60.009 | 30.4 | 32.34 | 23.3509 | 60.0326 | 40 | 31.447 | 43.9494 | 60.0047 | 60
49.6 | 27.798 | 60.001 | 45 | 49.6 | 16.905 | 60.026 | 30 | 49.6 | 15.963 | 60.009 | 30.4 | 32.405 | 23.469 | 60.0296 | 40 | 31.501 | 43.9494 | 60.0047 | 60
49.7 | 27.797 | 60.002 | 45 | 49.7 | 17.022 | 60.026 | 30 | 49.7 | 15.957 | 60.009 | 30.4 | 32.669 | 23.469 | 60.0296 | 40 | 31.554 | 43.9494 | 60.0047 | 60
49.8 | 27.791 | 60.002 | 45 | 49.8 | 17.038 | 60.026 | 30 | 49.8 | 15.957 | 60.009 | 30.4 | 32.727 | 23.4662 | 60.0334 | 40 | 31.608 | 43.9494 | 60.0047 | 60
49.9 | 27.831 | 60.003 | 45 | 49.9 | 17.038 | 60.026 | 30 | 49.9 | 15.956 | 60.008 | 30.4 | 32.78 | 23.4662 | 60.0334 | 40 | 31.667 | 43.9494 | 60.0047 | 60
50 | 27.838 | 60.003 | 45 | 50 | 17.037 | 60.026 | 30 | 50 | 15.956 | 60.008 | 30.4 | 32.835 | 23.4662 | 60.0334 | 40 | 31.722 | 44.0457 | 60.0098 | 60
50.1 | 27.838 | 60.003 | 45 | 50.1 | 17.035 | 60.026 | 30 | 50.1 | 15.959 | 60.007 | 30.4 | 32.889 | 23.4662 | 60.0334 | 40 | 31.779 | 44.0457 | 60.0098 | 60
50.2 | 27.838 | 60.003 | 45 | 50.2 | 17.035 | 60.027 | 30 | 50.2 | 15.959 | 60.007 | 30.4 | 32.944 | 23.4662 | 60.0334 | 40 | 31.835 | 44.0457 | 60.0098 | 60
50.3 | 27.838 | 60.003 | 45 | 50.3 | 17.143 | 60.027 | 30 | 50.3 | 15.959 | 60.006 | 30.4 | 32.997 | 23.5586 | 60.0323 | 40 | 31.891 | 44.0457 | 60.0098 | 60
50.4 | 27.836 | 60.002 | 45 | 50.4 | 17.185 | 60.027 | 30 | 50.4 | 15.961 | 60.006 | 30.4 | 33.051 | 23.5586 | 60.0323 | 40 | 31.947 | 44.0457 | 60.0098 | 60
50.5 | 27.834 | 60.002 | 45 | 50.5 | 17.185 | 60.026 | 30 | 50.5 | 15.96 | 60.005 | 30.4 | 33.107 | 23.5586 | 60.0323 | 40 | 32.011 | 44.0457 | 60.0098 | 60
50.6 | 27.834 | 60.002 | 45 | 50.6 | 17.185 | 60.026 | 30 | 50.6 | 15.96 | 60.005 | 30.4 | 33.161 | 23.5586 | 60.0323 | 40 | 32.075 | 44.0457 | 60.0098 | 60
50.7 | 27.834 | 60.002 | 45 | 50.7 | 17.187 | 60.026 | 30 | 50.7 | 15.958 | 60.004 | 30.4 | 33.214 | 23.5586 | 60.0323 | 40 | 32.133 | 44.0309 | 60.0112 | 60
50.8 | 27.834 | 60.002 | 45 | 50.8 | 17.188 | 60.026 | 30 | 50.8 | 15.958 | 60.004 | 30.4 | 33.273 | 23.5586 | 60.0323 | 40 | 32.193 | 44.0309 | 60.0112 | 60
50.9 | 27.834 | 60.002 | 45 | 50.9 | 17.188 | 60.026 | 30 | 50.9 | 15.957 | 60.004 | 30.4 | 33.336 | 23.5732 | 60.0356 | 40 | 32.253 | 44.0309 | 60.0112 | 60
51 | 27.834 | 60.002 | 45 | 51 | 17.188 | 60.026 | 30 | 51 | 15.957 | 60.004 | 30.4 | 33.392 | 23.5732 | 60.0356 | 40 | 32.345 | 44.0309 | 60.0112 | 60
51.1 | 27.834 | 60.002 | 45 | 51.1 | 17.188 | 60.026 | 30 | 51.1 | 16.168 | 60.004 | 30.4 | 33.446 | 23.5732 | 60.0356 | 40 | 32.398 | 44.2201 | 60.0168 | 60
51.2 | 27.845 | 60.002 | 45 | 51.2 | 17.337 | 60.026 | 30 | 51.2 | 16.168 | 60.004 | 30.4 | 33.501 | 23.5732 | 60.0356 | 40 | 32.452 | 44.2201 | 60.0168 | 60
51.3 | 27.847 | 60.002 | 45 | 51.3 | 17.394 | 60.026 | 30 | 51.3 | 16.168 | 60.004 | 30.4 | 33.566 | 23.5732 | 60.0356 | 40 | 32.505 | 44.2201 | 60.0168 | 60
51.4 | 27.842 | 60.002 | 45 | 51.4 | 17.394 | 60.026 | 30 | 51.4 | 16.168 | 60.004 | 30.4 | 33.677 | 23.5732 | 60.0356 | 40 | 32.559 | 44.2201 | 60.0168 | 60
51.5 | 27.836 | 60.003 | 45 | 51.5 | 17.394 | 60.026 | 30 | 51.5 | 16.168 | 60.003 | 30.4 | 33.73 | 23.6589 | 60.0384 | 40 | 32.614 | 44.2201 | 60.0168 | 60
51.6 | 27.829 | 60.003 | 45 | 51.6 | 17.394 | 60.026 | 30 | 51.6 | 16.169 | 60.003 | 30.4 | 33.785 | 23.6589 | 60.0384 | 40 | 32.669 | 44.1433 | 60.0141 | 60
51.7 | 27.82 | 60.003 | 45 | 51.7 | 17.394 | 60.026 | 30 | 51.7 | 16.169 | 60.003 | 30.4 | 33.838 | 23.6589 | 60.0384 | 40 | 32.723 | 44.1433 | 60.0141 | 60
51.8 | 27.82 | 60.003 | 45 | 51.8 | 17.394 | 60.026 | 30 | 51.8 | 16.169 | 60.003 | 30.4 | 33.892 | 23.6579 | 60.0325 | 40 | 32.777 | 44.1433 | 60.0141 | 60
51.9 | 27.82 | 60.003 | 45 | 51.9 | 17.393 | 60.026 | 30 | 51.9 | 16.566 | 60.003 | 30.4 | 33.945 | 23.6579 | 60.0325 | 40 | 32.833 | 44.1433 | 60.0141 | 60
52 | 27.82 | 60.003 | 45 | 52 | 17.393 | 60.027 | 30 | 52 | 16.611 | 60.003 | 30.4 | 33.999 | 23.6579 | 60.0325 | 40 | 32.888 | 44.1433 | 60.0141 | 60
52.1 | 27.82 | 60.003 | 45 | 52.1 | 17.393 | 60.027 | 30 | 52.1 | 16.612 | 60.002 | 30.4 | 34.052 | 23.6579 | 60.0325 | 40 | 32.942 | 44.2008 | 60.0159 | 60
52.2 | 27.82 | 60.003 | 45 | 52.2 | 17.392 | 60.028 | 30 | 52.2 | 16.612 | 60.002 | 30.4 | 34.105 | 23.6579 | 60.0325 | 40 | 32.995 | 44.2008 | 60.0159 | 60
52.3 | 27.82 | 60.003 | 45 | 52.3 | 17.391 | 60.028 | 30 | 52.3 | 16.613 | 60.002 | 30.4 | 34.16 | 23.6579 | 60.0325 | 40 | 33.062 | 44.2008 | 60.0159 | 60
52.4 | 27.82 | 60.003 | 45 | 52.4 | 17.443 | 60.028 | 30 | 52.4 | 16.613 | 60.002 | 30.4 | 34.213 | 23.737 | 60.0264 | 40 | 33.125 | 44.2008 | 60.0159 | 60
52.5 | 27.82 | 60.003 | 45 | 52.5 | 17.523 | 60.028 | 30 | 52.5 | 16.614 | 60.001 | 30.4 | 34.274 | 23.737 | 60.0264 | 40 | 33.184 | 44.2008 | 60.0159 | 60
52.6 | 27.873 | 60.003 | 45 | 52.6 | 17.523 | 60.028 | 30 | 52.6 | 16.613 | 60.001 | 30.4 | 34.337 | 23.737 | 60.0264 | 40 | 33.251 | 44.2008 | 60.0159 | 60
52.7 | 27.973 | 60.003 | 45 | 52.7 | 17.792 | 60.028 | 30 | 52.7 | 16.613 | 60 | 30.4 | 34.392 | 23.737 | 60.0264 | 40 | 33.348 | 44.2008 | 60.0159 | 60
52.8 | 28.083 | 60.003 | 45 | 52.8 | 17.823 | 60.028 | 30 | 52.8 | 16.614 | 60 | 30.4 | 34.451 | 23.737 | 60.0264 | 40 | 33.402 | 44.3201 | 60.0145 | 60
52.9 | 28.185 | 60.003 | 45 | 52.9 | 17.823 | 60.028 | 30 | 52.9 | 16.615 | 60 | 30.4 | 34.506 | 23.7658 | 60.0292 | 40 | 33.455 | 44.3201 | 60.0145 | 60
53 | 28.256 | 60.003 | 45 | 53 | 17.825 | 60.028 | 30 | 53 | 16.615 | 60 | 30.4 | 34.561 | 23.7658 | 60.0292 | 40 | 33.509 | 44.3201 | 60.0145 | 60
53.1 | 28.326 | 60.003 | 45 | 53.1 | 17.826 | 60.027 | 30 | 53.1 | 16.615 | 60 | 30.4 | 34.616 | 23.7658 | 60.0292 | 40 | 33.561 | 44.3087 | 60.0137 | 60
53.2 | 28.327 | 60.002 | 45 | 53.2 | 17.826 | 60.027 | 30 | 53.2 | 16.615 | 60 | 30.4 | 34.677 | 23.7658 | 60.0292 | 40 | 33.614 | 44.3087 | 60.0137 | 60
53.3 | 28.329 | 60.002 | 45 | 53.3 | 17.826 | 60.027 | 30 | 53.3 | 16.617 | 60 | 30.4 | 34.731 | 23.7658 | 60.0292 | 40 | 33.668 | 44.3087 | 60.0137 | 60
53.4 | 28.327 | 60.001 | 45 | 53.4 | 17.826 | 60.027 | 30 | 53.4 | 16.617 | 60.001 | 30.4 | 34.784 | 23.8744 | 60.0183 | 40 | 33.721 | 44.3087 | 60.0137 | 60
53.5 | 28.322 | 60.001 | 45 | 53.5 | 17.824 | 60.027 | 30 | 53.5 | 16.616 | 60.001 | 30.4 | 34.837 | 23.8744 | 60.0183 | 40 | 33.778 | 44.3087 | 60.0137 | 60
53.6 | 28.324 | 60 | 45 | 53.6 | 17.823 | 60.028 | 30 | 53.6 | 16.615 | 60.002 | 30.4 | 34.893 | 23.8744 | 60.0183 | 40 | 33.833 | 44.3087 | 60.0137 | 60
53.7 | 28.321 | 60 | 45 | 53.7 | 17.823 | 60.028 | 30 | 53.7 | 16.615 | 60.002 | 30.4 | 34.946 | 23.8744 | 60.0183 | 40 | 33.886 | 44.3907 | 60.0151 | 60
53.8 | 28.318 | 59.999 | 45 | 53.8 | 17.825 | 60.028 | 30 | 53.8 | 16.616 | 60.002 | 30.4 | 35.001 | 23.8744 | 60.0183 | 40 | 33.941 | 44.3907 | 60.0151 | 60
53.9 | 28.319 | 59.999 | 45 | 53.9 | 17.825 | 60.028 | 30 | 53.9 | 16.615 | 60.002 | 30.4 | 35.055 | 23.8744 | 60.0183 | 40 | 33.995 | 44.3907 | 60.0151 | 60
54 | 28.32 | 59.999 | 45 | 54 | 17.825 | 60.028 | 30 | 54 | 16.615 | 60.002 | 30.4 | 35.111 | 23.8765 | 60.015 | 40 | 34.05 | 44.3907 | 60.0151 | 60
54.1 | 28.32 | 59.999 | 45 | 54.1 | 17.825 | 60.028 | 30 | 54.1 | 16.614 | 60.002 | 30.4 | 35.166 | 23.8765 | 60.015 | 40 | 34.103 | 44.3907 | 60.0151 | 60
54.2 | 28.32 | 59.999 | 45 | 54.2 | 17.824 | 60.029 | 30 | 54.2 | 16.614 | 60.003 | 30.4 | 35.222 | 23.8765 | 60.015 | 40 | 34.166 | 44.3907 | 60.0151 | 60
54.3 | 28.32 | 59.999 | 45 | 54.3 | 17.824 | 60.029 | 30 | 54.3 | 16.614 | 60.003 | 30.4 | 35.281 | 23.8765 | 60.015 | 40 | 34.227 | 44.3907 | 60.0151 | 60
54.4 | 28.32 | 59.999 | 45 | 54.4 | 17.825 | 60.029 | 30 | 54.4 | 16.614 | 60.003 | 30.4 | 35.339 | 23.8765 | 60.015 | 40 | 34.282 | 44.5236 | 60.019 | 60
54.5 | 28.32 | 59.999 | 45 | 54.5 | 18.013 | 60.029 | 30 | 54.5 | 16.614 | 60.003 | 30.4 | 35.402 | 23.8765 | 60.015 | 40 | 34.345 | 44.5236 | 60.019 | 60
54.6 | 28.32 | 59.999 | 45 | 54.6 | 18.034 | 60.03 | 30 | 54.6 | 16.756 | 60.003 | 30.4 | 35.47 | 23.8765 | 60.015 | 40 | 34.4 | 44.5236 | 60.019 | 60
54.7 | 28.32 | 59.999 | 45 | 54.7 | 18.035 | 60.03 | 30 | 54.7 | 16.826 | 60.003 | 30.4 | 35.533 | 23.8993 | 60.0181 | 40 | 34.459 | 44.5236 | 60.019 | 60
54.8 | 28.376 | 59.999 | 45 | 54.8 | 18.037 | 60.031 | 30 | 54.8 | 16.826 | 60.003 | 30.4 | 35.592 | 23.8993 | 60.0181 | 40 | 34.512 | 44.4284 | 60.0218 | 60
54.9 | 28.4 | 59.999 | 45 | 54.9 | 18.037 | 60.031 | 30 | 54.9 | 16.826 | 60.003 | 30.4 | 35.686 | 23.8993 | 60.0181 | 40 | 34.566 | 44.4284 | 60.0218 | 60
55 | 28.398 | 59.999 | 45 | 55 | 18.037 | 60.031 | 30 | 55 | 16.827 | 60.003 | 30.4 | 35.739 | 23.9974 | 60.0224 | 40 | 34.619 | 44.4284 | 60.0218 | 60
55.1 | 28.457 | 59.999 | 45 | 55.1 | 18.037 | 60.031 | 30 | 55.1 | 16.827 | 60.002 | 30.4 | 35.792 | 23.9974 | 60.0224 | 40 | 34.672 | 44.4284 | 60.0218 | 60
55.2 | 28.568 | 59.998 | 45 | 55.2 | 18.037 | 60.031 | 30 | 55.2 | 16.828 | 60.002 | 30.4 | 35.845 | 23.9974 | 60.0224 | 40 | 34.726 | 44.4284 | 60.0218 | 60
55.3 | 28.569 | 59.998 | 45 | 55.3 | 18.037 | 60.03 | 30 | 55.3 | 16.93 | 60.002 | 30.4 | 35.897 | 23.9974 | 60.0224 | 40 | 34.788 | 44.5796 | 60.0252 | 60
55.4 | 28.59 | 59.997 | 45 | 55.4 | 18.136 | 60.03 | 30 | 55.4 | 17.032 | 60.002 | 30.4 | 35.951 | 23.9974 | 60.0224 | 40 | 34.842 | 44.5796 | 60.0252 | 60
55.5 | 28.702 | 59.997 | 45 | 55.5 | 18.171 | 60.03 | 30 | 55.5 | 17.032 | 60.002 | 30.4 | 36.21 | 23.9974 | 60.0224 | 40 | 34.895 | 44.5796 | 60.0252 | 60
55.6 | 28.702 | 59.996 | 45 | 55.6 | 18.171 | 60.03 | 30 | 55.6 | 17.032 | 60.002 | 30.4 | 36.279 | 23.9974 | 60.0297 | 40 | 34.949 | 44.5796 | 60.0252 | 60
55.7 | 28.704 | 59.996 | 45 | 55.7 | 18.172 | 60.03 | 30 | 55.7 | 17.032 | 60.001 | 30.4 | 36.338 | 23.9974 | 60.0297 | 40 | 35.004 | 44.5796 | 60.0252 | 60
55.8 | 28.699 | 59.994 | 45 | 55.8 | 18.174 | 60.03 | 30 | 55.8 | 17.031 | 60.001 | 30.4 | 36.394 | 24.0741 | 60.0293 | 40 | 35.069 | 44.5796 | 60.0252 | 60
55.9 | 28.703 | 59.994 | 45 | 55.9 | 18.174 | 60.03 | 30 | 55.9 | 17.032 | 60 | 30.4 | 36.449 | 24.0741 | 60.0293 | 40 | 35.127 | 44.613 | 60.0282 | 60
56 | 28.775 | 59.993 | 45 | 56 | 18.175 | 60.03 | 30 | 56 | 17.034 | 60 | 30.4 | 36.503 | 24.0741 | 60.0293 | 40 | 35.183 | 44.613 | 60.0282 | 60
56.1 | 28.787 | 59.993 | 45 | 56.1 | 18.174 | 60.03 | 30 | 56.1 | 17.034 | 60 | 30.4 | 36.558 | 24.0741 | 60.0293 | 40 | 35.237 | 44.613 | 60.0282 | 60
56.2 | 28.792 | 59.991 | 45 | 56.2 | 18.173 | 60.031 | 30 | 56.2 | 17.034 | 60 | 30.4 | 36.676 | 24.0741 | 60.0293 | 40 | 35.342 | 44.613 | 60.0282 | 60
56.3 | 28.791 | 59.991 | 45 | 56.3 | 18.174 | 60.031 | 30 | 56.3 | 17.034 | 60 | 30.4 | 36.73 | 24.19 | 60.0313 | 40 | 35.394 | 44.6475 | 60.0324 | 60
56.4 | 28.791 | 59.99 | 45 | 56.4 | 18.171 | 60.031 | 30 | 56.4 | 17.034 | 60 | 30.4 | 36.784 | 24.19 | 60.0313 | 40 | 35.45 | 44.6475 | 60.0324 | 60
56.5 | 28.854 | 59.99 | 45 | 56.5 | 18.17 | 60.031 | 30 | 56.5 | 17.034 | 60 | 30.4 | 36.837 | 24.19 | 60.0313 | 40 | 35.504 | 44.6475 | 60.0324 | 60
56.6 | 28.863 | 59.988 | 45 | 56.6 | 18.169 | 60.032 | 30 | 56.6 | 17.033 | 60 | 30.4 | 36.891 | 24.19 | 60.0313 | 40 | 35.558 | 44.6475 | 60.0324 | 60
56.7 | 28.866 | 59.988 | 45 | 56.7 | 18.165 | 60.032 | 30 | 56.7 | 17.031 | 60 | 30.4 | 36.952 | 24.2108 | 60.0263 | 40 | 35.611 | 44.6475 | 60.0324 | 60
56.8 | 28.865 | 59.987 | 45 | 56.8 | 18.165 | 60.033 | 30 | 56.8 | 17.031 | 60.001 | 30.4 | 37.007 | 24.2108 | 60.0263 | 40 | 35.669 | 44.6475 | 60.0324 | 60
56.9 | 28.865 | 59.987 | 45 | 56.9 | 18.165 | 60.033 | 30 | 56.9 | 17.031 | 60.001 | 30.4 | 37.061 | 24.2108 | 60.0263 | 40 | 35.722 | 44.6658 | 60.0279 | 60
57 | 28.865 | 59.987 | 45 | 57 | 18.165 | 60.033 | 30 | 57 | 17.031 | 60.001 | 30.4 | 37.115 | 24.2108 | 60.0263 | 40 | 35.776 | 44.6658 | 60.0279 | 60
57.1 | 28.867 | 59.987 | 45 | 57.1 | 18.165 | 60.033 | 30 | 57.1 | 17.031 | 60.001 | 30.4 | 37.168 | 24.2108 | 60.0263 | 40 | 35.834 | 44.6658 | 60.0279 | 60
57.2 | 28.866 | 59.986 | 45 | 57.2 | 18.165 | 60.033 | 30 | 57.2 | 17.032 | 60.001 | 30.4 | 37.223 | 24.2108 | 60.0263 | 40 | 35.89 | 44.6658 | 60.0279 | 60
57.3 | 28.909 | 59.986 | 45 | 57.3 | 18.165 | 60.033 | 30 | 57.3 | 17.033 | 60 | 30.4 | 37.278 | 24.1881 | 60.0225 | 40 | 35.945 | 44.6658 | 60.0279 | 60
57.4 | 28.981 | 59.986 | 45 | 57.4 | 18.169 | 60.033 | 30 | 57.4 | 17.16 | 60 | 30.4 | 37.336 | 24.1881 | 60.0225 | 40 | 36.001 | 44.7488 | 60.0252 | 60
57.5 | 29.117 | 59.986 | 45 | 57.5 | 18.169 | 60.033 | 30 | 57.5 | 17.186 | 59.999 | 30.4 | 37.393 | 24.1881 | 60.0225 | 40 | 36.061 | 44.7488 | 60.0252 | 60
57.6 | 29.111 | 59.986 | 45 | 57.6 | 18.169 | 60.033 | 30 | 57.6 | 17.184 | 59.999 | 30.4 | 37.448 | 24.1881 | 60.0225 | 40 | 36.115 | 44.7488 | 60.0252 | 60
57.7 | 29.107 | 59.986 | 45 | 57.7 | 18.17 | 60.033 | 30 | 57.7 | 17.183 | 59.998 | 30.4 | 37.503 | 24.1881 | 60.0225 | 40 | 36.169 | 44.7488 | 60.0252 | 60
57.8 | 29.107 | 59.985 | 45 | 57.8 | 18.17 | 60.033 | 30 | 57.8 | 17.253 | 59.998 | 30.4 | 37.573 | 24.1881 | 60.0225 | 40 | 36.225 | 44.7488 | 60.0252 | 60
57.9 | 29.109 | 59.985 | 45 | 57.9 | 18.17 | 60.033 | 30 | 57.9 | 17.515 | 59.997 | 30.4 | 37.716 | 24.1881 | 60.0225 | 40 | 36.341 | 44.7488 | 60.0252 | 60
58 | 29.109 | 59.984 | 45 | 58 | 18.17 | 60.033 | 30 | 58 | 17.57 | 59.997 | 30.4 | 37.769 | 24.2821 | 60.0189 | 40 | 36.394 | 44.7518 | 60.0227 | 60
58.1 | 29.104 | 59.984 | 45 | 58.1 | 18.183 | 60.033 | 30 | 58.1 | 17.576 | 59.996 | 30.4 | 37.821 | 24.2821 | 60.0189 | 40 | 36.447 | 44.7518 | 60.0227 | 60
58.2 | 29.11 | 59.982 | 45 | 58.2 | 18.407 | 60.033 | 30 | 58.2 | 17.575 | 59.996 | 30.4 | 37.875 | 24.4199 | 60.0172 | 40 | 36.5 | 44.7518 | 60.0227 | 60
58.3 | 29.164 | 59.982 | 45 | 58.3 | 18.526 | 60.033 | 30 | 58.3 | 17.575 | 59.995 | 30.4 | 37.93 | 24.4199 | 60.0172 | 40 | 36.553 | 44.7518 | 60.0227 | 60
58.4 | 29.156 | 59.981 | 45 | 58.4 | 18.58 | 60.033 | 30 | 58.4 | 17.575 | 59.995 | 30.4 | 37.983 | 24.4199 | 60.0172 | 40 | 36.609 | 44.7518 | 60.0227 | 60
58.5 | 29.143 | 59.981 | 45 | 58.5 | 18.733 | 60.033 | 30 | 58.5 | 17.576 | 59.995 | 30.4 | 38.037 | 24.4199 | 60.0172 | 40 | 36.663 | 44.8573 | 60.023 | 60
58.6 | 29.158 | 59.979 | 45 | 58.6 | 18.728 | 60.033 | 30 | 58.6 | 17.577 | 59.995 | 30.4 | 38.091 | 24.4199 | 60.0172 | 40 | 36.717 | 44.8573 | 60.023 | 60
58.7 | 29.162 | 59.979 | 45 | 58.7 | 18.727 | 60.033 | 30 | 58.7 | 17.577 | 59.994 | 30.4 | 38.145 | 24.4199 | 60.0172 | 40 | 36.77 | 44.8573 | 60.023 | 60
58.8 | 29.167 | 59.977 | 45 | 58.8 | 18.727 | 60.033 | 30 | 58.8 | 17.578 | 59.994 | 30.4 | 38.199 | 24.397 | 60.0181 | 40 | 36.824 | 44.8573 | 60.023 | 60
58.9 | 29.17 | 59.977 | 45 | 58.9 | 18.727 | 60.033 | 30 | 58.9 | 17.578 | 59.993 | 30.4 | 38.251 | 24.397 | 60.0181 | 40 | 36.877 | 44.8573 | 60.023 | 60
59 | 29.165 | 59.976 | 45 | 59 | 18.727 | 60.034 | 30 | 59 | 17.575 | 59.993 | 30.4 | 38.305 | 24.397 | 60.0181 | 40 | 36.931 | 44.869 | 60.0255 | 60
59.1 | 29.163 | 59.976 | 45 | 59.1 | 18.728 | 60.033 | 30 | 59.1 | 17.573 | 59.992 | 30.4 | 38.358 | 24.397 | 60.0181 | 40 | 36.986 | 44.869 | 60.0255 | 60
59.2 | 29.163 | 59.976 | 45 | 59.2 | 18.728 | 60.033 | 30 | 59.2 | 17.574 | 59.992 | 30.4 | 38.416 | 24.397 | 60.0181 | 40 | 37.04 | 44.869 | 60.0255 | 60
59.3 | 29.163 | 59.976 | 45 | 59.3 | 18.728 | 60.033 | 30 | 59.3 | 17.571 | 59.991 | 30.4 | 38.477 | 24.397 | 60.0181 | 40 | 37.094 | 44.869 | 60.0255 | 60
59.4 | 29.165 | 59.976 | 45 | 59.4 | 18.728 | 60.033 | 30 | 59.4 | 17.572 | 59.991 | 30.4 | 38.543 | 24.397 | 60.0181 | 40 | 37.148 | 44.869 | 60.0255 | 60
59.5 | 29.167 | 59.976 | 45 | 59.5 | 18.728 | 60.033 | 30 | 59.5 | 17.572 | 59.99 | 30.4 | 38.61 | 24.397 | 60.0181 | 40 | 37.227 | 44.869 | 60.0255 | 60
59.6 | 29.167 | 59.976 | 45 | 59.6 | 18.729 | 60.033 | 30 | 59.6 | 17.574 | 59.99 | 30.4 | 38.679 | 24.5028 | 60.0261 | 40 | 37.34 | 44.869 | 60.0255 | 60
59.7 | 29.228 | 59.976 | 45 | 59.7 | 18.729 | 60.032 | 30 | 59.7 | 17.573 | 59.989 | 30.4 | 38.733 | 24.5028 | 60.0261 | 40 | 37.393 | 44.9697 | 60.0265 | 60
59.8 | 29.254 | 59.976 | 45 | 59.8 | 18.729 | 60.032 | 30 | 59.8 | 17.57 | 59.989 | 30.4 | 38.786 | 24.5028 | 60.0261 | 40 | 37.446 | 44.9697 | 60.0265 | 60
59.9 | 29.248 | 59.976 | 45 | 59.9 | 18.729 | 60.032 | 30 | 59.9 | 17.57 | 59.988 | 30.4 | 38.84 | 24.5337 | 60.028 | 40 | 37.502 | 44.9697 | 60.0265 | 60
60 | 29.249 | 59.975 | 45 | 60 | 18.727 | 60.032 | 30 | 60 | 17.571 | 59.988 | 30.4 | 38.893 | 24.5337 | 60.028 | 40 | 37.555 | 45.0347 | 60.0269 | 60
60.1 | 29.25 | 59.975 | 45 | 60.1 | 18.726 | 60.032 | 30 | 60.1 | 17.572 | 59.987 | 30.4 | 38.957 | 24.5337 | 60.028 | 40 | 37.612 | 45.0347 | 60.0269 | 60
60.2 | 29.3 | 59.974 | 45 | 60.2 | 18.727 | 60.032 | 30 | 60.2 | 17.569 | 59.987 | 30.4 | 39.019 | 24.5337 | 60.028 | 40 | 37.666 | 45.0347 | 60.0269 | 60
60.3 | 29.332 | 59.974 | 45 | 60.3 | 18.727 | 60.031 | 30 | 60.3 | 17.564 | 59.986 | 30.4 | 39.152 | 24.5337 | 60.028 | 40 | 37.719 | 45.0347 | 60.0269 | 60
60.4 | 29.329 | 59.973 | 45 | 60.4 | 18.729 | 60.031 | 30 | 60.4 | 17.701 | 59.986 | 30.4 | 39.228 | 24.5337 | 60.028 | 40 | 37.773 | 45.0347 | 60.0269 | 60
60.5 | 29.445 | 59.973 | 45 | 60.5 | 18.73 | 60.03 | 30 | 60.5 | 17.791 | 59.984 | 30.4 | 39.294 | 24.5321 | 60.031 | 40 | 37.826 | 45.0347 | 60.0269 | 60
60.6 | 29.507 | 59.972 | 45 | 60.6 | 18.734 | 60.03 | 30 | 60.6 | 17.802 | 59.984 | 30.4 | 39.348 | 24.5321 | 60.031 | 40 | 37.879 | 45.0714 | 60.0273 | 60
60.7 | 29.502 | 59.972 | 45 | 60.7 | 18.734 | 60.03 | 30 | 60.7 | 17.801 | 59.983 | 30.4 | 39.403 | 24.5321 | 60.031 | 40 | 37.933 | 45.0714 | 60.0273 | 60
60.8 | 29.495 | 59.971 | 45 | 60.8 | 18.734 | 60.03 | 30 | 60.8 | 17.799 | 59.983 | 30.4 | 39.466 | 24.585 | 60.0307 | 40 | 37.996 | 45.0714 | 60.0273 | 60
60.9 | 29.495 | 59.971 | 45 | 60.9 | 18.803 | 60.03 | 30 | 60.9 | 17.887 | 59.981 | 30.4 | 39.52 | 24.585 | 60.0307 | 40 | 38.058 | 45.0714 | 60.0273 | 60
61 | 29.51 | 59.97 | 45 | 61 | 18.889 | 60.031 | 30 | 61 | 17.889 | 59.981 | 30.4 | 39.575 | 24.585 | 60.0307 | 40 | 38.114 | 45.0714 | 60.0273 | 60
61.1 | 29.593 | 59.97 | 45 | 61.1 | 18.883 | 60.031 | 30 | 61.1 | 17.888 | 59.979 | 30.4 | 39.681 | 24.585 | 60.0307 | 40 | 38.169 | 45.1472 | 60.0248 | 60
61.2 | 29.591 | 59.968 | 45 | 61.2 | 18.883 | 60.032 | 30 | 61.2 | 17.888 | 59.979 | 30.4 | 39.735 | 24.6925 | 60.0281 | 40 | 38.224 | 45.1472 | 60.0248 | 60
61.3 | 29.597 | 59.968 | 45 | 61.3 | 18.88 | 60.032 | 30 | 61.3 | 17.891 | 59.978 | 30.4 | 39.789 | 24.6925 | 60.0281 | 40 | 38.278 | 45.1472 | 60.0248 | 60
61.4 | 29.597 | 59.967 | 45 | 61.4 | 18.881 | 60.032 | 30 | 61.4 | 17.894 | 59.978 | 30.4 | 39.843 | 24.6925 | 60.0281 | 40 | 38.342 | 45.1472 | 60.0248 | 60
61.5 | 29.639 | 59.967 | 45 | 61.5 | 19.012 | 60.032 | 30 | 61.5 | 17.89 | 59.976 | 30.4 | 39.898 | 24.6925 | 60.0281 | 40 | 38.396 | 45.1472 | 60.0248 | 60
61.6 | 29.756 | 59.966 | 45 | 61.6 | 19.021 | 60.033 | 30 | 61.6 | 17.885 | 59.976 | 30.4 | 39.951 | 24.6925 | 60.0281 | 40 | 38.449 | 45.15 | 60.0263 | 60
61.7 | 29.758 | 59.966 | 45 | 61.7 | 19.022 | 60.033 | 30 | 61.7 | 17.887 | 59.975 | 30.4 | 40.005 | 24.7042 | 60.0296 | 40 | 38.502 | 45.15 | 60.0263 | 60
61.8 | 29.758 | 59.966 | 45 | 61.8 | 19.019 | 60.034 | 30 | 61.8 | 17.889 | 59.975 | 30.4 | 40.06 | 24.7042 | 60.0296 | 40 | 38.556 | 45.15 | 60.0263 | 60
61.9 | 29.758 | 59.966 | 45 | 61.9 | 19.015 | 60.034 | 30 | 61.9 | 17.888 | 59.974 | 30.4 | 40.116 | 24.7042 | 60.0296 | 40 | 38.612 | 45.15 | 60.0263 | 60
62 | 29.755 | 59.966 | 45 | 62 | 19.011 | 60.035 | 30 | 62 | 17.884 | 59.974 | 30.4 | 40.172 | 24.7042 | 60.0296 | 40 | 38.666 | 45.15 | 60.0263 | 60
62.1 | 29.755 | 59.966 | 45 | 62.1 | 19.011 | 60.035 | 30 | 62.1 | 17.887 | 59.973 | 30.4 | 40.229 | 24.7042 | 60.0296 | 40 | 38.723 | 45.15 | 60.0263 | 60
62.2 | 29.756 | 59.966 | 45 | 62.2 | 19.012 | 60.036 | 30 | 62.2 | 17.888 | 59.973 | 30.4 | 40.287 | 24.7042 | 60.0296 | 40 | 38.776 | 45.1577 | 60.0249 | 60
62.3 | 29.757 | 59.966 | 45 | 62.3 | 19.018 | 60.036 | 30 | 62.3 | 17.901 | 59.972 | 30.4 | 40.345 | 24.699 | 60.0279 | 40 | 38.837 | 45.1577 | 60.0249 | 60
62.4 | 29.758 | 59.965 | 45 | 62.4 | 19.111 | 60.036 | 30 | 62.4 | 17.978 | 59.972 | 30.4 | 40.403 | 24.699 | 60.0279 | 40 | 38.891 | 45.1577 | 60.0249 | 60
62.5 | 29.76 | 59.965 | 45 | 62.5 | 19.22 | 60.036 | 30 | 62.5 | 18.071 | 59.971 | 30.4 | 40.465 | 24.699 | 60.0279 | 40 | 38.944 | 45.1577 | 60.0249 | 60
62.6 | 29.764 | 59.965 | 45 | 62.6 | 19.22 | 60.036 | 30 | 62.6 | 18.118 | 59.971 | 30.4 | 40.53 | 24.699 | 60.0279 | 40 | 38.998 | 45.1577 | 60.0249 | 60
62.7 | 29.764 | 59.965 | 45 | 62.7 | 19.221 | 60.036 | 30 | 62.7 | 18.116 | 59.97 | 30.4 | 40.594 | 24.699 | 60.0279 | 40 | 39.053 | 45.3102 | 60.0221 | 60
62.8 | 29.761 | 59.965 | 45 | 62.8 | 19.221 | 60.037 | 30 | 62.8 | 18.116 | 59.97 | 30.4 | 40.678 | 24.699 | 60.0279 | 40 | 39.108 | 45.3102 | 60.0221 | 60
62.9 | 29.759 | 59.965 | 45 | 62.9 | 19.223 | 60.037 | 30 | 62.9 | 18.119 | 59.969 | 30.4 | 40.733 | 24.8447 | 60.0275 | 40 | 39.162 | 45.3102 | 60.0221 | 60
63 | 29.76 | 59.964 | 45 | 63 | 19.225 | 60.038 | 30 | 63 | 18.119 | 59.969 | 30.4 | 40.787 | 24.8447 | 60.0275 | 40 | 39.217 | 45.3102 | 60.0221 | 60
63.1 | 29.816 | 59.964 | 45 | 63.1 | 19.225 | 60.038 | 30 | 63.1 | 18.117 | 59.968 | 30.4 | 40.84 | 24.8447 | 60.0275 | 40 | 39.272 | 45.3102 | 60.0221 | 60
63.2 | 29.847 | 59.963 | 45 | 63.2 | 19.225 | 60.038 | 30 | 63.2 | 18.116 | 59.968 | 30.4 | 40.897 | 24.8447 | 60.0275 | 40 | 39.346 | 45.3102 | 60.0221 | 60
63.3 | 29.876 | 59.963 | 45 | 63.3 | 19.229 | 60.038 | 30 | 63.3 | 18.116 | 59.967 | 30.4 | 40.96 | 24.8502 | 60.0286 | 40 | 39.408 | 45.1893 | 60.023 | 60
63.4 | 29.935 | 59.963 | 45 | 63.4 | 19.239 | 60.038 | 30 | 63.4 | 18.145 | 59.967 | 30.4 | 41.019 | 24.8502 | 60.0286 | 40 | 39.461 | 45.1893 | 60.023 | 60
63.5 | 30.022 | 59.963 | 45 | 63.5 | 19.446 | 60.038 | 30 | 63.5 | 18.304 | 59.966 | 30.4 | 41.086 | 24.8502 | 60.0286 | 40 | 39.515 | 45.1893 | 60.023 | 60
63.6 | 30.113 | 59.962 | 45 | 63.6 | 19.454 | 60.039 | 30 | 63.6 | 18.304 | 59.966 | 30.4 | 41.14 | 24.8502 | 60.0286 | 40 | 39.568 | 45.1893 | 60.023 | 60
63.7 | 30.114 | 59.962 | 45 | 63.7 | 19.452 | 60.039 | 30 | 63.7 | 18.304 | 59.965 | 30.4 | 41.197 | 24.8502 | 60.0286 | 40 | 39.624 | 45.1893 | 60.023 | 60
63.8 | 30.122 | 59.962 | 45 | 63.8 | 19.446 | 60.04 | 30 | 63.8 | 18.304 | 59.965 | 30.4 | 41.255 | 24.8502 | 60.0286 | 40 | 39.677 | 45.4328 | 60.0198 | 60
63.9 | 30.126 | 59.962 | 45 | 63.9 | 19.444 | 60.04 | 30 | 63.9 | 18.304 | 59.964 | 30.4 | 41.308 | 24.9181 | 60.0339 | 40 | 39.731 | 45.4328 | 60.0198 | 60
64 | 30.126 | 59.961 | 45 | 64 | 19.45 | 60.042 | 30 | 64 | 18.304 | 59.964 | 30.4 | 41.361 | 24.9181 | 60.0339 | 40 | 39.784 | 45.4328 | 60.0198 | 60
64.1 | 30.126 | 59.961 | 45 | 64.1 | 19.498 | 60.042 | 30 | 64.1 | 18.305 | 59.964 | 30.4 | 41.415 | 24.9181 | 60.0339 | 40 | 39.847 | 45.4328 | 60.0198 | 60
64.2 | 30.124 | 59.961 | 45 | 64.2 | 19.529 | 60.043 | 30 | 64.2 | 18.305 | 59.964 | 30.4 | 41.469 | 24.9181 | 60.0339 | 40 | 39.9 | 45.4328 | 60.0198 | 60
64.3 | 30.127 | 59.962 | 45 | 64.3 | 19.53 | 60.043 | 30 | 64.3 | 18.374 | 59.964 | 30.4 | 41.533 | 24.9181 | 60.0339 | 40 | 39.957 | 45.4328 | 60.0198 | 60
64.4 | 30.136 | 59.962 | 45 | 64.4 | 19.528 | 60.044 | 30 | 64.4 | 18.524 | 59.964 | 30.4 | 41.598 | 24.9181 | 60.0339 | 40 | 40.016 | 45.4328 | 60.0198 | 60
64.5 | 30.163 | 59.963 | 45 | 64.5 | 19.528 | 60.044 | 30 | 64.5 | 18.524 | 59.963 | 30.4 | 41.678 | 24.9109 | 60.036 | 40 | 40.07 | 45.4065 | 60.0195 | 60
64.6 | 30.169 | 59.963 | 45 | 64.6 | 19.528 | 60.045 | 30 | 64.6 | 18.524 | 59.963 | 30.4 | 41.732 | 24.9109 | 60.036 | 40 | 40.126 | 45.4065 | 60.0195 | 60
64.7 | 30.157 | 59.965 | 45 | 64.7 | 19.528 | 60.045 | 30 | 64.7 | 18.524 | 59.963 | 30.4 | 41.785 | 24.9109 | 60.036 | 40 | 40.181 | 45.4065 | 60.0195 | 60
64.8 | 30.231 | 59.965 | 45 | 64.8 | 19.529 | 60.046 | 30 | 64.8 | 18.592 | 59.963 | 30.4 | 41.839 | 25.1165 | 60.0369 | 40 | 40.247 | 45.4065 | 60.0195 | 60
64.9 | 30.279 | 59.966 | 45 | 64.9 | 19.528 | 60.046 | 30 | 64.9 | 18.666 | 59.962 | 30.4 | 41.891 | 25.1165 | 60.0369 | 40 | 40.347 | 45.4065 | 60.0195 | 60
65 | 30.285 | 59.966 | 45 | 65 | 19.532 | 60.047 | 30 | 65 | 18.666 | 59.962 | 30.4 | 41.944 | 25.1165 | 60.0369 | 40 | 40.408 | 45.5058 | 60.0197 | 60
65.1 | 30.28 | 59.967 | 45 | 65.1 | 19.532 | 60.047 | 30 | 65.1 | 18.663 | 59.962 | 30.4 | 41.998 | 25.1165 | 60.0369 | 40 | 40.462 | 45.5058 | 60.0197 | 60
65.2 | 30.291 | 59.967 | 45 | 65.2 | 19.634 | 60.047 | 30 | 65.2 | 18.665 | 59.962 | 30.4 | 42.053 | 25.1165 | 60.0369 | 40 | 40.515 | 45.5058 | 60.0197 | 60
65.3 | 30.278 | 59.968 | 45 | 65.3 | 19.661 | 60.047 | 30 | 65.3 | 18.665 | 59.961 | 30.4 | 42.106 | 25.1165 | 60.0369 | 40 | 40.567 | 45.511 | 60.0183 | 60
65.4 | 30.28 | 59.969 | 45 | 65.4 | 19.661 | 60.047 | 30 | 65.4 | 18.664 | 59.961 | 30.4 | 42.159 | 24.9973 | 60.0389 | 40 | 40.622 | 45.511 | 60.0183 | 60
65.5 | 30.384 | 59.969 | 45 | 65.5 | 19.661 | 60.047 | 30 | 65.5 | 18.664 | 59.961 | 30.4 | 42.213 | 24.9973 | 60.0389 | 40 | 40.675 | 45.511 | 60.0183 | 60
65.6 | 30.48 | 59.969 | 45 | 65.6 | 19.661 | 60.048 | 30 | 65.6 | 18.664 | 59.961 | 30.4 | 42.271 | 24.9973 | 60.0389 | 40 | 40.73 | 45.511 | 60.0183 | 60
65.7 | 30.48 | 59.97 | 45 | 65.7 | 19.661 | 60.047 | 30 | 65.7 | 18.665 | 59.96 | 30.4 | 42.327 | 24.9973 | 60.0389 | 40 | 40.784 | 45.511 | 60.0183 | 60
65.8 | 30.48 | 59.97 | 45 | 65.8 | 19.662 | 60.047 | 30 | 65.8 | 18.664 | 59.96 | 30.4 | 42.381 | 24.9973 | 60.0389 | 40 | 40.844 | 45.511 | 60.0183 | 60
65.9 | 30.48 | 59.97 | 45 | 65.9 | 19.664 | 60.047 | 30 | 65.9 | 18.663 | 59.96 | 30.4 | 42.442 | 24.9973 | 60.0389 | 40 | 40.898 | 45.5045 | 60.0165 | 60
66 | 30.48 | 59.97 | 45 | 66 | 19.664 | 60.047 | 30 | 66 | 18.663 | 59.96 | 30.4 | 42.501 | 24.9973 | 60.0389 | 40 | 40.951 | 45.5045 | 60.0165 | 60
66.1 | 30.48 | 59.97 | 45 | 66.1 | 19.664 | 60.047 | 30 | 66.1 | 18.664 | 59.959 | 30.4 | 42.562 | 25.0959 | 60.035 | 40 | 41.005 | 45.5045 | 60.0165 | 60
66.2 | 30.479 | 59.97 | 45 | 66.2 | 19.664 | 60.047 | 30 | 66.2 | 18.666 | 59.959 | 30.4 | 42.627 | 25.0959 | 60.035 | 40 | 41.066 | 45.5045 | 60.0165 | 60
66.3 | 30.467 | 59.97 | 45 | 66.3 | 19.664 | 60.047 | 30 | 66.3 | 18.666 | 59.959 | 30.4 | 42.681 | 25.0959 | 60.035 | 40 | 41.124 | 45.5045 | 60.0165 | 60
66.4 | 30.467 | 59.97 | 45 | 66.4 | 19.664 | 60.047 | 30 | 66.4 | 18.666 | 59.959 | 30.4 | 42.746 | 25.0959 | 60.035 | 40 | 41.186 | 45.5045 | 60.0165 | 60
66.5 | 30.467 | 59.97 | 45 | 66.5 | 19.664 | 60.047 | 30 | 66.5 | 18.666 | 59.959 | 30.4 | 43.002 | 25.2191 | 60.0239 | 40 | 41.25 | 45.5045 | 60.0165 | 60
66.6 | 30.47 | 59.969 | 45 | 66.6 | 19.664 | 60.047 | 30 | 66.6 | 18.667 | 59.96 | 30.4 | 43.056 | 25.2568 | 60.0231 | 40 | 41.507 | 45.7061 | 60.022 | 60
66.7 | 30.513 | 59.97 | 45 | 66.7 | 19.785 | 60.047 | 30 | 66.7 | 18.667 | 59.96 | 30.4 | 43.108 | 25.2568 | 60.0231 | 40 | 41.563 | 45.6448 | 60.0124 | 60
66.8 | 30.518 | 59.97 | 45 | 66.8 | 19.813 | 60.047 | 30 | 66.8 | 18.667 | 59.96 | 30.4 | 43.162 | 25.2568 | 60.0231 | 40 | 41.622 | 45.6448 | 60.0124 | 60
66.9 | 30.518 | 59.971 | 45 | 66.9 | 19.82 | 60.046 | 30 | 66.9 | 18.667 | 59.959 | 30.4 | 43.215 | 25.2568 | 60.0231 | 40 | 41.674 | 45.6448 | 60.0124 | 60
67 | 30.513 | 59.971 | 45 | 67 | 19.819 | 60.046 | 30 | 67 | 18.666 | 59.959 | 30.4 | 43.268 | 25.2568 | 60.0231 | 40 | 41.727 | 45.6448 | 60.0124 | 60
67.1 | 30.512 | 59.972 | 45 | 67.1 | 19.814 | 60.045 | 30 | 67.1 | 18.71 | 59.959 | 30.4 | 43.326 | 25.2568 | 60.0231 | 40 | 41.781 | 45.6575 | 60.0108 | 60
67.2 | 30.558 | 59.972 | 45 | 67.2 | 19.814 | 60.045 | 30 | 67.2 | 18.905 | 59.959 | 30.4 | 43.38 | 25.2396 | 60.0165 | 40 | 41.834 | 45.6575 | 60.0108 | 60
67.3 | 30.578 | 59.974 | 45 | 67.3 | 19.818 | 60.045 | 30 | 67.3 | 18.958 | 59.959 | 30.4 | 43.433 | 25.2396 | 60.0165 | 40 | 41.888 | 45.6575 | 60.0108 | 60
67.4 | 30.579 | 59.974 | 45 | 67.4 | 19.817 | 60.045 | 30 | 67.4 | 18.958 | 59.959 | 30.4 | 43.494 | 25.2396 | 60.0165 | 40 | 41.941 | 45.6575 | 60.0108 | 60
67.5 | 30.581 | 59.975 | 45 | 67.5 | 19.812 | 60.044 | 30 | 67.5 | 18.958 | 59.959 | 30.4 | 43.548 | 25.2396 | 60.0165 | 40 | 41.994 | 45.6575 | 60.0108 | 60
67.6 | 30.567 | 59.975 | 45 | 67.6 | 19.812 | 60.044 | 30 | 67.6 | 18.958 | 59.959 | 30.4 | 43.602 | 25.2396 | 60.0165 | 40 | 42.048 | 45.6575 | 60.0108 | 60
67.7 | 30.593 | 59.977 | 45 | 67.7 | 19.811 | 60.042 | 30 | 67.7 | 19.033 | 59.959 | 30.4 | 43.681 | 25.2396 | 60.0165 | 40 | 42.11 | 45.6575 | 60.0108 | 60
67.8 | 30.675 | 59.977 | 45 | 67.8 | 19.811 | 60.042 | 30 | 67.8 | 19.053 | 59.959 | 30.4 | 43.734 | 25.3318 | 60.0127 | 40 | 42.167 | 45.8097 | 60.0139 | 60
67.9 | 30.675 | 59.978 | 45 | 67.9 | 20.035 | 60.042 | 30 | 67.9 | 19.054 | 59.958 | 30.4 | 43.788 | 25.3318 | 60.0127 | 40 | 42.222 | 45.8097 | 60.0139 | 60
68 | 30.679 | 59.978 | 45 | 68 | 20.084 | 60.042 | 30 | 68 | 19.054 | 59.958 | 30.4 | 43.841 | 25.3318 | 60.0127 | 40 | 42.282 | 45.8097 | 60.0139 | 60
68.1 | 30.669 | 59.979 | 45 | 68.1 | 20.083 | 60.041 | 30 | 68.1 | 19.054 | 59.958 | 30.4 | 43.901 | 25.3318 | 60.0127 | 40 | 42.344 | 45.8097 | 60.0139 | 60
68.2 | 30.669 | 59.979 | 45 | 68.2 | 20.083 | 60.041 | 30 | 68.2 | 19.055 | 59.958 | 30.4 | 43.956 | 25.3318 | 60.0127 | 40 | 42.404 | 45.7828 | 60.0085 | 60
68.3 | 30.669 | 59.979 | 45 | 68.3 | 20.083 | 60.04 | 30 | 68.3 | 19.055 | 59.957 | 30.4 | 44.009 | 25.3604 | 60.0135 | 40 | 42.461 | 45.7828 | 60.0085 | 60
68.4 | 30.669 | 59.979 | 45 | 68.4 | 20.123 | 60.04 | 30 | 68.4 | 19.055 | 59.957 | 30.4 | 44.063 | 25.3604 | 60.0135 | 40 | 42.515 | 45.7828 | 60.0085 | 60
68.5 | 30.669 | 59.979 | 45 | 68.5 | 20.344 | 60.038 | 30 | 68.5 | 19.053 | 59.957 | 30.4 | 44.116 | 25.3604 | 60.0135 | 40 | 42.567 | 45.7828 | 60.0085 | 60
68.6 | 30.669 | 59.979 | 45 | 68.6 | 20.335 | 60.038 | 30 | 68.6 | 19.054 | 59.957 | 30.4 | 44.17 | 25.3604 | 60.0135 | 40 | 42.626 | 45.7828 | 60.0085 | 60
68.7 | 30.671 | 59.979 | 45 | 68.7 | 20.335 | 60.037 | 30 | 68.7 | 19.054 | 59.957 | 30.4 | 44.224 | 25.3604 | 60.0135 | 40 | 42.681 | 45.7828 | 60.0085 | 60
68.8 | 30.671 | 59.979 | 45 | 68.8 | 20.342 | 60.037 | 30 | 68.8 | 19.054 | 59.957 | 30.4 | 44.285 | 25.3604 | 60.0135 | 40 | 42.734 | 45.8635 | 60.0084 | 60
68.9 | 30.672 | 59.979 | 45 | 68.9 | 20.457 | 60.035 | 30 | 68.9 | 19.053 | 59.956 | 30.4 | 44.34 | 25.3452 | 60.0171 | 40 | 42.788 | 45.8635 | 60.0084 | 60
69 | 30.672 | 59.978 | 45 | 69 | 20.481 | 60.035 | 30 | 69 | 19.053 | 59.956 | 30.4 | 44.395 | 25.3452 | 60.0171 | 40 | 42.854 | 45.8635 | 60.0084 | 60
69.1 | 30.672 | 59.978 | 45 | 69.1 | 20.482 | 60.035 | 30 | 69.1 | 19.054 | 59.956 | 30.4 | 44.456 | 25.3452 | 60.0171 | 40 | 42.907 | 45.8635 | 60.0084 | 60
69.2 | 30.836 | 59.978 | 45 | 69.2 | 20.482 | 60.035 | 30 | 69.2 | 19.054 | 59.956 | 30.4 | 44.521 | 25.3452 | 60.0171 | 40 | 42.971 | 45.8635 | 60.0084 | 60
69.3 | 30.882 | 59.979 | 45 | 69.3 | 20.485 | 60.033 | 30 | 69.3 | 19.054 | 59.956 | 30.4 | 44.778 | 25.3452 | 60.0171 | 40 | 43.025 | 45.8829 | 60.0081 | 60
69.4 | 30.877 | 59.979 | 45 | 69.4 | 20.486 | 60.033 | 30 | 69.4 | 19.054 | 59.956 | 30.4 | 44.831 | 25.5305 | 60.0172 | 40 | 43.08 | 45.8829 | 60.0081 | 60
69.5 | 30.883 | 59.98 | 45 | 69.5 | 20.479 | 60.032 | 30 | 69.5 | 19.056 | 59.956 | 30.4 | 44.884 | 25.5743 | 60.0178 | 40 | 43.139 | 45.8829 | 60.0081 | 60
69.6 | 30.883 | 59.98 | 45 | 69.6 | 20.479 | 60.032 | 30 | 69.6 | 19.06 | 59.957 | 30.4 | 44.938 | 25.5743 | 60.0178 | 40 | 43.395 | 45.8829 | 60.0081 | 60
69.7 | 30.877 | 59.98 | 45 | 69.7 | 20.479 | 60.032 | 30 | 69.7 | 19.06 | 59.957 | 30.4 | 44.991 | 25.5743 | 60.0178 | 40 | 43.448 | 45.9749 | 60.006 | 60
69.8 | 30.893 | 59.98 | 45 | 69.8 | 20.479 | 60.032 | 30 | 69.8 | 19.151 | 59.957 | 30.4 | 45.043 | 25.5743 | 60.0178 | 40 | 43.501 | 45.9749 | 60.006 | 60
69.9 | 30.894 | 59.981 | 45 | 69.9 | 20.48 | 60.031 | 30 | 69.9 | 19.212 | 59.957 | 30.4 | 45.097 | 25.5743 | 60.0178 | 40 | 43.555 | 45.9749 | 60.006 | 60
70 | 30.965 | 59.981 | 45 | 70 | 20.479 | 60.031 | 30 | 70 | 19.213 | 59.958 | 30.4 | 45.149 | 25.5743 | 60.0178 | 40 | 43.608 | 46.0722 | 60.0093 | 60
70.1 | 31.011 | 59.983 | 45 | 70.1 | 20.48 | 60.03 | 30 | 70.1 | 19.213 | 59.958 | 30.4 | 45.203 | 25.543 | 60.0172 | 40 | 43.661 | 46.0722 | 60.0093 | 60
70.2 | 31.01 | 59.983 | 45 | 70.2 | 20.488 | 60.03 | 30 | 70.2 | 19.214 | 59.958 | 30.4 | 45.257 | 25.543 | 60.0172 | 40 | 43.714 | 46.0722 | 60.0093 | 60
70.3 | 31.072 | 59.983 | 45 | 70.3 | 20.483 | 60.029 | 30 | 70.3 | 19.215 | 59.958 | 30.4 | 45.31 | 25.543 | 60.0172 | 40 | 43.767 | 46.0722 | 60.0093 | 60
70.4 | 31.145 | 59.983 | 45 | 70.4 | 20.483 | 60.029 | 30 | 70.4 | 19.217 | 59.959 | 30.4 | 45.364 | 25.543 | 60.0172 | 40 | 43.821 | 46.0722 | 60.0093 | 60
70.5 | 31.194 | 59.984 | 45 | 70.5 | 20.483 | 60.028 | 30 | 70.5 | 19.213 | 59.959 | 30.4 | 45.417 | 25.543 | 60.0172 | 40 | 43.875 | 46.0722 | 60.0093 | 60
70.6 | 31.194 | 59.984 | 45 | 70.6 | 20.483 | 60.028 | 30 | 70.6 | 19.287 | 59.96 | 30.4 | 45.473 | 25.543 | 60.0172 | 40 | 43.941 | 46.0722 | 60.0093 | 60
70.7 | 31.194 | 59.985 | 45 | 70.7 | 20.483 | 60.028 | 30 | 70.7 | 19.333 | 59.96 | 30.4 | 45.534 | 25.543 | 60.0172 | 40 | 44.002 | 46.0722 | 60.0093 | 60
70.8 | 31.194 | 59.985 | 45 | 70.8 | 20.507 | 60.028 | 30 | 70.8 | 19.338 | 59.962 | 30.4 | 45.597 | 25.6431 | 60.0185 | 40 | 44.065 | 46.0887 | 59.9998 | 60
70.9 | 31.195 | 59.985 | 45 | 70.9 | 20.627 | 60.026 | 30 | 70.9 | 19.336 | 59.962 | 30.4 | 45.68 | 25.6431 | 60.0185 | 40 | 44.124 | 46.0887 | 59.9998 | 60
71 | 31.201 | 59.984 | 45 | 71 | 20.623 | 60.026 | 30 | 71 | 19.335 | 59.963 | 30.4 | 45.732 | 25.6431 | 60.0185 | 40 | 44.186 | 46.0887 | 59.9998 | 60
71.1 | 31.203 | 59.984 | 45 | 71.1 | 20.624 | 60.026 | 30 | 71.1 | 19.487 | 59.963 | 30.4 | 45.793 | 25.6431 | 60.0185 | 40 | 44.259 | 46.0887 | 59.9998 | 60
71.2 | 31.201 | 59.983 | 45 | 71.2 | 20.624 | 60.026 | 30 | 71.2 | 19.535 | 59.965 | 30.4 | 45.847 | 25.6476 | 60.0099 | 40 | 44.344 | 46.1593 | 59.9969 | 60
71.3 | 31.193 | 59.983 | 45 | 71.3 | 20.625 | 60.025 | 30 | 71.3 | 19.534 | 59.965 | 30.4 | 45.9 | 25.6476 | 60.0099 | 40 | 44.401 | 46.1593 | 59.9969 | 60
71.4 | 31.2 | 59.983 | 45 | 71.4 | 20.628 | 60.025 | 30 | 71.4 | 19.537 | 59.966 | 30.4 | 45.955 | 25.6476 | 60.0099 | 40 | 44.46 | 46.1593 | 59.9969 | 60
71.5 | 31.324 | 59.983 | 45 | 71.5 | 20.72 | 60.023 | 30 | 71.5 | 19.534 | 59.966 | 30.4 | 46.008 | 25.6476 | 60.0099 | 40 | 44.515 | 46.1593 | 59.9969 | 60
71.6 | 31.391 | 59.981 | 45 | 71.6 | 20.762 | 60.023 | 30 | 71.6 | 19.534 | 59.968 | 30.4 | 46.063 | 25.6476 | 60.0099 | 40 | 44.581 | 46.1501 | 59.9982 | 60
71.7 | 31.428 | 59.981 | 45 | 71.7 | 20.763 | 60.023 | 30 | 71.7 | 19.551 | 59.968 | 30.4 | 46.116 | 25.6635 | 60.0125 | 40 | 44.641 | 46.1501 | 59.9982 | 60
71.8 | 31.433 | 59.98 | 45 | 71.8 | 20.764 | 60.023 | 30 | 71.8 | 19.669 | 59.97 | 30.4 | 46.177 | 25.6635 | 60.0125 | 40 | 44.705 | 46.1501 | 59.9982 | 60
71.9 | 31.52 | 59.98 | 45 | 71.9 | 20.762 | 60.021 | 30 | 71.9 | 19.673 | 59.97 | 30.4 | 46.232 | 25.6635 | 60.0125 | 40 | 44.77 | 46.1501 | 59.9982 | 60
72 | 31.525 | 59.979 | 45 | 72 | 20.759 | 60.021 | 30 | 72 | 19.673 | 59.971 | 30.4 | 46.287 | 25.6635 | 60.0125 | 40 | 44.824 | 46.1501 | 59.9982 | 60
72.1 | 31.524 | 59.979 | 45 | 72.1 | 20.887 | 60.02 | 30 | 72.1 | 19.695 | 59.971 | 30.4 | 46.34 | 25.6635 | 60.0125 | 40 | 44.883 | 46.2391 | 59.9976 | 60
72.2 | 31.525 | 59.978 | 45 | 72.2 | 20.911 | 60.02 | 30 | 72.2 | 19.704 | 59.973 | 30.4 | 46.399 | 25.6635 | 60.0125 | 40 | 44.941 | 46.2391 | 59.9976 | 60
72.3 | 31.525 | 59.978 | 45 | 72.3 | 20.912 | 60.019 | 30 | 72.3 | 19.707 | 59.973 | 30.4 | 46.453 | 25.7387 | 60.0112 | 40 | 44.996 | 46.2391 | 59.9976 | 60
72.4 | 31.525 | 59.978 | 45 | 72.4 | 20.912 | 60.019 | 30 | 72.4 | 19.708 | 59.975 | 30.4 | 46.507 | 25.7387 | 60.0112 | 40 | 45.051 | 46.2391 | 59.9976 | 60
72.5 | 31.525 | 59.978 | 45 | 72.5 | 20.912 | 60.018 | 30 | 72.5 | 19.708 | 59.975 | 30.4 | 46.564 | 25.7387 | 60.0112 | 40 | 45.111 | 46.2391 | 59.9976 | 60
72.6 | 31.525 | 59.978 | 45 | 72.6 | 20.912 | 60.018 | 30 | 72.6 | 19.738 | 59.977 | 30.4 | 46.618 | 25.7387 | 60.0112 | 40 | 45.172 | 46.2391 | 59.9976 | 60
72.7 | 31.524 | 59.979 | 45 | 72.7 | 20.912 | 60.018 | 30 | 72.7 | 19.774 | 59.977 | 30.4 | 46.679 | 25.7387 | 60.0112 | 40 | 45.234 | 46.2746 | 60.0008 | 60
72.8 | 31.524 | 59.979 | 45 | 72.8 | 20.907 | 60.018 | 30 | 72.8 | 19.774 | 59.979 | 30.4 | 46.731 | 25.8598 | 60.0046 | 40 | 45.347 | 46.2746 | 60.0008 | 60
72.9 | 31.523 | 59.979 | 45 | 72.9 | 20.904 | 60.017 | 30 | 72.9 | 19.778 | 59.979 | 30.4 | 46.789 | 25.8598 | 60.0046 | 40 | 45.408 | 46.2746 | 60.0008 | 60
73 | 31.529 | 59.979 | 45 | 73 | 20.904 | 60.017 | 30 | 73 | 19.86 | 59.981 | 30.4 | 46.842 | 25.8598 | 60.0046 | 40 | 45.463 | 46.332 | 60.0037 | 60
73.1 | 31.528 | 59.98 | 45 | 73.1 | 20.905 | 60.016 | 30 | 73.1 | 19.914 | 59.981 | 30.4 | 46.896 | 25.8598 | 60.0046 | 40 | 45.516 | 46.332 | 60.0037 | 60
73.2 | 31.528 | 59.98 | 45 | 73.2 | 20.9 | 60.016 | 30 | 73.2 | 19.921 | 59.984 | 30.4 | 46.949 | 25.8598 | 60.0046 | 40 | 45.569 | 46.332 | 60.0037 | 60
73.3 | 31.557 | 59.98 | 45 | 73.3 | 20.903 | 60.015 | 30 | 73.3 | 19.917 | 59.984 | 30.4 | 47.005 | 25.8598 | 60.0046 | 40 | 45.623 | 46.332 | 60.0037 | 60
73.4 | 31.645 | 59.98 | 45 | 73.4 | 21.095 | 60.015 | 30 | 73.4 | 19.934 | 59.986 | 30.4 | 47.059 | 25.8873 | 60.0088 | 40 | 45.681 | 46.332 | 60.0037 | 60
73.5 | 31.645 | 59.98 | 45 | 73.5 | 21.174 | 60.014 | 30 | 73.5 | 20.111 | 59.986 | 30.4 | 47.113 | 25.8873 | 60.0088 | 40 | 45.738 | 46.332 | 60.0037 | 60
73.6 | 31.645 | 59.98 | 45 | 73.6 | 21.174 | 60.014 | 30 | 73.6 | 20.109 | 59.989 | 30.4 | 47.167 | 25.8873 | 60.0088 | 40 | 45.791 | 46.3753 | 60.002 | 60
73.7 | 31.645 | 59.98 | 45 | 73.7 | 21.172 | 60.012 | 30 | 73.7 | 20.107 | 59.989 | 30.4 | 47.223 | 25.8873 | 60.0088 | 40 | 45.844 | 46.3753 | 60.002 | 60
73.8 | 31.647 | 59.98 | 45 | 73.8 | 21.173 | 60.012 | 30 | 73.8 | 20.11 | 59.991 | 30.4 | 47.278 | 25.8873 | 60.0088 | 40 | 45.898 | 46.3753 | 60.002 | 60
73.9 | 31.647 | 59.98 | 45 | 73.9 | 21.175 | 60.011 | 30 | 73.9 | 20.107 | 59.991 | 30.4 | 47.336 | 25.8873 | 60.0088 | 40 | 45.952 | 46.3753 | 60.002 | 60
74 | 31.653 | 59.98 | 45 | 74 | 21.175 | 60.011 | 30 | 74 | 20.104 | 59.994 | 30.4 | 47.392 | 25.8605 | 60.0112 | 40 | 46.01 | 46.3753 | 60.002 | 60
74.1 | 31.656 | 59.98 | 45 | 74.1 | 21.302 | 60.01 | 30 | 74.1 | 20.1 | 59.994 | 30.4 | 47.45 | 25.8605 | 60.0112 | 40 | 46.071 | 46.3753 | 60.002 | 60
74.2 | 31.657 | 59.978 | 45 | 74.2 | 21.325 | 60.01 | 30 | 74.2 | 20.102 | 59.996 | 30.4 | 47.505 | 25.8605 | 60.0112 | 40 | 46.132 | 46.3753 | 60.002 | 60
74.3 | 31.655 | 59.978 | 45 | 74.3 | 21.322 | 60.009 | 30 | 74.3 | 20.106 | 59.996 | 30.4 | 47.568 | 25.8605 | 60.0112 | 40 | 46.186 | 46.4492 | 60.006 | 60
74.4 | 31.648 | 59.977 | 45 | 74.4 | 21.321 | 60.009 | 30 | 74.4 | 20.103 | 59.997 | 30.4 | 47.682 | 25.8605 | 60.0112 | 40 | 46.243 | 46.4492 | 60.006 | 60
74.5 | 31.66 | 59.977 | 45 | 74.5 | 21.323 | 60.008 | 30 | 74.5 | 20.101 | 59.997 | 30.4 | 47.743 | 26.0811 | 60.0147 | 40 | 46.348 | 46.4492 | 60.006 | 60
74.6 | 31.861 | 59.977 | 45 | 74.6 | 21.325 | 60.008 | 30 | 74.6 | 20.103 | 59.999 | 30.4 | 47.807 | 26.0811 | 60.0147 | 40 | 46.402 | 46.4331 | 60.0119 | 60
74.7 | 31.912 | 59.977 | 45 | 74.7 | 21.324 | 60.007 | 30 | 74.7 | 20.108 | 59.999 | 30.4 | 47.86 | 26.0811 | 60.0147 | 40 | 46.46 | 46.4331 | 60.0119 | 60
74.8 | 31.912 | 59.976 | 45 | 74.8 | 21.325 | 60.007 | 30 | 74.8 | 20.16 | 60.002 | 30.4 | 47.916 | 26.0811 | 60.0147 | 40 | 46.514 | 46.4331 | 60.0119 | 60
74.9 | 31.912 | 59.976 | 45 | 74.9 | 21.463 | 60.005 | 30 | 74.9 | 20.221 | 60.002 | 30.4 | 47.97 | 25.9915 | 60.0145 | 40 | 46.567 | 46.4331 | 60.0119 | 60
75 | 31.912 | 59.976 | 45 | 75 | 21.487 | 60.005 | 30 | 75 | 20.223 | 60.005 | 30.4 | 48.023 | 25.9915 | 60.0145 | 40 | 46.621 | 46.4331 | 60.0119 | 60
75.1 | 31.912 | 59.976 | 45 | 75.1 | 21.489 | 60.004 | 30 | 75.1 | 20.217 | 60.005 | 30.4 | 48.076 | 25.9915 | 60.0145 | 40 | 46.675 | 46.5192 | 60.0172 | 60
75.2 | 31.908 | 59.976 | 45 | 75.2 | 21.482 | 60.004 | 30 | 75.2 | 20.219 | 60.007 | 30.4 | 48.13 | 25.9915 | 60.0145 | 40 | 46.733 | 46.5192 | 60.0172 | 60
75.3 | 31.911 | 59.977 | 45 | 75.3 | 21.478 | 60.003 | 30 | 75.3 | 20.258 | 60.007 | 30.4 | 48.185 | 25.9915 | 60.0145 | 40 | 46.788 | 46.5192 | 60.0172 | 60
75.4 | 31.914 | 59.977 | 45 | 75.4 | 21.475 | 60.003 | 30 | 75.4 | 20.368 | 60.01 | 30.4 | 48.242 | 25.9915 | 60.0145 | 40 | 46.841 | 46.5192 | 60.0172 | 60
75.5 | 31.921 | 59.977 | 45 | 75.5 | 21.48 | 60.002 | 30 | 75.5 | 20.369 | 60.01 | 30.4 | 48.296 | 26.0526 | 60.0165 | 40 | 46.894 | 46.5192 | 60.0172 | 60
75.6 | 31.922 | 59.977 | 45 | 75.6 | 21.484 | 60.002 | 30 | 75.6 | 20.412 | 60.012 | 30.4 | 48.349 | 26.0526 | 60.0165 | 40 | 46.952 | 46.5192 | 60.0172 | 60
75.7 | 31.92 | 59.978 | 45 | 75.7 | 21.484 | 60.001 | 30 | 75.7 | 20.453 | 60.012 | 30.4 | 48.403 | 26.0526 | 60.0165 | 40 | 47.01 | 46.5521 | 60.0246 | 60
75.8 | 31.917 | 59.978 | 45 | 75.8 | 21.615 | 60.001 | 30 | 75.8 | 20.575 | 60.015 | 30.4 | 48.462 | 26.0526 | 60.0165 | 40 | 47.068 | 46.5521 | 60.0246 | 60
75.9 | 32.102 | 59.978 | 45 | 75.9 | 21.711 | 60 | 30 | 75.9 | 20.576 | 60.015 | 30.4 | 48.523 | 26.0526 | 60.0165 | 40 | 47.124 | 46.5521 | 60.0246 | 60
76 | 32.131 | 59.978 | 45 | 76 | 21.71 | 60 | 30 | 76 | 20.575 | 60.016 | 30.4 | 48.584 | 26.0526 | 60.0165 | 40 | 47.179 | 46.5521 | 60.0246 | 60
76.1 | 32.116 | 59.98 | 45 | 76.1 | 21.708 | 59.999 | 30 | 76.1 | 20.574 | 60.016 | 30.4 | 48.685 | 26.1808 | 60.0134 | 40 | 47.233 | 46.5521 | 60.0246 | 60
76.2 | 32.11 | 59.98 | 45 | 76.2 | 21.705 | 59.999 | 30 | 76.2 | 20.574 | 60.018 | 30.4 | 48.738 | 26.1808 | 60.0134 | 40 | 47.341 | 46.5521 | 60.0246 | 60
76.3 | 32.114 | 59.981 | 45 | 76.3 | 21.698 | 59.997 | 30 | 76.3 | 20.573 | 60.018 | 30.4 | 48.79 | 26.1808 | 60.0134 | 40 | 47.4 | 46.625 | 60.025 | 60
76.4 | 32.109 | 59.981 | 45 | 76.4 | 21.699 | 59.997 | 30 | 76.4 | 20.569 | 60.019 | 30.4 | 48.843 | 26.0526 | 60.0116 | 40 | 47.461 | 46.625 | 60.025 | 60
76.5 | 32.105 | 59.982 | 45 | 76.5 | 21.702 | 59.996 | 30 | 76.5 | 20.567 | 60.019 | 30.4 | 48.896 | 26.0526 | 60.0116 | 40 | 47.514 | 46.625 | 60.025 | 60
76.6 | 32.105 | 59.982 | 45 | 76.6 | 21.704 | 59.996 | 30 | 76.6 | 20.568 | 60.02 | 30.4 | 48.949 | 26.0526 | 60.0116 | 40 | 47.569 | 46.625 | 60.025 | 60
76.7 | 32.131 | 59.982 | 45 | 76.7 | 21.703 | 59.995 | 30 | 76.7 | 20.57 | 60.02 | 30.4 | 49.003 | 26.0526 | 60.0116 | 40 | 47.623 | 46.7298 | 60.0274 | 60
76.8 | 32.153 | 59.982 | 45 | 76.8 | 21.696 | 59.995 | 30 | 76.8 | 20.57 | 60.021 | 30.4 | 49.056 | 26.0526 | 60.0116 | 40 | 47.676 | 46.7298 | 60.0274 | 60
76.9 | 32.157 | 59.983 | 45 | 76.9 | 21.693 | 59.993 | 30 | 76.9 | 20.63 | 60.021 | 30.4 | 49.109 | 26.0526 | 60.0116 | 40 | 47.731 | 46.7298 | 60.0274 | 60
77 | 32.155 | 59.983 | 45 | 77 | 21.699 | 59.993 | 30 | 77 | 20.706 | 60.022 | 30.4 | 49.163 | 26.2932 | 60.0201 | 40 | 47.784 | 46.7298 | 60.0274 | 60
77.1 | 32.151 | 59.983 | 45 | 77.1 | 21.704 | 59.992 | 30 | 77.1 | 20.706 | 60.022 | 30.4 | 49.216 | 26.2932 | 60.0201 | 40 | 47.838 | 46.7298 | 60.0274 | 60
77.2 | 32.157 | 59.983 | 45 | 77.2 | 21.706 | 59.992 | 30 | 77.2 | 20.705 | 60.023 | 30.4 | 49.279 | 26.2932 | 60.0201 | 40 | 47.904 | 46.7298 | 60.0274 | 60
77.3 | 32.157 | 59.984 | 45 | 77.3 | 21.734 | 59.99 | 30 | 77.3 | 20.705 | 60.023 | 30.4 | 49.339 | 26.2932 | 60.0201 | 40 | 47.958 | 46.712 | 60.0283 | 60
77.4 | 32.28 | 59.984 | 45 | 77.4 | 21.79 | 59.99 | 30 | 77.4 | 20.705 | 60.025 | 30.4 | 49.398 | 26.2932 | 60.0201 | 40 | 48.013 | 46.712 | 60.0283 | 60
77.5 | 32.36 | 59.985 | 45 | 77.5 | 21.791 | 59.989 | 30 | 77.5 | 20.704 | 60.025 | 30.4 | 49.462 | 26.2932 | 60.0201 | 40 | 48.068 | 46.712 | 60.0283 | 60
77.6 | 32.363 | 59.985 | 45 | 77.6 | 21.793 | 59.989 | 30 | 77.6 | 20.704 | 60.027 | 30.4 | 49.53 | 26.2932 | 60.0201 | 40 | 48.132 | 46.712 | 60.0283 | 60
77.7 | 32.359 | 59.987 | 45 | 77.7 | 21.792 | 59.988 | 30 | 77.7 | 20.704 | 60.027 | 30.4 | 49.586 | 26.18 | 60.0123 | 40 | 48.2 | 46.712 | 60.0283 | 60
77.8 | 32.363 | 59.987 | 45 | 77.8 | 21.788 | 59.988 | 30 | 77.8 | 20.704 | 60.027 | 30.4 | 49.689 | 26.18 | 60.0123 | 40 | 48.27 | 46.712 | 60.0283 | 60
77.9 | 32.369 | 59.989 | 45 | 77.9 | 21.826 | 59.988 | 30 | 77.9 | 20.703 | 60.027 | 30.4 | 49.746 | 26.18 | 60.0123 | 40 | 48.348 | 46.7953 | 60.032 | 60
78 | 32.406 | 59.989 | 45 | 78 | 21.865 | 59.988 | 30 | 78 | 20.703 | 60.029 | 30.4 | 49.798 | 26.2967 | 60.0139 | 40 | 48.41 | 46.7953 | 60.032 | 60
78.1 | 32.466 | 59.991 | 45 | 78.1 | 21.866 | 59.987 | 30 | 78.1 | 20.703 | 60.029 | 30.4 | 49.852 | 26.2967 | 60.0139 | 40 | 48.469 | 46.7953 | 60.032 | 60
78.2 | 32.459 | 59.991 | 45 | 78.2 | 21.863 | 59.987 | 30 | 78.2 | 20.703 | 60.03 | 30.4 | 49.905 | 26.2967 | 60.0139 | 40 | 48.522 | 46.8135 | 60.0316 | 60
78.3 | 32.454 | 59.993 | 45 | 78.3 | 21.858 | 59.986 | 30 | 78.3 | 20.703 | 60.03 | 30.4 | 49.958 | 26.2967 | 60.0139 | 40 | 48.574 | 46.8135 | 60.0316 | 60
78.4 | 32.457 | 59.993 | 45 | 78.4 | 21.858 | 59.986 | 30 | 78.4 | 20.703 | 60.03 | 30.4 | 50.012 | 26.2967 | 60.0139 | 40 | 48.628 | 46.8135 | 60.0316 | 60
78.5 | 32.456 | 59.994 | 45 | 78.5 | 21.859 | 59.986 | 30 | 78.5 | 20.703 | 60.03 | 30.4 | 50.064 | 26.4871 | 60.0241 | 40 | 48.681 | 46.8135 | 60.0316 | 60
78.6 | 32.464 | 59.994 | 45 | 78.6 | 21.859 | 59.986 | 30 | 78.6 | 20.703 | 60.031 | 30.4 | 50.117 | 26.4871 | 60.0241 | 40 | 48.734 | 46.8135 | 60.0316 | 60
78.7 | 32.465 | 59.995 | 45 | 78.7 | 21.859 | 59.985 | 30 | 78.7 | 20.703 | 60.031 | 30.4 | 50.17 | 26.4871 | 60.0241 | 40 | 48.79 | 46.8135 | 60.0316 | 60
78.8 | 32.462 | 59.995 | 45 | 78.8 | 21.859 | 59.985 | 30 | 78.8 | 20.703 | 60.031 | 30.4 | 50.223 | 26.4871 | 60.0241 | 40 | 48.843 | 46.9113 | 60.0332 | 60
78.9 | 32.497 | 59.996 | 45 | 78.9 | 21.86 | 59.985 | 30 | 78.9 | 20.703 | 60.031 | 30.4 | 50.277 | 26.4871 | 60.0241 | 40 | 48.897 | 46.9113 | 60.0332 | 60
79 | 32.558 | 59.996 | 45 | 79 | 21.922 | 59.985 | 30 | 79 | 20.702 | 60.031 | 30.4 | 50.33 | 26.4871 | 60.0241 | 40 | 48.958 | 46.9113 | 60.0332 | 60
79.1 | 32.656 | 59.997 | 45 | 79.1 | 21.95 | 59.985 | 30 | 79.1 | 20.7 | 60.031 | 30.4 | 50.383 | 26.3717 | 60.028 | 40 | 49.012 | 46.9113 | 60.0332 | 60
79.2 | 32.671 | 59.997 | 45 | 79.2 | 21.954 | 59.985 | 30 | 79.2 | 20.7 | 60.031 | 30.4 | 50.442 | 26.3717 | 60.028 | 40 | 49.066 | 46.9113 | 60.0332 | 60
79.3 | 32.797 | 59.998 | 45 | 79.3 | 21.954 | 59.985 | 30 | 79.3 | 20.7 | 60.031 | 30.4 | 50.496 | 26.3717 | 60.028 | 40 | 49.126 | 46.9113 | 60.0332 | 60
79.4 | 32.802 | 59.998 | 45 | 79.4 | 21.954 | 59.985 | 30 | 79.4 | 20.7 | 60.031 | 30.4 | 50.549 | 26.3717 | 60.028 | 40 | 49.19 | 46.9113 | 60.0332 | 60
79.5 | 32.801 | 59.999 | 45 | 79.5 | 21.954 | 59.985 | 30 | 79.5 | 20.7 | 60.031 | 30.4 | 50.603 | 26.3717 | 60.028 | 40 | 49.257 | 46.9192 | 60.0357 | 60
79.6 | 32.798 | 59.999 | 45 | 79.6 | 21.954 | 59.985 | 30 | 79.6 | 20.7 | 60.031 | 30.4 | 50.682 | 26.3717 | 60.028 | 40 | 49.347 | 46.9192 | 60.0357 | 60
79.7 | 32.8 | 60 | 45 | 79.7 | 21.954 | 59.985 | 30 | 79.7 | 20.767 | 60.031 | 30.4 | 50.741 | 26.4932 | 60.0266 | 40 | 49.403 | 46.9192 | 60.0357 | 60
79.8 | 32.806 | 60 | 45 | 79.8 | 21.957 | 59.985 | 30 | 79.8 | 20.852 | 60.031 | 30.4 | 50.795 | 26.4932 | 60.0266 | 40 | 49.459 | 46.9876 | 60.0426 | 60
79.9 | 32.74 | 60.001 | 45 | 79.9 | 21.959 | 59.985 | 30 | 79.9 | 20.852 | 60.031 | 30.4 | 50.848 | 26.4932 | 60.0266 | 40 | 49.513 | 46.9876 | 60.0426 | 60
80 | 32.748 | 60.001 | 45 | 80 | 21.957 | 59.986 | 30 | 80 | 20.852 | 60.031 | 30.4 | 50.901 | 26.4932 | 60.0266 | 40 | 49.566 | 46.9876 | 60.0426 | 60
80.1 | 32.782 | 60.003 | 45 | 80.1 | 21.955 | 59.986 | 30 | 80.1 | 20.98 | 60.031 | 30.4 | 50.957 | 26.4932 | 60.0266 | 40 | 49.62 | 46.9876 | 60.0426 | 60
80.2 | 32.771 | 60.003 | 45 | 80.2 | 21.954 | 59.986 | 30 | 80.2 | 21.222 | 60.031 | 30.4 | 51.012 | 26.5674 | 60.0281 | 40 | 49.673 | 46.9876 | 60.0426 | 60
80.3 | 32.777 | 60.004 | 45 | 80.3 | 21.951 | 59.986 | 30 | 80.3 | 21.267 | 60.031 | 30.4 | 51.27 | 26.5674 | 60.0281 | 40 | 49.732 | 47.0981 | 60.044 | 60
80.4 | 32.779 | 60.004 | 45 | 80.4 | 21.953 | 59.987 | 30 | 80.4 | 21.267 | 60.031 | 30.4 | 51.327 | 26.5755 | 60.0239 | 40 | 50 | 47.0981 | 60.044 | 60
80.5 | 32.793 | 60.006 | 45 | 80.5 | 21.96 | 59.987 | 30 | 80.5 | 21.267 | 60.031 | 30.4 | 51.382 | 26.5755 | 60.0239 | 40 | 50.059 | 47.1061 | 60.044 | 60
80.6 | 32.84 | 60.006 | 45 | 80.6 | 21.961 | 59.987 | 30 | 80.6 | 21.267 | 60.031 | 30.4 | 51.436 | 26.5755 | 60.0239 | 40 | 50.118 | 47.1061 | 60.044 | 60
80.7 | 32.847 | 60.008 | 45 | 80.7 | 21.961 | 59.987 | 30 | 80.7 | 21.267 | 60.031 | 30.4 | 51.491 | 26.5755 | 60.0239 | 40 | 50.172 | 47.1061 | 60.044 | 60
80.8 | 32.855 | 60.008 | 45 | 80.8 | 21.961 | 59.987 | 30 | 80.8 | 21.267 | 60.031 | 30.4 | 51.55 | 26.5755 | 60.0239 | 40 | 50.227 | 47.1061 | 60.044 | 60
80.9 | 32.856 | 60.01 | 45 | 80.9 | 21.961 | 59.987 | 30 | 80.9 | 21.267 | 60.031 | 30.4 | 51.61 | 26.5755 | 60.0239 | 40 | 50.282 | 47.1061 | 60.044 | 60
81 | 32.894 | 60.01 | 45 | 81 | 21.961 | 59.987 | 30 | 81 | 21.267 | 60.031 | 30.4 | 51.68 | 26.6119 | 60.0184 | 40 | 50.349 | 47.1061 | 60.044 | 60
81.1 | 32.892 | 60.011 | 45 | 81.1 | 21.961 | 59.987 | 30 | 81.1 | 21.267 | 60.03 | 30.4 | 51.737 | 26.6119 | 60.0184 | 40 | 50.404 | 47.0935 | 60.0452 | 60
81.2 | 32.934 | 60.011 | 45 | 81.2 | 21.961 | 59.987 | 30 | 81.2 | 21.267 | 60.03 | 30.4 | 51.79 | 26.6119 | 60.0184 | 40 | 50.458 | 47.0935 | 60.0452 | 60
81.3 | 32.963 | 60.012 | 45 | 81.3 | 22.202 | 59.987 | 30 | 81.3 | 21.268 | 60.03 | 30.4 | 51.854 | 26.6119 | 60.0184 | 40 | 50.516 | 47.0935 | 60.0452 | 60
81.4 | 32.961 | 60.012 | 45 | 81.4 | 22.32 | 59.987 | 30 | 81.4 | 21.268 | 60.03 | 30.4 | 51.907 | 26.6836 | 60.0117 | 40 | 50.571 | 47.0935 | 60.0452 | 60
81.5 | 32.96 | 60.013 | 45 | 81.5 | 22.32 | 59.987 | 30 | 81.5 | 21.268 | 60.028 | 30.4 | 51.961 | 26.6836 | 60.0117 | 40 | 50.625 | 47.0935 | 60.0452 | 60
81.6 | 32.96 | 60.013 | 45 | 81.6 | 22.32 | 59.987 | 30 | 81.6 | 21.268 | 60.028 | 30.4 | 52.014 | 26.6836 | 60.0117 | 40 | 50.679 | 47.1957 | 60.043 | 60
81.7 | 32.96 | 60.013 | 45 | 81.7 | 22.317 | 59.987 | 30 | 81.7 | 21.269 | 60.027 | 30.4 | 52.068 | 26.6836 | 60.0117 | 40 | 50.731 | 47.1957 | 60.043 | 60
81.8 | 32.957 | 60.013 | 45 | 81.8 | 22.316 | 59.987 | 30 | 81.8 | 21.275 | 60.027 | 30.4 | 52.125 | 26.6836 | 60.0117 | 40 | 50.786 | 47.1957 | 60.043 | 60
81.9 | 32.957 | 60.014 | 45 | 81.9 | 22.316 | 59.987 | 30 | 81.9 | 21.271 | 60.027 | 30.4 | 52.183 | 26.6836 | 60.0117 | 40 | 50.839 | 47.1957 | 60.043 | 60
82 | 32.958 | 60.014 | 45 | 82 | 22.316 | 59.987 | 30 | 82 | 21.271 | 60.027 | 30.4 | 52.238 | 26.7079 | 60.0141 | 40 | 50.893 | 47.1957 | 60.043 | 60
82.1 | 32.96 | 60.015 | 45 | 82.1 | 22.316 | 59.987 | 30 | 82.1 | 21.274 | 60.025 | 30.4 | 52.291 | 26.7079 | 60.0141 | 40 | 50.946 | 47.2677 | 60.046 | 60
82.2 | 32.959 | 60.015 | 45 | 82.2 | 22.315 | 59.987 | 30 | 82.2 | 21.368 | 60.025 | 30.4 | 52.346 | 26.7079 | 60.0141 | 40 | 51.008 | 47.2677 | 60.046 | 60
82.3 | 32.957 | 60.015 | 45 | 82.3 | 22.312 | 59.987 | 30 | 82.3 | 21.424 | 60.024 | 30.4 | 52.4 | 26.7079 | 60.0141 | 40 | 51.063 | 47.2677 | 60.046 | 60
82.4 | 32.96 | 60.015 | 45 | 82.4 | 22.311 | 59.988 | 30 | 82.4 | 21.423 | 60.024 | 30.4 | 52.464 | 26.7079 | 60.0141 | 40 | 51.118 | 47.2677 | 60.046 | 60
82.5 | 32.982 | 60.016 | 45 | 82.5 | 22.322 | 59.988 | 30 | 82.5 | 21.422 | 60.024 | 30.4 | 52.522 | 26.8095 | 60.0182 | 40 | 51.172 | 47.2677 | 60.046 | 60
82.6 | 33.047 | 60.016 | 45 | 82.6 | 22.329 | 59.989 | 30 | 82.6 | 21.422 | 60.024 | 30.4 | 52.586 | 26.8095 | 60.0182 | 40 | 51.239 | 47.2677 | 60.046 | 60
82.7 | 33.102 | 60.017 | 45 | 82.7 | 22.343 | 59.989 | 30 | 82.7 | 21.422 | 60.023 | 30.4 | 52.68 | 26.8095 | 60.0182 | 40 | 51.348 | 47.2677 | 60.046 | 60
82.8 | 33.104 | 60.017 | 45 | 82.8 | 22.446 | 59.989 | 30 | 82.8 | 21.422 | 60.023 | 30.4 | 52.946 | 26.8095 | 60.0182 | 40 | 51.411 | 47.2588 | 60.046 | 60
82.9 | 33.104 | 60.018 | 45 | 82.9 | 22.45 | 59.989 | 30 | 82.9 | 21.421 | 60.022 | 30.4 | 53.006 | 26.7792 | 60.015 | 40 | 51.464 | 47.2588 | 60.046 | 60
83 | 33.103 | 60.018 | 45 | 83 | 22.45 | 59.99 | 30 | 83 | 21.42 | 60.022 | 30.4 | 53.063 | 26.7792 | 60.015 | 40 | 51.728 | 47.2588 | 60.046 | 60
83.1 | 33.102 | 60.018 | 45 | 83.1 | 22.446 | 59.99 | 30 | 83.1 | 21.421 | 60.022 | 30.4 | 53.122 | 26.8422 | 60.0173 | 40 | 51.782 | 47.3671 | 60.0464 | 60
83.2 | 33.101 | 60.018 | 45 | 83.2 | 22.441 | 59.991 | 30 | 83.2 | 21.421 | 60.022 | 30.4 | 53.176 | 26.8422 | 60.0173 | 40 | 51.841 | 47.3671 | 60.0464 | 60
83.3 | 33.166 | 60.019 | 45 | 83.3 | 22.441 | 59.991 | 30 | 83.3 | 21.421 | 60.021 | 30.4 | 53.23 | 26.8422 | 60.0173 | 40 | 51.897 | 47.3789 | 60.045 | 60
83.4 | 33.258 | 60.019 | 45 | 83.4 | 22.44 | 59.991 | 30 | 83.4 | 21.42 | 60.021 | 30.4 | 53.283 | 26.8422 | 60.0173 | 40 | 51.953 | 47.3789 | 60.045 | 60
83.5 | 33.247 | 60.021 | 45 | 83.5 | 22.438 | 59.991 | 30 | 83.5 | 21.419 | 60.02 | 30.4 | 53.344 | 26.8422 | 60.0173 | 40 | 52.01 | 47.3789 | 60.045 | 60
83.6 | 33.295 | 60.021 | 45 | 83.6 | 22.436 | 59.991 | 30 | 83.6 | 21.419 | 60.02 | 30.4 | 53.402 | 26.8422 | 60.0173 | 40 | 52.064 | 47.3789 | 60.045 | 60
83.7 | 33.323 | 60.023 | 45 | 83.7 | 22.438 | 59.991 | 30 | 83.7 | 21.444 | 60.018 | 30.4 | 53.456 | 27.0057 | 60.0084 | 40 | 52.118 | 47.3789 | 60.045 | 60
83.8 | 33.361 | 60.023 | 45 | 83.8 | 22.439 | 59.991 | 30 | 83.8 | 21.751 | 60.018 | 30.4 | 53.51 | 27.0057 | 60.0084 | 40 | 52.18 | 47.3789 | 60.045 | 60
83.9 | 33.382 | 60.024 | 45 | 83.9 | 22.446 | 59.991 | 30 | 83.9 | 21.823 | 60.016 | 30.4 | 53.565 | 27.0057 | 60.0084 | 40 | 52.235 | 47.4474 | 60.0451 | 60
84 | 33.413 | 60.024 | 45 | 84 | 22.596 | 59.991 | 30 | 84 | 21.821 | 60.016 | 30.4 | 53.621 | 27.0057 | 60.0084 | 40 | 52.34 | 47.4474 | 60.0451 | 60
84.1 | 33.538 | 60.025 | 45 | 84.1 | 22.597 | 59.991 | 30 | 84.1 | 21.825 | 60.015 | 30.4 | 53.685 | 27.0057 | 60.0084 | 40 | 52.403 | 47.4474 | 60.0451 | 60
84.2 | 33.529 | 60.025 | 45 | 84.2 | 22.597 | 59.992 | 30 | 84.2 | 21.82 | 60.015 | 30.4 | 53.744 | 26.9955 | 60.0203 | 40 | 52.457 | 47.5416 | 60.0432 | 60
84.3 | 33.528 | 60.026 | 45 | 84.3 | 22.597 | 59.992 | 30 | 84.3 | 21.815 | 60.013 | 30.4 | 53.797 | 26.9955 | 60.0203 | 40 | 52.511 | 47.5416 | 60.0432 | 60
84.4 | 33.528 | 60.026 | 45 | 84.4 | 22.597 | 59.992 | 30 | 84.4 | 21.816 | 60.013 | 30.4 | 53.851 | 26.9955 | 60.0203 | 40 | 52.567 | 47.5416 | 60.0432 | 60
84.5 | 33.527 | 60.027 | 45 | 84.5 | 22.597 | 59.992 | 30 | 84.5 | 21.817 | 60.012 | 30.4 | 53.904 | 26.9955 | 60.0203 | 40 | 52.621 | 47.5416 | 60.0432 | 60
84.6 | 33.527 | 60.027 | 45 | 84.6 | 22.597 | 59.992 | 30 | 84.6 | 21.821 | 60.012 | 30.4 | 53.957 | 26.9955 | 60.0203 | 40 | 52.676 | 47.5416 | 60.0432 | 60
84.7 | 33.529 | 60.027 | 45 | 84.7 | 22.595 | 59.992 | 30 | 84.7 | 21.82 | 60.011 | 30.4 | 54.011 | 26.9947 | 60.0111 | 40 | 52.73 | 47.5416 | 60.0432 | 60
84.8 | 33.552 | 60.027 | 45 | 84.8 | 22.594 | 59.992 | 30 | 84.8 | 21.884 | 60.011 | 30.4 | 54.064 | 26.9947 | 60.0111 | 40 | 52.792 | 47.5416 | 60.0432 | 60
84.9 | 33.609 | 60.028 | 45 | 84.9 | 22.594 | 59.991 | 30 | 84.9 | 21.901 | 60.01 | 30.4 | 54.129 | 26.9947 | 60.0111 | 40 | 52.859 | 47.5454 | 60.0409 | 60
85 | 33.61 | 60.028 | 45 | 85 | 22.594 | 59.991 | 30 | 85 | 21.902 | 60.01 | 30.4 | 54.184 | 26.9947 | 60.0111 | 40 | 52.918 | 47.5454 | 60.0409 | 60
85.1 | 33.61 | 60.028 | 45 | 85.1 | 22.597 | 59.991 | 30 | 85.1 | 21.897 | 60.009 | 30.4 | 54.238 | 26.9947 | 60.0111 | 40 | 52.976 | 47.5454 | 60.0409 | 60
85.2 | 33.724 | 60.028 | 45 | 85.2 | 22.893 | 59.991 | 30 | 85.2 | 21.896 | 60.009 | 30.4 | 54.295 | 26.9947 | 60.0111 | 40 | 53.235 | 47.5454 | 60.0409 | 60
85.3 | 33.826 | 60.029 | 45 | 85.3 | 23.146 | 59.991 | 30 | 85.3 | 21.899 | 60.008 | 30.4 | 54.348 | 27.1112 | 60.0098 | 40 | 53.34 | 47.5446 | 60.0442 | 60
85.4 | 33.826 | 60.029 | 45 | 85.4 | 23.143 | 59.991 | 30 | 85.4 | 21.97 | 60.008 | 30.4 | 54.402 | 27.1112 | 60.0098 | 40 | 53.413 | 47.63 | 60.0378 | 60
85.5 | 33.826 | 60.029 | 45 | 85.5 | 23.139 | 59.99 | 30 | 85.5 | 22.053 | 60.008 | 30.4 | 54.455 | 27.1112 | 60.0098 | 40 | 53.467 | 47.63 | 60.0378 | 60
85.6 | 33.826 | 60.029 | 45 | 85.6 | 23.139 | 59.99 | 30 | 85.6 | 22.052 | 60.008 | 30.4 | 54.509 | 27.1112 | 60.0098 | 40 | 53.52 | 47.63 | 60.0378 | 60
85.7 | 33.826 | 60.029 | 45 | 85.7 | 23.139 | 59.99 | 30 | 85.7 | 22.052 | 60.007 | 30.4 | 54.564 | 27.1112 | 60.0098 | 40 | 53.573 | 47.63 | 60.0378 | 60
85.8 | 33.826 | 60.029 | 45 | 85.8 | 23.139 | 59.991 | 30 | 85.8 | 22.051 | 60.007 | 30.4 | 54.677 | 27.1112 | 60.0098 | 40 | 53.627 | 47.63 | 60.0378 | 60
85.9 | 33.831 | 60.029 | 45 | 85.9 | 23.139 | 59.991 | 30 | 85.9 | 22.048 | 60.007 | 30.4 | 54.743 | 27.1118 | 60.0144 | 40 | 53.683 | 47.63 | 60.0378 | 60
86 | 33.84 | 60.029 | 45 | 86 | 23.137 | 59.991 | 30 | 86 | 22.045 | 60.007 | 30.4 | 54.797 | 27.1118 | 60.0144 | 40 | 53.736 | 47.702 | 60.0352 | 60
86.1 | 33.841 | 60.03 | 45 | 86.1 | 23.138 | 59.991 | 30 | 86.1 | 22.047 | 60.006 | 30.4 | 54.851 | 27.1118 | 60.0144 | 40 | 53.789 | 47.702 | 60.0352 | 60
86.2 | 33.834 | 60.03 | 45 | 86.2 | 23.138 | 59.991 | 30 | 86.2 | 22.051 | 60.006 | 30.4 | 54.906 | 27.1118 | 60.0144 | 40 | 53.843 | 47.702 | 60.0352 | 60
86.3 | 33.831 | 60.03 | 45 | 86.3 | 23.138 | 59.991 | 30 | 86.3 | 22.052 | 60.004 | 30.4 | 54.959 | 27.2243 | 60.0037 | 40 | 53.896 | 47.702 | 60.0352 | 60
86.4 | 33.831 | 60.03 | 45 | 86.4 | 23.138 | 59.991 | 30 | 86.4 | 22.053 | 60.004 | 30.4 | 55.012 | 27.2243 | 60.0037 | 40 | 53.952 | 47.702 | 60.0352 | 60
86.5 | 33.831 | 60.031 | 45 | 86.5 | 23.138 | 59.991 | 30 | 86.5 | 22.052 | 60.003 | 30.4 | 55.065 | 27.2243 | 60.0037 | 40 | 54.006 | 47.7269 | 60.035 | 60
86.6 | 33.831 | 60.031 | 45 | 86.6 | 23.138 | 59.991 | 30 | 86.6 | 22.053 | 60.003 | 30.4 | 55.123 | 27.2243 | 60.0037 | 40 | 54.064 | 47.7269 | 60.035 | 60
86.7 | 33.834 | 60.031 | 45 | 86.7 | 23.212 | 59.991 | 30 | 86.7 | 22.176 | 60.002 | 30.4 | 55.178 | 27.2243 | 60.0037 | 40 | 54.119 | 47.7269 | 60.035 | 60
86.8 | 33.834 | 60.031 | 45 | 86.8 | 23.287 | 59.991 | 30 | 86.8 | 22.24 | 60.002 | 30.4 | 55.238 | 27.2243 | 60.0037 | 40 | 54.173 | 47.7269 | 60.035 | 60
86.9 | 33.834 | 60.031 | 45 | 86.9 | 23.289 | 59.991 | 30 | 86.9 | 22.286 | 60.001 | 30.4 | 55.299 | 27.2243 | 60.0037 | 40 | 54.228 | 47.7269 | 60.035 | 60
87 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87 | 23.289 | 59.991 | 30 | 87 | 22.287 | 60.001 | 30.4 | 55.354 | 27.2055 | 60.0132 | 40 | 54.342 | 47.7269 | 60.035 | 60
87.1 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.1 | 23.288 | 59.991 | 30 | 87.1 | 22.288 | 60 | 30.4 | 55.409 | 27.2055 | 60.0132 | 40 | 54.399 | 47.855 | 60.0342 | 60
87.2 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.2 | 23.288 | 59.991 | 30 | 87.2 | 22.285 | 60 | 30.4 | 55.463 | 27.2055 | 60.0132 | 40 | 54.456 | 47.855 | 60.0342 | 60
87.3 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.3 | 23.29 | 59.991 | 30 | 87.3 | 22.283 | 59.999 | 30.4 | 55.532 | 27.2055 | 60.0132 | 40 | 54.51 | 47.855 | 60.0342 | 60
87.4 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.4 | 23.293 | 59.991 | 30 | 87.4 | 22.283 | 59.999 | 30.4 | 55.601 | 27.2055 | 60.0132 | 40 | 54.567 | 47.855 | 60.0342 | 60
87.5 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.5 | 23.293 | 59.99 | 30 | 87.5 | 22.282 | 59.999 | 30.4 | 55.68 | 27.2055 | 60.0132 | 40 | 54.62 | 47.8738 | 60.0353 | 60
87.6 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.6 | 23.293 | 59.99 | 30 | 87.6 | 22.28 | 59.999 | 30.4 | 55.732 | 27.3347 | 60.0097 | 40 | 54.674 | 47.8738 | 60.0353 | 60
87.7 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.7 | 23.294 | 59.989 | 30 | 87.7 | 22.28 | 59.999 | 30.4 | 55.796 | 27.3347 | 60.0097 | 40 | 54.727 | 47.8738 | 60.0353 | 60
87.8 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.8 | 23.293 | 59.989 | 30 | 87.8 | 22.367 | 59.999 | 30.4 | 55.855 | 27.3347 | 60.0097 | 40 | 54.78 | 47.8738 | 60.0353 | 60
87.9 | 33.834 | 60.031 | 45 | 87.9 | 23.292 | 59.989 | 30 | 87.9 | 22.421 | 59.998 | 30.4 | 55.912 | 27.4165 | 60.0158 | 40 | 54.846 | 47.8738 | 60.0353 | 60
88 | 33.834 | 60.031 | 45 | 88 | 23.292 | 59.989 | 30 | 88 | 22.421 | 59.998 | 30.4 | 55.966 | 27.4165 | 60.0158 | 40 | 54.907 | 47.8738 | 60.0353 | 60
88.1 | 33.834 | 60.031 | 45 | 88.1 | 23.292 | 59.989 | 30 | 88.1 | 22.422 | 59.997 | 30.4 | 56.021 | 27.4165 | 60.0158 | 40 | 54.96 | 47.9291 | 60.0364 | 60
88.2 | 33.94 | 60.031 | 45 | 88.2 | 23.293 | 59.989 | 30 | 88.2 | 22.423 | 59.997 | 30.4 | 56.077 | 27.4165 | 60.0158 | 40 | 55.014 | 47.9291 | 60.0364 | 60
88.3 | 33.976 | 60.031 | 45 | 88.3 | 23.293 | 59.989 | 30 | 88.3 | 22.423 | 59.997 | 30.4 | 56.136 | 27.4165 | 60.0158 | 40 | 55.069 | 47.9291 | 60.0364 | 60
88.4 | 33.978 | 60.031 | 45 | 88.4 | 23.293 | 59.989 | 30 | 88.4 | 22.423 | 59.997 | 30.4 | 56.189 | 27.3269 | 60.0112 | 40 | 55.124 | 47.9291 | 60.0364 | 60
88.5 | 33.979 | 60.031 | 45 | 88.5 | 23.293 | 59.989 | 30 | 88.5 | 22.423 | 59.997 | 30.4 | 56.244 | 27.3269 | 60.0112 | 40 | 55.182 | 47.9291 | 60.0364 | 60
88.6 | 33.979 | 60.03 | 45 | 88.6 | 23.293 | 59.989 | 30 | 88.6 | 22.423 | 59.997 | 30.4 | 56.298 | 27.3269 | 60.0112 | 40 | 55.237 | 47.9284 | 60.0326 | 60
88.7 | 33.979 | 60.03 | 45 | 88.7 | 23.288 | 59.989 | 30 | 88.7 | 22.423 | 59.997 | 30.4 | 56.353 | 27.3269 | 60.0112 | 40 | 55.341 | 47.9284 | 60.0326 | 60
88.8 | 33.97 | 60.03 | 45 | 88.8 | 23.285 | 59.989 | 30 | 88.8 | 22.423 | 59.997 | 30.4 | 56.408 | 27.3269 | 60.0112 | 40 | 55.403 | 47.9284 | 60.0326 | 60
88.9 | 33.97 | 60.031 | 45 | 88.9 | 23.285 | 59.988 | 30 | 88.9 | 22.425 | 59.997 | 30.4 | 56.473 | 27.3269 | 60.0112 | 40 | 55.458 | 47.9284 | 60.0326 | 60
89 | 33.973 | 60.031 | 45 | 89 | 23.285 | 59.988 | 30 | 89 | 22.425 | 59.997 | 30.4 | 56.546 | 27.4827 | 60.0086 | 40 | 55.511 | 47.9978 | 60.032 | 60
89.1 | 33.975 | 60.032 | 45 | 89.1 | 23.287 | 59.987 | 30 | 89.1 | 22.422 | 59.996 | 30.4 | 56.613 | 27.4827 | 60.0086 | 40 | 55.563 | 47.9978 | 60.032 | 60
89.2 | 33.973 | 60.032 | 45 | 89.2 | 23.29 | 59.987 | 30 | 89.2 | 22.421 | 59.996 | 30.4 | 56.681 | 27.4827 | 60.0086 | 40 | 55.617 | 47.9978 | 60.032 | 60
89.3 | 33.975 | 60.033 | 45 | 89.3 | 23.29 | 59.986 | 30 | 89.3 | 22.42 | 59.996 | 30.4 | 56.739 | 27.4827 | 60.0086 | 40 | 55.67 | 47.9978 | 60.032 | 60
89.4 | 34.107 | 60.033 | 45 | 89.4 | 23.464 | 59.986 | 30 | 89.4 | 22.415 | 59.996 | 30.4 | 56.802 | 27.5466 | 60.0103 | 40 | 55.724 | 47.9978 | 60.032 | 60
89.5 | 34.337 | 60.033 | 45 | 89.5 | 23.5 | 59.985 | 30 | 89.5 | 22.416 | 59.996 | 30.4 | 56.855 | 27.5466 | 60.0103 | 40 | 55.782 | 47.9978 | 60.032 | 60
89.6 | 34.33 | 60.033 | 45 | 89.6 | 23.493 | 59.985 | 30 | 89.6 | 22.417 | 59.996 | 30.4 | 56.909 | 27.5466 | 60.0103 | 40 | 55.835 | 48.0043 | 60.0311 | 60
89.7 | 34.333 | 60.033 | 45 | 89.7 | 23.488 | 59.984 | 30 | 89.7 | 22.516 | 59.995 | 30.4 | 56.963 | 27.5466 | 60.0103 | 40 | 55.888 | 48.0043 | 60.0311 | 60
89.8 | 34.334 | 60.033 | 45 | 89.8 | 23.652 | 59.984 | 30 | 89.8 | 22.63 | 59.995 | 30.4 | 57.016 | 27.5466 | 60.0103 | 40 | 55.942 | 48.0043 | 60.0311 | 60
89.9 | 34.334 | 60.033 | 45 | 89.9 | 23.678 | 59.984 | 30 | 89.9 | 22.63 | 59.995 | 30.4 | 57.07 | 27.549 | 60.0015 | 40 | 55.995 | 48.0043 | 60.0311 | 60
90 | 34.374 | 60.033 | 45 | 90 | 23.794 | 59.984 | 30 | 90 | 22.632 | 59.995 | 30.4 | 57.132 | 27.549 | 60.0015 | 40 | 56.057 | 48.0043 | 60.0311 | 60
90.1 | 34.468 | 60.034 | 45 | 90.1 | 23.794 | 59.983 | 30 | 90.1 | 22.632 | 59.994 | 30.4 | 57.188 | 27.549 | 60.0015 | 40 | 56.118 | 48.0043 | 60.0311 | 60
90.2 | 34.468 | 60.034 | 45 | 90.2 | 23.795 | 59.983 | 30 | 90.2 | 22.764 | 59.994 | 30.4 | 57.244 | 27.549 | 60.0015 | 40 | 56.182 | 48.0922 | 60.0307 | 60
90.3 | 34.468 | 60.034 | 45 | 90.3 | 23.799 | 59.983 | 30 | 90.3 | 22.772 | 59.994 | 30.4 | 57.297 | 27.549 | 60.0015 | 40 | 56.24 | 48.0922 | 60.0307 | 60
90.4 | 34.461 | 60.033 | 45 | 90.4 | 23.797 | 59.983 | 30 | 90.4 | 22.772 | 59.994 | 30.4 | 57.359 | 27.549 | 60.0015 | 40 | 56.344 | 48.0922 | 60.0307 | 60
90.5 | 34.454 | 60.033 | 45 | 90.5 | 23.793 | 59.982 | 30 | 90.5 | 22.772 | 59.993 | 30.4 | 57.417 | 27.577 | 60.0106 | 40 | 56.403 | 48.0922 | 60.0307 | 60
90.6 | 34.467 | 60.033 | 45 | 90.6 | 23.794 | 59.982 | 30 | 90.6 | 22.771 | 59.993 | 30.4 | 57.471 | 27.577 | 60.0106 | 40 | 56.461 | 48.1941 | 60.0279 | 60
90.7 | 34.473 | 60.033 | 45 | 90.7 | 23.799 | 59.981 | 30 | 90.7 | 22.77 | 59.993 | 30.4 | 57.529 | 27.577 | 60.0106 | 40 | 56.515 | 48.1941 | 60.0279 | 60
90.8 | 34.476 | 60.032 | 45 | 90.8 | 23.828 | 59.981 | 30 | 90.8 | 22.77 | 59.993 | 30.4 | 57.584 | 27.577 | 60.0106 | 40 | 56.568 | 48.1941 | 60.0279 | 60
90.9 | 34.481 | 60.032 | 45 | 90.9 | 23.889 | 59.98 | 30 | 90.9 | 22.77 | 59.993 | 30.4 | 57.684 | 27.577 | 60.0106 | 40 | 56.622 | 48.1941 | 60.0279 | 60
91 | 34.473 | 60.031 | 45 | 91 | 23.888 | 59.98 | 30 | 91 | 22.768 | 59.994 | 30.4 | 57.737 | 27.6213 | 60.01 | 40 | 56.675 | 48.1941 | 60.0279 | 60
91.1 | 34.502 | 60.031 | 45 | 91.1 | 23.888 | 59.98 | 30 | 91.1 | 22.768 | 59.994 | 30.4 | 57.79 | 27.6213 | 60.01 | 40 | 56.728 | 48.2255 | 60.0293 | 60
91.2 | 34.536 | 60.03 | 45 | 91.2 | 23.888 | 59.98 | 30 | 91.2 | 22.768 | 59.995 | 30.4 | 57.845 | 27.6213 | 60.01 | 40 | 56.782 | 48.2255 | 60.0293 | 60
91.3 | 34.535 | 60.03 | 45 | 91.3 | 23.888 | 59.98 | 30 | 91.3 | 22.773 | 59.995 | 30.4 | 57.898 | 27.6213 | 60.01 | 40 | 56.835 | 48.2255 | 60.0293 | 60
91.4 | 34.533 | 60.03 | 45 | 91.4 | 23.891 | 59.98 | 30 | 91.4 | 22.818 | 59.995 | 30.4 | 57.952 | 27.6213 | 60.01 | 40 | 56.89 | 48.2255 | 60.0293 | 60
91.5 | 34.531 | 60.03 | 45 | 91.5 | 23.892 | 59.98 | 30 | 91.5 | 22.93 | 59.995 | 30.4 | 58.005 | 27.7173 | 60.0172 | 40 | 56.944 | 48.2255 | 60.0293 | 60
91.6 | 34.531 | 60.03 | 45 | 91.6 | 23.892 | 59.98 | 30 | 91.6 | 22.93 | 59.995 | 30.4 | 58.064 | 27.7173 | 60.0172 | 40 | 57.001 | 48.2255 | 60.0293 | 60
91.7 | 34.531 | 60.03 | 45 | 91.7 | 23.892 | 59.98 | 30 | 91.7 | 22.93 | 59.995 | 30.4 | 58.122 | 27.7173 | 60.0172 | 40 | 57.062 | 48.2255 | 60.0293 | 60
91.8 | 34.531 | 60.03 | 45 | 91.8 | 23.892 | 59.98 | 30 | 91.8 | 22.927 | 59.995 | 30.4 | 58.176 | 27.7173 | 60.0172 | 40 | 57.118 | 48.25 | 60.027 | 60
91.9 | 34.531 | 60.03 | 45 | 91.9 | 23.891 | 59.98 | 30 | 91.9 | 22.927 | 59.995 | 30.4 | 58.229 | 27.7173 | 60.0172 | 40 | 57.173 | 48.25 | 60.027 | 60
92 | 34.531 | 60.03 | 45 | 92 | 23.89 | 59.98 | 30 | 92 | 22.927 | 59.995 | 30.4 | 58.292 | 27.7173 | 60.0172 | 40 | 57.228 | 48.25 | 60.027 | 60
92.1 | 34.531 | 60.03 | 45 | 92.1 | 23.891 | 59.98 | 30 | 92.1 | 22.927 | 59.995 | 30.4 | 58.354 | 27.7173 | 60.0172 | 40 | 57.283 | 48.25 | 60.027 | 60
92.2 | 34.525 | 60.03 | 45 | 92.2 | 23.889 | 59.98 | 30 | 92.2 | 22.927 | 59.995 | 30.4 | 58.412 | 27.7538 | 60.0127 | 40 | 57.349 | 48.25 | 60.027 | 60
92.3 | 34.53 | 60.03 | 45 | 92.3 | 23.889 | 59.98 | 30 | 92.3 | 22.927 | 59.995 | 30.4 | 58.467 | 27.7538 | 60.0127 | 40 | 57.403 | 48.3032 | 60.0288 | 60
92.4 | 34.577 | 60.03 | 45 | 92.4 | 23.889 | 59.98 | 30 | 92.4 | 22.927 | 59.995 | 30.4 | 58.526 | 27.7538 | 60.0127 | 40 | 57.466 | 48.3032 | 60.0288 | 60
92.5 | 34.68 | 60.03 | 45 | 92.5 | 24.022 | 59.98 | 30 | 92.5 | 22.926 | 59.995 | 30.4 | 58.586 | 27.7538 | 60.0127 | 40 | 57.52 | 48.3032 | 60.0288 | 60
92.6 | 34.731 | 60.03 | 45 | 92.6 | 24.165 | 59.98 | 30 | 92.6 | 22.926 | 59.995 | 30.4 | 58.679 | 27.805 | 60.0082 | 40 | 57.574 | 48.3032 | 60.0288 | 60
92.7 | 34.732 | 60.03 | 45 | 92.7 | 24.165 | 59.98 | 30 | 92.7 | 22.926 | 59.995 | 30.4 | 58.734 | 27.805 | 60.0082 | 40 | 57.626 | 48.3854 | 60.0259 | 60
92.8 | 34.733 | 60.029 | 45 | 92.8 | 24.454 | 59.98 | 30 | 92.8 | 22.926 | 59.995 | 30.4 | 58.788 | 27.805 | 60.0082 | 40 | 57.679 | 48.3854 | 60.0259 | 60
92.9 | 34.733 | 60.029 | 45 | 92.9 | 24.455 | 59.98 | 30 | 92.9 | 22.926 | 59.995 | 30.4 | 58.853 | 27.805 | 60.0082 | 40 | 57.733 | 48.3854 | 60.0259 | 60
93 | 34.734 | 60.028 | 45 | 93 | 24.454 | 59.98 | 30 | 93 | 22.926 | 59.995 | 30.4 | 58.906 | 27.8576 | 60.0167 | 40 | 57.786 | 48.3854 | 60.0259 | 60
93.1 | 34.795 | 60.028 | 45 | 93.1 | 24.454 | 59.98 | 30 | 93.1 | 22.929 | 59.995 | 30.4 | 58.959 | 27.8576 | 60.0167 | 40 | 57.84 | 48.3854 | 60.0259 | 60
93.2 | 34.808 | 60.026 | 45 | 93.2 | 24.454 | 59.98 | 30 | 93.2 | 22.931 | 59.995 | 30.4 | 59.012 | 27.8576 | 60.0167 | 40 | 57.893 | 48.3854 | 60.0259 | 60
93.3 | 34.805 | 60.026 | 45 | 93.3 | 24.454 | 59.98 | 30 | 93.3 | 22.931 | 59.995 | 30.4 | 59.065 | 27.8576 | 60.0167 | 40 | 57.947 | 48.4053 | 60.0239 | 60
93.4 | 34.806 | 60.025 | 45 | 93.4 | 24.454 | 59.98 | 30 | 93.4 | 22.929 | 59.996 | 30.4 | 59.123 | 27.8576 | 60.0167 | 40 | 58.001 | 48.4053 | 60.0239 | 60
93.5 | 34.806 | 60.025 | 45 | 93.5 | 24.454 | 59.98 | 30 | 93.5 | 22.928 | 59.996 | 30.4 | 59.179 | 27.8576 | 60.0167 | 40 | 58.062 | 48.4053 | 60.0239 | 60
93.6 | 34.816 | 60.024 | 45 | 93.6 | 24.462 | 59.98 | 30 | 93.6 | 22.991 | 59.996 | 30.4 | 59.232 | 27.8543 | 60.0139 | 40 | 58.123 | 48.4053 | 60.0239 | 60
93.7 | 34.858 | 60.024 | 45 | 93.7 | 24.464 | 59.98 | 30 | 93.7 | 23.137 | 59.996 | 30.4 | 59.286 | 27.8543 | 60.0139 | 40 | 58.184 | 48.4053 | 60.0239 | 60
93.8 | 34.95 | 60.023 | 45 | 93.8 | 24.464 | 59.98 | 30 | 93.8 | 23.137 | 59.997 | 30.4 | 59.343 | 27.8543 | 60.0139 | 40 | 58.254 | 48.4053 | 60.0239 | 60
93.9 | 34.999 | 60.023 | 45 | 93.9 | 24.464 | 59.98 | 30 | 93.9 | 23.178 | 59.996 | 30.4 | 59.397 | 27.8543 | 60.0139 | 40 | 58.344 | 48.4053 | 60.0239 | 60
94 | 35.103 | 60.023 | 45 | 94 | 24.461 | 59.98 | 30 | 94 | 23.278 | 59.996 | 30.4 | 59.452 | 27.8543 | 60.0139 | 40 | 58.398 | 48.4132 | 60.0242 | 60
94.1 | 35.103 | 60.023 | 45 | 94.1 | 24.458 | 59.98 | 30 | 94.1 | 23.278 | 59.995 | 30.4 | 59.512 | 27.8543 | 60.0139 | 40 | 58.453 | 48.4132 | 60.0242 | 60
94.2 | 35.103 | 60.022 | 45 | 94.2 | 24.457 | 59.98 | 30 | 94.2 | 23.278 | 59.995 | 30.4 | 59.573 | 27.8543 | 60.0139 | 40 | 58.517 | 48.4132 | 60.0242 | 60
94.3 | 35.103 | 60.022 | 45 | 94.3 | 24.457 | 59.98 | 30 | 94.3 | 23.278 | 59.995 | 30.4 | 59.682 | 27.936 | 60.0106 | 40 | 58.57 | 48.5217 | 60.025 | 60
94.4 | 35.103 | 60.022 | 45 | 94.4 | 24.457 | 59.98 | 30 | 94.4 | 23.276 | 59.995 | 30.4 | 59.736 | 27.936 | 60.0106 | 40 | 58.624 | 48.5217 | 60.025 | 60
94.5 | 35.103 | 60.022 | 45 | 94.5 | 24.457 | 59.98 | 30 | 94.5 | 23.281 | 59.995 | 30.4 | 59.794 | 27.936 | 60.0106 | 40 | 58.678 | 48.5217 | 60.025 | 60
94.6 | 35.103 | 60.022 | 45 | 94.6 | 24.468 | 59.981 | 30 | 94.6 | 23.494 | 59.995 | 30.4 | 59.854 | 28.0351 | 60.0116 | 40 | 58.732 | 48.5217 | 60.025 | 60
94.7 | 35.103 | 60.022 | 45 | 94.7 | 24.469 | 59.981 | 30 | 94.7 | 23.501 | 59.995 | 30.4 | 59.907 | 28.0351 | 60.0116 | 40 | 58.785 | 48.5217 | 60.025 | 60
94.8 | 35.101 | 60.022 | 45 | 94.8 | 24.469 | 59.981 | 30 | 94.8 | 23.504 | 59.997 | 30.4 | 59.96 | 28.0351 | 60.0116 | 40 | 58.845 | 48.5217 | 60.025 | 60
94.9 | 35.171 | 60.023 | 45 | 94.9 | 24.589 | 59.981 | 30 | 94.9 | 23.504 | 59.997 | 30.4 | 60.013 | 28.0351 | 60.0116 | 40 | 58.903 | 48.5217 | 60.025 | 60
95 | 35.172 | 60.023 | 45 | 95 | 24.718 | 59.982 | 30 | 95 | 23.504 | 59.999 | 30.4 | 60.067 | 28.0351 | 60.0116 | 40 | 58.957 | 48.5907 | 60.0233 | 60
95.1 | 35.172 | 60.023 | 45 | 95.1 | 24.718 | 59.982 | 30 | 95.1 | 23.506 | 59.999 | 30.4 | 60.137 | 28.0351 | 60.0116 | 40 | 59.01 | 48.5907 | 60.0233 | 60
95.2 | 35.172 | 60.023 | 45 | 95.2 | 24.717 | 59.982 | 30 | 95.2 | 23.508 | 60.002 | 30.4 | 60.192 | 27.9948 | 60.0163 | 40 | 59.066 | 48.5907 | 60.0233 | 60
95.3 | 35.172 | 60.023 | 45 | 95.3 | 24.712 | 59.982 | 30 | 95.3 | 23.515 | 60.002 | 30.4 | 60.246 | 27.9948 | 60.0163 | 40 | 59.12 | 48.5907 | 60.0233 | 60
95.4 | 35.174 | 60.023 | 45 | 95.4 | 24.712 | 59.983 | 30 | 95.4 | 23.557 | 60.005 | 30.4 | 60.3 | 27.9948 | 60.0163 | 40 | 59.183 | 48.5907 | 60.0233 | 60
95.5 | 35.175 | 60.023 | 45 | 95.5 | 24.712 | 59.983 | 30 | 95.5 | 23.559 | 60.005 | 30.4 | 60.357 | 27.9948 | 60.0163 | 40 | 59.237 | 48.581 | 60.0274 | 60
95.6 | 35.174 | 60.022 | 45 | 95.6 | 24.712 | 59.983 | 30 | 95.6 | 23.621 | 60.007 | 30.4 | 60.417 | 27.9948 | 60.0163 | 40 | 59.34 | 48.581 | 60.0274 | 60
95.7 | 35.174 | 60.022 | 45 | 95.7 | 24.712 | 59.983 | 30 | 95.7 | 23.624 | 60.007 | 30.4 | 60.479 | 27.9948 | 60.0163 | 40 | 59.393 | 48.581 | 60.0274 | 60
95.8 | 35.176 | 60.02 | 45 | 95.8 | 24.712 | 59.983 | 30 | 95.8 | 23.622 | 60.009 | 30.4 | 60.575 | 27.9948 | 60.0163 | 40 | 59.453 | 48.581 | 60.0274 | 60
95.9 | 35.221 | 60.02 | 45 | 95.9 | 24.723 | 59.983 | 30 | 95.9 | 23.719 | 60.009 | 30.4 | 60.68 | 28.141 | 60.0119 | 40 | 59.513 | 48.6572 | 60.0271 | 60
96 | 35.312 | 60.019 | 45 | 96 | 24.724 | 59.984 | 30 | 96 | 23.775 | 60.01 | 30.4 | 60.735 | 28.263 | 60.0119 | 40 | 59.567 | 48.6572 | 60.0271 | 60
96.1 | 35.386 | 60.019 | 45 | 96.1 | 24.722 | 59.984 | 30 | 96.1 | 23.781 | 60.01 | 30.4 | 60.788 | 28.263 | 60.0119 | 40 | 59.622 | 48.6572 | 60.0271 | 60
96.2 | 35.384 | 60.018 | 45 | 96.2 | 24.718 | 59.984 | 30 | 96.2 | 23.783 | 60.012 | 30.4 | 60.844 | 28.263 | 60.0119 | 40 | 59.68 | 48.6572 | 60.0271 | 60
96.3 | 35.384 | 60.018 | 45 | 96.3 | 24.717 | 59.984 | 30 | 96.3 | 23.785 | 60.012 | 30.4 | 60.909 | 28.263 | 60.0119 | 40 | 59.744 | 48.6572 | 60.0271 | 60
96.4 | 35.384 | 60.017 | 45 | 96.4 | 24.712 | 59.985 | 30 | 96.4 | 23.793 | 60.014 | 30.4 | 60.962 | 28.263 | 60.0119 | 40 | 59.801 | 48.7842 | 60.032 | 60
96.5 | 35.384 | 60.018 | 45 | 96.5 | 24.719 | 59.985 | 30 | 96.5 | 23.858 | 60.014 | 30.4 | 61.022 | 28.263 | 60.0119 | 40 | 59.863 | 48.7842 | 60.032 | 60
96.6 | 35.39 | 60.018 | 45 | 96.6 | 24.727 | 59.986 | 30 | 96.6 | 23.859 | 60.016 | 30.4 | 61.081 | 28.263 | 60.0119 | 40 | 59.922 | 48.7842 | 60.032 | 60
96.7 | 35.396 | 60.018 | 45 | 96.7 | 24.786 | 59.986 | 30 | 96.7 | 23.857 | 60.016 | 30.4 | 61.135 | 28.1207 | 60.0207 | 40 | 59.98 | 48.7842 | 60.032 | 60
96.8 | 35.39 | 60.018 | 45 | 96.8 | 24.863 | 59.987 | 30 | 96.8 | 23.858 | 60.018 | 30.4 | 61.188 | 28.1207 | 60.0207 | 40 | 60.036 | 48.7842 | 60.032 | 60
96.9 | 35.385 | 60.019 | 45 | 96.9 | 24.913 | 59.987 | 30 | 96.9 | 23.865 | 60.018 | 30.4 | 61.252 | 28.1207 | 60.0207 | 40 | 60.106 | 48.7842 | 60.032 | 60
97 | 35.387 | 60.019 | 45 | 97 | 24.912 | 59.988 | 30 | 97 | 23.919 | 60.02 | 30.4 | 61.312 | 28.1207 | 60.0207 | 40 | 60.161 | 48.6947 | 60.0285 | 60
97.1 | 35.397 | 60.02 | 45 | 97.1 | 24.917 | 59.988 | 30 | 97.1 | 23.915 | 60.02 | 30.4 | 61.372 | 28.1207 | 60.0207 | 40 | 60.217 | 48.6947 | 60.0285 | 60
97.2 | 35.397 | 60.02 | 45 | 97.2 | 24.92 | 59.99 | 30 | 97.2 | 23.913 | 60.023 | 30.4 | 61.426 | 28.2881 | 60.0187 | 40 | 60.272 | 48.6947 | 60.0285 | 60
97.3 | 35.395 | 60.02 | 45 | 97.3 | 24.918 | 59.99 | 30 | 97.3 | 23.906 | 60.023 | 30.4 | 61.483 | 28.2881 | 60.0187 | 40 | 60.348 | 48.6947 | 60.0285 | 60
97.4 | 35.425 | 60.02 | 45 | 97.4 | 24.914 | 59.991 | 30 | 97.4 | 23.918 | 60.025 | 30.4 | 61.538 | 28.2881 | 60.0187 | 40 | 60.401 | 48.8327 | 60.0296 | 60
97.5 | 35.514 | 60.021 | 45 | 97.5 | 24.918 | 59.991 | 30 | 97.5 | 23.988 | 60.025 | 30.4 | 61.593 | 28.2881 | 60.0187 | 40 | 60.457 | 48.8327 | 60.0296 | 60
97.6 | 35.514 | 60.021 | 45 | 97.6 | 24.909 | 59.993 | 30 | 97.6 | 23.992 | 60.027 | 30.4 | 61.68 | 28.2881 | 60.0187 | 40 | 60.514 | 48.8327 | 60.0296 | 60
97.7 | 35.667 | 60.021 | 45 | 97.7 | 24.91 | 59.993 | 30 | 97.7 | 23.992 | 60.027 | 30.4 | 61.735 | 28.3287 | 60.0137 | 40 | 60.568 | 48.8327 | 60.0296 | 60
97.8 | 35.667 | 60.02 | 45 | 97.8 | 24.978 | 59.993 | 30 | 97.8 | 23.991 | 60.028 | 30.4 | 61.787 | 28.3287 | 60.0137 | 40 | 60.622 | 48.8327 | 60.0296 | 60
97.9 | 35.667 | 60.02 | 45 | 97.9 | 24.976 | 59.993 | 30 | 97.9 | 23.993 | 60.028 | 30.4 | 61.842 | 28.3287 | 60.0137 | 40 | 60.678 | 48.8327 | 60.0296 | 60
98 | 35.668 | 60.02 | 45 | 98 | 24.975 | 59.994 | 30 | 98 | 23.995 | 60.029 | 30.4 | 61.897 | 28.3287 | 60.0137 | 40 | 60.732 | 48.8656 | 60.0289 | 60
98.1 | 35.674 | 60.02 | 45 | 98.1 | 24.975 | 59.994 | 30 | 98.1 | 24.064 | 60.029 | 30.4 | 61.955 | 28.3293 | 60.0186 | 40 | 60.785 | 48.8656 | 60.0289 | 60
98.2 | 35.679 | 60.02 | 45 | 98.2 | 24.975 | 59.994 | 30 | 98.2 | 24.148 | 60.031 | 30.4 | 62.009 | 28.3293 | 60.0186 | 40 | 60.84 | 48.8656 | 60.0289 | 60
98.3 | 35.679 | 60.02 | 45 | 98.3 | 24.978 | 59.994 | 30 | 98.3 | 24.144 | 60.031 | 30.4 | 62.062 | 28.3293 | 60.0186 | 40 | 60.893 | 48.8656 | 60.0289 | 60
98.4 | 35.675 | 60.019 | 45 | 98.4 | 25.142 | 59.995 | 30 | 98.4 | 24.141 | 60.032 | 30.4 | 62.12 | 28.3293 | 60.0186 | 40 | 60.948 | 48.8656 | 60.0289 | 60
98.5 | 35.666 | 60.019 | 45 | 98.5 | 25.147 | 59.995 | 30 | 98.5 | 24.148 | 60.032 | 30.4 | 62.175 | 28.3293 | 60.0186 | 40 | 61.002 | 48.9611 | 60.0335 | 60
98.6 | 35.733 | 60.019 | 45 | 98.6 | 25.147 | 59.996 | 30 | 98.6 | 24.225 | 60.034 | 30.4 | 62.231 | 28.3293 | 60.0186 | 40 | 61.061 | 48.9611 | 60.0335 | 60
98.7 | 35.811 | 60.019 | 45 | 98.7 | 25.147 | 59.996 | 30 | 98.7 | 24.282 | 60.034 | 30.4 | 62.289 | 28.3293 | 60.0186 | 40 | 61.118 | 48.9611 | 60.0335 | 60
98.8 | 35.81 | 60.019 | 45 | 98.8 | 25.145 | 59.996 | 30 | 98.8 | 24.283 | 60.036 | 30.4 | 62.347 | 28.3293 | 60.0186 | 40 | 61.172 | 48.9611 | 60.0335 | 60
98.9 | 35.805 | 60.019 | 45 | 98.9 | 25.143 | 59.996 | 30 | 98.9 | 24.286 | 60.036 | 30.4 | 62.402 | 28.4313 | 60.0106 | 40 | 61.227 | 48.9611 | 60.0335 | 60
99 | 35.805 | 60.018 | 45 | 99 | 25.146 | 59.996 | 30 | 99 | 24.282 | 60.037 | 30.4 | 62.456 | 28.4313 | 60.0106 | 40 | 61.341 | 48.9611 | 60.0335 | 60
99.1 | 35.809 | 60.018 | 45 | 99.1 | 25.15 | 59.996 | 30 | 99.1 | 24.28 | 60.037 | 30.4 | 62.511 | 28.4313 | 60.0106 | 40 | 61.393 | 48.9558 | 60.0323 | 60
99.2 | 35.81 | 60.017 | 45 | 99.2 | 25.157 | 59.997 | 30 | 99.2 | 24.29 | 60.038 | 30.4 | 62.567 | 28.4313 | 60.0106 | 40 | 61.452 | 48.9558 | 60.0323 | 60
99.3 | 35.81 | 60.017 | 45 | 99.3 | 25.159 | 59.997 | 30 | 99.3 | 24.294 | 60.038 | 30.4 | 62.621 | 28.4333 | 60.0122 | 40 | 61.516 | 48.9558 | 60.0323 | 60
99.4 | 35.809 | 60.017 | 45 | 99.4 | 25.156 | 59.998 | 30 | 99.4 | 24.291 | 60.04 | 30.4 | 62.687 | 28.4333 | 60.0122 | 40 | 61.574 | 48.9558 | 60.0323 | 60
99.5 | 35.81 | 60.017 | 45 | 99.5 | 25.157 | 59.998 | 30 | 99.5 | 24.291 | 60.04 | 30.4 | 62.74 | 28.4333 | 60.0122 | 40 | 61.627 | 49.034 | 60.0336 | 60
99.6 | 35.81 | 60.017 | 45 | 99.6 | 25.188 | 59.999 | 30 | 99.6 | 24.291 | 60.041 | 30.4 | 62.793 | 28.4333 | 60.0122 | 40 | 61.683 | 49.034 | 60.0336 | 60
99.7 | 35.81 | 60.017 | 45 | 99.7 | 25.221 | 59.999 | 30 | 99.7 | 24.344 | 60.041 | 30.4 | 63.05 | 28.4333 | 60.0122 | 40 | 61.738 | 49.034 | 60.0336 | 60
99.8 | 35.81 | 60.017 | 45 | 99.8 | 25.217 | 60 | 30 | 99.8 | 24.371 | 60.043 | 30.4 | 63.103 | 28.5261 | 60.0143 | 40 | 61.791 | 49.034 | 60.0336 | 60
99.9 | 35.81 | 60.017 | 45 | 99.9 | 25.228 | 60 | 30 | 99.9 | 24.367 | 60.043 | 30.4 | 63.159 | 28.5261 | 60.0143 | 40 | 61.844 | 49.034 | 60.0336 | 60
100 | 35.913 | 60.017 | 45 | 100 | 25.361 | 60.002 | 30 | 100 | 24.366 | 60.044 | 30.4 | 63.212 | 28.5682 | 60.0107 | 40 | 61.899 | 49.0499 | 60.029 | 60
100.1 | 36.01 | 60.017 | 45 | 100.1 | 25.369 | 60.002 | 30 | 100.1 | 24.367 | 60.044 | 30.4 | 63.266 | 28.5682 | 60.0107 | 40 | 61.954 | 49.0499 | 60.029 | 60
100.2 | 36.01 | 60.017 | 45 | 100.2 | 25.365 | 60.003 | 30 | 100.2 | 24.367 | 60.045 | 30.4 | 63.322 | 28.5682 | 60.0107 | 40 | 62.009 | 49.0499 | 60.029 | 60
100.3 | 36.01 | 60.017 | 45 | 100.3 | 25.368 | 60.003 | 30 | 100.3 | 24.401 | 60.045 | 30.4 | 63.376 | 28.5682 | 60.0107 | 40 | 62.068 | 49.0499 | 60.029 | 60
100.4 | 36.01 | 60.017 | 45 | 100.4 | 25.385 | 60.005 | 30 | 100.4 | 24.437 | 60.045 | 30.4 | 63.429 | 28.5682 | 60.0107 | 40 | 62.127 | 49.0499 | 60.029 | 60
100.5 | 36.087 | 60.017 | 45 | 100.5 | 25.43 | 60.005 | 30 | 100.5 | 24.437 | 60.045 | 30.4 | 63.489 | 28.5682 | 60.0107 | 40 | 62.187 | 49.0499 | 60.029 | 60
100.6 | 36.163 | 60.016 | 45 | 100.6 | 25.432 | 60.007 | 30 | 100.6 | 24.437 | 60.046 | 30.4 | 63.55 | 28.5682 | 60.0107 | 40 | 62.254 | 49.0499 | 60.029 | 60
100.7 | 36.173 | 60.016 | 45 | 100.7 | 25.438 | 60.007 | 30 | 100.7 | 24.437 | 60.046 | 30.4 | 63.604 | 28.5986 | 60.0227 | 40 | 62.347 | 49.0499 | 60.029 | 60
100.8 | 36.179 | 60.016 | 45 | 100.8 | 25.441 | 60.008 | 30 | 100.8 | 24.437 | 60.046 | 30.4 | 63.685 | 28.5986 | 60.0227 | 40 | 62.4 | 49.1443 | 60.0342 | 60
100.9 | 36.181 | 60.016 | 45 | 100.9 | 25.55 | 60.008 | 30 | 100.9 | 24.437 | 60.045 | 30.4 | 63.737 | 28.5986 | 60.0227 | 40 | 62.456 | 49.1443 | 60.0342 | 60
101 | 36.176 | 60.016 | 45 | 101 | 25.626 | 60.01 | 30 | 101 | 24.437 | 60.045 | 30.4 | 63.791 | 28.742 | 60.0271 | 40 | 62.513 | 49.1497 | 60.0361 | 60
101.1 | 36.298 | 60.016 | 45 | 101.1 | 25.63 | 60.01 | 30 | 101.1 | 24.437 | 60.045 | 30.4 | 63.844 | 28.742 | 60.0271 | 40 | 62.566 | 49.1497 | 60.0361 | 60
101.2 | 36.295 | 60.016 | 45 | 101.2 | 25.629 | 60.012 | 30 | 101.2 | 24.437 | 60.045 | 30.4 | 63.897 | 28.742 | 60.0271 | 40 | 62.62 | 49.1497 | 60.0361 | 60
101.3 | 36.306 | 60.016 | 45 | 101.3 | 25.627 | 60.012 | 30 | 101.3 | 24.437 | 60.045 | 30.4 | 63.953 | 28.742 | 60.0271 | 40 | 62.673 | 49.1497 | 60.0361 | 60
101.4 | 36.308 | 60.015 | 45 | 101.4 | 25.684 | 60.013 | 30 | 101.4 | 24.437 | 60.045 | 30.4 | 64.01 | 28.742 | 60.0271 | 40 | 62.726 | 49.1497 | 60.0361 | 60
101.5 | 36.309 | 60.015 | 45 | 101.5 | 25.697 | 60.013 | 30 | 101.5 | 24.436 | 60.045 | 30.4 | 64.07 | 28.742 | 60.0271 | 40 | 62.789 | 49.1497 | 60.0361 | 60
101.6 | 36.314 | 60.014 | 45 | 101.6 | 25.695 | 60.014 | 30 | 101.6 | 24.436 | 60.045 | 30.4 | 64.126 | 28.6473 | 60.0224 | 40 | 62.843 | 49.2315 | 60.0343 | 60
101.7 | 36.314 | 60.014 | 45 | 101.7 | 25.698 | 60.014 | 30 | 101.7 | 24.436 | 60.045 | 30.4 | 64.183 | 28.6473 | 60.0224 | 40 | 62.897 | 49.2315 | 60.0343 | 60
101.8 | 36.314 | 60.014 | 45 | 101.8 | 25.702 | 60.015 | 30 | 101.8 | 24.436 | 60.045 | 30.4 | 64.237 | 28.6473 | 60.0224 | 40 | 62.95 | 49.2315 | 60.0343 | 60
101.9 | 36.308 | 60.014 | 45 | 101.9 | 25.7 | 60.015 | 30 | 101.9 | 24.436 | 60.045 | 30.4 | 64.291 | 28.6473 | 60.0224 | 40 | 63.004 | 49.2315 | 60.0343 | 60
102 | 36.306 | 60.014 | 45 | 102 | 25.698 | 60.016 | 30 | 102 | 24.436 | 60.045 | 30.4 | 64.358 | 28.6473 | 60.0224 | 40 | 63.057 | 49.2315 | 60.0343 | 60
102.1 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.1 | 25.704 | 60.016 | 30 | 102.1 | 24.435 | 60.044 | 30.4 | 64.421 | 28.8384 | 60.0218 | 40 | 63.118 | 49.2315 | 60.0343 | 60
102.2 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.2 | 25.714 | 60.018 | 30 | 102.2 | 24.435 | 60.044 | 30.4 | 64.478 | 28.8384 | 60.0218 | 40 | 63.174 | 49.2399 | 60.0369 | 60
102.3 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.3 | 25.762 | 60.018 | 30 | 102.3 | 24.435 | 60.044 | 30.4 | 64.541 | 28.8384 | 60.0218 | 40 | 63.232 | 49.2399 | 60.0369 | 60
102.4 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.4 | 25.76 | 60.019 | 30 | 102.4 | 24.564 | 60.044 | 30.4 | 64.61 | 28.8384 | 60.0218 | 40 | 63.288 | 49.2399 | 60.0369 | 60
102.5 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.5 | 25.828 | 60.019 | 30 | 102.5 | 24.73 | 60.043 | 30.4 | 64.679 | 28.8384 | 60.0218 | 40 | 63.547 | 49.2399 | 60.0369 | 60
102.6 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.6 | 25.906 | 60.021 | 30 | 102.6 | 24.796 | 60.043 | 30.4 | 64.733 | 28.736 | 60.0244 | 40 | 63.6 | 49.3044 | 60.0362 | 60
102.7 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.7 | 25.911 | 60.021 | 30 | 102.7 | 24.794 | 60.042 | 30.4 | 64.786 | 28.736 | 60.0244 | 40 | 63.654 | 49.3044 | 60.0362 | 60
102.8 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.8 | 25.913 | 60.023 | 30 | 102.8 | 24.794 | 60.042 | 30.4 | 64.839 | 28.736 | 60.0244 | 40 | 63.709 | 49.3044 | 60.0362 | 60
102.9 | 36.302 | 60.015 | 45 | 102.9 | 25.916 | 60.023 | 30 | 102.9 | 24.793 | 60.042 | 30.4 | 64.892 | 28.736 | 60.0244 | 40 | 63.767 | 49.3044 | 60.0362 | 60
103 | 36.297 | 60.014 | 45 | 103 | 25.902 | 60.025 | 30 | 103 | 24.793 | 60.042 | 30.4 | 64.945 | 28.736 | 60.0244 | 40 | 63.822 | 49.4104 | 60.0379 | 60
103.1 | 36.289 | 60.014 | 45 | 103.1 | 25.933 | 60.025 | 30 | 103.1 | 24.796 | 60.041 | 30.4 | 64.999 | 28.9095 | 60.0338 | 40 | 63.875 | 49.4104 | 60.0379 | 60
103.2 | 36.345 | 60.014 | 45 | 103.2 | 26.101 | 60.027 | 30 | 103.2 | 24.8 | 60.041 | 30.4 | 65.055 | 28.9095 | 60.0338 | 40 | 63.931 | 49.4104 | 60.0379 | 60
103.3 | 36.515 | 60.014 | 45 | 103.3 | 26.109 | 60.027 | 30 | 103.3 | 24.8 | 60.04 | 30.4 | 65.111 | 28.9095 | 60.0338 | 40 | 63.986 | 49.4104 | 60.0379 | 60
103.4 | 36.549 | 60.013 | 45 | 103.4 | 26.108 | 60.029 | 30 | 103.4 | 24.797 | 60.04 | 30.4 | 65.167 | 28.9095 | 60.0338 | 40 | 64.051 | 49.4104 | 60.0379 | 60
103.5 | 36.589 | 60.013 | 45 | 103.5 | 26.108 | 60.029 | 30 | 103.5 | 24.796 | 60.04 | 30.4 | 65.222 | 28.9095 | 60.0338 | 40 | 64.106 | 49.4311 | 60.0407 | 60
103.6 | 36.587 | 60.013 | 45 | 103.6 | 26.1 | 60.031 | 30 | 103.6 | 24.796 | 60.04 | 30.4 | 65.283 | 28.9095 | 60.0338 | 40 | 64.161 | 49.4311 | 60.0407 | 60
103.7 | 36.581 | 60.013 | 45 | 103.7 | 26.194 | 60.031 | 30 | 103.7 | 24.799 | 60.039 | 30.4 | 65.34 | 28.84 | 60.028 | 40 | 64.217 | 49.4311 | 60.0407 | 60
103.8 | 36.583 | 60.011 | 45 | 103.8 | 26.246 | 60.032 | 30 | 103.8 | 24.8 | 60.039 | 30.4 | 65.401 | 28.84 | 60.028 | 40 | 64.273 | 49.4311 | 60.0407 | 60
103.9 | 36.588 | 60.011 | 45 | 103.9 | 26.252 | 60.032 | 30 | 103.9 | 24.799 | 60.038 | 30.4 | 65.461 | 28.84 | 60.028 | 40 | 64.347 | 49.4311 | 60.0407 | 60
104 | 36.593 | 60.01 | 45 | 104 | 26.27 | 60.034 | 30 | 104 | 24.799 | 60.038 | 30.4 | 65.532 | 28.84 | 60.028 | 40 | 64.4 | 49.4586 | 60.0431 | 60
104.1 | 36.635 | 60.01 | 45 | 104.1 | 26.253 | 60.034 | 30 | 104.1 | 24.907 | 60.037 | 30.4 | 65.598 | 28.84 | 60.028 | 40 | 64.454 | 49.4586 | 60.0431 | 60
104.2 | 36.676 | 60.009 | 45 | 104.2 | 26.213 | 60.035 | 30 | 104.2 | 24.928 | 60.037 | 30.4 | 65.68 | 28.84 | 60.028 | 40 | 64.511 | 49.4586 | 60.0431 | 60
104.3 | 36.67 | 60.009 | 45 | 104.3 | 26.213 | 60.035 | 30 | 104.3 | 24.927 | 60.037 | 30.4 | 65.733 | 29.0457 | 60.0352 | 40 | 64.567 | 49.4586 | 60.0431 | 60
104.4 | 36.665 | 60.008 | 45 | 104.4 | 26.214 | 60.036 | 30 | 104.4 | 24.927 | 60.037 | 30.4 | 65.786 | 29.0457 | 60.0352 | 40 | 64.624 | 49.4586 | 60.0431 | 60
104.5 | 36.664 | 60.008 | 45 | 104.5 | 26.214 | 60.036 | 30 | 104.5 | 24.922 | 60.037 | 30.4 | 65.841 | 29.0457 | 60.0352 | 40 | 64.679 | 49.4947 | 60.0436 | 60
104.6 | 36.663 | 60.008 | 45 | 104.6 | 26.212 | 60.038 | 30 | 104.6 | 24.921 | 60.037 | 30.4 | 65.893 | 28.9603 | 60.0342 | 40 | 64.732 | 49.4947 | 60.0436 | 60
104.7 | 36.667 | 60.008 | 45 | 104.7 | 26.212 | 60.038 | 30 | 104.7 | 24.921 | 60.037 | 30.4 | 65.946 | 28.9603 | 60.0342 | 40 | 64.991 | 49.4947 | 60.0436 | 60
104.8 | 36.76 | 60.008 | 45 | 104.8 | 26.221 | 60.04 | 30 | 104.8 | 24.921 | 60.037 | 30.4 | 66 | 28.9603 | 60.0342 | 40 | 65.056 | 49.6216 | 60.046 | 60
104.9 | 36.803 | 60.008 | 45 | 104.9 | 26.211 | 60.04 | 30 | 104.9 | 24.921 | 60.037 | 30.4 | 66.053 | 28.9603 | 60.0342 | 40 | 65.11 | 49.6216 | 60.046 | 60
105 | 36.803 | 60.007 | 45 | 105 | 26.211 | 60.041 | 30 | 105 | 24.918 | 60.037 | 30.4 | 66.11 | 28.9603 | 60.0342 | 40 | 65.173 | 49.6216 | 60.046 | 60
105.1 | 36.803 | 60.007 | 45 | 105.1 | 26.212 | 60.041 | 30 | 105.1 | 24.919 | 60.036 | 30.4 | 66.163 | 28.9603 | 60.0342 | 40 | 65.233 | 49.6216 | 60.046 | 60
105.2 | 36.802 | 60.007 | 45 | 105.2 | 26.212 | 60.043 | 30 | 105.2 | 25.097 | 60.036 | 30.4 | 66.217 | 29.0326 | 60.0336 | 40 | 65.341 | 49.6216 | 60.046 | 60
105.3 | 36.852 | 60.007 | 45 | 105.3 | 26.214 | 60.043 | 30 | 105.3 | 25.134 | 60.035 | 30.4 | 66.27 | 29.0326 | 60.0336 | 40 | 65.395 | 49.635 | 60.0516 | 60
105.4 | 36.956 | 60.007 | 45 | 105.4 | 26.219 | 60.044 | 30 | 105.4 | 25.137 | 60.035 | 30.4 | 66.325 | 29.0326 | 60.0336 | 40 | 65.45 | 49.635 | 60.0516 | 60
105.5 | 36.973 | 60.007 | 45 | 105.5 | 26.212 | 60.044 | 30 | 105.5 | 25.138 | 60.034 | 30.4 | 66.379 | 29.0326 | 60.0336 | 40 | 65.503 | 49.635 | 60.0516 | 60
105.6 | 36.975 | 60.007 | 45 | 105.6 | 26.263 | 60.045 | 30 | 105.6 | 25.136 | 60.034 | 30.4 | 66.433 | 29.0326 | 60.0336 | 40 | 65.565 | 49.6941 | 60.0526 | 60
105.7 | 36.972 | 60.007 | 45 | 105.7 | 26.295 | 60.045 | 30 | 105.7 | 25.133 | 60.033 | 30.4 | 66.495 | 29.0326 | 60.0336 | 40 | 65.624 | 49.6941 | 60.0526 | 60
105.8 | 36.964 | 60.006 | 45 | 105.8 | 26.297 | 60.047 | 30 | 105.8 | 25.132 | 60.033 | 30.4 | 66.556 | 29.0326 | 60.0336 | 40 | 65.678 | 49.6941 | 60.0526 | 60
105.9 | 36.961 | 60.006 | 45 | 105.9 | 26.339 | 60.047 | 30 | 105.9 | 25.134 | 60.032 | 30.4 | 66.61 | 29.1038 | 60.0405 | 40 | 65.731 | 49.6941 | 60.0526 | 60
106 | 36.961 | 60.005 | 45 | 106 | 26.38 | 60.048 | 30 | 106 | 25.133 | 60.032 | 30.4 | 66.679 | 29.1038 | 60.0405 | 40 | 65.786 | 49.6941 | 60.0526 | 60
106.1 | 36.961 | 60.005 | 45 | 106.1 | 26.381 | 60.048 | 30 | 106.1 | 25.136 | 60.032 | 30.4 | 66.733 | 29.1038 | 60.0405 | 40 | 65.841 | 49.6941 | 60.0526 | 60
106.2 | 36.961 | 60.005 | 45 | 106.2 | 26.382 | 60.049 | 30 | 106.2 | 25.263 | 60.032 | 30.4 | 66.785 | 29.1038 | 60.0405 | 40 | 65.895 | 49.6941 | 60.0528 | 60
106.3 | 36.961 | 60.005 | 45 | 106.3 | 26.382 | 60.049 | 30 | 106.3 | 25.266 | 60.03 | 30.4 | 66.838 | 29.1881 | 60.0387 | 40 | 65.948 | 49.7166 | 60.0528 | 60
106.4 | 36.961 | 60.005 | 45 | 106.4 | 26.389 | 60.051 | 30 | 106.4 | 25.27 | 60.03 | 30.4 | 66.891 | 29.1881 | 60.0387 | 40 | 66.003 | 49.7166 | 60.0528 | 60
106.5 | 36.964 | 60.005 | 45 | 106.5 | 26.393 | 60.051 | 30 | 106.5 | 25.341 | 60.03 | 30.4 | 66.944 | 29.1881 | 60.0387 | 40 | 66.057 | 49.7166 | 60.0528 | 60
106.6 | 37.008 | 60.005 | 45 | 106.6 | 26.385 | 60.052 | 30 | 106.6 | 25.341 | 60.03 | 30.4 | 67.007 | 29.1881 | 60.0387 | 40 | 66.112 | 49.7166 | 60.0528 | 60
106.7 | 37.047 | 60.005 | 45 | 106.7 | 26.386 | 60.052 | 30 | 106.7 | 25.341 | 60.03 | 30.4 | 67.06 | 29.1881 | 60.0387 | 40 | 66.175 | 49.7166 | 60.0528 | 60
106.8 | 37.049 | 60.005 | 45 | 106.8 | 26.476 | 60.053 | 30 | 106.8 | 25.341 | 60.03 | 30.4 | 67.123 | 29.1881 | 60.0387 | 40 | 66.229 | 49.7918 | 60.0551 | 60
106.9 | 37.045 | 60.005 | 45 | 106.9 | 26.524 | 60.053 | 30 | 106.9 | 25.341 | 60.029 | 30.4 | 67.181 | 29.1881 | 60.0387 | 40 | 66.284 | 49.7918 | 60.0551 | 60
107 | 37.045 | 60.005 | 45 | 107 | 26.524 | 60.054 | 30 | 107 | 25.341 | 60.029 | 30.4 | 67.237 | 29.2138 | 60.0377 | 40 | 66.345 | 49.7918 | 60.0551 | 60
107.1 | 37.045 | 60.005 | 45 | 107.1 | 26.568 | 60.054 | 30 | 107.1 | 25.341 | 60.029 | 30.4 | 67.298 | 29.2138 | 60.0377 | 40 | 66.397 | 49.7918 | 60.0551 | 60
107.2 | 37.093 | 60.005 | 45 | 107.2 | 26.612 | 60.055 | 30 | 107.2 | 25.341 | 60.029 | 30.4 | 67.352 | 29.2138 | 60.0377 | 40 | 66.453 | 49.7918 | 60.0551 | 60
107.3 | 37.182 | 60.005 | 45 | 107.3 | 26.611 | 60.055 | 30 | 107.3 | 25.341 | 60.029 | 30.4 | 67.415 | 29.2138 | 60.0377 | 40 | 66.505 | 49.7911 | 60.0545 | 60
107.4 | 37.182 | 60.005 | 45 | 107.4 | 26.61 | 60.056 | 30 | 107.4 | 25.341 | 60.029 | 30.4 | 67.469 | 29.2732 | 60.0385 | 40 | 66.561 | 49.7911 | 60.0545 | 60
107.5 | 37.182 | 60.005 | 45 | 107.5 | 26.61 | 60.056 | 30 | 107.5 | 25.341 | 60.029 | 30.4 | 67.524 | 29.2732 | 60.0385 | 40 | 66.614 | 49.7911 | 60.0545 | 60
107.6 | 37.182 | 60.005 | 45 | 107.6 | 26.608 | 60.057 | 30 | 107.6 | 25.345 | 60.029 | 30.4 | 67.58 | 29.2732 | 60.0385 | 40 | 66.674 | 49.7911 | 60.0545 | 60
107.7 | 37.182 | 60.005 | 45 | 107.7 | 26.608 | 60.057 | 30 | 107.7 | 25.346 | 60.029 | 30.4 | 67.678 | 29.2732 | 60.0385 | 40 | 66.729 | 49.7911 | 60.0545 | 60
107.8 | 37.182 | 60.005 | 45 | 107.8 | 26.608 | 60.057 | 30 | 107.8 | 25.346 | 60.029 | 30.4 | 67.741 | 29.3266 | 60.032 | 40 | 66.79 | 49.7911 | 60.0545 | 60
107.9 | 37.182 | 60.005 | 45 | 107.9 | 26.595 | 60.057 | 30 | 107.9 | 25.376 | 60.029 | 30.4 | 67.804 | 29.3266 | 60.032 | 40 | 66.852 | 49.7911 | 60.0545 | 60
108 | 37.187 | 60.005 | 45 | 108 | 26.59 | 60.057 | 30 | 108 | 25.498 | 60.029 | 30.4 | 67.862 | 29.3266 | 60.032 | 40 | 66.909 | 49.8961 | 60.0562 | 60
108.1 | 37.189 | 60.005 | 45 | 108.1 | 26.59 | 60.057 | 30 | 108.1 | 25.498 | 60.029 | 30.4 | 67.92 | 29.3266 | 60.032 | 40 | 66.962 | 49.8961 | 60.0562 | 60
108.2 | 37.191 | 60.005 | 45 | 108.2 | 26.59 | 60.058 | 30 | 108.2 | 25.498 | 60.029 | 30.4 | 67.973 | 29.3266 | 60.032 | 40 | 67.015 | 49.8961 | 60.0562 | 60
108.3 | 37.188 | 60.006 | 45 | 108.3 | 26.59 | 60.057 | 30 | 108.3 | 25.497 | 60.029 | 30.4 | 68.04 | 29.3266 | 60.032 | 40 | 67.085 | 49.8961 | 60.0562 | 60
108.4 | 37.184 | 60.006 | 45 | 108.4 | 26.592 | 60.057 | 30 | 108.4 | 25.495 | 60.029 | 30.4 | 68.105 | 29.4352 | 60.0356 | 40 | 67.146 | 49.8961 | 60.0562 | 60
108.5 | 37.181 | 60.007 | 45 | 108.5 | 26.597 | 60.057 | 30 | 108.5 | 25.493 | 60.029 | 30.4 | 68.159 | 29.4352 | 60.0356 | 40 | 67.217 | 49.8961 | 60.0562 | 60
108.6 | 37.268 | 60.007 | 45 | 108.6 | 26.597 | 60.057 | 30 | 108.6 | 25.493 | 60.029 | 30.4 | 68.214 | 29.4352 | 60.0356 | 40 | 67.279 | 49.9631 | 60.0571 | 60
108.7 | 37.369 | 60.007 | 45 | 108.7 | 26.698 | 60.057 | 30 | 108.7 | 25.498 | 60.029 | 30.4 | 68.267 | 29.4352 | 60.0356 | 40 | 67.352 | 49.9631 | 60.0571 | 60
108.8 | 37.38 | 60.007 | 45 | 108.8 | 26.745 | 60.057 | 30 | 108.8 | 25.636 | 60.029 | 30.4 | 68.325 | 29.4352 | 60.0356 | 40 | 67.406 | 49.9946 | 60.0546 | 60
108.9 | 37.38 | 60.007 | 45 | 108.9 | 26.745 | 60.057 | 30 | 108.9 | 25.838 | 60.029 | 30.4 | 68.386 | 29.4352 | 60.0356 | 40 | 67.46 | 49.9946 | 60.0546 | 60
109 | 37.386 | 60.007 | 45 | 109 | 26.744 | 60.057 | 30 | 109 | 25.837 | 60.029 | 30.4 | 68.447 | 29.4352 | 60.0356 | 40 | 67.514 | 49.9946 | 60.0546 | 60
109.1 | 37.391 | 60.008 | 45 | 109.1 | 26.746 | 60.056 | 30 | 109.1 | 25.837 | 60.029 | 30.4 | 68.501 | 29.3595 | 60.034 | 40 | 67.569 | 49.9946 | 60.0546 | 60
109.2 | 37.492 | 60.008 | 45 | 109.2 | 26.747 | 60.056 | 30 | 109.2 | 25.837 | 60.03 | 30.4 | 68.555 | 29.3595 | 60.034 | 40 | 67.623 | 49.9946 | 60.0546 | 60
109.3 | 37.541 | 60.008 | 45 | 109.3 | 26.743 | 60.056 | 30 | 109.3 | 25.842 | 60.03 | 30.4 | 68.611 | 29.3595 | 60.034 | 40 | 67.677 | 49.9946 | 60.0546 | 60
109.4 | 37.541 | 60.008 | 45 | 109.4 | 26.74 | 60.056 | 30 | 109.4 | 25.852 | 60.03 | 30.4 | 68.683 | 29.3595 | 60.034 | 40 | 67.73 | 49.985 | 60.0538 | 60
109.5 | 37.541 | 60.008 | 45 | 109.5 | 26.743 | 60.055 | 30 | 109.5 | 25.848 | 60.03 | 30.4 | 68.736 | 29.5569 | 60.0384 | 40 | 67.785 | 49.985 | 60.0538 | 60
109.6 | 37.54 | 60.008 | 45 | 109.6 | 26.751 | 60.055 | 30 | 109.6 | 25.845 | 60.031 | 30.4 | 68.789 | 29.5569 | 60.0384 | 40 | 67.838 | 49.985 | 60.0538 | 60
109.7 | 37.538 | 60.009 | 45 | 109.7 | 26.755 | 60.054 | 30 | 109.7 | 25.84 | 60.031 | 30.4 | 68.842 | 29.5569 | 60.0384 | 40 | 67.893 | 49.985 | 60.0538 | 60
109.8 | 37.537 | 60.009 | 45 | 109.8 | 26.754 | 60.054 | 30 | 109.8 | 25.84 | 60.032 | 30.4 | 68.895 | 29.5569 | 60.0384 | 40 | 67.946 | 49.985 | 60.0538 | 60
109.9 | 37.537 | 60.009 | 45 | 109.9 | 26.752 | 60.053 | 30 | 109.9 | 25.841 | 60.032 | 30.4 | 68.949 | 29.5569 | 60.0422 | 40 | 68.005 | 49.985 | 60.0538 | 60
110 | 37.543 | 60.009 | 45 | 110 | 26.75 | 60.053 | 30 | 110 | 25.846 | 60.034 | 30.4 | 69.003 | 29.5508 | 60.0422 | 40 | 68.07 | 49.985 | 60.0538 | 60
110.1 | 37.54 | 60.01 | 45 | 110.1 | 26.748 | 60.052 | 30 | 110.1 | 25.846 | 60.034 | 30.4 | 69.063 | 29.5508 | 60.0422 | 40 | 68.127 | 50.1721 | 60.0533 | 60
110.2 | 37.538 | 60.01 | 45 | 110.2 | 26.789 | 60.052 | 30 | 110.2 | 25.85 | 60.034 | 30.4 | 69.124 | 29.5508 | 60.0422 | 40 | 68.188 | 50.1721 | 60.0533 | 60
110.3 | 37.535 | 60.011 | 45 | 110.3 | 26.955 | 60.05 | 30 | 110.3 | 25.852 | 60.034 | 30.4 | 69.177 | 29.5508 | 60.0422 | 40 | 68.25 | 50.1721 | 60.0533 | 60
110.4 | 37.622 | 60.011 | 45 | 110.4 | 26.953 | 60.05 | 30 | 110.4 | 25.848 | 60.036 | 30.4 | 69.236 | 29.5508 | 60.0422 | 40 | 68.345 | 50.1721 | 60.0533 | 60
110.5 | 37.663 | 60.012 | 45 | 110.5 | 27.06 | 60.049 | 30 | 110.5 | 25.877 | 60.036 | 30.4 | 69.291 | 29.5605 | 60.0363 | 40 | 68.397 | 50.0748 | 60.0559 | 60
110.6 | 37.67 | 60.012 | 45 | 110.6 | 27.076 | 60.049 | 30 | 110.6 | 26.03 | 60.037 | 30.4 | 69.346 | 29.5605 | 60.0363 | 40 | 68.451 | 50.0748 | 60.0559 | 60
110.7 | 37.677 | 60.013 | 45 | 110.7 | 27.074 | 60.048 | 30 | 110.7 | 26.078 | 60.037 | 30.4 | 69.4 | 29.5605 | 60.0363 | 40 | 68.508 | 50.0748 | 60.0559 | 60
110.8 | 37.683 | 60.013 | 45 | 110.8 | 27.072 | 60.048 | 30 | 110.8 | 26.075 | 60.038 | 30.4 | 69.466 | 29.5605 | 60.0363 | 40 | 68.561 | 50.0748 | 60.0559 | 60
110.9 | 37.68 | 60.013 | 45 | 110.9 | 27.2 | 60.046 | 30 | 110.9 | 26.071 | 60.038 | 30.4 | 69.521 | 29.5605 | 60.0363 | 40 | 68.628 | 50.0748 | 60.0559 | 60
111 | 37.67 | 60.013 | 45 | 111 | 27.213 | 60.046 | 30 | 111 | 26.07 | 60.039 | 30.4 | 69.583 | 29.5605 | 60.0363 | 40 | 68.682 | 50.1229 | 60.052 | 60
111.1 | 37.67 | 60.014 | 45 | 111.1 | 27.264 | 60.045 | 30 | 111.1 | 26.072 | 60.039 | 30.4 | 69.682 | 29.5605 | 60.0363 | 40 | 68.735 | 50.1229 | 60.052 | 60
111.2 | 37.669 | 60.014 | 45 | 111.2 | 27.276 | 60.045 | 30 | 111.2 | 26.072 | 60.04 | 30.4 | 69.736 | 29.6319 | 60.0344 | 40 | 68.788 | 50.1229 | 60.052 | 60
111.3 | 37.669 | 60.014 | 45 | 111.3 | 27.274 | 60.043 | 30 | 111.3 | 26.077 | 60.04 | 30.4 | 69.789 | 29.6319 | 60.0344 | 40 | 68.853 | 50.1229 | 60.052 | 60
111.4 | 37.666 | 60.014 | 45 | 111.4 | 27.277 | 60.043 | 30 | 111.4 | 26.157 | 60.041 | 30.4 | 69.842 | 29.6319 | 60.0344 | 40 | 68.916 | 50.1229 | 60.052 | 60
111.5 | 37.662 | 60.015 | 45 | 111.5 | 27.279 | 60.041 | 30 | 111.5 | 26.157 | 60.041 | 30.4 | 69.896 | 29.6989 | 60.0387 | 40 | 68.983 | 50.1229 | 60.052 | 60
111.6 | 37.661 | 60.015 | 45 | 111.6 | 27.32 | 60.041 | 30 | 111.6 | 26.158 | 60.042 | 30.4 | 69.949 | 29.6989 | 60.0387 | 40 | 69.037 | 50.3634 | 60.0535 | 60
111.7 | 37.661 | 60.015 | 45 | 111.7 | 27.32 | 60.039 | 30 | 111.7 | 26.159 | 60.042 | 30.4 | 70.001 | 29.6989 | 60.0387 | 40 | 69.092 | 50.3634 | 60.0535 | 60
111.8 | 37.661 | 60.015 | 45 | 111.8 | 27.319 | 60.039 | 30 | 111.8 | 26.161 | 60.043 | 30.4 | 70.056 | 29.6989 | 60.0387 | 40 | 69.146 | 50.3634 | 60.0535 | 60
111.9 | 37.794 | 60.015 | 45 | 111.9 | 27.345 | 60.037 | 30 | 111.9 | 26.163 | 60.043 | 30.4 | 70.109 | 29.6989 | 60.0387 | 40 | 69.207 | 50.3634 | 60.0535 | 60
112 | 37.89 | 60.015 | 45 | 112 | 27.388 | 60.037 | 30 | 112 | 26.164 | 60.044 | 30.4 | 70.167 | 29.6989 | 60.0387 | 40 | 69.27 | 50.3634 | 60.0535 | 60
112.1 | 37.89 | 60.015 | 45 | 112.1 | 27.387 | 60.035 | 30 | 112.1 | 26.164 | 60.044 | 30.4 | 70.221 | 29.7013 | 60.0343 | 40 | 69.345 | 50.3634 | 60.0535 | 60
112.2 | 37.896 | 60.015 | 45 | 112.2 | 27.387 | 60.035 | 30 | 112.2 | 26.165 | 60.045 | 30.4 | 70.274 | 29.7013 | 60.0343 | 40 | 69.4 | 50.308 | 60.0488 | 60
112.3 | 37.897 | 60.015 | 45 | 112.3 | 27.466 | 60.034 | 30 | 112.3 | 26.161 | 60.045 | 30.4 | 70.329 | 29.7013 | 60.0343 | 40 | 69.454 | 50.308 | 60.0488 | 60
112.4 | 37.965 | 60.014 | 45 | 112.4 | 27.531 | 60.034 | 30 | 112.4 | 26.3 | 60.046 | 30.4 | 70.382 | 29.7013 | 60.0343 | 40 | 69.513 | 50.308 | 60.0488 | 60
112.5 | 38.028 | 60.014 | 45 | 112.5 | 27.533 | 60.033 | 30 | 112.5 | 26.349 | 60.046 | 30.4 | 70.435 | 29.7013 | 60.0343 | 40 | 69.567 | 50.3781 | 60.0494 | 60
112.6 | 38.028 | 60.014 | 45 | 112.6 | 27.542 | 60.033 | 30 | 112.6 | 26.459 | 60.048 | 30.4 | 70.489 | 29.8078 | 60.0344 | 40 | 69.623 | 50.3781 | 60.0494 | 60
112.7 | 38.027 | 60.015 | 45 | 112.7 | 27.542 | 60.032 | 30 | 112.7 | 26.536 | 60.048 | 30.4 | 70.543 | 29.8078 | 60.0344 | 40 | 69.677 | 50.3781 | 60.0494 | 60
112.8 | 38.025 | 60.015 | 45 | 112.8 | 27.54 | 60.032 | 30 | 112.8 | 26.546 | 60.05 | 30.4 | 70.598 | 29.8078 | 60.0344 | 40 | 69.733 | 50.3781 | 60.0494 | 60
112.9 | 38.04 | 60.016 | 45 | 112.9 | 27.727 | 60.032 | 30 | 112.9 | 26.541 | 60.05 | 30.4 | 70.683 | 29.8078 | 60.0344 | 40 | 69.786 | 50.3781 | 60.0494 | 60
113 | 38.037 | 60.016 | 45 | 113 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113 | 26.544 | 60.051 | 30.4 | 70.737 | 29.8078 | 60.0344 | 40 | 69.85 | 50.3781 | 60.0494 | 60
113.1 | 38.048 | 60.017 | 45 | 113.1 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.1 | 26.547 | 60.051 | 30.4 | 70.789 | 29.8301 | 60.0389 | 40 | 69.903 | 50.3634 | 60.0496 | 60
113.2 | 38.039 | 60.017 | 45 | 113.2 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.2 | 26.546 | 60.052 | 30.4 | 70.842 | 29.8301 | 60.0389 | 40 | 69.963 | 50.3634 | 60.0496 | 60
113.3 | 38.042 | 60.018 | 45 | 113.3 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.3 | 26.547 | 60.052 | 30.4 | 70.896 | 29.8301 | 60.0389 | 40 | 70.017 | 50.3634 | 60.0496 | 60
113.4 | 38.045 | 60.018 | 45 | 113.4 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.4 | 26.548 | 60.052 | 30.4 | 70.95 | 29.8301 | 60.0389 | 40 | 70.07 | 50.3634 | 60.0496 | 60
113.5 | 38.139 | 60.02 | 45 | 113.5 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.5 | 26.544 | 60.052 | 30.4 | 71.004 | 29.8301 | 60.0389 | 40 | 70.129 | 50.3634 | 60.0496 | 60
113.6 | 38.174 | 60.02 | 45 | 113.6 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.6 | 26.546 | 60.053 | 30.4 | 71.062 | 29.8301 | 60.0389 | 40 | 70.184 | 50.437 | 60.046 | 60
113.7 | 38.171 | 60.021 | 45 | 113.7 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.7 | 26.544 | 60.053 | 30.4 | 71.118 | 29.8618 | 60.0417 | 40 | 70.243 | 50.437 | 60.046 | 60
113.8 | 38.17 | 60.021 | 45 | 113.8 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.8 | 26.535 | 60.054 | 30.4 | 71.173 | 29.8618 | 60.0417 | 40 | 70.343 | 50.437 | 60.046 | 60
113.9 | 38.169 | 60.023 | 45 | 113.9 | 27.868 | 60.032 | 30 | 113.9 | 26.547 | 60.054 | 30.4 | 71.23 | 29.8618 | 60.0417 | 40 | 70.396 | 50.437 | 60.046 | 60
114 | 38.176 | 60.023 | 45 | 114 | 27.868 | 60.032 | 30 | 114 | 26.55 | 60.054 | 30.4 | 71.284 | 29.8618 | 60.0417 | 40 | 70.449 | 50.4722 | 60.0482 | 60
114.1 | 38.176 | 60.024 | 45 | 114.1 | 27.868 | 60.032 | 30 | 114.1 | 26.552 | 60.054 | 30.4 | 71.339 | 29.8618 | 60.0417 | 40 | 70.502 | 50.4722 | 60.0482 | 60
114.2 | 38.179 | 60.024 | 45 | 114.2 | 27.868 | 60.032 | 30 | 114.2 | 26.617 | 60.055 | 30.4 | 71.404 | 29.8618 | 60.0417 | 40 | 70.556 | 50.4722 | 60.0482 | 60
114.3 | 38.356 | 60.025 | 45 | 114.3 | 27.869 | 60.032 | 30 | 114.3 | 26.643 | 60.055 | 30.4 | 71.466 | 29.8618 | 60.0417 | 40 | 70.611 | 50.4722 | 60.0482 | 60
114.4 | 38.401 | 60.025 | 45 | 114.4 | 27.875 | 60.032 | 30 | 114.4 | 26.643 | 60.055 | 30.4 | 71.521 | 29.9111 | 60.0417 | 40 | 70.673 | 50.4722 | 60.0482 | 60
114.5 | 38.398 | 60.026 | 45 | 114.5 | 27.877 | 60.032 | 30 | 114.5 | 26.643 | 60.055 | 30.4 | 71.576 | 29.9111 | 60.0417 | 40 | 70.73 | 50.4722 | 60.0482 | 60
114.6 | 38.397 | 60.026 | 45 | 114.6 | 27.877 | 60.033 | 30 | 114.6 | 26.643 | 60.055 | 30.4 | 71.68 | 29.9111 | 60.0417 | 40 | 70.784 | 50.5386 | 60.0455 | 60
114.7 | 38.461 | 60.028 | 45 | 114.7 | 27.877 | 60.033 | 30 | 114.7 | 26.643 | 60.055 | 30.4 | 71.733 | 29.9976 | 60.0414 | 40 | 70.843 | 50.5386 | 60.0455 | 60
114.8 | 38.549 | 60.028 | 45 | 114.8 | 27.877 | 60.033 | 30 | 114.8 | 26.677 | 60.055 | 30.4 | 71.787 | 29.9976 | 60.0414 | 40 | 70.897 | 50.5386 | 60.0455 | 60
114.9 | 38.546 | 60.029 | 45 | 114.9 | 27.876 | 60.033 | 30 | 114.9 | 26.784 | 60.055 | 30.4 | 71.84 | 29.9976 | 60.0414 | 40 | 70.95 | 50.5386 | 60.0455 | 60
115 | 38.546 | 60.029 | 45 | 115 | 27.876 | 60.034 | 30 | 115 | 26.784 | 60.055 | 30.4 | 71.893 | 29.9976 | 60.0414 | 40 | 71.003 | 50.5386 | 60.0455 | 60
115.1 | 38.554 | 60.03 | 45 | 115.1 | 27.876 | 60.034 | 30 | 115.1 | 26.784 | 60.055 | 30.4 | 71.946 | 29.9976 | 60.0414 | 40 | 71.066 | 50.5386 | 60.0455 | 60
115.2 | 38.555 | 60.03 | 45 | 115.2 | 27.876 | 60.034 | 30 | 115.2 | 26.784 | 60.055 | 30.4 | 71.999 | 29.9976 | 60.0414 | 40 | 71.133 | 50.5386 | 60.0455 | 60
115.3 | 38.554 | 60.032 | 45 | 115.3 | 27.877 | 60.034 | 30 | 115.3 | 26.782 | 60.054 | 30.4 | 72.054 | 30.0093 | 60.0408 | 40 | 71.192 | 50.5394 | 60.045 | 60
115.4 | 38.554 | 60.032 | 45 | 115.4 | 27.876 | 60.034 | 30 | 115.4 | 26.782 | 60.054 | 30.4 | 72.107 | 30.0093 | 60.0408 | 40 | 71.25 | 50.5394 | 60.045 | 60
115.5 | 38.557 | 60.033 | 45 | 115.5 | 27.874 | 60.034 | 30 | 115.5 | 26.782 | 60.054 | 30.4 | 72.161 | 30.0093 | 60.0408 | 40 | 71.349 | 50.5394 | 60.045 | 60
115.6 | 38.565 | 60.033 | 45 | 115.6 | 27.876 | 60.035 | 30 | 115.6 | 26.781 | 60.054 | 30.4 | 72.215 | 30.0093 | 60.0408 | 40 | 71.402 | 50.7022 | 60.0457 | 60
115.7 | 38.574 | 60.035 | 45 | 115.7 | 27.876 | 60.035 | 30 | 115.7 | 26.776 | 60.053 | 30.4 | 72.269 | 30.0093 | 60.0408 | 40 | 71.456 | 50.7022 | 60.0457 | 60
115.8 | 38.576 | 60.035 | 45 | 115.8 | 27.876 | 60.035 | 30 | 115.8 | 26.775 | 60.053 | 30.4 | 72.328 | 30.0093 | 60.0408 | 40 | 71.509 | 50.7022 | 60.0457 | 60
115.9 | 38.716 | 60.037 | 45 | 115.9 | 27.877 | 60.035 | 30 | 115.9 | 26.774 | 60.052 | 30.4 | 72.382 | 30.1165 | 60.0446 | 40 | 71.562 | 50.7022 | 60.0457 | 60
116 | 38.769 | 60.037 | 45 | 116 | 27.88 | 60.035 | 30 | 116 | 26.776 | 60.052 | 30.4 | 72.437 | 30.1165 | 60.0446 | 40 | 71.617 | 50.7022 | 60.0457 | 60
116.1 | 38.85 | 60.04 | 45 | 116.1 | 27.88 | 60.035 | 30 | 116.1 | 26.775 | 60.051 | 30.4 | 72.493 | 30.1165 | 60.0446 | 40 | 71.675 | 50.7022 | 60.0457 | 60
116.2 | 38.875 | 60.04 | 45 | 116.2 | 27.88 | 60.035 | 30 | 116.2 | 26.773 | 60.051 | 30.4 | 72.548 | 30.1165 | 60.0446 | 40 | 71.731 | 50.7313 | 60.0443 | 60
116.3 | 38.862 | 60.042 | 45 | 116.3 | 27.88 | 60.035 | 30 | 116.3 | 26.772 | 60.05 | 30.4 | 72.678 | 30.1165 | 60.0446 | 40 | 71.786 | 50.7313 | 60.0443 | 60
116.4 | 38.863 | 60.042 | 45 | 116.4 | 27.88 | 60.036 | 30 | 116.4 | 26.771 | 60.05 | 30.4 | 72.731 | 30.1279 | 60.0416 | 40 | 71.849 | 50.7313 | 60.0443 | 60
116.5 | 38.869 | 60.043 | 45 | 116.5 | 27.889 | 60.036 | 30 | 116.5 | 26.778 | 60.049 | 30.4 | 72.994 | 30.1279 | 60.0416 | 40 | 71.904 | 50.7313 | 60.0443 | 60
116.6 | 38.872 | 60.043 | 45 | 116.6 | 28.014 | 60.036 | 30 | 116.6 | 26.792 | 60.049 | 30.4 | 73.055 | 30.2105 | 60.0473 | 40 | 71.965 | 50.7313 | 60.0443 | 60
116.7 | 38.873 | 60.044 | 45 | 116.7 | 28.046 | 60.036 | 30 | 116.7 | 26.951 | 60.047 | 30.4 | 73.109 | 30.2105 | 60.0473 | 40 | 72.025 | 50.7313 | 60.0443 | 60
116.8 | 38.873 | 60.044 | 45 | 116.8 | 28.161 | 60.036 | 30 | 116.8 | 26.952 | 60.047 | 30.4 | 73.162 | 30.2105 | 60.0473 | 40 | 72.079 | 50.7659 | 60.0422 | 60
116.9 | 38.873 | 60.044 | 45 | 116.9 | 28.161 | 60.036 | 30 | 116.9 | 26.955 | 60.046 | 30.4 | 73.219 | 30.2105 | 60.0473 | 40 | 72.133 | 50.7659 | 60.0422 | 60
117 | 38.864 | 60.044 | 45 | 117 | 28.161 | 60.036 | 30 | 117 | 26.975 | 60.046 | 30.4 | 73.277 | 30.2105 | 60.0473 | 40 | 72.188 | 50.7659 | 60.0422 | 60
117.1 | 38.843 | 60.044 | 45 | 117.1 | 28.161 | 60.036 | 30 | 117.1 | 27.16 | 60.045 | 30.4 | 73.338 | 30.2105 | 60.0473 | 40 | 72.246 | 50.7659 | 60.0422 | 60
117.2 | 38.835 | 60.044 | 45 | 117.2 | 28.161 | 60.036 | 30 | 117.2 | 27.159 | 60.045 | 30.4 | 73.393 | 30.2088 | 60.0476 | 40 | 72.347 | 50.7659 | 60.0422 | 60
117.3 | 38.842 | 60.046 | 45 | 117.3 | 28.161 | 60.036 | 30 | 117.3 | 27.157 | 60.043 | 30.4 | 73.447 | 30.2088 | 60.0476 | 40 | 72.4 | 50.8414 | 60.042 | 60
117.4 | 38.848 | 60.046 | 45 | 117.4 | 28.161 | 60.036 | 30 | 117.4 | 27.16 | 60.043 | 30.4 | 73.502 | 30.2088 | 60.0476 | 40 | 72.453 | 50.8414 | 60.042 | 60
117.5 | 38.898 | 60.047 | 45 | 117.5 | 28.161 | 60.035 | 30 | 117.5 | 27.158 | 60.043 | 30.4 | 73.566 | 30.2088 | 60.0476 | 40 | 72.506 | 50.8414 | 60.042 | 60
117.6 | 38.922 | 60.047 | 45 | 117.6 | 28.161 | 60.035 | 30 | 117.6 | 27.157 | 60.043 | 30.4 | 73.622 | 30.328 | 60.0491 | 40 | 72.558 | 50.8414 | 60.042 | 60
117.7 | 38.925 | 60.048 | 45 | 117.7 | 28.161 | 60.035 | 30 | 117.7 | 27.156 | 60.041 | 30.4 | 73.68 | 30.328 | 60.0491 | 40 | 72.612 | 50.8648 | 60.0439 | 60
117.8 | 38.951 | 60.048 | 45 | 117.8 | 28.161 | 60.035 | 30 | 117.8 | 27.155 | 60.041 | 30.4 | 73.738 | 30.328 | 60.0491 | 40 | 72.667 | 50.8648 | 60.0439 | 60
117.9 | 39.005 | 60.049 | 45 | 117.9 | 28.161 | 60.035 | 30 | 117.9 | 27.366 | 60.04 | 30.4 | 73.79 | 30.328 | 60.0491 | 40 | 72.725 | 50.8648 | 60.0439 | 60
118 | 39.007 | 60.049 | 45 | 118 | 28.161 | 60.035 | 30 | 118 | 27.431 | 60.04 | 30.4 | 73.844 | 30.3147 | 60.0448 | 40 | 72.781 | 50.8648 | 60.0439 | 60
118.1 | 39.006 | 60.049 | 45 | 118.1 | 28.168 | 60.035 | 30 | 118.1 | 27.435 | 60.038 | 30.4 | 73.897 | 30.3147 | 60.0448 | 40 | 72.834 | 50.8648 | 60.0439 | 60
118.2 | 39.007 | 60.049 | 45 | 118.2 | 28.168 | 60.035 | 30 | 118.2 | 27.442 | 60.038 | 30.4 | 73.95 | 30.3147 | 60.0448 | 40 | 72.896 | 50.8648 | 60.0439 | 60
118.3 | 39.003 | 60.05 | 45 | 118.3 | 28.168 | 60.034 | 30 | 118.3 | 27.501 | 60.038 | 30.4 | 74.003 | 30.3147 | 60.0448 | 40 | 72.96 | 50.8648 | 60.0439 | 60
118.4 | 39.002 | 60.05 | 45 | 118.4 | 28.168 | 60.034 | 30 | 118.4 | 27.493 | 60.038 | 30.4 | 74.06 | 30.3147 | 60.0448 | 40 | 73.018 | 50.898 | 60.0462 | 60
118.5 | 39.002 | 60.05 | 45 | 118.5 | 28.168 | 60.034 | 30 | 118.5 | 27.497 | 60.037 | 30.4 | 74.116 | 30.3147 | 60.0448 | 40 | 73.076 | 50.898 | 60.0462 | 60
118.6 | 39.002 | 60.05 | 45 | 118.6 | 28.162 | 60.034 | 30 | 118.6 | 27.496 | 60.037 | 30.4 | 74.169 | 30.4066 | 60.0353 | 40 | 73.134 | 50.898 | 60.0462 | 60
118.7 | 39.002 | 60.05 | 45 | 118.7 | 28.161 | 60.033 | 30 | 118.7 | 27.495 | 60.035 | 30.4 | 74.23 | 30.4066 | 60.0353 | 40 | 73.204 | 50.898 | 60.0462 | 60
118.8 | 39.002 | 60.05 | 45 | 118.8 | 28.161 | 60.033 | 30 | 118.8 | 27.496 | 60.035 | 30.4 | 74.285 | 30.4066 | 60.0353 | 40 | 73.271 | 50.898 | 60.0462 | 60
118.9 | 39.002 | 60.05 | 45 | 118.9 | 28.161 | 60.033 | 30 | 118.9 | 27.492 | 60.034 | 30.4 | 74.34 | 30.4066 | 60.0353 | 40 | 73.348 | 50.9324 | 60.049 | 60
119 | 39.002 | 60.05 | 45 | 119 | 28.231 | 60.033 | 30 | 119 | 27.496 | 60.034 | 30.4 | 74.401 | 30.4066 | 60.0353 | 40 | 73.406 | 50.9324 | 60.049 | 60
119.1 | 39.001 | 60.05 | 45 | 119.1 | 28.575 | 60.033 | 30 | 119.1 | 27.495 | 60.033 | 30.4 | 74.462 | 30.4066 | 60.0353 | 40 | 73.459 | 50.9324 | 60.049 | 60
119.2 | 38.989 | 60.05 | 45 | 119.2 | 28.575 | 60.033 | 30 | 119.2 | 27.494 | 60.033 | 30.4 | 74.523 | 30.3974 | 60.0348 | 40 | 73.513 | 51.0397 | 60.0509 | 60
119.3 | 39.018 | 60.05 | 45 | 119.3 | 28.579 | 60.032 | 30 | 119.3 | 27.493 | 60.031 | 30.4 | 74.782 | 30.3974 | 60.0348 | 40 | 73.565 | 51.0397 | 60.0509 | 60
119.4 | 39.114 | 60.049 | 45 | 119.4 | 28.58 | 60.032 | 30 | 119.4 | 27.493 | 60.031 | 30.4 | 74.836 | 30.484 | 60.0374 | 40 | 73.618 | 51.0397 | 60.0509 | 60
119.5 | 39.113 | 60.049 | 45 | 119.5 | 28.58 | 60.032 | 30 | 119.5 | 27.481 | 60.03 | 30.4 | 74.889 | 30.484 | 60.0374 | 40 | 73.673 | 51.0397 | 60.0509 | 60
119.6 | 39.119 | 60.049 | 45 | 119.6 | 28.861 | 60.032 | 30 | 119.6 | 27.473 | 60.03 | 30.4 | 74.944 | 30.484 | 60.0374 | 40 | 73.726 | 51.0397 | 60.0509 | 60
119.7 | 39.119 | 60.049 | 45 | 119.7 | 28.884 | 60.032 | 30 | 119.7 | 27.474 | 60.029 | 30.4 | 74.996 | 30.484 | 60.0374 | 40 | 73.784 | 51.0397 | 60.0509 | 60
119.8 | 39.116 | 60.048 | 45 | 119.8 | 28.884 | 60.033 | 30 | 119.8 | 27.472 | 60.029 | 30.4 | 75.051 | 30.484 | 60.0374 | 40 | 73.842 | 51.0258 | 60.0514 | 60
119.9 | 39.214 | 60.048 | 45 | 119.9 | 28.885 | 60.033 | 30 | 119.9 | 27.469 | 60.027 | 30.4 | 75.104 | 30.5156 | 60.0366 | 40 | 73.896 | 51.0258 | 60.0514 | 60
120 | 39.33 | 60.046 | 45 | 120 | 28.885 | 60.033 | 30 | 120 | 27.476 | 60.027 | 30.4 | 75.156 | 30.5156 | 60.0366 | 40 | 73.949 | 51.0258 | 60.0514 | 60
120.1 | 39.351 | 60.046 | 45 | 120.1 | 28.885 | 60.033 | 30 | 120.1 | 27.471 | 60.026 | 30.4 | 75.211 | 30.5156 | 60.0366 | 40 | 74.004 | 51.0258 | 60.0514 | 60
120.2 | 39.367 | 60.044 | 45 | 120.2 | 28.885 | 60.033 | 30 | 120.2 | 27.471 | 60.026 | 30.4 | 75.268 | 30.5156 | 60.0366 | 40 | 74.057 | 51.0258 | 60.0514 | 60
120.3 | 39.429 | 60.044 | 45 | 120.3 | 28.884 | 60.033 | 30 | 120.3 | 27.472 | 60.025 | 30.4 | 75.322 | 30.5156 | 60.0366 | 40 | 74.122 | 51.0258 | 60.0514 | 60
120.4 | 39.427 | 60.043 | 45 | 120.4 | 28.884 | 60.033 | 30 | 120.4 | 27.477 | 60.025 | 30.4 | 75.382 | 30.5156 | 60.0366 | 40 | 74.189 | 51.0258 | 60.0514 | 60
120.5 | 39.425 | 60.043 | 45 | 120.5 | 28.884 | 60.033 | 30 | 120.5 | 27.478 | 60.024 | 30.4 | 75.437 | 30.6096 | 60.0376 | 40 | 74.261 | 51.0993 | 60.0556 | 60
120.6 | 39.427 | 60.041 | 45 | 120.6 | 28.885 | 60.034 | 30 | 120.6 | 27.477 | 60.024 | 30.4 | 75.492 | 30.6096 | 60.0376 | 40 | 74.343 | 51.0993 | 60.0556 | 60
120.7 | 39.426 | 60.041 | 45 | 120.7 | 28.885 | 60.034 | 30 | 120.7 | 27.678 | 60.024 | 30.4 | 75.546 | 30.6096 | 60.0376 | 40 | 74.398 | 51.0993 | 60.0556 | 60
120.8 | 39.424 | 60.039 | 45 | 120.8 | 28.885 | 60.034 | 30 | 120.8 | 27.688 | 60.024 | 30.4 | 75.6 | 30.6096 | 60.0376 | 40 | 74.453 | 51.2028 | 60.0522 | 60
120.9 | 39.443 | 60.039 | 45 | 120.9 | 28.885 | 60.034 | 30 | 120.9 | 27.688 | 60.023 | 30.4 | 75.686 | 30.6096 | 60.0376 | 40 | 74.506 | 51.2028 | 60.0522 | 60
121 | 39.525 | 60.038 | 45 | 121 | 28.885 | 60.035 | 30 | 121 | 27.686 | 60.023 | 30.4 | 75.739 | 30.6616 | 60.0306 | 40 | 74.559 | 51.2028 | 60.0522 | 60
121.1 | 39.567 | 60.038 | 45 | 121.1 | 28.885 | 60.034 | 30 | 121.1 | 27.789 | 60.022 | 30.4 | 75.793 | 30.6616 | 60.0306 | 40 | 74.612 | 51.2028 | 60.0522 | 60
121.2 | 39.702 | 60.037 | 45 | 121.2 | 28.885 | 60.034 | 30 | 121.2 | 27.818 | 60.022 | 30.4 | 75.846 | 30.6616 | 60.0306 | 40 | 74.666 | 51.2028 | 60.0522 | 60
121.3 | 39.69 | 60.037 | 45 | 121.3 | 28.885 | 60.034 | 30 | 121.3 | 27.819 | 60.021 | 30.4 | 75.898 | 30.6616 | 60.0306 | 40 | 74.725 | 51.2028 | 60.0522 | 60
121.4 | 39.686 | 60.035 | 45 | 121.4 | 28.885 | 60.035 | 30 | 121.4 | 27.819 | 60.021 | 30.4 | 75.954 | 30.6616 | 60.0306 | 40 | 74.779 | 51.2123 | 60.0518 | 60
121.5 | 39.683 | 60.035 | 45 | 121.5 | 28.884 | 60.034 | 30 | 121.5 | 27.819 | 60.021 | 30.4 | 76.008 | 30.7297 | 60.0429 | 40 | 74.832 | 51.2123 | 60.0518 | 60
121.6 | 39.683 | 60.035 | 45 | 121.6 | 28.884 | 60.034 | 30 | 121.6 | 27.819 | 60.021 | 30.4 | 76.062 | 30.7297 | 60.0429 | 40 | 74.891 | 51.2123 | 60.0518 | 60
121.7 | 39.674 | 60.035 | 45 | 121.7 | 28.885 | 60.034 | 30 | 121.7 | 27.819 | 60.02 | 30.4 | 76.121 | 30.7297 | 60.0429 | 40 | 74.945 | 51.2123 | 60.0518 | 60
121.8 | 39.709 | 60.033 | 45 | 121.8 | 28.885 | 60.034 | 30 | 121.8 | 27.816 | 60.02 | 30.4 | 76.175 | 30.7297 | 60.0429 | 40 | 75.003 | 51.2123 | 60.0518 | 60
121.9 | 39.75 | 60.033 | 45 | 121.9 | 28.885 | 60.033 | 30 | 121.9 | 27.817 | 60.019 | 30.4 | 76.228 | 30.7297 | 60.0429 | 40 | 75.064 | 51.267 | 60.0542 | 60
122 | 39.749 | 60.032 | 45 | 122 | 28.885 | 60.033 | 30 | 122 | 27.816 | 60.019 | 30.4 | 76.292 | 30.7297 | 60.0429 | 40 | 75.119 | 51.267 | 60.0542 | 60
122.1 | 39.778 | 60.032 | 45 | 122.1 | 28.885 | 60.033 | 30 | 122.1 | 27.811 | 60.018 | 30.4 | 76.55 | 30.7297 | 60.0429 | 40 | 75.174 | 51.267 | 60.0542 | 60
122.2 | 39.79 | 60.029 | 45 | 122.2 | 28.885 | 60.033 | 30 | 122.2 | 27.813 | 60.018 | 30.4 | 76.613 | 30.728 | 60.0414 | 40 | 75.23 | 51.267 | 60.0542 | 60
122.3 | 39.776 | 60.029 | 45 | 122.3 | 28.885 | 60.033 | 30 | 122.3 | 27.885 | 60.017 | 30.4 | 76.685 | 30.728 | 60.0414 | 40 | 75.285 | 51.267 | 60.0542 | 60
122.4 | 39.74 | 60.027 | 45 | 122.4 | 28.885 | 60.033 | 30 | 122.4 | 28.036 | 60.017 | 30.4 | 76.739 | 30.8005 | 60.0359 | 40 | 75.35 | 51.267 | 60.0542 | 60
122.5 | 39.786 | 60.027 | 45 | 122.5 | 28.885 | 60.033 | 30 | 122.5 | 28.038 | 60.017 | 30.4 | 76.793 | 30.8005 | 60.0359 | 40 | 75.404 | 51.3005 | 60.0547 | 60
122.6 | 39.787 | 60.025 | 45 | 122.6 | 28.885 | 60.033 | 30 | 122.6 | 28.038 | 60.017 | 30.4 | 76.847 | 30.8005 | 60.0359 | 40 | 75.457 | 51.3005 | 60.0547 | 60
122.7 | 39.846 | 60.025 | 45 | 122.7 | 28.884 | 60.033 | 30 | 122.7 | 28.045 | 60.016 | 30.4 | 76.902 | 30.9367 | 60.0335 | 40 | 75.511 | 51.3005 | 60.0547 | 60
122.8 | 39.864 | 60.023 | 45 | 122.8 | 28.884 | 60.034 | 30 | 122.8 | 28.046 | 60.016 | 30.4 | 76.958 | 30.9367 | 60.0335 | 40 | 75.563 | 51.3005 | 60.0547 | 60
122.9 | 39.862 | 60.023 | 45 | 122.9 | 28.885 | 60.034 | 30 | 122.9 | 28.053 | 60.016 | 30.4 | 77.012 | 30.9367 | 60.0335 | 40 | 75.619 | 51.3005 | 60.0547 | 60
123 | 39.872 | 60.021 | 45 | 123 | 28.885 | 60.034 | 30 | 123 | 28.136 | 60.016 | 30.4 | 77.066 | 30.9367 | 60.0335 | 40 | 75.672 | 51.3272 | 60.0579 | 60
123.1 | 39.896 | 60.021 | 45 | 123.1 | 28.885 | 60.034 | 30 | 123.1 | 28.186 | 60.015 | 30.4 | 77.119 | 30.9367 | 60.0335 | 40 | 75.727 | 51.3272 | 60.0579 | 60
123.2 | 39.93 | 60.019 | 45 | 123.2 | 28.885 | 60.034 | 30 | 123.2 | 28.184 | 60.015 | 30.4 | 77.178 | 30.9367 | 60.0335 | 40 | 75.789 | 51.3272 | 60.0579 | 60
123.3 | 39.973 | 60.019 | 45 | 123.3 | 28.907 | 60.034 | 30 | 123.3 | 28.182 | 60.015 | 30.4 | 77.238 | 30.9367 | 60.0335 | 40 | 75.845 | 51.3272 | 60.0579 | 60
123.4 | 40.001 | 60.017 | 45 | 123.4 | 29.287 | 60.035 | 30 | 123.4 | 28.182 | 60.015 | 30.4 | 77.296 | 30.8363 | 60.0343 | 40 | 75.901 | 51.3272 | 60.0579 | 60
123.5 | 40.003 | 60.017 | 45 | 123.5 | 29.299 | 60.035 | 30 | 123.5 | 28.182 | 60.015 | 30.4 | 77.353 | 30.8363 | 60.0343 | 40 | 75.972 | 51.3272 | 60.0579 | 60
123.6 | 40.002 | 60.016 | 45 | 123.6 | 29.299 | 60.035 | 30 | 123.6 | 28.182 | 60.015 | 30.4 | 77.416 | 30.8363 | 60.0343 | 40 | 76.029 | 51.3798 | 60.0607 | 60
123.7 | 39.999 | 60.016 | 45 | 123.7 | 29.299 | 60.034 | 30 | 123.7 | 28.182 | 60.015 | 30.4 | 77.483 | 30.8363 | 60.0343 | 40 | 76.084 | 51.3798 | 60.0607 | 60
123.8 | 39.999 | 60.016 | 45 | 123.8 | 29.295 | 60.034 | 30 | 123.8 | 28.181 | 60.015 | 30.4 | 77.538 | 31.0238 | 60.0356 | 40 | 76.139 | 51.3798 | 60.0607 | 60
123.9 | 39.997 | 60.016 | 45 | 123.9 | 29.285 | 60.034 | 30 | 123.9 | 28.179 | 60.015 | 30.4 | 77.594 | 31.0238 | 60.0356 | 40 | 76.194 | 51.3798 | 60.0607 | 60
124 | 39.995 | 60.015 | 45 | 124 | 29.285 | 60.035 | 30 | 124 | 28.18 | 60.016 | 30.4 | 77.678 | 31.0238 | 60.0356 | 40 | 76.259 | 51.3798 | 60.0607 | 60
124.1 | 39.998 | 60.015 | 45 | 124.1 | 29.285 | 60.035 | 30 | 124.1 | 28.184 | 60.016 | 30.4 | 77.73 | 31.0238 | 60.0356 | 40 | 76.348 | 51.3798 | 60.0607 | 60
124.2 | 39.998 | 60.015 | 45 | 124.2 | 29.285 | 60.035 | 30 | 124.2 | 28.185 | 60.016 | 30.4 | 77.796 | 31.0238 | 60.0356 | 40 | 76.403 | 51.501 | 60.0558 | 60
124.3 | 39.999 | 60.015 | 45 | 124.3 | 29.285 | 60.035 | 30 | 124.3 | 28.185 | 60.016 | 30.4 | 77.853 | 30.9692 | 60.0283 | 40 | 76.463 | 51.501 | 60.0558 | 60
124.4 | 39.999 | 60.014 | 45 | 124.4 | 29.285 | 60.035 | 30 | 124.4 | 28.185 | 60.016 | 30.4 | 77.912 | 30.9692 | 60.0283 | 40 | 76.523 | 51.501 | 60.0558 | 60
124.5 | 40 | 60.014 | 45 | 124.5 | 29.281 | 60.035 | 30 | 124.5 | 28.185 | 60.016 | 30.4 | 78.17 | 30.9692 | 60.0283 | 40 | 76.577 | 51.5541 | 60.061 | 60
124.6 | 40.072 | 60.014 | 45 | 124.6 | 29.277 | 60.035 | 30 | 124.6 | 28.185 | 60.016 | 30.4 | 78.224 | 30.9893 | 60.0287 | 40 | 76.636 | 51.5541 | 60.061 | 60
124.7 | 40.078 | 60.014 | 45 | 124.7 | 29.277 | 60.034 | 30 | 124.7 | 28.185 | 60.016 | 30.4 | 78.277 | 30.9893 | 60.0287 | 40 | 76.697 | 51.5541 | 60.061 | 60
124.8 | 40.078 | 60.013 | 45 | 124.8 | 29.277 | 60.034 | 30 | 124.8 | 28.186 | 60.016 | 30.4 | 78.333 | 30.9893 | 60.0287 | 40 | 76.756 | 51.5541 | 60.061 | 60
124.9 | 40.078 | 60.013 | 45 | 124.9 | 29.277 | 60.034 | 30 | 124.9 | 28.188 | 60.016 | 30.4 | 78.391 | 30.9893 | 60.0287 | 40 | 76.819 | 51.5541 | 60.061 | 60
125 | 40.078 | 60.013 | 45 | 125 | 29.313 | 60.035 | 30 | 125 | 28.333 | 60.016 | 30.4 | 78.444 | 31.0962 | 60.0282 | 40 | 76.878 | 51.5541 | 60.061 | 60
125.1 | 40.08 | 60.013 | 45 | 125.1 | 29.577 | 60.035 | 30 | 125.1 | 28.339 | 60.016 | 30.4 | 78.499 | 31.0962 | 60.0282 | 40 | 76.933 | 51.5583 | 60.057 | 60
125.2 | 40.095 | 60.013 | 45 | 125.2 | 29.577 | 60.035 | 30 | 125.2 | 28.339 | 60.016 | 30.4 | 78.553 | 31.0962 | 60.0282 | 40 | 76.987 | 51.5583 | 60.057 | 60
125.3 | 40.237 | 60.013 | 45 | 125.3 | 29.577 | 60.035 | 30 | 125.3 | 28.339 | 60.016 | 30.4 | 78.607 | 31.0962 | 60.0282 | 40 | 77.044 | 51.5583 | 60.057 | 60
125.4 | 40.285 | 60.013 | 45 | 125.4 | 29.577 | 60.035 | 30 | 125.4 | 28.339 | 60.016 | 30.4 | 78.678 | 31.0962 | 60.0282 | 40 | 77.098 | 51.5583 | 60.057 | 60
125.5 | 40.302 | 60.013 | 45 | 125.5 | 29.583 | 60.035 | 30 | 125.5 | 28.339 | 60.016 | 30.4 | 78.732 | 31.2297 | 60.0355 | 40 | 77.163 | 51.5583 | 60.057 | 60
125.6 | 40.304 | 60.011 | 45 | 125.6 | 29.587 | 60.035 | 30 | 125.6 | 28.338 | 60.017 | 30.4 | 78.785 | 31.2297 | 60.0355 | 40 | 77.227 | 51.5583 | 60.057 | 60
125.7 | 40.306 | 60.011 | 45 | 125.7 | 29.586 | 60.035 | 30 | 125.7 | 28.335 | 60.017 | 30.4 | 78.838 | 31.2297 | 60.0355 | 40 | 77.283 | 51.5709 | 60.06 | 60
125.8 | 40.309 | 60.01 | 45 | 125.8 | 29.58 | 60.035 | 30 | 125.8 | 28.335 | 60.017 | 30.4 | 78.892 | 31.2297 | 60.0355 | 40 | 77.345 | 51.5709 | 60.06 | 60
125.9 | 40.311 | 60.01 | 45 | 125.9 | 29.578 | 60.035 | 30 | 125.9 | 28.335 | 60.017 | 30.4 | 78.945 | 31.2297 | 60.0355 | 40 | 77.401 | 51.5709 | 60.06 | 60
126 | 40.311 | 60.01 | 45 | 126 | 29.582 | 60.036 | 30 | 126 | 28.335 | 60.018 | 30.4 | 79.001 | 31.2297 | 60.0355 | 40 | 77.456 | 51.5709 | 60.06 | 60
126.1 | 40.309 | 60.01 | 45 | 126.1 | 29.621 | 60.036 | 30 | 126.1 | 28.335 | 60.018 | 30.4 | 79.054 | 31.1185 | 60.0275 | 40 | 77.511 | 51.7673 | 60.0555 | 60
126.2 | 40.307 | 60.01 | 45 | 126.2 | 29.716 | 60.036 | 30 | 126.2 | 28.334 | 60.018 | 30.4 | 79.112 | 31.1185 | 60.0275 | 40 | 77.564 | 51.7673 | 60.0555 | 60
126.3 | 40.305 | 60.011 | 45 | 126.3 | 29.715 | 60.036 | 30 | 126.3 | 28.335 | 60.018 | 30.4 | 79.176 | 31.1185 | 60.0275 | 40 | 77.618 | 51.7673 | 60.0555 | 60
126.4 | 40.305 | 60.011 | 45 | 126.4 | 29.712 | 60.037 | 30 | 126.4 | 28.334 | 60.018 | 30.4 | 79.234 | 31.1185 | 60.0275 | 40 | 77.671 | 51.7673 | 60.0555 | 60
126.5 | 40.342 | 60.012 | 45 | 126.5 | 29.712 | 60.037 | 30 | 126.5 | 28.339 | 60.018 | 30.4 | 79.287 | 31.1185 | 60.0275 | 40 | 77.724 | 51.7673 | 60.0555 | 60
126.6 | 40.381 | 60.012 | 45 | 126.6 | 29.712 | 60.037 | 30 | 126.6 | 28.402 | 60.018 | 30.4 | 79.349 | 31.1185 | 60.0275 | 40 | 77.783 | 51.7673 | 60.0555 | 60
126.7 | 40.39 | 60.014 | 45 | 126.7 | 29.712 | 60.037 | 30 | 126.7 | 28.549 | 60.018 | 30.4 | 79.403 | 31.3528 | 60.029 | 40 | 77.846 | 51.6769 | 60.0486 | 60
126.8 | 40.391 | 60.014 | 45 | 126.8 | 29.712 | 60.037 | 30 | 126.8 | 28.549 | 60.019 | 30.4 | 79.457 | 31.3528 | 60.029 | 40 | 77.902 | 51.6769 | 60.0486 | 60
126.9 | 40.408 | 60.015 | 45 | 126.9 | 29.712 | 60.037 | 30 | 126.9 | 28.548 | 60.019 | 30.4 | 79.515 | 31.3528 | 60.029 | 40 | 77.957 | 51.6769 | 60.0486 | 60
127 | 40.4 | 60.015 | 45 | 127 | 29.712 | 60.037 | 30 | 127 | 28.548 | 60.019 | 30.4 | 79.573 | 31.3528 | 60.029 | 40 | 78.012 | 51.6769 | 60.0486 | 60
127.1 | 40.399 | 60.017 | 45 | 127.1 | 29.712 | 60.037 | 30 | 127.1 | 28.683 | 60.019 | 30.4 | 79.68 | 31.3528 | 60.029 | 40 | 78.071 | 51.6769 | 60.0486 | 60
127.2 | 40.467 | 60.017 | 45 | 127.2 | 29.913 | 60.037 | 30 | 127.2 | 28.762 | 60.019 | 30.4 | 79.735 | 31.262 | 60.0252 | 40 | 78.333 | 51.6769 | 60.0486 | 60
127.3 | 40.464 | 60.018 | 45 | 127.3 | 29.92 | 60.037 | 30 | 127.3 | 28.762 | 60.019 | 30.4 | 79.79 | 31.262 | 60.0252 | 40 | 78.386 | 51.7808 | 60.0499 | 60
127.4 | 40.658 | 60.018 | 45 | 127.4 | 29.92 | 60.037 | 30 | 127.4 | 28.763 | 60.02 | 30.4 | 79.851 | 31.262 | 60.0252 | 40 | 78.439 | 51.7616 | 60.0499 | 60
127.5 | 40.67 | 60.019 | 45 | 127.5 | 29.92 | 60.037 | 30 | 127.5 | 28.761 | 60.02 | 30.4 | 79.904 | 31.262 | 60.0252 | 40 | 78.492 | 51.7616 | 60.0499 | 60
127.6 | 40.676 | 60.019 | 45 | 127.6 | 29.92 | 60.037 | 30 | 127.6 | 28.761 | 60.02 | 30.4 | 79.958 | 31.3833 | 60.0244 | 40 | 78.546 | 51.7616 | 60.0499 | 60
127.7 | 40.681 | 60.02 | 45 | 127.7 | 29.92 | 60.037 | 30 | 127.7 | 28.76 | 60.02 | 30.4 | 80.01 | 31.3833 | 60.0244 | 40 | 78.601 | 51.7616 | 60.0499 | 60
127.8 | 40.671 | 60.02 | 45 | 127.8 | 29.92 | 60.037 | 30 | 127.8 | 28.76 | 60.02 | 30.4 | 80.064 | 31.3833 | 60.0244 | 40 | 78.653 | 51.7616 | 60.0499 | 60
127.9 | 40.681 | 60.021 | 45 | 127.9 | 29.92 | 60.037 | 30 | 127.9 | 28.908 | 60.02 | 30.4 | 80.117 | 31.3833 | 60.0244 | 40 | 78.707 | 51.929 | 60.0508 | 60
128 | 40.641 | 60.021 | 45 | 128 | 29.92 | 60.038 | 30 | 128 | 28.912 | 60.021 | 30.4 | 80.17 | 31.3833 | 60.0244 | 40 | 78.762 | 51.929 | 60.0508 | 60
128.1 | 40.63 | 60.022 | 45 | 128.1 | 29.921 | 60.038 | 30 | 128.1 | 28.914 | 60.021 | 30.4 | 80.229 | 31.3833 | 60.0244 | 40 | 78.823 | 51.929 | 60.0508 | 60
128.2 | 40.636 | 60.022 | 45 | 128.2 | 29.921 | 60.038 | 30 | 128.2 | 28.917 | 60.021 | 30.4 | 80.284 | 31.4239 | 60.0236 | 40 | 78.877 | 51.929 | 60.0508 | 60
128.3 | 40.625 | 60.023 | 45 | 128.3 | 29.921 | 60.038 | 30 | 128.3 | 28.918 | 60.021 | 30.4 | 80.342 | 31.4239 | 60.0236 | 40 | 78.931 | 51.929 | 60.0508 | 60
128.4 | 40.638 | 60.023 | 45 | 128.4 | 29.92 | 60.038 | 30 | 128.4 | 28.918 | 60.021 | 30.4 | 80.399 | 31.4239 | 60.0236 | 40 | 78.988 | 51.929 | 60.0508 | 60
128.5 | 40.687 | 60.025 | 45 | 128.5 | 29.916 | 60.038 | 30 | 128.5 | 28.918 | 60.021 | 30.4 | 80.454 | 31.4239 | 60.0236 | 40 | 79.046 | 51.929 | 60.0508 | 60
128.6 | 40.694 | 60.025 | 45 | 128.6 | 29.92 | 60.039 | 30 | 128.6 | 28.918 | 60.021 | 30.4 | 80.515 | 31.4239 | 60.0236 | 40 | 79.107 | 51.929 | 60.0508 | 60
128.7 | 40.764 | 60.026 | 45 | 128.7 | 29.921 | 60.039 | 30 | 128.7 | 28.918 | 60.021 | 30.4 | 80.581 | 31.4239 | 60.0236 | 40 | 79.161 | 51.8958 | 60.0497 | 60
128.8 | 40.763 | 60.026 | 45 | 128.8 | 29.921 | 60.039 | 30 | 128.8 | 28.918 | 60.021 | 30.4 | 80.678 | 31.4515 | 60.0183 | 40 | 79.217 | 51.8958 | 60.0497 | 60
128.9 | 40.762 | 60.027 | 45 | 128.9 | 29.921 | 60.039 | 30 | 128.9 | 28.918 | 60.021 | 30.4 | 80.732 | 31.4515 | 60.0183 | 40 | 79.273 | 51.8958 | 60.0497 | 60
129 | 40.764 | 60.027 | 45 | 129 | 29.921 | 60.039 | 30 | 129 | 28.917 | 60.021 | 30.4 | 80.785 | 31.4515 | 60.0183 | 40 | 79.343 | 51.8958 | 60.0497 | 60
129.1 | 40.763 | 60.029 | 45 | 129.1 | 29.916 | 60.038 | 30 | 129.1 | 28.915 | 60.021 | 30.4 | 80.844 | 31.4515 | 60.0183 | 40 | 79.398 | 52.0889 | 60.046 | 60
129.2 | 40.763 | 60.029 | 45 | 129.2 | 29.916 | 60.038 | 30 | 129.2 | 28.915 | 60.021 | 30.4 | 80.899 | 31.5455 | 60.0143 | 40 | 79.452 | 52.0889 | 60.046 | 60
129.3 | 40.762 | 60.03 | 45 | 129.3 | 29.958 | 60.038 | 30 | 129.3 | 28.915 | 60.021 | 30.4 | 80.953 | 31.5455 | 60.0143 | 40 | 79.507 | 52.0889 | 60.046 | 60
129.4 | 40.753 | 60.03 | 45 | 129.4 | 29.982 | 60.039 | 30 | 129.4 | 28.915 | 60.021 | 30.4 | 81.007 | 31.5455 | 60.0143 | 40 | 79.561 | 52.0889 | 60.046 | 60
129.5 | 40.93 | 60.031 | 45 | 129.5 | 29.982 | 60.038 | 30 | 129.5 | 28.918 | 60.021 | 30.4 | 81.061 | 31.5455 | 60.0143 | 40 | 79.616 | 51.9973 | 60.044 | 60
129.6 | 40.965 | 60.031 | 45 | 129.6 | 29.986 | 60.038 | 30 | 129.6 | 29.008 | 60.021 | 30.4 | 81.126 | 31.5455 | 60.0143 | 40 | 79.67 | 51.9973 | 60.044 | 60
129.7 | 40.965 | 60.031 | 45 | 129.7 | 29.992 | 60.038 | 30 | 129.7 | 29.056 | 60.021 | 30.4 | 81.187 | 31.5259 | 60.0153 | 40 | 79.732 | 51.9973 | 60.044 | 60
129.8 | 40.965 | 60.031 | 45 | 129.8 | 29.987 | 60.039 | 30 | 129.8 | 29.055 | 60.022 | 30.4 | 81.247 | 31.5259 | 60.0153 | 40 | 79.787 | 51.9973 | 60.044 | 60
129.9 | 40.955 | 60.031 | 45 | 129.9 | 29.988 | 60.039 | 30 | 129.9 | 29.055 | 60.022 | 30.4 | 81.3 | 31.5259 | 60.0153 | 40 | 79.848 | 51.9973 | 60.044 | 60
130 | 40.953 | 60.031 | 45 | 130 | 29.99 | 60.041 | 30 | 130 | 29.055 | 60.023 | 30.4 | 81.357 | 31.5259 | 60.0153 | 40 | 79.91 | 51.9973 | 60.044 | 60
130.1 | 40.953 | 60.031 | 45 | 130.1 | 29.989 | 60.041 | 30 | 130.1 | 29.055 | 60.023 | 30.4 | 81.421 | 31.5259 | 60.0153 | 40 | 79.974 | 51.9973 | 60.044 | 60
130.2 | 40.954 | 60.03 | 45 | 130.2 | 29.996 | 60.042 | 30 | 130.2 | 29.055 | 60.023 | 30.4 | 81.481 | 31.5259 | 60.0153 | 40 | 80.231 | 52.0828 | 60.0431 | 60
130.3 | 40.954 | 60.03 | 45 | 130.3 | 30.081 | 60.042 | 30 | 130.3 | 29.055 | 60.023 | 30.4 | 81.542 | 31.5259 | 60.0153 | 40 | 80.342 | 52.0828 | 60.0431 | 60
130.4 | 40.956 | 60.029 | 45 | 130.4 | 30.083 | 60.044 | 30 | 130.4 | 29.054 | 60.023 | 30.4 | 81.597 | 31.6183 | 60.0153 | 40 | 80.395 | 52.1687 | 60.0395 | 60
130.5 | 40.966 | 60.029 | 45 | 130.5 | 30.084 | 60.044 | 30 | 130.5 | 29.054 | 60.023 | 30.4 | 81.681 | 31.6183 | 60.0153 | 40 | 80.449 | 52.1687 | 60.0395 | 60
130.6 | 40.959 | 60.028 | 45 | 130.6 | 30.08 | 60.045 | 30 | 130.6 | 29.054 | 60.024 | 30.4 | 81.735 | 31.6183 | 60.0153 | 40 | 80.707 | 52.1687 | 60.0395 | 60
130.7 | 40.954 | 60.028 | 45 | 130.7 | 30.078 | 60.045 | 30 | 130.7 | 29.119 | 60.024 | 30.4 | 81.787 | 31.6633 | 60.0077 | 40 | 80.76 | 52.2045 | 60.044 | 60
130.8 | 40.99 | 60.027 | 45 | 130.8 | 30.079 | 60.047 | 30 | 130.8 | 29.26 | 60.024 | 30.4 | 81.845 | 31.6633 | 60.0077 | 40 | 80.816 | 52.2045 | 60.044 | 60
130.9 | 41.136 | 60.027 | 45 | 130.9 | 30.08 | 60.047 | 30 | 130.9 | 29.26 | 60.024 | 30.4 | 81.899 | 31.6633 | 60.0077 | 40 | 80.878 | 52.2045 | 60.044 | 60
131 | 41.167 | 60.026 | 45 | 131 | 30.139 | 60.048 | 30 | 131 | 29.358 | 60.025 | 30.4 | 81.952 | 31.6633 | 60.0077 | 40 | 80.932 | 52.2271 | 60.0398 | 60
131.1 | 41.171 | 60.026 | 45 | 131.1 | 30.163 | 60.048 | 30 | 131.1 | 29.411 | 60.025 | 30.4 | 82.006 | 31.6633 | 60.0077 | 40 | 80.985 | 52.2271 | 60.0398 | 60
131.2 | 41.171 | 60.026 | 45 | 131.2 | 30.134 | 60.049 | 30 | 131.2 | 29.411 | 60.025 | 30.4 | 82.062 | 31.6633 | 60.0077 | 40 | 81.04 | 52.2271 | 60.0398 | 60
131.3 | 41.171 | 60.026 | 45 | 131.3 | 30.132 | 60.049 | 30 | 131.3 | 29.411 | 60.025 | 30.4 | 82.116 | 31.7091 | 60.0135 | 40 | 81.094 | 52.2271 | 60.0398 | 60
131.4 | 41.171 | 60.026 | 45 | 131.4 | 30.134 | 60.051 | 30 | 131.4 | 29.411 | 60.025 | 30.4 | 82.17 | 31.7091 | 60.0135 | 40 | 81.153 | 52.2271 | 60.0398 | 60
131.5 | 41.171 | 60.026 | 45 | 131.5 | 30.137 | 60.051 | 30 | 131.5 | 29.411 | 60.025 | 30.4 | 82.232 | 31.7091 | 60.0135 | 40 | 81.208 | 52.272 | 60.0394 | 60
131.6 | 41.171 | 60.026 | 45 | 131.6 | 30.076 | 60.053 | 30 | 131.6 | 29.411 | 60.025 | 30.4 | 82.285 | 31.7091 | 60.0135 | 40 | 81.263 | 52.272 | 60.0394 | 60
131.7 | 41.171 | 60.026 | 45 | 131.7 | 30.007 | 60.053 | 30 | 131.7 | 29.411 | 60.025 | 30.4 | 82.34 | 31.7091 | 60.0135 | 40 | 81.345 | 52.272 | 60.0394 | 60
131.8 | 41.171 | 60.026 | 45 | 131.8 | 30.011 | 60.055 | 30 | 131.8 | 29.411 | 60.025 | 30.4 | 82.409 | 31.7091 | 60.0135 | 40 | 81.398 | 52.272 | 60.0394 | 60
131.9 | 41.167 | 60.026 | 45 | 131.9 | 30.001 | 60.055 | 30 | 131.9 | 29.412 | 60.025 | 30.4 | 82.464 | 31.7531 | 60.0117 | 40 | 81.451 | 52.3798 | 60.0416 | 60
132 | 41.172 | 60.026 | 45 | 132 | 29.972 | 60.057 | 30 | 132 | 29.531 | 60.026 | 30.4 | 82.518 | 31.7531 | 60.0117 | 40 | 81.505 | 52.3798 | 60.0416 | 60
132.1 | 41.173 | 60.026 | 45 | 132.1 | 29.966 | 60.057 | 30 | 132.1 | 29.557 | 60.026 | 30.4 | 82.572 | 31.7531 | 60.0117 | 40 | 81.565 | 52.3798 | 60.0416 | 60
132.2 | 41.173 | 60.026 | 45 | 132.2 | 29.968 | 60.059 | 30 | 132.2 | 29.557 | 60.026 | 30.4 | 82.682 | 31.7531 | 60.0117 | 40 | 81.624 | 52.3798 | 60.0416 | 60
132.3 | 41.173 | 60.026 | 45 | 132.3 | 29.968 | 60.059 | 30 | 132.3 | 29.551 | 60.026 | 30.4 | 82.735 | 31.8199 | 60.0139 | 40 | 81.68 | 52.3798 | 60.0416 | 60
132.4 | 41.206 | 60.026 | 45 | 132.4 | 29.972 | 60.06 | 30 | 132.4 | 29.549 | 60.026 | 30.4 | 82.791 | 31.8199 | 60.0139 | 40 | 81.738 | 52.3798 | 60.0416 | 60
132.5 | 41.379 | 60.026 | 45 | 132.5 | 29.986 | 60.06 | 30 | 132.5 | 29.549 | 60.026 | 30.4 | 83.05 | 31.8199 | 60.0139 | 40 | 81.8 | 52.3798 | 60.0416 | 60
132.6 | 41.388 | 60.026 | 45 | 132.6 | 29.988 | 60.062 | 30 | 132.6 | 29.548 | 60.027 | 30.4 | 83.112 | 31.8489 | 60.0071 | 40 | 81.861 | 52.3798 | 60.0416 | 60
132.7 | 41.395 | 60.026 | 45 | 132.7 | 29.99 | 60.062 | 30 | 132.7 | 29.548 | 60.027 | 30.4 | 83.177 | 31.8489 | 60.0071 | 40 | 81.921 | 52.3988 | 60.0385 | 60
132.8 | 41.39 | 60.025 | 45 | 132.8 | 29.99 | 60.063 | 30 | 132.8 | 29.553 | 60.027 | 30.4 | 83.232 | 31.8489 | 60.0071 | 40 | 81.976 | 52.3988 | 60.0385 | 60
132.9 | 41.391 | 60.025 | 45 | 132.9 | 29.989 | 60.063 | 30 | 132.9 | 29.558 | 60.027 | 30.4 | 83.294 | 31.8489 | 60.0071 | 40 | 82.039 | 52.3988 | 60.0385 | 60
133 | 41.416 | 60.024 | 45 | 133 | 30 | 60.064 | 30 | 133 | 29.558 | 60.028 | 30.4 | 83.35 | 31.9298 | 60.0113 | 40 | 82.094 | 52.393 | 60.0321 | 60
133.1 | 41.534 | 60.024 | 45 | 133.1 | 30.001 | 60.064 | 30 | 133.1 | 29.558 | 60.028 | 30.4 | 83.408 | 31.9298 | 60.0113 | 40 | 82.149 | 52.393 | 60.0321 | 60
133.2 | 41.534 | 60.024 | 45 | 133.2 | 30.003 | 60.064 | 30 | 133.2 | 29.555 | 60.028 | 30.4 | 83.462 | 31.9298 | 60.0113 | 40 | 82.204 | 52.393 | 60.0321 | 60
133.3 | 41.544 | 60.024 | 45 | 133.3 | 29.995 | 60.064 | 30 | 133.3 | 29.551 | 60.028 | 30.4 | 83.517 | 31.9298 | 60.0113 | 40 | 82.26 | 52.393 | 60.0321 | 60
133.4 | 41.557 | 60.024 | 45 | 133.4 | 30.034 | 60.065 | 30 | 133.4 | 29.551 | 60.028 | 30.4 | 83.572 | 31.9298 | 60.0113 | 40 | 82.344 | 52.393 | 60.0321 | 60
133.5 | 41.555 | 60.025 | 45 | 133.5 | 30.075 | 60.065 | 30 | 133.5 | 29.551 | 60.028 | 30.4 | 83.681 | 31.9298 | 60.0113 | 40 | 82.398 | 52.4145 | 60.0305 | 60
133.6 | 41.547 | 60.025 | 45 | 133.6 | 30.075 | 60.066 | 30 | 133.6 | 29.551 | 60.029 | 30.4 | 83.735 | 31.9522 | 60.0135 | 40 | 82.451 | 52.4145 | 60.0305 | 60
133.7 | 41.567 | 60.026 | 45 | 133.7 | 30.076 | 60.066 | 30 | 133.7 | 29.69 | 60.029 | 30.4 | 83.79 | 31.9522 | 60.0135 | 40 | 82.505 | 52.4145 | 60.0305 | 60
133.8 | 41.626 | 60.026 | 45 | 133.8 | 30.075 | 60.066 | 30 | 133.8 | 29.808 | 60.029 | 30.4 | 83.844 | 31.9522 | 60.0135 | 40 | 82.558 | 52.4145 | 60.0305 | 60
133.9 | 41.684 | 60.028 | 45 | 133.9 | 30.074 | 60.066 | 30 | 133.9 | 29.91 | 60.029 | 30.4 | 83.899 | 31.9522 | 60.0135 | 40 | 82.61 | 52.4145 | 60.0305 | 60
134 | 41.686 | 60.028 | 45 | 134 | 30.074 | 60.067 | 30 | 134 | 29.91 | 60.029 | 30.4 | 83.952 | 32.052 | 60.0119 | 40 | 82.664 | 52.4965 | 60.0327 | 60
134.1 | 41.676 | 60.03 | 45 | 134.1 | 30.086 | 60.067 | 30 | 134.1 | 29.91 | 60.029 | 30.4 | 84.006 | 32.052 | 60.0119 | 40 | 82.716 | 52.4965 | 60.0327 | 60
134.2 | 41.629 | 60.03 | 45 | 134.2 | 30.091 | 60.067 | 30 | 134.2 | 29.91 | 60.029 | 30.4 | 84.061 | 32.052 | 60.0119 | 40 | 82.778 | 52.4965 | 60.0327 | 60
134.3 | 41.627 | 60.032 | 45 | 134.3 | 30.091 | 60.067 | 30 | 134.3 | 29.91 | 60.029 | 30.4 | 84.118 | 32.052 | 60.0119 | 40 | 82.837 | 52.4965 | 60.0327 | 60
134.4 | 41.615 | 60.032 | 45 | 134.4 | 30.091 | 60.067 | 30 | 134.4 | 30.046 | 60.029 | 30.4 | 84.174 | 32.052 | 60.0119 | 40 | 82.892 | 52.4965 | 60.0327 | 60
134.5 | 41.633 | 60.033 | 45 | 134.5 | 30.091 | 60.067 | 30 | 134.5 | 30.046 | 60.028 | 30.4 | 84.231 | 32.0117 | 60.0158 | 40 | 82.952 | 52.4965 | 60.0327 | 60
134.6 | 41.675 | 60.033 | 45 | 134.6 | 30.091 | 60.067 | 30 | 134.6 | 30.046 | 60.028 | 30.4 | 84.286 | 32.0117 | 60.0158 | 40 | 83.006 | 52.5917 | 60.0308 | 60
134.7 | 41.673 | 60.034 | 45 | 134.7 | 30.091 | 60.067 | 30 | 134.7 | 30.046 | 60.028 | 30.4 | 84.345 | 32.0117 | 60.0158 | 40 | 83.062 | 52.5917 | 60.0308 | 60
134.8 | 41.752 | 60.034 | 45 | 134.8 | 30.091 | 60.067 | 30 | 134.8 | 30.046 | 60.029 | 30.4 | 84.403 | 32.0117 | 60.0158 | 40 | 83.127 | 52.5917 | 60.0308 | 60
134.9 | 41.755 | 60.034 | 45 | 134.9 | 30.091 | 60.067 | 30 | 134.9 | 30.046 | 60.029 | 30.4 | 84.461 | 32.0117 | 60.0158 | 40 | 83.186 | 52.5917 | 60.0308 | 60
135 | 41.755 | 60.033 | 45 | 135 | 30.091 | 60.067 | 30 | 135 | 30.046 | 60.029 | 30.4 | 84.53 | 32.0117 | 60.0158 | 40 | 83.241 | 52.5917 | 60.0308 | 60
135.1 | 41.8 | 60.033 | 45 | 135.1 | 30.091 | 60.067 | 30 | 135.1 | 30.045 | 60.029 | 30.4 | 84.597 | 32.0117 | 60.0158 | 40 | 83.352 | 52.5917 | 60.0308 | 60
135.2 | 41.826 | 60.033 | 45 | 135.2 | 30.091 | 60.067 | 30 | 135.2 | 30.042 | 60.029 | 30.4 | 84.681 | 32.1522 | 60.0172 | 40 | 83.405 | 52.6257 | 60.0293 | 60
135.3 | 41.831 | 60.033 | 45 | 135.3 | 30.091 | 60.067 | 30 | 135.3 | 30.042 | 60.029 | 30.4 | 84.735 | 32.1522 | 60.0172 | 40 | 83.458 | 52.6257 | 60.0293 | 60
135.4 | 41.869 | 60.033 | 45 | 135.4 | 30.09 | 60.067 | 30 | 135.4 | 30.042 | 60.029 | 30.4 | 84.796 | 32.1522 | 60.0172 | 40 | 83.512 | 52.6257 | 60.0293 | 60
135.5 | 41.898 | 60.033 | 45 | 135.5 | 30.087 | 60.066 | 30 | 135.5 | 30.042 | 60.029 | 30.4 | 84.861 | 32.1331 | 60.0132 | 40 | 83.57 | 52.6257 | 60.0293 | 60
135.6 | 41.898 | 60.033 | 45 | 135.6 | 30.094 | 60.066 | 30 | 135.6 | 30.042 | 60.029 | 30.4 | 84.915 | 32.1331 | 60.0132 | 40 | 83.623 | 52.7404 | 60.0301 | 60
135.7 | 41.898 | 60.033 | 45 | 135.7 | 30.087 | 60.065 | 30 | 135.7 | 30.042 | 60.029 | 30.4 | 84.967 | 32.1331 | 60.0132 | 40 | 83.676 | 52.7404 | 60.0301 | 60
135.8 | 41.9 | 60.033 | 45 | 135.8 | 30.085 | 60.065 | 30 | 135.8 | 30.042 | 60.029 | 30.4 | 85.02 | 32.1331 | 60.0132 | 40 | 83.73 | 52.7404 | 60.0301 | 60
135.9 | 41.905 | 60.033 | 45 | 135.9 | 30.087 | 60.064 | 30 | 135.9 | 30.04 | 60.029 | 30.4 | 85.073 | 32.1331 | 60.0132 | 40 | 83.783 | 52.7404 | 60.0301 | 60
136 | 41.905 | 60.032 | 45 | 136 | 30.063 | 60.064 | 30 | 136 | 30.039 | 60.029 | 30.4 | 85.13 | 32.1331 | 60.0132 | 40 | 83.839 | 52.7404 | 60.0301 | 60
136.1 | 41.905 | 60.032 | 45 | 136.1 | 30.053 | 60.062 | 30 | 136.1 | 30.04 | 60.028 | 30.4 | 85.183 | 32.2135 | 60.0176 | 40 | 83.897 | 52.7404 | 60.0301 | 60
136.2 | 41.905 | 60.032 | 45 | 136.2 | 30.053 | 60.062 | 30 | 136.2 | 30.042 | 60.028 | 30.4 | 85.239 | 32.2135 | 60.0176 | 40 | 83.956 | 52.7404 | 60.0301 | 60
136.3 | 41.905 | 60.033 | 45 | 136.3 | 29.973 | 60.061 | 30 | 136.3 | 30.042 | 60.028 | 30.4 | 85.292 | 32.2135 | 60.0176 | 40 | 84.012 | 52.7328 | 60.0254 | 60
136.4 | 41.895 | 60.033 | 45 | 136.4 | 29.961 | 60.061 | 30 | 136.4 | 30.042 | 60.028 | 30.4 | 85.346 | 32.2135 | 60.0176 | 40 | 84.066 | 52.7328 | 60.0254 | 60
136.5 | 41.894 | 60.033 | 45 | 136.5 | 29.962 | 60.059 | 30 | 136.5 | 30.042 | 60.028 | 30.4 | 85.399 | 32.2135 | 60.0176 | 40 | 84.12 | 52.7328 | 60.0254 | 60
136.6 | 41.893 | 60.033 | 45 | 136.6 | 29.96 | 60.059 | 30 | 136.6 | 30.042 | 60.028 | 30.4 | 85.463 | 32.2135 | 60.0176 | 40 | 84.182 | 52.7328 | 60.0254 | 60
136.7 | 41.893 | 60.033 | 45 | 136.7 | 29.956 | 60.058 | 30 | 136.7 | 30.042 | 60.028 | 30.4 | 85.523 | 32.2547 | 60.014 | 40 | 84.245 | 52.7328 | 60.0254 | 60
136.8 | 41.981 | 60.033 | 45 | 136.8 | 29.952 | 60.058 | 30 | 136.8 | 30.042 | 60.028 | 30.4 | 85.578 | 32.2547 | 60.014 | 40 | 84.349 | 52.7721 | 60.0254 | 60
136.9 | 41.987 | 60.034 | 45 | 136.9 | 30.032 | 60.057 | 30 | 136.9 | 30.12 | 60.028 | 30.4 | 85.685 | 32.2547 | 60.014 | 40 | 84.404 | 52.7721 | 60.0254 | 60
137 | 41.981 | 60.034 | 45 | 137 | 30.091 | 60.057 | 30 | 137 | 30.194 | 60.029 | 30.4 | 85.739 | 32.3403 | 60.0139 | 40 | 84.457 | 52.7721 | 60.0254 | 60
137.1 | 41.978 | 60.035 | 45 | 137.1 | 30.088 | 60.055 | 30 | 137.1 | 30.194 | 60.029 | 30.4 | 85.792 | 32.3403 | 60.0139 | 40 | 84.509 | 52.7789 | 60.0271 | 60
137.2 | 41.976 | 60.035 | 45 | 137.2 | 30.087 | 60.055 | 30 | 137.2 | 30.194 | 60.029 | 30.4 | 85.845 | 32.3403 | 60.0139 | 40 | 84.563 | 52.7789 | 60.0271 | 60
137.3 | 42.109 | 60.035 | 45 | 137.3 | 30.09 | 60.053 | 30 | 137.3 | 30.194 | 60.029 | 30.4 | 85.898 | 32.3403 | 60.0139 | 40 | 84.616 | 52.7789 | 60.0271 | 60
137.4 | 42.139 | 60.035 | 45 | 137.4 | 30.089 | 60.053 | 30 | 137.4 | 30.194 | 60.029 | 30.4 | 85.951 | 32.3403 | 60.0139 | 40 | 84.67 | 52.7789 | 60.0271 | 60
137.5 | 42.139 | 60.035 | 45 | 137.5 | 30.097 | 60.052 | 30 | 137.5 | 30.194 | 60.028 | 30.4 | 86.005 | 32.3403 | 60.0139 | 40 | 84.722 | 52.7789 | 60.0271 | 60
137.6 | 42.262 | 60.035 | 45 | 137.6 | 30.131 | 60.052 | 30 | 137.6 | 30.194 | 60.028 | 30.4 | 86.058 | 32.3723 | 60.014 | 40 | 84.788 | 52.7789 | 60.0271 | 60
137.7 | 42.263 | 60.035 | 45 | 137.7 | 30.134 | 60.051 | 30 | 137.7 | 30.201 | 60.028 | 30.4 | 86.111 | 32.3723 | 60.014 | 40 | 84.853 | 52.9069 | 60.0277 | 60
137.8 | 42.262 | 60.035 | 45 | 137.8 | 30.131 | 60.051 | 30 | 137.8 | 30.199 | 60.028 | 30.4 | 86.167 | 32.3723 | 60.014 | 40 | 84.912 | 52.9069 | 60.0277 | 60
137.9 | 42.333 | 60.035 | 45 | 137.9 | 30.118 | 60.05 | 30 | 137.9 | 30.199 | 60.028 | 30.4 | 86.426 | 32.3723 | 60.014 | 40 | 84.967 | 52.9069 | 60.0277 | 60
138 | 42.411 | 60.034 | 45 | 138 | 30.12 | 60.05 | 30 | 138 | 30.206 | 60.028 | 30.4 | 86.483 | 32.4483 | 60.0165 | 40 | 85.026 | 52.9069 | 60.0277 | 60
138.1 | 42.41 | 60.034 | 45 | 138.1 | 30.128 | 60.049 | 30 | 138.1 | 30.209 | 60.027 | 30.4 | 86.538 | 32.4483 | 60.0165 | 40 | 85.084 | 52.9069 | 60.0277 | 60
138.2 | 42.41 | 60.033 | 45 | 138.2 | 30.126 | 60.049 | 30 | 138.2 | 30.209 | 60.027 | 30.4 | 86.592 | 32.4483 | 60.0165 | 40 | 85.147 | 52.942 | 60.0273 | 60
138.3 | 42.41 | 60.033 | 45 | 138.3 | 30.124 | 60.048 | 30 | 138.3 | 30.209 | 60.027 | 30.4 | 86.683 | 32.4483 | 60.0165 | 40 | 85.211 | 52.942 | 60.0273 | 60
138.4 | 42.412 | 60.033 | 45 | 138.4 | 30.122 | 60.048 | 30 | 138.4 | 30.209 | 60.027 | 30.4 | 86.736 | 32.4521 | 60.0272 | 40 | 85.267 | 52.942 | 60.0273 | 60
138.5 | 42.416 | 60.033 | 45 | 138.5 | 30.123 | 60.046 | 30 | 138.5 | 30.204 | 60.027 | 30.4 | 86.789 | 32.4521 | 60.0272 | 40 | 85.343 | 52.942 | 60.0273 | 60
138.6 | 42.419 | 60.033 | 45 | 138.6 | 30.158 | 60.046 | 30 | 138.6 | 30.202 | 60.027 | 30.4 | 86.842 | 32.4521 | 60.0272 | 40 | 85.398 | 52.942 | 60.0273 | 60
138.7 | 42.421 | 60.033 | 45 | 138.7 | 30.155 | 60.045 | 30 | 138.7 | 30.202 | 60.027 | 30.4 | 86.905 | 32.4521 | 60.0272 | 40 | 85.451 | 53.0287 | 60.0323 | 60
138.8 | 42.425 | 60.032 | 45 | 138.8 | 30.148 | 60.045 | 30 | 138.8 | 30.198 | 60.028 | 30.4 | 86.957 | 32.5148 | 60.0272 | 40 | 85.505 | 53.0287 | 60.0323 | 60
138.9 | 42.428 | 60.032 | 45 | 138.9 | 30.094 | 60.043 | 30 | 138.9 | 30.198 | 60.028 | 30.4 | 87.01 | 32.5148 | 60.0272 | 40 | 85.558 | 53.0287 | 60.0323 | 60
139 | 42.428 | 60.032 | 45 | 139 | 30.075 | 60.043 | 30 | 139 | 30.197 | 60.029 | 30.4 | 87.064 | 32.5148 | 60.0272 | 40 | 85.612 | 53.0287 | 60.0323 | 60
139.1 | 42.513 | 60.032 | 45 | 139.1 | 30.075 | 60.041 | 30 | 139.1 | 30.197 | 60.029 | 30.4 | 87.119 | 32.5148 | 60.0272 | 40 | 85.664 | 53.0287 | 60.0323 | 60
139.2 | 42.553 | 60.032 | 45 | 139.2 | 30.077 | 60.041 | 30 | 139.2 | 30.197 | 60.029 | 30.4 | 87.175 | 32.5148 | 60.0272 | 40 | 85.717 | 53.0223 | 60.0322 | 60
139.3 | 42.552 | 60.032 | 45 | 139.3 | 30.083 | 60.039 | 30 | 139.3 | 30.194 | 60.029 | 30.4 | 87.231 | 32.5148 | 60.0272 | 40 | 85.771 | 53.0223 | 60.0322 | 60
139.4 | 42.547 | 60.032 | 45 | 139.4 | 30.078 | 60.039 | 30 | 139.4 | 30.194 | 60.03 | 30.4 | 87.29 | 32.5334 | 60.0266 | 40 | 85.824 | 53.0223 | 60.0322 | 60
139.5 | 42.541 | 60.033 | 45 | 139.5 | 30.101 | 60.037 | 30 | 139.5 | 30.194 | 60.03 | 30.4 | 87.346 | 32.5334 | 60.0266 | 40 | 85.878 | 53.0223 | 60.0322 | 60
139.6 | 42.541 | 60.033 | 45 | 139.6 | 30.13 | 60.037 | 30 | 139.6 | 30.19 | 60.03 | 30.4 | 87.404 | 32.5334 | 60.0266 | 40 | 85.931 | 53.0223 | 60.0322 | 60
139.7 | 42.541 | 60.033 | 45 | 139.7 | 30.192 | 60.035 | 30 | 139.7 | 30.19 | 60.03 | 30.4 | 87.463 | 32.5334 | 60.0266 | 40 | 85.99 | 53.0223 | 60.0322 | 60
139.8 | 42.541 | 60.032 | 45 | 139.8 | 30.196 | 60.035 | 30 | 139.8 | 30.19 | 60.03 | 30.4 | 87.524 | 32.5334 | 60.0266 | 40 | 86.048 | 53.0223 | 60.0322 | 60
139.9 | 42.54 | 60.032 | 45 | 139.9 | 30.193 | 60.034 | 30 | 139.9 | 30.19 | 60.029 | 30.4 | 87.584 | 32.5334 | 60.0266 | 40 | 86.108 | 53.0223 | 60.0322 | 60
140 | 42.599 | 60.032 | 45 | 140 | 30.192 | 60.034 | 30 | 140 | 30.192 | 60.029 | 30.4 | 87.681 | 32.5334 | 60.0266 | 40 | 86.164 | 53.0915 | 60.0347 | 60
140.1 | 42.612 | 60.032 | 45 | 140.1 | 30.191 | 60.033 | 30 | 140.1 | 30.199 | 60.029 | 30.4 | 87.734 | 32.6659 | 60.0284 | 40 | 86.219 | 53.0915 | 60.0347 | 60
140.2 | 42.617 | 60.032 | 45 | 140.2 | 30.189 | 60.033 | 30 | 140.2 | 30.199 | 60.029 | 30.4 | 87.789 | 32.6659 | 60.0284 | 40 | 86.273 | 53.0915 | 60.0347 | 60
140.3 | 42.61 | 60.032 | 45 | 140.3 | 30.187 | 60.031 | 30 | 140.3 | 30.198 | 60.028 | 30.4 | 87.857 | 32.6659 | 60.0284 | 40 | 86.344 | 53.0915 | 60.0347 | 60
140.4 | 42.62 | 60.03 | 45 | 140.4 | 30.188 | 60.031 | 30 | 140.4 | 30.193 | 60.028 | 30.4 | 87.917 | 32.7679 | 60.0255 | 40 | 86.397 | 53.1521 | 60.0323 | 60
140.5 | 42.606 | 60.03 | 45 | 140.5 | 30.136 | 60.031 | 30 | 140.5 | 30.192 | 60.028 | 30.4 | 87.977 | 32.7679 | 60.0255 | 40 | 86.458 | 53.1521 | 60.0323 | 60
140.6 | 42.602 | 60.03 | 45 | 140.6 | 30.117 | 60.031 | 30 | 140.6 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 88.033 | 32.7679 | 60.0255 | 40 | 86.512 | 53.1521 | 60.0323 | 60
140.7 | 42.629 | 60.03 | 45 | 140.7 | 30.117 | 60.031 | 30 | 140.7 | 30.192 | 60.027 | 30.4 | 88.086 | 32.7679 | 60.0255 | 40 | 86.565 | 53.1521 | 60.0323 | 60
140.8 | 42.672 | 60.028 | 45 | 140.8 | 30.117 | 60.031 | 30 | 140.8 | 30.192 | 60.027 | 30.4 | 88.139 | 32.7679 | 60.0255 | 40 | 86.619 | 53.1772 | 60.0346 | 60
140.9 | 42.716 | 60.028 | 45 | 140.9 | 30.118 | 60.031 | 30 | 140.9 | 30.19 | 60.027 | 30.4 | 88.398 | 32.6287 | 60.0291 | 40 | 86.672 | 53.1772 | 60.0346 | 60
141 | 42.726 | 60.027 | 45 | 141 | 30.117 | 60.031 | 30 | 141 | 30.189 | 60.027 | 30.4 | 88.458 | 32.6287 | 60.0291 | 40 | 86.725 | 53.1772 | 60.0346 | 60
141.1 | 42.881 | 60.027 | 45 | 141.1 | 30.117 | 60.03 | 30 | 141.1 | 30.19 | 60.027 | 30.4 | 88.518 | 32.6287 | 60.0291 | 40 | 86.779 | 53.1772 | 60.0346 | 60
141.2 | 42.882 | 60.025 | 45 | 141.2 | 30.117 | 60.03 | 30 | 141.2 | 30.195 | 60.027 | 30.4 | 88.579 | 32.8264 | 60.0318 | 40 | 86.839 | 53.1772 | 60.0346 | 60
141.3 | 42.885 | 60.025 | 45 | 141.3 | 30.118 | 60.03 | 30 | 141.3 | 30.195 | 60.027 | 30.4 | 88.781 | 32.8264 | 60.0318 | 40 | 86.892 | 53.1772 | 60.0346 | 60
141.4 | 42.883 | 60.024 | 45 | 141.4 | 30.117 | 60.03 | 30 | 141.4 | 30.195 | 60.027 | 30.4 | 88.835 | 32.8286 | 60.0303 | 40 | 86.954 | 53.1772 | 60.0346 | 60
141.5 | 42.883 | 60.024 | 45 | 141.5 | 30.117 | 60.03 | 30 | 141.5 | 30.197 | 60.027 | 30.4 | 88.889 | 32.8286 | 60.0303 | 40 | 87.016 | 53.2423 | 60.0347 | 60
141.6 | 42.884 | 60.024 | 45 | 141.6 | 30.072 | 60.03 | 30 | 141.6 | 30.202 | 60.027 | 30.4 | 88.942 | 32.8286 | 60.0303 | 40 | 87.074 | 53.2423 | 60.0347 | 60
141.7 | 42.884 | 60.024 | 45 | 141.7 | 30.057 | 60.029 | 30 | 141.7 | 30.202 | 60.027 | 30.4 | 89.085 | 32.8286 | 60.0303 | 40 | 87.128 | 53.2423 | 60.0347 | 60
141.8 | 42.884 | 60.024 | 45 | 141.8 | 30.057 | 60.029 | 30 | 141.8 | 30.202 | 60.028 | 30.4 | 89.138 | 32.859 | 60.0323 | 40 | 87.183 | 53.2423 | 60.0347 | 60
141.9 | 42.884 | 60.024 | 45 | 141.9 | 30.057 | 60.029 | 30 | 141.9 | 30.202 | 60.028 | 30.4 | 89.192 | 32.859 | 60.0323 | 40 | 87.252 | 53.2423 | 60.0347 | 60
142 | 42.884 | 60.024 | 45 | 142 | 30.058 | 60.029 | 30 | 142 | 30.195 | 60.028 | 30.4 | 89.246 | 32.859 | 60.0323 | 40 | 87.346 | 53.2423 | 60.0347 | 60
142.1 | 42.968 | 60.024 | 45 | 142.1 | 30.057 | 60.029 | 30 | 142.1 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 89.518 | 32.859 | 60.0323 | 40 | 87.403 | 53.29 | 60.0404 | 60
142.2 | 43.09 | 60.024 | 45 | 142.2 | 30.057 | 60.029 | 30 | 142.2 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 89.587 | 32.859 | 60.0323 | 40 | 87.457 | 53.29 | 60.0404 | 60
142.3 | 43.093 | 60.024 | 45 | 142.3 | 30.055 | 60.028 | 30 | 142.3 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 89.68 | 32.963 | 60.033 | 40 | 87.514 | 53.29 | 60.0404 | 60
142.4 | 43.092 | 60.024 | 45 | 142.4 | 30.055 | 60.028 | 30 | 142.4 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 89.733 | 33.0127 | 60.0328 | 40 | 87.567 | 53.3386 | 60.0429 | 60
142.5 | 43.094 | 60.024 | 45 | 142.5 | 30.05 | 60.028 | 30 | 142.5 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 89.787 | 33.0127 | 60.0328 | 40 | 87.62 | 53.3386 | 60.0429 | 60
142.6 | 43.094 | 60.023 | 45 | 142.6 | 30.05 | 60.028 | 30 | 142.6 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 89.84 | 33.0127 | 60.0328 | 40 | 87.672 | 53.3386 | 60.0429 | 60
142.7 | 43.096 | 60.023 | 45 | 142.7 | 30.05 | 60.028 | 30 | 142.7 | 30.196 | 60.028 | 30.4 | 89.893 | 33.0127 | 60.0328 | 40 | 87.726 | 53.3386 | 60.0429 | 60
142.8 | 43.096 | 60.022 | 45 | 142.8 | 30.05 | 60.028 | 30 | 142.8 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 89.946 | 33.0127 | 60.0328 | 40 | 87.779 | 53.3386 | 60.0429 | 60
142.9 | 43.094 | 60.022 | 45 | 142.9 | 30.05 | 60.028 | 30 | 142.9 | 30.189 | 60.027 | 30.4 | 90 | 33.0127 | 60.0328 | 40 | 87.839 | 53.3386 | 60.0429 | 60
143 | 43.195 | 60.021 | 45 | 143 | 30.052 | 60.028 | 30 | 143 | 30.188 | 60.027 | 30.4 | 90.054 | 33.0341 | 60.0291 | 40 | 87.896 | 53.3389 | 60.0485 | 60
143.1 | 43.321 | 60.021 | 45 | 143.1 | 30.058 | 60.028 | 30 | 143.1 | 30.188 | 60.027 | 30.4 | 90.117 | 33.0341 | 60.0291 | 40 | 87.949 | 53.3389 | 60.0485 | 60
143.2 | 43.351 | 60.021 | 45 | 143.2 | 30.057 | 60.028 | 30 | 143.2 | 30.189 | 60.027 | 30.4 | 90.171 | 33.0341 | 60.0291 | 40 | 88.004 | 53.3389 | 60.0485 | 60
143.3 | 43.365 | 60.021 | 45 | 143.3 | 30.054 | 60.028 | 30 | 143.3 | 30.198 | 60.026 | 30.4 | 90.224 | 33.0341 | 60.0291 | 40 | 88.064 | 53.3389 | 60.0485 | 60
143.4 | 43.363 | 60.02 | 45 | 143.4 | 30.059 | 60.029 | 30 | 143.4 | 30.199 | 60.026 | 30.4 | 90.279 | 33.0341 | 60.0291 | 40 | 88.124 | 53.3389 | 60.0485 | 60
143.5 | 43.366 | 60.02 | 45 | 143.5 | 30.061 | 60.029 | 30 | 143.5 | 30.197 | 60.025 | 30.4 | 90.338 | 33.0442 | 60.0267 | 40 | 88.179 | 53.4494 | 60.0511 | 60
143.6 | 43.367 | 60.019 | 45 | 143.6 | 30.06 | 60.03 | 30 | 143.6 | 30.196 | 60.025 | 30.4 | 90.391 | 33.0442 | 60.0267 | 40 | 88.238 | 53.4494 | 60.0511 | 60
143.7 | 43.362 | 60.019 | 45 | 143.7 | 30.06 | 60.03 | 30 | 143.7 | 30.196 | 60.025 | 30.4 | 90.45 | 33.0442 | 60.0267 | 40 | 88.344 | 53.4494 | 60.0511 | 60
143.8 | 43.36 | 60.018 | 45 | 143.8 | 30.06 | 60.031 | 30 | 143.8 | 30.196 | 60.025 | 30.4 | 90.511 | 33.0442 | 60.0267 | 40 | 88.412 | 53.4494 | 60.0511 | 60
143.9 | 43.412 | 60.018 | 45 | 143.9 | 30.055 | 60.031 | 30 | 143.9 | 30.196 | 60.025 | 30.4 | 90.565 | 33.0442 | 60.0267 | 40 | 88.464 | 53.5451 | 60.0505 | 60
144 | 43.452 | 60.016 | 45 | 144 | 30.058 | 60.031 | 30 | 144 | 30.196 | 60.025 | 30.4 | 90.678 | 33.0442 | 60.0267 | 40 | 88.518 | 53.5451 | 60.0505 | 60
144.1 | 43.453 | 60.016 | 45 | 144.1 | 30.06 | 60.031 | 30 | 144.1 | 30.196 | 60.025 | 30.4 | 90.739 | 33.1324 | 60.0274 | 40 | 88.571 | 53.5451 | 60.0505 | 60
144.2 | 43.457 | 60.015 | 45 | 144.2 | 30.06 | 60.031 | 30 | 144.2 | 30.194 | 60.025 | 30.4 | 90.792 | 33.1324 | 60.0274 | 40 | 88.624 | 53.5451 | 60.0505 | 60
144.3 | 43.502 | 60.015 | 45 | 144.3 | 30.06 | 60.031 | 30 | 144.3 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 90.847 | 33.1324 | 60.0274 | 40 | 88.677 | 53.5451 | 60.0505 | 60
144.4 | 43.497 | 60.014 | 45 | 144.4 | 30.06 | 60.031 | 30 | 144.4 | 30.193 | 60.026 | 30.4 | 90.901 | 33.1324 | 60.0274 | 40 | 88.731 | 53.5451 | 60.0505 | 60
144.5 | 43.492 | 60.014 | 45 | 144.5 | 30.054 | 60.031 | 30 | 144.5 | 30.195 | 60.026 | 30.4 | 90.954 | 33.253 | 60.0231 | 40 | 88.788 | 53.6533 | 60.0567 | 60
144.6 | 43.505 | 60.013 | 45 | 144.6 | 30.052 | 60.031 | 30 | 144.6 | 30.196 | 60.026 | 30.4 | 91.007 | 33.253 | 60.0231 | 40 | 88.842 | 53.6533 | 60.0567 | 60
144.7 | 43.494 | 60.013 | 45 | 144.7 | 30.052 | 60.03 | 30 | 144.7 | 30.203 | 60.026 | 30.4 | 91.061 | 33.253 | 60.0231 | 40 | 88.895 | 53.6533 | 60.0567 | 60
144.8 | 43.457 | 60.012 | 45 | 144.8 | 30.052 | 60.03 | 30 | 144.8 | 30.203 | 60.027 | 30.4 | 91.114 | 33.253 | 60.0231 | 40 | 88.948 | 53.6533 | 60.0567 | 60
144.9 | 43.461 | 60.012 | 45 | 144.9 | 30.052 | 60.03 | 30 | 144.9 | 30.206 | 60.027 | 30.4 | 91.171 | 33.253 | 60.0231 | 40 | 89.007 | 53.6533 | 60.0567 | 60
145 | 43.453 | 60.01 | 45 | 145 | 30.052 | 60.03 | 30 | 145 | 30.205 | 60.027 | 30.4 | 91.234 | 33.253 | 60.0231 | 40 | 89.07 | 53.6533 | 60.0567 | 60
145.1 | 43.503 | 60.01 | 45 | 145.1 | 30.052 | 60.03 | 30 | 145.1 | 30.202 | 60.027 | 30.4 | 91.3 | 33.2694 | 60.0288 | 40 | 89.125 | 53.5641 | 60.0549 | 60
145.2 | 43.54 | 60.009 | 45 | 145.2 | 30.052 | 60.03 | 30 | 145.2 | 30.202 | 60.028 | 30.4 | 91.355 | 33.2694 | 60.0288 | 40 | 89.18 | 53.5641 | 60.0549 | 60
145.3 | 43.588 | 60.009 | 45 | 145.3 | 30.052 | 60.03 | 30 | 145.3 | 30.202 | 60.028 | 30.4 | 91.409 | 33.2694 | 60.0288 | 40 | 89.235 | 53.5641 | 60.0549 | 60
145.4 | 43.592 | 60.008 | 45 | 145.4 | 30.052 | 60.03 | 30 | 145.4 | 30.201 | 60.028 | 30.4 | 91.464 | 33.2694 | 60.0288 | 40 | 89.34 | 53.5641 | 60.0549 | 60
145.5 | 43.593 | 60.008 | 45 | 145.5 | 30.057 | 60.03 | 30 | 145.5 | 30.202 | 60.028 | 30.4 | 91.522 | 33.2694 | 60.0288 | 40 | 89.393 | 53.6537 | 60.0615 | 60
145.6 | 43.59 | 60.007 | 45 | 145.6 | 30.077 | 60.03 | 30 | 145.6 | 30.201 | 60.029 | 30.4 | 91.577 | 33.2648 | 60.0237 | 40 | 89.446 | 53.6537 | 60.0615 | 60
145.7 | 43.591 | 60.007 | 45 | 145.7 | 30.113 | 60.03 | 30 | 145.7 | 30.201 | 60.029 | 30.4 | 91.679 | 33.2648 | 60.0237 | 40 | 89.501 | 53.6537 | 60.0615 | 60
145.8 | 43.599 | 60.007 | 45 | 145.8 | 30.205 | 60.031 | 30 | 145.8 | 30.201 | 60.03 | 30.4 | 91.736 | 33.2648 | 60.0237 | 40 | 89.553 | 53.6537 | 60.0615 | 60
145.9 | 43.608 | 60.007 | 45 | 145.9 | 30.202 | 60.031 | 30 | 145.9 | 30.201 | 60.03 | 30.4 | 91.789 | 33.2648 | 60.0237 | 40 | 89.607 | 53.6537 | 60.0615 | 60
146 | 43.61 | 60.006 | 45 | 146 | 30.344 | 60.032 | 30 | 146 | 30.211 | 60.03 | 30.4 | 91.844 | 33.2648 | 60.0237 | 40 | 89.661 | 53.6537 | 60.0615 | 60
146.1 | 43.601 | 60.006 | 45 | 146.1 | 30.524 | 60.032 | 30 | 146.1 | 30.205 | 60.03 | 30.4 | 91.899 | 33.3323 | 60.027 | 40 | 89.714 | 53.5984 | 60.0605 | 60
146.2 | 43.595 | 60.005 | 45 | 146.2 | 30.521 | 60.034 | 30 | 146.2 | 30.203 | 60.031 | 30.4 | 91.954 | 33.3323 | 60.027 | 40 | 89.768 | 53.5984 | 60.0605 | 60
146.3 | 43.586 | 60.005 | 45 | 146.3 | 30.52 | 60.034 | 30 | 146.3 | 30.203 | 60.031 | 30.4 | 92.008 | 33.3323 | 60.027 | 40 | 89.821 | 53.5984 | 60.0605 | 60
146.4 | 43.588 | 60.005 | 45 | 146.4 | 30.527 | 60.036 | 30 | 146.4 | 30.2 | 60.032 | 30.4 | 92.062 | 33.3323 | 60.027 | 40 | 89.879 | 53.5984 | 60.0605 | 60
146.5 | 43.589 | 60.005 | 45 | 146.5 | 30.58 | 60.036 | 30 | 146.5 | 30.206 | 60.032 | 30.4 | 92.116 | 33.3323 | 60.027 | 40 | 89.941 | 53.5984 | 60.0605 | 60
146.6 | 43.579 | 60.004 | 45 | 146.6 | 30.579 | 60.038 | 30 | 146.6 | 30.199 | 60.033 | 30.4 | 92.173 | 33.3562 | 60.032 | 40 | 89.994 | 53.8332 | 60.0609 | 60
146.7 | 43.747 | 60.004 | 45 | 146.7 | 30.579 | 60.038 | 30 | 146.7 | 30.199 | 60.033 | 30.4 | 92.233 | 33.3562 | 60.032 | 40 | 90.059 | 53.8332 | 60.0609 | 60
146.8 | 43.892 | 60.003 | 45 | 146.8 | 30.605 | 60.04 | 30 | 146.8 | 30.104 | 60.034 | 30.4 | 92.296 | 33.3562 | 60.032 | 40 | 90.118 | 53.8332 | 60.0609 | 60
146.9 | 43.896 | 60.003 | 45 | 146.9 | 30.752 | 60.04 | 30 | 146.9 | 30.069 | 60.034 | 30.4 | 92.361 | 33.3562 | 60.032 | 40 | 90.182 | 53.8332 | 60.0609 | 60
147 | 43.902 | 60.002 | 45 | 147 | 30.752 | 60.042 | 30 | 147 | 30.072 | 60.035 | 30.4 | 92.415 | 33.3562 | 60.032 | 40 | 90.242 | 53.8332 | 60.0609 | 60
147.1 | 43.898 | 60.002 | 45 | 147.1 | 30.746 | 60.042 | 30 | 147.1 | 30.077 | 60.035 | 30.4 | 92.472 | 33.3562 | 60.032 | 40 | 90.346 | 53.8332 | 60.0609 | 60
147.2 | 43.9 | 60.001 | 45 | 147.2 | 30.769 | 60.043 | 30 | 147.2 | 30.077 | 60.036 | 30.4 | 92.571 | 33.4375 | 60.034 | 40 | 90.4 | 53.8142 | 60.0605 | 60
147.3 | 43.911 | 60.001 | 45 | 147.3 | 30.829 | 60.043 | 30 | 147.3 | 30.077 | 60.036 | 30.4 | 92.678 | 33.4375 | 60.034 | 40 | 90.453 | 53.8142 | 60.0605 | 60
147.4 | 43.998 | 59.999 | 45 | 147.4 | 30.83 | 60.045 | 30 | 147.4 | 30.078 | 60.036 | 30.4 | 92.743 | 33.4375 | 60.034 | 40 | 90.506 | 53.8142 | 60.0605 | 60
147.5 | 44.045 | 59.999 | 45 | 147.5 | 30.839 | 60.045 | 30 | 147.5 | 30.081 | 60.036 | 30.4 | 92.804 | 33.5416 | 60.0344 | 40 | 90.563 | 53.8142 | 60.0605 | 60
147.6 | 44.047 | 59.999 | 45 | 147.6 | 30.902 | 60.046 | 30 | 147.6 | 30.081 | 60.036 | 30.4 | 92.857 | 33.5416 | 60.0344 | 40 | 90.619 | 53.8529 | 60.0617 | 60
147.7 | 44.048 | 59.999 | 45 | 147.7 | 30.903 | 60.046 | 30 | 147.7 | 30.081 | 60.036 | 30.4 | 92.911 | 33.5416 | 60.0344 | 40 | 90.672 | 53.8529 | 60.0617 | 60
147.8 | 44.051 | 59.998 | 45 | 147.8 | 30.911 | 60.047 | 30 | 147.8 | 30.079 | 60.036 | 30.4 | 92.965 | 33.5416 | 60.0344 | 40 | 90.725 | 53.8529 | 60.0617 | 60
147.9 | 44.056 | 59.998 | 45 | 147.9 | 30.913 | 60.047 | 30 | 147.9 | 30.073 | 60.036 | 30.4 | 93.019 | 33.5416 | 60.0344 | 40 | 90.778 | 53.8529 | 60.0617 | 60
148 | 44.058 | 59.996 | 45 | 148 | 30.912 | 60.049 | 30 | 148 | 30.074 | 60.036 | 30.4 | 93.072 | 33.5707 | 60.0361 | 40 | 90.832 | 53.8529 | 60.0617 | 60
148.1 | 44.032 | 59.996 | 45 | 148.1 | 30.914 | 60.049 | 30 | 148.1 | 30.073 | 60.035 | 30.4 | 93.127 | 33.5707 | 60.0361 | 40 | 90.888 | 53.8529 | 60.0617 | 60
148.2 | 44.015 | 59.996 | 45 | 148.2 | 30.959 | 60.051 | 30 | 148.2 | 30.073 | 60.035 | 30.4 | 93.179 | 33.5707 | 60.0361 | 40 | 90.942 | 53.7891 | 60.0594 | 60
148.3 | 44.023 | 59.996 | 45 | 148.3 | 30.978 | 60.051 | 30 | 148.3 | 30.072 | 60.034 | 30.4 | 93.232 | 33.5707 | 60.0361 | 40 | 90.995 | 53.7891 | 60.0594 | 60
148.4 | 44.025 | 59.995 | 45 | 148.4 | 30.982 | 60.053 | 30 | 148.4 | 30.079 | 60.034 | 30.4 | 93.287 | 33.5707 | 60.0361 | 40 | 91.053 | 53.7891 | 60.0594 | 60
148.5 | 44.031 | 59.995 | 45 | 148.5 | 30.983 | 60.053 | 30 | 148.5 | 30.076 | 60.033 | 30.4 | 93.347 | 33.5707 | 60.0361 | 40 | 91.107 | 53.7891 | 60.0594 | 60
148.6 | 44.033 | 59.994 | 45 | 148.6 | 30.979 | 60.055 | 30 | 148.6 | 30.075 | 60.033 | 30.4 | 93.404 | 33.5835 | 60.0355 | 40 | 91.161 | 53.7891 | 60.0594 | 60
148.7 | 44.032 | 59.994 | 45 | 148.7 | 30.978 | 60.055 | 30 | 148.7 | 30.075 | 60.032 | 30.4 | 93.46 | 33.5835 | 60.0355 | 40 | 91.22 | 53.7891 | 60.0594 | 60
148.8 | 44.032 | 59.994 | 45 | 148.8 | 30.973 | 60.057 | 30 | 148.8 | 30.074 | 60.032 | 30.4 | 93.514 | 33.5835 | 60.0355 | 40 | 91.277 | 54.035 | 60.0537 | 60
148.9 | 44.038 | 59.994 | 45 | 148.9 | 30.982 | 60.057 | 30 | 148.9 | 30.072 | 60.031 | 30.4 | 93.568 | 33.5835 | 60.0355 | 40 | 91.345 | 54.035 | 60.0537 | 60
149 | 44.038 | 59.993 | 45 | 149 | 30.979 | 60.06 | 30 | 149 | 30.079 | 60.031 | 30.4 | 93.622 | 33.5835 | 60.0355 | 40 | 91.406 | 54.035 | 60.0537 | 60
149.1 | 44.038 | 59.993 | 45 | 149.1 | 30.975 | 60.06 | 30 | 149.1 | 30.07 | 60.031 | 30.4 | 93.682 | 33.5835 | 60.0355 | 40 | 91.459 | 54.035 | 60.0537 | 60
149.2 | 44.038 | 59.993 | 45 | 149.2 | 30.977 | 60.061 | 30 | 149.2 | 30.067 | 60.031 | 30.4 | 93.743 | 33.6277 | 60.0338 | 40 | 91.511 | 53.9822 | 60.053 | 60
149.3 | 44.037 | 59.993 | 45 | 149.3 | 30.979 | 60.061 | 30 | 149.3 | 30.067 | 60.03 | 30.4 | 93.796 | 33.6277 | 60.0338 | 40 | 91.566 | 53.9822 | 60.053 | 60
149.4 | 44.033 | 59.993 | 45 | 149.4 | 30.98 | 60.062 | 30 | 149.4 | 30.067 | 60.03 | 30.4 | 93.849 | 33.6277 | 60.0338 | 40 | 91.624 | 53.9822 | 60.053 | 60
149.5 | 44.03 | 59.994 | 45 | 149.5 | 30.983 | 60.062 | 30 | 149.5 | 30.067 | 60.03 | 30.4 | 93.907 | 33.6277 | 60.0338 | 40 | 91.677 | 53.9822 | 60.053 | 60
149.6 | 44.029 | 59.994 | 45 | 149.6 | 31.065 | 60.063 | 30 | 149.6 | 30.079 | 60.03 | 30.4 | 93.961 | 33.6277 | 60.0338 | 40 | 91.731 | 53.9822 | 60.053 | 60
149.7 | 44.03 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 149.7 | 30.118 | 60.029 | 30.4 | 94.014 | 33.725 | 60.0366 | 40 | 91.788 | 53.9822 | 60.053 | 60
149.8 | 44.03 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 149.8 | 30.121 | 60.029 | 30.4 | 94.068 | 33.725 | 60.0366 | 40 | 91.841 | 54.0961 | 60.0502 | 60
149.9 | 44.026 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 149.9 | 30.121 | 60.029 | 30.4 | 94.122 | 33.725 | 60.0366 | 40 | 91.902 | 54.0961 | 60.0502 | 60
150 | 44.024 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 150 | 30.121 | 60.029 | 30.4 | 94.176 | 33.725 | 60.0366 | 40 | 91.963 | 54.0961 | 60.0502 | 60
150.1 | 44.023 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 150.1 | 30.118 | 60.028 | 30.4 | 94.229 | 33.725 | 60.0366 | 40 | 92.016 | 54.0961 | 60.0502 | 60
150.2 | 44.016 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 150.2 | 30.148 | 60.028 | 30.4 | 94.286 | 33.725 | 60.0366 | 40 | 92.076 | 54.0961 | 60.0502 | 60
150.3 | 44.124 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 150.3 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 94.345 | 33.725 | 60.0366 | 40 | 92.135 | 54.0961 | 60.0502 | 60
150.4 | 44.144 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 150.4 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 94.406 | 33.725 | 60.0366 | 40 | 92.189 | 54.0835 | 60.0495 | 60
150.5 | 44.151 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 150.5 | 30.188 | 60.027 | 30.4 | 94.474 | 33.7325 | 60.0356 | 40 | 92.244 | 54.0835 | 60.0495 | 60
150.6 | 44.157 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 150.6 | 30.188 | 60.027 | 30.4 | 94.537 | 33.7325 | 60.0356 | 40 | 92.343 | 54.0835 | 60.0495 | 60
150.7 | 44.158 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 150.7 | 30.188 | 60.027 | 30.4 | 94.595 | 33.7325 | 60.0356 | 40 | 92.398 | 54.0835 | 60.0495 | 60
150.8 | 44.273 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 150.8 | 30.189 | 60.027 | 30.4 | 94.679 | 33.7325 | 60.0356 | 40 | 92.451 | 54.1143 | 60.0482 | 60
150.9 | 44.295 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 150.9 | 30.188 | 60.026 | 30.4 | 94.736 | 33.7755 | 60.0413 | 40 | 92.506 | 54.1143 | 60.0482 | 60
151 | 44.303 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 151 | 30.188 | 60.026 | 30.4 | 94.79 | 33.7755 | 60.0413 | 40 | 92.559 | 54.1143 | 60.0482 | 60
151.1 | 44.306 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 151.1 | 30.189 | 60.026 | 30.4 | 94.844 | 33.7755 | 60.0413 | 40 | 92.62 | 54.1143 | 60.0482 | 60
151.2 | 44.311 | 59.993 | 45 |  |  |  |  | 151.2 | 30.189 | 60.026 | 30.4 | 94.898 | 33.7755 | 60.0413 | 40 | 92.675 | 54.1143 | 60.0482 | 60
151.3 | 44.311 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 151.3 | 30.188 | 60.025 | 30.4 | 94.951 | 33.7998 | 60.0465 | 40 | 92.731 | 54.2109 | 60.0457 | 60
151.4 | 44.31 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 151.4 | 30.187 | 60.025 | 30.4 | 95.004 | 33.7998 | 60.0465 | 40 | 92.786 | 54.2109 | 60.0457 | 60
151.5 | 44.308 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 151.5 | 30.186 | 60.025 | 30.4 | 95.057 | 33.7998 | 60.0465 | 40 | 92.842 | 54.2109 | 60.0457 | 60
151.6 | 44.304 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 151.6 | 30.186 | 60.025 | 30.4 | 95.11 | 33.7998 | 60.0465 | 40 | 92.9 | 54.2109 | 60.0457 | 60
151.7 | 44.304 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 151.7 | 30.186 | 60.025 | 30.4 | 95.163 | 33.7998 | 60.0465 | 40 | 92.953 | 54.2109 | 60.0457 | 60
151.8 | 44.457 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 151.8 | 30.186 | 60.025 | 30.4 | 95.217 | 33.9189 | 60.0495 | 40 | 93.013 | 54.2109 | 60.0457 | 60
151.9 | 44.467 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 151.9 | 30.185 | 60.025 | 30.4 | 95.27 | 33.9189 | 60.0495 | 40 | 93.068 | 54.2109 | 60.0401 | 60
152 | 44.453 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 152 | 30.185 | 60.025 | 30.4 | 95.325 | 33.9189 | 60.0495 | 40 | 93.123 | 54.2513 | 60.0401 | 60
152.1 | 44.452 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 152.1 | 30.185 | 60.025 | 30.4 | 95.379 | 33.9189 | 60.0495 | 40 | 93.178 | 54.2513 | 60.0401 | 60
152.2 | 44.473 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 152.2 | 30.186 | 60.025 | 30.4 | 95.434 | 33.9189 | 60.0495 | 40 | 93.234 | 54.2513 | 60.0401 | 60
152.3 | 44.492 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 152.3 | 30.19 | 60.025 | 30.4 | 95.495 | 33.9189 | 60.0495 | 40 | 93.498 | 54.2513 | 60.0401 | 60
152.4 | 44.56 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 152.4 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 95.562 | 33.9189 | 60.0495 | 40 | 93.554 | 54.2884 | 60.0346 | 60
152.5 | 44.678 | 59.998 | 45 |  |  |  |  | 152.5 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 95.617 | 33.9285 | 60.0457 | 40 | 93.613 | 54.2884 | 60.0346 | 60
152.6 | 44.7 | 59.998 | 45 |  |  |  |  | 152.6 | 30.192 | 60.026 | 30.4 | 95.68 | 33.9285 | 60.0457 | 40 | 93.673 | 54.4534 | 60.0355 | 60
152.7 | 44.806 | 59.998 | 45 |  |  |  |  | 152.7 | 30.192 | 60.026 | 30.4 | 95.743 | 33.9285 | 60.0457 | 40 | 93.726 | 54.4534 | 60.0355 | 60
152.8 | 44.806 | 59.998 | 45 |  |  |  |  | 152.8 | 30.192 | 60.026 | 30.4 | 95.798 | 33.9285 | 60.0457 | 40 | 93.78 | 54.4534 | 60.0355 | 60
152.9 | 44.806 | 59.998 | 45 |  |  |  |  | 152.9 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 95.853 | 34.0134 | 60.0474 | 40 | 93.833 | 54.4534 | 60.0355 | 60
153 | 44.807 | 59.998 | 45 |  |  |  |  | 153 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 95.909 | 34.0134 | 60.0474 | 40 | 93.886 | 54.4534 | 60.0355 | 60
153.1 | 44.805 | 59.998 | 45 |  |  |  |  | 153.1 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 95.962 | 34.0134 | 60.0474 | 40 | 93.944 | 54.4534 | 60.0355 | 60
153.2 | 44.805 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 153.2 | 30.189 | 60.025 | 30.4 | 96.017 | 34.0134 | 60.0474 | 40 | 94.002 | 54.4534 | 60.0355 | 60
153.3 | 44.8 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 153.3 | 30.191 | 60.025 | 30.4 | 96.07 | 34.0134 | 60.0474 | 40 | 94.058 | 54.3055 | 60.0267 | 60
153.4 | 44.791 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 153.4 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 96.13 | 34.0134 | 60.0474 | 40 | 94.119 | 54.3055 | 60.0267 | 60
153.5 | 44.795 | 59.997 | 45 |  |  |  |  | 153.5 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 96.192 | 34.0134 | 60.0474 | 40 | 94.18 | 54.3055 | 60.0267 | 60
153.6 | 44.796 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 153.6 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 96.25 | 34.0225 | 60.0537 | 40 | 94.241 | 54.3055 | 60.0267 | 60
153.7 | 44.789 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 153.7 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 96.313 | 34.0225 | 60.0537 | 40 | 94.343 | 54.4731 | 60.0209 | 60
153.8 | 44.789 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 153.8 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 96.375 | 34.0225 | 60.0537 | 40 | 94.397 | 54.4731 | 60.0209 | 60
153.9 | 44.79 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 153.9 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 96.439 | 34.0225 | 60.0537 | 40 | 94.45 | 54.4731 | 60.0209 | 60
154 | 44.79 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 154 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 96.504 | 34.0225 | 60.0537 | 40 | 94.504 | 54.4731 | 60.0209 | 60
154.1 | 44.8 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 154.1 | 30.192 | 60.025 | 30.4 | 96.562 | 34.1126 | 60.0541 | 40 | 94.557 | 54.5014 | 60.0202 | 60
154.2 | 44.857 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 154.2 | 30.193 | 60.025 | 30.4 | 96.617 | 34.1126 | 60.0541 | 40 | 94.61 | 54.5014 | 60.0202 | 60
154.3 | 44.883 | 59.996 | 45 |  |  |  |  | 154.3 | 30.201 | 60.025 | 30.4 | 96.682 | 34.1126 | 60.0541 | 40 | 94.665 | 54.5014 | 60.0202 | 60
154.4 | 44.883 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 154.4 | 30.21 | 60.025 | 30.4 | 96.738 | 34.1126 | 60.0541 | 40 | 94.718 | 54.5014 | 60.0202 | 60
154.5 | 44.881 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 154.5 | 30.205 | 60.025 | 30.4 | 96.801 | 34.2284 | 60.0582 | 40 | 94.772 | 54.5014 | 60.0202 | 60
154.6 | 44.881 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 154.6 | 30.195 | 60.026 | 30.4 | 96.855 | 34.2284 | 60.0582 | 40 | 94.826 | 54.5014 | 60.0202 | 60
154.7 | 44.882 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 154.7 | 30.192 | 60.026 | 30.4 | 96.91 | 34.2284 | 60.0582 | 40 | 94.885 | 54.6645 | 60.0237 | 60
154.8 | 44.884 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 154.8 | 30.192 | 60.027 | 30.4 | 96.963 | 34.2284 | 60.0582 | 40 | 94.94 | 54.6645 | 60.0237 | 60
154.9 | 44.89 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 154.9 | 30.191 | 60.027 | 30.4 | 97.02 | 34.2284 | 60.0582 | 40 | 95.001 | 54.6645 | 60.0237 | 60
155 | 44.903 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 155 | 30.191 | 60.027 | 30.4 | 97.074 | 34.1974 | 60.0632 | 40 | 95.058 | 54.6645 | 60.0237 | 60
155.1 | 44.961 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 155.1 | 30.191 | 60.027 | 30.4 | 97.127 | 34.1974 | 60.0632 | 40 | 95.116 | 54.6645 | 60.0237 | 60
155.2 | 44.961 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 155.2 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 97.182 | 34.1974 | 60.0632 | 40 | 95.182 | 54.6645 | 60.0237 | 60
155.3 | 44.966 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 155.3 | 30.19 | 60.028 | 30.4 | 97.236 | 34.1974 | 60.0632 | 40 | 95.246 | 54.6645 | 60.0237 | 60
155.4 | 44.966 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 155.4 | 30.19 | 60.028 | 30.4 | 97.29 | 34.1974 | 60.0632 | 40 | 95.347 | 54.531 | 60.0199 | 60
155.5 | 44.966 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 155.5 | 30.189 | 60.028 | 30.4 | 97.354 | 34.1974 | 60.0632 | 40 | 95.4 | 54.531 | 60.0199 | 60
155.6 | 44.966 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 155.6 | 30.188 | 60.028 | 30.4 | 97.416 | 34.1974 | 60.0632 | 40 | 95.457 | 54.531 | 60.0199 | 60
155.7 | 44.966 | 59.995 | 45 |  |  |  |  | 155.7 | 30.188 | 60.028 | 30.4 | 97.47 | 34.3403 | 60.0682 | 40 | 95.51 | 54.6103 | 60.0203 | 60
155.8 | 44.966 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 155.8 | 30.188 | 60.028 | 30.4 | 97.526 | 34.3403 | 60.0682 | 40 | 95.564 | 54.6103 | 60.0203 | 60
155.9 | 44.966 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 155.9 | 30.188 | 60.028 | 30.4 | 97.587 | 34.3403 | 60.0682 | 40 | 95.616 | 54.6103 | 60.0203 | 60
156 | 44.958 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 156 | 30.189 | 60.028 | 30.4 | 97.68 | 34.3403 | 60.0682 | 40 | 95.67 | 54.6103 | 60.0203 | 60
156.1 | 44.954 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 156.1 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 97.733 | 34.3403 | 60.0682 | 40 | 95.723 | 54.6103 | 60.0203 | 60
156.2 | 44.952 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 156.2 | 30.191 | 60.028 | 30.4 | 97.791 | 34.2076 | 60.0703 | 40 | 95.779 | 54.6103 | 60.0203 | 60
156.3 | 44.952 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 156.3 | 30.197 | 60.028 | 30.4 | 97.844 | 34.2076 | 60.0703 | 40 | 95.835 | 54.8239 | 60.0254 | 60
156.4 | 44.952 | 59.994 | 45 |  |  |  |  | 156.4 | 30.202 | 60.029 | 30.4 | 97.902 | 34.2076 | 60.0703 | 40 | 95.893 | 54.8239 | 60.0254 | 60
156.5 | 44.952 | 59.994 | 45 | [8 empty] | 97.956 | 34.3372 | 60.0698 | 40 | 95.95 | 54.8239 | 60.0254 | 60
156.6 | 44.952 | 59.994 | 45 | [8 empty] | 98.009 | 34.3372 | 60.0698 | 40 | 96.004 | 54.8239 | 60.0254 | 60
156.7 | 44.952 | 59.994 | 45 | [8 empty] | 98.068 | 34.3372 | 60.0698 | 40 | 96.065 | 54.8239 | 60.0254 | 60
156.8 | 44.954 | 59.994 | 45 | [8 empty] | 98.123 | 34.3372 | 60.0698 | 40 | 96.126 | 54.8239 | 60.0254 | 60
156.9 | 44.954 | 59.994 | 45 | [8 empty] | 98.175 | 34.3372 | 60.0698 | 40 | 96.183 | 54.6828 | 60.0139 | 60
157 | 44.954 | 59.993 | 45 | [8 empty] | 98.229 | 34.3372 | 60.0698 | 40 | 96.238 | 54.6828 | 60.0139 | 60
157.1 | 44.958 | 59.993 | 45 | [8 empty] | 98.282 | 34.4193 | 60.0698 | 40 | 96.344 | 54.6828 | 60.0139 | 60
157.2 | 44.958 | 59.993 | 45 | [8 empty] | 98.335 | 34.4193 | 60.0698 | 40 | 96.397 | 54.8781 | 60.0155 | 60
157.3 | 44.958 | 59.993 | 45 | [8 empty] | 98.39 | 34.4193 | 60.0698 | 40 | 96.45 | 54.8781 | 60.0155 | 60
157.4 | 44.958 | 59.993 | 45 | [8 empty] | 98.447 | 34.4193 | 60.0698 | 40 | 96.504 | 54.8781 | 60.0155 | 60
157.5 | 44.958 | 59.993 | 45 | [8 empty] | 98.509 | 34.4193 | 60.0698 | 40 | 96.566 | 54.8781 | 60.0155 | 60
157.6 | 44.965 | 59.993 | 45 | [8 empty] | 98.573 | 34.4193 | 60.0698 | 40 | 96.625 | 54.8781 | 60.0155 | 60
157.7 | 44.969 | 59.994 | 45 | [8 empty] | 98.682 | 34.4193 | 60.0698 | 40 | 96.683 | 54.8781 | 60.0155 | 60
157.8 | 44.971 | 59.994 | 45 | [8 empty] | 98.735 | 34.3735 | 60.0688 | 40 | 96.737 | 54.9583 | 60.0198 | 60
157.9 | 44.974 | 59.995 | 45 | [8 empty] | 98.799 | 34.3735 | 60.0688 | 40 | 96.796 | 54.9583 | 60.0198 | 60
158 | 45.003 | 59.995 | 45 | [8 empty] | 98.857 | 34.3735 | 60.0688 | 40 | 96.861 | 54.9583 | 60.0198 | 60
158.1 | 45.029 | 59.996 | 45 | [8 empty] | 98.91 | 34.5968 | 60.064 | 40 | 96.915 | 54.9583 | 60.0198 | 60
158.2 | 45.029 | 59.996 | 45 | [8 empty] | 98.964 | 34.5968 | 60.064 | 40 | 96.974 | 54.9583 | 60.0198 | 60
158.3 | 45.039 | 59.996 | 45 | [8 empty] | 99.016 | 34.5968 | 60.064 | 40 | 97.035 | 54.9583 | 60.0198 | 60
158.4 | 45.046 | 59.996 | 45 | [8 empty] | 99.073 | 34.5968 | 60.064 | 40 | 97.09 | 54.9461 | 60.0105 | 60
158.5 | 45.033 | 59.997 | 45 | [8 empty] | 99.126 | 34.5968 | 60.064 | 40 | 97.146 | 54.9461 | 60.0105 | 60
158.6 | 44.99 | 59.997 | 45 | [8 empty] | 99.184 | 34.5968 | 60.064 | 40 | 97.201 | 54.9461 | 60.0105 | 60
158.7 | 44.935 | 59.998 | 45 | [8 empty] | 99.236 | 34.6278 | 60.0657 | 40 | 97.257 | 54.9461 | 60.0105 | 60
158.8 | 44.935 | 59.998 | 45 | [8 empty] | 99.29 | 34.6278 | 60.0657 | 40 | 97.344 | 54.9461 | 60.0105 | 60
158.9 | 44.941 | 59.998 | 45 | [8 empty] | 99.345 | 34.6278 | 60.0657 | 40 | 97.397 | 54.9786 | 60.009 | 60
159 | 44.947 | 59.998 | 45 | [8 empty] | 99.408 | 34.6278 | 60.0657 | 40 | 97.45 | 54.9786 | 60.009 | 60
159.1 | 44.944 | 59.998 | 45 | [8 empty] | 99.475 | 34.6278 | 60.0657 | 40 | 97.504 | 54.9786 | 60.009 | 60
159.2 | 44.93 | 59.998 | 45 | [8 empty] | 99.537 | 34.6278 | 60.0657 | 40 | 97.557 | 54.9786 | 60.009 | 60
159.3 | 44.929 | 59.999 | 45 | [8 empty] | 99.592 | 34.6096 | 60.0653 | 40 | 97.609 | 55.0138 | 60.0178 | 60
159.4 | 44.907 | 59.999 | 45 | [8 empty] | 99.682 | 34.6096 | 60.0653 | 40 | 97.663 | 55.0138 | 60.0178 | 60
159.5 | 44.865 | 59.999 | 45 | [8 empty] | 99.735 | 34.6096 | 60.0653 | 40 | 97.716 | 55.0138 | 60.0178 | 60
159.6 | 44.865 | 59.999 | 45 | [8 empty] | 99.809 | 34.6096 | 60.0653 | 40 | 97.77 | 55.0138 | 60.0178 | 60
159.7 | 44.862 | 59.999 | 45 | [8 empty] | 99.862 | 34.6573 | 60.0566 | 40 | 97.826 | 55.0138 | 60.0178 | 60
159.8 | 44.858 | 59.999 | 45 | [8 empty] | 99.915 | 34.6573 | 60.0566 | 40 | 97.882 | 55.0138 | 60.0178 | 60
159.9 | 44.858 | 60 | 45 | [8 empty] | 99.969 | 34.6573 | 60.0566 | 40 | 97.936 | 54.9288 | 60.015 | 60
160 | 44.858 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.022 | 34.6573 | 60.0566 | 40 | 97.989 | 54.9288 | 60.015 | 60
160.1 | 44.858 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.081 | 34.6573 | 60.0566 | 40 | 98.042 | 54.9288 | 60.015 | 60
160.2 | 44.858 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.135 | 34.7141 | 60.053 | 40 | 98.1 | 54.9288 | 60.015 | 60
160.3 | 44.858 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.188 | 34.7141 | 60.053 | 40 | 98.155 | 54.9288 | 60.015 | 60
160.4 | 44.858 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.241 | 34.7141 | 60.053 | 40 | 98.216 | 54.9288 | 60.015 | 60
160.5 | 44.857 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.299 | 34.7141 | 60.053 | 40 | 98.27 | 55.2938 | 60.013 | 60
160.6 | 44.857 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.353 | 34.7141 | 60.053 | 40 | 98.343 | 55.2938 | 60.013 | 60
160.7 | 44.857 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.414 | 34.7141 | 60.053 | 40 | 98.397 | 55.2938 | 60.013 | 60
160.8 | 44.857 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.476 | 34.7141 | 60.053 | 40 | 98.45 | 55.2938 | 60.013 | 60
160.9 | 44.857 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.531 | 34.8259 | 60.046 | 40 | 98.512 | 55.2938 | 60.013 | 60
161 | 44.864 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.587 | 34.8259 | 60.046 | 40 | 98.566 | 55.0969 | 60.012 | 60
161.1 | 44.864 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.681 | 34.8259 | 60.046 | 40 | 98.624 | 55.0969 | 60.012 | 60
161.2 | 44.863 | 60 | 45 | [8 empty] | 100.734 | 34.8303 | 60.0425 | 40 | 98.678 | 55.0969 | 60.012 | 60
161.3 | 44.863 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 100.79 | 34.8303 | 60.0425 | 40 | 98.731 | 55.0969 | 60.012 | 60
161.4 | 44.854 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 100.851 | 34.8303 | 60.0425 | 40 | 98.784 | 55.0969 | 60.012 | 60
161.5 | 44.853 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 100.905 | 34.8303 | 60.0425 | 40 | 98.846 | 55.1857 | 60.0212 | 60
161.6 | 44.857 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 100.958 | 34.8303 | 60.0425 | 40 | 98.899 | 55.1857 | 60.0212 | 60
161.7 | 44.857 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.012 | 34.8291 | 60.0368 | 40 | 98.957 | 55.1857 | 60.0212 | 60
161.8 | 44.857 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.064 | 34.8291 | 60.0368 | 40 | 99.011 | 55.1857 | 60.0212 | 60
161.9 | 44.862 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.117 | 34.8291 | 60.0368 | 40 | 99.064 | 55.1857 | 60.0212 | 60
162 | 44.88 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.171 | 34.8291 | 60.0368 | 40 | 99.122 | 55.1857 | 60.0212 | 60
162.1 | 44.88 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.225 | 34.8291 | 60.0368 | 40 | 99.176 | 55.2782 | 60.0146 | 60
162.2 | 44.88 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.282 | 34.8291 | 60.0368 | 40 | 99.234 | 55.2782 | 60.0146 | 60
162.3 | 44.88 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.344 | 34.8291 | 60.0368 | 40 | 99.342 | 55.2782 | 60.0146 | 60
162.4 | 44.88 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.409 | 34.9045 | 60.0309 | 40 | 99.396 | 55.2782 | 60.0146 | 60
162.5 | 44.866 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.481 | 34.9045 | 60.0309 | 40 | 99.456 | 55.3007 | 60.016 | 60
162.6 | 44.856 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.536 | 34.9045 | 60.0309 | 40 | 99.509 | 55.3007 | 60.016 | 60
162.7 | 44.856 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.596 | 34.9045 | 60.0309 | 40 | 99.563 | 55.3007 | 60.016 | 60
162.8 | 44.864 | 60.001 | 45 | [8 empty] | 101.68 | 34.9045 | 60.0309 | 40 | 99.616 | 55.3007 | 60.016 | 60
162.9 | 44.85 | 60.002 | 45 | [8 empty] | 101.732 | 34.9758 | 60.0242 | 40 | 99.67 | 55.3007 | 60.016 | 60
163 | 44.845 | 60.002 | 45 | [8 empty] | 101.787 | 34.9758 | 60.0242 | 40 | 99.724 | 55.3007 | 60.016 | 60
163.1 | 44.886 | 60.003 | 45 | [8 empty] | 101.845 | 34.9758 | 60.0242 | 40 | 99.778 | 55.3551 | 60.0191 | 60
163.2 | 44.915 | 60.003 | 45 | [8 empty] | 101.901 | 34.9758 | 60.0242 | 40 | 99.831 | 55.3551 | 60.0191 | 60
163.3 | 44.919 | 60.003 | 45 | [8 empty] | 101.954 | 35.0049 | 60.0194 | 40 | 99.884 | 55.3551 | 60.0191 | 60
163.4 | 44.91 | 60.003 | 45 | [8 empty] | 102.007 | 35.0049 | 60.0194 | 40 | 99.938 | 55.3551 | 60.0191 | 60
163.5 | 44.902 | 60.004 | 45 | [8 empty] | 102.061 | 35.0049 | 60.0194 | 40 | 99.994 | 55.3551 | 60.0191 | 60
163.6 | 44.879 | 60.004 | 45 | [8 empty] | 102.12 | 35.0049 | 60.0194 | 40 | 100.055 | 55.3551 | 60.0191 | 60
163.7 | 44.84 | 60.004 | 45 | [8 empty] | 102.173 | 35.0049 | 60.0194 | 40 | 100.109 | 55.4465 | 60.0132 | 60
163.8 | 44.839 | 60.004 | 45 | [8 empty] | 102.23 | 35.0049 | 60.0194 | 40 | 100.164 | 55.4465 | 60.0132 | 60
163.9 | 44.841 | 60.005 | 45 | [8 empty] | 102.288 | 35.0049 | 60.0194 | 40 | 100.234 | 55.4465 | 60.0132 | 60
164 | 44.842 | 60.005 | 45 | [8 empty] | 102.341 | 35.1014 | 60.0159 | 40 | 100.341 | 55.4465 | 60.0132 | 60
164.1 | 44.842 | 60.005 | 45 | [8 empty] | 102.396 | 35.1014 | 60.0159 | 40 | 100.407 | 55.4036 | 60.0143 | 60
164.2 | 44.841 | 60.005 | 45 | [8 empty] | 102.45 | 35.1014 | 60.0159 | 40 | 100.461 | 55.4036 | 60.0143 | 60
164.3 | 44.837 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 102.506 | 35.1014 | 60.0159 | 40 | 100.513 | 55.4036 | 60.0143 | 60
164.4 | 44.837 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 102.561 | 35.1039 | 60.0117 | 40 | 100.566 | 55.4036 | 60.0143 | 60
164.5 | 44.835 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 102.619 | 35.1039 | 60.0117 | 40 | 100.625 | 55.4036 | 60.0143 | 60
164.6 | 44.826 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 102.687 | 35.1039 | 60.0117 | 40 | 100.678 | 55.6306 | 60.0162 | 60
164.7 | 44.825 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 102.953 | 35.1039 | 60.0117 | 40 | 100.731 | 55.6306 | 60.0162 | 60
164.8 | 44.821 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 103.146 | 35.1826 | 60.0101 | 40 | 100.784 | 55.6306 | 60.0162 | 60
164.9 | 44.869 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 103.376 | 35.2248 | 60.0092 | 40 | 100.838 | 55.6306 | 60.0162 | 60
165 | 44.885 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 103.532 | 35.2248 | 60.0092 | 40 | 100.891 | 55.6306 | 60.0162 | 60
165.1 | 44.886 | 60.008 | 45 | [8 empty] | 103.594 | 35.2248 | 60.0092 | 40 | 100.948 | 55.6306 | 60.0162 | 60
165.2 | 44.891 | 60.008 | 45 | [8 empty] | 103.683 | 35.2116 | 60.004 | 40 | 101.002 | 55.5063 | 60.0141 | 60
165.3 | 44.904 | 60.008 | 45 | [8 empty] | 103.739 | 35.2116 | 60.004 | 40 | 101.057 | 55.5063 | 60.0141 | 60
165.4 | 44.9 | 60.008 | 45 | [8 empty] | 103.795 | 35.3796 | 60.0023 | 40 | 101.111 | 55.5063 | 60.0141 | 60
165.5 | 44.924 | 60.009 | 45 | [8 empty] | 103.848 | 35.3796 | 60.0023 | 40 | 101.169 | 55.5063 | 60.0141 | 60
165.6 | 44.973 | 60.009 | 45 | [8 empty] | 103.903 | 35.3796 | 60.0023 | 40 | 101.239 | 55.5063 | 60.0141 | 60
165.7 | 44.976 | 60.009 | 45 | [8 empty] | 103.957 | 35.3796 | 60.0023 | 40 | 101.35 | 55.5063 | 60.0141 | 60
165.8 | 44.976 | 60.009 | 45 | [8 empty] | 104.017 | 35.3796 | 60.0023 | 40 | 101.404 | 55.7815 | 60.016 | 60
165.9 | 44.973 | 60.01 | 45 | [8 empty] | 104.07 | 35.3636 | 60.0038 | 40 | 101.457 | 55.7815 | 60.016 | 60
166 | 44.959 | 60.01 | 45 | [8 empty] | 104.123 | 35.3636 | 60.0038 | 40 | 101.511 | 55.7815 | 60.016 | 60
166.1 | 44.967 | 60.011 | 45 | [8 empty] | 104.178 | 35.3636 | 60.0038 | 40 | 101.565 | 55.7815 | 60.016 | 60
166.2 | 44.966 | 60.011 | 45 | [8 empty] | 104.236 | 35.3636 | 60.0038 | 40 | 101.623 | 55.5905 | 60.0188 | 60
166.3 | 44.964 | 60.012 | 45 | [8 empty] | 104.292 | 35.3636 | 60.0038 | 40 | 101.678 | 55.5905 | 60.0188 | 60
166.4 | 44.955 | 60.012 | 45 | [8 empty] | 104.353 | 35.3636 | 60.0038 | 40 | 101.743 | 55.5905 | 60.0188 | 60
166.5 | 44.894 | 60.013 | 45 | [8 empty] | 104.416 | 35.3852 | 59.9967 | 40 | 101.81 | 55.5905 | 60.0188 | 60
166.6 | 44.849 | 60.013 | 45 | [8 empty] | 104.481 | 35.3852 | 59.9967 | 40 | 101.865 | 55.5905 | 60.0188 | 60
166.7 | 44.833 | 60.014 | 45 | [8 empty] | 104.54 | 35.3852 | 59.9967 | 40 | 101.92 | 55.651 | 60.0119 | 60
166.8 | 44.828 | 60.014 | 45 | [8 empty] | 104.6 | 35.3852 | 59.9967 | 40 | 101.973 | 55.651 | 60.0119 | 60
166.9 | 44.835 | 60.016 | 45 | [8 empty] | 104.683 | 35.3852 | 59.9967 | 40 | 102.033 | 55.651 | 60.0119 | 60
167 | 44.831 | 60.016 | 45 | [8 empty] | 104.737 | 35.4749 | 59.9998 | 40 | 102.09 | 55.651 | 60.0119 | 60
167.1 | 44.829 | 60.017 | 45 | [8 empty] | 104.798 | 35.4749 | 59.9998 | 40 | 102.145 | 55.651 | 60.0119 | 60
167.2 | 44.827 | 60.017 | 45 | [8 empty] | 104.852 | 35.4749 | 59.9998 | 40 | 102.202 | 55.651 | 60.0119 | 60
167.3 | 44.878 | 60.018 | 45 | [8 empty] | 104.906 | 35.4749 | 59.9998 | 40 | 102.26 | 55.7902 | 60.0119 | 60
167.4 | 44.887 | 60.018 | 45 | [8 empty] | 104.962 | 35.4749 | 59.9998 | 40 | 102.345 | 55.7902 | 60.0119 | 60
167.5 | 44.886 | 60.018 | 45 | [8 empty] | 105.027 | 35.5601 | 59.9998 | 40 | 102.398 | 55.7902 | 60.0119 | 60
167.6 | 44.961 | 60.018 | 45 | [8 empty] | 105.082 | 35.5601 | 59.9998 | 40 | 102.452 | 55.7902 | 60.0119 | 60
167.7 | 44.961 | 60.019 | 45 | [8 empty] | 105.137 | 35.5601 | 59.9998 | 40 | 102.505 | 55.7971 | 60.008 | 60
167.8 | 44.961 | 60.019 | 45 | [8 empty] | 105.194 | 35.5601 | 59.9998 | 40 | 102.557 | 55.7971 | 60.008 | 60
167.9 | 44.969 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 105.252 | 35.5601 | 59.9998 | 40 | 102.612 | 55.7971 | 60.008 | 60
168 | 44.971 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 105.306 | 35.6257 | 60.0058 | 40 | 102.664 | 55.7971 | 60.008 | 60
168.1 | 44.972 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 105.361 | 35.6257 | 60.0058 | 40 | 102.717 | 55.7971 | 60.008 | 60
168.2 | 44.977 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 105.421 | 35.6257 | 60.0058 | 40 | 102.771 | 55.7971 | 60.008 | 60
168.3 | 44.991 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 105.482 | 35.6257 | 60.0058 | 40 | 102.828 | 55.8911 | 60.0031 | 60
168.4 | 44.977 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 105.55 | 35.6257 | 60.0058 | 40 | 102.881 | 55.8911 | 60.0031 | 60
168.5 | 44.956 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 105.619 | 35.6257 | 60.0058 | 40 | 102.937 | 55.8911 | 60.0031 | 60
168.6 | 45.013 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 105.679 | 35.6257 | 60.0058 | 40 | 102.998 | 55.8911 | 60.0031 | 60
168.7 | 45.011 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 105.732 | 35.5924 | 60.0113 | 40 | 103.054 | 55.8911 | 60.0031 | 60
168.8 | 45.001 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 105.787 | 35.5924 | 60.0113 | 40 | 103.119 | 55.8911 | 60.0031 | 60
168.9 | 44.95 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 105.839 | 35.5924 | 60.0113 | 40 | 103.177 | 55.8911 | 60.0031 | 60
169 | 44.949 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 105.894 | 35.5924 | 60.0113 | 40 | 103.233 | 55.9348 | 60.0063 | 60
169.1 | 44.949 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 105.953 | 35.7055 | 60.0129 | 40 | 103.341 | 55.9348 | 60.0063 | 60
169.2 | 44.949 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 106.006 | 35.7055 | 60.0129 | 40 | 103.403 | 55.9348 | 60.0063 | 60
169.3 | 44.949 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 106.061 | 35.7055 | 60.0129 | 40 | 103.459 | 55.9784 | 60.0073 | 60
169.4 | 44.949 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 106.122 | 35.7055 | 60.0129 | 40 | 103.516 | 55.9784 | 60.0073 | 60
169.5 | 44.949 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 106.182 | 35.7055 | 60.0129 | 40 | 103.571 | 55.9784 | 60.0073 | 60
169.6 | 44.949 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 106.249 | 35.6936 | 60.0141 | 40 | 103.63 | 55.9784 | 60.0073 | 60
169.7 | 44.949 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 106.313 | 35.6936 | 60.0141 | 40 | 103.691 | 55.9784 | 60.0073 | 60
169.8 | 44.954 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 106.377 | 35.6936 | 60.0141 | 40 | 103.746 | 56.107 | 60.0075 | 60
169.9 | 44.957 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 106.431 | 35.6936 | 60.0141 | 40 | 103.799 | 56.107 | 60.0075 | 60
170 | 44.962 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 106.488 | 35.6936 | 60.0141 | 40 | 103.854 | 56.107 | 60.0075 | 60
170.1 | 44.958 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 106.545 | 35.6936 | 60.0141 | 40 | 103.907 | 56.107 | 60.0075 | 60
170.2 | 44.959 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 106.614 | 35.6936 | 60.0141 | 40 | 103.961 | 56.107 | 60.0075 | 60
170.3 | 44.964 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 106.681 | 35.7532 | 60.0152 | 40 | 104.023 | 56.107 | 60.0075 | 60
170.4 | 44.964 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 106.736 | 35.7532 | 60.0152 | 40 | 104.077 | 55.9793 | 60.0054 | 60
170.5 | 44.964 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 106.79 | 35.7532 | 60.0152 | 40 | 104.131 | 55.9793 | 60.0054 | 60
170.6 | 44.964 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 106.846 | 35.8861 | 60.0112 | 40 | 104.185 | 55.9793 | 60.0054 | 60
170.7 | 44.964 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 106.902 | 35.8861 | 60.0112 | 40 | 104.239 | 55.9793 | 60.0054 | 60
170.8 | 44.984 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 106.965 | 35.8861 | 60.0112 | 40 | 104.348 | 55.9793 | 60.0054 | 60
170.9 | 44.988 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 107.019 | 35.8861 | 60.0112 | 40 | 104.403 | 56.1757 | 60.0116 | 60
171 | 44.997 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 107.073 | 35.8861 | 60.0112 | 40 | 104.456 | 56.1757 | 60.0116 | 60
171.1 | 44.997 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 107.127 | 35.8704 | 60.0085 | 40 | 104.51 | 56.1757 | 60.0116 | 60
171.2 | 44.997 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 107.181 | 35.8704 | 60.0085 | 40 | 104.572 | 56.1757 | 60.0116 | 60
171.3 | 44.926 | 60.026 | 45 | [8 empty] | 107.239 | 35.8704 | 60.0085 | 40 | 104.627 | 56.1757 | 60.0116 | 60
171.4 | 44.857 | 60.026 | 45 | [8 empty] | 107.294 | 35.8704 | 60.0085 | 40 | 104.68 | 56.1387 | 60.0051 | 60
171.5 | 44.856 | 60.029 | 45 | [8 empty] | 107.348 | 35.8704 | 60.0085 | 40 | 104.733 | 56.1387 | 60.0051 | 60
171.6 | 44.871 | 60.029 | 45 | [8 empty] | 107.422 | 35.8704 | 60.0085 | 40 | 104.789 | 56.1387 | 60.0051 | 60
171.7 | 44.934 | 60.031 | 45 | [8 empty] | 107.48 | 35.9783 | 60.0093 | 40 | 104.844 | 56.1387 | 60.0051 | 60
171.8 | 44.936 | 60.031 | 45 | [8 empty] | 107.536 | 35.9783 | 60.0093 | 40 | 104.897 | 56.1387 | 60.0051 | 60
171.9 | 45.087 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 107.592 | 35.9783 | 60.0093 | 40 | 104.961 | 56.1387 | 60.0051 | 60
172 | 45.092 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 107.756 | 35.9783 | 60.0093 | 40 | 105.016 | 56.2773 | 60.0017 | 60
172.1 | 45.041 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 107.875 | 35.9783 | 60.0093 | 40 | 105.071 | 56.2773 | 60.0017 | 60
172.2 | 45.018 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 107.948 | 35.9904 | 60.0101 | 40 | 105.127 | 56.2773 | 60.0017 | 60
172.3 | 45.019 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 108.063 | 35.9904 | 60.0101 | 40 | 105.181 | 56.2773 | 60.0017 | 60
172.4 | 45.013 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 108.199 | 35.9904 | 60.0101 | 40 | 105.247 | 56.2773 | 60.0017 | 60
172.5 | 45.007 | 60.038 | 45 | [8 empty] | 108.455 | 36.0625 | 60.0093 | 40 | 105.353 | 56.3219 | 60.0051 | 60
172.6 | 45.014 | 60.038 | 45 | [8 empty] | 108.588 | 36.0625 | 60.0093 | 40 | 105.41 | 56.3219 | 60.0051 | 60
172.7 | 45.028 | 60.038 | 45 | [8 empty] | 108.889 | 36.0625 | 60.0093 | 40 | 105.463 | 56.3219 | 60.0051 | 60
172.8 | 45.018 | 60.038 | 45 | [8 empty] | 109.091 | 36.1424 | 60.0106 | 40 | 105.516 | 56.3219 | 60.0051 | 60
172.9 | 44.987 | 60.039 | 45 | [8 empty] | 109.278 | 36.2659 | 60.0134 | 40 | 105.57 | 56.349 | 60.0015 | 60
173 | 44.907 | 60.039 | 45 | [8 empty] | 109.362 | 36.2659 | 60.0134 | 40 | 105.624 | 56.349 | 60.0015 | 60
173.1 | 44.911 | 60.04 | 45 | [8 empty] | 109.499 | 36.2689 | 60.0115 | 40 | 105.678 | 56.349 | 60.0015 | 60
173.2 | 44.899 | 60.04 | 45 | [8 empty] | 109.6 | 36.2689 | 60.0115 | 40 | 105.731 | 56.349 | 60.0015 | 60
173.3 | 44.953 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 109.737 | 36.2689 | 60.0115 | 40 | 105.786 | 56.349 | 60.0015 | 60
173.4 | 44.947 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 109.839 | 36.2646 | 60.0069 | 40 | 105.843 | 56.349 | 60.0015 | 60
173.5 | 44.938 | 60.043 | 45 | [8 empty] | 109.895 | 36.3261 | 60.0079 | 40 | 105.896 | 56.3724 | 60.006 | 60
173.6 | 44.938 | 60.043 | 45 | [8 empty] | 109.949 | 36.3261 | 60.0079 | 40 | 105.949 | 56.3724 | 60.006 | 60
173.7 | 44.9 | 60.045 | 45 | [8 empty] | 110.004 | 36.3261 | 60.0079 | 40 | 106.004 | 56.3724 | 60.006 | 60
173.8 | 44.873 | 60.045 | 45 | [8 empty] | 110.058 | 36.3261 | 60.0079 | 40 | 106.058 | 56.3724 | 60.006 | 60
173.9 | 44.912 | 60.047 | 45 | [8 empty] | 110.113 | 36.4818 | 60.01 | 40 | 106.112 | 56.3724 | 60.006 | 60
174 | 44.959 | 60.047 | 45 | [8 empty] | 110.17 | 36.4818 | 60.01 | 40 | 106.166 | 56.3724 | 60.006 | 60
174.1 | 44.951 | 60.049 | 45 | [8 empty] | 110.225 | 36.4818 | 60.01 | 40 | 106.224 | 56.4127 | 60.0008 | 60
174.2 | 45.022 | 60.049 | 45 | [8 empty] | 110.281 | 36.4818 | 60.01 | 40 | 106.279 | 56.4127 | 60.0008 | 60
174.3 | 45.067 | 60.05 | 45 | [8 empty] | 110.338 | 36.4818 | 60.01 | 40 | 106.346 | 56.4127 | 60.0008 | 60
174.4 | 45.114 | 60.05 | 45 | [8 empty] | 110.407 | 36.4818 | 60.01 | 40 | 106.403 | 56.4127 | 60.0008 | 60
174.5 | 45.109 | 60.051 | 45 | [8 empty] | 110.462 | 36.3463 | 60.0087 | 40 | 106.458 | 56.4127 | 60.0008 | 60
174.6 | 45.109 | 60.051 | 45 | [8 empty] | 110.517 | 36.3463 | 60.0087 | 40 | 106.511 | 56.564 | 60.0055 | 60
174.7 | 45.105 | 60.052 | 45 | [8 empty] | 110.571 | 36.3463 | 60.0087 | 40 | 106.564 | 56.564 | 60.0055 | 60
174.8 | 45.105 | 60.052 | 45 | [8 empty] | 110.683 | 36.3463 | 60.0087 | 40 | 106.617 | 56.564 | 60.0055 | 60
174.9 | 45.103 | 60.052 | 45 | [8 empty] | 110.737 | 36.5474 | 60.011 | 40 | 106.67 | 56.564 | 60.0055 | 60
175 | 45.101 | 60.052 | 45 | [8 empty] | 110.789 | 36.5474 | 60.011 | 40 | 106.724 | 56.564 | 60.0055 | 60
175.1 | 45.099 | 60.052 | 45 | [8 empty] | 110.844 | 36.5474 | 60.011 | 40 | 106.779 | 56.4273 | 60.0019 | 60
175.2 | 45.097 | 60.051 | 45 | [8 empty] | 110.907 | 36.5474 | 60.011 | 40 | 106.832 | 56.4273 | 60.0019 | 60
175.3 | 45.051 | 60.051 | 45 | [8 empty] | 110.964 | 36.5474 | 60.011 | 40 | 106.887 | 56.4273 | 60.0019 | 60
175.4 | 45.013 | 60.051 | 45 | [8 empty] | 111.02 | 36.5621 | 60.0082 | 40 | 106.947 | 56.4273 | 60.0019 | 60
175.5 | 45.022 | 60.051 | 45 | [8 empty] | 111.084 | 36.5621 | 60.0082 | 40 | 107.013 | 56.4273 | 60.0019 | 60
175.6 | 45.008 | 60.049 | 45 | [8 empty] | 111.138 | 36.5621 | 60.0082 | 40 | 107.074 | 56.4273 | 60.0019 | 60
175.7 | 45.006 | 60.049 | 45 | [8 empty] | 111.197 | 36.5621 | 60.0082 | 40 | 107.136 | 56.4273 | 60.0019 | 60
175.8 | 45.016 | 60.049 | 45 | [8 empty] | 111.252 | 36.5621 | 60.0082 | 40 | 107.193 | 56.6418 | 60.0035 | 60
175.9 | 44.95 | 60.049 | 45 | [8 empty] | 111.31 | 36.5621 | 60.0082 | 40 | 107.248 | 56.6418 | 60.0035 | 60
176 | 44.95 | 60.048 | 45 | [8 empty] | 111.363 | 36.5651 | 60.0047 | 40 | 107.348 | 56.6418 | 60.0035 | 60
176.1 | 44.946 | 60.048 | 45 | [8 empty] | 111.418 | 36.5651 | 60.0047 | 40 | 107.403 | 56.6215 | 60.0027 | 60
176.2 | 44.935 | 60.047 | 45 | [8 empty] | 111.472 | 36.5651 | 60.0047 | 40 | 107.46 | 56.6215 | 60.0027 | 60
176.3 | 44.935 | 60.047 | 45 | [8 empty] | 111.526 | 36.5651 | 60.0047 | 40 | 107.514 | 56.6215 | 60.0027 | 60
176.4 | 44.935 | 60.047 | 45 | [8 empty] | 111.581 | 36.5651 | 60.0047 | 40 | 107.569 | 56.6215 | 60.0027 | 60
176.5 | 44.931 | 60.047 | 45 | [8 empty] | 111.679 | 36.5651 | 60.0047 | 40 | 107.627 | 56.6215 | 60.0027 | 60
176.6 | 44.929 | 60.047 | 45 | [8 empty] | 111.732 | 36.6545 | 60.0119 | 40 | 107.685 | 56.6215 | 60.0027 | 60
176.7 | 44.927 | 60.047 | 45 | [8 empty] | 111.786 | 36.6545 | 60.0119 | 40 | 107.74 | 56.7603 | 60.005 | 60
176.8 | 44.926 | 60.046 | 45 | [8 empty] | 111.843 | 36.6545 | 60.0119 | 40 | 107.796 | 56.7603 | 60.005 | 60
176.9 | 44.92 | 60.046 | 45 | [8 empty] | 111.919 | 36.6545 | 60.0119 | 40 | 107.852 | 56.7603 | 60.005 | 60
177 | 44.94 | 60.044 | 45 | [8 empty] | 111.971 | 36.6336 | 60.0114 | 40 | 107.907 | 56.7603 | 60.005 | 60
177.1 | 45.006 | 60.044 | 45 | [8 empty] | 112.024 | 36.6336 | 60.0114 | 40 | 107.969 | 56.7603 | 60.005 | 60
177.2 | 45.022 | 60.043 | 45 | [8 empty] | 112.077 | 36.6336 | 60.0114 | 40 | 108.036 | 56.7603 | 60.005 | 60
177.3 | 45.015 | 60.043 | 45 | [8 empty] | 112.13 | 36.6336 | 60.0114 | 40 | 108.093 | 56.7348 | 60.006 | 60
177.4 | 44.957 | 60.042 | 45 | [8 empty] | 112.185 | 36.6336 | 60.0114 | 40 | 108.152 | 56.7348 | 60.006 | 60
177.5 | 44.863 | 60.042 | 45 | [8 empty] | 112.245 | 36.6336 | 60.0114 | 40 | 108.211 | 56.7348 | 60.006 | 60
177.6 | 44.872 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 112.298 | 36.7709 | 60.0075 | 40 | 108.277 | 56.7348 | 60.006 | 60
177.7 | 44.865 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 112.352 | 36.7709 | 60.0075 | 40 | 108.348 | 56.7348 | 60.006 | 60
177.8 | 44.851 | 60.039 | 45 | [8 empty] | 112.407 | 36.7709 | 60.0075 | 40 | 108.407 | 56.8548 | 60.0118 | 60
177.9 | 44.855 | 60.039 | 45 | [8 empty] | 112.462 | 36.7709 | 60.0075 | 40 | 108.463 | 56.8548 | 60.0118 | 60
178 | 44.87 | 60.038 | 45 | [8 empty] | 112.523 | 36.7709 | 60.0075 | 40 | 108.516 | 56.8548 | 60.0118 | 60
178.1 | 44.87 | 60.038 | 45 | [8 empty] | 112.588 | 36.7709 | 60.0075 | 40 | 108.57 | 56.8548 | 60.0118 | 60
178.2 | 44.902 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 112.769 | 36.7376 | 60.0122 | 40 | 108.624 | 56.7859 | 60.0056 | 60
178.3 | 44.901 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 113.03 | 36.7376 | 60.0122 | 40 | 108.678 | 56.7859 | 60.0056 | 60
178.4 | 44.9 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 113.196 | 36.8702 | 60.0131 | 40 | 108.739 | 56.7859 | 60.0056 | 60
178.5 | 44.943 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 113.345 | 36.8702 | 60.0131 | 40 | 108.797 | 56.7859 | 60.0056 | 60
178.6 | 44.986 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 113.45 | 36.8702 | 60.0131 | 40 | 108.853 | 56.7859 | 60.0056 | 60
178.7 | 44.969 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 113.556 | 36.8889 | 60.0215 | 40 | 108.916 | 56.7859 | 60.0056 | 60
178.8 | 44.968 | 60.034 | 45 | [8 empty] | 113.83 | 36.8889 | 60.0215 | 40 | 108.974 | 56.9037 | 60.0137 | 60
178.9 | 44.965 | 60.034 | 45 | [8 empty] | 113.976 | 37.0856 | 60.0256 | 40 | 109.032 | 56.9037 | 60.0137 | 60
179 | 44.966 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 114.188 | 37.0856 | 60.0256 | 40 | 109.091 | 56.9037 | 60.0137 | 60
179.1 | 44.979 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 114.314 | 37.0626 | 60.0244 | 40 | 109.149 | 56.9037 | 60.0137 | 60
179.2 | 44.992 | 60.032 | 45 | [8 empty] | 114.403 | 37.0626 | 60.0244 | 40 | 109.214 | 56.9037 | 60.0137 | 60
179.3 | 44.99 | 60.032 | 45 | [8 empty] | 114.723 | 37.0626 | 60.0244 | 40 | 109.281 | 56.9037 | 60.0137 | 60
179.4 | 44.975 | 60.032 | 45 | [8 empty] | 114.879 | 37.1062 | 60.0285 | 40 | 109.345 | 56.9037 | 60.0137 | 60
179.5 | 44.971 | 60.032 | 45 | [8 empty] | 115.08 | 37.1062 | 60.0285 | 40 | 109.398 | 57.0159 | 60.0142 | 60
179.6 | 44.984 | 60.031 | 45 | [8 empty] | 115.429 | 37.2184 | 60.0282 | 40 | 109.463 | 57.0159 | 60.0142 | 60
179.7 | 45.021 | 60.031 | 45 | [8 empty] | 115.901 | 37.2184 | 60.0282 | 40 | 109.516 | 57.0314 | 60.0103 | 60
179.8 | 45.021 | 60.03 | 45 | [8 empty] | 116.134 | 37.2184 | 60.0282 | 40 | 109.57 | 57.0314 | 60.0103 | 60
179.9 | 44.985 | 60.03 | 45 | [8 empty] | 116.24 | 37.2724 | 60.0409 | 40 | 109.637 | 57.0314 | 60.0103 | 60
180 | 44.959 | 60.03 | 45 | [8 empty] | 116.421 | 37.2724 | 60.0409 | 40 | 109.689 | 57.0314 | 60.0103 | 60
180.1 | 44.958 | 60.03 | 45 | [8 empty] | 116.677 | 37.3201 | 60.0422 | 40 | 109.744 | 57.0314 | 60.0103 | 60
180.2 | 44.952 | 60.029 | 45 | [8 empty] | 116.883 | 37.3201 | 60.0422 | 40 | 109.797 | 57.0314 | 60.0103 | 60
180.3 | 44.952 | 60.029 | 45 | [8 empty] | 117.1 | 37.8249 | 60.0435 | 40 | 109.851 | 57.0925 | 60.0146 | 60
180.4 | 44.954 | 60.027 | 45 | [8 empty] | 117.183 | 37.8249 | 60.0435 | 40 | 109.904 | 57.0925 | 60.0146 | 60
180.5 | 44.951 | 60.027 | 45 | [8 empty] | 117.287 | 37.5594 | 60.0402 | 40 | 109.962 | 57.0925 | 60.0146 | 60
180.6 | 44.948 | 60.026 | 45 | [8 empty] | 117.384 | 37.5594 | 60.0402 | 40 | 110.015 | 57.0925 | 60.0146 | 60
180.7 | 44.872 | 60.026 | 45 | [8 empty] | 117.463 | 37.5594 | 60.0402 | 40 | 110.07 | 57.0925 | 60.0146 | 60
180.8 | 44.812 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 117.561 | 37.7485 | 60.0378 | 40 | 110.133 | 57.0925 | 60.0146 | 60
180.9 | 44.814 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 117.811 | 37.7485 | 60.0378 | 40 | 110.193 | 57.0903 | 60.0125 | 60
181 | 44.815 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 118.001 | 37.7482 | 60.035 | 40 | 110.254 | 57.0903 | 60.0125 | 60
181.1 | 44.817 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 118.177 | 37.7482 | 60.035 | 40 | 110.356 | 57.0903 | 60.0125 | 60
181.2 | 44.819 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 118.412 | 37.7482 | 60.035 | 40 | 110.413 | 57.0903 | 60.0125 | 60
181.3 | 44.853 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 118.561 | 37.7482 | 60.035 | 40 | 110.468 | 57.1152 | 60.014 | 60
181.4 | 44.934 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 118.709 | 37.6249 | 60.0444 | 40 | 110.522 | 57.1152 | 60.014 | 60
181.5 | 44.965 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 118.941 | 37.6249 | 60.0444 | 40 | 110.576 | 57.1152 | 60.014 | 60
181.6 | 44.965 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 119.193 | 37.6249 | 60.0444 | 40 | 110.629 | 57.1152 | 60.014 | 60
181.7 | 44.954 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 119.263 | 38.0155 | 60.0367 | 40 | 110.682 | 57.1152 | 60.014 | 60
181.8 | 44.95 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 119.316 | 37.7771 | 60.0358 | 40 | 110.779 | 57.1152 | 60.014 | 60
181.9 | 44.947 | 60.021 | 45 | [8 empty] | 119.369 | 37.7771 | 60.0358 | 40 | 110.832 | 57.257 | 60.0202 | 60
182 | 44.948 | 60.021 | 45 | [8 empty] | 119.423 | 37.7771 | 60.0358 | 40 | 110.886 | 57.257 | 60.0202 | 60
182.1 | 44.963 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 119.481 | 37.7771 | 60.0358 | 40 | 110.94 | 57.257 | 60.0202 | 60
182.2 | 44.988 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 119.538 | 37.7771 | 60.0358 | 40 | 110.995 | 57.257 | 60.0202 | 60
182.3 | 45.008 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 119.601 | 37.7771 | 60.0358 | 40 | 111.054 | 57.257 | 60.0202 | 60
182.4 | 45.007 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 119.789 | 37.9825 | 60.0338 | 40 | 111.115 | 57.1596 | 60.0251 | 60
182.5 | 45.005 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 119.842 | 37.9968 | 60.0332 | 40 | 111.17 | 57.1596 | 60.0251 | 60
182.6 | 45.001 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 119.895 | 37.9968 | 60.0332 | 40 | 111.224 | 57.1596 | 60.0251 | 60
182.7 | 44.978 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 119.952 | 37.9968 | 60.0332 | 40 | 111.284 | 57.1596 | 60.0251 | 60
182.8 | 44.95 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 120.01 | 37.9968 | 60.0332 | 40 | 111.353 | 57.1596 | 60.0251 | 60
182.9 | 44.951 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 120.064 | 37.9968 | 60.0332 | 40 | 111.406 | 57.4592 | 60.0275 | 60
183 | 44.951 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 120.117 | 38.0282 | 60.0324 | 40 | 111.459 | 57.4592 | 60.0275 | 60
183.1 | 44.951 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 120.178 | 38.0282 | 60.0324 | 40 | 111.512 | 57.4592 | 60.0275 | 60
183.2 | 44.972 | 60.023 | 45 | [8 empty] | 120.233 | 38.0282 | 60.0324 | 40 | 111.573 | 57.4592 | 60.0275 | 60
183.3 | 44.978 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 120.287 | 38.0282 | 60.0324 | 40 | 111.628 | 57.4592 | 60.0275 | 60
183.4 | 44.976 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 120.341 | 38.0282 | 60.0324 | 40 | 111.681 | 57.2067 | 60.0314 | 60
183.5 | 44.979 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 120.399 | 38.0282 | 60.0324 | 40 | 111.735 | 57.2067 | 60.0314 | 60
183.6 | 44.981 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 120.459 | 38.0282 | 60.0324 | 40 | 111.788 | 57.2067 | 60.0314 | 60
183.7 | 44.978 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 120.52 | 38.0282 | 60.0324 | 40 | 111.842 | 57.2067 | 60.0314 | 60
183.8 | 44.98 | 60.025 | 45 | [8 empty] | 120.575 | 38.1295 | 60.029 | 40 | 111.901 | 57.2067 | 60.0314 | 60
183.9 | 44.921 | 60.027 | 45 | [8 empty] | 120.678 | 38.1295 | 60.029 | 40 | 112.172 | 57.2067 | 60.0314 | 60
184 | 44.893 | 60.027 | 45 | [8 empty] | 120.735 | 38.167 | 60.0314 | 40 | 112.227 | 57.5205 | 60.0309 | 60
184.1 | 44.864 | 60.028 | 45 | [8 empty] | 120.789 | 38.167 | 60.0314 | 40 | 112.342 | 57.5205 | 60.0309 | 60
184.2 | 44.863 | 60.028 | 45 | [8 empty] | 120.845 | 38.167 | 60.0314 | 40 | 112.395 | 57.4641 | 60.0379 | 60
184.3 | 44.862 | 60.029 | 45 | [8 empty] | 120.899 | 38.167 | 60.0314 | 40 | 112.448 | 57.4641 | 60.0379 | 60
184.4 | 44.869 | 60.029 | 45 | [8 empty] | 120.953 | 38.167 | 60.0314 | 40 | 112.502 | 57.4641 | 60.0379 | 60
184.5 | 44.924 | 60.031 | 45 | [8 empty] | 121.015 | 38.167 | 60.0314 | 40 | 112.565 | 57.4641 | 60.0379 | 60
184.6 | 44.977 | 60.031 | 45 | [8 empty] | 121.278 | 38.1647 | 60.0313 | 40 | 112.623 | 57.4287 | 60.0412 | 60
184.7 | 45.01 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 121.758 | 38.1993 | 60.0317 | 40 | 112.678 | 57.4287 | 60.0412 | 60
184.8 | 45.015 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 121.811 | 38.2837 | 60.0327 | 40 | 112.734 | 57.4287 | 60.0412 | 60
184.9 | 45.002 | 60.034 | 45 | [8 empty] | 121.864 | 38.2837 | 60.0327 | 40 | 112.789 | 57.4287 | 60.0412 | 60
185 | 44.932 | 60.034 | 45 | [8 empty] | 121.917 | 38.2837 | 60.0327 | 40 | 112.845 | 57.4287 | 60.0412 | 60
185.1 | 44.928 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 121.975 | 38.3765 | 60.031 | 40 | 112.9 | 57.5809 | 60.045 | 60
185.2 | 44.933 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 122.027 | 38.3765 | 60.031 | 40 | 112.955 | 57.5809 | 60.045 | 60
185.3 | 44.934 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 122.081 | 38.3765 | 60.031 | 40 | 113.012 | 57.5809 | 60.045 | 60
185.4 | 44.934 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 122.14 | 38.3765 | 60.031 | 40 | 113.069 | 57.5809 | 60.045 | 60
185.5 | 44.985 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 122.211 | 38.3765 | 60.031 | 40 | 113.126 | 57.5809 | 60.045 | 60
185.6 | 45.018 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 122.266 | 38.4106 | 60.029 | 40 | 113.187 | 57.5809 | 60.045 | 60
185.7 | 45.018 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 122.321 | 38.4106 | 60.029 | 40 | 113.251 | 57.5809 | 60.045 | 60
185.8 | 45.022 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 122.376 | 38.4106 | 60.029 | 40 | 113.354 | 57.6586 | 60.0472 | 60
185.9 | 44.987 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 122.43 | 38.4106 | 60.029 | 40 | 113.408 | 57.6586 | 60.0472 | 60
186 | 44.941 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 122.484 | 38.4106 | 60.029 | 40 | 113.461 | 57.6586 | 60.0472 | 60
186.1 | 44.941 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 122.554 | 38.4106 | 60.029 | 40 | 113.514 | 57.6811 | 60.0572 | 60
186.2 | 44.941 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 122.675 | 38.4106 | 60.029 | 40 | 113.568 | 57.6811 | 60.0572 | 60
186.3 | 44.94 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 122.74 | 38.4096 | 60.0305 | 40 | 113.624 | 57.6811 | 60.0572 | 60
186.4 | 44.941 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 122.792 | 38.4096 | 60.0305 | 40 | 113.692 | 57.6811 | 60.0572 | 60
186.5 | 44.94 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 122.847 | 38.4096 | 60.0305 | 40 | 113.745 | 57.6811 | 60.0572 | 60
186.6 | 44.937 | 60.036 | 45 | [8 empty] | 122.901 | 38.6143 | 60.0276 | 40 | 113.801 | 57.6811 | 60.0572 | 60
186.7 | 44.948 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 122.954 | 38.6143 | 60.0276 | 40 | 113.862 | 57.6746 | 60.0582 | 60
186.8 | 44.907 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 123.009 | 38.6143 | 60.0276 | 40 | 113.921 | 57.6746 | 60.0582 | 60
186.9 | 44.908 | 60.039 | 45 | [8 empty] | 123.063 | 38.6143 | 60.0276 | 40 | 113.983 | 57.6746 | 60.0582 | 60
187 | 44.906 | 60.039 | 45 | [8 empty] | 123.116 | 38.6143 | 60.0276 | 40 | 114.036 | 57.6746 | 60.0582 | 60
187.1 | 44.907 | 60.04 | 45 | [8 empty] | 123.172 | 38.4962 | 60.0248 | 40 | 114.094 | 57.6746 | 60.0582 | 60
187.2 | 44.93 | 60.04 | 45 | [8 empty] | 123.233 | 38.4962 | 60.0248 | 40 | 114.152 | 57.6746 | 60.0582 | 60
187.3 | 44.958 | 60.04 | 45 | [8 empty] | 123.288 | 38.4962 | 60.0248 | 40 | 114.207 | 57.6883 | 60.0631 | 60
187.4 | 44.958 | 60.04 | 45 | [8 empty] | 123.342 | 38.4962 | 60.0248 | 40 | 114.261 | 57.6883 | 60.0631 | 60
187.5 | 44.962 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.396 | 38.4962 | 60.0248 | 40 | 114.343 | 57.6883 | 60.0631 | 60
187.6 | 44.959 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.455 | 38.4962 | 60.0248 | 40 | 114.397 | 57.6883 | 60.0631 | 60
187.7 | 45.025 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.509 | 38.6778 | 60.0251 | 40 | 114.45 | 57.78 | 60.066 | 60
187.8 | 45.043 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.571 | 38.6778 | 60.0251 | 40 | 114.503 | 57.78 | 60.066 | 60
187.9 | 45.043 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.675 | 38.6778 | 60.0251 | 40 | 114.561 | 57.78 | 60.066 | 60
188 | 45.043 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.732 | 38.6778 | 60.0251 | 40 | 114.62 | 57.78 | 60.066 | 60
188.1 | 45.041 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.788 | 38.5928 | 60.0239 | 40 | 114.674 | 57.78 | 60.066 | 60
188.2 | 45.037 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.841 | 38.5928 | 60.0239 | 40 | 114.726 | 57.9733 | 60.0728 | 60
188.3 | 45.033 | 60.041 | 45 | [8 empty] | 123.895 | 38.5928 | 60.0239 | 40 | 114.782 | 57.9733 | 60.0728 | 60
188.4 | 45.031 | 60.04 | 45 | [8 empty] | 123.948 | 38.5928 | 60.0239 | 40 | 114.835 | 57.9733 | 60.0728 | 60
188.5 | 45.067 | 60.04 | 45 | [8 empty] | 124.001 | 38.5928 | 60.0239 | 40 | 114.888 | 57.9733 | 60.0728 | 60
188.6 | 45.055 | 60.039 | 45 | [8 empty] | 124.058 | 38.5928 | 60.0239 | 40 | 114.942 | 57.9733 | 60.0728 | 60
188.7 | 45.006 | 60.039 | 45 | [8 empty] | 124.113 | 38.8005 | 60.0275 | 40 | 114.998 | 57.9733 | 60.0728 | 60
188.8 | 45.012 | 60.038 | 45 | [8 empty] | 124.167 | 38.8005 | 60.0275 | 40 | 115.057 | 57.9733 | 60.0728 | 60
188.9 | 45.019 | 60.038 | 45 | [8 empty] | 124.226 | 38.8005 | 60.0275 | 40 | 115.111 | 57.8141 | 60.0708 | 60
189 | 45.007 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 124.28 | 38.8005 | 60.0275 | 40 | 115.165 | 57.8141 | 60.0708 | 60
189.1 | 44.944 | 60.037 | 45 | [8 empty] | 124.333 | 38.8005 | 60.0275 | 40 | 115.221 | 57.8141 | 60.0708 | 60
189.2 | 44.927 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 124.395 | 38.8005 | 60.0275 | 40 | 115.275 | 57.8141 | 60.0708 | 60
189.3 | 44.971 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 124.45 | 38.6772 | 60.0277 | 40 | 115.348 | 57.8141 | 60.0708 | 60
189.4 | 44.993 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 124.507 | 38.6772 | 60.0277 | 40 | 115.402 | 57.7495 | 60.0728 | 60
189.5 | 44.988 | 60.035 | 45 | [8 empty] | 124.562 | 38.6772 | 60.0277 | 40 | 115.457 | 57.7495 | 60.0728 | 60
189.6 | 44.985 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 124.617 | 38.6772 | 60.0277 | 40 | 115.516 | 57.7495 | 60.0728 | 60
189.7 | 44.986 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 124.874 | 38.6772 | 60.0277 | 40 | 115.572 | 57.7495 | 60.0728 | 60
189.8 | 44.983 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 124.928 | 38.8774 | 60.0252 | 40 | 115.631 | 57.7495 | 60.0728 | 60
189.9 | 45.018 | 60.033 | 45 | [8 empty] | 124.982 | 38.8774 | 60.0252 | 40 | 115.694 | 57.7495 | 60.0728 | 60
190 | 45.035 | 60.032 | 45 | [8 empty] | 125.035 | 38.8021 | 60.0257 | 40 | 115.75 | 58.1767 | 60.0712 | 60
190.1 | 45.042 | 60.032 | 45 | [8 empty] | 125.088 | 38.8021 | 60.0257 | 40 | 115.803 | 58.1767 | 60.0712 | 60
190.2 | 44.983 | 60.031 | 45 | [8 empty] | 125.145 | 38.8021 | 60.0257 | 40 | 115.857 | 58.1767 | 60.0712 | 60
190.3 | 44.959 | 60.031 | 45 | [8 empty] | 125.207 | 38.8021 | 60.0257 | 40 | 115.919 | 58.1767 | 60.0712 | 60
190.4 | 44.96 | 60.03 | 45 | [8 empty] | 125.261 | 38.8021 | 60.0257 | 40 | 115.974 | 58.1306 | 60.0728 | 60
190.5 | 44.972 | 60.03 | 45 | [8 empty] | 125.32 | 38.8021 | 60.0257 | 40 | 116.028 | 58.1306 | 60.0728 | 60
190.6 | 44.972 | 60.028 | 45 | [8 empty] | 125.375 | 39.0005 | 60.0265 | 40 | 116.083 | 58.1306 | 60.0728 | 60
190.7 | 44.991 | 60.028 | 45 | [8 empty] | 125.429 | 39.0005 | 60.0265 | 40 | 116.14 | 58.1306 | 60.0728 | 60
190.8 | 44.945 | 60.026 | 45 | [8 empty] | 125.492 | 39.0005 | 60.0265 | 40 | 116.196 | 58.1306 | 60.0728 | 60
190.9 | 44.947 | 60.026 | 45 | [8 empty] | 125.549 | 39.0005 | 60.0265 | 40 | 116.267 | 58.1306 | 60.0728 | 60
191 | 44.948 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 125.624 | 39.0005 | 60.0265 | 40 | 116.35 | 58.1306 | 60.0728 | 60
191.1 | 44.902 | 60.024 | 45 | [8 empty] | 125.681 | 39.0005 | 60.0265 | 40 | 116.403 | 58.1801 | 60.068 | 60
191.2 | 44.926 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 125.734 | 38.8779 | 60.0294 | 40 | 116.456 | 58.1801 | 60.068 | 60
191.3 | 44.944 | 60.022 | 45 | [8 empty] | 125.788 | 38.8779 | 60.0294 | 40 | 116.509 | 58.1801 | 60.068 | 60
191.4 | 44.943 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 125.841 | 38.8779 | 60.0294 | 40 | 116.563 | 58.1194 | 60.0701 | 60
191.5 | 44.944 | 60.02 | 45 | [8 empty] | 125.898 | 38.8779 | 60.0294 | 40 | 116.619 | 58.1194 | 60.0701 | 60
191.6 | 44.983 | 60.018 | 45 | [8 empty] | 125.951 | 39.084 | 60.0271 | 40 | 116.673 | 58.1194 | 60.0701 | 60
191.7 | 44.958 | 60.018 | 45 | [8 empty] | 126.008 | 39.084 | 60.0271 | 40 | 116.729 | 58.1194 | 60.0701 | 60
191.8 | 44.958 | 60.016 | 45 | [8 empty] | 126.075 | 39.084 | 60.0271 | 40 | 116.782 | 58.1194 | 60.0701 | 60
191.9 | 44.942 | 60.016 | 45 | [8 empty] | 126.129 | 39.084 | 60.0271 | 40 | 116.839 | 58.1194 | 60.0701 | 60
192 | 44.943 | 60.015 | 45 | [8 empty] | 126.191 | 39.084 | 60.0271 | 40 | 116.896 | 58.1194 | 60.0701 | 60
192.1 | 44.946 | 60.015 | 45 | [8 empty] | 126.246 | 39.084 | 60.0271 | 40 | 116.949 | 58.3056 | 60.0688 | 60
192.2 | 44.947 | 60.013 | 45 | [8 empty] | 126.3 | 39.0891 | 60.0298 | 40 | 117.016 | 58.3056 | 60.0688 | 60
192.3 | 44.947 | 60.013 | 45 | [8 empty] | 126.356 | 39.0891 | 60.0298 | 40 | 117.071 | 58.3056 | 60.0688 | 60
192.4 | 44.95 | 60.013 | 45 | [8 empty] | 126.411 | 39.0891 | 60.0298 | 40 | 117.133 | 58.3056 | 60.0688 | 60
192.5 | 44.951 | 60.013 | 45 | [8 empty] | 126.465 | 39.0891 | 60.0298 | 40 | 117.187 | 58.2001 | 60.0646 | 60
192.6 | 44.925 | 60.012 | 45 | [8 empty] | 126.525 | 39.0891 | 60.0298 | 40 | 117.254 | 58.2001 | 60.0646 | 60
192.7 | 44.872 | 60.012 | 45 | [8 empty] | 126.59 | 39.0891 | 60.0298 | 40 | 117.347 | 58.2001 | 60.0646 | 60
192.8 | 44.879 | 60.012 | 45 | [8 empty] | 126.68 | 39.1522 | 60.0317 | 40 | 117.401 | 58.2001 | 60.0646 | 60
192.9 | 44.943 | 60.012 | 45 | [8 empty] | 126.736 | 39.1522 | 60.0317 | 40 | 117.455 | 58.3014 | 60.0661 | 60
193 | 44.941 | 60.011 | 45 | [8 empty] | 126.789 | 39.1522 | 60.0317 | 40 | 117.507 | 58.3014 | 60.0661 | 60
193.1 | 44.934 | 60.011 | 45 | [8 empty] | 126.844 | 39.2056 | 60.0353 | 40 | 117.562 | 58.3014 | 60.0661 | 60
193.2 | 44.942 | 60.01 | 45 | [8 empty] | 126.898 | 39.2056 | 60.0353 | 40 | 117.617 | 58.3014 | 60.0661 | 60
193.3 | 44.946 | 60.01 | 45 | [8 empty] | 126.953 | 39.2056 | 60.0353 | 40 | 117.671 | 58.3014 | 60.0661 | 60
193.4 | 44.949 | 60.009 | 45 | [8 empty] | 127.008 | 39.2056 | 60.0353 | 40 | 117.725 | 58.3014 | 60.0661 | 60
193.5 | 44.953 | 60.009 | 45 | [8 empty] | 127.062 | 39.2056 | 60.0353 | 40 | 117.787 | 58.3014 | 60.0661 | 60
193.6 | 44.952 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 127.119 | 39.2056 | 60.0353 | 40 | 117.84 | 58.4324 | 60.0637 | 60
193.7 | 44.881 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 127.175 | 39.2102 | 60.033 | 40 | 117.894 | 58.4324 | 60.0637 | 60
193.8 | 44.883 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 127.235 | 39.2102 | 60.033 | 40 | 117.948 | 58.4324 | 60.0637 | 60
193.9 | 44.883 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 127.294 | 39.2102 | 60.033 | 40 | 118.001 | 58.4324 | 60.0637 | 60
194 | 44.882 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 127.348 | 39.2102 | 60.033 | 40 | 118.059 | 58.4324 | 60.0637 | 60
194.1 | 44.874 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 127.416 | 39.2102 | 60.033 | 40 | 118.12 | 58.4324 | 60.0637 | 60
194.2 | 44.873 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 127.473 | 39.2003 | 60.0369 | 40 | 118.181 | 58.4324 | 60.0637 | 60
194.3 | 44.873 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 127.528 | 39.2003 | 60.0369 | 40 | 118.242 | 58.4324 | 60.0637 | 60
194.4 | 44.883 | 60.006 | 45 | [8 empty] | 127.583 | 39.2003 | 60.0369 | 40 | 118.345 | 58.435 | 60.0614 | 60
194.5 | 44.888 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 127.679 | 39.2003 | 60.0369 | 40 | 118.397 | 58.4501 | 60.0581 | 60
194.6 | 44.88 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 127.732 | 39.2003 | 60.0369 | 40 | 118.45 | 58.4501 | 60.0581 | 60
194.7 | 44.883 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 127.786 | 39.4047 | 60.0402 | 40 | 118.504 | 58.4501 | 60.0581 | 60
194.8 | 44.892 | 60.007 | 45 | [8 empty] | 127.84 | 39.4047 | 60.0402 | 40 | 118.557 | 58.4501 | 60.0581 | 60
194.9 | 44.889 | 60.008 | 45 | [8 empty] | 127.903 | 39.4047 | 60.0402 | 40 | 118.617 | 58.4501 | 60.0581 | 60
195 | 44.883 | 60.008 | 45 | [8 empty] | 127.958 | 39.4047 | 60.0402 | 40 | 118.672 | 58.4501 | 60.0581 | 60
[12 empty] | 128.012 | 39.4047 | 60.0402 | 40 | 118.728 | 58.4898 | 60.0526 | 60
[12 empty] | 128.07 | 39.2794 | 60.0404 | 40 | 118.783 | 58.4898 | 60.0526 | 60
[12 empty] | 128.132 | 39.2794 | 60.0404 | 40 | 118.839 | 58.4898 | 60.0526 | 60
[12 empty] | 128.188 | 39.2794 | 60.0404 | 40 | 118.895 | 58.4898 | 60.0526 | 60
[12 empty] | 128.245 | 39.2794 | 60.0404 | 40 | 118.958 | 58.4898 | 60.0526 | 60
[12 empty] | 128.298 | 39.2794 | 60.0404 | 40 | 119.027 | 58.4898 | 60.0526 | 60
[12 empty] | 128.355 | 39.2794 | 60.0404 | 40 | 119.085 | 58.6302 | 60.0495 | 60
[12 empty] | 128.408 | 39.4524 | 60.0435 | 40 | 119.149 | 58.6302 | 60.0495 | 60
[12 empty] | 128.462 | 39.4524 | 60.0435 | 40 | 119.214 | 58.6302 | 60.0495 | 60
[12 empty] | 128.515 | 39.4524 | 60.0435 | 40 | 119.273 | 58.6302 | 60.0495 | 60
[12 empty] | 128.569 | 39.4524 | 60.0435 | 40 | 119.347 | 58.6302 | 60.0495 | 60
[12 empty] | 128.623 | 39.4524 | 60.0435 | 40 | 119.402 | 58.6772 | 60.0499 | 60
[12 empty] | 128.683 | 39.4524 | 60.0435 | 40 | 119.454 | 58.6772 | 60.0499 | 60
[12 empty] | 128.736 | 39.4905 | 60.0462 | 40 | 119.507 | 58.6772 | 60.0499 | 60
[12 empty] | 128.793 | 39.4905 | 60.0462 | 40 | 119.561 | 58.6772 | 60.0499 | 60
[12 empty] | 128.846 | 39.4905 | 60.0462 | 40 | 119.618 | 58.7158 | 60.0439 | 60
[12 empty] | 128.898 | 39.4905 | 60.0462 | 40 | 119.672 | 58.7158 | 60.0439 | 60
[12 empty] | 128.953 | 39.4905 | 60.0462 | 40 | 119.727 | 58.7158 | 60.0439 | 60
[12 empty] | 129.012 | 39.4941 | 60.0477 | 40 | 119.784 | 58.7158 | 60.0439 | 60
[12 empty] | 129.072 | 39.4941 | 60.0477 | 40 | 119.837 | 58.7158 | 60.0439 | 60
[12 empty] | 129.128 | 39.4941 | 60.0477 | 40 | 119.896 | 58.7158 | 60.0439 | 60
[12 empty] | 129.181 | 39.4941 | 60.0477 | 40 | 119.951 | 58.7302 | 60.0348 | 60
[12 empty] | 129.237 | 39.4941 | 60.0477 | 40 | 120.005 | 58.7302 | 60.0348 | 60
[12 empty] | 129.296 | 39.4941 | 60.0477 | 40 | 120.059 | 58.7302 | 60.0348 | 60
[12 empty] | 129.354 | 39.5666 | 60.0489 | 40 | 120.113 | 58.7302 | 60.0348 | 60
[12 empty] | 129.415 | 39.5666 | 60.0489 | 40 | 120.168 | 58.7302 | 60.0348 | 60
[12 empty] | 129.476 | 39.5666 | 60.0489 | 40 | 120.234 | 58.7302 | 60.0348 | 60
[12 empty] | 129.531 | 39.5666 | 60.0489 | 40 | 120.345 | 58.764 | 60.0361 | 60
[12 empty] | 129.609 | 39.5666 | 60.0489 | 40 | 120.407 | 58.764 | 60.0361 | 60
[12 empty] | 129.682 | 39.5666 | 60.0489 | 40 | 120.461 | 58.764 | 60.0361 | 60
[12 empty] | 129.736 | 39.578 | 60.0502 | 40 | 120.513 | 58.8113 | 60.0328 | 60
[12 empty] | 129.798 | 39.578 | 60.0502 | 40 | 120.572 | 58.8113 | 60.0328 | 60
[12 empty] | 129.858 | 39.578 | 60.0502 | 40 | 120.626 | 58.8113 | 60.0328 | 60
[12 empty] | 129.911 | 39.7315 | 60.047 | 40 | 120.678 | 58.8113 | 60.0328 | 60
[12 empty] | 129.963 | 39.7315 | 60.047 | 40 | 120.731 | 58.8113 | 60.0328 | 60
[12 empty] | 130.017 | 39.7315 | 60.047 | 40 | 120.795 | 58.8113 | 60.0328 | 60
[12 empty] | 130.07 | 39.7315 | 60.047 | 40 | 120.851 | 58.8113 | 60.0328 | 60
[12 empty] | 130.123 | 39.7315 | 60.047 | 40 | 120.905 | 58.7804 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 130.181 | 39.7315 | 60.047 | 40 | 120.959 | 58.7804 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 130.242 | 39.6826 | 60.0518 | 40 | 121.017 | 58.7804 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 130.297 | 39.6826 | 60.0518 | 40 | 121.071 | 58.7804 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 130.353 | 39.6826 | 60.0518 | 40 | 121.135 | 58.7804 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 130.408 | 39.6826 | 60.0518 | 40 | 121.198 | 58.7804 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 130.467 | 39.6826 | 60.0518 | 40 | 121.254 | 58.9871 | 60.027 | 60
[12 empty] | 130.521 | 39.8637 | 60.0515 | 40 | 121.346 | 58.9871 | 60.027 | 60
[12 empty] | 130.576 | 39.8637 | 60.0515 | 40 | 121.398 | 58.9871 | 60.027 | 60
[12 empty] | 130.678 | 39.8637 | 60.0515 | 40 | 121.452 | 59.0399 | 60.0288 | 60
[12 empty] | 130.733 | 39.8637 | 60.0515 | 40 | 121.505 | 59.0399 | 60.0288 | 60
[12 empty] | 130.786 | 39.8637 | 60.0515 | 40 | 121.559 | 59.0399 | 60.0288 | 60
[12 empty] | 130.839 | 39.7521 | 60.0544 | 40 | 121.614 | 59.0399 | 60.0288 | 60
[12 empty] | 130.892 | 39.7521 | 60.0544 | 40 | 121.668 | 59.0399 | 60.0288 | 60
[12 empty] | 130.945 | 39.7521 | 60.0544 | 40 | 121.722 | 59.0399 | 60.0288 | 60
[12 empty] | 131.005 | 39.7521 | 60.0544 | 40 | 121.779 | 59.0961 | 60.0216 | 60
[12 empty] | 131.06 | 39.7521 | 60.0544 | 40 | 121.833 | 59.0961 | 60.0216 | 60
[12 empty] | 131.122 | 39.9366 | 60.0538 | 40 | 121.887 | 59.0961 | 60.0216 | 60
[12 empty] | 131.182 | 39.9366 | 60.0538 | 40 | 121.943 | 59.0961 | 60.0216 | 60
[12 empty] | 131.235 | 39.9366 | 60.0538 | 40 | 121.996 | 59.0961 | 60.0216 | 60
[12 empty] | 131.295 | 39.9366 | 60.0538 | 40 | 122.052 | 59.0961 | 60.0216 | 60
[12 empty] | 131.357 | 39.9366 | 60.0538 | 40 | 122.106 | 59.0721 | 60.0194 | 60
[12 empty] | 131.417 | 39.9366 | 60.0538 | 40 | 122.161 | 59.0721 | 60.0194 | 60
[12 empty] | 131.48 | 39.8808 | 60.0594 | 40 | 122.216 | 59.0721 | 60.0194 | 60
[12 empty] | 131.536 | 39.8808 | 60.0594 | 40 | 122.271 | 59.0721 | 60.0194 | 60
[12 empty] | 131.592 | 39.8808 | 60.0594 | 40 | 122.347 | 59.0721 | 60.0194 | 60
[12 empty] | 131.687 | 39.8808 | 60.0594 | 40 | 122.401 | 59.1505 | 60.0178 | 60
[12 empty] | 131.741 | 40.0384 | 60.0621 | 40 | 122.454 | 59.1505 | 60.0178 | 60
[12 empty] | 131.794 | 40.0384 | 60.0621 | 40 | 122.508 | 59.1505 | 60.0178 | 60
[12 empty] | 131.847 | 40.0384 | 60.0621 | 40 | 122.561 | 59.1505 | 60.0178 | 60
[12 empty] | 131.9 | 40.0384 | 60.0621 | 40 | 122.614 | 59.1505 | 60.0178 | 60
[12 empty] | 131.953 | 40.0384 | 60.0621 | 40 | 122.668 | 59.2021 | 60.0187 | 60
[12 empty] | 132.009 | 40.0384 | 60.0621 | 40 | 122.723 | 59.2021 | 60.0187 | 60
[12 empty] | 132.062 | 39.9513 | 60.0605 | 40 | 122.777 | 59.2021 | 60.0187 | 60
[12 empty] | 132.116 | 39.9513 | 60.0605 | 40 | 122.835 | 59.2021 | 60.0187 | 60
[12 empty] | 132.169 | 39.9513 | 60.0605 | 40 | 122.894 | 59.2021 | 60.0187 | 60
[12 empty] | 132.223 | 39.9513 | 60.0605 | 40 | 122.956 | 59.2021 | 60.0187 | 60
[12 empty] | 132.276 | 39.9513 | 60.0605 | 40 | 123.016 | 59.144 | 60.0138 | 60
[12 empty] | 132.331 | 39.9459 | 60.0622 | 40 | 123.07 | 59.144 | 60.0138 | 60
[12 empty] | 132.387 | 39.9459 | 60.0622 | 40 | 123.125 | 59.144 | 60.0138 | 60
[12 empty] | 132.442 | 39.9459 | 60.0622 | 40 | 123.18 | 59.144 | 60.0138 | 60
[12 empty] | 132.501 | 39.9459 | 60.0622 | 40 | 123.236 | 59.144 | 60.0138 | 60
[12 empty] | 132.556 | 39.9459 | 60.0622 | 40 | 123.352 | 59.144 | 60.0138 | 60
[12 empty] | 132.615 | 39.9459 | 60.0622 | 40 | 123.405 | 59.4056 | 60.0135 | 60
[12 empty] | 132.681 | 39.9459 | 60.0622 | 40 | 123.459 | 59.4056 | 60.0135 | 60
[12 empty] | 132.734 | 40.0483 | 60.0624 | 40 | 123.511 | 59.4056 | 60.0135 | 60
[12 empty] | 132.796 | 40.0483 | 60.0624 | 40 | 123.567 | 59.4056 | 60.0135 | 60
[12 empty] | 132.849 | 40.0483 | 60.0624 | 40 | 123.622 | 59.2511 | 60.0106 | 60
[12 empty] | 132.903 | 40.0483 | 60.0624 | 40 | 123.676 | 59.2511 | 60.0106 | 60
[12 empty] | 132.959 | 39.9906 | 60.0608 | 40 | 123.728 | 59.2511 | 60.0106 | 60
[12 empty] | 133.021 | 39.9906 | 60.0608 | 40 | 123.786 | 59.2511 | 60.0106 | 60
[12 empty] | 133.087 | 39.9906 | 60.0608 | 40 | 123.854 | 59.2511 | 60.0106 | 60
[12 empty] | 133.142 | 39.9906 | 60.0608 | 40 | 123.908 | 59.4633 | 60.0149 | 60
[12 empty] | 133.2 | 39.9906 | 60.0608 | 40 | 123.961 | 59.4633 | 60.0149 | 60
[12 empty] | 133.257 | 39.9481 | 60.0629 | 40 | 124.016 | 59.4633 | 60.0149 | 60
[12 empty] | 133.312 | 39.9481 | 60.0629 | 40 | 124.074 | 59.4633 | 60.0149 | 60
[12 empty] | 133.367 | 39.9481 | 60.0629 | 40 | 124.128 | 59.4633 | 60.0149 | 60
[12 empty] | 133.422 | 39.9481 | 60.0629 | 40 | 124.186 | 59.4633 | 60.0149 | 60
[12 empty] | 133.476 | 39.9481 | 60.0629 | 40 | 124.253 | 59.4633 | 60.0149 | 60
[12 empty] | 133.536 | 39.9481 | 60.0629 | 40 | 124.346 | 59.3762 | 60.0129 | 60
[12 empty] | 133.609 | 39.9481 | 60.0629 | 40 | 124.402 | 59.3762 | 60.0129 | 60
[12 empty] | 133.677 | 40.0394 | 60.0591 | 40 | 124.458 | 59.3762 | 60.0129 | 60
[12 empty] | 133.731 | 40.0394 | 60.0591 | 40 | 124.51 | 59.5123 | 60.011 | 60
[12 empty] | 133.786 | 40.0394 | 60.0591 | 40 | 124.563 | 59.5123 | 60.011 | 60
[12 empty] | 133.839 | 39.9576 | 60.061 | 40 | 124.617 | 59.5123 | 60.011 | 60
[12 empty] | 133.893 | 39.9576 | 60.061 | 40 | 124.67 | 59.5123 | 60.011 | 60
[12 empty] | 133.948 | 39.9576 | 60.061 | 40 | 124.722 | 59.5123 | 60.011 | 60
[12 empty] | 134.003 | 39.9576 | 60.061 | 40 | 124.783 | 59.5123 | 60.011 | 60
[12 empty] | 134.057 | 39.9576 | 60.061 | 40 | 124.841 | 59.5123 | 60.011 | 60
[12 empty] | 134.111 | 39.9576 | 60.061 | 40 | 124.896 | 59.5919 | 60.0144 | 60
[12 empty] | 134.167 | 40.0509 | 60.0569 | 40 | 124.953 | 59.5919 | 60.0144 | 60
[12 empty] | 134.223 | 40.0509 | 60.0569 | 40 | 125.022 | 59.5919 | 60.0144 | 60
[12 empty] | 134.281 | 40.0509 | 60.0569 | 40 | 125.08 | 59.5919 | 60.0144 | 60
[12 empty] | 134.341 | 40.0509 | 60.0569 | 40 | 125.145 | 59.5919 | 60.0144 | 60
[12 empty] | 134.404 | 40.0509 | 60.0569 | 40 | 125.2 | 59.5672 | 60.0148 | 60
[12 empty] | 134.471 | 40.0509 | 60.0569 | 40 | 125.255 | 59.5672 | 60.0148 | 60
[12 empty] | 134.538 | 40.0509 | 60.0569 | 40 | 125.345 | 59.5672 | 60.0148 | 60
[12 empty] | 134.604 | 39.9362 | 60.057 | 40 | 125.397 | 59.5672 | 60.0148 | 60
[12 empty] | 134.68 | 39.9362 | 60.057 | 40 | 125.451 | 59.6347 | 60.0172 | 60
[12 empty] | 134.746 | 39.9362 | 60.057 | 40 | 125.513 | 59.6347 | 60.0172 | 60
[12 empty] | 135.45 | 40.0135 | 60.0548 | 40 | 125.567 | 59.6347 | 60.0172 | 60
[12 empty] | 135.504 | 39.9355 | 60.0495 | 40 | 125.62 | 59.6347 | 60.0172 | 60
[12 empty] | 135.558 | 39.9355 | 60.0495 | 40 | 125.674 | 59.6347 | 60.0172 | 60
[12 empty] | 135.612 | 39.9355 | 60.0495 | 40 | 125.734 | 59.7485 | 60.0157 | 60
[12 empty] | 135.87 | 39.9355 | 60.0495 | 40 | 125.796 | 59.7485 | 60.0157 | 60
[12 empty] | 135.923 | 40.0232 | 60.0442 | 40 | 125.851 | 59.7485 | 60.0157 | 60
[12 empty] | 135.976 | 40.0485 | 60.0446 | 40 | 125.904 | 59.7485 | 60.0157 | 60
[12 empty] | 136.029 | 40.0485 | 60.0446 | 40 | 125.958 | 59.7485 | 60.0157 | 60
[12 empty] | 136.083 | 40.0485 | 60.0446 | 40 | 126.018 | 59.7485 | 60.0157 | 60
[12 empty] | 136.149 | 40.0485 | 60.0446 | 40 | 126.078 | 59.7485 | 60.0157 | 60
[12 empty] | 136.21 | 40.0485 | 60.0446 | 40 | 126.135 | 59.7183 | 60.0135 | 60
[12 empty] | 136.264 | 39.9327 | 60.0388 | 40 | 126.196 | 59.7183 | 60.0135 | 60
[12 empty] | 136.328 | 39.9327 | 60.0388 | 40 | 126.258 | 59.7183 | 60.0135 | 60
[12 empty] | 136.382 | 39.9327 | 60.0388 | 40 | 126.35 | 59.7183 | 60.0135 | 60
[12 empty] | 136.442 | 39.9327 | 60.0388 | 40 | 126.403 | 59.789 | 60.0192 | 60
[12 empty] | 136.496 | 39.9327 | 60.0388 | 40 | 126.455 | 59.789 | 60.0192 | 60
[12 empty] | 136.557 | 39.9327 | 60.0388 | 40 | 126.509 | 59.789 | 60.0192 | 60
[12 empty] | 136.614 | 40.0225 | 60.0348 | 40 | 126.561 | 59.789 | 60.0192 | 60
[12 empty] | 136.68 | 40.0225 | 60.0348 | 40 | 126.618 | 59.789 | 60.0192 | 60
[12 empty] | 136.736 | 40.0225 | 60.0348 | 40 | 126.672 | 59.9296 | 60.022 | 60
[12 empty] | 136.789 | 40.0225 | 60.0348 | 40 | 126.726 | 59.9296 | 60.022 | 60
[12 empty] | 136.845 | 40.0225 | 60.0348 | 40 | 126.781 | 59.9296 | 60.022 | 60
[12 empty] | 136.899 | 40.0602 | 60.0312 | 40 | 126.844 | 59.9296 | 60.022 | 60
[12 empty] | 136.955 | 40.0602 | 60.0312 | 40 | 126.903 | 59.9296 | 60.022 | 60
[12 empty] | 137.008 | 40.0602 | 60.0312 | 40 | 126.957 | 59.7898 | 60.02 | 60
[12 empty] | 137.063 | 40.0602 | 60.0312 | 40 | 127.015 | 59.7898 | 60.02 | 60
[12 empty] | 137.117 | 40.0602 | 60.0312 | 40 | 127.07 | 59.7898 | 60.02 | 60
[12 empty] | 137.179 | 40.0602 | 60.0312 | 40 | 127.124 | 59.7898 | 60.02 | 60
[12 empty] | 137.233 | 39.9212 | 60.0295 | 40 | 127.178 | 59.7898 | 60.02 | 60
[12 empty] | 137.288 | 39.9212 | 60.0295 | 40 | 127.244 | 59.7898 | 60.02 | 60
[12 empty] | 137.349 | 39.9212 | 60.0295 | 40 | 127.349 | 59.7898 | 60.02 | 60
[12 empty] | 137.403 | 39.9212 | 60.0295 | 40 | 127.402 | 59.986 | 60.0205 | 60
[12 empty] | 137.461 | 39.9212 | 60.0295 | 40 | 127.455 | 59.986 | 60.0205 | 60
[12 empty] | 137.523 | 39.9212 | 60.0295 | 40 | 127.513 | 59.986 | 60.0205 | 60
[12 empty] | 137.579 | 40.0159 | 60.0231 | 40 | 127.567 | 60.0403 | 60.024 | 60
[12 empty] | 137.678 | 40.0159 | 60.0231 | 40 | 127.62 | 60.0403 | 60.024 | 60
[12 empty] | 137.732 | 40.0159 | 60.0231 | 40 | 127.673 | 60.0403 | 60.024 | 60
[12 empty] | 137.786 | 40.0481 | 60.019 | 40 | 127.726 | 60.0403 | 60.024 | 60
[12 empty] | 137.846 | 40.0481 | 60.019 | 40 | 127.779 | 60.0403 | 60.024 | 60
[12 empty] | 137.9 | 40.0481 | 60.019 | 40 | 127.836 | 60.0403 | 60.024 | 60
[12 empty] | 137.957 | 40.0481 | 60.019 | 40 | 127.896 | 59.9752 | 60.03 | 60
[12 empty] | 138.019 | 40.0481 | 60.019 | 40 | 127.965 | 59.9752 | 60.03 | 60
[12 empty] | 138.074 | 40.0481 | 60.019 | 40 | 128.02 | 59.9752 | 60.03 | 60
[12 empty] | 138.133 | 40.0481 | 60.019 | 40 | 128.074 | 59.9752 | 60.03 | 60
[12 empty] | 138.194 | 39.9569 | 60.0222 | 40 | 128.14 | 59.9752 | 60.03 | 60
[12 empty] | 138.254 | 39.9569 | 60.0222 | 40 | 128.203 | 59.9752 | 60.03 | 60
[12 empty] | 138.31 | 39.9569 | 60.0222 | 40 | 128.258 | 59.9915 | 60.0291 | 60
[12 empty] | 138.365 | 39.9569 | 60.0222 | 40 | 128.344 | 59.9915 | 60.0291 | 60
[12 empty] | 138.427 | 39.9569 | 60.0222 | 40 | 128.399 | 59.9915 | 60.0291 | 60
[12 empty] | 138.482 | 40.0135 | 60.0191 | 40 | 128.452 | 59.9605 | 60.0321 | 60
[12 empty] | 138.537 | 40.0135 | 60.0191 | 40 | 128.504 | 59.9605 | 60.0321 | 60
[12 empty] | 138.597 | 40.0135 | 60.0191 | 40 | 128.558 | 59.9605 | 60.0321 | 60
[12 empty] | 138.686 | 40.0135 | 60.0191 | 40 | 128.613 | 59.9605 | 60.0321 | 60
[12 empty] | 138.738 | 40.0497 | 60.0205 | 40 | 128.666 | 59.9605 | 60.0321 | 60
[12 empty] | 138.791 | 40.0497 | 60.0205 | 40 | 128.722 | 59.9605 | 60.0321 | 60
[12 empty] | 138.845 | 40.0497 | 60.0205 | 40 | 128.78 | 59.9755 | 60.0301 | 60
[12 empty] | 138.897 | 40.0497 | 60.0205 | 40 | 128.841 | 59.9755 | 60.0301 | 60
[12 empty] | 138.95 | 40.0497 | 60.0205 | 40 | 128.903 | 59.9755 | 60.0301 | 60
[12 empty] | 139.005 | 39.9414 | 60.0132 | 40 | 128.957 | 59.9755 | 60.0301 | 60
[12 empty] | 139.058 | 39.9414 | 60.0132 | 40 | 129.014 | 59.9755 | 60.0301 | 60
[12 empty] | 139.112 | 39.9414 | 60.0132 | 40 | 129.074 | 59.9755 | 60.0301 | 60
[12 empty] | 139.166 | 39.9414 | 60.0132 | 40 | 129.134 | 59.9755 | 60.0301 | 60
[12 empty] | 139.22 | 39.9414 | 60.0132 | 40 | 129.189 | 60.0119 | 60.0334 | 60
[12 empty] | 139.273 | 39.9414 | 60.0132 | 40 | 129.243 | 60.0119 | 60.0334 | 60
[12 empty] | 139.332 | 40.0309 | 60.0165 | 40 | 129.345 | 60.0119 | 60.0334 | 60
[12 empty] | 139.389 | 40.0309 | 60.0165 | 40 | 129.399 | 60.1262 | 60.0371 | 60
[12 empty] | 139.444 | 40.0309 | 60.0165 | 40 | 129.452 | 60.1262 | 60.0371 | 60
[12 empty] | 139.498 | 40.0309 | 60.0165 | 40 | 129.506 | 60.1262 | 60.0371 | 60
[12 empty] | 139.552 | 40.0309 | 60.0165 | 40 | 129.559 | 60.1262 | 60.0371 | 60
[12 empty] | 139.618 | 40.0309 | 60.0165 | 40 | 129.612 | 60.1262 | 60.0371 | 60
[12 empty] | 139.681 | 40.0309 | 60.0165 | 40 | 129.668 | 60.1262 | 60.0371 | 60
[12 empty] | 139.736 | 40.0588 | 60.0159 | 40 | 129.72 | 59.8924 | 60.0396 | 60
[12 empty] | 139.789 | 40.0588 | 60.0159 | 40 | 129.774 | 59.8924 | 60.0396 | 60
[12 empty] | 139.843 | 40.0588 | 60.0159 | 40 | 129.827 | 59.8924 | 60.0396 | 60
[12 empty] | 139.896 | 40.0588 | 60.0159 | 40 | 129.881 | 59.8924 | 60.0396 | 60
[12 empty] | 139.952 | 39.9889 | 60.0153 | 40 | 129.937 | 59.8924 | 60.0396 | 60
[12 empty] | 140.005 | 39.9889 | 60.0153 | 40 | 129.993 | 59.8924 | 60.0396 | 60
[12 empty] | 140.059 | 39.9889 | 60.0153 | 40 | 130.047 | 60.0576 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 140.112 | 39.9889 | 60.0153 | 40 | 130.101 | 60.0576 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 140.165 | 39.9889 | 60.0153 | 40 | 130.156 | 60.0576 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 140.222 | 39.9889 | 60.0153 | 40 | 130.221 | 60.0576 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 140.276 | 39.9365 | 60.0143 | 40 | 130.282 | 60.0576 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 140.338 | 39.9365 | 60.0143 | 40 | 130.344 | 60.0576 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 140.391 | 39.9365 | 60.0143 | 40 | 130.398 | 59.8648 | 60.0451 | 60
[12 empty] | 140.449 | 39.9365 | 60.0143 | 40 | 130.454 | 59.8648 | 60.0451 | 60
[12 empty] | 140.513 | 39.9365 | 60.0143 | 40 | 130.508 | 59.8648 | 60.0451 | 60
[12 empty] | 140.568 | 40.0494 | 60.0185 | 40 | 130.563 | 59.8648 | 60.0451 | 60
[12 empty] | 140.623 | 40.0494 | 60.0185 | 40 | 130.616 | 60.0248 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 140.68 | 40.0494 | 60.0185 | 40 | 130.669 | 60.0248 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 140.735 | 40.0494 | 60.0185 | 40 | 130.723 | 60.0248 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 140.788 | 40.0494 | 60.0185 | 40 | 130.776 | 60.0248 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 140.84 | 39.9277 | 60.0177 | 40 | 130.83 | 60.0248 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 140.894 | 39.9277 | 60.0177 | 40 | 130.883 | 60.0248 | 60.0467 | 60
[12 empty] | 140.947 | 39.9277 | 60.0177 | 40 | 130.941 | 59.9541 | 60.0467 | 60
[12 empty] | 141.002 | 39.9277 | 60.0177 | 40 | 131 | 59.9541 | 60.0467 | 60
[12 empty] | 141.055 | 39.9277 | 60.0177 | 40 | 131.055 | 59.9541 | 60.0467 | 60
[12 empty] | 141.113 | 39.9277 | 60.0177 | 40 | 131.109 | 59.9541 | 60.0467 | 60
[12 empty] | 141.166 | 40.0202 | 60.0168 | 40 | 131.171 | 59.9541 | 60.0467 | 60
[12 empty] | 141.228 | 40.0202 | 60.0168 | 40 | 131.232 | 59.9541 | 60.0467 | 60
[12 empty] | 141.29 | 40.0202 | 60.0168 | 40 | 131.342 | 59.9541 | 60.0467 | 60
[12 empty] | 141.347 | 40.0202 | 60.0168 | 40 | 131.398 | 60.0799 | 60.0486 | 60
[12 empty] | 141.407 | 40.0202 | 60.0168 | 40 | 131.452 | 60.0799 | 60.0486 | 60
[12 empty] | 141.469 | 40.0202 | 60.0168 | 40 | 131.506 | 59.996 | 60.048 | 60
[12 empty] | 141.547 | 40.0202 | 60.0168 | 40 | 131.559 | 59.996 | 60.048 | 60
[12 empty] | 141.603 | 40.0459 | 60.0146 | 40 | 131.613 | 59.996 | 60.048 | 60
[12 empty] | 141.681 | 40.0459 | 60.0146 | 40 | 131.665 | 59.996 | 60.048 | 60
[12 empty] | 141.738 | 40.0459 | 60.0146 | 40 | 131.724 | 59.996 | 60.048 | 60
[12 empty] | 141.791 | 39.9597 | 60.0156 | 40 | 131.783 | 59.996 | 60.048 | 60
[12 empty] | 141.844 | 39.9597 | 60.0156 | 40 | 131.839 | 60.0235 | 60.0482 | 60
[12 empty] | 141.896 | 39.9597 | 60.0156 | 40 | 131.894 | 60.0235 | 60.0482 | 60
[12 empty] | 141.949 | 39.9597 | 60.0156 | 40 | 131.95 | 60.0235 | 60.0482 | 60
[12 empty] | 142.003 | 39.9597 | 60.0156 | 40 | 132.016 | 60.0235 | 60.0482 | 60
[12 empty] | 142.056 | 40.0064 | 60.0192 | 40 | 132.08 | 60.0235 | 60.0482 | 60
[12 empty] | 142.111 | 40.0064 | 60.0192 | 40 | 132.138 | 60.0406 | 60.0437 | 60
[12 empty] | 142.167 | 40.0064 | 60.0192 | 40 | 132.197 | 60.0406 | 60.0437 | 60
[12 empty] | 142.223 | 40.0064 | 60.0192 | 40 | 132.257 | 60.0406 | 60.0437 | 60
[12 empty] | 142.28 | 40.0064 | 60.0192 | 40 | 132.352 | 60.0406 | 60.0437 | 60
[12 empty] | 142.342 | 40.0064 | 60.0192 | 40 | 132.41 | 59.9589 | 60.0449 | 60
[12 empty] | 142.404 | 39.9463 | 60.0174 | 40 | 132.464 | 59.9589 | 60.0449 | 60
[12 empty] | 142.462 | 39.9463 | 60.0174 | 40 | 132.516 | 59.9589 | 60.0449 | 60
[12 empty] | 142.52 | 39.9463 | 60.0174 | 40 | 132.571 | 59.9589 | 60.0449 | 60
[12 empty] | 142.584 | 39.9463 | 60.0174 | 40 | 132.625 | 59.9589 | 60.0449 | 60
[12 empty] | 142.68 | 39.9463 | 60.0174 | 40 | 132.681 | 59.9589 | 60.0449 | 60
[12 empty] | 142.735 | 40.0297 | 60.0191 | 40 | 132.733 | 60.0257 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 142.79 | 40.0297 | 60.0191 | 40 | 132.788 | 60.0257 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 142.846 | 40.0297 | 60.0191 | 40 | 132.841 | 60.0257 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 142.899 | 40.0297 | 60.0191 | 40 | 132.895 | 60.0257 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 142.96 | 40.0297 | 60.0191 | 40 | 132.949 | 60.0257 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 143.218 | 39.9166 | 60.0191 | 40 | 133.014 | 60.0257 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 143.275 | 39.9166 | 60.0191 | 40 | 133.076 | 60.0257 | 60.0476 | 60
[12 empty] | 143.962 | 40.0252 | 60.0211 | 40 | 133.131 | 60.0066 | 60.043 | 60
[12 empty] | 144.016 | 39.9766 | 60.0234 | 40 | 133.195 | 60.0066 | 60.043 | 60
[12 empty] | 144.074 | 39.9766 | 60.0234 | 40 | 133.258 | 60.0066 | 60.043 | 60
[12 empty] | 144.127 | 39.9766 | 60.0234 | 40 | 133.348 | 60.0066 | 60.043 | 60
[12 empty] | 144.18 | 40.0863 | 60.0166 | 40 | 133.401 | 60.0219 | 60.0429 | 60
[12 empty] | 144.234 | 40.0863 | 60.0166 | 40 | 133.455 | 60.0219 | 60.0429 | 60
[12 empty] | 144.287 | 40.0863 | 60.0166 | 40 | 133.507 | 60.0219 | 60.0429 | 60
[12 empty] | 144.347 | 40.0863 | 60.0166 | 40 | 133.561 | 60.0219 | 60.0429 | 60
[12 empty] | 144.402 | 40.0863 | 60.0166 | 40 | 133.622 | 60.0219 | 60.0429 | 60
[12 empty] | 144.455 | 40.0863 | 60.0166 | 40 | 133.675 | 59.9322 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 144.509 | 39.9346 | 60.0201 | 40 | 133.729 | 59.9322 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 144.564 | 39.9346 | 60.0201 | 40 | 133.782 | 59.9322 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 144.622 | 39.9346 | 60.0201 | 40 | 133.843 | 59.9322 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 144.681 | 39.9346 | 60.0201 | 40 | 133.897 | 59.9322 | 60.0415 | 60
[12 empty] | 144.736 | 39.9346 | 60.0201 | 40 | 133.951 | 60.0054 | 60.039 | 60
[12 empty] | 144.79 | 39.9346 | 60.0201 | 40 | 134.009 | 60.0054 | 60.039 | 60
[12 empty] | 144.844 | 39.9825 | 60.0184 | 40 | 134.063 | 60.0054 | 60.039 | 60
[12 empty] | 144.898 | 39.9825 | 60.0184 | 40 | 134.119 | 60.0054 | 60.039 | 60
[12 empty] | 144.952 | 39.9825 | 60.0184 | 40 | 134.174 | 60.0054 | 60.039 | 60
[12 empty] | 145.006 | 39.9825 | 60.0184 | 40 | 134.233 | 60.0054 | 60.039 | 60
[12 empty] | 145.06 | 39.9825 | 60.0184 | 40 | 134.342 | 60.0054 | 60.039 | 60
[12 empty] | 145.114 | 39.9935 | 60.0202 | 40 | 134.396 | 60.0134 | 60.0355 | 60
[12 empty] | 145.169 | 39.9935 | 60.0202 | 40 | 134.449 | 60.0134 | 60.0355 | 60
[12 empty] | 145.222 | 39.9935 | 60.0202 | 40 | 134.503 | 60.0134 | 60.0355 | 60
[12 empty] | 145.276 | 39.9935 | 60.0202 | 40 | 134.556 | 59.9784 | 60.0337 | 60
[12 empty] | 145.329 | 39.9935 | 60.0202 | 40 | 134.609 | 59.9784 | 60.0337 | 60
[12 empty] | 145.4 | 39.9935 | 60.0202 | 40 | 134.662 | 59.9784 | 60.0337 | 60
[12 empty] | 145.462 | 39.9935 | 60.0202 | 40 | 134.715 | 59.9784 | 60.0337 | 60
[12 empty] | 145.521 | 40.0254 | 60.0244 | 40 | 134.769 | 59.9784 | 60.0337 | 60
[12 empty] | 145.576 | 40.0254 | 60.0244 | 40 | 134.827 | 59.9784 | 60.0337 | 60
[12 empty] | 145.679 | 40.0254 | 60.0244 | 40 | 134.885 | 59.9784 | 60.0337 | 60
[12 empty] | 145.735 | 40.0381 | 60.0203 | 40 | 134.942 | 59.987 | 60.0306 | 60
[12 empty] | 145.788 | 40.0381 | 60.0203 | 40 | 135.006 | 59.987 | 60.0306 | 60
[12 empty] | 145.842 | 40.0381 | 60.0203 | 40 | 135.063 | 59.987 | 60.0306 | 60
[12 empty] | 145.895 | 40.0381 | 60.0203 | 40 | 135.125 | 59.987 | 60.0306 | 60
[12 empty] | 145.948 | 40.0381 | 60.0203 | 40 | 135.19 | 59.987 | 60.0306 | 60
[12 empty] | 146.003 | 40.0381 | 60.0203 | 40 | 135.249 | 60.0876 | 60.027 | 60
[12 empty] | 146.055 | 40.1231 | 60.0201 | 40 | 135.346 | 60.0876 | 60.027 | 60
[12 empty] | 146.11 | 40.1231 | 60.0201 | 40 | 135.411 | 60.0876 | 60.027 | 60
[12 empty] | 146.163 | 40.1231 | 60.0201 | 40 | 135.463 | 59.7713 | 60.0244 | 60
[12 empty] | 146.22 | 40.1231 | 60.0201 | 40 | 135.52 | 59.7713 | 60.0244 | 60
[12 empty] | 146.277 | 40.1231 | 60.0201 | 40 | 135.576 | 59.7713 | 60.0244 | 60
[12 empty] | 146.337 | 39.8171 | 60.0238 | 40 | 135.629 | 59.7713 | 60.0244 | 60
[12 empty] | 146.4 | 39.8171 | 60.0238 | 40 | 135.681 | 59.7713 | 60.0244 | 60
[12 empty] | 146.672 | 39.8171 | 60.0238 | 40 | 135.737 | 59.7713 | 60.0244 | 60
[12 empty] | 146.726 | 40.1048 | 60.03 | 40 | 135.79 | 60.0964 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 146.778 | 40.1048 | 60.03 | 40 | 135.844 | 60.0964 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 146.838 | 40.1048 | 60.03 | 40 | 135.897 | 60.0964 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 146.892 | 40.1048 | 60.03 | 40 | 135.952 | 60.0964 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 146.945 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.014 | 60.0964 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 146.999 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.079 | 60.0964 | 60.0278 | 60
[12 empty] | 147.053 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.133 | 60.0419 | 60.0259 | 60
[12 empty] | 147.107 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.191 | 60.0419 | 60.0259 | 60
[12 empty] | 147.161 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.247 | 60.0419 | 60.0259 | 60
[12 empty] | 147.221 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.346 | 60.0419 | 60.0259 | 60
[12 empty] | 147.28 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.399 | 59.9865 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.338 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.453 | 59.9865 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.405 | 39.9175 | 60.0225 | 40 | 136.506 | 59.9865 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.46 | 39.9867 | 60.0261 | 40 | 136.56 | 59.9865 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.521 | 39.9867 | 60.0261 | 40 | 136.613 | 59.9865 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.584 | 39.9867 | 60.0261 | 40 | 136.665 | 60.0395 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.679 | 39.9867 | 60.0261 | 40 | 136.723 | 60.0395 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.733 | 40.0261 | 60.0218 | 40 | 136.778 | 60.0395 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.786 | 40.0261 | 60.0218 | 40 | 136.831 | 60.0395 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.838 | 40.0484 | 60.0218 | 40 | 136.885 | 60.0395 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 147.892 | 40.0484 | 60.0218 | 40 | 136.938 | 60.0395 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 148.15 | 40.0484 | 60.0218 | 40 | 136.996 | 60.0395 | 60.0237 | 60
[12 empty] | 148.209 | 39.9104 | 60.0187 | 40 | 137.051 | 59.9058 | 60.0231 | 60
[12 empty] | 148.466 | 39.9104 | 60.0187 | 40 | 137.105 | 59.9058 | 60.0231 | 60
[12 empty] | 148.525 | 39.9566 | 60.0201 | 40 | 137.16 | 59.9058 | 60.0231 | 60
[12 empty] | 148.579 | 39.9566 | 60.0201 | 40 | 137.221 | 59.9058 | 60.0231 | 60
[12 empty] | 148.678 | 39.9566 | 60.0201 | 40 | 137.284 | 59.9058 | 60.0231 | 60
[12 empty] | 148.733 | 39.9566 | 60.0201 | 40 | 137.348 | 59.9058 | 60.0231 | 60
[12 empty] | 148.786 | 40.1217 | 60.0242 | 40 | 137.407 | 60.0916 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 148.84 | 40.1217 | 60.0242 | 40 | 137.463 | 60.0916 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 148.893 | 40.1217 | 60.0242 | 40 | 137.518 | 60.0916 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 148.946 | 40.1217 | 60.0242 | 40 | 137.571 | 60.0916 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 149 | 40.1217 | 60.0242 | 40 | 137.624 | 59.8859 | 60.0174 | 60
[12 empty] | 149.056 | 40.1217 | 60.0242 | 40 | 137.678 | 59.8859 | 60.0174 | 60
[12 empty] | 149.11 | 39.9043 | 60.0271 | 40 | 137.731 | 59.8859 | 60.0174 | 60
[12 empty] | 149.163 | 39.9043 | 60.0271 | 40 | 137.785 | 59.8859 | 60.0174 | 60
[12 empty] | 149.221 | 39.9043 | 60.0271 | 40 | 137.837 | 59.8859 | 60.0174 | 60
[12 empty] | 149.275 | 39.9043 | 60.0271 | 40 | 137.89 | 60.0012 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 149.328 | 39.9043 | 60.0271 | 40 | 137.944 | 60.0012 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 149.387 | 39.9043 | 60.0271 | 40 | 137.997 | 60.0012 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 149.446 | 40.0747 | 60.0244 | 40 | 138.051 | 60.0012 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 149.501 | 40.0747 | 60.0244 | 40 | 138.105 | 60.0012 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 149.556 | 40.0747 | 60.0244 | 40 | 138.159 | 60.0012 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 149.612 | 40.0747 | 60.0244 | 40 | 138.22 | 60.0012 | 60.0195 | 60
[12 empty] | 149.682 | 40.0747 | 60.0244 | 40 | 138.276 | 60.0305 | 60.0191 | 60
[12 empty] | 149.735 | 40.0228 | 60.0244 | 40 | 138.363 | 60.0305 | 60.0191 | 60
[12 empty] | 149.794 | 40.0228 | 60.0244 | 40 | 138.415 | 60.0305 | 60.0191 | 60
[12 empty] | 149.849 | 40.0228 | 60.0244 | 40 | 138.469 | 60.0305 | 60.0191 | 60
[12 empty] | 149.902 | 40.0228 | 60.0244 | 40 | 138.522 | 60.034 | 60.0181 | 60
[12 empty] | 149.96 | 40.0228 | 60.0244 | 40 | 138.575 | 60.034 | 60.0181 | 60
[12 empty] | 150.013 | 40.0278 | 60.0297 | 40 | 138.628 | 60.034 | 60.0181 | 60
[12 empty] | 150.066 | 40.0278 | 60.0297 | 40 | 138.681 | 60.034 | 60.0181 | 60
[12 empty] | 150.119 | 40.0278 | 60.0297 | 40 | 138.735 | 60.034 | 60.0181 | 60
[12 empty] | 150.173 | 40.0278 | 60.0297 | 40 | 138.794 | 60.034 | 60.0181 | 60
[12 empty] | 150.226 | 40.0278 | 60.0297 | 40 | 138.852 | 60.034 | 60.0181 | 60
[12 empty] | 150.283 | 40.0278 | 60.0297 | 40 | 138.905 | 59.8939 | 60.0154 | 60
[12 empty] | 150.349 | 40.0278 | 60.0297 | 40 | 138.959 | 59.8939 | 60.0154 | 60
[12 empty] | 150.412 | 39.9124 | 60.0273 | 40 | 139.012 | 59.8939 | 60.0154 | 60
[12 empty] | 150.469 | 39.9124 | 60.0273 | 40 | 139.067 | 59.8939 | 60.0154 | 60
[12 empty] | 150.524 | 39.9124 | 60.0273 | 40 | 139.128 | 59.8939 | 60.0154 | 60
[12 empty] | 150.593 | 39.9124 | 60.0273 | 40 | 139.184 | 60.0956 | 60.0147 | 60
[12 empty] | 150.681 | 39.9124 | 60.0273 | 40 | 139.238 | 60.0956 | 60.0147 | 60
[12 empty] | 150.735 | 40.083 | 60.0244 | 40 | 139.345 | 60.0956 | 60.0147 | 60
[12 empty] | 150.793 | 40.083 | 60.0244 | 40 | 139.399 | 59.8989 | 60.01 | 60
[16 empty] | 139.453 | 59.8989 | 60.01 | 60
[16 empty] | 139.506 | 59.8989 | 60.01 | 60
[16 empty] | 139.56 | 59.8989 | 60.01 | 60
[16 empty] | 139.613 | 59.8989 | 60.01 | 60
[16 empty] | 139.667 | 59.8989 | 60.01 | 60
[16 empty] | 139.72 | 60.083 | 60.014 | 60
[16 empty] | 139.773 | 60.083 | 60.014 | 60
[16 empty] | 139.827 | 60.083 | 60.014 | 60
[16 empty] | 139.88 | 60.083 | 60.014 | 60
[16 empty] | 139.935 | 60.083 | 60.014 | 60
[16 empty] | 139.994 | 60.083 | 60.014 | 60
[16 empty] | 140.062 | 60.083 | 60.014 | 60
[16 empty] | 140.123 | 60.083 | 60.014 | 60
[16 empty] | 140.181 | 60.0327 | 60.0105 | 60
[16 empty] | 140.245 | 60.0327 | 60.0105 | 60
[16 empty] | 140.354 | 60.0327 | 60.0105 | 60
[16 empty] | 140.411 | 59.9083 | 60.008 | 60
[16 empty] | 140.469 | 59.9083 | 60.008 | 60
[16 empty] | 140.524 | 59.9083 | 60.008 | 60
[16 empty] | 140.577 | 59.9083 | 60.008 | 60
[16 empty] | 140.633 | 60.0091 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 140.688 | 60.0091 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 140.744 | 60.0091 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 140.809 | 60.0091 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 140.864 | 60.0091 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 140.928 | 60.0091 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 140.986 | 60.008 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 141.044 | 60.008 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 141.103 | 60.008 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 141.161 | 60.008 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 141.221 | 60.008 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 141.285 | 60.008 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 141.348 | 60.008 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 141.406 | 60.0178 | 60.0079 | 60
[16 empty] | 141.464 | 60.0178 | 60.0079 | 60
[16 empty] | 141.518 | 60.0596 | 60.0078 | 60
[16 empty] | 141.571 | 60.0596 | 60.0078 | 60
[16 empty] | 141.625 | 60.0596 | 60.0078 | 60
[16 empty] | 141.678 | 60.0596 | 60.0078 | 60
[16 empty] | 141.731 | 60.0596 | 60.0078 | 60
[16 empty] | 141.785 | 60.0596 | 60.0078 | 60
[16 empty] | 141.847 | 60.0596 | 60.0078 | 60
[16 empty] | 141.902 | 59.8908 | 60.0102 | 60
[16 empty] | 141.955 | 59.8908 | 60.0102 | 60
[16 empty] | 142.01 | 59.8908 | 60.0102 | 60
[16 empty] | 142.066 | 59.8908 | 60.0102 | 60
[16 empty] | 142.126 | 59.8908 | 60.0102 | 60
[16 empty] | 142.18 | 60.119 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 142.235 | 60.119 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 142.299 | 60.119 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 142.353 | 60.119 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 142.406 | 60.119 | 60.0074 | 60
[16 empty] | 142.468 | 59.9178 | 60.006 | 60
[16 empty] | 142.733 | 59.9178 | 60.006 | 60
[16 empty] | 142.786 | 60.0297 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 142.839 | 60.0297 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 142.893 | 60.0297 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 142.946 | 60.0297 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.005 | 60.0297 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.066 | 60.0297 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.126 | 60.0297 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.18 | 60.0145 | 60.0081 | 60
[16 empty] | 143.236 | 60.0145 | 60.0081 | 60
[16 empty] | 143.342 | 60.0145 | 60.0081 | 60
[16 empty] | 143.395 | 60.0858 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.448 | 60.0858 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.504 | 60.0858 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.559 | 60.0858 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.611 | 60.0858 | 60.0108 | 60
[16 empty] | 143.664 | 59.8814 | 60.0106 | 60
[16 empty] | 143.718 | 59.8814 | 60.0106 | 60
[16 empty] | 143.771 | 59.8814 | 60.0106 | 60
[16 empty] | 143.828 | 59.8814 | 60.0106 | 60
[16 empty] | 143.881 | 59.8814 | 60.0106 | 60
[16 empty] | 143.936 | 59.8814 | 60.0106 | 60
[16 empty] | 143.995 | 59.8814 | 60.0106 | 60
[16 empty] | 144.05 | 60.1053 | 60.0073 | 60
[16 empty] | 144.111 | 60.1053 | 60.0073 | 60
[16 empty] | 144.167 | 60.1053 | 60.0073 | 60
[16 empty] | 144.224 | 60.1053 | 60.0073 | 60
[16 empty] | 144.343 | 60.1053 | 60.0073 | 60
[16 empty] | 144.396 | 59.9115 | 60.0047 | 60
[16 empty] | 144.45 | 59.9115 | 60.0047 | 60
[16 empty] | 144.504 | 59.9115 | 60.0047 | 60
[16 empty] | 144.56 | 59.9115 | 60.0047 | 60
[16 empty] | 144.613 | 60.0024 | 60.0091 | 60
[16 empty] | 144.667 | 60.0024 | 60.0091 | 60
[16 empty] | 144.722 | 60.0024 | 60.0091 | 60
[16 empty] | 144.776 | 60.0024 | 60.0091 | 60
[16 empty] | 144.829 | 60.0024 | 60.0091 | 60
[16 empty] | 144.887 | 60.0024 | 60.0091 | 60
[16 empty] | 144.941 | 60.0356 | 60.0114 | 60
[16 empty] | 144.995 | 60.0356 | 60.0114 | 60
[16 empty] | 145.049 | 60.0356 | 60.0114 | 60
[16 empty] | 145.104 | 60.0356 | 60.0114 | 60
[16 empty] | 145.158 | 60.0356 | 60.0114 | 60
[16 empty] | 145.213 | 60.0184 | 60.005 | 60
[16 empty] | 145.269 | 60.0184 | 60.005 | 60
[16 empty] | 145.345 | 60.0184 | 60.005 | 60
[16 empty] | 145.398 | 60.0184 | 60.005 | 60
[16 empty] | 145.451 | 60.0184 | 60.005 | 60
[16 empty] | 145.506 | 60.0773 | 60.0019 | 60
[16 empty] | 145.559 | 60.0773 | 60.0019 | 60
[16 empty] | 145.613 | 60.0773 | 60.0019 | 60
[16 empty] | 145.667 | 60.0773 | 60.0019 | 60
[16 empty] | 145.727 | 60.0773 | 60.0019 | 60
[16 empty] | 145.786 | 60.0773 | 60.0019 | 60
[16 empty] | 145.843 | 60.0773 | 60.0019 | 60
[16 empty] | 145.904 | 60.0773 | 60.0019 | 60
[16 empty] | 146.159 | 59.881 | 60.0059 | 60
[16 empty] | 146.216 | 59.9948 | 60.0113 | 60
[16 empty] | 146.27 | 59.9948 | 60.0113 | 60
[16 empty] | 146.345 | 59.9948 | 60.0113 | 60
[16 empty] | 146.404 | 59.9642 | 60.0053 | 60
[16 empty] | 146.459 | 59.9642 | 60.0053 | 60
[16 empty] | 146.514 | 59.9642 | 60.0053 | 60
[16 empty] | 146.567 | 59.9642 | 60.0053 | 60
[16 empty] | 146.62 | 59.9642 | 60.0053 | 60
[16 empty] | 146.676 | 59.9642 | 60.0053 | 60
[16 empty] | 146.732 | 60.1219 | 59.9997 | 60
[16 empty] | 146.788 | 60.1219 | 59.9997 | 60
[16 empty] | 146.845 | 60.1219 | 59.9997 | 60
[16 empty] | 146.901 | 60.1219 | 59.9997 | 60
[16 empty] | 146.954 | 60.1219 | 59.9997 | 60
[16 empty] | 147.02 | 60.1219 | 59.9997 | 60
[16 empty] | 147.083 | 60.1219 | 59.9997 | 60
[16 empty] | 147.141 | 59.8862 | 60 | 60
[16 empty] | 147.204 | 59.8862 | 60 | 60
[16 empty] | 147.258 | 59.8862 | 60 | 60
[16 empty] | 147.35 | 59.8862 | 60 | 60
[16 empty] | 147.409 | 60.0493 | 59.9929 | 60
[16 empty] | 147.462 | 60.0493 | 59.9929 | 60
[16 empty] | 147.517 | 60.0493 | 59.9929 | 60
[16 empty] | 147.583 | 60.0493 | 59.9929 | 60
[16 empty] | 147.64 | 60.036 | 59.9972 | 60
[16 empty] | 147.693 | 60.036 | 59.9972 | 60
[16 empty] | 147.746 | 60.036 | 59.9972 | 60
[16 empty] | 147.804 | 60.036 | 59.9972 | 60
[16 empty] | 147.858 | 60.036 | 59.9972 | 60
[16 empty] | 147.919 | 60.036 | 59.9972 | 60
[16 empty] | 147.974 | 60.0165 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 148.028 | 60.0165 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 148.083 | 60.0165 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 148.138 | 60.0165 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 148.195 | 60.0165 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 148.258 | 60.0165 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 148.347 | 60.0165 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 148.406 | 59.982 | 59.9861 | 60
[16 empty] | 148.459 | 59.982 | 59.9861 | 60
[16 empty] | 148.516 | 59.982 | 59.9861 | 60
[16 empty] | 148.572 | 60.0742 | 59.9819 | 60
[16 empty] | 148.63 | 60.0742 | 59.9819 | 60
[16 empty] | 148.686 | 60.0742 | 59.9819 | 60
[16 empty] | 148.743 | 60.0742 | 59.9819 | 60
[16 empty] | 148.804 | 60.0742 | 59.9819 | 60
[16 empty] | 148.86 | 60.1226 | 59.9808 | 60
[16 empty] | 148.917 | 60.1226 | 59.9808 | 60
[16 empty] | 148.981 | 60.1226 | 59.9808 | 60
[16 empty] | 149.039 | 60.1226 | 59.9808 | 60
[16 empty] | 149.1 | 60.1226 | 59.9808 | 60
[16 empty] | 149.162 | 60.1226 | 59.9808 | 60
[16 empty] | 149.225 | 59.9149 | 59.9792 | 60
[16 empty] | 149.487 | 59.9149 | 59.9792 | 60
[16 empty] | 149.546 | 59.9492 | 59.9844 | 60
[16 empty] | 149.606 | 59.9492 | 59.9844 | 60
[16 empty] | 149.66 | 59.9492 | 59.9844 | 60
[16 empty] | 149.712 | 59.9492 | 59.9844 | 60
[16 empty] | 149.766 | 60.0371 | 59.9797 | 60
[16 empty] | 149.819 | 60.0371 | 59.9797 | 60
[16 empty] | 149.872 | 60.0371 | 59.9797 | 60
[16 empty] | 149.926 | 60.0371 | 59.9797 | 60
[16 empty] | 149.98 | 60.0371 | 59.9797 | 60
[16 empty] | 150.039 | 60.0371 | 59.9797 | 60
[16 empty] | 150.097 | 60.0371 | 59.9797 | 60
[16 empty] | 150.156 | 60.0371 | 59.9797 | 60
[16 empty] | 150.21 | 60.0785 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 150.267 | 60.0785 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 150.352 | 60.0785 | 59.9862 | 60
[16 empty] | 150.409 | 59.9371 | 59.9877 | 60
[16 empty] | 150.462 | 59.9371 | 59.9877 | 60
[16 empty] | 150.515 | 59.9371 | 59.9877 | 60
[16 empty] | 150.573 | 59.9371 | 59.9877 | 60
[16 empty] | 150.639 | 59.9371 | 59.9877 | 60
[16 empty] | 150.693 | 59.9954 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 150.746 | 59.9954 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 150.81 | 59.9954 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 150.863 | 59.9954 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 150.917 | 59.9954 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 150.983 | 59.9954 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 151.048 | 59.8946 | 59.9759 | 60
[16 empty] | 151.103 | 59.8946 | 59.9759 | 60
[16 empty] | 151.158 | 59.8946 | 59.9759 | 60
[16 empty] | 151.214 | 59.8946 | 59.9759 | 60
[16 empty] | 151.279 | 59.8946 | 59.9759 | 60
[16 empty] | 151.353 | 59.8946 | 59.9759 | 60
[16 empty] | 151.41 | 60.0453 | 59.9802 | 60
[16 empty] | 151.462 | 60.0453 | 59.9802 | 60
[16 empty] | 151.518 | 60.0453 | 59.9802 | 60
[16 empty] | 151.585 | 60.0307 | 59.9815 | 60
[16 empty] | 151.643 | 60.0307 | 59.9815 | 60
[16 empty] | 151.696 | 60.0307 | 59.9815 | 60
[16 empty] | 151.75 | 60.0307 | 59.9815 | 60
[16 empty] | 151.806 | 60.0307 | 59.9815 | 60
[16 empty] | 151.865 | 60.0307 | 59.9815 | 60
[16 empty] | 151.923 | 60.0307 | 59.9815 | 60
[16 empty] | 151.977 | 60.0354 | 59.9904 | 60
[16 empty] | 152.031 | 60.0354 | 59.9904 | 60
[16 empty] | 152.086 | 60.0354 | 59.9904 | 60
[16 empty] | 152.14 | 60.0354 | 59.9904 | 60
[16 empty] | 152.206 | 60.0354 | 59.9904 | 60
[16 empty] | 152.271 | 60.0354 | 59.9904 | 60
[16 empty] | 152.354 | 59.9206 | 59.9829 | 60
[16 empty] | 152.41 | 59.9206 | 59.9829 | 60
[16 empty] | 152.465 | 59.9206 | 59.9829 | 60
[16 empty] | 152.519 | 59.9434 | 59.984 | 60
[16 empty] | 152.575 | 59.9434 | 59.984 | 60
[16 empty] | 152.628 | 59.9434 | 59.984 | 60
[16 empty] | 152.683 | 59.9434 | 59.984 | 60
[16 empty] | 152.744 | 59.9434 | 59.984 | 60
[16 empty] | 152.811 | 59.9434 | 59.984 | 60
[16 empty] | 152.864 | 59.9616 | 59.9871 | 60
[16 empty] | 152.918 | 59.9616 | 59.9871 | 60
[16 empty] | 152.972 | 59.9616 | 59.9871 | 60
[16 empty] | 153.026 | 59.9616 | 59.9871 | 60
[16 empty] | 153.088 | 59.9616 | 59.9871 | 60
[16 empty] | 153.15 | 59.9616 | 59.9871 | 60
[16 empty] | 153.209 | 60.1079 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 153.264 | 60.1079 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 153.352 | 60.1079 | 59.9832 | 60
[16 empty] | 153.406 | 59.9769 | 59.9851 | 60
[16 empty] | 153.461 | 59.9769 | 59.9851 | 60
[16 empty] | 153.514 | 59.9769 | 59.9851 | 60
[16 empty] | 153.568 | 59.9769 | 59.9851 | 60
[16 empty] | 153.621 | 59.9769 | 59.9851 | 60
[16 empty] | 153.678 | 59.9769 | 59.9851 | 60
[16 empty] | 153.736 | 59.9795 | 59.9818 | 60
[16 empty] | 153.788 | 59.9795 | 59.9818 | 60
[16 empty] | 153.842 | 59.9795 | 59.9818 | 60
[16 empty] | 153.896 | 59.9795 | 59.9818 | 60
[16 empty] | 153.949 | 59.9795 | 59.9818 | 60
[16 empty] | 154.011 | 59.9795 | 59.9818 | 60
[16 empty] | 154.069 | 59.9795 | 59.9818 | 60
[16 empty] | 154.126 | 59.9795 | 59.9818 | 60
[16 empty] | 154.179 | 59.9572 | 59.983 | 60
[16 empty] | 154.237 | 59.9572 | 59.983 | 60
[16 empty] | 154.344 | 59.9572 | 59.983 | 60
[16 empty] | 154.397 | 60.0593 | 59.9848 | 60
[16 empty] | 154.451 | 60.0593 | 59.9848 | 60
[16 empty] | 154.506 | 60.0593 | 59.9848 | 60
[16 empty] | 154.561 | 60.0593 | 59.9848 | 60
[16 empty] | 154.614 | 60.0593 | 59.9848 | 60
[16 empty] | 154.668 | 60.0517 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 154.721 | 60.0517 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 154.776 | 60.0517 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 154.829 | 60.0517 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 154.882 | 60.0517 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 154.946 | 60.0517 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 155.012 | 60.0584 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 155.066 | 60.0584 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 155.122 | 60.0584 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 155.177 | 60.0584 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 155.247 | 60.0584 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 155.347 | 60.0584 | 59.9888 | 60
[16 empty] | 155.406 | 59.8994 | 59.9933 | 60
[16 empty] | 155.461 | 59.8994 | 59.9933 | 60
[16 empty] | 155.518 | 59.8994 | 59.9933 | 60

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4
Escalón 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 20 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50
2 | 20 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50
3 | 20 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50
4 | 20 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50
5 | 20 | 40 | 10 | 10 | 60 | 10 | 50
Promedio |  |  | 10 | 10
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 44.962 | 60.003 | 45 | 0 | 50.047 | 59.952 | 50 | 0 | 30.025 | 59.983 | 30 | 0 | 44.905 | 60.058 | 45 | 0 | 30.167 | 60.012 | 30
0.1 | 44.963 | 60.003 | 45 | 0.1 | 50.044 | 59.952 | 50 | 0.1 | 30.025 | 59.983 | 30 | 0.1 | 44.905 | 60.057 | 45 | 0.1 | 30.167 | 60.012 | 30
0.2 | 44.959 | 60.002 | 45 | 0.2 | 50.039 | 59.953 | 50 | 0.2 | 30.025 | 59.983 | 30 | 0.2 | 44.904 | 60.057 | 45 | 0.2 | 30.167 | 60.011 | 30
0.3 | 44.959 | 60.002 | 45 | 0.3 | 50.051 | 59.953 | 50 | 0.3 | 30.025 | 59.983 | 30 | 0.3 | 44.897 | 60.056 | 45 | 0.3 | 30.164 | 60.011 | 30
0.4 | 44.921 | 60.002 | 45 | 0.4 | 50.051 | 59.954 | 50 | 0.4 | 30.026 | 59.983 | 30 | 0.4 | 44.9 | 60.056 | 45 | 0.4 | 30.162 | 60.01 | 30
0.5 | 44.887 | 60.002 | 45 | 0.5 | 50.015 | 59.954 | 50 | 0.5 | 30.028 | 59.983 | 30 | 0.5 | 44.917 | 60.056 | 45 | 0.5 | 30.164 | 60.01 | 30
0.6 | 44.887 | 60.002 | 45 | 0.6 | 50.007 | 59.956 | 50 | 0.6 | 30.026 | 59.983 | 30 | 0.6 | 44.989 | 60.056 | 45 | 0.6 | 30.165 | 60.009 | 30
0.7 | 44.913 | 60.002 | 45 | 0.7 | 49.931 | 59.956 | 50 | 0.7 | 30.026 | 59.983 | 30 | 0.7 | 44.989 | 60.055 | 45 | 0.7 | 30.167 | 60.009 | 30
0.8 | 44.913 | 60.002 | 45 | 0.8 | 49.925 | 59.956 | 50 | 0.8 | 30.022 | 59.983 | 30 | 0.8 | 45.009 | 60.055 | 45 | 0.8 | 30.166 | 60.008 | 30
0.9 | 44.909 | 60.003 | 45 | 0.9 | 49.896 | 59.956 | 50 | 0.9 | 30.022 | 59.984 | 30 | 0.9 | 44.996 | 60.055 | 45 | 0.9 | 30.165 | 60.008 | 30
1 | 44.91 | 60.003 | 45 | 1 | 49.888 | 59.957 | 50 | 1 | 30.026 | 59.984 | 30 | 1 | 44.991 | 60.055 | 45 | 1 | 30.168 | 60.007 | 30
1.1 | 44.912 | 60.003 | 45 | 1.1 | 49.888 | 59.957 | 50 | 1.1 | 30.022 | 59.985 | 30 | 1.1 | 44.989 | 60.055 | 45 | 1.1 | 30.167 | 60.007 | 30
1.2 | 44.923 | 60.003 | 45 | 1.2 | 49.888 | 59.957 | 50 | 1.2 | 30.036 | 59.985 | 30 | 1.2 | 44.984 | 60.055 | 45 | 1.2 | 30.166 | 60.006 | 30
1.3 | 44.919 | 60.004 | 45 | 1.3 | 49.89 | 59.957 | 50 | 1.3 | 30.031 | 59.986 | 30 | 1.3 | 44.98 | 60.053 | 45 | 1.3 | 30.167 | 60.006 | 30
1.4 | 44.861 | 60.004 | 45 | 1.4 | 49.897 | 59.957 | 50 | 1.4 | 30.027 | 59.986 | 30 | 1.4 | 44.996 | 60.053 | 45 | 1.4 | 30.169 | 60.005 | 30
1.5 | 44.847 | 60.005 | 45 | 1.5 | 49.91 | 59.956 | 50 | 1.5 | 30.053 | 59.987 | 30 | 1.5 | 44.975 | 60.052 | 45 | 1.5 | 30.169 | 60.005 | 30
1.6 | 44.843 | 60.005 | 45 | 1.6 | 49.916 | 59.956 | 50 | 1.6 | 30.068 | 59.987 | 30 | 1.6 | 44.968 | 60.052 | 45 | 1.6 | 30.17 | 60.005 | 30
1.7 | 44.844 | 60.006 | 45 | 1.7 | 49.892 | 59.955 | 50 | 1.7 | 30.071 | 59.988 | 30 | 1.7 | 45.041 | 60.05 | 45 | 1.7 | 30.172 | 60.005 | 30
1.8 | 44.844 | 60.006 | 45 | 1.8 | 49.892 | 59.955 | 50 | 1.8 | 30.074 | 59.988 | 30 | 1.8 | 45.037 | 60.05 | 45 | 1.8 | 30.17 | 60.005 | 30
1.9 | 44.868 | 60.008 | 45 | 1.9 | 49.909 | 59.954 | 50 | 1.9 | 30.079 | 59.989 | 30 | 1.9 | 45.047 | 60.048 | 45 | 1.9 | 30.17 | 60.005 | 30
2 | 44.9 | 60.008 | 45 | 2 | 49.908 | 59.954 | 50 | 2 | 30.078 | 59.989 | 30 | 2 | 45.038 | 60.048 | 45 | 2 | 30.17 | 60.005 | 30
2.1 | 44.923 | 60.009 | 45 | 2.1 | 49.912 | 59.954 | 50 | 2.1 | 30.075 | 59.99 | 30 | 2.1 | 44.987 | 60.046 | 45 | 2.1 | 30.17 | 60.005 | 30
2.2 | 44.97 | 60.009 | 45 | 2.2 | 49.918 | 59.954 | 50 | 2.2 | 30.075 | 59.99 | 30 | 2.2 | 44.991 | 60.046 | 45 | 2.2 | 30.17 | 60.005 | 30
2.3 | 44.968 | 60.009 | 45 | 2.3 | 49.918 | 59.954 | 50 | 2.3 | 30.075 | 59.99 | 30 | 2.3 | 44.987 | 60.043 | 45 | 2.3 | 30.168 | 60.005 | 30
2.4 | 44.965 | 60.009 | 45 | 2.4 | 49.918 | 59.954 | 50 | 2.4 | 30.075 | 59.99 | 30 | 2.4 | 45.026 | 60.043 | 45 | 2.4 | 30.169 | 60.005 | 30
2.5 | 44.973 | 60.01 | 45 | 2.5 | 49.918 | 59.954 | 50 | 2.5 | 30.072 | 59.99 | 30 | 2.5 | 45.1 | 60.042 | 45 | 2.5 | 30.169 | 60.006 | 30
2.6 | 44.972 | 60.01 | 45 | 2.6 | 49.918 | 59.954 | 50 | 2.6 | 30.071 | 59.99 | 30 | 2.6 | 45.096 | 60.042 | 45 | 2.6 | 30.169 | 60.006 | 30
2.7 | 44.99 | 60.012 | 45 | 2.7 | 49.894 | 59.954 | 50 | 2.7 | 30.069 | 59.99 | 30 | 2.7 | 45.089 | 60.039 | 45 | 2.7 | 30.169 | 60.006 | 30
2.8 | 45.031 | 60.012 | 45 | 2.8 | 49.891 | 59.954 | 50 | 2.8 | 30.068 | 59.989 | 30 | 2.8 | 45.049 | 60.039 | 45 | 2.8 | 30.168 | 60.005 | 30
2.9 | 44.985 | 60.013 | 45 | 2.9 | 49.9 | 59.954 | 50 | 2.9 | 30.07 | 59.989 | 30 | 2.9 | 45.036 | 60.038 | 45 | 2.9 | 30.167 | 60.005 | 30
3 | 44.966 | 60.013 | 45 | 3 | 49.902 | 59.954 | 50 | 3 | 30.069 | 59.988 | 30 | 3 | 45.073 | 60.038 | 45 | 3 | 30.167 | 60.004 | 30
3.1 | 44.968 | 60.015 | 45 | 3.1 | 49.905 | 59.954 | 50 | 3.1 | 30.063 | 59.988 | 30 | 3.1 | 45.068 | 60.036 | 45 | 3.1 | 30.17 | 60.004 | 30
3.2 | 44.968 | 60.015 | 45 | 3.2 | 49.912 | 59.954 | 50 | 3.2 | 30.057 | 59.988 | 30 | 3.2 | 45.065 | 60.036 | 45 | 3.2 | 30.173 | 60.004 | 30
3.3 | 44.929 | 60.017 | 45 | 3.3 | 49.912 | 59.954 | 50 | 3.3 | 29.932 | 59.988 | 30 | 3.3 | 45.061 | 60.035 | 45 | 3.3 | 30.174 | 60.004 | 30
3.4 | 44.894 | 60.017 | 45 | 3.4 | 49.914 | 59.955 | 50 | 3.4 | 29.965 | 59.987 | 30 | 3.4 | 45.06 | 60.035 | 45 | 3.4 | 30.177 | 60.003 | 30
3.5 | 44.967 | 60.018 | 45 | 3.5 | 49.914 | 59.955 | 50 | 3.5 | 30.076 | 59.987 | 30 | 3.5 | 45.122 | 60.033 | 45 | 3.5 | 30.177 | 60.003 | 30
3.6 | 44.966 | 60.018 | 45 | 3.6 | 49.914 | 59.955 | 50 | 3.6 | 30.074 | 59.986 | 30 | 3.6 | 45.131 | 60.033 | 45 | 3.6 | 30.172 | 60.003 | 30
3.7 | 44.955 | 60.02 | 45 | 3.7 | 49.909 | 59.954 | 50 | 3.7 | 30.068 | 59.986 | 30 | 3.7 | 45.173 | 60.032 | 45 | 3.7 | 30.172 | 60.003 | 30
3.8 | 44.972 | 60.02 | 45 | 3.8 | 49.908 | 59.954 | 50 | 3.8 | 30.061 | 59.986 | 30 | 3.8 | 45.176 | 60.032 | 45 | 3.8 | 30.17 | 60.002 | 30
3.9 | 44.974 | 60.022 | 45 | 3.9 | 49.908 | 59.954 | 50 | 3.9 | 29.929 | 59.986 | 30 | 3.9 | 45.176 | 60.03 | 45 | 3.9 | 30.171 | 60.002 | 30
4 | 45.023 | 60.022 | 45 | 4 | 49.901 | 59.954 | 50 | 4 | 29.93 | 59.986 | 30 | 4 | 45.176 | 60.03 | 45 | 4 | 30.171 | 60.002 | 30
4.1 | 44.992 | 60.023 | 45 | 4.1 | 49.902 | 59.953 | 50 | 4.1 | 30.056 | 59.986 | 30 | 4.1 | 45.176 | 60.03 | 45 | 4.1 | 30.168 | 60.002 | 30
4.2 | 44.975 | 60.023 | 45 | 4.2 | 49.902 | 59.953 | 50 | 4.2 | 30.056 | 59.986 | 30 | 4.2 | 45.176 | 60.03 | 45 | 4.2 | 30.135 | 60.001 | 30
4.3 | 44.974 | 60.025 | 45 | 4.3 | 49.901 | 59.953 | 50 | 4.3 | 30.056 | 59.986 | 30 | 4.3 | 45.163 | 60.029 | 45 | 4.3 | 30.124 | 60.001 | 30
4.4 | 44.972 | 60.025 | 45 | 4.4 | 49.901 | 59.953 | 50 | 4.4 | 29.981 | 59.986 | 30 | 4.4 | 45.071 | 60.029 | 45 | 4.4 | 30.125 | 60.001 | 30
4.5 | 44.972 | 60.026 | 45 | 4.5 | 49.901 | 59.953 | 50 | 4.5 | 29.921 | 59.986 | 30 | 4.5 | 45.036 | 60.028 | 45 | 4.5 | 30.162 | 60.001 | 30
4.6 | 44.896 | 60.026 | 45 | 4.6 | 49.901 | 59.953 | 50 | 4.6 | 29.923 | 59.986 | 30 | 4.6 | 45.026 | 60.028 | 45 | 4.6 | 30.188 | 60 | 30
4.7 | 44.839 | 60.028 | 45 | 4.7 | 50.006 | 59.953 | 50 | 4.7 | 29.923 | 59.986 | 30 | 4.7 | 45.034 | 60.027 | 45 | 4.7 | 30.185 | 60 | 30
4.8 | 44.839 | 60.028 | 45 | 4.8 | 50.02 | 59.953 | 50 | 4.8 | 29.923 | 59.986 | 30 | 4.8 | 45.039 | 60.027 | 45 | 4.8 | 30.187 | 60 | 30
4.9 | 44.839 | 60.028 | 45 | 4.9 | 50.027 | 59.953 | 50 | 4.9 | 29.923 | 59.986 | 30 | 4.9 | 45.069 | 60.025 | 45 | 4.9 | 30.188 | 60 | 30
5 | 44.838 | 60.028 | 45 | 5 | 50.03 | 59.953 | 50 | 5 | 29.923 | 59.986 | 30 | 5 | 45.116 | 60.025 | 45 | 5 | 30.188 | 59.999 | 30
5.1 | 44.839 | 60.029 | 45 | 5.1 | 50.03 | 59.952 | 50 | 5.1 | 29.923 | 59.986 | 30 | 5.1 | 45.139 | 60.023 | 45 | 5.1 | 30.188 | 59.999 | 30
5.2 | 44.852 | 60.029 | 45 | 5.2 | 50.03 | 59.952 | 50 | 5.2 | 29.925 | 59.986 | 30 | 5.2 | 45.174 | 60.023 | 45 | 5.2 | 30.188 | 59.999 | 30
5.3 | 44.916 | 60.031 | 45 | 5.3 | 50.03 | 59.952 | 50 | 5.3 | 29.925 | 59.986 | 30 | 5.3 | 45.167 | 60.022 | 45 | 5.3 | 30.187 | 59.999 | 30
5.4 | 44.915 | 60.031 | 45 | 5.4 | 50.03 | 59.953 | 50 | 5.4 | 29.921 | 59.985 | 30 | 5.4 | 45.164 | 60.022 | 45 | 5.4 | 30.192 | 59.998 | 30
5.5 | 44.916 | 60.031 | 45 | 5.5 | 50.03 | 59.953 | 50 | 5.5 | 29.923 | 59.985 | 30 | 5.5 | 45.163 | 60.021 | 45 | 5.5 | 30.194 | 59.998 | 30
5.6 | 44.913 | 60.031 | 45 | 5.6 | 50.045 | 59.953 | 50 | 5.6 | 29.872 | 59.984 | 30 | 5.6 | 45.111 | 60.021 | 45 | 5.6 | 30.195 | 59.998 | 30
5.7 | 44.91 | 60.032 | 45 | 5.7 | 50.039 | 59.953 | 50 | 5.7 | 29.868 | 59.984 | 30 | 5.7 | 45.113 | 60.02 | 45 | 5.7 | 30.193 | 59.998 | 30
5.8 | 44.909 | 60.032 | 45 | 5.8 | 50.03 | 59.954 | 50 | 5.8 | 29.863 | 59.983 | 30 | 5.8 | 45.115 | 60.02 | 45 | 5.8 | 30.063 | 59.997 | 30
5.9 | 44.909 | 60.032 | 45 | 5.9 | 50.021 | 59.954 | 50 | 5.9 | 29.859 | 59.983 | 30 | 5.9 | 45.115 | 60.019 | 45 | 5.9 | 30.047 | 59.997 | 30
6 | 44.909 | 60.032 | 45 | 6 | 50.029 | 59.954 | 50 | 6 | 29.85 | 59.983 | 30 | 6 | 45.117 | 60.019 | 45 | 6 | 30.045 | 59.996 | 30
6.1 | 44.909 | 60.032 | 45 | 6.1 | 49.951 | 59.954 | 50 | 6.1 | 29.617 | 59.983 | 10 | 6.1 | 45.117 | 60.018 | 45 | 6.1 | 30.041 | 59.996 | 30
6.2 | 44.915 | 60.032 | 45 | 6.2 | 49.866 | 59.955 | 50 | 6.2 | 29.62 | 59.982 | 10 | 6.2 | 45.064 | 60.018 | 45 | 6.2 | 30.045 | 59.995 | 30
6.3 | 44.974 | 60.032 | 45 | 6.3 | 49.866 | 59.955 | 50 | 6.3 | 29.621 | 59.982 | 10 | 6.3 | 45.045 | 60.017 | 45 | 6.3 | 30.039 | 59.995 | 30
6.4 | 44.999 | 60.032 | 45 | 6.4 | 49.865 | 59.955 | 50 | 6.4 | 29.62 | 59.981 | 10 | 6.4 | 45.045 | 60.017 | 45 | 6.4 | 29.977 | 59.994 | 30
6.5 | 44.997 | 60.032 | 45 | 6.5 | 49.768 | 59.955 | 50 | 6.5 | 29.62 | 59.981 | 10 | 6.5 | 45.047 | 60.017 | 45 | 6.5 | 30.038 | 59.994 | 30
6.6 | 44.995 | 60.032 | 45 | 6.6 | 49.768 | 59.956 | 50 | 6.6 | 29.62 | 59.981 | 10 | 6.6 | 45.048 | 60.017 | 45 | 6.6 | 30.061 | 59.993 | 30
6.7 | 44.991 | 60.033 | 45 | 6.7 | 49.691 | 59.956 | 50 | 6.7 | 29.62 | 59.981 | 10 | 6.7 | 45.048 | 60.017 | 45 | 6.7 | 30.051 | 59.993 | 30
6.8 | 44.995 | 60.033 | 45 | 6.8 | 49.677 | 59.956 | 50 | 6.8 | 29.62 | 59.981 | 10 | 6.8 | 45.038 | 60.017 | 45 | 6.8 | 30.052 | 59.992 | 30
6.9 | 44.996 | 60.034 | 45 | 6.9 | 49.68 | 59.956 | 50 | 6.9 | 29.62 | 59.981 | 10 | 6.9 | 45.031 | 60.016 | 45 | 6.9 | 30.056 | 59.992 | 30
7 | 44.998 | 60.034 | 45 | 7 | 49.682 | 59.956 | 50 | 7 | 29.617 | 59.981 | 10 | 7 | 45.029 | 60.016 | 45 | 7 | 30.057 | 59.992 | 30
7.1 | 44.993 | 60.035 | 45 | 7.1 | 49.68 | 59.956 | 50 | 7.1 | 29.615 | 59.981 | 10 | 7.1 | 45.006 | 60.016 | 45 | 7.1 | 30.057 | 59.992 | 30
7.2 | 44.942 | 60.035 | 45 | 7.2 | 49.678 | 59.956 | 50 | 7.2 | 29.615 | 59.981 | 10 | 7.2 | 44.972 | 60.016 | 45 | 7.2 | 30.057 | 59.991 | 30
7.3 | 44.923 | 60.036 | 45 | 7.3 | 49.674 | 59.956 | 50 | 7.3 | 29.611 | 59.981 | 10 | 7.3 | 44.957 | 60.015 | 45 | 7.3 | 30.057 | 59.991 | 30
7.4 | 44.923 | 60.036 | 45 | 7.4 | 49.668 | 59.956 | 50 | 7.4 | 29.608 | 59.981 | 10 | 7.4 | 44.974 | 60.015 | 45 | 7.4 | 30.057 | 59.991 | 30
7.5 | 44.924 | 60.036 | 45 | 7.5 | 49.658 | 59.956 | 50 | 7.5 | 29.608 | 59.982 | 10 | 7.5 | 45.024 | 60.013 | 45 | 7.5 | 30.057 | 59.991 | 30
7.6 | 44.923 | 60.036 | 45 | 7.6 | 49.658 | 59.956 | 50 | 7.6 | 29.608 | 59.982 | 10 | 7.6 | 45.029 | 60.013 | 45 | 7.6 | 30.057 | 59.991 | 30
7.7 | 44.923 | 60.037 | 45 | 7.7 | 49.658 | 59.956 | 50 | 7.7 | 29.608 | 59.982 | 10 | 7.7 | 45.025 | 60.011 | 45 | 7.7 | 30.057 | 59.992 | 30
7.8 | 44.983 | 60.037 | 45 | 7.8 | 49.658 | 59.956 | 50 | 7.8 | 29.502 | 59.981 | 10 | 7.8 | 45.084 | 60.011 | 45 | 7.8 | 30.057 | 59.992 | 30
7.9 | 45.006 | 60.037 | 45 | 7.9 | 49.658 | 59.956 | 50 | 7.9 | 29.451 | 59.981 | 10 | 7.9 | 45.113 | 60.01 | 45 | 7.9 | 30.057 | 59.992 | 30
8 | 45.006 | 60.037 | 45 | 8 | 49.658 | 59.956 | 50 | 8 | 29.259 | 59.981 | 10 | 8 | 45.05 | 60.01 | 45 | 8 | 30.061 | 59.992 | 30
8.1 | 45.005 | 60.037 | 45 | 8.1 | 49.658 | 59.956 | 50 | 8.1 | 29.266 | 59.981 | 10 | 8.1 | 45.027 | 60.008 | 45 | 8.1 | 30.061 | 59.992 | 30
8.2 | 45.002 | 60.037 | 45 | 8.2 | 49.658 | 59.956 | 50 | 8.2 | 29.267 | 59.981 | 10 | 8.2 | 45.033 | 60.008 | 45 | 8.2 | 30.058 | 59.992 | 30
8.3 | 44.991 | 60.037 | 45 | 8.3 | 49.658 | 59.956 | 50 | 8.3 | 29.267 | 59.981 | 10 | 8.3 | 45.035 | 60.007 | 45 | 8.3 | 30.058 | 59.992 | 30
8.4 | 44.987 | 60.037 | 45 | 8.4 | 49.661 | 59.956 | 50 | 8.4 | 29.263 | 59.981 | 10 | 8.4 | 45.038 | 60.007 | 45 | 8.4 | 30.058 | 59.992 | 30
8.5 | 44.989 | 60.037 | 45 | 8.5 | 49.688 | 59.956 | 50 | 8.5 | 29.265 | 59.981 | 10 | 8.5 | 45.04 | 60.006 | 45 | 8.5 | 30.058 | 59.992 | 30
8.6 | 44.996 | 60.037 | 45 | 8.6 | 49.69 | 59.957 | 50 | 8.6 | 29.265 | 59.98 | 10 | 8.6 | 45.038 | 60.006 | 45 | 8.6 | 30.058 | 59.992 | 30
8.7 | 44.996 | 60.038 | 45 | 8.7 | 49.681 | 59.957 | 50 | 8.7 | 29.259 | 59.98 | 10 | 8.7 | 44.992 | 60.006 | 45 | 8.7 | 30.058 | 59.992 | 30
8.8 | 44.996 | 60.038 | 45 | 8.8 | 49.671 | 59.957 | 50 | 8.8 | 29.259 | 59.979 | 10 | 8.8 | 44.991 | 60.006 | 45 | 8.8 | 30.058 | 59.992 | 30
8.9 | 44.996 | 60.038 | 45 | 8.9 | 49.59 | 59.957 | 30 | 8.9 | 29.265 | 59.979 | 10 | 8.9 | 44.992 | 60.005 | 45 | 8.9 | 30.052 | 59.992 | 30
9 | 44.996 | 60.038 | 45 | 9 | 49.577 | 59.958 | 30 | 9 | 29.263 | 59.978 | 10 | 9 | 44.992 | 60.005 | 45 | 9 | 30.056 | 59.991 | 30
9.1 | 44.996 | 60.038 | 45 | 9.1 | 49.576 | 59.958 | 30 | 9.1 | 29.261 | 59.978 | 10 | 9.1 | 44.988 | 60.004 | 45 | 9.1 | 30.056 | 59.991 | 30
9.2 | 44.996 | 60.038 | 45 | 9.2 | 49.53 | 59.958 | 30 | 9.2 | 29.261 | 59.978 | 10 | 9.2 | 44.984 | 60.004 | 45 | 9.2 | 30.056 | 59.991 | 30
9.3 | 44.996 | 60.038 | 45 | 9.3 | 49.433 | 59.958 | 30 | 9.3 | 29.255 | 59.978 | 10 | 9.3 | 45.002 | 60.003 | 45 | 9.3 | 30.056 | 59.991 | 30
9.4 | 44.99 | 60.038 | 45 | 9.4 | 49.433 | 59.958 | 30 | 9.4 | 29.254 | 59.977 | 10 | 9.4 | 45.047 | 60.003 | 45 | 9.4 | 30.059 | 59.991 | 30
9.5 | 44.981 | 60.038 | 45 | 9.5 | 49.433 | 59.958 | 30 | 9.5 | 29.142 | 59.977 | 10 | 9.5 | 45.053 | 60.002 | 45 | 9.5 | 30.06 | 59.991 | 30
9.6 | 44.981 | 60.037 | 45 | 9.6 | 49.433 | 59.958 | 30 | 9.6 | 29.125 | 59.977 | 10 | 9.6 | 45.038 | 60.002 | 45 | 9.6 | 30.06 | 59.991 | 30
9.7 | 44.981 | 60.037 | 45 | 9.7 | 49.43 | 59.958 | 30 | 9.7 | 29.125 | 59.977 | 10 | 9.7 | 45.12 | 60 | 45 | 9.7 | 30.06 | 59.991 | 30
9.8 | 44.981 | 60.037 | 45 | 9.8 | 49.265 | 59.958 | 30 | 9.8 | 29.126 | 59.977 | 10 | 9.8 | 45.135 | 60 | 45 | 9.8 | 30.06 | 59.991 | 30
9.9 | 44.98 | 60.037 | 45 | 9.9 | 49.264 | 59.958 | 30 | 9.9 | 29.095 | 59.977 | 10 | 9.9 | 45.186 | 59.999 | 45 | 9.9 | 30.06 | 59.991 | 30
10 | 44.979 | 60.037 | 45 | 10 | 49.264 | 59.959 | 30 | 10 | 29.067 | 59.976 | 10 | 10 | 45.214 | 59.999 | 45 | 10 | 30.059 | 59.991 | 30
10.1 | 44.982 | 60.037 | 45 | 10.1 | 49.262 | 59.959 | 30 | 10.1 | 29.067 | 59.976 | 10 | 10.1 | 45.21 | 59.998 | 45 | 10.1 | 30.059 | 59.991 | 30
10.2 | 44.997 | 60.036 | 45 | 10.2 | 49.261 | 59.959 | 30 | 10.2 | 29.067 | 59.976 | 10 | 10.2 | 45.196 | 59.998 | 45 | 10.2 | 30.059 | 59.991 | 30
10.3 | 44.943 | 60.036 | 45 | 10.3 | 49.261 | 59.959 | 30 | 10.3 | 28.982 | 59.977 | 10 | 10.3 | 45.191 | 59.997 | 45 | 10.3 | 30.059 | 59.991 | 30
10.4 | 44.895 | 60.035 | 45 | 10.4 | 49.261 | 59.96 | 30 | 10.4 | 28.949 | 59.976 | 10 | 10.4 | 45.165 | 59.997 | 45 | 10.4 | 30.059 | 59.991 | 30
10.5 | 44.839 | 60.035 | 45 | 10.5 | 49.261 | 59.959 | 30 | 10.5 | 28.953 | 59.976 | 10 | 10.5 | 45.18 | 59.996 | 45 | 10.5 | 30.06 | 59.992 | 30
10.6 | 44.849 | 60.034 | 45 | 10.6 | 49.258 | 59.959 | 30 | 10.6 | 28.941 | 59.976 | 10 | 10.6 | 45.185 | 59.996 | 45 | 10.6 | 30.062 | 59.992 | 30
10.7 | 44.845 | 60.034 | 45 | 10.7 | 49.255 | 59.959 | 30 | 10.7 | 28.932 | 59.976 | 10 | 10.7 | 45.171 | 59.995 | 45 | 10.7 | 30.064 | 59.992 | 30
10.8 | 44.835 | 60.032 | 45 | 10.8 | 49.255 | 59.959 | 30 | 10.8 | 28.938 | 59.974 | 10 | 10.8 | 45.182 | 59.995 | 45 | 10.8 | 30.064 | 59.992 | 30
10.9 | 44.836 | 60.032 | 45 | 10.9 | 49.255 | 59.959 | 30 | 10.9 | 28.939 | 59.974 | 10 | 10.9 | 45.192 | 59.993 | 45 | 10.9 | 30.067 | 59.992 | 30
11 | 44.847 | 60.031 | 45 | 11 | 49.255 | 59.959 | 30 | 11 | 28.929 | 59.974 | 10 | 11 | 45.193 | 59.993 | 45 | 11 | 30.067 | 59.992 | 30
11.1 | 44.85 | 60.031 | 45 | 11.1 | 49.262 | 59.959 | 30 | 11.1 | 28.925 | 59.974 | 10 | 11.1 | 45.2 | 59.992 | 45 | 11.1 | 30.067 | 59.992 | 30
11.2 | 44.847 | 60.031 | 45 | 11.2 | 49.265 | 59.959 | 30 | 11.2 | 28.934 | 59.972 | 10 | 11.2 | 45.196 | 59.992 | 45 | 11.2 | 30.066 | 59.992 | 30
11.3 | 44.837 | 60.031 | 45 | 11.3 | 49.269 | 59.959 | 30 | 11.3 | 28.938 | 59.972 | 10 | 11.3 | 45.184 | 59.992 | 45 | 11.3 | 30.07 | 59.993 | 30
11.4 | 44.837 | 60.03 | 45 | 11.4 | 49.258 | 59.959 | 30 | 11.4 | 28.939 | 59.971 | 10 | 11.4 | 45.185 | 59.992 | 45 | 11.4 | 30.072 | 59.993 | 30
11.5 | 44.837 | 60.03 | 45 | 11.5 | 49.253 | 59.959 | 30 | 11.5 | 28.84 | 59.971 | 10 | 11.5 | 45.185 | 59.991 | 45 | 11.5 | 30.063 | 59.994 | 30
11.6 | 44.837 | 60.03 | 45 | 11.6 | 49.209 | 59.959 | 30 | 11.6 | 28.742 | 59.97 | 10 | 11.6 | 45.185 | 59.991 | 45 | 11.6 | 30.062 | 59.994 | 30
11.7 | 44.839 | 60.03 | 45 | 11.7 | 49.03 | 59.959 | 30 | 11.7 | 28.738 | 59.97 | 10 | 11.7 | 45.18 | 59.991 | 45 | 11.7 | 30.062 | 59.994 | 30
11.8 | 44.843 | 60.03 | 45 | 11.8 | 49.032 | 59.961 | 30 | 11.8 | 28.738 | 59.97 | 10 | 11.8 | 45.181 | 59.991 | 45 | 11.8 | 30.065 | 59.994 | 30
11.9 | 44.85 | 60.03 | 45 | 11.9 | 49.045 | 59.961 | 30 | 11.9 | 28.692 | 59.97 | 10 | 11.9 | 45.185 | 59.99 | 45 | 11.9 | 30.068 | 59.995 | 30
12 | 44.893 | 60.03 | 45 | 12 | 49.008 | 59.962 | 30 | 12 | 28.491 | 59.969 | 10 | 12 | 45.256 | 59.99 | 45 | 12 | 30.068 | 59.995 | 30
12.1 | 44.896 | 60.03 | 45 | 12.1 | 49.006 | 59.962 | 30 | 12.1 | 28.491 | 59.969 | 10 | 12.1 | 45.232 | 59.99 | 45 | 12.1 | 30.067 | 59.996 | 30
12.2 | 44.886 | 60.029 | 45 | 12.2 | 49.016 | 59.963 | 30 | 12.2 | 28.491 | 59.969 | 10 | 12.2 | 45.226 | 59.99 | 45 | 12.2 | 30.066 | 59.996 | 30
12.3 | 44.887 | 60.029 | 45 | 12.3 | 49.034 | 59.963 | 30 | 12.3 | 28.491 | 59.969 | 10 | 12.3 | 45.224 | 59.988 | 45 | 12.3 | 30.066 | 59.996 | 30
12.4 | 44.918 | 60.029 | 45 | 12.4 | 48.96 | 59.964 | 30 | 12.4 | 28.491 | 59.969 | 10 | 12.4 | 45.221 | 59.988 | 45 | 12.4 | 30.068 | 59.996 | 30
12.5 | 44.965 | 60.029 | 45 | 12.5 | 48.933 | 59.964 | 30 | 12.5 | 28.49 | 59.97 | 10 | 12.5 | 45.216 | 59.987 | 45 | 12.5 | 30.068 | 59.997 | 30
12.6 | 44.967 | 60.028 | 45 | 12.6 | 48.907 | 59.965 | 30 | 12.6 | 28.49 | 59.97 | 10 | 12.6 | 45.216 | 59.987 | 45 | 12.6 | 30.068 | 59.997 | 30
12.7 | 44.962 | 60.028 | 45 | 12.7 | 48.908 | 59.965 | 30 | 12.7 | 28.496 | 59.97 | 10 | 12.7 | 45.225 | 59.986 | 45 | 12.7 | 30.075 | 59.997 | 30
12.8 | 44.96 | 60.028 | 45 | 12.8 | 48.912 | 59.966 | 30 | 12.8 | 28.491 | 59.97 | 10 | 12.8 | 45.18 | 59.986 | 45 | 12.8 | 30.074 | 59.997 | 30
12.9 | 44.963 | 60.028 | 45 | 12.9 | 48.914 | 59.966 | 30 | 12.9 | 28.491 | 59.97 | 10 | 12.9 | 45.161 | 59.985 | 45 | 12.9 | 30.069 | 59.998 | 30
13 | 44.96 | 60.027 | 45 | 13 | 48.926 | 59.966 | 30 | 13 | 28.491 | 59.97 | 10 | 13 | 45.163 | 59.985 | 45 | 13 | 30.07 | 59.998 | 30
13.1 | 44.958 | 60.027 | 45 | 13.1 | 48.927 | 59.966 | 30 | 13.1 | 28.494 | 59.97 | 10 | 13.1 | 45.16 | 59.984 | 45 | 13.1 | 30.136 | 59.998 | 30
13.2 | 44.958 | 60.027 | 45 | 13.2 | 48.928 | 59.966 | 30 | 13.2 | 28.497 | 59.97 | 10 | 13.2 | 45.17 | 59.984 | 45 | 13.2 | 30.077 | 59.998 | 30
13.3 | 44.959 | 60.027 | 45 | 13.3 | 48.904 | 59.966 | 30 | 13.3 | 28.493 | 59.97 | 10 | 13.3 | 45.16 | 59.983 | 45 | 13.3 | 30.052 | 59.999 | 30
13.4 | 44.959 | 60.026 | 45 | 13.4 | 48.825 | 59.967 | 30 | 13.4 | 28.493 | 59.97 | 10 | 13.4 | 45.153 | 59.983 | 45 | 13.4 | 30.052 | 59.999 | 30
13.5 | 44.959 | 60.026 | 45 | 13.5 | 48.831 | 59.967 | 30 | 13.5 | 28.492 | 59.97 | 10 | 13.5 | 45.11 | 59.981 | 45 | 13.5 | 30.051 | 59.999 | 30
13.6 | 44.965 | 60.026 | 45 | 13.6 | 48.819 | 59.968 | 30 | 13.6 | 28.491 | 59.97 | 10 | 13.6 | 45.087 | 59.981 | 45 | 13.6 | 30.051 | 59.999 | 30
13.7 | 44.973 | 60.026 | 45 | 13.7 | 48.72 | 59.968 | 30 | 13.7 | 28.491 | 59.97 | 10 | 13.7 | 45.086 | 59.98 | 45 | 13.7 | 30.051 | 59.999 | 30
13.8 | 44.973 | 60.026 | 45 | 13.8 | 48.728 | 59.97 | 30 | 13.8 | 28.491 | 59.97 | 10 | 13.8 | 45.088 | 59.98 | 45 | 13.8 | 30.051 | 59.999 | 30
13.9 | 44.973 | 60.026 | 45 | 13.9 | 48.733 | 59.97 | 30 | 13.9 | 28.491 | 59.97 | 10 | 13.9 | 45.082 | 59.98 | 45 | 13.9 | 30.051 | 59.999 | 30
14 | 44.973 | 60.026 | 45 | 14 | 48.648 | 59.971 | 30 | 14 | 28.491 | 59.97 | 10 | 14 | 45.071 | 59.98 | 45 | 14 | 30.051 | 59.999 | 30
14.1 | 44.973 | 60.026 | 45 | 14.1 | 48.648 | 59.971 | 30 | 14.1 | 28.486 | 59.97 | 10 | 14.1 | 44.944 | 59.979 | 45 | 14.1 | 30.051 | 59.999 | 30
14.2 | 44.973 | 60.026 | 45 | 14.2 | 48.621 | 59.973 | 30 | 14.2 | 28.491 | 59.969 | 10 | 14.2 | 44.954 | 59.979 | 45 | 14.2 | 30.051 | 59.999 | 30
14.3 | 44.983 | 60.026 | 45 | 14.3 | 48.555 | 59.973 | 30 | 14.3 | 28.371 | 59.969 | 10 | 14.3 | 44.955 | 59.979 | 45 | 14.3 | 30.051 | 59.999 | 30
14.4 | 44.991 | 60.026 | 45 | 14.4 | 48.572 | 59.974 | 30 | 14.4 | 28.371 | 59.968 | 10 | 14.4 | 44.956 | 59.979 | 45 | 14.4 | 30.051 | 59.999 | 30
14.5 | 44.991 | 60.027 | 45 | 14.5 | 48.58 | 59.974 | 30 | 14.5 | 28.371 | 59.968 | 10 | 14.5 | 44.956 | 59.978 | 45 | 14.5 | 30.053 | 59.999 | 30
14.6 | 44.991 | 60.027 | 45 | 14.6 | 48.433 | 59.976 | 30 | 14.6 | 28.371 | 59.968 | 10 | 14.6 | 44.947 | 59.978 | 45 | 14.6 | 30.054 | 59.999 | 30
14.7 | 44.991 | 60.027 | 45 | 14.7 | 48.403 | 59.976 | 30 | 14.7 | 28.372 | 59.969 | 10 | 14.7 | 44.938 | 59.978 | 45 | 14.7 | 30.043 | 59.999 | 30
14.8 | 44.991 | 60.027 | 45 | 14.8 | 48.416 | 59.978 | 30 | 14.8 | 28.383 | 59.969 | 10 | 14.8 | 44.911 | 59.978 | 45 | 14.8 | 30.042 | 59.998 | 30
14.9 | 44.986 | 60.027 | 45 | 14.9 | 48.36 | 59.978 | 30 | 14.9 | 28.381 | 59.969 | 10 | 14.9 | 44.911 | 59.978 | 45 | 14.9 | 30.04 | 59.998 | 30
15 | 44.984 | 60.027 | 45 | 15 | 48.352 | 59.98 | 30 | 15 | 28.377 | 59.969 | 10 | 15 | 44.911 | 59.978 | 45 | 15 | 30.038 | 59.997 | 30
15.1 | 44.984 | 60.027 | 45 | 15.1 | 48.35 | 59.98 | 30 | 15.1 | 28.372 | 59.97 | 10 | 15.1 | 44.911 | 59.978 | 45 | 15.1 | 30.038 | 59.997 | 30
15.2 | 44.979 | 60.027 | 45 | 15.2 | 48.315 | 59.982 | 30 | 15.2 | 28.372 | 59.97 | 10 | 15.2 | 44.917 | 59.978 | 45 | 15.2 | 30.041 | 59.996 | 30
15.3 | 44.976 | 60.028 | 45 | 15.3 | 48.273 | 59.982 | 30 | 15.3 | 28.372 | 59.97 | 10 | 15.3 | 44.928 | 59.978 | 45 | 15.3 | 30.042 | 59.996 | 30
15.4 | 44.977 | 60.028 | 45 | 15.4 | 48.273 | 59.983 | 30 | 15.4 | 28.375 | 59.97 | 10 | 15.4 | 44.95 | 59.978 | 45 | 15.4 | 30.039 | 59.996 | 30
15.5 | 44.976 | 60.028 | 45 | 15.5 | 48.273 | 59.983 | 30 | 15.5 | 28.376 | 59.97 | 10 | 15.5 | 44.985 | 59.977 | 45 | 15.5 | 30.035 | 59.996 | 30
15.6 | 44.975 | 60.028 | 45 | 15.6 | 48.275 | 59.983 | 30 | 15.6 | 28.375 | 59.97 | 10 | 15.6 | 44.987 | 59.977 | 45 | 15.6 | 30.038 | 59.995 | 30
15.7 | 44.976 | 60.028 | 45 | 15.7 | 48.287 | 59.983 | 30 | 15.7 | 28.226 | 59.971 | 10 | 15.7 | 44.985 | 59.976 | 45 | 15.7 | 30.039 | 59.995 | 30
15.8 | 44.975 | 60.028 | 45 | 15.8 | 48.3 | 59.983 | 30 | 15.8 | 28.226 | 59.971 | 10 | 15.8 | 44.995 | 59.976 | 45 | 15.8 | 29.996 | 59.994 | 30
15.9 | 44.979 | 60.029 | 45 | 15.9 | 48.333 | 59.983 | 30 | 15.9 | 28.221 | 59.971 | 10 | 15.9 | 44.952 | 59.975 | 45 | 15.9 | 29.978 | 59.994 | 30
16 | 44.976 | 60.029 | 45 | 16 | 48.327 | 59.984 | 30 | 16 | 28.122 | 59.971 | 10 | 16 | 44.868 | 59.975 | 45 | 16 | 29.974 | 59.994 | 30
16.1 | 44.972 | 60.03 | 45 | 16.1 | 48.326 | 59.984 | 30 | 16.1 | 28.024 | 59.971 | 10 | 16.1 | 44.862 | 59.974 | 45 | 16.1 | 29.967 | 59.994 | 30
16.2 | 44.972 | 60.03 | 45 | 16.2 | 48.315 | 59.985 | 30 | 16.2 | 28.024 | 59.971 | 10 | 16.2 | 44.864 | 59.974 | 45 | 16.2 | 29.968 | 59.993 | 30
16.3 | 44.972 | 60.03 | 45 | 16.3 | 48.301 | 59.985 | 30 | 16.3 | 28.029 | 59.971 | 10 | 16.3 | 44.873 | 59.974 | 45 | 16.3 | 29.968 | 59.993 | 30
16.4 | 44.962 | 60.03 | 45 | 16.4 | 48.318 | 59.985 | 30 | 16.4 | 28.029 | 59.97 | 10 | 16.4 | 44.859 | 59.974 | 45 | 16.4 | 30.043 | 59.992 | 30
16.5 | 44.958 | 60.03 | 45 | 16.5 | 48.313 | 59.985 | 30 | 16.5 | 28.032 | 59.97 | 10 | 16.5 | 44.773 | 59.973 | 25 | 16.5 | 30.057 | 59.992 | 30
16.6 | 44.958 | 60.029 | 45 | 16.6 | 48.301 | 59.986 | 30 | 16.6 | 28.033 | 59.97 | 10 | 16.6 | 44.76 | 59.973 | 25 | 16.6 | 30.057 | 59.992 | 30
16.7 | 44.958 | 60.029 | 45 | 16.7 | 48.241 | 59.986 | 30 | 16.7 | 28.038 | 59.97 | 10 | 16.7 | 44.76 | 59.973 | 25 | 16.7 | 30.049 | 59.992 | 30
16.8 | 44.958 | 60.029 | 45 | 16.8 | 48.214 | 59.988 | 30 | 16.8 | 28.038 | 59.97 | 10 | 16.8 | 44.763 | 59.973 | 25 | 16.8 | 30.049 | 59.992 | 30
16.9 | 44.958 | 60.03 | 45 | 16.9 | 48.216 | 59.988 | 30 | 16.9 | 28.038 | 59.97 | 10 | 16.9 | 44.773 | 59.972 | 25 | 16.9 | 30.052 | 59.992 | 30
17 | 44.958 | 60.03 | 45 | 17 | 48.168 | 59.989 | 30 | 17 | 28.038 | 59.97 | 10 | 17 | 44.773 | 59.972 | 25 | 17 | 30.054 | 59.991 | 30
17.1 | 44.958 | 60.03 | 45 | 17.1 | 48.14 | 59.989 | 30 | 17.1 | 28.036 | 59.97 | 10 | 17.1 | 44.777 | 59.972 | 25 | 17.1 | 30.056 | 59.991 | 30
17.2 | 44.957 | 60.03 | 45 | 17.2 | 48.083 | 59.991 | 30 | 17.2 | 28.029 | 59.97 | 10 | 17.2 | 44.782 | 59.972 | 25 | 17.2 | 30.058 | 59.991 | 30
17.3 | 44.958 | 60.03 | 45 | 17.3 | 47.999 | 59.991 | 30 | 17.3 | 28.029 | 59.97 | 10 | 17.3 | 44.782 | 59.972 | 25 | 17.3 | 30.059 | 59.991 | 30
17.4 | 44.958 | 60.03 | 45 | 17.4 | 47.999 | 59.993 | 30 | 17.4 | 27.884 | 59.97 | 10 | 17.4 | 44.762 | 59.972 | 25 | 17.4 | 30.061 | 59.99 | 30
17.5 | 44.961 | 60.03 | 45 | 17.5 | 47.983 | 59.993 | 30 | 17.5 | 27.806 | 59.971 | 10 | 17.5 | 44.765 | 59.971 | 25 | 17.5 | 30.063 | 59.99 | 30
17.6 | 44.96 | 60.03 | 45 | 17.6 | 47.999 | 59.996 | 30 | 17.6 | 27.815 | 59.971 | 10 | 17.6 | 44.776 | 59.971 | 25 | 17.6 | 30.049 | 59.989 | 30
17.7 | 44.958 | 60.03 | 45 | 17.7 | 48.04 | 59.996 | 30 | 17.7 | 27.821 | 59.972 | 10 | 17.7 | 44.669 | 59.971 | 25 | 17.7 | 30.044 | 59.989 | 30
17.8 | 44.958 | 60.029 | 45 | 17.8 | 48.057 | 59.998 | 30 | 17.8 | 27.814 | 59.972 | 10 | 17.8 | 44.579 | 59.971 | 25 | 17.8 | 30.045 | 59.989 | 30
17.9 | 44.958 | 60.03 | 45 | 17.9 | 48.085 | 59.998 | 30 | 17.9 | 27.807 | 59.972 | 10 | 17.9 | 44.579 | 59.971 | 25 | 17.9 | 30.058 | 59.989 | 30
18 | 44.958 | 60.03 | 45 | 18 | 48.084 | 60 | 30 | 18 | 27.807 | 59.972 | 10 | 18 | 44.586 | 59.971 | 25 | 18 | 30.063 | 59.988 | 30
18.1 | 44.958 | 60.03 | 45 | 18.1 | 48.087 | 60 | 30 | 18.1 | 27.692 | 59.972 | 10 | 18.1 | 44.485 | 59.97 | 25 | 18.1 | 30.06 | 59.988 | 30
18.2 | 44.958 | 60.03 | 45 | 18.2 | 48.083 | 60.001 | 30 | 18.2 | 27.631 | 59.972 | 10 | 18.2 | 44.467 | 59.97 | 25 | 18.2 | 30.058 | 59.987 | 30
18.3 | 44.958 | 60.03 | 45 | 18.3 | 48.059 | 60.001 | 30 | 18.3 | 27.632 | 59.972 | 10 | 18.3 | 44.473 | 59.969 | 25 | 18.3 | 30.057 | 59.987 | 30
18.4 | 44.958 | 60.03 | 45 | 18.4 | 48.01 | 60.002 | 30 | 18.4 | 27.632 | 59.971 | 10 | 18.4 | 44.474 | 59.969 | 25 | 18.4 | 30.061 | 59.985 | 30
18.5 | 44.958 | 60.03 | 45 | 18.5 | 48.015 | 60.002 | 30 | 18.5 | 27.632 | 59.971 | 10 | 18.5 | 44.459 | 59.969 | 25 | 18.5 | 30.055 | 59.985 | 30
18.6 | 44.959 | 60.03 | 45 | 18.6 | 48.023 | 60.003 | 30 | 18.6 | 27.637 | 59.971 | 10 | 18.6 | 44.462 | 59.969 | 25 | 18.6 | 30.044 | 59.984 | 30
18.7 | 44.959 | 60.03 | 45 | 18.7 | 47.993 | 60.003 | 30 | 18.7 | 27.638 | 59.971 | 10 | 18.7 | 44.472 | 59.968 | 25 | 18.7 | 30.09 | 59.984 | 30
18.8 | 44.959 | 60.029 | 45 | 18.8 | 47.932 | 60.004 | 30 | 18.8 | 27.638 | 59.971 | 10 | 18.8 | 44.383 | 59.968 | 25 | 18.8 | 30.089 | 59.983 | 30
18.9 | 44.96 | 60.029 | 45 | 18.9 | 47.927 | 60.004 | 30 | 18.9 | 27.638 | 59.971 | 10 | 18.9 | 44.285 | 59.967 | 25 | 18.9 | 30.089 | 59.983 | 30
19 | 44.959 | 60.028 | 45 | 19 | 47.926 | 60.005 | 30 | 19 | 27.638 | 59.971 | 10 | 19 | 44.28 | 59.967 | 25 | 19 | 30.088 | 59.982 | 30
19.1 | 44.951 | 60.028 | 45 | 19.1 | 47.93 | 60.005 | 30 | 19.1 | 27.5 | 59.971 | 10 | 19.1 | 44.274 | 59.967 | 25 | 19.1 | 30.105 | 59.982 | 30
19.2 | 44.952 | 60.028 | 45 | 19.2 | 47.924 | 60.005 | 30 | 19.2 | 27.498 | 59.971 | 10 | 19.2 | 44.278 | 59.967 | 25 | 19.2 | 30.109 | 59.981 | 30
19.3 | 44.952 | 60.028 | 45 | 19.3 | 47.9 | 60.005 | 30 | 19.3 | 27.494 | 59.971 | 10 | 19.3 | 44.278 | 59.966 | 25 | 19.3 | 30.114 | 59.981 | 30
19.4 | 44.956 | 60.027 | 45 | 19.4 | 47.722 | 60.007 | 30 | 19.4 | 27.49 | 59.971 | 10 | 19.4 | 44.278 | 59.966 | 25 | 19.4 | 30.116 | 59.98 | 30
19.5 | 44.965 | 60.027 | 45 | 19.5 | 47.621 | 60.007 | 30 | 19.5 | 27.49 | 59.972 | 10 | 19.5 | 44.174 | 59.966 | 25 | 19.5 | 30.106 | 59.98 | 30
19.6 | 44.964 | 60.026 | 45 | 19.6 | 47.618 | 60.008 | 30 | 19.6 | 27.491 | 59.972 | 10 | 19.6 | 44.16 | 59.966 | 25 | 19.6 | 30.105 | 59.979 | 30
19.7 | 44.96 | 60.026 | 45 | 19.7 | 47.615 | 60.008 | 30 | 19.7 | 27.497 | 59.972 | 10 | 19.7 | 44.16 | 59.966 | 25 | 19.7 | 30.103 | 59.979 | 30
19.8 | 44.96 | 60.025 | 45 | 19.8 | 47.631 | 60.01 | 30 | 19.8 | 27.498 | 59.972 | 10 | 19.8 | 44.153 | 59.966 | 25 | 19.8 | 30.105 | 59.978 | 30
19.9 | 44.961 | 60.025 | 45 | 19.9 | 47.635 | 60.01 | 30 | 19.9 | 27.498 | 59.973 | 10 | 19.9 | 44.152 | 59.965 | 25 | 19.9 | 30.109 | 59.978 | 30
20 | 44.96 | 60.025 | 45 | 20 | 47.635 | 60.011 | 30 | 20 | 27.498 | 59.973 | 10 | 20 | 44.152 | 59.965 | 25 | 20 | 30.1 | 59.977 | 30
20.1 | 44.985 | 60.025 | 45 | 20.1 | 47.658 | 60.011 | 30 | 20.1 | 27.498 | 59.973 | 10 | 20.1 | 44.152 | 59.965 | 25 | 20.1 | 30.097 | 59.977 | 30
20.2 | 45.007 | 60.024 | 45 | 20.2 | 47.604 | 60.012 | 30 | 20.2 | 27.498 | 59.973 | 10 | 20.2 | 44.152 | 59.965 | 25 | 20.2 | 30.061 | 59.976 | 30
20.3 | 44.955 | 60.024 | 45 | 20.3 | 47.603 | 60.012 | 30 | 20.3 | 27.495 | 59.973 | 10 | 20.3 | 44.153 | 59.965 | 25 | 20.3 | 30.043 | 59.976 | 30
20.4 | 44.953 | 60.023 | 45 | 20.4 | 47.6 | 60.013 | 30 | 20.4 | 27.493 | 59.972 | 10 | 20.4 | 44.175 | 59.966 | 25 | 20.4 | 30.032 | 59.975 | 30
20.5 | 44.95 | 60.023 | 45 | 20.5 | 47.598 | 60.013 | 30 | 20.5 | 27.488 | 59.972 | 10 | 20.5 | 44.182 | 59.966 | 25 | 20.5 | 29.949 | 59.975 | 30
20.6 | 44.952 | 60.023 | 45 | 20.6 | 47.598 | 60.014 | 30 | 20.6 | 27.492 | 59.971 | 10 | 20.6 | 44.169 | 59.966 | 25 | 20.6 | 29.873 | 59.973 | 10
20.7 | 44.952 | 60.023 | 45 | 20.7 | 47.598 | 60.014 | 30 | 20.7 | 27.491 | 59.971 | 10 | 20.7 | 44.174 | 59.966 | 25 | 20.7 | 29.862 | 59.973 | 10
20.8 | 44.952 | 60.022 | 45 | 20.8 | 47.594 | 60.015 | 30 | 20.8 | 27.487 | 59.97 | 10 | 20.8 | 44.182 | 59.967 | 25 | 20.8 | 29.869 | 59.971 | 10
20.9 | 44.952 | 60.022 | 45 | 20.9 | 47.592 | 60.014 | 30 | 20.9 | 27.484 | 59.97 | 10 | 20.9 | 44.198 | 59.967 | 25 | 20.9 | 29.874 | 59.971 | 10
21 | 44.954 | 60.022 | 45 | 21 | 47.591 | 60.015 | 30 | 21 | 27.487 | 59.969 | 10 | 21 | 44.175 | 59.969 | 25 | 21 | 29.832 | 59.97 | 10
21.1 | 44.954 | 60.022 | 45 | 21.1 | 47.529 | 60.015 | 30 | 21.1 | 27.493 | 59.969 | 10 | 21.1 | 44.108 | 59.969 | 25 | 21.1 | 29.808 | 59.97 | 10
21.2 | 44.954 | 60.021 | 45 | 21.2 | 47.511 | 60.015 | 30 | 21.2 | 27.345 | 59.968 | 10 | 21.2 | 44.122 | 59.969 | 25 | 21.2 | 29.809 | 59.968 | 10
21.3 | 44.954 | 60.021 | 45 | 21.3 | 47.512 | 60.015 | 30 | 21.3 | 27.342 | 59.968 | 10 | 21.3 | 44.115 | 59.969 | 25 | 21.3 | 29.816 | 59.968 | 10
21.4 | 44.954 | 60.021 | 45 | 21.4 | 47.516 | 60.015 | 30 | 21.4 | 27.342 | 59.968 | 10 | 21.4 | 44.106 | 59.97 | 25 | 21.4 | 29.82 | 59.966 | 10
21.5 | 44.951 | 60.021 | 45 | 21.5 | 47.512 | 60.015 | 30 | 21.5 | 27.342 | 59.968 | 10 | 21.5 | 44.112 | 59.97 | 25 | 21.5 | 29.813 | 59.966 | 10
21.6 | 44.949 | 60.021 | 45 | 21.6 | 47.511 | 60.016 | 30 | 21.6 | 27.342 | 59.968 | 10 | 21.6 | 44.085 | 59.972 | 25 | 21.6 | 29.804 | 59.966 | 10
21.7 | 44.952 | 60.021 | 45 | 21.7 | 47.513 | 60.016 | 30 | 21.7 | 27.345 | 59.968 | 10 | 21.7 | 44.015 | 59.972 | 25 | 21.7 | 29.78 | 59.966 | 10
21.8 | 44.952 | 60.02 | 45 | 21.8 | 47.519 | 60.016 | 30 | 21.8 | 27.347 | 59.968 | 10 | 21.8 | 44.016 | 59.973 | 25 | 21.8 | 29.676 | 59.965 | 10
21.9 | 44.951 | 60.02 | 45 | 21.9 | 47.516 | 60.016 | 30 | 21.9 | 27.347 | 59.968 | 10 | 21.9 | 43.996 | 59.973 | 25 | 21.9 | 29.66 | 59.965 | 10
22 | 44.949 | 60.02 | 45 | 22 | 47.49 | 60.018 | 30 | 22 | 27.345 | 59.968 | 10 | 22 | 43.866 | 59.976 | 25 | 22 | 29.66 | 59.965 | 10
22.1 | 44.893 | 60.02 | 45 | 22.1 | 47.391 | 60.018 | 30 | 22.1 | 27.243 | 59.969 | 10 | 22.1 | 43.842 | 59.976 | 25 | 22.1 | 29.66 | 59.965 | 10
22.2 | 44.865 | 60.02 | 45 | 22.2 | 47.375 | 60.019 | 30 | 22.2 | 27.13 | 59.969 | 10 | 22.2 | 43.839 | 59.978 | 25 | 22.2 | 29.624 | 59.964 | 10
22.3 | 44.872 | 60.02 | 45 | 22.3 | 47.368 | 60.019 | 30 | 22.3 | 27.13 | 59.97 | 10 | 22.3 | 43.806 | 59.978 | 25 | 22.3 | 29.608 | 59.964 | 10
22.4 | 44.932 | 60.019 | 45 | 22.4 | 47.366 | 60.02 | 30 | 22.4 | 27.131 | 59.969 | 10 | 22.4 | 43.785 | 59.981 | 25 | 22.4 | 29.608 | 59.964 | 10
22.5 | 44.947 | 60.019 | 45 | 22.5 | 47.374 | 60.02 | 30 | 22.5 | 27.126 | 59.969 | 10 | 22.5 | 43.786 | 59.981 | 25 | 22.5 | 29.606 | 59.964 | 10
22.6 | 44.947 | 60.018 | 45 | 22.6 | 47.375 | 60.021 | 30 | 22.6 | 27.124 | 59.969 | 10 | 22.6 | 43.711 | 59.984 | 25 | 22.6 | 29.601 | 59.964 | 10
22.7 | 44.953 | 60.018 | 45 | 22.7 | 47.299 | 60.021 | 30 | 22.7 | 27.119 | 59.969 | 10 | 22.7 | 43.612 | 59.984 | 25 | 22.7 | 29.596 | 59.964 | 10
22.8 | 44.953 | 60.018 | 45 | 22.8 | 47.19 | 60.022 | 30 | 22.8 | 27.029 | 59.968 | 10 | 22.8 | 43.596 | 59.987 | 25 | 22.8 | 29.602 | 59.963 | 10
22.9 | 44.96 | 60.018 | 45 | 22.9 | 47.007 | 60.022 | 30 | 22.9 | 26.927 | 59.968 | 10 | 22.9 | 43.596 | 59.987 | 25 | 22.9 | 29.603 | 59.963 | 10
23 | 44.961 | 60.018 | 45 | 23 | 47.007 | 60.022 | 30 | 23 | 26.933 | 59.966 | 10 | 23 | 43.579 | 59.989 | 25 | 23 | 29.603 | 59.962 | 10
23.1 | 44.961 | 60.018 | 45 | 23.1 | 47.008 | 60.022 | 30 | 23.1 | 26.937 | 59.966 | 10 | 23.1 | 43.608 | 59.989 | 25 | 23.1 | 29.607 | 59.962 | 10
23.2 | 44.961 | 60.018 | 45 | 23.2 | 47.01 | 60.022 | 30 | 23.2 | 26.922 | 59.966 | 10 | 23.2 | 43.636 | 59.991 | 25 | 23.2 | 29.393 | 59.96 | 10
23.3 | 44.961 | 60.018 | 45 | 23.3 | 47.011 | 60.021 | 30 | 23.3 | 26.806 | 59.966 | 10 | 23.3 | 43.684 | 59.991 | 25 | 23.3 | 29.388 | 59.96 | 10
23.4 | 44.961 | 60.018 | 45 | 23.4 | 47.013 | 60.021 | 30 | 23.4 | 26.804 | 59.965 | 10 | 23.4 | 43.696 | 59.991 | 25 | 23.4 | 29.388 | 59.96 | 10
23.5 | 44.96 | 60.018 | 45 | 23.5 | 47.012 | 60.02 | 30 | 23.5 | 26.803 | 59.965 | 10 | 23.5 | 43.703 | 59.991 | 25 | 23.5 | 29.389 | 59.96 | 10
23.6 | 44.959 | 60.018 | 45 | 23.6 | 47.008 | 60.02 | 30 | 23.6 | 26.794 | 59.965 | 10 | 23.6 | 43.687 | 59.993 | 25 | 23.6 | 29.388 | 59.959 | 10
23.7 | 44.959 | 60.018 | 45 | 23.7 | 47.008 | 60.019 | 30 | 23.7 | 26.791 | 59.965 | 10 | 23.7 | 43.642 | 59.993 | 25 | 23.7 | 29.389 | 59.959 | 10
23.8 | 44.959 | 60.018 | 45 | 23.8 | 47.008 | 60.019 | 30 | 23.8 | 26.791 | 59.965 | 10 | 23.8 | 43.526 | 59.994 | 25 | 23.8 | 29.389 | 59.959 | 10
23.9 | 44.959 | 60.019 | 45 | 23.9 | 47.014 | 60.019 | 30 | 23.9 | 26.793 | 59.965 | 10 | 23.9 | 43.47 | 59.994 | 25 | 23.9 | 29.389 | 59.959 | 10
24 | 44.959 | 60.019 | 45 | 24 | 47.017 | 60.019 | 30 | 24 | 26.796 | 59.965 | 10 | 24 | 43.458 | 59.995 | 25 | 24 | 29.389 | 59.959 | 10
24.1 | 44.959 | 60.019 | 45 | 24.1 | 46.921 | 60.019 | 30 | 24.1 | 26.794 | 59.966 | 10 | 24.1 | 43.454 | 59.995 | 25 | 24.1 | 29.389 | 59.959 | 10
24.2 | 44.959 | 60.019 | 45 | 24.2 | 46.811 | 60.019 | 30 | 24.2 | 26.739 | 59.966 | 10 | 24.2 | 43.452 | 59.996 | 25 | 24.2 | 29.393 | 59.959 | 10
24.3 | 44.959 | 60.019 | 45 | 24.3 | 46.811 | 60.019 | 30 | 24.3 | 26.674 | 59.966 | 10 | 24.3 | 43.426 | 59.996 | 25 | 24.3 | 29.201 | 59.959 | 10
24.4 | 44.959 | 60.019 | 45 | 24.4 | 46.815 | 60.019 | 30 | 24.4 | 26.674 | 59.966 | 10 | 24.4 | 43.377 | 59.996 | 25 | 24.4 | 29.201 | 59.958 | 10
24.5 | 44.959 | 60.019 | 45 | 24.5 | 46.814 | 60.019 | 30 | 24.5 | 26.673 | 59.966 | 10 | 24.5 | 43.372 | 59.996 | 25 | 24.5 | 29.202 | 59.958 | 10
24.6 | 44.959 | 60.019 | 45 | 24.6 | 46.814 | 60.02 | 30 | 24.6 | 26.671 | 59.966 | 10 | 24.6 | 43.37 | 59.997 | 25 | 24.6 | 29.208 | 59.958 | 10
24.7 | 44.96 | 60.019 | 45 | 24.7 | 46.764 | 60.02 | 30 | 24.7 | 26.673 | 59.966 | 10 | 24.7 | 43.365 | 59.997 | 25 | 24.7 | 29.205 | 59.959 | 10
24.8 | 44.96 | 60.019 | 45 | 24.8 | 46.733 | 60.021 | 30 | 24.8 | 26.668 | 59.964 | 10 | 24.8 | 43.291 | 59.999 | 25 | 24.8 | 29.201 | 59.959 | 10
24.9 | 44.96 | 60.019 | 45 | 24.9 | 46.732 | 60.021 | 30 | 24.9 | 26.672 | 59.964 | 10 | 24.9 | 43.284 | 59.999 | 25 | 24.9 | 29.2 | 59.96 | 10
25 | 44.96 | 60.018 | 45 | 25 | 46.727 | 60.021 | 30 | 25 | 26.676 | 59.963 | 10 | 25 | 43.282 | 60.001 | 25 | 25 | 29.199 | 59.96 | 10
25.1 | 44.96 | 60.019 | 45 | 25.1 | 46.725 | 60.021 | 30 | 25.1 | 26.579 | 59.963 | 10 | 25.1 | 43.211 | 60.001 | 25 | 25.1 | 29.205 | 59.96 | 10
25.2 | 44.96 | 60.019 | 45 | 25.2 | 46.719 | 60.021 | 30 | 25.2 | 26.473 | 59.961 | 10 | 25.2 | 43.207 | 60.002 | 25 | 25.2 | 29.201 | 59.96 | 10
25.3 | 44.959 | 60.019 | 45 | 25.3 | 46.719 | 60.021 | 30 | 25.3 | 26.475 | 59.961 | 10 | 25.3 | 43.249 | 60.002 | 25 | 25.3 | 29.199 | 59.961 | 10
25.4 | 44.957 | 60.019 | 45 | 25.4 | 46.719 | 60.021 | 30 | 25.4 | 26.47 | 59.96 | 10 | 25.4 | 43.248 | 60.003 | 25 | 25.4 | 29.198 | 59.961 | 10
25.5 | 44.957 | 60.019 | 45 | 25.5 | 46.719 | 60.021 | 30 | 25.5 | 26.462 | 59.96 | 10 | 25.5 | 43.244 | 60.003 | 25 | 25.5 | 29.198 | 59.961 | 10
25.6 | 44.956 | 60.019 | 45 | 25.6 | 46.721 | 60.021 | 30 | 25.6 | 26.465 | 59.959 | 10 | 25.6 | 43.242 | 60.004 | 25 | 25.6 | 29.198 | 59.961 | 10
25.7 | 44.949 | 60.02 | 45 | 25.7 | 46.722 | 60.021 | 30 | 25.7 | 26.453 | 59.959 | 10 | 25.7 | 43.24 | 60.004 | 25 | 25.7 | 29.198 | 59.961 | 10
25.8 | 44.947 | 60.02 | 45 | 25.8 | 46.725 | 60.021 | 30 | 25.8 | 26.446 | 59.959 | 10 | 25.8 | 43.237 | 60.005 | 25 | 25.8 | 29.198 | 59.961 | 10
25.9 | 44.947 | 60.02 | 45 | 25.9 | 46.706 | 60.019 | 30 | 25.9 | 26.42 | 59.959 | 10 | 25.9 | 43.236 | 60.005 | 25 | 25.9 | 29.199 | 59.961 | 10
26 | 44.944 | 60.02 | 45 | 26 | 46.654 | 60.019 | 30 | 26 | 26.331 | 59.958 | 10 | 26 | 43.181 | 60.005 | 25 | 26 | 29.199 | 59.96 | 10
26.1 | 44.941 | 60.02 | 45 | 26.1 | 46.642 | 60.018 | 30 | 26.1 | 26.331 | 59.958 | 10 | 26.1 | 43.079 | 60.005 | 25 | 26.1 | 29.199 | 59.96 | 10
26.2 | 44.941 | 60.02 | 45 | 26.2 | 46.634 | 60.018 | 30 | 26.2 | 26.331 | 59.958 | 10 | 26.2 | 43.077 | 60.006 | 25 | 26.2 | 29.199 | 59.96 | 10
26.3 | 44.941 | 60.02 | 45 | 26.3 | 46.609 | 60.017 | 30 | 26.3 | 26.331 | 59.958 | 10 | 26.3 | 43.082 | 60.006 | 25 | 26.3 | 29.199 | 59.96 | 10
26.4 | 44.941 | 60.02 | 45 | 26.4 | 46.451 | 60.017 | 30 | 26.4 | 26.325 | 59.958 | 10 | 26.4 | 43.083 | 60.006 | 25 | 26.4 | 29.081 | 59.96 | 10
26.5 | 44.941 | 60.02 | 45 | 26.5 | 46.451 | 60.017 | 30 | 26.5 | 26.321 | 59.959 | 10 | 26.5 | 43.083 | 60.006 | 25 | 26.5 | 28.933 | 59.96 | 10
26.6 | 44.941 | 60.02 | 45 | 26.6 | 46.451 | 60.017 | 30 | 26.6 | 26.32 | 59.959 | 10 | 26.6 | 43.083 | 60.006 | 25 | 26.6 | 28.931 | 59.96 | 10
26.7 | 44.942 | 60.02 | 45 | 26.7 | 46.451 | 60.017 | 30 | 26.7 | 26.32 | 59.959 | 10 | 26.7 | 43.08 | 60.006 | 25 | 26.7 | 28.931 | 59.96 | 10
26.8 | 44.949 | 60.02 | 45 | 26.8 | 46.451 | 60.017 | 30 | 26.8 | 26.32 | 59.96 | 10 | 26.8 | 42.977 | 60.006 | 25 | 26.8 | 28.934 | 59.96 | 10
26.9 | 44.948 | 60.02 | 45 | 26.9 | 46.451 | 60.017 | 30 | 26.9 | 26.32 | 59.96 | 10 | 26.9 | 42.934 | 60.006 | 25 | 26.9 | 28.945 | 59.96 | 10
27 | 44.944 | 60.02 | 45 | 27 | 46.451 | 60.017 | 30 | 27 | 26.316 | 59.959 | 10 | 27 | 42.933 | 60.006 | 25 | 27 | 28.947 | 59.96 | 10
27.1 | 44.946 | 60.02 | 45 | 27.1 | 46.454 | 60.017 | 30 | 27.1 | 26.313 | 59.959 | 10 | 27.1 | 42.936 | 60.006 | 25 | 27.1 | 28.946 | 59.961 | 10
27.2 | 44.947 | 60.019 | 45 | 27.2 | 46.461 | 60.017 | 30 | 27.2 | 26.318 | 59.957 | 10 | 27.2 | 42.939 | 60.007 | 25 | 27.2 | 28.944 | 59.961 | 10
27.3 | 44.948 | 60.019 | 45 | 27.3 | 46.461 | 60.016 | 30 | 27.3 | 26.312 | 59.957 | 10 | 27.3 | 42.939 | 60.007 | 25 | 27.3 | 28.937 | 59.962 | 10
27.4 | 44.95 | 60.019 | 45 | 27.4 | 46.461 | 60.016 | 30 | 27.4 | 26.312 | 59.956 | 10 | 27.4 | 42.935 | 60.008 | 25 | 27.4 | 28.931 | 59.962 | 10
27.5 | 44.956 | 60.019 | 45 | 27.5 | 46.46 | 60.016 | 30 | 27.5 | 26.402 | 59.956 | 10 | 27.5 | 42.933 | 60.008 | 25 | 27.5 | 28.913 | 59.963 | 10
27.6 | 44.966 | 60.018 | 45 | 27.6 | 46.457 | 60.016 | 30 | 27.6 | 26.313 | 59.954 | 10 | 27.6 | 42.93 | 60.009 | 25 | 27.6 | 28.859 | 59.963 | 10
27.7 | 44.965 | 60.018 | 45 | 27.7 | 46.446 | 60.015 | 30 | 27.7 | 26.287 | 59.954 | 10 | 27.7 | 42.929 | 60.009 | 25 | 27.7 | 28.848 | 59.964 | 10
27.8 | 44.963 | 60.017 | 45 | 27.8 | 46.384 | 60.015 | 30 | 27.8 | 26.291 | 59.953 | 10 | 27.8 | 42.921 | 60.01 | 25 | 27.8 | 28.769 | 59.964 | 10
27.9 | 44.958 | 60.017 | 45 | 27.9 | 46.385 | 60.015 | 30 | 27.9 | 26.29 | 59.953 | 10 | 27.9 | 42.743 | 60.01 | 25 | 27.9 | 28.754 | 59.965 | 10
28 | 44.958 | 60.017 | 45 | 28 | 46.385 | 60.015 | 30 | 28 | 26.287 | 59.951 | 10 | 28 | 42.692 | 60.01 | 25 | 28 | 28.754 | 59.965 | 10
28.1 | 44.958 | 60.017 | 45 | 28.1 | 46.283 | 60.014 | 30 | 28.1 | 26.277 | 59.951 | 10 | 28.1 | 42.705 | 60.01 | 25 | 28.1 | 28.758 | 59.966 | 10
28.2 | 44.958 | 60.017 | 45 | 28.2 | 46.231 | 60.014 | 30 | 28.2 | 25.988 | 59.95 | 10 | 28.2 | 42.704 | 60.011 | 25 | 28.2 | 28.762 | 59.966 | 10
28.3 | 44.963 | 60.017 | 45 | 28.3 | 46.231 | 60.014 | 30 | 28.3 | 25.974 | 59.95 | 10 | 28.3 | 42.564 | 60.011 | 25 | 28.3 | 28.76 | 59.967 | 10
28.4 | 44.963 | 60.017 | 45 | 28.4 | 46.231 | 60.014 | 30 | 28.4 | 25.973 | 59.95 | 10 | 28.4 | 42.559 | 60.011 | 25 | 28.4 | 28.759 | 59.967 | 10
28.5 | 44.963 | 60.018 | 45 | 28.5 | 46.236 | 60.014 | 30 | 28.5 | 25.973 | 59.95 | 10 | 28.5 | 42.559 | 60.011 | 25 | 28.5 | 28.756 | 59.967 | 10
28.6 | 44.963 | 60.018 | 45 | 28.6 | 46.243 | 60.014 | 30 | 28.6 | 25.973 | 59.95 | 10 | 28.6 | 42.559 | 60.011 | 25 | 28.6 | 28.754 | 59.967 | 10
28.7 | 44.963 | 60.018 | 45 | 28.7 | 46.239 | 60.013 | 30 | 28.7 | 25.974 | 59.95 | 10 | 28.7 | 42.559 | 60.011 | 25 | 28.7 | 28.752 | 59.968 | 10
28.8 | 44.957 | 60.018 | 45 | 28.8 | 46.235 | 60.013 | 30 | 28.8 | 25.977 | 59.95 | 10 | 28.8 | 42.564 | 60.012 | 25 | 28.8 | 28.755 | 59.968 | 10
28.9 | 44.949 | 60.018 | 45 | 28.9 | 46.235 | 60.013 | 30 | 28.9 | 25.979 | 59.95 | 10 | 28.9 | 42.565 | 60.012 | 25 | 28.9 | 28.756 | 59.968 | 10
29 | 44.94 | 60.017 | 45 | 29 | 46.192 | 60.013 | 30 | 29 | 25.975 | 59.95 | 10 | 29 | 42.569 | 60.012 | 25 | 29 | 28.757 | 59.968 | 10
29.1 | 44.943 | 60.017 | 45 | 29.1 | 46.168 | 60.012 | 30 | 29.1 | 25.971 | 59.951 | 10 | 29.1 | 42.569 | 60.012 | 25 | 29.1 | 28.757 | 59.968 | 10
29.2 | 44.941 | 60.017 | 45 | 29.2 | 46.095 | 60.012 | 30 | 29.2 | 25.971 | 59.951 | 10 | 29.2 | 42.569 | 60.012 | 25 | 29.2 | 28.757 | 59.968 | 10
29.3 | 44.944 | 60.017 | 45 | 29.3 | 46.017 | 60.011 | 30 | 29.3 | 25.972 | 59.952 | 10 | 29.3 | 42.561 | 60.012 | 25 | 29.3 | 28.761 | 59.968 | 10
29.4 | 44.948 | 60.016 | 45 | 29.4 | 46.018 | 60.011 | 30 | 29.4 | 25.972 | 59.952 | 10 | 29.4 | 42.552 | 60.013 | 25 | 29.4 | 28.604 | 59.968 | 10
29.5 | 44.945 | 60.016 | 45 | 29.5 | 46.018 | 60.011 | 30 | 29.5 | 25.972 | 59.952 | 10 | 29.5 | 42.552 | 60.013 | 25 | 29.5 | 28.595 | 59.969 | 10
29.6 | 44.944 | 60.016 | 45 | 29.6 | 46.017 | 60.011 | 30 | 29.6 | 25.972 | 59.952 | 10 | 29.6 | 42.373 | 60.013 | 25 | 29.6 | 28.522 | 59.969 | 10
29.7 | 44.937 | 60.016 | 45 | 29.7 | 46.027 | 60.011 | 30 | 29.7 | 25.972 | 59.952 | 10 | 29.7 | 42.34 | 60.013 | 25 | 29.7 | 28.362 | 59.969 | 10
29.8 | 44.937 | 60.016 | 45 | 29.8 | 46.002 | 60.011 | 30 | 29.8 | 25.972 | 59.951 | 10 | 29.8 | 42.339 | 60.013 | 25 | 29.8 | 28.36 | 59.969 | 10
29.9 | 44.937 | 60.016 | 45 | 29.9 | 45.914 | 60.011 | 30 | 29.9 | 25.97 | 59.951 | 10 | 29.9 | 42.337 | 60.013 | 25 | 29.9 | 28.365 | 59.971 | 10
30 | 44.94 | 60.016 | 45 | 30 | 45.912 | 60.012 | 30 | 30 | 25.967 | 59.951 | 10 | 30 | 42.355 | 60.014 | 25 | 30 | 28.36 | 59.971 | 10
30.1 | 44.944 | 60.016 | 45 | 30.1 | 45.882 | 60.012 | 30 | 30.1 | 25.881 | 59.951 | 10 | 30.1 | 42.258 | 60.014 | 25 | 30.1 | 28.362 | 59.972 | 10
30.2 | 44.944 | 60.016 | 45 | 30.2 | 45.881 | 60.012 | 30 | 30.2 | 25.857 | 59.949 | 10 | 30.2 | 42.238 | 60.015 | 25 | 30.2 | 28.363 | 59.972 | 10
30.3 | 44.944 | 60.016 | 45 | 30.3 | 45.881 | 60.012 | 30 | 30.3 | 25.848 | 59.949 | 10 | 30.3 | 42.235 | 60.015 | 25 | 30.3 | 28.36 | 59.973 | 10
30.4 | 44.94 | 60.016 | 45 | 30.4 | 45.877 | 60.012 | 30 | 30.4 | 25.858 | 59.948 | 10 | 30.4 | 42.235 | 60.015 | 25 | 30.4 | 28.357 | 59.973 | 10
30.5 | 44.937 | 60.016 | 45 | 30.5 | 45.872 | 60.011 | 30 | 30.5 | 25.853 | 59.948 | 10 | 30.5 | 42.217 | 60.015 | 25 | 30.5 | 28.356 | 59.973 | 10
30.6 | 44.937 | 60.015 | 45 | 30.6 | 45.877 | 60.011 | 30 | 30.6 | 25.827 | 59.946 | 10 | 30.6 | 42.215 | 60.016 | 25 | 30.6 | 28.355 | 59.973 | 10
30.7 | 44.937 | 60.016 | 45 | 30.7 | 45.875 | 60.01 | 30 | 30.7 | 25.517 | 59.946 | 10 | 30.7 | 42.215 | 60.016 | 25 | 30.7 | 28.353 | 59.974 | 10
30.8 | 44.937 | 60.016 | 45 | 30.8 | 45.872 | 60.01 | 30 | 30.8 | 25.511 | 59.945 | 10 | 30.8 | 42.215 | 60.016 | 25 | 30.8 | 28.354 | 59.974 | 10
30.9 | 44.937 | 60.016 | 45 | 30.9 | 45.843 | 60.009 | 30 | 30.9 | 25.52 | 59.945 | 10 | 30.9 | 42.215 | 60.016 | 25 | 30.9 | 28.354 | 59.974 | 10
31 | 44.937 | 60.016 | 45 | 31 | 45.811 | 60.009 | 30 | 31 | 25.453 | 59.943 | 10 | 31 | 42.214 | 60.016 | 25 | 31 | 28.354 | 59.974 | 10
31.1 | 44.937 | 60.016 | 45 | 31.1 | 45.746 | 60.007 | 30 | 31.1 | 25.404 | 59.943 | 10 | 31.1 | 42.203 | 60.016 | 25 | 31.1 | 28.354 | 59.974 | 10
31.2 | 44.937 | 60.015 | 45 | 31.2 | 45.751 | 60.007 | 30 | 31.2 | 25.404 | 59.943 | 10 | 31.2 | 42.205 | 60.016 | 25 | 31.2 | 28.354 | 59.974 | 10
31.3 | 44.937 | 60.015 | 45 | 31.3 | 45.738 | 60.005 | 30 | 31.3 | 25.406 | 59.943 | 10 | 31.3 | 42.207 | 60.015 | 25 | 31.3 | 28.354 | 59.974 | 10
31.4 | 44.937 | 60.015 | 45 | 31.4 | 45.695 | 60.005 | 30 | 31.4 | 25.401 | 59.943 | 10 | 31.4 | 42.203 | 60.015 | 25 | 31.4 | 28.354 | 59.974 | 10
31.5 | 44.937 | 60.015 | 45 | 31.5 | 45.687 | 60.003 | 30 | 31.5 | 25.4 | 59.944 | 10 | 31.5 | 42.199 | 60.014 | 25 | 31.5 | 28.354 | 59.974 | 10
31.6 | 44.937 | 60.015 | 45 | 31.6 | 45.661 | 60.003 | 30 | 31.6 | 25.407 | 59.944 | 10 | 31.6 | 42.202 | 60.014 | 25 | 31.6 | 28.354 | 59.974 | 10
31.7 | 44.862 | 60.016 | 45 | 31.7 | 45.667 | 60.001 | 30 | 31.7 | 25.398 | 59.945 | 10 | 31.7 | 42.213 | 60.013 | 25 | 31.7 | 28.354 | 59.974 | 10
31.8 | 44.861 | 60.016 | 45 | 31.8 | 45.667 | 60.001 | 30 | 31.8 | 25.398 | 59.945 | 10 | 31.8 | 42.218 | 60.013 | 25 | 31.8 | 28.221 | 59.974 | 10
31.9 | 44.88 | 60.016 | 45 | 31.9 | 45.656 | 60 | 30 | 31.9 | 25.399 | 59.946 | 10 | 31.9 | 42.218 | 60.012 | 25 | 31.9 | 28.215 | 59.974 | 10
32 | 44.89 | 60.016 | 45 | 32 | 45.603 | 60 | 30 | 32 | 25.399 | 59.946 | 10 | 32 | 42.218 | 60.012 | 25 | 32 | 28.215 | 59.974 | 10
32.1 | 44.886 | 60.017 | 45 | 32.1 | 45.591 | 59.999 | 30 | 32.1 | 25.4 | 59.947 | 10 | 32.1 | 42.221 | 60.012 | 25 | 32.1 | 28.215 | 59.974 | 10
32.2 | 44.876 | 60.017 | 45 | 32.2 | 45.589 | 59.999 | 30 | 32.2 | 25.401 | 59.947 | 10 | 32.2 | 42.168 | 60.012 | 25 | 32.2 | 28.215 | 59.974 | 10
32.3 | 44.875 | 60.017 | 45 | 32.3 | 45.585 | 59.999 | 30 | 32.3 | 25.398 | 59.948 | 10 | 32.3 | 42.076 | 60.011 | 25 | 32.3 | 28.215 | 59.975 | 10
32.4 | 44.875 | 60.017 | 45 | 32.4 | 45.583 | 59.999 | 30 | 32.4 | 25.393 | 59.948 | 10 | 32.4 | 42.074 | 60.011 | 25 | 32.4 | 28.213 | 59.975 | 10
32.5 | 44.875 | 60.017 | 45 | 32.5 | 45.442 | 59.999 | 30 | 32.5 | 25.39 | 59.948 | 10 | 32.5 | 41.954 | 60.011 | 25 | 32.5 | 28.219 | 59.975 | 10
32.6 | 44.875 | 60.017 | 45 | 32.6 | 45.437 | 59.999 | 30 | 32.6 | 25.39 | 59.948 | 10 | 32.6 | 41.886 | 60.011 | 25 | 32.6 | 28.219 | 59.975 | 10
32.7 | 44.875 | 60.017 | 45 | 32.7 | 45.437 | 59.998 | 30 | 32.7 | 25.39 | 59.948 | 10 | 32.7 | 41.871 | 60.01 | 25 | 32.7 | 28.219 | 59.975 | 10
32.8 | 44.863 | 60.017 | 45 | 32.8 | 45.437 | 59.998 | 30 | 32.8 | 25.391 | 59.948 | 10 | 32.8 | 41.886 | 60.01 | 25 | 32.8 | 28.219 | 59.975 | 10
32.9 | 44.865 | 60.017 | 45 | 32.9 | 45.438 | 59.998 | 30 | 32.9 | 25.399 | 59.948 | 10 | 32.9 | 41.886 | 60.01 | 25 | 32.9 | 28.219 | 59.975 | 10
33 | 44.865 | 60.017 | 45 | 33 | 45.439 | 59.998 | 30 | 33 | 25.404 | 59.948 | 10 | 33 | 41.882 | 60.01 | 25 | 33 | 28.193 | 59.975 | 10
33.1 | 44.858 | 60.017 | 45 | 33.1 | 45.446 | 59.997 | 30 | 33.1 | 25.333 | 59.949 | 10 | 33.1 | 41.871 | 60.01 | 25 | 33.1 | 28.006 | 59.975 | 10
33.2 | 44.857 | 60.016 | 45 | 33.2 | 45.446 | 59.997 | 30 | 33.2 | 25.306 | 59.949 | 10 | 33.2 | 41.871 | 60.01 | 25 | 33.2 | 28.006 | 59.975 | 10
33.3 | 44.86 | 60.016 | 45 | 33.3 | 45.382 | 59.996 | 30 | 33.3 | 25.309 | 59.949 | 10 | 33.3 | 41.873 | 60.009 | 25 | 33.3 | 27.903 | 59.975 | 10
33.4 | 44.862 | 60.015 | 45 | 33.4 | 45.308 | 59.996 | 30 | 33.4 | 25.31 | 59.949 | 10 | 33.4 | 41.875 | 60.009 | 25 | 33.4 | 27.827 | 59.975 | 10
33.5 | 44.819 | 60.015 | 45 | 33.5 | 45.318 | 59.995 | 30 | 33.5 | 25.313 | 59.95 | 10 | 33.5 | 41.874 | 60.008 | 25 | 33.5 | 27.824 | 59.975 | 10
33.6 | 44.812 | 60.014 | 45 | 33.6 | 45.33 | 59.995 | 30 | 33.6 | 25.308 | 59.95 | 10 | 33.6 | 41.872 | 60.008 | 25 | 33.6 | 27.827 | 59.975 | 10
33.7 | 44.813 | 60.014 | 45 | 33.7 | 45.318 | 59.993 | 30 | 33.7 | 25.267 | 59.951 | 10 | 33.7 | 41.872 | 60.008 | 25 | 33.7 | 27.834 | 59.976 | 10
33.8 | 44.818 | 60.013 | 45 | 33.8 | 45.342 | 59.993 | 30 | 33.8 | 25.135 | 59.951 | 10 | 33.8 | 41.872 | 60.008 | 25 | 33.8 | 27.84 | 59.976 | 10
33.9 | 44.819 | 60.013 | 45 | 33.9 | 45.399 | 59.991 | 30 | 33.9 | 25.133 | 59.952 | 10 | 33.9 | 41.839 | 60.008 | 25 | 33.9 | 27.839 | 59.976 | 10
34 | 44.819 | 60.012 | 45 | 34 | 45.392 | 59.991 | 30 | 34 | 25.049 | 59.952 | 10 | 34 | 41.696 | 60.008 | 25 | 34 | 27.838 | 59.976 | 10
34.1 | 44.819 | 60.012 | 45 | 34.1 | 45.383 | 59.99 | 30 | 34.1 | 25.046 | 59.953 | 10 | 34.1 | 41.588 | 60.007 | 25 | 34.1 | 27.834 | 59.977 | 10
34.2 | 44.819 | 60.012 | 45 | 34.2 | 45.379 | 59.99 | 30 | 34.2 | 25.046 | 59.953 | 10 | 34.2 | 41.592 | 60.007 | 25 | 34.2 | 27.787 | 59.977 | 10
34.3 | 44.821 | 60.013 | 45 | 34.3 | 45.369 | 59.988 | 30 | 34.3 | 25.063 | 59.955 | 10 | 34.3 | 41.595 | 60.006 | 25 | 34.3 | 27.688 | 59.978 | 10
34.4 | 44.823 | 60.013 | 45 | 34.4 | 45.336 | 59.988 | 30 | 34.4 | 25.063 | 59.955 | 10 | 34.4 | 41.597 | 60.006 | 25 | 34.4 | 27.692 | 59.978 | 10
34.5 | 44.822 | 60.013 | 45 | 34.5 | 45.309 | 59.987 | 30 | 34.5 | 25.063 | 59.957 | 10 | 34.5 | 41.595 | 60.005 | 25 | 34.5 | 27.694 | 59.978 | 10
34.6 | 44.819 | 60.013 | 45 | 34.6 | 45.31 | 59.987 | 30 | 34.6 | 25.066 | 59.957 | 10 | 34.6 | 41.596 | 60.005 | 25 | 34.6 | 27.694 | 59.978 | 10
34.7 | 44.819 | 60.014 | 45 | 34.7 | 45.313 | 59.987 | 30 | 34.7 | 25.061 | 59.958 | 10 | 34.7 | 41.6 | 60.004 | 25 | 34.7 | 27.694 | 59.978 | 10
34.8 | 44.819 | 60.014 | 45 | 34.8 | 45.313 | 59.987 | 30 | 34.8 | 25.046 | 59.958 | 10 | 34.8 | 41.6 | 60.004 | 25 | 34.8 | 27.695 | 59.977 | 10
34.9 | 44.819 | 60.014 | 45 | 34.9 | 45.176 | 59.986 | 30 | 34.9 | 25.046 | 59.96 | 10 | 34.9 | 41.595 | 60.003 | 25 | 34.9 | 27.696 | 59.977 | 10
35 | 44.819 | 60.014 | 45 | 35 | 45.168 | 59.986 | 30 | 35 | 25.043 | 59.96 | 10 | 35 | 41.601 | 60.003 | 25 | 35 | 27.699 | 59.977 | 10
35.1 | 44.814 | 60.014 | 45 | 35.1 | 45.099 | 59.986 | 30 | 35.1 | 24.979 | 59.961 | 10 | 35.1 | 41.602 | 60.003 | 25 | 35.1 | 27.702 | 59.977 | 10
35.2 | 44.812 | 60.014 | 45 | 35.2 | 45.034 | 59.986 | 30 | 35.2 | 24.902 | 59.961 | 10 | 35.2 | 41.602 | 60.003 | 25 | 35.2 | 27.701 | 59.976 | 10
35.3 | 44.812 | 60.015 | 45 | 35.3 | 45.034 | 59.986 | 30 | 35.3 | 24.856 | 59.963 | 10 | 35.3 | 41.602 | 60.003 | 25 | 35.3 | 27.701 | 59.976 | 10
35.4 | 44.813 | 60.015 | 45 | 35.4 | 45.034 | 59.986 | 30 | 35.4 | 24.852 | 59.963 | 10 | 35.4 | 41.602 | 60.003 | 25 | 35.4 | 27.702 | 59.976 | 10
35.5 | 44.815 | 60.015 | 45 | 35.5 | 45.034 | 59.986 | 30 | 35.5 | 24.853 | 59.964 | 10 | 35.5 | 41.594 | 60.003 | 25 | 35.5 | 27.704 | 59.976 | 10
35.6 | 44.815 | 60.014 | 45 | 35.6 | 45.035 | 59.986 | 30 | 35.6 | 24.859 | 59.964 | 10 | 35.6 | 41.592 | 60.004 | 25 | 35.6 | 27.705 | 59.976 | 10
35.7 | 44.819 | 60.014 | 45 | 35.7 | 45.043 | 59.985 | 30 | 35.7 | 24.86 | 59.965 | 10 | 35.7 | 41.592 | 60.004 | 25 | 35.7 | 27.705 | 59.976 | 10
35.8 | 44.819 | 60.013 | 45 | 35.8 | 45.011 | 59.985 | 30 | 35.8 | 24.836 | 59.965 | 10 | 35.8 | 41.591 | 60.004 | 25 | 35.8 | 27.705 | 59.976 | 10
35.9 | 44.822 | 60.013 | 45 | 35.9 | 44.959 | 59.984 | 30 | 35.9 | 24.834 | 59.965 | 10 | 35.9 | 41.586 | 60.004 | 25 | 35.9 | 27.705 | 59.976 | 10
36 | 44.823 | 60.012 | 45 | 36 | 44.96 | 59.984 | 30 | 36 | 24.84 | 59.965 | 10 | 36 | 41.581 | 60.005 | 25 | 36 | 27.663 | 59.976 | 10
36.1 | 44.823 | 60.012 | 45 | 36.1 | 44.959 | 59.983 | 30 | 36.1 | 24.843 | 59.967 | 10 | 36.1 | 41.456 | 60.005 | 25 | 36.1 | 27.535 | 59.976 | 10
36.2 | 44.823 | 60.012 | 45 | 36.2 | 44.935 | 59.983 | 30 | 36.2 | 24.838 | 59.967 | 10 | 36.2 | 41.456 | 60.005 | 25 | 36.2 | 27.344 | 59.976 | 10
36.3 | 44.823 | 60.012 | 45 | 36.3 | 44.941 | 59.982 | 30 | 36.3 | 24.839 | 59.967 | 10 | 36.3 | 41.456 | 60.005 | 25 | 36.3 | 27.346 | 59.977 | 10
36.4 | 44.696 | 60.012 | 45 | 36.4 | 44.951 | 59.982 | 30 | 36.4 | 24.837 | 59.967 | 10 | 36.4 | 41.456 | 60.005 | 25 | 36.4 | 27.348 | 59.977 | 10
36.5 | 44.67 | 60.012 | 45 | 36.5 | 44.935 | 59.981 | 30 | 36.5 | 24.84 | 59.968 | 10 | 36.5 | 41.456 | 60.005 | 25 | 36.5 | 27.346 | 59.978 | 10
36.6 | 44.67 | 60.012 | 45 | 36.6 | 44.932 | 59.981 | 30 | 36.6 | 24.787 | 59.968 | 10 | 36.6 | 41.456 | 60.005 | 25 | 36.6 | 27.337 | 59.978 | 10
36.7 | 44.67 | 60.012 | 45 | 36.7 | 44.898 | 59.98 | 30 | 36.7 | 24.75 | 59.969 | 10 | 36.7 | 41.456 | 60.005 | 25 | 36.7 | 27.334 | 59.979 | 10
36.8 | 44.67 | 60.012 | 45 | 36.8 | 44.877 | 59.98 | 30 | 36.8 | 24.747 | 59.969 | 10 | 36.8 | 41.315 | 60.005 | 25 | 36.8 | 27.33 | 59.979 | 10
36.9 | 44.67 | 60.012 | 45 | 36.9 | 44.883 | 59.979 | 30 | 36.9 | 24.74 | 59.97 | 10 | 36.9 | 41.258 | 60.004 | 25 | 36.9 | 27.33 | 59.98 | 10
37 | 44.67 | 60.012 | 45 | 37 | 44.884 | 59.979 | 30 | 37 | 24.728 | 59.97 | 10 | 37 | 41.258 | 60.004 | 25 | 37 | 27.33 | 59.98 | 10
37.1 | 44.67 | 60.012 | 45 | 37.1 | 44.887 | 59.979 | 30 | 37.1 | 24.645 | 59.972 | 10 | 37.1 | 41.262 | 60.003 | 25 | 37.1 | 27.33 | 59.98 | 10
37.2 | 44.67 | 60.012 | 45 | 37.2 | 44.892 | 59.979 | 30 | 37.2 | 24.648 | 59.972 | 10 | 37.2 | 41.259 | 60.003 | 25 | 37.2 | 27.295 | 59.98 | 10
37.3 | 44.67 | 60.012 | 45 | 37.3 | 44.893 | 59.979 | 30 | 37.3 | 24.658 | 59.974 | 10 | 37.3 | 41.221 | 60.002 | 25 | 37.3 | 27.198 | 59.98 | 10
37.4 | 44.67 | 60.012 | 45 | 37.4 | 44.898 | 59.979 | 30 | 37.4 | 24.684 | 59.974 | 10 | 37.4 | 41.122 | 60.002 | 25 | 37.4 | 27.202 | 59.979 | 10
37.5 | 44.67 | 60.012 | 45 | 37.5 | 44.888 | 59.978 | 30 | 37.5 | 24.677 | 59.977 | 10 | 37.5 | 41.124 | 60.001 | 25 | 37.5 | 27.203 | 59.979 | 10
37.6 | 44.666 | 60.012 | 45 | 37.6 | 44.893 | 59.978 | 30 | 37.6 | 24.678 | 59.977 | 10 | 37.6 | 41.121 | 60.001 | 25 | 37.6 | 27.194 | 59.978 | 10
37.7 | 44.666 | 60.012 | 45 | 37.7 | 44.79 | 59.977 | 30 | 37.7 | 24.675 | 59.979 | 10 | 37.7 | 41.121 | 60.001 | 25 | 37.7 | 27.193 | 59.978 | 10
37.8 | 44.727 | 60.011 | 45 | 37.8 | 44.73 | 59.977 | 30 | 37.8 | 24.566 | 59.979 | 10 | 37.8 | 41.121 | 60.001 | 25 | 37.8 | 27.193 | 59.978 | 10
37.9 | 44.73 | 60.011 | 45 | 37.9 | 44.73 | 59.977 | 30 | 37.9 | 24.518 | 59.981 | 10 | 37.9 | 41.121 | 60.001 | 25 | 37.9 | 27.197 | 59.978 | 10
38 | 44.73 | 60.011 | 45 | 38 | 44.73 | 59.977 | 30 | 38 | 24.513 | 59.981 | 10 | 38 | 41.052 | 60.001 | 25 | 38 | 27.198 | 59.977 | 10
38.1 | 44.726 | 60.01 | 45 | 38.1 | 44.73 | 59.977 | 30 | 38.1 | 24.514 | 59.982 | 10 | 38.1 | 40.989 | 60.001 | 25 | 38.1 | 27.199 | 59.977 | 10
38.2 | 44.72 | 60.01 | 45 | 38.2 | 44.73 | 59.977 | 30 | 38.2 | 24.48 | 59.982 | 10 | 38.2 | 40.974 | 60.001 | 25 | 38.2 | 27.2 | 59.977 | 10
38.3 | 44.716 | 60.01 | 45 | 38.3 | 44.73 | 59.977 | 30 | 38.3 | 24.429 | 59.983 | 10 | 38.3 | 40.973 | 60.001 | 25 | 38.3 | 27.199 | 59.977 | 10
38.4 | 44.717 | 60.01 | 45 | 38.4 | 44.73 | 59.977 | 30 | 38.4 | 24.343 | 59.983 | 10 | 38.4 | 40.968 | 60.001 | 25 | 38.4 | 27.199 | 59.977 | 10
38.5 | 44.717 | 60.009 | 45 | 38.5 | 44.729 | 59.977 | 30 | 38.5 | 24.346 | 59.984 | 10 | 38.5 | 40.968 | 60.001 | 25 | 38.5 | 27.073 | 59.977 | 10
38.6 | 44.724 | 60.009 | 45 | 38.6 | 44.723 | 59.977 | 30 | 38.6 | 24.344 | 59.984 | 10 | 38.6 | 40.968 | 60.002 | 25 | 38.6 | 27.041 | 59.977 | 10
38.7 | 44.72 | 60.009 | 45 | 38.7 | 44.707 | 59.977 | 30 | 38.7 | 24.345 | 59.986 | 10 | 38.7 | 40.968 | 60.002 | 25 | 38.7 | 27.045 | 59.977 | 10
38.8 | 44.715 | 60.009 | 45 | 38.8 | 44.652 | 59.977 | 30 | 38.8 | 24.343 | 59.986 | 10 | 38.8 | 40.968 | 60.002 | 25 | 38.8 | 27.04 | 59.977 | 10
38.9 | 44.665 | 60.008 | 25 | 38.9 | 44.655 | 59.976 | 30 | 38.9 | 24.339 | 59.986 | 10 | 38.9 | 40.968 | 60.001 | 25 | 38.9 | 27.036 | 59.979 | 10
39 | 44.581 | 60.008 | 25 | 39 | 44.664 | 59.976 | 30 | 39 | 24.342 | 59.986 | 10 | 39 | 40.968 | 60.001 | 25 | 39 | 27.034 | 59.979 | 10
39.1 | 44.581 | 60.008 | 25 | 39.1 | 44.669 | 59.975 | 30 | 39.1 | 24.336 | 59.987 | 10 | 39.1 | 40.968 | 60.001 | 25 | 39.1 | 27.038 | 59.979 | 10
39.2 | 44.585 | 60.008 | 25 | 39.2 | 44.669 | 59.975 | 30 | 39.2 | 24.332 | 59.987 | 10 | 39.2 | 40.937 | 60.001 | 25 | 39.2 | 27.002 | 59.979 | 10
39.3 | 44.378 | 60.007 | 25 | 39.3 | 44.669 | 59.974 | 30 | 39.3 | 24.335 | 59.988 | 10 | 39.3 | 40.906 | 60.001 | 25 | 39.3 | 26.952 | 59.98 | 10
39.4 | 44.378 | 60.007 | 25 | 39.4 | 44.671 | 59.974 | 30 | 39.4 | 24.33 | 59.988 | 10 | 39.4 | 40.912 | 60.001 | 25 | 39.4 | 26.952 | 59.98 | 10
39.5 | 44.391 | 60.007 | 25 | 39.5 | 44.671 | 59.974 | 30 | 39.5 | 24.331 | 59.989 | 10 | 39.5 | 40.911 | 60 | 25 | 39.5 | 26.952 | 59.98 | 10
39.6 | 44.388 | 60.008 | 25 | 39.6 | 44.518 | 59.974 | 30 | 39.6 | 24.338 | 59.989 | 10 | 39.6 | 40.907 | 60 | 25 | 39.6 | 26.952 | 59.98 | 10
39.7 | 44.388 | 60.008 | 25 | 39.7 | 44.337 | 59.973 | 30 | 39.7 | 24.288 | 59.991 | 10 | 39.7 | 40.902 | 59.998 | 25 | 39.7 | 26.951 | 59.98 | 10
39.8 | 44.385 | 60.009 | 25 | 39.8 | 44.335 | 59.973 | 30 | 39.8 | 24.242 | 59.991 | 10 | 39.8 | 40.824 | 59.998 | 25 | 39.8 | 26.951 | 59.98 | 10
39.9 | 44.372 | 60.009 | 25 | 39.9 | 44.349 | 59.973 | 30 | 39.9 | 24.252 | 59.993 | 10 | 39.9 | 40.76 | 59.998 | 25 | 39.9 | 26.948 | 59.98 | 10
40 | 44.366 | 60.009 | 25 | 40 | 44.349 | 59.973 | 30 | 40 | 24.187 | 59.993 | 10 | 40 | 40.754 | 59.998 | 25 | 40 | 26.948 | 59.98 | 10
40.1 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.1 | 44.349 | 59.973 | 30 | 40.1 | 24.177 | 59.995 | 10 | 40.1 | 40.749 | 59.996 | 25 | 40.1 | 26.948 | 59.98 | 10
40.2 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.2 | 44.222 | 59.973 | 30 | 40.2 | 24.166 | 59.995 | 10 | 40.2 | 40.678 | 59.996 | 25 | 40.2 | 26.949 | 59.98 | 10
40.3 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.3 | 44.218 | 59.973 | 30 | 40.3 | 24.16 | 59.996 | 10 | 40.3 | 40.652 | 59.995 | 25 | 40.3 | 26.869 | 59.98 | 10
40.4 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.4 | 44.218 | 59.973 | 30 | 40.4 | 24.162 | 59.996 | 10 | 40.4 | 40.649 | 59.995 | 25 | 40.4 | 26.813 | 59.98 | 10
40.5 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.5 | 44.226 | 59.973 | 30 | 40.5 | 24.116 | 59.998 | 10 | 40.5 | 40.64 | 59.995 | 25 | 40.5 | 26.81 | 59.98 | 10
40.6 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.6 | 44.234 | 59.974 | 30 | 40.6 | 24.07 | 59.998 | 10 | 40.6 | 40.637 | 59.995 | 25 | 40.6 | 26.81 | 59.98 | 10
40.7 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.7 | 44.231 | 59.974 | 30 | 40.7 | 24.072 | 59.999 | 10 | 40.7 | 40.637 | 59.995 | 25 | 40.7 | 26.81 | 59.98 | 10
40.8 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.8 | 44.22 | 59.974 | 30 | 40.8 | 24.076 | 59.999 | 10 | 40.8 | 40.637 | 59.995 | 25 | 40.8 | 26.81 | 59.98 | 10
40.9 | 44.359 | 60.009 | 25 | 40.9 | 44.237 | 59.974 | 30 | 40.9 | 24.067 | 60 | 10 | 40.9 | 40.637 | 59.995 | 25 | 40.9 | 26.808 | 59.98 | 10
41 | 44.359 | 60.009 | 25 | 41 | 44.206 | 59.975 | 30 | 41 | 24.071 | 60 | 10 | 41 | 40.637 | 59.995 | 25 | 41 | 26.805 | 59.98 | 10
41.1 | 44.375 | 60.009 | 25 | 41.1 | 43.981 | 59.975 | 30 | 41.1 | 24.08 | 60 | 10 | 41.1 | 40.64 | 59.995 | 25 | 41.1 | 26.806 | 59.981 | 10
41.2 | 44.381 | 60.009 | 25 | 41.2 | 43.972 | 59.976 | 30 | 41.2 | 24.072 | 60 | 10 | 41.2 | 40.644 | 59.995 | 25 | 41.2 | 26.807 | 59.981 | 10
41.3 | 44.381 | 60.009 | 25 | 41.3 | 43.973 | 59.976 | 30 | 41.3 | 24.023 | 60.001 | 10 | 41.3 | 40.645 | 59.994 | 25 | 41.3 | 26.808 | 59.982 | 10
41.4 | 44.381 | 60.009 | 25 | 41.4 | 43.992 | 59.976 | 30 | 41.4 | 23.941 | 60.001 | 10 | 41.4 | 40.639 | 59.994 | 25 | 41.4 | 26.815 | 59.982 | 10
41.5 | 44.389 | 60.009 | 25 | 41.5 | 43.994 | 59.976 | 30 | 41.5 | 23.936 | 60.002 | 10 | 41.5 | 40.639 | 59.993 | 25 | 41.5 | 26.817 | 59.982 | 10
41.6 | 44.398 | 60.01 | 25 | 41.6 | 43.991 | 59.976 | 30 | 41.6 | 23.903 | 60.002 | 10 | 41.6 | 40.618 | 59.993 | 25 | 41.6 | 26.679 | 59.982 | 10
41.7 | 44.255 | 60.01 | 25 | 41.7 | 43.974 | 59.976 | 30 | 41.7 | 23.775 | 60.003 | 10 | 41.7 | 40.481 | 59.992 | 25 | 41.7 | 26.668 | 59.982 | 10
41.8 | 44.239 | 60.012 | 25 | 41.8 | 43.977 | 59.976 | 30 | 41.8 | 23.775 | 60.003 | 10 | 41.8 | 40.455 | 59.992 | 25 | 41.8 | 26.667 | 59.982 | 10
41.9 | 44.141 | 60.012 | 25 | 41.9 | 43.971 | 59.975 | 30 | 41.9 | 23.777 | 60.004 | 10 | 41.9 | 40.441 | 59.991 | 25 | 41.9 | 26.667 | 59.983 | 10
42 | 44.113 | 60.015 | 25 | 42 | 43.958 | 59.975 | 30 | 42 | 23.777 | 60.004 | 10 | 42 | 40.444 | 59.991 | 25 | 42 | 26.667 | 59.983 | 10
42.1 | 44.114 | 60.015 | 25 | 42.1 | 43.97 | 59.973 | 30 | 42.1 | 23.777 | 60.004 | 10 | 42.1 | 40.445 | 59.989 | 25 | 42.1 | 26.667 | 59.983 | 10
42.2 | 44.14 | 60.018 | 25 | 42.2 | 43.958 | 59.973 | 30 | 42.2 | 23.761 | 60.004 | 10 | 42.2 | 40.399 | 59.989 | 25 | 42.2 | 26.427 | 59.983 | 10
42.3 | 44.091 | 60.018 | 25 | 42.3 | 43.922 | 59.972 | 30 | 42.3 | 23.695 | 60.004 | 10 | 42.3 | 40.351 | 59.988 | 25 | 42.3 | 26.099 | 59.983 | 10
42.4 | 44.087 | 60.021 | 25 | 42.4 | 43.827 | 59.972 | 30 | 42.4 | 23.694 | 60.004 | 10 | 42.4 | 40.351 | 59.988 | 25 | 42.4 | 26.099 | 59.982 | 10
42.5 | 44.094 | 60.021 | 25 | 42.5 | 43.775 | 59.97 | 30 | 42.5 | 23.685 | 60.004 | 10 | 42.5 | 40.345 | 59.986 | 25 | 42.5 | 26.099 | 59.982 | 10
42.6 | 44.057 | 60.022 | 25 | 42.6 | 43.744 | 59.97 | 30 | 42.6 | 23.683 | 60.004 | 10 | 42.6 | 40.344 | 59.986 | 25 | 42.6 | 26.104 | 59.982 | 10
42.7 | 44.019 | 60.022 | 25 | 42.7 | 43.744 | 59.968 | 30 | 42.7 | 23.682 | 60.005 | 10 | 42.7 | 40.344 | 59.984 | 25 | 42.7 | 26.107 | 59.982 | 10
42.8 | 44 | 60.023 | 25 | 42.8 | 43.756 | 59.968 | 30 | 42.8 | 23.684 | 60.005 | 10 | 42.8 | 40.335 | 59.984 | 25 | 42.8 | 26.107 | 59.982 | 10
42.9 | 43.964 | 60.023 | 25 | 42.9 | 43.767 | 59.967 | 30 | 42.9 | 23.684 | 60.005 | 10 | 42.9 | 40.286 | 59.983 | 25 | 42.9 | 26.106 | 59.982 | 10
43 | 43.965 | 60.024 | 25 | 43 | 43.764 | 59.967 | 30 | 43 | 23.684 | 60.005 | 10 | 43 | 40.284 | 59.983 | 25 | 43 | 26.104 | 59.982 | 10
43.1 | 43.969 | 60.024 | 25 | 43.1 | 43.765 | 59.966 | 30 | 43.1 | 23.684 | 60.005 | 10 | 43.1 | 40.29 | 59.982 | 25 | 43.1 | 26.104 | 59.982 | 10
43.2 | 43.974 | 60.025 | 25 | 43.2 | 43.765 | 59.966 | 30 | 43.2 | 23.684 | 60.005 | 10 | 43.2 | 40.293 | 59.982 | 25 | 43.2 | 26.104 | 59.982 | 10
43.3 | 43.973 | 60.025 | 25 | 43.3 | 43.736 | 59.966 | 30 | 43.3 | 23.684 | 60.005 | 10 | 43.3 | 40.27 | 59.982 | 25 | 43.3 | 26.104 | 59.982 | 10
43.4 | 43.934 | 60.027 | 25 | 43.4 | 43.719 | 59.966 | 30 | 43.4 | 23.684 | 60.005 | 10 | 43.4 | 40.258 | 59.982 | 25 | 43.4 | 26.104 | 59.982 | 10
43.5 | 43.9 | 60.027 | 25 | 43.5 | 43.718 | 59.965 | 30 | 43.5 | 23.684 | 60.005 | 10 | 43.5 | 40.252 | 59.981 | 25 | 43.5 | 26.104 | 59.982 | 10
43.6 | 43.899 | 60.028 | 25 | 43.6 | 43.7 | 59.965 | 30 | 43.6 | 23.684 | 60.004 | 10 | 43.6 | 40.245 | 59.981 | 25 | 43.6 | 26.104 | 59.982 | 10
43.7 | 43.909 | 60.028 | 25 | 43.7 | 43.697 | 59.965 | 30 | 43.7 | 23.679 | 60.004 | 10 | 43.7 | 40.242 | 59.98 | 25 | 43.7 | 26.098 | 59.982 | 10
43.8 | 43.899 | 60.03 | 25 | 43.8 | 43.697 | 59.965 | 30 | 43.8 | 23.677 | 60.004 | 10 | 43.8 | 40.2 | 59.98 | 25 | 43.8 | 26.09 | 59.982 | 10
43.9 | 43.858 | 60.03 | 25 | 43.9 | 43.697 | 59.965 | 30 | 43.9 | 23.68 | 60.004 | 10 | 43.9 | 40.053 | 59.979 | 25 | 43.9 | 26.09 | 59.982 | 10
44 | 43.898 | 60.031 | 25 | 44 | 43.697 | 59.965 | 30 | 44 | 23.683 | 60.003 | 10 | 44 | 40.06 | 59.979 | 25 | 44 | 26.09 | 59.982 | 10
44.1 | 43.772 | 60.031 | 25 | 44.1 | 43.698 | 59.965 | 30 | 44.1 | 23.68 | 60.003 | 10 | 44.1 | 40.061 | 59.978 | 25 | 44.1 | 26.091 | 59.982 | 10
44.2 | 43.778 | 60.033 | 25 | 44.2 | 43.703 | 59.965 | 30 | 44.2 | 23.678 | 60.003 | 10 | 44.2 | 40.063 | 59.978 | 25 | 44.2 | 26.093 | 59.982 | 10
44.3 | 43.772 | 60.033 | 25 | 44.3 | 43.698 | 59.964 | 30 | 44.3 | 23.591 | 60.003 | 10 | 44.3 | 40.053 | 59.977 | 25 | 44.3 | 26.094 | 59.983 | 10
44.4 | 43.667 | 60.035 | 25 | 44.4 | 43.675 | 59.964 | 30 | 44.4 | 23.554 | 60.001 | 10 | 44.4 | 40.052 | 59.977 | 25 | 44.4 | 26.101 | 59.983 | 10
44.5 | 43.651 | 60.035 | 25 | 44.5 | 43.594 | 59.963 | 30 | 44.5 | 23.556 | 60.001 | 10 | 44.5 | 40.022 | 59.976 | 25 | 44.5 | 26.103 | 59.983 | 10
44.6 | 43.651 | 60.038 | 25 | 44.6 | 43.518 | 59.963 | 30 | 44.6 | 23.559 | 60 | 10 | 44.6 | 40.006 | 59.976 | 25 | 44.6 | 26.102 | 59.983 | 10
44.7 | 43.608 | 60.038 | 25 | 44.7 | 43.488 | 59.961 | 30 | 44.7 | 23.559 | 60 | 10 | 44.7 | 39.958 | 59.974 | 25 | 44.7 | 26.102 | 59.984 | 10
44.8 | 43.678 | 60.04 | 25 | 44.8 | 43.48 | 59.961 | 30 | 44.8 | 23.55 | 59.999 | 10 | 44.8 | 39.969 | 59.974 | 25 | 44.8 | 26.102 | 59.984 | 10
44.9 | 43.663 | 60.04 | 25 | 44.9 | 43.472 | 59.96 | 30 | 44.9 | 23.357 | 59.999 | 10 | 44.9 | 39.961 | 59.972 | 25 | 44.9 | 26.102 | 59.984 | 10
45 | 43.643 | 60.042 | 25 | 45 | 43.479 | 59.96 | 30 | 45 | 23.209 | 59.998 | 10 | 45 | 39.966 | 59.972 | 25 | 45 | 26.101 | 59.984 | 10
45.1 | 43.488 | 60.042 | 25 | 45.1 | 43.488 | 59.958 | 30 | 45.1 | 23.205 | 59.998 | 10 | 45.1 | 39.975 | 59.971 | 25 | 45.1 | 26.101 | 59.984 | 10
45.2 | 43.479 | 60.043 | 25 | 45.2 | 43.32 | 59.958 | 30 | 45.2 | 23.207 | 59.998 | 10 | 45.2 | 39.946 | 59.971 | 25 | 45.2 | 26.101 | 59.984 | 10
45.3 | 43.477 | 60.043 | 25 | 45.3 | 43.327 | 59.957 | 30 | 45.3 | 23.208 | 59.998 | 10 | 45.3 | 39.79 | 59.969 | 25 | 45.3 | 26.101 | 59.984 | 10
45.4 | 43.477 | 60.043 | 25 | 45.4 | 43.337 | 59.957 | 30 | 45.4 | 23.21 | 59.997 | 10 | 45.4 | 39.78 | 59.969 | 25 | 45.4 | 26.102 | 59.984 | 10
45.5 | 43.477 | 60.043 | 25 | 45.5 | 43.337 | 59.956 | 30 | 45.5 | 23.206 | 59.997 | 10 | 45.5 | 39.79 | 59.968 | 25 | 45.5 | 26.1 | 59.984 | 10
45.6 | 43.463 | 60.043 | 25 | 45.6 | 43.337 | 59.956 | 30 | 45.6 | 23.206 | 59.997 | 10 | 45.6 | 39.792 | 59.968 | 25 | 45.6 | 26.098 | 59.984 | 10
45.7 | 43.461 | 60.043 | 25 | 45.7 | 43.33 | 59.956 | 30 | 45.7 | 23.204 | 59.997 | 10 | 45.7 | 39.775 | 59.967 | 25 | 45.7 | 26.097 | 59.985 | 10
45.8 | 43.461 | 60.043 | 25 | 45.8 | 43.326 | 59.956 | 30 | 45.8 | 23.203 | 59.997 | 10 | 45.8 | 39.774 | 59.967 | 25 | 45.8 | 26.097 | 59.985 | 10
45.9 | 43.461 | 60.043 | 25 | 45.9 | 43.326 | 59.956 | 30 | 45.9 | 23.203 | 59.998 | 10 | 45.9 | 39.776 | 59.967 | 25 | 45.9 | 26.087 | 59.985 | 10
46 | 43.434 | 60.044 | 25 | 46 | 43.326 | 59.956 | 30 | 46 | 23.203 | 59.998 | 10 | 46 | 39.778 | 59.967 | 25 | 46 | 25.962 | 59.985 | 10
46.1 | 43.32 | 60.044 | 25 | 46.1 | 43.326 | 59.956 | 30 | 46.1 | 23.204 | 59.998 | 10 | 46.1 | 39.785 | 59.967 | 25 | 46.1 | 25.962 | 59.985 | 10
46.2 | 43.32 | 60.044 | 25 | 46.2 | 43.326 | 59.956 | 30 | 46.2 | 23.156 | 59.997 | 10 | 46.2 | 39.787 | 59.967 | 25 | 46.2 | 25.962 | 59.985 | 10
46.3 | 43.32 | 60.044 | 25 | 46.3 | 43.324 | 59.956 | 30 | 46.3 | 23.077 | 59.997 | 10 | 46.3 | 39.787 | 59.966 | 25 | 46.3 | 25.962 | 59.985 | 10
46.4 | 43.322 | 60.045 | 25 | 46.4 | 43.321 | 59.956 | 30 | 46.4 | 23.08 | 59.996 | 10 | 46.4 | 39.787 | 59.966 | 25 | 46.4 | 25.962 | 59.985 | 10
46.5 | 43.322 | 60.045 | 25 | 46.5 | 43.324 | 59.956 | 30 | 46.5 | 23.082 | 59.996 | 10 | 46.5 | 39.787 | 59.966 | 25 | 46.5 | 25.804 | 59.985 | 10
46.6 | 43.322 | 60.046 | 25 | 46.6 | 43.334 | 59.956 | 30 | 46.6 | 23.078 | 59.995 | 10 | 46.6 | 39.779 | 59.966 | 25 | 46.6 | 25.75 | 59.985 | 10
46.7 | 43.314 | 60.046 | 25 | 46.7 | 43.336 | 59.955 | 30 | 46.7 | 23.081 | 59.995 | 10 | 46.7 | 39.779 | 59.966 | 25 | 46.7 | 25.75 | 59.985 | 10
46.8 | 43.314 | 60.047 | 25 | 46.8 | 43.323 | 59.955 | 30 | 46.8 | 23.08 | 59.994 | 10 | 46.8 | 39.731 | 59.966 | 25 | 46.8 | 25.75 | 59.985 | 10
46.9 | 43.242 | 60.047 | 25 | 46.9 | 43.262 | 59.954 | 30 | 46.9 | 23.077 | 59.994 | 10 | 46.9 | 39.722 | 59.965 | 25 | 46.9 | 25.75 | 59.985 | 10
47 | 43.21 | 60.047 | 25 | 47 | 43.254 | 59.954 | 30 | 47 | 23.074 | 59.994 | 10 | 47 | 39.726 | 59.965 | 25 | 47 | 25.612 | 59.985 | 10
47.1 | 43.21 | 60.047 | 25 | 47.1 | 43.247 | 59.954 | 30 | 47.1 | 22.938 | 59.994 | 10 | 47.1 | 39.608 | 59.963 | 25 | 47.1 | 25.599 | 59.985 | 10
47.2 | 43.21 | 60.047 | 25 | 47.2 | 43.148 | 59.954 | 30 | 47.2 | 22.938 | 59.994 | 10 | 47.2 | 39.589 | 59.963 | 25 | 47.2 | 25.599 | 59.984 | 10
47.3 | 43.211 | 60.047 | 25 | 47.3 | 43.149 | 59.953 | 30 | 47.3 | 22.936 | 59.994 | 10 | 47.3 | 39.59 | 59.962 | 25 | 47.3 | 25.599 | 59.984 | 10
47.4 | 43.211 | 60.047 | 25 | 47.4 | 43.149 | 59.953 | 30 | 47.4 | 22.935 | 59.993 | 10 | 47.4 | 39.66 | 59.962 | 25 | 47.4 | 25.598 | 59.984 | 10
47.5 | 43.211 | 60.047 | 25 | 47.5 | 43.151 | 59.953 | 30 | 47.5 | 22.936 | 59.993 | 10 | 47.5 | 39.648 | 59.96 | 25 | 47.5 | 25.598 | 59.984 | 10
47.6 | 43.211 | 60.047 | 25 | 47.6 | 43.152 | 59.953 | 30 | 47.6 | 22.937 | 59.992 | 10 | 47.6 | 39.547 | 59.96 | 25 | 47.6 | 25.599 | 59.984 | 10
47.7 | 43.216 | 60.047 | 25 | 47.7 | 43.152 | 59.953 | 30 | 47.7 | 22.938 | 59.992 | 10 | 47.7 | 39.54 | 59.958 | 25 | 47.7 | 25.599 | 59.984 | 10
47.8 | 43.218 | 60.048 | 25 | 47.8 | 43.152 | 59.953 | 30 | 47.8 | 22.795 | 59.992 | 10 | 47.8 | 39.516 | 59.958 | 25 | 47.8 | 25.599 | 59.984 | 10
47.9 | 43.218 | 60.048 | 25 | 47.9 | 43.148 | 59.953 | 30 | 47.9 | 22.746 | 59.992 | 10 | 47.9 | 39.391 | 59.957 | 25 | 47.9 | 25.599 | 59.984 | 10
48 | 43.218 | 60.048 | 25 | 48 | 43.149 | 59.953 | 30 | 48 | 22.746 | 59.992 | 10 | 48 | 39.335 | 59.957 | 25 | 48 | 25.598 | 59.984 | 10
48.1 | 43.218 | 60.048 | 25 | 48.1 | 43.151 | 59.953 | 30 | 48.1 | 22.746 | 59.992 | 10 | 48.1 | 39.335 | 59.956 | 25 | 48.1 | 25.598 | 59.984 | 10
48.2 | 43.212 | 60.048 | 25 | 48.2 | 43.148 | 59.953 | 30 | 48.2 | 22.746 | 59.992 | 10 | 48.2 | 39.335 | 59.956 | 25 | 48.2 | 25.597 | 59.984 | 10
48.3 | 43.198 | 60.047 | 25 | 48.3 | 43.163 | 59.953 | 30 | 48.3 | 22.749 | 59.992 | 10 | 48.3 | 39.335 | 59.956 | 25 | 48.3 | 25.592 | 59.985 | 10
48.4 | 43.197 | 60.047 | 25 | 48.4 | 43.167 | 59.954 | 30 | 48.4 | 22.748 | 59.992 | 10 | 48.4 | 39.345 | 59.956 | 25 | 48.4 | 25.59 | 59.985 | 10
48.5 | 43.201 | 60.047 | 25 | 48.5 | 43.16 | 59.954 | 30 | 48.5 | 22.748 | 59.992 | 10 | 48.5 | 39.362 | 59.956 | 25 | 48.5 | 25.59 | 59.985 | 10
48.6 | 43.213 | 60.047 | 25 | 48.6 | 43.138 | 59.955 | 30 | 48.6 | 22.748 | 59.992 | 10 | 48.6 | 39.349 | 59.957 | 25 | 48.6 | 25.443 | 59.985 | 10
48.7 | 43.213 | 60.046 | 25 | 48.7 | 42.963 | 59.955 | 30 | 48.7 | 22.748 | 59.993 | 10 | 48.7 | 39.343 | 59.957 | 25 | 48.7 | 25.238 | 59.985 | 10
48.8 | 43.213 | 60.046 | 25 | 48.8 | 42.897 | 59.956 | 30 | 48.8 | 22.748 | 59.992 | 10 | 48.8 | 39.344 | 59.958 | 25 | 48.8 | 25.117 | 59.985 | 10
48.9 | 43.212 | 60.046 | 25 | 48.9 | 42.89 | 59.956 | 30 | 48.9 | 22.748 | 59.992 | 10 | 48.9 | 39.34 | 59.958 | 25 | 48.9 | 25.117 | 59.985 | 10
49 | 43.21 | 60.046 | 25 | 49 | 42.9 | 59.957 | 30 | 49 | 22.746 | 59.992 | 10 | 49 | 39.347 | 59.96 | 25 | 49 | 25.117 | 59.985 | 10
49.1 | 43.205 | 60.046 | 25 | 49.1 | 42.904 | 59.957 | 30 | 49.1 | 22.746 | 59.992 | 10 | 49.1 | 39.281 | 59.96 | 25 | 49.1 | 25.117 | 59.985 | 10
49.2 | 43.205 | 60.046 | 25 | 49.2 | 42.904 | 59.958 | 30 | 49.2 | 22.746 | 59.991 | 10 | 49.2 | 39.3 | 59.961 | 25 | 49.2 | 25.115 | 59.984 | 10
49.3 | 43.146 | 60.046 | 25 | 49.3 | 42.898 | 59.958 | 30 | 49.3 | 22.746 | 59.991 | 10 | 49.3 | 39.298 | 59.961 | 25 | 49.3 | 25.116 | 59.984 | 10
49.4 | 43.052 | 60.046 | 25 | 49.4 | 42.891 | 59.959 | 30 | 49.4 | 22.743 | 59.991 | 10 | 49.4 | 39.298 | 59.962 | 25 | 49.4 | 25.117 | 59.984 | 10
49.5 | 43.052 | 60.046 | 25 | 49.5 | 42.85 | 59.959 | 30 | 49.5 | 22.746 | 59.991 | 10 | 49.5 | 39.298 | 59.962 | 25 | 49.5 | 25.112 | 59.984 | 10
49.6 | 43.033 | 60.046 | 25 | 49.6 | 42.794 | 59.959 | 30 | 49.6 | 22.743 | 59.989 | 10 | 49.6 | 39.298 | 59.962 | 25 | 49.6 | 25.114 | 59.982 | 10
49.7 | 42.965 | 60.046 | 25 | 49.7 | 42.799 | 59.959 | 30 | 49.7 | 22.744 | 59.989 | 10 | 49.7 | 39.298 | 59.962 | 25 | 49.7 | 25.124 | 59.982 | 10
49.8 | 42.958 | 60.046 | 25 | 49.8 | 42.729 | 59.959 | 30 | 49.8 | 22.74 | 59.988 | 10 | 49.8 | 39.303 | 59.962 | 25 | 49.8 | 25.118 | 59.982 | 10
49.9 | 42.828 | 60.046 | 25 | 49.9 | 42.54 | 59.959 | 30 | 49.9 | 22.739 | 59.988 | 10 | 49.9 | 39.298 | 59.96 | 25 | 49.9 | 25.115 | 59.982 | 10
50 | 42.828 | 60.046 | 25 | 50 | 42.531 | 59.959 | 30 | 50 | 22.579 | 59.986 | 10 | 50 | 39.298 | 59.96 | 25 | 50 | 25.117 | 59.98 | 10
50.1 | 42.828 | 60.046 | 25 | 50.1 | 42.541 | 59.959 | 30 | 50.1 | 22.334 | 59.986 | 10 | 50.1 | 39.264 | 59.959 | 25 | 50.1 | 25.115 | 59.98 | 10
50.2 | 42.828 | 60.046 | 25 | 50.2 | 42.542 | 59.96 | 30 | 50.2 | 22.276 | 59.985 | 10 | 50.2 | 39.213 | 59.959 | 25 | 50.2 | 25.114 | 59.979 | 10
50.3 | 42.825 | 60.045 | 25 | 50.3 | 42.548 | 59.96 | 30 | 50.3 | 22.276 | 59.985 | 10 | 50.3 | 39.215 | 59.957 | 25 | 50.3 | 25.116 | 59.979 | 10
50.4 | 42.825 | 60.045 | 25 | 50.4 | 42.545 | 59.96 | 30 | 50.4 | 22.275 | 59.984 | 10 | 50.4 | 39.223 | 59.957 | 25 | 50.4 | 25.12 | 59.979 | 10
50.5 | 42.823 | 60.045 | 25 | 50.5 | 42.545 | 59.96 | 30 | 50.5 | 22.273 | 59.984 | 10 | 50.5 | 39.227 | 59.956 | 25 | 50.5 | 25.121 | 59.979 | 10
50.6 | 42.821 | 60.045 | 25 | 50.6 | 42.541 | 59.96 | 30 | 50.6 | 22.273 | 59.984 | 10 | 50.6 | 39.217 | 59.956 | 25 | 50.6 | 25.122 | 59.978 | 10
50.7 | 42.819 | 60.044 | 25 | 50.7 | 42.542 | 59.96 | 30 | 50.7 | 22.269 | 59.984 | 10 | 50.7 | 39.216 | 59.955 | 25 | 50.7 | 25.127 | 59.978 | 10
50.8 | 42.754 | 60.044 | 25 | 50.8 | 42.541 | 59.961 | 30 | 50.8 | 22.268 | 59.984 | 10 | 50.8 | 39.219 | 59.955 | 25 | 50.8 | 25.123 | 59.977 | 10
50.9 | 42.731 | 60.042 | 25 | 50.9 | 42.535 | 59.961 | 30 | 50.9 | 22.27 | 59.985 | 10 | 50.9 | 38.908 | 59.954 | 25 | 50.9 | 25.123 | 59.977 | 10
51 | 42.73 | 60.042 | 25 | 51 | 42.541 | 59.961 | 30 | 51 | 22.272 | 59.985 | 10 | 51 | 38.902 | 59.954 | 25 | 51 | 25.122 | 59.977 | 10
51.1 | 42.676 | 60.041 | 25 | 51.1 | 42.543 | 59.961 | 30 | 51.1 | 22.277 | 59.986 | 10 | 51.1 | 38.825 | 59.954 | 25 | 51.1 | 25.12 | 59.977 | 10
51.2 | 42.646 | 60.041 | 25 | 51.2 | 42.544 | 59.962 | 30 | 51.2 | 22.278 | 59.986 | 10 | 51.2 | 38.784 | 59.954 | 25 | 51.2 | 25.12 | 59.977 | 10
51.3 | 42.646 | 60.04 | 25 | 51.3 | 42.552 | 59.962 | 30 | 51.3 | 22.278 | 59.986 | 10 | 51.3 | 38.78 | 59.954 | 25 | 51.3 | 25.12 | 59.977 | 10
51.4 | 42.644 | 60.04 | 25 | 51.4 | 42.548 | 59.963 | 30 | 51.4 | 22.278 | 59.986 | 10 | 51.4 | 38.78 | 59.954 | 25 | 51.4 | 25.12 | 59.977 | 10
51.5 | 42.644 | 60.039 | 25 | 51.5 | 42.484 | 59.963 | 30 | 51.5 | 22.278 | 59.986 | 10 | 51.5 | 38.781 | 59.954 | 25 | 51.5 | 25.121 | 59.977 | 10
51.6 | 42.578 | 60.039 | 25 | 51.6 | 42.45 | 59.963 | 30 | 51.6 | 22.274 | 59.986 | 10 | 51.6 | 38.784 | 59.954 | 25 | 51.6 | 25.122 | 59.977 | 10
51.7 | 42.42 | 60.038 | 25 | 51.7 | 42.423 | 59.963 | 30 | 51.7 | 22.274 | 59.986 | 10 | 51.7 | 38.785 | 59.954 | 25 | 51.7 | 25.121 | 59.978 | 10
51.8 | 42.403 | 60.038 | 25 | 51.8 | 42.417 | 59.965 | 30 | 51.8 | 22.271 | 59.985 | 10 | 51.8 | 38.788 | 59.955 | 25 | 51.8 | 25.121 | 59.978 | 10
51.9 | 42.408 | 60.038 | 25 | 51.9 | 42.425 | 59.965 | 30 | 51.9 | 22.268 | 59.985 | 10 | 51.9 | 38.787 | 59.955 | 25 | 51.9 | 25.11 | 59.979 | 10
52 | 42.408 | 60.038 | 25 | 52 | 42.425 | 59.965 | 30 | 52 | 22.267 | 59.985 | 10 | 52 | 38.786 | 59.955 | 25 | 52 | 24.911 | 59.979 | 10
52.1 | 42.409 | 60.037 | 25 | 52.1 | 42.421 | 59.965 | 30 | 52.1 | 22.269 | 59.985 | 10 | 52.1 | 38.786 | 59.955 | 25 | 52.1 | 24.911 | 59.979 | 10
52.2 | 42.407 | 60.037 | 25 | 52.2 | 42.343 | 59.966 | 30 | 52.2 | 22.274 | 59.984 | 10 | 52.2 | 38.785 | 59.955 | 25 | 52.2 | 24.911 | 59.979 | 10
52.3 | 42.407 | 60.037 | 25 | 52.3 | 42.343 | 59.966 | 30 | 52.3 | 22.268 | 59.984 | 10 | 52.3 | 38.78 | 59.954 | 25 | 52.3 | 24.911 | 59.979 | 10
52.4 | 42.407 | 60.037 | 25 | 52.4 | 42.353 | 59.966 | 30 | 52.4 | 22.266 | 59.982 | 10 | 52.4 | 38.771 | 59.954 | 25 | 52.4 | 24.911 | 59.979 | 10
52.5 | 42.406 | 60.036 | 25 | 52.5 | 42.359 | 59.966 | 30 | 52.5 | 22.27 | 59.982 | 10 | 52.5 | 38.775 | 59.953 | 25 | 52.5 | 24.904 | 59.979 | 10
52.6 | 42.356 | 60.036 | 25 | 52.6 | 42.36 | 59.967 | 30 | 52.6 | 22.186 | 59.982 | 10 | 52.6 | 38.773 | 59.953 | 25 | 52.6 | 24.592 | 59.978 | 10
52.7 | 42.339 | 60.036 | 25 | 52.7 | 42.345 | 59.967 | 30 | 52.7 | 22.145 | 59.982 | 10 | 52.7 | 38.763 | 59.952 | 25 | 52.7 | 24.555 | 59.978 | 10
52.8 | 42.338 | 60.036 | 25 | 52.8 | 42.341 | 59.967 | 30 | 52.8 | 22.031 | 59.981 | 10 | 52.8 | 38.767 | 59.952 | 25 | 52.8 | 24.559 | 59.977 | 10
52.9 | 42.339 | 60.034 | 25 | 52.9 | 42.35 | 59.967 | 30 | 52.9 | 22.009 | 59.981 | 10 | 52.9 | 38.698 | 59.951 | 25 | 52.9 | 24.562 | 59.977 | 10
53 | 42.266 | 60.034 | 25 | 53 | 42.364 | 59.967 | 30 | 53 | 22.009 | 59.981 | 10 | 53 | 38.479 | 59.951 | 25 | 53 | 24.562 | 59.977 | 10
53.1 | 42.254 | 60.034 | 25 | 53.1 | 42.358 | 59.967 | 30 | 53.1 | 22.01 | 59.981 | 10 | 53.1 | 38.352 | 59.95 | 25 | 53.1 | 24.562 | 59.977 | 10
53.2 | 42.254 | 60.034 | 25 | 53.2 | 42.361 | 59.969 | 30 | 53.2 | 22.014 | 59.98 | 10 | 53.2 | 38.342 | 59.95 | 25 | 53.2 | 24.562 | 59.977 | 10
53.3 | 42.253 | 60.033 | 25 | 53.3 | 42.358 | 59.969 | 30 | 53.3 | 22.014 | 59.98 | 10 | 53.3 | 38.342 | 59.949 | 25 | 53.3 | 24.562 | 59.977 | 10
53.4 | 42.261 | 60.033 | 25 | 53.4 | 42.358 | 59.97 | 30 | 53.4 | 22.011 | 59.98 | 10 | 53.4 | 38.344 | 59.949 | 25 | 53.4 | 24.564 | 59.977 | 10
53.5 | 42.26 | 60.032 | 25 | 53.5 | 42.348 | 59.97 | 30 | 53.5 | 21.815 | 59.98 | 10 | 53.5 | 38.344 | 59.949 | 25 | 53.5 | 24.57 | 59.977 | 10
53.6 | 42.26 | 60.032 | 25 | 53.6 | 42.263 | 59.97 | 30 | 53.6 | 21.815 | 59.98 | 10 | 53.6 | 38.344 | 59.949 | 25 | 53.6 | 24.57 | 59.977 | 10
53.7 | 42.26 | 60.032 | 25 | 53.7 | 42.262 | 59.97 | 30 | 53.7 | 21.816 | 59.98 | 10 | 53.7 | 38.351 | 59.949 | 25 | 53.7 | 24.566 | 59.978 | 10
53.8 | 42.222 | 60.032 | 25 | 53.8 | 42.194 | 59.971 | 30 | 53.8 | 21.816 | 59.98 | 10 | 53.8 | 38.358 | 59.949 | 25 | 53.8 | 24.564 | 59.978 | 10
53.9 | 42.124 | 60.031 | 25 | 53.9 | 42.119 | 59.971 | 30 | 53.9 | 21.813 | 59.98 | 10 | 53.9 | 38.341 | 59.949 | 25 | 53.9 | 24.563 | 59.979 | 10
54 | 42.125 | 60.031 | 25 | 54 | 42.011 | 59.972 | 30 | 54 | 21.81 | 59.98 | 10 | 54 | 38.331 | 59.95 | 25 | 54 | 24.569 | 59.979 | 10
54.1 | 42.125 | 60.031 | 25 | 54.1 | 42.013 | 59.972 | 30 | 54.1 | 21.81 | 59.981 | 10 | 54.1 | 38.256 | 59.95 | 25 | 54.1 | 24.565 | 59.98 | 10
54.2 | 42.126 | 60.031 | 25 | 54.2 | 42.004 | 59.974 | 30 | 54.2 | 21.81 | 59.981 | 10 | 54.2 | 38.227 | 59.952 | 25 | 54.2 | 24.564 | 59.98 | 10
54.3 | 42.131 | 60.031 | 25 | 54.3 | 42.009 | 59.974 | 30 | 54.3 | 21.81 | 59.981 | 10 | 54.3 | 38.233 | 59.952 | 25 | 54.3 | 24.567 | 59.982 | 10
54.4 | 42.132 | 60.032 | 25 | 54.4 | 41.982 | 59.975 | 30 | 54.4 | 21.81 | 59.98 | 10 | 54.4 | 38.232 | 59.953 | 25 | 54.4 | 24.561 | 59.982 | 10
54.5 | 42.125 | 60.032 | 25 | 54.5 | 41.924 | 59.975 | 30 | 54.5 | 21.812 | 59.98 | 10 | 54.5 | 38.23 | 59.953 | 25 | 54.5 | 24.555 | 59.983 | 10
54.6 | 42.12 | 60.033 | 25 | 54.6 | 41.93 | 59.976 | 30 | 54.6 | 21.808 | 59.98 | 10 | 54.6 | 38.243 | 59.954 | 25 | 54.6 | 24.555 | 59.983 | 10
54.7 | 42.121 | 60.033 | 25 | 54.7 | 41.936 | 59.976 | 30 | 54.7 | 21.805 | 59.98 | 10 | 54.7 | 38.239 | 59.954 | 25 | 54.7 | 24.557 | 59.984 | 10
54.8 | 42.13 | 60.034 | 25 | 54.8 | 41.93 | 59.977 | 30 | 54.8 | 21.805 | 59.979 | 10 | 54.8 | 38.218 | 59.955 | 25 | 54.8 | 24.557 | 59.984 | 10
54.9 | 42.143 | 60.034 | 25 | 54.9 | 41.83 | 59.977 | 30 | 54.9 | 21.809 | 59.979 | 10 | 54.9 | 38.117 | 59.955 | 25 | 54.9 | 24.557 | 59.984 | 10
55 | 41.985 | 60.035 | 25 | 55 | 41.828 | 59.977 | 30 | 55 | 21.805 | 59.977 | 10 | 55 | 38.116 | 59.956 | 25 | 55 | 24.481 | 59.983 | 10
55.1 | 41.927 | 60.035 | 25 | 55.1 | 41.834 | 59.977 | 30 | 55.1 | 21.805 | 59.977 | 10 | 55.1 | 38.116 | 59.956 | 25 | 55.1 | 24.42 | 59.983 | 10
55.2 | 41.918 | 60.037 | 25 | 55.2 | 41.837 | 59.978 | 30 | 55.2 | 21.779 | 59.975 | 10 | 55.2 | 38.116 | 59.956 | 25 | 55.2 | 24.424 | 59.983 | 10
55.3 | 41.918 | 60.037 | 25 | 55.3 | 41.832 | 59.978 | 30 | 55.3 | 21.77 | 59.975 | 10 | 55.3 | 38.116 | 59.956 | 25 | 55.3 | 24.424 | 59.983 | 10
55.4 | 41.919 | 60.038 | 25 | 55.4 | 41.824 | 59.979 | 30 | 55.4 | 21.774 | 59.973 | 10 | 55.4 | 38.116 | 59.956 | 25 | 55.4 | 24.424 | 59.982 | 10
55.5 | 41.92 | 60.038 | 25 | 55.5 | 41.827 | 59.979 | 30 | 55.5 | 21.778 | 59.973 | 10 | 55.5 | 38.116 | 59.956 | 25 | 55.5 | 24.423 | 59.982 | 10
55.6 | 41.915 | 60.039 | 25 | 55.6 | 41.836 | 59.979 | 30 | 55.6 | 21.627 | 59.972 | 10 | 55.6 | 38.116 | 59.956 | 25 | 55.6 | 24.334 | 59.982 | 10
55.7 | 41.85 | 60.039 | 25 | 55.7 | 41.801 | 59.979 | 30 | 55.7 | 21.586 | 59.972 | 10 | 55.7 | 38.025 | 59.956 | 25 | 55.7 | 24.261 | 59.982 | 10
55.8 | 41.816 | 60.04 | 25 | 55.8 | 41.738 | 59.98 | 30 | 55.8 | 21.587 | 59.971 | 10 | 55.8 | 38.028 | 59.956 | 25 | 55.8 | 24.26 | 59.982 | 10
55.9 | 41.813 | 60.04 | 25 | 55.9 | 41.733 | 59.98 | 30 | 55.9 | 21.586 | 59.971 | 10 | 55.9 | 38.038 | 59.956 | 25 | 55.9 | 24.264 | 59.983 | 10
56 | 41.815 | 60.041 | 25 | 56 | 41.732 | 59.98 | 30 | 56 | 21.585 | 59.971 | 10 | 56 | 38.026 | 59.957 | 25 | 56 | 24.265 | 59.983 | 10
56.1 | 41.813 | 60.041 | 25 | 56.1 | 41.732 | 59.98 | 30 | 56.1 | 21.585 | 59.971 | 10 | 56.1 | 38.022 | 59.957 | 25 | 56.1 | 24.267 | 59.983 | 10
56.2 | 41.811 | 60.042 | 25 | 56.2 | 41.585 | 59.981 | 30 | 56.2 | 21.585 | 59.971 | 10 | 56.2 | 38.037 | 59.958 | 25 | 56.2 | 24.27 | 59.983 | 10
56.3 | 41.811 | 60.042 | 25 | 56.3 | 41.567 | 59.981 | 30 | 56.3 | 21.584 | 59.971 | 10 | 56.3 | 38.023 | 59.958 | 25 | 56.3 | 24.266 | 59.984 | 10
56.4 | 41.811 | 60.042 | 25 | 56.4 | 41.579 | 59.982 | 30 | 56.4 | 21.585 | 59.971 | 10 | 56.4 | 38.003 | 59.96 | 25 | 56.4 | 24.265 | 59.984 | 10
56.5 | 41.811 | 60.042 | 25 | 56.5 | 41.579 | 59.982 | 30 | 56.5 | 21.586 | 59.971 | 10 | 56.5 | 37.952 | 59.96 | 25 | 56.5 | 24.18 | 59.985 | 10
56.6 | 41.811 | 60.042 | 25 | 56.6 | 41.507 | 59.982 | 30 | 56.6 | 21.59 | 59.971 | 10 | 56.6 | 37.961 | 59.962 | 25 | 56.6 | 24.178 | 59.985 | 10
56.7 | 41.812 | 60.042 | 25 | 56.7 | 41.504 | 59.982 | 30 | 56.7 | 21.591 | 59.971 | 10 | 56.7 | 37.96 | 59.962 | 25 | 56.7 | 24.175 | 59.986 | 10
56.8 | 41.823 | 60.043 | 25 | 56.8 | 41.49 | 59.983 | 30 | 56.8 | 21.591 | 59.971 | 10 | 56.8 | 37.941 | 59.964 | 25 | 56.8 | 24.174 | 59.986 | 10
56.9 | 41.762 | 60.043 | 25 | 56.9 | 41.486 | 59.983 | 30 | 56.9 | 21.589 | 59.971 | 10 | 56.9 | 37.839 | 59.964 | 25 | 56.9 | 24.18 | 59.987 | 10
57 | 41.756 | 60.043 | 25 | 57 | 41.486 | 59.983 | 30 | 57 | 21.467 | 59.97 | 10 | 57 | 37.828 | 59.966 | 25 | 57 | 24.184 | 59.987 | 10
57.1 | 41.667 | 60.043 | 25 | 57.1 | 41.486 | 59.983 | 30 | 57.1 | 21.34 | 59.97 | 10 | 57.1 | 37.752 | 59.966 | 25 | 57.1 | 24.181 | 59.989 | 10
57.2 | 41.612 | 60.044 | 25 | 57.2 | 41.486 | 59.983 | 30 | 57.2 | 21.338 | 59.969 | 10 | 57.2 | 37.619 | 59.969 | 25 | 57.2 | 24.179 | 59.989 | 10
57.3 | 41.565 | 60.044 | 25 | 57.3 | 41.453 | 59.983 | 30 | 57.3 | 21.343 | 59.969 | 10 | 57.3 | 37.591 | 59.969 | 25 | 57.3 | 24.177 | 59.989 | 10
57.4 | 41.553 | 60.045 | 25 | 57.4 | 41.394 | 59.983 | 30 | 57.4 | 21.343 | 59.968 | 10 | 57.4 | 37.587 | 59.971 | 25 | 57.4 | 24.185 | 59.989 | 10
57.5 | 41.545 | 60.045 | 25 | 57.5 | 41.394 | 59.983 | 30 | 57.5 | 21.295 | 59.968 | 10 | 57.5 | 37.594 | 59.971 | 25 | 57.5 | 23.996 | 59.991 | 10
57.6 | 41.545 | 60.045 | 25 | 57.6 | 41.395 | 59.984 | 30 | 57.6 | 21.287 | 59.966 | 10 | 57.6 | 37.581 | 59.972 | 25 | 57.6 | 23.97 | 59.991 | 10
57.7 | 41.541 | 60.045 | 25 | 57.7 | 41.395 | 59.984 | 30 | 57.7 | 21.161 | 59.966 | 10 | 57.7 | 37.575 | 59.972 | 25 | 57.7 | 23.97 | 59.992 | 10
57.8 | 41.418 | 60.046 | 25 | 57.8 | 41.395 | 59.984 | 30 | 57.8 | 21.163 | 59.965 | 10 | 57.8 | 37.598 | 59.972 | 25 | 57.8 | 23.923 | 59.992 | 10
57.9 | 41.339 | 60.046 | 25 | 57.9 | 41.395 | 59.984 | 30 | 57.9 | 21.163 | 59.965 | 10 | 57.9 | 37.602 | 59.972 | 25 | 57.9 | 23.883 | 59.993 | 10
58 | 41.341 | 60.046 | 25 | 58 | 41.395 | 59.984 | 30 | 58 | 21.161 | 59.964 | 10 | 58 | 37.602 | 59.973 | 25 | 58 | 23.886 | 59.993 | 10
58.1 | 41.342 | 60.046 | 25 | 58.1 | 41.392 | 59.984 | 30 | 58.1 | 21.156 | 59.964 | 10 | 58.1 | 37.602 | 59.973 | 25 | 58.1 | 23.89 | 59.993 | 10
58.2 | 41.342 | 60.046 | 25 | 58.2 | 41.386 | 59.984 | 30 | 58.2 | 21.155 | 59.964 | 10 | 58.2 | 37.603 | 59.973 | 25 | 58.2 | 23.886 | 59.993 | 10
58.3 | 41.358 | 60.046 | 25 | 58.3 | 41.385 | 59.984 | 30 | 58.3 | 21.157 | 59.964 | 10 | 58.3 | 37.626 | 59.973 | 25 | 58.3 | 23.727 | 59.995 | 10
58.4 | 41.352 | 60.047 | 25 | 58.4 | 41.38 | 59.984 | 30 | 58.4 | 21.16 | 59.963 | 10 | 58.4 | 37.63 | 59.974 | 25 | 58.4 | 23.725 | 59.995 | 10
58.5 | 41.339 | 60.047 | 25 | 58.5 | 41.22 | 59.984 | 30 | 58.5 | 21.163 | 59.963 | 10 | 58.5 | 37.622 | 59.974 | 25 | 58.5 | 23.726 | 59.996 | 10
58.6 | 41.338 | 60.047 | 25 | 58.6 | 41.129 | 59.985 | 30 | 58.6 | 21.159 | 59.962 | 10 | 58.6 | 37.609 | 59.975 | 25 | 58.6 | 23.724 | 59.996 | 10
58.7 | 41.338 | 60.047 | 25 | 58.7 | 41.088 | 59.985 | 30 | 58.7 | 21.157 | 59.962 | 10 | 58.7 | 37.659 | 59.975 | 25 | 58.7 | 23.728 | 59.998 | 10
58.8 | 41.338 | 60.047 | 25 | 58.8 | 41.088 | 59.986 | 30 | 58.8 | 21.156 | 59.962 | 10 | 58.8 | 37.651 | 59.975 | 25 | 58.8 | 23.726 | 59.998 | 10
58.9 | 41.338 | 60.047 | 25 | 58.9 | 41.088 | 59.986 | 30 | 58.9 | 21.159 | 59.962 | 10 | 58.9 | 37.607 | 59.975 | 25 | 58.9 | 23.684 | 60 | 10
59 | 41.336 | 60.047 | 25 | 59 | 41.088 | 59.986 | 30 | 59 | 21.159 | 59.961 | 10 | 59 | 37.563 | 59.976 | 25 | 59 | 23.513 | 60 | 10
59.1 | 41.324 | 60.047 | 25 | 59.1 | 41.091 | 59.985 | 30 | 59.1 | 21.159 | 59.961 | 10 | 59.1 | 37.559 | 59.976 | 25 | 59.1 | 23.518 | 60.001 | 10
59.2 | 41.135 | 60.047 | 25 | 59.2 | 41.09 | 59.985 | 30 | 59.2 | 21.159 | 59.961 | 10 | 59.2 | 37.558 | 59.978 | 25 | 59.2 | 23.516 | 60.001 | 10
59.3 | 41.135 | 60.047 | 25 | 59.3 | 41.092 | 59.984 | 30 | 59.3 | 21.146 | 59.961 | 10 | 59.3 | 37.565 | 59.978 | 25 | 59.3 | 23.514 | 60.001 | 10
59.4 | 41.135 | 60.047 | 25 | 59.4 | 41.094 | 59.984 | 30 | 59.4 | 21.112 | 59.961 | 10 | 59.4 | 37.547 | 59.979 | 25 | 59.4 | 23.514 | 60.001 | 10
59.5 | 41.136 | 60.047 | 25 | 59.5 | 41.094 | 59.984 | 30 | 59.5 | 21.113 | 59.961 | 10 | 59.5 | 37.471 | 59.979 | 25 | 59.5 | 23.515 | 60.002 | 10
59.6 | 41.137 | 60.047 | 25 | 59.6 | 41.094 | 59.984 | 30 | 59.6 | 21.112 | 59.961 | 10 | 59.6 | 37.417 | 59.98 | 25 | 59.6 | 23.515 | 60.002 | 10
59.7 | 41.138 | 60.047 | 25 | 59.7 | 41.094 | 59.984 | 30 | 59.7 | 21.105 | 59.961 | 10 | 59.7 | 37.377 | 59.98 | 25 | 59.7 | 23.515 | 60.003 | 10
59.8 | 41.131 | 60.048 | 25 | 59.8 | 41.094 | 59.984 | 30 | 59.8 | 20.91 | 59.96 | 10 | 59.8 | 37.374 | 59.981 | 25 | 59.8 | 23.513 | 60.003 | 10
59.9 | 41.127 | 60.048 | 25 | 59.9 | 41.076 | 59.984 | 30 | 59.9 | 20.7 | 59.96 | 10 | 59.9 | 37.377 | 59.981 | 25 | 59.9 | 23.512 | 60.003 | 10
60 | 41.129 | 60.049 | 25 | 60 | 41.074 | 59.985 | 30 | 60 | 20.7 | 59.959 | 10 | 60 | 37.373 | 59.982 | 25 | 60 | 23.51 | 60.003 | 10
60.1 | 41.129 | 60.049 | 25 | 60.1 | 41.074 | 59.985 | 30 | 60.1 | 20.695 | 59.959 | 10 | 60.1 | 37.369 | 59.982 | 25 | 60.1 | 23.509 | 60.004 | 10
60.2 | 41.034 | 60.049 | 25 | 60.2 | 41.033 | 59.985 | 30 | 60.2 | 20.693 | 59.959 | 10 | 60.2 | 37.361 | 59.983 | 25 | 60.2 | 23.509 | 60.004 | 10
60.3 | 40.977 | 60.049 | 25 | 60.3 | 40.861 | 59.985 | 30 | 60.3 | 20.692 | 59.959 | 10 | 60.3 | 37.351 | 59.983 | 25 | 60.3 | 23.507 | 60.004 | 10
60.4 | 40.977 | 60.049 | 25 | 60.4 | 40.864 | 59.985 | 30 | 60.4 | 20.695 | 59.958 | 10 | 60.4 | 37.351 | 59.983 | 25 | 60.4 | 23.507 | 60.004 | 10
60.5 | 40.977 | 60.049 | 25 | 60.5 | 40.869 | 59.984 | 30 | 60.5 | 20.696 | 59.958 | 10 | 60.5 | 37.347 | 59.983 | 25 | 60.5 | 23.507 | 60.005 | 10
60.6 | 40.963 | 60.049 | 25 | 60.6 | 40.866 | 59.984 | 30 | 60.6 | 20.696 | 59.957 | 10 | 60.6 | 37.343 | 59.984 | 25 | 60.6 | 23.507 | 60.005 | 10
60.7 | 40.962 | 60.048 | 25 | 60.7 | 40.855 | 59.983 | 30 | 60.7 | 20.695 | 59.957 | 10 | 60.7 | 37.341 | 59.984 | 25 | 60.7 | 23.507 | 60.005 | 10
60.8 | 40.974 | 60.048 | 25 | 60.8 | 40.812 | 59.983 | 30 | 60.8 | 20.691 | 59.956 | 10 | 60.8 | 37.353 | 59.984 | 25 | 60.8 | 23.509 | 60.005 | 10
60.9 | 40.976 | 60.047 | 25 | 60.9 | 40.792 | 59.981 | 30 | 60.9 | 20.696 | 59.956 | 10 | 60.9 | 37.371 | 59.984 | 25 | 60.9 | 23.508 | 60.005 | 10
61 | 40.973 | 60.047 | 25 | 61 | 40.81 | 59.981 | 30 | 61 | 20.695 | 59.955 | 10 | 61 | 37.387 | 59.985 | 25 | 61 | 23.507 | 60.005 | 10
61.1 | 40.97 | 60.046 | 25 | 61.1 | 40.792 | 59.98 | 30 | 61.1 | 20.689 | 59.955 | 10 | 61.1 | 37.4 | 59.985 | 25 | 61.1 | 23.453 | 60.006 | 10
61.2 | 40.968 | 60.046 | 25 | 61.2 | 40.786 | 59.98 | 30 | 61.2 | 20.692 | 59.954 | 10 | 61.2 | 37.345 | 59.986 | 25 | 61.2 | 23.37 | 60.006 | 10
61.3 | 40.964 | 60.045 | 25 | 61.3 | 40.778 | 59.979 | 30 | 61.3 | 20.694 | 59.954 | 10 | 61.3 | 37.306 | 59.986 | 25 | 61.3 | 23.37 | 60.007 | 10
61.4 | 40.953 | 60.045 | 25 | 61.4 | 40.737 | 59.979 | 30 | 61.4 | 20.7 | 59.953 | 10 | 61.4 | 37.294 | 59.987 | 25 | 61.4 | 23.37 | 60.006 | 10
61.5 | 40.903 | 60.044 | 25 | 61.5 | 40.718 | 59.977 | 30 | 61.5 | 20.697 | 59.953 | 10 | 61.5 | 37.151 | 59.987 | 25 | 61.5 | 23.37 | 60.006 | 10
61.6 | 40.905 | 60.044 | 25 | 61.6 | 40.722 | 59.977 | 30 | 61.6 | 20.69 | 59.953 | 10 | 61.6 | 37.155 | 59.988 | 25 | 61.6 | 23.37 | 60.006 | 10
61.7 | 40.944 | 60.042 | 25 | 61.7 | 40.67 | 59.976 | 30 | 61.7 | 20.683 | 59.953 | 10 | 61.7 | 37.154 | 59.988 | 25 | 61.7 | 23.314 | 60.006 | 10
61.8 | 40.943 | 60.042 | 25 | 61.8 | 40.572 | 59.976 | 30 | 61.8 | 20.634 | 59.952 | 10 | 61.8 | 37.068 | 59.989 | 25 | 61.8 | 23.29 | 60.006 | 10
61.9 | 40.929 | 60.041 | 25 | 61.9 | 40.566 | 59.975 | 30 | 61.9 | 20.632 | 59.952 | 10 | 61.9 | 37.064 | 59.989 | 25 | 61.9 | 23.226 | 60.006 | 10
62 | 40.921 | 60.041 | 25 | 62 | 40.568 | 59.975 | 30 | 62 | 20.632 | 59.952 | 10 | 62 | 37.073 | 59.99 | 25 | 62 | 22.99 | 60.006 | 10
62.1 | 40.919 | 60.04 | 25 | 62.1 | 40.514 | 59.975 | 30 | 62.1 | 20.636 | 59.952 | 10 | 62.1 | 37.068 | 59.99 | 25 | 62.1 | 22.991 | 60.006 | 10
62.2 | 40.92 | 60.04 | 25 | 62.2 | 40.505 | 59.975 | 30 | 62.2 | 20.635 | 59.951 | 10 | 62.2 | 37.072 | 59.991 | 25 | 62.2 | 22.992 | 60.006 | 10
62.3 | 40.929 | 60.039 | 25 | 62.3 | 40.506 | 59.975 | 30 | 62.3 | 20.637 | 59.951 | 10 | 62.3 | 37.023 | 59.991 | 25 | 62.3 | 22.992 | 60.006 | 10
62.4 | 40.867 | 60.039 | 25 | 62.4 | 40.505 | 59.975 | 30 | 62.4 | 20.638 | 59.949 | 10 | 62.4 | 37.004 | 59.992 | 25 | 62.4 | 22.99 | 60.005 | 10
62.5 | 40.832 | 60.037 | 25 | 62.5 | 40.501 | 59.974 | 30 | 62.5 | 20.64 | 59.949 | 10 | 62.5 | 36.998 | 59.992 | 25 | 62.5 | 22.99 | 60.005 | 10
62.6 | 40.767 | 60.037 | 25 | 62.6 | 40.501 | 59.974 | 30 | 62.6 | 20.525 | 59.949 | 10 | 62.6 | 36.993 | 59.993 | 25 | 62.6 | 22.99 | 60.005 | 10
62.7 | 40.761 | 60.035 | 25 | 62.7 | 40.501 | 59.974 | 30 | 62.7 | 20.399 | 59.949 | 10 | 62.7 | 36.99 | 59.993 | 25 | 62.7 | 22.99 | 60.005 | 10
62.8 | 40.767 | 60.035 | 25 | 62.8 | 40.5 | 59.974 | 30 | 62.8 | 20.404 | 59.948 | 10 | 62.8 | 37.001 | 59.995 | 25 | 62.8 | 22.99 | 60.005 | 10
62.9 | 40.772 | 60.035 | 25 | 62.9 | 40.498 | 59.974 | 30 | 62.9 | 20.398 | 59.948 | 10 | 62.9 | 36.979 | 59.995 | 25 | 62.9 | 22.989 | 60.005 | 10
63 | 40.749 | 60.035 | 25 | 63 | 40.489 | 59.974 | 30 | 63 | 20.392 | 59.947 | 10 | 63 | 36.902 | 59.996 | 25 | 63 | 22.986 | 60.005 | 10
63.1 | 40.677 | 60.033 | 25 | 63.1 | 40.482 | 59.973 | 30 | 63.1 | 20.394 | 59.947 | 10 | 63.1 | 36.905 | 59.996 | 25 | 63.1 | 22.986 | 60.006 | 10
63.2 | 40.675 | 60.033 | 25 | 63.2 | 40.417 | 59.973 | 30 | 63.2 | 20.401 | 59.946 | 10 | 63.2 | 36.9 | 59.997 | 25 | 63.2 | 22.987 | 60.005 | 10
63.3 | 40.675 | 60.031 | 25 | 63.3 | 40.359 | 59.973 | 30 | 63.3 | 20.401 | 59.946 | 10 | 63.3 | 36.897 | 59.997 | 25 | 63.3 | 22.99 | 60.005 | 10
63.4 | 40.651 | 60.031 | 25 | 63.4 | 40.362 | 59.973 | 30 | 63.4 | 20.402 | 59.946 | 10 | 63.4 | 36.894 | 59.998 | 25 | 63.4 | 22.99 | 60.005 | 10
63.5 | 40.625 | 60.029 | 25 | 63.5 | 40.362 | 59.973 | 30 | 63.5 | 20.351 | 59.946 | 10 | 63.5 | 36.908 | 59.998 | 25 | 63.5 | 22.99 | 60.005 | 10
63.6 | 40.674 | 60.029 | 25 | 63.6 | 40.362 | 59.973 | 30 | 63.6 | 20.218 | 59.946 | 10 | 63.6 | 36.908 | 59.999 | 25 | 63.6 | 22.99 | 60.005 | 10
63.7 | 40.67 | 60.028 | 25 | 63.7 | 40.362 | 59.973 | 30 | 63.7 | 20.219 | 59.946 | 10 | 63.7 | 36.907 | 59.999 | 25 | 63.7 | 22.99 | 60.005 | 10
63.8 | 40.653 | 60.028 | 25 | 63.8 | 40.362 | 59.973 | 30 | 63.8 | 20.219 | 59.946 | 10 | 63.8 | 36.793 | 60 | 25 | 63.8 | 22.99 | 60.005 | 10
63.9 | 40.649 | 60.026 | 25 | 63.9 | 40.353 | 59.972 | 30 | 63.9 | 20.219 | 59.946 | 10 | 63.9 | 36.734 | 60 | 25 | 63.9 | 22.99 | 60.006 | 10
64 | 40.65 | 60.026 | 25 | 64 | 40.355 | 59.972 | 30 | 64 | 20.218 | 59.946 | 10 | 64 | 36.743 | 60.002 | 25 | 64 | 22.99 | 60.005 | 10
64.1 | 40.552 | 60.025 | 25 | 64.1 | 40.347 | 59.971 | 30 | 64.1 | 20.215 | 59.946 | 10 | 64.1 | 36.739 | 60.002 | 25 | 64.1 | 22.99 | 60.005 | 10
64.2 | 40.409 | 60.025 | 25 | 64.2 | 40.303 | 59.971 | 30 | 64.2 | 20.215 | 59.946 | 10 | 64.2 | 36.75 | 60.003 | 25 | 64.2 | 22.991 | 60.005 | 10
64.3 | 40.37 | 60.024 | 25 | 64.3 | 40.303 | 59.97 | 30 | 64.3 | 20.215 | 59.946 | 10 | 64.3 | 36.744 | 60.003 | 25 | 64.3 | 22.989 | 60.006 | 10
64.4 | 40.371 | 60.024 | 25 | 64.4 | 40.251 | 59.97 | 30 | 64.4 | 20.215 | 59.946 | 10 | 64.4 | 36.741 | 60.004 | 25 | 64.4 | 22.989 | 60.006 | 10
64.5 | 40.373 | 60.022 | 25 | 64.5 | 40.136 | 59.969 | 30 | 64.5 | 20.214 | 59.946 | 10 | 64.5 | 36.683 | 60.004 | 25 | 64.5 | 22.989 | 60.006 | 10
64.6 | 40.365 | 60.022 | 25 | 64.6 | 40.138 | 59.969 | 30 | 64.6 | 20.012 | 59.946 | 10 | 64.6 | 36.659 | 60.005 | 25 | 64.6 | 22.989 | 60.006 | 10
64.7 | 40.364 | 60.021 | 25 | 64.7 | 40.149 | 59.967 | 30 | 64.7 | 19.999 | 59.946 | 10 | 64.7 | 36.654 | 60.005 | 25 | 64.7 | 22.725 | 60.006 | 10
64.8 | 40.353 | 60.021 | 25 | 64.8 | 40.157 | 59.967 | 30 | 64.8 | 20.001 | 59.946 | 10 | 64.8 | 36.669 | 60.007 | 25 | 64.8 | 22.443 | 60.006 | 10
64.9 | 40.261 | 60.02 | 25 | 64.9 | 40.118 | 59.966 | 30 | 64.9 | 20.002 | 59.946 | 10 | 64.9 | 36.625 | 60.007 | 25 | 64.9 | 22.443 | 60.006 | 10
65 | 40.232 | 60.02 | 25 | 65 | 40.106 | 59.966 | 30 | 65 | 20.002 | 59.946 | 10 | 65 | 36.587 | 60.009 | 25 | 65 | 22.443 | 60.006 | 10
65.1 | 40.227 | 60.019 | 25 | 65.1 | 40.104 | 59.965 | 30 | 65.1 | 20.002 | 59.947 | 10 | 65.1 | 36.535 | 60.009 | 25 | 65.1 | 22.443 | 60.006 | 10
65.2 | 40.225 | 60.019 | 25 | 65.2 | 40.115 | 59.965 | 30 | 65.2 | 20.001 | 59.947 | 10 | 65.2 | 36.508 | 60.01 | 25 | 65.2 | 22.444 | 60.005 | 10
65.3 | 40.227 | 60.018 | 25 | 65.3 | 40.103 | 59.964 | 30 | 65.3 | 19.979 | 59.947 | 10 | 65.3 | 36.501 | 60.01 | 25 | 65.3 | 22.448 | 60.005 | 10
65.4 | 40.227 | 60.018 | 25 | 65.4 | 40.104 | 59.964 | 30 | 65.4 | 19.823 | 59.947 | 10 | 65.4 | 36.504 | 60.012 | 25 | 65.4 | 22.448 | 60.005 | 10
65.5 | 40.23 | 60.017 | 25 | 65.5 | 40.104 | 59.963 | 30 | 65.5 | 19.823 | 59.947 | 10 | 65.5 | 36.502 | 60.012 | 25 | 65.5 | 22.448 | 60.005 | 10
65.6 | 40.23 | 60.017 | 25 | 65.6 | 40.112 | 59.963 | 30 | 65.6 | 19.823 | 59.947 | 10 | 65.6 | 36.437 | 60.014 | 25 | 65.6 | 22.448 | 60.005 | 10
65.7 | 40.233 | 60.016 | 25 | 65.7 | 40.023 | 59.962 | 30 | 65.7 | 19.825 | 59.947 | 10 | 65.7 | 36.396 | 60.014 | 25 | 65.7 | 22.448 | 60.005 | 10
65.8 | 40.233 | 60.016 | 25 | 65.8 | 39.933 | 59.962 | 30 | 65.8 | 19.825 | 59.947 | 10 | 65.8 | 36.343 | 60.015 | 25 | 65.8 | 22.448 | 60.005 | 10
65.9 | 40.233 | 60.016 | 25 | 65.9 | 39.924 | 59.961 | 30 | 65.9 | 19.825 | 59.948 | 10 | 65.9 | 36.348 | 60.015 | 25 | 65.9 | 22.448 | 60.005 | 10
66 | 40.157 | 60.016 | 25 | 66 | 39.917 | 59.961 | 30 | 66 | 19.824 | 59.948 | 10 | 66 | 36.365 | 60.017 | 25 | 66 | 22.446 | 60.005 | 10
66.1 | 40.156 | 60.015 | 25 | 66.1 | 39.92 | 59.961 | 30 | 66.1 | 19.824 | 59.948 | 10 | 66.1 | 36.363 | 60.017 | 25 | 66.1 | 22.446 | 60.006 | 10
66.2 | 40.157 | 60.015 | 25 | 66.2 | 39.921 | 59.961 | 30 | 66.2 | 19.824 | 59.948 | 10 | 66.2 | 36.36 | 60.018 | 25 | 66.2 | 22.445 | 60.006 | 10
66.3 | 40.159 | 60.015 | 25 | 66.3 | 39.927 | 59.96 | 30 | 66.3 | 19.824 | 59.948 | 10 | 66.3 | 36.358 | 60.018 | 25 | 66.3 | 22.444 | 60.006 | 10
66.4 | 40.149 | 60.015 | 25 | 66.4 | 39.926 | 59.96 | 30 | 66.4 | 19.823 | 59.948 | 10 | 66.4 | 36.372 | 60.019 | 25 | 66.4 | 22.444 | 60.006 | 10
66.5 | 40.144 | 60.014 | 25 | 66.5 | 39.92 | 59.959 | 30 | 66.5 | 19.82 | 59.948 | 10 | 66.5 | 36.39 | 60.019 | 25 | 66.5 | 22.444 | 60.007 | 10
66.6 | 40.148 | 60.014 | 25 | 66.6 | 39.918 | 59.959 | 30 | 66.6 | 19.828 | 59.948 | 10 | 66.6 | 36.359 | 60.021 | 25 | 66.6 | 22.444 | 60.007 | 10
66.7 | 40.153 | 60.013 | 25 | 66.7 | 39.907 | 59.958 | 30 | 66.7 | 19.827 | 59.949 | 10 | 66.7 | 36.367 | 60.021 | 25 | 66.7 | 22.444 | 60.007 | 10
66.8 | 40.151 | 60.013 | 25 | 66.8 | 39.912 | 59.958 | 30 | 66.8 | 19.83 | 59.949 | 10 | 66.8 | 36.374 | 60.023 | 25 | 66.8 | 22.444 | 60.006 | 10
66.9 | 40.121 | 60.012 | 25 | 66.9 | 39.888 | 59.958 | 30 | 66.9 | 19.832 | 59.95 | 10 | 66.9 | 36.366 | 60.023 | 25 | 66.9 | 22.444 | 60.006 | 10
67 | 40.091 | 60.012 | 25 | 67 | 39.844 | 59.958 | 30 | 67 | 19.831 | 59.95 | 10 | 67 | 36.341 | 60.025 | 25 | 67 | 22.444 | 60.006 | 10
67.1 | 39.969 | 60.011 | 25 | 67.1 | 39.856 | 59.957 | 30 | 67.1 | 19.821 | 59.951 | 10 | 67.1 | 36.284 | 60.025 | 25 | 67.1 | 22.444 | 60.006 | 10
67.2 | 39.868 | 60.011 | 25 | 67.2 | 39.866 | 59.957 | 30 | 67.2 | 19.736 | 59.951 | 10 | 67.2 | 36.288 | 60.027 | 25 | 67.2 | 22.387 | 60.006 | 10
67.3 | 39.874 | 60.01 | 25 | 67.3 | 39.855 | 59.956 | 30 | 67.3 | 19.734 | 59.951 | 10 | 67.3 | 36.259 | 60.027 | 25 | 67.3 | 22.295 | 60.007 | 10
67.4 | 39.884 | 60.01 | 25 | 67.4 | 39.857 | 59.956 | 30 | 67.4 | 19.734 | 59.951 | 10 | 67.4 | 36.237 | 60.029 | 25 | 67.4 | 22.296 | 60.006 | 10
67.5 | 39.874 | 60.008 | 25 | 67.5 | 39.849 | 59.954 | 30 | 67.5 | 19.734 | 59.952 | 10 | 67.5 | 36.212 | 60.029 | 25 | 67.5 | 22.299 | 60.006 | 10
67.6 | 39.872 | 60.008 | 25 | 67.6 | 39.817 | 59.954 | 30 | 67.6 | 19.729 | 59.952 | 10 | 67.6 | 36.148 | 60.031 | 25 | 67.6 | 22.299 | 60.006 | 10
67.7 | 39.871 | 60.008 | 25 | 67.7 | 39.789 | 59.952 | 30 | 67.7 | 19.729 | 59.952 | 10 | 67.7 | 36.146 | 60.031 | 25 | 67.7 | 22.291 | 60.006 | 10
67.8 | 39.871 | 60.008 | 25 | 67.8 | 39.719 | 59.952 | 30 | 67.8 | 19.718 | 59.952 | 10 | 67.8 | 36.107 | 60.032 | 25 | 67.8 | 22.165 | 60.006 | 10
67.9 | 39.871 | 60.007 | 25 | 67.9 | 39.676 | 59.951 | 30 | 67.9 | 19.563 | 59.953 | 10 | 67.9 | 35.967 | 60.032 | 25 | 67.9 | 22.165 | 60.006 | 10
68 | 39.871 | 60.008 | 25 | 68 | 39.678 | 59.951 | 30 | 68 | 19.561 | 59.953 | 10 | 68 | 35.942 | 60.034 | 25 | 68 | 22.165 | 60.005 | 10
68.1 | 39.871 | 60.008 | 25 | 68.1 | 39.669 | 59.95 | 30 | 68.1 | 19.559 | 59.953 | 10 | 68.1 | 35.96 | 60.034 | 25 | 68.1 | 22.166 | 60.005 | 10
68.2 | 39.871 | 60.008 | 25 | 68.2 | 39.66 | 59.95 | 30 | 68.2 | 19.565 | 59.953 | 10 | 68.2 | 36.015 | 60.035 | 25 | 68.2 | 22.166 | 60.005 | 10
68.3 | 39.871 | 60.008 | 25 | 68.3 | 39.667 | 59.949 | 30 | 68.3 | 19.555 | 59.955 | 10 | 68.3 | 36.015 | 60.035 | 25 | 68.3 | 22.166 | 60.005 | 10
68.4 | 39.806 | 60.008 | 25 | 68.4 | 39.664 | 59.949 | 30 | 68.4 | 19.464 | 59.955 | 10 | 68.4 | 36.035 | 60.035 | 25 | 68.4 | 22.166 | 60.005 | 10
68.5 | 39.742 | 60.008 | 25 | 68.5 | 39.636 | 59.948 | 30 | 68.5 | 19.463 | 59.956 | 10 | 68.5 | 36.031 | 60.035 | 25 | 68.5 | 22.166 | 60.005 | 10
68.6 | 39.746 | 60.008 | 25 | 68.6 | 39.508 | 59.948 | 30 | 68.6 | 19.46 | 59.956 | 10 | 68.6 | 36.017 | 60.036 | 25 | 68.6 | 22.168 | 60.005 | 10
68.7 | 39.749 | 60.008 | 25 | 68.7 | 39.504 | 59.947 | 30 | 68.7 | 19.463 | 59.956 | 10 | 68.7 | 36.017 | 60.036 | 25 | 68.7 | 22.172 | 60.005 | 10
68.8 | 39.749 | 60.008 | 25 | 68.8 | 39.514 | 59.947 | 30 | 68.8 | 19.467 | 59.956 | 10 | 68.8 | 36.017 | 60.037 | 25 | 68.8 | 22.171 | 60.005 | 10
68.9 | 39.749 | 60.008 | 25 | 68.9 | 39.542 | 59.946 | 30 | 68.9 | 19.469 | 59.957 | 10 | 68.9 | 36.016 | 60.037 | 25 | 68.9 | 22.17 | 60.006 | 10
69 | 39.749 | 60.008 | 25 | 69 | 39.537 | 59.946 | 30 | 69 | 19.472 | 59.957 | 10 | 69 | 36.012 | 60.037 | 25 | 69 | 22.168 | 60.006 | 10
69.1 | 39.61 | 60.008 | 25 | 69.1 | 39.524 | 59.945 | 30 | 69.1 | 19.467 | 59.957 | 10 | 69.1 | 36.017 | 60.037 | 25 | 69.1 | 22.167 | 60.006 | 10
69.2 | 39.54 | 60.008 | 25 | 69.2 | 39.528 | 59.945 | 30 | 69.2 | 19.47 | 59.957 | 10 | 69.2 | 36.021 | 60.038 | 25 | 69.2 | 22.166 | 60.006 | 10
69.3 | 39.54 | 60.008 | 25 | 69.3 | 39.531 | 59.945 | 30 | 69.3 | 19.384 | 59.958 | 10 | 69.3 | 36.023 | 60.038 | 25 | 69.3 | 22.165 | 60.006 | 10
69.4 | 39.537 | 60.008 | 25 | 69.4 | 39.511 | 59.945 | 30 | 69.4 | 19.322 | 59.958 | 10 | 69.4 | 35.901 | 60.039 | 25 | 69.4 | 22.165 | 60.006 | 10
69.5 | 39.535 | 60.008 | 25 | 69.5 | 39.47 | 59.944 | 30 | 69.5 | 19.323 | 59.959 | 10 | 69.5 | 35.82 | 60.039 | 25 | 69.5 | 22.168 | 60.007 | 10
69.6 | 39.531 | 60.008 | 25 | 69.6 | 39.476 | 59.944 | 30 | 69.6 | 19.321 | 59.959 | 10 | 69.6 | 35.831 | 60.039 | 25 | 69.6 | 22.168 | 60.007 | 10
69.7 | 39.531 | 60.008 | 25 | 69.7 | 39.489 | 59.943 | 30 | 69.7 | 19.316 | 59.96 | 10 | 69.7 | 35.865 | 60.039 | 25 | 69.7 | 22.168 | 60.008 | 10
69.8 | 39.531 | 60.008 | 25 | 69.8 | 39.475 | 59.943 | 30 | 69.8 | 19.316 | 59.96 | 10 | 69.8 | 35.864 | 60.039 | 25 | 69.8 | 22.168 | 60.008 | 10
69.9 | 39.328 | 60.008 | 25 | 69.9 | 39.458 | 59.941 | 30 | 69.9 | 19.316 | 59.961 | 10 | 69.9 | 35.85 | 60.038 | 25 | 69.9 | 22.168 | 60.008 | 10
70 | 39.225 | 60.008 | 25 | 70 | 39.462 | 59.941 | 30 | 70 | 19.316 | 59.961 | 10 | 70 | 35.85 | 60.038 | 25 | 70 | 22.168 | 60.008 | 10
70.1 | 39.225 | 60.008 | 25 | 70.1 | 39.376 | 59.94 | 30 | 70.1 | 19.316 | 59.961 | 10 | 70.1 | 35.849 | 60.037 | 25 | 70.1 | 22.168 | 60.008 | 10
70.2 | 39.225 | 60.008 | 25 | 70.2 | 39.341 | 59.94 | 30 | 70.2 | 19.316 | 59.961 | 10 | 70.2 | 35.842 | 60.037 | 25 | 70.2 | 22.168 | 60.008 | 10
70.3 | 39.229 | 60.008 | 25 | 70.3 | 39.342 | 59.94 | 30 | 70.3 | 19.316 | 59.961 | 10 | 70.3 | 35.832 | 60.037 | 25 | 70.3 | 21.958 | 60.008 | 10
70.4 | 39.232 | 60.008 | 25 | 70.4 | 39.329 | 59.94 | 30 | 70.4 | 19.316 | 59.961 | 10 | 70.4 | 35.829 | 60.037 | 25 | 70.4 | 21.881 | 60.007 | 10
70.5 | 39.232 | 60.008 | 25 | 70.5 | 39.28 | 59.939 | 30 | 70.5 | 19.31 | 59.961 | 10 | 70.5 | 35.7 | 60.036 | 25 | 70.5 | 21.881 | 60.007 | 10
70.6 | 39.229 | 60.009 | 25 | 70.6 | 39.182 | 59.939 | 30 | 70.6 | 19.221 | 59.961 | 10 | 70.6 | 35.533 | 60.036 | 25 | 70.6 | 21.881 | 60.007 | 10
70.7 | 39.228 | 60.009 | 25 | 70.7 | 39.189 | 59.938 | 30 | 70.7 | 19.221 | 59.961 | 10 | 70.7 | 35.532 | 60.036 | 25 | 70.7 | 21.881 | 60.007 | 10
70.8 | 39.228 | 60.01 | 25 | 70.8 | 39.189 | 59.938 | 30 | 70.8 | 19.221 | 59.961 | 10 | 70.8 | 35.533 | 60.036 | 25 | 70.8 | 21.765 | 60.007 | 10
70.9 | 39.188 | 60.01 | 25 | 70.9 | 39.19 | 59.938 | 30 | 70.9 | 19.221 | 59.961 | 10 | 70.9 | 35.532 | 60.035 | 25 | 70.9 | 21.67 | 60.007 | 10
71 | 39.148 | 60.01 | 25 | 71 | 39.192 | 59.938 | 30 | 71 | 19.221 | 59.961 | 10 | 71 | 35.533 | 60.035 | 25 | 71 | 21.667 | 60.007 | 10
71.1 | 39.146 | 60.01 | 25 | 71.1 | 39.192 | 59.938 | 30 | 71.1 | 19.221 | 59.961 | 10 | 71.1 | 35.533 | 60.033 | 25 | 71.1 | 21.671 | 60.008 | 10
71.2 | 39.146 | 60.01 | 25 | 71.2 | 39.192 | 59.938 | 30 | 71.2 | 19.221 | 59.961 | 10 | 71.2 | 35.533 | 60.033 | 25 | 71.2 | 21.68 | 60.008 | 10
71.3 | 39.145 | 60.01 | 25 | 71.3 | 39.192 | 59.938 | 30 | 71.3 | 19.223 | 59.961 | 10 | 71.3 | 35.533 | 60.032 | 25 | 71.3 | 21.679 | 60.008 | 10
71.4 | 39.145 | 60.011 | 25 | 71.4 | 39.192 | 59.938 | 30 | 71.4 | 19.128 | 59.961 | 10 | 71.4 | 35.533 | 60.032 | 25 | 71.4 | 21.678 | 60.008 | 10
71.5 | 39.145 | 60.011 | 25 | 71.5 | 39.205 | 59.938 | 30 | 71.5 | 19.056 | 59.961 | 10 | 71.5 | 35.53 | 60.031 | 25 | 71.5 | 21.677 | 60.01 | 10
71.6 | 39.145 | 60.011 | 25 | 71.6 | 39.215 | 59.939 | 30 | 71.6 | 19.059 | 59.961 | 10 | 71.6 | 35.504 | 60.031 | 25 | 71.6 | 21.68 | 60.01 | 10
71.7 | 39.145 | 60.011 | 25 | 71.7 | 39.211 | 59.939 | 30 | 71.7 | 19.056 | 59.962 | 10 | 71.7 | 35.359 | 60.03 | 25 | 71.7 | 21.678 | 60.011 | 10
71.8 | 39.145 | 60.011 | 25 | 71.8 | 39.209 | 59.94 | 30 | 71.8 | 19.057 | 59.962 | 10 | 71.8 | 35.311 | 60.03 | 25 | 71.8 | 21.677 | 60.011 | 10
71.9 | 39.145 | 60.011 | 25 | 71.9 | 39.167 | 59.94 | 30 | 71.9 | 19.056 | 59.962 | 10 | 71.9 | 35.303 | 60.029 | 25 | 71.9 | 21.676 | 60.013 | 10
72 | 39.145 | 60.011 | 25 | 72 | 39.098 | 59.941 | 30 | 72 | 19.04 | 59.962 | 10 | 72 | 35.297 | 60.029 | 25 | 72 | 21.675 | 60.013 | 10
72.1 | 39.145 | 60.011 | 25 | 72.1 | 39.097 | 59.941 | 30 | 72.1 | 18.774 | 59.963 | 10 | 72.1 | 35.251 | 60.027 | 25 | 72.1 | 21.675 | 60.014 | 10
72.2 | 39.146 | 60.011 | 25 | 72.2 | 39.106 | 59.942 | 30 | 72.2 | 18.77 | 59.963 | 10 | 72.2 | 35.229 | 60.027 | 25 | 72.2 | 21.679 | 60.014 | 10
72.3 | 39.147 | 60.01 | 25 | 72.3 | 39.121 | 59.942 | 30 | 72.3 | 18.77 | 59.964 | 10 | 72.3 | 35.229 | 60.026 | 25 | 72.3 | 21.678 | 60.015 | 10
72.4 | 39.04 | 60.01 | 25 | 72.4 | 38.894 | 59.942 | 30 | 72.4 | 18.772 | 59.964 | 10 | 72.4 | 35.242 | 60.026 | 25 | 72.4 | 21.674 | 60.015 | 10
72.5 | 39.019 | 60.01 | 25 | 72.5 | 38.873 | 59.942 | 30 | 72.5 | 18.771 | 59.965 | 10 | 72.5 | 35.237 | 60.025 | 25 | 72.5 | 21.673 | 60.016 | 10
72.6 | 39.019 | 60.01 | 25 | 72.6 | 38.874 | 59.943 | 30 | 72.6 | 18.768 | 59.965 | 10 | 72.6 | 35.237 | 60.025 | 25 | 72.6 | 21.622 | 60.016 | 10
72.7 | 39.019 | 60.01 | 25 | 72.7 | 38.881 | 59.943 | 30 | 72.7 | 18.769 | 59.966 | 10 | 72.7 | 35.178 | 60.024 | 25 | 72.7 | 21.54 | 60.016 | 10
72.8 | 39.019 | 60.01 | 25 | 72.8 | 38.867 | 59.944 | 30 | 72.8 | 18.769 | 59.965 | 10 | 72.8 | 35.162 | 60.024 | 25 | 72.8 | 21.539 | 60.016 | 10
72.9 | 39.019 | 60.01 | 25 | 72.9 | 38.745 | 59.944 | 30 | 72.9 | 18.769 | 59.965 | 10 | 72.9 | 35.155 | 60.023 | 25 | 72.9 | 21.372 | 60.017 | 10
73 | 39.019 | 60.01 | 25 | 73 | 38.704 | 59.945 | 30 | 73 | 18.652 | 59.965 | 10 | 73 | 35.144 | 60.023 | 25 | 73 | 21.24 | 60.017 | 10
73.1 | 39.019 | 60.01 | 25 | 73.1 | 38.714 | 59.945 | 30 | 73.1 | 18.555 | 59.966 | 10 | 73.1 | 35.139 | 60.022 | 25 | 73.1 | 21.24 | 60.017 | 10
73.2 | 39.022 | 60.01 | 25 | 73.2 | 38.725 | 59.946 | 30 | 73.2 | 18.555 | 59.965 | 10 | 73.2 | 35.142 | 60.022 | 25 | 73.2 | 21.24 | 60.016 | 10
73.3 | 39.022 | 60.009 | 25 | 73.3 | 38.713 | 59.946 | 30 | 73.3 | 18.555 | 59.965 | 10 | 73.3 | 35.091 | 60.022 | 25 | 73.3 | 21.24 | 60.016 | 10
73.4 | 39.022 | 60.009 | 25 | 73.4 | 38.729 | 59.948 | 30 | 73.4 | 18.555 | 59.965 | 10 | 73.4 | 35.088 | 60.022 | 25 | 73.4 | 21.24 | 60.016 | 10
73.5 | 39.022 | 60.009 | 25 | 73.5 | 38.834 | 59.948 | 30 | 73.5 | 18.555 | 59.965 | 10 | 73.5 | 35.09 | 60.021 | 25 | 73.5 | 21.228 | 60.016 | 10
73.6 | 39.023 | 60.009 | 25 | 73.6 | 38.848 | 59.949 | 30 | 73.6 | 18.558 | 59.965 | 10 | 73.6 | 35.09 | 60.021 | 25 | 73.6 | 21.032 | 60.016 | 10
73.7 | 39.023 | 60.008 | 25 | 73.7 | 38.829 | 59.949 | 30 | 73.7 | 18.563 | 59.966 | 10 | 73.7 | 35.092 | 60.02 | 25 | 73.7 | 21.033 | 60.017 | 10
73.8 | 39.025 | 60.008 | 25 | 73.8 | 38.792 | 59.951 | 30 | 73.8 | 18.558 | 59.966 | 10 | 73.8 | 35.058 | 60.02 | 25 | 73.8 | 21.034 | 60.017 | 10
73.9 | 39.026 | 60.008 | 25 | 73.9 | 38.786 | 59.951 | 30 | 73.9 | 18.56 | 59.967 | 10 | 73.9 | 35.02 | 60.019 | 25 | 73.9 | 21.039 | 60.017 | 10
74 | 39.026 | 60.008 | 25 | 74 | 38.791 | 59.952 | 30 | 74 | 18.56 | 59.967 | 10 | 74 | 35.02 | 60.019 | 25 | 74 | 21.036 | 60.017 | 10
74.1 | 39.025 | 60.008 | 25 | 74.1 | 38.701 | 59.952 | 30 | 74.1 | 18.561 | 59.968 | 10 | 74.1 | 35.013 | 60.018 | 25 | 74.1 | 21.035 | 60.018 | 10
74.2 | 38.807 | 60.008 | 25 | 74.2 | 38.63 | 59.953 | 30 | 74.2 | 18.563 | 59.968 | 10 | 74.2 | 35.012 | 60.018 | 25 | 74.2 | 21.038 | 60.018 | 10
74.3 | 38.792 | 60.008 | 25 | 74.3 | 38.629 | 59.953 | 30 | 74.3 | 18.558 | 59.969 | 10 | 74.3 | 35.013 | 60.018 | 25 | 74.3 | 21.034 | 60.019 | 10
74.4 | 38.792 | 60.008 | 25 | 74.4 | 38.619 | 59.955 | 30 | 74.4 | 18.563 | 59.969 | 10 | 74.4 | 35.015 | 60.018 | 25 | 74.4 | 21.034 | 60.019 | 10
74.5 | 38.792 | 60.008 | 25 | 74.5 | 38.643 | 59.955 | 30 | 74.5 | 18.561 | 59.97 | 10 | 74.5 | 35.014 | 60.017 | 25 | 74.5 | 21.033 | 60.02 | 10
74.6 | 38.799 | 60.008 | 25 | 74.6 | 38.643 | 59.956 | 30 | 74.6 | 18.561 | 59.97 | 10 | 74.6 | 35.014 | 60.017 | 25 | 74.6 | 21.033 | 60.02 | 10
74.7 | 38.734 | 60.007 | 25 | 74.7 | 38.567 | 59.956 | 30 | 74.7 | 18.526 | 59.972 | 10 | 74.7 | 35.014 | 60.017 | 25 | 74.7 | 21.033 | 60.02 | 10
74.8 | 38.672 | 60.007 | 25 | 74.8 | 38.533 | 59.957 | 30 | 74.8 | 18.316 | 59.972 | 10 | 74.8 | 35.015 | 60.017 | 25 | 74.8 | 21.033 | 60.02 | 10
74.9 | 38.673 | 60.007 | 25 | 74.9 | 38.543 | 59.957 | 30 | 74.9 | 18.3 | 59.973 | 10 | 74.9 | 35.017 | 60.017 | 25 | 74.9 | 21.033 | 60.02 | 10
75 | 38.674 | 60.007 | 25 | 75 | 38.54 | 59.958 | 30 | 75 | 18.295 | 59.973 | 10 | 75 | 35.021 | 60.017 | 25 | 75 | 21.033 | 60.02 | 10
75.1 | 38.601 | 60.006 | 25 | 75.1 | 38.531 | 59.958 | 30 | 75.1 | 18.299 | 59.975 | 10 | 75.1 | 34.916 | 60.016 | 25 | 75.1 | 20.959 | 60.02 | 10
75.2 | 38.53 | 60.006 | 25 | 75.2 | 38.521 | 59.958 | 30 | 75.2 | 18.302 | 59.975 | 10 | 75.2 | 34.893 | 60.016 | 25 | 75.2 | 20.902 | 60.02 | 10
75.3 | 38.53 | 60.005 | 25 | 75.3 | 38.52 | 59.958 | 30 | 75.3 | 18.297 | 59.975 | 10 | 75.3 | 34.896 | 60.016 | 25 | 75.3 | 20.902 | 60.02 | 10
75.4 | 38.528 | 60.005 | 25 | 75.4 | 38.523 | 59.959 | 30 | 75.4 | 18.294 | 59.975 | 10 | 75.4 | 34.896 | 60.016 | 25 | 75.4 | 20.896 | 60.02 | 10
75.5 | 38.528 | 60.005 | 25 | 75.5 | 38.522 | 59.959 | 30 | 75.5 | 18.295 | 59.976 | 10 | 75.5 | 34.896 | 60.015 | 25 | 75.5 | 20.895 | 60.021 | 10
75.6 | 38.526 | 60.005 | 25 | 75.6 | 38.465 | 59.96 | 30 | 75.6 | 18.295 | 59.976 | 10 | 75.6 | 34.852 | 60.015 | 25 | 75.6 | 20.895 | 60.021 | 10
75.7 | 38.525 | 60.004 | 25 | 75.7 | 38.304 | 59.96 | 30 | 75.7 | 18.295 | 59.976 | 10 | 75.7 | 34.811 | 60.015 | 25 | 75.7 | 20.895 | 60.021 | 10
75.8 | 38.525 | 60.004 | 25 | 75.8 | 38.304 | 59.96 | 30 | 75.8 | 18.296 | 59.976 | 10 | 75.8 | 34.811 | 60.015 | 25 | 75.8 | 20.895 | 60.021 | 10
75.9 | 38.501 | 60.004 | 25 | 75.9 | 38.304 | 59.96 | 30 | 75.9 | 18.299 | 59.976 | 10 | 75.9 | 34.81 | 60.015 | 25 | 75.9 | 20.895 | 60.021 | 10
76 | 38.455 | 60.004 | 25 | 76 | 38.304 | 59.96 | 30 | 76 | 18.303 | 59.975 | 10 | 76 | 34.767 | 60.015 | 25 | 76 | 20.895 | 60.02 | 10
76.1 | 38.457 | 60.004 | 25 | 76.1 | 38.304 | 59.96 | 30 | 76.1 | 18.303 | 59.975 | 10 | 76.1 | 34.665 | 60.014 | 25 | 76.1 | 20.895 | 60.02 | 10
76.2 | 38.457 | 60.004 | 25 | 76.2 | 38.304 | 59.96 | 30 | 76.2 | 18.3 | 59.975 | 10 | 76.2 | 34.665 | 60.014 | 25 | 76.2 | 20.896 | 60.02 | 10
76.3 | 38.457 | 60.003 | 25 | 76.3 | 38.304 | 59.96 | 30 | 76.3 | 18.221 | 59.976 | 10 | 76.3 | 34.664 | 60.014 | 25 | 76.3 | 20.896 | 60.02 | 10
76.4 | 38.453 | 60.003 | 25 | 76.4 | 38.304 | 59.96 | 30 | 76.4 | 18.222 | 59.976 | 10 | 76.4 | 34.667 | 60.014 | 25 | 76.4 | 20.896 | 60.02 | 10
76.5 | 38.446 | 60.003 | 25 | 76.5 | 38.303 | 59.96 | 30 | 76.5 | 18.218 | 59.976 | 10 | 76.5 | 34.667 | 60.014 | 25 | 76.5 | 20.896 | 60.02 | 10
76.6 | 38.414 | 60.003 | 25 | 76.6 | 38.301 | 59.96 | 30 | 76.6 | 18.217 | 59.976 | 10 | 76.6 | 34.667 | 60.014 | 25 | 76.6 | 20.896 | 60.02 | 10
76.7 | 38.406 | 60.002 | 25 | 76.7 | 38.301 | 59.96 | 30 | 76.7 | 18.221 | 59.977 | 10 | 76.7 | 34.654 | 60.013 | 25 | 76.7 | 20.896 | 60.02 | 10
76.8 | 38.399 | 60.002 | 25 | 76.8 | 38.301 | 59.961 | 30 | 76.8 | 18.225 | 59.977 | 10 | 76.8 | 34.607 | 60.013 | 25 | 76.8 | 20.897 | 60.02 | 10
76.9 | 38.339 | 60.001 | 25 | 76.9 | 38.301 | 59.96 | 30 | 76.9 | 18.223 | 59.978 | 10 | 76.9 | 34.607 | 60.012 | 25 | 76.9 | 20.898 | 60.02 | 10
77 | 38.242 | 60.001 | 25 | 77 | 38.301 | 59.96 | 30 | 77 | 18.223 | 59.978 | 10 | 77 | 34.606 | 60.012 | 25 | 77 | 20.898 | 60.02 | 10
77.1 | 38.246 | 60 | 25 | 77.1 | 38.243 | 59.96 | 30 | 77.1 | 18.201 | 59.979 | 10 | 77.1 | 34.601 | 60.012 | 25 | 77.1 | 20.897 | 60.02 | 10
77.2 | 38.248 | 60 | 25 | 77.2 | 38.15 | 59.96 | 30 | 77.2 | 18.132 | 59.979 | 10 | 77.2 | 34.604 | 60.012 | 25 | 77.2 | 20.88 | 60.02 | 10
77.3 | 38.248 | 60 | 25 | 77.3 | 38.147 | 59.959 | 30 | 77.3 | 18.137 | 59.98 | 10 | 77.3 | 34.605 | 60.011 | 25 | 77.3 | 20.688 | 60.02 | 10
77.4 | 38.203 | 60 | 25 | 77.4 | 38.144 | 59.959 | 30 | 77.4 | 18.133 | 59.98 | 10 | 77.4 | 34.538 | 60.011 | 25 | 77.4 | 20.688 | 60.02 | 10
77.5 | 38.182 | 59.999 | 25 | 77.5 | 38.147 | 59.959 | 30 | 77.5 | 18.132 | 59.982 | 10 | 77.5 | 34.537 | 60.01 | 25 | 77.5 | 20.688 | 60.021 | 10
77.6 | 38.182 | 59.999 | 25 | 77.6 | 38.135 | 59.959 | 30 | 77.6 | 18.13 | 59.982 | 10 | 77.6 | 34.537 | 60.01 | 25 | 77.6 | 20.688 | 60.02 | 10
77.7 | 38.182 | 59.999 | 25 | 77.7 | 37.992 | 59.958 | 30 | 77.7 | 18.125 | 59.983 | 10 | 77.7 | 34.54 | 60.009 | 25 | 77.7 | 20.688 | 60.02 | 10
77.8 | 38.181 | 59.999 | 25 | 77.8 | 37.985 | 59.958 | 30 | 77.8 | 18.123 | 59.983 | 10 | 77.8 | 34.541 | 60.009 | 25 | 77.8 | 20.687 | 60.02 | 10
77.9 | 38.048 | 59.999 | 25 | 77.9 | 37.985 | 59.957 | 30 | 77.9 | 18.119 | 59.985 | 10 | 77.9 | 34.541 | 60.009 | 25 | 77.9 | 20.687 | 60.02 | 10
78 | 38.043 | 59.999 | 25 | 78 | 37.986 | 59.957 | 30 | 78 | 17.961 | 59.985 | 10 | 78 | 34.496 | 60.009 | 25 | 78 | 20.687 | 60.019 | 10
78.1 | 38.043 | 59.999 | 25 | 78.1 | 37.989 | 59.956 | 30 | 78.1 | 17.961 | 59.985 | 10 | 78.1 | 34.392 | 60.008 | 25 | 78.1 | 20.686 | 60.019 | 10
78.2 | 38.043 | 59.999 | 25 | 78.2 | 37.992 | 59.956 | 30 | 78.2 | 17.961 | 59.985 | 10 | 78.2 | 34.392 | 60.008 | 25 | 78.2 | 20.573 | 60.018 | 10
78.3 | 38.043 | 59.999 | 25 | 78.3 | 37.994 | 59.955 | 30 | 78.3 | 17.961 | 59.985 | 10 | 78.3 | 34.393 | 60.008 | 25 | 78.3 | 20.536 | 60.018 | 10
78.4 | 38.043 | 59.999 | 25 | 78.4 | 37.987 | 59.955 | 30 | 78.4 | 17.89 | 59.984 | 10 | 78.4 | 34.395 | 60.008 | 25 | 78.4 | 20.536 | 60.017 | 10
78.5 | 38.043 | 59.999 | 25 | 78.5 | 37.984 | 59.955 | 30 | 78.5 | 17.824 | 59.984 | 10 | 78.5 | 34.257 | 60.007 | 25 | 78.5 | 20.469 | 60.017 | 10
78.6 | 38.05 | 59.999 | 25 | 78.6 | 37.938 | 59.955 | 30 | 78.6 | 17.824 | 59.984 | 10 | 78.6 | 34.207 | 60.007 | 25 | 78.6 | 20.26 | 60.015 | 10
78.7 | 38.048 | 59.999 | 25 | 78.7 | 37.93 | 59.954 | 30 | 78.7 | 17.823 | 59.984 | 10 | 78.7 | 34.193 | 60.006 | 25 | 78.7 | 20.261 | 60.015 | 10
78.8 | 38.048 | 59.999 | 25 | 78.8 | 37.911 | 59.954 | 30 | 78.8 | 17.823 | 59.984 | 10 | 78.8 | 34.184 | 60.006 | 25 | 78.8 | 20.261 | 60.014 | 10
78.9 | 38.047 | 59.999 | 25 | 78.9 | 37.918 | 59.954 | 30 | 78.9 | 17.823 | 59.984 | 10 | 78.9 | 34.181 | 60.005 | 25 | 78.9 | 20.259 | 60.014 | 10
79 | 38.044 | 59.999 | 25 | 79 | 37.917 | 59.954 | 30 | 79 | 17.823 | 59.984 | 10 | 79 | 34.183 | 60.005 | 25 | 79 | 20.259 | 60.013 | 10
79.1 | 38.054 | 59.999 | 25 | 79.1 | 37.915 | 59.953 | 30 | 79.1 | 17.823 | 59.984 | 10 | 79.1 | 34.186 | 60.003 | 25 | 79.1 | 20.261 | 60.013 | 10
79.2 | 38.053 | 60 | 25 | 79.2 | 37.913 | 59.953 | 30 | 79.2 | 17.823 | 59.984 | 10 | 79.2 | 34.192 | 60.003 | 25 | 79.2 | 20.262 | 60.013 | 10
79.3 | 38.053 | 60 | 25 | 79.3 | 37.887 | 59.953 | 30 | 79.3 | 17.822 | 59.984 | 10 | 79.3 | 34.192 | 60.003 | 25 | 79.3 | 20.259 | 60.013 | 10
79.4 | 38.053 | 60 | 25 | 79.4 | 37.779 | 59.953 | 30 | 79.4 | 17.825 | 59.984 | 10 | 79.4 | 34.192 | 60.003 | 25 | 79.4 | 20.258 | 60.013 | 10
79.5 | 38.053 | 60 | 25 | 79.5 | 37.777 | 59.953 | 30 | 79.5 | 17.83 | 59.985 | 10 | 79.5 | 34.121 | 60.001 | 25 | 79.5 | 20.255 | 60.013 | 10
79.6 | 38.053 | 60 | 25 | 79.6 | 37.78 | 59.953 | 30 | 79.6 | 17.828 | 59.985 | 10 | 79.6 | 33.955 | 60.001 | 25 | 79.6 | 20.255 | 60.012 | 10
79.7 | 38.053 | 59.999 | 25 | 79.7 | 37.79 | 59.952 | 30 | 79.7 | 17.645 | 59.986 | 10 | 79.7 | 33.95 | 60 | 25 | 79.7 | 20.253 | 60.012 | 10
79.8 | 38.053 | 59.999 | 25 | 79.8 | 37.792 | 59.952 | 30 | 79.8 | 17.611 | 59.986 | 10 | 79.8 | 33.952 | 60 | 25 | 79.8 | 20.251 | 60.012 | 10
79.9 | 38.03 | 59.999 | 25 | 79.9 | 37.786 | 59.952 | 30 | 79.9 | 17.615 | 59.987 | 10 | 79.9 | 33.938 | 59.999 | 25 | 79.9 | 20.252 | 60.012 | 10
80 | 37.875 | 60 | 25 | 80 | 37.773 | 59.952 | 30 | 80 | 17.615 | 59.987 | 10 | 80 | 33.846 | 59.999 | 25 | 80 | 20.252 | 60.011 | 10
80.1 | 37.83 | 60 | 25 | 80.1 | 37.733 | 59.951 | 30 | 80.1 | 17.616 | 59.988 | 10 | 80.1 | 33.798 | 59.998 | 25 | 80.1 | 20.253 | 60.011 | 10
80.2 | 37.829 | 60.001 | 25 | 80.2 | 37.701 | 59.951 | 30 | 80.2 | 17.612 | 59.988 | 10 | 80.2 | 33.799 | 59.998 | 25 | 80.2 | 20.254 | 60.01 | 10
80.3 | 37.83 | 60.001 | 25 | 80.3 | 37.617 | 59.95 | 30 | 80.3 | 17.609 | 59.99 | 10 | 80.3 | 33.793 | 59.997 | 25 | 80.3 | 20.255 | 60.01 | 10
80.4 | 37.836 | 60.001 | 25 | 80.4 | 37.611 | 59.95 | 30 | 80.4 | 17.61 | 59.99 | 10 | 80.4 | 33.793 | 59.997 | 25 | 80.4 | 20.258 | 60.009 | 10
80.5 | 37.832 | 60.001 | 25 | 80.5 | 37.615 | 59.949 | 30 | 80.5 | 17.614 | 59.991 | 10 | 80.5 | 33.793 | 59.996 | 25 | 80.5 | 20.225 | 60.009 | 10
80.6 | 37.832 | 60.002 | 25 | 80.6 | 37.612 | 59.949 | 30 | 80.6 | 17.498 | 59.991 | 10 | 80.6 | 33.742 | 59.996 | 25 | 80.6 | 20.125 | 60.007 | 10
80.7 | 37.703 | 60.002 | 25 | 80.7 | 37.616 | 59.948 | 30 | 80.7 | 17.475 | 59.991 | 10 | 80.7 | 33.732 | 59.995 | 25 | 80.7 | 20.124 | 60.007 | 10
80.8 | 37.677 | 60.003 | 25 | 80.8 | 37.597 | 59.948 | 30 | 80.8 | 17.475 | 59.991 | 10 | 80.8 | 33.731 | 59.995 | 25 | 80.8 | 20.125 | 60.006 | 10
80.9 | 37.669 | 60.003 | 25 | 80.9 | 37.488 | 59.948 | 30 | 80.9 | 17.422 | 59.991 | 10 | 80.9 | 33.728 | 59.995 | 25 | 80.9 | 20.126 | 60.006 | 10
81 | 37.577 | 60.004 | 25 | 81 | 37.484 | 59.948 | 30 | 81 | 17.326 | 59.991 | 10 | 81 | 33.73 | 59.995 | 25 | 81 | 20.12 | 60.005 | 10
81.1 | 37.526 | 60.004 | 25 | 81.1 | 37.489 | 59.947 | 30 | 81.1 | 17.327 | 59.991 | 10 | 81.1 | 33.735 | 59.993 | 25 | 81.1 | 19.988 | 60.005 | 10
81.2 | 37.523 | 60.005 | 25 | 81.2 | 37.497 | 59.947 | 30 | 81.2 | 17.323 | 59.99 | 10 | 81.2 | 33.733 | 59.993 | 25 | 81.2 | 19.977 | 60.003 | 10
81.3 | 37.526 | 60.005 | 25 | 81.3 | 37.466 | 59.946 | 30 | 81.3 | 17.323 | 59.99 | 10 | 81.3 | 33.723 | 59.992 | 25 | 81.3 | 19.977 | 60.003 | 10
81.4 | 37.526 | 60.005 | 25 | 81.4 | 37.44 | 59.946 | 30 | 81.4 | 17.319 | 59.99 | 10 | 81.4 | 33.716 | 59.992 | 25 | 81.4 | 19.977 | 60.003 | 10
81.5 | 37.532 | 60.005 | 25 | 81.5 | 37.437 | 59.946 | 30 | 81.5 | 17.318 | 59.99 | 10 | 81.5 | 33.643 | 59.99 | 25 | 81.5 | 19.977 | 60.003 | 10
81.6 | 37.534 | 60.006 | 25 | 81.6 | 37.443 | 59.946 | 30 | 81.6 | 17.317 | 59.99 | 10 | 81.6 | 33.619 | 59.99 | 25 | 81.6 | 19.98 | 60.003 | 10
81.7 | 37.534 | 60.006 | 25 | 81.7 | 37.441 | 59.945 | 30 | 81.7 | 17.316 | 59.99 | 10 | 81.7 | 33.619 | 59.988 | 25 | 81.7 | 19.989 | 60.003 | 10
81.8 | 37.534 | 60.006 | 25 | 81.8 | 37.311 | 59.945 | 30 | 81.8 | 17.317 | 59.989 | 10 | 81.8 | 33.551 | 59.988 | 25 | 81.8 | 19.985 | 60.003 | 10
81.9 | 37.534 | 60.005 | 25 | 81.9 | 37.306 | 59.945 | 30 | 81.9 | 17.319 | 59.989 | 10 | 81.9 | 33.516 | 59.986 | 25 | 81.9 | 19.982 | 60.005 | 10
82 | 37.534 | 60.005 | 25 | 82 | 37.305 | 59.945 | 30 | 82 | 17.319 | 59.989 | 10 | 82 | 33.567 | 59.986 | 25 | 82 | 19.981 | 60.005 | 10
82.1 | 37.534 | 60.005 | 25 | 82.1 | 37.3 | 59.945 | 30 | 82.1 | 17.317 | 59.99 | 10 | 82.1 | 33.568 | 59.985 | 25 | 82.1 | 19.983 | 60.006 | 10
82.2 | 37.532 | 60.005 | 25 | 82.2 | 37.303 | 59.945 | 30 | 82.2 | 17.318 | 59.99 | 10 | 82.2 | 33.571 | 59.985 | 25 | 82.2 | 19.982 | 60.006 | 10
82.3 | 37.532 | 60.005 | 25 | 82.3 | 37.304 | 59.944 | 30 | 82.3 | 17.245 | 59.99 | 10 | 82.3 | 33.565 | 59.984 | 25 | 82.3 | 19.981 | 60.007 | 10
82.4 | 37.495 | 60.005 | 25 | 82.4 | 37.305 | 59.944 | 30 | 82.4 | 17.236 | 59.99 | 10 | 82.4 | 33.564 | 59.984 | 25 | 82.4 | 19.981 | 60.007 | 10
82.5 | 37.456 | 60.005 | 25 | 82.5 | 37.309 | 59.943 | 30 | 82.5 | 17.235 | 59.991 | 10 | 82.5 | 33.567 | 59.984 | 25 | 82.5 | 19.98 | 60.008 | 10
82.6 | 37.456 | 60.005 | 25 | 82.6 | 37.305 | 59.943 | 30 | 82.6 | 17.233 | 59.991 | 10 | 82.6 | 33.559 | 59.984 | 25 | 82.6 | 19.979 | 60.008 | 10
82.7 | 37.454 | 60.005 | 25 | 82.7 | 37.307 | 59.943 | 30 | 82.7 | 17.233 | 59.992 | 10 | 82.7 | 33.537 | 59.983 | 25 | 82.7 | 19.979 | 60.008 | 10
82.8 | 37.458 | 60.005 | 25 | 82.8 | 37.307 | 59.943 | 30 | 82.8 | 17.233 | 59.992 | 10 | 82.8 | 33.537 | 59.983 | 25 | 82.8 | 19.978 | 60.008 | 10
82.9 | 37.458 | 60.004 | 25 | 82.9 | 37.316 | 59.942 | 30 | 82.9 | 17.238 | 59.992 | 10 | 82.9 | 33.533 | 59.982 | 25 | 82.9 | 19.977 | 60.008 | 10
83 | 37.458 | 60.004 | 25 | 83 | 37.296 | 59.942 | 30 | 83 | 17.239 | 59.992 | 10 | 83 | 33.535 | 59.982 | 25 | 83 | 19.977 | 60.008 | 10
83.1 | 37.458 | 60.004 | 25 | 83.1 | 37.275 | 59.941 | 30 | 83.1 | 17.21 | 59.992 | 10 | 83.1 | 33.54 | 59.982 | 25 | 83.1 | 19.977 | 60.008 | 10
83.2 | 37.458 | 60.004 | 25 | 83.2 | 37.293 | 59.941 | 30 | 83.2 | 17.079 | 59.992 | 10 | 83.2 | 33.542 | 59.982 | 25 | 83.2 | 19.977 | 60.008 | 10
83.3 | 37.458 | 60.004 | 25 | 83.3 | 37.296 | 59.941 | 30 | 83.3 | 17.079 | 59.992 | 10 | 83.3 | 33.533 | 59.981 | 25 | 83.3 | 19.725 | 60.008 | 10
83.4 | 37.458 | 60.004 | 25 | 83.4 | 37.295 | 59.941 | 30 | 83.4 | 17.032 | 59.992 | 10 | 83.4 | 33.523 | 59.981 | 25 | 83.4 | 19.64 | 60.008 | 10
83.5 | 37.458 | 60.004 | 25 | 83.5 | 37.292 | 59.94 | 30 | 83.5 | 16.943 | 59.992 | 10 | 83.5 | 33.526 | 59.981 | 25 | 83.5 | 19.639 | 60.009 | 10
83.6 | 37.392 | 60.004 | 25 | 83.6 | 37.292 | 59.94 | 30 | 83.6 | 16.943 | 59.992 | 10 | 83.6 | 33.502 | 59.981 | 25 | 83.6 | 19.524 | 60.009 | 10
83.7 | 37.302 | 60.004 | 25 | 83.7 | 37.292 | 59.939 | 30 | 83.7 | 16.943 | 59.992 | 10 | 83.7 | 33.325 | 59.98 | 25 | 83.7 | 19.486 | 60.009 | 10
83.8 | 37.175 | 60.004 | 25 | 83.8 | 37.29 | 59.939 | 30 | 83.8 | 16.942 | 59.992 | 10 | 83.8 | 33.325 | 59.98 | 25 | 83.8 | 19.486 | 60.009 | 10
83.9 | 37.175 | 60.004 | 25 | 83.9 | 37.289 | 59.939 | 30 | 83.9 | 16.941 | 59.992 | 10 | 83.9 | 33.327 | 59.979 | 25 | 83.9 | 19.486 | 60.01 | 10
84 | 37.175 | 60.004 | 25 | 84 | 37.289 | 59.939 | 30 | 84 | 16.941 | 59.992 | 10 | 84 | 33.331 | 59.979 | 25 | 84 | 19.49 | 60.01 | 10
84.1 | 37.173 | 60.004 | 25 | 84.1 | 37.03 | 59.939 | 30 | 84.1 | 16.941 | 59.992 | 10 | 84.1 | 33.333 | 59.978 | 25 | 84.1 | 19.491 | 60.01 | 10
84.2 | 37.169 | 60.005 | 25 | 84.2 | 36.787 | 59.939 | 30 | 84.2 | 16.941 | 59.992 | 10 | 84.2 | 33.328 | 59.978 | 25 | 84.2 | 19.488 | 60.01 | 10
84.3 | 37.169 | 60.005 | 25 | 84.3 | 36.787 | 59.939 | 30 | 84.3 | 16.941 | 59.992 | 10 | 84.3 | 33.332 | 59.977 | 25 | 84.3 | 19.487 | 60.01 | 10
84.4 | 37.171 | 60.005 | 25 | 84.4 | 36.787 | 59.939 | 30 | 84.4 | 16.94 | 59.992 | 10 | 84.4 | 33.331 | 59.977 | 25 | 84.4 | 19.491 | 60.01 | 10
84.5 | 37.173 | 60.004 | 25 | 84.5 | 36.787 | 59.939 | 30 | 84.5 | 16.937 | 59.992 | 10 | 84.5 | 33.328 | 59.977 | 25 | 84.5 | 19.329 | 60.011 | 10
84.6 | 37.174 | 60.004 | 25 | 84.6 | 36.787 | 59.939 | 30 | 84.6 | 16.937 | 59.992 | 10 | 84.6 | 33.328 | 59.977 | 25 | 84.6 | 19.277 | 60.011 | 10
84.7 | 37.171 | 60.003 | 25 | 84.7 | 36.786 | 59.939 | 30 | 84.7 | 16.937 | 59.992 | 10 | 84.7 | 33.331 | 59.976 | 25 | 84.7 | 19.276 | 60.012 | 10
84.8 | 37.175 | 60.003 | 25 | 84.8 | 36.782 | 59.939 | 30 | 84.8 | 16.94 | 59.992 | 10 | 84.8 | 33.28 | 59.976 | 25 | 84.8 | 19.276 | 60.012 | 10
84.9 | 37.176 | 60.003 | 25 | 84.9 | 36.787 | 59.939 | 30 | 84.9 | 16.945 | 59.992 | 10 | 84.9 | 33.079 | 59.976 | 25 | 84.9 | 19.276 | 60.013 | 10
85 | 37.176 | 60.003 | 25 | 85 | 36.789 | 59.94 | 30 | 85 | 16.948 | 59.992 | 10 | 85 | 32.981 | 59.976 | 25 | 85 | 19.281 | 60.013 | 10
85.1 | 37.17 | 60.002 | 25 | 85.1 | 36.797 | 59.94 | 30 | 85.1 | 16.947 | 59.993 | 10 | 85.1 | 32.986 | 59.975 | 25 | 85.1 | 19.281 | 60.013 | 10
85.2 | 37.163 | 60.002 | 25 | 85.2 | 36.797 | 59.941 | 30 | 85.2 | 16.947 | 59.993 | 10 | 85.2 | 32.989 | 59.975 | 25 | 85.2 | 19.281 | 60.013 | 10
85.3 | 37.166 | 60.001 | 25 | 85.3 | 36.796 | 59.941 | 30 | 85.3 | 16.945 | 59.994 | 10 | 85.3 | 32.982 | 59.974 | 25 | 85.3 | 19.279 | 60.013 | 10
85.4 | 37.13 | 60.001 | 25 | 85.4 | 36.796 | 59.941 | 30 | 85.4 | 16.944 | 59.994 | 10 | 85.4 | 32.979 | 59.974 | 25 | 85.4 | 19.28 | 60.013 | 10
85.5 | 36.958 | 60.001 | 25 | 85.5 | 36.796 | 59.941 | 30 | 85.5 | 16.944 | 59.994 | 10 | 85.5 | 32.974 | 59.974 | 25 | 85.5 | 19.28 | 60.014 | 10
85.6 | 36.812 | 60.001 | 25 | 85.6 | 36.799 | 59.941 | 30 | 85.6 | 16.947 | 59.994 | 10 | 85.6 | 32.978 | 59.974 | 25 | 85.6 | 19.28 | 60.014 | 10
85.7 | 36.729 | 60 | 25 | 85.7 | 36.799 | 59.941 | 30 | 85.7 | 16.942 | 59.995 | 10 | 85.7 | 32.981 | 59.973 | 25 | 85.7 | 19.28 | 60.014 | 10
85.8 | 36.688 | 60 | 25 | 85.8 | 36.799 | 59.941 | 30 | 85.8 | 16.941 | 59.995 | 10 | 85.8 | 32.983 | 59.973 | 25 | 85.8 | 19.279 | 60.013 | 10
85.9 | 36.688 | 60 | 25 | 85.9 | 36.799 | 59.941 | 30 | 85.9 | 16.943 | 59.996 | 10 | 85.9 | 32.976 | 59.973 | 25 | 85.9 | 19.279 | 60.013 | 10
86 | 36.688 | 60 | 25 | 86 | 36.799 | 59.941 | 30 | 86 | 16.765 | 59.996 | 10 | 86 | 32.976 | 59.973 | 25 | 86 | 19.281 | 60.013 | 10
86.1 | 36.689 | 59.999 | 25 | 86.1 | 36.799 | 59.941 | 30 | 86.1 | 16.728 | 59.996 | 10 | 86.1 | 32.984 | 59.972 | 25 | 86.1 | 19.281 | 60.013 | 10
86.2 | 36.687 | 59.999 | 25 | 86.2 | 36.799 | 59.941 | 30 | 86.2 | 16.635 | 59.996 | 10 | 86.2 | 32.979 | 59.972 | 25 | 86.2 | 19.281 | 60.013 | 10
86.3 | 36.687 | 59.999 | 25 | 86.3 | 36.799 | 59.941 | 30 | 86.3 | 16.595 | 59.997 | 10 | 86.3 | 32.927 | 59.971 | 25 | 86.3 | 19.265 | 60.013 | 10
86.4 | 36.687 | 59.999 | 25 | 86.4 | 36.799 | 59.941 | 30 | 86.4 | 16.601 | 59.997 | 10 | 86.4 | 32.928 | 59.971 | 25 | 86.4 | 19.127 | 60.013 | 10
86.5 | 36.687 | 59.999 | 25 | 86.5 | 36.786 | 59.941 | 30 | 86.5 | 16.549 | 59.997 | 10 | 86.5 | 32.924 | 59.97 | 25 | 86.5 | 19.127 | 60.014 | 10
86.6 | 36.69 | 59.999 | 25 | 86.6 | 36.789 | 59.941 | 30 | 86.6 | 16.451 | 59.997 | 10 | 86.6 | 32.914 | 59.97 | 25 | 86.6 | 19.134 | 60.014 | 10
86.7 | 36.692 | 59.998 | 25 | 86.7 | 36.789 | 59.941 | 30 | 86.7 | 16.451 | 59.997 | 10 | 86.7 | 32.877 | 59.969 | 25 | 86.7 | 19.136 | 60.015 | 10
86.8 | 36.692 | 59.999 | 25 | 86.8 | 36.79 | 59.941 | 30 | 86.8 | 16.451 | 59.997 | 10 | 86.8 | 32.783 | 59.969 | 25 | 86.8 | 19.132 | 60.015 | 10
86.9 | 36.692 | 59.999 | 25 | 86.9 | 36.799 | 59.941 | 30 | 86.9 | 16.451 | 59.997 | 10 | 86.9 | 32.78 | 59.968 | 25 | 86.9 | 19.131 | 60.015 | 10
87 | 36.692 | 59.999 | 25 | 87 | 36.805 | 59.941 | 30 | 87 | 16.451 | 59.997 | 10 | 87 | 32.787 | 59.968 | 25 | 87 | 19.131 | 60.015 | 10
87.1 | 36.692 | 59.999 | 25 | 87.1 | 36.803 | 59.942 | 30 | 87.1 | 16.451 | 59.998 | 10 | 87.1 | 32.789 | 59.967 | 25 | 87.1 | 19.131 | 60.015 | 10
87.2 | 36.692 | 59.999 | 25 | 87.2 | 36.757 | 59.942 | 30 | 87.2 | 16.45 | 59.998 | 10 | 87.2 | 32.792 | 59.967 | 25 | 87.2 | 19.131 | 60.015 | 10
87.3 | 36.692 | 59.999 | 25 | 87.3 | 36.518 | 59.943 | 30 | 87.3 | 16.448 | 59.998 | 10 | 87.3 | 32.796 | 59.967 | 25 | 87.3 | 19.129 | 60.015 | 10
87.4 | 36.692 | 59.999 | 25 | 87.4 | 36.535 | 59.943 | 30 | 87.4 | 16.452 | 59.998 | 10 | 87.4 | 32.724 | 59.967 | 25 | 87.4 | 19.126 | 60.015 | 10
87.5 | 36.692 | 59.999 | 25 | 87.5 | 36.506 | 59.943 | 30 | 87.5 | 16.453 | 59.998 | 10 | 87.5 | 32.678 | 59.967 | 25 | 87.5 | 19.126 | 60.016 | 10
87.6 | 36.668 | 59.999 | 25 | 87.6 | 36.343 | 59.943 | 30 | 87.6 | 16.453 | 59.998 | 10 | 87.6 | 32.678 | 59.967 | 25 | 87.6 | 19.128 | 60.016 | 10
87.7 | 36.624 | 59.998 | 25 | 87.7 | 36.347 | 59.944 | 30 | 87.7 | 16.453 | 59.999 | 10 | 87.7 | 32.681 | 59.966 | 25 | 87.7 | 19.128 | 60.016 | 10
87.8 | 36.626 | 59.998 | 25 | 87.8 | 36.359 | 59.944 | 30 | 87.8 | 16.453 | 59.999 | 10 | 87.8 | 32.682 | 59.966 | 25 | 87.8 | 19.094 | 60.016 | 10
87.9 | 36.627 | 59.998 | 25 | 87.9 | 36.348 | 59.945 | 30 | 87.9 | 16.451 | 59.999 | 10 | 87.9 | 32.627 | 59.966 | 25 | 87.9 | 18.997 | 60.016 | 10
88 | 36.627 | 59.998 | 25 | 88 | 36.339 | 59.945 | 30 | 88 | 16.452 | 59.999 | 10 | 88 | 32.486 | 59.966 | 25 | 88 | 18.997 | 60.015 | 10
88.1 | 36.624 | 59.998 | 25 | 88.1 | 36.34 | 59.946 | 30 | 88.1 | 16.449 | 60 | 10 | 88.1 | 32.485 | 59.966 | 25 | 88.1 | 18.996 | 60.015 | 10
88.2 | 36.617 | 59.998 | 25 | 88.2 | 36.348 | 59.946 | 30 | 88.2 | 16.448 | 60 | 10 | 88.2 | 32.478 | 59.966 | 25 | 88.2 | 18.997 | 60.015 | 10
88.3 | 36.592 | 59.997 | 25 | 88.3 | 36.337 | 59.947 | 30 | 88.3 | 16.448 | 60.001 | 10 | 88.3 | 32.478 | 59.966 | 25 | 88.3 | 18.997 | 60.015 | 10
88.4 | 36.483 | 59.997 | 25 | 88.4 | 36.251 | 59.947 | 30 | 88.4 | 16.449 | 60.001 | 10 | 88.4 | 32.475 | 59.966 | 25 | 88.4 | 18.998 | 60.014 | 10
88.5 | 36.481 | 59.997 | 25 | 88.5 | 36.251 | 59.948 | 30 | 88.5 | 16.447 | 60.001 | 10 | 88.5 | 32.473 | 59.965 | 25 | 88.5 | 18.998 | 60.014 | 10
88.6 | 36.481 | 59.997 | 25 | 88.6 | 36.251 | 59.948 | 30 | 88.6 | 16.443 | 60.001 | 10 | 88.6 | 32.473 | 59.965 | 25 | 88.6 | 18.998 | 60.013 | 10
88.7 | 36.48 | 59.997 | 25 | 88.7 | 36.251 | 59.948 | 30 | 88.7 | 16.443 | 60.001 | 10 | 88.7 | 32.473 | 59.965 | 25 | 88.7 | 18.997 | 60.013 | 10
88.8 | 36.478 | 59.997 | 25 | 88.8 | 36.251 | 59.948 | 30 | 88.8 | 16.443 | 60.001 | 10 | 88.8 | 32.473 | 59.966 | 25 | 88.8 | 18.997 | 60.012 | 10
88.9 | 36.48 | 59.997 | 25 | 88.9 | 36.251 | 59.948 | 30 | 88.9 | 16.145 | 60.001 | 10 | 88.9 | 32.473 | 59.965 | 25 | 88.9 | 18.998 | 60.012 | 10
89 | 36.48 | 59.997 | 25 | 89 | 36.251 | 59.948 | 30 | 89 | 15.806 | 60.001 | 10 | 89 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89 | 18.998 | 60.012 | 10
89.1 | 36.478 | 59.997 | 25 | 89.1 | 36.252 | 59.948 | 30 | 89.1 | 15.806 | 60.001 | 10 | 89.1 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.1 | 18.875 | 60.012 | 10
89.2 | 36.478 | 59.997 | 25 | 89.2 | 36.251 | 59.948 | 30 | 89.2 | 15.806 | 60.001 | 10 | 89.2 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.2 | 18.752 | 60.012 | 10
89.3 | 36.478 | 59.996 | 25 | 89.3 | 36.251 | 59.948 | 30 | 89.3 | 15.806 | 60.001 | 10 | 89.3 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.3 | 18.716 | 60.012 | 10
89.4 | 36.481 | 59.996 | 25 | 89.4 | 36.251 | 59.948 | 30 | 89.4 | 15.809 | 60.001 | 10 | 89.4 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.4 | 18.716 | 60.012 | 10
89.5 | 36.34 | 59.996 | 25 | 89.5 | 36.252 | 59.948 | 30 | 89.5 | 15.809 | 60.001 | 10 | 89.5 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.5 | 18.716 | 60.012 | 10
89.6 | 36.34 | 59.996 | 25 | 89.6 | 36.246 | 59.948 | 30 | 89.6 | 15.808 | 60.001 | 10 | 89.6 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.6 | 18.715 | 60.012 | 10
89.7 | 36.343 | 59.996 | 25 | 89.7 | 36.219 | 59.948 | 30 | 89.7 | 15.807 | 60.002 | 10 | 89.7 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.7 | 18.713 | 60.012 | 10
89.8 | 36.344 | 59.996 | 25 | 89.8 | 36.227 | 59.948 | 30 | 89.8 | 15.808 | 60.002 | 10 | 89.8 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.8 | 18.712 | 60.012 | 10
89.9 | 36.336 | 59.996 | 25 | 89.9 | 36.225 | 59.949 | 30 | 89.9 | 15.811 | 60.003 | 10 | 89.9 | 32.473 | 59.965 | 25 | 89.9 | 18.712 | 60.012 | 10
90 | 36.336 | 59.996 | 25 | 90 | 36.215 | 59.949 | 30 | 90 | 15.812 | 60.003 | 10 | 90 | 32.473 | 59.965 | 25 | 90 | 18.712 | 60.012 | 10
90.1 | 36.334 | 59.995 | 25 | 90.1 | 36.225 | 59.95 | 30 | 90.1 | 15.811 | 60.004 | 10 | 90.1 | 32.491 | 59.965 | 25 | 90.1 | 18.712 | 60.012 | 10
90.2 | 36.333 | 59.995 | 25 | 90.2 | 36.165 | 59.95 | 30 | 90.2 | 15.81 | 60.004 | 10 | 90.2 | 32.496 | 59.966 | 25 | 90.2 | 18.712 | 60.012 | 10
90.3 | 36.334 | 59.995 | 25 | 90.3 | 35.953 | 59.951 | 30 | 90.3 | 15.809 | 60.004 | 10 | 90.3 | 32.49 | 59.966 | 25 | 90.3 | 18.712 | 60.012 | 10
90.4 | 36.334 | 59.995 | 25 | 90.4 | 35.898 | 59.951 | 30 | 90.4 | 15.808 | 60.004 | 10 | 90.4 | 32.481 | 59.966 | 25 | 90.4 | 18.713 | 60.012 | 10
90.5 | 36.334 | 59.995 | 25 | 90.5 | 35.892 | 59.952 | 30 | 90.5 | 15.812 | 60.005 | 10 | 90.5 | 32.48 | 59.966 | 25 | 90.5 | 18.693 | 60.012 | 10
90.6 | 36.334 | 59.995 | 25 | 90.6 | 35.726 | 59.952 | 30 | 90.6 | 15.809 | 60.005 | 10 | 90.6 | 32.447 | 59.967 | 25 | 90.6 | 18.506 | 60.01 | 10
90.7 | 36.334 | 59.995 | 25 | 90.7 | 35.718 | 59.953 | 30 | 90.7 | 15.807 | 60.006 | 10 | 90.7 | 32.334 | 59.967 | 25 | 90.7 | 18.507 | 60.01 | 10
90.8 | 36.334 | 59.995 | 25 | 90.8 | 35.718 | 59.953 | 30 | 90.8 | 15.807 | 60.006 | 10 | 90.8 | 32.33 | 59.967 | 25 | 90.8 | 18.507 | 60.01 | 10
90.9 | 36.074 | 59.995 | 25 | 90.9 | 35.718 | 59.954 | 30 | 90.9 | 15.807 | 60.006 | 10 | 90.9 | 32.336 | 59.967 | 25 | 90.9 | 18.506 | 60.01 | 10
91 | 35.999 | 59.995 | 25 | 91 | 35.721 | 59.953 | 30 | 91 | 15.812 | 60.006 | 10 | 91 | 32.341 | 59.968 | 25 | 91 | 18.505 | 60.009 | 10
91.1 | 35.999 | 59.995 | 25 | 91.1 | 35.725 | 59.953 | 30 | 91.1 | 15.814 | 60.007 | 10 | 91.1 | 32.343 | 59.968 | 25 | 91.1 | 18.503 | 60.009 | 10
91.2 | 35.999 | 59.995 | 25 | 91.2 | 35.721 | 59.953 | 30 | 91.2 | 15.814 | 60.007 | 10 | 91.2 | 32.177 | 59.969 | 25 | 91.2 | 18.502 | 60.008 | 10
91.3 | 35.999 | 59.995 | 25 | 91.3 | 35.726 | 59.953 | 30 | 91.3 | 15.814 | 60.008 | 10 | 91.3 | 32.125 | 59.969 | 25 | 91.3 | 18.313 | 60.008 | 10
91.4 | 35.999 | 59.995 | 25 | 91.4 | 35.731 | 59.952 | 30 | 91.4 | 15.812 | 60.008 | 10 | 91.4 | 32.122 | 59.969 | 25 | 91.4 | 18.3 | 60.007 | 10
91.5 | 35.998 | 59.995 | 25 | 91.5 | 35.726 | 59.952 | 30 | 91.5 | 15.743 | 60.008 | 10 | 91.5 | 32.115 | 59.969 | 25 | 91.5 | 18.301 | 60.007 | 10
91.6 | 36.001 | 59.995 | 25 | 91.6 | 35.725 | 59.951 | 30 | 91.6 | 15.729 | 60.008 | 10 | 91.6 | 32.115 | 59.97 | 25 | 91.6 | 18.301 | 60.007 | 10
91.7 | 36.001 | 59.995 | 25 | 91.7 | 35.725 | 59.951 | 30 | 91.7 | 15.728 | 60.009 | 10 | 91.7 | 32.113 | 59.97 | 25 | 91.7 | 18.301 | 60.007 | 10
91.8 | 36.001 | 59.995 | 25 | 91.8 | 35.725 | 59.951 | 30 | 91.8 | 15.728 | 60.009 | 10 | 91.8 | 32.113 | 59.97 | 25 | 91.8 | 18.301 | 60.007 | 10
91.9 | 36.001 | 59.995 | 25 | 91.9 | 35.725 | 59.951 | 30 | 91.9 | 15.598 | 60.009 | 10 | 91.9 | 32.111 | 59.97 | 25 | 91.9 | 18.165 | 60.007 | 10
92 | 36.001 | 59.995 | 25 | 92 | 35.725 | 59.951 | 30 | 92 | 15.574 | 60.009 | 10 | 92 | 32.111 | 59.97 | 25 | 92 | 18.155 | 60.007 | 10
92.1 | 36.001 | 59.995 | 25 | 92.1 | 35.722 | 59.951 | 30 | 92.1 | 15.578 | 60.009 | 10 | 92.1 | 32.102 | 59.97 | 25 | 92.1 | 18.155 | 60.007 | 10
92.2 | 35.946 | 59.995 | 25 | 92.2 | 35.721 | 59.951 | 30 | 92.2 | 15.578 | 60.009 | 10 | 92.2 | 31.979 | 59.971 | 25 | 92.2 | 18.156 | 60.007 | 10
92.3 | 35.839 | 59.995 | 25 | 92.3 | 35.721 | 59.951 | 30 | 92.3 | 15.578 | 60.009 | 10 | 92.3 | 31.98 | 59.971 | 25 | 92.3 | 18.157 | 60.007 | 10
92.4 | 35.839 | 59.995 | 25 | 92.4 | 35.718 | 59.951 | 30 | 92.4 | 15.578 | 60.009 | 10 | 92.4 | 31.98 | 59.972 | 25 | 92.4 | 18.158 | 60.007 | 10
92.5 | 35.841 | 59.995 | 25 | 92.5 | 35.707 | 59.951 | 30 | 92.5 | 15.578 | 60.009 | 10 | 92.5 | 31.979 | 59.972 | 25 | 92.5 | 18.158 | 60.007 | 10
92.6 | 35.847 | 59.996 | 25 | 92.6 | 35.707 | 59.951 | 30 | 92.6 | 15.577 | 60.009 | 10 | 92.6 | 31.977 | 59.972 | 25 | 92.6 | 18.158 | 60.007 | 10
92.7 | 35.843 | 59.996 | 25 | 92.7 | 35.712 | 59.952 | 30 | 92.7 | 15.58 | 60.01 | 10 | 92.7 | 31.978 | 59.972 | 25 | 92.7 | 18.158 | 60.007 | 10
92.8 | 35.774 | 59.996 | 25 | 92.8 | 35.719 | 59.952 | 30 | 92.8 | 15.579 | 60.01 | 10 | 92.8 | 31.911 | 59.972 | 25 | 92.8 | 18.158 | 60.007 | 10
92.9 | 35.757 | 59.996 | 25 | 92.9 | 35.722 | 59.952 | 30 | 92.9 | 15.577 | 60.011 | 10 | 92.9 | 31.81 | 59.972 | 25 | 92.9 | 18.158 | 60.007 | 10
93 | 35.754 | 59.997 | 25 | 93 | 35.717 | 59.952 | 30 | 93 | 15.582 | 60.011 | 10 | 93 | 31.808 | 59.972 | 25 | 93 | 18.155 | 60.007 | 10
93.1 | 35.761 | 59.997 | 25 | 93.1 | 35.711 | 59.952 | 30 | 93.1 | 15.577 | 60.012 | 10 | 93.1 | 31.808 | 59.972 | 25 | 93.1 | 18.154 | 60.007 | 10
93.2 | 35.766 | 59.998 | 25 | 93.2 | 35.708 | 59.952 | 30 | 93.2 | 15.576 | 60.012 | 10 | 93.2 | 31.808 | 59.972 | 25 | 93.2 | 18.154 | 60.006 | 10
93.3 | 35.728 | 59.998 | 25 | 93.3 | 35.63 | 59.953 | 30 | 93.3 | 15.575 | 60.013 | 10 | 93.3 | 31.77 | 59.972 | 25 | 93.3 | 18.155 | 60.006 | 10
93.4 | 35.699 | 59.999 | 25 | 93.4 | 35.626 | 59.953 | 30 | 93.4 | 15.529 | 60.013 | 10 | 93.4 | 31.717 | 59.972 | 25 | 93.4 | 18.155 | 60.005 | 10
93.5 | 35.705 | 59.999 | 25 | 93.5 | 35.623 | 59.954 | 30 | 93.5 | 15.447 | 60.014 | 10 | 93.5 | 31.717 | 59.972 | 25 | 93.5 | 18.154 | 60.005 | 10
93.6 | 35.703 | 59.999 | 25 | 93.6 | 35.595 | 59.954 | 30 | 93.6 | 15.448 | 60.014 | 10 | 93.6 | 31.717 | 59.972 | 25 | 93.6 | 17.956 | 60.005 | 10
93.7 | 35.7 | 59.999 | 25 | 93.7 | 35.379 | 59.955 | 30 | 93.7 | 15.451 | 60.014 | 10 | 93.7 | 31.717 | 59.972 | 25 | 93.7 | 17.897 | 60.005 | 10
93.8 | 35.704 | 60 | 25 | 93.8 | 35.387 | 59.955 | 30 | 93.8 | 15.451 | 60.014 | 10 | 93.8 | 31.717 | 59.972 | 25 | 93.8 | 17.895 | 60.003 | 10
93.9 | 35.67 | 60 | 25 | 93.9 | 35.4 | 59.955 | 30 | 93.9 | 15.448 | 60.016 | 10 | 93.9 | 31.717 | 59.972 | 25 | 93.9 | 17.898 | 60.003 | 10
94 | 35.633 | 60.002 | 25 | 94 | 35.399 | 59.955 | 30 | 94 | 15.373 | 60.016 | 10 | 94 | 31.717 | 59.972 | 25 | 94 | 17.9 | 60.003 | 10
94.1 | 35.636 | 60.002 | 25 | 94.1 | 35.388 | 59.956 | 30 | 94.1 | 15.374 | 60.017 | 10 | 94.1 | 31.712 | 59.972 | 25 | 94.1 | 17.901 | 60.003 | 10
94.2 | 35.625 | 60.003 | 25 | 94.2 | 35.386 | 59.956 | 30 | 94.2 | 15.373 | 60.017 | 10 | 94.2 | 31.708 | 59.972 | 25 | 94.2 | 17.898 | 60.002 | 10
94.3 | 35.629 | 60.003 | 25 | 94.3 | 35.26 | 59.957 | 30 | 94.3 | 15.372 | 60.018 | 10 | 94.3 | 31.708 | 59.972 | 25 | 94.3 | 17.81 | 60.002 | 10
94.4 | 35.571 | 60.005 | 25 | 94.4 | 35.216 | 59.957 | 30 | 94.4 | 15.372 | 60.018 | 10 | 94.4 | 31.708 | 59.972 | 25 | 94.4 | 17.696 | 60.002 | 10
94.5 | 35.557 | 60.005 | 25 | 94.5 | 35.205 | 59.958 | 30 | 94.5 | 15.371 | 60.019 | 10 | 94.5 | 31.707 | 59.971 | 25 | 94.5 | 17.696 | 60.002 | 10
94.6 | 35.509 | 60.007 | 25 | 94.6 | 35.126 | 59.958 | 30 | 94.6 | 15.371 | 60.019 | 10 | 94.6 | 31.701 | 59.971 | 25 | 94.6 | 17.556 | 60.001 | 10
94.7 | 35.329 | 60.007 | 25 | 94.7 | 35.128 | 59.958 | 30 | 94.7 | 15.37 | 60.02 | 10 | 94.7 | 31.707 | 59.971 | 25 | 94.7 | 17.546 | 60.001 | 10
94.8 | 35.327 | 60.009 | 25 | 94.8 | 35.121 | 59.958 | 30 | 94.8 | 15.293 | 60.02 | 10 | 94.8 | 31.707 | 59.971 | 25 | 94.8 | 17.546 | 60.001 | 10
94.9 | 35.323 | 60.009 | 25 | 94.9 | 35.122 | 59.959 | 30 | 94.9 | 15.22 | 60.021 | 10 | 94.9 | 31.707 | 59.971 | 25 | 94.9 | 17.546 | 60.002 | 10
95 | 35.315 | 60.011 | 25 | 95 | 35.127 | 59.959 | 30 | 95 | 15.221 | 60.021 | 10 | 95 | 31.707 | 59.971 | 25 | 95 | 17.546 | 60.002 | 10
95.1 | 35.309 | 60.011 | 25 | 95.1 | 35.126 | 59.959 | 30 | 95.1 | 15.223 | 60.021 | 10 | 95.1 | 31.706 | 59.971 | 25 | 95.1 | 17.546 | 60.002 | 10
95.2 | 35.285 | 60.013 | 25 | 95.2 | 35.129 | 59.959 | 30 | 95.2 | 15.223 | 60.021 | 10 | 95.2 | 31.7 | 59.971 | 25 | 95.2 | 17.546 | 60.002 | 10
95.3 | 35.309 | 60.013 | 25 | 95.3 | 35.127 | 59.961 | 30 | 95.3 | 15.222 | 60.022 | 10 | 95.3 | 31.7 | 59.97 | 25 | 95.3 | 17.546 | 60.002 | 10
95.4 | 35.308 | 60.014 | 25 | 95.4 | 35.111 | 59.961 | 30 | 95.4 | 15.132 | 60.022 | 10 | 95.4 | 31.706 | 59.97 | 25 | 95.4 | 17.546 | 60.002 | 10
95.5 | 35.306 | 60.014 | 25 | 95.5 | 35.112 | 59.961 | 30 | 95.5 | 15.091 | 60.022 | 10 | 95.5 | 31.66 | 59.97 | 25 | 95.5 | 17.546 | 60.002 | 10
95.6 | 35.314 | 60.015 | 25 | 95.6 | 35.116 | 59.961 | 30 | 95.6 | 15.09 | 60.022 | 10 | 95.6 | 31.51 | 59.97 | 25 | 95.6 | 17.546 | 60.002 | 10
95.7 | 35.312 | 60.015 | 25 | 95.7 | 35.101 | 59.962 | 30 | 95.7 | 14.912 | 60.023 | 10 | 95.7 | 31.514 | 59.97 | 25 | 95.7 | 17.546 | 60.002 | 10
95.8 | 35.317 | 60.016 | 25 | 95.8 | 35.004 | 59.962 | 30 | 95.8 | 14.882 | 60.023 | 10 | 95.8 | 31.426 | 59.97 | 25 | 95.8 | 17.546 | 60.001 | 10
95.9 | 35.325 | 60.016 | 25 | 95.9 | 35.015 | 59.963 | 30 | 95.9 | 14.881 | 60.024 | 10 | 95.9 | 31.395 | 59.97 | 25 | 95.9 | 17.546 | 60.001 | 10
96 | 35.316 | 60.017 | 25 | 96 | 35.025 | 59.963 | 30 | 96 | 14.882 | 60.024 | 10 | 96 | 31.395 | 59.97 | 25 | 96 | 17.548 | 60.001 | 10
96.1 | 35.312 | 60.017 | 25 | 96.1 | 35.015 | 59.964 | 30 | 96.1 | 14.883 | 60.025 | 10 | 96.1 | 31.395 | 59.97 | 25 | 96.1 | 17.548 | 60.001 | 10
96.2 | 35.309 | 60.018 | 25 | 96.2 | 35.026 | 59.964 | 30 | 96.2 | 14.88 | 60.025 | 10 | 96.2 | 31.395 | 59.97 | 25 | 96.2 | 17.547 | 60 | 10
96.3 | 35.237 | 60.018 | 25 | 96.3 | 35.027 | 59.965 | 30 | 96.3 | 14.88 | 60.025 | 10 | 96.3 | 31.395 | 59.97 | 25 | 96.3 | 17.547 | 60 | 10
96.4 | 35.245 | 60.019 | 25 | 96.4 | 35.023 | 59.965 | 30 | 96.4 | 14.88 | 60.025 | 10 | 96.4 | 31.392 | 59.97 | 25 | 96.4 | 17.549 | 60 | 10
96.5 | 35.226 | 60.019 | 25 | 96.5 | 35.004 | 59.966 | 30 | 96.5 | 14.88 | 60.026 | 10 | 96.5 | 31.391 | 59.969 | 25 | 96.5 | 17.55 | 60 | 10
96.6 | 35.183 | 60.02 | 25 | 96.6 | 34.926 | 59.966 | 30 | 96.6 | 14.881 | 60.026 | 10 | 96.6 | 31.257 | 59.969 | 25 | 96.6 | 17.55 | 59.999 | 10
96.7 | 35.187 | 60.02 | 25 | 96.7 | 34.944 | 59.968 | 30 | 96.7 | 14.88 | 60.027 | 10 | 96.7 | 31.242 | 59.969 | 25 | 96.7 | 17.542 | 59.999 | 10
96.8 | 35.186 | 60.021 | 25 | 96.8 | 34.948 | 59.968 | 30 | 96.8 | 14.88 | 60.027 | 10 | 96.8 | 31.242 | 59.969 | 25 | 96.8 | 17.54 | 59.999 | 10
96.9 | 35.176 | 60.021 | 25 | 96.9 | 34.94 | 59.97 | 30 | 96.9 | 14.88 | 60.028 | 10 | 96.9 | 31.242 | 59.969 | 25 | 96.9 | 17.541 | 59.999 | 10
97 | 35.16 | 60.022 | 25 | 97 | 34.936 | 59.97 | 30 | 97 | 14.88 | 60.028 | 10 | 97 | 31.246 | 59.969 | 25 | 97 | 17.543 | 59.998 | 10
97.1 | 35.097 | 60.022 | 25 | 97.1 | 34.924 | 59.971 | 30 | 97.1 | 14.881 | 60.029 | 10 | 97.1 | 31.245 | 59.969 | 25 | 97.1 | 17.543 | 59.998 | 10
97.2 | 34.968 | 60.024 | 25 | 97.2 | 34.912 | 59.971 | 30 | 97.2 | 14.881 | 60.029 | 10 | 97.2 | 31.244 | 59.97 | 25 | 97.2 | 17.543 | 59.998 | 10
97.3 | 34.944 | 60.024 | 25 | 97.3 | 34.918 | 59.973 | 30 | 97.3 | 14.881 | 60.029 | 10 | 97.3 | 31.25 | 59.97 | 25 | 97.3 | 17.544 | 59.998 | 10
97.4 | 34.952 | 60.025 | 25 | 97.4 | 34.917 | 59.973 | 30 | 97.4 | 14.881 | 60.029 | 10 | 97.4 | 31.238 | 59.97 | 25 | 97.4 | 17.544 | 59.998 | 10
97.5 | 34.907 | 60.025 | 25 | 97.5 | 34.93 | 59.975 | 30 | 97.5 | 14.881 | 60.029 | 10 | 97.5 | 31.232 | 59.97 | 25 | 97.5 | 17.529 | 59.998 | 10
97.6 | 34.899 | 60.027 | 25 | 97.6 | 34.915 | 59.975 | 30 | 97.6 | 14.851 | 60.029 | 10 | 97.6 | 31.232 | 59.971 | 25 | 97.6 | 17.395 | 59.997 | 10
97.7 | 34.898 | 60.027 | 25 | 97.7 | 34.92 | 59.976 | 30 | 97.7 | 14.73 | 60.03 | 10 | 97.7 | 31.232 | 59.971 | 25 | 97.7 | 17.396 | 59.997 | 10
97.8 | 34.898 | 60.027 | 25 | 97.8 | 34.921 | 59.976 | 30 | 97.8 | 14.638 | 60.03 | 10 | 97.8 | 31.241 | 59.972 | 25 | 97.8 | 17.404 | 59.997 | 10
97.9 | 34.861 | 60.027 | 25 | 97.9 | 34.908 | 59.978 | 30 | 97.9 | 14.599 | 60.031 | 10 | 97.9 | 31.255 | 59.972 | 25 | 97.9 | 17.405 | 59.999 | 10
98 | 34.822 | 60.028 | 25 | 98 | 34.825 | 59.978 | 30 | 98 | 14.598 | 60.031 | 10 | 98 | 31.255 | 59.972 | 25 | 98 | 17.405 | 59.999 | 10
98.1 | 34.82 | 60.028 | 25 | 98.1 | 34.835 | 59.979 | 30 | 98.1 | 14.557 | 60.031 | 10 | 98.1 | 31.255 | 59.972 | 25 | 98.1 | 17.405 | 59.999 | 10
98.2 | 34.822 | 60.029 | 25 | 98.2 | 34.828 | 59.979 | 30 | 98.2 | 14.393 | 60.031 | 10 | 98.2 | 31.186 | 59.972 | 25 | 98.2 | 17.405 | 59.999 | 10
98.3 | 34.824 | 60.029 | 25 | 98.3 | 34.833 | 59.98 | 30 | 98.3 | 14.392 | 60.032 | 10 | 98.3 | 31.07 | 59.972 | 25 | 98.3 | 17.405 | 59.999 | 10
98.4 | 34.823 | 60.029 | 25 | 98.4 | 34.83 | 59.98 | 30 | 98.4 | 14.391 | 60.032 | 10 | 98.4 | 31.07 | 59.972 | 25 | 98.4 | 17.405 | 59.998 | 10
98.5 | 34.819 | 60.029 | 25 | 98.5 | 34.84 | 59.981 | 30 | 98.5 | 14.391 | 60.033 | 10 | 98.5 | 31.066 | 59.972 | 25 | 98.5 | 17.407 | 59.998 | 10
98.6 | 34.819 | 60.03 | 25 | 98.6 | 34.83 | 59.981 | 30 | 98.6 | 14.391 | 60.033 | 10 | 98.6 | 31.064 | 59.973 | 25 | 98.6 | 17.35 | 59.998 | 10
98.7 | 34.822 | 60.03 | 25 | 98.7 | 34.822 | 59.983 | 30 | 98.7 | 14.391 | 60.033 | 10 | 98.7 | 31.073 | 59.973 | 25 | 98.7 | 17.197 | 59.998 | 10
98.8 | 34.733 | 60.03 | 25 | 98.8 | 34.653 | 59.983 | 30 | 98.8 | 14.391 | 60.033 | 10 | 98.8 | 31.077 | 59.973 | 25 | 98.8 | 17.197 | 59.998 | 10
98.9 | 34.692 | 60.03 | 25 | 98.9 | 34.574 | 59.984 | 30 | 98.9 | 14.391 | 60.033 | 10 | 98.9 | 31.07 | 59.973 | 25 | 98.9 | 17.197 | 59.998 | 10
99 | 34.692 | 60.031 | 25 | 99 | 34.582 | 59.984 | 30 | 99 | 14.391 | 60.033 | 10 | 99 | 31.068 | 59.974 | 25 | 99 | 17.197 | 59.998 | 10
99.1 | 34.644 | 60.031 | 25 | 99.1 | 34.483 | 59.986 | 30 | 99.1 | 14.39 | 60.033 | 10 | 99.1 | 31.073 | 59.974 | 25 | 99.1 | 17.197 | 59.998 | 10
99.2 | 34.621 | 60.032 | 25 | 99.2 | 34.412 | 59.986 | 30 | 99.2 | 14.39 | 60.033 | 10 | 99.2 | 31.075 | 59.974 | 25 | 99.2 | 17.197 | 59.998 | 10
99.3 | 34.615 | 60.032 | 25 | 99.3 | 34.414 | 59.989 | 30 | 99.3 | 14.389 | 60.034 | 10 | 99.3 | 30.922 | 59.974 | 25 | 99.3 | 17.197 | 59.998 | 10
99.4 | 34.612 | 60.033 | 25 | 99.4 | 34.411 | 59.989 | 30 | 99.4 | 14.389 | 60.034 | 10 | 99.4 | 30.895 | 59.975 | 25 | 99.4 | 17.197 | 59.998 | 10
99.5 | 34.612 | 60.033 | 25 | 99.5 | 34.409 | 59.99 | 30 | 99.5 | 14.391 | 60.034 | 10 | 99.5 | 30.81 | 59.975 | 25 | 99.5 | 17.197 | 59.998 | 10
99.6 | 34.612 | 60.034 | 25 | 99.6 | 34.416 | 59.99 | 30 | 99.6 | 14.392 | 60.034 | 10 | 99.6 | 30.813 | 59.977 | 25 | 99.6 | 17.197 | 59.998 | 10
99.7 | 34.612 | 60.034 | 25 | 99.7 | 34.351 | 59.993 | 30 | 99.7 | 14.392 | 60.035 | 10 | 99.7 | 30.82 | 59.977 | 25 | 99.7 | 17.197 | 59.998 | 10
99.8 | 34.612 | 60.034 | 25 | 99.8 | 34.345 | 59.993 | 30 | 99.8 | 14.392 | 60.034 | 10 | 99.8 | 30.702 | 59.977 | 25 | 99.8 | 17.197 | 59.998 | 10
99.9 | 34.613 | 60.034 | 25 | 99.9 | 34.378 | 59.995 | 30 | 99.9 | 14.392 | 60.034 | 10 | 99.9 | 30.687 | 59.977 | 25 | 99.9 | 17.197 | 59.998 | 10
100 | 34.485 | 60.035 | 25 | 100 | 34.374 | 59.995 | 30 | 100 | 14.392 | 60.034 | 10 | 100 | 30.687 | 59.977 | 25 | 100 | 17.197 | 59.998 | 10
100.1 | 34.462 | 60.035 | 25 | 100.1 | 34.361 | 59.997 | 30 | 100.1 | 14.392 | 60.034 | 10 | 100.1 | 30.685 | 59.977 | 25 | 100.1 | 17.197 | 59.998 | 10
100.2 | 34.46 | 60.035 | 25 | 100.2 | 34.358 | 59.997 | 30 | 100.2 | 14.392 | 60.034 | 10 | 100.2 | 30.68 | 59.977 | 25 | 100.2 | 17.197 | 59.998 | 10
100.3 | 34.46 | 60.035 | 25 | 100.3 | 34.303 | 59.999 | 30 | 100.3 | 14.392 | 60.034 | 10 | 100.3 | 30.679 | 59.977 | 25 | 100.3 | 17.197 | 59.998 | 10
100.4 | 34.46 | 60.035 | 25 | 100.4 | 34.33 | 59.999 | 30 | 100.4 | 14.392 | 60.034 | 10 | 100.4 | 30.683 | 59.978 | 25 | 100.4 | 16.926 | 59.998 | 10
100.5 | 34.46 | 60.035 | 25 | 100.5 | 34.347 | 60.001 | 30 | 100.5 | 14.392 | 60.034 | 10 | 100.5 | 30.685 | 59.978 | 25 | 100.5 | 16.845 | 59.998 | 10
100.6 | 34.435 | 60.036 | 25 | 100.6 | 34.332 | 60.001 | 30 | 100.6 | 14.211 | 60.034 | 10 | 100.6 | 30.679 | 59.979 | 25 | 100.6 | 16.845 | 59.998 | 10
100.7 | 34.33 | 60.036 | 25 | 100.7 | 34.334 | 60.003 | 30 | 100.7 | 14.035 | 60.035 | 10 | 100.7 | 30.672 | 59.979 | 25 | 100.7 | 16.845 | 59.998 | 10
100.8 | 34.33 | 60.036 | 25 | 100.8 | 34.338 | 60.003 | 30 | 100.8 | 14.035 | 60.035 | 10 | 100.8 | 30.68 | 59.979 | 25 | 100.8 | 16.844 | 59.998 | 10
100.9 | 34.33 | 60.035 | 25 | 100.9 | 34.335 | 60.004 | 30 | 100.9 | 14.035 | 60.035 | 10 | 100.9 | 30.695 | 59.979 | 25 | 100.9 | 16.841 | 59.998 | 10
101 | 34.33 | 60.035 | 25 | 101 | 34.33 | 60.004 | 30 | 101 | 14.035 | 60.034 | 10 | 101 | 30.694 | 59.98 | 25 | 101 | 16.841 | 59.997 | 10
101.1 | 34.329 | 60.034 | 25 | 101.1 | 34.201 | 60.006 | 30 | 101.1 | 14.035 | 60.034 | 10 | 101.1 | 30.688 | 59.98 | 25 | 101.1 | 16.841 | 59.997 | 10
101.2 | 34.329 | 60.034 | 25 | 101.2 | 34.104 | 60.006 | 30 | 101.2 | 14.033 | 60.034 | 10 | 101.2 | 30.684 | 59.98 | 25 | 101.2 | 16.843 | 59.997 | 10
101.3 | 34.329 | 60.033 | 25 | 101.3 | 34.106 | 60.007 | 30 | 101.3 | 14.033 | 60.034 | 10 | 101.3 | 30.596 | 59.98 | 25 | 101.3 | 16.842 | 59.997 | 10
101.4 | 34.341 | 60.033 | 25 | 101.4 | 34.096 | 60.007 | 30 | 101.4 | 14.034 | 60.033 | 10 | 101.4 | 30.581 | 59.981 | 25 | 101.4 | 16.839 | 59.996 | 10
101.5 | 34.33 | 60.032 | 25 | 101.5 | 34.089 | 60.009 | 30 | 101.5 | 14.034 | 60.033 | 10 | 101.5 | 30.578 | 59.981 | 25 | 101.5 | 16.839 | 59.996 | 10
101.6 | 34.328 | 60.032 | 25 | 101.6 | 34.088 | 60.009 | 30 | 101.6 | 14.034 | 60.032 | 10 | 101.6 | 30.524 | 59.982 | 25 | 101.6 | 16.839 | 59.995 | 10
101.7 | 34.329 | 60.031 | 25 | 101.7 | 34.09 | 60.011 | 30 | 101.7 | 14.032 | 60.032 | 10 | 101.7 | 30.502 | 59.982 | 25 | 101.7 | 16.837 | 59.995 | 10
101.8 | 34.329 | 60.031 | 25 | 101.8 | 34.053 | 60.011 | 30 | 101.8 | 14.033 | 60.031 | 10 | 101.8 | 30.508 | 59.984 | 25 | 101.8 | 16.76 | 59.993 | 10
101.9 | 34.327 | 60.031 | 25 | 101.9 | 34.024 | 60.012 | 30 | 101.9 | 14.033 | 60.031 | 10 | 101.9 | 30.503 | 59.984 | 25 | 101.9 | 16.706 | 59.993 | 10
102 | 34.349 | 60.031 | 25 | 102 | 34.012 | 60.012 | 30 | 102 | 14.034 | 60.03 | 10 | 102 | 30.507 | 59.985 | 25 | 102 | 16.708 | 59.992 | 10
102.1 | 34.328 | 60.031 | 25 | 102.1 | 33.868 | 60.014 | 30 | 102.1 | 14.034 | 60.03 | 10 | 102.1 | 30.502 | 59.985 | 25 | 102.1 | 16.709 | 59.992 | 10
102.2 | 34.309 | 60.031 | 25 | 102.2 | 33.867 | 60.014 | 30 | 102.2 | 14.034 | 60.029 | 10 | 102.2 | 30.414 | 59.987 | 25 | 102.2 | 16.508 | 59.991 | 10
102.3 | 34.31 | 60.03 | 25 | 102.3 | 33.867 | 60.014 | 30 | 102.3 | 14.033 | 60.029 | 10 | 102.3 | 30.417 | 59.987 | 25 | 102.3 | 16.244 | 59.991 | 10
102.4 | 34.31 | 60.03 | 25 | 102.4 | 33.869 | 60.014 | 30 | 102.4 | 14.032 | 60.028 | 10 | 102.4 | 30.418 | 59.988 | 25 | 102.4 | 16.246 | 59.991 | 10
102.5 | 34.314 | 60.029 | 25 | 102.5 | 33.869 | 60.015 | 30 | 102.5 | 14.03 | 60.028 | 10 | 102.5 | 30.419 | 59.988 | 25 | 102.5 | 16.245 | 59.991 | 10
102.6 | 34.312 | 60.029 | 25 | 102.6 | 33.869 | 60.015 | 30 | 102.6 | 14.029 | 60.028 | 10 | 102.6 | 30.406 | 59.989 | 25 | 102.6 | 16.244 | 59.985 | 10
102.7 | 34.306 | 60.027 | 25 | 102.7 | 33.872 | 60.016 | 30 | 102.7 | 14.026 | 60.028 | 10 | 102.7 | 30.405 | 59.989 | 25 | 102.7 | 16.244 | 59.985 | 10
102.8 | 34.307 | 60.027 | 25 | 102.8 | 33.868 | 60.016 | 30 | 102.8 | 14.028 | 60.026 | 10 | 102.8 | 30.37 | 59.99 | 25 | 102.8 | 16.227 | 59.985 | 10
102.9 | 34.3 | 60.027 | 25 | 102.9 | 33.866 | 60.016 | 30 | 102.9 | 14.031 | 60.026 | 10 | 102.9 | 30.337 | 59.99 | 25 | 102.9 | 16.229 | 59.985 | 10
103 | 34.147 | 60.027 | 25 | 103 | 33.874 | 60.016 | 30 | 103 | 14.001 | 60.026 | 10 | 103 | 30.33 | 59.991 | 25 | 103 | 16.232 | 59.985 | 10
103.1 | 34.142 | 60.026 | 25 | 103.1 | 33.874 | 60.016 | 30 | 103.1 | 13.897 | 60.026 | 10 | 103.1 | 30.194 | 59.991 | 25 | 103.1 | 16.232 | 59.987 | 10
103.2 | 34.073 | 60.026 | 25 | 103.2 | 33.874 | 60.016 | 30 | 103.2 | 13.9 | 60.025 | 10 | 103.2 | 30.177 | 59.992 | 25 | 103.2 | 16.232 | 59.987 | 10
103.3 | 34.063 | 60.025 | 25 | 103.3 | 33.874 | 60.016 | 30 | 103.3 | 13.818 | 60.025 | 10 | 103.3 | 30.174 | 59.992 | 25 | 103.3 | 16.233 | 59.987 | 10
103.4 | 33.98 | 60.025 | 25 | 103.4 | 33.874 | 60.016 | 30 | 103.4 | 13.752 | 60.025 | 10 | 103.4 | 30.168 | 59.993 | 25 | 103.4 | 16.233 | 59.987 | 10
103.5 | 33.952 | 60.024 | 25 | 103.5 | 33.874 | 60.016 | 30 | 103.5 | 13.752 | 60.025 | 10 | 103.5 | 30.092 | 59.993 | 25 | 103.5 | 16.233 | 59.987 | 10
103.6 | 33.947 | 60.024 | 25 | 103.6 | 33.842 | 60.016 | 30 | 103.6 | 13.752 | 60.025 | 10 | 103.6 | 30.103 | 59.993 | 25 | 103.6 | 16.233 | 59.987 | 10
103.7 | 33.933 | 60.023 | 25 | 103.7 | 33.795 | 60.016 | 30 | 103.7 | 13.752 | 60.025 | 10 | 103.7 | 30.096 | 59.993 | 25 | 103.7 | 16.231 | 59.987 | 10
103.8 | 33.929 | 60.023 | 25 | 103.8 | 33.789 | 60.016 | 30 | 103.8 | 13.752 | 60.025 | 10 | 103.8 | 30.094 | 59.994 | 25 | 103.8 | 16.23 | 59.986 | 10
103.9 | 33.926 | 60.022 | 25 | 103.9 | 33.789 | 60.017 | 30 | 103.9 | 13.751 | 60.025 | 10 | 103.9 | 30.095 | 59.994 | 25 | 103.9 | 16.231 | 59.986 | 10
104 | 33.926 | 60.022 | 25 | 104 | 33.79 | 60.017 | 30 | 104 | 13.746 | 60.025 | 10 | 104 | 30.092 | 59.995 | 25 | 104 | 16.232 | 59.985 | 10
104.1 | 33.927 | 60.021 | 25 | 104.1 | 33.794 | 60.017 | 30 | 104.1 | 13.744 | 60.025 | 10 | 104.1 | 30.087 | 59.995 | 25 | 104.1 | 16.233 | 59.985 | 10
104.2 | 33.927 | 60.021 | 25 | 104.2 | 33.792 | 60.017 | 30 | 104.2 | 13.744 | 60.025 | 10 | 104.2 | 30.084 | 59.996 | 25 | 104.2 | 16.233 | 59.985 | 10
104.3 | 33.932 | 60.021 | 25 | 104.3 | 33.753 | 60.019 | 30 | 104.3 | 13.744 | 60.025 | 10 | 104.3 | 30.049 | 59.996 | 25 | 104.3 | 16.235 | 59.985 | 10
104.4 | 33.864 | 60.021 | 25 | 104.4 | 33.641 | 60.019 | 30 | 104.4 | 13.745 | 60.025 | 10 | 104.4 | 29.995 | 59.998 | 25 | 104.4 | 16.234 | 59.984 | 10
104.5 | 33.857 | 60.02 | 25 | 104.5 | 33.649 | 60.02 | 30 | 104.5 | 13.745 | 60.025 | 10 | 104.5 | 29.782 | 59.998 | 25 | 104.5 | 16.233 | 59.984 | 10
104.6 | 33.857 | 60.02 | 25 | 104.6 | 33.64 | 60.02 | 30 | 104.6 | 13.628 | 60.024 | 10 | 104.6 | 29.787 | 59.999 | 25 | 104.6 | 16.233 | 59.984 | 10
104.7 | 33.858 | 60.019 | 25 | 104.7 | 33.508 | 60.022 | 30 | 104.7 | 13.54 | 60.024 | 10 | 104.7 | 29.786 | 59.999 | 25 | 104.7 | 16.232 | 59.984 | 10
104.8 | 33.859 | 60.019 | 25 | 104.8 | 33.508 | 60.022 | 30 | 104.8 | 13.54 | 60.024 | 10 | 104.8 | 29.774 | 59.999 | 25 | 104.8 | 16.232 | 59.984 | 10
104.9 | 33.844 | 60.018 | 25 | 104.9 | 33.506 | 60.023 | 30 | 104.9 | 13.54 | 60.024 | 10 | 104.9 | 29.783 | 59.999 | 25 | 104.9 | 16.232 | 59.984 | 10
105 | 33.793 | 60.018 | 25 | 105 | 33.506 | 60.023 | 30 | 105 | 13.54 | 60.023 | 10 | 105 | 29.791 | 60.001 | 25 | 105 | 16.232 | 59.984 | 10
105.1 | 33.58 | 60.017 | 25 | 105.1 | 33.505 | 60.023 | 30 | 105.1 | 13.541 | 60.023 | 10 | 105.1 | 29.78 | 60.001 | 25 | 105.1 | 16.232 | 59.984 | 10
105.2 | 33.58 | 60.017 | 25 | 105.2 | 33.504 | 60.023 | 30 | 105.2 | 13.541 | 60.023 | 10 | 105.2 | 29.771 | 60.001 | 25 | 105.2 | 16.232 | 59.984 | 10
105.3 | 33.568 | 60.016 | 25 | 105.3 | 33.496 | 60.024 | 30 | 105.3 | 13.541 | 60.023 | 10 | 105.3 | 29.771 | 60.001 | 25 | 105.3 | 16.232 | 59.984 | 10
105.4 | 33.57 | 60.016 | 25 | 105.4 | 33.495 | 60.024 | 30 | 105.4 | 13.541 | 60.023 | 10 | 105.4 | 29.771 | 60.001 | 25 | 105.4 | 16.234 | 59.984 | 10
105.5 | 33.571 | 60.016 | 25 | 105.5 | 33.495 | 60.024 | 30 | 105.5 | 13.541 | 60.023 | 10 | 105.5 | 29.77 | 60.001 | 25 | 105.5 | 16.235 | 59.984 | 10
105.6 | 33.572 | 60.016 | 25 | 105.6 | 33.495 | 60.024 | 30 | 105.6 | 13.541 | 60.022 | 10 | 105.6 | 29.77 | 60.002 | 25 | 105.6 | 16.235 | 59.983 | 10
105.7 | 33.573 | 60.015 | 25 | 105.7 | 33.495 | 60.024 | 30 | 105.7 | 13.541 | 60.022 | 10 | 105.7 | 29.77 | 60.002 | 25 | 105.7 | 16.122 | 59.983 | 10
105.8 | 33.562 | 60.015 | 25 | 105.8 | 33.498 | 60.024 | 30 | 105.8 | 13.388 | 60.022 | 10 | 105.8 | 29.77 | 60.002 | 25 | 105.8 | 16.086 | 59.983 | 10
105.9 | 33.565 | 60.014 | 25 | 105.9 | 33.511 | 60.024 | 30 | 105.9 | 13.334 | 60.022 | 10 | 105.9 | 29.77 | 60.002 | 25 | 105.9 | 16.086 | 59.983 | 10
106 | 33.564 | 60.014 | 25 | 106 | 33.503 | 60.023 | 30 | 106 | 13.333 | 60.021 | 10 | 106 | 29.77 | 60.002 | 25 | 106 | 16.086 | 59.983 | 10
106.1 | 33.562 | 60.013 | 25 | 106.1 | 33.498 | 60.023 | 30 | 106.1 | 13.198 | 60.021 | 10 | 106.1 | 29.77 | 60.002 | 25 | 106.1 | 16.086 | 59.983 | 10
106.2 | 33.564 | 60.013 | 25 | 106.2 | 33.5 | 60.023 | 30 | 106.2 | 13.184 | 60.021 | 10 | 106.2 | 29.77 | 60.002 | 25 | 106.2 | 16.086 | 59.983 | 10
106.3 | 33.567 | 60.011 | 25 | 106.3 | 33.5 | 60.023 | 30 | 106.3 | 13.184 | 60.021 | 10 | 106.3 | 29.77 | 60.002 | 25 | 106.3 | 16.086 | 59.983 | 10
106.4 | 33.529 | 60.011 | 25 | 106.4 | 33.504 | 60.022 | 30 | 106.4 | 13.184 | 60.021 | 10 | 106.4 | 29.764 | 60.002 | 25 | 106.4 | 16.086 | 59.983 | 10
106.5 | 33.515 | 60.01 | 25 | 106.5 | 33.504 | 60.022 | 30 | 106.5 | 13.184 | 60.021 | 10 | 106.5 | 29.635 | 60.002 | 25 | 106.5 | 16.087 | 59.983 | 10
106.6 | 33.476 | 60.01 | 25 | 106.6 | 33.504 | 60.022 | 30 | 106.6 | 13.184 | 60.021 | 10 | 106.6 | 29.577 | 60.002 | 25 | 106.6 | 16.087 | 59.982 | 10
106.7 | 33.44 | 60.009 | 25 | 106.7 | 33.504 | 60.022 | 30 | 106.7 | 13.184 | 60.021 | 10 | 106.7 | 29.551 | 60.002 | 25 | 106.7 | 16.087 | 59.982 | 10
106.8 | 33.442 | 60.009 | 25 | 106.8 | 33.507 | 60.022 | 30 | 106.8 | 13.184 | 60.021 | 10 | 106.8 | 29.55 | 60.002 | 25 | 106.8 | 16.087 | 59.982 | 10
106.9 | 33.442 | 60.008 | 25 | 106.9 | 33.508 | 60.023 | 30 | 106.9 | 13.184 | 60.021 | 10 | 106.9 | 29.549 | 60.002 | 25 | 106.9 | 16.087 | 59.982 | 10
107 | 33.431 | 60.008 | 25 | 107 | 33.452 | 60.023 | 30 | 107 | 13.184 | 60.021 | 10 | 107 | 29.553 | 60.003 | 25 | 107 | 15.893 | 59.982 | 10
107.1 | 33.436 | 60.008 | 25 | 107.1 | 33.296 | 60.023 | 30 | 107.1 | 13.184 | 60.021 | 10 | 107.1 | 29.559 | 60.003 | 25 | 107.1 | 15.875 | 59.982 | 10
107.2 | 33.444 | 60.008 | 25 | 107.2 | 33.296 | 60.023 | 30 | 107.2 | 13.183 | 60.021 | 10 | 107.2 | 29.555 | 60.003 | 25 | 107.2 | 15.875 | 59.981 | 10
107.3 | 33.444 | 60.007 | 25 | 107.3 | 33.296 | 60.023 | 30 | 107.3 | 13.184 | 60.022 | 10 | 107.3 | 29.553 | 60.003 | 25 | 107.3 | 15.875 | 59.981 | 10
107.4 | 33.446 | 60.007 | 25 | 107.4 | 33.296 | 60.023 | 30 | 107.4 | 13.184 | 60.021 | 10 | 107.4 | 29.553 | 60.004 | 25 | 107.4 | 15.874 | 59.981 | 10
107.5 | 33.447 | 60.006 | 25 | 107.5 | 33.104 | 60.023 | 30 | 107.5 | 13.184 | 60.021 | 10 | 107.5 | 29.553 | 60.004 | 25 | 107.5 | 15.876 | 59.981 | 10
107.6 | 33.393 | 60.006 | 25 | 107.6 | 33.087 | 60.023 | 30 | 107.6 | 13.184 | 60.021 | 10 | 107.6 | 29.553 | 60.004 | 25 | 107.6 | 15.693 | 59.981 | 10
107.7 | 33.245 | 60.006 | 25 | 107.7 | 33.083 | 60.023 | 30 | 107.7 | 13.184 | 60.022 | 10 | 107.7 | 29.553 | 60.003 | 25 | 107.7 | 15.679 | 59.981 | 10
107.8 | 33.085 | 60.006 | 25 | 107.8 | 33.08 | 60.022 | 30 | 107.8 | 13.186 | 60.022 | 10 | 107.8 | 29.554 | 60.003 | 25 | 107.8 | 15.68 | 59.98 | 10
107.9 | 33.084 | 60.005 | 25 | 107.9 | 33.082 | 60.022 | 30 | 107.9 | 13.187 | 60.022 | 10 | 107.9 | 29.557 | 60.003 | 25 | 107.9 | 15.68 | 59.98 | 10
108 | 33.083 | 60.005 | 25 | 108 | 33.085 | 60.022 | 30 | 108 | 13.187 | 60.022 | 10 | 108 | 29.557 | 60.003 | 25 | 108 | 15.68 | 59.98 | 10
108.1 | 33.085 | 60.005 | 25 | 108.1 | 33.087 | 60.022 | 30 | 108.1 | 13.187 | 60.022 | 10 | 108.1 | 29.556 | 60.002 | 25 | 108.1 | 15.68 | 59.98 | 10
108.2 | 33.086 | 60.005 | 25 | 108.2 | 33.087 | 60.021 | 30 | 108.2 | 13.186 | 60.022 | 10 | 108.2 | 29.556 | 60.002 | 25 | 108.2 | 15.593 | 59.98 | 10
108.3 | 33.087 | 60.004 | 25 | 108.3 | 33.087 | 60.021 | 30 | 108.3 | 13.186 | 60.023 | 10 | 108.3 | 29.555 | 60.002 | 25 | 108.3 | 15.532 | 59.98 | 10
108.4 | 33.09 | 60.004 | 25 | 108.4 | 32.945 | 60.021 | 30 | 108.4 | 13.185 | 60.023 | 10 | 108.4 | 29.551 | 60.002 | 25 | 108.4 | 15.532 | 59.979 | 10
108.5 | 33.083 | 60.003 | 25 | 108.5 | 32.933 | 60.021 | 30 | 108.5 | 13.184 | 60.023 | 10 | 108.5 | 29.551 | 60.001 | 25 | 108.5 | 15.532 | 59.979 | 10
108.6 | 33.081 | 60.003 | 25 | 108.6 | 32.933 | 60.02 | 30 | 108.6 | 13.185 | 60.023 | 10 | 108.6 | 29.551 | 60.001 | 25 | 108.6 | 15.531 | 59.979 | 10
108.7 | 33.076 | 60.002 | 25 | 108.7 | 32.933 | 60.02 | 30 | 108.7 | 13.187 | 60.024 | 10 | 108.7 | 29.549 | 60.001 | 25 | 108.7 | 15.531 | 59.979 | 10
108.8 | 33.079 | 60.002 | 25 | 108.8 | 32.933 | 60.02 | 30 | 108.8 | 12.931 | 60.024 | 10 | 108.8 | 29.549 | 60.001 | 25 | 108.8 | 15.53 | 59.979 | 10
108.9 | 33.081 | 60.001 | 25 | 108.9 | 32.933 | 60.021 | 30 | 108.9 | 12.706 | 60.025 | 10 | 108.9 | 29.283 | 60.001 | 25 | 108.9 | 15.528 | 59.979 | 10
109 | 33.083 | 60.001 | 25 | 109 | 32.933 | 60.021 | 30 | 109 | 12.706 | 60.025 | 10 | 109 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109 | 15.528 | 59.979 | 10
109.1 | 33.079 | 60 | 25 | 109.1 | 32.935 | 60.021 | 30 | 109.1 | 12.703 | 60.025 | 10 | 109.1 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.1 | 15.528 | 59.979 | 10
109.2 | 32.969 | 60 | 25 | 109.2 | 32.94 | 60.021 | 30 | 109.2 | 12.702 | 60.025 | 10 | 109.2 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.2 | 15.529 | 59.978 | 10
109.3 | 32.969 | 59.999 | 25 | 109.3 | 32.94 | 60.021 | 30 | 109.3 | 12.684 | 60.026 | 10 | 109.3 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.3 | 15.529 | 59.978 | 10
109.4 | 32.968 | 59.999 | 25 | 109.4 | 32.939 | 60.021 | 30 | 109.4 | 12.494 | 60.026 | 10 | 109.4 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.4 | 15.529 | 59.977 | 10
109.5 | 32.974 | 59.999 | 25 | 109.5 | 32.938 | 60.022 | 30 | 109.5 | 12.494 | 60.026 | 10 | 109.5 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.5 | 15.53 | 59.977 | 10
109.6 | 32.98 | 59.999 | 25 | 109.6 | 32.936 | 60.022 | 30 | 109.6 | 12.494 | 60.026 | 10 | 109.6 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.6 | 15.53 | 59.977 | 10
109.7 | 32.981 | 59.998 | 25 | 109.7 | 32.931 | 60.023 | 30 | 109.7 | 12.494 | 60.026 | 10 | 109.7 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.7 | 15.53 | 59.977 | 10
109.8 | 32.978 | 59.998 | 25 | 109.8 | 32.93 | 60.023 | 30 | 109.8 | 12.492 | 60.026 | 10 | 109.8 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.8 | 15.53 | 59.977 | 10
109.9 | 32.972 | 59.997 | 25 | 109.9 | 32.936 | 60.024 | 30 | 109.9 | 12.492 | 60.027 | 10 | 109.9 | 29.069 | 60.001 | 25 | 109.9 | 15.531 | 59.977 | 10
110 | 32.972 | 59.997 | 25 | 110 | 32.934 | 60.024 | 30 | 110 | 12.492 | 60.027 | 10 | 110 | 29.069 | 60.001 | 25 | 110 | 15.53 | 59.977 | 10
110.1 | 32.972 | 59.997 | 25 | 110.1 | 32.95 | 60.025 | 30 | 110.1 | 12.492 | 60.027 | 10 | 110.1 | 29.069 | 60.001 | 25 | 110.1 | 15.458 | 59.977 | 10
110.2 | 32.967 | 59.997 | 25 | 110.2 | 32.949 | 60.025 | 30 | 110.2 | 12.492 | 60.027 | 10 | 110.2 | 29.069 | 60.001 | 25 | 110.2 | 15.407 | 59.977 | 10
110.3 | 32.966 | 59.996 | 25 | 110.3 | 32.913 | 60.026 | 30 | 110.3 | 12.492 | 60.028 | 10 | 110.3 | 29.069 | 60.001 | 25 | 110.3 | 15.407 | 59.977 | 10
110.4 | 32.928 | 59.996 | 25 | 110.4 | 32.675 | 60.026 | 30 | 110.4 | 12.492 | 60.028 | 10 | 110.4 | 29.07 | 60.001 | 25 | 110.4 | 15.407 | 59.976 | 10
110.5 | 32.901 | 59.996 | 25 | 110.5 | 32.652 | 60.026 | 30 | 110.5 | 12.493 | 60.028 | 10 | 110.5 | 29.073 | 60 | 25 | 110.5 | 15.408 | 59.976 | 10
110.6 | 32.831 | 59.996 | 25 | 110.6 | 32.459 | 60.026 | 30 | 110.6 | 12.493 | 60.028 | 10 | 110.6 | 29.07 | 60 | 25 | 110.6 | 15.409 | 59.975 | 10
110.7 | 32.775 | 59.995 | 25 | 110.7 | 32.46 | 60.027 | 30 | 110.7 | 12.495 | 60.028 | 10 | 110.7 | 29.065 | 59.999 | 25 | 110.7 | 15.322 | 59.975 | 10
110.8 | 32.774 | 59.995 | 25 | 110.8 | 32.46 | 60.027 | 30 | 110.8 | 12.495 | 60.028 | 10 | 110.8 | 29.069 | 59.999 | 25 | 110.8 | 15.257 | 59.975 | 10
110.9 | 32.771 | 59.994 | 25 | 110.9 | 32.46 | 60.027 | 30 | 110.9 | 12.495 | 60.028 | 10 | 110.9 | 29.07 | 59.998 | 25 | 110.9 | 15.257 | 59.975 | 10
111 | 32.774 | 59.994 | 25 | 111 | 32.458 | 60.027 | 30 | 111 | 12.494 | 60.028 | 10 | 111 | 29.073 | 59.998 | 25 | 111 | 15.257 | 59.974 | 10
111.1 | 32.773 | 59.993 | 25 | 111.1 | 32.452 | 60.027 | 30 | 111.1 | 12.492 | 60.028 | 10 | 111.1 | 29.065 | 59.997 | 25 | 111.1 | 15.257 | 59.974 | 10
111.2 | 32.66 | 59.993 | 25 | 111.2 | 32.453 | 60.026 | 30 | 111.2 | 12.491 | 60.028 | 10 | 111.2 | 29.057 | 59.997 | 25 | 111.2 | 15.257 | 59.973 | 10
111.3 | 32.622 | 59.992 | 25 | 111.3 | 32.46 | 60.026 | 30 | 111.3 | 12.491 | 60.029 | 10 | 111.3 | 28.988 | 59.997 | 25 | 111.3 | 15.11 | 59.973 | 10
111.4 | 32.608 | 59.992 | 25 | 111.4 | 32.31 | 60.025 | 30 | 111.4 | 12.491 | 60.029 | 10 | 111.4 | 28.944 | 59.997 | 25 | 111.4 | 15.06 | 59.972 | 10
111.5 | 32.414 | 59.991 | 25 | 111.5 | 32.314 | 60.025 | 30 | 111.5 | 12.377 | 60.029 | 10 | 111.5 | 28.938 | 59.996 | 25 | 111.5 | 15.059 | 59.972 | 10
111.6 | 32.419 | 59.991 | 25 | 111.6 | 32.32 | 60.023 | 30 | 111.6 | 12.341 | 60.029 | 10 | 111.6 | 28.858 | 59.996 | 25 | 111.6 | 15.06 | 59.971 | 10
111.7 | 32.419 | 59.99 | 25 | 111.7 | 32.312 | 60.023 | 30 | 111.7 | 12.341 | 60.029 | 10 | 111.7 | 28.731 | 59.995 | 25 | 111.7 | 15.061 | 59.971 | 10
111.8 | 32.42 | 59.99 | 25 | 111.8 | 32.307 | 60.023 | 30 | 111.8 | 12.342 | 60.029 | 10 | 111.8 | 28.734 | 59.995 | 25 | 111.8 | 15.058 | 59.971 | 10
111.9 | 32.42 | 59.99 | 25 | 111.9 | 32.307 | 60.023 | 30 | 111.9 | 12.343 | 60.029 | 10 | 111.9 | 28.734 | 59.995 | 25 | 111.9 | 15.058 | 59.971 | 10
112 | 32.42 | 59.99 | 25 | 112 | 32.307 | 60.023 | 30 | 112 | 12.344 | 60.029 | 10 | 112 | 28.727 | 59.995 | 25 | 112 | 15.056 | 59.97 | 10
112.1 | 32.421 | 59.99 | 25 | 112.1 | 32.307 | 60.023 | 30 | 112.1 | 12.344 | 60.03 | 10 | 112.1 | 28.727 | 59.994 | 25 | 112.1 | 15.056 | 59.97 | 10
112.2 | 32.421 | 59.99 | 25 | 112.2 | 32.307 | 60.022 | 30 | 112.2 | 12.344 | 60.03 | 10 | 112.2 | 28.728 | 59.994 | 25 | 112.2 | 15.057 | 59.97 | 10
112.3 | 32.419 | 59.99 | 25 | 112.3 | 32.307 | 60.022 | 30 | 112.3 | 12.344 | 60.03 | 10 | 112.3 | 28.73 | 59.994 | 25 | 112.3 | 15.056 | 59.97 | 10
112.4 | 32.37 | 59.99 | 25 | 112.4 | 32.307 | 60.022 | 30 | 112.4 | 12.344 | 60.029 | 10 | 112.4 | 28.719 | 59.994 | 25 | 112.4 | 15.057 | 59.969 | 10
112.5 | 32.292 | 59.989 | 25 | 112.5 | 32.31 | 60.022 | 30 | 112.5 | 12.344 | 60.029 | 10 | 112.5 | 28.715 | 59.993 | 25 | 112.5 | 15.059 | 59.969 | 10
112.6 | 32.292 | 59.99 | 25 | 112.6 | 32.317 | 60.022 | 30 | 112.6 | 12.344 | 60.029 | 10 | 112.6 | 28.718 | 59.993 | 25 | 112.6 | 14.991 | 59.968 | 10
112.7 | 32.292 | 59.99 | 25 | 112.7 | 32.316 | 60.023 | 30 | 112.7 | 12.322 | 60.029 | 10 | 112.7 | 28.72 | 59.992 | 25 | 112.7 | 14.939 | 59.968 | 10
112.8 | 32.292 | 59.99 | 25 | 112.8 | 32.321 | 60.023 | 30 | 112.8 | 12.136 | 60.028 | 10 | 112.8 | 28.717 | 59.992 | 25 | 112.8 | 14.939 | 59.968 | 10
112.9 | 32.292 | 59.99 | 25 | 112.9 | 32.323 | 60.024 | 30 | 112.9 | 12.136 | 60.028 | 10 | 112.9 | 28.66 | 59.991 | 25 | 112.9 | 14.94 | 59.968 | 10
113 | 32.292 | 59.99 | 25 | 113 | 32.31 | 60.024 | 30 | 113 | 12.136 | 60.028 | 10 | 113 | 28.633 | 59.991 | 25 | 113 | 14.941 | 59.967 | 10
113.1 | 32.292 | 59.989 | 25 | 113.1 | 32.303 | 60.025 | 30 | 113.1 | 12.136 | 60.029 | 10 | 113.1 | 28.609 | 59.99 | 25 | 113.1 | 14.941 | 59.967 | 10
113.2 | 32.292 | 59.989 | 25 | 113.2 | 32.303 | 60.025 | 30 | 113.2 | 12.136 | 60.029 | 10 | 113.2 | 28.614 | 59.99 | 25 | 113.2 | 14.94 | 59.967 | 10
113.3 | 32.292 | 59.989 | 25 | 113.3 | 32.303 | 60.025 | 30 | 113.3 | 12.136 | 60.029 | 10 | 113.3 | 28.613 | 59.988 | 25 | 113.3 | 14.94 | 59.967 | 10
113.4 | 32.292 | 59.989 | 25 | 113.4 | 32.303 | 60.025 | 30 | 113.4 | 12.136 | 60.028 | 10 | 113.4 | 28.604 | 59.988 | 25 | 113.4 | 14.94 | 59.966 | 10
113.5 | 32.289 | 59.989 | 25 | 113.5 | 32.304 | 60.025 | 30 | 113.5 | 12.136 | 60.028 | 10 | 113.5 | 28.604 | 59.987 | 25 | 113.5 | 14.857 | 59.966 | 10
113.6 | 32.286 | 59.989 | 25 | 113.6 | 32.304 | 60.025 | 30 | 113.6 | 12.137 | 60.028 | 10 | 113.6 | 28.575 | 59.987 | 25 | 113.6 | 14.793 | 59.966 | 10
113.7 | 32.288 | 59.989 | 25 | 113.7 | 32.306 | 60.025 | 30 | 113.7 | 12.138 | 60.028 | 10 | 113.7 | 28.47 | 59.985 | 25 | 113.7 | 14.793 | 59.966 | 10
113.8 | 32.29 | 59.989 | 25 | 113.8 | 32.306 | 60.024 | 30 | 113.8 | 12.138 | 60.028 | 10 | 113.8 | 28.443 | 59.985 | 25 | 113.8 | 14.791 | 59.965 | 10
113.9 | 32.289 | 59.988 | 25 | 113.9 | 32.306 | 60.024 | 30 | 113.9 | 12.138 | 60.028 | 10 | 113.9 | 28.369 | 59.983 | 25 | 113.9 | 14.791 | 59.965 | 10
114 | 32.221 | 59.988 | 25 | 114 | 32.234 | 60.023 | 30 | 114 | 12.138 | 60.028 | 10 | 114 | 28.361 | 59.983 | 25 | 114 | 14.791 | 59.965 | 10
114.1 | 32.086 | 59.988 | 25 | 114.1 | 32.1 | 60.023 | 30 | 114.1 | 12.138 | 60.028 | 10 | 114.1 | 28.368 | 59.982 | 25 | 114.1 | 14.792 | 59.965 | 10
114.2 | 32.088 | 59.988 | 25 | 114.2 | 32.096 | 60.021 | 30 | 114.2 | 12.138 | 60.028 | 10 | 114.2 | 28.374 | 59.982 | 25 | 114.2 | 14.789 | 59.965 | 10
114.3 | 32.088 | 59.988 | 25 | 114.3 | 32.097 | 60.021 | 30 | 114.3 | 12.138 | 60.028 | 10 | 114.3 | 28.378 | 59.98 | 25 | 114.3 | 14.789 | 59.965 | 10
114.4 | 32.088 | 59.988 | 25 | 114.4 | 31.981 | 60.02 | 30 | 114.4 | 12.071 | 60.028 | 10 | 114.4 | 28.368 | 59.98 | 25 | 114.4 | 14.789 | 59.965 | 10
114.5 | 32.091 | 59.988 | 25 | 114.5 | 31.948 | 60.02 | 30 | 114.5 | 11.915 | 60.03 | 10 | 114.5 | 28.383 | 59.979 | 25 | 114.5 | 14.789 | 59.965 | 10
114.6 | 32.091 | 59.989 | 25 | 114.6 | 31.95 | 60.02 | 30 | 114.6 | 11.727 | 60.03 | 10 | 114.6 | 28.382 | 59.979 | 25 | 114.6 | 14.789 | 59.965 | 10
114.7 | 32.091 | 59.989 | 25 | 114.7 | 31.95 | 60.02 | 30 | 114.7 | 11.727 | 60.031 | 10 | 114.7 | 28.368 | 59.978 | 25 | 114.7 | 14.789 | 59.965 | 10
114.8 | 32.094 | 59.989 | 25 | 114.8 | 31.95 | 60.019 | 30 | 114.8 | 11.726 | 60.031 | 10 | 114.8 | 28.398 | 59.978 | 25 | 114.8 | 14.79 | 59.965 | 10
114.9 | 32.092 | 59.989 | 25 | 114.9 | 31.95 | 60.019 | 30 | 114.9 | 11.729 | 60.033 | 10 | 114.9 | 28.455 | 59.977 | 25 | 114.9 | 14.617 | 59.965 | 10
115 | 32.069 | 59.99 | 25 | 115 | 31.95 | 60.019 | 30 | 115 | 11.728 | 60.033 | 10 | 115 | 28.412 | 59.977 | 25 | 115 | 14.597 | 59.964 | 10
115.1 | 32.066 | 59.99 | 25 | 115.1 | 31.95 | 60.019 | 30 | 115.1 | 11.726 | 60.034 | 10 | 115.1 | 28.331 | 59.975 | 25 | 115.1 | 14.598 | 59.964 | 10
115.2 | 32.074 | 59.991 | 25 | 115.2 | 31.95 | 60.019 | 30 | 115.2 | 11.729 | 60.034 | 10 | 115.2 | 28.331 | 59.975 | 25 | 115.2 | 14.409 | 59.963 | 10
115.3 | 32.077 | 59.991 | 25 | 115.3 | 31.95 | 60.02 | 30 | 115.3 | 11.729 | 60.035 | 10 | 115.3 | 28.33 | 59.973 | 25 | 115.3 | 14.382 | 59.963 | 10
115.4 | 32.077 | 59.991 | 25 | 115.4 | 31.95 | 60.019 | 30 | 115.4 | 11.729 | 60.035 | 10 | 115.4 | 28.291 | 59.973 | 25 | 115.4 | 14.383 | 59.962 | 10
115.5 | 32.077 | 59.991 | 25 | 115.5 | 31.913 | 60.019 | 30 | 115.5 | 11.729 | 60.038 | 10 | 115.5 | 28.186 | 59.971 | 25 | 115.5 | 14.383 | 59.962 | 10
115.6 | 32.077 | 59.991 | 25 | 115.6 | 31.819 | 60.019 | 30 | 115.6 | 11.729 | 60.038 | 10 | 115.6 | 28.074 | 59.971 | 25 | 115.6 | 14.383 | 59.962 | 10
115.7 | 32.077 | 59.99 | 25 | 115.7 | 31.818 | 60.019 | 30 | 115.7 | 11.727 | 60.039 | 10 | 115.7 | 28.075 | 59.969 | 25 | 115.7 | 14.383 | 59.962 | 10
115.8 | 32.077 | 59.99 | 25 | 115.8 | 31.811 | 60.018 | 30 | 115.8 | 11.726 | 60.039 | 10 | 115.8 | 28.076 | 59.969 | 25 | 115.8 | 14.383 | 59.962 | 10
115.9 | 32.077 | 59.99 | 25 | 115.9 | 31.808 | 60.018 | 30 | 115.9 | 11.726 | 60.04 | 10 | 115.9 | 28.054 | 59.966 | 25 | 115.9 | 14.383 | 59.962 | 10
116 | 32.077 | 59.99 | 25 | 116 | 31.809 | 60.016 | 30 | 116 | 11.727 | 60.04 | 10 | 116 | 28.049 | 59.966 | 25 | 116 | 14.383 | 59.962 | 10
116.1 | 32.067 | 59.99 | 25 | 116.1 | 31.806 | 60.016 | 30 | 116.1 | 11.728 | 60.042 | 10 | 116.1 | 28.057 | 59.964 | 25 | 116.1 | 14.383 | 59.962 | 10
116.2 | 31.867 | 59.99 | 25 | 116.2 | 31.804 | 60.014 | 30 | 116.2 | 11.728 | 60.042 | 10 | 116.2 | 28.071 | 59.964 | 25 | 116.2 | 14.383 | 59.962 | 10
116.3 | 31.867 | 59.99 | 25 | 116.3 | 31.799 | 60.014 | 30 | 116.3 | 11.728 | 60.043 | 10 | 116.3 | 28.066 | 59.963 | 25 | 116.3 | 14.383 | 59.962 | 10
116.4 | 31.867 | 59.99 | 25 | 116.4 | 31.801 | 60.012 | 30 | 116.4 | 11.728 | 60.043 | 10 | 116.4 | 28.063 | 59.963 | 25 | 116.4 | 14.383 | 59.962 | 10
116.5 | 31.867 | 59.99 | 25 | 116.5 | 31.798 | 60.012 | 30 | 116.5 | 11.728 | 60.044 | 10 | 116.5 | 28.063 | 59.961 | 25 | 116.5 | 14.271 | 59.962 | 10
116.6 | 31.867 | 59.99 | 25 | 116.6 | 31.799 | 60.011 | 30 | 116.6 | 11.728 | 60.044 | 10 | 116.6 | 27.934 | 59.961 | 25 | 116.6 | 14.087 | 59.962 | 10
116.7 | 31.829 | 59.99 | 25 | 116.7 | 31.682 | 60.011 | 30 | 116.7 | 11.727 | 60.045 | 10 | 116.7 | 27.858 | 59.959 | 25 | 116.7 | 14.087 | 59.962 | 10
116.8 | 31.796 | 59.99 | 25 | 116.8 | 31.467 | 60.009 | 30 | 116.8 | 11.683 | 60.045 | 10 | 116.8 | 27.865 | 59.959 | 25 | 116.8 | 14.087 | 59.962 | 10
116.9 | 31.792 | 59.99 | 25 | 116.9 | 31.47 | 60.009 | 30 | 116.9 | 11.578 | 60.045 | 10 | 116.9 | 27.87 | 59.957 | 25 | 116.9 | 14.086 | 59.962 | 10
117 | 31.791 | 59.991 | 25 | 117 | 31.47 | 60.008 | 30 | 117 | 11.513 | 60.045 | 10 | 117 | 27.859 | 59.957 | 25 | 117 | 14.085 | 59.961 | 10
117.1 | 31.791 | 59.991 | 25 | 117.1 | 31.473 | 60.008 | 30 | 117.1 | 11.369 | 60.047 | 10 | 117.1 | 27.86 | 59.955 | 25 | 117.1 | 14.085 | 59.961 | 10
117.2 | 31.791 | 59.991 | 25 | 117.2 | 31.472 | 60.006 | 30 | 117.2 | 11.369 | 60.047 | 10 | 117.2 | 27.858 | 59.955 | 25 | 117.2 | 14.086 | 59.961 | 10
117.3 | 31.784 | 59.991 | 25 | 117.3 | 31.472 | 60.006 | 30 | 117.3 | 11.369 | 60.048 | 10 | 117.3 | 27.851 | 59.954 | 25 | 117.3 | 14.087 | 59.961 | 10
117.4 | 31.638 | 59.992 | 25 | 117.4 | 31.475 | 60.005 | 30 | 117.4 | 11.369 | 60.048 | 10 | 117.4 | 27.834 | 59.954 | 25 | 117.4 | 14.087 | 59.961 | 10
117.5 | 31.635 | 59.992 | 25 | 117.5 | 31.475 | 60.005 | 30 | 117.5 | 11.369 | 60.049 | 10 | 117.5 | 27.802 | 59.952 | 25 | 117.5 | 14.087 | 59.961 | 10
117.6 | 31.633 | 59.992 | 25 | 117.6 | 31.47 | 60.005 | 30 | 117.6 | 11.368 | 60.049 | 10 | 117.6 | 27.812 | 59.952 | 25 | 117.6 | 14.087 | 59.961 | 10
117.7 | 31.633 | 59.992 | 25 | 117.7 | 31.467 | 60.005 | 30 | 117.7 | 11.367 | 60.05 | 10 | 117.7 | 27.812 | 59.95 | 25 | 117.7 | 14.086 | 59.961 | 10
117.8 | 31.633 | 59.992 | 25 | 117.8 | 31.465 | 60.004 | 30 | 117.8 | 11.367 | 60.05 | 10 | 117.8 | 27.809 | 59.95 | 25 | 117.8 | 14.086 | 59.961 | 10
117.9 | 31.634 | 59.992 | 25 | 117.9 | 31.464 | 60.004 | 30 | 117.9 | 11.368 | 60.051 | 10 | 117.9 | 27.816 | 59.948 | 25 | 117.9 | 13.965 | 59.961 | 10
118 | 31.649 | 59.993 | 25 | 118 | 31.464 | 60.004 | 30 | 118 | 11.368 | 60.051 | 10 | 118 | 27.81 | 59.948 | 25 | 118 | 13.946 | 59.961 | 10
118.1 | 31.65 | 59.993 | 25 | 118.1 | 31.464 | 60.004 | 30 | 118.1 | 11.368 | 60.051 | 10 | 118.1 | 27.81 | 59.947 | 25 | 118.1 | 13.946 | 59.961 | 10
118.2 | 31.644 | 59.993 | 25 | 118.2 | 31.449 | 60.004 | 30 | 118.2 | 11.365 | 60.051 | 10 | 118.2 | 27.81 | 59.947 | 25 | 118.2 | 13.946 | 59.961 | 10
118.3 | 31.496 | 59.993 | 25 | 118.3 | 31.449 | 60.004 | 30 | 118.3 | 11.365 | 60.051 | 10 | 118.3 | 27.762 | 59.946 | 25 | 118.3 | 13.948 | 59.961 | 10
118.4 | 31.475 | 59.993 | 25 | 118.4 | 31.436 | 60.003 | 30 | 118.4 | 11.365 | 60.051 | 10 | 118.4 | 27.76 | 59.946 | 25 | 118.4 | 13.946 | 59.961 | 10
118.5 | 31.445 | 59.993 | 25 | 118.5 | 31.319 | 60.003 | 30 | 118.5 | 11.365 | 60.051 | 10 | 118.5 | 27.73 | 59.945 | 25 | 118.5 | 13.761 | 59.962 | 10
118.6 | 31.336 | 59.993 | 25 | 118.6 | 31.194 | 60.001 | 30 | 118.6 | 11.365 | 60.051 | 10 | 118.6 | 27.508 | 59.945 | 25 | 118.6 | 13.733 | 59.962 | 10
118.7 | 31.336 | 59.993 | 25 | 118.7 | 31.193 | 60.001 | 30 | 118.7 | 11.363 | 60.051 | 10 | 118.7 | 27.402 | 59.944 | 25 | 118.7 | 13.733 | 59.962 | 10
118.8 | 31.338 | 59.994 | 25 | 118.8 | 31.187 | 60 | 30 | 118.8 | 11.362 | 60.05 | 10 | 118.8 | 27.401 | 59.944 | 25 | 118.8 | 13.733 | 59.962 | 10
118.9 | 31.337 | 59.994 | 25 | 118.9 | 31.18 | 60 | 30 | 118.9 | 11.362 | 60.05 | 10 | 118.9 | 27.411 | 59.942 | 25 | 118.9 | 13.733 | 59.962 | 10
119 | 31.337 | 59.994 | 25 | 119 | 31.166 | 59.998 | 30 | 119 | 11.362 | 60.05 | 10 | 119 | 27.408 | 59.942 | 25 | 119 | 13.733 | 59.961 | 10
119.1 | 31.337 | 59.994 | 25 | 119.1 | 31.148 | 59.998 | 30 | 119.1 | 11.362 | 60.05 | 10 | 119.1 | 27.318 | 59.94 | 25 | 119.1 | 13.733 | 59.961 | 10
119.2 | 31.334 | 59.995 | 25 | 119.2 | 31.153 | 59.996 | 30 | 119.2 | 11.362 | 60.05 | 10 | 119.2 | 27.226 | 59.94 | 25 | 119.2 | 13.733 | 59.961 | 10
119.3 | 31.333 | 59.995 | 25 | 119.3 | 31.158 | 59.996 | 30 | 119.3 | 11.281 | 60.05 | 10 | 119.3 | 27.227 | 59.939 | 25 | 119.3 | 13.733 | 59.962 | 10
119.4 | 31.333 | 59.995 | 25 | 119.4 | 31.151 | 59.995 | 30 | 119.4 | 11.236 | 60.05 | 10 | 119.4 | 27.223 | 59.939 | 25 | 119.4 | 13.733 | 59.962 | 10
119.5 | 31.333 | 59.995 | 25 | 119.5 | 31.142 | 59.995 | 30 | 119.5 | 11.236 | 60.05 | 10 | 119.5 | 27.222 | 59.938 | 25 | 119.5 | 13.733 | 59.962 | 10
119.6 | 31.333 | 59.995 | 25 | 119.6 | 31.14 | 59.994 | 30 | 119.6 | 11.236 | 60.05 | 10 | 119.6 | 27.222 | 59.938 | 25 | 119.6 | 13.733 | 59.961 | 10
119.7 | 31.333 | 59.995 | 25 | 119.7 | 31.14 | 59.994 | 30 | 119.7 | 11.236 | 60.05 | 10 | 119.7 | 27.222 | 59.938 | 25 | 119.7 | 13.733 | 59.961 | 10
119.8 | 31.333 | 59.995 | 25 | 119.8 | 31.144 | 59.993 | 30 | 119.8 | 11.06 | 60.05 | 10 | 119.8 | 27.224 | 59.938 | 25 | 119.8 | 13.733 | 59.961 | 10
119.9 | 31.333 | 59.995 | 25 | 119.9 | 31.147 | 59.993 | 30 | 119.9 | 10.869 | 60.05 | 10 | 119.9 | 27.232 | 59.938 | 25 | 119.9 | 13.733 | 59.962 | 10
120 | 31.333 | 59.995 | 25 | 120 | 31.148 | 59.992 | 30 | 120 | 10.869 | 60.049 | 10 | 120 | 27.233 | 59.939 | 25 | 120 | 13.733 | 59.961 | 10
120.1 | 31.332 | 59.995 | 25 | 120.1 | 31.139 | 59.992 | 30 | 120.1 | 10.869 | 60.049 | 10 | 120.1 | 27.232 | 59.939 | 25 | 120.1 | 13.733 | 59.961 | 10
120.2 | 31.335 | 59.995 | 25 | 120.2 | 31.087 | 59.991 | 30 | 120.2 | 10.869 | 60.048 | 10 | 120.2 | 27.229 | 59.94 | 25 | 120.2 | 13.733 | 59.961 | 10
120.3 | 31.342 | 59.995 | 25 | 120.3 | 31.083 | 59.991 | 30 | 120.3 | 10.869 | 60.048 | 10 | 120.3 | 27.236 | 59.94 | 25 | 120.3 | 13.733 | 59.961 | 10
120.4 | 31.284 | 59.995 | 25 | 120.4 | 31.054 | 59.99 | 30 | 120.4 | 10.869 | 60.047 | 10 | 120.4 | 27.235 | 59.94 | 25 | 120.4 | 13.731 | 59.961 | 10
120.5 | 31.266 | 59.995 | 25 | 120.5 | 31.054 | 59.99 | 30 | 120.5 | 10.87 | 60.047 | 10 | 120.5 | 27.233 | 59.94 | 25 | 120.5 | 13.732 | 59.961 | 10
120.6 | 31.274 | 59.996 | 25 | 120.6 | 31.054 | 59.989 | 30 | 120.6 | 10.872 | 60.046 | 10 | 120.6 | 27.233 | 59.941 | 25 | 120.6 | 13.732 | 59.96 | 10
120.7 | 31.277 | 59.996 | 25 | 120.7 | 31.054 | 59.989 | 30 | 120.7 | 10.872 | 60.046 | 10 | 120.7 | 27.237 | 59.941 | 25 | 120.7 | 13.731 | 59.96 | 10
120.8 | 31.273 | 59.997 | 25 | 120.8 | 31.054 | 59.989 | 30 | 120.8 | 10.869 | 60.044 | 10 | 120.8 | 27.237 | 59.942 | 25 | 120.8 | 13.731 | 59.959 | 10
120.9 | 31.269 | 59.997 | 25 | 120.9 | 31.047 | 59.989 | 30 | 120.9 | 10.872 | 60.044 | 10 | 120.9 | 27.235 | 59.942 | 25 | 120.9 | 13.732 | 59.959 | 10
121 | 31.267 | 59.998 | 25 | 121 | 31.047 | 59.989 | 30 | 121 | 10.872 | 60.043 | 10 | 121 | 27.237 | 59.942 | 25 | 121 | 13.732 | 59.959 | 10
121.1 | 31.166 | 59.998 | 25 | 121.1 | 31.053 | 59.989 | 30 | 121.1 | 10.871 | 60.043 | 10 | 121.1 | 27.238 | 59.942 | 25 | 121.1 | 13.697 | 59.959 | 10
121.2 | 31.123 | 59.999 | 25 | 121.2 | 31.044 | 59.988 | 30 | 121.2 | 10.871 | 60.042 | 10 | 121.2 | 27.236 | 59.943 | 25 | 121.2 | 13.537 | 59.959 | 10
121.3 | 31.079 | 59.999 | 25 | 121.3 | 31.043 | 59.988 | 30 | 121.3 | 10.871 | 60.042 | 10 | 121.3 | 27.24 | 59.943 | 25 | 121.3 | 13.536 | 59.96 | 10
121.4 | 31.055 | 60.001 | 25 | 121.4 | 31.044 | 59.987 | 30 | 121.4 | 10.872 | 60.04 | 10 | 121.4 | 27.238 | 59.944 | 25 | 121.4 | 13.536 | 59.96 | 10
121.5 | 31.047 | 60.001 | 25 | 121.5 | 31.049 | 59.987 | 30 | 121.5 | 10.874 | 60.04 | 10 | 121.5 | 27.235 | 59.944 | 25 | 121.5 | 13.536 | 59.96 | 10
121.6 | 31.044 | 60.002 | 25 | 121.6 | 31.015 | 59.986 | 30 | 121.6 | 10.874 | 60.039 | 10 | 121.6 | 27.206 | 59.944 | 25 | 121.6 | 13.536 | 59.96 | 10
121.7 | 31.041 | 60.002 | 25 | 121.7 | 30.963 | 59.986 | 30 | 121.7 | 10.874 | 60.039 | 10 | 121.7 | 27.139 | 59.944 | 25 | 121.7 | 13.509 | 59.96 | 10
121.8 | 31.037 | 60.003 | 25 | 121.8 | 30.842 | 59.984 | 30 | 121.8 | 10.874 | 60.038 | 10 | 121.8 | 27.134 | 59.945 | 25 | 121.8 | 13.269 | 59.959 | 10
121.9 | 31.028 | 60.003 | 25 | 121.9 | 30.765 | 59.984 | 30 | 121.9 | 10.874 | 60.038 | 10 | 121.9 | 27.139 | 59.945 | 25 | 121.9 | 13.268 | 59.959 | 10
122 | 31.024 | 60.004 | 25 | 122 | 30.678 | 59.984 | 30 | 122 | 10.874 | 60.037 | 10 | 122 | 27.145 | 59.946 | 25 | 122 | 13.269 | 59.959 | 10
122.1 | 31.021 | 60.004 | 25 | 122.1 | 30.682 | 59.984 | 30 | 122.1 | 10.874 | 60.037 | 10 | 122.1 | 27.14 | 59.946 | 25 | 122.1 | 13.269 | 59.96 | 10
122.2 | 30.973 | 60.005 | 25 | 122.2 | 30.677 | 59.983 | 30 | 122.2 | 10.871 | 60.036 | 10 | 122.2 | 27.087 | 59.947 | 25 | 122.2 | 13.269 | 59.96 | 10
122.3 | 30.914 | 60.005 | 25 | 122.3 | 30.675 | 59.983 | 30 | 122.3 | 10.871 | 60.036 | 10 | 122.3 | 27.032 | 59.947 | 25 | 122.3 | 13.269 | 59.96 | 10
122.4 | 30.765 | 60.006 | 25 | 122.4 | 30.681 | 59.982 | 30 | 122.4 | 10.871 | 60.035 | 10 | 122.4 | 27.024 | 59.948 | 25 | 122.4 | 13.269 | 59.96 | 10
122.5 | 30.716 | 60.006 | 25 | 122.5 | 30.682 | 59.982 | 30 | 122.5 | 10.871 | 60.035 | 10 | 122.5 | 27.028 | 59.948 | 25 | 122.5 | 13.269 | 59.961 | 10
122.6 | 30.725 | 60.007 | 25 | 122.6 | 30.686 | 59.98 | 30 | 122.6 | 10.873 | 60.035 | 10 | 122.6 | 26.978 | 59.95 | 25 | 122.6 | 13.269 | 59.96 | 10
122.7 | 30.744 | 60.007 | 25 | 122.7 | 30.681 | 59.98 | 30 | 122.7 | 10.875 | 60.035 | 10 | 122.7 | 26.955 | 59.95 | 25 | 122.7 | 13.269 | 59.96 | 10
122.8 | 30.74 | 60.008 | 25 | 122.8 | 30.616 | 59.979 | 30 | 122.8 | 10.825 | 60.034 | 10 | 122.8 | 26.953 | 59.952 | 25 | 122.8 | 13.27 | 59.96 | 10
122.9 | 30.737 | 60.008 | 25 | 122.9 | 30.597 | 59.979 | 30 | 122.9 | 10.589 | 60.034 | 10 | 122.9 | 26.949 | 59.952 | 25 | 122.9 | 13.27 | 59.96 | 10
123 | 30.735 | 60.009 | 25 | 123 | 30.481 | 59.979 | 30 | 123 | 10.59 | 60.032 | 10 | 123 | 26.778 | 59.954 | 25 | 123 | 13.268 | 59.959 | 10
123.1 | 30.734 | 60.009 | 25 | 123.1 | 30.483 | 59.979 | 30 | 123.1 | 10.592 | 60.032 | 10 | 123.1 | 26.769 | 59.954 | 25 | 123.1 | 13.268 | 59.959 | 10
123.2 | 30.731 | 60.01 | 25 | 123.2 | 30.484 | 59.977 | 30 | 123.2 | 10.591 | 60.031 | 10 | 123.2 | 26.771 | 59.956 | 25 | 123.2 | 13.268 | 59.959 | 10
123.3 | 30.732 | 60.01 | 25 | 123.3 | 30.49 | 59.977 | 30 | 123.3 | 10.59 | 60.031 | 10 | 123.3 | 26.78 | 59.956 | 25 | 123.3 | 13.269 | 59.959 | 10
123.4 | 30.735 | 60.011 | 25 | 123.4 | 30.486 | 59.977 | 30 | 123.4 | 10.382 | 60.03 | 10 | 123.4 | 26.779 | 59.956 | 25 | 123.4 | 13.27 | 59.958 | 10
123.5 | 30.665 | 60.011 | 25 | 123.5 | 30.478 | 59.977 | 30 | 123.5 | 10.384 | 60.03 | 10 | 123.5 | 26.715 | 59.956 | 25 | 123.5 | 13.268 | 59.958 | 10
123.6 | 30.657 | 60.012 | 25 | 123.6 | 30.477 | 59.976 | 30 | 123.6 | 10.383 | 60.028 | 10 | 123.6 | 26.688 | 59.957 | 25 | 123.6 | 13.266 | 59.957 | 10
123.7 | 30.619 | 60.012 | 25 | 123.7 | 30.483 | 59.976 | 30 | 123.7 | 10.383 | 60.028 | 10 | 123.7 | 26.69 | 59.957 | 25 | 123.7 | 13.268 | 59.957 | 10
123.8 | 30.606 | 60.014 | 25 | 123.8 | 30.365 | 59.974 | 30 | 123.8 | 10.382 | 60.027 | 10 | 123.8 | 26.689 | 59.958 | 25 | 123.8 | 13.269 | 59.956 | 10
123.9 | 30.608 | 60.014 | 25 | 123.9 | 30.292 | 59.974 | 30 | 123.9 | 10.381 | 60.027 | 10 | 123.9 | 26.68 | 59.958 | 25 | 123.9 | 13.268 | 59.956 | 10
124 | 30.607 | 60.014 | 25 | 124 | 30.29 | 59.973 | 30 | 124 | 10.384 | 60.026 | 10 | 124 | 26.679 | 59.959 | 25 | 124 | 13.27 | 59.955 | 10
124.1 | 30.605 | 60.014 | 25 | 124.1 | 30.281 | 59.973 | 30 | 124.1 | 10.385 | 60.026 | 10 | 124.1 | 26.676 | 59.959 | 25 | 124.1 | 13.271 | 59.955 | 10
124.2 | 30.604 | 60.015 | 25 | 124.2 | 30.286 | 59.972 | 30 | 124.2 | 10.386 | 60.026 | 10 | 124.2 | 26.682 | 59.96 | 25 | 124.2 | 13.27 | 59.954 | 10
124.3 | 30.603 | 60.015 | 25 | 124.3 | 30.303 | 59.972 | 30 | 124.3 | 10.386 | 60.026 | 10 | 124.3 | 26.694 | 59.96 | 25 | 124.3 | 13.102 | 59.954 | 10
124.4 | 30.601 | 60.016 | 25 | 124.4 | 30.25 | 59.972 | 30 | 124.4 | 10.386 | 60.025 | 10 | 124.4 | 26.671 | 59.961 | 25 | 124.4 | 12.871 | 59.954 | 10
124.5 | 30.6 | 60.016 | 25 | 124.5 | 30.181 | 59.972 | 30 | 124.5 | 10.386 | 60.025 | 10 | 124.5 | 26.517 | 59.961 | 25 | 124.5 | 12.811 | 59.954 | 10
124.6 | 30.598 | 60.017 | 25 | 124.6 | 30.18 | 59.971 | 30 | 124.6 | 10.386 | 60.025 | 10 | 124.6 | 26.515 | 59.962 | 25 | 124.6 | 12.811 | 59.954 | 10
124.7 | 30.529 | 60.017 | 25 | 124.7 | 30.18 | 59.971 | 30 | 124.7 | 10.386 | 60.026 | 10 | 124.7 | 26.516 | 59.962 | 25 | 124.7 | 12.811 | 59.954 | 10
124.8 | 30.524 | 60.018 | 25 | 124.8 | 30.18 | 59.971 | 30 | 124.8 | 10.385 | 60.026 | 10 | 124.8 | 26.513 | 59.963 | 25 | 124.8 | 12.811 | 59.954 | 10
124.9 | 30.386 | 60.018 | 25 | 124.9 | 30.18 | 59.971 | 30 | 124.9 | 10.385 | 60.026 | 10 | 124.9 | 26.506 | 59.963 | 25 | 124.9 | 12.811 | 59.954 | 10
125 | 30.314 | 60.019 | 25 | 125 | 30.18 | 59.971 | 30 | 125 | 10.386 | 60.026 | 10 | 125 | 26.503 | 59.963 | 25 | 125 | 12.811 | 59.954 | 10
125.1 | 30.312 | 60.019 | 25 | 125.1 | 30.18 | 59.971 | 30 | 125.1 | 10.386 | 60.026 | 10 | 125.1 | 26.443 | 59.963 | 25 | 125.1 | 12.811 | 59.954 | 10
125.2 | 30.311 | 60.02 | 25 | 125.2 | 30.18 | 59.971 | 30 | 125.2 | 10.384 | 60.026 | 10 | 125.2 | 26.411 | 59.964 | 25 | 125.2 | 12.809 | 59.954 | 10
125.3 | 30.31 | 60.02 | 25 | 125.3 | 30.18 | 59.971 | 30 | 125.3 | 10.383 | 60.027 | 10 | 125.3 | 26.411 | 59.964 | 25 | 125.3 | 12.808 | 59.954 | 10
125.4 | 30.31 | 60.021 | 25 | 125.4 | 30.175 | 59.971 | 30 | 125.4 | 10.383 | 60.027 | 10 | 125.4 | 26.411 | 59.964 | 25 | 125.4 | 12.808 | 59.953 | 10
125.5 | 30.306 | 60.021 | 25 | 125.5 | 30.178 | 59.971 | 30 | 125.5 | 10.383 | 60.027 | 10 | 125.5 | 26.411 | 59.964 | 25 | 125.5 | 12.808 | 59.953 | 10
125.6 | 30.306 | 60.021 | 25 | 125.6 | 30.18 | 59.97 | 30 | 125.6 | 10.383 | 60.027 | 10 | 125.6 | 26.409 | 59.964 | 25 | 125.6 | 12.81 | 59.952 | 10
125.7 | 30.305 | 60.021 | 25 | 125.7 | 30.181 | 59.97 | 30 | 125.7 | 10.383 | 60.027 | 10 | 125.7 | 26.405 | 59.964 | 25 | 125.7 | 12.811 | 59.952 | 10
125.8 | 30.304 | 60.021 | 25 | 125.8 | 30.182 | 59.97 | 30 | 125.8 | 10.385 | 60.027 | 10 | 125.8 | 26.404 | 59.964 | 25 | 125.8 | 12.809 | 59.951 | 10
125.9 | 30.305 | 60.021 | 25 | 125.9 | 30.185 | 59.97 | 30 | 125.9 | 10.386 | 60.028 | 10 | 125.9 | 26.404 | 59.964 | 25 | 125.9 | 12.808 | 59.951 | 10
126 | 30.309 | 60.022 | 25 | 126 | 30.187 | 59.97 | 30 | 126 | 10.386 | 60.028 | 10 | 126 | 26.404 | 59.964 | 25 | 126 | 12.81 | 59.95 | 10
126.1 | 30.313 | 60.022 | 25 | 126.1 | 30.187 | 59.97 | 30 | 126.1 | 10.386 | 60.028 | 10 | 126.1 | 26.405 | 59.963 | 25 | 126.1 | 12.812 | 59.95 | 10
126.2 | 30.242 | 60.023 | 25 | 126.2 | 30.187 | 59.97 | 30 | 126.2 | 10.388 | 60.028 | 10 | 126.2 | 26.406 | 59.963 | 25 | 126.2 | 12.811 | 59.949 | 10
126.3 | 30.242 | 60.023 | 25 | 126.3 | 30.187 | 59.97 | 30 | 126.3 | 10.389 | 60.028 | 10 | 126.3 | 26.406 | 59.963 | 25 | 126.3 | 12.809 | 59.949 | 10
126.4 | 30.24 | 60.024 | 25 | 126.4 | 30.193 | 59.97 | 30 | 126.4 | 10.389 | 60.028 | 10 | 126.4 | 26.406 | 59.963 | 25 | 126.4 | 12.812 | 59.948 | 10
126.5 | 30.197 | 60.024 | 25 | 126.5 | 30.195 | 59.97 | 30 | 126.5 | 10.389 | 60.029 | 10 | 126.5 | 26.343 | 59.963 | 25 | 126.5 | 12.812 | 59.948 | 10
126.6 | 30.002 | 60.025 | 25 | 126.6 | 30.195 | 59.97 | 30 | 126.6 | 10.389 | 60.029 | 10 | 126.6 | 26.265 | 59.963 | 25 | 126.6 | 12.811 | 59.947 | 10
126.7 | 29.955 | 60.025 | 25 | 126.7 | 30.2 | 59.97 | 30 | 126.7 | 10.389 | 60.03 | 10 | 126.7 | 26.254 | 59.963 | 25 | 126.7 | 12.692 | 59.947 | 10
126.8 | 29.954 | 60.026 | 25 | 126.8 | 30.2 | 59.97 | 30 | 126.8 | 10.388 | 60.03 | 10 | 126.8 | 26.253 | 59.963 | 25 | 126.8 | 12.663 | 59.946 | 10
126.9 | 29.955 | 60.026 | 25 | 126.9 | 30.198 | 59.971 | 30 | 126.9 | 10.387 | 60.031 | 10 | 126.9 | 26.255 | 59.963 | 25 | 126.9 | 12.665 | 59.946 | 10
127 | 29.954 | 60.027 | 25 | 127 | 30.192 | 59.971 | 30 | 127 | 10.389 | 60.031 | 10 | 127 | 26.259 | 59.963 | 25 | 127 | 12.665 | 59.946 | 10
127.1 | 29.953 | 60.027 | 25 | 127.1 | 30.194 | 59.972 | 30 | 127.1 | 10.389 | 60.032 | 10 | 127.1 | 26.258 | 59.962 | 25 | 127.1 | 12.665 | 59.946 | 10
127.2 | 29.954 | 60.027 | 25 | 127.2 | 30.207 | 59.972 | 30 | 127.2 | 10.388 | 60.032 | 10 | 127.2 | 26.258 | 59.962 | 25 | 127.2 | 12.622 | 59.946 | 10
127.3 | 29.926 | 60.027 | 25 | 127.3 | 30.211 | 59.972 | 30 | 127.3 | 10.388 | 60.033 | 10 | 127.3 | 26.252 | 59.961 | 25 | 127.3 | 12.351 | 59.946 | 10
127.4 | 29.885 | 60.027 | 25 | 127.4 | 30.204 | 59.972 | 30 | 127.4 | 10.387 | 60.033 | 10 | 127.4 | 26.253 | 59.961 | 25 | 127.4 | 12.31 | 59.946 | 10
127.5 | 29.885 | 60.027 | 25 | 127.5 | 30.199 | 59.973 | 30 | 127.5 | 10.386 | 60.034 | 10 | 127.5 | 26.253 | 59.961 | 25 | 127.5 | 12.31 | 59.947 | 10
127.6 | 29.885 | 60.028 | 25 | 127.6 | 30.211 | 59.973 | 30 | 127.6 | 10.386 | 60.034 | 10 | 127.6 | 26.253 | 59.961 | 25 | 127.6 | 12.311 | 59.947 | 10
127.7 | 29.885 | 60.028 | 25 | 127.7 | 30.21 | 59.974 | 30 | 127.7 | 10.386 | 60.035 | 10 | 127.7 | 26.253 | 59.961 | 25 | 127.7 | 12.31 | 59.948 | 10
127.8 | 29.885 | 60.028 | 25 | 127.8 | 30.197 | 59.974 | 30 | 127.8 | 10.386 | 60.035 | 10 | 127.8 | 26.14 | 59.961 | 25 | 127.8 | 12.309 | 59.948 | 10
127.9 | 29.885 | 60.028 | 25 | 127.9 | 30.19 | 59.976 | 30 | 127.9 | 10.387 | 60.036 | 10 | 127.9 | 26.133 | 59.961 | 25 | 127.9 | 12.309 | 59.948 | 10
128 | 29.885 | 60.028 | 25 | 128 | 30.188 | 59.976 | 30 | 128 | 10.387 | 60.036 | 10 | 128 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128 | 12.309 | 59.948 | 10
128.1 | 29.885 | 60.028 | 25 | 128.1 | 30.192 | 59.977 | 30 | 128.1 | 10.387 | 60.036 | 10 | 128.1 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.1 | 12.309 | 59.948 | 10
128.2 | 29.885 | 60.028 | 25 | 128.2 | 30.222 | 59.977 | 30 | 128.2 | 10.387 | 60.036 | 10 | 128.2 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.2 | 12.309 | 59.947 | 10
128.3 | 29.885 | 60.028 | 25 | 128.3 | 30.226 | 59.979 | 30 | 128.3 | 10.386 | 60.037 | 10 | 128.3 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.3 | 12.309 | 59.947 | 10
128.4 | 29.888 | 60.028 | 25 | 128.4 | 30.228 | 59.979 | 30 | 128.4 | 10.383 | 60.037 | 10 | 128.4 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.4 | 12.309 | 59.947 | 10
128.5 | 29.897 | 60.028 | 25 | 128.5 | 30.227 | 59.98 | 30 | 128.5 | 10.383 | 60.038 | 10 | 128.5 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.5 | 12.309 | 59.947 | 10
128.6 | 29.892 | 60.029 | 25 | 128.6 | 30.204 | 59.98 | 30 | 128.6 | 10.381 | 60.038 | 10 | 128.6 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.6 | 12.309 | 59.947 | 10
128.7 | 29.884 | 60.029 | 25 | 128.7 | 30.142 | 59.981 | 30 | 128.7 | 10.38 | 60.038 | 10 | 128.7 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.7 | 12.309 | 59.947 | 10
128.8 | 29.884 | 60.029 | 25 | 128.8 | 30.137 | 59.981 | 30 | 128.8 | 10.38 | 60.038 | 10 | 128.8 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.8 | 12.309 | 59.947 | 10
128.9 | 29.832 | 60.029 | 25 | 128.9 | 30.146 | 59.981 | 30 | 128.9 | 10.379 | 60.039 | 10 | 128.9 | 26.133 | 59.961 | 25 | 128.9 | 12.309 | 59.947 | 10
129 | 29.753 | 60.03 | 25 | 129 | 30.147 | 59.981 | 30 | 129 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129 | 26.129 | 59.961 | 25 | 129 | 12.309 | 59.947 | 10
129.1 | 29.753 | 60.03 | 25 | 129.1 | 30.144 | 59.982 | 30 | 129.1 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.1 | 26.127 | 59.96 | 25 | 129.1 | 12.309 | 59.947 | 10
129.2 | 29.753 | 60.031 | 25 | 129.2 | 30.132 | 59.982 | 30 | 129.2 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.2 | 26.128 | 59.96 | 25 | 129.2 | 12.309 | 59.947 | 10
129.3 | 29.752 | 60.031 | 25 | 129.3 | 30.138 | 59.983 | 30 | 129.3 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.3 | 25.992 | 59.96 | 25 | 129.3 | 12.309 | 59.947 | 10
129.4 | 29.753 | 60.031 | 25 | 129.4 | 30.139 | 59.983 | 30 | 129.4 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.4 | 25.984 | 59.96 | 25 | 129.4 | 12.309 | 59.947 | 10
129.5 | 29.552 | 60.031 | 25 | 129.5 | 30.134 | 59.984 | 30 | 129.5 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.5 | 25.986 | 59.959 | 25 | 129.5 | 12.309 | 59.947 | 10
129.6 | 29.398 | 60.032 | 25 | 129.6 | 30.053 | 59.984 | 30 | 129.6 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.6 | 25.987 | 59.959 | 25 | 129.6 | 12.31 | 59.947 | 10
129.7 | 29.398 | 60.032 | 25 | 129.7 | 30.049 | 59.986 | 30 | 129.7 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.7 | 25.987 | 59.958 | 25 | 129.7 | 12.22 | 59.948 | 10
129.8 | 29.393 | 60.032 | 25 | 129.8 | 30.04 | 59.986 | 30 | 129.8 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.8 | 25.987 | 59.958 | 25 | 129.8 | 12.164 | 59.948 | 10
129.9 | 29.391 | 60.032 | 25 | 129.9 | 30.083 | 59.987 | 30 | 129.9 | 10.379 | 60.039 | 10 | 129.9 | 25.987 | 59.958 | 25 | 129.9 | 12.164 | 59.948 | 10
130 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130 | 30.103 | 59.987 | 30 | 130 | 10.379 | 60.039 | 10 | 130 | 25.903 | 59.959 | 25 | 130 | 12.164 | 59.948 | 10
130.1 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.1 | 30.094 | 59.989 | 30 | 130.1 | 10.379 | 60.039 | 10 | 130.1 | 25.843 | 59.959 | 25 | 130.1 | 12.165 | 59.949 | 10
130.2 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.2 | 30.094 | 59.989 | 30 | 130.2 | 10.379 | 60.038 | 10 | 130.2 | 25.778 | 59.959 | 25 | 130.2 | 12.163 | 59.949 | 10
130.3 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.3 | 30.098 | 59.989 | 30 | 130.3 | 10.379 | 60.038 | 10 | 130.3 | 25.727 | 59.959 | 25 | 130.3 | 12.163 | 59.95 | 10
130.4 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.4 | 30.098 | 59.989 | 30 | 130.4 | 10.379 | 60.037 | 10 | 130.4 | 25.727 | 59.959 | 25 | 130.4 | 12.165 | 59.95 | 10
130.5 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.5 | 30.095 | 59.989 | 30 | 130.5 | 10.38 | 60.037 | 10 | 130.5 | 25.568 | 59.959 | 25 | 130.5 | 12.072 | 59.951 | 10
130.6 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.6 | 30.095 | 59.989 | 30 | 130.6 | 10.383 | 60.036 | 10 | 130.6 | 25.352 | 59.96 | 25 | 130.6 | 11.831 | 59.951 | 10
130.7 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.7 | 30.095 | 59.99 | 30 | 130.7 | 10.381 | 60.036 | 10 | 130.7 | 25.352 | 59.96 | 25 | 130.7 | 11.83 | 59.952 | 10
130.8 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.8 | 30.095 | 59.99 | 30 | 130.8 | 10.381 | 60.036 | 10 | 130.8 | 25.352 | 59.96 | 25 | 130.8 | 11.828 | 59.952 | 10
130.9 | 29.391 | 60.033 | 25 | 130.9 | 30.093 | 59.991 | 30 | 130.9 | 10.38 | 60.036 | 10 | 130.9 | 25.349 | 59.96 | 25 | 130.9 | 11.828 | 59.953 | 10
131 | 29.381 | 60.033 | 25 | 131 | 30.093 | 59.991 | 30 | 131 | 10.379 | 60.035 | 10 | 131 | 25.347 | 59.96 | 25 | 131 | 11.828 | 59.953 | 10
131.1 | 29.26 | 60.033 | 25 | 131.1 | 30.093 | 59.991 | 30 | 131.1 | 10.379 | 60.035 | 10 | 131.1 | 25.345 | 59.96 | 25 | 131.1 | 11.771 | 59.955 | 10
131.2 | 29.26 | 60.033 | 25 | 131.2 | 30.093 | 59.991 | 30 | 131.2 | 10.379 | 60.034 | 10 | 131.2 | 25.343 | 59.961 | 25 | 131.2 | 11.614 | 59.955 | 10
131.3 | 29.26 | 60.033 | 25 | 131.3 | 30.093 | 59.991 | 30 | 131.3 | 10.379 | 60.034 | 10 | 131.3 | 25.339 | 59.961 | 25 | 131.3 | 11.613 | 59.956 | 10
131.4 | 29.26 | 60.033 | 25 | 131.4 | 30.087 | 59.991 | 30 | 131.4 | 10.379 | 60.033 | 10 | 131.4 | 25.335 | 59.961 | 25 | 131.4 | 11.615 | 59.956 | 10
131.5 | 29.26 | 60.033 | 25 | 131.5 | 30.081 | 59.991 | 30 | 131.5 | 10.38 | 60.033 | 10 | 131.5 | 25.335 | 59.961 | 25 | 131.5 | 11.616 | 59.957 | 10
131.6 | 29.26 | 60.033 | 25 | 131.6 | 30.082 | 59.99 | 30 | 131.6 | 10.381 | 60.033 | 10 | 131.6 | 25.335 | 59.962 | 25 | 131.6 | 11.615 | 59.957 | 10
131.7 | 29.26 | 60.033 | 25 | 131.7 | 30.082 | 59.99 | 30 | 131.7 | 10.381 | 60.033 | 10 | 131.7 | 25.335 | 59.962 | 25 | 131.7 | 11.613 | 59.957 | 10
131.8 | 29.259 | 60.033 | 25 | 131.8 | 30.082 | 59.99 | 30 | 131.8 | 10.381 | 60.033 | 10 | 131.8 | 25.34 | 59.962 | 25 | 131.8 | 11.611 | 59.957 | 10
131.9 | 29.252 | 60.032 | 25 | 131.9 | 30.082 | 59.99 | 30 | 131.9 | 10.381 | 60.033 | 10 | 131.9 | 25.342 | 59.962 | 25 | 131.9 | 11.612 | 59.959 | 10
132 | 29.252 | 60.032 | 25 | 132 | 30.082 | 59.99 | 30 | 132 | 10.381 | 60.032 | 10 | 132 | 25.342 | 59.962 | 25 | 132 | 11.613 | 59.959 | 10
132.1 | 29.252 | 60.032 | 25 | 132.1 | 30.082 | 59.99 | 30 | 132.1 | 10.38 | 60.032 | 10 | 132.1 | 25.34 | 59.962 | 25 | 132.1 | 11.611 | 59.959 | 10
132.2 | 29.252 | 60.032 | 25 | 132.2 | 30.082 | 59.99 | 30 | 132.2 | 10.38 | 60.032 | 10 | 132.2 | 25.344 | 59.962 | 25 | 132.2 | 11.61 | 59.959 | 10
132.3 | 29.263 | 60.032 | 25 | 132.3 | 30.078 | 59.99 | 30 | 132.3 | 10.382 | 60.032 | 10 | 132.3 | 25.342 | 59.962 | 25 | 132.3 | 11.611 | 59.961 | 10
132.4 | 29.261 | 60.032 | 25 | 132.4 | 30.075 | 59.99 | 30 | 132.4 | 10.382 | 60.031 | 10 | 132.4 | 25.339 | 59.963 | 25 | 132.4 | 11.612 | 59.961 | 10
132.5 | 29.256 | 60.031 | 25 | 132.5 | 30.078 | 59.99 | 30 | 132.5 | 10.381 | 60.031 | 10 | 132.5 | 25.339 | 59.963 | 25 | 132.5 | 11.612 | 59.961 | 10
132.6 | 29.263 | 60.031 | 25 | 132.6 | 30.093 | 59.99 | 30 | 132.6 | 10.379 | 60.03 | 10 | 132.6 | 25.34 | 59.963 | 25 | 132.6 | 11.611 | 59.961 | 10
132.7 | 29.258 | 60.029 | 25 | 132.7 | 30.093 | 59.991 | 30 | 132.7 | 10.379 | 60.03 | 10 | 132.7 | 25.342 | 59.963 | 25 | 132.7 | 11.499 | 59.961 | 10
132.8 | 29.192 | 60.029 | 25 | 132.8 | 30.092 | 59.991 | 30 | 132.8 | 10.379 | 60.029 | 10 | 132.8 | 25.347 | 59.964 | 25 | 132.8 | 11.463 | 59.961 | 10
132.9 | 29.172 | 60.029 | 25 | 132.9 | 30.079 | 59.992 | 30 | 132.9 | 10.379 | 60.029 | 10 | 132.9 | 25.347 | 59.964 | 25 | 132.9 | 11.463 | 59.961 | 10
133 | 29.172 | 60.029 | 25 | 133 | 30.077 | 59.992 | 30 | 133 | 10.379 | 60.029 | 10 | 133 | 25.346 | 59.965 | 25 | 133 | 11.463 | 59.961 | 10
133.1 | 29.172 | 60.027 | 25 | 133.1 | 30.1 | 59.992 | 30 | 133.1 | 10.379 | 60.029 | 10 | 133.1 | 25.346 | 59.965 | 25 | 133.1 | 11.462 | 59.961 | 10
133.2 | 29.137 | 60.027 | 25 | 133.2 | 30.121 | 59.992 | 30 | 133.2 | 10.379 | 60.029 | 10 | 133.2 | 25.345 | 59.965 | 25 | 133.2 | 11.461 | 59.961 | 10
133.3 | 29.111 | 60.027 | 25 | 133.3 | 30.121 | 59.993 | 30 | 133.3 | 10.379 | 60.029 | 10 | 133.3 | 25.324 | 59.965 | 25 | 133.3 | 11.461 | 59.961 | 10
133.4 | 29.112 | 60.027 | 25 | 133.4 | 30.12 | 59.993 | 30 | 133.4 | 10.379 | 60.029 | 10 | 133.4 | 25.233 | 59.966 | 25 | 133.4 | 11.461 | 59.96 | 10
133.5 | 29.112 | 60.026 | 25 | 133.5 | 30.119 | 59.993 | 30 | 133.5 | 10.379 | 60.029 | 10 | 133.5 | 25.233 | 59.966 | 25 | 133.5 | 11.461 | 59.96 | 10
133.6 | 29.106 | 60.026 | 25 | 133.6 | 30.115 | 59.993 | 30 | 133.6 | 10.379 | 60.029 | 10 | 133.6 | 25.233 | 59.966 | 25 | 133.6 | 11.462 | 59.959 | 10
133.7 | 29.105 | 60.025 | 25 | 133.7 | 30.116 | 59.994 | 30 | 133.7 | 10.379 | 60.029 | 10 | 133.7 | 25.233 | 59.965 | 25 | 133.7 | 11.463 | 59.959 | 10
133.8 | 29.105 | 60.025 | 25 | 133.8 | 30.117 | 59.994 | 30 | 133.8 | 10.379 | 60.028 | 10 | 133.8 | 25.233 | 59.965 | 25 | 133.8 | 11.463 | 59.959 | 10
133.9 | 29.104 | 60.025 | 25 | 133.9 | 30.117 | 59.994 | 30 | 133.9 | 10.379 | 60.028 | 10 | 133.9 | 25.233 | 59.965 | 25 | 133.9 | 11.463 | 59.959 | 10
134 | 29.104 | 60.025 | 25 | 134 | 30.117 | 59.994 | 30 | 134 | 10.379 | 60.028 | 10 | 134 | 25.233 | 59.966 | 25 | 134 | 11.463 | 59.958 | 10
134.1 | 29.108 | 60.024 | 25 | 134.1 | 30.117 | 59.994 | 30 | 134.1 | 10.379 | 60.029 | 10 | 134.1 | 25.23 | 59.966 | 25 | 134.1 | 11.462 | 59.958 | 10
134.2 | 29.116 | 60.024 | 25 | 134.2 | 30.12 | 59.994 | 30 | 134.2 | 10.379 | 60.029 | 10 | 134.2 | 25.23 | 59.966 | 25 | 134.2 | 11.463 | 59.957 | 10
134.3 | 29.107 | 60.023 | 25 | 134.3 | 30.12 | 59.994 | 30 | 134.3 | 10.379 | 60.029 | 10 | 134.3 | 25.23 | 59.966 | 25 | 134.3 | 11.465 | 59.957 | 10
134.4 | 29.033 | 60.023 | 25 | 134.4 | 30.12 | 59.993 | 30 | 134.4 | 10.379 | 60.029 | 10 | 134.4 | 25.23 | 59.966 | 25 | 134.4 | 11.466 | 59.956 | 10
134.5 | 28.937 | 60.023 | 25 | 134.5 | 30.12 | 59.993 | 30 | 134.5 | 10.379 | 60.029 | 10 | 134.5 | 25.236 | 59.966 | 25 | 134.5 | 11.465 | 59.956 | 10
134.6 | 28.873 | 60.023 | 25 | 134.6 | 30.12 | 59.993 | 30 | 134.6 | 10.378 | 60.028 | 10 | 134.6 | 25.247 | 59.966 | 25 | 134.6 | 11.465 | 59.955 | 10
134.7 | 28.873 | 60.023 | 25 | 134.7 | 30.12 | 59.993 | 30 | 134.7 | 10.378 | 60.028 | 10 | 134.7 | 25.245 | 59.966 | 25 | 134.7 | 11.465 | 59.955 | 10
134.8 | 28.871 | 60.023 | 25 | 134.8 | 30.12 | 59.993 | 30 | 134.8 | 10.379 | 60.028 | 10 | 134.8 | 25.237 | 59.967 | 25 | 134.8 | 11.465 | 59.955 | 10
134.9 | 28.815 | 60.022 | 25 | 134.9 | 30.121 | 59.994 | 30 | 134.9 | 10.379 | 60.028 | 10 | 134.9 | 25.237 | 59.967 | 25 | 134.9 | 11.465 | 59.955 | 10
135 | 28.738 | 60.022 | 25 | 135 | 30.146 | 59.994 | 30 | 135 | 10.379 | 60.028 | 10 | 135 | 25.234 | 59.967 | 25 | 135 | 11.465 | 59.955 | 10
135.1 | 28.737 | 60.021 | 25 |  |  |  |  | 135.1 | 10.38 | 60.028 | 10 | 135.1 | 25.24 | 59.967 | 25 | 135.1 | 11.464 | 59.955 | 10
135.2 | 28.739 | 60.021 | 25 |  |  |  |  | 135.2 | 10.38 | 60.027 | 10 | 135.2 | 25.24 | 59.968 | 25 | 135.2 | 11.116 | 59.955 | 10
135.3 | 28.74 | 60.019 | 25 |  |  |  |  | 135.3 | 10.38 | 60.027 | 10 | 135.3 | 25.24 | 59.968 | 25 | 135.3 | 11.08 | 59.955 | 10
135.4 | 28.713 | 60.019 | 25 |  |  |  |  | 135.4 | 10.38 | 60.027 | 10 | 135.4 | 25.238 | 59.968 | 25 | 135.4 | 11.08 | 59.955 | 10
135.5 | 28.67 | 60.018 | 25 |  |  |  |  | 135.5 | 10.38 | 60.028 | 10 | 135.5 | 25.238 | 59.968 | 25 | 135.5 | 11.08 | 59.955 | 10
135.6 | 28.671 | 60.018 | 25 |  |  |  |  | 135.6 | 10.38 | 60.027 | 10 | 135.6 | 25.236 | 59.968 | 25 | 135.6 | 11.08 | 59.955 | 10
135.7 | 28.673 | 60.016 | 25 |  |  |  |  | 135.7 | 10.381 | 60.027 | 10 | 135.7 | 25.237 | 59.968 | 25 | 135.7 | 11.08 | 59.956 | 10
135.8 | 28.66 | 60.016 | 25 |  |  |  |  | 135.8 | 10.382 | 60.027 | 10 | 135.8 | 25.237 | 59.968 | 25 | 135.8 | 11.08 | 59.955 | 10
135.9 | 28.654 | 60.015 | 25 |  |  |  |  | 135.9 | 10.383 | 60.027 | 10 | 135.9 | 25.237 | 59.968 | 25 | 135.9 | 11.08 | 59.955 | 10
136 | 28.656 | 60.015 | 25 |  |  |  |  | 136 | 10.383 | 60.027 | 10 | 136 | 25.237 | 59.968 | 25 | 136 | 10.977 | 59.955 | 10
136.1 | 28.648 | 60.014 | 25 |  |  |  |  | 136.1 | 10.383 | 60.027 | 10 | 136.1 | 25.233 | 59.968 | 25 | 136.1 | 10.94 | 59.955 | 10
136.2 | 28.601 | 60.014 | 25 |  |  |  |  | 136.2 | 10.383 | 60.026 | 10 | 136.2 | 25.23 | 59.969 | 25 | 136.2 | 10.941 | 59.955 | 10
136.3 | 28.604 | 60.013 | 25 |  |  |  |  | 136.3 | 10.383 | 60.026 | 10 | 136.3 | 25.229 | 59.969 | 25 | 136.3 | 10.94 | 59.955 | 10
136.4 | 28.548 | 60.013 | 25 |  |  |  |  | 136.4 | 10.383 | 60.026 | 10 | 136.4 | 25.229 | 59.969 | 25 | 136.4 | 10.939 | 59.955 | 10
136.5 | 28.528 | 60.012 | 25 |  |  |  |  | 136.5 | 10.383 | 60.026 | 10 | 136.5 | 25.229 | 59.969 | 25 | 136.5 | 10.94 | 59.955 | 10
136.6 | 28.53 | 60.012 | 25 |  |  |  |  | 136.6 | 10.383 | 60.026 | 10 | 136.6 | 25.227 | 59.97 | 25 | 136.6 | 10.94 | 59.954 | 10
136.7 | 28.53 | 60.011 | 25 |  |  |  |  | 136.7 | 10.382 | 60.026 | 10 | 136.7 | 25.225 | 59.97 | 25 | 136.7 | 10.941 | 59.954 | 10
136.8 | 28.532 | 60.011 | 25 |  |  |  |  | 136.8 | 10.382 | 60.026 | 10 | 136.8 | 25.225 | 59.97 | 25 | 136.8 | 10.941 | 59.954 | 10
136.9 | 28.467 | 60.01 | 25 |  |  |  |  | 136.9 | 10.382 | 60.026 | 10 | 136.9 | 25.225 | 59.97 | 25 | 136.9 | 10.941 | 59.954 | 10
137 | 28.38 | 60.01 | 25 |  |  |  |  | 137 | 10.382 | 60.025 | 10 | 137 | 25.226 | 59.97 | 25 | 137 | 10.941 | 59.954 | 10
137.1 | 28.381 | 60.01 | 25 |  |  |  |  | 137.1 | 10.382 | 60.025 | 10 | 137.1 | 25.227 | 59.97 | 25 | 137.1 | 10.941 | 59.954 | 10
137.2 | 28.383 | 60.01 | 25 |  |  |  |  | 137.2 | 10.382 | 60.025 | 10 | 137.2 | 25.227 | 59.971 | 25 | 137.2 | 10.941 | 59.954 | 10
137.3 | 28.376 | 60.009 | 25 |  |  |  |  | 137.3 | 10.382 | 60.025 | 10 | 137.3 | 25.227 | 59.971 | 25 | 137.3 | 10.94 | 59.954 | 10
137.4 | 28.366 | 60.009 | 25 |  |  |  |  | 137.4 | 10.382 | 60.024 | 10 | 137.4 | 25.227 | 59.971 | 25 | 137.4 | 10.94 | 59.954 | 10
137.5 | 28.367 | 60.008 | 25 |  |  |  |  | 137.5 | 10.382 | 60.024 | 10 | 137.5 | 25.227 | 59.971 | 25 | 137.5 | 10.943 | 59.955 | 10
137.6 | 28.369 | 60.008 | 25 |  |  |  |  | 137.6 | 10.382 | 60.024 | 10 | 137.6 | 25.237 | 59.971 | 25 | 137.6 | 10.943 | 59.955 | 10
137.7 | 28.37 | 60.007 | 25 |  |  |  |  | 137.7 | 10.382 | 60.024 | 10 | 137.7 | 25.237 | 59.971 | 25 | 137.7 | 10.94 | 59.956 | 10
137.8 | 28.372 | 60.007 | 25 |  |  |  |  | 137.8 | 10.382 | 60.024 | 10 | 137.8 | 25.237 | 59.971 | 25 | 137.8 | 10.943 | 59.956 | 10
137.9 | 28.353 | 60.006 | 25 |  |  |  |  | 137.9 | 10.382 | 60.024 | 10 | 137.9 | 25.237 | 59.971 | 25 | 137.9 | 10.942 | 59.957 | 10
138 | 28.172 | 60.006 | 25 |  |  |  |  | 138 | 10.382 | 60.024 | 10 | 138 | 25.237 | 59.971 | 25 | 138 | 10.941 | 59.957 | 10
138.1 | 28.172 | 60.005 | 25 |  |  |  |  | 138.1 | 10.382 | 60.025 | 10 | 138.1 | 25.237 | 59.971 | 25 | 138.1 | 10.941 | 59.959 | 10
138.2 | 28.17 | 60.005 | 25 |  |  |  |  | 138.2 | 10.382 | 60.025 | 10 | 138.2 | 25.237 | 59.971 | 25 | 138.2 | 10.943 | 59.959 | 10
138.3 | 28.172 | 60.004 | 25 |  |  |  |  | 138.3 | 10.382 | 60.025 | 10 | 138.3 | 25.237 | 59.971 | 25 | 138.3 | 10.811 | 59.96 | 10
138.4 | 28.173 | 60.004 | 25 |  |  |  |  | 138.4 | 10.381 | 60.024 | 10 | 138.4 | 25.237 | 59.971 | 25 | 138.4 | 10.793 | 59.96 | 10
138.5 | 28.174 | 60.004 | 25 |  |  |  |  | 138.5 | 10.381 | 60.024 | 10 | 138.5 | 25.235 | 59.971 | 25 | 138.5 | 10.793 | 59.961 | 10
138.6 | 28.176 | 60.004 | 25 |  |  |  |  | 138.6 | 10.38 | 60.024 | 10 | 138.6 | 25.231 | 59.971 | 25 | 138.6 | 10.792 | 59.961 | 10
138.7 | 28.175 | 60.003 | 25 |  |  |  |  | 138.7 | 10.379 | 60.024 | 10 | 138.7 | 25.229 | 59.971 | 25 | 138.7 | 10.64 | 59.962 | 10
138.8 | 28.036 | 60.003 | 25 |  |  |  |  | 138.8 | 10.38 | 60.024 | 10 | 138.8 | 25.232 | 59.972 | 25 | 138.8 | 10.579 | 59.962 | 10
138.9 | 28.023 | 60.002 | 25 |  |  |  |  | 138.9 | 10.38 | 60.024 | 10 | 138.9 | 25.224 | 59.972 | 25 | 138.9 | 10.579 | 59.962 | 10
139 | 28.009 | 60.002 | 25 |  |  |  |  | 139 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139 | 25.226 | 59.973 | 25 | 139 | 10.579 | 59.962 | 10
139.1 | 27.976 | 60.001 | 25 |  |  |  |  | 139.1 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.1 | 25.252 | 59.973 | 25 | 139.1 | 10.503 | 59.962 | 10
139.2 | 27.958 | 60.001 | 25 |  |  |  |  | 139.2 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.2 | 25.255 | 59.974 | 25 | 139.2 | 10.44 | 59.962 | 10
139.3 | 27.905 | 60 | 25 |  |  |  |  | 139.3 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.3 | 25.258 | 59.974 | 25 | 139.3 | 10.44 | 59.962 | 10
139.4 | 27.905 | 60 | 25 |  |  |  |  | 139.4 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.4 | 25.253 | 59.975 | 25 | 139.4 | 10.44 | 59.962 | 10
139.5 | 27.905 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 139.5 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.5 | 25.252 | 59.975 | 25 | 139.5 | 10.441 | 59.962 | 10
139.6 | 27.905 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 139.6 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.6 | 25.25 | 59.975 | 25 | 139.6 | 10.441 | 59.962 | 10
139.7 | 27.905 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 139.7 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.7 | 25.173 | 59.975 | 25 | 139.7 | 10.44 | 59.963 | 10
139.8 | 27.905 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 139.8 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.8 | 25.176 | 59.976 | 25 | 139.8 | 10.439 | 59.963 | 10
139.9 | 27.905 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 139.9 | 10.38 | 60.023 | 10 | 139.9 | 25.172 | 59.976 | 25 | 139.9 | 10.44 | 59.964 | 10
140 | 27.906 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 140 | 10.38 | 60.023 | 10 | 140 | 25.175 | 59.977 | 25 | 140 | 10.44 | 59.964 | 10
140.1 | 27.908 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 140.1 | 10.381 | 60.023 | 10 | 140.1 | 25.183 | 59.977 | 25 | 140.1 | 10.441 | 59.964 | 10
140.2 | 27.908 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 140.2 | 10.381 | 60.023 | 10 | 140.2 | 25.174 | 59.978 | 25 | 140.2 | 10.441 | 59.964 | 10
140.3 | 27.907 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 140.3 | 10.381 | 60.023 | 10 | 140.3 | 25.17 | 59.978 | 25 | 140.3 | 10.441 | 59.964 | 10
140.4 | 27.905 | 59.999 | 25 |  |  |  |  | 140.4 | 10.381 | 60.023 | 10 | 140.4 | 25.178 | 59.98 | 25 | 140.4 | 10.441 | 59.964 | 10
140.5 | 27.903 | 59.997 | 25 |  |  |  |  | 140.5 | 10.381 | 60.023 | 10 | 140.5 | 25.149 | 59.98 | 25 | 140.5 | 10.44 | 59.966 | 10
140.6 | 27.902 | 59.997 | 25 |  |  |  |  | 140.6 | 10.381 | 60.023 | 10 | 140.6 | 25.146 | 59.981 | 25 | 140.6 | 10.392 | 59.966 | 10
140.7 | 27.905 | 59.997 | 25 |  |  |  |  | 140.7 | 10.381 | 60.023 | 10 | 140.7 | 25.181 | 59.981 | 25 | 140.7 | 10.37 | 59.966 | 10
140.8 | 27.823 | 59.997 | 25 |  |  |  |  | 140.8 | 10.381 | 60.023 | 10 | 140.8 | 25.219 | 59.982 | 25 | 140.8 | 10.449 | 59.966 | 10
140.9 | 27.715 | 59.996 | 25 |  |  |  |  | 140.9 | 10.383 | 60.023 | 10 | 140.9 | 25.247 | 59.982 | 25 | 140.9 | 10.456 | 59.967 | 10
141 | 27.717 | 59.996 | 25 |  |  |  |  | 141 | 10.381 | 60.022 | 10 | 141 | 25.252 | 59.984 | 25 | 141 | 10.455 | 59.967 | 10
141.1 | 27.72 | 59.994 | 25 |  |  |  |  | 141.1 | 10.379 | 60.022 | 10 | 141.1 | 25.251 | 59.984 | 25 | 141.1 | 10.454 | 59.969 | 10
141.2 | 27.718 | 59.994 | 25 |  |  |  |  | 141.2 | 10.381 | 60.021 | 10 | 141.2 | 25.251 | 59.985 | 25 | 141.2 | 10.454 | 59.969 | 10
141.3 | 27.701 | 59.993 | 25 |  |  |  |  | 141.3 | 10.381 | 60.021 | 10 | 141.3 | 25.245 | 59.985 | 25 | 141.3 | 10.455 | 59.969 | 10
141.4 | 27.705 | 59.993 | 25 |  |  |  |  | 141.4 | 10.381 | 60.02 | 10 | 141.4 | 25.24 | 59.987 | 25 | 141.4 | 10.455 | 59.969 | 10
141.5 | 27.707 | 59.992 | 25 |  |  |  |  | 141.5 | 10.382 | 60.02 | 10 | 141.5 | 25.234 | 59.987 | 25 | 141.5 | 10.455 | 59.97 | 10
141.6 | 27.711 | 59.992 | 25 |  |  |  |  | 141.6 | 10.382 | 60.019 | 10 | 141.6 | 25.234 | 59.989 | 25 | 141.6 | 10.455 | 59.97 | 10
141.7 | 27.711 | 59.991 | 25 |  |  |  |  | 141.7 | 10.382 | 60.019 | 10 | 141.7 | 25.245 | 59.989 | 25 | 141.7 | 10.456 | 59.971 | 10
141.8 | 27.706 | 59.991 | 25 |  |  |  |  | 141.8 | 10.382 | 60.019 | 10 | 141.8 | 25.242 | 59.99 | 25 | 141.8 | 10.454 | 59.971 | 10
141.9 | 27.706 | 59.99 | 25 |  |  |  |  | 141.9 | 10.382 | 60.019 | 10 | 141.9 | 25.238 | 59.99 | 25 | 141.9 | 10.455 | 59.972 | 10
142 | 27.699 | 59.99 | 25 |  |  |  |  | 142 | 10.382 | 60.019 | 10 | 142 | 25.216 | 59.991 | 25 | 142 | 10.457 | 59.972 | 10
142.1 | 27.7 | 59.989 | 25 |  |  |  |  | 142.1 | 10.382 | 60.02 | 10 | 142.1 | 25.112 | 59.991 | 25 | 142.1 | 10.456 | 59.972 | 10
142.2 | 27.704 | 59.989 | 25 |  |  |  |  | 142.2 | 10.382 | 60.02 | 10 | 142.2 | 25.084 | 59.993 | 25 | 142.2 | 10.456 | 59.972 | 10
142.3 | 27.582 | 59.988 | 25 |  |  |  |  | 142.3 | 10.382 | 60.021 | 10 | 142.3 | 25.085 | 59.993 | 25 | 142.3 | 10.456 | 59.973 | 10
142.4 | 27.502 | 59.988 | 25 |  |  |  |  | 142.4 | 10.381 | 60.021 | 10 | 142.4 | 25.194 | 59.994 | 25 | 142.4 | 10.457 | 59.973 | 10
142.5 | 27.475 | 59.987 | 25 |  |  |  |  | 142.5 | 10.381 | 60.023 | 10 | 142.5 | 25.219 | 59.994 | 25 | 142.5 | 10.457 | 59.974 | 10
142.6 | 27.458 | 59.987 | 25 |  |  |  |  | 142.6 | 10.383 | 60.023 | 10 | 142.6 | 25.226 | 59.996 | 25 | 142.6 | 10.456 | 59.974 | 10
142.7 | 27.445 | 59.986 | 25 |  |  |  |  | 142.7 | 10.385 | 60.023 | 10 | 142.7 | 25.218 | 59.996 | 25 | 142.7 | 10.455 | 59.976 | 10
142.8 | 27.449 | 59.986 | 25 |  |  |  |  | 142.8 | 10.385 | 60.023 | 10 | 142.8 | 25.214 | 59.998 | 25 | 142.8 | 10.455 | 59.976 | 10
142.9 | 27.451 | 59.985 | 25 |  |  |  |  | 142.9 | 10.385 | 60.024 | 10 | 142.9 | 25.22 | 59.998 | 25 | 142.9 | 10.453 | 59.978 | 10
143 | 27.452 | 59.985 | 25 |  |  |  |  | 143 | 10.384 | 60.024 | 10 | 143 | 25.282 | 59.999 | 25 | 143 | 10.453 | 59.978 | 10
143.1 | 27.455 | 59.985 | 25 |  |  |  |  | 143.1 | 10.383 | 60.024 | 10 | 143.1 | 25.328 | 59.999 | 25 | 143.1 | 10.453 | 59.98 | 10
143.2 | 27.449 | 59.985 | 25 |  |  |  |  | 143.2 | 10.382 | 60.024 | 10 | 143.2 | 25.325 | 60.001 | 25 | 143.2 | 10.453 | 59.98 | 10
143.3 | 27.449 | 59.984 | 25 |  |  |  |  | 143.3 | 10.382 | 60.024 | 10 | 143.3 | 25.323 | 60.001 | 25 | 143.3 | 10.452 | 59.982 | 10
143.4 | 27.449 | 59.984 | 25 |  |  |  |  | 143.4 | 10.382 | 60.024 | 10 | 143.4 | 25.323 | 60.002 | 25 | 143.4 | 10.45 | 59.982 | 10
143.5 | 27.412 | 59.983 | 25 |  |  |  |  | 143.5 | 10.382 | 60.024 | 10 | 143.5 | 25.332 | 60.002 | 25 | 143.5 | 10.45 | 59.984 | 10
143.6 | 27.35 | 59.983 | 25 |  |  |  |  | 143.6 | 10.382 | 60.024 | 10 | 143.6 | 25.331 | 60.003 | 25 | 143.6 | 10.452 | 59.984 | 10
143.7 | 27.243 | 59.982 | 25 |  |  |  |  | 143.7 | 10.382 | 60.024 | 10 | 143.7 | 25.329 | 60.003 | 25 | 143.7 | 10.451 | 59.985 | 10
143.8 | 27.223 | 59.982 | 25 |  |  |  |  | 143.8 | 10.382 | 60.024 | 10 | 143.8 | 25.326 | 60.004 | 25 | 143.8 | 10.447 | 59.985 | 10
143.9 | 27.206 | 59.981 | 25 |  |  |  |  | 143.9 | 10.382 | 60.024 | 10 | 143.9 | 25.327 | 60.004 | 25 | 143.9 | 10.438 | 59.986 | 10
144 | 27.207 | 59.981 | 25 |  |  |  |  | 144 | 10.382 | 60.024 | 10 | 144 | 25.327 | 60.005 | 25 | 144 | 10.438 | 59.986 | 10
144.1 | 27.207 | 59.979 | 25 |  |  |  |  | 144.1 | 10.382 | 60.024 | 10 | 144.1 | 25.324 | 60.005 | 25 | 144.1 | 10.438 | 59.987 | 10
144.2 | 27.208 | 59.979 | 25 |  |  |  |  | 144.2 | 10.385 | 60.024 | 10 | 144.2 | 25.321 | 60.006 | 25 | 144.2 | 10.44 | 59.987 | 10
144.3 | 27.207 | 59.978 | 25 |  |  |  |  | 144.3 | 10.385 | 60.025 | 10 | 144.3 | 25.318 | 60.006 | 25 | 144.3 | 10.439 | 59.988 | 10
144.4 | 27.154 | 59.978 | 25 |  |  |  |  | 144.4 | 10.385 | 60.025 | 10 | 144.4 | 25.303 | 60.008 | 25 | 144.4 | 10.439 | 59.988 | 10
144.5 | 27.145 | 59.977 | 25 |  |  |  |  | 144.5 | 10.387 | 60.026 | 10 | 144.5 | 25.218 | 60.008 | 25 | 144.5 | 10.437 | 59.989 | 10
144.6 | 27.143 | 59.977 | 25 |  |  |  |  | 144.6 | 10.388 | 60.026 | 10 | 144.6 | 25.178 | 60.009 | 25 | 144.6 | 10.435 | 59.989 | 10
144.7 | 27.138 | 59.976 | 25 |  |  |  |  | 144.7 | 10.386 | 60.027 | 10 | 144.7 | 25.171 | 60.009 | 25 | 144.7 | 10.437 | 59.99 | 10
144.8 | 27.137 | 59.976 | 25 | [8 empty] | 144.8 | 25.177 | 60.009 | 25 | 144.8 | 10.437 | 59.99 | 10
144.9 | 27.136 | 59.976 | 25 | [8 empty] | 144.9 | 25.185 | 60.009 | 25 | 144.9 | 10.437 | 59.99 | 10
145 | 27.137 | 59.976 | 25 | [8 empty] | 145 | 25.178 | 60.01 | 25 | 145 | 10.437 | 59.99 | 10
145.1 | 27.138 | 59.975 | 25 | [8 empty] | 145.1 | 25.176 | 60.01 | 25 | 145.1 | 10.436 | 59.99 | 10
145.2 | 27.137 | 59.975 | 25 | [8 empty] | 145.2 | 25.179 | 60.011 | 25 | 145.2 | 10.436 | 59.99 | 10
145.3 | 27.138 | 59.975 | 25 | [8 empty] | 145.3 | 25.18 | 60.011 | 25 | 145.3 | 10.438 | 59.991 | 10
145.4 | 27.141 | 59.975 | 25 | [8 empty] | 145.4 | 25.179 | 60.012 | 25 | 145.4 | 10.438 | 59.991 | 10
145.5 | 27.14 | 59.974 | 25 | [8 empty] | 145.5 | 25.178 | 60.012 | 25 | 145.5 | 10.438 | 59.991 | 10
145.6 | 27.019 | 59.974 | 25 | [8 empty] | 145.6 | 25.177 | 60.013 | 25 | 145.6 | 10.437 | 59.991 | 10
145.7 | 27.013 | 59.973 | 25 | [8 empty] | 145.7 | 25.177 | 60.013 | 25 | 145.7 | 10.437 | 59.993 | 10
145.8 | 27.027 | 59.973 | 25 | [8 empty] | 145.8 | 25.179 | 60.013 | 25 | 145.8 | 10.436 | 59.993 | 10
145.9 | 27.028 | 59.972 | 25 | [8 empty] | 145.9 | 25.179 | 60.013 | 25 | 145.9 | 10.435 | 59.995 | 10
146 | 27.029 | 59.972 | 25 | [8 empty] | 146 | 25.177 | 60.013 | 25 | 146 | 10.434 | 59.995 | 10
146.1 | 27.032 | 59.972 | 25 | [8 empty] | 146.1 | 25.176 | 60.013 | 25 | 146.1 | 10.433 | 59.996 | 10
146.2 | 27.034 | 59.972 | 25 | [8 empty] | 146.2 | 25.172 | 60.014 | 25 | 146.2 | 10.433 | 59.996 | 10
146.3 | 27.035 | 59.971 | 25 | [8 empty] | 146.3 | 25.172 | 60.014 | 25 | 146.3 | 10.434 | 59.997 | 10
146.4 | 27.036 | 59.971 | 25 | [8 empty] | 146.4 | 25.172 | 60.014 | 25 | 146.4 | 10.434 | 59.997 | 10
146.5 | 27.036 | 59.971 | 25 | [8 empty] | 146.5 | 25.172 | 60.014 | 25 | 146.5 | 10.433 | 59.998 | 10
146.6 | 27.036 | 59.971 | 25 | [8 empty] | 146.6 | 25.172 | 60.015 | 25 | 146.6 | 10.433 | 59.998 | 10
146.7 | 27.035 | 59.971 | 25 | [8 empty] | 146.7 | 25.172 | 60.014 | 25 | 146.7 | 10.457 | 59.998 | 10
146.8 | 27.012 | 59.971 | 25 | [8 empty] | 146.8 | 25.172 | 60.014 | 25 | 146.8 | 10.479 | 59.998 | 10
146.9 | 26.82 | 59.971 | 25 | [8 empty] | 146.9 | 25.172 | 60.014 | 25 | 146.9 | 10.479 | 59.998 | 10
147 | 26.823 | 59.971 | 25 | [8 empty] | 147 | 25.172 | 60.014 | 25 | 147 | 10.479 | 59.997 | 10
147.1 | 26.827 | 59.97 | 25 | [8 empty] | 147.1 | 25.172 | 60.014 | 25 | 147.1 | 10.479 | 59.997 | 10
147.2 | 26.827 | 59.97 | 25 | [8 empty] | 147.2 | 25.172 | 60.014 | 25 | 147.2 | 10.478 | 59.997 | 10
147.3 | 26.828 | 59.97 | 25 | [8 empty] | 147.3 | 25.172 | 60.014 | 25 | 147.3 | 10.478 | 59.997 | 10
147.4 | 26.829 | 59.97 | 25 | [8 empty] | 147.4 | 25.168 | 60.014 | 25 | 147.4 | 10.479 | 59.997 | 10
147.5 | 26.83 | 59.969 | 25 | [8 empty] | 147.5 | 25.167 | 60.014 | 25 | 147.5 | 10.478 | 59.997 | 10
147.6 | 26.72 | 59.969 | 25 | [8 empty] | 147.6 | 25.168 | 60.014 | 25 | 147.6 | 10.477 | 59.996 | 10
147.7 | 26.705 | 59.968 | 25 | [8 empty] | 147.7 | 25.17 | 60.013 | 25 | 147.7 | 10.478 | 59.996 | 10
147.8 | 26.7 | 59.968 | 25 | [8 empty] | 147.8 | 25.173 | 60.013 | 25 | 147.8 | 10.477 | 59.995 | 10
147.9 | 26.7 | 59.968 | 25 | [8 empty] | 147.9 | 25.173 | 60.013 | 25 | 147.9 | 10.477 | 59.995 | 10
148 | 26.603 | 59.968 | 25 | [8 empty] | 148 | 25.174 | 60.013 | 25 | 148 | 10.477 | 59.995 | 10
148.1 | 26.566 | 59.968 | 25 | [8 empty] | 148.1 | 25.17 | 60.012 | 25 | 148.1 | 10.477 | 59.995 | 10
148.2 | 26.565 | 59.968 | 25 | [8 empty] | 148.2 | 25.169 | 60.012 | 25 | 148.2 | 10.477 | 59.995 | 10
148.3 | 26.569 | 59.968 | 25 | [12 empty] | 148.3 | 10.477 | 59.995 | 10
148.4 | 26.569 | 59.968 | 25 | [12 empty] | 148.4 | 10.477 | 59.995 | 10
148.5 | 26.57 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 148.5 | 10.477 | 59.995 | 10
148.6 | 26.575 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 148.6 | 10.477 | 59.995 | 10
148.7 | 26.575 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 148.7 | 10.476 | 59.995 | 10
148.8 | 26.575 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 148.8 | 10.475 | 59.995 | 10
148.9 | 26.573 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 148.9 | 10.475 | 59.996 | 10
149 | 26.572 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149 | 10.475 | 59.996 | 10
149.1 | 26.572 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.1 | 10.475 | 59.996 | 10
149.2 | 26.572 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.2 | 10.475 | 59.996 | 10
149.3 | 26.518 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.3 | 10.475 | 59.996 | 10
149.4 | 26.512 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.4 | 10.477 | 59.994 | 10
149.5 | 26.512 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.5 | 10.476 | 59.994 | 10
149.6 | 26.512 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.6 | 10.474 | 59.993 | 10
149.7 | 26.512 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.7 | 10.475 | 59.993 | 10
149.8 | 26.512 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.8 | 10.475 | 59.992 | 10
149.9 | 26.513 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 149.9 | 10.475 | 59.992 | 10
150 | 26.518 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 150 | 10.476 | 59.991 | 10
150.1 | 26.434 | 59.966 | 25 | [12 empty] | 150.1 | 10.476 | 59.991 | 10
150.2 | 26.305 | 59.966 | 25 | [12 empty] | 150.2 | 10.476 | 59.99 | 10
150.3 | 26.209 | 59.966 | 25 | [12 empty] | 150.3 | 10.475 | 59.99 | 10
150.4 | 26.134 | 59.966 | 25 | [12 empty] | 150.4 | 10.475 | 59.99 | 10
150.5 | 26.133 | 59.966 | 25 | [12 empty] | 150.5 | 10.475 | 59.99 | 10
150.6 | 26.136 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 150.6 | 10.476 | 59.989 | 10
150.7 | 26.138 | 59.967 | 25 | [12 empty] | 150.7 | 10.476 | 59.989 | 10
150.8 | 26.144 | 59.968 | 25 | [12 empty] | 150.8 | 10.476 | 59.989 | 10
150.9 | 26.14 | 59.968 | 25 | [12 empty] | 150.9 | 10.476 | 59.989 | 10
151 | 26.138 | 59.968 | 25 | [12 empty] | 151 | 10.476 | 59.988 | 10
151.1 | 26.111 | 59.968 | 25 | [12 empty] | 151.1 | 10.476 | 59.988 | 10
151.2 | 26.063 | 59.969 | 25 | [12 empty] | 151.2 | 10.476 | 59.988 | 10
151.3 | 26.06 | 59.969 | 25 | [12 empty] | 151.3 | 10.476 | 59.988 | 10
151.4 | 26.063 | 59.971 | 25 | [12 empty] | 151.4 | 10.475 | 59.988 | 10
151.5 | 26.06 | 59.971 | 25 | [12 empty] | 151.5 | 10.475 | 59.988 | 10
151.6 | 26.056 | 59.971 | 25 | [12 empty] | 151.6 | 10.475 | 59.987 | 10
151.7 | 26.051 | 59.971 | 25 | [12 empty] | 151.7 | 10.475 | 59.987 | 10
151.8 | 26.049 | 59.973 | 25 | [12 empty] | 151.8 | 10.474 | 59.986 | 10
151.9 | 26.048 | 59.973 | 25 | [12 empty] | 151.9 | 10.474 | 59.986 | 10
152 | 26.031 | 59.973 | 25
152.1 | 25.965 | 59.973 | 25
152.2 | 25.965 | 59.973 | 25
152.3 | 25.965 | 59.973 | 25
152.4 | 25.965 | 59.973 | 25
152.5 | 25.966 | 59.973 | 25
152.6 | 25.971 | 59.974 | 25
152.7 | 25.971 | 59.974 | 25
152.8 | 25.97 | 59.974 | 25
152.9 | 25.963 | 59.974 | 25
153 | 25.901 | 59.974 | 25
153.1 | 25.799 | 59.974 | 25
153.2 | 25.752 | 59.975 | 25
153.3 | 25.664 | 59.975 | 25
153.4 | 25.664 | 59.976 | 25
153.5 | 25.659 | 59.976 | 25
153.6 | 25.655 | 59.976 | 25
153.7 | 25.655 | 59.976 | 25
153.8 | 25.655 | 59.976 | 25
153.9 | 25.655 | 59.976 | 25
154 | 25.655 | 59.976 | 25
154.1 | 25.659 | 59.976 | 25
154.2 | 25.661 | 59.976 | 25
154.3 | 25.657 | 59.976 | 25
154.4 | 25.654 | 59.976 | 25
154.5 | 25.65 | 59.974 | 25
154.6 | 25.616 | 59.974 | 25
154.7 | 25.586 | 59.973 | 25
154.8 | 25.582 | 59.973 | 25
154.9 | 25.585 | 59.972 | 25
155 | 25.488 | 59.972 | 25
155.1 | 25.325 | 59.971 | 25
155.2 | 25.328 | 59.971 | 25
155.3 | 25.329 | 59.97 | 25
155.4 | 25.327 | 59.97 | 25
155.5 | 25.324 | 59.969 | 25
155.6 | 25.329 | 59.969 | 25
155.7 | 25.328 | 59.968 | 25
155.8 | 25.32 | 59.968 | 25
155.9 | 25.318 | 59.967 | 25
156 | 25.32 | 59.967 | 25
156.1 | 25.32 | 59.967 | 25
156.2 | 25.323 | 59.967 | 25
156.3 | 25.289 | 59.967 | 25
156.4 | 25.261 | 59.967 | 25
156.5 | 25.241 | 59.966 | 25
156.6 | 25.147 | 59.966 | 25
156.7 | 25.142 | 59.966 | 25
156.8 | 25.143 | 59.966 | 25
156.9 | 25.137 | 59.964 | 25
157 | 25.146 | 59.964 | 25
157.1 | 25.161 | 59.963 | 25
157.2 | 25.164 | 59.963 | 25
157.3 | 25.162 | 59.962 | 25
157.4 | 25.16 | 59.962 | 25
157.5 | 25.16 | 59.96 | 25
157.6 | 25.078 | 59.96 | 25
157.7 | 25.081 | 59.959 | 25
157.8 | 25.078 | 59.959 | 25
157.9 | 25.072 | 59.958 | 25
158 | 25.071 | 59.958 | 25
158.1 | 25.071 | 59.958 | 25
158.2 | 25.074 | 59.958 | 25
158.3 | 25.075 | 59.957 | 25
158.4 | 25.075 | 59.957 | 25
158.5 | 25.076 | 59.957 | 25
158.6 | 25.078 | 59.957 | 25
158.7 | 25.078 | 59.956 | 25
158.8 | 25.095 | 59.956 | 25
158.9 | 25.103 | 59.956 | 25
159 | 25.103 | 59.956 | 25
159.1 | 25.103 | 59.956 | 25
159.2 | 25.103 | 59.956 | 25
159.3 | 25.103 | 59.956 | 25
159.4 | 25.105 | 59.956 | 25
159.5 | 25.097 | 59.956 | 25
159.6 | 25.097 | 59.956 | 25
159.7 | 25.097 | 59.955 | 25
159.8 | 25.101 | 59.955 | 25
159.9 | 25.101 | 59.955 | 25
160 | 25.101 | 59.955 | 25
160.1 | 25.105 | 59.954 | 25
160.2 | 25.108 | 59.954 | 25
160.3 | 25.11 | 59.954 | 25
160.4 | 25.102 | 59.954 | 25
160.5 | 25.099 | 59.953 | 25
160.6 | 25.099 | 59.953 | 25
160.7 | 25.099 | 59.953 | 25
160.8 | 25.09 | 59.953 | 25
160.9 | 25.044 | 59.953 | 25
161 | 25.049 | 59.953 | 25
161.1 | 25.053 | 59.953 | 25
161.2 | 25.064 | 59.953 | 25
161.3 | 25.056 | 59.955 | 25
161.4 | 25.052 | 59.955 | 25
161.5 | 25.106 | 59.956 | 25
161.6 | 25.104 | 59.956 | 25
161.7 | 25.104 | 59.957 | 25
161.8 | 25.104 | 59.957 | 25
161.9 | 25.105 | 59.957 | 25
162 | 25.105 | 59.957 | 25
162.1 | 25.105 | 59.957 | 25
162.2 | 25.105 | 59.957 | 25
162.3 | 25.105 | 59.957 | 25
162.4 | 25.111 | 59.957 | 25
162.5 | 25.114 | 59.957 | 25
162.6 | 25.114 | 59.957 | 25
162.7 | 25.114 | 59.957 | 25
162.8 | 25.12 | 59.957 | 25
162.9 | 25.12 | 59.957 | 25
163 | 25.12 | 59.957 | 25
163.1 | 25.12 | 59.957 | 25
163.2 | 25.12 | 59.957 | 25
163.3 | 25.12 | 59.957 | 25
163.4 | 25.115 | 59.957 | 25
163.5 | 25.11 | 59.957 | 25
163.6 | 25.114 | 59.957 | 25
163.7 | 25.111 | 59.958 | 25
163.8 | 25.105 | 59.958 | 25
163.9 | 25.104 | 59.959 | 25
164 | 25.104 | 59.959 | 25
164.1 | 25.104 | 59.959 | 25
164.2 | 25.104 | 59.959 | 25
164.3 | 25.109 | 59.959 | 25
164.4 | 25.109 | 59.959 | 25
164.5 | 25.137 | 59.959 | 25
164.6 | 25.2 | 59.959 | 25
164.7 | 25.2 | 59.959 | 25
164.8 | 25.202 | 59.959 | 25
164.9 | 25.214 | 59.959 | 25
165 | 25.215 | 59.959 | 25
165.1 | 25.202 | 59.959 | 25
165.2 | 25.202 | 59.959 | 25
165.3 | 25.205 | 59.959 | 25
165.4 | 25.206 | 59.958 | 25
165.5 | 25.206 | 59.958 | 25
165.6 | 25.206 | 59.958 | 25
165.7 | 25.208 | 59.958 | 25
165.8 | 25.205 | 59.958 | 25
165.9 | 25.205 | 59.959 | 25
166 | 25.206 | 59.959 | 25
166.1 | 25.206 | 59.959 | 25
166.2 | 25.203 | 59.959 | 25
166.3 | 25.2 | 59.96 | 25
166.4 | 25.199 | 59.96 | 25
166.5 | 25.204 | 59.96 | 25
166.6 | 25.205 | 59.96 | 25
166.7 | 25.202 | 59.961 | 25
166.8 | 25.202 | 59.961 | 25
166.9 | 25.202 | 59.961 | 25
167 | 25.202 | 59.961 | 25
167.1 | 25.202 | 59.961 | 25
167.2 | 25.202 | 59.961 | 25
167.3 | 25.207 | 59.961 | 25
167.4 | 25.209 | 59.961 | 25
167.5 | 25.209 | 59.962 | 25
167.6 | 25.205 | 59.962 | 25
167.7 | 25.2 | 59.963 | 25
167.8 | 25.2 | 59.963 | 25
167.9 | 25.217 | 59.963 | 25
168 | 25.275 | 59.963 | 25
168.1 | 25.276 | 59.963 | 25
168.2 | 25.244 | 59.963 | 25
168.3 | 25.175 | 59.964 | 25
168.4 | 25.178 | 59.964 | 25
168.5 | 25.177 | 59.965 | 25
168.6 | 25.178 | 59.965 | 25
168.7 | 25.175 | 59.966 | 25
168.8 | 25.153 | 59.966 | 25
168.9 | 25.159 | 59.968 | 25
169 | 25.159 | 59.968 | 25
169.1 | 25.157 | 59.969 | 25
169.2 | 25.159 | 59.969 | 25
169.3 | 25.085 | 59.97 | 25
169.4 | 25.079 | 59.97 | 25
169.5 | 25.08 | 59.972 | 25
169.6 | 25.09 | 59.972 | 25
169.7 | 25.113 | 59.974 | 25
169.8 | 25.109 | 59.974 | 25
169.9 | 25.114 | 59.974 | 25
170 | 25.111 | 59.974 | 25
170.1 | 25.093 | 59.975 | 25
170.2 | 25.103 | 59.975 | 25
170.3 | 25.099 | 59.976 | 25
170.4 | 25.101 | 59.976 | 25
170.5 | 25.097 | 59.977 | 25
170.6 | 25.091 | 59.977 | 25
170.7 | 25.096 | 59.979 | 25
170.8 | 25.093 | 59.979 | 25
170.9 | 25.095 | 59.98 | 25
171 | 25.097 | 59.98 | 25
171.1 | 25.157 | 59.981 | 25
171.2 | 25.156 | 59.981 | 25
171.3 | 25.146 | 59.982 | 25
171.4 | 25.145 | 59.982 | 25
171.5 | 25.177 | 59.983 | 25
171.6 | 25.186 | 59.983 | 25
171.7 | 25.188 | 59.985 | 25
171.8 | 25.185 | 59.985 | 25
171.9 | 25.182 | 59.985 | 25
172 | 25.182 | 59.985 | 25
172.1 | 25.178 | 59.986 | 25
172.2 | 25.177 | 59.986 | 25
172.3 | 25.169 | 59.987 | 25
172.4 | 25.109 | 59.987 | 25
172.5 | 25.11 | 59.987 | 25
172.6 | 25.108 | 59.987 | 25
172.7 | 25.107 | 59.988 | 25
172.8 | 25.109 | 59.988 | 25
172.9 | 25.114 | 59.988 | 25
173 | 25.113 | 59.988 | 25
173.1 | 25.108 | 59.989 | 25
173.2 | 25.106 | 59.989 | 25
173.3 | 25.103 | 59.989 | 25
173.4 | 25.102 | 59.989 | 25
173.5 | 25.111 | 59.99 | 25
173.6 | 25.115 | 59.99 | 25
173.7 | 25.1 | 59.991 | 25
173.8 | 25.097 | 59.991 | 25
173.9 | 25.098 | 59.992 | 25
174 | 25.022 | 59.992 | 25
174.1 | 25.014 | 59.992 | 25
174.2 | 25.006 | 59.992 | 25
174.3 | 25.006 | 59.992 | 25
174.4 | 25.006 | 59.992 | 25
174.5 | 25.006 | 59.993 | 25
174.6 | 25.005 | 59.993 | 25
174.7 | 25.004 | 59.993 | 25
174.8 | 25.004 | 59.993 | 25
174.9 | 25.004 | 59.993 | 25
175 | 25.004 | 59.993 | 25
175.1 | 25.004 | 59.993 | 25
175.2 | 25.003 | 59.993 | 25
175.3 | 25.002 | 59.993 | 25
175.4 | 25.004 | 59.993 | 25
175.5 | 25.003 | 59.994 | 25
175.6 | 25.004 | 59.994 | 25
175.7 | 25.006 | 59.994 | 25
175.8 | 25.008 | 59.994 | 25
175.9 | 25.013 | 59.995 | 25
176 | 25.017 | 59.995 | 25
176.1 | 25.07 | 59.995 | 25
176.2 | 25.069 | 59.995 | 25
176.3 | 25.077 | 59.996 | 25
176.4 | 25.078 | 59.996 | 25
176.5 | 25.076 | 59.997 | 25
176.6 | 25.074 | 59.997 | 25
176.7 | 25.073 | 59.997 | 25
176.8 | 25.073 | 59.997 | 25
176.9 | 25.073 | 59.998 | 25
177 | 25.073 | 59.998 | 25
177.1 | 25.073 | 59.998 | 25
177.2 | 25.073 | 59.998 | 25
177.3 | 25.073 | 59.998 | 25
177.4 | 25.115 | 59.998 | 25
177.5 | 25.116 | 59.998 | 25
177.6 | 25.114 | 59.998 | 25
177.7 | 25.118 | 59.999 | 25
177.8 | 25.117 | 59.999 | 25
177.9 | 25.115 | 60 | 25
178 | 25.113 | 60 | 25
178.1 | 25.114 | 60.001 | 25
178.2 | 25.115 | 60.001 | 25
178.3 | 25.117 | 60.002 | 25
178.4 | 25.117 | 60.002 | 25
178.5 | 25.115 | 60.003 | 25
178.6 | 25.062 | 60.003 | 25
178.7 | 25.053 | 60.004 | 25
178.8 | 25.06 | 60.004 | 25
178.9 | 25.056 | 60.005 | 25
179 | 25.051 | 60.005 | 25
179.1 | 25.049 | 60.005 | 25
179.2 | 25.047 | 60.005 | 25
179.3 | 25.053 | 60.006 | 25
179.4 | 25.048 | 60.006 | 25
179.5 | 25.045 | 60.007 | 25
179.6 | 25.044 | 60.007 | 25
179.7 | 25.051 | 60.009 | 25
179.8 | 25.047 | 60.009 | 25
179.9 | 25.062 | 60.01 | 25
180 | 25.104 | 60.01 | 25
180.1 | 25.105 | 60.011 | 25
180.2 | 25.108 | 60.011 | 25
180.3 | 25.106 | 60.012 | 25
180.4 | 25.053 | 60.012 | 25
180.5 | 25.048 | 60.014 | 25
180.6 | 25.054 | 60.014 | 25
180.7 | 25.057 | 60.017 | 25
180.8 | 25.095 | 60.017 | 25
180.9 | 25.132 | 60.02 | 25
181 | 25.187 | 60.02 | 25
181.1 | 25.186 | 60.024 | 25
181.2 | 25.145 | 60.024 | 25
181.3 | 25.195 | 60.027 | 25
181.4 | 25.252 | 60.027 | 25
181.5 | 25.212 | 60.03 | 25
181.6 | 25.215 | 60.03 | 25
181.7 | 25.171 | 60.032 | 25
181.8 | 25.088 | 60.032 | 25
181.9 | 25.126 | 60.035 | 25
182 | 25.126 | 60.035 | 25
182.1 | 25.154 | 60.037 | 25
182.2 | 25.202 | 60.037 | 25
182.3 | 25.203 | 60.039 | 25
182.4 | 25.211 | 60.039 | 25
182.5 | 25.173 | 60.041 | 25
182.6 | 25.152 | 60.041 | 25
182.7 | 25.149 | 60.043 | 25
182.8 | 25.151 | 60.043 | 25
182.9 | 25.152 | 60.044 | 25
183 | 25.151 | 60.044 | 25
183.1 | 25.118 | 60.046 | 25
183.2 | 25.116 | 60.046 | 25
183.3 | 25.122 | 60.049 | 25
183.4 | 25.125 | 60.049 | 25
183.5 | 25.094 | 60.051 | 25
183.6 | 25.054 | 60.051 | 25
183.7 | 25.055 | 60.054 | 25
183.8 | 25.042 | 60.054 | 25
183.9 | 25.017 | 60.056 | 25
184 | 25.012 | 60.056 | 25
184.1 | 25.015 | 60.057 | 25
184.2 | 25.017 | 60.057 | 25
184.3 | 25.026 | 60.058 | 25
184.4 | 25.023 | 60.058 | 25
184.5 | 25.023 | 60.059 | 25
184.6 | 25.023 | 60.059 | 25
184.7 | 25.023 | 60.059 | 25
184.8 | 25.023 | 60.059 | 25
184.9 | 25.021 | 60.059 | 25
185 | 25.019 | 60.059 | 25
185.1 | 25.032 | 60.059 | 25
185.2 | 25.029 | 60.058 | 25
185.3 | 25.017 | 60.058 | 25
185.4 | 25.015 | 60.057 | 25
185.5 | 25.014 | 60.057 | 25
185.6 | 25.014 | 60.056 | 25
185.7 | 25.014 | 60.056 | 25
185.8 | 25.014 | 60.056 | 25
185.9 | 25.014 | 60.056 | 25
186 | 25.014 | 60.056 | 25
186.1 | 25.012 | 60.056 | 25
186.2 | 25.011 | 60.056 | 25
186.3 | 25.01 | 60.056 | 25
186.4 | 25.006 | 60.055 | 25
186.5 | 24.998 | 60.055 | 25
186.6 | 25 | 60.054 | 25
186.7 | 25 | 60.054 | 25
186.8 | 24.998 | 60.053 | 25
186.9 | 24.991 | 60.053 | 25
187 | 25.019 | 60.052 | 25
187.1 | 25.04 | 60.052 | 25
187.2 | 25.043 | 60.051 | 25
187.3 | 25.04 | 60.051 | 25
187.4 | 25.039 | 60.049 | 25
187.5 | 25.036 | 60.049 | 25
187.6 | 25.091 | 60.048 | 25
187.7 | 25.089 | 60.048 | 25
187.8 | 25.088 | 60.047 | 25
187.9 | 25.087 | 60.047 | 25
188 | 25.085 | 60.046 | 25
188.1 | 25.084 | 60.046 | 25
188.2 | 25.088 | 60.045 | 25
188.3 | 25.094 | 60.045 | 25
188.4 | 25.098 | 60.043 | 25
188.5 | 25.097 | 60.043 | 25
188.6 | 25.096 | 60.042 | 25
188.7 | 25.131 | 60.042 | 25
188.8 | 25.138 | 60.041 | 25
188.9 | 25.137 | 60.041 | 25
189 | 25.133 | 60.041 | 25
189.1 | 25.121 | 60.041 | 25
189.2 | 25.064 | 60.04 | 25
189.3 | 25.061 | 60.04 | 25
189.4 | 25.06 | 60.038 | 25
189.5 | 25.062 | 60.038 | 25
189.6 | 25.066 | 60.036 | 25
189.7 | 25.065 | 60.036 | 25
189.8 | 25.007 | 60.034 | 25
189.9 | 24.978 | 60.034 | 25
190 | 24.978 | 60.032 | 25
190.1 | 24.974 | 60.031 | 25
190.2 | 24.982 | 60.031 | 25
190.3 | 25.037 | 60.031 | 25
190.4 | 25.043 | 60.031 | 25
190.5 | 25.044 | 60.03 | 25
190.6 | 25.045 | 60.03 | 25
190.7 | 25.044 | 60.029 | 25
190.8 | 25.044 | 60.029 | 25
190.9 | 25.044 | 60.028 | 25
191 | 25.044 | 60.028 | 25
191.1 | 25.044 | 60.028 | 25
191.2 | 25.044 | 60.029 | 25
191.3 | 25.06 | 60.029 | 25
191.4 | 25.059 | 60.029 | 25
191.5 | 25.054 | 60.029 | 25
191.6 | 25.052 | 60.03 | 25
191.7 | 25.048 | 60.03 | 25
191.8 | 25.048 | 60.031 | 25
191.9 | 25.05 | 60.031 | 25
192 | 25.048 | 60.031 | 25
192.1 | 25.044 | 60.031 | 25
192.2 | 25.044 | 60.031 | 25
192.3 | 25.051 | 60.031 | 25
192.4 | 25.054 | 60.031 | 25
192.5 | 25.052 | 60.03 | 25
192.6 | 25.048 | 60.03 | 25
192.7 | 25.048 | 60.03 | 25
192.8 | 25.048 | 60.03 | 25
192.9 | 25.048 | 60.03 | 25
193 | 25.048 | 60.03 | 25
193.1 | 25.048 | 60.03 | 25
193.2 | 25.052 | 60.03 | 25
193.3 | 25.056 | 60.029 | 25
193.4 | 25.056 | 60.03 | 25
193.5 | 25.057 | 60.03 | 25
193.6 | 25.062 | 60.03 | 25
193.7 | 25.059 | 60.03 | 25
193.8 | 25.053 | 60.031 | 25
193.9 | 25.044 | 60.031 | 25
194 | 25.044 | 60.032 | 25
194.1 | 25.044 | 60.032 | 25
194.2 | 25.044 | 60.033 | 25
194.3 | 25.046 | 60.033 | 25
194.4 | 25.047 | 60.033 | 25
194.5 | 25.047 | 60.033 | 25
194.6 | 25.047 | 60.033 | 25
194.7 | 25.047 | 60.033 | 25
194.8 | 25.047 | 60.033 | 25
194.9 | 25.051 | 60.033 | 25
195 | 25.051 | 60.034 | 25
195.1 | 25.049 | 60.034 | 25
195.2 | 24.991 | 60.034 | 25
195.3 | 24.983 | 60.033 | 25
195.4 | 24.983 | 60.033 | 25
195.5 | 24.982 | 60.033 | 25
195.6 | 24.983 | 60.034 | 25
195.7 | 24.983 | 60.034 | 25
195.8 | 24.983 | 60.034 | 25
195.9 | 24.983 | 60.034 | 25
196 | 24.983 | 60.034 | 25
196.1 | 24.983 | 60.034 | 25
196.2 | 24.983 | 60.034 | 25
196.3 | 24.983 | 60.034 | 25
196.4 | 24.982 | 60.034 | 25
196.5 | 24.982 | 60.034 | 25
196.6 | 24.983 | 60.035 | 25
196.7 | 24.984 | 60.035 | 25
196.8 | 24.984 | 60.035 | 25
196.9 | 24.984 | 60.035 | 25
197 | 24.984 | 60.035 | 25
197.1 | 24.984 | 60.035 | 25
197.2 | 24.984 | 60.035 | 25
197.3 | 24.984 | 60.035 | 25
197.4 | 24.984 | 60.035 | 25
197.5 | 24.984 | 60.035 | 25
197.6 | 24.984 | 60.035 | 25
197.7 | 24.984 | 60.035 | 25
197.8 | 24.984 | 60.035 | 25
197.9 | 24.983 | 60.035 | 25
198 | 24.98 | 60.035 | 25
198.1 | 24.98 | 60.035 | 25
198.2 | 24.983 | 60.035 | 25
198.3 | 24.984 | 60.035 | 25
198.4 | 24.984 | 60.035 | 25
198.5 | 24.984 | 60.035 | 25
198.6 | 24.984 | 60.035 | 25
198.7 | 24.984 | 60.035 | 25
198.8 | 24.984 | 60.035 | 25
198.9 | 24.984 | 60.035 | 25
199 | 24.984 | 60.035 | 25
199.1 | 24.982 | 60.035 | 25
199.2 | 24.98 | 60.035 | 25
199.3 | 24.982 | 60.035 | 25
199.4 | 24.983 | 60.035 | 25
199.5 | 24.985 | 60.035 | 25
199.6 | 24.986 | 60.035 | 25
199.7 | 24.986 | 60.035 | 25
199.8 | 24.986 | 60.035 | 25
199.9 | 24.986 | 60.035 | 25
200 | 24.986 | 60.035 | 25
200.1 | 24.987 | 60.035 | 25
200.2 | 24.99 | 60.035 | 25
200.3 | 24.989 | 60.035 | 25
200.4 | 24.984 | 60.035 | 25
200.5 | 24.984 | 60.035 | 25
200.6 | 24.984 | 60.035 | 25
200.7 | 24.984 | 60.035 | 25
200.8 | 24.984 | 60.035 | 25
200.9 | 24.984 | 60.035 | 25
201 | 24.987 | 60.035 | 25
201.1 | 24.987 | 60.035 | 25
201.2 | 24.986 | 60.035 | 25
201.3 | 24.986 | 60.035 | 25
201.4 | 24.984 | 60.035 | 25
201.5 | 24.983 | 60.034 | 25
201.6 | 24.982 | 60.034 | 25
201.7 | 24.982 | 60.033 | 25
201.8 | 24.983 | 60.033 | 25
201.9 | 24.982 | 60.033 | 25
202 | 24.982 | 60.033 | 25
202.1 | 24.982 | 60.033 | 25
202.2 | 24.982 | 60.033 | 25
202.3 | 24.982 | 60.032 | 25
202.4 | 24.982 | 60.032 | 25
202.5 | 24.982 | 60.032 | 25
202.6 | 24.982 | 60.032 | 25
202.7 | 24.98 | 60.032 | 25
202.8 | 24.979 | 60.032 | 25
202.9 | 24.979 | 60.032 | 25
203 | 24.979 | 60.033 | 25
203.1 | 24.979 | 60.033 | 25
203.2 | 24.979 | 60.033 | 25
203.3 | 24.979 | 60.032 | 25
203.4 | 24.979 | 60.032 | 25
203.5 | 24.978 | 60.032 | 25
203.6 | 24.978 | 60.032 | 25
203.7 | 24.986 | 60.031 | 25
203.8 | 25.007 | 60.031 | 25
203.9 | 25.048 | 60.031 | 25
204 | 25.048 | 60.031 | 25
204.1 | 25.05 | 60.03 | 25
204.2 | 25.052 | 60.03 | 25
204.3 | 25.054 | 60.03 | 25
204.4 | 25.054 | 60.03 | 25
204.5 | 25.054 | 60.03 | 25
204.6 | 25.054 | 60.03 | 25
204.7 | 25.054 | 60.03 | 25
204.8 | 25.052 | 60.03 | 25
204.9 | 25.051 | 60.03 | 25
205 | 25.051 | 60.03 | 25
205.1 | 25.051 | 60.03 | 25
205.2 | 25.051 | 60.03 | 25
205.3 | 25.051 | 60.03 | 25
205.4 | 25.051 | 60.03 | 25
205.5 | 25.051 | 60.03 | 25
205.6 | 25.051 | 60.03 | 25
205.7 | 25.05 | 60.03 | 25
205.8 | 25.047 | 60.03 | 25
205.9 | 25.047 | 60.03 | 25
206 | 25.047 | 60.03 | 25
206.1 | 25.048 | 60.029 | 25
206.2 | 25.048 | 60.029 | 25
206.3 | 25.048 | 60.029 | 25
206.4 | 25.047 | 60.029 | 25
206.5 | 25.046 | 60.028 | 25
206.6 | 25.044 | 60.028 | 25
206.7 | 25.044 | 60.028 | 25
206.8 | 25.044 | 60.029 | 25
206.9 | 25.044 | 60.029 | 25
207 | 25.044 | 60.029 | 25
207.1 | 25.044 | 60.029 | 25
207.2 | 25.044 | 60.029 | 25
207.3 | 25.044 | 60.028 | 25
207.4 | 25.044 | 60.028 | 25
207.5 | 25.045 | 60.028 | 25
207.6 | 25.044 | 60.028 | 25
207.7 | 25.045 | 60.027 | 25
207.8 | 25.047 | 60.027 | 25
207.9 | 25.052 | 60.026 | 25
208 | 25.052 | 60.026 | 25
208.1 | 25.051 | 60.026 | 25
208.2 | 25.052 | 60.026 | 25
208.3 | 25.052 | 60.025 | 25
208.4 | 25.083 | 60.025 | 25
208.5 | 25.104 | 60.024 | 25
208.6 | 25.104 | 60.024 | 25
208.7 | 25.104 | 60.024 | 25
208.8 | 25.104 | 60.024 | 25
208.9 | 25.105 | 60.024 | 25
209 | 25.105 | 60.024 | 25
209.1 | 25.105 | 60.023 | 25
209.2 | 25.104 | 60.023 | 25
209.3 | 25.103 | 60.022 | 25
209.4 | 25.103 | 60.022 | 25
209.5 | 25.104 | 60.022 | 25
209.6 | 25.104 | 60.022 | 25
209.7 | 25.104 | 60.022 | 25
209.8 | 25.107 | 60.022 | 25
209.9 | 25.11 | 60.022 | 25
210 | 25.109 | 60.024 | 25
210.1 | 25.109 | 60.024 | 25
210.2 | 25.107 | 60.025 | 25
210.3 | 25.104 | 60.025 | 25
210.4 | 25.109 | 60.026 | 25
210.5 | 25.109 | 60.026 | 25
210.6 | 25.109 | 60.028 | 25
210.7 | 25.111 | 60.028 | 25
210.8 | 25.104 | 60.029 | 25
210.9 | 25.103 | 60.029 | 25
211 | 25.106 | 60.03 | 25
211.1 | 25.11 | 60.03 | 25
211.2 | 25.071 | 60.032 | 25
211.3 | 25.06 | 60.032 | 25
211.4 | 25.06 | 60.033 | 25
211.5 | 25.06 | 60.033 | 25
211.6 | 25.059 | 60.034 | 25
211.7 | 25.087 | 60.034 | 25
211.8 | 25.126 | 60.036 | 25
211.9 | 25.126 | 60.036 | 25
212 | 25.091 | 60.037 | 25
212.1 | 25.081 | 60.037 | 25
212.2 | 25.077 | 60.038 | 25
212.3 | 25.078 | 60.038 | 25
212.4 | 25.085 | 60.04 | 25
212.5 | 25.084 | 60.04 | 25
212.6 | 25.08 | 60.041 | 25
212.7 | 25.081 | 60.041 | 25
212.8 | 25.082 | 60.043 | 25
212.9 | 25.063 | 60.043 | 25
213 | 25.026 | 60.044 | 25
213.1 | 25.025 | 60.044 | 25
213.2 | 25.025 | 60.045 | 25
213.3 | 25.026 | 60.045 | 25
213.4 | 25.024 | 60.046 | 25
213.5 | 25.02 | 60.046 | 25
213.6 | 25.014 | 60.046 | 25
213.7 | 25.011 | 60.046 | 25
213.8 | 25.036 | 60.047 | 25
213.9 | 25.098 | 60.047 | 25
214 | 25.098 | 60.047 | 25
214.1 | 25.098 | 60.047 | 25
214.2 | 25.098 | 60.047 | 25
214.3 | 25.098 | 60.047 | 25
214.4 | 25.098 | 60.047 | 25
214.5 | 25.098 | 60.047 | 25
214.6 | 25.101 | 60.047 | 25
214.7 | 25.102 | 60.046 | 25
214.8 | 25.103 | 60.046 | 25
214.9 | 25.102 | 60.046 | 25
215 | 25.101 | 60.046 | 25
215.1 | 25.099 | 60.045 | 25
215.2 | 25.097 | 60.045 | 25
215.3 | 25.097 | 60.045 | 25
215.4 | 25.097 | 60.045 | 25
215.5 | 25.095 | 60.045 | 25
215.6 | 25.095 | 60.045 | 25
215.7 | 25.095 | 60.044 | 25
215.8 | 25.095 | 60.044 | 25
215.9 | 25.095 | 60.044 | 25
216 | 25.094 | 60.044 | 25
216.1 | 25.093 | 60.044 | 25
216.2 | 25.092 | 60.044 | 25
216.3 | 25.091 | 60.043 | 25
216.4 | 25.095 | 60.043 | 25
216.5 | 25.103 | 60.042 | 25
216.6 | 25.103 | 60.042 | 25
216.7 | 25.103 | 60.041 | 25
216.8 | 25.098 | 60.041 | 25
216.9 | 25.094 | 60.041 | 25
217 | 25.096 | 60.041 | 25
217.1 | 25.1 | 60.041 | 25
217.2 | 25.099 | 60.041 | 25
217.3 | 25.098 | 60.04 | 25
217.4 | 25.092 | 60.04 | 25
217.5 | 25.089 | 60.039 | 25
217.6 | 25.088 | 60.039 | 25
217.7 | 25.005 | 60.038 | 25
217.8 | 24.979 | 60.038 | 25
217.9 | 24.981 | 60.037 | 25
218 | 24.98 | 60.037 | 25
218.1 | 24.98 | 60.036 | 25
218.2 | 24.98 | 60.036 | 25
218.3 | 24.979 | 60.035 | 25
218.4 | 24.979 | 60.035 | 25
218.5 | 24.979 | 60.034 | 25
218.6 | 24.979 | 60.034 | 25
218.7 | 24.979 | 60.033 | 25
218.8 | 24.978 | 60.033 | 25
218.9 | 24.98 | 60.032 | 25
219 | 24.986 | 60.032 | 25
219.1 | 24.981 | 60.032 | 25
219.2 | 24.983 | 60.032 | 25
219.3 | 24.984 | 60.031 | 25
219.4 | 24.981 | 60.031 | 25
219.5 | 24.98 | 60.03 | 25
219.6 | 24.981 | 60.03 | 25
219.7 | 24.98 | 60.029 | 25
219.8 | 25.025 | 60.029 | 25
219.9 | 25.048 | 60.029 | 25
220 | 25.048 | 60.029 | 25
220.1 | 25.047 | 60.028 | 25
220.2 | 25.047 | 60.028 | 25
220.3 | 25.048 | 60.028 | 25
220.4 | 25.051 | 60.028 | 25
220.5 | 25.051 | 60.028 | 25
220.6 | 25.051 | 60.028 | 25
220.7 | 25.051 | 60.027 | 25
220.8 | 25.051 | 60.027 | 25
220.9 | 25.051 | 60.027 | 25
221 | 25.051 | 60.027 | 25
221.1 | 25.051 | 60.027 | 25
221.2 | 25.051 | 60.027 | 25
221.3 | 25.051 | 60.027 | 25
221.4 | 25.051 | 60.027 | 25
221.5 | 25.051 | 60.027 | 25
221.6 | 25.051 | 60.027 | 25
221.7 | 25.051 | 60.027 | 25
221.8 | 25.051 | 60.027 | 25
221.9 | 25.053 | 60.027 | 25
222 | 25.058 | 60.027 | 25
222.1 | 25.057 | 60.027 | 25
222.2 | 25.052 | 60.027 | 25
222.3 | 25.052 | 60.026 | 25
222.4 | 25.052 | 60.026 | 25
222.5 | 25.051 | 60.026 | 25
222.6 | 25.052 | 60.026 | 25
222.7 | 25.052 | 60.025 | 25
222.8 | 25.052 | 60.025 | 25
222.9 | 25.052 | 60.025 | 25
223 | 25.087 | 60.025 | 25
223.1 | 25.104 | 60.025 | 25
223.2 | 25.104 | 60.025 | 25
223.3 | 25.104 | 60.024 | 25
223.4 | 25.104 | 60.024 | 25
223.5 | 25.104 | 60.024 | 25
223.6 | 25.104 | 60.024 | 25
223.7 | 25.104 | 60.024 | 25
223.8 | 25.104 | 60.024 | 25
223.9 | 25.104 | 60.024 | 25
224 | 25.104 | 60.024 | 25
224.1 | 25.104 | 60.024 | 25
224.2 | 25.104 | 60.024 | 25
224.3 | 25.104 | 60.024 | 25
224.4 | 25.104 | 60.024 | 25
224.5 | 25.104 | 60.024 | 25
224.6 | 25.104 | 60.024 | 25
224.7 | 25.104 | 60.024 | 25
224.8 | 25.104 | 60.024 | 25
224.9 | 25.104 | 60.024 | 25
225 | 25.093 | 60.024 | 25
225.1 | 25.043 | 60.024 | 25
225.2 | 25.043 | 60.024 | 25
225.3 | 25.043 | 60.024 | 25
225.4 | 25.043 | 60.024 | 25
225.5 | 25.043 | 60.024 | 25
225.6 | 25.044 | 60.024 | 25
225.7 | 25.044 | 60.023 | 25
225.8 | 25.045 | 60.023 | 25
225.9 | 25.044 | 60.023 | 25
226 | 25.044 | 60.023 | 25
226.1 | 25.044 | 60.023 | 25
226.2 | 25.044 | 60.023 | 25
226.3 | 25.044 | 60.023 | 25
226.4 | 25.044 | 60.023 | 25
226.5 | 25.044 | 60.023 | 25
226.6 | 25.042 | 60.023 | 25
226.7 | 25.045 | 60.023 | 25
226.8 | 25.045 | 60.023 | 25
226.9 | 25.044 | 60.022 | 25
227 | 25.043 | 60.022 | 25
227.1 | 25.045 | 60.022 | 25
227.2 | 25.051 | 60.022 | 25
227.3 | 25.051 | 60.021 | 25
227.4 | 25.045 | 60.021 | 25
227.5 | 25.041 | 60.021 | 25
227.6 | 25.041 | 60.021 | 25
227.7 | 25.042 | 60.02 | 25
227.8 | 25.042 | 60.02 | 25
227.9 | 25.042 | 60.02 | 25
228 | 25.038 | 60.02 | 25
228.1 | 25.037 | 60.019 | 25
228.2 | 25.038 | 60.019 | 25
228.3 | 25.039 | 60.018 | 25
228.4 | 25.039 | 60.018 | 25
228.5 | 25.04 | 60.017 | 25
228.6 | 25.062 | 60.017 | 25
228.7 | 25.098 | 60.016 | 25
228.8 | 25.1 | 60.016 | 25
228.9 | 25.099 | 60.015 | 25
229 | 25.098 | 60.015 | 25
229.1 | 25.099 | 60.014 | 25
229.2 | 25.097 | 60.014 | 25
229.3 | 25.095 | 60.013 | 25
229.4 | 25.096 | 60.013 | 25
229.5 | 25.099 | 60.013 | 25
229.6 | 25.154 | 60.013 | 25
229.7 | 25.177 | 60.012 | 25
229.8 | 25.178 | 60.012 | 25
229.9 | 25.172 | 60.011 | 25
230 | 25.172 | 60.011 | 25
230.1 | 25.172 | 60.011 | 25
230.2 | 25.172 | 60.011 | 25
230.3 | 25.172 | 60.011 | 25
230.4 | 25.174 | 60.011 | 25
230.5 | 25.174 | 60.01 | 25
230.6 | 25.174 | 60.01 | 25
230.7 | 25.174 | 60.01 | 25
230.8 | 25.174 | 60.01 | 25
230.9 | 25.174 | 60.01 | 25
231 | 25.174 | 60.01 | 25
231.1 | 25.174 | 60.01 | 25
231.2 | 25.174 | 60.01 | 25
231.3 | 25.174 | 60.01 | 25
231.4 | 25.174 | 60.01 | 25
231.5 | 25.174 | 60.01 | 25
231.6 | 25.172 | 60.011 | 25
231.7 | 25.172 | 60.011 | 25
231.8 | 25.171 | 60.011 | 25
231.9 | 25.171 | 60.011 | 25
232 | 25.168 | 60.011 | 25
232.1 | 25.164 | 60.011 | 25
232.2 | 25.164 | 60.012 | 25
232.3 | 25.164 | 60.012 | 25
232.4 | 25.166 | 60.012 | 25
232.5 | 25.166 | 60.011 | 25
232.6 | 25.167 | 60.011 | 25
232.7 | 25.168 | 60.01 | 25
232.8 | 25.169 | 60.01 | 25
232.9 | 25.17 | 60.009 | 25
233 | 25.17 | 60.009 | 25
233.1 | 25.17 | 60.009 | 25
233.2 | 25.17 | 60.009 | 25
233.3 | 25.17 | 60.009 | 25
233.4 | 25.168 | 60.009 | 25
233.5 | 25.168 | 60.009 | 25
233.6 | 25.17 | 60.009 | 25
233.7 | 25.17 | 60.009 | 25
233.8 | 25.171 | 60.009 | 25
233.9 | 25.172 | 60.009 | 25
234 | 25.172 | 60.009 | 25
234.1 | 25.133 | 60.008 | 25
234.2 | 25.1 | 60.008 | 25
234.3 | 25.1 | 60.007 | 25
234.4 | 25.1 | 60.007 | 25
234.5 | 25.099 | 60.007 | 25
234.6 | 25.098 | 60.007 | 25
234.7 | 25.098 | 60.007 | 25
234.8 | 25.098 | 60.007 | 25
234.9 | 25.098 | 60.007 | 25
235 | 25.098 | 60.007 | 25
235.1 | 25.098 | 60.007 | 25
235.2 | 25.097 | 60.007 | 25
235.3 | 25.096 | 60.007 | 25
235.4 | 25.099 | 60.007 | 25
235.5 | 25.1 | 60.006 | 25
235.6 | 25.1 | 60.006 | 25
235.7 | 25.1 | 60.006 | 25
235.8 | 25.099 | 60.006 | 25
235.9 | 25.099 | 60.006 | 25
236 | 25.097 | 60.007 | 25
236.1 | 25.097 | 60.007 | 25
236.2 | 25.104 | 60.008 | 25
236.3 | 25.105 | 60.008 | 25
236.4 | 25.111 | 60.009 | 25
236.5 | 25.109 | 60.009 | 25
236.6 | 25.108 | 60.01 | 25
236.7 | 25.106 | 60.01 | 25
236.8 | 25.105 | 60.011 | 25
236.9 | 25.104 | 60.011 | 25
237 | 25.108 | 60.012 | 25
237.1 | 25.094 | 60.012 | 25
237.2 | 25.047 | 60.014 | 25
237.3 | 25.046 | 60.014 | 25
237.4 | 25.045 | 60.014 | 25
237.5 | 25.045 | 60.014 | 25
237.6 | 25.043 | 60.014 | 25
237.7 | 25.043 | 60.014 | 25
237.8 | 25.046 | 60.015 | 25
237.9 | 25.051 | 60.015 | 25
238 | 25.049 | 60.016 | 25
238.1 | 25.04 | 60.016 | 25
238.2 | 25.039 | 60.016 | 25
238.3 | 25.039 | 60.016 | 25
238.4 | 25.039 | 60.016 | 25
238.5 | 25.039 | 60.016 | 25
238.6 | 25.04 | 60.016 | 25
238.7 | 25.04 | 60.016 | 25
238.8 | 25.04 | 60.016 | 25
238.9 | 25.04 | 60.016 | 25
239 | 25.038 | 60.017 | 25
239.1 | 25.037 | 60.017 | 25
239.2 | 25.038 | 60.017 | 25
239.3 | 25.044 | 60.017 | 25
239.4 | 25.054 | 60.018 | 25
239.5 | 25.054 | 60.018 | 25
239.6 | 25.046 | 60.018 | 25
239.7 | 25.044 | 60.018 | 25
239.8 | 25.044 | 60.019 | 25
239.9 | 25.042 | 60.019 | 25
240 | 25.024 | 60.019 | 25
240.1 | 24.962 | 60.019 | 25
240.2 | 24.962 | 60.019 | 25
240.3 | 24.962 | 60.019 | 25
240.4 | 24.962 | 60.019 | 25
240.5 | 24.962 | 60.019 | 25
240.6 | 24.962 | 60.019 | 25
240.7 | 24.962 | 60.019 | 25
240.8 | 24.962 | 60.019 | 25
240.9 | 24.962 | 60.019 | 25
241 | 24.962 | 60.019 | 25
241.1 | 24.964 | 60.019 | 25
241.2 | 24.976 | 60.019 | 25
241.3 | 24.978 | 60.019 | 25
241.4 | 24.971 | 60.02 | 25
241.5 | 24.97 | 60.02 | 25
241.6 | 24.969 | 60.021 | 25
241.7 | 25.041 | 60.021 | 25
241.8 | 25.052 | 60.022 | 25
241.9 | 25.05 | 60.022 | 25
242 | 25.047 | 60.023 | 25
242.1 | 25.044 | 60.023 | 25
242.2 | 25.045 | 60.024 | 25
242.3 | 25.049 | 60.024 | 25
242.4 | 25.048 | 60.025 | 25
242.5 | 25.048 | 60.025 | 25
242.6 | 25.048 | 60.025 | 25
242.7 | 25.045 | 60.025 | 25
242.8 | 25.04 | 60.026 | 25
242.9 | 25.04 | 60.026 | 25
243 | 25.053 | 60.026 | 25
243.1 | 25.054 | 60.026 | 25
243.2 | 25.047 | 60.027 | 25
243.3 | 25.069 | 60.027 | 25
243.4 | 25.106 | 60.027 | 25
243.5 | 25.113 | 60.027 | 25
243.6 | 25.114 | 60.028 | 25
243.7 | 25.104 | 60.028 | 25
243.8 | 25.104 | 60.029 | 25
243.9 | 25.104 | 60.029 | 25
244 | 25.106 | 60.029 | 25
244.1 | 25.079 | 60.029 | 25
244.2 | 25.057 | 60.03 | 25
244.3 | 25.057 | 60.03 | 25
244.4 | 25.065 | 60.031 | 25
244.5 | 25.061 | 60.031 | 25
244.6 | 25.056 | 60.032 | 25
244.7 | 25.05 | 60.032 | 25
244.8 | 25.05 | 60.033 | 25
244.9 | 25.05 | 60.033 | 25
245 | 25.05 | 60.034 | 25
245.1 | 25.05 | 60.034 | 25
245.2 | 25.05 | 60.034 | 25
245.3 | 25.05 | 60.034 | 25
245.4 | 25.034 | 60.035 | 25
245.5 | 24.986 | 60.035 | 25
245.6 | 24.986 | 60.035 | 25
245.7 | 24.986 | 60.035 | 25
245.8 | 24.986 | 60.035 | 25
245.9 | 24.986 | 60.035 | 25
246 | 24.986 | 60.035 | 25
246.1 | 24.988 | 60.034 | 25
246.2 | 24.986 | 60.034 | 25
246.3 | 24.983 | 60.034 | 25
246.4 | 24.984 | 60.034 | 25
246.5 | 24.985 | 60.033 | 25
246.6 | 24.985 | 60.033 | 25
246.7 | 24.985 | 60.033 | 25
246.8 | 24.985 | 60.033 | 25
246.9 | 24.985 | 60.033 | 25
247 | 24.98 | 60.034 | 25
247.1 | 24.976 | 60.034 | 25
247.2 | 24.978 | 60.034 | 25
247.3 | 24.978 | 60.034 | 25
247.4 | 24.978 | 60.034 | 25
247.5 | 24.978 | 60.034 | 25
247.6 | 24.978 | 60.034 | 25
247.7 | 24.978 | 60.034 | 25
247.8 | 24.978 | 60.034 | 25
247.9 | 24.978 | 60.034 | 25
248 | 24.975 | 60.034 | 25
248.1 | 24.974 | 60.033 | 25
248.2 | 24.974 | 60.034 | 25
248.3 | 24.974 | 60.034 | 25
248.4 | 24.974 | 60.034 | 25
248.5 | 24.974 | 60.034 | 25
248.6 | 24.972 | 60.034 | 25
248.7 | 24.981 | 60.033 | 25
248.8 | 24.982 | 60.033 | 25
248.9 | 24.982 | 60.033 | 25
249 | 24.982 | 60.033 | 25
249.1 | 24.981 | 60.033 | 25
249.2 | 24.982 | 60.033 | 25
249.3 | 24.981 | 60.032 | 25
249.4 | 24.981 | 60.032 | 25
249.5 | 24.98 | 60.031 | 25
249.6 | 24.976 | 60.031 | 25
249.7 | 24.973 | 60.031 | 25
249.8 | 24.973 | 60.031 | 25
249.9 | 24.973 | 60.03 | 25
250 | 24.978 | 60.03 | 25
250.1 | 24.979 | 60.03 | 25
250.2 | 25.023 | 60.03 | 25
250.3 | 25.051 | 60.029 | 25
250.4 | 25.051 | 60.029 | 25
250.5 | 25.051 | 60.029 | 25
250.6 | 25.051 | 60.029 | 25
250.7 | 25.051 | 60.028 | 25
250.8 | 25.051 | 60.028 | 25
250.9 | 25.051 | 60.028 | 25
251 | 25.051 | 60.028 | 25
251.1 | 25.084 | 60.028 | 25
251.2 | 25.095 | 60.028 | 25
251.3 | 25.094 | 60.027 | 25
251.4 | 25.092 | 60.027 | 25
251.5 | 25.091 | 60.027 | 25
251.6 | 25.09 | 60.027 | 25
251.7 | 25.089 | 60.027 | 25
251.8 | 25.089 | 60.027 | 25
251.9 | 25.09 | 60.025 | 25
252 | 25.094 | 60.025 | 25
252.1 | 25.105 | 60.024 | 25
252.2 | 25.102 | 60.024 | 25
252.3 | 25.092 | 60.023 | 25
252.4 | 25.045 | 60.023 | 25
252.5 | 25.033 | 60.022 | 25
252.6 | 25.033 | 60.022 | 25
252.7 | 25.032 | 60.021 | 25
252.8 | 25.034 | 60.021 | 25
252.9 | 25.034 | 60.021 | 25
253 | 25.034 | 60.021 | 25
253.1 | 25.031 | 60.02 | 25
253.2 | 25.031 | 60.02 | 25
253.3 | 25.033 | 60.02 | 25
253.4 | 25.033 | 60.02 | 25
253.5 | 25.033 | 60.019 | 25
253.6 | 25.034 | 60.019 | 25
253.7 | 25.034 | 60.019 | 25
253.8 | 25.033 | 60.019 | 25
253.9 | 25.035 | 60.018 | 25
254 | 25.035 | 60.018 | 25
254.1 | 25.036 | 60.018 | 25
254.2 | 25.036 | 60.018 | 25
254.3 | 25.037 | 60.017 | 25
254.4 | 25.037 | 60.017 | 25
254.5 | 25.038 | 60.017 | 25
254.6 | 25.054 | 60.017 | 25
254.7 | 25.094 | 60.017 | 25
254.8 | 25.094 | 60.017 | 25
254.9 | 25.095 | 60.017 | 25
255 | 25.086 | 60.017 | 25
255.1 | 25.086 | 60.016 | 25
255.2 | 25.088 | 60.016 | 25
255.3 | 25.113 | 60.015 | 25
255.4 | 25.169 | 60.015 | 25
255.5 | 25.17 | 60.014 | 25
255.6 | 25.172 | 60.014 | 25
255.7 | 25.172 | 60.014 | 25
255.8 | 25.17 | 60.014 | 25
255.9 | 25.166 | 60.013 | 25
256 | 25.165 | 60.013 | 25
256.1 | 25.164 | 60.012 | 25
256.2 | 25.164 | 60.012 | 25
256.3 | 25.164 | 60.012 | 25
256.4 | 25.163 | 60.012 | 25
256.5 | 25.162 | 60.011 | 25
256.6 | 25.162 | 60.011 | 25
256.7 | 25.162 | 60.011 | 25
256.8 | 25.162 | 60.011 | 25
256.9 | 25.164 | 60.011 | 25
257 | 25.164 | 60.011 | 25
257.1 | 25.165 | 60.011 | 25
257.2 | 25.166 | 60.011 | 25
257.3 | 25.166 | 60.01 | 25
257.4 | 25.168 | 60.01 | 25
257.5 | 25.168 | 60.009 | 25
257.6 | 25.16 | 60.009 | 25
257.7 | 25.137 | 60.008 | 25
257.8 | 25.082 | 60.008 | 25
257.9 | 25.042 | 60.007 | 25
258 | 25.035 | 60.007 | 25
258.1 | 25.035 | 60.006 | 25
258.2 | 25.036 | 60.006 | 25
258.3 | 25.037 | 60.004 | 25
258.4 | 25.034 | 60.004 | 25
258.5 | 25.033 | 60.004 | 25
258.6 | 25.033 | 60.004 | 25
258.7 | 25.035 | 60.003 | 25
258.8 | 25.038 | 60.003 | 25
258.9 | 25.036 | 60.003 | 25
259 | 25.034 | 60.003 | 25
259.1 | 25.035 | 60.002 | 25
259.2 | 25.037 | 60.002 | 25
259.3 | 25.039 | 60.002 | 25
259.4 | 25.039 | 60.002 | 25
259.5 | 25.039 | 60.002 | 25
259.6 | 25.069 | 60.002 | 25
259.7 | 25.103 | 60.002 | 25
259.8 | 25.1 | 60.002 | 25
259.9 | 25.1 | 60.002 | 25
260 | 25.099 | 60.002 | 25
260.1 | 25.1 | 60.001 | 25
260.2 | 25.102 | 60.001 | 25
260.3 | 25.101 | 60 | 25
260.4 | 25.101 | 60 | 25
260.5 | 25.1 | 59.999 | 25
260.6 | 25.103 | 59.999 | 25
260.7 | 25.103 | 59.998 | 25
260.8 | 25.097 | 59.998 | 25
260.9 | 25.099 | 59.998 | 25
261 | 25.099 | 59.998 | 25
261.1 | 25.099 | 59.997 | 25
261.2 | 25.107 | 59.997 | 25
261.3 | 25.107 | 59.997 | 25
261.4 | 25.105 | 59.997 | 25
261.5 | 25.102 | 59.997 | 25
261.6 | 25.101 | 59.998 | 25
261.7 | 25.101 | 59.998 | 25
261.8 | 25.101 | 59.998 | 25
261.9 | 25.1 | 59.998 | 25
262 | 25.095 | 59.998 | 25
262.1 | 25.096 | 59.997 | 25
262.2 | 25.098 | 59.997 | 25
262.3 | 25.098 | 59.997 | 25
262.4 | 25.097 | 59.997 | 25
262.5 | 25.075 | 59.996 | 25
262.6 | 25.059 | 59.996 | 25
262.7 | 25.064 | 59.995 | 25
262.8 | 25.065 | 59.995 | 25
262.9 | 25.067 | 59.995 | 25
263 | 25.06 | 59.995 | 25
263.1 | 25 | 59.994 | 25
263.2 | 25 | 59.994 | 25
263.3 | 25 | 59.993 | 25
263.4 | 25 | 59.993 | 25
263.5 | 25 | 59.993 | 25
263.6 | 25 | 59.993 | 25
263.7 | 25.003 | 59.993 | 25
263.8 | 25.003 | 59.993 | 25
263.9 | 25.003 | 59.993 | 25
264 | 25.003 | 59.993 | 25
264.1 | 25.003 | 59.993 | 25
264.2 | 25.002 | 59.993 | 25
264.3 | 24.999 | 59.993 | 25
264.4 | 24.999 | 59.994 | 25
264.5 | 24.999 | 59.994 | 25
264.6 | 24.999 | 59.994 | 25
264.7 | 25.001 | 59.994 | 25
264.8 | 25.002 | 59.994 | 25
264.9 | 25.002 | 59.994 | 25
265 | 25.002 | 59.994 | 25
265.1 | 25.002 | 59.994 | 25
265.2 | 25.002 | 59.995 | 25
265.3 | 25.003 | 59.995 | 25
265.4 | 25.022 | 59.995 | 25
265.5 | 25.069 | 59.995 | 25
265.6 | 25.127 | 59.996 | 25
265.7 | 25.195 | 59.996 | 25
265.8 | 25.197 | 59.996 | 25
265.9 | 25.2 | 59.996 | 25
266 | 25.2 | 59.997 | 25
266.1 | 25.2 | 59.997 | 25
266.2 | 25.2 | 59.997 | 25
266.3 | 25.2 | 59.996 | 25
266.4 | 25.196 | 59.997 | 25
266.5 | 25.195 | 59.997 | 25
266.6 | 25.195 | 59.997 | 25
266.7 | 25.195 | 59.997 | 25
266.8 | 25.2 | 59.998 | 25
266.9 | 25.199 | 59.998 | 25
267 | 25.192 | 59.998 | 25
267.1 | 25.192 | 59.998 | 25
267.2 | 25.198 | 59.999 | 25
267.3 | 25.198 | 59.999 | 25
267.4 | 25.194 | 60 | 25
267.5 | 25.193 | 60 | 25
267.6 | 25.19 | 60 | 25
267.7 | 25.194 | 60 | 25
267.8 | 25.147 | 60.001 | 25
267.9 | 25.119 | 60.001 | 25
268 | 25.122 | 60.001 | 25
268.1 | 25.122 | 60.001 | 25
268.2 | 25.122 | 60.001 | 25
268.3 | 25.122 | 60.001 | 25
268.4 | 25.122 | 60.001 | 25
268.5 | 25.122 | 60.001 | 25
268.6 | 25.122 | 60.001 | 25
268.7 | 25.122 | 60.001 | 25
268.8 | 25.122 | 60.001 | 25
268.9 | 25.122 | 60.001 | 25
269 | 25.118 | 60.001 | 25
269.1 | 25.115 | 60.001 | 25
269.2 | 25.115 | 60.002 | 25
269.3 | 25.114 | 60.002 | 25
269.4 | 25.114 | 60.002 | 25
269.5 | 25.116 | 60.002 | 25
269.6 | 25.115 | 60.003 | 25
269.7 | 25.114 | 60.003 | 25
269.8 | 25.112 | 60.003 | 25
269.9 | 25.112 | 60.003 | 25
270 | 25.051 | 60.003 | 25
270.1 | 25.045 | 60.003 | 25
270.2 | 25.045 | 60.003 | 25
270.3 | 25.045 | 60.003 | 25
270.4 | 25.045 | 60.003 | 25
270.5 | 25.045 | 60.003 | 25
270.6 | 25.048 | 60.003 | 25
270.7 | 25.047 | 60.003 | 25
270.8 | 25.047 | 60.003 | 25
270.9 | 25.05 | 60.003 | 25
271 | 25.05 | 60.003 | 25
271.1 | 25.05 | 60.002 | 25
271.2 | 25.052 | 60.002 | 25
271.3 | 25.05 | 60.001 | 25
271.4 | 25.045 | 60.001 | 25
271.5 | 25.106 | 60.001 | 25
271.6 | 25.108 | 60.001 | 25
271.7 | 25.108 | 60 | 25
271.8 | 25.109 | 60 | 25
271.9 | 25.109 | 60 | 25
272 | 25.109 | 60 | 25
272.1 | 25.107 | 60 | 25
272.2 | 25.107 | 60 | 25
272.3 | 25.107 | 60 | 25
272.4 | 25.107 | 60 | 25
272.5 | 25.107 | 60 | 25
272.6 | 25.107 | 60 | 25
272.7 | 25.107 | 59.999 | 25
272.8 | 25.111 | 59.999 | 25
272.9 | 25.112 | 59.999 | 25
273 | 25.112 | 59.999 | 25
273.1 | 25.112 | 59.999 | 25
273.2 | 25.112 | 59.999 | 25
273.3 | 25.112 | 59.999 | 25
273.4 | 25.112 | 59.999 | 25
273.5 | 25.112 | 59.999 | 25
273.6 | 25.112 | 59.999 | 25
273.7 | 25.112 | 59.999 | 25
273.8 | 25.112 | 59.999 | 25
273.9 | 25.112 | 59.999 | 25
274 | 25.114 | 59.999 | 25
274.1 | 25.115 | 59.999 | 25
274.2 | 25.116 | 59.999 | 25
274.3 | 25.116 | 59.998 | 25
274.4 | 25.116 | 59.998 | 25
274.5 | 25.116 | 59.998 | 25
274.6 | 25.116 | 59.998 | 25
274.7 | 25.116 | 59.998 | 25
274.8 | 25.116 | 59.998 | 25
274.9 | 25.116 | 59.998 | 25
275 | 25.115 | 59.998 | 25
275.1 | 25.111 | 59.998 | 25
275.2 | 25.11 | 59.998 | 25
275.3 | 25.111 | 59.997 | 25
275.4 | 25.111 | 59.997 | 25
275.5 | 25.11 | 59.997 | 25
275.6 | 25.107 | 59.997 | 25
275.7 | 25.103 | 59.997 | 25
275.8 | 25.065 | 59.997 | 25
275.9 | 25.068 | 59.996 | 25
276 | 25.064 | 59.996 | 25
276.1 | 25.063 | 59.995 | 25
276.2 | 25.066 | 59.995 | 25
276.3 | 25.067 | 59.995 | 25
276.4 | 25.07 | 59.995 | 25
276.5 | 25.071 | 59.994 | 25
276.6 | 25.071 | 59.994 | 25
276.7 | 25.01 | 59.994 | 25
276.8 | 24.996 | 59.994 | 25
276.9 | 25 | 59.993 | 25
277 | 25 | 59.993 | 25
277.1 | 25.001 | 59.992 | 25
277.2 | 25 | 59.992 | 25
277.3 | 25.004 | 59.992 | 25
277.4 | 25.005 | 59.992 | 25
277.5 | 25.005 | 59.991 | 25
277.6 | 25.005 | 59.991 | 25
277.7 | 25.005 | 59.991 | 25
277.8 | 25.003 | 59.991 | 25
277.9 | 25.003 | 59.991 | 25
278 | 25.002 | 59.991 | 25
278.1 | 24.998 | 59.99 | 25
278.2 | 24.998 | 59.99 | 25
278.3 | 24.998 | 59.99 | 25
278.4 | 24.996 | 59.99 | 25
278.5 | 24.996 | 59.99 | 25
278.6 | 24.997 | 59.99 | 25
278.7 | 24.999 | 59.99 | 25
278.8 | 24.997 | 59.99 | 25
278.9 | 24.994 | 59.989 | 25
279 | 24.991 | 59.989 | 25
279.1 | 24.993 | 59.989 | 25
279.2 | 24.991 | 59.989 | 25
279.3 | 25.033 | 59.987 | 25
279.4 | 25.092 | 59.987 | 25
279.5 | 25.09 | 59.986 | 25
279.6 | 25.1 | 59.986 | 25
279.7 | 25.161 | 59.985 | 25
279.8 | 25.163 | 59.985 | 25
279.9 | 25.16 | 59.984 | 25
280 | 25.153 | 59.984 | 25
280.1 | 25.156 | 59.983 | 25
280.2 | 25.157 | 59.983 | 25
280.3 | 25.162 | 59.982 | 25
280.4 | 25.163 | 59.982 | 25
280.5 | 25.167 | 59.981 | 25
280.6 | 25.144 | 59.981 | 25
280.7 | 25.139 | 59.981 | 25
280.8 | 25.134 | 59.981 | 25
280.9 | 25.135 | 59.98 | 25
281 | 25.14 | 59.98 | 25
281.1 | 25.141 | 59.979 | 25
281.2 | 25.143 | 59.979 | 25
281.3 | 25.147 | 59.978 | 25
281.4 | 25.148 | 59.978 | 25
281.5 | 25.148 | 59.978 | 25
281.6 | 25.109 | 59.978 | 25
281.7 | 25.08 | 59.978 | 25
281.8 | 25.076 | 59.977 | 25
281.9 | 25.076 | 59.977 | 25
282 | 25.072 | 59.977 | 25
282.1 | 25.07 | 59.977 | 25
282.2 | 25.071 | 59.977 | 25
282.3 | 25.071 | 59.976 | 25
282.4 | 25.073 | 59.976 | 25
282.5 | 25.073 | 59.976 | 25
282.6 | 25.077 | 59.976 | 25
282.7 | 25.079 | 59.976 | 25
282.8 | 25.08 | 59.976 | 25
282.9 | 25.078 | 59.975 | 25
283 | 25.074 | 59.975 | 25
283.1 | 25.077 | 59.974 | 25
283.2 | 25.079 | 59.974 | 25
283.3 | 25.078 | 59.974 | 25
283.4 | 25.074 | 59.974 | 25
283.5 | 25.074 | 59.973 | 25
283.6 | 25.073 | 59.973 | 25
283.7 | 25.064 | 59.973 | 25
283.8 | 25.062 | 59.973 | 25
283.9 | 25.07 | 59.973 | 25
284 | 25.072 | 59.973 | 25
284.1 | 25.073 | 59.972 | 25
284.2 | 25.073 | 59.972 | 25
284.3 | 25.073 | 59.972 | 25
284.4 | 25.073 | 59.972 | 25
284.5 | 25.073 | 59.972 | 25
284.6 | 25.073 | 59.972 | 25
284.7 | 25.073 | 59.972 | 25
284.8 | 25.075 | 59.972 | 25
284.9 | 25.079 | 59.972 | 25
285 | 25.09 | 59.972 | 25
285.1 | 25.182 | 59.972 | 25
285.2 | 25.182 | 59.972 | 25
285.3 | 25.181 | 59.972 | 25
285.4 | 25.181 | 59.972 | 25
285.5 | 25.182 | 59.972 | 25
285.6 | 25.183 | 59.972 | 25
285.7 | 25.184 | 59.971 | 25
285.8 | 25.184 | 59.971 | 25
285.9 | 25.184 | 59.971 | 25
286 | 25.184 | 59.971 | 25
286.1 | 25.185 | 59.97 | 25
286.2 | 25.19 | 59.97 | 25
286.3 | 25.19 | 59.97 | 25
286.4 | 25.19 | 59.97 | 25
286.5 | 25.187 | 59.97 | 25
286.6 | 25.184 | 59.971 | 25
286.7 | 25.182 | 59.971 | 25
286.8 | 25.182 | 59.971 | 25
286.9 | 25.182 | 59.971 | 25
287 | 25.182 | 59.972 | 25
287.1 | 25.182 | 59.972 | 25
287.2 | 25.182 | 59.972 | 25
287.3 | 25.182 | 59.972 | 25
287.4 | 25.182 | 59.972 | 25
287.5 | 25.182 | 59.972 | 25
287.6 | 25.182 | 59.972 | 25
287.7 | 25.182 | 59.972 | 25
287.8 | 25.183 | 59.972 | 25
287.9 | 25.185 | 59.972 | 25
288 | 25.182 | 59.972 | 25
288.1 | 25.182 | 59.972 | 25
288.2 | 25.185 | 59.972 | 25
288.3 | 25.189 | 59.971 | 25
288.4 | 25.189 | 59.971 | 25
288.5 | 25.189 | 59.971 | 25
288.6 | 25.189 | 59.971 | 25
288.7 | 25.189 | 59.971 | 25
288.8 | 25.19 | 59.971 | 25
288.9 | 25.19 | 59.971 | 25
289 | 25.19 | 59.972 | 25
289.1 | 25.19 | 59.972 | 25
289.2 | 25.193 | 59.972 | 25
289.3 | 25.194 | 59.972 | 25
289.4 | 25.194 | 59.973 | 25
289.5 | 25.183 | 59.973 | 25
289.6 | 25.09 | 59.974 | 25
289.7 | 25.094 | 59.974 | 25
289.8 | 25.099 | 59.975 | 25
289.9 | 25.08 | 59.975 | 25
290 | 25.08 | 59.975 | 25
290.1 | 25.084 | 59.975 | 25
290.2 | 25.081 | 59.976 | 25
290.3 | 25.078 | 59.976 | 25
290.4 | 25.083 | 59.976 | 25
290.5 | 25.09 | 59.976 | 25
290.6 | 25.089 | 59.977 | 25
290.7 | 25.086 | 59.977 | 25
290.8 | 25.079 | 59.979 | 25
290.9 | 25.078 | 59.979 | 25
291 | 25.077 | 59.979 | 25
291.1 | 25.116 | 59.979 | 25
291.2 | 25.147 | 59.98 | 25
291.3 | 25.138 | 59.98 | 25
291.4 | 25.146 | 59.981 | 25
291.5 | 25.148 | 59.981 | 25
291.6 | 25.146 | 59.982 | 25
291.7 | 25.148 | 59.982 | 25
291.8 | 25.143 | 59.984 | 25
291.9 | 25.153 | 59.984 | 25
292 | 25.176 | 59.984 | 25
292.1 | 25.178 | 59.984 | 25
292.2 | 25.18 | 59.985 | 25
292.3 | 25.176 | 59.985 | 25
292.4 | 25.176 | 59.986 | 25
292.5 | 25.175 | 59.986 | 25
292.6 | 25.154 | 59.988 | 25
292.7 | 25.097 | 59.988 | 25
292.8 | 25.102 | 59.989 | 25
292.9 | 25.106 | 59.989 | 25
293 | 25.102 | 59.989 | 25
293.1 | 25.1 | 59.989 | 25
293.2 | 25.083 | 59.99 | 25
293.3 | 25.08 | 59.99 | 25
293.4 | 25.08 | 59.99 | 25
293.5 | 25.08 | 59.99 | 25
293.6 | 25.085 | 59.99 | 25
293.7 | 25.094 | 59.99 | 25
293.8 | 25.094 | 59.99 | 25
293.9 | 25.094 | 59.989 | 25
294 | 25.094 | 59.99 | 25
294.1 | 25.09 | 59.99 | 25
294.2 | 25.084 | 59.99 | 25
294.3 | 25.083 | 59.99 | 25
294.4 | 25.089 | 59.991 | 25
294.5 | 25.085 | 59.991 | 25
294.6 | 25.081 | 59.991 | 25
294.7 | 25.087 | 59.991 | 25
294.8 | 25.084 | 59.992 | 25
294.9 | 25.084 | 59.992 | 25
295 | 25.087 | 59.992 | 25
295.1 | 25.043 | 59.992 | 25
295.2 | 25.007 | 59.992 | 25
295.3 | 25.008 | 59.992 | 25
295.4 | 25.004 | 59.993 | 25
295.5 | 25 | 59.993 | 25
295.6 | 25 | 59.993 | 25
295.7 | 25 | 59.993 | 25
295.8 | 24.998 | 59.993 | 25
295.9 | 24.997 | 59.992 | 25
296 | 24.991 | 59.992 | 25
296.1 | 24.992 | 59.991 | 25
296.2 | 24.996 | 59.991 | 25
296.3 | 24.997 | 59.99 | 25
296.4 | 24.996 | 59.99 | 25
296.5 | 24.994 | 59.99 | 25
296.6 | 24.996 | 59.99 | 25
296.7 | 24.996 | 59.989 | 25
296.8 | 24.996 | 59.989 | 25
296.9 | 24.996 | 59.989 | 25
297 | 24.996 | 59.989 | 25
297.1 | 25 | 59.989 | 25
297.2 | 25.003 | 59.989 | 25
297.3 | 25 | 59.989 | 25
297.4 | 24.999 | 59.99 | 25
297.5 | 24.999 | 59.99 | 25
297.6 | 24.999 | 59.99 | 25
297.7 | 24.999 | 59.99 | 25
297.8 | 24.999 | 59.99 | 25
297.9 | 24.999 | 59.99 | 25
298 | 24.999 | 59.99 | 25
298.1 | 24.999 | 59.99 | 25
298.2 | 24.999 | 59.99 | 25
298.3 | 24.999 | 59.99 | 25
298.4 | 24.996 | 59.99 | 25
298.5 | 24.991 | 59.99 | 25
298.6 | 24.989 | 59.99 | 25
298.7 | 24.989 | 59.989 | 25
298.8 | 24.989 | 59.989 | 25
298.9 | 24.989 | 59.989 | 25
299 | 24.989 | 59.989 | 25
299.1 | 24.989 | 59.989 | 25
299.2 | 24.989 | 59.989 | 25
299.3 | 24.989 | 59.989 | 25
299.4 | 24.995 | 59.989 | 25
299.5 | 25.001 | 59.989 | 25
299.6 | 25.001 | 59.989 | 25
299.7 | 25.004 | 59.988 | 25
299.8 | 25.008 | 59.988 | 25
299.9 | 25.008 | 59.988 | 25
300 | 25.008 | 59.988 | 25
300.1 | 25.008 | 59.988 | 25
300.2 | 25.008 | 59.989 | 25
300.3 | 25.003 | 59.989 | 25
300.4 | 25 | 59.989 | 25
300.5 | 25 | 59.989 | 25
300.6 | 25 | 59.99 | 25
300.7 | 25 | 59.99 | 25
300.8 | 25 | 59.99 | 25
300.9 | 25.003 | 59.989 | 25
301 | 25.005 | 59.989 | 25
301.1 | 25.005 | 59.989 | 25
301.2 | 25.005 | 59.989 | 25
301.3 | 25.008 | 59.988 | 25
301.4 | 25.057 | 59.988 | 25
301.5 | 25.095 | 59.987 | 25
301.6 | 25.093 | 59.987 | 25
301.7 | 25.09 | 59.986 | 25
301.8 | 25.09 | 59.986 | 25
301.9 | 25.091 | 59.986 | 25
302 | 25.091 | 59.986 | 25
302.1 | 25.091 | 59.986 | 25
302.2 | 25.091 | 59.986 | 25
302.3 | 25.09 | 59.986 | 25
302.4 | 25.086 | 59.987 | 25
302.5 | 25.086 | 59.987 | 25
302.6 | 25.096 | 59.988 | 25
302.7 | 25.098 | 59.988 | 25
302.8 | 25.092 | 59.988 | 25
302.9 | 25.086 | 59.988 | 25
303 | 25.086 | 59.989 | 25
303.1 | 25.084 | 59.989 | 25
303.2 | 25.088 | 59.989 | 25
303.3 | 25.088 | 59.989 | 25
303.4 | 25.088 | 59.99 | 25
303.5 | 25.088 | 59.99 | 25
303.6 | 25.088 | 59.99 | 25
303.7 | 25.088 | 59.99 | 25
303.8 | 25.088 | 59.99 | 25
303.9 | 25.088 | 59.99 | 25
304 | 25.088 | 59.99 | 25
304.1 | 25.084 | 59.99 | 25
304.2 | 25.085 | 59.99 | 25
304.3 | 25.086 | 59.989 | 25
304.4 | 25.086 | 59.989 | 25
304.5 | 25.09 | 59.988 | 25
304.6 | 25.09 | 59.988 | 25
304.7 | 25.09 | 59.988 | 25
304.8 | 25.09 | 59.988 | 25
304.9 | 25.093 | 59.988 | 25
305 | 25.097 | 59.989 | 25
305.1 | 25.095 | 59.989 | 25
305.2 | 25.096 | 59.99 | 25
305.3 | 25.096 | 59.99 | 25
305.4 | 25.087 | 59.991 | 25
305.5 | 25.08 | 59.991 | 25
305.6 | 25.08 | 59.992 | 25
305.7 | 25.08 | 59.992 | 25
305.8 | 25.08 | 59.992 | 25
305.9 | 25.078 | 59.992 | 25
306 | 25.078 | 59.992 | 25
306.1 | 25.078 | 59.992 | 25
306.2 | 25.078 | 59.992 | 25
306.3 | 25.078 | 59.992 | 25
306.4 | 25.078 | 59.992 | 25
306.5 | 25.094 | 59.992 | 25
306.6 | 25.12 | 59.992 | 25
306.7 | 25.117 | 59.992 | 25
306.8 | 25.117 | 59.993 | 25
306.9 | 25.118 | 59.993 | 25
307 | 25.124 | 59.993 | 25
307.1 | 25.125 | 59.993 | 25
307.2 | 25.125 | 59.993 | 25
307.3 | 25.126 | 59.993 | 25
307.4 | 25.13 | 59.994 | 25
307.5 | 25.131 | 59.994 | 25
307.6 | 25.129 | 59.994 | 25
307.7 | 25.126 | 59.994 | 25
307.8 | 25.126 | 59.995 | 25
307.9 | 25.123 | 59.995 | 25
308 | 25.121 | 59.995 | 25
308.1 | 25.17 | 59.995 | 25
308.2 | 25.192 | 59.996 | 25
308.3 | 25.188 | 59.996 | 25
308.4 | 25.188 | 59.997 | 25
308.5 | 25.188 | 59.997 | 25
308.6 | 25.188 | 59.997 | 25
308.7 | 25.189 | 59.996 | 25
308.8 | 25.189 | 59.996 | 25
308.9 | 25.188 | 59.996 | 25
309 | 25.189 | 59.996 | 25
309.1 | 25.192 | 59.995 | 25
309.2 | 25.192 | 59.995 | 25
309.3 | 25.194 | 59.995 | 25
309.4 | 25.195 | 59.995 | 25
309.5 | 25.195 | 59.994 | 25
309.6 | 25.195 | 59.994 | 25
309.7 | 25.195 | 59.994 | 25
309.8 | 25.194 | 59.995 | 25
309.9 | 25.196 | 59.995 | 25
310 | 25.196 | 59.995 | 25
310.1 | 25.195 | 59.995 | 25
310.2 | 25.199 | 59.996 | 25
310.3 | 25.196 | 59.996 | 25
310.4 | 25.199 | 59.997 | 25
310.5 | 25.197 | 59.997 | 25
310.6 | 25.186 | 59.998 | 25
310.7 | 25.188 | 59.998 | 25
310.8 | 25.188 | 59.999 | 25
310.9 | 25.181 | 59.999 | 25
311 | 25.183 | 60 | 25
311.1 | 25.183 | 60 | 25
311.2 | 25.18 | 60 | 25
311.3 | 25.177 | 59.999 | 25
311.4 | 25.18 | 59.999 | 25
311.5 | 25.18 | 59.999 | 25
311.6 | 25.182 | 59.999 | 25
311.7 | 25.183 | 59.998 | 25
311.8 | 25.18 | 59.998 | 25
311.9 | 25.178 | 59.998 | 25
312 | 25.181 | 59.998 | 25
312.1 | 25.184 | 59.997 | 25
312.2 | 25.184 | 59.997 | 25
312.3 | 25.184 | 59.997 | 25
312.4 | 25.185 | 59.997 | 25
312.5 | 25.188 | 59.997 | 25
312.6 | 25.187 | 59.998 | 25
312.7 | 25.185 | 59.998 | 25
312.8 | 25.183 | 59.998 | 25
312.9 | 25.183 | 59.998 | 25
313 | 25.182 | 59.999 | 25
313.1 | 25.181 | 59.999 | 25
313.2 | 25.181 | 59.999 | 25
313.3 | 25.181 | 59.999 | 25
313.4 | 25.181 | 59.999 | 25
313.5 | 25.181 | 59.999 | 25
313.6 | 25.182 | 59.999 | 25
313.7 | 25.185 | 59.998 | 25
313.8 | 25.181 | 59.998 | 25
313.9 | 25.173 | 59.998 | 25
314 | 25.171 | 59.998 | 25
314.1 | 25.171 | 59.997 | 25
314.2 | 25.174 | 59.997 | 25
314.3 | 25.175 | 59.997 | 25
314.4 | 25.175 | 59.997 | 25
314.5 | 25.176 | 59.996 | 25
314.6 | 25.178 | 59.996 | 25
314.7 | 25.179 | 59.996 | 25
314.8 | 25.182 | 59.996 | 25
314.9 | 25.182 | 59.996 | 25
315 | 25.182 | 59.996 | 25
315.1 | 25.182 | 59.995 | 25
315.2 | 25.182 | 59.995 | 25
315.3 | 25.182 | 59.995 | 25
315.4 | 25.181 | 59.996 | 25
315.5 | 25.182 | 59.996 | 25
315.6 | 25.179 | 59.996 | 25
315.7 | 25.179 | 59.996 | 25
315.8 | 25.179 | 59.997 | 25
315.9 | 25.179 | 59.997 | 25
316 | 25.179 | 59.997 | 25
316.1 | 25.179 | 59.996 | 25
316.2 | 25.179 | 59.996 | 25
316.3 | 25.179 | 59.996 | 25
316.4 | 25.179 | 59.996 | 25
316.5 | 25.176 | 59.996 | 25
316.6 | 25.174 | 59.996 | 25
316.7 | 25.174 | 59.996 | 25
316.8 | 25.174 | 59.996 | 25
316.9 | 25.174 | 59.996 | 25
317 | 25.174 | 59.996 | 25
317.1 | 25.174 | 59.996 | 25
317.2 | 25.174 | 59.996 | 25
317.3 | 25.174 | 59.996 | 25
317.4 | 25.183 | 59.996 | 25
317.5 | 25.189 | 59.996 | 25
317.6 | 25.18 | 59.997 | 25
317.7 | 25.179 | 59.997 | 25
317.8 | 25.199 | 59.998 | 25
317.9 | 25.193 | 59.998 | 25
318 | 25.187 | 60 | 25
318.1 | 25.192 | 60 | 25
318.2 | 25.195 | 60 | 25
318.3 | 25.193 | 60 | 25
318.4 | 25.193 | 60.002 | 25
318.5 | 25.114 | 60.002 | 25
318.6 | 25.117 | 60.003 | 25
318.7 | 25.114 | 60.003 | 25
318.8 | 25.11 | 60.005 | 25
318.9 | 25.085 | 60.005 | 25
319 | 25.044 | 60.006 | 25
319.1 | 25.045 | 60.006 | 25
319.2 | 25.042 | 60.007 | 25
319.3 | 25.039 | 60.007 | 25
319.4 | 25.039 | 60.008 | 25
319.5 | 25.036 | 60.008 | 25
319.6 | 25.036 | 60.009 | 25
319.7 | 25.082 | 60.009 | 25
319.8 | 25.094 | 60.009 | 25
319.9 | 25.093 | 60.009 | 25
320 | 25.099 | 60.01 | 25
320.1 | 25.099 | 60.01 | 25
320.2 | 25.092 | 60.011 | 25
320.3 | 25.098 | 60.011 | 25
320.4 | 25.099 | 60.012 | 25
320.5 | 25.098 | 60.012 | 25
320.6 | 25.096 | 60.013 | 25
320.7 | 25.095 | 60.013 | 25
320.8 | 25.101 | 60.014 | 25
320.9 | 25.176 | 60.014 | 25
321 | 25.178 | 60.015 | 25
321.1 | 25.179 | 60.015 | 25
321.2 | 25.176 | 60.017 | 25
321.3 | 25.179 | 60.017 | 25
321.4 | 25.168 | 60.018 | 25
321.5 | 25.16 | 60.018 | 25
321.6 | 25.122 | 60.019 | 25
321.7 | 25.078 | 60.019 | 25
321.8 | 25.082 | 60.02 | 25
321.9 | 25.082 | 60.02 | 25
322 | 25.082 | 60.02 | 25
322.1 | 25.082 | 60.019 | 25
322.2 | 25.084 | 60.019 | 25
322.3 | 25.085 | 60.019 | 25
322.4 | 25.085 | 60.019 | 25
322.5 | 25.085 | 60.019 | 25
322.6 | 25.085 | 60.019 | 25
322.7 | 25.085 | 60.019 | 25
322.8 | 25.083 | 60.02 | 25
322.9 | 25.082 | 60.02 | 25
323 | 25.082 | 60.02 | 25
323.1 | 25.082 | 60.02 | 25
323.2 | 25.082 | 60.02 | 25
323.3 | 25.083 | 60.019 | 25
323.4 | 25.083 | 60.019 | 25
323.5 | 25.083 | 60.019 | 25
323.6 | 25.083 | 60.019 | 25
323.7 | 25.081 | 60.018 | 25
323.8 | 25.082 | 60.018 | 25
323.9 | 25.083 | 60.018 | 25
324 | 25.083 | 60.018 | 25
324.1 | 25.085 | 60.017 | 25
324.2 | 25.085 | 60.017 | 25
324.3 | 25.085 | 60.017 | 25
324.4 | 25.084 | 60.017 | 25
324.5 | 25.082 | 60.016 | 25
324.6 | 25.083 | 60.016 | 25
324.7 | 25.086 | 60.015 | 25
324.8 | 25.086 | 60.016 | 25
324.9 | 25.086 | 60.016 | 25
325 | 25.086 | 60.016 | 25
325.1 | 25.086 | 60.015 | 25
325.2 | 25.086 | 60.015 | 25
325.3 | 25.087 | 60.015 | 25
325.4 | 25.088 | 60.015 | 25
325.5 | 25.088 | 60.015 | 25
325.6 | 25.084 | 60.015 | 25
325.7 | 25.082 | 60.014 | 25
325.8 | 25.084 | 60.014 | 25
325.9 | 25.088 | 60.014 | 25
326 | 25.089 | 60.014 | 25
326.1 | 25.036 | 60.013 | 25
326.2 | 25.024 | 60.013 | 25
326.3 | 25.022 | 60.012 | 25
326.4 | 25.022 | 60.012 | 25
326.5 | 25.024 | 60.011 | 25
326.6 | 25.024 | 60.011 | 25
326.7 | 25.026 | 60.01 | 25
326.8 | 25.026 | 60.01 | 25
326.9 | 25.028 | 60.009 | 25
327 | 25.029 | 60.009 | 25
327.1 | 25.031 | 60.009 | 25
327.2 | 25.027 | 60.009 | 25
327.3 | 25.021 | 60.008 | 25
327.4 | 25.02 | 60.008 | 25
327.5 | 25.054 | 60.007 | 25
327.6 | 25.082 | 60.007 | 25
327.7 | 25.084 | 60.006 | 25
327.8 | 25.08 | 60.006 | 25
327.9 | 25.081 | 60.005 | 25
328 | 25.101 | 60.005 | 25
328.1 | 25.165 | 60.004 | 25
328.2 | 25.164 | 60.004 | 25
328.3 | 25.163 | 60.003 | 25
328.4 | 25.158 | 60.003 | 25
328.5 | 25.16 | 60.001 | 25
328.6 | 25.168 | 60.001 | 25
328.7 | 25.167 | 60 | 25
328.8 | 25.168 | 60 | 25
328.9 | 25.17 | 59.999 | 25
329 | 25.17 | 59.999 | 25
329.1 | 25.128 | 59.999 | 25
329.2 | 25.097 | 59.999 | 25
329.3 | 25.097 | 59.998 | 25
329.4 | 25.097 | 59.998 | 25
329.5 | 25.099 | 59.998 | 25
329.6 | 25.1 | 59.998 | 25
329.7 | 25.1 | 59.997 | 25
329.8 | 25.099 | 59.997 | 25
329.9 | 25.094 | 59.997 | 25
330 | 25.096 | 59.997 | 25
330.1 | 25.097 | 59.996 | 25
330.2 | 25.097 | 59.996 | 25
330.3 | 25.097 | 59.996 | 25
330.4 | 25.097 | 59.996 | 25
330.5 | 25.097 | 59.996 | 25
330.6 | 25.097 | 59.996 | 25
330.7 | 25.097 | 59.996 | 25
330.8 | 25.097 | 59.996 | 25
330.9 | 25.087 | 59.996 | 25
331 | 25.046 | 59.996 | 25
331.1 | 25.045 | 59.996 | 25
331.2 | 25.047 | 59.996 | 25
331.3 | 25.055 | 59.995 | 25
331.4 | 25.055 | 59.995 | 25
331.5 | 25.055 | 59.995 | 25
331.6 | 25.055 | 59.995 | 25
331.7 | 25.043 | 59.994 | 25
331.8 | 25.048 | 59.994 | 25
331.9 | 25.052 | 59.993 | 25
332 | 25.055 | 59.993 | 25
332.1 | 25.055 | 59.993 | 25
332.2 | 25.055 | 59.993 | 25
332.3 | 25.055 | 59.993 | 25
332.4 | 25.055 | 59.993 | 25
332.5 | 25.055 | 59.992 | 25
332.6 | 25.055 | 59.992 | 25
332.7 | 25.055 | 59.992 | 25
332.8 | 25.055 | 59.992 | 25
332.9 | 25.055 | 59.992 | 25
333 | 25.056 | 59.992 | 25

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4
Escalón 5