## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
2 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
3 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
4 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
5 | 20 | 28 | 12 | 12 | 80 | 10 | 70
Promedio |  |  | 12 | 12
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 10.359 | 59.982 | 10 | 0 | 10.282 | 60.013 | 10 | 0 | 10.411 | 60.127 | 10 | 0 | 30.101 | 60.093 | 30 | 0 | 30.0127 | 60.0135 | 30
0.1 | 10.359 | 59.981 | 10 | 0.1 | 10.282 | 60.012 | 10 | 0.1 | 10.411 | 60.127 | 10 | 0.1 | 30.151 | 60.093 | 30 | 0.054 | 30.0127 | 60.0135 | 30
0.2 | 10.361 | 59.981 | 10 | 0.2 | 10.282 | 60.012 | 10 | 0.2 | 10.408 | 60.128 | 10 | 0.2 | 30.155 | 60.089 | 30 | 0.108 | 30.0127 | 60.0135 | 30
0.3 | 10.359 | 59.981 | 10 | 0.3 | 10.282 | 60.011 | 10 | 0.3 | 10.405 | 60.126 | 10 | 0.3 | 30.135 | 60.089 | 30 | 0.16 | 30.0127 | 60.0135 | 30
0.4 | 10.358 | 59.981 | 10 | 0.4 | 10.282 | 60.011 | 10 | 0.4 | 10.404 | 60.126 | 10 | 0.4 | 30.14 | 60.087 | 30 | 0.217 | 30.0127 | 60.0135 | 30
0.5 | 10.358 | 59.98 | 10 | 0.5 | 10.282 | 60.011 | 10 | 0.5 | 10.402 | 60.123 | 10 | 0.5 | 30.142 | 60.087 | 30 | 0.275 | 30.0127 | 60.0135 | 30
0.6 | 10.358 | 59.98 | 10 | 0.6 | 10.282 | 60.012 | 10 | 0.6 | 10.194 | 60.123 | 10 | 0.6 | 30.142 | 60.087 | 30 | 0.328 | 30.0567 | 60.0125 | 30
0.7 | 10.358 | 59.98 | 10 | 0.7 | 10.282 | 60.012 | 10 | 0.7 | 10.169 | 60.119 | 10 | 0.7 | 30.146 | 60.087 | 30 | 0.382 | 30.0567 | 60.0125 | 30
0.8 | 10.359 | 59.981 | 10 | 0.8 | 10.282 | 60.012 | 10 | 0.8 | 10.17 | 60.119 | 10 | 0.8 | 30.151 | 60.087 | 30 | 0.435 | 30.0567 | 60.0125 | 30
0.9 | 10.36 | 59.981 | 10 | 0.9 | 10.282 | 60.012 | 10 | 0.9 | 10.169 | 60.113 | 10 | 0.9 | 30.166 | 60.089 | 30 | 0.488 | 30.0567 | 60.0125 | 30
1 | 10.362 | 59.981 | 10 | 1 | 10.282 | 60.013 | 10 | 1 | 10.169 | 60.113 | 10 | 1 | 30.17 | 60.089 | 30 | 0.548 | 30.0567 | 60.0125 | 30
1.1 | 10.361 | 59.981 | 10 | 1.1 | 10.281 | 60.013 | 10 | 1.1 | 10.275 | 60.107 | 10 | 1.1 | 30.135 | 60.093 | 30 | 0.602 | 29.9418 | 60.0099 | 30
1.2 | 10.363 | 59.982 | 10 | 1.2 | 10.282 | 60.014 | 10 | 1.2 | 10.318 | 60.107 | 10 | 1.2 | 30.071 | 60.093 | 30 | 0.718 | 29.9418 | 60.0099 | 30
1.3 | 10.367 | 59.982 | 10 | 1.3 | 10.282 | 60.014 | 10 | 1.3 | 10.321 | 60.103 | 10 | 1.3 | 29.931 | 60.097 | 30 | 0.771 | 29.9418 | 60.0099 | 30
1.4 | 10.366 | 59.983 | 10 | 1.4 | 10.282 | 60.014 | 10 | 1.4 | 10.322 | 60.103 | 10 | 1.4 | 29.856 | 60.097 | 30 | 0.825 | 29.9418 | 60.0099 | 30
1.5 | 10.363 | 59.983 | 10 | 1.5 | 10.281 | 60.014 | 10 | 1.5 | 10.319 | 60.099 | 10 | 1.5 | 29.844 | 60.101 | 30 | 0.878 | 30.0426 | 60.0166 | 30
1.6 | 10.362 | 59.983 | 10 | 1.6 | 10.281 | 60.014 | 10 | 1.6 | 10.324 | 60.099 | 10 | 1.6 | 29.943 | 60.101 | 30 | 0.934 | 30.0426 | 60.0166 | 30
1.7 | 10.364 | 59.983 | 10 | 1.7 | 10.281 | 60.013 | 10 | 1.7 | 10.324 | 60.099 | 10 | 1.7 | 29.987 | 60.104 | 30 | 0.992 | 30.0426 | 60.0166 | 30
1.8 | 10.364 | 59.984 | 10 | 1.8 | 10.281 | 60.013 | 10 | 1.8 | 10.328 | 60.099 | 10 | 1.8 | 29.987 | 60.104 | 30 | 1.046 | 30.0426 | 60.0166 | 30
1.9 | 10.364 | 59.984 | 10 | 1.9 | 10.281 | 60.012 | 10 | 1.9 | 10.328 | 60.099 | 10 | 1.9 | 29.987 | 60.105 | 30 | 1.1 | 30.0426 | 60.0166 | 30
2 | 10.364 | 59.984 | 10 | 2 | 10.28 | 60.012 | 10 | 2 | 10.325 | 60.1 | 10 | 2 | 29.982 | 60.104 | 30 | 1.159 | 29.9543 | 60.0096 | 30
2.1 | 10.364 | 59.984 | 10 | 2.1 | 10.279 | 60.011 | 10 | 2.1 | 10.326 | 60.1 | 10 | 2.1 | 30.011 | 60.104 | 30 | 1.222 | 29.9543 | 60.0096 | 30
2.2 | 10.364 | 59.984 | 10 | 2.2 | 10.281 | 60.011 | 10 | 2.2 | 10.324 | 60.102 | 10 | 2.2 | 30.076 | 60.1 | 30 | 1.275 | 29.9543 | 60.0096 | 30
2.3 | 10.364 | 59.984 | 10 | 2.3 | 10.281 | 60.01 | 10 | 2.3 | 10.324 | 60.102 | 10 | 2.3 | 30.103 | 60.1 | 30 | 1.342 | 29.9543 | 60.0096 | 30
2.4 | 10.364 | 59.984 | 10 | 2.4 | 10.281 | 60.01 | 10 | 2.4 | 10.323 | 60.105 | 10 | 2.4 | 30.114 | 60.096 | 30 | 1.397 | 29.9543 | 60.0096 | 30
2.5 | 10.36 | 59.983 | 10 | 2.5 | 10.282 | 60.01 | 10 | 2.5 | 10.321 | 60.105 | 10 | 2.5 | 30.092 | 60.096 | 30 | 1.458 | 29.9543 | 60.0096 | 30
2.6 | 10.359 | 59.983 | 10 | 2.6 | 10.282 | 60.01 | 10 | 2.6 | 10.32 | 60.107 | 10 | 2.6 | 30.148 | 60.09 | 30 | 1.513 | 30.0211 | 60.0102 | 30
2.7 | 10.359 | 59.983 | 10 | 2.7 | 10.282 | 60.01 | 10 | 2.7 | 10.317 | 60.107 | 10 | 2.7 | 30.122 | 60.09 | 30 | 1.568 | 30.0211 | 60.0102 | 30
2.8 | 10.359 | 59.983 | 10 | 2.8 | 10.282 | 60.01 | 10 | 2.8 | 10.316 | 60.109 | 10 | 2.8 | 30.121 | 60.086 | 30 | 1.623 | 30.0211 | 60.0102 | 30
2.9 | 10.359 | 59.983 | 10 | 2.9 | 10.282 | 60.01 | 10 | 2.9 | 10.313 | 60.108 | 10 | 2.9 | 30.133 | 60.086 | 30 | 1.723 | 30.0211 | 60.0102 | 30
3 | 10.359 | 59.983 | 10 | 3 | 10.282 | 60.01 | 10 | 3 | 10.314 | 60.108 | 10 | 3 | 30.147 | 60.084 | 30 | 1.776 | 29.9885 | 60.0139 | 30
3.1 | 10.361 | 59.983 | 10 | 3.1 | 10.282 | 60.01 | 10 | 3.1 | 10.313 | 60.105 | 10 | 3.1 | 30.089 | 60.084 | 30 | 1.83 | 29.9885 | 60.0139 | 30
3.2 | 10.363 | 59.984 | 10 | 3.2 | 10.282 | 60.011 | 10 | 3.2 | 10.313 | 60.105 | 10 | 3.2 | 30.089 | 60.083 | 30 | 1.888 | 29.9885 | 60.0139 | 30
3.3 | 10.363 | 59.984 | 10 | 3.3 | 10.282 | 60.011 | 10 | 3.3 | 10.316 | 60.101 | 10 | 3.3 | 30.092 | 60.083 | 30 | 1.941 | 29.9885 | 60.0139 | 30
3.4 | 10.366 | 59.985 | 10 | 3.4 | 10.282 | 60.011 | 10 | 3.4 | 10.316 | 60.101 | 10 | 3.4 | 30.096 | 60.083 | 30 | 1.996 | 29.9885 | 60.0139 | 30
3.5 | 10.367 | 59.985 | 10 | 3.5 | 10.282 | 60.011 | 10 | 3.5 | 10.317 | 60.096 | 10 | 3.5 | 30.077 | 60.085 | 30 | 2.052 | 29.9885 | 60.0139 | 30
3.6 | 10.369 | 59.985 | 10 | 3.6 | 10.282 | 60.012 | 10 | 3.6 | 10.317 | 60.096 | 10 | 3.6 | 30.039 | 60.085 | 30 | 2.11 | 29.9885 | 60.0139 | 30
3.7 | 10.368 | 59.985 | 10 | 3.7 | 10.282 | 60.012 | 10 | 3.7 | 10.31 | 60.091 | 10 | 3.7 | 30.055 | 60.089 | 30 | 2.168 | 29.9885 | 60.0139 | 30
3.8 | 10.37 | 59.986 | 10 | 3.8 | 10.282 | 60.013 | 10 | 3.8 | 10.285 | 60.091 | 10 | 3.8 | 30.038 | 60.089 | 30 | 2.221 | 30.0562 | 60.0146 | 30
3.9 | 10.37 | 59.986 | 10 | 3.9 | 10.282 | 60.013 | 10 | 3.9 | 10.287 | 60.087 | 10 | 3.9 | 30.012 | 60.094 | 30 | 2.276 | 30.0562 | 60.0146 | 30
4 | 10.368 | 59.988 | 10 | 4 | 10.282 | 60.013 | 10 | 4 | 10.313 | 60.087 | 10 | 4 | 30.034 | 60.094 | 30 | 2.334 | 30.0562 | 60.0146 | 30
4.1 | 10.367 | 59.988 | 10 | 4.1 | 10.28 | 60.013 | 10 | 4.1 | 10.338 | 60.084 | 10 | 4.1 | 30.131 | 60.098 | 30 | 2.388 | 29.9841 | 60.0175 | 30
4.2 | 10.332 | 59.99 | 10 | 4.2 | 10.279 | 60.014 | 10 | 4.2 | 10.338 | 60.084 | 10 | 4.2 | 30.151 | 60.098 | 30 | 2.443 | 29.9841 | 60.0175 | 30
4.3 | 10.291 | 59.99 | 10 | 4.3 | 10.281 | 60.013 | 10 | 4.3 | 10.338 | 60.084 | 10 | 4.3 | 30.15 | 60.102 | 30 | 2.498 | 29.9841 | 60.0175 | 30
4.4 | 10.289 | 59.993 | 10 | 4.4 | 10.282 | 60.013 | 10 | 4.4 | 10.337 | 60.084 | 10 | 4.4 | 30.061 | 60.102 | 30 | 2.553 | 29.9841 | 60.0175 | 30
4.5 | 10.29 | 59.993 | 10 | 4.5 | 10.282 | 60.013 | 10 | 4.5 | 10.34 | 60.084 | 10 | 4.5 | 30.13 | 60.104 | 30 | 2.608 | 29.9841 | 60.0175 | 30
4.6 | 10.289 | 59.995 | 10 | 4.6 | 10.282 | 60.013 | 10 | 4.6 | 10.34 | 60.086 | 10 | 4.6 | 30.136 | 60.104 | 30 | 2.725 | 29.9841 | 60.0175 | 30
4.7 | 10.289 | 59.995 | 10 | 4.7 | 10.283 | 60.012 | 10 | 4.7 | 10.339 | 60.086 | 10 | 4.7 | 30.131 | 60.104 | 30 | 2.778 | 30.0198 | 60.0145 | 30
4.8 | 10.29 | 59.998 | 10 | 4.8 | 10.283 | 60.012 | 10 | 4.8 | 10.337 | 60.088 | 10 | 4.8 | 30.188 | 60.101 | 30 | 2.832 | 30.0198 | 60.0145 | 30
4.9 | 10.292 | 59.998 | 10 | 4.9 | 10.283 | 60.012 | 10 | 4.9 | 10.294 | 60.088 | 10 | 4.9 | 30.231 | 60.101 | 30 | 2.887 | 30.0198 | 60.0145 | 30
5 | 10.292 | 60 | 10 | 5 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5 | 10.292 | 60.092 | 10 | 5 | 30.147 | 60.096 | 30 | 2.941 | 30.0198 | 60.0145 | 30
5.1 | 10.292 | 60 | 10 | 5.1 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5.1 | 10.29 | 60.092 | 10 | 5.1 | 30.1 | 60.096 | 30 | 3.001 | 30.0026 | 60.0205 | 30
5.2 | 10.291 | 60.001 | 10 | 5.2 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5.2 | 10.297 | 60.096 | 10 | 5.2 | 30.087 | 60.092 | 30 | 3.066 | 30.0026 | 60.0205 | 30
5.3 | 10.291 | 60.001 | 10 | 5.3 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5.3 | 10.322 | 60.096 | 10 | 5.3 | 30.132 | 60.092 | 30 | 3.119 | 30.0026 | 60.0205 | 30
5.4 | 10.293 | 60.002 | 10 | 5.4 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5.4 | 10.319 | 60.098 | 10 | 5.4 | 30.123 | 60.087 | 30 | 3.173 | 30.0026 | 60.0205 | 30
5.5 | 10.293 | 60.002 | 10 | 5.5 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5.5 | 10.317 | 60.098 | 10 | 5.5 | 30.159 | 60.087 | 30 | 3.226 | 30.0026 | 60.0205 | 30
5.6 | 10.291 | 60.003 | 10 | 5.6 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5.6 | 10.317 | 60.1 | 10 | 5.6 | 30.162 | 60.084 | 30 | 3.296 | 30.0026 | 60.0205 | 30
5.7 | 10.293 | 60.003 | 10 | 5.7 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5.7 | 10.319 | 60.099 | 10 | 5.7 | 30.163 | 60.084 | 30 | 3.351 | 30.0227 | 60.0213 | 30
5.8 | 10.291 | 60.004 | 10 | 5.8 | 10.283 | 60.012 | 10 | 5.8 | 10.319 | 60.099 | 10 | 5.8 | 30.085 | 60.082 | 30 | 3.406 | 30.0227 | 60.0213 | 30
5.9 | 10.29 | 60.004 | 10 | 5.9 | 10.282 | 60.012 | 10 | 5.9 | 10.319 | 60.097 | 10 | 5.9 | 30.031 | 60.082 | 30 | 3.46 | 30.0227 | 60.0213 | 30
6 | 10.291 | 60.006 | 10 | 6 | 10.282 | 60.013 | 10 | 6 | 10.319 | 60.097 | 10 | 6 | 30.033 | 60.082 | 30 | 3.514 | 30.0227 | 60.0213 | 30
6.1 | 10.288 | 60.006 | 10 | 6.1 | 10.282 | 60.013 | 10 | 6.1 | 10.307 | 60.093 | 10 | 6.1 | 30.046 | 60.083 | 30 | 3.576 | 30.0227 | 60.0213 | 30
6.2 | 10.288 | 60.009 | 10 | 6.2 | 10.282 | 60.013 | 10 | 6.2 | 10.287 | 60.093 | 10 | 6.2 | 30.13 | 60.083 | 30 | 3.647 | 30.0227 | 60.0213 | 30
6.3 | 10.338 | 60.009 | 30 | 6.3 | 10.286 | 60.013 | 10 | 6.3 | 10.286 | 60.09 | 10 | 6.3 | 30.138 | 60.086 | 30 | 3.719 | 30.0844 | 60.024 | 30
6.4 | 10.368 | 60.012 | 30 | 6.4 | 10.283 | 60.014 | 10 | 6.4 | 10.287 | 60.09 | 10 | 6.4 | 30.163 | 60.086 | 30 | 3.773 | 30.0844 | 60.024 | 30
6.5 | 10.399 | 60.012 | 30 | 6.5 | 10.282 | 60.014 | 10 | 6.5 | 10.289 | 60.087 | 10 | 6.5 | 30.162 | 60.09 | 30 | 3.826 | 30.0844 | 60.024 | 30
6.6 | 10.432 | 60.014 | 30 | 6.6 | 10.282 | 60.014 | 10 | 6.6 | 10.288 | 60.087 | 10 | 6.6 | 30.117 | 60.09 | 30 | 3.885 | 29.9254 | 60.0217 | 30
6.7 | 10.431 | 60.014 | 30 | 6.7 | 10.282 | 60.014 | 10 | 6.7 | 10.29 | 60.085 | 10 | 6.7 | 30.125 | 60.095 | 30 | 3.937 | 29.9254 | 60.0217 | 30
6.8 | 10.431 | 60.017 | 30 | 6.8 | 10.282 | 60.015 | 10 | 6.8 | 10.291 | 60.085 | 10 | 6.8 | 30.145 | 60.095 | 30 | 3.991 | 29.9254 | 60.0217 | 30
6.9 | 10.451 | 60.017 | 30 | 6.9 | 10.282 | 60.015 | 10 | 6.9 | 10.291 | 60.085 | 10 | 6.9 | 30.242 | 60.099 | 50 | 4.044 | 29.9254 | 60.0217 | 30
7 | 10.585 | 60.02 | 30 | 7 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7 | 10.295 | 60.085 | 10 | 7 | 30.279 | 60.099 | 50 | 4.098 | 29.9254 | 60.0217 | 30
7.1 | 10.581 | 60.02 | 30 | 7.1 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.1 | 10.295 | 60.085 | 10 | 7.1 | 30.357 | 60.101 | 50 | 4.151 | 29.9254 | 60.0217 | 30
7.2 | 10.58 | 60.023 | 30 | 7.2 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.2 | 10.297 | 60.087 | 10 | 7.2 | 30.357 | 60.101 | 50 | 4.204 | 29.9734 | 60.0211 | 30
7.3 | 10.579 | 60.023 | 30 | 7.3 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.3 | 10.296 | 60.087 | 10 | 7.3 | 30.351 | 60.102 | 50 | 4.258 | 29.9734 | 60.0211 | 30
7.4 | 10.645 | 60.025 | 30 | 7.4 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.4 | 10.295 | 60.09 | 10 | 7.4 | 30.341 | 60.1 | 50 | 4.312 | 29.9734 | 60.0211 | 30
7.5 | 10.663 | 60.025 | 30 | 7.5 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.5 | 10.304 | 60.09 | 10 | 7.5 | 30.332 | 60.1 | 50 | 4.366 | 29.9734 | 60.0211 | 30
7.6 | 10.666 | 60.027 | 30 | 7.6 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.6 | 10.331 | 60.095 | 10 | 7.6 | 30.376 | 60.097 | 50 | 4.419 | 29.9734 | 60.0211 | 30
7.7 | 10.666 | 60.027 | 30 | 7.7 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.7 | 10.374 | 60.095 | 30 | 7.7 | 30.399 | 60.097 | 50 | 4.477 | 29.9734 | 60.0211 | 30
7.8 | 10.667 | 60.028 | 30 | 7.8 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.8 | 10.434 | 60.1 | 30 | 7.8 | 30.516 | 60.092 | 50 | 4.531 | 29.9936 | 60.0277 | 30
7.9 | 10.666 | 60.028 | 30 | 7.9 | 10.282 | 60.016 | 10 | 7.9 | 10.432 | 60.1 | 30 | 7.9 | 30.553 | 60.092 | 50 | 4.585 | 29.9936 | 60.0277 | 30
8 | 10.665 | 60.028 | 30 | 8 | 10.282 | 60.016 | 10 | 8 | 10.43 | 60.104 | 30 | 8 | 30.538 | 60.087 | 50 | 4.64 | 29.9936 | 60.0277 | 30
8.1 | 10.666 | 60.028 | 30 | 8.1 | 10.282 | 60.016 | 10 | 8.1 | 10.426 | 60.104 | 30 | 8.1 | 30.461 | 60.087 | 50 | 4.718 | 29.9936 | 60.0277 | 30
8.2 | 10.666 | 60.029 | 30 | 8.2 | 10.281 | 60.016 | 10 | 8.2 | 10.426 | 60.106 | 30 | 8.2 | 30.439 | 60.084 | 50 | 4.774 | 29.9936 | 60.0277 | 30
8.3 | 10.665 | 60.029 | 30 | 8.3 | 10.28 | 60.016 | 10 | 8.3 | 10.427 | 60.106 | 30 | 8.3 | 30.442 | 60.084 | 50 | 4.826 | 30.0282 | 60.0257 | 30
8.4 | 10.665 | 60.03 | 30 | 8.4 | 10.28 | 60.016 | 10 | 8.4 | 10.427 | 60.107 | 30 | 8.4 | 30.445 | 60.082 | 50 | 4.884 | 30.0282 | 60.0257 | 30
8.5 | 10.665 | 60.03 | 30 | 8.5 | 10.281 | 60.016 | 10 | 8.5 | 10.427 | 60.106 | 30 | 8.5 | 30.448 | 60.082 | 50 | 4.938 | 30.0282 | 60.0257 | 30
8.6 | 10.662 | 60.031 | 30 | 8.6 | 10.282 | 60.016 | 10 | 8.6 | 10.428 | 60.106 | 30 | 8.6 | 30.448 | 60.082 | 50 | 4.991 | 30.0282 | 60.0257 | 30
8.7 | 10.661 | 60.031 | 30 | 8.7 | 10.282 | 60.016 | 10 | 8.7 | 10.427 | 60.103 | 30 | 8.7 | 30.446 | 60.082 | 50 | 5.044 | 30.0282 | 60.0257 | 30
8.8 | 10.661 | 60.032 | 30 | 8.8 | 10.282 | 60.016 | 10 | 8.8 | 10.547 | 60.103 | 30 | 8.8 | 30.452 | 60.082 | 50 | 5.1 | 30.0282 | 60.0257 | 30
8.9 | 10.745 | 60.032 | 30 | 8.9 | 10.282 | 60.016 | 10 | 8.9 | 10.579 | 60.1 | 30 | 8.9 | 30.458 | 60.085 | 50 | 5.165 | 30.0421 | 60.0237 | 30
9 | 10.837 | 60.034 | 30 | 9 | 10.283 | 60.016 | 10 | 9 | 10.579 | 60.1 | 30 | 9 | 30.468 | 60.085 | 50 | 5.218 | 30.0421 | 60.0237 | 30
9.1 | 10.837 | 60.034 | 30 | 9.1 | 10.283 | 60.016 | 10 | 9.1 | 10.583 | 60.097 | 30 | 9.1 | 30.591 | 60.089 | 50 | 5.272 | 30.0421 | 60.0237 | 30
9.2 | 10.839 | 60.036 | 30 | 9.2 | 10.283 | 60.016 | 10 | 9.2 | 10.582 | 60.097 | 30 | 9.2 | 30.6 | 60.089 | 50 | 5.325 | 30.0421 | 60.0237 | 30
9.3 | 10.84 | 60.036 | 30 | 9.3 | 10.282 | 60.016 | 10 | 9.3 | 10.586 | 60.095 | 30 | 9.3 | 30.707 | 60.094 | 50 | 5.389 | 30.0421 | 60.0237 | 30
9.4 | 10.838 | 60.037 | 30 | 9.4 | 10.279 | 60.016 | 10 | 9.4 | 10.587 | 60.095 | 30 | 9.4 | 30.706 | 60.094 | 50 | 5.45 | 30.0421 | 60.0237 | 30
9.5 | 10.836 | 60.037 | 30 | 9.5 | 10.279 | 60.015 | 10 | 9.5 | 10.587 | 60.095 | 30 | 9.5 | 30.702 | 60.098 | 50 | 5.505 | 29.8908 | 60.0283 | 30
9.6 | 10.834 | 60.039 | 30 | 9.6 | 10.279 | 60.015 | 10 | 9.6 | 10.589 | 60.095 | 30 | 9.6 | 30.706 | 60.098 | 50 | 5.56 | 29.8908 | 60.0283 | 30
9.7 | 10.835 | 60.039 | 30 | 9.7 | 10.282 | 60.015 | 10 | 9.7 | 10.679 | 60.095 | 30 | 9.7 | 30.733 | 60.101 | 50 | 5.615 | 29.8908 | 60.0283 | 30
9.8 | 10.834 | 60.04 | 30 | 9.8 | 10.283 | 60.015 | 10 | 9.8 | 10.701 | 60.096 | 30 | 9.8 | 30.733 | 60.101 | 50 | 5.717 | 29.8908 | 60.0283 | 30
9.9 | 10.832 | 60.04 | 30 | 9.9 | 10.282 | 60.014 | 10 | 9.9 | 10.701 | 60.096 | 30 | 9.9 | 30.731 | 60.102 | 50 | 5.771 | 30.096 | 60.0237 | 30
10 | 10.831 | 60.041 | 30 | 10 | 10.281 | 60.014 | 10 | 10 | 10.702 | 60.1 | 30 | 10 | 30.708 | 60.1 | 50 | 5.824 | 30.096 | 60.0237 | 30
10.1 | 10.831 | 60.041 | 30 | 10.1 | 10.281 | 60.013 | 10 | 10.1 | 10.702 | 60.1 | 30 | 10.1 | 30.705 | 60.1 | 50 | 5.877 | 30.096 | 60.0237 | 30
10.2 | 10.831 | 60.041 | 30 | 10.2 | 10.282 | 60.013 | 10 | 10.2 | 10.697 | 60.104 | 30 | 10.2 | 30.801 | 60.096 | 50 | 5.931 | 30.096 | 60.0237 | 30
10.3 | 10.832 | 60.041 | 30 | 10.3 | 10.282 | 60.013 | 10 | 10.3 | 10.855 | 60.104 | 30 | 10.3 | 30.893 | 60.096 | 50 | 5.993 | 30.096 | 60.0237 | 30
10.4 | 10.833 | 60.042 | 30 | 10.4 | 10.282 | 60.013 | 10 | 10.4 | 10.993 | 60.108 | 30 | 10.4 | 30.965 | 60.091 | 50 | 6.048 | 29.9219 | 60.028 | 30
10.5 | 10.833 | 60.041 | 30 | 10.5 | 10.282 | 60.012 | 10 | 10.5 | 10.992 | 60.108 | 30 | 10.5 | 30.904 | 60.091 | 50 | 6.1 | 29.9219 | 60.028 | 30
10.6 | 10.835 | 60.041 | 30 | 10.6 | 10.282 | 60.012 | 10 | 10.6 | 11.027 | 60.112 | 30 | 10.6 | 30.842 | 60.086 | 50 | 6.162 | 29.9219 | 60.028 | 30
10.7 | 10.836 | 60.041 | 30 | 10.7 | 10.282 | 60.012 | 10 | 10.7 | 11.1 | 60.112 | 30 | 10.7 | 30.831 | 60.086 | 50 | 6.219 | 29.9219 | 60.028 | 30
10.8 | 10.837 | 60.041 | 30 | 10.8 | 10.283 | 60.012 | 10 | 10.8 | 11.099 | 60.114 | 30 | 10.8 | 30.869 | 60.082 | 50 | 6.275 | 29.9219 | 60.028 | 30
10.9 | 10.838 | 60.041 | 30 | 10.9 | 10.283 | 60.012 | 10 | 10.9 | 11.099 | 60.114 | 30 | 10.9 | 31.008 | 60.082 | 50 | 6.341 | 29.9219 | 60.028 | 30
11 | 10.838 | 60.041 | 30 | 11 | 10.283 | 60.012 | 10 | 11 | 11.098 | 60.115 | 30 | 11 | 31.018 | 60.08 | 50 | 6.403 | 29.9219 | 60.028 | 30
11.1 | 10.838 | 60.04 | 30 | 11.1 | 10.283 | 60.012 | 10 | 11.1 | 11.098 | 60.114 | 30 | 11.1 | 31.024 | 60.08 | 50 | 6.458 | 30.0102 | 60.0281 | 30
11.2 | 10.838 | 60.04 | 30 | 11.2 | 10.283 | 60.012 | 10 | 11.2 | 11.097 | 60.114 | 30 | 11.2 | 31.024 | 60.08 | 50 | 6.513 | 30.0102 | 60.0281 | 30
11.3 | 10.838 | 60.04 | 30 | 11.3 | 10.283 | 60.012 | 10 | 11.3 | 11.189 | 60.11 | 30 | 11.3 | 31.023 | 60.08 | 50 | 6.568 | 30.0102 | 60.0281 | 30
11.4 | 10.838 | 60.041 | 30 | 11.4 | 10.283 | 60.012 | 10 | 11.4 | 11.283 | 60.11 | 30 | 11.4 | 31.025 | 60.08 | 50 | 6.63 | 30.0102 | 60.0281 | 30
11.5 | 10.838 | 60.041 | 30 | 11.5 | 10.283 | 60.012 | 10 | 11.5 | 11.286 | 60.106 | 30 | 11.5 | 31.031 | 60.082 | 50 | 6.719 | 30.0102 | 60.0281 | 30
11.6 | 11.163 | 60.042 | 30 | 11.6 | 10.283 | 60.012 | 10 | 11.6 | 11.286 | 60.106 | 30 | 11.6 | 31.107 | 60.082 | 50 | 6.773 | 30.0071 | 60.0332 | 30
11.7 | 11.2 | 60.042 | 30 | 11.7 | 10.283 | 60.012 | 10 | 11.7 | 11.284 | 60.102 | 30 | 11.7 | 31.152 | 60.086 | 50 | 6.826 | 30.0071 | 60.0332 | 30
11.8 | 11.197 | 60.043 | 30 | 11.8 | 10.428 | 60.012 | 30 | 11.8 | 11.284 | 60.102 | 30 | 11.8 | 31.149 | 60.086 | 50 | 6.884 | 30.0071 | 60.0332 | 30
11.9 | 11.196 | 60.043 | 30 | 11.9 | 10.491 | 60.011 | 30 | 11.9 | 11.279 | 60.098 | 30 | 11.9 | 31.108 | 60.091 | 50 | 6.939 | 30.0108 | 60.0254 | 30
12 | 11.196 | 60.044 | 30 | 12 | 10.493 | 60.011 | 30 | 12 | 11.251 | 60.098 | 30 | 12 | 31.133 | 60.091 | 50 | 6.992 | 30.0108 | 60.0254 | 30
12.1 | 11.197 | 60.044 | 30 | 12.1 | 10.495 | 60.01 | 30 | 12.1 | 11.254 | 60.096 | 30 | 12.1 | 31.224 | 60.095 | 50 | 7.05 | 30.0108 | 60.0254 | 30
12.2 | 11.197 | 60.045 | 30 | 12.2 | 10.492 | 60.01 | 30 | 12.2 | 11.255 | 60.096 | 30 | 12.2 | 31.227 | 60.095 | 50 | 7.104 | 30.0108 | 60.0254 | 30
12.3 | 11.195 | 60.045 | 30 | 12.3 | 10.547 | 60.01 | 30 | 12.3 | 11.277 | 60.095 | 30 | 12.3 | 31.226 | 60.098 | 50 | 7.165 | 30.0108 | 60.0254 | 30
12.4 | 11.191 | 60.046 | 30 | 12.4 | 10.646 | 60.01 | 30 | 12.4 | 11.3 | 60.095 | 30 | 12.4 | 31.263 | 60.098 | 50 | 7.223 | 30.0108 | 60.0254 | 30
12.5 | 11.191 | 60.046 | 30 | 12.5 | 10.646 | 60.008 | 30 | 12.5 | 11.298 | 60.095 | 30 | 12.5 | 31.263 | 60.1 | 50 | 7.277 | 30.0363 | 60.0336 | 30
12.6 | 11.229 | 60.046 | 30 | 12.6 | 10.647 | 60.008 | 30 | 12.6 | 11.298 | 60.097 | 30 | 12.6 | 31.262 | 60.099 | 50 | 7.332 | 30.0363 | 60.0336 | 30
12.7 | 11.409 | 60.046 | 30 | 12.7 | 10.65 | 60.008 | 30 | 12.7 | 11.297 | 60.097 | 30 | 12.7 | 31.253 | 60.099 | 50 | 7.386 | 30.0363 | 60.0336 | 30
12.8 | 11.409 | 60.047 | 30 | 12.8 | 10.646 | 60.008 | 30 | 12.8 | 11.296 | 60.1 | 30 | 12.8 | 31.427 | 60.097 | 50 | 7.441 | 30.0363 | 60.0336 | 30
12.9 | 11.409 | 60.047 | 30 | 12.9 | 10.645 | 60.007 | 30 | 12.9 | 11.328 | 60.1 | 30 | 12.9 | 31.516 | 60.097 | 50 | 7.496 | 30.0363 | 60.0336 | 30
13 | 11.409 | 60.047 | 30 | 13 | 10.645 | 60.007 | 30 | 13 | 11.445 | 60.103 | 30 | 13 | 31.514 | 60.093 | 50 | 7.566 | 30.0363 | 60.0336 | 30
13.1 | 11.409 | 60.047 | 30 | 13.1 | 10.645 | 60.006 | 30 | 13.1 | 11.443 | 60.103 | 30 | 13.1 | 31.544 | 60.093 | 50 | 7.829 | 30.0363 | 60.0274 | 30
13.2 | 11.409 | 60.047 | 30 | 13.2 | 10.645 | 60.006 | 30 | 13.2 | 11.44 | 60.107 | 30 | 13.2 | 31.542 | 60.089 | 50 | 7.885 | 30.0175 | 60.0257 | 30
13.3 | 11.409 | 60.047 | 30 | 13.3 | 10.645 | 60.005 | 30 | 13.3 | 11.439 | 60.107 | 30 | 13.3 | 31.537 | 60.089 | 50 | 7.939 | 30.0175 | 60.0257 | 30
13.4 | 11.409 | 60.047 | 30 | 13.4 | 10.649 | 60.005 | 30 | 13.4 | 11.439 | 60.109 | 30 | 13.4 | 31.528 | 60.085 | 50 | 7.995 | 30.0175 | 60.0257 | 30
13.5 | 11.409 | 60.046 | 30 | 13.5 | 10.779 | 60.005 | 30 | 13.5 | 11.438 | 60.109 | 30 | 13.5 | 31.553 | 60.085 | 50 | 8.048 | 30.0175 | 60.0257 | 30
13.6 | 11.409 | 60.046 | 30 | 13.6 | 10.781 | 60.005 | 30 | 13.6 | 11.514 | 60.11 | 30 | 13.6 | 31.58 | 60.082 | 50 | 8.101 | 30.0175 | 60.0257 | 30
13.7 | 11.409 | 60.046 | 30 | 13.7 | 10.783 | 60.004 | 30 | 13.7 | 11.653 | 60.107 | 30 | 13.7 | 31.582 | 60.082 | 50 | 8.155 | 29.9385 | 60.0283 | 30
13.8 | 11.458 | 60.046 | 30 | 13.8 | 10.78 | 60.004 | 30 | 13.8 | 11.652 | 60.107 | 30 | 13.8 | 31.582 | 60.082 | 50 | 8.208 | 29.9385 | 60.0283 | 30
13.9 | 11.552 | 60.046 | 30 | 13.9 | 10.78 | 60.003 | 30 | 13.9 | 11.65 | 60.104 | 30 | 13.9 | 31.584 | 60.082 | 50 | 8.262 | 29.9385 | 60.0283 | 30
14 | 11.553 | 60.047 | 30 | 14 | 10.78 | 60.003 | 30 | 14 | 11.65 | 60.104 | 30 | 14 | 31.586 | 60.082 | 50 | 8.323 | 29.9385 | 60.0283 | 30
14.1 | 11.613 | 60.047 | 30 | 14.1 | 10.781 | 60.002 | 30 | 14.1 | 11.657 | 60.099 | 30 | 14.1 | 31.621 | 60.084 | 50 | 8.376 | 29.9385 | 60.0283 | 30
14.2 | 11.725 | 60.047 | 30 | 14.2 | 10.781 | 60.002 | 30 | 14.2 | 11.691 | 60.099 | 30 | 14.2 | 31.583 | 60.084 | 50 | 8.439 | 29.9385 | 60.0283 | 30
14.3 | 11.727 | 60.047 | 30 | 14.3 | 10.78 | 60.002 | 30 | 14.3 | 11.716 | 60.094 | 30 | 14.3 | 31.58 | 60.088 | 50 | 8.492 | 30.0097 | 60.0322 | 30
14.4 | 11.727 | 60.048 | 30 | 14.4 | 10.78 | 60.002 | 30 | 14.4 | 11.807 | 60.094 | 30 | 14.4 | 31.618 | 60.088 | 50 | 8.546 | 30.0097 | 60.0322 | 30
14.5 | 11.729 | 60.048 | 30 | 14.5 | 10.78 | 60.001 | 30 | 14.5 | 11.807 | 60.089 | 30 | 14.5 | 31.661 | 60.093 | 50 | 8.599 | 30.0097 | 60.0322 | 30
14.6 | 11.729 | 60.049 | 30 | 14.6 | 10.78 | 60.001 | 30 | 14.6 | 11.816 | 60.089 | 30 | 14.6 | 31.689 | 60.093 | 50 | 8.654 | 30.0097 | 60.0322 | 30
14.7 | 11.728 | 60.049 | 30 | 14.7 | 10.78 | 60 | 30 | 14.7 | 11.824 | 60.086 | 30 | 14.7 | 31.679 | 60.098 | 50 | 8.724 | 30.0097 | 60.0322 | 30
14.8 | 11.725 | 60.049 | 30 | 14.8 | 10.929 | 60 | 30 | 14.8 | 11.826 | 60.086 | 30 | 14.8 | 31.683 | 60.098 | 50 | 8.777 | 29.9207 | 60.0316 | 30
14.9 | 11.725 | 60.049 | 30 | 14.9 | 10.994 | 60 | 30 | 14.9 | 11.869 | 60.085 | 30 | 14.9 | 31.702 | 60.103 | 50 | 8.83 | 29.9207 | 60.0316 | 30
15 | 11.725 | 60.049 | 30 | 15 | 11.002 | 60 | 30 | 15 | 12.024 | 60.085 | 30 | 15 | 31.669 | 60.103 | 50 | 8.885 | 29.9207 | 60.0316 | 30
15.1 | 11.724 | 60.049 | 30 | 15.1 | 11.153 | 59.999 | 30 | 15.1 | 12.023 | 60.085 | 30 | 15.1 | 31.757 | 60.105 | 50 | 8.938 | 29.9207 | 60.0316 | 30
15.2 | 11.727 | 60.049 | 30 | 15.2 | 11.152 | 59.999 | 30 | 15.2 | 12.022 | 60.086 | 30 | 15.2 | 31.889 | 60.105 | 50 | 8.991 | 29.9207 | 60.0316 | 30
15.3 | 11.725 | 60.048 | 30 | 15.3 | 11.15 | 59.999 | 30 | 15.3 | 12.024 | 60.086 | 30 | 15.3 | 31.883 | 60.105 | 50 | 9.049 | 29.9207 | 60.0316 | 30
15.4 | 11.723 | 60.048 | 30 | 15.4 | 11.15 | 59.999 | 30 | 15.4 | 12.024 | 60.088 | 30 | 15.4 | 31.906 | 60.103 | 50 | 9.103 | 29.9969 | 60.0318 | 30
15.5 | 11.723 | 60.048 | 30 | 15.5 | 11.151 | 59.998 | 30 | 15.5 | 12.023 | 60.088 | 30 | 15.5 | 32.016 | 60.103 | 50 | 9.157 | 29.9969 | 60.0318 | 30
15.6 | 11.726 | 60.048 | 30 | 15.6 | 11.152 | 59.998 | 30 | 15.6 | 12.009 | 60.092 | 30 | 15.6 | 32.065 | 60.098 | 50 | 9.21 | 29.9969 | 60.0318 | 30
15.7 | 11.724 | 60.047 | 30 | 15.7 | 11.152 | 59.998 | 30 | 15.7 | 12.013 | 60.092 | 30 | 15.7 | 32.056 | 60.098 | 50 | 9.27 | 29.9969 | 60.0318 | 30
15.8 | 11.726 | 60.047 | 30 | 15.8 | 11.151 | 59.998 | 30 | 15.8 | 12.076 | 60.096 | 30 | 15.8 | 32.053 | 60.093 | 50 | 9.335 | 29.9969 | 60.0318 | 30
15.9 | 11.729 | 60.046 | 30 | 15.9 | 11.151 | 59.998 | 30 | 15.9 | 12.074 | 60.096 | 30 | 15.9 | 32.078 | 60.093 | 50 | 9.396 | 29.9969 | 60.0318 | 30
16 | 11.729 | 60.046 | 30 | 16 | 11.333 | 59.998 | 30 | 16 | 12.072 | 60.099 | 30 | 16 | 32.008 | 60.088 | 50 | 9.46 | 29.9969 | 60.0318 | 30
16.1 | 11.728 | 60.046 | 30 | 16.1 | 11.362 | 59.997 | 30 | 16.1 | 12.145 | 60.099 | 30 | 16.1 | 31.965 | 60.088 | 50 | 9.515 | 30.0121 | 60.033 | 30
16.2 | 11.728 | 60.046 | 30 | 16.2 | 11.362 | 59.997 | 30 | 16.2 | 12.257 | 60.101 | 30 | 16.2 | 31.842 | 60.084 | 50 | 9.57 | 30.0121 | 60.033 | 30
16.3 | 11.836 | 60.045 | 30 | 16.3 | 11.516 | 59.997 | 30 | 16.3 | 12.257 | 60.1 | 30 | 16.3 | 31.831 | 60.084 | 50 | 9.625 | 30.0121 | 60.033 | 30
16.4 | 11.882 | 60.045 | 30 | 16.4 | 11.652 | 59.997 | 30 | 16.4 | 12.257 | 60.1 | 30 | 16.4 | 31.831 | 60.082 | 50 | 9.723 | 30.0121 | 60.033 | 30
16.5 | 11.882 | 60.045 | 30 | 16.5 | 11.652 | 59.997 | 30 | 16.5 | 12.254 | 60.097 | 30 | 16.5 | 31.831 | 60.082 | 50 | 9.776 | 30.0364 | 60.0343 | 30
16.6 | 11.882 | 60.045 | 30 | 16.6 | 11.652 | 59.997 | 30 | 16.6 | 12.255 | 60.097 | 30 | 16.6 | 31.831 | 60.082 | 50 | 9.829 | 30.0364 | 60.0343 | 30
16.7 | 11.882 | 60.045 | 30 | 16.7 | 11.652 | 59.997 | 30 | 16.7 | 12.253 | 60.093 | 30 | 16.7 | 31.842 | 60.082 | 50 | 9.884 | 30.0364 | 60.0343 | 30
16.8 | 11.884 | 60.046 | 30 | 16.8 | 11.649 | 59.997 | 30 | 16.8 | 12.24 | 60.093 | 30 | 16.8 | 31.858 | 60.082 | 50 | 9.937 | 30.0364 | 60.0343 | 30
16.9 | 12.146 | 60.046 | 30 | 16.9 | 11.649 | 59.997 | 30 | 16.9 | 12.222 | 60.088 | 30 | 16.9 | 31.908 | 60.084 | 50 | 9.99 | 29.9468 | 60.0309 | 30
17 | 12.3 | 60.046 | 30 | 17 | 11.649 | 59.997 | 30 | 17 | 12.26 | 60.088 | 30 | 17 | 32.014 | 60.084 | 50 | 10.043 | 29.9468 | 60.0309 | 30
17.1 | 12.3 | 60.046 | 30 | 17.1 | 11.65 | 59.996 | 30 | 17.1 | 12.271 | 60.084 | 30 | 17.1 | 32.096 | 60.088 | 50 | 10.096 | 29.9468 | 60.0309 | 30
17.2 | 12.3 | 60.047 | 30 | 17.2 | 11.65 | 59.996 | 30 | 17.2 | 12.273 | 60.084 | 30 | 17.2 | 32.109 | 60.088 | 50 | 10.149 | 29.9468 | 60.0309 | 30
17.3 | 12.3 | 60.047 | 30 | 17.3 | 11.65 | 59.996 | 30 | 17.3 | 12.274 | 60.081 | 30 | 17.3 | 32.104 | 60.092 | 50 | 10.203 | 29.9468 | 60.0309 | 30
17.4 | 12.3 | 60.047 | 30 | 17.4 | 11.65 | 59.996 | 30 | 17.4 | 12.274 | 60.081 | 30 | 17.4 | 32.169 | 60.092 | 50 | 10.256 | 29.9468 | 60.0309 | 30
17.5 | 12.3 | 60.047 | 30 | 17.5 | 11.648 | 59.995 | 30 | 17.5 | 12.274 | 60.08 | 30 | 17.5 | 32.246 | 60.096 | 50 | 10.315 | 30.0657 | 60.0292 | 30
17.6 | 12.3 | 60.047 | 30 | 17.6 | 11.648 | 59.995 | 30 | 17.6 | 12.28 | 60.08 | 30 | 17.6 | 32.239 | 60.096 | 50 | 10.374 | 30.0657 | 60.0292 | 30
17.7 | 12.3 | 60.047 | 30 | 17.7 | 11.648 | 59.995 | 30 | 17.7 | 12.283 | 60.08 | 30 | 17.7 | 32.238 | 60.098 | 50 | 10.428 | 30.0657 | 60.0292 | 30
17.8 | 12.3 | 60.047 | 30 | 17.8 | 11.647 | 59.995 | 30 | 17.8 | 12.283 | 60.082 | 30 | 17.8 | 32.238 | 60.098 | 50 | 10.486 | 30.0657 | 60.0292 | 30
17.9 | 12.3 | 60.047 | 30 | 17.9 | 11.654 | 59.995 | 30 | 17.9 | 12.284 | 60.082 | 30 | 17.9 | 32.234 | 60.098 | 50 | 10.54 | 30.0657 | 60.0292 | 30
18 | 12.3 | 60.047 | 30 | 18 | 11.863 | 59.995 | 30 | 18 | 12.284 | 60.086 | 30 | 18 | 32.223 | 60.096 | 50 | 10.611 | 30.0657 | 60.0292 | 30
18.1 | 12.3 | 60.047 | 30 | 18.1 | 11.863 | 59.994 | 30 | 18.1 | 12.282 | 60.086 | 30 | 18.1 | 32.289 | 60.096 | 50 | 10.724 | 30.0657 | 60.0292 | 30
18.2 | 12.301 | 60.047 | 30 | 18.2 | 11.861 | 59.994 | 30 | 18.2 | 12.28 | 60.091 | 30 | 18.2 | 32.442 | 60.092 | 50 | 10.778 | 29.9277 | 60.0348 | 30
18.3 | 12.301 | 60.046 | 30 | 18.3 | 11.859 | 59.993 | 30 | 18.3 | 12.39 | 60.091 | 30 | 18.3 | 32.487 | 60.092 | 50 | 10.831 | 29.9277 | 60.0348 | 30
18.4 | 12.334 | 60.046 | 30 | 18.4 | 11.859 | 59.993 | 30 | 18.4 | 12.462 | 60.096 | 30 | 18.4 | 32.536 | 60.087 | 50 | 10.889 | 29.9277 | 60.0348 | 30
18.5 | 12.456 | 60.045 | 30 | 18.5 | 11.859 | 59.993 | 30 | 18.5 | 12.748 | 60.096 | 30 | 18.5 | 32.561 | 60.087 | 50 | 10.951 | 30.031 | 60.0306 | 30
18.6 | 12.458 | 60.045 | 30 | 18.6 | 11.859 | 59.993 | 30 | 18.6 | 12.785 | 60.1 | 30 | 18.6 | 32.533 | 60.081 | 50 | 11.209 | 30.031 | 60.0306 | 30
18.7 | 12.457 | 60.044 | 30 | 18.7 | 11.859 | 59.993 | 30 | 18.7 | 12.781 | 60.1 | 30 | 18.7 | 32.544 | 60.081 | 50 | 11.265 | 30.025 | 60.0288 | 30
18.8 | 12.455 | 60.044 | 30 | 18.8 | 11.859 | 59.994 | 30 | 18.8 | 12.778 | 60.103 | 30 | 18.8 | 32.578 | 60.077 | 50 | 11.321 | 30.025 | 60.0288 | 30
18.9 | 12.458 | 60.043 | 30 | 18.9 | 11.859 | 59.993 | 30 | 18.9 | 12.778 | 60.103 | 30 | 18.9 | 32.587 | 60.077 | 50 | 11.377 | 30.025 | 60.0288 | 30
19 | 12.454 | 60.043 | 30 | 19 | 11.859 | 59.993 | 30 | 19 | 12.777 | 60.104 | 30 | 19 | 32.6 | 60.073 | 50 | 11.439 | 30.025 | 60.0288 | 30
19.1 | 12.454 | 60.042 | 30 | 19.1 | 11.86 | 59.993 | 30 | 19.1 | 12.777 | 60.102 | 30 | 19.1 | 32.601 | 60.073 | 50 | 11.506 | 30.025 | 60.0288 | 30
19.2 | 12.457 | 60.042 | 30 | 19.2 | 11.861 | 59.993 | 30 | 19.2 | 12.775 | 60.102 | 30 | 19.2 | 32.601 | 60.072 | 50 | 11.567 | 30.025 | 60.0288 | 30
19.3 | 12.457 | 60.041 | 30 | 19.3 | 11.861 | 59.993 | 30 | 19.3 | 12.775 | 60.099 | 30 | 19.3 | 32.601 | 60.072 | 50 | 11.716 | 29.9523 | 60.0303 | 30
19.4 | 12.455 | 60.041 | 30 | 19.4 | 11.861 | 59.993 | 30 | 19.4 | 12.777 | 60.099 | 30 | 19.4 | 32.603 | 60.072 | 50 | 11.775 | 29.9523 | 60.0303 | 30
19.5 | 12.467 | 60.041 | 30 | 19.5 | 11.861 | 59.993 | 30 | 19.5 | 12.777 | 60.094 | 30 | 19.5 | 32.6 | 60.073 | 50 | 11.829 | 30.0374 | 60.0232 | 30
19.6 | 12.671 | 60.041 | 30 | 19.6 | 11.861 | 59.993 | 30 | 19.6 | 12.777 | 60.094 | 30 | 19.6 | 32.595 | 60.073 | 50 | 11.883 | 30.0374 | 60.0232 | 30
19.7 | 12.799 | 60.041 | 30 | 19.7 | 11.864 | 59.993 | 30 | 19.7 | 12.823 | 60.09 | 30 | 19.7 | 32.622 | 60.076 | 50 | 11.937 | 30.0374 | 60.0232 | 30
19.8 | 12.814 | 60.041 | 30 | 19.8 | 11.947 | 59.993 | 30 | 19.8 | 12.827 | 60.09 | 30 | 19.8 | 32.776 | 60.076 | 50 | 11.99 | 30.0374 | 60.0232 | 30
19.9 | 12.814 | 60.041 | 30 | 19.9 | 12.021 | 59.993 | 30 | 19.9 | 12.819 | 60.087 | 30 | 19.9 | 32.825 | 60.079 | 50 | 12.044 | 30.0374 | 60.0232 | 30
20 | 12.814 | 60.041 | 30 | 20 | 12.021 | 59.994 | 30 | 20 | 12.798 | 60.087 | 30 | 20 | 32.82 | 60.079 | 50 | 12.097 | 30.0374 | 60.0232 | 30
20.1 | 12.816 | 60.04 | 30 | 20.1 | 12.02 | 59.994 | 30 | 20.1 | 12.798 | 60.086 | 30 | 20.1 | 32.846 | 60.083 | 50 | 12.15 | 30.0585 | 60.0287 | 30
20.2 | 12.815 | 60.04 | 30 | 20.2 | 12.02 | 59.994 | 30 | 20.2 | 12.799 | 60.086 | 30 | 20.2 | 32.839 | 60.083 | 50 | 12.204 | 30.0585 | 60.0287 | 30
20.3 | 12.814 | 60.04 | 30 | 20.3 | 12.02 | 59.994 | 30 | 20.3 | 12.801 | 60.086 | 30 | 20.3 | 32.915 | 60.085 | 50 | 12.256 | 30.0585 | 60.0287 | 30
20.4 | 12.814 | 60.04 | 30 | 20.4 | 12.02 | 59.995 | 30 | 20.4 | 12.8 | 60.087 | 30 | 20.4 | 32.915 | 60.085 | 50 | 12.311 | 30.0585 | 60.0287 | 30
20.5 | 12.816 | 60.039 | 30 | 20.5 | 12.02 | 59.994 | 30 | 20.5 | 12.802 | 60.087 | 30 | 20.5 | 32.915 | 60.086 | 50 | 12.364 | 30.0585 | 60.0287 | 30
20.6 | 12.817 | 60.039 | 30 | 20.6 | 12.02 | 59.994 | 30 | 20.6 | 12.804 | 60.089 | 30 | 20.6 | 32.918 | 60.085 | 50 | 12.427 | 30.0585 | 60.0287 | 30
20.7 | 12.89 | 60.038 | 30 | 20.7 | 12.019 | 59.994 | 30 | 20.7 | 12.92 | 60.089 | 30 | 20.7 | 32.884 | 60.085 | 50 | 12.489 | 29.9528 | 60.0239 | 30
20.8 | 12.952 | 60.038 | 30 | 20.8 | 12.019 | 59.994 | 30 | 20.8 | 12.986 | 60.094 | 30 | 20.8 | 32.914 | 60.082 | 50 | 12.543 | 29.9528 | 60.0239 | 30
20.9 | 12.954 | 60.037 | 30 | 20.9 | 12.02 | 59.994 | 30 | 20.9 | 13.014 | 60.094 | 30 | 20.9 | 33.057 | 60.082 | 50 | 12.598 | 29.9528 | 60.0239 | 30
21 | 12.951 | 60.037 | 30 | 21 | 12.02 | 59.994 | 30 | 21 | 13.158 | 60.098 | 30 | 21 | 33.105 | 60.078 | 50 | 12.652 | 29.9528 | 60.0239 | 30
21.1 | 12.95 | 60.037 | 30 | 21.1 | 12.023 | 59.993 | 30 | 21.1 | 13.196 | 60.098 | 30 | 21.1 | 33.106 | 60.078 | 50 | 12.725 | 29.9528 | 60.0239 | 30
21.2 | 12.951 | 60.037 | 30 | 21.2 | 12.157 | 59.993 | 30 | 21.2 | 13.191 | 60.103 | 30 | 21.2 | 33.116 | 60.074 | 50 | 12.778 | 30.0883 | 60.0204 | 30
21.3 | 12.953 | 60.036 | 30 | 21.3 | 12.158 | 59.993 | 30 | 21.3 | 13.191 | 60.103 | 30 | 21.3 | 33.173 | 60.074 | 50 | 12.831 | 30.0883 | 60.0204 | 30
21.4 | 12.95 | 60.036 | 30 | 21.4 | 12.154 | 59.993 | 30 | 21.4 | 13.188 | 60.105 | 30 | 21.4 | 33.165 | 60.07 | 50 | 12.885 | 30.0883 | 60.0204 | 30
21.5 | 12.947 | 60.036 | 30 | 21.5 | 12.154 | 59.993 | 30 | 21.5 | 13.188 | 60.105 | 30 | 21.5 | 33.156 | 60.07 | 50 | 12.95 | 30.0883 | 60.0204 | 30
21.6 | 12.947 | 60.036 | 30 | 21.6 | 12.154 | 59.993 | 30 | 21.6 | 13.186 | 60.106 | 30 | 21.6 | 33.161 | 60.068 | 50 | 13.005 | 30.0883 | 60.0204 | 30
21.7 | 12.947 | 60.035 | 30 | 21.7 | 12.153 | 59.993 | 30 | 21.7 | 13.182 | 60.105 | 30 | 21.7 | 33.161 | 60.068 | 50 | 13.058 | 29.9668 | 60.0211 | 30
21.8 | 12.965 | 60.035 | 30 | 21.8 | 12.153 | 59.993 | 30 | 21.8 | 13.184 | 60.105 | 30 | 21.8 | 33.161 | 60.068 | 50 | 13.113 | 29.9668 | 60.0211 | 30
21.9 | 13.218 | 60.035 | 30 | 21.9 | 12.266 | 59.993 | 30 | 21.9 | 13.182 | 60.101 | 30 | 21.9 | 33.164 | 60.068 | 50 | 13.17 | 29.9668 | 60.0211 | 30
22 | 13.412 | 60.035 | 30 | 22 | 12.368 | 59.993 | 30 | 22 | 13.182 | 60.101 | 30 | 22 | 33.183 | 60.068 | 50 | 13.223 | 29.9668 | 60.0211 | 30
22.1 | 13.415 | 60.035 | 30 | 22.1 | 12.372 | 59.993 | 30 | 22.1 | 13.182 | 60.096 | 30 | 22.1 | 33.246 | 60.071 | 50 | 13.281 | 29.9668 | 60.0211 | 30
22.2 | 13.417 | 60.035 | 30 | 22.2 | 12.522 | 59.993 | 30 | 22.2 | 13.189 | 60.096 | 30 | 22.2 | 33.31 | 60.071 | 50 | 13.335 | 30.0003 | 60.0232 | 30
22.3 | 13.417 | 60.034 | 30 | 22.3 | 12.522 | 59.993 | 30 | 22.3 | 13.24 | 60.091 | 30 | 22.3 | 33.287 | 60.075 | 50 | 13.388 | 30.0003 | 60.0232 | 30
22.4 | 13.417 | 60.034 | 30 | 22.4 | 12.522 | 59.993 | 30 | 22.4 | 13.242 | 60.091 | 30 | 22.4 | 33.273 | 60.075 | 50 | 13.441 | 30.0003 | 60.0232 | 30
22.5 | 13.417 | 60.034 | 30 | 22.5 | 12.521 | 59.993 | 30 | 22.5 | 13.245 | 60.088 | 30 | 22.5 | 33.278 | 60.081 | 50 | 13.499 | 30.0003 | 60.0232 | 30
22.6 | 13.417 | 60.035 | 30 | 22.6 | 12.52 | 59.993 | 30 | 22.6 | 13.245 | 60.088 | 30 | 22.6 | 33.373 | 60.081 | 50 | 13.564 | 30.0003 | 60.0232 | 30
22.7 | 13.417 | 60.035 | 30 | 22.7 | 12.52 | 59.993 | 30 | 22.7 | 13.245 | 60.086 | 30 | 22.7 | 33.399 | 60.087 | 50 | 13.627 | 30.0003 | 60.0232 | 30
22.8 | 13.416 | 60.035 | 30 | 22.8 | 12.522 | 59.993 | 30 | 22.8 | 13.248 | 60.086 | 30 | 22.8 | 33.385 | 60.087 | 50 | 13.721 | 30.0003 | 60.0232 | 30
22.9 | 13.416 | 60.035 | 30 | 22.9 | 12.524 | 59.993 | 30 | 22.9 | 13.251 | 60.086 | 30 | 22.9 | 33.373 | 60.092 | 50 | 13.778 | 29.9972 | 60.0226 | 30
23 | 13.416 | 60.035 | 30 | 23 | 12.524 | 59.993 | 30 | 23 | 13.253 | 60.087 | 30 | 23 | 33.478 | 60.092 | 50 | 13.831 | 29.9972 | 60.0226 | 30
23.1 | 13.416 | 60.035 | 30 | 23.1 | 12.564 | 59.993 | 30 | 23.1 | 13.292 | 60.087 | 30 | 23.1 | 33.478 | 60.095 | 50 | 13.886 | 29.9972 | 60.0226 | 30
23.2 | 13.416 | 60.035 | 30 | 23.2 | 12.731 | 59.993 | 30 | 23.2 | 13.361 | 60.09 | 30 | 23.2 | 33.478 | 60.095 | 50 | 13.938 | 29.9994 | 60.0206 | 30
23.3 | 13.556 | 60.035 | 30 | 23.3 | 12.731 | 59.992 | 30 | 23.3 | 13.36 | 60.09 | 30 | 23.3 | 33.478 | 60.097 | 50 | 13.991 | 29.9994 | 60.0206 | 30
23.4 | 13.569 | 60.035 | 30 | 23.4 | 12.731 | 59.992 | 30 | 23.4 | 13.357 | 60.094 | 30 | 23.4 | 33.472 | 60.095 | 50 | 14.044 | 29.9994 | 60.0206 | 30
23.5 | 13.568 | 60.034 | 30 | 23.5 | 12.732 | 59.992 | 30 | 23.5 | 13.352 | 60.094 | 30 | 23.5 | 33.468 | 60.095 | 50 | 14.097 | 29.9994 | 60.0206 | 30
23.6 | 13.568 | 60.034 | 30 | 23.6 | 12.732 | 59.992 | 30 | 23.6 | 13.399 | 60.099 | 30 | 23.6 | 33.504 | 60.092 | 50 | 14.151 | 29.9994 | 60.0206 | 30
23.7 | 13.568 | 60.034 | 30 | 23.7 | 12.733 | 59.991 | 30 | 23.7 | 13.765 | 60.099 | 30 | 23.7 | 33.491 | 60.092 | 50 | 14.207 | 29.9994 | 60.0206 | 30
23.8 | 13.569 | 60.034 | 30 | 23.8 | 12.733 | 59.991 | 30 | 23.8 | 13.907 | 60.104 | 30 | 23.8 | 33.489 | 60.089 | 50 | 14.27 | 29.9994 | 60.0206 | 30
23.9 | 13.569 | 60.033 | 30 | 23.9 | 12.733 | 59.991 | 30 | 23.9 | 13.904 | 60.104 | 30 | 23.9 | 33.512 | 60.089 | 50 | 14.326 | 30.0695 | 60.0159 | 30
24 | 13.569 | 60.033 | 30 | 24 | 12.734 | 59.991 | 30 | 24 | 13.897 | 60.108 | 30 | 24 | 33.617 | 60.085 | 50 | 14.381 | 30.0695 | 60.0159 | 30
24.1 | 13.568 | 60.033 | 30 | 24.1 | 12.733 | 59.99 | 30 | 24.1 | 13.896 | 60.108 | 30 | 24.1 | 33.675 | 60.085 | 50 | 14.438 | 30.0695 | 60.0159 | 30
24.2 | 13.568 | 60.033 | 30 | 24.2 | 12.732 | 59.99 | 30 | 24.2 | 13.895 | 60.11 | 30 | 24.2 | 33.689 | 60.082 | 50 | 14.493 | 30.0695 | 60.0159 | 30
24.3 | 13.568 | 60.033 | 30 | 24.3 | 12.732 | 59.99 | 30 | 24.3 | 13.896 | 60.109 | 30 | 24.3 | 33.733 | 60.082 | 50 | 14.554 | 30.0695 | 60.0159 | 30
24.4 | 13.569 | 60.033 | 30 | 24.4 | 12.786 | 59.99 | 30 | 24.4 | 13.897 | 60.109 | 30 | 24.4 | 33.733 | 60.081 | 50 | 14.618 | 30.0695 | 60.0159 | 30
24.5 | 13.57 | 60.032 | 30 | 24.5 | 12.956 | 59.99 | 30 | 24.5 | 13.895 | 60.107 | 30 | 24.5 | 33.734 | 60.081 | 50 | 14.72 | 30.0695 | 60.0159 | 30
24.6 | 13.57 | 60.032 | 30 | 24.6 | 13.026 | 59.99 | 30 | 24.6 | 13.896 | 60.107 | 30 | 24.6 | 33.742 | 60.081 | 50 | 14.779 | 30.1061 | 60.0178 | 30
24.7 | 13.571 | 60.031 | 30 | 24.7 | 13.027 | 59.99 | 30 | 24.7 | 13.895 | 60.103 | 30 | 24.7 | 33.682 | 60.082 | 50 | 14.836 | 30.1061 | 60.0178 | 30
24.8 | 13.571 | 60.031 | 30 | 24.8 | 13.023 | 59.991 | 30 | 24.8 | 13.938 | 60.103 | 30 | 24.8 | 33.687 | 60.082 | 50 | 14.888 | 29.9479 | 60.0161 | 30
24.9 | 13.571 | 60.031 | 30 | 24.9 | 13.023 | 59.991 | 30 | 24.9 | 13.938 | 60.099 | 30 | 24.9 | 33.748 | 60.086 | 50 | 14.941 | 29.9479 | 60.0161 | 30
25 | 13.571 | 60.031 | 30 | 25 | 13.023 | 59.992 | 30 | 25 | 13.941 | 60.099 | 30 | 25 | 33.866 | 60.086 | 50 | 14.998 | 29.9479 | 60.0161 | 30
25.1 | 13.57 | 60.031 | 30 | 25.1 | 13.024 | 59.992 | 30 | 25.1 | 13.925 | 60.095 | 30 | 25.1 | 33.894 | 60.091 | 50 | 15.052 | 29.9479 | 60.0161 | 30
25.2 | 13.57 | 60.032 | 30 | 25.2 | 13.027 | 59.993 | 30 | 25.2 | 13.909 | 60.095 | 30 | 25.2 | 33.802 | 60.091 | 50 | 15.104 | 29.9479 | 60.0161 | 30
25.3 | 13.571 | 60.032 | 30 | 25.3 | 13.026 | 59.993 | 30 | 25.3 | 13.91 | 60.094 | 30 | 25.3 | 33.796 | 60.096 | 50 | 15.163 | 29.9479 | 60.0161 | 30
25.4 | 13.572 | 60.032 | 30 | 25.4 | 13.026 | 59.994 | 30 | 25.4 | 13.909 | 60.094 | 30 | 25.4 | 33.828 | 60.096 | 50 | 15.216 | 29.9394 | 60.0111 | 30
25.5 | 13.572 | 60.032 | 30 | 25.5 | 13.025 | 59.994 | 30 | 25.5 | 13.911 | 60.094 | 30 | 25.5 | 33.888 | 60.101 | 50 | 15.27 | 29.9394 | 60.0111 | 30
25.6 | 13.571 | 60.032 | 30 | 25.6 | 13.025 | 59.995 | 30 | 25.6 | 13.915 | 60.094 | 30 | 25.6 | 33.894 | 60.101 | 50 | 15.323 | 29.9394 | 60.0111 | 30
25.7 | 13.699 | 60.031 | 30 | 25.7 | 13.025 | 59.995 | 30 | 25.7 | 13.917 | 60.094 | 30 | 25.7 | 33.976 | 60.104 | 50 | 15.377 | 29.9394 | 60.0111 | 30
25.8 | 13.932 | 60.031 | 30 | 25.8 | 13.025 | 59.995 | 30 | 25.8 | 13.942 | 60.097 | 30 | 25.8 | 34.025 | 60.104 | 50 | 15.43 | 29.9394 | 60.0111 | 30
25.9 | 13.932 | 60.031 | 30 | 25.9 | 13.025 | 59.995 | 30 | 25.9 | 13.957 | 60.097 | 30 | 25.9 | 34.025 | 60.104 | 50 | 15.496 | 29.9394 | 60.0111 | 30
26 | 13.932 | 60.032 | 30 | 26 | 13.025 | 59.995 | 30 | 26 | 13.956 | 60.102 | 30 | 26 | 34.018 | 60.104 | 50 | 15.551 | 30.0203 | 60.0136 | 30
26.1 | 13.932 | 60.032 | 30 | 26.1 | 13.025 | 59.995 | 30 | 26.1 | 13.953 | 60.102 | 30 | 26.1 | 34.006 | 60.104 | 50 | 15.61 | 30.0203 | 60.0136 | 30
26.2 | 13.932 | 60.032 | 30 | 26.2 | 13.025 | 59.995 | 30 | 26.2 | 13.95 | 60.107 | 30 | 26.2 | 34.045 | 60.1 | 50 | 15.723 | 30.0203 | 60.0136 | 30
26.3 | 13.932 | 60.031 | 30 | 26.3 | 13.08 | 59.995 | 30 | 26.3 | 13.993 | 60.107 | 30 | 26.3 | 34.139 | 60.1 | 50 | 15.782 | 29.9306 | 60.0119 | 30
26.4 | 13.932 | 60.031 | 30 | 26.4 | 13.18 | 59.995 | 30 | 26.4 | 14.198 | 60.112 | 30 | 26.4 | 34.164 | 60.097 | 50 | 15.835 | 29.9306 | 60.0119 | 30
26.5 | 13.931 | 60.031 | 30 | 26.5 | 13.18 | 59.995 | 30 | 26.5 | 14.359 | 60.112 | 30 | 26.5 | 34.092 | 60.097 | 50 | 15.888 | 29.9306 | 60.0119 | 30
26.6 | 13.932 | 60.031 | 30 | 26.6 | 13.18 | 59.995 | 30 | 26.6 | 14.355 | 60.116 | 30 | 26.6 | 34.043 | 60.092 | 50 | 16.149 | 29.9306 | 60.0119 | 30
26.7 | 13.935 | 60.03 | 30 | 26.7 | 13.18 | 59.995 | 30 | 26.7 | 14.352 | 60.116 | 30 | 26.7 | 34.138 | 60.092 | 50 | 16.202 | 30.0243 | 60.0105 | 30
26.8 | 13.938 | 60.03 | 30 | 26.8 | 13.179 | 59.995 | 30 | 26.8 | 14.351 | 60.118 | 30 | 26.8 | 34.209 | 60.089 | 50 | 16.256 | 30.0243 | 60.0105 | 30
26.9 | 14.103 | 60.03 | 30 | 26.9 | 13.183 | 59.995 | 30 | 26.9 | 14.351 | 60.118 | 30 | 26.9 | 34.214 | 60.089 | 50 | 16.316 | 30.0243 | 60.0105 | 30
27 | 14.153 | 60.03 | 30 | 27 | 13.39 | 59.995 | 30 | 27 | 14.351 | 60.118 | 30 | 27 | 34.228 | 60.086 | 50 | 16.373 | 30.0243 | 60.0105 | 30
27.1 | 14.154 | 60.03 | 30 | 27.1 | 13.465 | 59.995 | 30 | 27.1 | 14.351 | 60.115 | 30 | 27.1 | 34.23 | 60.086 | 50 | 16.432 | 30.0243 | 60.0105 | 30
27.2 | 14.151 | 60.031 | 30 | 27.2 | 13.607 | 59.996 | 30 | 27.2 | 14.348 | 60.115 | 30 | 27.2 | 34.23 | 60.086 | 50 | 16.486 | 30.0139 | 60.0112 | 30
27.3 | 14.151 | 60.031 | 30 | 27.3 | 13.607 | 59.996 | 30 | 27.3 | 14.349 | 60.11 | 30 | 27.3 | 34.231 | 60.086 | 50 | 16.55 | 30.0139 | 60.0112 | 30
27.4 | 14.149 | 60.031 | 30 | 27.4 | 13.609 | 59.996 | 30 | 27.4 | 14.349 | 60.11 | 30 | 27.4 | 34.236 | 60.086 | 50 | 16.604 | 30.0139 | 60.0112 | 30
27.5 | 14.149 | 60.031 | 30 | 27.5 | 13.61 | 59.996 | 30 | 27.5 | 14.379 | 60.106 | 30 | 27.5 | 34.238 | 60.087 | 50 | 16.713 | 30.0139 | 60.0112 | 30
27.6 | 14.153 | 60.031 | 30 | 27.6 | 13.61 | 59.998 | 30 | 27.6 | 14.365 | 60.106 | 30 | 27.6 | 34.241 | 60.087 | 50 | 16.777 | 29.961 | 60.0106 | 30
27.7 | 14.154 | 60.031 | 30 | 27.7 | 13.609 | 59.998 | 30 | 27.7 | 14.464 | 60.102 | 30 | 27.7 | 34.311 | 60.09 | 50 | 16.831 | 29.961 | 60.0106 | 30
27.8 | 14.154 | 60.032 | 30 | 27.8 | 13.608 | 59.999 | 30 | 27.8 | 14.464 | 60.102 | 30 | 27.8 | 34.367 | 60.09 | 50 | 16.885 | 29.961 | 60.0106 | 30
27.9 | 14.155 | 60.032 | 30 | 27.9 | 13.607 | 59.999 | 30 | 27.9 | 14.463 | 60.098 | 30 | 27.9 | 34.361 | 60.093 | 50 | 16.937 | 29.961 | 60.0106 | 30
28 | 14.155 | 60.032 | 30 | 28 | 13.605 | 60.001 | 30 | 28 | 14.466 | 60.098 | 30 | 28 | 34.344 | 60.093 | 50 | 16.99 | 30.0166 | 60.0078 | 30
28.1 | 14.234 | 60.032 | 30 | 28.1 | 13.606 | 60.001 | 30 | 28.1 | 14.467 | 60.098 | 30 | 28.1 | 34.334 | 60.096 | 50 | 17.044 | 30.0166 | 60.0078 | 30
28.2 | 14.618 | 60.033 | 30 | 28.2 | 13.609 | 60.002 | 30 | 28.2 | 14.473 | 60.098 | 30 | 28.2 | 34.334 | 60.096 | 50 | 17.096 | 30.0166 | 60.0078 | 30
28.3 | 14.665 | 60.033 | 30 | 28.3 | 13.605 | 60.002 | 30 | 28.3 | 14.475 | 60.098 | 30 | 28.3 | 34.334 | 60.098 | 50 | 17.151 | 30.0166 | 60.0078 | 30
28.4 | 14.666 | 60.033 | 30 | 28.4 | 13.605 | 60.003 | 30 | 28.4 | 14.475 | 60.099 | 30 | 28.4 | 34.337 | 60.097 | 50 | 17.204 | 30.0166 | 60.0078 | 30
28.5 | 14.666 | 60.033 | 30 | 28.5 | 13.606 | 60.003 | 30 | 28.5 | 14.475 | 60.099 | 30 | 28.5 | 34.382 | 60.097 | 50 | 17.257 | 30.0166 | 60.0078 | 30
28.6 | 14.666 | 60.033 | 30 | 28.6 | 13.607 | 60.004 | 30 | 28.6 | 14.475 | 60.103 | 30 | 28.6 | 34.423 | 60.094 | 50 | 17.311 | 30.055 | 60.0048 | 30
28.7 | 14.666 | 60.033 | 30 | 28.7 | 13.607 | 60.004 | 30 | 28.7 | 14.475 | 60.103 | 30 | 28.7 | 34.449 | 60.094 | 50 | 17.364 | 30.055 | 60.0048 | 30
28.8 | 14.666 | 60.033 | 30 | 28.8 | 13.607 | 60.004 | 30 | 28.8 | 14.652 | 60.107 | 30 | 28.8 | 34.536 | 60.088 | 50 | 17.418 | 30.055 | 60.0048 | 30
28.9 | 14.666 | 60.033 | 30 | 28.9 | 13.632 | 60.004 | 30 | 28.9 | 14.659 | 60.107 | 30 | 28.9 | 34.606 | 60.088 | 50 | 17.473 | 30.055 | 60.0048 | 30
29 | 14.666 | 60.034 | 30 | 29 | 13.746 | 60.004 | 30 | 29 | 14.654 | 60.112 | 30 | 29 | 34.634 | 60.081 | 50 | 17.528 | 30.055 | 60.0048 | 30
29.1 | 14.666 | 60.034 | 30 | 29.1 | 13.897 | 60.004 | 30 | 29.1 | 14.739 | 60.112 | 30 | 29.1 | 34.671 | 60.081 | 50 | 17.588 | 30.055 | 60.0048 | 30
29.2 | 14.666 | 60.034 | 30 | 29.2 | 13.898 | 60.004 | 30 | 29.2 | 14.867 | 60.115 | 30 | 29.2 | 34.609 | 60.073 | 50 | 17.849 | 30.055 | 60.0048 | 30
29.3 | 14.666 | 60.034 | 30 | 29.3 | 13.898 | 60.003 | 30 | 29.3 | 14.871 | 60.115 | 30 | 29.3 | 34.58 | 60.073 | 50 | 17.903 | 29.9268 | 60.0053 | 30
29.4 | 14.666 | 60.034 | 30 | 29.4 | 13.898 | 60.003 | 30 | 29.4 | 14.871 | 60.117 | 30 | 29.4 | 34.699 | 60.067 | 50 | 17.956 | 30.011 | 60.0045 | 30
29.5 | 14.666 | 60.034 | 30 | 29.5 | 13.898 | 60.003 | 30 | 29.5 | 14.87 | 60.117 | 30 | 29.5 | 34.759 | 60.067 | 50 | 18.011 | 30.011 | 60.0045 | 30
29.6 | 14.666 | 60.034 | 30 | 29.6 | 13.898 | 60.003 | 30 | 29.6 | 14.868 | 60.117 | 30 | 29.6 | 34.829 | 60.062 | 50 | 18.064 | 30.011 | 60.0045 | 30
29.7 | 14.667 | 60.034 | 30 | 29.7 | 13.898 | 60.003 | 30 | 29.7 | 14.867 | 60.115 | 30 | 29.7 | 34.814 | 60.062 | 50 | 18.118 | 30.011 | 60.0045 | 30
29.8 | 14.667 | 60.034 | 30 | 29.8 | 13.898 | 60.003 | 30 | 29.8 | 14.866 | 60.115 | 30 | 29.8 | 34.806 | 60.059 | 50 | 18.171 | 30.011 | 60.0045 | 30
29.9 | 14.667 | 60.034 | 30 | 29.9 | 13.898 | 60.003 | 30 | 29.9 | 14.868 | 60.11 | 30 | 29.9 | 34.806 | 60.059 | 50 | 18.225 | 30.0291 | 60.0059 | 30
30 | 14.667 | 60.034 | 30 | 30 | 13.937 | 60.003 | 30 | 30 | 14.9 | 60.11 | 30 | 30 | 34.806 | 60.059 | 50 | 18.287 | 30.0291 | 60.0059 | 30
30.1 | 14.667 | 60.034 | 30 | 30.1 | 14.109 | 60.003 | 30 | 30.1 | 14.901 | 60.105 | 30 | 30.1 | 34.808 | 60.059 | 50 | 18.342 | 30.0291 | 60.0059 | 30
30.2 | 14.665 | 60.034 | 30 | 30.2 | 14.109 | 60.004 | 30 | 30.2 | 14.902 | 60.105 | 30 | 30.2 | 34.823 | 60.059 | 50 | 18.396 | 30.0291 | 60.0059 | 30
30.3 | 14.803 | 60.034 | 30 | 30.3 | 14.109 | 60.004 | 30 | 30.3 | 14.883 | 60.099 | 30 | 30.3 | 34.85 | 60.061 | 50 | 18.45 | 30.0291 | 60.0059 | 30
30.4 | 15.023 | 60.035 | 30 | 30.4 | 14.108 | 60.004 | 30 | 30.4 | 14.875 | 60.099 | 30 | 30.4 | 34.802 | 60.061 | 50 | 18.511 | 30.0291 | 60.0059 | 30
30.5 | 15.022 | 60.035 | 30 | 30.5 | 14.108 | 60.004 | 30 | 30.5 | 14.912 | 60.095 | 30 | 30.5 | 34.875 | 60.065 | 50 | 18.575 | 30.0291 | 60.0059 | 30
30.6 | 15.022 | 60.036 | 30 | 30.6 | 14.105 | 60.005 | 30 | 30.6 | 14.923 | 60.095 | 30 | 30.6 | 34.903 | 60.065 | 50 | 18.638 | 30.0291 | 60.0021 | 30
30.7 | 15.022 | 60.036 | 30 | 30.7 | 14.103 | 60.005 | 30 | 30.7 | 14.922 | 60.094 | 30 | 30.7 | 34.963 | 60.069 | 50 | 18.72 | 30.0291 | 60.0021 | 30
30.8 | 15.022 | 60.036 | 30 | 30.8 | 14.103 | 60.006 | 30 | 30.8 | 14.925 | 60.094 | 30 | 30.8 | 34.968 | 60.069 | 50 | 18.775 | 30.0291 | 60.0021 | 30
30.9 | 15.022 | 60.036 | 30 | 30.9 | 14.103 | 60.006 | 30 | 30.9 | 14.923 | 60.094 | 30 | 30.9 | 34.991 | 60.072 | 50 | 18.837 | 29.956 | 59.9997 | 30
31 | 15.024 | 60.036 | 30 | 31 | 14.104 | 60.007 | 30 | 31 | 14.924 | 60.095 | 30 | 31 | 34.992 | 60.072 | 50 | 18.89 | 29.956 | 59.9997 | 30
31.1 | 15.024 | 60.035 | 30 | 31.1 | 14.106 | 60.007 | 30 | 31.1 | 14.925 | 60.095 | 30 | 31.1 | 34.992 | 60.074 | 50 | 18.943 | 29.956 | 59.9997 | 30
31.2 | 15.024 | 60.035 | 30 | 31.2 | 14.132 | 60.008 | 30 | 31.2 | 14.927 | 60.097 | 30 | 31.2 | 34.99 | 60.074 | 50 | 18.996 | 29.956 | 59.9997 | 30
31.3 | 15.024 | 60.035 | 30 | 31.3 | 14.349 | 60.007 | 30 | 31.3 | 15.012 | 60.097 | 30 | 31.3 | 34.975 | 60.074 | 50 | 19.05 | 29.956 | 59.9997 | 30
31.4 | 15.024 | 60.035 | 30 | 31.4 | 14.397 | 60.007 | 30 | 31.4 | 15.034 | 60.101 | 30 | 31.4 | 34.958 | 60.071 | 50 | 19.108 | 29.956 | 59.9997 | 30
31.5 | 15.024 | 60.035 | 30 | 31.5 | 14.398 | 60.007 | 30 | 31.5 | 15.029 | 60.101 | 30 | 31.5 | 35.002 | 60.071 | 50 | 19.169 | 29.956 | 59.9997 | 30
31.6 | 15.025 | 60.035 | 30 | 31.6 | 14.398 | 60.007 | 30 | 31.6 | 15.025 | 60.105 | 30 | 31.6 | 35.017 | 60.067 | 50 | 19.225 | 30.0425 | 60.0036 | 30
31.7 | 15.025 | 60.034 | 30 | 31.7 | 14.398 | 60.006 | 30 | 31.7 | 15.221 | 60.105 | 30 | 31.7 | 35.138 | 60.067 | 50 | 19.284 | 30.0425 | 60.0036 | 30
31.8 | 15.025 | 60.034 | 30 | 31.8 | 14.399 | 60.006 | 30 | 31.8 | 15.321 | 60.109 | 30 | 31.8 | 35.233 | 60.062 | 50 | 19.339 | 30.0425 | 60.0036 | 30
31.9 | 15.025 | 60.034 | 30 | 31.9 | 14.4 | 60.006 | 30 | 31.9 | 15.319 | 60.109 | 30 | 31.9 | 35.197 | 60.062 | 50 | 19.401 | 30.0425 | 60.0036 | 30
32 | 15.022 | 60.034 | 30 | 32 | 14.4 | 60.006 | 30 | 32 | 15.319 | 60.111 | 30 | 32 | 35.127 | 60.058 | 50 | 19.465 | 30.0425 | 60.0036 | 30
32.1 | 15.022 | 60.034 | 30 | 32.1 | 14.4 | 60.006 | 30 | 32.1 | 15.317 | 60.111 | 30 | 32.1 | 35.132 | 60.058 | 50 | 19.523 | 29.9387 | 60.0001 | 30
32.2 | 15.023 | 60.034 | 30 | 32.2 | 14.4 | 60.006 | 30 | 32.2 | 15.311 | 60.112 | 30 | 32.2 | 35.132 | 60.056 | 50 | 19.594 | 29.9387 | 60.0001 | 30
32.3 | 15.026 | 60.034 | 30 | 32.3 | 14.4 | 60.005 | 30 | 32.3 | 15.312 | 60.109 | 30 | 32.3 | 35.265 | 60.056 | 50 | 19.654 | 29.9387 | 60.0001 | 30
32.4 | 15.026 | 60.034 | 30 | 32.4 | 14.4 | 60.005 | 30 | 32.4 | 15.31 | 60.109 | 30 | 32.4 | 35.268 | 60.055 | 50 | 19.72 | 29.9387 | 60.0001 | 30
32.5 | 15.026 | 60.033 | 30 | 32.5 | 14.398 | 60.005 | 30 | 32.5 | 15.313 | 60.105 | 30 | 32.5 | 35.275 | 60.055 | 50 | 19.773 | 30.0125 | 59.9972 | 30
32.6 | 15.026 | 60.033 | 30 | 32.6 | 14.396 | 60.006 | 30 | 32.6 | 15.314 | 60.105 | 30 | 32.6 | 35.29 | 60.055 | 50 | 19.829 | 30.0125 | 59.9972 | 30
32.7 | 15.026 | 60.033 | 30 | 32.7 | 14.396 | 60.006 | 30 | 32.7 | 15.312 | 60.1 | 30 | 32.7 | 35.277 | 60.057 | 50 | 19.888 | 30.0125 | 59.9972 | 30
32.8 | 15.123 | 60.033 | 30 | 32.8 | 14.399 | 60.007 | 30 | 32.8 | 15.372 | 60.1 | 30 | 32.8 | 35.339 | 60.057 | 50 | 19.942 | 30.0125 | 59.9972 | 30
32.9 | 15.18 | 60.033 | 30 | 32.9 | 14.401 | 60.007 | 30 | 32.9 | 15.533 | 60.095 | 30 | 32.9 | 35.376 | 60.061 | 50 | 19.995 | 30.0125 | 59.9972 | 30
33 | 15.262 | 60.033 | 30 | 33 | 14.397 | 60.007 | 30 | 33 | 15.628 | 60.095 | 30 | 33 | 35.398 | 60.061 | 50 | 20.048 | 30.0272 | 59.9956 | 30
33.1 | 15.375 | 60.033 | 30 | 33.1 | 14.397 | 60.007 | 30 | 33.1 | 15.632 | 60.091 | 30 | 33.1 | 35.46 | 60.066 | 50 | 20.102 | 30.0272 | 59.9956 | 30
33.2 | 15.452 | 60.033 | 30 | 33.2 | 14.397 | 60.008 | 30 | 33.2 | 15.636 | 60.091 | 30 | 33.2 | 35.442 | 60.066 | 50 | 20.155 | 30.0272 | 59.9956 | 30
33.3 | 15.452 | 60.032 | 30 | 33.3 | 14.401 | 60.008 | 30 | 33.3 | 15.634 | 60.089 | 30 | 33.3 | 35.487 | 60.071 | 50 | 20.209 | 30.0272 | 59.9956 | 30
33.4 | 15.452 | 60.032 | 30 | 33.4 | 14.399 | 60.009 | 30 | 33.4 | 15.634 | 60.089 | 30 | 33.4 | 35.531 | 60.071 | 50 | 20.263 | 30.0272 | 59.9956 | 30
33.5 | 15.456 | 60.032 | 30 | 33.5 | 14.58 | 60.009 | 30 | 33.5 | 15.638 | 60.088 | 30 | 33.5 | 35.536 | 60.076 | 50 | 20.321 | 30.0272 | 59.9956 | 30
33.6 | 15.454 | 60.032 | 30 | 33.6 | 14.682 | 60.01 | 30 | 33.6 | 15.644 | 60.088 | 30 | 33.6 | 35.631 | 60.076 | 50 | 20.375 | 29.9869 | 59.9992 | 30
33.7 | 15.453 | 60.032 | 30 | 33.7 | 14.748 | 60.01 | 30 | 33.7 | 15.644 | 60.088 | 30 | 33.7 | 35.635 | 60.08 | 50 | 20.428 | 29.9869 | 59.9992 | 30
33.8 | 15.453 | 60.032 | 30 | 33.8 | 14.748 | 60.01 | 30 | 33.8 | 15.643 | 60.091 | 30 | 33.8 | 35.635 | 60.08 | 50 | 20.481 | 29.9869 | 59.9992 | 30
33.9 | 15.452 | 60.032 | 30 | 33.9 | 14.878 | 60.01 | 30 | 33.9 | 15.644 | 60.091 | 30 | 33.9 | 35.635 | 60.082 | 50 | 20.537 | 29.9869 | 59.9992 | 30
34 | 15.451 | 60.032 | 30 | 34 | 14.9 | 60.011 | 30 | 34 | 15.665 | 60.094 | 30 | 34 | 35.635 | 60.081 | 50 | 20.592 | 29.9869 | 59.9992 | 30
34.1 | 15.451 | 60.032 | 30 | 34.1 | 14.9 | 60.011 | 30 | 34.1 | 15.747 | 60.094 | 30 | 34.1 | 35.63 | 60.081 | 50 | 20.653 | 29.9869 | 59.9992 | 30
34.2 | 15.451 | 60.032 | 30 | 34.2 | 14.9 | 60.011 | 30 | 34.2 | 15.743 | 60.098 | 30 | 34.2 | 35.624 | 60.079 | 50 | 20.717 | 29.9869 | 59.9992 | 30
34.3 | 15.451 | 60.032 | 30 | 34.3 | 14.9 | 60.011 | 30 | 34.3 | 15.745 | 60.098 | 30 | 34.3 | 35.656 | 60.079 | 50 | 20.77 | 30.081 | 59.9976 | 30
34.4 | 15.451 | 60.032 | 30 | 34.4 | 14.9 | 60.011 | 30 | 34.4 | 15.775 | 60.102 | 30 | 34.4 | 35.669 | 60.076 | 50 | 20.823 | 30.081 | 59.9976 | 30
34.5 | 15.45 | 60.031 | 30 | 34.5 | 14.9 | 60.011 | 30 | 34.5 | 15.769 | 60.102 | 30 | 34.5 | 35.666 | 60.076 | 50 | 20.888 | 30.081 | 59.9976 | 30
34.6 | 15.45 | 60.031 | 30 | 34.6 | 14.9 | 60.011 | 30 | 34.6 | 15.81 | 60.105 | 30 | 34.6 | 35.576 | 60.073 | 50 | 20.947 | 30.081 | 59.9976 | 30
34.7 | 15.45 | 60.031 | 30 | 34.7 | 14.902 | 60.011 | 30 | 34.7 | 15.878 | 60.105 | 30 | 34.7 | 35.581 | 60.073 | 50 | 21.001 | 29.9234 | 59.9988 | 30
34.8 | 15.451 | 60.031 | 30 | 34.8 | 14.902 | 60.011 | 30 | 34.8 | 15.876 | 60.105 | 30 | 34.8 | 35.584 | 60.07 | 50 | 21.054 | 29.9234 | 59.9988 | 30
34.9 | 15.45 | 60.03 | 30 | 34.9 | 14.902 | 60.011 | 30 | 34.9 | 15.872 | 60.103 | 30 | 34.9 | 35.584 | 60.07 | 50 | 21.112 | 29.9234 | 59.9988 | 30
35 | 15.45 | 60.03 | 30 | 35 | 14.902 | 60.011 | 30 | 35 | 15.874 | 60.103 | 30 | 35 | 35.584 | 60.069 | 50 | 21.167 | 29.9234 | 59.9988 | 30
35.1 | 15.449 | 60.029 | 30 | 35.1 | 14.904 | 60.011 | 30 | 35.1 | 15.871 | 60.1 | 30 | 35.1 | 35.585 | 60.069 | 50 | 21.232 | 29.9234 | 59.9988 | 30
35.2 | 15.599 | 60.029 | 30 | 35.2 | 14.906 | 60.011 | 30 | 35.2 | 15.87 | 60.1 | 30 | 35.2 | 35.59 | 60.069 | 50 | 21.29 | 30.0803 | 59.9967 | 30
35.3 | 15.602 | 60.028 | 30 | 35.3 | 14.906 | 60.011 | 30 | 35.3 | 15.915 | 60.095 | 30 | 35.3 | 35.604 | 60.071 | 50 | 21.351 | 30.0803 | 59.9967 | 30
35.4 | 15.601 | 60.028 | 30 | 35.4 | 14.904 | 60.012 | 30 | 35.4 | 16 | 60.095 | 30 | 35.4 | 35.687 | 60.071 | 50 | 21.405 | 30.0803 | 59.9967 | 30
35.5 | 15.601 | 60.028 | 30 | 35.5 | 14.904 | 60.012 | 30 | 35.5 | 16.039 | 60.089 | 30 | 35.5 | 35.832 | 60.074 | 50 | 21.459 | 30.0803 | 59.9967 | 30
35.6 | 15.911 | 60.028 | 30 | 35.6 | 14.905 | 60.012 | 30 | 35.6 | 16.044 | 60.089 | 30 | 35.6 | 35.826 | 60.074 | 50 | 21.513 | 30.0803 | 59.9967 | 30
35.7 | 16.097 | 60.027 | 30 | 35.7 | 14.908 | 60.012 | 30 | 35.7 | 16.047 | 60.085 | 30 | 35.7 | 35.796 | 60.079 | 50 | 21.576 | 30.0803 | 59.9967 | 30
35.8 | 16.097 | 60.027 | 30 | 35.8 | 14.908 | 60.013 | 30 | 35.8 | 16.046 | 60.085 | 30 | 35.8 | 35.826 | 60.079 | 50 | 21.634 | 30.0803 | 59.9967 | 30
35.9 | 16.096 | 60.026 | 30 | 35.9 | 14.908 | 60.013 | 30 | 35.9 | 16.051 | 60.082 | 30 | 35.9 | 35.882 | 60.084 | 50 | 21.719 | 29.9759 | 59.9938 | 30
36 | 16.096 | 60.026 | 30 | 36 | 14.933 | 60.014 | 30 | 36 | 16.052 | 60.082 | 30 | 36 | 35.924 | 60.084 | 50 | 21.771 | 29.9759 | 59.9938 | 30
36.1 | 16.096 | 60.026 | 30 | 36.1 | 15.194 | 60.014 | 30 | 36.1 | 16.054 | 60.081 | 30 | 36.1 | 35.988 | 60.089 | 50 | 21.825 | 29.9759 | 59.9938 | 30
36.2 | 16.096 | 60.026 | 30 | 36.2 | 15.26 | 60.015 | 30 | 36.2 | 16.059 | 60.081 | 30 | 36.2 | 35.979 | 60.089 | 50 | 21.881 | 29.9536 | 59.9917 | 30
36.3 | 16.096 | 60.026 | 30 | 36.3 | 15.26 | 60.015 | 30 | 36.3 | 16.057 | 60.081 | 30 | 36.3 | 35.957 | 60.092 | 50 | 21.938 | 29.9536 | 59.9917 | 30
36.4 | 16.096 | 60.026 | 30 | 36.4 | 15.316 | 60.017 | 30 | 36.4 | 16.06 | 60.083 | 30 | 36.4 | 35.987 | 60.092 | 50 | 21.993 | 29.9536 | 59.9917 | 30
36.5 | 16.096 | 60.026 | 30 | 36.5 | 15.41 | 60.017 | 30 | 36.5 | 16.06 | 60.083 | 30 | 36.5 | 35.992 | 60.093 | 50 | 22.047 | 29.9536 | 59.9917 | 30
36.6 | 16.095 | 60.026 | 30 | 36.6 | 15.414 | 60.018 | 30 | 36.6 | 16.104 | 60.086 | 30 | 36.6 | 35.987 | 60.092 | 50 | 22.103 | 29.9536 | 59.9917 | 30
36.7 | 16.095 | 60.025 | 30 | 36.7 | 15.413 | 60.018 | 30 | 36.7 | 16.164 | 60.086 | 30 | 36.7 | 36.095 | 60.092 | 50 | 22.157 | 29.9536 | 59.9917 | 30
36.8 | 16.095 | 60.025 | 30 | 36.8 | 15.409 | 60.019 | 30 | 36.8 | 16.163 | 60.091 | 30 | 36.8 | 36.138 | 60.089 | 50 | 22.211 | 30.0051 | 59.993 | 30
36.9 | 16.095 | 60.025 | 30 | 36.9 | 15.408 | 60.019 | 30 | 36.9 | 16.159 | 60.091 | 30 | 36.9 | 36.15 | 60.089 | 50 | 22.267 | 30.0051 | 59.993 | 30
37 | 16.095 | 60.025 | 30 | 37 | 15.408 | 60.02 | 30 | 37 | 16.156 | 60.096 | 30 | 37 | 36.176 | 60.085 | 50 | 22.321 | 30.0051 | 59.993 | 30
37.1 | 16.1 | 60.025 | 30 | 37.1 | 15.408 | 60.02 | 30 | 37.1 | 16.175 | 60.096 | 30 | 37.1 | 36.176 | 60.085 | 50 | 22.375 | 30.0051 | 59.993 | 30
37.2 | 16.1 | 60.025 | 30 | 37.2 | 15.408 | 60.021 | 30 | 37.2 | 16.189 | 60.1 | 30 | 37.2 | 36.212 | 60.08 | 50 | 22.43 | 30.0051 | 59.993 | 30
37.3 | 16.1 | 60.025 | 30 | 37.3 | 15.405 | 60.021 | 30 | 37.3 | 16.187 | 60.1 | 30 | 37.3 | 36.196 | 60.08 | 50 | 22.496 | 30.0051 | 59.993 | 30
37.4 | 16.099 | 60.025 | 30 | 37.4 | 15.404 | 60.022 | 30 | 37.4 | 16.184 | 60.103 | 30 | 37.4 | 36.208 | 60.076 | 50 | 22.559 | 30.0051 | 59.993 | 30
37.5 | 16.099 | 60.024 | 30 | 37.5 | 15.455 | 60.022 | 30 | 37.5 | 16.179 | 60.102 | 30 | 37.5 | 36.265 | 60.076 | 50 | 22.622 | 30.0253 | 59.9899 | 30
37.6 | 16.414 | 60.024 | 30 | 37.6 | 15.544 | 60.023 | 30 | 37.6 | 16.182 | 60.102 | 30 | 37.6 | 36.388 | 60.073 | 50 | 22.717 | 30.0253 | 59.9899 | 30
37.7 | 16.532 | 60.023 | 30 | 37.7 | 15.544 | 60.023 | 30 | 37.7 | 16.182 | 60.1 | 30 | 37.7 | 36.386 | 60.073 | 50 | 22.775 | 30.0253 | 59.9899 | 30
37.8 | 16.53 | 60.023 | 30 | 37.8 | 15.544 | 60.024 | 30 | 37.8 | 16.183 | 60.1 | 30 | 37.8 | 36.386 | 60.073 | 50 | 22.829 | 30.0347 | 59.989 | 30
37.9 | 16.53 | 60.022 | 30 | 37.9 | 15.618 | 60.024 | 30 | 37.9 | 16.18 | 60.096 | 30 | 37.9 | 36.386 | 60.073 | 50 | 22.884 | 30.0347 | 59.989 | 30
38 | 16.529 | 60.022 | 30 | 38 | 15.629 | 60.024 | 30 | 38 | 16.18 | 60.096 | 30 | 38 | 36.407 | 60.073 | 50 | 22.937 | 30.0347 | 59.989 | 30
38.1 | 16.529 | 60.021 | 30 | 38.1 | 15.629 | 60.024 | 30 | 38.1 | 16.192 | 60.091 | 30 | 38.1 | 36.424 | 60.074 | 50 | 23.002 | 30.0347 | 59.989 | 30
38.2 | 16.529 | 60.021 | 30 | 38.2 | 15.63 | 60.024 | 30 | 38.2 | 16.3 | 60.091 | 30 | 38.2 | 36.408 | 60.074 | 50 | 23.068 | 30.0347 | 59.989 | 30
38.3 | 16.532 | 60.021 | 30 | 38.3 | 15.631 | 60.024 | 30 | 38.3 | 16.433 | 60.086 | 30 | 38.3 | 36.365 | 60.076 | 50 | 23.127 | 30.0347 | 59.989 | 30
38.4 | 16.533 | 60.021 | 30 | 38.4 | 15.637 | 60.024 | 30 | 38.4 | 16.618 | 60.086 | 30 | 38.4 | 36.379 | 60.076 | 50 | 23.18 | 30.1037 | 59.9908 | 30
38.5 | 16.533 | 60.02 | 30 | 38.5 | 15.796 | 60.024 | 30 | 38.5 | 16.619 | 60.083 | 30 | 38.5 | 36.392 | 60.08 | 50 | 23.24 | 30.1037 | 59.9908 | 30
38.6 | 16.534 | 60.02 | 30 | 38.6 | 15.796 | 60.025 | 30 | 38.6 | 16.621 | 60.083 | 30 | 38.6 | 36.477 | 60.08 | 50 | 23.301 | 30.1037 | 59.9908 | 30
38.7 | 16.534 | 60.02 | 30 | 38.7 | 15.793 | 60.025 | 30 | 38.7 | 16.623 | 60.082 | 30 | 38.7 | 36.5 | 60.083 | 50 | 23.356 | 30.1037 | 59.9908 | 30
38.8 | 16.534 | 60.02 | 30 | 38.8 | 15.796 | 60.027 | 30 | 38.8 | 16.628 | 60.082 | 30 | 38.8 | 36.588 | 60.083 | 50 | 23.42 | 30.1037 | 59.9908 | 30
38.9 | 16.534 | 60.02 | 30 | 38.9 | 15.795 | 60.027 | 30 | 38.9 | 16.629 | 60.082 | 30 | 38.9 | 36.613 | 60.086 | 50 | 23.485 | 30.1037 | 59.9908 | 30
39 | 16.532 | 60.02 | 30 | 39 | 15.795 | 60.028 | 30 | 39 | 16.632 | 60.084 | 30 | 39 | 36.613 | 60.086 | 50 | 23.54 | 29.9519 | 59.991 | 30
39.1 | 16.532 | 60.02 | 30 | 39.1 | 15.799 | 60.028 | 30 | 39.1 | 16.63 | 60.084 | 30 | 39.1 | 36.602 | 60.086 | 50 | 23.596 | 29.9519 | 59.991 | 30
39.2 | 16.532 | 60.02 | 30 | 39.2 | 15.799 | 60.029 | 30 | 39.2 | 16.674 | 60.088 | 30 | 39.2 | 36.577 | 60.084 | 50 | 23.651 | 29.9519 | 59.991 | 30
39.3 | 16.53 | 60.019 | 30 | 39.3 | 15.792 | 60.029 | 30 | 39.3 | 16.747 | 60.088 | 30 | 39.3 | 36.609 | 60.084 | 50 | 23.722 | 29.9519 | 59.991 | 30
39.4 | 16.53 | 60.019 | 30 | 39.4 | 15.788 | 60.03 | 30 | 39.4 | 16.757 | 60.093 | 30 | 39.4 | 36.618 | 60.08 | 50 | 23.776 | 29.9891 | 59.9921 | 30
39.5 | 16.53 | 60.019 | 30 | 39.5 | 15.789 | 60.03 | 30 | 39.5 | 16.756 | 60.093 | 30 | 39.5 | 36.586 | 60.08 | 50 | 23.829 | 29.9891 | 59.9921 | 30
39.6 | 16.53 | 60.02 | 30 | 39.6 | 15.792 | 60.031 | 30 | 39.6 | 16.752 | 60.099 | 30 | 39.6 | 36.664 | 60.075 | 50 | 23.882 | 29.9891 | 59.9921 | 30
39.7 | 16.564 | 60.02 | 30 | 39.7 | 15.955 | 60.031 | 30 | 39.7 | 16.75 | 60.099 | 30 | 39.7 | 36.872 | 60.075 | 50 | 23.937 | 29.9891 | 59.9921 | 30
39.8 | 16.741 | 60.02 | 30 | 39.8 | 16.017 | 60.032 | 30 | 39.8 | 16.726 | 60.104 | 30 | 39.8 | 36.85 | 60.07 | 50 | 23.99 | 29.9891 | 59.9921 | 30
39.9 | 16.741 | 60.019 | 30 | 39.9 | 16.016 | 60.032 | 30 | 39.9 | 16.731 | 60.104 | 30 | 39.9 | 36.853 | 60.07 | 50 | 24.045 | 29.9658 | 59.9903 | 30
40 | 16.85 | 60.019 | 30 | 40 | 16.018 | 60.033 | 30 | 40 | 16.743 | 60.106 | 30 | 40 | 36.869 | 60.065 | 50 | 24.098 | 29.9658 | 59.9903 | 30
40.1 | 16.872 | 60.019 | 30 | 40.1 | 16.024 | 60.033 | 30 | 40.1 | 16.741 | 60.106 | 30 | 40.1 | 36.853 | 60.065 | 50 | 24.152 | 29.9658 | 59.9903 | 30
40.2 | 16.872 | 60.019 | 30 | 40.2 | 16.024 | 60.033 | 30 | 40.2 | 16.737 | 60.107 | 30 | 40.2 | 36.883 | 60.061 | 50 | 24.205 | 29.9658 | 59.9903 | 30
40.3 | 16.872 | 60.019 | 30 | 40.3 | 16.024 | 60.033 | 30 | 40.3 | 16.946 | 60.105 | 30 | 40.3 | 36.917 | 60.061 | 50 | 24.268 | 29.9658 | 59.9903 | 30
40.4 | 16.873 | 60.019 | 30 | 40.4 | 16.024 | 60.033 | 30 | 40.4 | 16.953 | 60.105 | 30 | 40.4 | 36.919 | 60.059 | 50 | 24.326 | 29.9658 | 59.9903 | 30
40.5 | 16.874 | 60.018 | 30 | 40.5 | 16.024 | 60.033 | 30 | 40.5 | 16.973 | 60.101 | 30 | 40.5 | 36.919 | 60.059 | 50 | 24.384 | 29.9658 | 59.9903 | 30
40.6 | 16.874 | 60.018 | 30 | 40.6 | 16.024 | 60.033 | 30 | 40.6 | 17.07 | 60.101 | 30 | 40.6 | 36.92 | 60.059 | 50 | 24.442 | 29.9658 | 59.9903 | 30
40.7 | 16.874 | 60.018 | 30 | 40.7 | 16.023 | 60.033 | 30 | 40.7 | 17.044 | 60.097 | 30 | 40.7 | 36.925 | 60.059 | 50 | 25.117 | 30.0231 | 59.9891 | 30
40.8 | 16.874 | 60.018 | 30 | 40.8 | 16.022 | 60.033 | 30 | 40.8 | 17.006 | 60.097 | 30 | 40.8 | 36.911 | 60.059 | 50 | 25.17 | 29.9472 | 59.988 | 30
40.9 | 16.874 | 60.018 | 30 | 40.9 | 16.022 | 60.033 | 30 | 40.9 | 17.008 | 60.092 | 30 | 40.9 | 36.877 | 60.062 | 50 | 25.228 | 29.9472 | 59.988 | 30
41 | 16.874 | 60.018 | 30 | 41 | 16.022 | 60.033 | 30 | 41 | 17.009 | 60.092 | 30 | 41 | 36.89 | 60.062 | 50 | 25.294 | 30.0322 | 59.989 | 30
41.1 | 16.874 | 60.018 | 30 | 41.1 | 16.022 | 60.033 | 30 | 41.1 | 17.017 | 60.089 | 30 | 41.1 | 36.866 | 60.065 | 50 | 25.347 | 30.0322 | 59.989 | 30
41.2 | 16.874 | 60.019 | 30 | 41.2 | 16.081 | 60.034 | 30 | 41.2 | 17.059 | 60.089 | 30 | 41.2 | 36.87 | 60.065 | 50 | 25.401 | 30.0322 | 59.989 | 30
41.3 | 16.874 | 60.019 | 30 | 41.3 | 16.176 | 60.034 | 30 | 41.3 | 17.062 | 60.087 | 30 | 41.3 | 36.97 | 60.068 | 50 | 25.455 | 30.0322 | 59.989 | 30
41.4 | 16.877 | 60.019 | 30 | 41.4 | 16.176 | 60.034 | 30 | 41.4 | 17.069 | 60.087 | 30 | 41.4 | 36.971 | 60.068 | 50 | 25.509 | 30.0322 | 59.989 | 30
41.5 | 16.879 | 60.019 | 30 | 41.5 | 16.176 | 60.034 | 30 | 41.5 | 17.066 | 60.087 | 30 | 41.5 | 37.026 | 60.071 | 50 | 25.57 | 30.0322 | 59.989 | 30
41.6 | 16.879 | 60.02 | 30 | 41.6 | 16.176 | 60.034 | 30 | 41.6 | 17.069 | 60.089 | 30 | 41.6 | 37.065 | 60.071 | 50 | 25.63 | 30.0322 | 59.989 | 30
41.7 | 16.883 | 60.02 | 30 | 41.7 | 16.176 | 60.034 | 30 | 41.7 | 17.087 | 60.089 | 30 | 41.7 | 37.065 | 60.073 | 50 | 25.717 | 30.0414 | 59.9891 | 30
41.8 | 16.882 | 60.021 | 30 | 41.8 | 16.183 | 60.034 | 30 | 41.8 | 17.176 | 60.093 | 30 | 41.8 | 37.061 | 60.072 | 50 | 25.779 | 30.0414 | 59.9891 | 30
41.9 | 16.878 | 60.021 | 30 | 41.9 | 16.317 | 60.034 | 30 | 41.9 | 17.213 | 60.093 | 30 | 41.9 | 37.05 | 60.072 | 50 | 25.834 | 30.0414 | 59.9891 | 30
42 | 16.873 | 60.022 | 30 | 42 | 16.317 | 60.034 | 30 | 42 | 17.278 | 60.098 | 30 | 42 | 37.055 | 60.07 | 50 | 25.887 | 29.8934 | 59.9958 | 30
42.1 | 16.998 | 60.022 | 30 | 42.1 | 16.317 | 60.033 | 30 | 42.1 | 17.294 | 60.098 | 30 | 42.1 | 37.095 | 60.07 | 50 | 25.94 | 29.8934 | 59.9958 | 30
42.2 | 17.245 | 60.024 | 30 | 42.2 | 16.316 | 60.033 | 30 | 42.2 | 17.311 | 60.103 | 30 | 42.2 | 37.193 | 60.067 | 50 | 25.996 | 29.8934 | 59.9958 | 30
42.3 | 17.246 | 60.024 | 30 | 42.3 | 16.316 | 60.033 | 30 | 42.3 | 17.275 | 60.103 | 30 | 42.3 | 37.259 | 60.067 | 50 | 26.049 | 29.8934 | 59.9958 | 30
42.4 | 17.249 | 60.025 | 30 | 42.4 | 16.315 | 60.033 | 30 | 42.4 | 17.266 | 60.108 | 30 | 42.4 | 37.298 | 60.063 | 50 | 26.103 | 29.8934 | 59.9958 | 30
42.5 | 17.405 | 60.025 | 30 | 42.5 | 16.313 | 60.032 | 30 | 42.5 | 17.257 | 60.112 | 30 | 42.5 | 37.298 | 60.063 | 50 | 26.159 | 29.8934 | 59.9958 | 30
42.6 | 17.551 | 60.026 | 30 | 42.6 | 16.312 | 60.032 | 30 | 42.6 | 17.295 | 60.112 | 30 | 42.6 | 37.32 | 60.059 | 50 | 26.218 | 29.8934 | 59.9958 | 30
42.7 | 17.551 | 60.026 | 30 | 42.7 | 16.433 | 60.032 | 30 | 42.7 | 17.37 | 60.113 | 30 | 42.7 | 37.371 | 60.059 | 50 | 26.277 | 30.0164 | 59.9974 | 30
42.8 | 17.551 | 60.027 | 30 | 42.8 | 16.528 | 60.032 | 30 | 42.8 | 17.369 | 60.111 | 30 | 42.8 | 37.391 | 60.057 | 50 | 26.334 | 30.0164 | 59.9974 | 30
42.9 | 17.55 | 60.027 | 30 | 42.9 | 16.528 | 60.032 | 30 | 42.9 | 17.369 | 60.111 | 30 | 42.9 | 37.386 | 60.057 | 50 | 26.389 | 30.0164 | 59.9974 | 30
43 | 17.552 | 60.028 | 30 | 43 | 16.529 | 60.032 | 30 | 43 | 17.368 | 60.107 | 30 | 43 | 37.386 | 60.056 | 50 | 26.449 | 30.0164 | 59.9974 | 30
43.1 | 17.552 | 60.028 | 30 | 43.1 | 16.529 | 60.031 | 30 | 43.1 | 17.365 | 60.107 | 30 | 43.1 | 37.386 | 60.056 | 50 | 26.51 | 30.0164 | 59.9974 | 30
43.2 | 17.552 | 60.028 | 30 | 43.2 | 16.529 | 60.031 | 30 | 43.2 | 17.377 | 60.101 | 30 | 43.2 | 37.398 | 60.056 | 50 | 26.564 | 30.0401 | 59.9968 | 30
43.3 | 17.553 | 60.028 | 30 | 43.3 | 16.528 | 60.031 | 30 | 43.3 | 17.448 | 60.101 | 30 | 43.3 | 37.426 | 60.056 | 50 | 26.618 | 30.0401 | 59.9968 | 30
43.4 | 17.553 | 60.028 | 30 | 43.4 | 16.528 | 60.031 | 30 | 43.4 | 17.455 | 60.096 | 30 | 43.4 | 37.381 | 60.056 | 50 | 26.716 | 30.0401 | 59.9968 | 30
43.5 | 17.553 | 60.028 | 30 | 43.5 | 16.527 | 60.03 | 30 | 43.5 | 17.555 | 60.096 | 30 | 43.5 | 37.345 | 60.06 | 50 | 26.769 | 29.9398 | 59.9966 | 30
43.6 | 17.555 | 60.029 | 30 | 43.6 | 16.536 | 60.03 | 30 | 43.6 | 17.575 | 60.092 | 30 | 43.6 | 37.479 | 60.06 | 50 | 26.822 | 29.9398 | 59.9966 | 30
43.7 | 17.554 | 60.029 | 30 | 43.7 | 16.68 | 60.03 | 30 | 43.7 | 17.573 | 60.092 | 30 | 43.7 | 37.558 | 60.064 | 50 | 26.88 | 29.9398 | 59.9966 | 30
43.8 | 17.554 | 60.029 | 30 | 43.8 | 16.679 | 60.03 | 30 | 43.8 | 17.582 | 60.09 | 30 | 43.8 | 37.545 | 60.064 | 50 | 26.934 | 29.9398 | 59.9966 | 30
43.9 | 17.555 | 60.029 | 30 | 43.9 | 16.68 | 60.029 | 30 | 43.9 | 17.584 | 60.09 | 30 | 43.9 | 37.503 | 60.07 | 50 | 26.987 | 29.9398 | 59.9966 | 30
44 | 17.553 | 60.031 | 30 | 44 | 16.685 | 60.029 | 30 | 44 | 17.583 | 60.09 | 30 | 44 | 37.507 | 60.07 | 50 | 27.04 | 29.9398 | 59.9966 | 30
44.1 | 17.553 | 60.031 | 30 | 44.1 | 16.688 | 60.028 | 30 | 44.1 | 17.585 | 60.09 | 30 | 44.1 | 37.573 | 60.074 | 50 | 27.094 | 30.062 | 59.9987 | 30
44.2 | 17.554 | 60.032 | 30 | 44.2 | 16.687 | 60.028 | 30 | 44.2 | 17.588 | 60.09 | 30 | 44.2 | 37.587 | 60.074 | 50 | 27.147 | 30.062 | 59.9987 | 30
44.3 | 17.551 | 60.032 | 30 | 44.3 | 16.683 | 60.027 | 30 | 44.3 | 17.59 | 60.092 | 30 | 44.3 | 37.586 | 60.077 | 50 | 27.203 | 30.062 | 59.9987 | 30
44.4 | 17.551 | 60.034 | 30 | 44.4 | 16.683 | 60.027 | 30 | 44.4 | 17.589 | 60.092 | 30 | 44.4 | 37.586 | 60.077 | 50 | 27.257 | 30.062 | 59.9987 | 30
44.5 | 17.55 | 60.034 | 30 | 44.5 | 16.819 | 60.027 | 30 | 44.5 | 17.629 | 60.097 | 30 | 44.5 | 37.586 | 60.078 | 50 | 27.312 | 30.062 | 59.9987 | 30
44.6 | 17.665 | 60.035 | 30 | 44.6 | 17.023 | 60.027 | 30 | 44.6 | 17.726 | 60.097 | 30 | 44.6 | 37.586 | 60.077 | 50 | 27.373 | 30.062 | 59.9987 | 30
44.7 | 17.719 | 60.035 | 30 | 44.7 | 17.022 | 60.027 | 30 | 44.7 | 17.85 | 60.103 | 30 | 44.7 | 37.539 | 60.077 | 50 | 27.451 | 30.062 | 59.9987 | 30
44.8 | 17.719 | 60.036 | 30 | 44.8 | 17.022 | 60.027 | 30 | 44.8 | 17.877 | 60.103 | 30 | 44.8 | 37.491 | 60.074 | 50 | 27.514 | 29.9112 | 60.0026 | 30
44.9 | 17.717 | 60.036 | 30 | 44.9 | 17.022 | 60.026 | 30 | 44.9 | 17.872 | 60.108 | 30 | 44.9 | 37.586 | 60.074 | 50 | 27.569 | 29.9112 | 60.0026 | 30
45 | 17.716 | 60.038 | 30 | 45 | 17.023 | 60.026 | 30 | 45 | 17.856 | 60.108 | 30 | 45 | 37.697 | 60.07 | 50 | 27.624 | 29.9112 | 60.0026 | 30
45.1 | 17.714 | 60.038 | 30 | 45.1 | 17.023 | 60.026 | 30 | 45.1 | 17.832 | 60.112 | 30 | 45.1 | 37.689 | 60.07 | 50 | 27.721 | 29.9112 | 60.0026 | 30
45.2 | 17.712 | 60.038 | 30 | 45.2 | 17.023 | 60.026 | 30 | 45.2 | 17.834 | 60.112 | 30 | 45.2 | 37.709 | 60.066 | 50 | 27.778 | 30.1385 | 59.9967 | 30
45.3 | 17.712 | 60.038 | 30 | 45.3 | 17.023 | 60.025 | 30 | 45.3 | 17.831 | 60.114 | 30 | 45.3 | 37.755 | 60.066 | 50 | 27.831 | 30.1385 | 59.9967 | 30
45.4 | 17.712 | 60.039 | 30 | 45.4 | 17.022 | 60.025 | 30 | 45.4 | 17.823 | 60.113 | 30 | 45.4 | 37.762 | 60.062 | 50 | 27.886 | 30.1385 | 59.9967 | 30
45.5 | 17.712 | 60.039 | 30 | 45.5 | 17.023 | 60.025 | 30 | 45.5 | 17.823 | 60.113 | 30 | 45.5 | 37.754 | 60.062 | 50 | 27.939 | 30.1385 | 59.9967 | 30
45.6 | 17.763 | 60.039 | 30 | 45.6 | 17.022 | 60.025 | 30 | 45.6 | 17.824 | 60.11 | 30 | 45.6 | 37.813 | 60.06 | 50 | 27.999 | 29.9498 | 60.0014 | 30
45.7 | 17.855 | 60.039 | 30 | 45.7 | 17.033 | 60.024 | 30 | 45.7 | 17.822 | 60.11 | 30 | 45.7 | 37.814 | 60.06 | 50 | 28.053 | 29.9498 | 60.0014 | 30
45.8 | 17.855 | 60.039 | 30 | 45.8 | 17.175 | 60.024 | 30 | 45.8 | 17.869 | 60.105 | 30 | 45.8 | 37.814 | 60.06 | 50 | 28.105 | 29.9498 | 60.0014 | 30
45.9 | 17.855 | 60.039 | 30 | 45.9 | 17.175 | 60.024 | 30 | 45.9 | 18.119 | 60.105 | 30 | 45.9 | 37.813 | 60.06 | 50 | 28.16 | 29.9498 | 60.0014 | 30
46 | 17.857 | 60.039 | 30 | 46 | 17.175 | 60.024 | 30 | 46 | 18.123 | 60.1 | 30 | 46 | 37.765 | 60.06 | 50 | 28.223 | 29.9498 | 60.0014 | 30
46.1 | 17.859 | 60.039 | 30 | 46.1 | 17.174 | 60.024 | 30 | 46.1 | 18.122 | 60.1 | 30 | 46.1 | 37.869 | 60.061 | 50 | 28.286 | 29.9498 | 60.0014 | 30
46.2 | 17.859 | 60.039 | 30 | 46.2 | 17.174 | 60.024 | 30 | 46.2 | 18.124 | 60.096 | 30 | 46.2 | 37.885 | 60.061 | 50 | 28.345 | 29.9498 | 60.0014 | 30
46.3 | 17.859 | 60.039 | 30 | 46.3 | 17.173 | 60.023 | 30 | 46.3 | 18.126 | 60.096 | 30 | 46.3 | 37.941 | 60.064 | 50 | 28.403 | 29.9498 | 60.0014 | 30
46.4 | 17.901 | 60.039 | 30 | 46.4 | 17.173 | 60.023 | 30 | 46.4 | 18.123 | 60.094 | 30 | 46.4 | 37.984 | 60.064 | 50 | 28.456 | 30.0449 | 60.0013 | 30
46.5 | 18.077 | 60.039 | 30 | 46.5 | 17.172 | 60.022 | 30 | 46.5 | 18.151 | 60.094 | 30 | 46.5 | 37.967 | 60.069 | 50 | 28.512 | 30.0449 | 60.0013 | 30
46.6 | 18.077 | 60.039 | 30 | 46.6 | 17.169 | 60.022 | 30 | 46.6 | 18.172 | 60.094 | 30 | 46.6 | 37.947 | 60.069 | 50 | 28.576 | 30.0449 | 60.0013 | 30
46.7 | 18.075 | 60.039 | 30 | 46.7 | 17.221 | 60.021 | 30 | 46.7 | 18.176 | 60.094 | 30 | 46.7 | 37.97 | 60.073 | 50 | 28.643 | 30.0449 | 60.0013 | 30
46.8 | 18.07 | 60.04 | 30 | 46.8 | 17.383 | 60.021 | 30 | 46.8 | 18.18 | 60.094 | 30 | 46.8 | 38.055 | 60.073 | 50 | 28.717 | 30.0449 | 60.0013 | 30
46.9 | 18.067 | 60.04 | 30 | 46.9 | 17.498 | 60.02 | 30 | 46.9 | 18.184 | 60.096 | 30 | 46.9 | 38.08 | 60.077 | 50 | 28.77 | 29.9824 | 60.0044 | 30
47 | 18.162 | 60.04 | 30 | 47 | 17.509 | 60.02 | 30 | 47 | 18.184 | 60.096 | 30 | 47 | 38.142 | 60.077 | 50 | 28.823 | 29.9824 | 60.0044 | 30
47.1 | 18.246 | 60.04 | 30 | 47.1 | 17.512 | 60.018 | 30 | 47.1 | 18.184 | 60.101 | 30 | 47.1 | 38.142 | 60.079 | 50 | 28.885 | 29.9824 | 60.0044 | 30
47.2 | 18.247 | 60.041 | 30 | 47.2 | 17.552 | 60.018 | 30 | 47.2 | 18.164 | 60.101 | 30 | 47.2 | 38.145 | 60.078 | 50 | 28.938 | 29.9582 | 60.0034 | 30
47.3 | 18.243 | 60.041 | 30 | 47.3 | 17.662 | 60.017 | 30 | 47.3 | 18.186 | 60.106 | 30 | 47.3 | 38.174 | 60.078 | 50 | 28.99 | 29.9582 | 60.0034 | 30
47.4 | 18.244 | 60.042 | 30 | 47.4 | 17.662 | 60.017 | 30 | 47.4 | 18.262 | 60.106 | 30 | 47.4 | 38.259 | 60.076 | 50 | 29.044 | 29.9582 | 60.0034 | 30
47.5 | 18.245 | 60.042 | 30 | 47.5 | 17.661 | 60.015 | 30 | 47.5 | 18.29 | 60.111 | 30 | 47.5 | 38.317 | 60.076 | 50 | 29.097 | 29.9582 | 60.0034 | 30
47.6 | 18.244 | 60.043 | 30 | 47.6 | 17.658 | 60.015 | 30 | 47.6 | 18.281 | 60.111 | 30 | 47.6 | 38.243 | 60.072 | 50 | 29.151 | 29.9582 | 60.0034 | 30
47.7 | 18.245 | 60.043 | 30 | 47.7 | 17.658 | 60.014 | 30 | 47.7 | 18.239 | 60.115 | 30 | 47.7 | 38.22 | 60.072 | 50 | 29.205 | 30.0772 | 60.0078 | 30
47.8 | 18.243 | 60.043 | 30 | 47.8 | 17.66 | 60.014 | 30 | 47.8 | 18.235 | 60.115 | 30 | 47.8 | 38.255 | 60.068 | 50 | 29.263 | 30.0772 | 60.0078 | 30
47.9 | 18.27 | 60.043 | 30 | 47.9 | 17.659 | 60.012 | 30 | 47.9 | 18.234 | 60.116 | 30 | 47.9 | 38.28 | 60.068 | 50 | 29.319 | 30.0772 | 60.0078 | 30
48 | 18.385 | 60.044 | 30 | 48 | 17.659 | 60.012 | 30 | 48 | 18.233 | 60.116 | 30 | 48 | 38.269 | 60.065 | 50 | 29.372 | 30.0772 | 60.0078 | 30
48.1 | 18.385 | 60.044 | 30 | 48.1 | 17.658 | 60.012 | 30 | 48.1 | 18.231 | 60.116 | 30 | 48.1 | 38.297 | 60.065 | 50 | 29.426 | 30.0772 | 60.0078 | 30
48.2 | 18.385 | 60.044 | 30 | 48.2 | 17.658 | 60.012 | 30 | 48.2 | 18.231 | 60.113 | 30 | 48.2 | 38.301 | 60.063 | 50 | 29.493 | 30.0772 | 60.0078 | 30
48.3 | 18.384 | 60.044 | 30 | 48.3 | 17.658 | 60.011 | 30 | 48.3 | 18.231 | 60.113 | 30 | 48.3 | 38.301 | 60.063 | 50 | 29.554 | 30.0772 | 60.0078 | 30
48.4 | 18.378 | 60.044 | 30 | 48.4 | 17.701 | 60.011 | 30 | 48.4 | 18.379 | 60.11 | 30 | 48.4 | 38.302 | 60.063 | 50 | 29.621 | 30.0772 | 60.0078 | 30
48.5 | 18.378 | 60.043 | 30 | 48.5 | 17.781 | 60.01 | 30 | 48.5 | 18.423 | 60.11 | 30 | 48.5 | 38.312 | 60.063 | 50 | 29.718 | 29.9795 | 60.0068 | 30
48.6 | 18.383 | 60.043 | 30 | 48.6 | 17.785 | 60.01 | 30 | 48.6 | 18.51 | 60.105 | 30 | 48.6 | 38.332 | 60.066 | 50 | 29.771 | 29.9795 | 60.0068 | 30
48.7 | 18.379 | 60.043 | 30 | 48.7 | 17.785 | 60.01 | 30 | 48.7 | 18.533 | 60.105 | 30 | 48.7 | 38.4 | 60.066 | 50 | 29.824 | 29.9898 | 60.0094 | 30
48.8 | 18.38 | 60.043 | 30 | 48.8 | 17.785 | 60.01 | 30 | 48.8 | 18.647 | 60.1 | 30 | 48.8 | 38.536 | 60.071 | 50 | 29.884 | 29.9898 | 60.0094 | 30
48.9 | 18.387 | 60.042 | 30 | 48.9 | 17.785 | 60.009 | 30 | 48.9 | 18.691 | 60.1 | 30 | 48.9 | 38.52 | 60.071 | 50 | 29.938 | 29.9898 | 60.0094 | 30
49 | 18.386 | 60.042 | 30 | 49 | 17.786 | 60.009 | 30 | 49 | 18.692 | 60.097 | 30 | 49 | 38.557 | 60.077 | 50 | 29.995 | 29.9898 | 60.0094 | 30
49.1 | 18.385 | 60.041 | 30 | 49.1 | 17.783 | 60.008 | 30 | 49.1 | 18.698 | 60.097 | 30 | 49.1 | 38.586 | 60.077 | 50 | 30.049 | 29.9898 | 60.0094 | 30
49.2 | 18.382 | 60.041 | 30 | 49.2 | 17.779 | 60.008 | 30 | 49.2 | 18.701 | 60.097 | 30 | 49.2 | 38.578 | 60.083 | 50 | 30.103 | 29.9898 | 60.0094 | 30
49.3 | 18.381 | 60.04 | 30 | 49.3 | 17.776 | 60.008 | 30 | 49.3 | 18.702 | 60.097 | 30 | 49.3 | 38.603 | 60.083 | 50 | 30.156 | 30.0414 | 60.0088 | 30
49.4 | 18.389 | 60.04 | 30 | 49.4 | 17.781 | 60.008 | 30 | 49.4 | 18.704 | 60.097 | 30 | 49.4 | 38.598 | 60.089 | 50 | 30.212 | 30.0414 | 60.0088 | 30
49.5 | 18.519 | 60.04 | 30 | 49.5 | 17.782 | 60.007 | 30 | 49.5 | 18.702 | 60.098 | 30 | 49.5 | 38.639 | 60.089 | 50 | 30.269 | 30.0414 | 60.0088 | 30
49.6 | 18.518 | 60.04 | 30 | 49.6 | 17.781 | 60.007 | 30 | 49.6 | 18.708 | 60.098 | 30 | 49.6 | 38.68 | 60.093 | 50 | 30.326 | 30.0414 | 60.0088 | 30
49.7 | 18.516 | 60.039 | 30 | 49.7 | 17.783 | 60.005 | 30 | 49.7 | 18.708 | 60.102 | 30 | 49.7 | 38.744 | 60.093 | 50 | 30.382 | 30.0414 | 60.0088 | 30
49.8 | 18.518 | 60.039 | 30 | 49.8 | 17.784 | 60.005 | 30 | 49.8 | 18.709 | 60.102 | 30 | 49.8 | 38.773 | 60.096 | 50 | 30.445 | 30.0414 | 60.0088 | 30
49.9 | 18.523 | 60.037 | 30 | 49.9 | 17.783 | 60.005 | 30 | 49.9 | 18.708 | 60.107 | 30 | 49.9 | 38.803 | 60.096 | 50 | 30.501 | 30.0252 | 60.0098 | 30
50 | 18.522 | 60.037 | 30 | 50 | 17.779 | 60.005 | 30 | 50 | 18.704 | 60.107 | 30 | 50 | 38.808 | 60.096 | 50 | 30.556 | 30.0252 | 60.0098 | 30
50.1 | 18.52 | 60.036 | 30 | 50.1 | 17.822 | 60.003 | 30 | 50.1 | 18.702 | 60.113 | 30 | 50.1 | 38.809 | 60.095 | 50 | 30.611 | 30.0252 | 60.0098 | 30
50.2 | 18.52 | 60.036 | 30 | 50.2 | 18.103 | 60.003 | 30 | 50.2 | 18.772 | 60.113 | 30 | 50.2 | 38.827 | 60.095 | 50 | 30.718 | 30.0252 | 60.0098 | 30
50.3 | 18.521 | 60.035 | 30 | 50.3 | 18.133 | 60.002 | 30 | 50.3 | 18.847 | 60.117 | 30 | 50.3 | 38.821 | 60.092 | 50 | 30.771 | 30.0648 | 60.011 | 30
50.4 | 18.626 | 60.035 | 30 | 50.4 | 18.133 | 60.002 | 30 | 50.4 | 18.852 | 60.117 | 30 | 50.4 | 38.833 | 60.092 | 50 | 30.824 | 30.0648 | 60.011 | 30
50.5 | 18.793 | 60.033 | 30 | 50.5 | 18.127 | 60.002 | 30 | 50.5 | 18.847 | 60.12 | 30 | 50.5 | 38.839 | 60.091 | 50 | 30.882 | 30.0648 | 60.011 | 30
50.6 | 18.792 | 60.033 | 30 | 50.6 | 18.126 | 60.002 | 30 | 50.6 | 18.987 | 60.12 | 30 | 50.6 | 38.854 | 60.091 | 50 | 30.935 | 30.0648 | 60.011 | 30
50.7 | 18.857 | 60.032 | 30 | 50.7 | 18.189 | 60.001 | 30 | 50.7 | 19.066 | 60.121 | 30 | 50.7 | 38.854 | 60.091 | 50 | 30.988 | 30.0648 | 60.011 | 30
50.8 | 18.922 | 60.032 | 30 | 50.8 | 18.279 | 60.001 | 30 | 50.8 | 19.063 | 60.119 | 30 | 50.8 | 38.854 | 60.091 | 50 | 31.042 | 29.868 | 60.0146 | 30
50.9 | 18.921 | 60.031 | 30 | 50.9 | 18.281 | 60.001 | 30 | 50.9 | 19.064 | 60.119 | 30 | 50.9 | 38.859 | 60.091 | 50 | 31.097 | 29.868 | 60.0146 | 30
51 | 18.914 | 60.031 | 30 | 51 | 18.282 | 60.001 | 30 | 51 | 19.06 | 60.116 | 30 | 51 | 38.869 | 60.093 | 50 | 31.155 | 29.868 | 60.0146 | 30
51.1 | 18.913 | 60.029 | 30 | 51.1 | 18.282 | 60.001 | 30 | 51.1 | 19.06 | 60.116 | 30 | 51.1 | 38.895 | 60.093 | 50 | 31.216 | 29.868 | 60.0146 | 30
51.2 | 18.92 | 60.029 | 30 | 51.2 | 18.282 | 60.001 | 30 | 51.2 | 19.069 | 60.112 | 30 | 51.2 | 38.997 | 60.097 | 50 | 31.278 | 29.868 | 60.0146 | 30
51.3 | 18.928 | 60.027 | 30 | 51.3 | 18.282 | 60 | 30 | 51.3 | 19.101 | 60.112 | 30 | 51.3 | 39 | 60.097 | 50 | 31.336 | 29.868 | 60.0146 | 30
51.4 | 19.062 | 60.027 | 30 | 51.4 | 18.283 | 60 | 30 | 51.4 | 19.137 | 60.106 | 30 | 51.4 | 38.967 | 60.102 | 50 | 31.396 | 30.0786 | 60.0191 | 30
51.5 | 19.061 | 60.025 | 30 | 51.5 | 18.282 | 59.999 | 30 | 51.5 | 19.213 | 60.106 | 30 | 51.5 | 38.968 | 60.102 | 50 | 31.451 | 30.0786 | 60.0191 | 30
51.6 | 19.062 | 60.025 | 30 | 51.6 | 18.279 | 59.999 | 30 | 51.6 | 19.229 | 60.103 | 30 | 51.6 | 38.959 | 60.108 | 50 | 31.508 | 30.0786 | 60.0191 | 30
51.7 | 19.065 | 60.023 | 30 | 51.7 | 18.279 | 59.998 | 30 | 51.7 | 19.257 | 60.103 | 30 | 51.7 | 39.101 | 60.108 | 50 | 31.562 | 30.0786 | 60.0191 | 30
51.8 | 19.064 | 60.023 | 30 | 51.8 | 18.279 | 59.998 | 30 | 51.8 | 19.255 | 60.101 | 30 | 51.8 | 39.067 | 60.115 | 50 | 31.626 | 30.0786 | 60.0191 | 30
51.9 | 19.166 | 60.021 | 30 | 51.9 | 18.28 | 59.998 | 30 | 51.9 | 19.256 | 60.101 | 30 | 51.9 | 39.015 | 60.115 | 50 | 31.72 | 30.0786 | 60.0191 | 30
52 | 19.324 | 60.021 | 30 | 52 | 18.353 | 59.998 | 30 | 52 | 19.261 | 60.101 | 30 | 52 | 39.086 | 60.12 | 50 | 31.773 | 29.9583 | 60.0178 | 30
52.1 | 19.323 | 60.02 | 30 | 52.1 | 18.36 | 59.997 | 30 | 52.1 | 19.261 | 60.101 | 30 | 52.1 | 39.108 | 60.12 | 50 | 31.827 | 29.9583 | 60.0178 | 30
52.2 | 19.325 | 60.02 | 30 | 52.2 | 18.361 | 59.997 | 30 | 52.2 | 19.266 | 60.101 | 30 | 52.2 | 39.104 | 60.124 | 50 | 31.885 | 29.9583 | 60.0178 | 30
52.3 | 19.379 | 60.018 | 30 | 52.3 | 18.361 | 59.996 | 30 | 52.3 | 19.265 | 60.104 | 30 | 52.3 | 39.104 | 60.124 | 50 | 31.94 | 29.9583 | 60.0178 | 30
52.4 | 19.398 | 60.018 | 30 | 52.4 | 18.36 | 59.996 | 30 | 52.4 | 19.267 | 60.104 | 30 | 52.4 | 39.104 | 60.125 | 50 | 31.994 | 29.9529 | 60.0211 | 30
52.5 | 19.403 | 60.017 | 30 | 52.5 | 18.361 | 59.995 | 30 | 52.5 | 19.229 | 60.108 | 30 | 52.5 | 39.103 | 60.124 | 50 | 32.051 | 29.9529 | 60.0211 | 30
52.6 | 19.402 | 60.017 | 30 | 52.6 | 18.36 | 59.995 | 30 | 52.6 | 19.226 | 60.108 | 30 | 52.6 | 39.103 | 60.124 | 50 | 32.104 | 29.9529 | 60.0211 | 30
52.7 | 19.4 | 60.016 | 30 | 52.7 | 18.359 | 59.994 | 30 | 52.7 | 19.269 | 60.113 | 30 | 52.7 | 39.098 | 60.121 | 50 | 32.157 | 29.9529 | 60.0211 | 30
52.8 | 19.4 | 60.016 | 30 | 52.8 | 18.36 | 59.994 | 30 | 52.8 | 19.264 | 60.113 | 30 | 52.8 | 39.115 | 60.121 | 50 | 32.211 | 29.9529 | 60.0211 | 30
52.9 | 19.4 | 60.016 | 30 | 52.9 | 18.361 | 59.993 | 30 | 52.9 | 19.361 | 60.117 | 30 | 52.9 | 39.188 | 60.117 | 50 | 32.264 | 30.0034 | 60.0224 | 30
53 | 19.399 | 60.016 | 30 | 53 | 18.36 | 59.993 | 30 | 53 | 19.37 | 60.117 | 30 | 53 | 39.237 | 60.117 | 50 | 32.318 | 30.0034 | 60.0224 | 30
53.1 | 19.459 | 60.015 | 30 | 53.1 | 18.469 | 59.992 | 30 | 53.1 | 19.366 | 60.119 | 30 | 53.1 | 39.276 | 60.113 | 50 | 32.373 | 30.0034 | 60.0224 | 30
53.2 | 19.553 | 60.015 | 30 | 53.2 | 18.509 | 59.992 | 30 | 53.2 | 19.367 | 60.119 | 30 | 53.2 | 39.287 | 60.113 | 50 | 32.434 | 30.0034 | 60.0224 | 30
53.3 | 19.551 | 60.014 | 30 | 53.3 | 18.509 | 59.991 | 30 | 53.3 | 19.367 | 60.119 | 30 | 53.3 | 39.361 | 60.11 | 50 | 32.489 | 30.0034 | 60.0224 | 30
53.4 | 19.55 | 60.014 | 30 | 53.4 | 18.514 | 59.991 | 30 | 53.4 | 19.366 | 60.118 | 30 | 53.4 | 39.389 | 60.11 | 50 | 32.55 | 30.0034 | 60.0224 | 30
53.5 | 19.552 | 60.013 | 30 | 53.5 | 18.59 | 59.99 | 30 | 53.5 | 19.361 | 60.118 | 30 | 53.5 | 39.392 | 60.109 | 50 | 32.604 | 30.0318 | 60.0211 | 30
53.6 | 19.553 | 60.013 | 30 | 53.6 | 18.59 | 59.99 | 30 | 53.6 | 19.358 | 60.113 | 30 | 53.6 | 39.392 | 60.109 | 50 | 32.658 | 30.0318 | 60.0211 | 30
53.7 | 19.553 | 60.012 | 30 | 53.7 | 18.715 | 59.99 | 30 | 53.7 | 19.385 | 60.113 | 30 | 53.7 | 39.392 | 60.109 | 50 | 32.717 | 30.0318 | 60.0211 | 30
53.8 | 19.553 | 60.012 | 30 | 53.8 | 18.727 | 59.99 | 30 | 53.8 | 19.498 | 60.108 | 30 | 53.8 | 39.402 | 60.11 | 50 | 32.77 | 30.0318 | 60.0211 | 30
53.9 | 19.553 | 60.012 | 30 | 53.9 | 18.727 | 59.99 | 30 | 53.9 | 19.5 | 60.108 | 30 | 53.9 | 39.417 | 60.11 | 50 | 32.823 | 30.0318 | 60.0211 | 30
54 | 19.553 | 60.013 | 30 | 54 | 18.727 | 59.99 | 30 | 54 | 19.526 | 60.103 | 30 | 54 | 39.438 | 60.112 | 50 | 32.884 | 29.9991 | 60.0194 | 30
54.1 | 19.553 | 60.013 | 30 | 54.1 | 18.727 | 59.99 | 30 | 54.1 | 19.633 | 60.103 | 30 | 54.1 | 39.538 | 60.112 | 50 | 32.938 | 29.9991 | 60.0194 | 30
54.2 | 19.553 | 60.013 | 30 | 54.2 | 18.727 | 59.99 | 30 | 54.2 | 19.659 | 60.098 | 30 | 54.2 | 39.6 | 60.115 | 50 | 32.999 | 29.9991 | 60.0194 | 30
54.3 | 19.553 | 60.013 | 30 | 54.3 | 18.727 | 59.99 | 30 | 54.3 | 19.664 | 60.098 | 30 | 54.3 | 39.567 | 60.115 | 50 | 33.058 | 29.9991 | 60.0194 | 30
54.4 | 19.555 | 60.013 | 30 | 54.4 | 18.727 | 59.99 | 30 | 54.4 | 19.668 | 60.096 | 30 | 54.4 | 39.553 | 60.119 | 50 | 33.111 | 29.9991 | 60.0194 | 30
54.5 | 19.555 | 60.013 | 30 | 54.5 | 18.728 | 59.989 | 30 | 54.5 | 19.643 | 60.096 | 30 | 54.5 | 39.55 | 60.119 | 50 | 33.165 | 29.9991 | 60.0194 | 30
54.6 | 19.555 | 60.013 | 30 | 54.6 | 18.73 | 59.989 | 30 | 54.6 | 19.633 | 60.096 | 30 | 54.6 | 39.621 | 60.122 | 50 | 33.472 | 30.0159 | 60.0233 | 30
54.7 | 19.555 | 60.013 | 30 | 54.7 | 18.73 | 59.989 | 30 | 54.7 | 19.635 | 60.096 | 30 | 54.7 | 39.62 | 60.122 | 50 | 33.771 | 30.0923 | 60.0201 | 30
54.8 | 19.555 | 60.013 | 30 | 54.8 | 18.73 | 59.99 | 30 | 54.8 | 19.642 | 60.096 | 30 | 54.8 | 39.62 | 60.123 | 50 | 34.749 | 29.9266 | 60.0186 | 30
54.9 | 19.555 | 60.013 | 30 | 54.9 | 18.728 | 59.989 | 30 | 54.9 | 19.704 | 60.098 | 30 | 54.9 | 39.625 | 60.121 | 50 | 34.802 | 30.009 | 60.0211 | 30
55 | 19.555 | 60.014 | 30 | 55 | 18.728 | 59.989 | 30 | 55 | 19.775 | 60.098 | 30 | 55 | 39.636 | 60.121 | 50 | 34.854 | 30.009 | 60.0211 | 30
55.1 | 19.556 | 60.014 | 30 | 55.1 | 18.728 | 59.989 | 30 | 55.1 | 19.788 | 60.102 | 30 | 55.1 | 39.667 | 60.117 | 50 | 34.909 | 30.009 | 60.0211 | 30
55.2 | 19.556 | 60.014 | 30 | 55.2 | 18.728 | 59.989 | 30 | 55.2 | 19.786 | 60.102 | 30 | 55.2 | 39.758 | 60.117 | 50 | 34.961 | 30.009 | 60.0211 | 30
55.3 | 19.556 | 60.014 | 30 | 55.3 | 18.846 | 59.989 | 30 | 55.3 | 19.782 | 60.106 | 30 | 55.3 | 39.808 | 60.111 | 50 | 35.014 | 29.9991 | 60.0184 | 30
55.4 | 19.556 | 60.014 | 30 | 55.4 | 18.975 | 59.989 | 30 | 55.4 | 19.849 | 60.106 | 30 | 55.4 | 39.891 | 60.111 | 50 | 35.068 | 29.9991 | 60.0184 | 30
55.5 | 19.556 | 60.014 | 30 | 55.5 | 19.102 | 59.989 | 30 | 55.5 | 19.937 | 60.111 | 30 | 55.5 | 39.9 | 60.104 | 50 | 35.12 | 29.9991 | 60.0184 | 30
55.6 | 19.556 | 60.015 | 30 | 55.6 | 19.102 | 59.989 | 30 | 55.6 | 19.931 | 60.111 | 30 | 55.6 | 39.9 | 60.104 | 50 | 35.174 | 29.9991 | 60.0184 | 30
55.7 | 19.556 | 60.015 | 30 | 55.7 | 19.103 | 59.989 | 30 | 55.7 | 19.928 | 60.114 | 30 | 55.7 | 39.913 | 60.097 | 50 | 35.228 | 29.9991 | 60.0184 | 30
55.8 | 19.556 | 60.015 | 30 | 55.8 | 19.104 | 59.989 | 30 | 55.8 | 19.924 | 60.114 | 30 | 55.8 | 39.842 | 60.097 | 50 | 35.287 | 29.9991 | 60.0184 | 30
55.9 | 19.554 | 60.015 | 30 | 55.9 | 19.102 | 59.988 | 30 | 55.9 | 19.923 | 60.115 | 30 | 55.9 | 39.843 | 60.091 | 50 | 35.341 | 30.018 | 60.0198 | 30
56 | 19.554 | 60.016 | 30 | 56 | 19.101 | 59.988 | 30 | 56 | 19.922 | 60.114 | 30 | 56 | 39.922 | 60.091 | 50 | 35.394 | 30.018 | 60.0198 | 30
56.1 | 19.554 | 60.016 | 30 | 56.1 | 19.101 | 59.987 | 30 | 56.1 | 19.915 | 60.114 | 30 | 56.1 | 39.943 | 60.087 | 50 | 35.449 | 30.018 | 60.0198 | 30
56.2 | 19.64 | 60.017 | 30 | 56.2 | 19.101 | 59.987 | 30 | 56.2 | 19.914 | 60.111 | 30 | 56.2 | 39.972 | 60.087 | 50 | 35.503 | 30.018 | 60.0198 | 30
56.3 | 19.765 | 60.017 | 30 | 56.3 | 19.104 | 59.987 | 30 | 56.3 | 19.912 | 60.111 | 30 | 56.3 | 39.972 | 60.085 | 50 | 35.561 | 30.018 | 60.0198 | 30
56.4 | 19.763 | 60.017 | 30 | 56.4 | 19.229 | 59.987 | 30 | 56.4 | 19.914 | 60.106 | 30 | 56.4 | 39.972 | 60.085 | 50 | 35.628 | 30.018 | 60.0198 | 30
56.5 | 19.882 | 60.017 | 30 | 56.5 | 19.242 | 59.987 | 30 | 56.5 | 20.036 | 60.106 | 30 | 56.5 | 39.972 | 60.085 | 50 | 35.719 | 30.018 | 60.0198 | 30
56.6 | 19.924 | 60.018 | 30 | 56.6 | 19.242 | 59.987 | 30 | 56.6 | 20.062 | 60.1 | 30 | 56.6 | 39.972 | 60.086 | 50 | 35.772 | 30.1125 | 60.0205 | 30
56.7 | 19.924 | 60.018 | 30 | 56.7 | 19.242 | 59.987 | 30 | 56.7 | 20.064 | 60.1 | 30 | 56.7 | 39.972 | 60.086 | 50 | 35.826 | 30.1125 | 60.0205 | 30
56.8 | 19.923 | 60.018 | 30 | 56.8 | 19.242 | 59.987 | 30 | 56.8 | 20.104 | 60.095 | 30 | 56.8 | 39.992 | 60.088 | 50 | 35.88 | 30.1125 | 60.0205 | 30
56.9 | 19.922 | 60.018 | 30 | 56.9 | 19.242 | 59.987 | 30 | 56.9 | 20.22 | 60.095 | 30 | 56.9 | 40.112 | 60.088 | 50 | 35.934 | 29.8191 | 60.0152 | 30
57 | 19.922 | 60.018 | 30 | 57 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57 | 20.278 | 60.093 | 30 | 57 | 40.219 | 60.09 | 50 | 35.987 | 29.8191 | 60.0152 | 30
57.1 | 19.949 | 60.018 | 30 | 57.1 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.1 | 20.343 | 60.093 | 30 | 57.1 | 40.227 | 60.09 | 50 | 36.041 | 29.8191 | 60.0152 | 30
57.2 | 20.27 | 60.018 | 30 | 57.2 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.2 | 20.344 | 60.093 | 30 | 57.2 | 40.232 | 60.093 | 50 | 36.095 | 29.8191 | 60.0152 | 30
57.3 | 20.27 | 60.018 | 30 | 57.3 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.3 | 20.354 | 60.093 | 30 | 57.3 | 40.228 | 60.093 | 50 | 36.149 | 29.8191 | 60.0152 | 30
57.4 | 20.27 | 60.018 | 30 | 57.4 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.4 | 20.356 | 60.093 | 30 | 57.4 | 40.22 | 60.094 | 50 | 36.205 | 29.8191 | 60.0152 | 30
57.5 | 20.27 | 60.018 | 30 | 57.5 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.5 | 20.354 | 60.094 | 30 | 57.5 | 40.22 | 60.094 | 50 | 36.271 | 29.9858 | 60.0153 | 30
57.6 | 20.27 | 60.018 | 30 | 57.6 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.6 | 20.374 | 60.094 | 30 | 57.6 | 40.213 | 60.094 | 50 | 36.326 | 29.9858 | 60.0153 | 30
57.7 | 20.27 | 60.018 | 30 | 57.7 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.7 | 20.392 | 60.098 | 30 | 57.7 | 40.2 | 60.09 | 50 | 36.38 | 29.9858 | 60.0153 | 30
57.8 | 20.271 | 60.019 | 30 | 57.8 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.8 | 20.372 | 60.098 | 30 | 57.8 | 40.215 | 60.09 | 50 | 36.434 | 29.9858 | 60.0153 | 30
57.9 | 20.271 | 60.019 | 30 | 57.9 | 19.242 | 59.987 | 30 | 57.9 | 20.36 | 60.103 | 30 | 57.9 | 40.223 | 60.086 | 50 | 36.487 | 29.9858 | 60.0153 | 30
58 | 20.271 | 60.019 | 30 | 58 | 19.382 | 59.987 | 30 | 58 | 20.388 | 60.103 | 30 | 58 | 40.427 | 60.086 | 50 | 36.542 | 30.0237 | 60.0134 | 30
58.1 | 20.273 | 60.019 | 30 | 58.1 | 19.398 | 59.987 | 30 | 58.1 | 20.382 | 60.108 | 30 | 58.1 | 40.384 | 60.081 | 50 | 36.597 | 30.0237 | 60.0134 | 30
58.2 | 20.273 | 60.019 | 30 | 58.2 | 19.401 | 59.987 | 30 | 58.2 | 20.376 | 60.108 | 30 | 58.2 | 40.39 | 60.081 | 50 | 36.652 | 30.0237 | 60.0134 | 30
58.3 | 20.273 | 60.019 | 30 | 58.3 | 19.401 | 59.986 | 30 | 58.3 | 20.403 | 60.112 | 30 | 58.3 | 40.386 | 60.075 | 50 | 36.718 | 30.0237 | 60.0134 | 30
58.4 | 20.274 | 60.019 | 30 | 58.4 | 19.396 | 59.986 | 30 | 58.4 | 20.532 | 60.112 | 30 | 58.4 | 40.418 | 60.075 | 50 | 36.77 | 30.0237 | 60.0134 | 30
58.5 | 20.274 | 60.019 | 30 | 58.5 | 19.398 | 59.986 | 30 | 58.5 | 20.586 | 60.114 | 30 | 58.5 | 40.448 | 60.07 | 50 | 36.824 | 29.8984 | 60.0165 | 30
58.6 | 20.366 | 60.02 | 30 | 58.6 | 19.476 | 59.986 | 30 | 58.6 | 20.591 | 60.113 | 30 | 58.6 | 40.643 | 60.07 | 50 | 36.879 | 29.8984 | 60.0165 | 30
58.7 | 20.556 | 60.019 | 30 | 58.7 | 19.535 | 59.986 | 30 | 58.7 | 20.589 | 60.113 | 30 | 58.7 | 40.647 | 60.067 | 50 | 36.934 | 29.8984 | 60.0165 | 30
58.8 | 20.554 | 60.019 | 30 | 58.8 | 19.536 | 59.986 | 30 | 58.8 | 20.584 | 60.111 | 30 | 58.8 | 40.668 | 60.067 | 50 | 36.987 | 29.8984 | 60.0165 | 30
58.9 | 20.556 | 60.019 | 30 | 58.9 | 19.535 | 59.985 | 30 | 58.9 | 20.583 | 60.111 | 30 | 58.9 | 40.672 | 60.066 | 50 | 37.041 | 29.8984 | 60.0165 | 30
59 | 20.559 | 60.019 | 30 | 59 | 19.535 | 59.985 | 30 | 59 | 20.619 | 60.107 | 30 | 59 | 40.672 | 60.066 | 50 | 37.094 | 29.8984 | 60.0165 | 30
59.1 | 20.559 | 60.017 | 30 | 59.1 | 19.534 | 59.985 | 30 | 59.1 | 20.627 | 60.107 | 30 | 59.1 | 40.672 | 60.066 | 50 | 37.146 | 30.0581 | 60.0203 | 30
59.2 | 20.559 | 60.017 | 30 | 59.2 | 19.659 | 59.985 | 30 | 59.2 | 20.625 | 60.102 | 30 | 59.2 | 40.678 | 60.067 | 50 | 37.2 | 30.0581 | 60.0203 | 30
59.3 | 20.559 | 60.017 | 30 | 59.3 | 19.752 | 59.984 | 30 | 59.3 | 20.633 | 60.102 | 30 | 59.3 | 40.679 | 60.067 | 50 | 37.257 | 30.0581 | 60.0203 | 30
59.4 | 20.559 | 60.017 | 30 | 59.4 | 19.752 | 59.984 | 30 | 59.4 | 20.633 | 60.097 | 30 | 59.4 | 40.695 | 60.07 | 50 | 37.312 | 30.0581 | 60.0203 | 30
59.5 | 20.559 | 60.016 | 30 | 59.5 | 19.752 | 59.984 | 30 | 59.5 | 20.634 | 60.097 | 30 | 59.5 | 40.717 | 60.07 | 50 | 37.368 | 30.0581 | 60.0203 | 30
59.6 | 20.559 | 60.016 | 30 | 59.6 | 19.752 | 59.985 | 30 | 59.6 | 20.689 | 60.093 | 30 | 59.6 | 40.66 | 60.074 | 50 | 37.435 | 30.0581 | 60.0203 | 30
59.7 | 20.559 | 60.016 | 30 | 59.7 | 19.752 | 59.985 | 30 | 59.7 | 20.754 | 60.093 | 30 | 59.7 | 40.606 | 60.074 | 50 | 37.499 | 30.0581 | 60.0203 | 30
59.8 | 20.559 | 60.016 | 30 | 59.8 | 19.752 | 59.985 | 30 | 59.8 | 20.753 | 60.093 | 30 | 59.8 | 40.58 | 60.079 | 50 | 37.557 | 29.9943 | 60.019 | 30
59.9 | 20.558 | 60.014 | 30 | 59.9 | 19.752 | 59.985 | 30 | 59.9 | 20.762 | 60.093 | 30 | 59.9 | 40.56 | 60.079 | 50 | 37.618 | 29.9943 | 60.019 | 30
60 | 20.558 | 60.014 | 30 | 60 | 19.752 | 59.985 | 30 | 60 | 20.759 | 60.093 | 30 | 60 | 40.552 | 60.083 | 50 | 37.734 | 29.9943 | 60.019 | 30
60.1 | 20.558 | 60.014 | 30 | 60.1 | 19.789 | 59.985 | 30 | 60.1 | 20.762 | 60.094 | 30 | 60.1 | 40.656 | 60.083 | 50 | 37.787 | 29.9557 | 60.0178 | 30
60.2 | 20.558 | 60.014 | 30 | 60.2 | 19.907 | 59.985 | 30 | 60.2 | 20.766 | 60.094 | 30 | 60.2 | 40.656 | 60.085 | 50 | 37.841 | 29.9557 | 60.0178 | 30
60.3 | 20.558 | 60.014 | 30 | 60.3 | 19.906 | 59.985 | 30 | 60.3 | 20.766 | 60.098 | 30 | 60.3 | 40.656 | 60.085 | 50 | 37.893 | 29.9557 | 60.0178 | 30
60.4 | 20.555 | 60.014 | 30 | 60.4 | 19.903 | 59.985 | 30 | 60.4 | 20.77 | 60.098 | 30 | 60.4 | 40.656 | 60.085 | 50 | 37.946 | 29.9557 | 60.0178 | 30
60.5 | 20.643 | 60.014 | 30 | 60.5 | 19.903 | 59.985 | 30 | 60.5 | 20.856 | 60.103 | 30 | 60.5 | 40.652 | 60.083 | 50 | 38 | 29.9557 | 60.0178 | 30
60.6 | 20.765 | 60.014 | 30 | 60.6 | 19.903 | 59.985 | 30 | 60.6 | 20.982 | 60.103 | 30 | 60.6 | 40.645 | 60.083 | 50 | 38.053 | 29.9684 | 60.0198 | 30
60.7 | 20.764 | 60.013 | 30 | 60.7 | 19.903 | 59.985 | 30 | 60.7 | 21.057 | 60.108 | 30 | 60.7 | 40.666 | 60.08 | 50 | 38.112 | 29.9684 | 60.0198 | 30
60.8 | 20.906 | 60.013 | 30 | 60.8 | 20.057 | 59.985 | 30 | 60.8 | 21.053 | 60.108 | 30 | 60.8 | 40.743 | 60.08 | 50 | 38.167 | 29.9684 | 60.0198 | 30
60.9 | 20.919 | 60.013 | 30 | 60.9 | 20.115 | 59.985 | 30 | 60.9 | 21.057 | 60.112 | 30 | 60.9 | 40.827 | 60.076 | 50 | 38.221 | 29.9684 | 60.0198 | 30
61 | 20.922 | 60.013 | 30 | 61 | 20.114 | 59.985 | 30 | 61 | 21.087 | 60.112 | 30 | 61 | 40.849 | 60.076 | 50 | 38.279 | 29.9684 | 60.0198 | 30
61.1 | 20.921 | 60.012 | 30 | 61.1 | 20.111 | 59.984 | 30 | 61.1 | 21.084 | 60.115 | 30 | 61.1 | 40.858 | 60.073 | 50 | 38.336 | 29.9684 | 60.0198 | 30
61.2 | 20.921 | 60.012 | 30 | 61.2 | 20.111 | 59.984 | 30 | 61.2 | 21.084 | 60.115 | 30 | 61.2 | 40.891 | 60.073 | 50 | 38.39 | 30.0508 | 60.0159 | 30
61.3 | 20.921 | 60.011 | 30 | 61.3 | 20.109 | 59.983 | 30 | 61.3 | 21.084 | 60.116 | 30 | 61.3 | 40.935 | 60.07 | 50 | 38.444 | 30.0508 | 60.0159 | 30
61.4 | 20.976 | 60.011 | 30 | 61.4 | 20.11 | 59.983 | 30 | 61.4 | 21.08 | 60.114 | 30 | 61.4 | 40.937 | 60.07 | 50 | 38.498 | 30.0508 | 60.0159 | 30
61.5 | 21.052 | 60.01 | 30 | 61.5 | 20.111 | 59.982 | 30 | 61.5 | 21.08 | 60.114 | 30 | 61.5 | 40.937 | 60.07 | 50 | 38.552 | 30.0508 | 60.0159 | 30
61.6 | 21.054 | 60.01 | 30 | 61.6 | 20.109 | 59.982 | 30 | 61.6 | 21.083 | 60.11 | 30 | 61.6 | 40.937 | 60.07 | 50 | 38.607 | 30.0508 | 60.0159 | 30
61.7 | 21.054 | 60.009 | 30 | 61.7 | 20.107 | 59.981 | 30 | 61.7 | 21.052 | 60.11 | 30 | 61.7 | 40.956 | 60.07 | 50 | 38.724 | 30.0508 | 60.0159 | 30
61.8 | 21.054 | 60.009 | 30 | 61.8 | 20.108 | 59.981 | 30 | 61.8 | 21.036 | 60.106 | 30 | 61.8 | 40.969 | 60.072 | 50 | 38.78 | 30.0311 | 60.0099 | 30
61.9 | 21.061 | 60.007 | 30 | 61.9 | 20.109 | 59.981 | 30 | 61.9 | 21.176 | 60.106 | 30 | 61.9 | 41.075 | 60.072 | 50 | 38.836 | 30.0311 | 60.0099 | 30
62 | 21.131 | 60.007 | 30 | 62 | 20.11 | 59.981 | 30 | 62 | 21.193 | 60.101 | 30 | 62 | 41.152 | 60.076 | 50 | 38.889 | 30.0311 | 60.0099 | 30
62.1 | 21.129 | 60.005 | 30 | 62.1 | 20.111 | 59.981 | 30 | 62.1 | 21.194 | 60.101 | 30 | 62.1 | 41.095 | 60.076 | 50 | 38.944 | 30.0311 | 60.0099 | 30
62.2 | 21.129 | 60.005 | 30 | 62.2 | 20.109 | 59.981 | 30 | 62.2 | 21.213 | 60.097 | 30 | 62.2 | 41.135 | 60.081 | 50 | 38.996 | 30.0946 | 60.0185 | 30
62.3 | 21.129 | 60.004 | 30 | 62.3 | 20.106 | 59.98 | 30 | 62.3 | 21.321 | 60.097 | 30 | 62.3 | 41.155 | 60.081 | 50 | 39.05 | 30.0946 | 60.0185 | 30
62.4 | 21.129 | 60.004 | 30 | 62.4 | 20.105 | 59.98 | 30 | 62.4 | 21.36 | 60.095 | 30 | 62.4 | 41.22 | 60.087 | 50 | 39.106 | 30.0946 | 60.0185 | 30
62.5 | 21.129 | 60.003 | 30 | 62.5 | 20.142 | 59.98 | 30 | 62.5 | 21.361 | 60.095 | 30 | 62.5 | 41.246 | 60.087 | 50 | 39.167 | 30.0946 | 60.0185 | 30
62.6 | 21.129 | 60.003 | 30 | 62.6 | 20.267 | 59.98 | 30 | 62.6 | 21.364 | 60.095 | 30 | 62.6 | 41.241 | 60.092 | 50 | 39.221 | 30.0946 | 60.0185 | 30
62.7 | 21.208 | 60.003 | 30 | 62.7 | 20.279 | 59.98 | 30 | 62.7 | 21.368 | 60.096 | 30 | 62.7 | 41.216 | 60.092 | 50 | 39.291 | 30.0946 | 60.0185 | 30
62.8 | 21.264 | 60.004 | 30 | 62.8 | 20.478 | 59.98 | 30 | 62.8 | 21.366 | 60.096 | 30 | 62.8 | 41.206 | 60.096 | 50 | 39.349 | 29.9325 | 60.0152 | 30
62.9 | 21.264 | 60.004 | 30 | 62.9 | 20.48 | 59.979 | 30 | 62.9 | 21.327 | 60.099 | 30 | 62.9 | 41.205 | 60.096 | 50 | 39.407 | 29.9325 | 60.0152 | 30
63 | 21.264 | 60.004 | 30 | 63 | 20.482 | 59.979 | 30 | 63 | 21.363 | 60.099 | 30 | 63 | 41.202 | 60.098 | 50 | 39.465 | 29.9325 | 60.0152 | 30
63.1 | 21.264 | 60.004 | 30 | 63.1 | 20.534 | 59.978 | 30 | 63.1 | 21.36 | 60.103 | 30 | 63.1 | 41.201 | 60.097 | 50 | 39.523 | 29.9325 | 60.0152 | 30
63.2 | 21.382 | 60.004 | 30 | 63.2 | 20.553 | 59.978 | 30 | 63.2 | 21.382 | 60.103 | 30 | 63.2 | 41.19 | 60.097 | 50 | 39.586 | 29.9325 | 60.0152 | 30
63.3 | 21.421 | 60.004 | 30 | 63.3 | 20.553 | 59.977 | 30 | 63.3 | 21.476 | 60.109 | 30 | 63.3 | 41.191 | 60.094 | 50 | 39.656 | 29.9325 | 60.0152 | 30
63.4 | 21.42 | 60.004 | 30 | 63.4 | 20.551 | 59.977 | 30 | 63.4 | 21.623 | 60.109 | 30 | 63.4 | 41.261 | 60.094 | 50 | 39.721 | 29.9547 | 60.0203 | 30
63.5 | 21.42 | 60.004 | 30 | 63.5 | 20.548 | 59.975 | 30 | 63.5 | 21.614 | 60.113 | 30 | 63.5 | 41.487 | 60.09 | 50 | 39.779 | 29.9547 | 60.0203 | 30
63.6 | 21.42 | 60.005 | 30 | 63.6 | 20.55 | 59.975 | 30 | 63.6 | 21.609 | 60.113 | 30 | 63.6 | 41.502 | 60.09 | 50 | 39.845 | 29.9547 | 60.0203 | 30
63.7 | 21.42 | 60.005 | 30 | 63.7 | 20.554 | 59.973 | 30 | 63.7 | 21.603 | 60.116 | 30 | 63.7 | 41.512 | 60.085 | 50 | 39.9 | 30.0012 | 60.0205 | 30
63.8 | 21.421 | 60.005 | 30 | 63.8 | 20.554 | 59.973 | 30 | 63.8 | 21.601 | 60.116 | 30 | 63.8 | 41.516 | 60.085 | 50 | 39.953 | 30.0012 | 60.0205 | 30
63.9 | 21.421 | 60.004 | 30 | 63.9 | 20.609 | 59.972 | 30 | 63.9 | 21.602 | 60.117 | 30 | 63.9 | 41.518 | 60.082 | 50 | 40.007 | 30.0012 | 60.0205 | 30
64 | 21.421 | 60.004 | 30 | 64 | 20.631 | 59.972 | 30 | 64 | 21.608 | 60.117 | 30 | 64 | 41.54 | 60.082 | 50 | 40.06 | 30.0012 | 60.0205 | 30
64.1 | 21.421 | 60.003 | 30 | 64.1 | 20.634 | 59.97 | 30 | 64.1 | 21.603 | 60.117 | 30 | 64.1 | 41.543 | 60.081 | 50 | 40.114 | 30.0012 | 60.0205 | 30
64.2 | 21.422 | 60.003 | 30 | 64.2 | 20.643 | 59.97 | 30 | 64.2 | 21.605 | 60.113 | 30 | 64.2 | 41.543 | 60.081 | 50 | 40.171 | 30.0012 | 60.0205 | 30
64.3 | 21.422 | 60.003 | 30 | 64.3 | 20.797 | 59.969 | 30 | 64.3 | 21.602 | 60.113 | 30 | 64.3 | 41.543 | 60.081 | 50 | 40.229 | 30.0012 | 60.0205 | 30
64.4 | 21.421 | 60.003 | 30 | 64.4 | 20.797 | 59.969 | 30 | 64.4 | 21.599 | 60.108 | 30 | 64.4 | 41.54 | 60.081 | 50 | 40.287 | 30.0012 | 60.0205 | 30
64.5 | 21.419 | 60.002 | 30 | 64.5 | 20.796 | 59.967 | 30 | 64.5 | 21.624 | 60.108 | 30 | 64.5 | 41.547 | 60.081 | 50 | 40.345 | 30.0012 | 60.0205 | 30
64.6 | 21.42 | 60.002 | 30 | 64.6 | 20.799 | 59.967 | 30 | 64.6 | 21.701 | 60.104 | 30 | 64.6 | 41.535 | 60.084 | 50 | 40.4 | 30.0185 | 60.0172 | 30
64.7 | 21.475 | 60.001 | 30 | 64.7 | 20.924 | 59.967 | 30 | 64.7 | 21.815 | 60.104 | 30 | 64.7 | 41.531 | 60.084 | 50 | 40.453 | 30.0185 | 60.0172 | 30
64.8 | 21.634 | 60.001 | 30 | 64.8 | 20.937 | 59.967 | 30 | 64.8 | 21.867 | 60.1 | 30 | 64.8 | 41.624 | 60.088 | 50 | 40.507 | 29.9855 | 60.0244 | 30
64.9 | 21.634 | 60.001 | 30 | 64.9 | 20.937 | 59.966 | 30 | 64.9 | 21.864 | 60.1 | 30 | 64.9 | 41.639 | 60.088 | 50 | 40.561 | 29.9855 | 60.0244 | 30
65 | 21.636 | 60.001 | 30 | 65 | 20.937 | 59.966 | 30 | 65 | 21.902 | 60.098 | 30 | 65 | 41.663 | 60.093 | 50 | 40.615 | 29.9855 | 60.0244 | 30
65.1 | 21.694 | 60.001 | 30 | 65.1 | 20.937 | 59.966 | 30 | 65.1 | 21.915 | 60.098 | 30 | 65.1 | 41.7 | 60.093 | 50 | 40.717 | 29.9855 | 60.0244 | 30
65.2 | 21.772 | 60.001 | 30 | 65.2 | 20.937 | 59.966 | 30 | 65.2 | 21.916 | 60.098 | 30 | 65.2 | 41.684 | 60.096 | 50 | 40.77 | 29.9855 | 60.0244 | 30
65.3 | 21.772 | 60.001 | 30 | 65.3 | 20.937 | 59.966 | 30 | 65.3 | 21.926 | 60.098 | 30 | 65.3 | 41.692 | 60.096 | 50 | 40.829 | 30.0722 | 60.0205 | 30
65.4 | 21.771 | 60.001 | 30 | 65.4 | 20.937 | 59.966 | 30 | 65.4 | 21.926 | 60.098 | 30 | 65.4 | 41.719 | 60.099 | 50 | 40.883 | 30.0722 | 60.0205 | 30
65.5 | 21.771 | 60.001 | 30 | 65.5 | 20.938 | 59.966 | 30 | 65.5 | 21.902 | 60.1 | 30 | 65.5 | 41.719 | 60.099 | 50 | 40.944 | 30.0722 | 60.0205 | 30
65.6 | 21.77 | 60.002 | 30 | 65.6 | 20.957 | 59.966 | 30 | 65.6 | 21.886 | 60.1 | 30 | 65.6 | 41.719 | 60.1 | 50 | 40.998 | 30.0722 | 60.0205 | 30
65.7 | 21.916 | 60.002 | 30 | 65.7 | 21.028 | 59.966 | 30 | 65.7 | 21.882 | 60.104 | 30 | 65.7 | 41.706 | 60.098 | 50 | 41.051 | 30.0722 | 60.0205 | 30
65.8 | 21.928 | 60.003 | 30 | 65.8 | 21.028 | 59.966 | 30 | 65.8 | 21.898 | 60.104 | 30 | 65.8 | 41.874 | 60.098 | 50 | 41.109 | 30.0722 | 60.0205 | 30
65.9 | 21.92 | 60.003 | 30 | 65.9 | 21.028 | 59.966 | 30 | 65.9 | 21.92 | 60.109 | 30 | 65.9 | 41.924 | 60.094 | 50 | 41.166 | 30.0722 | 60.0205 | 30
66 | 21.92 | 60.004 | 30 | 66 | 21.028 | 59.966 | 30 | 66 | 21.982 | 60.109 | 30 | 66 | 41.868 | 60.094 | 50 | 41.226 | 29.9103 | 60.0169 | 30
66.1 | 21.92 | 60.004 | 30 | 66.1 | 21.031 | 59.966 | 30 | 66.1 | 22.028 | 60.113 | 30 | 66.1 | 41.963 | 60.089 | 50 | 41.286 | 29.9103 | 60.0169 | 30
66.2 | 21.92 | 60.005 | 30 | 66.2 | 21.032 | 59.966 | 30 | 66.2 | 22.024 | 60.113 | 30 | 66.2 | 42.052 | 60.089 | 50 | 41.348 | 29.9103 | 60.0169 | 30
66.3 | 21.92 | 60.005 | 30 | 66.3 | 21.034 | 59.966 | 30 | 66.3 | 22.02 | 60.117 | 30 | 66.3 | 42.035 | 60.083 | 50 | 41.407 | 29.9103 | 60.0169 | 30
66.4 | 21.922 | 60.005 | 30 | 66.4 | 21.034 | 59.966 | 30 | 66.4 | 22.019 | 60.117 | 30 | 66.4 | 42.051 | 60.083 | 50 | 41.463 | 29.9103 | 60.0169 | 30
66.5 | 21.922 | 60.005 | 30 | 66.5 | 21.041 | 59.965 | 30 | 66.5 | 22.015 | 60.118 | 30 | 66.5 | 42.143 | 60.078 | 50 | 41.526 | 29.9476 | 60.0198 | 30
66.6 | 21.922 | 60.006 | 30 | 66.6 | 21.177 | 59.965 | 30 | 66.6 | 22.014 | 60.116 | 30 | 66.6 | 42.266 | 60.078 | 50 | 41.581 | 29.9476 | 60.0198 | 30
66.7 | 21.923 | 60.006 | 30 | 66.7 | 21.177 | 59.965 | 30 | 66.7 | 22.009 | 60.116 | 30 | 66.7 | 42.25 | 60.075 | 50 | 41.637 | 29.9476 | 60.0198 | 30
66.8 | 21.93 | 60.006 | 30 | 66.8 | 21.177 | 59.965 | 30 | 66.8 | 22.008 | 60.113 | 30 | 66.8 | 42.183 | 60.075 | 50 | 41.717 | 29.9476 | 60.0198 | 30
66.9 | 21.93 | 60.006 | 30 | 66.9 | 21.177 | 59.965 | 30 | 66.9 | 22.005 | 60.113 | 30 | 66.9 | 42.183 | 60.074 | 50 | 41.772 | 30.0586 | 60.0169 | 30
67 | 21.93 | 60.006 | 30 | 67 | 21.177 | 59.965 | 30 | 67 | 22.141 | 60.108 | 30 | 67 | 42.183 | 60.074 | 50 | 41.827 | 30.0586 | 60.0169 | 30
67.1 | 21.93 | 60.006 | 30 | 67.1 | 21.177 | 59.965 | 30 | 67.1 | 22.155 | 60.108 | 30 | 67.1 | 42.185 | 60.074 | 50 | 41.886 | 30.0586 | 60.0169 | 30
67.2 | 21.93 | 60.006 | 30 | 67.2 | 21.177 | 59.965 | 30 | 67.2 | 22.265 | 60.103 | 30 | 67.2 | 42.2 | 60.075 | 50 | 41.94 | 30.0586 | 60.0169 | 30
67.3 | 22.017 | 60.006 | 30 | 67.3 | 21.176 | 59.965 | 30 | 67.3 | 22.309 | 60.103 | 30 | 67.3 | 42.174 | 60.075 | 50 | 41.994 | 30.0586 | 60.0169 | 30
67.4 | 22.136 | 60.007 | 30 | 67.4 | 21.176 | 59.965 | 30 | 67.4 | 22.319 | 60.098 | 30 | 67.4 | 42.16 | 60.078 | 50 | 42.049 | 30.0135 | 60.0198 | 30
67.5 | 22.138 | 60.007 | 30 | 67.5 | 21.179 | 59.965 | 30 | 67.5 | 22.321 | 60.098 | 30 | 67.5 | 42.164 | 60.078 | 50 | 42.102 | 30.0135 | 60.0198 | 30
67.6 | 22.144 | 60.007 | 30 | 67.6 | 21.182 | 59.965 | 30 | 67.6 | 22.323 | 60.095 | 30 | 67.6 | 42.161 | 60.081 | 50 | 42.157 | 30.0135 | 60.0198 | 30
67.7 | 22.144 | 60.007 | 30 | 67.7 | 21.182 | 59.965 | 30 | 67.7 | 22.326 | 60.095 | 30 | 67.7 | 42.207 | 60.081 | 50 | 42.21 | 30.0135 | 60.0198 | 30
67.8 | 22.143 | 60.008 | 30 | 67.8 | 21.182 | 59.966 | 30 | 67.8 | 22.329 | 60.093 | 30 | 67.8 | 42.323 | 60.084 | 50 | 42.264 | 30.0135 | 60.0198 | 30
67.9 | 22.142 | 60.008 | 30 | 67.9 | 21.288 | 59.966 | 30 | 67.9 | 22.332 | 60.093 | 30 | 67.9 | 42.37 | 60.084 | 50 | 42.325 | 29.9491 | 60.0196 | 30
68 | 22.141 | 60.01 | 30 | 68 | 21.335 | 59.967 | 30 | 68 | 22.334 | 60.093 | 30 | 68 | 42.424 | 60.086 | 50 | 42.387 | 29.9491 | 60.0196 | 30
68.1 | 22.327 | 60.01 | 30 | 68.1 | 21.335 | 59.967 | 30 | 68.1 | 22.335 | 60.094 | 30 | 68.1 | 42.424 | 60.086 | 50 | 42.442 | 29.9491 | 60.0196 | 30
68.2 | 22.344 | 60.011 | 30 | 68.2 | 21.558 | 59.967 | 30 | 68.2 | 22.341 | 60.094 | 30 | 68.2 | 42.438 | 60.086 | 50 | 42.504 | 29.9491 | 60.0196 | 30
68.3 | 22.355 | 60.011 | 30 | 68.3 | 21.593 | 59.967 | 30 | 68.3 | 22.338 | 60.097 | 30 | 68.3 | 42.462 | 60.085 | 50 | 42.562 | 29.9491 | 60.0196 | 30
68.4 | 22.452 | 60.014 | 30 | 68.4 | 21.592 | 59.968 | 30 | 68.4 | 22.386 | 60.097 | 30 | 68.4 | 42.464 | 60.085 | 50 | 42.626 | 29.9491 | 60.0196 | 30
68.5 | 22.451 | 60.014 | 30 | 68.5 | 21.591 | 59.968 | 30 | 68.5 | 22.442 | 60.101 | 30 | 68.5 | 42.473 | 60.082 | 50 | 42.719 | 29.9491 | 60.0196 | 30
68.6 | 22.451 | 60.015 | 30 | 68.6 | 21.63 | 59.968 | 30 | 68.6 | 22.485 | 60.101 | 30 | 68.6 | 42.466 | 60.081 | 50 | 42.773 | 30.0367 | 60.0266 | 30
68.7 | 22.452 | 60.015 | 30 | 68.7 | 21.797 | 59.968 | 30 | 68.7 | 22.588 | 60.105 | 30 | 68.7 | 42.515 | 60.077 | 50 | 42.826 | 30.0367 | 60.0266 | 30
68.8 | 22.452 | 60.017 | 30 | 68.8 | 21.797 | 59.969 | 30 | 68.8 | 22.588 | 60.105 | 30 | 68.8 | 42.556 | 60.077 | 50 | 42.888 | 30.0367 | 60.0266 | 30
68.9 | 22.559 | 60.017 | 30 | 68.9 | 21.797 | 59.969 | 30 | 68.9 | 22.585 | 60.109 | 30 | 68.9 | 42.56 | 60.071 | 50 | 42.95 | 30.0367 | 60.0266 | 30
69 | 22.694 | 60.019 | 30 | 69 | 21.797 | 59.969 | 30 | 69 | 22.574 | 60.109 | 30 | 69 | 42.566 | 60.071 | 50 | 43.006 | 30.1663 | 60.0241 | 50
69.1 | 22.693 | 60.019 | 30 | 69.1 | 21.796 | 59.969 | 30 | 69.1 | 22.607 | 60.111 | 30 | 69.1 | 42.475 | 60.065 | 50 | 43.061 | 30.1663 | 60.0241 | 50
69.2 | 22.689 | 60.02 | 30 | 69.2 | 21.797 | 59.969 | 30 | 69.2 | 22.684 | 60.11 | 30 | 69.2 | 42.505 | 60.065 | 50 | 43.119 | 30.1663 | 60.0241 | 50
69.3 | 22.69 | 60.02 | 30 | 69.3 | 21.798 | 59.969 | 30 | 69.3 | 22.682 | 60.11 | 30 | 69.3 | 42.515 | 60.061 | 50 | 43.18 | 30.1663 | 60.0241 | 50
69.4 | 22.691 | 60.021 | 30 | 69.4 | 21.797 | 59.97 | 30 | 69.4 | 22.679 | 60.108 | 30 | 69.4 | 42.52 | 60.061 | 50 | 43.244 | 30.1663 | 60.0241 | 50
69.5 | 22.691 | 60.021 | 30 | 69.5 | 21.805 | 59.97 | 30 | 69.5 | 22.678 | 60.108 | 30 | 69.5 | 42.517 | 60.059 | 50 | 43.501 | 30.1811 | 60.0212 | 50
69.6 | 22.692 | 60.023 | 30 | 69.6 | 21.806 | 59.97 | 30 | 69.6 | 22.679 | 60.104 | 30 | 69.6 | 42.479 | 60.059 | 50 | 43.559 | 30.1811 | 60.0212 | 50
69.7 | 22.692 | 60.023 | 30 | 69.7 | 21.804 | 59.97 | 30 | 69.7 | 22.719 | 60.104 | 30 | 69.7 | 42.482 | 60.058 | 50 | 43.614 | 30.2043 | 60.0245 | 50
69.8 | 22.693 | 60.023 | 30 | 69.8 | 21.806 | 59.972 | 30 | 69.8 | 22.756 | 60.099 | 30 | 69.8 | 42.482 | 60.058 | 50 | 43.743 | 30.2043 | 60.0245 | 50
69.9 | 22.693 | 60.023 | 30 | 69.9 | 21.947 | 59.972 | 30 | 69.9 | 22.841 | 60.099 | 30 | 69.9 | 42.49 | 60.058 | 50 | 43.797 | 30.2043 | 60.0245 | 50
70 | 22.693 | 60.024 | 30 | 70 | 21.949 | 59.972 | 30 | 70 | 22.856 | 60.095 | 30 | 70 | 42.545 | 60.06 | 50 | 43.849 | 30.2253 | 60.0248 | 50
70.1 | 22.694 | 60.024 | 30 | 70.1 | 21.946 | 59.972 | 30 | 70.1 | 22.887 | 60.095 | 30 | 70.1 | 42.648 | 60.06 | 50 | 43.905 | 30.2253 | 60.0248 | 50
70.2 | 22.696 | 60.025 | 30 | 70.2 | 21.951 | 59.973 | 30 | 70.2 | 22.893 | 60.092 | 30 | 70.2 | 42.662 | 60.062 | 50 | 43.958 | 30.2253 | 60.0248 | 50
70.3 | 22.701 | 60.025 | 30 | 70.3 | 21.951 | 59.973 | 30 | 70.3 | 22.871 | 60.092 | 30 | 70.3 | 42.664 | 60.062 | 50 | 44.011 | 30.2253 | 60.0248 | 50
70.4 | 22.698 | 60.026 | 30 | 70.4 | 21.948 | 59.974 | 30 | 70.4 | 22.859 | 60.091 | 30 | 70.4 | 42.615 | 60.065 | 50 | 44.065 | 30.2253 | 60.0248 | 50
70.5 | 22.694 | 60.026 | 30 | 70.5 | 21.946 | 59.974 | 30 | 70.5 | 22.863 | 60.091 | 30 | 70.5 | 42.614 | 60.065 | 50 | 44.118 | 30.2253 | 60.0248 | 50
70.6 | 22.688 | 60.027 | 30 | 70.6 | 21.944 | 59.975 | 30 | 70.6 | 22.866 | 60.091 | 30 | 70.6 | 42.614 | 60.068 | 50 | 44.172 | 30.335 | 60.0246 | 50
70.7 | 22.708 | 60.027 | 30 | 70.7 | 21.965 | 59.975 | 30 | 70.7 | 22.868 | 60.092 | 30 | 70.7 | 42.606 | 60.068 | 50 | 44.225 | 30.335 | 60.0246 | 50
70.8 | 22.821 | 60.029 | 30 | 70.8 | 22.009 | 59.976 | 30 | 70.8 | 22.89 | 60.092 | 30 | 70.8 | 42.606 | 60.069 | 50 | 44.278 | 30.335 | 60.0246 | 50
70.9 | 22.861 | 60.029 | 30 | 70.9 | 22.019 | 59.976 | 30 | 70.9 | 22.905 | 60.095 | 30 | 70.9 | 42.606 | 60.068 | 50 | 44.332 | 30.335 | 60.0246 | 50
71 | 22.861 | 60.031 | 30 | 71 | 22.014 | 59.977 | 30 | 71 | 22.971 | 60.095 | 30 | 71 | 42.588 | 60.068 | 50 | 44.385 | 30.335 | 60.0246 | 50
71.1 | 22.859 | 60.031 | 30 | 71.1 | 22.02 | 59.977 | 30 | 71.1 | 23.019 | 60.1 | 30 | 71.1 | 42.586 | 60.066 | 50 | 44.442 | 30.335 | 60.0246 | 50
71.2 | 22.859 | 60.033 | 30 | 71.2 | 22.024 | 59.978 | 30 | 71.2 | 23.226 | 60.1 | 30 | 71.2 | 42.629 | 60.066 | 50 | 44.539 | 30.335 | 60.0246 | 50
71.3 | 22.856 | 60.033 | 30 | 71.3 | 22.09 | 59.978 | 30 | 71.3 | 23.206 | 60.105 | 30 | 71.3 | 42.747 | 60.061 | 50 | 44.6 | 30.3108 | 60.0266 | 50
71.4 | 22.862 | 60.035 | 30 | 71.4 | 22.152 | 59.979 | 30 | 71.4 | 23.145 | 60.105 | 30 | 71.4 | 43.002 | 60.061 | 50 | 44.714 | 30.3108 | 60.0266 | 50
71.5 | 22.95 | 60.035 | 30 | 71.5 | 22.15 | 59.979 | 30 | 71.5 | 23.14 | 60.109 | 30 | 71.5 | 43.175 | 60.055 | 50 | 44.767 | 30.4971 | 60.0219 | 50
71.6 | 22.957 | 60.037 | 30 | 71.6 | 22.148 | 59.98 | 30 | 71.6 | 23.138 | 60.109 | 30 | 71.6 | 43.178 | 60.055 | 50 | 44.821 | 30.4971 | 60.0219 | 50
71.7 | 22.957 | 60.037 | 30 | 71.7 | 22.151 | 59.98 | 30 | 71.7 | 23.137 | 60.112 | 30 | 71.7 | 43.118 | 60.05 | 50 | 44.877 | 30.4971 | 60.0219 | 50
71.8 | 22.98 | 60.038 | 30 | 71.8 | 22.157 | 59.981 | 30 | 71.8 | 23.137 | 60.112 | 30 | 71.8 | 43.113 | 60.05 | 50 | 44.931 | 30.4971 | 60.0219 | 50
71.9 | 23.037 | 60.038 | 30 | 71.9 | 22.156 | 59.981 | 30 | 71.9 | 23.136 | 60.112 | 30 | 71.9 | 43.157 | 60.046 | 50 | 44.986 | 30.4971 | 60.0219 | 50
72 | 23.032 | 60.039 | 30 | 72 | 22.154 | 59.981 | 30 | 72 | 23.131 | 60.11 | 30 | 72 | 43.123 | 60.046 | 50 | 45.04 | 30.4971 | 60.0219 | 50
72.1 | 23.027 | 60.039 | 30 | 72.1 | 22.151 | 59.981 | 30 | 72.1 | 23.148 | 60.11 | 30 | 72.1 | 43.092 | 60.043 | 50 | 45.093 | 30.5503 | 60.0281 | 50
72.2 | 23.028 | 60.039 | 30 | 72.2 | 22.16 | 59.982 | 30 | 72.2 | 23.246 | 60.105 | 30 | 72.2 | 43.092 | 60.043 | 50 | 45.156 | 30.5503 | 60.0281 | 50
72.3 | 23.028 | 60.039 | 30 | 72.3 | 22.3 | 59.982 | 30 | 72.3 | 23.276 | 60.105 | 30 | 72.3 | 43.092 | 60.043 | 50 | 45.222 | 30.5503 | 60.0281 | 50
72.4 | 23.029 | 60.04 | 30 | 72.4 | 22.37 | 59.984 | 30 | 72.4 | 23.275 | 60.1 | 30 | 72.4 | 43.096 | 60.043 | 50 | 45.292 | 30.5503 | 60.0281 | 50
72.5 | 23.029 | 60.04 | 30 | 72.5 | 22.369 | 59.984 | 30 | 72.5 | 23.273 | 60.1 | 30 | 72.5 | 43.112 | 60.043 | 50 | 45.358 | 30.5503 | 60.0281 | 50
72.6 | 23.029 | 60.04 | 30 | 72.6 | 22.372 | 59.985 | 30 | 72.6 | 23.291 | 60.096 | 30 | 72.6 | 43.214 | 60.046 | 50 | 45.479 | 30.5503 | 60.0281 | 50
72.7 | 23.029 | 60.04 | 30 | 72.7 | 22.401 | 59.985 | 30 | 72.7 | 23.286 | 60.096 | 30 | 72.7 | 43.236 | 60.046 | 50 | 45.54 | 30.6507 | 60.027 | 50
72.8 | 23.029 | 60.04 | 30 | 72.8 | 22.428 | 59.987 | 30 | 72.8 | 23.369 | 60.093 | 30 | 72.8 | 43.232 | 60.05 | 50 | 45.594 | 30.6507 | 60.027 | 50
72.9 | 23.029 | 60.04 | 30 | 72.9 | 22.427 | 59.987 | 30 | 72.9 | 23.412 | 60.093 | 30 | 72.9 | 43.229 | 60.05 | 50 | 45.655 | 30.6507 | 60.027 | 50
73 | 23.029 | 60.04 | 30 | 73 | 22.425 | 59.989 | 30 | 73 | 23.417 | 60.091 | 30 | 73 | 43.244 | 60.055 | 50 | 45.727 | 30.6507 | 60.027 | 50
73.1 | 23.029 | 60.04 | 30 | 73.1 | 22.427 | 59.989 | 30 | 73.1 | 23.42 | 60.091 | 30 | 73.1 | 43.389 | 60.055 | 50 | 45.781 | 30.6458 | 60.03 | 50
73.2 | 23.029 | 60.04 | 30 | 73.2 | 22.463 | 59.991 | 30 | 73.2 | 23.418 | 60.091 | 30 | 73.2 | 43.398 | 60.059 | 50 | 45.833 | 30.6458 | 60.03 | 50
73.3 | 23.032 | 60.04 | 30 | 73.3 | 22.502 | 59.991 | 30 | 73.3 | 23.425 | 60.092 | 30 | 73.3 | 43.387 | 60.059 | 50 | 45.887 | 30.6458 | 60.03 | 50
73.4 | 23.032 | 60.041 | 30 | 73.4 | 22.504 | 59.992 | 30 | 73.4 | 23.429 | 60.092 | 30 | 73.4 | 43.346 | 60.062 | 50 | 45.94 | 30.6458 | 60.03 | 50
73.5 | 23.032 | 60.041 | 30 | 73.5 | 22.504 | 59.992 | 30 | 73.5 | 23.423 | 60.095 | 30 | 73.5 | 43.329 | 60.062 | 50 | 45.992 | 30.7284 | 60.033 | 50
73.6 | 23.152 | 60.041 | 30 | 73.6 | 22.504 | 59.994 | 30 | 73.6 | 23.42 | 60.095 | 30 | 73.6 | 43.329 | 60.063 | 50 | 46.047 | 30.7284 | 60.033 | 50
73.7 | 23.386 | 60.041 | 30 | 73.7 | 22.502 | 59.994 | 30 | 73.7 | 23.449 | 60.099 | 30 | 73.7 | 43.328 | 60.062 | 50 | 46.1 | 30.7284 | 60.033 | 50
73.8 | 23.396 | 60.041 | 30 | 73.8 | 22.58 | 59.995 | 30 | 73.8 | 23.55 | 60.099 | 30 | 73.8 | 43.335 | 60.062 | 50 | 46.154 | 30.7284 | 60.033 | 50
73.9 | 23.395 | 60.041 | 30 | 73.9 | 22.658 | 59.995 | 30 | 73.9 | 23.559 | 60.104 | 30 | 73.9 | 43.364 | 60.059 | 50 | 46.211 | 30.7284 | 60.033 | 50
74 | 23.394 | 60.041 | 30 | 74 | 22.658 | 59.996 | 30 | 74 | 23.581 | 60.104 | 30 | 74 | 43.373 | 60.059 | 50 | 46.276 | 30.7284 | 60.033 | 50
74.1 | 23.592 | 60.041 | 30 | 74.1 | 22.666 | 59.996 | 30 | 74.1 | 23.564 | 60.109 | 30 | 74.1 | 43.319 | 60.055 | 50 | 46.345 | 30.7284 | 60.033 | 50
74.2 | 23.601 | 60.041 | 30 | 74.2 | 22.711 | 59.997 | 30 | 74.2 | 23.55 | 60.109 | 30 | 74.2 | 43.315 | 60.055 | 50 | 46.405 | 30.7159 | 60.0329 | 50
74.3 | 23.601 | 60.041 | 30 | 74.3 | 22.774 | 59.997 | 30 | 74.3 | 23.546 | 60.111 | 30 | 74.3 | 43.442 | 60.05 | 50 | 46.459 | 30.7159 | 60.0329 | 50
74.4 | 23.6 | 60.041 | 30 | 74.4 | 22.785 | 59.999 | 30 | 74.4 | 23.546 | 60.111 | 30 | 74.4 | 43.498 | 60.05 | 50 | 46.514 | 30.7159 | 60.0329 | 50
74.5 | 23.599 | 60.041 | 30 | 74.5 | 22.787 | 59.999 | 30 | 74.5 | 23.546 | 60.113 | 30 | 74.5 | 43.582 | 60.047 | 50 | 46.574 | 30.7159 | 60.0329 | 50
74.6 | 23.597 | 60.041 | 30 | 74.6 | 22.79 | 60 | 30 | 74.6 | 23.542 | 60.111 | 30 | 74.6 | 43.703 | 60.047 | 50 | 46.641 | 30.7159 | 60.0329 | 50
74.7 | 23.602 | 60.04 | 30 | 74.7 | 22.779 | 60 | 30 | 74.7 | 23.535 | 60.111 | 30 | 74.7 | 43.701 | 60.045 | 50 | 46.721 | 30.8127 | 60.031 | 50
74.8 | 23.605 | 60.04 | 30 | 74.8 | 22.78 | 60.001 | 30 | 74.8 | 23.534 | 60.107 | 30 | 74.8 | 43.683 | 60.045 | 50 | 46.774 | 30.8127 | 60.031 | 50
74.9 | 23.598 | 60.039 | 30 | 74.9 | 22.783 | 60.001 | 30 | 74.9 | 23.579 | 60.107 | 30 | 74.9 | 43.61 | 60.044 | 50 | 46.826 | 30.8127 | 60.031 | 50
75 | 23.596 | 60.039 | 30 | 75 | 22.787 | 60.003 | 30 | 75 | 23.657 | 60.102 | 30 | 75 | 43.61 | 60.044 | 50 | 46.885 | 30.8127 | 60.031 | 50
75.1 | 23.594 | 60.038 | 30 | 75.1 | 22.788 | 60.003 | 30 | 75.1 | 23.792 | 60.102 | 30 | 75.1 | 43.632 | 60.044 | 50 | 46.945 | 30.8536 | 60.0303 | 50
75.2 | 23.599 | 60.038 | 30 | 75.2 | 22.923 | 60.005 | 30 | 75.2 | 23.847 | 60.098 | 30 | 75.2 | 43.647 | 60.046 | 50 | 46.999 | 30.8536 | 60.0303 | 50
75.3 | 23.604 | 60.038 | 30 | 75.3 | 22.935 | 60.005 | 30 | 75.3 | 23.853 | 60.098 | 30 | 75.3 | 43.714 | 60.046 | 50 | 47.051 | 30.8536 | 60.0303 | 50
75.4 | 23.598 | 60.038 | 30 | 75.4 | 22.999 | 60.007 | 30 | 75.4 | 23.813 | 60.093 | 30 | 75.4 | 43.766 | 60.05 | 50 | 47.107 | 30.8536 | 60.0303 | 50
75.5 | 23.605 | 60.036 | 30 | 75.5 | 22.998 | 60.007 | 30 | 75.5 | 23.816 | 60.093 | 30 | 75.5 | 43.773 | 60.05 | 50 | 47.164 | 30.8536 | 60.0303 | 50
75.6 | 23.597 | 60.036 | 30 | 75.6 | 23.025 | 60.009 | 30 | 75.6 | 23.867 | 60.091 | 30 | 75.6 | 43.748 | 60.055 | 50 | 47.22 | 30.9432 | 60.032 | 50
75.7 | 23.627 | 60.035 | 30 | 75.7 | 23.148 | 60.009 | 30 | 75.7 | 23.873 | 60.091 | 30 | 75.7 | 43.803 | 60.055 | 50 | 47.276 | 30.9432 | 60.032 | 50
75.8 | 23.751 | 60.035 | 30 | 75.8 | 23.147 | 60.011 | 30 | 75.8 | 23.874 | 60.091 | 30 | 75.8 | 43.796 | 60.061 | 50 | 47.332 | 30.9432 | 60.032 | 50
75.9 | 23.746 | 60.034 | 30 | 75.9 | 23.182 | 60.011 | 30 | 75.9 | 23.878 | 60.091 | 30 | 75.9 | 43.765 | 60.061 | 50 | 47.39 | 30.9432 | 60.032 | 50
76 | 23.745 | 60.034 | 30 | 76 | 23.284 | 60.013 | 30 | 76 | 23.887 | 60.091 | 30 | 76 | 43.778 | 60.065 | 50 | 47.448 | 30.9432 | 60.032 | 50
76.1 | 23.745 | 60.034 | 30 | 76.1 | 23.298 | 60.013 | 30 | 76.1 | 23.888 | 60.093 | 30 | 76.1 | 43.786 | 60.065 | 50 | 47.512 | 30.9432 | 60.032 | 50
76.2 | 23.745 | 60.034 | 30 | 76.2 | 23.299 | 60.015 | 30 | 76.2 | 23.973 | 60.093 | 30 | 76.2 | 43.791 | 60.068 | 50 | 47.576 | 30.9432 | 60.032 | 50
76.3 | 23.947 | 60.034 | 30 | 76.3 | 23.308 | 60.015 | 30 | 76.3 | 24.018 | 60.098 | 30 | 76.3 | 43.884 | 60.068 | 50 | 47.634 | 30.9591 | 60.0297 | 50
76.4 | 23.951 | 60.034 | 30 | 76.4 | 23.317 | 60.017 | 30 | 76.4 | 24.012 | 60.098 | 30 | 76.4 | 43.884 | 60.069 | 50 | 47.717 | 30.9591 | 60.0297 | 50
76.5 | 23.951 | 60.033 | 30 | 76.5 | 23.316 | 60.017 | 30 | 76.5 | 23.977 | 60.102 | 30 | 76.5 | 43.879 | 60.066 | 50 | 47.772 | 30.9591 | 60.0297 | 50
76.6 | 23.951 | 60.033 | 30 | 76.6 | 23.315 | 60.018 | 30 | 76.6 | 24.016 | 60.102 | 30 | 76.6 | 43.869 | 60.066 | 50 | 47.826 | 31.1795 | 60.0349 | 50
76.7 | 23.949 | 60.032 | 30 | 76.7 | 23.32 | 60.018 | 30 | 76.7 | 24.115 | 60.107 | 30 | 76.7 | 43.892 | 60.063 | 50 | 47.88 | 31.1795 | 60.0349 | 50
76.8 | 23.967 | 60.032 | 30 | 76.8 | 23.316 | 60.02 | 30 | 76.8 | 24.11 | 60.107 | 30 | 76.8 | 43.931 | 60.063 | 50 | 47.939 | 31.1795 | 60.0349 | 50
76.9 | 24.077 | 60.032 | 30 | 76.9 | 23.326 | 60.02 | 30 | 76.9 | 24.105 | 60.11 | 30 | 76.9 | 44.054 | 60.059 | 50 | 48.004 | 31.1795 | 60.0349 | 50
77 | 24.075 | 60.032 | 30 | 77 | 23.321 | 60.021 | 30 | 77 | 24.098 | 60.11 | 30 | 77 | 44.119 | 60.059 | 50 | 48.057 | 31.1795 | 60.0349 | 50
77.1 | 24.075 | 60.031 | 30 | 77.1 | 23.318 | 60.021 | 30 | 77.1 | 24.094 | 60.111 | 30 | 77.1 | 44.164 | 60.055 | 50 | 48.113 | 31.1795 | 60.0349 | 50
77.2 | 24.074 | 60.031 | 30 | 77.2 | 23.316 | 60.022 | 30 | 77.2 | 24.098 | 60.11 | 30 | 77.2 | 44.194 | 60.055 | 50 | 48.167 | 31.0888 | 60.0313 | 50
77.3 | 24.073 | 60.031 | 30 | 77.3 | 23.317 | 60.022 | 30 | 77.3 | 24.103 | 60.11 | 30 | 77.3 | 44.203 | 60.053 | 50 | 48.223 | 31.0888 | 60.0313 | 50
77.4 | 24.072 | 60.031 | 30 | 77.4 | 23.312 | 60.023 | 30 | 77.4 | 24.097 | 60.107 | 30 | 77.4 | 44.204 | 60.053 | 50 | 48.281 | 31.0888 | 60.0313 | 50
77.5 | 24.075 | 60.03 | 30 | 77.5 | 23.312 | 60.023 | 30 | 77.5 | 24.095 | 60.107 | 30 | 77.5 | 44.204 | 60.053 | 50 | 48.336 | 31.0888 | 60.0313 | 50
77.6 | 24.085 | 60.03 | 30 | 77.6 | 23.312 | 60.024 | 30 | 77.6 | 24.175 | 60.102 | 30 | 77.6 | 44.207 | 60.053 | 50 | 48.395 | 31.0888 | 60.0313 | 50
77.7 | 24.104 | 60.029 | 30 | 77.7 | 23.316 | 60.024 | 30 | 77.7 | 24.242 | 60.102 | 30 | 77.7 | 44.217 | 60.053 | 50 | 48.449 | 31.1617 | 60.0314 | 50
77.8 | 24.151 | 60.029 | 30 | 77.8 | 23.325 | 60.025 | 30 | 77.8 | 24.251 | 60.097 | 30 | 77.8 | 44.234 | 60.055 | 50 | 48.503 | 31.1617 | 60.0314 | 50
77.9 | 24.15 | 60.027 | 30 | 77.9 | 23.319 | 60.025 | 30 | 77.9 | 24.257 | 60.097 | 30 | 77.9 | 44.308 | 60.055 | 50 | 48.558 | 31.1617 | 60.0314 | 50
78 | 24.146 | 60.027 | 30 | 78 | 23.318 | 60.027 | 30 | 78 | 24.289 | 60.092 | 30 | 78 | 44.338 | 60.059 | 50 | 48.616 | 31.1617 | 60.0314 | 50
78.1 | 24.146 | 60.026 | 30 | 78.1 | 23.375 | 60.027 | 30 | 78.1 | 24.301 | 60.092 | 30 | 78.1 | 44.368 | 60.059 | 50 | 48.719 | 31.1617 | 60.0314 | 50
78.2 | 24.565 | 60.026 | 30 | 78.2 | 23.631 | 60.028 | 30 | 78.2 | 24.386 | 60.089 | 30 | 78.2 | 44.334 | 60.064 | 50 | 48.772 | 31.2472 | 60.035 | 50
78.3 | 24.57 | 60.025 | 30 | 78.3 | 23.695 | 60.028 | 30 | 78.3 | 24.387 | 60.089 | 30 | 78.3 | 44.211 | 60.064 | 50 | 48.825 | 31.2472 | 60.035 | 50
78.4 | 24.569 | 60.025 | 30 | 78.4 | 23.694 | 60.029 | 30 | 78.4 | 24.387 | 60.088 | 30 | 78.4 | 44.2 | 60.069 | 50 | 48.879 | 31.2472 | 60.035 | 50
78.5 | 24.569 | 60.024 | 30 | 78.5 | 23.695 | 60.029 | 30 | 78.5 | 24.39 | 60.088 | 30 | 78.5 | 44.269 | 60.069 | 50 | 48.932 | 31.2472 | 60.035 | 50
78.6 | 24.569 | 60.024 | 30 | 78.6 | 23.696 | 60.03 | 30 | 78.6 | 24.391 | 60.088 | 30 | 78.6 | 44.265 | 60.073 | 50 | 48.986 | 31.2472 | 60.035 | 50
78.7 | 24.573 | 60.024 | 30 | 78.7 | 23.697 | 60.03 | 30 | 78.7 | 24.396 | 60.089 | 30 | 78.7 | 44.241 | 60.073 | 50 | 49.039 | 31.3021 | 60.0313 | 50
78.8 | 24.574 | 60.024 | 30 | 78.8 | 23.698 | 60.031 | 30 | 78.8 | 24.396 | 60.089 | 30 | 78.8 | 44.237 | 60.075 | 50 | 49.092 | 31.3021 | 60.0313 | 50
78.9 | 24.574 | 60.024 | 30 | 78.9 | 23.698 | 60.031 | 30 | 78.9 | 24.394 | 60.092 | 30 | 78.9 | 44.237 | 60.075 | 50 | 49.145 | 31.3021 | 60.0313 | 50
79 | 24.574 | 60.024 | 30 | 79 | 23.744 | 60.032 | 30 | 79 | 24.408 | 60.092 | 30 | 79 | 44.231 | 60.075 | 50 | 49.199 | 31.3021 | 60.0313 | 50
79.1 | 24.574 | 60.024 | 30 | 79.1 | 23.835 | 60.032 | 30 | 79.1 | 24.465 | 60.096 | 30 | 79.1 | 44.234 | 60.073 | 50 | 49.256 | 31.3021 | 60.0313 | 50
79.2 | 24.574 | 60.024 | 30 | 79.2 | 23.835 | 60.033 | 30 | 79.2 | 24.532 | 60.096 | 30 | 79.2 | 44.238 | 60.073 | 50 | 49.314 | 31.3021 | 60.0313 | 50
79.3 | 24.574 | 60.023 | 30 | 79.3 | 23.835 | 60.033 | 30 | 79.3 | 24.521 | 60.1 | 30 | 79.3 | 44.297 | 60.069 | 50 | 49.367 | 31.3062 | 60.0323 | 50
79.4 | 24.573 | 60.023 | 30 | 79.4 | 23.835 | 60.033 | 30 | 79.4 | 24.52 | 60.1 | 30 | 79.4 | 44.588 | 60.069 | 50 | 49.422 | 31.3062 | 60.0323 | 50
79.5 | 24.573 | 60.023 | 30 | 79.5 | 23.835 | 60.032 | 30 | 79.5 | 24.536 | 60.103 | 30 | 79.5 | 44.603 | 60.065 | 50 | 49.477 | 31.3062 | 60.0323 | 50
79.6 | 24.573 | 60.023 | 30 | 79.6 | 23.838 | 60.032 | 30 | 79.6 | 24.555 | 60.103 | 30 | 79.6 | 44.608 | 60.065 | 50 | 49.532 | 31.3062 | 60.0323 | 50
79.7 | 24.642 | 60.023 | 30 | 79.7 | 23.844 | 60.032 | 30 | 79.7 | 24.552 | 60.105 | 30 | 79.7 | 44.541 | 60.061 | 50 | 49.598 | 31.3062 | 60.0323 | 50
79.8 | 24.642 | 60.023 | 30 | 79.8 | 23.844 | 60.032 | 30 | 79.8 | 24.55 | 60.104 | 30 | 79.8 | 44.667 | 60.061 | 50 | 49.714 | 31.3062 | 60.0323 | 50
79.9 | 24.648 | 60.022 | 30 | 79.9 | 23.844 | 60.032 | 30 | 79.9 | 24.55 | 60.104 | 30 | 79.9 | 44.685 | 60.059 | 50 | 49.778 | 31.4084 | 60.0334 | 50
80 | 24.651 | 60.022 | 30 | 80 | 23.844 | 60.032 | 30 | 80 | 24.551 | 60.102 | 30 | 80 | 44.685 | 60.059 | 50 | 49.834 | 31.4084 | 60.0334 | 50
80.1 | 24.652 | 60.022 | 30 | 80.1 | 23.844 | 60.032 | 30 | 80.1 | 24.585 | 60.102 | 30 | 80.1 | 44.685 | 60.059 | 50 | 49.9 | 31.4084 | 60.0334 | 50
80.2 | 24.652 | 60.022 | 30 | 80.2 | 23.844 | 60.032 | 30 | 80.2 | 24.664 | 60.098 | 30 | 80.2 | 44.685 | 60.059 | 50 | 49.956 | 31.5043 | 60.0298 | 50
80.3 | 24.736 | 60.021 | 30 | 80.3 | 23.841 | 60.032 | 30 | 80.3 | 24.787 | 60.098 | 30 | 80.3 | 44.694 | 60.059 | 50 | 50.018 | 31.5043 | 60.0298 | 50
80.4 | 24.776 | 60.021 | 30 | 80.4 | 23.84 | 60.032 | 30 | 80.4 | 24.821 | 60.093 | 30 | 80.4 | 44.705 | 60.06 | 50 | 50.075 | 31.5043 | 60.0298 | 50
80.5 | 24.776 | 60.021 | 30 | 80.5 | 23.837 | 60.032 | 30 | 80.5 | 24.799 | 60.093 | 30 | 80.5 | 44.751 | 60.06 | 50 | 50.128 | 31.5043 | 60.0298 | 50
80.6 | 24.774 | 60.021 | 30 | 80.6 | 23.837 | 60.032 | 30 | 80.6 | 24.789 | 60.088 | 30 | 80.6 | 44.77 | 60.064 | 50 | 50.182 | 31.5043 | 60.0298 | 50
80.7 | 24.775 | 60.02 | 30 | 80.7 | 23.837 | 60.032 | 30 | 80.7 | 24.848 | 60.088 | 30 | 80.7 | 44.826 | 60.064 | 50 | 50.238 | 31.5043 | 60.0298 | 50
80.8 | 24.774 | 60.02 | 30 | 80.8 | 23.837 | 60.032 | 30 | 80.8 | 24.852 | 60.085 | 30 | 80.8 | 44.757 | 60.068 | 50 | 50.306 | 31.5043 | 60.0298 | 50
80.9 | 24.773 | 60.019 | 30 | 80.9 | 23.869 | 60.032 | 30 | 80.9 | 24.852 | 60.085 | 30 | 80.9 | 44.713 | 60.068 | 50 | 50.36 | 31.531 | 60.0288 | 50
81 | 24.774 | 60.019 | 30 | 81 | 23.924 | 60.032 | 30 | 81 | 24.853 | 60.085 | 30 | 81 | 44.747 | 60.072 | 50 | 50.414 | 31.531 | 60.0288 | 50
81.1 | 24.774 | 60.019 | 30 | 81.1 | 23.924 | 60.032 | 30 | 81.1 | 24.855 | 60.085 | 30 | 81.1 | 44.766 | 60.072 | 50 | 50.472 | 31.531 | 60.0288 | 50
81.2 | 24.774 | 60.019 | 30 | 81.2 | 23.979 | 60.032 | 30 | 81.2 | 24.856 | 60.085 | 30 | 81.2 | 44.755 | 60.076 | 50 | 50.53 | 31.531 | 60.0288 | 50
81.3 | 24.774 | 60.019 | 30 | 81.3 | 24.069 | 60.032 | 30 | 81.3 | 24.861 | 60.085 | 30 | 81.3 | 44.739 | 60.076 | 50 | 50.59 | 31.531 | 60.0288 | 50
81.4 | 24.776 | 60.019 | 30 | 81.4 | 24.069 | 60.032 | 30 | 81.4 | 24.862 | 60.085 | 30 | 81.4 | 44.728 | 60.078 | 50 | 50.645 | 31.6868 | 60.0309 | 50
81.5 | 24.776 | 60.019 | 30 | 81.5 | 24.065 | 60.032 | 30 | 81.5 | 24.859 | 60.088 | 30 | 81.5 | 44.728 | 60.078 | 50 | 50.724 | 31.6868 | 60.0309 | 50
81.6 | 24.775 | 60.019 | 30 | 81.6 | 24.065 | 60.032 | 30 | 81.6 | 24.9 | 60.088 | 30 | 81.6 | 44.728 | 60.078 | 50 | 50.778 | 31.6868 | 60.0309 | 50
81.7 | 24.775 | 60.018 | 30 | 81.7 | 24.066 | 60.031 | 30 | 81.7 | 24.996 | 60.093 | 30 | 81.7 | 44.724 | 60.076 | 50 | 50.832 | 31.6868 | 60.0309 | 50
81.8 | 24.775 | 60.018 | 30 | 81.8 | 24.174 | 60.031 | 30 | 81.8 | 24.999 | 60.093 | 30 | 81.8 | 44.767 | 60.076 | 50 | 50.885 | 31.5877 | 60.0266 | 50
81.9 | 24.844 | 60.017 | 30 | 81.9 | 24.218 | 60.031 | 30 | 81.9 | 25.048 | 60.098 | 30 | 81.9 | 44.906 | 60.074 | 50 | 50.938 | 31.5877 | 60.0266 | 50
82 | 24.985 | 60.017 | 30 | 82 | 24.215 | 60.031 | 30 | 82 | 25.088 | 60.098 | 30 | 82 | 44.936 | 60.074 | 50 | 50.994 | 31.5877 | 60.0266 | 50
82.1 | 24.984 | 60.017 | 30 | 82.1 | 24.21 | 60.03 | 30 | 82.1 | 25.086 | 60.102 | 30 | 82.1 | 45.059 | 60.07 | 50 | 51.047 | 31.5877 | 60.0266 | 50
82.2 | 24.982 | 60.017 | 30 | 82.2 | 24.214 | 60.03 | 30 | 82.2 | 25.075 | 60.102 | 30 | 82.2 | 45.073 | 60.07 | 50 | 51.101 | 31.5877 | 60.0266 | 50
82.3 | 24.982 | 60.017 | 30 | 82.3 | 24.213 | 60.029 | 30 | 82.3 | 25.075 | 60.105 | 30 | 82.3 | 45.191 | 60.066 | 50 | 51.154 | 31.5877 | 60.0266 | 50
82.4 | 25.098 | 60.017 | 30 | 82.4 | 24.21 | 60.029 | 30 | 82.4 | 25.075 | 60.105 | 30 | 82.4 | 45.308 | 60.066 | 50 | 51.208 | 31.7279 | 60.0325 | 50
82.5 | 25.27 | 60.017 | 30 | 82.5 | 24.262 | 60.028 | 30 | 82.5 | 25.076 | 60.106 | 30 | 82.5 | 45.306 | 60.062 | 50 | 51.273 | 31.7279 | 60.0325 | 50
82.6 | 25.275 | 60.017 | 30 | 82.6 | 24.286 | 60.028 | 30 | 82.6 | 25.069 | 60.104 | 30 | 82.6 | 45.257 | 60.062 | 50 | 51.331 | 31.7279 | 60.0325 | 50
82.7 | 25.275 | 60.017 | 30 | 82.7 | 24.41 | 60.027 | 30 | 82.7 | 25.07 | 60.104 | 30 | 82.7 | 45.269 | 60.06 | 50 | 51.385 | 31.7279 | 60.0325 | 50
82.8 | 25.275 | 60.017 | 30 | 82.8 | 24.408 | 60.027 | 30 | 82.8 | 25.069 | 60.101 | 30 | 82.8 | 45.269 | 60.06 | 50 | 51.444 | 31.7279 | 60.0325 | 50
82.9 | 25.275 | 60.017 | 30 | 82.9 | 24.408 | 60.026 | 30 | 82.9 | 25.088 | 60.101 | 30 | 82.9 | 45.269 | 60.06 | 50 | 51.507 | 31.7279 | 60.0325 | 50
83 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83 | 24.408 | 60.026 | 30 | 83 | 25.178 | 60.096 | 30 | 83 | 45.269 | 60.06 | 50 | 51.562 | 31.7345 | 60.0331 | 50
83.1 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83.1 | 24.41 | 60.025 | 30 | 83.1 | 25.234 | 60.096 | 30 | 83.1 | 45.265 | 60.06 | 50 | 51.62 | 31.7345 | 60.0331 | 50
83.2 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83.2 | 24.407 | 60.025 | 30 | 83.2 | 25.236 | 60.092 | 30 | 83.2 | 45.307 | 60.063 | 50 | 51.72 | 31.7345 | 60.0331 | 50
83.3 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83.3 | 24.409 | 60.025 | 30 | 83.3 | 25.279 | 60.092 | 30 | 83.3 | 45.341 | 60.063 | 50 | 51.773 | 31.923 | 60.033 | 50
83.4 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83.4 | 24.409 | 60.025 | 30 | 83.4 | 25.266 | 60.089 | 30 | 83.4 | 45.325 | 60.066 | 50 | 51.828 | 31.923 | 60.033 | 50
83.5 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83.5 | 24.409 | 60.025 | 30 | 83.5 | 25.267 | 60.089 | 30 | 83.5 | 45.312 | 60.066 | 50 | 51.884 | 31.923 | 60.033 | 50
83.6 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83.6 | 24.409 | 60.025 | 30 | 83.6 | 25.268 | 60.088 | 30 | 83.6 | 45.412 | 60.069 | 50 | 51.937 | 31.923 | 60.033 | 50
83.7 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83.7 | 24.408 | 60.025 | 30 | 83.7 | 25.271 | 60.088 | 30 | 83.7 | 45.419 | 60.069 | 50 | 51.992 | 31.923 | 60.033 | 50
83.8 | 25.275 | 60.017 | 30 | 83.8 | 24.407 | 60.025 | 30 | 83.8 | 25.278 | 60.088 | 30 | 83.8 | 45.415 | 60.072 | 50 | 52.046 | 31.923 | 60.033 | 50
83.9 | 25.27 | 60.016 | 30 | 83.9 | 24.405 | 60.025 | 30 | 83.9 | 25.288 | 60.089 | 30 | 83.9 | 45.412 | 60.072 | 50 | 52.098 | 31.8895 | 60.0301 | 50
84 | 25.271 | 60.016 | 30 | 84 | 24.403 | 60.025 | 30 | 84 | 25.417 | 60.089 | 30 | 84 | 45.427 | 60.074 | 50 | 52.152 | 31.8895 | 60.0301 | 50
84.1 | 25.27 | 60.016 | 30 | 84.1 | 24.403 | 60.025 | 30 | 84.1 | 25.528 | 60.094 | 30 | 84.1 | 45.441 | 60.074 | 50 | 52.205 | 31.8895 | 60.0301 | 50
84.2 | 25.268 | 60.016 | 30 | 84.2 | 24.403 | 60.025 | 30 | 84.2 | 25.558 | 60.094 | 30 | 84.2 | 45.524 | 60.074 | 50 | 52.259 | 31.8895 | 60.0301 | 50
84.3 | 25.268 | 60.016 | 30 | 84.3 | 24.403 | 60.025 | 30 | 84.3 | 25.577 | 60.1 | 30 | 84.3 | 45.505 | 60.072 | 50 | 52.313 | 31.8895 | 60.0301 | 50
84.4 | 25.268 | 60.016 | 30 | 84.4 | 24.403 | 60.025 | 30 | 84.4 | 25.569 | 60.1 | 30 | 84.4 | 45.5 | 60.072 | 50 | 52.378 | 31.8895 | 60.0301 | 50
84.5 | 25.268 | 60.016 | 30 | 84.5 | 24.539 | 60.025 | 30 | 84.5 | 25.636 | 60.107 | 30 | 84.5 | 45.504 | 60.069 | 50 | 52.432 | 32.0382 | 60.0289 | 50
84.6 | 25.277 | 60.016 | 30 | 84.6 | 24.557 | 60.025 | 30 | 84.6 | 25.685 | 60.107 | 30 | 84.6 | 45.594 | 60.069 | 50 | 52.487 | 32.0382 | 60.0289 | 50
84.7 | 25.277 | 60.016 | 30 | 84.7 | 24.557 | 60.025 | 30 | 84.7 | 25.691 | 60.114 | 30 | 84.7 | 45.601 | 60.065 | 50 | 52.542 | 32.0382 | 60.0289 | 50
84.8 | 25.366 | 60.016 | 30 | 84.8 | 24.629 | 60.025 | 30 | 84.8 | 25.679 | 60.114 | 30 | 84.8 | 45.679 | 60.065 | 50 | 52.596 | 32.0382 | 60.0289 | 50
84.9 | 25.405 | 60.015 | 30 | 84.9 | 24.738 | 60.025 | 30 | 84.9 | 25.786 | 60.121 | 30 | 84.9 | 45.643 | 60.06 | 50 | 52.651 | 32.0382 | 60.0289 | 50
85 | 25.402 | 60.015 | 30 | 85 | 24.903 | 60.025 | 30 | 85 | 25.828 | 60.121 | 30 | 85 | 45.663 | 60.06 | 50 | 52.717 | 32.0382 | 60.0289 | 50
85.1 | 25.402 | 60.015 | 30 | 85.1 | 24.905 | 60.024 | 30 | 85.1 | 25.832 | 60.124 | 30 | 85.1 | 45.68 | 60.057 | 50 | 52.77 | 32.0526 | 60.0279 | 50
85.2 | 25.656 | 60.015 | 30 | 85.2 | 24.908 | 60.024 | 30 | 85.2 | 25.827 | 60.124 | 30 | 85.2 | 45.682 | 60.057 | 50 | 52.823 | 32.0526 | 60.0279 | 50
85.3 | 25.76 | 60.014 | 30 | 85.3 | 24.914 | 60.023 | 30 | 85.3 | 25.827 | 60.126 | 30 | 85.3 | 45.679 | 60.056 | 50 | 52.878 | 32.0526 | 60.0279 | 50
85.4 | 25.759 | 60.014 | 30 | 85.4 | 24.911 | 60.023 | 30 | 85.4 | 25.83 | 60.125 | 30 | 85.4 | 45.679 | 60.056 | 50 | 52.931 | 32.0526 | 60.0279 | 50
85.5 | 25.76 | 60.014 | 30 | 85.5 | 24.906 | 60.023 | 30 | 85.5 | 25.827 | 60.125 | 30 | 85.5 | 45.679 | 60.056 | 50 | 52.985 | 32.0318 | 60.0264 | 50
85.6 | 25.761 | 60.014 | 30 | 85.6 | 24.906 | 60.023 | 30 | 85.6 | 25.834 | 60.124 | 30 | 85.6 | 45.685 | 60.056 | 50 | 53.038 | 32.0318 | 60.0264 | 50
85.7 | 25.766 | 60.012 | 30 | 85.7 | 24.906 | 60.022 | 30 | 85.7 | 25.834 | 60.124 | 30 | 85.7 | 45.699 | 60.056 | 50 | 53.092 | 32.0318 | 60.0264 | 50
85.8 | 25.762 | 60.012 | 30 | 85.8 | 24.906 | 60.022 | 30 | 85.8 | 25.843 | 60.121 | 30 | 85.8 | 45.717 | 60.058 | 50 | 53.145 | 32.0318 | 60.0264 | 50
85.9 | 25.759 | 60.01 | 30 | 85.9 | 24.907 | 60.022 | 30 | 85.9 | 25.846 | 60.121 | 30 | 85.9 | 45.835 | 60.058 | 50 | 53.198 | 32.0318 | 60.0264 | 50
86 | 25.813 | 60.01 | 30 | 86 | 24.908 | 60.022 | 30 | 86 | 25.846 | 60.12 | 30 | 86 | 45.912 | 60.062 | 50 | 53.252 | 32.0318 | 60.0264 | 50
86.1 | 25.865 | 60.008 | 30 | 86.1 | 24.908 | 60.022 | 30 | 86.1 | 25.847 | 60.12 | 30 | 86.1 | 45.909 | 60.062 | 50 | 53.308 | 32.0731 | 60.0291 | 50
86.2 | 25.898 | 60.008 | 30 | 86.2 | 24.908 | 60.022 | 30 | 86.2 | 25.85 | 60.12 | 30 | 86.2 | 45.886 | 60.066 | 50 | 53.369 | 32.0731 | 60.0291 | 50
86.3 | 25.889 | 60.006 | 30 | 86.3 | 24.906 | 60.021 | 30 | 86.3 | 25.856 | 60.121 | 30 | 86.3 | 45.843 | 60.066 | 50 | 53.426 | 32.0731 | 60.0291 | 50
86.4 | 25.887 | 60.006 | 30 | 86.4 | 24.905 | 60.021 | 30 | 86.4 | 25.858 | 60.121 | 30 | 86.4 | 45.85 | 60.07 | 50 | 53.487 | 32.0731 | 60.0291 | 50
86.5 | 25.888 | 60.005 | 30 | 86.5 | 24.904 | 60.021 | 30 | 86.5 | 25.936 | 60.124 | 30 | 86.5 | 45.844 | 60.07 | 50 | 53.545 | 32.0731 | 60.0291 | 50
86.6 | 25.889 | 60.005 | 30 | 86.6 | 24.983 | 60.021 | 30 | 86.6 | 26.025 | 60.124 | 30 | 86.6 | 45.845 | 60.073 | 50 | 53.621 | 32.0731 | 60.0291 | 50
86.7 | 25.889 | 60.004 | 30 | 86.7 | 25.047 | 60.021 | 30 | 86.7 | 26.052 | 60.129 | 30 | 86.7 | 45.838 | 60.073 | 50 | 53.721 | 32.2623 | 60.029 | 50
86.8 | 25.889 | 60.004 | 30 | 86.8 | 25.047 | 60.021 | 30 | 86.8 | 26.037 | 60.129 | 30 | 86.8 | 45.838 | 60.076 | 50 | 53.774 | 32.2623 | 60.029 | 50
86.9 | 25.886 | 60.002 | 30 | 86.9 | 25.048 | 60.021 | 30 | 86.9 | 26.087 | 60.135 | 30 | 86.9 | 46.02 | 60.076 | 50 | 53.827 | 32.2623 | 60.029 | 50
87 | 25.892 | 60.002 | 30 | 87 | 25.052 | 60.021 | 30 | 87 | 26.182 | 60.135 | 30 | 87 | 46.057 | 60.076 | 50 | 53.881 | 32.2623 | 60.029 | 50
87.1 | 25.963 | 60 | 30 | 87.1 | 25.052 | 60.021 | 30 | 87.1 | 26.147 | 60.143 | 30 | 87.1 | 46.045 | 60.075 | 50 | 53.935 | 32.3268 | 60.0257 | 50
87.2 | 25.982 | 60 | 30 | 87.2 | 25.136 | 60.022 | 30 | 87.2 | 26.161 | 60.143 | 30 | 87.2 | 46.053 | 60.075 | 50 | 53.988 | 32.3268 | 60.0257 | 50
87.3 | 26.238 | 59.998 | 30 | 87.3 | 25.266 | 60.022 | 30 | 87.3 | 26.173 | 60.149 | 30 | 87.3 | 46.055 | 60.072 | 50 | 54.042 | 32.3268 | 60.0257 | 50
87.4 | 26.304 | 59.998 | 30 | 87.4 | 25.263 | 60.022 | 30 | 87.4 | 26.162 | 60.149 | 30 | 87.4 | 46.072 | 60.072 | 50 | 54.095 | 32.3268 | 60.0257 | 50
87.5 | 26.306 | 59.996 | 30 | 87.5 | 25.263 | 60.022 | 30 | 87.5 | 26.156 | 60.155 | 30 | 87.5 | 46.283 | 60.069 | 50 | 54.148 | 32.3268 | 60.0257 | 50
87.6 | 26.254 | 59.996 | 30 | 87.6 | 25.263 | 60.022 | 30 | 87.6 | 26.153 | 60.155 | 30 | 87.6 | 46.282 | 60.069 | 50 | 54.202 | 32.3368 | 60.0254 | 50
87.7 | 26.255 | 59.994 | 30 | 87.7 | 25.263 | 60.022 | 30 | 87.7 | 26.153 | 60.157 | 30 | 87.7 | 46.282 | 60.067 | 50 | 54.256 | 32.3368 | 60.0254 | 50
87.8 | 26.248 | 59.994 | 30 | 87.8 | 25.267 | 60.022 | 30 | 87.8 | 26.15 | 60.156 | 30 | 87.8 | 46.284 | 60.067 | 50 | 54.31 | 32.3368 | 60.0254 | 50
87.9 | 26.244 | 59.992 | 30 | 87.9 | 25.27 | 60.022 | 30 | 87.9 | 26.157 | 60.156 | 30 | 87.9 | 46.295 | 60.066 | 50 | 54.366 | 32.3368 | 60.0254 | 50
88 | 26.248 | 59.992 | 30 | 88 | 25.273 | 60.022 | 30 | 88 | 26.157 | 60.153 | 30 | 88 | 46.295 | 60.066 | 50 | 54.42 | 32.3368 | 60.0254 | 50
88.1 | 26.233 | 59.99 | 30 | 88.1 | 25.272 | 60.021 | 30 | 88.1 | 26.144 | 60.153 | 30 | 88.1 | 46.302 | 60.066 | 50 | 54.481 | 32.3368 | 60.0254 | 50
88.2 | 26.217 | 59.99 | 30 | 88.2 | 25.272 | 60.021 | 30 | 88.2 | 26.195 | 60.15 | 30 | 88.2 | 46.321 | 60.066 | 50 | 54.544 | 32.3368 | 60.0254 | 50
88.3 | 26.252 | 59.987 | 30 | 88.3 | 25.272 | 60.021 | 30 | 88.3 | 26.413 | 60.15 | 30 | 88.3 | 46.288 | 60.066 | 50 | 54.602 | 32.3484 | 60.0275 | 50
88.4 | 26.249 | 59.987 | 30 | 88.4 | 25.357 | 60.021 | 30 | 88.4 | 26.48 | 60.144 | 30 | 88.4 | 46.275 | 60.069 | 50 | 54.718 | 32.3484 | 60.0275 | 50
88.5 | 26.251 | 59.985 | 30 | 88.5 | 25.485 | 60.021 | 30 | 88.5 | 26.476 | 60.144 | 30 | 88.5 | 46.269 | 60.069 | 50 | 54.771 | 32.3484 | 60.0275 | 50
88.6 | 26.357 | 59.985 | 30 | 88.6 | 25.485 | 60.021 | 30 | 88.6 | 26.48 | 60.139 | 30 | 88.6 | 46.271 | 60.073 | 50 | 54.825 | 32.4366 | 60.0252 | 50
88.7 | 26.413 | 59.983 | 30 | 88.7 | 25.486 | 60.021 | 30 | 88.7 | 26.461 | 60.139 | 30 | 88.7 | 46.373 | 60.073 | 50 | 54.878 | 32.4366 | 60.0252 | 50
88.8 | 26.416 | 59.983 | 30 | 88.8 | 25.486 | 60.021 | 30 | 88.8 | 26.462 | 60.136 | 30 | 88.8 | 46.443 | 60.078 | 50 | 54.931 | 32.4366 | 60.0252 | 50
88.9 | 26.403 | 59.981 | 30 | 88.9 | 25.484 | 60.021 | 30 | 88.9 | 26.461 | 60.136 | 30 | 88.9 | 46.435 | 60.078 | 50 | 54.991 | 32.4366 | 60.0252 | 50
89 | 26.403 | 59.981 | 30 | 89 | 25.482 | 60.021 | 30 | 89 | 26.461 | 60.134 | 30 | 89 | 46.462 | 60.082 | 50 | 55.052 | 32.4366 | 60.0252 | 50
89.1 | 26.51 | 59.98 | 30 | 89.1 | 25.569 | 60.02 | 30 | 89.1 | 26.462 | 60.134 | 30 | 89.1 | 46.469 | 60.082 | 50 | 55.108 | 32.4366 | 60.0252 | 50
89.2 | 26.564 | 59.98 | 30 | 89.2 | 25.636 | 60.02 | 30 | 89.2 | 26.468 | 60.134 | 30 | 89.2 | 46.418 | 60.086 | 50 | 55.162 | 32.5435 | 60.0237 | 50
89.3 | 26.572 | 59.978 | 30 | 89.3 | 25.636 | 60.02 | 30 | 89.3 | 26.483 | 60.134 | 30 | 89.3 | 46.414 | 60.086 | 50 | 55.216 | 32.5435 | 60.0237 | 50
89.4 | 26.576 | 59.978 | 30 | 89.4 | 25.636 | 60.02 | 30 | 89.4 | 26.481 | 60.134 | 30 | 89.4 | 46.414 | 60.089 | 50 | 55.274 | 32.5435 | 60.0237 | 50
89.5 | 26.576 | 59.977 | 30 | 89.5 | 25.637 | 60.02 | 30 | 89.5 | 26.477 | 60.137 | 30 | 89.5 | 46.414 | 60.089 | 50 | 55.328 | 32.5435 | 60.0237 | 50
89.6 | 26.579 | 59.977 | 30 | 89.6 | 25.637 | 60.021 | 30 | 89.6 | 26.465 | 60.137 | 30 | 89.6 | 46.414 | 60.089 | 50 | 55.383 | 32.5435 | 60.0237 | 50
89.7 | 26.58 | 59.976 | 30 | 89.7 | 25.637 | 60.021 | 30 | 89.7 | 26.591 | 60.14 | 30 | 89.7 | 46.406 | 60.088 | 50 | 55.444 | 32.5435 | 60.0237 | 50
89.8 | 26.574 | 59.976 | 30 | 89.8 | 25.637 | 60.021 | 30 | 89.8 | 26.742 | 60.14 | 30 | 89.8 | 46.449 | 60.088 | 50 | 55.499 | 32.5773 | 60.0237 | 50
89.9 | 26.569 | 59.975 | 30 | 89.9 | 25.637 | 60.021 | 30 | 89.9 | 26.75 | 60.143 | 30 | 89.9 | 46.543 | 60.085 | 50 | 55.554 | 32.5773 | 60.0237 | 50
90 | 26.572 | 59.975 | 30 | 90 | 25.637 | 60.021 | 30 | 90 | 26.749 | 60.143 | 30 | 90 | 46.679 | 60.085 | 50 | 55.609 | 32.5773 | 60.0237 | 50
90.1 | 26.647 | 59.974 | 30 | 90.1 | 25.756 | 60.021 | 30 | 90.1 | 26.743 | 60.144 | 30 | 90.1 | 46.665 | 60.081 | 50 | 55.718 | 32.5773 | 60.0237 | 50
90.2 | 26.659 | 59.974 | 30 | 90.2 | 25.769 | 60.021 | 30 | 90.2 | 26.742 | 60.143 | 30 | 90.2 | 46.756 | 60.081 | 50 | 55.77 | 32.6356 | 60.0243 | 50
90.3 | 26.651 | 59.972 | 30 | 90.3 | 25.769 | 60.021 | 30 | 90.3 | 26.731 | 60.143 | 30 | 90.3 | 46.714 | 60.078 | 50 | 55.825 | 32.6356 | 60.0243 | 50
90.4 | 26.699 | 59.972 | 30 | 90.4 | 25.769 | 60.022 | 30 | 90.4 | 26.77 | 60.14 | 30 | 90.4 | 46.66 | 60.078 | 50 | 55.878 | 32.6356 | 60.0243 | 50
90.5 | 26.732 | 59.971 | 30 | 90.5 | 25.767 | 60.022 | 30 | 90.5 | 26.85 | 60.14 | 30 | 90.5 | 46.662 | 60.075 | 50 | 55.93 | 32.6356 | 60.0243 | 50
90.6 | 26.74 | 59.971 | 30 | 90.6 | 25.762 | 60.022 | 30 | 90.6 | 26.911 | 60.134 | 30 | 90.6 | 46.663 | 60.075 | 50 | 55.985 | 32.6356 | 60.0243 | 50
90.7 | 26.74 | 59.969 | 30 | 90.7 | 25.762 | 60.021 | 30 | 90.7 | 26.921 | 60.134 | 30 | 90.7 | 46.663 | 60.074 | 50 | 56.037 | 32.6302 | 60.027 | 50
90.8 | 26.739 | 59.969 | 30 | 90.8 | 25.77 | 60.021 | 30 | 90.8 | 26.941 | 60.126 | 30 | 90.8 | 46.663 | 60.074 | 50 | 56.092 | 32.6302 | 60.027 | 50
90.9 | 26.73 | 59.967 | 30 | 90.9 | 25.771 | 60.021 | 30 | 90.9 | 26.957 | 60.126 | 30 | 90.9 | 46.668 | 60.074 | 50 | 56.145 | 32.6302 | 60.027 | 50
91 | 26.701 | 59.967 | 30 | 91 | 25.771 | 60.021 | 30 | 91 | 27.02 | 60.117 | 30 | 91 | 46.684 | 60.075 | 50 | 56.199 | 32.6302 | 60.027 | 50
91.1 | 26.698 | 59.966 | 30 | 91.1 | 25.768 | 60.02 | 30 | 91.1 | 27.021 | 60.117 | 30 | 91.1 | 46.7 | 60.075 | 50 | 56.253 | 32.6302 | 60.027 | 50
91.2 | 26.699 | 59.966 | 30 | 91.2 | 25.783 | 60.02 | 30 | 91.2 | 27.013 | 60.108 | 30 | 91.2 | 46.839 | 60.078 | 50 | 56.307 | 32.6302 | 60.027 | 50
91.3 | 26.696 | 59.965 | 30 | 91.3 | 25.978 | 60.02 | 30 | 91.3 | 27.017 | 60.108 | 30 | 91.3 | 46.921 | 60.078 | 50 | 56.361 | 32.8062 | 60.03 | 50
91.4 | 26.697 | 59.965 | 30 | 91.4 | 25.978 | 60.02 | 30 | 91.4 | 27.024 | 60.101 | 30 | 91.4 | 46.877 | 60.082 | 50 | 56.416 | 32.8062 | 60.03 | 50
91.5 | 26.839 | 59.964 | 30 | 91.5 | 26.067 | 60.02 | 30 | 91.5 | 27.035 | 60.101 | 30 | 91.5 | 46.826 | 60.082 | 50 | 56.472 | 32.8062 | 60.03 | 50
91.6 | 26.87 | 59.964 | 30 | 91.6 | 26.132 | 60.02 | 30 | 91.6 | 27.036 | 60.095 | 30 | 91.6 | 46.814 | 60.085 | 50 | 56.527 | 32.8062 | 60.03 | 50
91.7 | 26.87 | 59.963 | 30 | 91.7 | 26.132 | 60.02 | 30 | 91.7 | 27.034 | 60.095 | 30 | 91.7 | 46.812 | 60.085 | 50 | 56.585 | 32.8062 | 60.03 | 50
91.8 | 26.866 | 59.963 | 30 | 91.8 | 26.13 | 60.02 | 30 | 91.8 | 27.037 | 60.092 | 30 | 91.8 | 46.825 | 60.088 | 50 | 56.646 | 32.8062 | 60.03 | 50
91.9 | 26.957 | 59.963 | 30 | 91.9 | 26.128 | 60.02 | 30 | 91.9 | 27.08 | 60.092 | 30 | 91.9 | 46.824 | 60.088 | 50 | 56.72 | 32.8062 | 60.03 | 50
92 | 27.01 | 59.963 | 30 | 92 | 26.131 | 60.02 | 30 | 92 | 27.085 | 60.092 | 30 | 92 | 46.849 | 60.09 | 50 | 56.783 | 32.8502 | 60.0335 | 50
92.1 | 27.012 | 59.962 | 30 | 92.1 | 26.131 | 60.02 | 30 | 92.1 | 27.087 | 60.092 | 30 | 92.1 | 46.925 | 60.089 | 50 | 56.836 | 32.8502 | 60.0335 | 50
92.2 | 27.069 | 59.962 | 30 | 92.2 | 26.136 | 60.02 | 30 | 92.2 | 27.084 | 60.092 | 30 | 92.2 | 46.889 | 60.089 | 50 | 56.889 | 32.8502 | 60.0335 | 50
92.3 | 27.102 | 59.961 | 30 | 92.3 | 26.138 | 60.02 | 30 | 92.3 | 27.081 | 60.093 | 30 | 92.3 | 46.949 | 60.086 | 50 | 56.943 | 32.8502 | 60.0335 | 50
92.4 | 27.103 | 59.961 | 30 | 92.4 | 26.214 | 60.02 | 30 | 92.4 | 27.044 | 60.093 | 30 | 92.4 | 46.966 | 60.086 | 50 | 56.996 | 32.9214 | 60.0348 | 50
92.5 | 27.099 | 59.961 | 30 | 92.5 | 26.269 | 60.02 | 30 | 92.5 | 27.037 | 60.095 | 30 | 92.5 | 47.049 | 60.081 | 50 | 57.064 | 32.9214 | 60.0348 | 50
92.6 | 27.096 | 59.961 | 30 | 92.6 | 26.263 | 60.02 | 30 | 92.6 | 27.032 | 60.095 | 30 | 92.6 | 47.06 | 60.081 | 50 | 57.117 | 32.9214 | 60.0348 | 50
92.7 | 27.096 | 59.96 | 30 | 92.7 | 26.263 | 60.02 | 30 | 92.7 | 27.056 | 60.096 | 30 | 92.7 | 47.158 | 60.076 | 50 | 57.17 | 32.9214 | 60.0348 | 50
92.8 | 27.096 | 59.96 | 30 | 92.8 | 26.263 | 60.02 | 30 | 92.8 | 27.22 | 60.096 | 30 | 92.8 | 47.183 | 60.076 | 50 | 57.224 | 32.9214 | 60.0348 | 50
92.9 | 27.095 | 59.96 | 30 | 92.9 | 26.263 | 60.02 | 30 | 92.9 | 27.28 | 60.097 | 30 | 92.9 | 47.213 | 60.07 | 50 | 57.282 | 32.9214 | 60.0348 | 50
93 | 27.095 | 59.96 | 30 | 93 | 26.263 | 60.02 | 30 | 93 | 27.266 | 60.095 | 30 | 93 | 47.238 | 60.07 | 50 | 57.338 | 32.9255 | 60.0363 | 50
93.1 | 27.097 | 59.96 | 30 | 93.1 | 26.263 | 60.02 | 30 | 93.1 | 27.208 | 60.095 | 30 | 93.1 | 47.284 | 60.065 | 50 | 57.392 | 32.9255 | 60.0363 | 50
93.2 | 27.099 | 59.96 | 30 | 93.2 | 26.262 | 60.02 | 30 | 93.2 | 27.159 | 60.09 | 30 | 93.2 | 47.278 | 60.065 | 50 | 57.446 | 32.9255 | 60.0363 | 50
93.3 | 27.094 | 59.959 | 30 | 93.3 | 26.262 | 60.019 | 30 | 93.3 | 27.185 | 60.09 | 30 | 93.3 | 47.288 | 60.063 | 50 | 57.501 | 32.9255 | 60.0363 | 50
93.4 | 27.095 | 59.959 | 30 | 93.4 | 26.262 | 60.019 | 30 | 93.4 | 27.274 | 60.084 | 30 | 93.4 | 47.29 | 60.063 | 50 | 57.565 | 32.9255 | 60.0363 | 50
93.5 | 27.096 | 59.959 | 30 | 93.5 | 26.262 | 60.019 | 30 | 93.5 | 27.351 | 60.084 | 30 | 93.5 | 47.29 | 60.062 | 50 | 57.628 | 32.9255 | 60.0363 | 50
93.6 | 27.101 | 59.959 | 30 | 93.6 | 26.262 | 60.019 | 30 | 93.6 | 27.493 | 60.077 | 30 | 93.6 | 47.291 | 60.062 | 50 | 57.719 | 33.0132 | 60.0405 | 50
93.7 | 27.162 | 59.958 | 30 | 93.7 | 26.262 | 60.018 | 30 | 93.7 | 27.563 | 60.077 | 30 | 93.7 | 47.303 | 60.062 | 50 | 57.774 | 33.0132 | 60.0405 | 50
93.8 | 27.32 | 59.958 | 30 | 93.8 | 26.261 | 60.018 | 30 | 93.8 | 27.561 | 60.069 | 30 | 93.8 | 47.305 | 60.063 | 50 | 57.828 | 33.0132 | 60.0405 | 50
93.9 | 27.573 | 59.957 | 30 | 93.9 | 26.261 | 60.018 | 30 | 93.9 | 27.49 | 60.069 | 30 | 93.9 | 47.3 | 60.063 | 50 | 57.883 | 33.0849 | 60.0425 | 50
94 | 27.574 | 59.957 | 30 | 94 | 26.377 | 60.018 | 30 | 94 | 27.456 | 60.064 | 30 | 94 | 47.341 | 60.066 | 50 | 57.936 | 33.0849 | 60.0425 | 50
94.1 | 27.58 | 59.956 | 30 | 94.1 | 26.416 | 60.018 | 30 | 94.1 | 27.472 | 60.064 | 30 | 94.1 | 47.399 | 60.066 | 50 | 57.992 | 33.0849 | 60.0425 | 50
94.2 | 27.576 | 59.956 | 30 | 94.2 | 26.416 | 60.018 | 30 | 94.2 | 27.596 | 60.06 | 30 | 94.2 | 47.456 | 60.07 | 50 | 58.059 | 33.0849 | 60.0425 | 50
94.3 | 27.576 | 59.956 | 30 | 94.3 | 26.574 | 60.018 | 30 | 94.3 | 27.596 | 60.06 | 30 | 94.3 | 47.439 | 60.07 | 50 | 58.12 | 33.0849 | 60.0425 | 50
94.4 | 27.58 | 59.956 | 30 | 94.4 | 26.627 | 60.018 | 30 | 94.4 | 27.594 | 60.06 | 30 | 94.4 | 47.437 | 60.073 | 50 | 58.174 | 33.1035 | 60.0453 | 50
94.5 | 27.58 | 59.955 | 30 | 94.5 | 26.627 | 60.018 | 30 | 94.5 | 27.601 | 60.06 | 30 | 94.5 | 47.451 | 60.073 | 50 | 58.232 | 33.1035 | 60.0453 | 50
94.6 | 27.583 | 59.955 | 30 | 94.6 | 26.63 | 60.018 | 30 | 94.6 | 27.618 | 60.06 | 30 | 94.6 | 47.463 | 60.075 | 50 | 58.292 | 33.1035 | 60.0453 | 50
94.7 | 27.574 | 59.955 | 30 | 94.7 | 26.631 | 60.018 | 30 | 94.7 | 27.637 | 60.062 | 30 | 94.7 | 47.463 | 60.075 | 50 | 58.348 | 33.1035 | 60.0453 | 50
94.8 | 27.574 | 59.956 | 30 | 94.8 | 26.633 | 60.018 | 30 | 94.8 | 27.649 | 60.062 | 30 | 94.8 | 47.46 | 60.075 | 50 | 58.401 | 33.1035 | 60.0453 | 50
94.9 | 27.574 | 59.956 | 30 | 94.9 | 26.633 | 60.018 | 30 | 94.9 | 27.704 | 60.067 | 30 | 94.9 | 47.481 | 60.073 | 50 | 58.46 | 33.1035 | 60.0453 | 50
95 | 27.574 | 59.956 | 30 | 95 | 26.633 | 60.018 | 30 | 95 | 27.647 | 60.067 | 30 | 95 | 47.605 | 60.073 | 50 | 58.52 | 33.1035 | 60.0453 | 50
95.1 | 27.574 | 59.956 | 30 | 95.1 | 26.633 | 60.018 | 30 | 95.1 | 27.663 | 60.072 | 30 | 95.1 | 47.709 | 60.069 | 50 | 58.577 | 33.1614 | 60.046 | 50
95.2 | 27.574 | 59.956 | 30 | 95.2 | 26.721 | 60.018 | 30 | 95.2 | 27.657 | 60.072 | 30 | 95.2 | 47.678 | 60.069 | 50 | 58.633 | 33.1614 | 60.046 | 50
95.3 | 27.579 | 59.956 | 30 | 95.3 | 26.844 | 60.018 | 30 | 95.3 | 27.65 | 60.078 | 30 | 95.3 | 47.688 | 60.064 | 50 | 58.719 | 33.1614 | 60.046 | 50
95.4 | 27.583 | 59.956 | 30 | 95.4 | 26.844 | 60.018 | 30 | 95.4 | 27.722 | 60.078 | 30 | 95.4 | 47.655 | 60.064 | 50 | 58.774 | 33.2685 | 60.0476 | 50
95.5 | 27.578 | 59.956 | 30 | 95.5 | 26.844 | 60.018 | 30 | 95.5 | 27.879 | 60.083 | 30 | 95.5 | 47.561 | 60.059 | 50 | 58.829 | 33.2685 | 60.0476 | 50
95.6 | 27.634 | 59.956 | 30 | 95.6 | 26.846 | 60.018 | 30 | 95.6 | 27.915 | 60.083 | 30 | 95.6 | 47.54 | 60.059 | 50 | 58.882 | 33.2685 | 60.0476 | 50
95.7 | 27.712 | 59.955 | 30 | 95.7 | 26.847 | 60.018 | 30 | 95.7 | 27.915 | 60.086 | 30 | 95.7 | 47.6 | 60.055 | 50 | 58.935 | 33.2685 | 60.0476 | 50
95.8 | 27.716 | 59.955 | 30 | 95.8 | 26.845 | 60.019 | 30 | 95.8 | 27.915 | 60.086 | 30 | 95.8 | 47.624 | 60.055 | 50 | 58.989 | 33.2685 | 60.0476 | 50
95.9 | 27.716 | 59.954 | 30 | 95.9 | 26.845 | 60.019 | 30 | 95.9 | 27.922 | 60.087 | 30 | 95.9 | 47.625 | 60.053 | 50 | 59.043 | 33.2685 | 60.0476 | 50
96 | 27.711 | 59.954 | 30 | 96 | 26.849 | 60.019 | 30 | 96 | 27.92 | 60.085 | 30 | 96 | 47.626 | 60.053 | 50 | 59.099 | 33.2685 | 60.0476 | 50
96.1 | 27.787 | 59.954 | 30 | 96.1 | 26.944 | 60.019 | 30 | 96.1 | 27.92 | 60.085 | 30 | 96.1 | 47.627 | 60.053 | 50 | 59.152 | 33.2494 | 60.0482 | 50
96.2 | 27.799 | 59.954 | 30 | 96.2 | 27.01 | 60.02 | 30 | 96.2 | 27.94 | 60.083 | 30 | 96.2 | 47.643 | 60.053 | 50 | 59.206 | 33.2494 | 60.0482 | 50
96.3 | 27.805 | 59.953 | 30 | 96.3 | 27.011 | 60.02 | 30 | 96.3 | 27.968 | 60.083 | 30 | 96.3 | 47.646 | 60.053 | 50 | 59.259 | 33.2494 | 60.0482 | 50
96.4 | 27.851 | 59.953 | 30 | 96.4 | 27.011 | 60.02 | 30 | 96.4 | 27.951 | 60.079 | 30 | 96.4 | 47.839 | 60.055 | 50 | 59.313 | 33.2494 | 60.0482 | 50
96.5 | 27.979 | 59.951 | 30 | 96.5 | 27.011 | 60.02 | 30 | 96.5 | 27.955 | 60.079 | 30 | 96.5 | 47.913 | 60.055 | 50 | 59.376 | 33.2494 | 60.0482 | 50
96.6 | 27.983 | 59.951 | 30 | 96.6 | 27.039 | 60.02 | 30 | 96.6 | 27.959 | 60.077 | 30 | 96.6 | 47.919 | 60.059 | 50 | 59.437 | 33.2494 | 60.0482 | 50
96.7 | 27.981 | 59.95 | 30 | 96.7 | 27.084 | 60.02 | 30 | 96.7 | 27.96 | 60.077 | 30 | 96.7 | 47.913 | 60.059 | 50 | 59.491 | 33.3885 | 60.0519 | 50
96.8 | 27.981 | 59.95 | 30 | 96.8 | 27.085 | 60.021 | 30 | 96.8 | 27.96 | 60.077 | 30 | 96.8 | 47.962 | 60.064 | 50 | 59.545 | 33.3885 | 60.0519 | 50
96.9 | 27.981 | 59.95 | 30 | 96.9 | 27.087 | 60.021 | 30 | 96.9 | 27.962 | 60.077 | 30 | 96.9 | 47.991 | 60.064 | 50 | 59.601 | 33.3885 | 60.0519 | 50
97 | 27.978 | 59.95 | 30 | 97 | 27.084 | 60.022 | 30 | 97 | 27.964 | 60.077 | 30 | 97 | 47.969 | 60.07 | 50 | 59.717 | 33.3885 | 60.0519 | 50
97.1 | 27.978 | 59.949 | 30 | 97.1 | 27.081 | 60.022 | 30 | 97.1 | 27.981 | 60.077 | 30 | 97.1 | 47.967 | 60.07 | 50 | 59.77 | 33.3894 | 60.053 | 50
97.2 | 27.98 | 59.949 | 30 | 97.2 | 27.147 | 60.023 | 30 | 97.2 | 27.984 | 60.077 | 30 | 97.2 | 48.045 | 60.074 | 50 | 59.823 | 33.3894 | 60.053 | 50
97.3 | 27.979 | 59.949 | 30 | 97.3 | 27.168 | 60.023 | 30 | 97.3 | 28.058 | 60.081 | 30 | 97.3 | 48.046 | 60.074 | 50 | 59.876 | 33.3894 | 60.053 | 50
97.4 | 27.979 | 59.95 | 30 | 97.4 | 27.169 | 60.024 | 30 | 97.4 | 28.247 | 60.081 | 30 | 97.4 | 48.046 | 60.075 | 50 | 59.93 | 33.3894 | 60.053 | 50
97.5 | 27.983 | 59.95 | 30 | 97.5 | 27.17 | 60.024 | 30 | 97.5 | 28.243 | 60.086 | 30 | 97.5 | 48.046 | 60.075 | 50 | 59.993 | 33.4832 | 60.0523 | 50
97.6 | 27.99 | 59.95 | 30 | 97.6 | 27.171 | 60.025 | 30 | 97.6 | 28.2 | 60.086 | 30 | 97.6 | 48.043 | 60.075 | 50 | 60.047 | 33.4832 | 60.0523 | 50
97.7 | 27.987 | 59.95 | 30 | 97.7 | 27.171 | 60.025 | 30 | 97.7 | 28.203 | 60.092 | 30 | 97.7 | 47.98 | 60.073 | 50 | 60.118 | 33.4832 | 60.0523 | 50
97.8 | 27.979 | 59.951 | 30 | 97.8 | 27.171 | 60.026 | 30 | 97.8 | 28.286 | 60.092 | 30 | 97.8 | 48.024 | 60.073 | 50 | 60.183 | 33.4832 | 60.0523 | 50
97.9 | 27.979 | 59.951 | 30 | 97.9 | 27.171 | 60.026 | 30 | 97.9 | 28.347 | 60.098 | 30 | 97.9 | 48.064 | 60.069 | 50 | 60.238 | 33.4832 | 60.0523 | 50
98 | 28.091 | 59.951 | 30 | 98 | 27.171 | 60.026 | 30 | 98 | 28.363 | 60.098 | 30 | 98 | 48.295 | 60.069 | 50 | 60.296 | 33.4832 | 60.0523 | 50
98.1 | 28.123 | 59.951 | 30 | 98.1 | 27.171 | 60.026 | 30 | 98.1 | 28.331 | 60.104 | 30 | 98.1 | 48.303 | 60.065 | 50 | 60.349 | 33.5744 | 60.0527 | 50
98.2 | 28.123 | 59.951 | 30 | 98.2 | 27.253 | 60.026 | 30 | 98.2 | 28.306 | 60.104 | 30 | 98.2 | 48.305 | 60.065 | 50 | 60.402 | 33.5744 | 60.0527 | 50
98.3 | 28.127 | 59.951 | 30 | 98.3 | 27.309 | 60.026 | 30 | 98.3 | 28.372 | 60.107 | 30 | 98.3 | 48.294 | 60.063 | 50 | 60.456 | 33.5744 | 60.0527 | 50
98.4 | 28.131 | 59.951 | 30 | 98.4 | 27.309 | 60.026 | 30 | 98.4 | 28.409 | 60.107 | 30 | 98.4 | 48.312 | 60.063 | 50 | 60.51 | 33.5744 | 60.0527 | 50
98.5 | 28.163 | 59.95 | 30 | 98.5 | 27.309 | 60.026 | 30 | 98.5 | 28.409 | 60.108 | 30 | 98.5 | 48.316 | 60.061 | 50 | 60.568 | 33.5744 | 60.0527 | 50
98.6 | 28.212 | 59.95 | 30 | 98.6 | 27.309 | 60.026 | 30 | 98.6 | 28.411 | 60.107 | 30 | 98.6 | 48.316 | 60.061 | 50 | 60.638 | 33.5744 | 60.0527 | 50
98.7 | 28.213 | 59.949 | 30 | 98.7 | 27.309 | 60.026 | 30 | 98.7 | 28.415 | 60.107 | 30 | 98.7 | 48.318 | 60.061 | 50 | 60.721 | 33.5744 | 60.0527 | 50
98.8 | 28.21 | 59.949 | 30 | 98.8 | 27.309 | 60.026 | 30 | 98.8 | 28.419 | 60.105 | 30 | 98.8 | 48.323 | 60.062 | 50 | 60.774 | 33.619 | 60.0519 | 50
98.9 | 28.217 | 59.948 | 30 | 98.9 | 27.326 | 60.026 | 30 | 98.9 | 28.462 | 60.105 | 30 | 98.9 | 48.353 | 60.062 | 50 | 60.827 | 33.619 | 60.0519 | 50
99 | 28.215 | 59.948 | 30 | 99 | 27.475 | 60.027 | 30 | 99 | 28.499 | 60.102 | 30 | 99 | 48.428 | 60.065 | 50 | 60.882 | 33.619 | 60.0519 | 50
99.1 | 28.232 | 59.947 | 30 | 99.1 | 27.533 | 60.027 | 30 | 99.1 | 28.587 | 60.102 | 30 | 99.1 | 48.498 | 60.065 | 50 | 60.934 | 33.7186 | 60.0491 | 50
99.2 | 28.393 | 59.947 | 30 | 99.2 | 27.692 | 60.027 | 30 | 99.2 | 28.603 | 60.098 | 30 | 99.2 | 48.508 | 60.069 | 50 | 60.991 | 33.7186 | 60.0491 | 50
99.3 | 28.394 | 59.946 | 30 | 99.3 | 27.694 | 60.027 | 30 | 99.3 | 28.615 | 60.098 | 30 | 99.3 | 48.521 | 60.069 | 50 | 61.045 | 33.7186 | 60.0491 | 50
99.4 | 28.394 | 59.946 | 30 | 99.4 | 27.695 | 60.028 | 30 | 99.4 | 28.619 | 60.095 | 30 | 99.4 | 48.471 | 60.074 | 50 | 61.099 | 33.7186 | 60.0491 | 50
99.5 | 28.394 | 59.946 | 30 | 99.5 | 27.69 | 60.028 | 30 | 99.5 | 28.621 | 60.095 | 30 | 99.5 | 48.456 | 60.074 | 50 | 61.156 | 33.7186 | 60.0491 | 50
99.6 | 28.399 | 59.946 | 30 | 99.6 | 27.693 | 60.029 | 30 | 99.6 | 28.717 | 60.093 | 30 | 99.6 | 48.518 | 60.079 | 50 | 61.212 | 33.7186 | 60.0496 | 50
99.7 | 28.401 | 59.946 | 30 | 99.7 | 27.694 | 60.029 | 30 | 99.7 | 28.741 | 60.093 | 30 | 99.7 | 48.551 | 60.079 | 50 | 61.268 | 33.7214 | 60.0496 | 50
99.8 | 28.4 | 59.947 | 30 | 99.8 | 27.692 | 60.03 | 30 | 99.8 | 28.744 | 60.093 | 30 | 99.8 | 48.547 | 60.084 | 50 | 61.322 | 33.7214 | 60.0496 | 50
99.9 | 28.4 | 59.947 | 30 | 99.9 | 27.687 | 60.03 | 30 | 99.9 | 28.75 | 60.094 | 30 | 99.9 | 48.533 | 60.084 | 50 | 61.375 | 33.7214 | 60.0496 | 50
100 | 28.406 | 59.948 | 30 | 100 | 27.721 | 60.032 | 30 | 100 | 28.746 | 60.097 | 30 | 100 | 48.533 | 60.087 | 50 | 61.429 | 33.7214 | 60.0496 | 50
100.1 | 28.452 | 59.948 | 30 | 100.1 | 27.823 | 60.032 | 30 | 100.1 | 28.748 | 60.097 | 30 | 100.1 | 48.533 | 60.087 | 50 | 61.485 | 33.7214 | 60.0496 | 50
100.2 | 28.595 | 59.95 | 30 | 100.2 | 27.823 | 60.032 | 30 | 100.2 | 28.741 | 60.101 | 30 | 100.2 | 48.534 | 60.087 | 50 | 61.54 | 33.7549 | 60.0494 | 50
100.3 | 28.688 | 59.95 | 30 | 100.3 | 27.823 | 60.032 | 30 | 100.3 | 28.764 | 60.101 | 30 | 100.3 | 48.536 | 60.086 | 50 | 61.595 | 33.7549 | 60.0494 | 50
100.4 | 28.706 | 59.951 | 30 | 100.4 | 27.823 | 60.032 | 30 | 100.4 | 28.873 | 60.105 | 30 | 100.4 | 48.529 | 60.086 | 50 | 61.65 | 33.7549 | 60.0494 | 50
100.5 | 28.712 | 59.951 | 30 | 100.5 | 27.823 | 60.031 | 30 | 100.5 | 28.887 | 60.105 | 30 | 100.5 | 48.542 | 60.082 | 50 | 61.722 | 33.7549 | 60.0494 | 50
100.6 | 28.706 | 59.952 | 30 | 100.6 | 27.821 | 60.031 | 30 | 100.6 | 28.874 | 60.109 | 30 | 100.6 | 48.604 | 60.082 | 50 | 61.789 | 33.7549 | 60.0494 | 50
100.7 | 28.703 | 59.952 | 30 | 100.7 | 27.82 | 60.031 | 30 | 100.7 | 28.872 | 60.109 | 30 | 100.7 | 48.747 | 60.079 | 50 | 61.842 | 33.8565 | 60.0477 | 50
100.8 | 28.706 | 59.953 | 30 | 100.8 | 27.819 | 60.031 | 30 | 100.8 | 28.872 | 60.111 | 30 | 100.8 | 48.83 | 60.079 | 50 | 61.896 | 33.8565 | 60.0477 | 50
100.9 | 28.707 | 59.953 | 30 | 100.9 | 27.822 | 60.03 | 30 | 100.9 | 28.871 | 60.111 | 30 | 100.9 | 48.827 | 60.075 | 50 | 61.949 | 33.8565 | 60.0477 | 50
101 | 28.707 | 59.953 | 30 | 101 | 27.828 | 60.03 | 30 | 101 | 28.869 | 60.111 | 30 | 101 | 48.838 | 60.075 | 50 | 62.001 | 33.8565 | 60.0477 | 50
101.1 | 28.707 | 59.953 | 30 | 101.1 | 27.913 | 60.029 | 30 | 101.1 | 28.865 | 60.109 | 30 | 101.1 | 48.901 | 60.073 | 50 | 62.055 | 33.8565 | 60.0477 | 50
101.2 | 28.707 | 59.953 | 30 | 101.2 | 27.967 | 60.029 | 30 | 101.2 | 28.867 | 60.109 | 30 | 101.2 | 48.91 | 60.073 | 50 | 62.115 | 33.8565 | 60.0477 | 50
101.3 | 28.707 | 59.953 | 30 | 101.3 | 27.972 | 60.028 | 30 | 101.3 | 28.846 | 60.104 | 30 | 101.3 | 48.91 | 60.073 | 50 | 62.17 | 33.9222 | 60.0476 | 50
101.4 | 28.708 | 59.953 | 30 | 101.4 | 27.973 | 60.028 | 30 | 101.4 | 28.852 | 60.104 | 30 | 101.4 | 48.91 | 60.073 | 50 | 62.223 | 33.9222 | 60.0476 | 50
101.5 | 28.709 | 59.953 | 30 | 101.5 | 27.971 | 60.026 | 30 | 101.5 | 28.915 | 60.098 | 30 | 101.5 | 48.916 | 60.073 | 50 | 62.276 | 33.9222 | 60.0476 | 50
101.6 | 28.706 | 59.953 | 30 | 101.6 | 27.979 | 60.026 | 30 | 101.6 | 29.007 | 60.098 | 30 | 101.6 | 48.965 | 60.074 | 50 | 62.336 | 33.9222 | 60.0476 | 50
101.7 | 28.705 | 59.953 | 30 | 101.7 | 28.042 | 60.025 | 30 | 101.7 | 29.034 | 60.092 | 30 | 101.7 | 49.045 | 60.074 | 50 | 62.401 | 33.9222 | 60.0476 | 50
101.8 | 28.701 | 59.954 | 30 | 101.8 | 28.047 | 60.025 | 30 | 101.8 | 29.032 | 60.092 | 30 | 101.8 | 48.94 | 60.078 | 50 | 62.469 | 33.9222 | 60.0476 | 50
101.9 | 28.704 | 59.954 | 30 | 101.9 | 28.047 | 60.025 | 30 | 101.9 | 29.034 | 60.087 | 30 | 101.9 | 48.915 | 60.078 | 50 | 62.523 | 34.0105 | 60.0435 | 50
102 | 28.705 | 59.954 | 30 | 102 | 28.047 | 60.025 | 30 | 102 | 29.053 | 60.087 | 30 | 102 | 48.827 | 60.082 | 50 | 62.578 | 34.0105 | 60.0435 | 50
102.1 | 28.722 | 59.954 | 30 | 102.1 | 28.047 | 60.025 | 30 | 102.1 | 29.075 | 60.083 | 30 | 102.1 | 48.925 | 60.082 | 50 | 62.633 | 34.0105 | 60.0435 | 50
102.2 | 28.838 | 59.955 | 30 | 102.2 | 28.047 | 60.025 | 30 | 102.2 | 29.169 | 60.083 | 30 | 102.2 | 48.916 | 60.087 | 50 | 62.719 | 34.0105 | 60.0435 | 50
102.3 | 28.916 | 59.955 | 30 | 102.3 | 28.047 | 60.025 | 30 | 102.3 | 29.17 | 60.082 | 30 | 102.3 | 48.903 | 60.087 | 50 | 62.783 | 34.0461 | 60.0409 | 50
102.4 | 29.034 | 59.955 | 30 | 102.4 | 28.047 | 60.025 | 30 | 102.4 | 29.17 | 60.082 | 30 | 102.4 | 48.947 | 60.091 | 50 | 62.838 | 34.0461 | 60.0409 | 50
102.5 | 29.031 | 59.955 | 30 | 102.5 | 28.105 | 60.025 | 30 | 102.5 | 29.175 | 60.082 | 30 | 102.5 | 49.018 | 60.091 | 50 | 62.892 | 34.0461 | 60.0409 | 50
102.6 | 29.025 | 59.956 | 30 | 102.6 | 28.177 | 60.025 | 30 | 102.6 | 29.185 | 60.083 | 30 | 102.6 | 49.018 | 60.094 | 50 | 62.946 | 34.0461 | 60.0409 | 50
102.7 | 29.028 | 59.956 | 30 | 102.7 | 28.177 | 60.025 | 30 | 102.7 | 29.193 | 60.083 | 30 | 102.7 | 49.018 | 60.094 | 50 | 63 | 34.0461 | 60.0409 | 50
102.8 | 29.037 | 59.957 | 30 | 102.8 | 28.176 | 60.025 | 30 | 102.8 | 29.205 | 60.086 | 30 | 102.8 | 49.014 | 60.094 | 50 | 63.056 | 34.1112 | 60.0385 | 50
102.9 | 29.117 | 59.957 | 30 | 102.9 | 28.174 | 60.025 | 30 | 102.9 | 29.214 | 60.086 | 30 | 102.9 | 49.002 | 60.092 | 50 | 63.112 | 34.1112 | 60.0385 | 50
103 | 29.176 | 59.958 | 30 | 103 | 28.174 | 60.026 | 30 | 103 | 29.259 | 60.089 | 30 | 103 | 49.039 | 60.092 | 50 | 63.175 | 34.1112 | 60.0385 | 50
103.1 | 29.176 | 59.958 | 30 | 103.1 | 28.17 | 60.026 | 30 | 103.1 | 29.3 | 60.089 | 30 | 103.1 | 49.111 | 60.089 | 50 | 63.233 | 34.1112 | 60.0385 | 50
103.2 | 29.175 | 59.958 | 30 | 103.2 | 28.17 | 60.026 | 30 | 103.2 | 29.328 | 60.093 | 30 | 103.2 | 49.101 | 60.089 | 50 | 63.287 | 34.1112 | 60.0385 | 50
103.3 | 29.176 | 59.958 | 30 | 103.3 | 28.17 | 60.026 | 30 | 103.3 | 29.417 | 60.093 | 30 | 103.3 | 49.172 | 60.085 | 50 | 63.35 | 34.1112 | 60.0385 | 50
103.4 | 29.178 | 59.958 | 30 | 103.4 | 28.211 | 60.026 | 30 | 103.4 | 29.381 | 60.095 | 30 | 103.4 | 49.16 | 60.085 | 50 | 63.445 | 34.1112 | 60.0385 | 50
103.5 | 29.18 | 59.958 | 30 | 103.5 | 28.44 | 60.026 | 30 | 103.5 | 29.376 | 60.095 | 30 | 103.5 | 49.14 | 60.081 | 50 | 63.501 | 34.1426 | 60.0346 | 50
103.6 | 29.18 | 59.958 | 30 | 103.6 | 28.474 | 60.026 | 30 | 103.6 | 29.376 | 60.096 | 30 | 103.6 | 49.155 | 60.081 | 50 | 63.555 | 34.1426 | 60.0346 | 50
103.7 | 29.18 | 59.958 | 30 | 103.7 | 28.474 | 60.026 | 30 | 103.7 | 29.408 | 60.095 | 30 | 103.7 | 49.278 | 60.077 | 50 | 63.61 | 34.1426 | 60.0346 | 50
103.8 | 29.18 | 59.958 | 30 | 103.8 | 28.475 | 60.026 | 30 | 103.8 | 29.414 | 60.095 | 30 | 103.8 | 49.286 | 60.077 | 50 | 63.72 | 34.1426 | 60.0346 | 50
103.9 | 29.174 | 59.958 | 30 | 103.9 | 28.475 | 60.026 | 30 | 103.9 | 29.429 | 60.091 | 30 | 103.9 | 49.294 | 60.076 | 50 | 63.776 | 34.1949 | 60.0317 | 50
104 | 29.173 | 59.958 | 30 | 104 | 28.475 | 60.026 | 30 | 104 | 29.585 | 60.091 | 30 | 104 | 49.294 | 60.076 | 50 | 63.839 | 34.1949 | 60.0317 | 50
104.1 | 29.259 | 59.958 | 30 | 104.1 | 28.477 | 60.026 | 30 | 104.1 | 29.579 | 60.086 | 30 | 104.1 | 49.295 | 60.076 | 50 | 63.894 | 34.1949 | 60.0317 | 50
104.2 | 29.291 | 59.958 | 30 | 104.2 | 28.476 | 60.026 | 30 | 104.2 | 29.568 | 60.086 | 30 | 104.2 | 49.302 | 60.076 | 50 | 63.947 | 34.3076 | 60.0249 | 50
104.3 | 29.294 | 59.957 | 30 | 104.3 | 28.477 | 60.026 | 30 | 104.3 | 29.492 | 60.08 | 30 | 104.3 | 49.31 | 60.076 | 50 | 64 | 34.3076 | 60.0249 | 50
104.4 | 29.294 | 59.957 | 30 | 104.4 | 28.54 | 60.026 | 30 | 104.4 | 29.471 | 60.08 | 30 | 104.4 | 49.375 | 60.078 | 50 | 64.054 | 34.3076 | 60.0249 | 50
104.5 | 29.294 | 59.957 | 30 | 104.5 | 28.692 | 60.026 | 30 | 104.5 | 29.619 | 60.075 | 30 | 104.5 | 49.562 | 60.078 | 50 | 64.112 | 34.3076 | 60.0249 | 50
104.6 | 29.294 | 59.957 | 30 | 104.6 | 28.694 | 60.027 | 30 | 104.6 | 29.645 | 60.075 | 30 | 104.6 | 49.555 | 60.082 | 50 | 64.174 | 34.3076 | 60.0249 | 50
104.7 | 29.3 | 59.957 | 30 | 104.7 | 28.693 | 60.027 | 30 | 104.7 | 29.646 | 60.072 | 30 | 104.7 | 49.566 | 60.082 | 50 | 64.231 | 34.3076 | 60.0249 | 50
104.8 | 29.302 | 59.957 | 30 | 104.8 | 28.689 | 60.028 | 30 | 104.8 | 29.649 | 60.072 | 30 | 104.8 | 49.527 | 60.086 | 50 | 64.285 | 34.3669 | 60.0212 | 50
104.9 | 29.298 | 59.957 | 30 | 104.9 | 28.692 | 60.028 | 30 | 104.9 | 29.651 | 60.071 | 30 | 104.9 | 49.527 | 60.086 | 50 | 64.338 | 34.3669 | 60.0212 | 50
105 | 29.308 | 59.958 | 30 | 105 | 28.7 | 60.028 | 30 | 105 | 29.655 | 60.071 | 30 | 105 | 49.506 | 60.09 | 50 | 64.393 | 34.3669 | 60.0212 | 50
105.1 | 29.363 | 59.958 | 30 | 105.1 | 28.709 | 60.028 | 30 | 105.1 | 29.654 | 60.071 | 30 | 105.1 | 49.501 | 60.09 | 50 | 64.448 | 34.3669 | 60.0212 | 50
105.2 | 29.362 | 59.959 | 30 | 105.2 | 28.703 | 60.03 | 30 | 105.2 | 29.659 | 60.073 | 30 | 105.2 | 49.501 | 60.092 | 50 | 64.502 | 34.3669 | 60.0212 | 50
105.3 | 29.369 | 59.959 | 30 | 105.3 | 28.705 | 60.03 | 30 | 105.3 | 29.669 | 60.073 | 30 | 105.3 | 49.501 | 60.092 | 50 | 64.565 | 34.3669 | 60.0212 | 50
105.4 | 29.582 | 59.96 | 30 | 105.4 | 28.705 | 60.031 | 30 | 105.4 | 29.649 | 60.077 | 30 | 105.4 | 49.501 | 60.092 | 50 | 64.626 | 34.3326 | 60.0178 | 50
105.5 | 29.665 | 59.96 | 30 | 105.5 | 28.755 | 60.031 | 30 | 105.5 | 29.737 | 60.077 | 30 | 105.5 | 49.472 | 60.091 | 50 | 64.719 | 34.3326 | 60.0178 | 50
105.6 | 29.665 | 59.96 | 30 | 105.6 | 28.88 | 60.032 | 30 | 105.6 | 29.926 | 60.083 | 30 | 105.6 | 49.461 | 60.091 | 50 | 64.772 | 34.3326 | 60.0178 | 50
105.7 | 29.663 | 59.96 | 30 | 105.7 | 28.879 | 60.032 | 30 | 105.7 | 30.03 | 60.083 | 30 | 105.7 | 49.645 | 60.088 | 50 | 64.827 | 34.3326 | 60.0178 | 50
105.8 | 29.663 | 59.96 | 30 | 105.8 | 28.877 | 60.034 | 30 | 105.8 | 30.003 | 60.089 | 30 | 105.8 | 49.777 | 60.088 | 50 | 64.89 | 34.5196 | 60.0177 | 50
105.9 | 29.663 | 59.96 | 30 | 105.9 | 28.875 | 60.034 | 30 | 105.9 | 29.845 | 60.089 | 30 | 105.9 | 49.785 | 60.084 | 50 | 64.944 | 34.5196 | 60.0177 | 50
106 | 29.666 | 59.96 | 30 | 106 | 28.877 | 60.034 | 30 | 106 | 29.841 | 60.093 | 30 | 106 | 49.782 | 60.084 | 50 | 64.998 | 34.5196 | 60.0177 | 50
106.1 | 29.673 | 59.96 | 30 | 106.1 | 28.878 | 60.034 | 30 | 106.1 | 29.836 | 60.093 | 30 | 106.1 | 49.73 | 60.08 | 50 | 65.052 | 34.5196 | 60.0177 | 50
106.2 | 29.674 | 59.961 | 30 | 106.2 | 28.881 | 60.035 | 30 | 106.2 | 29.881 | 60.096 | 30 | 106.2 | 49.739 | 60.08 | 50 | 65.106 | 34.5196 | 60.0177 | 50
106.3 | 29.83 | 59.961 | 30 | 106.3 | 28.905 | 60.035 | 30 | 106.3 | 29.938 | 60.096 | 30 | 106.3 | 49.766 | 60.076 | 50 | 65.162 | 34.5196 | 60.0177 | 50
106.4 | 29.892 | 59.961 | 30 | 106.4 | 29.052 | 60.036 | 30 | 106.4 | 29.938 | 60.097 | 30 | 106.4 | 49.762 | 60.076 | 50 | 65.218 | 34.5484 | 60.0129 | 50
106.5 | 29.884 | 59.96 | 30 | 106.5 | 29.053 | 60.036 | 30 | 106.5 | 29.935 | 60.095 | 30 | 106.5 | 49.772 | 60.074 | 50 | 65.274 | 34.5484 | 60.0129 | 50
106.6 | 29.878 | 59.96 | 30 | 106.6 | 29.055 | 60.037 | 30 | 106.6 | 29.931 | 60.095 | 30 | 106.6 | 49.772 | 60.074 | 50 | 65.33 | 34.5484 | 60.0129 | 50
106.7 | 29.877 | 59.96 | 30 | 106.7 | 29.051 | 60.037 | 30 | 106.7 | 29.958 | 60.091 | 30 | 106.7 | 49.773 | 60.074 | 50 | 65.386 | 34.5484 | 60.0129 | 50
106.8 | 29.877 | 59.96 | 30 | 106.8 | 29.047 | 60.038 | 30 | 106.8 | 30.017 | 60.091 | 30 | 106.8 | 49.786 | 60.074 | 50 | 65.447 | 34.5484 | 60.0129 | 50
106.9 | 29.881 | 59.959 | 30 | 106.9 | 29.044 | 60.038 | 30 | 106.9 | 30.112 | 60.087 | 30 | 106.9 | 49.792 | 60.074 | 50 | 65.501 | 34.5318 | 60.011 | 50
107 | 29.885 | 59.959 | 30 | 107 | 29.13 | 60.039 | 30 | 107 | 30.107 | 60.087 | 30 | 107 | 49.832 | 60.077 | 50 | 65.555 | 34.5318 | 60.011 | 50
107.1 | 29.889 | 59.959 | 30 | 107.1 | 29.135 | 60.039 | 30 | 107.1 | 30.034 | 60.084 | 30 | 107.1 | 49.831 | 60.077 | 50 | 65.61 | 34.5318 | 60.011 | 50
107.2 | 29.889 | 59.959 | 30 | 107.2 | 29.137 | 60.04 | 30 | 107.2 | 29.924 | 60.084 | 30 | 107.2 | 49.824 | 60.081 | 50 | 65.72 | 34.5318 | 60.011 | 50
107.3 | 29.889 | 59.959 | 30 | 107.3 | 29.164 | 60.04 | 30 | 107.3 | 29.891 | 60.081 | 30 | 107.3 | 49.822 | 60.081 | 50 | 65.773 | 34.6964 | 60.008 | 50
107.4 | 29.889 | 59.959 | 30 | 107.4 | 29.308 | 60.041 | 30 | 107.4 | 29.888 | 60.081 | 30 | 107.4 | 49.8 | 60.085 | 50 | 65.827 | 34.6964 | 60.008 | 50
107.5 | 29.964 | 59.959 | 30 | 107.5 | 29.297 | 60.041 | 30 | 107.5 | 29.888 | 60.081 | 30 | 107.5 | 49.768 | 60.085 | 50 | 65.88 | 34.6964 | 60.008 | 50
107.6 | 30.033 | 59.959 | 30 | 107.6 | 29.3 | 60.042 | 30 | 107.6 | 29.89 | 60.081 | 30 | 107.6 | 49.757 | 60.089 | 50 | 65.941 | 34.6964 | 60.008 | 50
107.7 | 30.026 | 59.959 | 30 | 107.7 | 29.328 | 60.042 | 30 | 107.7 | 29.899 | 60.081 | 30 | 107.7 | 49.747 | 60.089 | 50 | 65.996 | 34.6964 | 60.008 | 50
107.8 | 30.027 | 59.96 | 30 | 107.8 | 29.446 | 60.044 | 30 | 107.8 | 29.917 | 60.083 | 30 | 107.8 | 49.743 | 60.092 | 50 | 66.055 | 34.6964 | 60.008 | 50
107.9 | 30.03 | 59.96 | 30 | 107.9 | 29.481 | 60.044 | 30 | 107.9 | 29.988 | 60.083 | 30 | 107.9 | 49.738 | 60.092 | 50 | 66.111 | 34.5966 | 60.006 | 50
108 | 30.027 | 59.961 | 30 | 108 | 29.481 | 60.045 | 30 | 108 | 30.085 | 60.087 | 30 | 108 | 49.738 | 60.093 | 50 | 66.166 | 34.5966 | 60.006 | 50
108.1 | 30.03 | 59.961 | 30 | 108.1 | 29.479 | 60.045 | 30 | 108.1 | 30.159 | 60.087 | 30 | 108.1 | 49.738 | 60.093 | 50 | 66.221 | 34.5966 | 60.006 | 50
108.2 | 30.025 | 59.962 | 30 | 108.2 | 29.483 | 60.046 | 30 | 108.2 | 30.148 | 60.092 | 30 | 108.2 | 49.735 | 60.093 | 50 | 66.277 | 34.5966 | 60.006 | 50
108.3 | 30.02 | 59.962 | 30 | 108.3 | 29.481 | 60.046 | 30 | 108.3 | 30.137 | 60.092 | 30 | 108.3 | 49.8 | 60.089 | 50 | 66.332 | 34.5966 | 60.006 | 50
108.4 | 30.02 | 59.962 | 30 | 108.4 | 29.477 | 60.047 | 30 | 108.4 | 30.157 | 60.098 | 30 | 108.4 | 49.899 | 60.089 | 50 | 66.396 | 34.5966 | 60.006 | 50
108.5 | 30.02 | 59.962 | 30 | 108.5 | 29.484 | 60.047 | 30 | 108.5 | 30.235 | 60.098 | 30 | 108.5 | 49.909 | 60.085 | 50 | 66.451 | 34.8986 | 60.0017 | 50
108.6 | 30.02 | 59.962 | 30 | 108.6 | 29.488 | 60.048 | 30 | 108.6 | 30.249 | 60.102 | 30 | 108.6 | 49.922 | 60.085 | 50 | 66.506 | 34.8986 | 60.0017 | 50
108.7 | 30.02 | 59.962 | 30 | 108.7 | 29.489 | 60.048 | 30 | 108.7 | 30.169 | 60.102 | 30 | 108.7 | 49.846 | 60.081 | 50 | 66.561 | 34.8986 | 60.0017 | 50
108.8 | 30.023 | 59.962 | 30 | 108.8 | 29.489 | 60.049 | 30 | 108.8 | 30.126 | 60.105 | 30 | 108.8 | 49.843 | 60.081 | 50 | 66.616 | 34.8986 | 60.0017 | 50
108.9 | 30.028 | 59.962 | 30 | 108.9 | 29.49 | 60.049 | 30 | 108.9 | 30.126 | 60.105 | 30 | 108.9 | 49.819 | 60.076 | 50 | 66.72 | 34.8986 | 60.0017 | 50
109 | 30.029 | 59.962 | 30 | 109 | 29.49 | 60.049 | 30 | 109 | 30.123 | 60.105 | 30 | 109 | 49.864 | 60.076 | 50 | 66.772 | 34.7572 | 60.0008 | 50
109.1 | 30.029 | 59.961 | 30 | 109.1 | 29.49 | 60.049 | 30 | 109.1 | 30.119 | 60.103 | 30 | 109.1 | 49.895 | 60.073 | 50 | 66.83 | 34.7572 | 60.0008 | 50
109.2 | 30.021 | 59.961 | 30 | 109.2 | 29.49 | 60.049 | 30 | 109.2 | 30.119 | 60.103 | 30 | 109.2 | 49.9 | 60.073 | 50 | 66.883 | 34.7572 | 60.0008 | 50
109.3 | 30.02 | 59.96 | 30 | 109.3 | 29.49 | 60.049 | 30 | 109.3 | 30.171 | 60.099 | 30 | 109.3 | 49.901 | 60.072 | 50 | 66.937 | 34.7572 | 60.0008 | 50
109.4 | 30.015 | 59.96 | 30 | 109.4 | 29.582 | 60.049 | 30 | 109.4 | 30.175 | 60.099 | 30 | 109.4 | 49.901 | 60.072 | 50 | 67.003 | 34.7572 | 60.0008 | 50
109.5 | 30.017 | 59.959 | 30 | 109.5 | 29.582 | 60.049 | 30 | 109.5 | 30.121 | 60.094 | 30 | 109.5 | 49.909 | 60.072 | 50 | 67.056 | 34.9335 | 59.9991 | 50
109.6 | 30.018 | 59.959 | 30 | 109.6 | 29.585 | 60.049 | 30 | 109.6 | 30.103 | 60.094 | 30 | 109.6 | 49.935 | 60.073 | 50 | 67.11 | 34.9335 | 59.9991 | 50
109.7 | 30.018 | 59.959 | 30 | 109.7 | 29.588 | 60.048 | 30 | 109.7 | 30.121 | 60.09 | 30 | 109.7 | 50.006 | 60.073 | 50 | 67.163 | 34.9335 | 59.9991 | 50
109.8 | 30.02 | 59.96 | 30 | 109.8 | 29.589 | 60.048 | 30 | 109.8 | 30.129 | 60.09 | 30 | 109.8 | 50.034 | 60.076 | 50 | 67.216 | 34.9335 | 59.9991 | 50
109.9 | 30.029 | 59.96 | 30 | 109.9 | 29.59 | 60.048 | 30 | 109.9 | 30.129 | 60.086 | 30 | 109.9 | 49.999 | 60.076 | 50 | 67.274 | 34.9335 | 59.9991 | 50
110 | 30.035 | 59.96 | 30 | 110 | 29.59 | 60.048 | 30 | 110 | 30.129 | 60.086 | 30 | 110 | 49.975 | 60.08 | 50 | 67.332 | 34.9507 | 59.9955 | 50
110.1 | 30.033 | 59.96 | 30 | 110.1 | 29.59 | 60.048 | 30 | 110.1 | 30.135 | 60.084 | 30 | 110.1 | 49.961 | 60.08 | 50 | 67.39 | 34.9507 | 59.9955 | 50
110.2 | 30.033 | 59.96 | 30 | 110.2 | 29.662 | 60.048 | 30 | 110.2 | 30.137 | 60.084 | 30 | 110.2 | 49.945 | 60.083 | 50 | 67.447 | 34.9507 | 59.9955 | 50
110.3 | 30.028 | 59.96 | 30 | 110.3 | 29.731 | 60.048 | 30 | 110.3 | 30.172 | 60.084 | 30 | 110.3 | 49.942 | 60.083 | 50 | 67.502 | 34.9507 | 59.9955 | 50
110.4 | 30.027 | 59.961 | 30 | 110.4 | 29.732 | 60.048 | 30 | 110.4 | 30.193 | 60.085 | 30 | 110.4 | 49.942 | 60.086 | 50 | 67.557 | 34.9507 | 59.9955 | 50
110.5 | 30.033 | 59.961 | 30 | 110.5 | 29.732 | 60.048 | 30 | 110.5 | 30.179 | 60.085 | 30 | 110.5 | 49.942 | 60.086 | 50 | 67.626 | 34.9507 | 59.9955 | 50
110.6 | 30.039 | 59.962 | 30 | 110.6 | 29.732 | 60.049 | 30 | 110.6 | 30.151 | 60.087 | 30 | 110.6 | 49.942 | 60.087 | 50 | 67.727 | 34.9507 | 59.9955 | 50
110.7 | 30.038 | 59.962 | 30 | 110.7 | 29.728 | 60.049 | 30 | 110.7 | 30.17 | 60.087 | 30 | 110.7 | 49.924 | 60.085 | 50 | 67.78 | 34.9672 | 59.9967 | 50
110.8 | 30.041 | 59.963 | 30 | 110.8 | 29.727 | 60.05 | 30 | 110.8 | 30.158 | 60.092 | 30 | 110.8 | 49.909 | 60.085 | 50 | 67.833 | 34.9672 | 59.9967 | 50
110.9 | 30.082 | 59.963 | 30 | 110.9 | 29.722 | 60.05 | 30 | 110.9 | 30.126 | 60.092 | 30 | 110.9 | 49.862 | 60.083 | 50 | 67.889 | 34.9672 | 59.9967 | 50
111 | 30.092 | 59.964 | 30 | 111 | 29.726 | 60.051 | 30 | 111 | 30.147 | 60.096 | 30 | 111 | 49.834 | 60.083 | 50 | 67.944 | 35.144 | 60 | 50
111.1 | 30.132 | 59.964 | 30 | 111.1 | 29.727 | 60.051 | 30 | 111.1 | 30.125 | 60.096 | 30 | 111.1 | 49.834 | 60.078 | 50 | 67.997 | 35.144 | 60 | 50
111.2 | 30.132 | 59.965 | 30 | 111.2 | 29.727 | 60.051 | 30 | 111.2 | 30.105 | 60.099 | 30 | 111.2 | 49.768 | 60.078 | 50 | 68.051 | 35.144 | 60 | 50
111.3 | 30.123 | 59.965 | 30 | 111.3 | 29.727 | 60.051 | 30 | 111.3 | 30.099 | 60.099 | 30 | 111.3 | 49.801 | 60.073 | 50 | 68.106 | 35.144 | 60 | 50
111.4 | 30.116 | 59.966 | 30 | 111.4 | 29.727 | 60.051 | 30 | 111.4 | 30.099 | 60.101 | 30 | 111.4 | 49.781 | 60.073 | 50 | 68.16 | 35.144 | 60 | 50
111.5 | 30.116 | 59.966 | 30 | 111.5 | 29.727 | 60.051 | 30 | 111.5 | 30.096 | 60.101 | 30 | 111.5 | 49.793 | 60.068 | 50 | 68.223 | 35.144 | 60 | 50
111.6 | 30.116 | 59.966 | 30 | 111.6 | 29.726 | 60.051 | 30 | 111.6 | 30.087 | 60.101 | 30 | 111.6 | 49.796 | 60.068 | 50 | 68.287 | 35.1183 | 59.9969 | 50
111.7 | 30.116 | 59.966 | 30 | 111.7 | 29.724 | 60.05 | 30 | 111.7 | 30.096 | 60.098 | 30 | 111.7 | 49.704 | 60.065 | 50 | 68.347 | 35.1183 | 59.9969 | 50
111.8 | 30.117 | 59.966 | 30 | 111.8 | 29.724 | 60.05 | 30 | 111.8 | 30.106 | 60.098 | 30 | 111.8 | 49.705 | 60.065 | 50 | 68.409 | 35.1183 | 59.9969 | 50
111.9 | 30.117 | 59.966 | 30 | 111.9 | 29.724 | 60.05 | 30 | 111.9 | 30.086 | 60.093 | 30 | 111.9 | 49.705 | 60.063 | 50 | 68.466 | 35.1183 | 59.9969 | 50
112 | 30.117 | 59.966 | 30 | 112 | 29.722 | 60.05 | 30 | 112 | 30.124 | 60.093 | 30 | 112 | 49.705 | 60.063 | 50 | 68.529 | 35.1183 | 59.9969 | 50
112.1 | 30.117 | 59.966 | 30 | 112.1 | 29.721 | 60.05 | 30 | 112.1 | 30.104 | 60.087 | 30 | 112.1 | 49.714 | 60.063 | 50 | 68.591 | 35.1183 | 59.9969 | 50
112.2 | 30.116 | 59.967 | 30 | 112.2 | 29.719 | 60.05 | 30 | 112.2 | 30.068 | 60.087 | 30 | 112.2 | 49.738 | 60.064 | 50 | 68.646 | 35.2073 | 59.9995 | 50
112.3 | 30.116 | 59.967 | 30 | 112.3 | 29.727 | 60.05 | 30 | 112.3 | 29.995 | 60.081 | 30 | 112.3 | 49.738 | 60.064 | 50 | 68.716 | 35.2073 | 59.9995 | 50
112.4 | 30.113 | 59.967 | 30 | 112.4 | 29.729 | 60.05 | 30 | 112.4 | 30.02 | 60.081 | 30 | 112.4 | 49.826 | 60.066 | 50 | 68.77 | 35.2073 | 59.9995 | 50
112.5 | 30.11 | 59.967 | 30 | 112.5 | 29.728 | 60.049 | 30 | 112.5 | 30.013 | 60.076 | 30 | 112.5 | 49.83 | 60.066 | 50 | 68.828 | 35.2971 | 59.9981 | 50
112.6 | 30.115 | 59.968 | 30 | 112.6 | 29.726 | 60.049 | 30 | 112.6 | 29.94 | 60.076 | 30 | 112.6 | 49.824 | 60.069 | 50 | 68.881 | 35.2971 | 59.9981 | 50
112.7 | 30.123 | 59.968 | 30 | 112.7 | 29.726 | 60.049 | 30 | 112.7 | 29.94 | 60.072 | 30 | 112.7 | 49.831 | 60.069 | 50 | 68.936 | 35.2971 | 59.9981 | 50
112.8 | 30.123 | 59.968 | 30 | 112.8 | 29.726 | 60.049 | 30 | 112.8 | 29.987 | 60.072 | 30 | 112.8 | 49.896 | 60.072 | 50 | 68.999 | 35.2971 | 59.9981 | 50
112.9 | 30.126 | 59.968 | 30 | 112.9 | 29.726 | 60.049 | 30 | 112.9 | 29.988 | 60.071 | 30 | 112.9 | 49.898 | 60.072 | 50 | 69.053 | 35.2971 | 59.9981 | 50
113 | 30.121 | 59.97 | 30 | 113 | 29.726 | 60.049 | 30 | 113 | 29.989 | 60.071 | 30 | 113 | 49.898 | 60.074 | 50 | 69.112 | 35.2971 | 59.9981 | 50
113.1 | 30.125 | 59.97 | 30 | 113.1 | 29.726 | 60.049 | 30 | 113.1 | 29.992 | 60.071 | 30 | 113.1 | 49.898 | 60.074 | 50 | 69.165 | 35.3076 | 60.0019 | 50
113.2 | 30.126 | 59.97 | 30 | 113.2 | 29.721 | 60.049 | 30 | 113.2 | 29.993 | 60.072 | 30 | 113.2 | 49.898 | 60.076 | 50 | 69.22 | 35.3076 | 60.0019 | 50
113.3 | 30.121 | 59.97 | 30 | 113.3 | 29.717 | 60.049 | 30 | 113.3 | 29.964 | 60.072 | 30 | 113.3 | 49.889 | 60.075 | 50 | 69.274 | 35.3076 | 60.0019 | 50
113.4 | 30.117 | 59.971 | 30 | 113.4 | 29.798 | 60.049 | 30 | 113.4 | 29.941 | 60.075 | 30 | 113.4 | 49.849 | 60.075 | 50 | 69.328 | 35.3076 | 60.0019 | 50
113.5 | 30.113 | 59.971 | 30 | 113.5 | 29.871 | 60.049 | 30 | 113.5 | 29.949 | 60.075 | 30 | 113.5 | 49.821 | 60.072 | 50 | 69.393 | 35.3076 | 60.0019 | 50
113.6 | 30.033 | 59.972 | 30 | 113.6 | 29.871 | 60.049 | 30 | 113.6 | 30.037 | 60.079 | 30 | 113.6 | 49.743 | 60.072 | 50 | 69.457 | 35.3076 | 60.0019 | 50
113.7 | 30.026 | 59.972 | 30 | 113.7 | 29.871 | 60.049 | 30 | 113.7 | 30.043 | 60.079 | 30 | 113.7 | 49.703 | 60.068 | 50 | 69.512 | 35.3974 | 59.999 | 50
113.8 | 30.046 | 59.973 | 30 | 113.8 | 29.879 | 60.049 | 30 | 113.8 | 30.042 | 60.083 | 30 | 113.8 | 49.831 | 60.068 | 50 | 69.568 | 35.3974 | 59.999 | 50
113.9 | 30.067 | 59.973 | 30 | 113.9 | 29.875 | 60.048 | 30 | 113.9 | 30.105 | 60.083 | 30 | 113.9 | 49.852 | 60.063 | 50 | 69.623 | 35.3974 | 59.999 | 50
114 | 30.067 | 59.973 | 30 | 114 | 29.968 | 60.048 | 30 | 114 | 30.153 | 60.086 | 30 | 114 | 49.899 | 60.063 | 50 | 69.719 | 35.3974 | 59.999 | 50
114.1 | 30.067 | 59.972 | 30 | 114.1 | 30.007 | 60.047 | 30 | 114.1 | 30.124 | 60.086 | 30 | 114.1 | 49.805 | 60.059 | 50 | 69.773 | 35.3722 | 60.003 | 50
114.2 | 30.068 | 59.972 | 30 | 114.2 | 29.999 | 60.047 | 30 | 114.2 | 30.098 | 60.087 | 30 | 114.2 | 49.829 | 60.059 | 50 | 69.835 | 35.3722 | 60.003 | 50
114.3 | 30.068 | 59.972 | 30 | 114.3 | 29.995 | 60.046 | 30 | 114.3 | 30.009 | 60.085 | 30 | 114.3 | 49.845 | 60.055 | 50 | 69.89 | 35.3722 | 60.003 | 50
114.4 | 30.068 | 59.972 | 30 | 114.4 | 29.997 | 60.046 | 30 | 114.4 | 29.989 | 60.085 | 30 | 114.4 | 49.845 | 60.055 | 50 | 69.948 | 35.3722 | 60.003 | 50
114.5 | 30.068 | 59.972 | 30 | 114.5 | 29.996 | 60.045 | 30 | 114.5 | 29.978 | 60.081 | 30 | 114.5 | 49.845 | 60.054 | 50 | 70.011 | 35.3722 | 60.003 | 50
114.6 | 30.074 | 59.973 | 30 | 114.6 | 30.014 | 60.045 | 30 | 114.6 | 29.975 | 60.081 | 30 | 114.6 | 49.849 | 60.054 | 50 | 70.07 | 35.3722 | 60.003 | 50
114.7 | 30.079 | 59.973 | 30 | 114.7 | 30.072 | 60.044 | 30 | 114.7 | 30.035 | 60.076 | 30 | 114.7 | 49.869 | 60.054 | 50 | 70.124 | 35.5566 | 60.002 | 50
114.8 | 30.079 | 59.973 | 30 | 114.8 | 30.058 | 60.044 | 30 | 114.8 | 30.181 | 60.076 | 30 | 114.8 | 49.893 | 60.056 | 50 | 70.178 | 35.5566 | 60.002 | 50
114.9 | 30.079 | 59.973 | 30 | 114.9 | 30.055 | 60.043 | 30 | 114.9 | 30.229 | 60.07 | 30 | 114.9 | 49.895 | 60.056 | 50 | 70.235 | 35.5566 | 60.002 | 50
115 | 30.082 | 59.974 | 30 | 115 | 30.045 | 60.043 | 30 | 115 | 30.212 | 60.07 | 30 | 115 | 49.863 | 60.059 | 50 | 70.288 | 35.5566 | 60.002 | 50
115.1 | 30.08 | 59.974 | 30 | 115.1 | 30.045 | 60.042 | 30 | 115.1 | 30.073 | 60.066 | 30 | 115.1 | 49.858 | 60.059 | 50 | 70.351 | 35.5566 | 60.002 | 50
115.2 | 30.078 | 59.974 | 30 | 115.2 | 30.053 | 60.042 | 30 | 115.2 | 30.027 | 60.066 | 30 | 115.2 | 49.925 | 60.064 | 50 | 70.412 | 35.5566 | 60.002 | 50
115.3 | 30.075 | 59.974 | 30 | 115.3 | 30.049 | 60.042 | 30 | 115.3 | 30.005 | 60.062 | 30 | 115.3 | 49.95 | 60.064 | 50 | 70.468 | 35.5452 | 60.003 | 50
115.4 | 30.072 | 59.975 | 30 | 115.4 | 30.048 | 60.042 | 30 | 115.4 | 30.015 | 60.062 | 30 | 115.4 | 49.905 | 60.069 | 50 | 70.522 | 35.5452 | 60.003 | 50
115.5 | 30.07 | 59.975 | 30 | 115.5 | 30.054 | 60.041 | 30 | 115.5 | 30.017 | 60.062 | 30 | 115.5 | 49.856 | 60.069 | 50 | 70.576 | 35.5452 | 60.003 | 50
115.6 | 30.072 | 59.976 | 30 | 115.6 | 30.081 | 60.041 | 30 | 115.6 | 30.016 | 60.062 | 30 | 115.6 | 49.856 | 60.074 | 50 | 70.635 | 35.5452 | 60.003 | 50
115.7 | 30.078 | 59.976 | 30 | 115.7 | 30.08 | 60.041 | 30 | 115.7 | 30.017 | 60.062 | 30 | 115.7 | 49.828 | 60.074 | 50 | 70.722 | 35.5452 | 60.003 | 50
115.8 | 30.07 | 59.976 | 30 | 115.8 | 30.079 | 60.041 | 30 | 115.8 | 30.022 | 60.063 | 30 | 115.8 | 49.822 | 60.077 | 50 | 70.775 | 35.6225 | 60.0027 | 50
115.9 | 30.069 | 59.976 | 30 | 115.9 | 30.079 | 60.04 | 30 | 115.9 | 30.053 | 60.063 | 30 | 115.9 | 49.821 | 60.077 | 50 | 70.828 | 35.6225 | 60.0027 | 50
116 | 30.133 | 59.977 | 30 | 116 | 30.076 | 60.04 | 30 | 116 | 30.134 | 60.067 | 30 | 116 | 49.821 | 60.078 | 50 | 70.881 | 35.6225 | 60.0027 | 50
116.1 | 30.142 | 59.977 | 30 | 116.1 | 30.075 | 60.039 | 30 | 116.1 | 30.088 | 60.067 | 30 | 116.1 | 49.821 | 60.078 | 50 | 70.935 | 35.6225 | 60.0027 | 50
116.2 | 30.142 | 59.978 | 30 | 116.2 | 30.075 | 60.039 | 30 | 116.2 | 29.974 | 60.072 | 30 | 116.2 | 49.808 | 60.078 | 50 | 70.988 | 35.7363 | 60.0022 | 50
116.3 | 30.142 | 59.978 | 30 | 116.3 | 30.078 | 60.039 | 30 | 116.3 | 29.927 | 60.072 | 30 | 116.3 | 49.82 | 60.076 | 50 | 71.041 | 35.7363 | 60.0022 | 50
116.4 | 30.139 | 59.978 | 30 | 116.4 | 30.076 | 60.039 | 30 | 116.4 | 29.941 | 60.077 | 30 | 116.4 | 49.804 | 60.076 | 50 | 71.097 | 35.7363 | 60.0022 | 50
116.5 | 30.136 | 59.978 | 30 | 116.5 | 30.102 | 60.038 | 30 | 116.5 | 30.014 | 60.077 | 30 | 116.5 | 49.802 | 60.072 | 50 | 71.153 | 35.7363 | 60.0022 | 50
116.6 | 30.136 | 59.978 | 30 | 116.6 | 30.145 | 60.038 | 30 | 116.6 | 30.031 | 60.082 | 30 | 116.6 | 49.798 | 60.072 | 50 | 71.211 | 35.7363 | 60.0022 | 50
116.7 | 30.136 | 59.978 | 30 | 116.7 | 30.133 | 60.037 | 30 | 116.7 | 30.037 | 60.082 | 30 | 116.7 | 49.797 | 60.07 | 50 | 71.284 | 35.7363 | 60.0022 | 50
116.8 | 30.136 | 59.978 | 30 | 116.8 | 30.132 | 60.037 | 30 | 116.8 | 30.094 | 60.084 | 30 | 116.8 | 49.804 | 60.07 | 50 | 71.349 | 35.7363 | 60.0022 | 50
116.9 | 30.136 | 59.978 | 30 | 116.9 | 30.128 | 60.035 | 30 | 116.9 | 30.17 | 60.084 | 30 | 116.9 | 49.859 | 60.067 | 50 | 71.41 | 35.7137 | 60.0014 | 50
117 | 30.136 | 59.978 | 30 | 117 | 30.125 | 60.035 | 30 | 117 | 30.167 | 60.085 | 30 | 117 | 49.934 | 60.067 | 50 | 71.473 | 35.7137 | 60.0014 | 50
117.1 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.1 | 30.123 | 60.034 | 30 | 117.1 | 30.168 | 60.083 | 30 | 117.1 | 49.934 | 60.067 | 50 | 71.53 | 35.7137 | 60.0014 | 50
117.2 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.2 | 30.123 | 60.034 | 30 | 117.2 | 30.131 | 60.083 | 30 | 117.2 | 49.938 | 60.067 | 50 | 71.601 | 35.7137 | 60.0014 | 50
117.3 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.3 | 30.125 | 60.033 | 30 | 117.3 | 30.13 | 60.08 | 30 | 117.3 | 49.952 | 60.067 | 50 | 71.868 | 35.7137 | 60.0014 | 50
117.4 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.4 | 30.146 | 60.033 | 30 | 117.4 | 30.084 | 60.08 | 30 | 117.4 | 49.953 | 60.069 | 50 | 71.93 | 35.8712 | 60.0002 | 50
117.5 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.5 | 30.163 | 60.032 | 30 | 117.5 | 30.117 | 60.076 | 30 | 117.5 | 49.908 | 60.069 | 50 | 71.994 | 35.8712 | 60.0002 | 50
117.6 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.6 | 30.161 | 60.032 | 30 | 117.6 | 30.162 | 60.076 | 30 | 117.6 | 49.903 | 60.072 | 50 | 72.047 | 35.8712 | 60.0002 | 50
117.7 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.7 | 30.16 | 60.031 | 30 | 117.7 | 30.123 | 60.073 | 30 | 117.7 | 49.887 | 60.072 | 50 | 72.102 | 35.8712 | 60.0002 | 50
117.8 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.8 | 30.089 | 60.031 | 30 | 117.8 | 30.131 | 60.073 | 30 | 117.8 | 49.899 | 60.076 | 50 | 72.154 | 35.8712 | 60.0002 | 50
117.9 | 30.139 | 59.977 | 30 | 117.9 | 30.081 | 60.03 | 30 | 117.9 | 30.055 | 60.07 | 30 | 117.9 | 49.79 | 60.076 | 50 | 72.207 | 35.9106 | 59.9983 | 50
118 | 30.114 | 59.978 | 30 | 118 | 30.083 | 60.03 | 30 | 118 | 29.953 | 60.07 | 30 | 118 | 49.699 | 60.081 | 50 | 72.27 | 35.9106 | 59.9983 | 50
118.1 | 30.055 | 59.978 | 30 | 118.1 | 30.086 | 60.029 | 30 | 118.1 | 29.954 | 60.07 | 30 | 118.1 | 49.671 | 60.081 | 50 | 72.323 | 35.9106 | 59.9983 | 50
118.2 | 30.052 | 59.979 | 30 | 118.2 | 30.085 | 60.029 | 30 | 118.2 | 29.971 | 60.07 | 30 | 118.2 | 49.653 | 60.086 | 50 | 72.377 | 35.9106 | 59.9983 | 50
118.3 | 30.05 | 59.979 | 30 | 118.3 | 30.084 | 60.028 | 30 | 118.3 | 29.996 | 60.07 | 30 | 118.3 | 49.746 | 60.086 | 50 | 72.43 | 35.9106 | 59.9983 | 50
118.4 | 30.05 | 59.979 | 30 | 118.4 | 30.082 | 60.028 | 30 | 118.4 | 29.959 | 60.073 | 30 | 118.4 | 49.759 | 60.089 | 50 | 72.486 | 35.9106 | 59.9983 | 50
118.5 | 30.049 | 59.979 | 30 | 118.5 | 30.081 | 60.027 | 30 | 118.5 | 29.947 | 60.073 | 30 | 118.5 | 49.759 | 60.089 | 50 | 72.546 | 35.9106 | 59.9983 | 50
118.6 | 30.047 | 59.98 | 30 | 118.6 | 30.078 | 60.027 | 30 | 118.6 | 29.951 | 60.076 | 30 | 118.6 | 49.759 | 60.09 | 50 | 72.601 | 35.9636 | 60.0003 | 50
118.7 | 30.047 | 59.98 | 30 | 118.7 | 30.068 | 60.026 | 30 | 118.7 | 30.069 | 60.076 | 30 | 118.7 | 49.757 | 60.089 | 50 | 72.656 | 35.9636 | 60.0003 | 50
118.8 | 30.047 | 59.98 | 30 | 118.8 | 30.069 | 60.026 | 30 | 118.8 | 30.124 | 60.082 | 30 | 118.8 | 49.749 | 60.089 | 50 | 72.719 | 35.9636 | 60.0003 | 50
118.9 | 30.046 | 59.98 | 30 | 118.9 | 30.039 | 60.025 | 30 | 118.9 | 30.171 | 60.082 | 30 | 118.9 | 49.749 | 60.087 | 50 | 72.773 | 35.9636 | 60.0003 | 50
119 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119 | 30.067 | 60.025 | 30 | 119 | 30.141 | 60.088 | 30 | 119 | 49.965 | 60.087 | 50 | 72.827 | 36.0498 | 59.9991 | 50
119.1 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.1 | 30.191 | 60.023 | 30 | 119.1 | 30.13 | 60.088 | 30 | 119.1 | 49.977 | 60.084 | 50 | 72.88 | 36.0498 | 59.9991 | 50
119.2 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.2 | 30.2 | 60.023 | 30 | 119.2 | 30.119 | 60.093 | 30 | 119.2 | 49.961 | 60.084 | 50 | 72.933 | 36.0498 | 59.9991 | 50
119.3 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.3 | 30.203 | 60.021 | 30 | 119.3 | 30.11 | 60.093 | 30 | 119.3 | 49.928 | 60.079 | 50 | 72.986 | 36.0498 | 59.9991 | 50
119.4 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.4 | 30.202 | 60.021 | 30 | 119.4 | 30.107 | 60.096 | 30 | 119.4 | 49.897 | 60.079 | 50 | 73.045 | 36.0498 | 59.9991 | 50
119.5 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.5 | 30.2 | 60.02 | 30 | 119.5 | 30.107 | 60.096 | 30 | 119.5 | 49.915 | 60.076 | 50 | 73.105 | 36.0498 | 59.9991 | 50
119.6 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.6 | 30.198 | 60.02 | 30 | 119.6 | 30.104 | 60.097 | 30 | 119.6 | 49.929 | 60.076 | 50 | 73.159 | 36.1679 | 60.0035 | 50
119.7 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.7 | 30.19 | 60.018 | 30 | 119.7 | 30.102 | 60.096 | 30 | 119.7 | 49.91 | 60.073 | 50 | 73.212 | 36.1679 | 60.0035 | 50
119.8 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.8 | 30.176 | 60.018 | 30 | 119.8 | 30.101 | 60.096 | 30 | 119.8 | 49.91 | 60.073 | 50 | 73.274 | 36.1679 | 60.0035 | 50
119.9 | 30.046 | 59.98 | 30 | 119.9 | 30.17 | 60.016 | 30 | 119.9 | 30.098 | 60.093 | 30 | 119.9 | 49.91 | 60.073 | 50 | 73.328 | 36.1679 | 60.0035 | 50
120 | 30.047 | 59.98 | 30 | 120 | 30.17 | 60.016 | 30 | 120 | 30.1 | 60.093 | 30 | 120 | 49.92 | 60.073 | 50 | 73.389 | 36.1679 | 60.0035 | 50
120.1 | 30.047 | 59.98 | 30 | 120.1 | 30.175 | 60.015 | 30 | 120.1 | 30.141 | 60.089 | 30 | 120.1 | 49.936 | 60.073 | 50 | 73.443 | 36.1375 | 60.0003 | 50
120.2 | 30.045 | 59.981 | 30 | 120.2 | 30.171 | 60.015 | 30 | 120.2 | 30.125 | 60.089 | 30 | 120.2 | 49.9 | 60.075 | 50 | 73.501 | 36.1375 | 60.0003 | 50
120.3 | 30.043 | 59.981 | 30 | 120.3 | 30.171 | 60.014 | 30 | 120.3 | 30.173 | 60.086 | 30 | 120.3 | 49.909 | 60.075 | 50 | 73.565 | 36.1375 | 60.0003 | 50
120.4 | 30.042 | 59.981 | 30 | 120.4 | 30.171 | 60.014 | 30 | 120.4 | 30.179 | 60.086 | 30 | 120.4 | 49.958 | 60.078 | 50 | 73.626 | 36.1375 | 60.0003 | 50
120.5 | 30.042 | 59.981 | 30 | 120.5 | 30.171 | 60.013 | 30 | 120.5 | 30.181 | 60.084 | 30 | 120.5 | 49.747 | 60.078 | 50 | 73.723 | 36.1375 | 60.0003 | 50
120.6 | 30.05 | 59.982 | 30 | 120.6 | 30.17 | 60.013 | 30 | 120.6 | 30.115 | 60.084 | 30 | 120.6 | 49.726 | 60.082 | 50 | 73.777 | 36.1903 | 59.9982 | 50
120.7 | 30.058 | 59.982 | 30 | 120.7 | 30.17 | 60.012 | 30 | 120.7 | 30.044 | 60.083 | 30 | 120.7 | 49.689 | 60.082 | 50 | 73.829 | 36.1903 | 59.9982 | 50
120.8 | 30.061 | 59.982 | 30 | 120.8 | 30.168 | 60.012 | 30 | 120.8 | 30.055 | 60.083 | 30 | 120.8 | 49.759 | 60.087 | 50 | 73.882 | 36.1903 | 59.9982 | 50
120.9 | 30.057 | 59.982 | 30 | 120.9 | 30.166 | 60.011 | 30 | 120.9 | 30.063 | 60.083 | 30 | 120.9 | 49.763 | 60.087 | 50 | 73.936 | 36.1903 | 59.9982 | 50
121 | 30.065 | 59.983 | 30 | 121 | 30.14 | 60.011 | 30 | 121 | 30.101 | 60.085 | 30 | 121 | 49.794 | 60.09 | 50 | 73.99 | 36.1903 | 59.9982 | 50
121.1 | 30.061 | 59.983 | 30 | 121.1 | 30.109 | 60.011 | 30 | 121.1 | 30.07 | 60.085 | 30 | 121.1 | 49.794 | 60.09 | 50 | 74.045 | 36.2842 | 59.9966 | 50
121.2 | 30.057 | 59.984 | 30 | 121.2 | 30.117 | 60.011 | 30 | 121.2 | 30.039 | 60.088 | 30 | 121.2 | 49.794 | 60.091 | 50 | 74.099 | 36.2842 | 59.9966 | 50
121.3 | 30.049 | 59.984 | 30 | 121.3 | 30.158 | 60.009 | 30 | 121.3 | 30.028 | 60.088 | 30 | 121.3 | 49.783 | 60.091 | 50 | 74.153 | 36.2842 | 59.9966 | 50
121.4 | 30.037 | 59.985 | 30 | 121.4 | 30.162 | 60.009 | 30 | 121.4 | 30.115 | 60.092 | 30 | 121.4 | 49.743 | 60.091 | 50 | 74.206 | 36.2842 | 59.9966 | 50
121.5 | 29.978 | 59.985 | 30 | 121.5 | 30.155 | 60.007 | 30 | 121.5 | 30.158 | 60.092 | 30 | 121.5 | 49.76 | 60.088 | 50 | 74.27 | 36.2842 | 59.9966 | 50
121.6 | 29.992 | 59.986 | 30 | 121.6 | 30.154 | 60.007 | 30 | 121.6 | 30.256 | 60.098 | 30 | 121.6 | 49.847 | 60.088 | 50 | 74.327 | 36.2842 | 59.9966 | 50
121.7 | 30.039 | 59.986 | 30 | 121.7 | 30.148 | 60.005 | 30 | 121.7 | 30.267 | 60.098 | 30 | 121.7 | 49.932 | 60.084 | 50 | 74.381 | 36.3916 | 59.9916 | 50
121.8 | 30.043 | 59.987 | 30 | 121.8 | 30.149 | 60.005 | 30 | 121.8 | 30.174 | 60.102 | 30 | 121.8 | 49.948 | 60.084 | 50 | 74.435 | 36.3916 | 59.9916 | 50
121.9 | 30.04 | 59.987 | 30 | 121.9 | 30.155 | 60.004 | 30 | 121.9 | 30.115 | 60.102 | 30 | 121.9 | 49.985 | 60.079 | 50 | 74.489 | 36.3916 | 59.9916 | 50
122 | 30.039 | 59.988 | 30 | 122 | 30.158 | 60.004 | 30 | 122 | 30.108 | 60.105 | 30 | 122 | 49.92 | 60.079 | 50 | 74.549 | 36.3916 | 59.9916 | 50
122.1 | 30.036 | 59.988 | 30 | 122.1 | 30.153 | 60.002 | 30 | 122.1 | 30.11 | 60.105 | 30 | 122.1 | 49.883 | 60.074 | 50 | 74.613 | 36.3916 | 59.9916 | 50
122.2 | 30.034 | 59.989 | 30 | 122.2 | 30.154 | 60.002 | 30 | 122.2 | 30.106 | 60.107 | 30 | 122.2 | 49.888 | 60.074 | 50 | 74.723 | 36.3916 | 59.9916 | 50
122.3 | 30.041 | 59.989 | 30 | 122.3 | 30.155 | 60.001 | 30 | 122.3 | 30.103 | 60.105 | 30 | 122.3 | 49.895 | 60.071 | 50 | 74.777 | 36.4148 | 59.9907 | 50
122.4 | 30.116 | 59.99 | 30 | 122.4 | 30.156 | 60.001 | 30 | 122.4 | 30.034 | 60.105 | 30 | 122.4 | 49.843 | 60.071 | 50 | 74.83 | 36.4148 | 59.9907 | 50
122.5 | 30.189 | 59.99 | 30 | 122.5 | 30.157 | 59.999 | 30 | 122.5 | 30.031 | 60.102 | 30 | 122.5 | 49.849 | 60.07 | 50 | 74.889 | 36.4148 | 59.9907 | 50
122.6 | 30.183 | 59.992 | 30 | 122.6 | 30.158 | 59.999 | 30 | 122.6 | 30.095 | 60.102 | 30 | 122.6 | 49.85 | 60.07 | 50 | 74.943 | 36.438 | 59.9887 | 50
122.7 | 30.131 | 59.992 | 30 | 122.7 | 30.158 | 59.998 | 30 | 122.7 | 30.126 | 60.097 | 30 | 122.7 | 49.811 | 60.07 | 50 | 74.995 | 36.438 | 59.9887 | 50
122.8 | 30.165 | 59.993 | 30 | 122.8 | 30.158 | 59.998 | 30 | 122.8 | 30.103 | 60.097 | 30 | 122.8 | 49.859 | 60.071 | 50 | 75.054 | 36.438 | 59.9887 | 50
122.9 | 30.182 | 59.993 | 30 | 122.9 | 30.158 | 59.998 | 30 | 122.9 | 30.101 | 60.093 | 30 | 122.9 | 49.958 | 60.071 | 50 | 75.114 | 36.438 | 59.9887 | 50
123 | 30.186 | 59.995 | 30 | 123 | 30.159 | 59.998 | 30 | 123 | 30.151 | 60.093 | 30 | 123 | 49.992 | 60.075 | 50 | 75.171 | 36.438 | 59.9887 | 50
123.1 | 30.186 | 59.995 | 30 | 123.1 | 30.159 | 59.998 | 30 | 123.1 | 30.155 | 60.089 | 30 | 123.1 | 50.039 | 60.075 | 50 | 75.23 | 36.438 | 59.9887 | 50
123.2 | 30.185 | 59.996 | 30 | 123.2 | 30.159 | 59.998 | 30 | 123.2 | 30.135 | 60.089 | 30 | 123.2 | 49.927 | 60.079 | 50 | 75.297 | 36.438 | 59.9887 | 50
123.3 | 30.033 | 59.996 | 30 | 123.3 | 30.159 | 59.998 | 30 | 123.3 | 30.14 | 60.087 | 30 | 123.3 | 49.84 | 60.079 | 50 | 75.359 | 36.5426 | 59.9879 | 50
123.4 | 30.028 | 59.997 | 30 | 123.4 | 30.159 | 59.998 | 30 | 123.4 | 30.142 | 60.087 | 30 | 123.4 | 49.753 | 60.084 | 50 | 75.414 | 36.5426 | 59.9879 | 50
123.5 | 30.026 | 59.997 | 30 | 123.5 | 30.157 | 59.997 | 30 | 123.5 | 30.142 | 60.087 | 30 | 123.5 | 49.672 | 60.084 | 50 | 75.468 | 36.5426 | 59.9879 | 50
123.6 | 30.026 | 59.998 | 30 | 123.6 | 30.151 | 59.997 | 30 | 123.6 | 30.146 | 60.087 | 30 | 123.6 | 49.777 | 60.088 | 50 | 75.528 | 36.5426 | 59.9879 | 50
123.7 | 30.024 | 59.998 | 30 | 123.7 | 30.151 | 59.997 | 30 | 123.7 | 30.151 | 60.087 | 30 | 123.7 | 49.776 | 60.088 | 50 | 75.593 | 36.5426 | 59.9879 | 50
123.8 | 30.072 | 59.999 | 30 | 123.8 | 30.151 | 59.997 | 30 | 123.8 | 30.166 | 60.089 | 30 | 123.8 | 49.768 | 60.09 | 50 | 75.649 | 36.6197 | 59.9913 | 50
123.9 | 30.029 | 59.999 | 30 | 123.9 | 30.151 | 59.997 | 30 | 123.9 | 30.17 | 60.089 | 30 | 123.9 | 49.768 | 60.09 | 50 | 75.728 | 36.6197 | 59.9913 | 50
124 | 30.028 | 60 | 30 | 124 | 30.151 | 59.998 | 30 | 124 | 30.135 | 60.093 | 30 | 124 | 49.751 | 60.09 | 50 | 75.781 | 36.6197 | 59.9913 | 50
124.1 | 30.026 | 60 | 30 | 124.1 | 30.151 | 59.998 | 30 | 124.1 | 30.071 | 60.093 | 30 | 124.1 | 49.74 | 60.088 | 50 | 75.835 | 36.6474 | 59.99 | 50
124.2 | 30.025 | 60.001 | 30 | 124.2 | 30.151 | 59.998 | 30 | 124.2 | 29.931 | 60.097 | 30 | 124.2 | 49.787 | 60.088 | 50 | 75.887 | 36.6474 | 59.99 | 50
124.3 | 30.025 | 60.001 | 30 | 124.3 | 30.151 | 59.997 | 30 |  |  |  |  | 124.3 | 49.957 | 60.085 | 50 | 75.94 | 36.6474 | 59.99 | 50
124.4 | 30.024 | 60.002 | 30 | 124.4 | 30.151 | 59.997 | 30 |  |  |  |  | 124.4 | 49.952 | 60.085 | 50 | 75.994 | 36.6474 | 59.99 | 50
124.5 | 30.023 | 60.002 | 30 | 124.5 | 30.151 | 59.997 | 30 |  |  |  |  | 124.5 | 49.935 | 60.081 | 50 | 76.047 | 36.6474 | 59.99 | 50
124.6 | 30.023 | 60.003 | 30 | 124.6 | 30.151 | 59.998 | 30 |  |  |  |  | 124.6 | 49.936 | 60.081 | 50 | 76.101 | 36.6474 | 59.99 | 50
124.7 | 30.023 | 60.003 | 30 | 124.7 | 30.151 | 59.998 | 30 |  |  |  |  | 124.7 | 49.891 | 60.076 | 50 | 76.154 | 36.699 | 59.9851 | 50
124.8 | 30.022 | 60.004 | 30 | 124.8 | 30.159 | 59.998 | 30 |  |  |  |  | 124.8 | 49.899 | 60.076 | 50 | 76.207 | 36.699 | 59.9851 | 50
124.9 | 30.018 | 60.004 | 30 | 124.9 | 30.167 | 59.998 | 30 |  |  |  |  | 124.9 | 49.914 | 60.073 | 50 | 76.266 | 36.699 | 59.9851 | 50
125 | 30.017 | 60.004 | 30 | 125 | 30.169 | 59.998 | 30 |  |  |  |  | 125 | 49.901 | 60.073 | 50 | 76.324 | 36.699 | 59.9851 | 50
125.1 | 30.027 | 60.004 | 30 | 125.1 | 30.169 | 59.998 | 30 |  |  |  |  | 125.1 | 49.886 | 60.073 | 50 | 76.379 | 36.699 | 59.9851 | 50
125.2 | 30.033 | 60.005 | 30 | 125.2 | 30.168 | 59.999 | 30 |  |  |  |  | 125.2 | 49.886 | 60.073 | 50 | 76.437 | 36.699 | 59.9851 | 50
125.3 | 30.036 | 60.005 | 30 | 125.3 | 30.167 | 59.999 | 30 |  |  |  |  | 125.3 | 49.933 | 60.073 | 50 | 76.491 | 36.803 | 59.983 | 50
125.4 | 30.031 | 60.006 | 30 | 125.4 | 30.167 | 59.999 | 30 |  |  |  |  | 125.4 | 49.983 | 60.074 | 50 | 76.549 | 36.803 | 59.983 | 50
125.5 | 30.026 | 60.006 | 30 | 125.5 | 30.166 | 59.999 | 30 |  |  |  |  | 125.5 | 49.99 | 60.074 | 50 | 76.604 | 36.803 | 59.983 | 50
125.6 | 30.026 | 60.007 | 30 | 125.6 | 30.166 | 60 | 30 |  |  |  |  | 125.6 | 49.896 | 60.077 | 50 | 76.658 | 36.803 | 59.983 | 50
125.7 | 30.025 | 60.007 | 30 | 125.7 | 30.163 | 60 | 30 |  |  |  |  | 125.7 | 49.87 | 60.077 | 50 | 76.719 | 36.803 | 59.983 | 50
125.8 | 30.021 | 60.007 | 30 | 125.8 | 30.159 | 60.001 | 30 |  |  |  |  | 125.8 | 49.782 | 60.081 | 50 | 76.777 | 36.8352 | 59.9885 | 50
125.9 | 30.023 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 125.9 | 49.832 | 60.081 | 50 | 76.842 | 36.8352 | 59.9885 | 50
126 | 30.072 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 126 | 49.868 | 60.087 | 50 | 76.902 | 36.8352 | 59.9885 | 50
126.1 | 30.169 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 126.1 | 49.919 | 60.092 | 50 | 76.956 | 36.8352 | 59.9885 | 50
126.2 | 30.161 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 126.2 | 49.911 | 60.092 | 50 | 77.013 | 36.8352 | 59.9885 | 50
126.3 | 30.16 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 126.3 | 49.92 | 60.095 | 50 | 77.066 | 36.8861 | 59.976 | 50
126.4 | 30.159 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 126.4 | 49.887 | 60.095 | 50 | 77.12 | 36.8861 | 59.976 | 50
126.5 | 30.16 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 126.5 | 49.887 | 60.096 | 50 | 77.178 | 36.8861 | 59.976 | 50
126.6 | 30.163 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 126.6 | 49.887 | 60.095 | 50 | 77.231 | 36.8861 | 59.976 | 50
126.7 | 30.163 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 126.7 | 49.883 | 60.095 | 50 | 77.285 | 36.8861 | 59.976 | 50
126.8 | 30.163 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 126.8 | 49.904 | 60.092 | 50 | 77.341 | 36.8861 | 59.976 | 50
126.9 | 30.163 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 126.9 | 49.881 | 60.092 | 50 | 77.396 | 36.9633 | 59.977 | 50
127 | 30.163 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 127 | 49.895 | 60.088 | 50 | 77.45 | 36.9633 | 59.977 | 50
127.1 | 30.164 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 127.1 | 49.942 | 60.088 | 50 | 77.505 | 36.9633 | 59.977 | 50
127.2 | 30.167 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 127.2 | 50.023 | 60.084 | 50 | 77.56 | 36.9633 | 59.977 | 50
127.3 | 30.317 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 127.3 | 50.035 | 60.084 | 50 | 77.614 | 36.9633 | 59.977 | 50
127.4 | 30.318 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 127.4 | 50.093 | 60.08 | 50 | 77.719 | 36.9633 | 59.977 | 50
127.5 | 30.318 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 127.5 | 50.031 | 60.08 | 50 | 77.773 | 36.9476 | 59.9721 | 50
127.6 | 30.318 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 127.6 | 49.991 | 60.078 | 50 | 77.828 | 36.9476 | 59.9721 | 50
127.7 | 30.318 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 127.7 | 49.938 | 60.078 | 50 | 77.883 | 36.9476 | 59.9721 | 50
127.8 | 30.318 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 127.8 | 49.871 | 60.077 | 50 | 77.938 | 36.9476 | 59.9721 | 50
127.9 | 30.318 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 127.9 | 49.862 | 60.077 | 50 | 77.991 | 37.1127 | 59.9703 | 50
128 | 30.311 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 128 | 49.863 | 60.077 | 50 | 78.048 | 37.1127 | 59.9703 | 50
128.1 | 30.31 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 128.1 | 49.894 | 60.078 | 50 | 78.102 | 37.1127 | 59.9703 | 50
128.2 | 30.31 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 128.2 | 49.946 | 60.078 | 50 | 78.156 | 37.1127 | 59.9703 | 50
128.3 | 30.311 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 128.3 | 49.942 | 60.081 | 50 | 78.212 | 37.1127 | 59.9703 | 50
128.4 | 30.311 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 128.4 | 49.911 | 60.081 | 50 | 78.283 | 37.1127 | 59.9703 | 50
128.5 | 30.309 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 128.5 | 49.781 | 60.084 | 50 | 78.353 | 37.1127 | 59.9703 | 50
128.6 | 30.306 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 128.6 | 49.773 | 60.084 | 50 | 78.423 | 37.1127 | 59.9703 | 50
128.7 | 30.306 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 128.7 | 49.774 | 60.088 | 50 | 78.48 | 37.1089 | 59.9703 | 50
128.8 | 30.307 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 128.8 | 49.768 | 60.088 | 50 | 78.535 | 37.1089 | 59.9703 | 50
128.9 | 30.245 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 128.9 | 49.758 | 60.09 | 50 | 78.599 | 37.1089 | 59.9703 | 50
129 | 30.178 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 129 | 49.758 | 60.09 | 50 | 78.715 | 37.234 | 59.9697 | 50
129.1 | 30.178 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 129.1 | 49.758 | 60.09 | 50 | 78.771 | 37.234 | 59.9697 | 50
129.2 | 30.178 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 129.2 | 49.754 | 60.089 | 50 | 78.824 | 37.234 | 59.9697 | 50
129.3 | 30.178 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 129.3 | 49.733 | 60.089 | 50 | 78.883 | 37.234 | 59.9697 | 50
129.4 | 30.179 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 129.4 | 49.732 | 60.086 | 50 | 78.937 | 37.2875 | 59.9676 | 50
129.5 | 30.177 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 129.5 | 49.9 | 60.086 | 50 | 78.99 | 37.2875 | 59.9676 | 50
129.6 | 30.175 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 129.6 | 49.956 | 60.081 | 50 | 79.043 | 37.2875 | 59.9676 | 50
129.7 | 30.175 | 60.006 | 30 | [8 empty] | 129.7 | 49.951 | 60.081 | 50 | 79.096 | 37.2875 | 59.9676 | 50
129.8 | 30.176 | 60.006 | 30 | [8 empty] | 129.8 | 49.839 | 60.076 | 50 | 79.148 | 37.2875 | 59.9676 | 50
129.9 | 30.176 | 60.005 | 30 | [8 empty] | 129.9 | 49.757 | 60.076 | 50 | 79.201 | 37.2795 | 59.9631 | 50
130 | 30.173 | 60.005 | 30 | [8 empty] | 130 | 49.787 | 60.072 | 50 | 79.256 | 37.2795 | 59.9631 | 50
130.1 | 30.17 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.1 | 49.817 | 60.072 | 50 | 79.321 | 37.2795 | 59.9631 | 50
130.2 | 30.172 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.2 | 49.824 | 60.068 | 50 | 79.375 | 37.2795 | 59.9631 | 50
130.3 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.3 | 49.817 | 60.068 | 50 | 79.431 | 37.2795 | 59.9631 | 50
130.4 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.4 | 49.935 | 60.066 | 50 | 79.498 | 37.2795 | 59.9631 | 50
130.5 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.5 | 49.966 | 60.066 | 50 | 79.565 | 37.2795 | 59.9631 | 50
130.6 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.6 | 49.99 | 60.066 | 50 | 79.62 | 37.4726 | 59.963 | 50
130.7 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.7 | 50 | 60.067 | 50 | 79.717 | 37.4726 | 59.963 | 50
130.8 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.8 | 49.98 | 60.067 | 50 | 79.773 | 37.4726 | 59.963 | 50
130.9 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 130.9 | 49.966 | 60.069 | 50 | 79.825 | 37.5037 | 59.9599 | 50
131 | 30.177 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 131 | 49.942 | 60.069 | 50 | 79.879 | 37.5037 | 59.9599 | 50
131.1 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 131.1 | 49.927 | 60.073 | 50 | 79.932 | 37.5037 | 59.9599 | 50
131.2 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 131.2 | 49.967 | 60.073 | 50 | 79.985 | 37.5037 | 59.9599 | 50
131.3 | 30.173 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 131.3 | 50.042 | 60.076 | 50 | 80.245 | 37.5037 | 59.9599 | 50
131.4 | 30.174 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 131.4 | 50.027 | 60.076 | 50 | 80.298 | 37.5331 | 59.9574 | 50
131.5 | 30.174 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 131.5 | 50.02 | 60.079 | 50 | 80.359 | 37.5331 | 59.9574 | 50
131.6 | 30.174 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 131.6 | 49.974 | 60.079 | 50 | 80.419 | 37.5331 | 59.9574 | 50
131.7 | 30.175 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 131.7 | 49.97 | 60.081 | 50 | 80.473 | 37.565 | 59.9568 | 50
131.8 | 30.175 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 131.8 | 49.97 | 60.081 | 50 | 80.529 | 37.565 | 59.9568 | 50
131.9 | 30.175 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 131.9 | 49.968 | 60.081 | 50 | 80.583 | 37.565 | 59.9568 | 50
132 | 30.175 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 132 | 49.946 | 60.079 | 50 | 80.637 | 37.565 | 59.9568 | 50
132.1 | 30.175 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 132.1 | 49.944 | 60.079 | 50 | 80.721 | 37.565 | 59.9568 | 50
132.2 | 30.175 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 132.2 | 49.96 | 60.076 | 50 | 80.774 | 37.6139 | 59.9554 | 50
132.3 | 30.175 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 132.3 | 49.93 | 60.076 | 50 | 80.827 | 37.6139 | 59.9554 | 50
132.4 | 30.174 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 132.4 | 49.86 | 60.072 | 50 | 80.88 | 37.6139 | 59.9554 | 50
132.5 | 30.175 | 60.002 | 30 | [8 empty] | 132.5 | 49.83 | 60.072 | 50 | 80.933 | 37.6139 | 59.9554 | 50
132.6 | 30.176 | 60.002 | 30 | [8 empty] | 132.6 | 49.729 | 60.068 | 50 | 80.986 | 37.6139 | 59.9554 | 50
132.7 | 30.18 | 60.002 | 30 | [8 empty] | 132.7 | 49.739 | 60.1 | 50 | 81.039 | 37.6114 | 59.9531 | 50
132.8 | 30.18 | 60.002 | 30 | [8 empty] | 132.8 | 49.725 | 60.104 | 50 | 81.092 | 37.6114 | 59.9531 | 50
132.9 | 30.18 | 60.002 | 30 | [8 empty] | 132.9 | 49.724 | 60.104 | 50 | 81.146 | 37.6114 | 59.9531 | 50
133 | 30.18 | 60.002 | 30 | [8 empty] | 133 | 49.724 | 60.105 | 50 | 81.199 | 37.6114 | 59.9531 | 50
133.1 | 30.179 | 60.002 | 30 | [8 empty] | 133.1 | 49.724 | 60.104 | 50 | 81.252 | 37.6114 | 59.9531 | 50
133.2 | 30.178 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 133.2 | 49.711 | 60.104 | 50 | 81.31 | 37.6114 | 59.9531 | 50
133.3 | 30.178 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 133.3 | 49.719 | 60.101 | 50 | 81.378 | 37.6114 | 59.9531 | 50
133.4 | 30.178 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 133.4 | 49.843 | 60.101 | 50 | 81.435 | 37.8249 | 59.9524 | 50
133.5 | 30.176 | 60.003 | 30 | [8 empty] | 133.5 | 49.915 | 60.097 | 50 | 81.494 | 37.8249 | 59.9524 | 50
133.6 | 30.177 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 133.6 | 49.866 | 60.097 | 50 | 81.549 | 37.8249 | 59.9524 | 50
133.7 | 30.179 | 60.004 | 30 | [8 empty] | 133.7 | 49.913 | 60.092 | 50 | 81.604 | 37.8249 | 59.9524 | 50
133.8 | 30.176 | 60.005 | 30 | [8 empty] | 133.8 | 49.925 | 60.092 | 50 | 81.722 | 37.8249 | 59.9524 | 50
133.9 | 30.183 | 60.005 | 30 | [8 empty] | 133.9 | 49.924 | 60.09 | 50 | 81.784 | 37.8307 | 59.9504 | 50
134 | 30.184 | 60.006 | 30 | [8 empty] | 134 | 49.957 | 60.09 | 50 | 81.847 | 37.8307 | 59.9504 | 50
134.1 | 30.183 | 60.006 | 30 | [8 empty] | 134.1 | 49.957 | 60.089 | 50 | 81.903 | 37.8307 | 59.9504 | 50
134.2 | 30.259 | 60.006 | 30 | [8 empty] | 134.2 | 49.957 | 60.089 | 50 | 81.964 | 37.8841 | 59.9568 | 50
134.3 | 30.27 | 60.006 | 30 | [8 empty] | 134.3 | 49.972 | 60.089 | 50 | 82.029 | 37.8841 | 59.9568 | 50
134.4 | 30.323 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 134.4 | 49.957 | 60.09 | 50 | 82.088 | 37.8841 | 59.9568 | 50
134.5 | 30.333 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 134.5 | 49.975 | 60.09 | 50 | 82.142 | 37.8841 | 59.9568 | 50
134.6 | 30.333 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 134.6 | 49.96 | 60.093 | 50 | 82.199 | 37.8841 | 59.9568 | 50
134.7 | 30.324 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 134.7 | 49.871 | 60.093 | 50 | 82.255 | 37.8796 | 59.9517 | 50
134.8 | 30.324 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 134.8 | 49.849 | 60.099 | 50 | 82.313 | 37.8796 | 59.9517 | 50
134.9 | 30.324 | 60.007 | 30 | [8 empty] | 134.9 | 49.936 | 60.099 | 50 | 82.37 | 37.8796 | 59.9517 | 50
135 | 30.323 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 135 | 49.936 | 60.105 | 50 | 82.428 | 37.8796 | 59.9517 | 50
135.1 | 30.324 | 60.008 | 30 | [8 empty] | 135.1 | 49.923 | 60.105 | 50 | 82.486 | 37.8796 | 59.9517 | 50
135.2 | 30.33 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 135.2 | 49.925 | 60.111 | 50 | 82.551 | 37.8796 | 59.9517 | 50
135.3 | 30.331 | 60.009 | 30 | [8 empty] | 135.3 | 49.911 | 60.111 | 50 | 82.619 | 37.8796 | 59.9517 | 50
135.4 | 30.33 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 135.4 | 49.906 | 60.115 | 50 | 82.72 | 37.9528 | 59.9481 | 50
135.5 | 30.356 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 135.5 | 49.904 | 60.115 | 50 | 82.774 | 37.9528 | 59.9481 | 50
135.6 | 30.41 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 135.6 | 49.904 | 60.115 | 50 | 82.832 | 37.9528 | 59.9481 | 50
135.7 | 30.41 | 60.01 | 30 | [8 empty] | 135.7 | 49.891 | 60.114 | 50 | 82.884 | 38.1058 | 59.9497 | 50
135.8 | 30.474 | 60.011 | 30 | [8 empty] | 135.8 | 49.878 | 60.114 | 50 | 82.937 | 38.1058 | 59.9497 | 50
135.9 | 30.55 | 60.011 | 30 | [8 empty] | 135.9 | 49.866 | 60.11 | 50 | 82.991 | 38.1058 | 59.9497 | 50
136 | 30.552 | 60.012 | 30 | [8 empty] | 136 | 49.874 | 60.11 | 50 | 83.043 | 38.1058 | 59.9497 | 50
136.1 | 30.552 | 60.012 | 30 | [8 empty] | 136.1 | 49.805 | 60.105 | 50 | 83.096 | 38.1058 | 59.9497 | 50
136.2 | 30.55 | 60.014 | 30 | [8 empty] | 136.2 | 49.743 | 60.105 | 50 | 83.156 | 38.1058 | 59.9497 | 50
136.3 | 30.547 | 60.014 | 30 | [8 empty] | 136.3 | 49.872 | 60.1 | 50 | 83.209 | 38.1238 | 59.9487 | 50
136.4 | 30.547 | 60.015 | 30 | [8 empty] | 136.4 | 49.969 | 60.1 | 50 | 83.262 | 38.1238 | 59.9487 | 50
136.5 | 30.548 | 60.015 | 30 | [8 empty] | 136.5 | 50.02 | 60.095 | 50 | 83.324 | 38.1238 | 59.9487 | 50
136.6 | 30.69 | 60.016 | 30 | [8 empty] | 136.6 | 49.955 | 60.095 | 50 | 83.378 | 38.1238 | 59.9487 | 50
136.7 | 30.79 | 60.016 | 30 | [8 empty] | 136.7 | 49.969 | 60.093 | 50 | 83.437 | 38.1238 | 59.9487 | 50
136.8 | 30.791 | 60.017 | 30 | [8 empty] | 136.8 | 49.956 | 60.093 | 50 | 83.498 | 38.1238 | 59.9487 | 50
136.9 | 30.789 | 60.017 | 30 | [8 empty] | 136.9 | 49.935 | 60.092 | 50 | 83.559 | 38.1238 | 59.9487 | 50
137 | 30.787 | 60.018 | 30 | [8 empty] | 137 | 49.935 | 60.092 | 50 | 83.624 | 38.13 | 59.9469 | 50
137.1 | 30.803 | 60.018 | 30 | [8 empty] | 137.1 | 49.946 | 60.092 | 50 | 83.718 | 38.13 | 59.9469 | 50
137.2 | 30.867 | 60.019 | 30 | [8 empty] | 137.2 | 49.976 | 60.094 | 50 | 83.771 | 38.2614 | 59.9483 | 50
137.3 | 30.852 | 60.019 | 30 | [8 empty] | 137.3 | 49.875 | 60.094 | 50 | 83.824 | 38.2614 | 59.9483 | 50
137.4 | 30.85 | 60.02 | 30 | [8 empty] | 137.4 | 49.789 | 60.098 | 50 | 83.877 | 38.2614 | 59.9483 | 50
137.5 | 30.839 | 60.02 | 30 | [8 empty] | 137.5 | 49.855 | 60.098 | 50 | 83.931 | 38.2614 | 59.9483 | 50
137.6 | 30.839 | 60.021 | 30 | [8 empty] | 137.6 | 49.918 | 60.103 | 50 | 83.984 | 38.2614 | 59.9483 | 50
137.7 | 30.839 | 60.021 | 30 | [8 empty] | 137.7 | 49.912 | 60.103 | 50 | 84.037 | 38.2614 | 59.9483 | 50
137.8 | 30.908 | 60.021 | 30 | [8 empty] | 137.8 | 49.907 | 60.107 | 50 | 84.091 | 38.3082 | 59.9497 | 50
137.9 | 30.974 | 60.021 | 30 | [8 empty] | 137.9 | 49.9 | 60.107 | 50 | 84.144 | 38.3082 | 59.9497 | 50
138 | 31.084 | 60.021 | 30 | [8 empty] | 138 | 49.887 | 60.11 | 50 | 84.198 | 38.3082 | 59.9497 | 50
138.1 | 31.085 | 60.021 | 30 | [8 empty] | 138.1 | 49.887 | 60.11 | 50 | 84.251 | 38.3082 | 59.9497 | 50
138.2 | 31.086 | 60.021 | 30 | [8 empty] | 138.2 | 49.887 | 60.111 | 50 | 84.304 | 38.3082 | 59.9497 | 50
138.3 | 31.086 | 60.021 | 30 | [8 empty] | 138.3 | 49.876 | 60.11 | 50 | 84.363 | 38.3082 | 59.9497 | 50
138.4 | 31.087 | 60.022 | 30 | [8 empty] | 138.4 | 49.861 | 60.11 | 50 | 84.424 | 38.3709 | 59.9476 | 50
138.5 | 31.091 | 60.022 | 30 | [8 empty] | 138.5 | 49.936 | 60.106 | 50 | 84.482 | 38.3709 | 59.9476 | 50
138.6 | 31.091 | 60.022 | 30 | [8 empty] | 138.6 | 49.961 | 60.106 | 50 | 84.536 | 38.3709 | 59.9476 | 50
138.7 | 31.091 | 60.022 | 30 | [8 empty] | 138.7 | 49.939 | 60.1 | 50 | 84.591 | 38.3709 | 59.9476 | 50
138.8 | 31.092 | 60.023 | 30 | [8 empty] | 138.8 | 49.982 | 60.1 | 50 | 84.645 | 38.3709 | 59.9476 | 50
138.9 | 31.138 | 60.023 | 30 | [8 empty] | 138.9 | 49.926 | 60.094 | 50 | 84.721 | 38.3709 | 59.9476 | 50
139 | 31.232 | 60.023 | 30 | [8 empty] | 139 | 49.888 | 60.094 | 50 | 84.775 | 38.4585 | 59.9463 | 50
139.1 | 31.231 | 60.023 | 30 | [8 empty] | 139.1 | 49.903 | 60.089 | 50 | 84.828 | 38.4585 | 59.9463 | 50
139.2 | 31.229 | 60.023 | 30 | [8 empty] | 139.2 | 49.922 | 60.089 | 50 | 84.882 | 38.4585 | 59.9463 | 50
139.3 | 31.229 | 60.023 | 30 | [8 empty] | 139.3 | 49.951 | 60.085 | 50 | 84.935 | 38.4585 | 59.9463 | 50
139.4 | 31.229 | 60.023 | 30 | [8 empty] | 139.4 | 49.964 | 60.085 | 50 | 84.988 | 38.4909 | 59.9444 | 50
[12 empty] | 139.5 | 49.964 | 60.084 | 50 | 85.043 | 38.4909 | 59.9444 | 50
[12 empty] | 139.6 | 49.964 | 60.084 | 50 | 85.101 | 38.4909 | 59.9444 | 50
[12 empty] | 139.7 | 49.963 | 60.084 | 50 | 85.154 | 38.4909 | 59.9444 | 50
[12 empty] | 139.8 | 49.975 | 60.084 | 50 | 85.208 | 38.4909 | 59.9444 | 50
[12 empty] | 139.9 | 49.9 | 60.084 | 50 | 85.264 | 38.4909 | 59.9444 | 50
[12 empty] | 140 | 49.904 | 60.087 | 50 | 85.318 | 38.547 | 59.9519 | 50
[12 empty] | 140.1 | 49.935 | 60.087 | 50 | 85.375 | 38.547 | 59.9519 | 50
[12 empty] | 140.2 | 49.924 | 60.091 | 50 | 85.459 | 38.547 | 59.9519 | 50
[12 empty] | 140.3 | 49.912 | 60.091 | 50 | 85.513 | 38.547 | 59.9519 | 50
[12 empty] | 140.4 | 49.849 | 60.095 | 50 | 85.571 | 38.547 | 59.9519 | 50
[12 empty] | 140.5 | 49.855 | 60.095 | 50 | 85.634 | 38.547 | 59.9519 | 50
[12 empty] | 140.6 | 49.878 | 60.099 | 50 | 85.719 | 38.547 | 59.9519 | 50
[12 empty] | 140.7 | 49.878 | 60.099 | 50 | 85.772 | 38.6217 | 59.9449 | 50
[12 empty] | 140.8 | 49.878 | 60.1 | 50 | 85.827 | 38.6217 | 59.9449 | 50
[12 empty] | 140.9 | 49.867 | 60.099 | 50 | 85.881 | 38.6217 | 59.9449 | 50
[12 empty] | 141 | 49.847 | 60.099 | 50 | 85.937 | 38.726 | 59.9484 | 50
[12 empty] | 141.1 | 49.903 | 60.096 | 50 | 85.989 | 38.726 | 59.9484 | 50
[12 empty] | 141.2 | 49.967 | 60.096 | 50 | 86.043 | 38.726 | 59.9484 | 50
[12 empty] | 141.3 | 49.987 | 60.091 | 50 | 86.096 | 38.726 | 59.9484 | 50
[12 empty] | 141.4 | 49.956 | 60.091 | 50 | 86.148 | 38.726 | 59.9484 | 50
[12 empty] | 141.5 | 49.98 | 60.085 | 50 | 86.204 | 38.726 | 59.9484 | 50
[12 empty] | 141.6 | 49.967 | 60.085 | 50 | 86.26 | 38.7259 | 59.9521 | 50
[12 empty] | 141.7 | 49.934 | 60.08 | 50 | 86.316 | 38.7259 | 59.9521 | 50
[12 empty] | 141.8 | 49.847 | 60.08 | 50 | 86.371 | 38.7259 | 59.9521 | 50
[12 empty] | 141.9 | 49.761 | 60.076 | 50 | 86.431 | 38.7259 | 59.9521 | 50
[12 empty] | 142 | 49.754 | 60.076 | 50 | 86.495 | 38.7259 | 59.9521 | 50
[12 empty] | 142.1 | 49.753 | 60.074 | 50 | 86.553 | 38.7931 | 59.947 | 50
[12 empty] | 142.2 | 49.754 | 60.074 | 50 | 86.611 | 38.7931 | 59.947 | 50
[12 empty] | 142.3 | 49.754 | 60.074 | 50 | 86.721 | 38.7931 | 59.947 | 50
[12 empty] | 142.4 | 49.768 | 60.075 | 50 | 86.785 | 38.7931 | 59.947 | 50
[12 empty] | 142.5 | 49.781 | 60.075 | 50 | 86.837 | 38.8388 | 59.9458 | 50
[12 empty] | 142.6 | 49.796 | 60.077 | 50 | 86.89 | 38.8388 | 59.9458 | 50
[12 empty] | 142.7 | 50.005 | 60.077 | 50 | 86.95 | 38.8388 | 59.9458 | 50
[12 empty] | 142.8 | 50.005 | 60.081 | 50 | 87.003 | 38.8388 | 59.9458 | 50
[12 empty] | 142.9 | 49.968 | 60.081 | 50 | 87.056 | 38.8388 | 59.9458 | 50
[12 empty] | 143 | 49.896 | 60.085 | 50 | 87.11 | 38.8388 | 59.9458 | 50
[12 empty] | 143.1 | 49.821 | 60.085 | 50 | 87.163 | 38.9271 | 59.9514 | 50
[12 empty] | 143.2 | 49.804 | 60.089 | 50 | 87.218 | 38.9271 | 59.9514 | 50
[12 empty] | 143.3 | 49.809 | 60.089 | 50 | 87.278 | 38.9271 | 59.9514 | 50
[12 empty] | 143.4 | 49.879 | 60.091 | 50 | 87.331 | 38.9271 | 59.9514 | 50
[12 empty] | 143.5 | 49.912 | 60.091 | 50 | 87.385 | 38.9271 | 59.9514 | 50
[12 empty] | 143.6 | 49.908 | 60.091 | 50 | 87.456 | 38.9271 | 59.9514 | 50
[12 empty] | 143.7 | 49.888 | 60.089 | 50 | 87.514 | 38.9182 | 59.9475 | 50
[12 empty] | 143.8 | 49.975 | 60.089 | 50 | 87.569 | 38.9182 | 59.9475 | 50
[12 empty] | 143.9 | 50.03 | 60.086 | 50 | 87.626 | 38.9182 | 59.9475 | 50
[12 empty] | 144 | 49.98 | 60.086 | 50 | 87.719 | 38.9182 | 59.9475 | 50
[12 empty] | 144.1 | 49.947 | 60.081 | 50 | 87.773 | 39.1097 | 59.9497 | 50
[12 empty] | 144.2 | 49.919 | 60.081 | 50 | 87.827 | 39.1097 | 59.9497 | 50
[12 empty] | 144.3 | 49.872 | 60.076 | 50 | 87.881 | 39.1097 | 59.9497 | 50
[12 empty] | 144.4 | 49.878 | 60.076 | 50 | 87.936 | 39.1097 | 59.9497 | 50
[12 empty] | 144.5 | 49.888 | 60.072 | 50 | 87.989 | 39.1097 | 59.9497 | 50
[12 empty] | 144.6 | 49.872 | 60.072 | 50 | 88.042 | 39.0981 | 59.9501 | 50
[12 empty] | 144.7 | 49.834 | 60.069 | 50 | 88.095 | 39.0981 | 59.9501 | 50
[12 empty] | 144.8 | 49.817 | 60.069 | 50 | 88.148 | 39.0981 | 59.9501 | 50
[12 empty] | 144.9 | 49.817 | 60.069 | 50 | 88.203 | 39.0981 | 59.9501 | 50
[12 empty] | 145 | 49.842 | 60.069 | 50 | 88.256 | 39.0981 | 59.9501 | 50
[12 empty] | 145.1 | 49.863 | 60.069 | 50 | 88.31 | 39.0981 | 59.9501 | 50
[12 empty] | 145.2 | 49.843 | 60.072 | 50 | 88.363 | 39.1985 | 59.9495 | 50
[12 empty] | 145.3 | 49.863 | 60.072 | 50 | 88.416 | 39.1985 | 59.9495 | 50
[12 empty] | 145.4 | 49.875 | 60.076 | 50 | 88.48 | 39.1985 | 59.9495 | 50
[12 empty] | 145.5 | 49.769 | 60.076 | 50 | 88.535 | 39.1985 | 59.9495 | 50
[12 empty] | 145.6 | 49.732 | 60.081 | 50 | 88.589 | 39.1985 | 59.9495 | 50
[12 empty] | 145.7 | 49.798 | 60.081 | 50 | 88.65 | 39.1985 | 59.9495 | 50
[12 empty] | 145.8 | 49.792 | 60.086 | 50 | 88.722 | 39.1985 | 59.9495 | 50
[12 empty] | 145.9 | 49.76 | 60.086 | 50 | 88.78 | 39.2186 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 146 | 49.771 | 60.089 | 50 | 88.833 | 39.2186 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 146.1 | 49.792 | 60.089 | 50 | 88.886 | 39.2186 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 146.2 | 49.792 | 60.09 | 50 | 88.939 | 39.2186 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 146.3 | 49.792 | 60.089 | 50 | 88.992 | 39.2482 | 59.9538 | 50
[12 empty] | 146.4 | 49.815 | 60.089 | 50 | 89.046 | 39.2482 | 59.9538 | 50
[12 empty] | 146.5 | 49.864 | 60.087 | 50 | 89.098 | 39.2482 | 59.9538 | 50
[12 empty] | 146.6 | 49.942 | 60.087 | 50 | 89.151 | 39.2482 | 59.9538 | 50
[12 empty] | 146.7 | 49.974 | 60.082 | 50 | 89.208 | 39.2482 | 59.9538 | 50
[12 empty] | 146.8 | 49.92 | 60.082 | 50 | 89.264 | 39.3481 | 59.9566 | 50
[12 empty] | 146.9 | 49.825 | 60.077 | 50 | 89.319 | 39.3481 | 59.9566 | 50
[12 empty] | 147 | 49.753 | 60.077 | 50 | 89.375 | 39.3481 | 59.9566 | 50
[12 empty] | 147.1 | 49.825 | 60.073 | 50 | 89.431 | 39.3481 | 59.9566 | 50
[12 empty] | 147.2 | 49.884 | 60.073 | 50 | 89.488 | 39.3481 | 59.9566 | 50
[12 empty] | 147.3 | 49.904 | 60.071 | 50 | 89.553 | 39.3481 | 59.9566 | 50
[12 empty] | 147.4 | 49.908 | 60.071 | 50 | 89.619 | 39.3481 | 59.9566 | 50
[12 empty] | 147.5 | 49.908 | 60.071 | 50 | 89.725 | 39.3872 | 59.9558 | 50
[12 empty] | 147.6 | 49.907 | 60.071 | 50 | 89.785 | 39.3872 | 59.9558 | 50
[12 empty] | 147.7 | 49.914 | 60.071 | 50 | 89.843 | 39.3872 | 59.9558 | 50
[12 empty] | 147.8 | 49.92 | 60.073 | 50 | 89.896 | 39.4708 | 59.9478 | 50
[12 empty] | 147.9 | 49.873 | 60.073 | 50 | 89.949 | 39.4708 | 59.9478 | 50
[12 empty] | 148 | 49.822 | 60.077 | 50 | 90.001 | 39.4708 | 59.9478 | 50
[12 empty] | 148.1 | 49.848 | 60.077 | 50 | 90.055 | 39.4708 | 59.9478 | 50
[12 empty] | 148.2 | 49.857 | 60.082 | 50 | 90.107 | 39.4708 | 59.9478 | 50
[12 empty] | 148.3 | 49.919 | 60.082 | 50 | 90.164 | 39.4708 | 59.9478 | 50
[12 empty] | 148.4 | 49.946 | 60.087 | 50 | 90.224 | 39.5569 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 148.5 | 49.945 | 60.087 | 50 | 90.287 | 39.5569 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 148.6 | 49.935 | 60.092 | 50 | 90.34 | 39.5569 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 148.7 | 49.917 | 60.092 | 50 | 90.393 | 39.5569 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 148.8 | 49.916 | 60.094 | 50 | 90.455 | 39.5569 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 148.9 | 49.916 | 60.094 | 50 | 90.515 | 39.5569 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 149 | 49.895 | 60.094 | 50 | 90.57 | 39.5647 | 59.9543 | 50
[12 empty] | 149.1 | 49.838 | 60.091 | 50 | 90.624 | 39.5647 | 59.9543 | 50
[12 empty] | 149.2 | 49.846 | 60.091 | 50 | 90.723 | 39.5647 | 59.9543 | 50
[12 empty] | 149.3 | 49.795 | 60.088 | 50 | 90.777 | 39.5647 | 59.9543 | 50
[12 empty] | 149.4 | 49.848 | 60.088 | 50 | 90.831 | 39.7152 | 59.951 | 50
[12 empty] | 149.5 | 49.954 | 60.083 | 50 | 90.884 | 39.7152 | 59.951 | 50
[12 empty] | 149.6 | 49.872 | 60.083 | 50 | 90.938 | 39.7152 | 59.951 | 50
[12 empty] | 149.7 | 49.84 | 60.078 | 50 | 90.991 | 39.7152 | 59.951 | 50
[12 empty] | 149.8 | 49.846 | 60.078 | 50 | 91.044 | 39.7152 | 59.951 | 50
[12 empty] | 149.9 | 49.872 | 60.074 | 50 | 91.101 | 39.6699 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 150 | 49.911 | 60.074 | 50 | 91.155 | 39.6699 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 150.1 | 49.916 | 60.073 | 50 | 91.213 | 39.6699 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 150.2 | 49.918 | 60.073 | 50 | 91.277 | 39.6699 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 150.3 | 49.929 | 60.073 | 50 | 91.333 | 39.6699 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 150.4 | 49.959 | 60.074 | 50 | 91.399 | 39.6699 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 150.5 | 49.991 | 60.074 | 50 | 91.463 | 39.6699 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 150.6 | 50.005 | 60.076 | 50 | 91.521 | 39.8068 | 59.9544 | 50
[12 empty] | 150.7 | 49.9 | 60.076 | 50 | 91.58 | 39.8068 | 59.9544 | 50
[12 empty] | 150.8 | 49.878 | 60.081 | 50 | 91.638 | 39.8068 | 59.9544 | 50
[12 empty] | 150.9 | 49.767 | 60.081 | 50 | 91.723 | 39.8068 | 59.9544 | 50
[12 empty] | 151 | 49.781 | 60.085 | 50 | 91.786 | 39.8121 | 59.9488 | 50
[12 empty] | 151.1 | 49.804 | 60.085 | 50 | 91.844 | 39.8121 | 59.9488 | 50
[12 empty] | 151.2 | 49.784 | 60.089 | 50 | 91.903 | 39.8121 | 59.9488 | 50
[12 empty] | 151.3 | 49.784 | 60.089 | 50 | 91.967 | 39.8121 | 59.9488 | 50
[12 empty] | 151.4 | 49.784 | 60.091 | 50 | 92.027 | 39.9064 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 151.5 | 49.783 | 60.09 | 50 | 92.081 | 39.9064 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 151.6 | 49.798 | 60.09 | 50 | 92.134 | 39.9064 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 151.7 | 49.879 | 60.088 | 50 | 92.189 | 39.9064 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 151.8 | 49.909 | 60.088 | 50 | 92.242 | 39.9064 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 151.9 | 49.893 | 60.083 | 50 | 92.3 | 39.9064 | 59.9524 | 50
[12 empty] | 152 | 49.941 | 60.083 | 50 | 92.353 | 39.9339 | 59.9527 | 50
[12 empty] | 152.1 | 49.878 | 60.078 | 50 | 92.408 | 39.9339 | 59.9527 | 50
[12 empty] | 152.2 | 49.886 | 60.078 | 50 | 92.464 | 39.9339 | 59.9527 | 50
[12 empty] | 152.3 | 49.944 | 60.073 | 50 | 92.525 | 39.9339 | 59.9527 | 50
[12 empty] | 152.4 | 49.935 | 60.073 | 50 | 92.581 | 39.9339 | 59.9527 | 50
[12 empty] | 152.5 | 49.94 | 60.069 | 50 | 92.641 | 39.9339 | 59.9527 | 50
[12 empty] | 152.6 | 49.953 | 60.069 | 50 | 92.718 | 39.9339 | 59.9527 | 50
[12 empty] | 152.7 | 49.95 | 60.066 | 50 | 92.777 | 40.0199 | 59.9506 | 50
[12 empty] | 152.8 | 49.95 | 60.066 | 50 | 92.832 | 40.0199 | 59.9506 | 50
[12 empty] | 152.9 | 49.951 | 60.066 | 50 | 92.885 | 40.0199 | 59.9506 | 50
[12 empty] | 153 | 49.973 | 60.067 | 50 | 92.939 | 40.0679 | 59.9528 | 50
[12 empty] | 153.1 | 49.97 | 60.067 | 50 | 92.992 | 40.0679 | 59.9528 | 50
[12 empty] | 153.2 | 49.972 | 60.069 | 50 | 93.045 | 40.0679 | 59.9528 | 50
[12 empty] | 153.3 | 49.805 | 60.069 | 50 | 93.099 | 40.0679 | 59.9528 | 50
[12 empty] | 153.4 | 49.795 | 60.073 | 50 | 93.151 | 40.0679 | 59.9528 | 50
[12 empty] | 153.5 | 49.815 | 60.073 | 50 | 93.21 | 40.0679 | 59.9528 | 50
[12 empty] | 153.6 | 49.819 | 60.079 | 50 | 93.264 | 40.1884 | 59.9463 | 50
[12 empty] | 153.7 | 49.808 | 60.079 | 50 | 93.317 | 40.1884 | 59.9463 | 50
[12 empty] | 153.8 | 49.799 | 60.083 | 50 | 93.38 | 40.1884 | 59.9463 | 50
[12 empty] | 153.9 | 49.801 | 60.083 | 50 | 93.637 | 40.1884 | 59.9463 | 50
[12 empty] | 154 | 49.784 | 60.087 | 50 | 93.72 | 40.2108 | 59.9521 | 50
[12 empty] | 154.1 | 49.768 | 60.087 | 50 | 93.781 | 40.2108 | 59.9521 | 50
[12 empty] | 154.2 | 49.769 | 60.088 | 50 | 93.837 | 40.2108 | 59.9521 | 50
[12 empty] | 154.3 | 49.759 | 60.087 | 50 | 93.891 | 40.2667 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 154.4 | 49.766 | 60.087 | 50 | 93.944 | 40.2667 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 154.5 | 49.868 | 60.083 | 50 | 93.997 | 40.2667 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 154.6 | 49.822 | 60.083 | 50 | 94.05 | 40.2667 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 154.7 | 49.747 | 60.078 | 50 | 94.104 | 40.2667 | 59.9491 | 50
[12 empty] | 154.8 | 49.703 | 60.078 | 50 | 94.158 | 40.291 | 59.9529 | 50
[12 empty] | 154.9 | 49.738 | 60.073 | 50 | 94.211 | 40.291 | 59.9529 | 50
[12 empty] | 155 | 49.784 | 60.073 | 50 | 94.265 | 40.291 | 59.9529 | 50
[12 empty] | 155.1 | 49.806 | 60.07 | 50 | 94.318 | 40.291 | 59.9529 | 50
[12 empty] | 155.2 | 49.813 | 60.07 | 50 | 94.373 | 40.291 | 59.9529 | 50
[12 empty] | 155.3 | 49.837 | 60.069 | 50 | 94.438 | 40.291 | 59.9529 | 50
[12 empty] | 155.4 | 49.838 | 60.069 | 50 | 94.499 | 40.291 | 59.9529 | 50
[12 empty] | 155.5 | 49.841 | 60.069 | 50 | 94.554 | 40.291 | 59.9529 | 50
[12 empty] | 155.6 | 49.86 | 60.07 | 50 | 94.61 | 40.3413 | 59.9563 | 50
[12 empty] | 155.7 | 49.807 | 60.07 | 50 | 94.717 | 40.3413 | 59.9563 | 50
[12 empty] | 155.8 | 49.786 | 60.072 | 50 | 94.77 | 40.5505 | 59.9603 | 50
[12 empty] | 155.9 | 49.796 | 60.072 | 50 | 94.83 | 40.5505 | 59.9603 | 50
[12 empty] | 156 | 49.851 | 60.077 | 50 | 94.897 | 40.5505 | 59.9603 | 50
[12 empty] | 156.1 | 49.849 | 60.077 | 50 | 94.95 | 40.5505 | 59.9603 | 50
[12 empty] | 156.2 | 49.863 | 60.083 | 50 | 95.003 | 40.5505 | 59.9603 | 50
[12 empty] | 156.3 | 49.945 | 60.083 | 50 | 95.1 | 40.5505 | 59.9603 | 50
[12 empty] | 156.4 | 49.928 | 60.089 | 50 | 95.159 | 40.4518 | 59.9657 | 50
[12 empty] | 156.5 | 49.929 | 60.089 | 50 | 95.417 | 40.4518 | 59.9657 | 50
[12 empty] | 156.6 | 49.911 | 60.094 | 50 | 95.479 | 40.6131 | 59.9658 | 50
[12 empty] | 156.7 | 49.89 | 60.094 | 50 | 95.534 | 40.6131 | 59.9658 | 50
[12 empty] | 156.8 | 49.89 | 60.096 | 50 | 95.589 | 40.6131 | 59.9658 | 50
[12 empty] | 156.9 | 49.89 | 60.096 | 50 | 95.65 | 40.6131 | 59.9658 | 50
[12 empty] | 157 | 49.887 | 60.096 | 50 | 95.718 | 40.6131 | 59.9658 | 50
[12 empty] | 157.1 | 49.88 | 60.094 | 50 | 95.77 | 40.6256 | 59.972 | 50
[12 empty] | 157.2 | 49.878 | 60.094 | 50 | 95.824 | 40.6256 | 59.972 | 50
[12 empty] | 157.3 | 49.886 | 60.09 | 50 | 95.883 | 40.6256 | 59.972 | 50
[12 empty] | 157.4 | 49.919 | 60.09 | 50 | 95.942 | 40.6256 | 59.972 | 50
[12 empty] | 157.5 | 49.966 | 60.085 | 50 | 95.995 | 40.6825 | 59.9759 | 50
[12 empty] | 157.6 | 49.958 | 60.085 | 50 | 96.049 | 40.6825 | 59.9759 | 50
[12 empty] | 157.7 | 49.974 | 60.081 | 50 | 96.102 | 40.6825 | 59.9759 | 50
[12 empty] | 157.8 | 49.985 | 60.081 | 50 | 96.155 | 40.6825 | 59.9759 | 50
[12 empty] | 157.9 | 50.001 | 60.078 | 50 | 96.209 | 40.6825 | 59.9759 | 50
[12 empty] | 158 | 50.036 | 60.078 | 50 | 96.27 | 40.6825 | 59.9759 | 50
[12 empty] | 158.1 | 50.066 | 60.077 | 50 | 96.324 | 40.6952 | 59.9763 | 50
[12 empty] | 158.2 | 50.066 | 60.077 | 50 | 96.377 | 40.6952 | 59.9763 | 50
[12 empty] | 158.3 | 50.081 | 60.077 | 50 | 96.43 | 40.6952 | 59.9763 | 50
[12 empty] | 158.4 | 50.026 | 60.078 | 50 | 96.486 | 40.6952 | 59.9763 | 50
[12 empty] | 158.5 | 49.991 | 60.078 | 50 | 96.541 | 40.6952 | 59.9763 | 50
[12 empty] | 158.6 | 50.005 | 60.082 | 50 | 96.595 | 40.841 | 59.9755 | 50
[12 empty] | 158.7 | 49.914 | 60.082 | 50 | 96.653 | 40.841 | 59.9755 | 50
[12 empty] | 158.8 | 49.911 | 60.086 | 50 | 96.726 | 40.841 | 59.9755 | 50
[12 empty] | 158.9 | 49.983 | 60.086 | 50 | 96.778 | 40.841 | 59.9755 | 50
[12 empty] | 159 | 49.97 | 60.091 | 50 | 96.841 | 40.841 | 59.9755 | 50
[12 empty] | 159.1 | 49.912 | 60.091 | 50 | 96.9 | 40.8436 | 59.9789 | 50
[12 empty] | 159.2 | 49.893 | 60.095 | 50 | 96.953 | 40.8436 | 59.9789 | 50
[12 empty] | 159.3 | 49.889 | 60.095 | 50 | 97.007 | 40.8436 | 59.9789 | 50
[12 empty] | 159.4 | 49.891 | 60.098 | 50 | 97.061 | 40.8436 | 59.9789 | 50
[12 empty] | 159.5 | 49.891 | 60.098 | 50 | 97.122 | 40.8436 | 59.9789 | 50
[12 empty] | 159.6 | 49.884 | 60.098 | 50 | 97.179 | 40.8436 | 59.9789 | 50
[12 empty] | 159.7 | 49.869 | 60.096 | 50 | 97.242 | 40.9114 | 59.9807 | 50
[12 empty] | 159.8 | 49.886 | 60.096 | 50 | 97.295 | 40.9114 | 59.9807 | 50
[12 empty] | 159.9 | 49.953 | 60.092 | 50 | 97.348 | 40.9114 | 59.9807 | 50
[12 empty] | 160 | 50.075 | 60.092 | 50 | 97.402 | 40.9114 | 59.9807 | 50
[12 empty] | 160.1 | 50.09 | 60.087 | 50 | 97.455 | 40.9114 | 59.9807 | 50
[12 empty] | 160.2 | 49.964 | 60.087 | 50 | 97.516 | 40.9114 | 59.9807 | 50
[12 empty] | 160.3 | 50.002 | 60.081 | 50 | 97.576 | 40.9114 | 59.9807 | 50
[12 empty] | 160.4 | 49.957 | 60.081 | 50 | 97.63 | 41.0096 | 59.9841 | 50
[12 empty] | 160.5 | 49.996 | 60.077 | 50 | 97.723 | 41.0096 | 59.9841 | 50
[12 empty] | 160.6 | 50.008 | 60.077 | 50 | 97.778 | 41.0096 | 59.9841 | 50
[12 empty] | 160.7 | 50.008 | 60.076 | 50 | 97.831 | 41.0173 | 59.9871 | 50
[12 empty] | 160.8 | 50.008 | 60.076 | 50 | 97.885 | 41.0173 | 59.9871 | 50
[12 empty] | 160.9 | 50.013 | 60.076 | 50 | 97.938 | 41.0173 | 59.9871 | 50
[12 empty] | 161 | 50.023 | 60.076 | 50 | 97.993 | 41.0173 | 59.9871 | 50
[12 empty] | 161.1 | 50.032 | 60.076 | 50 | 98.046 | 41.0173 | 59.9871 | 50
[12 empty] | 161.2 | 50.03 | 60.079 | 50 | 98.102 | 41.0173 | 59.9889 | 50
[12 empty] | 161.3 | 49.869 | 60.079 | 50 | 98.16 | 41.1042 | 59.9889 | 50
[12 empty] | 161.4 | 49.83 | 60.083 | 50 | 98.217 | 41.1042 | 59.9889 | 50
[12 empty] | 161.5 | 49.974 | 60.083 | 50 | 98.273 | 41.1042 | 59.9889 | 50
[12 empty] | 161.6 | 49.96 | 60.087 | 50 | 98.329 | 41.1042 | 59.9889 | 50
[12 empty] | 161.7 | 49.957 | 60.087 | 50 | 98.39 | 41.1042 | 59.9889 | 50
[12 empty] | 161.8 | 49.892 | 60.091 | 50 | 98.461 | 41.1042 | 59.9889 | 50
[12 empty] | 161.9 | 49.89 | 60.091 | 50 | 98.531 | 41.1042 | 59.9889 | 50
[12 empty] | 162 | 49.89 | 60.094 | 50 | 98.604 | 41.1638 | 59.9909 | 50
[12 empty] | 162.1 | 49.89 | 60.094 | 50 | 98.723 | 41.1638 | 59.9909 | 50
[12 empty] | 162.2 | 49.875 | 60.094 | 50 | 98.779 | 41.2142 | 59.9926 | 50
[12 empty] | 162.3 | 49.86 | 60.092 | 50 | 98.833 | 41.2142 | 59.9926 | 50
[12 empty] | 162.4 | 49.849 | 60.092 | 50 | 98.886 | 41.2142 | 59.9926 | 50
[12 empty] | 162.5 | 49.864 | 60.088 | 50 | 98.939 | 41.2142 | 59.9926 | 50
[12 empty] | 162.6 | 49.98 | 60.088 | 50 | 98.994 | 41.2142 | 59.9926 | 50
[12 empty] | 162.7 | 50.043 | 60.083 | 50 | 99.047 | 41.3138 | 60.0008 | 50
[12 empty] | 162.8 | 49.895 | 60.083 | 50 | 99.102 | 41.3138 | 60.0008 | 50
[12 empty] | 162.9 | 49.741 | 60.078 | 50 | 99.155 | 41.3138 | 60.0008 | 50
[12 empty] | 163 | 49.737 | 60.078 | 50 | 99.209 | 41.3138 | 60.0008 | 50
[12 empty] | 163.1 | 49.814 | 60.074 | 50 | 99.262 | 41.3138 | 60.0008 | 50
[12 empty] | 163.2 | 49.9 | 60.074 | 50 | 99.32 | 41.3138 | 60.0008 | 50
[12 empty] | 163.3 | 49.904 | 60.071 | 50 | 99.381 | 41.3138 | 60.0008 | 50
[12 empty] | 163.4 | 49.904 | 60.071 | 50 | 99.439 | 41.3464 | 59.9988 | 50
[12 empty] | 163.5 | 49.905 | 60.071 | 50 | 99.494 | 41.3464 | 59.9988 | 50
[12 empty] | 163.6 | 49.914 | 60.072 | 50 | 99.548 | 41.3464 | 59.9988 | 50
[12 empty] | 163.7 | 49.92 | 60.072 | 50 | 99.616 | 41.3464 | 59.9988 | 50
[12 empty] | 163.8 | 49.966 | 60.074 | 50 | 99.722 | 41.3464 | 59.9988 | 50
[12 empty] | 163.9 | 50.029 | 60.074 | 50 | 99.776 | 41.4284 | 60.0002 | 50
[12 empty] | 164 | 50.026 | 60.078 | 50 | 99.829 | 41.4284 | 60.0002 | 50
[12 empty] | 164.1 | 49.902 | 60.078 | 50 | 99.885 | 41.4284 | 60.0002 | 50
[12 empty] | 164.2 | 49.816 | 60.083 | 50 | 99.937 | 41.4773 | 59.9991 | 50
[12 empty] | 164.3 | 49.865 | 60.083 | 50 | 99.99 | 41.4773 | 59.9991 | 50
[12 empty] | 164.4 | 49.911 | 60.088 | 50 | 100.044 | 41.4773 | 59.9991 | 50
[12 empty] | 164.5 | 49.996 | 60.088 | 50 | 100.104 | 41.4773 | 59.9991 | 50
[12 empty] | 164.6 | 50.008 | 60.092 | 50 | 100.797 | 41.4773 | 59.9991 | 50
[12 empty] | 164.7 | 50.005 | 60.092 | 50 | 100.851 | 41.7465 | 60.0048 | 50
[12 empty] | 164.8 | 50.005 | 60.094 | 50 | 100.903 | 41.7465 | 60.0048 | 50
[12 empty] | 164.9 | 50 | 60.093 | 50 | 100.956 | 41.7465 | 60.0048 | 50
[12 empty] | 165 | 49.989 | 60.093 | 50 | 101.012 | 41.7465 | 60.0048 | 50
[12 empty] | 165.1 | 49.99 | 60.09 | 50 | 101.065 | 41.7465 | 60.0048 | 50
[12 empty] | 165.2 | 49.869 | 60.09 | 50 | 101.123 | 41.7465 | 60.0048 | 50
[12 empty] | 165.3 | 49.92 | 60.087 | 50 | 101.177 | 41.6597 | 60.003 | 50
[12 empty] | 165.4 | 49.914 | 60.087 | 50 | 101.23 | 41.6597 | 60.003 | 50
[12 empty] | 165.5 | 49.951 | 60.082 | 50 | 101.285 | 41.6597 | 60.003 | 50
[12 empty] | 165.6 | 49.988 | 60.082 | 50 | 101.337 | 41.6597 | 60.003 | 50
[12 empty] | 165.7 | 50.002 | 60.077 | 50 | 101.39 | 41.6597 | 60.003 | 50
[12 empty] | 165.8 | 50.013 | 60.077 | 50 | 101.45 | 41.6597 | 60.003 | 50
[12 empty] | 165.9 | 50.035 | 60.074 | 50 | 101.504 | 41.8281 | 60.0059 | 50
[12 empty] | 166 | 49.94 | 60.074 | 50 | 101.559 | 41.8281 | 60.0059 | 50
[12 empty] | 166.1 | 49.939 | 60.074 | 50 | 101.613 | 41.8281 | 60.0059 | 50
[12 empty] | 166.2 | 49.955 | 60.074 | 50 | 101.718 | 41.8281 | 60.0059 | 50
[12 empty] | 166.3 | 49.82 | 60.074 | 50 | 101.771 | 41.8257 | 60.0072 | 50
[12 empty] | 166.4 | 49.707 | 60.076 | 50 | 101.823 | 41.8257 | 60.0072 | 50
[12 empty] | 166.5 | 49.639 | 60.076 | 50 | 101.884 | 41.8257 | 60.0072 | 50
[12 empty] | 166.6 | 49.742 | 60.081 | 50 | 101.952 | 41.8257 | 60.0072 | 50
[16 empty] | 102.005 | 41.8257 | 60.0072 | 50
[16 empty] | 102.064 | 41.8257 | 60.0072 | 50
[16 empty] | 102.128 | 41.9261 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 102.186 | 41.9261 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 102.239 | 41.9261 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 102.294 | 41.9261 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 102.355 | 41.9261 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 102.417 | 41.9261 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 102.483 | 41.9345 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 102.542 | 41.9345 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 102.597 | 41.9345 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 102.714 | 41.9345 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 102.768 | 42.0932 | 60.0047 | 50
[16 empty] | 102.821 | 42.0932 | 60.0047 | 50
[16 empty] | 102.88 | 42.0932 | 60.0047 | 50
[16 empty] | 102.934 | 42.0932 | 60.0047 | 50
[16 empty] | 102.987 | 41.9911 | 60.011 | 50
[16 empty] | 103.04 | 41.9911 | 60.011 | 50
[16 empty] | 103.093 | 41.9911 | 60.011 | 50
[16 empty] | 103.146 | 41.9911 | 60.011 | 50
[16 empty] | 103.204 | 41.9911 | 60.011 | 50
[16 empty] | 103.265 | 41.9911 | 60.011 | 50
[16 empty] | 103.322 | 42.1749 | 60.0055 | 50
[16 empty] | 103.38 | 42.1749 | 60.0055 | 50
[16 empty] | 103.439 | 42.1749 | 60.0055 | 50
[16 empty] | 103.497 | 42.1749 | 60.0055 | 50
[16 empty] | 103.556 | 42.1749 | 60.0055 | 50
[16 empty] | 103.614 | 42.1724 | 60.0072 | 50
[16 empty] | 103.717 | 42.1724 | 60.0072 | 50
[16 empty] | 103.77 | 42.1724 | 60.0072 | 50
[16 empty] | 103.823 | 42.1724 | 60.0072 | 50
[16 empty] | 103.885 | 42.1724 | 60.0072 | 50
[16 empty] | 103.938 | 42.2589 | 60.0087 | 50
[16 empty] | 103.993 | 42.2589 | 60.0087 | 50
[16 empty] | 104.046 | 42.2589 | 60.0087 | 50
[16 empty] | 104.1 | 42.2589 | 60.0087 | 50
[16 empty] | 104.153 | 42.2589 | 60.0087 | 50
[16 empty] | 104.206 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.264 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.319 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.372 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.429 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.489 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.55 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.611 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.726 | 42.3342 | 60.0098 | 50
[16 empty] | 104.784 | 42.339 | 60.011 | 50
[16 empty] | 104.836 | 42.521 | 60.0103 | 50
[16 empty] | 104.889 | 42.521 | 60.0103 | 50
[16 empty] | 104.943 | 42.521 | 60.0103 | 50
[16 empty] | 104.996 | 42.521 | 60.0103 | 50
[16 empty] | 105.05 | 42.521 | 60.0103 | 50
[16 empty] | 105.103 | 42.521 | 60.0103 | 50
[16 empty] | 105.376 | 42.592 | 60.0102 | 50
[16 empty] | 105.433 | 42.635 | 60.0093 | 50
[16 empty] | 105.492 | 42.635 | 60.0093 | 50
[16 empty] | 105.555 | 42.635 | 60.0093 | 50
[16 empty] | 105.619 | 42.635 | 60.0093 | 50
[16 empty] | 105.723 | 42.635 | 60.0093 | 50
[16 empty] | 105.776 | 42.6539 | 60.0119 | 50
[16 empty] | 105.829 | 42.6539 | 60.0119 | 50
[16 empty] | 105.884 | 42.6539 | 60.0119 | 50
[16 empty] | 105.937 | 42.6539 | 60.0119 | 50
[16 empty] | 105.992 | 42.6539 | 60.0119 | 50
[16 empty] | 106.045 | 42.6901 | 60.0131 | 50
[16 empty] | 106.098 | 42.6901 | 60.0131 | 50
[16 empty] | 106.151 | 42.6901 | 60.0131 | 50
[16 empty] | 106.204 | 42.6901 | 60.0131 | 50
[16 empty] | 106.259 | 42.6901 | 60.0131 | 50
[16 empty] | 106.326 | 42.6901 | 60.0131 | 50
[16 empty] | 106.38 | 42.6912 | 60.0185 | 50
[16 empty] | 106.435 | 42.6912 | 60.0185 | 50
[16 empty] | 106.49 | 42.6912 | 60.0185 | 50
[16 empty] | 106.544 | 42.6912 | 60.0185 | 50
[16 empty] | 106.603 | 42.6912 | 60.0185 | 50
[16 empty] | 106.72 | 42.6912 | 60.0185 | 50
[16 empty] | 106.775 | 42.8548 | 60.0212 | 50
[16 empty] | 106.828 | 42.8548 | 60.0212 | 50
[16 empty] | 106.883 | 42.8548 | 60.0212 | 50
[16 empty] | 106.936 | 42.879 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 106.992 | 42.879 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 107.045 | 42.879 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 107.1 | 42.879 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 107.153 | 42.879 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 107.209 | 42.879 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 107.264 | 42.9686 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 107.322 | 42.9686 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 107.383 | 42.9686 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 107.441 | 42.9686 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 107.499 | 42.9686 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 107.566 | 42.9686 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 107.625 | 43.101 | 60.0218 | 50
[16 empty] | 107.719 | 43.101 | 60.0218 | 50
[16 empty] | 107.773 | 43.101 | 60.0218 | 50
[16 empty] | 107.829 | 43.101 | 60.0218 | 50
[16 empty] | 107.883 | 43.1268 | 60.0198 | 50
[16 empty] | 107.936 | 43.1268 | 60.0198 | 50
[16 empty] | 107.989 | 43.1268 | 60.0198 | 50
[16 empty] | 108.042 | 43.1268 | 60.0198 | 50
[16 empty] | 108.095 | 43.1268 | 60.0198 | 50
[16 empty] | 108.15 | 43.1268 | 60.0198 | 50
[16 empty] | 108.203 | 43.1269 | 60.0215 | 50
[16 empty] | 108.259 | 43.1269 | 60.0215 | 50
[16 empty] | 108.312 | 43.1269 | 60.0215 | 50
[16 empty] | 108.367 | 43.1269 | 60.0215 | 50
[16 empty] | 108.42 | 43.1269 | 60.0215 | 50
[16 empty] | 108.513 | 43.1269 | 60.0215 | 50
[16 empty] | 108.569 | 43.0736 | 60.0308 | 50
[16 empty] | 108.63 | 43.0736 | 60.0308 | 50
[16 empty] | 108.716 | 43.0736 | 60.0308 | 50
[16 empty] | 108.966 | 43.212 | 60.027 | 50
[16 empty] | 109.186 | 43.212 | 60.027 | 50
[16 empty] | 109.391 | 43.3039 | 60.0266 | 50
[16 empty] | 109.567 | 43.3337 | 60.0336 | 50
[16 empty] | 109.632 | 43.3337 | 60.0336 | 50
[16 empty] | 109.718 | 43.3337 | 60.0336 | 50
[16 empty] | 109.771 | 43.4292 | 60.029 | 50
[16 empty] | 109.825 | 43.4292 | 60.029 | 50
[16 empty] | 109.877 | 43.4292 | 60.029 | 50
[16 empty] | 109.931 | 43.4292 | 60.029 | 50
[16 empty] | 109.987 | 43.5288 | 60.0394 | 50
[16 empty] | 110.048 | 43.5288 | 60.0394 | 50
[16 empty] | 110.101 | 43.5288 | 60.0394 | 50
[16 empty] | 110.154 | 43.5288 | 60.0394 | 50
[16 empty] | 110.208 | 43.5288 | 60.0394 | 50
[16 empty] | 110.265 | 43.5288 | 60.0394 | 50
[16 empty] | 110.317 | 43.5626 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 110.37 | 43.5626 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 110.426 | 43.5626 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 110.482 | 43.5626 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 110.538 | 43.5626 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 110.601 | 43.5626 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 110.72 | 43.5626 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 110.775 | 43.6074 | 60.0372 | 50
[16 empty] | 110.829 | 43.6074 | 60.0372 | 50
[16 empty] | 110.887 | 43.6074 | 60.0372 | 50
[16 empty] | 110.943 | 43.7114 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 110.995 | 43.7114 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 111.049 | 43.7114 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 111.102 | 43.7114 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 111.156 | 43.7114 | 60.0332 | 50
[16 empty] | 111.209 | 43.7326 | 60.0363 | 50
[16 empty] | 111.262 | 43.7326 | 60.0363 | 50
[16 empty] | 111.316 | 43.7326 | 60.0363 | 50
[16 empty] | 111.37 | 43.7326 | 60.0363 | 50
[16 empty] | 111.425 | 43.7326 | 60.0363 | 50
[16 empty] | 111.483 | 43.7326 | 60.0363 | 50
[16 empty] | 111.541 | 43.7326 | 60.0363 | 50
[16 empty] | 111.598 | 43.8171 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 111.653 | 43.8171 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 111.716 | 43.8171 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 111.772 | 43.8171 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 111.825 | 43.8465 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 111.877 | 43.8465 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 111.931 | 43.8465 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 111.986 | 43.8465 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 112.049 | 43.8465 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 112.116 | 43.8465 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 112.377 | 43.8822 | 60.0323 | 50
[16 empty] | 112.431 | 43.9855 | 60.0274 | 50
[16 empty] | 112.752 | 43.9855 | 60.0274 | 50
[16 empty] | 112.806 | 44.0862 | 60.0381 | 50
[16 empty] | 112.858 | 44.0862 | 60.0381 | 50
[16 empty] | 112.911 | 44.0862 | 60.0381 | 50
[16 empty] | 112.965 | 44.0862 | 60.0381 | 50
[16 empty] | 113.017 | 44.0862 | 60.0381 | 50
[16 empty] | 113.075 | 44.1118 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 113.128 | 44.1118 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 113.181 | 44.1118 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 113.234 | 44.1118 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 113.288 | 44.1118 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 113.341 | 44.1448 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 113.396 | 44.1448 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 113.45 | 44.1448 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 113.504 | 44.1448 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 113.57 | 44.1448 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 113.63 | 44.1448 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 113.748 | 44.1448 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 113.813 | 44.2133 | 60.0279 | 50
[16 empty] | 113.875 | 44.2133 | 60.0279 | 50
[16 empty] | 114.034 | 44.2133 | 60.0279 | 50
[16 empty] | 114.113 | 44.3344 | 60.0307 | 50
[16 empty] | 114.176 | 44.3344 | 60.0307 | 50
[16 empty] | 114.316 | 44.3344 | 60.0307 | 50
[16 empty] | 114.397 | 44.3344 | 60.0307 | 50
[16 empty] | 114.556 | 44.3953 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 114.86 | 44.3953 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 115.017 | 44.3953 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 115.255 | 44.3953 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 115.376 | 44.4153 | 60.0216 | 50
[16 empty] | 115.436 | 44.8763 | 60.0276 | 50
[16 empty] | 115.492 | 44.8763 | 60.0276 | 50
[16 empty] | 115.546 | 44.7944 | 60.035 | 50
[16 empty] | 115.61 | 44.7944 | 60.035 | 50
[16 empty] | 115.714 | 44.7944 | 60.035 | 50
[16 empty] | 115.767 | 44.7944 | 60.035 | 50
[16 empty] | 115.823 | 44.7944 | 60.035 | 50
[16 empty] | 115.876 | 44.6484 | 60.0306 | 50
[16 empty] | 115.932 | 44.6484 | 60.0306 | 50
[16 empty] | 115.985 | 44.6484 | 60.0306 | 50
[16 empty] | 116.043 | 44.6484 | 60.0306 | 50
[16 empty] | 116.097 | 44.6484 | 60.0306 | 50
[16 empty] | 116.149 | 44.7911 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 116.204 | 44.7911 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 116.257 | 44.7911 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 116.309 | 44.7911 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 116.363 | 44.7911 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 116.426 | 44.7911 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 116.497 | 44.7911 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 116.603 | 44.8306 | 60.0255 | 50
[16 empty] | 116.715 | 44.8306 | 60.0255 | 50
[16 empty] | 116.771 | 44.8678 | 60.0296 | 50
[16 empty] | 116.829 | 44.8678 | 60.0296 | 50
[16 empty] | 116.881 | 44.8678 | 60.0296 | 50
[16 empty] | 116.935 | 44.8678 | 60.0296 | 50
[16 empty] | 116.99 | 44.8678 | 60.0296 | 50
[16 empty] | 117.045 | 44.9278 | 60.0376 | 50
[16 empty] | 117.1 | 44.9278 | 60.0376 | 50
[16 empty] | 117.161 | 44.9278 | 60.0376 | 50
[16 empty] | 117.225 | 44.9278 | 60.0376 | 50
[16 empty] | 117.279 | 44.9278 | 60.0376 | 50
[16 empty] | 117.338 | 44.9278 | 60.0376 | 50
[16 empty] | 117.397 | 44.9278 | 60.0376 | 50
[16 empty] | 117.45 | 44.9637 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 117.506 | 44.9637 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 117.56 | 44.9637 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 117.615 | 44.9637 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 117.714 | 44.9637 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 117.767 | 45.0232 | 60.0402 | 50
[16 empty] | 117.821 | 45.0232 | 60.0402 | 50
[16 empty] | 117.874 | 45.0232 | 60.0402 | 50
[16 empty] | 117.929 | 45.0232 | 60.0402 | 50
[16 empty] | 117.982 | 45.1037 | 60.0373 | 50
[16 empty] | 118.042 | 45.1037 | 60.0373 | 50
[16 empty] | 118.096 | 45.1037 | 60.0373 | 50
[16 empty] | 118.148 | 45.1037 | 60.0373 | 50
[16 empty] | 118.204 | 45.1037 | 60.0373 | 50
[16 empty] | 118.269 | 45.1037 | 60.0373 | 50
[16 empty] | 118.323 | 45.1301 | 60.0369 | 50
[16 empty] | 118.375 | 45.1301 | 60.0369 | 50
[16 empty] | 118.452 | 45.1301 | 60.0369 | 50
[16 empty] | 118.506 | 45.1301 | 60.0369 | 50
[16 empty] | 118.571 | 45.1301 | 60.0369 | 50
[16 empty] | 118.64 | 45.1301 | 60.0369 | 50
[16 empty] | 118.715 | 45.1301 | 60.0369 | 50
[16 empty] | 118.771 | 45.2132 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 118.824 | 45.2132 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 118.878 | 45.2934 | 60.0188 | 50
[16 empty] | 118.931 | 45.2934 | 60.0188 | 50
[16 empty] | 118.985 | 45.2934 | 60.0188 | 50
[16 empty] | 119.042 | 45.2934 | 60.0188 | 50
[16 empty] | 119.095 | 45.2934 | 60.0188 | 50
[16 empty] | 119.152 | 45.2934 | 60.0188 | 50
[16 empty] | 119.208 | 45.4069 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 119.264 | 45.4069 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 119.321 | 45.4069 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 119.377 | 45.4069 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 119.433 | 45.4069 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 119.497 | 45.4069 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 119.559 | 45.4069 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 119.613 | 45.3317 | 60.0314 | 50
[16 empty] | 119.713 | 45.3317 | 60.0314 | 50
[16 empty] | 119.77 | 45.3317 | 60.0314 | 50
[16 empty] | 119.824 | 45.5154 | 60.0257 | 50
[16 empty] | 119.878 | 45.5154 | 60.0257 | 50
[16 empty] | 119.931 | 45.5154 | 60.0257 | 50
[16 empty] | 119.987 | 45.5154 | 60.0257 | 50
[16 empty] | 120.048 | 45.5154 | 60.0257 | 50
[16 empty] | 120.104 | 45.5656 | 60.0125 | 50
[16 empty] | 120.16 | 45.5656 | 60.0125 | 50
[16 empty] | 120.216 | 45.5656 | 60.0125 | 50
[16 empty] | 120.272 | 45.5656 | 60.0125 | 50
[16 empty] | 120.329 | 45.5656 | 60.0125 | 50
[16 empty] | 120.589 | 45.5656 | 60.0125 | 50
[16 empty] | 120.645 | 45.6387 | 60.02 | 50
[16 empty] | 120.716 | 45.6387 | 60.02 | 50
[16 empty] | 120.77 | 45.6843 | 60.0104 | 50
[16 empty] | 120.823 | 45.6843 | 60.0104 | 50
[16 empty] | 120.881 | 45.6843 | 60.0104 | 50
[16 empty] | 120.935 | 45.6843 | 60.0104 | 50
[16 empty] | 120.987 | 45.6843 | 60.0104 | 50
[16 empty] | 121.04 | 45.7201 | 60.0156 | 50
[16 empty] | 121.094 | 45.7201 | 60.0156 | 50
[16 empty] | 121.147 | 45.7201 | 60.0156 | 50
[16 empty] | 121.199 | 45.7201 | 60.0156 | 50
[16 empty] | 121.254 | 45.7201 | 60.0156 | 50
[16 empty] | 121.311 | 45.7201 | 60.0156 | 50
[16 empty] | 121.37 | 45.7201 | 60.0156 | 50
[16 empty] | 121.427 | 45.7201 | 60.0156 | 50
[16 empty] | 121.479 | 45.7709 | 60.0084 | 50
[16 empty] | 121.533 | 45.7709 | 60.0084 | 50
[16 empty] | 121.611 | 45.7709 | 60.0084 | 50
[16 empty] | 121.712 | 45.8981 | 60.0123 | 50
[16 empty] | 121.765 | 45.8981 | 60.0123 | 50
[16 empty] | 121.821 | 45.8981 | 60.0123 | 50
[16 empty] | 121.876 | 45.8981 | 60.0123 | 50
[16 empty] | 121.929 | 45.8922 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 121.989 | 45.8922 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 122.043 | 45.8922 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 122.096 | 45.8922 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 122.149 | 45.8922 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 122.203 | 45.8922 | 60.0032 | 50
[16 empty] | 122.256 | 45.9141 | 60.0025 | 50
[16 empty] | 122.31 | 45.9141 | 60.0025 | 50
[16 empty] | 122.363 | 45.9141 | 60.0025 | 50
[16 empty] | 122.416 | 45.9141 | 60.0025 | 50
[16 empty] | 122.47 | 45.9141 | 60.0025 | 50
[16 empty] | 122.531 | 45.9141 | 60.0025 | 50
[16 empty] | 122.588 | 45.9773 | 60.0037 | 50
[16 empty] | 122.652 | 45.9773 | 60.0037 | 50
[16 empty] | 122.72 | 45.9773 | 60.0037 | 50
[16 empty] | 122.773 | 45.9773 | 60.0037 | 50
[16 empty] | 122.831 | 45.9773 | 60.0037 | 50
[16 empty] | 122.884 | 46.0883 | 60.0059 | 50
[16 empty] | 122.937 | 46.0883 | 60.0059 | 50
[16 empty] | 122.99 | 46.0883 | 60.0059 | 50
[16 empty] | 123.044 | 46.0883 | 60.0059 | 50
[16 empty] | 123.096 | 46.0883 | 60.0059 | 50
[16 empty] | 123.149 | 46.1611 | 59.9994 | 50
[16 empty] | 123.203 | 46.1611 | 59.9994 | 50
[16 empty] | 123.257 | 46.1611 | 59.9994 | 50
[16 empty] | 123.31 | 46.1611 | 59.9994 | 50
[16 empty] | 123.37 | 46.1611 | 59.9994 | 50
[16 empty] | 123.423 | 46.1611 | 59.9994 | 50
[16 empty] | 123.485 | 46.1611 | 59.9994 | 50
[16 empty] | 123.543 | 46.1913 | 59.9949 | 50
[16 empty] | 123.605 | 46.1913 | 59.9949 | 50
[16 empty] | 123.72 | 46.1913 | 59.9949 | 50
[16 empty] | 123.785 | 46.1913 | 59.9949 | 50
[16 empty] | 123.841 | 46.2576 | 59.9935 | 50
[16 empty] | 123.894 | 46.2576 | 59.9935 | 50
[16 empty] | 123.949 | 46.2576 | 59.9935 | 50
[16 empty] | 124.004 | 46.2576 | 59.9935 | 50
[16 empty] | 124.06 | 46.2576 | 59.9935 | 50
[16 empty] | 124.116 | 46.3183 | 59.9923 | 50
[16 empty] | 124.172 | 46.3183 | 59.9923 | 50
[16 empty] | 124.229 | 46.3183 | 59.9923 | 50
[16 empty] | 124.285 | 46.3183 | 59.9923 | 50
[16 empty] | 124.342 | 46.3183 | 59.9923 | 50
[16 empty] | 124.399 | 46.3744 | 59.988 | 50
[16 empty] | 124.457 | 46.3744 | 59.988 | 50
[16 empty] | 124.515 | 46.3744 | 59.988 | 50
[16 empty] | 124.572 | 46.3744 | 59.988 | 50
[16 empty] | 124.63 | 46.3744 | 59.988 | 50
[16 empty] | 124.713 | 46.3744 | 59.988 | 50
[16 empty] | 124.77 | 46.4516 | 59.9896 | 50
[16 empty] | 124.822 | 46.4516 | 59.9896 | 50
[16 empty] | 124.877 | 46.4516 | 59.9896 | 50
[16 empty] | 124.938 | 46.4516 | 59.9896 | 50
[16 empty] | 124.99 | 46.4523 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 125.044 | 46.4523 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 125.098 | 46.4523 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 125.152 | 46.4523 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 125.206 | 46.4523 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 125.272 | 46.4523 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 125.326 | 46.5245 | 59.9915 | 50
[16 empty] | 125.38 | 46.5245 | 59.9915 | 50
[16 empty] | 125.439 | 46.5245 | 59.9915 | 50
[16 empty] | 125.495 | 46.5245 | 59.9915 | 50
[16 empty] | 125.556 | 46.5245 | 59.9915 | 50
[16 empty] | 125.625 | 46.5245 | 59.9915 | 50
[16 empty] | 125.714 | 46.6207 | 59.9881 | 50
[16 empty] | 125.772 | 46.6207 | 59.9881 | 50
[16 empty] | 125.826 | 46.6207 | 59.9881 | 50
[16 empty] | 125.881 | 46.6207 | 59.9881 | 50
[16 empty] | 125.935 | 46.6868 | 59.9885 | 50
[16 empty] | 125.988 | 46.6868 | 59.9885 | 50
[16 empty] | 126.043 | 46.6868 | 59.9885 | 50
[16 empty] | 126.096 | 46.6868 | 59.9885 | 50
[16 empty] | 126.148 | 46.6868 | 59.9885 | 50
[16 empty] | 126.204 | 46.6868 | 59.9885 | 50
[16 empty] | 126.257 | 46.7164 | 59.993 | 50
[16 empty] | 126.311 | 46.7164 | 59.993 | 50
[16 empty] | 126.369 | 46.7164 | 59.993 | 50
[16 empty] | 126.429 | 46.7164 | 59.993 | 50
[16 empty] | 126.493 | 46.7164 | 59.993 | 50
[16 empty] | 126.552 | 46.7968 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 126.61 | 46.7968 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 126.713 | 46.7968 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 126.772 | 46.7968 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 126.824 | 46.9042 | 59.9906 | 50
[16 empty] | 126.878 | 46.9042 | 59.9906 | 50
[16 empty] | 126.933 | 46.9042 | 59.9906 | 50
[16 empty] | 126.986 | 46.9042 | 59.9906 | 50
[16 empty] | 127.04 | 46.9042 | 59.9906 | 50
[16 empty] | 127.096 | 46.9042 | 59.9906 | 50
[16 empty] | 127.153 | 46.9042 | 59.9906 | 50
[16 empty] | 127.207 | 46.9072 | 59.9893 | 50
[16 empty] | 127.266 | 46.9072 | 59.9893 | 50
[16 empty] | 127.322 | 46.9072 | 59.9893 | 50
[16 empty] | 127.377 | 46.9072 | 59.9893 | 50
[16 empty] | 127.439 | 46.9072 | 59.9893 | 50
[16 empty] | 127.494 | 46.9933 | 59.9934 | 50
[16 empty] | 127.549 | 46.9933 | 59.9934 | 50
[16 empty] | 127.604 | 46.9933 | 59.9934 | 50
[16 empty] | 127.71 | 46.9933 | 59.9934 | 50
[16 empty] | 127.771 | 47.0118 | 59.9963 | 50
[16 empty] | 127.827 | 47.0118 | 59.9963 | 50
[16 empty] | 127.88 | 47.0118 | 59.9963 | 50
[16 empty] | 127.932 | 47.0118 | 59.9963 | 50
[16 empty] | 127.995 | 47.0118 | 59.9963 | 50
[16 empty] | 128.048 | 47.0795 | 59.9986 | 50
[16 empty] | 128.102 | 47.0795 | 59.9986 | 50
[16 empty] | 128.156 | 47.0795 | 59.9986 | 50
[16 empty] | 128.21 | 47.0795 | 59.9986 | 50
[16 empty] | 128.264 | 47.0795 | 59.9986 | 50
[16 empty] | 128.322 | 47.0795 | 59.9986 | 50
[16 empty] | 128.377 | 47.1698 | 59.9989 | 50
[16 empty] | 128.43 | 47.1698 | 59.9989 | 50
[16 empty] | 128.485 | 47.1698 | 59.9989 | 50
[16 empty] | 128.542 | 47.1698 | 59.9989 | 50
[16 empty] | 128.605 | 47.1698 | 59.9989 | 50
[16 empty] | 128.716 | 47.1698 | 59.9989 | 50
[16 empty] | 128.775 | 47.246 | 60.0029 | 50
[16 empty] | 128.828 | 47.246 | 60.0029 | 50
[16 empty] | 128.883 | 47.246 | 60.0029 | 50
[16 empty] | 128.936 | 47.2583 | 60.0012 | 50
[16 empty] | 128.989 | 47.2583 | 60.0012 | 50
[16 empty] | 129.047 | 47.2583 | 60.0012 | 50
[16 empty] | 129.1 | 47.2583 | 60.0012 | 50
[16 empty] | 129.155 | 47.2583 | 60.0012 | 50
[16 empty] | 129.208 | 47.2583 | 60.0012 | 50
[16 empty] | 129.262 | 47.3431 | 60.0007 | 50
[16 empty] | 129.315 | 47.3431 | 60.0007 | 50
[16 empty] | 129.369 | 47.3431 | 60.0007 | 50
[16 empty] | 129.423 | 47.3431 | 60.0007 | 50
[16 empty] | 129.478 | 47.3431 | 60.0007 | 50
[16 empty] | 129.54 | 47.3431 | 60.0007 | 50
[16 empty] | 129.603 | 47.3431 | 60.0007 | 50
[16 empty] | 129.712 | 47.3431 | 60.0007 | 50
[16 empty] | 129.775 | 47.4787 | 60.0053 | 50
[16 empty] | 129.832 | 47.4787 | 60.0053 | 50
[16 empty] | 129.885 | 47.4741 | 60.008 | 50
[16 empty] | 129.938 | 47.4741 | 60.008 | 50
[16 empty] | 129.994 | 47.4741 | 60.008 | 50
[16 empty] | 130.047 | 47.4741 | 60.008 | 50
[16 empty] | 130.1 | 47.4741 | 60.008 | 50
[16 empty] | 130.155 | 47.4923 | 60.0076 | 50
[16 empty] | 130.208 | 47.4923 | 60.0076 | 50
[16 empty] | 130.262 | 47.4923 | 60.0076 | 50
[16 empty] | 130.315 | 47.4923 | 60.0076 | 50
[16 empty] | 130.573 | 47.4923 | 60.0076 | 50
[16 empty] | 130.628 | 47.5285 | 60.008 | 50
[16 empty] | 130.713 | 47.5285 | 60.008 | 50
[16 empty] | 130.766 | 47.6815 | 60.0102 | 50
[16 empty] | 130.83 | 47.6815 | 60.0102 | 50
[16 empty] | 130.885 | 47.6815 | 60.0102 | 50
[16 empty] | 130.939 | 47.6815 | 60.0102 | 50
[16 empty] | 130.995 | 47.6815 | 60.0102 | 50
[16 empty] | 131.053 | 47.6815 | 60.0102 | 50
[16 empty] | 131.11 | 47.7331 | 60.012 | 50
[16 empty] | 131.165 | 47.7331 | 60.012 | 50
[16 empty] | 131.223 | 47.7331 | 60.012 | 50
[16 empty] | 131.281 | 47.7331 | 60.012 | 50
[16 empty] | 131.335 | 47.7331 | 60.012 | 50
[16 empty] | 131.393 | 47.7331 | 60.012 | 50
[16 empty] | 131.447 | 47.7507 | 60.0099 | 50
[16 empty] | 131.502 | 47.7507 | 60.0099 | 50
[16 empty] | 131.557 | 47.7507 | 60.0099 | 50
[16 empty] | 131.612 | 47.7507 | 60.0099 | 50
[16 empty] | 131.713 | 47.7507 | 60.0099 | 50
[16 empty] | 131.767 | 47.8012 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 131.82 | 47.8012 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 131.873 | 47.8012 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 131.927 | 47.8012 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 131.985 | 47.8012 | 60.0097 | 50
[16 empty] | 132.043 | 47.9193 | 60.0147 | 50
[16 empty] | 132.1 | 47.9193 | 60.0147 | 50
[16 empty] | 132.164 | 47.9193 | 60.0147 | 50
[16 empty] | 132.218 | 47.9193 | 60.0147 | 50
[16 empty] | 132.283 | 47.9193 | 60.0147 | 50
[16 empty] | 132.344 | 47.9193 | 60.0147 | 50
[16 empty] | 132.399 | 47.9437 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 132.453 | 47.9437 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 132.508 | 47.9437 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 132.563 | 47.9437 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 132.63 | 47.9437 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 132.714 | 48.063 | 60.008 | 50
[16 empty] | 132.768 | 48.063 | 60.008 | 50
[16 empty] | 132.821 | 48.063 | 60.008 | 50
[16 empty] | 132.878 | 48.063 | 60.008 | 50
[16 empty] | 132.931 | 48.1108 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 132.985 | 48.1108 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 133.041 | 48.1108 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 133.095 | 48.1108 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 133.148 | 48.1108 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 133.206 | 48.1108 | 60.0139 | 50
[16 empty] | 133.26 | 48.1442 | 60.0146 | 50
[16 empty] | 133.313 | 48.1442 | 60.0146 | 50
[16 empty] | 133.366 | 48.1442 | 60.0146 | 50
[16 empty] | 133.42 | 48.1442 | 60.0146 | 50
[16 empty] | 133.473 | 48.1442 | 60.0146 | 50
[16 empty] | 133.532 | 48.1442 | 60.0146 | 50
[16 empty] | 133.588 | 48.1757 | 60.0251 | 50
[16 empty] | 133.643 | 48.1757 | 60.0251 | 50
[16 empty] | 133.714 | 48.1757 | 60.0251 | 50
[16 empty] | 133.768 | 48.1757 | 60.0251 | 50
[16 empty] | 133.821 | 48.2637 | 60.0166 | 50
[16 empty] | 133.877 | 48.2637 | 60.0166 | 50
[16 empty] | 133.936 | 48.2637 | 60.0166 | 50
[16 empty] | 133.99 | 48.2637 | 60.0166 | 50
[16 empty] | 134.046 | 48.2637 | 60.0166 | 50
[16 empty] | 134.101 | 48.2637 | 60.0166 | 50
[16 empty] | 134.155 | 48.246 | 60.0193 | 50
[16 empty] | 134.209 | 48.246 | 60.0193 | 50
[16 empty] | 134.263 | 48.246 | 60.0193 | 50
[16 empty] | 134.316 | 48.246 | 60.0193 | 50
[16 empty] | 134.37 | 48.246 | 60.0193 | 50
[16 empty] | 134.428 | 48.246 | 60.0193 | 50
[16 empty] | 134.498 | 48.246 | 60.0193 | 50
[16 empty] | 134.604 | 48.246 | 60.0193 | 50
[16 empty] | 134.713 | 48.42 | 60.0202 | 50
[16 empty] | 134.768 | 48.4597 | 60.0157 | 50
[16 empty] | 134.822 | 48.4597 | 60.0157 | 50
[16 empty] | 134.876 | 48.4597 | 60.0157 | 50
[16 empty] | 134.939 | 48.4597 | 60.0157 | 50
[16 empty] | 134.994 | 48.4597 | 60.0157 | 50
[16 empty] | 135.054 | 48.4597 | 60.0157 | 50
[16 empty] | 135.111 | 48.5049 | 60.0141 | 50
[16 empty] | 135.166 | 48.5049 | 60.0141 | 50
[16 empty] | 135.222 | 48.5049 | 60.0141 | 50
[16 empty] | 135.278 | 48.5049 | 60.0141 | 50
[16 empty] | 135.336 | 48.5049 | 60.0141 | 50
[16 empty] | 135.399 | 48.5099 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 135.46 | 48.5099 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 135.52 | 48.5099 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 135.58 | 48.5099 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 135.65 | 48.5099 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 135.717 | 48.5099 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 135.77 | 48.6582 | 60.0192 | 50
[16 empty] | 135.823 | 48.6582 | 60.0192 | 50
[16 empty] | 135.877 | 48.6582 | 60.0192 | 50
[16 empty] | 135.93 | 48.6582 | 60.0192 | 50
[16 empty] | 135.993 | 48.6856 | 60.0217 | 50
[16 empty] | 136.047 | 48.6856 | 60.0217 | 50
[16 empty] | 136.103 | 48.6856 | 60.0217 | 50
[16 empty] | 136.156 | 48.6856 | 60.0217 | 50
[16 empty] | 136.211 | 48.6856 | 60.0217 | 50
[16 empty] | 136.276 | 48.6856 | 60.0217 | 50
[16 empty] | 136.339 | 48.6856 | 60.0217 | 50
[16 empty] | 136.4 | 48.7682 | 60.0234 | 50
[16 empty] | 136.456 | 48.7682 | 60.0234 | 50
[16 empty] | 136.511 | 48.7682 | 60.0234 | 50
[16 empty] | 136.575 | 48.7682 | 60.0234 | 50
[16 empty] | 136.638 | 48.7801 | 60.0202 | 50
[16 empty] | 136.715 | 48.7801 | 60.0202 | 50
[16 empty] | 136.771 | 48.7801 | 60.0202 | 50
[16 empty] | 136.826 | 48.7801 | 60.0202 | 50
[16 empty] | 136.881 | 48.7801 | 60.0202 | 50
[16 empty] | 136.937 | 48.8585 | 60.0223 | 50
[16 empty] | 137.197 | 48.8585 | 60.0223 | 50
[16 empty] | 137.252 | 48.9307 | 60.0179 | 50
[16 empty] | 137.306 | 48.9307 | 60.0179 | 50
[16 empty] | 137.368 | 48.9307 | 60.0179 | 50
[16 empty] | 137.427 | 48.9307 | 60.0179 | 50
[16 empty] | 137.484 | 48.9307 | 60.0179 | 50
[16 empty] | 137.538 | 48.9573 | 60.0203 | 50
[16 empty] | 137.596 | 48.9573 | 60.0203 | 50
[16 empty] | 137.656 | 48.9573 | 60.0203 | 50
[16 empty] | 137.714 | 48.9573 | 60.0203 | 50
[16 empty] | 137.777 | 48.9573 | 60.0203 | 50
[16 empty] | 137.829 | 49.0125 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 137.883 | 49.0125 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 137.938 | 49.0125 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 137.993 | 49.0125 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 138.048 | 49.0125 | 60.0204 | 50
[16 empty] | 138.103 | 49.0822 | 60.0196 | 50
[16 empty] | 138.16 | 49.0822 | 60.0196 | 50
[16 empty] | 138.213 | 49.0822 | 60.0196 | 50
[16 empty] | 138.267 | 49.0822 | 60.0196 | 50
[16 empty] | 138.32 | 49.0822 | 60.0196 | 50
[16 empty] | 138.377 | 49.0822 | 60.0196 | 50
[16 empty] | 138.441 | 49.1568 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 138.497 | 49.1568 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 138.553 | 49.1568 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 138.608 | 49.1568 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 138.713 | 49.1568 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 138.769 | 49.2476 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 138.825 | 49.2476 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 139.081 | 49.2476 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 139.137 | 49.2631 | 60.0287 | 50
[16 empty] | 139.191 | 49.2631 | 60.0287 | 50
[16 empty] | 139.244 | 49.2631 | 60.0287 | 50
[16 empty] | 139.301 | 49.2631 | 60.0287 | 50
[16 empty] | 139.361 | 49.2631 | 60.0287 | 50
[16 empty] | 139.416 | 49.3152 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 139.47 | 49.3152 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 139.524 | 49.3152 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 139.579 | 49.3152 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 139.645 | 49.3152 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 139.716 | 49.3152 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 139.772 | 49.4781 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 139.825 | 49.4781 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 139.878 | 49.4781 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 139.932 | 49.4889 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 139.985 | 49.4889 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.043 | 49.4889 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.103 | 49.4889 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.159 | 49.4889 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.217 | 49.4889 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.283 | 49.4889 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.346 | 49.4889 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.404 | 49.5049 | 60.0221 | 50
[16 empty] | 140.463 | 49.5049 | 60.0221 | 50
[16 empty] | 140.528 | 49.5049 | 60.0221 | 50
[16 empty] | 140.594 | 49.5049 | 60.0221 | 50
[16 empty] | 140.663 | 49.612 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.717 | 49.612 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.77 | 49.612 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.826 | 49.612 | 60.0227 | 50
[16 empty] | 140.879 | 49.6727 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 140.934 | 49.6727 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 140.987 | 49.6727 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 141.042 | 49.6727 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 141.095 | 49.6727 | 60.0313 | 50
[16 empty] | 141.149 | 49.713 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 141.202 | 49.713 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 141.255 | 49.713 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 141.309 | 49.713 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 141.362 | 49.713 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 141.416 | 49.713 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 141.47 | 49.7381 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 141.524 | 49.7381 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 141.583 | 49.7381 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 141.64 | 49.7381 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 141.713 | 49.7381 | 60.0258 | 50
[16 empty] | 141.766 | 49.8899 | 60.026 | 50
[16 empty] | 141.819 | 49.8899 | 60.026 | 50
[16 empty] | 141.874 | 49.8899 | 60.026 | 50
[16 empty] | 141.926 | 49.8899 | 60.026 | 50
[16 empty] | 141.979 | 49.8899 | 60.026 | 50
[16 empty] | 142.041 | 49.8899 | 60.026 | 50
[16 empty] | 142.094 | 49.9078 | 60.0231 | 50
[16 empty] | 142.148 | 49.9078 | 60.0231 | 50
[16 empty] | 142.202 | 49.9078 | 60.0231 | 50
[16 empty] | 142.256 | 49.9078 | 60.0231 | 50
[16 empty] | 142.309 | 49.9078 | 60.0231 | 50
[16 empty] | 142.373 | 49.9078 | 60.0231 | 50
[16 empty] | 142.428 | 49.9226 | 60.025 | 50
[16 empty] | 142.482 | 49.9226 | 60.025 | 50
[16 empty] | 142.537 | 49.9226 | 60.025 | 50
[16 empty] | 142.593 | 49.9226 | 60.025 | 50
[16 empty] | 142.654 | 49.9226 | 60.025 | 50
[16 empty] | 142.717 | 49.9226 | 60.025 | 50
[16 empty] | 142.771 | 50.0003 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 142.824 | 50.0003 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 142.877 | 50.0003 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 142.932 | 50.0003 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 142.986 | 49.9008 | 60.0261 | 50
[16 empty] | 143.044 | 49.9008 | 60.0261 | 50
[16 empty] | 143.103 | 49.9008 | 60.0261 | 50
[16 empty] | 143.16 | 49.9008 | 60.0261 | 50
[16 empty] | 143.216 | 49.9008 | 60.0261 | 50
[16 empty] | 143.276 | 49.9008 | 60.0261 | 50
[16 empty] | 143.346 | 49.9008 | 60.0261 | 50
[16 empty] | 143.408 | 50.0062 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 143.473 | 50.0062 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 143.53 | 50.0062 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 143.597 | 50.0062 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 143.71 | 50.0062 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 143.765 | 49.9948 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 143.819 | 49.9948 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 143.874 | 49.9948 | 60.0286 | 50
[16 empty] | 143.927 | 50.0071 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 143.981 | 50.0071 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 144.037 | 50.0071 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 144.093 | 50.0071 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 144.148 | 50.0071 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 144.21 | 50.0071 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 144.263 | 50.0406 | 60.0279 | 50
[16 empty] | 144.317 | 50.0406 | 60.0279 | 50
[16 empty] | 144.372 | 50.0406 | 60.0279 | 50
[16 empty] | 144.427 | 50.0406 | 60.0279 | 50
[16 empty] | 144.487 | 50.0406 | 60.0279 | 50
[16 empty] | 144.542 | 50.074 | 60.0272 | 50
[16 empty] | 144.597 | 50.074 | 60.0272 | 50
[16 empty] | 144.653 | 50.074 | 60.0272 | 50
[16 empty] | 144.716 | 50.074 | 60.0272 | 50
[16 empty] | 144.77 | 50.074 | 60.0272 | 50
[16 empty] | 144.823 | 49.9089 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 144.875 | 49.9089 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 144.928 | 49.9089 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 144.982 | 49.9089 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 145.04 | 49.9089 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 145.098 | 49.9089 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 145.163 | 49.9642 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 145.218 | 49.9642 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 145.272 | 49.9642 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 145.326 | 49.9642 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 145.38 | 49.9642 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 145.441 | 49.9642 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 145.496 | 49.9595 | 60.0232 | 50
[16 empty] | 145.554 | 49.9595 | 60.0232 | 50
[16 empty] | 145.612 | 49.9595 | 60.0232 | 50
[16 empty] | 145.719 | 49.9595 | 60.0232 | 50
[16 empty] | 145.774 | 49.9869 | 60.0245 | 50
[16 empty] | 145.827 | 49.9869 | 60.0245 | 50
[16 empty] | 145.881 | 49.9869 | 60.0245 | 50
[16 empty] | 145.934 | 49.9869 | 60.0245 | 50
[16 empty] | 145.988 | 49.9869 | 60.0245 | 50
[16 empty] | 146.04 | 50.024 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 146.093 | 50.024 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 146.148 | 50.024 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 146.201 | 50.024 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 146.255 | 50.024 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 146.308 | 50.024 | 60.0237 | 50
[16 empty] | 146.361 | 50.0635 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 146.416 | 50.0635 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 146.471 | 50.0635 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 146.525 | 50.0635 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 146.58 | 50.0635 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 146.647 | 50.0635 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 146.716 | 50.0635 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 146.771 | 49.9065 | 60.0312 | 50
[16 empty] | 146.824 | 49.9065 | 60.0312 | 50
[16 empty] | 146.876 | 49.9065 | 60.0312 | 50
[16 empty] | 146.932 | 49.9065 | 60.0312 | 50
[16 empty] | 146.984 | 50.0615 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 147.039 | 50.0615 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 147.091 | 50.0615 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 147.147 | 50.0615 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 147.201 | 50.0615 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 147.266 | 50.0615 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 147.32 | 50.0029 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 147.375 | 50.0029 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 147.433 | 50.0029 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 147.487 | 50.0029 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 147.55 | 50.0029 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 147.613 | 50.0029 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 147.717 | 50.0191 | 60.0247 | 50
[16 empty] | 147.771 | 50.0191 | 60.0247 | 50
[16 empty] | 147.824 | 50.0191 | 60.0247 | 50
[16 empty] | 147.876 | 49.7998 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 147.932 | 49.7998 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 147.988 | 49.7998 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.041 | 49.7998 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.093 | 49.7998 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.15 | 49.7998 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.214 | 49.7998 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.267 | 50.3468 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.321 | 50.3468 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.376 | 50.3468 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.435 | 50.3468 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.496 | 50.3468 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.557 | 50.3468 | 60.0271 | 50
[16 empty] | 148.612 | 49.7749 | 60.0284 | 50
[16 empty] | 148.714 | 49.7749 | 60.0284 | 50
[16 empty] | 148.778 | 49.7749 | 60.0284 | 50
[16 empty] | 148.837 | 50.1008 | 60.0278 | 50
[16 empty] | 148.89 | 50.1008 | 60.0278 | 50
[16 empty] | 148.945 | 50.1008 | 60.0278 | 50
[16 empty] | 148.998 | 50.1008 | 60.0278 | 50
[16 empty] | 149.051 | 50.1008 | 60.0278 | 50
[16 empty] | 149.105 | 50.0168 | 60.031 | 50
[16 empty] | 149.164 | 50.0168 | 60.031 | 50
[16 empty] | 149.217 | 50.0168 | 60.031 | 50
[16 empty] | 149.272 | 50.0168 | 60.031 | 50
[16 empty] | 149.325 | 50.0168 | 60.031 | 50
[16 empty] | 149.386 | 50.0168 | 60.031 | 50
[16 empty] | 149.448 | 50.0168 | 60.031 | 50
[16 empty] | 149.503 | 49.9681 | 60.0239 | 50
[16 empty] | 149.557 | 49.9681 | 60.0239 | 50
[16 empty] | 149.611 | 49.9681 | 60.0239 | 50
[16 empty] | 149.713 | 49.9681 | 60.0239 | 50
[16 empty] | 149.766 | 50.0906 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 149.823 | 50.0906 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 149.876 | 50.0906 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 149.929 | 50.0906 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 149.982 | 50.0906 | 60.0277 | 50
[16 empty] | 150.036 | 49.9813 | 60.029 | 50
[16 empty] | 150.089 | 49.9813 | 60.029 | 50
[16 empty] | 150.144 | 49.9813 | 60.029 | 50
[16 empty] | 150.2 | 49.9813 | 60.029 | 50
[16 empty] | 150.254 | 49.9813 | 60.029 | 50
[16 empty] | 150.311 | 49.9813 | 60.029 | 50
[16 empty] | 150.368 | 49.9723 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 150.423 | 49.9723 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 150.477 | 49.9723 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 150.537 | 49.9723 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 150.593 | 49.9723 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 150.711 | 49.9723 | 60.0302 | 50
[16 empty] | 150.765 | 50.061 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 150.822 | 50.061 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 150.875 | 50.061 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 150.931 | 50.061 | 60.0293 | 50
[16 empty] | 150.985 | 50.0234 | 60.0268 | 50
[16 empty] | 151.039 | 50.0234 | 60.0268 | 50
[16 empty] | 151.094 | 50.0234 | 60.0268 | 50
[16 empty] | 151.149 | 50.0234 | 60.0268 | 50
[16 empty] | 151.208 | 50.0234 | 60.0268 | 50
[16 empty] | 151.262 | 50.0188 | 60.0269 | 50
[16 empty] | 151.315 | 50.0188 | 60.0269 | 50
[16 empty] | 151.369 | 50.0188 | 60.0269 | 50
[16 empty] | 151.424 | 50.0188 | 60.0269 | 50
[16 empty] | 151.479 | 50.0188 | 60.0269 | 50
[16 empty] | 151.54 | 50.0188 | 60.0269 | 50
[16 empty] | 151.6 | 50.0188 | 60.0269 | 50
[16 empty] | 151.656 | 50.0425 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 151.714 | 50.0425 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 151.771 | 50.0425 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 151.836 | 50.0425 | 60.0294 | 50
[16 empty] | 151.89 | 49.9677 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 151.945 | 49.9677 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 151.998 | 49.9677 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 152.06 | 49.9677 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 152.118 | 49.9677 | 60.0244 | 50
[16 empty] | 152.177 | 50.0512 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 152.239 | 50.0512 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 152.306 | 50.0512 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 152.361 | 50.0512 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 152.416 | 50.0512 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 152.48 | 50.0512 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 152.547 | 50.0512 | 60.0309 | 50
[16 empty] | 152.606 | 49.9843 | 60.03 | 50
[16 empty] | 152.713 | 49.9843 | 60.03 | 50
[16 empty] | 152.768 | 49.9779 | 60.032 | 50
[16 empty] | 152.821 | 49.9779 | 60.032 | 50
[16 empty] | 152.874 | 49.9779 | 60.032 | 50
[16 empty] | 152.928 | 49.9779 | 60.032 | 50
[16 empty] | 152.981 | 49.9779 | 60.032 | 50
[16 empty] | 153.038 | 49.9779 | 60.032 | 50
[16 empty] | 153.092 | 50.0365 | 60.031 | 50
[16 empty] | 153.149 | 50.0365 | 60.031 | 50
[16 empty] | 153.203 | 50.0365 | 60.031 | 50
[16 empty] | 153.256 | 50.0365 | 60.031 | 50
[16 empty] | 153.31 | 50.0365 | 60.031 | 50
[16 empty] | 153.368 | 49.915 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 153.422 | 49.915 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 153.476 | 49.915 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 153.53 | 49.915 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 153.584 | 49.915 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 153.65 | 49.915 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 153.715 | 49.915 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 153.769 | 50.0592 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 153.828 | 50.0592 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 153.895 | 50.0592 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 153.956 | 50.0592 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 154.01 | 49.9746 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 154.063 | 49.9746 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 154.117 | 49.9746 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 154.181 | 49.9746 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 154.235 | 49.9746 | 60.0228 | 50
[16 empty] | 154.288 | 50.064 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 154.342 | 50.064 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 154.397 | 50.064 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 154.451 | 50.064 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 154.512 | 50.064 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 154.574 | 50.064 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 154.642 | 50.064 | 60.0303 | 50
[16 empty] | 154.712 | 49.981 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 154.765 | 49.981 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 154.819 | 49.981 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 154.875 | 49.981 | 60.0252 | 50
[16 empty] | 154.928 | 50.0039 | 60.0219 | 50
[16 empty] | 154.981 | 50.0039 | 60.0219 | 50
[16 empty] | 155.035 | 50.0039 | 60.0219 | 50
[16 empty] | 155.087 | 50.0039 | 60.0219 | 50
[16 empty] | 155.143 | 50.0039 | 60.0219 | 50
[16 empty] | 155.206 | 50.0039 | 60.0219 | 50
[16 empty] | 155.269 | 50.0039 | 60.0219 | 50
[16 empty] | 155.328 | 50.0039 | 60.0288 | 50
[16 empty] | 155.382 | 50.0446 | 60.0288 | 50
[16 empty] | 155.439 | 50.0446 | 60.0288 | 50
[16 empty] | 155.503 | 50.0446 | 60.0288 | 50
[16 empty] | 155.565 | 50.0446 | 60.0288 | 50
[16 empty] | 155.62 | 50.0682 | 60.025 | 50
[16 empty] | 155.712 | 50.0682 | 60.025 | 50
[16 empty] | 155.767 | 50.0682 | 60.025 | 50
[16 empty] | 155.83 | 49.9993 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 155.884 | 49.9993 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 155.937 | 49.9993 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 155.992 | 49.9993 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 156.044 | 49.9993 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 156.102 | 49.9993 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 156.164 | 49.8948 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 156.222 | 49.8948 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 156.278 | 49.8948 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 156.333 | 49.8948 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 156.394 | 49.8948 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 156.455 | 49.8948 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 156.517 | 49.8948 | 60.0243 | 50
[16 empty] | 156.572 | 49.9928 | 60.0251 | 50
[16 empty] | 156.633 | 49.9928 | 60.0251 | 50
[16 empty] | 156.714 | 49.9928 | 60.0251 | 50
[16 empty] | 156.767 | 50.0057 | 60.0255 | 50
[16 empty] | 156.821 | 50.0057 | 60.0255 | 50
[16 empty] | 156.875 | 50.0057 | 60.0255 | 50
[16 empty] | 156.928 | 50.0057 | 60.0255 | 50
[16 empty] | 156.981 | 50.0057 | 60.0255 | 50
[16 empty] | 157.034 | 50.0639 | 60.027 | 50
[16 empty] | 157.088 | 50.0639 | 60.027 | 50
[16 empty] | 157.142 | 50.0639 | 60.027 | 50
[16 empty] | 157.196 | 50.0639 | 60.027 | 50
[16 empty] | 157.25 | 50.0639 | 60.027 | 50
[16 empty] | 157.309 | 50.0639 | 60.027 | 50
[16 empty] | 157.37 | 50.056 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 157.428 | 50.056 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 157.483 | 50.056 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 157.544 | 50.056 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 157.602 | 50.056 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 157.717 | 50.056 | 60.0315 | 50
[16 empty] | 157.77 | 49.9549 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 157.828 | 49.9549 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 157.88 | 49.9549 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 157.935 | 49.9549 | 60.0299 | 50
[16 empty] | 157.988 | 50.004 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 158.042 | 50.004 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 158.095 | 50.004 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 158.149 | 50.004 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 158.204 | 50.004 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 158.265 | 50.004 | 60.0317 | 50
[16 empty] | 158.318 | 50.0437 | 60.0266 | 50
[16 empty] | 158.371 | 50.0437 | 60.0266 | 50
[16 empty] | 158.432 | 50.0437 | 60.0266 | 50
[16 empty] | 158.486 | 50.0437 | 60.0266 | 50
[16 empty] | 158.544 | 50.0437 | 60.0266 | 50
[16 empty] | 158.599 | 49.9627 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 158.653 | 49.9627 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 158.715 | 49.9627 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 158.768 | 49.9627 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 158.821 | 49.9627 | 60.0322 | 50
[16 empty] | 158.875 | 49.8368 | 60.0323 | 50
[16 empty] | 158.927 | 49.8368 | 60.0323 | 50
[16 empty] | 158.98 | 49.8368 | 60.0323 | 50
[16 empty] | 159.035 | 49.8368 | 60.0323 | 50
[16 empty] | 159.087 | 49.8368 | 60.0323 | 50
[16 empty] | 159.141 | 49.8368 | 60.0323 | 50
[16 empty] | 159.196 | 50.0952 | 60.0208 | 50
[16 empty] | 159.254 | 50.0952 | 60.0208 | 50
[16 empty] | 159.309 | 50.0952 | 60.0208 | 50
[16 empty] | 159.373 | 50.0952 | 60.0208 | 50
[16 empty] | 159.434 | 50.0952 | 60.0208 | 50
[16 empty] | 159.496 | 50.0952 | 60.0208 | 50
[16 empty] | 159.557 | 49.9823 | 60.0224 | 50
[16 empty] | 159.621 | 49.9823 | 60.0224 | 50
[16 empty] | 159.718 | 49.9823 | 60.0224 | 50
[16 empty] | 159.773 | 49.9823 | 60.0224 | 50
[16 empty] | 159.829 | 50.0277 | 60.0173 | 50
[16 empty] | 159.883 | 50.0277 | 60.0173 | 50
[16 empty] | 159.936 | 50.0277 | 60.0173 | 50
[16 empty] | 159.99 | 50.0277 | 60.0173 | 50
[16 empty] | 160.042 | 50.0277 | 60.0173 | 50
[16 empty] | 160.095 | 50.0301 | 60.0121 | 50
[16 empty] | 160.149 | 50.0301 | 60.0121 | 50
[16 empty] | 160.203 | 50.0301 | 60.0121 | 50
[16 empty] | 160.257 | 50.0301 | 60.0121 | 50
[16 empty] | 160.31 | 50.0301 | 60.0121 | 50
[16 empty] | 160.371 | 50.0301 | 60.0121 | 50
[16 empty] | 160.434 | 50.0301 | 60.0121 | 50
[16 empty] | 160.488 | 50.0647 | 60.0171 | 50
[16 empty] | 160.543 | 50.0647 | 60.0171 | 50
[16 empty] | 160.598 | 50.0647 | 60.0171 | 50
[16 empty] | 160.653 | 50.0647 | 60.0171 | 50
[16 empty] | 160.72 | 50.0647 | 60.0171 | 50
[16 empty] | 160.774 | 49.9384 | 60.0077 | 50
[16 empty] | 160.828 | 49.9384 | 60.0077 | 50
[16 empty] | 160.882 | 49.9384 | 60.0077 | 50
[16 empty] | 160.935 | 49.9384 | 60.0077 | 50
[16 empty] | 160.991 | 49.9384 | 60.0077 | 50
[16 empty] | 161.043 | 49.9985 | 60.0105 | 50
[16 empty] | 161.097 | 49.9985 | 60.0105 | 50
[16 empty] | 161.159 | 49.9985 | 60.0105 | 50
[16 empty] | 161.217 | 49.9985 | 60.0105 | 50
[16 empty] | 161.27 | 49.9985 | 60.0105 | 50
[16 empty] | 161.325 | 50.0372 | 60.0052 | 50
[16 empty] | 161.379 | 50.0372 | 60.0052 | 50
[16 empty] | 161.434 | 50.0372 | 60.0052 | 50
[16 empty] | 161.489 | 50.0372 | 60.0052 | 50
[16 empty] | 161.544 | 50.0372 | 60.0052 | 50
[16 empty] | 161.604 | 50.0372 | 60.0052 | 50
[16 empty] | 161.712 | 50.0372 | 60.0052 | 50
[16 empty] | 161.766 | 49.9234 | 59.9978 | 50
[16 empty] | 161.82 | 49.9234 | 59.9978 | 50
[16 empty] | 161.885 | 49.9234 | 59.9978 | 50
[16 empty] | 161.939 | 50.0608 | 59.9992 | 50
[16 empty] | 161.995 | 50.0608 | 59.9992 | 50
[16 empty] | 162.257 | 50.0608 | 59.9992 | 50
[16 empty] | 162.31 | 50.0306 | 59.9936 | 50
[16 empty] | 162.363 | 50.0306 | 59.9936 | 50
[16 empty] | 162.417 | 50.0306 | 59.9936 | 50
[16 empty] | 162.471 | 50.0306 | 59.9936 | 50
[16 empty] | 162.531 | 50.0306 | 59.9936 | 50
[16 empty] | 162.593 | 50.0306 | 59.9936 | 50
[16 empty] | 162.648 | 49.9408 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 162.718 | 49.9408 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 162.773 | 49.9408 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 162.832 | 49.9408 | 59.9905 | 50
[16 empty] | 162.885 | 50.0097 | 59.9802 | 50
[16 empty] | 162.937 | 50.0097 | 59.9802 | 50
[16 empty] | 162.991 | 50.0097 | 59.9802 | 50
[16 empty] | 163.044 | 50.0097 | 59.9802 | 50
[16 empty] | 163.098 | 50.0097 | 59.9802 | 50
[16 empty] | 163.152 | 50.0439 | 59.9797 | 50
[16 empty] | 163.206 | 50.0439 | 59.9797 | 50
[16 empty] | 163.267 | 50.0439 | 59.9797 | 50
[16 empty] | 163.321 | 50.0439 | 59.9797 | 50
[16 empty] | 163.381 | 50.0439 | 59.9797 | 50
[16 empty] | 163.443 | 50.0439 | 59.9797 | 50
[16 empty] | 163.498 | 50.0982 | 59.976 | 50
[16 empty] | 163.553 | 50.0982 | 59.976 | 50
[16 empty] | 163.608 | 50.0982 | 59.976 | 50
[16 empty] | 163.711 | 50.0982 | 59.976 | 50
[16 empty] | 163.766 | 50.002 | 59.9786 | 50
[16 empty] | 163.824 | 50.002 | 59.9786 | 50
[16 empty] | 163.88 | 50.002 | 59.9786 | 50
[16 empty] | 163.941 | 50.002 | 59.9786 | 50
[16 empty] | 163.994 | 50.002 | 59.9786 | 50
[16 empty] | 164.049 | 50.002 | 59.9786 | 50
[16 empty] | 164.105 | 50.0041 | 59.9767 | 50
[16 empty] | 164.159 | 50.0041 | 59.9767 | 50
[16 empty] | 164.212 | 50.0041 | 59.9767 | 50
[16 empty] | 164.271 | 50.0041 | 59.9767 | 50
[16 empty] | 164.329 | 50.0041 | 59.9767 | 50
[16 empty] | 164.384 | 49.9838 | 59.9714 | 50
[16 empty] | 164.441 | 49.9838 | 59.9714 | 50
[16 empty] | 164.495 | 49.9838 | 59.9714 | 50
[16 empty] | 164.549 | 49.9838 | 59.9714 | 50
[16 empty] | 164.604 | 49.9838 | 59.9714 | 50
[16 empty] | 164.72 | 49.9838 | 59.9714 | 50
[16 empty] | 164.775 | 50.0122 | 59.9659 | 50
[16 empty] | 164.833 | 50.0122 | 59.9659 | 50
[16 empty] | 164.888 | 50.0122 | 59.9659 | 50
[16 empty] | 164.943 | 50.0122 | 59.9659 | 50
[16 empty] | 164.996 | 50.095 | 59.969 | 50
[16 empty] | 165.05 | 50.095 | 59.969 | 50
[16 empty] | 165.103 | 50.095 | 59.969 | 50
[16 empty] | 165.157 | 50.095 | 59.969 | 50
[16 empty] | 165.211 | 50.095 | 59.969 | 50
[16 empty] | 165.273 | 50.095 | 59.969 | 50
[16 empty] | 165.337 | 49.9365 | 59.9666 | 50
[16 empty] | 165.397 | 49.9365 | 59.9666 | 50
[16 empty] | 165.457 | 49.9365 | 59.9666 | 50
[16 empty] | 165.512 | 49.9365 | 59.9666 | 50
[16 empty] | 165.577 | 49.9365 | 59.9666 | 50
[16 empty] | 165.644 | 49.9365 | 59.9666 | 50
[16 empty] | 165.716 | 49.9365 | 59.9666 | 50
[16 empty] | 165.771 | 50.0062 | 59.9644 | 50
[16 empty] | 165.83 | 50.0062 | 59.9644 | 50
[16 empty] | 165.886 | 50.0532 | 59.9671 | 50
[16 empty] | 165.938 | 50.0532 | 59.9671 | 50
[16 empty] | 165.993 | 50.0532 | 59.9671 | 50
[16 empty] | 166.045 | 50.0532 | 59.9671 | 50
[16 empty] | 166.099 | 50.0532 | 59.9671 | 50
[16 empty] | 166.152 | 50.0532 | 59.9671 | 50
[16 empty] | 166.204 | 50.0733 | 59.9654 | 50
[16 empty] | 166.258 | 50.0733 | 59.9654 | 50
[16 empty] | 166.314 | 50.0733 | 59.9654 | 50
[16 empty] | 166.368 | 50.0733 | 59.9654 | 50
[16 empty] | 166.421 | 50.0733 | 59.9654 | 50
[16 empty] | 166.481 | 50.0733 | 59.9654 | 50
[16 empty] | 166.544 | 50.0125 | 59.9674 | 50
[16 empty] | 166.601 | 50.0125 | 59.9674 | 50
[16 empty] | 166.658 | 50.0125 | 59.9674 | 50
[16 empty] | 166.715 | 50.0125 | 59.9674 | 50
[16 empty] | 166.773 | 50.0125 | 59.9674 | 50
[16 empty] | 166.831 | 50.0231 | 59.9703 | 50
[16 empty] | 166.889 | 50.0231 | 59.9703 | 50
[16 empty] | 166.944 | 50.0231 | 59.9703 | 50
[16 empty] | 167.004 | 50.0231 | 59.9703 | 50
[16 empty] | 167.071 | 50.0231 | 59.9703 | 50
[16 empty] | 167.133 | 50.0398 | 59.972 | 50
[16 empty] | 167.186 | 50.0398 | 59.972 | 50
[16 empty] | 167.239 | 50.0398 | 59.972 | 50
[16 empty] | 167.293 | 50.0398 | 59.972 | 50
[16 empty] | 167.347 | 50.0398 | 59.972 | 50
[16 empty] | 167.409 | 50.0398 | 59.972 | 50
[16 empty] | 167.47 | 50.0398 | 59.972 | 50
[16 empty] | 167.525 | 50.0797 | 59.9681 | 50
[16 empty] | 167.579 | 50.0797 | 59.9681 | 50
[16 empty] | 167.636 | 50.0797 | 59.9681 | 50
[16 empty] | 167.72 | 50.0797 | 59.9681 | 50
[16 empty] | 167.772 | 49.9301 | 59.969 | 50
[16 empty] | 167.83 | 49.9301 | 59.969 | 50
[16 empty] | 167.888 | 49.9301 | 59.969 | 50
[16 empty] | 167.942 | 49.9301 | 59.969 | 50
[16 empty] | 167.996 | 49.9301 | 59.969 | 50
[16 empty] | 168.049 | 50.0412 | 59.9754 | 50
[16 empty] | 168.102 | 50.0412 | 59.9754 | 50
[16 empty] | 168.155 | 50.0412 | 59.9754 | 50
[16 empty] | 168.209 | 50.0412 | 59.9754 | 50
[16 empty] | 168.262 | 50.0412 | 59.9754 | 50
[16 empty] | 168.324 | 50.0412 | 59.9754 | 50
[16 empty] | 168.387 | 50.0412 | 59.9754 | 50
[16 empty] | 168.451 | 50.0006 | 59.9733 | 50
[16 empty] | 168.513 | 50.0006 | 59.9733 | 50
[16 empty] | 168.569 | 50.0006 | 59.9733 | 50
[16 empty] | 168.634 | 50.0006 | 59.9733 | 50
[16 empty] | 168.714 | 50.0006 | 59.9733 | 50
[16 empty] | 168.769 | 50.0151 | 59.9752 | 50
[16 empty] | 168.822 | 50.0151 | 59.9752 | 50
[16 empty] | 168.876 | 50.0151 | 59.9752 | 50
[16 empty] | 168.929 | 50.0151 | 59.9752 | 50
[16 empty] | 168.982 | 50.0375 | 59.9799 | 50
[16 empty] | 169.036 | 50.0375 | 59.9799 | 50
[16 empty] | 169.089 | 50.0375 | 59.9799 | 50
[16 empty] | 169.143 | 50.0375 | 59.9799 | 50
[16 empty] | 169.196 | 50.0375 | 59.9799 | 50
[16 empty] | 169.249 | 50.0563 | 59.9787 | 50
[16 empty] | 169.303 | 50.0563 | 59.9787 | 50
[16 empty] | 169.356 | 50.0563 | 59.9787 | 50
[16 empty] | 169.411 | 50.0563 | 59.9787 | 50
[16 empty] | 169.464 | 50.0563 | 59.9787 | 50
[16 empty] | 169.518 | 50.0563 | 59.9787 | 50
[16 empty] | 169.572 | 49.918 | 59.9793 | 50
[16 empty] | 169.63 | 49.918 | 59.9793 | 50
[16 empty] | 169.712 | 49.918 | 59.9793 | 50
[16 empty] | 169.765 | 49.918 | 59.9793 | 50
[16 empty] | 169.821 | 49.918 | 59.9793 | 50
[16 empty] | 169.874 | 50.0143 | 59.9784 | 50
[16 empty] | 169.927 | 50.0143 | 59.9784 | 50
[16 empty] | 169.98 | 50.0143 | 59.9784 | 50
[16 empty] | 170.036 | 50.0143 | 59.9784 | 50
[16 empty] | 170.091 | 50.0143 | 59.9784 | 50
[16 empty] | 170.151 | 50.0143 | 59.9784 | 50
[16 empty] | 170.212 | 50.0451 | 59.9795 | 50
[16 empty] | 170.27 | 50.0451 | 59.9795 | 50
[16 empty] | 170.326 | 50.0451 | 59.9795 | 50
[16 empty] | 170.385 | 50.0451 | 59.9795 | 50
[16 empty] | 170.447 | 50.0451 | 59.9795 | 50
[16 empty] | 170.507 | 50.0451 | 59.9795 | 50
[16 empty] | 170.569 | 50.0451 | 59.9795 | 50
[16 empty] | 170.63 | 50.1148 | 59.984 | 50
[16 empty] | 170.713 | 50.1148 | 59.984 | 50
[16 empty] | 170.766 | 49.9426 | 59.9899 | 50
[16 empty] | 170.82 | 49.9426 | 59.9899 | 50
[16 empty] | 170.873 | 49.9426 | 59.9899 | 50
[16 empty] | 170.927 | 49.9426 | 59.9899 | 50
[16 empty] | 170.98 | 49.9426 | 59.9899 | 50
[16 empty] | 171.034 | 49.9426 | 59.9899 | 50
[16 empty] | 171.087 | 49.9937 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 171.14 | 49.9937 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 171.194 | 49.9937 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 171.247 | 49.9937 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 171.301 | 49.9937 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 171.363 | 49.9937 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 171.431 | 49.9937 | 59.9864 | 50
[16 empty] | 171.485 | 49.9938 | 59.986 | 50

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4
Escalón 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
2 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
3 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
4 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
5 | 20 | 40 | 12 | 12 | 60 | 10 | 50
Promedio |  |  | 12 | 12
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 50.144 | 60.019 | 50 | 0 | 30.065 | 60.01 | 30 | 0 | 50.068 | 59.95 | 50 | 0 | 50.114 | 59.988 | 50 | 0 | 29.994 | 59.992 | 30
0.1 | 50.114 | 60.019 | 50 | 0.1 | 30.065 | 60.011 | 30 | 0.1 | 50.047 | 59.951 | 50 | 0.1 | 50.123 | 59.988 | 50 | 0.1 | 29.994 | 59.991 | 30
0.2 | 50.08 | 60.021 | 50 | 0.2 | 30.055 | 60.011 | 30 | 0.2 | 50.047 | 59.951 | 50 | 0.2 | 50.123 | 59.988 | 50 | 0.2 | 29.994 | 59.991 | 30
0.3 | 49.985 | 60.021 | 50 | 0.3 | 30.056 | 60.012 | 30 | 0.3 | 50.05 | 59.951 | 50 | 0.3 | 50.122 | 59.988 | 50 | 0.3 | 29.994 | 59.991 | 30
0.4 | 49.94 | 60.023 | 50 | 0.4 | 30.051 | 60.012 | 30 | 0.4 | 50.064 | 59.951 | 50 | 0.4 | 50.115 | 59.988 | 50 | 0.4 | 29.99 | 59.991 | 30
0.5 | 49.865 | 60.023 | 50 | 0.5 | 30.052 | 60.012 | 30 | 0.5 | 50.063 | 59.951 | 50 | 0.5 | 50.115 | 59.988 | 50 | 0.5 | 29.984 | 59.991 | 30
0.6 | 49.791 | 60.024 | 50 | 0.6 | 30.059 | 60.012 | 30 | 0.6 | 50.08 | 59.951 | 50 | 0.6 | 50.115 | 59.988 | 50 | 0.6 | 29.986 | 59.991 | 30
0.7 | 49.795 | 60.024 | 50 | 0.7 | 30.059 | 60.013 | 30 | 0.7 | 50.078 | 59.952 | 50 | 0.7 | 50.114 | 59.988 | 50 | 0.7 | 29.987 | 59.99 | 30
0.8 | 49.814 | 60.025 | 50 | 0.8 | 30.059 | 60.013 | 30 | 0.8 | 50.066 | 59.952 | 50 | 0.8 | 50.114 | 59.989 | 50 | 0.8 | 29.989 | 59.99 | 30
0.9 | 49.809 | 60.025 | 50 | 0.9 | 30.059 | 60.013 | 30 | 0.9 | 50.069 | 59.954 | 50 | 0.9 | 50.114 | 59.989 | 50 | 0.9 | 29.991 | 59.989 | 30
1 | 49.808 | 60.026 | 50 | 1 | 30.063 | 60.013 | 30 | 1 | 50.055 | 59.954 | 50 | 1 | 50.111 | 59.989 | 50 | 1 | 30.005 | 59.989 | 30
1.1 | 49.793 | 60.026 | 50 | 1.1 | 30.056 | 60.014 | 30 | 1.1 | 50.066 | 59.956 | 50 | 1.1 | 50.107 | 59.989 | 50 | 1.1 | 30.071 | 59.987 | 30
1.2 | 49.788 | 60.028 | 50 | 1.2 | 30.057 | 60.014 | 30 | 1.2 | 50.064 | 59.956 | 50 | 1.2 | 50.107 | 59.989 | 50 | 1.2 | 30.075 | 59.987 | 30
1.3 | 49.789 | 60.028 | 50 | 1.3 | 30.055 | 60.015 | 30 | 1.3 | 50.067 | 59.957 | 50 | 1.3 | 50.107 | 59.988 | 50 | 1.3 | 30.079 | 59.986 | 30
1.4 | 49.798 | 60.029 | 50 | 1.4 | 30.055 | 60.015 | 30 | 1.4 | 49.953 | 59.957 | 50 | 1.4 | 50.107 | 59.988 | 50 | 1.4 | 30.085 | 59.986 | 30
1.5 | 49.798 | 60.029 | 50 | 1.5 | 30.064 | 60.016 | 30 | 1.5 | 49.939 | 59.959 | 50 | 1.5 | 50.106 | 59.988 | 50 | 1.5 | 30.085 | 59.986 | 30
1.6 | 49.764 | 60.029 | 50 | 1.6 | 30.066 | 60.016 | 30 | 1.6 | 49.943 | 59.959 | 50 | 1.6 | 50.099 | 59.988 | 50 | 1.6 | 30.088 | 59.986 | 30
1.7 | 49.766 | 60.029 | 50 | 1.7 | 30.056 | 60.018 | 30 | 1.7 | 49.954 | 59.96 | 50 | 1.7 | 50.054 | 59.987 | 50 | 1.7 | 30.089 | 59.986 | 30
1.8 | 49.827 | 60.03 | 50 | 1.8 | 30.076 | 60.018 | 30 | 1.8 | 49.938 | 59.96 | 50 | 1.8 | 50.06 | 59.987 | 50 | 1.8 | 30.089 | 59.986 | 30
1.9 | 49.846 | 60.03 | 50 | 1.9 | 30.126 | 60.021 | 30 | 1.9 | 49.944 | 59.962 | 50 | 1.9 | 50.068 | 59.987 | 50 | 1.9 | 30.089 | 59.985 | 30
2 | 49.853 | 60.031 | 50 | 2 | 30.09 | 60.021 | 30 | 2 | 49.956 | 59.962 | 50 | 2 | 50.074 | 59.987 | 50 | 2 | 30.089 | 59.985 | 30
2.1 | 49.836 | 60.031 | 50 | 2.1 | 30.089 | 60.023 | 30 | 2.1 | 49.938 | 59.962 | 50 | 2.1 | 50.074 | 59.987 | 50 | 2.1 | 30.089 | 59.985 | 30
2.2 | 49.848 | 60.032 | 50 | 2.2 | 30.083 | 60.023 | 30 | 2.2 | 49.996 | 59.962 | 50 | 2.2 | 50.074 | 59.987 | 50 | 2.2 | 30.092 | 59.985 | 30
2.3 | 49.84 | 60.032 | 50 | 2.3 | 30.083 | 60.025 | 30 | 2.3 | 50.028 | 59.963 | 50 | 2.3 | 50.074 | 59.987 | 50 | 2.3 | 30.092 | 59.985 | 30
2.4 | 49.841 | 60.034 | 50 | 2.4 | 30.085 | 60.025 | 30 | 2.4 | 50.04 | 59.963 | 50 | 2.4 | 50.071 | 59.987 | 50 | 2.4 | 30.092 | 59.985 | 30
2.5 | 49.851 | 60.034 | 50 | 2.5 | 30.084 | 60.027 | 30 | 2.5 | 50.041 | 59.963 | 50 | 2.5 | 50.069 | 59.987 | 50 | 2.5 | 30.091 | 59.984 | 30
2.6 | 49.933 | 60.034 | 50 | 2.6 | 30.056 | 60.027 | 30 | 2.6 | 50.05 | 59.963 | 50 | 2.6 | 50.068 | 59.988 | 50 | 2.6 | 30.091 | 59.984 | 30
2.7 | 49.938 | 60.034 | 50 | 2.7 | 30.007 | 60.028 | 30 | 2.7 | 50.053 | 59.964 | 50 | 2.7 | 50.064 | 59.988 | 50 | 2.7 | 30.091 | 59.984 | 30
2.8 | 49.876 | 60.035 | 50 | 2.8 | 30.006 | 60.028 | 30 | 2.8 | 50.077 | 59.964 | 50 | 2.8 | 50.064 | 59.988 | 50 | 2.8 | 30.088 | 59.984 | 30
2.9 | 49.87 | 60.035 | 50 | 2.9 | 30.006 | 60.028 | 30 | 2.9 | 50.183 | 59.965 | 50 | 2.9 | 50.064 | 59.988 | 50 | 2.9 | 30.082 | 59.984 | 30
3 | 49.867 | 60.035 | 50 | 3 | 30.006 | 60.028 | 30 | 3 | 50.183 | 59.965 | 50 | 3 | 50.063 | 59.988 | 50 | 3 | 30.085 | 59.984 | 30
3.1 | 49.868 | 60.035 | 50 | 3.1 | 30.006 | 60.029 | 30 | 3.1 | 50.2 | 59.966 | 50 | 3.1 | 50.063 | 59.988 | 50 | 3.1 | 30.085 | 59.983 | 30
3.2 | 49.871 | 60.036 | 50 | 3.2 | 30.014 | 60.028 | 30 | 3.2 | 50.165 | 59.966 | 50 | 3.2 | 50.063 | 59.989 | 50 | 3.2 | 30.081 | 59.983 | 30
3.3 | 49.873 | 60.036 | 50 | 3.3 | 30.019 | 60.028 | 30 | 3.3 | 50.144 | 59.968 | 50 | 3.3 | 50.063 | 59.988 | 50 | 3.3 | 30.085 | 59.981 | 30
3.4 | 49.878 | 60.036 | 50 | 3.4 | 30.022 | 60.028 | 30 | 3.4 | 50.136 | 59.968 | 50 | 3.4 | 50.068 | 59.988 | 50 | 3.4 | 30.076 | 59.981 | 30
3.5 | 49.873 | 60.036 | 50 | 3.5 | 30.032 | 60.028 | 30 | 3.5 | 50.13 | 59.969 | 50 | 3.5 | 50.068 | 59.988 | 50 | 3.5 | 30.015 | 59.98 | 30
3.6 | 49.888 | 60.037 | 50 | 3.6 | 30.026 | 60.028 | 30 | 3.6 | 50.171 | 59.969 | 50 | 3.6 | 50.068 | 59.988 | 50 | 3.6 | 30.017 | 59.98 | 30
3.7 | 49.889 | 60.037 | 50 | 3.7 | 29.991 | 60.029 | 30 | 3.7 | 50.177 | 59.971 | 50 | 3.7 | 50.065 | 59.987 | 50 | 3.7 | 30.014 | 59.979 | 30
3.8 | 49.889 | 60.038 | 50 | 3.8 | 29.986 | 60.029 | 30 | 3.8 | 50.158 | 59.971 | 50 | 3.8 | 50.069 | 59.987 | 50 | 3.8 | 30.011 | 59.979 | 30
3.9 | 49.889 | 60.038 | 50 | 3.9 | 29.977 | 60.031 | 30 | 3.9 | 50.152 | 59.973 | 50 | 3.9 | 50.06 | 59.986 | 50 | 3.9 | 30.012 | 59.977 | 30
4 | 49.887 | 60.038 | 50 | 4 | 29.979 | 60.031 | 30 | 4 | 50.168 | 59.973 | 50 | 4 | 50.056 | 59.986 | 50 | 4 | 30.014 | 59.977 | 30
4.1 | 49.864 | 60.038 | 50 | 4.1 | 29.98 | 60.031 | 30 | 4.1 | 50.171 | 59.975 | 50 | 4.1 | 50.056 | 59.985 | 50 | 4.1 | 30.011 | 59.976 | 30
4.2 | 49.76 | 60.038 | 50 | 4.2 | 29.98 | 60.031 | 30 | 4.2 | 50.119 | 59.975 | 50 | 4.2 | 50.05 | 59.985 | 50 | 4.2 | 30.014 | 59.976 | 30
4.3 | 49.76 | 60.038 | 50 | 4.3 | 29.983 | 60.032 | 30 | 4.3 | 50.089 | 59.976 | 30 | 4.3 | 50.092 | 59.985 | 50 | 4.3 | 30.016 | 59.975 | 30
4.4 | 49.76 | 60.038 | 50 | 4.4 | 29.983 | 60.032 | 30 | 4.4 | 50.079 | 59.976 | 30 | 4.4 | 50.121 | 59.985 | 50 | 4.4 | 30.017 | 59.975 | 30
4.5 | 49.76 | 60.038 | 50 | 4.5 | 29.985 | 60.032 | 30 | 4.5 | 50.074 | 59.977 | 30 | 4.5 | 50.119 | 59.985 | 50 | 4.5 | 30.017 | 59.974 | 30
4.6 | 49.76 | 60.038 | 50 | 4.6 | 29.987 | 60.032 | 30 | 4.6 | 50.079 | 59.977 | 30 | 4.6 | 50.12 | 59.985 | 50 | 4.6 | 30.017 | 59.974 | 30
4.7 | 49.76 | 60.038 | 50 | 4.7 | 29.987 | 60.032 | 30 | 4.7 | 50.077 | 59.978 | 30 | 4.7 | 50.12 | 59.985 | 50 | 4.7 | 30.018 | 59.974 | 30
4.8 | 49.76 | 60.038 | 50 | 4.8 | 29.987 | 60.032 | 30 | 4.8 | 50.071 | 59.978 | 30 | 4.8 | 50.125 | 59.985 | 50 | 4.8 | 30.02 | 59.974 | 30
4.9 | 49.76 | 60.038 | 50 | 4.9 | 29.982 | 60.032 | 30 | 4.9 | 50.088 | 59.98 | 30 | 4.9 | 50.13 | 59.985 | 50 | 4.9 | 30.02 | 59.974 | 30
5 | 49.76 | 60.038 | 50 | 5 | 29.98 | 60.032 | 30 | 5 | 50.089 | 59.98 | 30 | 5 | 50.129 | 59.985 | 50 | 5 | 30.021 | 59.974 | 30
5.1 | 49.76 | 60.038 | 50 | 5.1 | 29.98 | 60.032 | 30 | 5.1 | 50.091 | 59.98 | 30 | 5.1 | 50.129 | 59.985 | 50 | 5.1 | 30.021 | 59.974 | 30
5.2 | 49.76 | 60.038 | 50 | 5.2 | 29.978 | 60.031 | 30 | 5.2 | 50.078 | 59.98 | 30 | 5.2 | 50.125 | 59.985 | 50 | 5.2 | 30.021 | 59.974 | 30
5.3 | 49.76 | 60.038 | 50 | 5.3 | 29.977 | 60.031 | 30 | 5.3 | 49.928 | 59.981 | 30 | 5.3 | 50.13 | 59.985 | 50 | 5.3 | 30.019 | 59.973 | 30
5.4 | 49.76 | 60.038 | 50 | 5.4 | 29.985 | 60.031 | 30 | 5.4 | 49.901 | 59.981 | 30 | 5.4 | 50.13 | 59.986 | 50 | 5.4 | 29.976 | 59.973 | 30
5.5 | 49.756 | 60.038 | 50 | 5.5 | 29.986 | 60.031 | 30 | 5.5 | 49.914 | 59.982 | 30 | 5.5 | 50.13 | 59.986 | 50 | 5.5 | 30.032 | 59.973 | 30
5.6 | 49.754 | 60.038 | 50 | 5.6 | 29.987 | 60.029 | 30 | 5.6 | 49.927 | 59.982 | 30 | 5.6 | 50.13 | 59.986 | 50 | 5.6 | 30.041 | 59.973 | 30
5.7 | 49.753 | 60.038 | 50 | 5.7 | 29.995 | 60.029 | 30 | 5.7 | 49.922 | 59.982 | 30 | 5.7 | 50.13 | 59.986 | 50 | 5.7 | 30.044 | 59.973 | 30
5.8 | 49.753 | 60.038 | 50 | 5.8 | 29.995 | 60.029 | 30 | 5.8 | 49.929 | 59.982 | 30 | 5.8 | 50.132 | 59.986 | 50 | 5.8 | 30.049 | 59.973 | 30
5.9 | 49.749 | 60.037 | 50 | 5.9 | 29.985 | 60.029 | 30 | 5.9 | 49.908 | 59.983 | 30 | 5.9 | 50.125 | 59.985 | 50 | 5.9 | 30.054 | 59.971 | 30
6 | 49.747 | 60.037 | 50 | 6 | 29.985 | 60.028 | 30 | 6 | 49.741 | 59.983 | 30 | 6 | 50.114 | 59.985 | 50 | 6 | 30.044 | 59.971 | 30
6.1 | 49.747 | 60.037 | 50 | 6.1 | 29.985 | 60.028 | 30 | 6.1 | 49.732 | 59.985 | 30 | 6.1 | 50.116 | 59.985 | 50 | 6.1 | 30.038 | 59.971 | 30
6.2 | 49.747 | 60.037 | 50 | 6.2 | 29.985 | 60.028 | 30 | 6.2 | 49.742 | 59.985 | 30 | 6.2 | 50.12 | 59.985 | 50 | 6.2 | 30.043 | 59.97 | 30
6.3 | 49.747 | 60.037 | 50 | 6.3 | 29.985 | 60.028 | 30 | 6.3 | 49.731 | 59.986 | 30 | 6.3 | 50.123 | 59.984 | 50 | 6.3 | 30.045 | 59.97 | 30
6.4 | 49.749 | 60.037 | 50 | 6.4 | 30.017 | 60.028 | 30 | 6.4 | 49.727 | 59.986 | 30 | 6.4 | 50.126 | 59.984 | 50 | 6.4 | 30.055 | 59.969 | 30
6.5 | 49.749 | 60.036 | 50 | 6.5 | 30.034 | 60.028 | 30 | 6.5 | 49.733 | 59.987 | 30 | 6.5 | 50.118 | 59.983 | 50 | 6.5 | 30.066 | 59.969 | 30
6.6 | 49.749 | 60.036 | 50 | 6.6 | 30.036 | 60.028 | 30 | 6.6 | 49.722 | 59.987 | 30 | 6.6 | 50.108 | 59.983 | 50 | 6.6 | 30.067 | 59.968 | 30
6.7 | 49.749 | 60.036 | 50 | 6.7 | 30.036 | 60.028 | 30 | 6.7 | 49.733 | 59.989 | 30 | 6.7 | 50.066 | 59.983 | 50 | 6.7 | 30.066 | 59.968 | 30
6.8 | 49.749 | 60.036 | 50 | 6.8 | 30.036 | 60.028 | 30 | 6.8 | 49.739 | 59.989 | 30 | 6.8 | 50.075 | 59.983 | 50 | 6.8 | 30.066 | 59.967 | 30
6.9 | 49.748 | 60.036 | 50 | 6.9 | 30.032 | 60.028 | 30 | 6.9 | 49.731 | 59.99 | 30 | 6.9 | 50.084 | 59.981 | 50 | 6.9 | 30.063 | 59.967 | 30
7 | 49.744 | 60.036 | 50 | 7 | 30.03 | 60.028 | 30 | 7 | 49.709 | 59.99 | 30 | 7 | 50.02 | 59.981 | 50 | 7 | 30.107 | 59.967 | 30
7.1 | 49.743 | 60.035 | 50 | 7.1 | 30.03 | 60.028 | 30 | 7.1 | 49.725 | 59.992 | 30 | 7.1 | 50.004 | 59.981 | 50 | 7.1 | 30.152 | 59.967 | 30
7.2 | 49.759 | 60.035 | 50 | 7.2 | 30.03 | 60.028 | 30 | 7.2 | 49.772 | 59.992 | 30 | 7.2 | 49.997 | 59.981 | 50 | 7.2 | 30.152 | 59.967 | 30
7.3 | 49.764 | 60.035 | 50 | 7.3 | 30.027 | 60.029 | 30 | 7.3 | 49.783 | 59.993 | 30 | 7.3 | 50 | 59.979 | 50 | 7.3 | 30.154 | 59.967 | 30
7.4 | 49.764 | 60.035 | 50 | 7.4 | 30.026 | 60.029 | 30 | 7.4 | 49.788 | 59.993 | 30 | 7.4 | 50 | 59.979 | 50 | 7.4 | 30.156 | 59.967 | 30
7.5 | 49.763 | 60.034 | 50 | 7.5 | 30.026 | 60.029 | 30 | 7.5 | 49.765 | 59.994 | 30 | 7.5 | 50 | 59.979 | 50 | 7.5 | 30.157 | 59.967 | 30
7.6 | 49.766 | 60.034 | 50 | 7.6 | 30.026 | 60.029 | 30 | 7.6 | 49.765 | 59.994 | 30 | 7.6 | 50 | 59.979 | 50 | 7.6 | 30.152 | 59.967 | 30
7.7 | 49.766 | 60.034 | 50 | 7.7 | 30.026 | 60.029 | 30 | 7.7 | 49.728 | 59.995 | 30 | 7.7 | 50 | 59.979 | 50 | 7.7 | 30.152 | 59.968 | 30
7.8 | 49.762 | 60.034 | 50 | 7.8 | 30.022 | 60.028 | 30 | 7.8 | 49.705 | 59.995 | 30 | 7.8 | 50.004 | 59.979 | 50 | 7.8 | 30.152 | 59.968 | 30
7.9 | 49.761 | 60.033 | 50 | 7.9 | 30.008 | 60.028 | 30 | 7.9 | 49.684 | 59.996 | 30 | 7.9 | 50.009 | 59.979 | 50 | 7.9 | 30.152 | 59.968 | 30
8 | 49.732 | 60.033 | 50 | 8 | 30.01 | 60.027 | 30 | 8 | 49.646 | 59.996 | 30 | 8 | 49.999 | 59.98 | 50 | 8 | 30.152 | 59.968 | 30
8.1 | 49.693 | 60.032 | 50 | 8.1 | 30.017 | 60.027 | 30 | 8.1 | 49.644 | 59.997 | 30 | 8.1 | 49.987 | 59.98 | 50 | 8.1 | 30.152 | 59.968 | 30
8.2 | 49.698 | 60.032 | 50 | 8.2 | 29.982 | 60.026 | 30 | 8.2 | 49.641 | 59.997 | 30 | 8.2 | 49.987 | 59.981 | 50 | 8.2 | 30.152 | 59.968 | 30
8.3 | 49.694 | 60.031 | 50 | 8.3 | 29.941 | 60.026 | 30 | 8.3 | 49.55 | 59.998 | 30 | 8.3 | 49.987 | 59.98 | 50 | 8.3 | 30.152 | 59.968 | 30
8.4 | 49.699 | 60.031 | 50 | 8.4 | 29.941 | 60.025 | 30 | 8.4 | 49.385 | 59.998 | 30 | 8.4 | 49.987 | 59.98 | 50 | 8.4 | 30.152 | 59.967 | 30
8.5 | 49.694 | 60.03 | 50 | 8.5 | 29.94 | 60.025 | 30 | 8.5 | 49.323 | 60 | 30 | 8.5 | 49.987 | 59.98 | 50 | 8.5 | 30.152 | 59.967 | 30
8.6 | 49.68 | 60.03 | 50 | 8.6 | 29.942 | 60.023 | 30 | 8.6 | 49.319 | 60 | 30 | 8.6 | 49.992 | 59.98 | 50 | 8.6 | 30.152 | 59.967 | 30
8.7 | 49.667 | 60.03 | 50 | 8.7 | 29.941 | 60.023 | 30 | 8.7 | 49.318 | 60.002 | 30 | 8.7 | 49.994 | 59.979 | 50 | 8.7 | 30.152 | 59.968 | 30
8.8 | 49.68 | 60.03 | 50 | 8.8 | 29.939 | 60.022 | 30 | 8.8 | 49.328 | 60.002 | 30 | 8.8 | 50 | 59.979 | 50 | 8.8 | 30.155 | 59.968 | 30
8.9 | 49.686 | 60.029 | 50 | 8.9 | 29.938 | 60.022 | 30 | 8.9 | 49.283 | 60.003 | 30 | 8.9 | 50.012 | 59.978 | 50 | 8.9 | 30.148 | 59.968 | 30
9 | 49.689 | 60.029 | 50 | 9 | 29.937 | 60.021 | 30 | 9 | 49.249 | 60.003 | 30 | 9 | 50.093 | 59.978 | 50 | 9 | 30.093 | 59.967 | 30
9.1 | 49.688 | 60.029 | 50 | 9.1 | 29.94 | 60.021 | 30 | 9.1 | 49.247 | 60.004 | 30 | 9.1 | 50.09 | 59.977 | 50 | 9.1 | 30.093 | 59.967 | 30
9.2 | 49.688 | 60.029 | 50 | 9.2 | 29.946 | 60.02 | 30 | 9.2 | 49.247 | 60.004 | 30 | 9.2 | 50.12 | 59.977 | 50 | 9.2 | 30.093 | 59.967 | 30
9.3 | 49.708 | 60.028 | 50 | 9.3 | 29.949 | 60.02 | 30 | 9.3 | 49.244 | 60.005 | 30 | 9.3 | 50.163 | 59.976 | 50 | 9.3 | 30.093 | 59.967 | 30
9.4 | 49.776 | 60.028 | 50 | 9.4 | 29.983 | 60.019 | 30 | 9.4 | 49.203 | 60.005 | 30 | 9.4 | 50.159 | 59.976 | 50 | 9.4 | 30.093 | 59.967 | 30
9.5 | 49.796 | 60.028 | 50 | 9.5 | 29.982 | 60.019 | 30 | 9.5 | 49.188 | 60.006 | 30 | 9.5 | 50.163 | 59.975 | 50 | 9.5 | 30.09 | 59.967 | 30
9.6 | 49.793 | 60.028 | 50 | 9.6 | 29.974 | 60.019 | 30 | 9.6 | 49.192 | 60.006 | 30 | 9.6 | 50.168 | 59.975 | 50 | 9.6 | 30.087 | 59.967 | 30
9.7 | 49.792 | 60.027 | 50 | 9.7 | 29.972 | 60.019 | 30 | 9.7 | 49.196 | 60.006 | 30 | 9.7 | 50.171 | 59.975 | 50 | 9.7 | 30.086 | 59.968 | 30
9.8 | 49.787 | 60.027 | 50 | 9.8 | 29.974 | 60.019 | 30 | 9.8 | 49.196 | 60.006 | 30 | 9.8 | 50.166 | 59.975 | 50 | 9.8 | 30.095 | 59.968 | 30
9.9 | 49.778 | 60.026 | 50 | 9.9 | 29.979 | 60.019 | 30 | 9.9 | 49.196 | 60.006 | 30 | 9.9 | 50.063 | 59.973 | 50 | 9.9 | 30.1 | 59.968 | 30
10 | 49.778 | 60.026 | 50 | 10 | 29.979 | 60.018 | 30 | 10 | 49.191 | 60.005 | 30 | 10 | 49.982 | 59.973 | 50 | 10 | 30.108 | 59.968 | 30
10.1 | 49.774 | 60.026 | 50 | 10.1 | 29.985 | 60.018 | 30 | 10.1 | 49.189 | 60.005 | 30 | 10.1 | 49.973 | 59.973 | 50 | 10.1 | 30.109 | 59.969 | 30
10.2 | 49.77 | 60.026 | 50 | 10.2 | 30.025 | 60.017 | 30 | 10.2 | 49.196 | 60.005 | 30 | 10.2 | 49.974 | 59.973 | 50 | 10.2 | 30.1 | 59.969 | 30
10.3 | 49.767 | 60.025 | 50 | 10.3 | 30.05 | 60.017 | 30 | 10.3 | 49.196 | 60.005 | 30 | 10.3 | 49.974 | 59.973 | 50 | 10.3 | 30.096 | 59.969 | 30
10.4 | 49.77 | 60.025 | 50 | 10.4 | 30.055 | 60.016 | 30 | 10.4 | 49.196 | 60.005 | 30 | 10.4 | 49.974 | 59.973 | 50 | 10.4 | 30.101 | 59.969 | 30
10.5 | 49.755 | 60.025 | 50 | 10.5 | 30.057 | 60.016 | 30 | 10.5 | 49.196 | 60.006 | 30 | 10.5 | 49.974 | 59.973 | 50 | 10.5 | 30.061 | 59.97 | 30
10.6 | 49.697 | 60.025 | 50 | 10.6 | 30.061 | 60.015 | 30 | 10.6 | 49.195 | 60.006 | 30 | 10.6 | 49.974 | 59.973 | 50 | 10.6 | 30.025 | 59.97 | 30
10.7 | 49.696 | 60.024 | 50 | 10.7 | 30.054 | 60.015 | 30 | 10.7 | 49.19 | 60.006 | 30 | 10.7 | 49.974 | 59.973 | 50 | 10.7 | 30.055 | 59.971 | 30
10.8 | 49.706 | 60.024 | 50 | 10.8 | 30.053 | 60.014 | 30 | 10.8 | 49.009 | 60.006 | 30 | 10.8 | 49.974 | 59.973 | 50 | 10.8 | 30.052 | 59.971 | 30
10.9 | 49.709 | 60.023 | 50 | 10.9 | 30.036 | 60.014 | 30 | 10.9 | 48.976 | 60.006 | 30 | 10.9 | 49.918 | 59.972 | 50 | 10.9 | 30.049 | 59.973 | 30
11 | 49.74 | 60.023 | 50 | 11 | 29.964 | 60.012 | 30 | 11 | 48.971 | 60.006 | 30 | 11 | 49.891 | 59.972 | 50 | 11 | 30.05 | 59.973 | 30
11.1 | 49.739 | 60.022 | 50 | 11.1 | 29.963 | 60.012 | 30 | 11.1 | 48.726 | 60.008 | 30 | 11.1 | 49.889 | 59.972 | 50 | 11.1 | 30.057 | 59.973 | 30
11.2 | 49.736 | 60.022 | 50 | 11.2 | 29.901 | 60.011 | 30 | 11.2 | 48.697 | 60.008 | 30 | 11.2 | 49.898 | 59.972 | 50 | 11.2 | 30.057 | 59.973 | 30
11.3 | 49.735 | 60.021 | 50 | 11.3 | 29.902 | 60.011 | 30 | 11.3 | 48.692 | 60.009 | 30 | 11.3 | 49.91 | 59.97 | 50 | 11.3 | 30.053 | 59.974 | 30
11.4 | 49.741 | 60.021 | 50 | 11.4 | 29.902 | 60.01 | 30 | 11.4 | 48.691 | 60.009 | 30 | 11.4 | 49.892 | 59.97 | 50 | 11.4 | 30.051 | 59.974 | 30
11.5 | 49.762 | 60.02 | 50 | 11.5 | 29.902 | 60.01 | 30 | 11.5 | 48.535 | 60.01 | 30 | 11.5 | 49.807 | 59.968 | 50 | 11.5 | 30.051 | 59.974 | 30
11.6 | 49.801 | 60.02 | 50 | 11.6 | 29.899 | 60.009 | 30 | 11.6 | 48.477 | 60.01 | 30 | 11.6 | 49.802 | 59.968 | 50 | 11.6 | 30.052 | 59.974 | 30
11.7 | 49.814 | 60.019 | 50 | 11.7 | 29.901 | 60.009 | 30 | 11.7 | 48.468 | 60.011 | 30 | 11.7 | 49.801 | 59.966 | 50 | 11.7 | 30.056 | 59.975 | 30
11.8 | 49.802 | 60.019 | 50 | 11.8 | 29.905 | 60.007 | 30 | 11.8 | 48.327 | 60.011 | 30 | 11.8 | 49.817 | 59.966 | 50 | 11.8 | 30.069 | 59.975 | 30
11.9 | 49.845 | 60.018 | 50 | 11.9 | 29.909 | 60.007 | 30 | 11.9 | 48.326 | 60.011 | 30 | 11.9 | 49.841 | 59.965 | 50 | 11.9 | 30.061 | 59.976 | 30
12 | 49.848 | 60.018 | 50 | 12 | 29.909 | 60.007 | 30 | 12 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12 | 49.882 | 59.965 | 50 | 12 | 30.061 | 59.976 | 30
12.1 | 49.848 | 60.016 | 50 | 12.1 | 29.91 | 60.007 | 30 | 12.1 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12.1 | 49.889 | 59.964 | 50 | 12.1 | 30.061 | 59.977 | 30
12.2 | 49.846 | 60.016 | 50 | 12.2 | 29.906 | 60.006 | 30 | 12.2 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12.2 | 49.876 | 59.964 | 50 | 12.2 | 30.054 | 59.977 | 30
12.3 | 49.846 | 60.016 | 50 | 12.3 | 29.901 | 60.006 | 30 | 12.3 | 48.327 | 60.012 | 30 | 12.3 | 49.852 | 59.964 | 30 | 12.3 | 30.056 | 59.978 | 30
12.4 | 49.8 | 60.016 | 50 | 12.4 | 29.901 | 60.005 | 30 | 12.4 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12.4 | 49.859 | 59.964 | 30 | 12.4 | 29.987 | 59.978 | 30
12.5 | 49.788 | 60.015 | 50 | 12.5 | 29.901 | 60.005 | 30 | 12.5 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12.5 | 49.812 | 59.963 | 30 | 12.5 | 30.012 | 59.979 | 30
12.6 | 49.779 | 60.015 | 50 | 12.6 | 29.899 | 60.005 | 30 | 12.6 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12.6 | 49.719 | 59.963 | 30 | 12.6 | 30.027 | 59.979 | 30
12.7 | 49.78 | 60.015 | 50 | 12.7 | 29.897 | 60.005 | 30 | 12.7 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12.7 | 49.712 | 59.962 | 30 | 12.7 | 30.024 | 59.98 | 30
12.8 | 49.78 | 60.015 | 50 | 12.8 | 29.897 | 60.005 | 30 | 12.8 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12.8 | 49.696 | 59.962 | 30 | 12.8 | 30.02 | 59.98 | 30
12.9 | 49.78 | 60.014 | 50 | 12.9 | 29.902 | 60.005 | 30 | 12.9 | 48.327 | 60.011 | 30 | 12.9 | 49.652 | 59.961 | 30 | 12.9 | 30.027 | 59.982 | 30
13 | 49.779 | 60.014 | 50 | 13 | 29.907 | 60.004 | 30 | 13 | 48.327 | 60.011 | 30 | 13 | 49.489 | 59.961 | 30 | 13 | 30.027 | 59.982 | 30
13.1 | 49.78 | 60.014 | 50 | 13.1 | 29.91 | 60.004 | 30 | 13.1 | 48.319 | 60.011 | 30 | 13.1 | 49.489 | 59.961 | 30 | 13.1 | 30.024 | 59.983 | 30
13.2 | 49.78 | 60.014 | 50 | 13.2 | 29.91 | 60.004 | 30 | 13.2 | 48.314 | 60.011 | 30 | 13.2 | 49.494 | 59.961 | 30 | 13.2 | 30.023 | 59.983 | 30
13.3 | 49.713 | 60.013 | 50 | 13.3 | 29.93 | 60.004 | 30 | 13.3 | 48.314 | 60.012 | 30 | 13.3 | 49.495 | 59.961 | 30 | 13.3 | 30.02 | 59.983 | 30
13.4 | 49.703 | 60.013 | 50 | 13.4 | 29.967 | 60.004 | 30 | 13.4 | 48.314 | 60.011 | 30 | 13.4 | 49.493 | 59.961 | 30 | 13.4 | 30.02 | 59.983 | 30
13.5 | 49.704 | 60.013 | 50 | 13.5 | 29.967 | 60.004 | 30 | 13.5 | 48.312 | 60.011 | 30 | 13.5 | 49.492 | 59.961 | 30 | 13.5 | 30.02 | 59.984 | 30
13.6 | 49.702 | 60.013 | 50 | 13.6 | 29.967 | 60.004 | 30 | 13.6 | 48.257 | 60.011 | 30 | 13.6 | 49.402 | 59.961 | 30 | 13.6 | 30.041 | 59.984 | 30
13.7 | 49.701 | 60.012 | 50 | 13.7 | 29.967 | 60.004 | 30 | 13.7 | 48.259 | 60.012 | 30 | 13.7 | 49.371 | 59.96 | 30 | 13.7 | 30.174 | 59.985 | 30
13.8 | 49.694 | 60.012 | 50 | 13.8 | 29.962 | 60.004 | 30 | 13.8 | 48.259 | 60.012 | 30 | 13.8 | 49.376 | 59.96 | 30 | 13.8 | 30.174 | 59.985 | 30
13.9 | 49.747 | 60.012 | 50 | 13.9 | 29.955 | 60.004 | 30 | 13.9 | 48.26 | 60.013 | 30 | 13.9 | 49.377 | 59.96 | 30 | 13.9 | 30.174 | 59.985 | 30
14 | 49.767 | 60.012 | 50 | 14 | 30.015 | 60.003 | 30 | 14 | 48.133 | 60.013 | 30 | 14 | 49.305 | 59.96 | 30 | 14 | 30.174 | 59.985 | 30
14.1 | 49.767 | 60.011 | 50 | 14.1 | 30.042 | 60.003 | 30 | 14.1 | 48.114 | 60.014 | 30 | 14.1 | 49.221 | 59.959 | 30 | 14.1 | 30.174 | 59.985 | 30
14.2 | 49.767 | 60.011 | 50 | 14.2 | 30.04 | 60.003 | 30 | 14.2 | 48.107 | 60.014 | 30 | 14.2 | 49.203 | 59.959 | 30 | 14.2 | 30.174 | 59.985 | 30
14.3 | 49.767 | 60.011 | 50 | 14.3 | 30.035 | 60.003 | 30 | 14.3 | 48.107 | 60.014 | 30 | 14.3 | 49.171 | 59.958 | 30 | 14.3 | 30.174 | 59.985 | 30
14.4 | 49.767 | 60.012 | 50 | 14.4 | 30.035 | 60.002 | 30 | 14.4 | 48.107 | 60.014 | 30 | 14.4 | 49.181 | 59.958 | 30 | 14.4 | 30.174 | 59.985 | 30
14.5 | 49.768 | 60.012 | 50 | 14.5 | 30.036 | 60.002 | 30 | 14.5 | 48.107 | 60.014 | 30 | 14.5 | 49.18 | 59.957 | 30 | 14.5 | 30.174 | 59.985 | 30
14.6 | 49.772 | 60.012 | 50 | 14.6 | 30.036 | 60.002 | 30 | 14.6 | 48.117 | 60.013 | 30 | 14.6 | 49.171 | 59.957 | 30 | 14.6 | 30.177 | 59.985 | 30
14.7 | 49.773 | 60.012 | 50 | 14.7 | 30.036 | 60.002 | 30 | 14.7 | 48.126 | 60.013 | 30 | 14.7 | 49.048 | 59.957 | 30 | 14.7 | 30.181 | 59.985 | 30
14.8 | 49.788 | 60.012 | 50 | 14.8 | 30.036 | 60.001 | 30 | 14.8 | 48.088 | 60.013 | 30 | 14.8 | 49.049 | 59.957 | 30 | 14.8 | 30.179 | 59.985 | 30
14.9 | 49.792 | 60.012 | 50 | 14.9 | 30.036 | 60.001 | 30 | 14.9 | 47.957 | 60.013 | 30 | 14.9 | 49.05 | 59.957 | 30 | 14.9 | 30.177 | 59.985 | 30
15 | 49.78 | 60.013 | 50 | 15 | 30.038 | 60.001 | 30 | 15 | 47.958 | 60.012 | 30 | 15 | 49.05 | 59.957 | 30 | 15 | 30.167 | 59.985 | 30
15.1 | 49.816 | 60.013 | 50 | 15.1 | 30.042 | 60.001 | 30 | 15.1 | 47.957 | 60.012 | 30 | 15.1 | 49.05 | 59.957 | 30 | 15.1 | 30.173 | 59.986 | 30
15.2 | 49.841 | 60.014 | 50 | 15.2 | 30.04 | 60 | 30 | 15.2 | 47.957 | 60.011 | 30 | 15.2 | 49.058 | 59.957 | 30 | 15.2 | 30.17 | 59.986 | 30
15.3 | 49.834 | 60.014 | 50 | 15.3 | 30.031 | 60 | 30 | 15.3 | 47.901 | 60.011 | 30 | 15.3 | 49.057 | 59.957 | 30 | 15.3 | 30.167 | 59.988 | 30
15.4 | 49.837 | 60.014 | 50 | 15.4 | 30.038 | 59.999 | 30 | 15.4 | 47.826 | 60.011 | 30 | 15.4 | 49.051 | 59.957 | 30 | 15.4 | 30.164 | 59.988 | 30
15.5 | 49.84 | 60.014 | 50 | 15.5 | 30.044 | 59.999 | 30 | 15.5 | 47.828 | 60.011 | 30 | 15.5 | 49.051 | 59.957 | 30 | 15.5 | 30.162 | 59.989 | 30
15.6 | 49.844 | 60.015 | 50 | 15.6 | 30.043 | 59.999 | 30 | 15.6 | 47.827 | 60.011 | 30 | 15.6 | 49.051 | 59.957 | 30 | 15.6 | 30.088 | 59.989 | 30
15.7 | 49.845 | 60.015 | 50 | 15.7 | 30.036 | 59.999 | 30 | 15.7 | 47.826 | 60.012 | 30 | 15.7 | 49.051 | 59.957 | 30 | 15.7 | 30.006 | 59.991 | 30
15.8 | 49.854 | 60.016 | 50 | 15.8 | 30.035 | 59.999 | 30 | 15.8 | 47.826 | 60.012 | 30 | 15.8 | 49.045 | 59.958 | 30 | 15.8 | 30.009 | 59.991 | 30
15.9 | 49.82 | 60.016 | 50 | 15.9 | 30.033 | 59.999 | 30 | 15.9 | 47.826 | 60.013 | 30 | 15.9 | 49.04 | 59.958 | 30 | 15.9 | 30.012 | 59.992 | 30
16 | 49.815 | 60.016 | 50 | 16 | 30.033 | 59.999 | 30 | 16 | 47.807 | 60.013 | 30 | 16 | 49.041 | 59.958 | 30 | 16 | 30.012 | 59.992 | 30
16.1 | 49.815 | 60.016 | 50 | 16.1 | 30.033 | 59.999 | 30 | 16.1 | 47.682 | 60.014 | 30 | 16.1 | 49.05 | 59.958 | 30 | 16.1 | 30.012 | 59.992 | 30
16.2 | 49.815 | 60.016 | 50 | 16.2 | 30.033 | 59.998 | 30 | 16.2 | 47.515 | 60.014 | 30 | 16.2 | 49.057 | 59.959 | 30 | 16.2 | 30.012 | 59.992 | 30
16.3 | 49.815 | 60.016 | 50 | 16.3 | 30.033 | 59.998 | 30 | 16.3 | 47.478 | 60.015 | 30 | 16.3 | 49.061 | 59.959 | 30 | 16.3 | 30.007 | 59.992 | 30
16.4 | 49.815 | 60.016 | 50 | 16.4 | 30.034 | 59.998 | 30 | 16.4 | 47.475 | 60.015 | 30 | 16.4 | 49.06 | 59.959 | 30 | 16.4 | 30.007 | 59.992 | 30
16.5 | 49.816 | 60.016 | 50 | 16.5 | 30.034 | 59.998 | 30 | 16.5 | 47.472 | 60.016 | 30 | 16.5 | 48.923 | 59.959 | 30 | 16.5 | 30.003 | 59.992 | 30
16.6 | 49.813 | 60.016 | 50 | 16.6 | 30.035 | 59.997 | 30 | 16.6 | 47.472 | 60.016 | 30 | 16.6 | 48.926 | 59.96 | 30 | 16.6 | 30.001 | 59.992 | 30
16.7 | 49.811 | 60.016 | 50 | 16.7 | 30.035 | 59.997 | 30 | 16.7 | 47.467 | 60.016 | 30 | 16.7 | 48.925 | 59.96 | 30 | 16.7 | 30.001 | 59.992 | 30
16.8 | 49.763 | 60.018 | 50 | 16.8 | 30.034 | 59.997 | 30 | 16.8 | 47.46 | 60.016 | 30 | 16.8 | 48.921 | 59.96 | 30 | 16.8 | 30.002 | 59.991 | 30
16.9 | 49.747 | 60.018 | 50 | 16.9 | 30.033 | 59.997 | 30 | 16.9 | 47.46 | 60.017 | 30 | 16.9 | 48.914 | 59.96 | 30 | 16.9 | 30.008 | 59.991 | 30
17 | 49.743 | 60.019 | 50 | 17 | 30.154 | 59.995 | 30 | 17 | 47.46 | 60.017 | 30 | 17 | 48.914 | 59.96 | 30 | 17 | 30.007 | 59.991 | 30
17.1 | 49.736 | 60.019 | 50 | 17.1 | 30.175 | 59.995 | 30 | 17.1 | 47.406 | 60.017 | 30 | 17.1 | 48.91 | 59.96 | 30 | 17.1 | 30.007 | 59.991 | 30
17.2 | 49.74 | 60.02 | 50 | 17.2 | 30.035 | 59.994 | 30 | 17.2 | 47.388 | 60.017 | 30 | 17.2 | 48.913 | 59.96 | 30 | 17.2 | 30.007 | 59.991 | 30
17.3 | 49.751 | 60.02 | 50 | 17.3 | 29.902 | 59.994 | 30 | 17.3 | 47.399 | 60.017 | 30 | 17.3 | 48.827 | 59.96 | 30 | 17.3 | 30.007 | 59.991 | 30
17.4 | 49.786 | 60.021 | 50 | 17.4 | 29.903 | 59.994 | 30 | 17.4 | 47.401 | 60.017 | 30 | 17.4 | 48.658 | 59.961 | 30 | 17.4 | 30.014 | 59.991 | 30
17.5 | 49.826 | 60.021 | 50 | 17.5 | 29.9 | 59.994 | 30 | 17.5 | 47.401 | 60.017 | 30 | 17.5 | 48.662 | 59.961 | 30 | 17.5 | 30.016 | 59.992 | 30
17.6 | 49.888 | 60.022 | 50 | 17.6 | 29.9 | 59.993 | 30 | 17.6 | 47.4 | 60.017 | 30 | 17.6 | 48.664 | 59.962 | 30 | 17.6 | 30.007 | 59.992 | 30
17.7 | 49.899 | 60.022 | 50 | 17.7 | 29.9 | 59.993 | 30 | 17.7 | 47.4 | 60.017 | 30 | 17.7 | 48.655 | 59.962 | 30 | 17.7 | 30.016 | 59.992 | 30
17.8 | 49.899 | 60.022 | 50 | 17.8 | 29.9 | 59.993 | 30 | 17.8 | 47.398 | 60.016 | 30 | 17.8 | 48.577 | 59.963 | 30 | 17.8 | 29.96 | 59.992 | 30
17.9 | 49.902 | 60.022 | 50 | 17.9 | 29.9 | 59.993 | 30 | 17.9 | 47.399 | 60.016 | 30 | 17.9 | 48.583 | 59.963 | 30 | 17.9 | 29.996 | 59.994 | 30
18 | 49.888 | 60.024 | 50 | 18 | 29.9 | 59.993 | 30 | 18 | 47.393 | 60.015 | 30 | 18 | 48.541 | 59.964 | 30 | 18 | 30.005 | 59.994 | 30
18.1 | 49.886 | 60.024 | 50 | 18.1 | 29.9 | 59.993 | 30 | 18.1 | 47.385 | 60.015 | 30 | 18.1 | 48.466 | 59.964 | 30 | 18.1 | 30.003 | 59.995 | 30
18.2 | 49.886 | 60.024 | 50 | 18.2 | 29.9 | 59.993 | 30 | 18.2 | 47.385 | 60.015 | 30 | 18.2 | 48.479 | 59.965 | 30 | 18.2 | 29.996 | 59.995 | 30
18.3 | 49.89 | 60.024 | 50 | 18.3 | 29.905 | 59.994 | 30 | 18.3 | 47.385 | 60.015 | 30 | 18.3 | 48.476 | 59.965 | 30 | 18.3 | 29.991 | 59.997 | 30
18.4 | 49.89 | 60.024 | 50 | 18.4 | 29.911 | 59.994 | 30 | 18.4 | 47.385 | 60.015 | 30 | 18.4 | 48.483 | 59.966 | 30 | 18.4 | 29.998 | 59.997 | 30
18.5 | 49.89 | 60.024 | 50 | 18.5 | 29.91 | 59.994 | 30 | 18.5 | 47.385 | 60.015 | 30 | 18.5 | 48.487 | 59.966 | 30 | 18.5 | 29.998 | 59.998 | 30
18.6 | 49.889 | 60.025 | 50 | 18.6 | 29.912 | 59.994 | 30 | 18.6 | 47.385 | 60.015 | 30 | 18.6 | 48.494 | 59.967 | 30 | 18.6 | 30.001 | 59.998 | 30
18.7 | 49.894 | 60.025 | 50 | 18.7 | 29.913 | 59.994 | 30 | 18.7 | 47.225 | 60.015 | 30 | 18.7 | 48.503 | 59.967 | 30 | 18.7 | 30.001 | 59.998 | 30
18.8 | 49.885 | 60.025 | 50 | 18.8 | 29.913 | 59.994 | 30 | 18.8 | 47.171 | 60.015 | 30 | 18.8 | 48.501 | 59.967 | 30 | 18.8 | 30.001 | 59.998 | 30
18.9 | 49.838 | 60.025 | 50 | 18.9 | 29.913 | 59.995 | 30 | 18.9 | 47.174 | 60.015 | 30 | 18.9 | 48.472 | 59.969 | 30 | 18.9 | 29.995 | 59.998 | 30
19 | 49.786 | 60.026 | 50 | 19 | 29.913 | 59.995 | 30 | 19 | 47.035 | 60.015 | 30 | 19 | 48.417 | 59.969 | 30 | 19 | 29.995 | 59.998 | 30
19.1 | 49.788 | 60.026 | 50 | 19.1 | 29.913 | 59.995 | 30 | 19.1 | 46.89 | 60.015 | 30 | 19.1 | 48.414 | 59.969 | 30 | 19.1 | 29.989 | 59.998 | 30
19.2 | 49.79 | 60.027 | 50 | 19.2 | 29.913 | 59.994 | 30 | 19.2 | 46.89 | 60.015 | 30 | 19.2 | 48.425 | 59.969 | 30 | 19.2 | 29.992 | 59.997 | 30
19.3 | 49.792 | 60.027 | 50 | 19.3 | 29.911 | 59.994 | 30 | 19.3 | 46.89 | 60.015 | 30 | 19.3 | 48.438 | 59.97 | 30 | 19.3 | 29.999 | 59.997 | 30
19.4 | 49.793 | 60.028 | 50 | 19.4 | 29.911 | 59.994 | 30 | 19.4 | 46.89 | 60.015 | 30 | 19.4 | 48.44 | 59.97 | 30 | 19.4 | 30 | 59.996 | 30
19.5 | 49.795 | 60.028 | 50 | 19.5 | 29.908 | 59.994 | 30 | 19.5 | 46.89 | 60.015 | 30 | 19.5 | 48.44 | 59.97 | 30 | 19.5 | 30 | 59.996 | 30
19.6 | 49.796 | 60.028 | 50 | 19.6 | 29.903 | 59.994 | 30 | 19.6 | 46.89 | 60.015 | 30 | 19.6 | 48.435 | 59.97 | 30 | 19.6 | 30.001 | 59.995 | 30
19.7 | 49.797 | 60.028 | 50 | 19.7 | 29.901 | 59.994 | 30 | 19.7 | 46.89 | 60.015 | 30 | 19.7 | 48.178 | 59.971 | 30 | 19.7 | 29.999 | 59.995 | 30
19.8 | 49.8 | 60.029 | 50 | 19.8 | 29.901 | 59.993 | 30 | 19.8 | 46.89 | 60.015 | 30 | 19.8 | 48.176 | 59.971 | 30 | 19.8 | 29.998 | 59.994 | 30
19.9 | 49.809 | 60.029 | 50 | 19.9 | 29.901 | 59.993 | 30 | 19.9 | 46.889 | 60.015 | 30 | 19.9 | 48.171 | 59.972 | 30 | 19.9 | 29.998 | 59.994 | 30
20 | 49.776 | 60.03 | 50 | 20 | 29.902 | 59.992 | 30 | 20 | 46.877 | 60.015 | 30 | 20 | 48.176 | 59.972 | 30 | 20 | 29.998 | 59.994 | 30
20.1 | 49.697 | 60.03 | 50 | 20.1 | 29.866 | 59.992 | 10 | 20.1 | 46.877 | 60.015 | 30 | 20.1 | 48.176 | 59.972 | 30 | 20.1 | 29.997 | 59.994 | 30
20.2 | 49.701 | 60.03 | 50 | 20.2 | 29.83 | 59.992 | 10 | 20.2 | 46.88 | 60.014 | 30 | 20.2 | 48.135 | 59.972 | 30 | 20.2 | 29.996 | 59.994 | 30
20.3 | 49.701 | 60.03 | 50 | 20.3 | 29.761 | 59.992 | 10 | 20.3 | 46.84 | 60.014 | 30 | 20.3 | 48.101 | 59.973 | 30 | 20.3 | 29.996 | 59.995 | 30
20.4 | 49.698 | 60.031 | 50 | 20.4 | 29.696 | 59.992 | 10 | 20.4 | 46.71 | 60.013 | 30 | 20.4 | 48.115 | 59.973 | 30 | 20.4 | 29.994 | 59.995 | 30
20.5 | 49.698 | 60.031 | 50 | 20.5 | 29.694 | 59.992 | 10 | 20.5 | 46.704 | 60.013 | 30 | 20.5 | 48.12 | 59.973 | 30 | 20.5 | 29.994 | 59.995 | 30
20.6 | 49.701 | 60.032 | 50 | 20.6 | 29.542 | 59.992 | 10 | 20.6 | 46.61 | 60.011 | 30 | 20.6 | 48.101 | 59.973 | 30 | 20.6 | 30.002 | 59.995 | 30
20.7 | 49.703 | 60.032 | 50 | 20.7 | 29.542 | 59.992 | 10 | 20.7 | 46.576 | 60.011 | 30 | 20.7 | 48.023 | 59.974 | 30 | 20.7 | 29.997 | 59.997 | 30
20.8 | 49.703 | 60.032 | 50 | 20.8 | 29.542 | 59.992 | 10 | 20.8 | 46.578 | 60.01 | 30 | 20.8 | 48.011 | 59.974 | 30 | 20.8 | 29.995 | 59.997 | 30
20.9 | 49.701 | 60.032 | 50 | 20.9 | 29.542 | 59.992 | 10 | 20.9 | 46.578 | 60.01 | 30 | 20.9 | 48.005 | 59.975 | 30 | 20.9 | 29.999 | 59.997 | 30
21 | 49.699 | 60.033 | 50 | 21 | 29.542 | 59.992 | 10 | 21 | 46.578 | 60.01 | 30 | 21 | 48.001 | 59.975 | 30 | 21 | 30.001 | 59.997 | 30
21.1 | 49.692 | 60.033 | 50 | 21.1 | 29.542 | 59.992 | 10 | 21.1 | 46.576 | 60.01 | 30 | 21.1 | 48.016 | 59.976 | 30 | 21.1 | 30.003 | 59.998 | 30
21.2 | 49.695 | 60.033 | 50 | 21.2 | 29.542 | 59.992 | 10 | 21.2 | 46.571 | 60.01 | 30 | 21.2 | 48.014 | 59.976 | 30 | 21.2 | 30.004 | 59.998 | 30
21.3 | 49.703 | 60.033 | 50 | 21.3 | 29.542 | 59.992 | 10 | 21.3 | 46.571 | 60.01 | 30 | 21.3 | 48.013 | 59.977 | 30 | 21.3 | 30.004 | 59.999 | 30
21.4 | 49.699 | 60.034 | 50 | 21.4 | 29.542 | 59.992 | 10 | 21.4 | 46.571 | 60.01 | 30 | 21.4 | 48.011 | 59.977 | 30 | 21.4 | 30.004 | 59.999 | 30
21.5 | 49.701 | 60.034 | 50 | 21.5 | 29.544 | 59.992 | 10 | 21.5 | 46.571 | 60.01 | 30 | 21.5 | 47.883 | 59.978 | 30 | 21.5 | 30.004 | 59.999 | 30
21.6 | 49.827 | 60.035 | 50 | 21.6 | 29.546 | 59.992 | 10 | 21.6 | 46.573 | 60.01 | 30 | 21.6 | 47.862 | 59.978 | 30 | 21.6 | 30.004 | 59.999 | 30
21.7 | 49.868 | 60.035 | 50 | 21.7 | 29.546 | 59.992 | 10 | 21.7 | 46.576 | 60.01 | 30 | 21.7 | 47.79 | 59.978 | 30 | 21.7 | 30.004 | 59.999 | 30
21.8 | 49.874 | 60.035 | 50 | 21.8 | 29.542 | 59.991 | 10 | 21.8 | 46.571 | 60.01 | 30 | 21.8 | 47.793 | 59.978 | 30 | 21.8 | 30.003 | 59.999 | 30
21.9 | 49.875 | 60.035 | 50 | 21.9 | 29.539 | 59.991 | 10 | 21.9 | 46.571 | 60.011 | 30 | 21.9 | 47.775 | 59.979 | 30 | 21.9 | 30.001 | 59.999 | 30
22 | 49.875 | 60.035 | 50 | 22 | 29.539 | 59.991 | 10 | 22 | 46.571 | 60.011 | 30 | 22 | 47.774 | 59.979 | 30 | 22 | 30.001 | 59.998 | 30
22.1 | 49.875 | 60.035 | 50 | 22.1 | 29.54 | 59.991 | 10 | 22.1 | 46.571 | 60.011 | 30 | 22.1 | 47.768 | 59.98 | 30 | 22.1 | 30.001 | 59.998 | 30
22.2 | 49.875 | 60.035 | 50 | 22.2 | 29.542 | 59.991 | 10 | 22.2 | 46.571 | 60.011 | 30 | 22.2 | 47.768 | 59.98 | 30 | 22.2 | 30.001 | 59.998 | 30
22.3 | 49.875 | 60.035 | 50 | 22.3 | 29.542 | 59.991 | 10 | 22.3 | 46.571 | 60.011 | 30 | 22.3 | 47.771 | 59.98 | 30 | 22.3 | 30.001 | 59.998 | 30
22.4 | 49.875 | 60.035 | 50 | 22.4 | 29.45 | 59.99 | 10 | 22.4 | 46.514 | 60.011 | 30 | 22.4 | 47.781 | 59.98 | 30 | 22.4 | 29.992 | 59.998 | 30
22.5 | 49.875 | 60.035 | 50 | 22.5 | 29.408 | 59.99 | 10 | 22.5 | 46.437 | 60.011 | 30 | 22.5 | 47.741 | 59.981 | 30 | 22.5 | 29.992 | 59.999 | 30
22.6 | 49.875 | 60.035 | 50 | 22.6 | 29.232 | 59.989 | 10 | 22.6 | 46.438 | 60.01 | 30 | 22.6 | 47.623 | 59.981 | 30 | 22.6 | 29.992 | 59.999 | 30
22.7 | 49.875 | 60.035 | 50 | 22.7 | 29.193 | 59.989 | 10 | 22.7 | 46.402 | 60.01 | 30 | 22.7 | 47.634 | 59.982 | 30 | 22.7 | 29.992 | 59.999 | 30
22.8 | 49.866 | 60.035 | 50 | 22.8 | 29.034 | 59.988 | 10 | 22.8 | 46.3 | 60.01 | 30 | 22.8 | 47.488 | 59.982 | 30 | 22.8 | 29.992 | 59.999 | 30
22.9 | 49.863 | 60.035 | 50 | 22.9 | 29.037 | 59.988 | 10 | 22.9 | 46.279 | 60.01 | 30 | 22.9 | 47.47 | 59.983 | 30 | 22.9 | 30 | 59.999 | 30
23 | 49.859 | 60.035 | 50 | 23 | 29.038 | 59.987 | 10 | 23 | 46.22 | 60.009 | 30 | 23 | 47.485 | 59.983 | 30 | 23 | 30.011 | 59.999 | 30
23.1 | 49.859 | 60.035 | 50 | 23.1 | 29.041 | 59.987 | 10 | 23.1 | 46.204 | 60.009 | 30 | 23.1 | 47.484 | 59.984 | 30 | 23.1 | 30.009 | 60 | 30
23.2 | 49.859 | 60.035 | 50 | 23.2 | 29.041 | 59.986 | 10 | 23.2 | 46.055 | 60.009 | 30 | 23.2 | 47.47 | 59.984 | 30 | 23.2 | 30 | 60 | 30
23.3 | 49.859 | 60.034 | 50 | 23.3 | 29.041 | 59.986 | 10 | 23.3 | 46.055 | 60.009 | 30 | 23.3 | 47.468 | 59.984 | 30 | 23.3 | 29.99 | 60 | 30
23.4 | 49.859 | 60.034 | 50 | 23.4 | 29.041 | 59.986 | 10 | 23.4 | 46.062 | 60.009 | 30 | 23.4 | 47.517 | 59.984 | 30 | 23.4 | 29.992 | 60 | 30
23.5 | 49.859 | 60.034 | 50 | 23.5 | 29.041 | 59.986 | 10 | 23.5 | 46.062 | 60.009 | 30 | 23.5 | 47.515 | 59.985 | 30 | 23.5 | 29.993 | 60.001 | 30
23.6 | 49.858 | 60.034 | 50 | 23.6 | 29.041 | 59.986 | 10 | 23.6 | 46.068 | 60.009 | 30 | 23.6 | 47.502 | 59.985 | 30 | 23.6 | 29.993 | 60.001 | 30
23.7 | 49.853 | 60.034 | 50 | 23.7 | 29.041 | 59.986 | 10 | 23.7 | 46.067 | 60.009 | 30 | 23.7 | 47.483 | 59.986 | 30 | 23.7 | 29.993 | 60.001 | 30
23.8 | 49.853 | 60.034 | 50 | 23.8 | 29.041 | 59.986 | 10 | 23.8 | 46.068 | 60.009 | 30 | 23.8 | 47.304 | 59.986 | 30 | 23.8 | 29.993 | 60.001 | 30
23.9 | 49.855 | 60.034 | 50 | 23.9 | 29.041 | 59.986 | 10 | 23.9 | 46.066 | 60.009 | 30 | 23.9 | 47.272 | 59.987 | 30 | 23.9 | 29.994 | 60.001 | 30
24 | 49.855 | 60.034 | 50 | 24 | 29.041 | 59.986 | 10 | 24 | 46.062 | 60.009 | 30 | 24 | 47.272 | 59.987 | 30 | 24 | 29.994 | 60.001 | 30
24.1 | 49.92 | 60.033 | 50 | 24.1 | 29.041 | 59.986 | 10 | 24.1 | 46.005 | 60.01 | 30 | 24.1 | 47.272 | 59.988 | 30 | 24.1 | 29.991 | 60.001 | 30
24.2 | 49.927 | 60.033 | 50 | 24.2 | 29.042 | 59.986 | 10 | 24.2 | 45.848 | 60.01 | 30 | 24.2 | 47.273 | 59.988 | 30 | 24.2 | 29.991 | 60 | 30
24.3 | 49.927 | 60.033 | 50 | 24.3 | 29.043 | 59.986 | 10 | 24.3 | 45.848 | 60.01 | 30 | 24.3 | 47.275 | 59.988 | 30 | 24.3 | 29.993 | 60 | 30
24.4 | 49.927 | 60.033 | 50 | 24.4 | 29.042 | 59.986 | 10 | 24.4 | 45.848 | 60.01 | 30 | 24.4 | 47.275 | 59.988 | 30 | 24.4 | 29.99 | 59.999 | 30
24.5 | 49.93 | 60.033 | 50 | 24.5 | 29.041 | 59.987 | 10 | 24.5 | 45.848 | 60.01 | 30 | 24.5 | 47.17 | 59.988 | 30 | 24.5 | 29.989 | 59.999 | 30
24.6 | 49.932 | 60.033 | 50 | 24.6 | 28.828 | 59.987 | 10 | 24.6 | 45.846 | 60.009 | 30 | 24.6 | 47.055 | 59.988 | 30 | 24.6 | 29.99 | 59.998 | 30
24.7 | 49.931 | 60.033 | 50 | 24.7 | 28.829 | 59.987 | 10 | 24.7 | 45.842 | 60.009 | 30 | 24.7 | 47.055 | 59.988 | 30 | 24.7 | 29.99 | 59.998 | 30
24.8 | 49.924 | 60.034 | 50 | 24.8 | 28.829 | 59.987 | 10 | 24.8 | 45.837 | 60.008 | 30 | 24.8 | 47.061 | 59.988 | 30 | 24.8 | 29.99 | 59.998 | 30
24.9 | 49.869 | 60.034 | 50 | 24.9 | 28.777 | 59.987 | 10 | 24.9 | 45.782 | 60.008 | 30 | 24.9 | 47.061 | 59.988 | 30 | 24.9 | 29.991 | 59.998 | 30
25 | 49.869 | 60.035 | 50 | 25 | 28.674 | 59.987 | 10 | 25 | 45.723 | 60.008 | 30 | 25 | 47.061 | 59.988 | 30 | 25 | 29.995 | 59.997 | 30
25.1 | 49.867 | 60.035 | 50 | 25.1 | 28.674 | 59.987 | 10 | 25.1 | 45.705 | 60.008 | 30 | 25.1 | 47.061 | 59.989 | 30 | 25.1 | 29.995 | 59.997 | 30
25.2 | 49.866 | 60.035 | 50 | 25.2 | 28.674 | 59.987 | 10 | 25.2 | 45.705 | 60.006 | 30 | 25.2 | 47.061 | 59.989 | 30 | 25.2 | 29.995 | 59.997 | 30
25.3 | 49.865 | 60.035 | 50 | 25.3 | 28.674 | 59.987 | 10 | 25.3 | 45.702 | 60.006 | 30 | 25.3 | 47.061 | 59.989 | 30 | 25.3 | 29.994 | 59.997 | 30
25.4 | 49.862 | 60.036 | 50 | 25.4 | 28.674 | 59.987 | 10 | 25.4 | 45.704 | 60.006 | 30 | 25.4 | 47.061 | 59.989 | 30 | 25.4 | 29.985 | 59.997 | 30
25.5 | 49.862 | 60.036 | 50 | 25.5 | 28.67 | 59.987 | 10 | 25.5 | 45.707 | 60.006 | 30 | 25.5 | 47.061 | 59.989 | 30 | 25.5 | 29.986 | 59.997 | 30
25.6 | 49.862 | 60.036 | 50 | 25.6 | 28.664 | 59.986 | 10 | 25.6 | 45.708 | 60.005 | 30 | 25.6 | 47.061 | 59.989 | 30 | 25.6 | 29.986 | 59.997 | 30
25.7 | 49.862 | 60.036 | 50 | 25.7 | 28.664 | 59.986 | 10 | 25.7 | 45.709 | 60.005 | 30 | 25.7 | 47.06 | 59.989 | 30 | 25.7 | 29.991 | 59.998 | 30
25.8 | 49.862 | 60.036 | 50 | 25.8 | 28.664 | 59.986 | 10 | 25.8 | 45.708 | 60.004 | 30 | 25.8 | 47.06 | 59.989 | 30 | 25.8 | 29.997 | 59.998 | 30
25.9 | 49.862 | 60.036 | 50 | 25.9 | 28.664 | 59.987 | 10 | 25.9 | 45.709 | 60.004 | 30 | 25.9 | 47.018 | 59.989 | 30 | 25.9 | 29.997 | 59.998 | 30
26 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26 | 28.664 | 59.987 | 10 | 26 | 45.696 | 60.004 | 30 | 26 | 46.923 | 59.989 | 30 | 26 | 29.996 | 59.998 | 30
26.1 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.1 | 28.592 | 59.987 | 10 | 26.1 | 45.483 | 60.004 | 30 | 26.1 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.1 | 29.988 | 59.998 | 30
26.2 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.2 | 28.455 | 59.987 | 10 | 26.2 | 45.477 | 60.003 | 30 | 26.2 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.2 | 29.988 | 59.998 | 30
26.3 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.3 | 28.455 | 59.987 | 10 | 26.3 | 45.474 | 60.003 | 30 | 26.3 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.3 | 29.992 | 59.999 | 30
26.4 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.4 | 28.455 | 59.987 | 10 | 26.4 | 45.472 | 60.003 | 30 | 26.4 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.4 | 29.992 | 59.999 | 30
26.5 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.5 | 28.455 | 59.988 | 10 | 26.5 | 45.472 | 60.003 | 30 | 26.5 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.5 | 29.992 | 59.999 | 30
26.6 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.6 | 28.455 | 59.988 | 10 | 26.6 | 45.475 | 60.003 | 30 | 26.6 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.6 | 29.992 | 59.999 | 30
26.7 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.7 | 28.455 | 59.988 | 10 | 26.7 | 45.479 | 60.003 | 30 | 26.7 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.7 | 29.992 | 59.999 | 30
26.8 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.8 | 28.455 | 59.988 | 10 | 26.8 | 45.479 | 60.003 | 30 | 26.8 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.8 | 29.991 | 59.999 | 30
26.9 | 49.862 | 60.036 | 50 | 26.9 | 28.455 | 59.988 | 10 | 26.9 | 45.479 | 60.003 | 30 | 26.9 | 46.92 | 59.989 | 30 | 26.9 | 29.984 | 59.999 | 30
27 | 49.862 | 60.036 | 50 | 27 | 28.455 | 59.987 | 10 | 27 | 45.478 | 60.003 | 30 | 27 | 46.935 | 59.989 | 30 | 27 | 29.985 | 59.999 | 30
27.1 | 49.862 | 60.036 | 50 | 27.1 | 28.454 | 59.987 | 10 | 27.1 | 45.478 | 60.003 | 30 | 27.1 | 46.943 | 59.989 | 30 | 27.1 | 29.985 | 59.999 | 30
27.2 | 49.867 | 60.037 | 50 | 27.2 | 28.455 | 59.986 | 10 | 27.2 | 45.479 | 60.003 | 30 | 27.2 | 46.94 | 59.989 | 30 | 27.2 | 29.985 | 59.998 | 30
27.3 | 49.868 | 60.037 | 50 | 27.3 | 28.432 | 59.986 | 10 | 27.3 | 45.481 | 60.003 | 30 | 27.3 | 46.938 | 59.99 | 30 | 27.3 | 29.989 | 59.998 | 30
27.4 | 49.873 | 60.037 | 50 | 27.4 | 28.405 | 59.985 | 10 | 27.4 | 45.48 | 60.002 | 30 | 27.4 | 46.895 | 59.99 | 30 | 27.4 | 29.989 | 59.998 | 30
27.5 | 49.872 | 60.037 | 50 | 27.5 | 28.309 | 59.985 | 10 | 27.5 | 45.472 | 60.002 | 30 | 27.5 | 46.594 | 59.991 | 30 | 27.5 | 29.989 | 59.998 | 30
27.6 | 49.868 | 60.038 | 50 | 27.6 | 28.263 | 59.984 | 10 | 27.6 | 45.417 | 60.002 | 30 | 27.6 | 46.564 | 59.991 | 30 | 27.6 | 29.989 | 59.998 | 30
27.7 | 49.871 | 60.038 | 50 | 27.7 | 28.257 | 59.984 | 10 | 27.7 | 45.419 | 60.002 | 30 | 27.7 | 46.56 | 59.992 | 30 | 27.7 | 29.989 | 59.998 | 30
27.8 | 49.811 | 60.039 | 50 | 27.8 | 28.255 | 59.983 | 10 | 27.8 | 45.419 | 60.001 | 30 | 27.8 | 46.557 | 59.992 | 30 | 27.8 | 29.989 | 59.998 | 30
27.9 | 49.809 | 60.039 | 50 | 27.9 | 28.221 | 59.983 | 10 | 27.9 | 45.42 | 60.001 | 30 | 27.9 | 46.561 | 59.994 | 30 | 27.9 | 29.989 | 59.998 | 30
28 | 49.809 | 60.04 | 50 | 28 | 28.046 | 59.982 | 10 | 28 | 45.324 | 60.001 | 30 | 28 | 46.466 | 59.994 | 30 | 28 | 29.989 | 59.998 | 30
28.1 | 49.773 | 60.04 | 50 | 28.1 | 28.046 | 59.982 | 10 | 28.1 | 45.203 | 60.001 | 30 | 28.1 | 46.411 | 59.995 | 30 | 28.1 | 29.989 | 59.998 | 30
28.2 | 49.772 | 60.04 | 50 | 28.2 | 28.045 | 59.982 | 10 | 28.2 | 45.204 | 60 | 30 | 28.2 | 46.407 | 59.995 | 30 | 28.2 | 29.989 | 59.998 | 30
28.3 | 49.772 | 60.04 | 50 | 28.3 | 28.045 | 59.983 | 10 | 28.3 | 45.205 | 60 | 30 | 28.3 | 46.355 | 59.997 | 30 | 28.3 | 29.989 | 59.998 | 30
28.4 | 49.772 | 60.04 | 50 | 28.4 | 28.046 | 59.983 | 10 | 28.4 | 45.192 | 59.999 | 30 | 28.4 | 46.352 | 59.997 | 30 | 28.4 | 29.988 | 59.998 | 30
28.5 | 49.767 | 60.04 | 50 | 28.5 | 28.047 | 59.983 | 10 | 28.5 | 45.053 | 59.999 | 30 | 28.5 | 46.349 | 59.999 | 30 | 28.5 | 29.987 | 59.998 | 30
28.6 | 49.765 | 60.04 | 50 | 28.6 | 28.047 | 59.983 | 10 | 28.6 | 45.055 | 59.998 | 30 | 28.6 | 46.347 | 59.999 | 30 | 28.6 | 29.987 | 59.998 | 30
28.7 | 49.764 | 60.039 | 50 | 28.7 | 28.047 | 59.983 | 10 | 28.7 | 45.055 | 59.998 | 30 | 28.7 | 46.346 | 60.001 | 30 | 28.7 | 29.99 | 59.999 | 30
28.8 | 49.759 | 60.039 | 50 | 28.8 | 28.047 | 59.983 | 10 | 28.8 | 45.055 | 59.998 | 30 | 28.8 | 46.313 | 60.001 | 30 | 28.8 | 29.991 | 59.999 | 30
28.9 | 49.771 | 60.038 | 50 | 28.9 | 28.046 | 59.983 | 10 | 28.9 | 45.055 | 59.998 | 30 | 28.9 | 46.34 | 60.002 | 30 | 28.9 | 29.991 | 60 | 30
29 | 49.809 | 60.038 | 50 | 29 | 28.046 | 59.983 | 10 | 29 | 45.055 | 59.998 | 30 | 29 | 46.344 | 60.002 | 30 | 29 | 29.991 | 60 | 30
29.1 | 49.731 | 60.037 | 50 | 29.1 | 28.046 | 59.983 | 10 | 29.1 | 44.951 | 59.998 | 30 | 29.1 | 46.35 | 60.004 | 30 | 29.1 | 29.994 | 60 | 30
29.2 | 49.718 | 60.037 | 50 | 29.2 | 28.045 | 59.983 | 10 | 29.2 | 44.919 | 59.998 | 30 | 29.2 | 46.36 | 60.004 | 30 | 29.2 | 29.994 | 60 | 30
29.3 | 49.728 | 60.036 | 50 | 29.3 | 27.653 | 59.983 | 10 | 29.3 | 44.917 | 59.998 | 30 | 29.3 | 46.339 | 60.006 | 30 | 29.3 | 29.994 | 60 | 30
29.4 | 49.722 | 60.036 | 50 | 29.4 | 27.543 | 59.982 | 10 | 29.4 | 44.915 | 59.998 | 30 | 29.4 | 46.272 | 60.006 | 30 | 29.4 | 29.994 | 60 | 30
29.5 | 49.717 | 60.035 | 50 | 29.5 | 27.544 | 59.982 | 10 | 29.5 | 44.915 | 59.998 | 30 | 29.5 | 46.232 | 60.007 | 30 | 29.5 | 29.994 | 60 | 30
29.6 | 49.716 | 60.035 | 50 | 29.6 | 27.548 | 59.98 | 10 | 29.6 | 44.915 | 59.998 | 30 | 29.6 | 46.221 | 60.007 | 30 | 29.6 | 29.994 | 60 | 30
29.7 | 49.712 | 60.034 | 50 | 29.7 | 27.549 | 59.98 | 10 | 29.7 | 44.846 | 59.998 | 30 | 29.7 | 46.218 | 60.009 | 30 | 29.7 | 29.994 | 60 | 30
29.8 | 49.712 | 60.034 | 50 | 29.8 | 27.548 | 59.979 | 10 | 29.8 | 44.842 | 59.997 | 30 | 29.8 | 46.101 | 60.009 | 30 | 29.8 | 29.994 | 60 | 30
29.9 | 49.711 | 60.034 | 50 | 29.9 | 27.543 | 59.979 | 10 | 29.9 | 44.84 | 59.997 | 30 | 29.9 | 45.994 | 60.01 | 30 | 29.9 | 29.994 | 60 | 30
30 | 49.625 | 60.034 | 30 | 30 | 27.471 | 59.978 | 10 | 30 | 44.838 | 59.996 | 30 | 30 | 45.97 | 60.01 | 30 | 30 | 29.994 | 60 | 30
30.1 | 49.618 | 60.034 | 30 | 30.1 | 27.461 | 59.978 | 10 | 30.1 | 44.841 | 59.996 | 30 | 30.1 | 45.927 | 60.013 | 30 | 30.1 | 29.993 | 60 | 30
30.2 | 49.62 | 60.034 | 30 | 30.2 | 27.464 | 59.977 | 10 | 30.2 | 44.841 | 59.996 | 30 | 30.2 | 45.98 | 60.013 | 30 | 30.2 | 29.992 | 60 | 30
30.3 | 49.634 | 60.033 | 30 | 30.3 | 27.464 | 59.977 | 10 | 30.3 | 44.841 | 59.996 | 30 | 30.3 | 46.015 | 60.015 | 30 | 30.3 | 29.988 | 60.001 | 30
30.4 | 49.633 | 60.033 | 30 | 30.4 | 27.465 | 59.977 | 10 | 30.4 | 44.84 | 59.995 | 30 | 30.4 | 46.02 | 60.015 | 30 | 30.4 | 29.988 | 60.001 | 30
30.5 | 49.63 | 60.032 | 30 | 30.5 | 27.468 | 59.977 | 10 | 30.5 | 44.836 | 59.995 | 30 | 30.5 | 46.024 | 60.016 | 30 | 30.5 | 29.988 | 60.001 | 30
30.6 | 49.541 | 60.032 | 30 | 30.6 | 27.469 | 59.976 | 10 | 30.6 | 44.81 | 59.995 | 30 | 30.6 | 46.018 | 60.016 | 30 | 30.6 | 29.988 | 60.001 | 30
30.7 | 49.374 | 60.032 | 30 | 30.7 | 27.469 | 59.976 | 10 | 30.7 | 44.688 | 59.995 | 30 | 30.7 | 45.903 | 60.018 | 30 | 30.7 | 29.988 | 60.002 | 30
30.8 | 49.371 | 60.032 | 30 | 30.8 | 27.469 | 59.976 | 10 | 30.8 | 44.69 | 59.995 | 30 | 30.8 | 45.89 | 60.018 | 30 | 30.8 | 29.989 | 60.002 | 30
30.9 | 49.369 | 60.031 | 30 | 30.9 | 27.472 | 59.976 | 10 | 30.9 | 44.6 | 59.995 | 30 | 30.9 | 45.891 | 60.02 | 30 | 30.9 | 29.991 | 60.002 | 30
31 | 49.365 | 60.031 | 30 | 31 | 27.473 | 59.976 | 10 | 31 | 44.517 | 59.994 | 30 | 31 | 45.893 | 60.02 | 30 | 31 | 29.991 | 60.002 | 30
31.1 | 49.383 | 60.03 | 30 | 31.1 | 27.473 | 59.976 | 10 | 31.1 | 44.46 | 59.994 | 30 | 31.1 | 45.899 | 60.021 | 30 | 31.1 | 29.993 | 60.002 | 30
31.2 | 49.409 | 60.03 | 30 | 31.2 | 27.473 | 59.975 | 10 | 31.2 | 44.459 | 59.993 | 30 | 31.2 | 45.846 | 60.021 | 30 | 31.2 | 29.995 | 60.002 | 30
31.3 | 49.396 | 60.029 | 30 | 31.3 | 27.472 | 59.975 | 10 | 31.3 | 44.456 | 59.993 | 30 | 31.3 | 45.758 | 60.023 | 30 | 31.3 | 29.995 | 60.002 | 30
31.4 | 49.369 | 60.029 | 30 | 31.4 | 27.469 | 59.974 | 10 | 31.4 | 44.456 | 59.993 | 30 | 31.4 | 45.679 | 60.023 | 30 | 31.4 | 29.995 | 60.002 | 30
31.5 | 49.334 | 60.027 | 30 | 31.5 | 27.468 | 59.974 | 10 | 31.5 | 44.451 | 59.993 | 30 | 31.5 | 45.673 | 60.024 | 30 | 31.5 | 29.995 | 60.003 | 30
31.6 | 49.318 | 60.027 | 30 | 31.6 | 27.468 | 59.974 | 10 | 31.6 | 44.45 | 59.993 | 30 | 31.6 | 45.655 | 60.024 | 30 | 31.6 | 29.995 | 60.003 | 30
31.7 | 49.328 | 60.026 | 30 | 31.7 | 27.468 | 59.974 | 10 | 31.7 | 44.45 | 59.993 | 30 | 31.7 | 45.649 | 60.025 | 30 | 31.7 | 29.995 | 60.003 | 30
31.8 | 49.329 | 60.026 | 30 | 31.8 | 27.326 | 59.974 | 10 | 31.8 | 44.45 | 59.993 | 30 | 31.8 | 45.649 | 60.025 | 30 | 31.8 | 29.995 | 60.002 | 30
31.9 | 49.241 | 60.025 | 30 | 31.9 | 27.324 | 59.974 | 10 | 31.9 | 44.453 | 59.993 | 30 | 31.9 | 45.639 | 60.025 | 30 | 31.9 | 29.995 | 60.002 | 30
32 | 49.24 | 60.025 | 30 | 32 | 27.323 | 59.974 | 10 | 32 | 44.472 | 59.993 | 30 | 32 | 45.64 | 60.025 | 30 | 32 | 29.995 | 60.002 | 30
32.1 | 49.223 | 60.025 | 30 | 32.1 | 27.322 | 59.974 | 10 | 32.1 | 44.472 | 59.994 | 30 | 32.1 | 45.61 | 60.026 | 30 | 32.1 | 29.995 | 60.002 | 30
32.2 | 49.224 | 60.025 | 30 | 32.2 | 27.322 | 59.974 | 10 | 32.2 | 44.47 | 59.994 | 30 | 32.2 | 45.571 | 60.026 | 30 | 32.2 | 29.992 | 60.002 | 30
32.3 | 49.246 | 60.023 | 30 | 32.3 | 27.319 | 59.975 | 10 | 32.3 | 44.466 | 59.994 | 30 | 32.3 | 45.576 | 60.027 | 30 | 32.3 | 29.991 | 60.002 | 30
32.4 | 49.246 | 60.023 | 30 | 32.4 | 27.319 | 59.974 | 10 | 32.4 | 44.466 | 59.994 | 30 | 32.4 | 45.58 | 60.027 | 30 | 32.4 | 29.991 | 60.002 | 30
32.5 | 49.246 | 60.023 | 30 | 32.5 | 27.319 | 59.974 | 10 | 32.5 | 44.453 | 59.994 | 30 | 32.5 | 45.563 | 60.028 | 30 | 32.5 | 29.991 | 60.002 | 30
32.6 | 49.243 | 60.023 | 30 | 32.6 | 27.319 | 59.974 | 10 | 32.6 | 44.336 | 59.994 | 30 | 32.6 | 45.566 | 60.028 | 30 | 32.6 | 29.988 | 60.002 | 30
32.7 | 49.243 | 60.022 | 30 | 32.7 | 27.244 | 59.974 | 10 | 32.7 | 44.298 | 59.995 | 30 | 32.7 | 45.489 | 60.03 | 30 | 32.7 | 29.987 | 60.002 | 30
32.8 | 49.188 | 60.022 | 30 | 32.8 | 27.197 | 59.973 | 10 | 32.8 | 44.293 | 59.995 | 30 | 32.8 | 45.46 | 60.03 | 30 | 32.8 | 29.988 | 60.001 | 30
32.9 | 49.156 | 60.022 | 30 | 32.9 | 27.132 | 59.973 | 10 | 32.9 | 44.293 | 59.995 | 30 | 32.9 | 45.458 | 60.031 | 30 | 32.9 | 29.989 | 60.001 | 30
33 | 49.155 | 60.022 | 30 | 33 | 26.988 | 59.973 | 10 | 33 | 44.293 | 59.995 | 30 | 33 | 45.453 | 60.031 | 30 | 33 | 29.989 | 60.001 | 30
33.1 | 49.093 | 60.021 | 30 | 33.1 | 26.988 | 59.973 | 10 | 33.1 | 44.293 | 59.995 | 30 | 33.1 | 45.432 | 60.032 | 30 | 33.1 | 29.989 | 60.001 | 30
33.2 | 49.08 | 60.021 | 30 | 33.2 | 26.988 | 59.973 | 10 | 33.2 | 44.293 | 59.995 | 30 | 33.2 | 45.312 | 60.032 | 30 | 33.2 | 29.989 | 60.001 | 30
33.3 | 49.079 | 60.021 | 30 | 33.3 | 26.988 | 59.973 | 10 | 33.3 | 44.261 | 59.995 | 30 | 33.3 | 45.315 | 60.033 | 30 | 33.3 | 29.993 | 60.001 | 30
33.4 | 49.026 | 60.021 | 30 | 33.4 | 26.988 | 59.973 | 10 | 33.4 | 44.163 | 59.994 | 30 | 33.4 | 45.316 | 60.033 | 30 | 33.4 | 29.993 | 60.001 | 30
33.5 | 48.914 | 60.02 | 30 | 33.5 | 26.988 | 59.973 | 10 | 33.5 | 44.154 | 59.994 | 30 | 33.5 | 45.316 | 60.033 | 30 | 33.5 | 29.99 | 60.001 | 30
33.6 | 48.914 | 60.02 | 30 | 33.6 | 26.988 | 59.973 | 10 | 33.6 | 44.152 | 59.994 | 30 | 33.6 | 45.316 | 60.033 | 30 | 33.6 | 29.987 | 60.001 | 30
33.7 | 48.914 | 60.019 | 30 | 33.7 | 26.987 | 59.973 | 10 | 33.7 | 44.153 | 59.994 | 30 | 33.7 | 45.316 | 60.033 | 30 | 33.7 | 29.985 | 60.001 | 30
33.8 | 48.917 | 60.019 | 30 | 33.8 | 26.982 | 59.973 | 10 | 33.8 | 44.152 | 59.993 | 30 | 33.8 | 45.316 | 60.033 | 30 | 33.8 | 29.985 | 60 | 30
33.9 | 48.913 | 60.019 | 30 | 33.9 | 26.986 | 59.973 | 10 | 33.9 | 44.151 | 59.993 | 30 | 33.9 | 45.316 | 60.033 | 30 | 33.9 | 29.985 | 60 | 30
34 | 48.913 | 60.019 | 30 | 34 | 26.983 | 59.972 | 10 | 34 | 44.149 | 59.993 | 30 | 34 | 45.316 | 60.033 | 30 | 34 | 29.985 | 60 | 30
34.1 | 48.843 | 60.019 | 30 | 34.1 | 26.977 | 59.972 | 10 | 34.1 | 44.152 | 59.993 | 30 | 34.1 | 45.316 | 60.033 | 30 | 34.1 | 29.986 | 60.001 | 30
34.2 | 48.698 | 60.019 | 30 | 34.2 | 26.904 | 59.971 | 10 | 34.2 | 44.1 | 59.993 | 30 | 34.2 | 45.312 | 60.033 | 30 | 34.2 | 29.984 | 60.001 | 30
34.3 | 48.698 | 60.019 | 30 | 34.3 | 26.823 | 59.971 | 10 | 34.3 | 43.953 | 59.993 | 30 | 34.3 | 45.312 | 60.033 | 30 | 34.3 | 29.984 | 60.001 | 30
34.4 | 48.698 | 60.019 | 30 | 34.4 | 26.823 | 59.971 | 10 | 34.4 | 43.953 | 59.993 | 30 | 34.4 | 45.31 | 60.032 | 30 | 34.4 | 29.984 | 60.001 | 30
34.5 | 48.698 | 60.019 | 30 | 34.5 | 26.823 | 59.971 | 10 | 34.5 | 43.952 | 59.993 | 30 | 34.5 | 45.307 | 60.032 | 30 | 34.5 | 29.984 | 60.001 | 30
34.6 | 48.698 | 60.019 | 30 | 34.6 | 26.824 | 59.971 | 10 | 34.6 | 43.95 | 59.993 | 30 | 34.6 | 45.309 | 60.031 | 30 | 34.6 | 29.984 | 60.001 | 30
34.7 | 48.698 | 60.019 | 30 | 34.7 | 26.834 | 59.972 | 10 | 34.7 | 43.949 | 59.993 | 30 | 34.7 | 45.221 | 60.031 | 30 | 34.7 | 29.984 | 60.001 | 30
34.8 | 48.698 | 60.019 | 30 | 34.8 | 26.836 | 59.972 | 10 | 34.8 | 43.949 | 59.993 | 30 | 34.8 | 45.081 | 60.031 | 30 | 34.8 | 29.984 | 60.001 | 30
34.9 | 48.698 | 60.019 | 30 | 34.9 | 26.836 | 59.972 | 10 | 34.9 | 43.948 | 59.993 | 30 | 34.9 | 45.077 | 60.031 | 30 | 34.9 | 29.984 | 60.001 | 30
35 | 48.698 | 60.019 | 30 | 35 | 26.833 | 59.972 | 10 | 35 | 43.948 | 59.993 | 30 | 35 | 45.077 | 60.03 | 30 | 35 | 29.984 | 60.001 | 30
35.1 | 48.699 | 60.019 | 30 | 35.1 | 26.828 | 59.972 | 10 | 35.1 | 43.948 | 59.994 | 30 | 35.1 | 45.077 | 60.03 | 30 | 35.1 | 29.984 | 60.001 | 30
35.2 | 48.7 | 60.019 | 30 | 35.2 | 26.828 | 59.971 | 10 | 35.2 | 43.771 | 59.994 | 30 | 35.2 | 45.077 | 60.03 | 30 | 35.2 | 29.984 | 60.001 | 30
35.3 | 48.7 | 60.019 | 30 | 35.3 | 26.831 | 59.971 | 10 | 35.3 | 43.585 | 59.994 | 30 | 35.3 | 45.073 | 60.03 | 30 | 35.3 | 29.984 | 60.001 | 30
35.4 | 48.707 | 60.02 | 30 | 35.4 | 26.806 | 59.97 | 10 | 35.4 | 43.572 | 59.994 | 30 | 35.4 | 45.072 | 60.029 | 30 | 35.4 | 29.984 | 60.001 | 30
35.5 | 48.715 | 60.02 | 30 | 35.5 | 26.79 | 59.97 | 10 | 35.5 | 43.57 | 59.995 | 30 | 35.5 | 45.071 | 60.029 | 30 | 35.5 | 29.984 | 60.001 | 30
35.6 | 48.706 | 60.021 | 30 | 35.6 | 26.781 | 59.97 | 10 | 35.6 | 43.57 | 59.995 | 30 | 35.6 | 45.069 | 60.029 | 30 | 35.6 | 29.984 | 60.001 | 30
35.7 | 48.493 | 60.021 | 30 | 35.7 | 26.645 | 59.97 | 10 | 35.7 | 43.574 | 59.995 | 30 | 35.7 | 45.069 | 60.028 | 30 | 35.7 | 29.984 | 60.001 | 30
35.8 | 48.493 | 60.021 | 30 | 35.8 | 26.574 | 59.968 | 10 | 35.8 | 43.574 | 59.995 | 30 | 35.8 | 45.066 | 60.028 | 30 | 35.8 | 29.988 | 60.001 | 30
35.9 | 48.503 | 60.021 | 30 | 35.9 | 26.575 | 59.968 | 10 | 35.9 | 43.574 | 59.996 | 30 | 35.9 | 45.059 | 60.027 | 30 | 35.9 | 29.995 | 60.001 | 30
36 | 48.506 | 60.022 | 30 | 36 | 26.578 | 59.967 | 10 | 36 | 43.574 | 59.996 | 30 | 36 | 45.057 | 60.027 | 30 | 36 | 29.99 | 60.001 | 30
36.1 | 48.429 | 60.022 | 30 | 36.1 | 26.58 | 59.967 | 10 | 36.1 | 43.538 | 59.996 | 30 | 36.1 | 44.997 | 60.027 | 30 | 36.1 | 29.986 | 60.002 | 30
36.2 | 48.338 | 60.022 | 30 | 36.2 | 26.581 | 59.966 | 10 | 36.2 | 43.513 | 59.996 | 30 | 36.2 | 44.974 | 60.027 | 30 | 36.2 | 29.986 | 60.002 | 30
36.3 | 48.336 | 60.022 | 30 | 36.3 | 26.581 | 59.966 | 10 | 36.3 | 43.513 | 59.996 | 30 | 36.3 | 44.911 | 60.025 | 30 | 36.3 | 29.986 | 60.003 | 30
36.4 | 48.336 | 60.022 | 30 | 36.4 | 26.584 | 59.966 | 10 | 36.4 | 43.513 | 59.996 | 30 | 36.4 | 44.779 | 60.025 | 30 | 36.4 | 29.985 | 60.003 | 30
36.5 | 48.339 | 60.021 | 30 | 36.5 | 26.586 | 59.966 | 10 | 36.5 | 43.513 | 59.996 | 30 | 36.5 | 44.751 | 60.024 | 30 | 36.5 | 29.985 | 60.003 | 30
36.6 | 48.342 | 60.021 | 30 | 36.6 | 26.499 | 59.966 | 10 | 36.6 | 43.513 | 59.996 | 30 | 36.6 | 44.749 | 60.024 | 30 | 36.6 | 29.994 | 60.003 | 30
36.7 | 48.347 | 60.021 | 30 | 36.7 | 26.113 | 59.966 | 10 | 36.7 | 43.528 | 59.996 | 30 | 36.7 | 44.742 | 60.024 | 30 | 36.7 | 29.996 | 60.004 | 30
36.8 | 48.347 | 60.021 | 30 | 36.8 | 26.058 | 59.966 | 10 | 36.8 | 43.529 | 59.996 | 30 | 36.8 | 44.734 | 60.024 | 30 | 36.8 | 29.996 | 60.004 | 30
36.9 | 48.355 | 60.02 | 30 | 36.9 | 26.058 | 59.967 | 10 | 36.9 | 43.533 | 59.996 | 30 | 36.9 | 44.731 | 60.022 | 30 | 36.9 | 29.995 | 60.004 | 30
37 | 48.358 | 60.02 | 30 | 37 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37 | 43.544 | 59.996 | 30 | 37 | 44.646 | 60.022 | 30 | 37 | 29.995 | 60.004 | 30
37.1 | 48.358 | 60.02 | 30 | 37.1 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.1 | 43.484 | 59.997 | 30 | 37.1 | 44.644 | 60.021 | 30 | 37.1 | 29.995 | 60.005 | 30
37.2 | 48.353 | 60.02 | 30 | 37.2 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.2 | 43.458 | 59.997 | 30 | 37.2 | 44.64 | 60.021 | 30 | 37.2 | 29.995 | 60.005 | 30
37.3 | 48.352 | 60.02 | 30 | 37.3 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.3 | 43.452 | 59.997 | 30 | 37.3 | 44.647 | 60.021 | 30 | 37.3 | 29.993 | 60.005 | 30
37.4 | 48.352 | 60.02 | 30 | 37.4 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.4 | 43.452 | 59.997 | 30 | 37.4 | 44.592 | 60.021 | 30 | 37.4 | 29.99 | 60.005 | 30
37.5 | 48.352 | 60.02 | 30 | 37.5 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.5 | 43.451 | 59.997 | 30 | 37.5 | 44.57 | 60.02 | 30 | 37.5 | 29.99 | 60.005 | 30
37.6 | 48.328 | 60.02 | 30 | 37.6 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.6 | 43.458 | 59.997 | 30 | 37.6 | 44.57 | 60.02 | 30 | 37.6 | 29.99 | 60.005 | 30
37.7 | 48.215 | 60.02 | 30 | 37.7 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.7 | 43.46 | 59.998 | 30 | 37.7 | 44.568 | 60.019 | 30 | 37.7 | 29.99 | 60.005 | 30
37.8 | 48.216 | 60.02 | 30 | 37.8 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.8 | 43.349 | 59.998 | 30 | 37.8 | 44.568 | 60.019 | 30 | 37.8 | 29.99 | 60.005 | 30
37.9 | 48.217 | 60.02 | 30 | 37.9 | 26.058 | 59.967 | 10 | 37.9 | 43.174 | 59.998 | 30 | 37.9 | 44.568 | 60.019 | 30 | 37.9 | 29.99 | 60.005 | 30
38 | 48.217 | 60.021 | 30 | 38 | 26.058 | 59.967 | 10 | 38 | 43.165 | 59.998 | 30 | 38 | 44.536 | 60.019 | 30 | 38 | 29.99 | 60.005 | 30
38.1 | 48.216 | 60.021 | 30 | 38.1 | 26.058 | 59.967 | 10 | 38.1 | 43.174 | 59.999 | 30 | 38.1 | 44.501 | 60.018 | 30 | 38.1 | 29.99 | 60.006 | 30
38.2 | 48.212 | 60.021 | 30 | 38.2 | 26.061 | 59.966 | 10 | 38.2 | 43.141 | 59.999 | 30 | 38.2 | 44.495 | 60.018 | 30 | 38.2 | 29.99 | 60.006 | 30
38.3 | 48.212 | 60.021 | 30 | 38.3 | 26.063 | 59.966 | 10 | 38.3 | 43.094 | 60.001 | 30 | 38.3 | 44.495 | 60.018 | 30 | 38.3 | 29.99 | 60.006 | 30
38.4 | 48.187 | 60.022 | 30 | 38.4 | 26.061 | 59.966 | 10 | 38.4 | 43.093 | 60.001 | 30 | 38.4 | 44.492 | 60.018 | 30 | 38.4 | 29.99 | 60.006 | 30
38.5 | 48.061 | 60.022 | 30 | 38.5 | 26.057 | 59.966 | 10 | 38.5 | 43.092 | 60.001 | 30 | 38.5 | 44.493 | 60.018 | 30 | 38.5 | 29.99 | 60.006 | 30
38.6 | 48.061 | 60.022 | 30 | 38.6 | 26.059 | 59.965 | 10 | 38.6 | 43.091 | 60.001 | 30 | 38.6 | 44.493 | 60.018 | 30 | 38.6 | 29.988 | 60.006 | 30
38.7 | 48.061 | 60.022 | 30 | 38.7 | 26.062 | 59.965 | 10 | 38.7 | 43.089 | 60.002 | 30 | 38.7 | 44.493 | 60.017 | 30 | 38.7 | 29.985 | 60.006 | 30
38.8 | 48.061 | 60.022 | 30 | 38.8 | 25.901 | 59.965 | 10 | 38.8 | 43.089 | 60.002 | 30 | 38.8 | 44.395 | 60.017 | 30 | 38.8 | 29.985 | 60.006 | 30
38.9 | 48.055 | 60.022 | 30 | 38.9 | 25.856 | 59.965 | 10 | 38.9 | 43.086 | 60.003 | 30 | 38.9 | 44.191 | 60.016 | 30 | 38.9 | 29.987 | 60.006 | 30
39 | 48.053 | 60.022 | 30 | 39 | 25.856 | 59.965 | 10 | 39 | 43.05 | 60.003 | 30 | 39 | 44.19 | 60.016 | 30 | 39 | 30.005 | 60.006 | 30
39.1 | 48.059 | 60.022 | 30 | 39.1 | 25.856 | 59.965 | 10 | 39.1 | 43.012 | 60.004 | 30 | 39.1 | 44.19 | 60.016 | 30 | 39.1 | 29.997 | 60.007 | 30
39.2 | 48.06 | 60.022 | 30 | 39.2 | 25.856 | 59.965 | 10 | 39.2 | 42.95 | 60.004 | 30 | 39.2 | 44.19 | 60.016 | 30 | 39.2 | 29.967 | 60.007 | 30
39.3 | 47.988 | 60.022 | 30 | 39.3 | 25.855 | 59.965 | 10 | 39.3 | 42.95 | 60.005 | 30 | 39.3 | 44.189 | 60.015 | 30 | 39.3 | 29.911 | 60.008 | 30
39.4 | 47.849 | 60.022 | 30 | 39.4 | 25.854 | 59.965 | 10 | 39.4 | 42.95 | 60.005 | 30 | 39.4 | 44.145 | 60.015 | 30 | 39.4 | 29.861 | 60.008 | 10
39.5 | 47.849 | 60.022 | 30 | 39.5 | 25.854 | 59.965 | 10 | 39.5 | 42.95 | 60.005 | 30 | 39.5 | 44.1 | 60.014 | 30 | 39.5 | 29.856 | 60.008 | 10
39.6 | 47.849 | 60.022 | 30 | 39.6 | 25.854 | 59.965 | 10 | 39.6 | 42.949 | 60.005 | 30 | 39.6 | 44.1 | 60.014 | 30 | 39.6 | 29.855 | 60.008 | 10
39.7 | 47.849 | 60.022 | 30 | 39.7 | 25.775 | 59.965 | 10 | 39.7 | 42.949 | 60.006 | 30 | 39.7 | 44.033 | 60.013 | 30 | 39.7 | 29.856 | 60.009 | 10
39.8 | 47.826 | 60.022 | 30 | 39.8 | 25.726 | 59.965 | 10 | 39.8 | 42.949 | 60.006 | 30 | 39.8 | 44.03 | 60.013 | 30 | 39.8 | 29.855 | 60.009 | 10
39.9 | 47.717 | 60.022 | 30 | 39.9 | 25.724 | 59.965 | 10 | 39.9 | 42.882 | 60.007 | 30 | 39.9 | 44.019 | 60.012 | 30 | 39.9 | 29.855 | 60.009 | 10
40 | 47.717 | 60.022 | 30 | 40 | 25.722 | 59.965 | 10 | 40 | 42.793 | 60.007 | 30 | 40 | 43.978 | 60.012 | 30 | 40 | 29.855 | 60.009 | 10
40.1 | 47.718 | 60.022 | 30 | 40.1 | 25.723 | 59.965 | 10 | 40.1 | 42.793 | 60.007 | 30 | 40.1 | 43.939 | 60.011 | 30 | 40.1 | 29.855 | 60.009 | 10
40.2 | 47.717 | 60.022 | 30 | 40.2 | 25.723 | 59.965 | 10 | 40.2 | 42.792 | 60.007 | 30 | 40.2 | 43.939 | 60.011 | 30 | 40.2 | 29.855 | 60.009 | 10
40.3 | 47.72 | 60.022 | 30 | 40.3 | 25.723 | 59.965 | 10 | 40.3 | 42.705 | 60.008 | 30 | 40.3 | 43.943 | 60.01 | 30 | 40.3 | 29.855 | 60.009 | 10
40.4 | 47.72 | 60.022 | 30 | 40.4 | 25.727 | 59.964 | 10 | 40.4 | 42.587 | 60.008 | 30 | 40.4 | 43.957 | 60.01 | 30 | 40.4 | 29.855 | 60.009 | 10
40.5 | 47.72 | 60.022 | 30 | 40.5 | 25.726 | 59.964 | 10 | 40.5 | 42.586 | 60.008 | 30 | 40.5 | 43.95 | 60.01 | 30 | 40.5 | 29.855 | 60.01 | 10
40.6 | 47.723 | 60.023 | 30 | 40.6 | 25.718 | 59.963 | 10 | 40.6 | 42.587 | 60.008 | 30 | 40.6 | 43.944 | 60.01 | 30 | 40.6 | 29.855 | 60.01 | 10
40.7 | 47.723 | 60.023 | 30 | 40.7 | 25.718 | 59.963 | 10 | 40.7 | 42.598 | 60.009 | 30 | 40.7 | 43.945 | 60.01 | 30 | 40.7 | 29.855 | 60.01 | 10
40.8 | 47.721 | 60.023 | 30 | 40.8 | 25.722 | 59.962 | 10 | 40.8 | 42.597 | 60.009 | 30 | 40.8 | 43.945 | 60.01 | 30 | 40.8 | 29.855 | 60.01 | 10
40.9 | 47.571 | 60.023 | 30 | 40.9 | 25.706 | 59.962 | 10 | 40.9 | 42.586 | 60.01 | 30 | 40.9 | 43.945 | 60.009 | 30 | 40.9 | 29.855 | 60.01 | 10
41 | 47.571 | 60.024 | 30 | 41 | 25.66 | 59.962 | 10 | 41 | 42.586 | 60.01 | 30 | 41 | 43.945 | 60.009 | 30 | 41 | 29.855 | 60.009 | 10
41.1 | 47.571 | 60.024 | 30 | 41.1 | 25.66 | 59.962 | 10 | 41.1 | 42.59 | 60.011 | 30 | 41.1 | 43.94 | 60.008 | 30 | 41.1 | 29.855 | 60.009 | 10
41.2 | 47.571 | 60.024 | 30 | 41.2 | 25.673 | 59.962 | 10 | 41.2 | 42.609 | 60.011 | 30 | 41.2 | 43.941 | 60.008 | 30 | 41.2 | 29.855 | 60.009 | 10
41.3 | 47.573 | 60.024 | 30 | 41.3 | 25.676 | 59.962 | 10 | 41.3 | 42.489 | 60.012 | 30 | 41.3 | 43.995 | 60.007 | 30 | 41.3 | 29.852 | 60.009 | 10
41.4 | 47.563 | 60.025 | 30 | 41.4 | 25.57 | 59.962 | 10 | 41.4 | 42.402 | 60.012 | 30 | 41.4 | 43.86 | 60.007 | 30 | 41.4 | 29.85 | 60.009 | 10
41.5 | 47.452 | 60.025 | 30 | 41.5 | 25.503 | 59.964 | 10 | 41.5 | 42.336 | 60.012 | 30 | 41.5 | 43.8 | 60.006 | 30 | 41.5 | 29.85 | 60.009 | 10
41.6 | 47.347 | 60.025 | 30 | 41.6 | 25.506 | 59.964 | 10 | 41.6 | 42.313 | 60.012 | 30 | 41.6 | 43.809 | 60.006 | 30 | 41.6 | 29.85 | 60.009 | 10
41.7 | 47.347 | 60.025 | 30 | 41.7 | 25.502 | 59.965 | 10 | 41.7 | 42.313 | 60.013 | 30 | 41.7 | 43.8 | 60.004 | 30 | 41.7 | 29.85 | 60.009 | 10
41.8 | 47.347 | 60.025 | 30 | 41.8 | 25.409 | 59.965 | 10 | 41.8 | 42.313 | 60.013 | 30 | 41.8 | 43.686 | 60.004 | 30 | 41.8 | 29.85 | 60.009 | 10
41.9 | 47.36 | 60.025 | 30 | 41.9 | 25.283 | 59.967 | 10 | 41.9 | 42.308 | 60.013 | 30 | 41.9 | 43.639 | 60.003 | 30 | 41.9 | 29.85 | 60.01 | 10
42 | 47.359 | 60.025 | 30 | 42 | 25.276 | 59.967 | 10 | 42 | 42.312 | 60.013 | 30 | 42 | 43.61 | 60.003 | 30 | 42 | 29.85 | 60.01 | 10
42.1 | 47.359 | 60.024 | 30 | 42.1 | 25.281 | 59.968 | 10 | 42.1 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.1 | 43.573 | 60.002 | 30 | 42.1 | 29.85 | 60.01 | 10
42.2 | 47.358 | 60.024 | 30 | 42.2 | 25.223 | 59.968 | 10 | 42.2 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.2 | 43.574 | 60.002 | 30 | 42.2 | 29.85 | 60.009 | 10
42.3 | 47.357 | 60.023 | 30 | 42.3 | 25.204 | 59.969 | 10 | 42.3 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.3 | 43.575 | 60.001 | 30 | 42.3 | 29.85 | 60.009 | 10
42.4 | 47.354 | 60.023 | 30 | 42.4 | 25.21 | 59.969 | 10 | 42.4 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.4 | 43.576 | 60.001 | 30 | 42.4 | 29.85 | 60.009 | 10
42.5 | 47.352 | 60.023 | 30 | 42.5 | 25.211 | 59.97 | 10 | 42.5 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.5 | 43.577 | 60 | 30 | 42.5 | 29.85 | 60.009 | 10
42.6 | 47.282 | 60.023 | 30 | 42.6 | 25.209 | 59.97 | 10 | 42.6 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.6 | 43.577 | 60 | 30 | 42.6 | 29.85 | 60.009 | 10
42.7 | 47.214 | 60.022 | 30 | 42.7 | 25.205 | 59.971 | 10 | 42.7 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.7 | 43.529 | 59.999 | 30 | 42.7 | 29.85 | 60.009 | 10
42.8 | 47.214 | 60.022 | 30 | 42.8 | 25.201 | 59.971 | 10 | 42.8 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.8 | 43.429 | 59.999 | 30 | 42.8 | 29.854 | 60.009 | 10
42.9 | 47.214 | 60.022 | 30 | 42.9 | 25.2 | 59.972 | 10 | 42.9 | 42.313 | 60.014 | 30 | 42.9 | 43.426 | 59.998 | 30 | 42.9 | 29.855 | 60.009 | 10
43 | 47.214 | 60.023 | 30 | 43 | 25.2 | 59.972 | 10 | 43 | 42.313 | 60.014 | 30 | 43 | 43.426 | 59.998 | 30 | 43 | 29.855 | 60.009 | 10
43.1 | 47.216 | 60.023 | 30 | 43.1 | 25.2 | 59.972 | 10 | 43.1 | 42.313 | 60.014 | 30 | 43.1 | 43.427 | 59.997 | 30 | 43.1 | 29.855 | 60.009 | 10
43.2 | 47.218 | 60.023 | 30 | 43.2 | 25.201 | 59.971 | 10 | 43.2 | 42.313 | 60.014 | 30 | 43.2 | 43.426 | 59.997 | 30 | 43.2 | 29.855 | 60.009 | 10
43.3 | 46.959 | 60.023 | 30 | 43.3 | 25.201 | 59.971 | 10 | 43.3 | 42.313 | 60.014 | 30 | 43.3 | 43.423 | 59.997 | 30 | 43.3 | 29.855 | 60.009 | 10
43.4 | 46.914 | 60.023 | 30 | 43.4 | 25.201 | 59.971 | 10 | 43.4 | 42.315 | 60.014 | 30 | 43.4 | 43.424 | 59.997 | 30 | 43.4 | 29.858 | 60.009 | 10
43.5 | 46.914 | 60.023 | 30 | 43.5 | 25.207 | 59.971 | 10 | 43.5 | 42.313 | 60.014 | 30 | 43.5 | 43.425 | 59.996 | 30 | 43.5 | 29.856 | 60.009 | 10
43.6 | 46.914 | 60.023 | 30 | 43.6 | 25.205 | 59.97 | 10 | 43.6 | 42.278 | 60.014 | 30 | 43.6 | 43.427 | 59.996 | 30 | 43.6 | 29.856 | 60.009 | 10
43.7 | 46.914 | 60.023 | 30 | 43.7 | 25.206 | 59.97 | 10 | 43.7 | 42.149 | 60.014 | 30 | 43.7 | 43.429 | 59.996 | 30 | 43.7 | 29.856 | 60.009 | 10
43.8 | 46.913 | 60.023 | 30 | 43.8 | 25.197 | 59.969 | 10 | 43.8 | 42.107 | 60.014 | 30 | 43.8 | 43.413 | 59.996 | 30 | 43.8 | 29.856 | 60.009 | 10
43.9 | 46.913 | 60.023 | 30 | 43.9 | 25.058 | 59.969 | 10 | 43.9 | 42.107 | 60.015 | 30 | 43.9 | 43.351 | 59.994 | 30 | 43.9 | 29.856 | 60.009 | 10
44 | 46.799 | 60.023 | 30 | 44 | 25.057 | 59.969 | 10 | 44 | 42.104 | 60.015 | 30 | 44 | 43.353 | 59.994 | 30 | 44 | 29.856 | 60.008 | 10
44.1 | 46.698 | 60.023 | 30 | 44.1 | 25.057 | 59.969 | 10 | 44.1 | 42.063 | 60.016 | 30 | 44.1 | 43.244 | 59.994 | 30 | 44.1 | 29.856 | 60.009 | 10
44.2 | 46.698 | 60.024 | 30 | 44.2 | 25.057 | 59.968 | 10 | 44.2 | 41.955 | 60.016 | 30 | 44.2 | 43.141 | 59.994 | 30 | 44.2 | 29.856 | 60.009 | 10
44.3 | 46.698 | 60.024 | 30 | 44.3 | 25.057 | 59.968 | 10 | 44.3 | 41.955 | 60.017 | 30 | 44.3 | 43.141 | 59.994 | 30 | 44.3 | 29.856 | 60.009 | 10
44.4 | 46.698 | 60.024 | 30 | 44.4 | 25.057 | 59.968 | 10 | 44.4 | 41.956 | 60.017 | 30 | 44.4 | 43.142 | 59.994 | 30 | 44.4 | 29.855 | 60.008 | 10
44.5 | 46.698 | 60.024 | 30 | 44.5 | 25.057 | 59.968 | 10 | 44.5 | 41.956 | 60.017 | 30 | 44.5 | 43.135 | 59.993 | 30 | 44.5 | 29.855 | 60.008 | 10
44.6 | 46.698 | 60.024 | 30 | 44.6 | 25.056 | 59.968 | 10 | 44.6 | 41.955 | 60.017 | 30 | 44.6 | 43.134 | 59.993 | 30 | 44.6 | 29.856 | 60.008 | 10
44.7 | 46.698 | 60.024 | 30 | 44.7 | 24.893 | 59.969 | 10 | 44.7 | 41.951 | 60.018 | 30 | 44.7 | 43.135 | 59.993 | 30 | 44.7 | 29.851 | 60.008 | 10
44.8 | 46.694 | 60.024 | 30 | 44.8 | 24.838 | 59.969 | 10 | 44.8 | 41.951 | 60.018 | 30 | 44.8 | 43.137 | 59.993 | 30 | 44.8 | 29.848 | 60.008 | 10
44.9 | 46.688 | 60.023 | 30 | 44.9 | 24.836 | 59.969 | 10 | 44.9 | 41.952 | 60.018 | 30 | 44.9 | 43.138 | 59.992 | 30 | 44.9 | 29.849 | 60.008 | 10
45 | 46.611 | 60.023 | 30 | 45 | 24.835 | 59.969 | 10 | 45 | 41.951 | 60.018 | 30 | 45 | 43.101 | 59.992 | 30 | 45 | 29.853 | 60.007 | 10
45.1 | 46.474 | 60.023 | 30 | 45.1 | 24.835 | 59.97 | 10 | 45.1 | 41.951 | 60.019 | 30 | 45.1 | 43.051 | 59.991 | 30 | 45.1 | 29.855 | 60.007 | 10
45.2 | 46.474 | 60.023 | 30 | 45.2 | 24.646 | 59.97 | 10 | 45.2 | 41.85 | 60.019 | 30 | 45.2 | 43.044 | 59.991 | 30 | 45.2 | 29.852 | 60.006 | 10
45.3 | 46.474 | 60.022 | 30 | 45.3 | 24.624 | 59.97 | 10 | 45.3 | 41.608 | 60.019 | 30 | 45.3 | 43.047 | 59.99 | 30 | 45.3 | 29.852 | 60.006 | 10
45.4 | 46.474 | 60.022 | 30 | 45.4 | 24.616 | 59.97 | 10 | 45.4 | 41.606 | 60.018 | 30 | 45.4 | 43.049 | 59.99 | 30 | 45.4 | 29.852 | 60.006 | 10
45.5 | 46.474 | 60.022 | 30 | 45.5 | 24.616 | 59.97 | 10 | 45.5 | 41.606 | 60.018 | 30 | 45.5 | 43.052 | 59.988 | 30 | 45.5 | 29.852 | 60.006 | 10
45.6 | 46.474 | 60.023 | 30 | 45.6 | 24.616 | 59.97 | 10 | 45.6 | 41.606 | 60.018 | 30 | 45.6 | 43.054 | 59.988 | 30 | 45.6 | 29.852 | 60.006 | 10
45.7 | 46.476 | 60.023 | 30 | 45.7 | 24.616 | 59.97 | 10 | 45.7 | 41.606 | 60.018 | 30 | 45.7 | 42.924 | 59.987 | 30 | 45.7 | 29.852 | 60.006 | 10
45.8 | 46.477 | 60.023 | 30 | 45.8 | 24.605 | 59.97 | 10 | 45.8 | 41.606 | 60.017 | 30 | 45.8 | 42.782 | 59.987 | 30 | 45.8 | 29.852 | 60.006 | 10
45.9 | 46.469 | 60.023 | 30 | 45.9 | 24.464 | 59.97 | 10 | 45.9 | 41.606 | 60.017 | 30 | 45.9 | 42.784 | 59.987 | 30 | 45.9 | 29.852 | 60.006 | 10
46 | 46.465 | 60.024 | 30 | 46 | 24.47 | 59.969 | 10 | 46 | 41.606 | 60.017 | 30 | 46 | 42.786 | 59.987 | 30 | 46 | 29.852 | 60.006 | 10
46.1 | 46.464 | 60.024 | 30 | 46.1 | 24.466 | 59.969 | 10 | 46.1 | 41.606 | 60.017 | 30 | 46.1 | 42.778 | 59.986 | 30 | 46.1 | 29.852 | 60.006 | 10
46.2 | 46.464 | 60.025 | 30 | 46.2 | 24.466 | 59.969 | 10 | 46.2 | 41.605 | 60.017 | 30 | 46.2 | 42.775 | 59.986 | 30 | 46.2 | 29.854 | 60.006 | 10
46.3 | 46.464 | 60.025 | 30 | 46.3 | 24.465 | 59.969 | 10 | 46.3 | 41.605 | 60.017 | 30 | 46.3 | 42.775 | 59.986 | 30 | 46.3 | 29.56 | 60.006 | 10
46.4 | 46.46 | 60.025 | 30 | 46.4 | 24.465 | 59.968 | 10 | 46.4 | 41.605 | 60.017 | 30 | 46.4 | 42.774 | 59.986 | 30 | 46.4 | 29.486 | 60.006 | 10
46.5 | 46.46 | 60.025 | 30 | 46.5 | 24.465 | 59.968 | 10 | 46.5 | 41.605 | 60.017 | 30 | 46.5 | 42.771 | 59.985 | 30 | 46.5 | 29.486 | 60.006 | 10
46.6 | 46.46 | 60.025 | 30 | 46.6 | 24.465 | 59.968 | 10 | 46.6 | 41.605 | 60.016 | 30 | 46.6 | 42.771 | 59.985 | 30 | 46.6 | 29.486 | 60.005 | 10
46.7 | 46.46 | 60.025 | 30 | 46.7 | 24.465 | 59.969 | 10 | 46.7 | 41.605 | 60.016 | 30 | 46.7 | 42.771 | 59.985 | 30 | 46.7 | 29.485 | 60.005 | 10
46.8 | 46.458 | 60.025 | 30 | 46.8 | 24.465 | 59.969 | 10 | 46.8 | 41.528 | 60.016 | 30 | 46.8 | 42.776 | 59.985 | 30 | 46.8 | 29.485 | 60.005 | 10
46.9 | 46.457 | 60.024 | 30 | 46.9 | 24.464 | 59.969 | 10 | 46.9 | 41.526 | 60.016 | 30 | 46.9 | 42.789 | 59.985 | 30 | 46.9 | 29.486 | 60.006 | 10
47 | 46.455 | 60.024 | 30 | 47 | 24.464 | 59.969 | 10 | 47 | 41.528 | 60.016 | 30 | 47 | 42.789 | 59.985 | 30 | 47 | 29.486 | 60.006 | 10
47.1 | 46.455 | 60.023 | 30 | 47.1 | 24.47 | 59.969 | 10 | 47.1 | 41.402 | 60.016 | 30 | 47.1 | 42.789 | 59.985 | 30 | 47.1 | 29.486 | 60.006 | 10
47.2 | 46.467 | 60.023 | 30 | 47.2 | 24.471 | 59.969 | 10 | 47.2 | 41.355 | 60.016 | 30 | 47.2 | 42.785 | 59.985 | 30 | 47.2 | 29.354 | 60.006 | 10
47.3 | 46.48 | 60.021 | 30 | 47.3 | 24.471 | 59.969 | 10 | 47.3 | 41.355 | 60.016 | 30 | 47.3 | 42.774 | 59.984 | 30 | 47.3 | 29.349 | 60.006 | 10
47.4 | 46.318 | 60.021 | 30 | 47.4 | 24.472 | 59.969 | 10 | 47.4 | 41.355 | 60.016 | 30 | 47.4 | 42.773 | 59.984 | 30 | 47.4 | 29.347 | 60.005 | 10
47.5 | 46.176 | 60.02 | 30 | 47.5 | 24.471 | 59.969 | 10 | 47.5 | 41.355 | 60.016 | 30 | 47.5 | 42.599 | 59.984 | 30 | 47.5 | 29.347 | 60.005 | 10
47.6 | 46.176 | 60.02 | 30 | 47.6 | 24.467 | 59.969 | 10 | 47.6 | 41.355 | 60.016 | 30 | 47.6 | 42.426 | 59.984 | 30 | 47.6 | 29.347 | 60.005 | 10
47.7 | 46.166 | 60.02 | 30 | 47.7 | 24.463 | 59.97 | 10 | 47.7 | 41.355 | 60.016 | 30 | 47.7 | 42.426 | 59.983 | 30 | 47.7 | 29.347 | 60.005 | 10
47.8 | 46.166 | 60.021 | 30 | 47.8 | 24.463 | 59.97 | 10 | 47.8 | 41.355 | 60.016 | 30 | 47.8 | 42.431 | 59.983 | 30 | 47.8 | 29.347 | 60.005 | 10
47.9 | 46.166 | 60.021 | 30 | 47.9 | 24.463 | 59.97 | 10 | 47.9 | 41.315 | 60.016 | 30 | 47.9 | 42.43 | 59.982 | 30 | 47.9 | 29.347 | 60.005 | 10
48 | 46.166 | 60.022 | 30 | 48 | 24.467 | 59.969 | 10 | 48 | 41.29 | 60.015 | 30 | 48 | 42.288 | 59.982 | 30 | 48 | 29.347 | 60.005 | 10
48.1 | 46.166 | 60.022 | 30 | 48.1 | 24.468 | 59.969 | 10 | 48.1 | 41.29 | 60.015 | 30 | 48.1 | 42.29 | 59.981 | 30 | 48.1 | 29.347 | 60.006 | 10
48.2 | 46.165 | 60.022 | 30 | 48.2 | 24.373 | 59.968 | 10 | 48.2 | 41.289 | 60.015 | 30 | 48.2 | 42.291 | 59.981 | 30 | 48.2 | 29.347 | 60.006 | 10
48.3 | 46.133 | 60.021 | 30 | 48.3 | 24.251 | 59.968 | 10 | 48.3 | 41.286 | 60.015 | 30 | 48.3 | 42.293 | 59.981 | 30 | 48.3 | 29.347 | 60.006 | 10
48.4 | 46.079 | 60.021 | 30 | 48.4 | 24.254 | 59.968 | 10 | 48.4 | 41.276 | 60.014 | 30 | 48.4 | 42.293 | 59.981 | 30 | 48.4 | 29.347 | 60.006 | 10
48.5 | 46.077 | 60.02 | 30 | 48.5 | 24.22 | 59.968 | 10 | 48.5 | 41.28 | 60.014 | 30 | 48.5 | 42.293 | 59.981 | 30 | 48.5 | 29.347 | 60.006 | 10
48.6 | 46.076 | 60.02 | 30 | 48.6 | 24.104 | 59.967 | 10 | 48.6 | 41.229 | 60.013 | 30 | 48.6 | 42.293 | 59.981 | 30 | 48.6 | 29.347 | 60.005 | 10
48.7 | 46.045 | 60.018 | 30 | 48.7 | 24.106 | 59.967 | 10 | 48.7 | 41.224 | 60.013 | 30 | 48.7 | 42.293 | 59.981 | 30 | 48.7 | 29.346 | 60.005 | 10
48.8 | 45.965 | 60.018 | 30 | 48.8 | 24.101 | 59.967 | 10 | 48.8 | 41.217 | 60.013 | 30 | 48.8 | 42.293 | 59.981 | 30 | 48.8 | 29.346 | 60.005 | 10
48.9 | 45.858 | 60.017 | 30 | 48.9 | 24.099 | 59.967 | 10 | 48.9 | 41.214 | 60.013 | 30 | 48.9 | 42.289 | 59.981 | 30 | 48.9 | 29.347 | 60.005 | 10
49 | 45.857 | 60.017 | 30 | 49 | 24.099 | 59.967 | 10 | 49 | 41.214 | 60.013 | 30 | 49 | 42.287 | 59.982 | 30 | 49 | 29.301 | 60.005 | 10
49.1 | 45.857 | 60.017 | 30 | 49.1 | 23.977 | 59.967 | 10 | 49.1 | 41.21 | 60.013 | 30 | 49.1 | 42.287 | 59.982 | 30 | 49.1 | 29.193 | 60.005 | 10
49.2 | 45.857 | 60.017 | 30 | 49.2 | 23.881 | 59.967 | 10 | 49.2 | 41.19 | 60.012 | 30 | 49.2 | 42.286 | 59.982 | 30 | 49.2 | 29.195 | 60.004 | 10
49.3 | 45.857 | 60.017 | 30 | 49.3 | 23.881 | 59.967 | 10 | 49.3 | 41.193 | 60.012 | 30 | 49.3 | 42.297 | 59.982 | 30 | 49.3 | 29.197 | 60.004 | 10
49.4 | 45.857 | 60.017 | 30 | 49.4 | 23.883 | 59.967 | 10 | 49.4 | 41.194 | 60.011 | 30 | 49.4 | 42.3 | 59.982 | 30 | 49.4 | 29.197 | 60.004 | 10
49.5 | 45.733 | 60.017 | 30 | 49.5 | 23.889 | 59.967 | 10 | 49.5 | 41.198 | 60.011 | 30 | 49.5 | 42.297 | 59.982 | 30 | 49.5 | 29.197 | 60.004 | 10
49.6 | 45.636 | 60.017 | 30 | 49.6 | 23.889 | 59.966 | 10 | 49.6 | 41.201 | 60.011 | 30 | 49.6 | 42.284 | 59.983 | 30 | 49.6 | 29.197 | 60.004 | 10
49.7 | 45.635 | 60.016 | 30 | 49.7 | 23.889 | 59.966 | 10 | 49.7 | 40.98 | 60.011 | 30 | 49.7 | 42.068 | 59.983 | 30 | 49.7 | 29.178 | 60.004 | 10
49.8 | 45.636 | 60.016 | 30 | 49.8 | 23.889 | 59.966 | 10 | 49.8 | 40.73 | 60.011 | 30 | 49.8 | 42.068 | 59.983 | 30 | 49.8 | 29.06 | 60.004 | 10
49.9 | 45.64 | 60.015 | 30 | 49.9 | 23.889 | 59.967 | 10 | 49.9 | 40.686 | 60.011 | 30 | 49.9 | 42.066 | 59.983 | 30 | 49.9 | 29.06 | 60.004 | 10
50 | 45.64 | 60.015 | 30 | 50 | 23.889 | 59.967 | 10 | 50 | 40.686 | 60.01 | 30 | 50 | 42.068 | 59.984 | 30 | 50 | 28.985 | 60.004 | 10
50.1 | 45.64 | 60.015 | 30 | 50.1 | 23.889 | 59.967 | 10 | 50.1 | 40.684 | 60.01 | 30 | 50.1 | 42.066 | 59.984 | 30 | 50.1 | 28.982 | 60.004 | 10
50.2 | 45.641 | 60.016 | 30 | 50.2 | 23.898 | 59.967 | 10 | 50.2 | 40.681 | 60.01 | 30 | 50.2 | 42.064 | 59.984 | 30 | 50.2 | 28.982 | 60.004 | 10
50.3 | 45.641 | 60.016 | 30 | 50.3 | 23.891 | 59.967 | 10 | 50.3 | 40.675 | 60.01 | 30 | 50.3 | 42.064 | 59.984 | 30 | 50.3 | 28.982 | 60.004 | 10
50.4 | 45.634 | 60.016 | 30 | 50.4 | 23.889 | 59.967 | 10 | 50.4 | 40.671 | 60.009 | 30 | 50.4 | 42.064 | 59.984 | 30 | 50.4 | 28.982 | 60.004 | 10
50.5 | 45.623 | 60.016 | 30 | 50.5 | 23.886 | 59.968 | 10 | 50.5 | 40.671 | 60.009 | 30 | 50.5 | 42.064 | 59.984 | 30 | 50.5 | 28.982 | 60.004 | 10
50.6 | 45.623 | 60.017 | 30 | 50.6 | 23.881 | 59.968 | 10 | 50.6 | 40.672 | 60.008 | 30 | 50.6 | 42.064 | 59.984 | 30 | 50.6 | 28.981 | 60.004 | 10
50.7 | 45.627 | 60.016 | 30 | 50.7 | 23.815 | 59.969 | 10 | 50.7 | 40.673 | 60.008 | 30 | 50.7 | 42.064 | 59.984 | 30 | 50.7 | 28.979 | 60.004 | 10
50.8 | 45.641 | 60.016 | 30 | 50.8 | 23.814 | 59.969 | 10 | 50.8 | 40.681 | 60.007 | 30 | 50.8 | 42.064 | 59.984 | 30 | 50.8 | 28.98 | 60.004 | 10
50.9 | 45.586 | 60.016 | 30 | 50.9 | 23.811 | 59.969 | 10 | 50.9 | 40.687 | 60.007 | 30 | 50.9 | 41.866 | 59.984 | 30 | 50.9 | 28.981 | 60.004 | 10
51 | 45.5 | 60.016 | 30 | 51 | 23.664 | 59.969 | 10 | 51 | 40.607 | 60.005 | 30 | 51 | 41.773 | 59.984 | 30 | 51 | 28.981 | 60.003 | 10
51.1 | 45.5 | 60.015 | 30 | 51.1 | 23.651 | 59.97 | 10 | 51.1 | 40.601 | 60.005 | 30 | 51.1 | 41.773 | 59.984 | 30 | 51.1 | 28.959 | 60.003 | 10
51.2 | 45.5 | 60.015 | 30 | 51.2 | 23.654 | 59.97 | 10 | 51.2 | 40.598 | 60.004 | 30 | 51.2 | 41.774 | 59.984 | 30 | 51.2 | 28.827 | 60.003 | 10
51.3 | 45.5 | 60.014 | 30 | 51.3 | 23.654 | 59.97 | 10 | 51.3 | 40.562 | 60.004 | 30 | 51.3 | 41.786 | 59.985 | 30 | 51.3 | 28.828 | 60.003 | 10
51.4 | 45.5 | 60.014 | 30 | 51.4 | 23.654 | 59.97 | 10 | 51.4 | 40.546 | 60.004 | 30 | 51.4 | 41.776 | 59.985 | 30 | 51.4 | 28.828 | 60.003 | 10
51.5 | 45.5 | 60.014 | 30 | 51.5 | 23.654 | 59.97 | 10 | 51.5 | 40.551 | 60.004 | 30 | 51.5 | 41.77 | 59.985 | 30 | 51.5 | 28.62 | 60.003 | 10
51.6 | 45.5 | 60.014 | 30 | 51.6 | 23.653 | 59.97 | 10 | 51.6 | 40.543 | 60.002 | 30 | 51.6 | 41.77 | 59.985 | 30 | 51.6 | 28.611 | 60.002 | 10
51.7 | 45.482 | 60.014 | 30 | 51.7 | 23.649 | 59.97 | 10 | 51.7 | 40.544 | 60.002 | 30 | 51.7 | 41.781 | 59.986 | 30 | 51.7 | 28.611 | 60.002 | 10
51.8 | 45.418 | 60.014 | 30 | 51.8 | 23.598 | 59.97 | 10 | 51.8 | 40.523 | 60.001 | 30 | 51.8 | 41.783 | 59.986 | 30 | 51.8 | 28.612 | 60.001 | 10
51.9 | 45.411 | 60.014 | 30 | 51.9 | 23.561 | 59.971 | 10 | 51.9 | 40.468 | 60.001 | 30 | 51.9 | 41.783 | 59.986 | 30 | 51.9 | 28.612 | 60.001 | 10
52 | 45.412 | 60.014 | 30 | 52 | 23.562 | 59.971 | 10 | 52 | 40.323 | 60.001 | 30 | 52 | 41.778 | 59.986 | 30 | 52 | 28.612 | 60.001 | 10
52.1 | 45.328 | 60.013 | 30 | 52.1 | 23.561 | 59.972 | 10 | 52.1 | 40.315 | 60.001 | 30 | 52.1 | 41.66 | 59.987 | 30 | 52.1 | 28.581 | 60.001 | 10
52.2 | 45.257 | 60.013 | 30 | 52.2 | 23.57 | 59.972 | 10 | 52.2 | 40.315 | 60 | 30 | 52.2 | 41.551 | 59.987 | 30 | 52.2 | 28.393 | 60 | 10
52.3 | 45.239 | 60.013 | 30 | 52.3 | 23.568 | 59.973 | 10 | 52.3 | 40.315 | 60 | 30 | 52.3 | 41.551 | 59.987 | 30 | 52.3 | 28.393 | 60 | 10
52.4 | 45.24 | 60.013 | 30 | 52.4 | 23.515 | 59.973 | 10 | 52.4 | 40.315 | 60 | 30 | 52.4 | 41.551 | 59.987 | 30 | 52.4 | 28.393 | 60 | 10
52.5 | 45.246 | 60.012 | 30 | 52.5 | 23.425 | 59.975 | 10 | 52.5 | 40.315 | 60.001 | 30 | 52.5 | 41.558 | 59.987 | 30 | 52.5 | 28.393 | 60 | 10
52.6 | 45.147 | 60.012 | 30 | 52.6 | 23.435 | 59.975 | 10 | 52.6 | 40.315 | 60.001 | 30 | 52.6 | 41.565 | 59.987 | 30 | 52.6 | 28.393 | 60 | 10
52.7 | 45.119 | 60.012 | 30 | 52.7 | 23.389 | 59.976 | 10 | 52.7 | 40.315 | 60.001 | 30 | 52.7 | 41.564 | 59.988 | 30 | 52.7 | 28.393 | 60 | 10
52.8 | 45.113 | 60.012 | 30 | 52.8 | 23.214 | 59.976 | 10 | 52.8 | 40.316 | 60 | 30 | 52.8 | 41.562 | 59.988 | 30 | 52.8 | 28.393 | 60 | 10
52.9 | 45.107 | 60.012 | 30 | 52.9 | 23.214 | 59.978 | 10 | 52.9 | 40.317 | 60 | 30 | 52.9 | 41.55 | 59.988 | 30 | 52.9 | 28.393 | 60 | 10
53 | 45.108 | 60.013 | 30 | 53 | 23.21 | 59.978 | 10 | 53 | 40.309 | 59.999 | 30 | 53 | 41.407 | 59.988 | 30 | 53 | 28.393 | 60 | 10
53.1 | 45.108 | 60.013 | 30 | 53.1 | 23.21 | 59.98 | 10 | 53.1 | 40.309 | 59.999 | 30 | 53.1 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.1 | 28.393 | 60 | 10
53.2 | 45.108 | 60.015 | 30 | 53.2 | 23.21 | 59.98 | 10 | 53.2 | 40.187 | 59.998 | 30 | 53.2 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.2 | 28.393 | 60 | 10
53.3 | 45.108 | 60.015 | 30 | 53.3 | 23.219 | 59.981 | 10 | 53.3 | 40.182 | 59.998 | 30 | 53.3 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.3 | 28.393 | 60 | 10
53.4 | 45.107 | 60.015 | 30 | 53.4 | 23.155 | 59.981 | 10 | 53.4 | 40.023 | 59.996 | 30 | 53.4 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.4 | 28.393 | 60 | 10
53.5 | 45.107 | 60.014 | 30 | 53.5 | 23.051 | 59.982 | 10 | 53.5 | 39.823 | 59.996 | 30 | 53.5 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.5 | 28.393 | 60 | 10
53.6 | 45.108 | 60.014 | 30 | 53.6 | 23.051 | 59.982 | 10 | 53.6 | 39.824 | 59.995 | 30 | 53.6 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.6 | 28.393 | 60 | 10
53.7 | 45.107 | 60.013 | 30 | 53.7 | 23.056 | 59.983 | 10 | 53.7 | 39.826 | 59.995 | 30 | 53.7 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.7 | 28.346 | 60 | 10
53.8 | 45.107 | 60.013 | 30 | 53.8 | 23.056 | 59.983 | 10 | 53.8 | 39.824 | 59.994 | 30 | 53.8 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.8 | 28.107 | 60 | 10
53.9 | 45.108 | 60.013 | 30 | 53.9 | 23.056 | 59.983 | 10 | 53.9 | 39.816 | 59.994 | 30 | 53.9 | 41.254 | 59.988 | 30 | 53.9 | 28.097 | 60 | 10
54 | 45.104 | 60.013 | 30 | 54 | 23.049 | 59.982 | 10 | 54 | 39.814 | 59.993 | 30 | 54 | 41.252 | 59.988 | 30 | 54 | 28.099 | 60 | 10
54.1 | 45.1 | 60.012 | 30 | 54.1 | 22.915 | 59.982 | 10 | 54.1 | 39.817 | 59.993 | 30 | 54.1 | 41.248 | 59.988 | 30 | 54.1 | 28.099 | 60 | 10
54.2 | 45.053 | 60.012 | 30 | 54.2 | 22.915 | 59.982 | 10 | 54.2 | 39.809 | 59.993 | 30 | 54.2 | 41.248 | 59.988 | 30 | 54.2 | 28.099 | 60 | 10
54.3 | 44.887 | 60.012 | 30 | 54.3 | 22.914 | 59.982 | 10 | 54.3 | 39.806 | 59.993 | 30 | 54.3 | 41.247 | 59.988 | 30 | 54.3 | 28.099 | 60 | 10
54.4 | 44.882 | 60.012 | 30 | 54.4 | 22.912 | 59.982 | 10 | 54.4 | 39.807 | 59.992 | 30 | 54.4 | 41.247 | 59.988 | 30 | 54.4 | 28.099 | 60 | 10
54.5 | 44.882 | 60.012 | 30 | 54.5 | 22.911 | 59.983 | 10 | 54.5 | 39.803 | 59.992 | 30 | 54.5 | 41.247 | 59.989 | 30 | 54.5 | 28.099 | 60 | 10
54.6 | 44.884 | 60.012 | 30 | 54.6 | 22.908 | 59.983 | 10 | 54.6 | 39.801 | 59.992 | 30 | 54.6 | 41.247 | 59.989 | 30 | 54.6 | 28.099 | 60 | 10
54.7 | 44.891 | 60.012 | 30 | 54.7 | 22.847 | 59.984 | 10 | 54.7 | 39.796 | 59.992 | 30 | 54.7 | 41.24 | 59.989 | 30 | 54.7 | 28.099 | 60 | 10
54.8 | 44.893 | 60.012 | 30 | 54.8 | 22.821 | 59.984 | 10 | 54.8 | 39.8 | 59.991 | 30 | 54.8 | 41.174 | 59.989 | 30 | 54.8 | 28.099 | 60 | 10
54.9 | 44.893 | 60.012 | 30 | 54.9 | 22.827 | 59.985 | 10 | 54.9 | 39.804 | 59.991 | 30 | 54.9 | 41.174 | 59.989 | 30 | 54.9 | 28.096 | 60 | 10
55 | 44.781 | 60.012 | 30 | 55 | 22.833 | 59.985 | 10 | 55 | 39.799 | 59.989 | 30 | 55 | 41.174 | 59.989 | 30 | 55 | 28.096 | 60 | 10
55.1 | 44.739 | 60.012 | 30 | 55.1 | 22.828 | 59.987 | 10 | 55.1 | 39.792 | 59.989 | 30 | 55.1 | 41.106 | 59.989 | 30 | 55.1 | 28.055 | 60 | 10
55.2 | 44.587 | 60.013 | 30 | 55.2 | 22.829 | 59.987 | 10 | 55.2 | 39.716 | 59.988 | 30 | 55.2 | 40.964 | 59.989 | 30 | 55.2 | 27.961 | 60 | 10
55.3 | 44.538 | 60.013 | 30 | 55.3 | 22.798 | 59.988 | 10 | 55.3 | 39.605 | 59.988 | 30 | 55.3 | 40.964 | 59.989 | 30 | 55.3 | 27.961 | 60 | 10
55.4 | 44.538 | 60.014 | 30 | 55.4 | 22.664 | 59.988 | 10 | 55.4 | 39.6 | 59.986 | 30 | 55.4 | 40.964 | 59.989 | 30 | 55.4 | 27.961 | 60 | 10
55.5 | 44.535 | 60.014 | 30 | 55.5 | 22.662 | 59.989 | 10 | 55.5 | 39.603 | 59.986 | 30 | 55.5 | 40.964 | 59.989 | 30 | 55.5 | 27.961 | 60 | 10
55.6 | 44.531 | 60.015 | 30 | 55.6 | 22.625 | 59.989 | 10 | 55.6 | 39.609 | 59.985 | 30 | 55.6 | 40.964 | 59.989 | 30 | 55.6 | 27.961 | 60 | 10
55.7 | 44.533 | 60.015 | 30 | 55.7 | 22.6 | 59.99 | 10 | 55.7 | 39.604 | 59.985 | 30 | 55.7 | 40.964 | 59.989 | 30 | 55.7 | 27.964 | 60 | 10
55.8 | 44.527 | 60.016 | 30 | 55.8 | 22.598 | 59.99 | 10 | 55.8 | 39.604 | 59.983 | 30 | 55.8 | 40.964 | 59.989 | 30 | 55.8 | 27.972 | 60 | 10
55.9 | 44.518 | 60.016 | 30 | 55.9 | 22.517 | 59.991 | 10 | 55.9 | 39.538 | 59.983 | 30 | 55.9 | 40.809 | 59.989 | 30 | 55.9 | 27.975 | 60 | 10
56 | 44.393 | 60.016 | 30 | 56 | 22.516 | 59.991 | 10 | 56 | 39.409 | 59.981 | 30 | 56 | 40.807 | 59.989 | 30 | 56 | 27.975 | 60 | 10
56.1 | 44.393 | 60.016 | 30 | 56.1 | 22.518 | 59.992 | 10 | 56.1 | 39.408 | 59.981 | 30 | 56.1 | 40.807 | 59.989 | 30 | 56.1 | 27.975 | 60.001 | 10
56.2 | 44.393 | 60.016 | 30 | 56.2 | 22.518 | 59.992 | 10 | 56.2 | 39.406 | 59.98 | 30 | 56.2 | 40.807 | 59.989 | 30 | 56.2 | 27.974 | 60.001 | 10
56.3 | 44.393 | 60.016 | 30 | 56.3 | 22.518 | 59.992 | 10 | 56.3 | 39.406 | 59.98 | 30 | 56.3 | 40.807 | 59.989 | 30 | 56.3 | 27.88 | 60.001 | 10
56.4 | 44.396 | 60.016 | 30 | 56.4 | 22.518 | 59.992 | 10 | 56.4 | 39.427 | 59.98 | 30 | 56.4 | 40.807 | 59.989 | 30 | 56.4 | 27.665 | 60.001 | 10
56.5 | 44.399 | 60.015 | 30 | 56.5 | 22.516 | 59.993 | 10 | 56.5 | 39.481 | 59.98 | 30 | 56.5 | 40.809 | 59.989 | 30 | 56.5 | 27.664 | 60.002 | 10
56.6 | 44.4 | 60.015 | 30 | 56.6 | 22.516 | 59.993 | 10 | 56.6 | 39.481 | 59.979 | 30 | 56.6 | 40.809 | 59.989 | 30 | 56.6 | 27.528 | 60.002 | 10
56.7 | 44.404 | 60.015 | 30 | 56.7 | 22.514 | 59.993 | 10 | 56.7 | 39.474 | 59.979 | 30 | 56.7 | 40.809 | 59.989 | 30 | 56.7 | 27.45 | 60.002 | 10
56.8 | 44.342 | 60.015 | 30 | 56.8 | 22.513 | 59.993 | 10 | 56.8 | 39.475 | 59.979 | 30 | 56.8 | 40.809 | 59.989 | 30 | 56.8 | 27.45 | 60.002 | 10
56.9 | 44.246 | 60.015 | 30 | 56.9 | 22.513 | 59.993 | 10 | 56.9 | 39.475 | 59.979 | 30 | 56.9 | 40.809 | 59.989 | 30 | 56.9 | 27.452 | 60.003 | 10
57 | 44.25 | 60.015 | 30 | 57 | 22.513 | 59.993 | 10 | 57 | 39.477 | 59.978 | 30 | 57 | 40.677 | 59.989 | 30 | 57 | 27.453 | 60.003 | 10
57.1 | 44.25 | 60.014 | 30 | 57.1 | 22.513 | 59.993 | 10 | 57.1 | 39.479 | 59.978 | 30 | 57.1 | 40.676 | 59.989 | 30 | 57.1 | 27.45 | 60.003 | 10
57.2 | 44.25 | 60.014 | 30 | 57.2 | 22.513 | 59.993 | 10 | 57.2 | 39.481 | 59.977 | 30 | 57.2 | 40.676 | 59.989 | 30 | 57.2 | 27.45 | 60.003 | 10
57.3 | 44.25 | 60.014 | 30 | 57.3 | 22.512 | 59.993 | 10 | 57.3 | 39.482 | 59.977 | 30 | 57.3 | 40.676 | 59.989 | 30 | 57.3 | 27.35 | 60.003 | 10
57.4 | 44.249 | 60.014 | 30 | 57.4 | 22.511 | 59.993 | 10 | 57.4 | 39.475 | 59.977 | 30 | 57.4 | 40.678 | 59.989 | 30 | 57.4 | 27.238 | 60.003 | 10
57.5 | 44.243 | 60.014 | 30 | 57.5 | 22.511 | 59.994 | 10 | 57.5 | 39.47 | 59.977 | 30 | 57.5 | 40.681 | 59.989 | 30 | 57.5 | 27.238 | 60.003 | 10
57.6 | 44.246 | 60.015 | 30 | 57.6 | 22.509 | 59.994 | 10 | 57.6 | 39.46 | 59.977 | 30 | 57.6 | 40.68 | 59.989 | 30 | 57.6 | 27.238 | 60.003 | 10
57.7 | 44.25 | 60.015 | 30 | 57.7 | 22.327 | 59.995 | 10 | 57.7 | 39.422 | 59.977 | 30 | 57.7 | 40.674 | 59.989 | 30 | 57.7 | 27.238 | 60.003 | 10
57.8 | 44.222 | 60.016 | 30 | 57.8 | 22.299 | 59.995 | 10 | 57.8 | 39.415 | 59.976 | 30 | 57.8 | 40.674 | 59.989 | 30 | 57.8 | 27.238 | 60.003 | 10
57.9 | 44.097 | 60.016 | 30 | 57.9 | 22.3 | 59.995 | 10 | 57.9 | 39.282 | 59.976 | 30 | 57.9 | 40.584 | 59.989 | 30 | 57.9 | 27.238 | 60.003 | 10
58 | 44.036 | 60.016 | 30 | 58 | 22.3 | 59.995 | 10 | 58 | 39.147 | 59.975 | 30 | 58 | 40.536 | 59.989 | 30 | 58 | 27.237 | 60.003 | 10
58.1 | 44.035 | 60.016 | 30 | 58.1 | 22.3 | 59.995 | 10 | 58.1 | 39.064 | 59.975 | 30 | 58.1 | 40.536 | 59.989 | 30 | 58.1 | 27.237 | 60.004 | 10
58.2 | 43.998 | 60.017 | 30 | 58.2 | 22.3 | 59.995 | 10 | 58.2 | 39.063 | 59.974 | 30 | 58.2 | 40.41 | 59.989 | 30 | 58.2 | 27.237 | 60.004 | 10
58.3 | 43.975 | 60.017 | 30 | 58.3 | 22.3 | 59.995 | 10 | 58.3 | 39.069 | 59.974 | 30 | 58.3 | 40.382 | 59.989 | 30 | 58.3 | 27.236 | 60.004 | 10
58.4 | 43.975 | 60.018 | 30 | 58.4 | 22.3 | 59.995 | 10 | 58.4 | 39.071 | 59.973 | 30 | 58.4 | 40.382 | 59.989 | 30 | 58.4 | 27.236 | 60.004 | 10
58.5 | 43.974 | 60.018 | 30 | 58.5 | 22.254 | 59.995 | 10 | 58.5 | 39.076 | 59.973 | 30 | 58.5 | 40.382 | 59.989 | 30 | 58.5 | 27.235 | 60.005 | 10
58.6 | 43.978 | 60.019 | 30 | 58.6 | 21.932 | 59.995 | 10 | 58.6 | 39.076 | 59.972 | 30 | 58.6 | 40.382 | 59.989 | 30 | 58.6 | 27.235 | 60.005 | 10
58.7 | 43.983 | 60.019 | 30 | 58.7 | 21.929 | 59.995 | 10 | 58.7 | 39.079 | 59.972 | 30 | 58.7 | 40.382 | 59.989 | 30 | 58.7 | 27.234 | 60.006 | 10
58.8 | 43.987 | 60.019 | 30 | 58.8 | 21.929 | 59.995 | 10 | 58.8 | 39.083 | 59.972 | 30 | 58.8 | 40.382 | 59.989 | 30 | 58.8 | 27.234 | 60.006 | 10
58.9 | 43.984 | 60.019 | 30 | 58.9 | 21.929 | 59.996 | 10 | 58.9 | 39.074 | 59.972 | 30 | 58.9 | 40.382 | 59.989 | 30 | 58.9 | 27.119 | 60.006 | 10
59 | 43.788 | 60.019 | 30 | 59 | 21.929 | 59.996 | 10 | 59 | 39.073 | 59.972 | 30 | 59 | 40.382 | 59.989 | 30 | 59 | 26.887 | 60.006 | 10
59.1 | 43.753 | 60.019 | 30 | 59.1 | 21.929 | 59.996 | 10 | 59.1 | 39.073 | 59.972 | 30 | 59.1 | 40.382 | 59.989 | 30 | 59.1 | 26.886 | 60.007 | 10
59.2 | 43.753 | 60.02 | 30 | 59.2 | 21.931 | 59.995 | 10 | 59.2 | 39.069 | 59.972 | 30 | 59.2 | 40.241 | 59.989 | 30 | 59.2 | 26.886 | 60.007 | 10
59.3 | 43.751 | 60.02 | 30 | 59.3 | 21.931 | 59.995 | 10 | 59.3 | 39.068 | 59.973 | 30 | 59.3 | 40.166 | 59.989 | 30 | 59.3 | 26.886 | 60.007 | 10
59.4 | 43.747 | 60.02 | 30 | 59.4 | 21.933 | 59.994 | 10 | 59.4 | 39.07 | 59.973 | 30 | 59.4 | 40.166 | 59.989 | 30 | 59.4 | 26.886 | 60.007 | 10
59.5 | 43.747 | 60.02 | 30 | 59.5 | 21.931 | 59.994 | 10 | 59.5 | 39.07 | 59.973 | 30 | 59.5 | 40.166 | 59.989 | 30 | 59.5 | 26.885 | 60.007 | 10
59.6 | 43.748 | 60.02 | 30 | 59.6 | 21.93 | 59.993 | 10 | 59.6 | 39.07 | 59.973 | 30 | 59.6 | 40.159 | 59.989 | 30 | 59.6 | 26.885 | 60.007 | 10
59.7 | 43.752 | 60.02 | 30 | 59.7 | 21.931 | 59.993 | 10 | 59.7 | 39.07 | 59.973 | 30 | 59.7 | 40.159 | 59.989 | 30 | 59.7 | 26.885 | 60.008 | 10
59.8 | 43.753 | 60.02 | 30 | 59.8 | 21.932 | 59.992 | 10 | 59.8 | 38.867 | 59.973 | 30 | 59.8 | 40.16 | 59.988 | 30 | 59.8 | 26.885 | 60.008 | 10
59.9 | 43.759 | 60.019 | 30 | 59.9 | 21.934 | 59.992 | 10 | 59.9 | 38.854 | 59.973 | 30 | 59.9 | 40.163 | 59.988 | 30 | 59.9 | 26.885 | 60.009 | 10
60 | 43.76 | 60.019 | 30 | 60 | 21.934 | 59.991 | 10 | 60 | 38.856 | 59.972 | 30 | 60 | 40.163 | 59.988 | 30 | 60 | 26.885 | 60.009 | 10
60.1 | 43.783 | 60.019 | 30 | 60.1 | 21.934 | 59.991 | 10 | 60.1 | 38.802 | 59.972 | 30 | 60.1 | 40.164 | 59.988 | 30 | 60.1 | 26.894 | 60.009 | 10
60.2 | 43.658 | 60.02 | 30 | 60.2 | 21.934 | 59.991 | 10 | 60.2 | 38.565 | 59.972 | 30 | 60.2 | 40.118 | 59.987 | 30 | 60.2 | 26.895 | 60.009 | 10
60.3 | 43.65 | 60.02 | 30 | 60.3 | 21.929 | 59.991 | 10 | 60.3 | 38.508 | 59.972 | 30 | 60.3 | 40.105 | 59.987 | 30 | 60.3 | 26.895 | 60.009 | 10
60.4 | 43.653 | 60.021 | 30 | 60.4 | 21.923 | 59.991 | 10 | 60.4 | 38.508 | 59.971 | 30 | 60.4 | 40.1 | 59.987 | 30 | 60.4 | 26.895 | 60.009 | 10
60.5 | 43.503 | 60.021 | 30 | 60.5 | 21.923 | 59.991 | 10 | 60.5 | 38.511 | 59.971 | 30 | 60.5 | 39.965 | 59.987 | 30 | 60.5 | 26.894 | 60.009 | 10
60.6 | 43.204 | 60.024 | 30 | 60.6 | 21.923 | 59.991 | 10 | 60.6 | 38.514 | 59.971 | 30 | 60.6 | 39.937 | 59.987 | 30 | 60.6 | 26.887 | 60.009 | 10
60.7 | 43.215 | 60.024 | 30 | 60.7 | 21.883 | 59.991 | 10 | 60.7 | 38.515 | 59.971 | 30 | 60.7 | 39.937 | 59.987 | 30 | 60.7 | 26.866 | 60.01 | 10
60.8 | 43.222 | 60.025 | 30 | 60.8 | 21.713 | 59.991 | 10 | 60.8 | 38.515 | 59.971 | 30 | 60.8 | 39.935 | 59.986 | 30 | 60.8 | 26.74 | 60.01 | 10
60.9 | 43.222 | 60.025 | 30 | 60.9 | 21.714 | 59.991 | 10 | 60.9 | 38.515 | 59.971 | 30 | 60.9 | 39.934 | 59.986 | 30 | 60.9 | 26.737 | 60.01 | 10
61 | 43.214 | 60.027 | 30 | 61 | 21.584 | 59.99 | 10 | 61 | 38.515 | 59.971 | 30 | 61 | 39.933 | 59.986 | 30 | 61 | 26.732 | 60.01 | 10
61.1 | 43.213 | 60.028 | 30 | 61.1 | 21.563 | 59.99 | 10 | 61.1 | 38.515 | 59.971 | 30 | 61.1 | 39.892 | 59.986 | 30 | 61.1 | 26.732 | 60.011 | 10
61.2 | 43.213 | 60.028 | 30 | 61.2 | 21.558 | 59.99 | 10 | 61.2 | 38.515 | 59.971 | 30 | 61.2 | 39.884 | 59.985 | 30 | 61.2 | 26.644 | 60.011 | 10
61.3 | 43.214 | 60.027 | 30 | 61.3 | 21.489 | 59.99 | 10 | 61.3 | 38.515 | 59.971 | 30 | 61.3 | 39.887 | 59.985 | 30 | 61.3 | 26.485 | 60.012 | 10
61.4 | 43.215 | 60.027 | 30 | 61.4 | 21.432 | 59.989 | 10 | 61.4 | 38.515 | 59.971 | 30 | 61.4 | 39.888 | 59.985 | 30 | 61.4 | 26.476 | 60.012 | 10
61.5 | 43.205 | 60.027 | 30 | 61.5 | 21.436 | 59.989 | 10 | 61.5 | 38.515 | 59.971 | 30 | 61.5 | 39.884 | 59.985 | 30 | 61.5 | 26.48 | 60.013 | 10
61.6 | 43.209 | 60.027 | 30 | 61.6 | 21.436 | 59.989 | 10 | 61.6 | 38.509 | 59.971 | 30 | 61.6 | 39.852 | 59.984 | 30 | 61.6 | 26.475 | 60.013 | 10
61.7 | 43.212 | 60.027 | 30 | 61.7 | 21.436 | 59.989 | 10 | 61.7 | 38.508 | 59.971 | 30 | 61.7 | 39.675 | 59.984 | 30 | 61.7 | 26.471 | 60.014 | 10
61.8 | 43.213 | 60.027 | 30 | 61.8 | 21.433 | 59.989 | 10 | 61.8 | 38.514 | 59.971 | 30 | 61.8 | 39.667 | 59.983 | 30 | 61.8 | 26.468 | 60.014 | 10
61.9 | 43.223 | 60.026 | 30 | 61.9 | 21.432 | 59.989 | 10 | 61.9 | 38.52 | 59.972 | 30 | 61.9 | 39.667 | 59.983 | 30 | 61.9 | 26.468 | 60.015 | 10
62 | 43.229 | 60.026 | 30 | 62 | 21.428 | 59.988 | 10 | 62 | 38.516 | 59.972 | 30 | 62 | 39.67 | 59.982 | 30 | 62 | 26.464 | 60.015 | 10
62.1 | 43.23 | 60.026 | 30 | 62.1 | 21.427 | 59.988 | 10 | 62.1 | 38.514 | 59.973 | 30 | 62.1 | 39.668 | 59.982 | 30 | 62.1 | 26.464 | 60.015 | 10
62.2 | 43.223 | 60.026 | 30 | 62.2 | 21.427 | 59.988 | 10 | 62.2 | 38.512 | 59.973 | 30 | 62.2 | 39.661 | 59.982 | 30 | 62.2 | 26.466 | 60.015 | 10
62.3 | 43.214 | 60.026 | 30 | 62.3 | 21.427 | 59.988 | 10 | 62.3 | 38.502 | 59.973 | 30 | 62.3 | 39.662 | 59.982 | 30 | 62.3 | 26.468 | 60.016 | 10
62.4 | 43.214 | 60.027 | 30 | 62.4 | 21.427 | 59.988 | 10 | 62.4 | 38.502 | 59.973 | 30 | 62.4 | 39.666 | 59.982 | 30 | 62.4 | 26.468 | 60.016 | 10
62.5 | 43.215 | 60.027 | 30 | 62.5 | 21.43 | 59.988 | 10 | 62.5 | 38.448 | 59.974 | 30 | 62.5 | 39.558 | 59.982 | 30 | 62.5 | 26.468 | 60.016 | 10
62.6 | 43.217 | 60.027 | 30 | 62.6 | 21.43 | 59.988 | 10 | 62.6 | 38.373 | 59.973 | 30 | 62.6 | 39.392 | 59.981 | 30 | 62.6 | 26.468 | 60.016 | 10
62.7 | 43.217 | 60.027 | 30 | 62.7 | 21.43 | 59.988 | 10 | 62.7 | 38.377 | 59.973 | 30 | 62.7 | 39.392 | 59.981 | 30 | 62.7 | 26.468 | 60.016 | 10
62.8 | 43.219 | 60.027 | 30 | 62.8 | 21.43 | 59.988 | 10 | 62.8 | 38.377 | 59.973 | 30 | 62.8 | 39.392 | 59.981 | 30 | 62.8 | 26.468 | 60.016 | 10
62.9 | 43.22 | 60.027 | 30 | 62.9 | 21.431 | 59.988 | 10 | 62.9 | 38.378 | 59.973 | 30 | 62.9 | 39.392 | 59.981 | 30 | 62.9 | 26.468 | 60.016 | 10
63 | 43.126 | 60.029 | 30 | 63 | 21.429 | 59.988 | 10 | 63 | 38.38 | 59.973 | 30 | 63 | 39.392 | 59.981 | 30 | 63 | 26.465 | 60.016 | 10
63.1 | 43.091 | 60.029 | 30 | 63.1 | 21.428 | 59.988 | 10 | 63.1 | 38.376 | 59.973 | 30 | 63.1 | 39.392 | 59.981 | 30 | 63.1 | 26.464 | 60.016 | 10
63.2 | 43.089 | 60.029 | 30 | 63.2 | 21.347 | 59.988 | 10 | 63.2 | 38.369 | 59.972 | 30 | 63.2 | 39.392 | 59.981 | 30 | 63.2 | 26.464 | 60.016 | 10
63.3 | 42.926 | 60.029 | 30 | 63.3 | 21.276 | 59.989 | 10 | 63.3 | 38.372 | 59.972 | 30 | 63.3 | 39.392 | 59.981 | 30 | 63.3 | 26.464 | 60.016 | 10
63.4 | 42.868 | 60.03 | 30 | 63.4 | 21.28 | 59.989 | 10 | 63.4 | 38.249 | 59.971 | 30 | 63.4 | 39.392 | 59.981 | 30 | 63.4 | 26.012 | 60.016 | 10
63.5 | 42.872 | 60.03 | 30 | 63.5 | 21.275 | 59.989 | 10 | 63.5 | 38.07 | 59.971 | 30 | 63.5 | 39.391 | 59.981 | 30 | 63.5 | 25.951 | 60.016 | 10
63.6 | 42.874 | 60.03 | 30 | 63.6 | 21.155 | 59.989 | 10 | 63.6 | 38.074 | 59.971 | 30 | 63.6 | 39.391 | 59.98 | 30 | 63.6 | 25.951 | 60.016 | 10
63.7 | 42.872 | 60.03 | 30 | 63.7 | 21.135 | 59.99 | 10 | 63.7 | 38.066 | 59.971 | 30 | 63.7 | 39.391 | 59.98 | 30 | 63.7 | 25.952 | 60.016 | 10
63.8 | 42.855 | 60.03 | 30 | 63.8 | 21.135 | 59.99 | 10 | 63.8 | 38.066 | 59.97 | 30 | 63.8 | 39.391 | 59.98 | 30 | 63.8 | 25.952 | 60.016 | 10
63.9 | 42.854 | 60.03 | 30 | 63.9 | 21.135 | 59.99 | 10 | 63.9 | 38.066 | 59.97 | 30 | 63.9 | 39.391 | 59.98 | 30 | 63.9 | 25.951 | 60.017 | 10
64 | 42.866 | 60.03 | 30 | 64 | 21.135 | 59.99 | 10 | 64 | 38.064 | 59.97 | 30 | 64 | 39.389 | 59.98 | 30 | 64 | 25.952 | 60.017 | 10
64.1 | 42.855 | 60.029 | 30 | 64.1 | 21.135 | 59.99 | 10 | 64.1 | 38.063 | 59.97 | 30 | 64.1 | 39.346 | 59.98 | 30 | 64.1 | 25.957 | 60.018 | 10
64.2 | 42.869 | 60.029 | 30 | 64.2 | 21.023 | 59.989 | 10 | 64.2 | 38.063 | 59.97 | 30 | 64.2 | 39.317 | 59.98 | 30 | 64.2 | 25.962 | 60.018 | 10
64.3 | 42.872 | 60.027 | 30 | 64.3 | 21.004 | 59.989 | 10 | 64.3 | 38.013 | 59.97 | 30 | 64.3 | 39.317 | 59.98 | 30 | 64.3 | 25.962 | 60.018 | 10
64.4 | 42.87 | 60.027 | 30 | 64.4 | 21.006 | 59.989 | 10 | 64.4 | 37.856 | 59.97 | 30 | 64.4 | 39.319 | 59.98 | 30 | 64.4 | 25.962 | 60.018 | 10
64.5 | 42.819 | 60.026 | 30 | 64.5 | 21.007 | 59.989 | 10 | 64.5 | 37.856 | 59.97 | 30 | 64.5 | 39.327 | 59.98 | 30 | 64.5 | 25.962 | 60.018 | 10
64.6 | 42.785 | 60.026 | 30 | 64.6 | 21.008 | 59.988 | 10 | 64.6 | 37.856 | 59.97 | 30 | 64.6 | 39.325 | 59.979 | 30 | 64.6 | 25.959 | 60.018 | 10
64.7 | 42.785 | 60.026 | 30 | 64.7 | 21.009 | 59.988 | 10 | 64.7 | 37.622 | 59.97 | 30 | 64.7 | 39.211 | 59.979 | 30 | 64.7 | 25.959 | 60.018 | 10
64.8 | 42.789 | 60.026 | 30 | 64.8 | 21.008 | 59.987 | 10 | 64.8 | 37.598 | 59.97 | 30 | 64.8 | 39.046 | 59.979 | 30 | 64.8 | 25.959 | 60.018 | 10
64.9 | 42.789 | 60.025 | 30 | 64.9 | 21.007 | 59.987 | 10 | 64.9 | 37.603 | 59.97 | 30 | 64.9 | 39.047 | 59.979 | 30 | 64.9 | 25.959 | 60.018 | 10
65 | 42.789 | 60.025 | 30 | 65 | 21.006 | 59.986 | 10 | 65 | 37.605 | 59.969 | 30 | 65 | 39.049 | 59.978 | 30 | 65 | 25.959 | 60.018 | 10
65.1 | 42.789 | 60.025 | 30 | 65.1 | 21.005 | 59.986 | 10 | 65.1 | 37.607 | 59.969 | 30 | 65.1 | 39.048 | 59.978 | 30 | 65.1 | 25.959 | 60.018 | 10
65.2 | 42.789 | 60.025 | 30 | 65.2 | 20.999 | 59.986 | 10 | 65.2 | 37.607 | 59.968 | 30 | 65.2 | 39.046 | 59.978 | 30 | 65.2 | 25.959 | 60.018 | 10
65.3 | 42.789 | 60.025 | 30 | 65.3 | 20.998 | 59.986 | 10 | 65.3 | 37.605 | 59.968 | 30 | 65.3 | 39.046 | 59.978 | 30 | 65.3 | 25.784 | 60.018 | 10
65.4 | 42.787 | 60.025 | 30 | 65.4 | 20.998 | 59.986 | 10 | 65.4 | 37.599 | 59.968 | 30 | 65.4 | 39.046 | 59.977 | 30 | 65.4 | 25.745 | 60.018 | 10
65.5 | 42.778 | 60.025 | 30 | 65.5 | 20.938 | 59.986 | 10 | 65.5 | 37.59 | 59.968 | 30 | 65.5 | 39.036 | 59.977 | 30 | 65.5 | 25.745 | 60.018 | 10
65.6 | 42.695 | 60.025 | 30 | 65.6 | 20.927 | 59.986 | 10 | 65.6 | 37.591 | 59.967 | 30 | 65.6 | 39.033 | 59.977 | 30 | 65.6 | 25.745 | 60.018 | 10
65.7 | 42.694 | 60.024 | 30 | 65.7 | 20.927 | 59.986 | 10 | 65.7 | 37.534 | 59.967 | 30 | 65.7 | 39.033 | 59.977 | 30 | 65.7 | 25.746 | 60.018 | 10
65.8 | 42.695 | 60.024 | 30 | 65.8 | 20.797 | 59.986 | 10 | 65.8 | 37.525 | 59.965 | 30 | 65.8 | 39.033 | 59.977 | 30 | 65.8 | 25.746 | 60.018 | 10
65.9 | 42.694 | 60.023 | 30 | 65.9 | 20.773 | 59.986 | 10 | 65.9 | 37.527 | 59.965 | 30 | 65.9 | 38.902 | 59.977 | 30 | 65.9 | 25.746 | 60.018 | 10
66 | 42.692 | 60.023 | 30 | 66 | 20.682 | 59.985 | 10 | 66 | 37.521 | 59.965 | 30 | 66 | 38.825 | 59.977 | 30 | 66 | 25.745 | 60.018 | 10
66.1 | 42.691 | 60.021 | 30 | 66.1 | 20.643 | 59.985 | 10 | 66.1 | 37.385 | 59.965 | 30 | 66.1 | 38.826 | 59.977 | 30 | 66.1 | 25.747 | 60.019 | 10
66.2 | 42.391 | 60.021 | 30 | 66.2 | 20.645 | 59.984 | 10 | 66.2 | 37.391 | 59.964 | 30 | 66.2 | 38.829 | 59.977 | 30 | 66.2 | 25.608 | 60.019 | 10
66.3 | 42.145 | 60.021 | 30 | 66.3 | 20.647 | 59.984 | 10 | 66.3 | 37.385 | 59.964 | 30 | 66.3 | 38.829 | 59.977 | 30 | 66.3 | 25.534 | 60.019 | 10
66.4 | 42.149 | 60.021 | 30 | 66.4 | 20.648 | 59.983 | 10 | 66.4 | 37.373 | 59.963 | 30 | 66.4 | 38.829 | 59.977 | 30 | 66.4 | 25.525 | 60.019 | 10
66.5 | 42.148 | 60.021 | 30 | 66.5 | 20.641 | 59.983 | 10 | 66.5 | 37.379 | 59.963 | 30 | 66.5 | 38.831 | 59.977 | 30 | 66.5 | 25.521 | 60.02 | 10
66.6 | 42.148 | 60.021 | 30 | 66.6 | 20.641 | 59.981 | 10 | 66.6 | 37.384 | 59.962 | 30 | 66.6 | 38.832 | 59.976 | 30 | 66.6 | 25.521 | 60.02 | 10
66.7 | 42.145 | 60.02 | 30 | 66.7 | 20.643 | 59.981 | 10 | 66.7 | 37.355 | 59.962 | 30 | 66.7 | 38.832 | 59.976 | 30 | 66.7 | 25.521 | 60.02 | 10
66.8 | 42.14 | 60.02 | 30 | 66.8 | 20.641 | 59.98 | 10 | 66.8 | 37.316 | 59.961 | 30 | 66.8 | 38.815 | 59.976 | 30 | 66.8 | 25.5 | 60.02 | 10
66.9 | 42.139 | 60.018 | 30 | 66.9 | 20.639 | 59.98 | 10 | 66.9 | 37.317 | 59.961 | 30 | 66.9 | 38.701 | 59.976 | 30 | 66.9 | 25.39 | 60.02 | 10
67 | 42.139 | 60.018 | 30 | 67 | 20.638 | 59.979 | 10 | 67 | 37.31 | 59.96 | 30 | 67 | 38.698 | 59.976 | 30 | 67 | 25.394 | 60.02 | 10
67.1 | 42.137 | 60.017 | 30 | 67.1 | 20.639 | 59.979 | 10 | 67.1 | 37.282 | 59.96 | 30 | 67.1 | 38.679 | 59.976 | 30 | 67.1 | 25.397 | 60.02 | 10
67.2 | 42.131 | 60.017 | 30 | 67.2 | 20.57 | 59.977 | 10 | 67.2 | 37.28 | 59.96 | 30 | 67.2 | 38.545 | 59.976 | 30 | 67.2 | 25.397 | 60.019 | 10
67.3 | 42.131 | 60.016 | 30 | 67.3 | 20.568 | 59.977 | 10 | 67.3 | 37.28 | 59.96 | 30 | 67.3 | 38.545 | 59.976 | 30 | 67.3 | 25.397 | 60.019 | 10
67.4 | 42.14 | 60.016 | 30 | 67.4 | 20.504 | 59.975 | 10 | 67.4 | 37.284 | 59.96 | 30 | 67.4 | 38.545 | 59.976 | 30 | 67.4 | 25.396 | 60.019 | 10
67.5 | 42.141 | 60.015 | 30 | 67.5 | 20.442 | 59.975 | 10 | 67.5 | 37.282 | 59.96 | 30 | 67.5 | 38.545 | 59.976 | 30 | 67.5 | 25.39 | 60.019 | 10
67.6 | 42.14 | 60.015 | 30 | 67.6 | 20.445 | 59.974 | 10 | 67.6 | 37.282 | 59.959 | 30 | 67.6 | 38.544 | 59.976 | 30 | 67.6 | 25.387 | 60.019 | 10
67.7 | 42.14 | 60.014 | 30 | 67.7 | 20.442 | 59.974 | 10 | 67.7 | 37.276 | 59.959 | 30 | 67.7 | 38.541 | 59.976 | 30 | 67.7 | 25.388 | 60.019 | 10
67.8 | 42.131 | 60.014 | 30 | 67.8 | 20.437 | 59.973 | 10 | 67.8 | 37.27 | 59.959 | 30 | 67.8 | 38.539 | 59.976 | 30 | 67.8 | 25.235 | 60.019 | 10
67.9 | 42.128 | 60.013 | 30 | 67.9 | 20.437 | 59.973 | 10 | 67.9 | 37.27 | 59.959 | 30 | 67.9 | 38.538 | 59.976 | 30 | 67.9 | 25.234 | 60.019 | 10
68 | 42.127 | 60.013 | 30 | 68 | 20.437 | 59.972 | 10 | 68 | 37.27 | 59.959 | 30 | 68 | 38.538 | 59.976 | 30 | 68 | 25.243 | 60.019 | 10
68.1 | 42.167 | 60.012 | 30 | 68.1 | 20.44 | 59.972 | 10 | 68.1 | 37.06 | 59.959 | 30 | 68.1 | 38.538 | 59.977 | 30 | 68.1 | 25.245 | 60.019 | 10
68.2 | 42.11 | 60.012 | 30 | 68.2 | 20.413 | 59.971 | 10 | 68.2 | 36.961 | 59.958 | 30 | 68.2 | 38.538 | 59.977 | 30 | 68.2 | 25.245 | 60.019 | 10
68.3 | 42.117 | 60.011 | 30 | 68.3 | 20.087 | 59.971 | 10 | 68.3 | 36.96 | 59.958 | 30 | 68.3 | 38.538 | 59.977 | 30 | 68.3 | 25.241 | 60.019 | 10
68.4 | 42.086 | 60.011 | 30 | 68.4 | 20.082 | 59.97 | 10 | 68.4 | 36.961 | 59.958 | 30 | 68.4 | 38.538 | 59.977 | 30 | 68.4 | 25.238 | 60.019 | 10
68.5 | 41.976 | 60.009 | 30 | 68.5 | 20.084 | 59.97 | 10 | 68.5 | 36.963 | 59.958 | 30 | 68.5 | 38.538 | 59.977 | 30 | 68.5 | 25.239 | 60.019 | 10
68.6 | 41.965 | 60.009 | 30 | 68.6 | 20.087 | 59.969 | 10 | 68.6 | 36.964 | 59.958 | 30 | 68.6 | 38.44 | 59.977 | 30 | 68.6 | 25.239 | 60.019 | 10
68.7 | 41.956 | 60.009 | 30 | 68.7 | 20.061 | 59.969 | 10 | 68.7 | 36.964 | 59.958 | 30 | 68.7 | 38.321 | 59.977 | 30 | 68.7 | 25.239 | 60.019 | 10
68.8 | 41.877 | 60.009 | 30 | 68.8 | 20.046 | 59.968 | 10 | 68.8 | 36.972 | 59.957 | 30 | 68.8 | 38.321 | 59.977 | 30 | 68.8 | 25.239 | 60.019 | 10
68.9 | 41.872 | 60.009 | 30 | 68.9 | 20.048 | 59.968 | 10 | 68.9 | 36.971 | 59.957 | 30 | 68.9 | 38.321 | 59.977 | 30 | 68.9 | 25.239 | 60.019 | 10
69 | 41.872 | 60.009 | 30 | 69 | 20.047 | 59.966 | 10 | 69 | 36.965 | 59.956 | 30 | 69 | 38.321 | 59.977 | 30 | 69 | 25.239 | 60.019 | 10
69.1 | 41.87 | 60.009 | 30 | 69.1 | 20.045 | 59.966 | 10 | 69.1 | 36.972 | 59.956 | 30 | 69.1 | 38.321 | 59.977 | 30 | 69.1 | 25.239 | 60.019 | 10
69.2 | 41.867 | 60.009 | 30 | 69.2 | 20.045 | 59.966 | 10 | 69.2 | 36.974 | 59.955 | 30 | 69.2 | 38.226 | 59.977 | 30 | 69.2 | 25.239 | 60.019 | 10
69.3 | 41.868 | 60.008 | 30 | 69.3 | 20.05 | 59.966 | 10 | 69.3 | 36.967 | 59.955 | 30 | 69.3 | 38.112 | 59.977 | 30 | 69.3 | 25.239 | 60.019 | 10
69.4 | 41.868 | 60.008 | 30 | 69.4 | 20.047 | 59.965 | 10 | 69.4 | 36.962 | 59.954 | 30 | 69.4 | 38.112 | 59.977 | 30 | 69.4 | 25.239 | 60.019 | 10
69.5 | 41.869 | 60.007 | 30 | 69.5 | 20.04 | 59.965 | 10 | 69.5 | 36.958 | 59.954 | 30 | 69.5 | 38.044 | 59.977 | 30 | 69.5 | 25.239 | 60.019 | 10
69.6 | 41.848 | 60.007 | 30 | 69.6 | 20.04 | 59.964 | 10 | 69.6 | 36.958 | 59.954 | 30 | 69.6 | 37.964 | 59.976 | 30 | 69.6 | 25.246 | 60.019 | 10
69.7 | 41.672 | 60.006 | 30 | 69.7 | 20.042 | 59.964 | 10 | 69.7 | 36.96 | 59.954 | 30 | 69.7 | 37.964 | 59.976 | 30 | 69.7 | 25.246 | 60.02 | 10
69.8 | 41.673 | 60.006 | 30 | 69.8 | 20.038 | 59.963 | 10 | 69.8 | 36.959 | 59.954 | 30 | 69.8 | 37.964 | 59.976 | 30 | 69.8 | 25.245 | 60.02 | 10
69.9 | 41.676 | 60.006 | 30 | 69.9 | 20.039 | 59.963 | 10 | 69.9 | 36.914 | 59.954 | 30 | 69.9 | 37.964 | 59.976 | 30 | 69.9 | 25.109 | 60.02 | 10
70 | 41.683 | 60.006 | 30 | 70 | 19.916 | 59.962 | 10 | 70 | 36.903 | 59.953 | 30 | 70 | 37.965 | 59.976 | 30 | 70 | 25.082 | 60.02 | 10
70.1 | 41.684 | 60.006 | 30 | 70.1 | 19.9 | 59.962 | 10 | 70.1 | 36.814 | 59.953 | 30 | 70.1 | 37.963 | 59.976 | 30 | 70.1 | 25.083 | 60.02 | 10
70.2 | 41.684 | 60.006 | 30 | 70.2 | 19.76 | 59.961 | 10 | 70.2 | 36.649 | 59.952 | 30 | 70.2 | 37.96 | 59.976 | 30 | 70.2 | 25.09 | 60.021 | 10
70.3 | 41.586 | 60.005 | 30 | 70.3 | 19.653 | 59.961 | 10 | 70.3 | 36.649 | 59.952 | 30 | 70.3 | 37.96 | 59.976 | 30 | 70.3 | 25.09 | 60.021 | 10
70.4 | 41.461 | 60.005 | 30 | 70.4 | 19.65 | 59.96 | 10 | 70.4 | 36.651 | 59.952 | 30 | 70.4 | 37.96 | 59.976 | 30 | 70.4 | 25.091 | 60.021 | 10
70.5 | 41.461 | 60.005 | 30 | 70.5 | 19.65 | 59.96 | 10 | 70.5 | 36.651 | 59.952 | 30 | 70.5 | 37.96 | 59.976 | 30 | 70.5 | 25.026 | 60.021 | 10
70.6 | 41.462 | 60.005 | 30 | 70.6 | 19.651 | 59.959 | 10 | 70.6 | 36.657 | 59.952 | 30 | 70.6 | 37.96 | 59.976 | 30 | 70.6 | 24.963 | 60.022 | 10
70.7 | 41.463 | 60.004 | 30 | 70.7 | 19.655 | 59.959 | 10 | 70.7 | 36.66 | 59.952 | 30 | 70.7 | 37.96 | 59.976 | 30 | 70.7 | 24.753 | 60.022 | 10
70.8 | 41.464 | 60.004 | 30 | 70.8 | 19.655 | 59.959 | 10 | 70.8 | 36.659 | 59.951 | 30 | 70.8 | 37.96 | 59.976 | 30 | 70.8 | 24.75 | 60.022 | 10
70.9 | 41.466 | 60.003 | 30 | 70.9 | 19.655 | 59.959 | 10 | 70.9 | 36.651 | 59.951 | 30 | 70.9 | 37.96 | 59.976 | 30 | 70.9 | 24.742 | 60.022 | 10
71 | 41.475 | 60.003 | 30 | 71 | 19.656 | 59.959 | 10 | 71 | 36.641 | 59.951 | 30 | 71 | 37.96 | 59.976 | 30 | 71 | 24.74 | 60.023 | 10
71.1 | 41.475 | 60.003 | 30 | 71.1 | 19.656 | 59.959 | 10 | 71.1 | 36.634 | 59.951 | 30 | 71.1 | 37.96 | 59.976 | 30 | 71.1 | 24.741 | 60.023 | 10
71.2 | 41.476 | 60.003 | 30 | 71.2 | 19.656 | 59.959 | 10 | 71.2 | 36.438 | 59.951 | 30 | 71.2 | 37.96 | 59.976 | 30 | 71.2 | 24.741 | 60.023 | 10
71.3 | 41.475 | 60.003 | 30 | 71.3 | 19.656 | 59.959 | 10 | 71.3 | 36.438 | 59.951 | 30 | 71.3 | 37.96 | 59.976 | 30 | 71.3 | 24.741 | 60.023 | 10
71.4 | 41.48 | 60.003 | 30 | 71.4 | 19.656 | 59.959 | 10 | 71.4 | 36.438 | 59.951 | 30 | 71.4 | 37.96 | 59.976 | 30 | 71.4 | 24.741 | 60.024 | 10
71.5 | 41.485 | 60.003 | 30 | 71.5 | 19.655 | 59.959 | 10 | 71.5 | 36.438 | 59.951 | 30 | 71.5 | 37.96 | 59.976 | 30 | 71.5 | 24.741 | 60.024 | 10
71.6 | 41.468 | 60.005 | 30 | 71.6 | 19.651 | 59.959 | 10 | 71.6 | 36.438 | 59.951 | 30 | 71.6 | 37.96 | 59.976 | 30 | 71.6 | 24.742 | 60.024 | 10
71.7 | 41.403 | 60.005 | 30 | 71.7 | 19.653 | 59.959 | 10 | 71.7 | 36.306 | 59.951 | 30 | 71.7 | 37.961 | 59.976 | 30 | 71.7 | 24.742 | 60.024 | 10
71.8 | 41.296 | 60.006 | 30 | 71.8 | 19.651 | 59.957 | 10 | 71.8 | 36.284 | 59.951 | 30 | 71.8 | 37.966 | 59.976 | 30 | 71.8 | 24.742 | 60.025 | 10
71.9 | 41.253 | 60.006 | 30 | 71.9 | 19.652 | 59.957 | 10 | 71.9 | 36.285 | 59.951 | 30 | 71.9 | 37.964 | 59.976 | 30 | 71.9 | 24.74 | 60.025 | 10
72 | 41.237 | 60.008 | 30 | 72 | 19.655 | 59.956 | 10 | 72 | 36.29 | 59.951 | 30 | 72 | 37.856 | 59.976 | 30 | 72 | 24.74 | 60.025 | 10
72.1 | 41.226 | 60.008 | 30 | 72.1 | 19.657 | 59.956 | 10 | 72.1 | 36.297 | 59.951 | 30 | 72.1 | 37.66 | 59.977 | 30 | 72.1 | 24.741 | 60.025 | 10
72.2 | 41.224 | 60.009 | 30 | 72.2 | 19.654 | 59.955 | 10 | 72.2 | 36.293 | 59.951 | 30 | 72.2 | 37.667 | 59.977 | 30 | 72.2 | 24.696 | 60.026 | 10
72.3 | 41.233 | 60.009 | 30 | 72.3 | 19.652 | 59.955 | 10 | 72.3 | 36.288 | 59.951 | 30 | 72.3 | 37.663 | 59.977 | 30 | 72.3 | 24.611 | 60.026 | 10
72.4 | 41.233 | 60.01 | 30 | 72.4 | 19.652 | 59.955 | 10 | 72.4 | 36.298 | 59.951 | 30 | 72.4 | 37.531 | 59.977 | 30 | 72.4 | 24.502 | 60.026 | 10
72.5 | 41.196 | 60.01 | 30 | 72.5 | 19.65 | 59.955 | 10 | 72.5 | 36.311 | 59.952 | 30 | 72.5 | 37.452 | 59.978 | 30 | 72.5 | 24.399 | 60.026 | 10
72.6 | 41.099 | 60.011 | 30 | 72.6 | 19.285 | 59.954 | 10 | 72.6 | 36.308 | 59.952 | 30 | 72.6 | 37.456 | 59.978 | 30 | 72.6 | 24.399 | 60.027 | 10
72.7 | 41.099 | 60.01 | 30 | 72.7 | 18.998 | 59.954 | 10 | 72.7 | 36.305 | 59.953 | 30 | 72.7 | 37.453 | 59.978 | 30 | 72.7 | 24.399 | 60.027 | 10
72.8 | 41.089 | 60.01 | 30 | 72.8 | 18.998 | 59.954 | 10 | 72.8 | 36.304 | 59.953 | 30 | 72.8 | 37.45 | 59.978 | 30 | 72.8 | 24.4 | 60.027 | 10
72.9 | 41.09 | 60.009 | 30 | 72.9 | 18.998 | 59.954 | 10 | 72.9 | 36.303 | 59.954 | 30 | 72.9 | 37.45 | 59.979 | 30 | 72.9 | 24.4 | 60.027 | 10
73 | 41.09 | 60.009 | 30 | 73 | 18.998 | 59.954 | 10 | 73 | 36.305 | 59.954 | 30 | 73 | 37.448 | 59.979 | 30 | 73 | 24.402 | 60.028 | 10
73.1 | 41.091 | 60.008 | 30 | 73.1 | 18.999 | 59.955 | 10 | 73.1 | 36.306 | 59.954 | 30 | 73.1 | 37.444 | 59.98 | 30 | 73.1 | 24.409 | 60.028 | 10
73.2 | 41.087 | 60.008 | 30 | 73.2 | 19.002 | 59.955 | 10 | 73.2 | 36.25 | 59.954 | 30 | 73.2 | 37.444 | 59.98 | 30 | 73.2 | 24.408 | 60.028 | 10
73.3 | 41.082 | 60.007 | 30 | 73.3 | 19.003 | 59.955 | 10 | 73.3 | 36.223 | 59.954 | 30 | 73.3 | 37.444 | 59.98 | 30 | 73.3 | 24.402 | 60.028 | 10
73.4 | 41.084 | 60.007 | 30 | 73.4 | 19 | 59.955 | 10 | 73.4 | 36.225 | 59.954 | 30 | 73.4 | 37.444 | 59.98 | 30 | 73.4 | 24.405 | 60.029 | 10
73.5 | 41.098 | 60.006 | 30 | 73.5 | 18.834 | 59.955 | 10 | 73.5 | 36.144 | 59.954 | 30 | 73.5 | 37.444 | 59.98 | 30 | 73.5 | 24.409 | 60.029 | 10
73.6 | 41.089 | 60.006 | 30 | 73.6 | 18.794 | 59.955 | 10 | 73.6 | 36.124 | 59.954 | 30 | 73.6 | 37.444 | 59.98 | 30 | 73.6 | 24.401 | 60.03 | 10
73.7 | 41.091 | 60.005 | 30 | 73.7 | 18.792 | 59.956 | 10 | 73.7 | 36.121 | 59.954 | 30 | 73.7 | 37.444 | 59.98 | 30 | 73.7 | 24.402 | 60.03 | 10
73.8 | 41.095 | 60.005 | 30 | 73.8 | 18.792 | 59.956 | 10 | 73.8 | 36.121 | 59.954 | 30 | 73.8 | 37.43 | 59.98 | 30 | 73.8 | 24.403 | 60.031 | 10
73.9 | 41.095 | 60.004 | 30 | 73.9 | 18.792 | 59.956 | 10 | 73.9 | 36.127 | 59.955 | 30 | 73.9 | 37.305 | 59.98 | 30 | 73.9 | 24.401 | 60.031 | 10
74 | 41.095 | 60.004 | 30 | 74 | 18.792 | 59.955 | 10 | 74 | 36.127 | 59.955 | 30 | 74 | 37.305 | 59.98 | 30 | 74 | 24.399 | 60.032 | 10
74.1 | 41.026 | 60.004 | 30 | 74.1 | 18.794 | 59.955 | 10 | 74.1 | 36.071 | 59.956 | 30 | 74.1 | 37.305 | 59.98 | 30 | 74.1 | 24.274 | 60.032 | 10
74.2 | 40.941 | 60.005 | 30 | 74.2 | 18.797 | 59.954 | 10 | 74.2 | 35.965 | 59.956 | 30 | 74.2 | 37.305 | 59.98 | 30 | 74.2 | 24.167 | 60.033 | 10
74.3 | 40.939 | 60.005 | 30 | 74.3 | 18.794 | 59.954 | 10 | 74.3 | 35.961 | 59.956 | 30 | 74.3 | 37.305 | 59.98 | 30 | 74.3 | 24.066 | 60.033 | 10
74.4 | 40.94 | 60.005 | 30 | 74.4 | 18.795 | 59.954 | 10 | 74.4 | 35.956 | 59.956 | 30 | 74.4 | 37.305 | 59.98 | 30 | 74.4 | 24.062 | 60.034 | 10
74.5 | 40.938 | 60.005 | 30 | 74.5 | 18.795 | 59.954 | 10 | 74.5 | 35.956 | 59.956 | 30 | 74.5 | 37.305 | 59.98 | 30 | 74.5 | 24.063 | 60.034 | 10
74.6 | 40.946 | 60.006 | 30 | 74.6 | 18.795 | 59.953 | 10 | 74.6 | 35.956 | 59.956 | 30 | 74.6 | 37.305 | 59.98 | 30 | 74.6 | 24.06 | 60.034 | 10
74.7 | 40.948 | 60.006 | 30 | 74.7 | 18.795 | 59.953 | 10 | 74.7 | 35.956 | 59.956 | 30 | 74.7 | 37.196 | 59.98 | 30 | 74.7 | 23.922 | 60.034 | 10
74.8 | 40.947 | 60.007 | 30 | 74.8 | 18.794 | 59.953 | 10 | 74.8 | 35.96 | 59.956 | 30 | 74.8 | 36.93 | 59.98 | 30 | 74.8 | 23.921 | 60.035 | 10
74.9 | 40.851 | 60.007 | 30 | 74.9 | 18.794 | 59.953 | 10 | 74.9 | 35.958 | 59.957 | 30 | 74.9 | 36.928 | 59.98 | 30 | 74.9 | 23.92 | 60.035 | 10
75 | 40.732 | 60.008 | 30 | 75 | 18.796 | 59.953 | 10 | 75 | 35.956 | 59.957 | 30 | 75 | 36.928 | 59.98 | 30 | 75 | 23.92 | 60.035 | 10
75.1 | 40.728 | 60.008 | 30 | 75.1 | 18.798 | 59.953 | 10 | 75.1 | 35.956 | 59.957 | 30 | 75.1 | 36.928 | 59.981 | 30 | 75.1 | 23.921 | 60.035 | 10
75.2 | 40.727 | 60.01 | 30 | 75.2 | 18.798 | 59.953 | 10 | 75.2 | 35.951 | 59.957 | 30 | 75.2 | 36.928 | 59.981 | 30 | 75.2 | 23.923 | 60.036 | 10
75.3 | 40.727 | 60.01 | 30 | 75.3 | 18.798 | 59.953 | 10 | 75.3 | 35.957 | 59.958 | 30 | 75.3 | 36.93 | 59.981 | 30 | 75.3 | 23.923 | 60.036 | 10
75.4 | 40.727 | 60.01 | 30 | 75.4 | 18.794 | 59.952 | 10 | 75.4 | 35.96 | 59.958 | 30 | 75.4 | 36.932 | 59.981 | 30 | 75.4 | 23.925 | 60.036 | 10
75.5 | 40.524 | 60.009 | 30 | 75.5 | 18.791 | 59.952 | 10 | 75.5 | 35.96 | 59.958 | 30 | 75.5 | 36.932 | 59.981 | 30 | 75.5 | 23.924 | 60.036 | 10
75.6 | 40.514 | 60.009 | 30 | 75.6 | 18.791 | 59.952 | 10 | 75.6 | 35.614 | 59.958 | 30 | 75.6 | 36.932 | 59.981 | 30 | 75.6 | 23.877 | 60.037 | 10
75.7 | 40.517 | 60.009 | 30 | 75.7 | 18.792 | 59.952 | 10 | 75.7 | 35.58 | 59.958 | 30 | 75.7 | 36.932 | 59.981 | 30 | 75.7 | 23.784 | 60.037 | 10
75.8 | 40.519 | 60.009 | 30 | 75.8 | 18.793 | 59.951 | 10 | 75.8 | 35.575 | 59.958 | 30 | 75.8 | 36.85 | 59.981 | 30 | 75.8 | 23.734 | 60.039 | 10
75.9 | 40.516 | 60.009 | 30 | 75.9 | 18.793 | 59.951 | 10 | 75.9 | 35.572 | 59.958 | 30 | 75.9 | 36.793 | 59.981 | 30 | 75.9 | 23.727 | 60.039 | 10
76 | 40.514 | 60.009 | 30 | 76 | 18.794 | 59.95 | 10 | 76 | 35.58 | 59.958 | 30 | 76 | 36.792 | 59.981 | 30 | 76 | 23.725 | 60.04 | 10
76.1 | 40.522 | 60.008 | 30 | 76.1 | 18.79 | 59.95 | 10 | 76.1 | 35.588 | 59.959 | 30 | 76.1 | 36.784 | 59.981 | 30 | 76.1 | 23.727 | 60.04 | 10
76.2 | 40.527 | 60.008 | 30 | 76.2 | 18.791 | 59.949 | 10 | 76.2 | 35.586 | 59.959 | 30 | 76.2 | 36.787 | 59.981 | 30 | 76.2 | 23.729 | 60.041 | 10
76.3 | 40.527 | 60.008 | 30 | 76.3 | 18.753 | 59.949 | 10 | 76.3 | 35.584 | 59.959 | 30 | 76.3 | 36.783 | 59.981 | 30 | 76.3 | 23.731 | 60.041 | 10
76.4 | 40.457 | 60.008 | 30 | 76.4 | 18.648 | 59.948 | 10 | 76.4 | 35.58 | 59.959 | 30 | 76.4 | 36.777 | 59.98 | 30 | 76.4 | 23.731 | 60.042 | 10
76.5 | 40.371 | 60.008 | 30 | 76.5 | 18.642 | 59.948 | 10 | 76.5 | 35.579 | 59.96 | 30 | 76.5 | 36.778 | 59.98 | 30 | 76.5 | 23.733 | 60.042 | 10
76.6 | 40.378 | 60.008 | 30 | 76.6 | 18.496 | 59.947 | 10 | 76.6 | 35.59 | 59.96 | 30 | 76.6 | 36.639 | 59.979 | 30 | 76.6 | 23.734 | 60.042 | 10
76.7 | 40.382 | 60.008 | 30 | 76.7 | 18.484 | 59.947 | 10 | 76.7 | 35.588 | 59.96 | 30 | 76.7 | 36.626 | 59.979 | 30 | 76.7 | 23.734 | 60.042 | 10
76.8 | 40.381 | 60.009 | 30 | 76.8 | 18.485 | 59.946 | 10 | 76.8 | 35.558 | 59.96 | 30 | 76.8 | 36.554 | 59.978 | 30 | 76.8 | 23.733 | 60.043 | 10
76.9 | 40.381 | 60.009 | 30 | 76.9 | 18.485 | 59.946 | 10 | 76.9 | 35.416 | 59.961 | 30 | 76.9 | 36.549 | 59.978 | 30 | 76.9 | 23.632 | 60.043 | 10
77 | 40.39 | 60.01 | 30 | 77 | 18.485 | 59.945 | 10 | 77 | 35.319 | 59.961 | 30 | 77 | 36.549 | 59.978 | 30 | 77 | 23.591 | 60.043 | 10
77.1 | 40.308 | 60.01 | 30 | 77.1 | 18.487 | 59.945 | 10 | 77.1 | 35.308 | 59.962 | 30 | 77.1 | 36.553 | 59.978 | 30 | 77.1 | 23.591 | 60.042 | 10
77.2 | 40.251 | 60.012 | 30 | 77.2 | 18.436 | 59.944 | 10 | 77.2 | 35.308 | 59.962 | 30 | 77.2 | 36.561 | 59.978 | 30 | 77.2 | 23.592 | 60.042 | 10
77.3 | 40.253 | 60.012 | 30 | 77.3 | 18.335 | 59.944 | 10 | 77.3 | 35.316 | 59.962 | 30 | 77.3 | 36.561 | 59.978 | 30 | 77.3 | 23.593 | 60.042 | 10
77.4 | 40.255 | 60.014 | 30 | 77.4 | 18.335 | 59.944 | 10 | 77.4 | 35.322 | 59.962 | 30 | 77.4 | 36.561 | 59.978 | 30 | 77.4 | 23.593 | 60.042 | 10
77.5 | 40.213 | 60.014 | 30 | 77.5 | 18.339 | 59.944 | 10 | 77.5 | 35.325 | 59.963 | 30 | 77.5 | 36.561 | 59.978 | 30 | 77.5 | 23.525 | 60.042 | 10
77.6 | 40.161 | 60.016 | 30 | 77.6 | 18.342 | 59.944 | 10 | 77.6 | 35.325 | 59.963 | 30 | 77.6 | 36.561 | 59.978 | 30 | 77.6 | 23.466 | 60.042 | 10
77.7 | 40.163 | 60.016 | 30 | 77.7 | 18.339 | 59.945 | 10 | 77.7 | 35.325 | 59.963 | 30 | 77.7 | 36.561 | 59.978 | 30 | 77.7 | 23.466 | 60.042 | 10
77.8 | 40.166 | 60.017 | 30 | 77.8 | 18.343 | 59.945 | 10 | 77.8 | 35.325 | 59.963 | 30 | 77.8 | 36.558 | 59.978 | 30 | 77.8 | 23.466 | 60.043 | 10
77.9 | 40.171 | 60.017 | 30 | 77.9 | 18.34 | 59.947 | 10 | 77.9 | 35.325 | 59.963 | 30 | 77.9 | 36.555 | 59.978 | 30 | 77.9 | 23.465 | 60.043 | 10
78 | 40.173 | 60.018 | 30 | 78 | 18.337 | 59.947 | 10 | 78 | 35.325 | 59.963 | 30 | 78 | 36.555 | 59.978 | 30 | 78 | 23.465 | 60.043 | 10
78.1 | 40.168 | 60.017 | 30 | 78.1 | 18.339 | 59.949 | 10 | 78.1 | 35.325 | 59.963 | 30 | 78.1 | 36.555 | 59.978 | 30 | 78.1 | 23.352 | 60.043 | 10
78.2 | 40.166 | 60.017 | 30 | 78.2 | 18.338 | 59.949 | 10 | 78.2 | 35.325 | 59.963 | 30 | 78.2 | 36.56 | 59.978 | 30 | 78.2 | 23.256 | 60.043 | 10
78.3 | 40.166 | 60.016 | 30 | 78.3 | 18.29 | 59.952 | 10 | 78.3 | 35.324 | 59.963 | 30 | 78.3 | 36.565 | 59.979 | 30 | 78.3 | 23.252 | 60.043 | 10
78.4 | 40.093 | 60.016 | 30 | 78.4 | 18.155 | 59.952 | 10 | 78.4 | 35.317 | 59.963 | 30 | 78.4 | 36.565 | 59.979 | 30 | 78.4 | 23.254 | 60.043 | 10
78.5 | 40.009 | 60.014 | 30 | 78.5 | 18.153 | 59.953 | 10 | 78.5 | 35.316 | 59.964 | 30 | 78.5 | 36.555 | 59.979 | 30 | 78.5 | 23.255 | 60.043 | 10
78.6 | 40.015 | 60.014 | 30 | 78.6 | 18.154 | 59.953 | 10 | 78.6 | 35.316 | 59.964 | 30 | 78.6 | 36.554 | 59.979 | 30 | 78.6 | 23.255 | 60.043 | 10
78.7 | 40.014 | 60.013 | 30 | 78.7 | 18.159 | 59.953 | 10 | 78.7 | 35.316 | 59.964 | 30 | 78.7 | 36.554 | 59.98 | 30 | 78.7 | 23.255 | 60.043 | 10
78.8 | 40.009 | 60.013 | 30 | 78.8 | 18.161 | 59.951 | 10 | 78.8 | 35.316 | 59.964 | 30 | 78.8 | 36.554 | 59.98 | 30 | 78.8 | 23.255 | 60.043 | 10
78.9 | 40.009 | 60.012 | 30 | 78.9 | 18.161 | 59.951 | 10 | 78.9 | 35.311 | 59.964 | 30 | 78.9 | 36.547 | 59.98 | 30 | 78.9 | 23.255 | 60.043 | 10
79 | 40.009 | 60.012 | 30 | 79 | 18.11 | 59.949 | 10 | 79 | 35.174 | 59.964 | 30 | 79 | 36.495 | 59.979 | 30 | 79 | 23.253 | 60.044 | 10
79.1 | 39.923 | 60.012 | 30 | 79.1 | 18.073 | 59.949 | 10 | 79.1 | 34.958 | 59.964 | 30 | 79.1 | 36.382 | 59.979 | 30 | 79.1 | 23.252 | 60.044 | 10
79.2 | 39.888 | 60.013 | 30 | 79.2 | 18.076 | 59.949 | 10 | 79.2 | 34.805 | 59.964 | 30 | 79.2 | 36.271 | 59.978 | 30 | 79.2 | 23.252 | 60.044 | 10
79.3 | 39.896 | 60.013 | 30 | 79.3 | 18.08 | 59.949 | 10 | 79.3 | 34.808 | 59.965 | 30 | 79.3 | 36.273 | 59.978 | 30 | 79.3 | 23.217 | 60.043 | 10
79.4 | 39.885 | 60.013 | 30 | 79.4 | 18.08 | 59.948 | 10 | 79.4 | 34.813 | 59.965 | 30 | 79.4 | 36.277 | 59.977 | 30 | 79.4 | 23.095 | 60.043 | 10
79.5 | 39.767 | 60.013 | 30 | 79.5 | 18.08 | 59.948 | 10 | 79.5 | 34.789 | 59.965 | 30 | 79.5 | 36.277 | 59.977 | 30 | 79.5 | 23.095 | 60.043 | 10
79.6 | 39.742 | 60.014 | 30 | 79.6 | 17.946 | 59.948 | 10 | 79.6 | 34.643 | 59.965 | 30 | 79.6 | 36.275 | 59.977 | 30 | 79.6 | 23.095 | 60.043 | 10
79.7 | 39.759 | 60.014 | 30 | 79.7 | 17.856 | 59.949 | 10 | 79.7 | 34.643 | 59.966 | 30 | 79.7 | 36.275 | 59.977 | 30 | 79.7 | 23.095 | 60.043 | 10
79.8 | 39.757 | 60.016 | 30 | 79.8 | 17.856 | 59.949 | 10 | 79.8 | 34.643 | 59.966 | 30 | 79.8 | 36.276 | 59.977 | 30 | 79.8 | 23.097 | 60.043 | 10
79.9 | 39.75 | 60.016 | 30 | 79.9 | 17.857 | 59.95 | 10 | 79.9 | 34.643 | 59.966 | 30 | 79.9 | 36.277 | 59.977 | 30 | 79.9 | 23.1 | 60.042 | 10
80 | 39.703 | 60.018 | 30 | 80 | 17.863 | 59.95 | 10 | 80 | 34.643 | 59.965 | 30 | 80 | 36.282 | 59.976 | 30 | 80 | 23.099 | 60.042 | 10
80.1 | 39.562 | 60.018 | 30 | 80.1 | 17.859 | 59.951 | 10 | 80.1 | 34.643 | 59.965 | 30 | 80.1 | 36.282 | 59.976 | 30 | 80.1 | 23.098 | 60.042 | 10
80.2 | 39.52 | 60.018 | 30 | 80.2 | 17.861 | 59.951 | 10 | 80.2 | 34.648 | 59.965 | 30 | 80.2 | 36.001 | 59.976 | 30 | 80.2 | 23.013 | 60.042 | 10
80.3 | 39.515 | 60.018 | 30 | 80.3 | 17.863 | 59.952 | 10 | 80.3 | 34.648 | 59.965 | 30 | 80.3 | 35.857 | 59.976 | 30 | 80.3 | 22.882 | 60.042 | 10
80.4 | 39.515 | 60.02 | 30 | 80.4 | 17.862 | 59.952 | 10 | 80.4 | 34.648 | 59.965 | 30 | 80.4 | 35.855 | 59.976 | 30 | 80.4 | 22.882 | 60.042 | 10
80.5 | 39.515 | 60.02 | 30 | 80.5 | 17.867 | 59.954 | 10 | 80.5 | 34.648 | 59.965 | 30 | 80.5 | 35.857 | 59.976 | 30 | 80.5 | 22.881 | 60.042 | 10
80.6 | 39.516 | 60.02 | 30 | 80.6 | 17.864 | 59.954 | 10 | 80.6 | 34.648 | 59.965 | 30 | 80.6 | 35.861 | 59.976 | 30 | 80.6 | 22.881 | 60.042 | 10
80.7 | 39.516 | 60.019 | 30 | 80.7 | 17.859 | 59.955 | 10 | 80.7 | 34.65 | 59.965 | 30 | 80.7 | 35.856 | 59.977 | 30 | 80.7 | 22.884 | 60.042 | 10
80.8 | 39.513 | 60.019 | 30 | 80.8 | 17.821 | 59.955 | 10 | 80.8 | 34.662 | 59.965 | 30 | 80.8 | 35.855 | 59.977 | 30 | 80.8 | 22.884 | 60.042 | 10
80.9 | 39.515 | 60.018 | 30 | 80.9 | 17.713 | 59.956 | 10 | 80.9 | 34.659 | 59.965 | 30 | 80.9 | 35.846 | 59.978 | 30 | 80.9 | 22.883 | 60.042 | 10
81 | 39.518 | 60.018 | 30 | 81 | 17.713 | 59.956 | 10 | 81 | 34.651 | 59.965 | 30 | 81 | 35.846 | 59.978 | 30 | 81 | 22.88 | 60.042 | 10
81.1 | 39.517 | 60.017 | 30 | 81.1 | 17.713 | 59.956 | 10 | 81.1 | 34.658 | 59.967 | 30 | 81.1 | 35.854 | 59.979 | 30 | 81.1 | 22.879 | 60.041 | 10
81.2 | 39.516 | 60.017 | 30 | 81.2 | 17.713 | 59.956 | 10 | 81.2 | 34.659 | 59.967 | 30 | 81.2 | 35.854 | 59.979 | 30 | 81.2 | 22.879 | 60.041 | 10
81.3 | 39.519 | 60.015 | 30 | 81.3 | 17.713 | 59.956 | 10 | 81.3 | 34.634 | 59.967 | 30 | 81.3 | 35.85 | 59.98 | 30 | 81.3 | 22.879 | 60.041 | 10
81.4 | 39.583 | 60.015 | 30 | 81.4 | 17.713 | 59.956 | 10 | 81.4 | 34.565 | 59.967 | 30 | 81.4 | 35.811 | 59.98 | 30 | 81.4 | 22.878 | 60.041 | 10
81.5 | 39.568 | 60.015 | 30 | 81.5 | 17.713 | 59.956 | 10 | 81.5 | 34.562 | 59.968 | 30 | 81.5 | 35.695 | 59.98 | 30 | 81.5 | 22.795 | 60.041 | 10
81.6 | 39.381 | 60.015 | 30 | 81.6 | 17.713 | 59.956 | 10 | 81.6 | 34.557 | 59.968 | 30 | 81.6 | 35.698 | 59.979 | 30 | 81.6 | 22.732 | 60.041 | 10
81.7 | 39.382 | 60.015 | 30 | 81.7 | 17.634 | 59.956 | 10 | 81.7 | 34.556 | 59.969 | 30 | 81.7 | 35.699 | 59.979 | 30 | 81.7 | 22.738 | 60.04 | 10
81.8 | 39.389 | 60.015 | 30 | 81.8 | 17.45 | 59.956 | 10 | 81.8 | 34.554 | 59.969 | 30 | 81.8 | 35.697 | 59.978 | 30 | 81.8 | 22.585 | 60.04 | 10
81.9 | 39.37 | 60.015 | 30 | 81.9 | 17.45 | 59.956 | 10 | 81.9 | 34.556 | 59.97 | 30 | 81.9 | 35.689 | 59.978 | 30 | 81.9 | 22.353 | 60.04 | 10
82 | 39.342 | 60.017 | 30 | 82 | 17.453 | 59.956 | 10 | 82 | 34.512 | 59.97 | 30 | 82 | 35.685 | 59.977 | 30 | 82 | 22.353 | 60.04 | 10
82.1 | 39.226 | 60.017 | 30 | 82.1 | 17.456 | 59.957 | 10 | 82.1 | 34.394 | 59.97 | 30 | 82.1 | 35.68 | 59.977 | 30 | 82.1 | 22.353 | 60.039 | 10
82.2 | 39.097 | 60.018 | 30 | 82.2 | 17.459 | 59.957 | 10 | 82.2 | 34.398 | 59.97 | 30 | 82.2 | 35.683 | 59.976 | 30 | 82.2 | 22.355 | 60.039 | 10
82.3 | 39.098 | 60.018 | 30 | 82.3 | 17.457 | 59.957 | 10 | 82.3 | 34.397 | 59.97 | 30 | 82.3 | 35.685 | 59.976 | 30 | 82.3 | 22.352 | 60.039 | 10
82.4 | 39.099 | 60.02 | 30 | 82.4 | 17.456 | 59.957 | 10 | 82.4 | 34.388 | 59.97 | 30 | 82.4 | 35.685 | 59.975 | 30 | 82.4 | 22.347 | 60.039 | 10
82.5 | 39.111 | 60.02 | 30 | 82.5 | 17.464 | 59.959 | 10 | 82.5 | 34.324 | 59.971 | 30 | 82.5 | 35.685 | 59.975 | 30 | 82.5 | 22.347 | 60.038 | 10
82.6 | 39.083 | 60.021 | 30 | 82.6 | 17.46 | 59.959 | 10 | 82.6 | 34.313 | 59.971 | 30 | 82.6 | 35.685 | 59.975 | 30 | 82.6 | 22.35 | 60.038 | 10
82.7 | 38.88 | 60.021 | 30 | 82.7 | 17.458 | 59.96 | 10 | 82.7 | 34.235 | 59.971 | 30 | 82.7 | 35.685 | 59.975 | 30 | 82.7 | 22.351 | 60.037 | 10
82.8 | 38.88 | 60.022 | 30 | 82.8 | 17.448 | 59.96 | 10 | 82.8 | 34.235 | 59.971 | 30 | 82.8 | 35.582 | 59.975 | 30 | 82.8 | 22.351 | 60.037 | 10
82.9 | 38.884 | 60.022 | 30 | 82.9 | 17.313 | 59.963 | 10 | 82.9 | 34.242 | 59.972 | 30 | 82.9 | 35.547 | 59.975 | 30 | 82.9 | 22.352 | 60.037 | 10
83 | 38.886 | 60.022 | 30 | 83 | 17.315 | 59.963 | 10 | 83 | 34.24 | 59.972 | 30 | 83 | 35.549 | 59.975 | 30 | 83 | 22.354 | 60.038 | 10
83.1 | 38.886 | 60.022 | 30 | 83.1 | 17.251 | 59.965 | 10 | 83.1 | 34.229 | 59.972 | 30 | 83.1 | 35.557 | 59.976 | 30 | 83.1 | 22.355 | 60.038 | 10
83.2 | 38.885 | 60.022 | 30 | 83.2 | 17.23 | 59.965 | 10 | 83.2 | 34.235 | 59.972 | 30 | 83.2 | 35.563 | 59.976 | 30 | 83.2 | 22.357 | 60.039 | 10
83.3 | 38.884 | 60.022 | 30 | 83.3 | 17.227 | 59.966 | 10 | 83.3 | 34.24 | 59.973 | 30 | 83.3 | 35.56 | 59.977 | 30 | 83.3 | 22.357 | 60.039 | 10
83.4 | 38.884 | 60.022 | 30 | 83.4 | 17.226 | 59.966 | 10 | 83.4 | 34.24 | 59.973 | 30 | 83.4 | 35.557 | 59.977 | 30 | 83.4 | 22.358 | 60.039 | 10
83.5 | 38.886 | 60.021 | 30 | 83.5 | 17.224 | 59.966 | 10 | 83.5 | 34.249 | 59.975 | 30 | 83.5 | 35.552 | 59.977 | 30 | 83.5 | 22.355 | 60.039 | 10
83.6 | 38.891 | 60.021 | 30 | 83.6 | 17.222 | 59.966 | 10 | 83.6 | 34.24 | 59.975 | 30 | 83.6 | 35.549 | 59.977 | 30 | 83.6 | 22.355 | 60.04 | 10
83.7 | 38.89 | 60.02 | 30 | 83.7 | 17.223 | 59.967 | 10 | 83.7 | 34.245 | 59.976 | 30 | 83.7 | 35.547 | 59.978 | 30 | 83.7 | 22.355 | 60.04 | 10
83.8 | 38.889 | 60.02 | 30 | 83.8 | 17.223 | 59.967 | 10 | 83.8 | 34.246 | 59.976 | 30 | 83.8 | 35.548 | 59.978 | 30 | 83.8 | 22.356 | 60.04 | 10
83.9 | 38.885 | 60.018 | 30 | 83.9 | 17.221 | 59.968 | 10 | 83.9 | 34.181 | 59.977 | 30 | 83.9 | 35.548 | 59.979 | 30 | 83.9 | 22.358 | 60.04 | 10
84 | 38.888 | 60.018 | 30 | 84 | 17.221 | 59.968 | 10 | 84 | 34.079 | 59.977 | 30 | 84 | 35.461 | 59.979 | 30 | 84 | 22.237 | 60.04 | 10
84.1 | 38.888 | 60.018 | 30 | 84.1 | 17.221 | 59.968 | 10 | 84.1 | 34.076 | 59.979 | 30 | 84.1 | 35.395 | 59.979 | 30 | 84.1 | 22.151 | 60.04 | 10
84.2 | 38.809 | 60.018 | 30 | 84.2 | 17.1 | 59.968 | 10 | 84.2 | 34.081 | 59.979 | 30 | 84.2 | 35.4 | 59.979 | 30 | 84.2 | 22.151 | 60.04 | 10
84.3 | 38.806 | 60.018 | 30 | 84.3 | 17.054 | 59.968 | 10 | 84.3 | 34.083 | 59.981 | 30 | 84.3 | 35.397 | 59.979 | 30 | 84.3 | 22.151 | 60.04 | 10
84.4 | 38.807 | 60.018 | 30 | 84.4 | 17.054 | 59.968 | 10 | 84.4 | 33.979 | 59.981 | 30 | 84.4 | 35.339 | 59.978 | 30 | 84.4 | 22.153 | 60.04 | 10
84.5 | 38.808 | 60.018 | 30 | 84.5 | 17.054 | 59.969 | 10 | 84.5 | 33.935 | 59.982 | 30 | 84.5 | 35.175 | 59.978 | 30 | 84.5 | 22.09 | 60.04 | 10
84.6 | 38.809 | 60.019 | 30 | 84.6 | 17.056 | 59.969 | 10 | 84.6 | 33.961 | 59.982 | 30 | 84.6 | 35.169 | 59.977 | 30 | 84.6 | 22.001 | 60.04 | 10
84.7 | 38.809 | 60.019 | 30 | 84.7 | 17.008 | 59.969 | 10 | 84.7 | 33.968 | 59.983 | 30 | 84.7 | 35.168 | 59.977 | 30 | 84.7 | 21.997 | 60.04 | 10
84.8 | 38.808 | 60.02 | 30 | 84.8 | 16.855 | 59.969 | 10 | 84.8 | 33.967 | 59.983 | 30 | 84.8 | 35.168 | 59.977 | 30 | 84.8 | 21.998 | 60.041 | 10
84.9 | 38.806 | 60.02 | 30 | 84.9 | 16.83 | 59.97 | 10 | 84.9 | 33.924 | 59.985 | 30 | 84.9 | 35.168 | 59.977 | 30 | 84.9 | 21.998 | 60.041 | 10
85 | 38.806 | 60.021 | 30 | 85 | 16.832 | 59.97 | 10 | 85 | 33.895 | 59.985 | 30 | 85 | 35.168 | 59.977 | 30 | 85 | 21.998 | 60.042 | 10
85.1 | 38.786 | 60.021 | 30 | 85.1 | 16.833 | 59.971 | 10 | 85.1 | 33.893 | 59.986 | 30 | 85.1 | 35.177 | 59.977 | 30 | 85.1 | 21.998 | 60.042 | 10
85.2 | 38.739 | 60.023 | 30 | 85.2 | 16.831 | 59.971 | 10 | 85.2 | 33.9 | 59.986 | 30 | 85.2 | 35.186 | 59.976 | 30 | 85.2 | 22.007 | 60.042 | 10
85.3 | 38.739 | 60.023 | 30 | 85.3 | 16.834 | 59.972 | 10 | 85.3 | 33.898 | 59.987 | 30 | 85.3 | 35.185 | 59.976 | 30 | 85.3 | 22.005 | 60.042 | 10
85.4 | 38.739 | 60.023 | 30 | 85.4 | 16.838 | 59.972 | 10 | 85.4 | 33.823 | 59.987 | 30 | 85.4 | 34.999 | 59.976 | 30 | 85.4 | 21.997 | 60.044 | 10
85.5 | 38.738 | 60.023 | 30 | 85.5 | 16.836 | 59.975 | 10 | 85.5 | 33.821 | 59.989 | 30 | 85.5 | 34.978 | 59.977 | 30 | 85.5 | 21.999 | 60.044 | 10
85.6 | 38.737 | 60.023 | 30 | 85.6 | 16.834 | 59.975 | 10 | 85.6 | 33.824 | 59.989 | 30 | 85.6 | 34.978 | 59.977 | 30 | 85.6 | 21.997 | 60.045 | 10
85.7 | 38.745 | 60.022 | 30 | 85.7 | 16.835 | 59.977 | 10 | 85.7 | 33.824 | 59.991 | 30 | 85.7 | 34.974 | 59.977 | 30 | 85.7 | 21.943 | 60.045 | 10
85.8 | 38.73 | 60.022 | 30 | 85.8 | 16.832 | 59.977 | 10 | 85.8 | 33.831 | 59.991 | 30 | 85.8 | 34.973 | 59.977 | 30 | 85.8 | 21.874 | 60.046 | 10
85.9 | 38.6 | 60.02 | 30 | 85.9 | 16.784 | 59.979 | 10 | 85.9 | 33.685 | 59.993 | 30 | 85.9 | 34.969 | 59.978 | 30 | 85.9 | 21.875 | 60.046 | 10
86 | 38.596 | 60.02 | 30 | 86 | 16.574 | 59.979 | 10 | 86 | 33.677 | 59.993 | 30 | 86 | 34.967 | 59.978 | 30 | 86 | 21.877 | 60.046 | 10
86.1 | 38.599 | 60.019 | 30 | 86.1 | 16.511 | 59.981 | 10 | 86.1 | 33.673 | 59.996 | 30 | 86.1 | 34.967 | 59.979 | 30 | 86.1 | 21.872 | 60.046 | 10
86.2 | 38.591 | 60.019 | 30 | 86.2 | 16.511 | 59.981 | 10 | 86.2 | 33.604 | 59.996 | 30 | 86.2 | 34.967 | 59.979 | 30 | 86.2 | 21.87 | 60.047 | 10
86.3 | 38.493 | 60.018 | 30 | 86.3 | 16.512 | 59.983 | 10 | 86.3 | 33.446 | 59.998 | 30 | 86.3 | 34.855 | 59.979 | 30 | 86.3 | 21.746 | 60.047 | 10
86.4 | 38.501 | 60.018 | 30 | 86.4 | 16.51 | 59.983 | 10 | 86.4 | 33.439 | 59.998 | 30 | 86.4 | 34.812 | 59.979 | 30 | 86.4 | 21.738 | 60.048 | 10
86.5 | 38.5 | 60.017 | 30 | 86.5 | 16.51 | 59.984 | 10 | 86.5 | 33.437 | 60.001 | 30 | 86.5 | 34.809 | 59.979 | 30 | 86.5 | 21.735 | 60.048 | 10
86.6 | 38.5 | 60.017 | 30 | 86.6 | 16.512 | 59.984 | 10 | 86.6 | 33.349 | 60.001 | 30 | 86.6 | 34.805 | 59.979 | 30 | 86.6 | 21.733 | 60.049 | 10
86.7 | 38.499 | 60.016 | 30 | 86.7 | 16.513 | 59.985 | 10 | 86.7 | 33.248 | 60.003 | 30 | 86.7 | 34.804 | 59.979 | 30 | 86.7 | 21.735 | 60.049 | 10
86.8 | 38.503 | 60.016 | 30 | 86.8 | 16.514 | 59.985 | 10 | 86.8 | 33.27 | 60.003 | 30 | 86.8 | 34.748 | 59.978 | 30 | 86.8 | 21.711 | 60.05 | 10
86.9 | 38.498 | 60.016 | 30 | 86.9 | 16.515 | 59.985 | 10 | 86.9 | 33.302 | 60.005 | 30 | 86.9 | 34.679 | 59.978 | 30 | 86.9 | 21.679 | 60.05 | 10
87 | 38.498 | 60.016 | 30 | 87 | 16.516 | 59.985 | 10 | 87 | 33.301 | 60.005 | 30 | 87 | 34.669 | 59.977 | 30 | 87 | 21.686 | 60.051 | 10
87.1 | 38.345 | 60.016 | 30 | 87.1 | 16.518 | 59.985 | 10 | 87.1 | 33.3 | 60.007 | 30 | 87.1 | 34.67 | 59.977 | 30 | 87.1 | 21.681 | 60.051 | 10
87.2 | 38.139 | 60.016 | 30 | 87.2 | 16.521 | 59.985 | 10 | 87.2 | 33.3 | 60.007 | 30 | 87.2 | 34.674 | 59.976 | 30 | 87.2 | 21.682 | 60.052 | 10
87.3 | 38.142 | 60.016 | 30 | 87.3 | 16.52 | 59.986 | 10 | 87.3 | 33.3 | 60.008 | 30 | 87.3 | 34.676 | 59.976 | 30 | 87.3 | 21.673 | 60.052 | 10
87.4 | 38.135 | 60.016 | 30 | 87.4 | 16.516 | 59.986 | 10 | 87.4 | 33.3 | 60.008 | 30 | 87.4 | 34.676 | 59.975 | 30 | 87.4 | 21.673 | 60.054 | 10
87.5 | 38.135 | 60.016 | 30 | 87.5 | 16.514 | 59.987 | 10 | 87.5 | 33.3 | 60.008 | 30 | 87.5 | 34.676 | 59.975 | 30 | 87.5 | 21.649 | 60.054 | 10
87.6 | 38.126 | 60.017 | 30 | 87.6 | 16.523 | 59.987 | 10 | 87.6 | 33.3 | 60.008 | 30 | 87.6 | 34.676 | 59.975 | 30 | 87.6 | 21.61 | 60.055 | 10
87.7 | 38.126 | 60.017 | 30 | 87.7 | 16.521 | 59.989 | 10 | 87.7 | 33.3 | 60.008 | 30 | 87.7 | 34.679 | 59.975 | 30 | 87.7 | 21.59 | 60.055 | 10
87.8 | 38.129 | 60.018 | 30 | 87.8 | 16.459 | 59.989 | 10 | 87.8 | 33.299 | 60.008 | 30 | 87.8 | 34.681 | 59.975 | 30 | 87.8 | 21.488 | 60.057 | 10
87.9 | 38.126 | 60.018 | 30 | 87.9 | 16.301 | 59.991 | 10 | 87.9 | 33.296 | 60.008 | 30 | 87.9 | 34.681 | 59.975 | 30 | 87.9 | 21.456 | 60.057 | 10
88 | 38.126 | 60.019 | 30 | 88 | 16.24 | 59.991 | 10 | 88 | 33.303 | 60.008 | 30 | 88 | 34.681 | 59.975 | 30 | 88 | 21.454 | 60.06 | 10
88.1 | 38.126 | 60.019 | 30 | 88.1 | 16.148 | 59.993 | 10 | 88.1 | 33.265 | 60.009 | 30 | 88.1 | 34.681 | 59.975 | 30 | 88.1 | 21.457 | 60.06 | 10
88.2 | 38.126 | 60.019 | 30 | 88.2 | 16.147 | 59.993 | 10 | 88.2 | 33.218 | 60.009 | 30 | 88.2 | 34.581 | 59.975 | 30 | 88.2 | 21.357 | 60.062 | 10
88.3 | 38.126 | 60.019 | 30 | 88.3 | 16.146 | 59.996 | 10 | 88.3 | 33.218 | 60.01 | 30 | 88.3 | 34.542 | 59.975 | 30 | 88.3 | 21.333 | 60.062 | 10
88.4 | 38.058 | 60.019 | 30 | 88.4 | 16.146 | 59.996 | 10 | 88.4 | 33.221 | 60.01 | 30 | 88.4 | 34.542 | 59.975 | 30 | 88.4 | 21.326 | 60.064 | 10
88.5 | 37.986 | 60.018 | 30 | 88.5 | 16.142 | 59.998 | 10 | 88.5 | 33.23 | 60.011 | 30 | 88.5 | 34.541 | 59.975 | 30 | 88.5 | 21.324 | 60.064 | 10
88.6 | 37.986 | 60.018 | 30 | 88.6 | 16.064 | 59.998 | 10 | 88.6 | 33.251 | 60.011 | 30 | 88.6 | 34.536 | 59.975 | 30 | 88.6 | 21.136 | 60.065 | 10
88.7 | 37.985 | 60.017 | 30 | 88.7 | 16.063 | 60.001 | 10 | 88.7 | 33.256 | 60.014 | 30 | 88.7 | 34.536 | 59.975 | 30 | 88.7 | 21.128 | 60.065 | 10
88.8 | 37.976 | 60.017 | 30 | 88.8 | 16.061 | 60.001 | 10 | 88.8 | 33.14 | 60.014 | 30 | 88.8 | 34.4 | 59.975 | 30 | 88.8 | 21.126 | 60.066 | 10
88.9 | 37.972 | 60.016 | 30 | 88.9 | 16.058 | 60.003 | 10 | 88.9 | 33.107 | 60.016 | 30 | 88.9 | 34.334 | 59.976 | 30 | 88.9 | 21.126 | 60.066 | 10
89 | 37.985 | 60.016 | 30 | 89 | 16.003 | 60.003 | 10 | 89 | 33.108 | 60.016 | 30 | 89 | 34.161 | 59.976 | 30 | 89 | 21.126 | 60.066 | 10
89.1 | 37.989 | 60.015 | 30 | 89.1 | 16.004 | 60.004 | 10 | 89.1 | 33.109 | 60.017 | 30 | 89.1 | 34.159 | 59.976 | 30 | 89.1 | 21.127 | 60.066 | 10
89.2 | 37.989 | 60.015 | 30 | 89.2 | 16.004 | 60.004 | 10 | 89.2 | 33.11 | 60.017 | 30 | 89.2 | 34.159 | 59.976 | 30 | 89.2 | 21.127 | 60.067 | 10
89.3 | 37.988 | 60.014 | 30 | 89.3 | 16.004 | 60.005 | 10 | 89.3 | 33.108 | 60.019 | 30 | 89.3 | 34.159 | 59.976 | 30 | 89.3 | 21.11 | 60.067 | 10
89.4 | 37.985 | 60.014 | 30 | 89.4 | 16.004 | 60.005 | 10 | 89.4 | 33.097 | 60.019 | 30 | 89.4 | 34.159 | 59.976 | 30 | 89.4 | 21.001 | 60.067 | 10
89.5 | 37.984 | 60.013 | 30 | 89.5 | 16.006 | 60.005 | 10 | 89.5 | 33.032 | 60.02 | 30 | 89.5 | 34.159 | 59.976 | 30 | 89.5 | 20.997 | 60.067 | 10
89.6 | 37.984 | 60.013 | 30 | 89.6 | 16.009 | 60.004 | 10 | 89.6 | 32.951 | 60.02 | 30 | 89.6 | 34.159 | 59.976 | 30 | 89.6 | 21 | 60.068 | 10
89.7 | 37.983 | 60.013 | 30 | 89.7 | 16.009 | 60.004 | 10 | 89.7 | 32.914 | 60.021 | 30 | 89.7 | 34.159 | 59.976 | 30 | 89.7 | 21 | 60.068 | 10
89.8 | 37.983 | 60.014 | 30 | 89.8 | 16.009 | 60.004 | 10 | 89.8 | 32.825 | 60.021 | 30 | 89.8 | 34.159 | 59.976 | 30 | 89.8 | 20.885 | 60.068 | 10
89.9 | 37.984 | 60.014 | 30 | 89.9 | 16.008 | 60.005 | 10 | 89.9 | 32.83 | 60.021 | 30 | 89.9 | 34.158 | 59.976 | 30 | 89.9 | 20.877 | 60.068 | 10
90 | 37.979 | 60.014 | 30 | 90 | 16.006 | 60.005 | 10 | 90 | 32.83 | 60.021 | 30 | 90 | 34.161 | 59.976 | 30 | 90 | 20.875 | 60.069 | 10
90.1 | 37.979 | 60.014 | 30 | 90.1 | 16.005 | 60.006 | 10 | 90.1 | 32.83 | 60.022 | 30 | 90.1 | 34.164 | 59.977 | 30 | 90.1 | 20.875 | 60.069 | 10
90.2 | 37.983 | 60.015 | 30 | 90.2 | 16.002 | 60.006 | 10 | 90.2 | 32.828 | 60.022 | 30 | 90.2 | 34.165 | 59.977 | 30 | 90.2 | 20.878 | 60.069 | 10
90.3 | 37.984 | 60.015 | 30 | 90.3 | 15.959 | 60.008 | 10 | 90.3 | 32.826 | 60.022 | 30 | 90.3 | 34.165 | 59.977 | 30 | 90.3 | 20.881 | 60.069 | 10
90.4 | 37.984 | 60.016 | 30 | 90.4 | 15.928 | 60.008 | 10 | 90.4 | 32.826 | 60.022 | 30 | 90.4 | 34.165 | 59.977 | 30 | 90.4 | 20.879 | 60.07 | 10
90.5 | 37.984 | 60.016 | 30 | 90.5 | 15.927 | 60.011 | 10 | 90.5 | 32.827 | 60.022 | 30 | 90.5 | 34.157 | 59.977 | 30 | 90.5 | 20.78 | 60.07 | 10
90.6 | 37.984 | 60.016 | 30 | 90.6 | 15.923 | 60.011 | 10 | 90.6 | 32.828 | 60.022 | 30 | 90.6 | 33.957 | 59.977 | 30 | 90.6 | 20.672 | 60.07 | 10
90.7 | 37.891 | 60.015 | 30 | 90.7 | 15.927 | 60.014 | 10 | 90.7 | 32.828 | 60.023 | 30 | 90.7 | 33.957 | 59.977 | 30 | 90.7 | 20.672 | 60.07 | 10
90.8 | 37.478 | 60.015 | 30 | 90.8 | 15.84 | 60.014 | 10 | 90.8 | 32.828 | 60.023 | 30 | 90.8 | 33.957 | 59.977 | 30 | 90.8 | 20.674 | 60.07 | 10
90.9 | 37.477 | 60.014 | 30 | 90.9 | 15.488 | 60.017 | 10 | 90.9 | 32.83 | 60.023 | 30 | 90.9 | 33.957 | 59.977 | 30 | 90.9 | 20.675 | 60.07 | 10
91 | 37.477 | 60.014 | 30 | 91 | 15.287 | 60.017 | 10 | 91 | 32.829 | 60.023 | 30 | 91 | 33.957 | 59.977 | 30 | 91 | 20.673 | 60.071 | 10
91.1 | 37.477 | 60.014 | 30 | 91.1 | 15.287 | 60.02 | 10 | 91.1 | 32.823 | 60.024 | 30 | 91.1 | 33.928 | 59.977 | 30 | 91.1 | 20.667 | 60.071 | 10
91.2 | 37.475 | 60.014 | 30 | 91.2 | 15.282 | 60.02 | 10 | 91.2 | 32.758 | 60.024 | 30 | 91.2 | 33.808 | 59.976 | 30 | 91.2 | 20.667 | 60.072 | 10
91.3 | 37.476 | 60.014 | 30 | 91.3 | 15.284 | 60.021 | 10 | 91.3 | 32.697 | 60.025 | 30 | 91.3 | 33.808 | 59.976 | 30 | 91.3 | 20.667 | 60.072 | 10
91.4 | 37.476 | 60.014 | 30 | 91.4 | 15.286 | 60.021 | 10 | 91.4 | 32.606 | 60.025 | 30 | 91.4 | 33.806 | 59.976 | 30 | 91.4 | 20.667 | 60.072 | 10
91.5 | 37.476 | 60.013 | 30 | 91.5 | 15.286 | 60.022 | 10 | 91.5 | 32.476 | 60.027 | 30 | 91.5 | 33.798 | 59.976 | 30 | 91.5 | 20.67 | 60.072 | 10
91.6 | 37.476 | 60.013 | 30 | 91.6 | 15.286 | 60.022 | 10 | 91.6 | 32.478 | 60.027 | 30 | 91.6 | 33.795 | 59.975 | 30 | 91.6 | 20.676 | 60.072 | 10
91.7 | 37.476 | 60.013 | 30 | 91.7 | 15.286 | 60.022 | 10 | 91.7 | 32.474 | 60.028 | 30 | 91.7 | 33.796 | 59.975 | 30 | 91.7 | 20.676 | 60.071 | 10
91.8 | 37.477 | 60.013 | 30 | 91.8 | 15.286 | 60.022 | 10 | 91.8 | 32.469 | 60.028 | 30 | 91.8 | 33.539 | 59.974 | 30 | 91.8 | 20.671 | 60.071 | 10
91.9 | 37.486 | 60.012 | 30 | 91.9 | 15.286 | 60.022 | 10 | 91.9 | 32.469 | 60.028 | 30 | 91.9 | 33.534 | 59.974 | 30 | 91.9 | 20.665 | 60.07 | 10
92 | 37.486 | 60.012 | 30 | 92 | 15.286 | 60.022 | 10 | 92 | 32.473 | 60.028 | 30 | 92 | 33.532 | 59.974 | 30 | 92 | 20.664 | 60.07 | 10
92.1 | 37.486 | 60.012 | 30 | 92.1 | 15.286 | 60.022 | 10 | 92.1 | 32.474 | 60.029 | 30 | 92.1 | 33.532 | 59.974 | 30 | 92.1 | 20.672 | 60.069 | 10
92.2 | 37.486 | 60.012 | 30 | 92.2 | 15.286 | 60.022 | 10 | 92.2 | 32.474 | 60.029 | 30 | 92.2 | 33.53 | 59.973 | 30 | 92.2 | 20.637 | 60.069 | 10
92.3 | 37.486 | 60.012 | 30 | 92.3 | 15.286 | 60.022 | 10 | 92.3 | 32.474 | 60.029 | 30 | 92.3 | 33.53 | 59.973 | 30 | 92.3 | 20.566 | 60.068 | 10
92.4 | 37.441 | 60.012 | 30 | 92.4 | 15.286 | 60.022 | 10 | 92.4 | 32.474 | 60.028 | 30 | 92.4 | 33.53 | 59.973 | 30 | 92.4 | 20.568 | 60.068 | 10
92.5 | 37.348 | 60.012 | 30 | 92.5 | 15.286 | 60.023 | 10 | 92.5 | 32.474 | 60.028 | 30 | 92.5 | 33.53 | 59.973 | 30 | 92.5 | 20.568 | 60.066 | 10
92.6 | 37.344 | 60.013 | 30 | 92.6 | 15.286 | 60.023 | 10 | 92.6 | 32.378 | 60.028 | 30 | 92.6 | 33.53 | 59.973 | 30 | 92.6 | 20.566 | 60.066 | 10
92.7 | 37.343 | 60.013 | 30 | 92.7 | 15.284 | 60.023 | 10 | 92.7 | 32.265 | 60.029 | 30 | 92.7 | 33.531 | 59.973 | 30 | 92.7 | 20.507 | 60.064 | 10
92.8 | 37.344 | 60.014 | 30 | 92.8 | 15.284 | 60.023 | 10 | 92.8 | 32.265 | 60.029 | 30 | 92.8 | 33.537 | 59.973 | 30 | 92.8 | 20.392 | 60.064 | 10
92.9 | 37.343 | 60.014 | 30 | 92.9 | 15.283 | 60.024 | 10 | 92.9 | 32.265 | 60.029 | 30 | 92.9 | 33.541 | 59.973 | 30 | 92.9 | 20.39 | 60.062 | 10
93 | 37.342 | 60.014 | 30 | 93 | 15.282 | 60.024 | 10 | 93 | 32.263 | 60.029 | 30 | 93 | 33.541 | 59.973 | 30 | 93 | 20.376 | 60.062 | 10
93.1 | 37.213 | 60.014 | 30 | 93.1 | 15.283 | 60.025 | 10 | 93.1 | 32.262 | 60.029 | 30 | 93.1 | 33.541 | 59.973 | 30 | 93.1 | 20.301 | 60.061 | 10
93.2 | 36.978 | 60.015 | 30 | 93.2 | 15.283 | 60.025 | 10 | 93.2 | 32.262 | 60.029 | 30 | 93.2 | 33.485 | 59.973 | 30 | 93.2 | 20.3 | 60.061 | 10
93.3 | 36.977 | 60.015 | 30 | 93.3 | 15.283 | 60.025 | 10 | 93.3 | 32.262 | 60.029 | 30 | 93.3 | 33.387 | 59.973 | 30 | 93.3 | 20.301 | 60.059 | 10
93.4 | 36.977 | 60.015 | 30 | 93.4 | 15.282 | 60.025 | 10 | 93.4 | 32.262 | 60.029 | 30 | 93.4 | 33.386 | 59.973 | 30 | 93.4 | 20.303 | 60.059 | 10
93.5 | 36.979 | 60.014 | 30 | 93.5 | 15.278 | 60.026 | 10 | 93.5 | 32.183 | 60.029 | 30 | 93.5 | 33.383 | 59.973 | 30 | 93.5 | 20.193 | 60.058 | 10
93.6 | 36.978 | 60.014 | 30 | 93.6 | 15.277 | 60.026 | 10 | 93.6 | 32.135 | 60.029 | 30 | 93.6 | 33.382 | 59.973 | 30 | 93.6 | 20.085 | 60.058 | 10
93.7 | 36.975 | 60.014 | 30 | 93.7 | 15.11 | 60.026 | 10 | 93.7 | 32.135 | 60.03 | 30 | 93.7 | 33.382 | 59.973 | 30 | 93.7 | 20.086 | 60.056 | 10
93.8 | 36.945 | 60.014 | 30 | 93.8 | 15.063 | 60.026 | 10 | 93.8 | 32.135 | 60.03 | 30 | 93.8 | 33.382 | 59.973 | 30 | 93.8 | 20.086 | 60.056 | 10
93.9 | 36.891 | 60.014 | 30 | 93.9 | 15.063 | 60.026 | 10 | 93.9 | 32.135 | 60.03 | 30 | 93.9 | 33.382 | 59.974 | 30 | 93.9 | 20.086 | 60.056 | 10
94 | 36.892 | 60.014 | 30 | 94 | 15.063 | 60.026 | 10 | 94 | 32.135 | 60.03 | 30 | 94 | 33.239 | 59.974 | 30 | 94 | 20.086 | 60.056 | 10
94.1 | 36.895 | 60.014 | 30 | 94.1 | 15.063 | 60.026 | 10 | 94.1 | 32.063 | 60.03 | 30 | 94.1 | 33.178 | 59.974 | 30 | 94.1 | 20.086 | 60.056 | 10
94.2 | 36.895 | 60.014 | 30 | 94.2 | 15.063 | 60.026 | 10 | 94.2 | 31.974 | 60.03 | 30 | 94.2 | 33.181 | 59.974 | 30 | 94.2 | 20.087 | 60.057 | 10
94.3 | 36.894 | 60.013 | 30 | 94.3 | 15.063 | 60.026 | 10 | 94.3 | 31.973 | 60.03 | 30 | 94.3 | 33.183 | 59.974 | 30 | 94.3 | 20.087 | 60.057 | 10
94.4 | 36.895 | 60.013 | 30 | 94.4 | 15.062 | 60.026 | 10 | 94.4 | 31.973 | 60.03 | 30 | 94.4 | 33.186 | 59.974 | 30 | 94.4 | 20.087 | 60.057 | 10
94.5 | 36.828 | 60.013 | 30 | 94.5 | 15.064 | 60.027 | 10 | 94.5 | 31.973 | 60.03 | 30 | 94.5 | 33.181 | 59.975 | 30 | 94.5 | 20.087 | 60.057 | 10
94.6 | 36.634 | 60.013 | 30 | 94.6 | 15.063 | 60.027 | 10 | 94.6 | 31.978 | 60.029 | 30 | 94.6 | 33.219 | 59.975 | 30 | 94.6 | 20.087 | 60.057 | 10
94.7 | 36.607 | 60.012 | 30 | 94.7 | 15.061 | 60.028 | 10 | 94.7 | 31.978 | 60.029 | 30 | 94.7 | 33.229 | 59.976 | 30 | 94.7 | 20.087 | 60.057 | 10
94.8 | 36.607 | 60.012 | 30 | 94.8 | 15.061 | 60.028 | 10 | 94.8 | 31.978 | 60.029 | 30 | 94.8 | 33.24 | 59.976 | 30 | 94.8 | 20.087 | 60.057 | 10
94.9 | 36.607 | 60.012 | 30 | 94.9 | 15.061 | 60.028 | 10 | 94.9 | 31.976 | 60.029 | 30 | 94.9 | 33.234 | 59.977 | 30 | 94.9 | 20.087 | 60.057 | 10
95 | 36.607 | 60.012 | 30 | 95 | 15.031 | 60.028 | 10 | 95 | 31.976 | 60.028 | 30 | 95 | 33.162 | 59.977 | 30 | 95 | 20.087 | 60.057 | 10
95.1 | 36.607 | 60.012 | 30 | 95.1 | 14.934 | 60.028 | 10 | 95.1 | 31.976 | 60.028 | 30 | 95.1 | 33.159 | 59.979 | 30 | 95.1 | 20.087 | 60.057 | 10
95.2 | 36.606 | 60.013 | 30 | 95.2 | 14.935 | 60.027 | 10 | 95.2 | 31.976 | 60.028 | 30 | 95.2 | 33.155 | 59.979 | 30 | 95.2 | 20.087 | 60.057 | 10
95.3 | 36.607 | 60.013 | 30 | 95.3 | 14.94 | 60.027 | 10 | 95.3 | 31.976 | 60.028 | 30 | 95.3 | 33.018 | 59.98 | 30 | 95.3 | 20.087 | 60.057 | 10
95.4 | 36.606 | 60.014 | 30 | 95.4 | 14.94 | 60.026 | 10 | 95.4 | 31.976 | 60.028 | 30 | 95.4 | 33 | 59.98 | 30 | 95.4 | 20.087 | 60.057 | 10
95.5 | 36.604 | 60.014 | 30 | 95.5 | 14.884 | 60.026 | 10 | 95.5 | 31.906 | 60.028 | 30 | 95.5 | 32.915 | 59.981 | 30 | 95.5 | 20.087 | 60.057 | 10
95.6 | 36.602 | 60.015 | 30 | 95.6 | 14.796 | 60.026 | 10 | 95.6 | 31.828 | 60.028 | 30 | 95.6 | 32.914 | 59.981 | 30 | 95.6 | 20.086 | 60.057 | 10
95.7 | 36.597 | 60.015 | 30 | 95.7 | 14.794 | 60.027 | 10 | 95.7 | 31.828 | 60.028 | 30 | 95.7 | 32.92 | 59.982 | 30 | 95.7 | 20.083 | 60.057 | 10
95.8 | 36.597 | 60.015 | 30 | 95.8 | 14.793 | 60.027 | 10 | 95.8 | 31.826 | 60.027 | 30 | 95.8 | 32.923 | 59.982 | 30 | 95.8 | 19.932 | 60.057 | 10
95.9 | 36.464 | 60.015 | 30 | 95.9 | 14.791 | 60.028 | 10 | 95.9 | 31.826 | 60.027 | 30 | 95.9 | 32.919 | 59.982 | 30 | 95.9 | 19.577 | 60.056 | 10
96 | 36.464 | 60.016 | 30 | 96 | 14.791 | 60.028 | 10 | 96 | 31.831 | 60.026 | 30 | 96 | 32.922 | 59.982 | 30 | 96 | 19.577 | 60.056 | 10
96.1 | 36.464 | 60.016 | 30 | 96.1 | 14.791 | 60.028 | 10 | 96.1 | 31.797 | 60.026 | 30 | 96.1 | 32.924 | 59.983 | 30 | 96.1 | 19.577 | 60.056 | 10
96.2 | 36.464 | 60.016 | 30 | 96.2 | 14.79 | 60.027 | 10 | 96.2 | 31.613 | 60.025 | 30 | 96.2 | 32.932 | 59.983 | 30 | 96.2 | 19.579 | 60.057 | 10
96.3 | 36.464 | 60.016 | 30 | 96.3 | 14.79 | 60.027 | 10 | 96.3 | 31.613 | 60.025 | 30 | 96.3 | 32.925 | 59.984 | 30 | 96.3 | 19.582 | 60.057 | 10
96.4 | 36.464 | 60.016 | 30 | 96.4 | 14.79 | 60.027 | 10 | 96.4 | 31.617 | 60.025 | 30 | 96.4 | 32.922 | 59.984 | 30 | 96.4 | 19.577 | 60.058 | 10
96.5 | 36.464 | 60.015 | 30 | 96.5 | 14.79 | 60.027 | 10 | 96.5 | 31.618 | 60.025 | 30 | 96.5 | 32.9 | 59.985 | 30 | 96.5 | 19.576 | 60.058 | 10
96.6 | 36.464 | 60.015 | 30 | 96.6 | 14.789 | 60.026 | 10 | 96.6 | 31.618 | 60.024 | 30 | 96.6 | 32.767 | 59.985 | 30 | 96.6 | 19.578 | 60.059 | 10
96.7 | 36.464 | 60.015 | 30 | 96.7 | 14.789 | 60.026 | 10 | 96.7 | 31.618 | 60.024 | 30 | 96.7 | 32.784 | 59.987 | 30 | 96.7 | 19.582 | 60.059 | 10
96.8 | 36.464 | 60.016 | 30 | 96.8 | 14.789 | 60.026 | 10 | 96.8 | 31.485 | 60.024 | 30 | 96.8 | 32.784 | 59.987 | 30 | 96.8 | 19.58 | 60.06 | 10
96.9 | 36.464 | 60.016 | 30 | 96.9 | 14.485 | 60.026 | 10 | 96.9 | 31.454 | 60.025 | 30 | 96.9 | 32.775 | 59.989 | 30 | 96.9 | 19.579 | 60.06 | 10
97 | 36.465 | 60.016 | 30 | 97 | 14.257 | 60.026 | 10 | 97 | 31.454 | 60.025 | 30 | 97 | 32.767 | 59.989 | 30 | 97 | 19.582 | 60.061 | 10
97.1 | 36.394 | 60.016 | 30 | 97.1 | 14.257 | 60.026 | 10 | 97.1 | 31.363 | 60.025 | 30 | 97.1 | 32.78 | 59.991 | 30 | 97.1 | 19.574 | 60.061 | 10
97.2 | 36.253 | 60.016 | 30 | 97.2 | 14.258 | 60.026 | 10 | 97.2 | 31.314 | 60.024 | 30 | 97.2 | 32.664 | 59.991 | 30 | 97.2 | 19.573 | 60.062 | 10
97.3 | 36.245 | 60.016 | 30 | 97.3 | 14.26 | 60.026 | 10 | 97.3 | 31.314 | 60.024 | 30 | 97.3 | 32.616 | 59.993 | 30 | 97.3 | 19.576 | 60.062 | 10
97.4 | 36.194 | 60.017 | 30 | 97.4 | 14.259 | 60.025 | 10 | 97.4 | 31.321 | 60.024 | 30 | 97.4 | 32.576 | 59.993 | 30 | 97.4 | 19.386 | 60.063 | 10
97.5 | 36.097 | 60.017 | 30 | 97.5 | 14.259 | 60.025 | 10 | 97.5 | 31.325 | 60.024 | 30 | 97.5 | 32.556 | 59.995 | 30 | 97.5 | 19.36 | 60.063 | 10
97.6 | 36.109 | 60.018 | 30 | 97.6 | 14.259 | 60.023 | 10 | 97.6 | 31.325 | 60.023 | 30 | 97.6 | 32.553 | 59.995 | 30 | 97.6 | 19.36 | 60.063 | 10
97.7 | 36.111 | 60.018 | 30 | 97.7 | 14.259 | 60.023 | 10 | 97.7 | 31.325 | 60.023 | 30 | 97.7 | 32.501 | 59.997 | 30 | 97.7 | 19.36 | 60.063 | 10
97.8 | 36.111 | 60.018 | 30 | 97.8 | 14.258 | 60.023 | 10 | 97.8 | 31.325 | 60.023 | 30 | 97.8 | 32.403 | 59.997 | 30 | 97.8 | 19.36 | 60.063 | 10
97.9 | 36.107 | 60.018 | 30 | 97.9 | 14.242 | 60.023 | 10 | 97.9 | 31.325 | 60.024 | 30 | 97.9 | 32.402 | 59.999 | 30 | 97.9 | 19.359 | 60.063 | 10
98 | 36.083 | 60.018 | 30 | 98 | 14.05 | 60.022 | 10 | 98 | 31.325 | 60.024 | 30 | 98 | 32.4 | 59.999 | 30 | 98 | 19.356 | 60.063 | 10
98.1 | 35.974 | 60.018 | 30 | 98.1 | 14.05 | 60.022 | 10 | 98.1 | 31.325 | 60.024 | 30 | 98.1 | 32.399 | 60 | 30 | 98.1 | 19.358 | 60.062 | 10
98.2 | 35.974 | 60.018 | 30 | 98.2 | 14.05 | 60.022 | 10 | 98.2 | 31.325 | 60.024 | 30 | 98.2 | 32.397 | 60 | 30 | 98.2 | 19.364 | 60.062 | 10
98.3 | 35.975 | 60.018 | 30 | 98.3 | 14.047 | 60.023 | 10 | 98.3 | 31.318 | 60.024 | 30 | 98.3 | 32.376 | 60.001 | 30 | 98.3 | 19.362 | 60.061 | 10
98.4 | 35.979 | 60.018 | 30 | 98.4 | 14.046 | 60.023 | 10 | 98.4 | 31.315 | 60.023 | 30 | 98.4 | 32.346 | 60.001 | 30 | 98.4 | 19.36 | 60.061 | 10
98.5 | 35.979 | 60.018 | 30 | 98.5 | 14.047 | 60.023 | 10 | 98.5 | 31.279 | 60.023 | 30 | 98.5 | 32.395 | 60.003 | 30 | 98.5 | 19.358 | 60.06 | 10
98.6 | 35.979 | 60.019 | 30 | 98.6 | 14.048 | 60.023 | 10 | 98.6 | 31.237 | 60.022 | 30 | 98.6 | 32.4 | 60.003 | 30 | 98.6 | 19.358 | 60.06 | 10
98.7 | 35.979 | 60.018 | 30 | 98.7 | 14.048 | 60.023 | 10 | 98.7 | 31.235 | 60.022 | 30 | 98.7 | 32.394 | 60.004 | 30 | 98.7 | 19.358 | 60.06 | 10
98.8 | 35.974 | 60.018 | 30 | 98.8 | 14.048 | 60.023 | 10 | 98.8 | 31.235 | 60.021 | 30 | 98.8 | 32.393 | 60.004 | 30 | 98.8 | 19.349 | 60.06 | 10
98.9 | 35.962 | 60.018 | 30 | 98.9 | 14.048 | 60.023 | 10 | 98.9 | 31.116 | 60.021 | 30 | 98.9 | 32.393 | 60.005 | 30 | 98.9 | 19.21 | 60.059 | 10
99 | 35.962 | 60.018 | 30 | 99 | 14.048 | 60.023 | 10 | 99 | 31.09 | 60.02 | 30 | 99 | 32.392 | 60.005 | 30 | 99 | 19.21 | 60.059 | 10
99.1 | 35.965 | 60.018 | 30 | 99.1 | 14.047 | 60.023 | 10 | 99.1 | 31.09 | 60.02 | 30 | 99.1 | 32.391 | 60.007 | 30 | 99.1 | 19.209 | 60.059 | 10
99.2 | 35.968 | 60.018 | 30 | 99.2 | 14.047 | 60.023 | 10 | 99.2 | 31.01 | 60.02 | 30 | 99.2 | 32.391 | 60.007 | 30 | 99.2 | 19.208 | 60.059 | 10
99.3 | 35.968 | 60.018 | 30 | 99.3 | 14.047 | 60.023 | 10 | 99.3 | 30.927 | 60.02 | 30 | 99.3 | 32.39 | 60.007 | 30 | 99.3 | 19.208 | 60.059 | 10
99.4 | 35.968 | 60.018 | 30 | 99.4 | 14.047 | 60.023 | 10 | 99.4 | 30.927 | 60.02 | 30 | 99.4 | 32.336 | 60.007 | 30 | 99.4 | 19.208 | 60.059 | 10
99.5 | 35.968 | 60.018 | 30 | 99.5 | 14.051 | 60.024 | 10 | 99.5 | 30.927 | 60.02 | 30 | 99.5 | 32.179 | 60.008 | 30 | 99.5 | 19.208 | 60.059 | 10
99.6 | 35.968 | 60.018 | 30 | 99.6 | 14.053 | 60.024 | 10 | 99.6 | 30.927 | 60.02 | 30 | 99.6 | 32.116 | 60.008 | 30 | 99.6 | 19.208 | 60.059 | 10
99.7 | 35.968 | 60.018 | 30 | 99.7 | 14.055 | 60.025 | 10 | 99.7 | 30.927 | 60.021 | 30 | 99.7 | 32.112 | 60.009 | 30 | 99.7 | 19.208 | 60.059 | 10
99.8 | 35.968 | 60.018 | 30 | 99.8 | 14.055 | 60.025 | 10 | 99.8 | 30.927 | 60.02 | 30 | 99.8 | 32.109 | 60.009 | 30 | 99.8 | 19.208 | 60.059 | 10
99.9 | 35.824 | 60.018 | 30 | 99.9 | 14.056 | 60.025 | 10 | 99.9 | 30.927 | 60.02 | 30 | 99.9 | 32.111 | 60.01 | 30 | 99.9 | 19.209 | 60.059 | 10
100 | 35.74 | 60.018 | 30 | 100 | 14.056 | 60.025 | 10 | 100 | 30.928 | 60.02 | 30 | 100 | 32.118 | 60.01 | 30 | 100 | 19.21 | 60.059 | 10
100.1 | 35.74 | 60.018 | 30 | 100.1 | 14.056 | 60.026 | 10 | 100.1 | 30.928 | 60.02 | 30 | 100.1 | 32.112 | 60.011 | 30 | 100.1 | 19.05 | 60.058 | 10
100.2 | 35.74 | 60.018 | 30 | 100.2 | 14.055 | 60.026 | 10 | 100.2 | 30.928 | 60.02 | 30 | 100.2 | 32.109 | 60.011 | 30 | 100.2 | 19.032 | 60.058 | 10
100.3 | 35.741 | 60.018 | 30 | 100.3 | 14.056 | 60.027 | 10 | 100.3 | 30.928 | 60.02 | 30 | 100.3 | 32.109 | 60.013 | 30 | 100.3 | 19.033 | 60.056 | 10
100.4 | 35.726 | 60.019 | 30 | 100.4 | 14.023 | 60.027 | 10 | 100.4 | 30.927 | 60.02 | 30 | 100.4 | 32.114 | 60.013 | 30 | 100.4 | 18.967 | 60.056 | 10
100.5 | 35.615 | 60.019 | 30 | 100.5 | 13.926 | 60.029 | 10 | 100.5 | 30.926 | 60.02 | 30 | 100.5 | 32.091 | 60.014 | 30 | 100.5 | 18.943 | 60.055 | 10
100.6 | 35.622 | 60.019 | 30 | 100.6 | 13.925 | 60.029 | 10 | 100.6 | 30.926 | 60.019 | 30 | 100.6 | 31.857 | 60.014 | 30 | 100.6 | 18.939 | 60.055 | 10
100.7 | 35.624 | 60.019 | 30 | 100.7 | 13.926 | 60.031 | 10 | 100.7 | 30.871 | 60.019 | 30 | 100.7 | 31.779 | 60.016 | 30 | 100.7 | 18.939 | 60.053 | 10
100.8 | 35.62 | 60.02 | 30 | 100.8 | 13.866 | 60.031 | 10 | 100.8 | 30.842 | 60.018 | 30 | 100.8 | 31.779 | 60.016 | 30 | 100.8 | 18.936 | 60.053 | 10
100.9 | 35.611 | 60.02 | 30 | 100.9 | 13.781 | 60.033 | 10 | 100.9 | 30.833 | 60.018 | 30 | 100.9 | 31.78 | 60.017 | 30 | 100.9 | 18.916 | 60.051 | 10
101 | 35.607 | 60.021 | 30 | 101 | 13.782 | 60.033 | 10 | 101 | 30.839 | 60.017 | 30 | 101 | 31.777 | 60.017 | 30 | 101 | 18.854 | 60.051 | 10
101.1 | 35.607 | 60.021 | 30 | 101.1 | 13.781 | 60.034 | 10 | 101.1 | 30.771 | 60.017 | 30 | 101.1 | 31.771 | 60.019 | 30 | 101.1 | 18.853 | 60.05 | 10
101.2 | 35.607 | 60.021 | 30 | 101.2 | 13.624 | 60.034 | 10 | 101.2 | 30.777 | 60.015 | 30 | 101.2 | 31.711 | 60.019 | 30 | 101.2 | 18.842 | 60.05 | 10
101.3 | 35.607 | 60.021 | 30 | 101.3 | 13.578 | 60.037 | 10 | 101.3 | 30.777 | 60.015 | 30 | 101.3 | 31.701 | 60.02 | 30 | 101.3 | 18.838 | 60.048 | 10
101.4 | 35.607 | 60.021 | 30 | 101.4 | 13.576 | 60.037 | 10 | 101.4 | 30.723 | 60.013 | 30 | 101.4 | 31.708 | 60.02 | 30 | 101.4 | 18.783 | 60.048 | 10
101.5 | 35.608 | 60.021 | 30 | 101.5 | 13.578 | 60.039 | 10 | 101.5 | 30.644 | 60.013 | 30 | 101.5 | 31.719 | 60.021 | 30 | 101.5 | 18.748 | 60.047 | 10
101.6 | 35.609 | 60.021 | 30 | 101.6 | 13.575 | 60.039 | 10 | 101.6 | 30.536 | 60.013 | 30 | 101.6 | 31.72 | 60.021 | 30 | 101.6 | 18.741 | 60.047 | 10
101.7 | 35.609 | 60.021 | 30 | 101.7 | 13.574 | 60.041 | 10 | 101.7 | 30.536 | 60.013 | 30 | 101.7 | 31.715 | 60.022 | 30 | 101.7 | 18.746 | 60.046 | 10
101.8 | 35.61 | 60.022 | 30 | 101.8 | 13.572 | 60.041 | 10 | 101.8 | 30.535 | 60.013 | 30 | 101.8 | 31.681 | 60.022 | 30 | 101.8 | 18.749 | 60.046 | 10
101.9 | 35.615 | 60.022 | 30 | 101.9 | 13.572 | 60.043 | 10 | 101.9 | 30.528 | 60.013 | 30 | 101.9 | 31.656 | 60.023 | 30 | 101.9 | 18.635 | 60.045 | 10
102 | 35.451 | 60.022 | 30 | 102 | 13.534 | 60.043 | 10 | 102 | 30.528 | 60.013 | 30 | 102 | 31.656 | 60.023 | 30 | 102 | 18.597 | 60.045 | 10
102.1 | 35.142 | 60.022 | 30 | 102.1 | 13.442 | 60.046 | 10 | 102.1 | 30.528 | 60.013 | 30 | 102.1 | 31.666 | 60.024 | 30 | 102.1 | 18.597 | 60.044 | 10
102.2 | 35.119 | 60.022 | 30 | 102.2 | 13.442 | 60.046 | 10 | 102.2 | 30.528 | 60.013 | 30 | 102.2 | 31.607 | 60.024 | 30 | 102.2 | 18.601 | 60.044 | 10
102.3 | 35.115 | 60.022 | 30 | 102.3 | 13.443 | 60.047 | 10 | 102.3 | 30.528 | 60.014 | 30 | 102.3 | 31.594 | 60.025 | 30 | 102.3 | 18.6 | 60.043 | 10
102.4 | 35.118 | 60.023 | 30 | 102.4 | 13.444 | 60.047 | 10 | 102.4 | 30.528 | 60.013 | 30 | 102.4 | 31.596 | 60.025 | 30 | 102.4 | 18.599 | 60.043 | 10
102.5 | 35.124 | 60.023 | 30 | 102.5 | 13.407 | 60.048 | 10 | 102.5 | 30.528 | 60.013 | 30 | 102.5 | 31.594 | 60.026 | 30 | 102.5 | 18.598 | 60.043 | 10
102.6 | 35.124 | 60.024 | 30 | 102.6 | 13.382 | 60.048 | 10 | 102.6 | 30.53 | 60.012 | 30 | 102.6 | 31.515 | 60.026 | 30 | 102.6 | 18.597 | 60.043 | 10
102.7 | 35.114 | 60.024 | 30 | 102.7 | 13.255 | 60.049 | 10 | 102.7 | 30.402 | 60.012 | 30 | 102.7 | 31.448 | 60.027 | 30 | 102.7 | 18.598 | 60.042 | 10
102.8 | 35.115 | 60.024 | 30 | 102.8 | 13.243 | 60.049 | 10 | 102.8 | 30.402 | 60.011 | 30 | 102.8 | 31.44 | 60.027 | 30 | 102.8 | 18.596 | 60.042 | 10
102.9 | 35.12 | 60.024 | 30 | 102.9 | 13.243 | 60.05 | 10 | 102.9 | 30.403 | 60.011 | 30 | 102.9 | 31.442 | 60.028 | 30 | 102.9 | 18.593 | 60.04 | 10
103 | 35.124 | 60.025 | 30 | 103 | 13.239 | 60.05 | 10 | 103 | 30.395 | 60.01 | 30 | 103 | 31.452 | 60.028 | 30 | 103 | 18.594 | 60.04 | 10
103.1 | 35.12 | 60.025 | 30 | 103.1 | 13.238 | 60.052 | 10 | 103.1 | 30.395 | 60.01 | 30 | 103.1 | 31.452 | 60.029 | 30 | 103.1 | 18.583 | 60.039 | 10
103.2 | 35.12 | 60.026 | 30 | 103.2 | 13.239 | 60.052 | 10 | 103.2 | 30.345 | 60.01 | 30 | 103.2 | 31.444 | 60.029 | 30 | 103.2 | 18.432 | 60.039 | 10
103.3 | 35.116 | 60.025 | 30 | 103.3 | 13.238 | 60.053 | 10 | 103.3 | 30.319 | 60.01 | 30 | 103.3 | 31.386 | 60.03 | 30 | 103.3 | 18.337 | 60.037 | 10
103.4 | 35.113 | 60.025 | 30 | 103.4 | 13.241 | 60.053 | 10 | 103.4 | 30.315 | 60.009 | 30 | 103.4 | 31.371 | 60.03 | 30 | 103.4 | 18.338 | 60.037 | 10
103.5 | 35.116 | 60.024 | 30 | 103.5 | 13.241 | 60.054 | 10 | 103.5 | 30.316 | 60.009 | 30 | 103.5 | 31.371 | 60.031 | 30 | 103.5 | 18.336 | 60.035 | 10
103.6 | 35.123 | 60.024 | 30 | 103.6 | 13.24 | 60.054 | 10 | 103.6 | 30.312 | 60.008 | 30 | 103.6 | 31.373 | 60.031 | 30 | 103.6 | 18.337 | 60.035 | 10
103.7 | 35.009 | 60.023 | 30 | 103.7 | 13.24 | 60.055 | 10 | 103.7 | 30.311 | 60.008 | 30 | 103.7 | 31.377 | 60.031 | 30 | 103.7 | 18.333 | 60.033 | 10
103.8 | 34.927 | 60.023 | 30 | 103.8 | 13.122 | 60.055 | 10 | 103.8 | 30.313 | 60.007 | 30 | 103.8 | 31.377 | 60.031 | 30 | 103.8 | 18.307 | 60.033 | 10
103.9 | 34.874 | 60.021 | 30 | 103.9 | 13.116 | 60.056 | 10 | 103.9 | 30.309 | 60.007 | 30 | 103.9 | 31.377 | 60.032 | 30 | 103.9 | 18.2 | 60.031 | 10
104 | 34.872 | 60.021 | 30 | 104 | 13.113 | 60.056 | 10 | 104 | 30.31 | 60.005 | 30 | 104 | 31.379 | 60.031 | 30 | 104 | 18.134 | 60.031 | 10
104.1 | 34.872 | 60.021 | 30 | 104.1 | 13.11 | 60.057 | 10 | 104.1 | 30.317 | 60.005 | 30 | 104.1 | 31.13 | 60.031 | 30 | 104.1 | 18.018 | 60.029 | 10
104.2 | 34.866 | 60.021 | 30 | 104.2 | 13.11 | 60.057 | 10 | 104.2 | 30.317 | 60.004 | 30 | 104.2 | 30.902 | 60.031 | 30 | 104.2 | 18.017 | 60.029 | 10
104.3 | 34.866 | 60.02 | 30 | 104.3 | 13.052 | 60.057 | 10 | 104.3 | 30.312 | 60.004 | 30 | 104.3 | 30.902 | 60.031 | 30 | 104.3 | 18.014 | 60.028 | 10
104.4 | 34.861 | 60.02 | 30 | 104.4 | 12.907 | 60.057 | 10 | 104.4 | 30.3 | 60.003 | 30 | 104.4 | 30.902 | 60.031 | 30 | 104.4 | 18.014 | 60.028 | 10
104.5 | 34.725 | 60.019 | 30 | 104.5 | 12.909 | 60.058 | 10 | 104.5 | 30.25 | 60.003 | 30 | 104.5 | 30.902 | 60.031 | 30 | 104.5 | 18.015 | 60.027 | 10
104.6 | 34.724 | 60.019 | 30 | 104.6 | 12.909 | 60.058 | 10 | 104.6 | 30.242 | 60.002 | 30 | 104.6 | 30.896 | 60.031 | 30 | 104.6 | 18.016 | 60.027 | 10
104.7 | 34.724 | 60.018 | 30 | 104.7 | 12.905 | 60.058 | 10 | 104.7 | 30.241 | 60.002 | 30 | 104.7 | 30.897 | 60.031 | 30 | 104.7 | 18.016 | 60.027 | 10
104.8 | 34.722 | 60.018 | 30 | 104.8 | 12.903 | 60.058 | 10 | 104.8 | 30.242 | 60.001 | 30 | 104.8 | 30.897 | 60.031 | 30 | 104.8 | 18.016 | 60.027 | 10
104.9 | 34.65 | 60.018 | 30 | 104.9 | 12.903 | 60.058 | 10 | 104.9 | 30.243 | 60.001 | 30 | 104.9 | 30.889 | 60.031 | 30 | 104.9 | 18.016 | 60.027 | 10
105 | 34.639 | 60.018 | 30 | 105 | 12.903 | 60.058 | 10 | 105 | 30.146 | 60 | 30 | 105 | 30.886 | 60.031 | 30 | 105 | 18.016 | 60.027 | 10
105.1 | 34.639 | 60.018 | 30 | 105.1 | 12.903 | 60.058 | 10 | 105.1 | 30.102 | 60 | 30 | 105.1 | 30.886 | 60.032 | 30 | 105.1 | 18.016 | 60.027 | 10
105.2 | 34.639 | 60.018 | 30 | 105.2 | 12.903 | 60.058 | 10 | 105.2 | 30.107 | 59.999 | 30 | 105.2 | 30.886 | 60.032 | 30 | 105.2 | 18.016 | 60.027 | 10
105.3 | 34.639 | 60.018 | 30 | 105.3 | 12.902 | 60.058 | 10 | 105.3 | 30.1 | 59.999 | 30 | 105.3 | 30.887 | 60.033 | 30 | 105.3 | 18.016 | 60.027 | 10
105.4 | 34.639 | 60.018 | 30 | 105.4 | 12.901 | 60.057 | 10 | 105.4 | 30.092 | 59.999 | 30 | 105.4 | 30.889 | 60.033 | 30 | 105.4 | 18.016 | 60.027 | 10
105.5 | 34.629 | 60.017 | 30 | 105.5 | 12.901 | 60.057 | 10 | 105.5 | 30.092 | 59.999 | 30 | 105.5 | 30.889 | 60.033 | 30 | 105.5 | 18.015 | 60.027 | 10
105.6 | 34.628 | 60.017 | 30 | 105.6 | 12.887 | 60.056 | 10 | 105.6 | 30.093 | 59.999 | 30 | 105.6 | 30.889 | 60.033 | 30 | 105.6 | 18.015 | 60.027 | 10
105.7 | 34.609 | 60.017 | 30 | 105.7 | 12.754 | 60.056 | 10 | 105.7 | 30.093 | 59.999 | 30 | 105.7 | 30.888 | 60.033 | 30 | 105.7 | 18.015 | 60.026 | 10
105.8 | 34.566 | 60.017 | 30 | 105.8 | 12.754 | 60.055 | 10 | 105.8 | 30.093 | 59.999 | 30 | 105.8 | 30.891 | 60.033 | 30 | 105.8 | 18.014 | 60.026 | 10
105.9 | 34.563 | 60.015 | 30 | 105.9 | 12.754 | 60.055 | 10 | 105.9 | 30.092 | 59.999 | 30 | 105.9 | 30.892 | 60.034 | 30 | 105.9 | 18.014 | 60.026 | 10
106 | 34.57 | 60.015 | 30 | 106 | 12.755 | 60.054 | 10 | 106 | 30.088 | 59.998 | 30 | 106 | 30.891 | 60.034 | 30 | 106 | 17.928 | 60.026 | 10
106.1 | 34.576 | 60.014 | 30 | 106.1 | 12.755 | 60.054 | 10 | 106.1 | 30.084 | 59.998 | 30 | 106.1 | 30.889 | 60.034 | 30 | 106.1 | 17.873 | 60.025 | 10
106.2 | 34.566 | 60.014 | 30 | 106.2 | 12.755 | 60.053 | 10 | 106.2 | 30.086 | 59.996 | 30 | 106.2 | 30.889 | 60.034 | 30 | 106.2 | 17.873 | 60.025 | 10
106.3 | 34.558 | 60.013 | 30 | 106.3 | 12.753 | 60.053 | 10 | 106.3 | 30.042 | 59.996 | 30 | 106.3 | 30.889 | 60.034 | 30 | 106.3 | 17.873 | 60.025 | 10
106.4 | 34.557 | 60.013 | 30 | 106.4 | 12.753 | 60.052 | 10 | 106.4 | 30.035 | 59.995 | 30 | 106.4 | 30.889 | 60.034 | 30 | 106.4 | 17.874 | 60.025 | 10
106.5 | 34.443 | 60.012 | 30 | 106.5 | 12.751 | 60.052 | 10 | 106.5 | 30.037 | 59.995 | 30 | 106.5 | 30.89 | 60.034 | 30 | 106.5 | 17.85 | 60.024 | 10
106.6 | 34.319 | 60.012 | 30 | 106.6 | 12.751 | 60.051 | 10 | 106.6 | 30.033 | 59.993 | 30 | 106.6 | 30.894 | 60.034 | 30 | 106.6 | 17.659 | 60.024 | 10
106.7 | 34.321 | 60.012 | 30 | 106.7 | 12.75 | 60.051 | 10 | 106.7 | 29.872 | 59.993 | 30 | 106.7 | 30.894 | 60.034 | 30 | 106.7 | 17.658 | 60.024 | 10
106.8 | 34.323 | 60.012 | 30 | 106.8 | 12.72 | 60.05 | 10 | 106.8 | 29.878 | 59.992 | 30 | 106.8 | 30.895 | 60.034 | 30 | 106.8 | 17.658 | 60.024 | 10
106.9 | 34.322 | 60.011 | 30 | 106.9 | 12.656 | 60.05 | 10 | 106.9 | 29.88 | 59.992 | 30 | 106.9 | 30.895 | 60.034 | 30 | 106.9 | 17.658 | 60.024 | 10
107 | 34.323 | 60.011 | 30 | 107 | 12.664 | 60.05 | 10 | 107 | 29.88 | 59.992 | 30 | 107 | 30.846 | 60.034 | 30 | 107 | 17.658 | 60.024 | 10
107.1 | 34.323 | 60.011 | 30 | 107.1 | 12.661 | 60.05 | 10 | 107.1 | 29.88 | 59.992 | 30 | 107.1 | 30.767 | 60.035 | 30 | 107.1 | 17.66 | 60.024 | 10
107.2 | 34.33 | 60.011 | 30 | 107.2 | 12.662 | 60.048 | 10 | 107.2 | 29.88 | 59.992 | 30 | 107.2 | 30.766 | 60.034 | 30 | 107.2 | 17.66 | 60.025 | 10
107.3 | 34.333 | 60.01 | 30 | 107.3 | 12.662 | 60.048 | 10 | 107.3 | 29.88 | 59.992 | 30 | 107.3 | 30.765 | 60.034 | 30 | 107.3 | 17.657 | 60.025 | 10
107.4 | 34.219 | 60.01 | 30 | 107.4 | 12.66 | 60.047 | 10 | 107.4 | 29.88 | 59.992 | 30 | 107.4 | 30.763 | 60.034 | 30 | 107.4 | 17.657 | 60.026 | 10
107.5 | 34.201 | 60.01 | 30 | 107.5 | 12.658 | 60.047 | 10 | 107.5 | 29.875 | 59.992 | 30 | 107.5 | 30.763 | 60.034 | 30 | 107.5 | 17.658 | 60.026 | 10
107.6 | 34.195 | 60.01 | 30 | 107.6 | 12.656 | 60.045 | 10 | 107.6 | 29.875 | 59.992 | 30 | 107.6 | 30.565 | 60.034 | 30 | 107.6 | 17.658 | 60.026 | 10
107.7 | 34.18 | 60.01 | 30 | 107.7 | 12.594 | 60.045 | 10 | 107.7 | 29.875 | 59.992 | 30 | 107.7 | 30.454 | 60.034 | 30 | 107.7 | 17.659 | 60.026 | 10
107.8 | 34.185 | 60.011 | 30 | 107.8 | 12.554 | 60.043 | 10 | 107.8 | 29.873 | 59.992 | 30 | 107.8 | 30.452 | 60.033 | 30 | 107.8 | 17.66 | 60.027 | 10
107.9 | 34.186 | 60.011 | 30 | 107.9 | 12.41 | 60.043 | 10 | 107.9 | 29.873 | 59.993 | 30 | 107.9 | 30.452 | 60.033 | 30 | 107.9 | 17.667 | 60.027 | 10
108 | 34.19 | 60.011 | 30 | 108 | 12.407 | 60.04 | 10 | 108 | 29.873 | 59.993 | 30 | 108 | 30.452 | 60.033 | 30 | 108 | 17.662 | 60.028 | 10
108.1 | 34.19 | 60.011 | 30 | 108.1 | 12.34 | 60.04 | 10 | 108.1 | 29.873 | 59.993 | 30 | 108.1 | 30.452 | 60.033 | 30 | 108.1 | 17.663 | 60.028 | 10
108.2 | 34.19 | 60.011 | 30 | 108.2 | 12.195 | 60.037 | 10 | 108.2 | 29.873 | 59.993 | 30 | 108.2 | 30.451 | 60.033 | 30 | 108.2 | 17.663 | 60.029 | 10
108.3 | 34.183 | 60.011 | 30 | 108.3 | 12.193 | 60.037 | 10 | 108.3 | 29.873 | 59.993 | 30 | 108.3 | 30.451 | 60.033 | 30 | 108.3 | 17.558 | 60.029 | 10
108.4 | 34.181 | 60.011 | 30 | 108.4 | 12.195 | 60.034 | 10 | 108.4 | 29.877 | 59.993 | 30 | 108.4 | 30.45 | 60.033 | 30 | 108.4 | 17.299 | 60.029 | 10
108.5 | 34.181 | 60.01 | 30 | 108.5 | 12.195 | 60.034 | 10 | 108.5 | 29.877 | 59.993 | 30 | 108.5 | 30.448 | 60.033 | 30 | 108.5 | 17.298 | 60.029 | 10
108.6 | 34.139 | 60.01 | 30 | 108.6 | 12.196 | 60.032 | 10 | 108.6 | 29.877 | 59.993 | 30 | 108.6 | 30.447 | 60.032 | 30 | 108.6 | 17.299 | 60.029 | 10
108.7 | 34.105 | 60.009 | 30 | 108.7 | 12.196 | 60.032 | 10 | 108.7 | 29.877 | 59.993 | 30 | 108.7 | 30.453 | 60.032 | 30 | 108.7 | 17.299 | 60.029 | 10
108.8 | 34.112 | 60.009 | 30 | 108.8 | 12.196 | 60.03 | 10 | 108.8 | 29.878 | 59.993 | 30 | 108.8 | 30.454 | 60.031 | 30 | 108.8 | 17.299 | 60.03 | 10
108.9 | 34.106 | 60.007 | 30 | 108.9 | 12.195 | 60.03 | 10 | 108.9 | 29.879 | 59.993 | 30 | 108.9 | 30.458 | 60.031 | 30 | 108.9 | 17.299 | 60.03 | 10
109 | 34.105 | 60.007 | 30 | 109 | 12.194 | 60.028 | 10 | 109 | 29.879 | 59.992 | 30 | 109 | 30.464 | 60.031 | 30 | 109 | 17.3 | 60.031 | 10
109.1 | 34.064 | 60.005 | 30 | 109.1 | 12.101 | 60.028 | 10 | 109.1 | 29.88 | 59.992 | 30 | 109.1 | 30.428 | 60.031 | 30 | 109.1 | 17.3 | 60.031 | 10
109.2 | 34.047 | 60.005 | 30 | 109.2 | 12.052 | 60.027 | 10 | 109.2 | 29.882 | 59.992 | 30 | 109.2 | 30.371 | 60.03 | 30 | 109.2 | 17.268 | 60.031 | 10
109.3 | 34.013 | 60.004 | 30 | 109.3 | 12.051 | 60.027 | 10 | 109.3 | 29.882 | 59.992 | 30 | 109.3 | 30.369 | 60.03 | 30 | 109.3 | 17.042 | 60.031 | 10
109.4 | 33.816 | 60.004 | 30 | 109.4 | 12.052 | 60.026 | 10 | 109.4 | 29.881 | 59.991 | 30 | 109.4 | 30.367 | 60.029 | 30 | 109.4 | 17.041 | 60.031 | 10
109.5 | 33.818 | 60.003 | 30 | 109.5 | 11.973 | 60.026 | 10 | 109.5 | 29.879 | 59.991 | 30 | 109.5 | 30.301 | 60.029 | 30 | 109.5 | 17.042 | 60.031 | 10
109.6 | 33.817 | 60.003 | 30 | 109.6 | 11.891 | 60.025 | 10 | 109.6 | 29.878 | 59.99 | 30 | 109.6 | 30.292 | 60.028 | 30 | 109.6 | 17.042 | 60.033 | 10
109.7 | 33.814 | 60.003 | 30 | 109.7 | 11.865 | 60.025 | 10 | 109.7 | 29.876 | 59.99 | 30 | 109.7 | 30.291 | 60.028 | 30 | 109.7 | 17.045 | 60.033 | 10
109.8 | 33.813 | 60.003 | 30 | 109.8 | 11.808 | 60.024 | 10 | 109.8 | 29.876 | 59.99 | 30 | 109.8 | 30.29 | 60.027 | 30 | 109.8 | 17.043 | 60.034 | 10
109.9 | 33.81 | 60.002 | 30 | 109.9 | 11.805 | 60.024 | 10 | 109.9 | 29.876 | 59.99 | 30 | 109.9 | 30.289 | 60.027 | 30 | 109.9 | 17.037 | 60.034 | 10
110 | 33.81 | 60.002 | 30 | 110 | 11.806 | 60.023 | 10 | 110 | 29.891 | 59.99 | 30 | 110 | 30.289 | 60.026 | 30 | 110 | 17.037 | 60.035 | 10
110.1 | 33.811 | 60.002 | 30 | 110.1 | 11.808 | 60.023 | 10 | 110.1 | 29.887 | 59.991 | 30 | 110.1 | 30.29 | 60.026 | 30 | 110.1 | 17.038 | 60.035 | 10
110.2 | 33.811 | 60.002 | 30 | 110.2 | 11.74 | 60.022 | 10 | 110.2 | 29.886 | 59.991 | 30 | 110.2 | 30.29 | 60.026 | 30 | 110.2 | 17.039 | 60.036 | 10
110.3 | 33.808 | 60.001 | 30 | 110.3 | 11.738 | 60.022 | 10 | 110.3 | 29.884 | 59.992 | 30 | 110.3 | 30.285 | 60.026 | 30 | 110.3 | 17.04 | 60.036 | 10
110.4 | 33.678 | 60.001 | 30 | 110.4 | 11.736 | 60.02 | 10 | 110.4 | 29.89 | 59.992 | 30 | 110.4 | 30.285 | 60.025 | 30 | 110.4 | 17.04 | 60.037 | 10
110.5 | 33.624 | 60 | 30 | 110.5 | 11.736 | 60.02 | 10 | 110.5 | 29.889 | 59.993 | 30 | 110.5 | 30.285 | 60.025 | 30 | 110.5 | 16.79 | 60.037 | 10
110.6 | 33.593 | 60 | 30 | 110.6 | 11.736 | 60.02 | 10 | 110.6 | 29.884 | 59.993 | 30 | 110.6 | 30.288 | 60.024 | 30 | 110.6 | 16.537 | 60.038 | 10
110.7 | 33.59 | 59.998 | 30 | 110.7 | 11.737 | 60.02 | 10 | 110.7 | 29.883 | 59.994 | 30 | 110.7 | 30.29 | 60.024 | 30 | 110.7 | 16.534 | 60.038 | 10
110.8 | 33.587 | 59.998 | 30 | 110.8 | 11.737 | 60.018 | 10 | 110.8 | 29.897 | 59.994 | 30 | 110.8 | 30.292 | 60.024 | 30 | 110.8 | 16.534 | 60.038 | 10
110.9 | 33.544 | 59.997 | 30 | 110.9 | 11.738 | 60.018 | 10 | 110.9 | 29.897 | 59.994 | 30 | 110.9 | 30.289 | 60.024 | 30 | 110.9 | 16.534 | 60.038 | 10
111 | 33.531 | 59.997 | 30 | 111 | 11.739 | 60.017 | 10 | 111 | 29.896 | 59.994 | 30 | 111 | 30.224 | 60.023 | 30 | 111 | 16.534 | 60.038 | 10
111.1 | 33.515 | 59.995 | 30 | 111.1 | 11.74 | 60.017 | 10 | 111.1 | 29.895 | 59.995 | 30 | 111.1 | 30.037 | 60.023 | 30 | 111.1 | 16.534 | 60.038 | 10
111.2 | 33.455 | 59.995 | 30 | 111.2 | 11.74 | 60.016 | 10 | 111.2 | 29.894 | 59.995 | 30 | 111.2 | 30.042 | 60.022 | 30 | 111.2 | 16.533 | 60.039 | 10
111.3 | 33.456 | 59.993 | 30 | 111.3 | 11.74 | 60.016 | 10 | 111.3 | 29.892 | 59.996 | 30 | 111.3 | 30.042 | 60.022 | 30 | 111.3 | 16.533 | 60.039 | 10
111.4 | 33.365 | 59.993 | 30 | 111.4 | 11.739 | 60.014 | 10 | 111.4 | 29.888 | 59.996 | 30 | 111.4 | 30.04 | 60.021 | 30 | 111.4 | 16.533 | 60.039 | 10
111.5 | 33.296 | 59.99 | 30 | 111.5 | 11.738 | 60.014 | 10 | 111.5 | 29.889 | 59.996 | 30 | 111.5 | 30.04 | 60.021 | 30 | 111.5 | 16.533 | 60.039 | 10
111.6 | 33.262 | 59.99 | 30 | 111.6 | 11.711 | 60.014 | 10 | 111.6 | 29.89 | 59.996 | 30 | 111.6 | 30.04 | 60.021 | 30 | 111.6 | 16.533 | 60.039 | 10
111.7 | 33.225 | 59.987 | 30 | 111.7 | 11.657 | 60.014 | 10 | 111.7 | 29.89 | 59.997 | 30 | 111.7 | 30.031 | 60.021 | 30 | 111.7 | 16.533 | 60.039 | 10
111.8 | 33.186 | 59.987 | 30 | 111.8 | 11.657 | 60.013 | 10 | 111.8 | 29.89 | 59.997 | 30 | 111.8 | 30.03 | 60.02 | 30 | 111.8 | 16.533 | 60.039 | 10
111.9 | 33.186 | 59.985 | 30 | 111.9 | 11.657 | 60.013 | 10 | 111.9 | 29.89 | 59.997 | 30 | 111.9 | 30.03 | 60.02 | 30 | 111.9 | 16.533 | 60.038 | 10
112 | 33.174 | 59.985 | 30 | 112 | 11.657 | 60.013 | 10 | 112 | 29.891 | 59.996 | 30 | 112 | 30.029 | 60.019 | 30 | 112 | 16.533 | 60.039 | 10
112.1 | 33.174 | 59.984 | 30 | 112.1 | 11.657 | 60.013 | 10 | 112.1 | 29.892 | 59.996 | 30 | 112.1 | 30.031 | 60.019 | 30 | 112.1 | 16.533 | 60.039 | 10
112.2 | 33.177 | 59.984 | 30 | 112.2 | 11.657 | 60.013 | 10 | 112.2 | 29.891 | 59.996 | 30 | 112.2 | 30.04 | 60.019 | 30 | 112.2 | 16.533 | 60.039 | 10
112.3 | 33.18 | 59.984 | 30 | 112.3 | 11.588 | 60.013 | 10 | 112.3 | 29.893 | 59.996 | 30 | 112.3 | 30.04 | 60.019 | 30 | 112.3 | 16.535 | 60.039 | 10
112.4 | 33.181 | 59.984 | 30 | 112.4 | 11.519 | 60.013 | 10 | 112.4 | 29.893 | 59.995 | 30 | 112.4 | 30.04 | 60.018 | 30 | 112.4 | 16.535 | 60.04 | 10
112.5 | 33.239 | 59.983 | 30 | 112.5 | 11.52 | 60.013 | 10 | 112.5 | 29.893 | 59.995 | 30 | 112.5 | 30.04 | 60.018 | 30 | 112.5 | 16.535 | 60.04 | 10
112.6 | 33.246 | 59.983 | 30 | 112.6 | 11.52 | 60.013 | 10 | 112.6 | 29.89 | 59.995 | 30 | 112.6 | 30.04 | 60.018 | 30 | 112.6 | 16.537 | 60.04 | 10
112.7 | 33.236 | 59.982 | 30 | 112.7 | 11.52 | 60.013 | 10 | 112.7 | 29.883 | 59.996 | 30 | 112.7 | 30.04 | 60.018 | 30 | 112.7 | 16.536 | 60.04 | 10
112.8 | 33.198 | 59.982 | 30 | 112.8 | 11.52 | 60.012 | 10 | 112.8 | 29.882 | 59.996 | 30 | 112.8 | 30.04 | 60.018 | 30 | 112.8 | 16.535 | 60.042 | 10
112.9 | 33.187 | 59.98 | 30 | 112.9 | 11.366 | 60.012 | 10 | 112.9 | 29.888 | 59.996 | 30 | 112.9 | 30.041 | 60.019 | 30 | 112.9 | 16.536 | 60.042 | 10
113 | 33.192 | 59.98 | 30 | 113 | 11.366 | 60.011 | 10 | 113 | 29.899 | 59.996 | 30 | 113 | 30.042 | 60.019 | 30 | 113 | 16.393 | 60.042 | 10
113.1 | 33.193 | 59.978 | 30 | 113.1 | 11.367 | 60.011 | 10 | 113.1 | 29.891 | 59.998 | 30 | 113.1 | 30.042 | 60.019 | 30 | 113.1 | 16.346 | 60.042 | 10
113.2 | 33.193 | 59.978 | 30 | 113.2 | 11.37 | 60.01 | 10 | 113.2 | 29.891 | 59.998 | 30 | 113.2 | 30.042 | 60.019 | 30 | 113.2 | 16.339 | 60.044 | 10
113.3 | 33.147 | 59.977 | 30 | 113.3 | 11.369 | 60.01 | 10 | 113.3 | 29.885 | 59.999 | 30 | 113.3 | 30.038 | 60.02 | 30 | 113.3 | 16.341 | 60.044 | 10
113.4 | 33.131 | 59.977 | 30 | 113.4 | 11.366 | 60.009 | 10 | 113.4 | 30.002 | 59.999 | 30 | 113.4 | 30.037 | 60.02 | 30 | 113.4 | 16.342 | 60.044 | 10
113.5 | 33.13 | 59.975 | 30 | 113.5 | 11.366 | 60.009 | 10 | 113.5 | 30.03 | 59.999 | 30 | 113.5 | 30.037 | 60.02 | 30 | 113.5 | 16.342 | 60.044 | 10
113.6 | 33.126 | 59.975 | 30 | 113.6 | 11.366 | 60.008 | 10 | 113.6 | 30.022 | 59.999 | 30 | 113.6 | 30.037 | 60.02 | 30 | 113.6 | 16.342 | 60.045 | 10
113.7 | 33.05 | 59.972 | 30 | 113.7 | 11.369 | 60.008 | 10 | 113.7 | 30.019 | 60 | 30 | 113.7 | 30.037 | 60.02 | 30 | 113.7 | 16.341 | 60.045 | 10
113.8 | 32.94 | 59.972 | 30 | 113.8 | 11.369 | 60.007 | 10 | 113.8 | 30.019 | 60 | 30 | 113.8 | 30.036 | 60.02 | 30 | 113.8 | 16.34 | 60.045 | 10
113.9 | 32.901 | 59.97 | 30 | 113.9 | 11.368 | 60.007 | 10 | 113.9 | 30.019 | 60.001 | 30 | 113.9 | 30.035 | 60.02 | 30 | 113.9 | 16.34 | 60.045 | 10
114 | 32.873 | 59.97 | 30 | 114 | 11.369 | 60.006 | 10 | 114 | 30.015 | 60.001 | 30 | 114 | 30.035 | 60.02 | 30 | 114 | 16.34 | 60.045 | 10
114.1 | 32.874 | 59.968 | 30 | 114.1 | 11.369 | 60.006 | 10 | 114.1 | 30.015 | 60.001 | 30 | 114.1 | 30.035 | 60.02 | 30 | 114.1 | 16.339 | 60.045 | 10
114.2 | 32.879 | 59.968 | 30 | 114.2 | 11.298 | 60.006 | 10 | 114.2 | 30.015 | 60.001 | 30 | 114.2 | 30.035 | 60.02 | 30 | 114.2 | 16.339 | 60.045 | 10
114.3 | 32.879 | 59.966 | 30 | 114.3 | 11.158 | 60.006 | 10 | 114.3 | 30.015 | 60.001 | 30 | 114.3 | 30.035 | 60.02 | 30 | 114.3 | 16.341 | 60.044 | 10
114.4 | 32.892 | 59.966 | 30 | 114.4 | 11.158 | 60.005 | 10 | 114.4 | 30.021 | 60 | 30 | 114.4 | 30.035 | 60.02 | 30 | 114.4 | 16.344 | 60.044 | 10
114.5 | 32.891 | 59.965 | 30 | 114.5 | 11.158 | 60.005 | 10 | 114.5 | 30.034 | 60 | 30 | 114.5 | 30.035 | 60.02 | 30 | 114.5 | 16.343 | 60.043 | 10
114.6 | 32.884 | 59.965 | 30 | 114.6 | 11.158 | 60.005 | 10 | 114.6 | 30.037 | 60 | 30 | 114.6 | 30.036 | 60.02 | 30 | 114.6 | 16.343 | 60.043 | 10
114.7 | 32.884 | 59.965 | 30 | 114.7 | 11.051 | 60.005 | 10 | 114.7 | 30.037 | 60 | 30 | 114.7 | 30.037 | 60.02 | 30 | 114.7 | 16.344 | 60.042 | 10
114.8 | 32.884 | 59.965 | 30 | 114.8 | 10.945 | 60.005 | 10 | 114.8 | 30.037 | 60 | 30 | 114.8 | 30.038 | 60.02 | 30 | 114.8 | 16.344 | 60.042 | 10
114.9 | 32.885 | 59.965 | 30 | 114.9 | 10.945 | 60.005 | 10 | 114.9 | 30.031 | 60 | 30 | 114.9 | 30.037 | 60.021 | 30 | 114.9 | 16.344 | 60.042 | 10
115 | 32.891 | 59.965 | 30 | 115 | 10.944 | 60.004 | 10 | 115 | 30.028 | 60 | 30 | 115 | 30.035 | 60.021 | 30 | 115 | 16.345 | 60.042 | 10
115.1 | 32.891 | 59.965 | 30 | 115.1 | 10.945 | 60.004 | 10 | 115.1 | 30.017 | 60.001 | 30 | 115.1 | 30.037 | 60.022 | 30 | 115.1 | 16.346 | 60.042 | 10
115.2 | 32.891 | 59.965 | 30 | 115.2 | 10.945 | 60.004 | 10 | 115.2 | 30.014 | 60.001 | 30 | 115.2 | 30.037 | 60.022 | 30 | 115.2 | 16.344 | 60.044 | 10
115.3 | 32.891 | 59.965 | 30 | 115.3 | 10.943 | 60.004 | 10 | 115.3 | 30.032 | 60.002 | 30 | 115.3 | 30.038 | 60.023 | 30 | 115.3 | 16.32 | 60.044 | 10
115.4 | 32.886 | 59.965 | 30 | 115.4 | 10.789 | 60.003 | 10 | 115.4 | 30.034 | 60.002 | 30 | 115.4 | 30.038 | 60.023 | 30 | 115.4 | 16.037 | 60.046 | 10
115.5 | 32.887 | 59.965 | 30 | 115.5 | 10.79 | 60.003 | 10 | 115.5 | 30.033 | 60.002 | 30 | 115.5 | 30.039 | 60.024 | 30 | 115.5 | 16.003 | 60.046 | 10
115.6 | 32.837 | 59.965 | 30 | 115.6 | 10.788 | 60.002 | 10 | 115.6 | 30.033 | 60.002 | 30 | 115.6 | 30.041 | 60.024 | 30 | 115.6 | 16.005 | 60.047 | 10
115.7 | 32.686 | 59.964 | 30 | 115.7 | 10.789 | 60.002 | 10 | 115.7 | 30.032 | 60.003 | 30 | 115.7 | 30.04 | 60.024 | 30 | 115.7 | 15.892 | 60.047 | 10
115.8 | 32.541 | 59.964 | 30 | 115.8 | 10.789 | 60.001 | 10 | 115.8 | 30.031 | 60.003 | 30 | 115.8 | 30.038 | 60.024 | 30 | 115.8 | 15.783 | 60.048 | 10
115.9 | 32.547 | 59.963 | 30 | 115.9 | 10.789 | 60.001 | 10 | 115.9 | 30.031 | 60.004 | 30 | 115.9 | 30.041 | 60.025 | 30 | 115.9 | 15.783 | 60.048 | 10
116 | 32.544 | 59.963 | 30 | 116 | 10.789 | 60 | 10 | 116 | 30.03 | 60.004 | 30 | 116 | 30.041 | 60.025 | 30 | 116 | 15.783 | 60.048 | 10
116.1 | 32.54 | 59.962 | 30 | 116.1 | 10.789 | 60 | 10 | 116.1 | 30.028 | 60.004 | 30 | 116.1 | 30.041 | 60.025 | 30 | 116.1 | 15.782 | 60.048 | 10
116.2 | 32.533 | 59.962 | 30 | 116.2 | 10.789 | 59.999 | 10 | 116.2 | 30.02 | 60.004 | 30 | 116.2 | 30.041 | 60.025 | 30 | 116.2 | 15.78 | 60.049 | 10
116.3 | 32.506 | 59.961 | 30 | 116.3 | 10.789 | 59.999 | 10 | 116.3 | 30.015 | 60.005 | 30 | 116.3 | 30.041 | 60.025 | 30 | 116.3 | 15.78 | 60.049 | 10
116.4 | 32.26 | 59.961 | 30 | 116.4 | 10.789 | 59.998 | 10 | 116.4 | 30.016 | 60.005 | 30 | 116.4 | 30.041 | 60.025 | 30 | 116.4 | 15.78 | 60.049 | 10
116.5 | 32.171 | 59.96 | 30 | 116.5 | 10.789 | 59.998 | 10 | 116.5 | 30.016 | 60.006 | 30 | 116.5 | 30.034 | 60.025 | 30 | 116.5 | 15.778 | 60.048 | 10
116.6 | 32.171 | 59.96 | 30 | 116.6 | 10.787 | 59.997 | 10 | 116.6 | 30.016 | 60.006 | 30 | 116.6 | 30.032 | 60.024 | 30 | 116.6 | 15.778 | 60.048 | 10
116.7 | 32.171 | 59.96 | 30 | 116.7 | 10.786 | 59.997 | 10 | 116.7 | 30.036 | 60.006 | 30 | 116.7 | 30.032 | 60.024 | 30 | 116.7 | 15.778 | 60.048 | 10
116.8 | 32.171 | 59.96 | 30 | 116.8 | 10.786 | 59.997 | 10 | 116.8 | 30.08 | 60.006 | 30 | 116.8 | 30.032 | 60.024 | 30 | 116.8 | 15.779 | 60.048 | 10
116.9 | 32.171 | 59.96 | 30 | 116.9 | 10.787 | 59.997 | 10 | 116.9 | 30.083 | 60.006 | 30 | 116.9 | 30.032 | 60.024 | 30 | 116.9 | 15.776 | 60.047 | 10
117 | 32.171 | 59.96 | 30 | 117 | 10.787 | 59.997 | 10 | 117 | 30.082 | 60.006 | 30 | 117 | 30.032 | 60.024 | 30 | 117 | 15.779 | 60.047 | 10
117.1 | 32.174 | 59.96 | 30 | 117.1 | 10.785 | 59.997 | 10 | 117.1 | 30.072 | 60.007 | 30 | 117.1 | 30.032 | 60.024 | 30 | 117.1 | 15.779 | 60.046 | 10
117.2 | 32.175 | 59.96 | 30 | 117.2 | 10.441 | 59.997 | 10 | 117.2 | 30.033 | 60.007 | 30 | 117.2 | 30.032 | 60.024 | 30 | 117.2 | 15.78 | 60.046 | 10
117.3 | 32.175 | 59.96 | 30 | 117.3 | 10.442 | 59.997 | 10 | 117.3 | 30.014 | 60.007 | 30 | 117.3 | 30.032 | 60.024 | 30 | 117.3 | 15.783 | 60.045 | 10
117.4 | 32.175 | 59.96 | 30 | 117.4 | 10.442 | 59.996 | 10 | 117.4 | 30.014 | 60.007 | 30 | 117.4 | 30.032 | 60.024 | 30 | 117.4 | 15.78 | 60.045 | 10
117.5 | 32.175 | 59.96 | 30 | 117.5 | 10.442 | 59.996 | 10 | 117.5 | 30.014 | 60.008 | 30 | 117.5 | 30.032 | 60.024 | 30 | 117.5 | 15.613 | 60.044 | 10
117.6 | 32.174 | 59.96 | 30 | 117.6 | 10.442 | 59.996 | 10 | 117.6 | 30.014 | 60.008 | 30 | 117.6 | 30.036 | 60.024 | 30 | 117.6 | 15.613 | 60.044 | 10
117.7 | 32.171 | 59.96 | 30 | 117.7 | 10.442 | 59.996 | 10 | 117.7 | 30.013 | 60.008 | 30 | 117.7 | 30.037 | 60.025 | 30 | 117.7 | 15.612 | 60.044 | 10
117.8 | 32.17 | 59.96 | 30 | 117.8 | 10.363 | 59.996 | 10 | 117.8 | 30.014 | 60.008 | 30 | 117.8 | 30.038 | 60.025 | 30 | 117.8 | 15.61 | 60.045 | 10
117.9 | 32.17 | 59.96 | 30 | 117.9 | 10.283 | 59.996 | 10 | 117.9 | 30.014 | 60.009 | 30 | 117.9 | 30.038 | 60.025 | 30 | 117.9 | 15.612 | 60.045 | 10
118 | 32.167 | 59.96 | 30 | 118 | 10.283 | 59.995 | 10 | 118 | 30.028 | 60.009 | 30 | 118 | 30.038 | 60.025 | 30 | 118 | 15.613 | 60.046 | 10
118.1 | 32.152 | 59.959 | 30 | 118.1 | 10.283 | 59.995 | 10 | 118.1 | 30.034 | 60.009 | 30 | 118.1 | 30.039 | 60.026 | 30 | 118.1 | 15.615 | 60.046 | 10
118.2 | 32.037 | 59.959 | 30 | 118.2 | 10.284 | 59.994 | 10 | 118.2 | 30.03 | 60.009 | 30 | 118.2 | 30.043 | 60.026 | 30 | 118.2 | 15.615 | 60.047 | 10
118.3 | 31.982 | 59.958 | 30 | 118.3 | 10.284 | 59.994 | 10 | 118.3 | 30.026 | 60.01 | 30 | 118.3 | 30.043 | 60.026 | 30 | 118.3 | 15.615 | 60.047 | 10
118.4 | 31.985 | 59.958 | 30 | 118.4 | 10.284 | 59.993 | 10 | 118.4 | 30.025 | 60.01 | 30 | 118.4 | 30.043 | 60.026 | 30 | 118.4 | 15.534 | 60.049 | 10
118.5 | 31.989 | 59.957 | 30 | 118.5 | 10.285 | 59.993 | 10 | 118.5 | 30.024 | 60.01 | 30 | 118.5 | 30.043 | 60.026 | 30 | 118.5 | 15.218 | 60.049 | 10
118.6 | 31.988 | 59.957 | 30 | 118.6 | 10.286 | 59.992 | 10 | 118.6 | 30.031 | 60.01 | 30 | 118.6 | 30.043 | 60.026 | 30 | 118.6 | 15.219 | 60.05 | 10
118.7 | 31.987 | 59.957 | 30 | 118.7 | 10.285 | 59.992 | 10 | 118.7 | 30.023 | 60.01 | 30 | 118.7 | 30.042 | 60.026 | 30 | 118.7 | 15.215 | 60.05 | 10
118.8 | 31.986 | 59.957 | 30 | 118.8 | 10.286 | 59.992 | 10 | 118.8 | 30.022 | 60.01 | 30 | 118.8 | 30.041 | 60.026 | 30 | 118.8 | 15.213 | 60.051 | 10
118.9 | 31.986 | 59.957 | 30 | 118.9 | 10.286 | 59.992 | 10 | 118.9 | 30.022 | 60.011 | 30 | 118.9 | 30.041 | 60.026 | 30 | 118.9 | 15.213 | 60.051 | 10
119 | 31.986 | 59.957 | 30 | 119 | 10.286 | 59.991 | 10 | 119 | 30.022 | 60.011 | 30 | 119 | 30.039 | 60.025 | 30 | 119 | 15.213 | 60.051 | 10
119.1 | 31.985 | 59.957 | 30 | 119.1 | 10.286 | 59.991 | 10 | 119.1 | 30.021 | 60.012 | 30 | 119.1 | 30.039 | 60.025 | 30 | 119.1 | 15.213 | 60.051 | 10
119.2 | 31.992 | 59.957 | 30 | 119.2 | 10.283 | 59.991 | 10 | 119.2 | 30.021 | 60.012 | 30 | 119.2 | 30.039 | 60.024 | 30 | 119.2 | 15.213 | 60.051 | 10
119.3 | 31.998 | 59.957 | 30 | 119.3 | 10.283 | 59.991 | 10 | 119.3 | 30.021 | 60.013 | 30 | 119.3 | 30.038 | 60.024 | 30 | 119.3 | 15.213 | 60.051 | 10
119.4 | 32 | 59.957 | 30 | 119.4 | 10.284 | 59.991 | 10 | 119.4 | 30.021 | 60.013 | 30 | 119.4 | 30.038 | 60.024 | 30 | 119.4 | 15.212 | 60.051 | 10
119.5 | 31.917 | 59.957 | 30 | 119.5 | 10.284 | 59.991 | 10 | 119.5 | 30.021 | 60.013 | 30 | 119.5 | 30.038 | 60.024 | 30 | 119.5 | 15.095 | 60.051 | 10
119.6 | 31.821 | 59.958 | 30 | 119.6 | 10.284 | 59.991 | 10 | 119.6 | 29.987 | 60.013 | 30 | 119.6 | 30.038 | 60.023 | 30 | 119.6 | 15.08 | 60.051 | 10
119.7 | 31.742 | 59.958 | 30 | 119.7 | 10.284 | 59.991 | 10 | 119.7 | 29.951 | 60.013 | 30 | 119.7 | 30.044 | 60.023 | 30 | 119.7 | 15.084 | 60.05 | 10
119.8 | 31.739 | 59.958 | 30 | 119.8 | 10.284 | 59.991 | 10 | 119.8 | 29.951 | 60.013 | 30 | 119.8 | 30.045 | 60.023 | 30 | 119.8 | 15.08 | 60.05 | 10
119.9 | 31.743 | 59.958 | 30 | 119.9 | 10.284 | 59.991 | 10 | 119.9 | 29.952 | 60.013 | 30 | 119.9 | 30.045 | 60.023 | 30 | 119.9 | 15.079 | 60.049 | 10
120 | 31.748 | 59.959 | 30 | 120 | 10.284 | 59.991 | 10 | 120 | 29.952 | 60.013 | 30 | 120 | 30.045 | 60.023 | 30 | 120 | 15.08 | 60.049 | 10
120.1 | 31.606 | 59.959 | 30 | 120.1 | 10.284 | 59.991 | 10 | 120.1 | 30.006 | 60.014 | 30 | 120.1 | 30.045 | 60.023 | 30 | 120.1 | 15.081 | 60.049 | 10
120.2 | 31.605 | 59.959 | 30 | 120.2 | 10.284 | 59.991 | 10 | 120.2 | 30.033 | 60.014 | 30 | 120.2 | 30.045 | 60.023 | 30 | 120.2 | 15.081 | 60.049 | 10
120.3 | 31.602 | 59.959 | 30 | 120.3 | 10.284 | 59.991 | 10 | 120.3 | 30.033 | 60.014 | 30 | 120.3 | 30.045 | 60.023 | 30 | 120.3 | 15.081 | 60.048 | 10
120.4 | 31.596 | 59.959 | 30 | 120.4 | 10.285 | 59.99 | 10 | 120.4 | 30.033 | 60.014 | 30 | 120.4 | 30.045 | 60.023 | 30 | 120.4 | 15.081 | 60.049 | 10
120.5 | 31.596 | 59.959 | 30 | 120.5 | 10.284 | 59.99 | 10 | 120.5 | 30.032 | 60.014 | 30 | 120.5 | 30.045 | 60.023 | 30 | 120.5 | 15.084 | 60.049 | 10
120.6 | 31.554 | 59.96 | 30 | 120.6 | 10.285 | 59.989 | 10 | 120.6 | 30.033 | 60.014 | 30 | 120.6 | 30.045 | 60.023 | 30 | 120.6 | 15.081 | 60.05 | 10
120.7 | 31.552 | 59.96 | 30 | 120.7 | 10.285 | 59.989 | 10 | 120.7 | 30.043 | 60.014 | 30 | 120.7 | 30.042 | 60.023 | 30 | 120.7 | 15.082 | 60.05 | 10
120.8 | 31.553 | 59.96 | 30 | 120.8 | 10.283 | 59.988 | 10 | 120.8 | 30.04 | 60.014 | 30 | 120.8 | 30.043 | 60.023 | 30 | 120.8 | 15.081 | 60.05 | 10
120.9 | 31.555 | 59.96 | 30 | 120.9 | 10.282 | 59.988 | 10 | 120.9 | 30.042 | 60.015 | 30 | 120.9 | 30.043 | 60.023 | 30 | 120.9 | 15.079 | 60.05 | 10
121 | 31.561 | 59.961 | 30 | 121 | 10.281 | 59.987 | 10 | 121 | 30.043 | 60.015 | 30 | 121 | 30.044 | 60.023 | 30 | 121 | 15.081 | 60.051 | 10
121.1 | 31.561 | 59.961 | 30 | 121.1 | 10.281 | 59.987 | 10 | 121.1 | 30.04 | 60.016 | 30 | 121.1 | 30.046 | 60.024 | 30 | 121.1 | 14.937 | 60.051 | 10
121.2 | 31.569 | 59.962 | 30 | 121.2 | 10.281 | 59.987 | 10 | 121.2 | 30.04 | 60.016 | 30 | 121.2 | 30.045 | 60.024 | 30 | 121.2 | 14.88 | 60.052 | 10
121.3 | 31.567 | 59.962 | 30 | 121.3 | 10.281 | 59.987 | 10 | 121.3 | 30.039 | 60.017 | 30 | 121.3 | 30.041 | 60.024 | 30 | 121.3 | 14.878 | 60.052 | 10
121.4 | 31.565 | 59.963 | 30 | 121.4 | 10.281 | 59.986 | 10 | 121.4 | 30.036 | 60.017 | 30 | 121.4 | 30.039 | 60.024 | 30 | 121.4 | 14.875 | 60.053 | 10
121.5 | 31.578 | 59.963 | 30 | 121.5 | 10.281 | 59.986 | 10 | 121.5 | 30.037 | 60.018 | 30 | 121.5 | 30.039 | 60.024 | 30 | 121.5 | 14.874 | 60.053 | 10
121.6 | 31.571 | 59.964 | 30 | 121.6 | 10.28 | 59.986 | 10 | 121.6 | 30.037 | 60.018 | 30 | 121.6 | 30.039 | 60.024 | 30 | 121.6 | 14.874 | 60.053 | 10
121.7 | 31.448 | 59.964 | 30 | 121.7 | 10.28 | 59.986 | 10 | 121.7 | 30.037 | 60.019 | 30 | 121.7 | 30.039 | 60.024 | 30 | 121.7 | 14.874 | 60.053 | 10
121.8 | 31.427 | 59.965 | 30 | 121.8 | 10.28 | 59.986 | 10 | 121.8 | 30.037 | 60.019 | 30 | 121.8 | 30.039 | 60.024 | 30 | 121.8 | 14.874 | 60.053 | 10
121.9 | 31.433 | 59.965 | 30 | 121.9 | 10.279 | 59.986 | 10 | 121.9 | 30.037 | 60.019 | 30 | 121.9 | 30.039 | 60.024 | 30 | 121.9 | 14.874 | 60.053 | 10
122 | 31.433 | 59.967 | 30 | 122 | 10.279 | 59.986 | 10 | 122 | 30.036 | 60.019 | 30 | 122 | 30.052 | 60.024 | 30 | 122 | 14.866 | 60.053 | 10
122.1 | 31.415 | 59.967 | 30 | 122.1 | 10.279 | 59.986 | 10 | 122.1 | 30.036 | 60.019 | 30 | 122.1 | 30.051 | 60.024 | 30 | 122.1 | 14.544 | 60.052 | 10
122.2 | 31.325 | 59.968 | 30 | 122.2 | 10.279 | 59.986 | 10 | 122.2 | 30.036 | 60.017 | 30 | 122.2 | 30.045 | 60.024 | 30 | 122.2 | 14.481 | 60.052 | 10
122.3 | 31.325 | 59.968 | 30 | 122.3 | 10.28 | 59.986 | 10 | 122.3 | 30.035 | 60.017 | 30 | 122.3 | 30.052 | 60.025 | 30 | 122.3 | 14.482 | 60.05 | 10
122.4 | 31.326 | 59.97 | 30 | 122.4 | 10.28 | 59.986 | 10 | 122.4 | 30.035 | 60.016 | 30 | 122.4 | 30.057 | 60.025 | 30 | 122.4 | 14.483 | 60.05 | 10
122.5 | 31.333 | 59.97 | 30 | 122.5 | 10.28 | 59.986 | 10 | 122.5 | 30.035 | 60.016 | 30 | 122.5 | 30.05 | 60.026 | 30 | 122.5 | 14.484 | 60.049 | 10
122.6 | 31.335 | 59.971 | 30 | 122.6 | 10.28 | 59.985 | 10 | 122.6 | 30.043 | 60.015 | 30 | 122.6 | 29.991 | 60.026 | 30 | 122.6 | 14.483 | 60.049 | 10
122.7 | 31.333 | 59.971 | 30 | 122.7 | 10.28 | 59.985 | 10 | 122.7 | 30.042 | 60.015 | 30 | 122.7 | 29.995 | 60.027 | 30 | 122.7 | 14.483 | 60.048 | 10
122.8 | 31.27 | 59.972 | 30 | 122.8 | 10.28 | 59.985 | 10 | 122.8 | 30.037 | 60.014 | 30 | 122.8 | 29.951 | 60.027 | 30 | 122.8 | 14.485 | 60.048 | 10
122.9 | 31.263 | 59.972 | 30 | 122.9 | 10.279 | 59.985 | 10 | 122.9 | 30.034 | 60.014 | 30 | 122.9 | 29.944 | 60.03 | 30 | 122.9 | 14.485 | 60.047 | 10
123 | 31.179 | 59.974 | 30 | 123 | 10.275 | 59.984 | 10 | 123 | 30.034 | 60.014 | 30 | 123 | 29.947 | 60.03 | 30 | 123 | 14.485 | 60.047 | 10
123.1 | 31.01 | 59.974 | 30 | 123.1 | 10.276 | 59.984 | 10 | 123.1 | 30.034 | 60.014 | 30 | 123.1 | 29.957 | 60.032 | 30 | 123.1 | 14.485 | 60.046 | 10
123.2 | 31.011 | 59.975 | 30 | 123.2 | 10.276 | 59.983 | 10 | 123.2 | 30.034 | 60.013 | 30 | 123.2 | 29.96 | 60.032 | 30 | 123.2 | 14.485 | 60.046 | 10
123.3 | 31.008 | 59.975 | 30 | 123.3 | 10.29 | 59.983 | 10 | 123.3 | 30.034 | 60.013 | 30 | 123.3 | 29.962 | 60.033 | 30 | 123.3 | 14.405 | 60.046 | 10
123.4 | 31.009 | 59.978 | 30 | 123.4 | 10.361 | 59.982 | 10 | 123.4 | 30.034 | 60.013 | 30 | 123.4 | 29.971 | 60.033 | 30 | 123.4 | 14.342 | 60.047 | 10
123.5 | 31.023 | 59.978 | 30 | 123.5 | 10.361 | 59.982 | 10 | 123.5 | 30.034 | 60.013 | 30 | 123.5 | 30.035 | 60.035 | 30 | 123.5 | 14.342 | 60.047 | 10
123.6 | 31.046 | 59.98 | 30 | 123.6 | 10.361 | 59.982 | 10 | 123.6 | 30.034 | 60.013 | 30 | 123.6 | 30.042 | 60.035 | 30 | 123.6 | 14.342 | 60.047 | 10
123.7 | 30.98 | 59.98 | 30 | 123.7 | 10.361 | 59.982 | 10 | 123.7 | 30.034 | 60.013 | 30 | 123.7 | 30.039 | 60.037 | 30 | 123.7 | 14.342 | 60.047 | 10
123.8 | 30.982 | 59.982 | 30 | 123.8 | 10.361 | 59.982 | 10 | 123.8 | 30.034 | 60.013 | 30 | 123.8 | 29.988 | 60.037 | 30 | 123.8 | 14.339 | 60.047 | 10
123.9 | 30.974 | 59.982 | 30 | 123.9 | 10.361 | 59.982 | 10 | 123.9 | 30.034 | 60.014 | 30 | 123.9 | 29.994 | 60.038 | 30 | 123.9 | 14.337 | 60.047 | 10
124 | 30.962 | 59.983 | 30 | 124 | 10.361 | 59.982 | 10 | 124 | 30.034 | 60.013 | 30 | 124 | 30.014 | 60.038 | 30 | 124 | 14.337 | 60.048 | 10
124.1 | 30.968 | 59.983 | 30 | 124.1 | 10.361 | 59.982 | 10 | 124.1 | 30.034 | 60.013 | 30 | 124.1 | 30.017 | 60.04 | 30 | 124.1 | 14.337 | 60.048 | 10
124.2 | 30.9 | 59.984 | 30 | 124.2 | 10.361 | 59.982 | 10 | 124.2 | 30.034 | 60.013 | 30 | 124.2 | 30.02 | 60.04 | 30 | 124.2 | 14.338 | 60.048 | 10
124.3 | 30.722 | 59.984 | 30 | 124.3 | 10.363 | 59.982 | 10 | 124.3 | 30.034 | 60.013 | 30 | 124.3 | 30.021 | 60.042 | 30 | 124.3 | 14.337 | 60.047 | 10
124.4 | 30.721 | 59.985 | 30 | 124.4 | 10.365 | 59.982 | 10 | 124.4 | 30.034 | 60.013 | 30 | 124.4 | 29.972 | 60.042 | 30 | 124.4 | 14.337 | 60.047 | 10
124.5 | 30.726 | 59.985 | 30 | 124.5 | 10.364 | 59.982 | 10 | 124.5 | 30.033 | 60.014 | 30 | 124.5 | 29.96 | 60.042 | 30 | 124.5 | 14.337 | 60.047 | 10
124.6 | 30.732 | 59.986 | 30 | 124.6 | 10.364 | 59.982 | 10 | 124.6 | 30.033 | 60.013 | 30 | 124.6 | 29.951 | 60.042 | 30 | 124.6 | 14.334 | 60.047 | 10
124.7 | 30.73 | 59.986 | 30 | 124.7 | 10.362 | 59.983 | 10 | 124.7 | 30.031 | 60.013 | 30 | 124.7 | 29.958 | 60.044 | 30 | 124.7 | 14.332 | 60.045 | 10
124.8 | 30.726 | 59.986 | 30 | 124.8 | 10.359 | 59.983 | 10 | 124.8 | 30.028 | 60.011 | 30 | 124.8 | 29.935 | 60.044 | 30 | 124.8 | 14.212 | 60.045 | 10
124.9 | 30.726 | 59.986 | 30 | 124.9 | 10.359 | 59.984 | 10 | 124.9 | 30.025 | 60.011 | 30 | 124.9 | 29.916 | 60.046 | 30 | 124.9 | 14.074 | 60.043 | 10
125 | 30.725 | 59.986 | 30 | 125 | 10.359 | 59.984 | 10 | 125 | 30.024 | 60.01 | 30 | 125 | 29.969 | 60.046 | 30 | 125 | 14.074 | 60.043 | 10
125.1 | 30.721 | 59.986 | 30 | 125.1 | 10.359 | 59.984 | 10 | 125.1 | 30.059 | 60.01 | 30 | 125.1 | 30.046 | 60.048 | 30 | 125.1 | 14.072 | 60.04 | 10
125.2 | 30.717 | 59.987 | 30 | 125.2 | 10.359 | 59.983 | 10 | 125.2 | 30.024 | 60.009 | 30 | 125.2 | 30.044 | 60.048 | 30 | 125.2 | 14.078 | 60.04 | 10
125.3 | 30.714 | 59.987 | 30 | 125.3 | 10.359 | 59.983 | 10 | 125.3 | 30.012 | 60.009 | 30 | 125.3 | 30.043 | 60.05 | 30 | 125.3 | 14.08 | 60.038 | 10
125.4 | 30.717 | 59.988 | 30 | 125.4 | 10.359 | 59.983 | 10 | 125.4 | 30.012 | 60.008 | 30 | 125.4 | 30.049 | 60.05 | 30 | 125.4 | 13.868 | 60.038 | 10
125.5 | 30.698 | 59.988 | 30 | 125.5 | 10.359 | 59.984 | 10 | 125.5 | 30.013 | 60.008 | 30 | 125.5 | 30.047 | 60.052 | 30 | 125.5 | 13.795 | 60.037 | 10
125.6 | 30.664 | 59.988 | 30 | 125.6 | 10.36 | 59.983 | 10 | 125.6 | 30.013 | 60.007 | 30 | 125.6 | 30.046 | 60.052 | 30 | 125.6 | 13.789 | 60.037 | 10
125.7 | 30.56 | 59.988 | 30 | 125.7 | 10.36 | 59.983 | 10 | 125.7 | 30.013 | 60.007 | 30 | 125.7 | 30.046 | 60.053 | 30 | 125.7 | 13.789 | 60.036 | 10
125.8 | 30.443 | 59.989 | 30 | 125.8 | 10.36 | 59.983 | 10 | 125.8 | 30.014 | 60.006 | 30 | 125.8 | 30.047 | 60.053 | 30 | 125.8 | 13.789 | 60.036 | 10
125.9 | 30.441 | 59.989 | 30 | 125.9 | 10.36 | 59.983 | 10 | 125.9 | 30.017 | 60.006 | 30 | 125.9 | 30.079 | 60.055 | 30 | 125.9 | 13.79 | 60.035 | 10
126 | 30.439 | 59.991 | 30 | 126 | 10.36 | 59.982 | 10 | 126 | 30.027 | 60.005 | 30 | 126 | 30.076 | 60.055 | 30 | 126 | 13.71 | 60.035 | 10
126.1 | 30.436 | 59.991 | 30 | 126.1 | 10.359 | 59.982 | 10 | 126.1 | 30.023 | 60.005 | 30 | 126.1 | 30.072 | 60.057 | 30 | 126.1 | 13.702 | 60.035 | 10
126.2 | 30.439 | 59.992 | 30 | 126.2 | 10.359 | 59.982 | 10 | 126.2 | 30.019 | 60.005 | 30 | 126.2 | 30.079 | 60.057 | 30 | 126.2 | 13.702 | 60.035 | 10
126.3 | 30.419 | 59.992 | 30 | 126.3 | 10.359 | 59.982 | 10 | 126.3 | 30.019 | 60.005 | 30 | 126.3 | 30.082 | 60.058 | 30 | 126.3 | 13.702 | 60.035 | 10
126.4 | 30.415 | 59.992 | 30 | 126.4 | 10.359 | 59.982 | 10 | 126.4 | 29.994 | 60.004 | 30 | 126.4 | 30.079 | 60.058 | 30 | 126.4 | 13.702 | 60.035 | 10
126.5 | 30.415 | 59.992 | 30 | 126.5 | 10.359 | 59.982 | 10 | 126.5 | 29.946 | 60.004 | 30 | 126.5 | 30.084 | 60.06 | 30 | 126.5 | 13.702 | 60.035 | 10
126.6 | 30.415 | 59.992 | 30 | 126.6 | 10.359 | 59.982 | 10 | 126.6 | 29.973 | 60.004 | 30 | 126.6 | 30.092 | 60.06 | 30 | 126.6 | 13.702 | 60.035 | 10
126.7 | 30.415 | 59.992 | 30 | 126.7 | 10.359 | 59.982 | 10 | 126.7 | 30.022 | 60.004 | 30 | 126.7 | 30.19 | 60.061 | 30 | 126.7 | 13.702 | 60.035 | 10
126.8 | 30.415 | 59.992 | 30 | 126.8 | 10.362 | 59.982 | 10 | 126.8 | 30.015 | 60.004 | 30 | 126.8 | 30.134 | 60.061 | 30 | 126.8 | 13.702 | 60.035 | 10
126.9 | 30.415 | 59.992 | 30 | 126.9 | 10.363 | 59.983 | 10 | 126.9 | 30.011 | 60.004 | 30 | 126.9 | 30.133 | 60.062 | 30 | 126.9 | 13.664 | 60.035 | 10
127 | 30.415 | 59.992 | 30 | 127 | 10.359 | 59.983 | 10 | 127 | 30.01 | 60.002 | 30 | 127 | 30.131 | 60.062 | 30 | 127 | 13.549 | 60.035 | 10
127.1 | 30.414 | 59.992 | 30 | 127.1 | 10.358 | 59.983 | 10 | 127.1 | 30.01 | 60.002 | 30 | 127.1 | 30.131 | 60.063 | 30 | 127.1 | 13.548 | 60.034 | 10
127.2 | 30.411 | 59.992 | 30 | 127.2 | 10.359 | 59.983 | 10 | 127.2 | 30.008 | 60.001 | 30 | 127.2 | 30.125 | 60.063 | 30 | 127.2 | 13.55 | 60.034 | 10
127.3 | 30.37 | 59.992 | 30 | 127.3 | 10.361 | 59.983 | 10 | 127.3 | 30.004 | 60.001 | 30 | 127.3 | 30.125 | 60.063 | 30 | 127.3 | 13.55 | 60.033 | 10
127.4 | 30.274 | 59.992 | 30 | 127.4 | 10.364 | 59.983 | 10 | 127.4 | 30.005 | 60 | 30 | 127.4 | 30.125 | 60.063 | 30 | 127.4 | 13.546 | 60.033 | 10
127.5 | 30.274 | 59.992 | 30 | 127.5 | 10.364 | 59.984 | 10 | 127.5 | 30.006 | 60 | 30 | 127.5 | 30.125 | 60.063 | 30 | 127.5 | 13.547 | 60.032 | 10
127.6 | 30.274 | 59.992 | 30 | 127.6 | 10.364 | 59.984 | 10 | 127.6 | 30.008 | 59.998 | 30 | 127.6 | 30.125 | 60.063 | 30 | 127.6 | 13.548 | 60.032 | 10
127.7 | 30.274 | 59.992 | 30 | 127.7 | 10.364 | 59.984 | 10 | 127.7 | 30.007 | 59.998 | 30 | 127.7 | 30.125 | 60.063 | 30 | 127.7 | 13.547 | 60.031 | 10
127.8 | 30.274 | 59.992 | 30 | 127.8 | 10.363 | 59.984 | 10 | 127.8 | 29.978 | 59.996 | 30 | 127.8 | 30.125 | 60.063 | 30 | 127.8 | 13.552 | 60.031 | 10
127.9 | 30.274 | 59.992 | 30 | 127.9 | 10.362 | 59.984 | 10 | 127.9 | 30.019 | 59.996 | 30 | 127.9 | 30.124 | 60.063 | 30 | 127.9 | 13.549 | 60.03 | 10
128 | 30.274 | 59.992 | 30 | 128 | 10.362 | 59.983 | 10 | 128 | 30.019 | 59.994 | 30 | 128 | 30.123 | 60.062 | 30 | 128 | 13.553 | 60.03 | 10
128.1 | 30.274 | 59.992 | 30 | 128.1 | 10.359 | 59.983 | 10 | 128.1 | 30.016 | 59.994 | 30 | 128.1 | 30.124 | 60.062 | 30 | 128.1 | 13.555 | 60.029 | 10
128.2 | 30.274 | 59.992 | 30 | 128.2 | 10.358 | 59.982 | 10 | 128.2 | 30.02 | 59.993 | 30 | 128.2 | 30.126 | 60.062 | 30 | 128.2 | 13.555 | 60.029 | 10
128.3 | 30.125 | 59.992 | 30 | 128.3 | 10.359 | 59.982 | 10 | 128.3 | 30.019 | 59.993 | 30 | 128.3 | 30.129 | 60.062 | 30 | 128.3 | 13.553 | 60.028 | 10
128.4 | 30.073 | 59.992 | 30 | 128.4 | 10.359 | 59.981 | 10 | 128.4 | 30.011 | 59.992 | 30 | 128.4 | 30.123 | 60.061 | 30 | 128.4 | 13.553 | 60.028 | 10
128.5 | 30.041 | 59.992 | 30 | 128.5 | 10.361 | 59.981 | 10 | 128.5 | 30.01 | 59.992 | 30 | 128.5 | 30.117 | 60.061 | 30 | 128.5 | 13.553 | 60.028 | 10
128.6 | 30.109 | 59.992 | 30 | 128.6 | 10.359 | 59.981 | 10 | 128.6 | 30.02 | 59.991 | 30 | 128.6 | 30.116 | 60.059 | 30 | 128.6 | 13.554 | 60.028 | 10
128.7 | 30.06 | 59.992 | 30 | 128.7 | 10.358 | 59.981 | 10 | 128.7 | 30.011 | 59.991 | 30 | 128.7 | 30.109 | 60.059 | 30 | 128.7 | 13.553 | 60.028 | 10
128.8 | 30.032 | 59.992 | 30 | 128.8 | 10.358 | 59.98 | 10 | 128.8 | 30.009 | 59.99 | 30 | 128.8 | 30.08 | 60.057 | 30 | 128.8 | 13.549 | 60.029 | 10
128.9 | 30.116 | 59.991 | 30 | 128.9 | 10.358 | 59.98 | 10 | 128.9 | 30.01 | 59.99 | 30 | 128.9 | 30.081 | 60.057 | 30 | 128.9 | 13.547 | 60.029 | 10
129 | 30.061 | 59.991 | 30 | 129 | 10.358 | 59.98 | 10 | 129 | 30.068 | 59.99 | 30 | 129 | 30.062 | 60.055 | 30 | 129 | 13.546 | 60.029 | 10
129.1 | 30.046 | 59.991 | 30 | 129.1 | 10.359 | 59.981 | 10 | 129.1 | 30.094 | 59.99 | 30 | 129.1 | 30.057 | 60.053 | 30 | 129.1 | 13.546 | 60.029 | 10
129.2 | 30.047 | 59.991 | 30 | 129.2 | 10.36 | 59.981 | 10 | 129.2 | 30.092 | 59.989 | 30 | 129.2 | 30.052 | 60.053 | 30 | 129.2 | 13.552 | 60.029 | 10
129.3 | 30.051 | 59.99 | 30 | 129.3 | 10.362 | 59.981 | 10 | 129.3 | 30.091 | 59.989 | 30 | 129.3 | 30.051 | 60.051 | 30 | 129.3 | 13.554 | 60.029 | 10
129.4 | 30.051 | 59.99 | 30 | 129.4 | 10.361 | 59.981 | 10 | 129.4 | 30.087 | 59.989 | 30 | 129.4 | 30.053 | 60.051 | 30 | 129.4 | 13.37 | 60.029 | 10
129.5 | 30.054 | 59.989 | 30 | 129.5 | 10.363 | 59.982 | 10 | 129.5 | 30.088 | 59.989 | 30 | 129.5 | 30.107 | 60.049 | 30 | 129.5 | 13.249 | 60.028 | 10
129.6 | 30.058 | 59.989 | 30 | 129.6 | 10.367 | 59.982 | 10 | 129.6 | 30.09 | 59.987 | 30 | 129.6 | 30.091 | 60.049 | 30 | 129.6 | 13.25 | 60.028 | 10
129.7 | 30.055 | 59.989 | 30 | 129.7 | 10.366 | 59.983 | 10 | 129.7 | 30.043 | 59.987 | 30 | 129.7 | 30.102 | 60.046 | 30 | 129.7 | 12.938 | 60.027 | 10
129.8 | 30.053 | 59.989 | 30 | 129.8 | 10.363 | 59.983 | 10 | 129.8 | 30.014 | 59.986 | 30 | 129.8 | 30.093 | 60.046 | 30 | 129.8 | 12.806 | 60.027 | 10
129.9 | 30.052 | 59.988 | 30 | 129.9 | 10.362 | 59.983 | 10 | 129.9 | 30.013 | 59.986 | 30 | 129.9 | 30.019 | 60.043 | 30 | 129.9 | 12.804 | 60.026 | 10
130 | 30.052 | 59.988 | 30 | 130 | 10.364 | 59.983 | 10 | 130 | 30.016 | 59.985 | 30 | 130 | 30.023 | 60.043 | 30 | 130 | 12.804 | 60.026 | 10
130.1 | 30.044 | 59.988 | 30 | 130.1 | 10.364 | 59.984 | 10 | 130.1 | 30.019 | 59.985 | 30 | 130.1 | 30.021 | 60.041 | 30 | 130.1 | 12.804 | 60.025 | 10
130.2 | 30.042 | 59.988 | 30 | 130.2 | 10.364 | 59.984 | 10 | 130.2 | 30.016 | 59.983 | 30 | 130.2 | 30.017 | 60.041 | 30 | 130.2 | 12.808 | 60.025 | 10
130.3 | 30.041 | 59.988 | 30 | 130.3 | 10.364 | 59.984 | 10 | 130.3 | 30.017 | 59.983 | 30 | 130.3 | 30.011 | 60.039 | 30 | 130.3 | 12.808 | 60.024 | 10
130.4 | 30.041 | 59.988 | 30 | 130.4 | 10.364 | 59.984 | 10 | 130.4 | 30.021 | 59.982 | 30 | 130.4 | 29.971 | 60.039 | 30 | 130.4 | 12.808 | 60.024 | 10
130.5 | 30.041 | 59.988 | 30 | 130.5 | 10.364 | 59.984 | 10 | 130.5 | 30.002 | 59.982 | 30 | 130.5 | 29.994 | 60.036 | 30 | 130.5 | 12.808 | 60.023 | 10
130.6 | 30.041 | 59.988 | 30 | 130.6 | 10.364 | 59.984 | 10 | 130.6 | 30.03 | 59.98 | 30 | 130.6 | 30.022 | 60.036 | 30 | 130.6 | 12.808 | 60.023 | 10
130.7 | 30.041 | 59.987 | 30 | 130.7 | 10.364 | 59.984 | 10 | 130.7 | 30.047 | 59.98 | 30 | 130.7 | 30.017 | 60.033 | 30 | 130.7 | 12.808 | 60.022 | 10
130.8 | 30.041 | 59.987 | 30 | 130.8 | 10.36 | 59.983 | 10 | 130.8 | 30.042 | 59.979 | 30 | 130.8 | 30.024 | 60.033 | 30 | 130.8 | 12.808 | 60.022 | 10
130.9 | 30.041 | 59.987 | 30 | 130.9 | 10.359 | 59.983 | 10 | 130.9 | 30.044 | 59.979 | 30 | 130.9 | 30.02 | 60.031 | 30 | 130.9 | 12.808 | 60.021 | 10
131 | 30.041 | 59.988 | 30 | 131 | 10.359 | 59.983 | 10 | 131 | 30.045 | 59.978 | 30 | 131 | 30.088 | 60.031 | 30 | 131 | 12.808 | 60.022 | 10
131.1 | 30.041 | 59.988 | 30 | 131.1 | 10.359 | 59.983 | 10 | 131.1 | 30.047 | 59.978 | 30 | 131.1 | 30.081 | 60.028 | 30 | 131.1 | 12.808 | 60.022 | 10
131.2 | 30.041 | 59.988 | 30 | 131.2 | 10.359 | 59.983 | 10 | 131.2 | 30.05 | 59.977 | 30 | 131.2 | 30.078 | 60.028 | 30 | 131.2 | 12.808 | 60.022 | 10
131.3 | 30.041 | 59.988 | 30 | 131.3 | 10.359 | 59.983 | 10 | 131.3 | 30.049 | 59.977 | 30 | 131.3 | 30.078 | 60.026 | 30 | 131.3 | 12.808 | 60.022 | 10
131.4 | 29.914 | 59.988 | 30 | 131.4 | 10.361 | 59.983 | 10 | 131.4 | 30.039 | 59.976 | 30 | 131.4 | 30.118 | 60.026 | 30 | 131.4 | 12.808 | 60.023 | 10
131.5 | 29.909 | 59.988 | 30 | 131.5 | 10.363 | 59.984 | 10 | 131.5 | 30.033 | 59.976 | 30 | 131.5 | 30.128 | 60.023 | 30 | 131.5 | 12.807 | 60.023 | 10
131.6 | 29.909 | 59.988 | 30 | 131.6 | 10.363 | 59.984 | 10 | 131.6 | 30.031 | 59.975 | 30 | 131.6 | 30.083 | 60.023 | 30 | 131.6 | 12.805 | 60.024 | 10
131.7 | 29.91 | 59.987 | 30 | 131.7 | 10.366 | 59.985 | 10 | 131.7 | 30.034 | 59.975 | 30 | 131.7 | 30.042 | 60.021 | 30 | 131.7 | 12.805 | 60.024 | 10
131.8 | 29.908 | 59.987 | 30 | 131.8 | 10.367 | 59.985 | 10 | 131.8 | 30.039 | 59.974 | 30 | 131.8 | 30.034 | 60.021 | 30 | 131.8 | 12.805 | 60.024 | 10
131.9 | 29.916 | 59.987 | 30 | 131.9 | 10.369 | 59.985 | 10 | 131.9 | 30.041 | 59.974 | 30 | 131.9 | 30.031 | 60.018 | 30 | 131.9 | 12.805 | 60.024 | 10
132 | 29.92 | 59.987 | 30 | 132 | 10.368 | 59.985 | 10 | 132 | 30.045 | 59.974 | 30 | 132 | 30.04 | 60.018 | 30 | 132 | 12.805 | 60.024 | 10
132.1 | 29.929 | 59.986 | 30 | 132.1 | 10.37 | 59.986 | 10 | 132.1 | 30.013 | 59.974 | 30 | 132.1 | 30.069 | 60.017 | 30 | 132.1 | 12.805 | 60.024 | 10
132.2 | 29.92 | 59.986 | 30 | 132.2 | 10.37 | 59.986 | 10 | 132.2 | 29.933 | 59.973 | 30 | 132.2 | 30.162 | 60.017 | 30 | 132.2 | 12.805 | 60.024 | 10
132.3 | 29.915 | 59.986 | 30 | 132.3 | 10.368 | 59.988 | 10 | 132.3 | 29.931 | 59.973 | 30 | 132.3 | 30.162 | 60.015 | 30 | 132.3 | 12.805 | 60.024 | 10
132.4 | 29.918 | 59.986 | 30 | 132.4 | 10.367 | 59.988 | 10 | 132.4 | 29.935 | 59.972 | 30 | 132.4 | 30.161 | 60.015 | 30 | 132.4 | 12.617 | 60.024 | 10
132.5 | 29.916 | 59.985 | 30 | 132.5 | 10.332 | 59.99 | 10 | 132.5 | 29.936 | 59.972 | 30 | 132.5 | 30.158 | 60.013 | 30 | 132.5 | 12.498 | 60.024 | 10
132.6 | 29.86 | 59.985 | 30 | 132.6 | 10.291 | 59.99 | 10 | 132.6 | 29.929 | 59.971 | 30 | 132.6 | 30.152 | 60.013 | 30 | 132.6 | 12.498 | 60.024 | 10
132.7 | 29.846 | 59.985 | 30 |  |  |  |  | 132.7 | 29.928 | 59.971 | 30 |  |  |  |  | 132.7 | 12.498 | 60.024 | 10
132.8 | 29.841 | 59.985 | 30 |  |  |  |  | 132.8 | 29.929 | 59.969 | 30 |  |  |  |  | 132.8 | 12.499 | 60.024 | 10
132.9 | 29.832 | 59.984 | 30 |  |  |  |  | 132.9 | 29.927 | 59.969 | 30 |  |  |  |  | 132.9 | 12.5 | 60.024 | 10
133 | 29.916 | 59.984 | 30 |  |  |  |  | 133 | 29.93 | 59.967 | 30 |  |  |  |  | 133 | 12.485 | 60.025 | 10
133.1 | 29.92 | 59.983 | 30 |  |  |  |  | 133.1 | 29.945 | 59.967 | 30 |  |  |  |  | 133.1 | 12.37 | 60.025 | 10
133.2 | 29.916 | 59.983 | 30 |  |  |  |  | 133.2 | 30.117 | 59.966 | 30 |  |  |  |  | 133.2 | 12.37 | 60.025 | 10
133.3 | 29.923 | 59.982 | 30 |  |  |  |  | 133.3 | 30.114 | 59.966 | 30 |  |  |  |  | 133.3 | 12.37 | 60.025 | 10
133.4 | 29.926 | 59.982 | 30 |  |  |  |  | 133.4 | 30.115 | 59.965 | 30 |  |  |  |  | 133.4 | 12.369 | 60.025 | 10
133.5 | 29.926 | 59.982 | 30 |  |  |  |  | 133.5 | 30.107 | 59.965 | 30 |  |  |  |  | 133.5 | 12.37 | 60.025 | 10
133.6 | 29.926 | 59.982 | 30 |  |  |  |  | 133.6 | 30.106 | 59.963 | 30 |  |  |  |  | 133.6 | 12.37 | 60.026 | 10
133.7 | 29.926 | 59.982 | 30 |  |  |  |  | 133.7 | 30.106 | 59.963 | 30 |  |  |  |  | 133.7 | 12.371 | 60.026 | 10
133.8 | 29.926 | 59.982 | 30 |  |  |  |  | 133.8 | 30.11 | 59.963 | 30 |  |  |  |  | 133.8 | 12.37 | 60.028 | 10
133.9 | 29.929 | 59.982 | 30 |  |  |  |  | 133.9 | 30.11 | 59.963 | 30 |  |  |  |  | 133.9 | 12.372 | 60.028 | 10
134 | 29.931 | 59.982 | 30 |  |  |  |  | 134 | 30.105 | 59.962 | 30 |  |  |  |  | 134 | 12.371 | 60.03 | 10
134.1 | 29.933 | 59.981 | 30 |  |  |  |  | 134.1 | 30.122 | 59.962 | 30 |  |  |  |  | 134.1 | 12.371 | 60.03 | 10
134.2 | 29.935 | 59.981 | 30 |  |  |  |  | 134.2 | 30.12 | 59.961 | 30 |  |  |  |  | 134.2 | 12.37 | 60.032 | 10
134.3 | 29.929 | 59.98 | 30 |  |  |  |  | 134.3 | 30.117 | 59.961 | 30 |  |  |  |  | 134.3 | 12.205 | 60.032 | 10
134.4 | 29.926 | 59.98 | 30 |  |  |  |  | 134.4 | 30.12 | 59.96 | 30 |  |  |  |  | 134.4 | 12.159 | 60.034 | 10
134.5 | 29.914 | 59.978 | 30 |  |  |  |  | 134.5 | 30.123 | 59.96 | 30 |  |  |  |  | 134.5 | 12.159 | 60.034 | 10
134.6 | 29.963 | 59.978 | 30 |  |  |  |  | 134.6 | 30.123 | 59.96 | 30 |  |  |  |  | 134.6 | 12.157 | 60.036 | 10
134.7 | 29.976 | 59.976 | 30 |  |  |  |  | 134.7 | 30.123 | 59.96 | 30 |  |  |  |  | 134.7 | 12.157 | 60.036 | 10
134.8 | 29.961 | 59.976 | 30 |  |  |  |  | 134.8 | 30.104 | 59.959 | 30 |  |  |  |  | 134.8 | 12.108 | 60.038 | 10
134.9 | 29.965 | 59.974 | 30 |  |  |  |  | 134.9 | 30.061 | 59.959 | 30 |  |  |  |  | 134.9 | 11.99 | 60.038 | 10
135 | 29.955 | 59.974 | 30 |  |  |  |  | 135 | 30.027 | 59.959 | 30 |  |  |  |  | 135 | 11.946 | 60.039 | 10
135.1 | 29.952 | 59.972 | 30 |  |  |  |  | 135.1 | 30.027 | 59.959 | 30 |  |  |  |  | 135.1 | 11.849 | 60.039 | 10
135.2 | 29.957 | 59.972 | 30 |  |  |  |  | 135.2 | 30.026 | 59.959 | 30 |  |  |  |  | 135.2 | 11.85 | 60.041 | 10
135.3 | 29.954 | 59.97 | 30 |  |  |  |  | 135.3 | 30.02 | 59.959 | 30 |  |  |  |  | 135.3 | 11.85 | 60.041 | 10
135.4 | 30.027 | 59.97 | 30 |  |  |  |  | 135.4 | 30.017 | 59.958 | 30 |  |  |  |  | 135.4 | 11.849 | 60.042 | 10
135.5 | 30.038 | 59.968 | 30 |  |  |  |  | 135.5 | 30.02 | 59.958 | 30 |  |  |  |  | 135.5 | 11.851 | 60.042 | 10
135.6 | 30.124 | 59.968 | 30 |  |  |  |  | 135.6 | 30.022 | 59.957 | 30 |  |  |  |  | 135.6 | 11.852 | 60.043 | 10
135.7 | 30.128 | 59.965 | 30 |  |  |  |  | 135.7 | 30.024 | 59.957 | 30 |  |  |  |  | 135.7 | 11.852 | 60.043 | 10
135.8 | 30.131 | 59.965 | 30 |  |  |  |  | 135.8 | 30.029 | 59.957 | 30 |  |  |  |  | 135.8 | 11.731 | 60.044 | 10
135.9 | 30.134 | 59.963 | 30 |  |  |  |  | 135.9 | 30.03 | 59.957 | 30 |  |  |  |  | 135.9 | 11.725 | 60.044 | 10
136 | 30.14 | 59.963 | 30 |  |  |  |  | 136 | 30.03 | 59.957 | 30 |  |  |  |  | 136 | 11.726 | 60.046 | 10
136.1 | 30.149 | 59.962 | 30 | [12 empty] | 136.1 | 11.725 | 60.046 | 10
136.2 | 30.141 | 59.962 | 30 | [12 empty] | 136.2 | 11.728 | 60.048 | 10
136.3 | 30.078 | 59.961 | 30 | [12 empty] | 136.3 | 11.728 | 60.048 | 10
136.4 | 30.065 | 59.961 | 30 | [12 empty] | 136.4 | 11.728 | 60.05 | 10
136.5 | 30.064 | 59.96 | 30 | [12 empty] | 136.5 | 11.729 | 60.05 | 10
136.6 | 30.066 | 59.96 | 30 | [12 empty] | 136.6 | 11.623 | 60.053 | 10
136.7 | 30.074 | 59.96 | 30 | [12 empty] | 136.7 | 11.594 | 60.053 | 10
136.8 | 30.05 | 59.96 | 30 | [12 empty] | 136.8 | 11.597 | 60.056 | 10
136.9 | 30.043 | 59.959 | 30 | [12 empty] | 136.9 | 11.596 | 60.056 | 10
137 | 30.034 | 59.959 | 30 | [12 empty] | 137 | 11.596 | 60.058 | 10
137.1 | 30.034 | 59.958 | 30 | [12 empty] | 137.1 | 11.597 | 60.058 | 10
137.2 | 30.028 | 59.958 | 30 | [12 empty] | 137.2 | 11.592 | 60.059 | 10
137.3 | 30.027 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 137.3 | 11.592 | 60.059 | 10
137.4 | 30.043 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 137.4 | 11.595 | 60.061 | 10
137.5 | 30.044 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 137.5 | 11.593 | 60.061 | 10
137.6 | 30.05 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 137.6 | 11.591 | 60.063 | 10
137.7 | 30.017 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 137.7 | 11.575 | 60.063 | 10
137.8 | 29.999 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 137.8 | 11.471 | 60.065 | 10
137.9 | 30.001 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 137.9 | 11.471 | 60.065 | 10
138 | 30.003 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138 | 11.468 | 60.067 | 10
138.1 | 29.976 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.1 | 11.47 | 60.067 | 10
138.2 | 29.975 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.2 | 11.47 | 60.069 | 10
138.3 | 29.974 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.3 | 11.47 | 60.069 | 10
138.4 | 29.974 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.4 | 11.468 | 60.07 | 10
138.5 | 29.974 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.5 | 11.466 | 60.07 | 10
138.6 | 29.974 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.6 | 11.269 | 60.072 | 10
138.7 | 29.974 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.7 | 11.265 | 60.072 | 10
138.8 | 29.975 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.8 | 11.266 | 60.074 | 10
138.9 | 29.975 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 138.9 | 11.29 | 60.074 | 10
139 | 29.976 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 139 | 11.29 | 60.075 | 10
139.1 | 29.976 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 139.1 | 11.22 | 60.075 | 10
139.2 | 29.976 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 139.2 | 11.072 | 60.076 | 10
139.3 | 29.969 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 139.3 | 11.073 | 60.076 | 10
139.4 | 29.971 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 139.4 | 11.074 | 60.078 | 10
139.5 | 29.982 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 139.5 | 11.072 | 60.078 | 10
139.6 | 29.982 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 139.6 | 11.075 | 60.079 | 10
139.7 | 29.977 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 139.7 | 11.075 | 60.079 | 10
139.8 | 29.977 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 139.8 | 11.074 | 60.079 | 10
139.9 | 29.973 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 139.9 | 11.072 | 60.079 | 10
140 | 29.962 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 140 | 11.072 | 60.08 | 10
140.1 | 29.961 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 140.1 | 11.072 | 60.08 | 10
140.2 | 29.966 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 140.2 | 11.072 | 60.08 | 10
140.3 | 29.967 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 140.3 | 11.066 | 60.079 | 10
140.4 | 29.973 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 140.4 | 11.066 | 60.079 | 10
140.5 | 29.974 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 140.5 | 11.066 | 60.079 | 10
140.6 | 29.977 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 140.6 | 11.068 | 60.079 | 10
140.7 | 29.976 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 140.7 | 10.992 | 60.079 | 10
140.8 | 29.978 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 140.8 | 10.917 | 60.079 | 10
140.9 | 29.984 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 140.9 | 10.916 | 60.077 | 10
141 | 29.984 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 141 | 10.918 | 60.077 | 10
141.1 | 29.998 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 141.1 | 10.92 | 60.076 | 10
141.2 | 30.002 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 141.2 | 10.916 | 60.076 | 10
141.3 | 29.995 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 141.3 | 10.918 | 60.075 | 10
141.4 | 29.977 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 141.4 | 10.919 | 60.075 | 10
141.5 | 29.986 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 141.5 | 10.919 | 60.073 | 10
141.6 | 29.986 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 141.6 | 10.92 | 60.073 | 10
141.7 | 29.998 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 141.7 | 10.918 | 60.072 | 10
141.8 | 30.008 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 141.8 | 10.627 | 60.072 | 10
141.9 | 30.001 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 141.9 | 10.374 | 60.07 | 10
142 | 30.004 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 142 | 10.376 | 60.07 | 10
142.1 | 30.067 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 142.1 | 10.377 | 60.068 | 10
142.2 | 30.074 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 142.2 | 10.375 | 60.068 | 10
142.3 | 30.074 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 142.3 | 10.377 | 60.067 | 10
142.4 | 30.074 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 142.4 | 10.376 | 60.067 | 10
142.5 | 30.076 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 142.5 | 10.376 | 60.065 | 10
142.6 | 30.148 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 142.6 | 10.372 | 60.065 | 10
142.7 | 30.147 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 142.7 | 10.377 | 60.063 | 10
142.8 | 30.148 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 142.8 | 10.375 | 60.063 | 10
142.9 | 30.205 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 142.9 | 10.376 | 60.061 | 10
143 | 30.248 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 143 | 10.377 | 60.061 | 10
143.1 | 30.243 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 143.1 | 10.374 | 60.059 | 10
143.2 | 30.234 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 143.2 | 10.371 | 60.059 | 10
143.3 | 30.244 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 143.3 | 10.371 | 60.057 | 10
143.4 | 30.25 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 143.4 | 10.373 | 60.057 | 10
143.5 | 30.25 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 143.5 | 10.371 | 60.055 | 10
143.6 | 30.25 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 143.6 | 10.372 | 60.055 | 10
143.7 | 30.25 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 143.7 | 10.369 | 60.053 | 10
143.8 | 30.247 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 143.8 | 10.371 | 60.053 | 10
143.9 | 30.243 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 143.9 | 10.371 | 60.051 | 10
144 | 30.243 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 144 | 10.373 | 60.051 | 10
144.1 | 30.243 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 144.1 | 10.373 | 60.049 | 10
144.2 | 30.242 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 144.2 | 10.374 | 60.049 | 10
144.3 | 30.247 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 144.3 | 10.372 | 60.048 | 10
144.4 | 30.255 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 144.4 | 10.356 | 60.048 | 10
144.5 | 30.253 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 144.5 | 10.354 | 60.047 | 10
144.6 | 30.243 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 144.6 | 10.226 | 60.047 | 10
144.7 | 30.113 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 144.7 | 10.209 | 60.047 | 10
144.8 | 30.064 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 144.8 | 10.207 | 60.047 | 10
144.9 | 30.062 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 144.9 | 10.207 | 60.047 | 10
145 | 30.063 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 145 | 10.207 | 60.047 | 10
145.1 | 30.063 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 145.1 | 10.207 | 60.047 | 10
145.2 | 30.063 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 145.2 | 10.207 | 60.047 | 10
145.3 | 30.063 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 145.3 | 10.207 | 60.047 | 10
145.4 | 30.062 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 145.4 | 10.207 | 60.047 | 10
145.5 | 30.065 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 145.5 | 10.207 | 60.046 | 10
145.6 | 30.071 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 145.6 | 10.205 | 60.046 | 10
145.7 | 30.147 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 145.7 | 10.205 | 60.046 | 10
145.8 | 30.148 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 145.8 | 10.205 | 60.046 | 10
145.9 | 30.145 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 145.9 | 10.205 | 60.046 | 10
146 | 30.141 | 59.955 | 30 | [12 empty] | 146 | 10.205 | 60.046 | 10
146.1 | 30.226 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 146.1 | 10.205 | 60.045 | 10
146.2 | 30.244 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 146.2 | 10.205 | 60.046 | 10
146.3 | 30.244 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 146.3 | 10.212 | 60.046 | 10
146.4 | 30.243 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 146.4 | 10.213 | 60.046 | 10
146.5 | 30.243 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 146.5 | 10.213 | 60.046 | 10
146.6 | 30.244 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 146.6 | 10.212 | 60.047 | 10
146.7 | 30.244 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 146.7 | 10.211 | 60.047 | 10
146.8 | 30.243 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 146.8 | 10.212 | 60.047 | 10
146.9 | 30.239 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 146.9 | 10.214 | 60.047 | 10
147 | 30.236 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 147 | 10.212 | 60.048 | 10
147.1 | 30.234 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 147.1 | 10.21 | 60.048 | 10
147.2 | 30.234 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 147.2 | 10.211 | 60.05 | 10
147.3 | 30.234 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 147.3 | 10.212 | 60.05 | 10
147.4 | 30.234 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 147.4 | 10.213 | 60.053 | 10
147.5 | 30.234 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 147.5 | 10.212 | 60.053 | 10
147.6 | 30.235 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 147.6 | 10.212 | 60.054 | 10
147.7 | 30.239 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 147.7 | 10.213 | 60.054 | 10
147.8 | 30.239 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 147.8 | 10.212 | 60.057 | 10
147.9 | 30.241 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 147.9 | 10.21 | 60.057 | 10
148 | 30.239 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 148 | 10.211 | 60.059 | 10
148.1 | 30.232 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 148.1 | 10.208 | 60.059 | 10
148.2 | 30.229 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 148.2 | 10.208 | 60.06 | 10
148.3 | 30.229 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 148.3 | 10.208 | 60.06 | 10
148.4 | 30.228 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 148.4 | 10.21 | 60.061 | 10
148.5 | 30.228 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 148.5 | 10.21 | 60.061 | 10
148.6 | 30.228 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 148.6 | 10.21 | 60.062 | 10
148.7 | 30.233 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 148.7 | 10.21 | 60.062 | 10
148.8 | 30.241 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 148.8 | 10.212 | 60.062 | 10
148.9 | 30.244 | 59.952 | 30 | [12 empty] | 148.9 | 10.211 | 60.062 | 10
149 | 30.24 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 149 | 10.208 | 60.063 | 10
149.1 | 30.246 | 59.953 | 30 | [12 empty] | 149.1 | 10.227 | 60.063 | 10
149.2 | 30.252 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 149.2 | 10.231 | 60.064 | 10
149.3 | 30.247 | 59.954 | 30 | [12 empty] | 149.3 | 10.231 | 60.064 | 10
149.4 | 30.176 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 149.4 | 10.233 | 60.065 | 10
149.5 | 30.149 | 59.956 | 30 | [12 empty] | 149.5 | 10.234 | 60.065 | 10
149.6 | 30.086 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 149.6 | 10.232 | 60.067 | 10
149.7 | 30.076 | 59.957 | 30 | [12 empty] | 149.7 | 10.233 | 60.067 | 10
149.8 | 30.058 | 59.959 | 30 | [12 empty] | 149.8 | 10.229 | 60.068 | 10
149.9 | 30.058 | 59.959 | 30 | [12 empty] | 149.9 | 10.227 | 60.068 | 10
150 | 30.091 | 59.961 | 30 | [12 empty] | 150 | 10.229 | 60.069 | 10
150.1 | 30.16 | 59.961 | 30 | [12 empty] | 150.1 | 10.23 | 60.069 | 10
150.2 | 30.152 | 59.963 | 30 | [12 empty] | 150.2 | 10.231 | 60.071 | 10
150.3 | 30.14 | 59.963 | 30 | [12 empty] | 150.3 | 10.23 | 60.071 | 10
150.4 | 30.139 | 59.965 | 30 | [12 empty] | 150.4 | 10.226 | 60.071 | 10
150.5 | 30.15 | 59.965 | 30 | [12 empty] | 150.5 | 10.226 | 60.071 | 10
150.6 | 30.149 | 59.965 | 30 | [12 empty] | 150.6 | 10.226 | 60.072 | 10
150.7 | 30.148 | 59.965 | 30 | [12 empty] | 150.7 | 10.226 | 60.072 | 10
150.8 | 30.146 | 59.966 | 30 | [12 empty] | 150.8 | 10.226 | 60.072 | 10
150.9 | 30.142 | 59.966 | 30 | [12 empty] | 150.9 | 10.226 | 60.072 | 10
151 | 30.14 | 59.967 | 30 | [12 empty] | 151 | 10.226 | 60.072 | 10
151.1 | 30.141 | 59.967 | 30 | [12 empty] | 151.1 | 10.226 | 60.072 | 10
151.2 | 30.148 | 59.967 | 30 | [12 empty] | 151.2 | 10.226 | 60.072 | 10
151.3 | 30.152 | 59.967 | 30 | [12 empty] | 151.3 | 10.226 | 60.072 | 10
151.4 | 30.123 | 59.968 | 30 | [12 empty] | 151.4 | 10.227 | 60.072 | 10
151.5 | 30.048 | 59.968 | 30 | [12 empty] | 151.5 | 10.227 | 60.071 | 10
151.6 | 29.981 | 59.97 | 30 | [12 empty] | 151.6 | 10.227 | 60.071 | 10
151.7 | 29.979 | 59.97 | 30 | [12 empty] | 151.7 | 10.227 | 60.071 | 10
151.8 | 29.983 | 59.972 | 30 | [12 empty] | 151.8 | 10.227 | 60.071 | 10
151.9 | 29.983 | 59.972 | 30 | [12 empty] | 151.9 | 10.227 | 60.071 | 10
152 | 29.988 | 59.974 | 30 | [12 empty] | 152 | 10.227 | 60.071 | 10
152.1 | 30.046 | 59.974 | 30 | [12 empty] | 152.1 | 10.227 | 60.07 | 10
152.2 | 30.08 | 59.976 | 30 | [12 empty] | 152.2 | 10.228 | 60.071 | 10
152.3 | 30.078 | 59.976 | 30 | [12 empty] | 152.3 | 10.228 | 60.071 | 10
152.4 | 30.076 | 59.978 | 30 | [12 empty] | 152.4 | 10.228 | 60.072 | 10
152.5 | 30.079 | 59.978 | 30 | [12 empty] | 152.5 | 10.228 | 60.072 | 10
152.6 | 30.077 | 59.979 | 30 | [12 empty] | 152.6 | 10.226 | 60.072 | 10
152.7 | 30.074 | 59.979 | 30 | [12 empty] | 152.7 | 10.225 | 60.072 | 10
152.8 | 30.073 | 59.98 | 30 | [12 empty] | 152.8 | 10.226 | 60.073 | 10
152.9 | 30.079 | 59.98 | 30 | [12 empty] | 152.9 | 10.223 | 60.073 | 10
153 | 30.082 | 59.981 | 30 | [12 empty] | 153 | 10.219 | 60.074 | 10
153.1 | 30.087 | 59.981 | 30 | [12 empty] | 153.1 | 10.22 | 60.074 | 10
153.2 | 30.087 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 153.2 | 10.22 | 60.075 | 10
153.3 | 30.087 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 153.3 | 10.22 | 60.075 | 10
153.4 | 30.087 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 153.4 | 10.222 | 60.075 | 10
153.5 | 30.087 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 153.5 | 10.222 | 60.075 | 10
153.6 | 30.087 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 153.6 | 10.221 | 60.075 | 10
153.7 | 30.087 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 153.7 | 10.253 | 60.075 | 10
153.8 | 30.084 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 153.8 | 10.318 | 60.075 | 10
153.9 | 30.082 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 153.9 | 10.317 | 60.074 | 10
154 | 30.082 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 154 | 10.317 | 60.074 | 10
154.1 | 30.076 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 154.1 | 10.318 | 60.073 | 10
154.2 | 30.07 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 154.2 | 10.32 | 60.073 | 10
154.3 | 30.071 | 59.982 | 30 | [12 empty] | 154.3 | 10.32 | 60.072 | 10
154.4 | 30.073 | 59.983 | 30 | [12 empty] | 154.4 | 10.32 | 60.072 | 10
154.5 | 30.073 | 59.983 | 30 | [12 empty] | 154.5 | 10.32 | 60.072 | 10
154.6 | 30.07 | 59.983 | 30 | [12 empty] | 154.6 | 10.318 | 60.072 | 10
154.7 | 30.07 | 59.983 | 30 | [12 empty] | 154.7 | 10.319 | 60.071 | 10
154.8 | 30.07 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 154.8 | 10.32 | 60.071 | 10
154.9 | 30.07 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 154.9 | 10.32 | 60.071 | 10
155 | 30.068 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 155 | 10.32 | 60.072 | 10
155.1 | 30.063 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 155.1 | 10.322 | 60.072 | 10
155.2 | 30.062 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 155.2 | 10.322 | 60.072 | 10
155.3 | 29.997 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 155.3 | 10.32 | 60.072 | 10
155.4 | 30.029 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 155.4 | 10.318 | 60.072 | 10
155.5 | 30.046 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 155.5 | 10.318 | 60.072 | 10
155.6 | 30.046 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 155.6 | 10.318 | 60.072 | 10
155.7 | 30.046 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 155.7 | 10.318 | 60.072 | 10
155.8 | 30.046 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 155.8 | 10.318 | 60.072 | 10
155.9 | 30.044 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 155.9 | 10.318 | 60.072 | 10
156 | 30.042 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 156 | 10.317 | 60.072 | 10
156.1 | 30.042 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 156.1 | 10.317 | 60.071 | 10
156.2 | 30.042 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 156.2 | 10.316 | 60.071 | 10
156.3 | 30.042 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 156.3 | 10.32 | 60.07 | 10
156.4 | 30.001 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 156.4 | 10.319 | 60.07 | 10
156.5 | 29.992 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 156.5 | 10.316 | 60.068 | 10
156.6 | 30.059 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 156.6 | 10.317 | 60.068 | 10
156.7 | 30.061 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 156.7 | 10.319 | 60.067 | 10
156.8 | 30.063 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 156.8 | 10.319 | 60.067 | 10
156.9 | 30.066 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 156.9 | 10.32 | 60.065 | 10
157 | 30.066 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 157 | 10.318 | 60.065 | 10
157.1 | 30.066 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 157.1 | 10.318 | 60.063 | 10
157.2 | 30.069 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 157.2 | 10.318 | 60.063 | 10
157.3 | 30.07 | 59.984 | 30 | [12 empty] | 157.3 | 10.317 | 60.062 | 10
157.4 | 30.057 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 157.4 | 10.317 | 60.062 | 10
157.5 | 30.046 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 157.5 | 10.317 | 60.062 | 10
157.6 | 30.044 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 157.6 | 10.317 | 60.062 | 10
157.7 | 30.059 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 157.7 | 10.317 | 60.062 | 10
157.8 | 30.061 | 59.987 | 30 | [12 empty] | 157.8 | 10.319 | 60.062 | 10
157.9 | 30.05 | 59.987 | 30 | [12 empty] | 157.9 | 10.319 | 60.062 | 10
158 | 30.049 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158 | 10.285 | 60.062 | 10
158.1 | 30.049 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.1 | 10.228 | 60.062 | 10
158.2 | 30.049 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.2 | 10.228 | 60.062 | 10
158.3 | 30.049 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.3 | 10.228 | 60.061 | 10
158.4 | 30.045 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.4 | 10.227 | 60.061 | 10
158.5 | 30.041 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.5 | 10.227 | 60.061 | 10
158.6 | 30.04 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.6 | 10.228 | 60.061 | 10
158.7 | 30.04 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.7 | 10.228 | 60.06 | 10
158.8 | 30.04 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.8 | 10.228 | 60.06 | 10
158.9 | 30.043 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 158.9 | 10.23 | 60.059 | 10
159 | 30.044 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 159 | 10.228 | 60.059 | 10
159.1 | 30.047 | 59.986 | 30 | [12 empty] | 159.1 | 10.227 | 60.057 | 10
159.2 | 30.049 | 59.986 | 30 | [12 empty] | 159.2 | 10.228 | 60.057 | 10
159.3 | 30.047 | 59.986 | 30 | [12 empty] | 159.3 | 10.228 | 60.056 | 10
159.4 | 30.045 | 59.986 | 30 | [12 empty] | 159.4 | 10.228 | 60.056 | 10
159.5 | 30.045 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 159.5 | 10.229 | 60.054 | 10
159.6 | 30.05 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 159.6 | 10.229 | 60.054 | 10
159.7 | 30.05 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 159.7 | 10.228 | 60.053 | 10
159.8 | 30.05 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 159.8 | 10.228 | 60.053 | 10
159.9 | 30.05 | 59.985 | 30 | [12 empty] | 159.9 | 10.228 | 60.052 | 10
160 | 30.048 | 59.986 | 30 | [12 empty] | 160 | 10.228 | 60.052 | 10
160.1 | 30.051 | 59.986 | 30 | [12 empty] | 160.1 | 10.229 | 60.052 | 10
160.2 | 30.066 | 59.986 | 30 | [12 empty] | 160.2 | 10.229 | 60.052 | 10
160.3 | 30.062 | 59.986 | 30 | [12 empty] | 160.3 | 10.228 | 60.052 | 10
160.4 | 30.059 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 160.4 | 10.23 | 60.052 | 10
160.5 | 30.056 | 59.988 | 30 | [12 empty] | 160.5 | 10.23 | 60.052 | 10
160.6 | 30.053 | 59.989 | 30 | [12 empty] | 160.6 | 10.231 | 60.052 | 10
160.7 | 30.05 | 59.989 | 30 | [12 empty] | 160.7 | 10.231 | 60.052 | 10
160.8 | 30.053 | 59.991 | 30 | [12 empty] | 160.8 | 10.229 | 60.052 | 10
160.9 | 30.006 | 59.991 | 30 | [12 empty] | 160.9 | 10.229 | 60.052 | 10
161 | 29.913 | 59.992 | 30 | [12 empty] | 161 | 10.229 | 60.053 | 10
161.1 | 29.916 | 59.992 | 30 | [12 empty] | 161.1 | 10.229 | 60.053 | 10
161.2 | 29.915 | 59.993 | 30 | [12 empty] | 161.2 | 10.229 | 60.054 | 10
161.3 | 29.913 | 59.993 | 30 | [12 empty] | 161.3 | 10.229 | 60.054 | 10
161.4 | 29.912 | 59.993 | 30 | [12 empty] | 161.4 | 10.227 | 60.054 | 10
161.5 | 29.915 | 59.993 | 30 | [12 empty] | 161.5 | 10.228 | 60.053 | 10
161.6 | 29.918 | 59.994 | 30 | [12 empty] | 161.6 | 10.229 | 60.053 | 10
161.7 | 29.916 | 59.994 | 30 | [12 empty] | 161.7 | 10.23 | 60.052 | 10
161.8 | 29.914 | 59.995 | 30 | [12 empty] | 161.8 | 10.23 | 60.052 | 10
161.9 | 29.918 | 59.995 | 30 | [12 empty] | 161.9 | 10.23 | 60.052 | 10
162 | 29.923 | 59.997 | 30 | [12 empty] | 162 | 10.23 | 60.052 | 10
162.1 | 29.925 | 59.997 | 30 | [12 empty] | 162.1 | 10.231 | 60.051 | 10
162.2 | 29.925 | 59.998 | 30 | [12 empty] | 162.2 | 10.232 | 60.051 | 10
162.3 | 29.944 | 59.998 | 30 | [12 empty] | 162.3 | 10.232 | 60.051 | 10
162.4 | 30.066 | 60 | 30 | [12 empty] | 162.4 | 10.232 | 60.051 | 10
162.5 | 30.063 | 60 | 30 | [12 empty] | 162.5 | 10.232 | 60.051 | 10
162.6 | 30.062 | 60.003 | 30 | [12 empty] | 162.6 | 10.232 | 60.051 | 10
162.7 | 30.062 | 60.003 | 30 | [12 empty] | 162.7 | 10.222 | 60.051 | 10
162.8 | 30.078 | 60.005 | 30 | [12 empty] | 162.8 | 10.215 | 60.051 | 10
162.9 | 30.117 | 60.005 | 30 | [12 empty] | 162.9 | 10.214 | 60.051 | 10
163 | 30.06 | 60.008 | 30 | [12 empty] | 163 | 10.216 | 60.053 | 10
163.1 | 30.055 | 60.008 | 30 | [12 empty] | 163.1 | 10.215 | 60.053 | 10
163.2 | 30.06 | 60.01 | 30 | [12 empty] | 163.2 | 10.213 | 60.054 | 10
163.3 | 30.065 | 60.01 | 30 | [12 empty] | 163.3 | 10.214 | 60.054 | 10
163.4 | 30.065 | 60.011 | 30 | [12 empty] | 163.4 | 10.213 | 60.055 | 10
163.5 | 30.055 | 60.011 | 30
163.6 | 30.056 | 60.012 | 30
163.7 | 30.051 | 60.012 | 30
163.8 | 30.052 | 60.012 | 30
163.9 | 30.059 | 60.012 | 30
164 | 30.059 | 60.013 | 30
164.1 | 30.059 | 60.013 | 30
164.2 | 30.059 | 60.013 | 30
164.3 | 30.063 | 60.013 | 30
164.4 | 30.056 | 60.014 | 30
164.5 | 30.057 | 60.014 | 30
164.6 | 30.055 | 60.015 | 30
164.7 | 30.055 | 60.015 | 30
164.8 | 30.064 | 60.016 | 30
164.9 | 30.066 | 60.016 | 30
165 | 30.056 | 60.018 | 30
165.1 | 30.076 | 60.018 | 30
165.2 | 30.126 | 60.021 | 30
165.3 | 30.09 | 60.021 | 30
165.4 | 30.089 | 60.023 | 30
165.5 | 30.083 | 60.023 | 30
165.6 | 30.083 | 60.025 | 30
165.7 | 30.085 | 60.025 | 30
165.8 | 30.084 | 60.027 | 30
165.9 | 30.056 | 60.027 | 30
166 | 30.007 | 60.028 | 30
166.1 | 30.006 | 60.028 | 30
166.2 | 30.006 | 60.028 | 30
166.3 | 30.006 | 60.028 | 30
166.4 | 30.006 | 60.029 | 30
166.5 | 30.014 | 60.028 | 30
166.6 | 30.019 | 60.028 | 30
166.7 | 30.022 | 60.028 | 30
166.8 | 30.032 | 60.028 | 30
166.9 | 30.026 | 60.028 | 30
167 | 29.991 | 60.029 | 30
167.1 | 29.986 | 60.029 | 30
167.2 | 29.977 | 60.031 | 30
167.3 | 29.979 | 60.031 | 30
167.4 | 29.98 | 60.031 | 30
167.5 | 29.98 | 60.031 | 30
167.6 | 29.983 | 60.032 | 30
167.7 | 29.983 | 60.032 | 30
167.8 | 29.985 | 60.032 | 30
167.9 | 29.987 | 60.032 | 30
168 | 29.987 | 60.032 | 30
168.1 | 29.987 | 60.032 | 30
168.2 | 29.982 | 60.032 | 30
168.3 | 29.98 | 60.032 | 30
168.4 | 29.98 | 60.032 | 30
168.5 | 29.978 | 60.031 | 30
168.6 | 29.977 | 60.031 | 30
168.7 | 29.985 | 60.031 | 30
168.8 | 29.986 | 60.031 | 30
168.9 | 29.987 | 60.029 | 30
169 | 29.995 | 60.029 | 30
169.1 | 29.995 | 60.029 | 30
169.2 | 29.985 | 60.029 | 30
169.3 | 29.985 | 60.028 | 30
169.4 | 29.985 | 60.028 | 30
169.5 | 29.985 | 60.028 | 30
169.6 | 29.985 | 60.028 | 30
169.7 | 30.017 | 60.028 | 30
169.8 | 30.034 | 60.028 | 30
169.9 | 30.036 | 60.028 | 30
170 | 30.036 | 60.028 | 30

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4
Escalón 5