## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 20 | 28.5714 | 14 | 14 | 80 | 10 | 70
2 | 20 | 28.5714 | 14 | 14 | 80 | 10 | 70
3 | 15 | 25 | 14 | 14 | 70 | 10 | 60
4 | 15 | 25 | 14 | 14 | 70 | 10 | 60
5 | 15 | 25 | 14 | 14 | 70 | 10 | 60
Promedio |  |  | 14 | 14
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 20.272 | 60.022 | 20 | 0 | 39.837 | 60.016 | 40 | 0 | 15.363 | 59.999 | 15 | 0 | 30.083 | 60.028 | 30 | 0 | 29.936 | 60.021 | 30
0.1 | 20.269 | 60.024 | 20 | 0.1 | 39.837 | 60.016 | 40 | 0.1 | 15.363 | 59.999 | 15 | 0.1 | 30.086 | 60.028 | 30 | 0.1 | 29.941 | 60.021 | 30
0.2 | 20.264 | 60.024 | 20 | 0.2 | 39.837 | 60.016 | 40 | 0.2 | 15.365 | 59.998 | 15 | 0.2 | 30.086 | 60.029 | 30 | 0.2 | 29.952 | 60.02 | 30
0.3 | 20.263 | 60.026 | 20 | 0.3 | 39.837 | 60.016 | 40 | 0.3 | 15.365 | 59.998 | 15 | 0.3 | 30.118 | 60.029 | 30 | 0.3 | 29.95 | 60.02 | 30
0.4 | 20.265 | 60.026 | 20 | 0.4 | 39.843 | 60.016 | 40 | 0.4 | 15.365 | 59.998 | 15 | 0.4 | 30.146 | 60.03 | 30 | 0.4 | 29.951 | 60.02 | 30
0.5 | 20.27 | 60.028 | 20 | 0.5 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.5 | 15.365 | 59.998 | 15 | 0.5 | 30.153 | 60.03 | 30 | 0.5 | 29.954 | 60.02 | 30
0.6 | 20.272 | 60.028 | 20 | 0.6 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.6 | 15.365 | 59.997 | 15 | 0.6 | 30.154 | 60.033 | 30 | 0.6 | 29.956 | 60.02 | 30
0.7 | 20.271 | 60.03 | 20 | 0.7 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.7 | 15.366 | 59.997 | 15 | 0.7 | 30.113 | 60.033 | 30 | 0.7 | 29.956 | 60.02 | 30
0.8 | 20.274 | 60.03 | 20 | 0.8 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.8 | 15.366 | 59.996 | 15 | 0.8 | 30.101 | 60.035 | 30 | 0.8 | 29.956 | 60.02 | 30
0.9 | 20.28 | 60.032 | 20 | 0.9 | 39.844 | 60.015 | 40 | 0.9 | 15.361 | 59.996 | 15 | 0.9 | 30.101 | 60.035 | 30 | 0.9 | 29.948 | 60.02 | 30
1 | 20.279 | 60.032 | 20 | 1 | 39.844 | 60.015 | 40 | 1 | 15.357 | 59.996 | 15 | 1 | 30.044 | 60.037 | 30 | 1 | 29.948 | 60.02 | 30
1.1 | 20.277 | 60.034 | 20 | 1.1 | 39.84 | 60.015 | 40 | 1.1 | 15.358 | 59.996 | 15 | 1.1 | 30.042 | 60.037 | 30 | 1.1 | 29.948 | 60.02 | 30
1.2 | 20.274 | 60.034 | 20 | 1.2 | 39.838 | 60.016 | 40 | 1.2 | 15.375 | 59.995 | 15 | 1.2 | 30.042 | 60.038 | 30 | 1.2 | 29.948 | 60.02 | 30
1.3 | 20.273 | 60.036 | 20 | 1.3 | 39.838 | 60.016 | 40 | 1.3 | 15.381 | 59.995 | 15 | 1.3 | 30.047 | 60.038 | 30 | 1.3 | 29.948 | 60.02 | 30
1.4 | 20.27 | 60.036 | 20 | 1.4 | 39.836 | 60.016 | 40 | 1.4 | 15.382 | 59.994 | 15 | 1.4 | 30.123 | 60.04 | 30 | 1.4 | 29.948 | 60.019 | 30
1.5 | 20.27 | 60.037 | 20 | 1.5 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.5 | 15.384 | 59.994 | 15 | 1.5 | 30.125 | 60.04 | 30 | 1.5 | 29.947 | 60.019 | 30
1.6 | 20.273 | 60.037 | 20 | 1.6 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.6 | 15.384 | 59.993 | 15 | 1.6 | 30.126 | 60.043 | 30 | 1.6 | 29.948 | 60.018 | 30
1.7 | 20.273 | 60.039 | 20 | 1.7 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.7 | 15.382 | 59.993 | 15 | 1.7 | 30.183 | 60.043 | 30 | 1.7 | 29.948 | 60.018 | 30
1.8 | 20.334 | 60.039 | 20 | 1.8 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.8 | 15.379 | 59.992 | 15 | 1.8 | 30.199 | 60.045 | 30 | 1.8 | 29.947 | 60.017 | 30
1.9 | 20.291 | 60.04 | 20 | 1.9 | 39.835 | 60.016 | 40 | 1.9 | 15.376 | 59.992 | 15 | 1.9 | 30.202 | 60.045 | 30 | 1.9 | 29.947 | 60.017 | 30
2 | 20.287 | 60.04 | 20 | 2 | 39.834 | 60.017 | 40 | 2 | 15.374 | 59.991 | 15 | 2 | 30.197 | 60.046 | 30 | 2 | 29.946 | 60.017 | 30
2.1 | 20.285 | 60.042 | 20 | 2.1 | 39.834 | 60.017 | 40 | 2.1 | 15.375 | 59.991 | 15 | 2.1 | 30.18 | 60.046 | 30 | 2.1 | 29.943 | 60.017 | 30
2.2 | 20.288 | 60.042 | 20 | 2.2 | 39.834 | 60.017 | 40 | 2.2 | 15.372 | 59.99 | 15 | 2.2 | 30.149 | 60.048 | 30 | 2.2 | 29.944 | 60.017 | 30
2.3 | 20.285 | 60.043 | 20 | 2.3 | 39.835 | 60.016 | 40 | 2.3 | 15.308 | 59.99 | 15 | 2.3 | 30.15 | 60.048 | 30 | 2.3 | 29.993 | 60.017 | 30
2.4 | 20.285 | 60.043 | 20 | 2.4 | 39.835 | 60.016 | 40 | 2.4 | 15.307 | 59.988 | 15 | 2.4 | 30.152 | 60.049 | 30 | 2.4 | 30.03 | 60.017 | 30
2.5 | 20.29 | 60.045 | 20 | 2.5 | 39.826 | 60.016 | 40 | 2.5 | 15.307 | 59.988 | 15 | 2.5 | 30.153 | 60.049 | 30 | 2.5 | 30.03 | 60.017 | 30
2.6 | 20.291 | 60.045 | 20 | 2.6 | 39.82 | 60.016 | 40 | 2.6 | 15.297 | 59.986 | 15 | 2.6 | 30.154 | 60.05 | 30 | 2.6 | 30.031 | 60.017 | 30
2.7 | 20.29 | 60.046 | 20 | 2.7 | 39.823 | 60.015 | 40 | 2.7 | 15.274 | 59.986 | 15 | 2.7 | 30.104 | 60.05 | 30 | 2.7 | 30.033 | 60.017 | 30
2.8 | 20.29 | 60.046 | 20 | 2.8 | 39.823 | 60.015 | 40 | 2.8 | 15.269 | 59.983 | 15 | 2.8 | 30.08 | 60.051 | 30 | 2.8 | 30.033 | 60.017 | 30
2.9 | 20.288 | 60.048 | 20 | 2.9 | 39.825 | 60.014 | 40 | 2.9 | 15.269 | 59.983 | 15 | 2.9 | 30.08 | 60.051 | 30 | 2.9 | 30.104 | 60.017 | 30
3 | 20.323 | 60.048 | 20 | 3 | 39.826 | 60.014 | 40 | 3 | 15.265 | 59.982 | 15 | 3 | 30.08 | 60.052 | 30 | 3 | 30.108 | 60.017 | 30
3.1 | 20.335 | 60.049 | 20 | 3.1 | 39.826 | 60.014 | 40 | 3.1 | 15.266 | 59.982 | 15 | 3.1 | 30.08 | 60.051 | 30 | 3.1 | 30.109 | 60.017 | 30
3.2 | 20.311 | 60.049 | 20 | 3.2 | 39.824 | 60.014 | 40 | 3.2 | 15.264 | 59.981 | 15 | 3.2 | 30.08 | 60.051 | 30 | 3.2 | 30.109 | 60.017 | 30
3.3 | 20.312 | 60.051 | 20 | 3.3 | 39.823 | 60.013 | 40 | 3.3 | 15.261 | 59.981 | 15 | 3.3 | 30.088 | 60.051 | 30 | 3.3 | 30.119 | 60.017 | 30
3.4 | 20.31 | 60.051 | 20 | 3.4 | 39.825 | 60.013 | 40 | 3.4 | 15.262 | 59.979 | 15 | 3.4 | 30.092 | 60.051 | 30 | 3.4 | 30.126 | 60.017 | 30
3.5 | 20.308 | 60.052 | 20 | 3.5 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.5 | 15.264 | 59.979 | 15 | 3.5 | 30.092 | 60.051 | 30 | 3.5 | 30.138 | 60.017 | 30
3.6 | 20.307 | 60.052 | 20 | 3.6 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.6 | 15.261 | 59.977 | 15 | 3.6 | 30.102 | 60.051 | 30 | 3.6 | 30.142 | 60.017 | 30
3.7 | 20.31 | 60.053 | 20 | 3.7 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.7 | 15.259 | 59.977 | 15 | 3.7 | 30.102 | 60.05 | 30 | 3.7 | 30.136 | 60.017 | 30
3.8 | 20.318 | 60.053 | 20 | 3.8 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.8 | 15.259 | 59.975 | 15 | 3.8 | 30.102 | 60.05 | 30 | 3.8 | 30.136 | 60.017 | 30
3.9 | 20.318 | 60.054 | 20 | 3.9 | 39.829 | 60.013 | 40 | 3.9 | 15.258 | 59.975 | 15 | 3.9 | 30.097 | 60.05 | 30 | 3.9 | 30.141 | 60.017 | 30
4 | 20.318 | 60.054 | 20 | 4 | 39.826 | 60.014 | 40 | 4 | 15.257 | 59.973 | 15 | 4 | 30.097 | 60.05 | 30 | 4 | 30.14 | 60.016 | 30
4.1 | 20.318 | 60.054 | 20 | 4.1 | 39.826 | 60.014 | 40 | 4.1 | 15.25 | 59.973 | 15 | 4.1 | 30.092 | 60.049 | 30 | 4.1 | 30.139 | 60.016 | 30
4.2 | 20.315 | 60.054 | 20 | 4.2 | 39.836 | 60.014 | 40 | 4.2 | 15.312 | 59.972 | 15 | 4.2 | 30.084 | 60.049 | 30 | 4.2 | 30.134 | 60.015 | 30
4.3 | 20.315 | 60.054 | 20 | 4.3 | 39.836 | 60.014 | 40 | 4.3 | 15.342 | 59.972 | 15 | 4.3 | 30.084 | 60.049 | 30 | 4.3 | 30.133 | 60.015 | 30
4.4 | 20.32 | 60.053 | 20 | 4.4 | 39.851 | 60.015 | 40 | 4.4 | 15.328 | 59.971 | 15 | 4.4 | 30.082 | 60.049 | 30 | 4.4 | 30.133 | 60.015 | 30
4.5 | 20.32 | 60.053 | 20 | 4.5 | 39.849 | 60.015 | 40 | 4.5 | 15.326 | 59.971 | 15 | 4.5 | 30.065 | 60.048 | 30 | 4.5 | 30.132 | 60.015 | 30
4.6 | 20.32 | 60.053 | 20 | 4.6 | 39.838 | 60.016 | 40 | 4.6 | 15.327 | 59.969 | 15 | 4.6 | 30.009 | 60.048 | 30 | 4.6 | 30.132 | 60.015 | 30
4.7 | 20.317 | 60.053 | 20 | 4.7 | 39.842 | 60.016 | 40 | 4.7 | 15.331 | 59.969 | 15 | 4.7 | 30.008 | 60.048 | 30 | 4.7 | 30.127 | 60.016 | 30
4.8 | 20.315 | 60.052 | 20 | 4.8 | 39.866 | 60.017 | 40 | 4.8 | 15.332 | 59.967 | 15 | 4.8 | 30.014 | 60.048 | 30 | 4.8 | 30.113 | 60.016 | 30
4.9 | 20.315 | 60.052 | 20 | 4.9 | 39.907 | 60.017 | 40 | 4.9 | 15.331 | 59.967 | 15 | 4.9 | 30.014 | 60.047 | 30 | 4.9 | 30.11 | 60.016 | 30
5 | 20.313 | 60.051 | 20 | 5 | 39.907 | 60.018 | 40 | 5 | 15.329 | 59.965 | 15 | 5 | 30.008 | 60.047 | 30 | 5 | 30.113 | 60.016 | 30
5.1 | 20.309 | 60.051 | 20 | 5.1 | 39.952 | 60.018 | 40 | 5.1 | 15.326 | 59.965 | 15 | 5.1 | 30.011 | 60.046 | 30 | 5.1 | 30.114 | 60.017 | 30
5.2 | 20.308 | 60.051 | 20 | 5.2 | 39.977 | 60.019 | 40 | 5.2 | 15.325 | 59.964 | 15 | 5.2 | 30.014 | 60.046 | 30 | 5.2 | 30.114 | 60.017 | 30
5.3 | 20.308 | 60.051 | 20 | 5.3 | 39.974 | 60.019 | 40 | 5.3 | 15.324 | 59.964 | 15 | 5.3 | 30.038 | 60.045 | 30 | 5.3 | 30.114 | 60.017 | 30
5.4 | 20.303 | 60.049 | 20 | 5.4 | 39.969 | 60.02 | 40 | 5.4 | 15.321 | 59.963 | 15 | 5.4 | 30.053 | 60.045 | 30 | 5.4 | 30.114 | 60.017 | 30
5.5 | 20.303 | 60.049 | 20 | 5.5 | 39.969 | 60.02 | 40 | 5.5 | 15.32 | 59.963 | 15 | 5.5 | 30.05 | 60.044 | 30 | 5.5 | 30.114 | 60.018 | 30
5.6 | 20.303 | 60.049 | 20 | 5.6 | 40.118 | 60.021 | 60 | 5.6 | 15.322 | 59.961 | 15 | 5.6 | 30.048 | 60.044 | 30 | 5.6 | 30.115 | 60.018 | 30
5.7 | 20.303 | 60.049 | 20 | 5.7 | 40.196 | 60.021 | 60 | 5.7 | 15.324 | 59.961 | 15 | 5.7 | 30.034 | 60.043 | 30 | 5.7 | 30.137 | 60.018 | 30
5.8 | 20.302 | 60.049 | 20 | 5.8 | 40.203 | 60.022 | 60 | 5.8 | 15.328 | 59.96 | 15 | 5.8 | 30.03 | 60.043 | 30 | 5.8 | 30.086 | 60.018 | 30
5.9 | 20.306 | 60.049 | 20 | 5.9 | 40.207 | 60.022 | 60 | 5.9 | 15.325 | 59.96 | 15 | 5.9 | 30.028 | 60.041 | 30 | 5.9 | 30.052 | 60.018 | 30
6 | 20.303 | 60.048 | 20 | 6 | 40.206 | 60.022 | 60 | 6 | 15.308 | 59.958 | 15 | 6 | 30.038 | 60.041 | 30 | 6 | 30.061 | 60.018 | 30
6.1 | 20.298 | 60.048 | 20 | 6.1 | 40.307 | 60.022 | 60 | 6.1 | 15.292 | 59.958 | 15 | 6.1 | 30.104 | 60.04 | 30 | 6.1 | 30.057 | 60.019 | 30
6.2 | 20.3 | 60.046 | 20 | 6.2 | 40.341 | 60.023 | 60 | 6.2 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.2 | 30.107 | 60.04 | 30 | 6.2 | 30.055 | 60.019 | 30
6.3 | 20.284 | 60.046 | 20 | 6.3 | 40.341 | 60.023 | 60 | 6.3 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.3 | 30.113 | 60.038 | 30 | 6.3 | 30.086 | 60.019 | 30
6.4 | 20.287 | 60.045 | 20 | 6.4 | 40.34 | 60.024 | 60 | 6.4 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.4 | 30.114 | 60.038 | 30 | 6.4 | 30.086 | 60.019 | 30
6.5 | 20.283 | 60.045 | 20 | 6.5 | 40.339 | 60.024 | 60 | 6.5 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.5 | 30.133 | 60.037 | 30 | 6.5 | 30.086 | 60.02 | 30
6.6 | 20.28 | 60.043 | 20 | 6.6 | 40.335 | 60.024 | 60 | 6.6 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.6 | 30.156 | 60.037 | 30 | 6.6 | 30.086 | 60.02 | 30
6.7 | 20.276 | 60.043 | 20 | 6.7 | 40.332 | 60.024 | 60 | 6.7 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.7 | 30.158 | 60.037 | 30 | 6.7 | 30.086 | 60.02 | 30
6.8 | 20.273 | 60.042 | 20 | 6.8 | 40.421 | 60.025 | 60 | 6.8 | 15.295 | 59.958 | 15 | 6.8 | 30.157 | 60.037 | 30 | 6.8 | 30.086 | 60.02 | 30
6.9 | 20.273 | 60.042 | 20 | 6.9 | 40.54 | 60.025 | 60 | 6.9 | 15.298 | 59.958 | 15 | 6.9 | 30.157 | 60.035 | 30 | 6.9 | 30.08 | 60.02 | 30
7 | 20.273 | 60.04 | 20 | 7 | 40.549 | 60.026 | 60 | 7 | 15.3 | 59.957 | 15 | 7 | 30.156 | 60.035 | 30 | 7 | 30.083 | 60.019 | 30
7.1 | 20.272 | 60.04 | 20 | 7.1 | 40.555 | 60.026 | 60 | 7.1 | 15.301 | 59.957 | 15 | 7.1 | 30.156 | 60.035 | 30 | 7.1 | 30.083 | 60.019 | 30
7.2 | 20.276 | 60.039 | 20 | 7.2 | 40.661 | 60.027 | 60 | 7.2 | 15.301 | 59.957 | 15 | 7.2 | 30.156 | 60.035 | 30 | 7.2 | 30.083 | 60.018 | 30
7.3 | 20.277 | 60.039 | 20 | 7.3 | 40.696 | 60.027 | 60 | 7.3 | 15.301 | 59.957 | 15 | 7.3 | 30.129 | 60.034 | 30 | 7.3 | 30.083 | 60.018 | 30
7.4 | 20.277 | 60.038 | 20 | 7.4 | 40.696 | 60.027 | 60 | 7.4 | 15.3 | 59.957 | 15 | 7.4 | 30.092 | 60.034 | 30 | 7.4 | 30.083 | 60.016 | 30
7.5 | 20.277 | 60.038 | 20 | 7.5 | 40.694 | 60.027 | 60 | 7.5 | 15.299 | 59.957 | 15 | 7.5 | 30.091 | 60.033 | 30 | 7.5 | 30.083 | 60.016 | 30
7.6 | 20.276 | 60.037 | 20 | 7.6 | 40.719 | 60.028 | 60 | 7.6 | 15.297 | 59.957 | 15 | 7.6 | 30.078 | 60.033 | 30 | 7.6 | 30.083 | 60.015 | 30
7.7 | 20.276 | 60.037 | 20 | 7.7 | 40.753 | 60.028 | 60 | 7.7 | 15.297 | 59.957 | 15 | 7.7 | 30.079 | 60.032 | 30 | 7.7 | 30.083 | 60.015 | 30
7.8 | 20.274 | 60.036 | 20 | 7.8 | 40.759 | 60.028 | 60 | 7.8 | 15.297 | 59.957 | 15 | 7.8 | 30.079 | 60.032 | 30 | 7.8 | 30.083 | 60.014 | 30
7.9 | 20.227 | 60.036 | 20 | 7.9 | 40.759 | 60.028 | 60 | 7.9 | 15.297 | 59.957 | 15 | 7.9 | 30.074 | 60.032 | 30 | 7.9 | 30.083 | 60.014 | 30
8 | 20.26 | 60.035 | 20 | 8 | 40.754 | 60.028 | 60 | 8 | 15.297 | 59.957 | 15 | 8 | 30.07 | 60.032 | 30 | 8 | 30.083 | 60.014 | 30
8.1 | 20.26 | 60.035 | 20 | 8.1 | 40.753 | 60.028 | 60 | 8.1 | 15.297 | 59.957 | 15 | 8.1 | 30.077 | 60.03 | 30 | 8.1 | 30.081 | 60.014 | 30
8.2 | 20.263 | 60.034 | 20 | 8.2 | 40.754 | 60.028 | 60 | 8.2 | 15.298 | 59.957 | 15 | 8.2 | 30.029 | 60.03 | 30 | 8.2 | 30.084 | 60.014 | 30
8.3 | 20.263 | 60.034 | 20 | 8.3 | 40.754 | 60.027 | 60 | 8.3 | 15.315 | 59.957 | 15 | 8.3 | 29.996 | 60.029 | 30 | 8.3 | 30.086 | 60.014 | 30
8.4 | 20.263 | 60.033 | 20 | 8.4 | 40.754 | 60.027 | 60 | 8.4 | 15.309 | 59.957 | 15 | 8.4 | 29.997 | 60.029 | 30 | 8.4 | 30.085 | 60.014 | 30
8.5 | 20.263 | 60.033 | 20 | 8.5 | 40.778 | 60.026 | 60 | 8.5 | 15.308 | 59.958 | 15 | 8.5 | 29.997 | 60.027 | 30 | 8.5 | 30.081 | 60.014 | 30
8.6 | 20.261 | 60.032 | 20 | 8.6 | 40.818 | 60.026 | 60 | 8.6 | 15.305 | 59.958 | 15 | 8.6 | 30.017 | 60.027 | 30 | 8.6 | 30.08 | 60.014 | 30
8.7 | 20.258 | 60.032 | 20 | 8.7 | 40.818 | 60.026 | 60 | 8.7 | 15.307 | 59.96 | 15 | 8.7 | 30.072 | 60.026 | 30 | 8.7 | 30.082 | 60.014 | 30
8.8 | 20.256 | 60.032 | 20 | 8.8 | 40.818 | 60.026 | 60 | 8.8 | 15.306 | 59.96 | 15 | 8.8 | 30.076 | 60.026 | 30 | 8.8 | 30.086 | 60.013 | 30
8.9 | 20.256 | 60.032 | 20 | 8.9 | 40.818 | 60.026 | 60 | 8.9 | 15.305 | 59.962 | 15 | 8.9 | 30.069 | 60.024 | 30 | 8.9 | 30.085 | 60.013 | 30
9 | 20.258 | 60.031 | 20 | 9 | 40.818 | 60.026 | 60 | 9 | 15.307 | 59.962 | 15 | 9 | 30.069 | 60.024 | 30 | 9 | 30.074 | 60.013 | 30
9.1 | 20.262 | 60.031 | 20 | 9.1 | 40.818 | 60.026 | 60 | 9.1 | 15.308 | 59.963 | 15 | 9.1 | 30.068 | 60.024 | 30 | 9.1 | 30.071 | 60.013 | 30
9.2 | 20.263 | 60.031 | 20 | 9.2 | 40.818 | 60.026 | 60 | 9.2 | 15.307 | 59.963 | 15 | 9.2 | 30.069 | 60.024 | 30 | 9.2 | 30.069 | 60.012 | 30
9.3 | 20.263 | 60.031 | 20 | 9.3 | 40.827 | 60.026 | 60 | 9.3 | 15.294 | 59.963 | 15 | 9.3 | 30.07 | 60.023 | 30 | 9.3 | 30.076 | 60.012 | 30
9.4 | 20.264 | 60.03 | 20 | 9.4 | 40.909 | 60.027 | 60 | 9.4 | 15.202 | 59.963 | 15 | 9.4 | 30.07 | 60.023 | 30 | 9.4 | 30.079 | 60.012 | 30
9.5 | 20.264 | 60.03 | 20 | 9.5 | 40.912 | 60.027 | 60 | 9.5 | 15.204 | 59.965 | 15 | 9.5 | 30.069 | 60.023 | 30 | 9.5 | 30.069 | 60.012 | 30
9.6 | 20.265 | 60.029 | 20 | 9.6 | 40.912 | 60.027 | 60 | 9.6 | 15.201 | 59.965 | 15 | 9.6 | 30.085 | 60.023 | 30 | 9.6 | 30.068 | 60.011 | 30
9.7 | 20.267 | 60.029 | 20 | 9.7 | 40.907 | 60.027 | 60 | 9.7 | 15.202 | 59.966 | 15 | 9.7 | 30.126 | 60.022 | 30 | 9.7 | 30.068 | 60.011 | 30
9.8 | 20.267 | 60.028 | 20 | 9.8 | 40.906 | 60.028 | 60 | 9.8 | 15.202 | 59.966 | 15 | 9.8 | 30.126 | 60.022 | 30 | 9.8 | 30.068 | 60.009 | 30
9.9 | 20.267 | 60.028 | 20 | 9.9 | 40.906 | 60.028 | 60 | 9.9 | 15.202 | 59.967 | 15 | 9.9 | 30.128 | 60.022 | 30 | 9.9 | 30.068 | 60.009 | 30
10 | 20.267 | 60.028 | 20 | 10 | 41.132 | 60.028 | 60 | 10 | 15.202 | 59.967 | 15 | 10 | 30.132 | 60.022 | 30 | 10 | 30.107 | 60.008 | 30
10.1 | 20.265 | 60.029 | 20 | 10.1 | 41.189 | 60.027 | 60 | 10.1 | 15.207 | 59.968 | 15 | 10.1 | 30.129 | 60.021 | 30 | 10.1 | 30.136 | 60.008 | 30
10.2 | 20.263 | 60.029 | 20 | 10.2 | 41.186 | 60.027 | 60 | 10.2 | 15.208 | 59.968 | 15 | 10.2 | 30.129 | 60.021 | 30 | 10.2 | 30.136 | 60.007 | 30
10.3 | 20.263 | 60.029 | 20 | 10.3 | 41.186 | 60.027 | 60 | 10.3 | 15.208 | 59.97 | 15 | 10.3 | 30.13 | 60.02 | 30 | 10.3 | 30.136 | 60.007 | 30
10.4 | 20.264 | 60.029 | 20 | 10.4 | 41.183 | 60.027 | 60 | 10.4 | 15.205 | 59.97 | 15 | 10.4 | 30.128 | 60.02 | 30 | 10.4 | 30.136 | 60.006 | 30
10.5 | 20.266 | 60.029 | 20 | 10.5 | 41.182 | 60.026 | 60 | 10.5 | 15.204 | 59.97 | 15 | 10.5 | 30.128 | 60.019 | 30 | 10.5 | 30.14 | 60.006 | 30
10.6 | 20.266 | 60.029 | 20 | 10.6 | 41.182 | 60.026 | 60 | 10.6 | 15.202 | 59.97 | 15 | 10.6 | 30.106 | 60.019 | 30 | 10.6 | 30.143 | 60.006 | 30
10.7 | 20.266 | 60.03 | 20 | 10.7 | 41.191 | 60.026 | 60 | 10.7 | 15.199 | 59.97 | 15 | 10.7 | 30.061 | 60.018 | 30 | 10.7 | 30.143 | 60.006 | 30
10.8 | 20.266 | 60.029 | 20 | 10.8 | 41.193 | 60.026 | 60 | 10.8 | 15.202 | 59.97 | 15 | 10.8 | 30.063 | 60.018 | 30 | 10.8 | 30.143 | 60.006 | 30
10.9 | 20.266 | 60.029 | 20 | 10.9 | 41.275 | 60.026 | 60 | 10.9 | 15.206 | 59.971 | 15 | 10.9 | 30.059 | 60.017 | 30 | 10.9 | 30.143 | 60.006 | 30
11 | 20.266 | 60.029 | 20 | 11 | 41.326 | 60.026 | 60 | 11 | 15.206 | 59.971 | 15 | 11 | 29.999 | 60.017 | 30 | 11 | 30.143 | 60.006 | 30
11.1 | 20.265 | 60.03 | 20 | 11.1 | 41.327 | 60.026 | 60 | 11.1 | 15.206 | 59.972 | 15 | 11.1 | 29.983 | 60.016 | 30 | 11.1 | 30.143 | 60.006 | 30
11.2 | 20.265 | 60.03 | 20 | 11.2 | 41.326 | 60.026 | 60 | 11.2 | 15.205 | 59.972 | 15 | 11.2 | 29.984 | 60.016 | 30 | 11.2 | 30.143 | 60.006 | 30
11.3 | 20.265 | 60.03 | 20 | 11.3 | 41.325 | 60.026 | 60 | 11.3 | 15.204 | 59.973 | 15 | 11.3 | 29.985 | 60.015 | 30 | 11.3 | 30.142 | 60.007 | 30
11.4 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.4 | 41.325 | 60.027 | 60 | 11.4 | 15.201 | 59.973 | 15 | 11.4 | 29.986 | 60.015 | 30 | 11.4 | 30.142 | 60.007 | 30
11.5 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.5 | 41.325 | 60.027 | 60 | 11.5 | 15.2 | 59.973 | 15 | 11.5 | 29.988 | 60.014 | 30 | 11.5 | 30.141 | 60.007 | 30
11.6 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.6 | 41.324 | 60.027 | 60 | 11.6 | 15.199 | 59.973 | 15 | 11.6 | 29.989 | 60.014 | 30 | 11.6 | 30.119 | 60.007 | 30
11.7 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.7 | 41.324 | 60.027 | 60 | 11.7 | 15.197 | 59.974 | 15 | 11.7 | 29.99 | 60.013 | 30 | 11.7 | 30.051 | 60.008 | 30
11.8 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.8 | 41.324 | 60.028 | 60 | 11.8 | 15.2 | 59.974 | 15 | 11.8 | 29.995 | 60.013 | 30 | 11.8 | 30.051 | 60.008 | 30
11.9 | 20.265 | 60.031 | 20 | 11.9 | 41.427 | 60.028 | 60 | 11.9 | 15.2 | 59.974 | 15 | 11.9 | 29.997 | 60.012 | 30 | 11.9 | 30.051 | 60.008 | 30
12 | 20.265 | 60.031 | 20 | 12 | 41.961 | 60.028 | 60 | 12 | 15.203 | 59.974 | 15 | 12 | 29.993 | 60.012 | 30 | 12 | 30.046 | 60.008 | 30
12.1 | 20.265 | 60.031 | 20 | 12.1 | 41.968 | 60.028 | 60 | 12.1 | 15.203 | 59.975 | 15 | 12.1 | 29.99 | 60.012 | 30 | 12.1 | 30.048 | 60.009 | 30
12.2 | 20.265 | 60.031 | 20 | 12.2 | 41.972 | 60.028 | 60 | 12.2 | 15.203 | 59.975 | 15 | 12.2 | 29.99 | 60.012 | 30 | 12.2 | 30.048 | 60.009 | 30
12.3 | 20.265 | 60.03 | 20 | 12.3 | 41.973 | 60.028 | 60 | 12.3 | 15.202 | 59.975 | 15 | 12.3 | 29.958 | 60.012 | 30 | 12.3 | 30.05 | 60.01 | 30
12.4 | 20.266 | 60.03 | 20 | 12.4 | 41.973 | 60.028 | 60 | 12.4 | 15.202 | 59.975 | 15 | 12.4 | 29.938 | 60.012 | 30 | 12.4 | 30.053 | 60.01 | 30
12.5 | 20.37 | 60.03 | 20 | 12.5 | 41.973 | 60.028 | 60 | 12.5 | 15.202 | 59.975 | 15 | 12.5 | 29.938 | 60.011 | 30 | 12.5 | 30.046 | 60.011 | 30
12.6 | 20.472 | 60.03 | 20 | 12.6 | 41.974 | 60.028 | 60 | 12.6 | 15.199 | 59.975 | 15 | 12.6 | 29.938 | 60.011 | 30 | 12.6 | 30.037 | 60.011 | 30
12.7 | 20.471 | 60.029 | 20 | 12.7 | 41.974 | 60.027 | 60 | 12.7 | 15.198 | 59.976 | 15 | 12.7 | 29.938 | 60.011 | 30 | 12.7 | 30.04 | 60.012 | 30
12.8 | 20.47 | 60.029 | 20 | 12.8 | 41.975 | 60.027 | 60 | 12.8 | 15.198 | 59.976 | 15 | 12.8 | 29.937 | 60.011 | 30 | 12.8 | 30.043 | 60.012 | 30
12.9 | 20.471 | 60.028 | 20 | 12.9 | 41.975 | 60.027 | 60 | 12.9 | 15.198 | 59.976 | 15 | 12.9 | 29.936 | 60.011 | 30 | 12.9 | 30.048 | 60.013 | 30
13 | 20.471 | 60.028 | 20 | 13 | 42.005 | 60.027 | 60 | 13 | 15.198 | 59.976 | 15 | 13 | 29.931 | 60.011 | 30 | 13 | 30.046 | 60.013 | 30
13.1 | 20.471 | 60.028 | 20 | 13.1 | 42.046 | 60.026 | 60 | 13.1 | 15.198 | 59.976 | 15 | 13.1 | 29.929 | 60.01 | 30 | 13.1 | 30.046 | 60.013 | 30
13.2 | 20.471 | 60.028 | 20 | 13.2 | 42.046 | 60.026 | 60 | 13.2 | 15.198 | 59.976 | 15 | 13.2 | 29.927 | 60.01 | 30 | 13.2 | 30.046 | 60.013 | 30
13.3 | 20.472 | 60.028 | 20 | 13.3 | 42.047 | 60.025 | 60 | 13.3 | 15.199 | 59.976 | 15 | 13.3 | 29.933 | 60.009 | 30 | 13.3 | 30.046 | 60.013 | 30
13.4 | 20.473 | 60.028 | 20 | 13.4 | 42.048 | 60.025 | 60 | 13.4 | 15.202 | 59.976 | 15 | 13.4 | 29.985 | 60.009 | 30 | 13.4 | 30.046 | 60.013 | 30
13.5 | 20.473 | 60.028 | 20 | 13.5 | 42.047 | 60.024 | 60 | 13.5 | 15.202 | 59.976 | 15 | 13.5 | 29.994 | 60.008 | 30 | 13.5 | 30.046 | 60.013 | 30
13.6 | 20.473 | 60.028 | 20 | 13.6 | 42.045 | 60.024 | 60 | 13.6 | 15.202 | 59.975 | 15 | 13.6 | 29.993 | 60.008 | 30 | 13.6 | 30.045 | 60.013 | 30
13.7 | 20.473 | 60.028 | 20 | 13.7 | 42.043 | 60.024 | 60 | 13.7 | 15.202 | 59.975 | 15 | 13.7 | 29.989 | 60.007 | 30 | 13.7 | 30.042 | 60.015 | 30
13.8 | 20.472 | 60.028 | 20 | 13.8 | 42.043 | 60.024 | 60 | 13.8 | 15.202 | 59.975 | 15 | 13.8 | 29.989 | 60.007 | 30 | 13.8 | 30.043 | 60.015 | 30
13.9 | 20.467 | 60.028 | 20 | 13.9 | 42.043 | 60.024 | 60 | 13.9 | 15.202 | 59.975 | 15 | 13.9 | 29.996 | 60.006 | 30 | 13.9 | 30.044 | 60.015 | 30
14 | 20.468 | 60.028 | 20 | 14 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14 | 15.202 | 59.975 | 15 | 14 | 30.006 | 60.006 | 30 | 14 | 30.043 | 60.015 | 30
14.1 | 20.468 | 60.027 | 20 | 14.1 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14.1 | 15.201 | 59.976 | 15 | 14.1 | 30.005 | 60.005 | 30 | 14.1 | 29.955 | 60.016 | 30
14.2 | 20.465 | 60.027 | 20 | 14.2 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14.2 | 15.193 | 59.975 | 15 | 14.2 | 29.999 | 60.005 | 30 | 14.2 | 29.955 | 60.016 | 30
14.3 | 20.465 | 60.027 | 20 | 14.3 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14.3 | 15.192 | 59.975 | 15 | 14.3 | 29.993 | 60.004 | 30 | 14.3 | 29.96 | 60.017 | 30
14.4 | 20.512 | 60.027 | 20 | 14.4 | 42.043 | 60.024 | 60 | 14.4 | 15.192 | 59.975 | 15 | 14.4 | 30.009 | 60.004 | 30 | 14.4 | 29.964 | 60.017 | 30
14.5 | 20.601 | 60.026 | 20 | 14.5 | 42.105 | 60.024 | 60 | 14.5 | 15.193 | 59.975 | 15 | 14.5 | 30.085 | 60.004 | 30 | 14.5 | 29.954 | 60.018 | 30
14.6 | 20.605 | 60.026 | 40 | 14.6 | 42.176 | 60.024 | 60 | 14.6 | 15.196 | 59.974 | 15 | 14.6 | 30.086 | 60.004 | 30 | 14.6 | 29.949 | 60.018 | 30
14.7 | 20.744 | 60.025 | 40 | 14.7 | 42.382 | 60.024 | 60 | 14.7 | 15.196 | 59.974 | 15 | 14.7 | 30.086 | 60.004 | 30 | 14.7 | 29.941 | 60.019 | 30
14.8 | 20.76 | 60.025 | 40 | 14.8 | 42.394 | 60.025 | 60 | 14.8 | 15.196 | 59.974 | 15 | 14.8 | 30.083 | 60.004 | 30 | 14.8 | 29.941 | 60.019 | 30
14.9 | 20.759 | 60.025 | 40 | 14.9 | 42.394 | 60.025 | 60 | 14.9 | 15.195 | 59.975 | 15 | 14.9 | 30.075 | 60.003 | 30 | 14.9 | 29.943 | 60.02 | 30
15 | 20.762 | 60.025 | 40 | 15 | 42.394 | 60.025 | 60 | 15 | 15.195 | 59.975 | 15 | 15 | 30.075 | 60.003 | 30 | 15 | 29.948 | 60.02 | 30
15.1 | 20.762 | 60.024 | 40 | 15.1 | 42.394 | 60.025 | 60 | 15.1 | 15.196 | 59.975 | 15 | 15.1 | 30.075 | 60.003 | 30 | 15.1 | 29.952 | 60.022 | 30
15.2 | 20.76 | 60.024 | 40 | 15.2 | 42.394 | 60.025 | 60 | 15.2 | 15.198 | 59.975 | 15 | 15.2 | 30.074 | 60.003 | 30 | 15.2 | 29.955 | 60.022 | 30
15.3 | 20.759 | 60.023 | 40 | 15.3 | 42.394 | 60.025 | 60 | 15.3 | 15.196 | 59.975 | 15 | 15.3 | 30.074 | 60.003 | 30 | 15.3 | 29.953 | 60.022 | 30
15.4 | 20.794 | 60.023 | 40 | 15.4 | 42.391 | 60.025 | 60 | 15.4 | 15.194 | 59.975 | 15 | 15.4 | 30.076 | 60.003 | 30 | 15.4 | 29.951 | 60.022 | 30
15.5 | 20.962 | 60.022 | 40 | 15.5 | 42.461 | 60.024 | 60 | 15.5 | 15.197 | 59.976 | 15 | 15.5 | 30.077 | 60.002 | 30 | 15.5 | 29.951 | 60.023 | 30
15.6 | 21.077 | 60.022 | 40 | 15.6 | 42.542 | 60.024 | 60 | 15.6 | 15.194 | 59.976 | 15 | 15.6 | 30.075 | 60.002 | 30 | 15.6 | 29.951 | 60.023 | 30
15.7 | 21.096 | 60.021 | 40 | 15.7 | 42.538 | 60.023 | 60 | 15.7 | 15.198 | 59.977 | 15 | 15.7 | 30.083 | 60.001 | 30 | 15.7 | 29.951 | 60.023 | 30
15.8 | 21.095 | 60.021 | 40 | 15.8 | 42.538 | 60.023 | 60 | 15.8 | 15.197 | 59.977 | 15 | 15.8 | 30.134 | 60.001 | 30 | 15.8 | 29.951 | 60.023 | 30
15.9 | 21.096 | 60.02 | 40 | 15.9 | 42.539 | 60.023 | 60 | 15.9 | 15.196 | 59.978 | 15 | 15.9 | 30.136 | 60 | 30 | 15.9 | 29.951 | 60.023 | 30
16 | 21.094 | 60.02 | 40 | 16 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16 | 15.211 | 59.978 | 15 | 16 | 30.139 | 60 | 30 | 16 | 29.951 | 60.023 | 30
16.1 | 21.092 | 60.02 | 40 | 16.1 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.1 | 15.211 | 59.979 | 15 | 16.1 | 30.142 | 59.999 | 30 | 16.1 | 29.95 | 60.023 | 30
16.2 | 21.092 | 60.02 | 40 | 16.2 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.2 | 15.211 | 59.979 | 15 | 16.2 | 30.152 | 59.999 | 30 | 16.2 | 29.95 | 60.023 | 30
16.3 | 21.093 | 60.019 | 40 | 16.3 | 42.55 | 60.023 | 60 | 16.3 | 15.212 | 59.979 | 15 | 16.3 | 30.149 | 59.997 | 30 | 16.3 | 29.95 | 60.024 | 30
16.4 | 21.093 | 60.019 | 40 | 16.4 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.4 | 15.212 | 59.979 | 15 | 16.4 | 30.152 | 59.997 | 30 | 16.4 | 29.949 | 60.024 | 30
16.5 | 21.093 | 60.018 | 40 | 16.5 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.5 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.5 | 30.107 | 59.996 | 30 | 16.5 | 29.945 | 60.026 | 30
16.6 | 21.093 | 60.018 | 40 | 16.6 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.6 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.6 | 30.064 | 59.996 | 30 | 16.6 | 29.943 | 60.026 | 30
16.7 | 21.099 | 60.018 | 40 | 16.7 | 42.551 | 60.023 | 60 | 16.7 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.7 | 30.037 | 59.995 | 30 | 16.7 | 29.943 | 60.026 | 30
16.8 | 21.396 | 60.018 | 40 | 16.8 | 42.55 | 60.023 | 60 | 16.8 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.8 | 30.039 | 59.995 | 30 | 16.8 | 29.944 | 60.026 | 30
16.9 | 21.396 | 60.018 | 40 | 16.9 | 42.557 | 60.023 | 60 | 16.9 | 15.212 | 59.98 | 15 | 16.9 | 30.042 | 59.994 | 30 | 16.9 | 29.947 | 60.028 | 30
17 | 21.396 | 60.018 | 40 | 17 | 42.673 | 60.023 | 60 | 17 | 15.211 | 59.98 | 15 | 17 | 30.043 | 59.994 | 30 | 17 | 29.947 | 60.028 | 30
17.1 | 21.399 | 60.018 | 40 | 17.1 | 42.676 | 60.023 | 60 | 17.1 | 15.212 | 59.98 | 15 | 17.1 | 30.046 | 59.993 | 30 | 17.1 | 29.947 | 60.029 | 30
17.2 | 21.44 | 60.018 | 40 | 17.2 | 42.676 | 60.024 | 60 | 17.2 | 15.215 | 59.98 | 15 | 17.2 | 30.049 | 59.993 | 30 | 17.2 | 29.947 | 60.029 | 30
17.3 | 21.476 | 60.018 | 40 | 17.3 | 42.684 | 60.024 | 60 | 17.3 | 15.213 | 59.98 | 15 | 17.3 | 30.047 | 59.993 | 30 | 17.3 | 29.947 | 60.03 | 30
17.4 | 21.476 | 60.018 | 40 | 17.4 | 42.69 | 60.025 | 60 | 17.4 | 15.211 | 59.98 | 15 | 17.4 | 30.046 | 59.993 | 30 | 17.4 | 29.945 | 60.03 | 30
17.5 | 21.478 | 60.017 | 40 | 17.5 | 42.716 | 60.025 | 60 | 17.5 | 15.247 | 59.981 | 15 | 17.5 | 30.048 | 59.992 | 30 | 17.5 | 29.944 | 60.031 | 30
17.6 | 21.605 | 60.017 | 40 | 17.6 | 43.116 | 60.025 | 60 | 17.6 | 15.271 | 59.981 | 15 | 17.6 | 30.045 | 59.992 | 30 | 17.6 | 29.944 | 60.031 | 30
17.7 | 21.601 | 60.017 | 40 | 17.7 | 43.172 | 60.025 | 60 | 17.7 | 15.274 | 59.982 | 15 | 17.7 | 30.05 | 59.992 | 30 | 17.7 | 29.944 | 60.032 | 30
17.8 | 21.6 | 60.017 | 40 | 17.8 | 43.176 | 60.026 | 60 | 17.8 | 15.275 | 59.982 | 15 | 17.8 | 30.047 | 59.992 | 30 | 17.8 | 29.944 | 60.032 | 30
17.9 | 21.602 | 60.016 | 40 | 17.9 | 43.182 | 60.026 | 60 | 17.9 | 15.278 | 59.983 | 15 | 17.9 | 30.044 | 59.991 | 30 | 17.9 | 29.943 | 60.032 | 30
18 | 21.602 | 60.016 | 40 | 18 | 43.183 | 60.027 | 60 | 18 | 15.276 | 59.983 | 15 | 18 | 30.044 | 59.991 | 30 | 18 | 29.946 | 60.032 | 30
18.1 | 21.603 | 60.015 | 40 | 18.1 | 43.181 | 60.027 | 60 | 18.1 | 15.279 | 59.983 | 15 | 18.1 | 30.047 | 59.991 | 30 | 18.1 | 29.947 | 60.032 | 30
18.2 | 21.604 | 60.015 | 40 | 18.2 | 43.181 | 60.028 | 60 | 18.2 | 15.282 | 59.983 | 15 | 18.2 | 30.049 | 59.991 | 30 | 18.2 | 29.947 | 60.032 | 30
18.3 | 21.605 | 60.015 | 40 | 18.3 | 43.181 | 60.028 | 60 | 18.3 | 15.281 | 59.984 | 15 | 18.3 | 30.05 | 59.99 | 30 | 18.3 | 29.947 | 60.033 | 30
18.4 | 21.605 | 60.015 | 40 | 18.4 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.4 | 15.282 | 59.984 | 15 | 18.4 | 30.03 | 59.99 | 30 | 18.4 | 29.947 | 60.033 | 30
18.5 | 21.605 | 60.014 | 40 | 18.5 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.5 | 15.281 | 59.985 | 15 | 18.5 | 30.008 | 59.99 | 30 | 18.5 | 29.947 | 60.034 | 30
18.6 | 21.605 | 60.014 | 40 | 18.6 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.6 | 15.281 | 59.985 | 15 | 18.6 | 30.009 | 59.99 | 30 | 18.6 | 29.946 | 60.034 | 30
18.7 | 21.605 | 60.014 | 40 | 18.7 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.7 | 15.282 | 59.986 | 15 | 18.7 | 30.007 | 59.989 | 30 | 18.7 | 29.943 | 60.035 | 30
18.8 | 21.605 | 60.014 | 40 | 18.8 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.8 | 15.283 | 59.986 | 15 | 18.8 | 30.005 | 59.989 | 30 | 18.8 | 29.943 | 60.035 | 30
18.9 | 21.606 | 60.014 | 40 | 18.9 | 43.175 | 60.028 | 60 | 18.9 | 15.281 | 59.988 | 15 | 18.9 | 29.943 | 59.988 | 30 | 18.9 | 29.943 | 60.036 | 30
19 | 21.607 | 60.015 | 40 | 19 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19 | 15.281 | 59.988 | 15 | 19 | 29.931 | 59.988 | 30 | 19 | 29.946 | 60.036 | 30
19.1 | 21.606 | 60.015 | 40 | 19.1 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19.1 | 15.282 | 59.989 | 15 | 19.1 | 29.931 | 59.988 | 30 | 19.1 | 29.95 | 60.037 | 30
19.2 | 21.716 | 60.015 | 40 | 19.2 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19.2 | 15.28 | 59.989 | 15 | 19.2 | 29.934 | 59.988 | 30 | 19.2 | 29.95 | 60.037 | 30
19.3 | 21.814 | 60.015 | 40 | 19.3 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19.3 | 15.281 | 59.99 | 15 | 19.3 | 29.937 | 59.987 | 30 | 19.3 | 29.95 | 60.039 | 30
19.4 | 21.998 | 60.015 | 40 | 19.4 | 43.175 | 60.028 | 60 | 19.4 | 15.28 | 59.99 | 15 | 19.4 | 29.936 | 59.987 | 30 | 19.4 | 29.951 | 60.039 | 30
19.5 | 22.028 | 60.015 | 40 | 19.5 | 43.243 | 60.028 | 60 | 19.5 | 15.28 | 59.99 | 15 | 19.5 | 29.936 | 59.987 | 30 | 19.5 | 29.947 | 60.04 | 30
19.6 | 22.026 | 60.016 | 40 | 19.6 | 43.387 | 60.028 | 60 | 19.6 | 15.284 | 59.99 | 15 | 19.6 | 29.941 | 59.987 | 30 | 19.6 | 29.94 | 60.04 | 30
19.7 | 22.022 | 60.016 | 40 | 19.7 | 43.38 | 60.028 | 60 | 19.7 | 15.283 | 59.991 | 15 | 19.7 | 29.952 | 59.986 | 30 | 19.7 | 29.942 | 60.04 | 30
19.8 | 22.021 | 60.017 | 40 | 19.8 | 43.38 | 60.029 | 60 | 19.8 | 15.272 | 59.991 | 15 | 19.8 | 29.95 | 59.986 | 30 | 19.8 | 29.945 | 60.04 | 30
19.9 | 22.021 | 60.016 | 40 | 19.9 | 43.385 | 60.029 | 60 | 19.9 | 15.276 | 59.993 | 15 | 19.9 | 29.951 | 59.986 | 30 | 19.9 | 29.947 | 60.04 | 30
20 | 22.022 | 60.016 | 40 | 20 | 43.461 | 60.029 | 60 | 20 | 15.278 | 59.993 | 15 | 20 | 29.954 | 59.986 | 30 | 20 | 29.948 | 60.04 | 30
20.1 | 22.028 | 60.016 | 40 | 20.1 | 43.539 | 60.029 | 60 | 20.1 | 15.28 | 59.994 | 15 | 20.1 | 29.956 | 59.985 | 30 | 20.1 | 29.949 | 60.04 | 30
20.2 | 22.028 | 60.016 | 40 | 20.2 | 43.539 | 60.029 | 60 | 20.2 | 15.308 | 59.994 | 15 | 20.2 | 29.956 | 59.985 | 30 | 20.2 | 29.945 | 60.04 | 30
20.3 | 22.028 | 60.016 | 40 | 20.3 | 43.539 | 60.029 | 60 | 20.3 | 15.378 | 59.996 | 15 | 20.3 | 29.956 | 59.985 | 30 | 20.3 | 29.939 | 60.04 | 30
20.4 | 22.086 | 60.016 | 40 | 20.4 | 43.539 | 60.029 | 60 | 20.4 | 15.387 | 59.996 | 15 | 20.4 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.4 | 29.939 | 60.04 | 30
20.5 | 22.18 | 60.015 | 40 | 20.5 | 43.539 | 60.028 | 60 | 20.5 | 15.386 | 59.999 | 15 | 20.5 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.5 | 29.939 | 60.041 | 30
20.6 | 22.176 | 60.015 | 40 | 20.6 | 43.54 | 60.028 | 60 | 20.6 | 15.387 | 59.999 | 15 | 20.6 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.6 | 29.937 | 60.041 | 30
20.7 | 22.177 | 60.015 | 40 | 20.7 | 43.54 | 60.028 | 60 | 20.7 | 15.384 | 60.002 | 15 | 20.7 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.7 | 29.932 | 60.041 | 30
20.8 | 22.177 | 60.015 | 40 | 20.8 | 43.54 | 60.028 | 60 | 20.8 | 15.376 | 60.002 | 15 | 20.8 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.8 | 29.936 | 60.041 | 30
20.9 | 22.179 | 60.014 | 40 | 20.9 | 43.542 | 60.027 | 60 | 20.9 | 15.377 | 60.005 | 15 | 20.9 | 29.948 | 59.985 | 30 | 20.9 | 29.937 | 60.041 | 30
21 | 22.174 | 60.014 | 40 | 21 | 43.541 | 60.027 | 60 | 21 | 15.377 | 60.005 | 15 | 21 | 29.947 | 59.985 | 30 | 21 | 29.935 | 60.041 | 30
21.1 | 22.172 | 60.013 | 40 | 21.1 | 43.679 | 60.026 | 60 | 21.1 | 15.341 | 60.007 | 15 | 21.1 | 29.948 | 59.985 | 30 | 21.1 | 30.022 | 60.041 | 30
21.2 | 22.177 | 60.013 | 40 | 21.2 | 43.747 | 60.026 | 60 | 21.2 | 15.314 | 60.007 | 15 | 21.2 | 29.948 | 59.985 | 30 | 21.2 | 30.094 | 60.041 | 30
21.3 | 22.179 | 60.012 | 40 | 21.3 | 43.746 | 60.025 | 60 | 21.3 | 15.313 | 60.009 | 15 | 21.3 | 29.947 | 59.984 | 30 | 21.3 | 30.099 | 60.041 | 30
21.4 | 22.18 | 60.012 | 40 | 21.4 | 43.746 | 60.025 | 60 | 21.4 | 15.313 | 60.009 | 15 | 21.4 | 29.947 | 59.984 | 30 | 21.4 | 30.1 | 60.04 | 30
21.5 | 22.175 | 60.011 | 40 | 21.5 | 43.746 | 60.025 | 60 | 21.5 | 15.313 | 60.011 | 15 | 21.5 | 29.946 | 59.983 | 30 | 21.5 | 30.109 | 60.04 | 30
21.6 | 22.22 | 60.011 | 40 | 21.6 | 43.746 | 60.025 | 60 | 21.6 | 15.351 | 60.011 | 15 | 21.6 | 29.943 | 59.983 | 30 | 21.6 | 30.11 | 60.04 | 30
21.7 | 22.278 | 60.01 | 40 | 21.7 | 43.769 | 60.024 | 60 | 21.7 | 15.367 | 60.012 | 15 | 21.7 | 29.944 | 59.982 | 30 | 21.7 | 30.11 | 60.04 | 30
21.8 | 22.439 | 60.01 | 40 | 21.8 | 43.88 | 60.024 | 60 | 21.8 | 15.366 | 60.012 | 15 | 21.8 | 29.993 | 59.982 | 30 | 21.8 | 30.106 | 60.039 | 30
21.9 | 22.439 | 60.01 | 40 | 21.9 | 43.88 | 60.024 | 60 | 21.9 | 15.364 | 60.014 | 15 | 21.9 | 30.03 | 59.981 | 30 | 21.9 | 30.108 | 60.039 | 30
22 | 22.444 | 60.01 | 40 | 22 | 43.88 | 60.024 | 60 | 22 | 15.362 | 60.014 | 15 | 22 | 30.03 | 59.981 | 30 | 22 | 30.108 | 60.038 | 30
22.1 | 22.446 | 60.01 | 40 | 22.1 | 43.957 | 60.024 | 60 | 22.1 | 15.367 | 60.015 | 15 | 22.1 | 30.031 | 59.981 | 30 | 22.1 | 30.108 | 60.038 | 30
22.2 | 22.446 | 60.01 | 40 | 22.2 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.2 | 15.365 | 60.015 | 15 | 22.2 | 30.033 | 59.981 | 30 | 22.2 | 30.109 | 60.037 | 30
22.3 | 22.446 | 60.01 | 40 | 22.3 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.3 | 15.368 | 60.017 | 15 | 22.3 | 30.033 | 59.981 | 30 | 22.3 | 30.111 | 60.037 | 30
22.4 | 22.45 | 60.01 | 40 | 22.4 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.4 | 15.365 | 60.017 | 15 | 22.4 | 30.104 | 59.981 | 30 | 22.4 | 30.105 | 60.037 | 30
22.5 | 22.445 | 60.009 | 40 | 22.5 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.5 | 15.362 | 60.018 | 15 | 22.5 | 30.108 | 59.98 | 30 | 22.5 | 30.1 | 60.038 | 30
22.6 | 22.583 | 60.009 | 40 | 22.6 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.6 | 15.361 | 60.018 | 15 | 22.6 | 30.109 | 59.98 | 30 | 22.6 | 30.097 | 60.038 | 30
22.7 | 22.605 | 60.009 | 40 | 22.7 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.7 | 15.365 | 60.02 | 15 | 22.7 | 30.109 | 59.98 | 30 | 22.7 | 30.101 | 60.038 | 30
22.8 | 22.606 | 60.009 | 40 | 22.8 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.8 | 15.366 | 60.02 | 15 | 22.8 | 30.119 | 59.98 | 30 | 22.8 | 30.098 | 60.038 | 30
22.9 | 22.608 | 60.008 | 40 | 22.9 | 44.034 | 60.024 | 60 | 22.9 | 15.385 | 60.022 | 15 | 22.9 | 30.126 | 59.98 | 30 | 22.9 | 30.112 | 60.038 | 30
23 | 22.659 | 60.008 | 40 | 23 | 44.059 | 60.024 | 60 | 23 | 15.441 | 60.022 | 15 | 23 | 30.138 | 59.981 | 30 | 23 | 30.107 | 60.037 | 30
23.1 | 22.745 | 60.007 | 40 | 23.1 | 44.111 | 60.024 | 60 | 23.1 | 15.437 | 60.024 | 15 | 23.1 | 30.142 | 59.981 | 30 | 23.1 | 30.073 | 60.037 | 30
23.2 | 22.744 | 60.007 | 40 | 23.2 | 44.111 | 60.024 | 60 | 23.2 | 15.442 | 60.024 | 15 | 23.2 | 30.136 | 59.981 | 30 | 23.2 | 30.122 | 60.037 | 30
23.3 | 22.744 | 60.007 | 40 | 23.3 | 44.113 | 60.023 | 60 | 23.3 | 15.438 | 60.026 | 15 | 23.3 | 30.136 | 59.981 | 30 | 23.3 | 30.195 | 60.037 | 30
23.4 | 22.744 | 60.007 | 40 | 23.4 | 44.114 | 60.023 | 60 | 23.4 | 15.366 | 60.026 | 15 | 23.4 | 30.141 | 59.982 | 30 | 23.4 | 30.197 | 60.035 | 30
23.5 | 22.744 | 60.007 | 40 | 23.5 | 44.135 | 60.022 | 60 | 23.5 | 15.36 | 60.028 | 15 | 23.5 | 30.14 | 59.982 | 30 | 23.5 | 30.198 | 60.035 | 30
23.6 | 22.746 | 60.007 | 40 | 23.6 | 44.173 | 60.022 | 60 | 23.6 | 15.359 | 60.028 | 15 | 23.6 | 30.139 | 59.983 | 30 | 23.6 | 30.198 | 60.035 | 30
23.7 | 22.746 | 60.006 | 40 | 23.7 | 44.174 | 60.021 | 60 | 23.7 | 15.36 | 60.029 | 15 | 23.7 | 30.134 | 59.983 | 30 | 23.7 | 30.194 | 60.035 | 30
23.8 | 22.745 | 60.006 | 40 | 23.8 | 44.176 | 60.021 | 60 | 23.8 | 15.357 | 60.029 | 15 | 23.8 | 30.133 | 59.983 | 30 | 23.8 | 30.191 | 60.034 | 30
23.9 | 22.745 | 60.006 | 40 | 23.9 | 44.176 | 60.021 | 60 | 23.9 | 15.356 | 60.03 | 15 | 23.9 | 30.133 | 59.983 | 30 | 23.9 | 30.188 | 60.034 | 30
24 | 22.754 | 60.006 | 40 | 24 | 44.176 | 60.021 | 60 | 24 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24 | 30.132 | 59.983 | 30 | 24 | 30.184 | 60.033 | 30
24.1 | 22.954 | 60.006 | 40 | 24.1 | 44.227 | 60.021 | 60 | 24.1 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.1 | 30.132 | 59.983 | 30 | 24.1 | 30.184 | 60.033 | 30
24.2 | 22.954 | 60.006 | 40 | 24.2 | 44.356 | 60.021 | 60 | 24.2 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.2 | 30.127 | 59.983 | 30 | 24.2 | 30.184 | 60.032 | 30
24.3 | 22.954 | 60.006 | 40 | 24.3 | 44.558 | 60.021 | 60 | 24.3 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.3 | 30.113 | 59.983 | 30 | 24.3 | 30.188 | 60.032 | 30
24.4 | 22.957 | 60.007 | 40 | 24.4 | 44.557 | 60.021 | 60 | 24.4 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.4 | 30.11 | 59.984 | 30 | 24.4 | 30.19 | 60.032 | 30
24.5 | 22.958 | 60.007 | 40 | 24.5 | 44.558 | 60.021 | 60 | 24.5 | 15.353 | 60.03 | 15 | 24.5 | 30.113 | 59.984 | 30 | 24.5 | 30.19 | 60.032 | 30
24.6 | 22.958 | 60.007 | 40 | 24.6 | 44.557 | 60.021 | 60 | 24.6 | 15.355 | 60.03 | 15 | 24.6 | 30.114 | 59.985 | 30 | 24.6 | 30.186 | 60.031 | 30
24.7 | 22.96 | 60.007 | 40 | 24.7 | 44.546 | 60.02 | 60 | 24.7 | 15.355 | 60.03 | 15 | 24.7 | 30.114 | 59.985 | 30 | 24.7 | 30.185 | 60.031 | 30
24.8 | 22.962 | 60.008 | 40 | 24.8 | 44.542 | 60.02 | 60 | 24.8 | 15.355 | 60.029 | 15 | 24.8 | 30.114 | 59.985 | 30 | 24.8 | 30.19 | 60.031 | 30
24.9 | 23.074 | 60.008 | 40 | 24.9 | 44.533 | 60.02 | 60 | 24.9 | 15.355 | 60.029 | 15 | 24.9 | 30.114 | 59.985 | 30 | 24.9 | 30.189 | 60.031 | 30
25 | 23.314 | 60.009 | 40 | 25 | 44.545 | 60.02 | 60 | 25 | 15.355 | 60.029 | 15 | 25 | 30.114 | 59.985 | 30 | 25 | 30.182 | 60.03 | 30
25.1 | 23.313 | 60.009 | 40 | 25.1 | 44.552 | 60.019 | 60 | 25.1 | 15.355 | 60.03 | 15 | 25.1 | 30.115 | 59.985 | 30 | 25.1 | 30.179 | 60.03 | 30
25.2 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.2 | 44.817 | 60.019 | 60 | 25.2 | 15.357 | 60.029 | 15 | 25.2 | 30.137 | 59.985 | 30 | 25.2 | 30.184 | 60.03 | 30
25.3 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.3 | 44.817 | 60.018 | 60 | 25.3 | 15.357 | 60.029 | 15 | 25.3 | 30.086 | 59.985 | 30 | 25.3 | 30.187 | 60.03 | 30
25.4 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.4 | 44.834 | 60.018 | 60 | 25.4 | 15.357 | 60.029 | 15 | 25.4 | 30.052 | 59.986 | 30 | 25.4 | 30.187 | 60.029 | 30
25.5 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.5 | 44.897 | 60.017 | 60 | 25.5 | 15.357 | 60.03 | 15 | 25.5 | 30.061 | 59.986 | 30 | 25.5 | 30.187 | 60.029 | 30
25.6 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.6 | 44.894 | 60.017 | 60 | 25.6 | 15.357 | 60.03 | 15 | 25.6 | 30.057 | 59.987 | 30 | 25.6 | 30.187 | 60.028 | 30
25.7 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.7 | 44.886 | 60.016 | 60 | 25.7 | 15.357 | 60.03 | 15 | 25.7 | 30.055 | 59.987 | 30 | 25.7 | 30.222 | 60.028 | 45
25.8 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.8 | 44.887 | 60.016 | 60 | 25.8 | 15.352 | 60.03 | 15 | 25.8 | 30.086 | 59.988 | 30 | 25.8 | 30.281 | 60.027 | 45
25.9 | 23.313 | 60.01 | 40 | 25.9 | 44.89 | 60.015 | 60 | 25.9 | 15.351 | 60.03 | 15 | 25.9 | 30.086 | 59.988 | 30 | 25.9 | 30.285 | 60.027 | 45
26 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26 | 44.892 | 60.015 | 60 | 26 | 15.351 | 60.03 | 15 | 26 | 30.086 | 59.989 | 30 | 26 | 30.285 | 60.026 | 45
26.1 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26.1 | 44.894 | 60.014 | 60 | 26.1 | 15.35 | 60.03 | 15 | 26.1 | 30.086 | 59.989 | 30 | 26.1 | 30.285 | 60.026 | 45
26.2 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26.2 | 44.937 | 60.014 | 60 | 26.2 | 15.347 | 60.029 | 15 | 26.2 | 30.086 | 59.989 | 30 | 26.2 | 30.285 | 60.026 | 45
26.3 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26.3 | 45.026 | 60.013 | 60 | 26.3 | 15.348 | 60.029 | 15 | 26.3 | 30.086 | 59.988 | 30 | 26.3 | 30.286 | 60.026 | 45
26.4 | 23.313 | 60.01 | 40 | 26.4 | 45.034 | 60.013 | 60 | 26.4 | 15.352 | 60.029 | 15 | 26.4 | 30.08 | 59.988 | 30 | 26.4 | 30.288 | 60.026 | 45
26.5 | 23.345 | 60.01 | 40 | 26.5 | 45.038 | 60.012 | 60 | 26.5 | 15.353 | 60.029 | 15 | 26.5 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.5 | 30.293 | 60.026 | 45
26.6 | 23.463 | 60.01 | 40 | 26.6 | 45.038 | 60.012 | 60 | 26.6 | 15.353 | 60.027 | 15 | 26.6 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.6 | 30.292 | 60.026 | 45
26.7 | 23.463 | 60.01 | 40 | 26.7 | 45.038 | 60.012 | 60 | 26.7 | 15.353 | 60.027 | 15 | 26.7 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.7 | 30.292 | 60.026 | 45
26.8 | 23.466 | 60.01 | 40 | 26.8 | 45.038 | 60.012 | 60 | 26.8 | 15.352 | 60.026 | 15 | 26.8 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.8 | 30.288 | 60.026 | 45
26.9 | 23.477 | 60.01 | 40 | 26.9 | 45.041 | 60.012 | 60 | 26.9 | 15.352 | 60.026 | 15 | 26.9 | 30.083 | 59.988 | 30 | 26.9 | 30.285 | 60.026 | 45
27 | 23.472 | 60.011 | 40 | 27 | 45.043 | 60.012 | 60 | 27 | 15.353 | 60.024 | 15 | 27 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27 | 30.283 | 60.026 | 45
27.1 | 23.563 | 60.011 | 40 | 27.1 | 45.041 | 60.012 | 60 | 27.1 | 15.35 | 60.024 | 15 | 27.1 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.1 | 30.287 | 60.026 | 45
27.2 | 23.606 | 60.012 | 40 | 27.2 | 45.041 | 60.012 | 60 | 27.2 | 15.348 | 60.023 | 15 | 27.2 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.2 | 30.293 | 60.026 | 45
27.3 | 23.713 | 60.012 | 40 | 27.3 | 45.041 | 60.011 | 60 | 27.3 | 15.347 | 60.023 | 15 | 27.3 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.3 | 30.296 | 60.027 | 45
27.4 | 23.808 | 60.013 | 40 | 27.4 | 45.041 | 60.011 | 60 | 27.4 | 15.345 | 60.021 | 15 | 27.4 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.4 | 30.296 | 60.027 | 45
27.5 | 23.805 | 60.013 | 40 | 27.5 | 45.041 | 60.011 | 60 | 27.5 | 15.349 | 60.021 | 15 | 27.5 | 30.083 | 59.988 | 30 | 27.5 | 30.361 | 60.027 | 45
27.6 | 23.803 | 60.014 | 40 | 27.6 | 45.043 | 60.012 | 60 | 27.6 | 15.35 | 60.02 | 15 | 27.6 | 30.081 | 59.988 | 30 | 27.6 | 30.419 | 60.027 | 45
27.7 | 23.803 | 60.014 | 40 | 27.7 | 45.272 | 60.011 | 60 | 27.7 | 15.351 | 60.02 | 15 | 27.7 | 30.084 | 59.988 | 30 | 27.7 | 30.448 | 60.027 | 45
27.8 | 23.806 | 60.014 | 40 | 27.8 | 45.408 | 60.011 | 60 | 27.8 | 15.351 | 60.018 | 15 | 27.8 | 30.086 | 59.988 | 30 | 27.8 | 30.571 | 60.026 | 45
27.9 | 23.802 | 60.014 | 40 | 27.9 | 45.402 | 60.011 | 60 | 27.9 | 15.399 | 60.018 | 15 | 27.9 | 30.085 | 59.988 | 30 | 27.9 | 30.57 | 60.026 | 45
28 | 23.802 | 60.015 | 40 | 28 | 45.406 | 60.011 | 60 | 28 | 15.428 | 60.018 | 15 | 28 | 30.081 | 59.989 | 30 | 28 | 30.572 | 60.026 | 45
28.1 | 23.805 | 60.014 | 40 | 28.1 | 45.407 | 60.011 | 60 | 28.1 | 15.428 | 60.018 | 15 | 28.1 | 30.08 | 59.989 | 30 | 28.1 | 30.573 | 60.026 | 45
28.2 | 23.812 | 60.014 | 40 | 28.2 | 45.389 | 60.011 | 60 | 28.2 | 15.428 | 60.017 | 15 | 28.2 | 30.082 | 59.989 | 30 | 28.2 | 30.574 | 60.025 | 45
28.3 | 23.87 | 60.013 | 40 | 28.3 | 45.387 | 60.009 | 60 | 28.3 | 15.428 | 60.017 | 15 | 28.3 | 30.086 | 59.989 | 30 | 28.3 | 30.577 | 60.025 | 45
28.4 | 23.963 | 60.013 | 40 | 28.4 | 45.391 | 60.009 | 60 | 28.4 | 15.428 | 60.017 | 15 | 28.4 | 30.085 | 59.99 | 30 | 28.4 | 30.715 | 60.024 | 45
28.5 | 23.956 | 60.013 | 40 | 28.5 | 45.448 | 60.008 | 60 | 28.5 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.5 | 30.074 | 59.99 | 30 | 28.5 | 30.715 | 60.024 | 45
28.6 | 23.956 | 60.013 | 40 | 28.6 | 45.461 | 60.008 | 60 | 28.6 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.6 | 30.071 | 59.991 | 30 | 28.6 | 30.715 | 60.024 | 45
28.7 | 23.95 | 60.011 | 40 | 28.7 | 45.465 | 60.007 | 60 | 28.7 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.7 | 30.069 | 59.991 | 30 | 28.7 | 30.715 | 60.024 | 45
28.8 | 23.949 | 60.011 | 40 | 28.8 | 45.507 | 60.007 | 60 | 28.8 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.8 | 30.076 | 59.992 | 30 | 28.8 | 30.715 | 60.023 | 45
28.9 | 23.95 | 60.01 | 40 | 28.9 | 45.669 | 60.006 | 60 | 28.9 | 15.427 | 60.017 | 15 | 28.9 | 30.079 | 59.992 | 30 | 28.9 | 30.714 | 60.023 | 45
29 | 23.951 | 60.01 | 40 | 29 | 45.693 | 60.006 | 60 | 29 | 15.428 | 60.017 | 15 | 29 | 30.069 | 59.992 | 30 | 29 | 30.714 | 60.023 | 45
29.1 | 23.956 | 60.01 | 40 | 29.1 | 45.697 | 60.006 | 60 | 29.1 | 15.428 | 60.017 | 15 | 29.1 | 30.068 | 59.992 | 30 | 29.1 | 30.714 | 60.023 | 45
29.2 | 23.959 | 60.01 | 40 | 29.2 | 45.697 | 60.006 | 60 | 29.2 | 15.428 | 60.015 | 15 | 29.2 | 30.068 | 59.992 | 30 | 29.2 | 30.714 | 60.022 | 45
29.3 | 23.959 | 60.009 | 40 | 29.3 | 45.697 | 60.005 | 60 | 29.3 | 15.428 | 60.015 | 15 | 29.3 | 30.068 | 59.992 | 30 | 29.3 | 30.715 | 60.022 | 45
29.4 | 24.037 | 60.009 | 40 | 29.4 | 45.696 | 60.005 | 60 | 29.4 | 15.466 | 60.014 | 15 | 29.4 | 30.068 | 59.993 | 30 | 29.4 | 30.718 | 60.021 | 45
29.5 | 24.166 | 60.008 | 40 | 29.5 | 45.693 | 60.005 | 60 | 29.5 | 15.632 | 60.014 | 30 | 29.5 | 30.107 | 59.992 | 30 | 29.5 | 30.723 | 60.021 | 45
29.6 | 24.166 | 60.008 | 40 | 29.6 | 45.694 | 60.005 | 60 | 29.6 | 15.716 | 60.013 | 30 | 29.6 | 30.136 | 59.992 | 30 | 29.6 | 30.931 | 60.021 | 45
29.7 | 24.166 | 60.008 | 40 | 29.7 | 45.695 | 60.005 | 60 | 29.7 | 15.84 | 60.013 | 30 | 29.7 | 30.136 | 59.992 | 30 | 29.7 | 30.931 | 60.021 | 45
29.8 | 24.165 | 60.009 | 40 | 29.8 | 45.695 | 60.005 | 60 | 29.8 | 15.917 | 60.011 | 30 | 29.8 | 30.136 | 59.992 | 30 | 29.8 | 30.929 | 60.02 | 45
29.9 | 24.239 | 60.009 | 40 | 29.9 | 45.697 | 60.005 | 60 | 29.9 | 15.918 | 60.011 | 30 | 29.9 | 30.136 | 59.992 | 30 | 29.9 | 30.924 | 60.02 | 45
30 | 24.3 | 60.01 | 40 | 30 | 45.832 | 60.005 | 60 | 30 | 15.919 | 60.01 | 30 | 30 | 30.14 | 59.992 | 30 | 30 | 30.929 | 60.019 | 45
30.1 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.1 | 45.832 | 60.005 | 60 | 30.1 | 15.919 | 60.01 | 30 | 30.1 | 30.143 | 59.992 | 30 | 30.1 | 30.934 | 60.019 | 45
30.2 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.2 | 45.833 | 60.005 | 60 | 30.2 | 15.92 | 60.009 | 30 | 30.2 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.2 | 31.211 | 60.019 | 45
30.3 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.3 | 45.836 | 60.004 | 60 | 30.3 | 15.92 | 60.009 | 30 | 30.3 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.3 | 31.211 | 60.019 | 45
30.4 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.4 | 45.836 | 60.004 | 60 | 30.4 | 15.92 | 60.009 | 30 | 30.4 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.4 | 31.212 | 60.018 | 45
30.5 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.5 | 45.836 | 60.004 | 60 | 30.5 | 15.922 | 60.009 | 30 | 30.5 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.5 | 31.21 | 60.018 | 45
30.6 | 24.299 | 60.01 | 40 | 30.6 | 45.866 | 60.004 | 60 | 30.6 | 15.922 | 60.008 | 30 | 30.6 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.6 | 31.213 | 60.017 | 45
30.7 | 24.367 | 60.009 | 40 | 30.7 | 45.909 | 60.004 | 60 | 30.7 | 15.922 | 60.008 | 30 | 30.7 | 30.143 | 59.993 | 30 | 30.7 | 31.221 | 60.017 | 45
30.8 | 24.607 | 60.009 | 40 | 30.8 | 45.907 | 60.004 | 60 | 30.8 | 15.922 | 60.008 | 30 | 30.8 | 30.142 | 59.993 | 30 | 30.8 | 31.423 | 60.017 | 45
30.9 | 24.606 | 60.009 | 40 | 30.9 | 45.915 | 60.003 | 60 | 30.9 | 15.922 | 60.008 | 30 | 30.9 | 30.142 | 59.993 | 30 | 30.9 | 31.425 | 60.017 | 45
31 | 24.606 | 60.009 | 40 | 31 | 46.079 | 60.003 | 60 | 31 | 15.939 | 60.008 | 30 | 31 | 30.141 | 59.994 | 30 | 31 | 31.42 | 60.017 | 45
31.1 | 24.603 | 60.008 | 40 | 31.1 | 46.075 | 60.001 | 60 | 31.1 | 16.058 | 60.008 | 30 | 31.1 | 30.119 | 59.994 | 30 | 31.1 | 31.417 | 60.017 | 45
31.2 | 24.601 | 60.008 | 40 | 31.2 | 46.128 | 60.001 | 60 | 31.2 | 16.058 | 60.008 | 30 | 31.2 | 30.051 | 59.994 | 30 | 31.2 | 31.417 | 60.016 | 45
31.3 | 24.602 | 60.008 | 40 | 31.3 | 46.368 | 60 | 60 | 31.3 | 16.058 | 60.008 | 30 | 31.3 | 30.051 | 59.994 | 30 | 31.3 | 31.417 | 60.016 | 45
31.4 | 24.606 | 60.008 | 40 | 31.4 | 46.367 | 60 | 60 | 31.4 | 16.058 | 60.008 | 30 | 31.4 | 30.051 | 59.994 | 30 | 31.4 | 31.415 | 60.015 | 45
31.5 | 24.606 | 60.008 | 40 | 31.5 | 46.365 | 59.999 | 60 | 31.5 | 16.057 | 60.008 | 30 | 31.5 | 30.046 | 59.994 | 30 | 31.5 | 31.413 | 60.015 | 45
31.6 | 24.608 | 60.008 | 40 | 31.6 | 46.363 | 59.999 | 60 | 31.6 | 16.203 | 60.007 | 30 | 31.6 | 30.048 | 59.994 | 30 | 31.6 | 31.414 | 60.014 | 45
31.7 | 24.611 | 60.007 | 40 | 31.7 | 46.362 | 59.998 | 60 | 31.7 | 16.209 | 60.007 | 30 | 31.7 | 30.048 | 59.993 | 30 | 31.7 | 31.417 | 60.014 | 45
31.8 | 24.611 | 60.007 | 40 | 31.8 | 46.346 | 59.998 | 60 | 31.8 | 16.21 | 60.007 | 30 | 31.8 | 30.05 | 59.993 | 30 | 31.8 | 31.418 | 60.014 | 45
31.9 | 24.611 | 60.007 | 40 | 31.9 | 46.348 | 59.998 | 60 | 31.9 | 16.211 | 60.007 | 30 | 31.9 | 30.053 | 59.993 | 30 | 31.9 | 31.418 | 60.014 | 45
32 | 24.611 | 60.007 | 40 | 32 | 46.353 | 59.998 | 60 | 32 | 16.212 | 60.007 | 30 | 32 | 30.046 | 59.993 | 30 | 32 | 31.418 | 60.013 | 45
32.1 | 24.61 | 60.007 | 40 | 32.1 | 46.355 | 59.997 | 60 | 32.1 | 16.207 | 60.007 | 30 | 32.1 | 30.037 | 59.992 | 30 | 32.1 | 31.418 | 60.013 | 45
32.2 | 24.609 | 60.008 | 40 | 32.2 | 46.437 | 59.997 | 60 | 32.2 | 16.239 | 60.006 | 30 | 32.2 | 30.04 | 59.992 | 30 | 32.2 | 31.418 | 60.013 | 45
32.3 | 24.691 | 60.008 | 40 | 32.3 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.3 | 16.284 | 60.006 | 30 | 32.3 | 30.043 | 59.991 | 30 | 32.3 | 31.54 | 60.013 | 45
32.4 | 24.913 | 60.009 | 40 | 32.4 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.4 | 16.284 | 60.004 | 30 | 32.4 | 30.048 | 59.991 | 30 | 32.4 | 31.543 | 60.013 | 45
32.5 | 25.033 | 60.009 | 40 | 32.5 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.5 | 16.285 | 60.004 | 30 | 32.5 | 30.046 | 59.99 | 30 | 32.5 | 31.553 | 60.013 | 45
32.6 | 25.031 | 60.01 | 40 | 32.6 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.6 | 16.286 | 60.004 | 30 | 32.6 | 30.046 | 59.99 | 30 | 32.6 | 31.55 | 60.012 | 45
32.7 | 25.026 | 60.01 | 40 | 32.7 | 46.442 | 59.996 | 60 | 32.7 | 16.286 | 60.004 | 30 | 32.7 | 30.046 | 59.99 | 30 | 32.7 | 31.545 | 60.012 | 45
32.8 | 25.028 | 60.011 | 40 | 32.8 | 46.442 | 59.997 | 60 | 32.8 | 16.286 | 60.004 | 30 | 32.8 | 30.046 | 59.991 | 30 | 32.8 | 31.709 | 60.012 | 45
32.9 | 25.034 | 60.011 | 40 | 32.9 | 46.442 | 59.997 | 60 | 32.9 | 16.288 | 60.004 | 30 | 32.9 | 30.046 | 59.991 | 30 | 32.9 | 31.737 | 60.012 | 45
33 | 25.03 | 60.012 | 40 | 33 | 46.442 | 59.996 | 60 | 33 | 16.371 | 60.003 | 30 | 33 | 30.046 | 59.991 | 30 | 33 | 31.747 | 60.012 | 45
33.1 | 25.033 | 60.012 | 40 | 33.1 | 46.442 | 59.996 | 60 | 33.1 | 16.564 | 60.003 | 30 | 33.1 | 30.045 | 59.99 | 30 | 33.1 | 31.809 | 60.012 | 45
33.2 | 25.035 | 60.012 | 40 | 33.2 | 46.442 | 59.996 | 60 | 33.2 | 16.564 | 60.003 | 30 | 33.2 | 30.042 | 59.99 | 30 | 33.2 | 31.866 | 60.012 | 45
33.3 | 25.038 | 60.012 | 40 | 33.3 | 46.448 | 59.996 | 60 | 33.3 | 16.563 | 60.003 | 30 | 33.3 | 30.043 | 59.99 | 30 | 33.3 | 31.871 | 60.012 | 45
33.4 | 25.041 | 60.013 | 40 | 33.4 | 46.45 | 59.996 | 60 | 33.4 | 16.562 | 60.003 | 30 | 33.4 | 30.044 | 59.99 | 30 | 33.4 | 31.867 | 60.012 | 45
33.5 | 25.03 | 60.013 | 40 | 33.5 | 46.45 | 59.996 | 60 | 33.5 | 16.56 | 60.004 | 30 | 33.5 | 30.043 | 59.99 | 30 | 33.5 | 31.874 | 60.012 | 45
33.6 | 25.025 | 60.013 | 40 | 33.6 | 46.448 | 59.996 | 60 | 33.6 | 16.558 | 60.004 | 30 | 33.6 | 29.955 | 59.99 | 30 | 33.6 | 31.877 | 60.012 | 45
33.7 | 25.029 | 60.013 | 40 | 33.7 | 46.474 | 59.995 | 60 | 33.7 | 16.709 | 60.004 | 30 | 33.7 | 29.955 | 59.989 | 30 | 33.7 | 31.866 | 60.012 | 45
33.8 | 25.039 | 60.014 | 40 | 33.8 | 46.609 | 59.995 | 60 | 33.8 | 16.714 | 60.004 | 30 | 33.8 | 29.96 | 59.989 | 30 | 33.8 | 31.872 | 60.012 | 45
33.9 | 25.079 | 60.014 | 40 | 33.9 | 46.681 | 59.995 | 60 | 33.9 | 16.714 | 60.005 | 30 | 33.9 | 29.964 | 59.989 | 30 | 33.9 | 32.071 | 60.012 | 45
34 | 25.082 | 60.015 | 40 | 34 | 46.789 | 59.995 | 60 | 34 | 16.715 | 60.004 | 30 | 34 | 29.954 | 59.989 | 30 | 34 | 32.067 | 60.012 | 45
34.1 | 25.168 | 60.015 | 40 | 34.1 | 46.832 | 59.994 | 60 | 34.1 | 16.717 | 60.004 | 30 | 34.1 | 29.949 | 59.988 | 30 | 34.1 | 32.064 | 60.012 | 45
34.2 | 25.295 | 60.015 | 40 | 34.2 | 46.833 | 59.994 | 60 | 34.2 | 16.717 | 60.004 | 30 | 34.2 | 29.941 | 59.988 | 30 | 34.2 | 32.064 | 60.012 | 45
34.3 | 25.3 | 60.015 | 40 | 34.3 | 46.834 | 59.994 | 60 | 34.3 | 16.918 | 60.004 | 30 | 34.3 | 29.941 | 59.988 | 30 | 34.3 | 32.071 | 60.012 | 45
34.4 | 25.3 | 60.015 | 40 | 34.4 | 46.829 | 59.994 | 60 | 34.4 | 16.921 | 60.002 | 30 | 34.4 | 29.943 | 59.988 | 30 | 34.4 | 32.085 | 60.012 | 45
34.5 | 25.295 | 60.015 | 40 | 34.5 | 46.829 | 59.994 | 60 | 34.5 | 16.921 | 60.002 | 30 | 34.5 | 29.948 | 59.988 | 30 | 34.5 | 32.116 | 60.012 | 45
34.6 | 25.354 | 60.016 | 40 | 34.6 | 46.829 | 59.994 | 60 | 34.6 | 16.923 | 60.001 | 30 | 34.6 | 29.952 | 59.988 | 30 | 34.6 | 32.116 | 60.012 | 45
34.7 | 25.449 | 60.016 | 40 | 34.7 | 46.829 | 59.994 | 60 | 34.7 | 16.924 | 60.001 | 30 | 34.7 | 29.955 | 59.987 | 30 | 34.7 | 32.11 | 60.012 | 45
34.8 | 25.454 | 60.017 | 40 | 34.8 | 46.846 | 59.995 | 60 | 34.8 | 16.926 | 60 | 30 | 34.8 | 29.953 | 59.987 | 30 | 34.8 | 32.108 | 60.012 | 45
34.9 | 25.456 | 60.017 | 40 | 34.9 | 46.855 | 59.995 | 60 | 34.9 | 16.926 | 60 | 30 | 34.9 | 29.951 | 59.986 | 30 | 34.9 | 32.104 | 60.012 | 45
35 | 25.458 | 60.019 | 40 | 35 | 46.861 | 59.995 | 60 | 35 | 16.917 | 59.999 | 30 | 35 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35 | 32.107 | 60.012 | 45
35.1 | 25.527 | 60.019 | 40 | 35.1 | 46.858 | 59.995 | 60 | 35.1 | 16.917 | 59.999 | 30 | 35.1 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.1 | 32.135 | 60.012 | 45
35.2 | 25.582 | 60.02 | 40 | 35.2 | 46.939 | 59.996 | 60 | 35.2 | 16.923 | 59.999 | 30 | 35.2 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.2 | 32.177 | 60.011 | 45
35.3 | 25.612 | 60.02 | 40 | 35.3 | 47.109 | 59.996 | 60 | 35.3 | 16.924 | 59.999 | 30 | 35.3 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.3 | 32.169 | 60.011 | 45
35.4 | 25.662 | 60.021 | 40 | 35.4 | 47.116 | 59.997 | 60 | 35.4 | 16.925 | 59.998 | 30 | 35.4 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.4 | 32.225 | 60.01 | 45
35.5 | 25.659 | 60.021 | 40 | 35.5 | 47.116 | 59.997 | 60 | 35.5 | 16.925 | 59.998 | 30 | 35.5 | 29.951 | 59.986 | 30 | 35.5 | 32.323 | 60.01 | 45
35.6 | 25.652 | 60.023 | 40 | 35.6 | 47.118 | 59.999 | 60 | 35.6 | 16.925 | 59.998 | 30 | 35.6 | 29.95 | 59.986 | 30 | 35.6 | 32.346 | 60.01 | 45
35.7 | 25.651 | 60.023 | 40 | 35.7 | 47.105 | 59.999 | 60 | 35.7 | 16.925 | 59.998 | 30 | 35.7 | 29.95 | 59.986 | 30 | 35.7 | 32.445 | 60.01 | 45
35.8 | 25.65 | 60.024 | 40 | 35.8 | 47.138 | 60 | 60 | 35.8 | 17.045 | 59.998 | 30 | 35.8 | 29.95 | 59.987 | 30 | 35.8 | 32.453 | 60.01 | 45
35.9 | 25.649 | 60.024 | 40 | 35.9 | 47.171 | 60 | 60 | 35.9 | 17.076 | 59.998 | 30 | 35.9 | 29.949 | 59.987 | 30 | 35.9 | 32.509 | 60.01 | 45
36 | 25.649 | 60.026 | 40 | 36 | 47.173 | 60.001 | 60 | 36 | 17.076 | 59.998 | 30 | 36 | 29.945 | 59.987 | 30 | 36 | 32.504 | 60.01 | 45
36.1 | 25.652 | 60.026 | 40 | 36.1 | 47.218 | 60.001 | 60 | 36.1 | 17.082 | 59.998 | 30 | 36.1 | 29.943 | 59.987 | 30 | 36.1 | 32.506 | 60.011 | 45
36.2 | 25.655 | 60.026 | 40 | 36.2 | 47.223 | 60.002 | 60 | 36.2 | 17.087 | 59.998 | 30 | 36.2 | 29.943 | 59.987 | 30 | 36.2 | 32.504 | 60.011 | 45
36.3 | 25.655 | 60.026 | 40 | 36.3 | 47.214 | 60.002 | 60 | 36.3 | 17.087 | 59.999 | 30 | 36.3 | 29.944 | 59.987 | 30 | 36.3 | 32.496 | 60.011 | 45
36.4 | 25.655 | 60.026 | 40 | 36.4 | 47.223 | 60.003 | 60 | 36.4 | 17.086 | 59.999 | 30 | 36.4 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.4 | 32.495 | 60.011 | 45
36.5 | 25.674 | 60.026 | 40 | 36.5 | 47.224 | 60.003 | 60 | 36.5 | 17.145 | 60 | 30 | 36.5 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.5 | 32.495 | 60.011 | 45
36.6 | 25.939 | 60.026 | 40 | 36.6 | 47.234 | 60.004 | 60 | 36.6 | 17.293 | 60 | 30 | 36.6 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.6 | 32.497 | 60.011 | 45
36.7 | 25.937 | 60.026 | 40 | 36.7 | 47.377 | 60.004 | 60 | 36.7 | 17.298 | 60.001 | 30 | 36.7 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.7 | 32.59 | 60.011 | 45
36.8 | 25.932 | 60.026 | 40 | 36.8 | 47.443 | 60.005 | 60 | 36.8 | 17.295 | 60.001 | 30 | 36.8 | 29.947 | 59.987 | 30 | 36.8 | 32.64 | 60.011 | 45
36.9 | 25.93 | 60.026 | 40 | 36.9 | 47.438 | 60.005 | 60 | 36.9 | 17.294 | 60.002 | 30 | 36.9 | 29.945 | 59.987 | 30 | 36.9 | 32.666 | 60.011 | 45
37 | 25.93 | 60.026 | 40 | 37 | 47.543 | 60.006 | 60 | 37 | 17.389 | 60.002 | 30 | 37 | 29.944 | 59.987 | 30 | 37 | 32.772 | 60.01 | 45
37.1 | 25.933 | 60.025 | 40 | 37.1 | 47.562 | 60.006 | 60 | 37.1 | 17.498 | 60.002 | 30 | 37.1 | 29.944 | 59.987 | 30 | 37.1 | 32.77 | 60.01 | 45
37.2 | 25.933 | 60.025 | 40 | 37.2 | 47.567 | 60.007 | 60 | 37.2 | 17.498 | 60.002 | 30 | 37.2 | 29.944 | 59.987 | 30 | 37.2 | 32.768 | 60.01 | 45
37.3 | 25.933 | 60.025 | 40 | 37.3 | 47.6 | 60.007 | 60 | 37.3 | 17.495 | 60.003 | 30 | 37.3 | 29.944 | 59.987 | 30 | 37.3 | 32.767 | 60.01 | 45
37.4 | 25.933 | 60.025 | 40 | 37.4 | 47.657 | 60.009 | 60 | 37.4 | 17.495 | 60.002 | 30 | 37.4 | 29.943 | 59.987 | 30 | 37.4 | 32.78 | 60.009 | 45
37.5 | 25.959 | 60.025 | 40 | 37.5 | 47.661 | 60.009 | 60 | 37.5 | 17.5 | 60.002 | 30 | 37.5 | 29.946 | 59.987 | 30 | 37.5 | 32.955 | 60.009 | 45
37.6 | 26.303 | 60.026 | 40 | 37.6 | 47.662 | 60.01 | 60 | 37.6 | 17.503 | 60.001 | 30 | 37.6 | 29.947 | 59.987 | 30 | 37.6 | 32.994 | 60.008 | 45
37.7 | 26.303 | 60.026 | 40 | 37.7 | 47.724 | 60.01 | 60 | 37.7 | 17.651 | 60.001 | 30 | 37.7 | 29.947 | 59.987 | 30 | 37.7 | 32.991 | 60.008 | 45
37.8 | 26.302 | 60.026 | 40 | 37.8 | 47.766 | 60.012 | 60 | 37.8 | 17.658 | 60.001 | 30 | 37.8 | 29.947 | 59.987 | 30 | 37.8 | 32.988 | 60.007 | 45
37.9 | 26.294 | 60.026 | 40 | 37.9 | 47.781 | 60.012 | 60 | 37.9 | 17.658 | 60.001 | 30 | 37.9 | 29.947 | 59.987 | 30 | 37.9 | 32.997 | 60.007 | 45
38 | 26.294 | 60.026 | 40 | 38 | 47.769 | 60.014 | 60 | 38 | 17.658 | 60.001 | 30 | 38 | 29.947 | 59.987 | 30 | 38 | 32.983 | 60.006 | 45
38.1 | 26.294 | 60.026 | 40 | 38.1 | 47.765 | 60.014 | 60 | 38.1 | 17.659 | 60.001 | 30 | 38.1 | 29.946 | 59.987 | 30 | 38.1 | 33.143 | 60.006 | 45
38.2 | 26.292 | 60.026 | 40 | 38.2 | 47.755 | 60.016 | 60 | 38.2 | 17.661 | 60.001 | 30 | 38.2 | 29.943 | 59.987 | 30 | 38.2 | 33.261 | 60.006 | 45
38.3 | 26.291 | 60.026 | 40 | 38.3 | 47.745 | 60.016 | 60 | 38.3 | 17.661 | 60.002 | 30 | 38.3 | 29.943 | 59.987 | 30 | 38.3 | 33.352 | 60.006 | 45
38.4 | 26.291 | 60.026 | 40 | 38.4 | 47.751 | 60.018 | 60 | 38.4 | 17.659 | 60.002 | 30 | 38.4 | 29.943 | 59.987 | 30 | 38.4 | 33.37 | 60.006 | 45
38.5 | 26.289 | 60.026 | 40 | 38.5 | 47.792 | 60.018 | 60 | 38.5 | 17.659 | 60.002 | 30 | 38.5 | 29.946 | 59.987 | 30 | 38.5 | 33.366 | 60.006 | 45
38.6 | 26.288 | 60.026 | 40 | 38.6 | 47.847 | 60.02 | 60 | 38.6 | 17.737 | 60.002 | 30 | 38.6 | 29.95 | 59.987 | 30 | 38.6 | 33.374 | 60.006 | 45
38.7 | 26.288 | 60.025 | 40 | 38.7 | 47.86 | 60.02 | 60 | 38.7 | 17.784 | 60.003 | 30 | 38.7 | 29.95 | 59.986 | 30 | 38.7 | 33.377 | 60.006 | 45
38.8 | 26.289 | 60.025 | 40 | 38.8 | 47.88 | 60.021 | 60 | 38.8 | 17.789 | 60.003 | 30 | 38.8 | 29.95 | 59.986 | 30 | 38.8 | 33.41 | 60.006 | 45
38.9 | 26.289 | 60.024 | 40 | 38.9 | 47.905 | 60.021 | 60 | 38.9 | 17.788 | 60.004 | 30 | 38.9 | 29.951 | 59.986 | 30 | 38.9 | 33.437 | 60.006 | 45
39 | 26.411 | 60.024 | 40 | 39 | 47.91 | 60.023 | 60 | 39 | 17.787 | 60.004 | 30 | 39 | 29.947 | 59.986 | 30 | 39 | 33.436 | 60.006 | 45
39.1 | 26.418 | 60.023 | 40 | 39.1 | 47.906 | 60.023 | 60 | 39.1 | 17.804 | 60.005 | 30 | 39.1 | 29.94 | 59.985 | 30 | 39.1 | 33.439 | 60.006 | 45
39.2 | 26.424 | 60.023 | 40 | 39.2 | 47.897 | 60.024 | 60 | 39.2 | 17.929 | 60.005 | 30 | 39.2 | 29.942 | 59.985 | 30 | 39.2 | 33.437 | 60.006 | 45
39.3 | 26.495 | 60.021 | 40 | 39.3 | 47.995 | 60.024 | 60 | 39.3 | 17.929 | 60.006 | 30 | 39.3 | 29.945 | 59.984 | 30 | 39.3 | 33.434 | 60.006 | 45
39.4 | 26.503 | 60.021 | 40 | 39.4 | 47.992 | 60.025 | 60 | 39.4 | 17.927 | 60.006 | 30 | 39.4 | 29.947 | 59.984 | 30 | 39.4 | 33.434 | 60.006 | 45
39.5 | 26.505 | 60.02 | 40 | 39.5 | 48.026 | 60.025 | 60 | 39.5 | 17.927 | 60.006 | 30 | 39.5 | 29.948 | 59.984 | 30 | 39.5 | 33.434 | 60.006 | 45
39.6 | 26.505 | 60.02 | 40 | 39.6 | 48.054 | 60.027 | 60 | 39.6 | 17.927 | 60.006 | 30 | 39.6 | 29.949 | 59.984 | 30 | 39.6 | 33.434 | 60.006 | 45
39.7 | 26.506 | 60.02 | 40 | 39.7 | 48.081 | 60.027 | 60 | 39.7 | 17.927 | 60.007 | 30 | 39.7 | 29.945 | 59.983 | 30 | 39.7 | 33.434 | 60.006 | 45
39.8 | 26.498 | 60.02 | 40 | 39.8 | 48.128 | 60.028 | 60 | 39.8 | 18.058 | 60.007 | 30 | 39.8 | 29.939 | 59.983 | 30 | 39.8 | 33.434 | 60.006 | 45
39.9 | 26.497 | 60.019 | 40 | 39.9 | 48.124 | 60.028 | 60 | 39.9 | 18.135 | 60.007 | 30 | 39.9 | 29.939 | 59.983 | 30 | 39.9 | 33.43 | 60.006 | 45
40 | 26.496 | 60.019 | 40 | 40 | 48.137 | 60.03 | 60 | 40 | 18.135 | 60.007 | 30 | 40 | 29.939 | 59.983 | 30 | 40 | 33.43 | 60.006 | 45
40.1 | 26.496 | 60.019 | 40 | 40.1 | 48.142 | 60.03 | 60 | 40.1 | 18.135 | 60.007 | 30 | 40.1 | 29.937 | 59.982 | 30 | 40.1 | 33.43 | 60.006 | 45
40.2 | 26.496 | 60.019 | 40 | 40.2 | 48.222 | 60.031 | 60 | 40.2 | 18.134 | 60.006 | 30 | 40.2 | 29.932 | 59.982 | 30 | 40.2 | 33.43 | 60.005 | 45
40.3 | 26.499 | 60.019 | 40 | 40.3 | 48.276 | 60.031 | 60 | 40.3 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.3 | 29.936 | 59.982 | 30 | 40.3 | 33.43 | 60.005 | 45
40.4 | 26.504 | 60.019 | 40 | 40.4 | 48.271 | 60.033 | 60 | 40.4 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.4 | 29.937 | 59.982 | 30 | 40.4 | 33.43 | 60.005 | 45
40.5 | 26.906 | 60.019 | 40 | 40.5 | 48.271 | 60.033 | 60 | 40.5 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.5 | 29.935 | 59.981 | 30 | 40.5 | 33.577 | 60.006 | 45
40.6 | 26.934 | 60.019 | 40 | 40.6 | 48.271 | 60.035 | 60 | 40.6 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.6 | 30.022 | 59.981 | 30 | 40.6 | 33.605 | 60.006 | 45
40.7 | 26.928 | 60.018 | 40 | 40.7 | 48.398 | 60.035 | 60 | 40.7 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.7 | 30.094 | 59.98 | 30 | 40.7 | 33.637 | 60.006 | 45
40.8 | 26.931 | 60.018 | 40 | 40.8 | 48.565 | 60.036 | 60 | 40.8 | 18.136 | 60.006 | 30 | 40.8 | 30.099 | 59.98 | 30 | 40.8 | 33.693 | 60.006 | 45
40.9 | 26.944 | 60.017 | 40 | 40.9 | 48.575 | 60.036 | 60 | 40.9 | 18.139 | 60.006 | 30 | 40.9 | 30.1 | 59.979 | 30 | 40.9 | 33.695 | 60.006 | 45
41 | 27.012 | 60.017 | 40 | 41 | 48.576 | 60.037 | 60 | 41 | 18.156 | 60.006 | 30 | 41 | 30.109 | 59.979 | 30 | 41 | 33.677 | 60.006 | 45
41.1 | 27 | 60.016 | 40 | 41.1 | 48.584 | 60.037 | 60 | 41.1 | 18.268 | 60.007 | 30 | 41.1 | 30.11 | 59.979 | 30 | 41.1 | 33.776 | 60.006 | 45
41.2 | 26.994 | 60.016 | 40 | 41.2 | 48.542 | 60.038 | 60 | 41.2 | 18.27 | 60.007 | 30 | 41.2 | 30.11 | 59.979 | 30 | 41.2 | 33.833 | 60.006 | 45
41.3 | 26.991 | 60.013 | 40 | 41.3 | 48.543 | 60.038 | 60 | 41.3 | 18.27 | 60.008 | 30 | 41.3 | 30.106 | 59.977 | 30 | 41.3 | 33.831 | 60.006 | 45
41.4 | 26.995 | 60.013 | 40 | 41.4 | 48.541 | 60.04 | 60 | 41.4 | 18.269 | 60.008 | 30 | 41.4 | 30.108 | 59.977 | 30 | 41.4 | 33.831 | 60.006 | 45
41.5 | 26.998 | 60.011 | 40 | 41.5 | 48.545 | 60.04 | 60 | 41.5 | 18.268 | 60.008 | 30 | 41.5 | 30.108 | 59.977 | 30 | 41.5 | 33.832 | 60.006 | 45
41.6 | 27.077 | 60.011 | 40 | 41.6 | 48.6 | 60.041 | 60 | 41.6 | 18.268 | 60.008 | 30 | 41.6 | 30.108 | 59.977 | 30 | 41.6 | 33.834 | 60.006 | 45
41.7 | 27.144 | 60.009 | 40 | 41.7 | 48.664 | 60.041 | 60 | 41.7 | 18.27 | 60.009 | 30 | 41.7 | 30.109 | 59.977 | 30 | 41.7 | 33.834 | 60.006 | 45
41.8 | 27.142 | 60.009 | 40 | 41.8 | 48.692 | 60.042 | 60 | 41.8 | 18.362 | 60.009 | 30 | 41.8 | 30.111 | 59.977 | 30 | 41.8 | 33.834 | 60.006 | 45
41.9 | 27.139 | 60.007 | 40 | 41.9 | 48.693 | 60.042 | 60 | 41.9 | 18.576 | 60.01 | 30 | 41.9 | 30.105 | 59.976 | 30 | 41.9 | 33.834 | 60.006 | 45
42 | 27.145 | 60.007 | 40 | 42 | 48.693 | 60.043 | 60 | 42 | 18.576 | 60.009 | 30 | 42 | 30.1 | 59.976 | 30 | 42 | 33.834 | 60.006 | 45
42.1 | 27.147 | 60.005 | 40 | 42.1 | 48.695 | 60.043 | 60 | 42.1 | 18.576 | 60.009 | 30 | 42.1 | 30.097 | 59.976 | 30 | 42.1 | 33.834 | 60.007 | 45
42.2 | 27.144 | 60.005 | 40 | 42.2 | 48.696 | 60.043 | 60 | 42.2 | 18.573 | 60.009 | 30 | 42.2 | 30.101 | 59.976 | 30 | 42.2 | 33.834 | 60.007 | 45
42.3 | 27.144 | 60.003 | 40 | 42.3 | 48.696 | 60.043 | 60 | 42.3 | 18.573 | 60.009 | 30 | 42.3 | 30.098 | 59.975 | 30 | 42.3 | 33.836 | 60.009 | 45
42.4 | 27.353 | 60.003 | 40 | 42.4 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.4 | 18.573 | 60.008 | 30 | 42.4 | 30.112 | 59.975 | 30 | 42.4 | 33.841 | 60.009 | 45
42.5 | 27.374 | 60.002 | 40 | 42.5 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.5 | 18.577 | 60.008 | 30 | 42.5 | 30.107 | 59.974 | 30 | 42.5 | 33.842 | 60.009 | 45
42.6 | 27.384 | 60.002 | 40 | 42.6 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.6 | 18.607 | 60.008 | 30 | 42.6 | 30.073 | 59.974 | 30 | 42.6 | 33.842 | 60.009 | 45
42.7 | 27.386 | 60.001 | 40 | 42.7 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.7 | 18.954 | 60.008 | 30 | 42.7 | 30.122 | 59.973 | 30 | 42.7 | 33.842 | 60.01 | 45
42.8 | 27.382 | 60.001 | 40 | 42.8 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.8 | 18.996 | 60.008 | 30 | 42.8 | 30.195 | 59.973 | 30 | 42.8 | 33.842 | 60.009 | 45
42.9 | 27.382 | 60 | 40 | 42.9 | 48.695 | 60.044 | 60 | 42.9 | 18.996 | 60.008 | 30 | 42.9 | 30.197 | 59.972 | 30 | 42.9 | 33.84 | 60.009 | 45
43 | 27.53 | 60 | 40 | 43 | 48.697 | 60.044 | 60 | 43 | 18.994 | 60.007 | 30 | 43 | 30.198 | 59.972 | 30 | 43 | 34.048 | 60.009 | 45
43.1 | 27.544 | 60 | 40 | 43.1 | 48.699 | 60.044 | 60 | 43.1 | 18.994 | 60.007 | 30 | 43.1 | 30.198 | 59.972 | 30 | 43.1 | 34.047 | 60.009 | 45
43.2 | 27.544 | 60 | 40 | 43.2 | 48.703 | 60.045 | 60 | 43.2 | 18.994 | 60.007 | 30 | 43.2 | 30.194 | 59.972 | 30 | 43.2 | 34.051 | 60.009 | 45
43.3 | 27.541 | 59.999 | 40 | 43.3 | 48.705 | 60.045 | 60 | 43.3 | 18.993 | 60.007 | 30 | 43.3 | 30.191 | 59.971 | 30 | 43.3 | 34.053 | 60.009 | 45
43.4 | 27.535 | 59.999 | 40 | 43.4 | 48.716 | 60.045 | 60 | 43.4 | 18.987 | 60.007 | 30 | 43.4 | 30.188 | 59.971 | 30 | 43.4 | 34.053 | 60.008 | 45
43.5 | 27.536 | 59.999 | 40 | 43.5 | 48.921 | 60.045 | 60 | 43.5 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.5 | 30.184 | 59.971 | 30 | 43.5 | 34.305 | 60.008 | 45
43.6 | 27.539 | 59.999 | 40 | 43.6 | 48.911 | 60.045 | 60 | 43.6 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.6 | 30.184 | 59.971 | 30 | 43.6 | 34.356 | 60.007 | 45
43.7 | 27.535 | 59.998 | 40 | 43.7 | 48.907 | 60.045 | 60 | 43.7 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.7 | 30.184 | 59.971 | 30 | 43.7 | 34.356 | 60.007 | 45
43.8 | 27.543 | 59.998 | 40 | 43.8 | 48.9 | 60.046 | 60 | 43.8 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.8 | 30.188 | 59.971 | 30 | 43.8 | 34.356 | 60.007 | 45
43.9 | 27.667 | 59.997 | 40 | 43.9 | 48.891 | 60.046 | 60 | 43.9 | 18.987 | 60.008 | 30 | 43.9 | 30.19 | 59.971 | 30 | 43.9 | 34.356 | 60.007 | 45
44 | 27.677 | 59.997 | 40 | 44 | 48.887 | 60.046 | 60 | 44 | 18.992 | 60.008 | 30 | 44 | 30.19 | 59.971 | 30 | 44 | 34.356 | 60.006 | 45
44.1 | 27.669 | 59.995 | 40 | 44.1 | 49.008 | 60.046 | 60 | 44.1 | 18.994 | 60.008 | 30 | 44.1 | 30.186 | 59.97 | 30 | 44.1 | 34.425 | 60.006 | 45
44.2 | 27.669 | 59.995 | 40 | 44.2 | 49.023 | 60.046 | 60 | 44.2 | 18.994 | 60.008 | 30 | 44.2 | 30.185 | 59.97 | 30 | 44.2 | 34.564 | 60.006 | 45
44.3 | 27.664 | 59.994 | 40 | 44.3 | 49.023 | 60.046 | 60 | 44.3 | 18.994 | 60.009 | 30 | 44.3 | 30.19 | 59.969 | 30 | 44.3 | 34.564 | 60.006 | 45
44.4 | 27.668 | 59.994 | 40 | 44.4 | 49.023 | 60.046 | 60 | 44.4 | 18.994 | 60.009 | 30 | 44.4 | 30.189 | 59.969 | 30 | 44.4 | 34.564 | 60.006 | 45
44.5 | 27.741 | 59.992 | 40 | 44.5 | 49.023 | 60.045 | 60 | 44.5 | 18.994 | 60.009 | 30 | 44.5 | 30.182 | 59.969 | 30 | 44.5 | 34.564 | 60.006 | 45
44.6 | 27.79 | 59.992 | 40 | 44.6 | 49.023 | 60.045 | 60 | 44.6 | 19.035 | 60.009 | 30 | 44.6 | 30.179 | 59.969 | 30 | 44.6 | 34.56 | 60.006 | 45
44.7 | 27.834 | 59.99 | 40 | 44.7 | 49.022 | 60.045 | 60 | 44.7 | 19.13 | 60.009 | 30 | 44.7 | 30.184 | 59.968 | 30 | 44.7 | 34.557 | 60.006 | 45
44.8 | 27.837 | 59.99 | 40 | 44.8 | 49.016 | 60.045 | 60 | 44.8 | 19.13 | 60.008 | 30 | 44.8 | 30.187 | 59.968 | 30 | 44.8 | 34.557 | 60.006 | 45
44.9 | 27.835 | 59.988 | 40 | 44.9 | 49.054 | 60.045 | 60 | 44.9 | 19.13 | 60.008 | 30 | 44.9 | 30.187 | 59.968 | 30 | 44.9 | 34.557 | 60.006 | 45
45 | 27.83 | 59.988 | 40 | 45 | 49.19 | 60.045 | 60 | 45 | 19.13 | 60.008 | 30 | 45 | 30.187 | 59.968 | 30 | 45 | 34.556 | 60.005 | 45
45.1 | 27.863 | 59.986 | 40 | 45.1 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.1 | 19.131 | 60.008 | 30 | 45.1 | 30.187 | 59.968 | 30 | 45.1 | 34.555 | 60.005 | 45
45.2 | 27.932 | 59.986 | 40 | 45.2 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.2 | 19.132 | 60.008 | 30 | 45.2 | 30.222 | 59.968 | 30 | 45.2 | 34.558 | 60.005 | 45
45.3 | 27.931 | 59.985 | 40 | 45.3 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.3 | 19.132 | 60.008 | 30 | 45.3 | 30.281 | 59.968 | 30 | 45.3 | 34.558 | 60.005 | 45
45.4 | 27.929 | 59.985 | 40 | 45.4 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.4 | 19.19 | 60.008 | 30 | 45.4 | 30.285 | 59.968 | 30 | 45.4 | 34.555 | 60.005 | 45
45.5 | 27.929 | 59.985 | 40 | 45.5 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.5 | 19.251 | 60.008 | 30 | 45.5 | 30.285 | 59.968 | 30 | 45.5 | 34.552 | 60.005 | 45
45.6 | 27.925 | 59.985 | 40 | 45.6 | 49.196 | 60.045 | 60 | 45.6 | 19.249 | 60.007 | 30 | 45.6 | 30.285 | 59.968 | 30 | 45.6 | 34.554 | 60.004 | 45
45.7 | 27.922 | 59.984 | 40 | 45.7 | 49.254 | 60.045 | 60 | 45.7 | 19.371 | 60.007 | 30 | 45.7 | 30.285 | 59.968 | 30 | 45.7 | 34.548 | 60.004 | 45
45.8 | 27.922 | 59.984 | 40 | 45.8 | 49.342 | 60.045 | 60 | 45.8 | 19.409 | 60.007 | 30 | 45.8 | 30.286 | 59.968 | 30 | 45.8 | 34.546 | 60.003 | 45
45.9 | 27.927 | 59.983 | 40 | 45.9 | 49.342 | 60.045 | 60 | 45.9 | 19.408 | 60.007 | 30 | 45.9 | 30.288 | 59.968 | 30 | 45.9 | 34.617 | 60.003 | 45
46 | 27.927 | 59.983 | 40 | 46 | 49.342 | 60.045 | 60 | 46 | 19.404 | 60.006 | 30 | 46 | 30.293 | 59.969 | 30 | 46 | 34.684 | 60.001 | 45
46.1 | 27.972 | 59.982 | 40 | 46.1 | 49.339 | 60.045 | 60 | 46.1 | 19.404 | 60.006 | 30 | 46.1 | 30.292 | 59.969 | 30 | 46.1 | 34.682 | 60.001 | 45
46.2 | 27.997 | 59.982 | 40 | 46.2 | 49.339 | 60.045 | 60 | 46.2 | 19.404 | 60.005 | 30 | 46.2 | 30.292 | 59.969 | 30 | 46.2 | 34.853 | 60 | 45
46.3 | 27.984 | 59.981 | 40 | 46.3 | 49.339 | 60.044 | 60 | 46.3 | 19.403 | 60.005 | 30 | 46.3 | 30.288 | 59.969 | 30 | 46.3 | 34.887 | 60 | 45
46.4 | 27.955 | 59.981 | 40 | 46.4 | 49.419 | 60.044 | 60 | 46.4 | 19.466 | 60.005 | 30 | 46.4 | 30.285 | 59.969 | 30 | 46.4 | 34.889 | 59.999 | 45
46.5 | 28.028 | 59.98 | 40 | 46.5 | 49.54 | 60.043 | 60 | 46.5 | 19.538 | 60.005 | 30 | 46.5 | 30.283 | 59.969 | 30 | 46.5 | 34.891 | 59.999 | 45
46.6 | 28.132 | 59.98 | 40 | 46.6 | 49.655 | 60.043 | 60 | 46.6 | 19.539 | 60.005 | 30 | 46.6 | 30.287 | 59.97 | 30 | 46.6 | 34.891 | 59.998 | 45
46.7 | 28.126 | 59.978 | 40 | 46.7 | 49.665 | 60.042 | 60 | 46.7 | 19.537 | 60.005 | 30 | 46.7 | 30.293 | 59.97 | 30 | 46.7 | 34.897 | 59.998 | 45
46.8 | 28.133 | 59.978 | 40 | 46.8 | 49.668 | 60.042 | 60 | 46.8 | 19.575 | 60.005 | 30 | 46.8 | 30.296 | 59.971 | 30 | 46.8 | 34.982 | 59.998 | 45
46.9 | 28.125 | 59.976 | 40 | 46.9 | 49.679 | 60.041 | 60 | 46.9 | 19.621 | 60.005 | 30 | 46.9 | 30.296 | 59.971 | 30 | 46.9 | 35.061 | 59.999 | 45
47 | 28.164 | 59.976 | 40 | 47 | 49.727 | 60.041 | 60 | 47 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47 | 30.361 | 59.971 | 30 | 47 | 35.061 | 59.999 | 45
47.1 | 28.279 | 59.973 | 40 | 47.1 | 49.862 | 60.04 | 60 | 47.1 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.1 | 30.419 | 59.971 | 30 | 47.1 | 35.058 | 59.999 | 45
47.2 | 28.458 | 59.973 | 40 | 47.2 | 49.895 | 60.04 | 60 | 47.2 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.2 | 30.448 | 59.971 | 30 | 47.2 | 35.057 | 59.999 | 45
47.3 | 28.452 | 59.972 | 40 | 47.3 | 49.893 | 60.039 | 60 | 47.3 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.3 | 30.571 | 59.971 | 30 | 47.3 | 35.057 | 60 | 45
47.4 | 28.451 | 59.972 | 40 | 47.4 | 49.92 | 60.039 | 60 | 47.4 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.4 | 30.57 | 59.971 | 30 | 47.4 | 35.057 | 60 | 45
47.5 | 28.455 | 59.97 | 40 | 47.5 | 49.94 | 60.039 | 60 | 47.5 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.5 | 30.572 | 59.97 | 30 | 47.5 | 35.057 | 60 | 45
47.6 | 28.461 | 59.97 | 40 | 47.6 | 49.939 | 60.039 | 60 | 47.6 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.6 | 30.573 | 59.97 | 30 | 47.6 | 35.057 | 59.999 | 45
47.7 | 28.461 | 59.969 | 40 | 47.7 | 49.939 | 60.037 | 60 | 47.7 | 19.625 | 60.004 | 30 | 47.7 | 30.574 | 59.969 | 30 | 47.7 | 35.057 | 59.999 | 45
47.8 | 28.452 | 59.969 | 40 | 47.8 | 49.937 | 60.037 | 60 | 47.8 | 19.647 | 60.004 | 30 | 47.8 | 30.577 | 59.969 | 30 | 47.8 | 35.057 | 59.999 | 45
47.9 | 28.473 | 59.968 | 40 | 47.9 | 49.932 | 60.037 | 60 | 47.9 | 19.785 | 60.004 | 30 | 47.9 | 30.715 | 59.969 | 30 | 47.9 | 35.057 | 59.999 | 45
48 | 28.542 | 59.968 | 40 | 48 | 49.97 | 60.037 | 60 | 48 | 19.785 | 60.004 | 30 | 48 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48 | 35.06 | 59.998 | 45
48.1 | 28.544 | 59.968 | 40 | 48.1 | 49.984 | 60.036 | 60 | 48.1 | 19.785 | 60.004 | 30 | 48.1 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48.1 | 35.402 | 59.998 | 45
48.2 | 28.543 | 59.968 | 40 | 48.2 | 49.983 | 60.036 | 60 | 48.2 | 19.785 | 60.004 | 30 | 48.2 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48.2 | 35.4 | 59.997 | 45
48.3 | 28.552 | 59.967 | 40 | 48.3 | 49.98 | 60.036 | 60 | 48.3 | 19.988 | 60.004 | 30 | 48.3 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48.3 | 35.394 | 59.997 | 45
48.4 | 28.627 | 59.967 | 40 | 48.4 | 49.98 | 60.036 | 60 | 48.4 | 19.994 | 60.004 | 30 | 48.4 | 30.714 | 59.969 | 30 | 48.4 | 35.394 | 59.996 | 45
48.5 | 28.73 | 59.966 | 40 | 48.5 | 49.98 | 60.035 | 60 | 48.5 | 19.992 | 60.004 | 30 | 48.5 | 30.714 | 59.969 | 30 | 48.5 | 35.394 | 59.996 | 45
48.6 | 28.726 | 59.966 | 40 | 48.6 | 50.089 | 60.035 | 60 | 48.6 | 20.055 | 60.004 | 30 | 48.6 | 30.714 | 59.969 | 30 | 48.6 | 35.394 | 59.994 | 45
48.7 | 28.721 | 59.965 | 40 | 48.7 | 50.139 | 60.035 | 60 | 48.7 | 20.199 | 60.005 | 30 | 48.7 | 30.714 | 59.969 | 30 | 48.7 | 35.394 | 59.994 | 45
48.8 | 28.72 | 59.965 | 40 | 48.8 | 50.167 | 60.035 | 60 | 48.8 | 20.199 | 60.005 | 30 | 48.8 | 30.715 | 59.969 | 30 | 48.8 | 35.535 | 59.993 | 45
48.9 | 28.725 | 59.965 | 40 | 48.9 | 50.207 | 60.034 | 60 | 48.9 | 20.199 | 60.005 | 30 | 48.9 | 30.718 | 59.969 | 30 | 48.9 | 35.603 | 59.993 | 45
49 | 28.728 | 59.965 | 40 | 49 | 50.344 | 60.034 | 60 | 49 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49 | 30.723 | 59.969 | 30 | 49 | 35.603 | 59.992 | 45
49.1 | 28.729 | 59.964 | 40 | 49.1 | 50.344 | 60.033 | 60 | 49.1 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.1 | 30.931 | 59.969 | 45 | 49.1 | 35.603 | 59.992 | 45
49.2 | 28.732 | 59.964 | 40 | 49.2 | 50.348 | 60.033 | 60 | 49.2 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.2 | 30.931 | 59.969 | 45 | 49.2 | 35.603 | 59.992 | 45
49.3 | 28.806 | 59.963 | 40 | 49.3 | 50.373 | 60.032 | 60 | 49.3 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.3 | 30.929 | 59.969 | 45 | 49.3 | 35.706 | 59.992 | 45
49.4 | 28.904 | 59.963 | 40 | 49.4 | 50.409 | 60.032 | 60 | 49.4 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.4 | 30.924 | 59.97 | 45 | 49.4 | 35.755 | 59.992 | 45
49.5 | 28.902 | 59.963 | 40 | 49.5 | 50.388 | 60.032 | 60 | 49.5 | 20.199 | 60.005 | 30 | 49.5 | 30.929 | 59.97 | 45 | 49.5 | 35.755 | 59.992 | 45
49.6 | 28.9 | 59.963 | 40 | 49.6 | 50.388 | 60.032 | 60 | 49.6 | 20.202 | 60.005 | 30 | 49.6 | 30.934 | 59.97 | 45 | 49.6 | 35.758 | 59.992 | 45
49.7 | 28.901 | 59.962 | 40 | 49.7 | 50.432 | 60.031 | 60 | 49.7 | 20.203 | 60.005 | 30 | 49.7 | 31.211 | 59.97 | 45 | 49.7 | 35.759 | 59.993 | 45
49.8 | 28.924 | 59.962 | 40 | 49.8 | 50.463 | 60.031 | 60 | 49.8 | 20.278 | 60.005 | 30 | 49.8 | 31.211 | 59.97 | 45 | 49.8 | 35.759 | 59.993 | 45
49.9 | 28.935 | 59.961 | 40 | 49.9 | 50.463 | 60.031 | 60 | 49.9 | 20.358 | 60.006 | 30 | 49.9 | 31.212 | 59.97 | 45 | 49.9 | 35.76 | 59.993 | 45
50 | 28.941 | 59.961 | 40 | 50 | 50.466 | 60.031 | 60 | 50 | 20.357 | 60.006 | 30 | 50 | 31.21 | 59.971 | 45 | 50 | 35.762 | 59.993 | 45
50.1 | 28.931 | 59.96 | 40 | 50.1 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.1 | 20.394 | 60.007 | 30 | 50.1 | 31.213 | 59.971 | 45 | 50.1 | 35.762 | 59.994 | 45
50.2 | 28.928 | 59.96 | 40 | 50.2 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.2 | 20.402 | 60.007 | 30 | 50.2 | 31.221 | 59.971 | 45 | 50.2 | 35.76 | 59.994 | 45
50.3 | 28.929 | 59.96 | 40 | 50.3 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.3 | 20.4 | 60.008 | 30 | 50.3 | 31.423 | 59.971 | 45 | 50.3 | 35.762 | 59.994 | 45
50.4 | 28.929 | 59.96 | 40 | 50.4 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.4 | 20.399 | 60.008 | 30 | 50.4 | 31.425 | 59.972 | 45 | 50.4 | 35.77 | 59.993 | 45
50.5 | 28.929 | 59.96 | 40 | 50.5 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.5 | 20.404 | 60.01 | 30 | 50.5 | 31.42 | 59.972 | 45 | 50.5 | 35.778 | 59.993 | 45
50.6 | 28.929 | 59.96 | 40 | 50.6 | 50.468 | 60.031 | 60 | 50.6 | 20.408 | 60.01 | 30 | 50.6 | 31.417 | 59.973 | 45 | 50.6 | 35.779 | 59.991 | 45
50.7 | 28.998 | 59.96 | 40 | 50.7 | 50.469 | 60.03 | 60 | 50.7 | 20.405 | 60.011 | 30 | 50.7 | 31.417 | 59.973 | 45 | 50.7 | 35.829 | 59.991 | 45
50.8 | 29.024 | 59.96 | 40 | 50.8 | 50.469 | 60.03 | 60 | 50.8 | 20.409 | 60.011 | 30 | 50.8 | 31.417 | 59.973 | 45 | 50.8 | 35.828 | 59.989 | 45
50.9 | 29.024 | 59.96 | 40 | 50.9 | 50.509 | 60.03 | 60 | 50.9 | 20.507 | 60.013 | 30 | 50.9 | 31.415 | 59.973 | 45 | 50.9 | 35.83 | 59.989 | 45
51 | 29.027 | 59.96 | 40 | 51 | 50.675 | 60.03 | 60 | 51 | 20.611 | 60.013 | 30 | 51 | 31.413 | 59.974 | 45 | 51 | 35.831 | 59.987 | 45
51.1 | 29.037 | 59.96 | 40 | 51.1 | 50.74 | 60.029 | 60 | 51.1 | 20.609 | 60.014 | 30 | 51.1 | 31.414 | 59.974 | 45 | 51.1 | 35.865 | 59.987 | 45
51.2 | 29.037 | 59.96 | 40 | 51.2 | 50.74 | 60.029 | 60 | 51.2 | 20.61 | 60.014 | 30 | 51.2 | 31.417 | 59.974 | 45 | 51.2 | 35.928 | 59.984 | 45
51.3 | 29.036 | 59.96 | 40 | 51.3 | 50.74 | 60.029 | 60 | 51.3 | 20.738 | 60.015 | 30 | 51.3 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.3 | 36.063 | 59.984 | 45
51.4 | 29.037 | 59.96 | 40 | 51.4 | 50.799 | 60.029 | 60 | 51.4 | 20.74 | 60.015 | 30 | 51.4 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.4 | 36.067 | 59.982 | 45
51.5 | 29.036 | 59.96 | 40 | 51.5 | 50.821 | 60.029 | 60 | 51.5 | 20.739 | 60.016 | 30 | 51.5 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.5 | 36.068 | 59.982 | 45
51.6 | 29.036 | 59.96 | 40 | 51.6 | 50.822 | 60.029 | 60 | 51.6 | 20.739 | 60.016 | 30 | 51.6 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.6 | 36.068 | 59.981 | 45
51.7 | 29.035 | 59.96 | 40 | 51.7 | 50.821 | 60.028 | 60 | 51.7 | 20.865 | 60.016 | 30 | 51.7 | 31.418 | 59.973 | 45 | 51.7 | 36.071 | 59.981 | 45
51.8 | 29.035 | 59.961 | 40 | 51.8 | 50.821 | 60.028 | 60 | 51.8 | 20.896 | 60.016 | 30 | 51.8 | 31.54 | 59.973 | 45 | 51.8 | 36.203 | 59.98 | 45
51.9 | 29.035 | 59.96 | 40 | 51.9 | 50.821 | 60.028 | 60 | 51.9 | 20.896 | 60.017 | 30 | 51.9 | 31.543 | 59.973 | 45 | 51.9 | 36.22 | 59.98 | 45
52 | 29.355 | 59.96 | 40 | 52 | 50.821 | 60.028 | 60 | 52 | 20.899 | 60.017 | 30 | 52 | 31.553 | 59.974 | 45 | 52 | 36.222 | 59.979 | 45
52.1 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.1 | 50.821 | 60.028 | 60 | 52.1 | 20.901 | 60.017 | 30 | 52.1 | 31.55 | 59.974 | 45 | 52.1 | 36.222 | 59.979 | 45
52.2 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.2 | 50.829 | 60.028 | 60 | 52.2 | 20.897 | 60.017 | 30 | 52.2 | 31.545 | 59.975 | 45 | 52.2 | 36.23 | 59.978 | 45
52.3 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.3 | 50.829 | 60.027 | 60 | 52.3 | 20.901 | 60.018 | 30 | 52.3 | 31.709 | 59.975 | 45 | 52.3 | 36.237 | 59.978 | 45
52.4 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.4 | 50.831 | 60.027 | 60 | 52.4 | 20.899 | 60.018 | 30 | 52.4 | 31.737 | 59.976 | 45 | 52.4 | 36.355 | 59.978 | 45
52.5 | 29.653 | 59.96 | 40 | 52.5 | 50.849 | 60.027 | 60 | 52.5 | 21.019 | 60.019 | 30 | 52.5 | 31.747 | 59.976 | 45 | 52.5 | 36.404 | 59.979 | 45
52.6 | 29.659 | 59.96 | 40 | 52.6 | 50.968 | 60.027 | 60 | 52.6 | 21.109 | 60.019 | 30 | 52.6 | 31.809 | 59.977 | 45 | 52.6 | 36.534 | 59.979 | 45
52.7 | 29.671 | 59.96 | 40 | 52.7 | 50.968 | 60.027 | 60 | 52.7 | 21.112 | 60.021 | 30 | 52.7 | 31.866 | 59.977 | 45 | 52.7 | 36.534 | 59.98 | 45
52.8 | 29.678 | 59.962 | 40 | 52.8 | 50.968 | 60.027 | 60 | 52.8 | 21.112 | 60.021 | 30 | 52.8 | 31.871 | 59.978 | 45 | 52.8 | 36.534 | 59.98 | 45
52.9 | 29.68 | 59.962 | 40 | 52.9 | 50.968 | 60.027 | 60 | 52.9 | 21.106 | 60.023 | 30 | 52.9 | 31.867 | 59.978 | 45 | 52.9 | 36.534 | 59.981 | 45
53 | 29.684 | 59.964 | 40 | 53 | 50.968 | 60.027 | 60 | 53 | 21.104 | 60.023 | 30 | 53 | 31.874 | 59.979 | 45 | 53 | 36.534 | 59.981 | 45
53.1 | 29.68 | 59.964 | 40 | 53.1 | 50.968 | 60.027 | 60 | 53.1 | 21.139 | 60.025 | 30 | 53.1 | 31.877 | 59.979 | 45 | 53.1 | 36.529 | 59.982 | 45
53.2 | 29.666 | 59.968 | 40 | 53.2 | 50.97 | 60.028 | 60 | 53.2 | 21.185 | 60.025 | 30 | 53.2 | 31.866 | 59.98 | 45 | 53.2 | 36.526 | 59.982 | 45
53.3 | 29.715 | 59.968 | 40 | 53.3 | 50.976 | 60.028 | 60 | 53.3 | 21.185 | 60.027 | 30 | 53.3 | 31.872 | 59.98 | 45 | 53.3 | 36.52 | 59.983 | 45
53.4 | 29.74 | 59.972 | 40 | 53.4 | 50.976 | 60.028 | 60 | 53.4 | 21.185 | 60.027 | 30 | 53.4 | 32.071 | 59.981 | 45 | 53.4 | 36.519 | 59.983 | 45
53.5 | 29.727 | 59.972 | 40 | 53.5 | 51.171 | 60.027 | 60 | 53.5 | 21.184 | 60.028 | 30 | 53.5 | 32.067 | 59.981 | 45 | 53.5 | 36.514 | 59.983 | 45
53.6 | 29.745 | 59.975 | 40 | 53.6 | 51.183 | 60.027 | 60 | 53.6 | 21.184 | 60.028 | 30 | 53.6 | 32.064 | 59.982 | 45 | 53.6 | 36.515 | 59.982 | 45
53.7 | 29.878 | 59.975 | 40 | 53.7 | 51.17 | 60.027 | 60 | 53.7 | 21.183 | 60.029 | 30 | 53.7 | 32.064 | 59.982 | 45 | 53.7 | 36.524 | 59.982 | 45
53.8 | 29.892 | 59.978 | 40 | 53.8 | 51.162 | 60.027 | 60 | 53.8 | 21.333 | 60.029 | 30 | 53.8 | 32.071 | 59.982 | 45 | 53.8 | 36.524 | 59.98 | 45
53.9 | 29.886 | 59.978 | 40 | 53.9 | 51.163 | 60.027 | 60 | 53.9 | 21.336 | 60.03 | 30 | 53.9 | 32.085 | 59.982 | 45 | 53.9 | 36.729 | 59.98 | 45
54 | 29.988 | 59.98 | 40 | 54 | 51.164 | 60.027 | 60 | 54 | 21.336 | 60.03 | 30 | 54 | 32.116 | 59.983 | 45 | 54 | 36.731 | 59.979 | 45
54.1 | 30.02 | 59.98 | 40 | 54.1 | 51.181 | 60.026 | 60 | 54.1 | 21.335 | 60.03 | 30 | 54.1 | 32.116 | 59.983 | 45 | 54.1 | 36.734 | 59.979 | 45
54.2 | 30.025 | 59.982 | 40 | 54.2 | 51.377 | 60.026 | 60 | 54.2 | 21.335 | 60.03 | 30 | 54.2 | 32.11 | 59.983 | 45 | 54.2 | 36.735 | 59.979 | 45
54.3 | 30.023 | 59.982 | 40 | 54.3 | 51.469 | 60.026 | 60 | 54.3 | 21.344 | 60.03 | 30 | 54.3 | 32.108 | 59.983 | 45 | 54.3 | 36.732 | 59.979 | 45
54.4 | 30.129 | 59.985 | 40 | 54.4 | 51.469 | 60.026 | 60 | 54.4 | 21.396 | 60.03 | 30 | 54.4 | 32.104 | 59.985 | 45 | 54.4 | 36.733 | 59.979 | 45
54.5 | 30.138 | 59.985 | 40 | 54.5 | 51.458 | 60.025 | 60 | 54.5 | 21.396 | 60.031 | 30 | 54.5 | 32.107 | 59.985 | 45 | 54.5 | 36.818 | 59.979 | 45
54.6 | 30.137 | 59.986 | 40 | 54.6 | 51.459 | 60.025 | 60 | 54.6 | 21.398 | 60.031 | 30 | 54.6 | 32.135 | 59.985 | 45 | 54.6 | 36.877 | 59.979 | 45
54.7 | 30.149 | 59.986 | 40 | 54.7 | 51.461 | 60.025 | 60 | 54.7 | 21.398 | 60.031 | 30 | 54.7 | 32.177 | 59.985 | 45 | 54.7 | 36.978 | 59.98 | 45
54.8 | 30.201 | 59.988 | 40 | 54.8 | 51.461 | 60.025 | 60 | 54.8 | 21.398 | 60.031 | 30 | 54.8 | 32.169 | 59.986 | 45 | 54.8 | 36.978 | 59.98 | 45
54.9 | 30.202 | 59.988 | 40 | 54.9 | 51.461 | 60.024 | 60 | 54.9 | 21.391 | 60.032 | 30 | 54.9 | 32.225 | 59.986 | 45 | 54.9 | 36.978 | 59.981 | 45
55 | 30.209 | 59.991 | 40 | 55 | 51.46 | 60.024 | 60 | 55 | 21.416 | 60.032 | 30 | 55 | 32.323 | 59.987 | 45 | 55 | 36.98 | 59.981 | 45
55.1 | 30.269 | 59.991 | 40 | 55.1 | 51.457 | 60.024 | 60 | 55.1 | 21.475 | 60.032 | 30 | 55.1 | 32.346 | 59.987 | 45 | 55.1 | 36.985 | 59.982 | 45
55.2 | 30.313 | 59.993 | 40 | 55.2 | 51.489 | 60.024 | 60 | 55.2 | 21.497 | 60.032 | 30 | 55.2 | 32.445 | 59.988 | 45 | 55.2 | 36.986 | 59.982 | 45
55.3 | 30.312 | 59.993 | 40 | 55.3 | 51.527 | 60.024 | 60 | 55.3 | 21.625 | 60.033 | 30 | 55.3 | 32.453 | 59.988 | 45 | 55.3 | 36.986 | 59.984 | 45
55.4 | 30.311 | 59.996 | 40 | 55.4 | 51.525 | 60.024 | 60 | 55.4 | 21.624 | 60.033 | 30 | 55.4 | 32.509 | 59.989 | 45 | 55.4 | 36.987 | 59.984 | 45
55.5 | 30.309 | 59.996 | 40 | 55.5 | 51.525 | 60.024 | 60 | 55.5 | 21.623 | 60.034 | 30 | 55.5 | 32.504 | 59.989 | 45 | 55.5 | 36.984 | 59.985 | 45
55.6 | 30.321 | 59.999 | 40 | 55.6 | 51.629 | 60.024 | 60 | 55.6 | 21.622 | 60.034 | 30 | 55.6 | 32.506 | 59.991 | 45 | 55.6 | 36.984 | 59.985 | 45
55.7 | 30.39 | 59.999 | 40 | 55.7 | 51.657 | 60.023 | 60 | 55.7 | 21.622 | 60.034 | 30 | 55.7 | 32.504 | 59.991 | 45 | 55.7 | 36.984 | 59.985 | 45
55.8 | 30.405 | 60.002 | 40 | 55.8 | 51.658 | 60.023 | 60 | 55.8 | 21.622 | 60.034 | 30 | 55.8 | 32.496 | 59.992 | 45 | 55.8 | 36.984 | 59.985 | 45
55.9 | 30.406 | 60.002 | 40 | 55.9 | 51.661 | 60.023 | 60 | 55.9 | 21.622 | 60.035 | 30 | 55.9 | 32.495 | 59.992 | 45 | 55.9 | 36.984 | 59.985 | 45
56 | 30.401 | 60.004 | 40 | 56 | 51.661 | 60.023 | 60 | 56 | 21.622 | 60.035 | 30 | 56 | 32.495 | 59.993 | 45 | 56 | 36.979 | 59.984 | 45
56.1 | 30.406 | 60.004 | 40 | 56.1 | 51.68 | 60.023 | 60 | 56.1 | 21.622 | 60.035 | 30 | 56.1 | 32.497 | 59.993 | 45 | 56.1 | 36.977 | 59.984 | 45
56.2 | 30.464 | 60.006 | 40 | 56.2 | 51.821 | 60.023 | 60 | 56.2 | 21.758 | 60.035 | 30 | 56.2 | 32.59 | 59.993 | 45 | 56.2 | 36.98 | 59.984 | 45
56.3 | 30.464 | 60.006 | 40 | 56.3 | 51.822 | 60.023 | 60 | 56.3 | 21.826 | 60.035 | 30 | 56.3 | 32.64 | 59.993 | 45 | 56.3 | 37.091 | 59.984 | 45
56.4 | 30.51 | 60.007 | 40 | 56.4 | 51.823 | 60.023 | 60 | 56.4 | 21.826 | 60.035 | 30 | 56.4 | 32.666 | 59.993 | 45 | 56.4 | 37.198 | 59.983 | 45
56.5 | 30.517 | 60.007 | 40 | 56.5 | 51.824 | 60.022 | 60 | 56.5 | 21.826 | 60.035 | 30 | 56.5 | 32.772 | 59.993 | 45 | 56.5 | 37.195 | 59.983 | 45
56.6 | 30.515 | 60.009 | 40 | 56.6 | 51.824 | 60.022 | 60 | 56.6 | 21.833 | 60.035 | 30 | 56.6 | 32.77 | 59.993 | 45 | 56.6 | 37.224 | 59.982 | 45
56.7 | 30.512 | 60.009 | 40 | 56.7 | 51.824 | 60.022 | 60 | 56.7 | 21.833 | 60.035 | 30 | 56.7 | 32.768 | 59.993 | 45 | 56.7 | 37.361 | 59.982 | 45
56.8 | 30.512 | 60.01 | 40 | 56.8 | 51.824 | 60.022 | 60 | 56.8 | 21.834 | 60.035 | 30 | 56.8 | 32.767 | 59.993 | 45 | 56.8 | 37.358 | 59.982 | 45
56.9 | 30.51 | 60.01 | 40 | 56.9 | 52.027 | 60.021 | 60 | 56.9 | 21.832 | 60.035 | 30 | 56.9 | 32.78 | 59.993 | 45 | 56.9 | 37.472 | 59.982 | 45
57 | 30.565 | 60.011 | 40 | 57 | 52.036 | 60.021 | 60 | 57 | 21.826 | 60.035 | 30 | 57 | 32.955 | 59.994 | 45 | 57 | 37.498 | 59.982 | 45
57.1 | 30.727 | 60.011 | 40 | 57.1 | 52.034 | 60.021 | 60 | 57.1 | 21.933 | 60.036 | 30 | 57.1 | 32.994 | 59.994 | 45 | 57.1 | 37.499 | 59.982 | 45
57.2 | 30.725 | 60.012 | 40 | 57.2 | 52.034 | 60.021 | 60 | 57.2 | 22.038 | 60.035 | 30 | 57.2 | 32.991 | 59.995 | 45 | 57.2 | 37.499 | 59.982 | 45
57.3 | 30.725 | 60.012 | 40 | 57.3 | 52.033 | 60.021 | 60 | 57.3 | 22.038 | 60.035 | 30 | 57.3 | 32.988 | 59.995 | 45 | 57.3 | 37.499 | 59.984 | 45
57.4 | 30.722 | 60.012 | 40 | 57.4 | 52.156 | 60.021 | 60 | 57.4 | 22.141 | 60.035 | 30 | 57.4 | 32.997 | 59.996 | 45 | 57.4 | 37.499 | 59.984 | 45
57.5 | 30.765 | 60.012 | 40 | 57.5 | 52.155 | 60.021 | 60 | 57.5 | 22.214 | 60.035 | 30 | 57.5 | 32.983 | 59.996 | 45 | 57.5 | 37.509 | 59.986 | 45
57.6 | 30.851 | 60.013 | 40 | 57.6 | 52.155 | 60.021 | 60 | 57.6 | 22.325 | 60.035 | 30 | 57.6 | 33.143 | 59.997 | 45 | 57.6 | 37.518 | 59.986 | 45
57.7 | 30.862 | 60.013 | 40 | 57.7 | 52.155 | 60.021 | 60 | 57.7 | 22.325 | 60.036 | 30 | 57.7 | 33.261 | 59.997 | 45 | 57.7 | 37.517 | 59.987 | 45
57.8 | 30.863 | 60.014 | 40 | 57.8 | 52.157 | 60.021 | 60 | 57.8 | 22.324 | 60.036 | 30 | 57.8 | 33.352 | 59.999 | 45 | 57.8 | 37.511 | 59.987 | 45
57.9 | 30.861 | 60.014 | 40 | 57.9 | 52.174 | 60.02 | 60 | 57.9 | 22.322 | 60.036 | 30 | 57.9 | 33.37 | 59.999 | 45 | 57.9 | 37.511 | 59.989 | 45
58 | 30.86 | 60.015 | 40 | 58 | 52.27 | 60.02 | 60 | 58 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58 | 33.366 | 60.001 | 45 | 58 | 37.509 | 59.989 | 45
58.1 | 30.859 | 60.015 | 40 | 58.1 | 52.323 | 60.02 | 60 | 58.1 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.1 | 33.374 | 60.001 | 45 | 58.1 | 37.506 | 59.99 | 45
58.2 | 30.858 | 60.016 | 40 | 58.2 | 52.348 | 60.02 | 60 | 58.2 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.2 | 33.377 | 60.002 | 45 | 58.2 | 37.506 | 59.99 | 45
58.3 | 30.857 | 60.016 | 40 | 58.3 | 52.392 | 60.019 | 60 | 58.3 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.3 | 33.41 | 60.002 | 45 | 58.3 | 37.512 | 59.991 | 45
58.4 | 30.907 | 60.017 | 40 | 58.4 | 52.392 | 60.019 | 60 | 58.4 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.4 | 33.437 | 60.004 | 45 | 58.4 | 37.519 | 59.991 | 45
58.5 | 30.929 | 60.017 | 40 | 58.5 | 52.389 | 60.019 | 60 | 58.5 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.5 | 33.436 | 60.004 | 45 | 58.5 | 37.519 | 59.991 | 45
58.6 | 30.927 | 60.017 | 40 | 58.6 | 52.386 | 60.019 | 60 | 58.6 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.6 | 33.439 | 60.005 | 45 | 58.6 | 37.514 | 59.99 | 45
58.7 | 30.938 | 60.017 | 40 | 58.7 | 52.423 | 60.018 | 60 | 58.7 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.7 | 33.437 | 60.005 | 45 | 58.7 | 37.585 | 59.99 | 45
58.8 | 30.982 | 60.018 | 40 | 58.8 | 52.446 | 60.018 | 60 | 58.8 | 22.322 | 60.036 | 30 | 58.8 | 33.434 | 60.006 | 45 | 58.8 | 37.752 | 59.989 | 45
58.9 | 30.989 | 60.018 | 40 | 58.9 | 52.446 | 60.018 | 60 | 58.9 | 22.323 | 60.036 | 30 | 58.9 | 33.434 | 60.006 | 45 | 58.9 | 37.933 | 59.989 | 45
59 | 30.981 | 60.019 | 40 | 59 | 52.434 | 60.018 | 60 | 59 | 22.325 | 60.035 | 30 | 59 | 33.434 | 60.007 | 45 | 59 | 37.931 | 59.988 | 45
59.1 | 30.983 | 60.019 | 40 | 59.1 | 52.444 | 60.017 | 60 | 59.1 | 22.325 | 60.035 | 30 | 59.1 | 33.434 | 60.007 | 45 | 59.1 | 37.921 | 59.988 | 45
59.2 | 31.002 | 60.02 | 40 | 59.2 | 52.459 | 60.017 | 60 | 59.2 | 22.324 | 60.035 | 30 | 59.2 | 33.434 | 60.007 | 45 | 59.2 | 37.929 | 59.986 | 45
59.3 | 31.06 | 60.02 | 40 | 59.3 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.3 | 22.325 | 60.035 | 30 | 59.3 | 33.434 | 60.007 | 45 | 59.3 | 37.929 | 59.986 | 45
59.4 | 31.059 | 60.021 | 40 | 59.4 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.4 | 22.325 | 60.034 | 30 | 59.4 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.4 | 37.923 | 59.986 | 45
59.5 | 31.058 | 60.021 | 40 | 59.5 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.5 | 22.322 | 60.034 | 30 | 59.5 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.5 | 37.919 | 59.986 | 45
59.6 | 31.057 | 60.022 | 40 | 59.6 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.6 | 22.389 | 60.034 | 30 | 59.6 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.6 | 37.916 | 59.985 | 45
59.7 | 31.109 | 60.022 | 40 | 59.7 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.7 | 22.452 | 60.034 | 30 | 59.7 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.7 | 37.92 | 59.985 | 45
59.8 | 31.331 | 60.023 | 40 | 59.8 | 52.46 | 60.017 | 60 | 59.8 | 22.582 | 60.033 | 30 | 59.8 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.8 | 37.917 | 59.985 | 45
59.9 | 31.33 | 60.023 | 40 | 59.9 | 52.509 | 60.017 | 60 | 59.9 | 22.61 | 60.033 | 30 | 59.9 | 33.43 | 60.007 | 45 | 59.9 | 37.92 | 59.985 | 45
60 | 31.33 | 60.024 | 40 | 60 | 52.538 | 60.017 | 60 | 60 | 22.611 | 60.033 | 30 | 60 | 33.577 | 60.007 | 45 | 60 | 37.955 | 59.985 | 45
60.1 | 31.343 | 60.024 | 40 | 60.1 | 52.609 | 60.017 | 60 | 60.1 | 22.613 | 60.033 | 30 | 60.1 | 33.605 | 60.007 | 45 | 60.1 | 37.957 | 59.986 | 45
60.2 | 31.346 | 60.025 | 40 | 60.2 | 52.689 | 60.017 | 60 | 60.2 | 22.609 | 60.032 | 30 | 60.2 | 33.637 | 60.008 | 45 | 60.2 | 37.96 | 59.986 | 45
60.3 | 31.34 | 60.025 | 40 | 60.3 | 52.675 | 60.017 | 60 | 60.3 | 22.608 | 60.032 | 30 | 60.3 | 33.693 | 60.008 | 45 | 60.3 | 37.958 | 59.987 | 45
60.4 | 31.334 | 60.025 | 40 | 60.4 | 52.775 | 60.017 | 60 | 60.4 | 22.647 | 60.032 | 30 | 60.4 | 33.695 | 60.009 | 45 | 60.4 | 37.958 | 59.987 | 45
60.5 | 31.335 | 60.025 | 40 | 60.5 | 52.802 | 60.016 | 60 | 60.5 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.5 | 33.677 | 60.009 | 45 | 60.5 | 37.953 | 59.988 | 45
60.6 | 31.335 | 60.025 | 40 | 60.6 | 52.802 | 60.016 | 60 | 60.6 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.6 | 33.776 | 60.01 | 45 | 60.6 | 37.986 | 59.988 | 45
60.7 | 31.335 | 60.025 | 40 | 60.7 | 52.806 | 60.015 | 60 | 60.7 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.7 | 33.833 | 60.01 | 45 | 60.7 | 38.154 | 59.988 | 45
60.8 | 31.335 | 60.026 | 40 | 60.8 | 52.806 | 60.015 | 60 | 60.8 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.8 | 33.831 | 60.01 | 45 | 60.8 | 38.153 | 59.988 | 45
60.9 | 31.335 | 60.026 | 40 | 60.9 | 52.807 | 60.015 | 60 | 60.9 | 22.813 | 60.032 | 30 | 60.9 | 33.831 | 60.01 | 45 | 60.9 | 38.157 | 59.989 | 45
61 | 31.522 | 60.026 | 40 | 61 | 52.847 | 60.015 | 60 | 61 | 22.813 | 60.032 | 30 | 61 | 33.832 | 60.011 | 45 | 61 | 38.167 | 59.988 | 45
61.1 | 31.548 | 60.026 | 40 | 61.1 | 52.895 | 60.014 | 60 | 61.1 | 22.813 | 60.032 | 30 | 61.1 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.1 | 38.168 | 59.988 | 45
61.2 | 31.548 | 60.026 | 40 | 61.2 | 52.898 | 60.014 | 60 | 61.2 | 22.813 | 60.032 | 30 | 61.2 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.2 | 38.331 | 59.988 | 45
61.3 | 31.538 | 60.026 | 40 | 61.3 | 52.901 | 60.013 | 60 | 61.3 | 22.813 | 60.032 | 30 | 61.3 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.3 | 38.444 | 59.988 | 45
61.4 | 31.538 | 60.027 | 40 | 61.4 | 52.942 | 60.013 | 60 | 61.4 | 22.93 | 60.032 | 30 | 61.4 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.4 | 38.445 | 59.987 | 45
61.5 | 31.538 | 60.027 | 40 | 61.5 | 53.037 | 60.013 | 60 | 61.5 | 23.097 | 60.032 | 30 | 61.5 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.5 | 38.429 | 59.987 | 45
61.6 | 31.62 | 60.027 | 40 | 61.6 | 53.037 | 60.013 | 60 | 61.6 | 23.096 | 60.031 | 30 | 61.6 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.6 | 38.428 | 59.986 | 45
61.7 | 31.685 | 60.027 | 40 | 61.7 | 53.037 | 60.013 | 60 | 61.7 | 23.094 | 60.031 | 30 | 61.7 | 33.834 | 60.011 | 45 | 61.7 | 38.441 | 59.986 | 45
61.8 | 31.692 | 60.027 | 40 | 61.8 | 53.034 | 60.013 | 60 | 61.8 | 23.094 | 60.03 | 30 | 61.8 | 33.836 | 60.011 | 45 | 61.8 | 38.562 | 59.986 | 45
61.9 | 31.692 | 60.027 | 40 | 61.9 | 53.032 | 60.013 | 60 | 61.9 | 23.094 | 60.03 | 30 | 61.9 | 33.841 | 60.01 | 45 | 61.9 | 38.586 | 59.986 | 45
62 | 31.688 | 60.027 | 40 | 62 | 53.032 | 60.013 | 60 | 62 | 23.097 | 60.029 | 30 | 62 | 33.842 | 60.01 | 45 | 62 | 38.582 | 59.985 | 45
62.1 | 31.687 | 60.027 | 40 | 62.1 | 53.036 | 60.013 | 60 | 62.1 | 23.102 | 60.029 | 30 | 62.1 | 33.842 | 60.01 | 45 | 62.1 | 38.581 | 59.985 | 45
62.2 | 31.688 | 60.028 | 40 | 62.2 | 53.046 | 60.013 | 60 | 62.2 | 23.096 | 60.029 | 30 | 62.2 | 33.842 | 60.01 | 45 | 62.2 | 38.577 | 59.985 | 45
62.3 | 31.69 | 60.028 | 40 | 62.3 | 53.179 | 60.012 | 60 | 62.3 | 23.097 | 60.029 | 30 | 62.3 | 33.842 | 60.01 | 45 | 62.3 | 38.569 | 59.985 | 45
62.4 | 31.69 | 60.028 | 40 | 62.4 | 53.183 | 60.012 | 60 | 62.4 | 23.1 | 60.028 | 30 | 62.4 | 33.84 | 60.01 | 45 | 62.4 | 38.573 | 59.985 | 45
62.5 | 31.69 | 60.028 | 40 | 62.5 | 53.388 | 60.011 | 60 | 62.5 | 23.139 | 60.028 | 30 | 62.5 | 34.048 | 60.01 | 45 | 62.5 | 38.574 | 59.985 | 45
62.6 | 31.689 | 60.028 | 40 | 62.6 | 53.393 | 60.011 | 60 | 62.6 | 23.303 | 60.028 | 30 | 62.6 | 34.047 | 60.011 | 45 | 62.6 | 38.574 | 59.985 | 45
62.7 | 31.849 | 60.028 | 40 | 62.7 | 53.393 | 60.011 | 60 | 62.7 | 23.303 | 60.028 | 30 | 62.7 | 34.051 | 60.011 | 45 | 62.7 | 38.574 | 59.986 | 45
62.8 | 31.912 | 60.029 | 40 | 62.8 | 53.39 | 60.011 | 60 | 62.8 | 23.303 | 60.028 | 30 | 62.8 | 34.053 | 60.012 | 45 | 62.8 | 38.657 | 59.986 | 45
62.9 | 31.912 | 60.029 | 40 | 62.9 | 53.499 | 60.011 | 60 | 62.9 | 23.303 | 60.028 | 30 | 62.9 | 34.053 | 60.012 | 45 | 62.9 | 38.693 | 59.987 | 45
63 | 31.912 | 60.029 | 40 | 63 | 53.526 | 60.011 | 60 | 63 | 23.303 | 60.028 | 30 | 63 | 34.305 | 60.012 | 45 | 63 | 38.697 | 59.987 | 45
63.1 | 31.912 | 60.029 | 40 | 63.1 | 53.529 | 60.01 | 60 | 63.1 | 23.303 | 60.028 | 30 | 63.1 | 34.356 | 60.012 | 45 | 63.1 | 38.697 | 59.988 | 45
63.2 | 31.964 | 60.029 | 40 | 63.2 | 53.53 | 60.01 | 60 | 63.2 | 23.45 | 60.028 | 30 | 63.2 | 34.356 | 60.013 | 45 | 63.2 | 38.842 | 59.988 | 45
63.3 | 32.044 | 60.029 | 40 | 63.3 | 53.53 | 60.01 | 60 | 63.3 | 23.513 | 60.028 | 30 | 63.3 | 34.356 | 60.013 | 45 | 63.3 | 38.84 | 59.989 | 45
63.4 | 32.046 | 60.029 | 40 | 63.4 | 53.53 | 60.01 | 60 | 63.4 | 23.513 | 60.028 | 30 | 63.4 | 34.356 | 60.013 | 45 | 63.4 | 38.847 | 59.989 | 45
63.5 | 32.048 | 60.029 | 40 | 63.5 | 53.531 | 60.009 | 60 | 63.5 | 23.513 | 60.028 | 30 | 63.5 | 34.356 | 60.013 | 45 | 63.5 | 38.853 | 59.989 | 45
63.6 | 32.054 | 60.029 | 40 | 63.6 | 53.531 | 60.009 | 60 | 63.6 | 23.516 | 60.028 | 30 | 63.6 | 34.425 | 60.013 | 45 | 63.6 | 38.853 | 59.989 | 45
63.7 | 32.054 | 60.029 | 40 | 63.7 | 53.531 | 60.009 | 60 | 63.7 | 23.516 | 60.029 | 30 | 63.7 | 34.564 | 60.013 | 45 | 63.7 | 38.852 | 59.989 | 45
63.8 | 32.054 | 60.03 | 40 | 63.8 | 53.531 | 60.009 | 60 | 63.8 | 23.649 | 60.029 | 30 | 63.8 | 34.564 | 60.013 | 45 | 63.8 | 38.849 | 59.989 | 45
63.9 | 32.053 | 60.03 | 40 | 63.9 | 53.532 | 60.009 | 60 | 63.9 | 23.668 | 60.029 | 30 | 63.9 | 34.564 | 60.013 | 45 | 63.9 | 38.846 | 59.989 | 45
64 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64 | 53.55 | 60.009 | 60 | 64 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64 | 34.564 | 60.013 | 45 | 64 | 38.844 | 59.989 | 45
64.1 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.1 | 53.618 | 60.009 | 60 | 64.1 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64.1 | 34.56 | 60.013 | 45 | 64.1 | 38.843 | 59.99 | 45
64.2 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.2 | 53.64 | 60.009 | 60 | 64.2 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64.2 | 34.557 | 60.013 | 45 | 64.2 | 38.846 | 59.99 | 45
64.3 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.3 | 53.76 | 60.009 | 60 | 64.3 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64.3 | 34.557 | 60.012 | 45 | 64.3 | 38.851 | 59.99 | 45
64.4 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.4 | 53.757 | 60.009 | 60 | 64.4 | 23.668 | 60.029 | 30 | 64.4 | 34.557 | 60.012 | 45 | 64.4 | 38.851 | 59.99 | 45
64.5 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.5 | 53.757 | 60.009 | 60 | 64.5 | 23.669 | 60.029 | 30 | 64.5 | 34.556 | 60.012 | 45 | 64.5 | 38.844 | 59.99 | 45
64.6 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.6 | 53.757 | 60.009 | 60 | 64.6 | 23.664 | 60.028 | 30 | 64.6 | 34.555 | 60.012 | 45 | 64.6 | 38.844 | 59.99 | 45
64.7 | 32.053 | 60.03 | 40 | 64.7 | 53.757 | 60.009 | 60 | 64.7 | 23.66 | 60.028 | 30 | 64.7 | 34.558 | 60.011 | 45 | 64.7 | 38.928 | 59.99 | 45
64.8 | 32.125 | 60.03 | 40 | 64.8 | 53.753 | 60.009 | 60 | 64.8 | 23.675 | 60.027 | 30 | 64.8 | 34.558 | 60.011 | 45 | 64.8 | 38.975 | 59.99 | 45
64.9 | 32.359 | 60.03 | 40 | 64.9 | 53.754 | 60.009 | 60 | 64.9 | 23.677 | 60.027 | 30 | 64.9 | 34.555 | 60.01 | 45 | 64.9 | 38.975 | 59.991 | 45
65 | 32.359 | 60.03 | 40 | 65 | 53.754 | 60.01 | 60 | 65 | 23.675 | 60.027 | 30 | 65 | 34.552 | 60.01 | 45 | 65 | 38.975 | 59.991 | 45
65.1 | 32.359 | 60.03 | 40 | 65.1 | 53.796 | 60.01 | 60 | 65.1 | 23.671 | 60.027 | 30 | 65.1 | 34.554 | 60.009 | 45 | 65.1 | 38.975 | 59.992 | 45
65.2 | 32.359 | 60.03 | 40 | 65.2 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.2 | 23.721 | 60.026 | 30 | 65.2 | 34.548 | 60.009 | 45 | 65.2 | 38.975 | 59.992 | 45
65.3 | 32.409 | 60.03 | 40 | 65.3 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.3 | 23.803 | 60.026 | 30 | 65.3 | 34.546 | 60.009 | 45 | 65.3 | 38.974 | 59.993 | 45
65.4 | 32.668 | 60.03 | 40 | 65.4 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.4 | 23.913 | 60.026 | 30 | 65.4 | 34.617 | 60.009 | 45 | 65.4 | 38.974 | 59.993 | 45
65.5 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.5 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.5 | 23.957 | 60.026 | 30 | 65.5 | 34.684 | 60.008 | 45 | 65.5 | 38.986 | 59.996 | 45
65.6 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.6 | 53.89 | 60.01 | 60 | 65.6 | 23.957 | 60.025 | 30 | 65.6 | 34.682 | 60.008 | 45 | 65.6 | 39.14 | 59.996 | 45
65.7 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.7 | 53.894 | 60.009 | 60 | 65.7 | 23.952 | 60.025 | 30 | 65.7 | 34.853 | 60.007 | 45 | 65.7 | 39.208 | 59.997 | 45
65.8 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.8 | 53.895 | 60.009 | 60 | 65.8 | 24.065 | 60.024 | 30 | 65.8 | 34.887 | 60.007 | 45 | 65.8 | 39.344 | 59.997 | 45
65.9 | 32.703 | 60.03 | 40 | 65.9 | 53.896 | 60.009 | 60 | 65.9 | 24.16 | 60.024 | 30 | 65.9 | 34.889 | 60.007 | 45 | 65.9 | 39.344 | 59.999 | 45
66 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66 | 53.899 | 60.009 | 60 | 66 | 24.164 | 60.022 | 30 | 66 | 34.891 | 60.007 | 45 | 66 | 39.344 | 59.999 | 45
66.1 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.1 | 54.004 | 60.008 | 60 | 66.1 | 24.165 | 60.022 | 30 | 66.1 | 34.891 | 60.006 | 45 | 66.1 | 39.344 | 59.999 | 45
66.2 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.2 | 54.062 | 60.008 | 60 | 66.2 | 24.164 | 60.02 | 30 | 66.2 | 34.897 | 60.006 | 45 | 66.2 | 39.344 | 59.999 | 45
66.3 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.3 | 54.061 | 60.008 | 60 | 66.3 | 24.201 | 60.02 | 30 | 66.3 | 34.982 | 60.006 | 45 | 66.3 | 39.449 | 60 | 45
66.4 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.4 | 54.057 | 60.008 | 60 | 66.4 | 24.2 | 60.017 | 30 | 66.4 | 35.061 | 60.006 | 45 | 66.4 | 39.553 | 59.999 | 45
66.5 | 32.703 | 60.03 | 40 | 66.5 | 54.1 | 60.007 | 60 | 66.5 | 24.154 | 60.017 | 30 | 66.5 | 35.061 | 60.006 | 45 | 66.5 | 39.553 | 59.999 | 45
66.6 | 32.701 | 60.03 | 40 | 66.6 | 54.298 | 60.007 | 60 | 66.6 | 24.156 | 60.015 | 30 | 66.6 | 35.058 | 60.006 | 45 | 66.6 | 39.553 | 59.999 | 45
66.7 | 32.699 | 60.03 | 40 | 66.7 | 54.338 | 60.007 | 60 | 66.7 | 24.158 | 60.015 | 30 | 66.7 | 35.057 | 60.006 | 45 | 66.7 | 39.553 | 60 | 45
66.8 | 32.699 | 60.03 | 40 | 66.8 | 54.335 | 60.007 | 60 | 66.8 | 24.192 | 60.013 | 30 | 66.8 | 35.057 | 60.007 | 45 | 66.8 | 39.553 | 60 | 45
66.9 | 32.701 | 60.03 | 40 | 66.9 | 54.336 | 60.006 | 60 | 66.9 | 24.306 | 60.013 | 30 | 66.9 | 35.057 | 60.007 | 45 | 66.9 | 39.553 | 60 | 45
67 | 32.703 | 60.03 | 40 | 67 | 54.365 | 60.006 | 60 | 67 | 24.303 | 60.012 | 30 | 67 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67 | 39.549 | 60 | 45
67.1 | 32.703 | 60.03 | 40 | 67.1 | 54.503 | 60.005 | 60 | 67.1 | 24.359 | 60.012 | 30 | 67.1 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67.1 | 39.551 | 60 | 45
67.2 | 32.705 | 60.031 | 40 | 67.2 | 54.459 | 60.005 | 60 | 67.2 | 24.445 | 60.01 | 30 | 67.2 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67.2 | 39.551 | 60 | 45
67.3 | 32.707 | 60.031 | 40 | 67.3 | 54.438 | 60.005 | 60 | 67.3 | 24.441 | 60.01 | 30 | 67.3 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67.3 | 39.551 | 60.001 | 45
67.4 | 32.707 | 60.031 | 40 | 67.4 | 54.444 | 60.005 | 60 | 67.4 | 24.444 | 60.008 | 30 | 67.4 | 35.057 | 60.007 | 45 | 67.4 | 39.551 | 60.001 | 45
67.5 | 32.707 | 60.031 | 40 | 67.5 | 54.475 | 60.004 | 60 | 67.5 | 24.446 | 60.008 | 30 | 67.5 | 35.06 | 60.007 | 45 | 67.5 | 39.603 | 60.002 | 45
67.6 | 32.707 | 60.031 | 40 | 67.6 | 54.509 | 60.004 | 60 | 67.6 | 24.442 | 60.007 | 30 | 67.6 | 35.402 | 60.007 | 45 | 67.6 | 39.701 | 60.002 | 45
67.7 | 32.861 | 60.031 | 40 | 67.7 | 54.513 | 60.003 | 60 | 67.7 | 24.44 | 60.007 | 30 | 67.7 | 35.4 | 60.006 | 45 | 67.7 | 39.696 | 60.004 | 45
67.8 | 32.931 | 60.031 | 40 | 67.8 | 54.515 | 60.003 | 60 | 67.8 | 24.448 | 60.005 | 30 | 67.8 | 35.394 | 60.006 | 45 | 67.8 | 39.702 | 60.004 | 45
67.9 | 33.124 | 60.031 | 40 | 67.9 | 54.517 | 60.003 | 60 | 67.9 | 24.524 | 60.005 | 30 | 67.9 | 35.394 | 60.006 | 45 | 67.9 | 39.97 | 60.005 | 45
68 | 33.124 | 60.031 | 40 | 68 | 54.515 | 60.003 | 60 | 68 | 24.534 | 60.003 | 30 | 68 | 35.394 | 60.006 | 45 | 68 | 39.966 | 60.005 | 45
68.1 | 33.124 | 60.031 | 40 | 68.1 | 54.516 | 60.002 | 60 | 68.1 | 24.526 | 60.003 | 30 | 68.1 | 35.394 | 60.006 | 45 | 68.1 | 39.965 | 60.006 | 45
68.2 | 33.123 | 60.032 | 40 | 68.2 | 54.52 | 60.002 | 60 | 68.2 | 24.526 | 60.001 | 30 | 68.2 | 35.394 | 60.006 | 45 | 68.2 | 39.969 | 60.006 | 45
68.3 | 33.124 | 60.032 | 40 | 68.3 | 54.513 | 60.001 | 60 | 68.3 | 24.608 | 60.001 | 30 | 68.3 | 35.535 | 60.006 | 45 | 68.3 | 39.972 | 60.008 | 45
68.4 | 33.145 | 60.032 | 40 | 68.4 | 54.579 | 60.001 | 60 | 68.4 | 24.853 | 59.999 | 30 | 68.4 | 35.603 | 60.006 | 45 | 68.4 | 39.972 | 60.008 | 45
68.5 | 33.288 | 60.032 | 40 | 68.5 | 54.642 | 60.001 | 60 | 68.5 | 24.93 | 59.999 | 30 | 68.5 | 35.603 | 60.006 | 45 | 68.5 | 40.343 | 60.009 | 45
68.6 | 33.284 | 60.033 | 40 | 68.6 | 54.74 | 60.001 | 60 | 68.6 | 24.978 | 59.996 | 30 | 68.6 | 35.603 | 60.006 | 45 | 68.6 | 40.345 | 60.009 | 45
68.7 | 33.279 | 60.033 | 40 | 68.7 | 54.74 | 59.999 | 60 | 68.7 | 24.983 | 59.996 | 30 | 68.7 | 35.603 | 60.006 | 45 | 68.7 | 40.345 | 60.011 | 45
68.8 | 33.279 | 60.034 | 40 | 68.8 | 54.724 | 59.999 | 60 | 68.8 | 24.979 | 59.994 | 30 | 68.8 | 35.706 | 60.007 | 45 | 68.8 | 40.345 | 60.011 | 45
68.9 | 33.278 | 60.034 | 40 | 68.9 | 54.725 | 59.999 | 60 | 68.9 | 24.974 | 59.994 | 30 | 68.9 | 35.755 | 60.007 | 45 | 68.9 | 40.344 | 60.012 | 45
69 | 33.278 | 60.034 | 40 | 69 | 54.729 | 59.999 | 60 | 69 | 24.976 | 59.992 | 30 | 69 | 35.755 | 60.007 | 45 | 69 | 40.343 | 60.012 | 45
69.1 | 33.272 | 60.034 | 40 | 69.1 | 54.747 | 59.999 | 60 | 69.1 | 24.974 | 59.992 | 30 | 69.1 | 35.758 | 60.007 | 45 | 69.1 | 40.343 | 60.012 | 45
69.2 | 33.266 | 60.034 | 40 | 69.2 | 54.76 | 59.999 | 60 | 69.2 | 24.973 | 59.991 | 30 | 69.2 | 35.759 | 60.007 | 45 | 69.2 | 40.343 | 60.012 | 45
69.3 | 33.276 | 60.034 | 40 | 69.3 | 54.894 | 59.998 | 60 | 69.3 | 24.978 | 59.991 | 30 | 69.3 | 35.759 | 60.007 | 45 | 69.3 | 40.343 | 60.013 | 45
69.4 | 33.398 | 60.034 | 40 | 69.4 | 54.979 | 59.998 | 60 | 69.4 | 25.005 | 59.989 | 30 | 69.4 | 35.76 | 60.007 | 45 | 69.4 | 40.341 | 60.013 | 45
69.5 | 33.406 | 60.034 | 40 | 69.5 | 54.979 | 59.998 | 60 | 69.5 | 25.004 | 59.989 | 30 | 69.5 | 35.762 | 60.006 | 45 | 69.5 | 40.345 | 60.014 | 45
69.6 | 33.417 | 60.035 | 40 | 69.6 | 54.978 | 59.998 | 60 | 69.6 | 25.004 | 59.988 | 30 | 69.6 | 35.762 | 60.006 | 45 | 69.6 | 40.354 | 60.014 | 45
69.7 | 33.417 | 60.035 | 40 | 69.7 | 54.971 | 59.997 | 60 | 69.7 | 25.001 | 59.988 | 30 | 69.7 | 35.76 | 60.006 | 45 | 69.7 | 40.356 | 60.015 | 45
69.8 | 33.417 | 60.035 | 40 | 69.8 | 54.971 | 59.997 | 60 | 69.8 | 24.996 | 59.987 | 30 | 69.8 | 35.762 | 60.006 | 45 | 69.8 | 40.356 | 60.015 | 45
69.9 | 33.417 | 60.035 | 40 | 69.9 | 55.005 | 59.997 | 60 | 69.9 | 24.997 | 59.987 | 30 | 69.9 | 35.77 | 60.004 | 45 | 69.9 | 40.356 | 60.015 | 45
70 | 33.419 | 60.035 | 40 | 70 | 55.042 | 59.997 | 60 | 70 | 25 | 59.986 | 30 | 70 | 35.778 | 60.004 | 45 | 70 | 40.362 | 60.015 | 45
70.1 | 33.423 | 60.035 | 40 | 70.1 | 55.046 | 59.997 | 60 | 70.1 | 25.003 | 59.986 | 30 | 70.1 | 35.779 | 60.003 | 45 | 70.1 | 40.348 | 60.016 | 45
70.2 | 33.429 | 60.035 | 40 | 70.2 | 55.044 | 59.997 | 60 | 70.2 | 25.006 | 59.985 | 30 | 70.2 | 35.829 | 60.003 | 45 | 70.2 | 40.343 | 60.016 | 45
70.3 | 33.581 | 60.035 | 40 | 70.3 | 55.025 | 59.996 | 60 | 70.3 | 25.001 | 59.985 | 30 | 70.3 | 35.828 | 60.003 | 45 | 70.3 | 40.341 | 60.016 | 45
70.4 | 33.629 | 60.036 | 40 | 70.4 | 55.114 | 59.996 | 60 | 70.4 | 25.004 | 59.984 | 30 | 70.4 | 35.83 | 60.003 | 45 | 70.4 | 40.341 | 60.016 | 45
70.5 | 33.629 | 60.036 | 40 | 70.5 | 55.123 | 59.995 | 60 | 70.5 | 25.079 | 59.984 | 30 | 70.5 | 35.831 | 60.003 | 45 | 70.5 | 40.341 | 60.016 | 45
70.6 | 33.629 | 60.037 | 40 | 70.6 | 55.119 | 59.995 | 60 | 70.6 | 25.127 | 59.983 | 30 | 70.6 | 35.865 | 60.003 | 45 | 70.6 | 40.341 | 60.016 | 45
70.7 | 33.636 | 60.037 | 40 | 70.7 | 55.124 | 59.994 | 60 | 70.7 | 25.128 | 59.983 | 30 | 70.7 | 35.928 | 60.002 | 45 | 70.7 | 40.341 | 60.017 | 45
70.8 | 33.639 | 60.038 | 40 | 70.8 | 55.129 | 59.994 | 60 | 70.8 | 25.125 | 59.982 | 30 | 70.8 | 36.063 | 60.002 | 45 | 70.8 | 40.343 | 60.017 | 45
70.9 | 33.819 | 60.038 | 40 | 70.9 | 55.133 | 59.993 | 60 | 70.9 | 25.114 | 59.982 | 30 | 70.9 | 36.067 | 60.001 | 45 | 70.9 | 40.346 | 60.018 | 45
71 | 33.86 | 60.039 | 40 | 71 | 55.354 | 59.993 | 60 | 71 | 25.118 | 59.98 | 30 | 71 | 36.068 | 60.001 | 45 | 71 | 40.343 | 60.018 | 45
71.1 | 33.857 | 60.039 | 40 | 71.1 | 55.355 | 59.992 | 60 | 71.1 | 25.192 | 59.98 | 30 | 71.1 | 36.068 | 60 | 45 | 71.1 | 40.34 | 60.018 | 45
71.2 | 33.856 | 60.04 | 40 | 71.2 | 55.356 | 59.992 | 60 | 71.2 | 25.197 | 59.979 | 30 | 71.2 | 36.071 | 60 | 45 | 71.2 | 40.34 | 60.018 | 45
71.3 | 33.857 | 60.04 | 40 | 71.3 | 55.357 | 59.992 | 60 | 71.3 | 25.263 | 59.979 | 30 | 71.3 | 36.203 | 59.998 | 45 | 71.3 | 40.454 | 60.018 | 45
71.4 | 33.907 | 60.041 | 40 | 71.4 | 55.357 | 59.992 | 60 | 71.4 | 25.431 | 59.978 | 30 | 71.4 | 36.22 | 59.998 | 45 | 71.4 | 40.476 | 60.018 | 45
71.5 | 33.94 | 60.041 | 40 | 71.5 | 55.357 | 59.992 | 60 | 71.5 | 25.451 | 59.978 | 30 | 71.5 | 36.222 | 59.997 | 45 | 71.5 | 40.554 | 60.018 | 45
71.6 | 33.94 | 60.041 | 40 | 71.6 | 55.357 | 59.992 | 60 | 71.6 | 25.454 | 59.976 | 30 | 71.6 | 36.222 | 59.997 | 45 | 71.6 | 40.633 | 60.018 | 45
71.7 | 33.94 | 60.041 | 40 | 71.7 | 55.354 | 59.992 | 60 | 71.7 | 25.455 | 59.976 | 30 | 71.7 | 36.23 | 59.997 | 45 | 71.7 | 40.636 | 60.018 | 45
71.8 | 33.94 | 60.042 | 40 | 71.8 | 55.347 | 59.992 | 60 | 71.8 | 25.447 | 59.974 | 30 | 71.8 | 36.237 | 59.997 | 45 | 71.8 | 40.635 | 60.018 | 45
71.9 | 33.94 | 60.041 | 40 | 71.9 | 55.353 | 59.992 | 60 | 71.9 | 25.454 | 59.974 | 30 | 71.9 | 36.355 | 59.996 | 45 | 71.9 | 40.635 | 60.018 | 45
72 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72 | 55.36 | 59.993 | 60 | 72 | 25.452 | 59.971 | 30 | 72 | 36.404 | 59.996 | 45 | 72 | 40.639 | 60.018 | 45
72.1 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.1 | 55.389 | 59.993 | 60 | 72.1 | 25.453 | 59.971 | 30 | 72.1 | 36.534 | 59.996 | 45 | 72.1 | 40.642 | 60.018 | 45
72.2 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.2 | 55.392 | 59.993 | 60 | 72.2 | 25.499 | 59.97 | 30 | 72.2 | 36.534 | 59.996 | 45 | 72.2 | 40.689 | 60.018 | 45
72.3 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.3 | 55.389 | 59.993 | 60 | 72.3 | 25.639 | 59.97 | 30 | 72.3 | 36.534 | 59.996 | 45 | 72.3 | 40.975 | 60.019 | 45
72.4 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.4 | 55.382 | 59.994 | 60 | 72.4 | 25.641 | 59.968 | 30 | 72.4 | 36.534 | 59.996 | 45 | 72.4 | 41.066 | 60.019 | 45
72.5 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.5 | 55.379 | 59.994 | 60 | 72.5 | 25.646 | 59.968 | 30 | 72.5 | 36.534 | 59.995 | 45 | 72.5 | 41.061 | 60.019 | 45
72.6 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.6 | 55.42 | 59.995 | 60 | 72.6 | 25.647 | 59.967 | 30 | 72.6 | 36.529 | 59.995 | 45 | 72.6 | 41.061 | 60.019 | 45
72.7 | 33.94 | 60.041 | 40 | 72.7 | 55.42 | 59.995 | 60 | 72.7 | 25.643 | 59.967 | 30 | 72.7 | 36.526 | 59.995 | 45 | 72.7 | 41.061 | 60.02 | 45
72.8 | 34.021 | 60.041 | 40 | 72.8 | 55.413 | 59.995 | 60 | 72.8 | 25.643 | 59.965 | 30 | 72.8 | 36.52 | 59.995 | 45 | 72.8 | 41.061 | 60.02 | 45
72.9 | 34.234 | 60.041 | 40 | 72.9 | 55.413 | 59.995 | 60 | 72.9 | 25.648 | 59.965 | 30 | 72.9 | 36.519 | 59.995 | 45 | 72.9 | 41.054 | 60.02 | 45
73 | 34.234 | 60.042 | 40 | 73 | 55.524 | 59.995 | 60 | 73 | 25.645 | 59.964 | 30 | 73 | 36.514 | 59.995 | 45 | 73 | 41.053 | 60.02 | 45
73.1 | 34.234 | 60.042 | 40 | 73.1 | 55.619 | 59.995 | 60 | 73.1 | 25.645 | 59.964 | 30 | 73.1 | 36.515 | 59.994 | 45 | 73.1 | 41.056 | 60.021 | 45
73.2 | 34.233 | 60.042 | 40 | 73.2 | 55.619 | 59.996 | 60 | 73.2 | 25.652 | 59.963 | 30 | 73.2 | 36.524 | 59.994 | 45 | 73.2 | 41.058 | 60.021 | 45
73.3 | 34.234 | 60.042 | 40 | 73.3 | 55.619 | 59.996 | 60 | 73.3 | 25.856 | 59.963 | 30 | 73.3 | 36.524 | 59.993 | 45 | 73.3 | 41.062 | 60.021 | 45
73.4 | 34.235 | 60.043 | 40 | 73.4 | 55.622 | 59.996 | 60 | 73.4 | 25.916 | 59.962 | 30 | 73.4 | 36.729 | 59.993 | 45 | 73.4 | 41.063 | 60.021 | 45
73.5 | 34.235 | 60.043 | 40 | 73.5 | 55.643 | 59.996 | 60 | 73.5 | 25.915 | 59.962 | 30 | 73.5 | 36.731 | 59.993 | 45 | 73.5 | 41.061 | 60.022 | 45
73.6 | 34.257 | 60.043 | 40 | 73.6 | 55.638 | 59.996 | 60 | 73.6 | 25.907 | 59.961 | 30 | 73.6 | 36.734 | 59.993 | 45 | 73.6 | 41.184 | 60.022 | 45
73.7 | 34.315 | 60.043 | 40 | 73.7 | 55.628 | 59.996 | 60 | 73.7 | 25.914 | 59.961 | 30 | 73.7 | 36.735 | 59.992 | 45 | 73.7 | 41.203 | 60.022 | 45
73.8 | 34.315 | 60.044 | 40 | 73.8 | 55.641 | 59.997 | 60 | 73.8 | 25.915 | 59.96 | 30 | 73.8 | 36.732 | 59.992 | 45 | 73.8 | 41.207 | 60.022 | 45
73.9 | 34.315 | 60.044 | 40 | 73.9 | 55.67 | 59.997 | 60 | 73.9 | 26 | 59.96 | 30 | 73.9 | 36.733 | 59.991 | 45 | 73.9 | 41.208 | 60.022 | 45
74 | 34.305 | 60.044 | 40 | 74 | 55.792 | 59.998 | 60 | 74 | 25.999 | 59.959 | 30 | 74 | 36.818 | 59.991 | 45 | 74 | 41.257 | 60.022 | 45
74.1 | 34.298 | 60.044 | 40 | 74.1 | 55.843 | 59.998 | 60 | 74.1 | 26.001 | 59.959 | 30 | 74.1 | 36.877 | 59.991 | 45 | 74.1 | 41.484 | 60.023 | 45
74.2 | 34.448 | 60.044 | 40 | 74.2 | 55.853 | 59.999 | 60 | 74.2 | 26.004 | 59.957 | 30 | 74.2 | 36.978 | 59.991 | 45 | 74.2 | 41.484 | 60.023 | 45
74.3 | 34.455 | 60.044 | 40 | 74.3 | 55.963 | 59.999 | 60 | 74.3 | 26.041 | 59.957 | 30 | 74.3 | 36.978 | 59.99 | 45 | 74.3 | 41.487 | 60.024 | 45
74.4 | 34.455 | 60.044 | 40 | 74.4 | 55.989 | 60 | 60 | 74.4 | 26.121 | 59.955 | 30 | 74.4 | 36.978 | 59.99 | 45 | 74.4 | 41.501 | 60.024 | 45
74.5 | 34.519 | 60.044 | 40 | 74.5 | 56.009 | 60 | 60 | 74.5 | 26.126 | 59.955 | 30 | 74.5 | 36.98 | 59.99 | 45 | 74.5 | 41.51 | 60.026 | 45
74.6 | 34.663 | 60.044 | 40 | 74.6 | 56.03 | 60.001 | 60 | 74.6 | 26.126 | 59.954 | 30 | 74.6 | 36.985 | 59.99 | 45 | 74.6 | 41.5 | 60.026 | 45
74.7 | 34.663 | 60.044 | 40 | 74.7 | 56.065 | 60.001 | 60 | 74.7 | 26.129 | 59.954 | 30 | 74.7 | 36.986 | 59.99 | 45 | 74.7 | 41.488 | 60.027 | 45
74.8 | 34.671 | 60.044 | 40 | 74.8 | 56.082 | 60.002 | 60 | 74.8 | 26.131 | 59.954 | 30 | 74.8 | 36.986 | 59.99 | 45 | 74.8 | 41.477 | 60.027 | 45
74.9 | 34.779 | 60.044 | 40 | 74.9 | 56.089 | 60.002 | 60 | 74.9 | 26.132 | 59.954 | 30 | 74.9 | 36.987 | 59.989 | 45 | 74.9 | 41.476 | 60.028 | 45
75 | 34.804 | 60.044 | 40 | 75 | 56.09 | 60.002 | 60 | 75 | 26.132 | 59.954 | 30 | 75 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75 | 41.476 | 60.028 | 45
75.1 | 34.798 | 60.043 | 40 | 75.1 | 56.11 | 60.002 | 60 | 75.1 | 26.128 | 59.954 | 30 | 75.1 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75.1 | 41.476 | 60.029 | 45
75.2 | 34.795 | 60.043 | 40 | 75.2 | 56.234 | 60.003 | 60 | 75.2 | 26.13 | 59.954 | 30 | 75.2 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75.2 | 41.476 | 60.029 | 45
75.3 | 34.794 | 60.043 | 40 | 75.3 | 56.234 | 60.003 | 60 | 75.3 | 26.132 | 59.954 | 30 | 75.3 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75.3 | 41.481 | 60.029 | 45
75.4 | 34.79 | 60.043 | 40 | 75.4 | 56.245 | 60.003 | 60 | 75.4 | 26.128 | 59.954 | 30 | 75.4 | 36.984 | 59.989 | 45 | 75.4 | 41.481 | 60.029 | 45
75.5 | 34.789 | 60.043 | 40 | 75.5 | 56.262 | 60.003 | 60 | 75.5 | 26.129 | 59.956 | 30 | 75.5 | 36.979 | 59.988 | 45 | 75.5 | 41.481 | 60.03 | 45
75.6 | 34.789 | 60.043 | 40 | 75.6 | 56.268 | 60.004 | 60 | 75.6 | 26.136 | 59.956 | 30 | 75.6 | 36.977 | 59.988 | 45 | 75.6 | 41.481 | 60.03 | 45
75.7 | 34.787 | 60.043 | 40 | 75.7 | 56.254 | 60.004 | 60 | 75.7 | 26.31 | 59.956 | 30 | 75.7 | 36.98 | 59.988 | 45 | 75.7 | 41.481 | 60.031 | 45
75.8 | 34.783 | 60.043 | 40 | 75.8 | 56.316 | 60.004 | 60 | 75.8 | 26.339 | 59.956 | 30 | 75.8 | 37.091 | 59.988 | 45 | 75.8 | 41.481 | 60.031 | 45
75.9 | 34.783 | 60.042 | 40 | 75.9 | 56.397 | 60.004 | 60 | 75.9 | 26.365 | 59.957 | 30 | 75.9 | 37.198 | 59.987 | 45 | 75.9 | 41.656 | 60.032 | 45
76 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76 | 56.44 | 60.005 | 60 | 76 | 26.465 | 59.957 | 30 | 76 | 37.195 | 59.987 | 45 | 76 | 41.689 | 60.032 | 45
76.1 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76.1 | 56.445 | 60.005 | 60 | 76.1 | 26.461 | 59.958 | 30 | 76.1 | 37.224 | 59.987 | 45 | 76.1 | 41.689 | 60.033 | 45
76.2 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76.2 | 56.46 | 60.006 | 60 | 76.2 | 26.465 | 59.958 | 30 | 76.2 | 37.361 | 59.987 | 45 | 76.2 | 41.689 | 60.033 | 45
76.3 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76.3 | 56.457 | 60.006 | 60 | 76.3 | 26.545 | 59.958 | 30 | 76.3 | 37.358 | 59.986 | 45 | 76.3 | 41.689 | 60.034 | 45
76.4 | 34.783 | 60.042 | 40 | 76.4 | 56.44 | 60.007 | 60 | 76.4 | 26.582 | 59.958 | 30 | 76.4 | 37.472 | 59.986 | 45 | 76.4 | 41.689 | 60.034 | 45
76.5 | 34.989 | 60.042 | 40 | 76.5 | 56.508 | 60.007 | 60 | 76.5 | 26.582 | 59.959 | 30 | 76.5 | 37.498 | 59.986 | 45 | 76.5 | 41.726 | 60.035 | 45
76.6 | 35.068 | 60.042 | 40 | 76.6 | 56.584 | 60.007 | 60 | 76.6 | 26.584 | 59.959 | 30 | 76.6 | 37.499 | 59.986 | 45 | 76.6 | 41.916 | 60.035 | 45
76.7 | 35.193 | 60.042 | 40 | 76.7 | 56.567 | 60.007 | 60 | 76.7 | 26.589 | 59.959 | 30 | 76.7 | 37.499 | 59.986 | 45 | 76.7 | 41.916 | 60.035 | 45
76.8 | 35.286 | 60.043 | 40 | 76.8 | 56.574 | 60.009 | 60 | 76.8 | 26.599 | 59.959 | 30 | 76.8 | 37.499 | 59.986 | 45 | 76.8 | 41.916 | 60.035 | 45
76.9 | 35.286 | 60.043 | 40 | 76.9 | 56.582 | 60.009 | 60 | 76.9 | 26.593 | 59.959 | 30 | 76.9 | 37.499 | 59.986 | 45 | 76.9 | 41.916 | 60.035 | 45
77 | 35.288 | 60.043 | 40 | 77 | 56.669 | 60.01 | 60 | 77 | 26.585 | 59.959 | 30 | 77 | 37.509 | 59.986 | 45 | 77 | 41.916 | 60.035 | 45
77.1 | 35.289 | 60.042 | 40 | 77.1 | 56.787 | 60.01 | 60 | 77.1 | 26.592 | 59.96 | 30 | 77.1 | 37.518 | 59.986 | 45 | 77.1 | 41.916 | 60.035 | 45
77.2 | 35.289 | 60.042 | 40 | 77.2 | 56.788 | 60.01 | 60 | 77.2 | 26.59 | 59.96 | 30 | 77.2 | 37.517 | 59.987 | 45 | 77.2 | 41.913 | 60.035 | 45
77.3 | 35.287 | 60.041 | 40 | 77.3 | 56.787 | 60.01 | 60 | 77.3 | 26.624 | 59.962 | 30 | 77.3 | 37.511 | 59.987 | 45 | 77.3 | 41.914 | 60.035 | 45
77.4 | 35.287 | 60.041 | 40 | 77.4 | 56.784 | 60.011 | 60 | 77.4 | 26.642 | 59.962 | 30 | 77.4 | 37.511 | 59.987 | 45 | 77.4 | 42.216 | 60.035 | 45
77.5 | 35.307 | 60.04 | 40 | 77.5 | 56.789 | 60.011 | 60 | 77.5 | 26.651 | 59.964 | 30 | 77.5 | 37.509 | 59.987 | 45 | 77.5 | 42.218 | 60.035 | 45
77.6 | 35.431 | 60.04 | 40 | 77.6 | 56.832 | 60.012 | 60 | 77.6 | 26.78 | 59.964 | 30 | 77.6 | 37.506 | 59.988 | 45 | 77.6 | 42.219 | 60.035 | 45
77.7 | 35.436 | 60.038 | 40 | 77.7 | 56.832 | 60.012 | 60 | 77.7 | 26.909 | 59.965 | 30 | 77.7 | 37.506 | 59.988 | 45 | 77.7 | 42.219 | 60.035 | 45
77.8 | 35.442 | 60.038 | 40 | 77.8 | 56.844 | 60.012 | 60 | 77.8 | 26.91 | 59.965 | 30 | 77.8 | 37.512 | 59.989 | 45 | 77.8 | 42.219 | 60.035 | 45
77.9 | 35.528 | 60.037 | 40 | 77.9 | 56.912 | 60.012 | 60 | 77.9 | 26.907 | 59.967 | 30 | 77.9 | 37.519 | 59.989 | 45 | 77.9 | 42.219 | 60.035 | 45
78 | 35.647 | 60.037 | 40 | 78 | 56.916 | 60.012 | 60 | 78 | 26.902 | 59.967 | 30 | 78 | 37.519 | 59.989 | 45 | 78 | 42.219 | 60.035 | 45
78.1 | 35.634 | 60.036 | 40 | 78.1 | 56.91 | 60.012 | 60 | 78.1 | 26.94 | 59.968 | 30 | 78.1 | 37.514 | 59.989 | 45 | 78.1 | 42.22 | 60.035 | 45
78.2 | 35.627 | 60.036 | 40 | 78.2 | 57.028 | 60.012 | 60 | 78.2 | 26.978 | 59.968 | 30 | 78.2 | 37.585 | 59.99 | 45 | 78.2 | 42.224 | 60.035 | 45
78.3 | 35.626 | 60.035 | 40 | 78.3 | 57.033 | 60.012 | 60 | 78.3 | 26.99 | 59.97 | 30 | 78.3 | 37.752 | 59.99 | 45 | 78.3 | 42.224 | 60.035 | 45
78.4 | 35.627 | 60.035 | 40 | 78.4 | 57.044 | 60.013 | 60 | 78.4 | 26.994 | 59.97 | 30 | 78.4 | 37.933 | 59.991 | 45 | 78.4 | 42.216 | 60.035 | 45
78.5 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.5 | 57.069 | 60.013 | 60 | 78.5 | 26.986 | 59.971 | 30 | 78.5 | 37.931 | 59.991 | 45 | 78.5 | 42.305 | 60.035 | 45
78.6 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.6 | 57.064 | 60.014 | 60 | 78.6 | 26.978 | 59.971 | 30 | 78.6 | 37.921 | 59.992 | 45 | 78.6 | 42.346 | 60.035 | 45
78.7 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.7 | 57.035 | 60.014 | 60 | 78.7 | 26.971 | 59.973 | 30 | 78.7 | 37.929 | 59.992 | 45 | 78.7 | 42.348 | 60.036 | 45
78.8 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.8 | 57.037 | 60.015 | 60 | 78.8 | 27.025 | 59.973 | 30 | 78.8 | 37.929 | 59.993 | 45 | 78.8 | 42.351 | 60.036 | 45
78.9 | 35.627 | 60.034 | 40 | 78.9 | 57.043 | 60.015 | 60 | 78.9 | 27.036 | 59.974 | 30 | 78.9 | 37.923 | 59.993 | 45 | 78.9 | 42.352 | 60.036 | 45
79 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79 | 57.054 | 60.015 | 60 | 79 | 27.039 | 59.974 | 30 | 79 | 37.919 | 59.994 | 45 | 79 | 42.35 | 60.036 | 45
79.1 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.1 | 57.118 | 60.015 | 60 | 79.1 | 27.033 | 59.976 | 30 | 79.1 | 37.916 | 59.994 | 45 | 79.1 | 42.353 | 60.038 | 45
79.2 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.2 | 57.131 | 60.015 | 60 | 79.2 | 27.033 | 59.976 | 30 | 79.2 | 37.92 | 59.995 | 45 | 79.2 | 42.557 | 60.038 | 45
79.3 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.3 | 57.131 | 60.015 | 60 | 79.3 | 27.147 | 59.977 | 30 | 79.3 | 37.917 | 59.995 | 45 | 79.3 | 42.557 | 60.039 | 45
79.4 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.4 | 57.147 | 60.016 | 60 | 79.4 | 27.167 | 59.977 | 30 | 79.4 | 37.92 | 59.997 | 45 | 79.4 | 42.557 | 60.039 | 45
79.5 | 35.627 | 60.034 | 40 | 79.5 | 57.149 | 60.016 | 60 | 79.5 | 27.208 | 59.978 | 30 | 79.5 | 37.955 | 59.997 | 45 | 79.5 | 42.557 | 60.04 | 45
79.6 | 35.669 | 60.034 | 40 | 79.6 | 57.146 | 60.017 | 60 | 79.6 | 27.297 | 59.978 | 30 | 79.6 | 37.957 | 59.997 | 45 | 79.6 | 42.563 | 60.04 | 45
79.7 | 35.757 | 60.034 | 40 | 79.7 | 57.146 | 60.017 | 60 | 79.7 | 27.296 | 59.979 | 30 | 79.7 | 37.96 | 59.997 | 45 | 79.7 | 42.563 | 60.04 | 45
79.8 | 35.761 | 60.034 | 40 | 79.8 | 57.14 | 60.017 | 60 | 79.8 | 27.297 | 59.979 | 30 | 79.8 | 37.958 | 59.998 | 45 | 79.8 | 42.563 | 60.04 | 45
79.9 | 35.771 | 60.033 | 40 | 79.9 | 57.134 | 60.017 | 60 | 79.9 | 27.329 | 59.98 | 30 | 79.9 | 37.958 | 59.998 | 45 | 79.9 | 42.563 | 60.04 | 45
80 | 35.763 | 60.033 | 40 | 80 | 57.225 | 60.018 | 60 | 80 | 27.369 | 59.98 | 30 | 80 | 37.953 | 59.998 | 45 | 80 | 42.611 | 60.04 | 45
80.1 | 35.763 | 60.032 | 40 | 80.1 | 57.41 | 60.018 | 60 | 80.1 | 27.366 | 59.981 | 30 | 80.1 | 37.986 | 59.998 | 45 | 80.1 | 42.7 | 60.04 | 45
80.2 | 35.763 | 60.032 | 40 | 80.2 | 57.439 | 60.019 | 60 | 80.2 | 27.374 | 59.981 | 30 | 80.2 | 38.154 | 59.999 | 45 | 80.2 | 42.7 | 60.04 | 45
80.3 | 35.908 | 60.031 | 40 | 80.3 | 57.432 | 60.019 | 60 | 80.3 | 27.4 | 59.982 | 30 | 80.3 | 38.153 | 59.999 | 45 | 80.3 | 42.7 | 60.04 | 45
80.4 | 35.971 | 60.031 | 40 | 80.4 | 57.43 | 60.02 | 60 | 80.4 | 27.398 | 59.982 | 30 | 80.4 | 38.157 | 60 | 45 | 80.4 | 42.7 | 60.04 | 45
80.5 | 36.04 | 60.03 | 40 | 80.5 | 57.434 | 60.02 | 60 | 80.5 | 27.421 | 59.984 | 30 | 80.5 | 38.167 | 60 | 45 | 80.5 | 42.699 | 60.04 | 45
80.6 | 36.116 | 60.03 | 40 | 80.6 | 57.516 | 60.021 | 60 | 80.6 | 27.547 | 59.984 | 30 | 80.6 | 38.168 | 60 | 45 | 80.6 | 42.697 | 60.04 | 45
80.7 | 36.122 | 60.028 | 40 | 80.7 | 57.506 | 60.021 | 60 | 80.7 | 27.715 | 59.985 | 30 | 80.7 | 38.331 | 60 | 45 | 80.7 | 42.698 | 60.041 | 45
80.8 | 36.13 | 60.028 | 40 | 80.8 | 57.55 | 60.023 | 60 | 80.8 | 27.741 | 59.985 | 30 | 80.8 | 38.444 | 60.001 | 45 | 80.8 | 42.703 | 60.041 | 45
80.9 | 36.122 | 60.028 | 40 | 80.9 | 57.573 | 60.023 | 60 | 80.9 | 27.743 | 59.986 | 30 | 80.9 | 38.445 | 60.001 | 45 | 80.9 | 42.694 | 60.042 | 45
81 | 36.177 | 60.028 | 40 | 81 | 57.569 | 60.024 | 60 | 81 | 27.742 | 59.986 | 30 | 81 | 38.429 | 60.002 | 45 | 81 | 42.823 | 60.042 | 45
81.1 | 36.173 | 60.026 | 40 | 81.1 | 57.514 | 60.024 | 60 | 81.1 | 27.743 | 59.987 | 30 | 81.1 | 38.428 | 60.002 | 45 | 81.1 | 42.932 | 60.042 | 45
81.2 | 36.143 | 60.026 | 40 | 81.2 | 57.543 | 60.025 | 60 | 81.2 | 27.741 | 59.987 | 30 | 81.2 | 38.441 | 60.003 | 45 | 81.2 | 42.933 | 60.042 | 45
81.3 | 36.104 | 60.026 | 40 | 81.3 | 57.568 | 60.025 | 60 | 81.3 | 27.738 | 59.988 | 30 | 81.3 | 38.562 | 60.003 | 45 | 81.3 | 42.941 | 60.043 | 45
81.4 | 36.13 | 60.026 | 40 | 81.4 | 57.568 | 60.027 | 60 | 81.4 | 27.737 | 59.988 | 30 | 81.4 | 38.586 | 60.004 | 45 | 81.4 | 43.006 | 60.043 | 45
81.5 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.5 | 57.566 | 60.027 | 60 | 81.5 | 27.739 | 59.988 | 30 | 81.5 | 38.582 | 60.004 | 45 | 81.5 | 43.007 | 60.043 | 45
81.6 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.6 | 57.667 | 60.028 | 60 | 81.6 | 27.743 | 59.988 | 30 | 81.6 | 38.581 | 60.004 | 45 | 81.6 | 43.008 | 60.043 | 45
81.7 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.7 | 57.813 | 60.028 | 60 | 81.7 | 27.744 | 59.989 | 30 | 81.7 | 38.577 | 60.004 | 45 | 81.7 | 43.011 | 60.043 | 45
81.8 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.8 | 57.83 | 60.03 | 60 | 81.8 | 27.742 | 59.989 | 30 | 81.8 | 38.569 | 60.005 | 45 | 81.8 | 43.013 | 60.043 | 45
81.9 | 36.257 | 60.026 | 40 | 81.9 | 57.831 | 60.03 | 60 | 81.9 | 27.734 | 59.989 | 30 | 81.9 | 38.573 | 60.005 | 45 | 81.9 | 43.014 | 60.043 | 45
82 | 36.257 | 60.026 | 40 | 82 | 57.922 | 60.032 | 60 | 82 | 27.731 | 59.989 | 30 | 82 | 38.574 | 60.005 | 45 | 82 | 43.013 | 60.043 | 45
82.1 | 36.257 | 60.026 | 40 | 82.1 | 57.98 | 60.032 | 60 | 82.1 | 27.731 | 59.989 | 30 | 82.1 | 38.574 | 60.005 | 45 | 82.1 | 43.013 | 60.043 | 45
82.2 | 36.258 | 60.026 | 40 | 82.2 | 57.967 | 60.034 | 60 | 82.2 | 27.726 | 59.989 | 30 | 82.2 | 38.574 | 60.005 | 45 | 82.2 | 43.107 | 60.043 | 45
82.3 | 36.259 | 60.026 | 40 | 82.3 | 57.941 | 60.034 | 60 | 82.3 | 27.829 | 59.99 | 30 | 82.3 | 38.657 | 60.005 | 45 | 82.3 | 43.089 | 60.043 | 45
82.4 | 36.259 | 60.026 | 40 | 82.4 | 57.972 | 60.035 | 60 | 82.4 | 27.851 | 59.99 | 30 | 82.4 | 38.693 | 60.005 | 45 | 82.4 | 43.089 | 60.042 | 45
82.5 | 36.305 | 60.025 | 40 | 82.5 | 57.984 | 60.035 | 60 | 82.5 | 27.857 | 59.99 | 30 | 82.5 | 38.697 | 60.004 | 45 | 82.5 | 43.084 | 60.042 | 45
82.6 | 36.394 | 60.025 | 40 | 82.6 | 58.01 | 60.037 | 60 | 82.6 | 27.863 | 59.99 | 30 | 82.6 | 38.697 | 60.004 | 45 | 82.6 | 43.148 | 60.041 | 45
82.7 | 36.395 | 60.024 | 40 | 82.7 | 58.103 | 60.037 | 60 | 82.7 | 27.863 | 59.99 | 30 | 82.7 | 38.842 | 60.003 | 45 | 82.7 | 43.216 | 60.041 | 45
82.8 | 36.396 | 60.024 | 40 | 82.8 | 58.127 | 60.039 | 60 | 82.8 | 27.864 | 59.99 | 30 | 82.8 | 38.84 | 60.003 | 45 | 82.8 | 43.222 | 60.04 | 45
82.9 | 36.528 | 60.023 | 40 | 82.9 | 58.114 | 60.039 | 60 | 82.9 | 27.864 | 59.99 | 30 | 82.9 | 38.847 | 60.003 | 45 | 82.9 | 43.223 | 60.04 | 45
83 | 36.596 | 60.023 | 40 | 83 | 58.107 | 60.041 | 60 | 83 | 27.865 | 59.99 | 30 | 83 | 38.853 | 60.003 | 45 | 83 | 43.226 | 60.04 | 45
83.1 | 36.598 | 60.022 | 40 | 83.1 | 58.102 | 60.041 | 60 | 83.1 | 27.861 | 59.991 | 30 | 83.1 | 38.853 | 60.003 | 45 | 83.1 | 43.231 | 60.04 | 45
83.2 | 36.609 | 60.022 | 40 | 83.2 | 58.079 | 60.042 | 60 | 83.2 | 27.988 | 59.991 | 30 | 83.2 | 38.852 | 60.003 | 45 | 83.2 | 43.227 | 60.039 | 45
83.3 | 36.61 | 60.021 | 40 | 83.3 | 58.029 | 60.042 | 60 | 83.3 | 28.015 | 59.991 | 30 | 83.3 | 38.849 | 60.003 | 45 | 83.3 | 43.301 | 60.039 | 45
83.4 | 36.612 | 60.021 | 40 | 83.4 | 58.08 | 60.044 | 60 | 83.4 | 28.2 | 59.991 | 30 | 83.4 | 38.846 | 60.003 | 45 | 83.4 | 43.301 | 60.039 | 45
83.5 | 36.603 | 60.02 | 40 | 83.5 | 58.119 | 60.044 | 60 | 83.5 | 28.224 | 59.991 | 30 | 83.5 | 38.844 | 60.003 | 45 | 83.5 | 43.302 | 60.039 | 45
83.6 | 36.601 | 60.02 | 40 | 83.6 | 58.114 | 60.046 | 60 | 83.6 | 28.213 | 59.991 | 30 | 83.6 | 38.843 | 60.005 | 45 | 83.6 | 43.302 | 60.039 | 45
83.7 | 36.831 | 60.018 | 40 | 83.7 | 58.106 | 60.046 | 60 | 83.7 | 28.184 | 59.991 | 30 | 83.7 | 38.846 | 60.005 | 45 | 83.7 | 43.305 | 60.039 | 45
83.8 | 36.883 | 60.018 | 40 | 83.8 | 58.314 | 60.048 | 60 | 83.8 | 28.184 | 59.991 | 30 | 83.8 | 38.851 | 60.005 | 45 | 83.8 | 43.447 | 60.039 | 45
83.9 | 36.883 | 60.017 | 40 | 83.9 | 58.426 | 60.048 | 60 | 83.9 | 28.354 | 59.991 | 30 | 83.9 | 38.851 | 60.005 | 45 | 83.9 | 43.473 | 60.039 | 45
84 | 36.875 | 60.017 | 40 | 84 | 58.426 | 60.049 | 60 | 84 | 28.426 | 59.991 | 30 | 84 | 38.844 | 60.006 | 45 | 84 | 43.476 | 60.039 | 45
84.1 | 36.872 | 60.017 | 40 | 84.1 | 58.426 | 60.049 | 60 | 84.1 | 28.426 | 59.991 | 30 | 84.1 | 38.844 | 60.006 | 45 | 84.1 | 43.482 | 60.039 | 45
84.2 | 36.926 | 60.017 | 40 | 84.2 | 58.426 | 60.049 | 60 | 84.2 | 28.423 | 59.991 | 30 | 84.2 | 38.928 | 60.006 | 45 | 84.2 | 43.475 | 60.039 | 45
84.3 | 37.028 | 60.015 | 40 | 84.3 | 58.426 | 60.049 | 60 | 84.3 | 28.423 | 59.991 | 30 | 84.3 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.3 | 43.512 | 60.039 | 45
84.4 | 37.028 | 60.015 | 40 | 84.4 | 58.419 | 60.049 | 60 | 84.4 | 28.422 | 59.991 | 30 | 84.4 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.4 | 43.714 | 60.039 | 45
84.5 | 37.024 | 60.015 | 40 | 84.5 | 58.408 | 60.048 | 60 | 84.5 | 28.423 | 59.991 | 30 | 84.5 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.5 | 43.753 | 60.039 | 45
84.6 | 37.039 | 60.015 | 40 | 84.6 | 58.45 | 60.048 | 60 | 84.6 | 28.424 | 59.99 | 30 | 84.6 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.6 | 43.751 | 60.038 | 45
84.7 | 37.105 | 60.015 | 40 | 84.7 | 58.471 | 60.048 | 60 | 84.7 | 28.419 | 59.99 | 30 | 84.7 | 38.975 | 60.006 | 45 | 84.7 | 43.754 | 60.038 | 45
84.8 | 37.104 | 60.015 | 40 | 84.8 | 58.468 | 60.048 | 60 | 84.8 | 28.423 | 59.99 | 30 | 84.8 | 38.974 | 60.007 | 45 | 84.8 | 43.846 | 60.038 | 45
84.9 | 37.095 | 60.014 | 40 | 84.9 | 58.436 | 60.047 | 60 | 84.9 | 28.423 | 59.99 | 30 | 84.9 | 38.974 | 60.006 | 45 | 84.9 | 43.931 | 60.038 | 45
85 | 37.091 | 60.014 | 40 | 85 | 58.469 | 60.047 | 60 | 85 | 28.419 | 59.989 | 30 | 85 | 38.986 | 60.006 | 45 | 85 | 43.932 | 60.036 | 45
85.1 | 37.094 | 60.013 | 40 | 85.1 | 58.496 | 60.046 | 60 | 85.1 | 28.419 | 59.989 | 30 | 85.1 | 39.14 | 60.006 | 45 | 85.1 | 43.925 | 60.036 | 45
85.2 | 37.099 | 60.013 | 40 | 85.2 | 58.496 | 60.046 | 60 | 85.2 | 28.417 | 59.989 | 30 | 85.2 | 39.208 | 60.007 | 45 | 85.2 | 43.982 | 60.035 | 45
85.3 | 37.109 | 60.012 | 40 | 85.3 | 58.554 | 60.044 | 60 | 85.3 | 28.414 | 59.989 | 30 | 85.3 | 39.344 | 60.007 | 45 | 85.3 | 44.016 | 60.035 | 45
85.4 | 37.109 | 60.012 | 40 | 85.4 | 58.56 | 60.044 | 60 | 85.4 | 28.413 | 59.989 | 30 | 85.4 | 39.344 | 60.008 | 45 | 85.4 | 44.021 | 60.034 | 45
85.5 | 37.102 | 60.011 | 40 | 85.5 | 58.579 | 60.042 | 60 | 85.5 | 28.413 | 59.99 | 30 | 85.5 | 39.344 | 60.008 | 45 | 85.5 | 44.063 | 60.034 | 45
85.6 | 37.098 | 60.011 | 40 | 85.6 | 58.79 | 60.042 | 60 | 85.6 | 28.416 | 59.99 | 30 | 85.6 | 39.344 | 60.008 | 45 | 85.6 | 44.1 | 60.033 | 45
85.7 | 37.232 | 60.01 | 40 | 85.7 | 58.808 | 60.039 | 60 | 85.7 | 28.42 | 59.99 | 30 | 85.7 | 39.344 | 60.008 | 45 | 85.7 | 44.104 | 60.033 | 45
85.8 | 37.254 | 60.01 | 40 | 85.8 | 58.79 | 60.039 | 60 | 85.8 | 28.42 | 59.99 | 30 | 85.8 | 39.449 | 60.008 | 45 | 85.8 | 44.109 | 60.032 | 45
85.9 | 37.255 | 60.01 | 40 | 85.9 | 58.786 | 60.036 | 60 | 85.9 | 28.42 | 59.99 | 30 | 85.9 | 39.553 | 60.008 | 45 | 85.9 | 44.119 | 60.032 | 45
86 | 37.257 | 60.01 | 40 | 86 | 58.813 | 60.036 | 60 | 86 | 28.568 | 59.99 | 30 | 86 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86 | 44.123 | 60.032 | 45
86.1 | 37.356 | 60.009 | 40 | 86.1 | 58.838 | 60.035 | 60 | 86.1 | 28.566 | 59.99 | 30 | 86.1 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86.1 | 44.122 | 60.032 | 45
86.2 | 37.4 | 60.009 | 40 | 86.2 | 58.909 | 60.035 | 60 | 86.2 | 28.569 | 59.989 | 30 | 86.2 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86.2 | 44.114 | 60.032 | 45
86.3 | 37.399 | 60.009 | 40 | 86.3 | 58.921 | 60.033 | 60 | 86.3 | 28.649 | 59.989 | 30 | 86.3 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86.3 | 44.11 | 60.032 | 45
86.4 | 37.401 | 60.009 | 40 | 86.4 | 58.861 | 60.033 | 60 | 86.4 | 28.816 | 59.989 | 30 | 86.4 | 39.553 | 60.008 | 45 | 86.4 | 44.106 | 60.032 | 45
86.5 | 37.392 | 60.008 | 40 | 86.5 | 58.809 | 60.031 | 60 | 86.5 | 28.814 | 59.989 | 30 | 86.5 | 39.549 | 60.008 | 45 | 86.5 | 44.106 | 60.033 | 45
86.6 | 37.39 | 60.008 | 40 | 86.6 | 58.739 | 60.031 | 60 | 86.6 | 28.808 | 59.988 | 30 | 86.6 | 39.551 | 60.008 | 45 | 86.6 | 44.106 | 60.033 | 45
86.7 | 37.397 | 60.007 | 40 | 86.7 | 58.741 | 60.029 | 60 | 86.7 | 28.801 | 59.988 | 30 | 86.7 | 39.551 | 60.008 | 45 | 86.7 | 44.106 | 60.033 | 45
86.8 | 37.403 | 60.007 | 40 | 86.8 | 58.872 | 60.029 | 60 | 86.8 | 28.808 | 59.987 | 30 | 86.8 | 39.551 | 60.008 | 45 | 86.8 | 44.104 | 60.033 | 45
86.9 | 37.397 | 60.006 | 40 | 86.9 | 58.988 | 60.026 | 60 | 86.9 | 28.809 | 59.987 | 30 | 86.9 | 39.551 | 60.008 | 45 | 86.9 | 44.101 | 60.034 | 45
87 | 37.393 | 60.006 | 40 | 87 | 59.105 | 60.026 | 60 | 87 | 28.811 | 59.986 | 30 | 87 | 39.603 | 60.009 | 45 | 87 | 44.134 | 60.033 | 45
87.1 | 37.434 | 60.006 | 40 | 87.1 | 59.131 | 60.023 | 60 | 87.1 | 28.814 | 59.986 | 30 | 87.1 | 39.701 | 60.008 | 45 | 87.1 | 44.192 | 60.033 | 45
87.2 | 37.532 | 60.006 | 40 | 87.2 | 59.185 | 60.023 | 60 | 87.2 | 28.803 | 59.985 | 30 | 87.2 | 39.696 | 60.008 | 45 | 87.2 | 44.2 | 60.033 | 45
87.3 | 37.775 | 60.005 | 40 | 87.3 | 59.191 | 60.021 | 60 | 87.3 | 28.798 | 59.985 | 30 | 87.3 | 39.702 | 60.007 | 45 | 87.3 | 44.205 | 60.034 | 45
87.4 | 37.774 | 60.005 | 40 | 87.4 | 59.149 | 60.021 | 60 | 87.4 | 28.799 | 59.985 | 30 | 87.4 | 39.97 | 60.007 | 45 | 87.4 | 44.203 | 60.034 | 45
87.5 | 37.778 | 60.004 | 40 | 87.5 | 59.088 | 60.02 | 60 | 87.5 | 28.823 | 59.985 | 30 | 87.5 | 39.966 | 60.006 | 45 | 87.5 | 44.196 | 60.035 | 45
87.6 | 37.776 | 60.004 | 40 | 87.6 | 59.083 | 60.02 | 60 | 87.6 | 29.06 | 59.984 | 30 | 87.6 | 39.965 | 60.006 | 45 | 87.6 | 44.234 | 60.035 | 45
87.7 | 37.779 | 60.002 | 40 | 87.7 | 59.096 | 60.019 | 60 | 87.7 | 29.166 | 59.984 | 30 | 87.7 | 39.969 | 60.005 | 45 | 87.7 | 44.535 | 60.035 | 45
87.8 | 37.781 | 60.002 | 40 | 87.8 | 59.158 | 60.019 | 60 | 87.8 | 29.161 | 59.983 | 30 | 87.8 | 39.972 | 60.005 | 45 | 87.8 | 44.541 | 60.035 | 45
87.9 | 37.776 | 60.002 | 40 | 87.9 | 59.251 | 60.017 | 60 | 87.9 | 29.156 | 59.983 | 30 | 87.9 | 39.972 | 60.003 | 45 | 87.9 | 44.539 | 60.035 | 45
88 | 37.774 | 60.002 | 40 | 88 | 59.233 | 60.017 | 60 | 88 | 29.16 | 59.983 | 30 | 88 | 40.343 | 60.003 | 45 | 88 | 44.533 | 60.035 | 45
88.1 | 37.774 | 60.002 | 40 | 88.1 | 59.242 | 60.015 | 60 | 88.1 | 29.471 | 59.983 | 30 | 88.1 | 40.345 | 60.002 | 45 | 88.1 | 44.533 | 60.035 | 45
88.2 | 37.844 | 60.002 | 40 | 88.2 | 59.26 | 60.015 | 60 | 88.2 | 29.485 | 59.983 | 30 | 88.2 | 40.345 | 60.002 | 45 | 88.2 | 44.535 | 60.034 | 45
88.3 | 37.857 | 60.001 | 40 | 88.3 | 59.245 | 60.012 | 60 | 88.3 | 29.519 | 59.983 | 30 | 88.3 | 40.345 | 60.002 | 45 | 88.3 | 44.541 | 60.034 | 45
88.4 | 37.853 | 60.001 | 40 | 88.4 | 59.256 | 60.012 | 60 | 88.4 | 29.522 | 59.983 | 30 | 88.4 | 40.344 | 60.002 | 45 | 88.4 | 44.547 | 60.034 | 45
88.5 | 37.881 | 60.001 | 40 | 88.5 | 59.28 | 60.01 | 60 | 88.5 | 29.563 | 59.986 | 30 | 88.5 | 40.343 | 60.002 | 45 | 88.5 | 44.546 | 60.034 | 45
88.6 | 37.914 | 60.001 | 40 | 88.6 | 59.253 | 60.01 | 60 | 88.6 | 29.555 | 59.986 | 30 | 88.6 | 40.343 | 60.002 | 45 | 88.6 | 44.541 | 60.034 | 45
88.7 | 37.914 | 60.001 | 40 | 88.7 | 59.262 | 60.009 | 60 | 88.7 | 29.567 | 59.989 | 30 | 88.7 | 40.343 | 60.002 | 45 | 88.7 | 44.536 | 60.034 | 45
88.8 | 37.914 | 60.001 | 40 | 88.8 | 59.241 | 60.009 | 60 | 88.8 | 29.563 | 59.989 | 30 | 88.8 | 40.343 | 60.002 | 45 | 88.8 | 44.536 | 60.034 | 45
88.9 | 37.914 | 60.001 | 40 | 88.9 | 59.301 | 60.006 | 60 | 88.9 | 29.561 | 59.991 | 30 | 88.9 | 40.341 | 60.002 | 45 | 88.9 | 44.536 | 60.035 | 45
89 | 37.92 | 60.001 | 40 | 89 | 59.298 | 60.006 | 60 | 89 | 29.57 | 59.991 | 30 | 89 | 40.345 | 60.002 | 45 | 89 | 44.536 | 60.035 | 45
89.1 | 37.922 | 60 | 40 | 89.1 | 59.285 | 60.005 | 60 | 89.1 | 29.565 | 59.992 | 30 | 89.1 | 40.354 | 60.002 | 45 | 89.1 | 44.536 | 60.036 | 45
89.2 | 37.932 | 60 | 40 | 89.2 | 59.281 | 60.005 | 60 | 89.2 | 29.563 | 59.992 | 30 | 89.2 | 40.356 | 60.002 | 45 | 89.2 | 44.536 | 60.036 | 45
89.3 | 37.936 | 60 | 40 | 89.3 | 59.312 | 60.004 | 60 | 89.3 | 29.573 | 59.993 | 30 | 89.3 | 40.356 | 60.002 | 45 | 89.3 | 44.536 | 60.037 | 45
89.4 | 37.936 | 60 | 40 | 89.4 | 59.35 | 60.004 | 60 | 89.4 | 29.576 | 59.993 | 30 | 89.4 | 40.356 | 60.002 | 45 | 89.4 | 44.536 | 60.037 | 45
89.5 | 37.938 | 59.999 | 40 | 89.5 | 59.385 | 60.003 | 60 | 89.5 | 29.576 | 59.993 | 30 | 89.5 | 40.362 | 60.002 | 45 | 89.5 | 44.536 | 60.037 | 45
89.6 | 37.939 | 59.999 | 40 | 89.6 | 59.441 | 60.003 | 60 | 89.6 | 29.64 | 59.993 | 30 | 89.6 | 40.348 | 60.002 | 45 | 89.6 | 44.536 | 60.037 | 45
89.7 | 37.938 | 59.999 | 40 | 89.7 | 59.45 | 60.001 | 60 | 89.7 | 29.64 | 59.994 | 30 | 89.7 | 40.343 | 60.002 | 45 | 89.7 | 44.536 | 60.037 | 45
89.8 | 37.936 | 59.999 | 40 | 89.8 | 59.428 | 60.001 | 60 | 89.8 | 29.626 | 59.994 | 30 | 89.8 | 40.341 | 60.003 | 45 | 89.8 | 44.577 | 60.037 | 45
89.9 | 37.98 | 59.999 | 40 | 89.9 | 59.4 | 60 | 60 | 89.9 | 29.64 | 59.995 | 30 | 89.9 | 40.341 | 60.003 | 45 | 89.9 | 44.598 | 60.037 | 45
90 | 38.016 | 59.999 | 40 | 90 | 59.548 | 60 | 60 | 90 | 29.673 | 59.995 | 30 | 90 | 40.341 | 60.004 | 45 | 90 | 44.598 | 60.037 | 45
90.1 | 38.018 | 59.998 | 40 | 90.1 | 59.632 | 59.999 | 60 | 90.1 | 29.677 | 59.997 | 30 | 90.1 | 40.341 | 60.004 | 45 | 90.1 | 44.598 | 60.037 | 45
90.2 | 38.14 | 59.998 | 40 | 90.2 | 59.63 | 59.999 | 60 | 90.2 | 29.701 | 59.997 | 30 | 90.2 | 40.341 | 60.004 | 45 | 90.2 | 44.598 | 60.037 | 45
90.3 | 38.162 | 59.997 | 40 | 90.3 | 59.597 | 59.998 | 60 | 90.3 | 29.7 | 59.998 | 30 | 90.3 | 40.343 | 60.003 | 45 | 90.3 | 44.598 | 60.037 | 45
90.4 | 38.163 | 59.997 | 40 | 90.4 | 59.677 | 59.998 | 60 | 90.4 | 29.75 | 59.998 | 30 | 90.4 | 40.346 | 60.003 | 45 | 90.4 | 44.598 | 60.037 | 45
90.5 | 38.16 | 59.996 | 40 | 90.5 | 59.701 | 59.996 | 60 | 90.5 | 29.824 | 60 | 30 | 90.5 | 40.343 | 60.003 | 45 | 90.5 | 44.598 | 60.037 | 45
90.6 | 38.157 | 59.996 | 40 | 90.6 | 59.654 | 59.996 | 60 | 90.6 | 29.909 | 60 | 30 | 90.6 | 40.34 | 60.003 | 45 | 90.6 | 44.599 | 60.036 | 45
90.7 | 38.16 | 59.996 | 40 | 90.7 | 59.653 | 59.995 | 60 | 90.7 | 29.906 | 60.002 | 30 | 90.7 | 40.34 | 60.002 | 45 | 90.7 | 44.608 | 60.036 | 45
90.8 | 38.163 | 59.996 | 40 | 90.8 | 59.622 | 59.995 | 60 | 90.8 | 29.912 | 60.002 | 30 | 90.8 | 40.454 | 60.002 | 45 | 90.8 | 44.608 | 60.035 | 45
90.9 | 38.168 | 59.996 | 40 | 90.9 | 59.623 | 59.993 | 60 | 90.9 | 29.958 | 60.005 | 30 | 90.9 | 40.476 | 60.002 | 45 | 90.9 | 44.608 | 60.035 | 45
91 | 38.168 | 59.997 | 40 | 91 | 59.644 | 59.993 | 60 | 91 | 29.902 | 60.005 | 30 | 91 | 40.554 | 60.002 | 45 | 91 | 44.608 | 60.034 | 45
91.1 | 38.168 | 59.997 | 40 | 91.1 | 59.677 | 59.991 | 60 | 91.1 | 29.888 | 60.007 | 30 | 91.1 | 40.633 | 60.002 | 45 | 91.1 | 44.608 | 60.034 | 45
91.2 | 38.193 | 59.997 | 40 | 91.2 | 59.68 | 59.991 | 60 | 91.2 | 29.884 | 60.007 | 30 | 91.2 | 40.636 | 60.003 | 45 | 91.2 | 44.618 | 60.034 | 45
91.3 | 38.314 | 59.997 | 40 | 91.3 | 59.696 | 59.991 | 60 | 91.3 | 29.886 | 60.009 | 30 | 91.3 | 40.635 | 60.003 | 45 | 91.3 | 44.622 | 60.034 | 45
91.4 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.4 | 59.699 | 59.991 | 60 | 91.4 | 29.884 | 60.009 | 30 | 91.4 | 40.635 | 60.003 | 45 | 91.4 | 44.63 | 60.034 | 45
91.5 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.5 | 59.697 | 59.99 | 60 | 91.5 | 29.879 | 60.011 | 30 | 91.5 | 40.639 | 60.003 | 45 | 91.5 | 44.621 | 60.034 | 45
91.6 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.6 | 59.703 | 59.99 | 60 | 91.6 | 29.919 | 60.011 | 30 | 91.6 | 40.642 | 60.003 | 45 | 91.6 | 44.613 | 60.034 | 45
91.7 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.7 | 59.767 | 59.99 | 60 | 91.7 | 29.973 | 60.012 | 30 | 91.7 | 40.689 | 60.003 | 45 | 91.7 | 44.619 | 60.034 | 45
91.8 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.8 | 59.783 | 59.99 | 60 | 91.8 | 30.007 | 60.012 | 30 | 91.8 | 40.975 | 60.005 | 45 | 91.8 | 44.616 | 60.034 | 45
91.9 | 38.315 | 59.998 | 40 | 91.9 | 59.784 | 59.99 | 60 | 91.9 | 30.005 | 60.013 | 30 | 91.9 | 41.066 | 60.005 | 45 | 91.9 | 44.608 | 60.034 | 45
92 | 38.31 | 59.998 | 40 | 92 | 59.782 | 59.99 | 60 | 92 | 30.004 | 60.013 | 30 | 92 | 41.061 | 60.005 | 45 | 92 | 44.608 | 60.034 | 45
92.1 | 38.377 | 59.997 | 40 | 92.1 | 59.717 | 59.988 | 60 | 92.1 | 30.002 | 60.014 | 30 | 92.1 | 41.061 | 60.005 | 45 | 92.1 | 44.729 | 60.034 | 45
92.2 | 38.562 | 59.997 | 40 | 92.2 | 59.725 | 59.988 | 60 | 92.2 | 30.003 | 60.014 | 30 | 92.2 | 41.061 | 60.007 | 45 | 92.2 | 44.737 | 60.033 | 45
92.3 | 38.657 | 59.996 | 40 | 92.3 | 59.714 | 59.987 | 60 | 92.3 | 30.002 | 60.015 | 30 | 92.3 | 41.061 | 60.007 | 45 | 92.3 | 44.737 | 60.033 | 45
92.4 | 38.659 | 59.996 | 40 | 92.4 | 59.718 | 59.987 | 60 | 92.4 | 30.038 | 60.015 | 30 | 92.4 | 41.054 | 60.007 | 45 | 92.4 | 44.737 | 60.032 | 45
92.5 | 38.803 | 59.996 | 40 | 92.5 | 59.725 | 59.987 | 60 | 92.5 | 30.085 | 60.016 | 30 | 92.5 | 41.053 | 60.005 | 45 | 92.5 | 44.737 | 60.032 | 45
92.6 | 38.829 | 59.996 | 40 | 92.6 | 59.69 | 59.987 | 60 | 92.6 | 30.093 | 60.016 | 30 | 92.6 | 41.056 | 60.005 | 45 | 92.6 | 44.737 | 60.031 | 45
92.7 | 38.829 | 59.995 | 40 | 92.7 | 59.686 | 59.986 | 60 | 92.7 | 30.023 | 60.016 | 30 | 92.7 | 41.058 | 60.005 | 45 | 92.7 | 44.737 | 60.031 | 45
92.8 | 38.829 | 59.995 | 40 | 92.8 | 59.688 | 59.986 | 60 | 92.8 | 30.018 | 60.016 | 30 | 92.8 | 41.062 | 60.005 | 45 | 92.8 | 44.737 | 60.03 | 45
92.9 | 38.83 | 59.994 | 40 | 92.9 | 59.742 | 59.985 | 60 | 92.9 | 30.012 | 60.017 | 30 | 92.9 | 41.063 | 60.003 | 45 | 92.9 | 44.729 | 60.03 | 45
93 | 38.835 | 59.994 | 40 | 93 | 59.782 | 59.985 | 60 | 93 | 30.061 | 60.017 | 30 | 93 | 41.061 | 60.003 | 45 | 93 | 44.732 | 60.029 | 45
93.1 | 38.835 | 59.994 | 40 | 93.1 | 59.79 | 59.985 | 60 | 93.1 | 30.098 | 60.019 | 30 | 93.1 | 41.184 | 60.003 | 45 | 93.1 | 44.736 | 60.029 | 45
93.2 | 38.835 | 59.994 | 40 | 93.2 | 59.778 | 59.985 | 60 | 93.2 | 30.081 | 60.019 | 30 | 93.2 | 41.203 | 60.003 | 45 | 93.2 | 44.737 | 60.027 | 45
93.3 | 38.835 | 59.994 | 40 | 93.3 | 59.778 | 59.984 | 60 | 93.3 | 30.03 | 60.021 | 30 | 93.3 | 41.207 | 60.002 | 45 | 93.3 | 44.737 | 60.027 | 45
93.4 | 38.822 | 59.995 | 40 | 93.4 | 59.765 | 59.984 | 60 | 93.4 | 30.017 | 60.021 | 30 | 93.4 | 41.208 | 60.002 | 45 | 93.4 | 44.738 | 60.026 | 45
93.5 | 38.818 | 59.995 | 40 | 93.5 | 59.763 | 59.983 | 60 | 93.5 | 30.015 | 60.024 | 30 | 93.5 | 41.257 | 60.002 | 45 | 93.5 | 44.738 | 60.026 | 45
93.6 | 38.817 | 59.995 | 40 | 93.6 | 59.765 | 59.983 | 60 | 93.6 | 30.129 | 60.024 | 30 | 93.6 | 41.484 | 60.002 | 45 | 93.6 | 44.738 | 60.025 | 45
93.7 | 38.967 | 59.995 | 40 | 93.7 | 59.772 | 59.982 | 60 | 93.7 | 30.088 | 60.026 | 30 | 93.7 | 41.484 | 60.002 | 45 | 93.7 | 44.738 | 60.025 | 45
93.8 | 39.034 | 59.996 | 40 | 93.8 | 59.757 | 59.982 | 60 | 93.8 | 30.095 | 60.026 | 30 | 93.8 | 41.487 | 60.002 | 45 | 93.8 | 44.743 | 60.023 | 45
93.9 | 39.03 | 59.996 | 40 | 93.9 | 59.757 | 59.982 | 60 | 93.9 | 30.098 | 60.028 | 30 | 93.9 | 41.501 | 60.002 | 45 | 93.9 | 44.757 | 60.023 | 45
94 | 39.175 | 59.997 | 40 | 94 | 59.759 | 59.982 | 60 | 94 | 30.094 | 60.028 | 30 | 94 | 41.51 | 60.003 | 45 | 94 | 44.75 | 60.021 | 45
94.1 | 39.174 | 59.997 | 40 | 94.1 | 59.731 | 59.982 | 60 | 94.1 | 30.097 | 60.03 | 30 | 94.1 | 41.5 | 60.003 | 45 | 94.1 | 44.752 | 60.021 | 45
94.2 | 39.169 | 59.998 | 40 | 94.2 | 59.702 | 59.982 | 60 | 94.2 | 30.151 | 60.03 | 30 | 94.2 | 41.488 | 60.004 | 45 | 94.2 | 44.747 | 60.019 | 45
94.3 | 39.255 | 59.998 | 40 | 94.3 | 59.68 | 59.981 | 60 | 94.3 | 30.162 | 60.031 | 30 | 94.3 | 41.477 | 60.004 | 45 | 94.3 | 44.781 | 60.019 | 45
94.4 | 39.295 | 59.999 | 40 | 94.4 | 59.693 | 59.981 | 60 | 94.4 | 30.158 | 60.031 | 30 | 94.4 | 41.476 | 60.005 | 45 | 94.4 | 44.881 | 60.018 | 45
94.5 | 39.294 | 59.999 | 40 | 94.5 | 59.722 | 59.979 | 60 | 94.5 | 30.231 | 60.032 | 30 | 94.5 | 41.476 | 60.005 | 45 | 94.5 | 44.908 | 60.018 | 45
94.6 | 39.302 | 59.999 | 40 | 94.6 | 59.836 | 59.979 | 60 | 94.6 | 30.247 | 60.032 | 30 | 94.6 | 41.476 | 60.005 | 45 | 94.6 | 44.911 | 60.017 | 45
94.7 | 39.306 | 59.999 | 40 | 94.7 | 59.869 | 59.978 | 60 | 94.7 | 30.237 | 60.033 | 30 | 94.7 | 41.476 | 60.005 | 45 | 94.7 | 44.962 | 60.017 | 45
94.8 | 39.306 | 59.999 | 40 | 94.8 | 59.876 | 59.978 | 60 | 94.8 | 30.234 | 60.033 | 30 | 94.8 | 41.481 | 60.005 | 45 | 94.8 | 44.984 | 60.017 | 45
94.9 | 39.321 | 59.999 | 40 | 94.9 | 59.882 | 59.976 | 60 | 94.9 | 30.243 | 60.034 | 30 | 94.9 | 41.481 | 60.004 | 45 | 94.9 | 44.983 | 60.017 | 45
95 | 39.391 | 60 | 40 | 95 | 59.68 | 59.976 | 60 | 95 | 30.248 | 60.034 | 30 | 95 | 41.481 | 60.004 | 45 | 95 | 44.983 | 60.017 | 45
95.1 | 39.391 | 60 | 40 | 95.1 | 59.643 | 59.975 | 60 | 95.1 | 30.167 | 60.034 | 30 | 95.1 | 41.481 | 60.004 | 45 | 95.1 | 44.983 | 60.017 | 45
95.2 | 39.386 | 60 | 40 | 95.2 | 59.629 | 59.975 | 60 | 95.2 | 30.038 | 60.034 | 30 | 95.2 | 41.481 | 60.004 | 45 | 95.2 | 44.987 | 60.017 | 45
95.3 | 39.384 | 60 | 40 | 95.3 | 59.626 | 59.974 | 60 | 95.3 | 30.035 | 60.035 | 30 | 95.3 | 41.481 | 60.004 | 45 | 95.3 | 44.987 | 60.017 | 45
95.4 | 39.395 | 60.001 | 40 | 95.4 | 59.631 | 59.974 | 60 | 95.4 | 30.035 | 60.035 | 30 | 95.4 | 41.656 | 60.004 | 45 | 95.4 | 44.987 | 60.016 | 45
95.5 | 39.38 | 60.001 | 40 | 95.5 | 59.643 | 59.973 | 60 | 95.5 | 30.035 | 60.036 | 30 | 95.5 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.5 | 44.987 | 60.016 | 45
95.6 | 39.488 | 60.002 | 40 | 95.6 | 59.681 | 59.973 | 60 | 95.6 | 30.037 | 60.036 | 30 | 95.6 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.6 | 44.985 | 60.014 | 45
95.7 | 39.581 | 60.002 | 40 | 95.7 | 59.742 | 59.972 | 60 | 95.7 | 30.046 | 60.037 | 30 | 95.7 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.7 | 44.979 | 60.014 | 45
95.8 | 39.641 | 60.004 | 40 | 95.8 | 59.699 | 59.972 | 60 | 95.8 | 30.044 | 60.037 | 30 | 95.8 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.8 | 44.979 | 60.013 | 45
95.9 | 39.656 | 60.004 | 40 | 95.9 | 59.712 | 59.97 | 60 | 95.9 | 30.055 | 60.038 | 30 | 95.9 | 41.689 | 60.004 | 45 | 95.9 | 44.977 | 60.013 | 45
96 | 39.662 | 60.006 | 40 | 96 | 59.712 | 59.97 | 60 | 96 | 30.067 | 60.038 | 30 | 96 | 41.726 | 60.004 | 45 | 96 | 44.976 | 60.012 | 45
96.1 | 39.659 | 60.006 | 40 | 96.1 | 59.701 | 59.969 | 60 | 96.1 | 30.133 | 60.039 | 30 | 96.1 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.1 | 44.976 | 60.012 | 45
96.2 | 39.657 | 60.008 | 40 | 96.2 | 59.72 | 59.969 | 60 | 96.2 | 30.136 | 60.039 | 30 | 96.2 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.2 | 44.981 | 60.01 | 45
96.3 | 39.768 | 60.008 | 40 | 96.3 | 59.707 | 59.969 | 60 | 96.3 | 30.083 | 60.041 | 30 | 96.3 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.3 | 44.985 | 60.01 | 45
96.4 | 39.762 | 60.01 | 40 | 96.4 | 59.67 | 59.969 | 60 | 96.4 | 30.072 | 60.041 | 30 | 96.4 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.4 | 44.929 | 60.008 | 45
96.5 | 39.754 | 60.01 | 40 | 96.5 | 59.66 | 59.968 | 60 | 96.5 | 30.071 | 60.043 | 30 | 96.5 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.5 | 44.806 | 60.008 | 45
96.6 | 39.77 | 60.012 | 40 | 96.6 | 59.653 | 59.968 | 60 | 96.6 | 30.062 | 60.043 | 30 | 96.6 | 41.916 | 60.003 | 45 | 96.6 | 44.81 | 60.006 | 45
96.7 | 39.714 | 60.012 | 40 | 96.7 | 59.662 | 59.967 | 60 | 96.7 | 30.041 | 60.045 | 30 | 96.7 | 41.913 | 60.003 | 45 | 96.7 | 44.821 | 60.006 | 45
96.8 | 39.702 | 60.014 | 40 | 96.8 | 59.636 | 59.967 | 60 | 96.8 | 29.933 | 60.045 | 30 | 96.8 | 41.914 | 60.004 | 45 | 96.8 | 44.831 | 60.004 | 45
96.9 | 39.723 | 60.014 | 40 | 96.9 | 59.62 | 59.966 | 60 | 96.9 | 29.932 | 60.045 | 30 | 96.9 | 42.216 | 60.004 | 45 | 96.9 | 44.832 | 60.004 | 45
97 | 39.828 | 60.015 | 40 | 97 | 59.719 | 59.966 | 60 | 97 | 29.931 | 60.045 | 30 | 97 | 42.218 | 60.004 | 45 | 97 | 44.824 | 60.003 | 45
97.1 | 39.83 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 97.1 | 29.934 | 60.046 | 30 | 97.1 | 42.219 | 60.004 | 45 | 97.1 | 44.801 | 60.003 | 45
97.2 | 39.828 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 97.2 | 29.934 | 60.046 | 30 | 97.2 | 42.219 | 60.005 | 45 | 97.2 | 44.744 | 60.002 | 45
97.3 | 39.826 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 97.3 | 29.926 | 60.047 | 30 | 97.3 | 42.219 | 60.005 | 45 | 97.3 | 44.74 | 60.002 | 45
97.4 | 39.826 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 97.4 | 29.926 | 60.046 | 30 | 97.4 | 42.219 | 60.005 | 45 | 97.4 | 44.74 | 60.002 | 45
97.5 | 39.853 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 97.5 | 29.925 | 60.046 | 30 | 97.5 | 42.219 | 60.005 | 45 | 97.5 | 44.74 | 60.002 | 45
97.6 | 39.968 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 97.6 | 29.972 | 60.045 | 30 | 97.6 | 42.22 | 60.005 | 45 | 97.6 | 44.74 | 60.002 | 45
97.7 | 39.962 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 97.7 | 30.049 | 60.045 | 30 | 97.7 | 42.224 | 60.004 | 45 | 97.7 | 44.74 | 60.002 | 45
97.8 | 39.968 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 97.8 | 30.096 | 60.043 | 30 | 97.8 | 42.224 | 60.004 | 45 | 97.8 | 44.74 | 60.002 | 45
97.9 | 39.977 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 97.9 | 30.104 | 60.043 | 30 | 97.9 | 42.216 | 60.003 | 45 | 97.9 | 44.743 | 60.002 | 45
98 | 39.988 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98 | 30.102 | 60.041 | 30 | 98 | 42.305 | 60.003 | 45 | 98 | 44.748 | 60.002 | 45
98.1 | 39.992 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.1 | 30.107 | 60.041 | 30 | 98.1 | 42.346 | 60.003 | 45 | 98.1 | 44.75 | 60.002 | 45
98.2 | 39.994 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.2 | 30.121 | 60.038 | 30 | 98.2 | 42.348 | 60.003 | 45 | 98.2 | 44.748 | 60.002 | 45
98.3 | 39.994 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.3 | 30.143 | 60.038 | 30 | 98.3 | 42.351 | 60.002 | 45 | 98.3 | 44.729 | 60.002 | 45
98.4 | 39.985 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.4 | 30.135 | 60.036 | 30 | 98.4 | 42.352 | 60.002 | 45 | 98.4 | 44.726 | 60 | 45
98.5 | 39.981 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.5 | 30.083 | 60.036 | 30 | 98.5 | 42.35 | 60.002 | 45 | 98.5 | 44.724 | 60 | 45
98.6 | 39.99 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.6 | 30.082 | 60.034 | 30 | 98.6 | 42.353 | 60.002 | 45 | 98.6 | 44.724 | 59.999 | 45
98.7 | 39.983 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 98.7 | 30.07 | 60.034 | 30 | 98.7 | 42.557 | 60.001 | 45 | 98.7 | 44.73 | 59.999 | 45
98.8 | 39.979 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 98.8 | 29.999 | 60.032 | 30 | 98.8 | 42.557 | 60.001 | 45 | 98.8 | 44.73 | 59.997 | 45
98.9 | 40.021 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 98.9 | 29.996 | 60.032 | 30 | 98.9 | 42.557 | 60.001 | 45 | 98.9 | 44.73 | 59.997 | 45
99 | 40.108 | 60.018 | 40 |  |  |  |  | 99 | 30.022 | 60.03 | 30 | 99 | 42.557 | 60.001 | 45 | 99 | 44.73 | 59.996 | 45
99.1 | 40.108 | 60.018 | 40 |  |  |  |  | 99.1 | 30.073 | 60.03 | 30 | 99.1 | 42.563 | 60.001 | 45 | 99.1 | 44.73 | 59.996 | 45
99.2 | 40.115 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 99.2 | 30.079 | 60.029 | 30 | 99.2 | 42.563 | 60.001 | 45 | 99.2 | 44.737 | 59.996 | 45
99.3 | 40.113 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 99.3 | 30.07 | 60.029 | 30 | 99.3 | 42.563 | 60.001 | 45 | 99.3 | 44.751 | 59.996 | 45
99.4 | 40.032 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 99.4 | 30.112 | 60.026 | 30 | 99.4 | 42.563 | 60.001 | 45 | 99.4 | 44.734 | 59.995 | 45
99.5 | 39.954 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 99.5 | 30.124 | 60.026 | 30 | 99.5 | 42.611 | 60.001 | 45 | 99.5 | 44.746 | 59.995 | 45
99.6 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 99.6 | 30.088 | 60.024 | 30 | 99.6 | 42.7 | 60.001 | 45 | 99.6 | 44.768 | 59.995 | 45
99.7 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 99.7 | 30.063 | 60.024 | 30 | 99.7 | 42.7 | 60.001 | 45 | 99.7 | 44.72 | 59.995 | 45
99.8 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 99.8 | 30.023 | 60.021 | 30 | 99.8 | 42.7 | 60.001 | 45 | 99.8 | 44.666 | 59.995 | 45
99.9 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 99.9 | 29.986 | 60.021 | 30 | 99.9 | 42.7 | 60.001 | 45 | 99.9 | 44.748 | 59.995 | 45
100 | 39.952 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 100 | 29.989 | 60.018 | 30 | 100 | 42.699 | 60.001 | 45 | 100 | 44.805 | 59.995 | 45
100.1 | 39.948 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 100.1 | 30.034 | 60.018 | 30 | 100.1 | 42.697 | 60.001 | 45 | 100.1 | 44.818 | 59.996 | 45
100.2 | 39.941 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 100.2 | 30.053 | 60.014 | 30 | 100.2 | 42.698 | 60.001 | 45 | 100.2 | 44.865 | 59.996 | 45
100.3 | 39.944 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 100.3 | 30.101 | 60.014 | 30 | 100.3 | 42.703 | 60 | 45 | 100.3 | 44.877 | 59.996 | 45
100.4 | 39.944 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 100.4 | 30.122 | 60.011 | 30 | 100.4 | 42.694 | 60 | 45 | 100.4 | 44.879 | 59.996 | 45
100.5 | 39.947 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.5 | 30.099 | 60.011 | 30 | 100.5 | 42.823 | 59.999 | 45 | 100.5 | 44.878 | 59.997 | 45
100.6 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.6 | 30.073 | 60.007 | 30 | 100.6 | 42.932 | 59.999 | 45 | 100.6 | 44.878 | 59.997 | 45
100.7 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.7 | 30.025 | 60.007 | 30 | 100.7 | 42.933 | 59.998 | 45 | 100.7 | 44.873 | 59.997 | 45
100.8 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.8 | 30 | 60.004 | 30 | 100.8 | 42.941 | 59.998 | 45 | 100.8 | 44.871 | 59.997 | 45
100.9 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 100.9 | 30.004 | 60.004 | 30 | 100.9 | 43.006 | 59.997 | 45 | 100.9 | 44.903 | 59.997 | 45
101 | 39.95 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 101 | 29.993 | 60.001 | 30 | 101 | 43.007 | 59.997 | 45 | 101 | 44.9 | 59.997 | 45
101.1 | 39.948 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 101.1 | 29.964 | 60.001 | 30 | 101.1 | 43.008 | 59.997 | 45 | 101.1 | 44.907 | 59.997 | 45
101.2 | 39.947 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 101.2 | 30.035 | 59.998 | 30 | 101.2 | 43.011 | 59.997 | 45 | 101.2 | 44.907 | 59.995 | 45
101.3 | 39.95 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 101.3 | 30.041 | 59.998 | 30 | 101.3 | 43.013 | 59.996 | 45 | 101.3 | 44.905 | 59.995 | 45
101.4 | 39.951 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 101.4 | 30.043 | 59.995 | 30 | 101.4 | 43.014 | 59.996 | 45 | 101.4 | 44.9 | 59.994 | 45
101.5 | 39.948 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 101.5 | 30.039 | 59.995 | 30 | 101.5 | 43.013 | 59.996 | 45 | 101.5 | 44.917 | 59.994 | 45
101.6 | 39.948 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 101.6 | 30.037 | 59.993 | 30 | 101.6 | 43.013 | 59.996 | 45 | 101.6 | 44.899 | 59.994 | 45
101.7 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 101.7 | 30.041 | 59.993 | 30 | 101.7 | 43.107 | 59.995 | 45 | 101.7 | 44.853 | 59.994 | 45
101.8 | 39.814 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 101.8 | 30.082 | 59.992 | 30 | 101.8 | 43.089 | 59.995 | 45 | 101.8 | 44.841 | 59.994 | 45
101.9 | 39.815 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 101.9 | 30.115 | 59.992 | 30 | 101.9 | 43.089 | 59.995 | 45 | 101.9 | 44.853 | 59.994 | 45
102 | 39.828 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 102 | 30.052 | 59.991 | 30 | 102 | 43.084 | 59.995 | 45 | 102 | 44.895 | 59.994 | 45
102.1 | 39.83 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 102.1 | 30.052 | 59.991 | 30 | 102.1 | 43.148 | 59.994 | 45 | 102.1 | 44.884 | 59.995 | 45
102.2 | 39.83 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 102.2 | 30.069 | 59.989 | 30 | 102.2 | 43.216 | 59.994 | 45 | 102.2 | 44.917 | 59.995 | 45
102.3 | 39.83 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 102.3 | 29.952 | 59.989 | 30 | 102.3 | 43.222 | 59.994 | 45 | 102.3 | 44.947 | 59.995 | 45
102.4 | 39.833 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.4 | 29.936 | 59.988 | 30 | 102.4 | 43.223 | 59.994 | 45 | 102.4 | 44.951 | 59.995 | 45
102.5 | 39.835 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.5 | 29.936 | 59.988 | 30 | 102.5 | 43.226 | 59.993 | 45 | 102.5 | 44.88 | 59.995 | 45
102.6 | 39.835 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.6 | 29.942 | 59.986 | 30 | 102.6 | 43.231 | 59.993 | 45 | 102.6 | 44.853 | 59.995 | 45
102.7 | 39.834 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.7 | 29.946 | 59.986 | 30 | 102.7 | 43.227 | 59.992 | 45 | 102.7 | 44.922 | 59.996 | 45
102.8 | 39.834 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.8 | 29.934 | 59.985 | 30 | 102.8 | 43.301 | 59.992 | 45 | 102.8 | 44.922 | 59.996 | 45
102.9 | 39.834 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 102.9 | 29.997 | 59.985 | 30 | 102.9 | 43.301 | 59.992 | 45 | 102.9 | 44.918 | 59.996 | 45
103 | 39.835 | 60.025 | 40 |  |  |  |  | 103 | 30.052 | 59.983 | 30 | 103 | 43.302 | 59.992 | 45 | 103 | 44.915 | 59.996 | 45
103.1 | 39.834 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 103.1 | 30.105 | 59.983 | 30 | 103.1 | 43.302 | 59.992 | 45 | 103.1 | 44.939 | 59.997 | 45
103.2 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 103.2 | 30.116 | 59.981 | 30 | 103.2 | 43.305 | 59.992 | 45 | 103.2 | 44.929 | 59.997 | 45
103.3 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 103.3 | 30.118 | 59.981 | 30 | 103.3 | 43.447 | 59.991 | 45 | 103.3 | 44.922 | 59.998 | 45
103.4 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 103.4 | 30.123 | 59.98 | 30 | 103.4 | 43.473 | 59.991 | 45 | 103.4 | 44.921 | 59.997 | 45
103.5 | 39.836 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.5 | 30.127 | 59.98 | 30 | 103.5 | 43.476 | 59.991 | 45 | 103.5 | 44.958 | 59.997 | 45
103.6 | 39.836 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.6 | 30.126 | 59.979 | 30 | 103.6 | 43.482 | 59.991 | 45 | 103.6 | 44.986 | 59.997 | 45
103.7 | 39.836 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.7 | 30.082 | 59.979 | 30 | 103.7 | 43.475 | 59.99 | 45 | 103.7 | 44.973 | 59.997 | 45
103.8 | 39.832 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.8 | 30.038 | 59.978 | 30 | 103.8 | 43.512 | 59.99 | 45 | 103.8 | 44.924 | 59.997 | 45
103.9 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 103.9 | 30.038 | 59.978 | 30 | 103.9 | 43.714 | 59.989 | 45
104 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 104 | 30.045 | 59.977 | 30 | 104 | 43.753 | 59.989 | 45
104.1 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 104.1 | 30.049 | 59.977 | 30 | 104.1 | 43.751 | 59.988 | 45
104.2 | 39.831 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 104.2 | 30.047 | 59.977 | 30 | 104.2 | 43.754 | 59.988 | 45
104.3 | 39.839 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 104.3 | 30.047 | 59.977 | 30 | 104.3 | 43.846 | 59.987 | 45
104.4 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.4 | 30.047 | 59.976 | 30 | 104.4 | 43.931 | 59.987 | 45
104.5 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.5 | 30.047 | 59.976 | 30 | 104.5 | 43.932 | 59.986 | 45
104.6 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.6 | 30.047 | 59.976 | 30 | 104.6 | 43.925 | 59.986 | 45
104.7 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.7 | 30.031 | 59.977 | 30 | 104.7 | 43.982 | 59.984 | 45
104.8 | 39.842 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.8 | 30.03 | 59.977 | 30 | 104.8 | 44.016 | 59.984 | 45
104.9 | 39.839 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 104.9 | 30.092 | 59.977 | 30 | 104.9 | 44.021 | 59.984 | 45
105 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105 | 30.092 | 59.977 | 30 | 105 | 44.063 | 59.984 | 45
105.1 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105.1 | 30.092 | 59.977 | 30 | 105.1 | 44.1 | 59.983 | 45
105.2 | 39.836 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105.2 | 30.087 | 59.977 | 30 | 105.2 | 44.104 | 59.983 | 45
105.3 | 39.831 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105.3 | 30.086 | 59.977 | 30 | 105.3 | 44.109 | 59.982 | 45
105.4 | 39.827 | 60.024 | 40 |  |  |  |  | 105.4 | 30.086 | 59.976 | 30 | 105.4 | 44.119 | 59.982 | 45
105.5 | 39.827 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 105.5 | 30.064 | 59.976 | 30 | 105.5 | 44.123 | 59.982 | 45
105.6 | 39.828 | 60.023 | 40 |  |  |  |  | 105.6 | 30.049 | 59.976 | 30 | 105.6 | 44.122 | 59.983 | 45
105.7 | 39.835 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 105.7 | 30.051 | 59.976 | 30 | 105.7 | 44.114 | 59.983 | 45
105.8 | 39.847 | 60.022 | 40 |  |  |  |  | 105.8 | 30.049 | 59.975 | 30 | 105.8 | 44.11 | 59.983 | 45
105.9 | 39.824 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 105.9 | 30.045 | 59.975 | 30 | 105.9 | 44.106 | 59.983 | 45
106 | 39.78 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106 | 30.049 | 59.975 | 30 | 106 | 44.106 | 59.983 | 45
106.1 | 39.777 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.1 | 30.052 | 59.975 | 30 | 106.1 | 44.106 | 59.983 | 45
106.2 | 39.763 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.2 | 30.047 | 59.974 | 30 | 106.2 | 44.106 | 59.983 | 45
106.3 | 39.761 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.3 | 30.051 | 59.974 | 30 | 106.3 | 44.104 | 59.983 | 45
106.4 | 39.76 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.4 | 30.053 | 59.973 | 30 | 106.4 | 44.101 | 59.983 | 45
106.5 | 39.792 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.5 | 30.049 | 59.973 | 30 | 106.5 | 44.134 | 59.982 | 45
106.6 | 39.818 | 60.021 | 40 |  |  |  |  | 106.6 | 30.049 | 59.973 | 30 | 106.6 | 44.192 | 59.982 | 45
106.7 | 39.818 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 106.7 | 30.046 | 59.973 | 30 | 106.7 | 44.2 | 59.981 | 45
106.8 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 106.8 | 30.009 | 59.972 | 30 | 106.8 | 44.205 | 59.981 | 45
106.9 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 106.9 | 29.985 | 59.972 | 30 | 106.9 | 44.203 | 59.98 | 45
107 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107 | 29.988 | 59.971 | 30 | 107 | 44.196 | 59.98 | 45
107.1 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.1 | 29.922 | 59.971 | 30 | 107.1 | 44.234 | 59.978 | 45
107.2 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.2 | 29.857 | 59.971 | 30 | 107.2 | 44.535 | 59.978 | 45
107.3 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.3 | 29.857 | 59.971 | 30 | 107.3 | 44.541 | 59.977 | 45
107.4 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.4 | 29.857 | 59.971 | 30 | 107.4 | 44.539 | 59.977 | 45
107.5 | 39.819 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.5 | 29.857 | 59.971 | 30 | 107.5 | 44.533 | 59.977 | 45
107.6 | 39.818 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.6 | 29.856 | 59.971 | 30 | 107.6 | 44.533 | 59.977 | 45
107.7 | 39.815 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.7 | 29.853 | 59.971 | 30 | 107.7 | 44.535 | 59.977 | 45
107.8 | 39.816 | 60.02 | 40 |  |  |  |  | 107.8 | 29.852 | 59.971 | 30 | 107.8 | 44.541 | 59.977 | 45
107.9 | 39.818 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 107.9 | 29.854 | 59.972 | 30 | 107.9 | 44.547 | 59.977 | 45
108 | 39.818 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 108 | 29.853 | 59.972 | 30 | 108 | 44.546 | 59.977 | 45
108.1 | 39.819 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 108.1 | 29.853 | 59.972 | 30 | 108.1 | 44.541 | 59.977 | 45
108.2 | 39.824 | 60.019 | 40 |  |  |  |  | 108.2 | 29.853 | 59.972 | 30 | 108.2 | 44.536 | 59.978 | 45
108.3 | 39.821 | 60.018 | 40 |  |  |  |  | 108.3 | 29.919 | 59.972 | 30 | 108.3 | 44.536 | 59.978 | 45
108.4 | 39.817 | 60.018 | 40 |  |  |  |  | 108.4 | 29.985 | 59.972 | 30 | 108.4 | 44.536 | 59.978 | 45
108.5 | 39.819 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 108.5 | 29.984 | 59.972 | 30 | 108.5 | 44.536 | 59.978 | 45
108.6 | 39.82 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 108.6 | 29.985 | 59.972 | 30 | 108.6 | 44.536 | 59.978 | 45
108.7 | 39.82 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 108.7 | 29.982 | 59.972 | 30 | 108.7 | 44.536 | 59.978 | 45
108.8 | 39.906 | 60.017 | 40 |  |  |  |  | 108.8 | 29.992 | 59.971 | 30 | 108.8 | 44.536 | 59.978 | 45
108.9 | 39.957 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 108.9 | 30.008 | 59.971 | 30 | 108.9 | 44.536 | 59.978 | 45
109 | 39.952 | 60.016 | 40 |  |  |  |  | 109 | 30.008 | 59.971 | 30 | 109 | 44.536 | 59.978 | 45
109.1 | 39.952 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 109.1 | 30.008 | 59.971 | 30 | 109.1 | 44.536 | 59.978 | 45
109.2 | 39.949 | 60.015 | 40 |  |  |  |  | 109.2 | 30.01 | 59.971 | 30 | 109.2 | 44.536 | 59.978 | 45
109.3 | 39.949 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.3 | 30.032 | 59.971 | 30 | 109.3 | 44.577 | 59.978 | 45
109.4 | 39.949 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.4 | 30.055 | 59.971 | 30 | 109.4 | 44.598 | 59.978 | 45
109.5 | 39.948 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.5 | 30.059 | 59.972 | 30 | 109.5 | 44.598 | 59.978 | 45
109.6 | 39.946 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.6 | 30.06 | 59.972 | 30 | 109.6 | 44.598 | 59.978 | 45
109.7 | 39.963 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.7 | 30.053 | 59.973 | 30 | 109.7 | 44.598 | 59.978 | 45
109.8 | 39.964 | 60.014 | 40 |  |  |  |  | 109.8 | 30.058 | 59.973 | 30 | 109.8 | 44.598 | 59.978 | 45
109.9 | 39.955 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 109.9 | 30.062 | 59.974 | 30 | 109.9 | 44.598 | 59.978 | 45
110 | 39.955 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110 | 30.055 | 59.974 | 30 | 110 | 44.598 | 59.978 | 45
110.1 | 39.955 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110.1 | 30.055 | 59.975 | 30 | 110.1 | 44.599 | 59.978 | 45
110.2 | 39.955 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110.2 | 30.053 | 59.975 | 30 | 110.2 | 44.608 | 59.978 | 45
110.3 | 39.958 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110.3 | 30.054 | 59.976 | 30 | 110.3 | 44.608 | 59.978 | 45
110.4 | 39.958 | 60.013 | 40 |  |  |  |  | 110.4 | 30.055 | 59.976 | 30 | 110.4 | 44.608 | 59.978 | 45
110.5 | 39.956 | 60.012 | 40 |  |  |  |  | 110.5 | 30.057 | 59.977 | 30 | 110.5 | 44.608 | 59.978 | 45
110.6 | 39.956 | 60.012 | 40 |  |  |  |  | 110.6 | 30.053 | 59.977 | 30 | 110.6 | 44.608 | 59.978 | 45
110.7 | 39.959 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 110.7 | 30.05 | 59.977 | 30 | 110.7 | 44.618 | 59.978 | 45
110.8 | 39.959 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 110.8 | 30.05 | 59.977 | 30 | 110.8 | 44.622 | 59.978 | 45
110.9 | 39.959 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 110.9 | 30.045 | 59.977 | 30 | 110.9 | 44.63 | 59.978 | 45
111 | 39.955 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 111 | 30.042 | 59.977 | 30 | 111 | 44.621 | 59.979 | 45
111.1 | 39.954 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 111.1 | 30.041 | 59.978 | 30 | 111.1 | 44.613 | 59.979 | 45
111.2 | 39.989 | 60.011 | 40 |  |  |  |  | 111.2 | 30.04 | 59.978 | 30 | 111.2 | 44.619 | 59.98 | 45
111.3 | 39.98 | 60.01 | 40 |  |  |  |  | 111.3 | 30.049 | 59.979 | 30 | 111.3 | 44.616 | 59.98 | 45
111.4 | 39.981 | 60.01 | 40 |  |  |  |  | 111.4 | 30.101 | 59.979 | 30 | 111.4 | 44.608 | 59.981 | 45
111.5 | 39.984 | 60.009 | 40 |  |  |  |  | 111.5 | 30.113 | 59.979 | 30 | 111.5 | 44.608 | 59.981 | 45
111.6 | 39.986 | 60.009 | 40 |  |  |  |  | 111.6 | 30.113 | 59.979 | 30 | 111.6 | 44.729 | 59.981 | 45
111.7 | 39.99 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 111.7 | 30.113 | 59.98 | 30 | 111.7 | 44.737 | 59.981 | 45
111.8 | 39.991 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 111.8 | 30.113 | 59.98 | 30 | 111.8 | 44.737 | 59.982 | 45
111.9 | 39.99 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 111.9 | 30.135 | 59.98 | 30 | 111.9 | 44.737 | 59.982 | 45
112 | 39.991 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112 | 30.137 | 59.98 | 30 | 112 | 44.737 | 59.982 | 45
112.1 | 39.994 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.1 | 30.137 | 59.981 | 30 | 112.1 | 44.737 | 59.981 | 45
112.2 | 39.994 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.2 | 30.134 | 59.981 | 30 | 112.2 | 44.737 | 59.981 | 45
112.3 | 39.994 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.3 | 30.137 | 59.981 | 30 | 112.3 | 44.737 | 59.981 | 45
112.4 | 39.911 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.4 | 30.143 | 59.981 | 30 | 112.4 | 44.729 | 59.982 | 45
112.5 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.5 | 30.151 | 59.981 | 30 | 112.5 | 44.732 | 59.981 | 45
112.6 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.6 | 30.14 | 59.981 | 30 | 112.6 | 44.736 | 59.981 | 45
112.7 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.7 | 30.133 | 59.982 | 30 | 112.7 | 44.737 | 59.98 | 45
112.8 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.8 | 30.124 | 59.982 | 30 | 112.8 | 44.737 | 59.98 | 45
112.9 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 112.9 | 30.12 | 59.983 | 30 | 112.9 | 44.738 | 59.98 | 45
113 | 39.845 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113 | 30.069 | 59.983 | 30 | 113 | 44.738 | 59.98 | 45
113.1 | 39.844 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.1 | 30.058 | 59.985 | 30 | 113.1 | 44.738 | 59.98 | 45
113.2 | 39.844 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.2 | 30.063 | 59.985 | 30 | 113.2 | 44.738 | 59.98 | 45
113.3 | 39.844 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.3 | 30.059 | 59.986 | 30 | 113.3 | 44.743 | 59.98 | 45
113.4 | 39.843 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.4 | 30.057 | 59.986 | 30 | 113.4 | 44.757 | 59.98 | 45
113.5 | 39.843 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.5 | 30.057 | 59.986 | 30 | 113.5 | 44.75 | 59.98 | 45
113.6 | 39.847 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.6 | 30.055 | 59.986 | 30 | 113.6 | 44.752 | 59.981 | 45
113.7 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.7 | 30.05 | 59.986 | 30 | 113.7 | 44.747 | 59.981 | 45
113.8 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.8 | 30.044 | 59.986 | 30 | 113.8 | 44.781 | 59.982 | 45
113.9 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 113.9 | 30.055 | 59.987 | 30 | 113.9 | 44.881 | 59.982 | 45
114 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 114 | 30.078 | 59.987 | 30 | 114 | 44.908 | 59.983 | 45
114.1 | 39.848 | 60.007 | 40 |  |  |  |  | 114.1 | 30.087 | 59.988 | 30 | 114.1 | 44.911 | 59.983 | 45
114.2 | 39.848 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.2 | 44.962 | 59.984 | 45
114.3 | 39.848 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.3 | 44.984 | 59.984 | 45
114.4 | 39.848 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.4 | 44.983 | 59.985 | 45
114.5 | 39.848 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.5 | 44.983 | 59.985 | 45
114.6 | 39.85 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.6 | 44.983 | 59.985 | 45
114.7 | 39.862 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.7 | 44.987 | 59.985 | 45
114.8 | 39.862 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.8 | 44.987 | 59.985 | 45
114.9 | 39.86 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 114.9 | 44.987 | 59.985 | 45
115 | 39.853 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 115 | 44.987 | 59.985 | 45
115.1 | 39.851 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 115.1 | 44.985 | 59.985 | 45
115.2 | 39.857 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 115.2 | 44.979 | 59.985 | 45
115.3 | 39.868 | 60.007 | 40 | [8 empty] | 115.3 | 44.979 | 59.985 | 45
115.4 | 39.996 | 60.008 | 40 | [8 empty] | 115.4 | 44.977 | 59.985 | 45
115.5 | 40 | 60.008 | 40 | [8 empty] | 115.5 | 44.976 | 59.985 | 45
115.6 | 40.006 | 60.009 | 40 | [8 empty] | 115.6 | 44.976 | 59.985 | 45
115.7 | 40.004 | 60.009 | 40 | [8 empty] | 115.7 | 44.981 | 59.985 | 45
115.8 | 39.998 | 60.01 | 40 | [8 empty] | 115.8 | 44.985 | 59.985 | 45
115.9 | 40.01 | 60.01 | 40 | [8 empty] | 115.9 | 44.929 | 59.985 | 45
116 | 40.009 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 116 | 44.806 | 59.986 | 45
116.1 | 40.005 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 116.1 | 44.81 | 59.986 | 45
116.2 | 40.005 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.2 | 44.821 | 59.986 | 45
116.3 | 40.007 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.3 | 44.831 | 59.986 | 45
116.4 | 40.005 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.4 | 44.832 | 59.987 | 45
116.5 | 40.004 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.5 | 44.824 | 59.987 | 45
116.6 | 40.004 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 116.6 | 44.801 | 59.988 | 45
116.7 | 40.001 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.7 | 44.744 | 59.988 | 45
116.8 | 39.996 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.8 | 44.74 | 59.988 | 45
116.9 | 40 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 116.9 | 44.74 | 59.988 | 45
117 | 40.047 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117 | 44.74 | 59.989 | 45
117.1 | 40.047 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 117.1 | 44.74 | 59.989 | 45
117.2 | 40.047 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 117.2 | 44.74 | 59.989 | 45
117.3 | 40.047 | 60.011 | 40 | [8 empty] | 117.3 | 44.74 | 59.988 | 45
117.4 | 40.053 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117.4 | 44.743 | 59.988 | 45
117.5 | 40.054 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117.5 | 44.748 | 59.988 | 45
117.6 | 39.91 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117.6 | 44.75 | 59.988 | 45
117.7 | 39.892 | 60.012 | 40 | [8 empty] | 117.7 | 44.748 | 59.988 | 45
117.8 | 39.893 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 117.8 | 44.729 | 59.988 | 45
117.9 | 39.865 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 117.9 | 44.726 | 59.987 | 45
118 | 39.828 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118 | 44.724 | 59.987 | 45
118.1 | 39.831 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.1 | 44.724 | 59.987 | 45
118.2 | 39.843 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.2 | 44.73 | 59.987 | 45
118.3 | 39.842 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.3 | 44.73 | 59.986 | 45
118.4 | 39.84 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.4 | 44.73 | 59.986 | 45
118.5 | 39.84 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 118.5 | 44.73 | 59.986 | 45
118.6 | 39.838 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 118.6 | 44.73 | 59.986 | 45
118.7 | 39.837 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 118.7 | 44.737 | 59.986 | 45
118.8 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 118.8 | 44.751 | 59.987 | 45
118.9 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 118.9 | 44.734 | 59.987 | 45
119 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119 | 44.746 | 59.988 | 45
119.1 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.1 | 44.768 | 59.988 | 45
119.2 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.2 | 44.72 | 59.989 | 45
119.3 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.3 | 44.666 | 59.989 | 45
119.4 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.4 | 44.748 | 59.99 | 45
119.5 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.5 | 44.805 | 59.99 | 45
119.6 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.6 | 44.818 | 59.991 | 45
119.7 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.7 | 44.865 | 59.991 | 45
119.8 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.8 | 44.877 | 59.993 | 45
119.9 | 39.837 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 119.9 | 44.879 | 59.993 | 45
120 | 39.843 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 120 | 44.878 | 59.994 | 45
120.1 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.1 | 44.878 | 59.994 | 45
120.2 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.2 | 44.873 | 59.994 | 45
120.3 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.3 | 44.871 | 59.994 | 45
120.4 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.4 | 44.903 | 59.994 | 45
120.5 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.5 | 44.9 | 59.994 | 45
120.6 | 39.844 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.6 | 44.907 | 59.994 | 45
120.7 | 39.84 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 120.7 | 44.907 | 59.994 | 45
120.8 | 39.838 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 120.8 | 44.905 | 59.995 | 45
120.9 | 39.838 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 120.9 | 44.9 | 59.995 | 45
121 | 39.836 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121 | 44.917 | 59.996 | 45
121.1 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.1 | 44.899 | 59.996 | 45
121.2 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.2 | 44.853 | 59.997 | 45
121.3 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.3 | 44.841 | 59.997 | 45
121.4 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.4 | 44.853 | 59.999 | 45
121.5 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.5 | 44.895 | 59.999 | 45
121.6 | 39.834 | 60.017 | 40 | [8 empty] | 121.6 | 44.884 | 60.001 | 45
121.7 | 39.834 | 60.017 | 40 | [8 empty] | 121.7 | 44.917 | 60.001 | 45
121.8 | 39.834 | 60.017 | 40 | [8 empty] | 121.8 | 44.947 | 60.002 | 45
121.9 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 121.9 | 44.951 | 60.002 | 45
122 | 39.835 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 122 | 44.88 | 60.004 | 45
122.1 | 39.826 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 122.1 | 44.853 | 60.004 | 45
122.2 | 39.82 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 122.2 | 44.922 | 60.005 | 45
122.3 | 39.823 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 122.3 | 44.922 | 60.005 | 45
122.4 | 39.823 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 122.4 | 44.918 | 60.007 | 45
122.5 | 39.825 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 122.5 | 44.915 | 60.007 | 45
122.6 | 39.826 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 122.6 | 44.939 | 60.008 | 45
122.7 | 39.826 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 122.7 | 44.929 | 60.008 | 45
122.8 | 39.824 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 122.8 | 44.922 | 60.008 | 45
122.9 | 39.823 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 122.9 | 44.921 | 60.008 | 45
123 | 39.825 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123 | 44.958 | 60.009 | 45
123.1 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.1 | 44.986 | 60.009 | 45
123.2 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.2 | 44.973 | 60.01 | 45
123.3 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.3 | 44.924 | 60.01 | 45
123.4 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.4 | 44.913 | 60.01 | 45
123.5 | 39.829 | 60.013 | 40 | [8 empty] | 123.5 | 44.906 | 60.01 | 45
123.6 | 39.826 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 123.6 | 44.924 | 60.012 | 45
123.7 | 39.826 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 123.7 | 44.906 | 60.012 | 45
123.8 | 39.836 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 123.8 | 44.913 | 60.013 | 45
123.9 | 39.836 | 60.014 | 40 | [8 empty] | 123.9 | 44.901 | 60.013 | 45
124 | 39.851 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 124 | 44.956 | 60.014 | 45
124.1 | 39.849 | 60.015 | 40 | [8 empty] | 124.1 | 44.993 | 60.014 | 45
124.2 | 39.838 | 60.016 | 40 | [8 empty] | 124.2 | 45.051 | 60.016 | 45

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4
Escalón 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 15 | 25% | 14 | 14 | 70 | 10 | 60
2 | 15 | 25% | 14 | 14 | 70 | 10 | 60
3 | 15 | 25% | 14 | 14 | 70 | 10 | 60
4 | 15 | 25% | 14 | 14 | 70 | 10 | 60
5 | 15 | 25% | 14 | 14 | 70 | 10 | 60
Promedio |  |  | 14 | 14
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 59.784 | 59.999 | 60 | 0 | 44.86 | 60.019 | 45 | 0 | 30.137 | 59.967 | 30 | 0 | 30.1974 | 59.997 | 30 | 0 | 50 | 59.996 | 50
0.1 | 59.746 | 59.999 | 60 | 0.1 | 44.858 | 60.019 | 45 | 0.1 | 30.125 | 59.967 | 30 | 0.1 | 30.2121 | 59.999 | 30 | 0.1 | 50.001 | 59.996 | 50
0.2 | 59.721 | 59.999 | 60 | 0.2 | 44.861 | 60.02 | 45 | 0.2 | 30.121 | 59.967 | 30 | 0.2 | 30.163 | 59.998 | 30 | 0.2 | 50.001 | 59.996 | 50
0.3 | 59.72 | 59.999 | 60 | 0.3 | 44.862 | 60.02 | 45 | 0.3 | 30.12 | 59.968 | 30 | 0.3 | 30.2016 | 59.998 | 30 | 0.3 | 49.997 | 59.997 | 50
0.4 | 59.715 | 59.998 | 60 | 0.4 | 44.859 | 60.021 | 45 | 0.4 | 30.12 | 59.968 | 30 | 0.4 | 30.2083 | 59.998 | 30 | 0.4 | 49.986 | 59.997 | 50
0.5 | 59.725 | 59.998 | 60 | 0.5 | 44.855 | 60.021 | 45 | 0.5 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.5 | 30.2215 | 59.998 | 30 | 0.5 | 49.994 | 59.997 | 50
0.6 | 59.706 | 59.998 | 60 | 0.6 | 44.868 | 60.021 | 45 | 0.6 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.6 | 30.1671 | 59.998 | 30 | 0.6 | 49.962 | 59.997 | 50
0.7 | 59.685 | 59.999 | 60 | 0.7 | 44.876 | 60.021 | 45 | 0.7 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.7 | 30.1735 | 59.998 | 30 | 0.7 | 49.932 | 59.998 | 50
0.8 | 59.688 | 59.999 | 60 | 0.8 | 44.876 | 60.022 | 45 | 0.8 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.8 | 30.2161 | 59.998 | 30 | 0.8 | 49.937 | 59.998 | 50
0.9 | 59.704 | 59.999 | 60 | 0.9 | 44.88 | 60.022 | 45 | 0.9 | 30.119 | 59.968 | 30 | 0.9 | 30.1888 | 59.998 | 30 | 0.9 | 49.932 | 59.998 | 50
1 | 59.775 | 59.998 | 60 | 1 | 44.888 | 60.022 | 45 | 1 | 30.119 | 59.968 | 30 | 1 | 30.2219 | 59.998 | 30 | 1 | 49.928 | 59.998 | 50
1.1 | 59.785 | 59.998 | 60 | 1.1 | 44.83 | 60.022 | 45 | 1.1 | 30.119 | 59.968 | 30 | 1.1 | 30.1109 | 59.999 | 30 | 1.1 | 49.928 | 59.999 | 50
1.2 | 59.785 | 59.998 | 60 | 1.2 | 44.816 | 60.023 | 45 | 1.2 | 30.113 | 59.967 | 30 | 1.2 | 30.0059 | 59.999 | 30 | 1.2 | 49.928 | 59.998 | 50
1.3 | 59.778 | 59.999 | 60 | 1.3 | 44.816 | 60.023 | 45 | 1.3 | 30.114 | 59.967 | 30 | 1.3 | 29.9578 | 59.999 | 30 | 1.3 | 49.928 | 59.998 | 50
1.4 | 59.771 | 59.998 | 60 | 1.4 | 44.816 | 60.023 | 45 | 1.4 | 30.116 | 59.966 | 30 | 1.4 | 29.9779 | 59.999 | 30 | 1.4 | 49.928 | 59.998 | 50
1.5 | 59.764 | 59.998 | 60 | 1.5 | 44.816 | 60.023 | 45 | 1.5 | 30.116 | 59.966 | 30 | 1.5 | 30.0291 | 59.999 | 30 | 1.5 | 49.928 | 59.998 | 50
1.6 | 59.761 | 59.998 | 60 | 1.6 | 44.816 | 60.024 | 45 | 1.6 | 30.114 | 59.966 | 30 | 1.6 | 29.9891 | 59.999 | 30 | 1.6 | 49.928 | 59.998 | 50
1.7 | 59.778 | 59.998 | 60 | 1.7 | 44.815 | 60.024 | 45 | 1.7 | 30.117 | 59.966 | 30 | 1.7 | 29.9974 | 59.999 | 30 | 1.7 | 49.928 | 59.998 | 50
1.8 | 59.757 | 59.998 | 60 | 1.8 | 44.808 | 60.025 | 45 | 1.8 | 30.119 | 59.964 | 30 | 1.8 | 30.033 | 59.999 | 30 | 1.8 | 49.928 | 59.998 | 50
1.9 | 59.757 | 59.998 | 60 | 1.9 | 44.808 | 60.025 | 45 | 1.9 | 30.11 | 59.964 | 30 | 1.9 | 30.0209 | 59.999 | 30 | 1.9 | 49.928 | 59.998 | 50
2 | 59.758 | 59.997 | 60 | 2 | 44.808 | 60.027 | 45 | 2 | 30.104 | 59.964 | 30 | 2 | 29.9654 | 59.999 | 30 | 2 | 49.928 | 59.998 | 50
2.1 | 59.753 | 59.997 | 60 | 2.1 | 44.808 | 60.027 | 45 | 2.1 | 30.104 | 59.964 | 30 | 2.1 | 30.0328 | 59.999 | 30 | 2.1 | 49.928 | 59.999 | 50
2.2 | 59.715 | 59.997 | 60 | 2.2 | 44.805 | 60.028 | 45 | 2.2 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.2 | 30.0232 | 59.999 | 30 | 2.2 | 49.928 | 59.998 | 50
2.3 | 59.684 | 59.997 | 60 | 2.3 | 44.805 | 60.028 | 45 | 2.3 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.3 | 29.9825 | 59.999 | 30 | 2.3 | 49.921 | 59.998 | 50
2.4 | 59.685 | 59.996 | 60 | 2.4 | 44.805 | 60.029 | 45 | 2.4 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.4 | 30.0465 | 59.998 | 30 | 2.4 | 49.92 | 59.998 | 50
2.5 | 59.696 | 59.996 | 60 | 2.5 | 44.805 | 60.029 | 45 | 2.5 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.5 | 29.9955 | 59.998 | 30 | 2.5 | 49.92 | 59.999 | 50
2.6 | 59.779 | 59.996 | 60 | 2.6 | 44.805 | 60.03 | 45 | 2.6 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.6 | 30.0105 | 59.997 | 30 | 2.6 | 49.92 | 59.999 | 50
2.7 | 59.869 | 59.996 | 60 | 2.7 | 44.805 | 60.03 | 45 | 2.7 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.7 | 30.0493 | 59.997 | 30 | 2.7 | 49.92 | 59.999 | 50
2.8 | 59.873 | 59.995 | 60 | 2.8 | 44.8 | 60.031 | 45 | 2.8 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.8 | 30.0433 | 59.997 | 30 | 2.8 | 49.92 | 59.999 | 50
2.9 | 59.881 | 59.995 | 60 | 2.9 | 44.798 | 60.031 | 45 | 2.9 | 30.103 | 59.964 | 30 | 2.9 | 30.0516 | 59.997 | 30 | 2.9 | 49.92 | 59.999 | 50
3 | 59.787 | 59.995 | 60 | 3 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3 | 30.103 | 59.963 | 30 | 3 | 30.02 | 59.997 | 30 | 3 | 49.917 | 59.999 | 50
3.1 | 59.649 | 59.995 | 60 | 3.1 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3.1 | 30.108 | 59.963 | 30 | 3.1 | 30.0032 | 59.997 | 30 | 3.1 | 49.912 | 59.999 | 50
3.2 | 59.637 | 59.995 | 60 | 3.2 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3.2 | 30.112 | 59.963 | 30 | 3.2 | 30.033 | 59.997 | 30 | 3.2 | 49.912 | 59.999 | 50
3.3 | 59.624 | 59.995 | 60 | 3.3 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3.3 | 30.112 | 59.963 | 30 | 3.3 | 29.958 | 59.997 | 30 | 3.3 | 49.912 | 59.999 | 50
3.4 | 59.627 | 59.993 | 60 | 3.4 | 44.798 | 60.031 | 45 | 3.4 | 30.112 | 59.963 | 30 | 3.4 | 29.9848 | 59.997 | 30 | 3.4 | 49.912 | 59.999 | 50
3.5 | 59.638 | 59.993 | 60 | 3.5 | 44.798 | 60.03 | 45 | 3.5 | 30.004 | 59.963 | 30 | 3.5 | 30.0218 | 59.998 | 30 | 3.5 | 49.912 | 60 | 50
3.6 | 59.654 | 59.993 | 60 | 3.6 | 44.798 | 60.03 | 45 | 3.6 | 29.984 | 59.963 | 30 | 3.6 | 30.2517 | 59.998 | 30 | 3.6 | 49.912 | 60 | 50
3.7 | 59.725 | 59.993 | 60 | 3.7 | 44.795 | 60.03 | 45 | 3.7 | 29.922 | 59.963 | 30 | 3.7 | 30.3539 | 59.998 | 30 | 3.7 | 49.911 | 60 | 50
3.8 | 59.715 | 59.991 | 60 | 3.8 | 44.794 | 60.03 | 45 | 3.8 | 29.922 | 59.962 | 30 | 3.8 | 30.2589 | 59.998 | 30 | 3.8 | 49.911 | 60 | 50
3.9 | 59.707 | 59.991 | 60 | 3.9 | 44.794 | 60.03 | 45 | 3.9 | 29.924 | 59.962 | 30 | 3.9 | 30.3182 | 59.998 | 30 | 3.9 | 49.911 | 60 | 50
4 | 59.713 | 59.99 | 60 | 4 | 44.795 | 60.03 | 45 | 4 | 29.925 | 59.962 | 30 | 4 | 30.2884 | 59.997 | 30 | 4 | 49.911 | 60 | 50
4.1 | 59.705 | 59.99 | 60 | 4.1 | 44.805 | 60.03 | 45 | 4.1 | 29.927 | 59.962 | 30 | 4.1 | 30.2886 | 59.997 | 30 | 4.1 | 49.911 | 60 | 50
4.2 | 59.708 | 59.988 | 60 | 4.2 | 44.805 | 60.031 | 45 | 4.2 | 29.931 | 59.962 | 30 | 4.2 | 30.3335 | 59.997 | 30 | 4.2 | 49.912 | 59.999 | 50
4.3 | 59.732 | 59.988 | 60 | 4.3 | 44.805 | 60.031 | 45 | 4.3 | 29.933 | 59.962 | 30 | 4.3 | 30.3574 | 59.998 | 30 | 4.3 | 49.912 | 59.999 | 50
4.4 | 59.671 | 59.986 | 60 | 4.4 | 44.805 | 60.032 | 45 | 4.4 | 29.934 | 59.962 | 30 | 4.4 | 30.3225 | 59.997 | 30 | 4.4 | 49.913 | 59.999 | 50
4.5 | 59.666 | 59.986 | 60 | 4.5 | 44.805 | 60.032 | 45 | 4.5 | 29.934 | 59.962 | 30 | 4.5 | 30.2668 | 59.997 | 30 | 4.5 | 49.92 | 59.999 | 50
4.6 | 59.657 | 59.984 | 60 | 4.6 | 44.805 | 60.032 | 45 | 4.6 | 29.934 | 59.962 | 30 | 4.6 | 30.3512 | 59.997 | 30 | 4.6 | 49.92 | 59.999 | 50
4.7 | 59.655 | 59.984 | 60 | 4.7 | 44.803 | 60.032 | 45 | 4.7 | 29.933 | 59.962 | 30 | 4.7 | 30.3539 | 59.997 | 30 | 4.7 | 49.92 | 59.999 | 50
4.8 | 59.66 | 59.982 | 60 | 4.8 | 44.805 | 60.032 | 45 | 4.8 | 29.93 | 59.962 | 30 | 4.8 | 30.3297 | 59.997 | 30 | 4.8 | 49.893 | 59.998 | 50
4.9 | 59.616 | 59.982 | 60 | 4.9 | 44.809 | 60.031 | 45 | 4.9 | 29.935 | 59.963 | 30 | 4.9 | 30.3336 | 59.997 | 30 | 4.9 | 49.891 | 59.998 | 50
5 | 59.661 | 59.98 | 60 | 5 | 44.806 | 60.031 | 45 | 5 | 29.942 | 59.963 | 30 | 5 | 30.2746 | 59.997 | 30 | 5 | 49.891 | 59.998 | 50
5.1 | 59.748 | 59.98 | 60 | 5.1 | 44.805 | 60.03 | 45 | 5.1 | 29.939 | 59.965 | 30 | 5.1 | 30.3374 | 59.997 | 30 | 5.1 | 49.892 | 59.998 | 50
5.2 | 59.768 | 59.978 | 60 | 5.2 | 44.805 | 60.03 | 45 | 5.2 | 29.936 | 59.965 | 30 | 5.2 | 30.3566 | 59.997 | 30 | 5.2 | 49.909 | 59.998 | 50
5.3 | 59.84 | 59.978 | 60 | 5.3 | 44.805 | 60.029 | 45 | 5.3 | 29.932 | 59.965 | 30 | 5.3 | 30.3013 | 59.997 | 30 | 5.3 | 49.909 | 59.998 | 50
5.4 | 59.814 | 59.975 | 60 | 5.4 | 44.811 | 60.029 | 45 | 5.4 | 29.929 | 59.965 | 30 | 5.4 | 30.3212 | 59.997 | 30 | 5.4 | 49.909 | 59.998 | 50
5.5 | 59.815 | 59.975 | 60 | 5.5 | 44.822 | 60.029 | 45 | 5.5 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.5 | 30.3314 | 59.997 | 30 | 5.5 | 49.909 | 59.998 | 50
5.6 | 59.805 | 59.974 | 60 | 5.6 | 44.823 | 60.029 | 45 | 5.6 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.6 | 30.3296 | 59.997 | 30 | 5.6 | 49.909 | 59.998 | 50
5.7 | 59.791 | 59.974 | 60 | 5.7 | 44.829 | 60.029 | 45 | 5.7 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.7 | 30.2622 | 59.997 | 30 | 5.7 | 49.91 | 59.998 | 50
5.8 | 59.797 | 59.972 | 60 | 5.8 | 44.828 | 60.029 | 45 | 5.8 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.8 | 30.3272 | 59.997 | 30 | 5.8 | 49.922 | 59.998 | 50
5.9 | 59.797 | 59.972 | 60 | 5.9 | 44.821 | 60.028 | 45 | 5.9 | 29.927 | 59.966 | 30 | 5.9 | 30.2748 | 59.997 | 30 | 5.9 | 49.936 | 59.998 | 50
6 | 59.765 | 59.97 | 60 | 6 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6 | 30.135 | 59.966 | 30 | 6 | 30.2123 | 59.997 | 30 | 6 | 49.937 | 59.998 | 50
6.1 | 59.75 | 59.97 | 60 | 6.1 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6.1 | 30.237 | 59.966 | 30 | 6.1 | 30.1731 | 59.997 | 30 | 6.1 | 49.917 | 59.998 | 50
6.2 | 59.75 | 59.969 | 60 | 6.2 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6.2 | 30.237 | 59.966 | 30 | 6.2 | 30.1529 | 59.997 | 30 | 6.2 | 49.917 | 59.998 | 50
6.3 | 59.75 | 59.969 | 60 | 6.3 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6.3 | 30.25 | 59.967 | 30 | 6.3 | 30.1755 | 59.997 | 30 | 6.3 | 49.918 | 59.999 | 50
6.4 | 59.742 | 59.967 | 60 | 6.4 | 44.812 | 60.028 | 45 | 6.4 | 30.256 | 59.967 | 30 | 6.4 | 30.1412 | 59.997 | 30 | 6.4 | 49.92 | 59.999 | 50
6.5 | 59.742 | 59.967 | 60 | 6.5 | 44.812 | 60.027 | 45 | 6.5 | 30.247 | 59.968 | 30 | 6.5 | 30.0787 | 59.997 | 30 | 6.5 | 49.925 | 60 | 50
6.6 | 59.74 | 59.966 | 60 | 6.6 | 44.812 | 60.027 | 45 | 6.6 | 30.242 | 59.968 | 30 | 6.6 | 30.128 | 59.997 | 30 | 6.6 | 49.925 | 60 | 50
6.7 | 59.742 | 59.966 | 60 | 6.7 | 44.812 | 60.026 | 45 | 6.7 | 30.24 | 59.97 | 30 | 6.7 | 30.1479 | 59.997 | 30 | 6.7 | 49.925 | 60 | 50
6.8 | 59.744 | 59.964 | 60 | 6.8 | 44.858 | 60.026 | 45 | 6.8 | 30.247 | 59.97 | 30 | 6.8 | 30.1529 | 59.996 | 30 | 6.8 | 49.926 | 59.999 | 50
6.9 | 59.749 | 59.964 | 60 | 6.9 | 44.9 | 60.025 | 45 | 6.9 | 30.238 | 59.971 | 30 | 6.9 | 30.0316 | 59.996 | 15 | 6.9 | 49.915 | 59.999 | 50
7 | 59.751 | 59.962 | 60 | 7 | 44.896 | 60.025 | 45 | 7 | 30.238 | 59.97 | 30 | 7 | 29.9798 | 59.996 | 15 | 7 | 49.901 | 59.999 | 50
7.1 | 59.761 | 59.962 | 60 | 7.1 | 44.905 | 60.025 | 45 | 7.1 | 30.247 | 59.97 | 30 | 7.1 | 29.8988 | 59.996 | 15 | 7.1 | 49.896 | 59.999 | 50
7.2 | 59.765 | 59.959 | 60 | 7.2 | 44.903 | 60.025 | 45 | 7.2 | 30.24 | 59.971 | 30 | 7.2 | 29.8535 | 59.995 | 15 | 7.2 | 49.902 | 59.998 | 50
7.3 | 59.767 | 59.959 | 60 | 7.3 | 44.901 | 60.023 | 45 | 7.3 | 30.238 | 59.971 | 30 | 7.3 | 29.8567 | 59.995 | 15 | 7.3 | 49.908 | 59.998 | 50
7.4 | 59.761 | 59.957 | 60 | 7.4 | 44.9 | 60.023 | 45 | 7.4 | 30.239 | 59.972 | 30 | 7.4 | 29.9033 | 59.995 | 15 | 7.4 | 49.909 | 59.996 | 50
7.5 | 59.747 | 59.957 | 60 | 7.5 | 44.897 | 60.023 | 45 | 7.5 | 30.239 | 59.972 | 30 | 7.5 | 29.8778 | 59.995 | 15 | 7.5 | 49.906 | 59.996 | 50
7.6 | 59.743 | 59.956 | 60 | 7.6 | 44.894 | 60.023 | 45 | 7.6 | 30.237 | 59.972 | 30 | 7.6 | 29.9055 | 59.995 | 15 | 7.6 | 49.955 | 59.995 | 50
7.7 | 59.729 | 59.956 | 60 | 7.7 | 44.941 | 60.022 | 45 | 7.7 | 30.236 | 59.972 | 30 | 7.7 | 29.8815 | 59.995 | 15 | 7.7 | 49.979 | 59.995 | 50
7.8 | 59.586 | 59.954 | 60 | 7.8 | 44.887 | 60.022 | 45 | 7.8 | 30.236 | 59.973 | 30 | 7.8 | 29.8457 | 59.994 | 15 | 7.8 | 49.983 | 59.994 | 50
7.9 | 59.561 | 59.954 | 60 | 7.9 | 44.884 | 60.022 | 45 | 7.9 | 30.236 | 59.973 | 30 | 7.9 | 29.8722 | 59.994 | 15 | 7.9 | 49.989 | 59.994 | 50
8 | 59.558 | 59.953 | 60 | 8 | 44.884 | 60.022 | 45 | 8 | 30.237 | 59.973 | 30 | 8 | 29.8797 | 59.994 | 15 | 8 | 49.989 | 59.993 | 50
8.1 | 59.571 | 59.953 | 60 | 8.1 | 44.884 | 60.021 | 45 | 8.1 | 30.236 | 59.973 | 30 | 8.1 | 29.8581 | 59.994 | 15 | 8.1 | 49.982 | 59.993 | 50
8.2 | 59.595 | 59.952 | 60 | 8.2 | 44.884 | 60.021 | 45 | 8.2 | 30.235 | 59.973 | 30 | 8.2 | 29.8796 | 59.994 | 15 | 8.2 | 49.953 | 59.992 | 50
8.3 | 59.595 | 59.952 | 60 | 8.3 | 44.884 | 60.02 | 45 | 8.3 | 30.238 | 59.973 | 30 | 8.3 | 29.89 | 59.994 | 15 | 8.3 | 49.942 | 59.992 | 50
8.4 | 59.595 | 59.952 | 60 | 8.4 | 44.884 | 60.02 | 45 | 8.4 | 30.187 | 59.973 | 30 | 8.4 | 29.8367 | 59.994 | 15 | 8.4 | 49.942 | 59.992 | 50
8.5 | 59.601 | 59.952 | 60 | 8.5 | 44.884 | 60.02 | 45 | 8.5 | 30.065 | 59.973 | 30 | 8.5 | 29.9021 | 59.994 | 15 | 8.5 | 49.933 | 59.992 | 50
8.6 | 59.579 | 59.952 | 60 | 8.6 | 44.884 | 60.02 | 45 | 8.6 | 30.064 | 59.973 | 30 | 8.6 | 29.8658 | 59.994 | 15 | 8.6 | 49.927 | 59.992 | 50
8.7 | 59.568 | 59.952 | 60 | 8.7 | 44.883 | 60.02 | 45 | 8.7 | 30.058 | 59.973 | 30 | 8.7 | 29.9019 | 59.994 | 15 | 8.7 | 49.927 | 59.992 | 50
8.8 | 59.577 | 59.952 | 60 | 8.8 | 44.891 | 60.02 | 45 | 8.8 | 30.054 | 59.974 | 30 | 8.8 | 29.7806 | 59.994 | 15 | 8.8 | 49.927 | 59.991 | 50
8.9 | 59.58 | 59.952 | 60 | 8.9 | 44.904 | 60.02 | 45 | 8.9 | 30.05 | 59.974 | 30 | 8.9 | 29.8306 | 59.995 | 15 | 8.9 | 49.927 | 59.991 | 50
9 | 59.58 | 59.951 | 60 | 9 | 44.902 | 60.02 | 45 | 9 | 30.056 | 59.975 | 30 | 9 | 29.7708 | 59.994 | 15 | 9 | 49.966 | 59.991 | 50
9.1 | 59.58 | 59.951 | 60 | 9.1 | 44.899 | 60.019 | 45 | 9.1 | 30.054 | 59.975 | 30 | 9.1 | 29.8175 | 59.994 | 15 | 9.1 | 50.022 | 59.991 | 50
9.2 | 59.58 | 59.951 | 60 | 9.2 | 44.894 | 60.019 | 45 | 9.2 | 30.049 | 59.976 | 30 | 9.2 | 29.8156 | 59.994 | 15 | 9.2 | 50.016 | 59.99 | 50
9.3 | 59.58 | 59.951 | 60 | 9.3 | 44.891 | 60.018 | 45 | 9.3 | 29.991 | 59.976 | 15 | 9.3 | 29.797 | 59.994 | 15 | 9.3 | 50.011 | 59.99 | 50
9.4 | 59.58 | 59.951 | 60 | 9.4 | 44.89 | 60.018 | 45 | 9.4 | 29.876 | 59.977 | 15 | 9.4 | 29.7454 | 59.994 | 15 | 9.4 | 50.016 | 59.99 | 50
9.5 | 59.58 | 59.951 | 60 | 9.5 | 44.891 | 60.018 | 45 | 9.5 | 29.787 | 59.977 | 15 | 9.5 | 29.7276 | 59.994 | 15 | 9.5 | 50.021 | 59.99 | 50
9.6 | 59.579 | 59.951 | 60 | 9.6 | 44.891 | 60.018 | 45 | 9.6 | 29.784 | 59.978 | 15 | 9.6 | 29.6599 | 59.994 | 15 | 9.6 | 50.031 | 59.988 | 50
9.7 | 59.572 | 59.951 | 60 | 9.7 | 44.891 | 60.018 | 45 | 9.7 | 29.795 | 59.978 | 15 | 9.7 | 29.7345 | 59.995 | 15 | 9.7 | 49.982 | 59.988 | 50
9.8 | 59.568 | 59.951 | 60 | 9.8 | 44.89 | 60.019 | 45 | 9.8 | 29.799 | 59.979 | 15 | 9.8 | 29.7286 | 59.995 | 15 | 9.8 | 49.931 | 59.987 | 50
9.9 | 59.568 | 59.951 | 60 | 9.9 | 44.887 | 60.019 | 45 | 9.9 | 29.797 | 59.979 | 15 | 9.9 | 29.6878 | 59.995 | 15 | 9.9 | 49.916 | 59.987 | 50
10 | 59.568 | 59.951 | 60 | 10 | 44.528 | 60.032 | 45 | 10 | 29.794 | 59.979 | 15 | 10 | 29.7257 | 59.995 | 15 | 10 | 49.914 | 59.986 | 50
10.1 | 59.581 | 59.951 | 60 | 10.1 | 44.529 | 60.032 | 45 | 10.1 | 29.791 | 59.979 | 15 | 10.1 | 29.6063 | 59.995 | 15 | 10.1 | 49.92 | 59.986 | 50
10.2 | 59.583 | 59.951 | 60 | 10.2 | 44.529 | 60.032 | 45 | 10.2 | 29.791 | 59.98 | 15 | 10.2 | 29.5564 | 59.994 | 15 | 10.2 | 49.92 | 59.986 | 50
10.3 | 59.579 | 59.951 | 60 | 10.3 | 44.53 | 60.031 | 45 | 10.3 | 29.791 | 59.98 | 15 | 10.3 | 29.4936 | 59.994 | 15 | 10.3 | 49.924 | 59.985 | 50
10.4 | 59.583 | 59.951 | 60 | 10.4 | 44.53 | 60.031 | 45 | 10.4 | 29.792 | 59.981 | 15 | 10.4 | 29.5133 | 59.994 | 15 | 10.4 | 49.918 | 59.985 | 50
10.5 | 59.576 | 59.951 | 60 | 10.5 | 44.53 | 60.03 | 45 | 10.5 | 29.793 | 59.981 | 15 | 10.5 | 29.5114 | 59.994 | 15 | 10.5 | 49.919 | 59.984 | 50
10.6 | 59.576 | 59.951 | 60 | 10.6 | 44.348 | 60.03 | 30 | 10.6 | 29.798 | 59.981 | 15 | 10.6 | 29.533 | 59.993 | 15 | 10.6 | 49.92 | 59.984 | 50
10.7 | 59.579 | 59.952 | 60 | 10.7 | 44.261 | 60.029 | 30 | 10.7 | 29.798 | 59.981 | 15 | 10.7 | 29.3637 | 59.993 | 15 | 10.7 | 49.918 | 59.984 | 50
10.8 | 59.586 | 59.952 | 60 | 10.8 | 44.259 | 60.029 | 30 | 10.8 | 29.795 | 59.981 | 15 | 10.8 | 29.3138 | 59.993 | 15 | 10.8 | 49.824 | 59.984 | 50
10.9 | 59.584 | 59.952 | 60 | 10.9 | 44.258 | 60.029 | 30 | 10.9 | 29.794 | 59.981 | 15 | 10.9 | 29.2892 | 59.993 | 15 | 10.9 | 49.832 | 59.983 | 50
11 | 59.584 | 59.952 | 60 | 11 | 44.258 | 60.029 | 30 | 11 | 29.794 | 59.981 | 15 | 11 | 29.3029 | 59.992 | 15 | 11 | 49.827 | 59.983 | 50
11.1 | 59.584 | 59.953 | 60 | 11.1 | 44.258 | 60.029 | 30 | 11.1 | 29.794 | 59.981 | 15 | 11.1 | 29.317 | 59.992 | 15 | 11.1 | 49.815 | 59.982 | 50
11.2 | 59.584 | 59.953 | 60 | 11.2 | 44.26 | 60.029 | 30 | 11.2 | 29.716 | 59.981 | 15 | 11.2 | 29.3338 | 59.991 | 15 | 11.2 | 49.821 | 59.982 | 50
11.3 | 59.584 | 59.954 | 60 | 11.3 | 44.26 | 60.028 | 30 | 11.3 | 29.714 | 59.981 | 15 | 11.3 | 29.3525 | 59.991 | 15 | 11.3 | 49.823 | 59.981 | 50
11.4 | 59.584 | 59.954 | 60 | 11.4 | 44.259 | 60.028 | 30 | 11.4 | 29.714 | 59.982 | 15 | 11.4 | 29.3693 | 59.991 | 15 | 11.4 | 49.826 | 59.981 | 50
11.5 | 59.584 | 59.955 | 60 | 11.5 | 44.259 | 60.028 | 30 | 11.5 | 29.713 | 59.982 | 15 | 11.5 | 29.3051 | 59.991 | 15 | 11.5 | 49.83 | 59.98 | 50
11.6 | 59.585 | 59.955 | 60 | 11.6 | 44.261 | 60.028 | 30 | 11.6 | 29.713 | 59.982 | 15 | 11.6 | 29.2533 | 59.991 | 15 | 11.6 | 49.832 | 59.98 | 50
11.7 | 59.585 | 59.956 | 60 | 11.7 | 44.152 | 60.028 | 30 | 11.7 | 29.711 | 59.982 | 15 | 11.7 | 29.2464 | 59.991 | 15 | 11.7 | 49.833 | 59.98 | 50
11.8 | 59.582 | 59.956 | 60 | 11.8 | 44.033 | 60.028 | 30 | 11.8 | 29.706 | 59.982 | 15 | 11.8 | 29.1629 | 59.99 | 15 | 11.8 | 49.833 | 59.98 | 50
11.9 | 59.595 | 59.957 | 60 | 11.9 | 44.047 | 60.027 | 30 | 11.9 | 29.62 | 59.982 | 15 | 11.9 | 29.1809 | 59.99 | 15 | 11.9 | 49.833 | 59.98 | 50
12 | 59.596 | 59.957 | 60 | 12 | 44.025 | 60.027 | 30 | 12 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12 | 29.2482 | 59.99 | 15 | 12 | 49.821 | 59.98 | 50
12.1 | 59.637 | 59.958 | 60 | 12.1 | 44.01 | 60.026 | 30 | 12.1 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12.1 | 29.1911 | 59.99 | 15 | 12.1 | 49.821 | 59.98 | 50
12.2 | 59.633 | 59.958 | 60 | 12.2 | 44.007 | 60.026 | 30 | 12.2 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12.2 | 29.2237 | 59.99 | 15 | 12.2 | 49.821 | 59.98 | 50
12.3 | 59.639 | 59.958 | 60 | 12.3 | 44.007 | 60.025 | 30 | 12.3 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12.3 | 29.1199 | 59.99 | 15 | 12.3 | 49.821 | 59.98 | 50
12.4 | 59.644 | 59.958 | 60 | 12.4 | 44.008 | 60.025 | 30 | 12.4 | 29.618 | 59.983 | 15 | 12.4 | 29.0581 | 59.99 | 15 | 12.4 | 49.821 | 59.98 | 50
12.5 | 59.642 | 59.959 | 60 | 12.5 | 44.009 | 60.025 | 30 | 12.5 | 29.543 | 59.983 | 15 | 12.5 | 29.011 | 59.991 | 15 | 12.5 | 49.823 | 59.98 | 50
12.6 | 59.629 | 59.959 | 60 | 12.6 | 43.996 | 60.025 | 30 | 12.6 | 29.459 | 59.983 | 15 | 12.6 | 29.0937 | 59.99 | 15 | 12.6 | 49.828 | 59.98 | 50
12.7 | 59.622 | 59.959 | 60 | 12.7 | 43.933 | 60.023 | 30 | 12.7 | 29.459 | 59.983 | 15 | 12.7 | 29.0411 | 59.99 | 15 | 12.7 | 49.825 | 59.98 | 50
12.8 | 59.62 | 59.959 | 60 | 12.8 | 43.802 | 60.023 | 30 | 12.8 | 29.459 | 59.983 | 15 | 12.8 | 29.0864 | 59.99 | 15 | 12.8 | 49.793 | 59.98 | 50
12.9 | 59.62 | 59.959 | 60 | 12.9 | 43.783 | 60.023 | 30 | 12.9 | 29.459 | 59.983 | 15 | 12.9 | 29.0541 | 59.99 | 15 | 12.9 | 49.795 | 59.98 | 50
13 | 59.62 | 59.959 | 60 | 13 | 43.744 | 60.023 | 30 | 13 | 29.43 | 59.983 | 15 | 13 | 28.941 | 59.99 | 15 | 13 | 49.795 | 59.98 | 50
13.1 | 59.627 | 59.96 | 60 | 13.1 | 43.721 | 60.022 | 30 | 13.1 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.1 | 28.9111 | 59.99 | 15 | 13.1 | 49.795 | 59.98 | 50
13.2 | 59.633 | 59.96 | 60 | 13.2 | 43.718 | 60.022 | 30 | 13.2 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.2 | 28.8653 | 59.99 | 15 | 13.2 | 49.795 | 59.98 | 50
13.3 | 59.635 | 59.961 | 60 | 13.3 | 43.719 | 60.022 | 30 | 13.3 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.3 | 28.8957 | 59.99 | 15 | 13.3 | 49.795 | 59.98 | 50
13.4 | 59.639 | 59.961 | 60 | 13.4 | 43.727 | 60.022 | 30 | 13.4 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.4 | 28.8679 | 59.99 | 15 | 13.4 | 49.795 | 59.98 | 50
13.5 | 59.639 | 59.962 | 60 | 13.5 | 43.727 | 60.021 | 30 | 13.5 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.5 | 28.9455 | 59.991 | 15 | 13.5 | 49.795 | 59.98 | 50
13.6 | 59.639 | 59.962 | 60 | 13.6 | 43.699 | 60.021 | 30 | 13.6 | 29.256 | 59.983 | 15 | 13.6 | 28.715 | 59.991 | 15 | 13.6 | 49.792 | 59.98 | 50
13.7 | 59.639 | 59.963 | 60 | 13.7 | 43.651 | 60.02 | 30 | 13.7 | 29.257 | 59.982 | 15 | 13.7 | 28.6791 | 59.991 | 15 | 13.7 | 49.791 | 59.98 | 50
13.8 | 59.639 | 59.963 | 60 | 13.8 | 43.651 | 60.02 | 30 | 13.8 | 29.261 | 59.982 | 15 | 13.8 | 28.7514 | 59.991 | 15 | 13.8 | 49.792 | 59.98 | 50
13.9 | 59.639 | 59.964 | 60 | 13.9 | 43.651 | 60.02 | 30 | 13.9 | 29.2 | 59.982 | 15 | 13.9 | 28.679 | 59.991 | 15 | 13.9 | 49.792 | 59.98 | 50
14 | 59.639 | 59.964 | 60 | 14 | 43.653 | 60.02 | 30 | 14 | 29.135 | 59.982 | 15 | 14 | 28.7231 | 59.991 | 15 | 14 | 49.789 | 59.98 | 50
14.1 | 59.639 | 59.965 | 60 | 14.1 | 43.653 | 60.02 | 30 | 14.1 | 29.135 | 59.981 | 15 | 14.1 | 28.7516 | 59.991 | 15 | 14.1 | 49.782 | 59.98 | 50
14.2 | 59.639 | 59.965 | 60 | 14.2 | 43.653 | 60.02 | 30 | 14.2 | 29.135 | 59.981 | 15 | 14.2 | 28.6814 | 59.99 | 15 | 14.2 | 49.794 | 59.981 | 50
14.3 | 59.639 | 59.966 | 60 | 14.3 | 43.655 | 60.02 | 30 | 14.3 | 29.135 | 59.981 | 15 | 14.3 | 28.6977 | 59.99 | 15 | 14.3 | 49.796 | 59.981 | 50
14.4 | 59.639 | 59.966 | 60 | 14.4 | 43.587 | 60.02 | 30 | 14.4 | 29.14 | 59.982 | 15 | 14.4 | 28.6491 | 59.99 | 15 | 14.4 | 49.796 | 59.981 | 50
14.5 | 59.639 | 59.966 | 60 | 14.5 | 43.529 | 60.019 | 30 | 14.5 | 29.144 | 59.982 | 15 | 14.5 | 28.3299 | 59.99 | 15 | 14.5 | 49.794 | 59.981 | 50
14.6 | 59.665 | 59.966 | 60 | 14.6 | 43.535 | 60.019 | 30 | 14.6 | 29.139 | 59.982 | 15 | 14.6 | 28.1597 | 59.99 | 15 | 14.6 | 49.796 | 59.981 | 50
14.7 | 59.687 | 59.967 | 60 | 14.7 | 43.535 | 60.018 | 30 | 14.7 | 29.083 | 59.982 | 15 | 14.7 | 28.1804 | 59.99 | 15 | 14.7 | 49.801 | 59.981 | 50
14.8 | 59.704 | 59.967 | 60 | 14.8 | 43.535 | 60.018 | 30 | 14.8 | 28.977 | 59.983 | 15 | 14.8 | 28.1714 | 59.99 | 15 | 14.8 | 49.801 | 59.982 | 50
14.9 | 59.814 | 59.967 | 60 | 14.9 | 43.534 | 60.018 | 30 | 14.9 | 28.976 | 59.983 | 15 | 14.9 | 28.1849 | 59.991 | 15 | 14.9 | 49.801 | 59.982 | 50
15 | 59.814 | 59.967 | 60 | 15 | 43.533 | 60.018 | 30 | 15 | 28.98 | 59.983 | 15 | 15 | 28.218 | 59.991 | 15 | 15 | 49.801 | 59.982 | 50
15.1 | 59.75 | 59.967 | 60 | 15.1 | 43.531 | 60.018 | 30 | 15.1 | 28.983 | 59.983 | 15 | 15.1 | 28.1987 | 59.992 | 15 | 15.1 | 49.798 | 59.982 | 50
15.2 | 59.71 | 59.967 | 60 | 15.2 | 43.532 | 60.019 | 30 | 15.2 | 28.983 | 59.984 | 15 | 15.2 | 28.2246 | 59.992 | 15 | 15.2 | 49.723 | 59.982 | 50
15.3 | 59.698 | 59.967 | 45 | 15.3 | 43.531 | 60.019 | 30 | 15.3 | 28.985 | 59.983 | 15 | 15.3 | 28.2404 | 59.993 | 15 | 15.3 | 49.724 | 59.982 | 50
15.4 | 59.691 | 59.967 | 45 | 15.4 | 43.531 | 60.019 | 30 | 15.4 | 28.888 | 59.983 | 15 | 15.4 | 28.2059 | 59.992 | 15 | 15.4 | 49.725 | 59.982 | 50
15.5 | 59.691 | 59.967 | 45 | 15.5 | 43.531 | 60.019 | 30 | 15.5 | 28.837 | 59.982 | 15 | 15.5 | 28.1596 | 59.992 | 15 | 15.5 | 49.73 | 59.981 | 50
15.6 | 59.691 | 59.967 | 45 | 15.6 | 43.531 | 60.02 | 30 | 15.6 | 28.843 | 59.982 | 15 | 15.6 | 28.2199 | 59.992 | 15 | 15.6 | 49.731 | 59.981 | 50
15.7 | 59.691 | 59.967 | 45 | 15.7 | 43.334 | 60.019 | 30 | 15.7 | 28.843 | 59.981 | 15 | 15.7 | 28.2341 | 59.993 | 15 | 15.7 | 49.731 | 59.981 | 50
15.8 | 59.708 | 59.967 | 45 | 15.8 | 43.152 | 60.019 | 30 | 15.8 | 28.844 | 59.981 | 15 | 15.8 | 28.1571 | 59.993 | 15 | 15.8 | 49.731 | 59.981 | 50
15.9 | 59.705 | 59.967 | 45 | 15.9 | 43.144 | 60.019 | 30 | 15.9 | 28.845 | 59.981 | 15 | 15.9 | 28.2313 | 59.993 | 15 | 15.9 | 49.731 | 59.981 | 50
16 | 59.701 | 59.967 | 45 | 16 | 43.153 | 60.019 | 30 | 16 | 28.643 | 59.981 | 15 | 16 | 28.2338 | 59.993 | 15 | 16 | 49.735 | 59.981 | 50
16.1 | 59.72 | 59.968 | 45 | 16.1 | 43.164 | 60.018 | 30 | 16.1 | 28.637 | 59.98 | 15 | 16.1 | 28.2213 | 59.993 | 15 | 16.1 | 49.743 | 59.981 | 50
16.2 | 59.704 | 59.968 | 45 | 16.2 | 43.147 | 60.018 | 30 | 16.2 | 28.637 | 59.98 | 15 | 16.2 | 28.1429 | 59.993 | 15 | 16.2 | 49.742 | 59.982 | 50
16.3 | 59.621 | 59.968 | 45 | 16.3 | 43.007 | 60.017 | 30 | 16.3 | 28.637 | 59.98 | 15 | 16.3 | 28.2003 | 59.994 | 15 | 16.3 | 49.741 | 59.982 | 50
16.4 | 59.508 | 59.968 | 45 | 16.4 | 42.889 | 60.017 | 30 | 16.4 | 28.636 | 59.98 | 15 | 16.4 | 28.0066 | 59.994 | 15 | 16.4 | 49.735 | 59.982 | 50
16.5 | 59.503 | 59.969 | 45 | 16.5 | 42.89 | 60.016 | 30 | 16.5 | 28.632 | 59.98 | 15 | 16.5 | 27.9293 | 59.994 | 15 | 16.5 | 49.729 | 59.982 | 50
16.6 | 59.508 | 59.969 | 45 | 16.6 | 42.898 | 60.016 | 30 | 16.6 | 28.63 | 59.981 | 15 | 16.6 | 27.9741 | 59.994 | 15 | 16.6 | 49.725 | 59.982 | 50
16.7 | 59.499 | 59.97 | 45 | 16.7 | 42.903 | 60.015 | 30 | 16.7 | 28.63 | 59.981 | 15 | 16.7 | 27.9729 | 59.995 | 15 | 16.7 | 49.718 | 59.982 | 50
16.8 | 59.499 | 59.97 | 45 | 16.8 | 42.903 | 60.015 | 30 | 16.8 | 28.582 | 59.981 | 15 | 16.8 | 28 | 59.995 | 15 | 16.8 | 49.715 | 59.983 | 50
16.9 | 59.485 | 59.97 | 45 | 16.9 | 42.903 | 60.015 | 30 | 16.9 | 28.291 | 59.981 | 15 | 16.9 | 28.019 | 59.996 | 15 | 16.9 | 49.709 | 59.983 | 50
17 | 59.478 | 59.97 | 45 | 17 | 42.902 | 60.015 | 30 | 17 | 28.114 | 59.982 | 15 | 17 | 27.9828 | 59.996 | 15 | 17 | 49.704 | 59.984 | 50
17.1 | 59.478 | 59.97 | 45 | 17.1 | 42.9 | 60.015 | 30 | 17.1 | 28.12 | 59.981 | 15 | 17.1 | 28.0228 | 59.997 | 15 | 17.1 | 49.701 | 59.984 | 50
17.2 | 59.478 | 59.97 | 45 | 17.2 | 42.9 | 60.016 | 30 | 17.2 | 28.121 | 59.981 | 15 | 17.2 | 27.9403 | 59.997 | 15 | 17.2 | 49.701 | 59.985 | 50
17.3 | 59.478 | 59.97 | 45 | 17.3 | 42.905 | 60.016 | 30 | 17.3 | 28.121 | 59.981 | 15 | 17.3 | 27.9701 | 59.998 | 15 | 17.3 | 49.721 | 59.985 | 50
17.4 | 59.478 | 59.97 | 45 | 17.4 | 42.905 | 60.016 | 30 | 17.4 | 28.124 | 59.981 | 15 | 17.4 | 28.0273 | 59.998 | 15 | 17.4 | 49.739 | 59.985 | 50
17.5 | 59.449 | 59.97 | 45 | 17.5 | 42.905 | 60.016 | 30 | 17.5 | 28.13 | 59.98 | 15 | 17.5 | 27.8933 | 60 | 15 | 17.5 | 49.739 | 59.985 | 50
17.6 | 59.353 | 59.969 | 45 | 17.6 | 42.905 | 60.016 | 30 | 17.6 | 28.13 | 59.98 | 15 | 17.6 | 27.7411 | 60 | 15 | 17.6 | 49.739 | 59.985 | 50
17.7 | 59.305 | 59.969 | 45 | 17.7 | 42.893 | 60.016 | 30 | 17.7 | 28.129 | 59.98 | 15 | 17.7 | 27.7879 | 60.002 | 15 | 17.7 | 49.738 | 59.985 | 50
17.8 | 59.302 | 59.968 | 45 | 17.8 | 42.808 | 60.016 | 30 | 17.8 | 28.125 | 59.981 | 15 | 17.8 | 27.7657 | 60.002 | 15 | 17.8 | 49.737 | 59.985 | 50
17.9 | 59.322 | 59.968 | 45 | 17.9 | 42.66 | 60.015 | 30 | 17.9 | 28.123 | 59.981 | 15 | 17.9 | 27.7178 | 60.003 | 15 | 17.9 | 49.678 | 59.985 | 50
18 | 59.341 | 59.968 | 45 | 18 | 42.666 | 60.015 | 30 | 18 | 28.123 | 59.981 | 15 | 18 | 27.758 | 60.003 | 15 | 18 | 49.675 | 59.985 | 35
18.1 | 59.342 | 59.968 | 45 | 18.1 | 42.663 | 60.014 | 30 | 18.1 | 28.128 | 59.981 | 15 | 18.1 | 27.7323 | 60.005 | 15 | 18.1 | 49.535 | 59.985 | 35
18.2 | 59.342 | 59.969 | 45 | 18.2 | 42.663 | 60.014 | 30 | 18.2 | 28.124 | 59.982 | 15 | 18.2 | 27.7289 | 60.005 | 15 | 18.2 | 49.51 | 59.986 | 35
18.3 | 59.342 | 59.969 | 45 | 18.3 | 42.666 | 60.014 | 30 | 18.3 | 28.117 | 59.982 | 15 | 18.3 | 27.7286 | 60.006 | 15 | 18.3 | 49.514 | 59.986 | 35
18.4 | 59.342 | 59.969 | 45 | 18.4 | 42.667 | 60.014 | 30 | 18.4 | 28.117 | 59.983 | 15 | 18.4 | 27.716 | 60.006 | 15 | 18.4 | 49.517 | 59.987 | 35
18.5 | 59.332 | 59.969 | 45 | 18.5 | 42.666 | 60.013 | 30 | 18.5 | 28.117 | 59.983 | 15 | 18.5 | 27.5968 | 60.007 | 15 | 18.5 | 49.517 | 59.987 | 35
18.6 | 59.318 | 59.969 | 45 | 18.6 | 42.666 | 60.013 | 30 | 18.6 | 28.118 | 59.983 | 15 | 18.6 | 27.5296 | 60.007 | 15 | 18.6 | 49.512 | 59.987 | 35
18.7 | 59.318 | 59.97 | 45 | 18.7 | 42.663 | 60.013 | 30 | 18.7 | 28.097 | 59.982 | 15 | 18.7 | 27.4834 | 60.009 | 15 | 18.7 | 49.433 | 59.987 | 35
18.8 | 59.318 | 59.97 | 45 | 18.8 | 42.664 | 60.013 | 30 | 18.8 | 27.913 | 59.982 | 15 | 18.8 | 27.5194 | 60.009 | 15 | 18.8 | 49.427 | 59.988 | 35
18.9 | 59.318 | 59.97 | 45 | 18.9 | 42.667 | 60.012 | 30 | 18.9 | 27.908 | 59.981 | 15 | 18.9 | 27.4771 | 60.01 | 15 | 18.9 | 49.423 | 59.988 | 35
19 | 59.323 | 59.97 | 45 | 19 | 42.667 | 60.012 | 30 | 19 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19 | 27.5103 | 60.01 | 15 | 19 | 49.402 | 59.989 | 35
19.1 | 59.308 | 59.971 | 45 | 19.1 | 42.526 | 60.012 | 30 | 19.1 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.1 | 27.5446 | 60.011 | 15 | 19.1 | 49.299 | 59.989 | 35
19.2 | 59.307 | 59.971 | 45 | 19.2 | 42.463 | 60.012 | 30 | 19.2 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.2 | 27.4974 | 60.011 | 15 | 19.2 | 49.3 | 59.989 | 35
19.3 | 59.237 | 59.971 | 45 | 19.3 | 42.46 | 60.011 | 30 | 19.3 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.3 | 27.5 | 60.012 | 15 | 19.3 | 49.297 | 59.989 | 35
19.4 | 59.19 | 59.971 | 45 | 19.4 | 42.432 | 60.011 | 30 | 19.4 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.4 | 27.4561 | 60.012 | 15 | 19.4 | 49.24 | 59.99 | 35
19.5 | 59.19 | 59.972 | 45 | 19.5 | 42.325 | 60.011 | 30 | 19.5 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.5 | 27.5368 | 60.014 | 15 | 19.5 | 49.137 | 59.99 | 35
19.6 | 59.19 | 59.972 | 45 | 19.6 | 42.324 | 60.011 | 30 | 19.6 | 27.908 | 59.981 | 15 | 19.6 | 27.4677 | 60.014 | 15 | 19.6 | 49.12 | 59.99 | 35
19.7 | 59.191 | 59.972 | 45 | 19.7 | 42.324 | 60.011 | 30 | 19.7 | 27.913 | 59.981 | 15 | 19.7 | 27.4867 | 60.015 | 15 | 19.7 | 49.114 | 59.99 | 35
19.8 | 59.205 | 59.972 | 45 | 19.8 | 42.324 | 60.011 | 30 | 19.8 | 27.915 | 59.981 | 15 | 19.8 | 27.4289 | 60.015 | 15 | 19.8 | 49.114 | 59.991 | 35
19.9 | 59.204 | 59.972 | 45 | 19.9 | 42.317 | 60.011 | 30 | 19.9 | 27.856 | 59.98 | 15 | 19.9 | 27.3738 | 60.016 | 15 | 19.9 | 49.073 | 59.991 | 35
20 | 59.191 | 59.972 | 45 | 20 | 42.175 | 60.011 | 30 | 20 | 27.699 | 59.98 | 15 | 20 | 27.3077 | 60.016 | 15 | 20 | 48.904 | 59.991 | 35
20.1 | 59.077 | 59.972 | 45 | 20.1 | 42.163 | 60.011 | 30 | 20.1 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.1 | 27.2384 | 60.018 | 15 | 20.1 | 48.906 | 59.991 | 35
20.2 | 59.054 | 59.972 | 45 | 20.2 | 42.164 | 60.011 | 30 | 20.2 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.2 | 27.3034 | 60.018 | 15 | 20.2 | 48.91 | 59.991 | 35
20.3 | 59.051 | 59.973 | 45 | 20.3 | 42.166 | 60.01 | 30 | 20.3 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.3 | 27.1463 | 60.019 | 15 | 20.3 | 48.91 | 59.991 | 35
20.4 | 59.046 | 59.972 | 45 | 20.4 | 42.169 | 60.01 | 30 | 20.4 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.4 | 27.1253 | 60.019 | 15 | 20.4 | 48.91 | 59.991 | 35
20.5 | 59.047 | 59.972 | 45 | 20.5 | 42.17 | 60.009 | 30 | 20.5 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.5 | 27.1492 | 60.019 | 15 | 20.5 | 48.902 | 59.991 | 35
20.6 | 59.06 | 59.972 | 45 | 20.6 | 42.114 | 60.009 | 30 | 20.6 | 27.697 | 59.979 | 15 | 20.6 | 27.1643 | 60.019 | 15 | 20.6 | 48.899 | 59.991 | 35
20.7 | 59.065 | 59.973 | 45 | 20.7 | 42.051 | 60.008 | 30 | 20.7 | 27.696 | 59.979 | 15 | 20.7 | 27.1134 | 60.02 | 15 | 20.7 | 48.897 | 59.991 | 35
20.8 | 59.048 | 59.973 | 45 | 20.8 | 42.051 | 60.008 | 30 | 20.8 | 27.696 | 59.979 | 15 | 20.8 | 27.1516 | 60.02 | 15 | 20.8 | 48.897 | 59.991 | 35
20.9 | 59.043 | 59.973 | 45 | 20.9 | 42.051 | 60.007 | 30 | 20.9 | 27.502 | 59.979 | 15 | 20.9 | 27.1403 | 60.021 | 15 | 20.9 | 48.848 | 59.99 | 35
21 | 59.042 | 59.973 | 45 | 21 | 42.048 | 60.007 | 30 | 21 | 27.423 | 59.979 | 15 | 21 | 27.1001 | 60.021 | 15 | 21 | 48.758 | 59.99 | 35
21.1 | 59.043 | 59.973 | 45 | 21.1 | 42.048 | 60.007 | 30 | 21.1 | 27.424 | 59.979 | 15 | 21.1 | 27.1588 | 60.022 | 15 | 21.1 | 48.765 | 59.99 | 35
21.2 | 58.994 | 59.973 | 45 | 21.2 | 42.039 | 60.007 | 30 | 21.2 | 27.427 | 59.979 | 15 | 21.2 | 27.1004 | 60.022 | 15 | 21.2 | 48.765 | 59.991 | 35
21.3 | 58.877 | 59.974 | 45 | 21.3 | 42.037 | 60.007 | 30 | 21.3 | 27.425 | 59.978 | 15 | 21.3 | 27.0169 | 60.023 | 15 | 21.3 | 48.762 | 59.991 | 35
21.4 | 58.775 | 59.974 | 45 | 21.4 | 42.04 | 60.007 | 30 | 21.4 | 27.428 | 59.978 | 15 | 21.4 | 27.0352 | 60.023 | 15 | 21.4 | 48.762 | 59.991 | 35
21.5 | 58.776 | 59.975 | 45 | 21.5 | 42.039 | 60.006 | 30 | 21.5 | 27.431 | 59.977 | 15 | 21.5 | 27.0378 | 60.024 | 15 | 21.5 | 48.762 | 59.991 | 35
21.6 | 58.776 | 59.975 | 45 | 21.6 | 41.961 | 60.006 | 30 | 21.6 | 27.426 | 59.977 | 15 | 21.6 | 26.9885 | 60.024 | 15 | 21.6 | 48.762 | 59.992 | 35
21.7 | 58.776 | 59.975 | 45 | 21.7 | 41.895 | 60.005 | 30 | 21.7 | 27.425 | 59.976 | 15 | 21.7 | 27.021 | 60.025 | 15 | 21.7 | 48.762 | 59.991 | 35
21.8 | 58.776 | 59.975 | 45 | 21.8 | 41.823 | 60.005 | 30 | 21.8 | 27.421 | 59.976 | 15 | 21.8 | 26.9785 | 60.025 | 15 | 21.8 | 48.762 | 59.991 | 35
21.9 | 58.718 | 59.976 | 45 | 21.9 | 41.823 | 60.004 | 30 | 21.9 | 27.417 | 59.975 | 15 | 21.9 | 27.0079 | 60.026 | 15 | 21.9 | 48.762 | 59.991 | 35
22 | 58.626 | 59.976 | 45 | 22 | 41.814 | 60.004 | 30 | 22 | 27.418 | 59.975 | 15 | 22 | 26.968 | 60.026 | 15 | 22 | 48.762 | 59.992 | 35
22.1 | 58.618 | 59.976 | 45 | 22.1 | 41.573 | 60.003 | 30 | 22.1 | 27.383 | 59.974 | 15 | 22.1 | 26.688 | 60.027 | 15 | 22.1 | 48.761 | 59.992 | 35
22.2 | 58.609 | 59.976 | 45 | 22.2 | 41.574 | 60.003 | 30 | 22.2 | 27.385 | 59.974 | 15 | 22.2 | 26.5555 | 60.027 | 15 | 22.2 | 48.759 | 59.992 | 35
22.3 | 58.609 | 59.977 | 45 | 22.3 | 41.566 | 60.002 | 30 | 22.3 | 27.333 | 59.974 | 15 | 22.3 | 26.6162 | 60.027 | 15 | 22.3 | 48.721 | 59.992 | 35
22.4 | 58.625 | 59.977 | 45 | 22.4 | 41.563 | 60.002 | 30 | 22.4 | 27.188 | 59.974 | 15 | 22.4 | 26.5523 | 60.027 | 15 | 22.4 | 48.478 | 59.992 | 35
22.5 | 58.625 | 59.977 | 45 | 22.5 | 41.564 | 60.002 | 30 | 22.5 | 27.187 | 59.973 | 15 | 22.5 | 26.4756 | 60.027 | 15 | 22.5 | 48.38 | 59.992 | 35
22.6 | 58.639 | 59.977 | 45 | 22.6 | 41.564 | 60.002 | 30 | 22.6 | 27.186 | 59.973 | 15 | 22.6 | 26.4013 | 60.027 | 15 | 22.6 | 48.246 | 59.992 | 35
22.7 | 58.643 | 59.977 | 45 | 22.7 | 41.568 | 60.001 | 30 | 22.7 | 27.058 | 59.973 | 15 | 22.7 | 26.4275 | 60.028 | 15 | 22.7 | 48.246 | 59.992 | 35
22.8 | 58.629 | 59.977 | 45 | 22.8 | 41.57 | 60.001 | 30 | 22.8 | 27.051 | 59.973 | 15 | 22.8 | 26.3842 | 60.028 | 15 | 22.8 | 48.246 | 59.992 | 35
22.9 | 58.658 | 59.977 | 45 | 22.9 | 41.478 | 60.001 | 30 | 22.9 | 27.056 | 59.971 | 15 | 22.9 | 26.4042 | 60.028 | 15 | 22.9 | 48.246 | 59.992 | 35
23 | 58.556 | 59.977 | 45 | 23 | 41.348 | 60.001 | 30 | 23 | 27.057 | 59.971 | 15 | 23 | 26.3407 | 60.028 | 15 | 23 | 48.246 | 59.992 | 35
23.1 | 58.553 | 59.977 | 45 | 23.1 | 41.345 | 60 | 30 | 23.1 | 27.053 | 59.971 | 15 | 23.1 | 26.3432 | 60.029 | 15 | 23.1 | 48.246 | 59.992 | 35
23.2 | 58.473 | 59.977 | 45 | 23.2 | 41.346 | 60 | 30 | 23.2 | 27.056 | 59.971 | 15 | 23.2 | 26.3885 | 60.029 | 15 | 23.2 | 48.242 | 59.992 | 35
23.3 | 58.454 | 59.977 | 45 | 23.3 | 41.351 | 60 | 30 | 23.3 | 27.055 | 59.97 | 15 | 23.3 | 26.4237 | 60.03 | 15 | 23.3 | 48.232 | 59.992 | 35
23.4 | 58.46 | 59.977 | 45 | 23.4 | 41.351 | 60 | 30 | 23.4 | 27.061 | 59.97 | 15 | 23.4 | 26.373 | 60.03 | 15 | 23.4 | 48.225 | 59.992 | 35
23.5 | 58.432 | 59.978 | 45 | 23.5 | 41.352 | 59.999 | 30 | 23.5 | 27.063 | 59.969 | 15 | 23.5 | 26.4239 | 60.03 | 15 | 23.5 | 48.225 | 59.991 | 35
23.6 | 58.433 | 59.978 | 45 | 23.6 | 41.355 | 59.999 | 30 | 23.6 | 27.01 | 59.969 | 15 | 23.6 | 26.3818 | 60.03 | 15 | 23.6 | 48.225 | 59.991 | 35
23.7 | 58.387 | 59.979 | 45 | 23.7 | 41.358 | 59.999 | 30 | 23.7 | 26.938 | 59.969 | 15 | 23.7 | 26.3706 | 60.03 | 15 | 23.7 | 48.225 | 59.991 | 35
23.8 | 58.351 | 59.979 | 45 | 23.8 | 41.359 | 59.999 | 30 | 23.8 | 26.924 | 59.969 | 15 | 23.8 | 26.3994 | 60.029 | 15 | 23.8 | 48.223 | 59.991 | 35
23.9 | 58.266 | 59.979 | 45 | 23.9 | 41.359 | 59.998 | 30 | 23.9 | 26.924 | 59.968 | 15 | 23.9 | 26.4242 | 60.029 | 15 | 23.9 | 48.155 | 59.991 | 35
24 | 58.222 | 59.979 | 45 | 24 | 41.357 | 59.998 | 30 | 24 | 26.924 | 59.968 | 15 | 24 | 26.2812 | 60.029 | 15 | 24 | 48.032 | 59.991 | 35
24.1 | 58.231 | 59.98 | 45 | 24.1 | 41.356 | 59.998 | 30 | 24.1 | 26.924 | 59.968 | 15 | 24.1 | 26.1905 | 60.029 | 15 | 24.1 | 48.032 | 59.991 | 35
24.2 | 58.214 | 59.98 | 45 | 24.2 | 41.205 | 59.998 | 30 | 24.2 | 26.926 | 59.968 | 15 | 24.2 | 26.2427 | 60.029 | 15 | 24.2 | 48.032 | 59.991 | 35
24.3 | 58.129 | 59.981 | 45 | 24.3 | 41.077 | 59.998 | 30 | 24.3 | 26.932 | 59.968 | 15 | 24.3 | 26.26 | 60.03 | 15 | 24.3 | 48.035 | 59.991 | 35
24.4 | 58.131 | 59.981 | 45 | 24.4 | 41.07 | 59.998 | 30 | 24.4 | 26.929 | 59.968 | 15 | 24.4 | 26.2421 | 60.03 | 15 | 24.4 | 48.043 | 59.991 | 35
24.5 | 58.021 | 59.982 | 45 | 24.5 | 41.047 | 59.998 | 30 | 24.5 | 26.632 | 59.966 | 15 | 24.5 | 26.282 | 60.03 | 15 | 24.5 | 48.021 | 59.991 | 35
24.6 | 57.978 | 59.982 | 45 | 24.6 | 41.033 | 59.998 | 30 | 24.6 | 26.525 | 59.966 | 15 | 24.6 | 26.1944 | 60.03 | 15 | 24.6 | 47.87 | 59.992 | 35
24.7 | 57.989 | 59.982 | 45 | 24.7 | 41.033 | 59.997 | 30 | 24.7 | 26.522 | 59.966 | 15 | 24.7 | 26.1871 | 60.03 | 15 | 24.7 | 47.876 | 59.992 | 35
24.8 | 58.019 | 59.982 | 45 | 24.8 | 41.033 | 59.997 | 30 | 24.8 | 26.522 | 59.966 | 15 | 24.8 | 26.2361 | 60.029 | 15 | 24.8 | 47.88 | 59.993 | 35
24.9 | 58.003 | 59.983 | 45 | 24.9 | 41.033 | 59.997 | 30 | 24.9 | 26.359 | 59.965 | 15 | 24.9 | 26.2559 | 60.029 | 15 | 24.9 | 47.857 | 59.993 | 35
25 | 58.024 | 59.983 | 45 | 25 | 41.033 | 59.997 | 30 | 25 | 26.31 | 59.965 | 15 | 25 | 26.1809 | 60.029 | 15 | 25 | 47.854 | 59.993 | 35
25.1 | 57.986 | 59.983 | 45 | 25.1 | 41.033 | 59.997 | 30 | 25.1 | 26.31 | 59.965 | 15 | 25.1 | 26.2116 | 60.029 | 15 | 25.1 | 47.815 | 59.993 | 35
25.2 | 57.959 | 59.983 | 45 | 25.2 | 41.033 | 59.997 | 30 | 25.2 | 26.308 | 59.965 | 15 | 25.2 | 26.2456 | 60.029 | 15 | 25.2 | 47.648 | 59.993 | 35
25.3 | 57.959 | 59.984 | 45 | 25.3 | 41.029 | 59.997 | 30 | 25.3 | 26.301 | 59.965 | 15 | 25.3 | 26.191 | 60.029 | 15 | 25.3 | 47.652 | 59.993 | 35
25.4 | 57.914 | 59.984 | 45 | 25.4 | 41.029 | 59.997 | 30 | 25.4 | 26.3 | 59.965 | 15 | 25.4 | 26.1182 | 60.029 | 15 | 25.4 | 47.653 | 59.993 | 35
25.5 | 57.787 | 59.984 | 45 | 25.5 | 41.029 | 59.997 | 30 | 25.5 | 26.3 | 59.965 | 15 | 25.5 | 25.9682 | 60.029 | 15 | 25.5 | 47.653 | 59.992 | 35
25.6 | 57.758 | 59.984 | 45 | 25.6 | 41.029 | 59.998 | 30 | 25.6 | 26.304 | 59.966 | 15 | 25.6 | 25.9721 | 60.029 | 15 | 25.6 | 47.654 | 59.992 | 35
25.7 | 57.774 | 59.984 | 45 | 25.7 | 41.028 | 59.997 | 30 | 25.7 | 26.309 | 59.966 | 15 | 25.7 | 26.0382 | 60.029 | 15 | 25.7 | 47.661 | 59.992 | 35
25.8 | 57.751 | 59.984 | 45 | 25.8 | 41.03 | 59.997 | 30 | 25.8 | 26.312 | 59.966 | 15 | 25.8 | 25.8982 | 60.028 | 15 | 25.8 | 47.657 | 59.992 | 35
25.9 | 57.707 | 59.985 | 45 | 25.9 | 41.036 | 59.996 | 30 | 25.9 | 26.316 | 59.966 | 15 | 25.9 | 25.8947 | 60.028 | 15 | 25.9 | 47.646 | 59.991 | 35
26 | 57.672 | 59.985 | 45 | 26 | 40.825 | 59.996 | 30 | 26 | 26.316 | 59.966 | 15 | 26 | 25.8697 | 60.026 | 15 | 26 | 47.645 | 59.991 | 35
26.1 | 57.626 | 59.985 | 45 | 26.1 | 40.745 | 59.995 | 30 | 26.1 | 26.316 | 59.966 | 15 | 26.1 | 25.8707 | 60.026 | 15 | 26.1 | 47.645 | 59.991 | 35
26.2 | 57.614 | 59.985 | 45 | 26.2 | 40.749 | 59.995 | 30 | 26.2 | 26.316 | 59.966 | 15 | 26.2 | 25.8772 | 60.026 | 15 | 26.2 | 47.645 | 59.991 | 35
26.3 | 57.488 | 59.986 | 45 | 26.3 | 40.596 | 59.995 | 30 | 26.3 | 26.316 | 59.966 | 15 | 26.3 | 25.8639 | 60.026 | 15 | 26.3 | 47.649 | 59.99 | 35
26.4 | 57.441 | 59.986 | 45 | 26.4 | 40.525 | 59.995 | 30 | 26.4 | 26.228 | 59.966 | 15 | 26.4 | 25.7711 | 60.026 | 15 | 26.4 | 47.559 | 59.99 | 35
26.5 | 57.381 | 59.986 | 45 | 26.5 | 40.525 | 59.994 | 30 | 26.5 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.5 | 25.744 | 60.026 | 15 | 26.5 | 47.515 | 59.99 | 35
26.6 | 57.308 | 59.986 | 45 | 26.6 | 40.525 | 59.994 | 30 | 26.6 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.6 | 25.7078 | 60.026 | 15 | 26.6 | 47.518 | 59.99 | 35
26.7 | 57.324 | 59.987 | 45 | 26.7 | 40.525 | 59.994 | 30 | 26.7 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.7 | 25.7056 | 60.026 | 15 | 26.7 | 47.484 | 59.99 | 35
26.8 | 57.324 | 59.987 | 45 | 26.8 | 40.524 | 59.994 | 30 | 26.8 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.8 | 25.7025 | 60.026 | 15 | 26.8 | 47.27 | 59.99 | 35
26.9 | 57.324 | 59.987 | 45 | 26.9 | 40.528 | 59.994 | 30 | 26.9 | 26.166 | 59.966 | 15 | 26.9 | 25.7645 | 60.026 | 15 | 26.9 | 47.27 | 59.99 | 35
27 | 57.324 | 59.987 | 45 | 27 | 40.529 | 59.995 | 30 | 27 | 26.166 | 59.966 | 15 | 27 | 25.6934 | 60.025 | 15 | 27 | 47.27 | 59.99 | 35
27.1 | 57.327 | 59.988 | 45 | 27.1 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.1 | 26.161 | 59.966 | 15 | 27.1 | 25.774 | 60.025 | 15 | 27.1 | 47.27 | 59.99 | 35
27.2 | 57.302 | 59.988 | 45 | 27.2 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.2 | 26.16 | 59.966 | 15 | 27.2 | 25.7657 | 60.024 | 15 | 27.2 | 47.27 | 59.99 | 35
27.3 | 57.27 | 59.988 | 45 | 27.3 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.3 | 26.16 | 59.966 | 15 | 27.3 | 25.7241 | 60.024 | 15 | 27.3 | 47.252 | 59.989 | 35
27.4 | 57.276 | 59.988 | 45 | 27.4 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.4 | 26.158 | 59.966 | 15 | 27.4 | 25.737 | 60.023 | 15 | 27.4 | 47.245 | 59.989 | 35
27.5 | 57.277 | 59.989 | 45 | 27.5 | 40.529 | 59.994 | 30 | 27.5 | 26.16 | 59.966 | 15 | 27.5 | 25.7663 | 60.023 | 15 | 27.5 | 47.244 | 59.989 | 35
27.6 | 57.225 | 59.989 | 45 | 27.6 | 40.521 | 59.994 | 30 | 27.6 | 26.162 | 59.966 | 15 | 27.6 | 25.763 | 60.022 | 15 | 27.6 | 47.244 | 59.989 | 35
27.7 | 57.236 | 59.99 | 45 | 27.7 | 40.52 | 59.994 | 30 | 27.7 | 26.166 | 59.965 | 15 | 27.7 | 25.7369 | 60.022 | 15 | 27.7 | 47.244 | 59.989 | 35
27.8 | 57.222 | 59.99 | 45 | 27.8 | 40.518 | 59.994 | 30 | 27.8 | 26.075 | 59.965 | 15 | 27.8 | 25.7122 | 60.021 | 15 | 27.8 | 47.244 | 59.989 | 35
27.9 | 57.202 | 59.991 | 45 | 27.9 | 40.518 | 59.994 | 30 | 27.9 | 25.947 | 59.963 | 15 | 27.9 | 25.7345 | 60.021 | 15 | 27.9 | 47.245 | 59.989 | 35
28 | 57.053 | 59.991 | 45 | 28 | 40.518 | 59.994 | 30 | 28 | 25.95 | 59.963 | 15 | 28 | 25.6069 | 60.02 | 15 | 28 | 47.247 | 59.989 | 35
28.1 | 57.054 | 59.992 | 45 | 28.1 | 40.439 | 59.993 | 30 | 28.1 | 25.952 | 59.963 | 15 | 28.1 | 25.63 | 60.02 | 15 | 28.1 | 47.255 | 59.988 | 35
28.2 | 57.052 | 59.992 | 45 | 28.2 | 40.283 | 59.993 | 30 | 28.2 | 25.814 | 59.963 | 15 | 28.2 | 25.3712 | 60.02 | 15 | 28.2 | 47.252 | 59.988 | 35
28.3 | 57.044 | 59.993 | 45 | 28.3 | 40.26 | 59.992 | 30 | 28.3 | 25.801 | 59.963 | 15 | 28.3 | 25.2995 | 60.02 | 15 | 28.3 | 47.24 | 59.987 | 35
28.4 | 57.03 | 59.993 | 45 | 28.4 | 40.145 | 59.992 | 30 | 28.4 | 25.803 | 59.963 | 15 | 28.4 | 25.2932 | 60.019 | 15 | 28.4 | 47.234 | 59.987 | 35
28.5 | 57.025 | 59.993 | 45 | 28.5 | 40.139 | 59.99 | 30 | 28.5 | 25.8 | 59.963 | 15 | 28.5 | 25.2659 | 60.019 | 15 | 28.5 | 47.205 | 59.987 | 35
28.6 | 56.96 | 59.993 | 45 | 28.6 | 40.144 | 59.99 | 30 | 28.6 | 25.795 | 59.964 | 15 | 28.6 | 25.2528 | 60.018 | 15 | 28.6 | 47.092 | 59.987 | 35
28.7 | 56.904 | 59.994 | 45 | 28.7 | 40.148 | 59.99 | 30 | 28.7 | 25.77 | 59.964 | 15 | 28.7 | 25.2517 | 60.018 | 15 | 28.7 | 47.092 | 59.987 | 35
28.8 | 56.863 | 59.994 | 45 | 28.8 | 40.151 | 59.99 | 30 | 28.8 | 25.664 | 59.965 | 15 | 28.8 | 25.3279 | 60.018 | 15 | 28.8 | 47.07 | 59.987 | 35
28.9 | 56.862 | 59.994 | 45 | 28.9 | 40.156 | 59.989 | 30 | 28.9 | 25.659 | 59.965 | 15 | 28.9 | 25.2556 | 60.018 | 15 | 28.9 | 46.967 | 59.987 | 35
29 | 56.877 | 59.994 | 45 | 29 | 40.156 | 59.989 | 30 | 29 | 25.653 | 59.966 | 15 | 29 | 25.2878 | 60.017 | 15 | 29 | 46.909 | 59.987 | 35
29.1 | 56.877 | 59.994 | 45 | 29.1 | 40.147 | 59.989 | 30 | 29.1 | 25.65 | 59.966 | 15 | 29.1 | 25.2586 | 60.017 | 15 | 29.1 | 46.912 | 59.986 | 35
29.2 | 56.877 | 59.994 | 45 | 29.2 | 39.951 | 59.989 | 30 | 29.2 | 25.65 | 59.967 | 15 | 29.2 | 25.1768 | 60.017 | 15 | 29.2 | 46.913 | 59.986 | 35
29.3 | 56.875 | 59.994 | 45 | 29.3 | 39.951 | 59.989 | 30 | 29.3 | 25.65 | 59.967 | 15 | 29.3 | 25.1809 | 60.017 | 15 | 29.3 | 46.913 | 59.986 | 35
29.4 | 56.806 | 59.993 | 45 | 29.4 | 39.948 | 59.989 | 30 | 29.4 | 25.652 | 59.967 | 15 | 29.4 | 25.0731 | 60.016 | 15 | 29.4 | 46.913 | 59.986 | 35
29.5 | 56.701 | 59.993 | 45 | 29.5 | 39.943 | 59.989 | 30 | 29.5 | 25.658 | 59.967 | 15 | 29.5 | 25.0964 | 60.016 | 15 | 29.5 | 46.92 | 59.986 | 35
29.6 | 56.697 | 59.993 | 45 | 29.6 | 39.942 | 59.989 | 30 | 29.6 | 25.648 | 59.967 | 15 | 29.6 | 25.1005 | 60.016 | 15 | 29.6 | 46.911 | 59.986 | 35
29.7 | 56.635 | 59.993 | 45 | 29.7 | 39.942 | 59.989 | 30 | 29.7 | 25.641 | 59.966 | 15 | 29.7 | 24.9568 | 60.016 | 15 | 29.7 | 46.911 | 59.985 | 35
29.8 | 56.612 | 59.993 | 45 | 29.8 | 39.935 | 59.99 | 30 | 29.8 | 25.643 | 59.966 | 15 | 29.8 | 24.9428 | 60.015 | 15 | 29.8 | 46.91 | 59.985 | 35
29.9 | 56.611 | 59.993 | 45 | 29.9 | 39.934 | 59.99 | 30 | 29.9 | 25.649 | 59.965 | 15 | 29.9 | 24.8773 | 60.015 | 15 | 29.9 | 46.91 | 59.985 | 35
30 | 56.611 | 59.993 | 45 | 30 | 39.937 | 59.99 | 30 | 30 | 25.65 | 59.965 | 15 | 30 | 24.8569 | 60.015 | 15 | 30 | 46.911 | 59.985 | 35
30.1 | 56.611 | 59.993 | 45 | 30.1 | 39.931 | 59.989 | 30 | 30.1 | 25.652 | 59.964 | 15 | 30.1 | 24.9029 | 60.015 | 15 | 30.1 | 46.911 | 59.984 | 35
30.2 | 56.611 | 59.993 | 45 | 30.2 | 39.933 | 59.989 | 30 | 30.2 | 25.651 | 59.964 | 15 | 30.2 | 24.9512 | 60.015 | 15 | 30.2 | 46.911 | 59.984 | 35
30.3 | 56.608 | 59.993 | 45 | 30.3 | 39.938 | 59.989 | 30 | 30.3 | 25.65 | 59.963 | 15 | 30.3 | 24.9204 | 60.015 | 15 | 30.3 | 46.911 | 59.984 | 35
30.4 | 56.604 | 59.993 | 45 | 30.4 | 39.939 | 59.989 | 30 | 30.4 | 25.584 | 59.963 | 15 | 30.4 | 24.9193 | 60.015 | 15 | 30.4 | 46.913 | 59.985 | 35
30.5 | 56.604 | 59.993 | 45 | 30.5 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.5 | 25.525 | 59.962 | 15 | 30.5 | 24.9526 | 60.015 | 15 | 30.5 | 46.913 | 59.984 | 35
30.6 | 56.604 | 59.993 | 45 | 30.6 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.6 | 25.293 | 59.962 | 15 | 30.6 | 24.8636 | 60.015 | 15 | 30.6 | 46.549 | 59.984 | 35
30.7 | 56.605 | 59.993 | 45 | 30.7 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.7 | 25.207 | 59.961 | 15 | 30.7 | 24.9095 | 60.015 | 15 | 30.7 | 46.396 | 59.984 | 35
30.8 | 56.605 | 59.992 | 45 | 30.8 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.8 | 25.207 | 59.961 | 15 | 30.8 | 24.9434 | 60.015 | 15 | 30.8 | 46.396 | 59.984 | 35
30.9 | 56.599 | 59.992 | 45 | 30.9 | 39.929 | 59.988 | 30 | 30.9 | 25.211 | 59.961 | 15 | 30.9 | 24.7703 | 60.015 | 15 | 30.9 | 46.396 | 59.984 | 35
31 | 56.599 | 59.991 | 45 | 31 | 39.929 | 59.988 | 30 | 31 | 25.22 | 59.962 | 15 | 31 | 24.6562 | 60.014 | 15 | 31 | 46.396 | 59.984 | 35
31.1 | 56.599 | 59.991 | 45 | 31.1 | 39.929 | 59.988 | 30 | 31.1 | 25.219 | 59.962 | 15 | 31.1 | 24.5013 | 60.014 | 15 | 31.1 | 46.396 | 59.984 | 35
31.2 | 56.591 | 59.991 | 45 | 31.2 | 39.929 | 59.988 | 30 | 31.2 | 25.218 | 59.963 | 15 | 31.2 | 24.5433 | 60.014 | 15 | 31.2 | 46.396 | 59.984 | 35
31.3 | 56.586 | 59.991 | 45 | 31.3 | 39.936 | 59.988 | 30 | 31.3 | 25.219 | 59.963 | 15 | 31.3 | 24.5512 | 60.014 | 15 | 31.3 | 46.402 | 59.984 | 35
31.4 | 56.592 | 59.99 | 45 | 31.4 | 39.945 | 59.988 | 30 | 31.4 | 25.193 | 59.965 | 15 | 31.4 | 24.5035 | 60.013 | 15 | 31.4 | 46.201 | 59.984 | 35
31.5 | 56.593 | 59.99 | 45 | 31.5 | 39.84 | 59.988 | 30 | 31.5 | 25.168 | 59.965 | 15 | 31.5 | 24.5369 | 60.013 | 15 | 31.5 | 46.204 | 59.984 | 35
31.6 | 56.594 | 59.99 | 45 | 31.6 | 39.527 | 59.989 | 30 | 31.6 | 25.098 | 59.968 | 15 | 31.6 | 24.5878 | 60.013 | 15 | 31.6 | 46.208 | 59.984 | 35
31.7 | 56.595 | 59.99 | 45 | 31.7 | 39.502 | 59.989 | 30 | 31.7 | 25.061 | 59.968 | 15 | 31.7 | 24.5466 | 60.013 | 15 | 31.7 | 46.208 | 59.984 | 35
31.8 | 56.603 | 59.989 | 45 | 31.8 | 39.497 | 59.99 | 30 | 31.8 | 25.012 | 59.97 | 15 | 31.8 | 24.5579 | 60.012 | 15 | 31.8 | 46.208 | 59.984 | 35
31.9 | 56.597 | 59.989 | 45 | 31.9 | 39.493 | 59.99 | 30 | 31.9 | 25.005 | 59.97 | 15 | 31.9 | 24.5171 | 60.012 | 15 | 31.9 | 46.208 | 59.984 | 35
32 | 56.462 | 59.988 | 45 | 32 | 39.506 | 59.992 | 30 | 32 | 25.004 | 59.972 | 15 | 32 | 24.5113 | 60.011 | 15 | 32 | 46.207 | 59.984 | 35
32.1 | 56.417 | 59.988 | 45 | 32.1 | 39.49 | 59.992 | 30 | 32.1 | 24.88 | 59.972 | 15 | 32.1 | 24.5263 | 60.011 | 15 | 32.1 | 46.198 | 59.984 | 35
32.2 | 56.112 | 59.988 | 45 | 32.2 | 39.485 | 59.994 | 30 | 32.2 | 24.832 | 59.973 | 15 | 32.2 | 24.4585 | 60.011 | 15 | 32.2 | 46.198 | 59.984 | 35
32.3 | 56.115 | 59.988 | 45 | 32.3 | 39.489 | 59.994 | 30 | 32.3 | 24.832 | 59.973 | 15 | 32.3 | 24.4215 | 60.011 | 15 | 32.3 | 46.198 | 59.984 | 35
32.4 | 56.104 | 59.987 | 45 | 32.4 | 39.461 | 59.997 | 30 | 32.4 | 24.833 | 59.973 | 15 | 32.4 | 24.3866 | 60.01 | 15 | 32.4 | 46.196 | 59.984 | 35
32.5 | 56.101 | 59.987 | 45 | 32.5 | 39.317 | 59.997 | 30 | 32.5 | 24.835 | 59.972 | 15 | 32.5 | 24.438 | 60.01 | 15 | 32.5 | 46.202 | 59.984 | 35
32.6 | 56.105 | 59.986 | 45 | 32.6 | 39.306 | 59.999 | 30 | 32.6 | 24.833 | 59.972 | 15 | 32.6 | 24.4411 | 60.01 | 15 | 32.6 | 46.199 | 59.985 | 35
32.7 | 56.117 | 59.986 | 45 | 32.7 | 39.314 | 59.999 | 30 | 32.7 | 24.835 | 59.971 | 15 | 32.7 | 24.4026 | 60.01 | 15 | 32.7 | 46.198 | 59.985 | 35
32.8 | 56.117 | 59.986 | 45 | 32.8 | 39.318 | 60.002 | 30 | 32.8 | 24.836 | 59.971 | 15 | 32.8 | 24.3655 | 60.009 | 15 | 32.8 | 46.21 | 59.986 | 35
32.9 | 56.117 | 59.987 | 45 | 32.9 | 39.287 | 60.002 | 30 | 32.9 | 24.838 | 59.97 | 15 | 32.9 | 24.3583 | 60.009 | 15 | 32.9 | 46.124 | 59.986 | 35
33 | 56.119 | 59.987 | 45 | 33 | 39.249 | 60.005 | 30 | 33 | 24.838 | 59.97 | 15 | 33 | 24.4392 | 60.008 | 15 | 33 | 46.076 | 59.986 | 35
33.1 | 56.082 | 59.988 | 45 | 33.1 | 39.231 | 60.005 | 30 | 33.1 | 24.838 | 59.97 | 15 | 33.1 | 24.4205 | 60.008 | 15 | 33.1 | 46.038 | 59.986 | 35
33.2 | 56.076 | 59.988 | 45 | 33.2 | 39.263 | 60.007 | 30 | 33.2 | 24.837 | 59.97 | 15 | 33.2 | 24.2671 | 60.008 | 15 | 33.2 | 45.862 | 59.987 | 35
33.3 | 56.057 | 59.99 | 45 | 33.3 | 39.283 | 60.007 | 30 | 33.3 | 24.717 | 59.97 | 15 | 33.3 | 24.2339 | 60.008 | 15 | 33.3 | 45.862 | 59.986 | 35
33.4 | 55.995 | 59.99 | 45 | 33.4 | 39.284 | 60.009 | 30 | 33.4 | 24.591 | 59.971 | 15 | 33.4 | 24.1998 | 60.007 | 15 | 33.4 | 45.862 | 59.986 | 35
33.5 | 55.994 | 59.991 | 45 | 33.5 | 39.234 | 60.009 | 30 | 33.5 | 24.477 | 59.971 | 15 | 33.5 | 24.1759 | 60.007 | 15 | 33.5 | 45.862 | 59.986 | 35
33.6 | 55.994 | 59.991 | 45 | 33.6 | 39.216 | 60.011 | 30 | 33.6 | 24.476 | 59.971 | 15 | 33.6 | 24.1768 | 60.007 | 15 | 33.6 | 45.862 | 59.987 | 35
33.7 | 55.991 | 59.993 | 45 | 33.7 | 39.042 | 60.011 | 30 | 33.7 | 24.479 | 59.971 | 15 | 33.7 | 24.1485 | 60.007 | 15 | 33.7 | 45.859 | 59.987 | 35
33.8 | 55.986 | 59.993 | 45 | 33.8 | 39.047 | 60.013 | 30 | 33.8 | 24.48 | 59.971 | 15 | 33.8 | 24.241 | 60.006 | 15 | 33.8 | 45.862 | 59.987 | 35
33.9 | 55.855 | 59.994 | 45 | 33.9 | 39.052 | 60.013 | 30 | 33.9 | 24.481 | 59.971 | 15 | 33.9 | 24.1919 | 60.006 | 15 | 33.9 | 45.782 | 59.987 | 35
34 | 55.856 | 59.994 | 45 | 34 | 39.051 | 60.015 | 30 | 34 | 24.488 | 59.972 | 15 | 34 | 24.1726 | 60.006 | 15 | 34 | 45.698 | 59.987 | 35
34.1 | 55.856 | 59.996 | 45 | 34.1 | 39.053 | 60.015 | 30 | 34.1 | 24.488 | 59.972 | 15 | 34.1 | 24.1485 | 60.006 | 15 | 34.1 | 45.691 | 59.987 | 35
34.2 | 55.855 | 59.996 | 45 | 34.2 | 38.944 | 60.018 | 30 | 34.2 | 24.486 | 59.972 | 15 | 34.2 | 24.2283 | 60.006 | 15 | 34.2 | 45.7 | 59.987 | 35
34.3 | 55.857 | 59.996 | 45 | 34.3 | 38.856 | 60.018 | 30 | 34.3 | 24.482 | 59.972 | 15 | 34.3 | 24.219 | 60.006 | 15 | 34.3 | 45.706 | 59.987 | 35
34.4 | 55.703 | 59.996 | 45 | 34.4 | 38.85 | 60.021 | 30 | 34.4 | 24.477 | 59.973 | 15 | 34.4 | 24.185 | 60.005 | 15 | 34.4 | 45.712 | 59.988 | 35
34.5 | 55.675 | 59.998 | 45 | 34.5 | 38.797 | 60.021 | 30 | 34.5 | 24.477 | 59.973 | 15 | 34.5 | 24.2387 | 60.005 | 15 | 34.5 | 45.694 | 59.988 | 35
34.6 | 55.676 | 59.998 | 45 | 34.6 | 38.79 | 60.024 | 30 | 34.6 | 24.369 | 59.974 | 15 | 34.6 | 23.8149 | 60.004 | 15 | 34.6 | 45.631 | 59.989 | 35
34.7 | 55.675 | 59.998 | 45 | 34.7 | 38.809 | 60.024 | 30 | 34.7 | 24.327 | 59.974 | 15 | 34.7 | 23.8767 | 60.004 | 15 | 34.7 | 45.628 | 59.989 | 35
34.8 | 55.676 | 59.998 | 45 | 34.8 | 38.804 | 60.027 | 30 | 34.8 | 24.328 | 59.975 | 15 | 34.8 | 23.8378 | 60.004 | 15 | 34.8 | 45.627 | 59.989 | 35
34.9 | 55.672 | 59.999 | 45 | 34.9 | 38.797 | 60.027 | 30 | 34.9 | 24.33 | 59.974 | 15 | 34.9 | 23.799 | 60.004 | 15 | 34.9 | 45.549 | 59.989 | 35
35 | 55.658 | 59.999 | 45 | 35 | 38.797 | 60.03 | 30 | 35 | 24.334 | 59.974 | 15 | 35 | 23.8296 | 60.004 | 15 | 35 | 45.533 | 59.99 | 35
35.1 | 55.658 | 59.999 | 45 | 35.1 | 38.79 | 60.03 | 30 | 35.1 | 24.327 | 59.973 | 15 | 35.1 | 23.8492 | 60.004 | 15 | 35.1 | 45.533 | 59.99 | 35
35.2 | 55.602 | 59.999 | 45 | 35.2 | 38.786 | 60.033 | 30 | 35.2 | 24.324 | 59.973 | 15 | 35.2 | 23.878 | 60.004 | 15 | 35.2 | 45.533 | 59.99 | 35
35.3 | 55.516 | 60.001 | 45 | 35.3 | 38.786 | 60.033 | 30 | 35.3 | 24.33 | 59.972 | 15 | 35.3 | 23.8055 | 60.004 | 15 | 35.3 | 45.533 | 59.99 | 35
35.4 | 55.522 | 60.001 | 45 | 35.4 | 38.726 | 60.036 | 30 | 35.4 | 24.333 | 59.972 | 15 | 35.4 | 23.8181 | 60.003 | 15 | 35.4 | 45.533 | 59.991 | 35
35.5 | 55.359 | 60.002 | 45 | 35.5 | 38.595 | 60.036 | 30 | 35.5 | 24.326 | 59.97 | 15 | 35.5 | 23.8588 | 60.003 | 15 | 35.5 | 45.533 | 59.991 | 35
35.6 | 55.339 | 60.002 | 45 | 35.6 | 38.59 | 60.038 | 30 | 35.6 | 24.152 | 59.97 | 15 | 35.6 | 23.7781 | 60.002 | 15 | 35.6 | 45.533 | 59.991 | 35
35.7 | 55.347 | 60.004 | 45 | 35.7 | 38.491 | 60.038 | 30 | 35.7 | 24.124 | 59.969 | 15 | 35.7 | 23.8666 | 60.002 | 15 | 35.7 | 45.533 | 59.99 | 35
35.8 | 55.34 | 60.004 | 45 | 35.8 | 38.452 | 60.039 | 30 | 35.8 | 24.128 | 59.969 | 15 | 35.8 | 23.6415 | 60.002 | 15 | 35.8 | 45.417 | 59.99 | 35
35.9 | 55.335 | 60.006 | 45 | 35.9 | 38.444 | 60.039 | 30 | 35.9 | 24.128 | 59.969 | 15 | 35.9 | 23.4934 | 60.002 | 15 | 35.9 | 45.39 | 59.99 | 35
36 | 55.335 | 60.006 | 45 | 36 | 38.443 | 60.041 | 30 | 36 | 24.128 | 59.969 | 15 | 36 | 23.5546 | 60.002 | 15 | 36 | 45.357 | 59.991 | 35
36.1 | 55.338 | 60.007 | 45 | 36.1 | 38.443 | 60.041 | 30 | 36.1 | 24.128 | 59.969 | 15 | 36.1 | 23.4959 | 60.002 | 15 | 36.1 | 45.219 | 59.991 | 35
36.2 | 55.337 | 60.007 | 45 | 36.2 | 38.444 | 60.041 | 30 | 36.2 | 24.124 | 59.969 | 15 | 36.2 | 23.5541 | 60.002 | 15 | 36.2 | 45.227 | 59.991 | 35
36.3 | 55.328 | 60.009 | 45 | 36.3 | 38.445 | 60.041 | 30 | 36.3 | 24.121 | 59.969 | 15 | 36.3 | 23.529 | 60.002 | 15 | 36.3 | 45.232 | 59.991 | 35
36.4 | 55.322 | 60.009 | 45 | 36.4 | 38.452 | 60.042 | 30 | 36.4 | 24.121 | 59.97 | 15 | 36.4 | 23.2733 | 60.001 | 15 | 36.4 | 45.232 | 59.992 | 35
36.5 | 55.33 | 60.01 | 45 | 36.5 | 38.451 | 60.042 | 30 | 36.5 | 24.122 | 59.97 | 15 | 36.5 | 23.1912 | 60.001 | 15 | 36.5 | 45.232 | 59.992 | 35
36.6 | 55.334 | 60.01 | 45 | 36.6 | 38.451 | 60.042 | 30 | 36.6 | 24.121 | 59.97 | 15 | 36.6 | 23.1822 | 60.001 | 15 | 36.6 | 45.23 | 59.992 | 35
36.7 | 55.323 | 60.011 | 45 | 36.7 | 38.441 | 60.042 | 30 | 36.7 | 24.122 | 59.97 | 15 | 36.7 | 23.2717 | 60.001 | 15 | 36.7 | 45.171 | 59.992 | 35
36.8 | 55.327 | 60.011 | 45 | 36.8 | 38.441 | 60.043 | 30 | 36.8 | 24.125 | 59.971 | 15 | 36.8 | 23.1872 | 60.001 | 15 | 36.8 | 45.147 | 59.993 | 35
36.9 | 55.333 | 60.011 | 45 | 36.9 | 38.438 | 60.043 | 30 | 36.9 | 24.12 | 59.971 | 15 | 36.9 | 23.2636 | 60.001 | 15 | 36.9 | 45.153 | 59.993 | 35
37 | 55.323 | 60.011 | 45 | 37 | 38.409 | 60.044 | 30 | 37 | 23.79 | 59.972 | 15 | 37 | 23.2387 | 60 | 15 | 37 | 45.157 | 59.993 | 35
37.1 | 55.301 | 60.012 | 45 | 37.1 | 38.41 | 60.044 | 30 | 37.1 | 23.757 | 59.971 | 15 | 37.1 | 23.2055 | 60 | 15 | 37.1 | 45.157 | 59.993 | 35
37.2 | 55.096 | 60.012 | 45 | 37.2 | 38.412 | 60.044 | 30 | 37.2 | 23.754 | 59.971 | 15 | 37.2 | 23.2462 | 60 | 15 | 37.2 | 45.157 | 59.993 | 35
37.3 | 54.991 | 60.012 | 45 | 37.3 | 38.15 | 60.044 | 30 | 37.3 | 23.756 | 59.97 | 15 | 37.3 | 23.2255 | 60 | 15 | 37.3 | 45.148 | 59.993 | 35
37.4 | 54.996 | 60.012 | 45 | 37.4 | 38.053 | 60.046 | 30 | 37.4 | 23.752 | 59.97 | 15 | 37.4 | 23.2327 | 59.999 | 15 | 37.4 | 45.138 | 59.993 | 35
37.5 | 54.948 | 60.012 | 45 | 37.5 | 38.051 | 60.046 | 30 | 37.5 | 23.757 | 59.97 | 15 | 37.5 | 23.1917 | 59.999 | 15 | 37.5 | 45.138 | 59.993 | 35
37.6 | 54.852 | 60.012 | 45 | 37.6 | 38.047 | 60.047 | 30 | 37.6 | 23.758 | 59.97 | 15 | 37.6 | 23.2184 | 59.998 | 15 | 37.6 | 45.069 | 59.994 | 35
37.7 | 54.85 | 60.012 | 45 | 37.7 | 38.049 | 60.047 | 30 | 37.7 | 23.759 | 59.968 | 15 | 37.7 | 23.1863 | 59.998 | 15 | 37.7 | 44.999 | 59.994 | 35
37.8 | 54.851 | 60.012 | 45 | 37.8 | 38.051 | 60.048 | 30 | 37.8 | 23.759 | 59.968 | 15 | 37.8 | 23.2693 | 59.998 | 15 | 37.8 | 44.999 | 59.994 | 35
37.9 | 54.858 | 60.013 | 45 | 37.9 | 38.052 | 60.048 | 30 | 37.9 | 23.756 | 59.967 | 15 | 37.9 | 23.1396 | 59.998 | 15 | 37.9 | 44.965 | 59.994 | 35
38 | 54.863 | 60.013 | 45 | 38 | 38.054 | 60.05 | 30 | 38 | 23.756 | 59.967 | 15 | 38 | 23.0749 | 59.997 | 15 | 38 | 44.788 | 59.994 | 35
38.1 | 54.865 | 60.014 | 45 | 38.1 | 38.026 | 60.05 | 30 | 38.1 | 23.752 | 59.966 | 15 | 38.1 | 23.1189 | 59.997 | 15 | 38.1 | 44.788 | 59.994 | 35
38.2 | 54.865 | 60.014 | 45 | 38.2 | 37.984 | 60.051 | 30 | 38.2 | 23.596 | 59.966 | 15 | 38.2 | 23.1362 | 59.997 | 15 | 38.2 | 44.788 | 59.994 | 35
38.3 | 54.865 | 60.015 | 45 | 38.3 | 37.984 | 60.051 | 30 | 38.3 | 23.432 | 59.966 | 15 | 38.3 | 22.9435 | 59.997 | 15 | 38.3 | 44.788 | 59.994 | 35
38.4 | 54.863 | 60.015 | 45 | 38.4 | 37.984 | 60.051 | 30 | 38.4 | 23.437 | 59.966 | 15 | 38.4 | 22.8763 | 59.997 | 15 | 38.4 | 44.788 | 59.994 | 35
38.5 | 54.867 | 60.016 | 45 | 38.5 | 37.983 | 60.051 | 30 | 38.5 | 23.437 | 59.965 | 15 | 38.5 | 22.9102 | 59.997 | 15 | 38.5 | 44.788 | 59.994 | 35
38.6 | 54.782 | 60.016 | 45 | 38.6 | 37.981 | 60.051 | 30 | 38.6 | 23.439 | 59.965 | 15 | 38.6 | 22.9352 | 59.997 | 15 | 38.6 | 44.788 | 59.994 | 35
38.7 | 54.747 | 60.017 | 45 | 38.7 | 37.978 | 60.05 | 30 | 38.7 | 23.439 | 59.965 | 15 | 38.7 | 22.9446 | 59.997 | 15 | 38.7 | 44.788 | 59.994 | 35
38.8 | 54.739 | 60.017 | 45 | 38.8 | 37.976 | 60.05 | 30 | 38.8 | 23.2 | 59.965 | 15 | 38.8 | 22.8916 | 59.997 | 15 | 38.8 | 44.707 | 59.994 | 35
38.9 | 54.543 | 60.018 | 45 | 38.9 | 37.973 | 60.048 | 30 | 38.9 | 23.16 | 59.965 | 15 | 38.9 | 22.9352 | 59.998 | 15 | 38.9 | 44.624 | 59.994 | 35
39 | 54.541 | 60.018 | 45 | 39 | 37.971 | 60.048 | 30 | 39 | 23.158 | 59.965 | 15 | 39 | 22.9412 | 59.997 | 15 | 39 | 44.624 | 59.994 | 35
39.1 | 54.541 | 60.019 | 45 | 39.1 | 37.952 | 60.047 | 30 | 39.1 | 23.16 | 59.965 | 15 | 39.1 | 22.9382 | 59.997 | 15 | 39.1 | 44.623 | 59.994 | 35
39.2 | 54.489 | 60.019 | 45 | 39.2 | 37.897 | 60.047 | 30 | 39.2 | 23.159 | 59.966 | 15 | 39.2 | 22.8713 | 59.997 | 15 | 39.2 | 44.627 | 59.994 | 35
39.3 | 54.395 | 60.019 | 45 | 39.3 | 37.91 | 60.045 | 30 | 39.3 | 23.155 | 59.966 | 15 | 39.3 | 22.9303 | 59.997 | 15 | 39.3 | 44.626 | 59.994 | 35
39.4 | 54.395 | 60.019 | 45 | 39.4 | 37.802 | 60.045 | 30 | 39.4 | 23.152 | 59.966 | 15 | 39.4 | 22.876 | 59.996 | 15 | 39.4 | 44.581 | 59.995 | 35
39.5 | 54.395 | 60.019 | 45 | 39.5 | 37.732 | 60.044 | 30 | 39.5 | 23.155 | 59.966 | 15 | 39.5 | 22.7635 | 59.996 | 15 | 39.5 | 44.488 | 59.995 | 35
39.6 | 54.387 | 60.019 | 45 | 39.6 | 37.734 | 60.044 | 30 | 39.6 | 23.159 | 59.967 | 15 | 39.6 | 22.6617 | 59.995 | 15 | 39.6 | 44.481 | 59.995 | 35
39.7 | 54.389 | 60.019 | 45 | 39.7 | 37.738 | 60.044 | 30 | 39.7 | 23.159 | 59.967 | 15 | 39.7 | 22.6621 | 59.995 | 15 | 39.7 | 44.474 | 59.995 | 35
39.8 | 54.389 | 60.019 | 45 | 39.8 | 37.739 | 60.044 | 30 | 39.8 | 23.159 | 59.967 | 15 | 39.8 | 22.6272 | 59.994 | 15 | 39.8 | 44.474 | 59.996 | 35
39.9 | 54.389 | 60.019 | 45 | 39.9 | 37.739 | 60.044 | 30 | 39.9 | 23.149 | 59.967 | 15 | 39.9 | 22.6208 | 59.994 | 15 | 39.9 | 44.489 | 59.996 | 35
40 | 54.389 | 60.019 | 45 | 40 | 37.593 | 60.044 | 30 | 40 | 23.144 | 59.967 | 15 | 40 | 22.6978 | 59.993 | 15 | 40 | 44.511 | 59.996 | 35
40.1 | 54.391 | 60.019 | 45 | 40.1 | 37.579 | 60.044 | 30 | 40.1 | 23.151 | 59.966 | 15 | 40.1 | 22.6857 | 59.993 | 15 | 40.1 | 44.506 | 59.996 | 35
40.2 | 54.402 | 60.019 | 45 | 40.2 | 37.579 | 60.044 | 30 | 40.2 | 23.158 | 59.966 | 15 | 40.2 | 22.6044 | 59.993 | 15 | 40.2 | 44.49 | 59.997 | 35
40.3 | 54.409 | 60.019 | 45 | 40.3 | 37.574 | 60.044 | 30 | 40.3 | 23.108 | 59.964 | 15 | 40.3 | 22.658 | 59.993 | 15 | 40.3 | 44.414 | 59.997 | 35
40.4 | 54.369 | 60.019 | 45 | 40.4 | 37.574 | 60.044 | 30 | 40.4 | 23.037 | 59.964 | 15 | 40.4 | 22.6559 | 59.993 | 15 | 40.4 | 44.412 | 59.998 | 35
40.5 | 54.2 | 60.02 | 45 | 40.5 | 37.574 | 60.044 | 30 | 40.5 | 23.038 | 59.963 | 15 | 40.5 | 22.6929 | 59.993 | 15 | 40.5 | 44.407 | 59.998 | 35
40.6 | 54.2 | 60.02 | 45 | 40.6 | 37.574 | 60.044 | 30 | 40.6 | 23.03 | 59.963 | 15 | 40.6 | 22.6953 | 59.993 | 15 | 40.6 | 44.405 | 59.999 | 35
40.7 | 54.198 | 60.02 | 45 | 40.7 | 37.573 | 60.043 | 30 | 40.7 | 22.836 | 59.962 | 15 | 40.7 | 22.6985 | 59.993 | 15 | 40.7 | 44.329 | 59.999 | 35
40.8 | 54.188 | 60.02 | 45 | 40.8 | 37.572 | 60.043 | 30 | 40.8 | 22.839 | 59.962 | 15 | 40.8 | 22.6704 | 59.992 | 15 | 40.8 | 44.173 | 59.999 | 35
40.9 | 54.185 | 60.021 | 45 | 40.9 | 37.518 | 60.043 | 30 | 40.9 | 22.833 | 59.96 | 15 | 40.9 | 22.6115 | 59.992 | 15 | 40.9 | 44.173 | 59.999 | 35
41 | 54.176 | 60.021 | 45 | 41 | 37.364 | 60.043 | 30 | 41 | 22.836 | 59.96 | 15 | 41 | 22.5505 | 59.992 | 15 | 41 | 44.173 | 59.999 | 35
41.1 | 54.172 | 60.021 | 45 | 41.1 | 37.372 | 60.042 | 30 | 41.1 | 22.83 | 59.959 | 15 | 41.1 | 22.4849 | 59.992 | 15 | 41.1 | 44.173 | 59.999 | 35
41.2 | 54.174 | 60.021 | 45 | 41.2 | 37.363 | 60.042 | 30 | 41.2 | 22.826 | 59.959 | 15 | 41.2 | 22.4559 | 59.991 | 15 | 41.2 | 44.175 | 59.999 | 35
41.3 | 54.125 | 60.022 | 45 | 41.3 | 37.352 | 60.039 | 30 | 41.3 | 22.829 | 59.958 | 15 | 41.3 | 22.3026 | 59.991 | 15 | 41.3 | 44.176 | 59.999 | 35
41.4 | 54.03 | 60.022 | 45 | 41.4 | 37.201 | 60.039 | 30 | 41.4 | 22.829 | 59.958 | 15 | 41.4 | 22.2225 | 59.991 | 15 | 41.4 | 44.174 | 59.999 | 35
41.5 | 54.034 | 60.023 | 45 | 41.5 | 37.209 | 60.037 | 30 | 41.5 | 22.83 | 59.957 | 15 | 41.5 | 22.2616 | 59.991 | 15 | 41.5 | 44.174 | 59.999 | 35
41.6 | 54.043 | 60.023 | 45 | 41.6 | 37.085 | 60.037 | 30 | 41.6 | 22.83 | 59.957 | 15 | 41.6 | 22.2899 | 59.99 | 15 | 41.6 | 44.174 | 60 | 35
41.7 | 53.988 | 60.024 | 45 | 41.7 | 37.045 | 60.035 | 30 | 41.7 | 22.83 | 59.957 | 15 | 41.7 | 22.2278 | 59.99 | 15 | 41.7 | 44.174 | 60 | 35
41.8 | 53.949 | 60.024 | 45 | 41.8 | 37.046 | 60.035 | 30 | 41.8 | 22.81 | 59.958 | 15 | 41.8 | 22.2496 | 59.988 | 15 | 41.8 | 44.174 | 60 | 35
41.9 | 53.947 | 60.024 | 45 | 41.9 | 37.044 | 60.034 | 30 | 41.9 | 22.671 | 59.958 | 15 | 41.9 | 22.2527 | 59.988 | 15 | 41.9 | 44.12 | 60 | 35
42 | 53.939 | 60.024 | 45 | 42 | 37.057 | 60.034 | 30 | 42 | 22.59 | 59.958 | 15 | 42 | 22.0967 | 59.987 | 15 | 42 | 44.089 | 60 | 35
42.1 | 53.939 | 60.025 | 45 | 42.1 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.1 | 22.591 | 59.958 | 15 | 42.1 | 22.0667 | 59.987 | 15 | 42.1 | 44.087 | 60 | 35
42.2 | 53.939 | 60.024 | 45 | 42.2 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.2 | 22.591 | 59.958 | 15 | 42.2 | 22.0689 | 59.987 | 15 | 42.2 | 44.091 | 60 | 35
42.3 | 53.939 | 60.024 | 45 | 42.3 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.3 | 22.591 | 59.958 | 15 | 42.3 | 22.0577 | 59.987 | 15 | 42.3 | 44.099 | 60 | 35
42.4 | 53.939 | 60.024 | 45 | 42.4 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.4 | 22.59 | 59.959 | 15 | 42.4 | 22.0554 | 59.986 | 15 | 42.4 | 44.098 | 60.001 | 35
42.5 | 53.938 | 60.024 | 45 | 42.5 | 37.052 | 60.033 | 30 | 42.5 | 22.584 | 59.958 | 15 | 42.5 | 22.0676 | 59.986 | 15 | 42.5 | 44.103 | 60.001 | 35
42.6 | 53.865 | 60.024 | 45 | 42.6 | 37.053 | 60.033 | 30 | 42.6 | 22.583 | 59.958 | 15 | 42.6 | 22.0904 | 59.986 | 15 | 42.6 | 43.967 | 60.001 | 35
42.7 | 53.853 | 60.024 | 45 | 42.7 | 37.052 | 60.033 | 30 | 42.7 | 22.585 | 59.957 | 15 | 42.7 | 22.0265 | 59.986 | 15 | 42.7 | 43.962 | 60.001 | 35
42.8 | 53.853 | 60.023 | 45 | 42.8 | 37.053 | 60.034 | 30 | 42.8 | 22.591 | 59.957 | 15 | 42.8 | 22.1226 | 59.986 | 15 | 42.8 | 43.827 | 60.002 | 35
42.9 | 53.853 | 60.023 | 45 | 42.9 | 37.051 | 60.034 | 30 | 42.9 | 22.591 | 59.957 | 15 | 42.9 | 22.1198 | 59.986 | 15 | 42.9 | 43.798 | 60.002 | 35
43 | 53.862 | 60.023 | 45 | 43 | 37.047 | 60.034 | 30 | 43 | 22.588 | 59.957 | 15 | 43 | 22.092 | 59.985 | 15 | 43 | 43.796 | 60.002 | 35
43.1 | 53.866 | 60.023 | 45 | 43.1 | 37.047 | 60.034 | 30 | 43.1 | 22.588 | 59.956 | 15 | 43.1 | 22.0984 | 59.985 | 15 | 43.1 | 43.792 | 60.002 | 35
43.2 | 53.866 | 60.023 | 45 | 43.2 | 37.043 | 60.035 | 30 | 43.2 | 22.588 | 59.956 | 15 | 43.2 | 22.1029 | 59.985 | 15 | 43.2 | 43.792 | 60.003 | 35
43.3 | 53.854 | 60.023 | 45 | 43.3 | 37.037 | 60.035 | 30 | 43.3 | 22.584 | 59.956 | 15 | 43.3 | 22.0396 | 59.985 | 15 | 43.3 | 43.689 | 60.003 | 35
43.4 | 53.429 | 60.023 | 45 | 43.4 | 37.001 | 60.036 | 30 | 43.4 | 22.519 | 59.956 | 15 | 43.4 | 21.9875 | 59.985 | 15 | 43.4 | 43.577 | 60.003 | 35
43.5 | 53.428 | 60.023 | 45 | 43.5 | 36.903 | 60.035 | 30 | 43.5 | 22.388 | 59.955 | 15 | 43.5 | 21.888 | 59.985 | 15 | 43.5 | 43.588 | 60.003 | 35
43.6 | 53.409 | 60.023 | 45 | 43.6 | 36.903 | 60.035 | 30 | 43.6 | 22.393 | 59.955 | 15 | 43.6 | 21.9302 | 59.984 | 15 | 43.6 | 43.588 | 60.003 | 35
43.7 | 53.409 | 60.023 | 45 | 43.7 | 36.903 | 60.034 | 30 | 43.7 | 22.184 | 59.955 | 15 | 43.7 | 21.8978 | 59.984 | 15 | 43.7 | 43.581 | 60.003 | 35
43.8 | 53.408 | 60.023 | 45 | 43.8 | 36.903 | 60.034 | 30 | 43.8 | 22.184 | 59.955 | 15 | 43.8 | 21.8865 | 59.983 | 15 | 43.8 | 43.577 | 60.004 | 35
43.9 | 53.367 | 60.023 | 45 | 43.9 | 36.861 | 60.033 | 30 | 43.9 | 22.184 | 59.955 | 15 | 43.9 | 21.9098 | 59.983 | 15 | 43.9 | 43.576 | 60.004 | 35
44 | 53.312 | 60.023 | 45 | 44 | 36.755 | 60.033 | 30 | 44 | 22.184 | 59.955 | 15 | 44 | 21.9416 | 59.983 | 15 | 44 | 43.488 | 60.004 | 35
44.1 | 53.304 | 60.023 | 45 | 44.1 | 36.754 | 60.031 | 30 | 44.1 | 22.189 | 59.955 | 15 | 44.1 | 21.7232 | 59.983 | 15 | 44.1 | 43.316 | 60.004 | 35
44.2 | 53.303 | 60.023 | 45 | 44.2 | 36.751 | 60.031 | 30 | 44.2 | 22.186 | 59.955 | 15 | 44.2 | 21.7291 | 59.981 | 15 | 44.2 | 43.307 | 60.005 | 35
44.3 | 53.303 | 60.023 | 45 | 44.3 | 36.631 | 60.029 | 30 | 44.3 | 22.192 | 59.955 | 15 | 44.3 | 21.6685 | 59.981 | 15 | 44.3 | 43.299 | 60.005 | 35
44.4 | 53.303 | 60.023 | 45 | 44.4 | 36.499 | 60.029 | 30 | 44.4 | 22.013 | 59.957 | 15 | 44.4 | 21.6945 | 59.981 | 15 | 44.4 | 43.3 | 60.005 | 35
44.5 | 53.304 | 60.023 | 45 | 44.5 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.5 | 22.016 | 59.957 | 15 | 44.5 | 21.648 | 59.981 | 15 | 44.5 | 43.225 | 60.005 | 35
44.6 | 53.312 | 60.023 | 45 | 44.6 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.6 | 22.009 | 59.959 | 15 | 44.6 | 21.6442 | 59.98 | 15 | 44.6 | 43.223 | 60.006 | 35
44.7 | 53.315 | 60.023 | 45 | 44.7 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.7 | 22.007 | 59.959 | 15 | 44.7 | 21.639 | 59.98 | 15 | 44.7 | 43.221 | 60.006 | 35
44.8 | 53.304 | 60.022 | 45 | 44.8 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.8 | 22.009 | 59.96 | 15 | 44.8 | 21.6485 | 59.979 | 15 | 44.8 | 43.113 | 60.007 | 35
44.9 | 53.316 | 60.022 | 45 | 44.9 | 36.49 | 60.028 | 30 | 44.9 | 22.01 | 59.96 | 15 | 44.9 | 21.696 | 59.979 | 15 | 44.9 | 43.059 | 60.007 | 35
45 | 53.319 | 60.021 | 45 | 45 | 36.489 | 60.028 | 30 | 45 | 22.008 | 59.961 | 15 | 45 | 21.5732 | 59.979 | 15 | 45 | 43.065 | 60.007 | 35
45.1 | 53.312 | 60.021 | 45 | 45.1 | 36.488 | 60.028 | 30 | 45.1 | 22.006 | 59.961 | 15 | 45.1 | 21.5468 | 59.979 | 15 | 45.1 | 43.071 | 60.007 | 35
45.2 | 53.221 | 60.02 | 45 | 45.2 | 36.487 | 60.029 | 30 | 45.2 | 22.011 | 59.962 | 15 | 45.2 | 21.5174 | 59.978 | 15 | 45.2 | 43.071 | 60.008 | 35
45.3 | 53.122 | 60.02 | 45 | 45.3 | 36.418 | 60.029 | 30 | 45.3 | 22.012 | 59.962 | 15 | 45.3 | 21.2973 | 59.978 | 15 | 45.3 | 43.071 | 60.008 | 35
45.4 | 53.126 | 60.019 | 45 | 45.4 | 36.411 | 60.031 | 30 | 45.4 | 22.014 | 59.963 | 15 | 45.4 | 21.357 | 59.978 | 15 | 45.4 | 43.071 | 60.008 | 35
45.5 | 52.991 | 60.019 | 45 | 45.5 | 36.403 | 60.031 | 30 | 45.5 | 22.008 | 59.963 | 15 | 45.5 | 21.3146 | 59.978 | 15 | 45.5 | 43.067 | 60.008 | 35
45.6 | 52.978 | 60.018 | 45 | 45.6 | 36.405 | 60.032 | 30 | 45.6 | 22.006 | 59.963 | 15 | 45.6 | 21.3075 | 59.977 | 15 | 45.6 | 43.067 | 60.008 | 35
45.7 | 52.97 | 60.018 | 45 | 45.7 | 36.345 | 60.032 | 30 | 45.7 | 22.015 | 59.963 | 15 | 45.7 | 21.3141 | 59.977 | 15 | 45.7 | 43.067 | 60.008 | 35
45.8 | 52.979 | 60.017 | 45 | 45.8 | 36.262 | 60.033 | 30 | 45.8 | 21.939 | 59.964 | 15 | 45.8 | 21.3165 | 59.976 | 15 | 45.8 | 43.066 | 60.008 | 35
45.9 | 52.98 | 60.017 | 45 | 45.9 | 36.262 | 60.033 | 30 | 45.9 | 21.859 | 59.964 | 15 | 45.9 | 21.3299 | 59.976 | 15 | 45.9 | 43.064 | 60.008 | 35
46 | 52.967 | 60.017 | 45 | 46 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46 | 21.843 | 59.965 | 15 | 46 | 21.3523 | 59.976 | 15 | 46 | 43.035 | 60.009 | 35
46.1 | 52.95 | 60.017 | 45 | 46.1 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46.1 | 21.841 | 59.965 | 15 | 46.1 | 21.3335 | 59.976 | 15 | 46.1 | 42.982 | 60.009 | 35
46.2 | 52.88 | 60.016 | 45 | 46.2 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46.2 | 21.847 | 59.967 | 15 | 46.2 | 21.2543 | 59.975 | 15 | 46.2 | 42.983 | 60.009 | 35
46.3 | 52.874 | 60.016 | 45 | 46.3 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46.3 | 21.85 | 59.967 | 15 | 46.3 | 21.191 | 59.975 | 15 | 46.3 | 42.985 | 60.009 | 35
46.4 | 52.859 | 60.016 | 45 | 46.4 | 36.262 | 60.033 | 30 | 46.4 | 21.846 | 59.97 | 15 | 46.4 | 21.1999 | 59.975 | 15 | 46.4 | 42.985 | 60.01 | 35
46.5 | 52.849 | 60.016 | 45 | 46.5 | 36.263 | 60.032 | 30 | 46.5 | 21.681 | 59.97 | 15 | 46.5 | 21.2381 | 59.975 | 15 | 46.5 | 42.982 | 60.01 | 35
46.6 | 52.752 | 60.016 | 45 | 46.6 | 36.263 | 60.032 | 30 | 46.6 | 21.652 | 59.973 | 15 | 46.6 | 21.27 | 59.974 | 15 | 46.6 | 42.97 | 60.01 | 35
46.7 | 52.697 | 60.016 | 45 | 46.7 | 36.263 | 60.031 | 30 | 46.7 | 21.594 | 59.973 | 15 | 46.7 | 21.1939 | 59.974 | 15 | 46.7 | 42.92 | 60.01 | 35
46.8 | 52.677 | 60.016 | 45 | 46.8 | 36.181 | 60.031 | 30 | 46.8 | 21.599 | 59.976 | 15 | 46.8 | 21.1926 | 59.973 | 15 | 46.8 | 42.932 | 60.011 | 35
46.9 | 52.671 | 60.016 | 45 | 46.9 | 36.109 | 60.03 | 30 | 46.9 | 21.597 | 59.976 | 15 | 46.9 | 21.2442 | 59.973 | 15 | 46.9 | 42.919 | 60.011 | 35
47 | 52.655 | 60.015 | 45 | 47 | 35.971 | 60.03 | 30 | 47 | 21.598 | 59.978 | 15 | 47 | 21.0426 | 59.973 | 15 | 47 | 42.891 | 60.011 | 35
47.1 | 52.632 | 60.015 | 45 | 47.1 | 35.974 | 60.029 | 30 | 47.1 | 21.596 | 59.978 | 15 | 47.1 | 21.1039 | 59.973 | 15 | 47.1 | 42.766 | 60.011 | 35
47.2 | 52.613 | 60.015 | 45 | 47.2 | 35.977 | 60.029 | 30 | 47.2 | 21.595 | 59.98 | 15 | 47.2 | 21.0509 | 59.972 | 15 | 47.2 | 42.773 | 60.012 | 35
47.3 | 52.611 | 60.015 | 45 | 47.3 | 35.85 | 60.029 | 30 | 47.3 | 21.591 | 59.98 | 15 | 47.3 | 21.0842 | 59.972 | 15 | 47.3 | 42.698 | 60.012 | 35
47.4 | 52.613 | 60.014 | 45 | 47.4 | 35.844 | 60.029 | 30 | 47.4 | 21.547 | 59.982 | 15 | 47.4 | 21.1241 | 59.972 | 15 | 47.4 | 42.693 | 60.013 | 35
47.5 | 52.618 | 60.014 | 45 | 47.5 | 35.841 | 60.029 | 30 | 47.5 | 21.507 | 59.982 | 15 | 47.5 | 21.0792 | 59.972 | 15 | 47.5 | 42.702 | 60.013 | 35
47.6 | 52.514 | 60.013 | 45 | 47.6 | 35.844 | 60.029 | 30 | 47.6 | 21.452 | 59.983 | 15 | 47.6 | 21.0579 | 59.972 | 15 | 47.6 | 42.698 | 60.014 | 35
47.7 | 52.568 | 60.013 | 45 | 47.7 | 35.846 | 60.029 | 30 | 47.7 | 21.251 | 59.983 | 15 | 47.7 | 20.9292 | 59.973 | 15 | 47.7 | 42.67 | 60.014 | 35
47.8 | 52.523 | 60.012 | 45 | 47.8 | 35.851 | 60.03 | 30 | 47.8 | 21.242 | 59.985 | 15 | 47.8 | 20.8384 | 59.973 | 15 | 47.8 | 42.554 | 60.015 | 35
47.9 | 52.455 | 60.012 | 45 | 47.9 | 35.844 | 60.03 | 30 | 47.9 | 21.247 | 59.985 | 15 | 47.9 | 20.874 | 59.973 | 15 | 47.9 | 42.566 | 60.015 | 35
48 | 52.449 | 60.011 | 45 | 48 | 35.838 | 60.031 | 30 | 48 | 21.246 | 59.986 | 15 | 48 | 20.8604 | 59.973 | 15 | 48 | 42.529 | 60.016 | 35
48.1 | 52.332 | 60.011 | 45 | 48.1 | 35.775 | 60.031 | 30 | 48.1 | 21.243 | 59.986 | 15 | 48.1 | 20.8361 | 59.974 | 15 | 48.1 | 42.494 | 60.016 | 35
48.2 | 52.311 | 60.01 | 45 | 48.2 | 35.706 | 60.032 | 30 | 48.2 | 21.242 | 59.986 | 15 | 48.2 | 20.8785 | 59.973 | 15 | 48.2 | 42.495 | 60.017 | 35
48.3 | 52.315 | 60.01 | 45 | 48.3 | 35.625 | 60.032 | 30 | 48.3 | 21.242 | 59.986 | 15 | 48.3 | 20.9141 | 59.973 | 15 | 48.3 | 42.493 | 60.017 | 35
48.4 | 52.324 | 60.008 | 45 | 48.4 | 35.585 | 60.033 | 30 | 48.4 | 21.241 | 59.987 | 15 | 48.4 | 20.889 | 59.973 | 15 | 48.4 | 42.491 | 60.019 | 35
48.5 | 52.319 | 60.008 | 45 | 48.5 | 35.493 | 60.033 | 30 | 48.5 | 21.244 | 59.987 | 15 | 48.5 | 20.8798 | 59.973 | 15 | 48.5 | 42.47 | 60.019 | 35
48.6 | 52.299 | 60.007 | 45 | 48.6 | 35.493 | 60.034 | 30 | 48.6 | 21.218 | 59.988 | 15 | 48.6 | 20.7168 | 59.972 | 15 | 48.6 | 42.43 | 60.02 | 35
48.7 | 52.301 | 60.007 | 45 | 48.7 | 35.489 | 60.034 | 30 | 48.7 | 21.158 | 59.988 | 15 | 48.7 | 20.7141 | 59.972 | 15 | 48.7 | 42.428 | 60.02 | 35
48.8 | 52.3 | 60.006 | 45 | 48.8 | 35.488 | 60.034 | 30 | 48.8 | 21.158 | 59.988 | 15 | 48.8 | 20.7755 | 59.971 | 15 | 48.8 | 42.289 | 60.021 | 35
48.9 | 52.31 | 60.006 | 45 | 48.9 | 35.488 | 60.034 | 30 | 48.9 | 21.16 | 59.988 | 15 | 48.9 | 20.7671 | 59.971 | 15 | 48.9 | 42.203 | 60.021 | 35
49 | 52.301 | 60.005 | 45 | 49 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49 | 21.163 | 59.989 | 15 | 49 | 20.5323 | 59.97 | 15 | 49 | 42.208 | 60.022 | 35
49.1 | 52.281 | 60.005 | 45 | 49.1 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49.1 | 21.167 | 59.989 | 15 | 49.1 | 20.5971 | 59.97 | 15 | 49.1 | 42.205 | 60.022 | 35
49.2 | 52.1 | 60.004 | 45 | 49.2 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49.2 | 21.164 | 59.99 | 15 | 49.2 | 20.5982 | 59.97 | 15 | 49.2 | 42.203 | 60.023 | 35
49.3 | 51.933 | 60.004 | 45 | 49.3 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49.3 | 21.143 | 59.99 | 15 | 49.3 | 20.5992 | 59.97 | 15 | 49.3 | 42.205 | 60.023 | 35
49.4 | 51.934 | 60.003 | 45 | 49.4 | 35.488 | 60.035 | 30 | 49.4 | 21.02 | 59.991 | 15 | 49.4 | 20.5317 | 59.969 | 15 | 49.4 | 42.216 | 60.024 | 35
49.5 | 51.945 | 60.003 | 45 | 49.5 | 35.484 | 60.034 | 30 | 49.5 | 21.019 | 59.991 | 15 | 49.5 | 20.5514 | 59.969 | 15 | 49.5 | 42.224 | 60.024 | 35
49.6 | 51.943 | 60.002 | 45 | 49.6 | 35.478 | 60.034 | 30 | 49.6 | 21.02 | 59.993 | 15 | 49.6 | 20.4974 | 59.969 | 15 | 49.6 | 42.223 | 60.026 | 35
49.7 | 51.932 | 60.002 | 45 | 49.7 | 35.478 | 60.034 | 30 | 49.7 | 21.02 | 59.993 | 15 | 49.7 | 20.4461 | 59.969 | 15 | 49.7 | 42.21 | 60.026 | 35
49.8 | 51.933 | 60.001 | 45 | 49.8 | 35.478 | 60.034 | 30 | 49.8 | 21.018 | 59.993 | 15 | 49.8 | 20.5187 | 59.969 | 15 | 49.8 | 42.151 | 60.029 | 35
49.9 | 51.929 | 60.001 | 45 | 49.9 | 35.478 | 60.034 | 30 | 49.9 | 21.016 | 59.993 | 15 | 49.9 | 20.4168 | 59.969 | 15 | 49.9 | 42.121 | 60.029 | 35
50 | 51.931 | 59.999 | 45 | 50 | 35.478 | 60.034 | 30 | 50 | 21.016 | 59.994 | 15 | 50 | 20.4659 | 59.969 | 15 | 50 | 42.095 | 60.031 | 35
50.1 | 51.939 | 59.999 | 45 | 50.1 | 35.452 | 60.034 | 30 | 50.1 | 20.883 | 59.994 | 15 | 50.1 | 20.4572 | 59.969 | 15 | 50.1 | 42.071 | 60.031 | 35
50.2 | 51.941 | 59.998 | 45 | 50.2 | 35.284 | 60.034 | 30 | 50.2 | 20.805 | 59.994 | 15 | 50.2 | 20.43 | 59.969 | 15 | 50.2 | 42.032 | 60.034 | 35
50.3 | 51.811 | 59.998 | 45 | 50.3 | 35.283 | 60.034 | 30 | 50.3 | 20.805 | 59.994 | 15 | 50.3 | 20.4529 | 59.969 | 15 | 50.3 | 42.035 | 60.034 | 35
50.4 | 51.837 | 59.996 | 45 | 50.4 | 35.268 | 60.035 | 30 | 50.4 | 20.805 | 59.994 | 15 | 50.4 | 20.3841 | 59.969 | 15 | 50.4 | 42.01 | 60.036 | 35
50.5 | 51.854 | 59.996 | 45 | 50.5 | 35.158 | 60.035 | 30 | 50.5 | 20.803 | 59.994 | 15 | 50.5 | 20.354 | 59.969 | 15 | 50.5 | 41.875 | 60.036 | 35
50.6 | 51.844 | 59.994 | 45 | 50.6 | 35.15 | 60.036 | 30 | 50.6 | 20.802 | 59.994 | 15 | 50.6 | 20.3588 | 59.969 | 15 | 50.6 | 41.828 | 60.039 | 35
50.7 | 51.82 | 59.994 | 45 | 50.7 | 35.148 | 60.036 | 30 | 50.7 | 20.802 | 59.994 | 15 | 50.7 | 20.299 | 59.969 | 15 | 50.7 | 41.823 | 60.039 | 35
50.8 | 51.816 | 59.993 | 45 | 50.8 | 35.148 | 60.037 | 30 | 50.8 | 20.802 | 59.995 | 15 | 50.8 | 20.3409 | 59.969 | 15 | 50.8 | 41.805 | 60.042 | 35
50.9 | 51.821 | 59.993 | 45 | 50.9 | 35.142 | 60.037 | 30 | 50.9 | 20.78 | 59.995 | 15 | 50.9 | 20.3667 | 59.969 | 15 | 50.9 | 41.77 | 60.042 | 35
51 | 51.805 | 59.991 | 45 | 51 | 34.997 | 60.038 | 30 | 51 | 20.66 | 59.996 | 15 | 51 | 20.2788 | 59.968 | 15 | 51 | 41.77 | 60.043 | 35
51.1 | 51.687 | 59.991 | 45 | 51.1 | 34.996 | 60.038 | 30 | 51.1 | 20.66 | 59.996 | 15 | 51.1 | 20.1964 | 59.968 | 15 | 51.1 | 41.772 | 60.043 | 35
51.2 | 51.663 | 59.989 | 45 | 51.2 | 34.996 | 60.039 | 30 | 51.2 | 20.663 | 59.996 | 15 | 51.2 | 20.1651 | 59.968 | 15 | 51.2 | 41.772 | 60.045 | 35
51.3 | 51.546 | 59.989 | 45 | 51.3 | 34.996 | 60.039 | 30 | 51.3 | 20.665 | 59.996 | 15 | 51.3 | 20.1851 | 59.968 | 15 | 51.3 | 41.774 | 60.045 | 35
51.4 | 51.514 | 59.988 | 45 | 51.4 | 34.996 | 60.039 | 30 | 51.4 | 20.51 | 59.997 | 15 | 51.4 | 20.0521 | 59.968 | 15 | 51.4 | 41.775 | 60.046 | 35
51.5 | 51.506 | 59.988 | 45 | 51.5 | 35.001 | 60.039 | 30 | 51.5 | 20.508 | 59.997 | 15 | 51.5 | 20.063 | 59.968 | 15 | 51.5 | 41.775 | 60.046 | 35
51.6 | 51.514 | 59.986 | 45 | 51.6 | 34.945 | 60.039 | 30 | 51.6 | 20.511 | 59.998 | 15 | 51.6 | 20.0678 | 59.968 | 15 | 51.6 | 41.772 | 60.047 | 35
51.7 | 51.522 | 59.986 | 45 | 51.7 | 34.931 | 60.039 | 30 | 51.7 | 20.51 | 59.998 | 15 | 51.7 | 20.0963 | 59.968 | 15 | 51.7 | 41.772 | 60.047 | 35
51.8 | 51.537 | 59.984 | 45 | 51.8 | 34.93 | 60.039 | 30 | 51.8 | 20.509 | 59.999 | 15 | 51.8 | 20.0659 | 59.968 | 15 | 51.8 | 41.75 | 60.047 | 35
51.9 | 51.546 | 59.984 | 45 | 51.9 | 34.929 | 60.038 | 30 | 51.9 | 20.471 | 59.999 | 15 | 51.9 | 20.0141 | 59.968 | 15 | 51.9 | 41.708 | 60.047 | 35
52 | 51.516 | 59.983 | 45 | 52 | 34.929 | 60.038 | 30 | 52 | 20.424 | 60.001 | 15 | 52 | 19.9201 | 59.967 | 15 | 52 | 41.581 | 60.048 | 35
52.1 | 51.489 | 59.983 | 45 | 52.1 | 34.93 | 60.037 | 30 | 52.1 | 20.426 | 60.001 | 15 | 52.1 | 19.7821 | 59.967 | 15 | 52.1 | 41.569 | 60.048 | 35
52.2 | 51.489 | 59.982 | 45 | 52.2 | 34.718 | 60.037 | 30 | 52.2 | 20.427 | 60.002 | 15 | 52.2 | 19.7885 | 59.967 | 15 | 52.2 | 41.419 | 60.049 | 35
52.3 | 51.409 | 59.982 | 45 | 52.3 | 34.707 | 60.036 | 30 | 52.3 | 20.375 | 60.002 | 15 | 52.3 | 19.8072 | 59.967 | 15 | 52.3 | 41.397 | 60.049 | 35
52.4 | 51.37 | 59.981 | 45 | 52.4 | 34.708 | 60.036 | 30 | 52.4 | 20.359 | 60.005 | 15 | 52.4 | 19.714 | 59.967 | 15 | 52.4 | 41.387 | 60.05 | 35
52.5 | 51.352 | 59.981 | 45 | 52.5 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.5 | 20.357 | 60.005 | 15 | 52.5 | 19.7181 | 59.967 | 15 | 52.5 | 41.336 | 60.05 | 35
52.6 | 51.35 | 59.979 | 45 | 52.6 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.6 | 20.352 | 60.006 | 15 | 52.6 | 19.6743 | 59.967 | 15 | 52.6 | 41.329 | 60.051 | 35
52.7 | 51.341 | 59.979 | 45 | 52.7 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.7 | 20.353 | 60.006 | 15 | 52.7 | 19.6327 | 59.967 | 15 | 52.7 | 41.18 | 60.051 | 35
52.8 | 51.351 | 59.978 | 45 | 52.8 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.8 | 20.306 | 60.007 | 15 | 52.8 | 19.6573 | 59.967 | 15 | 52.8 | 41.175 | 60.053 | 35
52.9 | 51.33 | 59.978 | 45 | 52.9 | 34.711 | 60.036 | 30 | 52.9 | 20.273 | 60.007 | 15 | 52.9 | 19.6299 | 59.967 | 15 | 52.9 | 41.179 | 60.053 | 35
53 | 51.298 | 59.976 | 45 | 53 | 34.711 | 60.036 | 30 | 53 | 20.273 | 60.009 | 15 | 53 | 19.4306 | 59.967 | 15 | 53 | 41.183 | 60.053 | 35
53.1 | 51.28 | 59.976 | 45 | 53.1 | 34.623 | 60.036 | 30 | 53.1 | 20.273 | 60.009 | 15 | 53.1 | 19.322 | 59.967 | 15 | 53.1 | 41.183 | 60.053 | 35
53.2 | 51.279 | 59.975 | 45 | 53.2 | 34.577 | 60.036 | 30 | 53.2 | 20.273 | 60.009 | 15 | 53.2 | 19.3119 | 59.966 | 15 | 53.2 | 41.183 | 60.054 | 35
53.3 | 51.263 | 59.975 | 45 | 53.3 | 34.583 | 60.036 | 30 | 53.3 | 20.273 | 60.009 | 15 | 53.3 | 19.3511 | 59.966 | 15 | 53.3 | 41.18 | 60.054 | 35
53.4 | 51.201 | 59.972 | 45 | 53.4 | 34.583 | 60.037 | 30 | 53.4 | 20.253 | 60.009 | 15 | 53.4 | 19.3525 | 59.966 | 15 | 53.4 | 41.177 | 60.054 | 35
53.5 | 51.12 | 59.972 | 45 | 53.5 | 34.583 | 60.037 | 30 | 53.5 | 20.117 | 60.009 | 15 | 53.5 | 19.3475 | 59.967 | 15 | 53.5 | 41.177 | 60.054 | 35
53.6 | 51.106 | 59.97 | 45 | 53.6 | 34.583 | 60.037 | 30 | 53.6 | 20.119 | 60.009 | 15 | 53.6 | 19.3374 | 59.967 | 15 | 53.6 | 41.176 | 60.054 | 35
53.7 | 51 | 59.97 | 45 | 53.7 | 34.583 | 60.037 | 30 | 53.7 | 20.117 | 60.009 | 15 | 53.7 | 19.2865 | 59.967 | 15 | 53.7 | 41.175 | 60.053 | 35
53.8 | 50.987 | 59.968 | 45 | 53.8 | 34.576 | 60.037 | 30 | 53.8 | 20.013 | 60.01 | 15 | 53.8 | 19.2975 | 59.967 | 15 | 53.8 | 41.172 | 60.053 | 35
53.9 | 50.994 | 59.968 | 45 | 53.9 | 34.573 | 60.037 | 30 | 53.9 | 19.985 | 60.01 | 15 | 53.9 | 19.3519 | 59.967 | 15 | 53.9 | 41.17 | 60.052 | 35
54 | 51.001 | 59.967 | 45 | 54 | 34.494 | 60.037 | 30 | 54 | 19.983 | 60.012 | 15 | 54 | 19.3176 | 59.967 | 15 | 54 | 41.14 | 60.052 | 35
54.1 | 50.858 | 59.967 | 45 | 54.1 | 34.418 | 60.036 | 30 | 54.1 | 19.984 | 60.012 | 15 | 54.1 | 19.2857 | 59.967 | 15 | 54.1 | 41.028 | 60.051 | 35
54.2 | 50.821 | 59.965 | 45 | 54.2 | 34.421 | 60.036 | 30 | 54.2 | 19.987 | 60.013 | 15 | 54.2 | 19.2902 | 59.967 | 15 | 54.2 | 41.032 | 60.051 | 35
54.3 | 50.806 | 59.965 | 45 | 54.3 | 34.415 | 60.035 | 30 | 54.3 | 19.984 | 60.013 | 15 | 54.3 | 19.2044 | 59.967 | 15 | 54.3 | 41.046 | 60.051 | 35
54.4 | 50.828 | 59.965 | 45 | 54.4 | 34.416 | 60.035 | 30 | 54.4 | 19.85 | 60.015 | 15 | 54.4 | 19.1961 | 59.967 | 15 | 54.4 | 41.012 | 60.051 | 35
54.5 | 50.854 | 59.965 | 45 | 54.5 | 34.343 | 60.033 | 30 | 54.5 | 19.697 | 60.015 | 15 | 54.5 | 19.2474 | 59.967 | 15 | 54.5 | 40.915 | 60.049 | 35
54.6 | 50.847 | 59.963 | 45 | 54.6 | 34.181 | 60.033 | 30 | 54.6 | 19.694 | 60.017 | 15 | 54.6 | 19.1484 | 59.967 | 15 | 54.6 | 40.922 | 60.049 | 35
54.7 | 50.838 | 59.963 | 45 | 54.7 | 34.143 | 60.032 | 30 | 54.7 | 19.689 | 60.017 | 15 | 54.7 | 19.2014 | 59.967 | 15 | 54.7 | 40.921 | 60.048 | 35
54.8 | 50.83 | 59.962 | 45 | 54.8 | 34.088 | 60.032 | 30 | 54.8 | 19.689 | 60.018 | 15 | 54.8 | 19.2066 | 59.967 | 15 | 54.8 | 40.919 | 60.048 | 35
54.9 | 50.85 | 59.962 | 45 | 54.9 | 33.985 | 60.031 | 30 | 54.9 | 19.688 | 60.018 | 15 | 54.9 | 19.1677 | 59.967 | 15 | 54.9 | 40.934 | 60.047 | 35
55 | 50.857 | 59.961 | 45 | 55 | 33.985 | 60.031 | 30 | 55 | 19.625 | 60.019 | 15 | 55 | 19.2477 | 59.967 | 15 | 55 | 40.938 | 60.047 | 35
55.1 | 50.818 | 59.961 | 45 | 55.1 | 33.986 | 60.03 | 30 | 55.1 | 19.554 | 60.019 | 15 | 55.1 | 19.1794 | 59.967 | 15 | 55.1 | 40.927 | 60.047 | 35
55.2 | 50.834 | 59.96 | 45 | 55.2 | 33.987 | 60.03 | 30 | 55.2 | 19.556 | 60.02 | 15 | 55.2 | 19.2311 | 59.967 | 15 | 55.2 | 40.804 | 60.047 | 35
55.3 | 50.835 | 59.96 | 45 | 55.3 | 33.989 | 60.029 | 30 | 55.3 | 19.557 | 60.02 | 15 | 55.3 | 19.2102 | 59.968 | 15 | 55.3 | 40.645 | 60.045 | 35
55.4 | 50.773 | 59.959 | 45 | 55.4 | 33.991 | 60.029 | 30 | 55.4 | 19.311 | 60.02 | 15 | 55.4 | 19.1661 | 59.968 | 15 | 55.4 | 40.635 | 60.045 | 35
55.5 | 50.689 | 59.959 | 45 | 55.5 | 33.991 | 60.029 | 30 | 55.5 | 19.252 | 60.02 | 15 | 55.5 | 19.1442 | 59.968 | 15 | 55.5 | 40.629 | 60.045 | 35
55.6 | 50.618 | 59.959 | 45 | 55.6 | 33.991 | 60.029 | 30 | 55.6 | 19.252 | 60.02 | 15 | 55.6 | 19.2277 | 59.968 | 15 | 55.6 | 40.627 | 60.045 | 35
55.7 | 50.607 | 59.959 | 45 | 55.7 | 33.991 | 60.029 | 30 | 55.7 | 19.252 | 60.02 | 15 | 55.7 | 19.2266 | 59.969 | 15 | 55.7 | 40.627 | 60.044 | 35
55.8 | 50.606 | 59.958 | 45 | 55.8 | 33.814 | 60.029 | 30 | 55.8 | 19.252 | 60.02 | 15 | 55.8 | 19.16 | 59.969 | 15 | 55.8 | 40.624 | 60.044 | 35
55.9 | 50.606 | 59.958 | 45 | 55.9 | 33.779 | 60.029 | 30 | 55.9 | 19.258 | 60.02 | 15 | 55.9 | 19.2398 | 59.969 | 15 | 55.9 | 40.63 | 60.043 | 35
56 | 50.607 | 59.956 | 45 | 56 | 33.779 | 60.029 | 30 | 56 | 19.258 | 60.02 | 15 | 56 | 19.1643 | 59.969 | 15 | 56 | 40.632 | 60.043 | 35
56.1 | 50.628 | 59.956 | 45 | 56.1 | 33.779 | 60.029 | 30 | 56.1 | 19.259 | 60.02 | 15 | 56.1 | 19.1855 | 59.97 | 15 | 56.1 | 40.646 | 60.042 | 35
56.2 | 50.628 | 59.955 | 45 | 56.2 | 33.779 | 60.029 | 30 | 56.2 | 19.259 | 60.02 | 15 | 56.2 | 19.2323 | 59.97 | 15 | 56.2 | 40.66 | 60.042 | 35
56.3 | 50.619 | 59.955 | 45 | 56.3 | 33.779 | 60.029 | 30 | 56.3 | 19.264 | 60.02 | 15 | 56.3 | 19.1652 | 59.971 | 15 | 56.3 | 40.655 | 60.04 | 35
56.4 | 50.614 | 59.955 | 45 | 56.4 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.4 | 19.259 | 60.021 | 15 | 56.4 | 19.1801 | 59.971 | 15 | 56.4 | 40.654 | 60.04 | 35
56.5 | 50.62 | 59.955 | 45 | 56.5 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.5 | 19.258 | 60.021 | 15 | 56.5 | 19.1719 | 59.971 | 15 | 56.5 | 40.652 | 60.039 | 35
56.6 | 50.603 | 59.954 | 45 | 56.6 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.6 | 19.194 | 60.022 | 15 | 56.6 | 18.79 | 59.971 | 15 | 56.6 | 40.613 | 60.039 | 35
56.7 | 50.598 | 59.954 | 45 | 56.7 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.7 | 19.124 | 60.022 | 15 | 56.7 | 18.7695 | 59.972 | 15 | 56.7 | 40.572 | 60.037 | 35
56.8 | 50.539 | 59.953 | 45 | 56.8 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.8 | 19.124 | 60.023 | 15 | 56.8 | 18.7271 | 59.972 | 15 | 56.8 | 40.417 | 60.037 | 35
56.9 | 50.491 | 59.953 | 45 | 56.9 | 33.779 | 60.03 | 30 | 56.9 | 19.128 | 60.023 | 15 | 56.9 | 18.7442 | 59.972 | 15 | 56.9 | 40.341 | 60.035 | 35
57 | 50.358 | 59.952 | 45 | 57 | 33.766 | 60.03 | 30 | 57 | 19.128 | 60.023 | 15 | 57 | 18.6458 | 59.972 | 15 | 57 | 40.349 | 60.035 | 35
57.1 | 50.225 | 59.952 | 45 | 57.1 | 33.706 | 60.03 | 30 | 57.1 | 19.128 | 60.023 | 15 | 57.1 | 18.6234 | 59.972 | 15 | 57.1 | 40.348 | 60.034 | 35
57.2 | 50.225 | 59.952 | 45 | 57.2 | 33.704 | 60.03 | 30 | 57.2 | 19.128 | 60.023 | 15 | 57.2 | 18.6382 | 59.972 | 15 | 57.2 | 40.329 | 60.034 | 35
57.3 | 50.226 | 59.952 | 45 | 57.3 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.3 | 19.128 | 60.023 | 15 | 57.3 | 18.5924 | 59.972 | 15 | 57.3 | 40.241 | 60.032 | 35
57.4 | 50.221 | 59.951 | 45 | 57.4 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.4 | 19.128 | 60.024 | 15 | 57.4 | 18.5732 | 59.972 | 15 | 57.4 | 40.203 | 60.032 | 35
57.5 | 50.194 | 59.951 | 45 | 57.5 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.5 | 19.124 | 60.024 | 15 | 57.5 | 18.6444 | 59.972 | 15 | 57.5 | 40.214 | 60.03 | 35
57.6 | 50.127 | 59.95 | 45 | 57.6 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.6 | 19.122 | 60.024 | 15 | 57.6 | 18.6084 | 59.972 | 15 | 57.6 | 40.214 | 60.03 | 35
57.7 | 50.135 | 59.95 | 45 | 57.7 | 33.702 | 60.029 | 30 | 57.7 | 19.122 | 60.024 | 15 | 57.7 | 18.5897 | 59.972 | 15 | 57.7 | 40.212 | 60.029 | 35
57.8 | 50.125 | 59.95 | 45 | 57.8 | 33.701 | 60.029 | 30 | 57.8 | 19.122 | 60.024 | 15 | 57.8 | 18.6546 | 59.972 | 15 | 57.8 | 40.196 | 60.029 | 35
57.9 | 50.108 | 59.95 | 45 | 57.9 | 33.7 | 60.029 | 30 | 57.9 | 19.122 | 60.024 | 15 | 57.9 | 18.6367 | 59.972 | 15 | 57.9 | 40.103 | 60.028 | 35
58 | 50.101 | 59.95 | 45 | 58 | 33.709 | 60.03 | 30 | 58 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58 | 18.6727 | 59.972 | 15 | 58 | 40.104 | 60.028 | 35
58.1 | 50.125 | 59.95 | 45 | 58.1 | 33.605 | 60.03 | 30 | 58.1 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.1 | 18.5774 | 59.972 | 15 | 58.1 | 40.105 | 60.026 | 35
58.2 | 50.129 | 59.95 | 45 | 58.2 | 33.549 | 60.03 | 30 | 58.2 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.2 | 18.6225 | 59.972 | 15 | 58.2 | 40.07 | 60.026 | 35
58.3 | 50.128 | 59.95 | 45 | 58.3 | 33.547 | 60.03 | 30 | 58.3 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.3 | 18.5708 | 59.972 | 15 | 58.3 | 40.035 | 60.025 | 35
58.4 | 50.139 | 59.95 | 45 | 58.4 | 33.547 | 60.031 | 30 | 58.4 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.4 | 18.595 | 59.972 | 15 | 58.4 | 40.037 | 60.025 | 35
58.5 | 50.13 | 59.95 | 45 | 58.5 | 33.457 | 60.031 | 30 | 58.5 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.5 | 18.6096 | 59.972 | 15 | 58.5 | 40.037 | 60.025 | 35
58.6 | 50.116 | 59.95 | 45 | 58.6 | 33.415 | 60.032 | 30 | 58.6 | 19.122 | 60.024 | 15 | 58.6 | 18.5947 | 59.972 | 15 | 58.6 | 40.006 | 60.025 | 35
58.7 | 50.116 | 59.95 | 45 | 58.7 | 33.415 | 60.032 | 30 | 58.7 | 19.123 | 60.024 | 15 | 58.7 | 18.3435 | 59.973 | 15 | 58.7 | 39.96 | 60.024 | 35
58.8 | 50.106 | 59.95 | 45 | 58.8 | 33.419 | 60.033 | 30 | 58.8 | 19.123 | 60.024 | 15 | 58.8 | 18.3081 | 59.973 | 15 | 58.8 | 39.956 | 60.024 | 35
58.9 | 50.105 | 59.95 | 45 | 58.9 | 33.295 | 60.033 | 30 | 58.9 | 19.06 | 60.024 | 15 | 58.9 | 18.3452 | 59.973 | 15 | 58.9 | 39.958 | 60.023 | 35
59 | 49.975 | 59.95 | 45 | 59 | 33.263 | 60.034 | 30 | 59 | 18.705 | 60.024 | 15 | 59 | 18.3619 | 59.973 | 15 | 59 | 39.954 | 60.023 | 35
59.1 | 49.963 | 59.95 | 45 | 59.1 | 33.26 | 60.034 | 30 | 59.1 | 18.7 | 60.023 | 15 | 59.1 | 18.3569 | 59.974 | 15 | 59.1 | 39.951 | 60.022 | 35
59.2 | 49.956 | 59.95 | 45 | 59.2 | 33.085 | 60.035 | 30 | 59.2 | 18.7 | 60.023 | 15 | 59.2 | 18.3255 | 59.974 | 15 | 59.2 | 39.96 | 60.022 | 35
59.3 | 49.948 | 59.95 | 45 | 59.3 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.3 | 18.7 | 60.023 | 15 | 59.3 | 18.1827 | 59.975 | 15 | 59.3 | 39.932 | 60.02 | 35
59.4 | 49.937 | 59.95 | 45 | 59.4 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.4 | 18.575 | 60.023 | 15 | 59.4 | 18.2018 | 59.975 | 15 | 59.4 | 39.855 | 60.02 | 35
59.5 | 49.932 | 59.95 | 45 | 59.5 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.5 | 18.546 | 60.023 | 15 | 59.5 | 18.2377 | 59.976 | 15 | 59.5 | 39.834 | 60.019 | 35
59.6 | 49.943 | 59.95 | 45 | 59.6 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.6 | 18.545 | 60.023 | 15 | 59.6 | 18.1797 | 59.976 | 15 | 59.6 | 39.831 | 60.019 | 35
59.7 | 49.943 | 59.95 | 45 | 59.7 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.7 | 18.545 | 60.022 | 15 | 59.7 | 18.1857 | 59.976 | 15 | 59.7 | 39.833 | 60.017 | 35
59.8 | 49.881 | 59.95 | 45 | 59.8 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.8 | 18.546 | 60.022 | 15 | 59.8 | 18.2284 | 59.976 | 15 | 59.8 | 39.826 | 60.017 | 35
59.9 | 49.798 | 59.95 | 45 | 59.9 | 33.055 | 60.035 | 30 | 59.9 | 18.547 | 60.022 | 15 | 59.9 | 18.2219 | 59.976 | 15 | 59.9 | 39.823 | 60.016 | 35
60 | 49.798 | 59.949 | 45 | 60 | 33.051 | 60.035 | 30 | 60 | 18.549 | 60.022 | 15 | 60 | 18.2048 | 59.976 | 15 | 60 | 39.79 | 60.016 | 35
60.1 | 49.743 | 59.949 | 45 | 60.1 | 32.924 | 60.034 | 30 | 60.1 | 18.547 | 60.021 | 15 | 60.1 | 18.1685 | 59.976 | 15 | 60.1 | 39.76 | 60.015 | 35
60.2 | 49.584 | 59.949 | 45 | 60.2 | 32.924 | 60.034 | 30 | 60.2 | 18.547 | 60.021 | 15 | 60.2 | 18.2092 | 59.976 | 15 | 60.2 | 39.755 | 60.015 | 35
60.3 | 49.584 | 59.949 | 45 | 60.3 | 32.933 | 60.034 | 30 | 60.3 | 18.552 | 60.021 | 15 | 60.3 | 18.1808 | 59.976 | 15 | 60.3 | 39.751 | 60.014 | 35
60.4 | 49.584 | 59.949 | 45 | 60.4 | 32.941 | 60.035 | 30 | 60.4 | 18.554 | 60.021 | 15 | 60.4 | 18.1982 | 59.976 | 15 | 60.4 | 39.641 | 60.014 | 35
60.5 | 49.583 | 59.949 | 45 | 60.5 | 32.939 | 60.035 | 30 | 60.5 | 18.551 | 60.02 | 15 | 60.5 | 18.0162 | 59.976 | 15 | 60.5 | 39.599 | 60.013 | 35
60.6 | 49.59 | 59.949 | 45 | 60.6 | 32.933 | 60.036 | 30 | 60.6 | 18.548 | 60.02 | 15 | 60.6 | 17.9635 | 59.976 | 15 | 60.6 | 39.55 | 60.013 | 35
60.7 | 49.596 | 59.95 | 45 | 60.7 | 32.918 | 60.036 | 30 | 60.7 | 18.548 | 60.02 | 15 | 60.7 | 17.9887 | 59.976 | 15 | 60.7 | 39.549 | 60.012 | 35
60.8 | 49.598 | 59.95 | 45 | 60.8 | 32.865 | 60.036 | 30 | 60.8 | 18.547 | 60.02 | 15 | 60.8 | 18.0039 | 59.976 | 15 | 60.8 | 39.549 | 60.012 | 35
60.9 | 49.593 | 59.95 | 45 | 60.9 | 32.777 | 60.036 | 30 | 60.9 | 18.546 | 60.02 | 15 | 60.9 | 18.0255 | 59.976 | 15 | 60.9 | 39.549 | 60.012 | 35
61 | 49.592 | 59.95 | 45 | 61 | 32.731 | 60.038 | 30 | 61 | 18.526 | 60.02 | 15 | 61 | 17.9828 | 59.976 | 15 | 61 | 39.536 | 60.012 | 35
61.1 | 49.598 | 59.951 | 45 | 61.1 | 32.742 | 60.038 | 30 | 61.1 | 18.29 | 60.019 | 15 | 61.1 | 17.9554 | 59.976 | 15 | 61.1 | 39.344 | 60.011 | 35
61.2 | 49.601 | 59.951 | 45 | 61.2 | 32.738 | 60.039 | 30 | 61.2 | 18.263 | 60.019 | 15 | 61.2 | 17.8369 | 59.976 | 15 | 61.2 | 39.343 | 60.011 | 35
61.3 | 49.497 | 59.951 | 45 | 61.3 | 32.706 | 60.039 | 30 | 61.3 | 18.265 | 60.019 | 15 | 61.3 | 17.8387 | 59.976 | 15 | 61.3 | 39.34 | 60.011 | 35
61.4 | 49.416 | 59.951 | 45 | 61.4 | 32.587 | 60.041 | 30 | 61.4 | 18.267 | 60.02 | 15 | 61.4 | 17.8273 | 59.976 | 15 | 61.4 | 39.341 | 60.011 | 35
61.5 | 49.415 | 59.952 | 45 | 61.5 | 32.581 | 60.041 | 30 | 61.5 | 18.267 | 60.02 | 15 | 61.5 | 17.6334 | 59.976 | 15 | 61.5 | 39.343 | 60.01 | 35
61.6 | 49.428 | 59.952 | 45 | 61.6 | 32.581 | 60.042 | 30 | 61.6 | 18.245 | 60.02 | 15 | 61.6 | 17.6002 | 59.976 | 15 | 61.6 | 39.346 | 60.01 | 35
61.7 | 49.43 | 59.952 | 45 | 61.7 | 32.582 | 60.042 | 30 | 61.7 | 18.132 | 60.02 | 15 | 61.7 | 17.6006 | 59.977 | 15 | 61.7 | 39.23 | 60.009 | 35
61.8 | 49.432 | 59.952 | 45 | 61.8 | 32.582 | 60.042 | 30 | 61.8 | 18.127 | 60.021 | 15 | 61.8 | 17.6261 | 59.977 | 15 | 61.8 | 39.217 | 60.009 | 35
61.9 | 49.261 | 59.952 | 45 | 61.9 | 32.404 | 60.042 | 30 | 61.9 | 18.126 | 60.021 | 15 | 61.9 | 17.5802 | 59.977 | 15 | 61.9 | 39.217 | 60.009 | 35
62 | 49.133 | 59.952 | 45 | 62 | 32.379 | 60.043 | 30 | 62 | 18.126 | 60.021 | 15 | 62 | 17.6723 | 59.977 | 15 | 62 | 39.217 | 60.009 | 35
62.1 | 49.132 | 59.953 | 45 | 62.1 | 32.379 | 60.043 | 30 | 62.1 | 18.131 | 60.021 | 15 | 62.1 | 17.6405 | 59.978 | 15 | 62.1 | 39.217 | 60.009 | 35
62.2 | 49.101 | 59.953 | 45 | 62.2 | 32.379 | 60.044 | 30 | 62.2 | 18.132 | 60.022 | 15 | 62.2 | 17.6737 | 59.978 | 15 | 62.2 | 39.217 | 60.009 | 35
62.3 | 49.036 | 59.953 | 45 | 62.3 | 32.379 | 60.044 | 30 | 62.3 | 18.138 | 60.022 | 15 | 62.3 | 17.6676 | 59.978 | 15 | 62.3 | 39.217 | 60.009 | 35
62.4 | 49.029 | 59.953 | 45 | 62.4 | 32.379 | 60.044 | 30 | 62.4 | 18.137 | 60.023 | 15 | 62.4 | 17.6385 | 59.978 | 15 | 62.4 | 39.212 | 60.009 | 35
62.5 | 49.036 | 59.954 | 45 | 62.5 | 32.378 | 60.043 | 30 | 62.5 | 18.13 | 60.023 | 15 | 62.5 | 17.6363 | 59.978 | 15 | 62.5 | 39.21 | 60.009 | 35
62.6 | 49.043 | 59.954 | 45 | 62.6 | 32.378 | 60.043 | 30 | 62.6 | 18.13 | 60.023 | 15 | 62.6 | 17.6669 | 59.978 | 15 | 62.6 | 39.21 | 60.009 | 35
62.7 | 49.012 | 59.954 | 45 | 62.7 | 32.378 | 60.043 | 30 | 62.7 | 18.13 | 60.023 | 15 | 62.7 | 17.5815 | 59.978 | 15 | 62.7 | 39.21 | 60.009 | 35
62.8 | 49.023 | 59.954 | 45 | 62.8 | 32.378 | 60.043 | 30 | 62.8 | 18.13 | 60.023 | 15 | 62.8 | 17.6282 | 59.978 | 15 | 62.8 | 39.132 | 60.01 | 35
62.9 | 49.035 | 59.954 | 45 | 62.9 | 32.264 | 60.042 | 30 | 62.9 | 17.924 | 60.023 | 15 | 62.9 | 17.6571 | 59.978 | 15 | 62.9 | 38.99 | 60.009 | 35
63 | 49.028 | 59.954 | 45 | 63 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63 | 17.921 | 60.023 | 15 | 63 | 17.4785 | 59.978 | 15 | 63 | 38.99 | 60.009 | 35
63.1 | 49.013 | 59.954 | 45 | 63.1 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.1 | 17.921 | 60.023 | 15 | 63.1 | 17.4784 | 59.978 | 15 | 63.1 | 38.986 | 60.009 | 35
63.2 | 48.97 | 59.954 | 45 | 63.2 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.2 | 17.921 | 60.024 | 15 | 63.2 | 17.4569 | 59.978 | 15 | 63.2 | 38.992 | 60.009 | 35
63.3 | 48.938 | 59.955 | 45 | 63.3 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.3 | 17.921 | 60.023 | 15 | 63.3 | 17.5008 | 59.978 | 15 | 63.3 | 38.992 | 60.009 | 35
63.4 | 48.802 | 59.955 | 45 | 63.4 | 32.248 | 60.043 | 30 | 63.4 | 17.921 | 60.023 | 15 | 63.4 | 17.4417 | 59.978 | 15 | 63.4 | 38.992 | 60.009 | 35
63.5 | 48.8 | 59.956 | 45 | 63.5 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.5 | 17.845 | 60.023 | 15 | 63.5 | 17.389 | 59.978 | 15 | 63.5 | 38.992 | 60.009 | 35
63.6 | 48.799 | 59.956 | 45 | 63.6 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.6 | 17.769 | 60.023 | 15 | 63.6 | 17.3673 | 59.978 | 15 | 63.6 | 38.992 | 60.009 | 35
63.7 | 48.804 | 59.957 | 45 | 63.7 | 32.248 | 60.042 | 30 | 63.7 | 17.769 | 60.023 | 15 | 63.7 | 17.051 | 59.978 | 15 | 63.7 | 38.992 | 60.009 | 35
63.8 | 48.79 | 59.957 | 45 | 63.8 | 32.243 | 60.043 | 30 | 63.8 | 17.771 | 60.023 | 15 | 63.8 | 17.0048 | 59.979 | 15 | 63.8 | 38.992 | 60.009 | 35
63.9 | 48.743 | 59.958 | 45 | 63.9 | 32.235 | 60.043 | 30 | 63.9 | 17.562 | 60.022 | 15 | 63.9 | 16.9604 | 59.979 | 15 | 63.9 | 38.992 | 60.009 | 35
64 | 48.751 | 59.958 | 45 | 64 | 32.15 | 60.043 | 30 | 64 | 17.565 | 60.022 | 15 | 64 | 16.9562 | 59.979 | 15 | 64 | 38.98 | 60.009 | 35
64.1 | 48.734 | 59.959 | 45 | 64.1 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.1 | 17.562 | 60.022 | 15 | 64.1 | 16.9513 | 59.979 | 15 | 64.1 | 38.854 | 60.009 | 35
64.2 | 48.724 | 59.959 | 45 | 64.2 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.2 | 17.56 | 60.022 | 15 | 64.2 | 16.96 | 59.979 | 15 | 64.2 | 38.854 | 60.009 | 35
64.3 | 48.708 | 59.96 | 45 | 64.3 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.3 | 17.56 | 60.021 | 15 | 64.3 | 16.973 | 59.979 | 15 | 64.3 | 38.854 | 60.008 | 35
64.4 | 48.627 | 59.96 | 45 | 64.4 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.4 | 17.56 | 60.021 | 15 | 64.4 | 16.9415 | 59.98 | 15 | 64.4 | 38.854 | 60.008 | 35
64.5 | 48.608 | 59.96 | 45 | 64.5 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.5 | 17.56 | 60.021 | 15 | 64.5 | 16.9711 | 59.98 | 15 | 64.5 | 38.854 | 60.008 | 35
64.6 | 48.546 | 59.96 | 45 | 64.6 | 32.073 | 60.043 | 30 | 64.6 | 17.56 | 60.021 | 15 | 64.6 | 16.9985 | 59.98 | 15 | 64.6 | 38.854 | 60.008 | 35
64.7 | 48.549 | 59.96 | 45 | 64.7 | 32.078 | 60.043 | 30 | 64.7 | 17.557 | 60.021 | 15 | 64.7 | 16.9893 | 59.98 | 15 | 64.7 | 38.855 | 60.008 | 35
64.8 | 48.474 | 59.96 | 45 | 64.8 | 32.082 | 60.043 | 30 | 64.8 | 17.555 | 60.022 | 15 | 64.8 | 16.969 | 59.98 | 15 | 64.8 | 38.775 | 60.008 | 35
64.9 | 48.422 | 59.961 | 45 | 64.9 | 32.089 | 60.042 | 30 | 64.9 | 17.555 | 60.022 | 15 | 64.9 | 17.0076 | 59.98 | 15 | 64.9 | 38.659 | 60.008 | 35
65 | 48.336 | 59.961 | 45 | 65 | 32.103 | 60.042 | 30 | 65 | 17.555 | 60.022 | 15 | 65 | 16.9585 | 59.98 | 15 | 65 | 38.492 | 60.008 | 35
65.1 | 48.338 | 59.962 | 45 | 65.1 | 32.094 | 60.042 | 30 | 65.1 | 17.555 | 60.022 | 15 | 65.1 | 17.0172 | 59.98 | 15 | 65.1 | 38.49 | 60.007 | 35
65.2 | 48.347 | 59.962 | 45 | 65.2 | 32.017 | 60.042 | 30 | 65.2 | 17.555 | 60.022 | 15 | 65.2 | 16.9824 | 59.98 | 15 | 65.2 | 38.49 | 60.007 | 35
65.3 | 48.356 | 59.962 | 45 | 65.3 | 31.801 | 60.04 | 30 | 65.3 | 17.555 | 60.022 | 15 | 65.3 | 16.9494 | 59.98 | 15 | 65.3 | 38.494 | 60.007 | 35
65.4 | 48.348 | 59.962 | 45 | 65.4 | 31.744 | 60.04 | 30 | 65.4 | 17.452 | 60.022 | 15 | 65.4 | 16.9751 | 59.98 | 15 | 65.4 | 38.495 | 60.007 | 35
65.5 | 48.419 | 59.962 | 45 | 65.5 | 31.743 | 60.039 | 30 | 65.5 | 17.403 | 60.022 | 15 | 65.5 | 17.0249 | 59.98 | 15 | 65.5 | 38.499 | 60.006 | 35
65.6 | 48.415 | 59.962 | 45 | 65.6 | 31.743 | 60.039 | 30 | 65.6 | 17.402 | 60.022 | 15 | 65.6 | 16.9383 | 59.98 | 15 | 65.6 | 38.307 | 60.006 | 35
65.7 | 48.43 | 59.963 | 45 | 65.7 | 31.706 | 60.039 | 30 | 65.7 | 17.403 | 60.021 | 15 | 65.7 | 16.8281 | 59.98 | 15 | 65.7 | 38.287 | 60.005 | 35
65.8 | 48.446 | 59.963 | 45 | 65.8 | 31.585 | 60.039 | 30 | 65.8 | 17.404 | 60.021 | 15 | 65.8 | 16.8538 | 59.98 | 15 | 65.8 | 38.29 | 60.005 | 35
65.9 | 48.453 | 59.963 | 45 | 65.9 | 31.585 | 60.039 | 30 | 65.9 | 17.315 | 60.021 | 15 | 65.9 | 16.8079 | 59.98 | 15 | 65.9 | 38.292 | 60.004 | 35
66 | 48.389 | 59.963 | 45 | 66 | 31.585 | 60.039 | 30 | 66 | 17.272 | 60.021 | 15 | 66 | 16.8816 | 59.98 | 15 | 66 | 38.28 | 60.004 | 35
66.1 | 48.329 | 59.963 | 45 | 66.1 | 31.585 | 60.039 | 30 | 66.1 | 17.023 | 60.021 | 15 | 66.1 | 16.8398 | 59.98 | 15 | 66.1 | 38.146 | 60.004 | 35
66.2 | 48.328 | 59.963 | 45 | 66.2 | 31.585 | 60.039 | 30 | 66.2 | 16.904 | 60.021 | 15 | 66.2 | 16.8084 | 59.981 | 15 | 66.2 | 38.133 | 60.004 | 35
66.3 | 48.316 | 59.963 | 45 | 66.3 | 31.585 | 60.039 | 30 | 66.3 | 16.904 | 60.021 | 15 | 66.3 | 16.83 | 59.981 | 15 | 66.3 | 38.138 | 60.003 | 35
66.4 | 48.266 | 59.963 | 45 | 66.4 | 31.584 | 60.039 | 30 | 66.4 | 16.911 | 60.021 | 15 | 66.4 | 16.8706 | 59.981 | 15 | 66.4 | 38.138 | 60.003 | 35
66.5 | 48.199 | 59.963 | 45 | 66.5 | 31.583 | 60.038 | 30 | 66.5 | 16.916 | 60.02 | 15 | 66.5 | 16.8348 | 59.981 | 15 | 66.5 | 38.138 | 60.003 | 35
66.6 | 48.177 | 59.963 | 45 | 66.6 | 31.574 | 60.038 | 30 | 66.6 | 16.916 | 60.02 | 15 | 66.6 | 16.8636 | 59.981 | 15 | 66.6 | 38.138 | 60.003 | 35
66.7 | 48.187 | 59.963 | 45 | 66.7 | 31.564 | 60.037 | 30 | 66.7 | 16.91 | 60.02 | 15 | 66.7 | 16.8248 | 59.981 | 15 | 66.7 | 38.138 | 60.003 | 35
66.8 | 48.18 | 59.963 | 45 | 66.8 | 31.435 | 60.037 | 30 | 66.8 | 16.908 | 60.02 | 15 | 66.8 | 16.7604 | 59.982 | 15 | 66.8 | 38.141 | 60.004 | 35
66.9 | 48.115 | 59.964 | 45 | 66.9 | 31.435 | 60.037 | 30 | 66.9 | 16.908 | 60.018 | 15 | 66.9 | 16.3204 | 59.982 | 15 | 66.9 | 38.145 | 60.004 | 35
67 | 48.116 | 59.964 | 45 | 67 | 31.434 | 60.037 | 30 | 67 | 16.909 | 60.018 | 15 | 67 | 16.3195 | 59.982 | 15 | 67 | 38.145 | 60.004 | 35
67.1 | 48.128 | 59.965 | 45 | 67.1 | 31.435 | 60.036 | 30 | 67.1 | 16.909 | 60.018 | 15 | 67.1 | 16.334 | 59.982 | 15 | 67.1 | 38.145 | 60.004 | 35
67.2 | 48.031 | 59.964 | 45 | 67.2 | 31.444 | 60.036 | 30 | 67.2 | 16.911 | 60.018 | 15 | 67.2 | 16.405 | 59.983 | 15 | 67.2 | 38.145 | 60.004 | 35
67.3 | 47.889 | 59.964 | 45 | 67.3 | 31.426 | 60.035 | 30 | 67.3 | 16.913 | 60.017 | 15 | 67.3 | 16.3303 | 59.983 | 15 | 67.3 | 38.138 | 60.004 | 35
67.4 | 47.781 | 59.964 | 45 | 67.4 | 31.276 | 60.035 | 30 | 67.4 | 16.914 | 60.017 | 15 | 67.4 | 16.3343 | 59.984 | 15 | 67.4 | 38.12 | 60.005 | 35
67.5 | 47.802 | 59.964 | 45 | 67.5 | 31.142 | 60.034 | 30 | 67.5 | 16.914 | 60.017 | 15 | 67.5 | 16.3209 | 59.984 | 15 | 67.5 | 37.797 | 60.005 | 35
67.6 | 47.834 | 59.964 | 45 | 67.6 | 31.136 | 60.034 | 30 | 67.6 | 16.914 | 60.017 | 15 | 67.6 | 16.3823 | 59.985 | 15 | 67.6 | 37.767 | 60.005 | 35
67.7 | 47.866 | 59.964 | 45 | 67.7 | 31.124 | 60.034 | 30 | 67.7 | 16.913 | 60.017 | 15 | 67.7 | 16.3288 | 59.985 | 15 | 67.7 | 37.649 | 60.005 | 35
67.8 | 47.736 | 59.963 | 45 | 67.8 | 31.124 | 60.034 | 30 | 67.8 | 16.912 | 60.018 | 15 | 67.8 | 16.3328 | 59.986 | 15 | 67.8 | 37.638 | 60.005 | 35
67.9 | 47.727 | 59.963 | 45 | 67.9 | 31.117 | 60.033 | 30 | 67.9 | 16.912 | 60.018 | 15 | 67.9 | 16.3142 | 59.986 | 15 | 67.9 | 37.638 | 60.005 | 35
68 | 47.693 | 59.963 | 45 | 68 | 31.013 | 60.033 | 30 | 68 | 16.885 | 60.018 | 15 | 68 | 16.3582 | 59.986 | 15 | 68 | 37.64 | 60.005 | 35
68.1 | 47.657 | 59.963 | 45 | 68.1 | 31.013 | 60.033 | 30 | 68.1 | 16.777 | 60.018 | 15 | 68.1 | 16.3537 | 59.986 | 15 | 68.1 | 37.644 | 60.005 | 35
68.2 | 47.634 | 59.962 | 45 | 68.2 | 31.014 | 60.033 | 30 | 68.2 | 16.777 | 60.019 | 15 | 68.2 | 16.3845 | 59.987 | 15 | 68.2 | 37.653 | 60.005 | 35
68.3 | 47.654 | 59.962 | 45 | 68.3 | 31.012 | 60.032 | 30 | 68.3 | 16.778 | 60.018 | 15 | 68.3 | 16.3967 | 59.987 | 15 | 68.3 | 37.656 | 60.004 | 35
68.4 | 47.665 | 59.962 | 45 | 68.4 | 31.004 | 60.032 | 30 | 68.4 | 16.783 | 60.018 | 15 | 68.4 | 16.31 | 59.987 | 15 | 68.4 | 37.656 | 60.004 | 35
68.5 | 47.699 | 59.962 | 45 | 68.5 | 31.004 | 60.032 | 30 | 68.5 | 16.782 | 60.017 | 15 | 68.5 | 16.3897 | 59.987 | 15 | 68.5 | 37.655 | 60.004 | 35
68.6 | 47.692 | 59.961 | 45 | 68.6 | 31.004 | 60.032 | 30 | 68.6 | 16.779 | 60.017 | 15 | 68.6 | 16.1752 | 59.987 | 15 | 68.6 | 37.65 | 60.005 | 35
68.7 | 47.688 | 59.961 | 45 | 68.7 | 31.004 | 60.032 | 30 | 68.7 | 16.776 | 60.015 | 15 | 68.7 | 16.164 | 59.987 | 15 | 68.7 | 37.65 | 60.005 | 35
68.8 | 47.692 | 59.961 | 45 | 68.8 | 31.002 | 60.032 | 30 | 68.8 | 16.777 | 60.015 | 15 | 68.8 | 16.2004 | 59.988 | 15 | 68.8 | 37.65 | 60.005 | 35
68.9 | 47.642 | 59.961 | 45 | 68.9 | 31 | 60.032 | 30 | 68.9 | 16.775 | 60.013 | 15 | 68.9 | 16.1194 | 59.988 | 15 | 68.9 | 37.65 | 60.005 | 35
69 | 47.621 | 59.961 | 45 | 69 | 30.991 | 60.031 | 30 | 69 | 16.776 | 60.013 | 15 | 69 | 15.971 | 59.989 | 15 | 69 | 37.647 | 60.005 | 35
69.1 | 47.615 | 59.961 | 45 | 69.1 | 30.992 | 60.031 | 30 | 69.1 | 16.777 | 60.012 | 15 | 69.1 | 15.7736 | 59.989 | 15 | 69.1 | 37.646 | 60.005 | 35
69.2 | 47.533 | 59.961 | 45 | 69.2 | 30.999 | 60.031 | 30 | 69.2 | 16.734 | 60.012 | 15 | 69.2 | 15.7637 | 59.991 | 15 | 69.2 | 37.645 | 60.005 | 35
69.3 | 47.525 | 59.962 | 45 | 69.3 | 31.001 | 60.03 | 30 | 69.3 | 16.289 | 60.011 | 15 | 69.3 | 15.8197 | 59.991 | 15 | 69.3 | 37.644 | 60.005 | 35
69.4 | 47.472 | 59.962 | 45 | 69.4 | 31.002 | 60.03 | 30 | 69.4 | 16.29 | 60.011 | 15 | 69.4 | 15.827 | 59.992 | 15 | 69.4 | 37.647 | 60.006 | 35
69.5 | 47.464 | 59.962 | 45 | 69.5 | 31.002 | 60.03 | 30 | 69.5 | 16.291 | 60.01 | 15 | 69.5 | 15.8329 | 59.992 | 15 | 69.5 | 37.647 | 60.006 | 35
69.6 | 47.477 | 59.962 | 45 | 69.6 | 30.996 | 60.03 | 30 | 69.6 | 16.292 | 60.01 | 15 | 69.6 | 15.8205 | 59.993 | 15 | 69.6 | 37.634 | 60.006 | 35
69.7 | 47.421 | 59.963 | 45 | 69.7 | 30.99 | 60.029 | 30 | 69.7 | 16.294 | 60.009 | 15 | 69.7 | 15.8297 | 59.993 | 15 | 69.7 | 37.492 | 60.006 | 35
69.8 | 47.326 | 59.963 | 45 | 69.8 | 30.893 | 60.029 | 30 | 69.8 | 16.289 | 60.009 | 15 | 69.8 | 15.7554 | 59.994 | 15 | 69.8 | 37.321 | 60.006 | 35
69.9 | 47.256 | 59.964 | 45 | 69.9 | 30.719 | 60.028 | 30 | 69.9 | 16.287 | 60.009 | 15 | 69.9 | 15.8246 | 59.994 | 15 | 69.9 | 37.141 | 60.006 | 35
70 | 47.254 | 59.964 | 45 | 70 | 30.707 | 60.028 | 30 | 70 | 16.285 | 60.009 | 15 | 70 | 15.7622 | 59.995 | 15 | 70 | 37.139 | 60.008 | 35
70.1 | 47.223 | 59.964 | 45 | 70.1 | 30.708 | 60.028 | 30 | 70.1 | 16.285 | 60.008 | 15 | 70.1 | 15.7667 | 59.995 | 15 | 70.1 | 37.148 | 60.008 | 35
70.2 | 47.251 | 59.963 | 45 | 70.2 | 30.708 | 60.028 | 30 | 70.2 | 16.285 | 60.008 | 15 | 70.2 | 15.8139 | 59.997 | 15 | 70.2 | 37.15 | 60.009 | 35
70.3 | 47.258 | 59.963 | 45 | 70.3 | 30.708 | 60.027 | 30 | 70.3 | 16.285 | 60.008 | 15 | 70.3 | 15.7576 | 59.997 | 15 | 70.3 | 37.14 | 60.009 | 35
70.4 | 47.256 | 59.962 | 45 | 70.4 | 30.569 | 60.027 | 30 | 70.4 | 16.284 | 60.008 | 15 | 70.4 | 15.7851 | 59.997 | 15 | 70.4 | 37.139 | 60.009 | 35
70.5 | 47.243 | 59.962 | 45 | 70.5 | 30.352 | 60.027 | 30 | 70.5 | 16.284 | 60.007 | 15 | 70.5 | 15.8308 | 59.997 | 15 | 70.5 | 37.139 | 60.009 | 35
70.6 | 47.231 | 59.962 | 45 | 70.6 | 30.358 | 60.027 | 30 | 70.6 | 16.283 | 60.007 | 15 | 70.6 | 15.8223 | 59.998 | 15 | 70.6 | 37.139 | 60.009 | 35
70.7 | 47.191 | 59.962 | 45 | 70.7 | 30.297 | 60.026 | 30 | 70.7 | 16.281 | 60.007 | 15 | 70.7 | 15.7957 | 59.998 | 15 | 70.7 | 37.131 | 60.009 | 35
70.8 | 47.139 | 59.962 | 45 | 70.8 | 30.291 | 60.026 | 30 | 70.8 | 16.282 | 60.007 | 15 | 70.8 | 15.8105 | 59.998 | 15 | 70.8 | 37.129 | 60.009 | 35
70.9 | 47.141 | 59.962 | 45 | 70.9 | 30.29 | 60.026 | 30 | 70.9 | 16.279 | 60.006 | 15 | 70.9 | 15.6698 | 59.998 | 15 | 70.9 | 37.132 | 60.008 | 35
71 | 47.136 | 59.962 | 45 | 71 | 30.29 | 60.026 | 30 | 71 | 16.081 | 60.006 | 15 | 71 | 15.6886 | 59.999 | 15 | 71 | 37.137 | 60.008 | 35
71.1 | 47.119 | 59.962 | 45 | 71.1 | 30.29 | 60.026 | 30 | 71.1 | 16.082 | 60.005 | 15 | 71.1 | 15.6584 | 59.999 | 15 | 71.1 | 37.141 | 60.006 | 35
71.2 | 47.057 | 59.962 | 45 | 71.2 | 30.291 | 60.026 | 30 | 71.2 | 16.082 | 60.005 | 15 | 71.2 | 15.6403 | 60 | 15 | 71.2 | 37.14 | 60.006 | 35
71.3 | 46.919 | 59.962 | 45 | 71.3 | 30.29 | 60.026 | 30 | 71.3 | 16.082 | 60.004 | 15 | 71.3 | 15.6711 | 60 | 15 | 71.3 | 37.094 | 60.005 | 35
71.4 | 46.904 | 59.962 | 45 | 71.4 | 30.287 | 60.026 | 30 | 71.4 | 15.898 | 60.004 | 15 | 71.4 | 15.5543 | 60.001 | 15 | 71.4 | 36.945 | 60.005 | 35
71.5 | 46.905 | 59.962 | 45 | 71.5 | 30.287 | 60.026 | 30 | 71.5 | 15.729 | 60.004 | 15 | 71.5 | 15.5145 | 60.001 | 15 | 71.5 | 36.919 | 60.003 | 35
71.6 | 46.871 | 59.962 | 45 | 71.6 | 30.288 | 60.026 | 30 | 71.6 | 15.729 | 60.005 | 15 | 71.6 | 15.4821 | 60.002 | 15 | 71.6 | 36.891 | 60.003 | 35
71.7 | 46.855 | 59.963 | 45 | 71.7 | 30.288 | 60.025 | 30 | 71.7 | 15.729 | 60.005 | 15 | 71.7 | 15.4372 | 60.002 | 15 | 71.7 | 36.797 | 60.002 | 35
71.8 | 46.791 | 59.963 | 45 | 71.8 | 30.288 | 60.025 | 30 | 71.8 | 15.727 | 60.005 | 15 | 71.8 | 15.4509 | 60.003 | 15 | 71.8 | 36.792 | 60.002 | 35
71.9 | 46.683 | 59.964 | 45 | 71.9 | 30.285 | 60.025 | 30 | 71.9 | 15.724 | 60.005 | 15 | 71.9 | 15.466 | 60.003 | 15 | 71.9 | 36.79 | 60.002 | 35
72 | 46.656 | 59.964 | 45 | 72 | 30.215 | 60.025 | 30 | 72 | 15.724 | 60.005 | 15 | 72 | 15.4196 | 60.004 | 15 | 72 | 36.79 | 60.002 | 35
72.1 | 46.648 | 59.964 | 45 | 72.1 | 30.209 | 60.023 | 30 | 72.1 | 15.727 | 60.004 | 15 | 72.1 | 15.4445 | 60.004 | 15 | 72.1 | 36.79 | 60.001 | 35
72.2 | 46.64 | 59.963 | 45 | 72.2 | 30.203 | 60.023 | 30 | 72.2 | 15.728 | 60.004 | 15 | 72.2 | 15.4237 | 60.005 | 15 | 72.2 | 36.79 | 60.001 | 35
72.3 | 46.623 | 59.963 | 45 | 72.3 | 30.205 | 60.023 | 30 | 72.3 | 15.728 | 60.004 | 15 | 72.3 | 15.4425 | 60.005 | 15 | 72.3 | 36.79 | 60.001 | 35
72.4 | 46.562 | 59.962 | 45 | 72.4 | 30.206 | 60.023 | 30 | 72.4 | 15.728 | 60.004 | 15 | 72.4 | 15.4331 | 60.005 | 15 | 72.4 | 36.79 | 60.002 | 35
72.5 | 46.562 | 59.962 | 45 | 72.5 | 30.208 | 60.021 | 30 | 72.5 | 15.73 | 60.003 | 15 | 72.5 | 15.4499 | 60.005 | 15 | 72.5 | 36.79 | 60.002 | 35
72.6 | 46.553 | 59.962 | 45 | 72.6 | 30.209 | 60.021 | 30 | 72.6 | 15.73 | 60.003 | 15 | 72.6 | 15.3989 | 60.005 | 15 | 72.6 | 36.79 | 60.002 | 35
72.7 | 46.549 | 59.962 | 45 | 72.7 | 30.21 | 60.02 | 30 | 72.7 | 15.727 | 60.003 | 15 | 72.7 | 15.4545 | 60.005 | 15 | 72.7 | 36.79 | 60.002 | 35
72.8 | 46.56 | 59.961 | 45 | 72.8 | 30.21 | 60.02 | 30 | 72.8 | 15.727 | 60.004 | 15 | 72.8 | 15.4177 | 60.005 | 15 | 72.8 | 36.737 | 60.002 | 35
72.9 | 46.564 | 59.961 | 45 | 72.9 | 30.203 | 60.018 | 30 | 72.9 | 15.727 | 60.004 | 15 | 72.9 | 15.4005 | 60.005 | 15 | 72.9 | 36.581 | 60.001 | 35
73 | 46.524 | 59.96 | 45 | 73 | 30.123 | 60.018 | 30 | 73 | 15.727 | 60.004 | 15 | 73 | 15.4794 | 60.005 | 15 | 73 | 36.562 | 60.001 | 35
73.1 | 46.517 | 59.96 | 45 | 73.1 | 30.069 | 60.018 | 30 | 73.1 | 15.727 | 60.004 | 15 | 73.1 | 15.4549 | 60.004 | 15 | 73.1 | 36.575 | 60.001 | 35
73.2 | 46.503 | 59.959 | 45 | 73.2 | 30.049 | 60.018 | 30 | 73.2 | 15.722 | 60.004 | 15 | 73.2 | 15.4637 | 60.004 | 15 | 73.2 | 36.575 | 60.001 | 35
73.3 | 46.5 | 59.959 | 45 | 73.3 | 29.995 | 60.018 | 30 | 73.3 | 15.643 | 60.004 | 15 | 73.3 | 15.4044 | 60.004 | 15 | 73.3 | 36.58 | 60 | 35
73.4 | 46.5 | 59.957 | 45 | 73.4 | 29.996 | 60.018 | 30 | 73.4 | 15.572 | 60.004 | 15 | 73.4 | 15.429 | 60.005 | 15 | 73.4 | 36.566 | 60 | 35
73.5 | 46.5 | 59.957 | 45 | 73.5 | 29.994 | 60.017 | 30 | 73.5 | 15.572 | 60.004 | 15 | 73.5 | 15.4777 | 60.005 | 15 | 73.5 | 36.53 | 59.999 | 35
73.6 | 46.5 | 59.957 | 45 | 73.6 | 29.993 | 60.017 | 30 | 73.6 | 15.57 | 60.004 | 15 | 73.6 | 15.4237 | 60.005 | 15 | 73.6 | 36.531 | 59.999 | 35
73.7 | 46.506 | 59.957 | 45 | 73.7 | 29.995 | 60.016 | 30 | 73.7 | 15.57 | 60.003 | 15 | 73.7 | 15.4825 | 60.005 | 15 | 73.7 | 36.396 | 59.998 | 35
73.8 | 46.512 | 59.956 | 45 | 73.8 | 29.994 | 60.016 | 30 | 73.8 | 15.483 | 60.003 | 15 | 73.8 | 15.4866 | 60.006 | 15 | 73.8 | 36.384 | 59.998 | 35
73.9 | 46.512 | 59.956 | 45 | 73.9 | 29.993 | 60.015 | 30 | 73.9 | 15.444 | 60.001 | 15 | 73.9 | 15.4109 | 60.006 | 15 | 73.9 | 36.384 | 59.996 | 35
74 | 46.512 | 59.956 | 45 | 74 | 29.994 | 60.015 | 30 | 74 | 15.443 | 60.001 | 15 | 74 | 15.4213 | 60.006 | 15 | 74 | 36.379 | 59.996 | 35
74.1 | 46.512 | 59.956 | 45 | 74.1 | 30.065 | 60.014 | 30 | 74.1 | 15.396 | 59.999 | 15 | 74.1 | 15.4519 | 60.006 | 15 | 74.1 | 36.383 | 59.995 | 35
74.2 | 46.42 | 59.956 | 45 | 74.2 | 30.072 | 60.014 | 30 | 74.2 | 15.369 | 59.999 | 15 | 74.2 | 15.449 | 60.006 | 15 | 74.2 | 36.387 | 59.995 | 35
74.3 | 46.357 | 59.956 | 45 | 74.3 | 30.076 | 60.013 | 30 | 74.3 | 15.369 | 59.998 | 15 | 74.3 | 15.4167 | 60.006 | 15 | 74.3 | 36.387 | 59.995 | 35
74.4 | 46.308 | 59.956 | 45 | 74.4 | 30.083 | 60.013 | 30 | 74.4 | 15.371 | 59.998 | 15 | 74.4 | 15.4872 | 60.006 | 15 | 74.4 | 36.325 | 59.995 | 35
74.5 | 46.156 | 59.956 | 45 | 74.5 | 30.077 | 60.012 | 30 | 74.5 | 15.378 | 59.996 | 15 | 74.5 | 15.4173 | 60.005 | 15 | 74.5 | 36.319 | 59.995 | 35
74.6 | 46.157 | 59.956 | 45 | 74.6 | 30.068 | 60.012 | 30 | 74.6 | 15.379 | 59.996 | 15 | 74.6 | 15.4286 | 60.005 | 15 | 74.6 | 36.319 | 59.995 | 35
74.7 | 46.159 | 59.956 | 45 | 74.7 | 30.067 | 60.012 | 30 | 74.7 | 15.373 | 59.995 | 15 | 74.7 | 15.3977 | 60.005 | 15 | 74.7 | 36.319 | 59.995 | 35
74.8 | 46.083 | 59.955 | 45 | 74.8 | 30.065 | 60.012 | 30 | 74.8 | 15.373 | 59.995 | 15 | 74.8 | 15.4519 | 60.005 | 15 | 74.8 | 36.319 | 59.995 | 35
74.9 | 46.031 | 59.955 | 45 | 74.9 | 30.066 | 60.011 | 30 | 74.9 | 15.373 | 59.995 | 15 | 74.9 | 15.4865 | 60.005 | 15 | 74.9 | 36.319 | 59.995 | 35
75 | 46.031 | 59.955 | 45 | 75 | 30.083 | 60.011 | 30 | 75 | 15.373 | 59.995 | 15 | 75 | 15.4417 | 60.005 | 15 | 75 | 36.319 | 59.995 | 35
75.1 | 46.031 | 59.955 | 45 | 75.1 | 30.126 | 60.009 | 30 | 75.1 | 15.374 | 59.995 | 15 | 75.1 | 15.4362 | 60.005 | 15 | 75.1 | 36.194 | 59.995 | 35
75.2 | 46.031 | 59.953 | 45 | 75.2 | 30.129 | 60.009 | 30 | 75.2 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.2 | 15.4499 | 60.005 | 15 | 75.2 | 36.059 | 59.995 | 35
75.3 | 46.031 | 59.953 | 45 | 75.3 | 30.104 | 60.008 | 30 | 75.3 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.3 | 15.4615 | 60.005 | 15 | 75.3 | 36.048 | 59.995 | 35
75.4 | 46.031 | 59.953 | 45 | 75.4 | 30.078 | 60.008 | 30 | 75.4 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.4 | 15.4858 | 60.005 | 15 | 75.4 | 36.034 | 59.995 | 35
75.5 | 46.031 | 59.953 | 45 | 75.5 | 30.082 | 60.006 | 30 | 75.5 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.5 | 15.416 | 60.005 | 15 | 75.5 | 36.03 | 59.994 | 35
75.6 | 46.031 | 59.952 | 45 | 75.6 | 30.066 | 60.006 | 30 | 75.6 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.6 | 15.4351 | 60.005 | 15 | 75.6 | 36.044 | 59.994 | 35
75.7 | 46.03 | 59.952 | 45 | 75.7 | 30.017 | 60.004 | 30 | 75.7 | 15.375 | 59.996 | 15 | 75.7 | 15.4847 | 60.005 | 15 | 75.7 | 35.987 | 59.993 | 35
75.8 | 46.033 | 59.951 | 45 | 75.8 | 30.013 | 60.004 | 30 | 75.8 | 15.371 | 59.996 | 15 | 75.8 | 15.4029 | 60.005 | 15 | 75.8 | 35.83 | 59.993 | 35
75.9 | 46.035 | 59.951 | 45 | 75.9 | 30.013 | 60.003 | 30 | 75.9 | 15.37 | 59.996 | 15 | 75.9 | 15.4787 | 60.005 | 15 | 75.9 | 35.83 | 59.992 | 35
76 | 46.035 | 59.95 | 45 | 76 | 30.013 | 60.003 | 30 | 76 | 15.37 | 59.996 | 15 | 76 | 15.4246 | 60.006 | 15 | 76 | 35.836 | 59.992 | 35
76.1 | 46.035 | 59.95 | 45 | 76.1 | 30.014 | 60.002 | 30 | 76.1 | 15.373 | 59.996 | 15 | 76.1 | 15.4597 | 60.006 | 15 | 76.1 | 35.836 | 59.992 | 35
76.2 | 46.021 | 59.95 | 45 | 76.2 | 30.016 | 60.002 | 30 | 76.2 | 15.379 | 59.996 | 15 | 76.2 | 15.401 | 60.007 | 15 | 76.2 | 35.742 | 59.992 | 35
76.3 | 45.971 | 59.95 | 45 | 76.3 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.3 | 15.376 | 59.996 | 15 | 76.3 | 15.3977 | 60.007 | 15 | 76.3 | 35.708 | 59.991 | 35
76.4 | 45.787 | 59.95 | 45 | 76.4 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.4 | 15.372 | 59.996 | 15 | 76.4 | 15.4906 | 60.008 | 15 | 76.4 | 35.709 | 59.991 | 35
76.5 | 45.7 | 59.95 | 45 | 76.5 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.5 | 15.369 | 59.995 | 15 | 76.5 | 15.4575 | 60.008 | 15 | 76.5 | 35.702 | 59.99 | 35
76.6 | 45.701 | 59.95 | 45 | 76.6 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.6 | 15.369 | 59.995 | 15 | 76.6 | 15.4559 | 60.009 | 15 | 76.6 | 35.702 | 59.99 | 35
76.7 | 45.699 | 59.95 | 45 | 76.7 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.7 | 15.369 | 59.994 | 15 | 76.7 | 15.4403 | 60.009 | 15 | 76.7 | 35.707 | 59.99 | 35
76.8 | 45.698 | 59.95 | 45 | 76.8 | 30.017 | 60.002 | 30 | 76.8 | 15.369 | 59.994 | 15 | 76.8 | 15.4369 | 60.009 | 15 | 76.8 | 35.707 | 59.99 | 35
76.9 | 45.698 | 59.95 | 45 | 76.9 | 30.016 | 60.002 | 30 | 76.9 | 15.369 | 59.994 | 15 | 76.9 | 15.4101 | 60.009 | 15 | 76.9 | 35.707 | 59.99 | 35
77 | 45.695 | 59.95 | 45 | 77 | 30.005 | 60.002 | 30 | 77 | 15.369 | 59.994 | 15 | 77 | 15.4032 | 60.009 | 15 | 77 | 35.707 | 59.99 | 35
77.1 | 45.695 | 59.95 | 45 | 77.1 | 30.008 | 60.001 | 30 | 77.1 | 15.369 | 59.994 | 15 | 77.1 | 15.419 | 60.009 | 15 | 77.1 | 35.706 | 59.99 | 35
77.2 | 45.503 | 59.95 | 45 | 77.2 | 30.009 | 60.001 | 30 | 77.2 | 15.369 | 59.994 | 15 | 77.2 | 15.4245 | 60.01 | 15 | 77.2 | 35.715 | 59.99 | 35
77.3 | 45.496 | 59.95 | 45 | 77.3 | 30.013 | 59.999 | 30 | 77.3 | 15.369 | 59.994 | 15 | 77.3 | 15.3931 | 60.01 | 15 | 77.3 | 35.714 | 59.99 | 35
77.4 | 45.508 | 59.95 | 45 | 77.4 | 29.975 | 59.999 | 30 | 77.4 | 15.372 | 59.994 | 15 | 77.4 | 15.4704 | 60.011 | 15 | 77.4 | 35.711 | 59.991 | 35
77.5 | 45.502 | 59.95 | 45 | 77.5 | 29.965 | 59.997 | 30 | 77.5 | 15.377 | 59.994 | 15 | 77.5 | 15.4791 | 60.011 | 15 | 77.5 | 35.71 | 59.991 | 35
77.6 | 45.492 | 59.95 | 45 | 77.6 | 30.032 | 59.997 | 30 | 77.6 | 15.377 | 59.995 | 15 | 77.6 | 15.4595 | 60.012 | 15 | 77.6 | 35.71 | 59.991 | 35
77.7 | 45.487 | 59.95 | 45 | 77.7 | 30.037 | 59.995 | 30 | 77.7 | 15.375 | 59.995 | 15 | 77.7 | 15.4149 | 60.012 | 15 | 77.7 | 35.712 | 59.991 | 35
77.8 | 45.487 | 59.95 | 45 | 77.8 | 30.052 | 59.995 | 30 | 77.8 | 15.373 | 59.996 | 15 | 77.8 | 15.4168 | 60.013 | 15 | 77.8 | 35.712 | 59.991 | 35
77.9 | 45.488 | 59.95 | 45 | 77.9 | 30.056 | 59.994 | 30 | 77.9 | 15.381 | 59.996 | 15 | 77.9 | 15.3952 | 60.013 | 15 | 77.9 | 35.71 | 59.991 | 35
78 | 45.491 | 59.95 | 45 | 78 | 30.049 | 59.994 | 30 | 78 | 15.381 | 59.997 | 15 | 78 | 15.4147 | 60.014 | 15 | 78 | 35.694 | 59.991 | 35
78.1 | 45.492 | 59.95 | 45 | 78.1 | 30.048 | 59.993 | 30 | 78.1 | 15.377 | 59.997 | 15 | 78.1 | 15.4233 | 60.014 | 15 | 78.1 | 35.501 | 59.991 | 35
78.2 | 45.502 | 59.95 | 45 | 78.2 | 30.051 | 59.993 | 30 | 78.2 | 15.376 | 59.998 | 15 | 78.2 | 15.4052 | 60.015 | 15 | 78.2 | 35.5 | 59.992 | 35
78.3 | 45.503 | 59.95 | 45 | 78.3 | 30.046 | 59.991 | 30 | 78.3 | 15.376 | 59.998 | 15 | 78.3 | 15.4333 | 60.015 | 15 | 78.3 | 35.5 | 59.992 | 35
78.4 | 45.477 | 59.95 | 45 | 78.4 | 30.003 | 59.991 | 30 | 78.4 | 15.376 | 59.999 | 15 | 78.4 | 15.4351 | 60.016 | 15 | 78.4 | 35.494 | 59.992 | 35
78.5 | 45.448 | 59.95 | 45 | 78.5 | 29.994 | 59.99 | 30 | 78.5 | 15.376 | 59.999 | 15 | 78.5 | 15.4472 | 60.016 | 15 | 78.5 | 35.493 | 59.992 | 35
78.6 | 45.388 | 59.949 | 45 | 78.6 | 30.043 | 59.99 | 30 | 78.6 | 15.375 | 59.999 | 15 | 78.6 | 15.4222 | 60.017 | 15 | 78.6 | 35.493 | 59.992 | 35
78.7 | 45.388 | 59.949 | 45 | 78.7 | 30.078 | 59.989 | 30 | 78.7 | 15.375 | 59.999 | 15 | 78.7 | 15.476 | 60.017 | 15 | 78.7 | 35.43 | 59.992 | 35
78.8 | 45.39 | 59.949 | 45 | 78.8 | 30.086 | 59.989 | 30 | 78.8 | 15.375 | 59.999 | 15 | 78.8 | 15.4207 | 60.019 | 15 | 78.8 | 35.345 | 59.992 | 35
78.9 | 45.404 | 59.949 | 45 | 78.9 | 30.085 | 59.987 | 30 | 78.9 | 15.375 | 59.999 | 15 | 78.9 | 15.4598 | 60.019 | 15 | 78.9 | 35.348 | 59.992 | 35
79 | 45.392 | 59.949 | 45 | 79 | 30.089 | 59.987 | 30 | 79 | 15.372 | 59.999 | 15 | 79 | 15.4134 | 60.021 | 15 | 79 | 35.349 | 59.992 | 35
79.1 | 45.391 | 59.949 | 45 | 79.1 | 30.087 | 59.986 | 30 | 79.1 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.1 | 15.4914 | 60.021 | 15 | 79.1 | 35.35 | 59.992 | 35
79.2 | 45.39 | 59.949 | 45 | 79.2 | 30.071 | 59.986 | 30 | 79.2 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.2 | 15.4303 | 60.022 | 15 | 79.2 | 35.35 | 59.992 | 35
79.3 | 45.379 | 59.95 | 45 | 79.3 | 30.076 | 59.984 | 30 | 79.3 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.3 | 15.4854 | 60.022 | 15 | 79.3 | 35.348 | 59.991 | 35
79.4 | 45.232 | 59.95 | 45 | 79.4 | 30.053 | 59.984 | 30 | 79.4 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.4 | 15.4606 | 60.024 | 15 | 79.4 | 35.348 | 59.991 | 35
79.5 | 45.185 | 59.951 | 45 | 79.5 | 30.014 | 59.983 | 30 | 79.5 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.5 | 15.4253 | 60.024 | 15 | 79.5 | 35.263 | 59.991 | 35
79.6 | 45.161 | 59.951 | 45 | 79.6 | 30.054 | 59.983 | 30 | 79.6 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.6 | 15.4002 | 60.025 | 15 | 79.6 | 35.143 | 59.991 | 35
79.7 | 45.162 | 59.952 | 45 | 79.7 | 30.108 | 59.981 | 30 | 79.7 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.7 | 15.4852 | 60.025 | 15 | 79.7 | 35.147 | 59.991 | 35
79.8 | 45.162 | 59.952 | 45 | 79.8 | 30.112 | 59.981 | 30 | 79.8 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.8 | 15.3996 | 60.027 | 15 | 79.8 | 35.149 | 59.991 | 35
79.9 | 45.014 | 59.953 | 45 | 79.9 | 30.118 | 59.98 | 30 | 79.9 | 15.369 | 59.999 | 15 | 79.9 | 15.3998 | 60.027 | 15 | 79.9 | 35.148 | 59.991 | 35
80 | 45.007 | 59.953 | 45 | 80 | 30.114 | 59.98 | 30 | 80 | 15.369 | 59.999 | 15 | 80 | 15.4245 | 60.027 | 15 | 80 | 35.144 | 59.991 | 35
80.1 | 44.958 | 59.953 | 45 | 80.1 | 30.117 | 59.979 | 30 | 80.1 | 15.369 | 59.999 | 15 | 80.1 | 15.4053 | 60.027 | 15 | 80.1 | 35.142 | 59.991 | 35
80.2 | 44.942 | 59.953 | 45 | 80.2 | 30.112 | 59.979 | 30 | 80.2 | 15.369 | 59.999 | 15 | 80.2 | 15.4675 | 60.027 | 15 | 80.2 | 35.142 | 59.992 | 35
80.3 | 44.943 | 59.954 | 45 | 80.3 | 30.067 | 59.977 | 30 | 80.3 | 15.37 | 59.998 | 15 | 80.3 | 15.4094 | 60.027 | 15 | 80.3 | 35.137 | 59.992 | 35
80.4 | 44.943 | 59.953 | 45 | 80.4 | 30.04 | 59.977 | 30 | 80.4 | 15.372 | 59.998 | 15 | 80.4 | 15.3997 | 60.027 | 15 | 80.4 | 35.135 | 59.992 | 35
80.5 | 44.977 | 59.953 | 45 | 80.5 | 30.039 | 59.976 | 30 | 80.5 | 15.372 | 59.997 | 15 | 80.5 | 15.3978 | 60.025 | 15 | 80.5 | 35.135 | 59.992 | 35
80.6 | 45.013 | 59.953 | 45 | 80.6 | 30.045 | 59.976 | 30 | 80.6 | 15.369 | 59.997 | 15 | 80.6 | 15.4658 | 60.025 | 15 | 80.6 | 35.135 | 59.992 | 35
80.7 | 45.005 | 59.953 | 45 | 80.7 | 30.038 | 59.974 | 30 | 80.7 | 15.369 | 59.997 | 15 | 80.7 | 15.3949 | 60.025 | 15 | 80.7 | 35.136 | 59.992 | 35
80.8 | 44.988 | 59.953 | 45 | 80.8 | 30.032 | 59.974 | 30 | 80.8 | 15.369 | 59.997 | 15 | 80.8 | 15.4041 | 60.03 | 15 | 80.8 | 35.143 | 59.992 | 35
80.9 | 44.989 | 59.954 | 45 | 80.9 | 30.039 | 59.973 | 30 | 80.9 | 15.374 | 59.996 | 15 | 80.9 | 15.3947 | 60.03 | 15 | 80.9 | 35.144 | 59.992 | 35
81 | 44.99 | 59.953 | 45 | 81 | 30.039 | 59.973 | 30 | 81 | 15.375 | 59.996 | 15 | 81 | 15.3999 | 60.034 | 15 | 81 | 35.142 | 59.992 | 35
81.1 | 44.991 | 59.953 | 45 | 81.1 | 30.035 | 59.972 | 30 | 81.1 | 15.375 | 59.996 | 15 | 81.1 | 15.4531 | 60.034 | 15 | 81.1 | 35.142 | 59.992 | 35
81.2 | 44.99 | 59.953 | 45 | 81.2 | 30.036 | 59.972 | 30 | 81.2 | 15.374 | 59.996 | 15 | 81.2 | 15.4053 | 60.038 | 15 | 81.2 | 35.142 | 59.992 | 35
81.3 | 44.992 | 59.953 | 45 | 81.3 | 30.034 | 59.971 | 30 | 81.3 | 15.377 | 59.996 | 15 | 81.3 | 15.4365 | 60.042 | 15 | 81.3 | 35.142 | 59.991 | 35
81.4 | 44.992 | 59.953 | 45 | 81.4 | 30.034 | 59.971 | 30 | 81.4 | 15.378 | 59.997 | 15 | 81.4 | 15.4243 | 60.042 | 15 | 81.4 | 35.142 | 59.991 | 35
81.5 | 44.985 | 59.953 | 45 | 81.5 | 30.034 | 59.971 | 30 | 81.5 | 15.377 | 59.997 | 15 | 81.5 | 15.4378 | 60.045 | 15 | 81.5 | 35.142 | 59.991 | 35
81.6 | 44.981 | 59.953 | 45 | 81.6 | 30.035 | 59.971 | 30 | 81.6 | 15.374 | 59.997 | 15 | 81.6 | 15.4067 | 60.045 | 15 | 81.6 | 35.142 | 59.992 | 35
81.7 | 44.889 | 59.953 | 45 | 81.7 | 29.997 | 59.97 | 30 | 81.7 | 15.371 | 59.997 | 15 | 81.7 | 15.4538 | 60.047 | 15 | 81.7 | 35.146 | 59.991 | 35
81.8 | 44.837 | 59.953 | 45 | 81.8 | 29.965 | 59.97 | 30 | 81.8 | 15.374 | 59.998 | 15 | 81.8 | 15.4503 | 60.047 | 15 | 81.8 | 35.149 | 59.991 | 35
81.9 | 44.851 | 59.953 | 45 | 81.9 | 29.965 | 59.969 | 30 | 81.9 | 15.372 | 59.998 | 15 | 81.9 | 15.4098 | 60.049 | 15 | 81.9 | 35.149 | 59.991 | 35
82 | 44.852 | 59.953 | 45 | 82 | 29.965 | 59.969 | 30 | 82 | 15.373 | 59.999 | 15 | 82 | 15.4 | 60.049 | 15 | 82 | 35.149 | 59.991 | 35
82.1 | 44.867 | 59.954 | 45 | 82.1 | 29.961 | 59.969 | 30 | 82.1 | 15.373 | 59.999 | 15 | 82.1 | 15.4255 | 60.05 | 15 | 82.1 | 35.149 | 59.991 | 35
82.2 | 44.862 | 59.954 | 45 | 82.2 | 29.961 | 59.969 | 30 | 82.2 | 15.373 | 60 | 15 | 82.2 | 15.4635 | 60.05 | 15 | 82.2 | 35.149 | 59.991 | 35
82.3 | 44.868 | 59.955 | 45 | 82.3 | 29.964 | 59.969 | 30 | 82.3 | 15.373 | 60 | 15 | 82.3 | 15.4127 | 60.051 | 15 | 82.3 | 35.145 | 59.991 | 35
82.4 | 44.861 | 59.955 | 45 | 82.4 | 29.957 | 59.969 | 30 | 82.4 | 15.373 | 60 | 15 | 82.4 | 15.3985 | 60.051 | 15 | 82.4 | 35.142 | 59.991 | 35
82.5 | 44.853 | 59.955 | 45 | 82.5 | 29.957 | 59.968 | 30 | 82.5 | 15.374 | 60 | 15 | 82.5 | 15.4072 | 60.051 | 15 | 82.5 | 35.145 | 59.991 | 35
82.6 | 44.855 | 59.955 | 45 | 82.6 | 29.957 | 59.968 | 30 | 82.6 | 15.374 | 60.001 | 15 | 82.6 | 15.4019 | 60.051 | 15 | 82.6 | 35.149 | 59.992 | 35
82.7 | 44.865 | 59.956 | 45 | 82.7 | 29.961 | 59.966 | 30 | 82.7 | 15.373 | 60.001 | 15 | 82.7 | 15.4467 | 60.052 | 15 | 82.7 | 35.135 | 59.992 | 35
82.8 | 44.866 | 59.956 | 45 | 82.8 | 29.958 | 59.966 | 30 | 82.8 | 15.372 | 60.001 | 15 | 82.8 | 15.4783 | 60.052 | 15 | 82.8 | 35.134 | 59.993 | 35
82.9 | 44.866 | 59.956 | 45 | 82.9 | 29.961 | 59.965 | 30 | 82.9 | 15.371 | 60.001 | 15 | 82.9 | 15.3969 | 60.053 | 15 | 82.9 | 35.124 | 59.993 | 35
83 | 44.87 | 59.956 | 45 | 83 | 29.965 | 59.965 | 30 | 83 | 15.371 | 60.002 | 15 | 83 | 15.4833 | 60.053 | 15 | 83 | 35.125 | 59.994 | 35
83.1 | 44.871 | 59.956 | 45 | 83.1 | 29.942 | 59.964 | 30 | 83.1 | 15.371 | 60.002 | 15 | 83.1 | 15.4089 | 60.055 | 15 | 83.1 | 35.125 | 59.994 | 35
83.2 | 44.873 | 59.956 | 45 | 83.2 | 29.93 | 59.964 | 30 | 83.2 | 15.372 | 60.002 | 15 | 83.2 | 15.4038 | 60.055 | 15 | 83.2 | 35.125 | 59.994 | 35
83.3 | 44.875 | 59.956 | 45 | 83.3 | 29.936 | 59.963 | 30 | 83.3 | 15.371 | 60.002 | 15 | 83.3 | 15.4292 | 60.058 | 15 | 83.3 | 35.13 | 59.994 | 35
83.4 | 44.873 | 59.956 | 45 | 83.4 | 29.932 | 59.963 | 30 | 83.4 | 15.37 | 60.002 | 15 | 83.4 | 15.3346 | 60.058 | 15 | 83.4 | 35.138 | 59.994 | 35
83.5 | 44.871 | 59.956 | 45 | 83.5 | 29.93 | 59.963 | 30 | 83.5 | 15.37 | 60.002 | 15 | 83.5 | 15.3841 | 60.06 | 15 | 83.5 | 35.14 | 59.994 | 35
83.6 | 44.871 | 59.956 | 45 | 83.6 | 29.93 | 59.963 | 30 | 83.6 | 15.369 | 60.003 | 15 | 83.6 | 15.3539 | 60.06 | 15 | 83.6 | 35.124 | 59.994 | 35
83.7 | 44.871 | 59.956 | 45 | 83.7 | 29.93 | 59.963 | 30 | 83.7 | 15.371 | 60.003 | 15 | 83.7 | 15.4132 | 60.063 | 15 | 83.7 | 35.122 | 59.994 | 35
83.8 | 44.871 | 59.956 | 45 | 83.8 | 29.93 | 59.963 | 30 | 83.8 | 15.378 | 60.004 | 15 | 83.8 | 15.4361 | 60.063 | 15 | 83.8 | 35.122 | 59.994 | 35
83.9 | 44.862 | 59.956 | 45 | 83.9 | 29.953 | 59.963 | 30 | 83.9 | 15.373 | 60.004 | 15 | 83.9 | 15.4557 | 60.065 | 15 | 83.9 | 35.122 | 59.994 | 35
84 | 44.861 | 59.956 | 45 | 84 | 30.013 | 59.963 | 30 | 84 | 15.372 | 60.005 | 15 | 84 | 15.467 | 60.065 | 15 | 84 | 35.122 | 59.995 | 35
84.1 | 44.861 | 59.956 | 45 | 84.1 | 30.027 | 59.962 | 30 | 84.1 | 15.372 | 60.005 | 15 | 84.1 | 15.4712 | 60.066 | 15 | 84.1 | 35.122 | 59.995 | 35
84.2 | 44.86 | 59.956 | 45 | 84.2 | 30.027 | 59.962 | 30 | 84.2 | 15.37 | 60.005 | 15 | 84.2 | 15.4435 | 60.066 | 15 | 84.2 | 35.122 | 59.995 | 35
84.3 | 44.858 | 59.956 | 45 | 84.3 | 30.017 | 59.961 | 30 | 84.3 | 15.368 | 60.005 | 15 | 84.3 | 15.4181 | 60.067 | 15 | 84.3 | 35.121 | 59.995 | 35
84.4 | 44.861 | 59.957 | 45 | 84.4 | 30.018 | 59.961 | 30 | 84.4 | 15.362 | 60.006 | 15 | 84.4 | 15.3943 | 60.066 | 15 | 84.4 | 35.116 | 59.995 | 35
84.5 | 44.862 | 59.957 | 45 | 84.5 | 30.023 | 59.959 | 30 | 84.5 | 15.361 | 60.006 | 15 | 84.5 | 15.4324 | 60.066 | 15 | 84.5 | 35.116 | 59.995 | 35
84.6 | 44.859 | 59.957 | 45 | 84.6 | 30.028 | 59.959 | 30 | 84.6 | 15.366 | 60.007 | 15 | 84.6 | 15.4475 | 60.065 | 15 | 84.6 | 35.122 | 59.995 | 35
84.7 | 44.855 | 59.957 | 45 | 84.7 | 30.03 | 59.959 | 30 | 84.7 | 15.366 | 60.007 | 15 | 84.7 | 15.4315 | 60.065 | 15 | 84.7 | 35.127 | 59.995 | 35
84.8 | 44.868 | 59.957 | 45 | 84.8 | 30.026 | 59.959 | 30 | 84.8 | 15.366 | 60.007 | 15 | 84.8 | 15.39 | 60.064 | 15 | 84.8 | 35.127 | 59.995 | 35
84.9 | 44.876 | 59.957 | 45 | 84.9 | 30.026 | 59.958 | 30 | 84.9 | 15.37 | 60.007 | 15 | 84.9 | 15.4201 | 60.064 | 15 | 84.9 | 35.126 | 59.995 | 35
85 | 44.876 | 59.957 | 45 | 85 | 30.026 | 59.958 | 30 | 85 | 15.37 | 60.007 | 15 | 85 | 15.4111 | 60.063 | 15 | 85 | 35.124 | 59.995 | 35
85.1 | 44.88 | 59.957 | 45 | 85.1 | 30.027 | 59.958 | 30 | 85.1 | 15.369 | 60.007 | 15 | 85.1 | 15.4842 | 60.063 | 15 | 85.1 | 35.12 | 59.995 | 35
85.2 | 44.888 | 59.957 | 45 | 85.2 | 30.029 | 59.959 | 30 | 85.2 | 15.368 | 60.008 | 15 | 85.2 | 15.4685 | 60.061 | 15 | 85.2 | 35.118 | 59.996 | 35
85.3 | 44.83 | 59.957 | 45 | 85.3 | 30.028 | 59.959 | 30 | 85.3 | 15.37 | 60.008 | 15 | 85.3 | 15.5258 | 60.061 | 15 | 85.3 | 35.118 | 59.996 | 35
85.4 | 44.816 | 59.958 | 45 | 85.4 | 30.028 | 59.959 | 30 | 85.4 | 15.37 | 60.008 | 15 | 85.4 | 15.495 | 60.061 | 15 | 85.4 | 35.118 | 59.996 | 35
85.5 | 44.816 | 59.958 | 45 | 85.5 | 30.025 | 59.959 | 30 | 85.5 | 15.37 | 60.008 | 15 | 85.5 | 15.4651 | 60.061 | 15 | 85.5 | 35.118 | 59.996 | 35
85.6 | 44.816 | 59.958 | 45 | 85.6 | 30.021 | 59.959 | 30 | 85.6 | 15.359 | 60.009 | 15 | 85.6 | 15.5359 | 60.06 | 15 | 85.6 | 35.118 | 59.996 | 35
85.7 | 44.816 | 59.958 | 45 | 85.7 | 30.022 | 59.958 | 30 | 85.7 | 15.312 | 60.009 | 15 | 85.7 | 15.4951 | 60.06 | 15 | 85.7 | 35.118 | 59.996 | 35
85.8 | 44.816 | 59.958 | 45 | 85.8 | 30.02 | 59.958 | 30 | 85.8 | 15.311 | 60.01 | 15 | 85.8 | 15.4609 | 60.06 | 15 | 85.8 | 35.118 | 59.996 | 35
85.9 | 44.815 | 59.958 | 45 | 85.9 | 30.008 | 59.957 | 30 | 85.9 | 15.307 | 60.01 | 15 | 85.9 | 15.4081 | 60.06 | 15 | 85.9 | 35.118 | 59.996 | 35
86 | 44.808 | 59.958 | 45 | 86 | 29.935 | 59.957 | 30 | 86 | 15.308 | 60.011 | 15 | 86 | 15.4471 | 60.06 | 15 | 86 | 35.118 | 59.996 | 35
86.1 | 44.808 | 59.958 | 45 | 86.1 | 29.885 | 59.956 | 30 | 86.1 | 15.359 | 60.011 | 15 | 86.1 | 15.4003 | 60.06 | 15 | 86.1 | 35.119 | 59.996 | 35
86.2 | 44.808 | 59.958 | 45 | 86.2 | 29.884 | 59.956 | 30 | 86.2 | 15.36 | 60.012 | 15 | 86.2 | 15.4084 | 60.06 | 15 | 86.2 | 35.118 | 59.996 | 35
86.3 | 44.808 | 59.958 | 45 | 86.3 | 29.889 | 59.956 | 30 | 86.3 | 15.359 | 60.012 | 15 | 86.3 | 15.3906 | 60.06 | 15 | 86.3 | 35.123 | 59.995 | 35
86.4 | 44.805 | 59.959 | 45 | 86.4 | 29.889 | 59.956 | 30 | 86.4 | 15.362 | 60.014 | 15 | 86.4 | 15.4526 | 60.06 | 15 | 86.4 | 35.124 | 59.995 | 35
86.5 | 44.805 | 59.959 | 45 | 86.5 | 29.889 | 59.956 | 30 | 86.5 | 15.362 | 60.014 | 15 | 86.5 | 15.4402 | 60.06 | 15 | 86.5 | 35.124 | 59.995 | 35
86.6 | 44.805 | 59.959 | 45 | 86.6 | 29.886 | 59.956 | 30 | 86.6 | 15.367 | 60.016 | 15 | 86.6 | 15.3979 | 60.059 | 15 | 86.6 | 35.124 | 59.995 | 35
86.7 | 44.805 | 59.959 | 45 | 86.7 | 29.884 | 59.956 | 30 | 86.7 | 15.369 | 60.016 | 15 | 86.7 | 15.3778 | 60.059 | 15 | 86.7 | 35.123 | 59.995 | 35
86.8 | 44.805 | 59.959 | 45 | 86.8 | 29.884 | 59.956 | 30 | 86.8 | 15.364 | 60.018 | 15 | 86.8 | 15.4557 | 60.058 | 15 | 86.8 | 35.112 | 59.995 | 35
86.9 | 44.805 | 59.959 | 45 | 86.9 | 29.884 | 59.956 | 30 | 86.9 | 15.36 | 60.018 | 15 | 86.9 | 15.448 | 60.058 | 15 | 86.9 | 35.112 | 59.995 | 35
87 | 44.8 | 59.96 | 45 | 87 | 29.881 | 59.957 | 30 | 87 | 15.365 | 60.02 | 15 | 87 | 15.3984 | 60.057 | 15 | 87 | 35.11 | 59.995 | 35
87.1 | 44.798 | 59.96 | 45 | 87.1 | 29.89 | 59.957 | 30 | 87.1 | 15.362 | 60.02 | 15 | 87.1 | 15.4167 | 60.057 | 15 | 87.1 | 35.107 | 59.994 | 35
87.2 | 44.798 | 59.96 | 45 | 87.2 | 29.89 | 59.957 | 30 | 87.2 | 15.356 | 60.022 | 15 | 87.2 | 15.3925 | 60.055 | 15 | 87.2 | 35.108 | 59.994 | 35
87.3 | 44.798 | 59.96 | 45 | 87.3 | 29.887 | 59.957 | 30 | 87.3 | 15.356 | 60.022 | 15 | 87.3 | 15.4563 | 60.055 | 15 | 87.3 | 35.108 | 59.993 | 35
87.4 | 44.798 | 59.96 | 45 | 87.4 | 29.894 | 59.958 | 30 | 87.4 | 15.358 | 60.024 | 15 | 87.4 | 15.421 | 60.053 | 15 | 87.4 | 35.105 | 59.993 | 35
87.5 | 44.798 | 59.96 | 45 | 87.5 | 30.048 | 59.958 | 30 | 87.5 | 15.424 | 60.024 | 15 | 87.5 | 15.4772 | 60.053 | 15 | 87.5 | 35.102 | 59.992 | 35
87.6 | 44.798 | 59.961 | 45 | 87.6 | 30.025 | 59.959 | 30 | 87.6 | 15.435 | 60.025 | 15 | 87.6 | 15.3986 | 60.05 | 15 | 87.6 | 35.102 | 59.992 | 35
87.7 | 44.798 | 59.961 | 45 | 87.7 | 30.022 | 59.959 | 30 | 87.7 | 15.434 | 60.025 | 15 | 87.7 | 15.454 | 60.05 | 15 | 87.7 | 35.101 | 59.992 | 35
87.8 | 44.798 | 59.961 | 45 | 87.8 | 30.022 | 59.959 | 30 | 87.8 | 15.434 | 60.026 | 15 | 87.8 | 15.4605 | 60.049 | 15 | 87.8 | 35.114 | 59.992 | 35
87.9 | 44.795 | 59.961 | 45 | 87.9 | 30.022 | 59.959 | 30 | 87.9 | 15.436 | 60.026 | 15 | 87.9 | 15.4712 | 60.049 | 15 | 87.9 | 35.138 | 59.991 | 35
88 | 44.794 | 59.961 | 45 | 88 | 30.028 | 59.959 | 30 | 88 | 15.44 | 60.026 | 15 | 88 | 15.4679 | 60.047 | 15 | 88 | 35.129 | 59.991 | 35
88.1 | 44.794 | 59.961 | 45 | 88.1 | 30.045 | 59.959 | 30 | 88.1 | 15.44 | 60.026 | 15 | 88.1 | 15.4299 | 60.047 | 15 | 88.1 | 35.128 | 59.99 | 35
88.2 | 44.795 | 59.961 | 45 | 88.2 | 30.047 | 59.959 | 30 | 88.2 | 15.4 | 60.027 | 15 | 88.2 | 15.471 | 60.047 | 15 | 88.2 | 35.132 | 59.99 | 35
88.3 | 44.805 | 59.961 | 45 | 88.3 | 30.048 | 59.959 | 30 | 88.3 | 15.365 | 60.027 | 15 | 88.3 | 15.4601 | 60.047 | 15 | 88.3 | 35.134 | 59.99 | 35
88.4 | 44.805 | 59.962 | 45 | 88.4 | 30.049 | 59.959 | 30 | 88.4 | 15.364 | 60.028 | 15 | 88.4 | 15.3785 | 60.046 | 15 | 88.4 | 35.135 | 59.99 | 35
88.5 | 44.805 | 59.962 | 45 | 88.5 | 30.055 | 59.959 | 30 | 88.5 | 15.357 | 60.028 | 15 | 88.5 | 15.4109 | 60.046 | 15 | 88.5 | 35.135 | 59.989 | 35
88.6 | 44.805 | 59.963 | 45 | 88.6 | 30.048 | 59.96 | 30 | 88.6 | 15.357 | 60.028 | 15 | 88.6 | 15.4581 | 60.045 | 15 | 88.6 | 35.135 | 59.989 | 35
88.7 | 44.805 | 59.963 | 45 | 88.7 | 30.044 | 59.96 | 30 | 88.7 | 15.359 | 60.028 | 15 | 88.7 | 15.4347 | 60.045 | 15 | 88.7 | 35.134 | 59.989 | 35
88.8 | 44.805 | 59.963 | 45 | 88.8 | 30.034 | 59.961 | 30 | 88.8 | 15.36 | 60.029 | 15 | 88.8 | 15.3951 | 60.044 | 15 | 88.8 | 35.134 | 59.989 | 35
88.9 | 44.803 | 59.963 | 45 | 88.9 | 30.049 | 59.961 | 30 | 88.9 | 15.359 | 60.029 | 15 | 88.9 | 15.3815 | 60.044 | 15 | 88.9 | 35.134 | 59.989 | 35
89 | 44.805 | 59.964 | 45 | 89 | 30.046 | 59.963 | 30 | 89 | 15.357 | 60.03 | 15 | 89 | 15.4674 | 60.043 | 15 | 89 | 35.134 | 59.989 | 35
89.1 | 44.809 | 59.964 | 45 | 89.1 | 30.049 | 59.963 | 30 | 89.1 | 15.357 | 60.03 | 15 | 89.1 | 15.422 | 60.043 | 15 | 89.1 | 35.134 | 59.989 | 35
89.2 | 44.806 | 59.964 | 45 | 89.2 | 30.05 | 59.964 | 30 | 89.2 | 15.361 | 60.03 | 15 | 89.2 | 15.4224 | 60.042 | 15 | 89.2 | 35.13 | 59.989 | 35
89.3 | 44.805 | 59.964 | 45 | 89.3 | 29.992 | 59.964 | 30 | 89.3 | 15.36 | 60.03 | 15 |  |  |  |  | 89.3 | 35.13 | 59.989 | 35
89.4 | 44.805 | 59.964 | 45 | 89.4 | 29.99 | 59.966 | 30 | 89.4 | 15.359 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 89.4 | 35.13 | 59.989 | 35
89.5 | 44.805 | 59.964 | 45 | 89.5 | 30.127 | 59.966 | 30 | 89.5 | 15.358 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 89.5 | 35.13 | 59.989 | 35
89.6 | 44.811 | 59.964 | 45 | 89.6 | 30.138 | 59.967 | 30 | 89.6 | 15.358 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 89.6 | 35.13 | 59.989 | 35
89.7 | 44.822 | 59.964 | 45 | 89.7 | 30.13 | 59.967 | 30 | 89.7 | 15.359 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 89.7 | 35.13 | 59.989 | 35
89.8 | 44.823 | 59.964 | 45 | 89.8 | 30.126 | 59.968 | 30 | 89.8 | 15.36 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 89.8 | 35.13 | 59.989 | 35
89.9 | 44.829 | 59.964 | 45 | 89.9 | 30.124 | 59.968 | 30 | 89.9 | 15.359 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 89.9 | 35.133 | 59.989 | 35
90 | 44.828 | 59.964 | 45 | 90 | 30.118 | 59.969 | 30 | 90 | 15.358 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90 | 35.135 | 59.989 | 35
90.1 | 44.821 | 59.964 | 45 | 90.1 | 30.12 | 59.969 | 30 | 90.1 | 15.356 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90.1 | 35.133 | 59.989 | 35
90.2 | 44.812 | 59.964 | 45 | 90.2 | 30.13 | 59.969 | 30 | 90.2 | 15.354 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90.2 | 35.133 | 59.99 | 35
90.3 | 44.812 | 59.964 | 45 | 90.3 | 30.13 | 59.968 | 30 | 90.3 | 15.355 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90.3 | 35.133 | 59.99 | 35
90.4 | 44.812 | 59.964 | 45 | 90.4 | 30.136 | 59.968 | 30 | 90.4 | 15.356 | 60.032 | 15 |  |  |  |  | 90.4 | 35.133 | 59.99 | 35
90.5 | 44.812 | 59.964 | 45 | 90.5 | 30.132 | 59.967 | 30 | 90.5 | 15.356 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 90.5 | 35.131 | 59.99 | 35
90.6 | 44.812 | 59.964 | 45 | 90.6 | 30.127 | 59.967 | 30 | 90.6 | 15.356 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 90.6 | 35.138 | 59.99 | 35
90.7 | 44.812 | 59.964 | 45 | 90.7 | 30.129 | 59.966 | 30 | 90.7 | 15.361 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 90.7 | 35.143 | 59.99 | 35
90.8 | 44.812 | 59.964 | 45 | 90.8 | 30.129 | 59.966 | 30 | 90.8 | 15.352 | 60.031 | 15 |  |  |  |  | 90.8 | 35.143 | 59.99 | 35
90.9 | 44.812 | 59.964 | 45 | 90.9 | 30.129 | 59.966 | 30 | 90.9 | 15.352 | 60.029 | 15 |  |  |  |  | 90.9 | 35.144 | 59.99 | 35
91 | 44.858 | 59.964 | 45 | 91 | 30.129 | 59.966 | 30 | 91 | 15.357 | 60.029 | 15 |  |  |  |  | 91 | 35.145 | 59.991 | 35
91.1 | 44.9 | 59.963 | 45 | 91.1 | 30.13 | 59.966 | 30 | 91.1 | 15.357 | 60.028 | 15 |  |  |  |  | 91.1 | 35.145 | 59.991 | 35
91.2 | 44.896 | 59.963 | 45 | 91.2 | 30.134 | 59.966 | 30 | 91.2 | 15.357 | 60.028 | 15 |  |  |  |  | 91.2 | 35.141 | 59.991 | 35
91.3 | 44.905 | 59.963 | 45 | 91.3 | 30.137 | 59.966 | 30 | 91.3 | 15.358 | 60.027 | 15 |  |  |  |  | 91.3 | 35.138 | 59.991 | 35
91.4 | 44.903 | 59.963 | 45 | 91.4 | 30.125 | 59.967 | 30 | 91.4 | 15.358 | 60.027 | 15 |  |  |  |  | 91.4 | 35.138 | 59.992 | 35
91.5 | 44.901 | 59.963 | 45 | 91.5 | 30.121 | 59.967 | 30 | 91.5 | 15.356 | 60.027 | 15 |  |  |  |  | 91.5 | 35.14 | 59.992 | 35
91.6 | 44.9 | 59.963 | 45 | 91.6 | 30.12 | 59.967 | 30 | 91.6 | 15.352 | 60.027 | 15 |  |  |  |  | 91.6 | 35.145 | 59.992 | 35
91.7 | 44.897 | 59.963 | 45 | 91.7 | 30.12 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 91.7 | 35.142 | 59.992 | 35
91.8 | 44.894 | 59.963 | 45 | 91.8 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 91.8 | 35.147 | 59.992 | 35
91.9 | 44.941 | 59.963 | 45 | 91.9 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 91.9 | 35.147 | 59.992 | 35
92 | 44.887 | 59.963 | 45 | 92 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92 | 35.149 | 59.993 | 35
92.1 | 44.884 | 59.963 | 45 | 92.1 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.1 | 35.144 | 59.993 | 35
92.2 | 44.884 | 59.963 | 45 | 92.2 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.2 | 35.064 | 59.994 | 35
92.3 | 44.884 | 59.963 | 45 | 92.3 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.3 | 35.006 | 59.994 | 35
92.4 | 44.884 | 59.964 | 45 | 92.4 | 30.119 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.4 | 34.97 | 59.994 | 35
92.5 | 44.884 | 59.964 | 45 | 92.5 | 30.113 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.5 | 34.97 | 59.994 | 35
92.6 | 44.884 | 59.964 | 45 | 92.6 | 30.114 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 92.6 | 34.978 | 59.995 | 35
92.7 | 44.884 | 59.964 | 45 | 92.7 | 30.116 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 92.7 | 34.978 | 59.995 | 35
92.8 | 44.884 | 59.964 | 45 | 92.8 | 30.116 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 92.8 | 34.978 | 59.996 | 35
92.9 | 44.883 | 59.964 | 45 | 92.9 | 30.114 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 92.9 | 34.978 | 59.996 | 35
93 | 44.891 | 59.964 | 45 | 93 | 30.117 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 93 | 34.98 | 59.996 | 35
93.1 | 44.904 | 59.964 | 45 | 93.1 | 30.119 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 93.1 | 34.98 | 59.996 | 35
93.2 | 44.902 | 59.964 | 45 | 93.2 | 30.11 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 93.2 | 34.98 | 59.996 | 35
93.3 | 44.899 | 59.963 | 45 | 93.3 | 30.104 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.3 | 34.98 | 59.996 | 35
93.4 | 44.894 | 59.963 | 45 | 93.4 | 30.104 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.4 | 34.98 | 59.996 | 35
93.5 | 44.891 | 59.963 | 45 | 93.5 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.5 | 34.98 | 59.996 | 35
93.6 | 44.89 | 59.963 | 45 | 93.6 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.6 | 34.98 | 59.996 | 35
93.7 | 44.891 | 59.962 | 45 | 93.7 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.7 | 34.974 | 59.996 | 35
93.8 | 44.891 | 59.962 | 45 | 93.8 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.8 | 34.976 | 59.996 | 35
93.9 | 44.891 | 59.962 | 45 | 93.9 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 93.9 | 34.97 | 59.995 | 35
94 | 44.89 | 59.962 | 45 | 94 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94 | 34.968 | 59.995 | 35
|  |  |  | 94.1 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94.1 | 34.973 | 59.994 | 35
|  |  |  | 94.2 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94.2 | 34.973 | 59.994 | 35
|  |  |  | 94.3 | 30.103 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94.3 | 34.973 | 59.994 | 35
|  |  |  | 94.4 | 30.108 | 59.964 | 30 | [8 empty] | 94.4 | 34.972 | 59.995 | 35
|  |  |  | 94.5 | 30.112 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.5 | 34.98 | 59.995 | 35
|  |  |  | 94.6 | 30.112 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.6 | 34.983 | 59.995 | 35
|  |  |  | 94.7 | 30.112 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.7 | 34.982 | 59.995 | 35
|  |  |  | 94.8 | 30.004 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.8 | 34.981 | 59.996 | 35
|  |  |  | 94.9 | 29.984 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 94.9 | 34.969 | 59.996 | 35
|  |  |  | 95 | 29.922 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 95 | 34.967 | 59.996 | 35
|  |  |  | 95.1 | 29.922 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 95.1 | 34.969 | 59.996 | 35
|  |  |  | 95.2 | 29.924 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 95.2 | 34.966 | 59.997 | 35
|  |  |  | 95.3 | 29.925 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.3 | 34.964 | 59.997 | 35
|  |  |  | 95.4 | 29.927 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.4 | 34.967 | 59.997 | 35
|  |  |  | 95.5 | 29.931 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.5 | 34.968 | 59.997 | 35
|  |  |  | 95.6 | 29.933 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.6 | 34.968 | 59.998 | 35
|  |  |  | 95.7 | 29.934 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.7 | 34.965 | 59.997 | 35
|  |  |  | 95.8 | 29.934 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.8 | 34.963 | 59.997 | 35
|  |  |  | 95.9 | 29.934 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 95.9 | 34.964 | 59.997 | 35
|  |  |  | 96 | 29.933 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 96 | 34.964 | 59.997 | 35
|  |  |  | 96.1 | 29.93 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 96.1 | 34.965 | 59.997 | 35
|  |  |  | 96.2 | 29.935 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 96.2 | 34.968 | 59.997 | 35
|  |  |  | 96.3 | 29.942 | 59.962 | 30 | [8 empty] | 96.3 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 96.4 | 29.939 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 96.4 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 96.5 | 29.936 | 59.963 | 30 | [8 empty] | 96.5 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 96.6 | 29.932 | 59.965 | 30 | [8 empty] | 96.6 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 96.7 | 29.929 | 59.965 | 30 | [8 empty] | 96.7 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 96.8 | 29.927 | 59.965 | 30 | [8 empty] | 96.8 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 96.9 | 29.927 | 59.965 | 30 | [8 empty] | 96.9 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 97 | 29.927 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 97.1 | 29.927 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.1 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 97.2 | 29.927 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.2 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 97.3 | 30.135 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.3 | 34.97 | 59.996 | 35
|  |  |  | 97.4 | 30.237 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.4 | 34.968 | 59.996 | 35
|  |  |  | 97.5 | 30.237 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.5 | 34.964 | 59.996 | 35
|  |  |  | 97.6 | 30.25 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.6 | 34.964 | 59.997 | 35
|  |  |  | 97.7 | 30.256 | 59.966 | 30 | [8 empty] | 97.7 | 34.963 | 59.997 | 35
|  |  |  | 97.8 | 30.247 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 97.8 | 34.965 | 59.997 | 35
|  |  |  | 97.9 | 30.242 | 59.967 | 30 | [8 empty] | 97.9 | 34.964 | 59.997 | 35
|  |  |  | 98 | 30.24 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 98 | 34.96 | 59.997 | 35
|  |  |  | 98.1 | 30.247 | 59.968 | 30 | [8 empty] | 98.1 | 34.962 | 59.997 | 35
|  |  |  | 98.2 | 30.238 | 59.97 | 30 | [8 empty] | 98.2 | 34.964 | 59.998 | 35
|  |  |  | 98.3 | 30.247 | 59.97 | 30 | [8 empty] | 98.3 | 34.964 | 59.998 | 35
|  |  |  | 98.4 | 30.24 | 59.971 | 30 | [8 empty] | 98.4 | 34.964 | 59.998 | 35
|  |  |  | 98.5 | 30.238 | 59.971 | 30 | [8 empty] | 98.5 | 34.964 | 59.998 | 35
|  |  |  | 98.6 | 30.239 | 59.972 | 30 | [8 empty] | 98.6 | 34.964 | 59.998 | 35
|  |  |  | 98.7 | 30.239 | 59.972 | 30 | [8 empty] | 98.7 | 34.964 | 59.998 | 35
|  |  |  | 98.8 | 30.237 | 59.972 | 30 | [8 empty] | 98.8 | 34.972 | 59.998 | 35
|  |  |  | 98.9 | 30.236 | 59.972 | 30 | [8 empty] | 98.9 | 34.973 | 59.997 | 35
|  |  |  | 99 | 30.236 | 59.973 | 30 | [8 empty] | 99 | 34.97 | 59.997 | 35
|  |  |  | 99.1 | 30.236 | 59.973 | 30 | [8 empty] | 99.1 | 34.971 | 59.997 | 35
|  |  |  | 99.2 | 30.237 | 59.973 | 30 | [8 empty] | 99.2 | 34.971 | 59.997 | 35
|  |  |  | 99.3 | 30.236 | 59.973 | 30 | [8 empty] | 99.3 | 34.971 | 59.997 | 35
[16 empty] | 99.4 | 34.971 | 59.997 | 35
[16 empty] | 99.5 | 34.971 | 59.997 | 35
[16 empty] | 99.6 | 34.979 | 59.997 | 35
[16 empty] | 99.7 | 34.976 | 59.997 | 35
[16 empty] | 99.8 | 34.975 | 59.997 | 35
[16 empty] | 99.9 | 34.974 | 59.997 | 35
[16 empty] | 100 | 34.975 | 59.998 | 35
[16 empty] | 100.1 | 34.975 | 59.998 | 35
[16 empty] | 100.2 | 34.972 | 59.999 | 35
[16 empty] | 100.3 | 34.961 | 59.999 | 35
[16 empty] | 100.4 | 34.96 | 59.999 | 35
[16 empty] | 100.5 | 35.022 | 59.999 | 35
[16 empty] | 100.6 | 35.029 | 59.999 | 35
[16 empty] | 100.7 | 35.138 | 59.999 | 35
[16 empty] | 100.8 | 35.15 | 60 | 35
[16 empty] | 100.9 | 35.15 | 60 | 35
[16 empty] | 101 | 35.153 | 60 | 35
[16 empty] | 101.1 | 35.163 | 59.999 | 35
[16 empty] | 101.2 | 35.164 | 59.999 | 35
[16 empty] | 101.3 | 35.164 | 59.999 | 35
[16 empty] | 101.4 | 35.162 | 59.999 | 35
[16 empty] | 101.5 | 35.148 | 59.999 | 35
[16 empty] | 101.6 | 35.028 | 59.999 | 35
[16 empty] | 101.7 | 35.028 | 59.998 | 35
[16 empty] | 101.8 | 35.028 | 59.998 | 35
[16 empty] | 101.9 | 35.028 | 59.998 | 35
[16 empty] | 102 | 35.028 | 59.998 | 35
[16 empty] | 102.1 | 35.028 | 59.998 | 35
[16 empty] | 102.2 | 35.028 | 59.998 | 35
[16 empty] | 102.3 | 35.028 | 59.998 | 35
[16 empty] | 102.4 | 35.028 | 59.998 | 35
[16 empty] | 102.5 | 35.026 | 59.998 | 35
[16 empty] | 102.6 | 35.024 | 59.999 | 35
[16 empty] | 102.7 | 35.028 | 59.999 | 35
[16 empty] | 102.8 | 35.028 | 59.999 | 35
[16 empty] | 102.9 | 35.028 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103 | 35.028 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.1 | 35.028 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.2 | 35.028 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.3 | 35.03 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.4 | 35.032 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.5 | 35.032 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.6 | 35.025 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.7 | 35.027 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.8 | 35.028 | 59.999 | 35
[16 empty] | 103.9 | 34.991 | 59.998 | 35
[16 empty] | 104 | 34.837 | 59.998 | 35
[16 empty] | 104.1 | 34.823 | 59.997 | 35
[16 empty] | 104.2 | 34.823 | 59.997 | 35
[16 empty] | 104.3 | 34.827 | 59.997 | 35
[16 empty] | 104.4 | 34.828 | 59.997 | 35
[16 empty] | 104.5 | 34.828 | 59.997 | 35

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4
Escalón 5