## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
2 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
3 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
4 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
5 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
Promedio |  |  | 50 | 50
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 10.0329 | 60.0199 | 10 | 0 | 30.0233 | 60.0189 | 30 | 0 | 20.0142 | 60.0364 | 20 | 0 | 40.0753 | 60.025 | 40 | 0 | 20.1313 | 59.9897 | 20
0.053 | 10.0329 | 60.0199 | 10 | 0.054 | 30.0233 | 60.0189 | 30 | 0.055 | 20.0142 | 60.0364 | 20 | 0.056 | 40.0753 | 60.025 | 40 | 0.053 | 19.9273 | 59.9864 | 20
0.114 | 10.0329 | 60.0199 | 10 | 0.112 | 30.0233 | 60.0189 | 30 | 0.115 | 20.0142 | 60.0364 | 20 | 0.161 | 40.0753 | 60.025 | 40 | 0.113 | 19.9273 | 59.9864 | 20
0.177 | 10.0329 | 60.0199 | 10 | 0.183 | 30.0233 | 60.0189 | 30 | 0.17 | 20.0142 | 60.0364 | 20 | 0.214 | 40.0753 | 60.025 | 40 | 0.168 | 19.9273 | 59.9864 | 20
0.235 | 10.0329 | 60.0199 | 10 | 0.24 | 30.0811 | 60.0162 | 30 | 0.432 | 20.0142 | 60.0364 | 20 | 0.277 | 40.0009 | 60.0181 | 40 | 0.229 | 19.9273 | 59.9864 | 20
0.299 | 10.0329 | 60.0199 | 10 | 0.298 | 30.0811 | 60.0162 | 30 | 0.486 | 19.929 | 60.0261 | 20 | 0.337 | 40.0009 | 60.0181 | 40 | 0.291 | 19.9273 | 59.9864 | 20
0.354 | 9.8977 | 60.0216 | 10 | 0.354 | 30.0811 | 60.0162 | 30 | 0.539 | 19.929 | 60.0261 | 20 | 0.389 | 40.0009 | 60.0181 | 40 | 0.363 | 19.9273 | 59.9864 | 20
0.453 | 9.8977 | 60.0216 | 10 | 0.459 | 30.0811 | 60.0162 | 30 | 0.591 | 20.0108 | 60.0197 | 20 | 0.444 | 40.0009 | 60.0181 | 40 | 0.443 | 19.9273 | 59.9864 | 20
0.508 | 9.8977 | 60.0216 | 10 | 0.512 | 29.8852 | 60.0187 | 30 | 0.645 | 20.0108 | 60.0197 | 20 | 0.497 | 40.0009 | 60.0181 | 40 | 0.498 | 20.0123 | 59.9937 | 20
0.564 | 9.8977 | 60.0216 | 10 | 0.566 | 29.8852 | 60.0187 | 30 | 0.698 | 20.0108 | 60.0197 | 20 | 0.554 | 40.0009 | 60.0181 | 40 | 0.563 | 20.0123 | 59.9937 | 20
0.617 | 9.9819 | 60.0207 | 10 | 0.628 | 29.8852 | 60.0187 | 30 | 0.755 | 20.0108 | 60.0197 | 20 | 0.612 | 40.0009 | 60.0181 | 40 | 0.622 | 20.0123 | 59.9937 | 20
0.67 | 9.9819 | 60.0207 | 10 | 0.681 | 29.8852 | 60.0187 | 30 | 0.808 | 20.0108 | 60.0197 | 20 | 0.665 | 40.0171 | 60.014 | 40 | 0.683 | 20.0226 | 59.9895 | 20
0.731 | 9.9819 | 60.0207 | 10 | 0.738 | 29.8852 | 60.0187 | 30 | 0.867 | 20.0108 | 60.0197 | 20 | 0.719 | 40.0171 | 60.014 | 40 | 0.736 | 20.0226 | 59.9895 | 20
0.784 | 9.9819 | 60.0207 | 10 | 0.802 | 30.006 | 60.0189 | 30 | 0.928 | 20.0108 | 60.0197 | 20 | 0.773 | 40.0171 | 60.014 | 40 | 0.79 | 20.0226 | 59.9895 | 20
0.837 | 9.9819 | 60.0207 | 10 | 0.855 | 30.006 | 60.0189 | 30 | 0.981 | 20.0309 | 60.0209 | 20 | 0.827 | 40.0171 | 60.014 | 40 | 0.845 | 20.0226 | 59.9895 | 20
0.891 | 10.087 | 60.0277 | 10 | 0.909 | 30.006 | 60.0189 | 30 | 1.035 | 20.0309 | 60.0209 | 20 | 0.882 | 40.0698 | 60.0135 | 40 | 0.898 | 20.0226 | 59.9895 | 20
0.944 | 10.087 | 60.0277 | 10 | 0.97 | 30.006 | 60.0189 | 30 | 1.089 | 20.0309 | 60.0209 | 20 | 0.941 | 40.0698 | 60.0135 | 40 | 0.952 | 20.0628 | 59.9927 | 20
0.997 | 10.087 | 60.0277 | 10 | 1.034 | 30.006 | 60.0189 | 30 | 1.144 | 20.0309 | 60.0209 | 20 | 0.997 | 40.0698 | 60.0135 | 40 | 1.004 | 20.0628 | 59.9927 | 20
1.051 | 10.087 | 60.0277 | 10 | 1.096 | 29.98 | 60.0179 | 30 | 1.203 | 20.0309 | 60.0209 | 20 | 1.06 | 40.0698 | 60.0135 | 40 | 1.058 | 20.0628 | 59.9927 | 20
1.104 | 10.087 | 60.0277 | 10 | 1.152 | 29.98 | 60.0179 | 30 | 1.257 | 20.044 | 60.0229 | 20 | 1.163 | 40.0698 | 60.0135 | 40 | 1.113 | 20.0628 | 59.9927 | 20
1.161 | 10.087 | 60.0277 | 10 | 1.206 | 29.98 | 60.0179 | 30 | 1.311 | 20.044 | 60.0229 | 20 | 1.215 | 39.9246 | 60.0113 | 40 | 1.168 | 20.0628 | 59.9927 | 20
1.221 | 10.018 | 60.0276 | 10 | 1.26 | 29.98 | 60.0179 | 30 | 1.366 | 20.044 | 60.0229 | 20 | 1.27 | 39.9246 | 60.0113 | 40 | 1.228 | 20.0628 | 59.9927 | 20
1.278 | 10.018 | 60.0276 | 10 | 1.319 | 29.98 | 60.0179 | 30 | 1.457 | 20.044 | 60.0229 | 20 | 1.325 | 39.9246 | 60.0113 | 40 | 1.288 | 20.0628 | 59.9927 | 20
1.332 | 10.018 | 60.0276 | 10 | 1.387 | 29.98 | 60.0179 | 30 | 1.512 | 20.044 | 60.0229 | 20 | 1.381 | 39.9246 | 60.0113 | 40 | 1.342 | 19.9266 | 59.9924 | 20
1.387 | 10.018 | 60.0276 | 10 | 1.463 | 29.98 | 60.0179 | 30 | 1.565 | 19.9097 | 60.0297 | 20 | 1.435 | 39.9246 | 60.0113 | 40 | 1.441 | 19.9266 | 59.9924 | 20
1.457 | 10.018 | 60.0276 | 10 | 1.518 | 29.946 | 60.0175 | 30 | 1.623 | 19.9097 | 60.0297 | 20 | 1.488 | 40.025 | 60.0097 | 40 | 1.495 | 19.9266 | 59.9924 | 20
1.51 | 10.0309 | 60.0283 | 10 | 1.57 | 29.946 | 60.0175 | 30 | 1.689 | 19.9097 | 60.0297 | 20 | 1.541 | 40.025 | 60.0097 | 40 | 1.549 | 19.9901 | 59.9855 | 20
1.563 | 10.0309 | 60.0283 | 10 | 1.625 | 29.946 | 60.0175 | 30 | 1.751 | 19.9097 | 60.0297 | 20 | 1.595 | 40.025 | 60.0097 | 40 | 1.607 | 19.9901 | 59.9855 | 20
1.616 | 10.0309 | 60.0283 | 10 | 1.678 | 30.0338 | 60.0168 | 30 | 1.815 | 20.0219 | 60.032 | 20 | 1.649 | 40.025 | 60.0097 | 40 | 1.669 | 19.9901 | 59.9855 | 20
1.669 | 10.0309 | 60.0283 | 10 | 1.733 | 30.0338 | 60.0168 | 30 | 1.87 | 20.0219 | 60.032 | 20 | 1.704 | 40.025 | 60.0097 | 40 | 1.721 | 19.9901 | 59.9855 | 20
1.728 | 10.0309 | 60.0283 | 10 | 1.786 | 30.0338 | 60.0168 | 30 | 1.925 | 20.0219 | 60.032 | 20 | 1.768 | 40.025 | 60.0097 | 40 | 1.774 | 19.9901 | 59.9855 | 20
1.784 | 10.0309 | 60.0283 | 10 | 1.839 | 30.0338 | 60.0168 | 30 | 1.979 | 20.0219 | 60.032 | 20 | 1.827 | 40.0213 | 60.0119 | 40 | 1.832 | 19.9901 | 59.9855 | 20
1.837 | 9.8798 | 60.028 | 10 | 1.894 | 30.0338 | 60.0168 | 30 | 2.033 | 20.0219 | 60.032 | 20 | 1.883 | 40.0213 | 60.0119 | 40 | 1.896 | 19.9901 | 59.9855 | 20
1.894 | 9.8798 | 60.028 | 10 | 1.952 | 30.0338 | 60.0168 | 30 | 2.089 | 20.0219 | 60.032 | 20 | 1.938 | 40.0213 | 60.0119 | 40 | 1.952 | 20.039 | 59.9834 | 20
1.956 | 9.8798 | 60.028 | 10 | 2.011 | 30.0572 | 60.0123 | 30 | 2.144 | 20.0089 | 60.0335 | 20 | 1.993 | 40.0213 | 60.0119 | 40 | 2.006 | 20.039 | 59.9834 | 20
2.009 | 9.8798 | 60.028 | 10 | 2.069 | 30.0572 | 60.0123 | 30 | 2.198 | 20.0089 | 60.0335 | 20 | 2.047 | 40.0213 | 60.0119 | 40 | 2.067 | 20.039 | 59.9834 | 20
2.062 | 9.8798 | 60.028 | 10 | 2.123 | 30.0572 | 60.0123 | 30 | 2.252 | 20.0089 | 60.0335 | 20 | 2.162 | 40.0213 | 60.0119 | 40 | 2.134 | 20.039 | 59.9834 | 20
2.116 | 10.0486 | 60.0261 | 10 | 2.178 | 30.0572 | 60.0123 | 30 | 2.313 | 20.0089 | 60.0335 | 20 | 2.215 | 40.0358 | 60.0084 | 40 | 2.194 | 20.0435 | 59.9833 | 20
2.173 | 10.0486 | 60.0261 | 10 | 2.233 | 30.0572 | 60.0123 | 30 | 2.371 | 20.0089 | 60.0335 | 20 | 2.268 | 40.0358 | 60.0084 | 40 | 2.25 | 20.0435 | 59.9833 | 20
2.226 | 10.0486 | 60.0261 | 10 | 2.303 | 30.0572 | 60.0123 | 30 | 2.457 | 20.0089 | 60.0335 | 20 | 2.321 | 40.0358 | 60.0084 | 40 | 2.308 | 20.0435 | 59.9833 | 20
2.28 | 10.0486 | 60.0261 | 10 | 2.368 | 29.9448 | 60.0138 | 30 | 2.511 | 20.0139 | 60.0282 | 20 | 2.378 | 40.0358 | 60.0084 | 40 | 2.365 | 20.0435 | 59.9833 | 20
2.335 | 10.0486 | 60.0261 | 10 | 2.627 | 29.9448 | 60.0138 | 30 | 2.578 | 20.0139 | 60.0282 | 20 | 2.442 | 40.0753 | 60.0086 | 40 | 2.445 | 20.0435 | 59.9833 | 20
2.446 | 10.0486 | 60.0261 | 10 | 2.684 | 30.0064 | 60.013 | 30 | 2.631 | 20.0139 | 60.0282 | 20 | 2.495 | 40.0753 | 60.0086 | 40 | 2.499 | 19.9562 | 59.9875 | 20
2.5 | 9.967 | 60.0262 | 10 | 2.744 | 30.0064 | 60.013 | 30 | 2.683 | 20.0139 | 60.0282 | 20 | 2.551 | 40.0753 | 60.0086 | 40 | 2.561 | 19.9562 | 59.9875 | 20
2.553 | 9.967 | 60.0262 | 10 | 2.797 | 30.0064 | 60.013 | 30 | 2.737 | 20.0456 | 60.0256 | 20 | 2.605 | 40.0753 | 60.0086 | 40 | 2.614 | 19.9562 | 59.9875 | 20
2.607 | 9.967 | 60.0262 | 10 | 2.851 | 30.0064 | 60.013 | 30 | 2.789 | 20.0456 | 60.0256 | 20 | 2.671 | 40.0753 | 60.0086 | 40 | 2.667 | 19.9562 | 59.9875 | 20
2.66 | 9.967 | 60.0262 | 10 | 2.906 | 30.0207 | 60.0114 | 30 | 2.843 | 20.0456 | 60.0256 | 20 | 2.734 | 40.0753 | 60.0086 | 40 | 2.72 | 19.9562 | 59.9875 | 20
2.713 | 10.0252 | 60.0265 | 10 | 2.96 | 30.0207 | 60.0114 | 30 | 2.898 | 20.0456 | 60.0256 | 20 | 2.801 | 39.9412 | 60.011 | 40 | 2.774 | 20.0005 | 59.9801 | 20
2.771 | 10.0252 | 60.0265 | 10 | 3.013 | 30.0207 | 60.0114 | 30 | 2.952 | 20.0456 | 60.0256 | 20 | 2.861 | 39.9412 | 60.011 | 40 | 2.827 | 20.0005 | 59.9801 | 20
2.825 | 10.0252 | 60.0265 | 10 | 3.067 | 30.0207 | 60.0114 | 30 | 3.01 | 20.0456 | 60.0256 | 20 | 2.918 | 39.9412 | 60.011 | 40 | 2.881 | 20.0005 | 59.9801 | 20
2.879 | 10.0252 | 60.0265 | 10 | 3.127 | 30.0207 | 60.0114 | 30 | 3.063 | 19.9058 | 60.0209 | 20 | 2.983 | 39.9412 | 60.011 | 40 | 2.934 | 20.0005 | 59.9801 | 20
2.933 | 10.0252 | 60.0265 | 10 | 3.191 | 30.0207 | 60.0114 | 30 | 3.118 | 19.9058 | 60.0209 | 20 | 3.043 | 40.0189 | 60.0116 | 40 | 2.997 | 20.0005 | 59.9801 | 20
2.991 | 10.0252 | 60.0265 | 10 | 3.251 | 30.0207 | 60.0114 | 30 | 3.172 | 19.9058 | 60.0209 | 20 | 3.157 | 40.0189 | 60.0116 | 40 | 3.058 | 20.0005 | 59.9801 | 20
3.048 | 10.0252 | 60.0265 | 10 | 3.306 | 29.9169 | 60.0081 | 30 | 3.226 | 19.9058 | 60.0209 | 20 | 3.213 | 40.0189 | 60.0116 | 40 | 3.12 | 20.0005 | 59.9801 | 20
3.107 | 10.0252 | 60.0265 | 10 | 3.362 | 29.9169 | 60.0081 | 30 | 3.287 | 19.9058 | 60.0209 | 20 | 3.266 | 40.0189 | 60.0116 | 40 | 3.174 | 19.9879 | 59.9805 | 20
3.16 | 10.032 | 60.0224 | 10 | 3.455 | 29.9169 | 60.0081 | 30 | 3.36 | 19.9058 | 60.0209 | 20 | 3.32 | 40.0417 | 60.0095 | 40 | 3.233 | 19.9879 | 59.9805 | 20
3.214 | 10.032 | 60.0224 | 10 | 3.509 | 30.1246 | 60.0098 | 30 | 3.461 | 19.9058 | 60.0209 | 20 | 3.374 | 40.0417 | 60.0095 | 40 | 3.289 | 19.9879 | 59.9805 | 20
3.268 | 10.032 | 60.0224 | 10 | 3.562 | 30.1246 | 60.0098 | 30 | 3.72 | 20.0282 | 60.0155 | 20 | 3.435 | 40.0417 | 60.0095 | 40 | 3.348 | 19.9879 | 59.9805 | 20
3.331 | 10.032 | 60.0224 | 10 | 3.617 | 30.1246 | 60.0098 | 30 | 3.773 | 20.0411 | 60.0146 | 20 | 3.489 | 40.0417 | 60.0095 | 40 | 3.444 | 19.9879 | 59.9805 | 20
3.386 | 10.0258 | 60.0223 | 10 | 3.68 | 30.1246 | 60.0098 | 30 | 3.827 | 20.0411 | 60.0146 | 20 | 3.541 | 40.0417 | 60.0095 | 40 | 3.498 | 20.0076 | 59.9805 | 20
3.451 | 10.0258 | 60.0223 | 10 | 3.734 | 30.1246 | 60.0098 | 30 | 3.879 | 20.0411 | 60.0146 | 20 | 3.597 | 40.0417 | 60.0095 | 40 | 3.553 | 20.0076 | 59.9805 | 20
3.512 | 10.0258 | 60.0223 | 10 | 3.797 | 30.1246 | 60.0098 | 30 | 3.937 | 20.0411 | 60.0146 | 20 | 3.657 | 40.0417 | 60.0095 | 40 | 3.611 | 20.0076 | 59.9805 | 20
3.57 | 10.0258 | 60.0223 | 10 | 3.853 | 29.907 | 60.0129 | 30 | 3.999 | 20.0465 | 60.014 | 20 | 3.716 | 39.9614 | 60.008 | 40 | 3.666 | 20.0076 | 59.9805 | 20
3.635 | 10.0185 | 60.0203 | 10 | 3.909 | 29.907 | 60.0129 | 30 | 4.055 | 20.0465 | 60.014 | 20 | 3.772 | 39.9614 | 60.008 | 40 | 3.721 | 20.0615 | 59.981 | 20
3.689 | 10.0185 | 60.0203 | 10 | 3.964 | 29.907 | 60.0129 | 30 | 4.111 | 20.0465 | 60.014 | 20 | 3.828 | 39.9614 | 60.008 | 40 | 3.773 | 20.0615 | 59.981 | 20
3.742 | 10.0185 | 60.0203 | 10 | 4.027 | 29.907 | 60.0129 | 30 | 4.17 | 20.0465 | 60.014 | 20 | 3.896 | 39.9614 | 60.008 | 40 | 3.828 | 20.0615 | 59.981 | 20
3.795 | 10.0185 | 60.0203 | 10 | 4.089 | 29.907 | 60.0129 | 30 | 4.232 | 20.0465 | 60.014 | 20 | 3.958 | 39.9614 | 60.008 | 40 | 3.89 | 20.0615 | 59.981 | 20
3.848 | 10.0185 | 60.0203 | 10 | 4.155 | 29.907 | 60.0129 | 30 | 4.295 | 19.9267 | 60.02 | 20 | 4.016 | 40.0541 | 60.0088 | 40 | 3.946 | 20.0615 | 59.981 | 20
3.906 | 10.0185 | 60.0203 | 10 | 4.213 | 30.1059 | 60.0101 | 30 | 4.354 | 19.9267 | 60.02 | 20 | 4.074 | 40.0541 | 60.0088 | 40 | 4.001 | 19.947 | 59.9783 | 20
3.968 | 10.0185 | 60.0203 | 10 | 4.278 | 30.1059 | 60.0101 | 30 | 4.456 | 19.9267 | 60.02 | 20 | 4.161 | 40.0541 | 60.0088 | 40 | 4.056 | 19.947 | 59.9783 | 20
4.022 | 10.0522 | 60.0269 | 10 | 4.333 | 30.1059 | 60.0101 | 30 | 4.511 | 19.9267 | 60.02 | 20 | 4.214 | 40.0022 | 60.0074 | 40 | 4.111 | 19.947 | 59.9783 | 20
4.075 | 10.0522 | 60.0269 | 10 | 4.399 | 30.1059 | 60.0101 | 30 | 4.564 | 20.0075 | 60.0252 | 20 | 4.268 | 40.0022 | 60.0074 | 40 | 4.175 | 19.947 | 59.9783 | 20
4.129 | 10.0522 | 60.0269 | 10 | 4.461 | 30.1059 | 60.0101 | 30 | 4.623 | 20.0075 | 60.0252 | 20 | 4.329 | 40.0022 | 60.0074 | 40 | 4.23 | 19.947 | 59.9783 | 20
4.184 | 10.0522 | 60.0269 | 10 | 4.514 | 29.9289 | 60.0065 | 30 | 4.677 | 20.0075 | 60.0252 | 20 | 4.39 | 40.0022 | 60.0074 | 40 | 4.292 | 19.947 | 59.9783 | 20
4.245 | 10.0522 | 60.0269 | 10 | 4.567 | 29.9289 | 60.0065 | 30 | 4.731 | 20.0075 | 60.0252 | 20 | 4.454 | 40.0022 | 60.0074 | 40 | 4.353 | 19.947 | 59.9783 | 20
4.311 | 10.0522 | 60.0269 | 10 | 4.619 | 29.9289 | 60.0065 | 30 | 4.787 | 20.0075 | 60.0252 | 20 | 4.514 | 40.0022 | 60.0074 | 40 | 4.441 | 20.0453 | 59.9806 | 20
4.369 | 9.9128 | 60.0233 | 10 | 4.677 | 29.9289 | 60.0065 | 30 | 4.842 | 20.0075 | 60.0252 | 20 | 4.568 | 40.0087 | 60.0114 | 40 | 4.496 | 20.0453 | 59.9806 | 20
4.452 | 9.9128 | 60.0233 | 10 | 4.734 | 30.0024 | 60.0053 | 30 | 4.898 | 20.021 | 60.0251 | 20 | 4.624 | 40.0087 | 60.0114 | 40 | 4.549 | 20.0453 | 59.9806 | 20
4.51 | 9.9128 | 60.0233 | 10 | 4.787 | 30.0024 | 60.0053 | 30 | 4.954 | 20.021 | 60.0251 | 20 | 4.688 | 40.0087 | 60.0114 | 40 | 4.609 | 20.0453 | 59.9806 | 20
4.568 | 10.0152 | 60.0251 | 10 | 4.841 | 30.0024 | 60.0053 | 30 | 5.014 | 20.021 | 60.0251 | 20 | 4.743 | 40.0087 | 60.0114 | 40 | 4.663 | 19.902 | 59.9798 | 20
4.623 | 10.0152 | 60.0251 | 10 | 4.895 | 30.0024 | 60.0053 | 30 | 5.076 | 20.021 | 60.0251 | 20 | 4.806 | 40.0087 | 60.0114 | 40 | 4.715 | 19.902 | 59.9798 | 20
4.676 | 10.0152 | 60.0251 | 10 | 4.949 | 30.0024 | 60.0053 | 30 | 5.137 | 20.021 | 60.0251 | 20 | 4.861 | 40.02 | 60.0076 | 40 | 4.769 | 19.902 | 59.9798 | 20
4.731 | 10.0152 | 60.0251 | 10 | 5.005 | 30.0024 | 60.0053 | 30 | 5.192 | 20.0151 | 60.0248 | 20 | 4.918 | 40.02 | 60.0076 | 40 | 4.822 | 19.902 | 59.9798 | 20
4.784 | 10.0152 | 60.0251 | 10 | 5.059 | 29.9876 | 60.0023 | 30 | 5.248 | 20.0151 | 60.0248 | 20 | 4.973 | 40.02 | 60.0076 | 40 | 4.875 | 19.902 | 59.9798 | 20
4.836 | 9.9664 | 60.0231 | 10 | 5.113 | 29.9876 | 60.0023 | 30 | 5.305 | 20.0151 | 60.0248 | 20 | 5.027 | 40.02 | 60.0076 | 40 | 4.936 | 19.902 | 59.9798 | 20
4.891 | 9.9664 | 60.0231 | 10 | 5.169 | 29.9876 | 60.0023 | 30 | 5.364 | 20.0151 | 60.0248 | 20 | 5.081 | 40.02 | 60.0076 | 40 | 4.995 | 19.99 | 59.9737 | 20
4.951 | 9.9664 | 60.0231 | 10 | 5.226 | 29.9876 | 60.0023 | 30 | 5.461 | 20.0151 | 60.0248 | 20 | 5.162 | 40.02 | 60.0076 | 40 | 5.051 | 19.99 | 59.9737 | 20
5.017 | 9.9664 | 60.0231 | 10 | 5.28 | 29.9876 | 60.0023 | 30 | 5.514 | 20.0414 | 60.0202 | 20 | 5.215 | 40.096 | 60.0109 | 40 | 5.107 | 19.99 | 59.9737 | 20
5.075 | 9.9664 | 60.0231 | 10 | 5.335 | 30.0022 | 59.9998 | 30 | 5.568 | 20.0414 | 60.0202 | 20 | 5.269 | 40.096 | 60.0109 | 40 | 5.164 | 19.99 | 59.9737 | 20
5.132 | 9.9664 | 60.0231 | 10 | 5.389 | 30.0022 | 59.9998 | 30 | 5.628 | 20.0414 | 60.0202 | 20 | 5.322 | 40.096 | 60.0109 | 40 | 5.221 | 20.0039 | 59.9759 | 20
5.194 | 9.9664 | 60.0231 | 10 | 5.455 | 30.0022 | 59.9998 | 30 | 5.681 | 20.0414 | 60.0202 | 20 | 5.378 | 40.096 | 60.0109 | 40 | 5.278 | 20.0039 | 59.9759 | 20
5.248 | 9.9732 | 60.0228 | 10 | 5.508 | 30.0022 | 59.9998 | 30 | 5.735 | 20.0414 | 60.0202 | 20 | 5.433 | 40.096 | 60.0109 | 40 | 5.335 | 20.0039 | 59.9759 | 20
5.302 | 9.9732 | 60.0228 | 10 | 5.561 | 30.0022 | 59.9998 | 30 | 5.788 | 19.9151 | 60.0139 | 20 | 5.486 | 39.9298 | 60.008 | 40 | 5.445 | 20.0039 | 59.9759 | 20
5.358 | 9.9732 | 60.0228 | 10 | 5.614 | 29.9942 | 59.9978 | 30 | 5.841 | 19.9151 | 60.0139 | 20 | 5.539 | 39.9298 | 60.008 | 40 | 5.511 | 20.0325 | 59.9718 | 20
5.45 | 9.9732 | 60.0228 | 10 | 5.669 | 29.9942 | 59.9978 | 30 | 5.902 | 19.9151 | 60.0139 | 20 | 5.605 | 39.9298 | 60.008 | 40 | 5.565 | 20.0325 | 59.9718 | 20
5.503 | 9.9814 | 60.0231 | 10 | 5.728 | 29.9942 | 59.9978 | 30 | 5.955 | 19.9151 | 60.0139 | 20 | 5.658 | 39.9298 | 60.008 | 40 | 5.622 | 20.0325 | 59.9718 | 20
5.557 | 9.9814 | 60.0231 | 10 | 5.983 | 29.9942 | 59.9978 | 30 | 6.009 | 19.9151 | 60.0139 | 20 | 5.723 | 39.9298 | 60.008 | 40 | 5.682 | 20.0325 | 59.9718 | 20
5.61 | 9.9814 | 60.0231 | 10 | 6.036 | 30.0546 | 59.9972 | 30 | 6.063 | 19.9151 | 60.0139 | 20 | 5.777 | 40.0309 | 60.0115 | 40 | 5.734 | 20.0325 | 59.9718 | 20
5.664 | 9.9814 | 60.0231 | 10 | 6.089 | 30.0546 | 59.9972 | 30 | 6.122 | 19.9151 | 60.0139 | 20 | 5.831 | 40.0309 | 60.0115 | 40 | 5.797 | 20.0325 | 59.9718 | 20
5.718 | 9.9814 | 60.0231 | 10 | 6.147 | 30.0546 | 59.9972 | 30 | 6.182 | 19.9151 | 60.0139 | 20 | 5.886 | 40.0309 | 60.0115 | 40 | 5.855 | 20.0325 | 59.9718 | 20
5.773 | 10.0334 | 60.0181 | 10 | 6.211 | 30.0546 | 59.9972 | 30 | 6.236 | 20.0034 | 60.0086 | 20 | 5.94 | 40.0309 | 60.0115 | 40 | 5.912 | 20.0325 | 59.9718 | 20
5.826 | 10.0334 | 60.0181 | 10 | 6.269 | 29.8817 | 59.9955 | 30 | 6.29 | 20.0034 | 60.0086 | 20 | 5.995 | 40.0309 | 60.0115 | 40 | 5.965 | 20.0597 | 59.9737 | 20
5.878 | 10.0334 | 60.0181 | 10 | 6.327 | 29.8817 | 59.9955 | 30 | 6.345 | 20.0034 | 60.0086 | 20 | 6.054 | 40.0309 | 60.0115 | 40 | 6.018 | 20.0597 | 59.9737 | 20
5.932 | 10.0334 | 60.0181 | 10 | 6.385 | 29.8817 | 59.9955 | 30 | 6.455 | 20.0034 | 60.0086 | 20 | 6.171 | 40.0309 | 60.0115 | 40 | 6.073 | 20.0597 | 59.9737 | 20
5.985 | 10.0334 | 60.0181 | 10 | 6.455 | 29.8817 | 59.9955 | 30 | 6.509 | 20.0235 | 60.0079 | 20 | 6.224 | 40.0132 | 60.0072 | 40 | 6.131 | 20.0597 | 59.9737 | 20
6.04 | 10.0334 | 60.0181 | 10 | 6.51 | 29.8817 | 59.9955 | 30 | 6.563 | 20.0235 | 60.0079 | 20 | 6.278 | 40.0132 | 60.0072 | 40 | 6.204 | 20.0597 | 59.9737 | 20
6.097 | 10.0334 | 60.0181 | 10 | 6.563 | 30.0661 | 59.9905 | 30 | 6.616 | 20.0235 | 60.0079 | 20 | 6.336 | 40.0132 | 60.0072 | 40 | 6.259 | 19.9307 | 59.9754 | 20
6.15 | 10.0265 | 60.0206 | 10 | 6.616 | 30.0661 | 59.9905 | 30 | 6.675 | 20.0235 | 60.0079 | 20 | 6.39 | 40.0475 | 60.006 | 40 | 6.314 | 19.9307 | 59.9754 | 20
6.203 | 10.0265 | 60.0206 | 10 | 6.672 | 30.0661 | 59.9905 | 30 | 6.728 | 20.0282 | 60.0102 | 20 | 6.448 | 40.0475 | 60.006 | 40 | 6.374 | 19.9307 | 59.9754 | 20
6.257 | 10.0265 | 60.0206 | 10 | 6.733 | 30.0661 | 59.9905 | 30 | 6.785 | 20.0282 | 60.0102 | 20 | 6.502 | 40.0475 | 60.006 | 40 | 6.448 | 19.9307 | 59.9754 | 20
6.31 | 10.0265 | 60.0206 | 10 | 6.788 | 30.0661 | 59.9905 | 30 | 6.838 | 20.0282 | 60.0102 | 20 | 6.555 | 40.0475 | 60.006 | 40 | 6.501 | 20.0328 | 59.9712 | 20
6.375 | 10.0265 | 60.0206 | 10 | 6.844 | 29.9867 | 59.9879 | 30 | 6.894 | 20.0282 | 60.0102 | 20 | 6.609 | 40.0475 | 60.006 | 40 | 6.555 | 20.0328 | 59.9712 | 20
6.461 | 10.0265 | 60.0206 | 10 | 6.899 | 29.9867 | 59.9879 | 30 | 6.947 | 20.0282 | 60.0102 | 20 | 6.666 | 40.0475 | 60.006 | 40 | 6.608 | 20.0328 | 59.9712 | 20
6.519 | 10.0782 | 60.0241 | 10 | 6.954 | 29.9867 | 59.9879 | 30 | 7.003 | 19.9216 | 60.0144 | 20 | 6.722 | 39.9871 | 60.0045 | 40 | 6.663 | 20.0328 | 59.9712 | 20
6.573 | 10.0782 | 60.0241 | 10 | 7.011 | 29.9867 | 59.9879 | 30 | 7.057 | 19.9216 | 60.0144 | 20 | 6.777 | 39.9871 | 60.0045 | 40 | 6.735 | 20.0328 | 59.9712 | 20
6.625 | 10.0782 | 60.0241 | 10 | 7.069 | 29.9867 | 59.9879 | 30 | 7.123 | 19.9216 | 60.0144 | 20 | 6.833 | 39.9871 | 60.0045 | 40 | 6.793 | 20.0246 | 59.9719 | 20
6.678 | 9.9072 | 60.0225 | 10 | 7.135 | 29.9867 | 59.9879 | 30 | 7.18 | 19.9216 | 60.0144 | 20 | 6.888 | 39.9871 | 60.0045 | 40 | 6.85 | 20.0246 | 59.9719 | 20
6.732 | 9.9072 | 60.0225 | 10 | 7.199 | 29.9867 | 59.9879 | 30 | 7.234 | 19.9216 | 60.0144 | 20 | 6.954 | 39.9871 | 60.0045 | 40 | 6.904 | 20.0246 | 59.9719 | 20
6.784 | 9.9072 | 60.0225 | 10 | 7.262 | 29.9517 | 59.9868 | 30 | 7.297 | 19.9216 | 60.0144 | 20 | 7.022 | 39.9871 | 60.0045 | 40 | 6.967 | 20.0246 | 59.9719 | 20
6.837 | 9.9072 | 60.0225 | 10 | 7.321 | 29.9517 | 59.9868 | 30 | 7.359 | 19.9216 | 60.0144 | 20 | 7.077 | 40.0512 | 59.9985 | 40 | 7.026 | 20.0246 | 59.9719 | 20
6.89 | 9.9072 | 60.0225 | 10 | 7.38 | 29.9517 | 59.9868 | 30 | 7.459 | 19.9216 | 60.0144 | 20 | 7.16 | 40.0512 | 59.9985 | 40 | 7.082 | 19.9437 | 59.9757 | 20
6.949 | 9.9072 | 60.0225 | 10 | 7.464 | 29.9517 | 59.9868 | 30 | 7.52 | 20.0195 | 60.016 | 20 | 7.214 | 40.0512 | 59.9985 | 40 | 7.137 | 19.9437 | 59.9757 | 20
7.007 | 9.9072 | 60.0225 | 10 | 7.523 | 30.0717 | 59.9839 | 30 | 7.583 | 20.0195 | 60.016 | 20 | 7.268 | 39.9848 | 60.0057 | 40 | 7.194 | 19.9437 | 59.9757 | 20
7.065 | 9.9477 | 60.0154 | 10 | 7.576 | 30.0717 | 59.9839 | 30 | 7.637 | 20.0085 | 60.0208 | 20 | 7.322 | 39.9848 | 60.0057 | 40 | 7.249 | 19.9437 | 59.9757 | 20
7.118 | 9.9477 | 60.0154 | 10 | 7.628 | 30.0717 | 59.9839 | 30 | 7.689 | 20.0085 | 60.0208 | 20 | 7.379 | 39.9848 | 60.0057 | 40 | 7.306 | 19.9437 | 59.9757 | 20
7.172 | 9.9477 | 60.0154 | 10 | 7.683 | 30.0717 | 59.9839 | 30 | 7.743 | 20.0085 | 60.0208 | 20 | 7.437 | 39.9848 | 60.0057 | 40 | 7.371 | 19.9437 | 59.9757 | 20
7.23 | 9.9477 | 60.0154 | 10 | 7.738 | 30.0717 | 59.9839 | 30 | 7.796 | 20.0085 | 60.0208 | 20 | 7.498 | 39.9848 | 60.0057 | 40 | 7.448 | 19.9437 | 59.9757 | 20
7.296 | 9.9477 | 60.0154 | 10 | 7.796 | 29.9576 | 59.9815 | 30 | 7.85 | 20.0085 | 60.0208 | 20 | 7.557 | 39.9848 | 60.0057 | 40 | 7.501 | 20.0238 | 59.9679 | 20
7.367 | 9.9477 | 60.0154 | 10 | 7.852 | 29.9576 | 59.9815 | 30 | 7.908 | 20.0085 | 60.0208 | 20 | 7.613 | 40.0022 | 60.0067 | 40 | 7.555 | 20.0238 | 59.9679 | 20
7.45 | 9.9956 | 60.0172 | 10 | 7.908 | 29.9576 | 59.9815 | 30 | 7.961 | 20.0394 | 60.0197 | 20 | 7.666 | 40.0022 | 60.0067 | 40 | 7.61 | 20.0238 | 59.9679 | 20
7.505 | 9.9956 | 60.0172 | 10 | 7.961 | 29.9576 | 59.9815 | 30 | 8.036 | 20.0394 | 60.0197 | 20 | 7.723 | 40.0022 | 60.0067 | 40 | 7.664 | 20.0439 | 59.9732 | 20
7.56 | 9.9956 | 60.0172 | 10 | 8.014 | 29.9576 | 59.9815 | 30 | 8.09 | 20.0394 | 60.0197 | 20 | 7.777 | 40.0022 | 60.0067 | 40 | 7.717 | 20.0439 | 59.9732 | 20
7.614 | 10.0109 | 60.0161 | 10 | 8.075 | 29.9576 | 59.9815 | 30 | 8.153 | 20.0394 | 60.0197 | 20 | 7.831 | 40.0022 | 60.0067 | 40 | 7.771 | 20.0439 | 59.9732 | 20
7.668 | 10.0109 | 60.0161 | 10 | 8.133 | 29.9527 | 59.978 | 30 | 8.214 | 20.0394 | 60.0197 | 20 | 7.894 | 40.0022 | 60.0067 | 40 | 7.824 | 20.0439 | 59.9732 | 20
7.722 | 10.0109 | 60.0161 | 10 | 8.191 | 29.9527 | 59.978 | 30 | 8.275 | 20.0394 | 60.0197 | 20 | 7.949 | 40.017 | 60.005 | 40 | 7.877 | 20.0439 | 59.9732 | 20
7.776 | 10.0109 | 60.0161 | 10 | 8.245 | 29.9527 | 59.978 | 30 | 8.331 | 19.9164 | 60.0198 | 20 | 8.005 | 40.017 | 60.005 | 40 | 7.935 | 20.0439 | 59.9732 | 20
7.831 | 10.0109 | 60.0161 | 10 | 8.303 | 29.9527 | 59.978 | 30 | 8.453 | 19.9164 | 60.0198 | 20 | 8.06 | 40.017 | 60.005 | 40 | 7.998 | 20.0439 | 59.9732 | 20
7.886 | 9.9752 | 60.0081 | 10 | 8.37 | 29.9527 | 59.978 | 30 | 8.509 | 19.9164 | 60.0198 | 20 | 8.16 | 40.017 | 60.005 | 40 | 8.052 | 19.9191 | 59.9764 | 20
7.942 | 9.9752 | 60.0081 | 10 | 8.458 | 29.9527 | 59.978 | 30 | 8.563 | 20.0183 | 60.0177 | 20 | 8.213 | 40.0679 | 60.0056 | 40 | 8.108 | 19.9191 | 59.9764 | 20
7.998 | 9.9752 | 60.0081 | 10 | 8.511 | 30.0611 | 59.974 | 30 | 8.625 | 20.0183 | 60.0177 | 20 | 8.266 | 40.0679 | 60.0056 | 40 | 8.163 | 19.9191 | 59.9764 | 20
8.054 | 9.9752 | 60.0081 | 10 | 8.564 | 30.0611 | 59.974 | 30 | 8.679 | 20.0183 | 60.0177 | 20 | 8.319 | 40.0679 | 60.0056 | 40 | 8.221 | 19.9191 | 59.9764 | 20
8.109 | 9.9752 | 60.0081 | 10 | 8.617 | 30.0611 | 59.974 | 30 | 8.736 | 20.0183 | 60.0177 | 20 | 8.372 | 40.0679 | 60.0056 | 40 | 8.275 | 20.0265 | 59.9712 | 20
8.176 | 9.9752 | 60.0081 | 10 | 8.67 | 29.968 | 59.9738 | 30 | 8.794 | 20.0183 | 60.0177 | 20 | 8.426 | 40.0679 | 60.0056 | 40 | 8.329 | 20.0265 | 59.9712 | 20
8.23 | 10.0501 | 60.0098 | 10 | 8.723 | 29.968 | 59.9738 | 30 | 8.857 | 20.01 | 60.0151 | 20 | 8.479 | 39.924 | 60.0026 | 40 | 8.439 | 20.0265 | 59.9712 | 20
8.284 | 10.0501 | 60.0098 | 10 | 8.787 | 29.968 | 59.9738 | 30 | 9.12 | 20.01 | 60.0151 | 20 | 8.543 | 39.924 | 60.0026 | 40 | 8.492 | 20.0265 | 59.9712 | 20
8.338 | 10.0501 | 60.0098 | 10 | 8.841 | 29.968 | 59.9738 | 30 | 9.181 | 20.0217 | 60.0154 | 20 | 8.597 | 39.924 | 60.0026 | 40 | 8.546 | 20.0093 | 59.9727 | 20
8.392 | 10.0501 | 60.0098 | 10 | 8.895 | 29.968 | 59.9738 | 30 | 9.239 | 20.0217 | 60.0154 | 20 | 8.651 | 39.924 | 60.0026 | 40 | 8.609 | 20.0093 | 59.9727 | 20
8.455 | 10.0501 | 60.0098 | 10 | 8.952 | 29.968 | 59.9738 | 30 | 9.297 | 20.0217 | 60.0154 | 20 | 8.705 | 39.924 | 60.0026 | 40 | 8.666 | 20.0093 | 59.9727 | 20
8.71 | 10.2955 | 60.0066 | 30 | 9.005 | 29.9516 | 59.9713 | 30 | 9.358 | 20.0217 | 60.0154 | 20 | 8.759 | 39.924 | 60.0026 | 40 | 8.721 | 20.0093 | 59.9727 | 20
8.769 | 10.2955 | 60.0066 | 30 | 9.059 | 29.9516 | 59.9713 | 30 | 9.459 | 20.0217 | 60.0154 | 20 | 8.813 | 40.0225 | 60.0063 | 40 | 8.784 | 20.0093 | 59.9727 | 20
8.823 | 10.3926 | 60.0096 | 30 | 9.112 | 29.9516 | 59.9713 | 30 | 9.512 | 20.0468 | 60.0178 | 20 | 8.872 | 40.0225 | 60.0063 | 40 | 8.84 | 20.0093 | 59.9727 | 20
8.876 | 10.3926 | 60.0096 | 30 | 9.166 | 29.9516 | 59.9713 | 30 | 9.564 | 20.0468 | 60.0178 | 20 | 8.926 | 40.0225 | 60.0063 | 40 | 8.893 | 20.0123 | 59.9724 | 20
8.938 | 10.3926 | 60.0096 | 30 | 9.427 | 29.9516 | 59.9713 | 30 | 9.623 | 20.0468 | 60.0178 | 20 | 8.98 | 40.0225 | 60.0063 | 40 | 8.947 | 20.0123 | 59.9724 | 20
8.996 | 10.3926 | 60.0096 | 30 | 9.479 | 30.057 | 59.9669 | 30 | 9.676 | 20.0468 | 60.0178 | 20 | 9.034 | 40.0225 | 60.0063 | 40 | 9.004 | 20.0123 | 59.9724 | 20
9.049 | 10.3926 | 60.0096 | 30 | 9.534 | 30.057 | 59.9669 | 30 | 9.73 | 20.0468 | 60.0178 | 20 | 9.096 | 40.0225 | 60.0063 | 40 | 9.058 | 20.0123 | 59.9724 | 20
9.108 | 10.3926 | 60.0096 | 30 | 9.586 | 29.9466 | 59.9689 | 30 | 9.784 | 19.9283 | 60.0219 | 20 | 9.17 | 40.0225 | 60.0063 | 40 | 9.111 | 20.0123 | 59.9724 | 20
9.171 | 10.7044 | 60.0061 | 30 | 9.639 | 29.9466 | 59.9689 | 30 | 9.837 | 19.9283 | 60.0219 | 20 | 9.222 | 40.023 | 60.0047 | 40 | 9.169 | 20.0123 | 59.9724 | 20
9.229 | 10.7044 | 60.0061 | 30 | 9.693 | 29.9466 | 59.9689 | 30 | 9.891 | 19.9283 | 60.0219 | 20 | 9.276 | 40.023 | 60.0047 | 40 | 9.231 | 20.0123 | 59.9724 | 20
9.286 | 10.7044 | 60.0061 | 30 | 9.747 | 29.9466 | 59.9689 | 30 | 9.944 | 19.9283 | 60.0219 | 20 | 9.337 | 40.023 | 60.0047 | 40 | 9.291 | 20.0266 | 59.9701 | 20
9.341 | 10.7044 | 60.0061 | 30 | 9.802 | 29.9466 | 59.9689 | 30 | 9.997 | 19.9283 | 60.0219 | 20 | 9.396 | 40.023 | 60.0047 | 40 | 9.345 | 20.0266 | 59.9701 | 20
9.45 | 10.7044 | 60.0061 | 30 | 9.855 | 29.9466 | 59.9689 | 30 | 10.053 | 19.9283 | 60.0219 | 20 | 9.661 | 40.0422 | 60.0004 | 40 | 9.443 | 20.0266 | 59.9701 | 20
9.514 | 10.9204 | 60.0115 | 30 | 9.909 | 30.0426 | 59.9669 | 30 | 10.108 | 20.0177 | 60.0231 | 20 | 9.715 | 39.9966 | 60.0022 | 40 | 9.497 | 20.0798 | 59.9732 | 20
9.569 | 10.9204 | 60.0115 | 30 | 9.962 | 30.0426 | 59.9669 | 30 | 10.161 | 20.0177 | 60.0231 | 20 | 9.77 | 39.9966 | 60.0022 | 40 | 9.55 | 20.0798 | 59.9732 | 20
9.623 | 10.9204 | 60.0115 | 30 | 10.015 | 30.0426 | 59.9669 | 30 | 10.214 | 20.0177 | 60.0231 | 20 | 9.826 | 39.9966 | 60.0022 | 40 | 9.603 | 20.0798 | 59.9732 | 20
9.676 | 10.9204 | 60.0115 | 30 | 10.069 | 30.0426 | 59.9669 | 30 | 10.275 | 20.0177 | 60.0231 | 20 | 9.891 | 39.9966 | 60.0022 | 40 | 9.657 | 20.0798 | 59.9732 | 20
9.73 | 11.2528 | 60.0077 | 30 | 10.123 | 30.0426 | 59.9669 | 30 | 10.336 | 20.0177 | 60.0231 | 20 | 9.945 | 39.9966 | 60.0022 | 40 | 9.709 | 20.0798 | 59.9732 | 20
9.783 | 11.2528 | 60.0077 | 30 | 10.185 | 30.0426 | 59.9669 | 30 | 10.454 | 20.0177 | 60.0231 | 20 | 10.007 | 39.9966 | 60.0022 | 40 | 9.767 | 20.0798 | 59.9732 | 20
9.836 | 11.2528 | 60.0077 | 30 | 10.25 | 30.0426 | 59.9669 | 30 | 10.515 | 20.0161 | 60.0266 | 20 | 10.069 | 39.9966 | 60.0022 | 40 | 9.831 | 19.9123 | 59.9718 | 20
9.889 | 11.2528 | 60.0077 | 30 | 10.319 | 29.9459 | 59.9649 | 30 | 10.574 | 20.0161 | 60.0266 | 20 | 10.16 | 40.0488 | 60.0078 | 40 | 9.884 | 19.9123 | 59.9718 | 20
9.942 | 11.2528 | 60.0077 | 30 | 10.389 | 29.9459 | 59.9649 | 30 | 10.627 | 20.0161 | 60.0266 | 20 | 10.213 | 40.0488 | 60.0078 | 40 | 9.937 | 19.9123 | 59.9718 | 20
9.998 | 11.2528 | 60.0077 | 30 | 10.459 | 29.9459 | 59.9649 | 30 | 10.68 | 20.0243 | 60.025 | 20 | 10.268 | 40.0488 | 60.0078 | 40 | 9.997 | 19.9123 | 59.9718 | 20
10.056 | 11.2528 | 60.0077 | 30 | 10.734 | 30.0459 | 59.9656 | 30 | 10.734 | 20.0243 | 60.025 | 20 | 10.32 | 39.9927 | 60.0028 | 40 | 10.056 | 19.9123 | 59.9718 | 20
10.109 | 11.3328 | 60.0087 | 30 | 10.928 | 30.0459 | 59.9656 | 30 | 10.788 | 20.0243 | 60.025 | 20 | 10.373 | 39.9927 | 60.0028 | 40 | 10.114 | 19.9942 | 59.9702 | 20
10.167 | 11.3328 | 60.0087 | 30 | 11.144 | 29.934 | 59.9604 | 30 | 10.841 | 20.0243 | 60.025 | 20 | 10.429 | 39.9927 | 60.0028 | 40 | 10.172 | 19.9942 | 59.9702 | 20
10.221 | 11.3328 | 60.0087 | 30 | 11.239 | 29.9947 | 59.9606 | 30 | 10.894 | 20.0243 | 60.025 | 20 | 10.483 | 39.9927 | 60.0028 | 40 | 10.23 | 19.9942 | 59.9702 | 20
10.274 | 11.3328 | 60.0087 | 30 | 11.344 | 29.9947 | 59.9606 | 30 | 10.95 | 20.0243 | 60.025 | 20 | 10.536 | 39.9927 | 60.0028 | 40 | 10.289 | 19.9942 | 59.9702 | 20
10.329 | 11.843 | 60.008 | 30 | 11.41 | 29.9947 | 59.9606 | 30 | 11.003 | 19.9453 | 60.0262 | 20 | 10.594 | 39.9927 | 60.0028 | 40 | 10.347 | 19.9942 | 59.9702 | 20
10.387 | 11.843 | 60.008 | 30 | 11.469 | 29.9947 | 59.9606 | 30 | 11.058 | 19.9453 | 60.0262 | 20 | 10.653 | 39.9927 | 60.0028 | 40 | 10.445 | 19.9942 | 59.9702 | 20
10.479 | 11.843 | 60.008 | 30 | 11.522 | 30.2788 | 59.9611 | 50 | 11.112 | 19.9453 | 60.0262 | 20 | 10.717 | 40.0077 | 60.0066 | 40 | 10.508 | 20.0327 | 59.9631 | 20
10.533 | 11.843 | 60.008 | 30 | 11.574 | 30.2788 | 59.9611 | 50 | 11.166 | 19.9453 | 60.0262 | 20 | 10.773 | 40.0077 | 60.0066 | 40 | 10.561 | 20.0327 | 59.9631 | 20
10.587 | 11.843 | 60.008 | 30 | 11.627 | 30.2788 | 59.9611 | 50 | 11.222 | 19.9453 | 60.0262 | 20 | 10.83 | 40.0077 | 60.0066 | 40 | 10.615 | 20.0327 | 59.9631 | 20
10.64 | 11.8688 | 60.0031 | 30 | 11.68 | 30.2788 | 59.9611 | 50 | 11.283 | 19.9453 | 60.0262 | 20 | 10.887 | 40.0077 | 60.0066 | 40 | 10.669 | 20.0327 | 59.9631 | 20
10.693 | 11.8688 | 60.0031 | 30 | 11.733 | 30.4039 | 59.9618 | 50 | 11.342 | 19.9453 | 60.0262 | 20 | 10.946 | 40.0077 | 60.0066 | 40 | 10.722 | 19.9636 | 59.9662 | 20
10.747 | 11.8688 | 60.0031 | 30 | 11.793 | 30.4039 | 59.9618 | 50 | 11.454 | 20.028 | 60.0238 | 20 | 11.001 | 40.0174 | 60.0045 | 40 | 10.775 | 19.9636 | 59.9662 | 20
10.806 | 11.8688 | 60.0031 | 30 | 11.856 | 30.4039 | 59.9618 | 50 | 11.508 | 20.028 | 60.0238 | 20 | 11.055 | 40.0174 | 60.0045 | 40 | 10.84 | 19.9636 | 59.9662 | 20
10.859 | 11.8688 | 60.0031 | 30 | 11.91 | 30.4039 | 59.9618 | 50 | 11.563 | 20.028 | 60.0238 | 20 | 11.161 | 40.0174 | 60.0045 | 40 | 10.893 | 19.9636 | 59.9662 | 20
10.914 | 11.8688 | 60.0031 | 30 | 11.963 | 30.4039 | 59.9618 | 50 | 11.622 | 20.031 | 60.0277 | 20 | 11.216 | 40.0174 | 60.0045 | 40 | 10.946 | 19.9636 | 59.9662 | 20
10.973 | 11.8688 | 60.0031 | 30 | 12.024 | 30.4039 | 59.9618 | 50 | 11.675 | 20.031 | 60.0277 | 20 | 11.269 | 40.0461 | 60.004 | 40 | 11.008 | 19.9636 | 59.9662 | 20
11.027 | 12.213 | 60.005 | 30 | 12.088 | 30.4039 | 59.9618 | 50 | 11.728 | 20.031 | 60.0277 | 20 | 11.322 | 40.0461 | 60.004 | 40 | 11.062 | 20.0613 | 59.9627 | 20
11.082 | 12.213 | 60.005 | 30 | 12.149 | 30.5629 | 59.9604 | 50 | 11.783 | 20.031 | 60.0277 | 20 | 11.383 | 40.0461 | 60.004 | 40 | 11.117 | 20.0613 | 59.9627 | 20
11.137 | 12.213 | 60.005 | 30 | 12.205 | 30.5629 | 59.9604 | 50 | 11.836 | 20.031 | 60.0277 | 20 | 11.44 | 40.0461 | 60.004 | 40 | 11.171 | 20.0613 | 59.9627 | 20
11.191 | 12.213 | 60.005 | 30 | 12.26 | 30.5629 | 59.9604 | 50 | 11.89 | 20.1154 | 60.0284 | 40 | 11.494 | 40.0461 | 60.004 | 40 | 11.226 | 20.0613 | 59.9627 | 20
11.255 | 12.213 | 60.005 | 30 | 12.323 | 30.5629 | 59.9604 | 50 | 11.943 | 20.1154 | 60.0284 | 40 | 11.546 | 40.0976 | 60.0015 | 40 | 11.289 | 20.0613 | 59.9627 | 20
11.311 | 12.4705 | 60.0076 | 30 | 12.39 | 30.5629 | 59.9604 | 50 | 11.996 | 20.1154 | 60.0284 | 40 | 11.601 | 40.0976 | 60.0015 | 40 | 11.356 | 20.0613 | 59.9627 | 20
11.371 | 12.4705 | 60.0076 | 30 | 12.458 | 30.5629 | 59.9604 | 50 | 12.05 | 20.1154 | 60.0284 | 40 | 11.656 | 40.0976 | 60.0015 | 40 | 11.445 | 19.9221 | 59.9592 | 20
11.449 | 12.4705 | 60.0076 | 30 | 12.518 | 30.9675 | 59.958 | 50 | 12.103 | 20.1154 | 60.0284 | 40 | 11.729 | 40.0976 | 60.0015 | 40 | 11.499 | 19.9221 | 59.9592 | 20
11.504 | 12.4705 | 60.0076 | 30 | 12.583 | 30.9675 | 59.958 | 50 | 12.165 | 20.1154 | 60.0284 | 40 | 11.784 | 40.0976 | 60.0015 | 40 | 11.552 | 19.9221 | 59.9592 | 20
11.569 | 12.728 | 60.0053 | 30 | 12.637 | 31.1565 | 59.9615 | 50 | 12.226 | 20.4059 | 60.0299 | 40 | 11.841 | 40.0976 | 60.0015 | 40 | 11.604 | 20.0124 | 59.9606 | 20
11.622 | 12.728 | 60.0053 | 30 | 12.69 | 31.1565 | 59.9615 | 50 | 12.29 | 20.4059 | 60.0299 | 40 | 11.903 | 40.0976 | 60.0015 | 40 | 11.657 | 20.0124 | 59.9606 | 20
11.675 | 12.728 | 60.0053 | 30 | 12.744 | 31.1565 | 59.9615 | 50 | 12.351 | 20.4059 | 60.0299 | 40 | 11.959 | 39.925 | 60.0032 | 40 | 11.71 | 20.0124 | 59.9606 | 20
11.729 | 12.728 | 60.0053 | 30 | 12.798 | 31.1565 | 59.9615 | 50 | 12.457 | 20.4059 | 60.0299 | 40 | 12.014 | 39.925 | 60.0032 | 40 | 11.764 | 20.0124 | 59.9606 | 20
11.782 | 12.728 | 60.0053 | 30 | 12.852 | 31.1565 | 59.9615 | 50 | 12.515 | 20.6066 | 60.033 | 40 | 12.076 | 39.925 | 60.0032 | 40 | 11.817 | 20.0124 | 59.9606 | 20
11.84 | 12.9004 | 60.0068 | 30 | 12.905 | 31.1565 | 59.9615 | 50 | 12.572 | 20.6066 | 60.033 | 40 | 12.162 | 39.925 | 60.0032 | 40 | 11.871 | 20.0124 | 59.9606 | 20
11.896 | 12.9004 | 60.0068 | 30 | 12.96 | 31.2881 | 59.9619 | 50 | 12.625 | 20.6066 | 60.033 | 40 | 12.222 | 40.0395 | 60.0089 | 40 | 11.932 | 20.0124 | 59.9606 | 20
11.952 | 12.9004 | 60.0068 | 30 | 13.014 | 31.2881 | 59.9619 | 50 | 12.677 | 20.6066 | 60.033 | 40 | 12.277 | 40.0395 | 60.0089 | 40 | 12.192 | 20.0183 | 59.9618 | 20
12.008 | 12.9004 | 60.0068 | 30 | 13.067 | 31.2881 | 59.9619 | 50 | 12.73 | 20.6066 | 60.033 | 40 | 12.33 | 40.0395 | 60.0089 | 40 | 12.252 | 20.0304 | 59.9604 | 20
12.064 | 12.9004 | 60.0068 | 30 | 13.121 | 31.2881 | 59.9619 | 50 | 12.783 | 20.8059 | 60.0304 | 40 | 12.384 | 40.0395 | 60.0089 | 40 | 12.307 | 20.0304 | 59.9604 | 20
12.127 | 12.9004 | 60.0068 | 30 | 13.175 | 31.2881 | 59.9619 | 50 | 12.836 | 20.8059 | 60.0304 | 40 | 12.438 | 40.0395 | 60.0089 | 40 | 12.361 | 20.0304 | 59.9604 | 20
12.247 | 12.9004 | 60.0068 | 30 | 13.233 | 31.2881 | 59.9619 | 50 | 12.89 | 20.8059 | 60.0304 | 40 | 12.49 | 39.961 | 60.0139 | 40 | 12.513 | 20.0304 | 59.9604 | 20
12.316 | 13.1488 | 60.0117 | 30 | 13.294 | 31.2881 | 59.9619 | 50 | 12.943 | 20.8059 | 60.0304 | 40 | 12.544 | 39.961 | 60.0139 | 40 | 12.566 | 19.9165 | 59.9619 | 20
12.376 | 13.1488 | 60.0117 | 30 | 13.348 | 31.7252 | 59.957 | 50 | 12.996 | 20.8059 | 60.0304 | 40 | 12.597 | 39.961 | 60.0139 | 40 | 12.619 | 19.9165 | 59.9619 | 20
12.602 | 13.1488 | 60.0117 | 30 | 13.453 | 31.7252 | 59.957 | 50 | 13.05 | 20.8059 | 60.0304 | 40 | 12.651 | 39.961 | 60.0139 | 40 | 12.673 | 19.9165 | 59.9619 | 20
12.656 | 13.7853 | 60.0125 | 30 | 13.505 | 31.7252 | 59.957 | 50 | 13.104 | 21.0381 | 60.0306 | 40 | 12.714 | 39.961 | 60.0139 | 40 | 12.726 | 19.9165 | 59.9619 | 20
12.718 | 13.7853 | 60.0125 | 30 | 13.558 | 31.9503 | 59.9578 | 50 | 13.16 | 21.0381 | 60.0306 | 40 | 12.767 | 40.0468 | 60.0171 | 40 | 12.779 | 19.9165 | 59.9619 | 20
12.777 | 13.7564 | 60.015 | 30 | 13.612 | 31.9503 | 59.9578 | 50 | 13.219 | 21.0381 | 60.0306 | 40 | 12.823 | 40.0468 | 60.0171 | 40 | 12.837 | 19.9165 | 59.9619 | 20
12.833 | 13.7564 | 60.015 | 30 | 13.665 | 31.9503 | 59.9578 | 50 | 13.273 | 21.0381 | 60.0306 | 40 | 12.877 | 40.0468 | 60.0171 | 40 | 12.891 | 20.0046 | 59.9662 | 20
12.889 | 13.7564 | 60.015 | 30 | 13.719 | 31.9503 | 59.9578 | 50 | 13.327 | 21.0381 | 60.0306 | 40 | 12.931 | 40.0468 | 60.0171 | 40 | 12.945 | 20.0046 | 59.9662 | 20
12.945 | 13.7564 | 60.015 | 30 | 13.774 | 31.9503 | 59.9578 | 50 | 13.39 | 21.0381 | 60.0306 | 40 | 12.987 | 40.0468 | 60.0171 | 40 | 12.999 | 20.0046 | 59.9662 | 20
13 | 13.7564 | 60.015 | 30 | 13.831 | 31.9503 | 59.9578 | 50 | 13.461 | 21.0381 | 60.0306 | 40 | 13.045 | 40.0468 | 60.0171 | 40 | 13.052 | 20.0046 | 59.9662 | 20
13.063 | 13.7564 | 60.015 | 30 | 13.892 | 31.9503 | 59.9578 | 50 | 13.521 | 21.3423 | 60.0304 | 40 | 13.103 | 39.9529 | 60.0164 | 40 | 13.107 | 20.0046 | 59.9662 | 20
13.117 | 13.872 | 60.0096 | 30 | 13.948 | 32.0061 | 59.9604 | 50 | 13.575 | 21.3423 | 60.0304 | 40 | 13.161 | 39.9529 | 60.0164 | 40 | 13.169 | 20.0046 | 59.9662 | 20
13.171 | 13.872 | 60.0096 | 30 | 14.001 | 32.0061 | 59.9604 | 50 | 13.627 | 21.3423 | 60.0304 | 40 | 13.214 | 39.9529 | 60.0164 | 40 | 13.224 | 20.0124 | 59.9701 | 20
13.225 | 13.872 | 60.0096 | 30 | 14.056 | 32.0061 | 59.9604 | 50 | 13.682 | 21.3423 | 60.0304 | 40 | 13.268 | 39.9529 | 60.0164 | 40 | 13.278 | 20.0124 | 59.9701 | 20
13.279 | 13.872 | 60.0096 | 30 | 14.111 | 32.0061 | 59.9604 | 50 | 13.739 | 21.7288 | 60.025 | 40 | 13.321 | 39.9529 | 60.0164 | 40 | 13.332 | 20.0124 | 59.9701 | 20
13.34 | 13.872 | 60.0096 | 30 | 14.173 | 32.0061 | 59.9604 | 50 | 13.792 | 21.7288 | 60.025 | 40 | 13.373 | 40.0357 | 60.0162 | 40 | 13.449 | 20.0124 | 59.9701 | 20
13.455 | 13.872 | 60.0096 | 30 | 14.233 | 32.4095 | 59.9584 | 50 | 13.845 | 21.7288 | 60.025 | 40 | 13.427 | 40.0357 | 60.0162 | 40 | 13.502 | 20.0166 | 59.9648 | 20
13.518 | 14.244 | 60.0146 | 30 | 14.288 | 32.4095 | 59.9584 | 50 | 13.898 | 21.7288 | 60.025 | 40 | 13.48 | 40.0357 | 60.0162 | 40 | 13.557 | 20.0166 | 59.9648 | 20
13.575 | 14.244 | 60.0146 | 30 | 14.343 | 32.4095 | 59.9584 | 50 | 13.951 | 21.7288 | 60.025 | 40 | 13.538 | 40.0357 | 60.0162 | 40 | 13.611 | 20.0166 | 59.9648 | 20
13.633 | 14.244 | 60.0146 | 30 | 14.399 | 32.4095 | 59.9584 | 50 | 14.008 | 21.7288 | 60.025 | 40 | 13.593 | 40.0357 | 60.0162 | 40 | 13.666 | 20.0166 | 59.9648 | 20
13.686 | 14.5729 | 60.0176 | 30 | 14.46 | 32.4095 | 59.9584 | 50 | 14.061 | 21.7257 | 60.0216 | 40 | 13.647 | 40.0357 | 60.0162 | 40 | 13.725 | 20.0166 | 59.9648 | 20
13.739 | 14.5729 | 60.0176 | 30 | 14.513 | 32.6611 | 59.9586 | 50 | 14.117 | 21.7257 | 60.0216 | 40 | 13.703 | 39.9616 | 60.0133 | 40 | 13.786 | 20.0515 | 59.9699 | 20
13.792 | 14.5729 | 60.0176 | 30 | 14.566 | 32.6611 | 59.9586 | 50 | 14.173 | 21.7257 | 60.0216 | 40 | 13.759 | 39.9616 | 60.0133 | 40 | 13.847 | 20.0515 | 59.9699 | 20
13.848 | 14.5729 | 60.0176 | 30 | 14.62 | 32.6611 | 59.9586 | 50 | 14.228 | 21.7257 | 60.0216 | 40 | 13.817 | 39.9616 | 60.0133 | 40 | 13.901 | 20.0515 | 59.9699 | 20
13.901 | 14.5729 | 60.0176 | 30 | 14.672 | 32.6611 | 59.9586 | 50 | 14.285 | 21.7257 | 60.0216 | 40 | 13.875 | 39.9616 | 60.0133 | 40 | 13.955 | 20.0515 | 59.9699 | 20
13.96 | 14.5729 | 60.0176 | 30 | 14.725 | 32.6611 | 59.9586 | 50 | 14.34 | 22.0614 | 60.0141 | 40 | 13.936 | 39.9616 | 60.0133 | 40 | 14.014 | 20.0515 | 59.9699 | 20
14.014 | 14.5995 | 60.0174 | 30 | 14.778 | 32.8598 | 59.9621 | 50 | 14.393 | 22.0614 | 60.0141 | 40 | 13.998 | 39.9616 | 60.0133 | 40 | 14.069 | 19.9352 | 59.9735 | 20
14.067 | 14.5995 | 60.0174 | 30 | 14.832 | 32.8598 | 59.9621 | 50 | 14.454 | 22.0614 | 60.0141 | 40 | 14.056 | 40.0947 | 60.014 | 40 | 14.124 | 19.9352 | 59.9735 | 20
14.121 | 14.5995 | 60.0174 | 30 | 14.889 | 32.8598 | 59.9621 | 50 | 14.514 | 22.0614 | 60.0141 | 40 | 14.16 | 40.0947 | 60.014 | 40 | 14.195 | 19.9352 | 59.9735 | 20
14.174 | 14.5995 | 60.0174 | 30 | 14.945 | 32.8598 | 59.9621 | 50 | 14.567 | 22.0614 | 60.0141 | 40 | 14.214 | 40.0947 | 60.014 | 40 | 14.25 | 19.9352 | 59.9735 | 20
14.228 | 14.5995 | 60.0174 | 30 | 14.999 | 32.8598 | 59.9621 | 50 | 14.621 | 22.3524 | 60.0147 | 40 | 14.269 | 40.0947 | 60.014 | 40 | 14.304 | 19.9352 | 59.9735 | 20
14.284 | 14.5995 | 60.0174 | 30 | 15.06 | 32.8598 | 59.9621 | 50 | 14.675 | 22.3524 | 60.0147 | 40 | 14.321 | 39.9779 | 60.0116 | 40 | 14.37 | 19.9352 | 59.9735 | 20
14.346 | 14.9444 | 60.0171 | 30 | 15.123 | 32.8598 | 59.9621 | 50 | 14.728 | 22.3524 | 60.0147 | 40 | 14.376 | 39.9779 | 60.0116 | 40 | 14.451 | 19.9352 | 59.9735 | 20
14.451 | 14.9444 | 60.0171 | 30 | 15.177 | 33.1219 | 59.961 | 50 | 14.783 | 22.3524 | 60.0147 | 40 | 14.438 | 39.9779 | 60.0116 | 40 | 14.503 | 19.9996 | 59.9711 | 20
14.505 | 14.9444 | 60.0171 | 30 | 15.232 | 33.1219 | 59.961 | 50 | 14.837 | 22.3524 | 60.0147 | 40 | 14.5 | 39.9779 | 60.0116 | 40 | 14.556 | 19.9996 | 59.9711 | 20
14.56 | 14.9444 | 60.0171 | 30 | 15.29 | 33.1219 | 59.961 | 50 | 14.891 | 22.3524 | 60.0147 | 40 | 14.553 | 39.9779 | 60.0116 | 40 | 14.609 | 19.9996 | 59.9711 | 20
14.613 | 15.3375 | 60.0211 | 30 | 15.354 | 33.1219 | 59.961 | 50 | 14.948 | 22.5657 | 60.017 | 40 | 14.607 | 40.0057 | 60.0133 | 40 | 14.662 | 20.4368 | 59.9744 | 40
14.666 | 15.3375 | 60.0211 | 30 | 15.465 | 33.1219 | 59.961 | 50 | 15.002 | 22.5657 | 60.017 | 40 | 14.661 | 40.0057 | 60.0133 | 40 | 14.714 | 20.4368 | 59.9744 | 40
14.722 | 15.3375 | 60.0211 | 30 | 15.518 | 33.5041 | 59.9604 | 50 | 15.058 | 22.5657 | 60.017 | 40 | 14.72 | 40.0057 | 60.0133 | 40 | 14.768 | 20.4368 | 59.9744 | 40
14.783 | 15.3375 | 60.0211 | 30 | 15.579 | 33.5041 | 59.9604 | 50 | 15.114 | 22.5657 | 60.017 | 40 | 14.773 | 40.0057 | 60.0133 | 40 | 14.82 | 20.4368 | 59.9744 | 40
14.837 | 15.3375 | 60.0211 | 30 | 15.631 | 33.5041 | 59.9604 | 50 | 15.17 | 22.5657 | 60.017 | 40 | 14.828 | 40.0057 | 60.0133 | 40 | 14.875 | 20.4368 | 59.9744 | 40
14.895 | 15.3375 | 60.0211 | 30 | 15.685 | 33.6928 | 59.9589 | 50 | 15.234 | 22.5657 | 60.017 | 40 | 14.886 | 40.0057 | 60.0133 | 40 | 14.928 | 20.4368 | 59.9744 | 40
14.948 | 15.4025 | 60.0161 | 30 | 15.739 | 33.6928 | 59.9589 | 50 | 15.299 | 22.5657 | 60.017 | 40 | 14.947 | 40.0057 | 60.0133 | 40 | 14.981 | 20.3281 | 59.974 | 40
15.001 | 15.4025 | 60.0161 | 30 | 15.8 | 33.6928 | 59.9589 | 50 | 15.362 | 22.5657 | 60.017 | 40 | 15.002 | 40.0342 | 60.0185 | 40 | 15.044 | 20.3281 | 59.974 | 40
15.055 | 15.4025 | 60.0161 | 30 | 15.855 | 33.6928 | 59.9589 | 50 | 15.458 | 22.842 | 60.0169 | 40 | 15.058 | 40.0342 | 60.0185 | 40 | 15.098 | 20.3281 | 59.974 | 40
15.109 | 15.4025 | 60.0161 | 30 | 15.913 | 33.6928 | 59.9589 | 50 | 15.523 | 22.842 | 60.0169 | 40 | 15.161 | 40.0342 | 60.0185 | 40 | 15.153 | 20.3281 | 59.974 | 40
15.171 | 15.4025 | 60.0161 | 30 | 15.971 | 33.6928 | 59.9589 | 50 | 15.578 | 23.2974 | 60.0135 | 40 | 15.213 | 40.0342 | 60.0185 | 40 | 15.219 | 20.3281 | 59.974 | 40
15.231 | 15.4025 | 60.0161 | 30 | 16.029 | 33.7987 | 59.9558 | 50 | 15.639 | 23.2974 | 60.0135 | 40 | 15.271 | 40.0727 | 60.0209 | 40 | 15.283 | 20.3281 | 59.974 | 40
15.287 | 15.8363 | 60.0238 | 30 | 16.083 | 33.7987 | 59.9558 | 50 | 15.896 | 23.2974 | 60.0135 | 40 | 15.326 | 40.0727 | 60.0209 | 40 | 15.347 | 20.3281 | 59.974 | 40
15.34 | 15.8363 | 60.0238 | 30 | 16.137 | 33.7987 | 59.9558 | 50 | 15.958 | 23.209 | 60.0119 | 40 | 15.38 | 40.0727 | 60.0209 | 40 | 15.444 | 20.7209 | 59.9814 | 40
15.395 | 15.8363 | 60.0238 | 30 | 16.199 | 33.7987 | 59.9558 | 50 | 16.011 | 23.209 | 60.0119 | 40 | 15.435 | 40.0727 | 60.0209 | 40 | 15.497 | 20.7209 | 59.9814 | 40
15.453 | 15.8363 | 60.0238 | 30 | 16.254 | 33.7987 | 59.9558 | 50 | 16.066 | 23.209 | 60.0119 | 40 | 15.489 | 40.0727 | 60.0209 | 40 | 15.551 | 20.7209 | 59.9814 | 40
15.507 | 15.9525 | 60.0223 | 30 | 16.317 | 33.7987 | 59.9558 | 50 | 16.125 | 23.209 | 60.0119 | 40 | 15.544 | 39.9486 | 60.0233 | 40 | 15.604 | 21.0129 | 59.9805 | 40
15.569 | 15.9525 | 60.0223 | 30 | 16.38 | 33.7987 | 59.9558 | 50 | 16.186 | 23.209 | 60.0119 | 40 | 15.597 | 39.9486 | 60.0233 | 40 | 15.658 | 21.0129 | 59.9805 | 40
15.621 | 15.9525 | 60.0223 | 30 | 16.509 | 33.7987 | 59.9558 | 50 | 16.241 | 23.6688 | 60.0108 | 40 | 15.652 | 39.9486 | 60.0233 | 40 | 15.711 | 21.0129 | 59.9805 | 40
15.674 | 15.9525 | 60.0223 | 30 | 16.573 | 34.2572 | 59.9589 | 50 | 16.302 | 23.6688 | 60.0108 | 40 | 15.705 | 39.9486 | 60.0233 | 40 | 15.764 | 21.0129 | 59.9805 | 40
15.729 | 15.9525 | 60.0223 | 30 | 16.686 | 34.2572 | 59.9589 | 50 | 16.358 | 23.6688 | 60.0108 | 40 | 15.759 | 39.9486 | 60.0233 | 40 | 15.818 | 21.0129 | 59.9805 | 40
15.791 | 15.9525 | 60.0223 | 30 | 16.751 | 34.6456 | 59.9597 | 50 | 16.457 | 23.6688 | 60.0108 | 40 | 15.819 | 39.9486 | 60.0233 | 40 | 15.882 | 21.0129 | 59.9805 | 40
15.891 | 16.2373 | 60.0197 | 30 | 16.819 | 34.6456 | 59.9597 | 50 | 16.51 | 23.9325 | 60.0089 | 40 | 15.881 | 39.9486 | 60.0233 | 40 | 15.936 | 21.1784 | 59.9801 | 40
15.947 | 16.2373 | 60.0197 | 30 | 16.874 | 34.6456 | 59.9597 | 50 | 16.564 | 23.9325 | 60.0089 | 40 | 15.938 | 40.0178 | 60.0245 | 40 | 15.989 | 21.1784 | 59.9801 | 40
16.003 | 16.2373 | 60.0197 | 30 | 16.927 | 34.6224 | 59.9591 | 50 | 16.631 | 23.9325 | 60.0089 | 40 | 15.993 | 40.0178 | 60.0245 | 40 | 16.043 | 21.1784 | 59.9801 | 40
16.061 | 16.2373 | 60.0197 | 30 | 16.984 | 34.6224 | 59.9591 | 50 | 16.685 | 23.9325 | 60.0089 | 40 | 16.05 | 40.0178 | 60.0245 | 40 | 16.097 | 21.1784 | 59.9801 | 40
16.132 | 16.2373 | 60.0197 | 30 | 17.039 | 34.6224 | 59.9591 | 50 | 16.745 | 23.9325 | 60.0089 | 40 | 16.167 | 40.0178 | 60.0245 | 40 | 16.151 | 21.1784 | 59.9801 | 40
16.191 | 16.5522 | 60.0224 | 30 | 17.092 | 34.6224 | 59.9591 | 50 | 16.802 | 24.1214 | 60.004 | 40 | 16.225 | 39.9834 | 60.0234 | 40 | 16.209 | 21.1784 | 59.9801 | 40
16.25 | 16.5522 | 60.0224 | 30 | 17.145 | 34.6224 | 59.9591 | 50 | 16.858 | 24.1214 | 60.004 | 40 | 16.299 | 39.9834 | 60.0234 | 40 | 16.268 | 21.501 | 59.9812 | 40
16.315 | 16.5522 | 60.0224 | 30 | 17.203 | 34.6224 | 59.9591 | 50 | 16.914 | 24.1214 | 60.004 | 40 | 16.352 | 39.9834 | 60.0234 | 40 | 16.322 | 21.501 | 59.9812 | 40
16.37 | 16.5522 | 60.0224 | 30 | 17.261 | 34.6224 | 59.9591 | 50 | 16.973 | 24.1214 | 60.004 | 40 | 16.405 | 39.9834 | 60.0234 | 40 | 16.376 | 21.501 | 59.9812 | 40
16.45 | 16.5522 | 60.0224 | 30 | 17.32 | 34.6224 | 59.9591 | 50 | 17.03 | 24.1214 | 60.004 | 40 | 16.459 | 40.0088 | 60.0211 | 40 | 16.443 | 21.501 | 59.9812 | 40
16.505 | 16.7664 | 60.0206 | 30 | 17.38 | 34.8914 | 59.9598 | 50 | 17.091 | 24.1214 | 60.0042 | 40 | 16.514 | 40.0088 | 60.0211 | 40 | 16.512 | 21.501 | 59.9812 | 40
16.558 | 16.7664 | 60.0206 | 30 | 17.456 | 34.8914 | 59.9598 | 50 | 17.149 | 24.2562 | 60.0042 | 40 | 16.568 | 40.0088 | 60.0211 | 40 | 16.564 | 21.6115 | 59.9825 | 40
16.612 | 16.7664 | 60.0206 | 30 | 17.511 | 34.8914 | 59.9598 | 50 | 17.207 | 24.2562 | 60.0042 | 40 | 16.622 | 40.0088 | 60.0211 | 40 | 16.618 | 21.6115 | 59.9825 | 40
16.666 | 16.7664 | 60.0206 | 30 | 17.767 | 35.14 | 59.9621 | 50 | 17.265 | 24.2562 | 60.0042 | 40 | 16.676 | 40.0088 | 60.0211 | 40 | 16.671 | 21.6115 | 59.9825 | 40
16.722 | 17.1258 | 60.0235 | 30 | 17.819 | 35.4054 | 59.9625 | 50 | 17.325 | 24.2562 | 60.0042 | 40 | 16.733 | 40.0088 | 60.0211 | 40 | 16.725 | 21.6115 | 59.9825 | 40
16.776 | 17.1258 | 60.0235 | 30 | 17.874 | 35.4054 | 59.9625 | 50 | 17.389 | 24.2562 | 60.0042 | 40 | 16.787 | 40.1693 | 60.0174 | 60 | 16.779 | 21.6115 | 59.9825 | 40
17.038 | 17.1258 | 60.0235 | 30 | 17.927 | 35.4054 | 59.9625 | 50 | 17.458 | 24.2562 | 60.0042 | 40 | 16.841 | 40.1693 | 60.0174 | 60 | 16.835 | 21.991 | 59.9864 | 40
17.097 | 17.1258 | 60.0235 | 30 | 18.187 | 35.4054 | 59.9625 | 50 | 17.511 | 24.7163 | 60.0027 | 40 | 16.9 | 40.1693 | 60.0174 | 60 | 16.901 | 21.991 | 59.9864 | 40
17.152 | 17.0937 | 60.019 | 30 | 18.242 | 35.6225 | 59.9625 | 50 | 17.566 | 24.7163 | 60.0027 | 40 | 16.953 | 40.1693 | 60.0174 | 60 | 17.16 | 21.991 | 59.9864 | 40
17.206 | 17.0937 | 60.019 | 30 | 18.296 | 35.6225 | 59.9625 | 50 | 17.622 | 24.7163 | 60.0027 | 40 | 17.009 | 40.1693 | 60.0174 | 60 | 17.214 | 22.1003 | 59.9869 | 40
17.261 | 17.0937 | 60.019 | 30 | 18.351 | 35.6225 | 59.9625 | 50 | 17.677 | 24.7163 | 60.0027 | 40 | 17.075 | 40.1693 | 60.0174 | 60 | 17.268 | 22.1003 | 59.9869 | 40
17.32 | 17.0937 | 60.019 | 30 | 18.456 | 35.6225 | 59.9625 | 50 | 17.733 | 24.8637 | 60.0015 | 40 | 17.162 | 40.1693 | 60.0174 | 60 | 17.322 | 22.1003 | 59.9869 | 40
17.377 | 17.6599 | 60.0195 | 30 | 18.509 | 35.9556 | 59.9614 | 50 | 17.787 | 24.8637 | 60.0015 | 40 | 17.216 | 40.3614 | 60.0208 | 60 | 17.376 | 22.1003 | 59.9869 | 40
17.45 | 17.6599 | 60.0195 | 30 | 18.562 | 35.9556 | 59.9614 | 50 | 17.84 | 24.8637 | 60.0015 | 40 | 17.269 | 40.3614 | 60.0208 | 60 | 17.444 | 22.1003 | 59.9869 | 40
17.504 | 17.6599 | 60.0195 | 30 | 18.615 | 35.9556 | 59.9614 | 50 | 17.893 | 24.8637 | 60.0015 | 40 | 17.322 | 40.3614 | 60.0208 | 60 | 17.497 | 22.4975 | 59.9897 | 40
17.557 | 17.6599 | 60.0195 | 30 | 18.668 | 35.9556 | 59.9614 | 50 | 17.953 | 24.8637 | 60.0015 | 40 | 17.376 | 40.7727 | 60.0184 | 60 | 17.551 | 22.4975 | 59.9897 | 40
17.613 | 17.6599 | 60.0195 | 30 | 18.721 | 35.9556 | 59.9614 | 50 | 18.011 | 25.0764 | 60.0013 | 40 | 17.428 | 40.7727 | 60.0184 | 60 | 17.604 | 22.4975 | 59.9897 | 40
17.665 | 17.8264 | 60.0207 | 30 | 18.774 | 36.1327 | 59.9612 | 50 | 18.066 | 25.0764 | 60.0013 | 40 | 17.483 | 40.7727 | 60.0184 | 60 | 17.657 | 22.4975 | 59.9897 | 40
17.72 | 17.8264 | 60.0207 | 30 | 18.838 | 36.1327 | 59.9612 | 50 | 18.119 | 25.0764 | 60.0013 | 40 | 17.535 | 40.7727 | 60.0184 | 60 | 17.711 | 22.7443 | 59.9934 | 40
17.773 | 17.8264 | 60.0207 | 30 | 18.896 | 36.1327 | 59.9612 | 50 | 18.174 | 25.0764 | 60.0013 | 40 | 17.588 | 40.7727 | 60.0184 | 60 | 17.763 | 22.7443 | 59.9934 | 40
17.828 | 17.8264 | 60.0207 | 30 | 18.955 | 36.1327 | 59.9612 | 50 | 18.228 | 25.0764 | 60.0013 | 40 | 17.647 | 40.7727 | 60.0184 | 60 | 17.817 | 22.7443 | 59.9934 | 40
17.88 | 17.8264 | 60.0207 | 30 | 19.012 | 36.1327 | 59.9612 | 50 | 18.281 | 25.3337 | 60.0027 | 40 | 17.716 | 40.7727 | 60.0184 | 60 | 17.871 | 22.7443 | 59.9934 | 40
17.942 | 17.8264 | 60.0207 | 30 | 19.075 | 36.3795 | 59.9616 | 50 | 18.336 | 25.3337 | 60.0027 | 40 | 17.772 | 40.736 | 60.0215 | 60 | 17.927 | 22.7443 | 59.9934 | 40
18.004 | 17.9356 | 60.0189 | 30 | 19.133 | 36.3795 | 59.9616 | 50 | 18.454 | 25.3337 | 60.0027 | 40 | 17.832 | 40.736 | 60.0215 | 60 | 17.98 | 22.7443 | 59.9934 | 40
18.058 | 17.9356 | 60.0189 | 30 | 19.192 | 36.3795 | 59.9616 | 50 | 18.509 | 25.3337 | 60.0027 | 40 | 17.891 | 40.736 | 60.0215 | 60 | 18.034 | 22.8339 | 59.9955 | 40
18.111 | 17.9356 | 60.0189 | 30 | 19.254 | 36.3795 | 59.9616 | 50 | 18.562 | 25.609 | 59.9993 | 40 | 17.949 | 40.736 | 60.0215 | 60 | 18.088 | 22.8339 | 59.9955 | 40
18.166 | 17.9356 | 60.0189 | 30 | 19.321 | 36.3795 | 59.9616 | 50 | 18.62 | 25.609 | 59.9993 | 40 | 18.013 | 40.736 | 60.0215 | 60 | 18.155 | 22.8339 | 59.9955 | 40
18.227 | 17.9356 | 60.0189 | 30 | 19.386 | 36.3795 | 59.9616 | 50 | 18.674 | 25.609 | 59.9993 | 40 | 18.07 | 41.1856 | 60.0244 | 60 | 18.215 | 22.8339 | 59.9955 | 40
18.288 | 17.9356 | 60.0189 | 30 | 19.461 | 36.3795 | 59.9616 | 50 | 18.727 | 25.609 | 59.9993 | 40 | 18.162 | 41.1856 | 60.0244 | 60 | 18.28 | 22.8339 | 59.9955 | 40
18.349 | 17.9356 | 60.0189 | 30 | 19.517 | 36.5781 | 59.9591 | 50 | 18.781 | 25.609 | 59.9993 | 40 | 18.217 | 41.1856 | 60.0244 | 60 | 18.343 | 22.8339 | 59.9955 | 40
18.453 | 17.9356 | 60.0189 | 30 | 19.569 | 36.5781 | 59.9591 | 50 | 18.835 | 25.609 | 59.9993 | 40 | 18.27 | 41.3649 | 60.0243 | 60 | 18.444 | 22.8339 | 59.9955 | 40
18.505 | 18.3151 | 60.0177 | 30 | 19.625 | 36.5781 | 59.9591 | 50 | 18.889 | 25.7871 | 59.9993 | 40 | 18.325 | 41.3649 | 60.0243 | 60 | 18.508 | 23.2862 | 60.0008 | 40
18.558 | 18.8648 | 60.0237 | 30 | 19.678 | 37.1428 | 59.9605 | 50 | 18.943 | 25.7871 | 59.9993 | 40 | 18.379 | 41.3649 | 60.0243 | 60 | 18.564 | 23.2862 | 60.0008 | 40
18.62 | 18.8648 | 60.0237 | 30 | 19.732 | 37.1428 | 59.9605 | 50 | 18.997 | 25.7871 | 59.9993 | 40 | 18.434 | 41.3649 | 60.0243 | 60 | 18.622 | 23.2862 | 60.0008 | 40
18.681 | 18.8648 | 60.0237 | 30 | 19.784 | 37.1428 | 59.9605 | 50 | 19.051 | 25.7871 | 59.9993 | 40 | 18.49 | 41.3649 | 60.0243 | 60 | 18.88 | 23.5567 | 59.9999 | 40
18.733 | 18.8648 | 60.0237 | 30 | 19.837 | 37.1428 | 59.9605 | 50 | 19.105 | 25.7871 | 59.9993 | 40 | 18.544 | 41.3649 | 60.0243 | 60 | 18.934 | 23.6969 | 60.0034 | 40
18.789 | 18.8648 | 60.0237 | 30 | 19.89 | 37.1428 | 59.9605 | 50 | 19.17 | 25.7871 | 59.9993 | 40 | 18.598 | 41.5482 | 60.027 | 60 | 18.988 | 23.6969 | 60.0034 | 40
18.846 | 18.8648 | 60.0237 | 30 | 19.951 | 37.1428 | 59.9605 | 50 | 19.229 | 25.7871 | 59.9993 | 40 | 18.654 | 41.5482 | 60.027 | 60 | 19.042 | 23.6969 | 60.0034 | 40
18.899 | 18.8305 | 60.0153 | 30 | 20.004 | 37.058 | 59.961 | 50 | 19.287 | 25.9682 | 59.9995 | 40 | 18.716 | 41.5482 | 60.027 | 60 | 19.095 | 23.6969 | 60.0034 | 40
18.953 | 18.8305 | 60.0153 | 30 | 20.06 | 37.058 | 59.961 | 50 | 19.345 | 25.9682 | 59.9995 | 40 | 18.774 | 41.5482 | 60.027 | 60 | 19.148 | 23.6969 | 60.0034 | 40
19.006 | 18.8305 | 60.0153 | 30 | 20.118 | 37.058 | 59.961 | 50 | 19.46 | 25.9682 | 59.9995 | 40 | 18.84 | 41.5482 | 60.027 | 60 | 19.21 | 23.6969 | 60.0034 | 40
19.06 | 18.8305 | 60.0153 | 30 | 20.175 | 37.058 | 59.961 | 50 | 19.519 | 26.4479 | 59.9963 | 40 | 18.917 | 41.5482 | 60.027 | 60 | 19.279 | 23.6969 | 60.0034 | 40
19.114 | 18.8305 | 60.0153 | 30 | 20.238 | 37.058 | 59.961 | 50 | 19.574 | 26.4479 | 59.9963 | 40 | 18.973 | 41.823 | 60.0231 | 60 | 19.341 | 23.8783 | 60.0112 | 40
19.177 | 18.8305 | 60.0153 | 30 | 20.293 | 37.5449 | 59.9611 | 50 | 19.627 | 26.4479 | 59.9963 | 40 | 19.029 | 41.823 | 60.0231 | 60 | 19.442 | 23.8783 | 60.0112 | 40
19.231 | 19.117 | 60.0165 | 30 | 20.347 | 37.5449 | 59.9611 | 50 | 19.682 | 26.4479 | 59.9963 | 40 | 19.086 | 41.823 | 60.0231 | 60 | 19.495 | 23.8783 | 60.0112 | 40
19.286 | 19.117 | 60.0165 | 30 | 20.452 | 37.5449 | 59.9611 | 50 | 19.749 | 26.4479 | 59.9963 | 40 | 19.166 | 41.823 | 60.0231 | 60 | 19.553 | 24.3098 | 60.01 | 40
19.339 | 19.117 | 60.0165 | 30 | 20.512 | 37.5449 | 59.9611 | 50 | 19.807 | 26.4479 | 59.9963 | 40 | 19.218 | 42.0575 | 60.0253 | 60 | 19.609 | 24.3098 | 60.01 | 40
19.394 | 19.117 | 60.0165 | 30 | 20.575 | 37.6398 | 59.961 | 50 | 19.864 | 26.543 | 59.9961 | 40 | 19.271 | 42.0575 | 60.0253 | 60 | 19.662 | 24.3098 | 60.01 | 40
19.457 | 19.117 | 60.0165 | 30 | 20.632 | 37.6398 | 59.961 | 50 | 19.923 | 26.543 | 59.9961 | 40 | 19.325 | 42.0575 | 60.0253 | 60 | 19.715 | 24.3098 | 60.01 | 40
19.511 | 19.2914 | 60.022 | 30 | 20.685 | 37.6398 | 59.961 | 50 | 19.976 | 26.543 | 59.9961 | 40 | 19.377 | 42.0575 | 60.0253 | 60 | 19.769 | 24.3098 | 60.01 | 40
19.566 | 19.2914 | 60.022 | 30 | 20.738 | 37.6398 | 59.961 | 50 | 20.029 | 26.543 | 59.9961 | 40 | 19.43 | 42.0575 | 60.0253 | 60 | 19.828 | 24.3098 | 60.01 | 40
19.62 | 19.2914 | 60.022 | 30 | 20.796 | 37.6398 | 59.961 | 50 | 20.095 | 26.543 | 59.9961 | 40 | 19.483 | 42.0575 | 60.0253 | 60 | 19.881 | 24.3739 | 60.0104 | 40
19.675 | 19.2914 | 60.022 | 30 | 20.851 | 37.6398 | 59.961 | 50 | 20.157 | 26.543 | 59.9961 | 40 | 19.536 | 42.3381 | 60.0181 | 60 | 19.941 | 24.3739 | 60.0104 | 40
19.73 | 19.2914 | 60.022 | 30 | 20.904 | 37.8318 | 59.9588 | 50 | 20.211 | 26.9031 | 59.9984 | 40 | 19.591 | 42.3381 | 60.0181 | 60 | 20.003 | 24.3739 | 60.0104 | 40
19.783 | 19.6083 | 60.0251 | 30 | 20.958 | 37.8318 | 59.9588 | 50 | 20.266 | 26.9031 | 59.9984 | 40 | 19.848 | 42.3381 | 60.0181 | 60 | 20.056 | 24.3739 | 60.0104 | 40
19.837 | 19.6083 | 60.0251 | 30 | 21.011 | 37.8318 | 59.9588 | 50 | 20.32 | 26.9031 | 59.9984 | 40 | 19.915 | 42.4555 | 60.0181 | 60 | 20.111 | 24.3739 | 60.0104 | 40
19.894 | 19.6083 | 60.0251 | 30 | 21.065 | 37.8318 | 59.9588 | 50 | 20.381 | 26.9031 | 59.9984 | 40 | 19.973 | 42.4555 | 60.0181 | 60 | 20.172 | 24.7144 | 60.0198 | 40
19.947 | 19.6083 | 60.0251 | 30 | 21.119 | 37.8318 | 59.9588 | 50 | 20.458 | 26.9031 | 59.9984 | 40 | 20.03 | 42.4555 | 60.0181 | 60 | 20.233 | 24.7144 | 60.0198 | 40
20.002 | 19.6083 | 60.0251 | 30 | 21.174 | 38.0975 | 59.957 | 50 | 20.511 | 27.2606 | 59.9936 | 40 | 20.094 | 42.4555 | 60.0181 | 60 | 20.288 | 24.7144 | 60.0198 | 40
20.063 | 19.6083 | 60.0251 | 30 | 21.228 | 38.0975 | 59.957 | 50 | 20.565 | 27.2606 | 59.9936 | 40 | 20.165 | 42.4555 | 60.0181 | 60 | 20.348 | 24.7144 | 60.0198 | 40
20.124 | 19.6083 | 60.0251 | 30 | 21.283 | 38.0975 | 59.957 | 50 | 20.627 | 27.2606 | 59.9936 | 40 | 20.218 | 42.863 | 60.0197 | 60 | 20.442 | 24.7144 | 60.0198 | 40
20.18 | 19.8016 | 60.0142 | 30 | 21.347 | 38.0975 | 59.957 | 50 | 20.888 | 27.2606 | 59.9936 | 40 | 20.271 | 42.863 | 60.0197 | 60 | 20.495 | 24.895 | 60.0232 | 40
20.247 | 19.8016 | 60.0142 | 30 | 21.453 | 38.0975 | 59.957 | 50 | 20.944 | 27.2923 | 59.9933 | 40 | 20.325 | 42.863 | 60.0197 | 60 | 20.548 | 24.895 | 60.0232 | 40
20.305 | 19.8016 | 60.0142 | 30 | 21.506 | 38.374 | 59.9539 | 50 | 21.001 | 27.2923 | 59.9933 | 40 | 20.379 | 42.863 | 60.0197 | 60 | 20.602 | 24.895 | 60.0232 | 40
20.377 | 19.8016 | 60.0142 | 30 | 21.559 | 38.374 | 59.9539 | 50 | 21.058 | 27.5637 | 59.9943 | 40 | 20.433 | 43.1094 | 60.0205 | 60 | 20.655 | 24.895 | 60.0232 | 40
20.452 | 19.8016 | 60.0142 | 30 | 21.612 | 38.374 | 59.9539 | 50 | 21.12 | 27.5637 | 59.9943 | 40 | 20.486 | 43.1094 | 60.0205 | 60 | 20.709 | 24.895 | 60.0232 | 40
20.506 | 19.9294 | 60.0225 | 30 | 21.666 | 38.374 | 59.9539 | 50 | 21.185 | 27.5637 | 59.9943 | 40 | 20.54 | 43.1094 | 60.0205 | 60 | 20.762 | 25.3119 | 60.0236 | 40
20.565 | 19.9294 | 60.0225 | 30 | 21.719 | 38.374 | 59.9539 | 50 | 21.243 | 27.5637 | 59.9943 | 40 | 20.594 | 43.1094 | 60.0205 | 60 | 20.815 | 25.3119 | 60.0236 | 40
20.618 | 19.9294 | 60.0225 | 30 | 21.771 | 38.6617 | 59.9537 | 50 | 21.307 | 27.5637 | 59.9943 | 40 | 20.648 | 43.1094 | 60.0205 | 60 | 20.869 | 25.3119 | 60.0236 | 40
20.671 | 20.4413 | 60.0221 | 30 | 21.825 | 38.6617 | 59.9537 | 50 | 21.381 | 27.5637 | 59.9943 | 40 | 20.704 | 43.1094 | 60.0205 | 60 | 20.923 | 25.3119 | 60.0236 | 40
20.724 | 20.4413 | 60.0221 | 30 | 21.878 | 38.6617 | 59.9537 | 50 | 21.458 | 27.9406 | 59.9891 | 40 | 20.758 | 43.2759 | 60.0197 | 60 | 20.977 | 25.3119 | 60.0236 | 40
20.777 | 20.4413 | 60.0221 | 30 | 21.931 | 38.6617 | 59.9537 | 50 | 21.512 | 27.9406 | 59.9891 | 40 | 20.811 | 43.2759 | 60.0197 | 60 | 21.031 | 25.3119 | 60.0236 | 40
20.83 | 20.4413 | 60.0221 | 30 | 22.002 | 38.6617 | 59.9537 | 50 | 21.566 | 27.9406 | 59.9891 | 40 | 20.865 | 43.2759 | 60.0197 | 60 | 21.087 | 25.3955 | 60.0268 | 40
20.889 | 20.4413 | 60.0221 | 30 | 22.064 | 38.6617 | 59.9537 | 50 | 21.62 | 28.0931 | 59.9895 | 40 | 20.922 | 43.2759 | 60.0197 | 60 | 21.142 | 25.3955 | 60.0268 | 40
20.948 | 20.4413 | 60.0221 | 30 | 22.123 | 38.817 | 59.9518 | 50 | 21.676 | 28.0931 | 59.9895 | 40 | 20.983 | 43.2759 | 60.0197 | 60 | 21.202 | 25.3955 | 60.0268 | 40
21.002 | 20.5471 | 60.0213 | 30 | 22.181 | 38.817 | 59.9518 | 50 | 21.731 | 28.0931 | 59.9895 | 40 | 21.037 | 43.618 | 60.0217 | 60 | 21.261 | 25.3955 | 60.0268 | 40
21.056 | 20.5471 | 60.0213 | 30 | 22.239 | 38.817 | 59.9518 | 50 | 21.784 | 28.0931 | 59.9895 | 40 | 21.092 | 43.618 | 60.0217 | 60 | 21.321 | 25.3955 | 60.0268 | 40
21.11 | 20.5471 | 60.0213 | 30 | 22.297 | 38.817 | 59.9518 | 50 | 21.837 | 28.0931 | 59.9895 | 40 | 21.161 | 43.618 | 60.0217 | 60 | 21.439 | 25.3955 | 60.0268 | 40
21.166 | 20.5471 | 60.0213 | 30 | 22.555 | 38.817 | 59.9518 | 50 | 21.894 | 28.0931 | 59.9895 | 40 | 21.226 | 43.618 | 60.0217 | 60 | 21.494 | 25.714 | 60.0337 | 40
21.221 | 20.5471 | 60.0213 | 30 | 22.609 | 39.2113 | 59.9533 | 50 | 21.948 | 28.3805 | 59.9903 | 40 | 21.279 | 43.618 | 60.0217 | 60 | 21.547 | 25.714 | 60.0337 | 40
21.282 | 20.5471 | 60.0213 | 30 | 22.664 | 39.2113 | 59.9533 | 50 | 22.001 | 28.3805 | 59.9903 | 40 | 21.333 | 43.7613 | 60.021 | 60 | 21.601 | 25.714 | 60.0337 | 40
21.347 | 20.5471 | 60.0213 | 30 | 22.718 | 39.339 | 59.9538 | 50 | 22.056 | 28.3805 | 59.9903 | 40 | 21.391 | 43.7613 | 60.021 | 60 | 21.654 | 25.714 | 60.0337 | 40
21.456 | 20.9611 | 60.0177 | 30 | 22.771 | 39.339 | 59.9538 | 50 | 22.11 | 28.3805 | 59.9903 | 40 | 21.453 | 43.7613 | 60.021 | 60 | 21.708 | 26.1486 | 60.0348 | 40
21.51 | 20.9611 | 60.0177 | 30 | 22.826 | 39.339 | 59.9538 | 50 | 22.164 | 28.3805 | 59.9903 | 40 | 21.512 | 43.7613 | 60.021 | 60 | 21.761 | 26.1486 | 60.0348 | 40
21.568 | 20.9611 | 60.0177 | 30 | 22.879 | 39.339 | 59.9538 | 50 | 22.228 | 28.3805 | 59.9903 | 40 | 21.566 | 43.7613 | 60.021 | 60 | 21.818 | 26.1486 | 60.0348 | 40
21.621 | 21.1182 | 60.023 | 30 | 22.932 | 39.339 | 59.9538 | 50 | 22.29 | 28.3805 | 59.9903 | 40 | 21.618 | 44.0861 | 60.0173 | 60 | 21.873 | 26.1486 | 60.0348 | 40
21.674 | 21.1182 | 60.023 | 30 | 22.996 | 39.339 | 59.9538 | 50 | 22.35 | 28.3805 | 59.9903 | 40 | 21.673 | 44.0861 | 60.0173 | 60 | 21.929 | 26.1486 | 60.0348 | 40
21.728 | 21.1182 | 60.023 | 30 | 23.054 | 39.5783 | 59.9515 | 50 | 22.456 | 28.6178 | 59.9886 | 40 | 21.726 | 44.0861 | 60.0173 | 60 | 21.989 | 26.1486 | 60.0348 | 40
21.78 | 21.1182 | 60.023 | 30 | 23.109 | 39.5783 | 59.9515 | 50 | 22.518 | 28.6178 | 59.9886 | 40 | 21.779 | 44.0861 | 60.0173 | 60 | 22.047 | 26.1486 | 60.0348 | 40
21.834 | 21.1182 | 60.023 | 30 | 23.163 | 39.5783 | 59.9515 | 50 | 22.57 | 28.9182 | 59.9924 | 40 | 21.833 | 44.0861 | 60.0173 | 60 | 22.101 | 26.1902 | 60.0322 | 40
21.889 | 21.1182 | 60.023 | 30 | 23.217 | 39.5783 | 59.9515 | 50 | 22.624 | 28.9182 | 59.9924 | 40 | 21.886 | 44.0861 | 60.0173 | 60 | 22.163 | 26.1902 | 60.0322 | 40
21.947 | 21.2992 | 60.0224 | 30 | 23.277 | 39.5783 | 59.9515 | 50 | 22.677 | 28.9182 | 59.9924 | 40 | 21.943 | 44.0861 | 60.0173 | 60 | 22.222 | 26.1902 | 60.0322 | 40
22.001 | 21.2992 | 60.0224 | 30 | 23.334 | 39.9104 | 59.9546 | 50 | 22.738 | 28.9182 | 59.9924 | 40 | 22.008 | 44.0861 | 60.0173 | 60 | 22.287 | 26.1902 | 60.0322 | 40
22.056 | 21.2992 | 60.0224 | 30 | 23.39 | 39.9104 | 59.9546 | 50 | 22.791 | 28.9182 | 59.9924 | 40 | 22.062 | 44.2689 | 60.0164 | 60 | 22.35 | 26.1902 | 60.0322 | 40
22.11 | 21.2992 | 60.0224 | 30 | 23.455 | 39.9104 | 59.9546 | 50 | 22.843 | 29.1184 | 59.9901 | 40 | 22.167 | 44.2689 | 60.0164 | 60 | 22.443 | 26.5198 | 60.0345 | 40
22.165 | 21.2992 | 60.0224 | 30 | 23.51 | 39.9104 | 59.9546 | 50 | 22.898 | 29.1184 | 59.9901 | 40 | 22.22 | 44.2689 | 60.0164 | 60 | 22.495 | 26.5198 | 60.0345 | 40
22.22 | 21.5636 | 60.0198 | 30 | 23.563 | 39.9104 | 59.9546 | 50 | 22.956 | 29.1184 | 59.9901 | 40 | 22.274 | 44.7096 | 60.0103 | 60 | 22.55 | 26.5198 | 60.0345 | 40
22.274 | 21.5636 | 60.0198 | 30 | 23.618 | 40.1215 | 59.957 | 50 | 23.018 | 29.1184 | 59.9901 | 40 | 22.327 | 44.7096 | 60.0103 | 60 | 22.602 | 26.8697 | 60.0361 | 40
22.329 | 21.5636 | 60.0198 | 30 | 23.671 | 40.1215 | 59.957 | 50 | 23.078 | 29.1184 | 59.9901 | 40 | 22.386 | 44.7096 | 60.0103 | 60 | 22.656 | 26.8697 | 60.0361 | 40
22.385 | 21.5636 | 60.0198 | 30 | 23.726 | 40.1215 | 59.957 | 50 | 23.137 | 29.1184 | 59.9901 | 40 | 22.44 | 44.7096 | 60.0103 | 60 | 22.709 | 26.8697 | 60.0361 | 40
22.449 | 21.5636 | 60.0198 | 30 | 23.78 | 40.1215 | 59.957 | 50 | 23.191 | 29.4105 | 59.9885 | 40 | 22.493 | 44.7096 | 60.0103 | 60 | 22.762 | 26.8697 | 60.0361 | 40
22.509 | 21.8379 | 60.0211 | 30 | 23.835 | 40.1215 | 59.957 | 50 | 23.246 | 29.4105 | 59.9885 | 40 | 22.547 | 44.7594 | 60.0099 | 60 | 22.816 | 26.8697 | 60.0361 | 40
22.565 | 21.8379 | 60.0211 | 30 | 23.89 | 40.1215 | 59.957 | 50 | 23.301 | 29.4105 | 59.9885 | 40 | 22.6 | 44.7594 | 60.0099 | 60 | 22.869 | 26.8697 | 60.0361 | 40
22.619 | 21.8379 | 60.0211 | 30 | 23.944 | 40.356 | 59.9551 | 50 | 23.356 | 29.4105 | 59.9885 | 40 | 22.653 | 44.7594 | 60.0099 | 60 | 22.922 | 26.8693 | 60.0382 | 40
22.671 | 21.8379 | 60.0211 | 30 | 23.999 | 40.356 | 59.9551 | 50 | 23.461 | 29.4105 | 59.9885 | 40 | 22.714 | 44.7594 | 60.0099 | 60 | 22.976 | 26.8693 | 60.0382 | 40
22.724 | 21.8379 | 60.0211 | 30 | 24.074 | 40.356 | 59.9551 | 50 | 23.516 | 29.6277 | 59.9882 | 40 | 22.978 | 44.7594 | 60.0099 | 60 | 23.029 | 26.8693 | 60.0382 | 40
22.778 | 21.8379 | 60.0211 | 30 | 24.134 | 40.356 | 59.9551 | 50 | 23.573 | 29.6277 | 59.9882 | 40 | 23.044 | 45.0582 | 60.0102 | 60 | 23.083 | 26.8693 | 60.0382 | 40
22.83 | 22.0156 | 60.0239 | 30 | 24.21 | 40.356 | 59.9551 | 50 | 23.626 | 29.6277 | 59.9882 | 40 | 23.1 | 45.0582 | 60.0102 | 60 | 23.136 | 26.8693 | 60.0382 | 40
22.884 | 22.0156 | 60.0239 | 30 | 24.467 | 40.6208 | 59.9562 | 50 | 23.679 | 29.6277 | 59.9882 | 40 | 23.167 | 45.0582 | 60.0102 | 60 | 23.202 | 26.8693 | 60.0382 | 40
22.937 | 22.0156 | 60.0239 | 30 | 24.52 | 40.9205 | 59.954 | 50 | 23.734 | 29.6277 | 59.9882 | 40 | 23.22 | 45.275 | 60.0087 | 60 | 23.257 | 27.3393 | 60.0425 | 40
22.99 | 22.0156 | 60.0239 | 30 | 24.573 | 40.9205 | 59.954 | 50 | 23.799 | 29.8906 | 59.9863 | 40 | 23.274 | 45.275 | 60.0087 | 60 | 23.311 | 27.3393 | 60.0425 | 40
23.044 | 22.0156 | 60.0239 | 30 | 24.626 | 40.9205 | 59.954 | 50 | 23.852 | 29.8906 | 59.9863 | 40 | 23.326 | 45.275 | 60.0087 | 60 | 23.366 | 27.3393 | 60.0425 | 40
23.11 | 22.0156 | 60.0239 | 30 | 24.679 | 40.9205 | 59.954 | 50 | 23.906 | 29.8906 | 59.9863 | 40 | 23.379 | 45.275 | 60.0087 | 60 | 23.442 | 27.3393 | 60.0425 | 40
23.17 | 22.3421 | 60.0194 | 30 | 24.732 | 40.9205 | 59.954 | 50 | 23.961 | 29.8906 | 59.9863 | 40 | 23.445 | 45.275 | 60.0092 | 60 | 23.502 | 27.3393 | 60.0425 | 40
23.235 | 22.3421 | 60.0194 | 30 | 24.786 | 40.9205 | 59.954 | 50 | 24.02 | 29.8906 | 59.9863 | 40 | 23.499 | 45.6178 | 60.0092 | 60 | 23.562 | 27.4678 | 60.0423 | 40
23.293 | 22.3421 | 60.0194 | 30 | 24.839 | 41.1062 | 59.954 | 50 | 24.08 | 29.8906 | 59.9863 | 40 | 23.552 | 45.6178 | 60.0092 | 60 | 23.617 | 27.4678 | 60.0423 | 40
23.347 | 22.3421 | 60.0194 | 30 | 24.892 | 41.1062 | 59.954 | 50 | 24.135 | 30.1529 | 59.9845 | 40 | 23.606 | 45.6178 | 60.0092 | 60 | 23.671 | 27.4678 | 60.0423 | 40
23.453 | 22.3421 | 60.0194 | 30 | 24.945 | 41.1062 | 59.954 | 50 | 24.189 | 30.1529 | 59.9845 | 40 | 23.659 | 45.6178 | 60.0092 | 60 | 23.928 | 27.4678 | 60.0423 | 40
23.506 | 22.6161 | 60.0177 | 30 | 25.005 | 41.1062 | 59.954 | 50 | 24.243 | 30.1529 | 59.9845 | 40 | 23.719 | 45.6178 | 60.0092 | 60 | 23.982 | 27.614 | 60.0415 | 40
23.569 | 22.6161 | 60.0177 | 30 | 25.066 | 41.1062 | 59.954 | 50 | 24.301 | 30.1529 | 59.9845 | 40 | 23.773 | 45.8346 | 60.0093 | 60 | 24.036 | 27.614 | 60.0415 | 40
23.631 | 22.6161 | 60.0177 | 30 | 25.12 | 41.4328 | 59.9561 | 50 | 24.365 | 30.1529 | 59.9845 | 40 | 23.826 | 45.8346 | 60.0093 | 60 | 24.09 | 27.614 | 60.0415 | 40
23.685 | 22.6161 | 60.0177 | 30 | 25.174 | 41.4328 | 59.9561 | 50 | 24.459 | 30.1529 | 59.9845 | 40 | 23.881 | 45.8346 | 60.0093 | 60 | 24.152 | 27.614 | 60.0415 | 40
23.738 | 22.9013 | 60.0196 | 30 | 25.228 | 41.4328 | 59.9561 | 50 | 24.513 | 30.3664 | 59.9789 | 40 | 23.935 | 45.8346 | 60.0093 | 60 | 24.207 | 28.1528 | 60.0385 | 40
23.791 | 22.9013 | 60.0196 | 30 | 25.282 | 41.4328 | 59.9561 | 50 | 24.566 | 30.3664 | 59.9789 | 40 | 23.989 | 45.8346 | 60.0093 | 60 | 24.261 | 28.1528 | 60.0385 | 40
23.854 | 22.9013 | 60.0196 | 30 | 25.336 | 41.4328 | 59.9561 | 50 | 24.62 | 30.3664 | 59.9789 | 40 | 24.047 | 45.8346 | 60.0093 | 60 | 24.315 | 28.1528 | 60.0385 | 40
23.907 | 22.9013 | 60.0196 | 30 | 25.398 | 41.4328 | 59.9561 | 50 | 24.676 | 30.8291 | 59.98 | 40 | 24.116 | 46.0751 | 60.0077 | 60 | 24.369 | 28.1528 | 60.0385 | 40
23.978 | 22.9013 | 60.0196 | 30 | 25.461 | 41.4328 | 59.9561 | 50 | 24.729 | 30.8291 | 59.98 | 40 | 24.175 | 46.0751 | 60.0077 | 60 | 24.45 | 28.1528 | 60.0385 | 40
24.033 | 23.0424 | 60.0217 | 30 | 25.514 | 41.5863 | 59.957 | 50 | 24.783 | 30.8291 | 59.98 | 40 | 24.235 | 46.0751 | 60.0077 | 60 | 24.504 | 28.334 | 60.0424 | 40
24.087 | 23.0424 | 60.0217 | 30 | 25.566 | 41.5863 | 59.957 | 50 | 24.836 | 30.8291 | 59.98 | 40 | 24.289 | 46.0751 | 60.0077 | 60 | 24.562 | 28.334 | 60.0424 | 40
24.142 | 23.0424 | 60.0217 | 30 | 25.62 | 41.5863 | 59.957 | 50 | 24.894 | 30.8291 | 59.98 | 40 | 24.343 | 46.0751 | 60.0077 | 60 | 24.616 | 28.334 | 60.0424 | 40
24.196 | 23.0424 | 60.0217 | 30 | 25.672 | 41.5863 | 59.957 | 50 | 24.954 | 30.8291 | 59.98 | 40 | 24.41 | 46.3756 | 60.0047 | 60 | 24.669 | 28.334 | 60.0424 | 40
24.25 | 23.0424 | 60.0217 | 30 | 25.725 | 41.951 | 59.9575 | 50 | 25.03 | 30.8291 | 59.98 | 40 | 24.67 | 46.3756 | 60.0047 | 60 | 24.725 | 28.334 | 60.0424 | 40
24.309 | 23.0424 | 60.0217 | 30 | 25.779 | 41.951 | 59.9575 | 50 | 25.085 | 30.8191 | 59.978 | 40 | 24.729 | 46.5878 | 60.002 | 60 | 24.777 | 28.463 | 60.038 | 40
24.375 | 23.0424 | 60.0217 | 30 | 25.832 | 41.951 | 59.9575 | 50 | 25.14 | 30.8191 | 59.978 | 40 | 24.788 | 46.5878 | 60.002 | 60 | 24.831 | 28.463 | 60.038 | 40
24.451 | 23.3519 | 60.0193 | 30 | 25.886 | 41.951 | 59.9575 | 50 | 25.195 | 30.8191 | 59.978 | 40 | 24.843 | 46.5878 | 60.002 | 60 | 24.885 | 28.463 | 60.038 | 40
24.505 | 23.3519 | 60.0193 | 30 | 25.947 | 41.951 | 59.9575 | 50 | 25.259 | 30.8191 | 59.978 | 40 | 24.897 | 46.5878 | 60.002 | 60 | 24.938 | 28.463 | 60.038 | 40
24.563 | 23.3519 | 60.0193 | 30 | 26.006 | 41.951 | 59.9575 | 50 | 25.328 | 30.8191 | 59.978 | 40 | 24.955 | 46.5878 | 60.002 | 60 | 24.996 | 28.463 | 60.038 | 40
24.619 | 23.3519 | 60.0193 | 30 | 26.059 | 42.0619 | 59.9616 | 50 | 25.382 | 31.2974 | 59.9823 | 40 | 25.014 | 46.5878 | 60.002 | 60 | 25.054 | 28.463 | 60.038 | 40
24.673 | 23.6511 | 60.0175 | 30 | 26.116 | 42.0619 | 59.9616 | 50 | 25.46 | 31.2974 | 59.9823 | 40 | 25.067 | 46.8269 | 59.9983 | 60 | 25.109 | 28.7739 | 60.0365 | 40
24.727 | 23.6511 | 60.0175 | 30 | 26.171 | 42.0619 | 59.9616 | 50 | 25.514 | 31.2974 | 59.9823 | 40 | 25.161 | 46.8269 | 59.9983 | 60 | 25.17 | 28.7739 | 60.0365 | 40
24.781 | 23.6511 | 60.0175 | 30 | 26.225 | 42.0619 | 59.9616 | 50 | 25.568 | 31.4758 | 59.9843 | 40 | 25.218 | 46.8269 | 59.9983 | 60 | 25.225 | 28.7739 | 60.0365 | 40
24.835 | 23.6511 | 60.0175 | 30 | 26.279 | 42.0619 | 59.9616 | 50 | 25.621 | 31.4758 | 59.9843 | 40 | 25.273 | 47.1992 | 59.9939 | 60 | 25.279 | 28.7739 | 60.0365 | 40
24.887 | 23.6511 | 60.0175 | 30 | 26.349 | 42.0619 | 59.9616 | 50 | 25.675 | 31.4758 | 59.9843 | 40 | 25.326 | 47.1992 | 59.9939 | 60 | 25.337 | 28.7739 | 60.0365 | 40
24.947 | 23.6511 | 60.0175 | 30 | 26.46 | 42.4515 | 59.9649 | 50 | 25.727 | 31.4758 | 59.9843 | 40 | 25.379 | 47.1992 | 59.9939 | 60 | 25.449 | 28.7739 | 60.0365 | 40
25.017 | 23.7801 | 60.0204 | 30 | 26.513 | 42.4515 | 59.9649 | 50 | 25.789 | 31.4758 | 59.9843 | 40 | 25.432 | 47.1992 | 59.9939 | 60 | 25.502 | 29.0521 | 60.0409 | 40
25.072 | 23.7801 | 60.0204 | 30 | 26.566 | 42.4515 | 59.9649 | 50 | 25.844 | 31.4758 | 59.9843 | 40 | 25.485 | 47.1992 | 59.9939 | 60 | 25.556 | 29.0521 | 60.0409 | 40
25.125 | 23.7801 | 60.0204 | 30 | 26.62 | 42.4515 | 59.9649 | 50 | 25.898 | 31.5692 | 59.9845 | 40 | 25.539 | 47.1992 | 59.9939 | 60 | 25.62 | 29.0521 | 60.0409 | 40
25.186 | 23.7801 | 60.0204 | 30 | 26.672 | 42.6764 | 59.966 | 50 | 25.951 | 31.5692 | 59.9845 | 40 | 25.593 | 47.3101 | 59.9982 | 60 | 25.675 | 29.4395 | 60.0353 | 40
25.247 | 23.7801 | 60.0204 | 30 | 26.725 | 42.6764 | 59.966 | 50 | 26.005 | 31.5692 | 59.9845 | 40 | 25.647 | 47.3101 | 59.9982 | 60 | 25.728 | 29.4395 | 60.0353 | 40
25.312 | 23.7801 | 60.0204 | 30 | 26.779 | 42.6764 | 59.966 | 50 | 26.065 | 31.5692 | 59.9845 | 40 | 25.701 | 47.3101 | 59.9982 | 60 | 25.782 | 29.4395 | 60.0353 | 40
25.371 | 24.1679 | 60.0156 | 30 | 26.832 | 42.6764 | 59.966 | 50 | 26.118 | 31.5692 | 59.9845 | 40 | 25.755 | 47.3101 | 59.9982 | 60 | 25.835 | 29.4395 | 60.0353 | 40
25.452 | 24.1679 | 60.0156 | 30 | 26.885 | 42.6764 | 59.966 | 50 | 26.176 | 31.5692 | 59.9845 | 40 | 25.812 | 47.3101 | 59.9982 | 60 | 25.889 | 29.4395 | 60.0353 | 40
25.504 | 24.1679 | 60.0156 | 30 | 26.939 | 42.8517 | 59.9669 | 50 | 26.237 | 31.5692 | 59.9845 | 40 | 25.875 | 47.3101 | 59.9982 | 60 | 25.944 | 29.4395 | 60.0353 | 40
25.563 | 24.3635 | 60.0198 | 30 | 26.992 | 42.8517 | 59.9669 | 50 | 26.293 | 31.8756 | 59.988 | 40 | 25.93 | 47.6304 | 59.9969 | 60 | 26.003 | 29.5038 | 60.0379 | 40
25.617 | 24.3635 | 60.0198 | 30 | 27.046 | 42.8517 | 59.9669 | 50 | 26.347 | 31.8756 | 59.988 | 40 | 25.991 | 47.6304 | 59.9969 | 60 | 26.061 | 29.5038 | 60.0379 | 40
25.669 | 24.3635 | 60.0198 | 30 | 27.099 | 42.8517 | 59.9669 | 50 | 26.46 | 31.8756 | 59.988 | 40 | 26.056 | 47.6304 | 59.9969 | 60 | 26.117 | 29.5038 | 60.0379 | 40
25.722 | 24.3635 | 60.0198 | 30 | 27.154 | 42.8517 | 59.9669 | 50 | 26.515 | 32.2069 | 59.9863 | 40 | 26.168 | 47.6304 | 59.9969 | 60 | 26.172 | 29.5038 | 60.0379 | 40
25.776 | 24.3635 | 60.0198 | 30 | 27.413 | 42.8517 | 59.9669 | 50 | 26.568 | 32.2069 | 59.9863 | 40 | 26.424 | 47.8572 | 59.9999 | 60 | 26.226 | 29.5038 | 60.0379 | 40
25.83 | 24.3635 | 60.0198 | 30 | 27.466 | 43.1186 | 59.9694 | 50 | 26.621 | 32.2069 | 59.9863 | 40 | 26.478 | 47.8572 | 59.9999 | 60 | 26.297 | 29.5038 | 60.0379 | 40
25.884 | 24.5476 | 60.0218 | 30 | 27.529 | 43.1186 | 59.9694 | 50 | 26.675 | 32.2069 | 59.9863 | 40 | 26.532 | 48.0517 | 60.0025 | 60 | 26.353 | 29.9138 | 60.0297 | 40
25.944 | 24.5476 | 60.0218 | 30 | 27.583 | 43.3063 | 59.9706 | 50 | 26.728 | 32.2069 | 59.9863 | 40 | 26.585 | 48.0517 | 60.0025 | 60 | 26.444 | 29.9138 | 60.0297 | 40
26.006 | 24.5476 | 60.0218 | 30 | 27.635 | 43.3063 | 59.9706 | 50 | 26.78 | 32.4121 | 59.9832 | 40 | 26.639 | 48.0517 | 60.0025 | 60 | 26.498 | 29.9138 | 60.0297 | 40
26.06 | 24.5476 | 60.0218 | 30 | 27.688 | 43.3063 | 59.9706 | 50 | 26.833 | 32.4121 | 59.9832 | 40 | 26.693 | 48.0517 | 60.0025 | 60 | 26.553 | 29.9138 | 60.0297 | 40
26.113 | 24.5476 | 60.0218 | 30 | 27.741 | 43.3063 | 59.9706 | 50 | 26.889 | 32.4121 | 59.9832 | 40 | 26.747 | 48.0517 | 60.0025 | 60 | 26.61 | 30.1526 | 60.0294 | 40
26.167 | 24.8846 | 60.02 | 30 | 27.799 | 43.3063 | 59.9706 | 50 | 26.945 | 32.4121 | 59.9832 | 40 | 26.806 | 48.0517 | 60.0025 | 60 | 26.673 | 30.1526 | 60.0294 | 40
26.221 | 24.8846 | 60.02 | 30 | 27.852 | 43.6917 | 59.971 | 50 | 27.001 | 32.4121 | 59.9832 | 40 | 26.86 | 48.3044 | 60.0036 | 60 | 26.727 | 30.1526 | 60.0294 | 40
26.275 | 24.8846 | 60.02 | 30 | 27.906 | 43.6917 | 59.971 | 50 | 27.059 | 32.4121 | 59.9832 | 40 | 26.914 | 48.3044 | 60.0036 | 60 | 26.782 | 30.1526 | 60.0294 | 40
26.329 | 24.8846 | 60.02 | 30 | 27.959 | 43.6917 | 59.971 | 50 | 27.122 | 32.4121 | 59.9832 | 40 | 26.969 | 48.3044 | 60.0036 | 60 | 26.838 | 30.1526 | 60.0294 | 40
26.383 | 24.8846 | 60.02 | 30 | 28.013 | 43.6917 | 59.971 | 50 | 27.183 | 32.6608 | 59.9838 | 40 | 27.023 | 48.3044 | 60.0036 | 60 | 26.893 | 30.232 | 60.0297 | 40
26.453 | 24.8846 | 60.02 | 30 | 28.067 | 43.6917 | 59.971 | 50 | 27.242 | 32.6608 | 59.9838 | 40 | 27.088 | 48.3044 | 60.0036 | 60 | 26.958 | 30.232 | 60.0297 | 40
26.505 | 25.0558 | 60.0188 | 30 | 28.121 | 43.6917 | 59.971 | 50 | 27.303 | 32.6608 | 59.9838 | 40 | 27.164 | 48.3044 | 60.0036 | 60 | 27.011 | 30.232 | 60.0297 | 40
26.563 | 25.0558 | 60.0188 | 30 | 28.188 | 43.6917 | 59.971 | 50 | 27.366 | 32.6608 | 59.9838 | 40 | 27.227 | 48.6458 | 60.0059 | 60 | 27.076 | 30.232 | 60.0297 | 40
26.617 | 25.0558 | 60.0188 | 30 | 28.249 | 43.8282 | 59.9705 | 50 | 27.459 | 32.6608 | 59.9838 | 40 | 27.281 | 48.6458 | 60.0059 | 60 | 27.141 | 30.232 | 60.0297 | 40
26.67 | 25.0558 | 60.0188 | 30 | 28.304 | 43.8282 | 59.9705 | 50 | 27.52 | 32.9906 | 59.9816 | 40 | 27.334 | 48.6458 | 60.0059 | 60 | 27.209 | 30.232 | 60.0297 | 40
26.723 | 25.0558 | 60.0188 | 30 | 28.36 | 43.8282 | 59.9705 | 50 | 27.574 | 32.9906 | 59.9816 | 40 | 27.388 | 48.6458 | 60.0059 | 60 | 27.269 | 30.232 | 60.0297 | 40
26.776 | 25.3558 | 60.0193 | 30 | 28.456 | 43.8282 | 59.9705 | 50 | 27.632 | 32.9906 | 59.9816 | 40 | 27.441 | 48.992 | 60.006 | 60 | 27.33 | 30.4878 | 60.031 | 40
26.833 | 25.3558 | 60.0193 | 30 | 28.509 | 44.2743 | 59.9721 | 50 | 27.686 | 32.9906 | 59.9816 | 40 | 27.496 | 48.992 | 60.006 | 60 | 27.398 | 30.4878 | 60.031 | 40
26.887 | 25.3558 | 60.0193 | 30 | 28.563 | 44.2743 | 59.9721 | 50 | 27.739 | 33.1389 | 59.9836 | 40 | 27.549 | 48.992 | 60.006 | 60 | 27.451 | 30.4878 | 60.031 | 40
26.946 | 25.3558 | 60.0193 | 30 | 28.616 | 44.2743 | 59.9721 | 50 | 27.792 | 33.1389 | 59.9836 | 40 | 27.602 | 48.992 | 60.006 | 60 | 27.505 | 30.8455 | 60.0298 | 40
27.005 | 25.3558 | 60.0193 | 30 | 28.669 | 44.2743 | 59.9721 | 50 | 27.845 | 33.1389 | 59.9836 | 40 | 27.656 | 48.992 | 60.006 | 60 | 27.557 | 30.8455 | 60.0298 | 40
27.064 | 25.3558 | 60.0193 | 30 | 28.723 | 44.2743 | 59.9721 | 50 | 27.899 | 33.1389 | 59.9836 | 40 | 27.711 | 49.092 | 60.0063 | 60 | 27.61 | 30.8455 | 60.0298 | 40
27.125 | 25.3558 | 60.0193 | 30 | 28.776 | 44.328 | 59.9744 | 50 | 27.952 | 33.1389 | 59.9836 | 40 | 27.772 | 49.092 | 60.0063 | 60 | 27.665 | 30.8455 | 60.0298 | 40
27.179 | 25.6055 | 60.0193 | 30 | 28.83 | 44.328 | 59.9744 | 50 | 28.01 | 33.1389 | 59.9836 | 40 | 27.827 | 49.092 | 60.0063 | 60 | 27.721 | 30.8455 | 60.0298 | 40
27.233 | 25.6055 | 60.0193 | 30 | 28.895 | 44.328 | 59.9744 | 50 | 28.063 | 33.3944 | 59.9863 | 40 | 27.881 | 49.092 | 60.0063 | 60 | 27.782 | 30.8455 | 60.0298 | 40
27.288 | 25.6055 | 60.0193 | 30 | 28.96 | 44.328 | 59.9744 | 50 | 28.118 | 33.3944 | 59.9863 | 40 | 27.935 | 49.092 | 60.0063 | 60 | 27.835 | 31.0795 | 60.0269 | 40
27.344 | 25.6055 | 60.0193 | 30 | 29.014 | 44.328 | 59.9744 | 50 | 28.175 | 33.3944 | 59.9863 | 40 | 28.001 | 49.092 | 60.0063 | 60 | 27.889 | 31.0795 | 60.0269 | 40
27.453 | 25.6055 | 60.0193 | 30 | 29.079 | 44.6056 | 59.9786 | 50 | 28.235 | 33.3944 | 59.9863 | 40 | 28.065 | 49.092 | 60.0063 | 60 | 27.942 | 31.0795 | 60.0269 | 40
27.508 | 25.9212 | 60.0211 | 30 | 29.343 | 44.6056 | 59.9786 | 50 | 28.302 | 33.3944 | 59.9863 | 40 | 28.164 | 49.092 | 60.0063 | 60 | 27.996 | 31.0795 | 60.0269 | 40
27.564 | 25.9212 | 60.0211 | 30 | 29.456 | 44.6056 | 59.9786 | 50 | 28.361 | 33.6654 | 59.9888 | 40 | 28.222 | 49.3876 | 60.0094 | 60 | 28.055 | 31.0795 | 60.0269 | 40
27.617 | 25.9212 | 60.0211 | 30 | 29.509 | 44.8271 | 59.9792 | 50 | 28.459 | 33.6654 | 59.9888 | 40 | 28.275 | 49.3876 | 60.0094 | 60 | 28.119 | 31.2957 | 60.0283 | 40
27.675 | 25.9212 | 60.0211 | 30 | 29.564 | 44.8271 | 59.9792 | 50 | 28.512 | 33.6654 | 59.9888 | 40 | 28.331 | 49.6818 | 60.0095 | 60 | 28.174 | 31.2957 | 60.0283 | 40
27.728 | 26.2746 | 60.0191 | 30 | 29.617 | 44.8271 | 59.9792 | 50 | 28.566 | 33.6654 | 59.9888 | 40 | 28.383 | 49.6818 | 60.0095 | 60 | 28.229 | 31.2957 | 60.0283 | 40
27.782 | 26.2746 | 60.0191 | 30 | 29.672 | 45.3051 | 59.9796 | 50 | 28.624 | 33.9662 | 59.9897 | 40 | 28.436 | 49.6818 | 60.0095 | 60 | 28.284 | 31.2957 | 60.0283 | 40
27.835 | 26.2746 | 60.0191 | 30 | 29.726 | 45.3051 | 59.9796 | 50 | 28.677 | 33.9662 | 59.9897 | 40 | 28.49 | 49.6818 | 60.0095 | 60 | 28.338 | 31.2957 | 60.0283 | 40
27.887 | 26.2746 | 60.0191 | 30 | 29.782 | 45.3051 | 59.9796 | 50 | 28.729 | 33.9662 | 59.9897 | 40 | 28.543 | 49.6818 | 60.0095 | 60 | 28.442 | 31.2957 | 60.0283 | 40
27.943 | 26.2746 | 60.0191 | 30 | 29.836 | 45.3051 | 59.9796 | 50 | 28.783 | 33.9662 | 59.9897 | 40 | 28.599 | 49.6818 | 60.0095 | 60 | 28.496 | 31.5985 | 60.0266 | 40
28.001 | 26.2746 | 60.0191 | 30 | 29.89 | 45.3051 | 59.9796 | 50 | 28.838 | 33.9662 | 59.9897 | 40 | 28.652 | 49.9728 | 60.0113 | 60 | 28.549 | 31.5985 | 60.0266 | 40
28.058 | 26.3236 | 60.021 | 30 | 29.944 | 45.3051 | 59.9796 | 50 | 28.894 | 33.9662 | 59.9897 | 40 | 28.71 | 49.9728 | 60.0113 | 60 | 28.602 | 31.5985 | 60.0266 | 40
28.116 | 26.3236 | 60.021 | 30 | 30.009 | 45.3051 | 59.9796 | 50 | 28.957 | 34.1455 | 59.9887 | 40 | 28.764 | 49.9728 | 60.0113 | 60 | 28.659 | 31.5985 | 60.0266 | 40
28.177 | 26.3236 | 60.021 | 30 | 30.065 | 45.3647 | 59.9808 | 50 | 29.017 | 34.1455 | 59.9887 | 40 | 28.817 | 49.9728 | 60.0113 | 60 | 28.715 | 31.9562 | 60.0271 | 40
28.232 | 26.3236 | 60.021 | 30 | 30.122 | 45.3647 | 59.9808 | 50 | 29.276 | 34.1455 | 59.9887 | 40 | 28.87 | 49.9728 | 60.0113 | 60 | 28.772 | 31.9562 | 60.0271 | 40
28.297 | 26.3236 | 60.021 | 30 | 30.177 | 45.3647 | 59.9808 | 50 | 29.334 | 34.4149 | 59.9905 | 40 | 28.931 | 49.9728 | 60.0113 | 60 | 28.825 | 31.9562 | 60.0271 | 40
28.353 | 26.6884 | 60.0189 | 30 | 30.239 | 45.3647 | 59.9808 | 50 | 29.392 | 34.4149 | 59.9905 | 40 | 28.991 | 49.9728 | 60.0113 | 60 | 28.879 | 31.9562 | 60.0271 | 40
28.45 | 26.6884 | 60.0189 | 30 | 30.309 | 45.3647 | 59.9808 | 50 | 29.466 | 34.4149 | 59.9905 | 40 | 29.045 | 50.1334 | 60.0163 | 60 | 28.932 | 31.9562 | 60.0271 | 40
28.508 | 26.6884 | 60.0189 | 30 | 30.364 | 45.712 | 59.9784 | 50 | 29.519 | 34.4149 | 59.9894 | 40 | 29.1 | 50.1334 | 60.0163 | 60 | 28.998 | 31.9562 | 60.0271 | 40
28.572 | 26.6884 | 60.0189 | 30 | 30.455 | 45.712 | 59.9784 | 50 | 29.572 | 34.69 | 59.9894 | 40 | 29.16 | 50.1334 | 60.0163 | 60 | 29.052 | 31.9312 | 60.0253 | 40
28.625 | 26.8793 | 60.0229 | 30 | 30.508 | 45.712 | 59.9784 | 50 | 29.626 | 34.69 | 59.9894 | 40 | 29.227 | 50.1334 | 60.0163 | 60 | 29.107 | 31.9312 | 60.0253 | 40
28.684 | 26.8793 | 60.0229 | 30 | 30.771 | 45.712 | 59.9784 | 50 | 29.678 | 34.69 | 59.9894 | 40 | 29.281 | 50.5202 | 60.0156 | 60 | 29.162 | 31.9312 | 60.0253 | 40
28.743 | 26.8793 | 60.0229 | 30 | 30.824 | 46.0123 | 59.9799 | 50 | 29.732 | 34.69 | 59.9894 | 40 | 29.333 | 50.5202 | 60.0156 | 60 | 29.216 | 31.9312 | 60.0253 | 40
28.805 | 26.8793 | 60.0229 | 30 | 30.878 | 46.0123 | 59.9799 | 50 | 29.785 | 34.69 | 59.9894 | 40 | 29.388 | 50.5202 | 60.0156 | 60 | 29.27 | 31.9312 | 60.0253 | 40
28.86 | 26.8793 | 60.0229 | 30 | 30.932 | 46.0374 | 59.9797 | 50 | 29.838 | 34.9132 | 59.9865 | 40 | 29.652 | 50.5202 | 60.0156 | 60 | 29.363 | 32.3106 | 60.0271 | 40
28.917 | 26.8793 | 60.0229 | 30 | 30.985 | 46.0374 | 59.9797 | 50 | 29.892 | 34.9132 | 59.9865 | 40 | 30.112 | 50.6082 | 60.0191 | 60 | 29.442 | 32.3106 | 60.0271 | 40
28.97 | 27.0678 | 60.0218 | 30 | 31.04 | 46.0374 | 59.9797 | 50 | 29.946 | 34.9132 | 59.9865 | 40 | 30.165 | 51.04 | 60.0173 | 60 | 29.496 | 32.3106 | 60.0271 | 40
29.03 | 27.0678 | 60.0218 | 30 | 31.093 | 46.0374 | 59.9797 | 50 | 30.001 | 34.9132 | 59.9865 | 40 | 30.227 | 51.1853 | 60.0203 | 60 | 29.549 | 32.3106 | 60.0271 | 40
29.088 | 27.0678 | 60.0218 | 30 | 31.147 | 46.0374 | 59.9797 | 50 | 30.055 | 34.9132 | 59.9865 | 40 | 30.282 | 51.1853 | 60.0203 | 60 | 29.605 | 32.3106 | 60.0271 | 40
29.146 | 27.0678 | 60.0218 | 30 | 31.213 | 46.0374 | 59.9797 | 50 | 30.112 | 34.9132 | 59.9865 | 40 | 30.336 | 51.1853 | 60.0203 | 60 | 29.657 | 32.5993 | 60.0278 | 40
29.21 | 27.0678 | 60.0218 | 30 | 31.27 | 46.3426 | 59.9815 | 50 | 30.166 | 35.1902 | 59.985 | 40 | 30.391 | 51.1853 | 60.0203 | 60 | 29.712 | 32.5993 | 60.0278 | 40
29.274 | 27.0678 | 60.0218 | 30 | 31.328 | 46.3426 | 59.9815 | 50 | 30.224 | 35.1902 | 59.985 | 40 | 30.448 | 51.1853 | 60.0203 | 60 | 29.767 | 32.5993 | 60.0278 | 40
29.333 | 27.4949 | 60.0246 | 30 | 31.386 | 46.3426 | 59.9815 | 50 | 30.286 | 35.1902 | 59.985 | 40 | 30.503 | 51.5063 | 60.0157 | 60 | 29.821 | 32.5993 | 60.0278 | 40
29.392 | 27.4949 | 60.0246 | 30 | 31.461 | 46.3426 | 59.9815 | 50 | 30.341 | 35.1902 | 59.985 | 40 | 30.557 | 51.5063 | 60.0157 | 60 | 29.874 | 32.5993 | 60.0278 | 40
29.45 | 27.4949 | 60.0246 | 30 | 31.516 | 46.7197 | 59.9807 | 50 | 30.396 | 35.1902 | 59.985 | 40 | 30.61 | 51.5063 | 60.0157 | 60 | 29.927 | 32.8906 | 60.0297 | 40
29.503 | 27.4949 | 60.025 | 30 | 31.569 | 46.7197 | 59.9807 | 50 | 30.456 | 35.1902 | 59.985 | 40 | 30.665 | 51.5063 | 60.0157 | 60 | 29.981 | 32.8906 | 60.0297 | 40
29.561 | 27.7273 | 60.025 | 30 | 31.624 | 46.7197 | 59.9807 | 50 | 30.523 | 35.4819 | 59.9894 | 40 | 30.718 | 51.5063 | 60.0157 | 60 | 30.034 | 32.8906 | 60.0297 | 40
29.617 | 27.7273 | 60.025 | 30 | 31.677 | 46.7197 | 59.9807 | 50 | 30.581 | 35.4819 | 59.9894 | 40 | 30.781 | 51.5063 | 60.0157 | 60 | 30.089 | 32.8906 | 60.0297 | 40
29.671 | 27.7273 | 60.025 | 30 | 31.732 | 46.7197 | 59.9807 | 50 | 30.641 | 35.4819 | 59.9894 | 40 | 30.838 | 51.579 | 60.0223 | 60 | 30.143 | 32.8906 | 60.0297 | 40
29.725 | 27.7273 | 60.025 | 30 | 31.79 | 46.7197 | 59.9807 | 50 | 30.706 | 35.4819 | 59.9894 | 40 | 30.896 | 51.579 | 60.0223 | 60 | 30.204 | 32.8906 | 60.0297 | 40
29.777 | 27.7273 | 60.025 | 30 | 31.843 | 46.855 | 59.9868 | 50 | 30.76 | 35.7332 | 59.9916 | 40 | 30.955 | 51.579 | 60.0223 | 60 | 30.268 | 32.8906 | 60.0297 | 40
29.83 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 31.897 | 46.855 | 59.9868 | 50 | 30.813 | 35.7332 | 59.9916 | 40 | 31.014 | 51.579 | 60.0223 | 60 | 30.338 | 32.8906 | 60.0297 | 40
29.883 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 31.95 | 46.855 | 59.9868 | 50 | 30.868 | 35.7332 | 59.9916 | 40 | 31.08 | 51.579 | 60.0223 | 60 | 30.442 | 33.0122 | 60.0278 | 40
29.936 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 32.003 | 46.855 | 59.9868 | 50 | 30.926 | 35.7332 | 59.9916 | 40 | 31.164 | 51.579 | 60.0223 | 60 | 30.681 | 33.0122 | 60.0238 | 40
29.991 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 32.057 | 46.855 | 59.9868 | 50 | 30.979 | 35.7332 | 59.9916 | 40 | 31.218 | 51.9532 | 60.0197 | 60 | 30.936 | 33.4222 | 60.0238 | 40
30.043 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 32.12 | 46.855 | 59.9868 | 50 | 31.034 | 35.7332 | 59.9916 | 40 | 31.281 | 51.9532 | 60.0197 | 60 | 31.172 | 33.6154 | 60.029 | 40
30.1 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 32.184 | 46.855 | 59.9868 | 50 | 31.093 | 35.7332 | 59.9916 | 40 | 31.342 | 51.9532 | 60.0197 | 60 | 31.334 | 33.9387 | 60.0279 | 40
30.162 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 32.239 | 47.2264 | 59.9869 | 50 | 31.146 | 35.873 | 59.9923 | 40 | 31.398 | 52.2164 | 60.0211 | 60 | 31.439 | 33.9387 | 60.0279 | 40
30.22 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 32.301 | 47.2264 | 59.9869 | 50 | 31.2 | 35.873 | 59.9923 | 40 | 31.459 | 52.2164 | 60.0211 | 60 | 31.491 | 34.1769 | 60.0263 | 40
30.286 | 27.8012 | 60.0265 | 30 | 32.356 | 47.2264 | 59.9869 | 50 | 31.254 | 35.873 | 59.9923 | 40 | 31.522 | 52.2164 | 60.0211 | 60 | 31.546 | 34.1769 | 60.0263 | 40
30.542 | 28.2026 | 60.0311 | 30 | 32.456 | 47.2264 | 59.9869 | 50 | 31.321 | 35.873 | 59.9923 | 40 | 31.577 | 52.2164 | 60.0211 | 60 | 31.599 | 34.1769 | 60.0263 | 40
30.595 | 28.3597 | 60.0338 | 30 | 32.509 | 47.4882 | 59.9851 | 50 | 31.386 | 35.873 | 59.9923 | 40 | 31.632 | 52.2164 | 60.0211 | 60 | 31.653 | 34.1769 | 60.0263 | 40
30.649 | 28.3597 | 60.0338 | 30 | 32.564 | 47.4882 | 59.9851 | 50 | 31.459 | 36.2784 | 59.9961 | 40 | 31.691 | 52.2164 | 60.0211 | 60 | 31.707 | 34.1769 | 60.0263 | 40
30.704 | 28.3597 | 60.0338 | 30 | 32.616 | 47.4882 | 59.9851 | 50 | 31.513 | 36.2784 | 59.9961 | 40 | 31.747 | 52.4034 | 60.0219 | 60 | 31.762 | 34.3917 | 60.0308 | 40
30.762 | 28.7785 | 60.0351 | 30 | 32.669 | 47.4882 | 59.9851 | 50 | 31.567 | 36.2784 | 59.9961 | 40 | 31.802 | 52.4034 | 60.0219 | 60 | 31.819 | 34.3917 | 60.0308 | 40
30.816 | 28.7785 | 60.0351 | 30 | 32.723 | 47.5924 | 59.9857 | 50 | 31.622 | 36.2784 | 59.9961 | 40 | 31.857 | 52.4034 | 60.0219 | 60 | 31.873 | 34.3917 | 60.0308 | 40
30.869 | 28.7785 | 60.0351 | 30 | 32.776 | 47.5924 | 59.9857 | 50 | 31.678 | 36.4595 | 59.9969 | 40 | 31.915 | 52.4034 | 60.0219 | 60 | 31.926 | 34.3917 | 60.0308 | 40
30.923 | 28.7785 | 60.0351 | 30 | 32.83 | 47.5924 | 59.9857 | 50 | 31.731 | 36.4595 | 59.9969 | 40 | 31.979 | 52.4034 | 60.0219 | 60 | 31.98 | 34.3917 | 60.0308 | 40
30.976 | 28.7785 | 60.0351 | 30 | 32.883 | 47.5924 | 59.9857 | 50 | 31.788 | 36.4595 | 59.9969 | 40 | 32.038 | 52.7359 | 60.0238 | 60 | 32.036 | 34.3917 | 60.0308 | 40
31.036 | 28.7785 | 60.0351 | 30 | 32.936 | 47.5924 | 59.9857 | 50 | 31.842 | 36.4595 | 59.9969 | 40 | 32.097 | 52.7359 | 60.0238 | 60 | 32.447 | 34.5657 | 60.0323 | 40
31.093 | 28.8772 | 60.0379 | 30 | 32.99 | 47.5924 | 59.9857 | 50 | 31.897 | 36.4595 | 59.9969 | 40 | 32.161 | 52.7359 | 60.0238 | 60 | 32.5 | 34.8176 | 60.0338 | 40
31.164 | 28.8772 | 60.0379 | 30 | 33.043 | 47.8849 | 59.9892 | 50 | 31.955 | 36.4595 | 59.9969 | 40 | 32.217 | 52.7359 | 60.0238 | 60 | 32.554 | 34.8176 | 60.0338 | 40
31.225 | 28.8772 | 60.0379 | 30 | 33.097 | 47.8849 | 59.9892 | 50 | 32.02 | 36.4595 | 59.9969 | 40 | 32.28 | 52.7359 | 60.0238 | 60 | 32.606 | 34.8176 | 60.0338 | 40
31.279 | 28.8772 | 60.0379 | 30 | 33.15 | 47.8849 | 59.9892 | 50 | 32.08 | 36.4595 | 59.9969 | 40 | 32.333 | 52.9955 | 60.0217 | 60 | 32.662 | 34.8176 | 60.0338 | 40
31.349 | 28.8772 | 60.0379 | 30 | 33.203 | 47.8849 | 59.9892 | 50 | 32.137 | 36.6894 | 59.9952 | 40 | 32.386 | 52.9955 | 60.0217 | 60 | 32.715 | 35.1814 | 60.0352 | 40
31.453 | 28.8772 | 60.0379 | 30 | 33.257 | 47.8849 | 59.9892 | 50 | 32.195 | 36.6894 | 59.9952 | 40 | 32.439 | 52.9955 | 60.0217 | 60 | 32.773 | 35.1814 | 60.0352 | 40
31.508 | 29.2879 | 60.0444 | 30 | 33.331 | 47.8849 | 59.9892 | 50 | 32.259 | 36.6894 | 59.9952 | 40 | 32.492 | 52.9955 | 60.0217 | 60 | 32.829 | 35.1814 | 60.0352 | 40
31.563 | 29.2879 | 60.0444 | 30 | 33.392 | 47.8849 | 59.9892 | 50 | 32.313 | 37.0329 | 59.9978 | 40 | 32.549 | 52.9955 | 60.0217 | 60 | 32.883 | 35.1814 | 60.0352 | 40
31.616 | 29.2879 | 60.0444 | 30 | 33.458 | 47.8849 | 59.9892 | 50 | 32.37 | 37.0329 | 59.9978 | 40 | 32.602 | 53.1808 | 60.0199 | 60 | 32.937 | 35.1814 | 60.0352 | 40
31.668 | 29.5596 | 60.0451 | 30 | 33.512 | 48.1568 | 59.9847 | 50 | 32.462 | 37.0329 | 59.9978 | 40 | 32.656 | 53.1808 | 60.0199 | 60 | 32.994 | 35.1814 | 60.0352 | 40
31.722 | 29.5596 | 60.0451 | 30 | 33.566 | 48.1568 | 59.9847 | 50 | 32.518 | 37.0329 | 59.9978 | 40 | 32.715 | 53.1808 | 60.0199 | 60 | 33.048 | 35.3229 | 60.0323 | 40
31.779 | 29.5596 | 60.0451 | 30 | 33.62 | 48.1568 | 59.9847 | 50 | 32.575 | 37.0329 | 59.9978 | 40 | 32.768 | 53.1808 | 60.0199 | 60 | 33.102 | 35.3229 | 60.0323 | 40
31.834 | 29.5596 | 60.0451 | 30 | 33.675 | 48.6016 | 59.988 | 50 | 32.628 | 37.2756 | 59.9932 | 40 | 33.024 | 53.1808 | 60.0199 | 60 | 33.157 | 35.3229 | 60.0323 | 40
31.887 | 29.5596 | 60.0451 | 30 | 33.729 | 48.6016 | 59.988 | 50 | 32.693 | 37.2756 | 59.9932 | 40 | 33.079 | 53.3478 | 60.0159 | 60 | 33.211 | 35.3229 | 60.0323 | 40
31.947 | 29.5596 | 60.0451 | 30 | 33.782 | 48.6016 | 59.988 | 50 | 32.746 | 37.2756 | 59.9932 | 40 | 33.164 | 53.3478 | 60.0159 | 60 | 33.277 | 35.3229 | 60.0323 | 40
32.007 | 29.5596 | 60.0451 | 30 | 33.836 | 48.6016 | 59.988 | 50 | 32.799 | 37.2756 | 59.9932 | 40 | 33.217 | 53.6729 | 60.0182 | 60 | 33.339 | 35.7219 | 60.035 | 40
32.064 | 29.6548 | 60.0507 | 30 | 33.89 | 48.6016 | 59.988 | 50 | 32.852 | 37.2756 | 59.9932 | 40 | 33.28 | 53.6729 | 60.0182 | 60 | 33.439 | 35.7219 | 60.035 | 40
32.122 | 29.6548 | 60.0507 | 30 | 33.943 | 48.585 | 59.9859 | 50 | 32.905 | 37.4188 | 59.9918 | 40 | 33.333 | 53.6729 | 60.0182 | 60 | 33.494 | 35.7219 | 60.035 | 40
32.18 | 29.6548 | 60.0507 | 30 | 34.006 | 48.585 | 59.9859 | 50 | 32.959 | 37.4188 | 59.9918 | 40 | 33.385 | 53.6729 | 60.0182 | 60 | 33.548 | 35.7219 | 60.035 | 40
32.247 | 29.6548 | 60.0507 | 30 | 34.059 | 48.585 | 59.9859 | 50 | 33.013 | 37.4188 | 59.9918 | 40 | 33.439 | 53.6729 | 60.0182 | 60 | 33.602 | 35.9193 | 60.0381 | 40
32.317 | 29.6548 | 60.0507 | 30 | 34.114 | 48.585 | 59.9859 | 50 | 33.066 | 37.4188 | 59.9918 | 40 | 33.497 | 53.6729 | 60.0182 | 60 | 33.656 | 35.9193 | 60.0381 | 40
32.393 | 29.6548 | 60.0507 | 30 | 34.168 | 48.585 | 59.9859 | 50 | 33.12 | 37.4188 | 59.9918 | 40 | 33.554 | 53.6729 | 60.0182 | 60 | 33.711 | 35.9193 | 60.0381 | 40
32.453 | 29.6548 | 60.0507 | 30 | 34.226 | 48.585 | 59.9859 | 50 | 33.177 | 37.4188 | 59.9918 | 40 | 33.607 | 53.9679 | 60.0171 | 60 | 33.769 | 35.9193 | 60.0381 | 40
32.508 | 29.9093 | 60.059 | 30 | 34.281 | 48.9368 | 59.9923 | 50 | 33.241 | 37.4188 | 59.9918 | 40 | 33.66 | 53.9679 | 60.0171 | 60 | 33.827 | 35.9193 | 60.0381 | 40
32.564 | 29.9884 | 60.058 | 30 | 34.337 | 48.9368 | 59.9923 | 50 | 33.298 | 37.7803 | 59.9978 | 40 | 33.714 | 53.9679 | 60.0171 | 60 | 33.889 | 35.9193 | 60.0381 | 40
32.617 | 29.9884 | 60.058 | 30 | 34.393 | 48.9368 | 59.9923 | 50 | 33.353 | 37.7803 | 59.9978 | 40 | 33.767 | 53.9679 | 60.0171 | 60 | 33.955 | 36.1654 | 60.0362 | 40
32.672 | 29.9884 | 60.058 | 30 | 34.46 | 48.9368 | 59.9923 | 50 | 33.484 | 37.7803 | 59.9978 | 40 | 33.824 | 53.9679 | 60.0171 | 60 | 34.02 | 36.1654 | 60.0362 | 40
32.724 | 29.9884 | 60.058 | 30 | 34.521 | 48.9368 | 59.9923 | 50 | 33.537 | 38.1159 | 59.9988 | 40 | 33.879 | 54.2552 | 60.0198 | 60 | 34.086 | 36.1654 | 60.0362 | 40
32.777 | 29.9884 | 60.058 | 30 | 34.574 | 49.2098 | 59.9929 | 50 | 33.592 | 38.1159 | 59.9988 | 40 | 33.933 | 54.2552 | 60.0198 | 60 | 34.14 | 36.1654 | 60.0362 | 40
32.83 | 29.9884 | 60.058 | 30 | 34.626 | 49.2098 | 59.9929 | 50 | 33.646 | 38.1159 | 59.9988 | 40 | 33.988 | 54.2552 | 60.0198 | 60 | 34.201 | 36.1654 | 60.0362 | 40
32.883 | 29.8843 | 60.0625 | 30 | 34.679 | 49.2098 | 59.9929 | 50 | 33.702 | 38.1159 | 59.9988 | 40 | 34.043 | 54.2552 | 60.0198 | 60 | 34.268 | 36.1654 | 60.0362 | 40
32.936 | 29.8843 | 60.0625 | 30 | 34.733 | 49.2098 | 59.9929 | 50 | 33.755 | 38.1159 | 59.9988 | 40 | 34.159 | 54.2552 | 60.0198 | 60 | 34.33 | 36.3231 | 60.0342 | 40
32.99 | 29.8843 | 60.0625 | 30 | 34.785 | 49.2098 | 59.9929 | 50 | 33.81 | 38.164 | 60.0007 | 40 | 34.213 | 54.4044 | 60.0206 | 60 | 34.444 | 36.3231 | 60.0342 | 40
33.047 | 29.8843 | 60.0625 | 30 | 34.84 | 49.2098 | 59.9929 | 50 | 33.864 | 38.164 | 60.0007 | 40 | 34.266 | 54.4044 | 60.0206 | 60 | 34.498 | 36.3231 | 60.0342 | 40
33.106 | 29.8843 | 60.0625 | 30 | 34.893 | 49.3696 | 59.9936 | 50 | 33.921 | 38.164 | 60.0007 | 40 | 34.332 | 54.4044 | 60.0206 | 60 | 34.552 | 36.8229 | 60.0383 | 40
33.171 | 29.8843 | 60.0625 | 30 | 34.946 | 49.3696 | 59.9936 | 50 | 33.98 | 38.164 | 60.0007 | 40 | 34.389 | 54.4044 | 60.0206 | 60 | 34.606 | 36.8229 | 60.0383 | 40
33.235 | 29.8843 | 60.0625 | 30 | 35.004 | 49.3696 | 59.9936 | 50 | 34.034 | 38.164 | 60.0007 | 40 | 34.442 | 54.7944 | 60.0209 | 60 | 34.661 | 36.8229 | 60.0383 | 40
33.3 | 29.8843 | 60.0625 | 30 | 35.058 | 49.3696 | 59.9936 | 50 | 34.092 | 38.164 | 60.0007 | 40 | 34.497 | 54.7944 | 60.0209 | 60 | 34.714 | 36.8229 | 60.0383 | 40
33.363 | 29.928 | 60.0668 | 30 | 35.114 | 49.3696 | 59.9936 | 50 | 34.15 | 38.164 | 60.0007 | 40 | 34.553 | 54.7944 | 60.0209 | 60 | 34.773 | 36.8229 | 60.0383 | 40
33.618 | 29.928 | 60.0668 | 30 | 35.169 | 49.668 | 59.9952 | 50 | 34.209 | 38.164 | 60.0007 | 40 | 34.609 | 54.7944 | 60.0209 | 60 | 34.829 | 36.8713 | 60.0406 | 40
33.672 | 30.0291 | 60.0634 | 30 | 35.223 | 49.668 | 59.9952 | 50 | 34.263 | 38.4893 | 60.004 | 40 | 34.664 | 54.7944 | 60.0209 | 60 | 34.887 | 36.8713 | 60.0406 | 40
33.728 | 30.0291 | 60.0634 | 30 | 35.277 | 49.668 | 59.9952 | 50 | 34.317 | 38.4893 | 60.004 | 40 | 34.724 | 54.7944 | 60.0209 | 60 | 34.943 | 36.8713 | 60.0406 | 40
33.782 | 30.0011 | 60.0675 | 30 | 35.335 | 49.668 | 59.9952 | 50 | 34.371 | 38.4893 | 60.004 | 40 | 34.781 | 54.8852 | 60.0234 | 60 | 34.998 | 36.8713 | 60.0406 | 40
34.042 | 30.0011 | 60.0675 | 30 | 35.452 | 49.668 | 59.9952 | 50 | 34.459 | 38.4893 | 60.004 | 40 | 34.84 | 54.8852 | 60.0234 | 60 | 35.056 | 36.8713 | 60.0406 | 40
34.096 | 29.9519 | 60.0687 | 30 | 35.51 | 49.668 | 59.9952 | 50 | 34.511 | 38.8726 | 59.9988 | 40 | 34.895 | 54.8852 | 60.0234 | 60 | 35.118 | 36.8713 | 60.0406 | 40
34.162 | 29.9519 | 60.0687 | 30 | 35.564 | 49.6878 | 59.9914 | 50 | 34.564 | 38.8726 | 59.9988 | 40 | 34.95 | 54.8852 | 60.0234 | 60 | 35.185 | 36.8713 | 60.0406 | 40
34.214 | 29.9519 | 60.0687 | 30 | 35.624 | 49.6878 | 59.9914 | 50 | 34.622 | 38.8726 | 59.9988 | 40 | 35.013 | 54.8852 | 60.0234 | 60 | 35.248 | 36.8713 | 60.0406 | 40
34.27 | 29.9519 | 60.0687 | 30 | 35.689 | 49.6878 | 59.9914 | 50 | 34.676 | 38.8726 | 59.9988 | 40 | 35.074 | 54.8852 | 60.0234 | 60 | 35.305 | 37.1479 | 60.0373 | 40
34.324 | 29.9519 | 60.0687 | 30 | 35.743 | 49.6878 | 59.9914 | 50 | 34.729 | 39.0861 | 59.9973 | 40 | 35.162 | 55.2008 | 60.0267 | 60 | 35.359 | 37.1479 | 60.0373 | 40
34.384 | 29.9519 | 60.0687 | 30 | 35.795 | 49.8261 | 59.9903 | 50 | 34.783 | 39.0861 | 59.9973 | 40 | 35.215 | 55.2008 | 60.0267 | 60 | 35.439 | 37.1479 | 60.0373 | 40
34.451 | 29.9519 | 60.0687 | 30 | 35.85 | 49.8261 | 59.9903 | 50 | 34.836 | 39.0861 | 59.9973 | 40 | 35.27 | 55.2008 | 60.0267 | 60 | 35.494 | 37.5998 | 60.0369 | 40
34.505 | 30.0163 | 60.07 | 30 | 35.903 | 49.8261 | 59.9903 | 50 | 34.889 | 39.0861 | 59.9973 | 40 | 35.327 | 55.2008 | 60.0267 | 60 | 35.546 | 37.5998 | 60.0369 | 40
34.559 | 30.0163 | 60.07 | 30 | 35.957 | 49.8261 | 59.9903 | 50 | 34.944 | 39.0861 | 59.9973 | 40 | 35.383 | 55.4704 | 60.0244 | 60 | 35.605 | 37.5998 | 60.0369 | 40
34.613 | 30.0163 | 60.07 | 30 | 36.01 | 49.8261 | 59.9903 | 50 | 35.002 | 39.0861 | 59.9973 | 40 | 35.44 | 55.4704 | 60.0244 | 60 | 35.659 | 37.5998 | 60.0369 | 40
34.666 | 30.0163 | 60.07 | 30 | 36.07 | 49.8261 | 59.9903 | 50 | 35.06 | 39.0861 | 59.9973 | 40 | 35.495 | 55.4704 | 60.0244 | 60 | 35.715 | 37.5998 | 60.0369 | 40
34.721 | 30.0641 | 60.0738 | 30 | 36.131 | 49.8261 | 59.9903 | 50 | 35.113 | 39.2532 | 59.9935 | 40 | 35.549 | 55.4704 | 60.0244 | 60 | 35.779 | 37.6223 | 60.033 | 40
34.774 | 30.0641 | 60.0738 | 30 | 36.185 | 49.8641 | 59.9926 | 50 | 35.167 | 39.2532 | 59.9935 | 40 | 35.606 | 55.4704 | 60.0244 | 60 | 35.833 | 37.6223 | 60.033 | 40
34.829 | 30.0641 | 60.0738 | 30 | 36.239 | 49.8641 | 59.9926 | 50 | 35.225 | 39.2532 | 59.9935 | 40 | 35.659 | 55.7236 | 60.0259 | 60 | 35.887 | 37.6223 | 60.033 | 40
34.883 | 30.0641 | 60.0738 | 30 | 36.294 | 49.8641 | 59.9926 | 50 | 35.279 | 39.2532 | 59.9935 | 40 | 35.718 | 55.7236 | 60.0259 | 60 | 35.943 | 37.6223 | 60.033 | 40
34.937 | 30.0641 | 60.0738 | 30 | 36.348 | 49.8641 | 59.9926 | 50 | 35.34 | 39.2532 | 59.9935 | 40 | 35.774 | 55.7236 | 60.0259 | 60 | 36.002 | 37.6223 | 60.033 | 40
34.997 | 30.0641 | 60.0738 | 30 | 36.458 | 49.8641 | 59.9926 | 50 | 35.453 | 39.5455 | 59.9959 | 40 | 35.83 | 55.7236 | 60.0259 | 60 | 36.062 | 37.6223 | 60.033 | 40
35.052 | 29.9078 | 60.0711 | 30 | 36.515 | 49.937 | 59.9953 | 50 | 35.506 | 39.5455 | 59.9959 | 40 | 35.886 | 55.7236 | 60.0259 | 60 | 36.117 | 37.9015 | 60.0325 | 40
35.108 | 29.9078 | 60.0711 | 30 | 36.568 | 49.937 | 59.9953 | 50 | 35.571 | 39.5455 | 59.9959 | 40 | 35.948 | 55.7236 | 60.0259 | 60 | 36.175 | 37.9015 | 60.0325 | 40
35.164 | 29.9078 | 60.0711 | 30 | 36.621 | 49.937 | 59.9953 | 50 | 35.631 | 39.7541 | 59.9915 | 40 | 36.009 | 55.7236 | 60.0259 | 60 | 36.23 | 37.9015 | 60.0325 | 40
35.229 | 29.9078 | 60.0711 | 30 | 36.675 | 49.937 | 59.9953 | 50 | 35.69 | 39.7541 | 59.9915 | 40 | 36.073 | 55.9643 | 60.0226 | 60 | 36.284 | 37.9015 | 60.0325 | 40
35.295 | 29.9078 | 60.0711 | 30 | 36.728 | 49.8991 | 59.9943 | 50 | 35.749 | 39.7541 | 59.9915 | 40 | 36.163 | 55.9643 | 60.0226 | 60 | 36.346 | 37.9015 | 60.0325 | 40
35.349 | 30.0568 | 60.0718 | 30 | 36.782 | 49.8991 | 59.9943 | 50 | 35.801 | 39.7541 | 59.9915 | 40 | 36.216 | 55.9643 | 60.0226 | 60 | 36.467 | 38.2061 | 60.0363 | 40
35.449 | 30.0568 | 60.0718 | 30 | 36.835 | 49.8991 | 59.9943 | 50 | 35.855 | 39.7541 | 59.9915 | 40 | 36.272 | 56.3159 | 60.0205 | 60 | 36.534 | 38.2061 | 60.0363 | 40
35.503 | 30.0568 | 60.0718 | 30 | 36.888 | 49.8991 | 59.9943 | 50 | 35.912 | 39.7541 | 59.9915 | 40 | 36.325 | 56.3159 | 60.0205 | 60 | 36.603 | 38.2061 | 60.0363 | 40
35.56 | 30.0568 | 60.0718 | 30 | 36.941 | 49.8991 | 59.9943 | 50 | 35.967 | 39.8359 | 59.993 | 40 | 36.38 | 56.3159 | 60.0205 | 60 | 36.689 | 38.2061 | 60.0363 | 40
35.615 | 29.9395 | 60.0698 | 30 | 36.994 | 49.962 | 59.9979 | 50 | 36.025 | 39.8359 | 59.993 | 40 | 36.433 | 56.3159 | 60.0205 | 60 | 36.744 | 38.402 | 60.0355 | 40
35.67 | 29.9395 | 60.0698 | 30 | 37.05 | 49.962 | 59.9979 | 50 | 36.081 | 39.8359 | 59.993 | 40 | 36.488 | 56.3159 | 60.0205 | 60 | 36.799 | 38.402 | 60.0355 | 40
35.723 | 29.9395 | 60.0698 | 30 | 37.109 | 49.962 | 59.9979 | 50 | 36.137 | 39.8359 | 59.993 | 40 | 36.748 | 56.3159 | 60.0205 | 60 | 36.852 | 38.402 | 60.0355 | 40
35.781 | 29.9395 | 60.0698 | 30 | 37.165 | 49.962 | 59.9979 | 50 | 36.192 | 39.8359 | 59.993 | 40 | 36.802 | 56.3909 | 60.02 | 60 | 36.905 | 38.402 | 60.0355 | 40
35.835 | 29.9395 | 60.0698 | 30 | 37.219 | 49.962 | 59.9979 | 50 | 36.253 | 39.8359 | 59.993 | 40 | 36.858 | 56.3909 | 60.02 | 60 | 36.959 | 38.755 | 60.0375 | 40
35.896 | 29.9395 | 60.0698 | 30 | 37.275 | 49.962 | 59.9979 | 50 | 36.317 | 39.8359 | 59.993 | 40 | 36.914 | 56.6857 | 60.0214 | 60 | 37.022 | 38.755 | 60.0375 | 40
35.96 | 30.0087 | 60.066 | 30 | 37.329 | 49.9484 | 59.9943 | 50 | 36.372 | 39.9095 | 59.9962 | 40 | 36.969 | 56.6857 | 60.0214 | 60 | 37.081 | 38.755 | 60.0375 | 40
36.013 | 30.0087 | 60.066 | 30 | 37.394 | 49.9484 | 59.9943 | 50 | 36.457 | 39.9095 | 59.9962 | 40 | 37.023 | 56.6857 | 60.0214 | 60 | 37.34 | 38.755 | 60.0375 | 40
36.071 | 30.0087 | 60.066 | 30 | 37.457 | 49.9484 | 59.9943 | 50 | 36.514 | 39.9095 | 59.9962 | 40 | 37.078 | 56.6857 | 60.0214 | 60 | 37.437 | 38.8702 | 60.0394 | 40
36.128 | 30.0087 | 60.066 | 30 | 37.519 | 49.9484 | 59.9943 | 50 | 36.568 | 39.9496 | 60 | 40 | 37.161 | 56.6857 | 60.0214 | 60 | 37.492 | 38.8702 | 60.0394 | 40
36.182 | 30.0087 | 60.066 | 30 | 37.577 | 49.9484 | 59.9943 | 50 | 36.626 | 39.9496 | 60 | 40 | 37.213 | 56.962 | 60.0188 | 60 | 37.545 | 39.1659 | 60.0436 | 40
36.246 | 30.0087 | 60.066 | 30 | 37.894 | 49.9264 | 59.9992 | 50 | 36.679 | 39.9496 | 60 | 40 | 37.266 | 56.962 | 60.0188 | 60 | 37.598 | 39.1659 | 60.0436 | 40
36.306 | 30.0218 | 60.0636 | 30 | 37.949 | 49.9391 | 59.9996 | 50 | 36.736 | 39.9496 | 60 | 40 | 37.321 | 56.962 | 60.0188 | 60 | 37.651 | 39.1659 | 60.0436 | 40
36.361 | 30.0218 | 60.0636 | 30 | 38.006 | 49.9391 | 59.9996 | 50 | 36.79 | 39.9496 | 60 | 40 | 37.378 | 56.962 | 60.0188 | 60 | 37.703 | 39.1659 | 60.0436 | 40
36.453 | 30.0218 | 60.0636 | 30 | 38.062 | 49.9391 | 59.9996 | 50 | 36.848 | 39.9496 | 60 | 40 | 37.453 | 56.962 | 60.0188 | 60 | 37.757 | 39.1659 | 60.0436 | 40
36.507 | 30.0218 | 60.0636 | 30 | 38.216 | 49.9391 | 59.9996 | 50 | 36.904 | 39.9489 | 60.0005 | 40 | 37.644 | 56.962 | 60.0188 | 60 | 37.813 | 39.1659 | 60.0436 | 40
36.562 | 29.9966 | 60.0663 | 30 | 38.271 | 49.9046 | 59.9975 | 50 | 36.959 | 39.9489 | 60.0005 | 40 | 37.738 | 56.962 | 60.0188 | 60 | 37.872 | 39.4467 | 60.0405 | 40
36.615 | 29.9966 | 60.0663 | 30 | 38.326 | 49.9046 | 59.9975 | 50 | 37.012 | 39.9489 | 60.0005 | 40 | 37.796 | 57.263 | 60.0176 | 60 | 37.926 | 39.4467 | 60.0405 | 40
36.67 | 29.9966 | 60.0663 | 30 | 38.381 | 49.9046 | 59.9975 | 50 | 37.065 | 39.9489 | 60.0005 | 40 | 37.854 | 57.263 | 60.0176 | 60 | 37.982 | 39.4467 | 60.0405 | 40
36.724 | 29.9966 | 60.0663 | 30 | 38.456 | 49.9046 | 59.9975 | 50 | 37.123 | 39.9489 | 60.0005 | 40 | 38.112 | 57.263 | 60.0176 | 60 | 38.036 | 39.4467 | 60.0405 | 40
36.777 | 29.9966 | 60.0663 | 30 | 38.517 | 49.9046 | 59.9975 | 50 | 37.189 | 39.9489 | 60.0005 | 40 | 38.17 | 57.3041 | 60.0201 | 60 | 38.094 | 39.4467 | 60.0405 | 40
36.83 | 30.0179 | 60.0634 | 30 | 38.57 | 49.9824 | 60.0001 | 50 | 37.25 | 40.0091 | 60.0012 | 40 | 38.223 | 58.1129 | 60.0187 | 60 | 38.157 | 39.4467 | 60.0405 | 40
36.884 | 30.0179 | 60.0634 | 30 | 38.624 | 49.9824 | 60.0001 | 50 | 37.315 | 40.0091 | 60.0012 | 40 | 38.278 | 58.1129 | 60.0187 | 60 | 38.217 | 39.4467 | 60.0405 | 40
36.938 | 30.0179 | 60.0634 | 30 | 38.677 | 49.9824 | 60.0001 | 50 | 37.375 | 40.0091 | 60.0012 | 40 | 38.331 | 58.1129 | 60.0187 | 60 | 38.312 | 39.6357 | 60.0397 | 40
36.994 | 30.0179 | 60.0634 | 30 | 38.729 | 49.9824 | 60.0001 | 50 | 37.468 | 40.0091 | 60.0012 | 40 | 38.387 | 58.1129 | 60.0187 | 60 | 38.37 | 39.6357 | 60.0397 | 40
37.056 | 30.0179 | 60.0634 | 30 | 38.784 | 49.9824 | 60.0001 | 50 | 37.533 | 40.05 | 59.9948 | 40 | 38.439 | 58.0896 | 60.0163 | 60 | 38.438 | 39.6357 | 60.0397 | 40
37.12 | 30.0179 | 60.0634 | 30 | 38.841 | 49.9824 | 60.0001 | 50 | 37.585 | 40.05 | 59.9948 | 40 | 38.496 | 58.0896 | 60.0163 | 60 | 38.492 | 39.9051 | 60.0373 | 40
37.181 | 30.0179 | 60.0634 | 30 | 38.895 | 49.8903 | 60.0003 | 50 | 37.639 | 40.05 | 59.9948 | 40 | 38.552 | 58.0896 | 60.0163 | 60 | 38.545 | 39.9051 | 60.0373 | 40
37.243 | 30.0595 | 60.059 | 30 | 38.949 | 49.8903 | 60.0003 | 50 | 37.701 | 40.05 | 59.9948 | 40 | 38.607 | 58.0896 | 60.0163 | 60 | 38.599 | 39.9051 | 60.0373 | 40
37.297 | 30.0595 | 60.059 | 30 | 39.006 | 49.8903 | 60.0003 | 50 | 37.765 | 40.05 | 59.9948 | 40 | 38.662 | 58.0896 | 60.0163 | 60 | 38.653 | 39.9051 | 60.0373 | 40
37.358 | 30.0595 | 60.059 | 30 | 39.06 | 49.8903 | 60.0003 | 50 | 37.823 | 40.0705 | 59.9931 | 40 | 38.727 | 58.0896 | 60.0163 | 60 | 38.708 | 39.9051 | 60.0373 | 40
37.451 | 30.0595 | 60.059 | 30 | 39.124 | 49.8903 | 60.0003 | 50 | 37.877 | 40.0705 | 59.9931 | 40 | 38.791 | 58.0896 | 60.0163 | 60 | 38.771 | 39.9051 | 60.0373 | 40
37.503 | 29.8925 | 60.0586 | 30 | 39.181 | 49.9428 | 60.0021 | 50 | 37.93 | 40.0705 | 59.9931 | 40 | 38.849 | 58.3309 | 60.016 | 60 | 38.825 | 39.9201 | 60.0368 | 40
37.558 | 29.8925 | 60.0586 | 30 | 39.241 | 49.9428 | 60.0021 | 50 | 37.984 | 40.0705 | 59.9931 | 40 | 38.913 | 58.3309 | 60.016 | 60 | 38.878 | 39.9201 | 60.0368 | 40
37.613 | 29.8925 | 60.0586 | 30 | 39.3 | 49.9428 | 60.0021 | 50 | 38.038 | 40.0705 | 59.9931 | 40 | 38.971 | 58.3309 | 60.016 | 60 | 38.934 | 39.9201 | 60.0368 | 40
37.667 | 29.8925 | 60.0586 | 30 | 39.36 | 49.9428 | 60.0021 | 50 | 38.092 | 39.8967 | 59.9939 | 40 | 39.039 | 58.3309 | 60.016 | 60 | 38.99 | 39.9201 | 60.0368 | 40
37.724 | 29.8925 | 60.0586 | 30 | 39.456 | 49.9428 | 60.0021 | 50 | 38.146 | 39.8967 | 59.9939 | 40 | 39.094 | 58.6949 | 60.0184 | 60 | 39.044 | 39.9201 | 60.0368 | 40
37.777 | 29.9833 | 60.0535 | 30 | 39.511 | 49.9766 | 60.0054 | 50 | 38.2 | 39.8967 | 59.9939 | 40 | 39.162 | 58.6949 | 60.0184 | 60 | 39.108 | 39.9201 | 60.0368 | 40
37.83 | 29.9833 | 60.0535 | 30 | 39.567 | 49.9766 | 60.0054 | 50 | 38.255 | 39.8967 | 59.9939 | 40 | 39.215 | 58.6949 | 60.0184 | 60 | 39.176 | 39.962 | 60.0379 | 40
37.884 | 29.9833 | 60.0535 | 30 | 39.62 | 49.9766 | 60.0054 | 50 | 38.309 | 39.8967 | 59.9939 | 40 | 39.269 | 58.6949 | 60.0184 | 60 | 39.23 | 39.962 | 60.0379 | 40
37.937 | 29.9833 | 60.0535 | 30 | 39.674 | 49.9766 | 60.0054 | 50 | 38.37 | 39.8967 | 59.9939 | 40 | 39.322 | 58.7717 | 60.0135 | 60 | 39.285 | 39.962 | 60.0379 | 40
37.991 | 29.9833 | 60.0535 | 30 | 39.727 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.457 | 39.8967 | 59.9939 | 40 | 39.374 | 58.7717 | 60.0135 | 60 | 39.34 | 39.962 | 60.0379 | 40
38.046 | 29.9833 | 60.0535 | 30 | 39.781 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.51 | 40.0341 | 59.9897 | 40 | 39.428 | 58.7717 | 60.0135 | 60 | 39.44 | 39.962 | 60.0379 | 40
38.116 | 29.9833 | 60.0535 | 30 | 39.834 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.563 | 40.0341 | 59.9897 | 40 | 39.481 | 58.7717 | 60.0135 | 60 | 39.493 | 40.0091 | 60.0407 | 40
38.169 | 29.9649 | 60.0502 | 30 | 39.887 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.621 | 40.0341 | 59.9897 | 40 | 39.538 | 58.7717 | 60.0135 | 60 | 39.546 | 40.0091 | 60.0407 | 40
38.224 | 29.9649 | 60.0502 | 30 | 39.941 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.675 | 40.0341 | 59.9897 | 40 | 39.601 | 58.7717 | 60.0135 | 60 | 39.6 | 40.0091 | 60.0407 | 40
38.278 | 29.9649 | 60.0502 | 30 | 40.007 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.735 | 39.9499 | 59.995 | 40 | 39.655 | 58.7717 | 60.0135 | 60 | 39.653 | 40.0091 | 60.0407 | 40
38.338 | 29.9649 | 60.0502 | 30 | 40.067 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.802 | 39.9499 | 59.995 | 40 | 39.71 | 59.0482 | 60.0097 | 60 | 39.707 | 40.0909 | 60.0403 | 40
38.393 | 29.9447 | 60.0431 | 30 | 40.127 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.854 | 39.9499 | 59.995 | 40 | 39.763 | 59.0482 | 60.0097 | 60 | 39.76 | 40.0909 | 60.0403 | 40
38.45 | 29.9447 | 60.0431 | 30 | 40.187 | 49.9803 | 60.0119 | 50 | 38.909 | 39.9499 | 59.995 | 40 | 39.818 | 59.0482 | 60.0097 | 60 | 39.813 | 40.0909 | 60.0403 | 40
38.503 | 29.9447 | 60.0431 | 30 | 40.242 | 49.9405 | 60.009 | 50 | 38.967 | 39.9499 | 59.995 | 40 | 39.873 | 59.0482 | 60.0097 | 60 | 39.866 | 40.0909 | 60.0403 | 40
38.557 | 29.9447 | 60.0431 | 30 | 40.3 | 49.9405 | 60.009 | 50 | 39.033 | 39.9499 | 59.995 | 40 | 39.935 | 59.0482 | 60.0097 | 60 | 39.919 | 40.0909 | 60.0403 | 40
38.611 | 29.9447 | 60.0431 | 30 | 40.356 | 49.9655 | 60.0124 | 50 | 39.092 | 39.9939 | 59.9972 | 40 | 39.99 | 59.2209 | 60.0094 | 60 | 39.977 | 40.0909 | 60.0403 | 40
38.666 | 30.0765 | 60.0402 | 30 | 40.456 | 49.9655 | 60.0124 | 50 | 39.146 | 39.9939 | 59.9972 | 40 | 40.045 | 59.2209 | 60.0094 | 60 | 40.031 | 39.8796 | 60.0376 | 40
38.719 | 30.0765 | 60.0402 | 30 | 40.517 | 49.9655 | 60.0124 | 50 | 39.201 | 39.9939 | 59.9972 | 40 | 40.114 | 59.2209 | 60.0094 | 60 | 40.085 | 39.8796 | 60.0376 | 40
38.774 | 30.0765 | 60.0402 | 30 | 40.571 | 49.9655 | 60.0124 | 50 | 39.256 | 39.9939 | 59.9972 | 40 | 40.166 | 59.2209 | 60.0094 | 60 | 40.139 | 39.8796 | 60.0376 | 40
38.833 | 30.0765 | 60.0402 | 30 | 40.624 | 49.9787 | 60.0094 | 50 | 39.318 | 39.9939 | 59.9972 | 40 | 40.22 | 59.2209 | 60.0094 | 60 | 40.194 | 39.8796 | 60.0376 | 40
38.899 | 30.0765 | 60.0402 | 30 | 40.677 | 49.9787 | 60.0094 | 50 | 39.379 | 39.9939 | 59.9972 | 40 | 40.273 | 59.6013 | 60.0132 | 60 | 40.248 | 39.8796 | 60.0376 | 40
38.96 | 30.0765 | 60.0402 | 30 | 40.739 | 49.9787 | 60.0094 | 50 | 39.456 | 40.0272 | 60.0005 | 40 | 40.327 | 59.6013 | 60.0132 | 60 | 40.307 | 39.8796 | 60.0376 | 40
39.013 | 29.9677 | 60.0357 | 30 | 40.796 | 49.9787 | 60.0094 | 50 | 39.511 | 40.0272 | 60.0005 | 40 | 40.38 | 59.6013 | 60.0132 | 60 | 40.371 | 39.8796 | 60.0376 | 40
39.069 | 29.9677 | 60.0357 | 30 | 40.857 | 49.9787 | 60.0094 | 50 | 39.563 | 40.0272 | 60.0005 | 40 | 40.433 | 59.6013 | 60.0132 | 60 | 40.439 | 39.8796 | 60.0376 | 40
39.125 | 29.9677 | 60.0357 | 30 | 40.914 | 49.9787 | 60.0094 | 50 | 39.622 | 40.0514 | 59.9992 | 40 | 40.487 | 59.6013 | 60.0132 | 60 | 40.492 | 40.0972 | 60.04 | 40
39.179 | 29.9677 | 60.0357 | 30 | 41.171 | 49.9135 | 60.0097 | 50 | 39.678 | 40.0514 | 59.9992 | 40 | 40.539 | 59.7712 | 60.01 | 60 | 40.551 | 40.0972 | 60.04 | 40
39.234 | 29.9677 | 60.0357 | 30 | 41.231 | 49.9135 | 60.0097 | 50 | 39.733 | 40.0514 | 59.9992 | 40 | 40.598 | 59.7712 | 60.01 | 60 | 40.612 | 40.0972 | 60.04 | 40
39.295 | 29.9677 | 60.0357 | 30 | 41.295 | 49.9135 | 60.0097 | 50 | 39.794 | 40.0514 | 59.9992 | 40 | 40.652 | 59.7712 | 60.01 | 60 | 40.672 | 39.9085 | 60.0375 | 40
39.36 | 29.9634 | 60.0371 | 30 | 41.353 | 49.9144 | 60.0132 | 50 | 39.846 | 40.0514 | 59.9992 | 40 | 40.708 | 59.7712 | 60.01 | 60 | 40.725 | 39.9085 | 60.0375 | 40
39.452 | 29.9634 | 60.0371 | 30 | 41.458 | 49.9144 | 60.0132 | 50 | 39.906 | 40.0514 | 59.9992 | 40 | 40.762 | 59.7712 | 60.01 | 60 | 40.791 | 39.9085 | 60.0375 | 40
39.504 | 29.9634 | 60.0371 | 30 | 41.526 | 49.9144 | 60.0132 | 50 | 39.963 | 40.1132 | 60.0044 | 40 | 40.815 | 59.7712 | 60.01 | 60 | 40.844 | 39.9085 | 60.0375 | 40
39.564 | 29.9634 | 60.0371 | 30 | 41.579 | 49.9599 | 60.0139 | 50 | 40.028 | 40.1132 | 60.0044 | 40 | 40.869 | 59.8489 | 60.0115 | 60 | 40.899 | 39.9085 | 60.0375 | 40
39.619 | 30.0836 | 60.033 | 30 | 41.637 | 49.9599 | 60.0139 | 50 | 40.084 | 40.1132 | 60.0044 | 40 | 40.923 | 59.8489 | 60.0115 | 60 | 40.953 | 39.9921 | 60.0357 | 40
39.675 | 30.0836 | 60.033 | 30 | 41.691 | 49.9599 | 60.0139 | 50 | 40.14 | 40.1132 | 60.0044 | 40 | 40.977 | 59.8489 | 60.0115 | 60 | 41.007 | 39.9921 | 60.0357 | 40
39.728 | 30.0836 | 60.033 | 30 | 41.744 | 49.9599 | 60.0139 | 50 | 40.206 | 40.1132 | 60.0044 | 40 | 41.031 | 59.8489 | 60.0115 | 60 | 41.065 | 39.9921 | 60.0357 | 40
39.782 | 30.0836 | 60.033 | 30 | 41.801 | 49.9599 | 60.0139 | 50 | 40.271 | 40.1132 | 60.0044 | 40 | 41.085 | 59.8489 | 60.0115 | 60 | 41.118 | 39.9921 | 60.0357 | 40
39.835 | 30.0836 | 60.033 | 30 | 41.858 | 49.9599 | 60.0139 | 50 | 40.329 | 39.8907 | 60.0053 | 40 | 41.162 | 59.8489 | 60.0115 | 60 | 41.172 | 39.9921 | 60.0357 | 40
39.89 | 29.9729 | 60.0375 | 30 | 41.911 | 49.9839 | 60.013 | 50 | 40.387 | 39.8907 | 60.0053 | 40 | 41.215 | 59.8594 | 60.0131 | 60 | 41.233 | 39.9921 | 60.0357 | 40
39.942 | 29.9729 | 60.0375 | 30 | 41.965 | 49.9839 | 60.013 | 50 | 40.459 | 39.8907 | 60.0053 | 40 | 41.27 | 59.8594 | 60.0131 | 60 | 41.292 | 39.9975 | 60.0345 | 40
39.995 | 29.9729 | 60.0375 | 30 | 42.018 | 49.9839 | 60.013 | 50 | 40.512 | 40.0106 | 60.0028 | 40 | 41.323 | 59.8594 | 60.0131 | 60 | 41.347 | 39.9975 | 60.0345 | 40
40.049 | 29.9729 | 60.0375 | 30 | 42.072 | 49.9839 | 60.013 | 50 | 40.57 | 40.0106 | 60.0028 | 40 | 41.377 | 59.8594 | 60.0131 | 60 | 41.443 | 39.9975 | 60.0345 | 40
40.102 | 29.9729 | 60.0375 | 30 | 42.126 | 49.9839 | 60.013 | 50 | 40.633 | 40.0106 | 60.0028 | 40 | 41.43 | 59.8594 | 60.0131 | 60 | 41.499 | 39.9975 | 60.0345 | 40
40.175 | 29.9729 | 60.0375 | 30 | 42.184 | 49.9592 | 60.0122 | 50 | 40.688 | 40.0106 | 60.0028 | 40 | 41.483 | 59.9358 | 60.0148 | 60 | 41.551 | 40.0161 | 60.0319 | 40
40.233 | 29.9729 | 60.0375 | 30 | 42.239 | 49.9592 | 60.0122 | 50 | 40.747 | 40.0106 | 60.0028 | 40 | 41.536 | 59.9358 | 60.0148 | 60 | 41.605 | 40.0161 | 60.0319 | 40
40.289 | 29.9707 | 60.0348 | 30 | 42.293 | 49.9592 | 60.0122 | 50 | 40.811 | 40.0106 | 60.0028 | 40 | 41.589 | 59.9358 | 60.0148 | 60 | 41.658 | 40.0161 | 60.0319 | 40
40.344 | 29.9707 | 60.0348 | 30 | 42.359 | 49.9592 | 60.0122 | 50 | 40.867 | 40.0106 | 60.0028 | 40 | 41.643 | 59.9358 | 60.0148 | 60 | 41.711 | 40.0161 | 60.0319 | 40
40.449 | 29.9707 | 60.0348 | 30 | 42.457 | 49.9592 | 60.0122 | 50 | 40.92 | 40.0237 | 60.0056 | 40 | 41.698 | 59.9358 | 60.0148 | 60 | 41.77 | 40.0161 | 60.0319 | 40
40.502 | 30.0924 | 60.0363 | 30 | 42.51 | 50.0056 | 60.0155 | 50 | 40.975 | 40.0237 | 60.0056 | 40 | 41.755 | 59.9358 | 60.0148 | 60 | 41.83 | 40.0161 | 60.0319 | 40
40.758 | 30.0924 | 60.0363 | 30 | 42.564 | 50.0056 | 60.0155 | 50 | 41.029 | 40.0237 | 60.0056 | 40 | 41.819 | 59.9358 | 60.0148 | 60 | 41.885 | 40.0204 | 60.0325 | 40
40.81 | 29.9885 | 60.0343 | 30 | 42.619 | 50.0056 | 60.0155 | 50 | 41.091 | 40.0237 | 60.0056 | 40 | 41.874 | 59.9882 | 60.0148 | 60 | 41.941 | 40.0204 | 60.0325 | 40
40.865 | 29.9885 | 60.0343 | 30 | 42.679 | 50.0056 | 60.0155 | 50 | 41.151 | 40.0237 | 60.0056 | 40 | 41.929 | 59.9882 | 60.0148 | 60 | 41.996 | 40.0204 | 60.0325 | 40
40.917 | 29.9885 | 60.0343 | 30 | 42.74 | 50.0056 | 60.0155 | 50 | 41.206 | 40.0351 | 60.0066 | 40 | 41.984 | 59.9882 | 60.0148 | 60 | 42.053 | 40.0204 | 60.0325 | 40
40.971 | 29.9885 | 60.0343 | 30 | 42.793 | 50.0321 | 60.0169 | 50 | 41.262 | 40.0351 | 60.0066 | 40 | 42.046 | 59.9882 | 60.0148 | 60 | 42.128 | 40.0204 | 60.0325 | 40
41.025 | 29.9885 | 60.0343 | 30 | 42.847 | 50.0321 | 60.0169 | 50 | 41.318 | 40.0351 | 60.0066 | 40 | 42.17 | 59.9882 | 60.0148 | 60 | 42.186 | 40.0934 | 60.0291 | 40
41.081 | 29.9885 | 60.0343 | 30 | 42.901 | 50.0321 | 60.0169 | 50 | 41.373 | 40.0351 | 60.0066 | 40 | 42.222 | 59.9892 | 60.0107 | 60 | 42.244 | 40.0934 | 60.0291 | 40
41.141 | 29.9951 | 60.0327 | 30 | 42.956 | 50.0321 | 60.0169 | 50 | 41.459 | 40.0351 | 60.0066 | 40 | 42.282 | 59.9892 | 60.0107 | 60 | 42.305 | 40.0934 | 60.0291 | 40
41.207 | 29.9951 | 60.0327 | 30 | 43.015 | 50.0321 | 60.0169 | 50 | 41.513 | 39.938 | 60.0082 | 40 | 42.337 | 59.9892 | 60.0107 | 60 | 42.367 | 40.0934 | 60.0291 | 40
41.261 | 29.9951 | 60.0327 | 30 | 43.08 | 50.0321 | 60.0169 | 50 | 41.567 | 39.938 | 60.0082 | 40 | 42.39 | 60.0506 | 60.0095 | 60 | 42.442 | 40.0934 | 60.0291 | 40
41.316 | 29.9951 | 60.0327 | 30 | 43.139 | 50.0454 | 60.025 | 50 | 41.623 | 39.938 | 60.0082 | 40 | 42.444 | 60.0506 | 60.0095 | 60 | 42.496 | 39.8964 | 60.0277 | 40
41.376 | 29.9951 | 60.0327 | 30 | 43.206 | 50.0454 | 60.025 | 50 | 41.677 | 39.938 | 60.0082 | 40 | 42.503 | 60.0506 | 60.0095 | 60 | 42.549 | 39.8964 | 60.0277 | 40
41.452 | 29.9951 | 60.0327 | 30 | 43.261 | 50.0454 | 60.025 | 50 | 41.73 | 40.0404 | 60.0081 | 40 | 42.556 | 60.0506 | 60.0095 | 60 | 42.601 | 39.8964 | 60.0277 | 40
41.507 | 29.9844 | 60.0373 | 30 | 43.318 | 50.0454 | 60.025 | 50 | 41.785 | 40.0404 | 60.0081 | 40 | 42.61 | 60.0506 | 60.0095 | 60 | 42.655 | 39.8964 | 60.0277 | 40
41.56 | 29.9844 | 60.0373 | 30 | 43.384 | 50.0454 | 60.025 | 50 | 41.839 | 40.0404 | 60.0081 | 40 | 42.668 | 60.0506 | 60.0095 | 60 | 42.715 | 39.8964 | 60.0277 | 40
41.614 | 29.9844 | 60.0373 | 30 | 43.46 | 50.0454 | 60.025 | 50 | 41.898 | 40.0404 | 60.0081 | 40 | 42.724 | 60.0907 | 60.0076 | 60 | 42.777 | 40.0026 | 60.0289 | 40
41.666 | 29.9844 | 60.0373 | 30 | 43.516 | 50.0716 | 60.0285 | 50 | 41.955 | 40.0404 | 60.0081 | 40 | 42.779 | 60.0907 | 60.0076 | 60 | 42.832 | 40.0026 | 60.0289 | 40
41.72 | 30.0153 | 60.0367 | 30 | 43.57 | 50.0716 | 60.0285 | 50 | 42.015 | 40.0404 | 60.0081 | 40 | 43.036 | 60.0907 | 60.0076 | 60 | 42.89 | 40.0026 | 60.0289 | 40
41.773 | 30.0153 | 60.0367 | 30 | 43.634 | 50.0716 | 60.0285 | 50 | 42.069 | 39.942 | 60.0106 | 40 | 43.091 | 59.9347 | 60.006 | 60 | 42.944 | 40.0026 | 60.0289 | 40
41.826 | 30.0153 | 60.0367 | 30 | 43.688 | 50.0716 | 60.0285 | 50 | 42.123 | 39.942 | 60.0106 | 40 | 43.159 | 59.9347 | 60.006 | 60 | 42.998 | 40.0026 | 60.0289 | 40
41.88 | 30.0153 | 60.0367 | 30 | 43.741 | 49.8048 | 60.0315 | 50 | 42.178 | 39.942 | 60.0106 | 40 | 43.213 | 59.9347 | 60.006 | 60 | 43.056 | 40.0026 | 60.0289 | 40
41.933 | 30.0153 | 60.0367 | 30 | 43.794 | 49.8048 | 60.0315 | 50 | 42.233 | 39.942 | 60.0106 | 40 | 43.269 | 59.9347 | 60.006 | 60 | 43.119 | 40.0026 | 60.0289 | 40
41.987 | 30.0153 | 60.0367 | 30 | 43.847 | 49.8048 | 60.0315 | 50 | 42.288 | 39.942 | 60.0106 | 40 | 43.321 | 60.0064 | 60.0064 | 60 | 43.18 | 39.9838 | 60.0312 | 40
42.041 | 30.0513 | 60.0384 | 30 | 43.902 | 49.8048 | 60.0315 | 50 | 42.351 | 39.942 | 60.0106 | 40 | 43.375 | 60.0064 | 60.0064 | 60 | 43.242 | 39.9838 | 60.0312 | 40
42.094 | 30.0513 | 60.0384 | 30 | 43.956 | 49.8048 | 60.0315 | 50 | 42.456 | 40.0475 | 60.0108 | 40 | 43.428 | 60.0064 | 60.0064 | 60 | 43.301 | 39.9838 | 60.0312 | 40
42.152 | 30.0513 | 60.0384 | 30 | 44.011 | 49.8048 | 60.0315 | 50 | 42.51 | 40.0475 | 60.0108 | 40 | 43.481 | 60.0064 | 60.0064 | 60 | 43.371 | 39.9838 | 60.0312 | 40
42.206 | 30.0513 | 60.0384 | 30 | 44.073 | 49.8048 | 60.0315 | 50 | 42.564 | 40.0475 | 60.0108 | 40 | 43.535 | 60.0064 | 60.0064 | 60 | 43.441 | 39.9838 | 60.0312 | 40
42.266 | 30.0513 | 60.0384 | 30 | 44.127 | 49.9062 | 60.0294 | 50 | 42.622 | 40.0475 | 60.0108 | 40 | 43.59 | 59.9682 | 60.006 | 60 | 43.494 | 39.9886 | 60.0269 | 40
42.325 | 30.0513 | 60.0384 | 30 | 44.188 | 49.9062 | 60.0294 | 50 | 42.676 | 40.0796 | 60.0108 | 40 | 43.646 | 59.9682 | 60.006 | 60 | 43.549 | 39.9886 | 60.0269 | 40
42.38 | 30.0674 | 60.0395 | 30 | 44.248 | 49.9062 | 60.0294 | 50 | 42.728 | 40.0796 | 60.0108 | 40 | 43.713 | 59.9682 | 60.006 | 60 | 43.604 | 39.9886 | 60.0269 | 40
42.449 | 30.0674 | 60.0395 | 30 | 44.313 | 49.9062 | 60.0294 | 50 | 42.784 | 40.0796 | 60.0108 | 40 | 43.769 | 59.9682 | 60.006 | 60 | 43.659 | 39.9886 | 60.0269 | 40
42.502 | 30.0674 | 60.0395 | 30 | 44.373 | 49.9062 | 60.0294 | 50 | 42.837 | 40.0796 | 60.0108 | 40 | 43.832 | 59.9682 | 60.006 | 60 | 43.718 | 40.0124 | 60.0255 | 40
42.556 | 30.0674 | 60.0395 | 30 | 44.457 | 49.8741 | 60.0343 | 50 | 42.892 | 40.0796 | 60.0108 | 40 | 43.896 | 59.9682 | 60.006 | 60 | 43.772 | 40.0124 | 60.0255 | 40
42.609 | 30.0674 | 60.0395 | 30 | 44.509 | 49.8741 | 60.0343 | 50 | 42.95 | 40.0796 | 60.0108 | 40 | 43.961 | 59.9682 | 60.006 | 60 | 43.825 | 40.0124 | 60.0255 | 40
42.661 | 29.8676 | 60.0398 | 30 | 44.564 | 49.8741 | 60.0343 | 50 | 43.008 | 40.0796 | 60.0108 | 40 | 44.022 | 60.0289 | 60.0004 | 60 | 43.879 | 40.0124 | 60.0255 | 40
42.715 | 29.8676 | 60.0398 | 30 | 44.618 | 49.8741 | 60.0343 | 50 | 43.062 | 39.9861 | 60.0111 | 40 | 44.082 | 60.0289 | 60.0004 | 60 | 43.932 | 40.0124 | 60.0255 | 40
42.767 | 29.8676 | 60.0398 | 30 | 44.673 | 49.9093 | 60.0336 | 50 | 43.116 | 39.9861 | 60.0111 | 40 | 44.159 | 60.0289 | 60.0004 | 60 | 43.986 | 40.0124 | 60.0255 | 40
42.82 | 29.8676 | 60.0398 | 30 | 44.725 | 49.9093 | 60.0336 | 50 | 43.17 | 39.9861 | 60.0111 | 40 | 44.213 | 60.0279 | 60.0022 | 60 | 44.039 | 40.0746 | 60.0254 | 40
42.873 | 29.8676 | 60.0398 | 30 | 44.778 | 49.9093 | 60.0336 | 50 | 43.231 | 39.9861 | 60.0111 | 40 | 44.268 | 60.0279 | 60.0022 | 60 | 44.101 | 40.0746 | 60.0254 | 40
42.935 | 29.8676 | 60.0398 | 30 | 44.831 | 49.9093 | 60.0336 | 50 | 43.286 | 40.0061 | 60.0086 | 40 | 44.321 | 60.0279 | 60.0022 | 60 | 44.364 | 40.0746 | 60.0254 | 40
42.997 | 29.8676 | 60.0398 | 30 | 44.884 | 49.9093 | 60.0336 | 50 | 43.34 | 40.0061 | 60.0086 | 40 | 44.374 | 60.0279 | 60.0022 | 60 | 44.437 | 39.9332 | 60.025 | 40
43.058 | 30.0367 | 60.0416 | 30 | 44.938 | 49.9093 | 60.035 | 50 | 43.396 | 40.0061 | 60.0086 | 40 | 44.428 | 60.0279 | 60.0022 | 60 | 44.49 | 39.9332 | 60.025 | 40
43.113 | 30.0367 | 60.0416 | 30 | 44.991 | 49.9093 | 60.035 | 50 | 43.462 | 40.0061 | 60.0086 | 40 | 44.483 | 60.0279 | 60.0022 | 60 | 44.543 | 39.9332 | 60.025 | 40
43.165 | 30.0367 | 60.0416 | 30 | 45.044 | 49.9093 | 60.035 | 50 | 43.516 | 40.0061 | 60.0086 | 40 | 44.546 | 60.0226 | 60.003 | 60 | 44.597 | 39.9689 | 60.0256 | 40
43.229 | 30.0367 | 60.0416 | 30 | 45.098 | 49.9093 | 60.035 | 50 | 43.569 | 40.0118 | 60.0077 | 40 | 44.607 | 60.0226 | 60.003 | 60 | 44.649 | 39.9689 | 60.0256 | 40
43.294 | 30.0367 | 60.0416 | 30 | 45.151 | 49.9093 | 60.035 | 50 | 43.623 | 40.0118 | 60.0077 | 40 | 44.661 | 60.0226 | 60.003 | 60 | 44.702 | 39.9689 | 60.0256 | 40
43.358 | 29.939 | 60.0443 | 30 | 45.208 | 49.9093 | 60.035 | 50 | 43.676 | 40.0118 | 60.0077 | 40 | 44.92 | 60.0226 | 60.003 | 60 | 44.755 | 39.9689 | 60.0256 | 40
43.449 | 29.939 | 60.0443 | 30 | 45.269 | 49.9093 | 60.035 | 50 | 43.73 | 40.0118 | 60.0077 | 40 | 44.973 | 60.0655 | 60.0018 | 60 | 44.808 | 39.9689 | 60.0256 | 40
43.502 | 29.939 | 60.0443 | 30 | 45.324 | 49.9644 | 60.0431 | 50 | 43.785 | 40.0118 | 60.0077 | 40 | 45.029 | 60.0655 | 60.0018 | 60 | 44.862 | 39.9689 | 60.0256 | 40
43.556 | 30.0397 | 60.0436 | 30 | 45.379 | 49.9644 | 60.0431 | 50 | 43.844 | 40.0118 | 60.0077 | 40 | 45.087 | 60.0655 | 60.0018 | 60 | 44.915 | 39.9927 | 60.0234 | 40
43.608 | 30.0397 | 60.0436 | 30 | 45.456 | 49.9644 | 60.0431 | 50 | 43.902 | 40.0118 | 60.0077 | 40 | 45.162 | 60.0655 | 60.0018 | 60 | 44.975 | 39.9927 | 60.0234 | 40
43.663 | 30.0397 | 60.0436 | 30 | 45.509 | 49.9644 | 60.0431 | 50 | 43.958 | 40.0698 | 60.0129 | 40 | 45.215 | 59.9327 | 59.9997 | 60 | 45.032 | 39.9927 | 60.0234 | 40
43.715 | 30.0397 | 60.0436 | 30 | 45.563 | 49.9486 | 60.0442 | 50 | 44.014 | 40.0698 | 60.0129 | 40 | 45.269 | 59.9327 | 59.9997 | 60 | 45.085 | 39.9927 | 60.0234 | 40
43.768 | 30.0397 | 60.0436 | 30 | 45.619 | 49.9486 | 60.0442 | 50 | 44.068 | 40.0698 | 60.0129 | 40 | 45.326 | 59.9327 | 59.9997 | 60 | 45.139 | 39.9927 | 60.0234 | 40
43.826 | 30.0397 | 60.0436 | 30 | 45.672 | 49.9486 | 60.0442 | 50 | 44.121 | 40.0698 | 60.0129 | 40 | 45.379 | 59.9327 | 59.9997 | 60 | 45.199 | 39.9927 | 60.0234 | 40
44.082 | 29.94 | 60.0465 | 30 | 45.725 | 49.9486 | 60.0442 | 50 | 44.189 | 40.0698 | 60.0129 | 40 | 45.432 | 60.0327 | 59.9943 | 60 | 45.257 | 39.9927 | 60.0234 | 40
44.138 | 29.94 | 60.0465 | 30 | 45.779 | 49.9486 | 60.0442 | 50 | 44.244 | 39.9857 | 60.0153 | 40 | 45.485 | 60.0327 | 59.9943 | 60 | 45.312 | 40.0419 | 60.0245 | 40
44.196 | 29.94 | 60.0465 | 30 | 45.837 | 49.9486 | 60.0442 | 50 | 44.298 | 39.9857 | 60.0153 | 40 | 45.541 | 60.0327 | 59.9943 | 60 | 45.37 | 40.0419 | 60.0245 | 40
44.251 | 30.0153 | 60.0464 | 30 | 45.896 | 49.9318 | 60.0468 | 50 | 44.359 | 39.9857 | 60.0153 | 40 | 45.599 | 60.0327 | 59.9943 | 60 | 45.439 | 40.0419 | 60.0245 | 40
44.477 | 30.0153 | 60.0464 | 30 | 45.952 | 49.9318 | 60.0468 | 50 | 44.459 | 39.9857 | 60.0153 | 40 | 45.653 | 60.0327 | 59.9943 | 60 | 45.495 | 40.0419 | 60.0245 | 40
44.531 | 29.9458 | 60.0459 | 30 | 46.01 | 49.9318 | 60.0468 | 50 | 44.511 | 40.0285 | 60.0188 | 40 | 45.709 | 60.0327 | 59.9943 | 60 | 45.55 | 40.0809 | 60.0225 | 40
44.584 | 29.9458 | 60.0459 | 30 | 46.077 | 49.9318 | 60.0468 | 50 | 44.564 | 40.0285 | 60.0188 | 40 | 45.768 | 60.0445 | 59.9955 | 60 | 45.606 | 40.0809 | 60.0225 | 40
44.638 | 29.9458 | 60.0459 | 30 | 46.146 | 49.9318 | 60.0468 | 50 | 44.623 | 40.0285 | 60.0188 | 40 | 45.824 | 60.0445 | 59.9955 | 60 | 45.662 | 40.0809 | 60.0225 | 40
|  |  |  | 46.209 | 49.9962 | 60.0489 | 50 | 44.677 | 40.0285 | 60.0188 | 40 | 45.879 | 60.0445 | 59.9955 | 60 | 45.719 | 40.0809 | 60.0225 | 40
|  |  |  | 46.268 | 49.9962 | 60.0489 | 50 | 44.73 | 40.0285 | 60.0188 | 40 | 45.934 | 60.0445 | 59.9955 | 60 | 45.773 | 40.0809 | 60.0225 | 40
|  |  |  | 46.329 | 49.9962 | 60.0489 | 50 | 44.784 | 40.0579 | 60.0217 | 40 | 45.988 | 60.0445 | 59.9955 | 60 | 45.828 | 39.8994 | 60.027 | 40
|  |  |  | 46.384 | 49.9962 | 60.0489 | 50 | 44.849 | 40.0579 | 60.0217 | 40 | 46.055 | 60.0445 | 59.9955 | 60 | 45.881 | 39.8994 | 60.027 | 40
|  |  |  | 46.459 | 49.9962 | 60.0489 | 50 | 44.908 | 40.0579 | 60.0217 | 40 | 46.161 | 60.0281 | 59.9948 | 60 | 45.934 | 39.8994 | 60.027 | 40
|  |  |  | 46.514 | 50.0341 | 60.0511 | 50 | 44.963 | 40.0579 | 60.0217 | 40 | 46.215 | 60.0281 | 59.9948 | 60 | 45.988 | 39.8994 | 60.027 | 40
|  |  |  | 46.566 | 50.0341 | 60.0511 | 50 | 45.024 | 40.0579 | 60.0217 | 40 | 46.269 | 60.0281 | 59.9948 | 60 | 46.041 | 39.8994 | 60.027 | 40
|  |  |  | 46.624 | 50.0341 | 60.0511 | 50 | 45.089 | 40.0579 | 60.0217 | 40 | 46.331 | 60.0281 | 59.9948 | 60 | 46.101 | 39.8994 | 60.027 | 40
|  |  |  | 46.68 | 50.0341 | 60.0511 | 50 | 45.15 | 40.0579 | 60.0217 | 40 | 46.396 | 59.9782 | 59.9951 | 60 | 46.156 | 39.9701 | 60.0212 | 40
|  |  |  | 46.739 | 50.0341 | 60.0511 | 50 | 45.206 | 39.9677 | 60.0212 | 40 | 46.449 | 59.9782 | 59.9951 | 60 | 46.218 | 39.9701 | 60.0212 | 40
|  |  |  | 46.792 | 49.9203 | 60.0451 | 50 | 45.261 | 39.9677 | 60.0212 | 40 | 46.507 | 59.9782 | 59.9951 | 60 | 46.273 | 39.9701 | 60.0212 | 40
|  |  |  | 46.847 | 49.9203 | 60.0451 | 50 | 45.317 | 39.9677 | 60.0212 | 40 | 46.563 | 59.9782 | 59.9951 | 60 | 46.328 | 39.9701 | 60.0212 | 40
|  |  |  | 46.9 | 49.9203 | 60.0451 | 50 | 45.384 | 39.9677 | 60.0212 | 40 | 46.618 | 59.9782 | 59.9951 | 60 | 46.383 | 39.9701 | 60.0212 | 40
|  |  |  | 46.954 | 49.9203 | 60.0451 | 50 | 45.46 | 39.9677 | 60.0212 | 40 | 46.671 | 60.0103 | 59.9944 | 60 | 46.44 | 39.9701 | 60.0212 | 40
|  |  |  | 47.007 | 49.9203 | 60.0451 | 50 | 45.513 | 40.0552 | 60.027 | 40 | 46.724 | 60.0103 | 59.9944 | 60 | 46.496 | 39.9862 | 60.019 | 40
|  |  |  | 47.07 | 49.9203 | 60.0451 | 50 | 45.57 | 40.0552 | 60.027 | 40 | 46.785 | 60.0103 | 59.9944 | 60 | 46.549 | 39.9862 | 60.019 | 40
|  |  |  | 47.124 | 49.9466 | 60.048 | 50 | 45.834 | 40.0552 | 60.027 | 40 | 46.839 | 60.0103 | 59.9944 | 60 | 46.603 | 39.9862 | 60.019 | 40
|  |  |  | 47.179 | 49.9466 | 60.048 | 50 | 45.887 | 39.9994 | 60.0227 | 40 | 46.894 | 60.0103 | 59.9944 | 60 | 46.655 | 39.9862 | 60.019 | 40
|  |  |  | 47.234 | 49.9466 | 60.048 | 50 | 45.946 | 39.9994 | 60.0227 | 40 | 46.954 | 60.0103 | 59.9944 | 60 | 46.709 | 39.9862 | 60.019 | 40
|  |  |  | 47.289 | 49.9466 | 60.048 | 50 | 46.003 | 39.9994 | 60.0227 | 40 | 47.015 | 60.0103 | 59.9944 | 60 | 46.772 | 39.9862 | 60.019 | 40
|  |  |  | 47.357 | 49.9466 | 60.048 | 50 | 46.071 | 39.9994 | 60.0227 | 40 | 47.071 | 60.0591 | 59.998 | 60 | 46.825 | 40.0218 | 60.0214 | 40
|  |  |  | 47.458 | 49.9466 | 60.048 | 50 | 46.129 | 39.9977 | 60.023 | 40 | 47.16 | 60.0591 | 59.998 | 60 | 46.88 | 40.0218 | 60.0214 | 40
|  |  |  | 47.517 | 49.9666 | 60.0435 | 50 | 46.189 | 39.9977 | 60.023 | 40 | 47.213 | 60.0591 | 59.998 | 60 | 46.935 | 40.0218 | 60.0214 | 40
|  |  |  | 47.577 | 49.9666 | 60.0435 | 50 | 46.244 | 39.9977 | 60.023 | 40 | 47.266 | 60.0235 | 59.9978 | 60 | 46.989 | 40.0218 | 60.0214 | 40
|  |  |  | 47.636 | 49.9666 | 60.0435 | 50 | 46.306 | 39.9977 | 60.023 | 40 | 47.319 | 60.0235 | 59.9978 | 60 | 47.051 | 40.0218 | 60.0214 | 40
|  |  |  | 47.696 | 50.013 | 60.0469 | 50 | 46.364 | 39.9977 | 60.023 | 40 | 47.372 | 60.0235 | 59.9978 | 60 | 47.106 | 40.0419 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 47.749 | 50.013 | 60.0469 | 50 | 46.458 | 40.0181 | 60.0251 | 40 | 47.427 | 60.0235 | 59.9978 | 60 | 47.165 | 40.0419 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 47.803 | 50.013 | 60.0469 | 50 | 46.511 | 40.0181 | 60.0251 | 40 | 47.48 | 60.0235 | 59.9978 | 60 | 47.23 | 40.0419 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 47.861 | 50.013 | 60.0469 | 50 | 46.564 | 40.0181 | 60.0251 | 40 | 47.538 | 60.0235 | 59.9978 | 60 | 47.286 | 40.0419 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 47.914 | 50.013 | 60.0469 | 50 | 46.622 | 40.0512 | 60.0307 | 40 | 47.594 | 60.0083 | 59.996 | 60 | 47.348 | 40.0419 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 47.974 | 50.013 | 60.0469 | 50 | 46.675 | 40.0512 | 60.0307 | 40 | 47.649 | 60.0083 | 59.996 | 60 | 47.608 | 40.0419 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 48.028 | 49.954 | 60.0475 | 50 | 46.728 | 40.0512 | 60.0307 | 40 | 47.714 | 60.0083 | 59.996 | 60 | 47.662 | 39.978 | 60.0146 | 40
|  |  |  | 48.082 | 49.954 | 60.0475 | 50 | 46.782 | 40.0512 | 60.0307 | 40 | 47.77 | 60.0083 | 59.996 | 60 | 47.715 | 39.978 | 60.0146 | 40
|  |  |  | 48.136 | 49.954 | 60.0475 | 50 | 46.835 | 40.0512 | 60.0307 | 40 | 47.83 | 60.0083 | 59.996 | 60 | 47.769 | 39.978 | 60.0146 | 40
|  |  |  | 48.19 | 49.954 | 60.0475 | 50 | 46.888 | 40.0512 | 60.0307 | 40 | 47.899 | 60.0083 | 59.996 | 60 | 47.822 | 39.978 | 60.0146 | 40
|  |  |  | 48.247 | 49.954 | 60.0475 | 50 | 46.942 | 40.1113 | 60.0348 | 40 | 48.16 | 60.0809 | 59.9971 | 60 | 47.875 | 39.978 | 60.0146 | 40
|  |  |  | 48.312 | 50.0049 | 60.0491 | 50 | 47.001 | 40.1113 | 60.0348 | 40 | 48.216 | 59.8833 | 59.9958 | 60 | 47.929 | 39.978 | 60.0146 | 40
|  |  |  | 48.369 | 50.0049 | 60.0491 | 50 | 47.059 | 40.1113 | 60.0348 | 40 | 48.457 | 59.8833 | 59.9958 | 60 | 47.982 | 39.9264 | 60.0185 | 40
|  |  |  | 48.454 | 50.0049 | 60.0491 | 50 | 47.115 | 40.1113 | 60.0348 | 40 | 48.511 | 60.0821 | 59.9942 | 60 | 48.036 | 39.9264 | 60.0185 | 40
|  |  |  | 48.508 | 50.0049 | 60.0491 | 50 | 47.171 | 40.1113 | 60.0348 | 40 | 48.564 | 60.0821 | 59.9942 | 60 | 48.089 | 39.9264 | 60.0185 | 40
|  |  |  | 48.562 | 50.0049 | 60.0491 | 50 | 47.236 | 40.1113 | 60.0348 | 40 | 48.619 | 60.0821 | 59.9942 | 60 | 48.142 | 39.9264 | 60.0185 | 40
|  |  |  | 48.616 | 49.957 | 60.0471 | 50 | 47.291 | 39.9435 | 60.0369 | 40 | 48.671 | 60.0821 | 59.9942 | 60 | 48.196 | 39.9264 | 60.0185 | 40
|  |  |  | 48.672 | 49.957 | 60.0471 | 50 | 47.346 | 39.9435 | 60.0369 | 40 | 48.724 | 60.0821 | 59.9942 | 60 | 48.258 | 39.9264 | 60.0185 | 40
|  |  |  | 48.724 | 49.957 | 60.0471 | 50 | 47.458 | 39.9435 | 60.0369 | 40 | 48.778 | 59.9425 | 59.9936 | 60 | 48.314 | 40.0319 | 60.0205 | 40
|  |  |  | 48.778 | 49.957 | 60.0471 | 50 | 47.512 | 39.9435 | 60.0369 | 40 | 48.831 | 59.9425 | 59.9936 | 60 | 48.369 | 40.0319 | 60.0205 | 40
|  |  |  | 48.831 | 49.957 | 60.0471 | 50 | 47.566 | 40.0357 | 60.0409 | 40 | 48.885 | 59.9425 | 59.9936 | 60 | 48.438 | 40.0319 | 60.0205 | 40
|  |  |  | 48.889 | 49.9446 | 60.0448 | 50 | 47.621 | 40.0357 | 60.0409 | 40 | 48.94 | 59.9425 | 59.9936 | 60 | 48.497 | 40.0319 | 60.0205 | 40
|  |  |  | 48.948 | 49.9446 | 60.0448 | 50 | 47.675 | 40.0357 | 60.0409 | 40 | 48.995 | 59.9425 | 59.9936 | 60 | 48.55 | 39.9519 | 60.0178 | 40
|  |  |  | 49.006 | 49.9446 | 60.0448 | 50 | 47.729 | 40.0357 | 60.0409 | 40 | 49.054 | 59.9425 | 59.9936 | 60 | 48.607 | 39.9519 | 60.0178 | 40
|  |  |  | 49.065 | 49.9446 | 60.0448 | 50 | 47.784 | 40.0357 | 60.0409 | 40 | 49.16 | 60.0126 | 59.9969 | 60 | 48.661 | 39.9519 | 60.0178 | 40
|  |  |  | 49.13 | 49.9446 | 60.0448 | 50 | 47.839 | 39.9739 | 60.0452 | 40 | 49.214 | 60.0126 | 59.9969 | 60 | 48.721 | 39.9519 | 60.0178 | 40
|  |  |  | 49.189 | 50.0025 | 60.0442 | 50 | 47.898 | 39.9739 | 60.0452 | 40 | 49.269 | 60.0126 | 59.9969 | 60 | 48.773 | 39.9519 | 60.0178 | 40
|  |  |  | 49.243 | 50.0025 | 60.0442 | 50 | 47.954 | 39.9739 | 60.0452 | 40 | 49.321 | 60.0126 | 59.9969 | 60 | 48.831 | 39.9519 | 60.0178 | 40
|  |  |  | 49.297 | 50.0025 | 60.0442 | 50 | 48.013 | 39.9739 | 60.0452 | 40 | 49.387 | 60.0126 | 59.9969 | 60 | 48.886 | 40.026 | 60.0191 | 40
|  |  |  | 49.351 | 50.0025 | 60.0442 | 50 | 48.071 | 39.9739 | 60.0452 | 40 | 49.439 | 60.0329 | 59.9996 | 60 | 48.948 | 40.026 | 60.0191 | 40
|  |  |  | 49.46 | 50.0025 | 60.0442 | 50 | 48.133 | 39.9739 | 60.0452 | 40 | 49.493 | 60.0329 | 59.9996 | 60 | 49.002 | 40.026 | 60.0191 | 40
|  |  |  | 49.513 | 49.8988 | 60.0414 | 50 | 48.198 | 39.9739 | 60.0452 | 40 | 49.546 | 60.0329 | 59.9996 | 60 | 49.056 | 40.026 | 60.0191 | 40
|  |  |  | 49.566 | 49.8988 | 60.0414 | 50 | 48.265 | 39.9739 | 60.0452 | 40 | 49.603 | 60.0329 | 59.9996 | 60 | 49.11 | 40.026 | 60.0191 | 40
|  |  |  | 49.622 | 49.8988 | 60.0414 | 50 | 48.324 | 40.0551 | 60.0471 | 40 | 49.662 | 60.0329 | 59.9996 | 60 | 49.173 | 40.026 | 60.0191 | 40
|  |  |  | 49.676 | 49.8988 | 60.0414 | 50 | 48.381 | 40.0551 | 60.0471 | 40 | 49.715 | 60.0833 | 60.0006 | 60 | 49.233 | 40.026 | 60.0191 | 40
|  |  |  | 49.73 | 49.8988 | 60.0414 | 50 | 48.458 | 40.0551 | 60.0471 | 40 | 49.777 | 60.0833 | 60.0006 | 60 | 49.288 | 39.9574 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 49.797 | 49.8988 | 60.0414 | 50 | 48.511 | 39.9887 | 60.0446 | 40 | 49.831 | 60.0833 | 60.0006 | 60 | 49.344 | 39.9574 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 49.851 | 49.9633 | 60.0369 | 50 | 48.565 | 39.9887 | 60.0446 | 40 | 49.885 | 60.0833 | 60.0006 | 60 | 49.438 | 39.9574 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 49.904 | 49.9633 | 60.0369 | 50 | 48.623 | 39.9887 | 60.0446 | 40 | 49.939 | 60.0833 | 60.0006 | 60 | 49.49 | 40.0368 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 49.959 | 49.9633 | 60.0369 | 50 | 48.676 | 39.9887 | 60.0446 | 40 | 49.996 | 60.0833 | 60.0006 | 60 | 49.545 | 40.0368 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.013 | 49.9633 | 60.0369 | 50 | 48.735 | 39.9887 | 60.0446 | 40 | 50.06 | 60.0833 | 60.0006 | 60 | 49.598 | 40.0368 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.073 | 49.9633 | 60.0369 | 50 | 48.787 | 40.0044 | 60.0476 | 40 | 50.161 | 60.0833 | 60.0006 | 60 | 49.652 | 40.0368 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.128 | 49.9068 | 60.0364 | 50 | 48.84 | 40.0044 | 60.0476 | 40 | 50.222 | 59.9445 | 59.9987 | 60 | 49.705 | 40.0368 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.182 | 49.9068 | 60.0364 | 50 | 48.899 | 40.0044 | 60.0476 | 40 | 50.28 | 59.9445 | 59.9987 | 60 | 49.766 | 40.0368 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.238 | 49.9068 | 60.0364 | 50 | 48.958 | 40.0044 | 60.0476 | 40 | 50.334 | 60.0144 | 60.0017 | 60 | 49.82 | 39.9348 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.293 | 49.9068 | 60.0364 | 50 | 49.231 | 40.0044 | 60.0476 | 40 | 50.387 | 60.0144 | 60.0017 | 60 | 49.872 | 39.9348 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.348 | 49.9068 | 60.0364 | 50 | 49.286 | 40.0175 | 60.049 | 40 | 50.44 | 60.0144 | 60.0017 | 60 | 49.927 | 39.9348 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.453 | 49.9068 | 60.0364 | 50 | 49.347 | 40.0175 | 60.049 | 40 | 50.494 | 60.0144 | 60.0017 | 60 | 49.98 | 39.9348 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.506 | 50.1178 | 60.0398 | 50 | 49.46 | 40.0175 | 60.049 | 40 | 50.547 | 60.0144 | 60.0017 | 60 | 50.033 | 39.9348 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 50.56 | 50.1178 | 60.0398 | 50 | 49.514 | 40.0425 | 60.0504 | 40 | 50.601 | 59.9909 | 60.0009 | 60 | 50.087 | 40.0679 | 60.014 | 40
|  |  |  | 50.617 | 50.1178 | 60.0398 | 50 | 49.567 | 40.0425 | 60.0504 | 40 | 50.654 | 59.9909 | 60.0009 | 60 | 50.141 | 40.0679 | 60.014 | 40
|  |  |  | 50.68 | 50.1178 | 60.0398 | 50 | 49.622 | 40.0425 | 60.0504 | 40 | 50.716 | 59.9909 | 60.0009 | 60 | 50.196 | 40.0679 | 60.014 | 40
|  |  |  | 50.747 | 49.8302 | 60.0362 | 50 | 49.678 | 40.0948 | 60.052 | 40 | 50.772 | 59.9909 | 60.0009 | 60 | 50.255 | 40.0679 | 60.014 | 40
|  |  |  | 50.804 | 49.8302 | 60.0362 | 50 | 49.732 | 40.0948 | 60.052 | 40 | 50.83 | 59.9909 | 60.0009 | 60 | 50.316 | 40.0679 | 60.014 | 40
|  |  |  | 50.858 | 49.8302 | 60.0362 | 50 | 49.784 | 40.0948 | 60.052 | 40 | 50.893 | 59.9909 | 60.0009 | 60 | 50.381 | 40.0679 | 60.014 | 40
|  |  |  | 50.912 | 49.8302 | 60.0362 | 50 | 49.838 | 40.0948 | 60.052 | 40 | 50.965 | 59.9909 | 60.0009 | 60 | 50.44 | 40.0679 | 60.014 | 40
|  |  |  | 50.965 | 49.8302 | 60.0362 | 50 | 49.891 | 40.0948 | 60.052 | 40 | 51.031 | 60.0326 | 60.0023 | 60 | 50.495 | 39.9474 | 60.0153 | 40
|  |  |  | 51.019 | 49.9219 | 60.0359 | 50 | 49.949 | 40.0948 | 60.052 | 40 | 51.097 | 60.0326 | 60.0023 | 60 | 50.553 | 39.9474 | 60.0153 | 40
|  |  |  | 51.073 | 49.9219 | 60.0359 | 50 | 50.002 | 39.9923 | 60.0508 | 40 | 51.164 | 60.0326 | 60.0023 | 60 | 50.607 | 39.9474 | 60.0153 | 40
|  |  |  | 51.128 | 49.9219 | 60.0359 | 50 | 50.056 | 39.9923 | 60.0508 | 40 | 51.223 | 59.9974 | 60.0034 | 60 | 50.663 | 39.9474 | 60.0153 | 40
|  |  |  | 51.19 | 49.9219 | 60.0359 | 50 | 50.114 | 39.9923 | 60.0508 | 40 | 51.277 | 59.9974 | 60.0034 | 60 | 50.724 | 39.9708 | 60.0106 | 40
|  |  |  | 51.254 | 49.9219 | 60.0359 | 50 | 50.169 | 39.9923 | 60.0508 | 40 | 51.33 | 59.9974 | 60.0034 | 60 | 50.778 | 39.9708 | 60.0106 | 40
|  |  |  | 51.317 | 49.9219 | 60.0359 | 50 | 50.224 | 39.9923 | 60.0508 | 40 | 51.384 | 59.9974 | 60.0034 | 60 | 50.838 | 39.9708 | 60.0106 | 40
|  |  |  | 51.387 | 49.9219 | 60.0359 | 50 | 50.283 | 39.9923 | 60.0508 | 40 | 51.437 | 59.9974 | 60.0034 | 60 | 50.891 | 39.9708 | 60.0106 | 40
|  |  |  | 51.458 | 50.0489 | 60.0376 | 50 | 50.567 | 39.9923 | 60.0545 | 40 | 51.491 | 59.9974 | 60.0034 | 60 | 50.947 | 39.9708 | 60.0106 | 40
|  |  |  | 51.512 | 50.0489 | 60.0376 | 50 | 50.621 | 39.9662 | 60.052 | 40 | 51.548 | 60.0607 | 60.0004 | 60 | 51.005 | 39.9708 | 60.0106 | 40
|  |  |  | 51.565 | 50.0489 | 60.0376 | 50 | 51.186 | 39.9662 | 60.052 | 40 | 51.605 | 60.0607 | 60.0004 | 60 | 51.062 | 39.9708 | 60.0106 | 40
|  |  |  | 51.627 | 49.9625 | 60.0337 | 50 | 51.24 | 39.9906 | 60.0502 | 40 | 51.659 | 60.0607 | 60.0004 | 60 | 51.115 | 40.0707 | 60.0148 | 40
|  |  |  | 51.679 | 49.9625 | 60.0337 | 50 | 51.293 | 39.9906 | 60.0502 | 40 | 51.712 | 60.0607 | 60.0004 | 60 | 51.169 | 40.0707 | 60.0148 | 40
|  |  |  | 51.736 | 49.9625 | 60.0337 | 50 | 51.347 | 39.9906 | 60.0502 | 40 | 51.765 | 60.0607 | 60.0004 | 60 | 51.223 | 40.0707 | 60.0148 | 40
|  |  |  | 51.789 | 49.9625 | 60.0337 | 50 | 51.604 | 39.9906 | 60.0502 | 40 | 51.826 | 60.0607 | 60.0004 | 60 | 51.283 | 40.0707 | 60.0148 | 40
|  |  |  | 51.843 | 49.9625 | 60.0337 | 50 | 51.657 | 39.9925 | 60.0503 | 40 | 51.885 | 60.0607 | 60.0005 | 60 | 51.339 | 40.0707 | 60.0148 | 40
|  |  |  | 51.898 | 49.9625 | 60.0337 | 50 | 51.71 | 39.9925 | 60.0503 | 40 | 51.939 | 60.0278 | 60.0005 | 60 | 51.438 | 40.0707 | 60.0148 | 40
|  |  |  | 51.952 | 49.9416 | 60.0308 | 50 | 51.763 | 39.9925 | 60.0503 | 40 | 51.993 | 60.0278 | 60.0005 | 60 | 51.491 | 39.9563 | 60.0181 | 40
|  |  |  | 52.01 | 49.9416 | 60.0308 | 50 | 51.817 | 40.0124 | 60.0519 | 40 | 52.048 | 60.0278 | 60.0005 | 60 | 51.545 | 39.9563 | 60.0181 | 40
|  |  |  | 52.066 | 49.9416 | 60.0308 | 50 | 51.872 | 40.0124 | 60.0519 | 40 |  |  |  |  | 51.603 | 40.0644 | 60.0189 | 40
|  |  |  | 52.12 | 49.9416 | 60.0308 | 50 | 51.925 | 40.0124 | 60.0519 | 40 |  |  |  |  | 51.656 | 40.0644 | 60.0189 | 40
|  |  |  | 52.175 | 49.9416 | 60.0308 | 50 | 51.979 | 40.0124 | 60.0519 | 40 |  |  |  |  | 51.71 | 40.0644 | 60.0189 | 40
|  |  |  | 52.233 | 49.9416 | 60.0308 | 50 | 52.032 | 40.0124 | 60.0519 | 40 |  |  |  |  | 51.769 | 40.0644 | 60.0189 | 40
|  |  |  | 52.294 | 49.9416 | 60.0308 | 50 | 52.088 | 40.0124 | 60.0519 | 40 |  |  |  |  | 51.822 | 40.0644 | 60.0189 | 40
|  |  |  | 52.354 | 49.9988 | 60.0285 | 50 | 52.142 | 40.0501 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 51.877 | 40.0644 | 60.0189 | 40
|  |  |  | 52.455 | 49.9988 | 60.0285 | 50 | 52.201 | 40.0501 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 51.929 | 39.9889 | 60.0158 | 40
|  |  |  | 52.51 | 49.9988 | 60.0285 | 50 | 52.257 | 40.0501 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 51.983 | 39.9889 | 60.0158 | 40
|  |  |  | 52.565 | 49.8982 | 60.0238 | 50 | 52.313 | 40.0501 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 52.043 | 39.9889 | 60.0158 | 40
|  |  |  | 52.619 | 49.8982 | 60.0238 | 50 | 52.368 | 40.0501 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 52.096 | 39.9889 | 60.0158 | 40
|  |  |  | 52.672 | 49.8982 | 60.0238 | 50 | 52.458 | 40.0501 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 52.159 | 39.9889 | 60.0158 | 40
|  |  |  | 52.727 | 49.8982 | 60.0238 | 50 | 52.514 | 40.0921 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 52.219 | 39.9889 | 60.0158 | 40
|  |  |  | 52.795 | 49.8982 | 60.0238 | 50 | 52.575 | 40.0921 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 52.274 | 40.0597 | 60.0124 | 40
|  |  |  | 52.849 | 49.9538 | 60.0205 | 50 | 52.629 | 40.0921 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 52.332 | 40.0597 | 60.0124 | 40
|  |  |  | 52.902 | 49.9538 | 60.0205 | 50 | 52.682 | 40.0921 | 60.0487 | 40 |  |  |  |  | 52.437 | 40.0597 | 60.0124 | 40
|  |  |  | 52.955 | 49.9538 | 60.0205 | 50 | 52.734 | 40.0334 | 60.048 | 40 |  |  |  |  | 52.49 | 40.0597 | 60.0124 | 40
|  |  |  | 53.009 | 49.9538 | 60.0205 | 50 | 52.787 | 40.0334 | 60.048 | 40 |  |  |  |  | 52.544 | 40.0187 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.062 | 49.9538 | 60.0205 | 50 | 52.84 | 40.0334 | 60.048 | 40 |  |  |  |  | 52.598 | 40.0187 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.116 | 49.9538 | 60.0205 | 50 | 52.895 | 40.0334 | 60.048 | 40 |  |  |  |  | 52.652 | 40.0187 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.17 | 49.9911 | 60.0242 | 50 | 52.951 | 40.0334 | 60.048 | 40 |  |  |  |  | 52.705 | 40.0187 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.235 | 49.9911 | 60.0242 | 50 | 53.009 | 40.0334 | 60.048 | 40 |  |  |  |  | 52.757 | 40.0187 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.296 | 49.9911 | 60.0242 | 50 | 53.067 | 40.0334 | 60.048 | 40 |  |  |  |  | 52.813 | 40.0187 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.352 | 49.9911 | 60.0242 | 50 | 53.122 | 39.9623 | 60.044 | 40 |  |  |  |  | 52.866 | 39.9877 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.462 | 49.9911 | 60.0242 | 50 | 53.177 | 39.9623 | 60.044 | 40 |  |  |  |  | 52.919 | 39.9877 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.516 | 49.9303 | 60.019 | 50 | 53.238 | 39.9623 | 60.044 | 40 |  |  |  |  | 52.972 | 39.9877 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.568 | 49.9303 | 60.019 | 50 | 53.303 | 39.9623 | 60.044 | 40 |  |  |  |  | 53.026 | 39.9877 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.621 | 49.9303 | 60.019 | 50 | 53.381 | 39.9623 | 60.044 | 40 |  |  |  |  | 53.08 | 39.9877 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.675 | 49.9303 | 60.019 | 50 | 53.46 | 39.9623 | 60.044 | 40 |  |  |  |  | 53.136 | 39.9877 | 60.0125 | 40
|  |  |  | 53.728 | 49.9303 | 60.019 | 50 | 53.513 | 40.0677 | 60.0373 | 40 |  |  |  |  | 53.19 | 40.0102 | 60.014 | 40
|  |  |  | 53.782 | 49.997 | 60.0252 | 50 | 53.566 | 40.0677 | 60.0373 | 40 |  |  |  |  | 53.245 | 40.0102 | 60.014 | 40
|  |  |  | 53.838 | 49.997 | 60.0252 | 50 | 53.622 | 40.0677 | 60.0373 | 40 |  |  |  |  | 53.299 | 40.0102 | 60.014 | 40
|  |  |  | 53.892 | 49.997 | 60.0252 | 50 | 53.674 | 39.9852 | 60.0356 | 40 |  |  |  |  | 53.355 | 40.0102 | 60.014 | 40
|  |  |  | 53.945 | 49.997 | 60.0252 | 50 | 53.729 | 39.9852 | 60.0356 | 40 |  |  |  |  | 53.439 | 40.0102 | 60.014 | 40
|  |  |  | 53.999 | 49.997 | 60.0252 | 50 | 53.781 | 39.9852 | 60.0356 | 40 |  |  |  |  | 53.494 | 40.0336 | 60.0138 | 40
|  |  |  | 54.063 | 49.997 | 60.0252 | 50 | 53.843 | 39.9852 | 60.0356 | 40 |  |  |  |  | 53.548 | 40.0336 | 60.0138 | 40
|  |  |  | 54.124 | 49.9943 | 60.0226 | 50 | 53.905 | 39.9852 | 60.0356 | 40 |  |  |  |  | 53.602 | 40.0336 | 60.0138 | 40
|  |  |  | 54.178 | 49.9943 | 60.0226 | 50 | 53.96 | 40.0361 | 60.0371 | 40 |  |  |  |  | 53.654 | 40.0336 | 60.0138 | 40
|  |  |  | 54.232 | 49.9943 | 60.0226 | 50 | 54.016 | 40.0361 | 60.0371 | 40 |  |  |  |  | 53.709 | 40.0336 | 60.0138 | 40
|  |  |  | 54.491 | 49.9943 | 60.0226 | 50 | 54.08 | 40.0361 | 60.0371 | 40 |  |  |  |  | 53.766 | 40.0686 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 54.544 | 50.0254 | 60.0189 | 50 | 54.135 | 40.0361 | 60.0371 | 40 |  |  |  |  | 53.82 | 40.0686 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 54.597 | 50.0254 | 60.0189 | 50 | [8 empty] | 53.881 | 40.0686 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 54.652 | 50.0254 | 60.0189 | 50 | [8 empty] | 53.935 | 40.0686 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 54.705 | 49.8812 | 60.0171 | 50 | [8 empty] | 53.988 | 40.0686 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 54.759 | 49.8812 | 60.0171 | 50 | [8 empty] | 54.054 | 40.0686 | 60.0159 | 40
|  |  |  | 54.812 | 49.8812 | 60.0171 | 50 | [8 empty] | 54.109 | 39.8748 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 54.867 | 49.8812 | 60.0171 | 50 | [8 empty] | 54.166 | 39.8748 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 54.92 | 49.8812 | 60.0171 | 50 | [8 empty] | 54.22 | 39.8748 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 54.979 | 49.8812 | 60.0171 | 50 | [8 empty] | 54.276 | 39.8748 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 55.04 | 49.9854 | 60.0154 | 50 | [8 empty] | 54.339 | 39.8748 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 55.094 | 49.9854 | 60.0154 | 50 | [8 empty] | 54.438 | 39.8748 | 60.0164 | 40
|  |  |  | 55.148 | 49.9854 | 60.0154 | 50 | [8 empty] | 54.491 | 40.0917 | 60.0135 | 40
|  |  |  | 55.203 | 49.9854 | 60.0154 | 50 | [8 empty] | 54.544 | 40.0917 | 60.0135 | 40
|  |  |  | 55.264 | 49.9854 | 60.0154 | 50 | [8 empty] | 54.607 | 40.0917 | 60.0135 | 40
|  |  |  | 55.327 | 49.9854 | 60.0154 | 50 | [8 empty] | 54.66 | 39.9239 | 60.0139 | 40
|  |  |  | 55.382 | 49.9319 | 60.0127 | 50 | [8 empty] | 54.713 | 39.9239 | 60.0139 | 40
|  |  |  | 55.459 | 49.9319 | 60.0127 | 50 | [8 empty] | 54.767 | 39.9239 | 60.0139 | 40
|  |  |  | 55.512 | 49.9319 | 60.0127 | 50 | [8 empty] | 54.821 | 39.9239 | 60.0139 | 40
|  |  |  | 55.566 | 49.9319 | 60.0127 | 50 | [8 empty] | 54.874 | 39.9239 | 60.0139 | 40
|  |  |  | 55.619 | 49.9731 | 60.0088 | 50 | [8 empty] | 54.931 | 39.9239 | 60.0139 | 40
|  |  |  | 55.671 | 49.9731 | 60.0088 | 50 | [8 empty] | 54.988 | 39.9239 | 60.0139 | 40
|  |  |  | 55.725 | 49.9731 | 60.0088 | 50 | [8 empty] | 55.046 | 39.9239 | 60.0139 | 40
|  |  |  | 55.78 | 49.9731 | 60.0088 | 50 | [8 empty] | 55.099 | 40.0193 | 60.0129 | 40
|  |  |  | 55.836 | 49.9731 | 60.0088 | 50 | [8 empty] | 55.154 | 40.0193 | 60.0129 | 40
|  |  |  | 55.896 | 49.9731 | 60.0088 | 50 | [8 empty] | 55.209 | 40.0193 | 60.0129 | 40
|  |  |  | 55.957 | 49.9731 | 60.0088 | 50 | [8 empty] | 55.27 | 40.0193 | 60.0129 | 40
|  |  |  | 56.012 | 50.0178 | 60.0091 | 50 | [8 empty] | 55.326 | 40.0239 | 60.0119 | 40
|  |  |  | 56.067 | 50.0178 | 60.0091 | 50 | [8 empty] | 55.434 | 40.0239 | 60.0119 | 40
|  |  |  | 56.121 | 50.0178 | 60.0091 | 50 | [8 empty] | 55.487 | 40.0239 | 60.0119 | 40
|  |  |  | 56.176 | 50.0178 | 60.0091 | 50 | [8 empty] | 55.54 | 40.0239 | 60.0119 | 40
|  |  |  | 56.237 | 50.0178 | 60.0091 | 50 | [8 empty] | 55.595 | 40.0205 | 60.0156 | 40
[16 empty] | 55.648 | 40.0205 | 60.0156 | 40
[16 empty] | 55.702 | 40.0205 | 60.0156 | 40
[16 empty] | 55.755 | 40.0205 | 60.0156 | 40
[16 empty] | 55.809 | 40.0205 | 60.0156 | 40
[16 empty] | 55.863 | 40.0205 | 60.0156 | 40
[16 empty] | 55.917 | 39.9498 | 60.0173 | 40
[16 empty] | 55.971 | 39.9498 | 60.0173 | 40
[16 empty] | 56.025 | 39.9498 | 60.0173 | 40
[16 empty] | 56.081 | 39.9498 | 60.0173 | 40
[16 empty] | 56.136 | 39.9498 | 60.0173 | 40
[16 empty] | 56.189 | 40.0115 | 60.0238 | 40
[16 empty] | 56.243 | 40.0115 | 60.0238 | 40
[16 empty] | 56.297 | 40.0115 | 60.0238 | 40
[16 empty] | 56.364 | 40.0115 | 60.0238 | 40
[16 empty] | 56.436 | 40.0115 | 60.0238 | 40
[16 empty] | 56.489 | 39.9851 | 60.0183 | 40
[16 empty] | 56.543 | 39.9851 | 60.0183 | 40
[16 empty] | 56.596 | 39.9851 | 60.0183 | 40
[16 empty] | 56.651 | 39.9851 | 60.0183 | 40
[16 empty] | 56.704 | 39.9851 | 60.0183 | 40
[16 empty] | 56.764 | 39.9851 | 60.0183 | 40
[16 empty] | 56.818 | 40.019 | 60.0198 | 40
[16 empty] | 56.872 | 40.019 | 60.0198 | 40
[16 empty] | 56.929 | 40.019 | 60.0198 | 40
[16 empty] | 56.985 | 40.019 | 60.0198 | 40
[16 empty] | 57.038 | 40.019 | 60.0198 | 40
[16 empty] | 57.098 | 40.019 | 60.0198 | 40
[16 empty] | 57.159 | 40.0409 | 60.0222 | 40
[16 empty] | 57.22 | 40.0409 | 60.0222 | 40
[16 empty] | 57.28 | 40.0409 | 60.0222 | 40
[16 empty] | 57.344 | 40.0409 | 60.0222 | 40
[16 empty] | 57.449 | 40.0409 | 60.0222 | 40
[16 empty] | 57.511 | 39.9344 | 60.0186 | 40
[16 empty] | 57.568 | 39.9344 | 60.0186 | 40
[16 empty] | 57.621 | 39.9344 | 60.0186 | 40
[16 empty] | 57.679 | 39.9344 | 60.0186 | 40
[16 empty] | 57.731 | 40.0012 | 60.0147 | 40
[16 empty] | 57.792 | 40.0012 | 60.0147 | 40
[16 empty] | 57.848 | 40.0012 | 60.0147 | 40
[16 empty] | 57.902 | 40.0012 | 60.0147 | 40
[16 empty] | 57.955 | 40.0012 | 60.0147 | 40
[16 empty] | 58.012 | 40.0012 | 60.0147 | 40
[16 empty] | 58.067 | 40.0167 | 60.0142 | 40
[16 empty] | 58.121 | 40.0167 | 60.0142 | 40
[16 empty] | 58.175 | 40.0167 | 60.0142 | 40
[16 empty] | 58.229 | 40.0167 | 60.0142 | 40
[16 empty] | 58.289 | 40.0167 | 60.0142 | 40
[16 empty] | 58.354 | 40.0167 | 60.0142 | 40
[16 empty] | 58.437 | 40.0093 | 60.0138 | 40
[16 empty] | 58.501 | 40.0093 | 60.0138 | 40
[16 empty] | 58.553 | 40.0093 | 60.0138 | 40
[16 empty] | 58.608 | 40.0093 | 60.0138 | 40
[16 empty] | 58.664 | 40.056 | 60.0104 | 40
[16 empty] | 58.718 | 40.056 | 60.0104 | 40
[16 empty] | 58.775 | 40.056 | 60.0104 | 40
[16 empty] | 59.047 | 40.056 | 60.0104 | 40
[16 empty] | 59.107 | 39.9423 | 60.0126 | 40
[16 empty] | 59.169 | 39.9423 | 60.0126 | 40
[16 empty] | 59.231 | 39.9423 | 60.0126 | 40
[16 empty] | 59.297 | 39.9423 | 60.0126 | 40
[16 empty] | 59.362 | 39.9817 | 60.0077 | 40
[16 empty] | 59.439 | 39.9817 | 60.0077 | 40
[16 empty] | 59.501 | 39.9817 | 60.0077 | 40
[16 empty] | 59.553 | 40.0251 | 60.011 | 40
[16 empty] | 59.608 | 40.0251 | 60.011 | 40
[16 empty] | 59.66 | 40.0251 | 60.011 | 40
[16 empty] | 59.713 | 40.0251 | 60.011 | 40
[16 empty] | 59.767 | 40.0251 | 60.011 | 40
[16 empty] | 59.868 | 40.0251 | 60.011 | 40
[16 empty] | 59.921 | 39.9912 | 60.0048 | 40
[16 empty] | 59.975 | 39.9912 | 60.0048 | 40
[16 empty] | 60.029 | 39.9912 | 60.0048 | 40
[16 empty] | 60.083 | 39.9912 | 60.0048 | 40
[16 empty] | 60.137 | 39.9912 | 60.0048 | 40
[16 empty] | 60.191 | 40.0496 | 60.0071 | 40
[16 empty] | 60.245 | 40.0496 | 60.0071 | 40
[16 empty] | 60.3 | 40.0496 | 60.0071 | 40
[16 empty] | 60.362 | 40.0496 | 60.0071 | 40
[16 empty] | 60.439 | 40.0496 | 60.0071 | 40
[16 empty] | 60.502 | 39.916 | 60.0005 | 40
[16 empty] | 60.555 | 39.916 | 60.0005 | 40
[16 empty] | 60.609 | 39.916 | 60.0005 | 40
[16 empty] | 60.662 | 39.916 | 60.0005 | 40
[16 empty] | 60.717 | 39.916 | 60.0005 | 40
[16 empty] | 60.77 | 40.1142 | 59.9981 | 40
[16 empty] | 60.824 | 40.1142 | 59.9981 | 40
[16 empty] | 60.878 | 40.1142 | 59.9981 | 40
[16 empty] | 60.931 | 40.1142 | 59.9981 | 40
[16 empty] | 60.985 | 40.1142 | 59.9981 | 40
[16 empty] | 61.045 | 40.1142 | 59.9981 | 40
[16 empty] | 61.114 | 39.9309 | 60.0045 | 40
[16 empty] | 61.17 | 39.9309 | 60.0045 | 40
[16 empty] | 61.224 | 39.9309 | 60.0045 | 40
[16 empty] | 61.28 | 39.9309 | 60.0045 | 40
[16 empty] | 61.343 | 39.9309 | 60.0045 | 40
[16 empty] | 61.437 | 39.9309 | 60.0045 | 40
[16 empty] | 61.494 | 39.9808 | 60.0015 | 40
[16 empty] | 61.548 | 39.9808 | 60.0015 | 40
[16 empty] | 61.601 | 39.9808 | 60.0015 | 40
[16 empty] | 61.656 | 39.9808 | 60.0015 | 40
[16 empty] | 61.709 | 40.0228 | 60.0026 | 40
[16 empty] | 61.764 | 40.0228 | 60.0026 | 40
[16 empty] | 61.82 | 40.0228 | 60.0026 | 40
[16 empty] | 61.874 | 40.0228 | 60.0026 | 40
[16 empty] | 61.928 | 40.0228 | 60.0026 | 40
[16 empty] | 61.981 | 40.0233 | 60.003 | 40
[16 empty] | 62.036 | 40.0233 | 60.003 | 40
[16 empty] | 62.091 | 40.0233 | 60.003 | 40
[16 empty] | 62.146 | 40.0233 | 60.003 | 40
[16 empty] | 62.2 | 40.0233 | 60.003 | 40
[16 empty] | 62.261 | 40.0233 | 60.003 | 40
[16 empty] | 62.316 | 40.0861 | 59.9996 | 40
[16 empty] | 62.381 | 40.0861 | 59.9996 | 40
[16 empty] | 62.438 | 40.0861 | 59.9996 | 40
[16 empty] | 62.5 | 40.0861 | 59.9996 | 40
[16 empty] | 62.553 | 40.0861 | 59.9996 | 40
[16 empty] | 62.605 | 39.8939 | 60.0024 | 40
[16 empty] | 62.659 | 39.8939 | 60.0024 | 40
[16 empty] | 62.711 | 39.8939 | 60.0024 | 40
[16 empty] | 62.768 | 39.8939 | 60.0024 | 40
[16 empty] | 62.824 | 39.8939 | 60.0024 | 40
[16 empty] | 62.883 | 39.8939 | 60.0024 | 40
[16 empty] | 62.941 | 39.8939 | 60.0024 | 40
[16 empty] | 63.006 | 39.8939 | 60.0024 | 40
[16 empty] | 63.064 | 40.0165 | 59.9969 | 40
[16 empty] | 63.122 | 40.0165 | 59.9969 | 40
[16 empty] | 63.186 | 40.0165 | 59.9969 | 40
[16 empty] | 63.253 | 40.0102 | 59.9988 | 40
[16 empty] | 63.309 | 40.0102 | 59.9988 | 40
[16 empty] | 63.366 | 40.0102 | 59.9988 | 40
[16 empty] | 63.441 | 40.0102 | 59.9988 | 40
[16 empty] | 63.5 | 40.0102 | 59.9988 | 40
[16 empty] | 63.562 | 39.9841 | 59.9953 | 40
[16 empty] | 63.616 | 39.9841 | 59.9953 | 40
[16 empty] | 63.669 | 39.9841 | 59.9953 | 40
[16 empty] | 63.724 | 39.9841 | 59.9953 | 40
[16 empty] | 63.778 | 39.9841 | 59.9953 | 40
[16 empty] | 63.831 | 40.0651 | 60.002 | 40
[16 empty] | 63.885 | 40.0651 | 60.002 | 40
[16 empty] | 63.938 | 40.0651 | 60.002 | 40
[16 empty] | 63.992 | 40.0651 | 60.002 | 40
[16 empty] | 64.045 | 40.0651 | 60.002 | 40
[16 empty] | 64.108 | 40.0651 | 60.002 | 40
[16 empty] | 64.172 | 40.0651 | 60.002 | 40
[16 empty] | 64.233 | 40.0651 | 60.002 | 40
[16 empty] | 64.287 | 39.9042 | 60.0052 | 40
[16 empty] | 64.341 | 39.9042 | 60.0052 | 40
[16 empty] | 64.438 | 39.9042 | 60.0052 | 40
[16 empty] | 64.502 | 40.0525 | 60.0046 | 40
[16 empty] | 64.554 | 40.0525 | 60.0046 | 40
[16 empty] | 64.609 | 40.0525 | 60.0046 | 40
[16 empty] | 64.662 | 40.0525 | 60.0046 | 40
[16 empty] | 64.717 | 39.9986 | 60.0054 | 40
[16 empty] | 64.77 | 39.9986 | 60.0054 | 40
[16 empty] | 64.824 | 39.9986 | 60.0054 | 40
[16 empty] | 64.877 | 39.9986 | 60.0054 | 40
[16 empty] | 64.93 | 39.9986 | 60.0054 | 40
[16 empty] | 64.984 | 39.9986 | 60.0054 | 40
[16 empty] | 65.044 | 39.9986 | 60.0054 | 40
[16 empty] | 65.099 | 40.0199 | 60.0039 | 40
[16 empty] | 65.155 | 40.0199 | 60.0039 | 40
[16 empty] | 65.21 | 40.0199 | 60.0039 | 40
[16 empty] | 65.264 | 40.0199 | 60.0039 | 40
[16 empty] | 65.329 | 40.0199 | 60.0039 | 40
[16 empty] | 65.436 | 40.0199 | 60.0039 | 40
[16 empty] | 65.491 | 40.0122 | 60.0043 | 40
[16 empty] | 65.555 | 40.0122 | 60.0043 | 40
[16 empty] | 65.609 | 40.0122 | 60.0043 | 40
[16 empty] | 65.662 | 40.0629 | 60.0028 | 40
[16 empty] | 65.716 | 40.0629 | 60.0028 | 40
[16 empty] | 65.769 | 40.0629 | 60.0028 | 40
[16 empty] | 65.822 | 40.0629 | 60.0028 | 40

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4
Escalón 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
2 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
3 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
4 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
5 | 20 | 28.5714 | 50 | 50 | 80 | 10 | 70
Promedio |  |  | 50 | 50
Desviación estándar |  |  | 0
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 69.9964 | 60.0352 | 70 | 0 | 50.0832 | 59.9795 | 50 | 0 | 30.1317 | 60.0071 | 30 | 0 | 60.001 | 59.9847 | 60 | 0 | 40.0418 | 60.0323 | 40
0.055 | 69.9964 | 60.0352 | 70 | 0.06 | 50.0832 | 59.9795 | 50 | 0.055 | 30.1317 | 60.0071 | 30 | 0.076 | 60.001 | 59.9847 | 60 | 0.065 | 40.0418 | 60.0323 | 40
0.113 | 69.9964 | 60.0352 | 70 | 0.118 | 50.0832 | 59.9795 | 50 | 0.121 | 30.1317 | 60.0071 | 30 | 0.147 | 60.0189 | 59.9938 | 60 | 0.118 | 39.9737 | 60.0251 | 40
0.174 | 69.9964 | 60.0352 | 70 | 0.175 | 50.0832 | 59.9795 | 50 | 0.175 | 30.1317 | 60.0071 | 30 | 0.201 | 60.0189 | 59.9938 | 60 | 0.175 | 39.9737 | 60.0251 | 40
0.234 | 69.987 | 60.0343 | 70 | 0.236 | 50.0832 | 59.9795 | 50 | 0.236 | 30.1317 | 60.0071 | 30 | 0.254 | 60.0189 | 59.9938 | 60 | 0.228 | 39.9737 | 60.0251 | 40
0.295 | 69.987 | 60.0343 | 70 | 0.293 | 49.9756 | 59.9795 | 50 | 0.3 | 30.1317 | 60.0071 | 30 | 0.307 | 60.0189 | 59.9938 | 60 | 0.484 | 39.9737 | 60.0251 | 40
0.36 | 69.987 | 60.0343 | 70 | 0.348 | 49.9756 | 59.9817 | 50 | 0.361 | 29.9295 | 60.0038 | 30 | 0.361 | 60.0189 | 59.9938 | 60 | 0.537 | 40.0299 | 60.0265 | 40
0.468 | 69.987 | 60.0343 | 70 | 0.404 | 49.9756 | 59.9817 | 50 | 0.454 | 29.9295 | 60.0038 | 30 | 0.414 | 60.0309 | 59.9903 | 60 | 0.59 | 40.0299 | 60.0265 | 40
0.645 | 70.0203 | 60.0331 | 70 | 0.465 | 49.9756 | 59.9817 | 50 | 0.509 | 29.9295 | 60.0038 | 30 | 0.469 | 60.0309 | 59.9903 | 60 | 0.644 | 40.0299 | 60.0265 | 40
0.851 | 69.9295 | 60.0313 | 70 | 0.519 | 49.9756 | 59.9817 | 50 | 0.561 | 30 | 60.0075 | 30 | 0.522 | 60.0309 | 59.9903 | 60 | 0.698 | 39.9349 | 60.0235 | 40
1.052 | 69.9295 | 60.0313 | 70 | 0.579 | 50.01 | 59.9817 | 50 | 0.614 | 30 | 60.0075 | 30 | 0.576 | 60.0309 | 59.9903 | 60 | 0.752 | 39.9349 | 60.0235 | 40
1.183 | 70.0254 | 60.0303 | 70 | 0.637 | 50.01 | 59.9802 | 50 | 0.668 | 30 | 60.0075 | 30 | 0.633 | 60.0309 | 59.9903 | 60 | 0.806 | 39.9349 | 60.0235 | 40
1.247 | 70.0254 | 60.0303 | 70 | 0.69 | 50.01 | 59.9802 | 50 | 0.72 | 30 | 60.0075 | 30 | 0.696 | 60.0309 | 59.9903 | 60 | 0.864 | 39.9349 | 60.0235 | 40
1.397 | 70.0254 | 60.0292 | 70 | 0.743 | 50.01 | 59.9802 | 50 | 0.775 | 30 | 60.0075 | 30 | 0.75 | 60.082 | 59.9901 | 60 | 0.917 | 39.9349 | 60.0235 | 40
1.468 | 70.0406 | 60.0292 | 70 | 0.796 | 50.01 | 59.9802 | 50 | 0.827 | 30 | 60.0075 | 30 | 0.805 | 60.082 | 59.9901 | 60 | 0.996 | 39.9349 | 60.0235 | 40
1.522 | 70.0406 | 60.0292 | 70 | 0.85 | 50.01 | 59.9802 | 50 | 0.881 | 29.9671 | 60.0119 | 30 | 0.86 | 60.082 | 59.9901 | 60 | 1.05 | 40.029 | 60.0206 | 40
1.575 | 69.9709 | 60.027 | 70 | 0.903 | 49.9835 | 59.9802 | 50 | 0.935 | 29.9671 | 60.0119 | 30 | 0.915 | 60.082 | 59.9901 | 60 | 1.104 | 40.029 | 60.0206 | 40
1.63 | 69.9709 | 60.027 | 70 | 0.956 | 49.9835 | 59.9818 | 50 | 0.988 | 29.9671 | 60.0119 | 30 | 0.979 | 60.082 | 59.9901 | 60 | 1.157 | 40.029 | 60.0206 | 40
1.684 | 69.9709 | 60.027 | 70 | 1.01 | 49.9835 | 59.9818 | 50 | 1.041 | 29.9671 | 60.0119 | 30 | 1.073 | 60.082 | 59.9901 | 60 | 1.211 | 40.029 | 60.0206 | 40
1.747 | 69.9709 | 60.027 | 70 | 1.063 | 49.9835 | 59.9818 | 50 | 1.096 | 29.9671 | 60.0119 | 30 | 1.128 | 59.926 | 59.9904 | 60 | 1.272 | 40.029 | 60.0206 | 40
1.8 | 69.9709 | 60.027 | 70 | 1.117 | 49.9835 | 59.9818 | 50 | 1.156 | 29.9671 | 60.0119 | 30 | 1.188 | 59.926 | 59.9904 | 60 | 1.327 | 39.9806 | 60.0173 | 40
1.855 | 69.9709 | 60.027 | 70 | 1.181 | 49.9835 | 59.9818 | 50 | 1.214 | 30.0487 | 60.0111 | 30 | 1.243 | 59.926 | 59.9904 | 60 | 1.381 | 39.9806 | 60.0173 | 40
1.914 | 69.9709 | 60.027 | 70 | 1.245 | 50.0517 | 59.9818 | 50 | 1.27 | 30.0487 | 60.0111 | 30 | 1.296 | 59.9673 | 59.9913 | 60 | 1.436 | 39.9806 | 60.0173 | 40
1.97 | 70.0581 | 60.0258 | 70 | 1.3 | 50.0517 | 59.974 | 50 | 1.325 | 30.0487 | 60.0111 | 30 | 1.349 | 59.9673 | 59.9913 | 60 | 1.494 | 39.9806 | 60.0173 | 40
2.029 | 70.0581 | 60.0258 | 70 | 1.355 | 50.0517 | 59.974 | 50 | 1.38 | 30.0487 | 60.0111 | 30 | 1.402 | 59.9673 | 59.9913 | 60 | 1.548 | 39.9806 | 60.0173 | 40
2.086 | 70.0581 | 60.0258 | 70 | 1.461 | 50.0517 | 59.974 | 50 | 1.459 | 30.0487 | 60.0111 | 30 | 1.456 | 59.9673 | 59.9913 | 60 | 1.613 | 39.9806 | 60.0173 | 40
2.141 | 70.0581 | 60.0258 | 70 | 1.514 | 49.9572 | 59.974 | 50 | 1.511 | 30.0807 | 60.0125 | 30 | 1.515 | 59.9673 | 59.9913 | 60 | 1.67 | 40.0107 | 60.0156 | 40
2.204 | 70.0581 | 60.0258 | 70 | 1.568 | 49.9572 | 59.9795 | 50 | 1.564 | 30.0807 | 60.0125 | 30 | 1.573 | 59.9673 | 59.9913 | 60 | 1.727 | 40.0107 | 60.0156 | 40
2.265 | 69.9956 | 60.0251 | 70 | 1.621 | 49.9572 | 59.9795 | 50 | 1.617 | 30.0807 | 60.0125 | 30 | 1.634 | 59.9726 | 59.9903 | 60 | 1.785 | 40.0107 | 60.0156 | 40
2.324 | 69.9956 | 60.0251 | 70 | 1.675 | 49.9572 | 59.9795 | 50 | 1.681 | 30.0807 | 60.0125 | 30 | 1.693 | 59.9726 | 59.9903 | 60 | 1.844 | 40.0107 | 60.0156 | 40
2.384 | 69.9956 | 60.0251 | 70 | 1.728 | 49.9572 | 59.9795 | 50 | 1.747 | 30.0807 | 60.0125 | 30 | 1.747 | 59.9726 | 59.9903 | 60 | 1.911 | 40.0107 | 60.0156 | 40
2.469 | 69.9956 | 60.0251 | 70 | 1.78 | 50.0562 | 59.9795 | 50 | 2.007 | 29.8709 | 60.0146 | 30 | 1.801 | 59.9726 | 59.9903 | 60 | 1.996 | 40.0107 | 60.0156 | 40
2.524 | 70.0001 | 60.0262 | 70 | 1.834 | 50.0562 | 59.9794 | 50 | 2.064 | 29.8709 | 60.0146 | 30 | 1.856 | 59.9726 | 59.9903 | 60 | 2.053 | 39.972 | 60.0159 | 40
2.577 | 70.0001 | 60.0262 | 70 | 1.889 | 50.0562 | 59.9794 | 50 | 2.12 | 30.0985 | 60.0135 | 30 | 1.917 | 59.9726 | 59.9903 | 60 | 2.108 | 39.972 | 60.0159 | 40
2.63 | 70.0001 | 60.0262 | 70 | 1.943 | 50.0562 | 59.9794 | 50 | 2.185 | 30.0985 | 60.0135 | 30 | 1.973 | 59.9632 | 59.9908 | 60 | 2.162 | 39.972 | 60.0159 | 40
2.684 | 70.0001 | 60.0262 | 70 | 1.996 | 50.0562 | 59.9794 | 50 | 2.239 | 30.0985 | 60.0135 | 30 | 2.069 | 59.9632 | 59.9908 | 60 | 2.214 | 40.0379 | 60.0146 | 40
2.738 | 70.0001 | 60.0262 | 70 | 2.052 | 50.0562 | 59.9794 | 50 | 2.294 | 30.0985 | 60.0135 | 30 | 2.122 | 59.9632 | 59.9908 | 60 | 2.268 | 40.0379 | 60.0146 | 40
2.791 | 70.0208 | 60.0231 | 70 | 2.118 | 50.0562 | 59.9794 | 50 | 2.358 | 30.0985 | 60.0135 | 30 | 2.179 | 59.9632 | 59.9908 | 60 | 2.321 | 40.0379 | 60.0146 | 40
2.844 | 70.0208 | 60.0231 | 70 | 2.183 | 49.9813 | 59.9794 | 50 | 2.454 | 30.0985 | 60.0135 | 30 | 2.236 | 59.9766 | 59.9883 | 60 | 2.375 | 40.0379 | 60.0146 | 40
2.901 | 70.0208 | 60.0231 | 70 | 2.247 | 49.9813 | 59.9802 | 50 | 2.508 | 29.8889 | 60.0148 | 30 | 2.298 | 59.9766 | 59.9883 | 60 | 2.429 | 40.0379 | 60.0146 | 40
2.96 | 70.0208 | 60.0231 | 70 | 2.302 | 49.9813 | 59.9802 | 50 | 2.562 | 29.8889 | 60.0148 | 30 | 2.352 | 59.9766 | 59.9883 | 60 | 2.485 | 40.0379 | 60.0146 | 40
3.016 | 70.0208 | 60.0231 | 70 | 2.367 | 49.9813 | 59.9802 | 50 | 2.616 | 29.8889 | 60.0148 | 30 | 2.405 | 59.9766 | 59.9883 | 60 | 2.543 | 40.0379 | 60.0146 | 40
3.093 | 70.0208 | 60.0231 | 70 | 2.466 | 49.9813 | 59.9802 | 50 | 2.668 | 30.1075 | 60.0178 | 30 | 2.459 | 59.9766 | 59.9883 | 60 | 2.602 | 40.0379 | 60.0146 | 40
3.146 | 70.0414 | 60.0246 | 70 | 2.519 | 49.9814 | 59.9802 | 50 | 2.722 | 30.1075 | 60.0178 | 30 | 2.517 | 59.9766 | 59.9883 | 60 | 2.656 | 39.9781 | 60.0156 | 40
3.201 | 70.0414 | 60.0246 | 70 | 2.572 | 49.9814 | 59.9798 | 50 | 2.776 | 30.1075 | 60.0178 | 30 | 2.57 | 60.0409 | 59.9874 | 60 | 2.71 | 39.9781 | 60.0156 | 40
3.257 | 70.0414 | 60.0246 | 70 | 2.626 | 49.9814 | 59.9798 | 50 | 2.829 | 30.1075 | 60.0178 | 30 | 2.623 | 60.0409 | 59.9874 | 60 | 2.765 | 39.9781 | 60.0156 | 40
3.311 | 70.0414 | 60.0246 | 70 | 2.678 | 50.0136 | 59.9798 | 50 | 2.883 | 30.1075 | 60.0178 | 30 | 2.677 | 60.0409 | 59.9874 | 60 | 2.824 | 39.9781 | 60.0156 | 40
3.371 | 70.0414 | 60.0246 | 70 | 2.731 | 50.0136 | 59.9816 | 50 | 2.935 | 30.1075 | 60.0178 | 30 | 2.73 | 60.0409 | 59.9874 | 60 | 2.881 | 40.0587 | 60.0178 | 40
3.466 | 70.0414 | 60.0246 | 70 | 2.785 | 50.0136 | 59.9816 | 50 | 2.988 | 29.9229 | 60.0187 | 30 | 2.789 | 60.0409 | 59.9874 | 60 | 2.993 | 40.0587 | 60.0178 | 40
3.527 | 69.8648 | 60.0238 | 70 | 2.838 | 50.0136 | 59.9816 | 50 | 3.042 | 29.9229 | 60.0187 | 30 | 2.843 | 59.9586 | 59.989 | 60 | 3.048 | 40.0587 | 60.0178 | 40
3.582 | 69.8648 | 60.0238 | 70 | 2.891 | 50.0136 | 59.9816 | 50 | 3.095 | 29.9229 | 60.0187 | 30 | 2.897 | 59.9586 | 59.989 | 60 | 3.112 | 40.0587 | 60.0178 | 40
3.635 | 69.8648 | 60.0238 | 70 | 2.944 | 50.0136 | 59.9816 | 50 | 3.156 | 29.9229 | 60.0187 | 30 | 2.952 | 59.9586 | 59.989 | 60 | 3.181 | 39.9914 | 60.0182 | 40
3.692 | 69.8648 | 60.0238 | 70 | 2.996 | 50.0224 | 59.9816 | 50 | 3.21 | 29.9229 | 60.0187 | 30 | 3.006 | 59.9586 | 59.989 | 60 | 3.236 | 39.9914 | 60.0182 | 40
3.744 | 70.0459 | 60.0227 | 70 | 3.05 | 50.0224 | 59.9786 | 50 | 3.268 | 29.9229 | 60.0187 | 30 | 3.073 | 59.9586 | 59.989 | 60 | 3.291 | 39.9914 | 60.0182 | 40
3.798 | 70.0459 | 60.0227 | 70 | 3.103 | 50.0224 | 59.9786 | 50 | 3.327 | 29.9229 | 60.0187 | 30 | 3.132 | 60.0051 | 59.9915 | 60 | 3.345 | 39.9914 | 60.0182 | 40
3.851 | 70.0459 | 60.0227 | 70 | 3.156 | 50.0224 | 59.9786 | 50 | 3.382 | 30.0637 | 60.0204 | 30 | 3.191 | 60.0051 | 59.9915 | 60 | 3.406 | 39.9914 | 60.0182 | 40
3.904 | 70.0459 | 60.0227 | 70 | 3.219 | 50.0224 | 59.9786 | 50 | 3.461 | 30.0637 | 60.0204 | 30 | 3.257 | 60.0051 | 59.9915 | 60 | 3.462 | 40.0568 | 60.0205 | 40
3.958 | 70.0459 | 60.0227 | 70 | 3.278 | 50.0224 | 59.9786 | 50 | 3.52 | 30.0637 | 60.0204 | 30 | 3.311 | 60.0051 | 59.9915 | 60 | 3.518 | 40.0568 | 60.0205 | 40
4.013 | 70.0459 | 60.0227 | 70 | 3.338 | 50.0224 | 59.9786 | 50 | 3.583 | 30.0637 | 60.0204 | 30 | 3.364 | 60.0051 | 59.9915 | 60 | 3.579 | 40.0568 | 60.0205 | 40
4.067 | 69.9951 | 60.0212 | 70 | 3.398 | 50.0224 | 59.9786 | 50 | 3.843 | 29.9863 | 60.0279 | 30 | 3.417 | 59.9756 | 59.994 | 60 | 3.638 | 40.0568 | 60.0205 | 40
4.124 | 69.9951 | 60.0212 | 70 | 3.464 | 50.0224 | 59.9786 | 50 | 3.899 | 30.033 | 60.0266 | 30 | 3.471 | 59.9756 | 59.994 | 60 | 3.693 | 40.0568 | 60.0205 | 40
4.179 | 69.9951 | 60.0212 | 70 | 3.518 | 50.0831 | 59.9786 | 50 | 3.955 | 30.033 | 60.0266 | 30 | 3.525 | 59.9756 | 59.994 | 60 | 3.749 | 39.9645 | 60.0219 | 40
4.233 | 69.9951 | 60.0212 | 70 | 3.579 | 50.0831 | 59.9793 | 50 | 4.211 | 30.033 | 60.0266 | 30 | 3.578 | 59.9756 | 59.994 | 60 | 3.805 | 39.9645 | 60.0219 | 40
4.288 | 69.9951 | 60.0212 | 70 | 3.633 | 49.857 | 59.9793 | 50 | 4.272 | 29.8708 | 60.0312 | 30 | 3.632 | 59.9756 | 59.994 | 60 | 3.86 | 39.9645 | 60.0219 | 40
4.358 | 69.9951 | 60.0212 | 70 | 3.697 | 49.857 | 59.9774 | 50 | 4.327 | 29.8708 | 60.0312 | 30 | 3.686 | 59.9756 | 59.994 | 60 | 3.927 | 39.9645 | 60.0219 | 40
4.467 | 69.9951 | 60.0212 | 70 | 3.756 | 49.857 | 59.9774 | 50 | 4.382 | 29.8708 | 60.0312 | 30 | 3.746 | 59.9756 | 59.994 | 60 | 3.999 | 39.9645 | 60.0219 | 40
4.52 | 69.9907 | 60.0205 | 70 | 3.815 | 49.857 | 59.9774 | 50 | 4.453 | 29.8708 | 60.0312 | 30 | 3.801 | 60.0359 | 59.9889 | 60 | 4.053 | 39.9801 | 60.0221 | 40
4.574 | 69.9907 | 60.0205 | 70 | 3.869 | 49.857 | 59.9774 | 50 | 4.508 | 30.0926 | 60.0257 | 30 | 3.855 | 60.0359 | 59.9889 | 60 | 4.105 | 39.9801 | 60.0221 | 40
4.627 | 70.1155 | 60.017 | 70 | 3.93 | 49.9597 | 59.9774 | 50 | 4.562 | 30.0926 | 60.0257 | 30 | 3.909 | 60.0359 | 59.9889 | 60 | 4.161 | 39.9801 | 60.0221 | 40
4.68 | 70.1155 | 60.017 | 70 | 3.984 | 49.9597 | 59.9794 | 50 | 4.616 | 30.0926 | 60.0257 | 30 | 3.967 | 60.0359 | 59.9889 | 60 | 4.222 | 39.9801 | 60.0221 | 40
4.733 | 70.1155 | 60.017 | 70 | 4.037 | 49.9597 | 59.9794 | 50 | 4.67 | 30.0926 | 60.0257 | 30 | 4.072 | 60.0359 | 59.9889 | 60 | 4.276 | 39.9801 | 60.0221 | 40
4.785 | 70.1155 | 60.017 | 70 | 4.09 | 49.9597 | 59.9794 | 50 | 4.725 | 30.0926 | 60.0257 | 30 | 4.126 | 59.9783 | 59.9871 | 60 | 4.329 | 40.064 | 60.016 | 40
4.838 | 70.1155 | 60.017 | 70 | 4.144 | 49.9597 | 59.9794 | 50 | 4.78 | 30.0926 | 60.0257 | 30 | 4.178 | 59.9783 | 59.9871 | 60 | 4.382 | 40.064 | 60.016 | 40
4.891 | 70.1155 | 60.017 | 70 | 4.202 | 49.9597 | 59.9794 | 50 | 4.834 | 29.9637 | 60.0303 | 30 | 4.232 | 59.9783 | 59.9871 | 60 | 4.436 | 40.064 | 60.016 | 40
4.945 | 70.0154 | 60.0159 | 70 | 4.269 | 49.9554 | 59.9794 | 50 | 4.888 | 29.9637 | 60.0303 | 30 | 4.287 | 59.9783 | 59.9871 | 60 | 4.493 | 40.064 | 60.016 | 40
5 | 70.0154 | 60.0159 | 70 | 4.33 | 49.9554 | 59.9813 | 50 | 4.944 | 29.9637 | 60.0303 | 30 | 4.349 | 59.9783 | 59.9871 | 60 | 4.547 | 40.064 | 60.016 | 40
5.066 | 70.0154 | 60.0159 | 70 | 4.385 | 49.9554 | 59.9813 | 50 | 4.999 | 29.9637 | 60.0303 | 30 | 4.405 | 60.0209 | 59.9865 | 60 | 4.601 | 40.064 | 60.016 | 40
5.126 | 70.0154 | 60.0159 | 70 | 4.464 | 49.9554 | 59.9813 | 50 | 5.054 | 29.9637 | 60.0303 | 30 | 4.461 | 60.0209 | 59.9865 | 60 | 4.654 | 39.983 | 60.0148 | 40
5.187 | 70.0154 | 60.0159 | 70 | 4.518 | 49.9832 | 59.9813 | 50 | 5.113 | 29.9637 | 60.0303 | 30 | 4.517 | 60.0209 | 59.9865 | 60 | 4.707 | 39.983 | 60.0148 | 40
5.248 | 70.0154 | 60.0159 | 70 | 4.571 | 49.9832 | 59.9842 | 50 | 5.175 | 29.9751 | 60.0326 | 30 | 4.572 | 60.0209 | 59.9865 | 60 | 4.763 | 39.983 | 60.0148 | 40
5.312 | 70.0006 | 60.0166 | 70 | 4.624 | 49.9832 | 59.9842 | 50 | 5.233 | 29.9751 | 60.0326 | 30 | 4.637 | 60.0209 | 59.9865 | 60 | 4.818 | 39.983 | 60.0148 | 40
5.367 | 70.0006 | 60.0166 | 70 | 4.678 | 49.9832 | 59.9842 | 50 | 5.299 | 29.9751 | 60.0326 | 30 | 4.701 | 60.0209 | 59.9865 | 60 | 4.873 | 39.983 | 60.0148 | 40
5.465 | 70.0006 | 60.0166 | 70 | 4.731 | 49.9832 | 59.9842 | 50 | 5.365 | 29.9751 | 60.0326 | 30 | 4.765 | 59.9699 | 59.9841 | 60 | 4.932 | 39.983 | 60.0148 | 40
5.518 | 70.0006 | 60.0166 | 70 | 4.785 | 49.9832 | 59.9842 | 50 | 5.455 | 29.9751 | 60.0326 | 30 | 4.824 | 59.9699 | 59.9841 | 60 | 4.997 | 39.983 | 60.0148 | 40
5.573 | 70.034 | 60.0134 | 70 | 4.837 | 49.972 | 59.9842 | 50 | 5.508 | 30.1052 | 60.0339 | 30 | 4.882 | 59.9699 | 59.9841 | 60 | 5.051 | 40.0025 | 60.0122 | 40
5.626 | 70.034 | 60.0134 | 70 | 4.89 | 49.972 | 59.9807 | 50 | 5.561 | 30.1052 | 60.0339 | 30 | 4.951 | 59.9699 | 59.9841 | 60 | 5.104 | 40.0025 | 60.0122 | 40
5.679 | 70.034 | 60.0134 | 70 | 4.945 | 49.972 | 59.9807 | 50 | 5.615 | 30.1052 | 60.0339 | 30 | 5.066 | 59.9699 | 59.9841 | 60 | 5.157 | 40.0025 | 60.0122 | 40
5.732 | 70.034 | 60.0134 | 70 | 4.998 | 49.972 | 59.9807 | 50 | 5.668 | 30.1052 | 60.0339 | 30 | 5.119 | 59.9873 | 59.9862 | 60 | 5.213 | 40.0025 | 60.0122 | 40
5.785 | 70.034 | 60.0134 | 70 | 5.052 | 49.972 | 59.9807 | 50 | 5.721 | 30.1052 | 60.0339 | 30 | 5.172 | 59.9873 | 59.9862 | 60 | 5.271 | 39.9944 | 60.0106 | 40
5.839 | 70.034 | 60.0134 | 70 | 5.113 | 49.972 | 59.9807 | 50 | 5.775 | 29.9266 | 60.0321 | 30 | 5.235 | 59.9873 | 59.9862 | 60 | 5.326 | 39.9944 | 60.0106 | 40
5.893 | 70.0818 | 60.0135 | 70 | 5.173 | 49.972 | 59.9807 | 50 | 5.827 | 29.9266 | 60.0321 | 30 | 5.288 | 60.0081 | 59.9905 | 60 | 5.38 | 39.9944 | 60.0106 | 40
5.946 | 70.0818 | 60.0135 | 70 | 5.23 | 50.0604 | 59.9807 | 50 | 5.882 | 29.9266 | 60.0321 | 30 | 5.344 | 60.0081 | 59.9905 | 60 | 5.434 | 39.9944 | 60.0106 | 40
5.999 | 70.0818 | 60.0135 | 70 | 5.288 | 50.0604 | 59.9824 | 50 | 5.935 | 29.9266 | 60.0321 | 30 | 5.398 | 60.0081 | 59.9905 | 60 | 5.49 | 39.9944 | 60.0106 | 40
6.053 | 70.0818 | 60.0135 | 70 | 5.346 | 50.0604 | 59.9824 | 50 | 5.988 | 29.9266 | 60.0321 | 30 | 5.453 | 60.0081 | 59.9905 | 60 | 5.554 | 39.9944 | 60.0106 | 40
6.112 | 70.0818 | 60.0135 | 70 | 5.46 | 50.0604 | 59.9824 | 50 | 6.042 | 29.9993 | 60.0342 | 30 | 5.509 | 60.0081 | 59.9905 | 60 | 5.609 | 40.0476 | 60.0077 | 40
6.17 | 70.0818 | 60.0135 | 70 | 5.516 | 49.9387 | 59.9824 | 50 | 6.095 | 29.9993 | 60.0342 | 30 | 5.564 | 60.0177 | 59.9879 | 60 | 5.663 | 40.0476 | 60.0077 | 40
6.225 | 69.8928 | 60.0143 | 70 | 5.773 | 49.9387 | 59.9832 | 50 | 6.149 | 29.9993 | 60.0342 | 30 | 5.62 | 60.0177 | 59.9879 | 60 | 5.718 | 40.0476 | 60.0077 | 40
6.281 | 69.8928 | 60.0143 | 70 | 5.827 | 50.027 | 59.9832 | 50 | 6.203 | 29.9993 | 60.0342 | 30 | 5.676 | 60.0177 | 59.9879 | 60 | 5.776 | 40.0476 | 60.0077 | 40
6.335 | 69.8928 | 60.0143 | 70 | 5.88 | 50.027 | 59.9812 | 50 | 6.26 | 29.9993 | 60.0342 | 30 | 5.736 | 60.0177 | 59.9879 | 60 | 5.835 | 40.0476 | 60.0077 | 40
6.39 | 69.8928 | 60.0143 | 70 | 5.933 | 50.027 | 59.9812 | 50 | 6.318 | 29.9993 | 60.0342 | 30 | 5.799 | 60.0177 | 59.9879 | 60 | 5.897 | 40.0476 | 60.0077 | 40
6.467 | 69.8928 | 60.0143 | 70 | 5.987 | 50.027 | 59.9812 | 50 | 6.374 | 30.0008 | 60.0357 | 30 | 5.865 | 60.0177 | 59.9879 | 60 | 5.995 | 40.0685 | 60.007 | 40
6.52 | 70.0657 | 60.0125 | 70 | 6.04 | 49.986 | 59.9812 | 50 | 6.453 | 30.0008 | 60.0357 | 30 | 5.93 | 60.0177 | 59.9879 | 60 | 6.051 | 40.0685 | 60.007 | 40
6.574 | 70.0657 | 60.0125 | 70 | 6.094 | 49.986 | 59.9817 | 50 | 6.507 | 30.0008 | 60.0357 | 30 | 5.985 | 60.012 | 59.9882 | 60 | 6.112 | 40.0685 | 60.007 | 40
6.626 | 70.0657 | 60.0125 | 70 | 6.151 | 49.986 | 59.9817 | 50 | 6.56 | 30.0008 | 60.0357 | 30 | 6.071 | 60.012 | 59.9882 | 60 | 6.175 | 39.927 | 60.0131 | 40
6.681 | 70.0657 | 60.0125 | 70 | 6.205 | 49.986 | 59.9817 | 50 | 6.617 | 30.0008 | 60.0357 | 30 | 6.123 | 60.012 | 59.9882 | 60 | 6.237 | 39.927 | 60.0131 | 40
6.739 | 70.0657 | 60.0125 | 70 | 6.26 | 49.986 | 59.9817 | 50 | 6.67 | 29.9856 | 60.035 | 30 | 6.177 | 59.7468 | 59.9868 | 40 | 6.301 | 39.927 | 60.0131 | 40
6.792 | 69.8888 | 60.0121 | 70 | 6.327 | 49.986 | 59.9817 | 50 | 6.724 | 29.9856 | 60.035 | 30 | 6.233 | 59.7468 | 59.9868 | 40 | 6.354 | 39.927 | 60.0131 | 40
6.848 | 69.8888 | 60.0121 | 70 | 6.39 | 49.986 | 59.9817 | 50 | 6.777 | 29.9856 | 60.035 | 30 | 6.286 | 59.7468 | 59.9868 | 40 | 6.409 | 39.927 | 60.0131 | 40
6.906 | 69.8888 | 60.0121 | 70 | 6.463 | 49.986 | 59.9817 | 50 | 6.831 | 29.9856 | 60.035 | 30 | 6.558 | 59.7468 | 59.9868 | 40 | 6.465 | 39.927 | 60.0131 | 40
6.968 | 69.8888 | 60.0121 | 70 | 6.516 | 49.979 | 59.9817 | 50 | 6.884 | 29.9856 | 60.035 | 30 | 7.035 | 59.7271 | 59.9812 | 40 | 6.52 | 39.9934 | 60.011 | 40
7.023 | 69.8888 | 60.0121 | 70 | 6.57 | 49.979 | 59.985 | 50 | 6.937 | 30.0305 | 60.0336 | 30 | 7.088 | 59.5145 | 59.9804 | 40 | 6.574 | 39.9934 | 60.011 | 40
7.076 | 70.0951 | 60.0109 | 70 | 6.624 | 49.979 | 59.985 | 50 | 6.99 | 30.0305 | 60.0336 | 30 | 7.141 | 59.2509 | 59.9805 | 40 | 6.628 | 39.9934 | 60.011 | 40
7.132 | 70.0951 | 60.0109 | 70 | 6.678 | 50.0237 | 59.985 | 50 | 7.044 | 30.0305 | 60.0336 | 30 | 7.195 | 59.2509 | 59.9805 | 40 | 6.682 | 39.9934 | 60.011 | 40
7.201 | 70.0951 | 60.0109 | 70 | 6.731 | 50.0237 | 59.9848 | 50 | 7.098 | 30.0305 | 60.0336 | 30 | 7.248 | 59.2509 | 59.9805 | 40 | 6.737 | 39.9934 | 60.011 | 40
7.257 | 70.0951 | 60.0109 | 70 | 6.783 | 50.0237 | 59.9848 | 50 | 7.151 | 30.0305 | 60.0336 | 30 | 7.302 | 59.2509 | 59.9805 | 40 | 6.804 | 39.9934 | 60.011 | 40
7.312 | 70.0951 | 60.0109 | 70 | 6.837 | 50.0237 | 59.9848 | 50 | 7.204 | 30.0305 | 60.0336 | 30 | 7.358 | 59.2509 | 59.9805 | 40 | 6.865 | 39.9934 | 60.011 | 40
7.372 | 70.0951 | 60.0109 | 70 | 6.889 | 50.0237 | 59.9848 | 50 | 7.258 | 30.0305 | 60.0336 | 30 | 7.411 | 59.0325 | 59.9794 | 40 | 6.93 | 39.9914 | 60.0142 | 40
7.465 | 70.0951 | 60.0109 | 70 | 6.943 | 49.9856 | 59.9848 | 50 | 7.312 | 30.0339 | 60.036 | 30 | 7.477 | 59.0325 | 59.9794 | 40 | 6.998 | 39.9914 | 60.0142 | 40
7.517 | 69.9274 | 60.0095 | 70 | 6.996 | 49.9856 | 59.9837 | 50 | 7.372 | 30.0339 | 60.036 | 30 | 7.535 | 59.0325 | 59.9794 | 40 | 7.054 | 39.9914 | 60.0142 | 40
7.572 | 69.9274 | 60.0095 | 70 | 7.049 | 49.9856 | 59.9837 | 50 | 7.453 | 30.0339 | 60.036 | 30 | 7.588 | 59.0325 | 59.9794 | 40 | 7.107 | 40.016 | 60.0125 | 40
7.625 | 69.9274 | 60.0095 | 70 | 7.115 | 49.9856 | 59.9837 | 50 | 7.507 | 30.0339 | 60.036 | 30 | 7.641 | 59.0325 | 59.9794 | 40 | 7.16 | 40.016 | 60.0125 | 40
7.678 | 70.1301 | 60.0081 | 70 | 7.172 | 49.9856 | 59.9837 | 50 | 7.56 | 30.0549 | 60.033 | 30 | 7.711 | 59.0325 | 59.9794 | 40 | 7.219 | 40.016 | 60.0125 | 40
7.732 | 70.1301 | 60.0081 | 70 | 7.229 | 49.9856 | 59.9837 | 50 | 7.614 | 30.0549 | 60.033 | 30 | 7.765 | 58.8665 | 59.9785 | 40 | 7.272 | 40.016 | 60.0125 | 40
7.784 | 70.1301 | 60.0081 | 70 | 7.286 | 50.0707 | 59.9837 | 50 | 7.666 | 30.0549 | 60.033 | 30 | 7.819 | 58.8665 | 59.9785 | 40 | 7.327 | 40.016 | 60.0125 | 40
7.839 | 70.1301 | 60.0081 | 70 | 7.346 | 50.0707 | 59.9876 | 50 | 7.719 | 30.0549 | 60.033 | 30 | 7.874 | 58.8665 | 59.9785 | 40 | 7.386 | 40.016 | 60.0125 | 40
7.892 | 70.1301 | 60.0081 | 70 | 7.406 | 50.0707 | 59.9876 | 50 | 7.773 | 30.0549 | 60.033 | 30 | 7.929 | 58.8665 | 59.9785 | 40 | 7.439 | 40.0258 | 60.008 | 40
7.951 | 70.1301 | 60.0081 | 70 | 7.463 | 50.0707 | 59.9876 | 50 | 7.827 | 30.0549 | 60.033 | 30 | 7.989 | 58.8665 | 59.9785 | 40 | 7.496 | 40.0258 | 60.008 | 40
8.005 | 69.9699 | 60.0087 | 70 | 7.516 | 50.0707 | 59.9876 | 50 | 7.881 | 29.866 | 60.0317 | 30 | 8.072 | 58.8665 | 59.9785 | 40 | 7.552 | 40.0258 | 60.008 | 40
8.058 | 69.9699 | 60.0087 | 70 | 7.57 | 49.9619 | 59.9876 | 50 | 7.934 | 29.866 | 60.0317 | 30 | 8.131 | 58.5582 | 59.979 | 40 | 7.607 | 40.0258 | 60.008 | 40
8.112 | 69.9699 | 60.0087 | 70 | 7.622 | 49.9619 | 59.9875 | 50 | 7.988 | 29.866 | 60.0317 | 30 | 8.184 | 58.5582 | 59.979 | 40 | 7.665 | 40.0258 | 60.008 | 40
8.174 | 69.9699 | 60.0087 | 70 | 7.675 | 49.9619 | 59.9875 | 50 | 8.042 | 29.866 | 60.0317 | 30 | 8.237 | 58.5582 | 59.979 | 40 | 7.731 | 40.0684 | 60.0062 | 40
8.23 | 69.9699 | 60.0087 | 70 | 7.729 | 49.9619 | 59.9875 | 50 | 8.095 | 29.866 | 60.0317 | 30 | 8.29 | 58.3192 | 59.9768 | 40 | 7.792 | 40.0684 | 60.0062 | 40
8.289 | 69.9699 | 60.0087 | 70 | 7.782 | 49.9619 | 59.9875 | 50 | 8.153 | 29.866 | 60.0317 | 30 | 8.344 | 58.3192 | 59.9768 | 40 | 7.85 | 40.0684 | 60.0062 | 40
8.351 | 69.9814 | 60.007 | 70 | 7.837 | 49.9619 | 59.9875 | 50 | 8.208 | 30.0906 | 60.0335 | 30 | 8.397 | 58.3192 | 59.9768 | 40 | 7.905 | 40.0684 | 60.0062 | 40
8.409 | 69.9814 | 60.007 | 70 | 7.889 | 49.9292 | 59.9875 | 50 | 8.262 | 30.0906 | 60.0335 | 30 | 8.45 | 58.3192 | 59.9768 | 40 | 7.996 | 40.0684 | 60.0062 | 40
8.465 | 69.9814 | 60.007 | 70 | 7.944 | 49.9292 | 59.9879 | 50 | 8.331 | 30.0906 | 60.0335 | 30 | 8.507 | 58.3192 | 59.9768 | 40 | 8.058 | 39.9773 | 60.011 | 40
8.517 | 69.9814 | 60.007 | 70 | 7.997 | 49.9292 | 59.9879 | 50 | 8.386 | 30.0906 | 60.0335 | 30 | 8.562 | 58.3192 | 59.9768 | 40 | 8.118 | 39.9773 | 60.011 | 40
8.574 | 69.9814 | 60.007 | 70 | 8.05 | 49.9292 | 59.9879 | 50 | 8.458 | 30.0906 | 60.0335 | 30 | 8.619 | 58.1334 | 59.9779 | 40 | 8.173 | 39.9773 | 60.011 | 40
8.635 | 70.04 | 60.0087 | 70 | 8.104 | 49.9292 | 59.9879 | 50 | 8.513 | 29.8957 | 60.0289 | 30 | 8.673 | 58.1334 | 59.9779 | 40 | 8.227 | 39.9773 | 60.011 | 40
8.689 | 70.04 | 60.0087 | 70 | 8.164 | 49.9292 | 59.9879 | 50 | 8.572 | 29.8957 | 60.0289 | 30 | 8.727 | 58.1334 | 59.9779 | 40 | 8.282 | 39.9773 | 60.011 | 40
8.742 | 70.04 | 60.0087 | 70 | 8.219 | 50.0653 | 59.9879 | 50 | 8.638 | 29.8957 | 60.0289 | 30 | 8.781 | 58.1334 | 59.9779 | 40 | 8.335 | 39.9568 | 60.0064 | 40
8.798 | 70.04 | 60.0087 | 70 | 8.273 | 50.0653 | 59.9897 | 50 | 8.69 | 29.8957 | 60.0289 | 30 | 8.841 | 58.1334 | 59.9779 | 40 | 8.389 | 39.9568 | 60.0064 | 40
8.851 | 70.04 | 60.0087 | 70 | 8.328 | 50.0653 | 59.9897 | 50 | 8.744 | 29.8957 | 60.0289 | 30 | 8.902 | 58.1334 | 59.9779 | 40 | 8.444 | 39.9568 | 60.0064 | 40
8.905 | 70.0209 | 60.0071 | 70 | 8.385 | 50.0653 | 59.9897 | 50 | 8.797 | 30.0489 | 60.0271 | 30 | 8.966 | 58.1334 | 59.9779 | 40 | 8.497 | 39.9568 | 60.0064 | 40
8.959 | 70.0209 | 60.0071 | 70 | 8.465 | 50.0653 | 59.9897 | 50 | 8.851 | 30.0489 | 60.0271 | 30 | 9.074 | 58.1334 | 59.9779 | 40 | 8.552 | 39.9568 | 60.0064 | 40
9.012 | 70.0209 | 60.0071 | 70 | 8.52 | 49.954 | 59.9897 | 50 | 8.905 | 30.0489 | 60.0271 | 30 | 9.129 | 57.8705 | 59.977 | 40 | 8.609 | 39.9568 | 60.0064 | 40
9.071 | 70.0209 | 60.0071 | 70 | 8.573 | 49.954 | 59.9869 | 50 | 8.958 | 30.0489 | 60.0271 | 30 | 9.185 | 57.8705 | 59.977 | 40 | 8.663 | 40.0116 | 60.0082 | 40
9.126 | 70.0209 | 60.0071 | 70 | 8.625 | 49.954 | 59.9869 | 50 | 9.011 | 30.0489 | 60.0271 | 30 | 9.238 | 57.3286 | 59.9786 | 40 | 8.723 | 40.0116 | 60.0082 | 40
9.184 | 70.0209 | 60.0071 | 70 | 8.679 | 49.954 | 59.9869 | 50 | 9.069 | 30.0489 | 60.0271 | 30 | 9.291 | 57.3286 | 59.9786 | 40 | 8.779 | 40.0116 | 60.0082 | 40
9.247 | 70.0209 | 60.0071 | 70 | 8.733 | 49.954 | 59.9869 | 50 | 9.131 | 30.0489 | 60.0271 | 30 | 9.345 | 57.3286 | 59.9786 | 40 | 8.838 | 40.0116 | 60.0082 | 40
9.313 | 70.0209 | 60.0071 | 70 | 8.787 | 50.0587 | 59.9869 | 50 | 9.185 | 29.9947 | 60.0251 | 30 | 9.398 | 57.3286 | 59.9786 | 40 | 8.895 | 40.0116 | 60.0082 | 40
9.367 | 70.1219 | 60.0062 | 70 | 8.84 | 50.0587 | 59.9864 | 50 | 9.239 | 29.9947 | 60.0251 | 30 | 9.452 | 57.3286 | 59.9786 | 40 | 8.995 | 40.0116 | 60.0082 | 40
9.469 | 70.1219 | 60.0062 | 70 | 8.895 | 50.0587 | 59.9864 | 50 | 9.294 | 29.9947 | 60.0251 | 30 | 9.513 | 57.3286 | 59.9786 | 40 | 9.048 | 40.0268 | 60.0116 | 40
9.524 | 69.815 | 60.0056 | 70 | 8.948 | 50.0587 | 59.9864 | 50 | 9.355 | 29.9947 | 60.0251 | 30 | 9.577 | 57.3286 | 59.9786 | 40 | 9.102 | 40.0268 | 60.0116 | 40
9.577 | 69.815 | 60.0056 | 70 | 9.006 | 50.0587 | 59.9864 | 50 | 9.461 | 29.9947 | 60.0251 | 30 | 9.638 | 57.3896 | 59.9785 | 40 | 9.155 | 40.0268 | 60.0116 | 40
9.631 | 69.815 | 60.0056 | 70 | 9.066 | 50.0587 | 59.9864 | 50 | 9.514 | 29.9719 | 60.0257 | 30 | 9.698 | 57.3896 | 59.9785 | 40 | 9.211 | 40.0268 | 60.0116 | 40
9.684 | 69.815 | 60.0056 | 70 | 9.125 | 49.9675 | 59.9864 | 50 | 9.568 | 29.9719 | 60.0257 | 30 | 9.753 | 57.3896 | 59.9785 | 40 | 9.265 | 39.9474 | 60.0124 | 40
9.749 | 69.815 | 60.0056 | 70 | 9.18 | 49.9675 | 59.9883 | 50 | 9.622 | 29.9719 | 60.0257 | 30 | 9.814 | 57.3896 | 59.9785 | 40 | 9.319 | 39.9474 | 60.0124 | 40
9.802 | 69.815 | 60.0056 | 70 | 9.235 | 49.9675 | 59.9883 | 50 | 9.676 | 29.9719 | 60.0257 | 30 | 9.881 | 57.3896 | 59.9785 | 40 | 9.374 | 39.9474 | 60.0124 | 40
9.856 | 70.0252 | 60.0033 | 70 | 9.29 | 49.9675 | 59.9883 | 50 | 9.73 | 30.0056 | 60.0268 | 30 | 9.936 | 56.9802 | 59.979 | 40 | 9.436 | 39.9474 | 60.0124 | 40
9.909 | 70.0252 | 60.0033 | 70 | 9.353 | 49.9675 | 59.9883 | 50 | 9.782 | 30.0056 | 60.0268 | 30 | 9.991 | 56.9802 | 59.979 | 40 | 9.496 | 39.9474 | 60.0124 | 40
9.962 | 70.0252 | 60.0033 | 70 | 9.476 | 49.9675 | 59.9883 | 50 | 9.835 | 30.0056 | 60.0268 | 30 | 10.07 | 56.9802 | 59.979 | 40 | 9.552 | 40.0219 | 60.0111 | 40
10.015 | 70.0252 | 60.0033 | 70 | 9.529 | 50.0385 | 59.9883 | 50 | 9.889 | 30.0056 | 60.0268 | 30 | 10.128 | 56.9802 | 59.979 | 40 | 9.607 | 40.0219 | 60.0111 | 40
10.069 | 70.0252 | 60.0033 | 70 | 9.581 | 50.0385 | 59.989 | 50 | 9.942 | 30.0056 | 60.0268 | 30 | 10.18 | 56.8084 | 59.9821 | 40 | 9.663 | 40.0219 | 60.0111 | 40
10.133 | 70.0252 | 60.0033 | 70 | 9.634 | 50.0385 | 59.989 | 50 | 10 | 30.0056 | 60.0268 | 30 | 10.237 | 56.8084 | 59.9821 | 40 | 9.723 | 40.0219 | 60.0111 | 40
10.192 | 69.9179 | 60.002 | 70 | 9.689 | 50.0385 | 59.989 | 50 | 10.054 | 30.035 | 60.0205 | 30 | 10.29 | 56.8084 | 59.9821 | 40 | 9.784 | 40.0219 | 60.0111 | 40
10.25 | 69.9179 | 60.002 | 70 | 9.742 | 49.9802 | 59.989 | 50 | 10.107 | 30.035 | 60.0205 | 30 | 10.343 | 56.8084 | 59.9821 | 40 | 9.848 | 40.0219 | 60.0111 | 40
10.305 | 69.9179 | 60.002 | 70 | 9.795 | 49.9802 | 59.9884 | 50 | 10.16 | 30.035 | 60.0205 | 30 | 10.396 | 56.8084 | 59.9821 | 40 | 9.907 | 39.9333 | 60.0132 | 40
10.361 | 69.9179 | 60.002 | 70 | 9.848 | 49.9802 | 59.9884 | 50 | 10.215 | 30.035 | 60.0205 | 30 | 10.449 | 56.5266 | 59.9805 | 40 | 9.995 | 39.9333 | 60.0132 | 40
10.47 | 69.9179 | 60.002 | 70 | 9.901 | 49.9802 | 59.9884 | 50 | 10.269 | 30.035 | 60.0205 | 30 | 10.503 | 56.5266 | 59.9805 | 40 | 10.049 | 39.9333 | 60.0132 | 40
10.523 | 70.0088 | 60.0031 | 70 | 9.954 | 49.9802 | 59.9884 | 50 | 10.324 | 30.0327 | 60.018 | 30 | 10.556 | 56.5266 | 59.9805 | 40 | 10.102 | 39.9333 | 60.0132 | 40
10.576 | 70.0088 | 60.0031 | 70 | 10.015 | 49.9802 | 59.9884 | 50 | 10.379 | 30.0327 | 60.018 | 30 | 10.617 | 56.5266 | 59.9805 | 40 | 10.155 | 40.0226 | 60.0093 | 40
10.629 | 70.0088 | 60.0031 | 70 | 10.069 | 49.971 | 59.9884 | 50 | 10.463 | 30.0327 | 60.018 | 30 | 10.671 | 56.5266 | 59.9805 | 40 | 10.209 | 40.0226 | 60.0093 | 40
10.682 | 70.0088 | 60.0031 | 70 | 10.123 | 49.971 | 59.9901 | 50 | 10.516 | 30.0327 | 60.018 | 30 | 10.729 | 56.5266 | 59.9805 | 40 | 10.261 | 40.0226 | 60.0093 | 40
10.734 | 70.0358 | 60.0017 | 70 | 10.179 | 49.971 | 59.9901 | 50 | 10.569 | 30.0327 | 60.018 | 30 | 10.786 | 56.5266 | 59.9805 | 40 | 10.314 | 40.0226 | 60.0093 | 40
10.788 | 70.0358 | 60.0017 | 70 | 10.233 | 49.971 | 59.9901 | 50 | 10.623 | 30.0897 | 60.0172 | 30 | 10.846 | 56.35 | 59.9809 | 40 | 10.373 | 40.0226 | 60.0093 | 40
10.842 | 70.0358 | 60.0017 | 70 | 10.288 | 49.971 | 59.9901 | 50 | 10.675 | 30.0897 | 60.0172 | 30 | 10.9 | 56.35 | 59.9809 | 40 | 10.427 | 40.0226 | 60.0093 | 40
10.895 | 70.0358 | 60.0017 | 70 | 10.348 | 49.971 | 59.9901 | 50 | 10.729 | 30.0897 | 60.0172 | 30 | 10.956 | 56.35 | 59.9809 | 40 | 10.48 | 40.029 | 60.0072 | 40
10.953 | 70.0358 | 60.0017 | 70 | 10.403 | 50.0594 | 59.9901 | 50 | 10.782 | 30.0897 | 60.0172 | 30 | 11.066 | 56.35 | 59.9809 | 40 | 10.548 | 40.029 | 60.0072 | 40
11.009 | 70.0358 | 60.0017 | 70 | 10.465 | 50.0594 | 59.9908 | 50 | 10.835 | 30.0897 | 60.0172 | 30 | 11.122 | 55.9981 | 59.972 | 40 | 10.606 | 40.029 | 60.0072 | 40
11.064 | 70.0539 | 60.0046 | 70 | 10.531 | 50.0594 | 59.9908 | 50 | 10.891 | 30.0897 | 60.0172 | 30 | 11.175 | 55.9981 | 59.972 | 40 | 10.664 | 40.029 | 60.0072 | 40
11.118 | 70.0539 | 60.0046 | 70 | 10.594 | 50.0594 | 59.9908 | 50 | 10.943 | 29.9267 | 60.0155 | 30 | 11.233 | 55.9981 | 59.972 | 40 | 10.726 | 40.029 | 60.0072 | 40
11.172 | 70.0539 | 60.0046 | 70 | 10.647 | 49.9541 | 59.9908 | 50 | 10.998 | 29.9267 | 60.0155 | 30 | 11.287 | 55.9981 | 59.972 | 40 | 10.784 | 40.029 | 60.0072 | 40
11.234 | 70.0539 | 60.0046 | 70 | 10.702 | 49.9541 | 59.989 | 50 | 11.052 | 29.9267 | 60.0155 | 30 | 11.341 | 55.8686 | 59.9707 | 40 | 10.843 | 39.9686 | 60.0068 | 40
11.289 | 70.0539 | 60.0046 | 70 | 10.755 | 49.9541 | 59.989 | 50 | 11.106 | 29.9267 | 60.0155 | 30 | 11.395 | 55.8686 | 59.9707 | 40 | 10.904 | 39.9686 | 60.0068 | 40
11.355 | 70.0539 | 60.0046 | 70 | 10.807 | 49.9541 | 59.989 | 50 | 11.159 | 29.9267 | 60.0155 | 30 | 11.454 | 55.8686 | 59.9707 | 40 | 10.996 | 39.9686 | 60.0068 | 40
11.466 | 70.0539 | 60.0046 | 70 | 10.861 | 49.9541 | 59.989 | 50 | 11.214 | 29.9267 | 60.0155 | 30 | 11.515 | 55.8686 | 59.9707 | 40 | 11.048 | 40.0432 | 60.0101 | 40
11.518 | 69.9764 | 60.0005 | 70 | 10.922 | 49.9541 | 59.989 | 50 | 11.267 | 29.9757 | 60.0127 | 30 | 11.57 | 55.8686 | 59.9707 | 40 | 11.113 | 40.0432 | 60.0101 | 40
11.573 | 69.9764 | 60.0005 | 70 | 10.975 | 50.0483 | 59.989 | 50 | 11.321 | 29.9757 | 60.0127 | 30 | 11.637 | 55.8686 | 59.9707 | 40 | 11.174 | 40.0432 | 60.0101 | 40
11.628 | 69.9764 | 60.0005 | 70 | 11.029 | 50.0483 | 59.9893 | 50 | 11.377 | 29.9757 | 60.0127 | 30 | 11.698 | 55.6077 | 59.9665 | 40 | 11.236 | 40.0432 | 60.0101 | 40
11.682 | 69.9806 | 60.0019 | 70 | 11.082 | 50.0483 | 59.9893 | 50 | 11.458 | 29.9757 | 60.0127 | 30 | 11.753 | 55.6077 | 59.9665 | 40 | 11.298 | 40.0432 | 60.0101 | 40
11.749 | 69.9806 | 60.0019 | 70 | 11.136 | 50.0483 | 59.9893 | 50 | 11.516 | 29.9757 | 60.0127 | 30 | 11.808 | 55.6077 | 59.9665 | 40 | 11.365 | 39.9519 | 60.0121 | 40
11.802 | 69.9806 | 60.0019 | 70 | 11.189 | 50.0483 | 59.9893 | 50 | 11.574 | 29.9965 | 60.0119 | 30 | 11.862 | 55.6077 | 59.9665 | 40 | 11.419 | 39.9519 | 60.0121 | 40
11.857 | 69.9806 | 60.0019 | 70 | 11.242 | 49.9592 | 59.9893 | 50 | 11.626 | 29.9965 | 60.0119 | 30 | 11.916 | 55.6077 | 59.9665 | 40 | 11.473 | 39.9519 | 60.0121 | 40
12.118 | 69.9806 | 60.0019 | 70 | 11.296 | 49.9592 | 59.99 | 50 | 11.685 | 29.9965 | 60.0119 | 30 | 11.978 | 55.6077 | 59.9665 | 40 | 11.528 | 39.9519 | 60.0121 | 40
12.172 | 70.0476 | 60.0012 | 70 | 11.353 | 49.9592 | 59.99 | 50 | 12.375 | 29.9965 | 60.0119 | 30 | 12.073 | 55.2758 | 59.9612 | 40 | 11.584 | 39.9519 | 60.0121 | 40
12.233 | 70.0476 | 60.0012 | 70 | 11.408 | 49.9592 | 59.99 | 50 | 12.458 | 30.018 | 60.0068 | 30 | 12.142 | 55.2758 | 59.9612 | 40 | 11.65 | 39.9519 | 60.0121 | 40
12.294 | 70.0476 | 60.0012 | 70 | 11.466 | 49.9592 | 59.99 | 50 | 12.518 | 30.0792 | 60.0047 | 30 | 12.196 | 55.2758 | 59.9612 | 40 | 11.708 | 40.0356 | 60.0114 | 40
12.361 | 69.9117 | 60.0005 | 70 | 11.522 | 49.9592 | 59.99 | 50 | 12.574 | 30.0792 | 60.0047 | 30 | 12.249 | 55.2758 | 59.9612 | 40 | 11.771 | 40.0356 | 60.0114 | 40
12.475 | 69.9117 | 60.0005 | 70 | 11.575 | 49.9695 | 59.99 | 50 | 12.629 | 30.0792 | 60.0047 | 30 | 12.301 | 55.052 | 59.9657 | 40 | 11.825 | 40.0356 | 60.0114 | 40
12.528 | 69.9117 | 60.0005 | 70 | 11.629 | 49.9695 | 59.9869 | 50 | 12.682 | 30.0792 | 60.0047 | 30 | 12.355 | 55.052 | 59.9657 | 40 | 11.879 | 40.0356 | 60.0114 | 40
12.582 | 70.0068 | 60.0008 | 70 | 11.682 | 49.9695 | 59.9869 | 50 | 12.735 | 29.887 | 60.0021 | 30 | 12.408 | 55.052 | 59.9657 | 40 | 11.934 | 40.0356 | 60.0114 | 40
12.634 | 70.0068 | 60.0008 | 70 | 11.736 | 49.9695 | 59.9869 | 50 | 12.789 | 29.887 | 60.0021 | 30 | 12.462 | 55.052 | 59.9657 | 40 | 12.005 | 40.0356 | 60.0114 | 40
12.687 | 70.0068 | 60.0008 | 70 | 11.788 | 49.9695 | 59.9869 | 50 | 12.842 | 29.887 | 60.0021 | 30 | 12.515 | 55.052 | 59.9657 | 40 | 12.06 | 39.9591 | 60.0073 | 40
12.74 | 70.0068 | 60.0008 | 70 | 11.841 | 50.0669 | 59.9869 | 50 | 12.896 | 29.887 | 60.0021 | 30 | 12.573 | 54.6275 | 59.9615 | 40 | 12.118 | 39.9591 | 60.0073 | 40
12.793 | 70.0068 | 60.0008 | 70 | 11.895 | 50.0669 | 59.9918 | 50 | 12.949 | 29.887 | 60.0021 | 30 | 12.627 | 54.6275 | 59.9615 | 40 | 12.173 | 39.9591 | 60.0073 | 40
12.849 | 70.0068 | 60.0008 | 70 | 11.948 | 50.0669 | 59.9918 | 50 | 13.002 | 29.887 | 60.0021 | 30 | 12.689 | 54.6275 | 59.9615 | 40 | 12.226 | 39.9591 | 60.0073 | 40
12.904 | 70.0201 | 60.002 | 70 | 12.001 | 50.0669 | 59.9918 | 50 | 13.065 | 29.887 | 60.0021 | 30 | 12.743 | 54.6275 | 59.9615 | 40 | 12.279 | 40.0411 | 60.0082 | 40
12.958 | 70.0201 | 60.002 | 70 | 12.055 | 50.0669 | 59.9918 | 50 | 13.122 | 30.0017 | 59.9992 | 30 | 12.802 | 54.6275 | 59.9615 | 40 | 12.335 | 40.0411 | 60.0082 | 40
13.011 | 70.0201 | 60.002 | 70 | 12.108 | 50.0669 | 59.9918 | 50 | 13.18 | 30.0017 | 59.9992 | 30 | 12.867 | 54.6275 | 59.9615 | 40 | 12.388 | 40.0411 | 60.0082 | 40
13.066 | 70.0201 | 60.002 | 70 | 12.169 | 49.9681 | 59.9918 | 50 | 13.238 | 30.0017 | 59.9992 | 30 | 12.926 | 54.9525 | 59.9601 | 40 | 12.442 | 40.0411 | 60.0082 | 40
13.119 | 70.0201 | 60.002 | 70 | 12.226 | 49.9681 | 59.9897 | 50 | 13.298 | 30.0017 | 59.9992 | 30 | 13.183 | 54.9525 | 59.9601 | 40 | 12.495 | 40.0411 | 60.0082 | 40
13.183 | 70.0201 | 60.002 | 70 | 12.281 | 49.9681 | 59.9897 | 50 | 13.37 | 30.0017 | 59.9992 | 30 | 13.237 | 54.3996 | 59.9605 | 40 | 12.552 | 40.0411 | 60.0082 | 40
13.238 | 70.0152 | 59.9999 | 70 | 12.339 | 49.9681 | 59.9897 | 50 | 13.627 | 30.0017 | 59.9992 | 30 | 13.29 | 54.3996 | 59.9605 | 40 | 12.612 | 40.0411 | 60.0082 | 40
13.294 | 70.0152 | 59.9999 | 70 | 12.401 | 49.9681 | 59.9897 | 50 | 13.68 | 30.0057 | 59.9943 | 30 | 13.343 | 54.3996 | 59.9605 | 40 | 12.666 | 40.0388 | 60.0032 | 40
13.352 | 70.0152 | 59.9999 | 70 | 12.47 | 49.9681 | 59.9897 | 50 | 13.733 | 30.0057 | 59.9943 | 30 | 13.397 | 54.3996 | 59.9605 | 40 | 12.726 | 40.0388 | 60.0032 | 40
13.407 | 70.0152 | 59.9999 | 70 | 12.523 | 49.975 | 59.9897 | 50 | 13.787 | 30.0057 | 59.9943 | 30 | 13.451 | 54.3996 | 59.9605 | 40 | 12.788 | 40.0388 | 60.0032 | 40
13.469 | 70.0152 | 59.9999 | 70 | 12.576 | 49.975 | 59.9889 | 50 | 13.839 | 30.0057 | 59.9943 | 30 | 13.506 | 54.0007 | 59.9587 | 40 | 12.85 | 40.0388 | 60.0032 | 40
13.524 | 70.1124 | 59.9997 | 70 | 12.629 | 49.975 | 59.9889 | 50 | 13.893 | 30.0057 | 59.9943 | 30 | 13.56 | 54.0007 | 59.9587 | 40 | 12.905 | 40.0014 | 60.0008 | 40
13.576 | 70.1124 | 59.9997 | 70 | 12.682 | 49.975 | 59.9889 | 50 | 13.952 | 30.0057 | 59.9943 | 30 | 13.615 | 54.0007 | 59.9587 | 40 | 12.995 | 40.0014 | 60.0008 | 40
13.636 | 70.1124 | 59.9997 | 70 | 12.738 | 49.975 | 59.9889 | 50 | 14.01 | 30.0057 | 59.9943 | 30 | 13.668 | 54.0007 | 59.9587 | 40 | 13.061 | 40.0014 | 60.0008 | 40
13.69 | 70.1124 | 59.9997 | 70 | 12.791 | 50.0248 | 59.9889 | 50 | 14.064 | 30.0503 | 59.9914 | 30 | 13.727 | 54.0007 | 59.9587 | 40 | 13.114 | 40.0014 | 60.0008 | 40
13.743 | 70.1124 | 59.9997 | 70 | 12.845 | 50.0248 | 59.9903 | 50 | 14.117 | 30.0503 | 59.9914 | 30 | 13.792 | 54.0007 | 59.9587 | 40 | 13.173 | 40.0014 | 60.0008 | 40
13.8 | 69.9213 | 59.9984 | 70 | 12.898 | 50.0248 | 59.9903 | 50 | 14.174 | 30.0503 | 59.9914 | 30 | 13.888 | 54.0007 | 59.9535 | 40 | 13.226 | 40.0062 | 59.9995 | 40
13.853 | 69.9213 | 59.9984 | 70 | 12.951 | 50.0248 | 59.9903 | 50 | 14.229 | 30.0503 | 59.9914 | 30 | 13.942 | 53.7613 | 59.9535 | 40 | 13.279 | 40.0062 | 59.9995 | 40
13.909 | 69.9213 | 59.9984 | 70 | 13.005 | 50.0248 | 59.9903 | 50 | 14.287 | 29.9043 | 59.9916 | 30 | 13.997 | 53.7613 | 59.9535 | 40 | 13.333 | 40.0062 | 59.9995 | 40
13.963 | 69.9213 | 59.9984 | 70 | 13.067 | 50.0248 | 59.9903 | 50 | 14.341 | 29.9043 | 59.9916 | 30 | 14.074 | 53.7613 | 59.9535 | 40 | 13.385 | 40.0062 | 59.9995 | 40
14.017 | 69.9213 | 59.9984 | 70 | 13.128 | 49.9944 | 59.9903 | 50 | 14.396 | 29.9043 | 59.9916 | 30 | 14.128 | 53.4742 | 59.9522 | 40 | 13.44 | 40.0062 | 59.9995 | 40
14.074 | 69.9213 | 59.9984 | 70 | 13.182 | 49.9944 | 59.991 | 50 | 14.462 | 29.9043 | 59.9916 | 30 | 14.182 | 53.4742 | 59.9522 | 40 | 13.494 | 40.0062 | 59.9995 | 40
14.145 | 69.9213 | 59.9984 | 70 | 13.236 | 49.9944 | 59.991 | 50 | 14.516 | 29.9043 | 59.9916 | 30 | 14.236 | 53.4742 | 59.9522 | 40 | 13.547 | 40.0254 | 59.9986 | 40
14.208 | 70.0455 | 60.001 | 70 | 13.29 | 49.9944 | 59.991 | 50 | 14.577 | 29.9043 | 59.9916 | 30 | 14.29 | 53.4742 | 59.9522 | 40 | 13.61 | 40.0254 | 59.9986 | 40
14.264 | 70.0455 | 60.001 | 70 | 13.351 | 49.9944 | 59.991 | 50 | 14.63 | 29.9809 | 59.9894 | 30 | 14.343 | 53.4742 | 59.9522 | 40 | 13.663 | 40.0254 | 59.9986 | 40
14.324 | 70.0455 | 60.001 | 70 | 13.463 | 49.9944 | 59.991 | 50 | 14.683 | 29.9809 | 59.9894 | 30 | 14.397 | 53.3228 | 59.9516 | 40 | 13.717 | 40.0254 | 59.9986 | 40
14.389 | 70.0455 | 60.001 | 70 | 13.526 | 49.9636 | 59.991 | 50 | 14.737 | 29.9809 | 59.9894 | 30 | 14.449 | 53.3228 | 59.9516 | 40 | 13.775 | 40.0254 | 59.9986 | 40
14.467 | 70.0455 | 60.001 | 70 | 13.58 | 49.9636 | 59.9941 | 50 | 14.79 | 29.9809 | 59.9894 | 30 | 14.502 | 53.3228 | 59.9516 | 40 | 13.836 | 40.0254 | 59.9986 | 40
14.522 | 69.9277 | 59.9989 | 70 | 13.632 | 49.9636 | 59.9941 | 50 | 14.846 | 29.9809 | 59.9894 | 30 | 14.557 | 53.3228 | 59.9516 | 40 | 13.89 | 40.0642 | 60.0008 | 40
14.574 | 69.9277 | 59.9989 | 70 | 13.686 | 50.0565 | 59.9941 | 50 | 14.899 | 29.9883 | 59.9876 | 30 | 14.611 | 53.3228 | 59.9516 | 40 | 13.997 | 40.0642 | 60.0008 | 40
14.627 | 69.9277 | 59.9989 | 70 | 13.739 | 50.0565 | 59.989 | 50 | 14.952 | 29.9883 | 59.9876 | 30 | 14.668 | 53.3228 | 59.9516 | 40 | 14.051 | 40.0642 | 60.0008 | 40
14.682 | 69.9277 | 59.9989 | 70 | 13.792 | 50.0565 | 59.989 | 50 | 15.006 | 29.9883 | 59.9876 | 30 | 14.73 | 53.3228 | 59.9516 | 40 | 14.105 | 40.0642 | 60.0008 | 40
14.735 | 70.0162 | 59.9984 | 70 | 13.847 | 50.0565 | 59.989 | 50 | 15.063 | 29.9883 | 59.9876 | 30 | 14.792 | 53.3228 | 59.9516 | 40 | 14.16 | 40.0981 | 60.0018 | 40
14.791 | 70.0162 | 59.9984 | 70 | 13.901 | 50.0565 | 59.989 | 50 | 15.13 | 29.9883 | 59.9876 | 30 | 14.847 | 53.023 | 59.9502 | 40 | 14.213 | 40.0981 | 60.0018 | 40
14.846 | 70.0162 | 59.9984 | 70 | 13.965 | 50.0565 | 59.989 | 50 | 15.189 | 29.9883 | 59.9876 | 30 | 14.907 | 53.023 | 59.9502 | 40 | 14.267 | 40.0981 | 60.0018 | 40
14.9 | 70.0162 | 59.9984 | 70 | 14.026 | 50.0565 | 59.989 | 50 | 15.447 | 30.0087 | 59.989 | 30 | 14.966 | 53.023 | 59.9502 | 40 | 14.32 | 40.0981 | 60.0018 | 40
14.966 | 70.0162 | 59.9984 | 70 | 14.087 | 50.0565 | 59.989 | 50 | 15.499 | 30.0354 | 59.9905 | 30 | 15.073 | 53.023 | 59.9502 | 40 | 14.373 | 40.0981 | 60.0018 | 40
15.019 | 69.9121 | 60.0025 | 70 | 14.142 | 49.9414 | 59.989 | 50 | 15.559 | 30.0354 | 59.9905 | 30 | 15.128 | 52.809 | 59.9505 | 40 | 14.435 | 40.0981 | 60.0018 | 40
15.081 | 69.9121 | 60.0025 | 70 | 14.199 | 49.9414 | 59.9907 | 50 | 15.613 | 30.0354 | 59.9905 | 30 | 15.182 | 52.809 | 59.9505 | 40 | 14.49 | 39.7839 | 60.0011 | 20
15.144 | 69.9121 | 60.0025 | 70 | 14.256 | 49.9414 | 59.9907 | 50 | 15.665 | 30.0354 | 59.9905 | 30 | 15.236 | 52.809 | 59.9505 | 40 | 14.546 | 39.7839 | 60.0011 | 20
15.198 | 69.9121 | 60.0025 | 70 | 14.311 | 50.0334 | 59.9907 | 50 | 15.718 | 30.0354 | 59.9905 | 30 | 15.291 | 52.809 | 59.9505 | 40 | 14.602 | 39.7839 | 60.0011 | 20
15.251 | 69.9121 | 60.0025 | 70 | 14.368 | 50.0334 | 59.9904 | 50 | 15.774 | 30.0354 | 59.9905 | 30 | 15.344 | 52.4074 | 59.9475 | 40 | 14.662 | 39.7839 | 60.0011 | 20
15.311 | 69.9121 | 60.0025 | 70 | 14.47 | 50.0334 | 59.9904 | 50 | 15.827 | 30.0494 | 59.9868 | 30 | 15.398 | 52.4074 | 59.9475 | 40 | 14.728 | 39.7839 | 60.0011 | 20
15.373 | 69.9121 | 60.0025 | 70 | 14.53 | 50.0334 | 59.9904 | 50 | 15.881 | 30.0494 | 59.9868 | 30 | 15.463 | 52.4074 | 59.9475 | 40 | 14.789 | 39.7839 | 60.0011 | 20
15.466 | 69.9938 | 59.9989 | 70 | 14.584 | 50.0334 | 59.9904 | 50 | 15.934 | 30.0494 | 59.9868 | 30 | 15.515 | 52.4074 | 59.9475 | 40 | 14.858 | 39.65 | 60.0023 | 20
15.518 | 69.9938 | 59.9989 | 70 | 14.638 | 50.0595 | 59.9904 | 50 | 15.987 | 30.0494 | 59.9868 | 30 | 15.568 | 52.4074 | 59.9475 | 40 | 14.925 | 39.65 | 60.0023 | 20
15.573 | 69.9938 | 59.9989 | 70 | 14.691 | 50.0595 | 59.9947 | 50 | 16.041 | 30.0494 | 59.9868 | 30 | 15.623 | 52.3313 | 59.9566 | 40 | 14.995 | 39.65 | 60.0023 | 20
15.625 | 70.0371 | 59.9978 | 70 | 14.745 | 50.0595 | 59.9947 | 50 | 16.111 | 30.0494 | 59.9868 | 30 | 15.676 | 52.3313 | 59.9566 | 40 | 15.048 | 39.3416 | 60.0043 | 20
15.678 | 70.0371 | 59.9978 | 70 | 14.798 | 50.0595 | 59.9947 | 50 | 16.183 | 30.0494 | 59.9868 | 30 | 15.729 | 52.3313 | 59.9566 | 40 | 15.101 | 39.3416 | 60.0043 | 20
15.732 | 70.0371 | 59.9978 | 70 | 14.85 | 50.0595 | 59.9947 | 50 | 16.244 | 29.8916 | 59.9895 | 30 | 15.785 | 52.3313 | 59.9566 | 40 | 15.154 | 39.3416 | 60.0043 | 20
15.785 | 70.0371 | 59.9978 | 70 | 14.904 | 49.9342 | 59.9947 | 50 | 16.3 | 29.8916 | 59.9895 | 30 | 15.844 | 52.3313 | 59.9566 | 40 | 15.209 | 39.3416 | 60.0043 | 20
15.839 | 70.0371 | 59.9978 | 70 | 14.957 | 49.9342 | 59.9938 | 50 | 16.355 | 29.8916 | 59.9895 | 30 | 15.915 | 52.3313 | 59.9566 | 40 | 15.262 | 39.3416 | 60.0043 | 20
15.893 | 70.0371 | 59.9978 | 70 | 15.011 | 49.9342 | 59.9938 | 50 | 16.457 | 29.8916 | 59.9895 | 30 | 15.976 | 52.3313 | 59.9566 | 40 | 15.318 | 39.3416 | 60.0043 | 20
15.951 | 70.0522 | 59.9965 | 70 | 15.064 | 49.9342 | 59.9938 | 50 | 16.509 | 30.1262 | 59.986 | 30 | 16.07 | 51.9637 | 59.949 | 40 | 15.372 | 39.1877 | 60.0005 | 20
16.008 | 70.0522 | 59.9965 | 70 | 15.117 | 49.9342 | 59.9938 | 50 | 16.569 | 30.1262 | 59.986 | 30 | 16.132 | 51.9637 | 59.949 | 40 | 15.426 | 39.1877 | 60.0005 | 20
16.064 | 70.0522 | 59.9965 | 70 | 15.174 | 49.9342 | 59.9938 | 50 | 16.624 | 30.1262 | 59.986 | 30 | 16.194 | 51.9637 | 59.949 | 40 | 15.479 | 39.1877 | 60.0005 | 20
16.122 | 70.0522 | 59.9965 | 70 | 15.228 | 50.0489 | 59.9938 | 50 | 16.68 | 30.1262 | 59.986 | 30 | 16.246 | 51.6979 | 59.9482 | 40 | 15.533 | 39.1877 | 60.0005 | 20
16.177 | 70.0522 | 59.9965 | 70 | 15.282 | 50.0489 | 59.9983 | 50 | 16.733 | 29.903 | 59.9864 | 30 | 16.3 | 51.6979 | 59.9482 | 40 | 15.587 | 39.1877 | 60.0005 | 20
16.235 | 69.9653 | 59.9973 | 70 | 15.337 | 50.0489 | 59.9983 | 50 | 16.786 | 29.903 | 59.9864 | 30 | 16.352 | 51.6979 | 59.9482 | 40 | 15.644 | 39.1877 | 60.0005 | 20
16.292 | 69.9653 | 59.9973 | 70 | 15.391 | 50.0489 | 59.9983 | 50 | 16.84 | 29.903 | 59.9864 | 30 | 16.408 | 51.6979 | 59.9482 | 40 | 15.706 | 39.1877 | 60.0005 | 20
16.357 | 69.9653 | 59.9973 | 70 | 15.466 | 50.0489 | 59.9983 | 50 | 16.893 | 29.903 | 59.9864 | 30 | 16.476 | 51.6979 | 59.9482 | 40 | 15.761 | 38.9982 | 60.0011 | 20
16.461 | 69.9653 | 59.9973 | 70 | 15.525 | 49.9384 | 59.9983 | 50 | 16.956 | 29.903 | 59.9864 | 30 | 16.537 | 51.6979 | 59.9482 | 40 | 15.816 | 38.9982 | 60.0011 | 20
16.514 | 69.9653 | 59.9973 | 70 | 15.581 | 49.9384 | 59.9975 | 50 | 17.013 | 30.055 | 59.9874 | 30 | 16.594 | 51.5695 | 59.9482 | 40 | 15.871 | 38.9982 | 60.0011 | 20
16.567 | 69.9787 | 59.9971 | 70 | 15.634 | 49.9384 | 59.9975 | 50 | 17.071 | 30.055 | 59.9874 | 30 | 16.648 | 51.5695 | 59.9482 | 40 | 15.993 | 38.9982 | 60.0011 | 20
16.62 | 69.9787 | 59.9971 | 70 | 15.688 | 49.9384 | 59.9975 | 50 | 17.129 | 30.055 | 59.9874 | 30 | 16.702 | 51.5695 | 59.9482 | 40 | 16.059 | 38.6544 | 60.0022 | 20
16.674 | 69.9787 | 59.9971 | 70 | 15.741 | 49.9384 | 59.9975 | 50 | 17.188 | 30.055 | 59.9874 | 30 | 16.757 | 51.5695 | 59.9482 | 40 | 16.112 | 38.6544 | 60.0022 | 20
16.726 | 69.9787 | 59.9971 | 70 | 15.801 | 49.9384 | 59.9975 | 50 | 17.246 | 30.055 | 59.9874 | 30 | 16.819 | 51.5695 | 59.9482 | 40 | 16.17 | 38.6544 | 60.0022 | 20
16.787 | 69.9787 | 59.9971 | 70 | 15.855 | 50.0629 | 59.9975 | 50 | 17.31 | 30.055 | 59.9874 | 30 | 16.877 | 51.5695 | 59.9482 | 40 | 16.23 | 38.6544 | 60.0022 | 20
16.85 | 69.9819 | 59.9959 | 70 | 15.911 | 50.0629 | 59.9978 | 50 | 17.38 | 30.055 | 59.9874 | 30 | 16.937 | 51.5695 | 59.9482 | 40 | 16.29 | 38.4694 | 60.0053 | 20
16.915 | 69.9819 | 59.9959 | 70 | 15.972 | 50.0629 | 59.9978 | 50 | 17.46 | 30.0268 | 59.988 | 30 | 16.992 | 51.3082 | 59.9495 | 40 | 16.345 | 38.4694 | 60.0053 | 20
16.978 | 69.9819 | 59.9959 | 70 | 16.026 | 50.0629 | 59.9978 | 50 | 17.515 | 30.0268 | 59.988 | 30 | 17.071 | 51.3082 | 59.9495 | 40 | 16.398 | 38.4694 | 60.0053 | 20
17.038 | 69.9819 | 59.9959 | 70 | 16.084 | 50.0629 | 59.9978 | 50 | 17.572 | 30.0268 | 59.988 | 30 | 17.129 | 51.3082 | 59.9495 | 40 | 16.451 | 38.4694 | 60.0053 | 20
17.091 | 69.9819 | 59.9959 | 70 | 16.145 | 50.0629 | 59.9978 | 50 | 17.627 | 30.015 | 59.9878 | 30 | 17.184 | 50.7977 | 59.954 | 40 | 16.504 | 38.4694 | 60.0053 | 20
17.145 | 70.0221 | 59.993 | 70 | 16.199 | 50.0224 | 59.9978 | 50 | 17.682 | 30.015 | 59.9878 | 30 | 17.244 | 50.7977 | 59.954 | 40 | 16.562 | 38.4694 | 60.0053 | 20
17.2 | 70.0221 | 59.993 | 70 | 16.253 | 50.0224 | 59.9995 | 50 | 17.735 | 30.015 | 59.9878 | 30 | 17.297 | 50.7977 | 59.954 | 40 | 16.62 | 38.4694 | 60.0053 | 20
17.254 | 70.0221 | 59.993 | 70 | 16.317 | 50.0224 | 59.9995 | 50 | 17.789 | 30.015 | 59.9878 | 30 | 17.351 | 50.7977 | 59.954 | 40 | 16.677 | 38.4694 | 60.0053 | 20
17.309 | 70.0221 | 59.993 | 70 | 16.372 | 50.0224 | 59.9995 | 50 | 17.842 | 30.015 | 59.9878 | 30 | 17.403 | 50.7977 | 59.954 | 40 | 16.739 | 38.3294 | 60.0047 | 20
17.364 | 70.0221 | 59.993 | 70 | 16.466 | 50.0224 | 59.9995 | 50 | 17.902 | 30.015 | 59.9878 | 30 | 17.457 | 50.7919 | 59.953 | 40 | 16.795 | 38.3294 | 60.0047 | 20
17.469 | 70.0221 | 59.993 | 70 | 16.533 | 49.9514 | 59.9995 | 50 | 17.961 | 30.015 | 59.9878 | 30 | 17.51 | 50.7919 | 59.953 | 40 | 16.853 | 38.3294 | 60.0047 | 20
17.524 | 69.6877 | 59.9946 | 70 | 16.588 | 49.9514 | 59.9988 | 50 | 18.015 | 30.0086 | 59.9916 | 30 | 17.563 | 50.7919 | 59.953 | 40 | 16.916 | 37.7515 | 60.0106 | 20
17.577 | 69.6877 | 59.9946 | 70 | 16.641 | 49.9514 | 59.9988 | 50 | 18.078 | 30.0086 | 59.9916 | 30 | 17.618 | 50.7919 | 59.953 | 40 | 16.996 | 37.7515 | 60.0106 | 20
17.634 | 69.6877 | 59.9946 | 70 | 16.697 | 49.9514 | 59.9988 | 50 | 18.136 | 30.0086 | 59.9916 | 30 | 17.671 | 50.7919 | 59.953 | 40 | 17.05 | 37.7515 | 60.0106 | 20
17.689 | 69.6877 | 59.9946 | 70 | 16.75 | 50.0501 | 59.9988 | 50 | 18.194 | 30.0086 | 59.9916 | 30 | 17.729 | 50.7919 | 59.953 | 40 | 17.103 | 37.7515 | 60.0106 | 20
17.744 | 69.5015 | 59.9949 | 50 | 16.809 | 50.0501 | 59.9985 | 50 | 18.254 | 29.4889 | 59.9878 | 10 | 17.783 | 50.4848 | 59.9535 | 40 | 17.156 | 37.7515 | 60.0106 | 20
17.799 | 69.5015 | 59.9949 | 50 | 16.865 | 50.0501 | 59.9985 | 50 | 18.31 | 29.4889 | 59.9878 | 10 | 17.841 | 50.4848 | 59.9535 | 40 | 17.209 | 37.7573 | 60.0111 | 20
17.853 | 69.5015 | 59.9949 | 50 | 16.92 | 50.0501 | 59.9985 | 50 | 18.368 | 29.4889 | 59.9878 | 10 | 17.906 | 50.4848 | 59.9535 | 40 | 17.262 | 37.7573 | 60.0111 | 20
17.908 | 69.5015 | 59.9949 | 50 | 16.975 | 50.0501 | 59.9985 | 50 | 18.453 | 29.4889 | 59.9878 | 10 | 17.963 | 50.4848 | 59.9535 | 40 | 17.315 | 37.7573 | 60.0111 | 20
17.961 | 69.5015 | 59.9949 | 50 | 17.034 | 50.0501 | 59.9985 | 50 | 18.512 | 29.4889 | 59.9878 | 10 | 18.071 | 50.4848 | 59.9535 | 40 | 17.372 | 37.7573 | 60.0111 | 20
18.014 | 69.5015 | 59.9949 | 50 | 17.093 | 49.9467 | 59.9985 | 50 | 19.191 | 29.6865 | 59.9851 | 10 | 18.133 | 50.1642 | 59.9551 | 40 | 17.426 | 37.7573 | 60.0111 | 20
18.069 | 69.4159 | 59.9944 | 50 | 17.151 | 49.9467 | 60.0014 | 50 | 19.244 | 29.1615 | 59.9835 | 10 | 18.193 | 50.1642 | 59.9551 | 40 | 17.481 | 37.7573 | 60.0111 | 20
18.123 | 69.4159 | 59.9944 | 50 | 17.209 | 49.9467 | 60.0014 | 50 | 19.299 | 29.1615 | 59.9835 | 10 | 18.254 | 50.1642 | 59.9551 | 40 | 17.535 | 37.4306 | 60.006 | 20
18.177 | 69.4159 | 59.9944 | 50 | 17.267 | 49.9467 | 60.0014 | 50 | 19.353 | 29.1615 | 59.9835 | 10 | 18.309 | 50.1642 | 59.9551 | 40 | 17.588 | 37.4306 | 60.006 | 20
18.231 | 69.4159 | 59.9944 | 50 | 17.329 | 49.9467 | 60.0014 | 50 | 19.457 | 29.1615 | 59.9835 | 10 | 18.375 | 49.9472 | 59.9573 | 40 | 17.654 | 37.4306 | 60.006 | 20
18.285 | 69.4159 | 59.9944 | 50 | 17.388 | 50.0601 | 60.0014 | 50 | 19.51 | 28.7623 | 59.9853 | 10 | 18.428 | 49.9472 | 59.9573 | 40 | 17.708 | 37.4306 | 60.006 | 20
18.351 | 69.4159 | 59.9944 | 50 | 17.472 | 50.0601 | 60.0027 | 50 | 19.569 | 28.7623 | 59.9853 | 10 | 18.481 | 49.9472 | 59.9573 | 40 | 17.77 | 37.4306 | 60.006 | 20
18.465 | 69.4159 | 59.9944 | 50 | 17.525 | 50.0601 | 60.0027 | 50 | 19.624 | 28.7623 | 59.9853 | 10 | 18.535 | 49.9472 | 59.9573 | 40 | 17.832 | 37.4306 | 60.006 | 20
18.519 | 68.9956 | 59.9927 | 50 | 17.588 | 50.0601 | 60.0027 | 50 | 19.678 | 28.7623 | 59.9853 | 10 | 18.588 | 49.9472 | 59.9573 | 40 | 18.088 | 37.2634 | 60.0024 | 20
18.573 | 68.9956 | 59.9927 | 50 | 17.641 | 49.9709 | 60.0027 | 50 | 19.74 | 28.7623 | 59.9853 | 10 | 18.645 | 49.9472 | 59.9573 | 40 | 18.142 | 36.9621 | 59.9991 | 20
18.631 | 68.9956 | 59.9927 | 50 | 17.695 | 49.9709 | 60.0047 | 50 | 19.794 | 28.5409 | 59.9835 | 10 | 18.703 | 49.9472 | 59.9573 | 40 | 18.197 | 36.9621 | 59.9991 | 20
18.894 | 68.7114 | 59.9957 | 50 | 17.748 | 49.9709 | 60.0047 | 50 | 19.849 | 28.5409 | 59.9835 | 10 | 18.756 | 49.7579 | 59.9565 | 40 | 18.251 | 36.9621 | 59.9991 | 20
18.953 | 68.7114 | 59.9957 | 50 | 17.804 | 49.9709 | 60.0047 | 50 | 19.903 | 28.5409 | 59.9835 | 10 | 18.811 | 49.7579 | 59.9565 | 40 | 18.304 | 36.9621 | 59.9991 | 20
19.007 | 68.674 | 59.9925 | 50 | 17.867 | 49.9709 | 60.0047 | 50 | 19.957 | 28.5409 | 59.9835 | 10 | 18.865 | 49.7579 | 59.9565 | 40 | 18.358 | 36.9621 | 59.9991 | 20
19.06 | 68.674 | 59.9925 | 50 | 17.926 | 49.9709 | 60.0047 | 50 | 20.016 | 28.5409 | 59.9835 | 10 | 18.92 | 49.7579 | 59.9565 | 40 | 18.41 | 36.7959 | 59.9948 | 20
19.114 | 68.674 | 59.9925 | 50 | 17.98 | 50.0472 | 60.0047 | 50 | 20.078 | 28.4514 | 59.9869 | 10 | 18.986 | 49.7579 | 59.9565 | 40 | 18.463 | 36.7959 | 59.9948 | 20
19.167 | 68.674 | 59.9925 | 50 | 18.04 | 50.0472 | 60.0066 | 50 | 20.133 | 28.4514 | 59.9869 | 10 | 19.077 | 49.3703 | 59.9574 | 40 | 18.518 | 36.7959 | 59.9948 | 20
19.22 | 68.674 | 59.9925 | 50 | 18.095 | 50.0472 | 60.0066 | 50 | 20.188 | 28.4514 | 59.9869 | 10 | 19.13 | 49.3703 | 59.9574 | 40 | 18.572 | 36.7959 | 59.9948 | 20
19.275 | 68.2717 | 59.9955 | 50 | 18.149 | 50.0472 | 60.0066 | 50 | 20.243 | 28.4514 | 59.9869 | 10 | 19.184 | 49.3703 | 59.9574 | 40 | 18.626 | 36.7959 | 59.9948 | 20
19.335 | 68.2717 | 59.9955 | 50 | 18.212 | 50.0472 | 60.0066 | 50 | 20.499 | 28.4514 | 59.9869 | 10 | 19.24 | 49.3703 | 59.9574 | 40 | 18.679 | 36.7959 | 59.9948 | 20
19.398 | 68.2717 | 59.9955 | 50 | 18.278 | 50.0472 | 60.0066 | 50 | 20.551 | 28.1378 | 59.9865 | 10 | 19.293 | 49.1635 | 59.9611 | 40 | 18.733 | 36.4549 | 59.9939 | 20
19.472 | 68.2717 | 59.9955 | 50 | 18.333 | 49.9566 | 60.0066 | 50 | 20.612 | 28.1378 | 59.9865 | 10 | 19.346 | 49.1635 | 59.9611 | 40 | 18.788 | 36.4549 | 59.9939 | 20
19.525 | 68.2717 | 59.9955 | 50 | 18.388 | 49.9566 | 60.0089 | 50 | 20.668 | 27.5424 | 59.9887 | 10 | 19.399 | 49.1635 | 59.9611 | 40 | 18.845 | 36.4549 | 59.9939 | 20
19.579 | 68.1711 | 59.9936 | 50 | 18.464 | 49.9566 | 60.0089 | 50 | 20.723 | 27.5424 | 59.9887 | 10 | 19.455 | 49.1635 | 59.9611 | 40 | 18.901 | 36.4549 | 59.9939 | 20
19.632 | 68.1711 | 59.9936 | 50 | 18.517 | 49.9566 | 60.0089 | 50 | 20.777 | 27.5424 | 59.9887 | 10 | 19.509 | 49.1635 | 59.9611 | 40 | 18.995 | 36.4549 | 59.9939 | 20
19.685 | 68.1711 | 59.9936 | 50 | 18.572 | 50.0483 | 60.0089 | 50 | 20.831 | 27.5424 | 59.9887 | 10 | 19.563 | 49.1635 | 59.9611 | 40 | 19.05 | 36.217 | 59.9959 | 20
19.74 | 68.1711 | 59.9936 | 50 | 18.634 | 50.0483 | 60.0065 | 50 | 20.884 | 27.5424 | 59.9887 | 10 | 19.937 | 48.9713 | 59.9621 | 40 | 19.102 | 36.217 | 59.9959 | 20
19.792 | 68.1711 | 59.9936 | 50 | 18.688 | 50.0483 | 60.0065 | 50 | 20.941 | 27.5424 | 59.9887 | 10 | 20.192 | 48.6344 | 59.9653 | 40 | 19.155 | 36.217 | 59.9959 | 20
19.847 | 68.1711 | 59.9936 | 50 | 18.741 | 50.0483 | 60.0065 | 50 | 20.997 | 27.7285 | 59.987 | 10 | 20.246 | 48.4107 | 59.9728 | 40 | 19.209 | 36.217 | 59.9959 | 20
19.9 | 67.7645 | 59.9959 | 50 | 18.795 | 50.0483 | 60.0065 | 50 | 21.051 | 27.7285 | 59.987 | 10 | 20.488 | 48.4107 | 59.9728 | 40 | 19.262 | 36.217 | 59.9959 | 20
19.954 | 67.7645 | 59.9959 | 50 | 18.849 | 50.0483 | 60.0065 | 50 | 21.105 | 27.7285 | 59.987 | 10 | 20.919 | 48.1116 | 59.975 | 40 | 19.317 | 36.217 | 59.9959 | 20
20.008 | 67.7645 | 59.9959 | 50 | 18.903 | 49.9562 | 60.0065 | 50 | 21.161 | 27.7285 | 59.987 | 10 | 20.979 | 48.1116 | 59.975 | 40 | 19.372 | 35.9809 | 60.0024 | 20
20.062 | 67.7645 | 59.9959 | 50 | 18.956 | 49.9562 | 60.0076 | 50 | 21.216 | 27.7285 | 59.987 | 10 | 21.074 | 47.934 | 59.9774 | 40 | 19.431 | 35.9809 | 60.0024 | 20
20.116 | 67.7645 | 59.9959 | 50 | 19.009 | 49.9562 | 60.0076 | 50 | 21.283 | 27.7285 | 59.987 | 10 | 21.131 | 47.4114 | 59.9783 | 40 | 19.487 | 35.9809 | 60.0024 | 20
20.174 | 67.7645 | 59.9959 | 50 | 19.063 | 49.9562 | 60.0076 | 50 | 21.337 | 27.1871 | 59.9884 | 10 | 21.186 | 47.4114 | 59.9783 | 40 | 19.548 | 35.9809 | 60.0024 | 20
20.231 | 67.7645 | 59.9959 | 50 | 19.116 | 49.9562 | 60.0076 | 50 | 21.392 | 27.1871 | 59.9884 | 10 | 21.244 | 47.4114 | 59.9783 | 40 | 19.611 | 35.9809 | 60.0024 | 20
20.287 | 67.637 | 59.9943 | 50 | 19.175 | 49.9562 | 60.0076 | 50 | 21.456 | 27.1871 | 59.9884 | 10 | 21.297 | 47.4114 | 59.9783 | 40 | 19.668 | 35.7303 | 60.0074 | 20
20.348 | 67.637 | 59.9943 | 50 | 19.229 | 50.0467 | 60.0076 | 50 | 21.509 | 27.1871 | 59.9884 | 10 | 21.35 | 47.4114 | 59.9783 | 40 | 19.723 | 35.7303 | 60.0074 | 20
20.406 | 67.637 | 59.9943 | 50 | 19.283 | 50.0467 | 60.0063 | 50 | 21.562 | 27.0685 | 59.9876 | 10 | 21.406 | 47.4114 | 59.9783 | 40 | 19.778 | 35.7303 | 60.0074 | 20
20.472 | 67.637 | 59.9943 | 50 | 19.34 | 50.0467 | 60.0063 | 50 | 21.617 | 27.0685 | 59.9876 | 10 | 21.46 | 47.436 | 59.9788 | 40 | 19.837 | 35.7303 | 60.0074 | 20
20.525 | 67.3442 | 59.9965 | 50 | 19.395 | 50.0467 | 60.0063 | 50 | 21.676 | 27.0685 | 59.9876 | 10 | 21.513 | 47.436 | 59.9788 | 40 | 19.892 | 35.7303 | 60.0074 | 20
20.583 | 67.3442 | 59.9965 | 50 | 19.467 | 50.0467 | 60.0063 | 50 | 21.732 | 27.0685 | 59.9876 | 10 | 21.575 | 47.436 | 59.9788 | 40 | 20.002 | 35.7303 | 60.0074 | 20
20.635 | 67.3442 | 59.9965 | 50 | 19.725 | 49.9482 | 60.0063 | 50 | 21.785 | 27.0685 | 59.9876 | 10 | 21.628 | 47.436 | 59.9788 | 40 | 20.055 | 35.4584 | 60.0145 | 20
20.689 | 67.3442 | 59.9965 | 50 | 19.78 | 49.9482 | 60.0073 | 50 | 21.845 | 27.0685 | 59.9876 | 10 | 21.694 | 47.436 | 59.9788 | 40 | 20.109 | 35.4584 | 60.0145 | 20
20.742 | 67.3442 | 59.9965 | 50 | 19.834 | 50.0306 | 60.0073 | 50 | 21.91 | 26.8902 | 59.9904 | 10 | 21.75 | 47.1246 | 59.9814 | 40 | 20.162 | 35.4584 | 60.0145 | 20
20.794 | 67.028 | 59.9947 | 50 | 19.888 | 50.0306 | 60.006 | 50 | 21.968 | 26.8902 | 59.9904 | 10 | 21.804 | 47.1246 | 59.9814 | 40 | 20.22 | 35.4584 | 60.0145 | 20
20.848 | 67.028 | 59.9947 | 50 | 19.941 | 50.0306 | 60.006 | 50 | 22.026 | 26.8902 | 59.9904 | 10 | 21.858 | 47.1246 | 59.9814 | 40 | 20.273 | 35.0739 | 60.0127 | 20
20.902 | 67.028 | 59.9947 | 50 | 19.995 | 50.0306 | 60.006 | 50 | 22.081 | 26.8902 | 59.9904 | 10 | 21.913 | 47.1246 | 59.9814 | 40 | 20.326 | 35.0739 | 60.0127 | 20
20.958 | 67.028 | 59.9947 | 50 | 20.049 | 50.0306 | 60.006 | 50 | 22.135 | 26.8902 | 59.9904 | 10 | 21.977 | 47.1246 | 59.9814 | 40 | 20.379 | 35.0739 | 60.0127 | 20
21.015 | 67.028 | 59.9947 | 50 | 20.106 | 50.0306 | 60.006 | 50 | 22.197 | 26.8902 | 59.9904 | 10 | 22.072 | 47.1246 | 59.9814 | 40 | 20.433 | 35.0739 | 60.0127 | 20
21.072 | 67.028 | 59.9947 | 50 | 20.165 | 49.7594 | 60.006 | 50 | 22.26 | 26.8902 | 59.9904 | 10 | 22.127 | 46.8523 | 59.9805 | 40 | 20.487 | 35.0739 | 60.0127 | 20
21.127 | 66.8411 | 59.9965 | 50 | 20.22 | 49.7594 | 60.0076 | 50 | 22.315 | 26.5212 | 59.9898 | 10 | 22.181 | 46.8523 | 59.9805 | 40 | 20.545 | 34.9934 | 60.0147 | 20
21.187 | 66.8411 | 59.9965 | 50 | 20.274 | 49.7594 | 60.0076 | 50 | 22.372 | 26.5212 | 59.9898 | 10 | 22.234 | 46.8523 | 59.9805 | 40 | 20.599 | 34.9934 | 60.0147 | 20
21.245 | 66.8411 | 59.9965 | 50 | 20.329 | 49.7594 | 60.0076 | 50 | 22.459 | 26.5212 | 59.9898 | 10 | 22.287 | 46.8523 | 59.9805 | 40 | 20.655 | 34.9934 | 60.0147 | 20
21.306 | 66.8411 | 59.9965 | 50 | 20.39 | 49.7594 | 60.0076 | 50 | 22.512 | 26.2504 | 59.9908 | 10 | 22.339 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 20.71 | 34.9934 | 60.0147 | 20
21.375 | 66.8411 | 59.9965 | 50 | 20.465 | 49.7594 | 60.0076 | 50 | 22.569 | 26.2504 | 59.9908 | 10 | 22.393 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 20.763 | 34.9934 | 60.0147 | 20
21.467 | 66.8411 | 59.9965 | 50 | 20.518 | 49.5094 | 60.0076 | 30 | 22.624 | 26.2504 | 59.9908 | 10 | 22.447 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 20.818 | 34.9934 | 60.0147 | 20
21.525 | 66.5359 | 59.995 | 50 | 20.572 | 49.5094 | 60.006 | 30 | 22.678 | 26.2504 | 59.9908 | 10 | 22.5 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 20.872 | 34.7408 | 60.0115 | 20
21.579 | 66.5359 | 59.995 | 50 | 20.625 | 49.5094 | 60.006 | 30 | 22.732 | 26.2504 | 59.9908 | 10 | 22.554 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 20.928 | 34.7408 | 60.0115 | 20
21.632 | 66.5359 | 59.995 | 50 | 20.69 | 49.5094 | 60.006 | 30 | 22.785 | 26.0411 | 59.9903 | 10 | 22.612 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 20.995 | 34.7408 | 60.0115 | 20
21.687 | 66.5359 | 59.995 | 50 | 20.743 | 49.2614 | 60.006 | 30 | 22.839 | 26.0411 | 59.9903 | 10 | 22.67 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 21.049 | 34.7408 | 60.0115 | 20
21.74 | 66.1301 | 59.9933 | 50 | 20.796 | 49.2614 | 60.0054 | 30 | 22.892 | 26.0411 | 59.9903 | 10 | 22.727 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 21.102 | 34.7408 | 60.0115 | 20
21.793 | 66.1301 | 59.9933 | 50 | 20.849 | 49.2614 | 60.0054 | 30 | 22.945 | 26.0411 | 59.9903 | 10 | 22.785 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 21.162 | 34.4363 | 60.0094 | 20
21.847 | 66.1301 | 59.9933 | 50 | 20.903 | 49.2614 | 60.0054 | 30 | 22.999 | 26.0411 | 59.9903 | 10 | 22.847 | 46.4961 | 59.9801 | 40 | 21.42 | 34.4363 | 60.0094 | 20
21.901 | 66.1301 | 59.9933 | 50 | 20.957 | 49.2614 | 60.0054 | 30 | 23.052 | 26.0411 | 59.9903 | 10 | 22.902 | 46.3953 | 59.9814 | 40 | 21.473 | 34.2399 | 60.0053 | 20
21.954 | 66.1301 | 59.9933 | 50 | 21.012 | 49.089 | 60.0054 | 30 | 23.106 | 25.8397 | 59.9897 | 10 | 22.956 | 45.9029 | 59.9839 | 40 | 21.526 | 34.2399 | 60.0053 | 20
22.012 | 66.1301 | 59.9933 | 50 | 21.066 | 49.089 | 60.0056 | 30 | 23.159 | 25.8397 | 59.9897 | 10 | 23.01 | 45.9029 | 59.9839 | 40 | 21.58 | 34.2399 | 60.0053 | 20
22.067 | 66.1059 | 59.9934 | 50 | 21.121 | 49.089 | 60.0056 | 30 | 23.212 | 25.8397 | 59.9897 | 10 | 23.071 | 45.9029 | 59.9839 | 40 | 21.634 | 34.2399 | 60.0053 | 20
22.129 | 66.1059 | 59.9934 | 50 | 21.175 | 49.089 | 60.0056 | 30 | 23.267 | 25.8397 | 59.9897 | 10 | 23.125 | 45.9029 | 59.9839 | 40 | 21.687 | 34.2399 | 60.0053 | 20
22.187 | 66.1059 | 59.9934 | 50 | 21.237 | 49.089 | 60.0056 | 30 | 23.322 | 25.8397 | 59.9897 | 10 | 23.19 | 45.9029 | 59.9839 | 40 | 21.743 | 34.2399 | 60.0053 | 20
22.242 | 66.1059 | 59.9934 | 50 | 21.3 | 49.089 | 60.0056 | 30 | 23.387 | 25.8397 | 59.9897 | 10 | 23.247 | 45.8433 | 59.9862 | 40 | 21.797 | 33.9267 | 60.0093 | 20
22.302 | 66.1059 | 59.9934 | 50 | 21.37 | 49.089 | 60.0056 | 30 | 23.458 | 25.8397 | 59.9897 | 10 | 23.3 | 45.8433 | 59.9862 | 40 | 21.852 | 33.9267 | 60.0093 | 20
22.357 | 65.7856 | 59.9925 | 50 | 21.467 | 49.089 | 60.0056 | 30 | 23.516 | 25.521 | 59.9898 | 10 | 23.354 | 45.8433 | 59.9862 | 40 | 21.918 | 33.9267 | 60.0093 | 20
22.461 | 65.7856 | 59.9925 | 50 | 21.521 | 48.9253 | 60.0056 | 30 | 23.57 | 25.521 | 59.9898 | 10 | 23.409 | 45.8433 | 59.9862 | 40 | 21.995 | 33.9267 | 60.0093 | 20
22.52 | 65.7856 | 59.9925 | 50 | 21.574 | 48.9253 | 60.0048 | 30 | 23.636 | 25.521 | 59.9898 | 10 | 23.463 | 45.8433 | 59.9862 | 40 | 22.052 | 33.9267 | 60.0093 | 20
22.574 | 65.7856 | 59.9925 | 50 | 21.631 | 48.3486 | 60.0048 | 30 | 23.695 | 25.521 | 59.9898 | 10 | 23.516 | 45.8433 | 59.9862 | 40 | 22.106 | 33.6685 | 60.0088 | 20
22.626 | 65.514 | 59.9926 | 50 | 21.689 | 48.3486 | 60.0027 | 30 | 23.756 | 25.3466 | 59.9886 | 10 | 23.57 | 45.6233 | 59.9894 | 40 | 22.159 | 33.6685 | 60.0088 | 20
22.679 | 65.514 | 59.9926 | 50 | 21.743 | 48.3486 | 60.0027 | 30 | 23.809 | 25.3466 | 59.9886 | 10 | 23.623 | 45.6233 | 59.9894 | 40 | 22.212 | 33.6685 | 60.0088 | 20
22.732 | 65.514 | 59.9926 | 50 | 21.798 | 48.3486 | 60.0027 | 30 | 23.862 | 25.3466 | 59.9886 | 10 | 23.681 | 45.6233 | 59.9894 | 40 | 22.266 | 33.6685 | 60.0088 | 20
22.785 | 65.514 | 59.9926 | 50 | 21.851 | 48.3486 | 60.0027 | 30 | 23.916 | 25.3466 | 59.9886 | 10 | 23.748 | 45.6233 | 59.9894 | 40 | 22.319 | 33.6685 | 60.0088 | 20
22.839 | 65.514 | 59.9926 | 50 | 21.907 | 48.3486 | 60.0027 | 30 | 23.974 | 25.3466 | 59.9886 | 10 | 23.802 | 45.6233 | 59.9894 | 40 | 22.376 | 33.6685 | 60.0088 | 20
22.893 | 65.514 | 59.9926 | 50 | 21.974 | 48.4049 | 60.0027 | 30 | 24.028 | 25.0475 | 59.9904 | 10 | 23.863 | 45.6233 | 59.9894 | 40 | 22.432 | 33.4334 | 60.0113 | 20
22.946 | 65.3099 | 59.9952 | 50 | 22.034 | 48.4049 | 60.002 | 30 | 24.082 | 25.0475 | 59.9904 | 10 | 23.969 | 45.6233 | 59.9894 | 40 | 22.488 | 33.4334 | 60.0113 | 20
23 | 65.3099 | 59.9952 | 50 | 22.092 | 48.4049 | 60.002 | 30 | 24.136 | 25.0475 | 59.9904 | 10 | 24.071 | 45.2961 | 59.9862 | 40 | 22.545 | 33.4334 | 60.0113 | 20
23.054 | 65.3099 | 59.9952 | 50 | 22.15 | 48.4049 | 60.002 | 30 | 24.19 | 25.0475 | 59.9904 | 10 | 24.125 | 45.2961 | 59.9862 | 40 | 22.601 | 33.4334 | 60.0113 | 20
23.109 | 65.3099 | 59.9952 | 50 | 22.215 | 48.4049 | 60.002 | 30 | 24.244 | 25.0475 | 59.9904 | 10 | 24.18 | 44.9939 | 59.9875 | 40 | 22.665 | 33.4334 | 60.0113 | 20
23.164 | 65.3099 | 59.9952 | 50 | 22.279 | 48.4049 | 60.002 | 30 | 24.306 | 25.0475 | 59.9904 | 10 | 24.248 | 44.9939 | 59.9875 | 40 | 22.724 | 33.2454 | 60.0197 | 20
23.224 | 65.3099 | 59.9952 | 50 | 22.342 | 48.4049 | 60.002 | 30 | 24.361 | 24.7876 | 59.9903 | 10 | 24.303 | 44.9939 | 59.9875 | 40 | 22.78 | 33.2454 | 60.0197 | 20
23.278 | 65.0058 | 59.9923 | 50 | 22.398 | 47.8879 | 60.002 | 30 | 24.457 | 24.7876 | 59.9903 | 10 | 24.356 | 44.9939 | 59.9875 | 40 | 22.835 | 33.2454 | 60.0197 | 20
23.332 | 65.0058 | 59.9923 | 50 | 22.465 | 47.8879 | 60.0034 | 30 | 24.51 | 24.7876 | 59.9903 | 10 | 24.411 | 44.9939 | 59.9875 | 40 | 22.889 | 33.2454 | 60.0197 | 20
23.386 | 65.0058 | 59.9923 | 50 | 22.517 | 47.7647 | 60.0034 | 30 | 24.569 | 24.7876 | 59.9903 | 10 | 24.471 | 44.9939 | 59.9882 | 40 | 22.999 | 33.2454 | 60.0197 | 20
23.464 | 65.0058 | 59.9923 | 50 | 22.571 | 47.7647 | 60.0026 | 30 | 24.622 | 24.4892 | 59.9909 | 10 | 24.528 | 44.8754 | 59.9882 | 40 | 23.059 | 32.9343 | 60.0162 | 20
23.522 | 65.0058 | 59.9923 | 50 | 22.625 | 47.7647 | 60.0026 | 30 | 24.675 | 24.4892 | 59.9909 | 10 | 24.581 | 44.8754 | 59.9882 | 40 | 23.111 | 32.9343 | 60.0162 | 20
23.579 | 64.779 | 59.9941 | 50 | 22.885 | 47.7647 | 60.0026 | 30 | 24.729 | 24.4892 | 59.9909 | 10 | 24.639 | 44.8754 | 59.9882 | 40 | 23.17 | 32.9343 | 60.0162 | 20
23.851 | 64.779 | 59.9941 | 50 | 22.938 | 47.6683 | 60.0026 | 30 | 24.783 | 24.4892 | 59.9909 | 10 | 24.692 | 44.8754 | 59.9882 | 40 | 23.224 | 32.9343 | 60.0162 | 20
23.91 | 64.5327 | 59.9946 | 50 | 22.991 | 47.6683 | 60.0023 | 30 | 24.839 | 24.4892 | 59.9909 | 10 | 24.75 | 44.8754 | 59.9882 | 40 | 23.278 | 32.9343 | 60.0162 | 20
23.963 | 64.5327 | 59.9946 | 50 | 23.044 | 47.6683 | 60.0023 | 30 | 24.898 | 24.4892 | 59.9909 | 10 | 24.812 | 44.8754 | 59.9882 | 40 | 23.332 | 32.5941 | 60.0093 | 20
24.016 | 64.5327 | 59.9946 | 50 | 23.1 | 47.6683 | 60.0023 | 30 | 24.956 | 24.4892 | 59.9909 | 10 | 24.866 | 44.5567 | 59.9869 | 40 | 23.386 | 32.5941 | 60.0093 | 20
24.069 | 64.5327 | 59.9946 | 50 | 23.155 | 47.3254 | 60.0023 | 30 | 25.016 | 24.4892 | 59.9909 | 10 | 24.922 | 44.5567 | 59.9869 | 40 | 23.44 | 32.5941 | 60.0093 | 20
24.125 | 64.5327 | 59.9946 | 50 | 23.208 | 47.3254 | 60.004 | 30 | 25.071 | 24.2628 | 59.9909 | 10 | 24.978 | 44.5567 | 59.9869 | 40 | 23.493 | 32.5941 | 60.0093 | 20
24.178 | 64.2924 | 59.9899 | 50 | 23.262 | 47.3254 | 60.004 | 30 | 25.129 | 24.2628 | 59.9909 | 10 | 25.072 | 44.5567 | 59.9869 | 40 | 23.546 | 32.5941 | 60.0093 | 20
24.232 | 64.2924 | 59.9899 | 50 | 23.315 | 47.3254 | 60.004 | 30 | 25.187 | 24.2628 | 59.9909 | 10 | 25.125 | 44.3188 | 59.9904 | 40 | 23.607 | 32.5941 | 60.0093 | 20
24.286 | 64.2924 | 59.9899 | 50 | 23.376 | 47.3254 | 60.004 | 30 | 25.257 | 24.2628 | 59.9909 | 10 | 25.179 | 44.3188 | 59.9904 | 40 | 23.668 | 32.5941 | 60.0093 | 20
24.34 | 64.2924 | 59.9899 | 50 | 23.465 | 47.3254 | 60.004 | 30 | 25.331 | 24.2628 | 59.9909 | 10 | 25.234 | 44.3188 | 59.9904 | 40 | 23.722 | 32.4354 | 60.0059 | 20
24.394 | 64.2924 | 59.9899 | 50 | 23.518 | 47.0529 | 60.004 | 30 | 25.587 | 23.8662 | 59.9903 | 10 | 25.295 | 44.3188 | 59.9904 | 40 | 23.777 | 32.4354 | 60.0059 | 20
24.469 | 64.2924 | 59.9899 | 50 | 23.571 | 47.0529 | 60.0042 | 30 | 25.64 | 23.7857 | 59.9872 | 10 | 25.349 | 44.3188 | 59.9904 | 40 | 23.832 | 32.4354 | 60.0059 | 20
24.527 | 63.9781 | 59.9883 | 50 | 23.624 | 47.0529 | 60.0042 | 30 | 25.703 | 23.7857 | 59.9872 | 10 | 25.405 | 44.0646 | 59.9945 | 40 | 23.894 | 32.4354 | 60.0059 | 20
24.581 | 63.9781 | 59.9883 | 50 | 23.679 | 47.0529 | 60.0042 | 30 | 25.757 | 23.7857 | 59.9872 | 10 | 25.465 | 44.0646 | 59.9945 | 40 | 23.997 | 32.4354 | 60.0059 | 20
24.634 | 63.9781 | 59.9883 | 50 | 23.744 | 47.0529 | 60.0042 | 30 | 25.811 | 23.7857 | 59.9872 | 10 | 25.519 | 44.0646 | 59.9945 | 40 | 24.053 | 31.8892 | 60.0036 | 20
24.687 | 63.9781 | 59.9883 | 50 | 23.798 | 46.7546 | 60.0042 | 30 | 25.866 | 23.5461 | 59.989 | 10 | 25.573 | 44.0646 | 59.9945 | 40 | 24.108 | 31.8892 | 60.0036 | 20
24.743 | 63.9781 | 59.9883 | 50 | 23.851 | 46.7546 | 60 | 30 | 25.919 | 23.5461 | 59.989 | 10 | 25.628 | 44.0646 | 59.9945 | 40 | 24.161 | 31.8892 | 60.0036 | 20
24.8 | 63.7744 | 59.988 | 50 | 23.905 | 46.7546 | 60 | 30 | 25.975 | 23.5461 | 59.989 | 10 | 25.686 | 44.0646 | 59.9945 | 40 | 24.213 | 31.8288 | 59.9974 | 20
24.853 | 63.7744 | 59.988 | 50 | 23.958 | 46.7546 | 60 | 30 | 26.028 | 23.5461 | 59.989 | 10 | 25.747 | 44.0646 | 59.9945 | 40 | 24.267 | 31.8288 | 59.9974 | 20
24.906 | 63.7744 | 59.988 | 50 | 24.012 | 46.7546 | 60 | 30 | 26.082 | 23.5461 | 59.989 | 10 | 25.802 | 43.8418 | 59.9919 | 40 | 24.32 | 31.8288 | 59.9974 | 20
24.96 | 63.7744 | 59.988 | 50 | 24.066 | 46.6431 | 60 | 30 | 26.142 | 23.5461 | 59.989 | 10 | 25.857 | 43.8418 | 59.9919 | 40 | 24.377 | 31.8288 | 59.9974 | 20
25.015 | 63.7744 | 59.988 | 50 | 24.12 | 46.6431 | 60.0028 | 30 | 26.196 | 23.2288 | 59.9916 | 10 | 25.912 | 43.8418 | 59.9919 | 40 | 24.43 | 31.8288 | 59.9974 | 20
25.079 | 63.7744 | 59.988 | 50 | 24.174 | 46.6431 | 60.0028 | 30 | 26.251 | 23.2288 | 59.9916 | 10 | 25.971 | 43.8418 | 59.9919 | 40 | 24.484 | 31.8288 | 59.9974 | 20
25.177 | 63.7744 | 59.988 | 50 | 24.234 | 46.6431 | 60.0028 | 30 | 26.306 | 23.2288 | 59.9916 | 10 | 26.07 | 43.8418 | 59.9919 | 40 | 24.551 | 31.6956 | 59.9964 | 20
25.243 | 63.5663 | 59.9878 | 50 | 24.292 | 46.6431 | 60.0028 | 30 | 26.36 | 23.2288 | 59.9916 | 10 | 26.124 | 43.4533 | 59.9939 | 40 | 24.608 | 31.6956 | 59.9964 | 20
25.298 | 63.5663 | 59.9878 | 50 | 24.365 | 46.6431 | 60.0028 | 30 | 26.456 | 23.2288 | 59.9916 | 10 | 26.178 | 43.4533 | 59.9939 | 40 | 24.662 | 31.6956 | 59.9964 | 20
25.36 | 63.5663 | 59.9878 | 50 | 24.466 | 46.6431 | 60.0028 | 30 | 26.51 | 23.0117 | 59.9867 | 10 | 26.232 | 43.4533 | 59.9939 | 40 | 24.716 | 31.6956 | 59.9964 | 20
25.469 | 63.5663 | 59.9878 | 50 | 24.521 | 46.3305 | 60.0028 | 30 | 26.563 | 23.0117 | 59.9867 | 10 | 26.288 | 43.4533 | 59.9939 | 40 | 24.771 | 31.6956 | 59.9964 | 20
25.533 | 63.0871 | 59.9855 | 50 | 24.575 | 46.3305 | 60.0029 | 30 | 26.616 | 23.0117 | 59.9867 | 10 | 26.346 | 43.1521 | 59.995 | 40 | 24.838 | 31.6956 | 59.9964 | 20
25.585 | 63.0871 | 59.9855 | 50 | 24.629 | 46.3305 | 60.0029 | 30 | 26.669 | 23.0117 | 59.9867 | 10 | 26.399 | 43.1521 | 59.995 | 40 | 24.907 | 31.6956 | 59.9964 | 20
25.638 | 63.0871 | 59.9855 | 50 | 24.684 | 45.9562 | 60.0029 | 30 | 26.734 | 23.0117 | 59.9867 | 10 | 26.453 | 43.1521 | 59.995 | 40 | 25.002 | 31.6956 | 59.9964 | 20
25.691 | 62.9562 | 59.985 | 50 | 24.747 | 45.9562 | 60.0001 | 30 | 26.794 | 22.7003 | 59.9897 | 10 | 26.506 | 43.1521 | 59.995 | 40 | 25.055 | 31.3947 | 59.9974 | 20
25.744 | 62.9562 | 59.985 | 50 | 24.801 | 45.9562 | 60.0001 | 30 | 26.855 | 22.7003 | 59.9897 | 10 | 26.559 | 43.1521 | 59.995 | 40 | 25.12 | 31.3947 | 59.9974 | 20
25.798 | 62.9562 | 59.985 | 50 | 24.855 | 45.9562 | 60.0001 | 30 | 26.913 | 22.7003 | 59.9897 | 10 | 26.613 | 43.0738 | 59.993 | 40 | 25.174 | 30.8315 | 59.9975 | 20
25.85 | 62.9562 | 59.985 | 50 | 24.908 | 45.9562 | 60.0001 | 30 | 26.971 | 22.7003 | 59.9897 | 10 | 26.666 | 43.0738 | 59.993 | 40 | 25.227 | 30.8315 | 59.9975 | 20
25.905 | 62.9562 | 59.985 | 50 | 24.978 | 45.9562 | 60.0001 | 30 | 27.03 | 22.7003 | 59.9897 | 10 | 26.72 | 43.0738 | 59.993 | 40 | 25.29 | 30.8315 | 59.9975 | 20
25.965 | 62.9562 | 59.985 | 50 | 25.04 | 45.9562 | 60.0001 | 30 | 27.087 | 22.6027 | 59.9875 | 10 | 26.776 | 43.0738 | 59.993 | 40 | 25.343 | 30.8315 | 59.9975 | 20
26.019 | 62.8578 | 59.9838 | 50 | 25.095 | 45.8486 | 60.0001 | 30 | 27.142 | 22.6027 | 59.9875 | 10 | 26.83 | 43.0738 | 59.993 | 40 | 25.396 | 30.8315 | 59.9975 | 20
26.073 | 62.8578 | 59.9838 | 50 | 25.148 | 45.8486 | 59.9969 | 30 | 27.196 | 22.6027 | 59.9875 | 10 | 26.886 | 43.0738 | 59.993 | 40 | 25.451 | 30.8582 | 60.0011 | 20
26.129 | 62.8578 | 59.9838 | 50 | 25.203 | 45.8486 | 59.9969 | 30 | 27.251 | 22.6027 | 59.9875 | 10 | 26.947 | 43.0738 | 59.993 | 40 | 25.504 | 30.8582 | 60.0011 | 20
26.184 | 62.8578 | 59.9838 | 50 | 25.261 | 45.8486 | 59.9969 | 30 | 27.306 | 22.6027 | 59.9875 | 10 | 27.002 | 42.8011 | 59.9934 | 40 | 25.559 | 30.8582 | 60.0011 | 20
26.238 | 62.8578 | 59.9838 | 50 | 25.324 | 45.8486 | 59.9969 | 30 | 27.371 | 22.6027 | 59.9875 | 10 | 27.071 | 42.8011 | 59.9934 | 40 | 25.615 | 30.8582 | 60.0011 | 20
26.304 | 62.8578 | 59.9838 | 50 | 25.379 | 45.2957 | 59.9969 | 30 | 27.454 | 22.6027 | 59.9875 | 10 | 27.124 | 42.8011 | 59.9934 | 40 | 25.67 | 30.8582 | 60.0011 | 20
26.402 | 62.4596 | 59.9825 | 50 | 25.465 | 45.2957 | 59.9981 | 30 | 27.508 | 22.1921 | 59.986 | 10 | 27.178 | 42.8011 | 59.9934 | 40 | 25.738 | 30.8582 | 60.0011 | 20
26.463 | 62.4596 | 59.9825 | 50 | 25.52 | 45.2957 | 59.9981 | 30 | 27.56 | 22.1921 | 59.986 | 10 | 27.233 | 42.4269 | 59.9955 | 40 | 25.797 | 30.5849 | 60.0047 | 20
26.518 | 62.4596 | 59.9825 | 50 | 25.572 | 45.2816 | 59.9981 | 30 | 27.614 | 22.1921 | 59.986 | 10 | 27.287 | 42.4269 | 59.9955 | 40 | 25.853 | 30.5849 | 60.0047 | 20
26.586 | 62.4596 | 59.9825 | 50 | 25.625 | 45.2816 | 59.9956 | 30 | 27.668 | 21.892 | 59.9867 | 10 | 27.342 | 42.4269 | 59.9955 | 40 | 25.908 | 30.5849 | 60.0047 | 20
26.64 | 62.1353 | 59.9781 | 50 | 25.68 | 45.2816 | 59.9956 | 30 | 27.725 | 21.892 | 59.9867 | 10 | 27.405 | 42.4269 | 59.9955 | 40 | 25.999 | 30.5849 | 60.0047 | 20
26.693 | 62.1353 | 59.9781 | 50 | 25.739 | 45.2816 | 59.9956 | 30 | 27.778 | 21.892 | 59.9867 | 10 | 27.458 | 42.4269 | 59.9955 | 40 | 26.052 | 30.3137 | 60.0084 | 20
26.746 | 62.1353 | 59.9781 | 50 | 25.793 | 45.2816 | 59.9956 | 30 | 27.835 | 21.892 | 59.9867 | 10 | 27.515 | 42.4269 | 59.9955 | 40 | 26.107 | 30.3137 | 60.0084 | 20
26.8 | 62.1353 | 59.9781 | 50 | 25.846 | 45.2816 | 59.9956 | 30 | 27.89 | 21.892 | 59.9867 | 10 | 27.57 | 42.3224 | 59.9989 | 40 | 26.17 | 30.3137 | 60.0084 | 20
26.86 | 62.1353 | 59.9781 | 50 | 25.899 | 45.1144 | 59.9956 | 30 | 27.948 | 21.892 | 59.9867 | 10 | 27.624 | 42.3224 | 59.9989 | 40 | 26.224 | 30.3137 | 60.0084 | 20
26.917 | 62.0246 | 59.9801 | 50 | 25.953 | 45.1144 | 59.9975 | 30 | 28.004 | 21.7665 | 59.9861 | 10 | 27.678 | 42.3224 | 59.9989 | 40 | 26.278 | 30.3137 | 60.0084 | 20
26.97 | 62.0246 | 59.9801 | 50 | 26.006 | 45.1144 | 59.9975 | 30 | 28.06 | 21.7665 | 59.9861 | 10 | 27.732 | 42.3224 | 59.9989 | 40 | 26.337 | 30.3137 | 60.0084 | 20
27.024 | 62.0246 | 59.9801 | 50 | 26.059 | 45.1144 | 59.9975 | 30 | 28.118 | 21.7665 | 59.9861 | 10 | 27.786 | 42.3224 | 59.9989 | 40 | 26.592 | 30.1162 | 60.0018 | 20
27.078 | 62.0246 | 59.9801 | 50 | 26.114 | 45.1144 | 59.9975 | 30 | 28.176 | 21.7665 | 59.9861 | 10 | 27.851 | 42.3224 | 59.9989 | 40 | 26.649 | 30.1162 | 60.0018 | 20
27.132 | 62.0246 | 59.9801 | 50 | 26.172 | 45.1144 | 59.9975 | 30 | 28.23 | 21.7665 | 59.9861 | 10 | 27.907 | 42.3224 | 59.9989 | 40 | 26.71 | 30.1162 | 60.0018 | 20
27.191 | 62.0246 | 59.9801 | 50 | 26.226 | 44.8092 | 59.9975 | 30 | 28.294 | 21.7665 | 59.9861 | 10 | 27.962 | 41.932 | 60.0027 | 40 | 26.968 | 29.7718 | 60.0002 | 20
27.245 | 61.7688 | 59.9729 | 50 | 26.287 | 44.8092 | 59.9911 | 30 | 28.355 | 21.4553 | 59.984 | 10 | 28.069 | 41.932 | 60.0027 | 40 | 27.023 | 29.4591 | 59.9913 | 20
27.299 | 61.7688 | 59.9729 | 50 | 26.351 | 44.8092 | 59.9911 | 30 | 28.454 | 21.4553 | 59.984 | 10 | 28.124 | 41.932 | 60.0027 | 40 | 27.255 | 29.4591 | 59.9913 | 20
27.357 | 61.7688 | 59.9729 | 50 | 26.461 | 44.8092 | 59.9911 | 30 | 28.508 | 21.4553 | 59.984 | 10 | 28.184 | 41.9305 | 60.0081 | 40 | 27.31 | 29.352 | 59.9872 | 20
27.461 | 61.7688 | 59.9729 | 50 | 26.514 | 44.5885 | 59.9911 | 30 | 28.573 | 21.4553 | 59.984 | 10 | 28.244 | 41.9305 | 60.0081 | 40 | 27.362 | 29.352 | 59.9872 | 20
27.516 | 61.4822 | 59.9761 | 50 | 26.567 | 44.5885 | 59.9916 | 30 | 28.626 | 21.1638 | 59.9838 | 10 | 28.3 | 41.9305 | 60.0081 | 40 | 27.417 | 29.352 | 59.9872 | 20
27.569 | 61.4822 | 59.9761 | 50 | 26.621 | 44.5885 | 59.9916 | 30 | 28.683 | 21.1638 | 59.9838 | 10 | 28.363 | 41.9305 | 60.0081 | 40 | 27.574 | 29.352 | 59.9872 | 20
27.622 | 61.4822 | 59.9761 | 50 | 26.674 | 44.5885 | 59.9916 | 30 | 28.736 | 21.1638 | 59.9838 | 10 | 28.422 | 41.9305 | 60.0081 | 40 | 27.627 | 29.0809 | 59.9968 | 20
27.675 | 61.4822 | 59.9761 | 50 | 26.738 | 44.5885 | 59.9916 | 30 | 28.795 | 21.1638 | 59.9838 | 10 | 28.479 | 41.9305 | 60.0081 | 40 | 27.682 | 29.0809 | 59.9968 | 20
27.728 | 61.4822 | 59.9761 | 50 | 26.791 | 44.272 | 59.9916 | 30 | 28.849 | 21.1638 | 59.9838 | 10 | 28.532 | 41.4705 | 60.005 | 40 | 27.737 | 29.0809 | 59.9968 | 20
27.785 | 61.4822 | 59.9761 | 50 | 26.845 | 44.272 | 59.9926 | 30 | 28.902 | 21.0882 | 59.9859 | 10 | 28.586 | 41.4705 | 60.005 | 40 | 27.791 | 29.0809 | 59.9968 | 20
27.839 | 61.2085 | 59.9723 | 50 | 26.898 | 44.272 | 59.9926 | 30 | 28.955 | 21.0882 | 59.9859 | 10 | 28.642 | 41.4705 | 60.005 | 40 | 27.845 | 29.0809 | 59.9968 | 20
27.893 | 61.2085 | 59.9723 | 50 | 26.951 | 44.272 | 59.9926 | 30 | 29.01 | 21.0882 | 59.9859 | 10 | 28.696 | 41.4705 | 60.005 | 40 | 27.911 | 29.0809 | 59.9968 | 20
27.953 | 61.2085 | 59.9723 | 50 | 27.005 | 44.272 | 59.9926 | 30 | 29.065 | 21.0882 | 59.9859 | 10 | 28.756 | 41.4705 | 60.005 | 40 | 28.18 | 28.7608 | 60.0043 | 20
28.007 | 61.2085 | 59.9723 | 50 | 27.058 | 44.272 | 59.9926 | 30 | 29.119 | 21.0882 | 59.9859 | 10 | 28.811 | 41.1258 | 60.0085 | 40 | 28.247 | 28.6007 | 60.0024 | 20
28.06 | 61.2085 | 59.9723 | 50 | 27.112 | 44.0873 | 59.9926 | 30 | 29.185 | 21.0882 | 59.9859 | 10 | 28.865 | 41.1258 | 60.0085 | 40 | 28.301 | 28.6007 | 60.0024 | 20
28.127 | 61.2085 | 59.9723 | 50 | 27.17 | 44.0873 | 59.9939 | 30 | 29.25 | 21.0882 | 59.9859 | 10 | 28.919 | 41.1258 | 60.0085 | 40 | 28.354 | 28.6007 | 60.0024 | 20
28.182 | 61.0033 | 59.9699 | 50 | 27.223 | 44.0873 | 59.9939 | 30 | 29.317 | 21.0882 | 59.9859 | 10 | 28.974 | 41.1258 | 60.0085 | 40 | 28.41 | 28.6007 | 60.0024 | 20
28.236 | 61.0033 | 59.9699 | 50 | 27.278 | 44.0873 | 59.9939 | 30 | 29.378 | 20.6505 | 59.9865 | 10 | 29.073 | 41.1258 | 60.0085 | 40 | 28.703 | 28.6007 | 60.0024 | 20
28.291 | 61.0033 | 59.9699 | 50 | 27.332 | 44.0873 | 59.9939 | 30 | 29.454 | 20.6505 | 59.9865 | 10 | 29.126 | 40.9899 | 60.0128 | 40 | 28.757 | 28.2888 | 60.0054 | 20
28.353 | 61.0033 | 59.9699 | 50 | 27.393 | 44.0873 | 59.9939 | 30 | 29.509 | 20.3068 | 59.9838 | 10 | 29.179 | 40.9899 | 60.0128 | 40 | 28.81 | 27.6983 | 60.0098 | 20
28.461 | 61.0033 | 59.9699 | 50 | 27.465 | 44.0873 | 59.9939 | 30 | 29.562 | 20.3068 | 59.9838 | 10 | 29.232 | 40.9899 | 60.0128 | 40 | 28.865 | 27.6983 | 60.0098 | 20
28.518 | 60.7112 | 59.9714 | 50 | 27.518 | 43.7476 | 59.9939 | 30 | 29.616 | 20.3068 | 59.9838 | 10 | 29.286 | 40.9899 | 60.0128 | 40 | 28.919 | 27.6983 | 60.0098 | 20
28.571 | 60.7112 | 59.9714 | 50 | 27.572 | 43.7476 | 59.9907 | 30 | 29.67 | 20.3068 | 59.9838 | 10 | 29.339 | 40.9899 | 60.0128 | 40 | 28.995 | 27.6983 | 60.0098 | 20
28.627 | 60.7112 | 59.9714 | 50 | 27.624 | 43.7476 | 59.9907 | 30 | 29.724 | 20.3068 | 59.9838 | 10 | 29.392 | 40.664 | 60.0047 | 40 | 29.053 | 27.6983 | 60.0098 | 20
28.68 | 60.7112 | 59.9714 | 50 | 27.68 | 43.7476 | 59.9907 | 30 | 29.778 | 20.3068 | 59.9838 | 10 | 29.448 | 40.664 | 60.0047 | 40 | 29.107 | 27.7154 | 60.0091 | 20
28.734 | 60.2876 | 59.9745 | 50 | 27.736 | 43.4301 | 59.9907 | 30 | 29.837 | 20.3068 | 59.9838 | 10 | 29.505 | 40.664 | 60.0047 | 40 | 29.16 | 27.7154 | 60.0091 | 20
28.8 | 60.2876 | 59.9745 | 50 | 27.797 | 43.4301 | 59.9904 | 30 | 29.891 | 20.3005 | 59.9791 | 10 | 29.558 | 40.664 | 60.0047 | 40 | 29.212 | 27.7154 | 60.0091 | 20
28.866 | 60.2876 | 59.9745 | 50 | 27.85 | 43.4301 | 59.9904 | 30 | 29.944 | 20.3005 | 59.9791 | 10 | 29.613 | 40.664 | 60.0047 | 40 | 29.268 | 27.7154 | 60.0091 | 20
28.927 | 60.2876 | 59.9745 | 50 | 27.904 | 43.4301 | 59.9904 | 30 | 29.997 | 20.3005 | 59.9791 | 10 | 29.678 | 40.664 | 60.0047 | 40 | 29.33 | 27.7154 | 60.0091 | 20
28.984 | 60.2876 | 59.9745 | 50 | 27.967 | 43.4301 | 59.9904 | 30 | 30.051 | 20.3005 | 59.9791 | 10 | 29.739 | 40.664 | 60.0047 | 40 | 29.388 | 27.7154 | 60.0091 | 20
29.039 | 60.2754 | 59.9708 | 50 | 28.028 | 43.3852 | 59.9904 | 30 | 30.113 | 20.3005 | 59.9791 | 10 | 29.805 | 40.5463 | 60.0063 | 40 | 29.442 | 27.5007 | 60.0099 | 20
29.094 | 60.2754 | 59.9708 | 50 | 28.087 | 43.3852 | 59.9897 | 30 | 30.182 | 20.3005 | 59.9791 | 10 | 29.861 | 40.5463 | 60.0063 | 40 | 29.495 | 27.5007 | 60.0099 | 20
29.148 | 60.2754 | 59.9708 | 50 | 28.145 | 43.3852 | 59.9897 | 30 | 30.241 | 19.8965 | 59.977 | 10 | 29.916 | 40.5463 | 60.0063 | 40 | 29.551 | 27.5007 | 60.0099 | 20
29.202 | 60.2754 | 59.9708 | 50 | 28.203 | 43.3852 | 59.9897 | 30 | 30.305 | 19.8965 | 59.977 | 10 | 29.981 | 40.5463 | 60.0063 | 40 | 29.607 | 27.5007 | 60.0099 | 20
29.256 | 60.2754 | 59.9708 | 50 | 28.261 | 43.3852 | 59.9897 | 30 | 30.36 | 19.8965 | 59.977 | 10 | 30.072 | 40.5463 | 60.0063 | 40 | 29.661 | 27.5007 | 60.0099 | 20
29.314 | 60.2754 | 59.9708 | 50 | 28.323 | 43.3852 | 59.9897 | 30 | 30.457 | 19.8965 | 59.977 | 10 | 30.125 | 40.2692 | 60.0053 | 40 | 29.719 | 27.5007 | 60.0099 | 20
29.379 | 60.2754 | 59.9708 | 50 | 28.39 | 43.3852 | 59.9897 | 30 | 30.511 | 19.684 | 59.9752 | 10 | 30.179 | 40.2692 | 60.0053 | 40 | 29.774 | 27.1459 | 60.0098 | 20
29.467 | 59.9226 | 59.9704 | 50 | 28.466 | 42.9711 | 59.9897 | 30 | 30.569 | 19.684 | 59.9752 | 10 | 30.232 | 40.2692 | 60.0053 | 40 | 29.831 | 27.1459 | 60.0098 | 20
29.529 | 59.9226 | 59.9704 | 50 | 28.521 | 42.9711 | 59.9901 | 30 | 30.622 | 19.684 | 59.9752 | 10 | 30.284 | 40.1601 | 60.0057 | 40 | 29.897 | 27.1459 | 60.0098 | 20
29.584 | 59.9226 | 59.9704 | 50 | 28.574 | 42.9711 | 59.9901 | 30 | 30.677 | 19.684 | 59.9752 | 10 | 30.337 | 40.1601 | 60.0057 | 40 | 30.001 | 27.1459 | 60.0098 | 20
29.637 | 59.5843 | 59.97 | 50 | 28.626 | 42.6017 | 59.9901 | 30 | 30.738 | 19.684 | 59.9752 | 10 | 30.397 | 40.1601 | 60.0057 | 40 | 30.053 | 27.0046 | 60.0127 | 20
29.692 | 59.5843 | 59.97 | 50 | 28.681 | 42.6017 | 59.9884 | 30 | 30.792 | 19.4244 | 59.9766 | 10 | 30.449 | 40.1601 | 60.0057 | 40 | 30.107 | 27.0046 | 60.0127 | 20
29.744 | 59.5843 | 59.97 | 50 | 28.74 | 42.6017 | 59.9884 | 30 | 30.845 | 19.4244 | 59.9766 | 10 | 30.504 | 40.1601 | 60.0057 | 40 | 30.16 | 27.0046 | 60.0127 | 20
29.797 | 59.5843 | 59.97 | 50 | 28.796 | 42.6017 | 59.9884 | 30 | 30.899 | 19.4244 | 59.9766 | 10 | 30.559 | 40.1601 | 60.0057 | 40 | 30.218 | 27.0046 | 60.0127 | 20
29.852 | 59.5843 | 59.97 | 50 | 28.851 | 42.6017 | 59.9884 | 30 | 30.953 | 19.4244 | 59.9766 | 10 | 30.613 | 40.1137 | 60.0055 | 40 | 30.271 | 27.0046 | 60.0127 | 20
29.905 | 59.5843 | 59.97 | 50 | 28.909 | 42.6017 | 59.9884 | 30 | 31.009 | 19.4244 | 59.9766 | 10 | 30.666 | 40.1137 | 60.0055 | 40 | 30.327 | 26.74 | 60.0175 | 20
29.964 | 59.5709 | 59.9691 | 50 | 28.971 | 42.6166 | 59.9884 | 30 | 31.066 | 19.4244 | 59.9766 | 10 | 30.721 | 40.1137 | 60.0055 | 40 | 30.385 | 26.74 | 60.0175 | 20
30.02 | 59.5709 | 59.9691 | 50 | 29.029 | 42.6166 | 59.9903 | 30 | 31.124 | 19.4244 | 59.9766 | 10 | 30.781 | 40.1137 | 60.0055 | 40 | 30.438 | 26.74 | 60.0175 | 20
30.076 | 59.5709 | 59.9691 | 50 | 29.087 | 42.6166 | 59.9903 | 30 | 31.182 | 19.4244 | 59.9766 | 10 | 30.84 | 40.1137 | 60.0055 | 40 | 30.493 | 26.74 | 60.0175 | 20
30.141 | 59.5709 | 59.9691 | 50 | 29.145 | 42.6166 | 59.9903 | 30 | 31.235 | 19.1806 | 59.9736 | 10 | 30.902 | 40.1137 | 60.0055 | 40 | 30.547 | 26.74 | 60.0175 | 20
30.203 | 59.5709 | 59.9691 | 50 | 29.203 | 42.6166 | 59.9903 | 30 | 31.292 | 19.1806 | 59.9736 | 10 | 30.956 | 40.0752 | 60.0076 | 40 | 30.611 | 26.74 | 60.0175 | 20
30.271 | 59.5709 | 59.9691 | 50 | 29.27 | 42.6166 | 59.9903 | 30 | 31.352 | 19.1806 | 59.9736 | 10 | 31.018 | 40.0752 | 60.0076 | 40 | 30.665 | 26.429 | 60.0154 | 20
30.333 | 59.0525 | 59.9699 | 50 | 29.328 | 42.1054 | 59.9903 | 30 | 31.458 | 18.6535 | 59.9747 | 10 | 31.071 | 40.0752 | 60.0076 | 40 | 30.719 | 26.429 | 60.0154 | 20
30.389 | 59.0525 | 59.9699 | 50 | 29.383 | 42.1054 | 59.9891 | 30 | 31.511 | 18.6535 | 59.9747 | 10 | 31.124 | 40.0752 | 60.0076 | 40 | 30.774 | 26.429 | 60.0154 | 20
30.467 | 59.0525 | 59.9699 | 50 | 29.466 | 42.1054 | 59.9891 | 30 | 31.563 | 18.6535 | 59.9747 | 10 | 31.18 | 40.0752 | 60.0076 | 40 | 30.829 | 26.429 | 60.0154 | 20
30.726 | 59.0525 | 59.9699 | 50 | 29.523 | 42.1054 | 59.9891 | 30 | 31.619 | 18.6535 | 59.9747 | 10 | 31.233 | 40.0312 | 60.0098 | 40 | 30.886 | 26.429 | 60.0154 | 20
30.779 | 58.9483 | 59.9713 | 50 | 29.576 | 42.1275 | 59.9891 | 30 | 31.673 | 18.749 | 59.9747 | 10 | 31.287 | 40.0312 | 60.0098 | 40 | 31.003 | 26.429 | 60.0154 | 20
30.834 | 58.9483 | 59.9713 | 50 | 29.63 | 42.1275 | 59.9887 | 30 | 31.738 | 18.749 | 59.9747 | 10 | 31.34 | 40.0312 | 60.0098 | 40 | 31.058 | 26.205 | 60.0173 | 20
30.888 | 58.6892 | 59.9683 | 50 | 29.682 | 42.1275 | 59.9887 | 30 | 31.791 | 18.749 | 59.9747 | 10 | 31.394 | 40.0312 | 60.0098 | 40 | 31.111 | 26.205 | 60.0173 | 20
30.946 | 58.6892 | 59.9683 | 50 | 29.737 | 42.1275 | 59.9887 | 30 | 31.845 | 18.749 | 59.9747 | 10 | 31.447 | 40.0312 | 60.0098 | 40 | 31.169 | 26.205 | 60.0173 | 20
31 | 58.6892 | 59.9683 | 50 | 29.798 | 42.1275 | 59.9887 | 30 | 31.899 | 18.749 | 59.9747 | 10 | 31.509 | 40.0312 | 60.0098 | 40 | 31.223 | 25.8428 | 60.0155 | 20
31.054 | 58.6892 | 59.9683 | 50 | 29.853 | 41.698 | 59.9887 | 30 | 31.959 | 18.3288 | 59.9765 | 10 | 31.767 | 40.1016 | 60.0073 | 40 | 31.276 | 25.8428 | 60.0155 | 20
31.107 | 58.6892 | 59.9683 | 50 | 29.909 | 41.698 | 59.9862 | 30 | 32.016 | 18.3288 | 59.9765 | 10 | 31.822 | 40.001 | 60.006 | 40 | 31.329 | 25.8428 | 60.0155 | 20
31.161 | 58.6892 | 59.9683 | 50 | 29.969 | 41.698 | 59.9862 | 30 | 32.071 | 18.3288 | 59.9765 | 10 | 31.877 | 40.001 | 60.006 | 40 | 31.383 | 25.8428 | 60.0155 | 20
31.214 | 58.448 | 59.964 | 50 | 30.022 | 41.698 | 59.9862 | 30 | 32.126 | 18.3288 | 59.9765 | 10 | 32.139 | 40.001 | 60.006 | 40 | 31.436 | 25.8428 | 60.0155 | 20
31.268 | 58.448 | 59.964 | 50 | 30.075 | 41.698 | 59.9862 | 30 | 32.184 | 18.3288 | 59.9765 | 10 | 32.192 | 40.0071 | 60.0086 | 40 | 31.493 | 25.8428 | 60.0155 | 20
31.322 | 58.448 | 59.964 | 50 | 30.141 | 41.698 | 59.9862 | 30 | 32.241 | 18.3288 | 59.9765 | 10 | 32.246 | 40.0071 | 60.0086 | 40 | 31.551 | 25.7308 | 60.0114 | 20
31.376 | 58.448 | 59.964 | 50 | 30.204 | 41.4854 | 59.9862 | 30 | 32.304 | 18.3288 | 59.9765 | 10 | 32.298 | 40.0071 | 60.0086 | 40 | 31.607 | 25.7308 | 60.0114 | 20
31.468 | 58.448 | 59.964 | 50 | 30.262 | 41.4854 | 59.9877 | 30 | 32.37 | 18.2417 | 59.9741 | 10 | 32.353 | 40.0071 | 60.0086 | 40 | 31.662 | 25.7308 | 60.0114 | 20
31.526 | 58.2922 | 59.9675 | 50 | 30.321 | 41.4854 | 59.9877 | 30 | 32.456 | 18.2417 | 59.9741 | 10 | 32.413 | 40.0154 | 60.0063 | 40 | 31.721 | 25.7308 | 60.0114 | 20
31.579 | 58.2922 | 59.9675 | 50 | 30.375 | 41.4854 | 59.9877 | 30 | 32.509 | 18.2417 | 59.9741 | 10 | 32.466 | 40.0154 | 60.0063 | 40 | 31.776 | 25.7308 | 60.0114 | 20
31.632 | 58.2922 | 59.9675 | 50 | 30.465 | 41.4854 | 59.9877 | 30 | 32.564 | 17.7779 | 59.97 | 10 | 32.52 | 40.0154 | 60.0063 | 40 | 31.84 | 25.7308 | 60.0114 | 20
31.689 | 58.2922 | 59.9675 | 50 | 30.517 | 41.1796 | 59.9877 | 30 | 32.618 | 17.7779 | 59.97 | 10 | 32.578 | 40.0154 | 60.0063 | 40 | 31.907 | 25.7308 | 60.0114 | 20
31.744 | 58.2922 | 59.9675 | 50 | 30.571 | 41.1796 | 59.9859 | 30 | 32.67 | 17.7779 | 59.97 | 10 | 32.632 | 40.0154 | 60.0063 | 40 | 32 | 25.7308 | 60.0114 | 20
31.797 | 57.7997 | 59.9712 | 50 | 30.624 | 41.1796 | 59.9859 | 30 | 32.726 | 17.7779 | 59.97 | 10 | 32.691 | 40.0154 | 60.0063 | 40 | 32.052 | 25.4131 | 60.012 | 20
31.854 | 57.7997 | 59.9712 | 50 | 30.677 | 41.1796 | 59.9859 | 30 | 32.787 | 17.7779 | 59.97 | 10 | 32.753 | 40.0154 | 60.0063 | 40 | 32.107 | 25.4131 | 60.012 | 20
31.911 | 57.7997 | 59.9712 | 50 | 30.731 | 41.1796 | 59.9859 | 30 | 32.848 | 17.7779 | 59.97 | 10 | 32.819 | 40.0177 | 60.0108 | 40 | 32.159 | 24.9639 | 60.0078 | 20
31.97 | 57.7997 | 59.9712 | 50 | 30.787 | 40.9858 | 59.9859 | 30 | 32.906 | 17.7779 | 59.97 | 10 | 32.875 | 40.0177 | 60.0108 | 40 | 32.212 | 24.9639 | 60.0078 | 20
32.023 | 57.7997 | 59.9712 | 50 | 30.85 | 40.9858 | 59.9845 | 30 | 32.962 | 17.6967 | 59.9689 | 10 | 32.931 | 40.0177 | 60.0108 | 40 | 32.266 | 24.9639 | 60.0078 | 20
32.082 | 57.7997 | 59.9712 | 50 | 30.905 | 40.9858 | 59.9845 | 30 | 33.017 | 17.6967 | 59.9689 | 10 | 32.987 | 40.0177 | 60.0108 | 40 | 32.319 | 24.9639 | 60.0078 | 20
32.137 | 57.7175 | 59.9694 | 50 | 30.957 | 40.9858 | 59.9845 | 30 | 33.075 | 17.6967 | 59.9689 | 10 | 33.073 | 40.0177 | 60.0108 | 40 | 32.372 | 24.9639 | 60.0078 | 20
32.191 | 57.7175 | 59.9694 | 50 | 31.01 | 40.9858 | 59.9845 | 30 | 33.137 | 17.6967 | 59.9689 | 10 | 33.131 | 40.0697 | 60.0177 | 40 | 32.428 | 24.9639 | 60.0078 | 20
32.246 | 57.7175 | 59.9694 | 50 | 31.064 | 40.9858 | 59.9845 | 30 | 33.192 | 17.28 | 59.9678 | 10 | 33.192 | 40.0697 | 60.0177 | 40 | 32.487 | 24.9639 | 60.0078 | 20
32.301 | 57.7175 | 59.9694 | 50 | 31.123 | 40.7672 | 59.9845 | 30 | 33.246 | 17.28 | 59.9678 | 10 | 33.247 | 40.0697 | 60.0177 | 40 | 32.542 | 24.982 | 60.0039 | 20
32.363 | 57.7175 | 59.9694 | 50 | 31.179 | 40.7672 | 59.9891 | 30 | 33.301 | 17.28 | 59.9678 | 10 | 33.3 | 40.0697 | 60.0177 | 40 | 32.6 | 24.982 | 60.0039 | 20
32.474 | 57.7175 | 59.9694 | 50 | 31.239 | 40.7672 | 59.9891 | 30 | 33.358 | 17.28 | 59.9678 | 10 | 33.354 | 39.9241 | 60.0164 | 40 | 32.654 | 24.982 | 60.0039 | 20
32.529 | 57.3658 | 59.9662 | 50 | 31.293 | 40.7672 | 59.9891 | 30 | 33.453 | 17.28 | 59.9678 | 10 | 33.407 | 39.9241 | 60.0164 | 40 | 32.709 | 24.982 | 60.0039 | 20
32.594 | 57.3658 | 59.9662 | 50 | 31.355 | 40.7672 | 59.9891 | 30 | 33.52 | 17.1682 | 59.9652 | 10 | 33.461 | 39.9241 | 60.0164 | 40 | 32.769 | 24.982 | 60.0039 | 20
32.647 | 57.3658 | 59.9662 | 50 | 31.465 | 40.7672 | 59.9891 | 30 | 33.579 | 17.1682 | 59.9652 | 10 | 33.514 | 39.9241 | 60.0164 | 40 | 32.823 | 24.5275 | 60.009 | 20
32.7 | 56.9977 | 59.9649 | 50 | 31.519 | 40.5239 | 59.9891 | 30 | 33.64 | 17.1682 | 59.9652 | 10 | 33.569 | 39.9241 | 60.0164 | 40 | 32.884 | 24.5275 | 60.009 | 20
32.757 | 56.9977 | 59.9649 | 50 | 31.574 | 40.5239 | 59.9846 | 30 | 33.698 | 17.1682 | 59.9652 | 10 | 33.624 | 39.9241 | 60.0164 | 40 | 32.993 | 24.5275 | 60.009 | 20
32.811 | 56.9977 | 59.9649 | 50 | 31.626 | 40.5239 | 59.9846 | 30 | 33.759 | 17.1682 | 59.9652 | 10 | 33.685 | 39.9241 | 60.0164 | 40 | 33.046 | 24.5275 | 60.009 | 20
32.864 | 56.9977 | 59.9649 | 50 | 31.68 | 40.0759 | 59.9846 | 30 | 33.812 | 16.8793 | 59.9653 | 10 | 33.744 | 40.0122 | 60.0208 | 40 | 33.108 | 24.5247 | 60.0146 | 20
32.918 | 56.9977 | 59.9649 | 50 | 31.733 | 40.0759 | 59.99 | 30 | 33.872 | 16.8793 | 59.9653 | 10 | 33.798 | 40.0122 | 60.0208 | 40 | 33.161 | 24.5247 | 60.0146 | 20
32.976 | 56.9977 | 59.9649 | 50 | 31.79 | 40.0759 | 59.99 | 30 | 33.931 | 16.8793 | 59.9653 | 10 | 33.863 | 40.0122 | 60.0208 | 40 | 33.217 | 24.5247 | 60.0146 | 20
33.033 | 56.9977 | 59.9649 | 50 | 31.847 | 40.0759 | 59.99 | 30 | 33.986 | 16.8793 | 59.9653 | 10 | 33.922 | 40.0122 | 60.0208 | 40 | 33.27 | 24.5247 | 60.0146 | 20
33.087 | 56.9838 | 59.97 | 50 | 31.901 | 40.0759 | 59.99 | 30 | 34.044 | 16.8793 | 59.9653 | 10 | 33.977 | 40.0163 | 60.023 | 40 | 33.324 | 24.5247 | 60.0146 | 20
33.141 | 56.9838 | 59.97 | 50 | 31.96 | 40.0759 | 59.99 | 30 | 34.104 | 16.8793 | 59.9653 | 10 | 34.07 | 40.0163 | 60.023 | 40 | 33.376 | 24.1778 | 60.0093 | 20
33.2 | 56.9838 | 59.97 | 50 | 32.018 | 40.0759 | 59.99 | 30 | 34.165 | 16.7753 | 59.9679 | 10 | 34.123 | 40.0163 | 60.023 | 40 | 33.429 | 24.1778 | 60.0093 | 20
33.261 | 56.9838 | 59.97 | 50 | 32.072 | 40.0565 | 59.99 | 30 | 34.22 | 16.7753 | 59.9679 | 10 | 34.18 | 40.0163 | 60.023 | 40 | 33.493 | 24.1778 | 60.0093 | 20
33.324 | 56.9838 | 59.97 | 50 | 32.126 | 40.0565 | 59.9893 | 30 | 34.276 | 16.7753 | 59.9679 | 10 | 34.242 | 40.0163 | 60.023 | 40 | 33.546 | 24.1778 | 60.0093 | 20
33.38 | 56.4881 | 59.9703 | 50 | 32.181 | 40.0565 | 59.9893 | 30 | 34.331 | 16.7753 | 59.9679 | 10 | 34.295 | 40.0273 | 60.0248 | 40 | 33.603 | 24.1778 | 60.0093 | 20
33.466 | 56.4881 | 59.9703 | 50 | 32.248 | 40.0565 | 59.9893 | 30 | 34.396 | 16.7753 | 59.9679 | 10 | 34.349 | 40.0273 | 60.0248 | 40 | 33.663 | 24.1778 | 60.0093 | 20
33.52 | 56.4881 | 59.9703 | 50 | 32.322 | 40.0565 | 59.9893 | 30 | 34.455 | 16.7753 | 59.9679 | 10 | 34.403 | 40.0273 | 60.0248 | 40 | 33.724 | 24.1778 | 60.0093 | 20
33.589 | 56.4881 | 59.9703 | 50 | 32.381 | 39.5065 | 59.9893 | 30 | 34.509 | 16.3858 | 59.9652 | 10 | 34.456 | 40.0273 | 60.0248 | 40 | 33.788 | 23.8524 | 60.0132 | 20
33.646 | 56.3689 | 59.9688 | 50 | 32.464 | 39.5065 | 59.9883 | 30 | 34.562 | 16.3858 | 59.9652 | 10 | 34.509 | 40.0273 | 60.0248 | 40 | 33.848 | 23.8524 | 60.0132 | 20
33.705 | 56.3689 | 59.9688 | 50 | 32.521 | 39.5065 | 59.9883 | 30 | 34.615 | 16.3858 | 59.9652 | 10 | 34.562 | 40.0404 | 60.0212 | 40 | 33.915 | 23.8524 | 60.0132 | 20
33.765 | 56.3689 | 59.9688 | 50 | 32.574 | 39.5065 | 59.9883 | 30 | 34.669 | 16.3858 | 59.9647 | 10 | 34.615 | 40.0404 | 60.0212 | 40 | 34.002 | 23.8524 | 60.0132 | 20
33.818 | 56.3689 | 59.9688 | 50 | 32.627 | 39.5161 | 59.9883 | 30 | 34.723 | 15.9101 | 59.9647 | 10 | 34.669 | 40.0404 | 60.0212 | 40 | 34.056 | 23.5275 | 60.0127 | 20
33.875 | 56.3689 | 59.9688 | 50 | 32.681 | 39.5161 | 59.9858 | 30 | 34.784 | 15.9101 | 59.9647 | 10 | 34.724 | 40.0404 | 60.0212 | 40 | 34.117 | 23.5275 | 60.0127 | 20
33.935 | 56.1874 | 59.97 | 50 | 32.734 | 39.5161 | 59.9858 | 30 | 34.837 | 15.9101 | 59.9647 | 10 | 34.778 | 40.0404 | 60.0212 | 40 | 34.17 | 23.5275 | 60.0127 | 20
33.998 | 56.1874 | 59.97 | 50 | 32.794 | 39.5161 | 59.9858 | 30 | 34.89 | 15.9101 | 59.9647 | 10 | 34.839 | 40.0404 | 60.0212 | 40 | 34.224 | 23.5275 | 60.0127 | 20
34.052 | 56.1874 | 59.97 | 50 | 32.849 | 39.5161 | 59.9858 | 30 | 34.944 | 15.9101 | 59.9647 | 10 | 34.905 | 40.0404 | 60.0212 | 40 | 34.277 | 23.4044 | 60.0006 | 20
34.106 | 56.1874 | 59.97 | 50 | 32.913 | 39.2314 | 59.9858 | 30 | 34.997 | 16.0245 | 59.9647 | 10 | 34.96 | 39.9454 | 60.0261 | 40 | 34.331 | 23.4044 | 60.0006 | 20
34.16 | 56.1874 | 59.97 | 50 | 32.968 | 39.2314 | 59.9866 | 30 | 35.051 | 16.0245 | 59.9647 | 10 | 35.07 | 39.9454 | 60.0261 | 40 | 34.384 | 23.4044 | 60.0006 | 20
34.222 | 56.1874 | 59.97 | 50 | 33.022 | 39.2314 | 59.9866 | 30 | 35.104 | 16.0245 | 59.9647 | 10 | 35.123 | 39.9454 | 60.0261 | 40 | 34.437 | 23.4044 | 60.0006 | 20
34.277 | 55.8824 | 59.9696 | 50 | 33.075 | 39.2314 | 59.9866 | 30 | 35.157 | 16.0245 | 59.9647 | 10 | 35.177 | 40.005 | 60.0263 | 40 | 34.491 | 23.4044 | 60.0006 | 20
34.333 | 55.8824 | 59.9696 | 50 | 33.129 | 39.2314 | 59.9866 | 30 | 35.211 | 16.0245 | 59.9647 | 10 | 35.23 | 40.005 | 60.0263 | 40 | 34.551 | 23.4044 | 60.0006 | 20
34.389 | 55.8824 | 59.9696 | 50 | 33.197 | 39.2314 | 59.9866 | 30 | 35.269 | 16.0245 | 59.9647 | 10 | 35.283 | 40.005 | 60.0263 | 40 | 34.612 | 23.4044 | 60.0006 | 20
34.465 | 55.8824 | 59.9696 | 50 | 33.251 | 39.0068 | 59.9866 | 30 | 35.33 | 15.5018 | 59.9637 | 10 | 35.336 | 40.005 | 60.0263 | 40 | 34.673 | 23.4044 | 60.0006 | 20
34.52 | 55.6155 | 59.9709 | 50 | 33.305 | 39.0068 | 59.9848 | 30 | 35.384 | 15.5018 | 59.9637 | 10 | 35.389 | 40.005 | 60.0263 | 40 | 34.733 | 23.1408 | 59.9951 | 20
34.582 | 55.6155 | 59.9709 | 50 | 33.359 | 39.0068 | 59.9848 | 30 | 35.454 | 15.5018 | 59.9637 | 10 | 35.445 | 40.005 | 60.0263 | 40 | 34.793 | 23.1408 | 59.9951 | 20
34.637 | 55.6155 | 59.9709 | 50 | 33.464 | 39.0068 | 59.9848 | 30 | 35.51 | 15.5018 | 59.9637 | 10 | 35.497 | 40.0053 | 60.027 | 40 | 34.86 | 23.1408 | 59.9951 | 20
34.69 | 55.6155 | 59.9709 | 50 | 33.517 | 38.6305 | 59.9848 | 30 | 35.767 | 15.5018 | 59.9637 | 10 | 35.552 | 40.0053 | 60.027 | 40 | 34.927 | 23.1408 | 59.9951 | 20
34.745 | 55.6155 | 59.9709 | 50 | 33.572 | 38.6305 | 59.9885 | 30 | 35.82 | 15.5213 | 59.9616 | 10 | 35.605 | 40.0053 | 60.027 | 40 | 35.001 | 23.1408 | 59.9951 | 20
34.804 | 55.6155 | 59.9709 | 50 | 33.626 | 38.6305 | 59.9885 | 30 | 35.877 | 15.5213 | 59.9616 | 10 | 35.657 | 40.0053 | 60.027 | 40 | 35.054 | 22.8526 | 59.9949 | 20
34.865 | 55.4553 | 59.9674 | 50 | 33.68 | 38.6305 | 59.9885 | 30 | 35.937 | 15.5213 | 59.9616 | 10 | 35.714 | 40.0053 | 60.027 | 40 | 35.108 | 22.8526 | 59.9949 | 20
34.92 | 55.4553 | 59.9674 | 50 | 33.734 | 38.6305 | 59.9885 | 30 | 35.995 | 15.0066 | 59.9591 | 10 | 35.777 | 40.0053 | 60.027 | 40 | 35.163 | 22.8526 | 59.9949 | 20
34.973 | 55.4553 | 59.9674 | 50 | 33.793 | 38.6305 | 59.9885 | 30 | 36.049 | 15.0066 | 59.9591 | 10 | 35.839 | 40.005 | 60.022 | 40 | 35.216 | 22.4376 | 59.9941 | 20
35.026 | 55.4553 | 59.9674 | 50 | 33.857 | 38.4913 | 59.9885 | 30 | 36.104 | 15.0066 | 59.9591 | 10 | 35.896 | 40.005 | 60.022 | 40 | 35.268 | 22.4376 | 59.9941 | 20
35.08 | 55.4553 | 59.9674 | 50 | 33.91 | 38.4913 | 59.9869 | 30 | 36.158 | 15.0066 | 59.9591 | 10 | 35.954 | 40.005 | 60.022 | 40 | 35.323 | 22.4376 | 59.9941 | 20
35.138 | 55.0906 | 59.9715 | 50 | 33.975 | 38.4913 | 59.9869 | 30 | 36.221 | 15.0066 | 59.9591 | 10 | 36.068 | 40.005 | 60.022 | 40 | 35.376 | 22.4376 | 59.9941 | 20
35.192 | 55.0906 | 59.9715 | 50 | 34.033 | 38.4913 | 59.9869 | 30 | 36.275 | 14.8853 | 59.9565 | 10 | 36.126 | 40.0588 | 60.0264 | 40 | 35.429 | 22.4376 | 59.9941 | 20
35.247 | 55.0906 | 59.9715 | 50 | 34.094 | 38.4913 | 59.9869 | 30 | 36.331 | 14.8853 | 59.9565 | 10 | 36.179 | 40.0588 | 60.0264 | 40 | 35.492 | 22.4376 | 59.9969 | 20
35.301 | 55.0906 | 59.9715 | 50 | 34.152 | 38.1962 | 59.9869 | 30 | 36.386 | 14.8853 | 59.9565 | 10 | 36.241 | 40.0588 | 60.0264 | 40 | 35.548 | 22.403 | 59.9969 | 20
35.361 | 55.0906 | 59.9715 | 50 | 34.21 | 38.1962 | 59.9884 | 30 | 36.455 | 14.8853 | 59.9565 | 10 | 36.302 | 40.0588 | 60.0264 | 40 | 35.606 | 22.403 | 59.9969 | 20
35.467 | 55.0906 | 59.9715 | 50 | 34.272 | 38.1962 | 59.9884 | 30 | 36.508 | 14.566 | 59.9558 | 10 | 36.361 | 40.0588 | 60.0264 | 40 | 35.667 | 22.403 | 59.9969 | 20
35.529 | 54.8606 | 59.967 | 50 | 34.331 | 38.1962 | 59.9884 | 30 | 36.562 | 14.566 | 59.9558 | 10 | 36.425 | 39.9543 | 60.027 | 40 | 35.724 | 22.403 | 59.9969 | 20
35.587 | 54.8606 | 59.967 | 50 | 34.387 | 38.1962 | 59.9884 | 30 | 36.615 | 14.566 | 59.9558 | 10 | 36.478 | 39.9543 | 60.027 | 40 | 35.787 | 22.403 | 59.9969 | 20
35.64 | 54.8606 | 59.967 | 50 | 34.466 | 38.1962 | 59.9884 | 30 | 36.669 | 14.566 | 59.9558 | 10 | 36.532 | 39.9543 | 60.027 | 40 | 35.848 | 22.0644 | 59.9969 | 20
35.693 | 54.8606 | 59.967 | 50 | 34.518 | 37.8825 | 59.9884 | 30 | 36.722 | 14.566 | 59.9558 | 10 | 36.586 | 39.9543 | 60.027 | 40 | 35.907 | 22.0644 | 59.9969 | 20
35.746 | 54.5991 | 59.974 | 50 | 34.572 | 37.8825 | 59.9892 | 30 | 36.778 | 14.566 | 59.9558 | 10 | 36.64 | 39.9543 | 60.027 | 40 | 35.995 | 22.0644 | 59.9969 | 20
35.799 | 54.5991 | 59.974 | 50 | 34.625 | 37.8825 | 59.9892 | 30 | 36.839 | 14.566 | 59.9558 | 10 | 36.738 | 39.9543 | 60.027 | 40 | 36.05 | 22.0644 | 59.9969 | 20
35.853 | 54.5991 | 59.974 | 50 | 34.678 | 37.8825 | 59.9892 | 30 | 36.892 | 14.4644 | 59.9595 | 10 | 36.799 | 40.0108 | 60.0317 | 40 | 36.102 | 21.8128 | 59.999 | 20
35.906 | 54.5991 | 59.974 | 50 | 34.731 | 37.7345 | 59.9892 | 30 | 36.946 | 14.4644 | 59.9595 | 10 | 36.857 | 40.0108 | 60.0317 | 40 | 36.156 | 21.8128 | 59.999 | 20
35.965 | 54.5991 | 59.974 | 50 | 34.786 | 37.7345 | 59.9893 | 30 | 37.002 | 14.4644 | 59.9595 | 10 | 36.918 | 40.0108 | 60.0317 | 40 | 36.221 | 21.8128 | 59.999 | 20
36.026 | 54.5991 | 59.974 | 50 | 34.841 | 37.7345 | 59.9893 | 30 | 37.058 | 14.4644 | 59.9595 | 10 | 36.988 | 40.0108 | 60.0317 | 40 | 36.275 | 21.8128 | 59.999 | 20
36.086 | 54.5991 | 59.974 | 50 | 34.894 | 37.7345 | 59.9893 | 30 | 37.123 | 14.4644 | 59.9595 | 10 | 37.072 | 40.0108 | 60.0317 | 40 | 36.331 | 21.8128 | 59.999 | 20
36.149 | 54.4438 | 59.9753 | 50 | 34.948 | 37.7345 | 59.9893 | 30 | 37.186 | 14.0478 | 59.9588 | 10 | 37.126 | 40.0182 | 60.0248 | 40 | 36.392 | 21.8128 | 59.999 | 20
36.209 | 54.4438 | 59.9753 | 50 | 35.004 | 37.7345 | 59.9893 | 30 | 37.244 | 14.0478 | 59.9588 | 10 | 37.184 | 40.0182 | 60.0248 | 40 | 36.456 | 21.6126 | 60.0014 | 20
36.267 | 54.4438 | 59.9753 | 50 | 35.057 | 37.3508 | 59.9893 | 30 | 37.301 | 14.0478 | 59.9588 | 10 | 37.24 | 40.0182 | 60.0248 | 40 | 36.515 | 21.6126 | 60.0014 | 20
36.329 | 54.4438 | 59.9753 | 50 | 35.11 | 37.3508 | 59.9864 | 30 | 37.361 | 14.0478 | 59.9588 | 10 | 37.3 | 39.9432 | 60.0268 | 40 | 36.575 | 21.6126 | 60.0014 | 20
36.387 | 53.8253 | 59.976 | 50 | 35.168 | 37.3508 | 59.9864 | 30 | 37.455 | 14.0478 | 59.9588 | 10 | 37.353 | 39.9432 | 60.0268 | 40 | 36.634 | 21.6126 | 60.0014 | 20
36.465 | 53.8253 | 59.976 | 50 | 35.223 | 37.3508 | 59.9864 | 30 | 37.509 | 13.8883 | 59.9592 | 10 | 37.406 | 39.9432 | 60.0268 | 40 | 36.693 | 21.6126 | 60.0014 | 20
36.52 | 53.8253 | 59.976 | 50 | 35.276 | 37.3508 | 59.9864 | 30 | 37.563 | 13.8883 | 59.9592 | 10 | 37.462 | 39.9432 | 60.0268 | 40 | 36.746 | 21.3489 | 59.9927 | 20
36.576 | 53.8253 | 59.976 | 50 | 35.34 | 37.3508 | 59.9864 | 30 | 37.616 | 13.8883 | 59.9592 | 10 | 37.515 | 39.9432 | 60.0268 | 40 | 36.8 | 21.3489 | 59.9927 | 20
36.632 | 53.8253 | 59.976 | 50 | 35.4 | 37.3508 | 59.9864 | 30 | 37.67 | 13.8883 | 59.9592 | 10 | 37.571 | 39.9432 | 60.0268 | 40 | 36.853 | 21.3489 | 59.9927 | 20
36.687 | 53.9095 | 59.976 | 50 | 35.465 | 37.2389 | 59.9864 | 30 | 37.722 | 13.5331 | 59.9593 | 10 | 37.626 | 40.0197 | 60.0241 | 40 | 36.907 | 21.3489 | 59.9927 | 20
36.74 | 53.9095 | 59.976 | 50 | 35.52 | 37.2389 | 59.9864 | 30 | 37.78 | 13.5331 | 59.9593 | 10 | 37.678 | 40.0197 | 60.0241 | 40 | 36.995 | 21.3489 | 59.9927 | 20
36.795 | 53.9095 | 59.976 | 50 | 35.574 | 37.2389 | 59.9864 | 30 | 37.839 | 13.5331 | 59.9593 | 10 | 37.732 | 40.0197 | 60.0241 | 40 | 37.049 | 21.1552 | 59.9968 | 20
36.85 | 53.9095 | 59.976 | 50 | 35.627 | 37.2389 | 59.9864 | 30 | 37.895 | 13.5331 | 59.9593 | 10 | 37.785 | 40.0197 | 60.0241 | 40 | 37.102 | 21.1552 | 59.9968 | 20
36.904 | 53.9095 | 59.976 | 50 | 35.681 | 36.7362 | 59.9864 | 30 | 37.95 | 13.5331 | 59.9593 | 10 | 37.841 | 40.0197 | 60.0241 | 40 | 37.156 | 21.1552 | 59.9968 | 20
36.959 | 53.6247 | 59.9784 | 50 | 35.734 | 36.7362 | 59.9874 | 30 | 38.015 | 13.5331 | 59.9593 | 10 | 37.918 | 40.0197 | 60.0241 | 40 | 37.209 | 21.1552 | 59.9968 | 20
37.013 | 53.6247 | 59.9784 | 50 | 35.791 | 36.7362 | 59.9874 | 30 | 38.073 | 13.4293 | 59.9584 | 10 | 37.991 | 40.0197 | 60.0241 | 40 | 37.262 | 21.1552 | 59.9968 | 20
37.067 | 53.6247 | 59.9784 | 50 | 35.852 | 36.7362 | 59.9874 | 30 | 38.131 | 13.4293 | 59.9584 | 10 | 38.079 | 40.0516 | 60.0207 | 40 | 37.316 | 20.8239 | 59.9949 | 20
37.121 | 53.6247 | 59.9784 | 50 | 35.908 | 36.7362 | 59.9874 | 30 | 38.189 | 13.4293 | 59.9584 | 10 | 38.137 | 40.0516 | 60.0207 | 40 | 37.37 | 20.8239 | 59.9949 | 20
37.183 | 53.6247 | 59.9784 | 50 | 35.967 | 36.7474 | 59.9874 | 30 | 38.246 | 13.4293 | 59.9584 | 10 | 38.202 | 40.0516 | 60.0207 | 40 | 37.424 | 20.8239 | 59.9949 | 20
37.249 | 53.6247 | 59.9784 | 50 | 36.023 | 36.7474 | 59.9864 | 30 | 38.3 | 13.4293 | 59.9584 | 10 | 38.47 | 39.9694 | 60.0255 | 40 | 37.477 | 20.8239 | 59.9949 | 20
37.32 | 53.6247 | 59.9784 | 50 | 36.08 | 36.7474 | 59.9864 | 30 | 38.366 | 13.4293 | 59.9584 | 10 | 38.523 | 39.9877 | 60.0174 | 40 | 37.531 | 20.8239 | 59.9949 | 20
37.384 | 53.3407 | 59.9779 | 50 | 36.138 | 36.7474 | 59.9864 | 30 | 38.456 | 13.0079 | 59.9584 | 10 | 38.577 | 39.9877 | 60.0174 | 40 | 37.587 | 20.8239 | 59.9949 | 20
37.466 | 53.3407 | 59.9779 | 50 | 36.198 | 36.7474 | 59.9864 | 30 | 38.509 | 13.0079 | 59.9584 | 10 | 38.835 | 39.9877 | 60.0174 | 40 | 37.652 | 20.8239 | 59.9949 | 20
37.52 | 53.3407 | 59.9779 | 50 | 36.26 | 36.7474 | 59.9864 | 30 | 38.565 | 13.0079 | 59.9584 | 10 | 38.888 | 40.0115 | 60.0135 | 40 | 37.707 | 20.4997 | 59.9921 | 20
37.579 | 53.0779 | 59.9814 | 50 | 36.327 | 36.7474 | 59.9864 | 30 | 38.622 | 13.0079 | 59.9584 | 10 | 38.942 | 40.0115 | 60.0135 | 40 | 37.773 | 20.4997 | 59.9921 | 20
37.645 | 53.0779 | 59.9814 | 50 | 36.388 | 36.3002 | 59.9864 | 30 | 38.675 | 12.9176 | 59.9562 | 10 | 38.996 | 40.0115 | 60.0135 | 40 | 37.832 | 20.4997 | 59.9921 | 20
37.698 | 53.0779 | 59.9814 | 50 | 36.466 | 36.3002 | 59.9885 | 30 | 38.729 | 12.9176 | 59.9562 | 10 | 39.079 | 40.0115 | 60.0135 | 40 | 37.887 | 20.4997 | 59.9921 | 20
37.751 | 53.0779 | 59.9814 | 50 | 36.519 | 36.3002 | 59.9885 | 30 | 38.786 | 12.9176 | 59.9562 | 10 | 39.131 | 40.033 | 60.0137 | 40 | 38.001 | 20.4997 | 59.9921 | 20
37.805 | 53.0779 | 59.9814 | 50 | 36.573 | 36.19 | 59.9885 | 30 | 39.043 | 12.9176 | 59.9562 | 10 | 39.185 | 40.033 | 60.0137 | 40 | 38.054 | 20.3354 | 59.9929 | 20
37.862 | 53.0779 | 59.9814 | 50 | 36.626 | 36.19 | 59.9858 | 30 | 39.098 | 12.6198 | 59.9567 | 10 | 39.239 | 40.033 | 60.0137 | 40 | 38.108 | 20.3354 | 59.9929 | 20
37.916 | 52.7834 | 59.9836 | 50 | 36.678 | 36.19 | 59.9858 | 30 | 39.151 | 12.6198 | 59.9567 | 10 | 39.293 | 40.033 | 60.0137 | 40 | 38.166 | 20.3354 | 59.9929 | 20
37.97 | 52.7834 | 59.9836 | 50 | 36.732 | 36.19 | 59.9858 | 30 | 39.205 | 12.6198 | 59.9567 | 10 | 39.346 | 40.033 | 60.0137 | 40 | 38.231 | 20.3354 | 59.9929 | 20
38.025 | 52.7834 | 59.9836 | 50 | 36.785 | 36.19 | 59.9858 | 30 | 39.258 | 12.3858 | 59.9575 | 10 | 39.401 | 40.033 | 60.0137 | 40 | 38.527 | 20.2245 | 59.9923 | 20
38.079 | 52.7834 | 59.9836 | 50 | 36.851 | 36.19 | 59.9858 | 30 | 39.312 | 12.3858 | 59.9575 | 10 | 39.454 | 40.0445 | 60.0104 | 40 | 38.581 | 20.0323 | 59.9968 | 20
38.14 | 52.7834 | 59.9836 | 50 | 36.903 | 35.8986 | 59.9858 | 30 | 39.366 | 12.3858 | 59.9575 | 10 | 39.508 | 40.0445 | 60.0104 | 40 | 38.634 | 20.0323 | 59.9968 | 20
38.195 | 52.5554 | 59.9833 | 50 | 36.957 | 35.8986 | 59.986 | 30 | 39.457 | 12.3858 | 59.9575 | 10 | 39.561 | 40.0445 | 60.0104 | 40 | 38.687 | 20.0323 | 59.9968 | 20
38.25 | 52.5554 | 59.9833 | 50 | 37.01 | 35.8986 | 59.986 | 30 | 39.523 | 12.3858 | 59.9575 | 10 | 39.614 | 40.0445 | 60.0104 | 40 | 38.746 | 20.0323 | 59.9968 | 20
38.316 | 52.5554 | 59.9833 | 50 | 37.064 | 35.8986 | 59.986 | 30 | 39.577 | 12.0696 | 59.9588 | 10 | 39.668 | 40.0445 | 60.0104 | 40 | 38.801 | 20.0323 | 59.9968 | 20
38.371 | 52.5554 | 59.9833 | 50 | 37.119 | 35.8986 | 59.986 | 30 | 39.63 | 12.0696 | 59.9588 | 10 | 39.726 | 40.0445 | 60.0104 | 40 | 38.862 | 20.0323 | 59.9968 | 20
38.465 | 52.5554 | 59.9833 | 50 | 37.183 | 35.8986 | 59.986 | 30 | 39.683 | 12.0696 | 59.9588 | 10 | 39.783 | 40.0445 | 60.0104 | 40 | 38.917 | 20.1045 | 59.9992 | 20
38.517 | 52.4289 | 59.9839 | 50 | 37.238 | 35.7107 | 59.986 | 30 | 39.736 | 12.0696 | 59.9588 | 10 | 39.839 | 40.0886 | 60.0143 | 40 | 38.996 | 20.1045 | 59.9992 | 20
38.577 | 52.4289 | 59.9839 | 50 | 37.292 | 35.7107 | 59.9874 | 30 | 39.79 | 12.0696 | 59.9588 | 10 | 39.894 | 40.0886 | 60.0143 | 40 | 39.049 | 20.1045 | 59.9992 | 20
38.637 | 52.4289 | 59.9839 | 50 | 37.347 | 35.7107 | 59.9874 | 30 | 39.849 | 12.0696 | 59.9588 | 10 | 39.951 | 40.0886 | 60.0143 | 40 | 39.102 | 20.1045 | 59.9992 | 20
38.69 | 52.4289 | 59.9839 | 50 | 37.402 | 35.7107 | 59.9874 | 30 | 39.909 | 12.0696 | 59.9588 | 10 | 40.067 | 40.0886 | 60.0143 | 40 | 39.156 | 19.9913 | 59.9937 | 20
38.745 | 52.4289 | 59.9839 | 50 | 37.469 | 35.7107 | 59.9874 | 30 | 39.965 | 11.8619 | 59.9597 | 10 | 40.122 | 39.9329 | 60.0082 | 40 | 39.209 | 19.9913 | 59.9937 | 20
38.799 | 51.9789 | 59.9843 | 50 | 37.524 | 35.2836 | 59.9874 | 30 | 40.019 | 11.8619 | 59.9597 | 10 | 40.176 | 39.9329 | 60.0082 | 40 | 39.262 | 19.9913 | 59.9937 | 20
38.861 | 51.9789 | 59.9843 | 50 | 37.577 | 35.2836 | 59.9856 | 30 | 40.074 | 11.8619 | 59.9597 | 10 | 40.24 | 39.9329 | 60.0082 | 40 | 39.316 | 19.9913 | 59.9937 | 20
38.925 | 51.9789 | 59.9843 | 50 | 37.631 | 35.2836 | 59.9856 | 30 | 40.138 | 11.8619 | 59.9597 | 10 | 40.293 | 39.9329 | 60.0082 | 40 | 39.374 | 19.9913 | 59.9937 | 20
38.981 | 51.9789 | 59.9843 | 50 | 37.69 | 35.2836 | 59.9856 | 30 | 40.194 | 11.3396 | 59.9634 | 10 | 40.346 | 39.9899 | 60.0093 | 40 | 39.437 | 19.9913 | 59.9937 | 20
39.035 | 51.9789 | 59.9843 | 50 | 37.747 | 35.2836 | 59.9856 | 30 | 40.251 | 11.3396 | 59.9634 | 10 | 40.401 | 39.9899 | 60.0093 | 40 | 39.492 | 20.0197 | 59.9894 | 20
39.097 | 51.9438 | 59.9868 | 50 | 37.799 | 35.1648 | 59.9856 | 30 | 40.306 | 11.3396 | 59.9634 | 10 | 40.457 | 39.9899 | 60.0093 | 40 | 39.55 | 20.0197 | 59.9894 | 20
39.158 | 51.9438 | 59.9868 | 50 | 37.855 | 35.1648 | 59.9864 | 30 | 40.361 | 11.3396 | 59.9634 | 10 | 40.516 | 39.9899 | 60.0093 | 40 | 39.604 | 20.0197 | 59.9894 | 20
39.218 | 51.9438 | 59.9868 | 50 | 37.909 | 35.1648 | 59.9864 | 30 | 40.457 | 11.3396 | 59.9634 | 10 | 40.572 | 39.9899 | 60.0093 | 40 | 39.658 | 20.0197 | 59.9894 | 20
39.272 | 51.9438 | 59.9868 | 50 | 37.969 | 35.1648 | 59.9864 | 30 | 40.509 | 11.4356 | 59.9627 | 10 | 40.637 | 39.9899 | 60.0093 | 40 | 39.712 | 20.0197 | 59.9894 | 20
39.327 | 51.9438 | 59.9868 | 50 | 38.225 | 35.1648 | 59.9864 | 30 | 40.566 | 11.4356 | 59.9627 | 10 | 40.691 | 39.9968 | 60.0046 | 40 | 39.774 | 20.0197 | 59.9894 | 20
39.387 | 51.9438 | 59.9868 | 50 | 38.281 | 34.9804 | 59.9864 | 30 | 40.619 | 11.4356 | 59.9627 | 10 | 40.745 | 39.9968 | 60.0046 | 40 | 39.829 | 19.9981 | 59.9867 | 20
39.465 | 51.9438 | 59.9868 | 50 | 38.335 | 34.9804 | 59.9838 | 30 | 40.673 | 11.4356 | 59.9627 | 10 | 40.811 | 39.9968 | 60.0046 | 40 | 39.894 | 19.9981 | 59.9867 | 20
39.518 | 51.4763 | 59.9857 | 50 | 38.397 | 34.9804 | 59.9838 | 30 | 40.727 | 11.4356 | 59.9627 | 10 | 40.872 | 39.9968 | 60.0046 | 40 | 39.999 | 19.9981 | 59.9867 | 20
39.586 | 51.4763 | 59.9857 | 50 | 38.464 | 34.9804 | 59.9838 | 30 | 40.784 | 11.0908 | 59.9649 | 10 | 40.938 | 39.9968 | 60.0046 | 40 | 40.052 | 19.9981 | 59.9867 | 20
39.639 | 51.4763 | 59.9857 | 50 | 38.517 | 34.2659 | 59.9838 | 30 | 40.849 | 11.0908 | 59.9649 | 10 | 41.001 | 39.9968 | 60.0046 | 40 | 40.105 | 20.0177 | 59.9833 | 20
39.692 | 51.2394 | 59.9834 | 50 | 38.57 | 34.2659 | 59.9856 | 30 | 40.903 | 11.0908 | 59.9649 | 10 | 41.075 | 39.9968 | 60.0046 | 40 | 40.158 | 20.0177 | 59.9833 | 20
39.746 | 51.2394 | 59.9834 | 50 | 38.624 | 34.2659 | 59.9856 | 30 | 40.957 | 11.0908 | 59.9649 | 10 | 41.129 | 40.0164 | 60.0021 | 40 | 40.222 | 20.0177 | 59.9833 | 20
39.798 | 51.2394 | 59.9834 | 50 | 38.676 | 34.4471 | 59.9856 | 30 | 41.01 | 11.0908 | 59.9649 | 10 | 41.193 | 40.0164 | 60.0021 | 40 | 40.275 | 20.0177 | 59.9833 | 20
39.851 | 51.2394 | 59.9834 | 50 | 38.729 | 34.4471 | 59.9824 | 30 | 41.075 | 11.0908 | 59.9649 | 10 | 41.254 | 40.0164 | 60.0021 | 40 | 40.328 | 20.0177 | 59.9833 | 20
39.905 | 51.2394 | 59.9834 | 50 | 38.782 | 34.4471 | 59.9824 | 30 | 41.13 | 10.8226 | 59.9634 | 10 | 41.31 | 39.9323 | 59.9976 | 40 | 40.382 | 20.0732 | 59.9892 | 20
39.963 | 51.2394 | 59.9834 | 50 | 38.835 | 34.4471 | 59.9824 | 30 | 41.186 | 10.8226 | 59.9634 | 10 | 41.365 | 39.9323 | 59.9976 | 40 | 40.435 | 20.0732 | 59.9892 | 20
40.016 | 51.1792 | 59.9874 | 50 | 38.891 | 34.4471 | 59.9824 | 30 | 41.241 | 10.8226 | 59.9634 | 10 | 41.418 | 39.9323 | 59.9976 | 40 | 40.492 | 20.0732 | 59.9892 | 20
40.069 | 51.1792 | 59.9874 | 50 | 38.947 | 34.4471 | 59.9824 | 30 | 41.306 | 10.8226 | 59.9634 | 10 | 41.471 | 39.9323 | 59.9976 | 40 | 40.545 | 20.0732 | 59.9892 | 20
40.123 | 51.1792 | 59.9874 | 50 | 39 | 34.1138 | 59.9824 | 30 | 41.376 | 10.8226 | 59.9634 | 10 | 41.526 | 39.9323 | 59.9976 | 40 | 40.599 | 20.0732 | 59.9892 | 20
40.176 | 51.1792 | 59.9874 | 50 | 39.053 | 34.1138 | 59.9827 | 30 | 41.456 | 10.8226 | 59.9634 | 10 | 41.578 | 40.0239 | 59.9939 | 40 | 40.659 | 20.0732 | 59.9892 | 20
40.23 | 51.1792 | 59.9874 | 50 | 39.107 | 34.1138 | 59.9827 | 30 | 41.509 | 10.5096 | 59.9626 | 10 | 41.633 | 40.0239 | 59.9939 | 40 | 40.712 | 19.9301 | 59.9863 | 20
40.289 | 51.1792 | 59.9874 | 50 | 39.16 | 34.1138 | 59.9827 | 30 | 41.562 | 10.5096 | 59.9626 | 10 | 41.692 | 40.0239 | 59.9939 | 40 | 40.771 | 19.9301 | 59.9863 | 20
40.35 | 51.1792 | 59.9874 | 50 | 39.214 | 34.1138 | 59.9827 | 30 | 41.615 | 10.5096 | 59.9626 | 10 | 41.747 | 40.0239 | 59.9939 | 40 | 40.825 | 19.9301 | 59.9863 | 20
40.624 | 50.7858 | 59.9871 | 50 | 39.27 | 34.1138 | 59.9827 | 30 | 41.668 | 10.2048 | 59.968 | 10 | 41.802 | 40.0239 | 59.9939 | 40 | 40.879 | 19.9301 | 59.9863 | 20
40.677 | 50.6182 | 59.9905 | 50 | 39.331 | 34.1138 | 59.9827 | 30 | 41.72 | 10.2048 | 59.968 | 10 | 41.864 | 40.0239 | 59.9939 | 40 | 40.935 | 19.9301 | 59.9863 | 20
40.731 | 50.6182 | 59.9905 | 50 | 39.398 | 34.1138 | 59.9827 | 30 | 41.778 | 10.2048 | 59.968 | 10 | 41.925 | 40.0239 | 59.9939 | 40 | 41.002 | 19.9301 | 59.9863 | 20
40.783 | 50.6182 | 59.9905 | 50 | 39.466 | 33.9427 | 59.9827 | 30 | 41.835 | 10.2048 | 59.968 | 10 | 41.992 | 40.0239 | 59.9939 | 40 | 41.056 | 20.006 | 59.9918 | 20
40.837 | 50.6182 | 59.9905 | 50 | 39.519 | 33.9427 | 59.9832 | 30 | 41.892 | 10.2048 | 59.968 | 10 | 42.073 | 40.04 | 59.9956 | 40 | 41.109 | 20.006 | 59.9918 | 20
40.901 | 50.6182 | 59.9905 | 50 | 39.577 | 33.9427 | 59.9832 | 30 | 41.952 | 10.2048 | 59.968 | 10 | 42.127 | 40.04 | 59.9956 | 40 | 41.169 | 20.006 | 59.9918 | 20
40.961 | 50.2523 | 59.9884 | 50 | 39.631 | 33.3149 | 59.9832 | 30 | 42.011 | 10.1981 | 59.9664 | 10 | 42.18 | 39.9696 | 59.9906 | 40 | 41.222 | 20.006 | 59.9918 | 20
41.017 | 50.2523 | 59.9884 | 50 | 39.683 | 33.3149 | 59.9802 | 30 | 42.077 | 10.1981 | 59.9664 | 10 | 42.246 | 39.9696 | 59.9906 | 40 | 41.277 | 20.006 | 59.9918 | 20
41.075 | 50.2523 | 59.9884 | 50 | 39.738 | 33.3149 | 59.9802 | 30 | 42.134 | 10.1981 | 59.9664 | 10 | 42.302 | 39.9696 | 59.9906 | 40 | 41.332 | 20.0011 | 59.9958 | 20
41.133 | 50.2523 | 59.9884 | 50 | 39.792 | 33.3149 | 59.9802 | 30 | 42.189 | 10.1981 | 59.9664 | 10 | 42.355 | 39.9696 | 59.9906 | 40 | 41.385 | 20.0011 | 59.9958 | 20
41.196 | 50.2523 | 59.9884 | 50 | 39.845 | 33.3149 | 59.9802 | 30 | 42.244 | 10.1981 | 59.9664 | 10 | 42.41 | 39.9696 | 59.9906 | 40 | 41.442 | 20.0011 | 59.9958 | 20
41.26 | 50.2523 | 59.9884 | 50 | 39.904 | 33.3149 | 59.9802 | 30 | 42.314 | 10.1981 | 59.9664 | 10 | 42.466 | 39.9696 | 59.9906 | 40 | 41.499 | 20.0011 | 59.9958 | 20
41.327 | 50.2523 | 59.9884 | 50 | 39.96 | 33.4984 | 59.9802 | 30 | 42.37 | 10.1106 | 59.9688 | 10 | 42.519 | 39.9924 | 59.991 | 40 | 41.552 | 20.0011 | 59.9958 | 20
41.388 | 50.1341 | 59.991 | 50 | 40.017 | 33.4984 | 59.9796 | 30 | 42.453 | 10.1106 | 59.9688 | 10 | 42.576 | 39.9924 | 59.991 | 40 | 41.612 | 20.0011 | 59.9958 | 20
41.466 | 50.1341 | 59.991 | 50 | 40.074 | 33.4984 | 59.9796 | 30 | 42.507 | 10.1106 | 59.9688 | 10 | 42.639 | 39.9924 | 59.991 | 40 | 41.666 | 20.0227 | 59.9974 | 20
41.521 | 50.0456 | 59.9933 | 50 | 40.132 | 33.4984 | 59.9796 | 30 | 42.562 | 10.1106 | 59.9688 | 10 | 42.696 | 39.9924 | 59.991 | 40 | 41.72 | 20.0227 | 59.9974 | 20
41.582 | 50.0456 | 59.9933 | 50 | 40.192 | 33.4984 | 59.9796 | 30 | 42.616 | 10.0182 | 59.9708 | 10 | 42.751 | 39.9924 | 59.991 | 40 | 41.774 | 20.0227 | 59.9974 | 20
41.638 | 50.0456 | 59.9933 | 50 | 40.247 | 32.942 | 59.9796 | 30 | 42.668 | 10.0182 | 59.9708 | 10 | 42.805 | 39.9924 | 59.9956 | 40 | 41.828 | 20.0227 | 59.9974 | 20
41.692 | 50.0456 | 59.9933 | 50 | 40.301 | 32.942 | 59.9785 | 30 | 42.721 | 10.0182 | 59.9708 | 10 | 42.86 | 40.0261 | 59.9956 | 40 | 41.891 | 20.0227 | 59.9974 | 20
41.747 | 50.0456 | 59.9933 | 50 | 40.361 | 32.942 | 59.9785 | 30 | 42.778 | 10.0182 | 59.9708 | 10 | 42.915 | 40.0261 | 59.9956 | 40 | 42 | 20.0227 | 59.9974 | 20
41.807 | 50.0456 | 59.9933 | 50 | 40.468 | 32.942 | 59.9785 | 30 | 42.833 | 10.0182 | 59.9708 | 10 | 42.969 | 40.0261 | 59.9956 | 40 | 42.057 | 20.0571 | 59.9946 | 20
41.861 | 50.1058 | 59.9898 | 50 | 40.523 | 32.9115 | 59.9785 | 30 | 42.888 | 10.0182 | 59.9708 | 10 | 43.07 | 40.0261 | 59.9956 | 40 | 42.11 | 20.0571 | 59.9946 | 20
41.916 | 50.1058 | 59.9898 | 50 | 40.575 | 32.9115 | 59.9816 | 30 | 42.941 | 9.9975 | 59.9752 | 10 | 43.123 | 40.0515 | 59.9908 | 40 | 42.163 | 20.0571 | 59.9946 | 20
41.969 | 50.1058 | 59.9898 | 50 | 40.628 | 32.9115 | 59.9816 | 30 | 42.993 | 9.9975 | 59.9752 | 10 | 43.177 | 40.0515 | 59.9908 | 40 | 42.217 | 19.9081 | 59.9918 | 20
42.024 | 50.1058 | 59.9898 | 50 | 40.682 | 32.9115 | 59.9816 | 30 | 43.05 | 9.9975 | 59.9752 | 10 | 43.229 | 40.0515 | 59.9908 | 40 | 42.269 | 19.9081 | 59.9918 | 20
42.077 | 50.1058 | 59.9898 | 50 | 40.735 | 32.9115 | 59.9816 | 30 | 43.108 | 9.9975 | 59.9752 | 10 | 43.289 | 40.0515 | 59.9908 | 40 | 42.324 | 19.9081 | 59.9918 | 20
42.145 | 50.1058 | 59.9898 | 50 | 40.792 | 32.9115 | 59.9816 | 30 | 43.166 | 9.9975 | 59.9752 | 10 | 43.347 | 40.0515 | 59.9908 | 40 | 42.376 | 19.9081 | 59.9918 | 20
42.208 | 50.0239 | 59.9882 | 50 | 40.846 | 32.5624 | 59.9816 | 30 | 43.229 | 9.9975 | 59.9752 | 10 | 43.405 | 40.0603 | 59.9906 | 40 | 42.429 | 19.9081 | 59.9918 | 20
42.263 | 50.0239 | 59.9882 | 50 | 40.9 | 32.5624 | 59.9797 | 30 | 43.284 | 10.1002 | 59.9754 | 10 | 43.464 | 40.0603 | 59.9906 | 40 | 42.486 | 19.9081 | 59.9918 | 20
42.317 | 50.0239 | 59.9882 | 50 | 40.953 | 32.5624 | 59.9797 | 30 | 43.338 | 10.1002 | 59.9754 | 10 | 43.521 | 40.0603 | 59.9906 | 40 | 42.54 | 20.0131 | 59.991 | 20
42.371 | 50.0239 | 59.9882 | 50 | 41.007 | 32.5624 | 59.9797 | 30 | 43.393 | 10.1002 | 59.9754 | 10 | 43.575 | 40.0603 | 59.9906 | 40 | 42.593 | 20.0131 | 59.991 | 20
42.469 | 50.0239 | 59.9882 | 50 | 41.061 | 32.5624 | 59.9797 | 30 | 43.457 | 10.1002 | 59.9754 | 10 | 43.628 | 40.0603 | 59.9906 | 40 | 42.646 | 20.0131 | 59.991 | 20
42.523 | 50.0761 | 59.9904 | 50 | 41.121 | 32.5624 | 59.9797 | 30 | 43.51 | 9.8829 | 59.976 | 10 | 43.685 | 40.0603 | 59.9906 | 40 | 42.702 | 20.0131 | 59.991 | 20
42.577 | 50.0761 | 59.9904 | 50 | 41.187 | 32.5624 | 59.9797 | 30 | 43.563 | 9.8829 | 59.976 | 10 | 43.739 | 39.9605 | 59.9813 | 40 | 42.757 | 20.0131 | 59.991 | 20
42.636 | 50.0761 | 59.9904 | 50 | 41.25 | 32.3854 | 59.9797 | 30 | 43.616 | 9.8829 | 59.976 | 10 | 43.799 | 39.9605 | 59.9813 | 40 | 42.818 | 20.0131 | 59.991 | 20
42.69 | 50.0761 | 59.9904 | 50 | 41.316 | 32.3854 | 59.9788 | 30 | 43.669 | 9.8829 | 59.976 | 10 | 43.853 | 39.9605 | 59.9813 | 40 | 42.872 | 19.9219 | 59.9908 | 20
42.745 | 49.951 | 59.995 | 50 | 41.377 | 32.3854 | 59.9788 | 30 | 43.723 | 9.8829 | 59.976 | 10 | 43.908 | 39.9605 | 59.9813 | 40 | 42.932 | 19.9219 | 59.9908 | 20
42.798 | 49.951 | 59.995 | 50 | 41.465 | 32.3854 | 59.9788 | 30 | 43.78 | 9.8829 | 59.976 | 10 | 43.962 | 39.9605 | 59.9813 | 40 | 42.999 | 19.9219 | 59.9908 | 20
42.851 | 49.951 | 59.995 | 50 | 41.518 | 32.0988 | 59.9788 | 30 | 43.836 | 10.0841 | 59.978 | 10 | 44.07 | 39.9605 | 59.9813 | 40 | 43.063 | 19.9219 | 59.9908 | 20
42.905 | 49.951 | 59.995 | 50 | 41.571 | 32.0988 | 59.9773 | 30 | 43.894 | 10.0841 | 59.978 | 10 | 44.123 | 39.9986 | 59.9761 | 40 | 43.127 | 19.9219 | 59.9908 | 20
42.961 | 49.951 | 59.995 | 50 | 41.625 | 32.0988 | 59.9773 | 30 | 43.95 | 10.0841 | 59.978 | 10 | 44.177 | 39.9986 | 59.9761 | 40 | 43.183 | 20.0011 | 59.9892 | 20
43.017 | 49.951 | 59.995 | 50 | 41.677 | 32.0988 | 59.9773 | 30 | 44.006 | 10.0841 | 59.978 | 10 | 44.23 | 39.9986 | 59.9761 | 40 | 43.239 | 20.0011 | 59.9892 | 20
43.072 | 50.0176 | 59.9933 | 50 | 41.73 | 31.7587 | 59.9773 | 30 | 44.061 | 10.0841 | 59.978 | 10 | 44.287 | 39.9986 | 59.9761 | 40 | 43.293 | 20.0011 | 59.9892 | 20
43.126 | 50.0176 | 59.9933 | 50 | 41.783 | 31.7587 | 59.9781 | 30 | 44.123 | 10.0841 | 59.978 | 10 | 44.345 | 39.9953 | 59.9695 | 40 | 43.349 | 20.0011 | 59.9892 | 20
43.18 | 50.0176 | 59.9933 | 50 | 41.836 | 31.7587 | 59.9781 | 30 | 44.184 | 9.9865 | 59.9789 | 10 | 44.404 | 39.9953 | 59.9695 | 40 | 43.407 | 20.0011 | 59.9892 | 20
43.234 | 50.0176 | 59.9933 | 50 | 41.894 | 31.7587 | 59.9781 | 30 | 44.243 | 9.9865 | 59.9789 | 10 | 44.461 | 39.9953 | 59.9695 | 40 | 43.46 | 20.0277 | 59.9943 | 20
43.288 | 50.0176 | 59.9933 | 50 | 41.948 | 31.7587 | 59.9781 | 30 | 44.301 | 9.9865 | 59.9789 | 10 | 44.515 | 39.9953 | 59.9695 | 40 | 43.513 | 20.0277 | 59.9943 | 20
43.348 | 50.0176 | 59.9933 | 50 | 42.003 | 31.7587 | 59.9781 | 30 | 44.36 | 9.9865 | 59.9789 | 10 | 44.57 | 39.9953 | 59.9695 | 40 | 43.578 | 20.0277 | 59.9943 | 20
43.41 | 50.0176 | 59.9933 | 50 | 42.06 | 31.6509 | 59.9781 | 30 | 44.458 | 9.9865 | 59.9789 | 10 | 44.642 | 39.9953 | 59.9695 | 40 | 43.633 | 20.0277 | 59.9943 | 20
43.467 | 50.0176 | 59.9933 | 50 | 42.118 | 31.6509 | 59.974 | 30 | 44.511 | 9.9772 | 59.9792 | 10 | 44.703 | 39.9953 | 59.9695 | 40 | 43.687 | 20.0277 | 59.9943 | 20
43.522 | 49.9382 | 59.996 | 50 | 42.176 | 31.6509 | 59.974 | 30 | 44.565 | 9.9772 | 59.9792 | 10 | 44.759 | 39.9981 | 59.9686 | 40 | 43.749 | 20.0277 | 59.9943 | 20
43.587 | 49.9382 | 59.996 | 50 | 42.234 | 31.6509 | 59.974 | 30 | 44.618 | 9.9772 | 59.9792 | 10 | 44.813 | 39.9981 | 59.9686 | 40 | 43.805 | 20.0644 | 59.9975 | 20
43.65 | 49.9382 | 59.996 | 50 | 42.291 | 31.6509 | 59.974 | 30 | 44.67 | 9.9772 | 59.9792 | 10 | 44.875 | 39.9981 | 59.9686 | 40 | 43.861 | 20.0644 | 59.9975 | 20
43.703 | 50.0564 | 59.9957 | 50 | 42.354 | 31.6509 | 59.974 | 30 | 44.724 | 10.008 | 59.9804 | 10 | 44.938 | 39.9981 | 59.9686 | 40 | 43.916 | 20.0644 | 59.9975 | 20
43.761 | 50.0564 | 59.9957 | 50 | 42.463 | 31.6509 | 59.974 | 30 | 44.78 | 10.008 | 59.9804 | 10 | 45.003 | 39.9981 | 59.9686 | 40 | 43.996 | 20.0644 | 59.9975 | 20
43.825 | 50.0564 | 59.9957 | 50 | 42.517 | 31.2519 | 59.974 | 30 | 44.836 | 10.008 | 59.9804 | 10 | 45.075 | 39.9981 | 59.9686 | 40 | 44.053 | 19.9053 | 60.0008 | 20
43.88 | 50.0564 | 59.9957 | 50 | 42.571 | 31.2519 | 59.976 | 30 | 44.899 | 10.008 | 59.9804 | 10 | 45.128 | 40.0191 | 59.9652 | 40 | 44.116 | 19.9053 | 60.0008 | 20
43.934 | 50.0564 | 59.9957 | 50 | 42.626 | 31.2519 | 59.976 | 30 | 44.955 | 10.008 | 59.9804 | 10 | 45.181 | 40.0191 | 59.9652 | 40 | 44.171 | 19.9053 | 60.0008 | 20
43.992 | 50.0564 | 59.9957 | 50 | 42.679 | 30.9352 | 59.976 | 30 | 45.019 | 10.008 | 59.9804 | 10 | 45.238 | 40.0538 | 59.9688 | 40 | 44.225 | 19.9053 | 60.0008 | 20
44.045 | 50.0105 | 59.9918 | 50 | 42.735 | 30.9352 | 59.9729 | 30 | 45.083 | 10.008 | 59.9804 | 10 | 45.308 | 40.0538 | 59.9688 | 40 | 44.278 | 19.9053 | 60.0008 | 20
44.099 | 50.0105 | 59.9918 | 50 | 42.799 | 30.9352 | 59.9729 | 30 | 45.14 | 10.028 | 59.9831 | 10 | 45.362 | 40.0538 | 59.9688 | 40 | 44.33 | 20.0261 | 60.0019 | 20
44.152 | 50.0105 | 59.9918 | 50 | 42.853 | 30.9352 | 59.9729 | 30 | 45.199 | 10.028 | 59.9831 | 10 | 45.415 | 40.0538 | 59.9688 | 40 | 44.383 | 20.0261 | 60.0019 | 20
44.206 | 50.0105 | 59.9918 | 50 | 42.907 | 30.9352 | 59.9729 | 30 | 45.257 | 10.028 | 59.9831 | 10 | 45.469 | 40.0538 | 59.9688 | 40 | 44.437 | 20.0261 | 60.0019 | 20
44.265 | 50.0105 | 59.9918 | 50 | 42.961 | 30.9447 | 59.9729 | 30 | 45.328 | 10.028 | 59.9831 | 10 | 45.527 | 40.0538 | 59.9688 | 40 | 44.491 | 20.0261 | 60.0019 | 20
44.323 | 50.0682 | 59.9938 | 50 | 43.019 | 30.9447 | 59.9734 | 30 | 45.398 | 10.028 | 59.9831 | 10 | 45.584 | 40.0538 | 59.9688 | 40 | 44.548 | 20.0261 | 60.0019 | 20
44.377 | 50.0682 | 59.9938 | 50 | 43.077 | 30.9447 | 59.9734 | 30 | 45.454 | 10.0366 | 59.9838 | 10 | 45.64 | 39.9602 | 59.9685 | 40 | 44.601 | 20.0261 | 60.0019 | 20
44.465 | 50.0682 | 59.9938 | 50 | 43.139 | 30.9447 | 59.9734 | 30 | 45.508 | 10.0366 | 59.9838 | 10 | 45.695 | 39.9602 | 59.9685 | 40 | 44.654 | 20.0052 | 60.0013 | 20
44.518 | 50.0682 | 59.9938 | 50 | 43.192 | 30.9447 | 59.9734 | 30 | 45.568 | 10.0366 | 59.9838 | 10 | 45.75 | 39.9602 | 59.9685 | 40 | 44.709 | 20.0052 | 60.0013 | 20
44.572 | 50.0682 | 59.9938 | 50 | 43.252 | 30.9447 | 59.9734 | 30 | 45.633 | 10.0366 | 59.9838 | 10 | 45.805 | 39.9602 | 59.9685 | 40 | 44.769 | 20.0052 | 60.0013 | 20
44.63 | 49.9597 | 59.9934 | 50 | 43.313 | 30.9447 | 59.9734 | 30 | 45.891 | 9.9178 | 59.9879 | 10 | 45.865 | 39.9602 | 59.9685 | 40 | 44.824 | 20.0052 | 60.0013 | 20
44.691 | 49.9597 | 59.9934 | 50 | 43.374 | 30.7011 | 59.9734 | 30 | 45.949 | 9.9178 | 59.9879 | 10 | 45.926 | 39.9602 | 59.9685 | 40 | 44.88 | 20.0052 | 60.0013 | 20
44.747 | 49.9597 | 59.9934 | 50 | 43.464 | 30.7011 | 59.9731 | 30 | 46.007 | 9.9178 | 59.9879 | 10 | 45.982 | 40.0268 | 59.9684 | 40 | 44.995 | 20.0052 | 60.0013 | 20
44.802 | 49.9597 | 59.9934 | 50 | 43.518 | 30.7011 | 59.9731 | 30 | 46.267 | 9.9701 | 59.9895 | 10 | 46.08 | 40.0268 | 59.9684 | 40 | 45.049 | 20.0277 | 60.0006 | 20
44.861 | 49.9597 | 59.9934 | 50 | 43.572 | 30.0084 | 59.9731 | 30 | 46.321 | 9.9954 | 59.9907 | 10 | 46.137 | 40.0268 | 59.9684 | 40 | 45.102 | 20.0277 | 60.0006 | 20
44.917 | 50.0036 | 59.9914 | 50 | 43.625 | 30.0084 | 59.9708 | 30 | 46.379 | 9.9954 | 59.9907 | 10 | 46.19 | 40.015 | 59.9643 | 40 | 45.163 | 20.0277 | 60.0006 | 20
44.973 | 50.0036 | 59.9914 | 50 | 43.678 | 30.0084 | 59.9708 | 30 | 46.453 | 9.9954 | 59.9907 | 10 | 46.244 | 40.015 | 59.9643 | 40 | 45.217 | 20.0277 | 60.0006 | 20
45.028 | 50.0036 | 59.9914 | 50 | 43.738 | 30.0084 | 59.9708 | 30 | 46.53 | 9.9954 | 59.9907 | 10 | 46.297 | 40.015 | 59.9643 | 40 | 45.276 | 19.9481 | 60 | 20
45.086 | 50.0036 | 59.9914 | 50 | 43.791 | 30.0084 | 59.9708 | 30 | 46.584 | 9.977 | 59.9936 | 10 | 46.349 | 40.015 | 59.9643 | 40 | 45.329 | 19.9481 | 60 | 20
45.144 | 50.0036 | 59.9914 | 50 | 43.851 | 30.0084 | 59.9708 | 30 | 46.637 | 9.977 | 59.9936 | 10 | 46.405 | 40.015 | 59.9643 | 40 | 45.386 | 19.9481 | 60 | 20
45.209 | 50.0036 | 59.9914 | 50 | 43.909 | 30.0084 | 59.9708 | 30 | 46.691 | 9.977 | 59.9936 | 10 | 46.461 | 40.015 | 59.9643 | 40 | 45.442 | 19.9481 | 60 | 20
45.268 | 50.0079 | 59.99 | 50 | 43.974 | 30.0084 | 59.9708 | 30 | 46.744 | 9.977 | 59.9936 | 10 | 46.519 | 40.015 | 59.9643 | 40 | 45.499 | 19.9481 | 60 | 20
45.327 | 50.0079 | 59.99 | 50 | 44.03 | 30.214 | 59.9708 | 30 | 46.797 | 9.977 | 59.9936 | 10 | 46.58 | 40.015 | 59.9643 | 40 | 45.555 | 19.9481 | 60 | 20
45.386 | 50.0079 | 59.99 | 50 | 44.084 | 30.214 | 59.9726 | 30 | 46.852 | 9.9908 | 59.9944 | 10 | 46.641 | 40.0172 | 59.9619 | 40 | 45.609 | 20.0125 | 59.9978 | 20
45.466 | 50.0079 | 59.99 | 50 | 44.138 | 30.214 | 59.9726 | 30 | 46.908 | 9.9908 | 59.9944 | 10 | 46.696 | 40.0172 | 59.9619 | 40 | 45.665 | 20.0125 | 59.9978 | 20
45.722 | 49.9608 | 59.9872 | 50 | 44.2 | 30.214 | 59.9726 | 30 | 46.961 | 9.9908 | 59.9944 | 10 | 46.756 | 40.0172 | 59.9619 | 40 | 45.724 | 20.0125 | 59.9978 | 20
45.776 | 49.9608 | 59.9872 | 50 | 44.258 | 29.9998 | 59.9726 | 30 | 47.015 | 9.9908 | 59.9944 | 10 | 47.011 | 40.0172 | 59.9619 | 40 | 45.778 | 20.0125 | 59.9978 | 20
45.832 | 50.0434 | 59.9889 | 50 | 44.316 | 29.9998 | 59.9701 | 30 | 47.076 | 9.9908 | 59.9944 | 10 | 47.07 | 40.0243 | 59.957 | 40 | 45.832 | 20.0125 | 59.9978 | 20
45.885 | 50.0434 | 59.9889 | 50 | 44.374 | 29.9998 | 59.9701 | 30 | 47.14 | 9.9908 | 59.9944 | 10 | 47.122 | 39.9596 | 59.9544 | 40 | 45.895 | 20.0125 | 59.9978 | 20
45.941 | 50.0434 | 59.9889 | 50 | 44.466 | 29.9998 | 59.9701 | 30 | 47.194 | 10.0242 | 59.9966 | 10 | 47.177 | 39.9596 | 59.9544 | 40 | 45.995 | 19.923 | 59.9983 | 20
45.994 | 50.0434 | 59.9889 | 50 | 44.521 | 30.0022 | 59.9701 | 30 | 47.255 | 10.0242 | 59.9966 | 10 | 47.229 | 39.9596 | 59.9544 | 40 | 46.051 | 19.923 | 59.9983 | 20
46.048 | 50.0434 | 59.9889 | 50 | 44.578 | 30.0022 | 59.9701 | 30 | 47.311 | 10.0242 | 59.9966 | 10 | 47.282 | 39.9596 | 59.9544 | 40 | 46.105 | 19.923 | 59.9983 | 20
46.105 | 50.0434 | 59.9889 | 50 | 44.631 | 30.0022 | 59.9701 | 30 | 47.366 | 10.0242 | 59.9966 | 10 | 47.342 | 39.9596 | 59.9544 | 40 | 46.161 | 19.923 | 59.9983 | 20
46.162 | 49.9 | 59.9858 | 50 | 44.686 | 30.0022 | 59.9701 | 30 | 47.454 | 10.0242 | 59.9966 | 10 | 47.395 | 40.0365 | 59.9532 | 40 | 46.216 | 20.0031 | 59.998 | 20
46.225 | 49.9 | 59.9858 | 50 | 44.747 | 30.0022 | 59.9701 | 30 | 47.508 | 10.0565 | 59.9971 | 10 | 47.449 | 40.0365 | 59.9532 | 40 | 46.269 | 20.0031 | 59.998 | 20
46.286 | 49.9 | 59.9858 | 50 | 45.005 | 30.0241 | 59.9701 | 30 | 47.561 | 10.0565 | 59.9971 | 10 | 47.503 | 40.0365 | 59.9532 | 40 | 46.322 | 20.0031 | 59.998 | 20
46.342 | 49.9 | 59.9858 | 50 | 45.062 | 30.0241 | 59.9695 | 30 | 47.614 | 10.0565 | 59.9971 | 10 | 47.556 | 40.0365 | 59.9532 | 40 | 46.375 | 20.0031 | 59.998 | 20
46.409 | 49.9 | 59.9858 | 50 | 45.117 | 30.0558 | 59.9695 | 30 | 47.667 | 10.0565 | 59.9971 | 10 | 47.613 | 40.0365 | 59.9532 | 40 | 46.428 | 20.0031 | 59.998 | 20
46.465 | 49.9 | 59.9858 | 50 | 45.175 | 30.0558 | 59.9701 | 30 | 47.72 | 10.0565 | 59.9971 | 10 | 47.671 | 40.0365 | 59.9532 | 40 | 46.486 | 20.0251 | 60.0009 | 20
46.518 | 50.0439 | 59.9845 | 50 | 45.228 | 30.0558 | 59.9701 | 30 | 47.778 | 10.0695 | 60.0014 | 10 | 47.725 | 39.9897 | 59.9539 | 40 | 46.54 | 20.0251 | 60.0009 | 20
46.572 | 50.0439 | 59.9845 | 50 | 45.283 | 30.0558 | 59.9701 | 30 | 47.832 | 10.0695 | 60.0014 | 10 | 47.778 | 39.9897 | 59.9539 | 40 | 46.595 | 20.0251 | 60.0009 | 20
46.624 | 50.0439 | 59.9845 | 50 | 45.338 | 30.0558 | 59.9701 | 30 | 47.885 | 10.0695 | 60.0014 | 10 | 47.833 | 39.9897 | 59.9539 | 40 | 46.65 | 20.0251 | 60.0009 | 20
46.682 | 50.0439 | 59.9845 | 50 | 45.4 | 30.0558 | 59.9701 | 30 | 47.939 | 10.0695 | 60.0014 | 10 | 47.887 | 39.9897 | 59.9539 | 40 | 46.704 | 20.0251 | 60.0009 | 20
46.74 | 50.0914 | 59.9853 | 50 | 45.463 | 30.0558 | 59.9701 | 30 | 47.993 | 10.0695 | 60.0014 | 10 | 47.948 | 39.9897 | 59.9539 | 40 | 46.77 | 20.0251 | 60.0009 | 20
46.794 | 50.0914 | 59.9853 | 50 | 45.518 | 30.0943 | 59.9701 | 30 | 48.055 | 10.0695 | 60.0014 | 10 | 48.069 | 39.9897 | 59.9539 | 40 | 46.832 | 20.0251 | 60.0009 | 20
46.849 | 50.0914 | 59.9853 | 50 | 45.575 | 30.0943 | 59.968 | 30 | 48.117 | 10.0695 | 60.0014 | 10 | 48.125 | 40.0022 | 59.9527 | 40 | 46.895 | 20.0251 | 60.0009 | 20
46.902 | 50.0914 | 59.9853 | 50 | 45.628 | 30.0943 | 59.968 | 30 | 48.171 | 9.8753 | 60.005 | 10 | 48.181 | 40.0022 | 59.9527 | 40 | 46.997 | 20.0337 | 60.0019 | 20
46.96 | 50.0914 | 59.9853 | 50 | 45.689 | 30.0943 | 59.968 | 30 | 48.227 | 9.8753 | 60.005 | 10 | 48.234 | 40.0022 | 59.9527 | 40 | 47.05 | 20.0337 | 60.0019 | 20
47.014 | 49.9598 | 59.9854 | 50 | 45.743 | 29.9071 | 59.968 | 30 | 48.283 | 9.8753 | 60.005 | 10 | 48.287 | 40.028 | 59.9563 | 40 | 47.103 | 19.9286 | 59.9948 | 20
47.067 | 49.9598 | 59.9854 | 50 | 45.796 | 29.9071 | 59.9698 | 30 | 48.349 | 9.8753 | 60.005 | 10 | 48.352 | 40.028 | 59.9563 | 40 | 47.157 | 19.9286 | 59.9948 | 20
47.12 | 49.9598 | 59.9854 | 50 | 45.851 | 29.9071 | 59.9698 | 30 | 48.46 | 9.8753 | 60.005 | 10 | 48.416 | 40.028 | 59.9563 | 40 | 47.212 | 19.9286 | 59.9948 | 20
47.174 | 49.9598 | 59.9854 | 50 | 45.904 | 29.9071 | 59.9698 | 30 | 48.513 | 10.0959 | 60.0088 | 10 | 48.47 | 40.028 | 59.9563 | 40 | 47.275 | 19.9286 | 59.9948 | 20
47.234 | 49.9598 | 59.9854 | 50 | 45.96 | 29.9071 | 59.9698 | 30 | 48.567 | 10.0959 | 60.0088 | 10 | 48.523 | 40.028 | 59.9563 | 40 | 47.328 | 19.9286 | 59.9948 | 20
47.289 | 49.9598 | 59.9854 | 50 | 46.017 | 29.9071 | 59.9698 | 30 | 48.619 | 10.0959 | 60.0088 | 10 | 48.581 | 40.028 | 59.9563 | 40 | 47.388 | 19.9286 | 59.9948 | 20
47.344 | 50.0296 | 59.9837 | 50 | 46.071 | 30.0057 | 59.9698 | 30 | 48.673 | 9.8846 | 60.0087 | 10 | 48.647 | 40.028 | 59.9563 | 40 | 47.442 | 20.0186 | 59.9962 | 20
47.398 | 50.0296 | 59.9837 | 50 | 46.134 | 30.0057 | 59.9673 | 30 | 48.731 | 9.8846 | 60.0087 | 10 | 48.703 | 40.0554 | 59.9559 | 40 | 47.495 | 20.0186 | 59.9962 | 20
47.464 | 50.0296 | 59.9837 | 50 | 46.199 | 30.0057 | 59.9673 | 30 | 48.784 | 9.8846 | 60.0087 | 10 | 48.757 | 40.0554 | 59.9559 | 40 | 47.55 | 20.0186 | 59.9962 | 20
47.517 | 50.0296 | 59.9837 | 50 | 46.253 | 30.0057 | 59.9673 | 30 | 48.836 | 9.8846 | 60.0087 | 10 | 48.812 | 40.0554 | 59.9559 | 40 | 47.603 | 20.0186 | 59.9962 | 20
47.572 | 50.0296 | 59.9837 | 50 | 46.314 | 30.0057 | 59.9673 | 30 | 48.897 | 9.8846 | 60.0087 | 10 | 48.87 | 40.0554 | 59.9559 | 40 | 47.658 | 20.0186 | 59.9962 | 20
47.624 | 49.9202 | 59.9786 | 50 | 46.381 | 30.0057 | 59.9673 | 30 | 48.961 | 9.8846 | 60.0087 | 10 | 48.933 | 40.0554 | 59.9559 | 40 | 47.715 | 20.0186 | 59.9962 | 20
47.678 | 49.9202 | 59.9786 | 50 | 46.468 | 30.0057 | 59.9673 | 30 | 49.024 | 9.8846 | 60.0087 | 10 | 48.988 | 40.0919 | 59.962 | 40 | 47.772 | 20.0052 | 59.9953 | 20
47.739 | 49.9202 | 59.9786 | 50 | 46.528 | 30.0006 | 59.9673 | 30 | 49.078 | 10.0918 | 60.0099 | 10 | 49.072 | 40.0919 | 59.962 | 40 | 47.827 | 20.0052 | 59.9953 | 20
47.792 | 49.9202 | 59.9786 | 50 | 46.58 | 30.0006 | 59.9673 | 30 | 49.132 | 10.0918 | 60.0099 | 10 | 49.125 | 40.0919 | 59.962 | 40 | 47.882 | 20.0052 | 59.9953 | 20
47.845 | 49.9202 | 59.9786 | 50 | 46.634 | 30.0019 | 59.9673 | 30 | 49.187 | 10.0918 | 60.0099 | 10 | 49.181 | 40.0919 | 59.962 | 40 | 47.993 | 20.0052 | 59.9953 | 20
47.899 | 49.9202 | 59.9786 | 50 | 46.687 | 30.0019 | 59.9679 | 30 | 49.241 | 10.0918 | 60.0099 | 10 | 49.234 | 39.9196 | 59.9607 | 40 | 48.046 | 20.0119 | 59.9891 | 20
47.964 | 50.0181 | 59.9764 | 50 | 46.739 | 30.0019 | 59.9679 | 30 | 49.304 | 10.0918 | 60.0099 | 10 | 49.288 | 39.9196 | 59.9607 | 40 | 48.1 | 20.0119 | 59.9891 | 20
48.022 | 50.0181 | 59.9764 | 50 | 46.793 | 30.0019 | 59.9679 | 30 | 49.367 | 10.0918 | 60.0099 | 10 | 49.34 | 39.9196 | 59.9607 | 40 | 48.153 | 20.0119 | 59.9891 | 20
48.077 | 50.0181 | 59.9764 | 50 | 46.846 | 30.0019 | 59.9679 | 30 | 49.454 | 9.8804 | 60.0106 | 10 | 49.393 | 39.9196 | 59.9607 | 40 | 48.207 | 20.0119 | 59.9891 | 20
48.132 | 50.0181 | 59.9764 | 50 | 46.904 | 30.0019 | 59.9679 | 30 | 49.509 | 9.8804 | 60.0106 | 10 | 49.447 | 39.9196 | 59.9607 | 40 | 48.261 | 20.0119 | 59.9891 | 20
48.187 | 50.0181 | 59.9764 | 50 | 46.96 | 30.0019 | 59.9679 | 30 | 49.567 | 9.8804 | 60.0106 | 10 | 49.505 | 39.9196 | 59.9607 | 40 | 48.333 | 20.0414 | 59.9905 | 20
48.251 | 50.0181 | 59.9764 | 50 | 47.013 | 30.0444 | 59.9679 | 30 | 49.62 | 10.1064 | 60.0125 | 10 | 49.562 | 39.9953 | 59.9583 | 40 | 48.386 | 20.0414 | 59.9905 | 20
48.306 | 50.0556 | 59.9754 | 50 | 47.067 | 30.0444 | 59.9693 | 30 | 49.675 | 10.1064 | 60.0125 | 10 | 49.616 | 39.9953 | 59.9583 | 40 | 48.44 | 20.0414 | 59.9905 | 20
48.364 | 50.0556 | 59.9754 | 50 | 47.12 | 30.0444 | 59.9693 | 30 | 49.728 | 10.1064 | 60.0125 | 10 | 49.677 | 39.9953 | 59.9583 | 40 | 48.493 | 20.0414 | 59.9905 | 20
48.466 | 50.0556 | 59.9754 | 50 | 47.173 | 30.0444 | 59.9693 | 30 | 49.783 | 10.1064 | 60.0125 | 10 | 49.737 | 39.9953 | 59.9583 | 40 | 48.546 | 20.0414 | 59.9905 | 20
48.521 | 50.0556 | 59.9754 | 50 | 47.24 | 30.0444 | 59.9693 | 30 | 49.836 | 10.1064 | 60.0125 | 10 | 49.813 | 39.9953 | 59.9583 | 40 | 48.606 | 20.0414 | 59.9905 | 20
48.575 | 49.945 | 59.9821 | 50 | 47.295 | 29.9021 | 59.9693 | 30 | 49.893 | 9.883 | 60.0161 | 10 | 50.071 | 39.9953 | 59.9583 | 40 | 48.659 | 19.9346 | 59.9866 | 20
48.627 | 49.945 | 59.9821 | 50 | 47.351 | 29.9021 | 59.9688 | 30 | 49.954 | 9.883 | 60.0161 | 10 | 50.125 | 40.0084 | 59.9567 | 40 | 48.713 | 19.9346 | 59.9866 | 20
48.685 | 49.945 | 59.9821 | 50 | 47.405 | 29.9021 | 59.9688 | 30 | 50.009 | 9.883 | 60.0161 | 10 | 50.179 | 40.0084 | 59.9567 | 40 | 48.772 | 19.9346 | 59.9866 | 20
48.741 | 49.945 | 59.9821 | 50 | 47.465 | 29.9021 | 59.9688 | 30 | 50.063 | 9.883 | 60.0161 | 10 | 50.232 | 40.0084 | 59.9567 | 40 | 48.827 | 19.9346 | 59.9866 | 20
48.797 | 49.945 | 59.9821 | 50 | 47.522 | 29.9021 | 59.9688 | 30 | 50.119 | 9.883 | 60.0161 | 10 | 50.285 | 40.0084 | 59.9567 | 40 | 48.888 | 19.9346 | 59.9866 | 20
48.854 | 50.0512 | 59.9794 | 50 | 47.577 | 30.0204 | 59.9688 | 30 | 50.191 | 9.883 | 60.0161 | 10 | 50.338 | 40.0084 | 59.9567 | 40 | 48.997 | 20.0141 | 59.9933 | 20
48.91 | 50.0512 | 59.9794 | 50 | 47.63 | 30.0204 | 59.9722 | 30 | 50.253 | 10.0891 | 60.0169 | 10 | 50.393 | 40.0084 | 59.9567 | 40 | 49.051 | 20.0141 | 59.9933 | 20
48.967 | 50.0512 | 59.9794 | 50 | 47.682 | 30.0204 | 59.9722 | 30 | 50.312 | 10.0891 | 60.0169 | 10 | 50.446 | 40.0493 | 59.9559 | 40 | 49.103 | 20.0141 | 59.9933 | 20
49.023 | 50.0512 | 59.9794 | 50 | 47.736 | 30.0204 | 59.9722 | 30 | 50.367 | 10.0891 | 60.0169 | 10 | 50.499 | 40.0493 | 59.9559 | 40 | 49.157 | 20.0141 | 59.9933 | 20
49.076 | 50.0512 | 59.9794 | 50 | 47.789 | 30.0204 | 59.9722 | 30 | 50.454 | 10.0891 | 60.0169 | 10 | 50.553 | 40.0493 | 59.9559 | 40 | 49.21 | 20.024 | 59.9949 | 20
49.138 | 50.0512 | 59.9794 | 50 | 47.842 | 30.0204 | 59.9722 | 30 | 50.508 | 9.9982 | 60.0198 | 10 | 50.607 | 40.0493 | 59.9559 | 40 | 49.262 | 20.024 | 59.9949 | 20
49.195 | 49.9666 | 59.977 | 50 | 47.897 | 30.0204 | 59.9701 | 30 | 50.571 | 9.9982 | 60.0198 | 10 | 50.662 | 40.0493 | 59.9559 | 40 | 49.318 | 20.024 | 59.9949 | 20
49.252 | 49.9666 | 59.977 | 50 | 47.954 | 30.0204 | 59.9701 | 30 | 50.625 | 9.9982 | 60.0198 | 10 | 50.721 | 40.0493 | 59.9559 | 40 | 49.377 | 20.024 | 59.9949 | 20
49.306 | 49.9666 | 59.977 | 50 | 48.006 | 30.0204 | 59.9701 | 30 | 50.678 | 9.9982 | 60.0198 | 10 | 50.78 | 40.0493 | 59.9559 | 40 | 49.433 | 20.024 | 59.9949 | 20
49.363 | 49.9666 | 59.977 | 50 | 48.07 | 30.0204 | 59.9701 | 30 | 50.732 | 9.9982 | 60.0198 | 10 | 50.834 | 39.9571 | 59.955 | 40 | 49.488 | 20.024 | 59.9949 | 20
49.465 | 49.9666 | 59.977 | 50 | 48.132 | 30.0204 | 59.9701 | 30 | 50.785 | 9.9982 | 60.0198 | 10 | 50.889 | 39.9571 | 59.955 | 40 | 49.542 | 19.93 | 59.9979 | 20
49.518 | 50.0147 | 59.9732 | 50 | 48.194 | 29.9059 | 59.9701 | 30 | 50.838 | 10.0069 | 60.021 | 10 | 50.951 | 39.9571 | 59.955 | 40 | 49.595 | 19.93 | 59.9979 | 20
49.573 | 50.0147 | 59.9732 | 50 | 48.247 | 29.9059 | 59.9713 | 30 | 50.893 | 10.0069 | 60.021 | 10 | 51.01 | 39.9571 | 59.955 | 40 | 49.649 | 19.93 | 59.9979 | 20
49.627 | 50.0147 | 59.9732 | 50 | 48.313 | 29.9059 | 59.9713 | 30 | 50.955 | 10.0069 | 60.021 | 10 | 51.075 | 39.9571 | 59.955 | 40 | 49.703 | 19.93 | 59.9979 | 20
49.682 | 50.0147 | 59.9732 | 50 | 48.372 | 29.9059 | 59.9713 | 30 | 51.009 | 10.0069 | 60.021 | 10 | 51.128 | 40.0183 | 59.9581 | 40 | 49.97 | 19.93 | 59.9979 | 20
49.737 | 50.0147 | 59.9732 | 50 | 48.463 | 29.9059 | 59.9713 | 30 | 51.062 | 10.0069 | 60.021 | 10 | 51.181 | 40.0183 | 59.9581 | 40 | 50.024 | 20.0129 | 59.9996 | 20
49.795 | 49.9405 | 59.9768 | 50 | 48.516 | 30.0754 | 59.9713 | 30 | 51.116 | 9.9915 | 60.0221 | 10 | 51.234 | 40.0183 | 59.9581 | 40 | 50.077 | 20.0129 | 59.9996 | 20
49.852 | 49.9405 | 59.9768 | 50 | 48.575 | 30.0754 | 59.9698 | 30 | 51.169 | 9.9915 | 60.0221 | 10 | 51.288 | 40.0183 | 59.9581 | 40 | 50.131 | 20.0129 | 59.9996 | 20
49.905 | 49.9405 | 59.9768 | 50 | 48.628 | 30.0754 | 59.9698 | 30 | 51.223 | 9.9915 | 60.0221 | 10 | 51.341 | 39.9712 | 59.9556 | 40 | 50.188 | 20.0126 | 60.0006 | 20
49.966 | 49.9405 | 59.9768 | 50 | 48.68 | 30.0754 | 59.9698 | 30 | 51.277 | 9.9915 | 60.0221 | 10 | 51.394 | 39.9712 | 59.9556 | 40 | 50.242 | 20.0126 | 60.0006 | 20
50.024 | 49.9405 | 59.9768 | 50 | 48.736 | 30.0754 | 59.9698 | 30 | 51.332 | 9.9915 | 60.0221 | 10 | 51.447 | 39.9712 | 59.9556 | 40 | 50.295 | 20.0126 | 60.0006 | 20
50.082 | 50.0142 | 59.9743 | 50 | 48.789 | 29.9098 | 59.9698 | 30 | 51.39 | 9.9915 | 60.0221 | 10 | 51.51 | 39.9712 | 59.9556 | 40 | 50.35 | 20.0126 | 60.0006 | 20
50.14 | 50.0142 | 59.9743 | 50 | 48.841 | 29.9098 | 59.971 | 30 | 51.454 | 9.9915 | 60.0221 | 10 | 51.564 | 39.9712 | 59.9556 | 40 | 50.407 | 20.0126 | 60.0006 | 20
50.201 | 50.0142 | 59.9743 | 50 | 48.895 | 29.9098 | 59.971 | 30 | 51.509 | 9.9893 | 60.0234 | 10 | 51.623 | 39.9712 | 59.9556 | 40 | 50.465 | 20.0126 | 60.0006 | 20
50.464 | 50.0142 | 59.9743 | 50 | 48.957 | 29.9098 | 59.971 | 30 | 51.562 | 9.9893 | 60.0234 | 10 | 51.68 | 40.0308 | 59.9591 | 40 | 50.519 | 20.0171 | 59.9981 | 20
50.522 | 50.0078 | 59.9732 | 50 | 49.012 | 29.9098 | 59.971 | 30 | 51.624 | 9.9893 | 60.0234 | 10 | 51.737 | 40.0308 | 59.9591 | 40 | 50.574 | 20.0171 | 59.9981 | 20
50.587 | 50.0078 | 59.9732 | 50 | 49.072 | 29.9098 | 59.971 | 30 | 51.677 | 9.9893 | 60.0234 | 10 | 51.792 | 40.0308 | 59.9591 | 40 | 50.628 | 20.0171 | 59.9981 | 20
50.64 | 50.0078 | 59.9732 | 50 | 49.133 | 29.9098 | 59.971 | 30 | 51.733 | 10.0507 | 60.0215 | 10 | 51.847 | 40.0308 | 59.9591 | 40 | 50.683 | 20.0171 | 59.9981 | 20
50.693 | 49.9092 | 59.9656 | 50 | 49.188 | 30.1216 | 59.971 | 30 | 51.786 | 10.0507 | 60.0215 | 10 | 51.9 | 40.0308 | 59.9591 | 40 | 50.747 | 20.0171 | 59.9981 | 20
50.746 | 49.9092 | 59.9656 | 50 | 49.243 | 30.1216 | 59.9675 | 30 | 51.841 | 10.0507 | 60.0215 | 10 | 51.959 | 40.0308 | 59.9591 | 40 | 50.803 | 20.0487 | 59.9971 | 20
50.8 | 49.9092 | 59.9656 | 50 | 49.298 | 30.1216 | 59.9675 | 30 | 51.894 | 10.0507 | 60.0215 | 10 | 52.081 | 40.0308 | 59.9591 | 40 | 50.858 | 20.0487 | 59.9971 | 20
50.853 | 49.9092 | 59.9656 | 50 | 49.364 | 30.1216 | 59.9675 | 30 | 51.951 | 10.0507 | 60.0215 | 10 | 52.133 | 39.987 | 59.9571 | 40 | 50.913 | 20.0487 | 59.9971 | 20
50.907 | 49.9092 | 59.9656 | 50 | 49.473 | 30.1216 | 59.9675 | 30 | 52.023 | 10.0507 | 60.0215 | 10 | 52.186 | 39.987 | 59.9571 | 40 | 50.998 | 20.0487 | 59.9971 | 20
50.97 | 49.9092 | 59.9656 | 50 | 49.527 | 29.8819 | 59.9675 | 30 | 52.094 | 10.0507 | 60.0215 | 10 | 52.247 | 39.987 | 59.9571 | 40 | 51.052 | 19.9072 | 59.9963 | 20
51.024 | 50.0161 | 59.9715 | 50 | 49.58 | 29.8819 | 59.969 | 30 | 52.155 | 10.0619 | 60.0232 | 10 | 52.3 | 40.0449 | 59.951 | 40 | 51.105 | 19.9072 | 59.9963 | 20
51.077 | 50.0161 | 59.9715 | 50 | 49.633 | 29.8819 | 59.969 | 30 | 52.209 | 10.0619 | 60.0232 | 10 | 52.354 | 40.0449 | 59.951 | 40 | 51.16 | 19.9072 | 59.9963 | 20
51.13 | 50.0161 | 59.9715 | 50 | 49.687 | 30.0608 | 59.969 | 30 | 52.268 | 10.0619 | 60.0232 | 10 | 52.407 | 40.0449 | 59.951 | 40 | 51.212 | 19.9072 | 59.9963 | 20
51.184 | 50.0161 | 59.9715 | 50 | 49.748 | 30.0608 | 59.9712 | 30 | 52.329 | 10.0619 | 60.0232 | 10 | 52.46 | 40.0449 | 59.951 | 40 | 51.266 | 19.9072 | 59.9963 | 20
51.237 | 50.0161 | 59.9715 | 50 | 50.005 | 30.0608 | 59.9712 | 30 | 52.393 | 10.0619 | 60.0232 | 10 | 52.514 | 40.0449 | 59.951 | 40 | 51.319 | 19.9072 | 59.9963 | 20
51.297 | 50.0161 | 59.9715 | 50 | 50.066 | 30.0608 | 59.9712 | 30 | 52.458 | 10.0619 | 60.0232 | 10 | 52.567 | 39.9865 | 59.9549 | 40 | 51.375 | 20.0141 | 59.9975 | 20
51.352 | 50.0171 | 59.9701 | 50 | 50.13 | 29.9967 | 59.9712 | 30 | 52.511 | 9.9181 | 60.0237 | 10 | 52.621 | 39.9865 | 59.9549 | 40 | 51.437 | 20.0141 | 59.9975 | 20
51.407 | 50.0171 | 59.9701 | 50 | 50.188 | 29.9967 | 59.9712 | 30 | 52.565 | 9.9181 | 60.0237 | 10 | 52.687 | 39.9865 | 59.9549 | 40 | 51.491 | 20.0141 | 59.9975 | 20
51.464 | 50.0171 | 59.9701 | 50 | 50.242 | 29.9967 | 59.9712 | 30 | 52.621 | 9.9181 | 60.0237 | 10 | 52.743 | 39.9865 | 59.9549 | 40 | 51.544 | 20.0141 | 59.9975 | 20
51.518 | 50.0171 | 59.9701 | 50 | 50.303 | 29.9967 | 59.9712 | 30 | 52.674 | 9.9788 | 60.023 | 10 | 52.798 | 39.9865 | 59.9549 | 40 | 51.597 | 20.0141 | 59.9975 | 20
51.572 | 50.0171 | 59.9701 | 50 | 50.365 | 29.9967 | 59.9712 | 30 | 52.732 | 9.9788 | 60.023 | 10 | 52.859 | 39.9865 | 59.9549 | 40 | 51.661 | 20.0141 | 59.9975 | 20
51.626 | 50.0143 | 59.9695 | 50 | 50.462 | 29.9888 | 59.9712 | 30 | 52.785 | 9.9788 | 60.023 | 10 | 52.923 | 39.9865 | 59.9549 | 40 | 51.719 | 20.0177 | 60.0014 | 20
51.678 | 50.0143 | 59.9695 | 50 | 50.515 | 29.9888 | 59.9706 | 30 | 52.837 | 9.9788 | 60.023 | 10 | 52.98 | 40.0134 | 59.9548 | 40 | 51.777 | 20.0177 | 60.0014 | 20
51.733 | 50.0143 | 59.9695 | 50 | 50.575 | 29.9888 | 59.9706 | 30 | 52.891 | 9.9788 | 60.023 | 10 | 53.07 | 40.0134 | 59.9548 | 40 | 51.835 | 20.0177 | 60.0014 | 20
51.788 | 50.0143 | 59.9695 | 50 | 50.629 | 29.9953 | 59.9706 | 30 | 52.945 | 9.9988 | 60.025 | 10 | 53.124 | 40.0134 | 59.9548 | 40 | 51.899 | 20.0177 | 60.0014 | 20
51.842 | 50.0143 | 59.9695 | 50 | 50.682 | 29.9953 | 59.9706 | 30 | 53 | 9.9988 | 60.025 | 10 | 53.177 | 40.0106 | 59.9568 | 40 | 51.997 | 20.0177 | 60.0014 | 20
51.899 | 50.0143 | 59.9695 | 50 | 50.736 | 29.9953 | 59.9706 | 30 | 53.054 | 9.9988 | 60.025 | 10 | 53.23 | 40.0106 | 59.9568 | 40 | 52.05 | 20.0321 | 60.006 | 20
51.952 | 50.0442 | 59.968 | 50 | 50.791 | 29.9953 | 59.9706 | 30 | 53.109 | 9.9988 | 60.025 | 10 | 53.283 | 40.0106 | 59.9568 | 40 | 52.103 | 20.0321 | 60.006 | 20
52.005 | 50.0442 | 59.968 | 50 | 50.845 | 29.9953 | 59.9706 | 30 | 53.164 | 9.9988 | 60.025 | 10 | 53.336 | 40.0106 | 59.9568 | 40 | 52.158 | 20.0321 | 60.006 | 20
52.059 | 50.0442 | 59.968 | 50 | 50.897 | 30.0401 | 59.9706 | 30 | 53.223 | 9.9988 | 60.025 | 10 | 53.401 | 40.0106 | 59.9568 | 40 | 52.21 | 20.0321 | 60.006 | 20
52.112 | 50.0442 | 59.968 | 50 | 50.95 | 30.0401 | 59.9721 | 30 | 53.277 | 9.9713 | 60.0247 | 10 | 53.463 | 40.0106 | 59.9568 | 40 | 52.263 | 19.9134 | 60.0064 | 20
52.17 | 50.0442 | 59.968 | 50 | 51.004 | 30.0401 | 59.9721 | 30 | 53.332 | 9.9713 | 60.0247 | 10 | 53.516 | 40.0584 | 59.9552 | 40 | 52.317 | 19.9134 | 60.0064 | 20
52.227 | 49.9287 | 59.9655 | 50 | 51.057 | 30.0401 | 59.9721 | 30 | 53.389 | 9.9713 | 60.0247 | 10 | 53.572 | 40.0584 | 59.9552 | 40 | 52.378 | 19.9134 | 60.0064 | 20
52.281 | 49.9287 | 59.9655 | 50 | 51.112 | 30.0401 | 59.9721 | 30 | 53.458 | 9.9713 | 60.0247 | 10 | 53.626 | 40.0584 | 59.9552 | 40 | 52.431 | 19.9134 | 60.0064 | 20
52.342 | 49.9287 | 59.9655 | 50 | 51.164 | 30.0401 | 59.9721 | 30 | 53.511 | 9.9713 | 60.0247 | 10 | 53.679 | 40.0584 | 59.9552 | 40 | 52.494 | 19.9134 | 60.0064 | 20
52.397 | 49.9287 | 59.9655 | 50 | 51.217 | 30.0643 | 59.9721 | 30 | 53.565 | 9.9801 | 60.0224 | 10 | 53.733 | 40.0584 | 59.9552 | 40 | 52.551 | 19.9134 | 60.0064 | 20
52.466 | 49.9287 | 59.9655 | 50 | 51.271 | 30.0643 | 59.9698 | 30 | 53.617 | 9.9801 | 60.0224 | 10 | 53.795 | 40.0584 | 59.9552 | 40 | 52.604 | 20.0121 | 60.0077 | 20
52.519 | 50.0292 | 59.9635 | 50 | 51.324 | 30.0643 | 59.9698 | 30 | 53.67 | 9.9801 | 60.0224 | 10 | 53.851 | 40.1074 | 59.9591 | 40 | 52.658 | 20.0121 | 60.0077 | 20
52.572 | 50.0292 | 59.9635 | 50 | 51.378 | 30.0643 | 59.9698 | 30 | 53.724 | 9.9801 | 60.0224 | 10 | 53.907 | 40.1074 | 59.9591 | 40 | 52.711 | 20.0121 | 60.0077 | 20
52.626 | 50.0292 | 59.9635 | 50 | 51.465 | 30.0643 | 59.9698 | 30 | 53.783 | 9.9801 | 60.0224 | 10 | 53.962 | 40.1074 | 59.9591 | 40 | 52.769 | 20.0121 | 60.0077 | 20
52.679 | 50.0292 | 59.9635 | 50 | 51.52 | 29.8906 | 59.9698 | 30 | 53.841 | 9.9801 | 60.0224 | 10 | 54.071 | 40.1074 | 59.9591 | 40 | 52.822 | 20.0121 | 60.0077 | 20
52.733 | 50.0292 | 59.9635 | 50 | 51.578 | 29.8906 | 59.97 | 30 | 53.901 | 9.9801 | 60.0224 | 10 | 54.125 | 39.9491 | 59.9649 | 40 | 52.88 | 20.0121 | 60.0077 | 20
52.792 | 50.0292 | 59.9635 | 50 | 51.637 | 29.8906 | 59.97 | 30 | 53.956 | 10.0285 | 60.0224 | 10 | 54.178 | 39.9491 | 59.9649 | 40 | 52.994 | 20.023 | 60.0068 | 20
52.847 | 49.9736 | 59.9616 | 50 | 51.691 | 29.8906 | 59.97 | 30 | 54.021 | 10.0285 | 60.0224 | 10 | 54.233 | 39.9491 | 59.9649 | 40 | 53.047 | 20.023 | 60.0068 | 20
52.902 | 49.9736 | 59.9616 | 50 | 51.745 | 29.8906 | 59.97 | 30 | 54.082 | 10.0285 | 60.0224 | 10 | 54.286 | 39.9491 | 59.9649 | 40 | 53.101 | 20.023 | 60.0068 | 20
52.955 | 49.9736 | 59.9616 | 50 | 51.799 | 29.8906 | 59.97 | 30 | 54.143 | 10.0285 | 60.0224 | 10 | 54.339 | 39.9491 | 59.9649 | 40 | 53.159 | 20.023 | 60.0068 | 20
53.008 | 49.9736 | 59.9616 | 50 | 51.857 | 29.9988 | 59.97 | 30 | 54.207 | 10.0506 | 60.0198 | 10 | 54.394 | 39.9491 | 59.9649 | 40 | 53.221 | 20.008 | 60.0047 | 20
53.062 | 49.9736 | 59.9616 | 50 | 51.915 | 29.9988 | 59.9693 | 30 | 54.268 | 10.0506 | 60.0198 | 10 | 54.447 | 40.0329 | 59.9649 | 40 | 53.276 | 20.008 | 60.0047 | 20
53.128 | 49.9736 | 59.9616 | 50 | 51.984 | 29.9988 | 59.9693 | 30 | 54.323 | 10.0506 | 60.0198 | 10 | 54.5 | 40.0329 | 59.9649 | 40 | 53.329 | 20.008 | 60.0047 | 20
53.183 | 50.1008 | 59.9592 | 50 | 52.042 | 29.9988 | 59.9693 | 30 | 54.38 | 10.0506 | 60.0198 | 10 | 54.553 | 40.0329 | 59.9649 | 40 | 53.393 | 20.008 | 60.0047 | 20
53.237 | 50.1008 | 59.9592 | 50 | 52.106 | 29.9988 | 59.9693 | 30 | 54.455 | 10.0506 | 60.0198 | 10 | 54.607 | 40.0329 | 59.9649 | 40 | 53.445 | 20.008 | 60.0047 | 20
53.308 | 50.1008 | 59.9592 | 50 | 52.174 | 29.9988 | 59.9693 | 30 | 54.508 | 10.0678 | 60.022 | 10 | 54.661 | 40.0329 | 59.9649 | 40 | 53.499 | 20.0379 | 59.9998 | 20
53.371 | 50.1008 | 59.9592 | 50 | 52.228 | 29.9887 | 59.9693 | 30 | 54.561 | 10.0678 | 60.022 | 10 | 54.716 | 39.9608 | 59.9656 | 40 | 53.558 | 20.0379 | 59.9998 | 20
53.464 | 50.1008 | 59.9592 | 50 | 52.283 | 29.9887 | 59.9669 | 30 | 54.615 | 10.0678 | 60.022 | 10 | 54.775 | 39.9608 | 59.9656 | 40 | 53.611 | 20.0379 | 59.9998 | 20
53.518 | 49.9397 | 59.9567 | 50 | 52.338 | 29.9887 | 59.9669 | 30 | 54.668 | 10.0678 | 60.022 | 10 | 54.829 | 39.9608 | 59.9656 | 40 | 53.669 | 20.0379 | 59.9998 | 20
53.57 | 49.9397 | 59.9567 | 50 | 52.399 | 29.9887 | 59.9669 | 30 | 54.722 | 10.0678 | 60.022 | 10 | 54.895 | 39.9608 | 59.9656 | 40 | 53.73 | 20.0379 | 59.9998 | 20
53.631 | 49.9397 | 59.9567 | 50 | 52.468 | 29.9887 | 59.9669 | 30 | 54.778 | 9.8613 | 60.0189 | 10 | 54.96 | 39.9608 | 59.9656 | 40 | 53.791 | 20.0379 | 59.9998 | 20
53.688 | 49.9397 | 59.9567 | 50 | 52.522 | 29.9836 | 59.9669 | 30 | 54.831 | 9.8613 | 60.0189 | 10 | 55.072 | 39.9608 | 59.9656 | 40 | 53.857 | 20.0379 | 59.9998 | 20
53.748 | 50.0113 | 59.9579 | 50 | 52.58 | 29.9836 | 59.964 | 30 | 54.884 | 9.8613 | 60.0189 | 10 | 55.128 | 40.0368 | 59.965 | 40 | 53.913 | 19.9083 | 59.9988 | 20
53.805 | 50.0113 | 59.9579 | 50 | 52.632 | 29.9836 | 59.964 | 30 | 54.937 | 9.8613 | 60.0189 | 10 | 55.181 | 40.0368 | 59.965 | 40 | 53.995 | 19.9083 | 59.9988 | 20
53.859 | 50.0113 | 59.9579 | 50 | 52.689 | 29.9836 | 59.964 | 30 | 55.067 | 9.8613 | 60.0189 | 10 | 55.234 | 40.0368 | 59.965 | 40 | 54.051 | 19.9083 | 59.9988 | 20
53.912 | 50.0113 | 59.9579 | 50 | 52.741 | 30.0173 | 59.964 | 30 | 55.12 | 10.0998 | 60.0178 | 10 | 55.292 | 40.0368 | 59.965 | 40 | 54.104 | 20.0145 | 60.0001 | 20
53.969 | 50.0113 | 59.9579 | 50 | 52.795 | 30.0173 | 59.9685 | 30 | 55.178 | 10.0998 | 60.0178 | 10 | 55.345 | 39.9693 | 59.9638 | 40 | 54.168 | 20.0145 | 60.0001 | 20
54.027 | 50.0113 | 59.9579 | 50 | 52.85 | 30.0173 | 59.9685 | 30 | 55.232 | 10.0998 | 60.0178 | 10 | 55.397 | 39.9693 | 59.9638 | 40 | 54.22 | 20.0145 | 60.0001 | 20
54.087 | 50.0113 | 59.9579 | 50 | 52.913 | 30.0173 | 59.9685 | 30 | 55.298 | 10.0998 | 60.0178 | 10 | 55.451 | 39.9693 | 59.9638 | 40 | 54.274 | 20.0145 | 60.0001 | 20
54.142 | 49.9274 | 59.959 | 50 | 52.969 | 30.0173 | 59.9685 | 30 | 55.355 | 10.0998 | 60.0178 | 10 | 55.504 | 39.9693 | 59.9638 | 40 | 54.327 | 20.0145 | 60.0001 | 20
54.196 | 49.9274 | 59.959 | 50 | 53.027 | 30.0173 | 59.9685 | 30 | 55.455 | 10.0998 | 60.0178 | 10 | 55.556 | 39.9693 | 59.9638 | 40 | 54.383 | 20.0145 | 60.0001 | 20
54.25 | 49.9274 | 59.959 | 50 | 53.091 | 30.0173 | 59.9685 | 30 | 55.508 | 9.9037 | 60.0161 | 10 | 55.614 | 39.9693 | 59.9638 | 40 | 54.436 | 20.0156 | 60.004 | 20
54.305 | 49.9274 | 59.959 | 50 | 53.154 | 30.0843 | 59.9685 | 30 | 55.562 | 9.9037 | 60.0161 | 10 | 55.675 | 39.9693 | 59.9638 | 40 | 54.49 | 20.0156 | 60.004 | 20
54.371 | 49.9274 | 59.959 | 50 | 53.21 | 30.0843 | 59.9636 | 30 | 55.615 | 9.9037 | 60.0161 | 10 | 55.733 | 39.9539 | 59.9579 | 40 | 54.543 | 20.0156 | 60.004 | 20
54.469 | 49.9274 | 59.959 | 50 | 53.265 | 30.0843 | 59.9636 | 30 | 55.667 | 10.0458 | 60.0139 | 10 | 55.789 | 39.9539 | 59.9579 | 40 | 54.601 | 20.0156 | 60.004 | 20
54.522 | 50.0025 | 59.961 | 50 | 53.327 | 30.0843 | 59.9636 | 30 | 55.72 | 10.0458 | 60.0139 | 10 | 55.852 | 39.9539 | 59.9579 | 40 | 54.657 | 20.0156 | 60.004 | 20
54.576 | 50.0025 | 59.961 | 50 | 53.391 | 30.0843 | 59.9636 | 30 | 55.777 | 10.0458 | 60.0139 | 10 | 55.918 | 39.9539 | 59.9579 | 40 | 54.719 | 20.0156 | 60.004 | 20
54.63 | 50.0025 | 59.961 | 50 | 53.464 | 29.9807 | 59.9636 | 30 | 55.832 | 10.0458 | 60.0139 | 10 | 55.975 | 40.0469 | 59.9596 | 40 | 54.778 | 20.0252 | 60.0032 | 20
54.684 | 49.9973 | 59.9589 | 50 | 53.517 | 29.9807 | 59.9677 | 30 | 55.885 | 10.0458 | 60.0139 | 10 | 56.071 | 40.0469 | 59.9596 | 40 | 54.835 | 20.0252 | 60.0032 | 20
54.737 | 49.9973 | 59.9589 | 50 | 53.575 | 29.9807 | 59.9677 | 30 | 55.944 | 10.0458 | 60.0139 | 10 | 56.125 | 40.0469 | 59.9596 | 40 | 54.901 | 20.0252 | 60.0032 | 20
54.791 | 49.9973 | 59.9589 | 50 | 53.632 | 29.9807 | 59.9677 | 30 | 56.005 | 10.0458 | 60.0139 | 10 | 56.179 | 40.0469 | 59.9596 | 40 | 54.996 | 20.0252 | 60.0032 | 20
54.845 | 49.9973 | 59.9589 | 50 | 53.685 | 30.0081 | 59.9677 | 30 | 56.072 | 10.0458 | 60.0139 | 10 | 56.231 | 39.9981 | 59.9581 | 40 | 55.05 | 20.045 | 60.0099 | 20
54.898 | 49.9973 | 59.9589 | 50 | 53.738 | 30.0081 | 59.9669 | 30 | 56.126 | 9.9963 | 60.0141 | 10 | 56.285 | 39.9981 | 59.9581 | 40 | 55.102 | 20.045 | 60.0099 | 20
54.952 | 50.0085 | 59.9602 | 50 | 53.791 | 30.0081 | 59.9669 | 30 | 56.186 | 9.9963 | 60.0141 | 10 | 56.338 | 39.9981 | 59.9581 | 40 | 55.155 | 20.045 | 60.0099 | 20
55.005 | 50.0085 | 59.9602 | 50 | 53.844 | 30.0081 | 59.9669 | 30 | 56.244 | 9.9963 | 60.0141 | 10 | 56.391 | 39.9981 | 59.9581 | 40 | 55.209 | 20.045 | 60.0099 | 20
55.061 | 50.0085 | 59.9602 | 50 | 53.9 | 30.0081 | 59.9669 | 30 | 56.313 | 9.9963 | 60.0141 | 10 | 56.452 | 39.9981 | 59.9581 | 40 | 55.261 | 20.045 | 60.0099 | 20
55.118 | 50.0085 | 59.9602 | 50 | 53.955 | 29.9124 | 59.9669 | 30 | 56.376 | 9.9826 | 60.0122 | 10 | 56.515 | 39.9981 | 59.9581 | 40 | 55.314 | 19.9302 | 60.0091 | 20
55.176 | 50.0085 | 59.9602 | 50 | 54.015 | 29.9124 | 59.9662 | 30 | 56.459 | 9.9826 | 60.0122 | 10 | 56.569 | 40.0232 | 59.9572 | 40 | 55.371 | 19.9302 | 60.0091 | 20
55.243 | 50.0085 | 59.9602 | 50 | 54.068 | 29.9124 | 59.9662 | 30 | 56.514 | 9.9826 | 60.0122 | 10 | 56.623 | 40.0232 | 59.9572 | 40 | 55.438 | 19.9302 | 60.0091 | 20
55.311 | 50.0085 | 59.9602 | 50 | 54.123 | 29.9124 | 59.9662 | 30 | 56.577 | 9.9826 | 60.0122 | 10 | 56.68 | 40.0232 | 59.9572 | 40 | 55.492 | 19.9302 | 60.0091 | 20
55.374 | 50.0951 | 59.9565 | 50 | 54.18 | 29.9124 | 59.9662 | 30 | 56.631 | 10.0005 | 60.0109 | 10 | 56.741 | 40.0232 | 59.9572 | 40 | 55.545 | 19.9302 | 60.0091 | 20
55.463 | 50.0951 | 59.9565 | 50 | 54.241 | 29.9124 | 59.9662 | 30 | 56.684 | 10.0005 | 60.0109 | 10 | 56.795 | 40.0232 | 59.9572 | 40 | 55.602 | 19.9302 | 60.0091 | 20
55.522 | 50.0951 | 59.9565 | 50 | 54.305 | 29.9124 | 59.9662 | 30 | 56.738 | 10.0005 | 60.0109 | 10 | 56.863 | 40.0232 | 59.9572 | 40 | 55.661 | 19.9302 | 60.0091 | 20
55.585 | 49.9854 | 59.9607 | 50 | 54.359 | 30.0054 | 59.9662 | 30 | 56.791 | 10.0005 | 60.0109 | 10 | 56.924 | 40.0395 | 59.9591 | 40 | 55.716 | 20.0119 | 60.0068 | 20
55.846 | 49.9854 | 59.9607 | 50 | 54.464 | 30.0054 | 59.9652 | 30 | 56.843 | 10.0005 | 60.0109 | 10 | 56.992 | 40.0395 | 59.9591 | 40
55.898 | 49.9468 | 59.9591 | 50 | 54.517 | 30.0054 | 59.9652 | 30 | 56.897 | 10.0235 | 60.0125 | 10 | 57.071 | 40.0395 | 59.9591 | 40
55.952 | 49.9468 | 59.9591 | 50 | 54.569 | 30.0073 | 59.9652 | 30 | 56.955 | 10.0235 | 60.0125 | 10 | 57.123 | 40.0713 | 59.9621 | 40
56.005 | 49.9468 | 59.9591 | 50 | 54.623 | 30.0073 | 59.9632 | 30 | 57.017 | 10.0235 | 60.0125 | 10 | 57.177 | 40.0713 | 59.9621 | 40
56.058 | 49.9468 | 59.9591 | 50 | 54.676 | 30.0073 | 59.9632 | 30 | 57.074 | 10.0235 | 60.0125 | 10 | 57.23 | 40.0713 | 59.9621 | 40
56.112 | 49.9468 | 59.9591 | 50 | 54.73 | 30.0073 | 59.9632 | 30 | 57.134 | 10.0235 | 60.0125 | 10 | 57.286 | 40.0713 | 59.9621 | 40
56.166 | 50.4998 | 59.9607 | 50 | 54.783 | 30.0073 | 59.9632 | 30 | 57.202 | 10.0235 | 60.0125 | 10 | 57.339 | 40.0713 | 59.9621 | 40
56.221 | 50.4998 | 59.9607 | 50 | 54.836 | 30.0073 | 59.9632 | 30 | 57.263 | 10.0235 | 60.0125 | 10 | 57.396 | 40.0713 | 59.9621 | 40
56.275 | 50.4998 | 59.9607 | 50 | 54.893 | 30.0303 | 59.9632 | 30 | 57.331 | 10.0148 | 60.0104 | 10 | 57.451 | 39.9043 | 59.9593 | 40
56.33 | 50.4998 | 59.9607 | 50 | 54.95 | 30.0303 | 59.9623 | 30 | 57.398 | 10.0148 | 60.0104 | 10 | 57.506 | 39.9043 | 59.9593 | 40
56.385 | 50.4998 | 59.9607 | 50 | 55.005 | 30.0303 | 59.9623 | 30 | 57.457 | 10.0148 | 60.0104 | 10 | 57.562 | 39.9043 | 59.9593 | 40
56.465 | 50.4998 | 59.9607 | 50 | 55.058 | 30.0303 | 59.9623 | 30 | 57.509 | 10.0602 | 60.0084 | 10 | 57.619 | 39.9043 | 59.9593 | 40
56.52 | 49.5381 | 59.9646 | 50 | 55.112 | 30.0303 | 59.9623 | 30 | 57.563 | 10.0602 | 60.0084 | 10 | 57.672 | 39.9043 | 59.9593 | 40
56.572 | 49.5381 | 59.9646 | 50 | 55.165 | 30.0448 | 59.9623 | 30 | 57.616 | 10.0602 | 60.0084 | 10 | 57.732 | 39.9043 | 59.9593 | 40
56.625 | 49.5381 | 59.9646 | 50 | 55.218 | 30.0448 | 59.9634 | 30 | 57.668 | 10.0602 | 60.0084 | 10 | 57.793 | 39.9043 | 59.9593 | 40
56.679 | 49.5381 | 59.9646 | 50 | 55.275 | 30.0448 | 59.9634 | 30 | 57.722 | 10.0602 | 60.0084 | 10 | 57.854 | 40.0699 | 59.9604 | 40
56.733 | 49.5381 | 59.9646 | 50 | 55.33 | 30.0448 | 59.9634 | 30 | 57.78 | 10.0602 | 60.0084 | 10 | 57.913 | 40.0699 | 59.9604 | 40
56.786 | 50.1003 | 59.9627 | 50 | 55.384 | 30.0448 | 59.9634 | 30 | 57.833 | 9.8621 | 60.0057 | 10 | 57.973 | 40.0699 | 59.9604 | 40
56.841 | 50.1003 | 59.9627 | 50 | 55.473 | 30.0448 | 59.9634 | 30 | 57.886 | 9.8621 | 60.0057 | 10 | 58.077 | 40.0699 | 59.9604 | 40
56.9 | 50.1003 | 59.9627 | 50 | 55.526 | 29.9056 | 59.9634 | 30 | 57.94 | 9.8621 | 60.0057 | 10 | 58.335 | 39.9093 | 59.955 | 40
56.955 | 50.1003 | 59.9627 | 50 | 55.58 | 29.9056 | 59.9633 | 30 | 57.993 | 9.8621 | 60.0057 | 10 | 58.388 | 40.0668 | 59.9488 | 40
57.009 | 50.1003 | 59.9627 | 50 | 55.633 | 29.9056 | 59.9633 | 30 | 58.056 | 9.8621 | 60.0057 | 10 | 58.441 | 40.0668 | 59.9488 | 40
57.07 | 50.1003 | 59.9627 | 50 | 55.686 | 29.9056 | 59.9633 | 30 | 58.117 | 9.8621 | 60.0057 | 10 | 58.496 | 40.0668 | 59.9488 | 40
57.128 | 49.9442 | 59.9665 | 50 | 55.741 | 29.9056 | 59.9633 | 30 | 58.178 | 9.8621 | 60.0057 | 10 | 58.548 | 40.0668 | 59.9488 | 40
57.399 | 49.9442 | 59.9665 | 50 | 55.794 | 30.0799 | 59.9633 | 30 | 58.232 | 10.103 | 60.0047 | 10 | 58.602 | 40.0668 | 59.9488 | 40
57.465 | 49.9442 | 59.9665 | 50 | 55.848 | 30.0799 | 59.963 | 30 | 58.286 | 10.103 | 60.0047 | 10 | 58.663 | 40.0668 | 59.9488 | 40
57.519 | 49.9991 | 59.9675 | 50 | 55.902 | 30.0799 | 59.963 | 30 | 58.342 | 10.103 | 60.0047 | 10 | 58.727 | 40.0668 | 59.9488 | 40
57.572 | 49.9991 | 59.9675 | 50 | 55.956 | 30.0799 | 59.963 | 30 | 58.454 | 10.103 | 60.0047 | 10 | 58.788 | 39.9922 | 59.9476 | 40
57.624 | 49.9991 | 59.9675 | 50 | 56.022 | 30.0799 | 59.963 | 30 | 58.507 | 9.8743 | 60.0057 | 10 | 58.841 | 39.9922 | 59.9476 | 40
57.68 | 49.9991 | 59.9675 | 50 | 56.085 | 30.0799 | 59.963 | 30 | 58.568 | 9.8743 | 60.0057 | 10 | 58.896 | 39.9922 | 59.9476 | 40
57.732 | 49.9503 | 59.9655 | 50 | 56.148 | 30.0799 | 59.963 | 30 | 58.629 | 9.8743 | 60.0057 | 10 | 58.955 | 39.9922 | 59.9476 | 40
57.786 | 49.9503 | 59.9655 | 50 | 56.421 | 29.8668 | 59.963 | 30 | 58.682 | 9.8743 | 60.0057 | 10 | 59.069 | 39.9922 | 59.9476 | 40
57.839 | 49.9503 | 59.9655 | 50 | 56.481 | 29.8668 | 59.9637 | 30 | 58.737 | 10.1064 | 60.0063 | 10 | 59.123 | 40.0115 | 59.9478 | 40
57.892 | 49.9503 | 59.9655 | 50 | 56.676 | 30.0395 | 59.9637 | 30 | 58.79 | 10.1064 | 60.0063 | 10 | 59.176 | 40.0115 | 59.9478 | 40
57.958 | 49.9503 | 59.9655 | 50 | 56.729 | 30.0201 | 59.9655 | 30 | 58.848 | 10.1064 | 60.0063 | 10 | 59.229 | 40.0115 | 59.9478 | 40
58.018 | 49.9503 | 59.9655 | 50 | 56.787 | 30.0201 | 59.9634 | 30 | 58.914 | 10.1064 | 60.0063 | 10 | 59.281 | 40.0198 | 59.9509 | 40
58.073 | 50.0754 | 59.9699 | 50 | 56.842 | 30.0201 | 59.9634 | 30 | 58.968 | 10.1064 | 60.0063 | 10 | 59.334 | 40.0198 | 59.9509 | 40
58.128 | 50.0754 | 59.9699 | 50 | 56.895 | 30.0201 | 59.9634 | 30 | 59.022 | 9.9923 | 60.0047 | 10 | 59.391 | 40.0198 | 59.9509 | 40
58.182 | 50.0754 | 59.9699 | 50 | 56.949 | 30.0201 | 59.9634 | 30 | 59.089 | 9.9923 | 60.0047 | 10 | 59.45 | 40.0198 | 59.9509 | 40
58.236 | 50.0754 | 59.9699 | 50 | 57.004 | 29.9646 | 59.9634 | 30 | 59.149 | 9.9923 | 60.0047 | 10 | 59.504 | 40.0198 | 59.9509 | 40
58.303 | 50.0754 | 59.9699 | 50 | 57.059 | 29.9646 | 59.9656 | 30 | 59.202 | 9.9923 | 60.0047 | 10 | 59.564 | 40.0198 | 59.9509 | 40
58.366 | 49.9428 | 59.9695 | 50 | 57.115 | 29.9646 | 59.9656 | 30 | 59.257 | 9.9923 | 60.0047 | 10 | 59.617 | 40.0492 | 59.9487 | 40
58.464 | 49.9428 | 59.9695 | 50 | 57.183 | 29.9646 | 59.9656 | 30 | 59.317 | 9.9923 | 60.0047 | 10 | 59.672 | 40.0492 | 59.9487 | 40
58.517 | 49.9428 | 59.9695 | 50 | 57.244 | 29.9646 | 59.9656 | 30 | 59.375 | 10.0024 | 60.0021 | 10 | 59.726 | 40.0492 | 59.9487 | 40
58.571 | 49.9428 | 59.9695 | 50 | 57.31 | 29.9646 | 59.9656 | 30 | 59.458 | 10.0024 | 60.0021 | 10 | 59.78 | 40.0492 | 59.9487 | 40
58.624 | 50.0736 | 59.9735 | 50 | 57.377 | 29.9646 | 59.9656 | 30 | 59.511 | 10.0024 | 60.0021 | 10 | 59.833 | 40.0492 | 59.9487 | 40
58.677 | 50.0736 | 59.9735 | 50 | 57.465 | 30.0935 | 59.9656 | 30 | 59.565 | 10.0024 | 60.0021 | 10 | 59.897 | 40.0492 | 59.9487 | 40
58.739 | 50.0736 | 59.9735 | 50 | 57.518 | 30.0935 | 59.9681 | 30 | 59.621 | 10.0024 | 60.0021 | 10 | 59.956 | 40.0492 | 59.9487 | 40
58.792 | 50.0736 | 59.9735 | 50 | 57.578 | 30.0935 | 59.9681 | 30 | 59.674 | 9.9767 | 60.0029 | 10 | 60.018 | 39.918 | 59.9525 | 40
58.846 | 50.0736 | 59.9735 | 50 | 57.632 | 30.0117 | 59.9681 | 30 | 59.726 | 9.9767 | 60.0029 | 10 | 60.082 | 39.918 | 59.9525 | 40
58.912 | 50.0736 | 59.9735 | 50 | 57.685 | 30.0117 | 59.9656 | 30 | 59.781 | 9.9767 | 60.0029 | 10 | 60.142 | 39.918 | 59.9525 | 40
58.972 | 49.956 | 59.9751 | 50 | 57.738 | 30.0117 | 59.9656 | 30 | 59.834 | 9.9767 | 60.0029 | 10 | 60.196 | 39.9742 | 59.9567 | 40
59.025 | 49.956 | 59.9751 | 50 | 57.792 | 30.0117 | 59.9656 | 30 | 59.886 | 9.9767 | 60.0029 | 10 | 60.25 | 39.9742 | 59.9567 | 40
59.079 | 49.956 | 59.9751 | 50 | 57.844 | 30.0117 | 59.9656 | 30 | 59.94 | 10.0254 | 60.0016 | 10 | 60.304 | 39.9742 | 59.9567 | 40
59.133 | 49.956 | 59.9751 | 50 | 57.901 | 30.0117 | 59.9656 | 30 | 59.994 | 10.0254 | 60.0016 | 10 | 60.357 | 39.9742 | 59.9567 | 40
59.19 | 49.956 | 59.9751 | 50 | 57.957 | 29.9859 | 59.9656 | 30 | 60.049 | 10.0254 | 60.0016 | 10 | 60.41 | 39.9742 | 59.9567 | 40
59.245 | 50.0091 | 59.9766 | 50 | 58.026 | 29.9859 | 59.9692 | 30 | 60.108 | 10.0254 | 60.0016 | 10 | 60.464 | 39.9742 | 59.9567 | 40
59.299 | 50.0091 | 59.9766 | 50 | 58.082 | 29.9859 | 59.9692 | 30 | 60.163 | 10.0254 | 60.0016 | 10 | 60.525 | 39.9742 | 59.9567 | 40
59.354 | 50.0091 | 59.9766 | 50 | 58.14 | 29.9859 | 59.9692 | 30 | 60.225 | 10.0254 | 60.0016 | 10 | 60.579 | 39.981 | 59.953 | 40
59.408 | 50.0091 | 59.9766 | 50 | 58.207 | 29.9859 | 59.9692 | 30 | 60.289 | 10.0286 | 60.0001 | 10 | 60.633 | 39.981 | 59.953 | 40
59.464 | 50.0091 | 59.9766 | 50 | 58.276 | 29.9859 | 59.9692 | 30 | 60.547 | 10.0286 | 60.0001 | 10 | 60.687 | 39.981 | 59.953 | 40
59.517 | 50.0091 | 59.9766 | 50 | 58.342 | 29.984 | 59.9692 | 30 | 60.6 | 10.0631 | 59.9995 | 10 | 60.741 | 39.981 | 59.953 | 40
59.571 | 49.921 | 59.9756 | 50 | 58.399 | 29.984 | 59.9676 | 30 | 60.657 | 10.0631 | 59.9995 | 10 | 60.801 | 39.981 | 59.953 | 40
59.624 | 49.921 | 59.9756 | 50 | 58.465 | 29.984 | 59.9676 | 30 | 60.71 | 10.0631 | 59.9995 | 10 | 60.868 | 39.981 | 59.953 | 40
59.677 | 49.921 | 59.9756 | 50 | 58.518 | 30.0236 | 59.9676 | 30 | 60.764 | 10.0631 | 59.9995 | 10 | 60.925 | 40.0022 | 59.9539 | 40
59.73 | 49.921 | 59.9756 | 50 | 58.571 | 30.0236 | 59.9714 | 30 | 60.819 | 10.0631 | 59.9995 | 10 | 60.98 | 40.0022 | 59.9539 | 40
59.783 | 49.921 | 59.9756 | 50 | 58.625 | 30.0236 | 59.9714 | 30 | 60.872 | 9.8791 | 59.9972 | 10 | 61.072 | 40.0022 | 59.9539 | 40
59.839 | 50.0532 | 59.9799 | 50 | 58.677 | 30.0236 | 59.9714 | 30 | 60.93 | 9.8791 | 59.9972 | 10 | 61.127 | 40.0074 | 59.9499 | 40
59.893 | 50.0532 | 59.9799 | 50 | 58.73 | 30.0236 | 59.9714 | 30 | 60.983 | 9.8791 | 59.9972 | 10 | 61.186 | 40.0074 | 59.9499 | 40
59.95 | 50.0532 | 59.9799 | 50 | 58.784 | 30.0236 | 59.9714 | 30 | 61.038 | 9.8791 | 59.9972 | 10 | 61.24 | 40.0074 | 59.9499 | 40
60.012 | 50.0532 | 59.9799 | 50 | 58.836 | 30.0479 | 59.9714 | 30 | 61.092 | 9.8791 | 59.9972 | 10 | 61.294 | 40.0074 | 59.9499 | 40
60.067 | 50.0532 | 59.9799 | 50 | 58.89 | 30.0479 | 59.9701 | 30 | 61.155 | 9.8791 | 59.9972 | 10 | 61.347 | 40.0074 | 59.9499 | 40
60.127 | 50.0532 | 59.9799 | 50 | 58.943 | 30.0479 | 59.9701 | 30 | 61.216 | 9.8791 | 59.9972 | 10 | 61.407 | 40.0074 | 59.9499 | 40
60.182 | 49.9975 | 59.9812 | 50 | 58.999 | 30.0479 | 59.9701 | 30 | 61.271 | 10.0827 | 59.9984 | 10 | 61.464 | 40.0539 | 59.9513 | 40
60.237 | 49.9975 | 59.9812 | 50 | 59.054 | 30.0479 | 59.9701 | 30 | 61.326 | 10.0827 | 59.9984 | 10 | 61.519 | 40.0539 | 59.9513 | 40
60.301 | 49.9975 | 59.9812 | 50 | 59.117 | 30.0479 | 59.9701 | 30 | 61.381 | 10.0827 | 59.9984 | 10 | 61.575 | 40.0539 | 59.9513 | 40
60.367 | 49.9975 | 59.9812 | 50 | 59.171 | 30.1254 | 59.9701 | 30 | 61.458 | 10.0827 | 59.9984 | 10 | 61.631 | 40.0539 | 59.9513 | 40
60.469 | 49.9975 | 59.9812 | 50 | 59.226 | 30.1254 | 59.9659 | 30 | 61.511 | 9.8752 | 59.9992 | 10 | 61.69 | 40.0539 | 59.9513 | 40
60.525 | 50.0752 | 59.9828 | 50 | 59.28 | 30.1254 | 59.9659 | 30 | 61.564 | 9.8752 | 59.9992 | 10 | 61.747 | 40.1141 | 59.9545 | 40
60.577 | 50.0752 | 59.9828 | 50 | 59.336 | 30.1254 | 59.9659 | 30 | 61.617 | 9.8752 | 59.9992 | 10 | 61.804 | 40.1141 | 59.9545 | 40
60.631 | 50.0752 | 59.9828 | 50 | 59.391 | 30.1254 | 59.9659 | 30 | 61.669 | 9.8752 | 59.9992 | 10 | 61.863 | 40.1141 | 59.9545 | 40
60.684 | 50.0752 | 59.9828 | 50 | 59.464 | 30.1254 | 59.9659 | 30 | 61.723 | 9.8752 | 59.9992 | 10 | 61.921 | 40.1141 | 59.9545 | 40
60.74 | 49.9788 | 59.9855 | 50 | 59.518 | 29.8066 | 59.9659 | 30 | 61.777 | 10.0529 | 60.0002 | 10 | 61.98 | 40.1141 | 59.9545 | 40
60.793 | 49.9788 | 59.9855 | 50 | 59.575 | 29.8066 | 59.9722 | 30 | 61.831 | 10.0529 | 60.0002 | 10 | 62.072 | 40.1141 | 59.9545 | 40
60.847 | 49.9788 | 59.9855 | 50 | 59.628 | 29.8066 | 59.9722 | 30 | 61.884 | 10.0529 | 60.0002 | 10 | 62.125 | 39.9452 | 59.9614 | 40
60.9 | 49.9788 | 59.9855 | 50 | 59.68 | 29.8066 | 59.9722 | 30 | 61.938 | 10.0529 | 60.0002 | 10 | 62.181 | 39.9452 | 59.9614 | 40
60.954 | 49.9788 | 59.9855 | 50 | 59.734 | 30.0725 | 59.9722 | 30 | 61.991 | 10.0529 | 60.0002 | 10 | 62.242 | 39.9452 | 59.9614 | 40
61.008 | 49.9788 | 59.9855 | 50 | 59.993 | 30.0725 | 59.9714 | 30 | 62.05 | 10.0529 | 60.0002 | 10 | 62.298 | 39.9452 | 59.9614 | 40
61.105 | 49.9788 | 59.9855 | 50 | 60.051 | 30.0725 | 59.9714 | 30 | 62.119 | 10.0529 | 60.0002 | 10 | 62.351 | 40.0091 | 59.963 | 40
61.16 | 49.9263 | 59.9856 | 50 | 60.113 | 29.9469 | 59.9714 | 30 | 62.179 | 9.9986 | 60.0008 | 10 | 62.405 | 40.0091 | 59.963 | 40
61.215 | 49.9263 | 59.9856 | 50 | 60.167 | 29.9469 | 59.973 | 30 | 62.234 | 9.9986 | 60.0008 | 10 | 62.459 | 40.0091 | 59.963 | 40
61.271 | 49.9263 | 59.9856 | 50 | 60.221 | 29.9469 | 59.973 | 30 | 62.289 | 9.9986 | 60.0008 | 10 | 62.513 | 40.0091 | 59.963 | 40
61.334 | 49.9263 | 59.9856 | 50 | 60.275 | 29.9469 | 59.973 | 30 | 62.352 | 9.9986 | 60.0008 | 10 | 62.567 | 40.0091 | 59.963 | 40
61.396 | 49.9263 | 59.9856 | 50 | 60.335 | 29.9469 | 59.973 | 30 | 62.456 | 9.9842 | 60.0006 | 10 | 62.624 | 40.0091 | 59.963 | 40
61.464 | 50.0479 | 59.9915 | 50 | 60.395 | 29.9469 | 59.973 | 30 | 62.509 | 9.9842 | 60.0006 | 10 | 62.681 | 40.0091 | 59.963 | 40
61.517 | 50.0479 | 59.9915 | 50 | 60.47 | 29.9469 | 59.973 | 30 | 62.563 | 9.9842 | 60.0006 | 10 | 62.74 | 40.0091 | 59.963 | 40
61.572 | 50.0479 | 59.9915 | 50 | 60.523 | 29.9604 | 59.973 | 30 | 62.616 | 9.9842 | 60.0006 | 10 | 62.798 | 39.9249 | 59.9675 | 40
61.625 | 50.0479 | 59.9915 | 50 | 60.58 | 29.9604 | 59.9714 | 30 | 62.675 | 9.9842 | 60.0006 | 10 | 62.855 | 39.9249 | 59.9675 | 40
61.678 | 49.9857 | 59.9906 | 50 | 60.636 | 29.9604 | 59.9714 | 30 | 62.734 | 10.0179 | 59.9978 | 10 | 62.916 | 39.9249 | 59.9675 | 40
61.732 | 49.9857 | 59.9906 | 50 | 60.688 | 30.0951 | 59.9714 | 30 | 62.788 | 10.0179 | 59.9978 | 10 | 62.972 | 39.993 | 59.9718 | 40
61.96 | 49.9857 | 59.9906 | 50 |  |  |  |  | 62.841 | 10.0179 | 59.9978 | 10 | 63.072 | 39.993 | 59.9718 | 40
62.019 | 49.9772 | 59.9937 | 50 |  |  |  |  | 62.894 | 10.0179 | 59.9978 | 10 | 63.125 | 39.993 | 59.9718 | 40
62.073 | 49.9772 | 59.9937 | 50 |  |  |  |  | 62.948 | 10.0179 | 59.9978 | 10 | 63.186 | 39.993 | 59.9718 | 40
62.138 | 49.9772 | 59.9937 | 50 |  |  |  |  | 63.001 | 10.0163 | 59.9979 | 10 | 63.241 | 40.0008 | 59.9774 | 40
62.197 | 49.9772 | 59.9937 | 50 |  |  |  |  | 63.059 | 10.0163 | 59.9979 | 10 | 63.299 | 40.0008 | 59.9774 | 40
62.264 | 49.9772 | 59.9937 | 50 |  |  |  |  | 63.113 | 10.0163 | 59.9979 | 10 | 63.353 | 40.0008 | 59.9774 | 40
62.33 | 49.9772 | 59.9937 | 50 |  |  |  |  | 63.167 | 10.0163 | 59.9979 | 10 | 63.408 | 40.0008 | 59.9774 | 40
62.393 | 49.9772 | 59.9937 | 50 |  |  |  |  | 63.221 | 10.0163 | 59.9979 | 10 | 63.463 | 40.0008 | 59.9774 | 40
62.465 | 50.0302 | 59.9975 | 50 |  |  |  |  | 63.281 | 10.0163 | 59.9979 | 10 | 63.52 | 40.0008 | 59.9774 | 40
62.518 | 50.0302 | 59.9975 | 50 |  |  |  |  | 63.341 | 10.0163 | 59.9979 | 10 | 63.577 | 40.0242 | 59.9768 | 40
62.573 | 50.0225 | 59.9969 | 50 |  |  |  |  | 63.396 | 10.0438 | 59.995 | 10 | 63.633 | 40.0242 | 59.9768 | 40
62.627 | 50.0225 | 59.9969 | 50 |  |  |  |  | 63.458 | 10.0438 | 59.995 | 10 | 63.689 | 40.0242 | 59.9768 | 40
62.682 | 50.0225 | 59.9969 | 50 |  |  |  |  | 63.513 | 10.0438 | 59.995 | 10 | 63.744 | 40.0242 | 59.9768 | 40
62.735 | 50.0225 | 59.9969 | 50 |  |  |  |  | 63.568 | 10.0438 | 59.995 | 10 | 63.8 | 40.0242 | 59.9768 | 40
62.789 | 50.0225 | 59.9969 | 50 |  |  |  |  | 63.622 | 9.8843 | 59.9969 | 10 | 63.867 | 40.0242 | 59.9768 | 40
62.841 | 50.0225 | 59.9969 | 50 |  |  |  |  | 63.684 | 9.8843 | 59.9969 | 10 | 63.922 | 40.0336 | 59.985 | 40
62.897 | 49.9564 | 59.9984 | 50 |  |  |  |  | 63.739 | 9.8843 | 59.9969 | 10 | 63.984 | 40.0336 | 59.985 | 40
62.951 | 49.9564 | 59.9984 | 50 |  |  |  |  | 63.792 | 9.8843 | 59.9969 | 10 | 64.07 | 40.0336 | 59.985 | 40
63.005 | 49.9564 | 59.9984 | 50 |  |  |  |  | 63.844 | 9.8843 | 59.9969 | 10 | 64.124 | 40.0336 | 59.985 | 40
63.058 | 49.9564 | 59.9984 | 50 |  |  |  |  | 63.898 | 9.9631 | 59.9971 | 10 | 64.176 | 40.0771 | 59.9871 | 40
63.111 | 49.9564 | 59.9984 | 50 | [8 empty] | 64.231 | 40.0771 | 59.9871 | 40
63.171 | 49.9564 | 59.9984 | 50 | [8 empty] | 64.284 | 40.0771 | 59.9871 | 40
63.232 | 49.9564 | 59.9984 | 50 | [8 empty] | 64.343 | 40.0771 | 59.9871 | 40
63.292 | 49.9564 | 59.9984 | 50 | [8 empty] | 64.399 | 40.0771 | 59.9871 | 40
63.346 | 50.0623 | 59.9991 | 50 | [8 empty] | 64.458 | 40.0771 | 59.9871 | 40
63.402 | 50.0623 | 59.9991 | 50 | [8 empty] | 64.514 | 39.9171 | 59.991 | 40
63.467 | 50.0623 | 59.9991 | 50 | [8 empty] | 64.57 | 39.9171 | 59.991 | 40
63.522 | 49.9777 | 60.0008 | 50 | [8 empty] | 64.629 | 39.9171 | 59.991 | 40
63.574 | 49.9777 | 60.0008 | 50 | [8 empty] | 64.687 | 39.9171 | 59.991 | 40
63.627 | 49.9777 | 60.0008 | 50 | [8 empty] | 64.748 | 39.9171 | 59.991 | 40
63.681 | 49.9777 | 60.0008 | 50 | [8 empty] | 64.806 | 40.0109 | 59.9918 | 40
63.738 | 49.9777 | 60.0008 | 50 | [8 empty] | 65.075 | 40.0109 | 59.9918 | 40
63.794 | 49.9751 | 60.0042 | 50 | [8 empty] | 65.128 | 40.0009 | 59.9965 | 40
63.847 | 49.9751 | 60.0042 | 50 | [8 empty] | 65.182 | 40.0009 | 59.9965 | 40
63.9 | 49.9751 | 60.0042 | 50 | [8 empty] | 65.234 | 40.0009 | 59.9965 | 40
63.953 | 49.9751 | 60.0042 | 50 | [8 empty] | 65.287 | 40.0009 | 59.9965 | 40
64.006 | 49.9751 | 60.0042 | 50 | [8 empty] | 65.341 | 40.0009 | 59.9965 | 40
64.066 | 49.9751 | 60.0042 | 50 | [8 empty] | 65.403 | 40.0126 | 59.9966 | 40
64.135 | 49.9751 | 60.0042 | 50 | [8 empty] | 65.458 | 40.0126 | 59.9966 | 40
64.19 | 50.0193 | 60.0051 | 50 | [8 empty] | 65.512 | 40.0126 | 59.9966 | 40
64.244 | 50.0193 | 60.0051 | 50 | [8 empty] | 65.571 | 40.0126 | 59.9966 | 40
64.3 | 50.0193 | 60.0051 | 50 | [8 empty] | 65.625 | 40.0126 | 59.9966 | 40
64.354 | 50.0193 | 60.0051 | 50 | [8 empty] | 65.69 | 40.0126 | 59.9966 | 40
64.469 | 50.0193 | 60.0051 | 50 | [8 empty] | 65.757 | 40.0126 | 59.9966 | 40
64.523 | 50.0064 | 60.0038 | 50 | [8 empty] | 65.818 | 40.0412 | 59.9971 | 40
64.576 | 50.0064 | 60.0038 | 50 | [8 empty] | 65.881 | 40.0412 | 59.9971 | 40
64.63 | 50.0064 | 60.0038 | 50 | [8 empty] | 65.937 | 40.0412 | 59.9971 | 40
64.685 | 50.0064 | 60.0038 | 50 | [8 empty] | 65.998 | 40.0412 | 59.9971 | 40
64.739 | 50.1057 | 60.0087 | 50 | [8 empty] | 66.076 | 40.0412 | 59.9971 | 40
64.791 | 50.1057 | 60.0087 | 50 | [8 empty] | 66.129 | 40.0015 | 59.9997 | 40
64.843 | 50.1057 | 60.0087 | 50 | [8 empty] | 66.183 | 40.0015 | 59.9997 | 40
64.898 | 50.1057 | 60.0087 | 50 | [8 empty] | 66.236 | 40.0015 | 59.9997 | 40
64.954 | 50.1057 | 60.0087 | 50 | [8 empty] | 66.289 | 39.9387 | 60 | 40
65.014 | 50.1057 | 60.0087 | 50 | [8 empty] | 66.342 | 39.9387 | 60 | 40
65.072 | 49.829 | 60.0018 | 50 | [8 empty] | 66.396 | 39.9387 | 60 | 40
65.13 | 49.829 | 60.0018 | 50 | [8 empty] | 66.459 | 39.9387 | 60 | 40
65.188 | 49.829 | 60.0018 | 50 | [8 empty] | 66.512 | 39.9387 | 60 | 40
65.246 | 49.829 | 60.0018 | 50 | [8 empty] | 66.578 | 39.9387 | 60 | 40
65.31 | 49.829 | 60.0018 | 50 | [8 empty] | 66.637 | 39.9387 | 60 | 40
65.375 | 50.0685 | 60.0065 | 50 | [8 empty] | 66.695 | 39.9387 | 60 | 40
65.464 | 50.0685 | 60.0065 | 50 | [8 empty] | 66.754 | 39.9961 | 60.0025 | 40
65.731 | 50.0685 | 60.0065 | 50 | [8 empty] | 67.011 | 39.9961 | 60.0025 | 40
65.784 | 49.9564 | 60.0103 | 50 | [8 empty] | 67.07 | 39.9944 | 60.0048 | 40
65.838 | 49.9564 | 60.0103 | 50 | [8 empty] | 67.124 | 39.9944 | 60.0048 | 40
65.891 | 49.9564 | 60.0103 | 50 | [8 empty] | 67.177 | 39.9944 | 60.0048 | 40
65.956 | 49.9564 | 60.0103 | 50 | [8 empty] | 67.231 | 40.0263 | 60.0025 | 40
66.011 | 50.0492 | 60.0114 | 50 | [8 empty] | 67.283 | 40.0263 | 60.0025 | 40
66.069 | 50.0492 | 60.0114 | 50 | [8 empty] | 67.336 | 40.0263 | 60.0025 | 40
66.127 | 50.0492 | 60.0114 | 50 | [8 empty] | 67.395 | 40.0263 | 60.0025 | 40
66.185 | 50.0492 | 60.0114 | 50 | [8 empty] | 67.457 | 40.0263 | 60.0025 | 40
66.25 | 50.0492 | 60.0114 | 50 | [8 empty] | 67.514 | 39.929 | 60.0016 | 40
66.305 | 49.9724 | 60.014 | 50 | [8 empty] | 67.573 | 39.929 | 60.0016 | 40
66.36 | 49.9724 | 60.014 | 50 | [8 empty] | 67.628 | 39.929 | 60.0016 | 40
66.476 | 49.9724 | 60.014 | 50 | [8 empty] | 67.683 | 39.929 | 60.0016 | 40
66.533 | 49.9724 | 60.014 | 50 | [8 empty] | 67.74 | 39.929 | 60.0016 | 40
66.585 | 49.9711 | 60.0093 | 50 | [8 empty] | 67.804 | 39.929 | 60.0016 | 40
66.639 | 49.9711 | 60.0093 | 50 | [8 empty] | 67.859 | 40.0186 | 59.9972 | 40
66.691 | 49.9711 | 60.0093 | 50 | [8 empty] | 67.914 | 40.0186 | 59.9972 | 40
66.744 | 49.9711 | 60.0093 | 50 | [8 empty] | 67.969 | 40.0186 | 59.9972 | 40
66.797 | 49.9711 | 60.0093 | 50 | [8 empty] | 68.073 | 40.0186 | 59.9972 | 40
66.85 | 50.0232 | 60.0202 | 50
66.904 | 50.0232 | 60.0202 | 50
66.967 | 50.0232 | 60.0202 | 50
67.022 | 50.0232 | 60.0202 | 50
67.076 | 50.0232 | 60.0202 | 50
67.133 | 50.0232 | 60.0202 | 50
67.194 | 50.0302 | 60.0199 | 50
67.252 | 50.0302 | 60.0199 | 50
67.315 | 50.0302 | 60.0199 | 50
67.371 | 50.0302 | 60.0199 | 50
67.465 | 50.0302 | 60.0199 | 50
67.518 | 50.1045 | 60.0246 | 50
67.573 | 50.1045 | 60.0246 | 50
67.627 | 50.1045 | 60.0246 | 50
67.68 | 50.1045 | 60.0246 | 50
67.733 | 50.1045 | 60.0246 | 50
67.788 | 49.8875 | 60.0237 | 50
67.841 | 49.8875 | 60.0237 | 50
67.894 | 49.8875 | 60.0237 | 50
67.949 | 49.8875 | 60.0237 | 50
68.014 | 49.8875 | 60.0237 | 50
68.074 | 49.8875 | 60.0237 | 50
68.135 | 49.8875 | 60.0237 | 50
68.19 | 49.9814 | 60.0258 | 50
68.245 | 49.9814 | 60.0258 | 50
68.3 | 49.9814 | 60.0258 | 50
68.37 | 49.9814 | 60.0258 | 50
68.468 | 49.9814 | 60.0258 | 50
68.522 | 49.9497 | 60.0282 | 50
68.574 | 49.9497 | 60.0282 | 50
68.628 | 49.9497 | 60.0282 | 50
68.681 | 50.0295 | 60.0289 | 50
68.733 | 50.0295 | 60.0289 | 50
68.787 | 50.0295 | 60.0289 | 50
68.84 | 50.0295 | 60.0289 | 50
68.892 | 50.0295 | 60.0289 | 50
68.95 | 50.0295 | 60.0289 | 50
69.023 | 50.0295 | 60.0289 | 50
69.078 | 49.9638 | 60.0308 | 50
69.132 | 49.9638 | 60.0308 | 50
69.186 | 49.9638 | 60.0308 | 50
69.241 | 49.9638 | 60.0308 | 50
69.301 | 49.9638 | 60.0308 | 50
69.378 | 49.9638 | 60.0308 | 50
69.465 | 50.0507 | 60.0322 | 50
69.518 | 50.0507 | 60.0322 | 50
69.575 | 50.0507 | 60.0322 | 50
69.629 | 49.9813 | 60.0358 | 50
69.683 | 49.9813 | 60.0358 | 50
69.738 | 49.9813 | 60.0358 | 50
69.791 | 49.9813 | 60.0358 | 50
69.846 | 49.9813 | 60.0358 | 50
69.901 | 49.9758 | 60.0382 | 50
69.957 | 49.9758 | 60.0382 | 50
70.013 | 49.9758 | 60.0382 | 50
70.07 | 49.9758 | 60.0382 | 50
70.128 | 49.9758 | 60.0382 | 50
70.197 | 49.9758 | 60.0382 | 50
70.255 | 50.0945 | 60.0345 | 50
70.315 | 50.0945 | 60.0345 | 50
70.377 | 50.0945 | 60.0345 | 50
70.638 | 50.0945 | 60.0345 | 50
70.691 | 49.861 | 60.035 | 50
70.745 | 49.861 | 60.035 | 50
70.797 | 49.861 | 60.035 | 50
70.853 | 50.0504 | 60.0332 | 50
70.906 | 50.0504 | 60.0332 | 50
70.958 | 50.0504 | 60.0332 | 50
71.02 | 50.0504 | 60.0332 | 50
71.073 | 50.0504 | 60.0332 | 50
71.127 | 49.9537 | 60.033 | 50
71.186 | 49.9537 | 60.033 | 50
71.24 | 49.9537 | 60.033 | 50
71.294 | 49.9537 | 60.033 | 50
71.348 | 49.9537 | 60.033 | 50
71.41 | 49.9537 | 60.033 | 50
71.466 | 49.9537 | 60.033 | 50
71.52 | 50.0245 | 60.0348 | 50
71.573 | 50.0245 | 60.0348 | 50
71.627 | 50.0245 | 60.0348 | 50
71.68 | 50.0245 | 60.0348 | 50
71.732 | 49.9267 | 60.0322 | 50
71.786 | 49.9267 | 60.0322 | 50
71.838 | 49.9267 | 60.0322 | 50
71.891 | 49.9267 | 60.0322 | 50
71.945 | 49.9267 | 60.0322 | 50
72.005 | 49.9267 | 60.0322 | 50
72.072 | 49.9267 | 60.0322 | 50
72.33 | 50.0333 | 60.0354 | 50
72.388 | 49.9333 | 60.0343 | 50
72.465 | 49.9333 | 60.0343 | 50
72.519 | 49.9333 | 60.0343 | 50
72.572 | 49.9333 | 60.0343 | 50
72.624 | 50.0535 | 60.0317 | 50
72.678 | 50.0535 | 60.0317 | 50
72.731 | 50.0535 | 60.0317 | 50
72.785 | 50.0535 | 60.0317 | 50
72.837 | 50.0535 | 60.0317 | 50
72.89 | 50.0535 | 60.0317 | 50
72.955 | 50.0535 | 60.0317 | 50
73.011 | 49.9944 | 60.0309 | 50
73.068 | 49.9944 | 60.0309 | 50
73.129 | 49.9944 | 60.0309 | 50
73.187 | 49.9944 | 60.0309 | 50
73.251 | 49.9944 | 60.0309 | 50
73.306 | 50.0586 | 60.0282 | 50
73.367 | 50.0586 | 60.0282 | 50
73.469 | 50.0586 | 60.0282 | 50
73.527 | 50.0586 | 60.0282 | 50
73.588 | 49.9431 | 60.0214 | 50
73.649 | 49.9431 | 60.0214 | 50
73.707 | 49.9431 | 60.0214 | 50
73.765 | 49.9431 | 60.0214 | 50
73.823 | 49.9431 | 60.0214 | 50
73.884 | 50.0316 | 60.0197 | 50
73.938 | 50.0316 | 60.0197 | 50
73.992 | 50.0316 | 60.0197 | 50
74.045 | 50.0316 | 60.0197 | 50
74.099 | 50.0316 | 60.0197 | 50
74.163 | 50.0316 | 60.0197 | 50

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
Escalón 1 |  |  | Escalón 2
Escalón 3 |  |  | Escalón 4
Escalón 5