## Rampas 7% (hidden)
Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI |  | ASC | ESC 1 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | ESC 2 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | ESC 3 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | ESC 4 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | ESC 5 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | DESC | ESC 1 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | ESC 2 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | ESC 3 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | ESC 4 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI | [5 empty] | ESC 5 | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | CONSIGNA P | SALIDA PPC | POTENCIA POI
1000 | 0 | 1 | 1.0027 | 1.0001
2000 | 1 | 1 | 1.0146 | 0.98299 |  |  |  | 245000 | 0 | 1 | 0.98162 | 0.99803 | X | [5 empty] | 528000 | 0 | 1 | 0.98177 | 1.0084 | X | [5 empty] | 808000 | 0 | 1 | 0.9843 | 1.0054 | X | [5 empty] | 1088000 | 0 | 1 | 0.97669 | 1.0129 | X | [5 empty] | 1368000 | 0 | 1 | 0.98434 | 1.0064 | X | [6 empty] | 388000 | 0 | 6.6 | 6.6757 | 6.5898 | X | [5 empty] | 668000 | 0 | 6.6 | 6.6763 | 6.5777 | X | [5 empty] | 948000 | 0 | 6.6 | 6.6542 | 6.5828 | X | [5 empty] | 1228000 | 0 | 6.6 | 6.6688 | 6.5763 | X | [5 empty] | 1508000 | 0 | 6.6 | 6.6662 | 6.5752 | X
3000 | 2 | 1 | 1.0179 | 0.99801 |  |  |  | 246000 | 1 | 1 | 0.98192 | 0.99789 | [6 empty] | 528999 | 0.999 | 1 | 0.97626 | 1.0034 | [6 empty] | 808999 | 0.999 | 1 | 0.97912 | 1.0155 | [6 empty] | 1089000 | 1 | 1 | 0.97049 | 1.0072 | [6 empty] | 1369000 | 1 | 1 | 0.97652 | 1.0089 | [7 empty] | 388999 | 0.999 | 6.6 | 6.6736 | 6.6094 | [6 empty] | 669000 | 1 | 6.6 | 6.6733 | 6.6152 | [6 empty] | 948999 | 0.999 | 6.6 | 6.6646 | 6.5982 | [6 empty] | 1229000 | 1 | 6.6 | 6.6777 | 6.5914 | [6 empty] | 1509000 | 1 | 6.6 | 6.6746 | 6.5973
4000 | 3 | 1 | 1.0151 | 1.0048 |  |  |  | 247000 | 2 | 1 | 0.9823 | 1.0015 | [6 empty] | 530000 | 2 | 1.0163 | 0.97532 | 1.0078 | [6 empty] | 810000 | 2 | 1.0163 | 0.98848 | 0.99834 | [6 empty] | 1090000 | 2 | 1.0163 | 0.97633 | 0.99943 | [6 empty] | 1370000 | 2 | 1.0122 | 0.97591 | 1.0048 | [7 empty] | 390000 | 2 | 6.5837 | 6.6748 | 6.5858 | [6 empty] | 670000 | 2 | 6.5837 | 6.6664 | 6.5981 | [6 empty] | 950000 | 2 | 6.5837 | 6.659 | 6.6009 | [6 empty] | 1230000 | 2 | 6.5837 | 6.67 | 6.6083 | [6 empty] | 1510000 | 2 | 6.5878 | 6.6692 | 6.6027
5000 | 4 | 1 | 1.0119 | 1.0044 |  |  |  | 248000 | 3 | 1 | 0.98419 | 0.99678 | [6 empty] | 531000 | 3 | 1.0572 | 1.0036 | 1.005 | [6 empty] | 811000 | 3 | 1.0572 | 1.0207 | 1.0009 | [6 empty] | 1091000 | 3 | 1.0572 | 1.01 | 1.0011 | [6 empty] | 1371000 | 3 | 1.0531 | 1.0035 | 0.99968 | [7 empty] | 391000 | 3 | 6.5428 | 6.6458 | 6.5908 | [6 empty] | 671000 | 3 | 6.5428 | 6.6339 | 6.5959 | [6 empty] | 951000 | 3 | 6.5428 | 6.6195 | 6.5956 | [6 empty] | 1231000 | 3 | 6.5428 | 6.6377 | 6.5959 | [6 empty] | 1511000 | 3 | 6.5469 | 6.637 | 6.5931
6000 | 5 | 1 | 1.0108 | 0.99597 |  |  |  | 248999 | 3.999 | 1 | 0.9833 | 1.0015 | [6 empty] | 532000 | 4 | 1.098 | 1.0589 | 1.0211 | [6 empty] | 812000 | 4 | 1.098 | 1.0853 | 1.0058 | [6 empty] | 1092000 | 4 | 1.098 | 1.0696 | 1.0187 | [6 empty] | 1372000 | 4 | 1.0939 | 1.0573 | 1.0169 | [7 empty] | 392000 | 4 | 6.502 | 6.596 | 6.5759 | [6 empty] | 672000 | 4 | 6.502 | 6.5887 | 6.5622 | [6 empty] | 952000 | 4 | 6.502 | 6.5714 | 6.5619 | [6 empty] | 1232000 | 4 | 6.502 | 6.5866 | 6.5599 | [6 empty] | 1512000 | 4 | 6.5061 | 6.5922 | 6.5633
7000 | 6 | 1 | 1.004 | 0.99658 |  |  |  | 250000 | 5 | 1.0163 | 0.98899 | 0.99863 | [6 empty] | 533000 | 5 | 1.1388 | 1.1194 | 1.0616 | [6 empty] | 813000 | 5 | 1.1388 | 1.1506 | 1.0509 | [6 empty] | 1093000 | 5 | 1.1388 | 1.1308 | 1.0602 | [6 empty] | 1373000 | 5 | 1.1347 | 1.1201 | 1.0526 | [7 empty] | 393000 | 5 | 6.4612 | 6.5562 | 6.5079 | [6 empty] | 673000 | 5 | 6.4612 | 6.5463 | 6.514 | [6 empty] | 953000 | 5 | 6.4612 | 6.5257 | 6.5159 | [6 empty] | 1233000 | 5 | 6.4612 | 6.54 | 6.5263 | [6 empty] | 1513000 | 5 | 6.4653 | 6.5492 | 6.5207
8000 | 7 | 1 | 0.99802 | 1.0116 |  |  |  | 251000 | 6 | 1.0572 | 1.0224 | 1.004 | [6 empty] | 533999 | 5.999 | 1.1797 | 1.1734 | 1.1 | [6 empty] | 814000 | 6 | 1.1797 | 1.2127 | 1.089 | [6 empty] | 1094000 | 6 | 1.1797 | 1.1625 | 1.1317 | [6 empty] | 1373999 | 5.999 | 1.1756 | 1.1699 | 1.1032 | [7 empty] | 393999 | 5.999 | 6.4203 | 6.4885 | 6.5201 | [6 empty] | 673999 | 5.999 | 6.4203 | 6.4925 | 6.5028 | [6 empty] | 954000 | 6 | 6.4203 | 6.4846 | 6.4838 | [6 empty] | 1234000 | 6 | 6.4203 | 6.5037 | 6.4752 | [6 empty] | 1514000 | 6 | 6.4244 | 6.4967 | 6.5056
8999 | 7.999 | 1 | 0.99817 | 0.9927 |  |  |  | 252000 | 7 | 1.098 | 1.0744 | 1.032 | [6 empty] | 535000 | 7 | 1.2205 | 1.2165 | 1.1754 | [6 empty] | 815000 | 7 | 1.2205 | 1.2519 | 1.1816 | [6 empty] | 1095000 | 7 | 1.2205 | 1.2125 | 1.1738 | [6 empty] | 1375000 | 7 | 1.2164 | 1.2093 | 1.1787 | [7 empty] | 395000 | 7 | 6.3795 | 6.4556 | 6.4194 | [6 empty] | 675000 | 7 | 6.3795 | 6.4578 | 6.4158 | [6 empty] | 955000 | 7 | 6.3795 | 6.4524 | 6.4289 | [6 empty] | 1235000 | 7 | 6.3795 | 6.4546 | 6.4258 | [6 empty] | 1515000 | 7 | 6.3836 | 6.4589 | 6.4256
10000 | 9 | 1 | 0.99454 | 0.99962 |  |  |  | 253000 | 8 | 1.1388 | 1.1259 | 1.0719 | [6 empty] | 536000 | 8 | 1.2613 | 1.2576 | 1.2206 | [6 empty] | 816000 | 8 | 1.2613 | 1.2845 | 1.2292 | [6 empty] | 1096000 | 8 | 1.2613 | 1.2537 | 1.2118 | [6 empty] | 1376000 | 8 | 1.2572 | 1.2444 | 1.218 | [7 empty] | 396000 | 8 | 6.3387 | 6.4118 | 6.3839 | [6 empty] | 676000 | 8 | 6.3387 | 6.4152 | 6.3878 | [6 empty] | 956000 | 8 | 6.3387 | 6.4066 | 6.3924 | [6 empty] | 1236000 | 8 | 6.3387 | 6.4125 | 6.3907 | [6 empty] | 1516000 | 8 | 6.3428 | 6.417 | 6.3926
11000 | 10 | 1 | 0.99073 | 1.0025 |  |  |  | 254000 | 9 | 1.1797 | 1.1794 | 1.1008 | [6 empty] | 537000 | 9 | 1.3022 | 1.2874 | 1.2691 | [6 empty] | 817000 | 9 | 1.3022 | 1.3271 | 1.2421 | [6 empty] | 1097000 | 9 | 1.3022 | 1.2823 | 1.2679 | [6 empty] | 1377000 | 9 | 1.2981 | 1.2927 | 1.2264 | [7 empty] | 397000 | 9 | 6.2978 | 6.4202 | 6.3029 | [6 empty] | 677000 | 9 | 6.2978 | 6.3736 | 6.3547 | [6 empty] | 957000 | 9 | 6.2978 | 6.3643 | 6.3552 | [6 empty] | 1237000 | 9 | 6.2978 | 6.3688 | 6.3558 | [6 empty] | 1517000 | 9 | 6.3019 | 6.3737 | 6.3628
12000 | 11 | 1 | 0.98325 | 1.0121 |  |  |  | 255000 | 10 | 1.2205 | 1.2211 | 1.1855 | [6 empty] | 538000 | 10 | 1.343 | 1.331 | 1.2778 | [6 empty] | 818000 | 10 | 1.343 | 1.3601 | 1.2921 | [6 empty] | 1098000 | 10 | 1.343 | 1.3281 | 1.2741 | [6 empty] | 1378000 | 10 | 1.3389 | 1.3316 | 1.281 | [7 empty] | 398000 | 10 | 6.257 | 6.4021 | 6.3114 | [6 empty] | 678000 | 10 | 6.257 | 6.3344 | 6.3137 | [6 empty] | 958000 | 10 | 6.257 | 6.3268 | 6.3144 | [6 empty] | 1238000 | 10 | 6.257 | 6.3221 | 6.328 | [6 empty] | 1518000 | 10 | 6.2611 | 6.3328 | 6.3202
13000 | 12 | 1 | 0.97695 | 1.0076 |  |  |  | 256000 | 11 | 1.2613 | 1.2572 | 1.2229 | [6 empty] | 539000 | 11 | 1.3838 | 1.3608 | 1.3399 | [6 empty] | 818999 | 10.999 | 1.3838 | 1.3875 | 1.3368 | [6 empty] | 1099000 | 11 | 1.3838 | 1.3572 | 1.3374 | [6 empty] | 1378999 | 10.999 | 1.3797 | 1.3611 | 1.3373 | [7 empty] | 398999 | 10.999 | 6.2162 | 6.3516 | 6.2779 | [6 empty] | 678999 | 10.999 | 6.2162 | 6.2889 | 6.2665 | [6 empty] | 959000 | 11 | 6.2162 | 6.2863 | 6.2746 | [6 empty] | 1239000 | 11 | 6.2162 | 6.2878 | 6.2632 | [6 empty] | 1519000 | 11 | 6.2203 | 6.2861 | 6.2793
13999 | 12.999 | 1 | 0.97617 | 0.99578 |  |  |  | 257000 | 12 | 1.3022 | 1.2837 | 1.2661 | [6 empty] | 540000 | 12 | 1.4247 | 1.4034 | 1.3675 | [6 empty] | 820000 | 12 | 1.4247 | 1.4294 | 1.3829 | [6 empty] | 1100000 | 12 | 1.4247 | 1.4002 | 1.366 | [6 empty] | 1380000 | 12 | 1.4206 | 1.4023 | 1.3665 | [7 empty] | 400000 | 12 | 6.1754 | 6.3087 | 6.2564 | [6 empty] | 680000 | 12 | 6.1754 | 6.2513 | 6.2163 | [6 empty] | 960000 | 12 | 6.1754 | 6.2437 | 6.2229 | [6 empty] | 1240000 | 12 | 6.1754 | 6.2463 | 6.2188 | [6 empty] | 1520000 | 12 | 6.1794 | 6.2459 | 6.2236
15000 | 14 | 1 | 0.98078 | 1.0038 |  |  |  | 258000 | 13 | 1.343 | 1.3293 | 1.2734 | [6 empty] | 541000 | 13 | 1.4655 | 1.4542 | 1.388 | [6 empty] | 821000 | 13 | 1.4655 | 1.4674 | 1.4173 | [6 empty] | 1101000 | 13 | 1.4655 | 1.4506 | 1.3948 | [6 empty] | 1381000 | 13 | 1.4614 | 1.4504 | 1.3944 | [7 empty] | 401000 | 13 | 6.1345 | 6.2474 | 6.2031 | [6 empty] | 681000 | 13 | 6.1345 | 6.2114 | 6.1918 | [6 empty] | 961000 | 13 | 6.1345 | 6.2081 | 6.184 | [6 empty] | 1241000 | 13 | 6.1345 | 6.2035 | 6.1976 | [6 empty] | 1521000 | 13 | 6.1386 | 6.2026 | 6.2018
16000 | 15 | 1 | 0.98131 | 1.0014 |  |  |  | 258999 | 13.999 | 1.3838 | 1.3602 | 1.3343 | [6 empty] | 542000 | 14 | 1.5063 | 1.4964 | 1.4419 | [6 empty] | 822000 | 14 | 1.5063 | 1.5226 | 1.4178 | [6 empty] | 1102000 | 14 | 1.5063 | 1.4973 | 1.435 | [6 empty] | 1382000 | 14 | 1.5022 | 1.4962 | 1.434 | [7 empty] | 402000 | 14 | 6.0937 | 6.2031 | 6.1584 | [6 empty] | 682000 | 14 | 6.0937 | 6.1704 | 6.1569 | [6 empty] | 962000 | 14 | 6.0937 | 6.1674 | 6.1535 | [6 empty] | 1242000 | 14 | 6.0937 | 6.1594 | 6.158 | [6 empty] | 1522000 | 14 | 6.0978 | 6.1643 | 6.1551
17000 | 16 | 1 | 0.98059 | 1.0027 |  |  |  | 260000 | 15 | 1.4247 | 1.4047 | 1.3656 |  | P1 | 2.5262 | t1 | 43 |  | 543000 | 15 | 1.5472 | 1.5359 | 1.5018 |  | P1 | 2.1842 | t1 | 32 |  | 823000 | 15 | 1.5472 | 1.5715 | 1.5051 |  | P1 | 2.4004 | t1 | 37 |  | 1103000 | 15 | 1.5472 | 1.5377 | 1.4947 |  | P1 | 2.5179 | t1 | 40 |  | 1383000 | 15 | 1.5431 | 1.5317 | 1.5005 |  | P1 | 2.5817 | t1 | 42 |  |  | 403000 | 15 | 6.0529 | 6.1698 | 6.0954 |  | P1 | 5.7325 | t1 | 24 |  | 683000 | 15 | 6.0529 | 6.1281 | 6.1004 |  | P1 | 5.3814 | t1 | 33 |  | 963000 | 15 | 6.0529 | 6.1189 | 6.1051 |  | P1 | 5.4029 | t1 | 32 |  | 1243000 | 15 | 6.0529 | 6.121 | 6.1046 |  | P1 | 5.5687 | t1 | 28 |  | 1523000 | 15 | 6.0569 | 6.1193 | 6.1029 |  | P1 | 5.3645 | t1 | 33
18000 | 17 | 1 | 0.97936 | 0.99987 |  |  |  | 261000 | 16 | 1.4655 | 1.4526 | 1.4006 |  | P2 | 5.2971 | t2 | 111 |  | 544000 | 16 | 1.588 | 1.5792 | 1.5417 |  | P2 | 5.5105 | t2 | 114 |  | 823999 | 15.999 | 1.588 | 1.6201 | 1.5176 |  | P2 | 5.4456 | t2 | 112 |  | 1103999 | 15.999 | 1.588 | 1.5789 | 1.5409 |  | P2 | 5.4463 | t2 | 112 |  | 1384000 | 16 | 1.5839 | 1.5753 | 1.5302 |  | P2 | 5.6516 | t2 | 117 |  |  | 404000 | 16 | 6.012 | 6.1176 | 6.0701 |  | P2 | 2.0045 | t2 | 115 |  | 683999 | 15.999 | 6.012 | 6.0791 | 6.072 |  | P2 | 2.1199 | t2 | 113 |  | 963999 | 15.999 | 6.012 | 6.0805 | 6.055 |  | P2 | 2.0806 | t2 | 114 |  | 1243999 | 15.999 | 6.012 | 6.0836 | 6.0544 |  | P2 | 2.0724 | t2 | 114 |  | 1524000 | 16 | 6.0161 | 6.0831 | 6.0571 |  | P2 | 2.0085 | t2 | 115
18999 | 17.999 | 1 | 0.98325 | 0.98635 |  |  |  | 262000 | 17 | 1.5063 | 1.5001 | 1.4367 |  | DP | 2.7709 | DT | 68 |  | 545000 | 17 | 1.6288 | 1.6286 | 1.5571 |  | DP | 3.3263 | DT | 82 |  | 825000 | 17 | 1.6288 | 1.6846 | 1.5471 |  | DP | 3.0452 | DT | 75 |  | 1105000 | 17 | 1.6288 | 1.6316 | 1.5486 |  | DP | 2.9283 | DT | 72 |  | 1385000 | 17 | 1.6247 | 1.6248 | 1.5542 |  | DP | 3.0699 | DT | 75 |  |  | 405000 | 17 | 5.9712 | 6.0646 | 6.0282 |  | DP | -3.728 | DT | 91 |  | 685000 | 17 | 5.9712 | 6.0395 | 6.0243 |  | DP | -3.2615 | DT | 80 |  | 965000 | 17 | 5.9712 | 6.042 | 6.0236 |  | DP | -3.3222 | DT | 82 |  | 1245000 | 17 | 5.9712 | 6.0381 | 6.0353 |  | DP | -3.4962 | DT | 86 |  | 1525000 | 17 | 5.9753 | 6.041 | 6.0357 |  | DP | -3.356 | DT | 82
20000 | 19 | 1 | 0.99146 | 0.98865 |  |  |  | 263000 | 18 | 1.5472 | 1.5372 | 1.5145 | [6 empty] | 546000 | 18 | 1.6697 | 1.672 | 1.6049 | [6 empty] | 826000 | 18 | 1.6697 | 1.7164 | 1.6226 | [6 empty] | 1106000 | 18 | 1.6697 | 1.6801 | 1.6074 | [6 empty] | 1386000 | 18 | 1.6656 | 1.6659 | 1.6035 | [7 empty] | 406000 | 18 | 5.9304 | 6.0042 | 6.0158 | [6 empty] | 686000 | 18 | 5.9304 | 6.0035 | 5.9883 | [6 empty] | 966000 | 18 | 5.9304 | 5.9973 | 5.9976 | [6 empty] | 1246000 | 18 | 5.9304 | 5.9959 | 5.9913 | [6 empty] | 1526000 | 18 | 5.9344 | 5.9969 | 6.0015
21000 | 20 | 1 | 0.99848 | 0.9959 |  |  |  | 264000 | 19 | 1.588 | 1.5781 | 1.5343 |  | m [MW/min] | 2.4449 |  |  |  | 547000 | 19 | 1.7105 | 1.705 | 1.6714 |  | m [MW/min] | 2.4338 |  |  |  | 827000 | 19 | 1.7105 | 1.7422 | 1.6845 |  | m [MW/min] | 2.4361 |  |  |  | 1107000 | 19 | 1.7105 | 1.7089 | 1.6935 |  | m [MW/min] | 2.4403 |  |  |  | 1387000 | 19 | 1.7064 | 1.6968 | 1.6731 |  | m [MW/min] | 2.4559 |  |  |  |  | 407000 | 19 | 5.8895 | 5.9601 | 5.9372 |  | m [MW/min] | -2.458 |  |  |  | 687000 | 19 | 5.8895 | 5.9602 | 5.94 |  | m [MW/min] | -2.4461 |  |  |  | 967000 | 19 | 5.8895 | 5.9558 | 5.9291 |  | m [MW/min] | -2.4309 |  |  |  | 1247000 | 19 | 5.8895 | 5.9553 | 5.931 |  | m [MW/min] | -2.4392 |  |  |  | 1527000 | 19 | 5.8936 | 5.9585 | 5.9328 |  | m [MW/min] | -2.4556
22000 | 21 | 1 | 1.005 | 0.99373 |  |  |  | 265000 | 20 | 1.6288 | 1.6301 | 1.5561 | [6 empty] | 548000 | 20 | 1.7513 | 1.7377 | 1.7138 | [6 empty] | 828000 | 20 | 1.7513 | 1.7671 | 1.7115 | [6 empty] | 1108000 | 20 | 1.7513 | 1.7409 | 1.6991 | [6 empty] | 1388000 | 20 | 1.7472 | 1.733 | 1.6951 | [7 empty] | 408000 | 20 | 5.8487 | 5.9191 | 5.8902 | [6 empty] | 688000 | 20 | 5.8487 | 5.9213 | 5.8956 | [6 empty] | 968000 | 20 | 5.8487 | 5.9136 | 5.8972 | [6 empty] | 1248000 | 20 | 5.8487 | 5.9145 | 5.898 | [6 empty] | 1528000 | 20 | 5.8528 | 5.9191 | 5.8984
23000 | 22 | 1 | 1.0058 | 0.99552 |  |  |  | 266000 | 21 | 1.6697 | 1.6753 | 1.6032 | [6 empty] | 549000 | 21 | 1.7922 | 1.7752 | 1.737 | [6 empty] | 828999 | 20.999 | 1.7922 | 1.7974 | 1.7473 | [6 empty] | 1108999 | 20.999 | 1.7922 | 1.7795 | 1.7416 | [6 empty] | 1389000 | 21 | 1.7881 | 1.7714 | 1.7385 | [7 empty] | 408999 | 20.999 | 5.8079 | 5.8835 | 5.8619 | [6 empty] | 689000 | 21 | 5.8079 | 5.8787 | 5.8657 | [6 empty] | 969000 | 21 | 5.8079 | 5.8722 | 5.8662 | [6 empty] | 1248999 | 20.999 | 5.8079 | 5.8699 | 5.8728 | [6 empty] | 1528999 | 20.999 | 5.812 | 5.8749 | 5.8747
24000 | 23 | 1 | 0.99896 | 1.0063 |  |  |  | 267000 | 22 | 1.7105 | 1.7085 | 1.6755 | [6 empty] | 550000 | 22 | 1.833 | 1.8202 | 1.763 | [6 empty] | 830000 | 22 | 1.833 | 1.8224 | 1.7973 | [6 empty] | 1110000 | 22 | 1.833 | 1.8225 | 1.7688 | [6 empty] | 1390000 | 22 | 1.8289 | 1.8137 | 1.7636 | [7 empty] | 410000 | 22 | 5.767 | 5.8389 | 5.8203 | [6 empty] | 690000 | 22 | 5.767 | 5.8424 | 5.8235 | [6 empty] | 970000 | 22 | 5.767 | 5.8342 | 5.8195 | [6 empty] | 1250000 | 22 | 5.767 | 5.8361 | 5.8151 | [6 empty] | 1530000 | 22 | 5.7711 | 5.8389 | 5.8247
25000 | 24 | 1 | 0.99954 | 1.0039 |  |  |  | 268000 | 23 | 1.7513 | 1.7409 | 1.7143 | [6 empty] | 551000 | 23 | 1.8738 | 1.8594 | 1.8232 | [6 empty] | 831000 | 23 | 1.8738 | 1.8496 | 1.8382 | [6 empty] | 1111000 | 23 | 1.8738 | 1.8616 | 1.8198 | [6 empty] | 1391000 | 23 | 1.8697 | 1.8595 | 1.8218 | [7 empty] | 411000 | 23 | 5.7262 | 5.8006 | 5.7729 | [6 empty] | 691000 | 23 | 5.7262 | 5.803 | 5.7663 | [6 empty] | 971000 | 23 | 5.7262 | 5.7933 | 5.7747 | [6 empty] | 1251000 | 23 | 5.7262 | 5.7872 | 5.7839 | [6 empty] | 1531000 | 23 | 5.7303 | 5.7943 | 5.7733
26000 | 25 | 1 | 0.99676 | 1.0012 |  |  |  | 268999 | 23.999 | 1.7922 | 1.7811 | 1.7375 | [6 empty] | 552000 | 24 | 1.9147 | 1.9082 | 1.8586 | [6 empty] | 832000 | 24 | 1.9147 | 1.8875 | 1.864 | [6 empty] | 1112000 | 24 | 1.9147 | 1.9079 | 1.8607 | [6 empty] | 1392000 | 24 | 1.9106 | 1.9049 | 1.858 | [7 empty] | 412000 | 24 | 5.6854 | 5.762 | 5.7325 | [6 empty] | 692000 | 24 | 5.6854 | 5.7594 | 5.74 | [6 empty] | 972000 | 24 | 5.6854 | 5.7512 | 5.7365 | [6 empty] | 1252000 | 24 | 5.6854 | 5.7463 | 5.7351 | [6 empty] | 1532000 | 24 | 5.6895 | 5.7546 | 5.7392
27000 | 26 | 1 | 0.99081 | 1.0088 |  |  |  | 270000 | 25 | 1.833 | 1.8236 | 1.7685 | [6 empty] | 553000 | 25 | 1.9555 | 1.9529 | 1.8955 | [6 empty] | 833000 | 25 | 1.9555 | 1.9327 | 1.892 | [6 empty] | 1113000 | 25 | 1.9555 | 1.9513 | 1.8964 | [6 empty] | 1393000 | 25 | 1.9514 | 1.9509 | 1.8887 | [7 empty] | 413000 | 25 | 5.6445 | 5.7273 | 5.6951 | [6 empty] | 693000 | 25 | 5.6445 | 5.7166 | 5.7038 | [6 empty] | 973000 | 25 | 5.6445 | 5.7101 | 5.6977 | [6 empty] | 1253000 | 25 | 5.6445 | 5.7047 | 5.6968 | [6 empty] | 1533000 | 25 | 5.6486 | 5.7116 | 5.7068
28000 | 27 | 1 | 0.9874 | 1.004 |  |  |  | 271000 | 26 | 1.8738 | 1.8636 | 1.8281 | [6 empty] | 554000 | 26 | 1.9963 | 2.0022 | 1.9223 | [6 empty] | 833999 | 25.999 | 1.9963 | 1.9801 | 1.9255 | [6 empty] | 1113999 | 25.999 | 1.9963 | 2.0025 | 1.92 | [6 empty] | 1394000 | 26 | 1.9922 | 2.0015 | 1.9183 | [7 empty] | 414000 | 26 | 5.6037 | 5.6816 | 5.668 | [6 empty] | 694000 | 26 | 5.6037 | 5.6577 | 5.6887 | [6 empty] | 973999 | 25.999 | 5.6037 | 5.6609 | 5.6783 | [6 empty] | 1254000 | 26 | 5.6037 | 5.6637 | 5.6649 | [6 empty] | 1534000 | 26 | 5.6078 | 5.6566 | 5.6893
29000 | 28 | 1 | 0.9895 | 0.99816 |  |  |  | 272000 | 27 | 1.9147 | 1.9071 | 1.857 | [6 empty] | 555000 | 27 | 2.0372 | 2.04 | 2.0064 | [6 empty] | 835000 | 27 | 2.0372 | 2.0214 | 1.9988 | [6 empty] | 1115000 | 27 | 2.0372 | 2.0379 | 2.0123 | [6 empty] | 1395000 | 27 | 2.0331 | 2.0357 | 1.9998 | [7 empty] | 415000 | 27 | 5.5629 | 5.637 | 5.596 | [6 empty] | 695000 | 27 | 5.5629 | 5.616 | 5.572 | [6 empty] | 975000 | 27 | 5.5629 | 5.6201 | 5.5753 | [6 empty] | 1255000 | 27 | 5.5629 | 5.6151 | 5.5908 | [6 empty] | 1535000 | 27 | 5.567 | 5.6338 | 5.6122
30000 | 29 | 1 | 0.99126 | 0.99649 |  |  |  | 273000 | 28 | 1.9555 | 1.9522 | 1.8927 | [6 empty] | 556000 | 28 | 2.078 | 2.0787 | 2.0239 | [6 empty] | 836000 | 28 | 2.078 | 2.059 | 2.0361 | [6 empty] | 1116000 | 28 | 2.078 | 2.0751 | 2.0238 | [6 empty] | 1396000 | 28 | 2.0739 | 2.0705 | 2.0251 | [7 empty] | 416000 | 28 | 5.522 | 5.6363 | 5.5303 | [6 empty] | 696000 | 28 | 5.522 | 5.595 | 5.5679 | [6 empty] | 976000 | 28 | 5.522 | 5.5903 | 5.5691 | [6 empty] | 1256000 | 28 | 5.522 | 5.5793 | 5.5687 | [6 empty] | 1536000 | 28 | 5.5261 | 5.5913 | 5.5732
31000 | 30 | 1 | 0.99051 | 1.0044 |  |  |  | 273999 | 28.999 | 1.9963 | 2.0082 | 1.9197 | [6 empty] | 557000 | 29 | 2.1188 | 2.1281 | 2.0518 | [6 empty] | 837000 | 29 | 2.1188 | 2.0978 | 2.0669 | [6 empty] | 1117000 | 29 | 2.1188 | 2.1219 | 2.0517 | [6 empty] | 1397000 | 29 | 2.1147 | 2.1166 | 2.0508 | [7 empty] | 417000 | 29 | 5.4812 | 5.5872 | 5.5549 | [6 empty] | 697000 | 29 | 5.4812 | 5.5458 | 5.5499 | [6 empty] | 977000 | 29 | 5.4812 | 5.5533 | 5.5302 | [6 empty] | 1257000 | 29 | 5.4812 | 5.5428 | 5.5286 | [6 empty] | 1537000 | 29 | 5.4853 | 5.5559 | 5.5327
32000 | 31 | 1 | 0.98746 | 1.0093 |  |  |  | 275000 | 30 | 2.0372 | 2.0388 | 2.0066 | [6 empty] | 558000 | 30 | 2.1597 | 2.1664 | 2.1035 | [6 empty] | 838000 | 30 | 2.1597 | 2.1308 | 2.1069 | [6 empty] | 1118000 | 30 | 2.1597 | 2.1574 | 2.1066 | [6 empty] | 1398000 | 30 | 2.1556 | 2.1501 | 2.1034 | [7 empty] | 418000 | 30 | 5.4404 | 5.5255 | 5.5228 | [6 empty] | 698000 | 30 | 5.4404 | 5.5002 | 5.5061 | [6 empty] | 978000 | 30 | 5.4404 | 5.4997 | 5.5197 | [6 empty] | 1258000 | 30 | 5.4404 | 5.5045 | 5.4969 | [6 empty] | 1538000 | 30 | 5.4445 | 5.5045 | 5.5189
33000 | 32 | 1 | 0.9892 | 0.99249 |  |  |  | 276000 | 31 | 2.078 | 2.0806 | 2.0111 | [6 empty] | 558999 | 30.999 | 2.2005 | 2.1944 | 2.1691 | [6 empty] | 839000 | 31 | 2.2005 | 2.1713 | 2.1576 | [6 empty] | 1119000 | 31 | 2.2005 | 2.1963 | 2.1486 | [6 empty] | 1399000 | 31 | 2.1964 | 2.1905 | 2.1405 | [7 empty] | 418999 | 30.999 | 5.3996 | 5.4762 | 5.4695 | [6 empty] | 698999 | 30.999 | 5.3996 | 5.4548 | 5.4575 | [6 empty] | 979000 | 31 | 5.3996 | 5.4498 | 5.4607 | [6 empty] | 1259000 | 31 | 5.3996 | 5.4537 | 5.4561 | [6 empty] | 1539000 | 31 | 5.4036 | 5.4542 | 5.4659
34000 | 33 | 1 | 0.98885 | 1.0006 |  |  |  | 277000 | 32 | 2.1188 | 2.1366 | 2.0361 | [6 empty] | 560000 | 32 | 2.2413 | 2.2333 | 2.1842 | [6 empty] | 840000 | 32 | 2.2413 | 2.2094 | 2.1959 | [6 empty] | 1120000 | 32 | 2.2413 | 2.2417 | 2.1867 | [6 empty] | 1400000 | 32 | 2.2372 | 2.2369 | 2.1871 | [7 empty] | 420000 | 32 | 5.3587 | 5.4296 | 5.3978 | [6 empty] | 700000 | 32 | 5.3587 | 5.4072 | 5.4062 | [6 empty] | 980000 | 32 | 5.3587 | 5.4094 | 5.4029 | [6 empty] | 1260000 | 32 | 5.3587 | 5.4129 | 5.398 | [6 empty] | 1540000 | 32 | 5.3628 | 5.4136 | 5.4053
35000 | 34 | 1 | 0.98723 | 1.0037 |  |  |  | 278000 | 33 | 2.1597 | 2.1782 | 2.0946 | [6 empty] | 561000 | 33 | 2.2822 | 2.2751 | 2.226 | [6 empty] | 841000 | 33 | 2.2822 | 2.2594 | 2.2064 | [6 empty] | 1121000 | 33 | 2.2822 | 2.2871 | 2.226 | [6 empty] | 1401000 | 33 | 2.2781 | 2.2782 | 2.2238 | [7 empty] | 421000 | 33 | 5.3179 | 5.3833 | 5.3824 | [6 empty] | 701000 | 33 | 5.3179 | 5.3632 | 5.3814 | [6 empty] | 981000 | 33 | 5.3179 | 5.3754 | 5.3615 | [6 empty] | 1261000 | 33 | 5.3179 | 5.3792 | 5.3604 | [6 empty] | 1541000 | 33 | 5.322 | 5.3818 | 5.3645
36000 | 35 | 1 | 0.98579 | 1.0057 |  |  |  | 279000 | 34 | 2.2005 | 2.208 | 2.1788 | [6 empty] | 562000 | 34 | 2.323 | 2.3161 | 2.261 | [6 empty] | 842000 | 34 | 2.323 | 2.3147 | 2.2433 | [6 empty] | 1122000 | 34 | 2.323 | 2.3269 | 2.2649 | [6 empty] | 1402000 | 34 | 2.3189 | 2.3169 | 2.2591 | [7 empty] | 422000 | 34 | 5.2771 | 5.3372 | 5.3422 | [6 empty] | 702000 | 34 | 5.2771 | 5.3299 | 5.3309 | [6 empty] | 982000 | 34 | 5.2771 | 5.3273 | 5.3499 | [6 empty] | 1262000 | 34 | 5.2771 | 5.3325 | 5.3514 | [6 empty] | 1542000 | 34 | 5.2811 | 5.3374 | 5.3505
37000 | 36 | 1 | 0.97996 | 1.0071 |  |  |  | 280000 | 35 | 2.2413 | 2.2411 | 2.1946 | [6 empty] | 563000 | 35 | 2.3638 | 2.3667 | 2.3158 | [6 empty] | 843000 | 35 | 2.3638 | 2.3554 | 2.3129 | [6 empty] | 1123000 | 35 | 2.3638 | 2.3634 | 2.3036 | [6 empty] | 1403000 | 35 | 2.3597 | 2.3621 | 2.2998 | [7 empty] | 423000 | 35 | 5.2362 | 5.3086 | 5.2591 | [6 empty] | 703000 | 35 | 5.2362 | 5.2902 | 5.2898 | [6 empty] | 983000 | 35 | 5.2362 | 5.289 | 5.2896 | [6 empty] | 1263000 | 35 | 5.2362 | 5.2925 | 5.292 | [6 empty] | 1543000 | 35 | 5.2403 | 5.2909 | 5.2929
38000 | 37 | 1 | 0.9794 | 0.99699 |  |  |  | 281000 | 36 | 2.2822 | 2.281 | 2.2253 | [6 empty] | 564000 | 36 | 2.4047 | 2.4144 | 2.3416 | [6 empty] | 844000 | 36 | 2.4047 | 2.396 | 2.3603 | [6 empty] | 1124000 | 36 | 2.4047 | 2.4188 | 2.3382 | [6 empty] | 1404000 | 36 | 2.4006 | 2.4141 | 2.3433 | [7 empty] | 424000 | 36 | 5.1954 | 5.266 | 5.2721 | [6 empty] | 703999 | 35.999 | 5.1954 | 5.2456 | 5.2486 | [6 empty] | 983999 | 35.999 | 5.1954 | 5.2412 | 5.2486 | [6 empty] | 1264000 | 36 | 5.1954 | 5.2441 | 5.2502 | [6 empty] | 1544000 | 36 | 5.1995 | 5.2454 | 5.2508
38999 | 37.999 | 1 | 0.98186 | 0.99008 |  |  |  | 282000 | 37 | 2.323 | 2.3231 | 2.2603 | [6 empty] | 565000 | 37 | 2.4455 | 2.4546 | 2.3997 | [6 empty] | 845000 | 37 | 2.4455 | 2.4304 | 2.4004 | [6 empty] | 1125000 | 37 | 2.4455 | 2.4531 | 2.4021 | [6 empty] | 1405000 | 37 | 2.4414 | 2.4566 | 2.3871 | [7 empty] | 425000 | 37 | 5.1546 | 5.217 | 5.2248 | [6 empty] | 705000 | 37 | 5.1546 | 5.2015 | 5.2129 | [6 empty] | 985000 | 37 | 5.1546 | 5.2066 | 5.1956 | [6 empty] | 1265000 | 37 | 5.1546 | 5.1984 | 5.2167 | [6 empty] | 1545000 | 37 | 5.1586 | 5.2023 | 5.2179
40000 | 39 | 1 | 0.98664 | 0.99415 |  |  |  | 283000 | 38 | 2.3638 | 2.3598 | 2.2982 | [6 empty] | 566000 | 38 | 2.4863 | 2.4927 | 2.4264 | [6 empty] | 846000 | 38 | 2.4863 | 2.475 | 2.4198 | [6 empty] | 1126000 | 38 | 2.4863 | 2.4903 | 2.4271 | [6 empty] | 1406000 | 38 | 2.4822 | 2.4938 | 2.4261 | [7 empty] | 426000 | 38 | 5.1137 | 5.1701 | 5.1821 | [6 empty] | 706000 | 38 | 5.1137 | 5.1667 | 5.1694 | [6 empty] | 986000 | 38 | 5.1137 | 5.1727 | 5.1671 | [6 empty] | 1266000 | 38 | 5.1137 | 5.1631 | 5.1676 | [6 empty] | 1546000 | 38 | 5.1178 | 5.1698 | 5.1665
41000 | 40 | 1 | 1.0038 | 0.9766 |  |  |  | 283999 | 38.999 | 2.4047 | 2.4087 | 2.3697 | [6 empty] | 567000 | 39 | 2.5272 | 2.5318 | 2.481 | [6 empty] | 847000 | 39 | 2.5272 | 2.5173 | 2.4831 | [6 empty] | 1127000 | 39 | 2.5272 | 2.5292 | 2.4754 | [6 empty] | 1407000 | 39 | 2.5231 | 2.5246 | 2.47 | [7 empty] | 427000 | 39 | 5.0729 | 5.1357 | 5.1218 | [6 empty] | 707000 | 39 | 5.0729 | 5.1328 | 5.1221 | [6 empty] | 987000 | 39 | 5.0729 | 5.1329 | 5.1312 | [6 empty] | 1267000 | 39 | 5.0729 | 5.1295 | 5.1145 | [6 empty] | 1547000 | 39 | 5.077 | 5.1357 | 5.1243
42000 | 41 | 1 | 1.0091 | 0.99533 |  |  |  | 285000 | 40 | 2.4455 | 2.4518 | 2.3814 | [6 empty] | 568000 | 40 | 2.568 | 2.5705 | 2.5292 | [6 empty] | 848000 | 40 | 2.568 | 2.5544 | 2.5315 | [6 empty] | 1128000 | 40 | 2.568 | 2.5708 | 2.5179 | [6 empty] | 1408000 | 40 | 2.5639 | 2.5672 | 2.5161 | [7 empty] | 428000 | 40 | 5.0321 | 5.0987 | 5.0816 | [6 empty] | 708000 | 40 | 5.0321 | 5.0856 | 5.0851 | [6 empty] | 988000 | 40 | 5.0321 | 5.0854 | 5.0908 | [6 empty] | 1268000 | 40 | 5.0321 | 5.0893 | 5.0874 | [6 empty] | 1548000 | 40 | 5.0362 | 5.0913 | 5.0902
43000 | 42 | 1 | 1.0057 | 1.0183 |  |  |  | 286000 | 41 | 2.4863 | 2.4973 | 2.4106 | [6 empty] | 568999 | 40.999 | 2.6088 | 2.6083 | 2.555 | [6 empty] | 849000 | 41 | 2.6088 | 2.5867 | 2.562 | [6 empty] | 1128999 | 40.999 | 2.6088 | 2.6118 | 2.5536 | [6 empty] | 1409000 | 41 | 2.6047 | 2.6095 | 2.5494 | [7 empty] | 428999 | 40.999 | 4.9912 | 5.0486 | 5.0611 | [6 empty] | 708999 | 40.999 | 4.9912 | 5.0448 | 5.0489 | [6 empty] | 989000 | 41 | 4.9912 | 5.039 | 5.0491 | [6 empty] | 1268999 | 40.999 | 4.9912 | 5.0464 | 5.0445 | [6 empty] | 1549000 | 41 | 4.9953 | 5.0504 | 5.046
44000 | 43 | 1 | 0.9964 | 1.0101 |  |  |  | 287000 | 42 | 2.5272 | 2.5291 | 2.4813 | [6 empty] | 570000 | 42 | 2.6497 | 2.6544 | 2.5797 | [6 empty] | 850000 | 42 | 2.6497 | 2.6393 | 2.57 | [6 empty] | 1130000 | 42 | 2.6497 | 2.6661 | 2.5625 | [6 empty] | 1410000 | 42 | 2.6456 | 2.6525 | 2.5817 | [7 empty] | 430000 | 42 | 4.9504 | 5.0049 | 5.0161 | [6 empty] | 710000 | 42 | 4.9504 | 4.9994 | 5.0133 | [6 empty] | 990000 | 42 | 4.9504 | 5.0038 | 5.007 | [6 empty] | 1270000 | 42 | 4.9504 | 4.9935 | 5.0278 | [6 empty] | 1550000 | 42 | 4.9545 | 4.9999 | 5.0307
45000 | 44 | 1 | 0.99112 | 1.0009 |  |  |  | 288000 | 43 | 2.568 | 2.5691 | 2.5262 | [6 empty] | 571000 | 43 | 2.6905 | 2.6919 | 2.642 | [6 empty] | 851000 | 43 | 2.6905 | 2.6707 | 2.6495 | [6 empty] | 1131000 | 43 | 2.6905 | 2.6988 | 2.6549 | [6 empty] | 1411000 | 43 | 2.6864 | 2.6872 | 2.6479 | [7 empty] | 431000 | 43 | 4.9096 | 4.9652 | 4.9549 | [6 empty] | 711000 | 43 | 4.9096 | 4.9711 | 4.9587 | [6 empty] | 991000 | 43 | 4.9096 | 4.9711 | 4.9603 | [6 empty] | 1271000 | 43 | 4.9096 | 4.9651 | 4.9498 | [6 empty] | 1551000 | 43 | 4.9137 | 4.9721 | 4.9566
46000 | 45 | 1 | 0.98161 | 1.0114 |  |  |  | 288999 | 43.999 | 2.6088 | 2.6155 | 2.5489 | [6 empty] | 572000 | 44 | 2.7313 | 2.7328 | 2.6839 | [6 empty] | 852000 | 44 | 2.7313 | 2.7056 | 2.6873 | [6 empty] | 1132000 | 44 | 2.7313 | 2.7327 | 2.6843 | [6 empty] | 1412000 | 44 | 2.7272 | 2.7263 | 2.6775 | [7 empty] | 432000 | 44 | 4.8687 | 4.9271 | 4.9239 | [6 empty] | 712000 | 44 | 4.8687 | 4.9278 | 4.9236 | [6 empty] | 992000 | 44 | 4.8687 | 4.9238 | 4.9226 | [6 empty] | 1272000 | 44 | 4.8687 | 4.9252 | 4.9172 | [6 empty] | 1552000 | 44 | 4.8728 | 4.93 | 4.9248
47000 | 46 | 1 | 0.97451 | 1.0042 |  |  |  | 290000 | 45 | 2.6497 | 2.6538 | 2.5846 | [6 empty] | 573000 | 45 | 2.7722 | 2.7828 | 2.7002 | [6 empty] | 853000 | 45 | 2.7722 | 2.7523 | 2.7072 | [6 empty] | 1133000 | 45 | 2.7722 | 2.779 | 2.7064 | [6 empty] | 1413000 | 45 | 2.7681 | 2.7711 | 2.7055 | [7 empty] | 433000 | 45 | 4.8279 | 4.8755 | 4.896 | [6 empty] | 713000 | 45 | 4.8279 | 4.8783 | 4.8973 | [6 empty] | 993000 | 45 | 4.8279 | 4.8789 | 4.8874 | [6 empty] | 1273000 | 45 | 4.8279 | 4.8748 | 4.8986 | [6 empty] | 1553000 | 45 | 4.832 | 4.8822 | 4.8991
48000 | 47 | 1 | 0.97027 | 1.0019 |  |  |  | 291000 | 46 | 2.6905 | 2.7138 | 2.619 | [6 empty] | 574000 | 46 | 2.813 | 2.8348 | 2.7351 | [6 empty] | 854000 | 46 | 2.813 | 2.7972 | 2.7465 | [6 empty] | 1133999 | 45.999 | 2.813 | 2.8271 | 2.7399 | [6 empty] | 1414000 | 46 | 2.8089 | 2.8177 | 2.7408 | [7 empty] | 434000 | 46 | 4.7871 | 4.8262 | 4.8604 | [6 empty] | 713999 | 45.999 | 4.7871 | 4.8295 | 4.857 | [6 empty] | 994000 | 46 | 4.7871 | 4.8279 | 4.8628 | [6 empty] | 1274000 | 46 | 4.7871 | 4.8232 | 4.8605 | [6 empty] | 1554000 | 46 | 4.7912 | 4.8341 | 4.8597
48999 | 47.999 | 1 | 0.97598 | 0.99261 |  |  |  | 292000 | 47 | 2.7313 | 2.7462 | 2.6965 | [6 empty] | 575000 | 47 | 2.8538 | 2.8726 | 2.8323 | [6 empty] | 855000 | 47 | 2.8538 | 2.8395 | 2.8406 | [6 empty] | 1135000 | 47 | 2.8538 | 2.8577 | 2.8183 | [6 empty] | 1415000 | 47 | 2.8497 | 2.8586 | 2.8106 | [7 empty] | 435000 | 47 | 4.7462 | 4.7921 | 4.7917 | [6 empty] | 715000 | 47 | 4.7462 | 4.7949 | 4.7888 | [6 empty] | 995000 | 47 | 4.7462 | 4.7878 | 4.7918 | [6 empty] | 1275000 | 47 | 4.7462 | 4.7836 | 4.7965 | [6 empty] | 1555000 | 47 | 4.7503 | 4.7922 | 4.7958
50000 | 49 | 1 | 0.97767 | 1.0031 |  |  |  | 293000 | 48 | 2.7722 | 2.7823 | 2.7235 | [6 empty] | 576000 | 48 | 2.8947 | 2.9011 | 2.856 | [6 empty] | 856000 | 48 | 2.8947 | 2.8751 | 2.8365 | [6 empty] | 1136000 | 48 | 2.8947 | 2.8925 | 2.8507 | [6 empty] | 1416000 | 48 | 2.8906 | 2.8961 | 2.8449 | [7 empty] | 436000 | 48 | 4.7054 | 4.7571 | 4.7377 | [6 empty] | 716000 | 48 | 4.7054 | 4.7619 | 4.7343 | [6 empty] | 996000 | 48 | 4.7054 | 4.7533 | 4.7381 | [6 empty] | 1276000 | 48 | 4.7054 | 4.7495 | 4.7401 | [6 empty] | 1556000 | 48 | 4.7095 | 4.7602 | 4.7422
51000 | 50 | 1 | 0.97919 | 1.0001 |  |  |  | 294000 | 49 | 2.813 | 2.8365 | 2.7387 | [6 empty] | 577000 | 49 | 2.9355 | 2.945 | 2.8694 | [6 empty] | 857000 | 49 | 2.9355 | 2.9207 | 2.8745 | [6 empty] | 1137000 | 49 | 2.9355 | 2.9355 | 2.876 | [6 empty] | 1417000 | 49 | 2.9314 | 2.9404 | 2.8693 | [7 empty] | 437000 | 49 | 4.6646 | 4.7174 | 4.7264 | [6 empty] | 717000 | 49 | 4.6646 | 4.7196 | 4.7342 | [6 empty] | 997000 | 49 | 4.6646 | 4.7164 | 4.721 | [6 empty] | 1277000 | 49 | 4.6646 | 4.7172 | 4.7111 | [6 empty] | 1557000 | 49 | 4.6687 | 4.7217 | 4.7236
52000 | 51 | 1 | 0.97937 | 0.99783 |  |  |  | 295000 | 50 | 2.8538 | 2.8686 | 2.8293 | [6 empty] | 578000 | 50 | 2.9763 | 2.9813 | 2.923 | [6 empty] | 858000 | 50 | 2.9763 | 2.9645 | 2.9127 | [6 empty] | 1138000 | 50 | 2.9763 | 2.9878 | 2.8983 | [6 empty] | 1418000 | 50 | 2.9723 | 2.9733 | 2.9203 | [7 empty] | 438000 | 50 | 4.6238 | 4.669 | 4.6955 | [6 empty] | 718000 | 50 | 4.6238 | 4.67 | 4.6952 | [6 empty] | 998000 | 50 | 4.6238 | 4.6662 | 4.7004 | [6 empty] | 1278000 | 50 | 4.6238 | 4.6672 | 4.7012 | [6 empty] | 1558000 | 50 | 4.6278 | 4.6736 | 4.6988
53000 | 52 | 1 | 0.98568 | 0.99255 |  |  |  | 296000 | 51 | 2.8947 | 2.9096 | 2.8268 | [6 empty] | 579000 | 51 | 3.0172 | 3.021 | 2.9632 | [6 empty] | 858999 | 50.999 | 3.0172 | 2.9971 | 2.9666 | [6 empty] | 1138999 | 50.999 | 3.0172 | 3.0194 | 2.9859 | [6 empty] | 1419000 | 51 | 3.0131 | 3.0105 | 2.9712 | [7 empty] | 439000 | 51 | 4.5829 | 4.6261 | 4.6342 | [6 empty] | 718999 | 50.999 | 4.5829 | 4.6304 | 4.6353 | [6 empty] | 999000 | 51 | 4.5829 | 4.6264 | 4.6275 | [6 empty] | 1279000 | 51 | 4.5829 | 4.6289 | 4.6228 | [6 empty] | 1558999 | 50.999 | 4.587 | 4.6366 | 4.628
53999 | 52.999 | 1 | 0.9985 | 0.98126 |  |  |  | 297000 | 52 | 2.9355 | 2.947 | 2.8797 | [6 empty] | 580000 | 52 | 3.058 | 3.0617 | 3.0124 | [6 empty] | 860000 | 52 | 3.058 | 3.0413 | 2.9975 | [6 empty] | 1140000 | 52 | 3.058 | 3.056 | 3.0101 | [6 empty] | 1420000 | 52 | 3.0539 | 3.0552 | 2.9968 | [7 empty] | 440000 | 52 | 4.5421 | 4.606 | 4.5501 | [6 empty] | 720000 | 52 | 4.5421 | 4.5957 | 4.5746 | [6 empty] | 1000000 | 52 | 4.5421 | 4.5905 | 4.5758 | [6 empty] | 1280000 | 52 | 4.5421 | 4.5924 | 4.5771 | [6 empty] | 1560000 | 52 | 4.5462 | 4.6003 | 4.5869
55000 | 54 | 1 | 1.007 | 0.99388 |  |  |  | 298000 | 53 | 2.9763 | 2.9849 | 2.9186 | [6 empty] | 581000 | 53 | 3.0988 | 3.1019 | 3.0457 | [6 empty] | 861000 | 53 | 3.0988 | 3.0823 | 3.0468 | [6 empty] | 1141000 | 53 | 3.0988 | 3.0943 | 3.0451 | [6 empty] | 1421000 | 53 | 3.0948 | 3.0983 | 3.0401 | [7 empty] | 441000 | 53 | 4.5013 | 4.5705 | 4.5653 | [6 empty] | 721000 | 53 | 4.5013 | 4.5535 | 4.5699 | [6 empty] | 1001000 | 53 | 4.5013 | 4.5471 | 4.5645 | [6 empty] | 1281000 | 53 | 4.5013 | 4.5479 | 4.5686 | [6 empty] | 1561000 | 53 | 4.5053 | 4.5551 | 4.5757
56000 | 55 | 1 | 1.0102 | 0.99401 |  |  |  | 299000 | 54 | 3.0172 | 3.0286 | 2.9582 | [6 empty] | 582000 | 54 | 3.1397 | 3.1486 | 3.0724 | [6 empty] | 862000 | 54 | 3.1397 | 3.1231 | 3.078 | [6 empty] | 1142000 | 54 | 3.1397 | 3.1489 | 3.0623 | [6 empty] | 1422000 | 54 | 3.1356 | 3.1465 | 3.0631 | [7 empty] | 442000 | 54 | 4.4604 | 4.5255 | 4.5339 | [6 empty] | 722000 | 54 | 4.4604 | 4.5062 | 4.5275 | [6 empty] | 1002000 | 54 | 4.4604 | 4.5021 | 4.525 | [6 empty] | 1282000 | 54 | 4.4604 | 4.5023 | 4.5272 | [6 empty] | 1562000 | 54 | 4.4645 | 4.5109 | 4.528
57000 | 56 | 1 | 1.0091 | 1.0191 |  |  |  | 300000 | 55 | 3.058 | 3.0715 | 2.9974 | [6 empty] | 583000 | 55 | 3.1805 | 3.1883 | 3.1334 | [6 empty] | 863000 | 55 | 3.1805 | 3.1635 | 3.1379 | [6 empty] | 1143000 | 55 | 3.1805 | 3.1868 | 3.1301 | [6 empty] | 1423000 | 55 | 3.1764 | 3.1904 | 3.1246 | [7 empty] | 443000 | 55 | 4.4196 | 4.4678 | 4.4688 | [6 empty] | 723000 | 55 | 4.4196 | 4.4698 | 4.4615 | [6 empty] | 1003000 | 55 | 4.4196 | 4.4623 | 4.466 | [6 empty] | 1283000 | 55 | 4.4196 | 4.4629 | 4.4624 | [6 empty] | 1563000 | 55 | 4.4237 | 4.473 | 4.4645
58000 | 57 | 1 | 1.001 | 1.0144 |  |  |  | 301000 | 56 | 3.0988 | 3.1082 | 3.0543 | [6 empty] | 583999 | 55.999 | 3.2213 | 3.2336 | 3.1692 | [6 empty] | 864000 | 56 | 3.2213 | 3.2113 | 3.1571 | [6 empty] | 1144000 | 56 | 3.2213 | 3.2227 | 3.1829 | [6 empty] | 1423999 | 55.999 | 3.2173 | 3.229 | 3.1761 | [7 empty] | 444000 | 56 | 4.3788 | 4.4289 | 4.4249 | [6 empty] | 724000 | 56 | 4.3788 | 4.427 | 4.4386 | [6 empty] | 1004000 | 56 | 4.3788 | 4.428 | 4.4148 | [6 empty] | 1284000 | 56 | 4.3788 | 4.4281 | 4.414 | [6 empty] | 1564000 | 56 | 4.3828 | 4.4272 | 4.4498
58999 | 57.999 | 1 | 0.99812 | 1.0029 |  |  |  | 302000 | 57 | 3.1397 | 3.1475 | 3.0765 | [6 empty] | 585000 | 57 | 3.2622 | 3.268 | 3.2176 | [6 empty] | 865000 | 57 | 3.2622 | 3.2612 | 3.196 | [6 empty] | 1145000 | 57 | 3.2622 | 3.2618 | 3.208 | [6 empty] | 1425000 | 57 | 3.2581 | 3.261 | 3.216 | [7 empty] | 445000 | 57 | 4.3379 | 4.3807 | 4.4047 | [6 empty] | 725000 | 57 | 4.3379 | 4.3764 | 4.4064 | [6 empty] | 1005000 | 57 | 4.3379 | 4.3809 | 4.4043 | [6 empty] | 1285000 | 57 | 4.3379 | 4.3815 | 4.405 | [6 empty] | 1565000 | 57 | 4.342 | 4.379 | 4.4046
60000 | 59 | 1 | 0.99323 | 1.0087 |  |  |  | 303000 | 58 | 3.1805 | 3.1894 | 3.1355 | [6 empty] | 586000 | 58 | 3.303 | 3.315 | 3.2332 | [6 empty] | 866000 | 58 | 3.303 | 3.3057 | 3.2406 | [6 empty] | 1146000 | 58 | 3.303 | 3.3145 | 3.223 | [6 empty] | 1426000 | 58 | 3.2989 | 3.3122 | 3.2204 | [7 empty] | 446000 | 58 | 4.2971 | 4.3377 | 4.361 | [6 empty] | 726000 | 58 | 4.2971 | 4.3337 | 4.3599 | [6 empty] | 1006000 | 58 | 4.2971 | 4.3349 | 4.3638 | [6 empty] | 1286000 | 58 | 4.2971 | 4.3357 | 4.3663 | [6 empty] | 1566000 | 58 | 4.3012 | 4.3375 | 4.3662
61000 | 60 | 1 | 0.98464 | 1.0113 |  |  |  | 304000 | 59 | 3.2213 | 3.233 | 3.1772 | [6 empty] | 587000 | 59 | 3.3438 | 3.3599 | 3.2936 | [6 empty] | 867000 | 59 | 3.3438 | 3.3354 | 3.3072 | [6 empty] | 1147000 | 59 | 3.3438 | 3.3547 | 3.3036 | [6 empty] | 1427000 | 59 | 3.3398 | 3.3522 | 3.2972 | [7 empty] | 447000 | 59 | 4.2563 | 4.309 | 4.2948 | [6 empty] | 727000 | 59 | 4.2563 | 4.3062 | 4.2896 | [6 empty] | 1007000 | 59 | 4.2563 | 4.304 | 4.2965 | [6 empty] | 1287000 | 59 | 4.2563 | 4.3048 | 4.2979 | [6 empty] | 1567000 | 59 | 4.2604 | 4.3109 | 4.2951
62000 | 61 | 1 | 0.97805 | 1.0091 |  |  |  | 305000 | 60 | 3.2622 | 3.2666 | 3.2169 | [6 empty] | 588000 | 60 | 3.3847 | 3.3972 | 3.3467 | [6 empty] | 868000 | 60 | 3.3847 | 3.374 | 3.3255 | [6 empty] | 1148000 | 60 | 3.3847 | 3.39 | 3.3507 | [6 empty] | 1428000 | 60 | 3.3806 | 3.3897 | 3.3425 | [7 empty] | 448000 | 60 | 4.2154 | 4.2634 | 4.2792 | [6 empty] | 728000 | 60 | 4.2154 | 4.2644 | 4.2688 | [6 empty] | 1008000 | 60 | 4.2154 | 4.2564 | 4.2765 | [6 empty] | 1288000 | 60 | 4.2154 | 4.2591 | 4.2736 | [6 empty] | 1568000 | 60 | 4.2195 | 4.2651 | 4.28
63000 | 62 | 1 | 0.97321 | 1.0084 |  |  |  | 306000 | 61 | 3.303 | 3.3337 | 3.1999 | [6 empty] | 588999 | 60.999 | 3.4255 | 3.4293 | 3.3805 | [6 empty] | 868999 | 60.999 | 3.4255 | 3.4191 | 3.3685 | [6 empty] | 1149000 | 61 | 3.4255 | 3.4326 | 3.3609 | [6 empty] | 1428999 | 60.999 | 3.4214 | 3.4338 | 3.3535 | [7 empty] | 448999 | 60.999 | 4.1746 | 4.2141 | 4.2467 | [6 empty] | 728999 | 60.999 | 4.1746 | 4.218 | 4.2389 | [6 empty] | 1008999 | 60.999 | 4.1746 | 4.2111 | 4.2352 | [6 empty] | 1288999 | 60.999 | 4.1746 | 4.2139 | 4.2355 | [6 empty] | 1568999 | 60.999 | 4.1787 | 4.2141 | 4.2483
63999 | 62.999 | 1 | 0.96926 | 1.006 |  |  |  | 307000 | 62 | 3.3438 | 3.3556 | 3.292 | [6 empty] | 590000 | 62 | 3.4663 | 3.478 | 3.3924 | [6 empty] | 870000 | 62 | 3.4663 | 3.4601 | 3.4046 | [6 empty] | 1150000 | 62 | 3.4663 | 3.481 | 3.3967 | [6 empty] | 1430000 | 62 | 3.4623 | 3.4824 | 3.3925 | [7 empty] | 450000 | 62 | 4.1338 | 4.1567 | 4.2167 | [6 empty] | 730000 | 62 | 4.1338 | 4.1716 | 4.2009 | [6 empty] | 1010000 | 62 | 4.1338 | 4.1657 | 4.2025 | [6 empty] | 1290000 | 62 | 4.1338 | 4.163 | 4.2096 | [6 empty] | 1570000 | 62 | 4.1379 | 4.1663 | 4.2073
65000 | 64 | 1 | 0.97002 | 0.99866 |  |  |  | 308000 | 63 | 3.3847 | 3.3923 | 3.3472 | [6 empty] | 591000 | 63 | 3.5072 | 3.5197 | 3.4765 | [6 empty] | 871000 | 63 | 3.5072 | 3.4962 | 3.4597 | [6 empty] | 1151000 | 63 | 3.5072 | 3.5165 | 3.4664 | [6 empty] | 1431000 | 63 | 3.5031 | 3.5168 | 3.4632 | [7 empty] | 451000 | 63 | 4.0929 | 4.1079 | 4.1604 | [6 empty] | 731000 | 63 | 4.0929 | 4.1423 | 4.1369 | [6 empty] | 1011000 | 63 | 4.0929 | 4.1351 | 4.1341 | [6 empty] | 1291000 | 63 | 4.0929 | 4.134 | 4.1376 | [6 empty] | 1571000 | 63 | 4.097 | 4.1404 | 4.1379
66000 | 65 | 1 | 0.97156 | 0.99717 |  |  |  | 309000 | 64 | 3.4255 | 3.4239 | 3.3844 | [6 empty] | 592000 | 64 | 3.548 | 3.5554 | 3.502 | [6 empty] | 872000 | 64 | 3.548 | 3.543 | 3.4964 | [6 empty] | 1152000 | 64 | 3.548 | 3.5565 | 3.487 | [6 empty] | 1432000 | 64 | 3.5439 | 3.5489 | 3.5066 | [7 empty] | 452000 | 64 | 4.0521 | 4.0756 | 4.0878 | [6 empty] | 732000 | 64 | 4.0521 | 4.1004 | 4.1092 | [6 empty] | 1012000 | 64 | 4.0521 | 4.0946 | 4.1082 | [6 empty] | 1292000 | 64 | 4.0521 | 4.0918 | 4.1058 | [6 empty] | 1572000 | 64 | 4.0562 | 4.1003 | 4.1102
67000 | 66 | 1 | 0.97827 | 0.98989 |  |  |  | 310000 | 65 | 3.4663 | 3.4752 | 3.3879 | [6 empty] | 593000 | 65 | 3.5888 | 3.6017 | 3.5201 | [6 empty] | 873000 | 65 | 3.5888 | 3.5826 | 3.5352 | [6 empty] | 1153000 | 65 | 3.5888 | 3.612 | 3.5248 | [6 empty] | 1433000 | 65 | 3.5848 | 3.5959 | 3.5151 | [7 empty] | 453000 | 65 | 4.0113 | 4.0414 | 4.0515 | [6 empty] | 733000 | 65 | 4.0113 | 4.0563 | 4.0675 | [6 empty] | 1013000 | 65 | 4.0113 | 4.0484 | 4.072 | [6 empty] | 1293000 | 65 | 4.0113 | 4.0447 | 4.0728 | [6 empty] | 1573000 | 65 | 4.0154 | 4.0567 | 4.0727
68000 | 67 | 1 | 0.98466 | 0.99341 |  |  |  | 311000 | 66 | 3.5072 | 3.5171 | 3.4694 | [6 empty] | 594000 | 66 | 3.6297 | 3.6464 | 3.5642 | [6 empty] | 874000 | 66 | 3.6297 | 3.6284 | 3.5616 | [6 empty] | 1153999 | 65.999 | 3.6297 | 3.6501 | 3.5763 | [6 empty] | 1434000 | 66 | 3.6256 | 3.6408 | 3.5569 | [7 empty] | 454000 | 66 | 3.9704 | 4.0077 | 4.0254 | [6 empty] | 734000 | 66 | 3.9704 | 4.013 | 4.0338 | [6 empty] | 1014000 | 66 | 3.9704 | 4.0108 | 4.0285 | [6 empty] | 1293999 | 65.999 | 3.9704 | 4.0086 | 4.0272 | [6 empty] | 1574000 | 66 | 3.9745 | 4.0132 | 4.0394
68999 | 67.999 | 1 | 0.99086 | 0.99086 |  |  |  | 312000 | 67 | 3.548 | 3.572 | 3.4796 | [6 empty] | 595000 | 67 | 3.6705 | 3.6836 | 3.636 | [6 empty] | 875000 | 67 | 3.6705 | 3.6598 | 3.6257 | [6 empty] | 1155000 | 67 | 3.6705 | 3.6796 | 3.6455 | [6 empty] | 1435000 | 67 | 3.6664 | 3.6768 | 3.6348 | [7 empty] | 455000 | 67 | 3.9296 | 3.9696 | 3.9658 | [6 empty] | 735000 | 67 | 3.9296 | 3.9744 | 3.9624 | [6 empty] | 1015000 | 67 | 3.9296 | 3.9743 | 3.9595 | [6 empty] | 1295000 | 67 | 3.9296 | 3.9727 | 3.9574 | [6 empty] | 1575000 | 67 | 3.9337 | 3.9769 | 3.962
70000 | 69 | 1 | 0.99552 | 0.99319 |  |  |  | 313000 | 68 | 3.5888 | 3.6212 | 3.5325 | [6 empty] | 596000 | 68 | 3.7113 | 3.7208 | 3.6607 | [6 empty] | 876000 | 68 | 3.7113 | 3.7003 | 3.6595 | [6 empty] | 1156000 | 68 | 3.7113 | 3.7174 | 3.6637 | [6 empty] | 1436000 | 68 | 3.7073 | 3.7159 | 3.6601 | [7 empty] | 456000 | 68 | 3.8888 | 3.929 | 3.9492 | [6 empty] | 736000 | 68 | 3.8888 | 3.9357 | 3.9434 | [6 empty] | 1016000 | 68 | 3.8888 | 3.9335 | 3.9433 | [6 empty] | 1296000 | 68 | 3.8888 | 3.9322 | 3.9436 | [6 empty] | 1576000 | 68 | 3.8929 | 3.9365 | 3.9522
71000 | 70 | 1 | 0.99639 | 0.99705 |  |  |  | 314000 | 69 | 3.6297 | 3.6594 | 3.5618 | [6 empty] | 597000 | 69 | 3.7522 | 3.7678 | 3.6898 | [6 empty] | 877000 | 69 | 3.7522 | 3.7426 | 3.7008 | [6 empty] | 1157000 | 69 | 3.7522 | 3.7595 | 3.6941 | [6 empty] | 1437000 | 69 | 3.7481 | 3.7592 | 3.6865 | [7 empty] | 457000 | 69 | 3.8479 | 3.8899 | 3.9024 | [6 empty] | 737000 | 69 | 3.8479 | 3.8952 | 3.8992 | [6 empty] | 1017000 | 69 | 3.8479 | 3.8998 | 3.8759 | [6 empty] | 1297000 | 69 | 3.8479 | 3.8945 | 3.8987 | [6 empty] | 1577000 | 69 | 3.852 | 3.883 | 3.9263
72000 | 71 | 1 | 0.99666 | 1 |  |  |  | 315000 | 70 | 3.6705 | 3.6954 | 3.6172 | [6 empty] | 598000 | 70 | 3.793 | 3.8136 | 3.7246 | [6 empty] | 878000 | 70 | 3.793 | 3.7899 | 3.7224 | [6 empty] | 1158000 | 70 | 3.793 | 3.8102 | 3.7174 | [6 empty] | 1438000 | 70 | 3.7889 | 3.8083 | 3.7193 | [7 empty] | 458000 | 70 | 3.8071 | 3.8441 | 3.8759 | [6 empty] | 738000 | 70 | 3.8071 | 3.8505 | 3.8793 | [6 empty] | 1018000 | 70 | 3.8071 | 3.8462 | 3.8799 | [6 empty] | 1298000 | 70 | 3.8071 | 3.8476 | 3.8772 | [6 empty] | 1578000 | 70 | 3.8112 | 3.8338 | 3.8672
73000 | 72 | 1 | 0.99741 | 1.0016 |  |  |  | 316000 | 71 | 3.7113 | 3.7251 | 3.6823 | [6 empty] | 598999 | 70.999 | 3.8338 | 3.8406 | 3.7979 | [6 empty] | 879000 | 71 | 3.8338 | 3.8226 | 3.7904 | [6 empty] | 1159000 | 71 | 3.8338 | 3.8418 | 3.7831 | [6 empty] | 1438999 | 70.999 | 3.8298 | 3.8391 | 3.779 | [7 empty] | 458999 | 70.999 | 3.7663 | 3.8067 | 3.8225 | [6 empty] | 739000 | 71 | 3.7663 | 3.8093 | 3.8182 | [6 empty] | 1018999 | 70.999 | 3.7663 | 3.8079 | 3.8241 | [6 empty] | 1299000 | 71 | 3.7663 | 3.8088 | 3.8247 | [6 empty] | 1579000 | 71 | 3.7704 | 3.7956 | 3.8158
74000 | 73 | 1 | 0.99764 | 0.99889 |  |  |  | 317000 | 72 | 3.7522 | 3.767 | 3.6932 | [6 empty] | 600000 | 72 | 3.8747 | 3.8837 | 3.8184 | [6 empty] | 880000 | 72 | 3.8747 | 3.8663 | 3.8217 | [6 empty] | 1160000 | 72 | 3.8747 | 3.8852 | 3.8165 | [6 empty] | 1440000 | 72 | 3.8706 | 3.8842 | 3.8138 | [7 empty] | 460000 | 72 | 3.7254 | 3.7634 | 3.7797 | [6 empty] | 740000 | 72 | 3.7254 | 3.7633 | 3.7777 | [6 empty] | 1020000 | 72 | 3.7254 | 3.7629 | 3.7804 | [6 empty] | 1300000 | 72 | 3.7254 | 3.7632 | 3.7799 | [6 empty] | 1580000 | 72 | 3.7295 | 3.7657 | 3.7567
75000 | 74 | 1 | 0.99689 | 1.0034 |  |  |  | 318000 | 73 | 3.793 | 3.8187 | 3.7249 | [6 empty] | 601000 | 73 | 3.9155 | 3.9322 | 3.8495 | [6 empty] | 881000 | 73 | 3.9155 | 3.9165 | 3.8433 | [6 empty] | 1161000 | 73 | 3.9155 | 3.9337 | 3.8508 | [6 empty] | 1441000 | 73 | 3.9114 | 3.929 | 3.8501 | [7 empty] | 461000 | 73 | 3.6846 | 3.7179 | 3.7438 | [6 empty] | 741000 | 73 | 3.6846 | 3.7216 | 3.7394 | [6 empty] | 1021000 | 73 | 3.6846 | 3.7184 | 3.7436 | [6 empty] | 1301000 | 73 | 3.6846 | 3.7181 | 3.7461 | [6 empty] | 1581000 | 73 | 3.6887 | 3.7303 | 3.7466
76000 | 75 | 1 | 0.99799 | 0.99735 |  |  |  | 318999 | 73.999 | 3.8338 | 3.8455 | 3.7979 | [6 empty] | 602000 | 74 | 3.9563 | 3.9736 | 3.895 | [6 empty] | 882000 | 74 | 3.9563 | 3.9601 | 3.8938 | [6 empty] | 1162000 | 74 | 3.9563 | 3.9693 | 3.8994 | [6 empty] | 1442000 | 74 | 3.9523 | 3.9669 | 3.8959 | [7 empty] | 462000 | 74 | 3.6438 | 3.6773 | 3.7076 | [6 empty] | 742000 | 74 | 3.6438 | 3.6823 | 3.6953 | [6 empty] | 1022000 | 74 | 3.6438 | 3.6786 | 3.7041 | [6 empty] | 1302000 | 74 | 3.6438 | 3.6765 | 3.7066 | [6 empty] | 1582000 | 74 | 3.6479 | 3.6836 | 3.7173
77000 | 76 | 1 | 0.99722 | 1.0029 |  |  |  | 320000 | 75 | 3.8747 | 3.8838 | 3.8286 | [6 empty] | 603000 | 75 | 3.9972 | 4.0145 | 3.9516 | [6 empty] | 883000 | 75 | 3.9972 | 3.9976 | 3.9304 | [6 empty] | 1163000 | 75 | 3.9972 | 4.0036 | 3.9691 | [6 empty] | 1443000 | 75 | 3.9931 | 4.0035 | 3.9552 | [7 empty] | 463000 | 75 | 3.6029 | 3.6391 | 3.6484 | [6 empty] | 743000 | 75 | 3.6029 | 3.6611 | 3.6578 | [6 empty] | 1023000 | 75 | 3.6029 | 3.6409 | 3.6453 | [6 empty] | 1303000 | 75 | 3.6029 | 3.6413 | 3.636 | [6 empty] | 1583000 | 75 | 3.607 | 3.6452 | 3.6679
78000 | 77 | 1 | 0.99961 | 0.99829 |  |  |  | 321000 | 76 | 3.9155 | 3.9292 | 3.8512 | [6 empty] | 603999 | 75.999 | 4.038 | 4.0487 | 3.9963 | [6 empty] | 884000 | 76 | 4.038 | 4.0501 | 3.9747 | [6 empty] | 1163999 | 75.999 | 4.038 | 4.0447 | 3.9796 | [6 empty] | 1443999 | 75.999 | 4.0339 | 4.0412 | 3.9791 | [7 empty] | 464000 | 76 | 3.5621 | 3.5947 | 3.6097 | [6 empty] | 743999 | 75.999 | 3.5621 | 3.6136 | 3.6158 | [6 empty] | 1024000 | 76 | 3.5621 | 3.5969 | 3.6128 | [6 empty] | 1304000 | 76 | 3.5621 | 3.5998 | 3.6171 | [6 empty] | 1584000 | 76 | 3.5662 | 3.6004 | 3.6149
78999 | 77.999 | 1 | 1.0008 | 0.99619 |  |  |  | 322000 | 77 | 3.9563 | 3.9743 | 3.8856 | [6 empty] | 605000 | 77 | 4.0788 | 4.0888 | 4.0252 | [6 empty] | 885000 | 77 | 4.0788 | 4.1074 | 4.002 | [6 empty] | 1165000 | 77 | 4.0788 | 4.0845 | 4.0266 | [6 empty] | 1445000 | 77 | 4.0748 | 4.0877 | 4.0147 | [7 empty] | 465000 | 77 | 3.5213 | 3.5581 | 3.5751 | [6 empty] | 745000 | 77 | 3.5213 | 3.5664 | 3.581 | [6 empty] | 1025000 | 77 | 3.5213 | 3.5604 | 3.5707 | [6 empty] | 1305000 | 77 | 3.5213 | 3.561 | 3.574 | [6 empty] | 1585000 | 77 | 3.5254 | 3.5596 | 3.5771
80000 | 79 | 1 | 1.0012 | 0.99566 |  |  |  | 323000 | 78 | 3.9972 | 4.0131 | 3.9548 | [6 empty] | 606000 | 78 | 4.1197 | 4.1334 | 4.051 | [6 empty] | 886000 | 78 | 4.1197 | 4.1732 | 4.0337 | [6 empty] | 1166000 | 78 | 4.1197 | 4.1327 | 4.047 | [6 empty] | 1446000 | 78 | 4.1156 | 4.1294 | 4.0539 | [7 empty] | 466000 | 78 | 3.4804 | 3.5164 | 3.5434 | [6 empty] | 746000 | 78 | 3.4804 | 3.5247 | 3.5441 | [6 empty] | 1026000 | 78 | 3.4804 | 3.5182 | 3.5436 | [6 empty] | 1306000 | 78 | 3.4804 | 3.5184 | 3.5439 | [6 empty] | 1586000 | 78 | 3.4845 | 3.5197 | 3.5469
81000 | 80 | 1 | 1.0019 | 0.99635 |  |  |  | 324000 | 79 | 4.038 | 4.0507 | 3.986 | [6 empty] | 607000 | 79 | 4.1605 | 4.1735 | 4.1179 | [6 empty] | 887000 | 79 | 4.1605 | 4.2064 | 4.1382 | [6 empty] | 1167000 | 79 | 4.1605 | 4.1693 | 4.1197 | [6 empty] | 1447000 | 79 | 4.1564 | 4.1669 | 4.1124 | [7 empty] | 467000 | 79 | 3.4396 | 3.4761 | 3.5014 | [6 empty] | 747000 | 79 | 3.4396 | 3.4728 | 3.4945 | [6 empty] | 1027000 | 79 | 3.4396 | 3.4703 | 3.5005 | [6 empty] | 1307000 | 79 | 3.4396 | 3.4738 | 3.4824 | [6 empty] | 1587000 | 79 | 3.4437 | 3.4712 | 3.5003
82000 | 81 | 1 | 1.0014 | 1.002 |  |  |  | 325000 | 80 | 4.0788 | 4.0974 | 4.0091 | [6 empty] | 608000 | 80 | 4.2013 | 4.218 | 4.1442 | [6 empty] | 888000 | 80 | 4.2013 | 4.2304 | 4.1717 | [6 empty] | 1168000 | 80 | 4.2013 | 4.2083 | 4.1441 | [6 empty] | 1448000 | 80 | 4.1973 | 4.2115 | 4.1482 | [7 empty] | 468000 | 80 | 3.3988 | 3.4281 | 3.4494 | [6 empty] | 748000 | 80 | 3.3988 | 3.4263 | 3.4449 | [6 empty] | 1028000 | 80 | 3.3988 | 3.424 | 3.4494 | [6 empty] | 1308000 | 80 | 3.3988 | 3.4337 | 3.4486 | [6 empty] | 1588000 | 80 | 3.4029 | 3.4235 | 3.454
83000 | 82 | 1 | 1.0022 | 0.99947 |  |  |  | 326000 | 81 | 4.1197 | 4.1434 | 4.0517 | [6 empty] | 609000 | 81 | 4.2422 | 4.2551 | 4.1931 | [6 empty] | 889000 | 81 | 4.2422 | 4.2602 | 4.1955 | [6 empty] | 1169000 | 81 | 4.2422 | 4.253 | 4.1862 | [6 empty] | 1448999 | 80.999 | 4.2381 | 4.2521 | 4.1834 | [7 empty] | 468999 | 80.999 | 3.3579 | 3.3846 | 3.4156 | [6 empty] | 748999 | 80.999 | 3.3579 | 3.3872 | 3.4097 | [6 empty] | 1028999 | 80.999 | 3.3579 | 3.3836 | 3.4117 | [6 empty] | 1309000 | 81 | 3.3579 | 3.3934 | 3.4107 | [6 empty] | 1589000 | 81 | 3.362 | 3.3844 | 3.4146
83999 | 82.999 | 1 | 1.0048 | 0.99429 |  |  |  | 327000 | 82 | 4.1605 | 4.1978 | 4.1064 | [6 empty] | 610000 | 82 | 4.283 | 4.2977 | 4.2188 | [6 empty] | 890000 | 82 | 4.283 | 4.3046 | 4.2134 | [6 empty] | 1170000 | 82 | 4.283 | 4.293 | 4.221 | [6 empty] | 1450000 | 82 | 4.2789 | 4.2915 | 4.2198 | [7 empty] | 470000 | 82 | 3.3171 | 3.3455 | 3.3771 | [6 empty] | 750000 | 82 | 3.3171 | 3.347 | 3.3775 | [6 empty] | 1030000 | 82 | 3.3171 | 3.3453 | 3.3755 | [6 empty] | 1310000 | 82 | 3.3171 | 3.3507 | 3.382 | [6 empty] | 1590000 | 82 | 3.3212 | 3.3457 | 3.3807
85000 | 84 | 1 | 1.0031 | 1.0038 |  |  |  | 328000 | 83 | 4.2013 | 4.2345 | 4.1792 | [6 empty] | 611000 | 83 | 4.3238 | 4.3415 | 4.262 | [6 empty] | 891000 | 83 | 4.3238 | 4.3475 | 4.2709 | [6 empty] | 1171000 | 83 | 4.3238 | 4.3309 | 4.2763 | [6 empty] | 1451000 | 83 | 4.3198 | 4.3312 | 4.2627 | [7 empty] | 471000 | 83 | 3.2763 | 3.317 | 3.3193 | [6 empty] | 751000 | 83 | 3.2763 | 3.3196 | 3.3286 | [6 empty] | 1031000 | 83 | 3.2763 | 3.3169 | 3.3189 | [6 empty] | 1311000 | 83 | 3.2763 | 3.3064 | 3.3028 | [6 empty] | 1591000 | 83 | 3.2804 | 3.3195 | 3.3305
86000 | 85 | 1 | 1.0014 | 1.0023 |  |  |  | 328999 | 83.999 | 4.2422 | 4.2577 | 4.2067 | [6 empty] | 612000 | 84 | 4.3647 | 4.3839 | 4.3203 | [6 empty] | 892000 | 84 | 4.3647 | 4.3819 | 4.327 | [6 empty] | 1172000 | 84 | 4.3647 | 4.3801 | 4.3025 | [6 empty] | 1452000 | 84 | 4.3606 | 4.3828 | 4.2948 | [7 empty] | 472000 | 84 | 3.2354 | 3.2701 | 3.2922 | [6 empty] | 752000 | 84 | 3.2354 | 3.2773 | 3.2873 | [6 empty] | 1032000 | 84 | 3.2354 | 3.2703 | 3.2905 | [6 empty] | 1312000 | 84 | 3.2354 | 3.2686 | 3.2867 | [6 empty] | 1592000 | 84 | 3.2395 | 3.2767 | 3.2928
87000 | 86 | 1 | 0.99844 | 1.005 |  |  |  | 330000 | 85 | 4.283 | 4.3238 | 4.1941 | [6 empty] | 613000 | 85 | 4.4055 | 4.4225 | 4.356 | [6 empty] | 893000 | 85 | 4.4055 | 4.4096 | 4.369 | [6 empty] | 1173000 | 85 | 4.4055 | 4.4196 | 4.3559 | [6 empty] | 1453000 | 85 | 4.4014 | 4.4336 | 4.3387 | [7 empty] | 473000 | 85 | 3.1946 | 3.2304 | 3.2453 | [6 empty] | 753000 | 85 | 3.1946 | 3.2378 | 3.2455 | [6 empty] | 1033000 | 85 | 3.1946 | 3.2309 | 3.2472 | [6 empty] | 1313000 | 85 | 3.1946 | 3.2287 | 3.2481 | [6 empty] | 1593000 | 85 | 3.1987 | 3.2352 | 3.2527
88000 | 87 | 1 | 0.99601 | 1.0041 |  |  |  | 331000 | 86 | 4.3238 | 4.3519 | 4.288 | [6 empty] | 614000 | 86 | 4.4463 | 4.4663 | 4.3771 | [6 empty] | 893999 | 85.999 | 4.4463 | 4.4424 | 4.3929 | [6 empty] | 1174000 | 86 | 4.4463 | 4.4586 | 4.3871 | [6 empty] | 1454000 | 86 | 4.4422 | 4.4775 | 4.3917 | [7 empty] | 473999 | 85.999 | 3.1538 | 3.1901 | 3.2139 | [6 empty] | 754000 | 86 | 3.1538 | 3.1894 | 3.2263 | [6 empty] | 1034000 | 86 | 3.1538 | 3.1929 | 3.2123 | [6 empty] | 1314000 | 86 | 3.1538 | 3.1886 | 3.2133 | [6 empty] | 1593999 | 85.999 | 3.1578 | 3.1838 | 3.2362
89000 | 88 | 1 | 0.99506 | 1.0007 |  |  |  | 332000 | 87 | 4.3647 | 4.3841 | 4.3302 | [6 empty] | 615000 | 87 | 4.4872 | 4.5008 | 4.4354 | [6 empty] | 895000 | 87 | 4.4872 | 4.4828 | 4.4429 | [6 empty] | 1175000 | 87 | 4.4872 | 4.4984 | 4.4352 | [6 empty] | 1455000 | 87 | 4.4831 | 4.5006 | 4.4394 | [7 empty] | 475000 | 87 | 3.1129 | 3.1424 | 3.1605 | [6 empty] | 755000 | 87 | 3.1129 | 3.1453 | 3.1503 | [6 empty] | 1035000 | 87 | 3.1129 | 3.1449 | 3.1615 | [6 empty] | 1315000 | 87 | 3.1129 | 3.1442 | 3.163 | [6 empty] | 1595000 | 87 | 3.117 | 3.1422 | 3.1551
90000 | 89 | 1 | 0.99404 | 1.001 |  |  |  | 333000 | 88 | 4.4055 | 4.429 | 4.3528 | [6 empty] | 616000 | 88 | 4.528 | 4.5506 | 4.4722 | [6 empty] | 896000 | 88 | 4.528 | 4.5217 | 4.4777 | [6 empty] | 1176000 | 88 | 4.528 | 4.5407 | 4.4759 | [6 empty] | 1456000 | 88 | 4.5239 | 4.5451 | 4.4742 | [7 empty] | 476000 | 88 | 3.0721 | 3.1046 | 3.119 | [6 empty] | 756000 | 88 | 3.0721 | 3.1059 | 3.1234 | [6 empty] | 1036000 | 88 | 3.0721 | 3.1045 | 3.1199 | [6 empty] | 1316000 | 88 | 3.0721 | 3.1009 | 3.1227 | [6 empty] | 1596000 | 88 | 3.0762 | 3.1017 | 3.1286
91000 | 90 | 1 | 0.99379 | 1.0002 |  |  |  | 333999 | 88.999 | 4.4463 | 4.4729 | 4.3811 | [6 empty] | 617000 | 89 | 4.5688 | 4.5954 | 4.5091 | [6 empty] | 897000 | 89 | 4.5688 | 4.575 | 4.4892 | [6 empty] | 1177000 | 89 | 4.5688 | 4.5832 | 4.5114 | [6 empty] | 1457000 | 89 | 4.5647 | 4.5856 | 4.5076 | [7 empty] | 477000 | 89 | 3.0313 | 3.0641 | 3.0851 | [6 empty] | 757000 | 89 | 3.0313 | 3.0678 | 3.0821 | [6 empty] | 1037000 | 89 | 3.0313 | 3.0634 | 3.0845 | [6 empty] | 1317000 | 89 | 3.0313 | 3.0586 | 3.0866 | [6 empty] | 1597000 | 89 | 3.0353 | 3.0626 | 3.0872
92000 | 91 | 1 | 0.99535 | 0.9991 |  |  |  | 335000 | 90 | 4.4872 | 4.5031 | 4.4581 | [6 empty] | 618000 | 90 | 4.6097 | 4.6356 | 4.5494 | [6 empty] | 898000 | 90 | 4.6097 | 4.6074 | 4.5607 | [6 empty] | 1178000 | 90 | 4.6097 | 4.6252 | 4.5456 | [6 empty] | 1458000 | 90 | 4.6056 | 4.6233 | 4.5493 | [7 empty] | 478000 | 90 | 2.9904 | 3.0235 | 3.0552 | [6 empty] | 758000 | 90 | 2.9904 | 3.0162 | 3.0692 | [6 empty] | 1038000 | 90 | 2.9904 | 3.0202 | 3.058 | [6 empty] | 1318000 | 90 | 2.9904 | 3.0143 | 3.0572 | [6 empty] | 1598000 | 90 | 2.9945 | 3.0183 | 3.0606
93000 | 92 | 1 | 0.99273 | 1.0062 |  |  |  | 336000 | 91 | 4.528 | 4.5518 | 4.4677 | [6 empty] | 618999 | 90.999 | 4.6505 | 4.6629 | 4.5955 | [6 empty] | 899000 | 91 | 4.6505 | 4.65 | 4.6068 | [6 empty] | 1178999 | 90.999 | 4.6505 | 4.6719 | 4.6125 | [6 empty] | 1459000 | 91 | 4.6464 | 4.6721 | 4.597 | [7 empty] | 478999 | 90.999 | 2.9496 | 2.9809 | 2.9957 | [6 empty] | 758999 | 90.999 | 2.9496 | 2.9806 | 3.0046 | [6 empty] | 1038999 | 90.999 | 2.9496 | 2.9798 | 3.007 | [6 empty] | 1318999 | 90.999 | 2.9496 | 2.978 | 2.9875 | [6 empty] | 1599000 | 91 | 2.9537 | 2.9802 | 3.012
94000 | 93 | 1 | 0.99239 | 1.0013 |  |  |  | 337000 | 92 | 4.5688 | 4.5966 | 4.514 | [6 empty] | 620000 | 92 | 4.6913 | 4.7088 | 4.6342 | [6 empty] | 900000 | 92 | 4.6913 | 4.6842 | 4.6473 | [6 empty] | 1180000 | 92 | 4.6913 | 4.711 | 4.6447 | [6 empty] | 1460000 | 92 | 4.6872 | 4.711 | 4.6371 | [7 empty] | 480000 | 92 | 2.9088 | 2.9388 | 2.9614 | [6 empty] | 760000 | 92 | 2.9088 | 2.9375 | 2.9571 | [6 empty] | 1040000 | 92 | 2.9088 | 2.9326 | 2.9661 | [6 empty] | 1320000 | 92 | 2.9088 | 2.936 | 2.9631 | [6 empty] | 1600000 | 92 | 2.9128 | 2.9357 | 2.9648
95000 | 94 | 1 | 0.99887 | 0.99243 |  |  |  | 338000 | 93 | 4.6097 | 4.64 | 4.5462 | [6 empty] | 621000 | 93 | 4.7322 | 4.7558 | 4.6696 | [6 empty] | 901000 | 93 | 4.7322 | 4.7337 | 4.6595 | [6 empty] | 1181000 | 93 | 4.7322 | 4.7506 | 4.6765 | [6 empty] | 1461000 | 93 | 4.7281 | 4.7511 | 4.6747 | [7 empty] | 481000 | 93 | 2.8679 | 2.9004 | 2.9161 | [6 empty] | 761000 | 93 | 2.8679 | 2.8986 | 2.9185 | [6 empty] | 1041000 | 93 | 2.8679 | 2.8988 | 2.9083 | [6 empty] | 1321000 | 93 | 2.8679 | 2.8972 | 2.9168 | [6 empty] | 1601000 | 93 | 2.872 | 2.894 | 2.9283
96000 | 95 | 1 | 1.0039 | 0.99366 |  |  |  | 338999 | 93.999 | 4.6505 | 4.6682 | 4.6019 | [6 empty] | 622000 | 94 | 4.773 | 4.798 | 4.7092 | [6 empty] | 902000 | 94 | 4.773 | 4.7823 | 4.7024 | [6 empty] | 1182000 | 94 | 4.773 | 4.7887 | 4.7157 | [6 empty] | 1462000 | 94 | 4.7689 | 4.7883 | 4.7125 | [7 empty] | 482000 | 94 | 2.8271 | 2.8562 | 2.8918 | [6 empty] | 762000 | 94 | 2.8271 | 2.8552 | 2.895 | [6 empty] | 1042000 | 94 | 2.8271 | 2.8607 | 2.8843 | [6 empty] | 1322000 | 94 | 2.8271 | 2.8602 | 2.8822 | [6 empty] | 1602000 | 94 | 2.8312 | 2.8588 | 2.885
97000 | 96 | 1 | 1.003 | 1.0051 |  |  |  | 340000 | 95 | 4.6913 | 4.7238 | 4.6339 | [6 empty] | 623000 | 95 | 4.8138 | 4.8312 | 4.7739 | [6 empty] | 903000 | 95 | 4.8138 | 4.8227 | 4.7797 | [6 empty] | 1183000 | 95 | 4.8138 | 4.8351 | 4.7765 | [6 empty] | 1463000 | 95 | 4.8097 | 4.8316 | 4.7761 | [7 empty] | 483000 | 95 | 2.7863 | 2.8216 | 2.8216 | [6 empty] | 763000 | 95 | 2.7863 | 2.823 | 2.8127 | [6 empty] | 1043000 | 95 | 2.7863 | 2.8152 | 2.8539 | [6 empty] | 1323000 | 95 | 2.7863 | 2.8174 | 2.849 | [6 empty] | 1603000 | 95 | 2.7903 | 2.8221 | 2.8222
98000 | 97 | 1 | 1.0045 | 0.99808 |  |  |  | 341000 | 96 | 4.7322 | 4.7657 | 4.6784 | [6 empty] | 624000 | 96 | 4.8546 | 4.8745 | 4.8016 | [6 empty] | 904000 | 96 | 4.8546 | 4.8554 | 4.8128 | [6 empty] | 1184000 | 96 | 4.8546 | 4.8733 | 4.8033 | [6 empty] | 1464000 | 96 | 4.8506 | 4.8687 | 4.8047 | [7 empty] | 484000 | 96 | 2.7454 | 2.7852 | 2.7916 | [6 empty] | 763999 | 95.999 | 2.7454 | 2.7881 | 2.795 | [6 empty] | 1043999 | 95.999 | 2.7454 | 2.7751 | 2.7743 | [6 empty] | 1324000 | 96 | 2.7454 | 2.775 | 2.7794 | [6 empty] | 1603999 | 95.999 | 2.7495 | 2.7825 | 2.8045
99000 | 98 | 1 | 1.0002 | 1.0049 |  |  |  | 342000 | 97 | 4.773 | 4.809 | 4.7059 | [6 empty] | 625000 | 97 | 4.8955 | 4.9123 | 4.8458 | [6 empty] | 905000 | 97 | 4.8955 | 4.8932 | 4.8415 | [6 empty] | 1185000 | 97 | 4.8955 | 4.9081 | 4.8522 | [6 empty] | 1465000 | 97 | 4.8914 | 4.907 | 4.8395 | [7 empty] | 485000 | 97 | 2.7046 | 2.738 | 2.7705 | [6 empty] | 765000 | 97 | 2.7046 | 2.7439 | 2.7672 | [6 empty] | 1045000 | 97 | 2.7046 | 2.7389 | 2.7578 | [6 empty] | 1325000 | 97 | 2.7046 | 2.7401 | 2.7557 | [6 empty] | 1605000 | 97 | 2.7087 | 2.7423 | 2.763
100000 | 99 | 1 | 1.0087 | 0.98644 |  |  |  | 343000 | 98 | 4.8138 | 4.8336 | 4.7706 | [6 empty] | 626000 | 98 | 4.9363 | 4.9531 | 4.8758 | [6 empty] | 906000 | 98 | 4.9363 | 4.9362 | 4.8761 | [6 empty] | 1186000 | 98 | 4.9363 | 4.9546 | 4.8636 | [6 empty] | 1466000 | 98 | 4.9322 | 4.9514 | 4.8679 | [7 empty] | 486000 | 98 | 2.6638 | 2.6953 | 2.7273 | [6 empty] | 766000 | 98 | 2.6638 | 2.7007 | 2.7267 | [6 empty] | 1046000 | 98 | 2.6638 | 2.6929 | 2.7327 | [6 empty] | 1326000 | 98 | 2.6638 | 2.6953 | 2.7322 | [6 empty] | 1606000 | 98 | 2.6678 | 2.695 | 2.7382
101000 | 100 | 1 | 1.0101 | 0.99988 |  |  |  | 344000 | 99 | 4.8546 | 4.8781 | 4.814 | [6 empty] | 627000 | 99 | 4.9771 | 5.0013 | 4.9273 | [6 empty] | 907000 | 99 | 4.9771 | 4.9746 | 4.9271 | [6 empty] | 1187000 | 99 | 4.9771 | 4.9971 | 4.9319 | [6 empty] | 1467000 | 99 | 4.9731 | 4.9937 | 4.9294 | [7 empty] | 487000 | 99 | 2.6229 | 2.6551 | 2.6603 | [6 empty] | 767000 | 99 | 2.6229 | 2.6559 | 2.6863 | [6 empty] | 1047000 | 99 | 2.6229 | 2.6561 | 2.6652 | [6 empty] | 1327000 | 99 | 2.6229 | 2.6516 | 2.6709 | [6 empty] | 1607000 | 99 | 2.627 | 2.6523 | 2.6742
102000 | 101 | 1 | 1.0211 | 0.99155 |  |  |  | 345000 | 100 | 4.8955 | 4.9211 | 4.8441 | [6 empty] | 628000 | 100 | 5.018 | 5.0444 | 4.9648 | [6 empty] | 908000 | 100 | 5.018 | 5.0171 | 4.9573 | [6 empty] | 1188000 | 100 | 5.018 | 5.0391 | 4.9699 | [6 empty] | 1468000 | 100 | 5.0139 | 5.0383 | 4.9507 | [7 empty] | 488000 | 100 | 2.5821 | 2.6096 | 2.6413 | [6 empty] | 768000 | 100 | 2.5821 | 2.61 | 2.6309 | [6 empty] | 1048000 | 100 | 2.5821 | 2.6071 | 2.6473 | [6 empty] | 1328000 | 100 | 2.5821 | 2.6073 | 2.6287 | [6 empty] | 1608000 | 100 | 2.5862 | 2.6107 | 2.6327
103000 | 102 | 1 | 1.0273 | 0.99715 |  |  |  | 346000 | 101 | 4.9363 | 4.9611 | 4.8752 | [6 empty] | 628999 | 100.999 | 5.0588 | 5.0863 | 5.0035 | [6 empty] | 909000 | 101 | 5.0588 | 5.0639 | 4.9958 | [6 empty] | 1188999 | 100.999 | 5.0588 | 5.077 | 5.0054 | [6 empty] | 1469000 | 101 | 5.0547 | 5.0787 | 5.007 | [7 empty] | 488999 | 100.999 | 2.5413 | 2.5697 | 2.5917 | [6 empty] | 769000 | 101 | 2.5413 | 2.5677 | 2.5967 | [6 empty] | 1049000 | 101 | 2.5413 | 2.5624 | 2.5983 | [6 empty] | 1329000 | 101 | 2.5413 | 2.5682 | 2.5965 | [6 empty] | 1609000 | 101 | 2.5453 | 2.5689 | 2.6025
104000 | 103 | 1 | 1.0317 | 0.99798 |  |  |  | 347000 | 102 | 4.9771 | 5.0061 | 4.9174 | [6 empty] | 630000 | 102 | 5.0996 | 5.1271 | 5.039 | [6 empty] | 910000 | 102 | 5.0996 | 5.096 | 5.0491 | [6 empty] | 1190000 | 102 | 5.0996 | 5.1194 | 5.0357 | [6 empty] | 1470000 | 102 | 5.0956 | 5.1117 | 5.0434 | [7 empty] | 490000 | 102 | 2.5004 | 2.5232 | 2.5694 | [6 empty] | 770000 | 102 | 2.5004 | 2.5328 | 2.5513 | [6 empty] | 1050000 | 102 | 2.5004 | 2.5215 | 2.5627 | [6 empty] | 1330000 | 102 | 2.5004 | 2.5202 | 2.5728 | [6 empty] | 1610000 | 102 | 2.5045 | 2.5222 | 2.5759
105000 | 104 | 1 | 1.0343 | 0.99903 |  |  |  | 348000 | 103 | 5.018 | 5.0471 | 4.9739 | [6 empty] | 631000 | 103 | 5.1405 | 5.1686 | 5.0974 | [6 empty] | 911000 | 103 | 5.1405 | 5.1345 | 5.0988 | [6 empty] | 1191000 | 103 | 5.1405 | 5.1564 | 5.1033 | [6 empty] | 1471000 | 103 | 5.1364 | 5.1497 | 5.0817 | [7 empty] | 491000 | 103 | 2.4596 | 2.4843 | 2.4932 | [6 empty] | 771000 | 103 | 2.4596 | 2.4969 | 2.482 | [6 empty] | 1051000 | 103 | 2.4596 | 2.4789 | 2.4986 | [6 empty] | 1331000 | 103 | 2.4596 | 2.4791 | 2.4998 | [6 empty] | 1611000 | 103 | 2.4637 | 2.4801 | 2.4971
106000 | 105 | 1 | 1.0304 | 1.0073 |  |  |  | 349000 | 104 | 5.0588 | 5.0795 | 5.0189 | [6 empty] | 632000 | 104 | 5.1813 | 5.2063 | 5.143 | [6 empty] | 912000 | 104 | 5.1813 | 5.1778 | 5.126 | [6 empty] | 1192000 | 104 | 5.1813 | 5.1993 | 5.1184 | [6 empty] | 1472000 | 104 | 5.1772 | 5.2003 | 5.12 | [7 empty] | 492000 | 104 | 2.4188 | 2.4532 | 2.455 | [6 empty] | 772000 | 104 | 2.4188 | 2.4542 | 2.4801 | [6 empty] | 1052000 | 104 | 2.4188 | 2.4457 | 2.4545 | [6 empty] | 1332000 | 104 | 2.4188 | 2.4477 | 2.4518 | [6 empty] | 1612000 | 104 | 2.4228 | 2.4468 | 2.4632
107000 | 106 | 1 | 1.0263 | 1.0097 |  |  |  | 350000 | 105 | 5.0996 | 5.1224 | 5.0296 | [6 empty] | 633000 | 105 | 5.2221 | 5.2498 | 5.1573 | [6 empty] | 913000 | 105 | 5.2221 | 5.2191 | 5.1691 | [6 empty] | 1193000 | 105 | 5.2221 | 5.2432 | 5.1677 | [6 empty] | 1473000 | 105 | 5.218 | 5.2431 | 5.162 | [7 empty] | 493000 | 105 | 2.3779 | 2.404 | 2.4516 | [6 empty] | 773000 | 105 | 2.3779 | 2.4053 | 2.4454 | [6 empty] | 1053000 | 105 | 2.3779 | 2.3988 | 2.4476 | [6 empty] | 1333000 | 105 | 2.3779 | 2.4033 | 2.443 | [6 empty] | 1613000 | 105 | 2.382 | 2.4029 | 2.4477
108000 | 107 | 1 | 1.0159 | 1.0093 |  |  |  | 351000 | 106 | 5.1405 | 5.1626 | 5.0957 | [6 empty] | 633999 | 105.999 | 5.263 | 5.2912 | 5.2012 | [6 empty] | 914000 | 106 | 5.263 | 5.2668 | 5.1884 | [6 empty] | 1194000 | 106 | 5.263 | 5.2873 | 5.1976 | [6 empty] | 1474000 | 106 | 5.2589 | 5.2826 | 5.2006 | [7 empty] | 493999 | 105.999 | 2.3371 | 2.3546 | 2.4079 | [6 empty] | 774000 | 106 | 2.3371 | 2.3553 | 2.4094 | [6 empty] | 1053999 | 105.999 | 2.3371 | 2.3574 | 2.3991 | [6 empty] | 1334000 | 106 | 2.3371 | 2.3554 | 2.4069 | [6 empty] | 1614000 | 106 | 2.3412 | 2.3539 | 2.4128
108999 | 107.999 | 1 | 0.99811 | 1.0277 |  |  |  | 352000 | 107 | 5.1813 | 5.207 | 5.1233 | [6 empty] | 635000 | 107 | 5.3038 | 5.3294 | 5.2604 | [6 empty] | 915000 | 107 | 5.3038 | 5.3055 | 5.2662 | [6 empty] | 1195000 | 107 | 5.3038 | 5.3173 | 5.2683 | [6 empty] | 1475000 | 107 | 5.2997 | 5.3158 | 5.252 | [7 empty] | 495000 | 107 | 2.2963 | 2.3245 | 2.3262 | [6 empty] | 775000 | 107 | 2.2963 | 2.3213 | 2.3366 | [6 empty] | 1055000 | 107 | 2.2963 | 2.3232 | 2.3302 | [6 empty] | 1335000 | 107 | 2.2963 | 2.3235 | 2.3268 | [6 empty] | 1615000 | 107 | 2.3003 | 2.322 | 2.3334
110000 | 109 | 1 | 0.98195 | 1.0208 |  |  |  | 353000 | 108 | 5.2221 | 5.2536 | 5.1637 | [6 empty] | 636000 | 108 | 5.3446 | 5.3689 | 5.2963 | [6 empty] | 916000 | 108 | 5.3446 | 5.3437 | 5.2905 | [6 empty] | 1196000 | 108 | 5.3446 | 5.3591 | 5.2895 | [6 empty] | 1476000 | 108 | 5.3405 | 5.3582 | 5.2865 | [7 empty] | 496000 | 108 | 2.2554 | 2.2895 | 2.301 | [6 empty] | 776000 | 108 | 2.2554 | 2.2913 | 2.286 | [6 empty] | 1056000 | 108 | 2.2554 | 2.287 | 2.2967 | [6 empty] | 1336000 | 108 | 2.2554 | 2.2896 | 2.2941 | [6 empty] | 1616000 | 108 | 2.2595 | 2.292 | 2.2937
111000 | 110 | 1 | 0.96802 | 1.014 |  |  |  | 354000 | 109 | 5.263 | 5.2943 | 5.1999 | [6 empty] | 637000 | 109 | 5.3855 | 5.4118 | 5.3269 | [6 empty] | 917000 | 109 | 5.3855 | 5.3891 | 5.3237 | [6 empty] | 1197000 | 109 | 5.3855 | 5.4106 | 5.3098 | [6 empty] | 1477000 | 109 | 5.3814 | 5.4055 | 5.3179 | [7 empty] | 497000 | 109 | 2.2146 | 2.2404 | 2.2883 | [6 empty] | 777000 | 109 | 2.2146 | 2.2501 | 2.2845 | [6 empty] | 1057000 | 109 | 2.2146 | 2.2393 | 2.2851 | [6 empty] | 1337000 | 109 | 2.2146 | 2.241 | 2.2895 | [6 empty] | 1617000 | 109 | 2.2187 | 2.2425 | 2.2941
112000 | 111 | 1 | 0.96193 | 0.99896 |  |  |  | 355000 | 110 | 5.3038 | 5.3382 | 5.254 | [6 empty] | 638000 | 110 | 5.4263 | 5.4663 | 5.3436 | [6 empty] | 918000 | 110 | 5.4263 | 5.4343 | 5.3571 | [6 empty] | 1198000 | 110 | 5.4263 | 5.4595 | 5.3564 | [6 empty] | 1478000 | 110 | 5.4222 | 5.4553 | 5.3492 | [7 empty] | 498000 | 110 | 2.1738 | 2.1861 | 2.2517 | [6 empty] | 778000 | 110 | 2.1738 | 2.2016 | 2.2516 | [6 empty] | 1058000 | 110 | 2.1738 | 2.1819 | 2.2564 | [6 empty] | 1338000 | 110 | 2.1738 | 2.1867 | 2.2547 | [6 empty] | 1618000 | 110 | 2.1778 | 2.1892 | 2.2558
113000 | 112 | 1 | 0.96578 | 0.9921 |  |  |  | 356000 | 111 | 5.3446 | 5.3846 | 5.2971 | [6 empty] | 638999 | 110.999 | 5.4671 | 5.5049 | 5.4311 | [6 empty] | 919000 | 111 | 5.4671 | 5.4669 | 5.4328 | [6 empty] | 1198999 | 110.999 | 5.4671 | 5.5047 | 5.4106 | [6 empty] | 1479000 | 111 | 5.463 | 5.4958 | 5.4297 | [7 empty] | 498999 | 110.999 | 2.1329 | 2.1433 | 2.1854 | [6 empty] | 778999 | 110.999 | 2.1329 | 2.1667 | 2.1675 | [6 empty] | 1059000 | 111 | 2.1329 | 2.1433 | 2.182 | [6 empty] | 1338999 | 110.999 | 2.1329 | 2.1485 | 2.1733 | [6 empty] | 1619000 | 111 | 2.137 | 2.1486 | 2.1791
114000 | 113 | 1 | 0.96584 | 1.0007 |  |  |  | 357000 | 112 | 5.3855 | 5.4303 | 5.3399 | [6 empty] | 640000 | 112 | 5.508 | 5.54 | 5.4654 | [6 empty] | 920000 | 112 | 5.508 | 5.5136 | 5.4456 | [6 empty] | 1200000 | 112 | 5.508 | 5.5542 | 5.4463 | [6 empty] | 1480000 | 112 | 5.5039 | 5.5289 | 5.4686 | [7 empty] | 500000 | 112 | 2.0921 | 2.1063 | 2.1353 | [6 empty] | 780000 | 112 | 2.0921 | 2.1242 | 2.1645 | [6 empty] | 1060000 | 112 | 2.0921 | 2.1072 | 2.1338 | [6 empty] | 1340000 | 112 | 2.0921 | 2.1137 | 2.1333 | [6 empty] | 1620000 | 112 | 2.0962 | 2.1122 | 2.1383
115000 | 114 | 1 | 0.9688 | 0.99623 |  |  |  | 358000 | 113 | 5.4263 | 5.4634 | 5.3724 | [6 empty] | 641000 | 113 | 5.5488 | 5.5789 | 5.4963 | [6 empty] | 921000 | 113 | 5.5488 | 5.5575 | 5.4885 | [6 empty] | 1201000 | 113 | 5.5488 | 5.5874 | 5.5012 | [6 empty] | 1481000 | 113 | 5.5447 | 5.573 | 5.4766 | [7 empty] | 501000 | 113 | 2.0512 | 2.0757 | 2.0916 | [6 empty] | 781000 | 113 | 2.0512 | 2.0691 | 2.1199 | [6 empty] | 1061000 | 113 | 2.0512 | 2.073 | 2.0968 | [6 empty] | 1341000 | 113 | 2.0512 | 2.0705 | 2.1155 | [6 empty] | 1621000 | 113 | 2.0553 | 2.0684 | 2.1201
116000 | 115 | 1 | 0.97254 | 0.99921 |  |  |  | 358999 | 113.999 | 5.4671 | 5.5167 | 5.4006 | [6 empty] | 642000 | 114 | 5.5896 | 5.6317 | 5.5105 | [6 empty] | 922000 | 114 | 5.5896 | 5.5996 | 5.5261 | [6 empty] | 1202000 | 114 | 5.5896 | 5.6163 | 5.5437 | [6 empty] | 1482000 | 114 | 5.5855 | 5.6254 | 5.5103 | [7 empty] | 502000 | 114 | 2.0104 | 2.0287 | 2.0816 | [6 empty] | 782000 | 114 | 2.0104 | 2.0287 | 2.074 | [6 empty] | 1062000 | 114 | 2.0104 | 2.0286 | 2.0806 | [6 empty] | 1342000 | 114 | 2.0104 | 2.0286 | 2.0724 | [6 empty] | 1622000 | 114 | 2.0145 | 2.028 | 2.0765
117000 | 116 | 1 | 0.97831 | 0.99552 |  |  |  | 360000 | 115 | 5.508 | 5.5662 | 5.4332 | [6 empty] | 643000 | 115 | 5.6304 | 5.6775 | 5.5779 | [6 empty] | 923000 | 115 | 5.6304 | 5.6387 | 5.568 | [6 empty] | 1203000 | 115 | 5.6304 | 5.6665 | 5.5705 | [6 empty] | 1483000 | 115 | 5.6264 | 5.6633 | 5.585 | [7 empty] | 503000 | 115 | 1.9696 | 1.9939 | 2.0045 | [6 empty] | 783000 | 115 | 1.9696 | 1.9927 | 2.0056 | [6 empty] | 1063000 | 115 | 1.9696 | 1.9905 | 2.0027 | [6 empty] | 1343000 | 115 | 1.9696 | 1.993 | 2.0033 | [6 empty] | 1623000 | 115 | 1.9737 | 1.9924 | 2.0085
118000 | 117 | 1 | 0.98772 | 0.98386 |  |  |  | 361000 | 116 | 5.5488 | 5.5993 | 5.5135 | [6 empty] | 643999 | 115.999 | 5.6713 | 5.7136 | 5.6367 | [6 empty] | 923999 | 115.999 | 5.6713 | 5.6882 | 5.6117 | [6 empty] | 1204000 | 116 | 5.6713 | 5.7172 | 5.6337 | [6 empty] | 1483999 | 115.999 | 5.6672 | 5.6947 | 5.6329 | [7 empty] | 503999 | 115.999 | 1.9287 | 1.9565 | 1.9793 | [6 empty] | 784000 | 116 | 1.9287 | 1.958 | 1.968 | [6 empty] | 1063999 | 115.999 | 1.9287 | 1.9499 | 1.9826 | [6 empty] | 1344000 | 116 | 1.9287 | 1.9572 | 1.9784 | [6 empty] | 1624000 | 116 | 1.9328 | 1.9546 | 1.9845
119000 | 118 | 1 | 0.99656 | 0.98198 |  |  |  | 362000 | 117 | 5.5896 | 5.6245 | 5.5502 | [6 empty] | 645000 | 117 | 5.7121 | 5.7401 | 5.6766 | [6 empty] | 925000 | 117 | 5.7121 | 5.7301 | 5.66 | [6 empty] | 1205000 | 117 | 5.7121 | 5.7435 | 5.6757 | [6 empty] | 1485000 | 117 | 5.708 | 5.7342 | 5.6516 | [7 empty] | 505000 | 117 | 1.8879 | 1.9114 | 1.9496 | [6 empty] | 785000 | 117 | 1.8879 | 1.92 | 1.9346 | [6 empty] | 1065000 | 117 | 1.8879 | 1.9093 | 1.9416 | [6 empty] | 1345000 | 117 | 1.8879 | 1.9135 | 1.9476 | [6 empty] | 1625000 | 117 | 1.892 | 1.9134 | 1.9478
120000 | 119 | 1 | 1.0046 | 0.98947 |  |  |  | 363000 | 118 | 5.6304 | 5.6771 | 5.5697 | [6 empty] | 646000 | 118 | 5.7529 | 5.7914 | 5.6742 | [6 empty] | 926000 | 118 | 5.7529 | 5.7676 | 5.6956 | [6 empty] | 1206000 | 118 | 5.7529 | 5.786 | 5.6851 | [6 empty] | 1486000 | 118 | 5.7489 | 5.7827 | 5.677 | [7 empty] | 506000 | 118 | 1.8471 | 1.8696 | 1.9099 | [6 empty] | 786000 | 118 | 1.8471 | 1.8762 | 1.9093 | [6 empty] | 1066000 | 118 | 1.8471 | 1.8651 | 1.9145 | [6 empty] | 1346000 | 118 | 1.8471 | 1.8733 | 1.9083 | [6 empty] | 1626000 | 118 | 1.8512 | 1.8719 | 1.9148
121000 | 120 | 1 | 1.0108 | 0.99575 |  |  |  | 363999 | 118.999 | 5.6713 | 5.7137 | 5.6373 | [6 empty] | 647000 | 119 | 5.7938 | 5.8317 | 5.7424 | [6 empty] | 927000 | 119 | 5.7938 | 5.7987 | 5.7448 | [6 empty] | 1207000 | 119 | 5.7938 | 5.8293 | 5.7359 | [6 empty] | 1487000 | 119 | 5.7897 | 5.8207 | 5.7483 | [7 empty] | 507000 | 119 | 1.8063 | 1.8249 | 1.8512 | [6 empty] | 787000 | 119 | 1.8063 | 1.8397 | 1.8571 | [6 empty] | 1067000 | 119 | 1.8063 | 1.8292 | 1.8555 | [6 empty] | 1347000 | 119 | 1.8063 | 1.8314 | 1.85 | [6 empty] | 1627000 | 119 | 1.8103 | 1.8304 | 1.8518
122000 | 121 | 1 | 1.0063 | 1.0066 |  |  |  | 365000 | 120 | 5.7121 | 5.7444 | 5.6591 | [6 empty] | 648000 | 120 | 5.8346 | 5.8739 | 5.7908 | [6 empty] | 928000 | 120 | 5.8346 | 5.8476 | 5.7826 | [6 empty] | 1208000 | 120 | 5.8346 | 5.8712 | 5.7881 | [6 empty] | 1488000 | 120 | 5.8305 | 5.8613 | 5.7834 | [7 empty] | 508000 | 120 | 1.7654 | 1.7835 | 1.8132 | [6 empty] | 788000 | 120 | 1.7654 | 1.7985 | 1.8154 | [6 empty] | 1068000 | 120 | 1.7654 | 1.7799 | 1.8308 | [6 empty] | 1348000 | 120 | 1.7654 | 1.7832 | 1.8283 | [6 empty] | 1628000 | 120 | 1.7695 | 1.7841 | 1.8317
123000 | 122 | 1 | 1.0015 | 1.0112 |  |  |  | 366000 | 121 | 5.7529 | 5.799 | 5.6832 | [6 empty] | 649000 | 121 | 5.8754 | 5.904 | 5.8371 | [6 empty] | 928999 | 120.999 | 5.8754 | 5.8973 | 5.8062 | [6 empty] | 1208999 | 120.999 | 5.8754 | 5.9042 | 5.8328 | [6 empty] | 1489000 | 121 | 5.8714 | 5.9102 | 5.8016 | [7 empty] | 508999 | 120.999 | 1.7246 | 1.7372 | 1.7893 | [6 empty] | 789000 | 121 | 1.7246 | 1.7545 | 1.7844 | [6 empty] | 1068999 | 120.999 | 1.7246 | 1.7284 | 1.7912 | [6 empty] | 1349000 | 121 | 1.7246 | 1.7324 | 1.7898 | [6 empty] | 1629000 | 121 | 1.7287 | 1.736 | 1.7907
123999 | 122.999 | 1 | 0.99883 | 1.0058 |  |  |  | 367000 | 122 | 5.7938 | 5.8305 | 5.7511 | [6 empty] | 650000 | 122 | 5.9163 | 5.948 | 5.848 | [6 empty] | 930000 | 122 | 5.9163 | 5.9329 | 5.8671 | [6 empty] | 1210000 | 122 | 5.9163 | 5.9472 | 5.8505 | [6 empty] | 1490000 | 122 | 5.9122 | 5.9455 | 5.8629 | [7 empty] | 510000 | 122 | 1.6838 | 1.6958 | 1.7453 | [6 empty] | 790000 | 122 | 1.6838 | 1.7031 | 1.7609 | [6 empty] | 1070000 | 122 | 1.6838 | 1.6863 | 1.7481 | [6 empty] | 1350000 | 122 | 1.6838 | 1.6909 | 1.7431 | [6 empty] | 1630000 | 122 | 1.6878 | 1.696 | 1.7497
125000 | 124 | 1 | 0.99526 | 1.0034 |  |  |  | 368000 | 123 | 5.8346 | 5.9055 | 5.708 | [6 empty] | 651000 | 123 | 5.9571 | 5.9915 | 5.9055 | [6 empty] | 931000 | 123 | 5.9571 | 5.9763 | 5.9047 | [6 empty] | 1211000 | 123 | 5.9571 | 5.9857 | 5.9107 | [6 empty] | 1491000 | 123 | 5.953 | 5.9866 | 5.9076 | [7 empty] | 511000 | 123 | 1.6429 | 1.6569 | 1.6772 | [6 empty] | 791000 | 123 | 1.6429 | 1.6655 | 1.6849 | [6 empty] | 1071000 | 123 | 1.6429 | 1.6547 | 1.6737 | [6 empty] | 1351000 | 123 | 1.6429 | 1.6625 | 1.6755 | [6 empty] | 1631000 | 123 | 1.647 | 1.6598 | 1.6772
126000 | 125 | 1 | 0.99238 | 1.0038 |  |  |  | 369000 | 124 | 5.8754 | 5.9254 | 5.864 | [6 empty] | 652000 | 124 | 5.9979 | 6.0315 | 5.9459 | [6 empty] | 932000 | 124 | 5.9979 | 6.0113 | 5.9567 | [6 empty] | 1212000 | 124 | 5.9979 | 6.0227 | 5.9538 | [6 empty] | 1492000 | 124 | 5.9938 | 6.0256 | 5.9372 | [7 empty] | 512000 | 124 | 1.6021 | 1.6176 | 1.6578 | [6 empty] | 792000 | 124 | 1.6021 | 1.6274 | 1.6504 | [6 empty] | 1072000 | 124 | 1.6021 | 1.6141 | 1.6597 | [6 empty] | 1352000 | 124 | 1.6021 | 1.6249 | 1.6542 | [6 empty] | 1632000 | 124 | 1.6062 | 1.6235 | 1.6578
127000 | 126 | 1 | 0.98969 | 1.0025 |  |  |  | 370000 | 125 | 5.9163 | 5.9489 | 5.8786 | [6 empty] | 653000 | 125 | 6.0388 | 6.0788 | 5.9758 | [6 empty] | 933000 | 125 | 6.0388 | 6.0494 | 5.9895 | [6 empty] | 1213000 | 125 | 6.0388 | 6.0673 | 5.9734 | [6 empty] | 1493000 | 125 | 6.0347 | 6.0691 | 5.9796 | [7 empty] | 513000 | 125 | 1.5613 | 1.5766 | 1.612 | [6 empty] | 793000 | 125 | 1.5613 | 1.5838 | 1.6171 | [6 empty] | 1073000 | 125 | 1.5613 | 1.573 | 1.6161 | [6 empty] | 1353000 | 125 | 1.5613 | 1.5848 | 1.614 | [6 empty] | 1633000 | 125 | 1.5653 | 1.5847 | 1.6159
128000 | 127 | 1 | 0.98545 | 1.0093 |  |  |  | 371000 | 126 | 5.9571 | 6.0003 | 5.9119 | [6 empty] | 654000 | 126 | 6.0796 | 6.124 | 6.0113 | [6 empty] | 933999 | 125.999 | 6.0796 | 6.0993 | 6.0015 | [6 empty] | 1213999 | 125.999 | 6.0796 | 6.1164 | 6.0093 | [6 empty] | 1494000 | 126 | 6.0755 | 6.1166 | 6.0056 | [7 empty] | 514000 | 126 | 1.5204 | 1.5389 | 1.5779 | [6 empty] | 793999 | 125.999 | 1.5204 | 1.5433 | 1.5787 | [6 empty] | 1074000 | 126 | 1.5204 | 1.5342 | 1.5803 | [6 empty] | 1353999 | 125.999 | 1.5204 | 1.5444 | 1.5839 | [6 empty] | 1633999 | 125.999 | 1.5245 | 1.5468 | 1.5815
128999 | 127.999 | 1 | 0.98407 | 1.0028 |  |  |  | 372000 | 127 | 5.9979 | 6.0362 | 5.9422 | [6 empty] | 655000 | 127 | 6.1204 | 6.1537 | 6.0801 | [6 empty] | 935000 | 127 | 6.1204 | 6.1301 | 6.0828 | [6 empty] | 1215000 | 127 | 6.1204 | 6.1469 | 6.0815 | [6 empty] | 1495000 | 127 | 6.1163 | 6.143 | 6.0786 | [7 empty] | 515000 | 127 | 1.4796 | 1.5029 | 1.5217 | [6 empty] | 795000 | 127 | 1.4796 | 1.5068 | 1.5202 | [6 empty] | 1075000 | 127 | 1.4796 | 1.4993 | 1.5172 | [6 empty] | 1355000 | 127 | 1.4796 | 1.5061 | 1.5275 | [6 empty] | 1635000 | 127 | 1.4837 | 1.5027 | 1.5219
130000 | 129 | 1 | 0.98653 | 0.99664 |  |  |  | 373000 | 128 | 6.0388 | 6.0859 | 5.9671 | [6 empty] | 656000 | 128 | 6.1613 | 6.1965 | 6.116 | [6 empty] | 936000 | 128 | 6.1613 | 6.1691 | 6.1157 | [6 empty] | 1216000 | 128 | 6.1613 | 6.1879 | 6.1029 | [6 empty] | 1496000 | 128 | 6.1572 | 6.1857 | 6.1046 | [7 empty] | 516000 | 128 | 1.4388 | 1.458 | 1.4939 | [6 empty] | 796000 | 128 | 1.4388 | 1.4588 | 1.5 | [6 empty] | 1076000 | 128 | 1.4388 | 1.4599 | 1.492 | [6 empty] | 1356000 | 128 | 1.4388 | 1.457 | 1.5027 | [6 empty] | 1636000 | 128 | 1.4428 | 1.4573 | 1.504
131000 | 130 | 1 | 0.98852 | 1.0006 |  |  |  | 373999 | 128.999 | 6.0796 | 6.1175 | 6.0275 | [6 empty] | 657000 | 129 | 6.2021 | 6.2447 | 6.1316 | [6 empty] | 937000 | 129 | 6.2021 | 6.2224 | 6.1264 | [6 empty] | 1217000 | 129 | 6.2021 | 6.235 | 6.1428 | [6 empty] | 1497000 | 129 | 6.198 | 6.2301 | 6.14 | [7 empty] | 517000 | 129 | 1.3979 | 1.4095 | 1.465 | [6 empty] | 797000 | 129 | 1.3979 | 1.4174 | 1.45 | [6 empty] | 1077000 | 129 | 1.3979 | 1.4119 | 1.4623 | [6 empty] | 1357000 | 129 | 1.3979 | 1.4088 | 1.4622 | [6 empty] | 1637000 | 129 | 1.402 | 1.4107 | 1.4659
132000 | 131 | 1 | 0.98987 | 0.99631 |  |  |  | 375000 | 130 | 6.1204 | 6.1516 | 6.0749 | [6 empty] | 658000 | 130 | 6.2429 | 6.2906 | 6.1777 | [6 empty] | 938000 | 130 | 6.2429 | 6.2653 | 6.1802 | [6 empty] | 1218000 | 130 | 6.2429 | 6.279 | 6.1746 | [6 empty] | 1498000 | 130 | 6.2388 | 6.2808 | 6.166 | [7 empty] | 518000 | 130 | 1.3571 | 1.3603 | 1.4278 | [6 empty] | 798000 | 130 | 1.3571 | 1.3813 | 1.4019 | [6 empty] | 1078000 | 130 | 1.3571 | 1.3605 | 1.4331 | [6 empty] | 1358000 | 130 | 1.3571 | 1.3627 | 1.4255 | [6 empty] | 1638000 | 130 | 1.3612 | 1.3654 | 1.4286
133000 | 132 | 1 | 0.98746 | 0.99995 |  |  |  | 376000 | 131 | 6.1613 | 6.1992 | 6.0997 | [6 empty] | 658999 | 130.999 | 6.2838 | 6.3278 | 6.2422 | [6 empty] | 938999 | 130.999 | 6.2838 | 6.3082 | 6.2197 | [6 empty] | 1218999 | 130.999 | 6.2838 | 6.3178 | 6.2514 | [6 empty] | 1499000 | 131 | 6.2797 | 6.3238 | 6.2324 | [7 empty] | 519000 | 131 | 1.3163 | 1.3204 | 1.3704 | [6 empty] | 799000 | 131 | 1.3163 | 1.3481 | 1.3607 | [6 empty] | 1078999 | 130.999 | 1.3163 | 1.3133 | 1.3709 | [6 empty] | 1359000 | 131 | 1.3163 | 1.3277 | 1.3612 | [6 empty] | 1638999 | 130.999 | 1.3203 | 1.3292 | 1.3684
133999 | 132.999 | 1 | 0.99306 | 0.98983 |  |  |  | 377000 | 132 | 6.2021 | 6.2399 | 6.1522 | [6 empty] | 660000 | 132 | 6.3246 | 6.3722 | 6.2805 | [6 empty] | 940000 | 132 | 6.3246 | 6.3489 | 6.2811 | [6 empty] | 1220000 | 132 | 6.3246 | 6.3584 | 6.272 | [6 empty] | 1500000 | 132 | 6.3205 | 6.3596 | 6.2668 | [7 empty] | 520000 | 132 | 1.2754 | 1.2819 | 1.3129 | [6 empty] | 800000 | 132 | 1.2754 | 1.3014 | 1.3258 | [6 empty] | 1080000 | 132 | 1.2754 | 1.2695 | 1.3121 | [6 empty] | 1360000 | 132 | 1.2754 | 1.2877 | 1.3215 | [6 empty] | 1640000 | 132 | 1.2795 | 1.2819 | 1.3468
135000 | 134 | 1 | 0.99404 | 0.99989 |  |  |  | 378000 | 133 | 6.2429 | 6.2862 | 6.1777 | [6 empty] | 661000 | 133 | 6.3654 | 6.4034 | 6.3265 | [6 empty] | 941000 | 133 | 6.3654 | 6.3884 | 6.3127 | [6 empty] | 1221000 | 133 | 6.3654 | 6.4035 | 6.3049 | [6 empty] | 1501000 | 133 | 6.3613 | 6.402 | 6.3055 | [7 empty] | 521000 | 133 | 1.2346 | 1.2362 | 1.3029 | [6 empty] | 801000 | 133 | 1.2346 | 1.2555 | 1.288 | [6 empty] | 1081000 | 133 | 1.2346 | 1.2316 | 1.2894 | [6 empty] | 1361000 | 133 | 1.2346 | 1.2417 | 1.2972 | [6 empty] | 1641000 | 133 | 1.2387 | 1.2336 | 1.3009
136000 | 135 | 1 | 0.99352 | 0.99882 |  |  |  | 379000 | 134 | 6.2838 | 6.329 | 6.2393 | [6 empty] | 662000 | 134 | 6.4062 | 6.4506 | 6.3343 | [6 empty] | 942000 | 134 | 6.4062 | 6.4259 | 6.3501 | [6 empty] | 1222000 | 134 | 6.4062 | 6.4495 | 6.3399 | [6 empty] | 1502000 | 134 | 6.4022 | 6.4453 | 6.3355 | [7 empty] | 522000 | 134 | 1.1938 | 1.2031 | 1.242 | [6 empty] | 802000 | 134 | 1.1938 | 1.2222 | 1.2391 | [6 empty] | 1082000 | 134 | 1.1938 | 1.1961 | 1.248 | [6 empty] | 1362000 | 134 | 1.1938 | 1.2037 | 1.2512 | [6 empty] | 1642000 | 134 | 1.1978 | 1.2016 | 1.2489
137000 | 136 | 1 | 0.98903 | 1.0078 |  |  |  | 380000 | 135 | 6.3246 | 6.3641 | 6.2686 | [6 empty] | 663000 | 135 | 6.4471 | 6.4899 | 6.3998 | [6 empty] | 943000 | 135 | 6.4471 | 6.4664 | 6.4011 | [6 empty] | 1223000 | 135 | 6.4471 | 6.487 | 6.4036 | [6 empty] | 1503000 | 135 | 6.443 | 6.4784 | 6.4005 | [7 empty] | 523000 | 135 | 1.1529 | 1.1799 | 1.1883 | [6 empty] | 803000 | 135 | 1.1529 | 1.1785 | 1.1878 | [6 empty] | 1083000 | 135 | 1.1529 | 1.1655 | 1.1948 | [6 empty] | 1363000 | 135 | 1.1529 | 1.1753 | 1.1938 | [6 empty] | 1643000 | 135 | 1.157 | 1.1737 | 1.1972
138000 | 137 | 1 | 0.98583 | 1.0057 |  |  |  | 381000 | 136 | 6.3654 | 6.4352 | 6.2756 | [6 empty] | 664000 | 136 | 6.4879 | 6.5313 | 6.4446 | [6 empty] | 944000 | 136 | 6.4879 | 6.5095 | 6.4372 | [6 empty] | 1223999 | 135.999 | 6.4879 | 6.5278 | 6.4284 | [6 empty] | 1504000 | 136 | 6.4838 | 6.521 | 6.4316 | [7 empty] | 523999 | 135.999 | 1.1121 | 1.1382 | 1.169 | [6 empty] | 803999 | 135.999 | 1.1121 | 1.1419 | 1.1587 | [6 empty] | 1083999 | 135.999 | 1.1121 | 1.1243 | 1.1608 | [6 empty] | 1364000 | 136 | 1.1121 | 1.1359 | 1.1568 | [6 empty] | 1644000 | 136 | 1.1162 | 1.1325 | 1.1625
139000 | 138 | 1 | 0.99006 | 0.99534 |  |  |  | 382000 | 137 | 6.4062 | 6.4621 | 6.3652 | [6 empty] | 665000 | 137 | 6.5287 | 6.5697 | 6.4742 | [6 empty] | 945000 | 137 | 6.5287 | 6.5498 | 6.4759 | [6 empty] | 1225000 | 137 | 6.5287 | 6.5664 | 6.4812 | [6 empty] | 1505000 | 137 | 6.5247 | 6.5707 | 6.4531 | [7 empty] | 525000 | 137 | 1.0713 | 1.0952 | 1.1307 | [6 empty] | 805000 | 137 | 1.0713 | 1.1001 | 1.1306 | [6 empty] | 1085000 | 137 | 1.0713 | 1.0844 | 1.1254 | [6 empty] | 1365000 | 137 | 1.0713 | 1.0948 | 1.129 | [6 empty] | 1645000 | 137 | 1.0753 | 1.0912 | 1.1339
140000 | 139 | 1 | 0.98674 | 1.0052 |  |  |  | 383000 | 138 | 6.4471 | 6.4995 | 6.3944 | [6 empty] | 666000 | 138 | 6.5696 | 6.6139 | 6.5063 | [6 empty] | 946000 | 138 | 6.5696 | 6.5861 | 6.5182 | [6 empty] | 1226000 | 138 | 6.5696 | 6.6106 | 6.5011 | [6 empty] | 1506000 | 138 | 6.5655 | 6.6105 | 6.5067 | [7 empty] | 526000 | 138 | 1.0304 | 1.0365 | 1.1172 | [6 empty] | 806000 | 138 | 1.0304 | 1.0406 | 1.1188 | [6 empty] | 1086000 | 138 | 1.0304 | 1.0444 | 1.0901 | [6 empty] | 1366000 | 138 | 1.0304 | 1.0381 | 1.1137 | [6 empty] | 1646000 | 138 | 1.0345 | 1.0532 | 1.0922
141000 | 140 | 1 | 0.98476 | 1.0033 |  |  |  | 384000 | 139 | 6.4879 | 6.5367 | 6.4437 | [6 empty] | 667000 | 139 | 6.6 | 6.6501 | 6.572 | [6 empty] | 947000 | 139 | 6.6 | 6.6363 | 6.5582 | [6 empty] | 1227000 | 139 | 6.6 | 6.6444 | 6.5655 | [6 empty] | 1507000 | 139 | 6.6 | 6.6457 | 6.5641 | [7 empty] | 527000 | 139 | 1 | 1.0014 | 1.0491 | [6 empty] | 807000 | 139 | 1 | 0.99733 | 1.0417 | [6 empty] | 1087000 | 139 | 1 | 0.99724 | 1.0496 | [6 empty] | 1367000 | 139 | 1 | 1.0037 | 1.0459 | [6 empty] | 1647000 | 139 | 1 | 1.0046 | 1.0479
142000 | 141 | 1 | 0.98239 | 0.99974 |  |  |  | 385000 | 140 | 6.5287 | 6.574 | 6.4809 | [6 empty] | 668000 | 140 | 6.6 | 6.6763 | 6.5777 | X | [5 empty] | 948000 | 140 | 6.6 | 6.6542 | 6.5828 | X | [5 empty] | 1228000 | 140 | 6.6 | 6.6688 | 6.5763 | X | [5 empty] | 1508000 | 140 | 6.6 | 6.6662 | 6.5752 | X | [6 empty] | 528000 | 140 | 1 | 0.98177 | 1.0084 | X | [5 empty] | 808000 | 140 | 1 | 0.9843 | 1.0054 | X | [5 empty] | 1088000 | 140 | 1 | 0.97669 | 1.0129 | X | [5 empty] | 1368000 | 140 | 1 | 0.98434 | 1.0064 | X | [5 empty] | 1648000 | 140 | 1 | 0.98203 | 1.0108 | X
143000 | 142 | 1 | 0.97846 | 1.0074 |  |  |  | 386000 | 141 | 6.5696 | 6.6245 | 6.4997
143999 | 142.999 | 1 | 0.98112 | 0.9984 |  |  |  | 387000 | 142 | 6.6 | 6.6638 | 6.5671
145000 | 144 | 1 | 0.97994 | 0.99839 |  |  |  | 388000 | 143 | 6.6 | 6.6757 | 6.5898 | X
146000 | 145 | 1 | 0.98048 | 0.99661
147000 | 146 | 1 | 0.98049 | 0.99997
148000 | 147 | 1 | 0.98037 | 0.99915
149000 | 148 | 1 | 0.97948 | 1.0017
150000 | 149 | 1 | 0.9774 | 1.0042
151000 | 150 | 1 | 0.9778 | 1.0026
152000 | 151 | 1 | 0.97878 | 1.0001
153000 | 152 | 1 | 0.97908 | 0.99878
154000 | 153 | 1 | 0.98063 | 0.99831
155000 | 154 | 1 | 0.98099 | 1.001
156000 | 155 | 1 | 0.98145 | 0.99653
157000 | 156 | 1 | 0.98206 | 0.99814
158000 | 157 | 1 | 0.98181 | 0.9979
158999 | 157.999 | 1 | 0.98224 | 1.0043
160000 | 159 | 1 | 0.98336 | 0.99966
161000 | 160 | 1 | 0.98321 | 1.0008
162000 | 161 | 1 | 0.98428 | 0.99874
163000 | 162 | 1 | 0.98483 | 0.99518
163999 | 162.999 | 1 | 0.98534 | 0.99699
165000 | 164 | 1 | 0.98655 | 0.99987
166000 | 165 | 1 | 0.9859 | 1.0026
167000 | 166 | 1 | 0.98529 | 1.0048
168000 | 167 | 1 | 0.9848 | 1.0006
168999 | 167.999 | 1 | 0.9833 | 1.0005
170000 | 169 | 1 | 0.9831 | 0.9995
171000 | 170 | 1 | 0.98322 | 0.99587
172000 | 171 | 1 | 0.98257 | 0.99938
173000 | 172 | 1 | 0.98286 | 0.99934
174000 | 173 | 1 | 0.9805 | 1.0034
175000 | 174 | 1 | 0.97966 | 1.003
176000 | 175 | 1 | 0.98013 | 0.99979
177000 | 176 | 1 | 0.98024 | 0.99921
178000 | 177 | 1 | 0.9817 | 0.99823
179000 | 178 | 1 | 0.98198 | 0.99563
180000 | 179 | 1 | 0.98089 | 1.0018
181000 | 180 | 1 | 0.98428 | 1.002
182000 | 181 | 1 | 0.98289 | 1.001
183000 | 182 | 1 | 0.98206 | 1.0035
183999 | 182.999 | 1 | 0.98292 | 0.99923
185000 | 184 | 1 | 0.98205 | 1.0009
186000 | 185 | 1 | 0.98189 | 1.0018
187000 | 186 | 1 | 0.98065 | 0.99899
188000 | 187 | 1 | 0.97945 | 1.0022
189000 | 188 | 1 | 0.98077 | 0.99696
190000 | 189 | 1 | 0.97999 | 1.0002
191000 | 190 | 1 | 0.98141 | 1.0001
192000 | 191 | 1 | 0.98226 | 0.99937
193000 | 192 | 1 | 0.98123 | 1.0001
193999 | 192.999 | 1 | 0.98125 | 1.0006
195000 | 194 | 1 | 0.98133 | 0.99847
196000 | 195 | 1 | 0.98117 | 1.0023
197000 | 196 | 1 | 0.98223 | 0.99959
198000 | 197 | 1 | 0.98113 | 1.0027
199000 | 198 | 1 | 0.98114 | 1.001
200000 | 199 | 1 | 0.98092 | 0.99906
201000 | 200 | 1 | 0.97987 | 1.0008
202000 | 201 | 1 | 0.98077 | 0.99852
203000 | 202 | 1 | 0.98057 | 1.0004
203999 | 202.999 | 1 | 0.981 | 1.001
205000 | 204 | 1 | 0.98118 | 1.0016
206000 | 205 | 1 | 0.97996 | 1.0016
207000 | 206 | 1 | 0.98102 | 1.0003 | X
208000 | 207 | 1 | 0.981 | 0.99919
208999 | 207.999 | 1 | 0.98189 | 0.99803
210000 | 209 | 1 | 0.98257 | 1.0006
211000 | 210 | 1 | 0.98273 | 0.99898
212000 | 211 | 1 | 0.98117 | 1.0038
213000 | 212 | 1 | 0.98146 | 0.99991
213999 | 212.999 | 1 | 0.98033 | 1.0012
215000 | 214 | 1 | 0.9807 | 0.99925
216000 | 215 | 1 | 0.98177 | 0.99739
217000 | 216 | 1 | 0.9812 | 1.0014
218000 | 217 | 1 | 0.98222 | 0.99969
219000 | 218 | 1 | 0.98195 | 0.99781
220000 | 219 | 1 | 0.98142 | 0.99929
221000 | 220 | 1 | 0.98222 | 0.99901
222000 | 221 | 1 | 0.98179 | 1.0003
223000 | 222 | 1 | 0.98248 | 1.0007
224000 | 223 | 1 | 0.98295 | 0.99846
225000 | 224 | 1 | 0.98166 | 1.0025
226000 | 225 | 1 | 0.98214 | 1.0018
227000 | 226 | 1 | 0.98179 | 0.99999
228000 | 227 | 1 | 0.98216 | 1.0001
228999 | 227.999 | 1 | 0.98313 | 0.99796
230000 | 229 | 1 | 0.9823 | 0.99847
231000 | 230 | 1 | 0.98071 | 1.0034
232000 | 231 | 1 | 0.98104 | 0.99939
233000 | 232 | 1 | 0.97968 | 1.0012
234000 | 233 | 1 | 0.98159 | 0.99826
235000 | 234 | 1 | 0.98213 | 0.9998
236000 | 235 | 1 | 0.98173 | 1.0007
237000 | 236 | 1 | 0.98148 | 1.0018
238000 | 237 | 1 | 0.98013 | 1.0023
238999 | 237.999 | 1 | 0.98063 | 1.0024
240000 | 239 | 1 | 0.98129 | 0.99886
241000 | 240 | 1 | 0.9806 | 1.0005
242000 | 241 | 1 | 0.98155 | 0.99946
243000 | 242 | 1 | 0.98202 | 0.99443
244000 | 243 | 1 | 0.98084 | 1.0007
245000 | 244 | 1 | 0.98162 | 0.99803 | X
246000 | 245 | 1 | 0.98192 | 0.99789
247000 | 246 | 1 | 0.9823 | 1.0015
248000 | 247 | 1 | 0.98419 | 0.99678
248999 | 247.999 | 1 | 0.9833 | 1.0015
250000 | 249 | 1.0163 | 0.98899 | 0.99863
251000 | 250 | 1.0572 | 1.0224 | 1.004
252000 | 251 | 1.098 | 1.0744 | 1.032
253000 | 252 | 1.1388 | 1.1259 | 1.0719
254000 | 253 | 1.1797 | 1.1794 | 1.1008
255000 | 254 | 1.2205 | 1.2211 | 1.1855
256000 | 255 | 1.2613 | 1.2572 | 1.2229
257000 | 256 | 1.3022 | 1.2837 | 1.2661
258000 | 257 | 1.343 | 1.3293 | 1.2734
258999 | 257.999 | 1.3838 | 1.3602 | 1.3343
260000 | 259 | 1.4247 | 1.4047 | 1.3656
261000 | 260 | 1.4655 | 1.4526 | 1.4006
262000 | 261 | 1.5063 | 1.5001 | 1.4367
263000 | 262 | 1.5472 | 1.5372 | 1.5145
264000 | 263 | 1.588 | 1.5781 | 1.5343
265000 | 264 | 1.6288 | 1.6301 | 1.5561
266000 | 265 | 1.6697 | 1.6753 | 1.6032
267000 | 266 | 1.7105 | 1.7085 | 1.6755
268000 | 267 | 1.7513 | 1.7409 | 1.7143
268999 | 267.999 | 1.7922 | 1.7811 | 1.7375
270000 | 269 | 1.833 | 1.8236 | 1.7685
271000 | 270 | 1.8738 | 1.8636 | 1.8281
272000 | 271 | 1.9147 | 1.9071 | 1.857
273000 | 272 | 1.9555 | 1.9522 | 1.8927
273999 | 272.999 | 1.9963 | 2.0082 | 1.9197
275000 | 274 | 2.0372 | 2.0388 | 2.0066
276000 | 275 | 2.078 | 2.0806 | 2.0111
277000 | 276 | 2.1188 | 2.1366 | 2.0361
278000 | 277 | 2.1597 | 2.1782 | 2.0946
279000 | 278 | 2.2005 | 2.208 | 2.1788
280000 | 279 | 2.2413 | 2.2411 | 2.1946
281000 | 280 | 2.2822 | 2.281 | 2.2253
282000 | 281 | 2.323 | 2.3231 | 2.2603
283000 | 282 | 2.3638 | 2.3598 | 2.2982
283999 | 282.999 | 2.4047 | 2.4087 | 2.3697
285000 | 284 | 2.4455 | 2.4518 | 2.3814
286000 | 285 | 2.4863 | 2.4973 | 2.4106
287000 | 286 | 2.5272 | 2.5291 | 2.4813
288000 | 287 | 2.568 | 2.5691 | 2.5262
288999 | 287.999 | 2.6088 | 2.6155 | 2.5489
290000 | 289 | 2.6497 | 2.6538 | 2.5846
291000 | 290 | 2.6905 | 2.7138 | 2.619
292000 | 291 | 2.7313 | 2.7462 | 2.6965
293000 | 292 | 2.7722 | 2.7823 | 2.7235
294000 | 293 | 2.813 | 2.8365 | 2.7387
295000 | 294 | 2.8538 | 2.8686 | 2.8293
296000 | 295 | 2.8947 | 2.9096 | 2.8268
297000 | 296 | 2.9355 | 2.947 | 2.8797
298000 | 297 | 2.9763 | 2.9849 | 2.9186
299000 | 298 | 3.0172 | 3.0286 | 2.9582
300000 | 299 | 3.058 | 3.0715 | 2.9974
301000 | 300 | 3.0988 | 3.1082 | 3.0543
302000 | 301 | 3.1397 | 3.1475 | 3.0765
303000 | 302 | 3.1805 | 3.1894 | 3.1355
304000 | 303 | 3.2213 | 3.233 | 3.1772
305000 | 304 | 3.2622 | 3.2666 | 3.2169
306000 | 305 | 3.303 | 3.3337 | 3.1999
307000 | 306 | 3.3438 | 3.3556 | 3.292
308000 | 307 | 3.3847 | 3.3923 | 3.3472
309000 | 308 | 3.4255 | 3.4239 | 3.3844
310000 | 309 | 3.4663 | 3.4752 | 3.3879
311000 | 310 | 3.5072 | 3.5171 | 3.4694
312000 | 311 | 3.548 | 3.572 | 3.4796
313000 | 312 | 3.5888 | 3.6212 | 3.5325
314000 | 313 | 3.6297 | 3.6594 | 3.5618
315000 | 314 | 3.6705 | 3.6954 | 3.6172
316000 | 315 | 3.7113 | 3.7251 | 3.6823
317000 | 316 | 3.7522 | 3.767 | 3.6932
318000 | 317 | 3.793 | 3.8187 | 3.7249
318999 | 317.999 | 3.8338 | 3.8455 | 3.7979
320000 | 319 | 3.8747 | 3.8838 | 3.8286
321000 | 320 | 3.9155 | 3.9292 | 3.8512
322000 | 321 | 3.9563 | 3.9743 | 3.8856
323000 | 322 | 3.9972 | 4.0131 | 3.9548
324000 | 323 | 4.038 | 4.0507 | 3.986
325000 | 324 | 4.0788 | 4.0974 | 4.0091
326000 | 325 | 4.1197 | 4.1434 | 4.0517
327000 | 326 | 4.1605 | 4.1978 | 4.1064
328000 | 327 | 4.2013 | 4.2345 | 4.1792
328999 | 327.999 | 4.2422 | 4.2577 | 4.2067
330000 | 329 | 4.283 | 4.3238 | 4.1941
331000 | 330 | 4.3238 | 4.3519 | 4.288
332000 | 331 | 4.3647 | 4.3841 | 4.3302
333000 | 332 | 4.4055 | 4.429 | 4.3528
333999 | 332.999 | 4.4463 | 4.4729 | 4.3811
335000 | 334 | 4.4872 | 4.5031 | 4.4581
336000 | 335 | 4.528 | 4.5518 | 4.4677
337000 | 336 | 4.5688 | 4.5966 | 4.514
338000 | 337 | 4.6097 | 4.64 | 4.5462
338999 | 337.999 | 4.6505 | 4.6682 | 4.6019
340000 | 339 | 4.6913 | 4.7238 | 4.6339
341000 | 340 | 4.7322 | 4.7657 | 4.6784
342000 | 341 | 4.773 | 4.809 | 4.7059
343000 | 342 | 4.8138 | 4.8336 | 4.7706
344000 | 343 | 4.8546 | 4.8781 | 4.814
345000 | 344 | 4.8955 | 4.9211 | 4.8441
346000 | 345 | 4.9363 | 4.9611 | 4.8752
347000 | 346 | 4.9771 | 5.0061 | 4.9174
348000 | 347 | 5.018 | 5.0471 | 4.9739
349000 | 348 | 5.0588 | 5.0795 | 5.0189
350000 | 349 | 5.0996 | 5.1224 | 5.0296
351000 | 350 | 5.1405 | 5.1626 | 5.0957
352000 | 351 | 5.1813 | 5.207 | 5.1233
353000 | 352 | 5.2221 | 5.2536 | 5.1637
354000 | 353 | 5.263 | 5.2943 | 5.1999
355000 | 354 | 5.3038 | 5.3382 | 5.254
356000 | 355 | 5.3446 | 5.3846 | 5.2971
357000 | 356 | 5.3855 | 5.4303 | 5.3399
358000 | 357 | 5.4263 | 5.4634 | 5.3724
358999 | 357.999 | 5.4671 | 5.5167 | 5.4006
360000 | 359 | 5.508 | 5.5662 | 5.4332
361000 | 360 | 5.5488 | 5.5993 | 5.5135
362000 | 361 | 5.5896 | 5.6245 | 5.5502
363000 | 362 | 5.6304 | 5.6771 | 5.5697
363999 | 362.999 | 5.6713 | 5.7137 | 5.6373
365000 | 364 | 5.7121 | 5.7444 | 5.6591
366000 | 365 | 5.7529 | 5.799 | 5.6832
367000 | 366 | 5.7938 | 5.8305 | 5.7511
368000 | 367 | 5.8346 | 5.9055 | 5.708
369000 | 368 | 5.8754 | 5.9254 | 5.864
370000 | 369 | 5.9163 | 5.9489 | 5.8786
371000 | 370 | 5.9571 | 6.0003 | 5.9119
372000 | 371 | 5.9979 | 6.0362 | 5.9422
373000 | 372 | 6.0388 | 6.0859 | 5.9671
373999 | 372.999 | 6.0796 | 6.1175 | 6.0275
375000 | 374 | 6.1204 | 6.1516 | 6.0749
376000 | 375 | 6.1613 | 6.1992 | 6.0997
377000 | 376 | 6.2021 | 6.2399 | 6.1522
378000 | 377 | 6.2429 | 6.2862 | 6.1777
379000 | 378 | 6.2838 | 6.329 | 6.2393
380000 | 379 | 6.3246 | 6.3641 | 6.2686
381000 | 380 | 6.3654 | 6.4352 | 6.2756
382000 | 381 | 6.4062 | 6.4621 | 6.3652
383000 | 382 | 6.4471 | 6.4995 | 6.3944
384000 | 383 | 6.4879 | 6.5367 | 6.4437
385000 | 384 | 6.5287 | 6.574 | 6.4809
386000 | 385 | 6.5696 | 6.6245 | 6.4997
387000 | 386 | 6.6 | 6.6638 | 6.5671
388000 | 387 | 6.6 | 6.6757 | 6.5898 | X
388999 | 387.999 | 6.6 | 6.6736 | 6.6094
390000 | 389 | 6.5837 | 6.6748 | 6.5858
391000 | 390 | 6.5428 | 6.6458 | 6.5908
392000 | 391 | 6.502 | 6.596 | 6.5759
393000 | 392 | 6.4612 | 6.5562 | 6.5079
393999 | 392.999 | 6.4203 | 6.4885 | 6.5201
395000 | 394 | 6.3795 | 6.4556 | 6.4194
396000 | 395 | 6.3387 | 6.4118 | 6.3839
397000 | 396 | 6.2978 | 6.4202 | 6.3029
398000 | 397 | 6.257 | 6.4021 | 6.3114
398999 | 397.999 | 6.2162 | 6.3516 | 6.2779
400000 | 399 | 6.1754 | 6.3087 | 6.2564
401000 | 400 | 6.1345 | 6.2474 | 6.2031
402000 | 401 | 6.0937 | 6.2031 | 6.1584
403000 | 402 | 6.0529 | 6.1698 | 6.0954
404000 | 403 | 6.012 | 6.1176 | 6.0701
405000 | 404 | 5.9712 | 6.0646 | 6.0282
406000 | 405 | 5.9304 | 6.0042 | 6.0158
407000 | 406 | 5.8895 | 5.9601 | 5.9372
408000 | 407 | 5.8487 | 5.9191 | 5.8902
408999 | 407.999 | 5.8079 | 5.8835 | 5.8619
410000 | 409 | 5.767 | 5.8389 | 5.8203
411000 | 410 | 5.7262 | 5.8006 | 5.7729
412000 | 411 | 5.6854 | 5.762 | 5.7325
413000 | 412 | 5.6445 | 5.7273 | 5.6951
414000 | 413 | 5.6037 | 5.6816 | 5.668
415000 | 414 | 5.5629 | 5.637 | 5.596
416000 | 415 | 5.522 | 5.6363 | 5.5303
417000 | 416 | 5.4812 | 5.5872 | 5.5549
418000 | 417 | 5.4404 | 5.5255 | 5.5228
418999 | 417.999 | 5.3996 | 5.4762 | 5.4695
420000 | 419 | 5.3587 | 5.4296 | 5.3978
421000 | 420 | 5.3179 | 5.3833 | 5.3824
422000 | 421 | 5.2771 | 5.3372 | 5.3422
423000 | 422 | 5.2362 | 5.3086 | 5.2591
424000 | 423 | 5.1954 | 5.266 | 5.2721
425000 | 424 | 5.1546 | 5.217 | 5.2248
426000 | 425 | 5.1137 | 5.1701 | 5.1821
427000 | 426 | 5.0729 | 5.1357 | 5.1218
428000 | 427 | 5.0321 | 5.0987 | 5.0816
428999 | 427.999 | 4.9912 | 5.0486 | 5.0611
430000 | 429 | 4.9504 | 5.0049 | 5.0161
431000 | 430 | 4.9096 | 4.9652 | 4.9549
432000 | 431 | 4.8687 | 4.9271 | 4.9239
433000 | 432 | 4.8279 | 4.8755 | 4.896
434000 | 433 | 4.7871 | 4.8262 | 4.8604
435000 | 434 | 4.7462 | 4.7921 | 4.7917
436000 | 435 | 4.7054 | 4.7571 | 4.7377
437000 | 436 | 4.6646 | 4.7174 | 4.7264
438000 | 437 | 4.6238 | 4.669 | 4.6955
439000 | 438 | 4.5829 | 4.6261 | 4.6342
440000 | 439 | 4.5421 | 4.606 | 4.5501
441000 | 440 | 4.5013 | 4.5705 | 4.5653
442000 | 441 | 4.4604 | 4.5255 | 4.5339
443000 | 442 | 4.4196 | 4.4678 | 4.4688
444000 | 443 | 4.3788 | 4.4289 | 4.4249
445000 | 444 | 4.3379 | 4.3807 | 4.4047
446000 | 445 | 4.2971 | 4.3377 | 4.361
447000 | 446 | 4.2563 | 4.309 | 4.2948
448000 | 447 | 4.2154 | 4.2634 | 4.2792
448999 | 447.999 | 4.1746 | 4.2141 | 4.2467
450000 | 449 | 4.1338 | 4.1567 | 4.2167
451000 | 450 | 4.0929 | 4.1079 | 4.1604
452000 | 451 | 4.0521 | 4.0756 | 4.0878
453000 | 452 | 4.0113 | 4.0414 | 4.0515
454000 | 453 | 3.9704 | 4.0077 | 4.0254
455000 | 454 | 3.9296 | 3.9696 | 3.9658
456000 | 455 | 3.8888 | 3.929 | 3.9492
457000 | 456 | 3.8479 | 3.8899 | 3.9024
458000 | 457 | 3.8071 | 3.8441 | 3.8759
458999 | 457.999 | 3.7663 | 3.8067 | 3.8225
460000 | 459 | 3.7254 | 3.7634 | 3.7797
461000 | 460 | 3.6846 | 3.7179 | 3.7438
462000 | 461 | 3.6438 | 3.6773 | 3.7076
463000 | 462 | 3.6029 | 3.6391 | 3.6484
464000 | 463 | 3.5621 | 3.5947 | 3.6097
465000 | 464 | 3.5213 | 3.5581 | 3.5751
466000 | 465 | 3.4804 | 3.5164 | 3.5434
467000 | 466 | 3.4396 | 3.4761 | 3.5014
468000 | 467 | 3.3988 | 3.4281 | 3.4494
468999 | 467.999 | 3.3579 | 3.3846 | 3.4156
470000 | 469 | 3.3171 | 3.3455 | 3.3771
471000 | 470 | 3.2763 | 3.317 | 3.3193
472000 | 471 | 3.2354 | 3.2701 | 3.2922
473000 | 472 | 3.1946 | 3.2304 | 3.2453
473999 | 472.999 | 3.1538 | 3.1901 | 3.2139
475000 | 474 | 3.1129 | 3.1424 | 3.1605
476000 | 475 | 3.0721 | 3.1046 | 3.119
477000 | 476 | 3.0313 | 3.0641 | 3.0851
478000 | 477 | 2.9904 | 3.0235 | 3.0552
478999 | 477.999 | 2.9496 | 2.9809 | 2.9957
480000 | 479 | 2.9088 | 2.9388 | 2.9614
481000 | 480 | 2.8679 | 2.9004 | 2.9161
482000 | 481 | 2.8271 | 2.8562 | 2.8918
483000 | 482 | 2.7863 | 2.8216 | 2.8216
484000 | 483 | 2.7454 | 2.7852 | 2.7916
485000 | 484 | 2.7046 | 2.738 | 2.7705
486000 | 485 | 2.6638 | 2.6953 | 2.7273
487000 | 486 | 2.6229 | 2.6551 | 2.6603
488000 | 487 | 2.5821 | 2.6096 | 2.6413
488999 | 487.999 | 2.5413 | 2.5697 | 2.5917
490000 | 489 | 2.5004 | 2.5232 | 2.5694
491000 | 490 | 2.4596 | 2.4843 | 2.4932
492000 | 491 | 2.4188 | 2.4532 | 2.455
493000 | 492 | 2.3779 | 2.404 | 2.4516
493999 | 492.999 | 2.3371 | 2.3546 | 2.4079
495000 | 494 | 2.2963 | 2.3245 | 2.3262
496000 | 495 | 2.2554 | 2.2895 | 2.301
497000 | 496 | 2.2146 | 2.2404 | 2.2883
498000 | 497 | 2.1738 | 2.1861 | 2.2517
498999 | 497.999 | 2.1329 | 2.1433 | 2.1854
500000 | 499 | 2.0921 | 2.1063 | 2.1353
501000 | 500 | 2.0512 | 2.0757 | 2.0916
502000 | 501 | 2.0104 | 2.0287 | 2.0816
503000 | 502 | 1.9696 | 1.9939 | 2.0045
503999 | 502.999 | 1.9287 | 1.9565 | 1.9793
505000 | 504 | 1.8879 | 1.9114 | 1.9496
506000 | 505 | 1.8471 | 1.8696 | 1.9099
507000 | 506 | 1.8063 | 1.8249 | 1.8512
508000 | 507 | 1.7654 | 1.7835 | 1.8132
508999 | 507.999 | 1.7246 | 1.7372 | 1.7893
510000 | 509 | 1.6838 | 1.6958 | 1.7453
511000 | 510 | 1.6429 | 1.6569 | 1.6772
512000 | 511 | 1.6021 | 1.6176 | 1.6578
513000 | 512 | 1.5613 | 1.5766 | 1.612
514000 | 513 | 1.5204 | 1.5389 | 1.5779
515000 | 514 | 1.4796 | 1.5029 | 1.5217
516000 | 515 | 1.4388 | 1.458 | 1.4939
517000 | 516 | 1.3979 | 1.4095 | 1.465
518000 | 517 | 1.3571 | 1.3603 | 1.4278
519000 | 518 | 1.3163 | 1.3204 | 1.3704
520000 | 519 | 1.2754 | 1.2819 | 1.3129
521000 | 520 | 1.2346 | 1.2362 | 1.3029
522000 | 521 | 1.1938 | 1.2031 | 1.242
523000 | 522 | 1.1529 | 1.1799 | 1.1883
523999 | 522.999 | 1.1121 | 1.1382 | 1.169
525000 | 524 | 1.0713 | 1.0952 | 1.1307
526000 | 525 | 1.0304 | 1.0365 | 1.1172
527000 | 526 | 1 | 1.0014 | 1.0491
528000 | 527 | 1 | 0.98177 | 1.0084 | X
528999 | 527.999 | 1 | 0.97626 | 1.0034
530000 | 529 | 1.0163 | 0.97532 | 1.0078
531000 | 530 | 1.0572 | 1.0036 | 1.005
532000 | 531 | 1.098 | 1.0589 | 1.0211
533000 | 532 | 1.1388 | 1.1194 | 1.0616
533999 | 532.999 | 1.1797 | 1.1734 | 1.1
535000 | 534 | 1.2205 | 1.2165 | 1.1754
536000 | 535 | 1.2613 | 1.2576 | 1.2206
537000 | 536 | 1.3022 | 1.2874 | 1.2691
538000 | 537 | 1.343 | 1.331 | 1.2778
539000 | 538 | 1.3838 | 1.3608 | 1.3399
540000 | 539 | 1.4247 | 1.4034 | 1.3675
541000 | 540 | 1.4655 | 1.4542 | 1.388
542000 | 541 | 1.5063 | 1.4964 | 1.4419
543000 | 542 | 1.5472 | 1.5359 | 1.5018
544000 | 543 | 1.588 | 1.5792 | 1.5417
545000 | 544 | 1.6288 | 1.6286 | 1.5571
546000 | 545 | 1.6697 | 1.672 | 1.6049
547000 | 546 | 1.7105 | 1.705 | 1.6714
548000 | 547 | 1.7513 | 1.7377 | 1.7138
549000 | 548 | 1.7922 | 1.7752 | 1.737
550000 | 549 | 1.833 | 1.8202 | 1.763
551000 | 550 | 1.8738 | 1.8594 | 1.8232
552000 | 551 | 1.9147 | 1.9082 | 1.8586
553000 | 552 | 1.9555 | 1.9529 | 1.8955
554000 | 553 | 1.9963 | 2.0022 | 1.9223
555000 | 554 | 2.0372 | 2.04 | 2.0064
556000 | 555 | 2.078 | 2.0787 | 2.0239
557000 | 556 | 2.1188 | 2.1281 | 2.0518
558000 | 557 | 2.1597 | 2.1664 | 2.1035
558999 | 557.999 | 2.2005 | 2.1944 | 2.1691
560000 | 559 | 2.2413 | 2.2333 | 2.1842
561000 | 560 | 2.2822 | 2.2751 | 2.226
562000 | 561 | 2.323 | 2.3161 | 2.261
563000 | 562 | 2.3638 | 2.3667 | 2.3158
564000 | 563 | 2.4047 | 2.4144 | 2.3416
565000 | 564 | 2.4455 | 2.4546 | 2.3997
566000 | 565 | 2.4863 | 2.4927 | 2.4264
567000 | 566 | 2.5272 | 2.5318 | 2.481
568000 | 567 | 2.568 | 2.5705 | 2.5292
568999 | 567.999 | 2.6088 | 2.6083 | 2.555
570000 | 569 | 2.6497 | 2.6544 | 2.5797
571000 | 570 | 2.6905 | 2.6919 | 2.642
572000 | 571 | 2.7313 | 2.7328 | 2.6839
573000 | 572 | 2.7722 | 2.7828 | 2.7002
574000 | 573 | 2.813 | 2.8348 | 2.7351
575000 | 574 | 2.8538 | 2.8726 | 2.8323
576000 | 575 | 2.8947 | 2.9011 | 2.856
577000 | 576 | 2.9355 | 2.945 | 2.8694
578000 | 577 | 2.9763 | 2.9813 | 2.923
579000 | 578 | 3.0172 | 3.021 | 2.9632
580000 | 579 | 3.058 | 3.0617 | 3.0124
581000 | 580 | 3.0988 | 3.1019 | 3.0457
582000 | 581 | 3.1397 | 3.1486 | 3.0724
583000 | 582 | 3.1805 | 3.1883 | 3.1334
583999 | 582.999 | 3.2213 | 3.2336 | 3.1692
585000 | 584 | 3.2622 | 3.268 | 3.2176
586000 | 585 | 3.303 | 3.315 | 3.2332
587000 | 586 | 3.3438 | 3.3599 | 3.2936
588000 | 587 | 3.3847 | 3.3972 | 3.3467
588999 | 587.999 | 3.4255 | 3.4293 | 3.3805
590000 | 589 | 3.4663 | 3.478 | 3.3924
591000 | 590 | 3.5072 | 3.5197 | 3.4765
592000 | 591 | 3.548 | 3.5554 | 3.502
593000 | 592 | 3.5888 | 3.6017 | 3.5201
594000 | 593 | 3.6297 | 3.6464 | 3.5642
595000 | 594 | 3.6705 | 3.6836 | 3.636
596000 | 595 | 3.7113 | 3.7208 | 3.6607
597000 | 596 | 3.7522 | 3.7678 | 3.6898
598000 | 597 | 3.793 | 3.8136 | 3.7246
598999 | 597.999 | 3.8338 | 3.8406 | 3.7979
600000 | 599 | 3.8747 | 3.8837 | 3.8184
601000 | 600 | 3.9155 | 3.9322 | 3.8495
602000 | 601 | 3.9563 | 3.9736 | 3.895
603000 | 602 | 3.9972 | 4.0145 | 3.9516
603999 | 602.999 | 4.038 | 4.0487 | 3.9963
605000 | 604 | 4.0788 | 4.0888 | 4.0252
606000 | 605 | 4.1197 | 4.1334 | 4.051
607000 | 606 | 4.1605 | 4.1735 | 4.1179
608000 | 607 | 4.2013 | 4.218 | 4.1442
609000 | 608 | 4.2422 | 4.2551 | 4.1931
610000 | 609 | 4.283 | 4.2977 | 4.2188
611000 | 610 | 4.3238 | 4.3415 | 4.262
612000 | 611 | 4.3647 | 4.3839 | 4.3203
613000 | 612 | 4.4055 | 4.4225 | 4.356
614000 | 613 | 4.4463 | 4.4663 | 4.3771
615000 | 614 | 4.4872 | 4.5008 | 4.4354
616000 | 615 | 4.528 | 4.5506 | 4.4722
617000 | 616 | 4.5688 | 4.5954 | 4.5091
618000 | 617 | 4.6097 | 4.6356 | 4.5494
618999 | 617.999 | 4.6505 | 4.6629 | 4.5955
620000 | 619 | 4.6913 | 4.7088 | 4.6342
621000 | 620 | 4.7322 | 4.7558 | 4.6696
622000 | 621 | 4.773 | 4.798 | 4.7092
623000 | 622 | 4.8138 | 4.8312 | 4.7739
624000 | 623 | 4.8546 | 4.8745 | 4.8016
625000 | 624 | 4.8955 | 4.9123 | 4.8458
626000 | 625 | 4.9363 | 4.9531 | 4.8758
627000 | 626 | 4.9771 | 5.0013 | 4.9273
628000 | 627 | 5.018 | 5.0444 | 4.9648
628999 | 627.999 | 5.0588 | 5.0863 | 5.0035
630000 | 629 | 5.0996 | 5.1271 | 5.039
631000 | 630 | 5.1405 | 5.1686 | 5.0974
632000 | 631 | 5.1813 | 5.2063 | 5.143
633000 | 632 | 5.2221 | 5.2498 | 5.1573
633999 | 632.999 | 5.263 | 5.2912 | 5.2012
635000 | 634 | 5.3038 | 5.3294 | 5.2604
636000 | 635 | 5.3446 | 5.3689 | 5.2963
637000 | 636 | 5.3855 | 5.4118 | 5.3269
638000 | 637 | 5.4263 | 5.4663 | 5.3436
638999 | 637.999 | 5.4671 | 5.5049 | 5.4311
640000 | 639 | 5.508 | 5.54 | 5.4654
641000 | 640 | 5.5488 | 5.5789 | 5.4963
642000 | 641 | 5.5896 | 5.6317 | 5.5105
643000 | 642 | 5.6304 | 5.6775 | 5.5779
643999 | 642.999 | 5.6713 | 5.7136 | 5.6367
645000 | 644 | 5.7121 | 5.7401 | 5.6766
646000 | 645 | 5.7529 | 5.7914 | 5.6742
647000 | 646 | 5.7938 | 5.8317 | 5.7424
648000 | 647 | 5.8346 | 5.8739 | 5.7908
649000 | 648 | 5.8754 | 5.904 | 5.8371
650000 | 649 | 5.9163 | 5.948 | 5.848
651000 | 650 | 5.9571 | 5.9915 | 5.9055
652000 | 651 | 5.9979 | 6.0315 | 5.9459
653000 | 652 | 6.0388 | 6.0788 | 5.9758
654000 | 653 | 6.0796 | 6.124 | 6.0113
655000 | 654 | 6.1204 | 6.1537 | 6.0801
656000 | 655 | 6.1613 | 6.1965 | 6.116
657000 | 656 | 6.2021 | 6.2447 | 6.1316
658000 | 657 | 6.2429 | 6.2906 | 6.1777
658999 | 657.999 | 6.2838 | 6.3278 | 6.2422
660000 | 659 | 6.3246 | 6.3722 | 6.2805
661000 | 660 | 6.3654 | 6.4034 | 6.3265
662000 | 661 | 6.4062 | 6.4506 | 6.3343
663000 | 662 | 6.4471 | 6.4899 | 6.3998
664000 | 663 | 6.4879 | 6.5313 | 6.4446
665000 | 664 | 6.5287 | 6.5697 | 6.4742
666000 | 665 | 6.5696 | 6.6139 | 6.5063
667000 | 666 | 6.6 | 6.6501 | 6.572
668000 | 667 | 6.6 | 6.6763 | 6.5777 | X
669000 | 668 | 6.6 | 6.6733 | 6.6152
670000 | 669 | 6.5837 | 6.6664 | 6.5981
671000 | 670 | 6.5428 | 6.6339 | 6.5959
672000 | 671 | 6.502 | 6.5887 | 6.5622
673000 | 672 | 6.4612 | 6.5463 | 6.514
673999 | 672.999 | 6.4203 | 6.4925 | 6.5028
675000 | 674 | 6.3795 | 6.4578 | 6.4158
676000 | 675 | 6.3387 | 6.4152 | 6.3878
677000 | 676 | 6.2978 | 6.3736 | 6.3547
678000 | 677 | 6.257 | 6.3344 | 6.3137
678999 | 677.999 | 6.2162 | 6.2889 | 6.2665
680000 | 679 | 6.1754 | 6.2513 | 6.2163
681000 | 680 | 6.1345 | 6.2114 | 6.1918
682000 | 681 | 6.0937 | 6.1704 | 6.1569
683000 | 682 | 6.0529 | 6.1281 | 6.1004
683999 | 682.999 | 6.012 | 6.0791 | 6.072
685000 | 684 | 5.9712 | 6.0395 | 6.0243
686000 | 685 | 5.9304 | 6.0035 | 5.9883
687000 | 686 | 5.8895 | 5.9602 | 5.94
688000 | 687 | 5.8487 | 5.9213 | 5.8956
689000 | 688 | 5.8079 | 5.8787 | 5.8657
690000 | 689 | 5.767 | 5.8424 | 5.8235
691000 | 690 | 5.7262 | 5.803 | 5.7663
692000 | 691 | 5.6854 | 5.7594 | 5.74
693000 | 692 | 5.6445 | 5.7166 | 5.7038
694000 | 693 | 5.6037 | 5.6577 | 5.6887
695000 | 694 | 5.5629 | 5.616 | 5.572
696000 | 695 | 5.522 | 5.595 | 5.5679
697000 | 696 | 5.4812 | 5.5458 | 5.5499
698000 | 697 | 5.4404 | 5.5002 | 5.5061
698999 | 697.999 | 5.3996 | 5.4548 | 5.4575
700000 | 699 | 5.3587 | 5.4072 | 5.4062
701000 | 700 | 5.3179 | 5.3632 | 5.3814
702000 | 701 | 5.2771 | 5.3299 | 5.3309
703000 | 702 | 5.2362 | 5.2902 | 5.2898
703999 | 702.999 | 5.1954 | 5.2456 | 5.2486
705000 | 704 | 5.1546 | 5.2015 | 5.2129
706000 | 705 | 5.1137 | 5.1667 | 5.1694
707000 | 706 | 5.0729 | 5.1328 | 5.1221
708000 | 707 | 5.0321 | 5.0856 | 5.0851
708999 | 707.999 | 4.9912 | 5.0448 | 5.0489
710000 | 709 | 4.9504 | 4.9994 | 5.0133
711000 | 710 | 4.9096 | 4.9711 | 4.9587
712000 | 711 | 4.8687 | 4.9278 | 4.9236
713000 | 712 | 4.8279 | 4.8783 | 4.8973
713999 | 712.999 | 4.7871 | 4.8295 | 4.857
715000 | 714 | 4.7462 | 4.7949 | 4.7888
716000 | 715 | 4.7054 | 4.7619 | 4.7343
717000 | 716 | 4.6646 | 4.7196 | 4.7342
718000 | 717 | 4.6238 | 4.67 | 4.6952
718999 | 717.999 | 4.5829 | 4.6304 | 4.6353
720000 | 719 | 4.5421 | 4.5957 | 4.5746
721000 | 720 | 4.5013 | 4.5535 | 4.5699
722000 | 721 | 4.4604 | 4.5062 | 4.5275
723000 | 722 | 4.4196 | 4.4698 | 4.4615
724000 | 723 | 4.3788 | 4.427 | 4.4386
725000 | 724 | 4.3379 | 4.3764 | 4.4064
726000 | 725 | 4.2971 | 4.3337 | 4.3599
727000 | 726 | 4.2563 | 4.3062 | 4.2896
728000 | 727 | 4.2154 | 4.2644 | 4.2688
728999 | 727.999 | 4.1746 | 4.218 | 4.2389
730000 | 729 | 4.1338 | 4.1716 | 4.2009
731000 | 730 | 4.0929 | 4.1423 | 4.1369
732000 | 731 | 4.0521 | 4.1004 | 4.1092
733000 | 732 | 4.0113 | 4.0563 | 4.0675
734000 | 733 | 3.9704 | 4.013 | 4.0338
735000 | 734 | 3.9296 | 3.9744 | 3.9624
736000 | 735 | 3.8888 | 3.9357 | 3.9434
737000 | 736 | 3.8479 | 3.8952 | 3.8992
738000 | 737 | 3.8071 | 3.8505 | 3.8793
739000 | 738 | 3.7663 | 3.8093 | 3.8182
740000 | 739 | 3.7254 | 3.7633 | 3.7777
741000 | 740 | 3.6846 | 3.7216 | 3.7394
742000 | 741 | 3.6438 | 3.6823 | 3.6953
743000 | 742 | 3.6029 | 3.6611 | 3.6578
743999 | 742.999 | 3.5621 | 3.6136 | 3.6158
745000 | 744 | 3.5213 | 3.5664 | 3.581
746000 | 745 | 3.4804 | 3.5247 | 3.5441
747000 | 746 | 3.4396 | 3.4728 | 3.4945
748000 | 747 | 3.3988 | 3.4263 | 3.4449
748999 | 747.999 | 3.3579 | 3.3872 | 3.4097
750000 | 749 | 3.3171 | 3.347 | 3.3775
751000 | 750 | 3.2763 | 3.3196 | 3.3286
752000 | 751 | 3.2354 | 3.2773 | 3.2873
753000 | 752 | 3.1946 | 3.2378 | 3.2455
754000 | 753 | 3.1538 | 3.1894 | 3.2263
755000 | 754 | 3.1129 | 3.1453 | 3.1503
756000 | 755 | 3.0721 | 3.1059 | 3.1234
757000 | 756 | 3.0313 | 3.0678 | 3.0821
758000 | 757 | 2.9904 | 3.0162 | 3.0692
758999 | 757.999 | 2.9496 | 2.9806 | 3.0046
760000 | 759 | 2.9088 | 2.9375 | 2.9571
761000 | 760 | 2.8679 | 2.8986 | 2.9185
762000 | 761 | 2.8271 | 2.8552 | 2.895
763000 | 762 | 2.7863 | 2.823 | 2.8127
763999 | 762.999 | 2.7454 | 2.7881 | 2.795
765000 | 764 | 2.7046 | 2.7439 | 2.7672
766000 | 765 | 2.6638 | 2.7007 | 2.7267
767000 | 766 | 2.6229 | 2.6559 | 2.6863
768000 | 767 | 2.5821 | 2.61 | 2.6309
769000 | 768 | 2.5413 | 2.5677 | 2.5967
770000 | 769 | 2.5004 | 2.5328 | 2.5513
771000 | 770 | 2.4596 | 2.4969 | 2.482
772000 | 771 | 2.4188 | 2.4542 | 2.4801
773000 | 772 | 2.3779 | 2.4053 | 2.4454
774000 | 773 | 2.3371 | 2.3553 | 2.4094
775000 | 774 | 2.2963 | 2.3213 | 2.3366
776000 | 775 | 2.2554 | 2.2913 | 2.286
777000 | 776 | 2.2146 | 2.2501 | 2.2845
778000 | 777 | 2.1738 | 2.2016 | 2.2516
778999 | 777.999 | 2.1329 | 2.1667 | 2.1675
780000 | 779 | 2.0921 | 2.1242 | 2.1645
781000 | 780 | 2.0512 | 2.0691 | 2.1199
782000 | 781 | 2.0104 | 2.0287 | 2.074
783000 | 782 | 1.9696 | 1.9927 | 2.0056
784000 | 783 | 1.9287 | 1.958 | 1.968
785000 | 784 | 1.8879 | 1.92 | 1.9346
786000 | 785 | 1.8471 | 1.8762 | 1.9093
787000 | 786 | 1.8063 | 1.8397 | 1.8571
788000 | 787 | 1.7654 | 1.7985 | 1.8154
789000 | 788 | 1.7246 | 1.7545 | 1.7844
790000 | 789 | 1.6838 | 1.7031 | 1.7609
791000 | 790 | 1.6429 | 1.6655 | 1.6849
792000 | 791 | 1.6021 | 1.6274 | 1.6504
793000 | 792 | 1.5613 | 1.5838 | 1.6171
793999 | 792.999 | 1.5204 | 1.5433 | 1.5787
795000 | 794 | 1.4796 | 1.5068 | 1.5202
796000 | 795 | 1.4388 | 1.4588 | 1.5
797000 | 796 | 1.3979 | 1.4174 | 1.45
798000 | 797 | 1.3571 | 1.3813 | 1.4019
799000 | 798 | 1.3163 | 1.3481 | 1.3607
800000 | 799 | 1.2754 | 1.3014 | 1.3258
801000 | 800 | 1.2346 | 1.2555 | 1.288
802000 | 801 | 1.1938 | 1.2222 | 1.2391
803000 | 802 | 1.1529 | 1.1785 | 1.1878
803999 | 802.999 | 1.1121 | 1.1419 | 1.1587
805000 | 804 | 1.0713 | 1.1001 | 1.1306
806000 | 805 | 1.0304 | 1.0406 | 1.1188
807000 | 806 | 1 | 0.99733 | 1.0417
808000 | 807 | 1 | 0.9843 | 1.0054 | X
808999 | 807.999 | 1 | 0.97912 | 1.0155
810000 | 809 | 1.0163 | 0.98848 | 0.99834
811000 | 810 | 1.0572 | 1.0207 | 1.0009
812000 | 811 | 1.098 | 1.0853 | 1.0058
813000 | 812 | 1.1388 | 1.1506 | 1.0509
814000 | 813 | 1.1797 | 1.2127 | 1.089
815000 | 814 | 1.2205 | 1.2519 | 1.1816
816000 | 815 | 1.2613 | 1.2845 | 1.2292
817000 | 816 | 1.3022 | 1.3271 | 1.2421
818000 | 817 | 1.343 | 1.3601 | 1.2921
818999 | 817.999 | 1.3838 | 1.3875 | 1.3368
820000 | 819 | 1.4247 | 1.4294 | 1.3829
821000 | 820 | 1.4655 | 1.4674 | 1.4173
822000 | 821 | 1.5063 | 1.5226 | 1.4178
823000 | 822 | 1.5472 | 1.5715 | 1.5051
823999 | 822.999 | 1.588 | 1.6201 | 1.5176
825000 | 824 | 1.6288 | 1.6846 | 1.5471
826000 | 825 | 1.6697 | 1.7164 | 1.6226
827000 | 826 | 1.7105 | 1.7422 | 1.6845
828000 | 827 | 1.7513 | 1.7671 | 1.7115
828999 | 827.999 | 1.7922 | 1.7974 | 1.7473
830000 | 829 | 1.833 | 1.8224 | 1.7973
831000 | 830 | 1.8738 | 1.8496 | 1.8382
832000 | 831 | 1.9147 | 1.8875 | 1.864
833000 | 832 | 1.9555 | 1.9327 | 1.892
833999 | 832.999 | 1.9963 | 1.9801 | 1.9255
835000 | 834 | 2.0372 | 2.0214 | 1.9988
836000 | 835 | 2.078 | 2.059 | 2.0361
837000 | 836 | 2.1188 | 2.0978 | 2.0669
838000 | 837 | 2.1597 | 2.1308 | 2.1069
839000 | 838 | 2.2005 | 2.1713 | 2.1576
840000 | 839 | 2.2413 | 2.2094 | 2.1959
841000 | 840 | 2.2822 | 2.2594 | 2.2064
842000 | 841 | 2.323 | 2.3147 | 2.2433
843000 | 842 | 2.3638 | 2.3554 | 2.3129
844000 | 843 | 2.4047 | 2.396 | 2.3603
845000 | 844 | 2.4455 | 2.4304 | 2.4004
846000 | 845 | 2.4863 | 2.475 | 2.4198
847000 | 846 | 2.5272 | 2.5173 | 2.4831
848000 | 847 | 2.568 | 2.5544 | 2.5315
849000 | 848 | 2.6088 | 2.5867 | 2.562
850000 | 849 | 2.6497 | 2.6393 | 2.57
851000 | 850 | 2.6905 | 2.6707 | 2.6495
852000 | 851 | 2.7313 | 2.7056 | 2.6873
853000 | 852 | 2.7722 | 2.7523 | 2.7072
854000 | 853 | 2.813 | 2.7972 | 2.7465
855000 | 854 | 2.8538 | 2.8395 | 2.8406
856000 | 855 | 2.8947 | 2.8751 | 2.8365
857000 | 856 | 2.9355 | 2.9207 | 2.8745
858000 | 857 | 2.9763 | 2.9645 | 2.9127
858999 | 857.999 | 3.0172 | 2.9971 | 2.9666
860000 | 859 | 3.058 | 3.0413 | 2.9975
861000 | 860 | 3.0988 | 3.0823 | 3.0468
862000 | 861 | 3.1397 | 3.1231 | 3.078
863000 | 862 | 3.1805 | 3.1635 | 3.1379
864000 | 863 | 3.2213 | 3.2113 | 3.1571
865000 | 864 | 3.2622 | 3.2612 | 3.196
866000 | 865 | 3.303 | 3.3057 | 3.2406
867000 | 866 | 3.3438 | 3.3354 | 3.3072
868000 | 867 | 3.3847 | 3.374 | 3.3255
868999 | 867.999 | 3.4255 | 3.4191 | 3.3685
870000 | 869 | 3.4663 | 3.4601 | 3.4046
871000 | 870 | 3.5072 | 3.4962 | 3.4597
872000 | 871 | 3.548 | 3.543 | 3.4964
873000 | 872 | 3.5888 | 3.5826 | 3.5352
874000 | 873 | 3.6297 | 3.6284 | 3.5616
875000 | 874 | 3.6705 | 3.6598 | 3.6257
876000 | 875 | 3.7113 | 3.7003 | 3.6595
877000 | 876 | 3.7522 | 3.7426 | 3.7008
878000 | 877 | 3.793 | 3.7899 | 3.7224
879000 | 878 | 3.8338 | 3.8226 | 3.7904
880000 | 879 | 3.8747 | 3.8663 | 3.8217
881000 | 880 | 3.9155 | 3.9165 | 3.8433
882000 | 881 | 3.9563 | 3.9601 | 3.8938
883000 | 882 | 3.9972 | 3.9976 | 3.9304
884000 | 883 | 4.038 | 4.0501 | 3.9747
885000 | 884 | 4.0788 | 4.1074 | 4.002
886000 | 885 | 4.1197 | 4.1732 | 4.0337
887000 | 886 | 4.1605 | 4.2064 | 4.1382
888000 | 887 | 4.2013 | 4.2304 | 4.1717
889000 | 888 | 4.2422 | 4.2602 | 4.1955
890000 | 889 | 4.283 | 4.3046 | 4.2134
891000 | 890 | 4.3238 | 4.3475 | 4.2709
892000 | 891 | 4.3647 | 4.3819 | 4.327
893000 | 892 | 4.4055 | 4.4096 | 4.369
893999 | 892.999 | 4.4463 | 4.4424 | 4.3929
895000 | 894 | 4.4872 | 4.4828 | 4.4429
896000 | 895 | 4.528 | 4.5217 | 4.4777
897000 | 896 | 4.5688 | 4.575 | 4.4892
898000 | 897 | 4.6097 | 4.6074 | 4.5607
899000 | 898 | 4.6505 | 4.65 | 4.6068
900000 | 899 | 4.6913 | 4.6842 | 4.6473
901000 | 900 | 4.7322 | 4.7337 | 4.6595
902000 | 901 | 4.773 | 4.7823 | 4.7024
903000 | 902 | 4.8138 | 4.8227 | 4.7797
904000 | 903 | 4.8546 | 4.8554 | 4.8128
905000 | 904 | 4.8955 | 4.8932 | 4.8415
906000 | 905 | 4.9363 | 4.9362 | 4.8761
907000 | 906 | 4.9771 | 4.9746 | 4.9271
908000 | 907 | 5.018 | 5.0171 | 4.9573
909000 | 908 | 5.0588 | 5.0639 | 4.9958
910000 | 909 | 5.0996 | 5.096 | 5.0491
911000 | 910 | 5.1405 | 5.1345 | 5.0988
912000 | 911 | 5.1813 | 5.1778 | 5.126
913000 | 912 | 5.2221 | 5.2191 | 5.1691
914000 | 913 | 5.263 | 5.2668 | 5.1884
915000 | 914 | 5.3038 | 5.3055 | 5.2662
916000 | 915 | 5.3446 | 5.3437 | 5.2905
917000 | 916 | 5.3855 | 5.3891 | 5.3237
918000 | 917 | 5.4263 | 5.4343 | 5.3571
919000 | 918 | 5.4671 | 5.4669 | 5.4328
920000 | 919 | 5.508 | 5.5136 | 5.4456
921000 | 920 | 5.5488 | 5.5575 | 5.4885
922000 | 921 | 5.5896 | 5.5996 | 5.5261
923000 | 922 | 5.6304 | 5.6387 | 5.568
923999 | 922.999 | 5.6713 | 5.6882 | 5.6117
925000 | 924 | 5.7121 | 5.7301 | 5.66
926000 | 925 | 5.7529 | 5.7676 | 5.6956
927000 | 926 | 5.7938 | 5.7987 | 5.7448
928000 | 927 | 5.8346 | 5.8476 | 5.7826
928999 | 927.999 | 5.8754 | 5.8973 | 5.8062
930000 | 929 | 5.9163 | 5.9329 | 5.8671
931000 | 930 | 5.9571 | 5.9763 | 5.9047
932000 | 931 | 5.9979 | 6.0113 | 5.9567
933000 | 932 | 6.0388 | 6.0494 | 5.9895
933999 | 932.999 | 6.0796 | 6.0993 | 6.0015
935000 | 934 | 6.1204 | 6.1301 | 6.0828
936000 | 935 | 6.1613 | 6.1691 | 6.1157
937000 | 936 | 6.2021 | 6.2224 | 6.1264
938000 | 937 | 6.2429 | 6.2653 | 6.1802
938999 | 937.999 | 6.2838 | 6.3082 | 6.2197
940000 | 939 | 6.3246 | 6.3489 | 6.2811
941000 | 940 | 6.3654 | 6.3884 | 6.3127
942000 | 941 | 6.4062 | 6.4259 | 6.3501
943000 | 942 | 6.4471 | 6.4664 | 6.4011
944000 | 943 | 6.4879 | 6.5095 | 6.4372
945000 | 944 | 6.5287 | 6.5498 | 6.4759
946000 | 945 | 6.5696 | 6.5861 | 6.5182
947000 | 946 | 6.6 | 6.6363 | 6.5582
948000 | 947 | 6.6 | 6.6542 | 6.5828 | X
948999 | 947.999 | 6.6 | 6.6646 | 6.5982
950000 | 949 | 6.5837 | 6.659 | 6.6009
951000 | 950 | 6.5428 | 6.6195 | 6.5956
952000 | 951 | 6.502 | 6.5714 | 6.5619
953000 | 952 | 6.4612 | 6.5257 | 6.5159
954000 | 953 | 6.4203 | 6.4846 | 6.4838
955000 | 954 | 6.3795 | 6.4524 | 6.4289
956000 | 955 | 6.3387 | 6.4066 | 6.3924
957000 | 956 | 6.2978 | 6.3643 | 6.3552
958000 | 957 | 6.257 | 6.3268 | 6.3144
959000 | 958 | 6.2162 | 6.2863 | 6.2746
960000 | 959 | 6.1754 | 6.2437 | 6.2229
961000 | 960 | 6.1345 | 6.2081 | 6.184
962000 | 961 | 6.0937 | 6.1674 | 6.1535
963000 | 962 | 6.0529 | 6.1189 | 6.1051
963999 | 962.999 | 6.012 | 6.0805 | 6.055
965000 | 964 | 5.9712 | 6.042 | 6.0236
966000 | 965 | 5.9304 | 5.9973 | 5.9976
967000 | 966 | 5.8895 | 5.9558 | 5.9291
968000 | 967 | 5.8487 | 5.9136 | 5.8972
969000 | 968 | 5.8079 | 5.8722 | 5.8662
970000 | 969 | 5.767 | 5.8342 | 5.8195
971000 | 970 | 5.7262 | 5.7933 | 5.7747
972000 | 971 | 5.6854 | 5.7512 | 5.7365
973000 | 972 | 5.6445 | 5.7101 | 5.6977
973999 | 972.999 | 5.6037 | 5.6609 | 5.6783
975000 | 974 | 5.5629 | 5.6201 | 5.5753
976000 | 975 | 5.522 | 5.5903 | 5.5691
977000 | 976 | 5.4812 | 5.5533 | 5.5302
978000 | 977 | 5.4404 | 5.4997 | 5.5197
979000 | 978 | 5.3996 | 5.4498 | 5.4607
980000 | 979 | 5.3587 | 5.4094 | 5.4029
981000 | 980 | 5.3179 | 5.3754 | 5.3615
982000 | 981 | 5.2771 | 5.3273 | 5.3499
983000 | 982 | 5.2362 | 5.289 | 5.2896
983999 | 982.999 | 5.1954 | 5.2412 | 5.2486
985000 | 984 | 5.1546 | 5.2066 | 5.1956
986000 | 985 | 5.1137 | 5.1727 | 5.1671
987000 | 986 | 5.0729 | 5.1329 | 5.1312
988000 | 987 | 5.0321 | 5.0854 | 5.0908
989000 | 988 | 4.9912 | 5.039 | 5.0491
990000 | 989 | 4.9504 | 5.0038 | 5.007
991000 | 990 | 4.9096 | 4.9711 | 4.9603
992000 | 991 | 4.8687 | 4.9238 | 4.9226
993000 | 992 | 4.8279 | 4.8789 | 4.8874
994000 | 993 | 4.7871 | 4.8279 | 4.8628
995000 | 994 | 4.7462 | 4.7878 | 4.7918
996000 | 995 | 4.7054 | 4.7533 | 4.7381
997000 | 996 | 4.6646 | 4.7164 | 4.721
998000 | 997 | 4.6238 | 4.6662 | 4.7004
999000 | 998 | 4.5829 | 4.6264 | 4.6275
1000000 | 999 | 4.5421 | 4.5905 | 4.5758
1001000 | 1000 | 4.5013 | 4.5471 | 4.5645
1002000 | 1001 | 4.4604 | 4.5021 | 4.525
1003000 | 1002 | 4.4196 | 4.4623 | 4.466
1004000 | 1003 | 4.3788 | 4.428 | 4.4148
1005000 | 1004 | 4.3379 | 4.3809 | 4.4043
1006000 | 1005 | 4.2971 | 4.3349 | 4.3638
1007000 | 1006 | 4.2563 | 4.304 | 4.2965
1008000 | 1007 | 4.2154 | 4.2564 | 4.2765
1008999 | 1007.999 | 4.1746 | 4.2111 | 4.2352
1010000 | 1009 | 4.1338 | 4.1657 | 4.2025
1011000 | 1010 | 4.0929 | 4.1351 | 4.1341
1012000 | 1011 | 4.0521 | 4.0946 | 4.1082
1013000 | 1012 | 4.0113 | 4.0484 | 4.072
1014000 | 1013 | 3.9704 | 4.0108 | 4.0285
1015000 | 1014 | 3.9296 | 3.9743 | 3.9595
1016000 | 1015 | 3.8888 | 3.9335 | 3.9433
1017000 | 1016 | 3.8479 | 3.8998 | 3.8759
1018000 | 1017 | 3.8071 | 3.8462 | 3.8799
1018999 | 1017.999 | 3.7663 | 3.8079 | 3.8241
1020000 | 1019 | 3.7254 | 3.7629 | 3.7804
1021000 | 1020 | 3.6846 | 3.7184 | 3.7436
1022000 | 1021 | 3.6438 | 3.6786 | 3.7041
1023000 | 1022 | 3.6029 | 3.6409 | 3.6453
1024000 | 1023 | 3.5621 | 3.5969 | 3.6128
1025000 | 1024 | 3.5213 | 3.5604 | 3.5707
1026000 | 1025 | 3.4804 | 3.5182 | 3.5436
1027000 | 1026 | 3.4396 | 3.4703 | 3.5005
1028000 | 1027 | 3.3988 | 3.424 | 3.4494
1028999 | 1027.999 | 3.3579 | 3.3836 | 3.4117
1030000 | 1029 | 3.3171 | 3.3453 | 3.3755
1031000 | 1030 | 3.2763 | 3.3169 | 3.3189
1032000 | 1031 | 3.2354 | 3.2703 | 3.2905
1033000 | 1032 | 3.1946 | 3.2309 | 3.2472
1034000 | 1033 | 3.1538 | 3.1929 | 3.2123
1035000 | 1034 | 3.1129 | 3.1449 | 3.1615
1036000 | 1035 | 3.0721 | 3.1045 | 3.1199
1037000 | 1036 | 3.0313 | 3.0634 | 3.0845
1038000 | 1037 | 2.9904 | 3.0202 | 3.058
1038999 | 1037.999 | 2.9496 | 2.9798 | 3.007
1040000 | 1039 | 2.9088 | 2.9326 | 2.9661
1041000 | 1040 | 2.8679 | 2.8988 | 2.9083
1042000 | 1041 | 2.8271 | 2.8607 | 2.8843
1043000 | 1042 | 2.7863 | 2.8152 | 2.8539
1043999 | 1042.999 | 2.7454 | 2.7751 | 2.7743
1045000 | 1044 | 2.7046 | 2.7389 | 2.7578
1046000 | 1045 | 2.6638 | 2.6929 | 2.7327
1047000 | 1046 | 2.6229 | 2.6561 | 2.6652
1048000 | 1047 | 2.5821 | 2.6071 | 2.6473
1049000 | 1048 | 2.5413 | 2.5624 | 2.5983
1050000 | 1049 | 2.5004 | 2.5215 | 2.5627
1051000 | 1050 | 2.4596 | 2.4789 | 2.4986
1052000 | 1051 | 2.4188 | 2.4457 | 2.4545
1053000 | 1052 | 2.3779 | 2.3988 | 2.4476
1053999 | 1052.999 | 2.3371 | 2.3574 | 2.3991
1055000 | 1054 | 2.2963 | 2.3232 | 2.3302
1056000 | 1055 | 2.2554 | 2.287 | 2.2967
1057000 | 1056 | 2.2146 | 2.2393 | 2.2851
1058000 | 1057 | 2.1738 | 2.1819 | 2.2564
1059000 | 1058 | 2.1329 | 2.1433 | 2.182
1060000 | 1059 | 2.0921 | 2.1072 | 2.1338
1061000 | 1060 | 2.0512 | 2.073 | 2.0968
1062000 | 1061 | 2.0104 | 2.0286 | 2.0806
1063000 | 1062 | 1.9696 | 1.9905 | 2.0027
1063999 | 1062.999 | 1.9287 | 1.9499 | 1.9826
1065000 | 1064 | 1.8879 | 1.9093 | 1.9416
1066000 | 1065 | 1.8471 | 1.8651 | 1.9145
1067000 | 1066 | 1.8063 | 1.8292 | 1.8555
1068000 | 1067 | 1.7654 | 1.7799 | 1.8308
1068999 | 1067.999 | 1.7246 | 1.7284 | 1.7912
1070000 | 1069 | 1.6838 | 1.6863 | 1.7481
1071000 | 1070 | 1.6429 | 1.6547 | 1.6737
1072000 | 1071 | 1.6021 | 1.6141 | 1.6597
1073000 | 1072 | 1.5613 | 1.573 | 1.6161
1074000 | 1073 | 1.5204 | 1.5342 | 1.5803
1075000 | 1074 | 1.4796 | 1.4993 | 1.5172
1076000 | 1075 | 1.4388 | 1.4599 | 1.492
1077000 | 1076 | 1.3979 | 1.4119 | 1.4623
1078000 | 1077 | 1.3571 | 1.3605 | 1.4331
1078999 | 1077.999 | 1.3163 | 1.3133 | 1.3709
1080000 | 1079 | 1.2754 | 1.2695 | 1.3121
1081000 | 1080 | 1.2346 | 1.2316 | 1.2894
1082000 | 1081 | 1.1938 | 1.1961 | 1.248
1083000 | 1082 | 1.1529 | 1.1655 | 1.1948
1083999 | 1082.999 | 1.1121 | 1.1243 | 1.1608
1085000 | 1084 | 1.0713 | 1.0844 | 1.1254
1086000 | 1085 | 1.0304 | 1.0444 | 1.0901
1087000 | 1086 | 1 | 0.99724 | 1.0496
1088000 | 1087 | 1 | 0.97669 | 1.0129 | X
1089000 | 1088 | 1 | 0.97049 | 1.0072
1090000 | 1089 | 1.0163 | 0.97633 | 0.99943
1091000 | 1090 | 1.0572 | 1.01 | 1.0011
1092000 | 1091 | 1.098 | 1.0696 | 1.0187
1093000 | 1092 | 1.1388 | 1.1308 | 1.0602
1094000 | 1093 | 1.1797 | 1.1625 | 1.1317
1095000 | 1094 | 1.2205 | 1.2125 | 1.1738
1096000 | 1095 | 1.2613 | 1.2537 | 1.2118
1097000 | 1096 | 1.3022 | 1.2823 | 1.2679
1098000 | 1097 | 1.343 | 1.3281 | 1.2741
1099000 | 1098 | 1.3838 | 1.3572 | 1.3374
1100000 | 1099 | 1.4247 | 1.4002 | 1.366
1101000 | 1100 | 1.4655 | 1.4506 | 1.3948
1102000 | 1101 | 1.5063 | 1.4973 | 1.435
1103000 | 1102 | 1.5472 | 1.5377 | 1.4947
1103999 | 1102.999 | 1.588 | 1.5789 | 1.5409
1105000 | 1104 | 1.6288 | 1.6316 | 1.5486
1106000 | 1105 | 1.6697 | 1.6801 | 1.6074
1107000 | 1106 | 1.7105 | 1.7089 | 1.6935
1108000 | 1107 | 1.7513 | 1.7409 | 1.6991
1108999 | 1107.999 | 1.7922 | 1.7795 | 1.7416
1110000 | 1109 | 1.833 | 1.8225 | 1.7688
1111000 | 1110 | 1.8738 | 1.8616 | 1.8198
1112000 | 1111 | 1.9147 | 1.9079 | 1.8607
1113000 | 1112 | 1.9555 | 1.9513 | 1.8964
1113999 | 1112.999 | 1.9963 | 2.0025 | 1.92
1115000 | 1114 | 2.0372 | 2.0379 | 2.0123
1116000 | 1115 | 2.078 | 2.0751 | 2.0238
1117000 | 1116 | 2.1188 | 2.1219 | 2.0517
1118000 | 1117 | 2.1597 | 2.1574 | 2.1066
1119000 | 1118 | 2.2005 | 2.1963 | 2.1486
1120000 | 1119 | 2.2413 | 2.2417 | 2.1867
1121000 | 1120 | 2.2822 | 2.2871 | 2.226
1122000 | 1121 | 2.323 | 2.3269 | 2.2649
1123000 | 1122 | 2.3638 | 2.3634 | 2.3036
1124000 | 1123 | 2.4047 | 2.4188 | 2.3382
1125000 | 1124 | 2.4455 | 2.4531 | 2.4021
1126000 | 1125 | 2.4863 | 2.4903 | 2.4271
1127000 | 1126 | 2.5272 | 2.5292 | 2.4754
1128000 | 1127 | 2.568 | 2.5708 | 2.5179
1128999 | 1127.999 | 2.6088 | 2.6118 | 2.5536
1130000 | 1129 | 2.6497 | 2.6661 | 2.5625
1131000 | 1130 | 2.6905 | 2.6988 | 2.6549
1132000 | 1131 | 2.7313 | 2.7327 | 2.6843
1133000 | 1132 | 2.7722 | 2.779 | 2.7064
1133999 | 1132.999 | 2.813 | 2.8271 | 2.7399
1135000 | 1134 | 2.8538 | 2.8577 | 2.8183
1136000 | 1135 | 2.8947 | 2.8925 | 2.8507
1137000 | 1136 | 2.9355 | 2.9355 | 2.876
1138000 | 1137 | 2.9763 | 2.9878 | 2.8983
1138999 | 1137.999 | 3.0172 | 3.0194 | 2.9859
1140000 | 1139 | 3.058 | 3.056 | 3.0101
1141000 | 1140 | 3.0988 | 3.0943 | 3.0451
1142000 | 1141 | 3.1397 | 3.1489 | 3.0623
1143000 | 1142 | 3.1805 | 3.1868 | 3.1301
1144000 | 1143 | 3.2213 | 3.2227 | 3.1829
1145000 | 1144 | 3.2622 | 3.2618 | 3.208
1146000 | 1145 | 3.303 | 3.3145 | 3.223
1147000 | 1146 | 3.3438 | 3.3547 | 3.3036
1148000 | 1147 | 3.3847 | 3.39 | 3.3507
1149000 | 1148 | 3.4255 | 3.4326 | 3.3609
1150000 | 1149 | 3.4663 | 3.481 | 3.3967
1151000 | 1150 | 3.5072 | 3.5165 | 3.4664
1152000 | 1151 | 3.548 | 3.5565 | 3.487
1153000 | 1152 | 3.5888 | 3.612 | 3.5248
1153999 | 1152.999 | 3.6297 | 3.6501 | 3.5763
1155000 | 1154 | 3.6705 | 3.6796 | 3.6455
1156000 | 1155 | 3.7113 | 3.7174 | 3.6637
1157000 | 1156 | 3.7522 | 3.7595 | 3.6941
1158000 | 1157 | 3.793 | 3.8102 | 3.7174
1159000 | 1158 | 3.8338 | 3.8418 | 3.7831
1160000 | 1159 | 3.8747 | 3.8852 | 3.8165
1161000 | 1160 | 3.9155 | 3.9337 | 3.8508
1162000 | 1161 | 3.9563 | 3.9693 | 3.8994
1163000 | 1162 | 3.9972 | 4.0036 | 3.9691
1163999 | 1162.999 | 4.038 | 4.0447 | 3.9796
1165000 | 1164 | 4.0788 | 4.0845 | 4.0266
1166000 | 1165 | 4.1197 | 4.1327 | 4.047
1167000 | 1166 | 4.1605 | 4.1693 | 4.1197
1168000 | 1167 | 4.2013 | 4.2083 | 4.1441
1169000 | 1168 | 4.2422 | 4.253 | 4.1862
1170000 | 1169 | 4.283 | 4.293 | 4.221
1171000 | 1170 | 4.3238 | 4.3309 | 4.2763
1172000 | 1171 | 4.3647 | 4.3801 | 4.3025
1173000 | 1172 | 4.4055 | 4.4196 | 4.3559
1174000 | 1173 | 4.4463 | 4.4586 | 4.3871
1175000 | 1174 | 4.4872 | 4.4984 | 4.4352
1176000 | 1175 | 4.528 | 4.5407 | 4.4759
1177000 | 1176 | 4.5688 | 4.5832 | 4.5114
1178000 | 1177 | 4.6097 | 4.6252 | 4.5456
1178999 | 1177.999 | 4.6505 | 4.6719 | 4.6125
1180000 | 1179 | 4.6913 | 4.711 | 4.6447
1181000 | 1180 | 4.7322 | 4.7506 | 4.6765
1182000 | 1181 | 4.773 | 4.7887 | 4.7157
1183000 | 1182 | 4.8138 | 4.8351 | 4.7765
1184000 | 1183 | 4.8546 | 4.8733 | 4.8033
1185000 | 1184 | 4.8955 | 4.9081 | 4.8522
1186000 | 1185 | 4.9363 | 4.9546 | 4.8636
1187000 | 1186 | 4.9771 | 4.9971 | 4.9319
1188000 | 1187 | 5.018 | 5.0391 | 4.9699
1188999 | 1187.999 | 5.0588 | 5.077 | 5.0054
1190000 | 1189 | 5.0996 | 5.1194 | 5.0357
1191000 | 1190 | 5.1405 | 5.1564 | 5.1033
1192000 | 1191 | 5.1813 | 5.1993 | 5.1184
1193000 | 1192 | 5.2221 | 5.2432 | 5.1677
1194000 | 1193 | 5.263 | 5.2873 | 5.1976
1195000 | 1194 | 5.3038 | 5.3173 | 5.2683
1196000 | 1195 | 5.3446 | 5.3591 | 5.2895
1197000 | 1196 | 5.3855 | 5.4106 | 5.3098
1198000 | 1197 | 5.4263 | 5.4595 | 5.3564
1198999 | 1197.999 | 5.4671 | 5.5047 | 5.4106
1200000 | 1199 | 5.508 | 5.5542 | 5.4463
1201000 | 1200 | 5.5488 | 5.5874 | 5.5012
1202000 | 1201 | 5.5896 | 5.6163 | 5.5437
1203000 | 1202 | 5.6304 | 5.6665 | 5.5705
1204000 | 1203 | 5.6713 | 5.7172 | 5.6337
1205000 | 1204 | 5.7121 | 5.7435 | 5.6757
1206000 | 1205 | 5.7529 | 5.786 | 5.6851
1207000 | 1206 | 5.7938 | 5.8293 | 5.7359
1208000 | 1207 | 5.8346 | 5.8712 | 5.7881
1208999 | 1207.999 | 5.8754 | 5.9042 | 5.8328
1210000 | 1209 | 5.9163 | 5.9472 | 5.8505
1211000 | 1210 | 5.9571 | 5.9857 | 5.9107
1212000 | 1211 | 5.9979 | 6.0227 | 5.9538
1213000 | 1212 | 6.0388 | 6.0673 | 5.9734
1213999 | 1212.999 | 6.0796 | 6.1164 | 6.0093
1215000 | 1214 | 6.1204 | 6.1469 | 6.0815
1216000 | 1215 | 6.1613 | 6.1879 | 6.1029
1217000 | 1216 | 6.2021 | 6.235 | 6.1428
1218000 | 1217 | 6.2429 | 6.279 | 6.1746
1218999 | 1217.999 | 6.2838 | 6.3178 | 6.2514
1220000 | 1219 | 6.3246 | 6.3584 | 6.272
1221000 | 1220 | 6.3654 | 6.4035 | 6.3049
1222000 | 1221 | 6.4062 | 6.4495 | 6.3399
1223000 | 1222 | 6.4471 | 6.487 | 6.4036
1223999 | 1222.999 | 6.4879 | 6.5278 | 6.4284
1225000 | 1224 | 6.5287 | 6.5664 | 6.4812
1226000 | 1225 | 6.5696 | 6.6106 | 6.5011
1227000 | 1226 | 6.6 | 6.6444 | 6.5655
1228000 | 1227 | 6.6 | 6.6688 | 6.5763 | X
1229000 | 1228 | 6.6 | 6.6777 | 6.5914
1230000 | 1229 | 6.5837 | 6.67 | 6.6083
1231000 | 1230 | 6.5428 | 6.6377 | 6.5959
1232000 | 1231 | 6.502 | 6.5866 | 6.5599
1233000 | 1232 | 6.4612 | 6.54 | 6.5263
1234000 | 1233 | 6.4203 | 6.5037 | 6.4752
1235000 | 1234 | 6.3795 | 6.4546 | 6.4258
1236000 | 1235 | 6.3387 | 6.4125 | 6.3907
1237000 | 1236 | 6.2978 | 6.3688 | 6.3558
1238000 | 1237 | 6.257 | 6.3221 | 6.328
1239000 | 1238 | 6.2162 | 6.2878 | 6.2632
1240000 | 1239 | 6.1754 | 6.2463 | 6.2188
1241000 | 1240 | 6.1345 | 6.2035 | 6.1976
1242000 | 1241 | 6.0937 | 6.1594 | 6.158
1243000 | 1242 | 6.0529 | 6.121 | 6.1046
1243999 | 1242.999 | 6.012 | 6.0836 | 6.0544
1245000 | 1244 | 5.9712 | 6.0381 | 6.0353
1246000 | 1245 | 5.9304 | 5.9959 | 5.9913
1247000 | 1246 | 5.8895 | 5.9553 | 5.931
1248000 | 1247 | 5.8487 | 5.9145 | 5.898
1248999 | 1247.999 | 5.8079 | 5.8699 | 5.8728
1250000 | 1249 | 5.767 | 5.8361 | 5.8151
1251000 | 1250 | 5.7262 | 5.7872 | 5.7839
1252000 | 1251 | 5.6854 | 5.7463 | 5.7351
1253000 | 1252 | 5.6445 | 5.7047 | 5.6968
1254000 | 1253 | 5.6037 | 5.6637 | 5.6649
1255000 | 1254 | 5.5629 | 5.6151 | 5.5908
1256000 | 1255 | 5.522 | 5.5793 | 5.5687
1257000 | 1256 | 5.4812 | 5.5428 | 5.5286
1258000 | 1257 | 5.4404 | 5.5045 | 5.4969
1259000 | 1258 | 5.3996 | 5.4537 | 5.4561
1260000 | 1259 | 5.3587 | 5.4129 | 5.398
1261000 | 1260 | 5.3179 | 5.3792 | 5.3604
1262000 | 1261 | 5.2771 | 5.3325 | 5.3514
1263000 | 1262 | 5.2362 | 5.2925 | 5.292
1264000 | 1263 | 5.1954 | 5.2441 | 5.2502
1265000 | 1264 | 5.1546 | 5.1984 | 5.2167
1266000 | 1265 | 5.1137 | 5.1631 | 5.1676
1267000 | 1266 | 5.0729 | 5.1295 | 5.1145
1268000 | 1267 | 5.0321 | 5.0893 | 5.0874
1268999 | 1267.999 | 4.9912 | 5.0464 | 5.0445
1270000 | 1269 | 4.9504 | 4.9935 | 5.0278
1271000 | 1270 | 4.9096 | 4.9651 | 4.9498
1272000 | 1271 | 4.8687 | 4.9252 | 4.9172
1273000 | 1272 | 4.8279 | 4.8748 | 4.8986
1274000 | 1273 | 4.7871 | 4.8232 | 4.8605
1275000 | 1274 | 4.7462 | 4.7836 | 4.7965
1276000 | 1275 | 4.7054 | 4.7495 | 4.7401
1277000 | 1276 | 4.6646 | 4.7172 | 4.7111
1278000 | 1277 | 4.6238 | 4.6672 | 4.7012
1279000 | 1278 | 4.5829 | 4.6289 | 4.6228
1280000 | 1279 | 4.5421 | 4.5924 | 4.5771
1281000 | 1280 | 4.5013 | 4.5479 | 4.5686
1282000 | 1281 | 4.4604 | 4.5023 | 4.5272
1283000 | 1282 | 4.4196 | 4.4629 | 4.4624
1284000 | 1283 | 4.3788 | 4.4281 | 4.414
1285000 | 1284 | 4.3379 | 4.3815 | 4.405
1286000 | 1285 | 4.2971 | 4.3357 | 4.3663
1287000 | 1286 | 4.2563 | 4.3048 | 4.2979
1288000 | 1287 | 4.2154 | 4.2591 | 4.2736
1288999 | 1287.999 | 4.1746 | 4.2139 | 4.2355
1290000 | 1289 | 4.1338 | 4.163 | 4.2096
1291000 | 1290 | 4.0929 | 4.134 | 4.1376
1292000 | 1291 | 4.0521 | 4.0918 | 4.1058
1293000 | 1292 | 4.0113 | 4.0447 | 4.0728
1293999 | 1292.999 | 3.9704 | 4.0086 | 4.0272
1295000 | 1294 | 3.9296 | 3.9727 | 3.9574
1296000 | 1295 | 3.8888 | 3.9322 | 3.9436
1297000 | 1296 | 3.8479 | 3.8945 | 3.8987
1298000 | 1297 | 3.8071 | 3.8476 | 3.8772
1299000 | 1298 | 3.7663 | 3.8088 | 3.8247
1300000 | 1299 | 3.7254 | 3.7632 | 3.7799
1301000 | 1300 | 3.6846 | 3.7181 | 3.7461
1302000 | 1301 | 3.6438 | 3.6765 | 3.7066
1303000 | 1302 | 3.6029 | 3.6413 | 3.636
1304000 | 1303 | 3.5621 | 3.5998 | 3.6171
1305000 | 1304 | 3.5213 | 3.561 | 3.574
1306000 | 1305 | 3.4804 | 3.5184 | 3.5439
1307000 | 1306 | 3.4396 | 3.4738 | 3.4824
1308000 | 1307 | 3.3988 | 3.4337 | 3.4486
1309000 | 1308 | 3.3579 | 3.3934 | 3.4107
1310000 | 1309 | 3.3171 | 3.3507 | 3.382
1311000 | 1310 | 3.2763 | 3.3064 | 3.3028
1312000 | 1311 | 3.2354 | 3.2686 | 3.2867
1313000 | 1312 | 3.1946 | 3.2287 | 3.2481
1314000 | 1313 | 3.1538 | 3.1886 | 3.2133
1315000 | 1314 | 3.1129 | 3.1442 | 3.163
1316000 | 1315 | 3.0721 | 3.1009 | 3.1227
1317000 | 1316 | 3.0313 | 3.0586 | 3.0866
1318000 | 1317 | 2.9904 | 3.0143 | 3.0572
1318999 | 1317.999 | 2.9496 | 2.978 | 2.9875
1320000 | 1319 | 2.9088 | 2.936 | 2.9631
1321000 | 1320 | 2.8679 | 2.8972 | 2.9168
1322000 | 1321 | 2.8271 | 2.8602 | 2.8822
1323000 | 1322 | 2.7863 | 2.8174 | 2.849
1324000 | 1323 | 2.7454 | 2.775 | 2.7794
1325000 | 1324 | 2.7046 | 2.7401 | 2.7557
1326000 | 1325 | 2.6638 | 2.6953 | 2.7322
1327000 | 1326 | 2.6229 | 2.6516 | 2.6709
1328000 | 1327 | 2.5821 | 2.6073 | 2.6287
1329000 | 1328 | 2.5413 | 2.5682 | 2.5965
1330000 | 1329 | 2.5004 | 2.5202 | 2.5728
1331000 | 1330 | 2.4596 | 2.4791 | 2.4998
1332000 | 1331 | 2.4188 | 2.4477 | 2.4518
1333000 | 1332 | 2.3779 | 2.4033 | 2.443
1334000 | 1333 | 2.3371 | 2.3554 | 2.4069
1335000 | 1334 | 2.2963 | 2.3235 | 2.3268
1336000 | 1335 | 2.2554 | 2.2896 | 2.2941
1337000 | 1336 | 2.2146 | 2.241 | 2.2895
1338000 | 1337 | 2.1738 | 2.1867 | 2.2547
1338999 | 1337.999 | 2.1329 | 2.1485 | 2.1733
1340000 | 1339 | 2.0921 | 2.1137 | 2.1333
1341000 | 1340 | 2.0512 | 2.0705 | 2.1155
1342000 | 1341 | 2.0104 | 2.0286 | 2.0724
1343000 | 1342 | 1.9696 | 1.993 | 2.0033
1344000 | 1343 | 1.9287 | 1.9572 | 1.9784
1345000 | 1344 | 1.8879 | 1.9135 | 1.9476
1346000 | 1345 | 1.8471 | 1.8733 | 1.9083
1347000 | 1346 | 1.8063 | 1.8314 | 1.85
1348000 | 1347 | 1.7654 | 1.7832 | 1.8283
1349000 | 1348 | 1.7246 | 1.7324 | 1.7898
1350000 | 1349 | 1.6838 | 1.6909 | 1.7431
1351000 | 1350 | 1.6429 | 1.6625 | 1.6755
1352000 | 1351 | 1.6021 | 1.6249 | 1.6542
1353000 | 1352 | 1.5613 | 1.5848 | 1.614
1353999 | 1352.999 | 1.5204 | 1.5444 | 1.5839
1355000 | 1354 | 1.4796 | 1.5061 | 1.5275
1356000 | 1355 | 1.4388 | 1.457 | 1.5027
1357000 | 1356 | 1.3979 | 1.4088 | 1.4622
1358000 | 1357 | 1.3571 | 1.3627 | 1.4255
1359000 | 1358 | 1.3163 | 1.3277 | 1.3612
1360000 | 1359 | 1.2754 | 1.2877 | 1.3215
1361000 | 1360 | 1.2346 | 1.2417 | 1.2972
1362000 | 1361 | 1.1938 | 1.2037 | 1.2512
1363000 | 1362 | 1.1529 | 1.1753 | 1.1938
1364000 | 1363 | 1.1121 | 1.1359 | 1.1568
1365000 | 1364 | 1.0713 | 1.0948 | 1.129
1366000 | 1365 | 1.0304 | 1.0381 | 1.1137
1367000 | 1366 | 1 | 1.0037 | 1.0459
1368000 | 1367 | 1 | 0.98434 | 1.0064 | X
1369000 | 1368 | 1 | 0.97652 | 1.0089
1370000 | 1369 | 1.0122 | 0.97591 | 1.0048
1371000 | 1370 | 1.0531 | 1.0035 | 0.99968
1372000 | 1371 | 1.0939 | 1.0573 | 1.0169
1373000 | 1372 | 1.1347 | 1.1201 | 1.0526
1373999 | 1372.999 | 1.1756 | 1.1699 | 1.1032
1375000 | 1374 | 1.2164 | 1.2093 | 1.1787
1376000 | 1375 | 1.2572 | 1.2444 | 1.218
1377000 | 1376 | 1.2981 | 1.2927 | 1.2264
1378000 | 1377 | 1.3389 | 1.3316 | 1.281
1378999 | 1377.999 | 1.3797 | 1.3611 | 1.3373
1380000 | 1379 | 1.4206 | 1.4023 | 1.3665
1381000 | 1380 | 1.4614 | 1.4504 | 1.3944
1382000 | 1381 | 1.5022 | 1.4962 | 1.434
1383000 | 1382 | 1.5431 | 1.5317 | 1.5005
1384000 | 1383 | 1.5839 | 1.5753 | 1.5302
1385000 | 1384 | 1.6247 | 1.6248 | 1.5542
1386000 | 1385 | 1.6656 | 1.6659 | 1.6035
1387000 | 1386 | 1.7064 | 1.6968 | 1.6731
1388000 | 1387 | 1.7472 | 1.733 | 1.6951
1389000 | 1388 | 1.7881 | 1.7714 | 1.7385
1390000 | 1389 | 1.8289 | 1.8137 | 1.7636
1391000 | 1390 | 1.8697 | 1.8595 | 1.8218
1392000 | 1391 | 1.9106 | 1.9049 | 1.858
1393000 | 1392 | 1.9514 | 1.9509 | 1.8887
1394000 | 1393 | 1.9922 | 2.0015 | 1.9183
1395000 | 1394 | 2.0331 | 2.0357 | 1.9998
1396000 | 1395 | 2.0739 | 2.0705 | 2.0251
1397000 | 1396 | 2.1147 | 2.1166 | 2.0508
1398000 | 1397 | 2.1556 | 2.1501 | 2.1034
1399000 | 1398 | 2.1964 | 2.1905 | 2.1405
1400000 | 1399 | 2.2372 | 2.2369 | 2.1871
1401000 | 1400 | 2.2781 | 2.2782 | 2.2238
1402000 | 1401 | 2.3189 | 2.3169 | 2.2591
1403000 | 1402 | 2.3597 | 2.3621 | 2.2998
1404000 | 1403 | 2.4006 | 2.4141 | 2.3433
1405000 | 1404 | 2.4414 | 2.4566 | 2.3871
1406000 | 1405 | 2.4822 | 2.4938 | 2.4261
1407000 | 1406 | 2.5231 | 2.5246 | 2.47
1408000 | 1407 | 2.5639 | 2.5672 | 2.5161
1409000 | 1408 | 2.6047 | 2.6095 | 2.5494
1410000 | 1409 | 2.6456 | 2.6525 | 2.5817
1411000 | 1410 | 2.6864 | 2.6872 | 2.6479
1412000 | 1411 | 2.7272 | 2.7263 | 2.6775
1413000 | 1412 | 2.7681 | 2.7711 | 2.7055
1414000 | 1413 | 2.8089 | 2.8177 | 2.7408
1415000 | 1414 | 2.8497 | 2.8586 | 2.8106
1416000 | 1415 | 2.8906 | 2.8961 | 2.8449
1417000 | 1416 | 2.9314 | 2.9404 | 2.8693
1418000 | 1417 | 2.9723 | 2.9733 | 2.9203
1419000 | 1418 | 3.0131 | 3.0105 | 2.9712
1420000 | 1419 | 3.0539 | 3.0552 | 2.9968
1421000 | 1420 | 3.0948 | 3.0983 | 3.0401
1422000 | 1421 | 3.1356 | 3.1465 | 3.0631
1423000 | 1422 | 3.1764 | 3.1904 | 3.1246
1423999 | 1422.999 | 3.2173 | 3.229 | 3.1761
1425000 | 1424 | 3.2581 | 3.261 | 3.216
1426000 | 1425 | 3.2989 | 3.3122 | 3.2204
1427000 | 1426 | 3.3398 | 3.3522 | 3.2972
1428000 | 1427 | 3.3806 | 3.3897 | 3.3425
1428999 | 1427.999 | 3.4214 | 3.4338 | 3.3535
1430000 | 1429 | 3.4623 | 3.4824 | 3.3925
1431000 | 1430 | 3.5031 | 3.5168 | 3.4632
1432000 | 1431 | 3.5439 | 3.5489 | 3.5066
1433000 | 1432 | 3.5848 | 3.5959 | 3.5151
1434000 | 1433 | 3.6256 | 3.6408 | 3.5569
1435000 | 1434 | 3.6664 | 3.6768 | 3.6348
1436000 | 1435 | 3.7073 | 3.7159 | 3.6601
1437000 | 1436 | 3.7481 | 3.7592 | 3.6865
1438000 | 1437 | 3.7889 | 3.8083 | 3.7193
1438999 | 1437.999 | 3.8298 | 3.8391 | 3.779
1440000 | 1439 | 3.8706 | 3.8842 | 3.8138
1441000 | 1440 | 3.9114 | 3.929 | 3.8501
1442000 | 1441 | 3.9523 | 3.9669 | 3.8959
1443000 | 1442 | 3.9931 | 4.0035 | 3.9552
1443999 | 1442.999 | 4.0339 | 4.0412 | 3.9791
1445000 | 1444 | 4.0748 | 4.0877 | 4.0147
1446000 | 1445 | 4.1156 | 4.1294 | 4.0539
1447000 | 1446 | 4.1564 | 4.1669 | 4.1124
1448000 | 1447 | 4.1973 | 4.2115 | 4.1482
1448999 | 1447.999 | 4.2381 | 4.2521 | 4.1834
1450000 | 1449 | 4.2789 | 4.2915 | 4.2198
1451000 | 1450 | 4.3198 | 4.3312 | 4.2627
1452000 | 1451 | 4.3606 | 4.3828 | 4.2948
1453000 | 1452 | 4.4014 | 4.4336 | 4.3387
1454000 | 1453 | 4.4422 | 4.4775 | 4.3917
1455000 | 1454 | 4.4831 | 4.5006 | 4.4394
1456000 | 1455 | 4.5239 | 4.5451 | 4.4742
1457000 | 1456 | 4.5647 | 4.5856 | 4.5076
1458000 | 1457 | 4.6056 | 4.6233 | 4.5493
1459000 | 1458 | 4.6464 | 4.6721 | 4.597
1460000 | 1459 | 4.6872 | 4.711 | 4.6371
1461000 | 1460 | 4.7281 | 4.7511 | 4.6747
1462000 | 1461 | 4.7689 | 4.7883 | 4.7125
1463000 | 1462 | 4.8097 | 4.8316 | 4.7761
1464000 | 1463 | 4.8506 | 4.8687 | 4.8047
1465000 | 1464 | 4.8914 | 4.907 | 4.8395
1466000 | 1465 | 4.9322 | 4.9514 | 4.8679
1467000 | 1466 | 4.9731 | 4.9937 | 4.9294
1468000 | 1467 | 5.0139 | 5.0383 | 4.9507
1469000 | 1468 | 5.0547 | 5.0787 | 5.007
1470000 | 1469 | 5.0956 | 5.1117 | 5.0434
1471000 | 1470 | 5.1364 | 5.1497 | 5.0817
1472000 | 1471 | 5.1772 | 5.2003 | 5.12
1473000 | 1472 | 5.218 | 5.2431 | 5.162
1474000 | 1473 | 5.2589 | 5.2826 | 5.2006
1475000 | 1474 | 5.2997 | 5.3158 | 5.252
1476000 | 1475 | 5.3405 | 5.3582 | 5.2865
1477000 | 1476 | 5.3814 | 5.4055 | 5.3179
1478000 | 1477 | 5.4222 | 5.4553 | 5.3492
1479000 | 1478 | 5.463 | 5.4958 | 5.4297
1480000 | 1479 | 5.5039 | 5.5289 | 5.4686
1481000 | 1480 | 5.5447 | 5.573 | 5.4766
1482000 | 1481 | 5.5855 | 5.6254 | 5.5103
1483000 | 1482 | 5.6264 | 5.6633 | 5.585
1483999 | 1482.999 | 5.6672 | 5.6947 | 5.6329
1485000 | 1484 | 5.708 | 5.7342 | 5.6516
1486000 | 1485 | 5.7489 | 5.7827 | 5.677
1487000 | 1486 | 5.7897 | 5.8207 | 5.7483
1488000 | 1487 | 5.8305 | 5.8613 | 5.7834
1489000 | 1488 | 5.8714 | 5.9102 | 5.8016
1490000 | 1489 | 5.9122 | 5.9455 | 5.8629
1491000 | 1490 | 5.953 | 5.9866 | 5.9076
1492000 | 1491 | 5.9938 | 6.0256 | 5.9372
1493000 | 1492 | 6.0347 | 6.0691 | 5.9796
1494000 | 1493 | 6.0755 | 6.1166 | 6.0056
1495000 | 1494 | 6.1163 | 6.143 | 6.0786
1496000 | 1495 | 6.1572 | 6.1857 | 6.1046
1497000 | 1496 | 6.198 | 6.2301 | 6.14
1498000 | 1497 | 6.2388 | 6.2808 | 6.166
1499000 | 1498 | 6.2797 | 6.3238 | 6.2324
1500000 | 1499 | 6.3205 | 6.3596 | 6.2668
1501000 | 1500 | 6.3613 | 6.402 | 6.3055
1502000 | 1501 | 6.4022 | 6.4453 | 6.3355
1503000 | 1502 | 6.443 | 6.4784 | 6.4005
1504000 | 1503 | 6.4838 | 6.521 | 6.4316
1505000 | 1504 | 6.5247 | 6.5707 | 6.4531
1506000 | 1505 | 6.5655 | 6.6105 | 6.5067
1507000 | 1506 | 6.6 | 6.6457 | 6.5641
1508000 | 1507 | 6.6 | 6.6662 | 6.5752 | X
1509000 | 1508 | 6.6 | 6.6746 | 6.5973
1510000 | 1509 | 6.5878 | 6.6692 | 6.6027
1511000 | 1510 | 6.5469 | 6.637 | 6.5931
1512000 | 1511 | 6.5061 | 6.5922 | 6.5633
1513000 | 1512 | 6.4653 | 6.5492 | 6.5207
1514000 | 1513 | 6.4244 | 6.4967 | 6.5056
1515000 | 1514 | 6.3836 | 6.4589 | 6.4256
1516000 | 1515 | 6.3428 | 6.417 | 6.3926
1517000 | 1516 | 6.3019 | 6.3737 | 6.3628
1518000 | 1517 | 6.2611 | 6.3328 | 6.3202
1519000 | 1518 | 6.2203 | 6.2861 | 6.2793
1520000 | 1519 | 6.1794 | 6.2459 | 6.2236
1521000 | 1520 | 6.1386 | 6.2026 | 6.2018
1522000 | 1521 | 6.0978 | 6.1643 | 6.1551
1523000 | 1522 | 6.0569 | 6.1193 | 6.1029
1524000 | 1523 | 6.0161 | 6.0831 | 6.0571
1525000 | 1524 | 5.9753 | 6.041 | 6.0357
1526000 | 1525 | 5.9344 | 5.9969 | 6.0015
1527000 | 1526 | 5.8936 | 5.9585 | 5.9328
1528000 | 1527 | 5.8528 | 5.9191 | 5.8984
1528999 | 1527.999 | 5.812 | 5.8749 | 5.8747
1530000 | 1529 | 5.7711 | 5.8389 | 5.8247
1531000 | 1530 | 5.7303 | 5.7943 | 5.7733
1532000 | 1531 | 5.6895 | 5.7546 | 5.7392
1533000 | 1532 | 5.6486 | 5.7116 | 5.7068
1534000 | 1533 | 5.6078 | 5.6566 | 5.6893
1535000 | 1534 | 5.567 | 5.6338 | 5.6122
1536000 | 1535 | 5.5261 | 5.5913 | 5.5732
1537000 | 1536 | 5.4853 | 5.5559 | 5.5327
1538000 | 1537 | 5.4445 | 5.5045 | 5.5189
1539000 | 1538 | 5.4036 | 5.4542 | 5.4659
1540000 | 1539 | 5.3628 | 5.4136 | 5.4053
1541000 | 1540 | 5.322 | 5.3818 | 5.3645
1542000 | 1541 | 5.2811 | 5.3374 | 5.3505
1543000 | 1542 | 5.2403 | 5.2909 | 5.2929
1544000 | 1543 | 5.1995 | 5.2454 | 5.2508
1545000 | 1544 | 5.1586 | 5.2023 | 5.2179
1546000 | 1545 | 5.1178 | 5.1698 | 5.1665
1547000 | 1546 | 5.077 | 5.1357 | 5.1243
1548000 | 1547 | 5.0362 | 5.0913 | 5.0902
1549000 | 1548 | 4.9953 | 5.0504 | 5.046
1550000 | 1549 | 4.9545 | 4.9999 | 5.0307
1551000 | 1550 | 4.9137 | 4.9721 | 4.9566
1552000 | 1551 | 4.8728 | 4.93 | 4.9248
1553000 | 1552 | 4.832 | 4.8822 | 4.8991
1554000 | 1553 | 4.7912 | 4.8341 | 4.8597
1555000 | 1554 | 4.7503 | 4.7922 | 4.7958
1556000 | 1555 | 4.7095 | 4.7602 | 4.7422
1557000 | 1556 | 4.6687 | 4.7217 | 4.7236
1558000 | 1557 | 4.6278 | 4.6736 | 4.6988
1558999 | 1557.999 | 4.587 | 4.6366 | 4.628
1560000 | 1559 | 4.5462 | 4.6003 | 4.5869
1561000 | 1560 | 4.5053 | 4.5551 | 4.5757
1562000 | 1561 | 4.4645 | 4.5109 | 4.528
1563000 | 1562 | 4.4237 | 4.473 | 4.4645
1564000 | 1563 | 4.3828 | 4.4272 | 4.4498
1565000 | 1564 | 4.342 | 4.379 | 4.4046
1566000 | 1565 | 4.3012 | 4.3375 | 4.3662
1567000 | 1566 | 4.2604 | 4.3109 | 4.2951
1568000 | 1567 | 4.2195 | 4.2651 | 4.28
1568999 | 1567.999 | 4.1787 | 4.2141 | 4.2483
1570000 | 1569 | 4.1379 | 4.1663 | 4.2073
1571000 | 1570 | 4.097 | 4.1404 | 4.1379
1572000 | 1571 | 4.0562 | 4.1003 | 4.1102
1573000 | 1572 | 4.0154 | 4.0567 | 4.0727
1574000 | 1573 | 3.9745 | 4.0132 | 4.0394
1575000 | 1574 | 3.9337 | 3.9769 | 3.962
1576000 | 1575 | 3.8929 | 3.9365 | 3.9522
1577000 | 1576 | 3.852 | 3.883 | 3.9263
1578000 | 1577 | 3.8112 | 3.8338 | 3.8672
1579000 | 1578 | 3.7704 | 3.7956 | 3.8158
1580000 | 1579 | 3.7295 | 3.7657 | 3.7567
1581000 | 1580 | 3.6887 | 3.7303 | 3.7466
1582000 | 1581 | 3.6479 | 3.6836 | 3.7173
1583000 | 1582 | 3.607 | 3.6452 | 3.6679
1584000 | 1583 | 3.5662 | 3.6004 | 3.6149
1585000 | 1584 | 3.5254 | 3.5596 | 3.5771
1586000 | 1585 | 3.4845 | 3.5197 | 3.5469
1587000 | 1586 | 3.4437 | 3.4712 | 3.5003
1588000 | 1587 | 3.4029 | 3.4235 | 3.454
1589000 | 1588 | 3.362 | 3.3844 | 3.4146
1590000 | 1589 | 3.3212 | 3.3457 | 3.3807
1591000 | 1590 | 3.2804 | 3.3195 | 3.3305
1592000 | 1591 | 3.2395 | 3.2767 | 3.2928
1593000 | 1592 | 3.1987 | 3.2352 | 3.2527
1593999 | 1592.999 | 3.1578 | 3.1838 | 3.2362
1595000 | 1594 | 3.117 | 3.1422 | 3.1551
1596000 | 1595 | 3.0762 | 3.1017 | 3.1286
1597000 | 1596 | 3.0353 | 3.0626 | 3.0872
1598000 | 1597 | 2.9945 | 3.0183 | 3.0606
1599000 | 1598 | 2.9537 | 2.9802 | 3.012
1600000 | 1599 | 2.9128 | 2.9357 | 2.9648
1601000 | 1600 | 2.872 | 2.894 | 2.9283
1602000 | 1601 | 2.8312 | 2.8588 | 2.885
1603000 | 1602 | 2.7903 | 2.8221 | 2.8222
1603999 | 1602.999 | 2.7495 | 2.7825 | 2.8045
1605000 | 1604 | 2.7087 | 2.7423 | 2.763
1606000 | 1605 | 2.6678 | 2.695 | 2.7382
1607000 | 1606 | 2.627 | 2.6523 | 2.6742
1608000 | 1607 | 2.5862 | 2.6107 | 2.6327
1609000 | 1608 | 2.5453 | 2.5689 | 2.6025
1610000 | 1609 | 2.5045 | 2.5222 | 2.5759
1611000 | 1610 | 2.4637 | 2.4801 | 2.4971
1612000 | 1611 | 2.4228 | 2.4468 | 2.4632
1613000 | 1612 | 2.382 | 2.4029 | 2.4477
1614000 | 1613 | 2.3412 | 2.3539 | 2.4128
1615000 | 1614 | 2.3003 | 2.322 | 2.3334
1616000 | 1615 | 2.2595 | 2.292 | 2.2937
1617000 | 1616 | 2.2187 | 2.2425 | 2.2941
1618000 | 1617 | 2.1778 | 2.1892 | 2.2558
1619000 | 1618 | 2.137 | 2.1486 | 2.1791
1620000 | 1619 | 2.0962 | 2.1122 | 2.1383
1621000 | 1620 | 2.0553 | 2.0684 | 2.1201
1622000 | 1621 | 2.0145 | 2.028 | 2.0765
1623000 | 1622 | 1.9737 | 1.9924 | 2.0085
1624000 | 1623 | 1.9328 | 1.9546 | 1.9845
1625000 | 1624 | 1.892 | 1.9134 | 1.9478
1626000 | 1625 | 1.8512 | 1.8719 | 1.9148
1627000 | 1626 | 1.8103 | 1.8304 | 1.8518
1628000 | 1627 | 1.7695 | 1.7841 | 1.8317
1629000 | 1628 | 1.7287 | 1.736 | 1.7907
1630000 | 1629 | 1.6878 | 1.696 | 1.7497
1631000 | 1630 | 1.647 | 1.6598 | 1.6772
1632000 | 1631 | 1.6062 | 1.6235 | 1.6578
1633000 | 1632 | 1.5653 | 1.5847 | 1.6159
1633999 | 1632.999 | 1.5245 | 1.5468 | 1.5815
1635000 | 1634 | 1.4837 | 1.5027 | 1.5219
1636000 | 1635 | 1.4428 | 1.4573 | 1.504
1637000 | 1636 | 1.402 | 1.4107 | 1.4659
1638000 | 1637 | 1.3612 | 1.3654 | 1.4286
1638999 | 1637.999 | 1.3203 | 1.3292 | 1.3684
1640000 | 1639 | 1.2795 | 1.2819 | 1.3468
1641000 | 1640 | 1.2387 | 1.2336 | 1.3009
1642000 | 1641 | 1.1978 | 1.2016 | 1.2489
1643000 | 1642 | 1.157 | 1.1737 | 1.1972
1644000 | 1643 | 1.1162 | 1.1325 | 1.1625
1645000 | 1644 | 1.0753 | 1.0912 | 1.1339
1646000 | 1645 | 1.0345 | 1.0532 | 1.0922
1647000 | 1646 | 1 | 1.0046 | 1.0479
1648000 | 1647 | 1 | 0.98203 | 1.0108 | X
1649000 | 1648 | 1 | 0.97264 | 1.0114
1650000 | 1649 | 1.0122 | 0.97215 | 1.0009
1651000 | 1650 | 1.0531 | 1.0021 | 1.0033
1652000 | 1651 | 1.0939 | 1.0578 | 1.015
1653000 | 1652 | 1.1347 | 1.119 | 1.0552
1653999 | 1652.999 | 1.1756 | 1.1689 | 1.1035
1655000 | 1654 | 1.2164 | 1.2085 | 1.1715
1656000 | 1655 | 1.2572 | 1.2472 | 1.2192
1657000 | 1656 | 1.2981 | 1.2894 | 1.2354
1658000 | 1657 | 1.3389 | 1.3294 | 1.2793
1658999 | 1657.999 | 1.3797 | 1.3579 | 1.3276
1660000 | 1659 | 1.4206 | 1.4007 | 1.3714
1661000 | 1660 | 1.4614 | 1.4472 | 1.3975
1662000 | 1661 | 1.5022 | 1.489 | 1.4406
1663000 | 1662 | 1.5431 | 1.5288 | 1.5022
1663999 | 1662.999 | 1.5839 | 1.5739 | 1.5226
1665000 | 1664 | 1.6247 | 1.6238 | 1.5586
1666000 | 1665 | 1.6656 | 1.6642 | 1.6066
1667000 | 1666 | 1.7064 | 1.7015 | 1.6737
1668000 | 1667 | 1.7472 | 1.7347 | 1.7002
1668999 | 1667.999 | 1.7881 | 1.7699 | 1.7428
1670000 | 1669 | 1.8289 | 1.8116 | 1.7643
1671000 | 1670 | 1.8697 | 1.8579 | 1.8223
1672000 | 1671 | 1.9106 | 1.902 | 1.8583
1673000 | 1672 | 1.9514 | 1.9512 | 1.8814
1673999 | 1672.999 | 1.9922 | 2.0001 | 1.9196
1675000 | 1674 | 2.0331 | 2.0348 | 1.9941
1676000 | 1675 | 2.0739 | 2.0718 | 2.03
1677000 | 1676 | 2.1147 | 2.1149 | 2.0543
1678000 | 1677 | 2.1556 | 2.145 | 2.1073
1678999 | 1677.999 | 2.1964 | 2.1895 | 2.1435
1680000 | 1679 | 2.2372 | 2.232 | 2.1928
1681000 | 1680 | 2.2781 | 2.2716 | 2.2249
1682000 | 1681 | 2.3189 | 2.3063 | 2.2646
1683000 | 1682 | 2.3597 | 2.3587 | 2.3063
1683999 | 1682.999 | 2.4006 | 2.4104 | 2.3384
1685000 | 1684 | 2.4414 | 2.4515 | 2.3877
1686000 | 1685 | 2.4822 | 2.4862 | 2.4293
1687000 | 1686 | 2.5231 | 2.5208 | 2.467
1688000 | 1687 | 2.5639 | 2.5655 | 2.5186
1689000 | 1688 | 2.6047 | 2.6038 | 2.5554
1690000 | 1689 | 2.6456 | 2.6431 | 2.5847
1691000 | 1690 | 2.6864 | 2.6811 | 2.6386
1692000 | 1691 | 2.7272 | 2.7252 | 2.6755
1693000 | 1692 | 2.7681 | 2.7688 | 2.7081
1694000 | 1693 | 2.8089 | 2.8112 | 2.7473
1695000 | 1694 | 2.8497 | 2.8485 | 2.8169
1696000 | 1695 | 2.8906 | 2.8868 | 2.8341
1697000 | 1696 | 2.9314 | 2.9322 | 2.8711
1698000 | 1697 | 2.9723 | 2.9838 | 2.8929
1698999 | 1697.999 | 3.0131 | 3.0157 | 2.9717
1700000 | 1699 | 3.0539 | 3.0556 | 3.0034
1701000 | 1700 | 3.0948 | 3.0987 | 3.0374
1702000 | 1701 | 3.1356 | 3.1434 | 3.0685
1703000 | 1702 | 3.1764 | 3.1849 | 3.1394
1703999 | 1702.999 | 3.2173 | 3.2231 | 3.1764
1705000 | 1704 | 3.2581 | 3.2587 | 3.209
1706000 | 1705 | 3.2989 | 3.308 | 3.2285
1707000 | 1706 | 3.3398 | 3.3455 | 3.2875
1708000 | 1707 | 3.3806 | 3.3759 | 3.3561
1708999 | 1707.999 | 3.4214 | 3.4222 | 3.3526
1710000 | 1709 | 3.4623 | 3.4689 | 3.3927
1711000 | 1710 | 3.5031 | 3.507 | 3.4759
1712000 | 1711 | 3.5439 | 3.5463 | 3.4902
1713000 | 1712 | 3.5848 | 3.5931 | 3.5225
1713999 | 1712.999 | 3.6256 | 3.6365 | 3.5626
1715000 | 1714 | 3.6664 | 3.6754 | 3.6192
1716000 | 1715 | 3.7073 | 3.7131 | 3.665
1717000 | 1716 | 3.7481 | 3.7569 | 3.6861
1718000 | 1717 | 3.7889 | 3.7997 | 3.7203
1719000 | 1718 | 3.8298 | 3.8313 | 3.7842
1720000 | 1719 | 3.8706 | 3.8748 | 3.819
1721000 | 1720 | 3.9114 | 3.9202 | 3.8515
1722000 | 1721 | 3.9523 | 3.9713 | 3.875
1723000 | 1722 | 3.9931 | 4.0025 | 3.9679
1723999 | 1722.999 | 4.0339 | 4.0395 | 3.9787
1725000 | 1724 | 4.0748 | 4.0836 | 4.0127
1726000 | 1725 | 4.1156 | 4.1251 | 4.0515
1727000 | 1726 | 4.1564 | 4.1654 | 4.1045
1728000 | 1727 | 4.1973 | 4.21 | 4.1389
1728999 | 1727.999 | 4.2381 | 4.2551 | 4.1787
1730000 | 1729 | 4.2789 | 4.2921 | 4.2216
1731000 | 1730 | 4.3198 | 4.33 | 4.2671
1732000 | 1731 | 4.3606 | 4.3807 | 4.3028
1733000 | 1732 | 4.4014 | 4.4183 | 4.3546
1733999 | 1732.999 | 4.4422 | 4.4572 | 4.3818
1735000 | 1734 | 4.4831 | 4.5022 | 4.4335
1736000 | 1735 | 4.5239 | 4.5432 | 4.4749
1737000 | 1736 | 4.5647 | 4.5866 | 4.514
1738000 | 1737 | 4.6056 | 4.6206 | 4.5518
1738999 | 1737.999 | 4.6464 | 4.6677 | 4.5999
1740000 | 1739 | 4.6872 | 4.7085 | 4.6465
1741000 | 1740 | 4.7281 | 4.7457 | 4.6765
1742000 | 1741 | 4.7689 | 4.7852 | 4.7099
1743000 | 1742 | 4.8097 | 4.8297 | 4.7635
1744000 | 1743 | 4.8506 | 4.8664 | 4.8055
1745000 | 1744 | 4.8914 | 4.9029 | 4.842
1746000 | 1745 | 4.9322 | 4.9486 | 4.865
1747000 | 1746 | 4.9731 | 4.9896 | 4.9278
1748000 | 1747 | 5.0139 | 5.039 | 4.9691
1749000 | 1748 | 5.0547 | 5.075 | 5.0074
1750000 | 1749 | 5.0956 | 5.1192 | 5.0213
1751000 | 1750 | 5.1364 | 5.1572 | 5.0992
1752000 | 1751 | 5.1772 | 5.1952 | 5.1213
1753000 | 1752 | 5.218 | 5.2391 | 5.165
1754000 | 1753 | 5.2589 | 5.2826 | 5.1918
1755000 | 1754 | 5.2997 | 5.317 | 5.26
1756000 | 1755 | 5.3405 | 5.3552 | 5.2926
1757000 | 1756 | 5.3814 | 5.4042 | 5.3109
1758000 | 1757 | 5.4222 | 5.452 | 5.3548
1758999 | 1757.999 | 5.463 | 5.4983 | 5.4129
1760000 | 1759 | 5.5039 | 5.5306 | 5.4606
1761000 | 1760 | 5.5447 | 5.5742 | 5.4829
1762000 | 1761 | 5.5855 | 5.6289 | 5.5067
1763000 | 1762 | 5.6264 | 5.6635 | 5.5906
1764000 | 1763 | 5.6672 | 5.6968 | 5.6414
1765000 | 1764 | 5.708 | 5.7363 | 5.6455
1766000 | 1765 | 5.7489 | 5.783 | 5.6817
1767000 | 1766 | 5.7897 | 5.8216 | 5.7499
1768000 | 1767 | 5.8305 | 5.8615 | 5.7783
1768999 | 1767.999 | 5.8714 | 5.9094 | 5.8061
1770000 | 1769 | 5.9122 | 5.9471 | 5.8564
1771000 | 1770 | 5.953 | 5.983 | 5.9098
1772000 | 1771 | 5.9938 | 6.0251 | 5.953
1773000 | 1772 | 6.0347 | 6.0692 | 5.9699
1774000 | 1773 | 6.0755 | 6.1189 | 6.0016
1775000 | 1774 | 6.1163 | 6.1503 | 6.0737
1776000 | 1775 | 6.1572 | 6.1908 | 6.1011
1777000 | 1776 | 6.198 | 6.2381 | 6.1388
1778000 | 1777 | 6.2388 | 6.2832 | 6.1699
1778999 | 1777.999 | 6.2797 | 6.3218 | 6.2405
1780000 | 1779 | 6.3205 | 6.357 | 6.2838
1781000 | 1780 | 6.3613 | 6.3958 | 6.3108
1782000 | 1781 | 6.4022 | 6.4402 | 6.3348
1783000 | 1782 | 6.443 | 6.4778 | 6.3915
1783999 | 1782.999 | 6.4838 | 6.524 | 6.4403
1785000 | 1784 | 6.5247 | 6.5731 | 6.4522
1786000 | 1785 | 6.5655 | 6.6132 | 6.5046
1787000 | 1786 | 6.6 | 6.6444 | 6.5722
1788000 | 1787 | 6.6 | 6.6643 | 6.578
1788999 | 1787.999 | 6.6 | 6.6771 | 6.5912
1790000 | 1789 | 6.5878 | 6.674 | 6.6001
1791000 | 1790 | 6.5469 | 6.6378 | 6.5954
1792000 | 1791 | 6.5061 | 6.5938 | 6.5636
1793000 | 1792 | 6.4653 | 6.5512 | 6.5158
1794000 | 1793 | 6.4244 | 6.4913 | 6.5107
1795000 | 1794 | 6.3836 | 6.4582 | 6.4251
1796000 | 1795 | 6.3428 | 6.4162 | 6.3891
1797000 | 1796 | 6.3019 | 6.3738 | 6.3633
1798000 | 1797 | 6.2611 | 6.334 | 6.3195
1798999 | 1797.999 | 6.2203 | 6.2849 | 6.2782
1800000 | 1799 | 6.1794 | 6.2465 | 6.2234
1801000 | 1800 | 6.1386 | 6.2056 | 6.1996
1802000 | 1801 | 6.0978 | 6.1651 | 6.1614
1803000 | 1802 | 6.0569 | 6.1265 | 6.1007
1803999 | 1802.999 | 6.0161 | 6.0795 | 6.0735
1805000 | 1804 | 5.9753 | 6.0386 | 6.0305
1806000 | 1805 | 5.9344 | 6.0015 | 5.9905
1807000 | 1806 | 5.8936 | 5.9603 | 5.9362
1808000 | 1807 | 5.8528 | 5.919 | 5.9014
1809000 | 1808 | 5.812 | 5.8789 | 5.8644
1810000 | 1809 | 5.7711 | 5.8253 | 5.8523
1811000 | 1810 | 5.7303 | 5.794 | 5.7719
1812000 | 1811 | 5.6895 | 5.7532 | 5.733
1813000 | 1812 | 5.6486 | 5.7126 | 5.7016
1814000 | 1813 | 5.6078 | 5.6691 | 5.6725
1815000 | 1814 | 5.567 | 5.6198 | 5.6096
1816000 | 1815 | 5.5261 | 5.5838 | 5.5694
1817000 | 1816 | 5.4853 | 5.5534 | 5.5208
1818000 | 1817 | 5.4445 | 5.5009 | 5.522
1819000 | 1818 | 5.4036 | 5.4578 | 5.4586
1820000 | 1819 | 5.3628 | 5.418 | 5.3985
1821000 | 1820 | 5.322 | 5.3853 | 5.3709
1822000 | 1821 | 5.2811 | 5.3479 | 5.3392
1823000 | 1822 | 5.2403 | 5.3037 | 5.2862
1824000 | 1823 | 5.1995 | 5.258 | 5.2567
1825000 | 1824 | 5.1586 | 5.2128 | 5.2139
1826000 | 1825 | 5.1178 | 5.1634 | 5.1912
1827000 | 1826 | 5.077 | 5.1197 | 5.1339
1828000 | 1827 | 5.0362 | 5.0855 | 5.066
1829000 | 1828 | 4.9953 | 5.0491 | 5.0544
1830000 | 1829 | 4.9545 | 5.0001 | 5.0299
1831000 | 1830 | 4.9137 | 4.9713 | 4.9598
1832000 | 1831 | 4.8728 | 4.9288 | 4.9278
1833000 | 1832 | 4.832 | 4.8817 | 4.8939
1833999 | 1832.999 | 4.7912 | 4.8344 | 4.8628
1835000 | 1834 | 4.7503 | 4.7956 | 4.7931
1836000 | 1835 | 4.7095 | 4.7622 | 4.742
1837000 | 1836 | 4.6687 | 4.7186 | 4.7351
1838000 | 1837 | 4.6278 | 4.6723 | 4.6935
1839000 | 1838 | 4.587 | 4.6361 | 4.6287
1840000 | 1839 | 4.5462 | 4.5924 | 4.6064
1841000 | 1840 | 4.5053 | 4.5469 | 4.5633
1842000 | 1841 | 4.4645 | 4.5083 | 4.5256
1843000 | 1842 | 4.4237 | 4.4724 | 4.4629
1844000 | 1843 | 4.3828 | 4.4262 | 4.4533
1845000 | 1844 | 4.342 | 4.3799 | 4.3982
1846000 | 1845 | 4.3012 | 4.3403 | 4.3604
1847000 | 1846 | 4.2604 | 4.3106 | 4.2954
1848000 | 1847 | 4.2195 | 4.2667 | 4.2776
1848999 | 1847.999 | 4.1787 | 4.2173 | 4.2491
1850000 | 1849 | 4.1379 | 4.171 | 4.2012
1851000 | 1850 | 4.097 | 4.1424 | 4.1425
1852000 | 1851 | 4.0562 | 4.1042 | 4.1069
1853000 | 1852 | 4.0154 | 4.0588 | 4.0771
1853999 | 1852.999 | 3.9745 | 4.0102 | 4.0469
1855000 | 1854 | 3.9337 | 3.9771 | 3.9636
1856000 | 1855 | 3.8929 | 3.9395 | 3.9452
1857000 | 1856 | 3.852 | 3.8899 | 3.9231
1858000 | 1857 | 3.8112 | 3.8456 | 3.875
1858999 | 1857.999 | 3.7704 | 3.8107 | 3.8228
1860000 | 1859 | 3.7295 | 3.767 | 3.7814
1861000 | 1860 | 3.6887 | 3.724 | 3.7416
1862000 | 1861 | 3.6479 | 3.6852 | 3.7076
1863000 | 1862 | 3.607 | 3.6476 | 3.6574
1863999 | 1862.999 | 3.5662 | 3.6012 | 3.6163
1865000 | 1864 | 3.5254 | 3.5665 | 3.5721
1866000 | 1865 | 3.4845 | 3.5246 | 3.5476
1867000 | 1866 | 3.4437 | 3.4743 | 3.5052
1868000 | 1867 | 3.4029 | 3.4321 | 3.4461
1868999 | 1867.999 | 3.362 | 3.3934 | 3.4127
1870000 | 1869 | 3.3212 | 3.3556 | 3.3795
1871000 | 1870 | 3.2804 | 3.3091 | 3.3164
1872000 | 1871 | 3.2395 | 3.2699 | 3.2834
1873000 | 1872 | 3.1987 | 3.2367 | 3.2431
1874000 | 1873 | 3.1578 | 3.1892 | 3.2298
1875000 | 1874 | 3.117 | 3.1459 | 3.1658
1876000 | 1875 | 3.0762 | 3.1082 | 3.12
1877000 | 1876 | 3.0353 | 3.0676 | 3.0915
1878000 | 1877 | 2.9945 | 3.0205 | 3.0666
1879000 | 1878 | 2.9537 | 2.9839 | 3.0015
1880000 | 1879 | 2.9128 | 2.9412 | 2.9633
1881000 | 1880 | 2.872 | 2.9057 | 2.919
1882000 | 1881 | 2.8312 | 2.8621 | 2.8966
1883000 | 1882 | 2.7903 | 2.8252 | 2.8479
1884000 | 1883 | 2.7495 | 2.7825 | 2.7923
1885000 | 1884 | 2.7087 | 2.7404 | 2.7661
1886000 | 1885 | 2.6678 | 2.6994 | 2.7301
1887000 | 1886 | 2.627 | 2.6591 | 2.6767
1888000 | 1887 | 2.5862 | 2.6118 | 2.6405
1888999 | 1887.999 | 2.5453 | 2.5737 | 2.5909
1890000 | 1889 | 2.5045 | 2.531 | 2.5704
1891000 | 1890 | 2.4637 | 2.4954 | 2.4945
1892000 | 1891 | 2.4228 | 2.4571 | 2.481
1893000 | 1892 | 2.382 | 2.4042 | 2.456
1893999 | 1892.999 | 2.3412 | 2.3589 | 2.4077
1895000 | 1894 | 2.3003 | 2.3305 | 2.3285
1896000 | 1895 | 2.2595 | 2.289 | 2.324
1897000 | 1896 | 2.2187 | 2.239 | 2.2868
1898000 | 1897 | 2.1778 | 2.1907 | 2.2498
1898999 | 1897.999 | 2.137 | 2.1568 | 2.1733
1900000 | 1899 | 2.0962 | 2.1224 | 2.1416
1901000 | 1900 | 2.0553 | 2.077 | 2.1213
1902000 | 1901 | 2.0145 | 2.0339 | 2.0786
1903000 | 1902 | 1.9737 | 2.0043 | 2.0027
1904000 | 1903 | 1.9328 | 1.9655 | 1.9832
1905000 | 1904 | 1.892 | 1.9252 | 1.9451
1906000 | 1905 | 1.8512 | 1.8771 | 1.9239
1907000 | 1906 | 1.8103 | 1.8369 | 1.865
1908000 | 1907 | 1.7695 | 1.7885 | 1.8217
1909000 | 1908 | 1.7287 | 1.7428 | 1.7857
1910000 | 1909 | 1.6878 | 1.7088 | 1.7401
1911000 | 1910 | 1.647 | 1.6639 | 1.7024
1912000 | 1911 | 1.6062 | 1.6167 | 1.6551
1913000 | 1912 | 1.5653 | 1.5812 | 1.6104
1914000 | 1913 | 1.5245 | 1.5433 | 1.5835
1915000 | 1914 | 1.4837 | 1.5106 | 1.5296
1916000 | 1915 | 1.4428 | 1.4689 | 1.4948
1917000 | 1916 | 1.402 | 1.4249 | 1.4585
1918000 | 1917 | 1.3612 | 1.3785 | 1.4291
1918999 | 1917.999 | 1.3203 | 1.3308 | 1.3727
1920000 | 1919 | 1.2795 | 1.2824 | 1.3414
1921000 | 1920 | 1.2387 | 1.2393 | 1.2915
1922000 | 1921 | 1.1978 | 1.2069 | 1.2474
1923000 | 1922 | 1.157 | 1.1838 | 1.1969
1924000 | 1923 | 1.1162 | 1.1448 | 1.1665
1925000 | 1924 | 1.0753 | 1.1048 | 1.1303
1926000 | 1925 | 1.0345 | 1.0486 | 1.1186
1927000 | 1926 | 1 | 1.0059 | 1.0404
1928000 | 1927 | 1 | 0.98698 | 1.0095
1929000 | 1928 | 1 | 0.98323 | 1.0059
1930000 | 1929 | 1 | 0.97774 | 1.0066
1931000 | 1930 | 1 | 0.9755 | 1.0093
1932000 | 1931 | 1 | 0.97527 | 0.99902
1933000 | 1932 | 1 | 0.97245 | 1.0004
1933999 | 1932.999 | 1 | 0.9716 | 1
1935000 | 1934 | 1 | 0.97615 | 0.99172
1936000 | 1935 | 1 | 0.97878 | 0.99473
1937000 | 1936 | 1 | 0.98288 | 0.99678
1938000 | 1937 | 1 | 0.98531 | 0.99808
1938999 | 1937.999 | 1 | 0.98908 | 1.0015
1940000 | 1939 | 1 | 0.99402 | 0.99349
1941000 | 1940 | 1 | 0.99746 | 0.99709
1942000 | 1941 | 1 | 1.0025 | 0.99711
1943000 | 1942 | 1 | 1.0034 | 0.99899
1944000 | 1943 | 1 | 1.0009 | 1.003
1945000 | 1944 | 1 | 1.001 | 0.99894
1946000 | 1945 | 1 | 0.99896 | 1.0048
1947000 | 1946 | 1 | 1.0004 | 0.99785
1948000 | 1947 | 1 | 1.0002 | 0.99929
1948999 | 1947.999 | 1 | 0.99797 | 1.0038
1950000 | 1949 | 1 | 0.99813 | 1.0008
1951000 | 1950 | 1 | 0.99613 | 1.0025
1952000 | 1951 | 1 | 0.99622 | 0.99862
1953000 | 1952 | 1 | 0.99834 | 0.99528
1953999 | 1952.999 | 1 | 0.99679 | 1.0015
1955000 | 1954 | 1 | 0.99767 | 0.99915
1956000 | 1955 | 1 | 0.99649 | 1.0023
1957000 | 1956 | 1 | 0.99605 | 1.0018
1958000 | 1957 | 1 | 0.99754 | 0.99716
1959000 | 1958 | 1 | 0.9997 | 0.99021
1960000 | 1959 | 1 | 0.99844 | 1.0019
1961000 | 1960 | 1 | 0.99894 | 1.0023
1962000 | 1961 | 1 | 0.99812 | 0.99821
1963000 | 1962 | 1 | 0.99802 | 0.99625
1963999 | 1962.999 | 1 | 0.99786 | 0.99882
1965000 | 1964 | 1 | 0.9972 | 1.0004
1966000 | 1965 | 1 | 0.99839 | 0.99954
1967000 | 1966 | 1 | 0.99723 | 1.0003
1968000 | 1967 | 1 | 0.99558 | 1.0035
1968999 | 1967.999 | 1 | 0.99626 | 1.0005
1970000 | 1969 | 1 | 0.99539 | 0.99791
1971000 | 1970 | 1 | 0.99619 | 1.0017
1972000 | 1971 | 1 | 0.99693 | 1.0006
1973000 | 1972 | 1 | 0.99751 | 0.99954
1974000 | 1973 | 1 | 1.0006 | 1.0004
1975000 | 1974 | 1 | 1.0037 | 0.99704
1976000 | 1975 | 1 | 1.0042 | 1.0032
1977000 | 1976 | 1 | 1.0052 | 1.0042
1978000 | 1977 | 1 | 1.0047 | 1.0019
1979000 | 1978 | 1 | 1.0041 | 1.0029
1980000 | 1979 | 1 | 1.0039 | 0.99784
1981000 | 1980 | 1 | 1.0018 | 1.0007
1982000 | 1981 | 1 | 1.0021 | 0.99997
1983000 | 1982 | 1 | 1.0015 | 0.99863
1984000 | 1983 | 1 | 1.0009 | 1.0006
1985000 | 1984 | 1 | 1.0023 | 1.0011
1986000 | 1985 | 1 | 1.0019 | 0.99941
1987000 | 1986 | 1 | 1.0019 | 1.0007
1988000 | 1987 | 1 | 1.0021 | 0.99941
1988999 | 1987.999 | 1 | 1.0022 | 0.99681
1990000 | 1989 | 1 | 1.0034 | 0.99989
1991000 | 1990 | 1 | 1.0035 | 0.99481
1992000 | 1991 | 1 | 1.002 | 1.0015
1993000 | 1992 | 1 | 1.0016 | 0.99931
1994000 | 1993 | 1 | 0.99989 | 1.0031
1995000 | 1994 | 1 | 1.0003 | 0.998
1996000 | 1995 | 1 | 1.0026 | 0.9934
1997000 | 1996 | 1 | 1.0058 | 0.99841
1998000 | 1997 | 1 | 1.009 | 0.99825
1999000 | 1998 | 1 | 1.0079 | 0.99572
2000000 | 1999 | 1 | 1.0042 | 1.0054
2001000 | 2000 | 1 | 1.0006 | 1.0054
2002000 | 2001 | 1 | 0.99852 | 1.002
2003000 | 2002 | 1 | 0.99787 | 1.0033
2004000 | 2003 | 1 | 0.99734 | 1.0015
2005000 | 2004 | 1 | 0.99522 | 1.0049

## Rampas 10.5% (hidden)
Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | DESC | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | ERROR | Tiempo [ms] | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT
996 | 0 | 1 | 0.96796 | 1.0154 | X |  | 0.0059479 | 69996 | 0 | 1 | 1.0782 | 0.99405 | X | 0.0074425 | 279996 | 0 | 1 | 1.0991 | 0.99256 | X | 0.013844 | 480996 | 0 | 1 | 1.1084 | 0.98616 | X | 1.949% | 678996 | 0 | 1 | 1.096 | 0.98088 | X | 0.02129% | 881996 | 0 | 1 | 1.1148 | 1.0002 | X |  | 0.005751% | 179996 | 0 | 6.6 | 6.7891 | 6.5996 | X | 0.02447% | 382996 | 0 | 6.6 | 6.7701 | 6.5984 | X | 0.006134% | 581996 | 0 | 6.6 | 6.7662 | 6.5996 | X | 0.02991% | 780996 | 0 | 6.6 | 6.7586 | 6.602 | X | 0.07635% | 979996 | 0 | 6.6 | 6.7772 | 6.595 | X
1996 | 1 | 1 | 0.96272 | 1.0106 |  |  | 0.0045815 | 70996 | 1 | 1 | 1.0836 | 0.99542 |  | 0.016021 | 280996 | 1 | 1 | 1.1053 | 0.98398 |  | 0.0047256 | 481996 | 1 | 1 | 1.1136 | 0.99527 |  | 1.164% | 679997 | 1.001 | 1 | 1.1063 | 0.98836 |  | 0.1891% | 882996 | 1 | 1 | 1.1173 | 0.99811 |  |  | 0.1956% | 180996 | 1 | 6.6 | 6.7834 | 6.6129 |  | 0.08225% | 383996 | 1 | 6.6 | 6.7671 | 6.6054 |  | 0.09365% | 582996 | 1 | 6.6 | 6.765 | 6.6062 |  | 0.01601% | 781996 | 1 | 6.6 | 6.7668 | 6.5989 |  | 0.01795% | 980996 | 1 | 6.6 | 6.7786 | 6.6012
2997 | 2.001 | 1 | 0.95815 | 1.0123 |  |  | 0.0058113 | 71996 | 2 | 1 | 1.0886 | 0.99419 |  | 0.0081764 | 281996 | 2 | 1 | 1.1112 | 0.99182 |  | 0.0064384 | 482996 | 2 | 1 | 1.1189 | 0.99356 |  | 0.4033% | 680996 | 2 | 1 | 1.1147 | 0.99597 |  | 0.4472% | 883996 | 2 | 1 | 1.118 | 0.99553 |  |  | 0.08011% | 181996 | 2 | 6.6 | 6.7841 | 6.6053 |  | 0.7528% | 384996 | 2 | 6.5388 | 6.7345 | 6.588 |  | 0.2168% | 583996 | 2 | 6.6 | 6.7682 | 6.5857 |  | 0.06881% | 782996 | 2 | 6.6 | 6.7674 | 6.5955 |  | 0.5183% | 981996 | 2 | 6.6 | 6.8024 | 6.5658
3996 | 3 | 1 | 0.95325 | 1.009 |  |  | 0.0068673 | 72996 | 3 | 1 | 1.0907 | 1.0069 |  | 0.0020958 | 282996 | 3 | 1 | 1.1147 | 0.9979 |  | 0.0044678 | 483996 | 3 | 1 | 1.1218 | 0.99553 |  | 1.044% | 681996 | 3 | 1 | 1.1226 | 0.98956 |  | 5.415% | 884996 | 3 | 1.0551 | 1.1452 | 0.99799 |  |  | 0.03748% | 182996 | 3 | 6.6 | 6.7829 | 6.5975 |  | 0.8827% | 385996 | 3 | 6.4775 | 6.681 | 6.5347 |  | 0.8964% | 584996 | 3 | 6.5388 | 6.7443 | 6.5974 |  | 0.0665% | 783996 | 3 | 6.6 | 6.7665 | 6.6044 |  | 0.341% | 982996 | 3 | 6.6 | 6.7944 | 6.6225
4996 | 4 | 1 | 0.9518 | 1.0025 |  |  | 0.0070251 | 73996 | 4 | 1 | 1.0803 | 1.007 |  | 0.002565 | 283996 | 4 | 1 | 1.1158 | 0.99744 |  | 0.038718 | 484996 | 4 | 1.0612 | 1.1523 | 1.0202 |  | 0.6338% | 682996 | 4 | 1 | 1.1278 | 0.99366 |  | 4.927% | 885996 | 4 | 1.1164 | 1.2024 | 1.0614 |  |  | 0.2807% | 183996 | 4 | 6.6 | 6.7743 | 6.6185 |  | 1.276% | 386996 | 4 | 6.4163 | 6.6222 | 6.4981 |  | 0.8727% | 585996 | 4 | 6.4775 | 6.6936 | 6.534 |  | 0.7374% | 784996 | 4 | 6.5388 | 6.7372 | 6.587 |  | 0.2949% | 983996 | 4 | 6.6 | 6.775 | 6.6195
5996 | 5 | 1 | 0.95693 | 0.99654 |  |  | 0.0049638 | 74996 | 5 | 1 | 1.0742 | 1.005 |  | 0.029979 | 284997 | 5.001 | 1.0612 | 1.1433 | 1.0294 |  | 0.056334 | 485996 | 5 | 1.1225 | 1.201 | 1.0593 |  | 0.6015% | 683996 | 5 | 1 | 1.1339 | 0.99398 |  | 6.266% | 886996 | 5 | 1.1776 | 1.2568 | 1.1038 |  |  | 0.5868% | 184996 | 5 | 6.5388 | 6.7467 | 6.5771 |  | 1.515% | 387996 | 5 | 6.355 | 6.5543 | 6.4513 |  | 1.299% | 586996 | 5 | 6.4163 | 6.631 | 6.4996 |  | 0.9487% | 785996 | 5 | 6.4775 | 6.6863 | 6.539 |  | 0.7085% | 984996 | 5 | 6.5449 | 6.7429 | 6.5912
6996 | 6 | 1 | 0.95406 | 1.0054 |  |  | 0.0040283 | 75996 | 6 | 1 | 1.0734 | 0.99597 |  | 0.074352 | 285996 | 6 | 1.1225 | 1.1979 | 1.039 |  | 0.062876 | 486996 | 6 | 1.1837 | 1.2578 | 1.1093 |  | 4.121% | 684996 | 6 | 1.0612 | 1.1488 | 1.0175 |  | 7.623% | 887996 | 6 | 1.2389 | 1.3183 | 1.1444 |  |  | 1.357% | 185996 | 6 | 6.4775 | 6.6849 | 6.5654 |  | 1.343% | 388996 | 6 | 6.2938 | 6.4822 | 6.3783 |  | 1.616% | 587996 | 6 | 6.355 | 6.5606 | 6.4577 |  | 1.363% | 786996 | 6 | 6.4163 | 6.624 | 6.5037 |  | 0.995% | 985996 | 6 | 6.4836 | 6.6901 | 6.5481
7996 | 7 | 1 | 0.94751 | 1.01 |  |  | 0.010404 | 76997 | 7.001 | 1 | 1.0777 | 0.9896 |  | 0.055999 | 286996 | 7 | 1.1837 | 1.2591 | 1.1175 |  | 0.068231 | 487996 | 7 | 1.245 | 1.3174 | 1.1601 |  | 5.692% | 685996 | 7 | 1.1225 | 1.1999 | 1.0586 |  | 6.138% | 888996 | 7 | 1.3001 | 1.3734 | 1.2203 |  |  | 1.218% | 186996 | 7 | 6.4163 | 6.6186 | 6.4944 |  | 1.119% | 389996 | 7 | 6.2325 | 6.428 | 6.3023 |  | 1.5% | 588996 | 7 | 6.2938 | 6.4883 | 6.3882 |  | 1.52% | 787996 | 7 | 6.355 | 6.5536 | 6.4516 |  | 1.36% | 986996 | 7 | 6.4224 | 6.6291 | 6.5097
8996 | 8 | 1 | 0.94542 | 0.99534 |  |  | 0.006955 | 77996 | 8 | 1 | 1.0831 | 0.99305 |  | 0.065126 | 287996 | 8 | 1.245 | 1.3135 | 1.1639 |  | 0.051503 | 488996 | 8 | 1.3062 | 1.3731 | 1.239 |  | 6.554% | 686996 | 8 | 1.1837 | 1.2598 | 1.1062 |  | 5.142% | 889996 | 8 | 1.3614 | 1.4286 | 1.2914 |  |  | 1.492% | 187996 | 8 | 6.355 | 6.5521 | 6.4498 |  | 1.192% | 390996 | 8 | 6.1713 | 6.3678 | 6.2448 |  | 0.9917% | 589996 | 8 | 6.2325 | 6.4307 | 6.2943 |  | 1.171% | 788996 | 8 | 6.2938 | 6.4806 | 6.3675 |  | 1.442% | 987996 | 8 | 6.3611 | 6.5652 | 6.4529
9996 | 9 | 1 | 0.94908 | 0.99221 |  |  | 0.0070739 | 78996 | 9 | 1 | 1.0848 | 0.99293 |  | 0.058358 | 288996 | 9 | 1.3062 | 1.3673 | 1.23 |  | 0.058537 | 489996 | 9 | 1.3675 | 1.4365 | 1.2874 |  | 6.941% | 687996 | 9 | 1.245 | 1.32 | 1.1586 |  | 6.93% | 890996 | 9 | 1.4226 | 1.5008 | 1.324 |  |  | 1.241% | 188996 | 9 | 6.2938 | 6.484 | 6.3718 |  | 1.638% | 391996 | 9 | 6.11 | 6.2979 | 6.2101 |  | 1.377% | 590996 | 9 | 6.1713 | 6.3693 | 6.2562 |  | 1.038% | 789996 | 9 | 6.2325 | 6.4265 | 6.2972 |  | 1.485% | 988996 | 9 | 6.2999 | 6.4943 | 6.3934
10996 | 10 | 1 | 0.94488 | 1.0034 |  |  | 0.0035461 | 79996 | 10 | 1 | 1.0874 | 0.99645 |  | 0.057578 | 289996 | 10 | 1.3675 | 1.4347 | 1.2888 |  | 0.066563 | 490996 | 10 | 1.4287 | 1.5093 | 1.3336 |  | 5.592% | 688996 | 10 | 1.3062 | 1.38 | 1.2332 |  | 6.399% | 891996 | 10 | 1.4839 | 1.5681 | 1.3889 |  |  | 1.12% | 189996 | 10 | 6.2325 | 6.4289 | 6.3023 |  | 1.042% | 392996 | 10 | 6.0488 | 6.2337 | 6.1118 |  | 1.45% | 591996 | 10 | 6.11 | 6.3034 | 6.1986 |  | 1.284% | 790996 | 10 | 6.1713 | 6.3651 | 6.2505 |  | 1.069% | 989996 | 10 | 6.2386 | 6.436 | 6.3053
11996 | 11 | 1 | 0.93888 | 1.0082 |  |  | 0.0043678 | 80996 | 11 | 1 | 1.0925 | 0.99563 |  | 0.066586 | 290996 | 11 | 1.4287 | 1.5047 | 1.3336 |  | 0.065864 | 491996 | 11 | 1.49 | 1.5787 | 1.3919 |  | 5.991% | 689996 | 11 | 1.3675 | 1.4434 | 1.2856 |  | 5.764% | 892996 | 11 | 1.5451 | 1.6378 | 1.4561 |  |  | 1.256% | 190996 | 11 | 6.1713 | 6.3653 | 6.2488 |  | 1.061% | 393996 | 11 | 5.9875 | 6.1838 | 6.051 |  | 1.292% | 592996 | 11 | 6.0488 | 6.2382 | 6.1269 |  | 1.661% | 791996 | 11 | 6.11 | 6.2948 | 6.2115 |  | 1.364% | 990996 | 11 | 6.1774 | 6.3709 | 6.2617
12996 | 12 | 1 | 0.93855 | 1.0031 |  |  | 0.0028427 | 81996 | 12 | 1 | 1.0925 | 0.99716 |  | 0.061946 | 291996 | 12 | 1.49 | 1.5688 | 1.3977 |  | 0.044068 | 492996 | 12 | 1.5512 | 1.6426 | 1.4829 |  | 5.653% | 690996 | 12 | 1.4287 | 1.5094 | 1.348 |  | 4.534% | 893996 | 12 | 1.6064 | 1.6979 | 1.5335 |  |  | 1.56% | 191996 | 12 | 6.11 | 6.2975 | 6.2053 |  | 1.511% | 394996 | 12 | 5.9263 | 6.118 | 6.0158 |  | 1.035% | 593996 | 12 | 5.9875 | 6.1882 | 6.0495 |  | 1.48% | 792996 | 12 | 6.0488 | 6.2268 | 6.1383 |  | 1.534% | 991996 | 12 | 6.1161 | 6.3049 | 6.2099
13996 | 13 | 1 | 0.9349 | 1.0063 |  |  | 0.0027252 | 82996 | 13 | 1 | 1.0945 | 0.99727 |  | 0.038509 | 292996 | 13 | 1.5512 | 1.6344 | 1.4915 |  | 0.048196 | 493996 | 13 | 1.6125 | 1.7031 | 1.5348 |  | 6.758% | 691996 | 13 | 1.49 | 1.5795 | 1.3893 |  | 4.068% | 894996 | 13 | 1.6676 | 1.7556 | 1.5998 |  |  | 1.223% | 192996 | 13 | 6.0488 | 6.2315 | 6.1227 |  | 1.727% | 395996 | 13 | 5.865 | 6.0442 | 5.9663 |  | 1.304% | 594996 | 13 | 5.9263 | 6.1284 | 6.0035 |  | 1.116% | 793996 | 13 | 5.9875 | 6.1755 | 6.0543 |  | 1.247% | 992996 | 13 | 6.0549 | 6.2415 | 6.1304
14996 | 14 | 1 | 0.9326 | 1.0008 |  |  | 0.00010383 | 83996 | 14 | 1 | 1.093 | 1.0001 |  | 0.045416 | 293996 | 14 | 1.6125 | 1.6927 | 1.5393 |  | 0.039772 | 494996 | 14 | 1.6737 | 1.7614 | 1.6072 |  | 5.813% | 692996 | 14 | 1.5512 | 1.6587 | 1.4611 |  | 4.131% | 895996 | 14 | 1.7289 | 1.8094 | 1.6574 |  |  | 1.07% | 193996 | 14 | 5.9875 | 6.18 | 6.0516 |  | 1.279% | 396996 | 14 | 5.8038 | 5.9871 | 5.878 |  | 1.818% | 595996 | 14 | 5.865 | 6.0536 | 5.9716 |  | 1.453% | 794996 | 14 | 5.9263 | 6.1092 | 6.0124 |  | 0.9892% | 993996 | 14 | 5.9936 | 6.1876 | 6.0529
15996 | 15 | 1 | 0.93363 | 0.99055 |  |  | 0.05671 | 84996 | 15 | 1.0612 | 1.1263 | 1.0011 |  | 0.045423 | 294996 | 15 | 1.6737 | 1.7557 | 1.5977 |  | 0.046613 | 495996 | 15 | 1.735 | 1.8165 | 1.6541 |  | 3.761% | 693996 | 15 | 1.6125 | 1.7065 | 1.5519 |  | 4.415% | 896996 | 15 | 1.7901 | 1.8762 | 1.7111 |  |  | 1.589% | 194996 | 15 | 5.9263 | 6.1129 | 6.0204 |  | 1.227% | 397996 | 15 | 5.7425 | 5.9329 | 5.813 |  | 1.276% | 596996 | 15 | 5.8038 | 5.9994 | 5.8778 |  | 1.428% | 795996 | 15 | 5.865 | 6.0472 | 5.9488 |  | 1.468% | 994996 | 15 | 5.9324 | 6.1264 | 6.0194
16996 | 16 | 1 | 0.93644 | 0.99249 |  |  | 0.074265 | 85996 | 16 | 1.1225 | 1.1972 | 1.0391 |  | 0.045029 | 295996 | 16 | 1.735 | 1.8107 | 1.6569 |  | 0.046327 | 496996 | 16 | 1.7962 | 1.8777 | 1.713 |  | 4.674% | 694996 | 16 | 1.6737 | 1.7592 | 1.5955 |  | 4.188% | 897996 | 16 | 1.8514 | 1.9388 | 1.7738 |  |  | 1.455% | 195996 | 16 | 5.865 | 6.0502 | 5.9504 |  | 1.38% | 398996 | 16 | 5.6813 | 5.8685 | 5.7597 |  | 1.264% | 597996 | 16 | 5.7425 | 5.936 | 5.8151 |  | 1.37% | 796996 | 16 | 5.8038 | 5.9853 | 5.8832 |  | 1.775% | 995996 | 16 | 5.8711 | 6.0529 | 5.9754
17996 | 17 | 1 | 0.9392 | 0.99327 |  |  | 0.055533 | 86996 | 17 | 1.1837 | 1.2594 | 1.118 |  | 0.047578 | 296996 | 17 | 1.7962 | 1.8713 | 1.7108 |  | 0.041229 | 497996 | 17 | 1.8575 | 1.9441 | 1.7809 |  | 4.631% | 695996 | 17 | 1.735 | 1.8142 | 1.6547 |  | 4.222% | 898996 | 17 | 1.9126 | 2.0041 | 1.8319 |  |  | 1.607% | 196996 | 17 | 5.8038 | 5.9863 | 5.897 |  | 1.464% | 399996 | 17 | 5.62 | 5.8096 | 5.7023 |  | 1.562% | 598996 | 17 | 5.6813 | 5.8671 | 5.77 |  | 1.235% | 797996 | 17 | 5.7425 | 5.9294 | 5.8134 |  | 1.418% | 996996 | 17 | 5.8099 | 5.9964 | 5.8923
18996 | 18 | 1 | 0.94512 | 0.98709 |  |  | 0.065745 | 87996 | 18 | 1.245 | 1.3178 | 1.1631 |  | 0.042067 | 297996 | 18 | 1.8575 | 1.939 | 1.7794 |  | 0.046359 | 498996 | 18 | 1.9187 | 2.0125 | 1.8298 |  | 5.093% | 696996 | 18 | 1.7962 | 1.882 | 1.7048 |  | 5.051% | 899996 | 18 | 1.9739 | 2.0724 | 1.8742 |  |  | 1.411% | 197996 | 18 | 5.7425 | 5.919 | 5.8235 |  | 1.594% | 400996 | 18 | 5.5588 | 5.7448 | 5.6474 |  | 1.326% | 599996 | 18 | 5.62 | 5.8128 | 5.6945 |  | 1.442% | 798996 | 18 | 5.6813 | 5.8633 | 5.7632 |  | 1.31% | 997996 | 18 | 5.7486 | 5.936 | 5.8239
19996 | 19 | 1 | 0.95255 | 0.99424 |  |  | 0.055293 | 88996 | 19 | 1.3062 | 1.3752 | 1.234 |  | 0.045648 | 298996 | 19 | 1.9187 | 2.0074 | 1.8312 |  | 0.047955 | 499996 | 19 | 1.98 | 2.0785 | 1.885 |  | 5.077% | 697996 | 19 | 1.8575 | 1.9622 | 1.7632 |  | 4.025% | 900996 | 19 | 2.0351 | 2.13 | 1.9532 |  |  | 1.444% | 198996 | 19 | 5.6813 | 5.8477 | 5.7633 |  | 1.172% | 401996 | 19 | 5.4975 | 5.6815 | 5.5619 |  | 1.519% | 600996 | 19 | 5.5588 | 5.7519 | 5.6432 |  | 1.477% | 799996 | 19 | 5.62 | 5.7996 | 5.703 |  | 1.435% | 998996 | 19 | 5.6874 | 5.8684 | 5.769
20996 | 20 | 1 | 0.96167 | 0.99059 |  |  | 0.065459 | 89996 | 20 | 1.3675 | 1.4435 | 1.278 |  | 0.044399 | 299996 | 20 | 1.98 | 2.0687 | 1.8921 |  | 0.035334 | 500996 | 20 | 2.0412 | 2.1365 | 1.9691 |  | 3.72% | 698996 | 20 | 1.9187 | 2.0238 | 1.8474 |  | 3.322% | 901996 | 20 | 2.0964 | 2.1872 | 2.0267 |  |  | 1.258% | 199996 | 20 | 5.62 | 5.7972 | 5.6907 |  | 0.1022% | 402996 | 20 | 5.4363 | 5.6511 | 5.4307 |  | 1.633% | 601996 | 20 | 5.4975 | 5.6855 | 5.5873 |  | 1.395% | 800996 | 20 | 5.5588 | 5.7361 | 5.6363 |  | 1.173% | 999996 | 20 | 5.6261 | 5.8168 | 5.6921
21996 | 21 | 1 | 0.96419 | 0.99505 |  |  | 0.059427 | 90996 | 21 | 1.4287 | 1.5117 | 1.3438 |  | 0.02544 | 300996 | 21 | 2.0412 | 2.1253 | 1.9893 |  | 0.033867 | 501996 | 21 | 2.1025 | 2.1899 | 2.0313 |  | 4.647% | 699996 | 21 | 1.98 | 2.0844 | 1.888 |  | 3.497% | 902996 | 21 | 2.1576 | 2.2503 | 2.0822 |  |  | 1.456% | 200996 | 21 | 5.5588 | 5.7306 | 5.6397 |  | 1.169% | 403996 | 21 | 5.375 | 5.6185 | 5.4378 |  | 1.088% | 602996 | 21 | 5.4363 | 5.6265 | 5.4954 |  | 1.124% | 801996 | 21 | 5.4975 | 5.6723 | 5.5593 |  | 1.413% | 1000996 | 21 | 5.5649 | 5.7563 | 5.6435
22996 | 22 | 1 | 0.96677 | 1.0009 |  |  | 0.067252 | 91996 | 22 | 1.49 | 1.5816 | 1.3898 |  | 0.035831 | 301996 | 22 | 2.1025 | 2.1808 | 2.0272 |  | 0.03798 | 502996 | 22 | 2.1637 | 2.2525 | 2.0816 |  | 4.339% | 700996 | 22 | 2.0412 | 2.1579 | 1.9527 |  | 4.333% | 903996 | 22 | 2.2189 | 2.3179 | 2.1227 |  |  | 1.06% | 201996 | 22 | 5.4975 | 5.6741 | 5.5558 |  | 1.468% | 404996 | 22 | 5.3138 | 5.5639 | 5.3918 |  | 0.8682% | 603996 | 22 | 5.375 | 5.5886 | 5.4217 |  | 1.354% | 802996 | 22 | 5.4363 | 5.6152 | 5.5099 |  | 1.565% | 1001996 | 22 | 5.5036 | 5.6894 | 5.5898
23996 | 23 | 1 | 0.96249 | 1.0068 |  |  | 0.059632 | 92996 | 23 | 1.5512 | 1.6544 | 1.4587 |  | 0.035675 | 302996 | 23 | 2.1637 | 2.2433 | 2.0866 |  | 0.047768 | 503996 | 23 | 2.225 | 2.3261 | 2.1187 |  | 1.068% | 701996 | 23 | 2.1025 | 2.2082 | 2.08 |  | 3.168% | 904996 | 23 | 2.2801 | 2.3714 | 2.2079 |  |  | 1.308% | 202996 | 23 | 5.4363 | 5.6193 | 5.5074 |  | 1.398% | 405996 | 23 | 5.2525 | 5.5061 | 5.3259 |  | 1.352% | 604996 | 23 | 5.3138 | 5.5281 | 5.3856 |  | 1.441% | 803996 | 23 | 5.375 | 5.5565 | 5.4525 |  | 1.029% | 1002996 | 23 | 5.4424 | 5.6323 | 5.4984
24996 | 24 | 1 | 0.95757 | 1.0098 |  |  | 0.031491 | 93996 | 24 | 1.6125 | 1.7063 | 1.5617 |  | 0.045529 | 303996 | 24 | 2.225 | 2.313 | 2.1237 |  | 0.03577 | 504996 | 24 | 2.2862 | 2.381 | 2.2045 |  | 3.675% | 702996 | 24 | 2.1637 | 2.2562 | 2.0842 |  | 2.613% | 905996 | 24 | 2.3414 | 2.4256 | 2.2802 |  |  | 1.712% | 203996 | 24 | 5.375 | 5.554 | 5.467 |  | 1.804% | 406996 | 24 | 5.1913 | 5.4356 | 5.2849 |  | 1.104% | 605996 | 24 | 5.2525 | 5.4679 | 5.3105 |  | 1.475% | 804996 | 24 | 5.3138 | 5.497 | 5.3921 |  | 1.846% | 1003996 | 24 | 5.3811 | 5.5677 | 5.4805
25996 | 25 | 1 | 0.95455 | 1.0018 |  |  | 0.051672 | 94996 | 25 | 1.6737 | 1.7677 | 1.5873 |  | 0.035148 | 304996 | 25 | 2.2862 | 2.3832 | 2.2059 |  | 0.030459 | 505996 | 25 | 2.3475 | 2.4403 | 2.276 |  | 4.562% | 703996 | 25 | 2.225 | 2.3268 | 2.1235 |  | 3.488% | 906996 | 25 | 2.4026 | 2.4904 | 2.3188 |  |  | 1.712% | 204996 | 25 | 5.3138 | 5.4844 | 5.4047 |  | 1.907% | 407996 | 25 | 5.13 | 5.366 | 5.2278 |  | 1.306% | 606996 | 25 | 5.1913 | 5.414 | 5.2591 |  | 1.417% | 805996 | 25 | 5.2525 | 5.4328 | 5.327 |  | 1.492% | 1004996 | 25 | 5.3199 | 5.5086 | 5.3992
26996 | 26 | 1 | 0.95391 | 1.0033 |  |  | 0.066978 | 95996 | 26 | 1.735 | 1.84 | 1.6188 |  | 0.028861 | 305997 | 26.001 | 2.3475 | 2.4398 | 2.2797 |  | 0.037258 | 506996 | 26 | 2.4087 | 2.509 | 2.319 |  | 2.912% | 704996 | 26 | 2.2862 | 2.3785 | 2.2197 |  | 4.511% | 907996 | 26 | 2.4639 | 2.5663 | 2.3527 |  |  | 1.139% | 205996 | 26 | 5.2525 | 5.4257 | 5.3123 |  | 1.712% | 408996 | 26 | 5.0688 | 5.3034 | 5.1555 |  | 1.312% | 607996 | 26 | 5.13 | 5.3628 | 5.1973 |  | 1.246% | 806996 | 26 | 5.1913 | 5.3763 | 5.2559 |  | 1.686% | 1005996 | 26 | 5.2586 | 5.4387 | 5.3473
27996 | 27 | 1 | 0.95273 | 1.0024 |  |  | 0.047908 | 96996 | 27 | 1.7962 | 1.9091 | 1.7102 |  | 0.036271 | 306996 | 27 | 2.4087 | 2.5059 | 2.3214 |  | 0.029341 | 507996 | 27 | 2.47 | 2.5618 | 2.3975 |  | 3.032% | 705996 | 27 | 2.3475 | 2.4386 | 2.2763 |  | 3.93% | 908996 | 27 | 2.5251 | 2.6321 | 2.4259 |  |  | 1.286% | 206996 | 27 | 5.1913 | 5.3716 | 5.258 |  | 1.139% | 409996 | 27 | 5.0075 | 5.2609 | 5.0646 |  | 1.67% | 608996 | 27 | 5.0688 | 5.2977 | 5.1534 |  | 1.812% | 807996 | 27 | 5.13 | 5.3162 | 5.2229 |  | 1.219% | 1006996 | 27 | 5.1974 | 5.3765 | 5.2607
28996 | 28 | 1 | 0.95391 | 0.99437 |  |  | 0.038529 | 97996 | 28 | 1.8575 | 1.97 | 1.7859 |  | 0.037562 | 307996 | 28 | 2.47 | 2.5721 | 2.3772 |  | 0.028912 | 508996 | 28 | 2.5312 | 2.6265 | 2.4581 |  | 3.49% | 706996 | 28 | 2.4087 | 2.5038 | 2.3247 |  | 2.531% | 909996 | 28 | 2.5864 | 2.6853 | 2.5209 |  |  | 1.997% | 207996 | 28 | 5.13 | 5.3032 | 5.2325 |  | 1.631% | 410996 | 28 | 4.9463 | 5.202 | 5.0269 |  | 1.695% | 609996 | 28 | 5.0075 | 5.2318 | 5.0924 |  | 2.011% | 808996 | 28 | 5.0688 | 5.2454 | 5.1707 |  | 1.412% | 1007996 | 28 | 5.1361 | 5.3236 | 5.2087
29996 | 29 | 1 | 0.9615 | 0.98567 |  |  | 0.049617 | 98996 | 29 | 1.9187 | 2.04 | 1.8235 |  | 0.027653 | 308996 | 29 | 2.5312 | 2.6258 | 2.4612 |  | 0.025193 | 509996 | 29 | 2.5925 | 2.6856 | 2.5272 |  | 3.93% | 707996 | 29 | 2.47 | 2.5738 | 2.3729 |  | 3.151% | 910996 | 29 | 2.6476 | 2.7439 | 2.5642 |  |  | 1.56% | 208996 | 29 | 5.0688 | 5.236 | 5.1478 |  | 1.883% | 411996 | 29 | 4.885 | 5.1376 | 4.977 |  | 1.404% | 610996 | 29 | 4.9463 | 5.1702 | 5.0157 |  | 1.215% | 809996 | 29 | 5.0075 | 5.1825 | 5.0683 |  | 1.773% | 1008996 | 29 | 5.0749 | 5.2601 | 5.1649
30996 | 30 | 1 | 0.97713 | 0.97285 |  |  | 0.059031 | 99996 | 30 | 1.98 | 2.1121 | 1.8631 |  | 0.026391 | 309996 | 30 | 2.5925 | 2.683 | 2.5241 |  | 0.031437 | 510996 | 30 | 2.6537 | 2.7478 | 2.5703 |  | 2.823% | 708996 | 30 | 2.5312 | 2.6262 | 2.4598 |  | 4.185% | 911996 | 30 | 2.7089 | 2.8186 | 2.5955 |  |  | 1.175% | 209996 | 30 | 5.0075 | 5.1787 | 5.0664 |  | 1.443% | 412996 | 30 | 4.8238 | 5.0774 | 4.8933 |  | 1.839% | 611996 | 30 | 4.885 | 5.1095 | 4.9749 |  | 1.343% | 810996 | 30 | 4.9463 | 5.1289 | 5.0127 |  | 1.237% | 1009996 | 30 | 5.0136 | 5.2003 | 5.0757
31996 | 31 | 1 | 0.99796 | 0.97712 |  |  | 0.041225 | 100996 | 31 | 2.0412 | 2.1584 | 1.9571 |  | 0.031037 | 310996 | 31 | 2.6537 | 2.7455 | 2.5714 |  | 0.035866 | 511996 | 31 | 2.715 | 2.8178 | 2.6176 |  | 2.268% | 709996 | 31 | 2.5925 | 2.6806 | 2.5337 |  | 2.986% | 912996 | 31 | 2.7701 | 2.8974 | 2.6874 |  |  | 1.583% | 210996 | 31 | 4.9463 | 5.1215 | 5.0246 |  | 1.755% | 413996 | 31 | 4.7625 | 5.0126 | 4.8461 |  | 1.959% | 612996 | 31 | 4.8238 | 5.0399 | 4.9183 |  | 1.757% | 811996 | 31 | 4.885 | 5.0677 | 4.9708 |  | 1.292% | 1010996 | 31 | 4.9524 | 5.1529 | 5.0164
32996 | 32 | 1 | 1.0063 | 1.0051 |  | 10.5% | 0.024222 | 101996 | 32 | 2.1025 | 2.2094 | 2.0516 |  | 0.036315 | 311996 | 32 | 2.715 | 2.8135 | 2.6164 |  | 0.02532 | 512996 | 32 | 2.7762 | 2.8773 | 2.7059 |  | 3.504% | 710996 | 32 | 2.6537 | 2.7467 | 2.5607 |  | 2.02% | 913996 | 32 | 2.8314 | 2.9462 | 2.7742 |  |  | 1.977% | 211996 | 32 | 4.885 | 5.0541 | 4.9816 |  | 1.548% | 414996 | 32 | 4.7013 | 4.947 | 4.774 |  | 1.327% | 613996 | 32 | 4.7625 | 4.9753 | 4.8257 |  | 1.698% | 812996 | 32 | 4.8238 | 4.9959 | 4.9056 |  | 2.119% | 1011996 | 32 | 4.8911 | 5.0832 | 4.9948
33996 | 33 | 1 | 1.0085 | 1.0007 |  |  | 0.031233 | 102996 | 33 | 2.1637 | 2.2661 | 2.0962 |  | 0.024905 | 312996 | 33 | 2.7762 | 2.8769 | 2.7071 |  | 0.026034 | 513996 | 33 | 2.8375 | 2.9374 | 2.7636 |  | 3.447% | 711996 | 33 | 2.715 | 2.813 | 2.6214 |  | 3.069% | 914996 | 33 | 2.8926 | 3.0086 | 2.8038 |  |  | 1.597% | 212996 | 33 | 4.8238 | 4.9876 | 4.9008 |  | 2.043% | 415996 | 33 | 4.64 | 4.8817 | 4.7348 |  | 1.674% | 614996 | 33 | 4.7013 | 4.9163 | 4.7799 |  | 1.356% | 813996 | 33 | 4.7625 | 4.9409 | 4.8271 |  | 1.271% | 1012996 | 33 | 4.8299 | 5.0217 | 4.8913
34996 | 34 | 1 | 1.0056 | 1.0033 |  |  | 0.04018 | 103996 | 34 | 2.225 | 2.3256 | 2.1356 |  | 0.024699 | 313996 | 34 | 2.8375 | 2.9323 | 2.7674 |  | 0.026082 | 514996 | 34 | 2.8987 | 3.0017 | 2.8231 |  | 2.842% | 712996 | 34 | 2.7762 | 2.882 | 2.6973 |  | 2.668% | 915996 | 34 | 2.9539 | 3.0569 | 2.8751 |  |  | 1.502% | 213996 | 34 | 4.7625 | 4.9345 | 4.834 |  | 1.845% | 416996 | 34 | 4.5788 | 4.8094 | 4.6632 |  | 2.056% | 615996 | 34 | 4.64 | 4.8473 | 4.7354 |  | 1.887% | 814996 | 34 | 4.7013 | 4.8745 | 4.79 |  | 1.418% | 1013996 | 34 | 4.7686 | 4.9697 | 4.8362
35996 | 35 | 1 | 1.0091 | 0.9901 |  |  | 0.054879 | 104996 | 35 | 2.2862 | 2.4127 | 2.1608 |  | 0.023875 | 314996 | 35 | 2.8987 | 2.9904 | 2.8295 |  | 0.029467 | 515996 | 35 | 2.96 | 3.0601 | 2.8728 |  | 2.597% | 713996 | 35 | 2.8375 | 2.9379 | 2.7638 |  | 2.602% | 916996 | 35 | 3.0151 | 3.1121 | 2.9367 |  |  | 1.629% | 214996 | 35 | 4.7013 | 4.8701 | 4.7778 |  | 1.212% | 417996 | 35 | 4.5175 | 4.7489 | 4.5722 |  | 1.906% | 616996 | 35 | 4.5788 | 4.7869 | 4.666 |  | 2.004% | 815996 | 35 | 4.64 | 4.8074 | 4.733 |  | 1.892% | 1014996 | 35 | 4.7074 | 4.9049 | 4.7964
36996 | 36 | 1 | 1.0071 | 0.99733 |  |  | 0.028863 | 105996 | 36 | 2.3475 | 2.4799 | 2.2797 |  | 0.030874 | 315996 | 36 | 2.96 | 3.0508 | 2.8686 |  | 0.02566 | 516996 | 36 | 3.0212 | 3.1198 | 2.9437 |  | 2.442% | 714996 | 36 | 2.8987 | 2.9974 | 2.8279 |  | 2.117% | 917996 | 36 | 3.0764 | 3.1768 | 3.0113 |  |  | 2.086% | 215996 | 36 | 4.64 | 4.8021 | 4.7368 |  | 1.742% | 418996 | 36 | 4.4563 | 4.6928 | 4.5339 |  | 1.592% | 617996 | 36 | 4.5175 | 4.7241 | 4.5894 |  | 1.474% | 816996 | 36 | 4.5788 | 4.7483 | 4.6462 |  | 2.08% | 1015996 | 36 | 4.6461 | 4.835 | 4.7428
37996 | 37 | 1 | 1.0052 | 1.0054 |  |  | 0.042117 | 106996 | 37 | 2.4087 | 2.549 | 2.3073 |  | 0.024795 | 316996 | 37 | 3.0212 | 3.1193 | 2.9463 |  | 0.021024 | 517996 | 37 | 3.0825 | 3.1823 | 3.0177 |  | 3.179% | 715996 | 37 | 2.96 | 3.0626 | 2.8659 |  | 2.435% | 918996 | 37 | 3.1376 | 3.2364 | 3.0612 |  |  | 2.02% | 216996 | 37 | 4.5788 | 4.7376 | 4.6713 |  | 2.217% | 419996 | 37 | 4.395 | 4.6232 | 4.4924 |  | 1.413% | 618996 | 37 | 4.4563 | 4.6658 | 4.5192 |  | 1.644% | 817996 | 37 | 4.5175 | 4.6885 | 4.5918 |  | 1.619% | 1016996 | 37 | 4.5849 | 4.7659 | 4.6591
38996 | 38 | 1 | 1.0064 | 0.99841 |  |  | 0.022599 | 107996 | 38 | 2.47 | 2.6055 | 2.4142 |  | 0.019869 | 317996 | 38 | 3.0825 | 3.1796 | 3.0212 |  | 0.026662 | 518996 | 38 | 3.1437 | 3.2454 | 3.0599 |  | 2.622% | 716996 | 38 | 3.0212 | 3.121 | 2.942 |  | 2.889% | 919996 | 38 | 3.1989 | 3.3012 | 3.1065 |  |  | 1.407% | 217996 | 38 | 4.5175 | 4.6815 | 4.5811 |  | 1.572% | 420996 | 38 | 4.3338 | 4.549 | 4.4019 |  | 2.171% | 619996 | 38 | 4.395 | 4.6009 | 4.4904 |  | 1.834% | 818996 | 38 | 4.4563 | 4.6214 | 4.538 |  | 1.45% | 1017996 | 38 | 4.5236 | 4.7168 | 4.5892
39996 | 39 | 1 | 1.0093 | 0.9935 |  |  | 0.021407 | 108996 | 39 | 2.5312 | 2.661 | 2.4771 |  | 0.024322 | 318996 | 39 | 3.1437 | 3.2411 | 3.0673 |  | 0.029502 | 519996 | 39 | 3.205 | 3.3104 | 3.1104 |  | 2.508% | 717996 | 39 | 3.0825 | 3.1905 | 3.0052 |  | 2.901% | 920996 | 39 | 3.2601 | 3.3638 | 3.1655 |  |  | 1.54% | 218996 | 39 | 4.4563 | 4.6256 | 4.5249 |  | 1.657% | 421996 | 39 | 4.2725 | 4.4973 | 4.3433 |  | 1.555% | 620996 | 39 | 4.3338 | 4.5445 | 4.4011 |  | 1.448% | 819996 | 39 | 4.395 | 4.5756 | 4.4586 |  | 1.703% | 1018996 | 39 | 4.4624 | 4.6572 | 4.5384
40996 | 40 | 1 | 1.0097 | 1.003 |  |  | 0.032653 | 109996 | 40 | 2.5925 | 2.719 | 2.5078 |  | 0.027709 | 319996 | 40 | 3.205 | 3.302 | 3.1162 |  | 0.019428 | 520996 | 40 | 3.2662 | 3.3765 | 3.2028 |  | 2.51% | 718996 | 40 | 3.1437 | 3.2493 | 3.0648 |  | 1.467% | 921996 | 40 | 3.3214 | 3.4251 | 3.2726 |  |  | 1.811% | 219996 | 40 | 4.395 | 4.5704 | 4.4746 |  | 2.163% | 422996 | 40 | 4.2113 | 4.4274 | 4.3023 |  | 2.089% | 621996 | 40 | 4.2725 | 4.4743 | 4.3617 |  | 2.596% | 820996 | 40 | 4.3338 | 4.4974 | 4.4463 |  | 2.417% | 1019996 | 40 | 4.4011 | 4.5848 | 4.5075
41996 | 41 | 1 | 1.0122 | 0.99676 |  |  | 0.029812 | 110996 | 41 | 2.6537 | 2.7811 | 2.5746 |  | 0.030335 | 320996 | 41 | 3.2662 | 3.3744 | 3.1672 |  | 0.024774 | 521996 | 41 | 3.3275 | 3.4257 | 3.2451 |  | 3.051% | 719996 | 41 | 3.205 | 3.3133 | 3.1072 |  | 2.707% | 922996 | 41 | 3.3826 | 3.4866 | 3.2911 |  |  | 1.933% | 220996 | 41 | 4.3338 | 4.5101 | 4.4175 |  | 2.534% | 423996 | 41 | 4.15 | 4.3522 | 4.2552 |  | 1.82% | 622996 | 41 | 4.2113 | 4.4057 | 4.2879 |  | 1.872% | 821996 | 41 | 4.2725 | 4.438 | 4.3525 |  | 2.036% | 1020997 | 41.001 | 4.3399 | 4.5163 | 4.4283
42996 | 42 | 1 | 1.0117 | 1.002 |  |  | 0.034868 | 111996 | 42 | 2.715 | 2.8484 | 2.6203 |  | 0.028299 | 321996 | 42 | 3.3275 | 3.4544 | 3.2333 |  | 0.022562 | 522996 | 42 | 3.3887 | 3.4903 | 3.3123 |  | 2.163% | 720996 | 42 | 3.2662 | 3.3818 | 3.1956 |  | 2.272% | 923996 | 42 | 3.4439 | 3.5439 | 3.3656 |  |  | 1.989% | 221996 | 42 | 4.2725 | 4.4456 | 4.3575 |  | 1.563% | 424996 | 42 | 4.0888 | 4.3042 | 4.1527 |  | 2.413% | 623996 | 42 | 4.15 | 4.3382 | 4.2502 |  | 1.957% | 822996 | 42 | 4.2113 | 4.3687 | 4.2937 |  | 1.544% | 1021996 | 42 | 4.2786 | 4.4518 | 4.3447
43996 | 43 | 1 | 1.0184 | 0.98269 |  |  | 0.025286 | 112996 | 43 | 2.7762 | 2.9018 | 2.706 |  | 0.012798 | 322996 | 43 | 3.3887 | 3.5191 | 3.3454 |  | 0.025839 | 523996 | 43 | 3.45 | 3.5521 | 3.3608 |  | 1.544% | 721996 | 43 | 3.3275 | 3.42 | 3.2761 |  | 2.568% | 924996 | 43 | 3.5051 | 3.6103 | 3.4151 |  |  | 2.198% | 222996 | 43 | 4.2113 | 4.3719 | 4.3038 |  | 1.818% | 425996 | 43 | 4.0275 | 4.2393 | 4.1007 |  | 1.995% | 624996 | 43 | 4.0888 | 4.2772 | 4.1703 |  | 1.602% | 823996 | 43 | 4.15 | 4.3173 | 4.2165 |  | 2.002% | 1022996 | 43 | 4.2174 | 4.3898 | 4.3018
44996 | 44 | 1 | 1.0241 | 0.99503 |  |  | 0.027434 | 113996 | 44 | 2.8375 | 2.9635 | 2.7596 |  | 0.023967 | 323996 | 44 | 3.45 | 3.5722 | 3.3673 |  | 0.023301 | 524996 | 44 | 3.5112 | 3.6174 | 3.4294 |  | 2.947% | 722996 | 44 | 3.3887 | 3.4857 | 3.2889 |  | 2.283% | 925996 | 44 | 3.5664 | 3.67 | 3.4849 |  |  | 2.173% | 223996 | 44 | 4.15 | 4.3078 | 4.2402 |  | 2.419% | 426996 | 44 | 3.9663 | 4.1677 | 4.0622 |  | 1.755% | 625996 | 44 | 4.0275 | 4.212 | 4.0982 |  | 2.041% | 824996 | 44 | 4.0888 | 4.2522 | 4.1722 |  | 2.187% | 1023996 | 44 | 4.1561 | 4.3241 | 4.247
45996 | 45 | 1 | 1.028 | 1.0004 |  |  | 0.030287 | 114996 | 45 | 2.8987 | 3.0282 | 2.8109 |  | 0.018537 | 324996 | 45 | 3.5112 | 3.6263 | 3.4462 |  | 0.015587 | 525996 | 45 | 3.5725 | 3.674 | 3.5168 |  | 2.501% | 723996 | 45 | 3.45 | 3.5498 | 3.3637 |  | 2.106% | 926996 | 45 | 3.6276 | 3.7357 | 3.5512 |  |  | 1.83% | 224996 | 45 | 4.0888 | 4.2526 | 4.1636 |  | 2.343% | 427996 | 45 | 3.905 | 4.0995 | 3.9965 |  | 1.899% | 626996 | 45 | 3.9663 | 4.1501 | 4.0416 |  | 1.819% | 825996 | 45 | 4.0275 | 4.1894 | 4.1008 |  | 1.979% | 1024996 | 45 | 4.0949 | 4.2651 | 4.1759
46996 | 46 | 1 | 1.0308 | 0.99832 |  |  | 0.030862 | 115996 | 46 | 2.96 | 3.1039 | 2.8686 |  | 0.01825 | 325996 | 46 | 3.5725 | 3.6745 | 3.5073 |  | 0.022177 | 526996 | 46 | 3.6337 | 3.7344 | 3.5532 |  | 2.084% | 724996 | 46 | 3.5112 | 3.6129 | 3.4381 |  | 2.427% | 927996 | 46 | 3.6889 | 3.7997 | 3.5993 |  |  | 1.952% | 225996 | 46 | 4.0275 | 4.1908 | 4.1061 |  | 2.295% | 428996 | 46 | 3.8438 | 4.0356 | 3.932 |  | 2.381% | 627996 | 46 | 3.905 | 4.0824 | 3.998 |  | 1.915% | 826996 | 46 | 3.9663 | 4.1267 | 4.0422 |  | 1.789% | 1025996 | 46 | 4.0336 | 4.2022 | 4.1058
47996 | 47 | 1 | 1.032 | 0.99736 |  |  | 0.020021 | 116996 | 47 | 3.0212 | 3.1627 | 2.9608 |  | 0.020779 | 326996 | 47 | 3.6337 | 3.7353 | 3.5582 |  | 0.027758 | 527996 | 47 | 3.695 | 3.8045 | 3.5924 |  | 1.826% | 725996 | 47 | 3.5725 | 3.6734 | 3.5072 |  | 2.061% | 928996 | 47 | 3.7501 | 3.8517 | 3.6728 |  |  | 1.958% | 226996 | 47 | 3.9663 | 4.1282 | 4.0439 |  | 1.902% | 429996 | 47 | 3.7825 | 3.9684 | 3.8545 |  | 2.342% | 628996 | 47 | 3.8438 | 4.02 | 3.9338 |  | 2.495% | 827996 | 47 | 3.905 | 4.057 | 4.0024 |  | 1.792% | 1026996 | 47 | 3.9724 | 4.1394 | 4.0436
48996 | 48 | 1 | 1.0373 | 0.9923 |  |  | 0.025574 | 117996 | 48 | 3.0825 | 3.2195 | 3.0037 |  | 0.02515 | 327996 | 48 | 3.695 | 3.8003 | 3.6021 |  | 0.020656 | 528996 | 48 | 3.7562 | 3.8622 | 3.6786 |  | 2.2% | 726996 | 48 | 3.6337 | 3.7372 | 3.5538 |  | 1.749% | 929996 | 48 | 3.8114 | 3.9138 | 3.7447 |  |  | 2.516% | 227996 | 48 | 3.905 | 4.0601 | 4.0033 |  | 1.963% | 430996 | 48 | 3.7213 | 3.9057 | 3.7943 |  | 1.627% | 629996 | 48 | 3.7825 | 3.9616 | 3.8441 |  | 1.962% | 828996 | 48 | 3.8438 | 4.0037 | 3.9192 |  | 2.391% | 1027996 | 48 | 3.9111 | 4.0763 | 4.0046
49996 | 49 | 1 | 1.0406 | 0.99578 |  |  | 0.018396 | 118996 | 49 | 3.1437 | 3.2671 | 3.0859 |  | 0.017681 | 328996 | 49 | 3.7562 | 3.8523 | 3.6898 |  | 0.021094 | 529996 | 49 | 3.8175 | 3.9258 | 3.737 |  | 2.654% | 727996 | 49 | 3.695 | 3.8054 | 3.5969 |  | 2.152% | 930996 | 49 | 3.8726 | 3.9776 | 3.7893 |  |  | 2.069% | 228996 | 49 | 3.8438 | 4.0011 | 3.9233 |  | 2.474% | 431996 | 49 | 3.66 | 3.845 | 3.7506 |  | 2.31% | 630996 | 49 | 3.7213 | 3.8988 | 3.8072 |  | 1.78% | 829996 | 49 | 3.7825 | 3.9459 | 3.8498 |  | 2.293% | 1028996 | 49 | 3.8499 | 4.0097 | 3.9382
50996 | 50 | 1 | 1.0427 | 0.99784 |  |  | 0.030019 | 119996 | 50 | 3.205 | 3.3328 | 3.1088 |  | 0.020857 | 329996 | 50 | 3.8175 | 3.914 | 3.7379 |  | 0.016932 | 530996 | 50 | 3.8787 | 3.9839 | 3.8131 |  | 1.906% | 728996 | 50 | 3.7562 | 3.8595 | 3.6846 |  | 1.946% | 931996 | 50 | 3.9339 | 4.0324 | 3.8573 |  |  | 1.983% | 229996 | 50 | 3.7825 | 3.94 | 3.8575 |  | 2.565% | 432996 | 50 | 3.5988 | 3.7753 | 3.6911 |  | 2.588% | 631996 | 50 | 3.66 | 3.8327 | 3.7547 |  | 1.965% | 830996 | 50 | 3.7213 | 3.8845 | 3.7944 |  | 1.751% | 1029996 | 50 | 3.7886 | 3.9569 | 3.855
51996 | 51 | 1 | 1.049 | 0.99478 |  |  | 0.026313 | 120996 | 51 | 3.2662 | 3.3923 | 3.1803 |  | 0.022534 | 330996 | 51 | 3.8787 | 3.9822 | 3.7913 |  | 0.022451 | 531996 | 51 | 3.94 | 4.0452 | 3.8515 |  | 1.989% | 729996 | 51 | 3.8175 | 3.9213 | 3.7415 |  | 2.165% | 932996 | 51 | 3.9951 | 4.1042 | 3.9086 |  |  | 1.953% | 230996 | 51 | 3.7213 | 3.8781 | 3.7939 |  | 1.901% | 433996 | 51 | 3.5375 | 3.7101 | 3.6048 |  | 1.542% | 632996 | 51 | 3.5988 | 3.7721 | 3.6542 |  | 2.677% | 831996 | 51 | 3.66 | 3.8181 | 3.758 |  | 2.274% | 1030996 | 51 | 3.7274 | 3.8953 | 3.8121
52996 | 52 | 1 | 1.0466 | 0.99995 |  |  | 0.021826 | 121996 | 52 | 3.3275 | 3.4634 | 3.2549 |  | 0.02084 | 331996 | 52 | 3.94 | 4.0399 | 3.8579 |  | 0.02204 | 532996 | 52 | 4.0012 | 4.1173 | 3.913 |  | 1.849% | 730996 | 52 | 3.8787 | 3.9893 | 3.807 |  | 1.898% | 933996 | 52 | 4.0564 | 4.1656 | 3.9794 |  |  | 2.603% | 231996 | 52 | 3.66 | 3.8128 | 3.7553 |  | 2.333% | 434996 | 52 | 3.4763 | 3.6455 | 3.5574 |  | 2.075% | 633996 | 52 | 3.5375 | 3.7123 | 3.6109 |  | 2.441% | 832996 | 52 | 3.5988 | 3.7436 | 3.6866 |  | 2.499% | 1031996 | 52 | 3.6661 | 3.83 | 3.7577
53996 | 53 | 1 | 1.0449 | 1.0009 |  |  | 0.018908 | 122996 | 53 | 3.3887 | 3.5272 | 3.3247 |  | 0.020205 | 332996 | 53 | 4.0012 | 4.1034 | 3.9204 |  | 0.017471 | 533996 | 53 | 4.0625 | 4.1722 | 3.9915 |  | 2.135% | 731996 | 53 | 3.94 | 4.0484 | 3.8559 |  | 1.844% | 934996 | 53 | 4.1176 | 4.2288 | 4.0417 |  |  | 2.122% | 232996 | 53 | 3.5988 | 3.7497 | 3.6751 |  | 2.673% | 435996 | 53 | 3.415 | 3.5833 | 3.5063 |  | 2.478% | 634996 | 53 | 3.4763 | 3.6453 | 3.5624 |  | 1.777% | 833996 | 53 | 3.5375 | 3.696 | 3.6004 |  | 2.483% | 1032996 | 53 | 3.6049 | 3.7649 | 3.6944
54996 | 54 | 1 | 1.0472 | 0.99954 |  |  | 0.024526 | 123996 | 54 | 3.45 | 3.5937 | 3.3654 |  | 0.019359 | 333996 | 54 | 4.0625 | 4.1666 | 3.9838 |  | 0.020943 | 534996 | 54 | 4.1237 | 4.2386 | 4.0374 |  | 2.053% | 732996 | 54 | 4.0012 | 4.1129 | 3.9191 |  | 2.048% | 935996 | 54 | 4.1789 | 4.2913 | 4.0933 |  |  | 1.911% | 233996 | 54 | 3.5375 | 3.6976 | 3.6051 |  | 2.61% | 436996 | 54 | 3.3538 | 3.5205 | 3.4413 |  | 2.826% | 635996 | 54 | 3.415 | 3.5796 | 3.5115 |  | 2.465% | 834996 | 54 | 3.4763 | 3.6298 | 3.5619 |  | 1.687% | 1033996 | 54 | 3.5436 | 3.7081 | 3.6034
55996 | 55 | 1 | 1.0477 | 0.99994 |  |  | 0.020947 | 124996 | 55 | 3.5112 | 3.659 | 3.4377 |  | 0.019392 | 334996 | 55 | 4.1237 | 4.2325 | 4.0438 |  | 0.020324 | 535996 | 55 | 4.185 | 4.2989 | 4.0999 |  | 1.629% | 733996 | 55 | 4.0625 | 4.1718 | 3.9963 |  | 2.102% | 936996 | 55 | 4.2401 | 4.3528 | 4.151 |  |  | 2.51% | 234996 | 55 | 3.4763 | 3.6323 | 3.5635 |  | 2.262% | 437996 | 55 | 3.2925 | 3.4559 | 3.367 |  | 2.664% | 636996 | 55 | 3.3538 | 3.5174 | 3.4431 |  | 2.667% | 835996 | 55 | 3.415 | 3.5644 | 3.5061 |  | 2.351% | 1034996 | 55 | 3.4824 | 3.6454 | 3.5642
56996 | 56 | 1 | 1.0503 | 1.0034 |  |  | 0.01627 | 125996 | 56 | 3.5725 | 3.7109 | 3.5144 |  | 0.018514 | 335996 | 56 | 4.185 | 4.2874 | 4.1075 |  | 0.017856 | 536996 | 56 | 4.2462 | 4.3576 | 4.1704 |  | 2.016% | 734996 | 56 | 4.1237 | 4.2368 | 4.0406 |  | 1.292% | 937996 | 56 | 4.3014 | 4.4105 | 4.2458 |  |  | 2.858% | 235996 | 56 | 3.415 | 3.5637 | 3.5126 |  | 2.302% | 438996 | 56 | 3.2313 | 3.3963 | 3.3056 |  | 1.667% | 637996 | 56 | 3.2925 | 3.4567 | 3.3474 |  | 1.755% | 836996 | 56 | 3.3538 | 3.5095 | 3.4126 |  | 2.555% | 1035996 | 56 | 3.4211 | 3.5821 | 3.5085
57996 | 57 | 1 | 1.0468 | 1.0024 |  |  | 0.02093 | 126996 | 57 | 3.6337 | 3.7679 | 3.5577 |  | 0.020065 | 336996 | 57 | 4.2462 | 4.3478 | 4.161 |  | 0.015278 | 537996 | 57 | 4.3075 | 4.4226 | 4.2417 |  | 1.987% | 735996 | 57 | 4.185 | 4.2961 | 4.1018 |  | 1.758% | 938996 | 57 | 4.3626 | 4.47 | 4.2859 |  |  | 2.007% | 236996 | 57 | 3.3538 | 3.5062 | 3.4211 |  | 3.013% | 439996 | 57 | 3.17 | 3.3302 | 3.2655 |  | 2.361% | 638996 | 57 | 3.2313 | 3.4024 | 3.3076 |  | 1.796% | 837996 | 57 | 3.2925 | 3.4563 | 3.3516 |  | 2.648% | 1036996 | 57 | 3.3599 | 3.5182 | 3.4488
58996 | 58 | 1 | 1.0452 | 1.0016 |  |  | 0.026068 | 127996 | 58 | 3.695 | 3.8353 | 3.5987 |  | 0.014042 | 337996 | 58 | 4.3075 | 4.4112 | 4.247 |  | 0.021092 | 538996 | 58 | 4.3687 | 4.4964 | 4.2766 |  | 1.702% | 736996 | 58 | 4.2462 | 4.3535 | 4.174 |  | 2.211% | 939996 | 58 | 4.4239 | 4.5371 | 4.326 |  |  | 1.728% | 237996 | 58 | 3.2925 | 3.453 | 3.3494 |  | 3.057% | 440996 | 58 | 3.1088 | 3.265 | 3.2038 |  | 3.22% | 639996 | 58 | 3.17 | 3.332 | 3.2721 |  | 2.464% | 838996 | 58 | 3.2313 | 3.3966 | 3.3109 |  | 1.798% | 1037996 | 58 | 3.2986 | 3.4588 | 3.358
59996 | 59 | 1 | 1.0469 | 0.99676 |  |  | 0.021581 | 128996 | 59 | 3.7562 | 3.8923 | 3.6752 |  | 0.018588 | 338996 | 59 | 4.3687 | 4.4731 | 4.2875 |  | 0.015525 | 539996 | 59 | 4.43 | 4.5482 | 4.3612 |  | 1.45% | 737996 | 59 | 4.3075 | 4.4137 | 4.245 |  | 1.975% | 940996 | 59 | 4.4851 | 4.6103 | 4.3965 |  |  | 2.676% | 238996 | 59 | 3.2313 | 3.389 | 3.3177 |  | 1.793% | 441996 | 59 | 3.0475 | 3.2045 | 3.1021 |  | 2.629% | 640996 | 59 | 3.1088 | 3.269 | 3.1905 |  | 3.204% | 839996 | 59 | 3.17 | 3.3234 | 3.2716 |  | 1.567% | 1038996 | 59 | 3.2374 | 3.4164 | 3.2881
60996 | 60 | 1 | 1.0477 | 0.99377 |  |  | 0.012252 | 129996 | 60 | 3.8175 | 3.9481 | 3.7707 |  | 0.022692 | 339996 | 60 | 4.43 | 4.5424 | 4.3295 |  | 0.019207 | 540996 | 60 | 4.4912 | 4.609 | 4.405 |  | 1.956% | 738996 | 60 | 4.3687 | 4.4823 | 4.2833 |  | 1.214% | 941996 | 60 | 4.5464 | 4.6561 | 4.4912 |  |  | 3.211% | 239997 | 60.001 | 3.17 | 3.3191 | 3.2718 |  | 2.488% | 442996 | 60 | 2.9863 | 3.1478 | 3.0606 |  | 1.81% | 641996 | 60 | 3.0475 | 3.2073 | 3.1027 |  | 3.052% | 840996 | 60 | 3.1088 | 3.2566 | 3.2036 |  | 3.494% | 1039996 | 60 | 3.1761 | 3.3379 | 3.2871
61996 | 61 | 1 | 1.0492 | 0.99752 |  |  | 0.023196 | 130996 | 61 | 3.8787 | 4.0104 | 3.7888 |  | 0.01815 | 340996 | 61 | 4.4912 | 4.599 | 4.4097 |  | 0.014191 | 541996 | 61 | 4.5525 | 4.6644 | 4.4879 |  | 1.785% | 739996 | 61 | 4.43 | 4.5402 | 4.3509 |  | 1.758% | 942996 | 61 | 4.6076 | 4.7155 | 4.5266 |  |  | 1.911% | 240996 | 61 | 3.1088 | 3.2574 | 3.1682 |  | 3.004% | 443996 | 61 | 2.925 | 3.0885 | 3.0129 |  | 2.468% | 642996 | 61 | 2.9863 | 3.1505 | 3.06 |  | 1.658% | 841996 | 61 | 3.0475 | 3.1964 | 3.098 |  | 2.501% | 1040996 | 61 | 3.1149 | 3.2821 | 3.1928
62996 | 62 | 1 | 1.0541 | 0.99637 |  |  | 0.023211 | 131996 | 62 | 3.94 | 4.0753 | 3.8485 |  | 0.013062 | 341996 | 62 | 4.5525 | 4.6535 | 4.493 |  | 0.018451 | 542996 | 62 | 4.6137 | 4.7292 | 4.5286 |  | 1.552% | 740996 | 62 | 4.4912 | 4.5954 | 4.4215 |  | 2.146% | 943996 | 62 | 4.6689 | 4.7855 | 4.5687 |  |  | 1.876% | 241996 | 62 | 3.0475 | 3.2006 | 3.1047 |  | 2.741% | 444996 | 62 | 2.8638 | 3.0219 | 2.9423 |  | 2.725% | 643996 | 62 | 2.925 | 3.0896 | 3.0047 |  | 2.303% | 842996 | 62 | 2.9863 | 3.1424 | 3.055 |  | 2.633% | 1041996 | 62 | 3.0536 | 3.2138 | 3.134
63996 | 63 | 1 | 1.0542 | 0.99936 |  |  | 0.018653 | 132996 | 63 | 4.0012 | 4.1369 | 3.9266 |  | 0.018368 | 342996 | 63 | 4.6137 | 4.7149 | 4.529 |  | 0.022422 | 543996 | 63 | 4.675 | 4.8022 | 4.5702 |  | 1.348% | 741996 | 63 | 4.5525 | 4.6516 | 4.4911 |  | 2.227% | 944996 | 63 | 4.7301 | 4.8607 | 4.6248 |  |  | 2.38% | 242996 | 63 | 2.9863 | 3.147 | 3.0573 |  | 2.659% | 445996 | 63 | 2.8025 | 2.9582 | 2.877 |  | 3.014% | 644996 | 63 | 2.8638 | 3.0363 | 2.9501 |  | 3.169% | 843996 | 63 | 2.925 | 3.0788 | 3.0177 |  | 2.192% | 1042996 | 63 | 2.9924 | 3.1514 | 3.058
64996 | 64 | 1 | 1.0569 | 1.0036 |  |  | 0.017338 | 133996 | 64 | 4.0625 | 4.1914 | 3.9921 |  | 0.023023 | 343996 | 64 | 4.675 | 4.7907 | 4.5673 |  | 0.013753 | 544996 | 64 | 4.7362 | 4.8473 | 4.6711 |  | 1.832% | 742996 | 64 | 4.6137 | 4.713 | 4.5292 |  | 1.048% | 945996 | 64 | 4.7914 | 4.9038 | 4.7412 |  |  | 3.238% | 243996 | 64 | 2.925 | 3.0814 | 3.0197 |  | 2.559% | 446996 | 64 | 2.7413 | 2.8996 | 2.8114 |  | 3.019% | 645996 | 64 | 2.8025 | 2.9597 | 2.8871 |  | 2.883% | 844996 | 64 | 2.8638 | 3.008 | 2.9463 |  | 3.036% | 1043996 | 64 | 2.9311 | 3.091 | 3.0201
65996 | 65 | 1 | 1.06 | 0.99457 |  |  | 0.017695 | 134996 | 65 | 4.1237 | 4.2507 | 4.0508 |  | 0.020074 | 344996 | 65 | 4.7362 | 4.8647 | 4.6412 |  | 0.014896 | 545996 | 65 | 4.7975 | 4.9082 | 4.726 |  | 2.288% | 743996 | 65 | 4.675 | 4.7874 | 4.568 |  | 1.891% | 946996 | 65 | 4.8526 | 4.9667 | 4.7609 |  |  | 3.26% | 244996 | 65 | 2.8638 | 3.0111 | 2.9571 |  | 3.469% | 447996 | 65 | 2.68 | 2.8353 | 2.773 |  | 2.519% | 646996 | 65 | 2.7413 | 2.8986 | 2.8103 |  | 2.471% | 845996 | 65 | 2.8025 | 2.9508 | 2.8718 |  | 2.509% | 1044996 | 65 | 2.8699 | 3.0229 | 2.9419
66996 | 66 | 1 | 1.0631 | 0.99521 |  |  | 0.022725 | 135996 | 66 | 4.185 | 4.3171 | 4.0899 |  | 0.012052 | 345996 | 66 | 4.7975 | 4.9064 | 4.7397 |  | 0.017828 | 546996 | 66 | 4.8587 | 4.9744 | 4.7721 |  | 2.13% | 744996 | 66 | 4.7362 | 4.8639 | 4.6353 |  | 2.108% | 947996 | 66 | 4.9139 | 5.038 | 4.8102 |  |  | 2.325% | 245996 | 66 | 2.8025 | 2.9509 | 2.8677 |  | 3.303% | 448996 | 66 | 2.6188 | 2.766 | 2.7053 |  | 3.492% | 647996 | 66 | 2.68 | 2.8341 | 2.7736 |  | 2.643% | 846996 | 66 | 2.7413 | 2.8927 | 2.8137 |  | 2.485% | 1045996 | 66 | 2.8086 | 2.9641 | 2.8784
67996 | 67 | 1 | 1.069 | 0.99002 |  |  | 0.016832 | 136996 | 67 | 4.2462 | 4.3867 | 4.1748 |  | 0.016421 | 346996 | 67 | 4.8587 | 4.9671 | 4.7789 |  | 0.019136 | 547996 | 67 | 4.92 | 5.041 | 4.8258 |  | 1.277% | 745996 | 67 | 4.7975 | 4.912 | 4.7362 |  | 1.79% | 948996 | 67 | 4.9751 | 5.1014 | 4.886 |  |  | 2.894% | 246996 | 67 | 2.7413 | 2.8903 | 2.8206 |  | 2.535% | 449996 | 67 | 2.5575 | 2.7189 | 2.6224 |  | 3.447% | 648996 | 67 | 2.6188 | 2.7648 | 2.709 |  | 3.705% | 847996 | 67 | 2.68 | 2.8208 | 2.7793 |  | 3.185% | 1046996 | 67 | 2.7474 | 2.8969 | 2.8349
68996 | 68 | 1 | 1.0735 | 0.98759 |  |  | 0.014903 | 137996 | 68 | 4.3075 | 4.4419 | 4.2433 |  | 0.021274 | 347996 | 68 | 4.92 | 5.0394 | 4.8153 |  | 0.017565 | 548996 | 68 | 4.9812 | 5.1098 | 4.8937 |  | 1.664% | 746996 | 68 | 4.8587 | 4.9768 | 4.7779 |  | 1.586% | 949996 | 68 | 5.0364 | 5.1579 | 4.9565 |  |  | 3.76% | 247996 | 68 | 2.68 | 2.8214 | 2.7808 |  | 3.848% | 450997 | 68.001 | 2.4963 | 2.6503 | 2.5923 |  | 2.415% | 649996 | 68 | 2.5575 | 2.7183 | 2.6193 |  | 2.914% | 848996 | 68 | 2.6188 | 2.7674 | 2.6951 |  | 3.171% | 1047996 | 68 | 2.6861 | 2.8337 | 2.7713
69996 | 69 | 1 | 1.0782 | 0.99405 | X |  | 0.018739 | 138996 | 69 | 4.3687 | 4.5007 | 4.2869 |  | 0.010589 | 348996 | 69 | 4.9812 | 5.1004 | 4.9285 |  | 0.015237 | 549996 | 69 | 5.0425 | 5.1703 | 4.9657 |  | 1.901% | 747996 | 69 | 4.92 | 5.044 | 4.8265 |  | 2.019% | 950996 | 69 | 5.0976 | 5.2342 | 4.9947 |  |  | 2.047% | 248996 | 69 | 2.6188 | 2.7709 | 2.6724 |  | 4.068% | 451996 | 69 | 2.435 | 2.5764 | 2.5341 |  | 3.552% | 650996 | 69 | 2.4963 | 2.6527 | 2.5849 |  | 2.764% | 849996 | 69 | 2.5575 | 2.712 | 2.6282 |  | 2.423% | 1048996 | 69 | 2.6249 | 2.7722 | 2.6885
70996 | 70 | 1 | 1.0836 | 0.99542 |  |  | 0.019785 | 139996 | 70 | 4.43 | 4.5667 | 4.3423 |  | 0.013828 | 349996 | 70 | 5.0425 | 5.1577 | 4.9728 |  | 0.013514 | 550996 | 70 | 5.1037 | 5.2305 | 5.0348 |  | 1.41% | 748996 | 70 | 4.9812 | 5.0915 | 4.911 |  | 1.467% | 951996 | 70 | 5.1589 | 5.2882 | 5.0832 |  |  | 2.912% | 249996 | 70 | 2.5575 | 2.712 | 2.632 |  | 3.197% | 452996 | 70 | 2.3738 | 2.5157 | 2.4496 |  | 3.902% | 651996 | 70 | 2.435 | 2.5847 | 2.53 |  | 3.953% | 850996 | 70 | 2.4963 | 2.6402 | 2.5949 |  | 2.661% | 1049996 | 70 | 2.5636 | 2.7233 | 2.6319
71996 | 71 | 1 | 1.0886 | 0.99419 |  |  | 0.017455 | 140996 | 71 | 4.4912 | 4.6332 | 4.4128 |  | 0.017677 | 350996 | 71 | 5.1037 | 5.2255 | 5.0135 |  | 0.017715 | 551996 | 71 | 5.165 | 5.2901 | 5.0735 |  | 1.419% | 749996 | 71 | 5.0425 | 5.1652 | 4.9709 |  | 1.509% | 952996 | 71 | 5.2201 | 5.3448 | 5.1413 |  |  | 3.721% | 250996 | 71 | 2.4963 | 2.6432 | 2.5891 |  | 2.804% | 453996 | 71 | 2.3125 | 2.4561 | 2.3774 |  | 3.324% | 652996 | 71 | 2.3738 | 2.525 | 2.4527 |  | 3.612% | 851996 | 71 | 2.435 | 2.5773 | 2.523 |  | 3.333% | 1050996 | 71 | 2.5024 | 2.6598 | 2.5858
72996 | 72 | 1 | 1.0907 | 1.0069 |  |  | 0.010044 | 141996 | 72 | 4.5525 | 4.6975 | 4.5068 |  | 0.015318 | 351996 | 72 | 5.165 | 5.2839 | 5.0859 |  | 0.012189 | 552996 | 72 | 5.2262 | 5.3491 | 5.1625 |  | 1.332% | 750996 | 72 | 5.1037 | 5.2222 | 5.0358 |  | 1.243% | 953996 | 72 | 5.2814 | 5.4009 | 5.2157 |  |  | 3.973% | 251996 | 72 | 2.435 | 2.5732 | 2.5318 |  | 3.208% | 454996 | 72 | 2.2513 | 2.3977 | 2.3235 |  | 3.133% | 653996 | 72 | 2.3125 | 2.4635 | 2.385 |  | 3.784% | 852996 | 72 | 2.3738 | 2.5116 | 2.4636 |  | 4.255% | 1051996 | 72 | 2.4411 | 2.5883 | 2.545
73996 | 73 | 1 | 1.0803 | 1.007 |  |  | 0.015543 | 142996 | 73 | 4.6137 | 4.7487 | 4.542 |  | 0.016411 | 352996 | 73 | 5.2262 | 5.3449 | 5.1405 |  | 0.013705 | 553996 | 73 | 5.2875 | 5.4079 | 5.215 |  | 1.905% | 751996 | 73 | 5.165 | 5.2901 | 5.0666 |  | 1.488% | 954996 | 73 | 5.3426 | 5.4636 | 5.2631 |  |  | 3.764% | 252996 | 73 | 2.3738 | 2.5083 | 2.4631 |  | 3.291% | 455996 | 73 | 2.19 | 2.3468 | 2.2621 |  | 3.711% | 654996 | 73 | 2.2513 | 2.3981 | 2.3348 |  | 2.384% | 853996 | 73 | 2.3125 | 2.4539 | 2.3676 |  | 3.263% | 1052996 | 73 | 2.3799 | 2.5229 | 2.4575
74996 | 74 | 1 | 1.0742 | 1.005 |  |  | 0.021749 | 143996 | 74 | 4.675 | 4.8159 | 4.5733 |  | 0.014991 | 353996 | 74 | 5.2875 | 5.4062 | 5.2082 |  | 0.01574 | 554997 | 74.001 | 5.3487 | 5.4785 | 5.2645 |  | 1.442% | 752996 | 74 | 5.2262 | 5.3502 | 5.1509 |  | 1.549% | 955996 | 74 | 5.4039 | 5.5208 | 5.3202 |  |  | 2.346% | 253996 | 74 | 2.3125 | 2.4548 | 2.3668 |  | 3.956% | 456996 | 74 | 2.1288 | 2.2806 | 2.213 |  | 3.118% | 655996 | 74 | 2.19 | 2.3502 | 2.2583 |  | 3.324% | 854996 | 74 | 2.2513 | 2.3959 | 2.3261 |  | 2.965% | 1053996 | 74 | 2.3186 | 2.4659 | 2.3874
75996 | 75 | 1 | 1.0734 | 0.99597 |  |  | 0.016876 | 144996 | 75 | 4.7362 | 4.8817 | 4.6563 |  | 0.015082 | 354996 | 75 | 5.3487 | 5.4723 | 5.2681 |  | 0.016447 | 555996 | 75 | 5.41 | 5.5417 | 5.321 |  | 1.33% | 753996 | 75 | 5.2875 | 5.4025 | 5.2172 |  | 1.66% | 956996 | 75 | 5.4651 | 5.5842 | 5.3744 |  |  | 3.524% | 254996 | 75 | 2.2513 | 2.3962 | 2.3306 |  | 3.722% | 457996 | 75 | 2.0675 | 2.2184 | 2.1445 |  | 4.212% | 656996 | 75 | 2.1288 | 2.2753 | 2.2184 |  | 3.487% | 855996 | 75 | 2.19 | 2.3418 | 2.2664 |  | 3.912% | 1054996 | 75 | 2.2574 | 2.3996 | 2.3457
76997 | 76.001 | 1 | 1.0777 | 0.9896 |  |  | 0.014264 | 145996 | 76 | 4.7975 | 4.9356 | 4.7291 |  | 0.016159 | 355996 | 76 | 5.41 | 5.533 | 5.3226 |  | 0.013456 | 556996 | 76 | 5.4712 | 5.6028 | 5.3976 |  | 1.504% | 754996 | 76 | 5.3487 | 5.4672 | 5.2683 |  | 1.57% | 957996 | 76 | 5.5264 | 5.6571 | 5.4396 |  |  | 3.376% | 255996 | 76 | 2.19 | 2.3435 | 2.2639 |  | 4.725% | 458996 | 76 | 2.0063 | 2.1453 | 2.1011 |  | 3.564% | 657996 | 76 | 2.0675 | 2.2156 | 2.1412 |  | 3.661% | 856996 | 76 | 2.1288 | 2.2861 | 2.2067 |  | 3.104% | 1055996 | 76 | 2.1961 | 2.3495 | 2.2643
77996 | 77 | 1 | 1.0831 | 0.99305 |  |  | 0.015553 | 146996 | 77 | 4.8587 | 5.0043 | 4.7832 |  | 0.017807 | 356996 | 77 | 5.4712 | 5.603 | 5.3738 |  | 0.010765 | 557996 | 77 | 5.5325 | 5.6547 | 5.4729 |  | 1.589% | 755996 | 77 | 5.41 | 5.5272 | 5.324 |  | 1.025% | 958996 | 77 | 5.5876 | 5.7143 | 5.5303 |  |  | 3.211% | 256996 | 77 | 2.1288 | 2.2837 | 2.1971 |  | 4.112% | 459996 | 77 | 1.945 | 2.0861 | 2.025 |  | 4.529% | 658996 | 77 | 2.0063 | 2.1448 | 2.0971 |  | 3.949% | 857996 | 77 | 2.0675 | 2.2187 | 2.1492 |  | 3.201% | 1056996 | 77 | 2.1349 | 2.2886 | 2.2032
78996 | 78 | 1 | 1.0848 | 0.99293 |  |  | 0.018267 | 147996 | 78 | 4.92 | 5.0693 | 4.8301 |  | 0.010913 | 357996 | 78 | 5.5325 | 5.6678 | 5.4721 |  | 0.018483 | 558996 | 78 | 5.5937 | 5.722 | 5.4903 |  | 1.589% | 756996 | 78 | 5.4712 | 5.5934 | 5.3843 |  | 1.559% | 959996 | 78 | 5.6489 | 5.771 | 5.5608 |  |  | 4.158% | 257996 | 78 | 2.0675 | 2.2152 | 2.1535 |  | 4.34% | 460997 | 78.001 | 1.8838 | 2.0313 | 1.9655 |  | 4.038% | 659996 | 78 | 1.945 | 2.0872 | 2.0236 |  | 4.549% | 858996 | 78 | 2.0063 | 2.1436 | 2.0975 |  | 3.954% | 1057996 | 78 | 2.0736 | 2.2381 | 2.1556
79996 | 79 | 1 | 1.0874 | 0.99645 |  |  | 0.015471 | 148996 | 79 | 4.9812 | 5.1247 | 4.9042 |  | 0.011273 | 358996 | 79 | 5.5937 | 5.7201 | 5.5307 |  | 0.021851 | 559996 | 79 | 5.655 | 5.8201 | 5.5314 |  | 1.056% | 757996 | 79 | 5.5325 | 5.6609 | 5.474 |  | 1.476% | 960996 | 79 | 5.7101 | 5.8339 | 5.6258 |  |  | 4.945% | 258996 | 79 | 2.0063 | 2.1388 | 2.1055 |  | 3.925% | 461996 | 79 | 1.8225 | 1.9671 | 1.8941 |  | 4.114% | 660996 | 79 | 1.8838 | 2.0357 | 1.9613 |  | 4.387% | 859996 | 79 | 1.945 | 2.0814 | 2.0304 |  | 3.896% | 1058996 | 79 | 2.0124 | 2.1661 | 2.0908
80996 | 80 | 1 | 1.0925 | 0.99563 |  |  | 0.014774 | 149996 | 80 | 5.0425 | 5.1836 | 4.968 |  | 0.015661 | 359996 | 80 | 5.655 | 5.7798 | 5.5664 |  | 0.013142 | 560996 | 80 | 5.7162 | 5.8855 | 5.6411 |  | 1.082% | 758996 | 80 | 5.5937 | 5.7124 | 5.5332 |  | 1.272% | 961996 | 80 | 5.7714 | 5.9026 | 5.6979 |  |  | 4.473% | 259996 | 80 | 1.945 | 2.0772 | 2.032 |  | 4.181% | 462996 | 80 | 1.7613 | 1.9064 | 1.8349 |  | 3.73% | 661996 | 80 | 1.8225 | 1.9743 | 1.8905 |  | 4.143% | 860996 | 80 | 1.8838 | 2.0268 | 1.9618 |  | 4.842% | 1059996 | 80 | 1.9511 | 2.0939 | 2.0456
81996 | 81 | 1 | 1.0925 | 0.99716 |  |  | 0.015372 | 150996 | 81 | 5.1037 | 5.2534 | 5.0253 |  | 0.014891 | 360996 | 81 | 5.7162 | 5.8461 | 5.6311 |  | 0.0043965 | 561996 | 81 | 5.7775 | 5.937 | 5.7521 |  | 1.536% | 759996 | 81 | 5.655 | 5.7705 | 5.5681 |  | 1.027% | 962996 | 81 | 5.8326 | 5.9597 | 5.7727 |  |  | 3.434% | 260996 | 81 | 1.8838 | 2.0246 | 1.9485 |  | 5.721% | 463996 | 81 | 1.7 | 1.8385 | 1.7973 |  | 4.361% | 662996 | 81 | 1.7613 | 1.9125 | 1.8381 |  | 3.529% | 861996 | 81 | 1.8225 | 1.9698 | 1.8868 |  | 3.98% | 1060996 | 81 | 1.8899 | 2.024 | 1.9651
82996 | 82 | 1 | 1.0945 | 0.99727 |  |  | 0.014803 | 151996 | 82 | 5.165 | 5.3098 | 5.0885 |  | 0.0098813 | 361996 | 82 | 5.7775 | 5.9046 | 5.7204 |  | 0.0098795 | 562996 | 82 | 5.8387 | 5.9803 | 5.781 |  | 1.525% | 760996 | 82 | 5.7162 | 5.8361 | 5.6291 |  | 1.615% | 963996 | 82 | 5.8939 | 6.0228 | 5.7987 |  |  | 3.424% | 261996 | 82 | 1.8225 | 1.9642 | 1.8849 |  | 4.61% | 464996 | 82 | 1.6388 | 1.7771 | 1.7143 |  | 5.869% | 663996 | 82 | 1.7 | 1.8438 | 1.7998 |  | 4.825% | 862996 | 82 | 1.7613 | 1.9061 | 1.8463 |  | 3.451% | 1061996 | 82 | 1.8286 | 1.9717 | 1.8917
83996 | 83 | 1 | 1.093 | 1.0001 |  |  | 0.014944 | 152996 | 83 | 5.2262 | 5.3671 | 5.1481 |  | 0.013111 | 362996 | 83 | 5.8387 | 5.9622 | 5.7622 |  | 0.013771 | 563996 | 83 | 5.9 | 6.0349 | 5.8187 |  | 0.9526% | 761996 | 83 | 5.7775 | 5.9005 | 5.7224 |  | 1.587% | 964996 | 83 | 5.9551 | 6.0883 | 5.8606 |  |  | 4.583% | 262996 | 83 | 1.7613 | 1.9044 | 1.842 |  | 3.695% | 465996 | 83 | 1.5775 | 1.7183 | 1.6358 |  | 4.267% | 664996 | 83 | 1.6388 | 1.7765 | 1.7087 |  | 5.74% | 863996 | 83 | 1.7 | 1.8384 | 1.7976 |  | 4.18% | 1062996 | 83 | 1.7674 | 1.9136 | 1.8413
84996 | 84 | 1.0612 | 1.1263 | 1.0011 |  |  | 0.015071 | 153996 | 84 | 5.2875 | 5.433 | 5.2078 |  | 0.015036 | 363996 | 84 | 5.9 | 6.0263 | 5.8113 |  | 0.013429 | 564996 | 84 | 5.9612 | 6.0991 | 5.8812 |  | 1.316% | 762996 | 84 | 5.8387 | 5.9578 | 5.7619 |  | 1.095% | 965996 | 84 | 6.0164 | 6.1454 | 5.9505 |  |  | 5.535% | 263996 | 84 | 1.7 | 1.8383 | 1.7941 |  | 5.629% | 466996 | 84 | 1.5163 | 1.656 | 1.6016 |  | 4.142% | 665996 | 84 | 1.5775 | 1.7172 | 1.6429 |  | 4.712% | 864996 | 84 | 1.6388 | 1.7745 | 1.716 |  | 5.392% | 1063996 | 84 | 1.7061 | 1.85 | 1.7981
85996 | 85 | 1.1225 | 1.1972 | 1.0391 |  |  | 0.016617 | 154996 | 85 | 5.3487 | 5.5081 | 5.2599 |  | 0.015797 | 364996 | 85 | 5.9612 | 6.0942 | 5.8671 |  | 0.015361 | 565996 | 85 | 6.0225 | 6.1611 | 5.93 |  | 1.648% | 763996 | 85 | 5.9 | 6.0281 | 5.8027 |  | 1.369% | 966996 | 85 | 6.0776 | 6.2086 | 5.9944 |  |  | 5.284% | 264996 | 85 | 1.6388 | 1.7722 | 1.7254 |  | 6.467% | 467996 | 85 | 1.455 | 1.5896 | 1.5491 |  | 5.265% | 666996 | 85 | 1.5163 | 1.655 | 1.5961 |  | 4.273% | 865996 | 85 | 1.5775 | 1.7099 | 1.6449 |  | 5.868% | 1064996 | 85 | 1.6449 | 1.7786 | 1.7414
86996 | 86 | 1.1837 | 1.2594 | 1.118 |  |  | 0.013797 | 155996 | 86 | 5.41 | 5.5568 | 5.3353 |  | 0.011692 | 365996 | 86 | 6.0225 | 6.1492 | 5.9521 |  | 0.011116 | 566996 | 86 | 6.0837 | 6.2206 | 6.0161 |  | 1.488% | 764996 | 86 | 5.9612 | 6.0919 | 5.8725 |  | 1.609% | 967996 | 86 | 6.1389 | 6.2761 | 6.0401 |  |  | 4.281% | 265996 | 86 | 1.5775 | 1.711 | 1.645 |  | 5.315% | 468996 | 86 | 1.3938 | 1.5394 | 1.4679 |  | 6.438% | 667996 | 86 | 1.455 | 1.59 | 1.5487 |  | 5.561% | 866996 | 86 | 1.5163 | 1.6461 | 1.6006 |  | 5.036% | 1065996 | 86 | 1.5836 | 1.7173 | 1.6634
87996 | 87 | 1.245 | 1.3178 | 1.1631 |  |  | 0.012374 | 156996 | 87 | 5.4712 | 5.6207 | 5.4035 |  | 0.011816 | 366996 | 87 | 6.0837 | 6.2086 | 6.0118 |  | 0.016268 | 567996 | 87 | 6.145 | 6.2888 | 6.045 |  | 1.159% | 765996 | 87 | 6.0225 | 6.1453 | 5.9527 |  | 1.168% | 968996 | 87 | 6.2001 | 6.3412 | 6.1277 |  |  | 5.799% | 266996 | 87 | 1.5163 | 1.6456 | 1.6042 |  | 4.971% | 469996 | 87 | 1.3325 | 1.4746 | 1.3988 |  | 5.454% | 668996 | 87 | 1.3938 | 1.5413 | 1.4698 |  | 5.331% | 867996 | 87 | 1.455 | 1.5885 | 1.5326 |  | 4.796% | 1066996 | 87 | 1.5224 | 1.6533 | 1.5954
88996 | 88 | 1.3062 | 1.3752 | 1.234 |  |  | 0.013613 | 157996 | 88 | 5.5325 | 5.6847 | 5.4572 |  | 0.016352 | 367996 | 88 | 6.145 | 6.2771 | 6.0445 |  | 0.013345 | 568996 | 88 | 6.2062 | 6.3561 | 6.1234 |  | 1.39% | 766996 | 88 | 6.0837 | 6.2111 | 5.9992 |  | 1.145% | 969996 | 88 | 6.2614 | 6.3961 | 6.1897 |  |  | 5.347% | 267996 | 88 | 1.455 | 1.5863 | 1.5328 |  | 6.46% | 470996 | 88 | 1.2713 | 1.4109 | 1.3534 |  | 4.64% | 669996 | 88 | 1.3325 | 1.4783 | 1.3944 |  | 6.118% | 868996 | 88 | 1.3938 | 1.5345 | 1.479 |  | 6.057% | 1067996 | 88 | 1.4611 | 1.5924 | 1.5497
89996 | 89 | 1.3675 | 1.4435 | 1.278 |  |  | 0.010759 | 158997 | 89.001 | 5.5937 | 5.7399 | 5.5335 |  | 0.01453 | 368996 | 89 | 6.2062 | 6.3483 | 6.116 |  | 0.0080324 | 569996 | 89 | 6.2675 | 6.409 | 6.2171 |  | 1.507% | 767996 | 89 | 6.145 | 6.2769 | 6.0524 |  | 1.367% | 970996 | 89 | 6.3226 | 6.4611 | 6.2362 |  |  | 5.111% | 268996 | 89 | 1.3938 | 1.5363 | 1.465 |  | 8.885% | 471996 | 89 | 1.21 | 1.3355 | 1.3175 |  | 6.58% | 670996 | 89 | 1.2713 | 1.4147 | 1.3549 |  | 4.489% | 869996 | 89 | 1.3325 | 1.4728 | 1.3923 |  | 4.118% | 1068996 | 89 | 1.3999 | 1.5368 | 1.4575
90996 | 90 | 1.4287 | 1.5117 | 1.3438 |  |  | 0.016552 | 159996 | 90 | 5.655 | 5.8042 | 5.5614 |  | 0.011482 | 369996 | 90 | 6.2675 | 6.4039 | 6.1955 |  | 0.013727 | 570996 | 90 | 6.3287 | 6.4661 | 6.2419 |  | 1.168% | 768996 | 90 | 6.2062 | 6.3437 | 6.1337 |  | 1.342% | 971996 | 90 | 6.3839 | 6.5237 | 6.2982 |  |  | 5.517% | 269996 | 90 | 1.3325 | 1.4768 | 1.406 |  | 5.272% | 472996 | 90 | 1.1488 | 1.2771 | 1.2093 |  | 8.68% | 671996 | 90 | 1.21 | 1.3414 | 1.3151 |  | 6.856% | 870996 | 90 | 1.2713 | 1.4066 | 1.3584 |  | 4.49% | 1069996 | 90 | 1.3386 | 1.4873 | 1.3988
91996 | 91 | 1.49 | 1.5816 | 1.3898 |  |  | 0.01345 | 160996 | 91 | 5.7162 | 5.8608 | 5.6393 |  | 0.012272 | 370996 | 91 | 6.3287 | 6.4639 | 6.2511 |  | 0.012975 | 571996 | 91 | 6.39 | 6.5299 | 6.3071 |  | 1.057% | 769996 | 91 | 6.2675 | 6.3988 | 6.2012 |  | 1.179% | 972996 | 91 | 6.4451 | 6.5836 | 6.3691 |  |  | 6.803% | 270996 | 91 | 1.2713 | 1.4101 | 1.3578 |  | 5.551% | 473996 | 91 | 1.0875 | 1.2231 | 1.1479 |  | 6.251% | 672996 | 91 | 1.1488 | 1.2736 | 1.2206 |  | 9.042% | 871996 | 91 | 1.21 | 1.3298 | 1.3194 |  | 6.623% | 1070996 | 91 | 1.2774 | 1.4246 | 1.362
92996 | 92 | 1.5512 | 1.6544 | 1.4587 |  |  | 0.011473 | 161996 | 92 | 5.7775 | 5.9173 | 5.7112 |  | 0.014111 | 371996 | 92 | 6.39 | 6.528 | 6.2998 |  | 0.012731 | 572996 | 92 | 6.4512 | 6.5957 | 6.3691 |  | 1.32% | 770996 | 92 | 6.3287 | 6.4632 | 6.2452 |  | 1.175% | 973996 | 92 | 6.5064 | 6.6401 | 6.4299 |  |  | 9.347% | 271996 | 92 | 1.21 | 1.3306 | 1.3231 |  | 7.572% | 474996 | 92 | 1.0263 | 1.1642 | 1.104 |  | 5.471% | 673996 | 92 | 1.0875 | 1.2232 | 1.147 |  | 5.577% | 872996 | 92 | 1.1488 | 1.2695 | 1.2128 |  | 8.156% | 1071996 | 92 | 1.2161 | 1.3553 | 1.3153
93996 | 93 | 1.6125 | 1.7063 | 1.5617 |  |  | 0.015046 | 162996 | 93 | 5.8387 | 5.9833 | 5.7509 |  | 0.01287 | 372996 | 93 | 6.4512 | 6.5923 | 6.3682 |  | 0.0087193 | 573996 | 93 | 6.5125 | 6.6613 | 6.4557 |  | 1.393% | 771996 | 93 | 6.39 | 6.5292 | 6.3009 |  | 1.405% | 974996 | 93 | 6.5676 | 6.7128 | 6.4754 |  |  | 6.176% | 272996 | 93 | 1.1488 | 1.2652 | 1.2197 |  | 4.832% | 475996 | 93 | 1 | 1.1182 | 1.0483 |  | 7.213% | 674996 | 93 | 1.0263 | 1.1662 | 1.1003 |  | 5.729% | 873996 | 93 | 1.0875 | 1.2137 | 1.1498 |  | 6.563% | 1072996 | 93 | 1.1549 | 1.28 | 1.2307
94996 | 94 | 1.6737 | 1.7677 | 1.5873 |  |  | 0.01648 | 163996 | 94 | 5.9 | 6.0516 | 5.8027 |  | 0.013153 | 373996 | 94 | 6.5125 | 6.6556 | 6.4268 |  | 0.010514 | 574996 | 94 | 6.5737 | 6.7163 | 6.5046 |  | 1.22% | 772996 | 94 | 6.4512 | 6.5908 | 6.3725 |  | 0.6974% | 975996 | 94 | 6.6 | 6.7587 | 6.554 |  |  | 5.441% | 273996 | 94 | 1.0875 | 1.2111 | 1.1467 |  | 1.849% | 476996 | 94 | 1 | 1.0999 | 1.0185 |  | 5.932% | 675996 | 94 | 1 | 1.1136 | 1.0593 |  | 6.406% | 874996 | 94 | 1.0263 | 1.1578 | 1.092 |  | 6.461% | 1073996 | 94 | 1.0936 | 1.2257 | 1.1643
95996 | 95 | 1.735 | 1.84 | 1.6188 |  |  | 0.013156 | 164996 | 95 | 5.9612 | 6.1107 | 5.8828 |  | 0.010516 | 374996 | 95 | 6.5737 | 6.7228 | 6.5046 |  | 0.012645 | 575996 | 95 | 6.6 | 6.7713 | 6.5165 |  | 1.123% | 773996 | 95 | 6.5125 | 6.6488 | 6.4393 |  | 0.1891% | 976996 | 95 | 6.6 | 6.7731 | 6.5875 |  |  | 6.581% | 274996 | 95 | 1.0263 | 1.1577 | 1.0938 |  | 1.488% | 477996 | 95 | 1 | 1.0896 | 1.0149 |  | 1.772% | 676996 | 95 | 1 | 1.0988 | 1.0177 |  | 5.501% | 875996 | 95 | 1 | 1.1076 | 1.055 |  | 10.84% | 1074996 | 95 | 1.0324 | 1.1455 | 1.1444
96996 | 96 | 1.7962 | 1.9091 | 1.7102 |  |  | 0.011779 | 165996 | 96 | 6.0225 | 6.1725 | 5.9515 |  | 0.0081144 | 375996 | 96 | 6.6 | 6.7673 | 6.5464 |  | 0.0015655 | 576996 | 96 | 6.6 | 6.7909 | 6.5897 |  | 1.283% | 774996 | 96 | 6.5737 | 6.717 | 6.4894 |  | 0.08225% | 977996 | 96 | 6.6 | 6.7781 | 6.5946 |  |  | 5.657% | 275996 | 96 | 1 | 1.1081 | 1.0566 |  | 1.425% | 478996 | 96 | 1 | 1.0927 | 0.98575 |  | 1.234% | 677996 | 96 | 1 | 1.089 | 1.0123 |  | 2.34% | 876996 | 96 | 1 | 1.0925 | 1.0234 |  | 3.8% | 1075996 | 96 | 1 | 1.093 | 1.038
97996 | 97 | 1.8575 | 1.97 | 1.7859 |  |  | 0.012377 | 166996 | 97 | 6.0837 | 6.2387 | 6.0084 |  | 0.00018481 | 376996 | 97 | 6.6 | 6.7714 | 6.5988 |  | 0.002116 | 577996 | 97 | 6.6 | 6.7887 | 6.614 |  | 0.7085% | 775996 | 97 | 6.6 | 6.7623 | 6.5532 |  | 0.07725% | 978996 | 97 | 6.6 | 6.7759 | 6.6051 |  |  | 1.988% | 276996 | 97 | 1 | 1.0939 | 1.0199 |  | 0.872% | 479996 | 97 | 1 | 1.1011 | 0.99128 |  | 1.912% | 678996 | 97 | 1 | 1.096 | 0.98088 | X | 1.049% | 877996 | 97 | 1 | 1.088 | 0.98951 |  | 0.06088% | 1076996 | 97 | 1 | 1.0748 | 0.99939
98996 | 98 | 1.9187 | 2.04 | 1.8235 |  |  | 0.015314 | 167996 | 98 | 6.145 | 6.3115 | 6.0509 |  | 0.0008138 | 377996 | 98 | 6.6 | 6.7773 | 6.5946 |  | 0.0017853 | 578996 | 98 | 6.6 | 6.7841 | 6.6118 |  | 0.04199% | 776996 | 98 | 6.6 | 6.7634 | 6.6028 |  | 0.07635% | 979996 | 98 | 6.6 | 6.7772 | 6.595 | X |  | 1.191% | 277996 | 98 | 1 | 1.0893 | 0.98809 |  | 1.384% | 480996 | 98 | 1 | 1.1084 | 0.98616 | X | [7 empty] | 1.339% | 878996 | 98 | 1 | 1.0983 | 0.98661 |  | 2.398% | 1077996 | 98 | 1 | 1.0974 | 0.97602
99996 | 99 | 1.98 | 2.1121 | 1.8631 |  |  | 0.012731 | 168996 | 99 | 6.2062 | 6.3677 | 6.1272 |  | 2.442e-05 | 378996 | 99 | 6.6 | 6.7801 | 6.6002 |  | 0.0031035 | 579996 | 99 | 6.6 | 6.7729 | 6.6205 |  | 0.0212% | 777996 | 99 | 6.6 | 6.7655 | 6.6014 | [9 empty] | 0.2853% | 278996 | 99 | 1 | 1.0943 | 0.99715 | [15 empty] | 1.346% | 879996 | 99 | 1 | 1.1065 | 0.98654 |  | 2.592% | 1078996 | 99 | 1 | 1.1183 | 0.97408
100996 | 100 | 2.0412 | 2.1584 | 1.9571 |  |  | 0.010938 | 169996 | 100 | 6.2675 | 6.4203 | 6.1989 |  | 0.0013583 | 379996 | 100 | 6.6 | 6.7733 | 6.609 |  | 0.00038385 | 580996 | 100 | 6.6 | 6.7714 | 6.5975 |  | 0.1126% | 778996 | 100 | 6.6 | 6.7626 | 6.6074 | [9 empty] | 0.7442% | 279996 | 100 | 1 | 1.0991 | 0.99256 | X | [14 empty] | 0.7474% | 880996 | 100 | 1 | 1.1102 | 0.99253 |  | 1.886% | 1079996 | 100 | 1 | 1.1337 | 0.98114
101996 | 101 | 2.1025 | 2.2094 | 2.0516 |  |  | 0.014831 | 170996 | 101 | 6.3287 | 6.4883 | 6.2349 |  | 0.0013172 | 380996 | 101 | 6.6 | 6.7698 | 6.6087 |  | 6.1339e-05 | 581996 | 101 | 6.6 | 6.7662 | 6.5996 | X | 0.01708% | 779996 | 101 | 6.6 | 6.7608 | 6.5989 | [30 empty] | 0.02129% | 881996 | 101 | 1 | 1.1148 | 1.0002 | X | 0.4382% | 1080996 | 101 | 1 | 1.139 | 0.99562
102996 | 102 | 2.1637 | 2.2661 | 2.0962 |  |  | 0.013953 | 171996 | 102 | 6.39 | 6.5507 | 6.3008 |  | 0.00038277 | 381996 | 102 | 6.6 | 6.7723 | 6.6025 | [8 empty] | 0.02991% | 780996 | 102 | 6.6 | 6.7586 | 6.602 | X | [36 empty] | 1.593% | 1081996 | 102 | 1 | 1.1225 | 1.0159 | X
103996 | 103 | 2.225 | 2.3256 | 2.1356 |  |  | 0.012421 | 172996 | 103 | 6.4512 | 6.6082 | 6.3711 |  | 0.0002447 | 382996 | 103 | 6.6 | 6.7701 | 6.5984 | X
104996 | 104 | 2.2862 | 2.4127 | 2.1608 |  |  | 0.010948 | 173996 | 104 | 6.5125 | 6.6648 | 6.4412
105996 | 105 | 2.3475 | 2.4799 | 2.2797 |  |  | 0.014096 | 174996 | 105 | 6.5737 | 6.7338 | 6.4811
106996 | 106 | 2.4087 | 2.549 | 2.3073 |  |  | 0.0077555 | 175996 | 106 | 6.6 | 6.785 | 6.5488
107996 | 107 | 2.47 | 2.6055 | 2.4142 |  |  | 0.0023669 | 176996 | 107 | 6.6 | 6.7964 | 6.5844
108996 | 108 | 2.5312 | 2.661 | 2.4771 |  |  | 0.0013567 | 177996 | 108 | 6.6 | 6.8002 | 6.591
109996 | 109 | 2.5925 | 2.719 | 2.5078 |  |  | 0.0030059 | 178996 | 109 | 6.6 | 6.794 | 6.6198
110996 | 110 | 2.6537 | 2.7811 | 2.5746 |  |  | 5.7509e-05 | 179996 | 110 | 6.6 | 6.7891 | 6.5996 | X
111996 | 111 | 2.715 | 2.8484 | 2.6203 | [5 empty] | 1 |  | 0.99256
112996 | 112 | 2.7762 | 2.9018 | 2.706 | [5 empty] | 1 |  | 0.98398
113996 | 113 | 2.8375 | 2.9635 | 2.7596 | [5 empty] | 1 |  | 0.99182
114996 | 114 | 2.8987 | 3.0282 | 2.8109 | [5 empty] | 1 |  | 0.9979
115996 | 115 | 2.96 | 3.1039 | 2.8686 | [5 empty] | 1 |  | 0.99744
116996 | 116 | 3.0212 | 3.1627 | 2.9608 | [5 empty] | 1.0612 |  | 1.0294
117996 | 117 | 3.0825 | 3.2195 | 3.0037 | [5 empty] | 1.1225 |  | 1.039
118996 | 118 | 3.1437 | 3.2671 | 3.0859 | [5 empty] | 1.1837 |  | 1.1175
119996 | 119 | 3.205 | 3.3328 | 3.1088 | [5 empty] | 1.245 |  | 1.1639
120996 | 120 | 3.2662 | 3.3923 | 3.1803 | [5 empty] | 1.3062 |  | 1.23
121996 | 121 | 3.3275 | 3.4634 | 3.2549 | [5 empty] | 1.3675 |  | 1.2888
122996 | 122 | 3.3887 | 3.5272 | 3.3247 | [5 empty] | 1.4287 |  | 1.3336
123996 | 123 | 3.45 | 3.5937 | 3.3654 | [5 empty] | 1.49 |  | 1.3977
124996 | 124 | 3.5112 | 3.659 | 3.4377 | [5 empty] | 1.5512 |  | 1.4915
125996 | 125 | 3.5725 | 3.7109 | 3.5144 | [5 empty] | 1.6125 |  | 1.5393
126996 | 126 | 3.6337 | 3.7679 | 3.5577 | [5 empty] | 1.6737 |  | 1.5977
127996 | 127 | 3.695 | 3.8353 | 3.5987 | [5 empty] | 1.735 |  | 1.6569
128996 | 128 | 3.7562 | 3.8923 | 3.6752 | [5 empty] | 1.7962 |  | 1.7108
129996 | 129 | 3.8175 | 3.9481 | 3.7707 | [5 empty] | 1.8575 |  | 1.7794
130996 | 130 | 3.8787 | 4.0104 | 3.7888 | [5 empty] | 1.9187 |  | 1.8312
131996 | 131 | 3.94 | 4.0753 | 3.8485 | [5 empty] | 1.98 |  | 1.8921
132996 | 132 | 4.0012 | 4.1369 | 3.9266 | [5 empty] | 2.0412 |  | 1.9893
133996 | 133 | 4.0625 | 4.1914 | 3.9921 | [5 empty] | 2.1025 |  | 2.0272
134996 | 134 | 4.1237 | 4.2507 | 4.0508 | [5 empty] | 2.1637 |  | 2.0866
135996 | 135 | 4.185 | 4.3171 | 4.0899 | [5 empty] | 2.225 |  | 2.1237
136996 | 136 | 4.2462 | 4.3867 | 4.1748 | [5 empty] | 2.2862 |  | 2.2059
137996 | 137 | 4.3075 | 4.4419 | 4.2433 | [5 empty] | 2.3475 |  | 2.2797
138996 | 138 | 4.3687 | 4.5007 | 4.2869 | [5 empty] | 2.4087 |  | 2.3214
139996 | 139 | 4.43 | 4.5667 | 4.3423 | [5 empty] | 2.47 |  | 2.3772
140996 | 140 | 4.4912 | 4.6332 | 4.4128 | [5 empty] | 2.5312 |  | 2.4612
141996 | 141 | 4.5525 | 4.6975 | 4.5068 | [5 empty] | 2.5925 |  | 2.5241
142996 | 142 | 4.6137 | 4.7487 | 4.542 | [5 empty] | 2.6537 |  | 2.5714
143996 | 143 | 4.675 | 4.8159 | 4.5733 | [5 empty] | 2.715 |  | 2.6164
144996 | 144 | 4.7362 | 4.8817 | 4.6563 | [5 empty] | 2.7762 |  | 2.7071
145996 | 145 | 4.7975 | 4.9356 | 4.7291 | [5 empty] | 2.8375 |  | 2.7674
146996 | 146 | 4.8587 | 5.0043 | 4.7832 | [5 empty] | 2.8987 |  | 2.8295
147996 | 147 | 4.92 | 5.0693 | 4.8301 | [5 empty] | 2.96 |  | 2.8686
148996 | 148 | 4.9812 | 5.1247 | 4.9042 | [5 empty] | 3.0212 |  | 2.9463
149996 | 149 | 5.0425 | 5.1836 | 4.968 | [5 empty] | 3.0825 |  | 3.0212
150996 | 150 | 5.1037 | 5.2534 | 5.0253 | [5 empty] | 3.1437 |  | 3.0673
151996 | 151 | 5.165 | 5.3098 | 5.0885 | [5 empty] | 3.205 |  | 3.1162
152996 | 152 | 5.2262 | 5.3671 | 5.1481 | [5 empty] | 3.2662 |  | 3.1672
153996 | 153 | 5.2875 | 5.433 | 5.2078 | [5 empty] | 3.3275 |  | 3.2333
154996 | 154 | 5.3487 | 5.5081 | 5.2599 | [5 empty] | 3.3887 |  | 3.3454
155996 | 155 | 5.41 | 5.5568 | 5.3353 | [5 empty] | 3.45 |  | 3.3673
156996 | 156 | 5.4712 | 5.6207 | 5.4035 | [5 empty] | 3.5112 |  | 3.4462
157996 | 157 | 5.5325 | 5.6847 | 5.4572 | [5 empty] | 3.5725 |  | 3.5073
158997 | 158.001 | 5.5937 | 5.7399 | 5.5335 | [5 empty] | 3.6337 |  | 3.5582
159996 | 159 | 5.655 | 5.8042 | 5.5614 | [5 empty] | 3.695 |  | 3.6021
160996 | 160 | 5.7162 | 5.8608 | 5.6393 | [5 empty] | 3.7562 |  | 3.6898
161996 | 161 | 5.7775 | 5.9173 | 5.7112 | [5 empty] | 3.8175 |  | 3.7379
162996 | 162 | 5.8387 | 5.9833 | 5.7509 | [5 empty] | 3.8787 |  | 3.7913
163996 | 163 | 5.9 | 6.0516 | 5.8027 | [5 empty] | 3.94 |  | 3.8579
164996 | 164 | 5.9612 | 6.1107 | 5.8828 | [5 empty] | 4.0012 |  | 3.9204
165996 | 165 | 6.0225 | 6.1725 | 5.9515 | [5 empty] | 4.0625 |  | 3.9838
166996 | 166 | 6.0837 | 6.2387 | 6.0084 | [5 empty] | 4.1237 |  | 4.0438
167996 | 167 | 6.145 | 6.3115 | 6.0509 | [5 empty] | 4.185 |  | 4.1075
168996 | 168 | 6.2062 | 6.3677 | 6.1272 | [5 empty] | 4.2462 |  | 4.161
169996 | 169 | 6.2675 | 6.4203 | 6.1989 | [5 empty] | 4.3075 |  | 4.247
170996 | 170 | 6.3287 | 6.4883 | 6.2349 | [5 empty] | 4.3687 |  | 4.2875
171996 | 171 | 6.39 | 6.5507 | 6.3008 | [5 empty] | 4.43 |  | 4.3295
172996 | 172 | 6.4512 | 6.6082 | 6.3711 | [5 empty] | 4.4912 |  | 4.4097
173996 | 173 | 6.5125 | 6.6648 | 6.4412 | [5 empty] | 4.5525 |  | 4.493
174996 | 174 | 6.5737 | 6.7338 | 6.4811 | [5 empty] | 4.6137 |  | 4.529
175996 | 175 | 6.6 | 6.785 | 6.5488 | [5 empty] | 4.675 |  | 4.5673
176996 | 176 | 6.6 | 6.7964 | 6.5844 | [5 empty] | 4.7362 |  | 4.6412
177996 | 177 | 6.6 | 6.8002 | 6.591 | [5 empty] | 4.7975 |  | 4.7397
178996 | 178 | 6.6 | 6.794 | 6.6198 | [5 empty] | 4.8587 |  | 4.7789
179996 | 179 | 6.6 | 6.7891 | 6.5996 | X |  |  |  |  | 4.92 |  | 4.8153
180996 | 180 | 6.6 | 6.7834 | 6.6129 | [5 empty] | 4.9812 |  | 4.9285
181996 | 181 | 6.6 | 6.7841 | 6.6053 | [5 empty] | 5.0425 |  | 4.9728
182996 | 182 | 6.6 | 6.7829 | 6.5975 | [5 empty] | 5.1037 |  | 5.0135
183996 | 183 | 6.6 | 6.7743 | 6.6185 | [5 empty] | 5.165 |  | 5.0859
184996 | 184 | 6.5388 | 6.7467 | 6.5771 | [5 empty] | 5.2262 |  | 5.1405
185996 | 185 | 6.4775 | 6.6849 | 6.5654 | [5 empty] | 5.2875 |  | 5.2082
186996 | 186 | 6.4163 | 6.6186 | 6.4944 | [5 empty] | 5.3487 |  | 5.2681
187996 | 187 | 6.355 | 6.5521 | 6.4498 | [5 empty] | 5.41 |  | 5.3226
188996 | 188 | 6.2938 | 6.484 | 6.3718 | [5 empty] | 5.4712 |  | 5.3738
189996 | 189 | 6.2325 | 6.4289 | 6.3023 | [5 empty] | 5.5325 |  | 5.4721
190996 | 190 | 6.1713 | 6.3653 | 6.2488 | [5 empty] | 5.5937 |  | 5.5307
191996 | 191 | 6.11 | 6.2975 | 6.2053 | [5 empty] | 5.655 |  | 5.5664
192996 | 192 | 6.0488 | 6.2315 | 6.1227 | [5 empty] | 5.7162 |  | 5.6311
193996 | 193 | 5.9875 | 6.18 | 6.0516 | [5 empty] | 5.7775 |  | 5.7204
194996 | 194 | 5.9263 | 6.1129 | 6.0204 | [5 empty] | 5.8387 |  | 5.7622
195996 | 195 | 5.865 | 6.0502 | 5.9504 | [5 empty] | 5.9 |  | 5.8113
196996 | 196 | 5.8038 | 5.9863 | 5.897 | [5 empty] | 5.9612 |  | 5.8671
197996 | 197 | 5.7425 | 5.919 | 5.8235 | [5 empty] | 6.0225 |  | 5.9521
198996 | 198 | 5.6813 | 5.8477 | 5.7633 | [5 empty] | 6.0837 |  | 6.0118
199996 | 199 | 5.62 | 5.7972 | 5.6907 | [5 empty] | 6.145 |  | 6.0445
200996 | 200 | 5.5588 | 5.7306 | 5.6397 | [5 empty] | 6.2062 |  | 6.116
201996 | 201 | 5.4975 | 5.6741 | 5.5558 | [5 empty] | 6.2675 |  | 6.1955
202996 | 202 | 5.4363 | 5.6193 | 5.5074 | [5 empty] | 6.3287 |  | 6.2511
203996 | 203 | 5.375 | 5.554 | 5.467 | [5 empty] | 6.39 |  | 6.2998
204996 | 204 | 5.3138 | 5.4844 | 5.4047 | [5 empty] | 6.4512 |  | 6.3682
205996 | 205 | 5.2525 | 5.4257 | 5.3123 | [5 empty] | 6.5125 |  | 6.4268
206996 | 206 | 5.1913 | 5.3716 | 5.258 | [5 empty] | 6.5737 |  | 6.5046
207996 | 207 | 5.13 | 5.3032 | 5.2325 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5464
208996 | 208 | 5.0688 | 5.236 | 5.1478 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5988
209996 | 209 | 5.0075 | 5.1787 | 5.0664 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5946
210996 | 210 | 4.9463 | 5.1215 | 5.0246 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6002
211996 | 211 | 4.885 | 5.0541 | 4.9816 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.609
212996 | 212 | 4.8238 | 4.9876 | 4.9008 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6087
213996 | 213 | 4.7625 | 4.9345 | 4.834 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6025
214996 | 214 | 4.7013 | 4.8701 | 4.7778 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5984
215996 | 215 | 4.64 | 4.8021 | 4.7368 | [5 empty] | 1 |  | 0.98616
216996 | 216 | 4.5788 | 4.7376 | 4.6713 | [5 empty] | 1 |  | 0.99527
217996 | 217 | 4.5175 | 4.6815 | 4.5811 | [5 empty] | 1 |  | 0.99356
218996 | 218 | 4.4563 | 4.6256 | 4.5249 | [5 empty] | 1 |  | 0.99553
219996 | 219 | 4.395 | 4.5704 | 4.4746 | [5 empty] | 1.0612 |  | 1.0202
220996 | 220 | 4.3338 | 4.5101 | 4.4175 | [5 empty] | 1.1225 |  | 1.0593
221996 | 221 | 4.2725 | 4.4456 | 4.3575 | [5 empty] | 1.1837 |  | 1.1093
222996 | 222 | 4.2113 | 4.3719 | 4.3038 | [5 empty] | 1.245 |  | 1.1601
223996 | 223 | 4.15 | 4.3078 | 4.2402 | [5 empty] | 1.3062 |  | 1.239
224996 | 224 | 4.0888 | 4.2526 | 4.1636 | [5 empty] | 1.3675 |  | 1.2874
225996 | 225 | 4.0275 | 4.1908 | 4.1061 | [5 empty] | 1.4287 |  | 1.3336
226996 | 226 | 3.9663 | 4.1282 | 4.0439 | [5 empty] | 1.49 |  | 1.3919
227996 | 227 | 3.905 | 4.0601 | 4.0033 | [5 empty] | 1.5512 |  | 1.4829
228996 | 228 | 3.8438 | 4.0011 | 3.9233 | [5 empty] | 1.6125 |  | 1.5348
229996 | 229 | 3.7825 | 3.94 | 3.8575 | [5 empty] | 1.6737 |  | 1.6072
230996 | 230 | 3.7213 | 3.8781 | 3.7939 | [5 empty] | 1.735 |  | 1.6541
231996 | 231 | 3.66 | 3.8128 | 3.7553 | [5 empty] | 1.7962 |  | 1.713
232996 | 232 | 3.5988 | 3.7497 | 3.6751 | [5 empty] | 1.8575 |  | 1.7809
233996 | 233 | 3.5375 | 3.6976 | 3.6051 | [5 empty] | 1.9187 |  | 1.8298
234996 | 234 | 3.4763 | 3.6323 | 3.5635 | [5 empty] | 1.98 |  | 1.885
235996 | 235 | 3.415 | 3.5637 | 3.5126 | [5 empty] | 2.0412 |  | 1.9691
236996 | 236 | 3.3538 | 3.5062 | 3.4211 | [5 empty] | 2.1025 |  | 2.0313
237996 | 237 | 3.2925 | 3.453 | 3.3494 | [5 empty] | 2.1637 |  | 2.0816
238996 | 238 | 3.2313 | 3.389 | 3.3177 | [5 empty] | 2.225 |  | 2.1187
239997 | 239.001 | 3.17 | 3.3191 | 3.2718 | [5 empty] | 2.2862 |  | 2.2045
240996 | 240 | 3.1088 | 3.2574 | 3.1682 | [5 empty] | 2.3475 |  | 2.276
241996 | 241 | 3.0475 | 3.2006 | 3.1047 | [5 empty] | 2.4087 |  | 2.319
242996 | 242 | 2.9863 | 3.147 | 3.0573 | [5 empty] | 2.47 |  | 2.3975
243996 | 243 | 2.925 | 3.0814 | 3.0197 | [5 empty] | 2.5312 |  | 2.4581
244996 | 244 | 2.8638 | 3.0111 | 2.9571 | [5 empty] | 2.5925 |  | 2.5272
245996 | 245 | 2.8025 | 2.9509 | 2.8677 | [5 empty] | 2.6537 |  | 2.5703
246996 | 246 | 2.7413 | 2.8903 | 2.8206 | [5 empty] | 2.715 |  | 2.6176
247996 | 247 | 2.68 | 2.8214 | 2.7808 | [5 empty] | 2.7762 |  | 2.7059
248996 | 248 | 2.6188 | 2.7709 | 2.6724 | [5 empty] | 2.8375 |  | 2.7636
249996 | 249 | 2.5575 | 2.712 | 2.632 | [5 empty] | 2.8987 |  | 2.8231
250996 | 250 | 2.4963 | 2.6432 | 2.5891 | [5 empty] | 2.96 |  | 2.8728
251996 | 251 | 2.435 | 2.5732 | 2.5318 | [5 empty] | 3.0212 |  | 2.9437
252996 | 252 | 2.3738 | 2.5083 | 2.4631 | [5 empty] | 3.0825 |  | 3.0177
253996 | 253 | 2.3125 | 2.4548 | 2.3668 | [5 empty] | 3.1437 |  | 3.0599
254996 | 254 | 2.2513 | 2.3962 | 2.3306 | [5 empty] | 3.205 |  | 3.1104
255996 | 255 | 2.19 | 2.3435 | 2.2639 | [5 empty] | 3.2662 |  | 3.2028
256996 | 256 | 2.1288 | 2.2837 | 2.1971 | [5 empty] | 3.3275 |  | 3.2451
257996 | 257 | 2.0675 | 2.2152 | 2.1535 | [5 empty] | 3.3887 |  | 3.3123
258996 | 258 | 2.0063 | 2.1388 | 2.1055 | [5 empty] | 3.45 |  | 3.3608
259996 | 259 | 1.945 | 2.0772 | 2.032 | [5 empty] | 3.5112 |  | 3.4294
260996 | 260 | 1.8838 | 2.0246 | 1.9485 | [5 empty] | 3.5725 |  | 3.5168
261996 | 261 | 1.8225 | 1.9642 | 1.8849 | [5 empty] | 3.6337 |  | 3.5532
262996 | 262 | 1.7613 | 1.9044 | 1.842 | [5 empty] | 3.695 |  | 3.5924
263996 | 263 | 1.7 | 1.8383 | 1.7941 | [5 empty] | 3.7562 |  | 3.6786
264996 | 264 | 1.6388 | 1.7722 | 1.7254 | [5 empty] | 3.8175 |  | 3.737
265996 | 265 | 1.5775 | 1.711 | 1.645 | [5 empty] | 3.8787 |  | 3.8131
266996 | 266 | 1.5163 | 1.6456 | 1.6042 | [5 empty] | 3.94 |  | 3.8515
267996 | 267 | 1.455 | 1.5863 | 1.5328 | [5 empty] | 4.0012 |  | 3.913
268996 | 268 | 1.3938 | 1.5363 | 1.465 | [5 empty] | 4.0625 |  | 3.9915
269996 | 269 | 1.3325 | 1.4768 | 1.406 | [5 empty] | 4.1237 |  | 4.0374
270996 | 270 | 1.2713 | 1.4101 | 1.3578 | [5 empty] | 4.185 |  | 4.0999
271996 | 271 | 1.21 | 1.3306 | 1.3231 | [5 empty] | 4.2462 |  | 4.1704
272996 | 272 | 1.1488 | 1.2652 | 1.2197 | [5 empty] | 4.3075 |  | 4.2417
273996 | 273 | 1.0875 | 1.2111 | 1.1467 | [5 empty] | 4.3687 |  | 4.2766
274996 | 274 | 1.0263 | 1.1577 | 1.0938 | [5 empty] | 4.43 |  | 4.3612
275996 | 275 | 1 | 1.1081 | 1.0566 | [5 empty] | 4.4912 |  | 4.405
276996 | 276 | 1 | 1.0939 | 1.0199 | [5 empty] | 4.5525 |  | 4.4879
277996 | 277 | 1 | 1.0893 | 0.98809 | [5 empty] | 4.6137 |  | 4.5286
278996 | 278 | 1 | 1.0943 | 0.99715 | [5 empty] | 4.675 |  | 4.5702
279996 | 279 | 1 | 1.0991 | 0.99256 | X |  |  |  |  | 4.7362 |  | 4.6711
280996 | 280 | 1 | 1.1053 | 0.98398 | [5 empty] | 4.7975 |  | 4.726
281996 | 281 | 1 | 1.1112 | 0.99182 | [5 empty] | 4.8587 |  | 4.7721
282996 | 282 | 1 | 1.1147 | 0.9979 | [5 empty] | 4.92 |  | 4.8258
283996 | 283 | 1 | 1.1158 | 0.99744 | [5 empty] | 4.9812 |  | 4.8937
284997 | 284.001 | 1.0612 | 1.1433 | 1.0294 | [5 empty] | 5.0425 |  | 4.9657
285996 | 285 | 1.1225 | 1.1979 | 1.039 | [5 empty] | 5.1037 |  | 5.0348
286996 | 286 | 1.1837 | 1.2591 | 1.1175 | [5 empty] | 5.165 |  | 5.0735
287996 | 287 | 1.245 | 1.3135 | 1.1639 | [5 empty] | 5.2262 |  | 5.1625
288996 | 288 | 1.3062 | 1.3673 | 1.23 | [5 empty] | 5.2875 |  | 5.215
289996 | 289 | 1.3675 | 1.4347 | 1.2888 | [5 empty] | 5.3487 |  | 5.2645
290996 | 290 | 1.4287 | 1.5047 | 1.3336 | [5 empty] | 5.41 |  | 5.321
291996 | 291 | 1.49 | 1.5688 | 1.3977 | [5 empty] | 5.4712 |  | 5.3976
292996 | 292 | 1.5512 | 1.6344 | 1.4915 | [5 empty] | 5.5325 |  | 5.4729
293996 | 293 | 1.6125 | 1.6927 | 1.5393 | [5 empty] | 5.5937 |  | 5.4903
294996 | 294 | 1.6737 | 1.7557 | 1.5977 | [5 empty] | 5.655 |  | 5.5314
295996 | 295 | 1.735 | 1.8107 | 1.6569 | [5 empty] | 5.7162 |  | 5.6411
296996 | 296 | 1.7962 | 1.8713 | 1.7108 | [5 empty] | 5.7775 |  | 5.7521
297996 | 297 | 1.8575 | 1.939 | 1.7794 | [5 empty] | 5.8387 |  | 5.781
298996 | 298 | 1.9187 | 2.0074 | 1.8312 | [5 empty] | 5.9 |  | 5.8187
299996 | 299 | 1.98 | 2.0687 | 1.8921 | [5 empty] | 5.9612 |  | 5.8812
300996 | 300 | 2.0412 | 2.1253 | 1.9893 | [5 empty] | 6.0225 |  | 5.93
301996 | 301 | 2.1025 | 2.1808 | 2.0272 | [5 empty] | 6.0837 |  | 6.0161
302996 | 302 | 2.1637 | 2.2433 | 2.0866 | [5 empty] | 6.145 |  | 6.045
303996 | 303 | 2.225 | 2.313 | 2.1237 | [5 empty] | 6.2062 |  | 6.1234
304996 | 304 | 2.2862 | 2.3832 | 2.2059 | [5 empty] | 6.2675 |  | 6.2171
305997 | 305.001 | 2.3475 | 2.4398 | 2.2797 | [5 empty] | 6.3287 |  | 6.2419
306996 | 306 | 2.4087 | 2.5059 | 2.3214 | [5 empty] | 6.39 |  | 6.3071
307996 | 307 | 2.47 | 2.5721 | 2.3772 | [5 empty] | 6.4512 |  | 6.3691
308996 | 308 | 2.5312 | 2.6258 | 2.4612 | [5 empty] | 6.5125 |  | 6.4557
309996 | 309 | 2.5925 | 2.683 | 2.5241 | [5 empty] | 6.5737 |  | 6.5046
310996 | 310 | 2.6537 | 2.7455 | 2.5714 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5165
311996 | 311 | 2.715 | 2.8135 | 2.6164 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5897
312996 | 312 | 2.7762 | 2.8769 | 2.7071 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.614
313996 | 313 | 2.8375 | 2.9323 | 2.7674 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6118
314996 | 314 | 2.8987 | 2.9904 | 2.8295 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6205
315996 | 315 | 2.96 | 3.0508 | 2.8686 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5975
316996 | 316 | 3.0212 | 3.1193 | 2.9463 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5996
317996 | 317 | 3.0825 | 3.1796 | 3.0212 | [5 empty] | 1 |  | 0.98088
318996 | 318 | 3.1437 | 3.2411 | 3.0673 | [5 empty] | 1 |  | 0.98836
319996 | 319 | 3.205 | 3.302 | 3.1162 | [5 empty] | 1 |  | 0.99597
320996 | 320 | 3.2662 | 3.3744 | 3.1672 | [5 empty] | 1 |  | 0.98956
321996 | 321 | 3.3275 | 3.4544 | 3.2333 | [5 empty] | 1 |  | 0.99366
322996 | 322 | 3.3887 | 3.5191 | 3.3454 | [5 empty] | 1 |  | 0.99398
323996 | 323 | 3.45 | 3.5722 | 3.3673 | [5 empty] | 1.0612 |  | 1.0175
324996 | 324 | 3.5112 | 3.6263 | 3.4462 | [5 empty] | 1.1225 |  | 1.0586
325996 | 325 | 3.5725 | 3.6745 | 3.5073 | [5 empty] | 1.1837 |  | 1.1062
326996 | 326 | 3.6337 | 3.7353 | 3.5582 | [5 empty] | 1.245 |  | 1.1586
327996 | 327 | 3.695 | 3.8003 | 3.6021 | [5 empty] | 1.3062 |  | 1.2332
328996 | 328 | 3.7562 | 3.8523 | 3.6898 | [5 empty] | 1.3675 |  | 1.2856
329996 | 329 | 3.8175 | 3.914 | 3.7379 | [5 empty] | 1.4287 |  | 1.348
330996 | 330 | 3.8787 | 3.9822 | 3.7913 | [5 empty] | 1.49 |  | 1.3893
331996 | 331 | 3.94 | 4.0399 | 3.8579 | [5 empty] | 1.5512 |  | 1.4611
332996 | 332 | 4.0012 | 4.1034 | 3.9204 | [5 empty] | 1.6125 |  | 1.5519
333996 | 333 | 4.0625 | 4.1666 | 3.9838 | [5 empty] | 1.6737 |  | 1.5955
334996 | 334 | 4.1237 | 4.2325 | 4.0438 | [5 empty] | 1.735 |  | 1.6547
335996 | 335 | 4.185 | 4.2874 | 4.1075 | [5 empty] | 1.7962 |  | 1.7048
336996 | 336 | 4.2462 | 4.3478 | 4.161 | [5 empty] | 1.8575 |  | 1.7632
337996 | 337 | 4.3075 | 4.4112 | 4.247 | [5 empty] | 1.9187 |  | 1.8474
338996 | 338 | 4.3687 | 4.4731 | 4.2875 | [5 empty] | 1.98 |  | 1.888
339996 | 339 | 4.43 | 4.5424 | 4.3295 | [5 empty] | 2.0412 |  | 1.9527
340996 | 340 | 4.4912 | 4.599 | 4.4097 | [5 empty] | 2.1025 |  | 2.08
341996 | 341 | 4.5525 | 4.6535 | 4.493 | [5 empty] | 2.1637 |  | 2.0842
342996 | 342 | 4.6137 | 4.7149 | 4.529 | [5 empty] | 2.225 |  | 2.1235
343996 | 343 | 4.675 | 4.7907 | 4.5673 | [5 empty] | 2.2862 |  | 2.2197
344996 | 344 | 4.7362 | 4.8647 | 4.6412 | [5 empty] | 2.3475 |  | 2.2763
345996 | 345 | 4.7975 | 4.9064 | 4.7397 | [5 empty] | 2.4087 |  | 2.3247
346996 | 346 | 4.8587 | 4.9671 | 4.7789 | [5 empty] | 2.47 |  | 2.3729
347996 | 347 | 4.92 | 5.0394 | 4.8153 | [5 empty] | 2.5312 |  | 2.4598
348996 | 348 | 4.9812 | 5.1004 | 4.9285 | [5 empty] | 2.5925 |  | 2.5337
349996 | 349 | 5.0425 | 5.1577 | 4.9728 | [5 empty] | 2.6537 |  | 2.5607
350996 | 350 | 5.1037 | 5.2255 | 5.0135 | [5 empty] | 2.715 |  | 2.6214
351996 | 351 | 5.165 | 5.2839 | 5.0859 | [5 empty] | 2.7762 |  | 2.6973
352996 | 352 | 5.2262 | 5.3449 | 5.1405 | [5 empty] | 2.8375 |  | 2.7638
353996 | 353 | 5.2875 | 5.4062 | 5.2082 | [5 empty] | 2.8987 |  | 2.8279
354996 | 354 | 5.3487 | 5.4723 | 5.2681 | [5 empty] | 2.96 |  | 2.8659
355996 | 355 | 5.41 | 5.533 | 5.3226 | [5 empty] | 3.0212 |  | 2.942
356996 | 356 | 5.4712 | 5.603 | 5.3738 | [5 empty] | 3.0825 |  | 3.0052
357996 | 357 | 5.5325 | 5.6678 | 5.4721 | [5 empty] | 3.1437 |  | 3.0648
358996 | 358 | 5.5937 | 5.7201 | 5.5307 | [5 empty] | 3.205 |  | 3.1072
359996 | 359 | 5.655 | 5.7798 | 5.5664 | [5 empty] | 3.2662 |  | 3.1956
360996 | 360 | 5.7162 | 5.8461 | 5.6311 | [5 empty] | 3.3275 |  | 3.2761
361996 | 361 | 5.7775 | 5.9046 | 5.7204 | [5 empty] | 3.3887 |  | 3.2889
362996 | 362 | 5.8387 | 5.9622 | 5.7622 | [5 empty] | 3.45 |  | 3.3637
363996 | 363 | 5.9 | 6.0263 | 5.8113 | [5 empty] | 3.5112 |  | 3.4381
364996 | 364 | 5.9612 | 6.0942 | 5.8671 | [5 empty] | 3.5725 |  | 3.5072
365996 | 365 | 6.0225 | 6.1492 | 5.9521 | [5 empty] | 3.6337 |  | 3.5538
366996 | 366 | 6.0837 | 6.2086 | 6.0118 | [5 empty] | 3.695 |  | 3.5969
367996 | 367 | 6.145 | 6.2771 | 6.0445 | [5 empty] | 3.7562 |  | 3.6846
368996 | 368 | 6.2062 | 6.3483 | 6.116 | [5 empty] | 3.8175 |  | 3.7415
369996 | 369 | 6.2675 | 6.4039 | 6.1955 | [5 empty] | 3.8787 |  | 3.807
370996 | 370 | 6.3287 | 6.4639 | 6.2511 | [5 empty] | 3.94 |  | 3.8559
371996 | 371 | 6.39 | 6.528 | 6.2998 | [5 empty] | 4.0012 |  | 3.9191
372996 | 372 | 6.4512 | 6.5923 | 6.3682 | [5 empty] | 4.0625 |  | 3.9963
373996 | 373 | 6.5125 | 6.6556 | 6.4268 | [5 empty] | 4.1237 |  | 4.0406
374996 | 374 | 6.5737 | 6.7228 | 6.5046 | [5 empty] | 4.185 |  | 4.1018
375996 | 375 | 6.6 | 6.7673 | 6.5464 | [5 empty] | 4.2462 |  | 4.174
376996 | 376 | 6.6 | 6.7714 | 6.5988 | [5 empty] | 4.3075 |  | 4.245
377996 | 377 | 6.6 | 6.7773 | 6.5946 | [5 empty] | 4.3687 |  | 4.2833
378996 | 378 | 6.6 | 6.7801 | 6.6002 | [5 empty] | 4.43 |  | 4.3509
379996 | 379 | 6.6 | 6.7733 | 6.609 | [5 empty] | 4.4912 |  | 4.4215
380996 | 380 | 6.6 | 6.7698 | 6.6087 | [5 empty] | 4.5525 |  | 4.4911
381996 | 381 | 6.6 | 6.7723 | 6.6025 | [5 empty] | 4.6137 |  | 4.5292
382996 | 382 | 6.6 | 6.7701 | 6.5984 | X |  |  |  |  | 4.675 |  | 4.568
383996 | 383 | 6.6 | 6.7671 | 6.6054 | [5 empty] | 4.7362 |  | 4.6353
384996 | 384 | 6.5388 | 6.7345 | 6.588 | [5 empty] | 4.7975 |  | 4.7362
385996 | 385 | 6.4775 | 6.681 | 6.5347 | [5 empty] | 4.8587 |  | 4.7779
386996 | 386 | 6.4163 | 6.6222 | 6.4981 | [5 empty] | 4.92 |  | 4.8265
387996 | 387 | 6.355 | 6.5543 | 6.4513 | [5 empty] | 4.9812 |  | 4.911
388996 | 388 | 6.2938 | 6.4822 | 6.3783 | [5 empty] | 5.0425 |  | 4.9709
389996 | 389 | 6.2325 | 6.428 | 6.3023 | [5 empty] | 5.1037 |  | 5.0358
390996 | 390 | 6.1713 | 6.3678 | 6.2448 | [5 empty] | 5.165 |  | 5.0666
391996 | 391 | 6.11 | 6.2979 | 6.2101 | [5 empty] | 5.2262 |  | 5.1509
392996 | 392 | 6.0488 | 6.2337 | 6.1118 | [5 empty] | 5.2875 |  | 5.2172
393996 | 393 | 5.9875 | 6.1838 | 6.051 | [5 empty] | 5.3487 |  | 5.2683
394996 | 394 | 5.9263 | 6.118 | 6.0158 | [5 empty] | 5.41 |  | 5.324
395996 | 395 | 5.865 | 6.0442 | 5.9663 | [5 empty] | 5.4712 |  | 5.3843
396996 | 396 | 5.8038 | 5.9871 | 5.878 | [5 empty] | 5.5325 |  | 5.474
397996 | 397 | 5.7425 | 5.9329 | 5.813 | [5 empty] | 5.5937 |  | 5.5332
398996 | 398 | 5.6813 | 5.8685 | 5.7597 | [5 empty] | 5.655 |  | 5.5681
399996 | 399 | 5.62 | 5.8096 | 5.7023 | [5 empty] | 5.7162 |  | 5.6291
400996 | 400 | 5.5588 | 5.7448 | 5.6474 | [5 empty] | 5.7775 |  | 5.7224
401996 | 401 | 5.4975 | 5.6815 | 5.5619 | [5 empty] | 5.8387 |  | 5.7619
402996 | 402 | 5.4363 | 5.6511 | 5.4307 | [5 empty] | 5.9 |  | 5.8027
403996 | 403 | 5.375 | 5.6185 | 5.4378 | [5 empty] | 5.9612 |  | 5.8725
404996 | 404 | 5.3138 | 5.5639 | 5.3918 | [5 empty] | 6.0225 |  | 5.9527
405996 | 405 | 5.2525 | 5.5061 | 5.3259 | [5 empty] | 6.0837 |  | 5.9992
406996 | 406 | 5.1913 | 5.4356 | 5.2849 | [5 empty] | 6.145 |  | 6.0524
407996 | 407 | 5.13 | 5.366 | 5.2278 | [5 empty] | 6.2062 |  | 6.1337
408996 | 408 | 5.0688 | 5.3034 | 5.1555 | [5 empty] | 6.2675 |  | 6.2012
409996 | 409 | 5.0075 | 5.2609 | 5.0646 | [5 empty] | 6.3287 |  | 6.2452
410996 | 410 | 4.9463 | 5.202 | 5.0269 | [5 empty] | 6.39 |  | 6.3009
411996 | 411 | 4.885 | 5.1376 | 4.977 | [5 empty] | 6.4512 |  | 6.3725
412996 | 412 | 4.8238 | 5.0774 | 4.8933 | [5 empty] | 6.5125 |  | 6.4393
413996 | 413 | 4.7625 | 5.0126 | 4.8461 | [5 empty] | 6.5737 |  | 6.4894
414996 | 414 | 4.7013 | 4.947 | 4.774 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5532
415996 | 415 | 4.64 | 4.8817 | 4.7348 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6028
416996 | 416 | 4.5788 | 4.8094 | 4.6632 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6014
417996 | 417 | 4.5175 | 4.7489 | 4.5722 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6074
418996 | 418 | 4.4563 | 4.6928 | 4.5339 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5989
419996 | 419 | 4.395 | 4.6232 | 4.4924 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.602
420996 | 420 | 4.3338 | 4.549 | 4.4019 | [5 empty] | 1 |  | 1.0002
421996 | 421 | 4.2725 | 4.4973 | 4.3433 | [5 empty] | 1 |  | 0.99811
422996 | 422 | 4.2113 | 4.4274 | 4.3023 | [5 empty] | 1 |  | 0.99553
423996 | 423 | 4.15 | 4.3522 | 4.2552 | [5 empty] | 1.0551 |  | 0.99799
424996 | 424 | 4.0888 | 4.3042 | 4.1527 | [5 empty] | 1.1164 |  | 1.0614
425996 | 425 | 4.0275 | 4.2393 | 4.1007 | [5 empty] | 1.1776 |  | 1.1038
426996 | 426 | 3.9663 | 4.1677 | 4.0622 | [5 empty] | 1.2389 |  | 1.1444
427996 | 427 | 3.905 | 4.0995 | 3.9965 | [5 empty] | 1.3001 |  | 1.2203
428996 | 428 | 3.8438 | 4.0356 | 3.932 | [5 empty] | 1.3614 |  | 1.2914
429996 | 429 | 3.7825 | 3.9684 | 3.8545 | [5 empty] | 1.4226 |  | 1.324
430996 | 430 | 3.7213 | 3.9057 | 3.7943 | [5 empty] | 1.4839 |  | 1.3889
431996 | 431 | 3.66 | 3.845 | 3.7506 | [5 empty] | 1.5451 |  | 1.4561
432996 | 432 | 3.5988 | 3.7753 | 3.6911 | [5 empty] | 1.6064 |  | 1.5335
433996 | 433 | 3.5375 | 3.7101 | 3.6048 | [5 empty] | 1.6676 |  | 1.5998
434996 | 434 | 3.4763 | 3.6455 | 3.5574 | [5 empty] | 1.7289 |  | 1.6574
435996 | 435 | 3.415 | 3.5833 | 3.5063 | [5 empty] | 1.7901 |  | 1.7111
436996 | 436 | 3.3538 | 3.5205 | 3.4413 | [5 empty] | 1.8514 |  | 1.7738
437996 | 437 | 3.2925 | 3.4559 | 3.367 | [5 empty] | 1.9126 |  | 1.8319
438996 | 438 | 3.2313 | 3.3963 | 3.3056 | [5 empty] | 1.9739 |  | 1.8742
439996 | 439 | 3.17 | 3.3302 | 3.2655 | [5 empty] | 2.0351 |  | 1.9532
440996 | 440 | 3.1088 | 3.265 | 3.2038 | [5 empty] | 2.0964 |  | 2.0267
441996 | 441 | 3.0475 | 3.2045 | 3.1021 | [5 empty] | 2.1576 |  | 2.0822
442996 | 442 | 2.9863 | 3.1478 | 3.0606 | [5 empty] | 2.2189 |  | 2.1227
443996 | 443 | 2.925 | 3.0885 | 3.0129 | [5 empty] | 2.2801 |  | 2.2079
444996 | 444 | 2.8638 | 3.0219 | 2.9423 | [5 empty] | 2.3414 |  | 2.2802
445996 | 445 | 2.8025 | 2.9582 | 2.877 | [5 empty] | 2.4026 |  | 2.3188
446996 | 446 | 2.7413 | 2.8996 | 2.8114 | [5 empty] | 2.4639 |  | 2.3527
447996 | 447 | 2.68 | 2.8353 | 2.773 | [5 empty] | 2.5251 |  | 2.4259
448996 | 448 | 2.6188 | 2.766 | 2.7053 | [5 empty] | 2.5864 |  | 2.5209
449996 | 449 | 2.5575 | 2.7189 | 2.6224 | [5 empty] | 2.6476 |  | 2.5642
450997 | 450.001 | 2.4963 | 2.6503 | 2.5923 | [5 empty] | 2.7089 |  | 2.5955
451996 | 451 | 2.435 | 2.5764 | 2.5341 | [5 empty] | 2.7701 |  | 2.6874
452996 | 452 | 2.3738 | 2.5157 | 2.4496 | [5 empty] | 2.8314 |  | 2.7742
453996 | 453 | 2.3125 | 2.4561 | 2.3774 | [5 empty] | 2.8926 |  | 2.8038
454996 | 454 | 2.2513 | 2.3977 | 2.3235 | [5 empty] | 2.9539 |  | 2.8751
455996 | 455 | 2.19 | 2.3468 | 2.2621 | [5 empty] | 3.0151 |  | 2.9367
456996 | 456 | 2.1288 | 2.2806 | 2.213 | [5 empty] | 3.0764 |  | 3.0113
457996 | 457 | 2.0675 | 2.2184 | 2.1445 | [5 empty] | 3.1376 |  | 3.0612
458996 | 458 | 2.0063 | 2.1453 | 2.1011 | [5 empty] | 3.1989 |  | 3.1065
459996 | 459 | 1.945 | 2.0861 | 2.025 | [5 empty] | 3.2601 |  | 3.1655
460997 | 460.001 | 1.8838 | 2.0313 | 1.9655 | [5 empty] | 3.3214 |  | 3.2726
461996 | 461 | 1.8225 | 1.9671 | 1.8941 | [5 empty] | 3.3826 |  | 3.2911
462996 | 462 | 1.7613 | 1.9064 | 1.8349 | [5 empty] | 3.4439 |  | 3.3656
463996 | 463 | 1.7 | 1.8385 | 1.7973 | [5 empty] | 3.5051 |  | 3.4151
464996 | 464 | 1.6388 | 1.7771 | 1.7143 | [5 empty] | 3.5664 |  | 3.4849
465996 | 465 | 1.5775 | 1.7183 | 1.6358 | [5 empty] | 3.6276 |  | 3.5512
466996 | 466 | 1.5163 | 1.656 | 1.6016 | [5 empty] | 3.6889 |  | 3.5993
467996 | 467 | 1.455 | 1.5896 | 1.5491 | [5 empty] | 3.7501 |  | 3.6728
468996 | 468 | 1.3938 | 1.5394 | 1.4679 | [5 empty] | 3.8114 |  | 3.7447
469996 | 469 | 1.3325 | 1.4746 | 1.3988 | [5 empty] | 3.8726 |  | 3.7893
470996 | 470 | 1.2713 | 1.4109 | 1.3534 | [5 empty] | 3.9339 |  | 3.8573
471996 | 471 | 1.21 | 1.3355 | 1.3175 | [5 empty] | 3.9951 |  | 3.9086
472996 | 472 | 1.1488 | 1.2771 | 1.2093 | [5 empty] | 4.0564 |  | 3.9794
473996 | 473 | 1.0875 | 1.2231 | 1.1479 | [5 empty] | 4.1176 |  | 4.0417
474996 | 474 | 1.0263 | 1.1642 | 1.104 | [5 empty] | 4.1789 |  | 4.0933
475996 | 475 | 1 | 1.1182 | 1.0483 | [5 empty] | 4.2401 |  | 4.151
476996 | 476 | 1 | 1.0999 | 1.0185 | [5 empty] | 4.3014 |  | 4.2458
477996 | 477 | 1 | 1.0896 | 1.0149 | [5 empty] | 4.3626 |  | 4.2859
478996 | 478 | 1 | 1.0927 | 0.98575 | [5 empty] | 4.4239 |  | 4.326
479996 | 479 | 1 | 1.1011 | 0.99128 | [5 empty] | 4.4851 |  | 4.3965
480996 | 480 | 1 | 1.1084 | 0.98616 | X |  |  |  |  | 4.5464 |  | 4.4912
481996 | 481 | 1 | 1.1136 | 0.99527 | [5 empty] | 4.6076 |  | 4.5266
482996 | 482 | 1 | 1.1189 | 0.99356 | [5 empty] | 4.6689 |  | 4.5687
483996 | 483 | 1 | 1.1218 | 0.99553 | [5 empty] | 4.7301 |  | 4.6248
484996 | 484 | 1.0612 | 1.1523 | 1.0202 | [5 empty] | 4.7914 |  | 4.7412
485996 | 485 | 1.1225 | 1.201 | 1.0593 | [5 empty] | 4.8526 |  | 4.7609
486996 | 486 | 1.1837 | 1.2578 | 1.1093 | [5 empty] | 4.9139 |  | 4.8102
487996 | 487 | 1.245 | 1.3174 | 1.1601 | [5 empty] | 4.9751 |  | 4.886
488996 | 488 | 1.3062 | 1.3731 | 1.239 | [5 empty] | 5.0364 |  | 4.9565
489996 | 489 | 1.3675 | 1.4365 | 1.2874 | [5 empty] | 5.0976 |  | 4.9947
490996 | 490 | 1.4287 | 1.5093 | 1.3336 | [5 empty] | 5.1589 |  | 5.0832
491996 | 491 | 1.49 | 1.5787 | 1.3919 | [5 empty] | 5.2201 |  | 5.1413
492996 | 492 | 1.5512 | 1.6426 | 1.4829 | [5 empty] | 5.2814 |  | 5.2157
493996 | 493 | 1.6125 | 1.7031 | 1.5348 | [5 empty] | 5.3426 |  | 5.2631
494996 | 494 | 1.6737 | 1.7614 | 1.6072 | [5 empty] | 5.4039 |  | 5.3202
495996 | 495 | 1.735 | 1.8165 | 1.6541 | [5 empty] | 5.4651 |  | 5.3744
496996 | 496 | 1.7962 | 1.8777 | 1.713 | [5 empty] | 5.5264 |  | 5.4396
497996 | 497 | 1.8575 | 1.9441 | 1.7809 | [5 empty] | 5.5876 |  | 5.5303
498996 | 498 | 1.9187 | 2.0125 | 1.8298 | [5 empty] | 5.6489 |  | 5.5608
499996 | 499 | 1.98 | 2.0785 | 1.885 | [5 empty] | 5.7101 |  | 5.6258
500996 | 500 | 2.0412 | 2.1365 | 1.9691 | [5 empty] | 5.7714 |  | 5.6979
501996 | 501 | 2.1025 | 2.1899 | 2.0313 | [5 empty] | 5.8326 |  | 5.7727
502996 | 502 | 2.1637 | 2.2525 | 2.0816 | [5 empty] | 5.8939 |  | 5.7987
503996 | 503 | 2.225 | 2.3261 | 2.1187 | [5 empty] | 5.9551 |  | 5.8606
504996 | 504 | 2.2862 | 2.381 | 2.2045 | [5 empty] | 6.0164 |  | 5.9505
505996 | 505 | 2.3475 | 2.4403 | 2.276 | [5 empty] | 6.0776 |  | 5.9944
506996 | 506 | 2.4087 | 2.509 | 2.319 | [5 empty] | 6.1389 |  | 6.0401
507996 | 507 | 2.47 | 2.5618 | 2.3975 | [5 empty] | 6.2001 |  | 6.1277
508996 | 508 | 2.5312 | 2.6265 | 2.4581 | [5 empty] | 6.2614 |  | 6.1897
509996 | 509 | 2.5925 | 2.6856 | 2.5272 | [5 empty] | 6.3226 |  | 6.2362
510996 | 510 | 2.6537 | 2.7478 | 2.5703 | [5 empty] | 6.3839 |  | 6.2982
511996 | 511 | 2.715 | 2.8178 | 2.6176 | [5 empty] | 6.4451 |  | 6.3691
512996 | 512 | 2.7762 | 2.8773 | 2.7059 | [5 empty] | 6.5064 |  | 6.4299
513996 | 513 | 2.8375 | 2.9374 | 2.7636 | [5 empty] | 6.5676 |  | 6.4754
514996 | 514 | 2.8987 | 3.0017 | 2.8231 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.554
515996 | 515 | 2.96 | 3.0601 | 2.8728 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5875
516996 | 516 | 3.0212 | 3.1198 | 2.9437 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.5946
517996 | 517 | 3.0825 | 3.1823 | 3.0177 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.6051
518996 | 518 | 3.1437 | 3.2454 | 3.0599 | [5 empty] | 6.6 |  | 6.595
519996 | 519 | 3.205 | 3.3104 | 3.1104
520996 | 520 | 3.2662 | 3.3765 | 3.2028
521996 | 521 | 3.3275 | 3.4257 | 3.2451
522996 | 522 | 3.3887 | 3.4903 | 3.3123
523996 | 523 | 3.45 | 3.5521 | 3.3608
524996 | 524 | 3.5112 | 3.6174 | 3.4294
525996 | 525 | 3.5725 | 3.674 | 3.5168
526996 | 526 | 3.6337 | 3.7344 | 3.5532
527996 | 527 | 3.695 | 3.8045 | 3.5924
528996 | 528 | 3.7562 | 3.8622 | 3.6786
529996 | 529 | 3.8175 | 3.9258 | 3.737
530996 | 530 | 3.8787 | 3.9839 | 3.8131
531996 | 531 | 3.94 | 4.0452 | 3.8515
532996 | 532 | 4.0012 | 4.1173 | 3.913
533996 | 533 | 4.0625 | 4.1722 | 3.9915
534996 | 534 | 4.1237 | 4.2386 | 4.0374
535996 | 535 | 4.185 | 4.2989 | 4.0999
536996 | 536 | 4.2462 | 4.3576 | 4.1704
537996 | 537 | 4.3075 | 4.4226 | 4.2417
538996 | 538 | 4.3687 | 4.4964 | 4.2766
539996 | 539 | 4.43 | 4.5482 | 4.3612
540996 | 540 | 4.4912 | 4.609 | 4.405
541996 | 541 | 4.5525 | 4.6644 | 4.4879
542996 | 542 | 4.6137 | 4.7292 | 4.5286
543996 | 543 | 4.675 | 4.8022 | 4.5702
544996 | 544 | 4.7362 | 4.8473 | 4.6711
545996 | 545 | 4.7975 | 4.9082 | 4.726
546996 | 546 | 4.8587 | 4.9744 | 4.7721
547996 | 547 | 4.92 | 5.041 | 4.8258
548996 | 548 | 4.9812 | 5.1098 | 4.8937
549996 | 549 | 5.0425 | 5.1703 | 4.9657
550996 | 550 | 5.1037 | 5.2305 | 5.0348
551996 | 551 | 5.165 | 5.2901 | 5.0735
552996 | 552 | 5.2262 | 5.3491 | 5.1625
553996 | 553 | 5.2875 | 5.4079 | 5.215
554997 | 554.001 | 5.3487 | 5.4785 | 5.2645
555996 | 555 | 5.41 | 5.5417 | 5.321
556996 | 556 | 5.4712 | 5.6028 | 5.3976
557996 | 557 | 5.5325 | 5.6547 | 5.4729
558996 | 558 | 5.5937 | 5.722 | 5.4903
559996 | 559 | 5.655 | 5.8201 | 5.5314
560996 | 560 | 5.7162 | 5.8855 | 5.6411
561996 | 561 | 5.7775 | 5.937 | 5.7521
562996 | 562 | 5.8387 | 5.9803 | 5.781
563996 | 563 | 5.9 | 6.0349 | 5.8187
564996 | 564 | 5.9612 | 6.0991 | 5.8812
565996 | 565 | 6.0225 | 6.1611 | 5.93
566996 | 566 | 6.0837 | 6.2206 | 6.0161
567996 | 567 | 6.145 | 6.2888 | 6.045
568996 | 568 | 6.2062 | 6.3561 | 6.1234
569996 | 569 | 6.2675 | 6.409 | 6.2171
570996 | 570 | 6.3287 | 6.4661 | 6.2419
571996 | 571 | 6.39 | 6.5299 | 6.3071
572996 | 572 | 6.4512 | 6.5957 | 6.3691
573996 | 573 | 6.5125 | 6.6613 | 6.4557
574996 | 574 | 6.5737 | 6.7163 | 6.5046
575996 | 575 | 6.6 | 6.7713 | 6.5165
576996 | 576 | 6.6 | 6.7909 | 6.5897
577996 | 577 | 6.6 | 6.7887 | 6.614
578996 | 578 | 6.6 | 6.7841 | 6.6118
579996 | 579 | 6.6 | 6.7729 | 6.6205
580996 | 580 | 6.6 | 6.7714 | 6.5975
581996 | 581 | 6.6 | 6.7662 | 6.5996 | X
582996 | 582 | 6.6 | 6.765 | 6.6062
583996 | 583 | 6.6 | 6.7682 | 6.5857
584996 | 584 | 6.5388 | 6.7443 | 6.5974
585996 | 585 | 6.4775 | 6.6936 | 6.534
586996 | 586 | 6.4163 | 6.631 | 6.4996
587996 | 587 | 6.355 | 6.5606 | 6.4577
588996 | 588 | 6.2938 | 6.4883 | 6.3882
589996 | 589 | 6.2325 | 6.4307 | 6.2943
590996 | 590 | 6.1713 | 6.3693 | 6.2562
591996 | 591 | 6.11 | 6.3034 | 6.1986
592996 | 592 | 6.0488 | 6.2382 | 6.1269
593996 | 593 | 5.9875 | 6.1882 | 6.0495
594996 | 594 | 5.9263 | 6.1284 | 6.0035
595996 | 595 | 5.865 | 6.0536 | 5.9716
596996 | 596 | 5.8038 | 5.9994 | 5.8778
597996 | 597 | 5.7425 | 5.936 | 5.8151
598996 | 598 | 5.6813 | 5.8671 | 5.77
599996 | 599 | 5.62 | 5.8128 | 5.6945
600996 | 600 | 5.5588 | 5.7519 | 5.6432
601996 | 601 | 5.4975 | 5.6855 | 5.5873
602996 | 602 | 5.4363 | 5.6265 | 5.4954
603996 | 603 | 5.375 | 5.5886 | 5.4217
604996 | 604 | 5.3138 | 5.5281 | 5.3856
605996 | 605 | 5.2525 | 5.4679 | 5.3105
606996 | 606 | 5.1913 | 5.414 | 5.2591
607996 | 607 | 5.13 | 5.3628 | 5.1973
608996 | 608 | 5.0688 | 5.2977 | 5.1534
609996 | 609 | 5.0075 | 5.2318 | 5.0924
610996 | 610 | 4.9463 | 5.1702 | 5.0157
611996 | 611 | 4.885 | 5.1095 | 4.9749
612996 | 612 | 4.8238 | 5.0399 | 4.9183
613996 | 613 | 4.7625 | 4.9753 | 4.8257
614996 | 614 | 4.7013 | 4.9163 | 4.7799
615996 | 615 | 4.64 | 4.8473 | 4.7354
616996 | 616 | 4.5788 | 4.7869 | 4.666
617996 | 617 | 4.5175 | 4.7241 | 4.5894
618996 | 618 | 4.4563 | 4.6658 | 4.5192
619996 | 619 | 4.395 | 4.6009 | 4.4904
620996 | 620 | 4.3338 | 4.5445 | 4.4011
621996 | 621 | 4.2725 | 4.4743 | 4.3617
622996 | 622 | 4.2113 | 4.4057 | 4.2879
623996 | 623 | 4.15 | 4.3382 | 4.2502
624996 | 624 | 4.0888 | 4.2772 | 4.1703
625996 | 625 | 4.0275 | 4.212 | 4.0982
626996 | 626 | 3.9663 | 4.1501 | 4.0416
627996 | 627 | 3.905 | 4.0824 | 3.998
628996 | 628 | 3.8438 | 4.02 | 3.9338
629996 | 629 | 3.7825 | 3.9616 | 3.8441
630996 | 630 | 3.7213 | 3.8988 | 3.8072
631996 | 631 | 3.66 | 3.8327 | 3.7547
632996 | 632 | 3.5988 | 3.7721 | 3.6542
633996 | 633 | 3.5375 | 3.7123 | 3.6109
634996 | 634 | 3.4763 | 3.6453 | 3.5624
635996 | 635 | 3.415 | 3.5796 | 3.5115
636996 | 636 | 3.3538 | 3.5174 | 3.4431
637996 | 637 | 3.2925 | 3.4567 | 3.3474
638996 | 638 | 3.2313 | 3.4024 | 3.3076
639996 | 639 | 3.17 | 3.332 | 3.2721
640996 | 640 | 3.1088 | 3.269 | 3.1905
641996 | 641 | 3.0475 | 3.2073 | 3.1027
642996 | 642 | 2.9863 | 3.1505 | 3.06
643996 | 643 | 2.925 | 3.0896 | 3.0047
644996 | 644 | 2.8638 | 3.0363 | 2.9501
645996 | 645 | 2.8025 | 2.9597 | 2.8871
646996 | 646 | 2.7413 | 2.8986 | 2.8103
647996 | 647 | 2.68 | 2.8341 | 2.7736
648996 | 648 | 2.6188 | 2.7648 | 2.709
649996 | 649 | 2.5575 | 2.7183 | 2.6193
650996 | 650 | 2.4963 | 2.6527 | 2.5849
651996 | 651 | 2.435 | 2.5847 | 2.53
652996 | 652 | 2.3738 | 2.525 | 2.4527
653996 | 653 | 2.3125 | 2.4635 | 2.385
654996 | 654 | 2.2513 | 2.3981 | 2.3348
655996 | 655 | 2.19 | 2.3502 | 2.2583
656996 | 656 | 2.1288 | 2.2753 | 2.2184
657996 | 657 | 2.0675 | 2.2156 | 2.1412
658996 | 658 | 2.0063 | 2.1448 | 2.0971
659996 | 659 | 1.945 | 2.0872 | 2.0236
660996 | 660 | 1.8838 | 2.0357 | 1.9613
661996 | 661 | 1.8225 | 1.9743 | 1.8905
662996 | 662 | 1.7613 | 1.9125 | 1.8381
663996 | 663 | 1.7 | 1.8438 | 1.7998
664996 | 664 | 1.6388 | 1.7765 | 1.7087
665996 | 665 | 1.5775 | 1.7172 | 1.6429
666996 | 666 | 1.5163 | 1.655 | 1.5961
667996 | 667 | 1.455 | 1.59 | 1.5487
668996 | 668 | 1.3938 | 1.5413 | 1.4698
669996 | 669 | 1.3325 | 1.4783 | 1.3944
670996 | 670 | 1.2713 | 1.4147 | 1.3549
671996 | 671 | 1.21 | 1.3414 | 1.3151
672996 | 672 | 1.1488 | 1.2736 | 1.2206
673996 | 673 | 1.0875 | 1.2232 | 1.147
674996 | 674 | 1.0263 | 1.1662 | 1.1003
675996 | 675 | 1 | 1.1136 | 1.0593
676996 | 676 | 1 | 1.0988 | 1.0177
677996 | 677 | 1 | 1.089 | 1.0123
678996 | 678 | 1 | 1.096 | 0.98088 | X
679997 | 679.001 | 1 | 1.1063 | 0.98836
680996 | 680 | 1 | 1.1147 | 0.99597
681996 | 681 | 1 | 1.1226 | 0.98956
682996 | 682 | 1 | 1.1278 | 0.99366
683996 | 683 | 1 | 1.1339 | 0.99398
684996 | 684 | 1.0612 | 1.1488 | 1.0175
685996 | 685 | 1.1225 | 1.1999 | 1.0586
686996 | 686 | 1.1837 | 1.2598 | 1.1062
687996 | 687 | 1.245 | 1.32 | 1.1586
688996 | 688 | 1.3062 | 1.38 | 1.2332
689996 | 689 | 1.3675 | 1.4434 | 1.2856
690996 | 690 | 1.4287 | 1.5094 | 1.348
691996 | 691 | 1.49 | 1.5795 | 1.3893
692996 | 692 | 1.5512 | 1.6587 | 1.4611
693996 | 693 | 1.6125 | 1.7065 | 1.5519
694996 | 694 | 1.6737 | 1.7592 | 1.5955
695996 | 695 | 1.735 | 1.8142 | 1.6547
696996 | 696 | 1.7962 | 1.882 | 1.7048
697996 | 697 | 1.8575 | 1.9622 | 1.7632
698996 | 698 | 1.9187 | 2.0238 | 1.8474
699996 | 699 | 1.98 | 2.0844 | 1.888
700996 | 700 | 2.0412 | 2.1579 | 1.9527
701996 | 701 | 2.1025 | 2.2082 | 2.08
702996 | 702 | 2.1637 | 2.2562 | 2.0842
703996 | 703 | 2.225 | 2.3268 | 2.1235
704996 | 704 | 2.2862 | 2.3785 | 2.2197
705996 | 705 | 2.3475 | 2.4386 | 2.2763
706996 | 706 | 2.4087 | 2.5038 | 2.3247
707996 | 707 | 2.47 | 2.5738 | 2.3729
708996 | 708 | 2.5312 | 2.6262 | 2.4598
709996 | 709 | 2.5925 | 2.6806 | 2.5337
710996 | 710 | 2.6537 | 2.7467 | 2.5607
711996 | 711 | 2.715 | 2.813 | 2.6214
712996 | 712 | 2.7762 | 2.882 | 2.6973
713996 | 713 | 2.8375 | 2.9379 | 2.7638
714996 | 714 | 2.8987 | 2.9974 | 2.8279
715996 | 715 | 2.96 | 3.0626 | 2.8659
716996 | 716 | 3.0212 | 3.121 | 2.942
717996 | 717 | 3.0825 | 3.1905 | 3.0052
718996 | 718 | 3.1437 | 3.2493 | 3.0648
719996 | 719 | 3.205 | 3.3133 | 3.1072
720996 | 720 | 3.2662 | 3.3818 | 3.1956
721996 | 721 | 3.3275 | 3.42 | 3.2761
722996 | 722 | 3.3887 | 3.4857 | 3.2889
723996 | 723 | 3.45 | 3.5498 | 3.3637
724996 | 724 | 3.5112 | 3.6129 | 3.4381
725996 | 725 | 3.5725 | 3.6734 | 3.5072
726996 | 726 | 3.6337 | 3.7372 | 3.5538
727996 | 727 | 3.695 | 3.8054 | 3.5969
728996 | 728 | 3.7562 | 3.8595 | 3.6846
729996 | 729 | 3.8175 | 3.9213 | 3.7415
730996 | 730 | 3.8787 | 3.9893 | 3.807
731996 | 731 | 3.94 | 4.0484 | 3.8559
732996 | 732 | 4.0012 | 4.1129 | 3.9191
733996 | 733 | 4.0625 | 4.1718 | 3.9963
734996 | 734 | 4.1237 | 4.2368 | 4.0406
735996 | 735 | 4.185 | 4.2961 | 4.1018
736996 | 736 | 4.2462 | 4.3535 | 4.174
737996 | 737 | 4.3075 | 4.4137 | 4.245
738996 | 738 | 4.3687 | 4.4823 | 4.2833
739996 | 739 | 4.43 | 4.5402 | 4.3509
740996 | 740 | 4.4912 | 4.5954 | 4.4215
741996 | 741 | 4.5525 | 4.6516 | 4.4911
742996 | 742 | 4.6137 | 4.713 | 4.5292
743996 | 743 | 4.675 | 4.7874 | 4.568
744996 | 744 | 4.7362 | 4.8639 | 4.6353
745996 | 745 | 4.7975 | 4.912 | 4.7362
746996 | 746 | 4.8587 | 4.9768 | 4.7779
747996 | 747 | 4.92 | 5.044 | 4.8265
748996 | 748 | 4.9812 | 5.0915 | 4.911
749996 | 749 | 5.0425 | 5.1652 | 4.9709
750996 | 750 | 5.1037 | 5.2222 | 5.0358
751996 | 751 | 5.165 | 5.2901 | 5.0666
752996 | 752 | 5.2262 | 5.3502 | 5.1509
753996 | 753 | 5.2875 | 5.4025 | 5.2172
754996 | 754 | 5.3487 | 5.4672 | 5.2683
755996 | 755 | 5.41 | 5.5272 | 5.324
756996 | 756 | 5.4712 | 5.5934 | 5.3843
757996 | 757 | 5.5325 | 5.6609 | 5.474
758996 | 758 | 5.5937 | 5.7124 | 5.5332
759996 | 759 | 5.655 | 5.7705 | 5.5681
760996 | 760 | 5.7162 | 5.8361 | 5.6291
761996 | 761 | 5.7775 | 5.9005 | 5.7224
762996 | 762 | 5.8387 | 5.9578 | 5.7619
763996 | 763 | 5.9 | 6.0281 | 5.8027
764996 | 764 | 5.9612 | 6.0919 | 5.8725
765996 | 765 | 6.0225 | 6.1453 | 5.9527
766996 | 766 | 6.0837 | 6.2111 | 5.9992
767996 | 767 | 6.145 | 6.2769 | 6.0524
768996 | 768 | 6.2062 | 6.3437 | 6.1337
769996 | 769 | 6.2675 | 6.3988 | 6.2012
770996 | 770 | 6.3287 | 6.4632 | 6.2452
771996 | 771 | 6.39 | 6.5292 | 6.3009
772996 | 772 | 6.4512 | 6.5908 | 6.3725
773996 | 773 | 6.5125 | 6.6488 | 6.4393
774996 | 774 | 6.5737 | 6.717 | 6.4894
775996 | 775 | 6.6 | 6.7623 | 6.5532
776996 | 776 | 6.6 | 6.7634 | 6.6028
777996 | 777 | 6.6 | 6.7655 | 6.6014
778996 | 778 | 6.6 | 6.7626 | 6.6074
779996 | 779 | 6.6 | 6.7608 | 6.5989
780996 | 780 | 6.6 | 6.7586 | 6.602 | X
781996 | 781 | 6.6 | 6.7668 | 6.5989
782996 | 782 | 6.6 | 6.7674 | 6.5955
783996 | 783 | 6.6 | 6.7665 | 6.6044
784996 | 784 | 6.5388 | 6.7372 | 6.587
785996 | 785 | 6.4775 | 6.6863 | 6.539
786996 | 786 | 6.4163 | 6.624 | 6.5037
787996 | 787 | 6.355 | 6.5536 | 6.4516
788996 | 788 | 6.2938 | 6.4806 | 6.3675
789996 | 789 | 6.2325 | 6.4265 | 6.2972
790996 | 790 | 6.1713 | 6.3651 | 6.2505
791996 | 791 | 6.11 | 6.2948 | 6.2115
792996 | 792 | 6.0488 | 6.2268 | 6.1383
793996 | 793 | 5.9875 | 6.1755 | 6.0543
794996 | 794 | 5.9263 | 6.1092 | 6.0124
795996 | 795 | 5.865 | 6.0472 | 5.9488
796996 | 796 | 5.8038 | 5.9853 | 5.8832
797996 | 797 | 5.7425 | 5.9294 | 5.8134
798996 | 798 | 5.6813 | 5.8633 | 5.7632
799996 | 799 | 5.62 | 5.7996 | 5.703
800996 | 800 | 5.5588 | 5.7361 | 5.6363
801996 | 801 | 5.4975 | 5.6723 | 5.5593
802996 | 802 | 5.4363 | 5.6152 | 5.5099
803996 | 803 | 5.375 | 5.5565 | 5.4525
804996 | 804 | 5.3138 | 5.497 | 5.3921
805996 | 805 | 5.2525 | 5.4328 | 5.327
806996 | 806 | 5.1913 | 5.3763 | 5.2559
807996 | 807 | 5.13 | 5.3162 | 5.2229
808996 | 808 | 5.0688 | 5.2454 | 5.1707
809996 | 809 | 5.0075 | 5.1825 | 5.0683
810996 | 810 | 4.9463 | 5.1289 | 5.0127
811996 | 811 | 4.885 | 5.0677 | 4.9708
812996 | 812 | 4.8238 | 4.9959 | 4.9056
813996 | 813 | 4.7625 | 4.9409 | 4.8271
814996 | 814 | 4.7013 | 4.8745 | 4.79
815996 | 815 | 4.64 | 4.8074 | 4.733
816996 | 816 | 4.5788 | 4.7483 | 4.6462
817996 | 817 | 4.5175 | 4.6885 | 4.5918
818996 | 818 | 4.4563 | 4.6214 | 4.538
819996 | 819 | 4.395 | 4.5756 | 4.4586
820996 | 820 | 4.3338 | 4.4974 | 4.4463
821996 | 821 | 4.2725 | 4.438 | 4.3525
822996 | 822 | 4.2113 | 4.3687 | 4.2937
823996 | 823 | 4.15 | 4.3173 | 4.2165
824996 | 824 | 4.0888 | 4.2522 | 4.1722
825996 | 825 | 4.0275 | 4.1894 | 4.1008
826996 | 826 | 3.9663 | 4.1267 | 4.0422
827996 | 827 | 3.905 | 4.057 | 4.0024
828996 | 828 | 3.8438 | 4.0037 | 3.9192
829996 | 829 | 3.7825 | 3.9459 | 3.8498
830996 | 830 | 3.7213 | 3.8845 | 3.7944
831996 | 831 | 3.66 | 3.8181 | 3.758
832996 | 832 | 3.5988 | 3.7436 | 3.6866
833996 | 833 | 3.5375 | 3.696 | 3.6004
834996 | 834 | 3.4763 | 3.6298 | 3.5619
835996 | 835 | 3.415 | 3.5644 | 3.5061
836996 | 836 | 3.3538 | 3.5095 | 3.4126
837996 | 837 | 3.2925 | 3.4563 | 3.3516
838996 | 838 | 3.2313 | 3.3966 | 3.3109
839996 | 839 | 3.17 | 3.3234 | 3.2716
840996 | 840 | 3.1088 | 3.2566 | 3.2036
841996 | 841 | 3.0475 | 3.1964 | 3.098
842996 | 842 | 2.9863 | 3.1424 | 3.055
843996 | 843 | 2.925 | 3.0788 | 3.0177
844996 | 844 | 2.8638 | 3.008 | 2.9463
845996 | 845 | 2.8025 | 2.9508 | 2.8718
846996 | 846 | 2.7413 | 2.8927 | 2.8137
847996 | 847 | 2.68 | 2.8208 | 2.7793
848996 | 848 | 2.6188 | 2.7674 | 2.6951
849996 | 849 | 2.5575 | 2.712 | 2.6282
850996 | 850 | 2.4963 | 2.6402 | 2.5949
851996 | 851 | 2.435 | 2.5773 | 2.523
852996 | 852 | 2.3738 | 2.5116 | 2.4636
853996 | 853 | 2.3125 | 2.4539 | 2.3676
854996 | 854 | 2.2513 | 2.3959 | 2.3261
855996 | 855 | 2.19 | 2.3418 | 2.2664
856996 | 856 | 2.1288 | 2.2861 | 2.2067
857996 | 857 | 2.0675 | 2.2187 | 2.1492
858996 | 858 | 2.0063 | 2.1436 | 2.0975
859996 | 859 | 1.945 | 2.0814 | 2.0304
860996 | 860 | 1.8838 | 2.0268 | 1.9618
861996 | 861 | 1.8225 | 1.9698 | 1.8868
862996 | 862 | 1.7613 | 1.9061 | 1.8463
863996 | 863 | 1.7 | 1.8384 | 1.7976
864996 | 864 | 1.6388 | 1.7745 | 1.716
865996 | 865 | 1.5775 | 1.7099 | 1.6449
866996 | 866 | 1.5163 | 1.6461 | 1.6006
867996 | 867 | 1.455 | 1.5885 | 1.5326
868996 | 868 | 1.3938 | 1.5345 | 1.479
869996 | 869 | 1.3325 | 1.4728 | 1.3923
870996 | 870 | 1.2713 | 1.4066 | 1.3584
871996 | 871 | 1.21 | 1.3298 | 1.3194
872996 | 872 | 1.1488 | 1.2695 | 1.2128
873996 | 873 | 1.0875 | 1.2137 | 1.1498
874996 | 874 | 1.0263 | 1.1578 | 1.092
875996 | 875 | 1 | 1.1076 | 1.055
876996 | 876 | 1 | 1.0925 | 1.0234
877996 | 877 | 1 | 1.088 | 0.98951
878996 | 878 | 1 | 1.0983 | 0.98661
879996 | 879 | 1 | 1.1065 | 0.98654
880996 | 880 | 1 | 1.1102 | 0.99253
881996 | 881 | 1 | 1.1148 | 1.0002 | X
882996 | 882 | 1 | 1.1173 | 0.99811
883996 | 883 | 1 | 1.118 | 0.99553
884996 | 884 | 1.0551 | 1.1452 | 0.99799
885996 | 885 | 1.1164 | 1.2024 | 1.0614
886996 | 886 | 1.1776 | 1.2568 | 1.1038
887996 | 887 | 1.2389 | 1.3183 | 1.1444
888996 | 888 | 1.3001 | 1.3734 | 1.2203
889996 | 889 | 1.3614 | 1.4286 | 1.2914
890996 | 890 | 1.4226 | 1.5008 | 1.324
891996 | 891 | 1.4839 | 1.5681 | 1.3889
892996 | 892 | 1.5451 | 1.6378 | 1.4561
893996 | 893 | 1.6064 | 1.6979 | 1.5335
894996 | 894 | 1.6676 | 1.7556 | 1.5998
895996 | 895 | 1.7289 | 1.8094 | 1.6574
896996 | 896 | 1.7901 | 1.8762 | 1.7111
897996 | 897 | 1.8514 | 1.9388 | 1.7738
898996 | 898 | 1.9126 | 2.0041 | 1.8319
899996 | 899 | 1.9739 | 2.0724 | 1.8742
900996 | 900 | 2.0351 | 2.13 | 1.9532
901996 | 901 | 2.0964 | 2.1872 | 2.0267
902996 | 902 | 2.1576 | 2.2503 | 2.0822
903996 | 903 | 2.2189 | 2.3179 | 2.1227
904996 | 904 | 2.2801 | 2.3714 | 2.2079
905996 | 905 | 2.3414 | 2.4256 | 2.2802
906996 | 906 | 2.4026 | 2.4904 | 2.3188
907996 | 907 | 2.4639 | 2.5663 | 2.3527
908996 | 908 | 2.5251 | 2.6321 | 2.4259
909996 | 909 | 2.5864 | 2.6853 | 2.5209
910996 | 910 | 2.6476 | 2.7439 | 2.5642
911996 | 911 | 2.7089 | 2.8186 | 2.5955
912996 | 912 | 2.7701 | 2.8974 | 2.6874
913996 | 913 | 2.8314 | 2.9462 | 2.7742
914996 | 914 | 2.8926 | 3.0086 | 2.8038
915996 | 915 | 2.9539 | 3.0569 | 2.8751
916996 | 916 | 3.0151 | 3.1121 | 2.9367
917996 | 917 | 3.0764 | 3.1768 | 3.0113
918996 | 918 | 3.1376 | 3.2364 | 3.0612
919996 | 919 | 3.1989 | 3.3012 | 3.1065
920996 | 920 | 3.2601 | 3.3638 | 3.1655
921996 | 921 | 3.3214 | 3.4251 | 3.2726
922996 | 922 | 3.3826 | 3.4866 | 3.2911
923996 | 923 | 3.4439 | 3.5439 | 3.3656
924996 | 924 | 3.5051 | 3.6103 | 3.4151
925996 | 925 | 3.5664 | 3.67 | 3.4849
926996 | 926 | 3.6276 | 3.7357 | 3.5512
927996 | 927 | 3.6889 | 3.7997 | 3.5993
928996 | 928 | 3.7501 | 3.8517 | 3.6728
929996 | 929 | 3.8114 | 3.9138 | 3.7447
930996 | 930 | 3.8726 | 3.9776 | 3.7893
931996 | 931 | 3.9339 | 4.0324 | 3.8573
932996 | 932 | 3.9951 | 4.1042 | 3.9086
933996 | 933 | 4.0564 | 4.1656 | 3.9794
934996 | 934 | 4.1176 | 4.2288 | 4.0417
935996 | 935 | 4.1789 | 4.2913 | 4.0933
936996 | 936 | 4.2401 | 4.3528 | 4.151
937996 | 937 | 4.3014 | 4.4105 | 4.2458
938996 | 938 | 4.3626 | 4.47 | 4.2859
939996 | 939 | 4.4239 | 4.5371 | 4.326
940996 | 940 | 4.4851 | 4.6103 | 4.3965
941996 | 941 | 4.5464 | 4.6561 | 4.4912
942996 | 942 | 4.6076 | 4.7155 | 4.5266
943996 | 943 | 4.6689 | 4.7855 | 4.5687
944996 | 944 | 4.7301 | 4.8607 | 4.6248
945996 | 945 | 4.7914 | 4.9038 | 4.7412
946996 | 946 | 4.8526 | 4.9667 | 4.7609
947996 | 947 | 4.9139 | 5.038 | 4.8102
948996 | 948 | 4.9751 | 5.1014 | 4.886
949996 | 949 | 5.0364 | 5.1579 | 4.9565
950996 | 950 | 5.0976 | 5.2342 | 4.9947
951996 | 951 | 5.1589 | 5.2882 | 5.0832
952996 | 952 | 5.2201 | 5.3448 | 5.1413
953996 | 953 | 5.2814 | 5.4009 | 5.2157
954996 | 954 | 5.3426 | 5.4636 | 5.2631
955996 | 955 | 5.4039 | 5.5208 | 5.3202
956996 | 956 | 5.4651 | 5.5842 | 5.3744
957996 | 957 | 5.5264 | 5.6571 | 5.4396
958996 | 958 | 5.5876 | 5.7143 | 5.5303
959996 | 959 | 5.6489 | 5.771 | 5.5608
960996 | 960 | 5.7101 | 5.8339 | 5.6258
961996 | 961 | 5.7714 | 5.9026 | 5.6979
962996 | 962 | 5.8326 | 5.9597 | 5.7727
963996 | 963 | 5.8939 | 6.0228 | 5.7987
964996 | 964 | 5.9551 | 6.0883 | 5.8606
965996 | 965 | 6.0164 | 6.1454 | 5.9505
966996 | 966 | 6.0776 | 6.2086 | 5.9944
967996 | 967 | 6.1389 | 6.2761 | 6.0401
968996 | 968 | 6.2001 | 6.3412 | 6.1277
969996 | 969 | 6.2614 | 6.3961 | 6.1897
970996 | 970 | 6.3226 | 6.4611 | 6.2362
971996 | 971 | 6.3839 | 6.5237 | 6.2982
972996 | 972 | 6.4451 | 6.5836 | 6.3691
973996 | 973 | 6.5064 | 6.6401 | 6.4299
974996 | 974 | 6.5676 | 6.7128 | 6.4754
975996 | 975 | 6.6 | 6.7587 | 6.554
976996 | 976 | 6.6 | 6.7731 | 6.5875
977996 | 977 | 6.6 | 6.7781 | 6.5946
978996 | 978 | 6.6 | 6.7759 | 6.6051
979996 | 979 | 6.6 | 6.7772 | 6.595 | X
980996 | 980 | 6.6 | 6.7786 | 6.6012
981996 | 981 | 6.6 | 6.8024 | 6.5658
982996 | 982 | 6.6 | 6.7944 | 6.6225
983996 | 983 | 6.6 | 6.775 | 6.6195
984996 | 984 | 6.5449 | 6.7429 | 6.5912
985996 | 985 | 6.4836 | 6.6901 | 6.5481
986996 | 986 | 6.4224 | 6.6291 | 6.5097
987996 | 987 | 6.3611 | 6.5652 | 6.4529
988996 | 988 | 6.2999 | 6.4943 | 6.3934
989996 | 989 | 6.2386 | 6.436 | 6.3053
990996 | 990 | 6.1774 | 6.3709 | 6.2617
991996 | 991 | 6.1161 | 6.3049 | 6.2099
992996 | 992 | 6.0549 | 6.2415 | 6.1304
993996 | 993 | 5.9936 | 6.1876 | 6.0529
994996 | 994 | 5.9324 | 6.1264 | 6.0194
995996 | 995 | 5.8711 | 6.0529 | 5.9754
996996 | 996 | 5.8099 | 5.9964 | 5.8923
997996 | 997 | 5.7486 | 5.936 | 5.8239
998996 | 998 | 5.6874 | 5.8684 | 5.769
999996 | 999 | 5.6261 | 5.8168 | 5.6921
1000996 | 1000 | 5.5649 | 5.7563 | 5.6435
1001996 | 1001 | 5.5036 | 5.6894 | 5.5898
1002996 | 1002 | 5.4424 | 5.6323 | 5.4984
1003996 | 1003 | 5.3811 | 5.5677 | 5.4805
1004996 | 1004 | 5.3199 | 5.5086 | 5.3992
1005996 | 1005 | 5.2586 | 5.4387 | 5.3473
1006996 | 1006 | 5.1974 | 5.3765 | 5.2607
1007996 | 1007 | 5.1361 | 5.3236 | 5.2087
1008996 | 1008 | 5.0749 | 5.2601 | 5.1649
1009996 | 1009 | 5.0136 | 5.2003 | 5.0757
1010996 | 1010 | 4.9524 | 5.1529 | 5.0164
1011996 | 1011 | 4.8911 | 5.0832 | 4.9948
1012996 | 1012 | 4.8299 | 5.0217 | 4.8913
1013996 | 1013 | 4.7686 | 4.9697 | 4.8362
1014996 | 1014 | 4.7074 | 4.9049 | 4.7964
1015996 | 1015 | 4.6461 | 4.835 | 4.7428
1016996 | 1016 | 4.5849 | 4.7659 | 4.6591
1017996 | 1017 | 4.5236 | 4.7168 | 4.5892
1018996 | 1018 | 4.4624 | 4.6572 | 4.5384
1019996 | 1019 | 4.4011 | 4.5848 | 4.5075
1020997 | 1020.001 | 4.3399 | 4.5163 | 4.4283
1021996 | 1021 | 4.2786 | 4.4518 | 4.3447
1022996 | 1022 | 4.2174 | 4.3898 | 4.3018
1023996 | 1023 | 4.1561 | 4.3241 | 4.247
1024996 | 1024 | 4.0949 | 4.2651 | 4.1759
1025996 | 1025 | 4.0336 | 4.2022 | 4.1058
1026996 | 1026 | 3.9724 | 4.1394 | 4.0436
1027996 | 1027 | 3.9111 | 4.0763 | 4.0046
1028996 | 1028 | 3.8499 | 4.0097 | 3.9382
1029996 | 1029 | 3.7886 | 3.9569 | 3.855
1030996 | 1030 | 3.7274 | 3.8953 | 3.8121
1031996 | 1031 | 3.6661 | 3.83 | 3.7577
1032996 | 1032 | 3.6049 | 3.7649 | 3.6944
1033996 | 1033 | 3.5436 | 3.7081 | 3.6034
1034996 | 1034 | 3.4824 | 3.6454 | 3.5642
1035996 | 1035 | 3.4211 | 3.5821 | 3.5085
1036996 | 1036 | 3.3599 | 3.5182 | 3.4488
1037996 | 1037 | 3.2986 | 3.4588 | 3.358
1038996 | 1038 | 3.2374 | 3.4164 | 3.2881
1039996 | 1039 | 3.1761 | 3.3379 | 3.2871
1040996 | 1040 | 3.1149 | 3.2821 | 3.1928
1041996 | 1041 | 3.0536 | 3.2138 | 3.134
1042996 | 1042 | 2.9924 | 3.1514 | 3.058
1043996 | 1043 | 2.9311 | 3.091 | 3.0201
1044996 | 1044 | 2.8699 | 3.0229 | 2.9419
1045996 | 1045 | 2.8086 | 2.9641 | 2.8784
1046996 | 1046 | 2.7474 | 2.8969 | 2.8349
1047996 | 1047 | 2.6861 | 2.8337 | 2.7713
1048996 | 1048 | 2.6249 | 2.7722 | 2.6885
1049996 | 1049 | 2.5636 | 2.7233 | 2.6319
1050996 | 1050 | 2.5024 | 2.6598 | 2.5858
1051996 | 1051 | 2.4411 | 2.5883 | 2.545
1052996 | 1052 | 2.3799 | 2.5229 | 2.4575
1053996 | 1053 | 2.3186 | 2.4659 | 2.3874
1054996 | 1054 | 2.2574 | 2.3996 | 2.3457
1055996 | 1055 | 2.1961 | 2.3495 | 2.2643
1056996 | 1056 | 2.1349 | 2.2886 | 2.2032
1057996 | 1057 | 2.0736 | 2.2381 | 2.1556
1058996 | 1058 | 2.0124 | 2.1661 | 2.0908
1059996 | 1059 | 1.9511 | 2.0939 | 2.0456
1060996 | 1060 | 1.8899 | 2.024 | 1.9651
1061996 | 1061 | 1.8286 | 1.9717 | 1.8917
1062996 | 1062 | 1.7674 | 1.9136 | 1.8413
1063996 | 1063 | 1.7061 | 1.85 | 1.7981
1064996 | 1064 | 1.6449 | 1.7786 | 1.7414
1065996 | 1065 | 1.5836 | 1.7173 | 1.6634
1066996 | 1066 | 1.5224 | 1.6533 | 1.5954
1067996 | 1067 | 1.4611 | 1.5924 | 1.5497
1068996 | 1068 | 1.3999 | 1.5368 | 1.4575
1069996 | 1069 | 1.3386 | 1.4873 | 1.3988
1070996 | 1070 | 1.2774 | 1.4246 | 1.362
1071996 | 1071 | 1.2161 | 1.3553 | 1.3153
1072996 | 1072 | 1.1549 | 1.28 | 1.2307
1073996 | 1073 | 1.0936 | 1.2257 | 1.1643
1074996 | 1074 | 1.0324 | 1.1455 | 1.1444
1075996 | 1075 | 1 | 1.093 | 1.038
1076996 | 1076 | 1 | 1.0748 | 0.99939
1077996 | 1077 | 1 | 1.0974 | 0.97602
1078996 | 1078 | 1 | 1.1183 | 0.97408
1079996 | 1079 | 1 | 1.1337 | 0.98114
1080996 | 1080 | 1 | 1.139 | 0.99562
1081996 | 1081 | 1 | 1.1225 | 1.0159 | X
1082996 | 1082 | 1 | 1.1166 | 1.006
1083996 | 1083 | 1 | 1.1069 | 1.0089
1084996 | 1084 | 1.0551 | 1.1261 | 1.008
1085996 | 1085 | 1.1164 | 1.1941 | 1.0223
1086996 | 1086 | 1.1776 | 1.2615 | 1.0968
1087996 | 1087 | 1.2389 | 1.3203 | 1.1487
1088996 | 1088 | 1.3001 | 1.3773 | 1.2217
1089996 | 1089 | 1.3614 | 1.436 | 1.2849
1090996 | 1090 | 1.4226 | 1.5082 | 1.3311
1091996 | 1091 | 1.4839 | 1.5759 | 1.388
1092996 | 1092 | 1.5451 | 1.6398 | 1.4752
1093996 | 1093 | 1.6064 | 1.704 | 1.5283
1094996 | 1094 | 1.6676 | 1.7605 | 1.6041
1095996 | 1095 | 1.7289 | 1.8175 | 1.6393
1096996 | 1096 | 1.7901 | 1.8796 | 1.7039
1097996 | 1097 | 1.8514 | 1.9428 | 1.7787
1098996 | 1098 | 1.9126 | 2.0165 | 1.8279
1099996 | 1099 | 1.9739 | 2.0727 | 1.9007
1100996 | 1100 | 2.0351 | 2.1373 | 1.9446
1101996 | 1101 | 2.0964 | 2.188 | 2.0297
1102996 | 1102 | 2.1576 | 2.2501 | 2.0772
1103996 | 1103 | 2.2189 | 2.3264 | 2.1169
1104996 | 1104 | 2.2801 | 2.3804 | 2.203
1105996 | 1105 | 2.3414 | 2.4419 | 2.2607
1106996 | 1106 | 2.4026 | 2.5094 | 2.3168
1107996 | 1107 | 2.4639 | 2.5617 | 2.3953
1108996 | 1108 | 2.5251 | 2.6249 | 2.4494
1109996 | 1109 | 2.5864 | 2.6811 | 2.518
1110996 | 1110 | 2.6476 | 2.7442 | 2.5671
1111996 | 1111 | 2.7089 | 2.8109 | 2.618
1112996 | 1112 | 2.7701 | 2.8791 | 2.6914
1113996 | 1113 | 2.8314 | 2.9349 | 2.7587
1114996 | 1114 | 2.8926 | 2.9962 | 2.8205
1115996 | 1115 | 2.9539 | 3.0598 | 2.8612
1116996 | 1116 | 3.0151 | 3.1171 | 2.94
1117996 | 1117 | 3.0764 | 3.1793 | 3.0075
1118996 | 1118 | 3.1376 | 3.2393 | 3.0615
1119996 | 1119 | 3.1989 | 3.3032 | 3.11
1120996 | 1120 | 3.2601 | 3.3729 | 3.1619
1121996 | 1121 | 3.3214 | 3.4308 | 3.2751
1122996 | 1122 | 3.3826 | 3.4915 | 3.3002
1123996 | 1123 | 3.4439 | 3.5586 | 3.3414
1124996 | 1124 | 3.5051 | 3.6217 | 3.4339
1125996 | 1125 | 3.5664 | 3.6782 | 3.4961
1126996 | 1126 | 3.6276 | 3.7393 | 3.5479
1127996 | 1127 | 3.6889 | 3.8042 | 3.5967
1128996 | 1128 | 3.7501 | 3.8558 | 3.6801
1129996 | 1129 | 3.8114 | 3.918 | 3.7358
1130996 | 1130 | 3.8726 | 3.9857 | 3.7837
1131996 | 1131 | 3.9339 | 4.0456 | 3.8498
1132997 | 1132.001 | 3.9951 | 4.1109 | 3.9105
1133996 | 1133 | 4.0564 | 4.1697 | 3.9884
1134996 | 1134 | 4.1176 | 4.2332 | 4.037
1135996 | 1135 | 4.1789 | 4.2899 | 4.1017
1136996 | 1136 | 4.2401 | 4.3575 | 4.1463
1137996 | 1137 | 4.3014 | 4.4156 | 4.2398
1138996 | 1138 | 4.3626 | 4.4799 | 4.2773
1139996 | 1139 | 4.4239 | 4.5454 | 4.3336
1140996 | 1140 | 4.4851 | 4.6025 | 4.4139
1141996 | 1141 | 4.5464 | 4.6658 | 4.4867
1142996 | 1142 | 4.6076 | 4.7317 | 4.5082
1143996 | 1143 | 4.6689 | 4.799 | 4.5718
1144996 | 1144 | 4.7301 | 4.8568 | 4.6521
1145996 | 1145 | 4.7914 | 4.9076 | 4.7242
1146996 | 1146 | 4.8526 | 4.9709 | 4.7722
1147996 | 1147 | 4.9139 | 5.0478 | 4.795
1148996 | 1148 | 4.9751 | 5.1029 | 4.8977
1149996 | 1149 | 5.0364 | 5.1616 | 4.9645
1150996 | 1150 | 5.0976 | 5.2242 | 5.0188
1151996 | 1151 | 5.1589 | 5.2815 | 5.0794
1152996 | 1152 | 5.2201 | 5.3436 | 5.1331
1153996 | 1153 | 5.2814 | 5.4073 | 5.2048
1154996 | 1154 | 5.3426 | 5.4719 | 5.2645
1155996 | 1155 | 5.4039 | 5.5404 | 5.3092
1156996 | 1156 | 5.4651 | 5.6299 | 5.347
1157996 | 1157 | 5.5264 | 5.7004 | 5.428
1158996 | 1158 | 5.5876 | 5.7528 | 5.5303
1159996 | 1159 | 5.6489 | 5.7931 | 5.5873
1160996 | 1160 | 5.7101 | 5.8542 | 5.6186
1161996 | 1161 | 5.7714 | 5.9111 | 5.7178
1162996 | 1162 | 5.8326 | 5.9688 | 5.7581
1163996 | 1163 | 5.8939 | 6.0347 | 5.8012
1164996 | 1164 | 5.9551 | 6.1065 | 5.8555
1165996 | 1165 | 6.0164 | 6.169 | 5.9321
1166996 | 1166 | 6.0776 | 6.2226 | 6.018
1167996 | 1167 | 6.1389 | 6.292 | 6.0369
1168996 | 1168 | 6.2001 | 6.3643 | 6.1207
1169996 | 1169 | 6.2614 | 6.4046 | 6.2078
1170996 | 1170 | 6.3226 | 6.4643 | 6.2362
1171996 | 1171 | 6.3839 | 6.5277 | 6.3071
1172996 | 1172 | 6.4451 | 6.5977 | 6.3567
1173996 | 1173 | 6.5064 | 6.6735 | 6.4294
1174996 | 1174 | 6.5676 | 6.7293 | 6.4928
1175996 | 1175 | 6.6 | 6.7814 | 6.5545
1176996 | 1176 | 6.6 | 6.7878 | 6.6002
1177996 | 1177 | 6.6 | 6.7939 | 6.5951
1178996 | 1178 | 6.6 | 6.7977 | 6.5954
1179996 | 1179 | 6.6 | 6.7969 | 6.6014
1180996 | 1180 | 6.6 | 6.8011 | 6.5938
1181996 | 1181 | 6.6 | 6.7958 | 6.5983
1182996 | 1182 | 6.6 | 6.7937 | 6.6063
1183996 | 1183 | 6.6 | 6.7938 | 6.591
1184996 | 1184 | 6.5449 | 6.7644 | 6.6029
1185996 | 1185 | 6.4836 | 6.7023 | 6.5766
1186996 | 1186 | 6.4224 | 6.6331 | 6.4939
1187996 | 1187 | 6.3611 | 6.5668 | 6.4583
1188996 | 1188 | 6.2999 | 6.5007 | 6.3897
1189996 | 1189 | 6.2386 | 6.4366 | 6.3007
1190996 | 1190 | 6.1774 | 6.3761 | 6.259
1191996 | 1191 | 6.1161 | 6.3082 | 6.2104
1192996 | 1192 | 6.0549 | 6.2557 | 6.1271
1193996 | 1193 | 5.9936 | 6.1982 | 6.0668
1194996 | 1194 | 5.9324 | 6.1269 | 6.021
1195996 | 1195 | 5.8711 | 6.0549 | 5.9724
1196996 | 1196 | 5.8099 | 5.9957 | 5.8934
1197996 | 1197 | 5.7486 | 5.9376 | 5.8189
1198996 | 1198 | 5.6874 | 5.8708 | 5.7802
1199996 | 1199 | 5.6261 | 5.8244 | 5.6898
1200996 | 1200 | 5.5649 | 5.7618 | 5.6539
1201996 | 1201 | 5.5036 | 5.6986 | 5.5868
1202996 | 1202 | 5.4424 | 5.636 | 5.5063
1203996 | 1203 | 5.3811 | 5.5842 | 5.4583
1204996 | 1204 | 5.3199 | 5.5328 | 5.3732
1205996 | 1205 | 5.2586 | 5.483 | 5.3247
1206996 | 1206 | 5.1974 | 5.4217 | 5.2792
1207996 | 1207 | 5.1361 | 5.3679 | 5.1986
1208996 | 1208 | 5.0749 | 5.3429 | 5.1288
1209996 | 1209 | 5.0136 | 5.2835 | 5.0856
1210996 | 1210 | 4.9524 | 5.2201 | 5.0377
1211996 | 1211 | 4.8911 | 5.156 | 4.9839
1212996 | 1212 | 4.8299 | 5.0946 | 4.9089
1213996 | 1213 | 4.7686 | 5.0256 | 4.8494
1214996 | 1214 | 4.7074 | 4.9457 | 4.8094
1215996 | 1215 | 4.6461 | 4.8688 | 4.7511
1216996 | 1216 | 4.5849 | 4.7866 | 4.6925
1217996 | 1217 | 4.5236 | 4.7225 | 4.595
1218996 | 1218 | 4.4624 | 4.6626 | 4.5307
1219996 | 1219 | 4.4011 | 4.6027 | 4.4878
1220996 | 1220 | 4.3399 | 4.5413 | 4.423
1221996 | 1221 | 4.2786 | 4.475 | 4.3557
1222997 | 1222.001 | 4.2174 | 4.4204 | 4.2914
1223996 | 1223 | 4.1561 | 4.3482 | 4.2533
1224996 | 1224 | 4.0949 | 4.2915 | 4.1656
1225996 | 1225 | 4.0336 | 4.2308 | 4.1128
1226996 | 1226 | 3.9724 | 4.1531 | 4.0701
1227996 | 1227 | 3.9111 | 4.0939 | 3.9916
1228996 | 1228 | 3.8499 | 4.0222 | 3.9449
1229996 | 1229 | 3.7886 | 3.9612 | 3.8723
1230996 | 1230 | 3.7274 | 3.8956 | 3.8042
1231996 | 1231 | 3.6661 | 3.836 | 3.7448
1232996 | 1232 | 3.6049 | 3.7712 | 3.693
1233996 | 1233 | 3.5436 | 3.7185 | 3.5774
1234996 | 1234 | 3.4824 | 3.6696 | 3.549
1235996 | 1235 | 3.4211 | 3.6154 | 3.5374
1236996 | 1236 | 3.3599 | 3.5376 | 3.4546
1237996 | 1237 | 3.2986 | 3.4727 | 3.3685
1238996 | 1238 | 3.2374 | 3.4012 | 3.327
1239996 | 1239 | 3.1761 | 3.3369 | 3.2555
1240996 | 1240 | 3.1149 | 3.2954 | 3.1966
1241996 | 1241 | 3.0536 | 3.2233 | 3.1319
1242996 | 1242 | 2.9924 | 3.1518 | 3.0873
1243996 | 1243 | 2.9311 | 3.0872 | 3.0184
1244996 | 1244 | 2.8699 | 3.0236 | 2.9609
1245996 | 1245 | 2.8086 | 2.9632 | 2.8862
1246996 | 1246 | 2.7474 | 2.8976 | 2.8377
1247996 | 1247 | 2.6861 | 2.8344 | 2.7739
1248996 | 1248 | 2.6249 | 2.7765 | 2.7131
1249996 | 1249 | 2.5636 | 2.7207 | 2.6201
1250996 | 1250 | 2.5024 | 2.6653 | 2.5684
1251996 | 1251 | 2.4411 | 2.6162 | 2.5201
1252996 | 1252 | 2.3799 | 2.5424 | 2.4803
1253996 | 1253 | 2.3186 | 2.5004 | 2.3691
1254996 | 1254 | 2.2574 | 2.4389 | 2.3259
1255996 | 1255 | 2.1961 | 2.3671 | 2.2833
1256996 | 1256 | 2.1349 | 2.2902 | 2.225
1257996 | 1257 | 2.0736 | 2.2249 | 2.1453
1258996 | 1258 | 2.0124 | 2.1574 | 2.0939
1259996 | 1259 | 1.9511 | 2.09 | 2.0498
1260996 | 1260 | 1.8899 | 2.0329 | 1.9764
1261996 | 1261 | 1.8286 | 1.9776 | 1.8947
1262996 | 1262 | 1.7674 | 1.9176 | 1.8454
1263996 | 1263 | 1.7061 | 1.8506 | 1.802
1264996 | 1264 | 1.6449 | 1.7833 | 1.7282
1265996 | 1265 | 1.5836 | 1.7295 | 1.6537
1266996 | 1266 | 1.5224 | 1.6677 | 1.6008
1267996 | 1267 | 1.4611 | 1.6084 | 1.5386
1268996 | 1268 | 1.3999 | 1.548 | 1.4719
1269996 | 1269 | 1.3386 | 1.4935 | 1.4038
1270996 | 1270 | 1.2774 | 1.4301 | 1.363
1271996 | 1271 | 1.2161 | 1.3577 | 1.3201
1272996 | 1272 | 1.1549 | 1.2891 | 1.262
1273996 | 1273 | 1.0936 | 1.2278 | 1.1444
1274996 | 1274 | 1.0324 | 1.1795 | 1.108
1275996 | 1275 | 1 | 1.1317 | 1.0562
1276996 | 1276 | 1 | 1.0921 | 1.0364
1277996 | 1277 | 1 | 1.0919 | 0.99737
1278996 | 1278 | 1 | 1.0941 | 1.0024
1279996 | 1279 | 1 | 1.0942 | 1.0007
1280996 | 1280 | 1 | 1.1014 | 0.97737
1281996 | 1281 | 1 | 1.1199 | 0.999
1282996 | 1282 | 1 | 1.1304 | 0.98191
1283996 | 1283 | 1 | 1.1387 | 0.99105
1284996 | 1284 | 1 | 1.1343 | 1.008
1285996 | 1285 | 1 | 1.1351 | 1.011
1286996 | 1286 | 1 | 1.1306 | 1.0095
1287996 | 1287 | 1 | 1.1286 | 1.0053
1288996 | 1288 | 1 | 1.1202 | 1.0064
1289996 | 1289 | 1 | 1.105 | 1.0156
1290996 | 1290 | 1 | 1.0957 | 1.0126
1291996 | 1291 | 1 | 1.0896 | 1.0035
1292996 | 1292 | 1 | 1.0967 | 0.98216
1293996 | 1293 | 1 | 1.1039 | 0.99459
1294996 | 1294 | 1 | 1.1137 | 0.98754
1295996 | 1295 | 1 | 1.125 | 0.99014
1296996 | 1296 | 1 | 1.1313 | 0.99107
1297996 | 1297 | 1 | 1.1315 | 1.0114
1298996 | 1298 | 1 | 1.1221 | 1.0189
1299996 | 1299 | 1 | 1.1129 | 1.0104
1300996 | 1300 | 1 | 1.0999 | 1.0184
1301996 | 1301 | 1 | 1.0936 | 1.0062
1302996 | 1302 | 1 | 1.0971 | 0.98141
1303996 | 1303 | 1 | 1.1041 | 0.99046
1304996 | 1304 | 1 | 1.109 | 0.99116
1305996 | 1305 | 1 | 1.117 | 0.98848
1306996 | 1306 | 1 | 1.128 | 0.98185
1307996 | 1307 | 1 | 1.1381 | 0.98515
1308996 | 1308 | 1 | 1.1252 | 1.0141
1309996 | 1309 | 1 | 1.1252 | 0.99623
1310996 | 1310 | 1 | 1.1194 | 1.0138
1311996 | 1311 | 1 | 1.1052 | 1.0186
1312996 | 1312 | 1 | 1.0988 | 1.0116
1313996 | 1313 | 1 | 1.0927 | 1.008
1314996 | 1314 | 1 | 1.0969 | 0.98451
1315996 | 1315 | 1 | 1.1086 | 0.98495
1316996 | 1316 | 1 | 1.1137 | 0.99568
1317996 | 1317 | 1 | 1.1196 | 0.98646
1318996 | 1318 | 1 | 1.1287 | 0.98625
1319996 | 1319 | 1 | 1.1351 | 0.99388
1320996 | 1320 | 1 | 1.1293 | 1.0142
1321996 | 1321 | 1 | 1.1172 | 1.0213
1322996 | 1322 | 1 | 1.1043 | 1.0137
1323996 | 1323 | 1 | 1.0918 | 1.0152
1324996 | 1324 | 1 | 1.0912 | 0.99901
1325996 | 1325 | 1 | 1.0938 | 1.0003
1326996 | 1326 | 1 | 1.0948 | 1.001
1327996 | 1327 | 1 | 1.0961 | 1.0006
1328996 | 1328 | 1 | 1.096 | 1.0043
1329996 | 1329 | 1 | 1.0969 | 0.99932
1330996 | 1330 | 1 | 1.1013 | 1.0011
1331996 | 1331 | 1 | 1.1032 | 0.99803
1332996 | 1332 | 1 | 1.1041 | 0.99672
1333996 | 1333 | 1 | 1.1047 | 0.99992
1334996 | 1334 | 1 | 1.1056 | 0.99944
1335996 | 1335 | 1 | 1.1051 | 1.0009
1336996 | 1336 | 1 | 1.1064 | 1.0018
1337996 | 1337 | 1 | 1.1072 | 0.99919
1338996 | 1338 | 1 | 1.1086 | 0.99872
1339996 | 1339 | 1 | 1.1108 | 0.99761
1340996 | 1340 | 1 | 1.1153 | 0.98682
1341996 | 1341 | 1 | 1.1163 | 1.0014
1342996 | 1342 | 1 | 1.1165 | 0.9992
1341996 | 1341 | 1 | 1.1163 | 1.0014
1342996 | 1342 | 1 | 1.1165 | 0.9992

## Rampas 14% (hidden)
Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  |  | DESC | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT
994 | 0 | 1 | 0.99481 | 0.99324 |  | 59994 | 0 | 1 | 1.0094 | 0.99596 | X | 258994 | 0 | 1 | 0.94608 | 1.0045 | X | 460994 | 0 | 1 | 1.0403 | 0.99121 | X | 660994 | 0 | 1 | 0.97852 | 1.0014 | X | 863994 | 0 | 1 | 1.0492 | 0.98955 | X |  |  | 160994 | 0 | 6.6 | 6.7351 | 6.5257 | X | 359994 | 0 | 6.6 | 6.6641 | 6.5986 | X | 559995 | 0 | 6.6 | 6.6943 | 6.5477 | X | 758994 | 0 | 6.6 | 6.667 | 6.5971 | X | 960994 | 0 | 6.6 | 6.6486 | 6.6083 | X
1994 | 1 | 1 | 0.99341 | 1.002 |  | 60994 | 1 | 1 | 1.0118 | 0.99158 |  | 259994 | 1 | 1 | 0.94508 | 0.99715 |  | 461994 | 1 | 1 | 1.0519 | 0.99259 |  | 661994 | 1 | 1 | 0.9783 | 1.0014 |  | 864994 | 1 | 1 | 1.0486 | 1.0251 |  |  |  | 161994 | 1 | 6.6 | 6.7767 | 6.5828 |  | 360994 | 1 | 6.6 | 6.6727 | 6.5726 |  | 560994 | 0.999 | 6.6 | 6.7202 | 6.5565 |  | 759994 | 1 | 6.6 | 6.6628 | 6.6006 |  | 961994 | 1 | 6.6 | 6.6541 | 6.5894
2994 | 2 | 1 | 0.99818 | 0.99083 |  | 61994 | 2 | 1 | 1.0241 | 0.989 |  | 260994 | 2 | 1 | 0.94268 | 1.0053 |  | 462994 | 2 | 1 | 1.0301 | 1.0398 |  | 662994 | 2 | 1 | 0.97845 | 0.99768 |  | 865994 | 2 | 1 | 1.0313 | 1.0223 |  |  |  | 162994 | 2 | 6.6 | 6.784 | 6.6001 |  | 361994 | 2 | 6.6 | 6.6963 | 6.5596 |  | 561994 | 1.999 | 6.6 | 6.7133 | 6.6232 |  | 760994 | 2 | 6.6 | 6.668 | 6.6018 |  | 962994 | 2 | 6.6 | 6.6583 | 6.5927
3994 | 3 | 1 | 1.0032 | 0.99967 |  | 62994 | 3 | 1 | 1.0459 | 0.95442 |  | 261994 | 3 | 1 | 0.95998 | 0.97817 |  | 463994 | 3 | 1 | 1.0255 | 0.99235 |  | 663994 | 3 | 1 | 0.97954 | 1.0004 |  | 866994 | 3 | 1 | 1.0175 | 1.0173 |  |  |  | 163994 | 3 | 6.6 | 6.7665 | 6.6491 |  | 362994 | 3 | 6.6 | 6.7202 | 6.5822 |  | 562994 | 2.999 | 6.6 | 6.6837 | 6.6235 |  | 761994 | 3 | 6.6 | 6.6682 | 6.598 |  | 963994 | 3 | 6.6 | 6.68 | 6.6079
4994 | 4 | 1 | 1.0003 | 1.0045 |  | 63994 | 4 | 1 | 1.0507 | 1.0206 |  | 262994 | 4 | 1 | 0.98079 | 0.96118 |  | 464994 | 4 | 1 | 1.0403 | 0.98011 |  | 664994 | 4 | 1 | 0.98087 | 0.99906 |  | 867994 | 4 | 1 | 1.0095 | 1.0144 |  |  |  | 164994 | 4 | 6.6 | 6.7475 | 6.6068 |  | 363994 | 4 | 6.6 | 6.7233 | 6.6283 |  | 563994 | 3.999 | 6.6 | 6.6604 | 6.6223 |  | 762994 | 4 | 6.6 | 6.6701 | 6.5885 |  | 964994 | 4 | 6.6 | 6.6759 | 6.6002
5994 | 5 | 1 | 1.0043 | 0.99658 |  | 64994 | 5 | 1 | 1.0497 | 0.99826 |  | 263994 | 5 | 1 | 1.0141 | 0.95986 |  | 465994 | 5 | 1 | 1.0455 | 0.99538 |  | 665994 | 5 | 1 | 0.97995 | 1.0031 |  | 868994 | 5 | 1 | 1.0028 | 0.99522 |  |  |  | 165994 | 5 | 6.6 | 6.7532 | 6.5352 |  | 364994 | 5 | 6.6 | 6.6966 | 6.6467 |  | 564994 | 4.999 | 6.6 | 6.6518 | 6.609 |  | 763994 | 5 | 6.6 | 6.6701 | 6.609 |  | 965994 | 5 | 6.6 | 6.6655 | 6.6164
6994 | 6 | 1 | 1.0142 | 0.98335 |  | 65994 | 6 | 1 | 1.0317 | 1.0309 |  | 264994 | 6 | 1 | 1.0311 | 0.98496 |  | 466994 | 6 | 1 | 1.0376 | 1.0228 |  | 666994 | 6 | 1 | 0.98034 | 1.0005 |  | 869994 | 6 | 1 | 1.0118 | 0.98314 |  |  |  | 166994 | 6 | 6.6 | 6.7941 | 6.5669 |  | 365994 | 6 | 6.6 | 6.673 | 6.6306 |  | 565994 | 5.999 | 6.6 | 6.6536 | 6.5891 |  | 764995 | 6.001 | 6.6 | 6.666 | 6.6001 |  | 966994 | 6 | 6.6 | 6.6639 | 6.597
7994 | 7 | 1 | 1.0081 | 1.0137 |  | 66994 | 7 | 1 | 1.0106 | 1.0259 |  | 265994 | 7 | 1 | 1.0448 | 0.98771 |  | 467994 | 7 | 1 | 1.0317 | 1.0117 |  | 667994 | 7 | 1 | 0.97936 | 1.0015 |  | 870994 | 7 | 1 | 1.0322 | 0.97747 |  |  |  | 167994 | 7 | 6.6 | 6.8148 | 6.6052 |  | 366994 | 7 | 6.6 | 6.6783 | 6.5863 |  | 566994 | 6.999 | 6.6 | 6.6565 | 6.6016 |  | 765994 | 7 | 6.6 | 6.6644 | 6.6079 |  | 967994 | 7 | 6.6 | 6.6688 | 6.5993
8994 | 8 | 1 | 1.002 | 1.0027 |  | 67994 | 8 | 1 | 1.0065 | 1.0032 |  | 266994 | 8 | 1 | 1.0563 | 0.97945 |  | 468994 | 8 | 1 | 1.0215 | 1.0162 |  | 668994 | 8 | 1 | 0.97929 | 1.0002 |  | 871994 | 8 | 1 | 1.0497 | 0.9711 |  |  |  | 168994 | 8 | 6.6 | 6.8503 | 6.5351 |  | 367995 | 8.001 | 6.6 | 6.6814 | 6.6072 |  | 567994 | 7.999 | 6.6 | 6.6578 | 6.6023 |  | 766994 | 8 | 6.6 | 6.6644 | 6.5998 |  | 968994 | 8 | 6.6 | 6.6845 | 6.5445
9995 | 9.001 | 1 | 0.99937 | 1.0054 |  | 68994 | 9 | 1 | 1.0012 | 1.0012 |  | 267994 | 9 | 1 | 1.0347 | 1.0267 |  | 469994 | 9 | 1 | 1.0211 | 0.99606 |  | 669994 | 9 | 1 | 0.98072 | 0.99762 |  | 872994 | 9 | 1 | 1.057 | 1.0197 |  |  |  | 169994 | 9 | 6.6 | 6.8706 | 6.5963 |  | 368994 | 9 | 6.6 | 6.6836 | 6.5971 |  | 568994 | 8.999 | 6.6 | 6.6592 | 6.5904 |  | 767994 | 9 | 6.6 | 6.6611 | 6.5984 |  | 969995 | 9.001 | 6.6 | 6.718 | 6.5533
10994 | 10 | 1 | 1.0009 | 0.98905 |  | 69994 | 10 | 1 | 1.0048 | 0.98194 |  | 268994 | 10 | 1 | 1.0189 | 1.0198 |  | 470994 | 10 | 1 | 1.0208 | 0.99492 |  | 670995 | 10.001 | 1 | 0.97978 | 1.0006 |  | 873994 | 10 | 1 | 1.0403 | 1.0273 |  |  |  | 170994 | 10 | 6.6 | 6.8762 | 6.6026 |  | 369994 | 10 | 6.6 | 6.6908 | 6.5721 |  | 569994 | 9.999 | 6.6 | 6.6663 | 6.5985 |  | 768994 | 10 | 6.6 | 6.664 | 6.6033 |  | 970994 | 10 | 6.6 | 6.7114 | 6.621
11994 | 11 | 1 | 1.005 | 0.98646 |  | 70994 | 11 | 1 | 1.0166 | 1.0055 |  | 269995 | 11.001 | 1 | 1.0043 | 1.0089 |  | 471994 | 11 | 1 | 1.0225 | 0.99268 |  | 671994 | 11 | 1 | 0.98064 | 0.99995 |  | 874994 | 11 | 1.0163 | 1.0239 | 1.0231 |  |  |  | 171994 | 11 | 6.6 | 6.8811 | 6.62 |  | 370994 | 11 | 6.6 | 6.7204 | 6.5622 |  | 570994 | 10.999 | 6.6 | 6.6612 | 6.6049 |  | 769994 | 11 | 6.6 | 6.6655 | 6.5937 |  | 971994 | 11 | 6.6 | 6.7076 | 6.6242
12994 | 12 | 1 | 1.0203 | 0.9707 |  | 71994 | 12 | 1 | 1.0108 | 1.0086 |  | 270994 | 12 | 1 | 1.0129 | 0.97865 |  | 472994 | 12 | 1 | 1.0224 | 0.99596 |  | 672994 | 12 | 1 | 0.98037 | 1.0007 |  | 875994 | 12 | 1.098 | 1.0729 | 1.014 |  |  |  | 172994 | 12 | 6.6 | 6.8967 | 6.605 |  | 371994 | 12 | 6.6 | 6.7118 | 6.635 |  | 571994 | 11.999 | 6.6 | 6.6652 | 6.5859 |  | 770994 | 12 | 6.6 | 6.6712 | 6.593 |  | 972994 | 12 | 6.6 | 6.6909 | 6.625
13994 | 13 | 1 | 1.042 | 0.96619 |  | 72994 | 13 | 1 | 1.0033 | 1.0041 |  | 271994 | 13 | 1 | 1.014 | 0.99001 |  | 473994 | 13 | 1 | 1.0389 | 0.98031 |  | 673994 | 13 | 1 | 0.97967 | 1.0009 |  | 876994 | 13 | 1.1797 | 1.1685 | 1.0745 |  |  |  | 173994 | 13 | 6.6 | 6.9206 | 6.5287 |  | 372994 | 13 | 6.6 | 6.6944 | 6.6237 |  | 572994 | 12.999 | 6.6 | 6.6615 | 6.598 |  | 771994 | 13 | 6.6 | 6.6755 | 6.5946 |  | 973994 | 13 | 6.6 | 6.6848 | 6.6235
14994 | 14 | 1 | 1.0468 | 0.99067 |  | 73994 | 14 | 1 | 1.0043 | 0.99511 |  | 272994 | 14 | 1 | 1.0211 | 0.99169 |  | 474994 | 14 | 1.0245 | 1.0574 | 1.0161 |  | 674994 | 14 | 1.0245 | 0.98721 | 0.9991 |  | 877994 | 14 | 1.2613 | 1.2868 | 1.1168 |  |  |  | 174994 | 14 | 6.5755 | 6.9273 | 6.5783 |  | 373994 | 14 | 6.6 | 6.6802 | 6.6138 |  | 573994 | 13.999 | 6.6 | 6.658 | 6.6075 |  | 772994 | 14 | 6.6 | 6.6777 | 6.59 |  | 974994 | 14 | 6.5837 | 6.6836 | 6.5925
15994 | 15 | 1 | 1.0465 | 1.0193 |  | 74994 | 15 | 1.0245 | 1.0041 | 1.0164 |  | 273994 | 15 | 1 | 1.0215 | 1.0023 |  | 475994 | 15 | 1.1062 | 1.1169 | 1.0201 |  | 675994 | 15 | 1.1062 | 1.0448 | 1.0216 |  | 878994 | 15 | 1.343 | 1.3753 | 1.2271 |  |  |  | 175994 | 15 | 6.4938 | 6.8756 | 6.5543 |  | 374994 | 15 | 6.5755 | 6.6711 | 6.607 |  | 574994 | 14.999 | 6.5755 | 6.6567 | 6.6018 |  | 773994 | 15 | 6.6 | 6.6922 | 6.5617 |  | 975994 | 15 | 6.502 | 6.6367 | 6.6151
16994 | 16 | 1 | 1.0269 | 1.0225 |  | 75994 | 16 | 1.1062 | 1.0586 | 1.0171 |  | 274994 | 16 | 1.0245 | 1.0295 | 0.99247 |  | 476994 | 16 | 1.1878 | 1.207 | 1.0722 |  | 676994 | 16 | 1.1878 | 1.1351 | 1.0711 |  | 879994 | 16 | 1.4247 | 1.4428 | 1.318 |  |  |  | 176994 | 16 | 6.4122 | 6.8153 | 6.4801 |  | 375994 | 16 | 6.4938 | 6.6028 | 6.5517 |  | 575994 | 15.999 | 6.4938 | 6.5945 | 6.5764 |  | 774994 | 16 | 6.5755 | 6.692 | 6.5939 |  | 976994 | 16 | 6.4203 | 6.5378 | 6.543
17994 | 17 | 1 | 1.0181 | 1.0192 |  | 76994 | 17 | 1.1878 | 1.1473 | 1.1042 |  | 275994 | 17 | 1.1062 | 1.0886 | 1.0308 |  | 477994 | 17 | 1.2695 | 1.2996 | 1.1419 |  | 677994 | 17 | 1.2695 | 1.2291 | 1.1472 |  | 880994 | 17 | 1.5063 | 1.542 | 1.3861 |  |  |  | 177994 | 17 | 6.3305 | 6.7343 | 6.4142 |  | 376994 | 17 | 6.4122 | 6.532 | 6.5431 |  | 576994 | 16.999 | 6.4122 | 6.5042 | 6.5249 |  | 775994 | 17 | 6.4938 | 6.6458 | 6.6067 |  | 977994 | 17 | 6.3387 | 6.4282 | 6.4709
18994 | 18 | 1 | 1.0024 | 1.0247 |  | 77994 | 18 | 1.2695 | 1.2382 | 1.1419 |  | 276994 | 18 | 1.1878 | 1.1811 | 1.0788 |  | 478994 | 18 | 1.3512 | 1.3834 | 1.2189 |  | 678994 | 18 | 1.3512 | 1.3097 | 1.2347 |  | 881994 | 18 | 1.588 | 1.6488 | 1.449 |  |  |  | 178994 | 18 | 6.2488 | 6.6291 | 6.3874 |  | 377994 | 18 | 6.3305 | 6.4383 | 6.4396 |  | 577994 | 17.999 | 6.3305 | 6.4153 | 6.4432 |  | 776994 | 18 | 6.4122 | 6.5423 | 6.5652 |  | 978994 | 18 | 6.257 | 6.3552 | 6.3416
19994 | 19 | 1 | 0.99998 | 0.9826 |  | 78994 | 19 | 1.3512 | 1.3234 | 1.2353 |  | 277994 | 19 | 1.2695 | 1.2656 | 1.1662 |  | 479994 | 19 | 1.4328 | 1.4427 | 1.3329 |  | 679994 | 19 | 1.4328 | 1.3795 | 1.3658 |  | 882994 | 19 | 1.6697 | 1.7507 | 1.5334 |  |  |  | 179994 | 19 | 6.1672 | 6.5099 | 6.3236 |  | 378994 | 19 | 6.2488 | 6.3342 | 6.3689 |  | 578994 | 18.999 | 6.2488 | 6.3279 | 6.3745 |  | 777994 | 19 | 6.3305 | 6.4343 | 6.4682 |  | 979994 | 19 | 6.1753 | 6.2968 | 6.2436
20994 | 20 | 1 | 1.011 | 1.0036 |  | 79994 | 20 | 1.4328 | 1.4001 | 1.3567 |  | 278994 | 20 | 1.3512 | 1.3552 | 1.2166 |  | 480994 | 20 | 1.5145 | 1.5291 | 1.4339 |  | 680994 | 20 | 1.5145 | 1.4613 | 1.4035 |  | 883994 | 20 | 1.7513 | 1.8122 | 1.6942 |  |  |  | 180994 | 20 | 6.0855 | 6.3845 | 6.2231 |  | 379994 | 20 | 6.1672 | 6.2624 | 6.2432 |  | 579994 | 19.999 | 6.1672 | 6.2507 | 6.244 |  | 778994 | 20 | 6.2488 | 6.3385 | 6.3748 |  | 980994 | 20 | 6.0937 | 6.2135 | 6.1846
21994 | 21 | 1 | 1.0016 | 1.0178 |  | 80994 | 21 | 1.5145 | 1.4794 | 1.4186 |  | 279994 | 21 | 1.4328 | 1.4272 | 1.3551 |  | 481994 | 21 | 1.5962 | 1.6075 | 1.508 |  | 681994 | 21 | 1.5962 | 1.553 | 1.48 |  | 884994 | 21 | 1.833 | 1.8758 | 1.7355 |  |  |  | 181994 | 21 | 6.0038 | 6.2517 | 6.1883 |  | 380995 | 21.001 | 6.0855 | 6.1803 | 6.2035 |  | 580994 | 20.999 | 6.0855 | 6.1722 | 6.1684 |  | 779994 | 21 | 6.1672 | 6.2662 | 6.2742 |  | 981994 | 21 | 6.012 | 6.1176 | 6.1564
22994 | 22 | 1 | 0.99957 | 0.99774 |  | 81994 | 22 | 1.5962 | 1.5672 | 1.4709 |  | 280994 | 22 | 1.5145 | 1.5037 | 1.4036 |  | 482994 | 22 | 1.6778 | 1.6913 | 1.5443 |  | 682994 | 22 | 1.6778 | 1.6445 | 1.5496 |  | 885994 | 22 | 1.9147 | 1.957 | 1.8006 |  |  |  | 182994 | 22 | 5.9222 | 6.1141 | 6.1047 |  | 381994 | 22 | 6.0038 | 6.0951 | 6.0979 |  | 581994 | 21.999 | 6.0038 | 6.0808 | 6.1333 |  | 780994 | 22 | 6.0855 | 6.1756 | 6.1901 |  | 982994 | 22 | 5.9303 | 6.0118 | 6.039
23994 | 23 | 1 | 0.99198 | 1.0076 |  | 82994 | 23 | 1.6778 | 1.6621 | 1.5586 |  | 281994 | 23 | 1.5962 | 1.5944 | 1.5006 |  | 483994 | 23 | 1.7595 | 1.7592 | 1.6888 |  | 683994 | 23 | 1.7595 | 1.7229 | 1.6782 |  | 886994 | 23 | 1.9963 | 2.0557 | 1.8731 |  |  |  | 183994 | 23 | 5.8405 | 5.9988 | 5.9821 |  | 382994 | 23 | 5.9222 | 6.0104 | 6.0561 |  | 582994 | 22.999 | 5.9222 | 5.9969 | 6.0366 |  | 781994 | 23 | 6.0038 | 6.0795 | 6.1125 |  | 983994 | 23 | 5.8487 | 5.9286 | 5.9373
24994 | 24 | 1 | 0.98643 | 1.0077 |  | 83994 | 24 | 1.7595 | 1.7296 | 1.6921 |  | 282994 | 24 | 1.6778 | 1.6836 | 1.5657 |  | 484994 | 24 | 1.8412 | 1.8294 | 1.7491 |  | 684994 | 24 | 1.8412 | 1.7957 | 1.7555 |  | 887994 | 24 | 2.078 | 2.1256 | 1.9808 |  |  |  | 184995 | 24.001 | 5.7588 | 5.8851 | 5.8737 |  | 383994 | 24 | 5.8405 | 5.9277 | 5.921 |  | 583994 | 23.999 | 5.8405 | 5.9191 | 5.9279 |  | 782994 | 24 | 5.9222 | 6.0004 | 6.0112 |  | 984994 | 24 | 5.767 | 5.8458 | 5.8679
25994 | 25 | 1 | 0.98293 | 1.0014 |  | 84994 | 25 | 1.8412 | 1.8125 | 1.7498 |  | 283994 | 25 | 1.7595 | 1.7539 | 1.6578 |  | 485994 | 25 | 1.9228 | 1.9301 | 1.795 |  | 685994 | 25 | 1.9228 | 1.8817 | 1.7993 |  | 888994 | 25 | 2.1597 | 2.2168 | 2.0579 |  |  |  | 185994 | 25 | 5.6772 | 5.7848 | 5.8038 |  | 384994 | 25 | 5.7588 | 5.8369 | 5.8735 |  | 584994 | 24.999 | 5.7588 | 5.8335 | 5.8637 |  | 783994 | 25 | 5.8405 | 5.9421 | 5.9226 |  | 985994 | 25 | 5.6853 | 5.7742 | 5.7571
26994 | 26 | 1 | 0.97381 | 1.0092 |  | 85994 | 26 | 1.9228 | 1.9046 | 1.7945 |  | 284994 | 26 | 1.8412 | 1.8555 | 1.7202 |  | 486994 | 26 | 2.0045 | 2.0565 | 1.8251 |  | 686994 | 26 | 2.0045 | 1.9864 | 1.8567 |  | 889994 | 26 | 2.2413 | 2.3173 | 2.1188 |  |  |  | 186994 | 26 | 5.5955 | 5.671 | 5.7398 |  | 385994 | 26 | 5.6772 | 5.7543 | 5.7797 |  | 585994 | 25.999 | 5.6772 | 5.7506 | 5.7847 |  | 784994 | 26 | 5.7588 | 5.8511 | 5.8546 |  | 986995 | 26.001 | 5.6037 | 5.7108 | 5.7007
27994 | 27 | 1 | 0.99051 | 0.97996 |  | 86994 | 27 | 2.0045 | 2.0124 | 1.8584 |  | 285994 | 27 | 1.9228 | 1.9305 | 1.8051 |  | 487994 | 27 | 2.0862 | 2.1458 | 2.0099 |  | 687995 | 27.001 | 2.0862 | 2.0692 | 1.9975 |  | 890994 | 27 | 2.323 | 2.3991 | 2.2289 |  |  |  | 187994 | 27 | 5.5138 | 5.5789 | 5.606 |  | 386994 | 27 | 5.5955 | 5.6601 | 5.7326 |  | 586994 | 26.999 | 5.5955 | 5.6657 | 5.7163 |  | 785994 | 27 | 5.6772 | 5.765 | 5.7896 |  | 987994 | 27 | 5.522 | 5.6328 | 5.5793
28994 | 28 | 1 | 1.0219 | 0.95683 |  | 87994 | 28 | 2.0862 | 2.0982 | 2.0156 |  | 286995 | 28.001 | 2.0045 | 2.0256 | 1.8826 |  | 488994 | 28 | 2.1678 | 2.2088 | 2.0984 |  | 688994 | 28 | 2.1678 | 2.1445 | 2.0815 |  | 891994 | 28 | 2.4047 | 2.4667 | 2.3433 |  |  |  | 188994 | 28 | 5.4321 | 5.4874 | 5.5416 |  | 387994 | 28 | 5.5138 | 5.5822 | 5.5868 |  | 587994 | 27.999 | 5.5138 | 5.5881 | 5.5802 |  | 786994 | 28 | 5.5955 | 5.7011 | 5.6835 |  | 988994 | 28 | 5.4403 | 5.5633 | 5.5466
29994 | 29 | 1 | 1.0372 | 0.97976 |  | 88994 | 29 | 2.1678 | 2.1669 | 2.0837 |  | 287994 | 29 | 2.0862 | 2.0919 | 2.0133 |  | 489994 | 29 | 2.2495 | 2.2936 | 2.1599 |  | 689994 | 29 | 2.2495 | 2.2197 | 2.135 |  | 892995 | 29.001 | 2.4863 | 2.5307 | 2.4068 |  |  |  | 189994 | 29 | 5.3505 | 5.3863 | 5.4811 |  | 388994 | 29 | 5.4321 | 5.4974 | 5.532 |  | 588994 | 28.999 | 5.4321 | 5.5054 | 5.5328 |  | 787994 | 29 | 5.5138 | 5.631 | 5.564 |  | 989994 | 29 | 5.3586 | 5.4662 | 5.4948
30994 | 30 | 1 | 1.043 | 0.99507 |  | 89995 | 30.001 | 2.2495 | 2.2246 | 2.1718 |  | 288994 | 30 | 2.1678 | 2.1827 | 2.0782 |  | 490994 | 30 | 2.3312 | 2.4038 | 2.2517 |  | 690994 | 30 | 2.3312 | 2.3106 | 2.2018 |  | 893994 | 30 | 2.568 | 2.6236 | 2.4656 |  |  |  | 190994 | 30 | 5.2688 | 5.284 | 5.4013 |  | 389994 | 30 | 5.3505 | 5.4099 | 5.4693 |  | 589995 | 30 | 5.3505 | 5.4199 | 5.4646 |  | 788994 | 30 | 5.4321 | 5.5429 | 5.5393 |  | 990994 | 30 | 5.277 | 5.3671 | 5.4241
31994 | 31 | 1 | 1.0482 | 0.99479 |  | 90995 | 31.001 | 2.3312 | 2.3068 | 2.2066 |  | 289994 | 31 | 2.2495 | 2.261 | 2.1535 |  | 491994 | 31 | 2.4128 | 2.4655 | 2.3817 |  | 691995 | 31.001 | 2.4128 | 2.3831 | 2.3381 |  | 894994 | 31 | 2.6497 | 2.6849 | 2.5686 |  |  |  | 191994 | 31 | 5.1871 | 5.2072 | 5.2691 |  | 390994 | 31 | 5.2688 | 5.3285 | 5.3862 |  | 590994 | 30.999 | 5.2688 | 5.3388 | 5.3839 |  | 789994 | 31 | 5.3505 | 5.4457 | 5.4837 |  | 991994 | 31 | 5.1953 | 5.2818 | 5.2705
32994 | 32 | 1 | 1.0476 | 1.0086 |  | 91994 | 32 | 2.4128 | 2.4032 | 2.3082 |  | 290994 | 32 | 2.3312 | 2.3612 | 2.1696 |  | 492994 | 32 | 2.4945 | 2.5226 | 2.4001 |  | 692994 | 32 | 2.4945 | 2.4642 | 2.3977 |  | 895994 | 32 | 2.7313 | 2.755 | 2.6241 |  |  |  | 192994 | 32 | 5.1055 | 5.1247 | 5.1953 |  | 391994 | 32 | 5.1871 | 5.2581 | 5.2459 |  | 591994 | 31.999 | 5.1871 | 5.2588 | 5.2804 |  | 790994 | 32 | 5.2688 | 5.3645 | 5.3956 |  | 992994 | 32 | 5.1136 | 5.2022 | 5.2317
33994 | 33 | 1 | 1.0434 | 1.0008 |  | 92994 | 33 | 2.4945 | 2.4914 | 2.4154 |  | 291994 | 33 | 2.4128 | 2.4541 | 2.3342 |  | 493995 | 33.001 | 2.5762 | 2.582 | 2.4982 |  | 693994 | 33 | 2.5762 | 2.5463 | 2.4706 |  | 896994 | 33 | 2.813 | 2.8407 | 2.7073 |  |  |  | 193994 | 33 | 5.0238 | 5.0678 | 5.0941 |  | 392994 | 33 | 5.1055 | 5.1793 | 5.2295 |  | 592994 | 32.999 | 5.1055 | 5.1749 | 5.1948 |  | 791994 | 33 | 5.1871 | 5.2699 | 5.2871 |  | 993994 | 33 | 5.032 | 5.1172 | 5.1506
34994 | 34 | 1 | 1.042 | 1.0031 |  | 93994 | 34 | 2.5762 | 2.5719 | 2.4681 |  | 292994 | 34 | 2.4945 | 2.5213 | 2.4325 |  | 494994 | 34 | 2.6578 | 2.6493 | 2.5677 |  | 694994 | 34 | 2.6578 | 2.6405 | 2.5104 |  | 897994 | 34 | 2.8947 | 2.9136 | 2.7941 |  |  |  | 194994 | 34 | 4.9421 | 4.9929 | 5.0574 |  | 393994 | 34 | 5.0238 | 5.0956 | 5.105 |  | 593994 | 33.999 | 5.0238 | 5.0948 | 5.1297 |  | 792994 | 34 | 5.1055 | 5.1921 | 5.1742 |  | 994994 | 34 | 4.9503 | 5.0236 | 5.0912
35994 | 35 | 1 | 1.0359 | 1.0137 |  | 94994 | 35 | 2.6578 | 2.6521 | 2.526 |  | 293994 | 35 | 2.5762 | 2.5836 | 2.501 |  | 495994 | 35 | 2.7395 | 2.7242 | 2.6457 |  | 695994 | 35 | 2.7395 | 2.7039 | 2.6647 |  | 898994 | 35 | 2.9763 | 2.9929 | 2.8694 |  |  |  | 195994 | 35 | 4.8605 | 4.9343 | 4.9347 |  | 394994 | 35 | 4.9421 | 5.0184 | 5.0629 |  | 594994 | 34.999 | 4.9421 | 5.005 | 5.0719 |  | 793994 | 35 | 5.0238 | 5.109 | 5.1397 |  | 995994 | 35 | 4.8686 | 4.9347 | 4.9412
36994 | 36 | 1 | 1.0249 | 1.0204 |  | 95994 | 36 | 2.7395 | 2.729 | 2.6642 |  | 294994 | 36 | 2.6578 | 2.6751 | 2.5235 |  | 496994 | 36 | 2.8212 | 2.8331 | 2.6796 |  | 696994 | 36 | 2.8212 | 2.7898 | 2.7127 |  | 899994 | 36 | 3.058 | 3.0586 | 2.9946 |  |  |  | 196994 | 36 | 4.7788 | 4.848 | 4.8856 |  | 395994 | 36 | 4.8605 | 4.9388 | 4.9216 |  | 595994 | 35.999 | 4.8605 | 4.926 | 4.9513 |  | 794994 | 36 | 4.9421 | 5.0141 | 5.0848 |  | 996994 | 36 | 4.787 | 4.8837 | 4.8247
37994 | 37 | 1 | 1.015 | 1.0212 |  | 96994 | 37 | 2.8212 | 2.8249 | 2.7098 |  | 295994 | 37 | 2.7395 | 2.738 | 2.6735 |  | 497994 | 37 | 2.9028 | 2.9328 | 2.7818 |  | 697994 | 37 | 2.9028 | 2.8777 | 2.8005 |  | 900994 | 37 | 3.1397 | 3.1299 | 3.0522 |  |  |  | 197995 | 37.001 | 4.6971 | 4.7515 | 4.8322 |  | 396994 | 37 | 4.7788 | 4.889 | 4.8157 |  | 596994 | 36.999 | 4.7788 | 4.8383 | 4.883 |  | 795994 | 37 | 4.8605 | 4.9398 | 4.9515 |  | 997994 | 37 | 4.7053 | 4.781 | 4.845
38994 | 38 | 1 | 1.0036 | 1.0145 |  | 97994 | 38 | 2.9028 | 2.924 | 2.7741 |  | 296994 | 38 | 2.8212 | 2.8191 | 2.7052 |  | 498994 | 38 | 2.9845 | 3.0465 | 2.8266 |  | 698994 | 38 | 2.9845 | 2.9586 | 2.8722 |  | 901994 | 38 | 3.2213 | 3.2071 | 3.1151 |  |  |  | 198994 | 38 | 4.6155 | 4.6529 | 4.7367 |  | 397994 | 38 | 4.6971 | 4.8345 | 4.7819 |  | 597994 | 37.999 | 4.6971 | 4.7576 | 4.7934 |  | 796994 | 38 | 4.7788 | 4.8761 | 4.8463 |  | 998994 | 38 | 4.6236 | 4.7149 | 4.7078
39994 | 39 | 1 | 1.0014 | 1.0038 |  | 98994 | 39 | 2.9845 | 3.0099 | 2.8468 |  | 297994 | 39 | 2.9028 | 2.9191 | 2.7631 |  | 499994 | 39 | 3.0662 | 3.1142 | 3.004 |  | 699994 | 39 | 3.0662 | 3.0392 | 2.9547 |  | 902994 | 39 | 3.303 | 3.295 | 3.1738 |  |  |  | 199994 | 39 | 4.5338 | 4.5565 | 4.6315 |  | 398994 | 39 | 4.6155 | 4.7691 | 4.7599 |  | 598994 | 38.999 | 4.6155 | 4.7057 | 4.6931 |  | 797994 | 39 | 4.6971 | 4.7908 | 4.809 |  | 999994 | 39 | 4.542 | 4.6286 | 4.6444
40994 | 40 | 1 | 1.0024 | 1.0097 |  | 99994 | 40 | 3.0662 | 3.065 | 2.997 |  | 298994 | 40 | 2.9845 | 3.0082 | 2.8501 |  | 500994 | 40 | 3.1478 | 3.1571 | 3.0805 |  | 700994 | 40 | 3.1478 | 3.1167 | 3.0628 |  | 903994 | 40 | 3.3846 | 3.4036 | 3.2727 |  |  |  | 200994 | 40 | 4.4521 | 4.4746 | 4.5328 |  | 399994 | 40 | 4.5338 | 4.6639 | 4.6268 |  | 599994 | 39.999 | 4.5338 | 4.6364 | 4.6169 |  | 798995 | 40.001 | 4.6155 | 4.6959 | 4.7451 |  | 1000994 | 40 | 4.4603 | 4.5387 | 4.5835
41994 | 41 | 1 | 0.99145 | 1.0116 |  | 100994 | 41 | 3.1478 | 3.1377 | 3.0563 |  | 299995 | 41.001 | 3.0662 | 3.0897 | 2.9451 |  | 501994 | 41 | 3.2295 | 3.2334 | 3.133 |  | 701994 | 41 | 3.2295 | 3.2104 | 3.0987 |  | 904994 | 41 | 3.4663 | 3.491 | 3.3437 |  |  |  | 201994 | 41 | 4.3705 | 4.3954 | 4.4913 |  | 400994 | 41 | 4.4521 | 4.6008 | 4.5574 |  | 600994 | 40.999 | 4.4521 | 4.5578 | 4.5453 |  | 799994 | 41 | 4.5338 | 4.6305 | 4.5903 |  | 1001994 | 41 | 4.3786 | 4.4557 | 4.4966
42994 | 42 | 1 | 0.98905 | 1.0187 |  | 101994 | 42 | 3.2295 | 3.2239 | 3.1273 |  | 300994 | 42 | 3.1478 | 3.1792 | 3.0623 |  | 502994 | 42 | 3.3111 | 3.3222 | 3.1474 |  | 702994 | 42 | 3.3111 | 3.3035 | 3.196 |  | 905994 | 42 | 3.548 | 3.6023 | 3.3899 |  |  |  | 202994 | 42 | 4.2888 | 4.3045 | 4.4182 |  | 401994 | 42 | 4.3705 | 4.4917 | 4.5159 |  | 601994 | 41.999 | 4.3705 | 4.4697 | 4.4933 |  | 800994 | 42 | 4.4521 | 4.553 | 4.5392 |  | 1002994 | 42 | 4.297 | 4.3618 | 4.4138
43994 | 43 | 1 | 0.98151 | 1.0062 |  | 102994 | 43 | 3.3111 | 3.3171 | 3.1858 |  | 301994 | 43 | 3.2295 | 3.2499 | 3.1412 |  | 503994 | 43 | 3.3928 | 3.4369 | 3.2835 |  | 703994 | 43 | 3.3928 | 3.375 | 3.2867 |  | 906994 | 43 | 3.6296 | 3.7142 | 3.5334 |  |  |  | 203994 | 43 | 4.2071 | 4.2228 | 4.2771 |  | 402994 | 43 | 4.2888 | 4.4245 | 4.4229 |  | 602995 | 43 | 4.2888 | 4.3809 | 4.3986 |  | 801994 | 43 | 4.3705 | 4.4644 | 4.4858 |  | 1003994 | 43 | 4.2153 | 4.2914 | 4.2868
44994 | 44 | 1 | 0.97117 | 1.013 |  | 103994 | 44 | 3.3928 | 3.3855 | 3.3403 |  | 302994 | 44 | 3.3111 | 3.33 | 3.1863 |  | 504995 | 44.001 | 3.4745 | 3.5251 | 3.3696 |  | 704994 | 44 | 3.4745 | 3.4587 | 3.3809 |  | 907994 | 44 | 3.7113 | 3.7945 | 3.622 |  |  |  | 204994 | 44 | 4.1255 | 4.1553 | 4.2238 |  | 403994 | 44 | 4.2071 | 4.3061 | 4.3348 |  | 603994 | 43.999 | 4.2071 | 4.3046 | 4.2905 |  | 802994 | 44 | 4.2888 | 4.3828 | 4.3813 |  | 1004994 | 44 | 4.1336 | 4.2089 | 4.2455
45994 | 45 | 1 | 0.96967 | 0.99886 |  | 104994 | 45 | 3.4745 | 3.4538 | 3.3862 |  | 303994 | 45 | 3.3928 | 3.4139 | 3.2994 |  | 505994 | 45 | 3.5561 | 3.5767 | 3.4883 |  | 705994 | 45 | 3.5561 | 3.5432 | 3.4378 |  | 908994 | 45 | 3.793 | 3.8577 | 3.7082 |  |  |  | 205994 | 45 | 4.0438 | 4.0648 | 4.1632 |  | 404994 | 45 | 4.1255 | 4.1944 | 4.2548 |  | 604994 | 44.999 | 4.1255 | 4.2246 | 4.2157 |  | 803994 | 45 | 4.2071 | 4.3064 | 4.2847 |  | 1005994 | 45 | 4.052 | 4.1264 | 4.1532
46994 | 46 | 1 | 0.97145 | 0.99985 |  | 105994 | 46 | 3.5561 | 3.5465 | 3.4199 |  | 304994 | 46 | 3.4745 | 3.4818 | 3.3856 |  | 506994 | 46 | 3.6378 | 3.6317 | 3.5277 |  | 706994 | 46 | 3.6378 | 3.6286 | 3.5157 |  | 909995 | 46.001 | 3.8746 | 3.9024 | 3.7901 |  |  |  | 206994 | 46 | 3.9621 | 3.9851 | 4.0527 |  | 405994 | 46 | 4.0438 | 4.1081 | 4.1345 |  | 605994 | 45.999 | 4.0438 | 4.1355 | 4.1684 |  | 804994 | 46 | 4.1255 | 4.2179 | 4.2262 |  | 1006994 | 46 | 3.9703 | 4.0311 | 4.103
47994 | 47 | 1 | 0.97666 | 0.98972 |  | 106994 | 47 | 3.6378 | 3.6457 | 3.4974 |  | 305994 | 47 | 3.5561 | 3.5592 | 3.4591 |  | 507994 | 47 | 3.7195 | 3.7282 | 3.5788 |  | 707994 | 47 | 3.7195 | 3.7014 | 3.6376 |  | 910994 | 47 | 3.9563 | 3.9778 | 3.8188 |  |  |  | 207994 | 47 | 3.8805 | 3.908 | 3.9635 |  | 406994 | 47 | 3.9621 | 4.0364 | 4.0665 |  | 606994 | 46.999 | 3.9621 | 4.0524 | 4.0786 |  | 805994 | 47 | 4.0438 | 4.1271 | 4.1565 |  | 1007994 | 47 | 3.8886 | 3.972 | 3.9399
48994 | 48 | 1 | 0.9792 | 0.99953 |  | 107995 | 48.001 | 3.7195 | 3.7369 | 3.6107 |  | 306994 | 48 | 3.6378 | 3.654 | 3.5212 |  | 508994 | 48 | 3.8011 | 3.819 | 3.7219 |  | 708994 | 48 | 3.8011 | 3.7994 | 3.68 |  | 911994 | 48 | 4.038 | 4.0462 | 3.9646 |  |  |  | 208994 | 48 | 3.7988 | 3.8291 | 3.8794 |  | 407994 | 48 | 3.8805 | 3.958 | 3.9884 |  | 607994 | 47.999 | 3.8805 | 3.974 | 3.9676 |  | 806994 | 48 | 3.9621 | 4.0418 | 4.0612 |  | 1008994 | 48 | 3.807 | 3.8844 | 3.9313
49994 | 49 | 1 | 0.99913 | 0.97083 |  | 108994 | 49 | 3.8011 | 3.8286 | 3.7318 |  | 307994 | 49 | 3.7195 | 3.7329 | 3.6287 |  | 509994 | 49 | 3.8828 | 3.8855 | 3.8016 |  | 709994 | 49 | 3.8828 | 3.8868 | 3.7689 |  | 912994 | 49 | 4.1196 | 4.132 | 4.0227 |  |  |  | 209994 | 49 | 3.7171 | 3.7672 | 3.8078 |  | 408994 | 49 | 3.7988 | 3.8594 | 3.8719 |  | 608994 | 48.999 | 3.7988 | 3.8849 | 3.9004 |  | 807995 | 49.001 | 3.8805 | 3.9522 | 3.9632 |  | 1009994 | 49 | 3.7253 | 3.788 | 3.8425
50994 | 50 | 1 | 1.0207 | 0.97762 |  | 109994 | 50 | 3.8828 | 3.9214 | 3.7608 |  | 308994 | 50 | 3.8011 | 3.8262 | 3.72 |  | 510994 | 50 | 3.9645 | 3.975 | 3.8171 |  | 710994 | 50 | 3.9645 | 3.9615 | 3.8472 |  | 913994 | 50 | 4.2013 | 4.2264 | 4.0959 |  |  |  | 210994 | 50 | 3.6355 | 3.6921 | 3.7264 |  | 409994 | 50 | 3.7171 | 3.7681 | 3.8284 |  | 609994 | 49.999 | 3.7171 | 3.8118 | 3.8031 |  | 808994 | 50 | 3.7988 | 3.8774 | 3.8708 |  | 1010994 | 50 | 3.6436 | 3.7067 | 3.7703
51994 | 51 | 1 | 1.0206 | 1.0057 |  | 110994 | 51 | 3.9645 | 3.9715 | 3.8761 |  | 309994 | 51 | 3.8828 | 3.8983 | 3.781 |  | 511994 | 51 | 4.0461 | 4.0446 | 3.971 |  | 711994 | 51 | 4.0461 | 4.0351 | 3.9746 |  | 914994 | 51 | 4.283 | 4.3023 | 4.1684 |  |  |  | 211994 | 51 | 3.5538 | 3.6211 | 3.6395 |  | 410995 | 51.001 | 3.6355 | 3.6853 | 3.7425 |  | 610994 | 50.999 | 3.6355 | 3.7199 | 3.7591 |  | 809994 | 51 | 3.7171 | 3.801 | 3.8258 |  | 1011994 | 51 | 3.562 | 3.6212 | 3.6473
52994 | 52 | 1 | 1.0169 | 1.0092 |  | 111994 | 52 | 4.0461 | 4.0554 | 3.9347 |  | 310994 | 52 | 3.9645 | 3.99 | 3.8566 |  | 512994 | 52 | 4.1278 | 4.1088 | 4.0504 |  | 712994 | 52 | 4.1278 | 4.1121 | 4.031 |  | 915994 | 52 | 4.3646 | 4.368 | 4.2951 |  |  |  | 212994 | 52 | 3.4721 | 3.5383 | 3.5724 |  | 411994 | 52 | 3.5538 | 3.6094 | 3.6327 |  | 611994 | 51.999 | 3.5538 | 3.6309 | 3.6554 |  | 810994 | 52 | 3.6355 | 3.7257 | 3.7462 |  | 1012995 | 52.001 | 3.4803 | 3.5341 | 3.5862
53994 | 53 | 1 | 1.0107 | 1.0171 |  | 112994 | 53 | 4.1278 | 4.1377 | 4.044 |  | 311994 | 53 | 4.0461 | 4.0521 | 3.9542 |  | 513994 | 53 | 4.2095 | 4.1997 | 4.1184 |  | 713994 | 53 | 4.2095 | 4.2242 | 4.0593 |  | 916994 | 53 | 4.4463 | 4.4443 | 4.3606 |  |  |  | 213994 | 53 | 3.3905 | 3.4676 | 3.4787 |  | 412994 | 53 | 3.4721 | 3.5416 | 3.5517 |  | 612994 | 52.999 | 3.4721 | 3.5438 | 3.5714 |  | 811994 | 53 | 3.5538 | 3.6553 | 3.6111 |  | 1013994 | 53 | 3.3986 | 3.445 | 3.5131
54994 | 54 | 1 | 1.0021 | 1.0113 |  | 113994 | 54 | 4.2095 | 4.2342 | 4.1045 |  | 312994 | 54 | 4.1278 | 4.138 | 4.0383 |  | 514994 | 54 | 4.2911 | 4.2704 | 4.2072 |  | 714994 | 54 | 4.2911 | 4.298 | 4.1806 |  | 917994 | 54 | 4.528 | 4.5251 | 4.4508 |  |  |  | 214995 | 54.001 | 3.3088 | 3.3942 | 3.4241 |  | 413994 | 54 | 3.3905 | 3.4736 | 3.486 |  | 613994 | 53.999 | 3.3905 | 3.4695 | 3.4985 |  | 812994 | 54 | 3.4721 | 3.5765 | 3.5732 |  | 1014995 | 54.001 | 3.317 | 3.3558 | 3.4372
55994 | 55 | 1 | 1.0063 | 1.0049 |  | 114994 | 55 | 4.2911 | 4.3159 | 4.2025 |  | 313994 | 55 | 4.2095 | 4.2185 | 4.1027 |  | 515994 | 55 | 4.3728 | 4.3365 | 4.2843 |  | 715994 | 55 | 4.3728 | 4.366 | 4.285 |  | 918994 | 55 | 4.6096 | 4.5918 | 4.5145 |  |  |  | 215994 | 55 | 3.2271 | 3.3113 | 3.3136 |  | 414994 | 55 | 3.3088 | 3.4073 | 3.4127 |  | 614994 | 54.999 | 3.3088 | 3.3888 | 3.3993 |  | 813994 | 55 | 3.3905 | 3.4894 | 3.5071 |  | 1015994 | 55 | 3.2353 | 3.2858 | 3.2889
56994 | 56 | 1 | 1.0096 | 0.9986 |  | 115994 | 56 | 4.3728 | 4.3916 | 4.247 |  | 314994 | 56 | 4.2911 | 4.3031 | 4.1703 |  | 516994 | 56 | 4.4545 | 4.4425 | 4.3172 |  | 716994 | 56 | 4.4545 | 4.4435 | 4.3599 |  | 919994 | 56 | 4.6913 | 4.6586 | 4.5885 |  |  |  | 216994 | 56 | 3.1455 | 3.2234 | 3.2554 |  | 415994 | 56 | 3.2271 | 3.3579 | 3.3021 |  | 615994 | 55.999 | 3.2271 | 3.3024 | 3.3286 |  | 814994 | 56 | 3.3088 | 3.3833 | 3.4232 |  | 1016994 | 56 | 3.1536 | 3.2417 | 3.2195
57994 | 57 | 1 | 1.0111 | 0.99674 |  | 116994 | 57 | 4.4545 | 4.4682 | 4.3709 |  | 315994 | 57 | 4.3728 | 4.3823 | 4.2627 |  | 517994 | 57 | 4.5361 | 4.5489 | 4.3649 |  | 717994 | 57 | 4.5361 | 4.5237 | 4.4328 |  | 920994 | 57 | 4.773 | 4.7549 | 4.6706 |  |  |  | 217994 | 57 | 3.0638 | 3.1214 | 3.1934 |  | 416994 | 57 | 3.1455 | 3.2703 | 3.2464 |  | 616994 | 56.999 | 3.1455 | 3.2097 | 3.2567 |  | 815994 | 57 | 3.2271 | 3.3115 | 3.3197 |  | 1017994 | 57 | 3.072 | 3.1647 | 3.1839
58994 | 58 | 1 | 1.0114 | 1.0103 |  | 117994 | 58 | 4.5361 | 4.546 | 4.4118 |  | 316995 | 58.001 | 4.4545 | 4.4579 | 4.3747 |  | 518994 | 58 | 4.6178 | 4.6453 | 4.501 |  | 718994 | 58 | 4.6178 | 4.6144 | 4.4909 |  | 921994 | 58 | 4.8547 | 4.8424 | 4.7477 |  |  |  | 218994 | 58 | 2.9821 | 3.0287 | 3.0906 |  | 417994 | 58 | 3.0638 | 3.1473 | 3.2139 |  | 617994 | 57.999 | 3.0638 | 3.1208 | 3.1751 |  | 816994 | 58 | 3.1455 | 3.2239 | 3.2553 |  | 1018994 | 58 | 2.9903 | 3.0649 | 3.1314
59994 | 59 | 1 | 1.0094 | 0.99596 | X | 118994 | 59 | 4.6178 | 4.6736 | 4.4485 |  | 317994 | 59 | 4.5361 | 4.5438 | 4.4199 |  | 519994 | 59 | 4.6995 | 4.6906 | 4.6045 |  | 719994 | 59 | 4.6995 | 4.6878 | 4.613 |  | 922994 | 59 | 4.9363 | 4.9101 | 4.8388 |  |  |  | 219994 | 59 | 2.9005 | 2.9425 | 3.005 |  | 418994 | 59 | 2.9821 | 3.0474 | 3.1021 |  | 618994 | 58.999 | 2.9821 | 3.0258 | 3.0984 |  | 817994 | 59 | 3.0638 | 3.1404 | 3.1884 |  | 1019994 | 59 | 2.9086 | 2.9775 | 3.003
60994 | 60 | 1 | 1.0118 | 0.99158 |  | 119994 | 60 | 4.6995 | 4.7774 | 4.5831 |  | 318994 | 60 | 4.6178 | 4.6382 | 4.5114 |  | 520994 | 60 | 4.7812 | 4.7718 | 4.6846 |  | 720994 | 60 | 4.7812 | 4.7718 | 4.6836 |  | 923994 | 60 | 5.018 | 4.9844 | 4.932 |  |  |  | 220994 | 60 | 2.8188 | 2.851 | 2.9182 |  | 419994 | 60 | 2.9005 | 2.9519 | 2.9916 |  | 619994 | 59.999 | 2.9005 | 2.9495 | 2.9818 |  | 818994 | 60 | 2.9821 | 3.0624 | 3.0979 |  | 1020994 | 60 | 2.827 | 2.8884 | 2.9343
61994 | 61 | 1 | 1.0241 | 0.989 |  | 120994 | 61 | 4.7812 | 4.8585 | 4.6859 |  | 319994 | 61 | 4.6995 | 4.7006 | 4.6166 |  | 521994 | 61 | 4.8628 | 4.843 | 4.7753 |  | 721995 | 61.001 | 4.8628 | 4.8517 | 4.7686 |  | 924994 | 61 | 5.0997 | 5.0704 | 5.0027 |  |  |  | 221994 | 61 | 2.7371 | 2.7745 | 2.8446 |  | 420994 | 61 | 2.8188 | 2.8805 | 2.8908 |  | 620994 | 60.999 | 2.8188 | 2.881 | 2.888 |  | 819994 | 61 | 2.9005 | 2.9862 | 2.9729 |  | 1021994 | 61 | 2.7453 | 2.815 | 2.8234
62994 | 62 | 1 | 1.0459 | 0.95442 |  | 121994 | 62 | 4.8628 | 4.9227 | 4.7645 |  | 320994 | 62 | 4.7812 | 4.7974 | 4.6631 |  | 522994 | 62 | 4.9445 | 4.9209 | 4.8423 |  | 722994 | 62 | 4.9445 | 4.94 | 4.8158 |  | 925994 | 62 | 5.1813 | 5.1549 | 5.0689 |  |  |  | 222994 | 62 | 2.6555 | 2.6822 | 2.7958 |  | 421994 | 62 | 2.7371 | 2.8093 | 2.8494 |  | 621994 | 61.999 | 2.7371 | 2.8007 | 2.8608 |  | 820994 | 62 | 2.8188 | 2.888 | 2.9267 |  | 1022994 | 62 | 2.6636 | 2.7383 | 2.7622
63994 | 63 | 1 | 1.0507 | 1.0206 |  | 122994 | 63 | 4.9445 | 5.005 | 4.8303 |  | 321994 | 63 | 4.8628 | 4.8825 | 4.762 |  | 523994 | 63 | 5.0262 | 5.0093 | 4.891 |  | 723994 | 63 | 5.0262 | 5.0236 | 4.9218 |  | 926994 | 63 | 5.263 | 5.2359 | 5.1509 |  |  |  | 223994 | 63 | 2.5738 | 2.5911 | 2.7202 |  | 422994 | 63 | 2.6555 | 2.7113 | 2.8055 |  | 622994 | 62.999 | 2.6555 | 2.7096 | 2.7802 |  | 821994 | 63 | 2.7371 | 2.7983 | 2.8494 |  | 1023994 | 63 | 2.582 | 2.6548 | 2.6756
64994 | 64 | 1 | 1.0497 | 0.99826 |  | 123994 | 64 | 5.0262 | 5.0893 | 4.9776 |  | 322994 | 64 | 4.9445 | 4.9611 | 4.8273 |  | 524994 | 64 | 5.1078 | 5.1105 | 4.9344 |  | 724994 | 64 | 5.1078 | 5.0999 | 5.0214 |  | 927994 | 64 | 5.3447 | 5.3146 | 5.2635 |  |  |  | 224994 | 64 | 2.4921 | 2.5122 | 2.5845 |  | 423994 | 64 | 2.5738 | 2.6202 | 2.678 |  | 623994 | 63.999 | 2.5738 | 2.6268 | 2.6792 |  | 822994 | 64 | 2.6555 | 2.7313 | 2.7472 |  | 1024994 | 64 | 2.5003 | 2.5678 | 2.5976
65994 | 65 | 1 | 1.0317 | 1.0309 |  | 124994 | 65 | 5.1078 | 5.1445 | 5.0356 |  | 323994 | 65 | 5.0262 | 5.0507 | 4.9387 |  | 525994 | 65 | 5.1895 | 5.2129 | 5.0476 |  | 725994 | 65 | 5.1895 | 5.187 | 5.071 |  | 928994 | 65 | 5.4263 | 5.3914 | 5.3331 |  |  |  | 225994 | 65 | 2.4105 | 2.432 | 2.5338 |  | 424994 | 65 | 2.4921 | 2.5378 | 2.5777 |  | 624994 | 64.999 | 2.4921 | 2.5367 | 2.5925 |  | 823994 | 65 | 2.5738 | 2.6867 | 2.6338 |  | 1025995 | 65.001 | 2.4186 | 2.492 | 2.5079
66994 | 66 | 1 | 1.0106 | 1.0259 |  | 125994 | 66 | 5.1895 | 5.2267 | 5.0742 |  | 324994 | 66 | 5.1078 | 5.1214 | 5.031 |  | 526994 | 66 | 5.2712 | 5.3331 | 5.0957 |  | 726994 | 66 | 5.2712 | 5.2735 | 5.16 |  | 929994 | 66 | 5.508 | 5.4862 | 5.3844 |  |  |  | 226994 | 66 | 2.3288 | 2.3418 | 2.458 |  | 425994 | 66 | 2.4105 | 2.4725 | 2.4935 |  | 625994 | 65.999 | 2.4105 | 2.4545 | 2.5193 |  | 824994 | 66 | 2.4921 | 2.6154 | 2.5997 |  | 1026994 | 66 | 2.337 | 2.4142 | 2.4493
67994 | 67 | 1 | 1.0065 | 1.0032 |  | 126994 | 67 | 5.2712 | 5.3004 | 5.1453 |  | 325994 | 67 | 5.1895 | 5.2129 | 5.0745 |  | 527994 | 67 | 5.3528 | 5.3979 | 5.2677 |  | 727994 | 67 | 5.3528 | 5.3442 | 5.2668 |  | 930994 | 67 | 5.5897 | 5.5696 | 5.4758 |  |  |  | 227994 | 67 | 2.2472 | 2.2688 | 2.3166 |  | 426994 | 67 | 2.3288 | 2.41 | 2.4423 |  | 626994 | 66.999 | 2.3288 | 2.3734 | 2.4407 |  | 825994 | 67 | 2.4105 | 2.5238 | 2.5567 |  | 1027994 | 67 | 2.2553 | 2.3472 | 2.3158
68994 | 68 | 1 | 1.0012 | 1.0012 |  | 127994 | 68 | 5.3528 | 5.3962 | 5.2537 |  | 326994 | 68 | 5.2712 | 5.297 | 5.1541 |  | 528994 | 68 | 5.4345 | 5.4469 | 5.3583 |  | 728994 | 68 | 5.4345 | 5.4402 | 5.3114 |  | 931994 | 68 | 5.6713 | 5.6411 | 5.5829 |  |  |  | 228994 | 68 | 2.1655 | 2.1906 | 2.2737 |  | 427995 | 68.001 | 2.2472 | 2.3133 | 2.3503 |  | 627995 | 68 | 2.2472 | 2.3014 | 2.3339 |  | 826994 | 68 | 2.3288 | 2.4054 | 2.5101 |  | 1028994 | 68 | 2.1737 | 2.2531 | 2.2822
69994 | 69 | 1 | 1.0048 | 0.98194 |  | 128994 | 69 | 5.4345 | 5.4828 | 5.3772 |  | 327994 | 69 | 5.3528 | 5.3792 | 5.2736 |  | 529995 | 69.001 | 5.5162 | 5.5327 | 5.4219 |  | 729994 | 69 | 5.5162 | 5.5148 | 5.4143 |  | 932995 | 69.001 | 5.753 | 5.7261 | 5.6692 |  |  |  | 229994 | 69 | 2.0838 | 2.1001 | 2.2127 |  | 428994 | 69 | 2.1655 | 2.2305 | 2.2604 |  | 628994 | 68.999 | 2.1655 | 2.211 | 2.2658 |  | 827994 | 69 | 2.2472 | 2.3193 | 2.3609 |  | 1029994 | 69 | 2.092 | 2.1488 | 2.2294
70994 | 70 | 1 | 1.0166 | 1.0055 |  | 129994 | 70 | 5.5162 | 5.574 | 5.3948 |  | 328994 | 70 | 5.4345 | 5.458 | 5.3321 |  | 530994 | 70 | 5.5978 | 5.6146 | 5.4975 |  | 730994 | 70 | 5.5978 | 5.5998 | 5.4874 |  | 933994 | 70 | 5.8347 | 5.8075 | 5.7234 |  |  |  | 230994 | 70 | 2.0022 | 2.0211 | 2.1223 |  | 429994 | 70 | 2.0838 | 2.122 | 2.2187 |  | 629994 | 69.999 | 2.0838 | 2.1145 | 2.2188 |  | 828994 | 70 | 2.1655 | 2.2155 | 2.2884 |  | 1030994 | 70 | 2.0103 | 2.0645 | 2.1065
71994 | 71 | 1 | 1.0108 | 1.0086 |  | 130994 | 71 | 5.5978 | 5.6685 | 5.4399 |  | 329995 | 71.001 | 5.5162 | 5.5353 | 5.4164 |  | 531994 | 71 | 5.6795 | 5.698 | 5.5775 |  | 731994 | 71 | 5.6795 | 5.6908 | 5.5869 |  | 934994 | 71 | 5.9163 | 5.8995 | 5.7874 |  |  |  | 231994 | 71 | 1.9205 | 1.9383 | 2.0135 |  | 430994 | 71 | 2.0022 | 2.0292 | 2.1291 |  | 630994 | 70.999 | 2.0022 | 2.0326 | 2.0955 |  | 829994 | 71 | 2.0838 | 2.1287 | 2.1929 |  | 1031994 | 71 | 1.9287 | 2.0072 | 1.9944
72994 | 72 | 1 | 1.0033 | 1.0041 |  | 131994 | 72 | 5.6795 | 5.7336 | 5.5915 |  | 330994 | 72 | 5.5978 | 5.637 | 5.4508 |  | 532994 | 72 | 5.7612 | 5.8108 | 5.629 |  | 732994 | 72 | 5.7612 | 5.7701 | 5.6749 |  | 935994 | 72 | 5.998 | 5.9697 | 5.9003 |  |  |  | 232994 | 72 | 1.8388 | 1.8516 | 1.9412 |  | 431994 | 72 | 1.9205 | 1.9642 | 2.0012 |  | 631994 | 71.999 | 1.9205 | 1.9645 | 2.0012 |  | 830994 | 72 | 2.0022 | 2.0519 | 2.0979 |  | 1032994 | 72 | 1.847 | 1.9173 | 1.9589
73994 | 73 | 1 | 1.0043 | 0.99511 |  | 132994 | 73 | 5.7612 | 5.7804 | 5.7112 |  | 331994 | 73 | 5.6795 | 5.723 | 5.5753 |  | 533994 | 73 | 5.8428 | 5.8722 | 5.7378 |  | 733994 | 73 | 5.8428 | 5.8511 | 5.7279 |  | 936994 | 73 | 6.0797 | 6.0492 | 5.9908 |  |  |  | 233994 | 73 | 1.7572 | 1.759 | 1.8909 |  | 432994 | 73 | 1.8388 | 1.8919 | 1.9234 |  | 632994 | 72.999 | 1.8388 | 1.8833 | 1.936 |  | 831994 | 73 | 1.9205 | 1.9879 | 1.9726 |  | 1033994 | 73 | 1.7653 | 1.8095 | 1.9051
74994 | 74 | 1.0245 | 1.0041 | 1.0164 |  | 133994 | 74 | 5.8428 | 5.8523 | 5.7431 |  | 332994 | 74 | 5.7612 | 5.7982 | 5.6737 |  | 534994 | 74 | 5.9245 | 5.9547 | 5.8118 |  | 734995 | 74.001 | 5.9245 | 5.9528 | 5.7979 |  | 937994 | 74 | 6.1613 | 6.1384 | 6.0371 |  |  |  | 234994 | 74 | 1.6755 | 1.6717 | 1.8048 |  | 433994 | 74 | 1.7572 | 1.8231 | 1.8606 |  | 633994 | 73.999 | 1.7572 | 1.791 | 1.885 |  | 832994 | 74 | 1.8388 | 1.9203 | 1.9309 |  | 1034994 | 74 | 1.6837 | 1.7143 | 1.8028
75994 | 75 | 1.1062 | 1.0586 | 1.0171 |  | 134994 | 75 | 5.9245 | 5.9758 | 5.7893 |  | 333994 | 75 | 5.8428 | 5.8799 | 5.7366 |  | 535994 | 75 | 6.0062 | 6.0152 | 5.9414 |  | 735994 | 75 | 6.0062 | 6.0177 | 5.9174 |  | 938994 | 75 | 6.243 | 6.2225 | 6.129 |  |  |  | 235995 | 75.001 | 1.5938 | 1.5912 | 1.6735 |  | 434994 | 75 | 1.6755 | 1.7314 | 1.7993 |  | 634994 | 74.999 | 1.6755 | 1.6963 | 1.8034 |  | 833994 | 75 | 1.7572 | 1.8508 | 1.8411 |  | 1035994 | 75 | 1.602 | 1.651 | 1.6713
76994 | 76 | 1.1878 | 1.1473 | 1.1042 |  | 135994 | 76 | 6.0062 | 6.0237 | 5.9369 |  | 334994 | 76 | 5.9245 | 5.9633 | 5.8078 |  | 536994 | 76 | 6.0878 | 6.1059 | 5.9985 |  | 736994 | 76 | 6.0878 | 6.1159 | 5.9567 |  | 939994 | 76 | 6.3247 | 6.307 | 6.2236 |  |  |  | 236994 | 76 | 1.5122 | 1.5236 | 1.5923 |  | 435994 | 76 | 1.5938 | 1.6526 | 1.6535 |  | 635994 | 75.999 | 1.5938 | 1.6234 | 1.6677 |  | 834994 | 76 | 1.6755 | 1.7679 | 1.7969 |  | 1036994 | 76 | 1.5203 | 1.5719 | 1.6302
77994 | 77 | 1.2695 | 1.2382 | 1.1419 |  | 136994 | 77 | 6.0878 | 6.1098 | 5.9768 |  | 335994 | 77 | 6.0062 | 6.0581 | 5.9059 |  | 537994 | 77 | 6.1695 | 6.1997 | 6.0728 |  | 737994 | 77 | 6.1695 | 6.1786 | 6.0857 |  | 940994 | 77 | 6.4063 | 6.3879 | 6.3209 |  |  |  | 237994 | 77 | 1.4305 | 1.4485 | 1.5313 |  | 436994 | 77 | 1.5122 | 1.5761 | 1.5662 |  | 636994 | 76.999 | 1.5122 | 1.5502 | 1.5981 |  | 835994 | 77 | 1.5938 | 1.6734 | 1.6958 |  | 1037994 | 77 | 1.4387 | 1.4903 | 1.553
78994 | 78 | 1.3512 | 1.3234 | 1.2353 |  | 137995 | 78.001 | 6.1695 | 6.1912 | 6.0547 |  | 336994 | 78 | 6.0878 | 6.122 | 6.0202 |  | 538994 | 78 | 6.2512 | 6.3155 | 6.1098 |  | 738994 | 78 | 6.2512 | 6.2642 | 6.1148 |  | 941994 | 78 | 6.488 | 6.4714 | 6.3744 |  |  |  | 238994 | 78 | 1.3488 | 1.3549 | 1.4855 |  | 437994 | 78 | 1.4305 | 1.4798 | 1.562 |  | 637994 | 77.999 | 1.4305 | 1.4651 | 1.5526 |  | 836994 | 78 | 1.5122 | 1.5699 | 1.6239 |  | 1038994 | 78 | 1.357 | 1.4033 | 1.483
79994 | 79 | 1.4328 | 1.4001 | 1.3567 |  | 138994 | 79 | 6.2512 | 6.3158 | 6.0714 |  | 337994 | 79 | 6.1695 | 6.2193 | 6.0455 |  | 539994 | 79 | 6.3328 | 6.3683 | 6.2666 |  | 739994 | 79 | 6.3328 | 6.3486 | 6.2712 |  | 942994 | 79 | 6.5697 | 6.5775 | 6.4007 |  |  |  | 239994 | 79 | 1.2672 | 1.272 | 1.37 |  | 438994 | 79 | 1.3488 | 1.3944 | 1.4656 |  | 638994 | 78.999 | 1.3488 | 1.375 | 1.4777 |  | 837994 | 79 | 1.4305 | 1.4792 | 1.5473 |  | 1039994 | 79 | 1.2753 | 1.3345 | 1.3612
80994 | 80 | 1.5145 | 1.4794 | 1.4186 |  | 139994 | 80 | 6.3328 | 6.4042 | 6.2877 |  | 338994 | 80 | 6.2512 | 6.311 | 6.1492 |  | 540994 | 80 | 6.4145 | 6.4374 | 6.3068 |  | 740994 | 80 | 6.4145 | 6.4257 | 6.3076 |  | 943994 | 80 | 6.6 | 6.6296 | 6.5736 |  |  |  | 240994 | 80 | 1.1855 | 1.1902 | 1.2648 |  | 439994 | 80 | 1.2672 | 1.3096 | 1.3738 |  | 639994 | 79.999 | 1.2672 | 1.293 | 1.363 |  | 838994 | 80 | 1.3488 | 1.3884 | 1.4647 |  | 1040994 | 80 | 1.1937 | 1.2395 | 1.309
81994 | 81 | 1.5962 | 1.5672 | 1.4709 |  | 140994 | 81 | 6.4145 | 6.4611 | 6.3044 |  | 339994 | 81 | 6.3328 | 6.3898 | 6.2523 |  | 541994 | 81 | 6.4962 | 6.5273 | 6.3922 |  | 741994 | 81 | 6.4962 | 6.5271 | 6.3843 |  | 944994 | 81 | 6.6 | 6.6373 | 6.6115 |  |  |  | 241994 | 81 | 1.1038 | 1.1122 | 1.2064 |  | 440995 | 81.001 | 1.1855 | 1.2183 | 1.2918 |  | 640994 | 80.999 | 1.1855 | 1.2128 | 1.2688 |  | 839994 | 81 | 1.2672 | 1.3153 | 1.3394 |  | 1041994 | 81 | 1.112 | 1.1478 | 1.2331
82994 | 82 | 1.6778 | 1.6621 | 1.5586 |  | 141994 | 82 | 6.4962 | 6.5311 | 6.4055 |  | 340994 | 82 | 6.4145 | 6.4596 | 6.3251 |  | 542995 | 82.001 | 6.5778 | 6.6107 | 6.4501 |  | 742994 | 82 | 6.5778 | 6.6009 | 6.4869 |  | 945994 | 82 | 6.6 | 6.6426 | 6.5863 |  |  |  | 242994 | 82 | 1.0222 | 1.0178 | 1.1595 |  | 441994 | 82 | 1.1038 | 1.1491 | 1.1767 |  | 641994 | 81.999 | 1.1038 | 1.1363 | 1.2102 |  | 840994 | 82 | 1.1855 | 1.2477 | 1.2638 |  | 1042994 | 82 | 1.0303 | 1.067 | 1.1502
83994 | 83 | 1.7595 | 1.7296 | 1.6921 |  | 142994 | 83 | 6.5778 | 6.6204 | 6.4451 |  | 341994 | 83 | 6.4962 | 6.5313 | 6.404 |  | 543994 | 83 | 6.6 | 6.6429 | 6.5793 |  | 743994 | 83 | 6.6 | 6.6565 | 6.5449 |  | 946994 | 83 | 6.6 | 6.6335 | 6.614 |  |  |  | 243994 | 83 | 1 | 0.9531 | 1.0557 |  | 442994 | 83 | 1.0222 | 1.0592 | 1.1494 |  | 642994 | 82.999 | 1.0222 | 1.0386 | 1.1639 |  | 841994 | 83 | 1.1038 | 1.1699 | 1.2025 |  | 1043994 | 83 | 1 | 1.0055 | 1.0555
84994 | 84 | 1.8412 | 1.8125 | 1.7498 |  | 143994 | 84 | 6.6 | 6.667 | 6.5648 |  | 342994 | 84 | 6.5778 | 6.6246 | 6.457 |  | 544994 | 84 | 6.6 | 6.6408 | 6.6008 |  | 744994 | 84 | 6.6 | 6.6748 | 6.6167 |  | 947994 | 84 | 6.6 | 6.6318 | 6.6108 |  |  |  | 244994 | 84 | 1 | 0.93486 | 1.0108 |  | 443994 | 84 | 1 | 0.99981 | 1.0372 |  | 643994 | 83.999 | 1 | 0.98491 | 1.0265 |  | 842994 | 84 | 1.0222 | 1.0858 | 1.1315 |  | 1044994 | 84 | 1 | 0.98558 | 1.0011
85994 | 85 | 1.9228 | 1.9046 | 1.7945 |  | 144994 | 85 | 6.6 | 6.6863 | 6.6018 |  | 343994 | 85 | 6.6 | 6.6907 | 6.53 |  | 545994 | 85 | 6.6 | 6.6488 | 6.607 |  | 745994 | 85 | 6.6 | 6.6688 | 6.609 |  | 948994 | 85 | 6.6 | 6.6288 | 6.5931 |  |  |  | 245994 | 85 | 1 | 0.92981 | 1.0079 |  | 444994 | 85 | 1 | 0.96605 | 1.0291 |  | 644994 | 84.999 | 1 | 0.96835 | 1.0161 |  | 843994 | 85 | 1 | 1.0184 | 1.0363 |  | 1045994 | 85 | 1 | 0.99561 | 0.99032
86994 | 86 | 2.0045 | 2.0124 | 1.8584 |  | 145994 | 86 | 6.6 | 6.6937 | 6.6107 |  | 344995 | 86.001 | 6.6 | 6.7097 | 6.5879 |  | 546994 | 86 | 6.6 | 6.6532 | 6.5828 |  | 746994 | 86 | 6.6 | 6.6705 | 6.6068 |  | 949994 | 86 | 6.6 | 6.6355 | 6.594 |  |  |  | 246994 | 86 | 1 | 0.93445 | 0.98618 |  | 445994 | 86 | 1 | 0.96553 | 0.97617 |  | 645994 | 85.999 | 1 | 0.96623 | 0.99815 |  | 844994 | 86 | 1 | 0.99771 | 1.0149 |  | 1046994 | 86 | 1 | 1.0112 | 0.96979
87994 | 87 | 2.0862 | 2.0982 | 2.0156 |  | 146994 | 87 | 6.6 | 6.683 | 6.6056 |  | 345994 | 87 | 6.6 | 6.7079 | 6.593 |  | 547994 | 87 | 6.6 | 6.6528 | 6.5877 |  | 747994 | 87 | 6.6 | 6.6642 | 6.6092 |  | 950994 | 87 | 6.6 | 6.6507 | 6.5655 |  |  |  | 247994 | 87 | 1 | 0.94522 | 0.98 |  | 446994 | 87 | 1 | 0.97339 | 0.99142 |  | 646994 | 86.999 | 1 | 0.96641 | 0.99773 |  | 845995 | 87.001 | 1 | 0.99375 | 0.99602 |  | 1047994 | 87 | 1 | 1.0149 | 0.99042
88994 | 88 | 2.1678 | 2.1669 | 2.0837 |  | 147994 | 88 | 6.6 | 6.6753 | 6.6102 |  | 346995 | 88.001 | 6.6 | 6.7122 | 6.5917 |  | 548994 | 88 | 6.6 | 6.6541 | 6.6026 |  | 748994 | 88 | 6.6 | 6.6666 | 6.6023 |  | 951994 | 88 | 6.6 | 6.6694 | 6.588 |  |  |  | 248994 | 88 | 1 | 0.96007 | 0.98279 |  | 447994 | 88 | 1 | 0.96796 | 1.0108 |  | 647994 | 87.999 | 1 | 0.96743 | 1.0003 |  | 846994 | 88 | 1 | 1.005 | 0.98693 |  | 1048994 | 88 | 1 | 1.0339 | 0.9835
89995 | 89.001 | 2.2495 | 2.2246 | 2.1718 |  | 148994 | 89 | 6.6 | 6.6647 | 6.6113 |  | 347994 | 89 | 6.6 | 6.7139 | 6.6127 |  | 549994 | 89 | 6.6 | 6.6646 | 6.5664 |  | 749994 | 89 | 6.6 | 6.6623 | 6.608 |  | 952994 | 89 | 6.6 | 6.6949 | 6.552 |  |  |  | 249994 | 89 | 1 | 0.96987 | 0.96923 |  | 448994 | 89 | 1 | 0.97088 | 0.99458 |  | 648994 | 88.999 | 1 | 0.9676 | 0.99994 |  | 847994 | 89 | 1 | 1.0113 | 0.98362 |  | 1049994 | 89 | 1 | 1.0392 | 0.99983
90995 | 90.001 | 2.3312 | 2.3068 | 2.2066 |  | 149994 | 90 | 6.6 | 6.6819 | 6.5689 |  | 348994 | 90 | 6.6 | 6.7006 | 6.6146 |  | 550994 | 90 | 6.6 | 6.6763 | 6.5722 |  | 750994 | 90 | 6.6 | 6.659 | 6.6043 |  | 953994 | 90 | 6.6 | 6.724 | 6.5744 |  |  |  | 250994 | 90 | 1 | 0.98688 | 0.9742 |  | 449994 | 90 | 1 | 0.99153 | 0.9589 |  | 649994 | 89.999 | 1 | 0.96743 | 1.0023 |  | 848994 | 90 | 1 | 1.0176 | 1.002 |  | 1050994 | 90 | 1 | 1.03 | 1.0156
91994 | 91 | 2.4128 | 2.4032 | 2.3082 |  | 150995 | 91.001 | 6.6 | 6.7195 | 6.5638 |  | 349994 | 91 | 6.6 | 6.6895 | 6.6173 |  | 551994 | 91 | 6.6 | 6.6736 | 6.6103 |  | 751995 | 91.001 | 6.6 | 6.6544 | 6.6006 |  | 954994 | 91 | 6.6 | 6.6964 | 6.6345 |  |  |  | 251994 | 91 | 1 | 0.99824 | 0.98385 |  | 450994 | 91 | 1 | 1.0183 | 0.95736 |  | 650994 | 90.999 | 1 | 0.96951 | 0.99873 |  | 849994 | 91 | 1 | 1.0216 | 0.99195 |  | 1051995 | 91.001 | 1 | 1.0193 | 1.0133
92994 | 92 | 2.4945 | 2.4914 | 2.4154 |  | 151994 | 92 | 6.6 | 6.71 | 6.6431 |  | 350994 | 92 | 6.6 | 6.6791 | 6.6102 |  | 552994 | 92 | 6.6 | 6.671 | 6.6079 |  | 752994 | 92 | 6.6 | 6.656 | 6.6038 |  | 955994 | 92 | 6.6 | 6.6847 | 6.6063 |  |  |  | 252994 | 92 | 1 | 1.0129 | 0.97539 |  | 451994 | 92 | 1 | 1.0475 | 0.97695 |  | 651994 | 91.999 | 1 | 0.9706 | 0.99841 |  | 850994 | 92 | 1 | 1.0219 | 1.002 |  | 1052994 | 92 | 1 | 1.0026 | 1.0137
93994 | 93 | 2.5762 | 2.5719 | 2.4681 |  | 152994 | 93 | 6.6 | 6.6952 | 6.5966 |  | 351994 | 93 | 6.6 | 6.6703 | 6.6032 |  | 553994 | 93 | 6.6 | 6.6646 | 6.6082 |  | 753994 | 93 | 6.6 | 6.6606 | 6.5848 |  | 956994 | 93 | 6.6 | 6.6599 | 6.6284 |  |  |  | 253994 | 93 | 1 | 1.0033 | 1.0184 |  | 452994 | 93 | 1 | 1.043 | 1.0282 |  | 652994 | 92.999 | 1 | 0.97481 | 0.99382 |  | 851994 | 93 | 1 | 1.0233 | 0.99281 |  | 1053994 | 93 | 1 | 0.98503 | 1.0104
94994 | 94 | 2.6578 | 2.6521 | 2.526 |  | 153994 | 94 | 6.6 | 6.6905 | 6.6366 |  | 352994 | 94 | 6.6 | 6.6767 | 6.6024 |  | 554994 | 94 | 6.6 | 6.6622 | 6.5985 |  | 754994 | 94 | 6.6 | 6.6623 | 6.5978 |  | 957994 | 94 | 6.6 | 6.6476 | 6.6116 |  |  |  | 254994 | 94 | 1 | 0.9758 | 1.042 |  | 453994 | 94 | 1 | 1.0251 | 1.0075 |  | 653994 | 93.999 | 1 | 0.9788 | 0.99919 |  | 852994 | 94 | 1 | 1.0403 | 0.96292 |  | 1054994 | 94 | 1 | 0.97935 | 1.0101
95994 | 95 | 2.7395 | 2.729 | 2.6642 |  | 154994 | 95 | 6.6 | 6.6793 | 6.6104 |  | 353994 | 95 | 6.6 | 6.6735 | 6.5977 |  | 555994 | 95 | 6.6 | 6.6561 | 6.6048 |  | 755994 | 95 | 6.6 | 6.6594 | 6.6113 |  | 958994 | 95 | 6.6 | 6.6468 | 6.5984 |  |  |  | 255994 | 95 | 1 | 0.96012 | 1.007 |  | 454994 | 95 | 1 | 1.0161 | 1.0178 |  | 654994 | 94.999 | 1 | 0.98008 | 0.99949 |  | 853994 | 95 | 1 | 1.0557 | 0.99597 |  | 1055994 | 95 | 1 | 0.97628 | 1.0114
96994 | 96 | 2.8212 | 2.8249 | 2.7098 |  | 155994 | 96 | 6.6 | 6.6763 | 6.6281 |  | 354994 | 96 | 6.6 | 6.6766 | 6.5901 |  | 556994 | 96 | 6.6 | 6.6539 | 6.6052 |  | 756994 | 96 | 6.6 | 6.658 | 6.5981 |  | 959994 | 96 | 6.6 | 6.6435 | 6.5955 |  |  |  | 256994 | 96 | 1 | 0.96235 | 0.99628 |  | 455994 | 96 | 1 | 0.99581 | 1.0097 |  | 655994 | 95.999 | 1 | 0.98106 | 0.99651 |  | 854994 | 96 | 1 | 1.0528 | 1.0227 |  | 1056994 | 96 | 1 | 0.96888 | 1.0115
97994 | 97 | 2.9028 | 2.924 | 2.7741 |  | 156994 | 97 | 6.6 | 6.7062 | 6.5239 |  | 355994 | 97 | 6.6 | 6.7037 | 6.5962 |  | 557994 | 97 | 6.6 | 6.6512 | 6.6019 |  | 757994 | 97 | 6.6 | 6.6675 | 6.5938 |  | 960994 | 97 | 6.6 | 6.6486 | 6.6083 |  | X |  | 257994 | 97 | 1 | 0.94832 | 1.0205 |  | 456994 | 97 | 1 | 1.0055 | 0.97256 |  | 656994 | 96.999 | 1 | 0.98088 | 1.0014 |  | 855994 | 97 | 1 | 1.0423 | 1.0227 |  | 1057994 | 97 | 1 | 0.96562 | 1.0024
98994 | 98 | 2.9845 | 3.0099 | 2.8468 |  | 157994 | 98 | 6.6 | 6.7436 | 6.5439 |  | 356994 | 98 | 6.6 | 6.7145 | 6.6162 |  | 558994 | 98 | 6.6 | 6.6545 | 6.6054 |  | 758994 | 98 | 6.6 | 6.667 | 6.5971 | X | [8 empty] | 258994 | 98 | 1 | 0.94608 | 1.0045 | X | 457994 | 98 | 1 | 1.0176 | 0.97618 |  | 657995 | 98 | 1 | 0.97997 | 1.0021 |  | 856994 | 98 | 1 | 1.0213 | 1.0327 |  | 1058994 | 98 | 1 | 0.97671 | 0.98974
99994 | 99 | 3.0662 | 3.065 | 2.997 |  | 158994 | 99 | 6.6 | 6.7338 | 6.6161 |  | 357994 | 99 | 6.6 | 6.6953 | 6.6188 |  | 559995 | 99.001 | 6.6 | 6.6943 | 6.5477 | X | [20 empty] | 458994 | 99 | 1 | 1.0356 | 0.94794 |  | 658994 | 98.999 | 1 | 0.98108 | 0.99965 |  | 857994 | 99 | 1 | 0.99991 | 1.0304 |  | 1059994 | 99 | 1 | 0.99018 | 0.97345 | X
100994 | 100 | 3.1478 | 3.1377 | 3.0563 |  | 159994 | 100 | 6.6 | 6.7142 | 6.5985 |  | 358994 | 100 | 6.6 | 6.6743 | 6.628 | [27 empty] | 459994 | 100 | 1 | 1.0439 | 1.0053 |  | 659994 | 99.999 | 1 | 0.97972 | 1.0002 |  | 858994 | 100 | 1 | 0.99517 | 1.0023
101994 | 101 | 3.2295 | 3.2239 | 3.1273 |  | 160994 | 101 | 6.6 | 6.7351 | 6.5257 | X | 359994 | 101 | 6.6 | 6.6641 | 6.5986 | X | [26 empty] | 460994 | 101 | 1 | 1.0403 | 0.99121 | X | 660994 | 100.999 | 1 | 0.97852 | 1.0014 | X | 859994 | 101 | 1 | 1.0057 | 0.98272
102994 | 102 | 3.3111 | 3.3171 | 3.1858 | [51 empty] | 860994 | 102 | 1 | 1.0088 | 1.0001
103994 | 103 | 3.3928 | 3.3855 | 3.3403 | [51 empty] | 861994 | 103 | 1 | 1.0165 | 0.99626
104994 | 104 | 3.4745 | 3.4538 | 3.3862 | [51 empty] | 862995 | 104.001 | 1 | 1.0333 | 0.97427
105994 | 105 | 3.5561 | 3.5465 | 3.4199 | [51 empty] | 863994 | 105 | 1 | 1.0492 | 0.98955 | X
106994 | 106 | 3.6378 | 3.6457 | 3.4974
107995 | 107.001 | 3.7195 | 3.7369 | 3.6107
108994 | 108 | 3.8011 | 3.8286 | 3.7318
109994 | 109 | 3.8828 | 3.9214 | 3.7608
110994 | 110 | 3.9645 | 3.9715 | 3.8761
111994 | 111 | 4.0461 | 4.0554 | 3.9347
112994 | 112 | 4.1278 | 4.1377 | 4.044
113994 | 113 | 4.2095 | 4.2342 | 4.1045
114994 | 114 | 4.2911 | 4.3159 | 4.2025
115994 | 115 | 4.3728 | 4.3916 | 4.247
116994 | 116 | 4.4545 | 4.4682 | 4.3709
117994 | 117 | 4.5361 | 4.546 | 4.4118
118994 | 118 | 4.6178 | 4.6736 | 4.4485
119994 | 119 | 4.6995 | 4.7774 | 4.5831
120994 | 120 | 4.7812 | 4.8585 | 4.6859
121994 | 121 | 4.8628 | 4.9227 | 4.7645
122994 | 122 | 4.9445 | 5.005 | 4.8303
123994 | 123 | 5.0262 | 5.0893 | 4.9776
124994 | 124 | 5.1078 | 5.1445 | 5.0356
125994 | 125 | 5.1895 | 5.2267 | 5.0742
126994 | 126 | 5.2712 | 5.3004 | 5.1453
127994 | 127 | 5.3528 | 5.3962 | 5.2537
128994 | 128 | 5.4345 | 5.4828 | 5.3772
129994 | 129 | 5.5162 | 5.574 | 5.3948
130994 | 130 | 5.5978 | 5.6685 | 5.4399
131994 | 131 | 5.6795 | 5.7336 | 5.5915
132994 | 132 | 5.7612 | 5.7804 | 5.7112
133994 | 133 | 5.8428 | 5.8523 | 5.7431
134994 | 134 | 5.9245 | 5.9758 | 5.7893
135994 | 135 | 6.0062 | 6.0237 | 5.9369
136994 | 136 | 6.0878 | 6.1098 | 5.9768
137995 | 137.001 | 6.1695 | 6.1912 | 6.0547
138994 | 138 | 6.2512 | 6.3158 | 6.0714
139994 | 139 | 6.3328 | 6.4042 | 6.2877
140994 | 140 | 6.4145 | 6.4611 | 6.3044
141994 | 141 | 6.4962 | 6.5311 | 6.4055
142994 | 142 | 6.5778 | 6.6204 | 6.4451
143994 | 143 | 6.6 | 6.667 | 6.5648
144994 | 144 | 6.6 | 6.6863 | 6.6018
145994 | 145 | 6.6 | 6.6937 | 6.6107
146994 | 146 | 6.6 | 6.683 | 6.6056
147994 | 147 | 6.6 | 6.6753 | 6.6102
148994 | 148 | 6.6 | 6.6647 | 6.6113
149994 | 149 | 6.6 | 6.6819 | 6.5689
150995 | 150.001 | 6.6 | 6.7195 | 6.5638
151994 | 151 | 6.6 | 6.71 | 6.6431
152994 | 152 | 6.6 | 6.6952 | 6.5966
153994 | 153 | 6.6 | 6.6905 | 6.6366
154994 | 154 | 6.6 | 6.6793 | 6.6104
155994 | 155 | 6.6 | 6.6763 | 6.6281
156994 | 156 | 6.6 | 6.7062 | 6.5239
157994 | 157 | 6.6 | 6.7436 | 6.5439
158994 | 158 | 6.6 | 6.7338 | 6.6161
159994 | 159 | 6.6 | 6.7142 | 6.5985
160994 | 160 | 6.6 | 6.7351 | 6.5257 | X
161994 | 161 | 6.6 | 6.7767 | 6.5828
162994 | 162 | 6.6 | 6.784 | 6.6001
163994 | 163 | 6.6 | 6.7665 | 6.6491
164994 | 164 | 6.6 | 6.7475 | 6.6068
165994 | 165 | 6.6 | 6.7532 | 6.5352
166994 | 166 | 6.6 | 6.7941 | 6.5669
167994 | 167 | 6.6 | 6.8148 | 6.6052
168994 | 168 | 6.6 | 6.8503 | 6.5351
169994 | 169 | 6.6 | 6.8706 | 6.5963
170994 | 170 | 6.6 | 6.8762 | 6.6026
171994 | 171 | 6.6 | 6.8811 | 6.62
172994 | 172 | 6.6 | 6.8967 | 6.605
173994 | 173 | 6.6 | 6.9206 | 6.5287
174994 | 174 | 6.5755 | 6.9273 | 6.5783
175994 | 175 | 6.4938 | 6.8756 | 6.5543
176994 | 176 | 6.4122 | 6.8153 | 6.4801
177994 | 177 | 6.3305 | 6.7343 | 6.4142
178994 | 178 | 6.2488 | 6.6291 | 6.3874
179994 | 179 | 6.1672 | 6.5099 | 6.3236
180994 | 180 | 6.0855 | 6.3845 | 6.2231
181994 | 181 | 6.0038 | 6.2517 | 6.1883
182994 | 182 | 5.9222 | 6.1141 | 6.1047
183994 | 183 | 5.8405 | 5.9988 | 5.9821
184995 | 184.001 | 5.7588 | 5.8851 | 5.8737
185994 | 185 | 5.6772 | 5.7848 | 5.8038
186994 | 186 | 5.5955 | 5.671 | 5.7398
187994 | 187 | 5.5138 | 5.5789 | 5.606
188994 | 188 | 5.4321 | 5.4874 | 5.5416
189994 | 189 | 5.3505 | 5.3863 | 5.4811
190994 | 190 | 5.2688 | 5.284 | 5.4013
191994 | 191 | 5.1871 | 5.2072 | 5.2691
192994 | 192 | 5.1055 | 5.1247 | 5.1953
193994 | 193 | 5.0238 | 5.0678 | 5.0941
194994 | 194 | 4.9421 | 4.9929 | 5.0574
195994 | 195 | 4.8605 | 4.9343 | 4.9347
196994 | 196 | 4.7788 | 4.848 | 4.8856
197995 | 197.001 | 4.6971 | 4.7515 | 4.8322
198994 | 198 | 4.6155 | 4.6529 | 4.7367
199994 | 199 | 4.5338 | 4.5565 | 4.6315
200994 | 200 | 4.4521 | 4.4746 | 4.5328
201994 | 201 | 4.3705 | 4.3954 | 4.4913
202994 | 202 | 4.2888 | 4.3045 | 4.4182
203994 | 203 | 4.2071 | 4.2228 | 4.2771
204994 | 204 | 4.1255 | 4.1553 | 4.2238
205994 | 205 | 4.0438 | 4.0648 | 4.1632
206994 | 206 | 3.9621 | 3.9851 | 4.0527
207994 | 207 | 3.8805 | 3.908 | 3.9635
208994 | 208 | 3.7988 | 3.8291 | 3.8794
209994 | 209 | 3.7171 | 3.7672 | 3.8078
210994 | 210 | 3.6355 | 3.6921 | 3.7264
211994 | 211 | 3.5538 | 3.6211 | 3.6395
212994 | 212 | 3.4721 | 3.5383 | 3.5724
213994 | 213 | 3.3905 | 3.4676 | 3.4787
214995 | 214.001 | 3.3088 | 3.3942 | 3.4241
215994 | 215 | 3.2271 | 3.3113 | 3.3136
216994 | 216 | 3.1455 | 3.2234 | 3.2554
217994 | 217 | 3.0638 | 3.1214 | 3.1934
218994 | 218 | 2.9821 | 3.0287 | 3.0906
219994 | 219 | 2.9005 | 2.9425 | 3.005
220994 | 220 | 2.8188 | 2.851 | 2.9182
221994 | 221 | 2.7371 | 2.7745 | 2.8446
222994 | 222 | 2.6555 | 2.6822 | 2.7958
223994 | 223 | 2.5738 | 2.5911 | 2.7202
224994 | 224 | 2.4921 | 2.5122 | 2.5845
225994 | 225 | 2.4105 | 2.432 | 2.5338
226994 | 226 | 2.3288 | 2.3418 | 2.458
227994 | 227 | 2.2472 | 2.2688 | 2.3166
228994 | 228 | 2.1655 | 2.1906 | 2.2737
229994 | 229 | 2.0838 | 2.1001 | 2.2127
230994 | 230 | 2.0022 | 2.0211 | 2.1223
231994 | 231 | 1.9205 | 1.9383 | 2.0135
232994 | 232 | 1.8388 | 1.8516 | 1.9412
233994 | 233 | 1.7572 | 1.759 | 1.8909
234994 | 234 | 1.6755 | 1.6717 | 1.8048
235995 | 235.001 | 1.5938 | 1.5912 | 1.6735
236994 | 236 | 1.5122 | 1.5236 | 1.5923
237994 | 237 | 1.4305 | 1.4485 | 1.5313
238994 | 238 | 1.3488 | 1.3549 | 1.4855
239994 | 239 | 1.2672 | 1.272 | 1.37
240994 | 240 | 1.1855 | 1.1902 | 1.2648
241994 | 241 | 1.1038 | 1.1122 | 1.2064
242994 | 242 | 1.0222 | 1.0178 | 1.1595
243994 | 243 | 1 | 0.9531 | 1.0557
244994 | 244 | 1 | 0.93486 | 1.0108
245994 | 245 | 1 | 0.92981 | 1.0079
246994 | 246 | 1 | 0.93445 | 0.98618
247994 | 247 | 1 | 0.94522 | 0.98
248994 | 248 | 1 | 0.96007 | 0.98279
249994 | 249 | 1 | 0.96987 | 0.96923
250994 | 250 | 1 | 0.98688 | 0.9742
251994 | 251 | 1 | 0.99824 | 0.98385
252994 | 252 | 1 | 1.0129 | 0.97539
253994 | 253 | 1 | 1.0033 | 1.0184
254994 | 254 | 1 | 0.9758 | 1.042
255994 | 255 | 1 | 0.96012 | 1.007
256994 | 256 | 1 | 0.96235 | 0.99628
257994 | 257 | 1 | 0.94832 | 1.0205
258994 | 258 | 1 | 0.94608 | 1.0045 | X
259994 | 259 | 1 | 0.94508 | 0.99715
260994 | 260 | 1 | 0.94268 | 1.0053
261994 | 261 | 1 | 0.95998 | 0.97817
262994 | 262 | 1 | 0.98079 | 0.96118
263994 | 263 | 1 | 1.0141 | 0.95986
264994 | 264 | 1 | 1.0311 | 0.98496
265994 | 265 | 1 | 1.0448 | 0.98771
266994 | 266 | 1 | 1.0563 | 0.97945
267994 | 267 | 1 | 1.0347 | 1.0267
268994 | 268 | 1 | 1.0189 | 1.0198
269995 | 269.001 | 1 | 1.0043 | 1.0089
270994 | 270 | 1 | 1.0129 | 0.97865
271994 | 271 | 1 | 1.014 | 0.99001
272994 | 272 | 1 | 1.0211 | 0.99169
273994 | 273 | 1 | 1.0215 | 1.0023
274994 | 274 | 1.0245 | 1.0295 | 0.99247
275994 | 275 | 1.1062 | 1.0886 | 1.0308
276994 | 276 | 1.1878 | 1.1811 | 1.0788
277994 | 277 | 1.2695 | 1.2656 | 1.1662
278994 | 278 | 1.3512 | 1.3552 | 1.2166
279994 | 279 | 1.4328 | 1.4272 | 1.3551
280994 | 280 | 1.5145 | 1.5037 | 1.4036
281994 | 281 | 1.5962 | 1.5944 | 1.5006
282994 | 282 | 1.6778 | 1.6836 | 1.5657
283994 | 283 | 1.7595 | 1.7539 | 1.6578
284994 | 284 | 1.8412 | 1.8555 | 1.7202
285994 | 285 | 1.9228 | 1.9305 | 1.8051
286995 | 286.001 | 2.0045 | 2.0256 | 1.8826
287994 | 287 | 2.0862 | 2.0919 | 2.0133
288994 | 288 | 2.1678 | 2.1827 | 2.0782
289994 | 289 | 2.2495 | 2.261 | 2.1535
290994 | 290 | 2.3312 | 2.3612 | 2.1696
291994 | 291 | 2.4128 | 2.4541 | 2.3342
292994 | 292 | 2.4945 | 2.5213 | 2.4325
293994 | 293 | 2.5762 | 2.5836 | 2.501
294994 | 294 | 2.6578 | 2.6751 | 2.5235
295994 | 295 | 2.7395 | 2.738 | 2.6735
296994 | 296 | 2.8212 | 2.8191 | 2.7052
297994 | 297 | 2.9028 | 2.9191 | 2.7631
298994 | 298 | 2.9845 | 3.0082 | 2.8501
299995 | 299.001 | 3.0662 | 3.0897 | 2.9451
300994 | 300 | 3.1478 | 3.1792 | 3.0623
301994 | 301 | 3.2295 | 3.2499 | 3.1412
302994 | 302 | 3.3111 | 3.33 | 3.1863
303994 | 303 | 3.3928 | 3.4139 | 3.2994
304994 | 304 | 3.4745 | 3.4818 | 3.3856
305994 | 305 | 3.5561 | 3.5592 | 3.4591
306994 | 306 | 3.6378 | 3.654 | 3.5212
307994 | 307 | 3.7195 | 3.7329 | 3.6287
308994 | 308 | 3.8011 | 3.8262 | 3.72
309994 | 309 | 3.8828 | 3.8983 | 3.781
310994 | 310 | 3.9645 | 3.99 | 3.8566
311994 | 311 | 4.0461 | 4.0521 | 3.9542
312994 | 312 | 4.1278 | 4.138 | 4.0383
313994 | 313 | 4.2095 | 4.2185 | 4.1027
314994 | 314 | 4.2911 | 4.3031 | 4.1703
315994 | 315 | 4.3728 | 4.3823 | 4.2627
316995 | 316.001 | 4.4545 | 4.4579 | 4.3747
317994 | 317 | 4.5361 | 4.5438 | 4.4199
318994 | 318 | 4.6178 | 4.6382 | 4.5114
319994 | 319 | 4.6995 | 4.7006 | 4.6166
320994 | 320 | 4.7812 | 4.7974 | 4.6631
321994 | 321 | 4.8628 | 4.8825 | 4.762
322994 | 322 | 4.9445 | 4.9611 | 4.8273
323994 | 323 | 5.0262 | 5.0507 | 4.9387
324994 | 324 | 5.1078 | 5.1214 | 5.031
325994 | 325 | 5.1895 | 5.2129 | 5.0745
326994 | 326 | 5.2712 | 5.297 | 5.1541
327994 | 327 | 5.3528 | 5.3792 | 5.2736
328994 | 328 | 5.4345 | 5.458 | 5.3321
329995 | 329.001 | 5.5162 | 5.5353 | 5.4164
330994 | 330 | 5.5978 | 5.637 | 5.4508
331994 | 331 | 5.6795 | 5.723 | 5.5753
332994 | 332 | 5.7612 | 5.7982 | 5.6737
333994 | 333 | 5.8428 | 5.8799 | 5.7366
334994 | 334 | 5.9245 | 5.9633 | 5.8078
335994 | 335 | 6.0062 | 6.0581 | 5.9059
336994 | 336 | 6.0878 | 6.122 | 6.0202
337994 | 337 | 6.1695 | 6.2193 | 6.0455
338994 | 338 | 6.2512 | 6.311 | 6.1492
339994 | 339 | 6.3328 | 6.3898 | 6.2523
340994 | 340 | 6.4145 | 6.4596 | 6.3251
341994 | 341 | 6.4962 | 6.5313 | 6.404
342994 | 342 | 6.5778 | 6.6246 | 6.457
343994 | 343 | 6.6 | 6.6907 | 6.53
344995 | 344.001 | 6.6 | 6.7097 | 6.5879
345994 | 345 | 6.6 | 6.7079 | 6.593
346995 | 346.001 | 6.6 | 6.7122 | 6.5917
347994 | 347 | 6.6 | 6.7139 | 6.6127
348994 | 348 | 6.6 | 6.7006 | 6.6146
349994 | 349 | 6.6 | 6.6895 | 6.6173
350994 | 350 | 6.6 | 6.6791 | 6.6102
351994 | 351 | 6.6 | 6.6703 | 6.6032
352994 | 352 | 6.6 | 6.6767 | 6.6024
353994 | 353 | 6.6 | 6.6735 | 6.5977
354994 | 354 | 6.6 | 6.6766 | 6.5901
355994 | 355 | 6.6 | 6.7037 | 6.5962
356994 | 356 | 6.6 | 6.7145 | 6.6162
357994 | 357 | 6.6 | 6.6953 | 6.6188
358994 | 358 | 6.6 | 6.6743 | 6.628
359994 | 359 | 6.6 | 6.6641 | 6.5986 | X
360994 | 360 | 6.6 | 6.6727 | 6.5726
361994 | 361 | 6.6 | 6.6963 | 6.5596
362994 | 362 | 6.6 | 6.7202 | 6.5822
363994 | 363 | 6.6 | 6.7233 | 6.6283
364994 | 364 | 6.6 | 6.6966 | 6.6467
365994 | 365 | 6.6 | 6.673 | 6.6306
366994 | 366 | 6.6 | 6.6783 | 6.5863
367995 | 367.001 | 6.6 | 6.6814 | 6.6072
368994 | 368 | 6.6 | 6.6836 | 6.5971
369994 | 369 | 6.6 | 6.6908 | 6.5721
370994 | 370 | 6.6 | 6.7204 | 6.5622
371994 | 371 | 6.6 | 6.7118 | 6.635
372994 | 372 | 6.6 | 6.6944 | 6.6237
373994 | 373 | 6.6 | 6.6802 | 6.6138
374994 | 374 | 6.5755 | 6.6711 | 6.607
375994 | 375 | 6.4938 | 6.6028 | 6.5517
376994 | 376 | 6.4122 | 6.532 | 6.5431
377994 | 377 | 6.3305 | 6.4383 | 6.4396
378994 | 378 | 6.2488 | 6.3342 | 6.3689
379994 | 379 | 6.1672 | 6.2624 | 6.2432
380995 | 380.001 | 6.0855 | 6.1803 | 6.2035
381994 | 381 | 6.0038 | 6.0951 | 6.0979
382994 | 382 | 5.9222 | 6.0104 | 6.0561
383994 | 383 | 5.8405 | 5.9277 | 5.921
384994 | 384 | 5.7588 | 5.8369 | 5.8735
385994 | 385 | 5.6772 | 5.7543 | 5.7797
386994 | 386 | 5.5955 | 5.6601 | 5.7326
387994 | 387 | 5.5138 | 5.5822 | 5.5868
388994 | 388 | 5.4321 | 5.4974 | 5.532
389994 | 389 | 5.3505 | 5.4099 | 5.4693
390994 | 390 | 5.2688 | 5.3285 | 5.3862
391994 | 391 | 5.1871 | 5.2581 | 5.2459
392994 | 392 | 5.1055 | 5.1793 | 5.2295
393994 | 393 | 5.0238 | 5.0956 | 5.105
394994 | 394 | 4.9421 | 5.0184 | 5.0629
395994 | 395 | 4.8605 | 4.9388 | 4.9216
396994 | 396 | 4.7788 | 4.889 | 4.8157
397994 | 397 | 4.6971 | 4.8345 | 4.7819
398994 | 398 | 4.6155 | 4.7691 | 4.7599
399994 | 399 | 4.5338 | 4.6639 | 4.6268
400994 | 400 | 4.4521 | 4.6008 | 4.5574
401994 | 401 | 4.3705 | 4.4917 | 4.5159
402994 | 402 | 4.2888 | 4.4245 | 4.4229
403994 | 403 | 4.2071 | 4.3061 | 4.3348
404994 | 404 | 4.1255 | 4.1944 | 4.2548
405994 | 405 | 4.0438 | 4.1081 | 4.1345
406994 | 406 | 3.9621 | 4.0364 | 4.0665
407994 | 407 | 3.8805 | 3.958 | 3.9884
408994 | 408 | 3.7988 | 3.8594 | 3.8719
409994 | 409 | 3.7171 | 3.7681 | 3.8284
410995 | 410.001 | 3.6355 | 3.6853 | 3.7425
411994 | 411 | 3.5538 | 3.6094 | 3.6327
412994 | 412 | 3.4721 | 3.5416 | 3.5517
413994 | 413 | 3.3905 | 3.4736 | 3.486
414994 | 414 | 3.3088 | 3.4073 | 3.4127
415994 | 415 | 3.2271 | 3.3579 | 3.3021
416994 | 416 | 3.1455 | 3.2703 | 3.2464
417994 | 417 | 3.0638 | 3.1473 | 3.2139
418994 | 418 | 2.9821 | 3.0474 | 3.1021
419994 | 419 | 2.9005 | 2.9519 | 2.9916
420994 | 420 | 2.8188 | 2.8805 | 2.8908
421994 | 421 | 2.7371 | 2.8093 | 2.8494
422994 | 422 | 2.6555 | 2.7113 | 2.8055
423994 | 423 | 2.5738 | 2.6202 | 2.678
424994 | 424 | 2.4921 | 2.5378 | 2.5777
425994 | 425 | 2.4105 | 2.4725 | 2.4935
426994 | 426 | 2.3288 | 2.41 | 2.4423
427995 | 427.001 | 2.2472 | 2.3133 | 2.3503
428994 | 428 | 2.1655 | 2.2305 | 2.2604
429994 | 429 | 2.0838 | 2.122 | 2.2187
430994 | 430 | 2.0022 | 2.0292 | 2.1291
431994 | 431 | 1.9205 | 1.9642 | 2.0012
432994 | 432 | 1.8388 | 1.8919 | 1.9234
433994 | 433 | 1.7572 | 1.8231 | 1.8606
434994 | 434 | 1.6755 | 1.7314 | 1.7993
435994 | 435 | 1.5938 | 1.6526 | 1.6535
436994 | 436 | 1.5122 | 1.5761 | 1.5662
437994 | 437 | 1.4305 | 1.4798 | 1.562
438994 | 438 | 1.3488 | 1.3944 | 1.4656
439994 | 439 | 1.2672 | 1.3096 | 1.3738
440995 | 440.001 | 1.1855 | 1.2183 | 1.2918
441994 | 441 | 1.1038 | 1.1491 | 1.1767
442994 | 442 | 1.0222 | 1.0592 | 1.1494
443994 | 443 | 1 | 0.99981 | 1.0372
444994 | 444 | 1 | 0.96605 | 1.0291
445994 | 445 | 1 | 0.96553 | 0.97617
446994 | 446 | 1 | 0.97339 | 0.99142
447994 | 447 | 1 | 0.96796 | 1.0108
448994 | 448 | 1 | 0.97088 | 0.99458
449994 | 449 | 1 | 0.99153 | 0.9589
450994 | 450 | 1 | 1.0183 | 0.95736
451994 | 451 | 1 | 1.0475 | 0.97695
452994 | 452 | 1 | 1.043 | 1.0282
453994 | 453 | 1 | 1.0251 | 1.0075
454994 | 454 | 1 | 1.0161 | 1.0178
455994 | 455 | 1 | 0.99581 | 1.0097
456994 | 456 | 1 | 1.0055 | 0.97256
457994 | 457 | 1 | 1.0176 | 0.97618
458994 | 458 | 1 | 1.0356 | 0.94794
459994 | 459 | 1 | 1.0439 | 1.0053
460994 | 460 | 1 | 1.0403 | 0.99121 | X
461994 | 461 | 1 | 1.0519 | 0.99259
462994 | 462 | 1 | 1.0301 | 1.0398
463994 | 463 | 1 | 1.0255 | 0.99235
464994 | 464 | 1 | 1.0403 | 0.98011
465994 | 465 | 1 | 1.0455 | 0.99538
466994 | 466 | 1 | 1.0376 | 1.0228
467994 | 467 | 1 | 1.0317 | 1.0117
468994 | 468 | 1 | 1.0215 | 1.0162
469994 | 469 | 1 | 1.0211 | 0.99606
470994 | 470 | 1 | 1.0208 | 0.99492
471994 | 471 | 1 | 1.0225 | 0.99268
472994 | 472 | 1 | 1.0224 | 0.99596
473994 | 473 | 1 | 1.0389 | 0.98031
474994 | 474 | 1.0245 | 1.0574 | 1.0161
475994 | 475 | 1.1062 | 1.1169 | 1.0201
476994 | 476 | 1.1878 | 1.207 | 1.0722
477994 | 477 | 1.2695 | 1.2996 | 1.1419
478994 | 478 | 1.3512 | 1.3834 | 1.2189
479994 | 479 | 1.4328 | 1.4427 | 1.3329
480994 | 480 | 1.5145 | 1.5291 | 1.4339
481994 | 481 | 1.5962 | 1.6075 | 1.508
482994 | 482 | 1.6778 | 1.6913 | 1.5443
483994 | 483 | 1.7595 | 1.7592 | 1.6888
484994 | 484 | 1.8412 | 1.8294 | 1.7491
485994 | 485 | 1.9228 | 1.9301 | 1.795
486994 | 486 | 2.0045 | 2.0565 | 1.8251
487994 | 487 | 2.0862 | 2.1458 | 2.0099
488994 | 488 | 2.1678 | 2.2088 | 2.0984
489994 | 489 | 2.2495 | 2.2936 | 2.1599
490994 | 490 | 2.3312 | 2.4038 | 2.2517
491994 | 491 | 2.4128 | 2.4655 | 2.3817
492994 | 492 | 2.4945 | 2.5226 | 2.4001
493995 | 493.001 | 2.5762 | 2.582 | 2.4982
494994 | 494 | 2.6578 | 2.6493 | 2.5677
495994 | 495 | 2.7395 | 2.7242 | 2.6457
496994 | 496 | 2.8212 | 2.8331 | 2.6796
497994 | 497 | 2.9028 | 2.9328 | 2.7818
498994 | 498 | 2.9845 | 3.0465 | 2.8266
499994 | 499 | 3.0662 | 3.1142 | 3.004
500994 | 500 | 3.1478 | 3.1571 | 3.0805
501994 | 501 | 3.2295 | 3.2334 | 3.133
502994 | 502 | 3.3111 | 3.3222 | 3.1474
503994 | 503 | 3.3928 | 3.4369 | 3.2835
504995 | 504.001 | 3.4745 | 3.5251 | 3.3696
505994 | 505 | 3.5561 | 3.5767 | 3.4883
506994 | 506 | 3.6378 | 3.6317 | 3.5277
507994 | 507 | 3.7195 | 3.7282 | 3.5788
508994 | 508 | 3.8011 | 3.819 | 3.7219
509994 | 509 | 3.8828 | 3.8855 | 3.8016
510994 | 510 | 3.9645 | 3.975 | 3.8171
511994 | 511 | 4.0461 | 4.0446 | 3.971
512994 | 512 | 4.1278 | 4.1088 | 4.0504
513994 | 513 | 4.2095 | 4.1997 | 4.1184
514994 | 514 | 4.2911 | 4.2704 | 4.2072
515994 | 515 | 4.3728 | 4.3365 | 4.2843
516994 | 516 | 4.4545 | 4.4425 | 4.3172
517994 | 517 | 4.5361 | 4.5489 | 4.3649
518994 | 518 | 4.6178 | 4.6453 | 4.501
519994 | 519 | 4.6995 | 4.6906 | 4.6045
520994 | 520 | 4.7812 | 4.7718 | 4.6846
521994 | 521 | 4.8628 | 4.843 | 4.7753
522994 | 522 | 4.9445 | 4.9209 | 4.8423
523994 | 523 | 5.0262 | 5.0093 | 4.891
524994 | 524 | 5.1078 | 5.1105 | 4.9344
525994 | 525 | 5.1895 | 5.2129 | 5.0476
526994 | 526 | 5.2712 | 5.3331 | 5.0957
527994 | 527 | 5.3528 | 5.3979 | 5.2677
528994 | 528 | 5.4345 | 5.4469 | 5.3583
529995 | 529.001 | 5.5162 | 5.5327 | 5.4219
530994 | 530 | 5.5978 | 5.6146 | 5.4975
531994 | 531 | 5.6795 | 5.698 | 5.5775
532994 | 532 | 5.7612 | 5.8108 | 5.629
533994 | 533 | 5.8428 | 5.8722 | 5.7378
534994 | 534 | 5.9245 | 5.9547 | 5.8118
535994 | 535 | 6.0062 | 6.0152 | 5.9414
536994 | 536 | 6.0878 | 6.1059 | 5.9985
537994 | 537 | 6.1695 | 6.1997 | 6.0728
538994 | 538 | 6.2512 | 6.3155 | 6.1098
539994 | 539 | 6.3328 | 6.3683 | 6.2666
540994 | 540 | 6.4145 | 6.4374 | 6.3068
541994 | 541 | 6.4962 | 6.5273 | 6.3922
542995 | 542.001 | 6.5778 | 6.6107 | 6.4501
543994 | 543 | 6.6 | 6.6429 | 6.5793
544994 | 544 | 6.6 | 6.6408 | 6.6008
545994 | 545 | 6.6 | 6.6488 | 6.607
546994 | 546 | 6.6 | 6.6532 | 6.5828
547994 | 547 | 6.6 | 6.6528 | 6.5877
548994 | 548 | 6.6 | 6.6541 | 6.6026
549994 | 549 | 6.6 | 6.6646 | 6.5664
550994 | 550 | 6.6 | 6.6763 | 6.5722
551994 | 551 | 6.6 | 6.6736 | 6.6103
552994 | 552 | 6.6 | 6.671 | 6.6079
553994 | 553 | 6.6 | 6.6646 | 6.6082
554994 | 554 | 6.6 | 6.6622 | 6.5985
555994 | 555 | 6.6 | 6.6561 | 6.6048
556994 | 556 | 6.6 | 6.6539 | 6.6052
557994 | 557 | 6.6 | 6.6512 | 6.6019
558994 | 558 | 6.6 | 6.6545 | 6.6054
559995 | 559.001 | 6.6 | 6.6943 | 6.5477 | X
560994 | 560 | 6.6 | 6.7202 | 6.5565
561994 | 561 | 6.6 | 6.7133 | 6.6232
562994 | 562 | 6.6 | 6.6837 | 6.6235
563994 | 563 | 6.6 | 6.6604 | 6.6223
564994 | 564 | 6.6 | 6.6518 | 6.609
565994 | 565 | 6.6 | 6.6536 | 6.5891
566994 | 566 | 6.6 | 6.6565 | 6.6016
567994 | 567 | 6.6 | 6.6578 | 6.6023
568994 | 568 | 6.6 | 6.6592 | 6.5904
569994 | 569 | 6.6 | 6.6663 | 6.5985
570994 | 570 | 6.6 | 6.6612 | 6.6049
571994 | 571 | 6.6 | 6.6652 | 6.5859
572994 | 572 | 6.6 | 6.6615 | 6.598
573994 | 573 | 6.6 | 6.658 | 6.6075
574994 | 574 | 6.5755 | 6.6567 | 6.6018
575994 | 575 | 6.4938 | 6.5945 | 6.5764
576994 | 576 | 6.4122 | 6.5042 | 6.5249
577994 | 577 | 6.3305 | 6.4153 | 6.4432
578994 | 578 | 6.2488 | 6.3279 | 6.3745
579994 | 579 | 6.1672 | 6.2507 | 6.244
580994 | 580 | 6.0855 | 6.1722 | 6.1684
581994 | 581 | 6.0038 | 6.0808 | 6.1333
582994 | 582 | 5.9222 | 5.9969 | 6.0366
583994 | 583 | 5.8405 | 5.9191 | 5.9279
584994 | 584 | 5.7588 | 5.8335 | 5.8637
585994 | 585 | 5.6772 | 5.7506 | 5.7847
586994 | 586 | 5.5955 | 5.6657 | 5.7163
587994 | 587 | 5.5138 | 5.5881 | 5.5802
588994 | 588 | 5.4321 | 5.5054 | 5.5328
589995 | 589.001 | 5.3505 | 5.4199 | 5.4646
590994 | 590 | 5.2688 | 5.3388 | 5.3839
591994 | 591 | 5.1871 | 5.2588 | 5.2804
592994 | 592 | 5.1055 | 5.1749 | 5.1948
593994 | 593 | 5.0238 | 5.0948 | 5.1297
594994 | 594 | 4.9421 | 5.005 | 5.0719
595994 | 595 | 4.8605 | 4.926 | 4.9513
596994 | 596 | 4.7788 | 4.8383 | 4.883
597994 | 597 | 4.6971 | 4.7576 | 4.7934
598994 | 598 | 4.6155 | 4.7057 | 4.6931
599994 | 599 | 4.5338 | 4.6364 | 4.6169
600994 | 600 | 4.4521 | 4.5578 | 4.5453
601994 | 601 | 4.3705 | 4.4697 | 4.4933
602995 | 602.001 | 4.2888 | 4.3809 | 4.3986
603994 | 603 | 4.2071 | 4.3046 | 4.2905
604994 | 604 | 4.1255 | 4.2246 | 4.2157
605994 | 605 | 4.0438 | 4.1355 | 4.1684
606994 | 606 | 3.9621 | 4.0524 | 4.0786
607994 | 607 | 3.8805 | 3.974 | 3.9676
608994 | 608 | 3.7988 | 3.8849 | 3.9004
609994 | 609 | 3.7171 | 3.8118 | 3.8031
610994 | 610 | 3.6355 | 3.7199 | 3.7591
611994 | 611 | 3.5538 | 3.6309 | 3.6554
612994 | 612 | 3.4721 | 3.5438 | 3.5714
613994 | 613 | 3.3905 | 3.4695 | 3.4985
614994 | 614 | 3.3088 | 3.3888 | 3.3993
615994 | 615 | 3.2271 | 3.3024 | 3.3286
616994 | 616 | 3.1455 | 3.2097 | 3.2567
617994 | 617 | 3.0638 | 3.1208 | 3.1751
618994 | 618 | 2.9821 | 3.0258 | 3.0984
619994 | 619 | 2.9005 | 2.9495 | 2.9818
620994 | 620 | 2.8188 | 2.881 | 2.888
621994 | 621 | 2.7371 | 2.8007 | 2.8608
622994 | 622 | 2.6555 | 2.7096 | 2.7802
623994 | 623 | 2.5738 | 2.6268 | 2.6792
624994 | 624 | 2.4921 | 2.5367 | 2.5925
625994 | 625 | 2.4105 | 2.4545 | 2.5193
626994 | 626 | 2.3288 | 2.3734 | 2.4407
627995 | 627.001 | 2.2472 | 2.3014 | 2.3339
628994 | 628 | 2.1655 | 2.211 | 2.2658
629994 | 629 | 2.0838 | 2.1145 | 2.2188
630994 | 630 | 2.0022 | 2.0326 | 2.0955
631994 | 631 | 1.9205 | 1.9645 | 2.0012
632994 | 632 | 1.8388 | 1.8833 | 1.936
633994 | 633 | 1.7572 | 1.791 | 1.885
634994 | 634 | 1.6755 | 1.6963 | 1.8034
635994 | 635 | 1.5938 | 1.6234 | 1.6677
636994 | 636 | 1.5122 | 1.5502 | 1.5981
637994 | 637 | 1.4305 | 1.4651 | 1.5526
638994 | 638 | 1.3488 | 1.375 | 1.4777
639994 | 639 | 1.2672 | 1.293 | 1.363
640994 | 640 | 1.1855 | 1.2128 | 1.2688
641994 | 641 | 1.1038 | 1.1363 | 1.2102
642994 | 642 | 1.0222 | 1.0386 | 1.1639
643994 | 643 | 1 | 0.98491 | 1.0265
644994 | 644 | 1 | 0.96835 | 1.0161
645994 | 645 | 1 | 0.96623 | 0.99815
646994 | 646 | 1 | 0.96641 | 0.99773
647994 | 647 | 1 | 0.96743 | 1.0003
648994 | 648 | 1 | 0.9676 | 0.99994
649994 | 649 | 1 | 0.96743 | 1.0023
650994 | 650 | 1 | 0.96951 | 0.99873
651994 | 651 | 1 | 0.9706 | 0.99841
652994 | 652 | 1 | 0.97481 | 0.99382
653994 | 653 | 1 | 0.9788 | 0.99919
654994 | 654 | 1 | 0.98008 | 0.99949
655994 | 655 | 1 | 0.98106 | 0.99651
656994 | 656 | 1 | 0.98088 | 1.0014
657995 | 657.001 | 1 | 0.97997 | 1.0021
658994 | 658 | 1 | 0.98108 | 0.99965
659994 | 659 | 1 | 0.97972 | 1.0002
660994 | 660 | 1 | 0.97852 | 1.0014 | X
661994 | 661 | 1 | 0.9783 | 1.0014
662994 | 662 | 1 | 0.97845 | 0.99768
663994 | 663 | 1 | 0.97954 | 1.0004
664994 | 664 | 1 | 0.98087 | 0.99906
665994 | 665 | 1 | 0.97995 | 1.0031
666994 | 666 | 1 | 0.98034 | 1.0005
667994 | 667 | 1 | 0.97936 | 1.0015
668994 | 668 | 1 | 0.97929 | 1.0002
669994 | 669 | 1 | 0.98072 | 0.99762
670995 | 670.001 | 1 | 0.97978 | 1.0006
671994 | 671 | 1 | 0.98064 | 0.99995
672994 | 672 | 1 | 0.98037 | 1.0007
673994 | 673 | 1 | 0.97967 | 1.0009
674994 | 674 | 1.0245 | 0.98721 | 0.9991
675994 | 675 | 1.1062 | 1.0448 | 1.0216
676994 | 676 | 1.1878 | 1.1351 | 1.0711
677994 | 677 | 1.2695 | 1.2291 | 1.1472
678994 | 678 | 1.3512 | 1.3097 | 1.2347
679994 | 679 | 1.4328 | 1.3795 | 1.3658
680994 | 680 | 1.5145 | 1.4613 | 1.4035
681994 | 681 | 1.5962 | 1.553 | 1.48
682994 | 682 | 1.6778 | 1.6445 | 1.5496
683994 | 683 | 1.7595 | 1.7229 | 1.6782
684994 | 684 | 1.8412 | 1.7957 | 1.7555
685994 | 685 | 1.9228 | 1.8817 | 1.7993
686994 | 686 | 2.0045 | 1.9864 | 1.8567
687995 | 687.001 | 2.0862 | 2.0692 | 1.9975
688994 | 688 | 2.1678 | 2.1445 | 2.0815
689994 | 689 | 2.2495 | 2.2197 | 2.135
690994 | 690 | 2.3312 | 2.3106 | 2.2018
691995 | 691.001 | 2.4128 | 2.3831 | 2.3381
692994 | 692 | 2.4945 | 2.4642 | 2.3977
693994 | 693 | 2.5762 | 2.5463 | 2.4706
694994 | 694 | 2.6578 | 2.6405 | 2.5104
695994 | 695 | 2.7395 | 2.7039 | 2.6647
696994 | 696 | 2.8212 | 2.7898 | 2.7127
697994 | 697 | 2.9028 | 2.8777 | 2.8005
698994 | 698 | 2.9845 | 2.9586 | 2.8722
699994 | 699 | 3.0662 | 3.0392 | 2.9547
700994 | 700 | 3.1478 | 3.1167 | 3.0628
701994 | 701 | 3.2295 | 3.2104 | 3.0987
702994 | 702 | 3.3111 | 3.3035 | 3.196
703994 | 703 | 3.3928 | 3.375 | 3.2867
704994 | 704 | 3.4745 | 3.4587 | 3.3809
705994 | 705 | 3.5561 | 3.5432 | 3.4378
706994 | 706 | 3.6378 | 3.6286 | 3.5157
707994 | 707 | 3.7195 | 3.7014 | 3.6376
708994 | 708 | 3.8011 | 3.7994 | 3.68
709994 | 709 | 3.8828 | 3.8868 | 3.7689
710994 | 710 | 3.9645 | 3.9615 | 3.8472
711994 | 711 | 4.0461 | 4.0351 | 3.9746
712994 | 712 | 4.1278 | 4.1121 | 4.031
713994 | 713 | 4.2095 | 4.2242 | 4.0593
714994 | 714 | 4.2911 | 4.298 | 4.1806
715994 | 715 | 4.3728 | 4.366 | 4.285
716994 | 716 | 4.4545 | 4.4435 | 4.3599
717994 | 717 | 4.5361 | 4.5237 | 4.4328
718994 | 718 | 4.6178 | 4.6144 | 4.4909
719994 | 719 | 4.6995 | 4.6878 | 4.613
720994 | 720 | 4.7812 | 4.7718 | 4.6836
721995 | 721.001 | 4.8628 | 4.8517 | 4.7686
722994 | 722 | 4.9445 | 4.94 | 4.8158
723994 | 723 | 5.0262 | 5.0236 | 4.9218
724994 | 724 | 5.1078 | 5.0999 | 5.0214
725994 | 725 | 5.1895 | 5.187 | 5.071
726994 | 726 | 5.2712 | 5.2735 | 5.16
727994 | 727 | 5.3528 | 5.3442 | 5.2668
728994 | 728 | 5.4345 | 5.4402 | 5.3114
729994 | 729 | 5.5162 | 5.5148 | 5.4143
730994 | 730 | 5.5978 | 5.5998 | 5.4874
731994 | 731 | 5.6795 | 5.6908 | 5.5869
732994 | 732 | 5.7612 | 5.7701 | 5.6749
733994 | 733 | 5.8428 | 5.8511 | 5.7279
734995 | 734.001 | 5.9245 | 5.9528 | 5.7979
735994 | 735 | 6.0062 | 6.0177 | 5.9174
736994 | 736 | 6.0878 | 6.1159 | 5.9567
737994 | 737 | 6.1695 | 6.1786 | 6.0857
738994 | 738 | 6.2512 | 6.2642 | 6.1148
739994 | 739 | 6.3328 | 6.3486 | 6.2712
740994 | 740 | 6.4145 | 6.4257 | 6.3076
741994 | 741 | 6.4962 | 6.5271 | 6.3843
742994 | 742 | 6.5778 | 6.6009 | 6.4869
743994 | 743 | 6.6 | 6.6565 | 6.5449
744994 | 744 | 6.6 | 6.6748 | 6.6167
745994 | 745 | 6.6 | 6.6688 | 6.609
746994 | 746 | 6.6 | 6.6705 | 6.6068
747994 | 747 | 6.6 | 6.6642 | 6.6092
748994 | 748 | 6.6 | 6.6666 | 6.6023
749994 | 749 | 6.6 | 6.6623 | 6.608
750994 | 750 | 6.6 | 6.659 | 6.6043
751995 | 751.001 | 6.6 | 6.6544 | 6.6006
752994 | 752 | 6.6 | 6.656 | 6.6038
753994 | 753 | 6.6 | 6.6606 | 6.5848
754994 | 754 | 6.6 | 6.6623 | 6.5978
755994 | 755 | 6.6 | 6.6594 | 6.6113
756994 | 756 | 6.6 | 6.658 | 6.5981
757994 | 757 | 6.6 | 6.6675 | 6.5938
758994 | 758 | 6.6 | 6.667 | 6.5971 | X
759994 | 759 | 6.6 | 6.6628 | 6.6006
760994 | 760 | 6.6 | 6.668 | 6.6018
761994 | 761 | 6.6 | 6.6682 | 6.598
762994 | 762 | 6.6 | 6.6701 | 6.5885
763994 | 763 | 6.6 | 6.6701 | 6.609
764995 | 764.001 | 6.6 | 6.666 | 6.6001
765994 | 765 | 6.6 | 6.6644 | 6.6079
766994 | 766 | 6.6 | 6.6644 | 6.5998
767994 | 767 | 6.6 | 6.6611 | 6.5984
768994 | 768 | 6.6 | 6.664 | 6.6033
769994 | 769 | 6.6 | 6.6655 | 6.5937
770994 | 770 | 6.6 | 6.6712 | 6.593
771994 | 771 | 6.6 | 6.6755 | 6.5946
772994 | 772 | 6.6 | 6.6777 | 6.59
773994 | 773 | 6.6 | 6.6922 | 6.5617
774994 | 774 | 6.5755 | 6.692 | 6.5939
775994 | 775 | 6.4938 | 6.6458 | 6.6067
776994 | 776 | 6.4122 | 6.5423 | 6.5652
777994 | 777 | 6.3305 | 6.4343 | 6.4682
778994 | 778 | 6.2488 | 6.3385 | 6.3748
779994 | 779 | 6.1672 | 6.2662 | 6.2742
780994 | 780 | 6.0855 | 6.1756 | 6.1901
781994 | 781 | 6.0038 | 6.0795 | 6.1125
782994 | 782 | 5.9222 | 6.0004 | 6.0112
783994 | 783 | 5.8405 | 5.9421 | 5.9226
784994 | 784 | 5.7588 | 5.8511 | 5.8546
785994 | 785 | 5.6772 | 5.765 | 5.7896
786994 | 786 | 5.5955 | 5.7011 | 5.6835
787994 | 787 | 5.5138 | 5.631 | 5.564
788994 | 788 | 5.4321 | 5.5429 | 5.5393
789994 | 789 | 5.3505 | 5.4457 | 5.4837
790994 | 790 | 5.2688 | 5.3645 | 5.3956
791994 | 791 | 5.1871 | 5.2699 | 5.2871
792994 | 792 | 5.1055 | 5.1921 | 5.1742
793994 | 793 | 5.0238 | 5.109 | 5.1397
794994 | 794 | 4.9421 | 5.0141 | 5.0848
795994 | 795 | 4.8605 | 4.9398 | 4.9515
796994 | 796 | 4.7788 | 4.8761 | 4.8463
797994 | 797 | 4.6971 | 4.7908 | 4.809
798995 | 798.001 | 4.6155 | 4.6959 | 4.7451
799994 | 799 | 4.5338 | 4.6305 | 4.5903
800994 | 800 | 4.4521 | 4.553 | 4.5392
801994 | 801 | 4.3705 | 4.4644 | 4.4858
802994 | 802 | 4.2888 | 4.3828 | 4.3813
803994 | 803 | 4.2071 | 4.3064 | 4.2847
804994 | 804 | 4.1255 | 4.2179 | 4.2262
805994 | 805 | 4.0438 | 4.1271 | 4.1565
806994 | 806 | 3.9621 | 4.0418 | 4.0612
807995 | 807.001 | 3.8805 | 3.9522 | 3.9632
808994 | 808 | 3.7988 | 3.8774 | 3.8708
809994 | 809 | 3.7171 | 3.801 | 3.8258
810994 | 810 | 3.6355 | 3.7257 | 3.7462
811994 | 811 | 3.5538 | 3.6553 | 3.6111
812994 | 812 | 3.4721 | 3.5765 | 3.5732
813994 | 813 | 3.3905 | 3.4894 | 3.5071
814994 | 814 | 3.3088 | 3.3833 | 3.4232
815994 | 815 | 3.2271 | 3.3115 | 3.3197
816994 | 816 | 3.1455 | 3.2239 | 3.2553
817994 | 817 | 3.0638 | 3.1404 | 3.1884
818994 | 818 | 2.9821 | 3.0624 | 3.0979
819994 | 819 | 2.9005 | 2.9862 | 2.9729
820994 | 820 | 2.8188 | 2.888 | 2.9267
821994 | 821 | 2.7371 | 2.7983 | 2.8494
822994 | 822 | 2.6555 | 2.7313 | 2.7472
823994 | 823 | 2.5738 | 2.6867 | 2.6338
824994 | 824 | 2.4921 | 2.6154 | 2.5997
825994 | 825 | 2.4105 | 2.5238 | 2.5567
826994 | 826 | 2.3288 | 2.4054 | 2.5101
827994 | 827 | 2.2472 | 2.3193 | 2.3609
828994 | 828 | 2.1655 | 2.2155 | 2.2884
829994 | 829 | 2.0838 | 2.1287 | 2.1929
830994 | 830 | 2.0022 | 2.0519 | 2.0979
831994 | 831 | 1.9205 | 1.9879 | 1.9726
832994 | 832 | 1.8388 | 1.9203 | 1.9309
833994 | 833 | 1.7572 | 1.8508 | 1.8411
834994 | 834 | 1.6755 | 1.7679 | 1.7969
835994 | 835 | 1.5938 | 1.6734 | 1.6958
836994 | 836 | 1.5122 | 1.5699 | 1.6239
837994 | 837 | 1.4305 | 1.4792 | 1.5473
838994 | 838 | 1.3488 | 1.3884 | 1.4647
839994 | 839 | 1.2672 | 1.3153 | 1.3394
840994 | 840 | 1.1855 | 1.2477 | 1.2638
841994 | 841 | 1.1038 | 1.1699 | 1.2025
842994 | 842 | 1.0222 | 1.0858 | 1.1315
843994 | 843 | 1 | 1.0184 | 1.0363
844994 | 844 | 1 | 0.99771 | 1.0149
845995 | 845.001 | 1 | 0.99375 | 0.99602
846994 | 846 | 1 | 1.005 | 0.98693
847994 | 847 | 1 | 1.0113 | 0.98362
848994 | 848 | 1 | 1.0176 | 1.002
849994 | 849 | 1 | 1.0216 | 0.99195
850994 | 850 | 1 | 1.0219 | 1.002
851994 | 851 | 1 | 1.0233 | 0.99281
852994 | 852 | 1 | 1.0403 | 0.96292
853994 | 853 | 1 | 1.0557 | 0.99597
854994 | 854 | 1 | 1.0528 | 1.0227
855994 | 855 | 1 | 1.0423 | 1.0227
856994 | 856 | 1 | 1.0213 | 1.0327
857994 | 857 | 1 | 0.99991 | 1.0304
858994 | 858 | 1 | 0.99517 | 1.0023
859994 | 859 | 1 | 1.0057 | 0.98272
860994 | 860 | 1 | 1.0088 | 1.0001
861994 | 861 | 1 | 1.0165 | 0.99626
862995 | 862.001 | 1 | 1.0333 | 0.97427
863994 | 863 | 1 | 1.0492 | 0.98955 | X
864994 | 864 | 1 | 1.0486 | 1.0251
865994 | 865 | 1 | 1.0313 | 1.0223
866994 | 866 | 1 | 1.0175 | 1.0173
867994 | 867 | 1 | 1.0095 | 1.0144
868994 | 868 | 1 | 1.0028 | 0.99522
869994 | 869 | 1 | 1.0118 | 0.98314
870994 | 870 | 1 | 1.0322 | 0.97747
871994 | 871 | 1 | 1.0497 | 0.9711
872994 | 872 | 1 | 1.057 | 1.0197
873994 | 873 | 1 | 1.0403 | 1.0273
874994 | 874 | 1.0163 | 1.0239 | 1.0231
875994 | 875 | 1.098 | 1.0729 | 1.014
876994 | 876 | 1.1797 | 1.1685 | 1.0745
877994 | 877 | 1.2613 | 1.2868 | 1.1168
878994 | 878 | 1.343 | 1.3753 | 1.2271
879994 | 879 | 1.4247 | 1.4428 | 1.318
880994 | 880 | 1.5063 | 1.542 | 1.3861
881994 | 881 | 1.588 | 1.6488 | 1.449
882994 | 882 | 1.6697 | 1.7507 | 1.5334
883994 | 883 | 1.7513 | 1.8122 | 1.6942
884994 | 884 | 1.833 | 1.8758 | 1.7355
885994 | 885 | 1.9147 | 1.957 | 1.8006
886994 | 886 | 1.9963 | 2.0557 | 1.8731
887994 | 887 | 2.078 | 2.1256 | 1.9808
888994 | 888 | 2.1597 | 2.2168 | 2.0579
889994 | 889 | 2.2413 | 2.3173 | 2.1188
890994 | 890 | 2.323 | 2.3991 | 2.2289
891994 | 891 | 2.4047 | 2.4667 | 2.3433
892995 | 892.001 | 2.4863 | 2.5307 | 2.4068
893994 | 893 | 2.568 | 2.6236 | 2.4656
894994 | 894 | 2.6497 | 2.6849 | 2.5686
895994 | 895 | 2.7313 | 2.755 | 2.6241
896994 | 896 | 2.813 | 2.8407 | 2.7073
897994 | 897 | 2.8947 | 2.9136 | 2.7941
898994 | 898 | 2.9763 | 2.9929 | 2.8694
899994 | 899 | 3.058 | 3.0586 | 2.9946
900994 | 900 | 3.1397 | 3.1299 | 3.0522
901994 | 901 | 3.2213 | 3.2071 | 3.1151
902994 | 902 | 3.303 | 3.295 | 3.1738
903994 | 903 | 3.3846 | 3.4036 | 3.2727
904994 | 904 | 3.4663 | 3.491 | 3.3437
905994 | 905 | 3.548 | 3.6023 | 3.3899
906994 | 906 | 3.6296 | 3.7142 | 3.5334
907994 | 907 | 3.7113 | 3.7945 | 3.622
908994 | 908 | 3.793 | 3.8577 | 3.7082
909995 | 909.001 | 3.8746 | 3.9024 | 3.7901
910994 | 910 | 3.9563 | 3.9778 | 3.8188
911994 | 911 | 4.038 | 4.0462 | 3.9646
912994 | 912 | 4.1196 | 4.132 | 4.0227
913994 | 913 | 4.2013 | 4.2264 | 4.0959
914994 | 914 | 4.283 | 4.3023 | 4.1684
915994 | 915 | 4.3646 | 4.368 | 4.2951
916994 | 916 | 4.4463 | 4.4443 | 4.3606
917994 | 917 | 4.528 | 4.5251 | 4.4508
918994 | 918 | 4.6096 | 4.5918 | 4.5145
919994 | 919 | 4.6913 | 4.6586 | 4.5885
920994 | 920 | 4.773 | 4.7549 | 4.6706
921994 | 921 | 4.8547 | 4.8424 | 4.7477
922994 | 922 | 4.9363 | 4.9101 | 4.8388
923994 | 923 | 5.018 | 4.9844 | 4.932
924994 | 924 | 5.0997 | 5.0704 | 5.0027
925994 | 925 | 5.1813 | 5.1549 | 5.0689
926994 | 926 | 5.263 | 5.2359 | 5.1509
927994 | 927 | 5.3447 | 5.3146 | 5.2635
928994 | 928 | 5.4263 | 5.3914 | 5.3331
929994 | 929 | 5.508 | 5.4862 | 5.3844
930994 | 930 | 5.5897 | 5.5696 | 5.4758
931994 | 931 | 5.6713 | 5.6411 | 5.5829
932995 | 932.001 | 5.753 | 5.7261 | 5.6692
933994 | 933 | 5.8347 | 5.8075 | 5.7234
934994 | 934 | 5.9163 | 5.8995 | 5.7874
935994 | 935 | 5.998 | 5.9697 | 5.9003
936994 | 936 | 6.0797 | 6.0492 | 5.9908
937994 | 937 | 6.1613 | 6.1384 | 6.0371
938994 | 938 | 6.243 | 6.2225 | 6.129
939994 | 939 | 6.3247 | 6.307 | 6.2236
940994 | 940 | 6.4063 | 6.3879 | 6.3209
941994 | 941 | 6.488 | 6.4714 | 6.3744
942994 | 942 | 6.5697 | 6.5775 | 6.4007
943994 | 943 | 6.6 | 6.6296 | 6.5736
944994 | 944 | 6.6 | 6.6373 | 6.6115
945994 | 945 | 6.6 | 6.6426 | 6.5863
946994 | 946 | 6.6 | 6.6335 | 6.614
947994 | 947 | 6.6 | 6.6318 | 6.6108
948994 | 948 | 6.6 | 6.6288 | 6.5931
949994 | 949 | 6.6 | 6.6355 | 6.594
950994 | 950 | 6.6 | 6.6507 | 6.5655
951994 | 951 | 6.6 | 6.6694 | 6.588
952994 | 952 | 6.6 | 6.6949 | 6.552
953994 | 953 | 6.6 | 6.724 | 6.5744
954994 | 954 | 6.6 | 6.6964 | 6.6345
955994 | 955 | 6.6 | 6.6847 | 6.6063
956994 | 956 | 6.6 | 6.6599 | 6.6284
957994 | 957 | 6.6 | 6.6476 | 6.6116
958994 | 958 | 6.6 | 6.6468 | 6.5984
959994 | 959 | 6.6 | 6.6435 | 6.5955
960994 | 960 | 6.6 | 6.6486 | 6.6083 | X
961994 | 961 | 6.6 | 6.6541 | 6.5894
962994 | 962 | 6.6 | 6.6583 | 6.5927
963994 | 963 | 6.6 | 6.68 | 6.6079
964994 | 964 | 6.6 | 6.6759 | 6.6002
965994 | 965 | 6.6 | 6.6655 | 6.6164
966994 | 966 | 6.6 | 6.6639 | 6.597
967994 | 967 | 6.6 | 6.6688 | 6.5993
968994 | 968 | 6.6 | 6.6845 | 6.5445
969995 | 969.001 | 6.6 | 6.718 | 6.5533
970994 | 970 | 6.6 | 6.7114 | 6.621
971994 | 971 | 6.6 | 6.7076 | 6.6242
972994 | 972 | 6.6 | 6.6909 | 6.625
973994 | 973 | 6.6 | 6.6848 | 6.6235
974994 | 974 | 6.5837 | 6.6836 | 6.5925
975994 | 975 | 6.502 | 6.6367 | 6.6151
976994 | 976 | 6.4203 | 6.5378 | 6.543
977994 | 977 | 6.3387 | 6.4282 | 6.4709
978994 | 978 | 6.257 | 6.3552 | 6.3416
979994 | 979 | 6.1753 | 6.2968 | 6.2436
980994 | 980 | 6.0937 | 6.2135 | 6.1846
981994 | 981 | 6.012 | 6.1176 | 6.1564
982994 | 982 | 5.9303 | 6.0118 | 6.039
983994 | 983 | 5.8487 | 5.9286 | 5.9373
984994 | 984 | 5.767 | 5.8458 | 5.8679
985994 | 985 | 5.6853 | 5.7742 | 5.7571
986995 | 986.001 | 5.6037 | 5.7108 | 5.7007
987994 | 987 | 5.522 | 5.6328 | 5.5793
988994 | 988 | 5.4403 | 5.5633 | 5.5466
989994 | 989 | 5.3586 | 5.4662 | 5.4948
990994 | 990 | 5.277 | 5.3671 | 5.4241
991994 | 991 | 5.1953 | 5.2818 | 5.2705
992994 | 992 | 5.1136 | 5.2022 | 5.2317
993994 | 993 | 5.032 | 5.1172 | 5.1506
994994 | 994 | 4.9503 | 5.0236 | 5.0912
995994 | 995 | 4.8686 | 4.9347 | 4.9412
996994 | 996 | 4.787 | 4.8837 | 4.8247
997994 | 997 | 4.7053 | 4.781 | 4.845
998994 | 998 | 4.6236 | 4.7149 | 4.7078
999994 | 999 | 4.542 | 4.6286 | 4.6444
1000994 | 1000 | 4.4603 | 4.5387 | 4.5835
1001994 | 1001 | 4.3786 | 4.4557 | 4.4966
1002994 | 1002 | 4.297 | 4.3618 | 4.4138
1003994 | 1003 | 4.2153 | 4.2914 | 4.2868
1004994 | 1004 | 4.1336 | 4.2089 | 4.2455
1005994 | 1005 | 4.052 | 4.1264 | 4.1532
1006994 | 1006 | 3.9703 | 4.0311 | 4.103
1007994 | 1007 | 3.8886 | 3.972 | 3.9399
1008994 | 1008 | 3.807 | 3.8844 | 3.9313
1009994 | 1009 | 3.7253 | 3.788 | 3.8425
1010994 | 1010 | 3.6436 | 3.7067 | 3.7703
1011994 | 1011 | 3.562 | 3.6212 | 3.6473
1012995 | 1012.001 | 3.4803 | 3.5341 | 3.5862
1013994 | 1013 | 3.3986 | 3.445 | 3.5131
1014995 | 1014.001 | 3.317 | 3.3558 | 3.4372
1015994 | 1015 | 3.2353 | 3.2858 | 3.2889
1016994 | 1016 | 3.1536 | 3.2417 | 3.2195
1017994 | 1017 | 3.072 | 3.1647 | 3.1839
1018994 | 1018 | 2.9903 | 3.0649 | 3.1314
1019994 | 1019 | 2.9086 | 2.9775 | 3.003
1020994 | 1020 | 2.827 | 2.8884 | 2.9343
1021994 | 1021 | 2.7453 | 2.815 | 2.8234
1022994 | 1022 | 2.6636 | 2.7383 | 2.7622
1023994 | 1023 | 2.582 | 2.6548 | 2.6756
1024994 | 1024 | 2.5003 | 2.5678 | 2.5976
1025995 | 1025.001 | 2.4186 | 2.492 | 2.5079
1026994 | 1026 | 2.337 | 2.4142 | 2.4493
1027994 | 1027 | 2.2553 | 2.3472 | 2.3158
1028994 | 1028 | 2.1737 | 2.2531 | 2.2822
1029994 | 1029 | 2.092 | 2.1488 | 2.2294
1030994 | 1030 | 2.0103 | 2.0645 | 2.1065
1031994 | 1031 | 1.9287 | 2.0072 | 1.9944
1032994 | 1032 | 1.847 | 1.9173 | 1.9589
1033994 | 1033 | 1.7653 | 1.8095 | 1.9051
1034994 | 1034 | 1.6837 | 1.7143 | 1.8028
1035994 | 1035 | 1.602 | 1.651 | 1.6713
1036994 | 1036 | 1.5203 | 1.5719 | 1.6302
1037994 | 1037 | 1.4387 | 1.4903 | 1.553
1038994 | 1038 | 1.357 | 1.4033 | 1.483
1039994 | 1039 | 1.2753 | 1.3345 | 1.3612
1040994 | 1040 | 1.1937 | 1.2395 | 1.309
1041994 | 1041 | 1.112 | 1.1478 | 1.2331
1042994 | 1042 | 1.0303 | 1.067 | 1.1502
1043994 | 1043 | 1 | 1.0055 | 1.0555
1044994 | 1044 | 1 | 0.98558 | 1.0011
1045994 | 1045 | 1 | 0.99561 | 0.99032
1046994 | 1046 | 1 | 1.0112 | 0.96979
1047994 | 1047 | 1 | 1.0149 | 0.99042
1048994 | 1048 | 1 | 1.0339 | 0.9835
1049994 | 1049 | 1 | 1.0392 | 0.99983
1050994 | 1050 | 1 | 1.03 | 1.0156
1051995 | 1051.001 | 1 | 1.0193 | 1.0133
1052994 | 1052 | 1 | 1.0026 | 1.0137
1053994 | 1053 | 1 | 0.98503 | 1.0104
1054994 | 1054 | 1 | 0.97935 | 1.0101
1055994 | 1055 | 1 | 0.97628 | 1.0114
1056994 | 1056 | 1 | 0.96888 | 1.0115
1057994 | 1057 | 1 | 0.96562 | 1.0024
1058994 | 1058 | 1 | 0.97671 | 0.98974
1059994 | 1059 | 1 | 0.99018 | 0.97345 | X
1060994 | 1060 | 1 | 0.99974 | 0.97999
1061994 | 1061 | 1 | 1.0122 | 0.98151
1062994 | 1062 | 1 | 1.0169 | 0.99013
1063994 | 1063 | 1 | 1.0206 | 1.0115
1064994 | 1064 | 1 | 1.0145 | 1.0076
1065994 | 1065 | 1 | 1.0043 | 1.0147
1066994 | 1066 | 1 | 0.99513 | 1.0072
1067994 | 1067 | 1 | 0.98579 | 1.0164
1068995 | 1068.001 | 1 | 0.97636 | 1.0057
1069994 | 1069 | 1 | 0.97435 | 1.0073
1070994 | 1070 | 1 | 0.96596 | 1.0056
1071994 | 1071 | 1 | 0.96845 | 0.9814
1072994 | 1072 | 1 | 0.97849 | 0.99398
1073994 | 1073 | 1 | 0.98027 | 0.99575
1074994 | 1074 | 1.0163 | 0.99427 | 0.98046
1075994 | 1075 | 1.098 | 1.0476 | 1.0174
1076994 | 1076 | 1.1797 | 1.1334 | 1.0658
1077994 | 1077 | 1.2613 | 1.227 | 1.1477
1078994 | 1078 | 1.343 | 1.3053 | 1.2213
1079994 | 1079 | 1.4247 | 1.3787 | 1.3362
1080994 | 1080 | 1.5063 | 1.4641 | 1.3934
1081995 | 1081.001 | 1.588 | 1.5513 | 1.4778
1082994 | 1082 | 1.6697 | 1.6491 | 1.5151
1083994 | 1083 | 1.7513 | 1.7289 | 1.6656
1084994 | 1084 | 1.833 | 1.7995 | 1.741
1085994 | 1085 | 1.9147 | 1.8905 | 1.7905
1086994 | 1086 | 1.9963 | 1.9829 | 1.8721
1087994 | 1087 | 2.078 | 2.0606 | 1.9968
1088994 | 1088 | 2.1597 | 2.1535 | 2.0401
1089994 | 1089 | 2.2413 | 2.2367 | 2.1327
1090994 | 1090 | 2.323 | 2.3155 | 2.1974
1091994 | 1091 | 2.4047 | 2.4116 | 2.2927
1092994 | 1092 | 2.4863 | 2.4971 | 2.416
1093994 | 1093 | 2.568 | 2.5739 | 2.4676
1094995 | 1094.001 | 2.6497 | 2.6542 | 2.5467
1095994 | 1095 | 2.7313 | 2.7388 | 2.6062
1096994 | 1096 | 2.813 | 2.8187 | 2.7112
1097994 | 1097 | 2.8947 | 2.8884 | 2.8064
1098994 | 1098 | 2.9763 | 2.9905 | 2.8364
1099994 | 1099 | 3.058 | 3.0593 | 2.9697
1100994 | 1100 | 3.1397 | 3.1429 | 3.0493
1101994 | 1101 | 3.2213 | 3.2301 | 3.1213
1102994 | 1102 | 3.303 | 3.3349 | 3.1472
1103994 | 1103 | 3.3846 | 3.4136 | 3.3219
1104994 | 1104 | 3.4663 | 3.5019 | 3.3558
1105994 | 1105 | 3.548 | 3.6155 | 3.4273
1106994 | 1106 | 3.6296 | 3.6925 | 3.5276
1107995 | 1107.001 | 3.7113 | 3.7762 | 3.5656
1108994 | 1108 | 3.793 | 3.8618 | 3.6778
1109994 | 1109 | 3.8746 | 3.9469 | 3.768
1110994 | 1110 | 3.9563 | 4.0026 | 3.9048
1111994 | 1111 | 4.038 | 4.0607 | 3.9685
1112994 | 1112 | 4.1196 | 4.1401 | 4.0332
1113994 | 1113 | 4.2013 | 4.2191 | 4.0873
1114994 | 1114 | 4.283 | 4.3177 | 4.1335
1115994 | 1115 | 4.3646 | 4.4052 | 4.2655
1116994 | 1116 | 4.4463 | 4.4839 | 4.3444
1117994 | 1117 | 4.528 | 4.5599 | 4.4259
1118994 | 1118 | 4.6096 | 4.6658 | 4.4402
1119994 | 1119 | 4.6913 | 4.7737 | 4.5624
1120994 | 1120 | 4.773 | 4.8846 | 4.6803
1121994 | 1121 | 4.8547 | 4.9738 | 4.7364
1122994 | 1122 | 4.9363 | 5.0891 | 4.7954
1123994 | 1123 | 5.018 | 5.1525 | 4.9256
1124994 | 1124 | 5.0997 | 5.2044 | 4.9985
1125994 | 1125 | 5.1813 | 5.2867 | 5.0405
1126994 | 1126 | 5.263 | 5.3979 | 5.1238
1127994 | 1127 | 5.3447 | 5.4657 | 5.2547
1128994 | 1128 | 5.4263 | 5.5464 | 5.3444
1129994 | 1129 | 5.508 | 5.6183 | 5.413
1130994 | 1130 | 5.5897 | 5.7243 | 5.4617
1131994 | 1131 | 5.6713 | 5.7844 | 5.6183
1132994 | 1132 | 5.753 | 5.858 | 5.6615
1133994 | 1133 | 5.8347 | 5.9374 | 5.7322
1134994 | 1134 | 5.9163 | 6.0135 | 5.8034
1135994 | 1135 | 5.998 | 6.0833 | 5.9023
1136994 | 1136 | 6.0797 | 6.1475 | 6.0189
1137994 | 1137 | 6.1613 | 6.2096 | 6.0746
1138994 | 1138 | 6.243 | 6.2868 | 6.1303
1139994 | 1139 | 6.3247 | 6.3771 | 6.2552
1140994 | 1140 | 6.4063 | 6.4408 | 6.3321
1141994 | 1141 | 6.488 | 6.5226 | 6.3787
1142994 | 1142 | 6.5697 | 6.6062 | 6.435
1143994 | 1143 | 6.6 | 6.6997 | 6.5403
1144994 | 1144 | 6.6 | 6.7117 | 6.6349
1145994 | 1145 | 6.6 | 6.7115 | 6.6221
1146994 | 1146 | 6.6 | 6.705 | 6.6123
1147994 | 1147 | 6.6 | 6.6787 | 6.6218
1148994 | 1148 | 6.6 | 6.6635 | 6.6169
1149994 | 1149 | 6.6 | 6.6585 | 6.6042
1150994 | 1150 | 6.6 | 6.6626 | 6.5927
1151994 | 1151 | 6.6 | 6.6691 | 6.5975
1152994 | 1152 | 6.6 | 6.6707 | 6.5985
1153994 | 1153 | 6.6 | 6.6714 | 6.6009
1154995 | 1154.001 | 6.6 | 6.6686 | 6.6099
1155994 | 1155 | 6.6 | 6.6735 | 6.6024
1156994 | 1156 | 6.6 | 6.6687 | 6.6022
1157994 | 1157 | 6.6 | 6.6793 | 6.5925
1158994 | 1158 | 6.6 | 6.6739 | 6.614
1159994 | 1159 | 6.6 | 6.6604 | 6.6071
1160994 | 1160 | 6.6 | 6.6816 | 6.5651
1161994 | 1161 | 6.6 | 6.6734 | 6.6165
1162994 | 1162 | 6.6 | 6.6581 | 6.6099
1163994 | 1163 | 6.6 | 6.6464 | 6.6186
1164994 | 1164 | 6.6 | 6.6358 | 6.6062
1165994 | 1165 | 6.6 | 6.6312 | 6.6046
1166994 | 1166 | 6.6 | 6.639 | 6.589
1167995 | 1167.001 | 6.6 | 6.6429 | 6.5948
1168994 | 1168 | 6.6 | 6.6543 | 6.597
1169994 | 1169 | 6.6 | 6.6582 | 6.5959
1170994 | 1170 | 6.6 | 6.6619 | 6.5975
1171994 | 1171 | 6.6 | 6.6695 | 6.5923
1172994 | 1172 | 6.6 | 6.6687 | 6.6125
1173994 | 1173 | 6.6 | 6.6606 | 6.6097
1174994 | 1174 | 6.5837 | 6.6548 | 6.5934
1175994 | 1175 | 6.502 | 6.6014 | 6.5803
1176994 | 1176 | 6.4203 | 6.5179 | 6.5331
1177994 | 1177 | 6.3387 | 6.4409 | 6.4439
1178994 | 1178 | 6.257 | 6.3461 | 6.3812
1179994 | 1179 | 6.1753 | 6.2677 | 6.2709
1180994 | 1180 | 6.0937 | 6.1829 | 6.182
1181994 | 1181 | 6.012 | 6.0969 | 6.1282
1182994 | 1182 | 5.9303 | 6.0124 | 6.0418
1183994 | 1183 | 5.8487 | 5.9328 | 5.9379
1184994 | 1184 | 5.767 | 5.8471 | 5.8703
1185994 | 1185 | 5.6853 | 5.7682 | 5.7823
1186994 | 1186 | 5.6037 | 5.6767 | 5.7317
1187994 | 1187 | 5.522 | 5.5968 | 5.6118
1188994 | 1188 | 5.4403 | 5.51 | 5.5262
1189994 | 1189 | 5.3586 | 5.4342 | 5.4634
1190994 | 1190 | 5.277 | 5.3561 | 5.3658
1191994 | 1191 | 5.1953 | 5.306 | 5.2903
1192994 | 1192 | 5.1136 | 5.2072 | 5.2473
1193994 | 1193 | 5.032 | 5.1204 | 5.1408
1194994 | 1194 | 4.9503 | 5.0241 | 5.0893
1195994 | 1195 | 4.8686 | 4.9416 | 4.9313
1196994 | 1196 | 4.787 | 4.8774 | 4.8939
1197995 | 1197.001 | 4.7053 | 4.7814 | 4.8386
1198994 | 1198 | 4.6236 | 4.698 | 4.7372
1199994 | 1199 | 4.542 | 4.6085 | 4.633
1200994 | 1200 | 4.4603 | 4.5454 | 4.506
1201994 | 1201 | 4.3786 | 4.4502 | 4.5269
1202994 | 1202 | 4.297 | 4.3582 | 4.4188
1203995 | 1203.001 | 4.2153 | 4.28 | 4.2992
1204994 | 1204 | 4.1336 | 4.1923 | 4.2449
1205994 | 1205 | 4.052 | 4.1081 | 4.1607
1206994 | 1206 | 3.9703 | 4.0273 | 4.0815
1207994 | 1207 | 3.8886 | 3.9499 | 3.9782
1208994 | 1208 | 3.807 | 3.8691 | 3.9063
1209994 | 1209 | 3.7253 | 3.7788 | 3.8429
1210995 | 1210.001 | 3.6436 | 3.7008 | 3.7452
1211994 | 1211 | 3.562 | 3.6197 | 3.6407
1212994 | 1212 | 3.4803 | 3.5346 | 3.5805
1213994 | 1213 | 3.3986 | 3.4492 | 3.5138
1214994 | 1214 | 3.317 | 3.3559 | 3.4452
1215994 | 1215 | 3.2353 | 3.2851 | 3.3058
1216994 | 1216 | 3.1536 | 3.2078 | 3.2564
1217994 | 1217 | 3.072 | 3.1252 | 3.1787
1218994 | 1218 | 2.9903 | 3.035 | 3.1161
1219994 | 1219 | 2.9086 | 2.9547 | 2.9895
1220994 | 1220 | 2.827 | 2.8756 | 2.9192
1221994 | 1221 | 2.7453 | 2.7886 | 2.8662
1222994 | 1222 | 2.6636 | 2.7127 | 2.7722
1223994 | 1223 | 2.582 | 2.6266 | 2.6718
1224994 | 1224 | 2.5003 | 2.5482 | 2.5836
1225994 | 1225 | 2.4186 | 2.4599 | 2.5425
1226994 | 1226 | 2.337 | 2.3796 | 2.4465
1227995 | 1227.001 | 2.2553 | 2.3011 | 2.3349
1228994 | 1228 | 2.1737 | 2.2219 | 2.2598
1229994 | 1229 | 2.092 | 2.128 | 2.2237
1230994 | 1230 | 2.0103 | 2.0427 | 2.1222
1231994 | 1231 | 1.9287 | 1.969 | 2.0055
1232994 | 1232 | 1.847 | 1.8926 | 1.9292
1233994 | 1233 | 1.7653 | 1.8099 | 1.8811
1234994 | 1234 | 1.6837 | 1.7098 | 1.8302
1235994 | 1235 | 1.602 | 1.6379 | 1.6761
1236994 | 1236 | 1.5203 | 1.5556 | 1.6192
1237994 | 1237 | 1.4387 | 1.4742 | 1.5457
1238994 | 1238 | 1.357 | 1.384 | 1.4919
1239994 | 1239 | 1.2753 | 1.3079 | 1.359
1240994 | 1240 | 1.1937 | 1.2216 | 1.3011
1241994 | 1241 | 1.112 | 1.1399 | 1.2168
1242994 | 1242 | 1.0303 | 1.0504 | 1.1643
1243994 | 1243 | 1 | 0.99635 | 1.0483
1244994 | 1244 | 1 | 0.97259 | 1.0142
1245994 | 1245 | 1 | 0.96698 | 1.006
1246994 | 1246 | 1 | 0.96983 | 0.99738
1247994 | 1247 | 1 | 0.96796 | 1.0078
1248994 | 1248 | 1 | 0.96508 | 1.0044
1249995 | 1249.001 | 1 | 0.96676 | 0.99732
1250994 | 1250 | 1 | 0.97201 | 0.99367
1251994 | 1251 | 1 | 0.97728 | 0.99088
1252994 | 1252 | 1 | 0.98062 | 0.99314
1253994 | 1253 | 1 | 0.98381 | 0.99613
1254994 | 1254 | 1 | 0.98535 | 0.99693
1255994 | 1255 | 1 | 0.98872 | 0.99492
1256994 | 1256 | 1 | 0.99228 | 0.99429
1257994 | 1257 | 1 | 0.9954 | 0.99478
1258994 | 1258 | 1 | 0.99893 | 0.99749
1259994 | 1259 | 1 | 1.0001 | 0.99795
1260994 | 1260 | 1 | 1.001 | 1.0011
1261994 | 1261 | 1 | 1.0029 | 0.9994
1262994 | 1262 | 1 | 1.0014 | 1.0027
1263994 | 1263 | 1 | 1.0023 | 1.002
1264994 | 1264 | 1 | 1.0033 | 0.99866
1265994 | 1265 | 1 | 1.0014 | 1.0021
1266994 | 1266 | 1 | 1.007 | 0.99226
1267994 | 1267 | 1 | 1.0098 | 1.0027
1268994 | 1268 | 1 | 0.99748 | 1.0119
1269994 | 1269 | 1 | 0.99083 | 1.0064
1270994 | 1270 | 1 | 0.9833 | 1.0072
1271994 | 1271 | 1 | 0.97837 | 1.0043
1272994 | 1272 | 1 | 0.97313 | 1.0065
1273994 | 1273 | 1 | 0.96811 | 1.0056
1274994 | 1274 | 1 | 0.96469 | 1.005
1275994 | 1275 | 1 | 0.97243 | 0.99098
1276994 | 1276 | 1 | 0.9776 | 0.99205
1277994 | 1277 | 1 | 0.98206 | 0.99667
1278994 | 1278 | 1 | 0.98548 | 0.9942
1279994 | 1279 | 1 | 0.98848 | 0.99585
1280994 | 1280 | 1 | 0.99149 | 0.99633
1281994 | 1281 | 1 | 0.99515 | 0.99781
1282994 | 1282 | 1 | 0.99764 | 0.99902
1283994 | 1283 | 1 | 1.001 | 0.99544
1284994 | 1284 | 1 | 1.0034 | 0.99455
1285994 | 1285 | 1 | 1.0027 | 1.0022

## Rampas 100% (hidden)
Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | DESC | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT |  | Marca_de_hora(ms) | Tiempo [s] | PID_1_SP_HZ_FIL | SA_1_SAL_FIL | ION_POT
98 | 0 | 1 | 0.99733 | 0.96375 |  |  | 55198 | 0 | 1 | 1.0121 | 1.0007 | X | 94698 | 0 | 1 | 0.97455 | 0.99677 | X | 136498 | 0 | 1 | 0.95897 | 0.96771 | X | 175198 | 0 | 1 | 0.91741 | 0.9788 | X | 217198 | 0 | 1 | 0.92045 | 0.99957 | X |  | 76298 | 0 | 6.6 | 6.8758 | 6.6133 | X | 116698 | 0 | 6.6 | 6.9498 | 6.6138 | X | 156398 | 0 | 6.6 | 6.8843 | 6.5903 | X | 194298 | 0 | 6.6 | 6.8721 | 6.6156 | X | 235198 | 0 | 6.6 | 6.8752 | 6.6076 | X
198 | 0.1 | 1 | 0.99544 | 0.989 |  |  | 55298 | 0.1 | 1 | 1.0104 | 1.0095 |  | 94798 | 0.1 | 1 | 0.97363 | 1.0027 |  | 136598 | 0.1 | 1 | 0.96162 | 0.96699 |  | 175298 | 0.1 | 1 | 0.9213 | 0.96734 |  | 217298 | 0.1 | 1 | 0.92073 | 0.99853 |  |  | 76398 | 0.1 | 6.6 | 6.8766 | 6.6049 |  | 116798 | 0.1 | 6.6 | 6.9478 | 6.6193 |  | 156498 | 0.1 | 6.6 | 6.8864 | 6.5838 |  | 194398 | 0.1 | 6.6 | 6.8709 | 6.6149 |  | 235298 | 0.1 | 6.6 | 6.8757 | 6.6025
298 | 0.2 | 1 | 0.99497 | 0.9953 |  |  | 55398 | 0.2 | 1 | 1.0099 | 1.0089 |  | 94898 | 0.2 | 1 | 0.97378 | 1.0007 |  | 136698 | 0.2 | 1 | 0.96428 | 0.96675 |  | 175398 | 0.2 | 1 | 0.92404 | 0.96658 |  | 217399 | 0.201 | 1 | 0.92083 | 0.99823 |  |  | 76498 | 0.2 | 6.6 | 6.8741 | 6.6175 |  | 116898 | 0.2 | 6.6 | 6.9467 | 6.6174 |  | 156598 | 0.2 | 6.6 | 6.8888 | 6.5777 |  | 194498 | 0.2 | 6.6 | 6.8722 | 6.6027 |  | 235398 | 0.2 | 6.6 | 6.8768 | 6.596
398 | 0.3 | 1 | 0.99542 | 0.99487 |  |  | 55498 | 0.3 | 1 | 1.0093 | 1.009 |  | 94998 | 0.3 | 1 | 0.97351 | 1.002 |  | 136798 | 0.3 | 1 | 0.96658 | 0.96884 |  | 175498 | 0.3 | 1 | 0.92766 | 0.96148 |  | 217498 | 0.3 | 1 | 0.92061 | 1.0003 |  |  | 76598 | 0.3 | 6.6 | 6.8731 | 6.6154 |  | 116998 | 0.3 | 6.6 | 6.9446 | 6.6212 |  | 156698 | 0.3 | 6.6 | 6.8903 | 6.5794 |  | 194598 | 0.3 | 6.6 | 6.8724 | 6.6011 |  | 235498 | 0.3 | 6.6 | 6.8765 | 6.5993
498 | 0.4 | 1 | 0.99535 | 0.99759 |  |  | 55598 | 0.4 | 1 | 1.0092 | 1.0062 |  | 95098 | 0.4 | 1 | 0.97463 | 0.99529 |  | 136898 | 0.4 | 1 | 0.96794 | 0.974 |  | 175598 | 0.4 | 1 | 0.93065 | 0.9618 |  | 217598 | 0.4 | 1 | 0.92107 | 0.99813 |  |  | 76699 | 0.401 | 6.6 | 6.872 | 6.6142 |  | 117098 | 0.4 | 6.6 | 6.9427 | 6.6222 |  | 156798 | 0.4 | 6.6 | 6.8895 | 6.594 |  | 194698 | 0.4 | 6.6 | 6.8728 | 6.5986 |  | 235598 | 0.4 | 6.6 | 6.8773 | 6.595
598 | 0.5 | 1 | 0.99566 | 0.99705 |  |  | 55698 | 0.5 | 1 | 1.0085 | 1.0072 |  | 95198 | 0.5 | 1 | 0.97547 | 0.99297 |  | 136998 | 0.5 | 1 | 0.97053 | 0.97122 |  | 175698 | 0.5 | 1 | 0.93348 | 0.96274 |  | 217698 | 0.5 | 1 | 0.92037 | 1.0022 |  |  | 76798 | 0.5 | 6.6 | 6.8708 | 6.6144 |  | 117198 | 0.5 | 6.6 | 6.9435 | 6.6098 |  | 156898 | 0.5 | 6.6 | 6.8881 | 6.6038 |  | 194798 | 0.5 | 6.6 | 6.8721 | 6.6025 |  | 235698 | 0.5 | 6.6 | 6.8772 | 6.5969
698 | 0.6 | 1 | 0.99629 | 0.99492 |  |  | 55798 | 0.6 | 1 | 1.008 | 1.0065 |  | 95298 | 0.6 | 1 | 0.97882 | 0.97913 |  | 137098 | 0.6 | 1 | 0.97303 | 0.97029 |  | 175798 | 0.6 | 1 | 0.93709 | 0.95941 |  | 217798 | 0.6 | 1 | 0.92086 | 0.99915 |  |  | 76898 | 0.6 | 6.6 | 6.8695 | 6.6142 |  | 117298 | 0.6 | 6.6 | 6.9436 | 6.6046 |  | 156998 | 0.6 | 6.6 | 6.8875 | 6.6049 |  | 194898 | 0.6 | 6.6 | 6.8718 | 6.6029 |  | 235798 | 0.6 | 6.6 | 6.8771 | 6.5984
798 | 0.7 | 1 | 0.99631 | 0.99699 |  |  | 55898 | 0.7 | 1 | 1.0077 | 1.0053 |  | 95398 | 0.7 | 1 | 0.98115 | 0.9756 |  | 137198 | 0.7 | 1 | 0.97557 | 0.96876 |  | 175898 | 0.7 | 1 | 0.94001 | 0.96126 |  | 217898 | 0.7 | 1 | 0.92094 | 0.99847 |  |  | 76998 | 0.7 | 6.6 | 6.8681 | 6.6152 |  | 117398 | 0.7 | 6.6 | 6.9425 | 6.6077 |  | 157098 | 0.7 | 6.6 | 6.887 | 6.6062 |  | 194998 | 0.7 | 6.6 | 6.8712 | 6.6054 |  | 235898 | 0.7 | 6.6 | 6.8765 | 6.602
898 | 0.8 | 1 | 0.99608 | 0.99968 |  |  | 55999 | 0.801 | 1 | 1.0071 | 1.0064 |  | 95498 | 0.8 | 1 | 0.98455 | 0.96726 |  | 137298 | 0.8 | 1 | 0.97794 | 0.96901 |  | 175998 | 0.8 | 1 | 0.94397 | 0.95752 |  | 217998 | 0.8 | 1 | 0.92135 | 0.99677 |  |  | 77098 | 0.8 | 6.6 | 6.8652 | 6.623 |  | 117498 | 0.8 | 6.6 | 6.9417 | 6.6083 |  | 157198 | 0.8 | 6.6 | 6.8871 | 6.603 |  | 195098 | 0.8 | 6.6 | 6.871 | 6.6041 |  | 235998 | 0.8 | 6.6 | 6.8769 | 6.599
998 | 0.9 | 1 | 0.99658 | 0.99737 |  |  | 56098 | 0.9 | 1 | 1.0076 | 1.0015 |  | 95598 | 0.9 | 1 | 0.98756 | 0.96542 |  | 137398 | 0.9 | 1 | 0.9801 | 0.97094 |  | 176098 | 0.9 | 1 | 0.94603 | 0.96446 |  | 218098 | 0.9 | 1 | 0.92106 | 0.99897 |  |  | 77198 | 0.9 | 6.6 | 6.8634 | 6.6231 |  | 117598 | 0.9 | 6.6 | 6.941 | 6.6084 |  | 157298 | 0.9 | 6.6 | 6.8871 | 6.6016 |  | 195198 | 0.9 | 6.6 | 6.8711 | 6.6022 |  | 236098 | 0.9 | 6.6 | 6.8762 | 6.6033
1098 | 1 | 1 | 0.99695 | 0.99661 |  |  | 56198 | 1 | 1 | 1.0066 | 1.0059 |  | 95698 | 1 | 1 | 0.99217 | 0.95608 |  | 137498 | 1 | 1 | 0.98282 | 0.96866 |  | 176198 | 1 | 1 | 0.94906 | 0.96385 |  | 218198 | 1 | 1 | 0.92132 | 0.99834 |  |  | 77298 | 1 | 6.6 | 6.8617 | 6.6224 |  | 117698 | 1 | 6.6 | 6.9373 | 6.6225 |  | 157398 | 1 | 6.6 | 6.8866 | 6.6034 |  | 195298 | 1 | 6.6 | 6.8717 | 6.5992 |  | 236198 | 1 | 6.6 | 6.877 | 6.5985
1198 | 1.1 | 1 | 0.99699 | 0.99797 |  |  | 56298 | 1.1 | 1 | 1.0063 | 1.0052 |  | 95798 | 1.1 | 1 | 0.99536 | 0.95722 |  | 137598 | 1.1 | 1 | 0.98282 | 0.98093 |  | 176298 | 1.1 | 1 | 0.95183 | 0.96458 |  | 218298 | 1.1 | 1 | 0.92148 | 0.99808 |  |  | 77398 | 1.1 | 6.6 | 6.859 | 6.6268 |  | 117798 | 1.1 | 6.6 | 6.9354 | 6.6232 |  | 157498 | 1.1 | 6.6 | 6.8853 | 6.6085 |  | 195398 | 1.1 | 6.6 | 6.8722 | 6.5973 |  | 236298 | 1.1 | 6.6 | 6.877 | 6.599
1298 | 1.2 | 1 | 0.9972 | 0.99774 |  |  | 56398 | 1.2 | 1 | 1.0059 | 1.0045 |  | 95899 | 1.201 | 1 | 0.99972 | 0.95121 |  | 137698 | 1.2 | 1 | 0.98491 | 0.97896 |  | 176398 | 1.2 | 1 | 0.95512 | 0.96169 |  | 218398 | 1.2 | 1 | 0.92164 | 0.99808 |  |  | 77498 | 1.2 | 6.6 | 6.8575 | 6.6233 |  | 117898 | 1.2 | 6.6 | 6.9337 | 6.6223 |  | 157598 | 1.2 | 6.6 | 6.8854 | 6.6039 |  | 195498 | 1.2 | 6.6 | 6.8721 | 6.5986 |  | 236398 | 1.2 | 6.6 | 6.8771 | 6.5992
1398 | 1.3 | 1 | 0.99768 | 0.99611 |  |  | 56498 | 1.3 | 1 | 1.0056 | 1.0041 |  | 95998 | 1.3 | 1 | 1.0023 | 0.95906 |  | 137798 | 1.3 | 1 | 0.98696 | 0.97682 |  | 176498 | 1.3 | 1 | 0.95811 | 0.96197 |  | 218498 | 1.3 | 1 | 0.92179 | 0.99808 |  |  | 77598 | 1.3 | 6.6 | 6.8561 | 6.6211 |  | 117998 | 1.3 | 6.6 | 6.932 | 6.6217 |  | 157698 | 1.3 | 6.6 | 6.8846 | 6.6059 |  | 195598 | 1.3 | 6.6 | 6.8723 | 6.5983 |  | 236498 | 1.3 | 6.6 | 6.8777 | 6.5963
1498 | 1.4 | 1 | 0.99754 | 0.99796 |  |  | 56598 | 1.4 | 1 | 1.0052 | 1.0046 |  | 96098 | 1.4 | 1 | 1.0062 | 0.95614 |  | 137898 | 1.4 | 1 | 0.98803 | 0.9803 |  | 176599 | 1.401 | 1 | 0.96149 | 0.96006 |  | 218598 | 1.4 | 1 | 0.92252 | 0.99591 |  |  | 77698 | 1.4 | 6.6 | 6.8559 | 6.6129 |  | 118098 | 1.4 | 6.6 | 6.9301 | 6.6228 |  | 157798 | 1.4 | 6.6 | 6.8837 | 6.6079 |  | 195698 | 1.4 | 6.6 | 6.8719 | 6.6009 |  | 236598 | 1.4 | 6.6 | 6.878 | 6.5964
1598 | 1.5 | 1 | 0.99857 | 0.99287 |  |  | 56698 | 1.5 | 1 | 1.0046 | 1.0062 |  | 96198 | 1.5 | 1 | 1.0109 | 0.95008 |  | 137998 | 1.5 | 1 | 0.98991 | 0.97855 |  | 176698 | 1.5 | 1 | 0.96562 | 0.95438 |  | 218698 | 1.5 | 1 | 0.92243 | 0.99819 |  |  | 77798 | 1.5 | 6.6 | 6.8559 | 6.6076 |  | 118198 | 1.5 | 6.6 | 6.9284 | 6.6221 |  | 157898 | 1.5 | 6.6 | 6.883 | 6.6083 |  | 195798 | 1.5 | 6.6 | 6.8713 | 6.6034 |  | 236698 | 1.5 | 6.6 | 6.8776 | 6.6
1698 | 1.6 | 1 | 0.99848 | 0.99668 |  |  | 56798 | 1.6 | 1 | 1.0043 | 1.0051 |  | 96298 | 1.6 | 1 | 1.015 | 0.94981 |  | 138098 | 1.6 | 1 | 0.99206 | 0.97656 |  | 176798 | 1.6 | 1 | 0.96753 | 0.96295 |  | 218798 | 1.6 | 1 | 0.92268 | 0.99763 |  |  | 77898 | 1.6 | 6.6 | 6.856 | 6.6031 |  | 118298 | 1.6 | 6.6 | 6.9265 | 6.6226 |  | 157998 | 1.6 | 6.6 | 6.8822 | 6.6088 |  | 195898 | 1.6 | 6.6 | 6.8702 | 6.6074 |  | 236798 | 1.6 | 6.6 | 6.8781 | 6.5975
1798 | 1.7 | 1 | 0.99807 | 1.0001 |  |  | 56898 | 1.7 | 1 | 1.0028 | 1.0113 |  | 96398 | 1.7 | 1 | 1.0202 | 0.94391 |  | 138198 | 1.7 | 1 | 0.99336 | 0.98021 |  | 176898 | 1.7 | 1 | 0.96953 | 0.9679 |  | 218898 | 1.7 | 1 | 0.92318 | 0.9961 |  |  | 77998 | 1.7 | 6.6 | 6.8557 | 6.6035 |  | 118398 | 1.7 | 6.6 | 6.9247 | 6.6226 |  | 158098 | 1.7 | 6.6 | 6.881 | 6.6114 |  | 195998 | 1.7 | 6.6 | 6.8706 | 6.6025 |  | 236898 | 1.7 | 6.6 | 6.8784 | 6.5976
1898 | 1.8 | 1 | 0.9982 | 0.99943 |  |  | 56998 | 1.8 | 1 | 1.0033 | 1.0048 |  | 96498 | 1.8 | 1 | 1.0223 | 0.95732 |  | 138298 | 1.8 | 1 | 0.99572 | 0.97639 |  | 176998 | 1.8 | 1 | 0.97178 | 0.96934 |  | 218998 | 1.8 | 1 | 0.92343 | 0.99657 |  |  | 78098 | 1.8 | 6.6 | 6.8555 | 6.6033 |  | 118498 | 1.8 | 6.6 | 6.9245 | 6.612 |  | 158198 | 1.8 | 6.6 | 6.8802 | 6.6108 |  | 196098 | 1.8 | 6.6 | 6.8709 | 6.5989 |  | 236998 | 1.8 | 6.6 | 6.8782 | 6.5996
1998 | 1.9 | 1 | 0.99822 | 0.99954 |  |  | 57098 | 1.9 | 1 | 1.003 | 1.0042 |  | 96598 | 1.9 | 1 | 1.0233 | 0.97026 |  | 138398 | 1.9 | 1 | 0.99761 | 0.97639 |  | 177098 | 1.9 | 1 | 0.97437 | 0.96846 |  | 219098 | 1.9 | 1.0583 | 0.93481 | 0.99645 |  |  | 78198 | 1.9 | 6.6 | 6.8553 | 6.6036 |  | 118598 | 1.9 | 6.6 | 6.9237 | 6.6105 |  | 158298 | 1.9 | 6.6 | 6.8794 | 6.6109 |  | 196198 | 1.9 | 6.6 | 6.8704 | 6.6019 |  | 237098 | 1.9 | 6.6 | 6.8779 | 6.6017
2098 | 2 | 1 | 0.99852 | 0.99827 |  |  | 57198 | 2 | 1 | 1.0024 | 1.0062 |  | 96698 | 2 | 1 | 1.0273 | 0.96116 |  | 138498 | 2 | 1 | 0.99836 | 0.98361 |  | 177198 | 2 | 1 | 0.97728 | 0.96629 |  | 219198 | 2 | 1.1167 | 0.95078 | 0.99688 |  |  | 78298 | 2 | 6.6 | 6.8549 | 6.6043 |  | 118698 | 2 | 6.6 | 6.9224 | 6.612 |  | 158398 | 2 | 6.6 | 6.8785 | 6.6109 |  | 196298 | 2 | 6.6 | 6.8705 | 6.6008 |  | 237198 | 2 | 6.6 | 6.8776 | 6.6023
2198 | 2.1 | 1 | 0.99833 | 1 |  |  | 57298 | 2.1 | 1 | 1.0023 | 1.0046 |  | 96798 | 2.1 | 1 | 1.0276 | 0.97657 |  | 138598 | 2.1 | 1 | 0.99893 | 0.98721 |  | 177298 | 2.1 | 1 | 0.98068 | 0.96329 |  | 219298 | 2.1 | 1.175 | 0.9683 | 1.0114 |  |  | 78398 | 2.1 | 6.6 | 6.8545 | 6.6043 |  | 118798 | 2.1 | 6.6 | 6.9216 | 6.6109 |  | 158498 | 2.1 | 6.6 | 6.8795 | 6.5992 |  | 196398 | 2.1 | 6.6 | 6.8704 | 6.601 |  | 237298 | 2.1 | 6.6 | 6.8774 | 6.6021
2298 | 2.2 | 1 | 0.99855 | 0.99998 |  |  | 57398 | 2.2 | 1 | 1.0026 | 1.0008 |  | 96898 | 2.2 | 1 | 1.0265 | 0.99144 |  | 138698 | 2.2 | 1 | 1.0003 | 0.98541 |  | 177398 | 2.2 | 1 | 0.98362 | 0.96336 |  | 219398 | 2.2 | 1.2333 | 0.99289 | 1.0098 |  |  | 78498 | 2.2 | 6.6 | 6.8538 | 6.6068 |  | 118898 | 2.2 | 6.6 | 6.9205 | 6.6117 |  | 158598 | 2.2 | 6.6 | 6.88 | 6.5965 |  | 196498 | 2.2 | 6.6 | 6.8709 | 6.5987 |  | 237398 | 2.2 | 6.6 | 6.8774 | 6.6012
2398 | 2.3 | 1 | 0.99889 | 0.99845 |  |  | 57498 | 2.3 | 1 | 1.0019 | 1.0034 |  | 96998 | 2.3 | 1 | 1.026 | 0.99744 |  | 138798 | 2.3 | 1 | 1.0016 | 0.98489 |  | 177498 | 2.3 | 1 | 0.98644 | 0.96401 |  | 219498 | 2.3 | 1.2917 | 1.0224 | 1.0076 |  |  | 78598 | 2.3 | 6.6 | 6.8538 | 6.604 |  | 118998 | 2.3 | 6.6 | 6.9198 | 6.6111 |  | 158698 | 2.3 | 6.6 | 6.8811 | 6.5925 |  | 196598 | 2.3 | 6.6 | 6.8708 | 6.5997 |  | 237498 | 2.3 | 6.6 | 6.8772 | 6.6015
2499 | 2.401 | 1 | 0.99828 | 1.0028 |  |  | 57598 | 2.4 | 1 | 1.0016 | 1.0037 |  | 97099 | 2.401 | 1 | 1.0259 | 0.99867 |  | 138898 | 2.4 | 1 | 1.0029 | 0.98405 |  | 177598 | 2.4 | 1 | 0.98879 | 0.96742 |  | 219599 | 2.401 | 1.35 | 1.0563 | 1.0071 |  |  | 78698 | 2.4 | 6.6 | 6.8533 | 6.6044 |  | 119098 | 2.4 | 6.5417 | 6.9081 | 6.61 |  | 158798 | 2.4 | 6.6 | 6.8814 | 6.5944 |  | 196699 | 2.401 | 6.6 | 6.8708 | 6.5998 |  | 237598 | 2.4 | 6.6 | 6.8774 | 6.5994
2598 | 2.5 | 1 | 0.999 | 0.99863 |  |  | 57698 | 2.5 | 1 | 1.0026 | 0.99726 |  | 97198 | 2.5 | 1 | 1.0268 | 0.99525 |  | 138998 | 2.5 | 1 | 1.004 | 0.98472 |  | 177698 | 2.5 | 1 | 0.98746 | 0.98744 |  | 219698 | 2.5 | 1.4083 | 1.0947 | 1.0069 |  |  | 78798 | 2.5 | 6.6 | 6.8521 | 6.6061 |  | 119198 | 2.5 | 6.4833 | 6.8909 | 6.6138 |  | 158898 | 2.5 | 6.6 | 6.8835 | 6.5866 |  | 196798 | 2.5 | 6.6 | 6.8714 | 6.597 |  | 237698 | 2.5 | 6.6 | 6.8764 | 6.6043
2698 | 2.6 | 1 | 0.99899 | 0.99917 |  |  | 57798 | 2.6 | 1 | 1.0017 | 1.0032 |  | 97298 | 2.6 | 1 | 1.0282 | 0.98882 |  | 139098 | 2.6 | 1.0583 | 1.0169 | 0.98137 |  | 177798 | 2.6 | 1 | 0.98739 | 0.99272 |  | 219798 | 2.6 | 1.4667 | 1.1378 | 1.0079 |  |  | 78898 | 2.6 | 6.6 | 6.8541 | 6.594 |  | 119298 | 2.6 | 6.425 | 6.8705 | 6.6076 |  | 158998 | 2.6 | 6.6 | 6.885 | 6.5848 |  | 196898 | 2.6 | 6.6 | 6.8715 | 6.5977 |  | 237799 | 2.601 | 6.6 | 6.8769 | 6.6002
2798 | 2.7 | 1 | 0.99938 | 0.99608 |  |  | 57898 | 2.7 | 1 | 1.0018 | 1.0009 |  | 97398 | 2.7 | 1 | 1.0284 | 0.99268 |  | 139198 | 2.7 | 1.1167 | 1.0335 | 0.98442 |  | 177898 | 2.7 | 1 | 0.98773 | 0.99357 |  | 219898 | 2.7 | 1.525 | 1.1861 | 1.0054 |  |  | 78998 | 2.7 | 6.6 | 6.8556 | 6.588 |  | 119398 | 2.7 | 6.3667 | 6.8458 | 6.6028 |  | 159098 | 2.7 | 6.5417 | 6.8753 | 6.5847 |  | 196998 | 2.7 | 6.6 | 6.8705 | 6.6031 |  | 237898 | 2.7 | 6.6 | 6.8777 | 6.5966
2898 | 2.8 | 1 | 0.99892 | 0.99974 |  |  | 57998 | 2.8 | 1 | 1.0017 | 1.0013 |  | 97498 | 2.8 | 1 | 1.0289 | 0.99289 |  | 139298 | 2.8 | 1.175 | 1.0536 | 0.99216 |  | 177998 | 2.8 | 1 | 0.98828 | 0.99347 |  | 219998 | 2.8 | 1.5833 | 1.2328 | 1.0394 |  |  | 79098 | 2.8 | 6.5417 | 6.8454 | 6.5891 |  | 119498 | 2.8 | 6.3083 | 6.816 | 6.6015 |  | 159198 | 2.8 | 6.4833 | 6.8604 | 6.587 |  | 197098 | 2.8 | 6.6 | 6.8701 | 6.6042 |  | 237998 | 2.8 | 6.6 | 6.8773 | 6.6006
2998 | 2.9 | 1 | 0.99963 | 0.99578 |  |  | 58098 | 2.9 | 1 | 1.0018 | 1.0005 |  | 97598 | 2.9 | 1 | 1.0277 | 1.0027 |  | 139398 | 2.9 | 1.2333 | 1.0788 | 0.99446 |  | 178098 | 2.9 | 1 | 0.9892 | 0.99089 |  | 220098 | 2.9 | 1.6417 | 1.2563 | 1.1963 |  |  | 79198 | 2.9 | 6.4833 | 6.8323 | 6.5792 |  | 119598 | 2.9 | 6.25 | 6.7821 | 6.5978 |  | 159299 | 2.901 | 6.425 | 6.8396 | 6.5939 |  | 197198 | 2.9 | 6.6 | 6.8699 | 6.6039 |  | 238098 | 2.9 | 6.6 | 6.8779 | 6.5969
3098 | 3 | 1 | 0.99979 | 0.99663 |  |  | 58198 | 3 | 1 | 1.0014 | 1.0025 |  | 97698 | 3 | 1 | 1.0282 | 0.99819 |  | 139499 | 3.001 | 1.2917 | 1.109 | 0.99439 |  | 178198 | 3 | 1 | 0.9897 | 0.99207 |  | 220198 | 3 | 1.7 | 1.3035 | 1.1936 |  |  | 79298 | 3 | 6.425 | 6.8097 | 6.6016 |  | 119698 | 3 | 6.1917 | 6.7449 | 6.5889 |  | 159398 | 3 | 6.3667 | 6.8122 | 6.6072 |  | 197298 | 3 | 6.6 | 6.8701 | 6.6003 |  | 238198 | 3 | 6.6 | 6.8781 | 6.5971
3198 | 3.1 | 1 | 0.99978 | 0.99866 |  |  | 58298 | 3.1 | 1 | 1.0013 | 1.0021 |  | 97798 | 3.1 | 1 | 1.0266 | 1.0081 |  | 139598 | 3.1 | 1.35 | 1.1439 | 0.99451 |  | 178298 | 3.1 | 1 | 0.9917 | 0.98554 |  | 220298 | 3.1 | 1.7583 | 1.3555 | 1.1915 |  |  | 79398 | 3.1 | 6.3667 | 6.7819 | 6.614 |  | 119798 | 3.1 | 6.1333 | 6.7027 | 6.5852 |  | 159498 | 3.1 | 6.3083 | 6.7825 | 6.6038 |  | 197398 | 3.1 | 6.6 | 6.8695 | 6.6032 |  | 238298 | 3.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.5953
3298 | 3.2 | 1 | 1.0014 | 0.99069 |  |  | 58398 | 3.2 | 1 | 1.0012 | 1.0021 |  | 97898 | 3.2 | 1 | 1.0248 | 1.0133 |  | 139698 | 3.2 | 1.4083 | 1.1828 | 0.99783 |  | 178398 | 3.2 | 1 | 0.99285 | 0.98554 |  | 220398 | 3.2 | 1.8167 | 1.4124 | 1.1889 |  |  | 79498 | 3.2 | 6.3083 | 6.7508 | 6.6148 |  | 119898 | 3.2 | 6.075 | 6.6559 | 6.5832 |  | 159598 | 3.2 | 6.25 | 6.7475 | 6.6055 |  | 197498 | 3.2 | 6.6 | 6.8699 | 6.6002 |  | 238398 | 3.2 | 6.6 | 6.8791 | 6.5953
3398 | 3.3 | 1 | 1.0022 | 0.99069 |  |  | 58498 | 3.3 | 1 | 1.001 | 1.0021 |  | 97998 | 3.3 | 1 | 1.0232 | 1.0166 |  | 139798 | 3.3 | 1.4667 | 1.2259 | 1.0022 |  | 178498 | 3.3 | 1 | 0.99452 | 0.98234 |  | 220498 | 3.3 | 1.875 | 1.4738 | 1.1886 |  |  | 79598 | 3.3 | 6.25 | 6.716 | 6.6113 |  | 119998 | 3.3 | 6.0167 | 6.6062 | 6.5711 |  | 159698 | 3.3 | 6.1917 | 6.7082 | 6.6043 |  | 197598 | 3.3 | 6.6 | 6.8703 | 6.597 |  | 238498 | 3.3 | 6.6 | 6.8802 | 6.5906
3498 | 3.4 | 1 | 1.0029 | 0.99069 |  |  | 58598 | 3.4 | 1 | 1.0012 | 1.0003 |  | 98099 | 3.401 | 1 | 1.0223 | 1.0147 |  | 139898 | 3.4 | 1.525 | 1.2742 | 1.0019 |  | 178598 | 3.4 | 1 | 0.99576 | 0.98333 |  | 220598 | 3.4 | 1.9333 | 1.5402 | 1.1862 |  |  | 79698 | 3.4 | 6.1917 | 6.6759 | 6.6124 |  | 120098 | 3.4 | 5.9583 | 6.5666 | 6.4924 |  | 159798 | 3.4 | 6.1333 | 6.6642 | 6.604 |  | 197698 | 3.4 | 6.6 | 6.8701 | 6.5995 |  | 238598 | 3.4 | 6.6 | 6.8803 | 6.5944
3598 | 3.5 | 1 | 1.0025 | 0.99532 |  |  | 58698 | 3.5 | 1 | 1.001 | 1.0009 |  | 98198 | 3.5 | 1 | 1.021 | 1.0153 |  | 139998 | 3.5 | 1.5833 | 1.3138 | 1.0783 |  | 178698 | 3.5 | 1 | 0.99748 | 0.98136 |  | 220698 | 3.5 | 1.9917 | 1.6116 | 1.1835 |  |  | 79799 | 3.501 | 6.1333 | 6.6329 | 6.6034 |  | 120198 | 3.5 | 5.9 | 6.5148 | 6.4828 |  | 159898 | 3.5 | 6.075 | 6.6154 | 6.604 |  | 197798 | 3.5 | 6.6 | 6.8704 | 6.5979 |  | 238698 | 3.5 | 6.6 | 6.881 | 6.5934
3698 | 3.6 | 1 | 1.0031 | 0.99469 |  |  | 58798 | 3.6 | 1 | 1.0009 | 1.0015 |  | 98298 | 3.6 | 1 | 1.0192 | 1.0179 |  | 140098 | 3.6 | 1.6417 | 1.3361 | 1.2143 |  | 178798 | 3.6 | 1 | 0.99724 | 0.98991 |  | 220798 | 3.6 | 2.05 | 1.6695 | 1.2846 |  |  | 79898 | 3.6 | 6.075 | 6.585 | 6.5992 |  | 120298 | 3.6 | 5.8417 | 6.4579 | 6.4786 |  | 159998 | 3.6 | 6.0167 | 6.5708 | 6.5534 |  | 197898 | 3.6 | 6.6 | 6.8708 | 6.5957 |  | 238798 | 3.6 | 6.6 | 6.8802 | 6.6004
3798 | 3.7 | 1 | 1.0037 | 0.99279 |  |  | 58898 | 3.7 | 1 | 0.99974 | 1.0076 |  | 98398 | 3.7 | 1 | 1.0177 | 1.0179 |  | 140198 | 3.7 | 1.7 | 1.3808 | 1.2159 |  | 178898 | 3.7 | 1 | 0.99814 | 0.98959 |  | 220898 | 3.7 | 2.1083 | 1.6869 | 1.55 |  |  | 79998 | 3.7 | 6.0167 | 6.5433 | 6.5342 |  | 120398 | 3.7 | 5.7833 | 6.3955 | 6.4802 |  | 160098 | 3.7 | 5.9583 | 6.5383 | 6.4387 |  | 197998 | 3.7 | 6.6 | 6.8711 | 6.5955 |  | 238898 | 3.7 | 6.6 | 6.8806 | 6.5971
3898 | 3.8 | 1 | 1.0043 | 0.99256 |  |  | 58999 | 3.801 | 1.0583 | 1.0099 | 1.0102 |  | 98498 | 3.8 | 1 | 1.0177 | 1.0093 |  | 140298 | 3.8 | 1.7583 | 1.4314 | 1.2114 |  | 178998 | 3.8 | 1 | 0.99865 | 0.99142 |  | 220998 | 3.8 | 2.1667 | 1.739 | 1.568 |  |  | 80098 | 3.8 | 5.9583 | 6.4969 | 6.503 |  | 120498 | 3.8 | 5.725 | 6.3294 | 6.476 |  | 160198 | 3.8 | 5.9 | 6.492 | 6.4232 |  | 198098 | 3.8 | 6.6 | 6.8715 | 6.5955 |  | 238998 | 3.8 | 6.6 | 6.8806 | 6.5983
3998 | 3.9 | 1 | 1.0044 | 0.99505 |  |  | 59098 | 3.9 | 1.1167 | 1.0247 | 1.0103 |  | 98598 | 3.9 | 1 | 1.0163 | 1.0121 |  | 140398 | 3.9 | 1.8167 | 1.4861 | 1.2121 |  | 179098 | 3.9 | 1.0583 | 1.0107 | 0.99017 |  | 221098 | 3.9 | 2.225 | 1.7992 | 1.5615 |  |  | 80198 | 3.9 | 5.9 | 6.4485 | 6.4704 |  | 120598 | 3.9 | 5.6667 | 6.2586 | 6.474 |  | 160298 | 3.9 | 5.8417 | 6.4393 | 6.4226 |  | 198198 | 3.9 | 6.6 | 6.8713 | 6.598 |  | 239098 | 3.9 | 6.5417 | 6.8693 | 6.6002
4098 | 4 | 1 | 1.0026 | 1.0056 |  |  | 59198 | 4 | 1.175 | 1.0438 | 1.0135 |  | 98698 | 4 | 1 | 1.0154 | 1.0118 |  | 140498 | 4 | 1.875 | 1.5458 | 1.2107 |  | 179198 | 4 | 1.1167 | 1.0274 | 0.98953 |  | 221199 | 4.001 | 2.2833 | 1.8638 | 1.5588 |  |  | 80298 | 4 | 5.8417 | 6.3999 | 6.4319 |  | 120698 | 4 | 5.6083 | 6.1817 | 6.4801 |  | 160398 | 4 | 5.7833 | 6.3821 | 6.4204 |  | 198298 | 4 | 6.6 | 6.872 | 6.5949 |  | 239198 | 4 | 6.4833 | 6.8532 | 6.6023
4198 | 4.1 | 1 | 1.0028 | 1.0026 |  |  | 59298 | 4.1 | 1.2333 | 1.0686 | 1.0096 |  | 98798 | 4.1 | 1 | 1.0133 | 1.0183 |  | 140598 | 4.1 | 1.9333 | 1.6102 | 1.2097 |  | 179298 | 4.1 | 1.175 | 1.0467 | 0.99859 |  | 221298 | 4.1 | 2.3417 | 1.9331 | 1.5576 |  |  | 80398 | 4.1 | 5.7833 | 6.3435 | 6.4213 |  | 120798 | 4.1 | 5.55 | 6.1103 | 6.4263 |  | 160498 | 4.1 | 5.725 | 6.3199 | 6.4214 |  | 198398 | 4.1 | 6.6 | 6.8724 | 6.5949 |  | 239298 | 4.1 | 6.425 | 6.8332 | 6.5991
4298 | 4.2 | 1 | 1.003 | 1.0002 |  |  | 59399 | 4.201 | 1.2917 | 1.0981 | 1.0065 |  | 98898 | 4.2 | 1 | 1.0116 | 1.0191 |  | 140698 | 4.2 | 1.9917 | 1.6778 | 1.2179 |  | 179398 | 4.2 | 1.2333 | 1.0726 | 0.99515 |  | 221398 | 4.2 | 2.4 | 2.0075 | 1.5539 |  |  | 80498 | 4.2 | 5.725 | 6.2831 | 6.4109 |  | 120898 | 4.2 | 5.4917 | 6.039 | 6.3732 |  | 160598 | 4.2 | 5.6667 | 6.2536 | 6.4186 |  | 198498 | 4.2 | 6.6 | 6.8728 | 6.5949 |  | 239398 | 4.2 | 6.3667 | 6.8085 | 6.5975
4398 | 4.3 | 1 | 1.0028 | 1.0015 |  |  | 59498 | 4.3 | 1.35 | 1.133 | 1.0015 |  | 98998 | 4.3 | 1 | 1.0097 | 1.0207 |  | 140798 | 4.3 | 2.05 | 1.7338 | 1.3154 |  | 179498 | 4.3 | 1.2917 | 1.1027 | 0.99556 |  | 221498 | 4.3 | 2.4583 | 2.0861 | 1.555 |  |  | 80598 | 4.3 | 5.6667 | 6.2179 | 6.4073 |  | 120998 | 4.3 | 5.4333 | 5.9632 | 6.3401 |  | 160698 | 4.3 | 5.6083 | 6.1821 | 6.4194 |  | 198598 | 4.3 | 6.6 | 6.8719 | 6.6018 |  | 239498 | 4.3 | 6.3083 | 6.7788 | 6.5986
4498 | 4.4 | 1 | 1.0032 | 0.99864 |  |  | 59598 | 4.4 | 1.4083 | 1.1715 | 1.0038 |  | 99098 | 4.4 | 1.0583 | 1.0193 | 1.0197 |  | 140898 | 4.4 | 2.1083 | 1.7549 | 1.5729 |  | 179598 | 4.4 | 1.35 | 1.1376 | 0.99423 |  | 221598 | 4.4 | 2.5167 | 2.1601 | 1.6113 |  |  | 80698 | 4.4 | 5.6083 | 6.1469 | 6.4114 |  | 121098 | 4.4 | 5.375 | 5.8797 | 6.3393 |  | 160798 | 4.4 | 5.55 | 6.115 | 6.3664 |  | 198699 | 4.401 | 6.6 | 6.8721 | 6.6 |  | 239598 | 4.4 | 6.25 | 6.745 | 6.5961
4598 | 4.5 | 1 | 1.003 | 1 |  |  | 59698 | 4.5 | 1.4667 | 1.215 | 1.0037 |  | 99198 | 4.5 | 1.1167 | 1.0339 | 1.0179 |  | 140998 | 4.5 | 2.1667 | 1.8048 | 1.593 |  | 179698 | 4.5 | 1.4083 | 1.1769 | 0.99562 |  | 221698 | 4.5 | 2.575 | 2.2022 | 1.8248 |  |  | 80798 | 4.5 | 5.55 | 6.0779 | 6.3752 |  | 121198 | 4.5 | 5.3167 | 5.8147 | 6.2095 |  | 160898 | 4.5 | 5.4917 | 6.0954 | 6.0932 |  | 198798 | 4.5 | 6.6 | 6.8722 | 6.5996 |  | 239698 | 4.5 | 6.1917 | 6.7059 | 6.5978
4698 | 4.6 | 1 | 1.0039 | 0.99603 |  |  | 59798 | 4.6 | 1.525 | 1.2629 | 1.0048 |  | 99298 | 4.6 | 1.175 | 1.0524 | 1.0203 |  | 141098 | 4.6 | 2.225 | 1.8615 | 1.5943 |  | 179798 | 4.6 | 1.4667 | 1.2212 | 0.9948 |  | 221798 | 4.6 | 2.6333 | 2.2434 | 1.9662 |  |  | 80898 | 4.6 | 5.4917 | 6.0294 | 6.2171 |  | 121298 | 4.6 | 5.2583 | 5.7353 | 6.1939 |  | 160998 | 4.6 | 5.4333 | 6.0377 | 6.0855 |  | 198898 | 4.6 | 6.6 | 6.872 | 6.6008 |  | 239798 | 4.6 | 6.1333 | 6.6624 | 6.5974
4798 | 4.7 | 1 | 1.0055 | 0.98987 |  |  | 59898 | 4.7 | 1.5833 | 1.3143 | 1.0127 |  | 99398 | 4.7 | 1.2333 | 1.0765 | 1.0179 |  | 141198 | 4.7 | 2.2833 | 1.9236 | 1.5913 |  | 179898 | 4.7 | 1.525 | 1.27 | 0.99473 |  | 221898 | 4.7 | 2.6917 | 2.2999 | 2.0048 |  |  | 80998 | 4.7 | 5.4333 | 5.9825 | 6.1 |  | 121398 | 4.7 | 5.2 | 5.6508 | 6.1852 |  | 161098 | 4.7 | 5.375 | 5.974 | 6.0876 |  | 198998 | 4.7 | 6.6 | 6.8722 | 6.6004 |  | 239898 | 4.7 | 6.075 | 6.614 | 6.5986
4898 | 4.8 | 1 | 1.007 | 0.98735 |  |  | 59998 | 4.8 | 1.6417 | 1.3678 | 1.0314 |  | 99498 | 4.8 | 1.2917 | 1.1052 | 1.0157 |  | 141298 | 4.8 | 2.3417 | 1.9907 | 1.5881 |  | 179999 | 4.801 | 1.5833 | 1.3076 | 1.0857 |  | 221998 | 4.8 | 2.75 | 2.3664 | 2.0026 |  |  | 81098 | 4.8 | 5.375 | 5.9198 | 6.092 |  | 121498 | 4.8 | 5.1417 | 5.5797 | 6.0776 |  | 161198 | 4.8 | 5.3167 | 5.9058 | 6.0884 |  | 199098 | 4.8 | 6.5417 | 6.8619 | 6.5958 |  | 239998 | 4.8 | 6.0167 | 6.5745 | 6.5182
4998 | 4.9 | 1 | 1.0082 | 0.98657 |  |  | 60098 | 4.9 | 1.7 | 1.3878 | 1.218 |  | 99598 | 4.9 | 1.35 | 1.1399 | 1.0085 |  | 141398 | 4.9 | 2.4 | 2.0625 | 1.5863 |  | 180098 | 4.9 | 1.6417 | 1.3322 | 1.2225 |  | 222098 | 4.9 | 2.8083 | 2.4376 | 2.0005 |  |  | 81198 | 4.9 | 5.3167 | 5.8518 | 6.0899 |  | 121598 | 4.9 | 5.0833 | 5.5115 | 5.9849 |  | 161298 | 4.9 | 5.2583 | 5.8331 | 6.0876 |  | 199198 | 4.9 | 6.4833 | 6.8455 | 6.6004 |  | 240098 | 4.9 | 5.9583 | 6.5392 | 6.4269
5098 | 5 | 1 | 1.0089 | 0.98864 |  |  | 60198 | 5 | 1.7583 | 1.426 | 1.2773 |  | 99698 | 5 | 1.4083 | 1.1794 | 1.0031 |  | 141498 | 5 | 2.4583 | 2.1391 | 1.5843 |  | 180198 | 5 | 1.7 | 1.3768 | 1.222 |  | 222198 | 5 | 2.8667 | 2.5135 | 2 |  |  | 81298 | 5 | 5.2583 | 5.7783 | 6.0928 |  | 121698 | 5 | 5.025 | 5.4643 | 5.7941 |  | 161398 | 5 | 5.2 | 5.756 | 6.086 |  | 199298 | 5 | 6.425 | 6.8251 | 6.5995 |  | 240198 | 5 | 5.9 | 6.4907 | 6.4264
5198 | 5.1 | 1 | 1.0085 | 0.99448 |  |  | 60298 | 5.1 | 1.8167 | 1.4752 | 1.2794 |  | 99798 | 5.1 | 1.4667 | 1.2232 | 1.0011 |  | 141598 | 5.1 | 2.5167 | 2.2149 | 1.613 |  | 180298 | 5.1 | 1.7583 | 1.4261 | 1.2222 |  | 222298 | 5.1 | 2.925 | 2.5943 | 1.9975 |  |  | 81398 | 5.1 | 5.2 | 5.702 | 6.0845 |  | 121798 | 5.1 | 4.9667 | 5.4055 | 5.7172 |  | 161498 | 5.1 | 5.1417 | 5.6737 | 6.0878 |  | 199398 | 5.1 | 6.3667 | 6.7999 | 6.6003 |  | 240298 | 5.1 | 5.8417 | 6.4374 | 6.4269
5298 | 5.2 | 1 | 1.0089 | 0.99492 |  |  | 60398 | 5.2 | 1.875 | 1.5303 | 1.274 |  | 99898 | 5.2 | 1.525 | 1.2717 | 0.99985 |  | 141698 | 5.2 | 2.575 | 2.2524 | 1.8472 |  | 180398 | 5.2 | 1.8167 | 1.4802 | 1.2219 |  | 222398 | 5.2 | 2.9833 | 2.6757 | 2.02 |  |  | 81498 | 5.2 | 5.1417 | 5.6207 | 6.0812 |  | 121898 | 5.2 | 4.9083 | 5.3348 | 5.7149 |  | 161598 | 5.2 | 5.0833 | 5.5961 | 6.0357 |  | 199498 | 5.2 | 6.3083 | 6.7703 | 6.5989 |  | 240398 | 5.2 | 5.7833 | 6.3794 | 6.4268
5398 | 5.3 | 1 | 1.0091 | 0.99649 |  |  | 60498 | 5.3 | 1.9333 | 1.5904 | 1.2692 |  | 99998 | 5.3 | 1.5833 | 1.315 | 1.0563 |  | 141798 | 5.3 | 2.6333 | 2.2865 | 2.0264 |  | 180498 | 5.3 | 1.875 | 1.5385 | 1.2237 |  | 222498 | 5.3 | 3.0417 | 2.7053 | 2.3125 |  |  | 81598 | 5.3 | 5.0833 | 5.5481 | 6.0053 |  | 121998 | 5.3 | 4.85 | 5.2588 | 5.7166 |  | 161698 | 5.3 | 5.025 | 5.5415 | 5.8699 |  | 199598 | 5.3 | 6.25 | 6.7361 | 6.5978 |  | 240498 | 5.3 | 5.725 | 6.317 | 6.4256
5498 | 5.4 | 1 | 1.0094 | 0.99633 |  |  | 60598 | 5.4 | 1.9917 | 1.6553 | 1.2663 |  | 100098 | 5.4 | 1.6417 | 1.3433 | 1.1761 |  | 141898 | 5.4 | 2.6917 | 2.3441 | 2.0359 |  | 180598 | 5.4 | 1.9333 | 1.6022 | 1.2217 |  | 222598 | 5.4 | 3.1 | 2.7466 | 2.4599 |  |  | 81698 | 5.4 | 5.025 | 5.4985 | 5.8159 |  | 122098 | 5.4 | 4.7917 | 5.178 | 5.7185 |  | 161798 | 5.4 | 4.9667 | 5.4849 | 5.7505 |  | 199698 | 5.4 | 6.1917 | 6.6972 | 6.5979 |  | 240598 | 5.4 | 5.6667 | 6.25 | 6.4251
5598 | 5.5 | 1 | 1.0095 | 0.99729 |  |  | 60698 | 5.5 | 2.05 | 1.724 | 1.2683 |  | 100198 | 5.5 | 1.7 | 1.3856 | 1.2043 |  | 141998 | 5.5 | 2.75 | 2.4074 | 2.0374 |  | 180698 | 5.5 | 1.9917 | 1.6703 | 1.221 |  | 222698 | 5.5 | 3.1583 | 2.797 | 2.5166 |  |  | 81798 | 5.5 | 4.9667 | 5.4503 | 5.6897 |  | 122198 | 5.5 | 4.7333 | 5.0923 | 5.7207 |  | 161898 | 5.5 | 4.9083 | 5.4245 | 5.6877 |  | 199799 | 5.501 | 6.1333 | 6.6539 | 6.5962 |  | 240698 | 5.5 | 5.6083 | 6.1785 | 6.4241
5698 | 5.6 | 1 | 1.0077 | 1.0071 |  |  | 60798 | 5.6 | 2.1083 | 1.7932 | 1.2953 |  | 100298 | 5.6 | 1.7583 | 1.4346 | 1.2131 |  | 142098 | 5.6 | 2.8083 | 2.4755 | 2.0375 |  | 180798 | 5.6 | 2.05 | 1.7324 | 1.2854 |  | 222798 | 5.6 | 3.2167 | 2.8599 | 2.5148 |  |  | 81898 | 5.6 | 4.9083 | 5.3904 | 5.6481 |  | 122298 | 5.6 | 4.675 | 5.0026 | 5.7186 |  | 161998 | 5.6 | 4.85 | 5.3514 | 5.6859 |  | 199898 | 5.6 | 6.075 | 6.6051 | 6.5995 |  | 240798 | 5.6 | 5.55 | 6.11 | 6.3797
5798 | 5.7 | 1 | 1.0073 | 1.006 |  |  | 60898 | 5.7 | 2.1667 | 1.8232 | 1.535 |  | 100398 | 5.7 | 1.8167 | 1.4896 | 1.2117 |  | 142198 | 5.7 | 2.8667 | 2.5482 | 2.0376 |  | 180898 | 5.7 | 2.1083 | 1.7552 | 1.534 |  | 222898 | 5.7 | 3.275 | 2.9273 | 2.5134 |  |  | 81998 | 5.7 | 4.85 | 5.3207 | 5.6453 |  | 122398 | 5.7 | 4.6167 | 4.9215 | 5.6411 |  | 162098 | 5.7 | 4.7917 | 5.273 | 5.6885 |  | 199998 | 5.7 | 6.0167 | 6.5594 | 6.5557 |  | 240899 | 5.701 | 5.4917 | 6.0884 | 6.096
5899 | 5.801 | 1 | 1.0067 | 1.0065 |  |  | 60998 | 5.8 | 2.225 | 1.863 | 1.6444 |  | 100498 | 5.8 | 1.875 | 1.5489 | 1.2131 |  | 142298 | 5.8 | 2.925 | 2.6261 | 2.035 |  | 180998 | 5.8 | 2.1667 | 1.8011 | 1.5882 |  | 222998 | 5.8 | 3.3333 | 2.9992 | 2.513 |  |  | 82098 | 5.8 | 4.7917 | 5.2455 | 5.6476 |  | 122499 | 5.801 | 4.5583 | 4.8674 | 5.4173 |  | 162198 | 5.8 | 4.7333 | 5.1906 | 5.6865 |  | 200098 | 5.8 | 5.9583 | 6.5278 | 6.4399 |  | 240999 | 5.801 | 5.4333 | 6.0296 | 6.0926
5998 | 5.9 | 1 | 1.0064 | 1.0052 |  |  | 61098 | 5.9 | 2.2833 | 1.9204 | 1.645 |  | 100598 | 5.9 | 1.9333 | 1.6131 | 1.2122 |  | 142398 | 5.9 | 2.9833 | 2.692 | 2.1287 |  | 181098 | 5.9 | 2.225 | 1.8593 | 1.5846 |  | 223098 | 5.9 | 3.3917 | 3.0754 | 2.5152 |  |  | 82198 | 5.9 | 4.7333 | 5.166 | 5.6474 |  | 122598 | 5.9 | 4.5 | 4.8023 | 5.3451 |  | 162298 | 5.9 | 4.675 | 5.1038 | 5.6834 |  | 200198 | 5.9 | 5.9 | 6.4779 | 6.4411 |  | 241098 | 5.9 | 5.375 | 5.9661 | 6.0903
6098 | 6 | 1 | 1.0073 | 0.99894 |  |  | 61198 | 6 | 2.3417 | 1.983 | 1.6429 |  | 100698 | 6 | 1.9917 | 1.6821 | 1.2109 |  | 142498 | 6 | 3.0417 | 2.7472 | 2.2677 |  | 181198 | 6 | 2.2833 | 1.9215 | 1.5851 |  | 223198 | 6 | 3.45 | 3.1549 | 2.5247 |  |  | 82298 | 6 | 4.675 | 5.082 | 5.6468 |  | 122698 | 6 | 4.4417 | 4.7441 | 5.2378 |  | 162398 | 6 | 4.6167 | 5.0216 | 5.6303 |  | 200298 | 6 | 5.8417 | 6.4265 | 6.4272 |  | 241198 | 6 | 5.3167 | 5.898 | 6.09
6198 | 6.1 | 1 | 1.0072 | 1.0001 |  |  | 61298 | 6.1 | 2.4 | 2.0505 | 1.6404 |  | 100798 | 6.1 | 2.05 | 1.7406 | 1.2975 |  | 142599 | 6.101 | 3.1 | 2.8034 | 2.3462 |  | 181298 | 6.1 | 2.3417 | 1.9885 | 1.5842 |  | 223298 | 6.1 | 3.5083 | 3.1987 | 2.7285 |  |  | 82398 | 6.1 | 4.6167 | 4.9992 | 5.6106 |  | 122798 | 6.1 | 4.3833 | 4.7116 | 5.0209 |  | 162498 | 6.1 | 4.5583 | 4.9727 | 5.4033 |  | 200398 | 6.1 | 5.7833 | 6.3681 | 6.4301 |  | 241298 | 6.1 | 5.2583 | 5.8246 | 6.092
6298 | 6.2 | 1 | 1.0073 | 0.99941 |  |  | 61398 | 6.2 | 2.4583 | 2.121 | 1.6475 |  | 100898 | 6.2 | 2.1083 | 1.7683 | 1.5344 |  | 142698 | 6.2 | 3.1583 | 2.8411 | 2.5045 |  | 181398 | 6.2 | 2.4 | 2.0602 | 1.584 |  | 223398 | 6.2 | 3.5667 | 3.2722 | 2.7285 |  |  | 82498 | 6.2 | 4.5583 | 4.9353 | 5.4571 |  | 122898 | 6.2 | 4.325 | 4.6543 | 4.9953 |  | 162598 | 6.2 | 4.5 | 4.915 | 5.2895 |  | 200498 | 6.2 | 5.725 | 6.3055 | 6.43 |  | 241398 | 6.2 | 5.2 | 5.7475 | 6.0889
6398 | 6.3 | 1 | 1.0076 | 0.99834 |  |  | 61498 | 6.3 | 2.5167 | 2.1969 | 1.6477 |  | 100998 | 6.3 | 2.1667 | 1.8183 | 1.5702 |  | 142798 | 6.3 | 3.2167 | 2.9022 | 2.5163 |  | 181498 | 6.3 | 2.4583 | 2.1365 | 1.5849 |  | 223498 | 6.3 | 3.625 | 3.3109 | 2.9783 |  |  | 82598 | 6.3 | 4.5 | 4.8957 | 5.2397 |  | 122998 | 6.3 | 4.2667 | 4.5891 | 4.9982 |  | 162698 | 6.3 | 4.4417 | 4.8581 | 5.2013 |  | 200598 | 6.3 | 5.6667 | 6.2383 | 6.428 |  | 241498 | 6.3 | 5.1417 | 5.6652 | 6.0892
6498 | 6.4 | 1 | 1.0073 | 1.0012 |  |  | 61598 | 6.4 | 2.575 | 2.2714 | 1.6824 |  | 101098 | 6.4 | 2.225 | 1.8774 | 1.5687 |  | 142898 | 6.4 | 3.275 | 2.9684 | 2.5203 |  | 181598 | 6.4 | 2.5167 | 2.2114 | 1.6205 |  | 223599 | 6.401 | 3.6833 | 3.3736 | 2.9785 |  |  | 82698 | 6.4 | 4.4417 | 4.8502 | 5.1187 |  | 123098 | 6.4 | 4.2083 | 4.5196 | 4.9977 |  | 162798 | 6.4 | 4.3833 | 4.7862 | 5.2015 |  | 200698 | 6.4 | 5.6083 | 6.1665 | 6.4269 |  | 241598 | 6.4 | 5.0833 | 5.593 | 6.0049
6598 | 6.5 | 1 | 1.0068 | 1.0027 |  |  | 61698 | 6.5 | 2.6333 | 2.3153 | 1.868 |  | 101198 | 6.5 | 2.2833 | 1.9391 | 1.5783 |  | 142998 | 6.5 | 3.3333 | 3.0396 | 2.5221 |  | 181698 | 6.5 | 2.575 | 2.2466 | 1.8561 |  | 223698 | 6.5 | 3.7417 | 3.4407 | 2.9805 |  |  | 82798 | 6.5 | 4.3833 | 4.7853 | 5.1156 |  | 123198 | 6.5 | 4.15 | 4.4486 | 4.9795 |  | 162898 | 6.5 | 4.325 | 4.7101 | 5.1999 |  | 200798 | 6.5 | 5.55 | 6.1102 | 6.3084 |  | 241698 | 6.5 | 5.025 | 5.5271 | 5.9066
6698 | 6.6 | 1 | 1.0065 | 1.0034 |  |  | 61798 | 6.6 | 2.6917 | 2.3491 | 2.0675 |  | 101298 | 6.6 | 2.3417 | 2.008 | 1.5703 |  | 143098 | 6.6 | 3.3917 | 3.1156 | 2.5218 |  | 181798 | 6.6 | 2.6333 | 2.2914 | 1.9784 |  | 223798 | 6.6 | 3.8 | 3.5129 | 2.9799 |  |  | 82898 | 6.6 | 4.325 | 4.7158 | 5.1152 |  | 123298 | 6.6 | 4.0917 | 4.4163 | 4.737 |  | 162998 | 6.6 | 4.2667 | 4.6293 | 5.1991 |  | 200898 | 6.6 | 5.4917 | 6.0722 | 6.1506 |  | 241798 | 6.6 | 4.9667 | 5.4873 | 5.6891
6798 | 6.7 | 1 | 1.0061 | 1.004 |  |  | 61898 | 6.7 | 2.75 | 2.4042 | 2.0946 |  | 101398 | 6.7 | 2.4 | 2.0827 | 1.5612 |  | 143198 | 6.7 | 3.45 | 3.1795 | 2.6173 |  | 181898 | 6.7 | 2.6917 | 2.3421 | 2.0392 |  | 223898 | 6.7 | 3.8583 | 3.5897 | 2.9796 |  |  | 82998 | 6.7 | 4.2667 | 4.6417 | 5.1135 |  | 123398 | 6.7 | 4.0333 | 4.3536 | 4.737 |  | 163098 | 6.7 | 4.2083 | 4.544 | 5.197 |  | 200998 | 6.7 | 5.4333 | 6.022 | 6.0837 |  | 241898 | 6.7 | 4.9083 | 5.4203 | 5.6803
6898 | 6.8 | 1 | 1.0056 | 1.0048 |  |  | 61998 | 6.8 | 2.8083 | 2.4684 | 2.0916 |  | 101498 | 6.8 | 2.4583 | 2.1611 | 1.5601 |  | 143298 | 6.8 | 3.5083 | 3.22 | 2.8089 |  | 181998 | 6.8 | 2.75 | 2.4056 | 2.039 |  | 223998 | 6.8 | 3.9167 | 3.6689 | 2.9925 |  |  | 83098 | 6.8 | 4.2083 | 4.5616 | 5.1201 |  | 123498 | 6.8 | 3.975 | 4.2863 | 4.737 |  | 163198 | 6.8 | 4.15 | 4.4609 | 5.1568 |  | 201098 | 6.8 | 5.375 | 5.959 | 6.0833 |  | 241998 | 6.8 | 4.85 | 5.3474 | 5.6811
6998 | 6.9 | 1 | 1.005 | 1.006 |  |  | 62098 | 6.9 | 2.8667 | 2.5366 | 2.0929 |  | 101598 | 6.9 | 2.5167 | 2.2258 | 1.663 |  | 143398 | 6.9 | 3.5667 | 3.2871 | 2.8089 |  | 182098 | 6.9 | 2.8083 | 2.4737 | 2.0382 |  | 224098 | 6.9 | 3.975 | 3.7112 | 3.2303 |  |  | 83199 | 6.901 | 4.15 | 4.4808 | 5.1015 |  | 123598 | 6.9 | 3.9167 | 4.2566 | 4.5524 |  | 163299 | 6.901 | 4.0917 | 4.4102 | 4.9472 |  | 201198 | 6.9 | 5.3167 | 5.8915 | 6.0824 |  | 242098 | 6.9 | 4.7917 | 5.2698 | 5.6812
7098 | 7 | 1 | 1.0047 | 1.0052 |  |  | 62198 | 7 | 2.925 | 2.6096 | 2.0919 |  | 101698 | 7 | 2.575 | 2.255 | 1.9193 |  | 143498 | 7 | 3.625 | 3.3295 | 2.9943 |  | 182198 | 7 | 2.8667 | 2.5463 | 2.039 |  | 224198 | 7 | 4.0333 | 3.7627 | 3.3294 |  |  | 83298 | 7 | 4.0917 | 4.4362 | 4.8841 |  | 123698 | 7 | 3.8583 | 4.1962 | 4.5441 |  | 163398 | 7 | 4.0333 | 4.3306 | 4.9472 |  | 201298 | 7 | 5.2583 | 5.8193 | 6.0815 |  | 242198 | 7 | 4.7333 | 5.1876 | 5.682
7198 | 7.1 | 1 | 1.0041 | 1.0065 |  |  | 62298 | 7.1 | 2.9833 | 2.6881 | 2.0864 |  | 101798 | 7.1 | 2.6333 | 2.3071 | 1.9812 |  | 143598 | 7.1 | 3.6833 | 3.3911 | 2.9938 |  | 182298 | 7.1 | 2.925 | 2.6246 | 2.034 |  | 224298 | 7.1 | 4.0917 | 3.7999 | 3.4759 |  |  | 83398 | 7.1 | 4.0333 | 4.3617 | 4.8841 |  | 123798 | 7.1 | 3.8 | 4.1298 | 4.547 |  | 163498 | 7.1 | 3.975 | 4.2464 | 4.9472 |  | 201398 | 7.1 | 5.2 | 5.7421 | 6.083 |  | 242298 | 7.1 | 4.675 | 5.1009 | 5.6805
7298 | 7.2 | 1 | 1.003 | 1.0093 |  |  | 62398 | 7.2 | 3.0417 | 2.7608 | 2.1436 |  | 101898 | 7.2 | 2.6917 | 2.3606 | 2.0265 |  | 143698 | 7.2 | 3.7417 | 3.4581 | 2.9895 |  | 182398 | 7.2 | 2.9833 | 2.6919 | 2.1243 |  | 224398 | 7.2 | 4.15 | 3.8595 | 3.4798 |  |  | 83498 | 7.2 | 3.975 | 4.3227 | 4.6301 |  | 123898 | 7.2 | 3.7417 | 4.0591 | 4.5463 |  | 163598 | 7.2 | 3.9167 | 4.2163 | 4.6898 |  | 201498 | 7.2 | 5.1417 | 5.6607 | 6.0814 |  | 242398 | 7.2 | 4.6167 | 5.0184 | 5.6291
7398 | 7.3 | 1 | 1.0033 | 1.0045 |  |  | 62499 | 7.301 | 3.1 | 2.8045 | 2.3434 |  | 101998 | 7.3 | 2.75 | 2.4252 | 2.0251 |  | 143798 | 7.3 | 3.8 | 3.5305 | 2.9842 |  | 182498 | 7.3 | 3.0417 | 2.7569 | 2.2136 |  | 224498 | 7.3 | 4.2083 | 3.9235 | 3.4835 |  |  | 83598 | 7.3 | 3.9167 | 4.2597 | 4.628 |  | 123998 | 7.3 | 3.6833 | 3.9946 | 4.4831 |  | 163698 | 7.3 | 3.8583 | 4.1434 | 4.69 |  | 201598 | 7.3 | 5.0833 | 5.5911 | 5.9856 |  | 242498 | 7.3 | 4.5583 | 4.9637 | 5.4363
7498 | 7.4 | 1 | 1.0029 | 1.0044 |  |  | 62598 | 7.4 | 3.1583 | 2.8604 | 2.4168 |  | 102098 | 7.4 | 2.8083 | 2.4943 | 2.0251 |  | 143898 | 7.4 | 3.8583 | 3.6074 | 2.9814 |  | 182598 | 7.4 | 3.1 | 2.7895 | 2.4723 |  | 224598 | 7.4 | 4.2667 | 3.993 | 3.4812 |  |  | 83698 | 7.4 | 3.8583 | 4.1923 | 4.6251 |  | 124098 | 7.4 | 3.625 | 3.9522 | 4.3092 |  | 163798 | 7.4 | 3.8 | 4.0661 | 4.688 |  | 201698 | 7.4 | 5.025 | 5.5288 | 5.8803 |  | 242598 | 7.4 | 4.5 | 4.9058 | 5.3031
7598 | 7.5 | 1 | 1.002 | 1.0067 |  |  | 62698 | 7.5 | 3.2167 | 2.9059 | 2.5324 |  | 102198 | 7.5 | 2.8667 | 2.5675 | 2.0279 |  | 143998 | 7.5 | 3.9167 | 3.678 | 3.0417 |  | 182698 | 7.5 | 3.1583 | 2.8429 | 2.5111 |  | 224698 | 7.5 | 4.325 | 4.0667 | 3.4823 |  |  | 83798 | 7.5 | 3.8 | 4.1204 | 4.6219 |  | 124198 | 7.5 | 3.5667 | 3.9213 | 4.1213 |  | 163898 | 7.5 | 3.7417 | 3.9844 | 4.686 |  | 201798 | 7.5 | 4.9667 | 5.484 | 5.7137 |  | 242698 | 7.5 | 4.4417 | 4.8506 | 5.2055 | X
7698 | 7.6 | 1 | 1.0031 | 0.99844 |  |  | 62798 | 7.6 | 3.275 | 2.9705 | 2.5404 |  | 102298 | 7.6 | 2.925 | 2.6458 | 2.0273 |  | 144098 | 7.6 | 3.975 | 3.7063 | 3.3172 |  | 182798 | 7.6 | 3.2167 | 2.9041 | 2.5191 |  | 224798 | 7.6 | 4.3833 | 4.1416 | 3.5027 |  |  | 83898 | 7.6 | 3.7417 | 4.0431 | 4.624 |  | 124298 | 7.6 | 3.5083 | 3.8711 | 4.0953 |  | 163998 | 7.6 | 3.6833 | 3.9033 | 4.6538 |  | 201898 | 7.6 | 4.9083 | 5.4194 | 5.6846 |  | 242798 | 7.6 | 4.3833 | 4.7788 | 5.2039
7798 | 7.7 | 1 | 1.0037 | 0.99591 |  |  | 62898 | 7.7 | 3.3333 | 3.039 | 2.5465 |  | 102398 | 7.7 | 2.9833 | 2.729 | 2.0261 |  | 144198 | 7.7 | 4.0333 | 3.7407 | 3.4685 |  | 182898 | 7.7 | 3.275 | 2.9708 | 2.5198 |  | 224898 | 7.7 | 4.4417 | 4.1719 | 3.7704 |  |  | 83998 | 7.7 | 3.6833 | 3.9696 | 4.5767 |  | 124398 | 7.7 | 3.45 | 3.8134 | 4.0933 |  | 164098 | 7.7 | 3.625 | 3.8356 | 4.5355 |  | 201998 | 7.7 | 4.85 | 5.3461 | 5.6851 |  | 242898 | 7.7 | 4.325 | 4.7025 | 5.2013
7898 | 7.8 | 1 | 1.0043 | 0.99415 |  |  | 62998 | 7.8 | 3.3917 | 3.1138 | 2.5423 |  | 102498 | 7.8 | 3.0417 | 2.7767 | 2.2668 |  | 144298 | 7.8 | 4.0917 | 3.7922 | 3.492 |  | 182998 | 7.8 | 3.3333 | 3.042 | 2.5212 |  | 224998 | 7.8 | 4.5 | 4.2091 | 3.9163 |  |  | 84098 | 7.8 | 3.625 | 3.9268 | 4.3816 |  | 124498 | 7.8 | 3.3917 | 3.7512 | 4.0911 |  | 164198 | 7.8 | 3.5667 | 3.8051 | 4.2654 |  | 202098 | 7.8 | 4.7917 | 5.2682 | 5.6844 |  | 242998 | 7.8 | 4.2667 | 4.6214 | 5.2006
7998 | 7.9 | 1 | 1.0046 | 0.99534 |  |  | 63098 | 7.9 | 3.45 | 3.1897 | 2.5573 |  | 102598 | 7.9 | 3.1 | 2.814 | 2.4501 |  | 144398 | 7.9 | 4.15 | 3.8514 | 3.4911 |  | 183098 | 7.9 | 3.3917 | 3.1182 | 2.5202 |  | 225098 | 7.9 | 4.5583 | 4.2598 | 3.9567 |  |  | 84198 | 7.9 | 3.5667 | 3.8863 | 4.2268 |  | 124598 | 7.9 | 3.3333 | 3.6846 | 4.0888 |  | 164298 | 7.9 | 3.5083 | 3.7668 | 4.1305 |  | 202198 | 7.9 | 4.7333 | 5.1856 | 5.6849 |  | 243098 | 7.9 | 4.2083 | 4.5357 | 5.2
8098 | 8 | 1 | 1.006 | 0.99065 |  |  | 63198 | 8 | 3.5083 | 3.2684 | 2.5789 |  | 102699 | 8.001 | 3.1583 | 2.8696 | 2.4862 |  | 144498 | 8 | 4.2083 | 3.9157 | 3.4885 |  | 183198 | 8 | 3.45 | 3.1986 | 2.5225 |  | 225198 | 8 | 4.6167 | 4.3183 | 3.9596 |  |  | 84298 | 8 | 3.5083 | 3.8485 | 4.1045 |  | 124698 | 8 | 3.275 | 3.6122 | 4.0938 |  | 164398 | 8 | 3.45 | 3.7084 | 4.1184 |  | 202298 | 8 | 4.675 | 5.0987 | 5.6828 |  | 243198 | 8 | 4.15 | 4.4455 | 5.1992
8198 | 8.1 | 1 | 1.0039 | 1.0046 |  |  | 63298 | 8.1 | 3.5667 | 3.3183 | 2.7707 |  | 102798 | 8.1 | 3.2167 | 2.9327 | 2.4973 |  | 144598 | 8.1 | 4.2667 | 3.9847 | 3.4867 |  | 183298 | 8.1 | 3.5083 | 3.2601 | 2.6416 |  | 225298 | 8.1 | 4.675 | 4.381 | 3.9643 |  |  | 84398 | 8.1 | 3.45 | 3.7896 | 4.1053 |  | 124798 | 8.1 | 3.2167 | 3.5552 | 3.9819 |  | 164498 | 8.1 | 3.3917 | 3.6442 | 4.117 |  | 202398 | 8.1 | 4.6167 | 5.0071 | 5.6823 |  | 243298 | 8.1 | 4.0917 | 4.3826 | 5.0382
8298 | 8.2 | 1 | 1.0038 | 1.003 |  |  | 63398 | 8.2 | 3.625 | 3.3931 | 2.7707 |  | 102898 | 8.2 | 3.275 | 2.9997 | 2.5054 |  | 144698 | 8.2 | 4.325 | 4.0583 | 3.4862 |  | 183399 | 8.201 | 3.5667 | 3.3405 | 2.6416 |  | 225398 | 8.2 | 4.7333 | 4.4486 | 3.9659 |  |  | 84498 | 8.2 | 3.3917 | 3.7258 | 4.1072 |  | 124898 | 8.2 | 3.1583 | 3.4953 | 3.9139 |  | 164598 | 8.2 | 3.3333 | 3.5753 | 4.1159 |  | 202498 | 8.2 | 4.5583 | 4.9531 | 5.4578 |  | 243398 | 8.2 | 4.0333 | 4.2957 | 5.0382
8398 | 8.3 | 1 | 1.0036 | 1.003 |  |  | 63498 | 8.3 | 3.6833 | 3.4333 | 3.0192 |  | 102998 | 8.3 | 3.3333 | 3.0737 | 2.4976 |  | 144798 | 8.3 | 4.3833 | 4.1316 | 3.5146 |  | 183498 | 8.3 | 3.625 | 3.3702 | 2.9925 |  | 225498 | 8.3 | 4.7917 | 4.5212 | 3.9658 |  |  | 84598 | 8.3 | 3.3333 | 3.6582 | 4.1037 |  | 124998 | 8.3 | 3.1 | 3.4589 | 3.7118 |  | 164698 | 8.3 | 3.275 | 3.5017 | 4.1148 |  | 202598 | 8.3 | 4.5 | 4.8985 | 5.308 |  | 243498 | 8.3 | 3.975 | 4.2483 | 4.7596
8498 | 8.4 | 1 | 1.0033 | 1.003 |  |  | 63598 | 8.4 | 3.7417 | 3.4973 | 3.02 |  | 103098 | 8.4 | 3.3917 | 3.1524 | 2.494 |  | 144898 | 8.4 | 4.4417 | 4.1813 | 3.6754 |  | 183598 | 8.4 | 3.6833 | 3.4321 | 2.9909 |  | 225598 | 8.4 | 4.85 | 4.5865 | 4.0339 |  |  | 84698 | 8.4 | 3.275 | 3.5851 | 4.1049 |  | 125098 | 8.4 | 3.0417 | 3.4095 | 3.6604 |  | 164798 | 8.4 | 3.2167 | 3.4268 | 4.0957 |  | 202698 | 8.4 | 4.4417 | 4.8419 | 5.2128 |  | 243598 | 8.4 | 3.9167 | 4.1738 | 4.7638
8598 | 8.5 | 1 | 1.0037 | 0.9992 |  |  | 63698 | 8.5 | 3.8 | 3.5668 | 3.0167 |  | 103198 | 8.5 | 3.45 | 3.2203 | 2.5796 |  | 144998 | 8.5 | 4.5 | 4.2155 | 3.9059 |  | 183698 | 8.5 | 3.7417 | 3.498 | 2.9939 |  | 225698 | 8.5 | 4.9083 | 4.6318 | 4.1973 |  |  | 84798 | 8.5 | 3.2167 | 3.513 | 4.0763 |  | 125198 | 8.5 | 2.9833 | 3.3485 | 3.6624 |  | 164898 | 8.5 | 3.1583 | 3.3886 | 3.8697 |  | 202798 | 8.5 | 4.3833 | 4.7704 | 5.2067 |  | 243698 | 8.5 | 3.8583 | 4.0953 | 4.7621
8698 | 8.6 | 1 | 1.0048 | 0.99375 |  |  | 63798 | 8.6 | 3.8583 | 3.6428 | 3.0057 |  | 103298 | 8.6 | 3.5083 | 3.288 | 2.6407 |  | 145098 | 8.6 | 4.5583 | 4.2689 | 3.93 |  | 183798 | 8.6 | 3.8 | 3.5686 | 2.9953 |  | 225798 | 8.6 | 4.9667 | 4.6717 | 4.3385 |  |  | 84898 | 8.6 | 3.1583 | 3.4751 | 3.846 |  | 125298 | 8.6 | 2.925 | 3.2832 | 3.6619 |  | 164998 | 8.6 | 3.1 | 3.3468 | 3.7228 |  | 202898 | 8.6 | 4.325 | 4.6932 | 5.2079 |  | 243798 | 8.6 | 3.8 | 4.0122 | 4.7607
8798 | 8.7 | 1 | 1.0064 | 0.98837 |  |  | 63898 | 8.7 | 3.9167 | 3.7233 | 3 |  | 103398 | 8.7 | 3.5667 | 3.3685 | 2.6407 |  | 145198 | 8.7 | 4.6167 | 4.3287 | 3.9395 |  | 183898 | 8.7 | 3.8583 | 3.6437 | 2.9971 |  | 225898 | 8.7 | 5.025 | 4.7156 | 4.4239 |  |  | 84998 | 8.7 | 3.1 | 3.4276 | 3.7343 |  | 125398 | 8.7 | 2.8667 | 3.2137 | 3.6591 |  | 165098 | 8.7 | 3.0417 | 3.3056 | 3.625 |  | 202998 | 8.7 | 4.2667 | 4.6123 | 5.2033 |  | 243898 | 8.7 | 3.7417 | 3.9245 | 4.7597
8898 | 8.8 | 1 | 1.0076 | 0.98741 |  |  | 63998 | 8.8 | 3.975 | 3.8037 | 3.0252 |  | 103498 | 8.8 | 3.625 | 3.3992 | 2.985 |  | 145298 | 8.8 | 4.675 | 4.3933 | 3.9422 |  | 183998 | 8.8 | 3.9167 | 3.7203 | 3.016 |  | 225998 | 8.8 | 5.0833 | 4.7748 | 4.4238 |  |  | 85098 | 8.8 | 3.0417 | 3.3821 | 3.6543 |  | 125498 | 8.8 | 2.8083 | 3.1391 | 3.6597 |  | 165198 | 8.8 | 2.9833 | 3.2485 | 3.6219 |  | 203098 | 8.8 | 4.2083 | 4.5265 | 5.2017 |  | 243998 | 8.8 | 3.6833 | 3.8443 | 4.6887
8998 | 8.9 | 1 | 1.0074 | 0.99455 |  |  | 64098 | 8.9 | 4.0333 | 3.853 | 3.213 |  | 103598 | 8.9 | 3.6833 | 3.4607 | 2.9889 |  | 145398 | 8.9 | 4.7333 | 4.4636 | 3.9392 |  | 184098 | 8.9 | 3.975 | 3.7594 | 3.2469 |  | 226098 | 8.9 | 5.1417 | 4.8388 | 4.4229 |  |  | 85198 | 8.9 | 2.9833 | 3.322 | 3.6535 |  | 125599 | 8.901 | 2.75 | 3.0609 | 3.6536 |  | 165298 | 8.9 | 2.925 | 3.1869 | 3.6186 |  | 203199 | 8.901 | 4.15 | 4.4437 | 5.1572 |  | 244098 | 8.9 | 3.625 | 3.7782 | 4.5428
9098 | 9 | 1 | 1.0078 | 0.99404 |  |  | 64198 | 9 | 4.0917 | 3.9025 | 3.3495 |  | 103698 | 9 | 3.7417 | 3.5304 | 2.9715 |  | 145498 | 9 | 4.7917 | 4.5384 | 3.9383 |  | 184198 | 9 | 4.0333 | 3.8085 | 3.3519 |  | 226198 | 9 | 5.2 | 4.9067 | 4.4263 |  |  | 85298 | 9 | 2.925 | 3.2574 | 3.6532 |  | 125698 | 9 | 2.6917 | 3.0238 | 3.408 |  | 165398 | 9 | 2.8667 | 3.1201 | 3.619 |  | 203298 | 9 | 4.0917 | 4.3921 | 4.9498 |  | 244198 | 9 | 3.5667 | 3.7171 | 4.4211
9198 | 9.1 | 1 | 1.0069 | 1.0017 |  |  | 64298 | 9.1 | 4.15 | 3.9478 | 3.4692 |  | 103798 | 9.1 | 3.8 | 3.6054 | 2.9612 |  | 145598 | 9.1 | 4.85 | 4.6168 | 3.9424 |  | 184298 | 9.1 | 4.0917 | 3.8365 | 3.5281 |  | 226298 | 9.1 | 5.2583 | 4.9798 | 4.4258 |  |  | 85398 | 9.1 | 2.8667 | 3.1882 | 3.6524 |  | 125798 | 9.1 | 2.6333 | 2.9719 | 3.3176 |  | 165498 | 9.1 | 2.8083 | 3.0492 | 3.6168 |  | 203398 | 9.1 | 4.0333 | 4.3123 | 4.9498 |  | 244299 | 9.101 | 3.5083 | 3.6692 | 4.2737
9299 | 9.201 | 1 | 1.0063 | 1.004 |  |  | 64398 | 9.2 | 4.2083 | 4.0089 | 3.4899 |  | 103898 | 9.2 | 3.8583 | 3.6806 | 2.9768 |  | 145698 | 9.2 | 4.9083 | 4.6509 | 4.1902 |  | 184398 | 9.2 | 4.15 | 3.8929 | 3.5272 |  | 226398 | 9.2 | 5.3167 | 5.0443 | 4.5051 |  |  | 85498 | 9.2 | 2.8083 | 3.1138 | 3.6545 |  | 125898 | 9.2 | 2.575 | 2.9267 | 3.2107 |  | 165598 | 9.2 | 2.75 | 2.9816 | 3.5695 |  | 203498 | 9.2 | 3.975 | 4.2734 | 4.6624 |  | 244398 | 9.2 | 3.45 | 3.5974 | 4.271
9398 | 9.3 | 1 | 1.006 | 1.0043 |  |  | 64498 | 9.3 | 4.2667 | 4.076 | 3.498 |  | 103998 | 9.3 | 3.9167 | 3.7575 | 3.0035 |  | 145798 | 9.3 | 4.9667 | 4.6986 | 4.3037 |  | 184498 | 9.3 | 4.2083 | 3.9535 | 3.5286 |  | 226498 | 9.3 | 5.375 | 5.0963 | 4.639 |  |  | 85598 | 9.3 | 2.75 | 3.0355 | 3.6524 |  | 125998 | 9.3 | 2.5167 | 2.8654 | 3.2065 |  | 165698 | 9.3 | 2.6917 | 2.9323 | 3.4246 |  | 203598 | 9.3 | 3.9167 | 4.2076 | 4.6608 |  | 244498 | 9.3 | 3.3917 | 3.5206 | 4.2713
9498 | 9.4 | 1 | 1.0061 | 1.0018 |  |  | 64598 | 9.4 | 4.325 | 4.1511 | 3.4859 |  | 104098 | 9.4 | 3.975 | 3.8093 | 3.1692 |  | 145898 | 9.4 | 5.025 | 4.7418 | 4.4037 |  | 184598 | 9.4 | 4.2667 | 4.019 | 3.5279 |  | 226598 | 9.4 | 5.4333 | 5.1295 | 4.8605 |  |  | 85698 | 9.4 | 2.6917 | 3.0068 | 3.387 |  | 126098 | 9.4 | 2.4583 | 2.7993 | 3.2057 |  | 165798 | 9.4 | 2.6333 | 2.9028 | 3.2309 |  | 203698 | 9.4 | 3.8583 | 4.1372 | 4.6596 |  | 244598 | 9.4 | 3.3333 | 3.4393 | 4.2698
9598 | 9.5 | 1 | 1.0055 | 1.0035 |  |  | 64698 | 9.5 | 4.3833 | 4.2339 | 3.4632 |  | 104198 | 9.5 | 4.0333 | 3.8508 | 3.3563 |  | 145999 | 9.501 | 5.0833 | 4.8013 | 4.41 |  | 184698 | 9.5 | 4.325 | 4.089 | 3.5291 |  | 226698 | 9.5 | 5.4917 | 5.1855 | 4.8651 |  |  | 85798 | 9.5 | 2.6333 | 2.9819 | 3.1864 |  | 126198 | 9.5 | 2.4 | 2.7286 | 3.205 |  | 165898 | 9.5 | 2.575 | 2.8568 | 3.1683 |  | 203798 | 9.5 | 3.8 | 4.0624 | 4.6578 |  | 244698 | 9.5 | 3.275 | 3.3532 | 4.2705
9698 | 9.6 | 1 | 1.006 | 1.0005 |  |  | 64798 | 9.6 | 4.4417 | 4.3161 | 3.4756 |  | 104298 | 9.6 | 4.0917 | 3.8999 | 3.4364 |  | 146098 | 9.6 | 5.1417 | 4.866 | 4.4117 |  | 184798 | 9.6 | 4.3833 | 4.1535 | 3.5868 |  | 226798 | 9.6 | 5.55 | 5.2464 | 4.8665 |  |  | 85898 | 9.6 | 2.575 | 2.9268 | 3.1857 |  | 126298 | 9.6 | 2.3417 | 2.6531 | 3.205 |  | 165998 | 9.6 | 2.5167 | 2.7979 | 3.1698 |  | 203898 | 9.6 | 3.7417 | 3.9825 | 4.6584 |  | 244798 | 9.6 | 3.2167 | 3.2738 | 4.2117
9798 | 9.7 | 1 | 1.0054 | 1.003 |  |  | 64898 | 9.7 | 4.5 | 4.379 | 3.6145 |  | 104398 | 9.7 | 4.15 | 3.9632 | 3.4375 |  | 146198 | 9.7 | 5.2 | 4.9363 | 4.4074 |  | 184898 | 9.7 | 4.4417 | 4.1926 | 3.7746 |  | 226898 | 9.7 | 5.6083 | 5.3116 | 4.8692 |  |  | 85998 | 9.7 | 2.5167 | 2.869 | 3.1742 |  | 126398 | 9.7 | 2.2833 | 2.5764 | 3.1848 |  | 166098 | 9.7 | 2.4583 | 2.735 | 3.1675 |  | 203998 | 9.7 | 3.6833 | 3.901 | 4.6417 |  | 244898 | 9.7 | 3.1583 | 3.2472 | 3.8755
9898 | 9.8 | 1 | 1.0053 | 1.002 |  |  | 64998 | 9.8 | 4.5583 | 4.4327 | 3.7765 |  | 104498 | 9.8 | 4.2083 | 4.0284 | 3.4549 |  | 146298 | 9.8 | 5.2583 | 5.0105 | 4.4084 |  | 184998 | 9.8 | 4.5 | 4.2264 | 3.9396 |  | 226998 | 9.8 | 5.6667 | 5.3815 | 4.871 |  |  | 86098 | 9.8 | 2.4583 | 2.8064 | 3.169 |  | 126498 | 9.8 | 2.225 | 2.5294 | 2.9891 |  | 166198 | 9.8 | 2.4 | 2.667 | 3.1683 |  | 204098 | 9.8 | 3.625 | 3.8463 | 4.4642 |  | 244998 | 9.8 | 3.1 | 3.2053 | 3.7363
9998 | 9.9 | 1 | 1.0052 | 1.0017 |  |  | 65098 | 9.9 | 4.6167 | 4.4799 | 3.9003 |  | 104598 | 9.9 | 4.2667 | 4.1002 | 3.4529 |  | 146398 | 9.9 | 5.3167 | 5.0827 | 4.4473 |  | 185098 | 9.9 | 4.5583 | 4.278 | 3.9603 |  | 227098 | 9.9 | 5.725 | 5.4563 | 4.8705 |  |  | 86198 | 9.9 | 2.4 | 2.7412 | 3.1553 |  | 126598 | 9.9 | 2.1667 | 2.489 | 2.8178 |  | 166298 | 9.9 | 2.3417 | 2.5955 | 3.1625 |  | 204198 | 9.9 | 3.5667 | 3.8103 | 4.2277 |  | 245098 | 9.9 | 3.0417 | 3.1879 | 3.5103
10098 | 10 | 1 | 1.0045 | 1.0047 |  |  | 65198 | 10 | 4.675 | 4.5415 | 3.9301 |  | 104698 | 10 | 4.325 | 4.1762 | 3.4537 |  | 146498 | 10 | 5.375 | 5.1252 | 4.6472 |  | 185198 | 10 | 4.6167 | 4.3369 | 3.9607 |  | 227198 | 10 | 5.7833 | 5.5267 | 4.9222 |  |  | 86299 | 10.001 | 2.3417 | 2.6701 | 3.1532 |  | 126698 | 10 | 2.1083 | 2.443 | 2.7281 |  | 166398 | 10 | 2.2833 | 2.5193 | 3.1582 |  | 204298 | 10 | 3.5083 | 3.7658 | 4.1321 |  | 245198 | 10 | 2.9833 | 3.1397 | 3.5083
10198 | 10.1 | 1 | 1.0043 | 1.0042 |  |  | 65298 | 10.1 | 4.7333 | 4.6092 | 3.948 |  | 104798 | 10.1 | 4.3833 | 4.2502 | 3.4924 |  | 146598 | 10.1 | 5.4333 | 5.1597 | 4.8236 |  | 185298 | 10.1 | 4.675 | 4.4007 | 3.9596 |  | 227299 | 10.101 | 5.8417 | 5.5785 | 5.0638 |  |  | 86398 | 10.1 | 2.2833 | 2.5982 | 3.131 |  | 126798 | 10.1 | 2.05 | 2.3831 | 2.7245 |  | 166498 | 10.1 | 2.225 | 2.4666 | 3.0139 |  | 204398 | 10.1 | 3.45 | 3.7047 | 4.1323 |  | 245298 | 10.1 | 2.925 | 3.087 | 3.5065
10298 | 10.2 | 1 | 1.0045 | 1.0006 |  |  | 65398 | 10.2 | 4.7917 | 4.6862 | 3.9298 |  | 104898 | 10.2 | 4.4417 | 4.2971 | 3.6859 |  | 146698 | 10.2 | 5.4917 | 5.2111 | 4.863 |  | 185398 | 10.2 | 4.7333 | 4.4689 | 3.9605 |  | 227398 | 10.2 | 5.9 | 5.6104 | 5.2837 |  |  | 86498 | 10.2 | 2.225 | 2.5417 | 3.0091 |  | 126898 | 10.2 | 1.9917 | 2.3178 | 2.7258 |  | 166598 | 10.2 | 2.1667 | 2.4241 | 2.833 |  | 204498 | 10.2 | 3.3917 | 3.6394 | 4.1309 |  | 245398 | 10.2 | 2.8667 | 3.0298 | 3.5044
10398 | 10.3 | 1 | 1.0038 | 1.0042 |  |  | 65498 | 10.3 | 4.85 | 4.7681 | 3.9191 |  | 104998 | 10.3 | 4.5 | 4.3377 | 3.8634 |  | 146798 | 10.3 | 5.55 | 5.2729 | 4.8609 |  | 185498 | 10.3 | 4.7917 | 4.5415 | 3.9616 |  | 227498 | 10.3 | 5.9583 | 5.6609 | 5.3329 |  |  | 86598 | 10.3 | 2.1667 | 2.505 | 2.8213 |  | 126998 | 10.3 | 1.9333 | 2.248 | 2.7257 |  | 166699 | 10.301 | 2.1083 | 2.3832 | 2.7218 |  | 204598 | 10.3 | 3.3333 | 3.5696 | 4.1283 |  | 245498 | 10.3 | 2.8083 | 2.9676 | 3.5053
10498 | 10.4 | 1 | 1.0027 | 1.0083 |  |  | 65599 | 10.401 | 4.9083 | 4.8509 | 3.9323 |  | 105098 | 10.4 | 4.5583 | 4.3881 | 3.9208 |  | 146898 | 10.4 | 5.6083 | 5.3386 | 4.8633 |  | 185598 | 10.4 | 4.85 | 4.6186 | 3.9639 |  | 227598 | 10.4 | 6.0167 | 5.7228 | 5.3283 |  |  | 86698 | 10.4 | 2.1083 | 2.4594 | 2.736 |  | 127098 | 10.4 | 1.875 | 2.1736 | 2.7257 |  | 166798 | 10.4 | 2.05 | 2.3224 | 2.7251 |  | 204698 | 10.4 | 3.275 | 3.4948 | 4.1287 |  | 245598 | 10.4 | 2.75 | 2.9117 | 3.4422
10598 | 10.5 | 1 | 1.0022 | 1.0078 |  |  | 65698 | 10.5 | 4.9667 | 4.9167 | 4.0445 |  | 105198 | 10.5 | 4.6167 | 4.4517 | 3.9135 |  | 146998 | 10.5 | 5.6667 | 5.4091 | 4.864 |  | 185698 | 10.5 | 4.9083 | 4.6771 | 4.091 |  | 227698 | 10.5 | 6.075 | 5.7887 | 5.3298 |  |  | 86798 | 10.5 | 2.05 | 2.3984 | 2.7344 |  | 127198 | 10.5 | 1.8167 | 2.1057 | 2.6608 |  | 166898 | 10.5 | 1.9917 | 2.2574 | 2.725 |  | 204798 | 10.5 | 3.2167 | 3.425 | 4.0744 |  | 245698 | 10.5 | 2.6917 | 2.8617 | 3.355
10698 | 10.6 | 1 | 1.003 | 1.001 |  |  | 65798 | 10.6 | 5.025 | 4.9763 | 4.1791 |  | 105298 | 10.6 | 4.675 | 4.5194 | 3.9112 |  | 147098 | 10.6 | 5.725 | 5.4843 | 4.8646 |  | 185798 | 10.6 | 4.9667 | 4.7087 | 4.3102 |  | 227798 | 10.6 | 6.1333 | 5.8599 | 5.3275 |  |  | 86898 | 10.6 | 1.9917 | 2.3314 | 2.7407 |  | 127298 | 10.6 | 1.7583 | 2.0568 | 2.5068 |  | 166998 | 10.6 | 1.9333 | 2.1883 | 2.7215 |  | 204898 | 10.6 | 3.1583 | 3.3792 | 3.916 |  | 245798 | 10.6 | 2.6333 | 2.8344 | 3.1733
10798 | 10.7 | 1 | 1.004 | 0.99506 |  |  | 65898 | 10.7 | 5.0833 | 5.0268 | 4.3224 |  | 105398 | 10.7 | 4.7333 | 4.5942 | 3.8978 |  | 147198 | 10.7 | 5.7833 | 5.5592 | 4.895 |  | 185898 | 10.7 | 5.025 | 4.7522 | 4.4111 |  | 227898 | 10.7 | 6.1917 | 5.9346 | 5.332 |  |  | 86998 | 10.7 | 1.9333 | 2.2605 | 2.7404 |  | 127398 | 10.7 | 1.7 | 2.0266 | 2.2957 |  | 167098 | 10.7 | 1.875 | 2.1133 | 2.7249 |  | 204998 | 10.7 | 3.1 | 3.3483 | 3.7021 |  | 245898 | 10.7 | 2.575 | 2.7932 | 3.11
10898 | 10.8 | 1 | 1.0044 | 0.99494 |  |  | 65998 | 10.8 | 5.1417 | 5.0918 | 4.3644 |  | 105498 | 10.8 | 4.7917 | 4.6722 | 3.897 |  | 147298 | 10.8 | 5.8417 | 5.6128 | 5.0493 |  | 185998 | 10.8 | 5.0833 | 4.8122 | 4.412 |  | 227998 | 10.8 | 6.25 | 5.9994 | 5.4182 |  |  | 87098 | 10.8 | 1.875 | 2.1848 | 2.7408 |  | 127498 | 10.8 | 1.6417 | 1.9729 | 2.2668 |  | 167198 | 10.8 | 1.8167 | 2.0433 | 2.6729 |  | 205098 | 10.8 | 3.0417 | 3.301 | 3.6386 |  | 245998 | 10.8 | 2.5167 | 2.7399 | 3.1071
10998 | 10.9 | 1 | 1.0044 | 0.99698 |  |  | 66098 | 10.9 | 5.2 | 5.1558 | 4.4076 |  | 105598 | 10.9 | 4.85 | 4.7544 | 3.8994 |  | 147398 | 10.9 | 5.9 | 5.6503 | 5.2531 |  | 186098 | 10.9 | 5.1417 | 4.877 | 4.4118 |  | 228098 | 10.9 | 6.3083 | 6.0513 | 5.5736 |  |  | 87198 | 10.9 | 1.8167 | 2.1105 | 2.7072 |  | 127598 | 10.9 | 1.5833 | 1.9114 | 2.2689 |  | 167298 | 10.9 | 1.7583 | 2.0017 | 2.4862 |  | 205198 | 10.9 | 2.9833 | 3.2437 | 3.6299 |  | 246098 | 10.9 | 2.4583 | 2.6817 | 3.1059
11098 | 11 | 1 | 1.005 | 0.99563 |  |  | 66198 | 11 | 5.2583 | 5.2211 | 4.4525 |  | 105698 | 11 | 4.9083 | 4.8049 | 4.1067 |  | 147498 | 11 | 5.9583 | 5.7015 | 5.32 |  | 186198 | 11 | 5.2 | 4.9464 | 4.4126 |  | 228198 | 11 | 6.3667 | 6.0996 | 5.6857 |  |  | 87298 | 11 | 1.7583 | 2.0574 | 2.5523 |  | 127698 | 11 | 1.525 | 1.8454 | 2.2696 |  | 167398 | 11 | 1.7 | 1.9679 | 2.3154 |  | 205298 | 11 | 2.925 | 3.1812 | 3.6285 |  | 246198 | 11 | 2.4 | 2.6186 | 3.1066
11198 | 11.1 | 1 | 1.0039 | 1.0017 |  |  | 66298 | 11.1 | 5.3167 | 5.2975 | 4.4461 |  | 105798 | 11.1 | 4.9667 | 4.8543 | 4.2304 |  | 147598 | 11.1 | 6.0167 | 5.7633 | 5.3214 |  | 186298 | 11.1 | 5.2583 | 5.022 | 4.4053 |  | 228298 | 11.1 | 6.425 | 6.1535 | 5.741 |  |  | 87398 | 11.1 | 1.7 | 2.0173 | 2.3639 |  | 127798 | 11.1 | 1.4667 | 1.7751 | 2.2676 |  | 167498 | 11.1 | 1.6417 | 1.9195 | 2.2503 |  | 205398 | 11.1 | 2.8667 | 3.1138 | 3.6284 |  | 246298 | 11.1 | 2.3417 | 2.5512 | 3.1055
11298 | 11.2 | 1 | 1.0035 | 1.0031 |  |  | 66398 | 11.2 | 5.375 | 5.3767 | 4.4569 |  | 105898 | 11.2 | 5.025 | 4.8978 | 4.3644 |  | 147698 | 11.2 | 6.075 | 5.8303 | 5.3203 |  | 186398 | 11.2 | 5.3167 | 5.1011 | 4.407 |  | 228398 | 11.2 | 6.4833 | 6.2193 | 5.741 |  |  | 87498 | 11.2 | 1.6417 | 1.9704 | 2.2643 |  | 127898 | 11.2 | 1.4083 | 1.6994 | 2.2704 |  | 167598 | 11.2 | 1.5833 | 1.8597 | 2.2504 |  | 205498 | 11.2 | 2.8083 | 3.0423 | 3.6259 |  | 246398 | 11.2 | 2.2833 | 2.4872 | 3.0583
11398 | 11.3 | 1 | 1.003 | 1.0045 |  |  | 66498 | 11.3 | 5.4333 | 5.437 | 4.5913 |  | 105998 | 11.3 | 5.0833 | 4.9639 | 4.3518 |  | 147798 | 11.3 | 6.1333 | 5.9022 | 5.3176 |  | 186499 | 11.301 | 5.375 | 5.1624 | 4.5139 |  | 228498 | 11.3 | 6.5417 | 6.2898 | 5.741 |  |  | 87598 | 11.3 | 1.5833 | 1.9096 | 2.2639 |  | 127998 | 11.3 | 1.35 | 1.6352 | 2.1796 |  | 167698 | 11.3 | 1.525 | 1.7952 | 2.2511 |  | 205598 | 11.3 | 2.75 | 2.9701 | 3.6002 |  | 246498 | 11.3 | 2.225 | 2.4315 | 2.966
11498 | 11.4 | 1 | 1.003 | 1.0032 |  |  | 66598 | 11.4 | 5.4917 | 5.4949 | 4.6985 |  | 106098 | 11.4 | 5.1417 | 5.0357 | 4.3414 |  | 147898 | 11.4 | 6.1917 | 5.9789 | 5.3155 |  | 186599 | 11.401 | 5.4333 | 5.1996 | 4.7451 |  | 228598 | 11.4 | 6.6 | 6.3633 | 5.7487 |  |  | 87698 | 11.4 | 1.525 | 1.8439 | 2.2644 |  | 128098 | 11.4 | 1.2917 | 1.5776 | 2.0773 |  | 167798 | 11.4 | 1.4667 | 1.7265 | 2.2482 |  | 205698 | 11.4 | 2.6917 | 2.9174 | 3.4566 |  | 246598 | 11.4 | 2.1667 | 2.4018 | 2.7419
11598 | 11.5 | 1 | 1.0027 | 1.0031 |  |  | 66698 | 11.5 | 5.55 | 5.5506 | 4.7904 |  | 106198 | 11.5 | 5.2 | 5.1148 | 4.3216 |  | 147998 | 11.5 | 6.25 | 6.0545 | 5.3488 |  | 186698 | 11.5 | 5.4917 | 5.2425 | 4.8551 |  | 228698 | 11.5 | 6.6 | 6.4318 | 5.7469 |  |  | 87798 | 11.5 | 1.4667 | 1.7736 | 2.2649 |  | 128198 | 11.5 | 1.2333 | 1.5336 | 1.9311 |  | 167898 | 11.5 | 1.4083 | 1.6522 | 2.2514 |  | 205798 | 11.5 | 2.6333 | 2.8863 | 3.2563 |  | 246698 | 11.5 | 2.1083 | 2.3539 | 2.6973
11698 | 11.6 | 1 | 1.0027 | 1.001 |  |  | 66798 | 11.6 | 5.6083 | 5.6143 | 4.8316 |  | 106298 | 11.6 | 5.2583 | 5.1995 | 4.3042 |  | 148098 | 11.6 | 6.3083 | 6.1196 | 5.4367 |  | 186798 | 11.6 | 5.55 | 5.3011 | 4.8712 |  | 228798 | 11.6 | 6.6 | 6.4871 | 5.8207 |  |  | 87898 | 11.6 | 1.4083 | 1.6977 | 2.2707 |  | 128298 | 11.6 | 1.175 | 1.4911 | 1.8142 |  | 167998 | 11.6 | 1.35 | 1.574 | 2.2499 |  | 205898 | 11.6 | 2.575 | 2.8402 | 3.1874 |  | 246798 | 11.6 | 2.05 | 2.2954 | 2.6988
11798 | 11.7 | 1 | 1.0036 | 0.99608 |  |  | 66898 | 11.7 | 5.6667 | 5.6727 | 4.9056 |  | 106399 | 11.701 | 5.3167 | 5.2858 | 4.3133 |  | 148198 | 11.7 | 6.3667 | 6.1572 | 5.6549 |  | 186898 | 11.7 | 5.6083 | 5.3661 | 4.873 |  | 228898 | 11.7 | 6.6 | 6.5198 | 5.9799 |  |  | 87998 | 11.7 | 1.35 | 1.6263 | 2.2206 |  | 128398 | 11.7 | 1.1167 | 1.4289 | 1.8142 |  | 168098 | 11.7 | 1.2917 | 1.5212 | 2.0668 |  | 205998 | 11.7 | 2.5167 | 2.7809 | 3.1828 |  | 246898 | 11.7 | 1.9917 | 2.2329 | 2.6966
11898 | 11.8 | 1 | 1.0039 | 0.99599 |  |  | 66998 | 11.8 | 5.725 | 5.7396 | 4.9366 |  | 106498 | 11.8 | 5.375 | 5.3485 | 4.4652 |  | 148298 | 11.8 | 6.425 | 6.204 | 5.7669 |  | 186998 | 11.8 | 5.6667 | 5.4354 | 4.8759 |  | 228998 | 11.8 | 6.6 | 6.5342 | 6.1664 |  |  | 88098 | 11.8 | 1.2917 | 1.5721 | 2.0969 |  | 128498 | 11.8 | 1.0583 | 1.3617 | 1.8162 |  | 168198 | 11.8 | 1.2333 | 1.4777 | 1.9069 |  | 206098 | 11.8 | 2.4583 | 2.7164 | 3.1839 |  | 246998 | 11.8 | 1.9333 | 2.1652 | 2.6975
11998 | 11.9 | 1 | 1.0039 | 0.99741 |  |  | 67098 | 11.9 | 5.7833 | 5.8088 | 4.9604 |  | 106598 | 11.9 | 5.4333 | 5.3941 | 4.6601 |  | 148398 | 11.9 | 6.4833 | 6.2678 | 5.7669 |  | 187098 | 11.9 | 5.725 | 5.5098 | 4.8756 |  | 229098 | 11.9 | 6.6 | 6.5681 | 6.1708 |  |  | 88198 | 11.9 | 1.2333 | 1.5274 | 1.9445 |  | 128598 | 11.9 | 1 | 1.2899 | 1.8169 |  | 168298 | 11.9 | 1.175 | 1.4358 | 1.7983 |  | 206198 | 11.9 | 2.4 | 2.6472 | 3.1846 |  | 247098 | 11.9 | 1.875 | 2.0928 | 2.6986
12098 | 12 | 1 | 1.0036 | 0.99992 |  |  | 67198 | 12 | 5.8417 | 5.8739 | 5.0242 |  | 106698 | 12 | 5.4917 | 5.4462 | 4.7639 |  | 148498 | 12 | 6.5417 | 6.3348 | 5.7754 |  | 187198 | 12 | 5.7833 | 5.5708 | 4.9795 |  | 229198 | 12 | 6.6 | 6.6013 | 6.1762 |  |  | 88298 | 12 | 1.175 | 1.4829 | 1.8279 |  | 128698 | 12 | 1 | 1.2245 | 1.817 |  | 168398 | 12 | 1.1167 | 1.3748 | 1.7983 |  | 206298 | 12 | 2.3417 | 2.5735 | 3.1841 |  | 247198 | 12 | 1.8167 | 2.0197 | 2.6763
12198 | 12.1 | 1 | 1.0037 | 1.0006 |  |  | 67298 | 12.1 | 5.9 | 5.9277 | 5.143 |  | 106798 | 12.1 | 5.55 | 5.5119 | 4.7847 |  | 148598 | 12.1 | 6.6 | 6.4069 | 5.7767 |  | 187298 | 12.1 | 5.8417 | 5.6077 | 5.1727 |  | 229298 | 12.1 | 6.6 | 6.635 | 6.1774 |  |  | 88398 | 12.1 | 1.1167 | 1.4196 | 1.8279 |  | 128798 | 12.1 | 1 | 1.1716 | 1.7456 |  | 168498 | 12.1 | 1.0583 | 1.3092 | 1.7983 |  | 206398 | 12.1 | 2.2833 | 2.503 | 3.1384 |  | 247298 | 12.1 | 1.7583 | 1.9887 | 2.4386
12298 | 12.2 | 1 | 1.0029 | 1.0039 |  |  | 67398 | 12.2 | 5.9583 | 5.9712 | 5.2953 |  | 106898 | 12.2 | 5.6083 | 5.5813 | 4.8011 |  | 148698 | 12.2 | 6.6 | 6.4739 | 5.771 |  | 187398 | 12.2 | 5.9 | 5.6559 | 5.249 |  | 229398 | 12.2 | 6.6 | 6.6692 | 6.1748 |  |  | 88498 | 12.2 | 1.0583 | 1.354 | 1.8126 |  | 128898 | 12.2 | 1 | 1.1377 | 1.6045 |  | 168598 | 12.2 | 1 | 1.2392 | 1.797 |  | 206498 | 12.2 | 2.225 | 2.4536 | 2.9748 |  | 247398 | 12.2 | 1.7 | 1.9501 | 2.3022
12398 | 12.3 | 1 | 1.0022 | 1.0056 |  |  | 67498 | 12.3 | 6.0167 | 6.0364 | 5.2889 |  | 106998 | 12.3 | 5.6667 | 5.6515 | 4.8311 |  | 148798 | 12.3 | 6.6 | 6.5337 | 5.8091 |  | 187498 | 12.3 | 5.9583 | 5.7009 | 5.3384 |  | 229498 | 12.3 | 6.6 | 6.7032 | 6.1744 |  |  | 88598 | 12.3 | 1 | 1.283 | 1.8107 |  | 128998 | 12.3 | 1 | 1.1279 | 1.3981 |  | 168698 | 12.3 | 1 | 1.1756 | 1.7972 |  | 206599 | 12.301 | 2.1667 | 2.4091 | 2.8149 |  | 247498 | 12.3 | 1.6417 | 1.8987 | 2.2634 | X
12498 | 12.4 | 1 | 1.0019 | 1.005 |  |  | 67598 | 12.4 | 6.075 | 6.1043 | 5.2955 |  | 107098 | 12.4 | 5.725 | 5.7291 | 4.8328 |  | 148898 | 12.4 | 6.6 | 6.5799 | 5.892 |  | 187598 | 12.4 | 6.0167 | 5.7617 | 5.3379 |  | 229598 | 12.4 | 6.6 | 6.7293 | 6.2226 |  |  | 88698 | 12.4 | 1 | 1.2183 | 1.8099 |  | 129098 | 12.4 | 1 | 1.1094 | 1.333 |  | 168798 | 12.4 | 1 | 1.123 | 1.729 |  | 206698 | 12.4 | 2.1083 | 2.3635 | 2.7314 |  | 247598 | 12.4 | 1.5833 | 1.8381 | 2.2625 |  | -1.0507
12598 | 12.5 | 1 | 1.0011 | 1.0068 |  |  | 67698 | 12.5 | 6.1333 | 6.1737 | 5.3144 |  | 107198 | 12.5 | 5.7833 | 5.8014 | 4.8886 |  | 148998 | 12.5 | 6.6 | 6.6009 | 6.062 |  | 187698 | 12.5 | 6.075 | 5.8271 | 5.3379 |  | 229698 | 12.5 | 6.6 | 6.7558 | 6.243 |  |  | 88798 | 12.5 | 1 | 1.1656 | 1.7385 |  | 129198 | 12.5 | 1 | 1.0823 | 1.3353 |  | 168898 | 12.5 | 1 | 1.0893 | 1.6143 |  | 206798 | 12.5 | 2.05 | 2.3042 | 2.7233 |  | 247698 | 12.5 | 1.525 | 1.7724 | 2.2642
12699 | 12.601 | 1 | 1.0006 | 1.0065 |  |  | 67798 | 12.6 | 6.1917 | 6.2402 | 5.3664 |  | 107298 | 12.6 | 5.8417 | 5.8398 | 5.1112 |  | 149098 | 12.6 | 6.6 | 6.625 | 6.1583 |  | 187798 | 12.6 | 6.1333 | 5.8957 | 5.3468 |  | 229798 | 12.6 | 6.6 | 6.764 | 6.3439 |  |  | 88898 | 12.6 | 1 | 1.1466 | 1.5299 |  | 129299 | 12.601 | 1 | 1.0554 | 1.3359 |  | 168998 | 12.6 | 1 | 1.0841 | 1.3917 |  | 206898 | 12.6 | 1.9917 | 2.2392 | 2.7242 |  | 247798 | 12.6 | 1.4667 | 1.7023 | 2.2634
12798 | 12.7 | 1 | 1.0003 | 1.0058 |  |  | 67898 | 12.7 | 6.25 | 6.3079 | 5.416 |  | 107398 | 12.7 | 5.9 | 5.8897 | 5.217 |  | 149198 | 12.7 | 6.6 | 6.657 | 6.1755 |  | 187898 | 12.7 | 6.1917 | 5.9697 | 5.3468 |  | 229898 | 12.7 | 6.6 | 6.7706 | 6.4102 |  |  | 88998 | 12.7 | 1 | 1.1429 | 1.3451 |  | 129398 | 12.7 | 1 | 1.0289 | 1.3335 |  | 169099 | 12.701 | 1 | 1.0678 | 1.3196 |  | 206998 | 12.7 | 1.9333 | 2.1698 | 2.7226 |  | 247898 | 12.7 | 1.4083 | 1.6277 | 2.2627
12898 | 12.8 | 1 | 1.0008 | 1.0013 |  |  | 67998 | 12.8 | 6.3083 | 6.3781 | 5.4621 |  | 107498 | 12.8 | 5.9583 | 5.946 | 5.271 |  | 149298 | 12.8 | 6.6 | 6.6882 | 6.1888 |  | 187998 | 12.8 | 6.25 | 6.0463 | 5.3584 |  | 229998 | 12.8 | 6.6 | 6.785 | 6.4153 | X |  | 89098 | 12.8 | 1 | 1.1167 | 1.3385 |  | 129498 | 12.8 | 1 | 1.002 | 1.3351 |  | 169198 | 12.8 | 1 | 1.0429 | 1.3165 |  | 207098 | 12.8 | 1.875 | 2.0956 | 2.7224 |  | 247998 | 12.8 | 1.35 | 1.5555 | 2.2216
12998 | 12.9 | 1 | 1.0001 | 1.0042 |  |  | 68098 | 12.9 | 6.3667 | 6.4433 | 5.5257 |  | 107598 | 12.9 | 6.0167 | 6.0106 | 5.2798 |  | 149399 | 12.901 | 6.6 | 6.7212 | 6.1886 |  | 188098 | 12.9 | 6.3083 | 6.0939 | 5.5489 | [8 empty] | 89198 | 12.9 | 1 | 1.0898 | 1.3379 |  | 129598 | 12.9 | 1 | 0.9758 | 1.3315 |  | 169298 | 12.9 | 1 | 1.0178 | 1.3154 |  | 207198 | 12.9 | 1.8167 | 2.0246 | 2.6747 |  | 248098 | 12.9 | 1.2917 | 1.4959 | 2.1034
13098 | 13 | 1 | 1 | 1.0031 |  |  | 68198 | 13 | 6.425 | 6.4868 | 5.7019 |  | 107698 | 13 | 6.075 | 6.0738 | 5.3123 |  | 149498 | 13 | 6.6 | 6.7525 | 6.1963 |  | 188198 | 13 | 6.3667 | 6.1297 | 5.7396 | [8 empty] | 89298 | 13 | 1 | 1.0629 | 1.3374 |  | 129698 | 13 | 1 | 0.97351 | 1.2098 |  | 169398 | 13 | 1 | 0.99248 | 1.3153 |  | 207298 | 13 | 1.7583 | 1.9928 | 2.4407 |  | 248198 | 13 | 1.2333 | 1.4689 | 1.8575
13198 | 13.1 | 1 | 1.0011 | 0.9962 |  |  | 68298 | 13.1 | 6.4833 | 6.537 | 5.7946 |  | 107798 | 13.1 | 6.1333 | 6.1464 | 5.3113 |  | 149598 | 13.1 | 6.6 | 6.7811 | 6.2173 |  | 188298 | 13.1 | 6.425 | 6.1839 | 5.7716 | [8 empty] | 89398 | 13.1 | 1 | 1.0358 | 1.3375 |  | 129798 | 13.1 | 1 | 0.97073 | 1.1348 |  | 169498 | 13.1 | 1 | 0.96723 | 1.3147 |  | 207398 | 13.1 | 1.7 | 1.9576 | 2.2839 |  | 248299 | 13.101 | 1.175 | 1.4179 | 1.8087
13298 | 13.2 | 1 | 1.002 | 0.99287 |  |  | 68398 | 13.2 | 6.5417 | 6.6032 | 5.7946 |  | 107898 | 13.2 | 6.1917 | 6.2244 | 5.304 |  | 149698 | 13.2 | 6.6 | 6.7907 | 6.3318 |  | 188398 | 13.2 | 6.4833 | 6.2473 | 5.7716 | [8 empty] | 89498 | 13.2 | 1 | 1.0087 | 1.3382 |  | 129898 | 13.2 | 1 | 0.9695 | 1.0855 |  | 169598 | 13.2 | 1 | 0.94261 | 1.3106 |  | 207498 | 13.2 | 1.6417 | 1.9064 | 2.2521 |  | 248398 | 13.2 | 1.1167 | 1.3561 | 1.8087
13398 | 13.3 | 1 | 1.0026 | 0.99287 |  |  | 68498 | 13.3 | 6.6 | 6.6714 | 5.8115 |  | 107998 | 13.3 | 6.25 | 6.2989 | 5.35 |  | 149798 | 13.3 | 6.6 | 6.7983 | 6.4017 |  | 188498 | 13.3 | 6.5417 | 6.3153 | 5.7716 | [8 empty] | 89598 | 13.3 | 1 | 0.98149 | 1.3389 |  | 129998 | 13.3 | 1 | 0.96311 | 1.0829 |  | 169698 | 13.3 | 1 | 0.93495 | 1.2185 |  | 207598 | 13.3 | 1.5833 | 1.8462 | 2.2531 |  | 248498 | 13.3 | 1.0583 | 1.2897 | 1.8087
13498 | 13.4 | 1 | 1.0032 | 0.99287 |  |  | 68598 | 13.4 | 6.6 | 6.7293 | 5.8364 |  | 108098 | 13.4 | 6.3083 | 6.3566 | 5.4686 |  | 149898 | 13.4 | 6.6 | 6.8048 | 6.4434 |  | 188598 | 13.4 | 6.6 | 6.3864 | 5.7789 | [8 empty] | 89699 | 13.401 | 1 | 0.97375 | 1.2391 |  | 130098 | 13.4 | 1 | 0.95684 | 1.0812 |  | 169798 | 13.4 | 1 | 0.92487 | 1.1818 |  | 207698 | 13.4 | 1.525 | 1.7816 | 2.2532 |  | 248598 | 13.4 | 1 | 1.2196 | 1.8035
13598 | 13.5 | 1 | 1.0033 | 0.99546 |  |  | 68698 | 13.5 | 6.6 | 6.7826 | 5.8733 |  | 108198 | 13.5 | 6.3667 | 6.3819 | 5.7233 |  | 149998 | 13.5 | 6.6 | 6.8181 | 6.439 |  | 188698 | 13.5 | 6.6 | 6.4523 | 5.7781 | [8 empty] | 89798 | 13.5 | 1 | 0.97895 | 1.1156 |  | 130198 | 13.5 | 1 | 0.95018 | 1.0821 |  | 169898 | 13.5 | 1 | 0.93096 | 1.0777 |  | 207798 | 13.5 | 1.4667 | 1.7125 | 2.2516 |  | 248698 | 13.5 | 1 | 1.155 | 1.8058
13698 | 13.6 | 1 | 1.0012 | 1.0072 |  |  | 68798 | 13.6 | 6.6 | 6.8327 | 5.9222 |  | 108298 | 13.6 | 6.425 | 6.4388 | 5.7501 |  | 150098 | 13.6 | 6.6 | 6.8312 | 6.4375 |  | 188798 | 13.6 | 6.6 | 6.5075 | 5.8354 | [8 empty] | 89898 | 13.6 | 1 | 0.97648 | 1.0821 |  | 130298 | 13.6 | 1 | 0.94389 | 1.0807 |  | 169998 | 13.6 | 1 | 0.9242 | 1.0803 |  | 207898 | 13.6 | 1.4083 | 1.6385 | 2.2523 |  | 248798 | 13.6 | 1 | 1.1023 | 1.7381
13798 | 13.7 | 1 | 1.0012 | 1.0045 |  |  | 68898 | 13.7 | 6.6 | 6.8556 | 6.0785 |  | 108398 | 13.7 | 6.4833 | 6.5039 | 5.7501 |  | 150198 | 13.7 | 6.6 | 6.8429 | 6.4456 |  | 188898 | 13.7 | 6.6 | 6.5458 | 5.9519 | [8 empty] | 89998 | 13.7 | 1 | 0.9696 | 1.084 |  | 130398 | 13.7 | 1 | 0.93814 | 1.0766 |  | 170098 | 13.7 | 1 | 0.91781 | 1.08 |  | 207998 | 13.7 | 1.35 | 1.5649 | 2.2226 |  | 248898 | 13.7 | 1 | 1.0569 | 1.6643
13898 | 13.8 | 1 | 1.0008 | 1.0049 |  |  | 68998 | 13.8 | 6.6 | 6.8736 | 6.2088 |  | 108498 | 13.8 | 6.5417 | 6.5676 | 5.7884 |  | 150298 | 13.8 | 6.6 | 6.8541 | 6.4513 |  | 188998 | 13.8 | 6.6 | 6.5671 | 6.1148 | [8 empty] | 90098 | 13.8 | 1 | 0.96263 | 1.0861 |  | 130498 | 13.8 | 1 | 0.93598 | 1.0538 |  | 170198 | 13.8 | 1 | 0.91106 | 1.081 |  | 208098 | 13.8 | 1.2917 | 1.5121 | 2.0757 |  | 248998 | 13.8 | 1 | 1.0486 | 1.426
13998 | 13.9 | 1 | 1.0005 | 1.0046 |  |  | 69098 | 13.9 | 6.6 | 6.8943 | 6.26 |  | 108598 | 13.9 | 6.6 | 6.6403 | 5.7819 |  | 150398 | 13.9 | 6.6 | 6.8661 | 6.4514 |  | 189098 | 13.9 | 6.6 | 6.5915 | 6.1857 | [8 empty] | 90198 | 13.9 | 1 | 0.95611 | 1.0848 |  | 130598 | 13.9 | 1 | 0.93561 | 1.033 |  | 170298 | 13.9 | 1 | 0.90509 | 1.0783 |  | 208198 | 13.9 | 1.2333 | 1.4727 | 1.8788 |  | 249098 | 13.9 | 1 | 1.0374 | 1.3164
14098 | 14 | 1 | 1.0006 | 1.0025 |  |  | 69198 | 14 | 6.6 | 6.9212 | 6.2629 |  | 108698 | 14 | 6.6 | 6.7034 | 5.7944 |  | 150498 | 14 | 6.6 | 6.8686 | 6.502 |  | 189198 | 14 | 6.6 | 6.6245 | 6.1861 | [8 empty] | 90298 | 14 | 1 | 0.95035 | 1.0785 |  | 130698 | 14 | 1 | 0.93722 | 1.0116 |  | 170399 | 14.001 | 1 | 0.89842 | 1.0801 |  | 208298 | 14 | 1.175 | 1.4249 | 1.8084 |  | 249198 | 14 | 1 | 1.0118 | 1.3182
14198 | 14.1 | 1 | 1.0003 | 1.0026 |  |  | 69299 | 14.101 | 6.6 | 6.9461 | 6.2738 |  | 108798 | 14.1 | 6.6 | 6.7558 | 5.8644 |  | 150598 | 14.1 | 6.6 | 6.8704 | 6.538 |  | 189298 | 14.1 | 6.6 | 6.6575 | 6.1855 | [8 empty] | 90398 | 14.1 | 1 | 0.94427 | 1.076 |  | 130798 | 14.1 | 1 | 0.93704 | 1.0079 |  | 170498 | 14.1 | 1 | 0.9003 | 1.0383 |  | 208398 | 14.1 | 1.1167 | 1.3632 | 1.8084 |  | 249298 | 14.1 | 1 | 0.98727 | 1.3137
14298 | 14.2 | 1 | 1.0003 | 1.0017 |  |  | 69398 | 14.2 | 6.6 | 6.9679 | 6.2965 |  | 108898 | 14.2 | 6.6 | 6.7965 | 5.9605 |  | 150698 | 14.2 | 6.6 | 6.871 | 6.5591 |  | 189398 | 14.2 | 6.6 | 6.6905 | 6.1864 | [8 empty] | 90498 | 14.2 | 1 | 0.94256 | 1.052 |  | 130898 | 14.2 | 1 | 0.9365 | 1.0071 |  | 170598 | 14.2 | 1 | 0.90244 | 1.0095 |  | 208498 | 14.2 | 1.0583 | 1.2963 | 1.8114 |  | 249398 | 14.2 | 1 | 0.96211 | 1.3138
14398 | 14.3 | 1 | 0.99992 | 1.0031 |  |  | 69498 | 14.3 | 6.6 | 6.9905 | 6.306 |  | 108998 | 14.3 | 6.6 | 6.8371 | 6.0189 |  | 150798 | 14.3 | 6.6 | 6.874 | 6.5607 |  | 189498 | 14.3 | 6.6 | 6.7226 | 6.1915 | [8 empty] | 90598 | 14.3 | 1 | 0.94205 | 1.035 |  | 130998 | 14.3 | 1 | 0.93567 | 1.0086 |  | 170698 | 14.3 | 1 | 0.90251 | 1.0054 |  | 208598 | 14.3 | 1 | 1.2253 | 1.8094 |  | 249498 | 14.3 | 1 | 0.9371 | 1.313
14498 | 14.4 | 1 | 1.0001 | 1.0006 |  |  | 69598 | 14.4 | 6.6 | 7.0123 | 6.3145 |  | 109098 | 14.4 | 6.6 | 6.8543 | 6.1582 |  | 150898 | 14.4 | 6.6 | 6.8782 | 6.5542 |  | 189598 | 14.4 | 6.6 | 6.7471 | 6.2389 | [8 empty] | 90698 | 14.4 | 1 | 0.94535 | 1.0053 |  | 131098 | 14.4 | 1 | 0.93481 | 1.0095 |  | 170798 | 14.4 | 1 | 0.90224 | 1.0039 |  | 208698 | 14.4 | 1 | 1.1603 | 1.8109 |  | 249598 | 14.4 | 1 | 0.91404 | 1.3017
14598 | 14.5 | 1 | 0.99989 | 1.0014 |  |  | 69698 | 14.5 | 6.6 | 7.0186 | 6.3965 |  | 109198 | 14.5 | 6.6 | 6.8858 | 6.1778 |  | 150998 | 14.5 | 6.6 | 6.8827 | 6.5498 |  | 189698 | 14.5 | 6.6 | 6.7557 | 6.3445 | [8 empty] | 90798 | 14.5 | 1 | 0.94441 | 1.0078 |  | 131198 | 14.5 | 1 | 0.93424 | 1.0089 |  | 170898 | 14.5 | 1 | 0.90152 | 1.0062 |  | 208798 | 14.5 | 1 | 1.1086 | 1.7327 |  | 249698 | 14.5 | 1 | 0.90984 | 1.1978
14698 | 14.6 | 1 | 0.9998 | 1.0009 |  |  | 69798 | 14.6 | 6.6 | 7.024 | 6.4501 |  | 109298 | 14.6 | 6.6 | 6.9215 | 6.1682 |  | 151098 | 14.6 | 6.6 | 6.8868 | 6.5493 |  | 189798 | 14.6 | 6.6 | 6.7652 | 6.3984 | X | [7 empty] | 90898 | 14.6 | 1 | 0.94386 | 1.0073 |  | 131298 | 14.6 | 1 | 0.93417 | 1.0058 |  | 170998 | 14.6 | 1 | 0.90109 | 1.0066 |  | 208898 | 14.6 | 1 | 1.0895 | 1.5302 |  | 249798 | 14.6 | 1 | 0.90081 | 1.165
14798 | 14.7 | 1 | 0.99962 | 1.0011 |  |  | 69898 | 14.7 | 6.6 | 7.0342 | 6.4584 |  | 109398 | 14.7 | 6.6 | 6.9502 | 6.2003 |  | 151198 | 14.7 | 6.6 | 6.8904 | 6.5523 | [14 empty] | 90998 | 14.7 | 1 | 0.94301 | 1.0083 |  | 131398 | 14.7 | 1 | 0.93408 | 1.0038 |  | 171098 | 14.7 | 1 | 0.90085 | 1.0052 |  | 208998 | 14.7 | 1 | 1.0711 | 1.4089 |  | 249898 | 14.7 | 1 | 0.90196 | 1.0966
14898 | 14.8 | 1 | 0.99956 | 1.0008 |  |  | 69998 | 14.8 | 6.6 | 7.04 | 6.4904 |  | 109499 | 14.801 | 6.6 | 6.9819 | 6.2019 |  | 151298 | 14.8 | 6.6 | 6.8925 | 6.5608 | [14 empty] | 91098 | 14.8 | 1 | 0.94243 | 1.0079 |  | 131498 | 14.8 | 1 | 0.93368 | 1.004 |  | 171198 | 14.8 | 1 | 0.90116 | 1.0016 |  | 209098 | 14.8 | 1 | 1.0543 | 1.3306 |  | 249998 | 14.8 | 1 | 0.89511 | 1.0928
14998 | 14.9 | 1 | 0.99971 | 0.99958 |  |  | 70098 | 14.9 | 6.6 | 7.0396 | 6.5371 |  | 109598 | 14.9 | 6.6 | 7.0141 | 6.2003 |  | 151398 | 14.9 | 6.6 | 6.8954 | 6.5618 | [14 empty] | 91198 | 14.9 | 1 | 0.94345 | 1.0002 |  | 131598 | 14.9 | 1 | 0.93361 | 1.0029 |  | 171298 | 14.9 | 1 | 0.90048 | 1.0046 |  | 209198 | 14.9 | 1 | 1.0287 | 1.3256 |  | 250098 | 14.9 | 1 | 0.88826 | 1.0902
15098 | 15 | 1 | 0.99956 | 1.0004 |  |  | 70198 | 15 | 6.6 | 7.0459 | 6.5292 |  | 109698 | 15 | 6.6 | 7.0191 | 6.3395 |  | 151498 | 15 | 6.6 | 6.8963 | 6.5723 | [14 empty] | 91298 | 15 | 1 | 0.94434 | 0.99535 |  | 131698 | 15 | 1 | 0.93352 | 1.0024 |  | 171398 | 15 | 1 | 0.90032 | 1.0035 |  | 209298 | 15 | 1 | 1.0022 | 1.3268 |  | 250198 | 15 | 1 | 0.88082 | 1.0916
15198 | 15.1 | 1 | 0.99932 | 1.0015 |  |  | 70298 | 15.1 | 6.6 | 7.054 | 6.5166 |  | 109798 | 15.1 | 6.6 | 7.0237 | 6.4192 |  | 151598 | 15.1 | 6.6 | 6.8991 | 6.5691 | [14 empty] | 91398 | 15.1 | 1 | 0.9447 | 0.99555 |  | 131798 | 15.1 | 1 | 0.93342 | 1.0018 |  | 171498 | 15.1 | 1 | 0.89995 | 1.0036 |  | 209398 | 15.1 | 1 | 0.97576 | 1.3285 |  | 250298 | 15.1 | 1 | 0.8741 | 1.0884
15298 | 15.2 | 1 | 0.99855 | 1.0044 |  |  | 70398 | 15.2 | 6.6 | 7.0585 | 6.5275 |  | 109898 | 15.2 | 6.6 | 7.0397 | 6.4087 |  | 151698 | 15.2 | 6.6 | 6.8988 | 6.5821 | [14 empty] | 91498 | 15.2 | 1 | 0.94661 | 0.98622 |  | 131898 | 15.2 | 1 | 0.93298 | 1.0035 |  | 171598 | 15.2 | 1 | 0.90014 | 1.0008 |  | 209498 | 15.2 | 1 | 0.94963 | 1.3279 |  | 250398 | 15.2 | 1 | 0.86748 | 1.0857
15398 | 15.3 | 1 | 0.99848 | 1.0029 |  |  | 70498 | 15.3 | 6.6 | 7.0592 | 6.5527 |  | 109998 | 15.3 | 6.6 | 7.0494 | 6.4411 |  | 151798 | 15.3 | 6.6 | 6.9004 | 6.5817 | [14 empty] | 91598 | 15.3 | 1 | 0.94859 | 0.98198 |  | 131998 | 15.3 | 1 | 0.93308 | 1.0019 |  | 171698 | 15.3 | 1 | 0.89948 | 1.0038 |  | 209598 | 15.3 | 1 | 0.92731 | 1.3055 |  | 250498 | 15.3 | 1 | 0.866 | 1.0575
15498 | 15.4 | 1 | 0.99836 | 1.0023 |  |  | 70598 | 15.4 | 6.6 | 7.0619 | 6.5581 |  | 110098 | 15.4 | 6.6 | 7.0599 | 6.4529 |  | 151898 | 15.4 | 6.6 | 6.9007 | 6.5868 | [14 empty] | 91698 | 15.4 | 1 | 0.95041 | 0.98057 |  | 132098 | 15.4 | 1 | 0.93253 | 1.0043 |  | 171798 | 15.4 | 1 | 0.89957 | 1.0011 |  | 209698 | 15.4 | 1 | 0.92591 | 1.1864 |  | 250598 | 15.4 | 1 | 0.86691 | 1.03
15598 | 15.5 | 1 | 0.99829 | 1.0018 |  |  | 70698 | 15.5 | 6.6 | 7.0572 | 6.5982 |  | 110198 | 15.5 | 6.6 | 7.0695 | 6.4632 |  | 151998 | 15.5 | 6.6 | 6.9016 | 6.5874 | [14 empty] | 91798 | 15.5 | 1 | 0.9518 | 0.98194 |  | 132198 | 15.5 | 1 | 0.93257 | 1.0026 |  | 171898 | 15.5 | 1 | 0.89922 | 1.0026 |  | 209798 | 15.5 | 1 | 0.92615 | 1.1139 |  | 250698 | 15.5 | 1 | 0.86698 | 1.0178
15698 | 15.6 | 1 | 0.9981 | 1.0023 |  |  | 70798 | 15.6 | 6.6 | 7.0587 | 6.5905 |  | 110298 | 15.6 | 6.6 | 7.0799 | 6.4655 |  | 152098 | 15.6 | 6.6 | 6.9012 | 6.5947 | [14 empty] | 91898 | 15.6 | 1 | 0.95354 | 0.98055 |  | 132298 | 15.6 | 1 | 0.93245 | 1.002 |  | 171998 | 15.6 | 1 | 0.89899 | 1.0033 |  | 209898 | 15.6 | 1 | 0.92032 | 1.0985 |  | 250798 | 15.6 | 1 | 0.86594 | 1.0159
15798 | 15.7 | 1 | 0.99795 | 1.002 |  |  | 70898 | 15.7 | 6.6 | 7.0642 | 6.5628 |  | 110398 | 15.7 | 6.6 | 7.0875 | 6.4839 |  | 152198 | 15.7 | 6.6 | 6.8997 | 6.6048 | [14 empty] | 91998 | 15.7 | 1 | 0.95376 | 0.98872 |  | 132398 | 15.7 | 1 | 0.93221 | 1.0028 |  | 172098 | 15.7 | 1 | 0.89908 | 1.0017 |  | 209998 | 15.7 | 1 | 0.91247 | 1.0982 |  | 250898 | 15.7 | 1 | 0.86483 | 1.0148
15898 | 15.8 | 1 | 0.99817 | 0.99983 |  |  | 70998 | 15.8 | 6.6 | 7.0674 | 6.5637 |  | 110498 | 15.8 | 6.6 | 7.0872 | 6.5338 |  | 152298 | 15.8 | 6.6 | 6.8991 | 6.6056 | X | [13 empty] | 92098 | 15.8 | 1 | 0.95415 | 0.99109 |  | 132498 | 15.8 | 1 | 0.93172 | 1.0044 |  | 172198 | 15.8 | 1 | 0.89934 | 0.99975 | X | 210098 | 15.8 | 1 | 0.90452 | 1.0989 | X | 250998 | 15.8 | 1 | 0.86307 | 1.0175
15998 | 15.9 | 1 | 0.9975 | 1.0038 |  |  | 71098 | 15.9 | 6.6 | 7.0683 | 6.5728 |  | 110598 | 15.9 | 6.6 | 7.0869 | 6.5598 | [20 empty] | 92198 | 15.9 | 1 | 0.95439 | 0.99373 | X | 132598 | 15.9 | 1 | 0.9314 | 1.0046 | [13 empty] | 251098 | 15.9 | 1 | 0.86196 | 1.0158
16098 | 16 | 1 | 0.99861 | 0.99719 |  |  | 71198 | 16 | 6.6 | 7.0689 | 6.5804 | X | 110698 | 16 | 6.6 | 7.0824 | 6.5946 | [26 empty] | 132699 | 16.001 | 1 | 0.93143 | 1.0026 | [13 empty] | 251198 | 16 | 1 | 0.86053 | 1.0166
16198 | 16.1 | 1 | 0.9978 | 1.0025 | [8 empty] | 110798 | 16.1 | 6.6 | 7.0844 | 6.5861 | [26 empty] | 132798 | 16.1 | 1 | 0.93103 | 1.0035 | X | [12 empty] | 251298 | 16.1 | 1 | 0.86138 | 1.0043
16298 | 16.2 | 1 | 0.99793 | 1.0008 | [8 empty] | 110898 | 16.2 | 6.6 | 7.0879 | 6.5726 | [44 empty] | 251398 | 16.2 | 1 | 0.86283 | 0.99519
16398 | 16.3 | 1 | 0.99782 | 1.0013 | [8 empty] | 110998 | 16.3 | 6.6 | 7.0849 | 6.6026 | [44 empty] | 251498 | 16.3 | 1 | 0.86427 | 0.99052
16498 | 16.4 | 1 | 0.99778 | 1.0018 | [8 empty] | 111098 | 16.4 | 6.6 | 7.0843 | 6.6048 | [44 empty] | 251598 | 16.4 | 1 | 0.8649 | 0.99099
16598 | 16.5 | 1 | 0.99792 | 1.0007 | [8 empty] | 111198 | 16.5 | 6.6 | 7.0833 | 6.6086 | [44 empty] | 251699 | 16.501 | 1 | 0.86565 | 0.99113
16698 | 16.6 | 1 | 0.99798 | 1.0002 | [8 empty] | 111298 | 16.6 | 6.6 | 7.0795 | 6.625 | [44 empty] | 251798 | 16.6 | 1 | 0.86675 | 0.98905
16798 | 16.7 | 1 | 0.99705 | 1.0055 | [8 empty] | 111398 | 16.7 | 6.6 | 7.0801 | 6.6107 | [44 empty] | 251898 | 16.7 | 1 | 0.86736 | 0.99012
16898 | 16.8 | 1 | 0.99703 | 1.0031 | [8 empty] | 111498 | 16.8 | 6.6 | 7.0836 | 6.5869 | [44 empty] | 251998 | 16.8 | 1 | 0.86826 | 0.98977
16998 | 16.9 | 1 | 0.99714 | 1.0015 | [8 empty] | 111598 | 16.9 | 6.6 | 7.0834 | 6.594 | [44 empty] | 252098 | 16.9 | 1 | 0.86908 | 0.9896
17098 | 17 | 1 | 0.99687 | 1.0022 | [8 empty] | 111698 | 17 | 6.6 | 7.0848 | 6.587 | [44 empty] | 252198 | 17 | 1 | 0.86976 | 0.98999
17198 | 17.1 | 1 | 0.99635 | 1.0041 | [8 empty] | 111798 | 17.1 | 6.6 | 7.0878 | 6.5765 | [44 empty] | 252298 | 17.1 | 1 | 0.87036 | 0.99112
17298 | 17.2 | 1 | 0.99611 | 1.0037 | [8 empty] | 111898 | 17.2 | 6.6 | 7.0921 | 6.564 | [44 empty] | 252398 | 17.2 | 1 | 0.87143 | 0.98948
17398 | 17.3 | 1 | 0.99609 | 1.0024 | [8 empty] | 111998 | 17.3 | 6.6 | 7.0914 | 6.5862 | [44 empty] | 252498 | 17.3 | 1 | 0.87214 | 0.99025
17498 | 17.4 | 1 | 0.99596 | 1.0021 | [8 empty] | 112098 | 17.4 | 6.6 | 7.0923 | 6.587 | [44 empty] | 252598 | 17.4 | 1 | 0.87363 | 0.98661
17598 | 17.5 | 1 | 0.99564 | 1.0028 | [8 empty] | 112198 | 17.5 | 6.6 | 7.0899 | 6.6061 | [44 empty] | 252698 | 17.5 | 1 | 0.87425 | 0.98822
17698 | 17.6 | 1 | 0.99605 | 0.99962 | [8 empty] | 112298 | 17.6 | 6.6 | 7.0883 | 6.6113 | X | [43 empty] | 252798 | 17.6 | 1 | 0.87503 | 0.98881
17798 | 17.7 | 1 | 0.99554 | 1.0029 | [57 empty] | 252898 | 17.7 | 1 | 0.87495 | 0.99406 | X
17898 | 17.8 | 1 | 0.99523 | 1.003
17998 | 17.9 | 1 | 0.99505 | 1.0027
18098 | 18 | 1 | 0.99471 | 1.0033
18198 | 18.1 | 1 | 0.99345 | 1.0082
18298 | 18.2 | 1 | 0.99272 | 1.0081
18398 | 18.3 | 1 | 0.99207 | 1.0081
18498 | 18.4 | 1 | 0.99142 | 1.0081
18598 | 18.5 | 1 | 0.99017 | 1.0108
18698 | 18.6 | 1 | 0.99017 | 1.0066
18798 | 18.7 | 1 | 0.98945 | 1.0079
18898 | 18.8 | 1 | 0.98908 | 1.0062
18998 | 18.9 | 1 | 0.98843 | 1.0072
19098 | 19 | 1 | 0.98778 | 1.0085
19198 | 19.1 | 1 | 0.98597 | 1.0142
19298 | 19.2 | 1 | 0.98579 | 1.0095
19398 | 19.3 | 1 | 0.98396 | 1.0149
19499 | 19.401 | 1 | 0.98322 | 1.0123
19598 | 19.5 | 1 | 0.98208 | 1.0131
19698 | 19.6 | 1 | 0.98157 | 1.0106
19798 | 19.7 | 1 | 0.98047 | 1.012
19898 | 19.8 | 1 | 0.97933 | 1.0134
19998 | 19.9 | 1 | 0.97996 | 1.0032
20098 | 20 | 1 | 0.97866 | 1.008
20198 | 20.1 | 1 | 0.97929 | 1.0026
20298 | 20.2 | 1 | 0.97913 | 1.002
20398 | 20.3 | 1 | 0.97895 | 1.0026
20498 | 20.4 | 1 | 0.97921 | 0.9999
20598 | 20.5 | 1 | 0.97902 | 1.0008
20698 | 20.6 | 1 | 0.97872 | 1.0021
20798 | 20.7 | 1 | 0.97873 | 1.0013
20898 | 20.8 | 1 | 0.97888 | 0.99987
20998 | 20.9 | 1 | 0.97829 | 1.0033
21098 | 21 | 1 | 0.978 | 1.0035
21198 | 21.1 | 1 | 0.97799 | 1.002
21298 | 21.2 | 1 | 0.97785 | 1.0018
21399 | 21.301 | 1 | 0.97765 | 1.0027
21498 | 21.4 | 1 | 0.97794 | 1.0004
21598 | 21.5 | 1 | 0.9778 | 1.0011
21698 | 21.6 | 1 | 0.97744 | 1.002
21798 | 21.7 | 1 | 0.97788 | 0.99911
21898 | 21.8 | 1 | 0.97808 | 0.99862
21998 | 21.9 | 1 | 0.97616 | 1.0086
22098 | 22 | 1 | 0.97537 | 1.0091
22198 | 22.1 | 1 | 0.97474 | 1.0083
22298 | 22.2 | 1 | 0.97417 | 1.0078
22398 | 22.3 | 1 | 0.97407 | 1.0053
22498 | 22.4 | 1 | 0.97489 | 0.99994
22599 | 22.501 | 1 | 0.97492 | 0.99985
22698 | 22.6 | 1 | 0.97526 | 0.99856
22798 | 22.7 | 1 | 0.97584 | 0.99634
22898 | 22.8 | 1 | 0.97612 | 0.99649
22998 | 22.9 | 1 | 0.97464 | 1.0043
23098 | 23 | 1 | 0.97396 | 1.0059
23198 | 23.1 | 1 | 0.9734 | 1.007
23298 | 23.2 | 1 | 0.97373 | 1.0024
23398 | 23.3 | 1 | 0.97354 | 1.0024
23498 | 23.4 | 1 | 0.97425 | 0.99667
23598 | 23.5 | 1 | 0.97409 | 0.99865
23698 | 23.6 | 1 | 0.97352 | 1.0024
23798 | 23.7 | 1 | 0.97256 | 1.0065
23898 | 23.8 | 1 | 0.97242 | 1.005
23998 | 23.9 | 1 | 0.97248 | 1.0029
24098 | 24 | 1 | 0.97259 | 1.0017
24198 | 24.1 | 1 | 0.97257 | 1.0002
24298 | 24.2 | 1 | 0.97219 | 1.0017
24398 | 24.3 | 1 | 0.97182 | 1.0027
24498 | 24.4 | 1 | 0.97154 | 1.0032
24598 | 24.5 | 1 | 0.97182 | 1.0007
24698 | 24.6 | 1 | 0.97167 | 1.002
24798 | 24.7 | 1 | 0.97144 | 1.0024
24898 | 24.8 | 1 | 0.97045 | 1.0064
24998 | 24.9 | 1 | 0.9707 | 1.0025
25098 | 25 | 1 | 0.97062 | 1.0019
25198 | 25.1 | 1 | 0.9703 | 1.0027
25298 | 25.2 | 1 | 0.9703 | 1.0013
25398 | 25.3 | 1 | 0.97025 | 1.0008
25498 | 25.4 | 1 | 0.96998 | 1.0019
25598 | 25.5 | 1 | 0.9699 | 1.0016
25698 | 25.6 | 1 | 0.971 | 0.99609
25798 | 25.7 | 1 | 0.97031 | 1.0012
25898 | 25.8 | 1 | 0.97012 | 1.0024
25999 | 25.901 | 1 | 0.97051 | 0.99964
26098 | 26 | 1 | 0.97074 | 0.99868
26198 | 26.1 | 1 | 0.97038 | 1.0014
26298 | 26.2 | 1 | 0.97084 | 0.99843
26398 | 26.3 | 1 | 0.96988 | 1.0053
26498 | 26.4 | 1 | 0.96987 | 1.0032
26598 | 26.5 | 1 | 0.97014 | 1.0009
26698 | 26.6 | 1 | 0.97029 | 0.99951
26798 | 26.7 | 1 | 0.97062 | 0.99798
26898 | 26.8 | 1 | 0.97002 | 1.0023
26998 | 26.9 | 1 | 0.97021 | 1.0008
27098 | 27 | 1 | 0.97033 | 0.99994
27198 | 27.1 | 1 | 0.97088 | 0.99684
27298 | 27.2 | 1 | 0.97075 | 0.99901
27398 | 27.3 | 1 | 0.97116 | 0.99775
27498 | 27.4 | 1 | 0.97129 | 0.99799
27598 | 27.5 | 1 | 0.97149 | 0.99781
27698 | 27.6 | 1 | 0.9713 | 0.99972
27798 | 27.7 | 1 | 0.97113 | 1.001
27898 | 27.8 | 1 | 0.97148 | 0.99877
27998 | 27.9 | 1 | 0.97284 | 0.99259
28098 | 28 | 1 | 0.9723 | 0.99788
28198 | 28.1 | 1 | 0.97429 | 0.98908
28298 | 28.2 | 1 | 0.97462 | 0.99186
28398 | 28.3 | 1 | 0.97527 | 0.99186
28498 | 28.4 | 1 | 0.97593 | 0.99186
28598 | 28.5 | 1 | 0.97483 | 0.99865
28698 | 28.6 | 1 | 0.97471 | 1.0005
28798 | 28.7 | 1 | 0.97481 | 1.0002
28898 | 28.8 | 1 | 0.97552 | 0.99708
28998 | 28.9 | 1 | 0.97512 | 1.0006
29098 | 29 | 1 | 0.97552 | 0.99812
29198 | 29.1 | 1 | 0.9755 | 0.99926
29298 | 29.2 | 1 | 0.97529 | 1.0008
29399 | 29.301 | 1 | 0.97526 | 1.0015
29498 | 29.4 | 1 | 0.9758 | 0.99821
29598 | 29.5 | 1 | 0.97579 | 0.99894
29698 | 29.6 | 1 | 0.97482 | 1.0046
29798 | 29.7 | 1 | 0.97545 | 0.99965
29898 | 29.8 | 1 | 0.97519 | 1.001
29998 | 29.9 | 1 | 0.97513 | 1.0008
30098 | 30 | 1 | 0.97481 | 1.002
30198 | 30.1 | 1 | 0.97481 | 1.0016
30298 | 30.2 | 1 | 0.97523 | 0.99941
30398 | 30.3 | 1 | 0.97499 | 1.0006
30498 | 30.4 | 1 | 0.97551 | 0.99776
30598 | 30.5 | 1 | 0.97505 | 1.0008
30698 | 30.6 | 1 | 0.97513 | 1.0001
30798 | 30.7 | 1 | 0.97511 | 1.0002
30898 | 30.8 | 1 | 0.97529 | 0.99927
30998 | 30.9 | 1 | 0.97529 | 0.99987
31098 | 31 | 1 | 0.97517 | 1.0005
31198 | 31.1 | 1 | 0.97614 | 0.99526
31298 | 31.2 | 1 | 0.97608 | 0.99872
31398 | 31.3 | 1 | 0.97785 | 0.99069
31498 | 31.4 | 1 | 0.97789 | 0.9949
31598 | 31.5 | 1 | 0.97885 | 0.99265
31698 | 31.6 | 1 | 0.97972 | 0.99129
31798 | 31.7 | 1 | 0.98019 | 0.99244
31898 | 31.8 | 1 | 0.98102 | 0.99154
31998 | 31.9 | 1 | 0.98186 | 0.99067
32098 | 32 | 1 | 0.98321 | 0.98785
32198 | 32.1 | 1 | 0.98382 | 0.98929
32298 | 32.2 | 1 | 0.98447 | 0.99023
32398 | 32.3 | 1 | 0.98433 | 0.99539
32499 | 32.401 | 1 | 0.98576 | 0.99096
32598 | 32.5 | 1 | 0.98629 | 0.99194
32698 | 32.6 | 1 | 0.98718 | 0.99101
32798 | 32.7 | 1 | 0.98782 | 0.9913
32898 | 32.8 | 1 | 0.98812 | 0.9933
32998 | 32.9 | 1 | 0.98893 | 0.99218
33098 | 33 | 1 | 0.98972 | 0.99143
33198 | 33.1 | 1 | 0.99026 | 0.9925
33298 | 33.2 | 1 | 0.99141 | 0.98921
33398 | 33.3 | 1 | 0.99227 | 0.98921
33498 | 33.4 | 1 | 0.99313 | 0.98925
33598 | 33.5 | 1 | 0.99373 | 0.99045
33698 | 33.6 | 1 | 0.99538 | 0.98673
33798 | 33.7 | 1 | 0.9958 | 0.98981
33898 | 33.8 | 1 | 0.99611 | 0.99323
33998 | 33.9 | 1 | 0.99729 | 0.99046
34098 | 34 | 1 | 0.99823 | 0.98856
34198 | 34.1 | 1 | 0.99842 | 0.99228
34298 | 34.2 | 1 | 0.99978 | 0.98841
34398 | 34.3 | 1 | 1.0007 | 0.98806
34498 | 34.4 | 1 | 0.99998 | 0.9965
34598 | 34.5 | 1 | 1.0013 | 0.99147
34698 | 34.6 | 1 | 1.0016 | 0.99325
34798 | 34.7 | 1 | 1.0025 | 0.99243
34898 | 34.8 | 1 | 1.0033 | 0.99142
34998 | 34.9 | 1 | 1.0036 | 0.99393
35098 | 35 | 1 | 1.0044 | 0.99277
35198 | 35.1 | 1 | 1.0048 | 0.99401
35298 | 35.2 | 1 | 1.0056 | 0.9921
35398 | 35.3 | 1 | 1.005 | 0.99847
35498 | 35.4 | 1 | 1.0054 | 0.99784
35599 | 35.501 | 1 | 1.0057 | 0.99728
35698 | 35.6 | 1 | 1.0062 | 0.99588
35798 | 35.7 | 1 | 1.0067 | 0.99537
35898 | 35.8 | 1 | 1.0076 | 0.99221
35998 | 35.9 | 1 | 1.007 | 0.99805
36098 | 36 | 1 | 1.0066 | 1.0009
36198 | 36.1 | 1 | 1.0072 | 0.99802
36298 | 36.2 | 1 | 1.0078 | 0.99557
36398 | 36.3 | 1 | 1.0079 | 0.99641
36498 | 36.4 | 1 | 1.0083 | 0.99604
36598 | 36.5 | 1 | 1.0085 | 0.99633
36699 | 36.601 | 1 | 1.0084 | 0.99785
36798 | 36.7 | 1 | 1.0086 | 0.99787
36898 | 36.8 | 1 | 1.0087 | 0.99776
36998 | 36.9 | 1 | 1.0086 | 0.99906
37098 | 37 | 1 | 1.0084 | 1.0003
37198 | 37.1 | 1 | 1.0087 | 0.99862
37298 | 37.2 | 1 | 1.0084 | 1.0005
37398 | 37.3 | 1 | 1.0085 | 0.99997
37498 | 37.4 | 1 | 1.0081 | 1.0021
37598 | 37.5 | 1 | 1.008 | 1.0018
37698 | 37.6 | 1 | 1.0077 | 1.0021
37798 | 37.7 | 1 | 1.0077 | 1.0011
37898 | 37.8 | 1 | 1.0072 | 1.0037
37998 | 37.9 | 1 | 1.0078 | 1.0001
38098 | 38 | 1 | 1.0076 | 1.0009
38198 | 38.1 | 1 | 1.0073 | 1.0018
38298 | 38.2 | 1 | 1.0074 | 1.0005
38398 | 38.3 | 1 | 1.0073 | 1.0005
38498 | 38.4 | 1 | 1.0073 | 1.0005
38598 | 38.5 | 1 | 1.0076 | 0.99897
38698 | 38.6 | 1 | 1.008 | 0.99753
38798 | 38.7 | 1 | 1.0081 | 0.99823
38898 | 38.8 | 1 | 1.0083 | 0.99742
38998 | 38.9 | 1 | 1.0088 | 0.99613
39098 | 39 | 1 | 1.0091 | 0.99515
39198 | 39.1 | 1 | 1.0086 | 0.99994
39298 | 39.2 | 1 | 1.008 | 1.0028
39398 | 39.3 | 1 | 1.0076 | 1.0042
39498 | 39.4 | 1 | 1.0079 | 1.0018
39598 | 39.5 | 1 | 1.0079 | 1.001
39698 | 39.6 | 1 | 1.0077 | 1.002
39798 | 39.7 | 1 | 1.0075 | 1.0021
39898 | 39.8 | 1 | 1.0074 | 1.0023
39998 | 39.9 | 1 | 1.0078 | 0.99965
40098 | 40 | 1 | 1.0081 | 0.99851
40198 | 40.1 | 1 | 1.0081 | 0.99932
40299 | 40.201 | 1 | 1.0083 | 0.99852
40398 | 40.3 | 1 | 1.0083 | 0.99879
40498 | 40.4 | 1 | 1.0083 | 0.99947
40598 | 40.5 | 1 | 1.0086 | 0.99798
40698 | 40.6 | 1 | 1.0086 | 0.99893
40798 | 40.7 | 1 | 1.0087 | 0.99883
40898 | 40.8 | 1 | 1.0075 | 1.0057
40998 | 40.9 | 1 | 1.008 | 1.0014
41098 | 41 | 1 | 1.0079 | 1.0013
41198 | 41.1 | 1 | 1.0081 | 0.99949
41298 | 41.2 | 1 | 1.0081 | 0.99939
41398 | 41.3 | 1 | 1.0084 | 0.99742
41498 | 41.4 | 1 | 1.0082 | 0.9993
41598 | 41.5 | 1 | 1.0084 | 0.99849
41698 | 41.6 | 1 | 1.0088 | 0.9972
41798 | 41.7 | 1 | 1.0085 | 0.99973
41898 | 41.8 | 1 | 1.0089 | 0.99774
41998 | 41.9 | 1 | 1.0085 | 1.0004
42098 | 42 | 1 | 1.0087 | 0.99938
42198 | 42.1 | 1 | 1.0089 | 0.99856
42298 | 42.2 | 1 | 1.0092 | 0.99718
42398 | 42.3 | 1 | 1.008 | 1.0053
42498 | 42.4 | 1 | 1.0079 | 1.0034
42598 | 42.5 | 1 | 1.008 | 1.0016
42699 | 42.601 | 1 | 1.008 | 1.0013
42798 | 42.7 | 1 | 1.008 | 1.0008
42898 | 42.8 | 1 | 1.0081 | 1
42998 | 42.9 | 1 | 1.0078 | 1.0017
43098 | 43 | 1 | 1.0078 | 1.0009
43198 | 43.1 | 1 | 1.0077 | 1.0011
43298 | 43.2 | 1 | 1.0083 | 0.99766
43398 | 43.3 | 1 | 1.0085 | 0.99766
43498 | 43.4 | 1 | 1.0085 | 0.99873
43598 | 43.5 | 1 | 1.0087 | 0.9984
43698 | 43.6 | 1 | 1.0084 | 1.0006
43798 | 43.7 | 1 | 1.0082 | 1.0005
43898 | 43.8 | 1 | 1.0075 | 1.0049
43998 | 43.9 | 1 | 1.0079 | 1.0011
44098 | 44 | 1 | 1.007 | 1.0054
44198 | 44.1 | 1 | 1.0077 | 0.99968
44298 | 44.2 | 1 | 1.0079 | 0.99963
44398 | 44.3 | 1 | 1.0086 | 0.996
44498 | 44.4 | 1 | 1.0096 | 0.99237
44598 | 44.5 | 1 | 1.0097 | 0.99464
44698 | 44.6 | 1 | 1.01 | 0.99518
44798 | 44.7 | 1 | 1.009 | 1.0019
44898 | 44.8 | 1 | 1.0099 | 0.99697
44998 | 44.9 | 1 | 1.0096 | 0.99965
45098 | 45 | 1 | 1.009 | 1.0028
45198 | 45.1 | 1 | 1.0093 | 1.0009
45298 | 45.2 | 1 | 1.0095 | 0.99964
45398 | 45.3 | 1 | 1.0086 | 1.0051
45498 | 45.4 | 1 | 1.0094 | 0.99914
45598 | 45.5 | 1 | 1.0092 | 1.0004
45698 | 45.6 | 1 | 1.0087 | 1.0026
45798 | 45.7 | 1 | 1.0087 | 1.0012
45898 | 45.8 | 1 | 1.0088 | 1.0001
45998 | 45.9 | 1 | 1.0086 | 1.0015
46098 | 46 | 1 | 1.0089 | 0.99947
46198 | 46.1 | 1 | 1.0094 | 0.99635
46298 | 46.2 | 1 | 1.009 | 0.99972
46399 | 46.301 | 1 | 1.0092 | 0.99953
46498 | 46.4 | 1 | 1.0094 | 0.9991
46598 | 46.5 | 1 | 1.0094 | 0.99956
46698 | 46.6 | 1 | 1.0093 | 0.99978
46798 | 46.7 | 1 | 1.0096 | 0.99847
46898 | 46.8 | 1 | 1.0096 | 0.99903
46998 | 46.9 | 1 | 1.01 | 0.99754
47098 | 47 | 1 | 1.0097 | 0.99986
47198 | 47.1 | 1 | 1.0095 | 1.0012
47298 | 47.2 | 1 | 1.0092 | 1.0024
47398 | 47.3 | 1 | 1.0095 | 0.99914
47498 | 47.4 | 1 | 1.0091 | 1.001
47598 | 47.5 | 1 | 1.009 | 1.0012
47698 | 47.6 | 1 | 1.0089 | 1.0013
47798 | 47.7 | 1 | 1.0092 | 0.99894
47898 | 47.8 | 1 | 1.009 | 1.0006
47998 | 47.9 | 1 | 1.0089 | 1.0007
48098 | 48 | 1 | 1.0098 | 0.99618
48198 | 48.1 | 1 | 1.0091 | 1.0014
48298 | 48.2 | 1 | 1.0093 | 0.99967
48398 | 48.3 | 1 | 1.0093 | 0.99967
48498 | 48.4 | 1 | 1.0094 | 0.99933
48598 | 48.5 | 1 | 1.009 | 1.0015
48698 | 48.6 | 1 | 1.0094 | 0.99874
48798 | 48.7 | 1 | 1.0088 | 1.0018
48898 | 48.8 | 1 | 1.009 | 0.99903
48998 | 48.9 | 1 | 1.0084 | 1.0022
49098 | 49 | 1 | 1.0084 | 1.001
49198 | 49.1 | 1 | 1.0078 | 1.0033
49298 | 49.2 | 1 | 1.0076 | 1.0039
49398 | 49.3 | 1 | 1.0078 | 1.0018
49499 | 49.401 | 1 | 1.0081 | 0.99865
49598 | 49.5 | 1 | 1.0078 | 1.0006
49698 | 49.6 | 1 | 1.0079 | 1.0008
49798 | 49.7 | 1 | 1.0078 | 1.0008
49898 | 49.8 | 1 | 1.0073 | 1.0032
49998 | 49.9 | 1 | 1.0078 | 0.99913
50098 | 50 | 1 | 1.0069 | 1.0039
50198 | 50.1 | 1 | 1.0085 | 0.99207
50298 | 50.2 | 1 | 1.0091 | 0.99265
50398 | 50.3 | 1 | 1.008 | 1.0015
50498 | 50.4 | 1 | 1.0077 | 1.0024
50598 | 50.5 | 1 | 1.0079 | 1.0006
50698 | 50.6 | 1 | 1.0078 | 1.0014
50798 | 50.7 | 1 | 1.0079 | 1.0001
50898 | 50.8 | 1 | 1.0072 | 1.0039
50998 | 50.9 | 1 | 1.0074 | 1.0017
51098 | 51 | 1 | 1.0075 | 1.0005
51198 | 51.1 | 1 | 1.0075 | 1.0009
51298 | 51.2 | 1 | 1.0086 | 0.99514
51398 | 51.3 | 1 | 1.0088 | 0.99524
51498 | 51.4 | 1 | 1.0086 | 0.99824
51598 | 51.5 | 1 | 1.009 | 0.99701
51698 | 51.6 | 1 | 1.0097 | 0.99416
51798 | 51.7 | 1 | 1.0096 | 0.99687
51898 | 51.8 | 1 | 1.0101 | 0.99518
51998 | 51.9 | 1 | 1.0099 | 0.99758
52098 | 52 | 1 | 1.009 | 1.0032
52198 | 52.1 | 1 | 1.0094 | 1.0007
52298 | 52.2 | 1 | 1.009 | 1.0025
52398 | 52.3 | 1 | 1.0088 | 1.0038
52498 | 52.4 | 1 | 1.0095 | 0.99887
52599 | 52.501 | 1 | 1.0097 | 0.99846
52698 | 52.6 | 1 | 1.01 | 0.99667
52798 | 52.7 | 1 | 1.01 | 0.99799
52898 | 52.8 | 1 | 1.0104 | 0.99713
52998 | 52.9 | 1 | 1.0103 | 0.99849
53098 | 53 | 1 | 1.0108 | 0.99696
53198 | 53.1 | 1 | 1.0108 | 0.99844
53298 | 53.2 | 1 | 1.0111 | 0.99766
53398 | 53.3 | 1 | 1.0113 | 0.99766
53498 | 53.4 | 1 | 1.0113 | 0.9986
53598 | 53.5 | 1 | 1.0115 | 0.99852
53698 | 53.6 | 1 | 1.0106 | 1.0023
53798 | 53.7 | 1 | 1.0113 | 0.99811
53898 | 53.8 | 1 | 1.0107 | 1.0022
53998 | 53.9 | 1 | 1.0109 | 1.0003
54098 | 54 | 1 | 1.0112 | 0.99935
54198 | 54.1 | 1 | 1.0114 | 0.99826
54298 | 54.2 | 1 | 1.0114 | 0.99908
54398 | 54.3 | 1 | 1.0122 | 0.99523
54498 | 54.4 | 1 | 1.0123 | 0.99616
54598 | 54.5 | 1 | 1.012 | 0.9995
54698 | 54.6 | 1 | 1.0123 | 0.99841
54798 | 54.7 | 1 | 1.0122 | 0.99981
54898 | 54.8 | 1 | 1.0127 | 0.9967
54998 | 54.9 | 1 | 1.0121 | 1.001
55098 | 55 | 1 | 1.0118 | 1.002
55198 | 55.1 | 1 | 1.0121 | 1.0007 | X
55298 | 55.2 | 1 | 1.0104 | 1.0095
55398 | 55.3 | 1 | 1.0099 | 1.0089
55498 | 55.4 | 1 | 1.0093 | 1.009
55598 | 55.5 | 1 | 1.0092 | 1.0062
55698 | 55.6 | 1 | 1.0085 | 1.0072
55798 | 55.7 | 1 | 1.008 | 1.0065
55898 | 55.8 | 1 | 1.0077 | 1.0053
55999 | 55.901 | 1 | 1.0071 | 1.0064
56098 | 56 | 1 | 1.0076 | 1.0015
56198 | 56.1 | 1 | 1.0066 | 1.0059
56298 | 56.2 | 1 | 1.0063 | 1.0052
56398 | 56.3 | 1 | 1.0059 | 1.0045
56498 | 56.4 | 1 | 1.0056 | 1.0041
56598 | 56.5 | 1 | 1.0052 | 1.0046
56698 | 56.6 | 1 | 1.0046 | 1.0062
56798 | 56.7 | 1 | 1.0043 | 1.0051
56898 | 56.8 | 1 | 1.0028 | 1.0113
56998 | 56.9 | 1 | 1.0033 | 1.0048
57098 | 57 | 1 | 1.003 | 1.0042
57198 | 57.1 | 1 | 1.0024 | 1.0062
57298 | 57.2 | 1 | 1.0023 | 1.0046
57398 | 57.3 | 1 | 1.0026 | 1.0008
57498 | 57.4 | 1 | 1.0019 | 1.0034
57598 | 57.5 | 1 | 1.0016 | 1.0037
57698 | 57.6 | 1 | 1.0026 | 0.99726
57798 | 57.7 | 1 | 1.0017 | 1.0032
57898 | 57.8 | 1 | 1.0018 | 1.0009
57998 | 57.9 | 1 | 1.0017 | 1.0013
58098 | 58 | 1 | 1.0018 | 1.0005
58198 | 58.1 | 1 | 1.0014 | 1.0025
58298 | 58.2 | 1 | 1.0013 | 1.0021
58398 | 58.3 | 1 | 1.0012 | 1.0021
58498 | 58.4 | 1 | 1.001 | 1.0021
58598 | 58.5 | 1 | 1.0012 | 1.0003
58698 | 58.6 | 1 | 1.001 | 1.0009
58798 | 58.7 | 1 | 1.0009 | 1.0015
58898 | 58.8 | 1 | 0.99974 | 1.0076
58999 | 58.901 | 1.0583 | 1.0099 | 1.0102
59098 | 59 | 1.1167 | 1.0247 | 1.0103
59198 | 59.1 | 1.175 | 1.0438 | 1.0135
59298 | 59.2 | 1.2333 | 1.0686 | 1.0096
59399 | 59.301 | 1.2917 | 1.0981 | 1.0065
59498 | 59.4 | 1.35 | 1.133 | 1.0015
59598 | 59.5 | 1.4083 | 1.1715 | 1.0038
59698 | 59.6 | 1.4667 | 1.215 | 1.0037
59798 | 59.7 | 1.525 | 1.2629 | 1.0048
59898 | 59.8 | 1.5833 | 1.3143 | 1.0127
59998 | 59.9 | 1.6417 | 1.3678 | 1.0314
60098 | 60 | 1.7 | 1.3878 | 1.218
60198 | 60.1 | 1.7583 | 1.426 | 1.2773
60298 | 60.2 | 1.8167 | 1.4752 | 1.2794
60398 | 60.3 | 1.875 | 1.5303 | 1.274
60498 | 60.4 | 1.9333 | 1.5904 | 1.2692
60598 | 60.5 | 1.9917 | 1.6553 | 1.2663
60698 | 60.6 | 2.05 | 1.724 | 1.2683
60798 | 60.7 | 2.1083 | 1.7932 | 1.2953
60898 | 60.8 | 2.1667 | 1.8232 | 1.535
60998 | 60.9 | 2.225 | 1.863 | 1.6444
61098 | 61 | 2.2833 | 1.9204 | 1.645
61198 | 61.1 | 2.3417 | 1.983 | 1.6429
61298 | 61.2 | 2.4 | 2.0505 | 1.6404
61398 | 61.3 | 2.4583 | 2.121 | 1.6475
61498 | 61.4 | 2.5167 | 2.1969 | 1.6477
61598 | 61.5 | 2.575 | 2.2714 | 1.6824
61698 | 61.6 | 2.6333 | 2.3153 | 1.868
61798 | 61.7 | 2.6917 | 2.3491 | 2.0675
61898 | 61.8 | 2.75 | 2.4042 | 2.0946
61998 | 61.9 | 2.8083 | 2.4684 | 2.0916
62098 | 62 | 2.8667 | 2.5366 | 2.0929
62198 | 62.1 | 2.925 | 2.6096 | 2.0919
62298 | 62.2 | 2.9833 | 2.6881 | 2.0864
62398 | 62.3 | 3.0417 | 2.7608 | 2.1436
62499 | 62.401 | 3.1 | 2.8045 | 2.3434
62598 | 62.5 | 3.1583 | 2.8604 | 2.4168
62698 | 62.6 | 3.2167 | 2.9059 | 2.5324
62798 | 62.7 | 3.275 | 2.9705 | 2.5404
62898 | 62.8 | 3.3333 | 3.039 | 2.5465
62998 | 62.9 | 3.3917 | 3.1138 | 2.5423
63098 | 63 | 3.45 | 3.1897 | 2.5573
63198 | 63.1 | 3.5083 | 3.2684 | 2.5789
63298 | 63.2 | 3.5667 | 3.3183 | 2.7707
63398 | 63.3 | 3.625 | 3.3931 | 2.7707
63498 | 63.4 | 3.6833 | 3.4333 | 3.0192
63598 | 63.5 | 3.7417 | 3.4973 | 3.02
63698 | 63.6 | 3.8 | 3.5668 | 3.0167
63798 | 63.7 | 3.8583 | 3.6428 | 3.0057
63898 | 63.8 | 3.9167 | 3.7233 | 3
63998 | 63.9 | 3.975 | 3.8037 | 3.0252
64098 | 64 | 4.0333 | 3.853 | 3.213
64198 | 64.1 | 4.0917 | 3.9025 | 3.3495
64298 | 64.2 | 4.15 | 3.9478 | 3.4692
64398 | 64.3 | 4.2083 | 4.0089 | 3.4899
64498 | 64.4 | 4.2667 | 4.076 | 3.498
64598 | 64.5 | 4.325 | 4.1511 | 3.4859
64698 | 64.6 | 4.3833 | 4.2339 | 3.4632
64798 | 64.7 | 4.4417 | 4.3161 | 3.4756
64898 | 64.8 | 4.5 | 4.379 | 3.6145
64998 | 64.9 | 4.5583 | 4.4327 | 3.7765
65098 | 65 | 4.6167 | 4.4799 | 3.9003
65198 | 65.1 | 4.675 | 4.5415 | 3.9301
65298 | 65.2 | 4.7333 | 4.6092 | 3.948
65398 | 65.3 | 4.7917 | 4.6862 | 3.9298
65498 | 65.4 | 4.85 | 4.7681 | 3.9191
65599 | 65.501 | 4.9083 | 4.8509 | 3.9323
65698 | 65.6 | 4.9667 | 4.9167 | 4.0445
65798 | 65.7 | 5.025 | 4.9763 | 4.1791
65898 | 65.8 | 5.0833 | 5.0268 | 4.3224
65998 | 65.9 | 5.1417 | 5.0918 | 4.3644
66098 | 66 | 5.2 | 5.1558 | 4.4076
66198 | 66.1 | 5.2583 | 5.2211 | 4.4525
66298 | 66.2 | 5.3167 | 5.2975 | 4.4461
66398 | 66.3 | 5.375 | 5.3767 | 4.4569
66498 | 66.4 | 5.4333 | 5.437 | 4.5913
66598 | 66.5 | 5.4917 | 5.4949 | 4.6985
66698 | 66.6 | 5.55 | 5.5506 | 4.7904
66798 | 66.7 | 5.6083 | 5.6143 | 4.8316
66898 | 66.8 | 5.6667 | 5.6727 | 4.9056
66998 | 66.9 | 5.725 | 5.7396 | 4.9366
67098 | 67 | 5.7833 | 5.8088 | 4.9604
67198 | 67.1 | 5.8417 | 5.8739 | 5.0242
67298 | 67.2 | 5.9 | 5.9277 | 5.143
67398 | 67.3 | 5.9583 | 5.9712 | 5.2953
67498 | 67.4 | 6.0167 | 6.0364 | 5.2889
67598 | 67.5 | 6.075 | 6.1043 | 5.2955
67698 | 67.6 | 6.1333 | 6.1737 | 5.3144
67798 | 67.7 | 6.1917 | 6.2402 | 5.3664
67898 | 67.8 | 6.25 | 6.3079 | 5.416
67998 | 67.9 | 6.3083 | 6.3781 | 5.4621
68098 | 68 | 6.3667 | 6.4433 | 5.5257
68198 | 68.1 | 6.425 | 6.4868 | 5.7019
68298 | 68.2 | 6.4833 | 6.537 | 5.7946
68398 | 68.3 | 6.5417 | 6.6032 | 5.7946
68498 | 68.4 | 6.6 | 6.6714 | 5.8115
68598 | 68.5 | 6.6 | 6.7293 | 5.8364
68698 | 68.6 | 6.6 | 6.7826 | 5.8733
68798 | 68.7 | 6.6 | 6.8327 | 5.9222
68898 | 68.8 | 6.6 | 6.8556 | 6.0785
68998 | 68.9 | 6.6 | 6.8736 | 6.2088
69098 | 69 | 6.6 | 6.8943 | 6.26
69198 | 69.1 | 6.6 | 6.9212 | 6.2629
69299 | 69.201 | 6.6 | 6.9461 | 6.2738
69398 | 69.3 | 6.6 | 6.9679 | 6.2965
69498 | 69.4 | 6.6 | 6.9905 | 6.306
69598 | 69.5 | 6.6 | 7.0123 | 6.3145
69698 | 69.6 | 6.6 | 7.0186 | 6.3965
69798 | 69.7 | 6.6 | 7.024 | 6.4501
69898 | 69.8 | 6.6 | 7.0342 | 6.4584
69998 | 69.9 | 6.6 | 7.04 | 6.4904
70098 | 70 | 6.6 | 7.0396 | 6.5371
70198 | 70.1 | 6.6 | 7.0459 | 6.5292
70298 | 70.2 | 6.6 | 7.054 | 6.5166
70398 | 70.3 | 6.6 | 7.0585 | 6.5275
70498 | 70.4 | 6.6 | 7.0592 | 6.5527
70598 | 70.5 | 6.6 | 7.0619 | 6.5581
70698 | 70.6 | 6.6 | 7.0572 | 6.5982
70798 | 70.7 | 6.6 | 7.0587 | 6.5905
70898 | 70.8 | 6.6 | 7.0642 | 6.5628
70998 | 70.9 | 6.6 | 7.0674 | 6.5637
71098 | 71 | 6.6 | 7.0683 | 6.5728
71198 | 71.1 | 6.6 | 7.0689 | 6.5804 | X
71298 | 71.2 | 6.6 | 7.0652 | 6.6092
71398 | 71.3 | 6.6 | 7.0535 | 6.6658
71498 | 71.4 | 6.6 | 7.0456 | 6.6792
71598 | 71.5 | 6.6 | 7.038 | 6.6865
71698 | 71.6 | 6.6 | 7.0281 | 6.702
71798 | 71.7 | 6.6 | 7.02 | 6.7012
71898 | 71.8 | 6.6 | 7.0117 | 6.7018
71998 | 71.9 | 6.6 | 7.0039 | 6.7005
72098 | 72 | 6.6 | 6.9963 | 6.6983
72198 | 72.1 | 6.6 | 6.9892 | 6.6947
72298 | 72.2 | 6.6 | 6.9789 | 6.7101
72398 | 72.3 | 6.6 | 6.9705 | 6.7083
72498 | 72.4 | 6.6 | 6.9615 | 6.7103
72598 | 72.5 | 6.6 | 6.9542 | 6.7022
72698 | 72.6 | 6.6 | 6.9463 | 6.6995
72798 | 72.7 | 6.6 | 6.9412 | 6.684
72898 | 72.8 | 6.6 | 6.9362 | 6.6746
72998 | 72.9 | 6.6 | 6.9362 | 6.6438
73098 | 73 | 6.6 | 6.9349 | 6.6335
73198 | 73.1 | 6.6 | 6.9344 | 6.6229
73299 | 73.201 | 6.6 | 6.933 | 6.6203
73398 | 73.3 | 6.6 | 6.9314 | 6.6203
73498 | 73.4 | 6.6 | 6.9278 | 6.633
73598 | 73.5 | 6.6 | 6.9249 | 6.6342
73698 | 73.6 | 6.6 | 6.9233 | 6.6272
73798 | 73.7 | 6.6 | 6.9212 | 6.6279
73898 | 73.8 | 6.6 | 6.9181 | 6.6314
73998 | 73.9 | 6.6 | 6.9154 | 6.633
74098 | 74 | 6.6 | 6.9104 | 6.6456
74198 | 74.1 | 6.6 | 6.906 | 6.6498
74298 | 74.2 | 6.6 | 6.9009 | 6.655
74398 | 74.3 | 6.6 | 6.8969 | 6.6535
74498 | 74.4 | 6.6 | 6.8943 | 6.6437
74598 | 74.5 | 6.6 | 6.8901 | 6.6468
74698 | 74.6 | 6.6 | 6.8869 | 6.645
74798 | 74.7 | 6.6 | 6.8843 | 6.6396
74898 | 74.8 | 6.6 | 6.8825 | 6.6314
74998 | 74.9 | 6.6 | 6.8797 | 6.6334
75098 | 75 | 6.6 | 6.8795 | 6.6215
75198 | 75.1 | 6.6 | 6.8786 | 6.6173
75298 | 75.2 | 6.6 | 6.8776 | 6.6165
75398 | 75.3 | 6.6 | 6.8776 | 6.6106
75498 | 75.4 | 6.6 | 6.8797 | 6.5938
75598 | 75.5 | 6.6 | 6.879 | 6.5993
75698 | 75.6 | 6.6 | 6.8806 | 6.5916
75798 | 75.7 | 6.6 | 6.8811 | 6.5924
75898 | 75.8 | 6.6 | 6.8789 | 6.6065
75998 | 75.9 | 6.6 | 6.8792 | 6.601
76099 | 76.001 | 6.6 | 6.8791 | 6.6011
76198 | 76.1 | 6.6 | 6.8774 | 6.6086
76298 | 76.2 | 6.6 | 6.8758 | 6.6133 | X
76398 | 76.3 | 6.6 | 6.8766 | 6.6049
76498 | 76.4 | 6.6 | 6.8741 | 6.6175
76598 | 76.5 | 6.6 | 6.8731 | 6.6154
76699 | 76.601 | 6.6 | 6.872 | 6.6142
76798 | 76.7 | 6.6 | 6.8708 | 6.6144
76898 | 76.8 | 6.6 | 6.8695 | 6.6142
76998 | 76.9 | 6.6 | 6.8681 | 6.6152
77098 | 77 | 6.6 | 6.8652 | 6.623
77198 | 77.1 | 6.6 | 6.8634 | 6.6231
77298 | 77.2 | 6.6 | 6.8617 | 6.6224
77398 | 77.3 | 6.6 | 6.859 | 6.6268
77498 | 77.4 | 6.6 | 6.8575 | 6.6233
77598 | 77.5 | 6.6 | 6.8561 | 6.6211
77698 | 77.6 | 6.6 | 6.8559 | 6.6129
77798 | 77.7 | 6.6 | 6.8559 | 6.6076
77898 | 77.8 | 6.6 | 6.856 | 6.6031
77998 | 77.9 | 6.6 | 6.8557 | 6.6035
78098 | 78 | 6.6 | 6.8555 | 6.6033
78198 | 78.1 | 6.6 | 6.8553 | 6.6036
78298 | 78.2 | 6.6 | 6.8549 | 6.6043
78398 | 78.3 | 6.6 | 6.8545 | 6.6043
78498 | 78.4 | 6.6 | 6.8538 | 6.6068
78598 | 78.5 | 6.6 | 6.8538 | 6.604
78698 | 78.6 | 6.6 | 6.8533 | 6.6044
78798 | 78.7 | 6.6 | 6.8521 | 6.6061
78898 | 78.8 | 6.6 | 6.8541 | 6.594
78998 | 78.9 | 6.6 | 6.8556 | 6.588
79098 | 79 | 6.5417 | 6.8454 | 6.5891
79198 | 79.1 | 6.4833 | 6.8323 | 6.5792
79298 | 79.2 | 6.425 | 6.8097 | 6.6016
79398 | 79.3 | 6.3667 | 6.7819 | 6.614
79498 | 79.4 | 6.3083 | 6.7508 | 6.6148
79598 | 79.5 | 6.25 | 6.716 | 6.6113
79698 | 79.6 | 6.1917 | 6.6759 | 6.6124
79799 | 79.701 | 6.1333 | 6.6329 | 6.6034
79898 | 79.8 | 6.075 | 6.585 | 6.5992
79998 | 79.9 | 6.0167 | 6.5433 | 6.5342
80098 | 80 | 5.9583 | 6.4969 | 6.503
80198 | 80.1 | 5.9 | 6.4485 | 6.4704
80298 | 80.2 | 5.8417 | 6.3999 | 6.4319
80398 | 80.3 | 5.7833 | 6.3435 | 6.4213
80498 | 80.4 | 5.725 | 6.2831 | 6.4109
80598 | 80.5 | 5.6667 | 6.2179 | 6.4073
80698 | 80.6 | 5.6083 | 6.1469 | 6.4114
80798 | 80.7 | 5.55 | 6.0779 | 6.3752
80898 | 80.8 | 5.4917 | 6.0294 | 6.2171
80998 | 80.9 | 5.4333 | 5.9825 | 6.1
81098 | 81 | 5.375 | 5.9198 | 6.092
81198 | 81.1 | 5.3167 | 5.8518 | 6.0899
81298 | 81.2 | 5.2583 | 5.7783 | 6.0928
81398 | 81.3 | 5.2 | 5.702 | 6.0845
81498 | 81.4 | 5.1417 | 5.6207 | 6.0812
81598 | 81.5 | 5.0833 | 5.5481 | 6.0053
81698 | 81.6 | 5.025 | 5.4985 | 5.8159
81798 | 81.7 | 4.9667 | 5.4503 | 5.6897
81898 | 81.8 | 4.9083 | 5.3904 | 5.6481
81998 | 81.9 | 4.85 | 5.3207 | 5.6453
82098 | 82 | 4.7917 | 5.2455 | 5.6476
82198 | 82.1 | 4.7333 | 5.166 | 5.6474
82298 | 82.2 | 4.675 | 5.082 | 5.6468
82398 | 82.3 | 4.6167 | 4.9992 | 5.6106
82498 | 82.4 | 4.5583 | 4.9353 | 5.4571
82598 | 82.5 | 4.5 | 4.8957 | 5.2397
82698 | 82.6 | 4.4417 | 4.8502 | 5.1187
82798 | 82.7 | 4.3833 | 4.7853 | 5.1156
82898 | 82.8 | 4.325 | 4.7158 | 5.1152
82998 | 82.9 | 4.2667 | 4.6417 | 5.1135
83098 | 83 | 4.2083 | 4.5616 | 5.1201
83199 | 83.101 | 4.15 | 4.4808 | 5.1015
83298 | 83.2 | 4.0917 | 4.4362 | 4.8841
83398 | 83.3 | 4.0333 | 4.3617 | 4.8841
83498 | 83.4 | 3.975 | 4.3227 | 4.6301
83598 | 83.5 | 3.9167 | 4.2597 | 4.628
83698 | 83.6 | 3.8583 | 4.1923 | 4.6251
83798 | 83.7 | 3.8 | 4.1204 | 4.6219
83898 | 83.8 | 3.7417 | 4.0431 | 4.624
83998 | 83.9 | 3.6833 | 3.9696 | 4.5767
84098 | 84 | 3.625 | 3.9268 | 4.3816
84198 | 84.1 | 3.5667 | 3.8863 | 4.2268
84298 | 84.2 | 3.5083 | 3.8485 | 4.1045
84398 | 84.3 | 3.45 | 3.7896 | 4.1053
84498 | 84.4 | 3.3917 | 3.7258 | 4.1072
84598 | 84.5 | 3.3333 | 3.6582 | 4.1037
84698 | 84.6 | 3.275 | 3.5851 | 4.1049
84798 | 84.7 | 3.2167 | 3.513 | 4.0763
84898 | 84.8 | 3.1583 | 3.4751 | 3.846
84998 | 84.9 | 3.1 | 3.4276 | 3.7343
85098 | 85 | 3.0417 | 3.3821 | 3.6543
85198 | 85.1 | 2.9833 | 3.322 | 3.6535
85298 | 85.2 | 2.925 | 3.2574 | 3.6532
85398 | 85.3 | 2.8667 | 3.1882 | 3.6524
85498 | 85.4 | 2.8083 | 3.1138 | 3.6545
85598 | 85.5 | 2.75 | 3.0355 | 3.6524
85698 | 85.6 | 2.6917 | 3.0068 | 3.387
85798 | 85.7 | 2.6333 | 2.9819 | 3.1864
85898 | 85.8 | 2.575 | 2.9268 | 3.1857
85998 | 85.9 | 2.5167 | 2.869 | 3.1742
86098 | 86 | 2.4583 | 2.8064 | 3.169
86198 | 86.1 | 2.4 | 2.7412 | 3.1553
86299 | 86.201 | 2.3417 | 2.6701 | 3.1532
86398 | 86.3 | 2.2833 | 2.5982 | 3.131
86498 | 86.4 | 2.225 | 2.5417 | 3.0091
86598 | 86.5 | 2.1667 | 2.505 | 2.8213
86698 | 86.6 | 2.1083 | 2.4594 | 2.736
86798 | 86.7 | 2.05 | 2.3984 | 2.7344
86898 | 86.8 | 1.9917 | 2.3314 | 2.7407
86998 | 86.9 | 1.9333 | 2.2605 | 2.7404
87098 | 87 | 1.875 | 2.1848 | 2.7408
87198 | 87.1 | 1.8167 | 2.1105 | 2.7072
87298 | 87.2 | 1.7583 | 2.0574 | 2.5523
87398 | 87.3 | 1.7 | 2.0173 | 2.3639
87498 | 87.4 | 1.6417 | 1.9704 | 2.2643
87598 | 87.5 | 1.5833 | 1.9096 | 2.2639
87698 | 87.6 | 1.525 | 1.8439 | 2.2644
87798 | 87.7 | 1.4667 | 1.7736 | 2.2649
87898 | 87.8 | 1.4083 | 1.6977 | 2.2707
87998 | 87.9 | 1.35 | 1.6263 | 2.2206
88098 | 88 | 1.2917 | 1.5721 | 2.0969
88198 | 88.1 | 1.2333 | 1.5274 | 1.9445
88298 | 88.2 | 1.175 | 1.4829 | 1.8279
88398 | 88.3 | 1.1167 | 1.4196 | 1.8279
88498 | 88.4 | 1.0583 | 1.354 | 1.8126
88598 | 88.5 | 1 | 1.283 | 1.8107
88698 | 88.6 | 1 | 1.2183 | 1.8099
88798 | 88.7 | 1 | 1.1656 | 1.7385
88898 | 88.8 | 1 | 1.1466 | 1.5299
88998 | 88.9 | 1 | 1.1429 | 1.3451
89098 | 89 | 1 | 1.1167 | 1.3385
89198 | 89.1 | 1 | 1.0898 | 1.3379
89298 | 89.2 | 1 | 1.0629 | 1.3374
89398 | 89.3 | 1 | 1.0358 | 1.3375
89498 | 89.4 | 1 | 1.0087 | 1.3382
89598 | 89.5 | 1 | 0.98149 | 1.3389
89699 | 89.601 | 1 | 0.97375 | 1.2391
89798 | 89.7 | 1 | 0.97895 | 1.1156
89898 | 89.8 | 1 | 0.97648 | 1.0821
89998 | 89.9 | 1 | 0.9696 | 1.084
90098 | 90 | 1 | 0.96263 | 1.0861
90198 | 90.1 | 1 | 0.95611 | 1.0848
90298 | 90.2 | 1 | 0.95035 | 1.0785
90398 | 90.3 | 1 | 0.94427 | 1.076
90498 | 90.4 | 1 | 0.94256 | 1.052
90598 | 90.5 | 1 | 0.94205 | 1.035
90698 | 90.6 | 1 | 0.94535 | 1.0053
90798 | 90.7 | 1 | 0.94441 | 1.0078
90898 | 90.8 | 1 | 0.94386 | 1.0073
90998 | 90.9 | 1 | 0.94301 | 1.0083
91098 | 91 | 1 | 0.94243 | 1.0079
91198 | 91.1 | 1 | 0.94345 | 1.0002
91298 | 91.2 | 1 | 0.94434 | 0.99535
91398 | 91.3 | 1 | 0.9447 | 0.99555
91498 | 91.4 | 1 | 0.94661 | 0.98622
91598 | 91.5 | 1 | 0.94859 | 0.98198
91698 | 91.6 | 1 | 0.95041 | 0.98057
91798 | 91.7 | 1 | 0.9518 | 0.98194
91898 | 91.8 | 1 | 0.95354 | 0.98055
91998 | 91.9 | 1 | 0.95376 | 0.98872
92098 | 92 | 1 | 0.95415 | 0.99109
92198 | 92.1 | 1 | 0.95439 | 0.99373 | X
92298 | 92.2 | 1 | 0.95467 | 0.99531
92398 | 92.3 | 1 | 0.95557 | 0.9928
92498 | 92.4 | 1 | 0.95694 | 0.98798
92598 | 92.5 | 1 | 0.95832 | 0.98581
92698 | 92.6 | 1 | 0.95944 | 0.98631
92798 | 92.7 | 1 | 0.96104 | 0.98371
92898 | 92.8 | 1 | 0.96047 | 0.99395
92998 | 92.9 | 1 | 0.96032 | 0.99755
93098 | 93 | 1 | 0.96045 | 0.99788
93198 | 93.1 | 1 | 0.96084 | 0.99674
93298 | 93.2 | 1 | 0.9612 | 0.99656
93398 | 93.3 | 1 | 0.96147 | 0.99656
93498 | 93.4 | 1 | 0.96175 | 0.99656
93598 | 93.5 | 1 | 0.961 | 1.0008
93698 | 93.6 | 1 | 0.96199 | 0.99585
93798 | 93.7 | 1 | 0.96326 | 0.99046
93898 | 93.8 | 1 | 0.96553 | 0.98335
93998 | 93.9 | 1 | 0.96747 | 0.98123
94098 | 94 | 1 | 0.97006 | 0.97589
94198 | 94.1 | 1 | 0.9719 | 0.97655
94298 | 94.2 | 1 | 0.97403 | 0.97545
94398 | 94.3 | 1 | 0.97375 | 0.98825
94498 | 94.4 | 1 | 0.97464 | 0.98858
94598 | 94.5 | 1 | 0.9749 | 0.99161
94698 | 94.6 | 1 | 0.97455 | 0.99677 | X
94798 | 94.7 | 1 | 0.97363 | 1.0027
94898 | 94.8 | 1 | 0.97378 | 1.0007
94998 | 94.9 | 1 | 0.97351 | 1.002
95098 | 95 | 1 | 0.97463 | 0.99529
95198 | 95.1 | 1 | 0.97547 | 0.99297
95298 | 95.2 | 1 | 0.97882 | 0.97913
95398 | 95.3 | 1 | 0.98115 | 0.9756
95498 | 95.4 | 1 | 0.98455 | 0.96726
95598 | 95.5 | 1 | 0.98756 | 0.96542
95698 | 95.6 | 1 | 0.99217 | 0.95608
95798 | 95.7 | 1 | 0.99536 | 0.95722
95899 | 95.801 | 1 | 0.99972 | 0.95121
95998 | 95.9 | 1 | 1.0023 | 0.95906
96098 | 96 | 1 | 1.0062 | 0.95614
96198 | 96.1 | 1 | 1.0109 | 0.95008
96298 | 96.2 | 1 | 1.015 | 0.94981
96398 | 96.3 | 1 | 1.0202 | 0.94391
96498 | 96.4 | 1 | 1.0223 | 0.95732
96598 | 96.5 | 1 | 1.0233 | 0.97026
96698 | 96.6 | 1 | 1.0273 | 0.96116
96798 | 96.7 | 1 | 1.0276 | 0.97657
96898 | 96.8 | 1 | 1.0265 | 0.99144
96998 | 96.9 | 1 | 1.026 | 0.99744
97099 | 97.001 | 1 | 1.0259 | 0.99867
97198 | 97.1 | 1 | 1.0268 | 0.99525
97298 | 97.2 | 1 | 1.0282 | 0.98882
97398 | 97.3 | 1 | 1.0284 | 0.99268
97498 | 97.4 | 1 | 1.0289 | 0.99289
97598 | 97.5 | 1 | 1.0277 | 1.0027
97698 | 97.6 | 1 | 1.0282 | 0.99819
97798 | 97.7 | 1 | 1.0266 | 1.0081
97898 | 97.8 | 1 | 1.0248 | 1.0133
97998 | 97.9 | 1 | 1.0232 | 1.0166
98099 | 98.001 | 1 | 1.0223 | 1.0147
98198 | 98.1 | 1 | 1.021 | 1.0153
98298 | 98.2 | 1 | 1.0192 | 1.0179
98398 | 98.3 | 1 | 1.0177 | 1.0179
98498 | 98.4 | 1 | 1.0177 | 1.0093
98598 | 98.5 | 1 | 1.0163 | 1.0121
98698 | 98.6 | 1 | 1.0154 | 1.0118
98798 | 98.7 | 1 | 1.0133 | 1.0183
98898 | 98.8 | 1 | 1.0116 | 1.0191
98998 | 98.9 | 1 | 1.0097 | 1.0207
99098 | 99 | 1.0583 | 1.0193 | 1.0197
99198 | 99.1 | 1.1167 | 1.0339 | 1.0179
99298 | 99.2 | 1.175 | 1.0524 | 1.0203
99398 | 99.3 | 1.2333 | 1.0765 | 1.0179
99498 | 99.4 | 1.2917 | 1.1052 | 1.0157
99598 | 99.5 | 1.35 | 1.1399 | 1.0085
99698 | 99.6 | 1.4083 | 1.1794 | 1.0031
99798 | 99.7 | 1.4667 | 1.2232 | 1.0011
99898 | 99.8 | 1.525 | 1.2717 | 0.99985
99998 | 99.9 | 1.5833 | 1.315 | 1.0563
100098 | 100 | 1.6417 | 1.3433 | 1.1761
100198 | 100.1 | 1.7 | 1.3856 | 1.2043
100298 | 100.2 | 1.7583 | 1.4346 | 1.2131
100398 | 100.3 | 1.8167 | 1.4896 | 1.2117
100498 | 100.4 | 1.875 | 1.5489 | 1.2131
100598 | 100.5 | 1.9333 | 1.6131 | 1.2122
100698 | 100.6 | 1.9917 | 1.6821 | 1.2109
100798 | 100.7 | 2.05 | 1.7406 | 1.2975
100898 | 100.8 | 2.1083 | 1.7683 | 1.5344
100998 | 100.9 | 2.1667 | 1.8183 | 1.5702
101098 | 101 | 2.225 | 1.8774 | 1.5687
101198 | 101.1 | 2.2833 | 1.9391 | 1.5783
101298 | 101.2 | 2.3417 | 2.008 | 1.5703
101398 | 101.3 | 2.4 | 2.0827 | 1.5612
101498 | 101.4 | 2.4583 | 2.1611 | 1.5601
101598 | 101.5 | 2.5167 | 2.2258 | 1.663
101698 | 101.6 | 2.575 | 2.255 | 1.9193
101798 | 101.7 | 2.6333 | 2.3071 | 1.9812
101898 | 101.8 | 2.6917 | 2.3606 | 2.0265
101998 | 101.9 | 2.75 | 2.4252 | 2.0251
102098 | 102 | 2.8083 | 2.4943 | 2.0251
102198 | 102.1 | 2.8667 | 2.5675 | 2.0279
102298 | 102.2 | 2.925 | 2.6458 | 2.0273
102398 | 102.3 | 2.9833 | 2.729 | 2.0261
102498 | 102.4 | 3.0417 | 2.7767 | 2.2668
102598 | 102.5 | 3.1 | 2.814 | 2.4501
102699 | 102.601 | 3.1583 | 2.8696 | 2.4862
102798 | 102.7 | 3.2167 | 2.9327 | 2.4973
102898 | 102.8 | 3.275 | 2.9997 | 2.5054
102998 | 102.9 | 3.3333 | 3.0737 | 2.4976
103098 | 103 | 3.3917 | 3.1524 | 2.494
103198 | 103.1 | 3.45 | 3.2203 | 2.5796
103298 | 103.2 | 3.5083 | 3.288 | 2.6407
103398 | 103.3 | 3.5667 | 3.3685 | 2.6407
103498 | 103.4 | 3.625 | 3.3992 | 2.985
103598 | 103.5 | 3.6833 | 3.4607 | 2.9889
103698 | 103.6 | 3.7417 | 3.5304 | 2.9715
103798 | 103.7 | 3.8 | 3.6054 | 2.9612
103898 | 103.8 | 3.8583 | 3.6806 | 2.9768
103998 | 103.9 | 3.9167 | 3.7575 | 3.0035
104098 | 104 | 3.975 | 3.8093 | 3.1692
104198 | 104.1 | 4.0333 | 3.8508 | 3.3563
104298 | 104.2 | 4.0917 | 3.8999 | 3.4364
104398 | 104.3 | 4.15 | 3.9632 | 3.4375
104498 | 104.4 | 4.2083 | 4.0284 | 3.4549
104598 | 104.5 | 4.2667 | 4.1002 | 3.4529
104698 | 104.6 | 4.325 | 4.1762 | 3.4537
104798 | 104.7 | 4.3833 | 4.2502 | 3.4924
104898 | 104.8 | 4.4417 | 4.2971 | 3.6859
104998 | 104.9 | 4.5 | 4.3377 | 3.8634
105098 | 105 | 4.5583 | 4.3881 | 3.9208
105198 | 105.1 | 4.6167 | 4.4517 | 3.9135
105298 | 105.2 | 4.675 | 4.5194 | 3.9112
105398 | 105.3 | 4.7333 | 4.5942 | 3.8978
105498 | 105.4 | 4.7917 | 4.6722 | 3.897
105598 | 105.5 | 4.85 | 4.7544 | 3.8994
105698 | 105.6 | 4.9083 | 4.8049 | 4.1067
105798 | 105.7 | 4.9667 | 4.8543 | 4.2304
105898 | 105.8 | 5.025 | 4.8978 | 4.3644
105998 | 105.9 | 5.0833 | 4.9639 | 4.3518
106098 | 106 | 5.1417 | 5.0357 | 4.3414
106198 | 106.1 | 5.2 | 5.1148 | 4.3216
106298 | 106.2 | 5.2583 | 5.1995 | 4.3042
106399 | 106.301 | 5.3167 | 5.2858 | 4.3133
106498 | 106.4 | 5.375 | 5.3485 | 4.4652
106598 | 106.5 | 5.4333 | 5.3941 | 4.6601
106698 | 106.6 | 5.4917 | 5.4462 | 4.7639
106798 | 106.7 | 5.55 | 5.5119 | 4.7847
106898 | 106.8 | 5.6083 | 5.5813 | 4.8011
106998 | 106.9 | 5.6667 | 5.6515 | 4.8311
107098 | 107 | 5.725 | 5.7291 | 4.8328
107198 | 107.1 | 5.7833 | 5.8014 | 4.8886
107298 | 107.2 | 5.8417 | 5.8398 | 5.1112
107398 | 107.3 | 5.9 | 5.8897 | 5.217
107498 | 107.4 | 5.9583 | 5.946 | 5.271
107598 | 107.5 | 6.0167 | 6.0106 | 5.2798
107698 | 107.6 | 6.075 | 6.0738 | 5.3123
107798 | 107.7 | 6.1333 | 6.1464 | 5.3113
107898 | 107.8 | 6.1917 | 6.2244 | 5.304
107998 | 107.9 | 6.25 | 6.2989 | 5.35
108098 | 108 | 6.3083 | 6.3566 | 5.4686
108198 | 108.1 | 6.3667 | 6.3819 | 5.7233
108298 | 108.2 | 6.425 | 6.4388 | 5.7501
108398 | 108.3 | 6.4833 | 6.5039 | 5.7501
108498 | 108.4 | 6.5417 | 6.5676 | 5.7884
108598 | 108.5 | 6.6 | 6.6403 | 5.7819
108698 | 108.6 | 6.6 | 6.7034 | 5.7944
108798 | 108.7 | 6.6 | 6.7558 | 5.8644
108898 | 108.8 | 6.6 | 6.7965 | 5.9605
108998 | 108.9 | 6.6 | 6.8371 | 6.0189
109098 | 109 | 6.6 | 6.8543 | 6.1582
109198 | 109.1 | 6.6 | 6.8858 | 6.1778
109298 | 109.2 | 6.6 | 6.9215 | 6.1682
109398 | 109.3 | 6.6 | 6.9502 | 6.2003
109499 | 109.401 | 6.6 | 6.9819 | 6.2019
109598 | 109.5 | 6.6 | 7.0141 | 6.2003
109698 | 109.6 | 6.6 | 7.0191 | 6.3395
109798 | 109.7 | 6.6 | 7.0237 | 6.4192
109898 | 109.8 | 6.6 | 7.0397 | 6.4087
109998 | 109.9 | 6.6 | 7.0494 | 6.4411
110098 | 110 | 6.6 | 7.0599 | 6.4529
110198 | 110.1 | 6.6 | 7.0695 | 6.4632
110298 | 110.2 | 6.6 | 7.0799 | 6.4655
110398 | 110.3 | 6.6 | 7.0875 | 6.4839
110498 | 110.4 | 6.6 | 7.0872 | 6.5338
110598 | 110.5 | 6.6 | 7.0869 | 6.5598
110698 | 110.6 | 6.6 | 7.0824 | 6.5946
110798 | 110.7 | 6.6 | 7.0844 | 6.5861
110898 | 110.8 | 6.6 | 7.0879 | 6.5726
110998 | 110.9 | 6.6 | 7.0849 | 6.6026
111098 | 111 | 6.6 | 7.0843 | 6.6048
111198 | 111.1 | 6.6 | 7.0833 | 6.6086
111298 | 111.2 | 6.6 | 7.0795 | 6.625
111398 | 111.3 | 6.6 | 7.0801 | 6.6107
111498 | 111.4 | 6.6 | 7.0836 | 6.5869
111598 | 111.5 | 6.6 | 7.0834 | 6.594
111698 | 111.6 | 6.6 | 7.0848 | 6.587
111798 | 111.7 | 6.6 | 7.0878 | 6.5765
111898 | 111.8 | 6.6 | 7.0921 | 6.564
111998 | 111.9 | 6.6 | 7.0914 | 6.5862
112098 | 112 | 6.6 | 7.0923 | 6.587
112198 | 112.1 | 6.6 | 7.0899 | 6.6061
112298 | 112.2 | 6.6 | 7.0883 | 6.6113 | X
112398 | 112.3 | 6.6 | 7.0828 | 6.6354
112498 | 112.4 | 6.6 | 7.0783 | 6.6448
112599 | 112.501 | 6.6 | 7.0756 | 6.6404
112698 | 112.6 | 6.6 | 7.0743 | 6.6308
112798 | 112.7 | 6.6 | 7.072 | 6.6293
112898 | 112.8 | 6.6 | 7.0701 | 6.6258
112998 | 112.9 | 6.6 | 7.0664 | 6.6356
113098 | 113 | 6.6 | 7.065 | 6.6284
113198 | 113.1 | 6.6 | 7.061 | 6.637
113298 | 113.2 | 6.6 | 7.0589 | 6.633
113398 | 113.3 | 6.6 | 7.0563 | 6.633
113498 | 113.4 | 6.6 | 7.0536 | 6.633
113598 | 113.5 | 6.6 | 7.0432 | 6.6696
113698 | 113.6 | 6.6 | 7.038 | 6.6681
113798 | 113.7 | 6.6 | 7.0333 | 6.6644
113898 | 113.8 | 6.6 | 7.0308 | 6.65
113998 | 113.9 | 6.6 | 7.0282 | 6.6426
114098 | 114 | 6.6 | 7.0262 | 6.6342
114198 | 114.1 | 6.6 | 7.0246 | 6.6276
114298 | 114.2 | 6.6 | 7.022 | 6.6308
114398 | 114.3 | 6.6 | 7.0175 | 6.6417
114498 | 114.4 | 6.6 | 7.012 | 6.6543
114598 | 114.5 | 6.6 | 7.0086 | 6.6498
114698 | 114.6 | 6.6 | 7.0021 | 6.6625
114798 | 114.7 | 6.6 | 6.9964 | 6.6658
114898 | 114.8 | 6.6 | 6.9919 | 6.6616
114998 | 114.9 | 6.6 | 6.9876 | 6.6579
115098 | 115 | 6.6 | 6.9831 | 6.6577
115198 | 115.1 | 6.6 | 6.9799 | 6.65
115298 | 115.2 | 6.6 | 6.9809 | 6.6242
115398 | 115.3 | 6.6 | 6.9751 | 6.645
115498 | 115.4 | 6.6 | 6.9711 | 6.6475
115598 | 115.5 | 6.6 | 6.9669 | 6.6495
115698 | 115.6 | 6.6 | 6.963 | 6.6492
115798 | 115.7 | 6.6 | 6.9592 | 6.648
115898 | 115.8 | 6.6 | 6.9571 | 6.6383
115999 | 115.901 | 6.6 | 6.9537 | 6.6403
116098 | 116 | 6.6 | 6.9538 | 6.6228
116198 | 116.1 | 6.6 | 6.9546 | 6.6098
116298 | 116.2 | 6.6 | 6.9547 | 6.6054
116398 | 116.3 | 6.6 | 6.9527 | 6.6141
116498 | 116.4 | 6.6 | 6.9518 | 6.6128
116598 | 116.5 | 6.6 | 6.9513 | 6.61
116698 | 116.6 | 6.6 | 6.9498 | 6.6138 | X
116798 | 116.7 | 6.6 | 6.9478 | 6.6193
116898 | 116.8 | 6.6 | 6.9467 | 6.6174
116998 | 116.9 | 6.6 | 6.9446 | 6.6212
117098 | 117 | 6.6 | 6.9427 | 6.6222
117198 | 117.1 | 6.6 | 6.9435 | 6.6098
117298 | 117.2 | 6.6 | 6.9436 | 6.6046
117398 | 117.3 | 6.6 | 6.9425 | 6.6077
117498 | 117.4 | 6.6 | 6.9417 | 6.6083
117598 | 117.5 | 6.6 | 6.941 | 6.6084
117698 | 117.6 | 6.6 | 6.9373 | 6.6225
117798 | 117.7 | 6.6 | 6.9354 | 6.6232
117898 | 117.8 | 6.6 | 6.9337 | 6.6223
117998 | 117.9 | 6.6 | 6.932 | 6.6217
118098 | 118 | 6.6 | 6.9301 | 6.6228
118198 | 118.1 | 6.6 | 6.9284 | 6.6221
118298 | 118.2 | 6.6 | 6.9265 | 6.6226
118398 | 118.3 | 6.6 | 6.9247 | 6.6226
118498 | 118.4 | 6.6 | 6.9245 | 6.612
118598 | 118.5 | 6.6 | 6.9237 | 6.6105
118698 | 118.6 | 6.6 | 6.9224 | 6.612
118798 | 118.7 | 6.6 | 6.9216 | 6.6109
118898 | 118.8 | 6.6 | 6.9205 | 6.6117
118998 | 118.9 | 6.6 | 6.9198 | 6.6111
119098 | 119 | 6.5417 | 6.9081 | 6.61
119198 | 119.1 | 6.4833 | 6.8909 | 6.6138
119298 | 119.2 | 6.425 | 6.8705 | 6.6076
119398 | 119.3 | 6.3667 | 6.8458 | 6.6028
119498 | 119.4 | 6.3083 | 6.816 | 6.6015
119598 | 119.5 | 6.25 | 6.7821 | 6.5978
119698 | 119.6 | 6.1917 | 6.7449 | 6.5889
119798 | 119.7 | 6.1333 | 6.7027 | 6.5852
119898 | 119.8 | 6.075 | 6.6559 | 6.5832
119998 | 119.9 | 6.0167 | 6.6062 | 6.5711
120098 | 120 | 5.9583 | 6.5666 | 6.4924
120198 | 120.1 | 5.9 | 6.5148 | 6.4828
120298 | 120.2 | 5.8417 | 6.4579 | 6.4786
120398 | 120.3 | 5.7833 | 6.3955 | 6.4802
120498 | 120.4 | 5.725 | 6.3294 | 6.476
120598 | 120.5 | 5.6667 | 6.2586 | 6.474
120698 | 120.6 | 5.6083 | 6.1817 | 6.4801
120798 | 120.7 | 5.55 | 6.1103 | 6.4263
120898 | 120.8 | 5.4917 | 6.039 | 6.3732
120998 | 120.9 | 5.4333 | 5.9632 | 6.3401
121098 | 121 | 5.375 | 5.8797 | 6.3393
121198 | 121.1 | 5.3167 | 5.8147 | 6.2095
121298 | 121.2 | 5.2583 | 5.7353 | 6.1939
121398 | 121.3 | 5.2 | 5.6508 | 6.1852
121498 | 121.4 | 5.1417 | 5.5797 | 6.0776
121598 | 121.5 | 5.0833 | 5.5115 | 5.9849
121698 | 121.6 | 5.025 | 5.4643 | 5.7941
121798 | 121.7 | 4.9667 | 5.4055 | 5.7172
121898 | 121.8 | 4.9083 | 5.3348 | 5.7149
121998 | 121.9 | 4.85 | 5.2588 | 5.7166
122098 | 122 | 4.7917 | 5.178 | 5.7185
122198 | 122.1 | 4.7333 | 5.0923 | 5.7207
122298 | 122.2 | 4.675 | 5.0026 | 5.7186
122398 | 122.3 | 4.6167 | 4.9215 | 5.6411
122499 | 122.401 | 4.5583 | 4.8674 | 5.4173
122598 | 122.5 | 4.5 | 4.8023 | 5.3451
122698 | 122.6 | 4.4417 | 4.7441 | 5.2378
122798 | 122.7 | 4.3833 | 4.7116 | 5.0209
122898 | 122.8 | 4.325 | 4.6543 | 4.9953
122998 | 122.9 | 4.2667 | 4.5891 | 4.9982
123098 | 123 | 4.2083 | 4.5196 | 4.9977
123198 | 123.1 | 4.15 | 4.4486 | 4.9795
123298 | 123.2 | 4.0917 | 4.4163 | 4.737
123398 | 123.3 | 4.0333 | 4.3536 | 4.737
123498 | 123.4 | 3.975 | 4.2863 | 4.737
123598 | 123.5 | 3.9167 | 4.2566 | 4.5524
123698 | 123.6 | 3.8583 | 4.1962 | 4.5441
123798 | 123.7 | 3.8 | 4.1298 | 4.547
123898 | 123.8 | 3.7417 | 4.0591 | 4.5463
123998 | 123.9 | 3.6833 | 3.9946 | 4.4831
124098 | 124 | 3.625 | 3.9522 | 4.3092
124198 | 124.1 | 3.5667 | 3.9213 | 4.1213
124298 | 124.2 | 3.5083 | 3.8711 | 4.0953
124398 | 124.3 | 3.45 | 3.8134 | 4.0933
124498 | 124.4 | 3.3917 | 3.7512 | 4.0911
124598 | 124.5 | 3.3333 | 3.6846 | 4.0888
124698 | 124.6 | 3.275 | 3.6122 | 4.0938
124798 | 124.7 | 3.2167 | 3.5552 | 3.9819
124898 | 124.8 | 3.1583 | 3.4953 | 3.9139
124998 | 124.9 | 3.1 | 3.4589 | 3.7118
125098 | 125 | 3.0417 | 3.4095 | 3.6604
125198 | 125.1 | 2.9833 | 3.3485 | 3.6624
125298 | 125.2 | 2.925 | 3.2832 | 3.6619
125398 | 125.3 | 2.8667 | 3.2137 | 3.6591
125498 | 125.4 | 2.8083 | 3.1391 | 3.6597
125599 | 125.501 | 2.75 | 3.0609 | 3.6536
125698 | 125.6 | 2.6917 | 3.0238 | 3.408
125798 | 125.7 | 2.6333 | 2.9719 | 3.3176
125898 | 125.8 | 2.575 | 2.9267 | 3.2107
125998 | 125.9 | 2.5167 | 2.8654 | 3.2065
126098 | 126 | 2.4583 | 2.7993 | 3.2057
126198 | 126.1 | 2.4 | 2.7286 | 3.205
126298 | 126.2 | 2.3417 | 2.6531 | 3.205
126398 | 126.3 | 2.2833 | 2.5764 | 3.1848
126498 | 126.4 | 2.225 | 2.5294 | 2.9891
126598 | 126.5 | 2.1667 | 2.489 | 2.8178
126698 | 126.6 | 2.1083 | 2.443 | 2.7281
126798 | 126.7 | 2.05 | 2.3831 | 2.7245
126898 | 126.8 | 1.9917 | 2.3178 | 2.7258
126998 | 126.9 | 1.9333 | 2.248 | 2.7257
127098 | 127 | 1.875 | 2.1736 | 2.7257
127198 | 127.1 | 1.8167 | 2.1057 | 2.6608
127298 | 127.2 | 1.7583 | 2.0568 | 2.5068
127398 | 127.3 | 1.7 | 2.0266 | 2.2957
127498 | 127.4 | 1.6417 | 1.9729 | 2.2668
127598 | 127.5 | 1.5833 | 1.9114 | 2.2689
127698 | 127.6 | 1.525 | 1.8454 | 2.2696
127798 | 127.7 | 1.4667 | 1.7751 | 2.2676
127898 | 127.8 | 1.4083 | 1.6994 | 2.2704
127998 | 127.9 | 1.35 | 1.6352 | 2.1796
128098 | 128 | 1.2917 | 1.5776 | 2.0773
128198 | 128.1 | 1.2333 | 1.5336 | 1.9311
128298 | 128.2 | 1.175 | 1.4911 | 1.8142
128398 | 128.3 | 1.1167 | 1.4289 | 1.8142
128498 | 128.4 | 1.0583 | 1.3617 | 1.8162
128598 | 128.5 | 1 | 1.2899 | 1.8169
128698 | 128.6 | 1 | 1.2245 | 1.817
128798 | 128.7 | 1 | 1.1716 | 1.7456
128898 | 128.8 | 1 | 1.1377 | 1.6045
128998 | 128.9 | 1 | 1.1279 | 1.3981
129098 | 129 | 1 | 1.1094 | 1.333
129198 | 129.1 | 1 | 1.0823 | 1.3353
129299 | 129.201 | 1 | 1.0554 | 1.3359
129398 | 129.3 | 1 | 1.0289 | 1.3335
129498 | 129.4 | 1 | 1.002 | 1.3351
129598 | 129.5 | 1 | 0.9758 | 1.3315
129698 | 129.6 | 1 | 0.97351 | 1.2098
129798 | 129.7 | 1 | 0.97073 | 1.1348
129898 | 129.8 | 1 | 0.9695 | 1.0855
129998 | 129.9 | 1 | 0.96311 | 1.0829
130098 | 130 | 1 | 0.95684 | 1.0812
130198 | 130.1 | 1 | 0.95018 | 1.0821
130298 | 130.2 | 1 | 0.94389 | 1.0807
130398 | 130.3 | 1 | 0.93814 | 1.0766
130498 | 130.4 | 1 | 0.93598 | 1.0538
130598 | 130.5 | 1 | 0.93561 | 1.033
130698 | 130.6 | 1 | 0.93722 | 1.0116
130798 | 130.7 | 1 | 0.93704 | 1.0079
130898 | 130.8 | 1 | 0.9365 | 1.0071
130998 | 130.9 | 1 | 0.93567 | 1.0086
131098 | 131 | 1 | 0.93481 | 1.0095
131198 | 131.1 | 1 | 0.93424 | 1.0089
131298 | 131.2 | 1 | 0.93417 | 1.0058
131398 | 131.3 | 1 | 0.93408 | 1.0038
131498 | 131.4 | 1 | 0.93368 | 1.004
131598 | 131.5 | 1 | 0.93361 | 1.0029
131698 | 131.6 | 1 | 0.93352 | 1.0024
131798 | 131.7 | 1 | 0.93342 | 1.0018
131898 | 131.8 | 1 | 0.93298 | 1.0035
131998 | 131.9 | 1 | 0.93308 | 1.0019
132098 | 132 | 1 | 0.93253 | 1.0043
132198 | 132.1 | 1 | 0.93257 | 1.0026
132298 | 132.2 | 1 | 0.93245 | 1.002
132398 | 132.3 | 1 | 0.93221 | 1.0028
132498 | 132.4 | 1 | 0.93172 | 1.0044
132598 | 132.5 | 1 | 0.9314 | 1.0046
132699 | 132.601 | 1 | 0.93143 | 1.0026
132798 | 132.7 | 1 | 0.93103 | 1.0035 | X
132898 | 132.8 | 1 | 0.93163 | 0.99965
132998 | 132.9 | 1 | 0.93143 | 1.0009
133098 | 133 | 1 | 0.93154 | 0.99973
133198 | 133.1 | 1 | 0.93139 | 1.0007
133298 | 133.2 | 1 | 0.93158 | 0.99937
133398 | 133.3 | 1 | 0.93163 | 0.99937
133498 | 133.4 | 1 | 0.93157 | 1
133598 | 133.5 | 1 | 0.93164 | 0.9997
133698 | 133.6 | 1 | 0.93148 | 0.99993
133798 | 133.7 | 1 | 0.93148 | 0.99957
133898 | 133.8 | 1 | 0.93183 | 0.99746
133998 | 133.9 | 1 | 0.93155 | 1.0002
134098 | 134 | 1 | 0.93189 | 0.99854
134198 | 134.1 | 1 | 0.93203 | 0.99856
134298 | 134.2 | 1 | 0.93267 | 0.9957
134398 | 134.3 | 1 | 0.93317 | 0.99476
134498 | 134.4 | 1 | 0.93397 | 0.99256
134598 | 134.5 | 1 | 0.93445 | 0.99312
134698 | 134.6 | 1 | 0.93474 | 0.99449
134798 | 134.7 | 1 | 0.93554 | 0.99245
134898 | 134.8 | 1 | 0.93592 | 0.99321
134998 | 134.9 | 1 | 0.93662 | 0.99227
135098 | 135 | 1 | 0.93747 | 0.99067
135198 | 135.1 | 1 | 0.93785 | 0.99262
135298 | 135.2 | 1 | 0.93817 | 0.99355
135398 | 135.3 | 1 | 0.93933 | 0.99002
135498 | 135.4 | 1 | 0.93971 | 0.99241
135598 | 135.5 | 1 | 0.94025 | 0.99277
135698 | 135.6 | 1 | 0.9418 | 0.98798
135798 | 135.7 | 1 | 0.94245 | 0.9896
135898 | 135.8 | 1 | 0.94341 | 0.98898
135999 | 135.901 | 1 | 0.94527 | 0.98342
136098 | 136 | 1 | 0.9482 | 0.9759
136198 | 136.1 | 1 | 0.9511 | 0.97096
136298 | 136.2 | 1 | 0.95376 | 0.96918
136399 | 136.301 | 1 | 0.95627 | 0.96884
136498 | 136.4 | 1 | 0.95897 | 0.96771 | X
136598 | 136.5 | 1 | 0.96162 | 0.96699
136698 | 136.6 | 1 | 0.96428 | 0.96675
136798 | 136.7 | 1 | 0.96658 | 0.96884
136898 | 136.8 | 1 | 0.96794 | 0.974
136998 | 136.9 | 1 | 0.97053 | 0.97122
137098 | 137 | 1 | 0.97303 | 0.97029
137198 | 137.1 | 1 | 0.97557 | 0.96876
137298 | 137.2 | 1 | 0.97794 | 0.96901
137398 | 137.3 | 1 | 0.9801 | 0.97094
137498 | 137.4 | 1 | 0.98282 | 0.96866
137598 | 137.5 | 1 | 0.98282 | 0.98093
137698 | 137.6 | 1 | 0.98491 | 0.97896
137798 | 137.7 | 1 | 0.98696 | 0.97682
137898 | 137.8 | 1 | 0.98803 | 0.9803
137998 | 137.9 | 1 | 0.98991 | 0.97855
138098 | 138 | 1 | 0.99206 | 0.97656
138198 | 138.1 | 1 | 0.99336 | 0.98021
138298 | 138.2 | 1 | 0.99572 | 0.97639
138398 | 138.3 | 1 | 0.99761 | 0.97639
138498 | 138.4 | 1 | 0.99836 | 0.98361
138598 | 138.5 | 1 | 0.99893 | 0.98721
138698 | 138.6 | 1 | 1.0003 | 0.98541
138798 | 138.7 | 1 | 1.0016 | 0.98489
138898 | 138.8 | 1 | 1.0029 | 0.98405
138998 | 138.9 | 1 | 1.004 | 0.98472
139098 | 139 | 1.0583 | 1.0169 | 0.98137
139198 | 139.1 | 1.1167 | 1.0335 | 0.98442
139298 | 139.2 | 1.175 | 1.0536 | 0.99216
139398 | 139.3 | 1.2333 | 1.0788 | 0.99446
139499 | 139.401 | 1.2917 | 1.109 | 0.99439
139598 | 139.5 | 1.35 | 1.1439 | 0.99451
139698 | 139.6 | 1.4083 | 1.1828 | 0.99783
139798 | 139.7 | 1.4667 | 1.2259 | 1.0022
139898 | 139.8 | 1.525 | 1.2742 | 1.0019
139998 | 139.9 | 1.5833 | 1.3138 | 1.0783
140098 | 140 | 1.6417 | 1.3361 | 1.2143
140198 | 140.1 | 1.7 | 1.3808 | 1.2159
140298 | 140.2 | 1.7583 | 1.4314 | 1.2114
140398 | 140.3 | 1.8167 | 1.4861 | 1.2121
140498 | 140.4 | 1.875 | 1.5458 | 1.2107
140598 | 140.5 | 1.9333 | 1.6102 | 1.2097
140698 | 140.6 | 1.9917 | 1.6778 | 1.2179
140798 | 140.7 | 2.05 | 1.7338 | 1.3154
140898 | 140.8 | 2.1083 | 1.7549 | 1.5729
140998 | 140.9 | 2.1667 | 1.8048 | 1.593
141098 | 141 | 2.225 | 1.8615 | 1.5943
141198 | 141.1 | 2.2833 | 1.9236 | 1.5913
141298 | 141.2 | 2.3417 | 1.9907 | 1.5881
141398 | 141.3 | 2.4 | 2.0625 | 1.5863
141498 | 141.4 | 2.4583 | 2.1391 | 1.5843
141598 | 141.5 | 2.5167 | 2.2149 | 1.613
141698 | 141.6 | 2.575 | 2.2524 | 1.8472
141798 | 141.7 | 2.6333 | 2.2865 | 2.0264
141898 | 141.8 | 2.6917 | 2.3441 | 2.0359
141998 | 141.9 | 2.75 | 2.4074 | 2.0374
142098 | 142 | 2.8083 | 2.4755 | 2.0375
142198 | 142.1 | 2.8667 | 2.5482 | 2.0376
142298 | 142.2 | 2.925 | 2.6261 | 2.035
142398 | 142.3 | 2.9833 | 2.692 | 2.1287
142498 | 142.4 | 3.0417 | 2.7472 | 2.2677
142599 | 142.501 | 3.1 | 2.8034 | 2.3462
142698 | 142.6 | 3.1583 | 2.8411 | 2.5045
142798 | 142.7 | 3.2167 | 2.9022 | 2.5163
142898 | 142.8 | 3.275 | 2.9684 | 2.5203
142998 | 142.9 | 3.3333 | 3.0396 | 2.5221
143098 | 143 | 3.3917 | 3.1156 | 2.5218
143198 | 143.1 | 3.45 | 3.1795 | 2.6173
143298 | 143.2 | 3.5083 | 3.22 | 2.8089
143398 | 143.3 | 3.5667 | 3.2871 | 2.8089
143498 | 143.4 | 3.625 | 3.3295 | 2.9943
143598 | 143.5 | 3.6833 | 3.3911 | 2.9938
143698 | 143.6 | 3.7417 | 3.4581 | 2.9895
143798 | 143.7 | 3.8 | 3.5305 | 2.9842
143898 | 143.8 | 3.8583 | 3.6074 | 2.9814
143998 | 143.9 | 3.9167 | 3.678 | 3.0417
144098 | 144 | 3.975 | 3.7063 | 3.3172
144198 | 144.1 | 4.0333 | 3.7407 | 3.4685
144298 | 144.2 | 4.0917 | 3.7922 | 3.492
144398 | 144.3 | 4.15 | 3.8514 | 3.4911
144498 | 144.4 | 4.2083 | 3.9157 | 3.4885
144598 | 144.5 | 4.2667 | 3.9847 | 3.4867
144698 | 144.6 | 4.325 | 4.0583 | 3.4862
144798 | 144.7 | 4.3833 | 4.1316 | 3.5146
144898 | 144.8 | 4.4417 | 4.1813 | 3.6754
144998 | 144.9 | 4.5 | 4.2155 | 3.9059
145098 | 145 | 4.5583 | 4.2689 | 3.93
145198 | 145.1 | 4.6167 | 4.3287 | 3.9395
145298 | 145.2 | 4.675 | 4.3933 | 3.9422
145398 | 145.3 | 4.7333 | 4.4636 | 3.9392
145498 | 145.4 | 4.7917 | 4.5384 | 3.9383
145598 | 145.5 | 4.85 | 4.6168 | 3.9424
145698 | 145.6 | 4.9083 | 4.6509 | 4.1902
145798 | 145.7 | 4.9667 | 4.6986 | 4.3037
145898 | 145.8 | 5.025 | 4.7418 | 4.4037
145999 | 145.901 | 5.0833 | 4.8013 | 4.41
146098 | 146 | 5.1417 | 4.866 | 4.4117
146198 | 146.1 | 5.2 | 4.9363 | 4.4074
146298 | 146.2 | 5.2583 | 5.0105 | 4.4084
146398 | 146.3 | 5.3167 | 5.0827 | 4.4473
146498 | 146.4 | 5.375 | 5.1252 | 4.6472
146598 | 146.5 | 5.4333 | 5.1597 | 4.8236
146698 | 146.6 | 5.4917 | 5.2111 | 4.863
146798 | 146.7 | 5.55 | 5.2729 | 4.8609
146898 | 146.8 | 5.6083 | 5.3386 | 4.8633
146998 | 146.9 | 5.6667 | 5.4091 | 4.864
147098 | 147 | 5.725 | 5.4843 | 4.8646
147198 | 147.1 | 5.7833 | 5.5592 | 4.895
147298 | 147.2 | 5.8417 | 5.6128 | 5.0493
147398 | 147.3 | 5.9 | 5.6503 | 5.2531
147498 | 147.4 | 5.9583 | 5.7015 | 5.32
147598 | 147.5 | 6.0167 | 5.7633 | 5.3214
147698 | 147.6 | 6.075 | 5.8303 | 5.3203
147798 | 147.7 | 6.1333 | 5.9022 | 5.3176
147898 | 147.8 | 6.1917 | 5.9789 | 5.3155
147998 | 147.9 | 6.25 | 6.0545 | 5.3488
148098 | 148 | 6.3083 | 6.1196 | 5.4367
148198 | 148.1 | 6.3667 | 6.1572 | 5.6549
148298 | 148.2 | 6.425 | 6.204 | 5.7669
148398 | 148.3 | 6.4833 | 6.2678 | 5.7669
148498 | 148.4 | 6.5417 | 6.3348 | 5.7754
148598 | 148.5 | 6.6 | 6.4069 | 5.7767
148698 | 148.6 | 6.6 | 6.4739 | 5.771
148798 | 148.7 | 6.6 | 6.5337 | 5.8091
148898 | 148.8 | 6.6 | 6.5799 | 5.892
148998 | 148.9 | 6.6 | 6.6009 | 6.062
149098 | 149 | 6.6 | 6.625 | 6.1583
149198 | 149.1 | 6.6 | 6.657 | 6.1755
149298 | 149.2 | 6.6 | 6.6882 | 6.1888
149399 | 149.301 | 6.6 | 6.7212 | 6.1886
149498 | 149.4 | 6.6 | 6.7525 | 6.1963
149598 | 149.5 | 6.6 | 6.7811 | 6.2173
149698 | 149.6 | 6.6 | 6.7907 | 6.3318
149798 | 149.7 | 6.6 | 6.7983 | 6.4017
149898 | 149.8 | 6.6 | 6.8048 | 6.4434
149998 | 149.9 | 6.6 | 6.8181 | 6.439
150098 | 150 | 6.6 | 6.8312 | 6.4375
150198 | 150.1 | 6.6 | 6.8429 | 6.4456
150298 | 150.2 | 6.6 | 6.8541 | 6.4513
150398 | 150.3 | 6.6 | 6.8661 | 6.4514
150498 | 150.4 | 6.6 | 6.8686 | 6.502
150598 | 150.5 | 6.6 | 6.8704 | 6.538
150698 | 150.6 | 6.6 | 6.871 | 6.5591
150798 | 150.7 | 6.6 | 6.874 | 6.5607
150898 | 150.8 | 6.6 | 6.8782 | 6.5542
150998 | 150.9 | 6.6 | 6.8827 | 6.5498
151098 | 151 | 6.6 | 6.8868 | 6.5493
151198 | 151.1 | 6.6 | 6.8904 | 6.5523
151298 | 151.2 | 6.6 | 6.8925 | 6.5608
151398 | 151.3 | 6.6 | 6.8954 | 6.5618
151498 | 151.4 | 6.6 | 6.8963 | 6.5723
151598 | 151.5 | 6.6 | 6.8991 | 6.5691
151698 | 151.6 | 6.6 | 6.8988 | 6.5821
151798 | 151.7 | 6.6 | 6.9004 | 6.5817
151898 | 151.8 | 6.6 | 6.9007 | 6.5868
151998 | 151.9 | 6.6 | 6.9016 | 6.5874
152098 | 152 | 6.6 | 6.9012 | 6.5947
152198 | 152.1 | 6.6 | 6.8997 | 6.6048
152298 | 152.2 | 6.6 | 6.8991 | 6.6056 | X
152398 | 152.3 | 6.6 | 6.8992 | 6.6028
152499 | 152.401 | 6.6 | 6.8979 | 6.6087
152598 | 152.5 | 6.6 | 6.8968 | 6.6117
152698 | 152.6 | 6.6 | 6.8958 | 6.6122
152798 | 152.7 | 6.6 | 6.8948 | 6.6125
152898 | 152.8 | 6.6 | 6.8945 | 6.6086
152998 | 152.9 | 6.6 | 6.8937 | 6.6091
153098 | 153 | 6.6 | 6.8926 | 6.6111
153198 | 153.1 | 6.6 | 6.8918 | 6.6104
153298 | 153.2 | 6.6 | 6.8911 | 6.6099
153398 | 153.3 | 6.6 | 6.8903 | 6.6099
153498 | 153.4 | 6.6 | 6.8901 | 6.6064
153598 | 153.5 | 6.6 | 6.8905 | 6.6011
153698 | 153.6 | 6.6 | 6.8903 | 6.6016
153798 | 153.7 | 6.6 | 6.8898 | 6.6039
153898 | 153.8 | 6.6 | 6.8897 | 6.6031
153998 | 153.9 | 6.6 | 6.8895 | 6.6026
154098 | 154 | 6.6 | 6.8894 | 6.6024
154198 | 154.1 | 6.6 | 6.8893 | 6.6022
154298 | 154.2 | 6.6 | 6.889 | 6.603
154398 | 154.3 | 6.6 | 6.8873 | 6.6103
154498 | 154.4 | 6.6 | 6.8874 | 6.6058
154598 | 154.5 | 6.6 | 6.8869 | 6.6061
154698 | 154.6 | 6.6 | 6.8861 | 6.607
154798 | 154.7 | 6.6 | 6.8852 | 6.6082
154898 | 154.8 | 6.6 | 6.8846 | 6.6078
154998 | 154.9 | 6.6 | 6.8829 | 6.6138
155098 | 155 | 6.6 | 6.8819 | 6.612
155198 | 155.1 | 6.6 | 6.8809 | 6.6121
155298 | 155.2 | 6.6 | 6.8808 | 6.608
155398 | 155.3 | 6.6 | 6.8807 | 6.6055
155498 | 155.4 | 6.6 | 6.8807 | 6.6031
155599 | 155.501 | 6.6 | 6.8805 | 6.603
155698 | 155.6 | 6.6 | 6.8809 | 6.5998
155798 | 155.7 | 6.6 | 6.8809 | 6.5996
155898 | 155.8 | 6.6 | 6.8808 | 6.6004
155998 | 155.9 | 6.6 | 6.8809 | 6.5994
156098 | 156 | 6.6 | 6.8831 | 6.5883
156198 | 156.1 | 6.6 | 6.8826 | 6.5955
156298 | 156.2 | 6.6 | 6.883 | 6.5943
156398 | 156.3 | 6.6 | 6.8843 | 6.5903 | X
156498 | 156.4 | 6.6 | 6.8864 | 6.5838
156598 | 156.5 | 6.6 | 6.8888 | 6.5777
156698 | 156.6 | 6.6 | 6.8903 | 6.5794
156798 | 156.7 | 6.6 | 6.8895 | 6.594
156898 | 156.8 | 6.6 | 6.8881 | 6.6038
156998 | 156.9 | 6.6 | 6.8875 | 6.6049
157098 | 157 | 6.6 | 6.887 | 6.6062
157198 | 157.1 | 6.6 | 6.8871 | 6.603
157298 | 157.2 | 6.6 | 6.8871 | 6.6016
157398 | 157.3 | 6.6 | 6.8866 | 6.6034
157498 | 157.4 | 6.6 | 6.8853 | 6.6085
157598 | 157.5 | 6.6 | 6.8854 | 6.6039
157698 | 157.6 | 6.6 | 6.8846 | 6.6059
157798 | 157.7 | 6.6 | 6.8837 | 6.6079
157898 | 157.8 | 6.6 | 6.883 | 6.6083
157998 | 157.9 | 6.6 | 6.8822 | 6.6088
158098 | 158 | 6.6 | 6.881 | 6.6114
158198 | 158.1 | 6.6 | 6.8802 | 6.6108
158298 | 158.2 | 6.6 | 6.8794 | 6.6109
158398 | 158.3 | 6.6 | 6.8785 | 6.6109
158498 | 158.4 | 6.6 | 6.8795 | 6.5992
158598 | 158.5 | 6.6 | 6.88 | 6.5965
158698 | 158.6 | 6.6 | 6.8811 | 6.5925
158798 | 158.7 | 6.6 | 6.8814 | 6.5944
158898 | 158.8 | 6.6 | 6.8835 | 6.5866
158998 | 158.9 | 6.6 | 6.885 | 6.5848
159098 | 159 | 6.5417 | 6.8753 | 6.5847
159198 | 159.1 | 6.4833 | 6.8604 | 6.587
159299 | 159.201 | 6.425 | 6.8396 | 6.5939
159398 | 159.3 | 6.3667 | 6.8122 | 6.6072
159498 | 159.4 | 6.3083 | 6.7825 | 6.6038
159598 | 159.5 | 6.25 | 6.7475 | 6.6055
159698 | 159.6 | 6.1917 | 6.7082 | 6.6043
159798 | 159.7 | 6.1333 | 6.6642 | 6.604
159898 | 159.8 | 6.075 | 6.6154 | 6.604
159998 | 159.9 | 6.0167 | 6.5708 | 6.5534
160098 | 160 | 5.9583 | 6.5383 | 6.4387
160198 | 160.1 | 5.9 | 6.492 | 6.4232
160298 | 160.2 | 5.8417 | 6.4393 | 6.4226
160398 | 160.3 | 5.7833 | 6.3821 | 6.4204
160498 | 160.4 | 5.725 | 6.3199 | 6.4214
160598 | 160.5 | 5.6667 | 6.2536 | 6.4186
160698 | 160.6 | 5.6083 | 6.1821 | 6.4194
160798 | 160.7 | 5.55 | 6.115 | 6.3664
160898 | 160.8 | 5.4917 | 6.0954 | 6.0932
160998 | 160.9 | 5.4333 | 6.0377 | 6.0855
161098 | 161 | 5.375 | 5.974 | 6.0876
161198 | 161.1 | 5.3167 | 5.9058 | 6.0884
161298 | 161.2 | 5.2583 | 5.8331 | 6.0876
161398 | 161.3 | 5.2 | 5.756 | 6.086
161498 | 161.4 | 5.1417 | 5.6737 | 6.0878
161598 | 161.5 | 5.0833 | 5.5961 | 6.0357
161698 | 161.6 | 5.025 | 5.5415 | 5.8699
161798 | 161.7 | 4.9667 | 5.4849 | 5.7505
161898 | 161.8 | 4.9083 | 5.4245 | 5.6877
161998 | 161.9 | 4.85 | 5.3514 | 5.6859
162098 | 162 | 4.7917 | 5.273 | 5.6885
162198 | 162.1 | 4.7333 | 5.1906 | 5.6865
162298 | 162.2 | 4.675 | 5.1038 | 5.6834
162398 | 162.3 | 4.6167 | 5.0216 | 5.6303
162498 | 162.4 | 4.5583 | 4.9727 | 5.4033
162598 | 162.5 | 4.5 | 4.915 | 5.2895
162698 | 162.6 | 4.4417 | 4.8581 | 5.2013
162798 | 162.7 | 4.3833 | 4.7862 | 5.2015
162898 | 162.8 | 4.325 | 4.7101 | 5.1999
162998 | 162.9 | 4.2667 | 4.6293 | 5.1991
163098 | 163 | 4.2083 | 4.544 | 5.197
163198 | 163.1 | 4.15 | 4.4609 | 5.1568
163299 | 163.201 | 4.0917 | 4.4102 | 4.9472
163398 | 163.3 | 4.0333 | 4.3306 | 4.9472
163498 | 163.4 | 3.975 | 4.2464 | 4.9472
163598 | 163.5 | 3.9167 | 4.2163 | 4.6898
163698 | 163.6 | 3.8583 | 4.1434 | 4.69
163798 | 163.7 | 3.8 | 4.0661 | 4.688
163898 | 163.8 | 3.7417 | 3.9844 | 4.686
163998 | 163.9 | 3.6833 | 3.9033 | 4.6538
164098 | 164 | 3.625 | 3.8356 | 4.5355
164198 | 164.1 | 3.5667 | 3.8051 | 4.2654
164298 | 164.2 | 3.5083 | 3.7668 | 4.1305
164398 | 164.3 | 3.45 | 3.7084 | 4.1184
164498 | 164.4 | 3.3917 | 3.6442 | 4.117
164598 | 164.5 | 3.3333 | 3.5753 | 4.1159
164698 | 164.6 | 3.275 | 3.5017 | 4.1148
164798 | 164.7 | 3.2167 | 3.4268 | 4.0957
164898 | 164.8 | 3.1583 | 3.3886 | 3.8697
164998 | 164.9 | 3.1 | 3.3468 | 3.7228
165098 | 165 | 3.0417 | 3.3056 | 3.625
165198 | 165.1 | 2.9833 | 3.2485 | 3.6219
165298 | 165.2 | 2.925 | 3.1869 | 3.6186
165398 | 165.3 | 2.8667 | 3.1201 | 3.619
165498 | 165.4 | 2.8083 | 3.0492 | 3.6168
165598 | 165.5 | 2.75 | 2.9816 | 3.5695
165698 | 165.6 | 2.6917 | 2.9323 | 3.4246
165798 | 165.7 | 2.6333 | 2.9028 | 3.2309
165898 | 165.8 | 2.575 | 2.8568 | 3.1683
165998 | 165.9 | 2.5167 | 2.7979 | 3.1698
166098 | 166 | 2.4583 | 2.735 | 3.1675
166198 | 166.1 | 2.4 | 2.667 | 3.1683
166298 | 166.2 | 2.3417 | 2.5955 | 3.1625
166398 | 166.3 | 2.2833 | 2.5193 | 3.1582
166498 | 166.4 | 2.225 | 2.4666 | 3.0139
166598 | 166.5 | 2.1667 | 2.4241 | 2.833
166699 | 166.601 | 2.1083 | 2.3832 | 2.7218
166798 | 166.7 | 2.05 | 2.3224 | 2.7251
166898 | 166.8 | 1.9917 | 2.2574 | 2.725
166998 | 166.9 | 1.9333 | 2.1883 | 2.7215
167098 | 167 | 1.875 | 2.1133 | 2.7249
167198 | 167.1 | 1.8167 | 2.0433 | 2.6729
167298 | 167.2 | 1.7583 | 2.0017 | 2.4862
167398 | 167.3 | 1.7 | 1.9679 | 2.3154
167498 | 167.4 | 1.6417 | 1.9195 | 2.2503
167598 | 167.5 | 1.5833 | 1.8597 | 2.2504
167698 | 167.6 | 1.525 | 1.7952 | 2.2511
167798 | 167.7 | 1.4667 | 1.7265 | 2.2482
167898 | 167.8 | 1.4083 | 1.6522 | 2.2514
167998 | 167.9 | 1.35 | 1.574 | 2.2499
168098 | 168 | 1.2917 | 1.5212 | 2.0668
168198 | 168.1 | 1.2333 | 1.4777 | 1.9069
168298 | 168.2 | 1.175 | 1.4358 | 1.7983
168398 | 168.3 | 1.1167 | 1.3748 | 1.7983
168498 | 168.4 | 1.0583 | 1.3092 | 1.7983
168598 | 168.5 | 1 | 1.2392 | 1.797
168698 | 168.6 | 1 | 1.1756 | 1.7972
168798 | 168.7 | 1 | 1.123 | 1.729
168898 | 168.8 | 1 | 1.0893 | 1.6143
168998 | 168.9 | 1 | 1.0841 | 1.3917
169099 | 169.001 | 1 | 1.0678 | 1.3196
169198 | 169.1 | 1 | 1.0429 | 1.3165
169298 | 169.2 | 1 | 1.0178 | 1.3154
169398 | 169.3 | 1 | 0.99248 | 1.3153
169498 | 169.4 | 1 | 0.96723 | 1.3147
169598 | 169.5 | 1 | 0.94261 | 1.3106
169698 | 169.6 | 1 | 0.93495 | 1.2185
169798 | 169.7 | 1 | 0.92487 | 1.1818
169898 | 169.8 | 1 | 0.93096 | 1.0777
169998 | 169.9 | 1 | 0.9242 | 1.0803
170098 | 170 | 1 | 0.91781 | 1.08
170198 | 170.1 | 1 | 0.91106 | 1.081
170298 | 170.2 | 1 | 0.90509 | 1.0783
170399 | 170.301 | 1 | 0.89842 | 1.0801
170498 | 170.4 | 1 | 0.9003 | 1.0383
170598 | 170.5 | 1 | 0.90244 | 1.0095
170698 | 170.6 | 1 | 0.90251 | 1.0054
170798 | 170.7 | 1 | 0.90224 | 1.0039
170898 | 170.8 | 1 | 0.90152 | 1.0062
170998 | 170.9 | 1 | 0.90109 | 1.0066
171098 | 171 | 1 | 0.90085 | 1.0052
171198 | 171.1 | 1 | 0.90116 | 1.0016
171298 | 171.2 | 1 | 0.90048 | 1.0046
171398 | 171.3 | 1 | 0.90032 | 1.0035
171498 | 171.4 | 1 | 0.89995 | 1.0036
171598 | 171.5 | 1 | 0.90014 | 1.0008
171698 | 171.6 | 1 | 0.89948 | 1.0038
171798 | 171.7 | 1 | 0.89957 | 1.0011
171898 | 171.8 | 1 | 0.89922 | 1.0026
171998 | 171.9 | 1 | 0.89899 | 1.0033
172098 | 172 | 1 | 0.89908 | 1.0017
172198 | 172.1 | 1 | 0.89934 | 0.99975 | X
172298 | 172.2 | 1 | 0.89884 | 1.0029
172398 | 172.3 | 1 | 0.899 | 1.001
172498 | 172.4 | 1 | 0.89884 | 1.0015
172598 | 172.5 | 1 | 0.89898 | 1.0003
172698 | 172.6 | 1 | 0.89874 | 1.0013
172798 | 172.7 | 1 | 0.89915 | 0.99805
172898 | 172.8 | 1 | 0.89807 | 1.0046
172998 | 172.9 | 1 | 0.8985 | 1.0011
173098 | 173 | 1 | 0.89822 | 1.0022
173198 | 173.1 | 1 | 0.89845 | 1.0004
173298 | 173.2 | 1 | 0.89851 | 1.0001
173398 | 173.3 | 1 | 0.8985 | 1.0001
173499 | 173.401 | 1 | 0.89852 | 0.99997
173598 | 173.5 | 1 | 0.8987 | 0.99909
173698 | 173.6 | 1 | 0.89953 | 0.99549
173798 | 173.7 | 1 | 0.89997 | 0.99453
173898 | 173.8 | 1 | 0.90054 | 0.99422
173998 | 173.9 | 1 | 0.9015 | 0.99165
174098 | 174 | 1 | 0.90228 | 0.99083
174198 | 174.1 | 1 | 0.90324 | 0.98954
174298 | 174.2 | 1 | 0.90401 | 0.99033
174398 | 174.3 | 1 | 0.9052 | 0.98831
174498 | 174.4 | 1 | 0.90576 | 0.99083
174598 | 174.5 | 1 | 0.90713 | 0.98741
174698 | 174.6 | 1 | 0.90908 | 0.9832
174798 | 174.7 | 1 | 0.91058 | 0.98252
174898 | 174.8 | 1 | 0.91251 | 0.97893
174999 | 174.901 | 1 | 0.91335 | 0.98384
175098 | 175 | 1 | 0.91586 | 0.97743
175198 | 175.1 | 1 | 0.91741 | 0.9788 | X
175298 | 175.2 | 1 | 0.9213 | 0.96734
175398 | 175.3 | 1 | 0.92404 | 0.96658
175498 | 175.4 | 1 | 0.92766 | 0.96148
175598 | 175.5 | 1 | 0.93065 | 0.9618
175698 | 175.6 | 1 | 0.93348 | 0.96274
175798 | 175.7 | 1 | 0.93709 | 0.95941
175898 | 175.8 | 1 | 0.94001 | 0.96126
175998 | 175.9 | 1 | 0.94397 | 0.95752
176098 | 176 | 1 | 0.94603 | 0.96446
176198 | 176.1 | 1 | 0.94906 | 0.96385
176298 | 176.2 | 1 | 0.95183 | 0.96458
176398 | 176.3 | 1 | 0.95512 | 0.96169
176498 | 176.4 | 1 | 0.95811 | 0.96197
176599 | 176.501 | 1 | 0.96149 | 0.96006
176698 | 176.6 | 1 | 0.96562 | 0.95438
176798 | 176.7 | 1 | 0.96753 | 0.96295
176898 | 176.8 | 1 | 0.96953 | 0.9679
176998 | 176.9 | 1 | 0.97178 | 0.96934
177098 | 177 | 1 | 0.97437 | 0.96846
177198 | 177.1 | 1 | 0.97728 | 0.96629
177298 | 177.2 | 1 | 0.98068 | 0.96329
177398 | 177.3 | 1 | 0.98362 | 0.96336
177498 | 177.4 | 1 | 0.98644 | 0.96401
177598 | 177.5 | 1 | 0.98879 | 0.96742
177698 | 177.6 | 1 | 0.98746 | 0.98744
177798 | 177.7 | 1 | 0.98739 | 0.99272
177898 | 177.8 | 1 | 0.98773 | 0.99357
177998 | 177.9 | 1 | 0.98828 | 0.99347
178098 | 178 | 1 | 0.9892 | 0.99089
178198 | 178.1 | 1 | 0.9897 | 0.99207
178298 | 178.2 | 1 | 0.9917 | 0.98554
178398 | 178.3 | 1 | 0.99285 | 0.98554
178498 | 178.4 | 1 | 0.99452 | 0.98234
178598 | 178.5 | 1 | 0.99576 | 0.98333
178698 | 178.6 | 1 | 0.99748 | 0.98136
178798 | 178.7 | 1 | 0.99724 | 0.98991
178898 | 178.8 | 1 | 0.99814 | 0.98959
178998 | 178.9 | 1 | 0.99865 | 0.99142
179098 | 179 | 1.0583 | 1.0107 | 0.99017
179198 | 179.1 | 1.1167 | 1.0274 | 0.98953
179298 | 179.2 | 1.175 | 1.0467 | 0.99859
179398 | 179.3 | 1.2333 | 1.0726 | 0.99515
179498 | 179.4 | 1.2917 | 1.1027 | 0.99556
179598 | 179.5 | 1.35 | 1.1376 | 0.99423
179698 | 179.6 | 1.4083 | 1.1769 | 0.99562
179798 | 179.7 | 1.4667 | 1.2212 | 0.9948
179898 | 179.8 | 1.525 | 1.27 | 0.99473
179999 | 179.901 | 1.5833 | 1.3076 | 1.0857
180098 | 180 | 1.6417 | 1.3322 | 1.2225
180198 | 180.1 | 1.7 | 1.3768 | 1.222
180298 | 180.2 | 1.7583 | 1.4261 | 1.2222
180398 | 180.3 | 1.8167 | 1.4802 | 1.2219
180498 | 180.4 | 1.875 | 1.5385 | 1.2237
180598 | 180.5 | 1.9333 | 1.6022 | 1.2217
180698 | 180.6 | 1.9917 | 1.6703 | 1.221
180798 | 180.7 | 2.05 | 1.7324 | 1.2854
180898 | 180.8 | 2.1083 | 1.7552 | 1.534
180998 | 180.9 | 2.1667 | 1.8011 | 1.5882
181098 | 181 | 2.225 | 1.8593 | 1.5846
181198 | 181.1 | 2.2833 | 1.9215 | 1.5851
181298 | 181.2 | 2.3417 | 1.9885 | 1.5842
181398 | 181.3 | 2.4 | 2.0602 | 1.584
181498 | 181.4 | 2.4583 | 2.1365 | 1.5849
181598 | 181.5 | 2.5167 | 2.2114 | 1.6205
181698 | 181.6 | 2.575 | 2.2466 | 1.8561
181798 | 181.7 | 2.6333 | 2.2914 | 1.9784
181898 | 181.8 | 2.6917 | 2.3421 | 2.0392
181998 | 181.9 | 2.75 | 2.4056 | 2.039
182098 | 182 | 2.8083 | 2.4737 | 2.0382
182198 | 182.1 | 2.8667 | 2.5463 | 2.039
182298 | 182.2 | 2.925 | 2.6246 | 2.034
182398 | 182.3 | 2.9833 | 2.6919 | 2.1243
182498 | 182.4 | 3.0417 | 2.7569 | 2.2136
182598 | 182.5 | 3.1 | 2.7895 | 2.4723
182698 | 182.6 | 3.1583 | 2.8429 | 2.5111
182798 | 182.7 | 3.2167 | 2.9041 | 2.5191
182898 | 182.8 | 3.275 | 2.9708 | 2.5198
182998 | 182.9 | 3.3333 | 3.042 | 2.5212
183098 | 183 | 3.3917 | 3.1182 | 2.5202
183198 | 183.1 | 3.45 | 3.1986 | 2.5225
183298 | 183.2 | 3.5083 | 3.2601 | 2.6416
183399 | 183.301 | 3.5667 | 3.3405 | 2.6416
183498 | 183.4 | 3.625 | 3.3702 | 2.9925
183598 | 183.5 | 3.6833 | 3.4321 | 2.9909
183698 | 183.6 | 3.7417 | 3.498 | 2.9939
183798 | 183.7 | 3.8 | 3.5686 | 2.9953
183898 | 183.8 | 3.8583 | 3.6437 | 2.9971
183998 | 183.9 | 3.9167 | 3.7203 | 3.016
184098 | 184 | 3.975 | 3.7594 | 3.2469
184198 | 184.1 | 4.0333 | 3.8085 | 3.3519
184298 | 184.2 | 4.0917 | 3.8365 | 3.5281
184398 | 184.3 | 4.15 | 3.8929 | 3.5272
184498 | 184.4 | 4.2083 | 3.9535 | 3.5286
184598 | 184.5 | 4.2667 | 4.019 | 3.5279
184698 | 184.6 | 4.325 | 4.089 | 3.5291
184798 | 184.7 | 4.3833 | 4.1535 | 3.5868
184898 | 184.8 | 4.4417 | 4.1926 | 3.7746
184998 | 184.9 | 4.5 | 4.2264 | 3.9396
185098 | 185 | 4.5583 | 4.278 | 3.9603
185198 | 185.1 | 4.6167 | 4.3369 | 3.9607
185298 | 185.2 | 4.675 | 4.4007 | 3.9596
185398 | 185.3 | 4.7333 | 4.4689 | 3.9605
185498 | 185.4 | 4.7917 | 4.5415 | 3.9616
185598 | 185.5 | 4.85 | 4.6186 | 3.9639
185698 | 185.6 | 4.9083 | 4.6771 | 4.091
185798 | 185.7 | 4.9667 | 4.7087 | 4.3102
185898 | 185.8 | 5.025 | 4.7522 | 4.4111
185998 | 185.9 | 5.0833 | 4.8122 | 4.412
186098 | 186 | 5.1417 | 4.877 | 4.4118
186198 | 186.1 | 5.2 | 4.9464 | 4.4126
186298 | 186.2 | 5.2583 | 5.022 | 4.4053
186398 | 186.3 | 5.3167 | 5.1011 | 4.407
186499 | 186.401 | 5.375 | 5.1624 | 4.5139
186599 | 186.501 | 5.4333 | 5.1996 | 4.7451
186698 | 186.6 | 5.4917 | 5.2425 | 4.8551
186798 | 186.7 | 5.55 | 5.3011 | 4.8712
186898 | 186.8 | 5.6083 | 5.3661 | 4.873
186998 | 186.9 | 5.6667 | 5.4354 | 4.8759
187098 | 187 | 5.725 | 5.5098 | 4.8756
187198 | 187.1 | 5.7833 | 5.5708 | 4.9795
187298 | 187.2 | 5.8417 | 5.6077 | 5.1727
187398 | 187.3 | 5.9 | 5.6559 | 5.249
187498 | 187.4 | 5.9583 | 5.7009 | 5.3384
187598 | 187.5 | 6.0167 | 5.7617 | 5.3379
187698 | 187.6 | 6.075 | 5.8271 | 5.3379
187798 | 187.7 | 6.1333 | 5.8957 | 5.3468
187898 | 187.8 | 6.1917 | 5.9697 | 5.3468
187998 | 187.9 | 6.25 | 6.0463 | 5.3584
188098 | 188 | 6.3083 | 6.0939 | 5.5489
188198 | 188.1 | 6.3667 | 6.1297 | 5.7396
188298 | 188.2 | 6.425 | 6.1839 | 5.7716
188398 | 188.3 | 6.4833 | 6.2473 | 5.7716
188498 | 188.4 | 6.5417 | 6.3153 | 5.7716
188598 | 188.5 | 6.6 | 6.3864 | 5.7789
188698 | 188.6 | 6.6 | 6.4523 | 5.7781
188798 | 188.7 | 6.6 | 6.5075 | 5.8354
188898 | 188.8 | 6.6 | 6.5458 | 5.9519
188998 | 188.9 | 6.6 | 6.5671 | 6.1148
189098 | 189 | 6.6 | 6.5915 | 6.1857
189198 | 189.1 | 6.6 | 6.6245 | 6.1861
189298 | 189.2 | 6.6 | 6.6575 | 6.1855
189398 | 189.3 | 6.6 | 6.6905 | 6.1864
189498 | 189.4 | 6.6 | 6.7226 | 6.1915
189598 | 189.5 | 6.6 | 6.7471 | 6.2389
189698 | 189.6 | 6.6 | 6.7557 | 6.3445
189798 | 189.7 | 6.6 | 6.7652 | 6.3984 | X
189899 | 189.801 | 6.6 | 6.775 | 6.4279
189998 | 189.9 | 6.6 | 6.7888 | 6.4285
190098 | 190 | 6.6 | 6.8021 | 6.43
190198 | 190.1 | 6.6 | 6.8159 | 6.4281
190298 | 190.2 | 6.6 | 6.8294 | 6.429
190398 | 190.3 | 6.6 | 6.8422 | 6.4332
190498 | 190.4 | 6.6 | 6.8451 | 6.4895
190598 | 190.5 | 6.6 | 6.8456 | 6.5335
190698 | 190.6 | 6.6 | 6.8492 | 6.5416
190798 | 190.7 | 6.6 | 6.854 | 6.5407
190898 | 190.8 | 6.6 | 6.8587 | 6.5408
190998 | 190.9 | 6.6 | 6.8631 | 6.5429
191098 | 191 | 6.6 | 6.8678 | 6.5414
191198 | 191.1 | 6.6 | 6.8722 | 6.5437
191298 | 191.2 | 6.6 | 6.8756 | 6.5492
191398 | 191.3 | 6.6 | 6.8763 | 6.5651
191498 | 191.4 | 6.6 | 6.8757 | 6.5812
191598 | 191.5 | 6.6 | 6.877 | 6.582
191698 | 191.6 | 6.6 | 6.8782 | 6.5835
191798 | 191.7 | 6.6 | 6.8802 | 6.58
191898 | 191.8 | 6.6 | 6.8821 | 6.5785
191998 | 191.9 | 6.6 | 6.8837 | 6.5786
192098 | 192 | 6.6 | 6.8849 | 6.5824
192198 | 192.1 | 6.6 | 6.8866 | 6.5811
192298 | 192.2 | 6.6 | 6.8869 | 6.5875
192398 | 192.3 | 6.6 | 6.8877 | 6.5883
192498 | 192.4 | 6.6 | 6.8888 | 6.588
192598 | 192.5 | 6.6 | 6.89 | 6.5855
192698 | 192.6 | 6.6 | 6.8909 | 6.5868
192798 | 192.7 | 6.6 | 6.8918 | 6.5888
192898 | 192.8 | 6.6 | 6.8907 | 6.5983
192998 | 192.9 | 6.6 | 6.8891 | 6.6081
193098 | 193 | 6.6 | 6.8877 | 6.612
193198 | 193.1 | 6.6 | 6.8869 | 6.6112
193299 | 193.201 | 6.6 | 6.8857 | 6.6128
193398 | 193.3 | 6.6 | 6.8847 | 6.6128
193498 | 193.4 | 6.6 | 6.883 | 6.6172
193598 | 193.5 | 6.6 | 6.8823 | 6.613
193698 | 193.6 | 6.6 | 6.881 | 6.6147
193798 | 193.7 | 6.6 | 6.8795 | 6.6158
193898 | 193.8 | 6.6 | 6.8776 | 6.6189
193998 | 193.9 | 6.6 | 6.8759 | 6.6204
194098 | 194 | 6.6 | 6.8748 | 6.6176
194198 | 194.1 | 6.6 | 6.8729 | 6.6198
194298 | 194.2 | 6.6 | 6.8721 | 6.6156 | X
194398 | 194.3 | 6.6 | 6.8709 | 6.6149
194498 | 194.4 | 6.6 | 6.8722 | 6.6027
194598 | 194.5 | 6.6 | 6.8724 | 6.6011
194698 | 194.6 | 6.6 | 6.8728 | 6.5986
194798 | 194.7 | 6.6 | 6.8721 | 6.6025
194898 | 194.8 | 6.6 | 6.8718 | 6.6029
194998 | 194.9 | 6.6 | 6.8712 | 6.6054
195098 | 195 | 6.6 | 6.871 | 6.6041
195198 | 195.1 | 6.6 | 6.8711 | 6.6022
195298 | 195.2 | 6.6 | 6.8717 | 6.5992
195398 | 195.3 | 6.6 | 6.8722 | 6.5973
195498 | 195.4 | 6.6 | 6.8721 | 6.5986
195598 | 195.5 | 6.6 | 6.8723 | 6.5983
195698 | 195.6 | 6.6 | 6.8719 | 6.6009
195798 | 195.7 | 6.6 | 6.8713 | 6.6034
195898 | 195.8 | 6.6 | 6.8702 | 6.6074
195998 | 195.9 | 6.6 | 6.8706 | 6.6025
196098 | 196 | 6.6 | 6.8709 | 6.5989
196198 | 196.1 | 6.6 | 6.8704 | 6.6019
196298 | 196.2 | 6.6 | 6.8705 | 6.6008
196398 | 196.3 | 6.6 | 6.8704 | 6.601
196498 | 196.4 | 6.6 | 6.8709 | 6.5987
196598 | 196.5 | 6.6 | 6.8708 | 6.5997
196699 | 196.601 | 6.6 | 6.8708 | 6.5998
196798 | 196.7 | 6.6 | 6.8714 | 6.597
196898 | 196.8 | 6.6 | 6.8715 | 6.5977
196998 | 196.9 | 6.6 | 6.8705 | 6.6031
197098 | 197 | 6.6 | 6.8701 | 6.6042
197198 | 197.1 | 6.6 | 6.8699 | 6.6039
197298 | 197.2 | 6.6 | 6.8701 | 6.6003
197398 | 197.3 | 6.6 | 6.8695 | 6.6032
197498 | 197.4 | 6.6 | 6.8699 | 6.6002
197598 | 197.5 | 6.6 | 6.8703 | 6.597
197698 | 197.6 | 6.6 | 6.8701 | 6.5995
197798 | 197.7 | 6.6 | 6.8704 | 6.5979
197898 | 197.8 | 6.6 | 6.8708 | 6.5957
197998 | 197.9 | 6.6 | 6.8711 | 6.5955
198098 | 198 | 6.6 | 6.8715 | 6.5955
198198 | 198.1 | 6.6 | 6.8713 | 6.598
198298 | 198.2 | 6.6 | 6.872 | 6.5949
198398 | 198.3 | 6.6 | 6.8724 | 6.5949
198498 | 198.4 | 6.6 | 6.8728 | 6.5949
198598 | 198.5 | 6.6 | 6.8719 | 6.6018
198699 | 198.601 | 6.6 | 6.8721 | 6.6
198798 | 198.7 | 6.6 | 6.8722 | 6.5996
198898 | 198.8 | 6.6 | 6.872 | 6.6008
198998 | 198.9 | 6.6 | 6.8722 | 6.6004
199098 | 199 | 6.5417 | 6.8619 | 6.5958
199198 | 199.1 | 6.4833 | 6.8455 | 6.6004
199298 | 199.2 | 6.425 | 6.8251 | 6.5995
199398 | 199.3 | 6.3667 | 6.7999 | 6.6003
199498 | 199.4 | 6.3083 | 6.7703 | 6.5989
199598 | 199.5 | 6.25 | 6.7361 | 6.5978
199698 | 199.6 | 6.1917 | 6.6972 | 6.5979
199799 | 199.701 | 6.1333 | 6.6539 | 6.5962
199898 | 199.8 | 6.075 | 6.6051 | 6.5995
199998 | 199.9 | 6.0167 | 6.5594 | 6.5557
200098 | 200 | 5.9583 | 6.5278 | 6.4399
200198 | 200.1 | 5.9 | 6.4779 | 6.4411
200298 | 200.2 | 5.8417 | 6.4265 | 6.4272
200398 | 200.3 | 5.7833 | 6.3681 | 6.4301
200498 | 200.4 | 5.725 | 6.3055 | 6.43
200598 | 200.5 | 5.6667 | 6.2383 | 6.428
200698 | 200.6 | 5.6083 | 6.1665 | 6.4269
200798 | 200.7 | 5.55 | 6.1102 | 6.3084
200898 | 200.8 | 5.4917 | 6.0722 | 6.1506
200998 | 200.9 | 5.4333 | 6.022 | 6.0837
201098 | 201 | 5.375 | 5.959 | 6.0833
201198 | 201.1 | 5.3167 | 5.8915 | 6.0824
201298 | 201.2 | 5.2583 | 5.8193 | 6.0815
201398 | 201.3 | 5.2 | 5.7421 | 6.083
201498 | 201.4 | 5.1417 | 5.6607 | 6.0814
201598 | 201.5 | 5.0833 | 5.5911 | 5.9856
201698 | 201.6 | 5.025 | 5.5288 | 5.8803
201798 | 201.7 | 4.9667 | 5.484 | 5.7137
201898 | 201.8 | 4.9083 | 5.4194 | 5.6846
201998 | 201.9 | 4.85 | 5.3461 | 5.6851
202098 | 202 | 4.7917 | 5.2682 | 5.6844
202198 | 202.1 | 4.7333 | 5.1856 | 5.6849
202298 | 202.2 | 4.675 | 5.0987 | 5.6828
202398 | 202.3 | 4.6167 | 5.0071 | 5.6823
202498 | 202.4 | 4.5583 | 4.9531 | 5.4578
202598 | 202.5 | 4.5 | 4.8985 | 5.308
202698 | 202.6 | 4.4417 | 4.8419 | 5.2128
202798 | 202.7 | 4.3833 | 4.7704 | 5.2067
202898 | 202.8 | 4.325 | 4.6932 | 5.2079
202998 | 202.9 | 4.2667 | 4.6123 | 5.2033
203098 | 203 | 4.2083 | 4.5265 | 5.2017
203199 | 203.101 | 4.15 | 4.4437 | 5.1572
203298 | 203.2 | 4.0917 | 4.3921 | 4.9498
203398 | 203.3 | 4.0333 | 4.3123 | 4.9498
203498 | 203.4 | 3.975 | 4.2734 | 4.6624
203598 | 203.5 | 3.9167 | 4.2076 | 4.6608
203698 | 203.6 | 3.8583 | 4.1372 | 4.6596
203798 | 203.7 | 3.8 | 4.0624 | 4.6578
203898 | 203.8 | 3.7417 | 3.9825 | 4.6584
203998 | 203.9 | 3.6833 | 3.901 | 4.6417
204098 | 204 | 3.625 | 3.8463 | 4.4642
204198 | 204.1 | 3.5667 | 3.8103 | 4.2277
204298 | 204.2 | 3.5083 | 3.7658 | 4.1321
204398 | 204.3 | 3.45 | 3.7047 | 4.1323
204498 | 204.4 | 3.3917 | 3.6394 | 4.1309
204598 | 204.5 | 3.3333 | 3.5696 | 4.1283
204698 | 204.6 | 3.275 | 3.4948 | 4.1287
204798 | 204.7 | 3.2167 | 3.425 | 4.0744
204898 | 204.8 | 3.1583 | 3.3792 | 3.916
204998 | 204.9 | 3.1 | 3.3483 | 3.7021
205098 | 205 | 3.0417 | 3.301 | 3.6386
205198 | 205.1 | 2.9833 | 3.2437 | 3.6299
205298 | 205.2 | 2.925 | 3.1812 | 3.6285
205398 | 205.3 | 2.8667 | 3.1138 | 3.6284
205498 | 205.4 | 2.8083 | 3.0423 | 3.6259
205598 | 205.5 | 2.75 | 2.9701 | 3.6002
205698 | 205.6 | 2.6917 | 2.9174 | 3.4566
205798 | 205.7 | 2.6333 | 2.8863 | 3.2563
205898 | 205.8 | 2.575 | 2.8402 | 3.1874
205998 | 205.9 | 2.5167 | 2.7809 | 3.1828
206098 | 206 | 2.4583 | 2.7164 | 3.1839
206198 | 206.1 | 2.4 | 2.6472 | 3.1846
206298 | 206.2 | 2.3417 | 2.5735 | 3.1841
206398 | 206.3 | 2.2833 | 2.503 | 3.1384
206498 | 206.4 | 2.225 | 2.4536 | 2.9748
206599 | 206.501 | 2.1667 | 2.4091 | 2.8149
206698 | 206.6 | 2.1083 | 2.3635 | 2.7314
206798 | 206.7 | 2.05 | 2.3042 | 2.7233
206898 | 206.8 | 1.9917 | 2.2392 | 2.7242
206998 | 206.9 | 1.9333 | 2.1698 | 2.7226
207098 | 207 | 1.875 | 2.0956 | 2.7224
207198 | 207.1 | 1.8167 | 2.0246 | 2.6747
207298 | 207.2 | 1.7583 | 1.9928 | 2.4407
207398 | 207.3 | 1.7 | 1.9576 | 2.2839
207498 | 207.4 | 1.6417 | 1.9064 | 2.2521
207598 | 207.5 | 1.5833 | 1.8462 | 2.2531
207698 | 207.6 | 1.525 | 1.7816 | 2.2532
207798 | 207.7 | 1.4667 | 1.7125 | 2.2516
207898 | 207.8 | 1.4083 | 1.6385 | 2.2523
207998 | 207.9 | 1.35 | 1.5649 | 2.2226
208098 | 208 | 1.2917 | 1.5121 | 2.0757
208198 | 208.1 | 1.2333 | 1.4727 | 1.8788
208298 | 208.2 | 1.175 | 1.4249 | 1.8084
208398 | 208.3 | 1.1167 | 1.3632 | 1.8084
208498 | 208.4 | 1.0583 | 1.2963 | 1.8114
208598 | 208.5 | 1 | 1.2253 | 1.8094
208698 | 208.6 | 1 | 1.1603 | 1.8109
208798 | 208.7 | 1 | 1.1086 | 1.7327
208898 | 208.8 | 1 | 1.0895 | 1.5302
208998 | 208.9 | 1 | 1.0711 | 1.4089
209098 | 209 | 1 | 1.0543 | 1.3306
209198 | 209.1 | 1 | 1.0287 | 1.3256
209298 | 209.2 | 1 | 1.0022 | 1.3268
209398 | 209.3 | 1 | 0.97576 | 1.3285
209498 | 209.4 | 1 | 0.94963 | 1.3279
209598 | 209.5 | 1 | 0.92731 | 1.3055
209698 | 209.6 | 1 | 0.92591 | 1.1864
209798 | 209.7 | 1 | 0.92615 | 1.1139
209898 | 209.8 | 1 | 0.92032 | 1.0985
209998 | 209.9 | 1 | 0.91247 | 1.0982
210098 | 210 | 1 | 0.90452 | 1.0989 | X
210198 | 210.1 | 1 | 0.89694 | 1.0975
210299 | 210.201 | 1 | 0.8893 | 1.0967
210398 | 210.3 | 1 | 0.88231 | 1.0919
210498 | 210.4 | 1 | 0.87848 | 1.0721
210598 | 210.5 | 1 | 0.88033 | 1.0323
210698 | 210.6 | 1 | 0.87894 | 1.0263
210798 | 210.7 | 1 | 0.87696 | 1.0258
210898 | 210.8 | 1 | 0.8748 | 1.0263
210998 | 210.9 | 1 | 0.87309 | 1.0241
211098 | 211 | 1 | 0.87057 | 1.0271
211198 | 211.1 | 1 | 0.86908 | 1.0235
211298 | 211.2 | 1 | 0.86844 | 1.0178
211398 | 211.3 | 1 | 0.8697 | 1.0041
211498 | 211.4 | 1 | 0.8707 | 0.99771
211598 | 211.5 | 1 | 0.87079 | 0.99757
211698 | 211.6 | 1 | 0.87095 | 0.99762
211798 | 211.7 | 1 | 0.87094 | 0.99878
211898 | 211.8 | 1 | 0.87113 | 0.99817
211998 | 211.9 | 1 | 0.87124 | 0.99866
212098 | 212 | 1 | 0.87392 | 0.98467
212198 | 212.1 | 1 | 0.87642 | 0.97872
212298 | 212.2 | 1 | 0.87849 | 0.97659
212398 | 212.3 | 1 | 0.87992 | 0.97877
212498 | 212.4 | 1 | 0.8816 | 0.97874
212598 | 212.5 | 1 | 0.88343 | 0.9781
212698 | 212.6 | 1 | 0.88524 | 0.97747
212798 | 212.7 | 1 | 0.88641 | 0.98074
212898 | 212.8 | 1 | 0.88617 | 0.98973
212998 | 212.9 | 1 | 0.8866 | 0.99179
213098 | 213 | 1 | 0.88769 | 0.98937
213198 | 213.1 | 1 | 0.88828 | 0.99034
213298 | 213.2 | 1 | 0.88908 | 0.99044
213398 | 213.3 | 1 | 0.88985 | 0.99044
213499 | 213.401 | 1 | 0.89088 | 0.98874
213598 | 213.5 | 1 | 0.89138 | 0.99106
213699 | 213.601 | 1 | 0.89296 | 0.98669
213798 | 213.7 | 1 | 0.89366 | 0.98844
213898 | 213.8 | 1 | 0.89457 | 0.98844
213998 | 213.9 | 1 | 0.89562 | 0.98792
214098 | 214 | 1 | 0.89665 | 0.9878
214198 | 214.1 | 1 | 0.89772 | 0.98724
214298 | 214.2 | 1 | 0.89873 | 0.98749
214398 | 214.3 | 1 | 0.89952 | 0.98878
214498 | 214.4 | 1 | 0.89917 | 0.99524
214598 | 214.5 | 1 | 0.90071 | 0.98918
214698 | 214.6 | 1 | 0.90094 | 0.99233
214798 | 214.7 | 1 | 0.90203 | 0.98973
214898 | 214.8 | 1 | 0.90279 | 0.99017
214998 | 214.9 | 1 | 0.90389 | 0.98893
215098 | 215 | 1 | 0.90457 | 0.98986
215198 | 215.1 | 1 | 0.90544 | 0.98985
215298 | 215.2 | 1 | 0.90726 | 0.98539
215398 | 215.3 | 1 | 0.90775 | 0.98844
215498 | 215.4 | 1 | 0.90879 | 0.9877
215598 | 215.5 | 1 | 0.91002 | 0.98631
215698 | 215.6 | 1 | 0.91092 | 0.98702
215798 | 215.7 | 1 | 0.91179 | 0.98766
215898 | 215.8 | 1 | 0.91265 | 0.98839
215998 | 215.9 | 1 | 0.91354 | 0.98894
216098 | 216 | 1 | 0.91401 | 0.99082
216198 | 216.1 | 1 | 0.91526 | 0.98874
216298 | 216.2 | 1 | 0.91621 | 0.9885
216398 | 216.3 | 1 | 0.91733 | 0.98745
216498 | 216.4 | 1 | 0.91847 | 0.98664
216598 | 216.5 | 1 | 0.91942 | 0.98718
216698 | 216.6 | 1 | 0.92015 | 0.98896
216798 | 216.7 | 1 | 0.92106 | 0.98919
216898 | 216.8 | 1 | 0.92084 | 0.99412
216998 | 216.9 | 1 | 0.92031 | 0.99898
217098 | 217 | 1 | 0.92066 | 0.99757
217198 | 217.1 | 1 | 0.92045 | 0.99957 | X
217298 | 217.2 | 1 | 0.92073 | 0.99853
217399 | 217.301 | 1 | 0.92083 | 0.99823
217498 | 217.4 | 1 | 0.92061 | 1.0003
217598 | 217.5 | 1 | 0.92107 | 0.99813
217698 | 217.6 | 1 | 0.92037 | 1.0022
217798 | 217.7 | 1 | 0.92086 | 0.99915
217898 | 217.8 | 1 | 0.92094 | 0.99847
217998 | 217.9 | 1 | 0.92135 | 0.99677
218098 | 218 | 1 | 0.92106 | 0.99897
218198 | 218.1 | 1 | 0.92132 | 0.99834
218298 | 218.2 | 1 | 0.92148 | 0.99808
218398 | 218.3 | 1 | 0.92164 | 0.99808
218498 | 218.4 | 1 | 0.92179 | 0.99808
218598 | 218.5 | 1 | 0.92252 | 0.99591
218698 | 218.6 | 1 | 0.92243 | 0.99819
218798 | 218.7 | 1 | 0.92268 | 0.99763
218898 | 218.8 | 1 | 0.92318 | 0.9961
218998 | 218.9 | 1 | 0.92343 | 0.99657
219098 | 219 | 1.0583 | 0.93481 | 0.99645
219198 | 219.1 | 1.1167 | 0.95078 | 0.99688
219298 | 219.2 | 1.175 | 0.9683 | 1.0114
219398 | 219.3 | 1.2333 | 0.99289 | 1.0098
219498 | 219.4 | 1.2917 | 1.0224 | 1.0076
219599 | 219.501 | 1.35 | 1.0563 | 1.0071
219698 | 219.6 | 1.4083 | 1.0947 | 1.0069
219798 | 219.7 | 1.4667 | 1.1378 | 1.0079
219898 | 219.8 | 1.525 | 1.1861 | 1.0054
219998 | 219.9 | 1.5833 | 1.2328 | 1.0394
220098 | 220 | 1.6417 | 1.2563 | 1.1963
220198 | 220.1 | 1.7 | 1.3035 | 1.1936
220298 | 220.2 | 1.7583 | 1.3555 | 1.1915
220398 | 220.3 | 1.8167 | 1.4124 | 1.1889
220498 | 220.4 | 1.875 | 1.4738 | 1.1886
220598 | 220.5 | 1.9333 | 1.5402 | 1.1862
220698 | 220.6 | 1.9917 | 1.6116 | 1.1835
220798 | 220.7 | 2.05 | 1.6695 | 1.2846
220898 | 220.8 | 2.1083 | 1.6869 | 1.55
220998 | 220.9 | 2.1667 | 1.739 | 1.568
221098 | 221 | 2.225 | 1.7992 | 1.5615
221199 | 221.101 | 2.2833 | 1.8638 | 1.5588
221298 | 221.2 | 2.3417 | 1.9331 | 1.5576
221398 | 221.3 | 2.4 | 2.0075 | 1.5539
221498 | 221.4 | 2.4583 | 2.0861 | 1.555
221598 | 221.5 | 2.5167 | 2.1601 | 1.6113
221698 | 221.6 | 2.575 | 2.2022 | 1.8248
221798 | 221.7 | 2.6333 | 2.2434 | 1.9662
221898 | 221.8 | 2.6917 | 2.2999 | 2.0048
221998 | 221.9 | 2.75 | 2.3664 | 2.0026
222098 | 222 | 2.8083 | 2.4376 | 2.0005
222198 | 222.1 | 2.8667 | 2.5135 | 2
222298 | 222.2 | 2.925 | 2.5943 | 1.9975
222398 | 222.3 | 2.9833 | 2.6757 | 2.02
222498 | 222.4 | 3.0417 | 2.7053 | 2.3125
222598 | 222.5 | 3.1 | 2.7466 | 2.4599
222698 | 222.6 | 3.1583 | 2.797 | 2.5166
222798 | 222.7 | 3.2167 | 2.8599 | 2.5148
222898 | 222.8 | 3.275 | 2.9273 | 2.5134
222998 | 222.9 | 3.3333 | 2.9992 | 2.513
223098 | 223 | 3.3917 | 3.0754 | 2.5152
223198 | 223.1 | 3.45 | 3.1549 | 2.5247
223298 | 223.2 | 3.5083 | 3.1987 | 2.7285
223398 | 223.3 | 3.5667 | 3.2722 | 2.7285
223498 | 223.4 | 3.625 | 3.3109 | 2.9783
223599 | 223.501 | 3.6833 | 3.3736 | 2.9785
223698 | 223.6 | 3.7417 | 3.4407 | 2.9805
223798 | 223.7 | 3.8 | 3.5129 | 2.9799
223898 | 223.8 | 3.8583 | 3.5897 | 2.9796
223998 | 223.9 | 3.9167 | 3.6689 | 2.9925
224098 | 224 | 3.975 | 3.7112 | 3.2303
224198 | 224.1 | 4.0333 | 3.7627 | 3.3294
224298 | 224.2 | 4.0917 | 3.7999 | 3.4759
224398 | 224.3 | 4.15 | 3.8595 | 3.4798
224498 | 224.4 | 4.2083 | 3.9235 | 3.4835
224598 | 224.5 | 4.2667 | 3.993 | 3.4812
224698 | 224.6 | 4.325 | 4.0667 | 3.4823
224798 | 224.7 | 4.3833 | 4.1416 | 3.5027
224898 | 224.8 | 4.4417 | 4.1719 | 3.7704
224998 | 224.9 | 4.5 | 4.2091 | 3.9163
225098 | 225 | 4.5583 | 4.2598 | 3.9567
225198 | 225.1 | 4.6167 | 4.3183 | 3.9596
225298 | 225.2 | 4.675 | 4.381 | 3.9643
225398 | 225.3 | 4.7333 | 4.4486 | 3.9659
225498 | 225.4 | 4.7917 | 4.5212 | 3.9658
225598 | 225.5 | 4.85 | 4.5865 | 4.0339
225698 | 225.6 | 4.9083 | 4.6318 | 4.1973
225798 | 225.7 | 4.9667 | 4.6717 | 4.3385
225898 | 225.8 | 5.025 | 4.7156 | 4.4239
225998 | 225.9 | 5.0833 | 4.7748 | 4.4238
226098 | 226 | 5.1417 | 4.8388 | 4.4229
226198 | 226.1 | 5.2 | 4.9067 | 4.4263
226298 | 226.2 | 5.2583 | 4.9798 | 4.4258
226398 | 226.3 | 5.3167 | 5.0443 | 4.5051
226498 | 226.4 | 5.375 | 5.0963 | 4.639
226598 | 226.5 | 5.4333 | 5.1295 | 4.8605
226698 | 226.6 | 5.4917 | 5.1855 | 4.8651
226798 | 226.7 | 5.55 | 5.2464 | 4.8665
226898 | 226.8 | 5.6083 | 5.3116 | 4.8692
226998 | 226.9 | 5.6667 | 5.3815 | 4.871
227098 | 227 | 5.725 | 5.4563 | 4.8705
227198 | 227.1 | 5.7833 | 5.5267 | 4.9222
227299 | 227.201 | 5.8417 | 5.5785 | 5.0638
227398 | 227.3 | 5.9 | 5.6104 | 5.2837
227498 | 227.4 | 5.9583 | 5.6609 | 5.3329
227598 | 227.5 | 6.0167 | 5.7228 | 5.3283
227698 | 227.6 | 6.075 | 5.7887 | 5.3298
227798 | 227.7 | 6.1333 | 5.8599 | 5.3275
227898 | 227.8 | 6.1917 | 5.9346 | 5.332
227998 | 227.9 | 6.25 | 5.9994 | 5.4182
228098 | 228 | 6.3083 | 6.0513 | 5.5736
228198 | 228.1 | 6.3667 | 6.0996 | 5.6857
228298 | 228.2 | 6.425 | 6.1535 | 5.741
228398 | 228.3 | 6.4833 | 6.2193 | 5.741
228498 | 228.4 | 6.5417 | 6.2898 | 5.741
228598 | 228.5 | 6.6 | 6.3633 | 5.7487
228698 | 228.6 | 6.6 | 6.4318 | 5.7469
228798 | 228.7 | 6.6 | 6.4871 | 5.8207
228898 | 228.8 | 6.6 | 6.5198 | 5.9799
228998 | 228.9 | 6.6 | 6.5342 | 6.1664
229098 | 229 | 6.6 | 6.5681 | 6.1708
229198 | 229.1 | 6.6 | 6.6013 | 6.1762
229298 | 229.2 | 6.6 | 6.635 | 6.1774
229398 | 229.3 | 6.6 | 6.6692 | 6.1748
229498 | 229.4 | 6.6 | 6.7032 | 6.1744
229598 | 229.5 | 6.6 | 6.7293 | 6.2226
229698 | 229.6 | 6.6 | 6.7558 | 6.243
229798 | 229.7 | 6.6 | 6.764 | 6.3439
229898 | 229.8 | 6.6 | 6.7706 | 6.4102
229998 | 229.9 | 6.6 | 6.785 | 6.4153 | X
230098 | 230 | 6.6 | 6.8003 | 6.4121
230198 | 230.1 | 6.6 | 6.8146 | 6.4151
230298 | 230.2 | 6.6 | 6.8297 | 6.4131
230398 | 230.3 | 6.6 | 6.8414 | 6.433
230498 | 230.4 | 6.6 | 6.8451 | 6.4847
230598 | 230.5 | 6.6 | 6.8486 | 6.5192
230698 | 230.6 | 6.6 | 6.8509 | 6.5388
230798 | 230.7 | 6.6 | 6.8561 | 6.5373
230898 | 230.8 | 6.6 | 6.8606 | 6.5407
230998 | 230.9 | 6.6 | 6.8657 | 6.5387
231098 | 231 | 6.6 | 6.8699 | 6.5427
231198 | 231.1 | 6.6 | 6.8743 | 6.5431
231299 | 231.201 | 6.6 | 6.8745 | 6.5666
231398 | 231.3 | 6.6 | 6.8747 | 6.5794
231498 | 231.4 | 6.6 | 6.8754 | 6.584
231598 | 231.5 | 6.6 | 6.8776 | 6.5785
231698 | 231.6 | 6.6 | 6.8791 | 6.5794
231798 | 231.7 | 6.6 | 6.8806 | 6.5802
231898 | 231.8 | 6.6 | 6.8821 | 6.5815
231998 | 231.9 | 6.6 | 6.8841 | 6.5781
232098 | 232 | 6.6 | 6.8853 | 6.5817
232198 | 232.1 | 6.6 | 6.8865 | 6.5832
232298 | 232.2 | 6.6 | 6.8876 | 6.5843
232398 | 232.3 | 6.6 | 6.8888 | 6.5849
232498 | 232.4 | 6.6 | 6.8899 | 6.5855
232598 | 232.5 | 6.6 | 6.8913 | 6.5839
232698 | 232.6 | 6.6 | 6.8924 | 6.5841
232798 | 232.7 | 6.6 | 6.8943 | 6.581
232898 | 232.8 | 6.6 | 6.8939 | 6.5902
232998 | 232.9 | 6.6 | 6.8932 | 6.5983
233098 | 233 | 6.6 | 6.8936 | 6.597
233198 | 233.1 | 6.6 | 6.8934 | 6.5995
233298 | 233.2 | 6.6 | 6.8923 | 6.6046
233398 | 233.3 | 6.6 | 6.8919 | 6.6046
233498 | 233.4 | 6.6 | 6.8902 | 6.6133
233598 | 233.5 | 6.6 | 6.8892 | 6.6124
233698 | 233.6 | 6.6 | 6.8884 | 6.6117
233798 | 233.7 | 6.6 | 6.8872 | 6.6131
233898 | 233.8 | 6.6 | 6.8857 | 6.6154
233998 | 233.9 | 6.6 | 6.8841 | 6.6181
234098 | 234 | 6.6 | 6.8832 | 6.6145
234198 | 234.1 | 6.6 | 6.8822 | 6.6134
234298 | 234.2 | 6.6 | 6.8813 | 6.6118
234398 | 234.3 | 6.6 | 6.8805 | 6.6107
234498 | 234.4 | 6.6 | 6.8796 | 6.6105
234598 | 234.5 | 6.6 | 6.8788 | 6.6099
234699 | 234.601 | 6.6 | 6.8781 | 6.61
234798 | 234.7 | 6.6 | 6.8776 | 6.6089
234898 | 234.8 | 6.6 | 6.8773 | 6.6075
234998 | 234.9 | 6.6 | 6.8765 | 6.6082
235098 | 235 | 6.6 | 6.8754 | 6.6107
235198 | 235.1 | 6.6 | 6.8752 | 6.6076 | X
235298 | 235.2 | 6.6 | 6.8757 | 6.6025
235398 | 235.3 | 6.6 | 6.8768 | 6.596
235498 | 235.4 | 6.6 | 6.8765 | 6.5993
235598 | 235.5 | 6.6 | 6.8773 | 6.595
235698 | 235.6 | 6.6 | 6.8772 | 6.5969
235798 | 235.7 | 6.6 | 6.8771 | 6.5984
235898 | 235.8 | 6.6 | 6.8765 | 6.602
235998 | 235.9 | 6.6 | 6.8769 | 6.599
236098 | 236 | 6.6 | 6.8762 | 6.6033
236198 | 236.1 | 6.6 | 6.877 | 6.5985
236298 | 236.2 | 6.6 | 6.877 | 6.599
236398 | 236.3 | 6.6 | 6.8771 | 6.5992
236498 | 236.4 | 6.6 | 6.8777 | 6.5963
236598 | 236.5 | 6.6 | 6.878 | 6.5964
236698 | 236.6 | 6.6 | 6.8776 | 6.6
236798 | 236.7 | 6.6 | 6.8781 | 6.5975
236898 | 236.8 | 6.6 | 6.8784 | 6.5976
236998 | 236.9 | 6.6 | 6.8782 | 6.5996
237098 | 237 | 6.6 | 6.8779 | 6.6017
237198 | 237.1 | 6.6 | 6.8776 | 6.6023
237298 | 237.2 | 6.6 | 6.8774 | 6.6021
237398 | 237.3 | 6.6 | 6.8774 | 6.6012
237498 | 237.4 | 6.6 | 6.8772 | 6.6015
237598 | 237.5 | 6.6 | 6.8774 | 6.5994
237698 | 237.6 | 6.6 | 6.8764 | 6.6043
237799 | 237.701 | 6.6 | 6.8769 | 6.6002
237898 | 237.8 | 6.6 | 6.8777 | 6.5966
237998 | 237.9 | 6.6 | 6.8773 | 6.6006
238098 | 238 | 6.6 | 6.8779 | 6.5969
238198 | 238.1 | 6.6 | 6.8781 | 6.5971
238298 | 238.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.5953
238398 | 238.3 | 6.6 | 6.8791 | 6.5953
238498 | 238.4 | 6.6 | 6.8802 | 6.5906
238598 | 238.5 | 6.6 | 6.8803 | 6.5944
238698 | 238.6 | 6.6 | 6.881 | 6.5934
238798 | 238.7 | 6.6 | 6.8802 | 6.6004
238898 | 238.8 | 6.6 | 6.8806 | 6.5971
238998 | 238.9 | 6.6 | 6.8806 | 6.5983
239098 | 239 | 6.5417 | 6.8693 | 6.6002
239198 | 239.1 | 6.4833 | 6.8532 | 6.6023
239298 | 239.2 | 6.425 | 6.8332 | 6.5991
239398 | 239.3 | 6.3667 | 6.8085 | 6.5975
239498 | 239.4 | 6.3083 | 6.7788 | 6.5986
239598 | 239.5 | 6.25 | 6.745 | 6.5961
239698 | 239.6 | 6.1917 | 6.7059 | 6.5978
239798 | 239.7 | 6.1333 | 6.6624 | 6.5974
239898 | 239.8 | 6.075 | 6.614 | 6.5986
239998 | 239.9 | 6.0167 | 6.5745 | 6.5182
240098 | 240 | 5.9583 | 6.5392 | 6.4269
240198 | 240.1 | 5.9 | 6.4907 | 6.4264
240298 | 240.2 | 5.8417 | 6.4374 | 6.4269
240398 | 240.3 | 5.7833 | 6.3794 | 6.4268
240498 | 240.4 | 5.725 | 6.317 | 6.4256
240598 | 240.5 | 5.6667 | 6.25 | 6.4251
240698 | 240.6 | 5.6083 | 6.1785 | 6.4241
240798 | 240.7 | 5.55 | 6.11 | 6.3797
240899 | 240.801 | 5.4917 | 6.0884 | 6.096
240999 | 240.901 | 5.4333 | 6.0296 | 6.0926
241098 | 241 | 5.375 | 5.9661 | 6.0903
241198 | 241.1 | 5.3167 | 5.898 | 6.09
241298 | 241.2 | 5.2583 | 5.8246 | 6.092
241398 | 241.3 | 5.2 | 5.7475 | 6.0889
241498 | 241.4 | 5.1417 | 5.6652 | 6.0892
241598 | 241.5 | 5.0833 | 5.593 | 6.0049
241698 | 241.6 | 5.025 | 5.5271 | 5.9066
241798 | 241.7 | 4.9667 | 5.4873 | 5.6891
241898 | 241.8 | 4.9083 | 5.4203 | 5.6803
241998 | 241.9 | 4.85 | 5.3474 | 5.6811
242098 | 242 | 4.7917 | 5.2698 | 5.6812
242198 | 242.1 | 4.7333 | 5.1876 | 5.682
242298 | 242.2 | 4.675 | 5.1009 | 5.6805
242398 | 242.3 | 4.6167 | 5.0184 | 5.6291
242498 | 242.4 | 4.5583 | 4.9637 | 5.4363
242598 | 242.5 | 4.5 | 4.9058 | 5.3031
242698 | 242.6 | 4.4417 | 4.8506 | 5.2055
242798 | 242.7 | 4.3833 | 4.7788 | 5.2039
242898 | 242.8 | 4.325 | 4.7025 | 5.2013
242998 | 242.9 | 4.2667 | 4.6214 | 5.2006
243098 | 243 | 4.2083 | 4.5357 | 5.2
243198 | 243.1 | 4.15 | 4.4455 | 5.1992
243298 | 243.2 | 4.0917 | 4.3826 | 5.0382
243398 | 243.3 | 4.0333 | 4.2957 | 5.0382
243498 | 243.4 | 3.975 | 4.2483 | 4.7596
243598 | 243.5 | 3.9167 | 4.1738 | 4.7638
243698 | 243.6 | 3.8583 | 4.0953 | 4.7621
243798 | 243.7 | 3.8 | 4.0122 | 4.7607
243898 | 243.8 | 3.7417 | 3.9245 | 4.7597
243998 | 243.9 | 3.6833 | 3.8443 | 4.6887
244098 | 244 | 3.625 | 3.7782 | 4.5428
244198 | 244.1 | 3.5667 | 3.7171 | 4.4211
244299 | 244.201 | 3.5083 | 3.6692 | 4.2737
244398 | 244.3 | 3.45 | 3.5974 | 4.271
244498 | 244.4 | 3.3917 | 3.5206 | 4.2713
244598 | 244.5 | 3.3333 | 3.4393 | 4.2698
244698 | 244.6 | 3.275 | 3.3532 | 4.2705
244798 | 244.7 | 3.2167 | 3.2738 | 4.2117
244898 | 244.8 | 3.1583 | 3.2472 | 3.8755
244998 | 244.9 | 3.1 | 3.2053 | 3.7363
245098 | 245 | 3.0417 | 3.1879 | 3.5103
245198 | 245.1 | 2.9833 | 3.1397 | 3.5083
245298 | 245.2 | 2.925 | 3.087 | 3.5065
245398 | 245.3 | 2.8667 | 3.0298 | 3.5044
245498 | 245.4 | 2.8083 | 2.9676 | 3.5053
245598 | 245.5 | 2.75 | 2.9117 | 3.4422
245698 | 245.6 | 2.6917 | 2.8617 | 3.355
245798 | 245.7 | 2.6333 | 2.8344 | 3.1733
245898 | 245.8 | 2.575 | 2.7932 | 3.11
245998 | 245.9 | 2.5167 | 2.7399 | 3.1071
246098 | 246 | 2.4583 | 2.6817 | 3.1059
246198 | 246.1 | 2.4 | 2.6186 | 3.1066
246298 | 246.2 | 2.3417 | 2.5512 | 3.1055
246398 | 246.3 | 2.2833 | 2.4872 | 3.0583
246498 | 246.4 | 2.225 | 2.4315 | 2.966
246598 | 246.5 | 2.1667 | 2.4018 | 2.7419
246698 | 246.6 | 2.1083 | 2.3539 | 2.6973
246798 | 246.7 | 2.05 | 2.2954 | 2.6988
246898 | 246.8 | 1.9917 | 2.2329 | 2.6966
246998 | 246.9 | 1.9333 | 2.1652 | 2.6975
247098 | 247 | 1.875 | 2.0928 | 2.6986
247198 | 247.1 | 1.8167 | 2.0197 | 2.6763
247298 | 247.2 | 1.7583 | 1.9887 | 2.4386
247398 | 247.3 | 1.7 | 1.9501 | 2.3022
247498 | 247.4 | 1.6417 | 1.8987 | 2.2634
247598 | 247.5 | 1.5833 | 1.8381 | 2.2625
247698 | 247.6 | 1.525 | 1.7724 | 2.2642
247798 | 247.7 | 1.4667 | 1.7023 | 2.2634
247898 | 247.8 | 1.4083 | 1.6277 | 2.2627
247998 | 247.9 | 1.35 | 1.5555 | 2.2216
248098 | 248 | 1.2917 | 1.4959 | 2.1034
248198 | 248.1 | 1.2333 | 1.4689 | 1.8575
248299 | 248.201 | 1.175 | 1.4179 | 1.8087
248398 | 248.3 | 1.1167 | 1.3561 | 1.8087
248498 | 248.4 | 1.0583 | 1.2897 | 1.8087
248598 | 248.5 | 1 | 1.2196 | 1.8035
248698 | 248.6 | 1 | 1.155 | 1.8058
248798 | 248.7 | 1 | 1.1023 | 1.7381
248898 | 248.8 | 1 | 1.0569 | 1.6643
248998 | 248.9 | 1 | 1.0486 | 1.426
249098 | 249 | 1 | 1.0374 | 1.3164
249198 | 249.1 | 1 | 1.0118 | 1.3182
249298 | 249.2 | 1 | 0.98727 | 1.3137
249398 | 249.3 | 1 | 0.96211 | 1.3138
249498 | 249.4 | 1 | 0.9371 | 1.313
249598 | 249.5 | 1 | 0.91404 | 1.3017
249698 | 249.6 | 1 | 0.90984 | 1.1978
249798 | 249.7 | 1 | 0.90081 | 1.165
249898 | 249.8 | 1 | 0.90196 | 1.0966
249998 | 249.9 | 1 | 0.89511 | 1.0928
250098 | 250 | 1 | 0.88826 | 1.0902
250198 | 250.1 | 1 | 0.88082 | 1.0916
250298 | 250.2 | 1 | 0.8741 | 1.0884
250398 | 250.3 | 1 | 0.86748 | 1.0857
250498 | 250.4 | 1 | 0.866 | 1.0575
250598 | 250.5 | 1 | 0.86691 | 1.03
250698 | 250.6 | 1 | 0.86698 | 1.0178
250798 | 250.7 | 1 | 0.86594 | 1.0159
250898 | 250.8 | 1 | 0.86483 | 1.0148
250998 | 250.9 | 1 | 0.86307 | 1.0175
251098 | 251 | 1 | 0.86196 | 1.0158
251198 | 251.1 | 1 | 0.86053 | 1.0166
251298 | 251.2 | 1 | 0.86138 | 1.0043
251398 | 251.3 | 1 | 0.86283 | 0.99519
251498 | 251.4 | 1 | 0.86427 | 0.99052
251598 | 251.5 | 1 | 0.8649 | 0.99099
251699 | 251.601 | 1 | 0.86565 | 0.99113
251798 | 251.7 | 1 | 0.86675 | 0.98905
251898 | 251.8 | 1 | 0.86736 | 0.99012
251998 | 251.9 | 1 | 0.86826 | 0.98977
252098 | 252 | 1 | 0.86908 | 0.9896
252198 | 252.1 | 1 | 0.86976 | 0.98999
252298 | 252.2 | 1 | 0.87036 | 0.99112
252398 | 252.3 | 1 | 0.87143 | 0.98948
252498 | 252.4 | 1 | 0.87214 | 0.99025
252598 | 252.5 | 1 | 0.87363 | 0.98661
252698 | 252.6 | 1 | 0.87425 | 0.98822
252798 | 252.7 | 1 | 0.87503 | 0.98881
252898 | 252.8 | 1 | 0.87495 | 0.99406 | X
252998 | 252.9 | 1 | 0.87486 | 0.9966
253098 | 253 | 1 | 0.87522 | 0.99589
253198 | 253.1 | 1 | 0.87559 | 0.99582
253298 | 253.2 | 1 | 0.87597 | 0.99538
253398 | 253.3 | 1 | 0.87634 | 0.99538
253498 | 253.4 | 1 | 0.8765 | 0.99666
253598 | 253.5 | 1 | 0.87685 | 0.99624
253698 | 253.6 | 1 | 0.87625 | 1.0006
253798 | 253.7 | 1 | 0.87742 | 0.99449
253898 | 253.8 | 1 | 0.87712 | 0.99794
253998 | 253.9 | 1 | 0.87784 | 0.9954
254098 | 254 | 1 | 0.87822 | 0.99504
254198 | 254.1 | 1 | 0.87847 | 0.99558
254298 | 254.2 | 1 | 0.87902 | 0.99432
254398 | 254.3 | 1 | 0.8791 | 0.99576
254498 | 254.4 | 1 | 0.87983 | 0.99444
254598 | 254.5 | 1 | 0.88049 | 0.99295
254698 | 254.6 | 1 | 0.88069 | 0.9944
254798 | 254.7 | 1 | 0.88096 | 0.99526
254898 | 254.8 | 1 | 0.88153 | 0.9942
254998 | 254.9 | 1 | 0.88178 | 0.99512
255098 | 255 | 1 | 0.88254 | 0.99306
255198 | 255.1 | 1 | 0.88273 | 0.99479
255298 | 255.2 | 1 | 0.88244 | 0.99803
255399 | 255.301 | 1 | 0.88313 | 0.99571
255498 | 255.4 | 1 | 0.88298 | 0.99818
255598 | 255.5 | 1 | 0.88319 | 0.9981
255698 | 255.6 | 1 | 0.8835 | 0.998
255798 | 255.7 | 1 | 0.88407 | 0.99577
255898 | 255.8 | 1 | 0.88442 | 0.99598
255998 | 255.9 | 1 | 0.88597 | 0.9898
256098 | 256 | 1 | 0.88749 | 0.98669
256198 | 256.1 | 1 | 0.88811 | 0.98859
256298 | 256.2 | 1 | 0.8899 | 0.98437
256398 | 256.3 | 1 | 0.89124 | 0.98341
256498 | 256.4 | 1 | 0.89291 | 0.98191
256598 | 256.5 | 1 | 0.89542 | 0.97641
256698 | 256.6 | 1 | 0.89739 | 0.97604
256798 | 256.7 | 1 | 0.89945 | 0.9753
256898 | 256.8 | 1 | 0.90117 | 0.97672
256998 | 256.9 | 1 | 0.9034 | 0.97473
257098 | 257 | 1 | 0.90575 | 0.97301
257198 | 257.1 | 1 | 0.90812 | 0.9722
257298 | 257.2 | 1 | 0.91095 | 0.96891
257398 | 257.3 | 1 | 0.91445 | 0.96368
257498 | 257.4 | 1 | 0.91759 | 0.96223
257598 | 257.5 | 1 | 0.92057 | 0.96197
257698 | 257.6 | 1 | 0.92484 | 0.95591
257798 | 257.7 | 1 | 0.92838 | 0.95589
257898 | 257.8 | 1 | 0.9325 | 0.95256
257998 | 257.9 | 1 | 0.93686 | 0.94972
258098 | 258 | 1 | 0.94105 | 0.94864
258198 | 258.1 | 1 | 0.94562 | 0.94619
258298 | 258.2 | 1 | 0.95028 | 0.94447
258398 | 258.3 | 1 | 0.95472 | 0.94447
258498 | 258.4 | 1 | 0.95414 | 0.97626
258598 | 258.5 | 1 | 0.95689 | 0.97198
258698 | 258.6 | 1 | 0.95915 | 0.97151
258799 | 258.701 | 1 | 0.96189 | 0.9696
258898 | 258.8 | 1 | 0.96487 | 0.96659
258998 | 258.9 | 1 | 0.96809 | 0.96363
259098 | 259 | 1.0583 | 0.98184 | 0.96532
259198 | 259.1 | 1.1167 | 1.0008 | 0.96335
259298 | 259.2 | 1.175 | 1.021 | 0.97794
259398 | 259.3 | 1.2333 | 1.0473 | 0.98054
259498 | 259.4 | 1.2917 | 1.0786 | 0.98077
259598 | 259.5 | 1.35 | 1.1153 | 0.97679
259698 | 259.6 | 1.4083 | 1.1565 | 0.97585
259798 | 259.7 | 1.4667 | 1.2014 | 0.97966
259898 | 259.8 | 1.525 | 1.2524 | 0.97473
259998 | 259.9 | 1.5833 | 1.2949 | 1.0459
260098 | 260 | 1.6417 | 1.3198 | 1.1916
260198 | 260.1 | 1.7 | 1.3675 | 1.1888
260298 | 260.2 | 1.7583 | 1.4203 | 1.1846
260398 | 260.3 | 1.8167 | 1.4772 | 1.1852
260498 | 260.4 | 1.875 | 1.5387 | 1.1854
260598 | 260.5 | 1.9333 | 1.6052 | 1.1843
260698 | 260.6 | 1.9917 | 1.6764 | 1.1831
260798 | 260.7 | 2.05 | 1.7427 | 1.2368
260898 | 260.8 | 2.1083 | 1.7667 | 1.5145
260998 | 260.9 | 2.1667 | 1.8122 | 1.5819
261098 | 261 | 2.225 | 1.87 | 1.5821
261198 | 261.1 | 2.2833 | 1.9326 | 1.5816
261298 | 261.2 | 2.3417 | 1.9999 | 1.582
261398 | 261.3 | 2.4 | 2.0718 | 1.582
261498 | 261.4 | 2.4583 | 2.149 | 1.5781
261598 | 261.5 | 2.5167 | 2.212 | 1.683
261698 | 261.6 | 2.575 | 2.2638 | 1.8093
261798 | 261.7 | 2.6333 | 2.2919 | 2.0354
261899 | 261.801 | 2.6917 | 2.3489 | 2.0439
261998 | 261.9 | 2.75 | 2.4111 | 2.0471
262098 | 262 | 2.8083 | 2.4787 | 2.046
262198 | 262.1 | 2.8667 | 2.5506 | 2.0472
262298 | 262.2 | 2.925 | 2.6278 | 2.0445
262398 | 262.3 | 2.9833 | 2.6983 | 2.108
262498 | 262.4 | 3.0417 | 2.7402 | 2.3202
262598 | 262.5 | 3.1 | 2.7883 | 2.4327
262698 | 262.6 | 3.1583 | 2.8369 | 2.5093
262798 | 262.7 | 3.2167 | 2.8981 | 2.5182
262898 | 262.8 | 3.275 | 2.9659 | 2.514
262998 | 262.9 | 3.3333 | 3.0371 | 2.5175
263098 | 263 | 3.3917 | 3.1133 | 2.5183
263198 | 263.1 | 3.45 | 3.1932 | 2.5246
263298 | 263.2 | 3.5083 | 3.2241 | 2.789
263398 | 263.3 | 3.5667 | 3.2927 | 2.789
263498 | 263.4 | 3.625 | 3.366 | 2.789
263598 | 263.5 | 3.6833 | 3.3987 | 2.9926
263698 | 263.6 | 3.7417 | 3.4648 | 2.9939
263798 | 263.7 | 3.8 | 3.5355 | 2.9952
263898 | 263.8 | 3.8583 | 3.611 | 2.9951
263998 | 263.9 | 3.9167 | 3.6803 | 3.0552
264098 | 264 | 3.975 | 3.7243 | 3.2393
264198 | 264.1 | 4.0333 | 3.7652 | 3.3802
264298 | 264.2 | 4.0917 | 3.8058 | 3.4879
264398 | 264.3 | 4.15 | 3.865 | 3.4887
264498 | 264.4 | 4.2083 | 3.9289 | 3.4892
264598 | 264.5 | 4.2667 | 3.9974 | 3.4894
264698 | 264.6 | 4.325 | 4.0708 | 3.4891
264798 | 264.7 | 4.3833 | 4.1358 | 3.5628
264898 | 264.8 | 4.4417 | 4.1835 | 3.72
264998 | 264.9 | 4.5 | 4.2179 | 3.906
265098 | 265 | 4.5583 | 4.27 | 3.9379
265198 | 265.1 | 4.6167 | 4.3304 | 3.9393
265299 | 265.201 | 4.675 | 4.3955 | 3.94
265398 | 265.3 | 4.7333 | 4.4648 | 3.9425
265498 | 265.4 | 4.7917 | 4.5391 | 3.943
265598 | 265.5 | 4.85 | 4.6149 | 3.9611
265698 | 265.6 | 4.9083 | 4.6724 | 4.0812
265798 | 265.7 | 4.9667 | 4.7048 | 4.3086
265898 | 265.8 | 5.025 | 4.7481 | 4.4061
265998 | 265.9 | 5.0833 | 4.8084 | 4.4073
266098 | 266 | 5.1417 | 4.8732 | 4.409
266198 | 266.1 | 5.2 | 4.9428 | 4.4096
266298 | 266.2 | 5.2583 | 5.0171 | 4.4097
266398 | 266.3 | 5.3167 | 5.0953 | 4.4141
266498 | 266.4 | 5.375 | 5.1357 | 4.6346
266598 | 266.5 | 5.4333 | 5.1775 | 4.7854
266698 | 266.6 | 5.4917 | 5.2277 | 4.8473
266798 | 266.7 | 5.55 | 5.2857 | 4.8693
266898 | 266.8 | 5.6083 | 5.351 | 4.8709
266998 | 266.9 | 5.6667 | 5.4212 | 4.8705
267098 | 267 | 5.725 | 5.4959 | 4.8708
267198 | 267.1 | 5.7833 | 5.574 | 4.8766
267298 | 267.2 | 5.8417 | 5.6125 | 5.1096
267398 | 267.3 | 5.9 | 5.6503 | 5.2786
267498 | 267.4 | 5.9583 | 5.6976 | 5.343
267598 | 267.5 | 6.0167 | 5.7584 | 5.3406
267698 | 267.6 | 6.075 | 5.8238 | 5.3395
267798 | 267.7 | 6.1333 | 5.8936 | 5.3406
267898 | 267.8 | 6.1917 | 5.9681 | 5.3403
267998 | 267.9 | 6.25 | 6.0429 | 5.3652
268098 | 268 | 6.3083 | 6.0833 | 5.578
268198 | 268.1 | 6.3667 | 6.1397 | 5.6477
268298 | 268.2 | 6.425 | 6.1823 | 5.7671
268398 | 268.3 | 6.4833 | 6.246 | 5.7671
268498 | 268.4 | 6.5417 | 6.3144 | 5.7671
268598 | 268.5 | 6.6 | 6.3877 | 5.7662
268699 | 268.601 | 6.6 | 6.4541 | 5.7675
268798 | 268.7 | 6.6 | 6.5055 | 5.856
268898 | 268.8 | 6.6 | 6.5434 | 5.9678
268998 | 268.9 | 6.6 | 6.556 | 6.1575
269098 | 269 | 6.6 | 6.5872 | 6.1786
269198 | 269.1 | 6.6 | 6.6213 | 6.1766
269298 | 269.2 | 6.6 | 6.6553 | 6.1753
269398 | 269.3 | 6.6 | 6.6891 | 6.1754
269498 | 269.4 | 6.6 | 6.7229 | 6.1765
269598 | 269.5 | 6.6 | 6.7544 | 6.191
269698 | 269.6 | 6.6 | 6.7832 | 6.2125
269798 | 269.7 | 6.6 | 6.7887 | 6.3409
269898 | 269.8 | 6.6 | 6.7988 | 6.3943
269998 | 269.9 | 6.6 | 6.8144 | 6.3997
270098 | 270 | 6.6 | 6.8292 | 6.4057
270198 | 270.1 | 6.6 | 6.8448 | 6.4048
270298 | 270.2 | 6.6 | 6.8624 | 6.3949
270398 | 270.3 | 6.6 | 6.8763 | 6.41
270498 | 270.4 | 6.6 | 6.8822 | 6.4583
270598 | 270.5 | 6.6 | 6.8852 | 6.4998
270698 | 270.6 | 6.6 | 6.886 | 6.5349
270798 | 270.7 | 6.6 | 6.8877 | 6.5513
270898 | 270.8 | 6.6 | 6.8925 | 6.5459
270998 | 270.9 | 6.6 | 6.8969 | 6.5454
271098 | 271 | 6.6 | 6.9012 | 6.5462
271198 | 271.1 | 6.6 | 6.9051 | 6.548
271298 | 271.2 | 6.6 | 6.9069 | 6.5604
271398 | 271.3 | 6.6 | 6.9064 | 6.582
271498 | 271.4 | 6.6 | 6.9072 | 6.5851
271598 | 271.5 | 6.6 | 6.9085 | 6.5852
271698 | 271.6 | 6.6 | 6.9095 | 6.5857
271799 | 271.701 | 6.6 | 6.9094 | 6.5912
271898 | 271.8 | 6.6 | 6.9114 | 6.584
271998 | 271.9 | 6.6 | 6.9121 | 6.5868
272098 | 272 | 6.6 | 6.9126 | 6.5899
272198 | 272.1 | 6.6 | 6.9127 | 6.5928
272298 | 272.2 | 6.6 | 6.9128 | 6.5959
272398 | 272.3 | 6.6 | 6.9122 | 6.6016
272498 | 272.4 | 6.6 | 6.9117 | 6.6035
272598 | 272.5 | 6.6 | 6.9117 | 6.6022
272698 | 272.6 | 6.6 | 6.9115 | 6.6023
272798 | 272.7 | 6.6 | 6.9115 | 6.6016
272898 | 272.8 | 6.6 | 6.9108 | 6.6054
272998 | 272.9 | 6.6 | 6.9108 | 6.603
273098 | 273 | 6.6 | 6.9108 | 6.6016
273198 | 273.1 | 6.6 | 6.9107 | 6.6015
273298 | 273.2 | 6.6 | 6.9105 | 6.6018
273398 | 273.3 | 6.6 | 6.9103 | 6.6018
273498 | 273.4 | 6.6 | 6.9103 | 6.6013
273598 | 273.5 | 6.6 | 6.9105 | 6.5994
273698 | 273.6 | 6.6 | 6.9104 | 6.6
273798 | 273.7 | 6.6 | 6.9105 | 6.599
273898 | 273.8 | 6.6 | 6.9106 | 6.5986
273998 | 273.9 | 6.6 | 6.9096 | 6.6046
274098 | 274 | 6.6 | 6.9098 | 6.602
274198 | 274.1 | 6.6 | 6.9092 | 6.6044
274298 | 274.2 | 6.6 | 6.9087 | 6.6052
274398 | 274.3 | 6.6 | 6.9082 | 6.6052
274498 | 274.4 | 6.6 | 6.9084 | 6.6026
274598 | 274.5 | 6.6 | 6.9089 | 6.5988
274698 | 274.6 | 6.6 | 6.9091 | 6.5979
274798 | 274.7 | 6.6 | 6.9093 | 6.5979
274899 | 274.801 | 6.6 | 6.9081 | 6.6051
274998 | 274.9 | 6.6 | 6.9078 | 6.6049
275098 | 275 | 6.6 | 6.9069 | 6.6077
275198 | 275.1 | 6.6 | 6.9065 | 6.6065
275298 | 275.2 | 6.6 | 6.9063 | 6.6046
275398 | 275.3 | 6.6 | 6.9058 | 6.6053
275498 | 275.4 | 6.6 | 6.9043 | 6.6114
275598 | 275.5 | 6.6 | 6.9039 | 6.6089
275698 | 275.6 | 6.6 | 6.9028 | 6.6103
275798 | 275.7 | 6.6 | 6.9022 | 6.6093
275898 | 275.8 | 6.6 | 6.9015 | 6.6093
275998 | 275.9 | 6.6 | 6.9002 | 6.6119
276098 | 276 | 6.6 | 6.8994 | 6.6112
276198 | 276.1 | 6.6 | 6.8989 | 6.6094
276298 | 276.2 | 6.6 | 6.8981 | 6.6091
276398 | 276.3 | 6.6 | 6.8978 | 6.6062
276498 | 276.4 | 6.6 | 6.8972 | 6.6065
276598 | 276.5 | 6.6 | 6.8967 | 6.6064
276698 | 276.6 | 6.6 | 6.8962 | 6.6058
276798 | 276.7 | 6.6 | 6.8958 | 6.6057
276898 | 276.8 | 6.6 | 6.8955 | 6.6055
276998 | 276.9 | 6.6 | 6.8944 | 6.6094
277098 | 277 | 6.6 | 6.8942 | 6.6072
277198 | 277.1 | 6.6 | 6.8937 | 6.6067
277298 | 277.2 | 6.6 | 6.893 | 6.608
277398 | 277.3 | 6.6 | 6.8934 | 6.602
277498 | 277.4 | 6.6 | 6.8934 | 6.6012
277598 | 277.5 | 6.6 | 6.8933 | 6.6015
277698 | 277.6 | 6.6 | 6.8929 | 6.6025
277798 | 277.7 | 6.6 | 6.8933 | 6.5991
277898 | 277.8 | 6.6 | 6.8919 | 6.6077
277998 | 277.9 | 6.6 | 6.8913 | 6.608
278098 | 278 | 6.6 | 6.8919 | 6.6023
278198 | 278.1 | 6.6 | 6.8914 | 6.6037
278299 | 278.201 | 6.6 | 6.8911 | 6.6037
278398 | 278.3 | 6.6 | 6.8909 | 6.6037
278498 | 278.4 | 6.6 | 6.8907 | 6.6026
278598 | 278.5 | 6.6 | 6.8898 | 6.6056
278698 | 278.6 | 6.6 | 6.8889 | 6.6083
278798 | 278.7 | 6.6 | 6.8883 | 6.608
278898 | 278.8 | 6.6 | 6.8878 | 6.6068
278998 | 278.9 | 6.6 | 6.8868 | 6.6084
279098 | 279 | 6.6 | 6.8858 | 6.6102
279198 | 279.1 | 6.5417 | 6.874 | 6.6097
279298 | 279.2 | 6.4833 | 6.8574 | 6.6097
279398 | 279.3 | 6.425 | 6.8368 | 6.6075
279498 | 279.4 | 6.3667 | 6.8119 | 6.6036
279598 | 279.5 | 6.3083 | 6.7819 | 6.6037
279698 | 279.6 | 6.25 | 6.747 | 6.6047
279798 | 279.7 | 6.1917 | 6.7076 | 6.6038
279898 | 279.8 | 6.1333 | 6.6638 | 6.6023
279998 | 279.9 | 6.075 | 6.625 | 6.5456
280098 | 280 | 6.0167 | 6.5963 | 6.4516
280198 | 280.1 | 5.9583 | 6.5502 | 6.452
280298 | 280.2 | 5.9 | 6.4997 | 6.4516
280398 | 280.3 | 5.8417 | 6.4453 | 6.4471
280498 | 280.4 | 5.7833 | 6.3856 | 6.4482
280598 | 280.5 | 5.725 | 6.3215 | 6.4474
280698 | 280.6 | 5.6667 | 6.2529 | 6.4465
280798 | 280.7 | 5.6083 | 6.186 | 6.4088
280898 | 280.8 | 5.55 | 6.1584 | 6.1618
280998 | 280.9 | 5.4917 | 6.1005 | 6.1514
281098 | 281 | 5.4333 | 6.037 | 6.1498
281198 | 281.1 | 5.375 | 5.9684 | 6.1511
281298 | 281.2 | 5.3167 | 5.8952 | 6.1514
281398 | 281.3 | 5.2583 | 5.8178 | 6.1489
281498 | 281.4 | 5.2 | 5.735 | 6.1508
281598 | 281.5 | 5.1417 | 5.655 | 6.1105
281698 | 281.6 | 5.0833 | 5.6 | 5.9415
281798 | 281.7 | 5.025 | 5.5507 | 5.7912
281898 | 281.8 | 4.9667 | 5.4897 | 5.7358
281998 | 281.9 | 4.9083 | 5.4173 | 5.7346
282098 | 282 | 4.85 | 5.3398 | 5.7361
282198 | 282.1 | 4.7917 | 5.2581 | 5.735
282299 | 282.201 | 4.7333 | 5.1716 | 5.7346
282398 | 282.3 | 4.675 | 5.0851 | 5.7076
282498 | 282.4 | 4.6167 | 5.0318 | 5.4894
282598 | 282.5 | 4.5583 | 4.9833 | 5.326
282698 | 282.6 | 4.5 | 4.9206 | 5.2795
282798 | 282.7 | 4.4417 | 4.8482 | 5.2748
282898 | 282.8 | 4.3833 | 4.7706 | 5.2741
282998 | 282.9 | 4.325 | 4.6883 | 5.2735
283098 | 283 | 4.2667 | 4.6014 | 5.2731
283198 | 283.1 | 4.2083 | 4.5149 | 5.245
283298 | 283.2 | 4.15 | 4.4535 | 5.0769
283398 | 283.3 | 4.0917 | 4.3683 | 5.0769
283498 | 283.4 | 4.0333 | 4.3322 | 4.7359
283598 | 283.5 | 3.975 | 4.2663 | 4.7292
283698 | 283.6 | 3.9167 | 4.1948 | 4.7293
283798 | 283.7 | 3.8583 | 4.1188 | 4.7294
283898 | 283.8 | 3.8 | 4.0386 | 4.7262
283998 | 283.9 | 3.7417 | 3.9618 | 4.6792
284098 | 284 | 3.6833 | 3.9169 | 4.4705
284198 | 284.1 | 3.625 | 3.872 | 4.3344
284298 | 284.2 | 3.5667 | 3.841 | 4.1616
284398 | 284.3 | 3.5083 | 3.783 | 4.1578
284498 | 284.4 | 3.45 | 3.72 | 4.1575
284598 | 284.5 | 3.3917 | 3.6528 | 4.1549
284698 | 284.6 | 3.3333 | 3.581 | 4.1535
284798 | 284.7 | 3.275 | 3.5083 | 4.1306
284898 | 284.8 | 3.2167 | 3.4521 | 4.0105
284998 | 284.9 | 3.1583 | 3.4148 | 3.8136
285098 | 285 | 3.1 | 3.3747 | 3.6987
285198 | 285.1 | 3.0417 | 3.3165 | 3.695
285298 | 285.2 | 2.9833 | 3.2539 | 3.6913
285398 | 285.3 | 2.925 | 3.1863 | 3.6906
285498 | 285.4 | 2.8667 | 3.1144 | 3.6887
285598 | 285.5 | 2.8083 | 3.0405 | 3.6708
285699 | 285.601 | 2.75 | 2.9924 | 3.5164
285798 | 285.7 | 2.6917 | 2.9509 | 3.3581
285898 | 285.8 | 2.6333 | 2.917 | 3.2073
285998 | 285.9 | 2.575 | 2.8596 | 3.209
286098 | 286 | 2.5167 | 2.7982 | 3.207
286198 | 286.1 | 2.4583 | 2.7323 | 3.2047
286298 | 286.2 | 2.4 | 2.6617 | 3.2034
286398 | 286.3 | 2.3417 | 2.5902 | 3.1816
286498 | 286.4 | 2.2833 | 2.5527 | 2.9824
286598 | 286.5 | 2.225 | 2.5135 | 2.8346
286698 | 286.6 | 2.1667 | 2.4684 | 2.7659
286798 | 286.7 | 2.1083 | 2.4094 | 2.766
286898 | 286.8 | 2.05 | 2.3458 | 2.7656
286998 | 286.9 | 1.9917 | 2.2772 | 2.7669
287098 | 287 | 1.9333 | 2.2047 | 2.7642
287198 | 287.1 | 1.875 | 2.136 | 2.7134
287298 | 287.2 | 1.8167 | 2.0798 | 2.5922
287398 | 287.3 | 1.7583 | 2.0423 | 2.4051
287498 | 287.4 | 1.7 | 1.9929 | 2.3366
287598 | 287.5 | 1.6417 | 1.9313 | 2.3345
287698 | 287.6 | 1.5833 | 1.8648 | 2.334
287798 | 287.7 | 1.525 | 1.7936 | 2.3344
287898 | 287.8 | 1.4667 | 1.7183 | 2.3319
287998 | 287.9 | 1.4083 | 1.6373 | 2.3353
288098 | 288 | 1.35 | 1.5919 | 2.1294
288198 | 288.1 | 1.2917 | 1.5397 | 2.0193
288298 | 288.2 | 1.2333 | 1.5037 | 1.8468
288398 | 288.3 | 1.175 | 1.4435 | 1.8468
288498 | 288.4 | 1.1167 | 1.3787 | 1.8468
288598 | 288.5 | 1.0583 | 1.3078 | 1.8534
288698 | 288.6 | 1 | 1.2333 | 1.8526
288798 | 288.7 | 1 | 1.1661 | 1.8463
288898 | 288.8 | 1 | 1.14 | 1.6231
288998 | 288.9 | 1 | 1.1283 | 1.4312
289098 | 289 | 1 | 1.106 | 1.3731
289198 | 289.1 | 1 | 1.077 | 1.3684
289298 | 289.2 | 1 | 1.0469 | 1.3713
289399 | 289.301 | 1 | 1.0176 | 1.3694
289498 | 289.4 | 1 | 0.9878 | 1.3708
289598 | 289.5 | 1 | 0.96157 | 1.3512
289698 | 289.6 | 1 | 0.95164 | 1.2583
289798 | 289.7 | 1 | 0.95305 | 1.1449
289898 | 289.8 | 1 | 0.95025 | 1.1024
289998 | 289.9 | 1 | 0.94205 | 1.1025
290098 | 290 | 1 | 0.93375 | 1.1029
290198 | 290.1 | 1 | 0.92539 | 1.1034
290298 | 290.2 | 1 | 0.91705 | 1.1037
290398 | 290.3 | 1 | 0.90945 | 1.1
290498 | 290.4 | 1 | 0.90656 | 1.0729
290598 | 290.5 | 1 | 0.90838 | 1.0328
290698 | 290.6 | 1 | 0.90836 | 1.0206
290798 | 290.7 | 1 | 0.90687 | 1.0195
290898 | 290.8 | 1 | 0.90515 | 1.0202
290998 | 290.9 | 1 | 0.90311 | 1.0224
291098 | 291 | 1 | 0.90206 | 1.0183
291198 | 291.1 | 1 | 0.90017 | 1.0205
291298 | 291.2 | 1 | 0.90178 | 1.0041
291398 | 291.3 | 1 | 0.90258 | 0.99745
291498 | 291.4 | 1 | 0.90375 | 0.99258
291598 | 291.5 | 1 | 0.90419 | 0.99338
291698 | 291.6 | 1 | 0.90491 | 0.99201
291798 | 291.7 | 1 | 0.90506 | 0.9946
291898 | 291.8 | 1 | 0.90592 | 0.99254
291998 | 291.9 | 1 | 0.90664 | 0.99163
292098 | 292 | 1 | 0.90759 | 0.98979
292198 | 292.1 | 1 | 0.90833 | 0.99045
292298 | 292.2 | 1 | 0.90889 | 0.99127
292398 | 292.3 | 1 | 0.90964 | 0.99096
292498 | 292.4 | 1 | 0.91038 | 0.99096
292598 | 292.5 | 1 | 0.91122 | 0.9902
292698 | 292.6 | 1 | 0.91205 | 0.98967
292799 | 292.701 | 1 | 0.91306 | 0.98859
292898 | 292.8 | 1 | 0.91318 | 0.99263
292998 | 292.9 | 1 | 0.91405 | 0.9911
293098 | 293 | 1 | 0.91451 | 0.99281
293198 | 293.1 | 1 | 0.91562 | 0.98987
293298 | 293.2 | 1 | 0.91642 | 0.98979
293398 | 293.3 | 1 | 0.91724 | 0.98979
293498 | 293.4 | 1 | 0.91809 | 0.98958
293598 | 293.5 | 1 | 0.91902 | 0.98933
293698 | 293.6 | 1 | 0.91985 | 0.98941
293798 | 293.7 | 1 | 0.92023 | 0.99171
293898 | 293.8 | 1 | 0.92118 | 0.99052
293998 | 293.9 | 1 | 0.92193 | 0.99047
294098 | 294 | 1 | 0.92318 | 0.98783
294198 | 294.1 | 1 | 0.92387 | 0.98934
294298 | 294.2 | 1 | 0.92473 | 0.98916
294398 | 294.3 | 1 | 0.92529 | 0.99084
294498 | 294.4 | 1 | 0.92546 | 0.9943
294598 | 294.5 | 1 | 0.92623 | 0.99295
294698 | 294.6 | 1 | 0.92702 | 0.99217
294798 | 294.7 | 1 | 0.92762 | 0.9924
294898 | 294.8 | 1 | 0.92859 | 0.99061
294998 | 294.9 | 1 | 0.92939 | 0.99062
295098 | 295 | 1 | 0.93003 | 0.9913
295198 | 295.1 | 1 | 0.931 | 0.98988
295298 | 295.2 | 1 | 0.93271 | 0.98488
295398 | 295.3 | 1 | 0.93309 | 0.98889
295498 | 295.4 | 1 | 0.93418 | 0.98778
295598 | 295.5 | 1 | 0.935 | 0.98861
295698 | 295.6 | 1 | 0.93583 | 0.989
295798 | 295.7 | 1 | 0.93672 | 0.98941
295899 | 295.801 | 1 | 0.93798 | 0.98723
295998 | 295.9 | 1 | 0.93862 | 0.98912
296098 | 296 | 1 | 0.93909 | 0.99101
296198 | 296.1 | 1 | 0.9404 | 0.98793
296298 | 296.2 | 1 | 0.94118 | 0.98854
296398 | 296.3 | 1 | 0.94192 | 0.9897
296498 | 296.4 | 1 | 0.94316 | 0.98784
296598 | 296.5 | 1 | 0.94548 | 0.98062
296698 | 296.6 | 1 | 0.94695 | 0.9814
296798 | 296.7 | 1 | 0.94919 | 0.97764
296898 | 296.8 | 1 | 0.95095 | 0.97781
296998 | 296.9 | 1 | 0.95276 | 0.97785
297098 | 297 | 1 | 0.95446 | 0.97825
297198 | 297.1 | 1 | 0.95644 | 0.9775
297298 | 297.2 | 1 | 0.95879 | 0.97505
297398 | 297.3 | 1 | 0.96089 | 0.97453
297498 | 297.4 | 1 | 0.96348 | 0.9717
297598 | 297.5 | 1 | 0.96558 | 0.97249
297698 | 297.6 | 1 | 0.96475 | 0.98886
297798 | 297.7 | 1 | 0.9651 | 0.99149
297898 | 297.8 | 1 | 0.96604 | 0.98994
297998 | 297.9 | 1 | 0.96673 | 0.99025
298098 | 298 | 1 | 0.9678 | 0.98838
298198 | 298.1 | 1 | 0.96875 | 0.98847
298298 | 298.2 | 1 | 0.97075 | 0.98336
298398 | 298.3 | 1 | 0.97209 | 0.98336
298498 | 298.4 | 1 | 0.9725 | 0.98917
298598 | 298.5 | 1 | 0.97317 | 0.98974
298698 | 298.6 | 1 | 0.97391 | 0.9899
298798 | 298.7 | 1 | 0.97384 | 0.99409
298898 | 298.8 | 1 | 0.97446 | 0.99302
298998 | 298.9 | 1 | 0.97515 | 0.99232
299098 | 299 | 1 | 0.97601 | 0.99069
299198 | 299.1 | 1 | 0.97603 | 0.9947
299299 | 299.201 | 1 | 0.97626 | 0.99515
299398 | 299.3 | 1 | 0.97755 | 0.98993
299498 | 299.4 | 1 | 0.97837 | 0.9901
299598 | 299.5 | 1 | 0.97975 | 0.98675
299698 | 299.6 | 1 | 0.9807 | 0.98712
299798 | 299.7 | 1 | 0.98126 | 0.98952
299898 | 299.8 | 1 | 0.98152 | 0.99244
299998 | 299.9 | 1 | 0.98259 | 0.99042
300098 | 300 | 1 | 0.98378 | 0.98836
300198 | 300.1 | 1 | 0.98435 | 0.98997
300298 | 300.2 | 1 | 0.98561 | 0.98761
300398 | 300.3 | 1 | 0.98675 | 0.98664
300498 | 300.4 | 1 | 0.98765 | 0.98749
300598 | 300.5 | 1 | 0.98839 | 0.98904
300698 | 300.6 | 1 | 0.98977 | 0.98649
300798 | 300.7 | 1 | 0.99143 | 0.98349
300898 | 300.8 | 1 | 0.99273 | 0.98352
300998 | 300.9 | 1 | 0.99426 | 0.98222
301098 | 301 | 1 | 0.9958 | 0.98178
301198 | 301.1 | 1 | 0.99755 | 0.97973
301298 | 301.2 | 1 | 0.99901 | 0.9807
301398 | 301.3 | 1 | 1.001 | 0.97861
301498 | 301.4 | 1 | 1.003 | 0.97692
301598 | 301.5 | 1 | 1.0042 | 0.98052
301699 | 301.601 | 1 | 1.0057 | 0.98118
301798 | 301.7 | 1 | 1.0067 | 0.98431
301898 | 301.8 | 1 | 1.0079 | 0.98463
301998 | 301.9 | 1 | 1.0094 | 0.98296
302098 | 302 | 1 | 1.0105 | 0.98431
302198 | 302.1 | 1 | 1.0122 | 0.98217
302298 | 302.2 | 1 | 1.013 | 0.98451
302398 | 302.3 | 1 | 1.0137 | 0.98791
302498 | 302.4 | 1 | 1.0109 | 1.0072
302598 | 302.5 | 1 | 1.01 | 1.0089
302699 | 302.601 | 1 | 1.0092 | 1.009
302798 | 302.7 | 1 | 1.0077 | 1.0143
302898 | 302.8 | 1 | 1.006 | 1.0176
302998 | 302.9 | 1 | 1.0046 | 1.0176
303098 | 303 | 1 | 1.0037 | 1.0145
303198 | 303.1 | 1 | 1.003 | 1.0117
303298 | 303.2 | 1 | 1.0025 | 1.0096
303398 | 303.3 | 1 | 1.0017 | 1.0096
303498 | 303.4 | 1 | 1.0017 | 1.0049
303598 | 303.5 | 1 | 1.0015 | 1.0036
303698 | 303.6 | 1 | 1.0011 | 1.0047
303798 | 303.7 | 1 | 0.99981 | 1.0104
303898 | 303.8 | 1 | 0.999 | 1.0102
303998 | 303.9 | 1 | 0.99802 | 1.0106
304098 | 304 | 1 | 0.99821 | 1.0048
304198 | 304.1 | 1 | 0.99736 | 1.0068
304298 | 304.2 | 1 | 0.99645 | 1.009
304398 | 304.3 | 1 | 0.99559 | 1.0098
304498 | 304.4 | 1 | 0.99482 | 1.01
304598 | 304.5 | 1 | 0.99425 | 1.0085
304698 | 304.6 | 1 | 0.99344 | 1.0093
304798 | 304.7 | 1 | 0.99264 | 1.0095
304898 | 304.8 | 1 | 0.99255 | 1.0059
304998 | 304.9 | 1 | 0.99198 | 1.0065
305098 | 305 | 1 | 0.99143 | 1.0064
305198 | 305.1 | 1 | 0.99085 | 1.0067
305298 | 305.2 | 1 | 0.99049 | 1.0058
305398 | 305.3 | 1 | 0.99012 | 1.0053
305498 | 305.4 | 1 | 0.98924 | 1.0077
305598 | 305.5 | 1 | 0.98872 | 1.007
305698 | 305.6 | 1 | 0.98759 | 1.0091
305798 | 305.7 | 1 | 0.98723 | 1.0068
305898 | 305.8 | 1 | 0.98681 | 1.0062
305998 | 305.9 | 1 | 0.98622 | 1.0068
306098 | 306 | 1 | 0.98575 | 1.0066
306198 | 306.1 | 1 | 0.98517 | 1.0069
306298 | 306.2 | 1 | 0.98462 | 1.0064
306399 | 306.301 | 1 | 0.9842 | 1.0059
306498 | 306.4 | 1 | 0.98456 | 1.0017
306598 | 306.5 | 1 | 0.98396 | 1.0041
306698 | 306.6 | 1 | 0.98351 | 1.0044
306798 | 306.7 | 1 | 0.98336 | 1.0035
306898 | 306.8 | 1 | 0.98313 | 1.0032
306998 | 306.9 | 1 | 0.98262 | 1.0046
307098 | 307 | 1 | 0.98241 | 1.0039
307198 | 307.1 | 1 | 0.9821 | 1.0038
307298 | 307.2 | 1 | 0.98122 | 1.0063
307398 | 307.3 | 1 | 0.98135 | 1.0027
307498 | 307.4 | 1 | 0.98072 | 1.0048
307598 | 307.5 | 1 | 0.98033 | 1.005
307698 | 307.6 | 1 | 0.98006 | 1.0044
307798 | 307.7 | 1 | 0.98002 | 1.0026
307898 | 307.8 | 1 | 0.97939 | 1.0043
307998 | 307.9 | 1 | 0.9791 | 1.0039
308098 | 308 | 1 | 0.97994 | 0.99888
308198 | 308.1 | 1 | 0.97986 | 0.99932
308298 | 308.2 | 1 | 0.9796 | 1.001
308398 | 308.3 | 1 | 0.97952 | 1.001
308498 | 308.4 | 1 | 0.97965 | 0.99968
308598 | 308.5 | 1 | 0.97973 | 0.99925
308698 | 308.6 | 1 | 0.97977 | 0.99959
308798 | 308.7 | 1 | 0.97922 | 1.0033
308898 | 308.8 | 1 | 0.97951 | 1.0002
308998 | 308.9 | 1 | 0.97909 | 1.0023
309099 | 309.001 | 1 | 0.97936 | 0.99977
309198 | 309.1 | 1 | 0.97881 | 1.0026
309298 | 309.2 | 1 | 0.97908 | 1.0003
309398 | 309.3 | 1 | 0.97922 | 0.99922
309498 | 309.4 | 1 | 0.97927 | 0.99923
309598 | 309.5 | 1 | 0.97907 | 1.0005
309698 | 309.6 | 1 | 0.9796 | 0.99811
309799 | 309.701 | 1 | 0.97944 | 0.99943
309898 | 309.8 | 1 | 0.97944 | 0.99956
309998 | 309.9 | 1 | 0.97956 | 0.99929
310098 | 310 | 1 | 0.97941 | 1.0004
310198 | 310.1 | 1 | 0.97949 | 1.0001
310298 | 310.2 | 1 | 0.97969 | 0.99882
310398 | 310.3 | 1 | 0.97952 | 0.99997
310498 | 310.4 | 1 | 0.97872 | 1.0044
310598 | 310.5 | 1 | 0.97899 | 1.0013
310698 | 310.6 | 1 | 0.9792 | 0.99956
310798 | 310.7 | 1 | 0.97893 | 1.0011
310898 | 310.8 | 1 | 0.97886 | 1.0012
310998 | 310.9 | 1 | 0.9789 | 1.0005
311098 | 311 | 1 | 0.97884 | 1.0005
311198 | 311.1 | 1 | 0.97857 | 1.0016
311298 | 311.2 | 1 | 0.97922 | 0.99816
311398 | 311.3 | 1 | 0.97925 | 0.99846
311498 | 311.4 | 1 | 0.97899 | 1.0003
311598 | 311.5 | 1 | 0.97931 | 0.99828
311698 | 311.6 | 1 | 0.97874 | 1.002
311798 | 311.7 | 1 | 0.9787 | 1.0014
311898 | 311.8 | 1 | 0.97867 | 1.001
311998 | 311.9 | 1 | 0.97843 | 1.0017
312098 | 312 | 1 | 0.97827 | 1.001
312198 | 312.1 | 1 | 0.9778 | 1.0032
312298 | 312.2 | 1 | 0.97793 | 1.0015
312398 | 312.3 | 1 | 0.9776 | 1.0027
312498 | 312.4 | 1 | 0.97734 | 1.0034
312598 | 312.5 | 1 | 0.97741 | 1.0014
312698 | 312.6 | 1 | 0.97708 | 1.0024
312798 | 312.7 | 1 | 0.97758 | 0.99842
312899 | 312.801 | 1 | 0.97787 | 0.99741
312998 | 312.9 | 1 | 0.97722 | 1.0018
313098 | 313 | 1 | 0.97729 | 1.0007
313198 | 313.1 | 1 | 0.9771 | 1.0014
313298 | 313.2 | 1 | 0.97727 | 1.0001
313398 | 313.3 | 1 | 0.97726 | 1.0001
313498 | 313.4 | 1 | 0.97696 | 1.002
313598 | 313.5 | 1 | 0.97661 | 1.0035
313698 | 313.6 | 1 | 0.97628 | 1.0036
313798 | 313.7 | 1 | 0.97629 | 1.0025
313898 | 313.8 | 1 | 0.97596 | 1.0034
313998 | 313.9 | 1 | 0.97618 | 1.0007
314098 | 314 | 1 | 0.97571 | 1.0031
314198 | 314.1 | 1 | 0.9759 | 1.0009
314298 | 314.2 | 1 | 0.97588 | 1.0003
314398 | 314.3 | 1 | 0.97584 | 1.0005
314498 | 314.4 | 1 | 0.9762 | 0.99871
314598 | 314.5 | 1 | 0.9759 | 1.0005
314698 | 314.6 | 1 | 0.97593 | 0.99992
314798 | 314.7 | 1 | 0.97607 | 0.99903
314898 | 314.8 | 1 | 0.97606 | 0.9995
314998 | 314.9 | 1 | 0.97604 | 0.99985
315098 | 315 | 1 | 0.9761 | 0.99962
315198 | 315.1 | 1 | 0.97538 | 1.0033
315298 | 315.2 | 1 | 0.97518 | 1.0026
315398 | 315.3 | 1 | 0.97537 | 1.0003
315498 | 315.4 | 1 | 0.97512 | 1.0009
315598 | 315.5 | 1 | 0.97729 | 0.98977
315698 | 315.6 | 1 | 0.97812 | 0.98924
315798 | 315.7 | 1 | 0.97852 | 0.99152
315898 | 315.8 | 1 | 0.97968 | 0.98854
315998 | 315.9 | 1 | 0.98057 | 0.98851
316098 | 316 | 1 | 0.98255 | 0.98358
316198 | 316.1 | 1 | 0.98362 | 0.98455
316298 | 316.2 | 1 | 0.98536 | 0.98246
316398 | 316.3 | 1 | 0.98666 | 0.98313
316498 | 316.4 | 1 | 0.9885 | 0.9803
316598 | 316.5 | 1 | 0.98959 | 0.98272
316698 | 316.6 | 1 | 0.99094 | 0.98289
316798 | 316.7 | 1 | 0.99026 | 0.99382
316898 | 316.8 | 1 | 0.99026 | 0.99636 |  | 100%
316998 | 316.9 | 1 | 0.99243 | 0.987
317098 | 317 | 1 | 0.9936 | 0.98635
317198 | 317.1 | 1 | 0.99502 | 0.98487
317298 | 317.2 | 1 | 0.99634 | 0.98401
317398 | 317.3 | 1 | 0.99706 | 0.98705
317498 | 317.4 | 1 | 0.9986 | 0.98469
317598 | 317.5 | 1 | 1.0004 | 0.98127

## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Minimo tecnico (MW) |  | 1 | Potencia Disponible (MW) |  | 8 | Minimo tecnico (MW) |  | 1 | Potencia Disponible (MW) |  | 8 | Minimo tecnico (MW) |  | 1 | Potencia Disponible (MW) |  | 8 | Minimo tecnico (MW) |  | 1 | Potencia Disponible (MW) |  | 8
Escalones ascendentes | [5 empty] | Escalones ascendentes | [5 empty] | Escalones ascendentes | [5 empty] | Escalones ascendentes
Rampa 7% | [5 empty] | Rampa 10.5% | [5 empty] | Rampa 14% | [5 empty] | Rampa 100%
Número del escalón | Fecha y hora | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Número del escalón | Fecha y hora | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Número del escalón | Fecha y hora | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Número del escalón | Fecha y hora | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
|  |  | (%) | [5 empty] | (%) | [5 empty] | (%) | [5 empty] | (%)
1 | 2024-02-09 12:05 | 5.6 | 80% | 2.4449 | 6.986% | 1 | 2024-02-09 11:35 | 5.6 | 80% | 3.6889 | 10.54% | 1 | 2024-02-09 11:10 | 5.6 | 80% | 4.9592 | 14.17% | 1 | 2024-02-09 12:00 | 5.6 | 80% | 35.1047 | 100.3%
2 | 2024-02-09 12:10 | 5.6 | 80% | 2.4338 | 6.954% | 2 | 2024-02-09 11:39 | 5.6 | 80% | 3.6648 | 10.47% | 2 | 2024-02-09 11:14 | 5.6 | 80% | 4.9236 | 14.07% | 2 | 2024-02-09 12:01 | 5.6 | 80% | 34.5918 | 98.83%
3 | 2024-02-09 12:15 | 5.6 | 80% | 2.4361 | 6.96% | 3 | 2024-02-09 11:43 | 5.6 | 80% | 3.6883 | 10.54% | 3 | 2024-02-09 11:18 | 5.6 | 80% | 4.879 | 13.94% | 3 | 2024-02-09 12:01 | 5.6 | 80% | 34.5158 | 98.62%
4 | 2024-02-09 12:19 | 5.6 | 80% | 2.4403 | 6.972% | 4 | 2024-02-09 11:47 | 5.6 | 80% | 3.678 | 10.51% | 4 | 2024-02-09 11:22 | 5.6 | 80% | 4.8516 | 13.86% | 4 | 2024-02-09 12:02 | 5.6 | 80% | 35.0617 | 100.2%
5 | 2024-02-09 12:24 | 5.6 | 80% | 2.4559 | 7.017% | 5 | 2024-02-09 11:51 | 5.6 | 80% | 3.6728 | 10.49% | 5 | 2024-02-09 11:25 | 5.6 | 80% | 4.8828 | 13.95% | 5 | 2024-02-09 12:03 | 5.6 | 80% | 35.068 | 100.2%
Promedio |  |  |  | 2.4422 | 6.978% | Promedio |  |  |  | 3.6786 | 10.51% | Promedio |  |  |  | 4.8992 | 14% | Promedio |  |  |  | 34.8684 | 99.62%
Desviación estándar |  |  |  | 0.0087566 |  | Desviación estándar |  |  |  | 0.010313 |  | Desviación estándar |  |  |  | 0.042251 |  | Desviación estándar |  |  |  | 0.28893
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.3585% |  | Coeficiente de variación |  |  |  | 0.2803% |  | Coeficiente de variación |  |  |  | 0.8624% |  | Coeficiente de variación |  |  |  | 0.8286%
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.3171% | Debe ser menor al 2% |  |  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.09719% | Debe ser menor al 2% |  |  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.01539% | Debe ser menor al 2% |  |  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.376% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes_7
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 0.99803 | 60 | 1 | 0 | 1.0084 | 60 | 1 | 0 | 1.0054 | 60 | 1 | 0 | 1.0129 | 60 | 1 | 0 | 1.0064 | 60 | 1
1 | 0.99789 | 60 | 1 | 0.999 | 1.0034 | 60 | 1 | 0.999 | 1.0155 | 60 | 1 | 1 | 1.0072 | 60 | 1 | 1 | 1.0089 | 60 | 1
2 | 1.0015 | 60 | 1 | 2 | 1.0078 | 60 | 1.0163 | 2 | 0.99834 | 60 | 1.0163 | 2 | 0.99943 | 60 | 1.0163 | 2 | 1.0048 | 60 | 1.0122
3 | 0.99678 | 60 | 1 | 3 | 1.005 | 60 | 1.0572 | 3 | 1.0009 | 60 | 1.0572 | 3 | 1.0011 | 60 | 1.0572 | 3 | 0.99968 | 60 | 1.0531
3.999 | 1.0015 | 60 | 1 | 4 | 1.0211 | 60 | 1.098 | 4 | 1.0058 | 60 | 1.098 | 4 | 1.0187 | 60 | 1.098 | 4 | 1.0169 | 60 | 1.0939
5 | 0.99863 | 60 | 1.0163 | 5 | 1.0616 | 60 | 1.1388 | 5 | 1.0509 | 60 | 1.1388 | 5 | 1.0602 | 60 | 1.1388 | 5 | 1.0526 | 60 | 1.1347
6 | 1.004 | 60 | 1.0572 | 5.999 | 1.1 | 60 | 1.1797 | 6 | 1.089 | 60 | 1.1797 | 6 | 1.1317 | 60 | 1.1797 | 5.999 | 1.1032 | 60 | 1.1756
7 | 1.032 | 60 | 1.098 | 7 | 1.1754 | 60 | 1.2205 | 7 | 1.1816 | 60 | 1.2205 | 7 | 1.1738 | 60 | 1.2205 | 7 | 1.1787 | 60 | 1.2164
8 | 1.0719 | 60 | 1.1388 | 8 | 1.2206 | 60 | 1.2613 | 8 | 1.2292 | 60 | 1.2613 | 8 | 1.2118 | 60 | 1.2613 | 8 | 1.218 | 60 | 1.2572
9 | 1.1008 | 60 | 1.1797 | 9 | 1.2691 | 60 | 1.3022 | 9 | 1.2421 | 60 | 1.3022 | 9 | 1.2679 | 60 | 1.3022 | 9 | 1.2264 | 60 | 1.2981
10 | 1.1855 | 60 | 1.2205 | 10 | 1.2778 | 60 | 1.343 | 10 | 1.2921 | 60 | 1.343 | 10 | 1.2741 | 60 | 1.343 | 10 | 1.281 | 60 | 1.3389
11 | 1.2229 | 60 | 1.2613 | 11 | 1.3399 | 60 | 1.3838 | 10.999 | 1.3368 | 60 | 1.3838 | 11 | 1.3374 | 60 | 1.3838 | 10.999 | 1.3373 | 60 | 1.3797
12 | 1.2661 | 60 | 1.3022 | 12 | 1.3675 | 60 | 1.4247 | 12 | 1.3829 | 60 | 1.4247 | 12 | 1.366 | 60 | 1.4247 | 12 | 1.3665 | 60 | 1.4206
13 | 1.2734 | 60 | 1.343 | 13 | 1.388 | 60 | 1.4655 | 13 | 1.4173 | 60 | 1.4655 | 13 | 1.3948 | 60 | 1.4655 | 13 | 1.3944 | 60 | 1.4614
13.999 | 1.3343 | 60 | 1.3838 | 14 | 1.4419 | 60 | 1.5063 | 14 | 1.4178 | 60 | 1.5063 | 14 | 1.435 | 60 | 1.5063 | 14 | 1.434 | 60 | 1.5022
15 | 1.3656 | 60 | 1.4247 | 15 | 1.5018 | 60 | 1.5472 | 15 | 1.5051 | 60 | 1.5472 | 15 | 1.4947 | 60 | 1.5472 | 15 | 1.5005 | 60 | 1.5431
16 | 1.4006 | 60 | 1.4655 | 16 | 1.5417 | 60 | 1.588 | 15.999 | 1.5176 | 60 | 1.588 | 15.999 | 1.5409 | 60 | 1.588 | 16 | 1.5302 | 60 | 1.5839
17 | 1.4367 | 60 | 1.5063 | 17 | 1.5571 | 60 | 1.6288 | 17 | 1.5471 | 60 | 1.6288 | 17 | 1.5486 | 60 | 1.6288 | 17 | 1.5542 | 60 | 1.6247
18 | 1.5145 | 60 | 1.5472 | 18 | 1.6049 | 60 | 1.6697 | 18 | 1.6226 | 60 | 1.6697 | 18 | 1.6074 | 60 | 1.6697 | 18 | 1.6035 | 60 | 1.6656
19 | 1.5343 | 60 | 1.588 | 19 | 1.6714 | 60 | 1.7105 | 19 | 1.6845 | 60 | 1.7105 | 19 | 1.6935 | 60 | 1.7105 | 19 | 1.6731 | 60 | 1.7064
20 | 1.5561 | 60 | 1.6288 | 20 | 1.7138 | 60 | 1.7513 | 20 | 1.7115 | 60 | 1.7513 | 20 | 1.6991 | 60 | 1.7513 | 20 | 1.6951 | 60 | 1.7472
21 | 1.6032 | 60 | 1.6697 | 21 | 1.737 | 60 | 1.7922 | 20.999 | 1.7473 | 60 | 1.7922 | 20.999 | 1.7416 | 60 | 1.7922 | 21 | 1.7385 | 60 | 1.7881
22 | 1.6755 | 60 | 1.7105 | 22 | 1.763 | 60 | 1.833 | 22 | 1.7973 | 60 | 1.833 | 22 | 1.7688 | 60 | 1.833 | 22 | 1.7636 | 60 | 1.8289
23 | 1.7143 | 60 | 1.7513 | 23 | 1.8232 | 60 | 1.8738 | 23 | 1.8382 | 60 | 1.8738 | 23 | 1.8198 | 60 | 1.8738 | 23 | 1.8218 | 60 | 1.8697
23.999 | 1.7375 | 60 | 1.7922 | 24 | 1.8586 | 60 | 1.9147 | 24 | 1.864 | 60 | 1.9147 | 24 | 1.8607 | 60 | 1.9147 | 24 | 1.858 | 60 | 1.9106
25 | 1.7685 | 60 | 1.833 | 25 | 1.8955 | 60 | 1.9555 | 25 | 1.892 | 60 | 1.9555 | 25 | 1.8964 | 60 | 1.9555 | 25 | 1.8887 | 60 | 1.9514
26 | 1.8281 | 60 | 1.8738 | 26 | 1.9223 | 60 | 1.9963 | 25.999 | 1.9255 | 60 | 1.9963 | 25.999 | 1.92 | 60 | 1.9963 | 26 | 1.9183 | 60 | 1.9922
27 | 1.857 | 60 | 1.9147 | 27 | 2.0064 | 60 | 2.0372 | 27 | 1.9988 | 60 | 2.0372 | 27 | 2.0123 | 60 | 2.0372 | 27 | 1.9998 | 60 | 2.0331
28 | 1.8927 | 60 | 1.9555 | 28 | 2.0239 | 60 | 2.078 | 28 | 2.0361 | 60 | 2.078 | 28 | 2.0238 | 60 | 2.078 | 28 | 2.0251 | 60 | 2.0739
28.999 | 1.9197 | 60 | 1.9963 | 29 | 2.0518 | 60 | 2.1188 | 29 | 2.0669 | 60 | 2.1188 | 29 | 2.0517 | 60 | 2.1188 | 29 | 2.0508 | 60 | 2.1147
30 | 2.0066 | 60 | 2.0372 | 30 | 2.1035 | 60 | 2.1597 | 30 | 2.1069 | 60 | 2.1597 | 30 | 2.1066 | 60 | 2.1597 | 30 | 2.1034 | 60 | 2.1556
31 | 2.0111 | 60 | 2.078 | 30.999 | 2.1691 | 60 | 2.2005 | 31 | 2.1576 | 60 | 2.2005 | 31 | 2.1486 | 60 | 2.2005 | 31 | 2.1405 | 60 | 2.1964
32 | 2.0361 | 60 | 2.1188 | 32 | 2.1842 | 60 | 2.2413 | 32 | 2.1959 | 60 | 2.2413 | 32 | 2.1867 | 60 | 2.2413 | 32 | 2.1871 | 60 | 2.2372
33 | 2.0946 | 60 | 2.1597 | 33 | 2.226 | 60 | 2.2822 | 33 | 2.2064 | 60 | 2.2822 | 33 | 2.226 | 60 | 2.2822 | 33 | 2.2238 | 60 | 2.2781
34 | 2.1788 | 60 | 2.2005 | 34 | 2.261 | 60 | 2.323 | 34 | 2.2433 | 60 | 2.323 | 34 | 2.2649 | 60 | 2.323 | 34 | 2.2591 | 60 | 2.3189
35 | 2.1946 | 60 | 2.2413 | 35 | 2.3158 | 60 | 2.3638 | 35 | 2.3129 | 60 | 2.3638 | 35 | 2.3036 | 60 | 2.3638 | 35 | 2.2998 | 60 | 2.3597
36 | 2.2253 | 60 | 2.2822 | 36 | 2.3416 | 60 | 2.4047 | 36 | 2.3603 | 60 | 2.4047 | 36 | 2.3382 | 60 | 2.4047 | 36 | 2.3433 | 60 | 2.4006
37 | 2.2603 | 60 | 2.323 | 37 | 2.3997 | 60 | 2.4455 | 37 | 2.4004 | 60 | 2.4455 | 37 | 2.4021 | 60 | 2.4455 | 37 | 2.3871 | 60 | 2.4414
38 | 2.2982 | 60 | 2.3638 | 38 | 2.4264 | 60 | 2.4863 | 38 | 2.4198 | 60 | 2.4863 | 38 | 2.4271 | 60 | 2.4863 | 38 | 2.4261 | 60 | 2.4822
38.999 | 2.3697 | 60 | 2.4047 | 39 | 2.481 | 60 | 2.5272 | 39 | 2.4831 | 60 | 2.5272 | 39 | 2.4754 | 60 | 2.5272 | 39 | 2.47 | 60 | 2.5231
40 | 2.3814 | 60 | 2.4455 | 40 | 2.5292 | 60 | 2.568 | 40 | 2.5315 | 60 | 2.568 | 40 | 2.5179 | 60 | 2.568 | 40 | 2.5161 | 60 | 2.5639
41 | 2.4106 | 60 | 2.4863 | 40.999 | 2.555 | 60 | 2.6088 | 41 | 2.562 | 60 | 2.6088 | 40.999 | 2.5536 | 60 | 2.6088 | 41 | 2.5494 | 60 | 2.6047
42 | 2.4813 | 60 | 2.5272 | 42 | 2.5797 | 60 | 2.6497 | 42 | 2.57 | 60 | 2.6497 | 42 | 2.5625 | 60 | 2.6497 | 42 | 2.5817 | 60 | 2.6456
43 | 2.5262 | 60 | 2.568 | 43 | 2.642 | 60 | 2.6905 | 43 | 2.6495 | 60 | 2.6905 | 43 | 2.6549 | 60 | 2.6905 | 43 | 2.6479 | 60 | 2.6864
43.999 | 2.5489 | 60 | 2.6088 | 44 | 2.6839 | 60 | 2.7313 | 44 | 2.6873 | 60 | 2.7313 | 44 | 2.6843 | 60 | 2.7313 | 44 | 2.6775 | 60 | 2.7272
45 | 2.5846 | 60 | 2.6497 | 45 | 2.7002 | 60 | 2.7722 | 45 | 2.7072 | 60 | 2.7722 | 45 | 2.7064 | 60 | 2.7722 | 45 | 2.7055 | 60 | 2.7681
46 | 2.619 | 60 | 2.6905 | 46 | 2.7351 | 60 | 2.813 | 46 | 2.7465 | 60 | 2.813 | 45.999 | 2.7399 | 60 | 2.813 | 46 | 2.7408 | 60 | 2.8089
47 | 2.6965 | 60 | 2.7313 | 47 | 2.8323 | 60 | 2.8538 | 47 | 2.8406 | 60 | 2.8538 | 47 | 2.8183 | 60 | 2.8538 | 47 | 2.8106 | 60 | 2.8497
48 | 2.7235 | 60 | 2.7722 | 48 | 2.856 | 60 | 2.8947 | 48 | 2.8365 | 60 | 2.8947 | 48 | 2.8507 | 60 | 2.8947 | 48 | 2.8449 | 60 | 2.8906
49 | 2.7387 | 60 | 2.813 | 49 | 2.8694 | 60 | 2.9355 | 49 | 2.8745 | 60 | 2.9355 | 49 | 2.876 | 60 | 2.9355 | 49 | 2.8693 | 60 | 2.9314
50 | 2.8293 | 60 | 2.8538 | 50 | 2.923 | 60 | 2.9763 | 50 | 2.9127 | 60 | 2.9763 | 50 | 2.8983 | 60 | 2.9763 | 50 | 2.9203 | 60 | 2.9723
51 | 2.8268 | 60 | 2.8947 | 51 | 2.9632 | 60 | 3.0172 | 50.999 | 2.9666 | 60 | 3.0172 | 50.999 | 2.9859 | 60 | 3.0172 | 51 | 2.9712 | 60 | 3.0131
52 | 2.8797 | 60 | 2.9355 | 52 | 3.0124 | 60 | 3.058 | 52 | 2.9975 | 60 | 3.058 | 52 | 3.0101 | 60 | 3.058 | 52 | 2.9968 | 60 | 3.0539
53 | 2.9186 | 60 | 2.9763 | 53 | 3.0457 | 60 | 3.0988 | 53 | 3.0468 | 60 | 3.0988 | 53 | 3.0451 | 60 | 3.0988 | 53 | 3.0401 | 60 | 3.0948
54 | 2.9582 | 60 | 3.0172 | 54 | 3.0724 | 60 | 3.1397 | 54 | 3.078 | 60 | 3.1397 | 54 | 3.0623 | 60 | 3.1397 | 54 | 3.0631 | 60 | 3.1356
55 | 2.9974 | 60 | 3.058 | 55 | 3.1334 | 60 | 3.1805 | 55 | 3.1379 | 60 | 3.1805 | 55 | 3.1301 | 60 | 3.1805 | 55 | 3.1246 | 60 | 3.1764
56 | 3.0543 | 60 | 3.0988 | 55.999 | 3.1692 | 60 | 3.2213 | 56 | 3.1571 | 60 | 3.2213 | 56 | 3.1829 | 60 | 3.2213 | 55.999 | 3.1761 | 60 | 3.2173
57 | 3.0765 | 60 | 3.1397 | 57 | 3.2176 | 60 | 3.2622 | 57 | 3.196 | 60 | 3.2622 | 57 | 3.208 | 60 | 3.2622 | 57 | 3.216 | 60 | 3.2581
58 | 3.1355 | 60 | 3.1805 | 58 | 3.2332 | 60 | 3.303 | 58 | 3.2406 | 60 | 3.303 | 58 | 3.223 | 60 | 3.303 | 58 | 3.2204 | 60 | 3.2989
59 | 3.1772 | 60 | 3.2213 | 59 | 3.2936 | 60 | 3.3438 | 59 | 3.3072 | 60 | 3.3438 | 59 | 3.3036 | 60 | 3.3438 | 59 | 3.2972 | 60 | 3.3398
60 | 3.2169 | 60 | 3.2622 | 60 | 3.3467 | 60 | 3.3847 | 60 | 3.3255 | 60 | 3.3847 | 60 | 3.3507 | 60 | 3.3847 | 60 | 3.3425 | 60 | 3.3806
61 | 3.1999 | 60 | 3.303 | 60.999 | 3.3805 | 60 | 3.4255 | 60.999 | 3.3685 | 60 | 3.4255 | 61 | 3.3609 | 60 | 3.4255 | 60.999 | 3.3535 | 60 | 3.4214
62 | 3.292 | 60 | 3.3438 | 62 | 3.3924 | 60 | 3.4663 | 62 | 3.4046 | 60 | 3.4663 | 62 | 3.3967 | 60 | 3.4663 | 62 | 3.3925 | 60 | 3.4623
63 | 3.3472 | 60 | 3.3847 | 63 | 3.4765 | 60 | 3.5072 | 63 | 3.4597 | 60 | 3.5072 | 63 | 3.4664 | 60 | 3.5072 | 63 | 3.4632 | 60 | 3.5031
64 | 3.3844 | 60 | 3.4255 | 64 | 3.502 | 60 | 3.548 | 64 | 3.4964 | 60 | 3.548 | 64 | 3.487 | 60 | 3.548 | 64 | 3.5066 | 60 | 3.5439
65 | 3.3879 | 60 | 3.4663 | 65 | 3.5201 | 60 | 3.5888 | 65 | 3.5352 | 60 | 3.5888 | 65 | 3.5248 | 60 | 3.5888 | 65 | 3.5151 | 60 | 3.5848
66 | 3.4694 | 60 | 3.5072 | 66 | 3.5642 | 60 | 3.6297 | 66 | 3.5616 | 60 | 3.6297 | 65.999 | 3.5763 | 60 | 3.6297 | 66 | 3.5569 | 60 | 3.6256
67 | 3.4796 | 60 | 3.548 | 67 | 3.636 | 60 | 3.6705 | 67 | 3.6257 | 60 | 3.6705 | 67 | 3.6455 | 60 | 3.6705 | 67 | 3.6348 | 60 | 3.6664
68 | 3.5325 | 60 | 3.5888 | 68 | 3.6607 | 60 | 3.7113 | 68 | 3.6595 | 60 | 3.7113 | 68 | 3.6637 | 60 | 3.7113 | 68 | 3.6601 | 60 | 3.7073
69 | 3.5618 | 60 | 3.6297 | 69 | 3.6898 | 60 | 3.7522 | 69 | 3.7008 | 60 | 3.7522 | 69 | 3.6941 | 60 | 3.7522 | 69 | 3.6865 | 60 | 3.7481
70 | 3.6172 | 60 | 3.6705 | 70 | 3.7246 | 60 | 3.793 | 70 | 3.7224 | 60 | 3.793 | 70 | 3.7174 | 60 | 3.793 | 70 | 3.7193 | 60 | 3.7889
71 | 3.6823 | 60 | 3.7113 | 70.999 | 3.7979 | 60 | 3.8338 | 71 | 3.7904 | 60 | 3.8338 | 71 | 3.7831 | 60 | 3.8338 | 70.999 | 3.779 | 60 | 3.8298
72 | 3.6932 | 60 | 3.7522 | 72 | 3.8184 | 60 | 3.8747 | 72 | 3.8217 | 60 | 3.8747 | 72 | 3.8165 | 60 | 3.8747 | 72 | 3.8138 | 60 | 3.8706
73 | 3.7249 | 60 | 3.793 | 73 | 3.8495 | 60 | 3.9155 | 73 | 3.8433 | 60 | 3.9155 | 73 | 3.8508 | 60 | 3.9155 | 73 | 3.8501 | 60 | 3.9114
73.999 | 3.7979 | 60 | 3.8338 | 74 | 3.895 | 60 | 3.9563 | 74 | 3.8938 | 60 | 3.9563 | 74 | 3.8994 | 60 | 3.9563 | 74 | 3.8959 | 60 | 3.9523
75 | 3.8286 | 60 | 3.8747 | 75 | 3.9516 | 60 | 3.9972 | 75 | 3.9304 | 60 | 3.9972 | 75 | 3.9691 | 60 | 3.9972 | 75 | 3.9552 | 60 | 3.9931
76 | 3.8512 | 60 | 3.9155 | 75.999 | 3.9963 | 60 | 4.038 | 76 | 3.9747 | 60 | 4.038 | 75.999 | 3.9796 | 60 | 4.038 | 75.999 | 3.9791 | 60 | 4.0339
77 | 3.8856 | 60 | 3.9563 | 77 | 4.0252 | 60 | 4.0788 | 77 | 4.002 | 60 | 4.0788 | 77 | 4.0266 | 60 | 4.0788 | 77 | 4.0147 | 60 | 4.0748
78 | 3.9548 | 60 | 3.9972 | 78 | 4.051 | 60 | 4.1197 | 78 | 4.0337 | 60 | 4.1197 | 78 | 4.047 | 60 | 4.1197 | 78 | 4.0539 | 60 | 4.1156
79 | 3.986 | 60 | 4.038 | 79 | 4.1179 | 60 | 4.1605 | 79 | 4.1382 | 60 | 4.1605 | 79 | 4.1197 | 60 | 4.1605 | 79 | 4.1124 | 60 | 4.1564
80 | 4.0091 | 60 | 4.0788 | 80 | 4.1442 | 60 | 4.2013 | 80 | 4.1717 | 60 | 4.2013 | 80 | 4.1441 | 60 | 4.2013 | 80 | 4.1482 | 60 | 4.1973
81 | 4.0517 | 60 | 4.1197 | 81 | 4.1931 | 60 | 4.2422 | 81 | 4.1955 | 60 | 4.2422 | 81 | 4.1862 | 60 | 4.2422 | 80.999 | 4.1834 | 60 | 4.2381
82 | 4.1064 | 60 | 4.1605 | 82 | 4.2188 | 60 | 4.283 | 82 | 4.2134 | 60 | 4.283 | 82 | 4.221 | 60 | 4.283 | 82 | 4.2198 | 60 | 4.2789
83 | 4.1792 | 60 | 4.2013 | 83 | 4.262 | 60 | 4.3238 | 83 | 4.2709 | 60 | 4.3238 | 83 | 4.2763 | 60 | 4.3238 | 83 | 4.2627 | 60 | 4.3198
83.999 | 4.2067 | 60 | 4.2422 | 84 | 4.3203 | 60 | 4.3647 | 84 | 4.327 | 60 | 4.3647 | 84 | 4.3025 | 60 | 4.3647 | 84 | 4.2948 | 60 | 4.3606
85 | 4.1941 | 60 | 4.283 | 85 | 4.356 | 60 | 4.4055 | 85 | 4.369 | 60 | 4.4055 | 85 | 4.3559 | 60 | 4.4055 | 85 | 4.3387 | 60 | 4.4014
86 | 4.288 | 60 | 4.3238 | 86 | 4.3771 | 60 | 4.4463 | 85.999 | 4.3929 | 60 | 4.4463 | 86 | 4.3871 | 60 | 4.4463 | 86 | 4.3917 | 60 | 4.4422
87 | 4.3302 | 60 | 4.3647 | 87 | 4.4354 | 60 | 4.4872 | 87 | 4.4429 | 60 | 4.4872 | 87 | 4.4352 | 60 | 4.4872 | 87 | 4.4394 | 60 | 4.4831
88 | 4.3528 | 60 | 4.4055 | 88 | 4.4722 | 60 | 4.528 | 88 | 4.4777 | 60 | 4.528 | 88 | 4.4759 | 60 | 4.528 | 88 | 4.4742 | 60 | 4.5239
88.999 | 4.3811 | 60 | 4.4463 | 89 | 4.5091 | 60 | 4.5688 | 89 | 4.4892 | 60 | 4.5688 | 89 | 4.5114 | 60 | 4.5688 | 89 | 4.5076 | 60 | 4.5647
90 | 4.4581 | 60 | 4.4872 | 90 | 4.5494 | 60 | 4.6097 | 90 | 4.5607 | 60 | 4.6097 | 90 | 4.5456 | 60 | 4.6097 | 90 | 4.5493 | 60 | 4.6056
91 | 4.4677 | 60 | 4.528 | 90.999 | 4.5955 | 60 | 4.6505 | 91 | 4.6068 | 60 | 4.6505 | 90.999 | 4.6125 | 60 | 4.6505 | 91 | 4.597 | 60 | 4.6464
92 | 4.514 | 60 | 4.5688 | 92 | 4.6342 | 60 | 4.6913 | 92 | 4.6473 | 60 | 4.6913 | 92 | 4.6447 | 60 | 4.6913 | 92 | 4.6371 | 60 | 4.6872
93 | 4.5462 | 60 | 4.6097 | 93 | 4.6696 | 60 | 4.7322 | 93 | 4.6595 | 60 | 4.7322 | 93 | 4.6765 | 60 | 4.7322 | 93 | 4.6747 | 60 | 4.7281
93.999 | 4.6019 | 60 | 4.6505 | 94 | 4.7092 | 60 | 4.773 | 94 | 4.7024 | 60 | 4.773 | 94 | 4.7157 | 60 | 4.773 | 94 | 4.7125 | 60 | 4.7689
95 | 4.6339 | 60 | 4.6913 | 95 | 4.7739 | 60 | 4.8138 | 95 | 4.7797 | 60 | 4.8138 | 95 | 4.7765 | 60 | 4.8138 | 95 | 4.7761 | 60 | 4.8097
96 | 4.6784 | 60 | 4.7322 | 96 | 4.8016 | 60 | 4.8546 | 96 | 4.8128 | 60 | 4.8546 | 96 | 4.8033 | 60 | 4.8546 | 96 | 4.8047 | 60 | 4.8506
97 | 4.7059 | 60 | 4.773 | 97 | 4.8458 | 60 | 4.8955 | 97 | 4.8415 | 60 | 4.8955 | 97 | 4.8522 | 60 | 4.8955 | 97 | 4.8395 | 60 | 4.8914
98 | 4.7706 | 60 | 4.8138 | 98 | 4.8758 | 60 | 4.9363 | 98 | 4.8761 | 60 | 4.9363 | 98 | 4.8636 | 60 | 4.9363 | 98 | 4.8679 | 60 | 4.9322
99 | 4.814 | 60 | 4.8546 | 99 | 4.9273 | 60 | 4.9771 | 99 | 4.9271 | 60 | 4.9771 | 99 | 4.9319 | 60 | 4.9771 | 99 | 4.9294 | 60 | 4.9731
100 | 4.8441 | 60 | 4.8955 | 100 | 4.9648 | 60 | 5.018 | 100 | 4.9573 | 60 | 5.018 | 100 | 4.9699 | 60 | 5.018 | 100 | 4.9507 | 60 | 5.0139
101 | 4.8752 | 60 | 4.9363 | 100.999 | 5.0035 | 60 | 5.0588 | 101 | 4.9958 | 60 | 5.0588 | 100.999 | 5.0054 | 60 | 5.0588 | 101 | 5.007 | 60 | 5.0547
102 | 4.9174 | 60 | 4.9771 | 102 | 5.039 | 60 | 5.0996 | 102 | 5.0491 | 60 | 5.0996 | 102 | 5.0357 | 60 | 5.0996 | 102 | 5.0434 | 60 | 5.0956
103 | 4.9739 | 60 | 5.018 | 103 | 5.0974 | 60 | 5.1405 | 103 | 5.0988 | 60 | 5.1405 | 103 | 5.1033 | 60 | 5.1405 | 103 | 5.0817 | 60 | 5.1364
104 | 5.0189 | 60 | 5.0588 | 104 | 5.143 | 60 | 5.1813 | 104 | 5.126 | 60 | 5.1813 | 104 | 5.1184 | 60 | 5.1813 | 104 | 5.12 | 60 | 5.1772
105 | 5.0296 | 60 | 5.0996 | 105 | 5.1573 | 60 | 5.2221 | 105 | 5.1691 | 60 | 5.2221 | 105 | 5.1677 | 60 | 5.2221 | 105 | 5.162 | 60 | 5.218
106 | 5.0957 | 60 | 5.1405 | 105.999 | 5.2012 | 60 | 5.263 | 106 | 5.1884 | 60 | 5.263 | 106 | 5.1976 | 60 | 5.263 | 106 | 5.2006 | 60 | 5.2589
107 | 5.1233 | 60 | 5.1813 | 107 | 5.2604 | 60 | 5.3038 | 107 | 5.2662 | 60 | 5.3038 | 107 | 5.2683 | 60 | 5.3038 | 107 | 5.252 | 60 | 5.2997
108 | 5.1637 | 60 | 5.2221 | 108 | 5.2963 | 60 | 5.3446 | 108 | 5.2905 | 60 | 5.3446 | 108 | 5.2895 | 60 | 5.3446 | 108 | 5.2865 | 60 | 5.3405
109 | 5.1999 | 60 | 5.263 | 109 | 5.3269 | 60 | 5.3855 | 109 | 5.3237 | 60 | 5.3855 | 109 | 5.3098 | 60 | 5.3855 | 109 | 5.3179 | 60 | 5.3814
110 | 5.254 | 60 | 5.3038 | 110 | 5.3436 | 60 | 5.4263 | 110 | 5.3571 | 60 | 5.4263 | 110 | 5.3564 | 60 | 5.4263 | 110 | 5.3492 | 60 | 5.4222
111 | 5.2971 | 60 | 5.3446 | 110.999 | 5.4311 | 60 | 5.4671 | 111 | 5.4328 | 60 | 5.4671 | 110.999 | 5.4106 | 60 | 5.4671 | 111 | 5.4297 | 60 | 5.463
112 | 5.3399 | 60 | 5.3855 | 112 | 5.4654 | 60 | 5.508 | 112 | 5.4456 | 60 | 5.508 | 112 | 5.4463 | 60 | 5.508 | 112 | 5.4686 | 60 | 5.5039
113 | 5.3724 | 60 | 5.4263 | 113 | 5.4963 | 60 | 5.5488 | 113 | 5.4885 | 60 | 5.5488 | 113 | 5.5012 | 60 | 5.5488 | 113 | 5.4766 | 60 | 5.5447
113.999 | 5.4006 | 60 | 5.4671 | 114 | 5.5105 | 60 | 5.5896 | 114 | 5.5261 | 60 | 5.5896 | 114 | 5.5437 | 60 | 5.5896 | 114 | 5.5103 | 60 | 5.5855
115 | 5.4332 | 60 | 5.508 | 115 | 5.5779 | 60 | 5.6304 | 115 | 5.568 | 60 | 5.6304 | 115 | 5.5705 | 60 | 5.6304 | 115 | 5.585 | 60 | 5.6264
116 | 5.5135 | 60 | 5.5488 | 115.999 | 5.6367 | 60 | 5.6713 | 115.999 | 5.6117 | 60 | 5.6713 | 116 | 5.6337 | 60 | 5.6713 | 115.999 | 5.6329 | 60 | 5.6672
117 | 5.5502 | 60 | 5.5896 | 117 | 5.6766 | 60 | 5.7121 | 117 | 5.66 | 60 | 5.7121 | 117 | 5.6757 | 60 | 5.7121 | 117 | 5.6516 | 60 | 5.708
118 | 5.5697 | 60 | 5.6304 | 118 | 5.6742 | 60 | 5.7529 | 118 | 5.6956 | 60 | 5.7529 | 118 | 5.6851 | 60 | 5.7529 | 118 | 5.677 | 60 | 5.7489
118.999 | 5.6373 | 60 | 5.6713 | 119 | 5.7424 | 60 | 5.7938 | 119 | 5.7448 | 60 | 5.7938 | 119 | 5.7359 | 60 | 5.7938 | 119 | 5.7483 | 60 | 5.7897
120 | 5.6591 | 60 | 5.7121 | 120 | 5.7908 | 60 | 5.8346 | 120 | 5.7826 | 60 | 5.8346 | 120 | 5.7881 | 60 | 5.8346 | 120 | 5.7834 | 60 | 5.8305
121 | 5.6832 | 60 | 5.7529 | 121 | 5.8371 | 60 | 5.8754 | 120.999 | 5.8062 | 60 | 5.8754 | 120.999 | 5.8328 | 60 | 5.8754 | 121 | 5.8016 | 60 | 5.8714
122 | 5.7511 | 60 | 5.7938 | 122 | 5.848 | 60 | 5.9163 | 122 | 5.8671 | 60 | 5.9163 | 122 | 5.8505 | 60 | 5.9163 | 122 | 5.8629 | 60 | 5.9122
123 | 5.708 | 60 | 5.8346 | 123 | 5.9055 | 60 | 5.9571 | 123 | 5.9047 | 60 | 5.9571 | 123 | 5.9107 | 60 | 5.9571 | 123 | 5.9076 | 60 | 5.953
124 | 5.864 | 60 | 5.8754 | 124 | 5.9459 | 60 | 5.9979 | 124 | 5.9567 | 60 | 5.9979 | 124 | 5.9538 | 60 | 5.9979 | 124 | 5.9372 | 60 | 5.9938
125 | 5.8786 | 60 | 5.9163 | 125 | 5.9758 | 60 | 6.0388 | 125 | 5.9895 | 60 | 6.0388 | 125 | 5.9734 | 60 | 6.0388 | 125 | 5.9796 | 60 | 6.0347
126 | 5.9119 | 60 | 5.9571 | 126 | 6.0113 | 60 | 6.0796 | 125.999 | 6.0015 | 60 | 6.0796 | 125.999 | 6.0093 | 60 | 6.0796 | 126 | 6.0056 | 60 | 6.0755
127 | 5.9422 | 60 | 5.9979 | 127 | 6.0801 | 60 | 6.1204 | 127 | 6.0828 | 60 | 6.1204 | 127 | 6.0815 | 60 | 6.1204 | 127 | 6.0786 | 60 | 6.1163
128 | 5.9671 | 60 | 6.0388 | 128 | 6.116 | 60 | 6.1613 | 128 | 6.1157 | 60 | 6.1613 | 128 | 6.1029 | 60 | 6.1613 | 128 | 6.1046 | 60 | 6.1572
128.999 | 6.0275 | 60 | 6.0796 | 129 | 6.1316 | 60 | 6.2021 | 129 | 6.1264 | 60 | 6.2021 | 129 | 6.1428 | 60 | 6.2021 | 129 | 6.14 | 60 | 6.198
130 | 6.0749 | 60 | 6.1204 | 130 | 6.1777 | 60 | 6.2429 | 130 | 6.1802 | 60 | 6.2429 | 130 | 6.1746 | 60 | 6.2429 | 130 | 6.166 | 60 | 6.2388
131 | 6.0997 | 60 | 6.1613 | 130.999 | 6.2422 | 60 | 6.2838 | 130.999 | 6.2197 | 60 | 6.2838 | 130.999 | 6.2514 | 60 | 6.2838 | 131 | 6.2324 | 60 | 6.2797
132 | 6.1522 | 60 | 6.2021 | 132 | 6.2805 | 60 | 6.3246 | 132 | 6.2811 | 60 | 6.3246 | 132 | 6.272 | 60 | 6.3246 | 132 | 6.2668 | 60 | 6.3205
133 | 6.1777 | 60 | 6.2429 | 133 | 6.3265 | 60 | 6.3654 | 133 | 6.3127 | 60 | 6.3654 | 133 | 6.3049 | 60 | 6.3654 | 133 | 6.3055 | 60 | 6.3613
134 | 6.2393 | 60 | 6.2838 | 134 | 6.3343 | 60 | 6.4062 | 134 | 6.3501 | 60 | 6.4062 | 134 | 6.3399 | 60 | 6.4062 | 134 | 6.3355 | 60 | 6.4022
135 | 6.2686 | 60 | 6.3246 | 135 | 6.3998 | 60 | 6.4471 | 135 | 6.4011 | 60 | 6.4471 | 135 | 6.4036 | 60 | 6.4471 | 135 | 6.4005 | 60 | 6.443
136 | 6.2756 | 60 | 6.3654 | 136 | 6.4446 | 60 | 6.4879 | 136 | 6.4372 | 60 | 6.4879 | 135.999 | 6.4284 | 60 | 6.4879 | 136 | 6.4316 | 60 | 6.4838
137 | 6.3652 | 60 | 6.4062 | 137 | 6.4742 | 60 | 6.5287 | 137 | 6.4759 | 60 | 6.5287 | 137 | 6.4812 | 60 | 6.5287 | 137 | 6.4531 | 60 | 6.5247
138 | 6.3944 | 60 | 6.4471 | 138 | 6.5063 | 60 | 6.5696 | 138 | 6.5182 | 60 | 6.5696 | 138 | 6.5011 | 60 | 6.5696 | 138 | 6.5067 | 60 | 6.5655
139 | 6.4437 | 60 | 6.4879 | 139 | 6.572 | 60 | 6.6 | 139 | 6.5582 | 60 | 6.6 | 139 | 6.5655 | 60 | 6.6 | 139 | 6.5641 | 60 | 6.6
140 | 6.4809 | 60 | 6.5287 | 140 | 6.5777 | 60 | 6.6 | 140 | 6.5828 | 60 | 6.6 | 140 | 6.5763 | 60 | 6.6 | 140 | 6.5752 | 60 | 6.6
141 | 6.4997 | 60 | 6.5696
142 | 6.5671 | 60 | 6.6
143 | 6.5898 | 60 | 6.6

## Reg_Escalones ascendentes_10.5
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 0.99405 | 60 | 1 | 0 | 0.99256 | 60 | 1 | 0 | 0.98616 | 60 | 1 | 0 | 0.98088 | 60 | 1 | 0 | 1.0002 | 60 | 1
1 | 0.99542 | 60 | 1 | 1 | 0.98398 | 60 | 1 | 1 | 0.99527 | 60 | 1 | 1.001 | 0.98836 | 60 | 1 | 1 | 0.99811 | 60 | 1
2 | 0.99419 | 60 | 1 | 2 | 0.99182 | 60 | 1 | 2 | 0.99356 | 60 | 1 | 2 | 0.99597 | 60 | 1 | 2 | 0.99553 | 60 | 1
3 | 1.0069 | 60 | 1 | 3 | 0.9979 | 60 | 1 | 3 | 0.99553 | 60 | 1 | 3 | 0.98956 | 60 | 1 | 3 | 0.99799 | 60 | 1.0551
4 | 1.007 | 60 | 1 | 4 | 0.99744 | 60 | 1 | 4 | 1.0202 | 60 | 1.0612 | 4 | 0.99366 | 60 | 1 | 4 | 1.0614 | 60 | 1.1164
5 | 1.005 | 60 | 1 | 5.001 | 1.0294 | 60 | 1.0612 | 5 | 1.0593 | 60 | 1.1225 | 5 | 0.99398 | 60 | 1 | 5 | 1.1038 | 60 | 1.1776
6 | 0.99597 | 60 | 1 | 6 | 1.039 | 60 | 1.1225 | 6 | 1.1093 | 60 | 1.1837 | 6 | 1.0175 | 60 | 1.0612 | 6 | 1.1444 | 60 | 1.2389
7.001 | 0.9896 | 60 | 1 | 7 | 1.1175 | 60 | 1.1837 | 7 | 1.1601 | 60 | 1.245 | 7 | 1.0586 | 60 | 1.1225 | 7 | 1.2203 | 60 | 1.3001
8 | 0.99305 | 60 | 1 | 8 | 1.1639 | 60 | 1.245 | 8 | 1.239 | 60 | 1.3062 | 8 | 1.1062 | 60 | 1.1837 | 8 | 1.2914 | 60 | 1.3614
9 | 0.99293 | 60 | 1 | 9 | 1.23 | 60 | 1.3062 | 9 | 1.2874 | 60 | 1.3675 | 9 | 1.1586 | 60 | 1.245 | 9 | 1.324 | 60 | 1.4226
10 | 0.99645 | 60 | 1 | 10 | 1.2888 | 60 | 1.3675 | 10 | 1.3336 | 60 | 1.4287 | 10 | 1.2332 | 60 | 1.3062 | 10 | 1.3889 | 60 | 1.4839
11 | 0.99563 | 60 | 1 | 11 | 1.3336 | 60 | 1.4287 | 11 | 1.3919 | 60 | 1.49 | 11 | 1.2856 | 60 | 1.3675 | 11 | 1.4561 | 60 | 1.5451
12 | 0.99716 | 60 | 1 | 12 | 1.3977 | 60 | 1.49 | 12 | 1.4829 | 60 | 1.5512 | 12 | 1.348 | 60 | 1.4287 | 12 | 1.5335 | 60 | 1.6064
13 | 0.99727 | 60 | 1 | 13 | 1.4915 | 60 | 1.5512 | 13 | 1.5348 | 60 | 1.6125 | 13 | 1.3893 | 60 | 1.49 | 13 | 1.5998 | 60 | 1.6676
14 | 1.0001 | 60 | 1 | 14 | 1.5393 | 60 | 1.6125 | 14 | 1.6072 | 60 | 1.6737 | 14 | 1.4611 | 60 | 1.5512 | 14 | 1.6574 | 60 | 1.7289
15 | 1.0011 | 60 | 1.0612 | 15 | 1.5977 | 60 | 1.6737 | 15 | 1.6541 | 60 | 1.735 | 15 | 1.5519 | 60 | 1.6125 | 15 | 1.7111 | 60 | 1.7901
16 | 1.0391 | 60 | 1.1225 | 16 | 1.6569 | 60 | 1.735 | 16 | 1.713 | 60 | 1.7962 | 16 | 1.5955 | 60 | 1.6737 | 16 | 1.7738 | 60 | 1.8514
17 | 1.118 | 60 | 1.1837 | 17 | 1.7108 | 60 | 1.7962 | 17 | 1.7809 | 60 | 1.8575 | 17 | 1.6547 | 60 | 1.735 | 17 | 1.8319 | 60 | 1.9126
18 | 1.1631 | 60 | 1.245 | 18 | 1.7794 | 60 | 1.8575 | 18 | 1.8298 | 60 | 1.9187 | 18 | 1.7048 | 60 | 1.7962 | 18 | 1.8742 | 60 | 1.9739
19 | 1.234 | 60 | 1.3062 | 19 | 1.8312 | 60 | 1.9187 | 19 | 1.885 | 60 | 1.98 | 19 | 1.7632 | 60 | 1.8575 | 19 | 1.9532 | 60 | 2.0351
20 | 1.278 | 60 | 1.3675 | 20 | 1.8921 | 60 | 1.98 | 20 | 1.9691 | 60 | 2.0412 | 20 | 1.8474 | 60 | 1.9187 | 20 | 2.0267 | 60 | 2.0964
21 | 1.3438 | 60 | 1.4287 | 21 | 1.9893 | 60 | 2.0412 | 21 | 2.0313 | 60 | 2.1025 | 21 | 1.888 | 60 | 1.98 | 21 | 2.0822 | 60 | 2.1576
22 | 1.3898 | 60 | 1.49 | 22 | 2.0272 | 60 | 2.1025 | 22 | 2.0816 | 60 | 2.1637 | 22 | 1.9527 | 60 | 2.0412 | 22 | 2.1227 | 60 | 2.2189
23 | 1.4587 | 60 | 1.5512 | 23 | 2.0866 | 60 | 2.1637 | 23 | 2.1187 | 60 | 2.225 | 23 | 2.08 | 60 | 2.1025 | 23 | 2.2079 | 60 | 2.2801
24 | 1.5617 | 60 | 1.6125 | 24 | 2.1237 | 60 | 2.225 | 24 | 2.2045 | 60 | 2.2862 | 24 | 2.0842 | 60 | 2.1637 | 24 | 2.2802 | 60 | 2.3414
25 | 1.5873 | 60 | 1.6737 | 25 | 2.2059 | 60 | 2.2862 | 25 | 2.276 | 60 | 2.3475 | 25 | 2.1235 | 60 | 2.225 | 25 | 2.3188 | 60 | 2.4026
26 | 1.6188 | 60 | 1.735 | 26.001 | 2.2797 | 60 | 2.3475 | 26 | 2.319 | 60 | 2.4087 | 26 | 2.2197 | 60 | 2.2862 | 26 | 2.3527 | 60 | 2.4639
27 | 1.7102 | 60 | 1.7962 | 27 | 2.3214 | 60 | 2.4087 | 27 | 2.3975 | 60 | 2.47 | 27 | 2.2763 | 60 | 2.3475 | 27 | 2.4259 | 60 | 2.5251
28 | 1.7859 | 60 | 1.8575 | 28 | 2.3772 | 60 | 2.47 | 28 | 2.4581 | 60 | 2.5312 | 28 | 2.3247 | 60 | 2.4087 | 28 | 2.5209 | 60 | 2.5864
29 | 1.8235 | 60 | 1.9187 | 29 | 2.4612 | 60 | 2.5312 | 29 | 2.5272 | 60 | 2.5925 | 29 | 2.3729 | 60 | 2.47 | 29 | 2.5642 | 60 | 2.6476
30 | 1.8631 | 60 | 1.98 | 30 | 2.5241 | 60 | 2.5925 | 30 | 2.5703 | 60 | 2.6537 | 30 | 2.4598 | 60 | 2.5312 | 30 | 2.5955 | 60 | 2.7089
31 | 1.9571 | 60 | 2.0412 | 31 | 2.5714 | 60 | 2.6537 | 31 | 2.6176 | 60 | 2.715 | 31 | 2.5337 | 60 | 2.5925 | 31 | 2.6874 | 60 | 2.7701
32 | 2.0516 | 60 | 2.1025 | 32 | 2.6164 | 60 | 2.715 | 32 | 2.7059 | 60 | 2.7762 | 32 | 2.5607 | 60 | 2.6537 | 32 | 2.7742 | 60 | 2.8314
33 | 2.0962 | 60 | 2.1637 | 33 | 2.7071 | 60 | 2.7762 | 33 | 2.7636 | 60 | 2.8375 | 33 | 2.6214 | 60 | 2.715 | 33 | 2.8038 | 60 | 2.8926
34 | 2.1356 | 60 | 2.225 | 34 | 2.7674 | 60 | 2.8375 | 34 | 2.8231 | 60 | 2.8987 | 34 | 2.6973 | 60 | 2.7762 | 34 | 2.8751 | 60 | 2.9539
35 | 2.1608 | 60 | 2.2862 | 35 | 2.8295 | 60 | 2.8987 | 35 | 2.8728 | 60 | 2.96 | 35 | 2.7638 | 60 | 2.8375 | 35 | 2.9367 | 60 | 3.0151
36 | 2.2797 | 60 | 2.3475 | 36 | 2.8686 | 60 | 2.96 | 36 | 2.9437 | 60 | 3.0212 | 36 | 2.8279 | 60 | 2.8987 | 36 | 3.0113 | 60 | 3.0764
37 | 2.3073 | 60 | 2.4087 | 37 | 2.9463 | 60 | 3.0212 | 37 | 3.0177 | 60 | 3.0825 | 37 | 2.8659 | 60 | 2.96 | 37 | 3.0612 | 60 | 3.1376
38 | 2.4142 | 60 | 2.47 | 38 | 3.0212 | 60 | 3.0825 | 38 | 3.0599 | 60 | 3.1437 | 38 | 2.942 | 60 | 3.0212 | 38 | 3.1065 | 60 | 3.1989
39 | 2.4771 | 60 | 2.5312 | 39 | 3.0673 | 60 | 3.1437 | 39 | 3.1104 | 60 | 3.205 | 39 | 3.0052 | 60 | 3.0825 | 39 | 3.1655 | 60 | 3.2601
40 | 2.5078 | 60 | 2.5925 | 40 | 3.1162 | 60 | 3.205 | 40 | 3.2028 | 60 | 3.2662 | 40 | 3.0648 | 60 | 3.1437 | 40 | 3.2726 | 60 | 3.3214
41 | 2.5746 | 60 | 2.6537 | 41 | 3.1672 | 60 | 3.2662 | 41 | 3.2451 | 60 | 3.3275 | 41 | 3.1072 | 60 | 3.205 | 41 | 3.2911 | 60 | 3.3826
42 | 2.6203 | 60 | 2.715 | 42 | 3.2333 | 60 | 3.3275 | 42 | 3.3123 | 60 | 3.3887 | 42 | 3.1956 | 60 | 3.2662 | 42 | 3.3656 | 60 | 3.4439
43 | 2.706 | 60 | 2.7762 | 43 | 3.3454 | 60 | 3.3887 | 43 | 3.3608 | 60 | 3.45 | 43 | 3.2761 | 60 | 3.3275 | 43 | 3.4151 | 60 | 3.5051
44 | 2.7596 | 60 | 2.8375 | 44 | 3.3673 | 60 | 3.45 | 44 | 3.4294 | 60 | 3.5112 | 44 | 3.2889 | 60 | 3.3887 | 44 | 3.4849 | 60 | 3.5664
45 | 2.8109 | 60 | 2.8987 | 45 | 3.4462 | 60 | 3.5112 | 45 | 3.5168 | 60 | 3.5725 | 45 | 3.3637 | 60 | 3.45 | 45 | 3.5512 | 60 | 3.6276
46 | 2.8686 | 60 | 2.96 | 46 | 3.5073 | 60 | 3.5725 | 46 | 3.5532 | 60 | 3.6337 | 46 | 3.4381 | 60 | 3.5112 | 46 | 3.5993 | 60 | 3.6889
47 | 2.9608 | 60 | 3.0212 | 47 | 3.5582 | 60 | 3.6337 | 47 | 3.5924 | 60 | 3.695 | 47 | 3.5072 | 60 | 3.5725 | 47 | 3.6728 | 60 | 3.7501
48 | 3.0037 | 60 | 3.0825 | 48 | 3.6021 | 60 | 3.695 | 48 | 3.6786 | 60 | 3.7562 | 48 | 3.5538 | 60 | 3.6337 | 48 | 3.7447 | 60 | 3.8114
49 | 3.0859 | 60 | 3.1437 | 49 | 3.6898 | 60 | 3.7562 | 49 | 3.737 | 60 | 3.8175 | 49 | 3.5969 | 60 | 3.695 | 49 | 3.7893 | 60 | 3.8726
50 | 3.1088 | 60 | 3.205 | 50 | 3.7379 | 60 | 3.8175 | 50 | 3.8131 | 60 | 3.8787 | 50 | 3.6846 | 60 | 3.7562 | 50 | 3.8573 | 60 | 3.9339
51 | 3.1803 | 60 | 3.2662 | 51 | 3.7913 | 60 | 3.8787 | 51 | 3.8515 | 60 | 3.94 | 51 | 3.7415 | 60 | 3.8175 | 51 | 3.9086 | 60 | 3.9951
52 | 3.2549 | 60 | 3.3275 | 52 | 3.8579 | 60 | 3.94 | 52 | 3.913 | 60 | 4.0012 | 52 | 3.807 | 60 | 3.8787 | 52 | 3.9794 | 60 | 4.0564
53 | 3.3247 | 60 | 3.3887 | 53 | 3.9204 | 60 | 4.0012 | 53 | 3.9915 | 60 | 4.0625 | 53 | 3.8559 | 60 | 3.94 | 53 | 4.0417 | 60 | 4.1176
54 | 3.3654 | 60 | 3.45 | 54 | 3.9838 | 60 | 4.0625 | 54 | 4.0374 | 60 | 4.1237 | 54 | 3.9191 | 60 | 4.0012 | 54 | 4.0933 | 60 | 4.1789
55 | 3.4377 | 60 | 3.5112 | 55 | 4.0438 | 60 | 4.1237 | 55 | 4.0999 | 60 | 4.185 | 55 | 3.9963 | 60 | 4.0625 | 55 | 4.151 | 60 | 4.2401
56 | 3.5144 | 60 | 3.5725 | 56 | 4.1075 | 60 | 4.185 | 56 | 4.1704 | 60 | 4.2462 | 56 | 4.0406 | 60 | 4.1237 | 56 | 4.2458 | 60 | 4.3014
57 | 3.5577 | 60 | 3.6337 | 57 | 4.161 | 60 | 4.2462 | 57 | 4.2417 | 60 | 4.3075 | 57 | 4.1018 | 60 | 4.185 | 57 | 4.2859 | 60 | 4.3626
58 | 3.5987 | 60 | 3.695 | 58 | 4.247 | 60 | 4.3075 | 58 | 4.2766 | 60 | 4.3687 | 58 | 4.174 | 60 | 4.2462 | 58 | 4.326 | 60 | 4.4239
59 | 3.6752 | 60 | 3.7562 | 59 | 4.2875 | 60 | 4.3687 | 59 | 4.3612 | 60 | 4.43 | 59 | 4.245 | 60 | 4.3075 | 59 | 4.3965 | 60 | 4.4851
60 | 3.7707 | 60 | 3.8175 | 60 | 4.3295 | 60 | 4.43 | 60 | 4.405 | 60 | 4.4912 | 60 | 4.2833 | 60 | 4.3687 | 60 | 4.4912 | 60 | 4.5464
61 | 3.7888 | 60 | 3.8787 | 61 | 4.4097 | 60 | 4.4912 | 61 | 4.4879 | 60 | 4.5525 | 61 | 4.3509 | 60 | 4.43 | 61 | 4.5266 | 60 | 4.6076
62 | 3.8485 | 60 | 3.94 | 62 | 4.493 | 60 | 4.5525 | 62 | 4.5286 | 60 | 4.6137 | 62 | 4.4215 | 60 | 4.4912 | 62 | 4.5687 | 60 | 4.6689
63 | 3.9266 | 60 | 4.0012 | 63 | 4.529 | 60 | 4.6137 | 63 | 4.5702 | 60 | 4.675 | 63 | 4.4911 | 60 | 4.5525 | 63 | 4.6248 | 60 | 4.7301
64 | 3.9921 | 60 | 4.0625 | 64 | 4.5673 | 60 | 4.675 | 64 | 4.6711 | 60 | 4.7362 | 64 | 4.5292 | 60 | 4.6137 | 64 | 4.7412 | 60 | 4.7914
65 | 4.0508 | 60 | 4.1237 | 65 | 4.6412 | 60 | 4.7362 | 65 | 4.726 | 60 | 4.7975 | 65 | 4.568 | 60 | 4.675 | 65 | 4.7609 | 60 | 4.8526
66 | 4.0899 | 60 | 4.185 | 66 | 4.7397 | 60 | 4.7975 | 66 | 4.7721 | 60 | 4.8587 | 66 | 4.6353 | 60 | 4.7362 | 66 | 4.8102 | 60 | 4.9139
67 | 4.1748 | 60 | 4.2462 | 67 | 4.7789 | 60 | 4.8587 | 67 | 4.8258 | 60 | 4.92 | 67 | 4.7362 | 60 | 4.7975 | 67 | 4.886 | 60 | 4.9751
68 | 4.2433 | 60 | 4.3075 | 68 | 4.8153 | 60 | 4.92 | 68 | 4.8937 | 60 | 4.9812 | 68 | 4.7779 | 60 | 4.8587 | 68 | 4.9565 | 60 | 5.0364
69 | 4.2869 | 60 | 4.3687 | 69 | 4.9285 | 60 | 4.9812 | 69 | 4.9657 | 60 | 5.0425 | 69 | 4.8265 | 60 | 4.92 | 69 | 4.9947 | 60 | 5.0976
70 | 4.3423 | 60 | 4.43 | 70 | 4.9728 | 60 | 5.0425 | 70 | 5.0348 | 60 | 5.1037 | 70 | 4.911 | 60 | 4.9812 | 70 | 5.0832 | 60 | 5.1589
71 | 4.4128 | 60 | 4.4912 | 71 | 5.0135 | 60 | 5.1037 | 71 | 5.0735 | 60 | 5.165 | 71 | 4.9709 | 60 | 5.0425 | 71 | 5.1413 | 60 | 5.2201
72 | 4.5068 | 60 | 4.5525 | 72 | 5.0859 | 60 | 5.165 | 72 | 5.1625 | 60 | 5.2262 | 72 | 5.0358 | 60 | 5.1037 | 72 | 5.2157 | 60 | 5.2814
73 | 4.542 | 60 | 4.6137 | 73 | 5.1405 | 60 | 5.2262 | 73 | 5.215 | 60 | 5.2875 | 73 | 5.0666 | 60 | 5.165 | 73 | 5.2631 | 60 | 5.3426
74 | 4.5733 | 60 | 4.675 | 74 | 5.2082 | 60 | 5.2875 | 74.001 | 5.2645 | 60 | 5.3487 | 74 | 5.1509 | 60 | 5.2262 | 74 | 5.3202 | 60 | 5.4039
75 | 4.6563 | 60 | 4.7362 | 75 | 5.2681 | 60 | 5.3487 | 75 | 5.321 | 60 | 5.41 | 75 | 5.2172 | 60 | 5.2875 | 75 | 5.3744 | 60 | 5.4651
76 | 4.7291 | 60 | 4.7975 | 76 | 5.3226 | 60 | 5.41 | 76 | 5.3976 | 60 | 5.4712 | 76 | 5.2683 | 60 | 5.3487 | 76 | 5.4396 | 60 | 5.5264
77 | 4.7832 | 60 | 4.8587 | 77 | 5.3738 | 60 | 5.4712 | 77 | 5.4729 | 60 | 5.5325 | 77 | 5.324 | 60 | 5.41 | 77 | 5.5303 | 60 | 5.5876
78 | 4.8301 | 60 | 4.92 | 78 | 5.4721 | 60 | 5.5325 | 78 | 5.4903 | 60 | 5.5937 | 78 | 5.3843 | 60 | 5.4712 | 78 | 5.5608 | 60 | 5.6489
79 | 4.9042 | 60 | 4.9812 | 79 | 5.5307 | 60 | 5.5937 | 79 | 5.5314 | 60 | 5.655 | 79 | 5.474 | 60 | 5.5325 | 79 | 5.6258 | 60 | 5.7101
80 | 4.968 | 60 | 5.0425 | 80 | 5.5664 | 60 | 5.655 | 80 | 5.6411 | 60 | 5.7162 | 80 | 5.5332 | 60 | 5.5937 | 80 | 5.6979 | 60 | 5.7714
81 | 5.0253 | 60 | 5.1037 | 81 | 5.6311 | 60 | 5.7162 | 81 | 5.7521 | 60 | 5.7775 | 81 | 5.5681 | 60 | 5.655 | 81 | 5.7727 | 60 | 5.8326
82 | 5.0885 | 60 | 5.165 | 82 | 5.7204 | 60 | 5.7775 | 82 | 5.781 | 60 | 5.8387 | 82 | 5.6291 | 60 | 5.7162 | 82 | 5.7987 | 60 | 5.8939
83 | 5.1481 | 60 | 5.2262 | 83 | 5.7622 | 60 | 5.8387 | 83 | 5.8187 | 60 | 5.9 | 83 | 5.7224 | 60 | 5.7775 | 83 | 5.8606 | 60 | 5.9551
84 | 5.2078 | 60 | 5.2875 | 84 | 5.8113 | 60 | 5.9 | 84 | 5.8812 | 60 | 5.9612 | 84 | 5.7619 | 60 | 5.8387 | 84 | 5.9505 | 60 | 6.0164
85 | 5.2599 | 60 | 5.3487 | 85 | 5.8671 | 60 | 5.9612 | 85 | 5.93 | 60 | 6.0225 | 85 | 5.8027 | 60 | 5.9 | 85 | 5.9944 | 60 | 6.0776
86 | 5.3353 | 60 | 5.41 | 86 | 5.9521 | 60 | 6.0225 | 86 | 6.0161 | 60 | 6.0837 | 86 | 5.8725 | 60 | 5.9612 | 86 | 6.0401 | 60 | 6.1389
87 | 5.4035 | 60 | 5.4712 | 87 | 6.0118 | 60 | 6.0837 | 87 | 6.045 | 60 | 6.145 | 87 | 5.9527 | 60 | 6.0225 | 87 | 6.1277 | 60 | 6.2001
88 | 5.4572 | 60 | 5.5325 | 88 | 6.0445 | 60 | 6.145 | 88 | 6.1234 | 60 | 6.2062 | 88 | 5.9992 | 60 | 6.0837 | 88 | 6.1897 | 60 | 6.2614
89.001 | 5.5335 | 60 | 5.5937 | 89 | 6.116 | 60 | 6.2062 | 89 | 6.2171 | 60 | 6.2675 | 89 | 6.0524 | 60 | 6.145 | 89 | 6.2362 | 60 | 6.3226
90 | 5.5614 | 60 | 5.655 | 90 | 6.1955 | 60 | 6.2675 | 90 | 6.2419 | 60 | 6.3287 | 90 | 6.1337 | 60 | 6.2062 | 90 | 6.2982 | 60 | 6.3839
91 | 5.6393 | 60 | 5.7162 | 91 | 6.2511 | 60 | 6.3287 | 91 | 6.3071 | 60 | 6.39 | 91 | 6.2012 | 60 | 6.2675 | 91 | 6.3691 | 60 | 6.4451
92 | 5.7112 | 60 | 5.7775 | 92 | 6.2998 | 60 | 6.39 | 92 | 6.3691 | 60 | 6.4512 | 92 | 6.2452 | 60 | 6.3287 | 92 | 6.4299 | 60 | 6.5064
93 | 5.7509 | 60 | 5.8387 | 93 | 6.3682 | 60 | 6.4512 | 93 | 6.4557 | 60 | 6.5125 | 93 | 6.3009 | 60 | 6.39 | 93 | 6.4754 | 60 | 6.5676
94 | 5.8027 | 60 | 5.9 | 94 | 6.4268 | 60 | 6.5125 | 94 | 6.5046 | 60 | 6.5737 | 94 | 6.3725 | 60 | 6.4512 | 94 | 6.554 | 60 | 6.6
95 | 5.8828 | 60 | 5.9612 | 95 | 6.5046 | 60 | 6.5737 | 95 | 6.5165 | 60 | 6.6 | 95 | 6.4393 | 60 | 6.5125 | 95 | 6.5875 | 60 | 6.6
96 | 5.9515 | 60 | 6.0225 | 96 | 6.5464 | 60 | 6.6 | 96 | 6.5897 | 60 | 6.6 | 96 | 6.4894 | 60 | 6.5737 | 96 | 6.5946 | 60 | 6.6
97 | 6.0084 | 60 | 6.0837 | 97 | 6.5988 | 60 | 6.6 | 97 | 6.614 | 60 | 6.6 | 97 | 6.5532 | 60 | 6.6 | 97 | 6.6051 | 60 | 6.6
98 | 6.0509 | 60 | 6.145 | 98 | 6.5946 | 60 | 6.6 | 98 | 6.6118 | 60 | 6.6 | 98 | 6.6028 | 60 | 6.6 | 98 | 6.595 | 60 | 6.6
99 | 6.1272 | 60 | 6.2062 | 99 | 6.6002 | 60 | 6.6 | 99 | 6.6205 | 60 | 6.6 | 99 | 6.6014 | 60 | 6.6
100 | 6.1989 | 60 | 6.2675 | 100 | 6.609 | 60 | 6.6 | 100 | 6.5975 | 60 | 6.6 | 100 | 6.6074 | 60 | 6.6
101 | 6.2349 | 60 | 6.3287 | 101 | 6.6087 | 60 | 6.6 | 101 | 6.5996 | 60 | 6.6 | 101 | 6.5989 | 60 | 6.6
102 | 6.3008 | 60 | 6.39 | 102 | 6.6025 | 60 | 6.6 |  |  |  |  | 102 | 6.602 | 60 | 6.6
103 | 6.3711 | 60 | 6.4512 | 103 | 6.5984 | 60 | 6.6
104 | 6.4412 | 60 | 6.5125
105 | 6.4811 | 60 | 6.5737
106 | 6.5488 | 60 | 6.6
107 | 6.5844 | 60 | 6.6
108 | 6.591 | 60 | 6.6
109 | 6.6198 | 60 | 6.6
110 | 6.5996 | 60 | 6.6

## Reg_Escalones ascendentes_14
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 0.99596 | 60 | 1 | 0 | 1.0045 | 60 | 1 | 0 | 0.99121 | 60 | 1 | 0 | 1.0014 | 60 | 1 | 0 | 0.98955 | 60 | 1
1 | 0.99158 | 60 | 1 | 1 | 0.99715 | 60 | 1 | 1 | 0.99259 | 60 | 1 | 1 | 1.0014 | 60 | 1 | 1 | 1.0251 | 60 | 1
2 | 0.989 | 60 | 1 | 2 | 1.0053 | 60 | 1 | 2 | 1.0398 | 60 | 1 | 2 | 0.99768 | 60 | 1 | 2 | 1.0223 | 60 | 1
3 | 0.95442 | 60 | 1 | 3 | 0.97817 | 60 | 1 | 3 | 0.99235 | 60 | 1 | 3 | 1.0004 | 60 | 1 | 3 | 1.0173 | 60 | 1
4 | 1.0206 | 60 | 1 | 4 | 0.96118 | 60 | 1 | 4 | 0.98011 | 60 | 1 | 4 | 0.99906 | 60 | 1 | 4 | 1.0144 | 60 | 1
5 | 0.99826 | 60 | 1 | 5 | 0.95986 | 60 | 1 | 5 | 0.99538 | 60 | 1 | 5 | 1.0031 | 60 | 1 | 5 | 0.99522 | 60 | 1
6 | 1.0309 | 60 | 1 | 6 | 0.98496 | 60 | 1 | 6 | 1.0228 | 60 | 1 | 6 | 1.0005 | 60 | 1 | 6 | 0.98314 | 60 | 1
7 | 1.0259 | 60 | 1 | 7 | 0.98771 | 60 | 1 | 7 | 1.0117 | 60 | 1 | 7 | 1.0015 | 60 | 1 | 7 | 0.97747 | 60 | 1
8 | 1.0032 | 60 | 1 | 8 | 0.97945 | 60 | 1 | 8 | 1.0162 | 60 | 1 | 8 | 1.0002 | 60 | 1 | 8 | 0.9711 | 60 | 1
9 | 1.0012 | 60 | 1 | 9 | 1.0267 | 60 | 1 | 9 | 0.99606 | 60 | 1 | 9 | 0.99762 | 60 | 1 | 9 | 1.0197 | 60 | 1
10 | 0.98194 | 60 | 1 | 10 | 1.0198 | 60 | 1 | 10 | 0.99492 | 60 | 1 | 10.001 | 1.0006 | 60 | 1 | 10 | 1.0273 | 60 | 1
11 | 1.0055 | 60 | 1 | 11.001 | 1.0089 | 60 | 1 | 11 | 0.99268 | 60 | 1 | 11 | 0.99995 | 60 | 1 | 11 | 1.0231 | 60 | 1.0163
12 | 1.0086 | 60 | 1 | 12 | 0.97865 | 60 | 1 | 12 | 0.99596 | 60 | 1 | 12 | 1.0007 | 60 | 1 | 12 | 1.014 | 60 | 1.098
13 | 1.0041 | 60 | 1 | 13 | 0.99001 | 60 | 1 | 13 | 0.98031 | 60 | 1 | 13 | 1.0009 | 60 | 1 | 13 | 1.0745 | 60 | 1.1797
14 | 0.99511 | 60 | 1 | 14 | 0.99169 | 60 | 1 | 14 | 1.0161 | 60 | 1.0245 | 14 | 0.9991 | 60 | 1.0245 | 14 | 1.1168 | 60 | 1.2613
15 | 1.0164 | 60 | 1.0245 | 15 | 1.0023 | 60 | 1 | 15 | 1.0201 | 60 | 1.1062 | 15 | 1.0216 | 60 | 1.1062 | 15 | 1.2271 | 60 | 1.343
16 | 1.0171 | 60 | 1.1062 | 16 | 0.99247 | 60 | 1.0245 | 16 | 1.0722 | 60 | 1.1878 | 16 | 1.0711 | 60 | 1.1878 | 16 | 1.318 | 60 | 1.4247
17 | 1.1042 | 60 | 1.1878 | 17 | 1.0308 | 60 | 1.1062 | 17 | 1.1419 | 60 | 1.2695 | 17 | 1.1472 | 60 | 1.2695 | 17 | 1.3861 | 60 | 1.5063
18 | 1.1419 | 60 | 1.2695 | 18 | 1.0788 | 60 | 1.1878 | 18 | 1.2189 | 60 | 1.3512 | 18 | 1.2347 | 60 | 1.3512 | 18 | 1.449 | 60 | 1.588
19 | 1.2353 | 60 | 1.3512 | 19 | 1.1662 | 60 | 1.2695 | 19 | 1.3329 | 60 | 1.4328 | 19 | 1.3658 | 60 | 1.4328 | 19 | 1.5334 | 60 | 1.6697
20 | 1.3567 | 60 | 1.4328 | 20 | 1.2166 | 60 | 1.3512 | 20 | 1.4339 | 60 | 1.5145 | 20 | 1.4035 | 60 | 1.5145 | 20 | 1.6942 | 60 | 1.7513
21 | 1.4186 | 60 | 1.5145 | 21 | 1.3551 | 60 | 1.4328 | 21 | 1.508 | 60 | 1.5962 | 21 | 1.48 | 60 | 1.5962 | 21 | 1.7355 | 60 | 1.833
22 | 1.4709 | 60 | 1.5962 | 22 | 1.4036 | 60 | 1.5145 | 22 | 1.5443 | 60 | 1.6778 | 22 | 1.5496 | 60 | 1.6778 | 22 | 1.8006 | 60 | 1.9147
23 | 1.5586 | 60 | 1.6778 | 23 | 1.5006 | 60 | 1.5962 | 23 | 1.6888 | 60 | 1.7595 | 23 | 1.6782 | 60 | 1.7595 | 23 | 1.8731 | 60 | 1.9963
24 | 1.6921 | 60 | 1.7595 | 24 | 1.5657 | 60 | 1.6778 | 24 | 1.7491 | 60 | 1.8412 | 24 | 1.7555 | 60 | 1.8412 | 24 | 1.9808 | 60 | 2.078
25 | 1.7498 | 60 | 1.8412 | 25 | 1.6578 | 60 | 1.7595 | 25 | 1.795 | 60 | 1.9228 | 25 | 1.7993 | 60 | 1.9228 | 25 | 2.0579 | 60 | 2.1597
26 | 1.7945 | 60 | 1.9228 | 26 | 1.7202 | 60 | 1.8412 | 26 | 1.8251 | 60 | 2.0045 | 26 | 1.8567 | 60 | 2.0045 | 26 | 2.1188 | 60 | 2.2413
27 | 1.8584 | 60 | 2.0045 | 27 | 1.8051 | 60 | 1.9228 | 27 | 2.0099 | 60 | 2.0862 | 27.001 | 1.9975 | 60 | 2.0862 | 27 | 2.2289 | 60 | 2.323
28 | 2.0156 | 60 | 2.0862 | 28.001 | 1.8826 | 60 | 2.0045 | 28 | 2.0984 | 60 | 2.1678 | 28 | 2.0815 | 60 | 2.1678 | 28 | 2.3433 | 60 | 2.4047
29 | 2.0837 | 60 | 2.1678 | 29 | 2.0133 | 60 | 2.0862 | 29 | 2.1599 | 60 | 2.2495 | 29 | 2.135 | 60 | 2.2495 | 29.001 | 2.4068 | 60 | 2.4863
30.001 | 2.1718 | 60 | 2.2495 | 30 | 2.0782 | 60 | 2.1678 | 30 | 2.2517 | 60 | 2.3312 | 30 | 2.2018 | 60 | 2.3312 | 30 | 2.4656 | 60 | 2.568
31.001 | 2.2066 | 60 | 2.3312 | 31 | 2.1535 | 60 | 2.2495 | 31 | 2.3817 | 60 | 2.4128 | 31.001 | 2.3381 | 60 | 2.4128 | 31 | 2.5686 | 60 | 2.6497
32 | 2.3082 | 60 | 2.4128 | 32 | 2.1696 | 60 | 2.3312 | 32 | 2.4001 | 60 | 2.4945 | 32 | 2.3977 | 60 | 2.4945 | 32 | 2.6241 | 60 | 2.7313
33 | 2.4154 | 60 | 2.4945 | 33 | 2.3342 | 60 | 2.4128 | 33.001 | 2.4982 | 60 | 2.5762 | 33 | 2.4706 | 60 | 2.5762 | 33 | 2.7073 | 60 | 2.813
34 | 2.4681 | 60 | 2.5762 | 34 | 2.4325 | 60 | 2.4945 | 34 | 2.5677 | 60 | 2.6578 | 34 | 2.5104 | 60 | 2.6578 | 34 | 2.7941 | 60 | 2.8947
35 | 2.526 | 60 | 2.6578 | 35 | 2.501 | 60 | 2.5762 | 35 | 2.6457 | 60 | 2.7395 | 35 | 2.6647 | 60 | 2.7395 | 35 | 2.8694 | 60 | 2.9763
36 | 2.6642 | 60 | 2.7395 | 36 | 2.5235 | 60 | 2.6578 | 36 | 2.6796 | 60 | 2.8212 | 36 | 2.7127 | 60 | 2.8212 | 36 | 2.9946 | 60 | 3.058
37 | 2.7098 | 60 | 2.8212 | 37 | 2.6735 | 60 | 2.7395 | 37 | 2.7818 | 60 | 2.9028 | 37 | 2.8005 | 60 | 2.9028 | 37 | 3.0522 | 60 | 3.1397
38 | 2.7741 | 60 | 2.9028 | 38 | 2.7052 | 60 | 2.8212 | 38 | 2.8266 | 60 | 2.9845 | 38 | 2.8722 | 60 | 2.9845 | 38 | 3.1151 | 60 | 3.2213
39 | 2.8468 | 60 | 2.9845 | 39 | 2.7631 | 60 | 2.9028 | 39 | 3.004 | 60 | 3.0662 | 39 | 2.9547 | 60 | 3.0662 | 39 | 3.1738 | 60 | 3.303
40 | 2.997 | 60 | 3.0662 | 40 | 2.8501 | 60 | 2.9845 | 40 | 3.0805 | 60 | 3.1478 | 40 | 3.0628 | 60 | 3.1478 | 40 | 3.2727 | 60 | 3.3846
41 | 3.0563 | 60 | 3.1478 | 41.001 | 2.9451 | 60 | 3.0662 | 41 | 3.133 | 60 | 3.2295 | 41 | 3.0987 | 60 | 3.2295 | 41 | 3.3437 | 60 | 3.4663
42 | 3.1273 | 60 | 3.2295 | 42 | 3.0623 | 60 | 3.1478 | 42 | 3.1474 | 60 | 3.3111 | 42 | 3.196 | 60 | 3.3111 | 42 | 3.3899 | 60 | 3.548
43 | 3.1858 | 60 | 3.3111 | 43 | 3.1412 | 60 | 3.2295 | 43 | 3.2835 | 60 | 3.3928 | 43 | 3.2867 | 60 | 3.3928 | 43 | 3.5334 | 60 | 3.6296
44 | 3.3403 | 60 | 3.3928 | 44 | 3.1863 | 60 | 3.3111 | 44.001 | 3.3696 | 60 | 3.4745 | 44 | 3.3809 | 60 | 3.4745 | 44 | 3.622 | 60 | 3.7113
45 | 3.3862 | 60 | 3.4745 | 45 | 3.2994 | 60 | 3.3928 | 45 | 3.4883 | 60 | 3.5561 | 45 | 3.4378 | 60 | 3.5561 | 45 | 3.7082 | 60 | 3.793
46 | 3.4199 | 60 | 3.5561 | 46 | 3.3856 | 60 | 3.4745 | 46 | 3.5277 | 60 | 3.6378 | 46 | 3.5157 | 60 | 3.6378 | 46.001 | 3.7901 | 60 | 3.8746
47 | 3.4974 | 60 | 3.6378 | 47 | 3.4591 | 60 | 3.5561 | 47 | 3.5788 | 60 | 3.7195 | 47 | 3.6376 | 60 | 3.7195 | 47 | 3.8188 | 60 | 3.9563
48.001 | 3.6107 | 60 | 3.7195 | 48 | 3.5212 | 60 | 3.6378 | 48 | 3.7219 | 60 | 3.8011 | 48 | 3.68 | 60 | 3.8011 | 48 | 3.9646 | 60 | 4.038
49 | 3.7318 | 60 | 3.8011 | 49 | 3.6287 | 60 | 3.7195 | 49 | 3.8016 | 60 | 3.8828 | 49 | 3.7689 | 60 | 3.8828 | 49 | 4.0227 | 60 | 4.1196
50 | 3.7608 | 60 | 3.8828 | 50 | 3.72 | 60 | 3.8011 | 50 | 3.8171 | 60 | 3.9645 | 50 | 3.8472 | 60 | 3.9645 | 50 | 4.0959 | 60 | 4.2013
51 | 3.8761 | 60 | 3.9645 | 51 | 3.781 | 60 | 3.8828 | 51 | 3.971 | 60 | 4.0461 | 51 | 3.9746 | 60 | 4.0461 | 51 | 4.1684 | 60 | 4.283
52 | 3.9347 | 60 | 4.0461 | 52 | 3.8566 | 60 | 3.9645 | 52 | 4.0504 | 60 | 4.1278 | 52 | 4.031 | 60 | 4.1278 | 52 | 4.2951 | 60 | 4.3646
53 | 4.044 | 60 | 4.1278 | 53 | 3.9542 | 60 | 4.0461 | 53 | 4.1184 | 60 | 4.2095 | 53 | 4.0593 | 60 | 4.2095 | 53 | 4.3606 | 60 | 4.4463
54 | 4.1045 | 60 | 4.2095 | 54 | 4.0383 | 60 | 4.1278 | 54 | 4.2072 | 60 | 4.2911 | 54 | 4.1806 | 60 | 4.2911 | 54 | 4.4508 | 60 | 4.528
55 | 4.2025 | 60 | 4.2911 | 55 | 4.1027 | 60 | 4.2095 | 55 | 4.2843 | 60 | 4.3728 | 55 | 4.285 | 60 | 4.3728 | 55 | 4.5145 | 60 | 4.6096
56 | 4.247 | 60 | 4.3728 | 56 | 4.1703 | 60 | 4.2911 | 56 | 4.3172 | 60 | 4.4545 | 56 | 4.3599 | 60 | 4.4545 | 56 | 4.5885 | 60 | 4.6913
57 | 4.3709 | 60 | 4.4545 | 57 | 4.2627 | 60 | 4.3728 | 57 | 4.3649 | 60 | 4.5361 | 57 | 4.4328 | 60 | 4.5361 | 57 | 4.6706 | 60 | 4.773
58 | 4.4118 | 60 | 4.5361 | 58.001 | 4.3747 | 60 | 4.4545 | 58 | 4.501 | 60 | 4.6178 | 58 | 4.4909 | 60 | 4.6178 | 58 | 4.7477 | 60 | 4.8547
59 | 4.4485 | 60 | 4.6178 | 59 | 4.4199 | 60 | 4.5361 | 59 | 4.6045 | 60 | 4.6995 | 59 | 4.613 | 60 | 4.6995 | 59 | 4.8388 | 60 | 4.9363
60 | 4.5831 | 60 | 4.6995 | 60 | 4.5114 | 60 | 4.6178 | 60 | 4.6846 | 60 | 4.7812 | 60 | 4.6836 | 60 | 4.7812 | 60 | 4.932 | 60 | 5.018
61 | 4.6859 | 60 | 4.7812 | 61 | 4.6166 | 60 | 4.6995 | 61 | 4.7753 | 60 | 4.8628 | 61.001 | 4.7686 | 60 | 4.8628 | 61 | 5.0027 | 60 | 5.0997
62 | 4.7645 | 60 | 4.8628 | 62 | 4.6631 | 60 | 4.7812 | 62 | 4.8423 | 60 | 4.9445 | 62 | 4.8158 | 60 | 4.9445 | 62 | 5.0689 | 60 | 5.1813
63 | 4.8303 | 60 | 4.9445 | 63 | 4.762 | 60 | 4.8628 | 63 | 4.891 | 60 | 5.0262 | 63 | 4.9218 | 60 | 5.0262 | 63 | 5.1509 | 60 | 5.263
64 | 4.9776 | 60 | 5.0262 | 64 | 4.8273 | 60 | 4.9445 | 64 | 4.9344 | 60 | 5.1078 | 64 | 5.0214 | 60 | 5.1078 | 64 | 5.2635 | 60 | 5.3447
65 | 5.0356 | 60 | 5.1078 | 65 | 4.9387 | 60 | 5.0262 | 65 | 5.0476 | 60 | 5.1895 | 65 | 5.071 | 60 | 5.1895 | 65 | 5.3331 | 60 | 5.4263
66 | 5.0742 | 60 | 5.1895 | 66 | 5.031 | 60 | 5.1078 | 66 | 5.0957 | 60 | 5.2712 | 66 | 5.16 | 60 | 5.2712 | 66 | 5.3844 | 60 | 5.508
67 | 5.1453 | 60 | 5.2712 | 67 | 5.0745 | 60 | 5.1895 | 67 | 5.2677 | 60 | 5.3528 | 67 | 5.2668 | 60 | 5.3528 | 67 | 5.4758 | 60 | 5.5897
68 | 5.2537 | 60 | 5.3528 | 68 | 5.1541 | 60 | 5.2712 | 68 | 5.3583 | 60 | 5.4345 | 68 | 5.3114 | 60 | 5.4345 | 68 | 5.5829 | 60 | 5.6713
69 | 5.3772 | 60 | 5.4345 | 69 | 5.2736 | 60 | 5.3528 | 69.001 | 5.4219 | 60 | 5.5162 | 69 | 5.4143 | 60 | 5.5162 | 69.001 | 5.6692 | 60 | 5.753
70 | 5.3948 | 60 | 5.5162 | 70 | 5.3321 | 60 | 5.4345 | 70 | 5.4975 | 60 | 5.5978 | 70 | 5.4874 | 60 | 5.5978 | 70 | 5.7234 | 60 | 5.8347
71 | 5.4399 | 60 | 5.5978 | 71.001 | 5.4164 | 60 | 5.5162 | 71 | 5.5775 | 60 | 5.6795 | 71 | 5.5869 | 60 | 5.6795 | 71 | 5.7874 | 60 | 5.9163
72 | 5.5915 | 60 | 5.6795 | 72 | 5.4508 | 60 | 5.5978 | 72 | 5.629 | 60 | 5.7612 | 72 | 5.6749 | 60 | 5.7612 | 72 | 5.9003 | 60 | 5.998
73 | 5.7112 | 60 | 5.7612 | 73 | 5.5753 | 60 | 5.6795 | 73 | 5.7378 | 60 | 5.8428 | 73 | 5.7279 | 60 | 5.8428 | 73 | 5.9908 | 60 | 6.0797
74 | 5.7431 | 60 | 5.8428 | 74 | 5.6737 | 60 | 5.7612 | 74 | 5.8118 | 60 | 5.9245 | 74.001 | 5.7979 | 60 | 5.9245 | 74 | 6.0371 | 60 | 6.1613
75 | 5.7893 | 60 | 5.9245 | 75 | 5.7366 | 60 | 5.8428 | 75 | 5.9414 | 60 | 6.0062 | 75 | 5.9174 | 60 | 6.0062 | 75 | 6.129 | 60 | 6.243
76 | 5.9369 | 60 | 6.0062 | 76 | 5.8078 | 60 | 5.9245 | 76 | 5.9985 | 60 | 6.0878 | 76 | 5.9567 | 60 | 6.0878 | 76 | 6.2236 | 60 | 6.3247
77 | 5.9768 | 60 | 6.0878 | 77 | 5.9059 | 60 | 6.0062 | 77 | 6.0728 | 60 | 6.1695 | 77 | 6.0857 | 60 | 6.1695 | 77 | 6.3209 | 60 | 6.4063
78.001 | 6.0547 | 60 | 6.1695 | 78 | 6.0202 | 60 | 6.0878 | 78 | 6.1098 | 60 | 6.2512 | 78 | 6.1148 | 60 | 6.2512 | 78 | 6.3744 | 60 | 6.488
79 | 6.0714 | 60 | 6.2512 | 79 | 6.0455 | 60 | 6.1695 | 79 | 6.2666 | 60 | 6.3328 | 79 | 6.2712 | 60 | 6.3328 | 79 | 6.4007 | 60 | 6.5697
80 | 6.2877 | 60 | 6.3328 | 80 | 6.1492 | 60 | 6.2512 | 80 | 6.3068 | 60 | 6.4145 | 80 | 6.3076 | 60 | 6.4145 | 80 | 6.5736 | 60 | 6.6
81 | 6.3044 | 60 | 6.4145 | 81 | 6.2523 | 60 | 6.3328 | 81 | 6.3922 | 60 | 6.4962 | 81 | 6.3843 | 60 | 6.4962 | 81 | 6.6115 | 60 | 6.6
82 | 6.4055 | 60 | 6.4962 | 82 | 6.3251 | 60 | 6.4145 | 82.001 | 6.4501 | 60 | 6.5778 | 82 | 6.4869 | 60 | 6.5778 | 82 | 6.5863 | 60 | 6.6
83 | 6.4451 | 60 | 6.5778 | 83 | 6.404 | 60 | 6.4962 | 83 | 6.5793 | 60 | 6.6 | 83 | 6.5449 | 60 | 6.6 | 83 | 6.614 | 60 | 6.6
84 | 6.5648 | 60 | 6.6 | 84 | 6.457 | 60 | 6.5778 | 84 | 6.6008 | 60 | 6.6 | 84 | 6.6167 | 60 | 6.6 | 84 | 6.6108 | 60 | 6.6
85 | 6.6018 | 60 | 6.6 | 85 | 6.53 | 60 | 6.6 | 85 | 6.607 | 60 | 6.6 | 85 | 6.609 | 60 | 6.6 | 85 | 6.5931 | 60 | 6.6
86 | 6.6107 | 60 | 6.6 | 86.001 | 6.5879 | 60 | 6.6 | 86 | 6.5828 | 60 | 6.6 | 86 | 6.6068 | 60 | 6.6 | 86 | 6.594 | 60 | 6.6
87 | 6.6056 | 60 | 6.6 | 87 | 6.593 | 60 | 6.6 | 87 | 6.5877 | 60 | 6.6 | 87 | 6.6092 | 60 | 6.6 | 87 | 6.5655 | 60 | 6.6
88 | 6.6102 | 60 | 6.6 | 88.001 | 6.5917 | 60 | 6.6 | 88 | 6.6026 | 60 | 6.6 | 88 | 6.6023 | 60 | 6.6 | 88 | 6.588 | 60 | 6.6
89 | 6.6113 | 60 | 6.6 | 89 | 6.6127 | 60 | 6.6 | 89 | 6.5664 | 60 | 6.6 | 89 | 6.608 | 60 | 6.6 | 89 | 6.552 | 60 | 6.6
90 | 6.5689 | 60 | 6.6 | 90 | 6.6146 | 60 | 6.6 | 90 | 6.5722 | 60 | 6.6 | 90 | 6.6043 | 60 | 6.6 | 90 | 6.5744 | 60 | 6.6
91.001 | 6.5638 | 60 | 6.6 | 91 | 6.6173 | 60 | 6.6 | 91 | 6.6103 | 60 | 6.6 | 91.001 | 6.6006 | 60 | 6.6 | 91 | 6.6345 | 60 | 6.6
92 | 6.6431 | 60 | 6.6 | 92 | 6.6102 | 60 | 6.6 | 92 | 6.6079 | 60 | 6.6 | 92 | 6.6038 | 60 | 6.6 | 92 | 6.6063 | 60 | 6.6
93 | 6.5966 | 60 | 6.6 | 93 | 6.6032 | 60 | 6.6 | 93 | 6.6082 | 60 | 6.6 | 93 | 6.5848 | 60 | 6.6 | 93 | 6.6284 | 60 | 6.6
94 | 6.6366 | 60 | 6.6 | 94 | 6.6024 | 60 | 6.6 | 94 | 6.5985 | 60 | 6.6 | 94 | 6.5978 | 60 | 6.6 | 94 | 6.6116 | 60 | 6.6
95 | 6.6104 | 60 | 6.6 | 95 | 6.5977 | 60 | 6.6 | 95 | 6.6048 | 60 | 6.6 | 95 | 6.6113 | 60 | 6.6 | 95 | 6.5984 | 60 | 6.6
96 | 6.6281 | 60 | 6.6 | 96 | 6.5901 | 60 | 6.6 | 96 | 6.6052 | 60 | 6.6 | 96 | 6.5981 | 60 | 6.6 | 96 | 6.5955 | 60 | 6.6
97 | 6.5239 | 60 | 6.6 | 97 | 6.5962 | 60 | 6.6 | 97 | 6.6019 | 60 | 6.6 | 97 | 6.5938 | 60 | 6.6 | 97 | 6.6083 | 60 | 6.6
98 | 6.5439 | 60 | 6.6 | 98 | 6.6162 | 60 | 6.6 | 98 | 6.6054 | 60 | 6.6 | 98 | 6.5971 | 60 | 6.6
99 | 6.6161 | 60 | 6.6 | 99 | 6.6188 | 60 | 6.6 | 99.001 | 6.5477 | 60 | 6.6
100 | 6.5985 | 60 | 6.6 | 100 | 6.628 | 60 | 6.6
101 | 6.5257 | 60 | 6.6 | 101 | 6.5986 | 60 | 6.6

## Reg_Escalones ascendentes_100
Anexo 5 Acuerdo 1224
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 1.0007 | 60 | 1 | 0 | 0.99677 | 60 | 1 | 0 | 0.96771 | 60 | 1 | 0 | 0.9788 | 60 | 1 | 0 | 0.99957 | 60 | 1
0.1 | 1.0095 | 60 | 1 | 0.1 | 1.0027 | 60 | 1 | 0.1 | 0.96699 | 60 | 1 | 0.1 | 0.96734 | 60 | 1 | 0.1 | 0.99853 | 60 | 1
0.2 | 1.0089 | 60 | 1 | 0.2 | 1.0007 | 60 | 1 | 0.2 | 0.96675 | 60 | 1 | 0.2 | 0.96658 | 60 | 1 | 0.201 | 0.99823 | 60 | 1
0.3 | 1.009 | 60 | 1 | 0.3 | 1.002 | 60 | 1 | 0.3 | 0.96884 | 60 | 1 | 0.3 | 0.96148 | 60 | 1 | 0.3 | 1.0003 | 60 | 1
0.4 | 1.0062 | 60 | 1 | 0.4 | 0.99529 | 60 | 1 | 0.4 | 0.974 | 60 | 1 | 0.4 | 0.9618 | 60 | 1 | 0.4 | 0.99813 | 60 | 1
0.5 | 1.0072 | 60 | 1 | 0.5 | 0.99297 | 60 | 1 | 0.5 | 0.97122 | 60 | 1 | 0.5 | 0.96274 | 60 | 1 | 0.5 | 1.0022 | 60 | 1
0.6 | 1.0065 | 60 | 1 | 0.6 | 0.97913 | 60 | 1 | 0.6 | 0.97029 | 60 | 1 | 0.6 | 0.95941 | 60 | 1 | 0.6 | 0.99915 | 60 | 1
0.7 | 1.0053 | 60 | 1 | 0.7 | 0.9756 | 60 | 1 | 0.7 | 0.96876 | 60 | 1 | 0.7 | 0.96126 | 60 | 1 | 0.7 | 0.99847 | 60 | 1
0.801 | 1.0064 | 60 | 1 | 0.8 | 0.96726 | 60 | 1 | 0.8 | 0.96901 | 60 | 1 | 0.8 | 0.95752 | 60 | 1 | 0.8 | 0.99677 | 60 | 1
0.9 | 1.0015 | 60 | 1 | 0.9 | 0.96542 | 60 | 1 | 0.9 | 0.97094 | 60 | 1 | 0.9 | 0.96446 | 60 | 1 | 0.9 | 0.99897 | 60 | 1
1 | 1.0059 | 60 | 1 | 1 | 0.95608 | 60 | 1 | 1 | 0.96866 | 60 | 1 | 1 | 0.96385 | 60 | 1 | 1 | 0.99834 | 60 | 1
1.1 | 1.0052 | 60 | 1 | 1.1 | 0.95722 | 60 | 1 | 1.1 | 0.98093 | 60 | 1 | 1.1 | 0.96458 | 60 | 1 | 1.1 | 0.99808 | 60 | 1
1.2 | 1.0045 | 60 | 1 | 1.201 | 0.95121 | 60 | 1 | 1.2 | 0.97896 | 60 | 1 | 1.2 | 0.96169 | 60 | 1 | 1.2 | 0.99808 | 60 | 1
1.3 | 1.0041 | 60 | 1 | 1.3 | 0.95906 | 60 | 1 | 1.3 | 0.97682 | 60 | 1 | 1.3 | 0.96197 | 60 | 1 | 1.3 | 0.99808 | 60 | 1
1.4 | 1.0046 | 60 | 1 | 1.4 | 0.95614 | 60 | 1 | 1.4 | 0.9803 | 60 | 1 | 1.401 | 0.96006 | 60 | 1 | 1.4 | 0.99591 | 60 | 1
1.5 | 1.0062 | 60 | 1 | 1.5 | 0.95008 | 60 | 1 | 1.5 | 0.97855 | 60 | 1 | 1.5 | 0.95438 | 60 | 1 | 1.5 | 0.99819 | 60 | 1
1.6 | 1.0051 | 60 | 1 | 1.6 | 0.94981 | 60 | 1 | 1.6 | 0.97656 | 60 | 1 | 1.6 | 0.96295 | 60 | 1 | 1.6 | 0.99763 | 60 | 1
1.7 | 1.0113 | 60 | 1 | 1.7 | 0.94391 | 60 | 1 | 1.7 | 0.98021 | 60 | 1 | 1.7 | 0.9679 | 60 | 1 | 1.7 | 0.9961 | 60 | 1
1.8 | 1.0048 | 60 | 1 | 1.8 | 0.95732 | 60 | 1 | 1.8 | 0.97639 | 60 | 1 | 1.8 | 0.96934 | 60 | 1 | 1.8 | 0.99657 | 60 | 1
1.9 | 1.0042 | 60 | 1 | 1.9 | 0.97026 | 60 | 1 | 1.9 | 0.97639 | 60 | 1 | 1.9 | 0.96846 | 60 | 1 | 1.9 | 0.99645 | 60 | 1.0583
2 | 1.0062 | 60 | 1 | 2 | 0.96116 | 60 | 1 | 2 | 0.98361 | 60 | 1 | 2 | 0.96629 | 60 | 1 | 2 | 0.99688 | 60 | 1.1167
2.1 | 1.0046 | 60 | 1 | 2.1 | 0.97657 | 60 | 1 | 2.1 | 0.98721 | 60 | 1 | 2.1 | 0.96329 | 60 | 1 | 2.1 | 1.0114 | 60 | 1.175
2.2 | 1.0008 | 60 | 1 | 2.2 | 0.99144 | 60 | 1 | 2.2 | 0.98541 | 60 | 1 | 2.2 | 0.96336 | 60 | 1 | 2.2 | 1.0098 | 60 | 1.2333
2.3 | 1.0034 | 60 | 1 | 2.3 | 0.99744 | 60 | 1 | 2.3 | 0.98489 | 60 | 1 | 2.3 | 0.96401 | 60 | 1 | 2.3 | 1.0076 | 60 | 1.2917
2.4 | 1.0037 | 60 | 1 | 2.401 | 0.99867 | 60 | 1 | 2.4 | 0.98405 | 60 | 1 | 2.4 | 0.96742 | 60 | 1 | 2.401 | 1.0071 | 60 | 1.35
2.5 | 0.99726 | 60 | 1 | 2.5 | 0.99525 | 60 | 1 | 2.5 | 0.98472 | 60 | 1 | 2.5 | 0.98744 | 60 | 1 | 2.5 | 1.0069 | 60 | 1.4083
2.6 | 1.0032 | 60 | 1 | 2.6 | 0.98882 | 60 | 1 | 2.6 | 0.98137 | 60 | 1.0583 | 2.6 | 0.99272 | 60 | 1 | 2.6 | 1.0079 | 60 | 1.4667
2.7 | 1.0009 | 60 | 1 | 2.7 | 0.99268 | 60 | 1 | 2.7 | 0.98442 | 60 | 1.1167 | 2.7 | 0.99357 | 60 | 1 | 2.7 | 1.0054 | 60 | 1.525
2.8 | 1.0013 | 60 | 1 | 2.8 | 0.99289 | 60 | 1 | 2.8 | 0.99216 | 60 | 1.175 | 2.8 | 0.99347 | 60 | 1 | 2.8 | 1.0394 | 60 | 1.5833
2.9 | 1.0005 | 60 | 1 | 2.9 | 1.0027 | 60 | 1 | 2.9 | 0.99446 | 60 | 1.2333 | 2.9 | 0.99089 | 60 | 1 | 2.9 | 1.1963 | 60 | 1.6417
3 | 1.0025 | 60 | 1 | 3 | 0.99819 | 60 | 1 | 3.001 | 0.99439 | 60 | 1.2917 | 3 | 0.99207 | 60 | 1 | 3 | 1.1936 | 60 | 1.7
3.1 | 1.0021 | 60 | 1 | 3.1 | 1.0081 | 60 | 1 | 3.1 | 0.99451 | 60 | 1.35 | 3.1 | 0.98554 | 60 | 1 | 3.1 | 1.1915 | 60 | 1.7583
3.2 | 1.0021 | 60 | 1 | 3.2 | 1.0133 | 60 | 1 | 3.2 | 0.99783 | 60 | 1.4083 | 3.2 | 0.98554 | 60 | 1 | 3.2 | 1.1889 | 60 | 1.8167
3.3 | 1.0021 | 60 | 1 | 3.3 | 1.0166 | 60 | 1 | 3.3 | 1.0022 | 60 | 1.4667 | 3.3 | 0.98234 | 60 | 1 | 3.3 | 1.1886 | 60 | 1.875
3.4 | 1.0003 | 60 | 1 | 3.401 | 1.0147 | 60 | 1 | 3.4 | 1.0019 | 60 | 1.525 | 3.4 | 0.98333 | 60 | 1 | 3.4 | 1.1862 | 60 | 1.9333
3.5 | 1.0009 | 60 | 1 | 3.5 | 1.0153 | 60 | 1 | 3.5 | 1.0783 | 60 | 1.5833 | 3.5 | 0.98136 | 60 | 1 | 3.5 | 1.1835 | 60 | 1.9917
3.6 | 1.0015 | 60 | 1 | 3.6 | 1.0179 | 60 | 1 | 3.6 | 1.2143 | 60 | 1.6417 | 3.6 | 0.98991 | 60 | 1 | 3.6 | 1.2846 | 60 | 2.05
3.7 | 1.0076 | 60 | 1 | 3.7 | 1.0179 | 60 | 1 | 3.7 | 1.2159 | 60 | 1.7 | 3.7 | 0.98959 | 60 | 1 | 3.7 | 1.55 | 60 | 2.1083
3.801 | 1.0102 | 60 | 1.0583 | 3.8 | 1.0093 | 60 | 1 | 3.8 | 1.2114 | 60 | 1.7583 | 3.8 | 0.99142 | 60 | 1 | 3.8 | 1.568 | 60 | 2.1667
3.9 | 1.0103 | 60 | 1.1167 | 3.9 | 1.0121 | 60 | 1 | 3.9 | 1.2121 | 60 | 1.8167 | 3.9 | 0.99017 | 60 | 1.0583 | 3.9 | 1.5615 | 60 | 2.225
4 | 1.0135 | 60 | 1.175 | 4 | 1.0118 | 60 | 1 | 4 | 1.2107 | 60 | 1.875 | 4 | 0.98953 | 60 | 1.1167 | 4.001 | 1.5588 | 60 | 2.2833
4.1 | 1.0096 | 60 | 1.2333 | 4.1 | 1.0183 | 60 | 1 | 4.1 | 1.2097 | 60 | 1.9333 | 4.1 | 0.99859 | 60 | 1.175 | 4.1 | 1.5576 | 60 | 2.3417
4.201 | 1.0065 | 60 | 1.2917 | 4.2 | 1.0191 | 60 | 1 | 4.2 | 1.2179 | 60 | 1.9917 | 4.2 | 0.99515 | 60 | 1.2333 | 4.2 | 1.5539 | 60 | 2.4
4.3 | 1.0015 | 60 | 1.35 | 4.3 | 1.0207 | 60 | 1 | 4.3 | 1.3154 | 60 | 2.05 | 4.3 | 0.99556 | 60 | 1.2917 | 4.3 | 1.555 | 60 | 2.4583
4.4 | 1.0038 | 60 | 1.4083 | 4.4 | 1.0197 | 60 | 1.0583 | 4.4 | 1.5729 | 60 | 2.1083 | 4.4 | 0.99423 | 60 | 1.35 | 4.4 | 1.6113 | 60 | 2.5167
4.5 | 1.0037 | 60 | 1.4667 | 4.5 | 1.0179 | 60 | 1.1167 | 4.5 | 1.593 | 60 | 2.1667 | 4.5 | 0.99562 | 60 | 1.4083 | 4.5 | 1.8248 | 60 | 2.575
4.6 | 1.0048 | 60 | 1.525 | 4.6 | 1.0203 | 60 | 1.175 | 4.6 | 1.5943 | 60 | 2.225 | 4.6 | 0.9948 | 60 | 1.4667 | 4.6 | 1.9662 | 60 | 2.6333
4.7 | 1.0127 | 60 | 1.5833 | 4.7 | 1.0179 | 60 | 1.2333 | 4.7 | 1.5913 | 60 | 2.2833 | 4.7 | 0.99473 | 60 | 1.525 | 4.7 | 2.0048 | 60 | 2.6917
4.8 | 1.0314 | 60 | 1.6417 | 4.8 | 1.0157 | 60 | 1.2917 | 4.8 | 1.5881 | 60 | 2.3417 | 4.801 | 1.0857 | 60 | 1.5833 | 4.8 | 2.0026 | 60 | 2.75
4.9 | 1.218 | 60 | 1.7 | 4.9 | 1.0085 | 60 | 1.35 | 4.9 | 1.5863 | 60 | 2.4 | 4.9 | 1.2225 | 60 | 1.6417 | 4.9 | 2.0005 | 60 | 2.8083
5 | 1.2773 | 60 | 1.7583 | 5 | 1.0031 | 60 | 1.4083 | 5 | 1.5843 | 60 | 2.4583 | 5 | 1.222 | 60 | 1.7 | 5 | 2 | 60 | 2.8667
5.1 | 1.2794 | 60 | 1.8167 | 5.1 | 1.0011 | 60 | 1.4667 | 5.1 | 1.613 | 60 | 2.5167 | 5.1 | 1.2222 | 60 | 1.7583 | 5.1 | 1.9975 | 60 | 2.925
5.2 | 1.274 | 60 | 1.875 | 5.2 | 0.99985 | 60 | 1.525 | 5.2 | 1.8472 | 60 | 2.575 | 5.2 | 1.2219 | 60 | 1.8167 | 5.2 | 2.02 | 60 | 2.9833
5.3 | 1.2692 | 60 | 1.9333 | 5.3 | 1.0563 | 60 | 1.5833 | 5.3 | 2.0264 | 60 | 2.6333 | 5.3 | 1.2237 | 60 | 1.875 | 5.3 | 2.3125 | 60 | 3.0417
5.4 | 1.2663 | 60 | 1.9917 | 5.4 | 1.1761 | 60 | 1.6417 | 5.4 | 2.0359 | 60 | 2.6917 | 5.4 | 1.2217 | 60 | 1.9333 | 5.4 | 2.4599 | 60 | 3.1
5.5 | 1.2683 | 60 | 2.05 | 5.5 | 1.2043 | 60 | 1.7 | 5.5 | 2.0374 | 60 | 2.75 | 5.5 | 1.221 | 60 | 1.9917 | 5.5 | 2.5166 | 60 | 3.1583
5.6 | 1.2953 | 60 | 2.1083 | 5.6 | 1.2131 | 60 | 1.7583 | 5.6 | 2.0375 | 60 | 2.8083 | 5.6 | 1.2854 | 60 | 2.05 | 5.6 | 2.5148 | 60 | 3.2167
5.7 | 1.535 | 60 | 2.1667 | 5.7 | 1.2117 | 60 | 1.8167 | 5.7 | 2.0376 | 60 | 2.8667 | 5.7 | 1.534 | 60 | 2.1083 | 5.7 | 2.5134 | 60 | 3.275
5.8 | 1.6444 | 60 | 2.225 | 5.8 | 1.2131 | 60 | 1.875 | 5.8 | 2.035 | 60 | 2.925 | 5.8 | 1.5882 | 60 | 2.1667 | 5.8 | 2.513 | 60 | 3.3333
5.9 | 1.645 | 60 | 2.2833 | 5.9 | 1.2122 | 60 | 1.9333 | 5.9 | 2.1287 | 60 | 2.9833 | 5.9 | 1.5846 | 60 | 2.225 | 5.9 | 2.5152 | 60 | 3.3917
6 | 1.6429 | 60 | 2.3417 | 6 | 1.2109 | 60 | 1.9917 | 6 | 2.2677 | 60 | 3.0417 | 6 | 1.5851 | 60 | 2.2833 | 6 | 2.5247 | 60 | 3.45
6.1 | 1.6404 | 60 | 2.4 | 6.1 | 1.2975 | 60 | 2.05 | 6.101 | 2.3462 | 60 | 3.1 | 6.1 | 1.5842 | 60 | 2.3417 | 6.1 | 2.7285 | 60 | 3.5083
6.2 | 1.6475 | 60 | 2.4583 | 6.2 | 1.5344 | 60 | 2.1083 | 6.2 | 2.5045 | 60 | 3.1583 | 6.2 | 1.584 | 60 | 2.4 | 6.2 | 2.7285 | 60 | 3.5667
6.3 | 1.6477 | 60 | 2.5167 | 6.3 | 1.5702 | 60 | 2.1667 | 6.3 | 2.5163 | 60 | 3.2167 | 6.3 | 1.5849 | 60 | 2.4583 | 6.3 | 2.9783 | 60 | 3.625
6.4 | 1.6824 | 60 | 2.575 | 6.4 | 1.5687 | 60 | 2.225 | 6.4 | 2.5203 | 60 | 3.275 | 6.4 | 1.6205 | 60 | 2.5167 | 6.401 | 2.9785 | 60 | 3.6833
6.5 | 1.868 | 60 | 2.6333 | 6.5 | 1.5783 | 60 | 2.2833 | 6.5 | 2.5221 | 60 | 3.3333 | 6.5 | 1.8561 | 60 | 2.575 | 6.5 | 2.9805 | 60 | 3.7417
6.6 | 2.0675 | 60 | 2.6917 | 6.6 | 1.5703 | 60 | 2.3417 | 6.6 | 2.5218 | 60 | 3.3917 | 6.6 | 1.9784 | 60 | 2.6333 | 6.6 | 2.9799 | 60 | 3.8
6.7 | 2.0946 | 60 | 2.75 | 6.7 | 1.5612 | 60 | 2.4 | 6.7 | 2.6173 | 60 | 3.45 | 6.7 | 2.0392 | 60 | 2.6917 | 6.7 | 2.9796 | 60 | 3.8583
6.8 | 2.0916 | 60 | 2.8083 | 6.8 | 1.5601 | 60 | 2.4583 | 6.8 | 2.8089 | 60 | 3.5083 | 6.8 | 2.039 | 60 | 2.75 | 6.8 | 2.9925 | 60 | 3.9167
6.9 | 2.0929 | 60 | 2.8667 | 6.9 | 1.663 | 60 | 2.5167 | 6.9 | 2.8089 | 60 | 3.5667 | 6.9 | 2.0382 | 60 | 2.8083 | 6.9 | 3.2303 | 60 | 3.975
7 | 2.0919 | 60 | 2.925 | 7 | 1.9193 | 60 | 2.575 | 7 | 2.9943 | 60 | 3.625 | 7 | 2.039 | 60 | 2.8667 | 7 | 3.3294 | 60 | 4.0333
7.1 | 2.0864 | 60 | 2.9833 | 7.1 | 1.9812 | 60 | 2.6333 | 7.1 | 2.9938 | 60 | 3.6833 | 7.1 | 2.034 | 60 | 2.925 | 7.1 | 3.4759 | 60 | 4.0917
7.2 | 2.1436 | 60 | 3.0417 | 7.2 | 2.0265 | 60 | 2.6917 | 7.2 | 2.9895 | 60 | 3.7417 | 7.2 | 2.1243 | 60 | 2.9833 | 7.2 | 3.4798 | 60 | 4.15
7.301 | 2.3434 | 60 | 3.1 | 7.3 | 2.0251 | 60 | 2.75 | 7.3 | 2.9842 | 60 | 3.8 | 7.3 | 2.2136 | 60 | 3.0417 | 7.3 | 3.4835 | 60 | 4.2083
7.4 | 2.4168 | 60 | 3.1583 | 7.4 | 2.0251 | 60 | 2.8083 | 7.4 | 2.9814 | 60 | 3.8583 | 7.4 | 2.4723 | 60 | 3.1 | 7.4 | 3.4812 | 60 | 4.2667
7.5 | 2.5324 | 60 | 3.2167 | 7.5 | 2.0279 | 60 | 2.8667 | 7.5 | 3.0417 | 60 | 3.9167 | 7.5 | 2.5111 | 60 | 3.1583 | 7.5 | 3.4823 | 60 | 4.325
7.6 | 2.5404 | 60 | 3.275 | 7.6 | 2.0273 | 60 | 2.925 | 7.6 | 3.3172 | 60 | 3.975 | 7.6 | 2.5191 | 60 | 3.2167 | 7.6 | 3.5027 | 60 | 4.3833
7.7 | 2.5465 | 60 | 3.3333 | 7.7 | 2.0261 | 60 | 2.9833 | 7.7 | 3.4685 | 60 | 4.0333 | 7.7 | 2.5198 | 60 | 3.275 | 7.7 | 3.7704 | 60 | 4.4417
7.8 | 2.5423 | 60 | 3.3917 | 7.8 | 2.2668 | 60 | 3.0417 | 7.8 | 3.492 | 60 | 4.0917 | 7.8 | 2.5212 | 60 | 3.3333 | 7.8 | 3.9163 | 60 | 4.5
7.9 | 2.5573 | 60 | 3.45 | 7.9 | 2.4501 | 60 | 3.1 | 7.9 | 3.4911 | 60 | 4.15 | 7.9 | 2.5202 | 60 | 3.3917 | 7.9 | 3.9567 | 60 | 4.5583
8 | 2.5789 | 60 | 3.5083 | 8.001 | 2.4862 | 60 | 3.1583 | 8 | 3.4885 | 60 | 4.2083 | 8 | 2.5225 | 60 | 3.45 | 8 | 3.9596 | 60 | 4.6167
8.1 | 2.7707 | 60 | 3.5667 | 8.1 | 2.4973 | 60 | 3.2167 | 8.1 | 3.4867 | 60 | 4.2667 | 8.1 | 2.6416 | 60 | 3.5083 | 8.1 | 3.9643 | 60 | 4.675
8.2 | 2.7707 | 60 | 3.625 | 8.2 | 2.5054 | 60 | 3.275 | 8.2 | 3.4862 | 60 | 4.325 | 8.201 | 2.6416 | 60 | 3.5667 | 8.2 | 3.9659 | 60 | 4.7333
8.3 | 3.0192 | 60 | 3.6833 | 8.3 | 2.4976 | 60 | 3.3333 | 8.3 | 3.5146 | 60 | 4.3833 | 8.3 | 2.9925 | 60 | 3.625 | 8.3 | 3.9658 | 60 | 4.7917
8.4 | 3.02 | 60 | 3.7417 | 8.4 | 2.494 | 60 | 3.3917 | 8.4 | 3.6754 | 60 | 4.4417 | 8.4 | 2.9909 | 60 | 3.6833 | 8.4 | 4.0339 | 60 | 4.85
8.5 | 3.0167 | 60 | 3.8 | 8.5 | 2.5796 | 60 | 3.45 | 8.5 | 3.9059 | 60 | 4.5 | 8.5 | 2.9939 | 60 | 3.7417 | 8.5 | 4.1973 | 60 | 4.9083
8.6 | 3.0057 | 60 | 3.8583 | 8.6 | 2.6407 | 60 | 3.5083 | 8.6 | 3.93 | 60 | 4.5583 | 8.6 | 2.9953 | 60 | 3.8 | 8.6 | 4.3385 | 60 | 4.9667
8.7 | 3 | 60 | 3.9167 | 8.7 | 2.6407 | 60 | 3.5667 | 8.7 | 3.9395 | 60 | 4.6167 | 8.7 | 2.9971 | 60 | 3.8583 | 8.7 | 4.4239 | 60 | 5.025
8.8 | 3.0252 | 60 | 3.975 | 8.8 | 2.985 | 60 | 3.625 | 8.8 | 3.9422 | 60 | 4.675 | 8.8 | 3.016 | 60 | 3.9167 | 8.8 | 4.4238 | 60 | 5.0833
8.9 | 3.213 | 60 | 4.0333 | 8.9 | 2.9889 | 60 | 3.6833 | 8.9 | 3.9392 | 60 | 4.7333 | 8.9 | 3.2469 | 60 | 3.975 | 8.9 | 4.4229 | 60 | 5.1417
9 | 3.3495 | 60 | 4.0917 | 9 | 2.9715 | 60 | 3.7417 | 9 | 3.9383 | 60 | 4.7917 | 9 | 3.3519 | 60 | 4.0333 | 9 | 4.4263 | 60 | 5.2
9.1 | 3.4692 | 60 | 4.15 | 9.1 | 2.9612 | 60 | 3.8 | 9.1 | 3.9424 | 60 | 4.85 | 9.1 | 3.5281 | 60 | 4.0917 | 9.1 | 4.4258 | 60 | 5.2583
9.2 | 3.4899 | 60 | 4.2083 | 9.2 | 2.9768 | 60 | 3.8583 | 9.2 | 4.1902 | 60 | 4.9083 | 9.2 | 3.5272 | 60 | 4.15 | 9.2 | 4.5051 | 60 | 5.3167
9.3 | 3.498 | 60 | 4.2667 | 9.3 | 3.0035 | 60 | 3.9167 | 9.3 | 4.3037 | 60 | 4.9667 | 9.3 | 3.5286 | 60 | 4.2083 | 9.3 | 4.639 | 60 | 5.375
9.4 | 3.4859 | 60 | 4.325 | 9.4 | 3.1692 | 60 | 3.975 | 9.4 | 4.4037 | 60 | 5.025 | 9.4 | 3.5279 | 60 | 4.2667 | 9.4 | 4.8605 | 60 | 5.4333
9.5 | 3.4632 | 60 | 4.3833 | 9.5 | 3.3563 | 60 | 4.0333 | 9.501 | 4.41 | 60 | 5.0833 | 9.5 | 3.5291 | 60 | 4.325 | 9.5 | 4.8651 | 60 | 5.4917
9.6 | 3.4756 | 60 | 4.4417 | 9.6 | 3.4364 | 60 | 4.0917 | 9.6 | 4.4117 | 60 | 5.1417 | 9.6 | 3.5868 | 60 | 4.3833 | 9.6 | 4.8665 | 60 | 5.55
9.7 | 3.6145 | 60 | 4.5 | 9.7 | 3.4375 | 60 | 4.15 | 9.7 | 4.4074 | 60 | 5.2 | 9.7 | 3.7746 | 60 | 4.4417 | 9.7 | 4.8692 | 60 | 5.6083
9.8 | 3.7765 | 60 | 4.5583 | 9.8 | 3.4549 | 60 | 4.2083 | 9.8 | 4.4084 | 60 | 5.2583 | 9.8 | 3.9396 | 60 | 4.5 | 9.8 | 4.871 | 60 | 5.6667
9.9 | 3.9003 | 60 | 4.6167 | 9.9 | 3.4529 | 60 | 4.2667 | 9.9 | 4.4473 | 60 | 5.3167 | 9.9 | 3.9603 | 60 | 4.5583 | 9.9 | 4.8705 | 60 | 5.725
10 | 3.9301 | 60 | 4.675 | 10 | 3.4537 | 60 | 4.325 | 10 | 4.6472 | 60 | 5.375 | 10 | 3.9607 | 60 | 4.6167 | 10 | 4.9222 | 60 | 5.7833
10.1 | 3.948 | 60 | 4.7333 | 10.1 | 3.4924 | 60 | 4.3833 | 10.1 | 4.8236 | 60 | 5.4333 | 10.1 | 3.9596 | 60 | 4.675 | 10.101 | 5.0638 | 60 | 5.8417
10.2 | 3.9298 | 60 | 4.7917 | 10.2 | 3.6859 | 60 | 4.4417 | 10.2 | 4.863 | 60 | 5.4917 | 10.2 | 3.9605 | 60 | 4.7333 | 10.2 | 5.2837 | 60 | 5.9
10.3 | 3.9191 | 60 | 4.85 | 10.3 | 3.8634 | 60 | 4.5 | 10.3 | 4.8609 | 60 | 5.55 | 10.3 | 3.9616 | 60 | 4.7917 | 10.3 | 5.3329 | 60 | 5.9583
10.401 | 3.9323 | 60 | 4.9083 | 10.4 | 3.9208 | 60 | 4.5583 | 10.4 | 4.8633 | 60 | 5.6083 | 10.4 | 3.9639 | 60 | 4.85 | 10.4 | 5.3283 | 60 | 6.0167
10.5 | 4.0445 | 60 | 4.9667 | 10.5 | 3.9135 | 60 | 4.6167 | 10.5 | 4.864 | 60 | 5.6667 | 10.5 | 4.091 | 60 | 4.9083 | 10.5 | 5.3298 | 60 | 6.075
10.6 | 4.1791 | 60 | 5.025 | 10.6 | 3.9112 | 60 | 4.675 | 10.6 | 4.8646 | 60 | 5.725 | 10.6 | 4.3102 | 60 | 4.9667 | 10.6 | 5.3275 | 60 | 6.1333
10.7 | 4.3224 | 60 | 5.0833 | 10.7 | 3.8978 | 60 | 4.7333 | 10.7 | 4.895 | 60 | 5.7833 | 10.7 | 4.4111 | 60 | 5.025 | 10.7 | 5.332 | 60 | 6.1917
10.8 | 4.3644 | 60 | 5.1417 | 10.8 | 3.897 | 60 | 4.7917 | 10.8 | 5.0493 | 60 | 5.8417 | 10.8 | 4.412 | 60 | 5.0833 | 10.8 | 5.4182 | 60 | 6.25
10.9 | 4.4076 | 60 | 5.2 | 10.9 | 3.8994 | 60 | 4.85 | 10.9 | 5.2531 | 60 | 5.9 | 10.9 | 4.4118 | 60 | 5.1417 | 10.9 | 5.5736 | 60 | 6.3083
11 | 4.4525 | 60 | 5.2583 | 11 | 4.1067 | 60 | 4.9083 | 11 | 5.32 | 60 | 5.9583 | 11 | 4.4126 | 60 | 5.2 | 11 | 5.6857 | 60 | 6.3667
11.1 | 4.4461 | 60 | 5.3167 | 11.1 | 4.2304 | 60 | 4.9667 | 11.1 | 5.3214 | 60 | 6.0167 | 11.1 | 4.4053 | 60 | 5.2583 | 11.1 | 5.741 | 60 | 6.425
11.2 | 4.4569 | 60 | 5.375 | 11.2 | 4.3644 | 60 | 5.025 | 11.2 | 5.3203 | 60 | 6.075 | 11.2 | 4.407 | 60 | 5.3167 | 11.2 | 5.741 | 60 | 6.4833
11.3 | 4.5913 | 60 | 5.4333 | 11.3 | 4.3518 | 60 | 5.0833 | 11.3 | 5.3176 | 60 | 6.1333 | 11.301 | 4.5139 | 60 | 5.375 | 11.3 | 5.741 | 60 | 6.5417
11.4 | 4.6985 | 60 | 5.4917 | 11.4 | 4.3414 | 60 | 5.1417 | 11.4 | 5.3155 | 60 | 6.1917 | 11.401 | 4.7451 | 60 | 5.4333 | 11.4 | 5.7487 | 60 | 6.6
11.5 | 4.7904 | 60 | 5.55 | 11.5 | 4.3216 | 60 | 5.2 | 11.5 | 5.3488 | 60 | 6.25 | 11.5 | 4.8551 | 60 | 5.4917 | 11.5 | 5.7469 | 60 | 6.6
11.6 | 4.8316 | 60 | 5.6083 | 11.6 | 4.3042 | 60 | 5.2583 | 11.6 | 5.4367 | 60 | 6.3083 | 11.6 | 4.8712 | 60 | 5.55 | 11.6 | 5.8207 | 60 | 6.6
11.7 | 4.9056 | 60 | 5.6667 | 11.701 | 4.3133 | 60 | 5.3167 | 11.7 | 5.6549 | 60 | 6.3667 | 11.7 | 4.873 | 60 | 5.6083 | 11.7 | 5.9799 | 60 | 6.6
11.8 | 4.9366 | 60 | 5.725 | 11.8 | 4.4652 | 60 | 5.375 | 11.8 | 5.7669 | 60 | 6.425 | 11.8 | 4.8759 | 60 | 5.6667 | 11.8 | 6.1664 | 60 | 6.6
11.9 | 4.9604 | 60 | 5.7833 | 11.9 | 4.6601 | 60 | 5.4333 | 11.9 | 5.7669 | 60 | 6.4833 | 11.9 | 4.8756 | 60 | 5.725 | 11.9 | 6.1708 | 60 | 6.6
12 | 5.0242 | 60 | 5.8417 | 12 | 4.7639 | 60 | 5.4917 | 12 | 5.7754 | 60 | 6.5417 | 12 | 4.9795 | 60 | 5.7833 | 12 | 6.1762 | 60 | 6.6
12.1 | 5.143 | 60 | 5.9 | 12.1 | 4.7847 | 60 | 5.55 | 12.1 | 5.7767 | 60 | 6.6 | 12.1 | 5.1727 | 60 | 5.8417 | 12.1 | 6.1774 | 60 | 6.6
12.2 | 5.2953 | 60 | 5.9583 | 12.2 | 4.8011 | 60 | 5.6083 | 12.2 | 5.771 | 60 | 6.6 | 12.2 | 5.249 | 60 | 5.9 | 12.2 | 6.1748 | 60 | 6.6
12.3 | 5.2889 | 60 | 6.0167 | 12.3 | 4.8311 | 60 | 5.6667 | 12.3 | 5.8091 | 60 | 6.6 | 12.3 | 5.3384 | 60 | 5.9583 | 12.3 | 6.1744 | 60 | 6.6
12.4 | 5.2955 | 60 | 6.075 | 12.4 | 4.8328 | 60 | 5.725 | 12.4 | 5.892 | 60 | 6.6 | 12.4 | 5.3379 | 60 | 6.0167 | 12.4 | 6.2226 | 60 | 6.6
12.5 | 5.3144 | 60 | 6.1333 | 12.5 | 4.8886 | 60 | 5.7833 | 12.5 | 6.062 | 60 | 6.6 | 12.5 | 5.3379 | 60 | 6.075 | 12.5 | 6.243 | 60 | 6.6
12.6 | 5.3664 | 60 | 6.1917 | 12.6 | 5.1112 | 60 | 5.8417 | 12.6 | 6.1583 | 60 | 6.6 | 12.6 | 5.3468 | 60 | 6.1333 | 12.6 | 6.3439 | 60 | 6.6
12.7 | 5.416 | 60 | 6.25 | 12.7 | 5.217 | 60 | 5.9 | 12.7 | 6.1755 | 60 | 6.6 | 12.7 | 5.3468 | 60 | 6.1917 | 12.7 | 6.4102 | 60 | 6.6
12.8 | 5.4621 | 60 | 6.3083 | 12.8 | 5.271 | 60 | 5.9583 | 12.8 | 6.1888 | 60 | 6.6 | 12.8 | 5.3584 | 60 | 6.25 | 12.8 | 6.4153 | 60 | 6.6
12.9 | 5.5257 | 60 | 6.3667 | 12.9 | 5.2798 | 60 | 6.0167 | 12.901 | 6.1886 | 60 | 6.6 | 12.9 | 5.5489 | 60 | 6.3083
13 | 5.7019 | 60 | 6.425 | 13 | 5.3123 | 60 | 6.075 | 13 | 6.1963 | 60 | 6.6 | 13 | 5.7396 | 60 | 6.3667
13.1 | 5.7946 | 60 | 6.4833 | 13.1 | 5.3113 | 60 | 6.1333 | 13.1 | 6.2173 | 60 | 6.6 | 13.1 | 5.7716 | 60 | 6.425
13.2 | 5.7946 | 60 | 6.5417 | 13.2 | 5.304 | 60 | 6.1917 | 13.2 | 6.3318 | 60 | 6.6 | 13.2 | 5.7716 | 60 | 6.4833
13.3 | 5.8115 | 60 | 6.6 | 13.3 | 5.35 | 60 | 6.25 | 13.3 | 6.4017 | 60 | 6.6 | 13.3 | 5.7716 | 60 | 6.5417
13.4 | 5.8364 | 60 | 6.6 | 13.4 | 5.4686 | 60 | 6.3083 | 13.4 | 6.4434 | 60 | 6.6 | 13.4 | 5.7789 | 60 | 6.6
13.5 | 5.8733 | 60 | 6.6 | 13.5 | 5.7233 | 60 | 6.3667 | 13.5 | 6.439 | 60 | 6.6 | 13.5 | 5.7781 | 60 | 6.6
13.6 | 5.9222 | 60 | 6.6 | 13.6 | 5.7501 | 60 | 6.425 | 13.6 | 6.4375 | 60 | 6.6 | 13.6 | 5.8354 | 60 | 6.6
13.7 | 6.0785 | 60 | 6.6 | 13.7 | 5.7501 | 60 | 6.4833 | 13.7 | 6.4456 | 60 | 6.6 | 13.7 | 5.9519 | 60 | 6.6
13.8 | 6.2088 | 60 | 6.6 | 13.8 | 5.7884 | 60 | 6.5417 | 13.8 | 6.4513 | 60 | 6.6 | 13.8 | 6.1148 | 60 | 6.6
13.9 | 6.26 | 60 | 6.6 | 13.9 | 5.7819 | 60 | 6.6 | 13.9 | 6.4514 | 60 | 6.6 | 13.9 | 6.1857 | 60 | 6.6
14 | 6.2629 | 60 | 6.6 | 14 | 5.7944 | 60 | 6.6 | 14 | 6.502 | 60 | 6.6 | 14 | 6.1861 | 60 | 6.6
14.101 | 6.2738 | 60 | 6.6 | 14.1 | 5.8644 | 60 | 6.6 | 14.1 | 6.538 | 60 | 6.6 | 14.1 | 6.1855 | 60 | 6.6
14.2 | 6.2965 | 60 | 6.6 | 14.2 | 5.9605 | 60 | 6.6 | 14.2 | 6.5591 | 60 | 6.6 | 14.2 | 6.1864 | 60 | 6.6
14.3 | 6.306 | 60 | 6.6 | 14.3 | 6.0189 | 60 | 6.6 | 14.3 | 6.5607 | 60 | 6.6 | 14.3 | 6.1915 | 60 | 6.6
14.4 | 6.3145 | 60 | 6.6 | 14.4 | 6.1582 | 60 | 6.6 | 14.4 | 6.5542 | 60 | 6.6 | 14.4 | 6.2389 | 60 | 6.6
14.5 | 6.3965 | 60 | 6.6 | 14.5 | 6.1778 | 60 | 6.6 | 14.5 | 6.5498 | 60 | 6.6 | 14.5 | 6.3445 | 60 | 6.6
14.6 | 6.4501 | 60 | 6.6 | 14.6 | 6.1682 | 60 | 6.6 | 14.6 | 6.5493 | 60 | 6.6 | 14.6 | 6.3984 | 60 | 6.6
14.7 | 6.4584 | 60 | 6.6 | 14.7 | 6.2003 | 60 | 6.6 | 14.7 | 6.5523 | 60 | 6.6
14.8 | 6.4904 | 60 | 6.6 | 14.801 | 6.2019 | 60 | 6.6 | 14.8 | 6.5608 | 60 | 6.6
14.9 | 6.5371 | 60 | 6.6 | 14.9 | 6.2003 | 60 | 6.6 | 14.9 | 6.5618 | 60 | 6.6
15 | 6.5292 | 60 | 6.6 | 15 | 6.3395 | 60 | 6.6 | 15 | 6.5723 | 60 | 6.6
15.1 | 6.5166 | 60 | 6.6 | 15.1 | 6.4192 | 60 | 6.6 | 15.1 | 6.5691 | 60 | 6.6
15.2 | 6.5275 | 60 | 6.6 | 15.2 | 6.4087 | 60 | 6.6 | 15.2 | 6.5821 | 60 | 6.6
15.3 | 6.5527 | 60 | 6.6 | 15.3 | 6.4411 | 60 | 6.6 | 15.3 | 6.5817 | 60 | 6.6
15.4 | 6.5581 | 60 | 6.6 | 15.4 | 6.4529 | 60 | 6.6 | 15.4 | 6.5868 | 60 | 6.6
15.5 | 6.5982 | 60 | 6.6 | 15.5 | 6.4632 | 60 | 6.6 | 15.5 | 6.5874 | 60 | 6.6
15.6 | 6.5905 | 60 | 6.6 | 15.6 | 6.4655 | 60 | 6.6 | 15.6 | 6.5947 | 60 | 6.6
15.7 | 6.5628 | 60 | 6.6 | 15.7 | 6.4839 | 60 | 6.6 | 15.7 | 6.6048 | 60 | 6.6
15.8 | 6.5637 | 60 | 6.6 | 15.8 | 6.5338 | 60 | 6.6 | 15.8 | 6.6056 | 60 | 6.6
15.9 | 6.5728 | 60 | 6.6 | 15.9 | 6.5598 | 60 | 6.6
16 | 6.5804 | 60 | 6.6 | 16 | 6.5946 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.1 | 6.5861 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.2 | 6.5726 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.3 | 6.6026 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.4 | 6.6048 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.5 | 6.6086 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.6 | 6.625 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.7 | 6.6107 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.8 | 6.5869 | 60 | 6.6
|  |  |  | 16.9 | 6.594 | 60 | 6.6
|  |  |  | 17 | 6.587 | 60 | 6.6
|  |  |  | 17.1 | 6.5765 | 60 | 6.6
|  |  |  | 17.2 | 6.564 | 60 | 6.6
|  |  |  | 17.3 | 6.5862 | 60 | 6.6
|  |  |  | 17.4 | 6.587 | 60 | 6.6
|  |  |  | 17.5 | 6.6061 | 60 | 6.6
|  |  |  | 17.6 | 6.6113 | 60 | 6.6

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo XXXX
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
RAMPAS 7%
Escalón 1 |  |  | Escalón 2 | Escalón 3 | Escalón 4 | Escalón 5
RAMPAS 10.5%
Escalón 1 |  |  | Escalón 2 | Escalón 3 | Escalón 4 | Escalón 5
RAMPAS 14%
Escalón 1 |  |  | Escalón 2 | Escalon 3 | Escalon 4 | Escalon 5
RAMPAS 100%
Escalon 1 |  |  | Escalon 2 | Escalon 3 | Escalon 4 | Escalon 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción |  | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de descarga para los escalones descendentes realizados
Minimo tecnico (MW) |  | 1 | Potencia Disponible (MW) |  | 8 | Minimo tecnico (MW) |  | 1 | Potencia Disponible (MW) |  | 8 | Minimo tecnico (MW) |  | 1 | Potencia Disponible (MW) |  | 8 | Minimo tecnico (MW) |  | 1 | Potencia Disponible (MW) |  | 8
Escalones descendentes | [5 empty] | Escalones descendentes | [5 empty] | Escalones descendentes | [5 empty] | Escalones descendentes
Rampa 7% | [5 empty] | Rampa 10.5% | [5 empty] | Rampa 14% | [5 empty] | Rampa 100%
Número del escalón | Fecha y hora | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Número del escalón | Fecha y hora | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Número del escalón | Fecha y hora | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Número del escalón | Fecha y hora | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
|  |  | (%) | [5 empty] | (%) | [5 empty] | (%) | [5 empty] | (%)
1 | 2024-02-09 12:08 | -5.6 | -80% | -2.458 | -7.023% | 1 | 2024-02-09 11:37 | -5.6 | -80% | -3.6866 | -10.53% | 1 | 2024-02-09 11:12 | -5.6 | -80% | -4.8412 | -13.83% | 1 | 2024-02-09 12:00 | -5.6 | -80% | -35.0368 | -100.1%
2 | 2024-02-09 12:12 | -5.6 | -80% | -2.4461 | -6.989% | 2 | 2024-02-09 11:41 | -5.6 | -80% | -3.6659 | -10.47% | 2 | 2024-02-09 11:16 | -5.6 | -80% | -4.884 | -13.95% | 2 | 2024-02-09 12:01 | -5.6 | -80% | -34.7025 | -99.15%
3 | 2024-02-09 12:17 | -5.6 | -80% | -2.4309 | -6.945% | 3 | 2024-02-09 11:45 | -5.6 | -80% | -3.6725 | -10.49% | 3 | 2024-02-09 11:20 | -5.6 | -80% | -4.9499 | -14.14% | 3 | 2024-02-09 12:02 | -5.6 | -80% | -36.1579 | -103.3%
4 | 2024-02-09 12:22 | -5.6 | -80% | -2.4392 | -6.969% | 4 | 2024-02-09 11:49 | -5.6 | -80% | -3.689 | -10.54% | 4 | 2024-02-09 11:23 | -5.6 | -80% | -4.8894 | -13.97% | 4 | 2024-02-09 12:02 | -5.6 | -80% | -35.2332 | -100.7%
5 | 2024-02-09 12:26 | -5.6 | -80% | -2.4556 | -7.016% | 5 | 2024-02-09 11:52 | -5.6 | -80% | -3.7018 | -10.58% | 5 | 2024-02-09 11:27 | -5.6 | -80% | -4.8674 | -13.91% | 5 | 2024-02-09 12:03 | -5.6 | -80% | -36.6108 | -104.6%
Promedio |  |  |  | -2.446 | -6.988% | Promedio |  |  |  | -3.6832 | -10.52% | Promedio |  |  |  | -4.8864 | -13.96% | Promedio |  |  |  | -35.5482 | -101.6%
Desviación estándar |  |  |  | 0.011297 |  | Desviación estándar |  |  |  | 0.014169 |  | Desviación estándar |  |  |  | 0.040162 |  | Desviación estándar |  |  |  | 0.80265
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.4619% |  | Coeficiente de variación |  |  |  | -0.3847% |  | Coeficiente de variación |  |  |  | -0.8219% |  | Coeficiente de variación |  |  |  | -2.258%
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.1644% | Debe ser menor al 2% |  |  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.2218% | Debe ser menor al 2% |  |  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.2772% | Debe ser menor al 2% |  |  |  | Error entre valor ajustado y medido | 1.566% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes_7
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 6.5898 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5777 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5828 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5763 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5752 | 60 | 6.6
0.999 | 6.6094 | 60 | 6.6 | 1 | 6.6152 | 60 | 6.6 | 0.999 | 6.5982 | 60 | 6.6 | 1 | 6.5914 | 60 | 6.6 | 1 | 6.5973 | 60 | 6.6
2 | 6.5858 | 60 | 6.5837 | 2 | 6.5981 | 60 | 6.5837 | 2 | 6.6009 | 60 | 6.5837 | 2 | 6.6083 | 60 | 6.5837 | 2 | 6.6027 | 60 | 6.5878
3 | 6.5908 | 60 | 6.5428 | 3 | 6.5959 | 60 | 6.5428 | 3 | 6.5956 | 60 | 6.5428 | 3 | 6.5959 | 60 | 6.5428 | 3 | 6.5931 | 60 | 6.5469
4 | 6.5759 | 60 | 6.502 | 4 | 6.5622 | 60 | 6.502 | 4 | 6.5619 | 60 | 6.502 | 4 | 6.5599 | 60 | 6.502 | 4 | 6.5633 | 60 | 6.5061
5 | 6.5079 | 60 | 6.4612 | 5 | 6.514 | 60 | 6.4612 | 5 | 6.5159 | 60 | 6.4612 | 5 | 6.5263 | 60 | 6.4612 | 5 | 6.5207 | 60 | 6.4653
5.999 | 6.5201 | 60 | 6.4203 | 5.999 | 6.5028 | 60 | 6.4203 | 6 | 6.4838 | 60 | 6.4203 | 6 | 6.4752 | 60 | 6.4203 | 6 | 6.5056 | 60 | 6.4244
7 | 6.4194 | 60 | 6.3795 | 7 | 6.4158 | 60 | 6.3795 | 7 | 6.4289 | 60 | 6.3795 | 7 | 6.4258 | 60 | 6.3795 | 7 | 6.4256 | 60 | 6.3836
8 | 6.3839 | 60 | 6.3387 | 8 | 6.3878 | 60 | 6.3387 | 8 | 6.3924 | 60 | 6.3387 | 8 | 6.3907 | 60 | 6.3387 | 8 | 6.3926 | 60 | 6.3428
9 | 6.3029 | 60 | 6.2978 | 9 | 6.3547 | 60 | 6.2978 | 9 | 6.3552 | 60 | 6.2978 | 9 | 6.3558 | 60 | 6.2978 | 9 | 6.3628 | 60 | 6.3019
10 | 6.3114 | 60 | 6.257 | 10 | 6.3137 | 60 | 6.257 | 10 | 6.3144 | 60 | 6.257 | 10 | 6.328 | 60 | 6.257 | 10 | 6.3202 | 60 | 6.2611
10.999 | 6.2779 | 60 | 6.2162 | 10.999 | 6.2665 | 60 | 6.2162 | 11 | 6.2746 | 60 | 6.2162 | 11 | 6.2632 | 60 | 6.2162 | 11 | 6.2793 | 60 | 6.2203
12 | 6.2564 | 60 | 6.1754 | 12 | 6.2163 | 60 | 6.1754 | 12 | 6.2229 | 60 | 6.1754 | 12 | 6.2188 | 60 | 6.1754 | 12 | 6.2236 | 60 | 6.1794
13 | 6.2031 | 60 | 6.1345 | 13 | 6.1918 | 60 | 6.1345 | 13 | 6.184 | 60 | 6.1345 | 13 | 6.1976 | 60 | 6.1345 | 13 | 6.2018 | 60 | 6.1386
14 | 6.1584 | 60 | 6.0937 | 14 | 6.1569 | 60 | 6.0937 | 14 | 6.1535 | 60 | 6.0937 | 14 | 6.158 | 60 | 6.0937 | 14 | 6.1551 | 60 | 6.0978
15 | 6.0954 | 60 | 6.0529 | 15 | 6.1004 | 60 | 6.0529 | 15 | 6.1051 | 60 | 6.0529 | 15 | 6.1046 | 60 | 6.0529 | 15 | 6.1029 | 60 | 6.0569
16 | 6.0701 | 60 | 6.012 | 15.999 | 6.072 | 60 | 6.012 | 15.999 | 6.055 | 60 | 6.012 | 15.999 | 6.0544 | 60 | 6.012 | 16 | 6.0571 | 60 | 6.0161
17 | 6.0282 | 60 | 5.9712 | 17 | 6.0243 | 60 | 5.9712 | 17 | 6.0236 | 60 | 5.9712 | 17 | 6.0353 | 60 | 5.9712 | 17 | 6.0357 | 60 | 5.9753
18 | 6.0158 | 60 | 5.9304 | 18 | 5.9883 | 60 | 5.9304 | 18 | 5.9976 | 60 | 5.9304 | 18 | 5.9913 | 60 | 5.9304 | 18 | 6.0015 | 60 | 5.9344
19 | 5.9372 | 60 | 5.8895 | 19 | 5.94 | 60 | 5.8895 | 19 | 5.9291 | 60 | 5.8895 | 19 | 5.931 | 60 | 5.8895 | 19 | 5.9328 | 60 | 5.8936
20 | 5.8902 | 60 | 5.8487 | 20 | 5.8956 | 60 | 5.8487 | 20 | 5.8972 | 60 | 5.8487 | 20 | 5.898 | 60 | 5.8487 | 20 | 5.8984 | 60 | 5.8528
20.999 | 5.8619 | 60 | 5.8079 | 21 | 5.8657 | 60 | 5.8079 | 21 | 5.8662 | 60 | 5.8079 | 20.999 | 5.8728 | 60 | 5.8079 | 20.999 | 5.8747 | 60 | 5.812
22 | 5.8203 | 60 | 5.767 | 22 | 5.8235 | 60 | 5.767 | 22 | 5.8195 | 60 | 5.767 | 22 | 5.8151 | 60 | 5.767 | 22 | 5.8247 | 60 | 5.7711
23 | 5.7729 | 60 | 5.7262 | 23 | 5.7663 | 60 | 5.7262 | 23 | 5.7747 | 60 | 5.7262 | 23 | 5.7839 | 60 | 5.7262 | 23 | 5.7733 | 60 | 5.7303
24 | 5.7325 | 60 | 5.6854 | 24 | 5.74 | 60 | 5.6854 | 24 | 5.7365 | 60 | 5.6854 | 24 | 5.7351 | 60 | 5.6854 | 24 | 5.7392 | 60 | 5.6895
25 | 5.6951 | 60 | 5.6445 | 25 | 5.7038 | 60 | 5.6445 | 25 | 5.6977 | 60 | 5.6445 | 25 | 5.6968 | 60 | 5.6445 | 25 | 5.7068 | 60 | 5.6486
26 | 5.668 | 60 | 5.6037 | 26 | 5.6887 | 60 | 5.6037 | 25.999 | 5.6783 | 60 | 5.6037 | 26 | 5.6649 | 60 | 5.6037 | 26 | 5.6893 | 60 | 5.6078
27 | 5.596 | 60 | 5.5629 | 27 | 5.572 | 60 | 5.5629 | 27 | 5.5753 | 60 | 5.5629 | 27 | 5.5908 | 60 | 5.5629 | 27 | 5.6122 | 60 | 5.567
28 | 5.5303 | 60 | 5.522 | 28 | 5.5679 | 60 | 5.522 | 28 | 5.5691 | 60 | 5.522 | 28 | 5.5687 | 60 | 5.522 | 28 | 5.5732 | 60 | 5.5261
29 | 5.5549 | 60 | 5.4812 | 29 | 5.5499 | 60 | 5.4812 | 29 | 5.5302 | 60 | 5.4812 | 29 | 5.5286 | 60 | 5.4812 | 29 | 5.5327 | 60 | 5.4853
30 | 5.5228 | 60 | 5.4404 | 30 | 5.5061 | 60 | 5.4404 | 30 | 5.5197 | 60 | 5.4404 | 30 | 5.4969 | 60 | 5.4404 | 30 | 5.5189 | 60 | 5.4445
30.999 | 5.4695 | 60 | 5.3996 | 30.999 | 5.4575 | 60 | 5.3996 | 31 | 5.4607 | 60 | 5.3996 | 31 | 5.4561 | 60 | 5.3996 | 31 | 5.4659 | 60 | 5.4036
32 | 5.3978 | 60 | 5.3587 | 32 | 5.4062 | 60 | 5.3587 | 32 | 5.4029 | 60 | 5.3587 | 32 | 5.398 | 60 | 5.3587 | 32 | 5.4053 | 60 | 5.3628
33 | 5.3824 | 60 | 5.3179 | 33 | 5.3814 | 60 | 5.3179 | 33 | 5.3615 | 60 | 5.3179 | 33 | 5.3604 | 60 | 5.3179 | 33 | 5.3645 | 60 | 5.322
34 | 5.3422 | 60 | 5.2771 | 34 | 5.3309 | 60 | 5.2771 | 34 | 5.3499 | 60 | 5.2771 | 34 | 5.3514 | 60 | 5.2771 | 34 | 5.3505 | 60 | 5.2811
35 | 5.2591 | 60 | 5.2362 | 35 | 5.2898 | 60 | 5.2362 | 35 | 5.2896 | 60 | 5.2362 | 35 | 5.292 | 60 | 5.2362 | 35 | 5.2929 | 60 | 5.2403
36 | 5.2721 | 60 | 5.1954 | 35.999 | 5.2486 | 60 | 5.1954 | 35.999 | 5.2486 | 60 | 5.1954 | 36 | 5.2502 | 60 | 5.1954 | 36 | 5.2508 | 60 | 5.1995
37 | 5.2248 | 60 | 5.1546 | 37 | 5.2129 | 60 | 5.1546 | 37 | 5.1956 | 60 | 5.1546 | 37 | 5.2167 | 60 | 5.1546 | 37 | 5.2179 | 60 | 5.1586
38 | 5.1821 | 60 | 5.1137 | 38 | 5.1694 | 60 | 5.1137 | 38 | 5.1671 | 60 | 5.1137 | 38 | 5.1676 | 60 | 5.1137 | 38 | 5.1665 | 60 | 5.1178
39 | 5.1218 | 60 | 5.0729 | 39 | 5.1221 | 60 | 5.0729 | 39 | 5.1312 | 60 | 5.0729 | 39 | 5.1145 | 60 | 5.0729 | 39 | 5.1243 | 60 | 5.077
40 | 5.0816 | 60 | 5.0321 | 40 | 5.0851 | 60 | 5.0321 | 40 | 5.0908 | 60 | 5.0321 | 40 | 5.0874 | 60 | 5.0321 | 40 | 5.0902 | 60 | 5.0362
40.999 | 5.0611 | 60 | 4.9912 | 40.999 | 5.0489 | 60 | 4.9912 | 41 | 5.0491 | 60 | 4.9912 | 40.999 | 5.0445 | 60 | 4.9912 | 41 | 5.046 | 60 | 4.9953
42 | 5.0161 | 60 | 4.9504 | 42 | 5.0133 | 60 | 4.9504 | 42 | 5.007 | 60 | 4.9504 | 42 | 5.0278 | 60 | 4.9504 | 42 | 5.0307 | 60 | 4.9545
43 | 4.9549 | 60 | 4.9096 | 43 | 4.9587 | 60 | 4.9096 | 43 | 4.9603 | 60 | 4.9096 | 43 | 4.9498 | 60 | 4.9096 | 43 | 4.9566 | 60 | 4.9137
44 | 4.9239 | 60 | 4.8687 | 44 | 4.9236 | 60 | 4.8687 | 44 | 4.9226 | 60 | 4.8687 | 44 | 4.9172 | 60 | 4.8687 | 44 | 4.9248 | 60 | 4.8728
45 | 4.896 | 60 | 4.8279 | 45 | 4.8973 | 60 | 4.8279 | 45 | 4.8874 | 60 | 4.8279 | 45 | 4.8986 | 60 | 4.8279 | 45 | 4.8991 | 60 | 4.832
46 | 4.8604 | 60 | 4.7871 | 45.999 | 4.857 | 60 | 4.7871 | 46 | 4.8628 | 60 | 4.7871 | 46 | 4.8605 | 60 | 4.7871 | 46 | 4.8597 | 60 | 4.7912
47 | 4.7917 | 60 | 4.7462 | 47 | 4.7888 | 60 | 4.7462 | 47 | 4.7918 | 60 | 4.7462 | 47 | 4.7965 | 60 | 4.7462 | 47 | 4.7958 | 60 | 4.7503
48 | 4.7377 | 60 | 4.7054 | 48 | 4.7343 | 60 | 4.7054 | 48 | 4.7381 | 60 | 4.7054 | 48 | 4.7401 | 60 | 4.7054 | 48 | 4.7422 | 60 | 4.7095
49 | 4.7264 | 60 | 4.6646 | 49 | 4.7342 | 60 | 4.6646 | 49 | 4.721 | 60 | 4.6646 | 49 | 4.7111 | 60 | 4.6646 | 49 | 4.7236 | 60 | 4.6687
50 | 4.6955 | 60 | 4.6238 | 50 | 4.6952 | 60 | 4.6238 | 50 | 4.7004 | 60 | 4.6238 | 50 | 4.7012 | 60 | 4.6238 | 50 | 4.6988 | 60 | 4.6278
51 | 4.6342 | 60 | 4.5829 | 50.999 | 4.6353 | 60 | 4.5829 | 51 | 4.6275 | 60 | 4.5829 | 51 | 4.6228 | 60 | 4.5829 | 50.999 | 4.628 | 60 | 4.587
52 | 4.5501 | 60 | 4.5421 | 52 | 4.5746 | 60 | 4.5421 | 52 | 4.5758 | 60 | 4.5421 | 52 | 4.5771 | 60 | 4.5421 | 52 | 4.5869 | 60 | 4.5462
53 | 4.5653 | 60 | 4.5013 | 53 | 4.5699 | 60 | 4.5013 | 53 | 4.5645 | 60 | 4.5013 | 53 | 4.5686 | 60 | 4.5013 | 53 | 4.5757 | 60 | 4.5053
54 | 4.5339 | 60 | 4.4604 | 54 | 4.5275 | 60 | 4.4604 | 54 | 4.525 | 60 | 4.4604 | 54 | 4.5272 | 60 | 4.4604 | 54 | 4.528 | 60 | 4.4645
55 | 4.4688 | 60 | 4.4196 | 55 | 4.4615 | 60 | 4.4196 | 55 | 4.466 | 60 | 4.4196 | 55 | 4.4624 | 60 | 4.4196 | 55 | 4.4645 | 60 | 4.4237
56 | 4.4249 | 60 | 4.3788 | 56 | 4.4386 | 60 | 4.3788 | 56 | 4.4148 | 60 | 4.3788 | 56 | 4.414 | 60 | 4.3788 | 56 | 4.4498 | 60 | 4.3828
57 | 4.4047 | 60 | 4.3379 | 57 | 4.4064 | 60 | 4.3379 | 57 | 4.4043 | 60 | 4.3379 | 57 | 4.405 | 60 | 4.3379 | 57 | 4.4046 | 60 | 4.342
58 | 4.361 | 60 | 4.2971 | 58 | 4.3599 | 60 | 4.2971 | 58 | 4.3638 | 60 | 4.2971 | 58 | 4.3663 | 60 | 4.2971 | 58 | 4.3662 | 60 | 4.3012
59 | 4.2948 | 60 | 4.2563 | 59 | 4.2896 | 60 | 4.2563 | 59 | 4.2965 | 60 | 4.2563 | 59 | 4.2979 | 60 | 4.2563 | 59 | 4.2951 | 60 | 4.2604
60 | 4.2792 | 60 | 4.2154 | 60 | 4.2688 | 60 | 4.2154 | 60 | 4.2765 | 60 | 4.2154 | 60 | 4.2736 | 60 | 4.2154 | 60 | 4.28 | 60 | 4.2195
60.999 | 4.2467 | 60 | 4.1746 | 60.999 | 4.2389 | 60 | 4.1746 | 60.999 | 4.2352 | 60 | 4.1746 | 60.999 | 4.2355 | 60 | 4.1746 | 60.999 | 4.2483 | 60 | 4.1787
62 | 4.2167 | 60 | 4.1338 | 62 | 4.2009 | 60 | 4.1338 | 62 | 4.2025 | 60 | 4.1338 | 62 | 4.2096 | 60 | 4.1338 | 62 | 4.2073 | 60 | 4.1379
63 | 4.1604 | 60 | 4.0929 | 63 | 4.1369 | 60 | 4.0929 | 63 | 4.1341 | 60 | 4.0929 | 63 | 4.1376 | 60 | 4.0929 | 63 | 4.1379 | 60 | 4.097
64 | 4.0878 | 60 | 4.0521 | 64 | 4.1092 | 60 | 4.0521 | 64 | 4.1082 | 60 | 4.0521 | 64 | 4.1058 | 60 | 4.0521 | 64 | 4.1102 | 60 | 4.0562
65 | 4.0515 | 60 | 4.0113 | 65 | 4.0675 | 60 | 4.0113 | 65 | 4.072 | 60 | 4.0113 | 65 | 4.0728 | 60 | 4.0113 | 65 | 4.0727 | 60 | 4.0154
66 | 4.0254 | 60 | 3.9704 | 66 | 4.0338 | 60 | 3.9704 | 66 | 4.0285 | 60 | 3.9704 | 65.999 | 4.0272 | 60 | 3.9704 | 66 | 4.0394 | 60 | 3.9745
67 | 3.9658 | 60 | 3.9296 | 67 | 3.9624 | 60 | 3.9296 | 67 | 3.9595 | 60 | 3.9296 | 67 | 3.9574 | 60 | 3.9296 | 67 | 3.962 | 60 | 3.9337
68 | 3.9492 | 60 | 3.8888 | 68 | 3.9434 | 60 | 3.8888 | 68 | 3.9433 | 60 | 3.8888 | 68 | 3.9436 | 60 | 3.8888 | 68 | 3.9522 | 60 | 3.8929
69 | 3.9024 | 60 | 3.8479 | 69 | 3.8992 | 60 | 3.8479 | 69 | 3.8759 | 60 | 3.8479 | 69 | 3.8987 | 60 | 3.8479 | 69 | 3.9263 | 60 | 3.852
70 | 3.8759 | 60 | 3.8071 | 70 | 3.8793 | 60 | 3.8071 | 70 | 3.8799 | 60 | 3.8071 | 70 | 3.8772 | 60 | 3.8071 | 70 | 3.8672 | 60 | 3.8112
70.999 | 3.8225 | 60 | 3.7663 | 71 | 3.8182 | 60 | 3.7663 | 70.999 | 3.8241 | 60 | 3.7663 | 71 | 3.8247 | 60 | 3.7663 | 71 | 3.8158 | 60 | 3.7704
72 | 3.7797 | 60 | 3.7254 | 72 | 3.7777 | 60 | 3.7254 | 72 | 3.7804 | 60 | 3.7254 | 72 | 3.7799 | 60 | 3.7254 | 72 | 3.7567 | 60 | 3.7295
73 | 3.7438 | 60 | 3.6846 | 73 | 3.7394 | 60 | 3.6846 | 73 | 3.7436 | 60 | 3.6846 | 73 | 3.7461 | 60 | 3.6846 | 73 | 3.7466 | 60 | 3.6887
74 | 3.7076 | 60 | 3.6438 | 74 | 3.6953 | 60 | 3.6438 | 74 | 3.7041 | 60 | 3.6438 | 74 | 3.7066 | 60 | 3.6438 | 74 | 3.7173 | 60 | 3.6479
75 | 3.6484 | 60 | 3.6029 | 75 | 3.6578 | 60 | 3.6029 | 75 | 3.6453 | 60 | 3.6029 | 75 | 3.636 | 60 | 3.6029 | 75 | 3.6679 | 60 | 3.607
76 | 3.6097 | 60 | 3.5621 | 75.999 | 3.6158 | 60 | 3.5621 | 76 | 3.6128 | 60 | 3.5621 | 76 | 3.6171 | 60 | 3.5621 | 76 | 3.6149 | 60 | 3.5662
77 | 3.5751 | 60 | 3.5213 | 77 | 3.581 | 60 | 3.5213 | 77 | 3.5707 | 60 | 3.5213 | 77 | 3.574 | 60 | 3.5213 | 77 | 3.5771 | 60 | 3.5254
78 | 3.5434 | 60 | 3.4804 | 78 | 3.5441 | 60 | 3.4804 | 78 | 3.5436 | 60 | 3.4804 | 78 | 3.5439 | 60 | 3.4804 | 78 | 3.5469 | 60 | 3.4845
79 | 3.5014 | 60 | 3.4396 | 79 | 3.4945 | 60 | 3.4396 | 79 | 3.5005 | 60 | 3.4396 | 79 | 3.4824 | 60 | 3.4396 | 79 | 3.5003 | 60 | 3.4437
80 | 3.4494 | 60 | 3.3988 | 80 | 3.4449 | 60 | 3.3988 | 80 | 3.4494 | 60 | 3.3988 | 80 | 3.4486 | 60 | 3.3988 | 80 | 3.454 | 60 | 3.4029
80.999 | 3.4156 | 60 | 3.3579 | 80.999 | 3.4097 | 60 | 3.3579 | 80.999 | 3.4117 | 60 | 3.3579 | 81 | 3.4107 | 60 | 3.3579 | 81 | 3.4146 | 60 | 3.362
82 | 3.3771 | 60 | 3.3171 | 82 | 3.3775 | 60 | 3.3171 | 82 | 3.3755 | 60 | 3.3171 | 82 | 3.382 | 60 | 3.3171 | 82 | 3.3807 | 60 | 3.3212
83 | 3.3193 | 60 | 3.2763 | 83 | 3.3286 | 60 | 3.2763 | 83 | 3.3189 | 60 | 3.2763 | 83 | 3.3028 | 60 | 3.2763 | 83 | 3.3305 | 60 | 3.2804
84 | 3.2922 | 60 | 3.2354 | 84 | 3.2873 | 60 | 3.2354 | 84 | 3.2905 | 60 | 3.2354 | 84 | 3.2867 | 60 | 3.2354 | 84 | 3.2928 | 60 | 3.2395
85 | 3.2453 | 60 | 3.1946 | 85 | 3.2455 | 60 | 3.1946 | 85 | 3.2472 | 60 | 3.1946 | 85 | 3.2481 | 60 | 3.1946 | 85 | 3.2527 | 60 | 3.1987
85.999 | 3.2139 | 60 | 3.1538 | 86 | 3.2263 | 60 | 3.1538 | 86 | 3.2123 | 60 | 3.1538 | 86 | 3.2133 | 60 | 3.1538 | 85.999 | 3.2362 | 60 | 3.1578
87 | 3.1605 | 60 | 3.1129 | 87 | 3.1503 | 60 | 3.1129 | 87 | 3.1615 | 60 | 3.1129 | 87 | 3.163 | 60 | 3.1129 | 87 | 3.1551 | 60 | 3.117
88 | 3.119 | 60 | 3.0721 | 88 | 3.1234 | 60 | 3.0721 | 88 | 3.1199 | 60 | 3.0721 | 88 | 3.1227 | 60 | 3.0721 | 88 | 3.1286 | 60 | 3.0762
89 | 3.0851 | 60 | 3.0313 | 89 | 3.0821 | 60 | 3.0313 | 89 | 3.0845 | 60 | 3.0313 | 89 | 3.0866 | 60 | 3.0313 | 89 | 3.0872 | 60 | 3.0353
90 | 3.0552 | 60 | 2.9904 | 90 | 3.0692 | 60 | 2.9904 | 90 | 3.058 | 60 | 2.9904 | 90 | 3.0572 | 60 | 2.9904 | 90 | 3.0606 | 60 | 2.9945
90.999 | 2.9957 | 60 | 2.9496 | 90.999 | 3.0046 | 60 | 2.9496 | 90.999 | 3.007 | 60 | 2.9496 | 90.999 | 2.9875 | 60 | 2.9496 | 91 | 3.012 | 60 | 2.9537
92 | 2.9614 | 60 | 2.9088 | 92 | 2.9571 | 60 | 2.9088 | 92 | 2.9661 | 60 | 2.9088 | 92 | 2.9631 | 60 | 2.9088 | 92 | 2.9648 | 60 | 2.9128
93 | 2.9161 | 60 | 2.8679 | 93 | 2.9185 | 60 | 2.8679 | 93 | 2.9083 | 60 | 2.8679 | 93 | 2.9168 | 60 | 2.8679 | 93 | 2.9283 | 60 | 2.872
94 | 2.8918 | 60 | 2.8271 | 94 | 2.895 | 60 | 2.8271 | 94 | 2.8843 | 60 | 2.8271 | 94 | 2.8822 | 60 | 2.8271 | 94 | 2.885 | 60 | 2.8312
95 | 2.8216 | 60 | 2.7863 | 95 | 2.8127 | 60 | 2.7863 | 95 | 2.8539 | 60 | 2.7863 | 95 | 2.849 | 60 | 2.7863 | 95 | 2.8222 | 60 | 2.7903
96 | 2.7916 | 60 | 2.7454 | 95.999 | 2.795 | 60 | 2.7454 | 95.999 | 2.7743 | 60 | 2.7454 | 96 | 2.7794 | 60 | 2.7454 | 95.999 | 2.8045 | 60 | 2.7495
97 | 2.7705 | 60 | 2.7046 | 97 | 2.7672 | 60 | 2.7046 | 97 | 2.7578 | 60 | 2.7046 | 97 | 2.7557 | 60 | 2.7046 | 97 | 2.763 | 60 | 2.7087
98 | 2.7273 | 60 | 2.6638 | 98 | 2.7267 | 60 | 2.6638 | 98 | 2.7327 | 60 | 2.6638 | 98 | 2.7322 | 60 | 2.6638 | 98 | 2.7382 | 60 | 2.6678
99 | 2.6603 | 60 | 2.6229 | 99 | 2.6863 | 60 | 2.6229 | 99 | 2.6652 | 60 | 2.6229 | 99 | 2.6709 | 60 | 2.6229 | 99 | 2.6742 | 60 | 2.627
100 | 2.6413 | 60 | 2.5821 | 100 | 2.6309 | 60 | 2.5821 | 100 | 2.6473 | 60 | 2.5821 | 100 | 2.6287 | 60 | 2.5821 | 100 | 2.6327 | 60 | 2.5862
100.999 | 2.5917 | 60 | 2.5413 | 101 | 2.5967 | 60 | 2.5413 | 101 | 2.5983 | 60 | 2.5413 | 101 | 2.5965 | 60 | 2.5413 | 101 | 2.6025 | 60 | 2.5453
102 | 2.5694 | 60 | 2.5004 | 102 | 2.5513 | 60 | 2.5004 | 102 | 2.5627 | 60 | 2.5004 | 102 | 2.5728 | 60 | 2.5004 | 102 | 2.5759 | 60 | 2.5045
103 | 2.4932 | 60 | 2.4596 | 103 | 2.482 | 60 | 2.4596 | 103 | 2.4986 | 60 | 2.4596 | 103 | 2.4998 | 60 | 2.4596 | 103 | 2.4971 | 60 | 2.4637
104 | 2.455 | 60 | 2.4188 | 104 | 2.4801 | 60 | 2.4188 | 104 | 2.4545 | 60 | 2.4188 | 104 | 2.4518 | 60 | 2.4188 | 104 | 2.4632 | 60 | 2.4228
105 | 2.4516 | 60 | 2.3779 | 105 | 2.4454 | 60 | 2.3779 | 105 | 2.4476 | 60 | 2.3779 | 105 | 2.443 | 60 | 2.3779 | 105 | 2.4477 | 60 | 2.382
105.999 | 2.4079 | 60 | 2.3371 | 106 | 2.4094 | 60 | 2.3371 | 105.999 | 2.3991 | 60 | 2.3371 | 106 | 2.4069 | 60 | 2.3371 | 106 | 2.4128 | 60 | 2.3412
107 | 2.3262 | 60 | 2.2963 | 107 | 2.3366 | 60 | 2.2963 | 107 | 2.3302 | 60 | 2.2963 | 107 | 2.3268 | 60 | 2.2963 | 107 | 2.3334 | 60 | 2.3003
108 | 2.301 | 60 | 2.2554 | 108 | 2.286 | 60 | 2.2554 | 108 | 2.2967 | 60 | 2.2554 | 108 | 2.2941 | 60 | 2.2554 | 108 | 2.2937 | 60 | 2.2595
109 | 2.2883 | 60 | 2.2146 | 109 | 2.2845 | 60 | 2.2146 | 109 | 2.2851 | 60 | 2.2146 | 109 | 2.2895 | 60 | 2.2146 | 109 | 2.2941 | 60 | 2.2187
110 | 2.2517 | 60 | 2.1738 | 110 | 2.2516 | 60 | 2.1738 | 110 | 2.2564 | 60 | 2.1738 | 110 | 2.2547 | 60 | 2.1738 | 110 | 2.2558 | 60 | 2.1778
110.999 | 2.1854 | 60 | 2.1329 | 110.999 | 2.1675 | 60 | 2.1329 | 111 | 2.182 | 60 | 2.1329 | 110.999 | 2.1733 | 60 | 2.1329 | 111 | 2.1791 | 60 | 2.137
112 | 2.1353 | 60 | 2.0921 | 112 | 2.1645 | 60 | 2.0921 | 112 | 2.1338 | 60 | 2.0921 | 112 | 2.1333 | 60 | 2.0921 | 112 | 2.1383 | 60 | 2.0962
113 | 2.0916 | 60 | 2.0512 | 113 | 2.1199 | 60 | 2.0512 | 113 | 2.0968 | 60 | 2.0512 | 113 | 2.1155 | 60 | 2.0512 | 113 | 2.1201 | 60 | 2.0553
114 | 2.0816 | 60 | 2.0104 | 114 | 2.074 | 60 | 2.0104 | 114 | 2.0806 | 60 | 2.0104 | 114 | 2.0724 | 60 | 2.0104 | 114 | 2.0765 | 60 | 2.0145
115 | 2.0045 | 60 | 1.9696 | 115 | 2.0056 | 60 | 1.9696 | 115 | 2.0027 | 60 | 1.9696 | 115 | 2.0033 | 60 | 1.9696 | 115 | 2.0085 | 60 | 1.9737
115.999 | 1.9793 | 60 | 1.9287 | 116 | 1.968 | 60 | 1.9287 | 115.999 | 1.9826 | 60 | 1.9287 | 116 | 1.9784 | 60 | 1.9287 | 116 | 1.9845 | 60 | 1.9328
117 | 1.9496 | 60 | 1.8879 | 117 | 1.9346 | 60 | 1.8879 | 117 | 1.9416 | 60 | 1.8879 | 117 | 1.9476 | 60 | 1.8879 | 117 | 1.9478 | 60 | 1.892
118 | 1.9099 | 60 | 1.8471 | 118 | 1.9093 | 60 | 1.8471 | 118 | 1.9145 | 60 | 1.8471 | 118 | 1.9083 | 60 | 1.8471 | 118 | 1.9148 | 60 | 1.8512
119 | 1.8512 | 60 | 1.8063 | 119 | 1.8571 | 60 | 1.8063 | 119 | 1.8555 | 60 | 1.8063 | 119 | 1.85 | 60 | 1.8063 | 119 | 1.8518 | 60 | 1.8103
120 | 1.8132 | 60 | 1.7654 | 120 | 1.8154 | 60 | 1.7654 | 120 | 1.8308 | 60 | 1.7654 | 120 | 1.8283 | 60 | 1.7654 | 120 | 1.8317 | 60 | 1.7695
120.999 | 1.7893 | 60 | 1.7246 | 121 | 1.7844 | 60 | 1.7246 | 120.999 | 1.7912 | 60 | 1.7246 | 121 | 1.7898 | 60 | 1.7246 | 121 | 1.7907 | 60 | 1.7287
122 | 1.7453 | 60 | 1.6838 | 122 | 1.7609 | 60 | 1.6838 | 122 | 1.7481 | 60 | 1.6838 | 122 | 1.7431 | 60 | 1.6838 | 122 | 1.7497 | 60 | 1.6878
123 | 1.6772 | 60 | 1.6429 | 123 | 1.6849 | 60 | 1.6429 | 123 | 1.6737 | 60 | 1.6429 | 123 | 1.6755 | 60 | 1.6429 | 123 | 1.6772 | 60 | 1.647
124 | 1.6578 | 60 | 1.6021 | 124 | 1.6504 | 60 | 1.6021 | 124 | 1.6597 | 60 | 1.6021 | 124 | 1.6542 | 60 | 1.6021 | 124 | 1.6578 | 60 | 1.6062
125 | 1.612 | 60 | 1.5613 | 125 | 1.6171 | 60 | 1.5613 | 125 | 1.6161 | 60 | 1.5613 | 125 | 1.614 | 60 | 1.5613 | 125 | 1.6159 | 60 | 1.5653
126 | 1.5779 | 60 | 1.5204 | 125.999 | 1.5787 | 60 | 1.5204 | 126 | 1.5803 | 60 | 1.5204 | 125.999 | 1.5839 | 60 | 1.5204 | 125.999 | 1.5815 | 60 | 1.5245
127 | 1.5217 | 60 | 1.4796 | 127 | 1.5202 | 60 | 1.4796 | 127 | 1.5172 | 60 | 1.4796 | 127 | 1.5275 | 60 | 1.4796 | 127 | 1.5219 | 60 | 1.4837
128 | 1.4939 | 60 | 1.4388 | 128 | 1.5 | 60 | 1.4388 | 128 | 1.492 | 60 | 1.4388 | 128 | 1.5027 | 60 | 1.4388 | 128 | 1.504 | 60 | 1.4428
129 | 1.465 | 60 | 1.3979 | 129 | 1.45 | 60 | 1.3979 | 129 | 1.4623 | 60 | 1.3979 | 129 | 1.4622 | 60 | 1.3979 | 129 | 1.4659 | 60 | 1.402
130 | 1.4278 | 60 | 1.3571 | 130 | 1.4019 | 60 | 1.3571 | 130 | 1.4331 | 60 | 1.3571 | 130 | 1.4255 | 60 | 1.3571 | 130 | 1.4286 | 60 | 1.3612
131 | 1.3704 | 60 | 1.3163 | 131 | 1.3607 | 60 | 1.3163 | 130.999 | 1.3709 | 60 | 1.3163 | 131 | 1.3612 | 60 | 1.3163 | 130.999 | 1.3684 | 60 | 1.3203
132 | 1.3129 | 60 | 1.2754 | 132 | 1.3258 | 60 | 1.2754 | 132 | 1.3121 | 60 | 1.2754 | 132 | 1.3215 | 60 | 1.2754 | 132 | 1.3468 | 60 | 1.2795
133 | 1.3029 | 60 | 1.2346 | 133 | 1.288 | 60 | 1.2346 | 133 | 1.2894 | 60 | 1.2346 | 133 | 1.2972 | 60 | 1.2346 | 133 | 1.3009 | 60 | 1.2387
134 | 1.242 | 60 | 1.1938 | 134 | 1.2391 | 60 | 1.1938 | 134 | 1.248 | 60 | 1.1938 | 134 | 1.2512 | 60 | 1.1938 | 134 | 1.2489 | 60 | 1.1978
135 | 1.1883 | 60 | 1.1529 | 135 | 1.1878 | 60 | 1.1529 | 135 | 1.1948 | 60 | 1.1529 | 135 | 1.1938 | 60 | 1.1529 | 135 | 1.1972 | 60 | 1.157
135.999 | 1.169 | 60 | 1.1121 | 135.999 | 1.1587 | 60 | 1.1121 | 135.999 | 1.1608 | 60 | 1.1121 | 136 | 1.1568 | 60 | 1.1121 | 136 | 1.1625 | 60 | 1.1162
137 | 1.1307 | 60 | 1.0713 | 137 | 1.1306 | 60 | 1.0713 | 137 | 1.1254 | 60 | 1.0713 | 137 | 1.129 | 60 | 1.0713 | 137 | 1.1339 | 60 | 1.0753
138 | 1.1172 | 60 | 1.0304 | 138 | 1.1188 | 60 | 1.0304 | 138 | 1.0901 | 60 | 1.0304 | 138 | 1.1137 | 60 | 1.0304 | 138 | 1.0922 | 60 | 1.0345
139 | 1.0491 | 60 | 1 | 139 | 1.0417 | 60 | 1 | 139 | 1.0496 | 60 | 1 | 139 | 1.0459 | 60 | 1 | 139 | 1.0479 | 60 | 1
140 | 1.0084 | 60 | 1 | 140 | 1.0054 | 60 | 1 | 140 | 1.0129 | 60 | 1 | 140 | 1.0064 | 60 | 1 | 140 | 1.0108 | 60 | 1

## Reg_Escalones descendentes_10.5
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 6.5996 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5984 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5996 | 60 | 6.6 | 0 | 6.602 | 60 | 6.6 | 0 | 6.595 | 60 | 6.6
1 | 6.6129 | 60 | 6.6 | 1 | 6.6054 | 60 | 6.6 | 1 | 6.6062 | 60 | 6.6 | 1 | 6.5989 | 60 | 6.6 | 1 | 6.6012 | 60 | 6.6
2 | 6.6053 | 60 | 6.6 | 2 | 6.588 | 60 | 6.5388 | 2 | 6.5857 | 60 | 6.6 | 2 | 6.5955 | 60 | 6.6 | 2 | 6.5658 | 60 | 6.6
3 | 6.5975 | 60 | 6.6 | 3 | 6.5347 | 60 | 6.4775 | 3 | 6.5974 | 60 | 6.5388 | 3 | 6.6044 | 60 | 6.6 | 3 | 6.6225 | 60 | 6.6
4 | 6.6185 | 60 | 6.6 | 4 | 6.4981 | 60 | 6.4163 | 4 | 6.534 | 60 | 6.4775 | 4 | 6.587 | 60 | 6.5388 | 4 | 6.6195 | 60 | 6.6
5 | 6.5771 | 60 | 6.5388 | 5 | 6.4513 | 60 | 6.355 | 5 | 6.4996 | 60 | 6.4163 | 5 | 6.539 | 60 | 6.4775 | 5 | 6.5912 | 60 | 6.5449
6 | 6.5654 | 60 | 6.4775 | 6 | 6.3783 | 60 | 6.2938 | 6 | 6.4577 | 60 | 6.355 | 6 | 6.5037 | 60 | 6.4163 | 6 | 6.5481 | 60 | 6.4836
7 | 6.4944 | 60 | 6.4163 | 7 | 6.3023 | 60 | 6.2325 | 7 | 6.3882 | 60 | 6.2938 | 7 | 6.4516 | 60 | 6.355 | 7 | 6.5097 | 60 | 6.4224
8 | 6.4498 | 60 | 6.355 | 8 | 6.2448 | 60 | 6.1713 | 8 | 6.2943 | 60 | 6.2325 | 8 | 6.3675 | 60 | 6.2938 | 8 | 6.4529 | 60 | 6.3611
9 | 6.3718 | 60 | 6.2938 | 9 | 6.2101 | 60 | 6.11 | 9 | 6.2562 | 60 | 6.1713 | 9 | 6.2972 | 60 | 6.2325 | 9 | 6.3934 | 60 | 6.2999
10 | 6.3023 | 60 | 6.2325 | 10 | 6.1118 | 60 | 6.0488 | 10 | 6.1986 | 60 | 6.11 | 10 | 6.2505 | 60 | 6.1713 | 10 | 6.3053 | 60 | 6.2386
11 | 6.2488 | 60 | 6.1713 | 11 | 6.051 | 60 | 5.9875 | 11 | 6.1269 | 60 | 6.0488 | 11 | 6.2115 | 60 | 6.11 | 11 | 6.2617 | 60 | 6.1774
12 | 6.2053 | 60 | 6.11 | 12 | 6.0158 | 60 | 5.9263 | 12 | 6.0495 | 60 | 5.9875 | 12 | 6.1383 | 60 | 6.0488 | 12 | 6.2099 | 60 | 6.1161
13 | 6.1227 | 60 | 6.0488 | 13 | 5.9663 | 60 | 5.865 | 13 | 6.0035 | 60 | 5.9263 | 13 | 6.0543 | 60 | 5.9875 | 13 | 6.1304 | 60 | 6.0549
14 | 6.0516 | 60 | 5.9875 | 14 | 5.878 | 60 | 5.8038 | 14 | 5.9716 | 60 | 5.865 | 14 | 6.0124 | 60 | 5.9263 | 14 | 6.0529 | 60 | 5.9936
15 | 6.0204 | 60 | 5.9263 | 15 | 5.813 | 60 | 5.7425 | 15 | 5.8778 | 60 | 5.8038 | 15 | 5.9488 | 60 | 5.865 | 15 | 6.0194 | 60 | 5.9324
16 | 5.9504 | 60 | 5.865 | 16 | 5.7597 | 60 | 5.6813 | 16 | 5.8151 | 60 | 5.7425 | 16 | 5.8832 | 60 | 5.8038 | 16 | 5.9754 | 60 | 5.8711
17 | 5.897 | 60 | 5.8038 | 17 | 5.7023 | 60 | 5.62 | 17 | 5.77 | 60 | 5.6813 | 17 | 5.8134 | 60 | 5.7425 | 17 | 5.8923 | 60 | 5.8099
18 | 5.8235 | 60 | 5.7425 | 18 | 5.6474 | 60 | 5.5588 | 18 | 5.6945 | 60 | 5.62 | 18 | 5.7632 | 60 | 5.6813 | 18 | 5.8239 | 60 | 5.7486
19 | 5.7633 | 60 | 5.6813 | 19 | 5.5619 | 60 | 5.4975 | 19 | 5.6432 | 60 | 5.5588 | 19 | 5.703 | 60 | 5.62 | 19 | 5.769 | 60 | 5.6874
20 | 5.6907 | 60 | 5.62 | 20 | 5.4307 | 60 | 5.4363 | 20 | 5.5873 | 60 | 5.4975 | 20 | 5.6363 | 60 | 5.5588 | 20 | 5.6921 | 60 | 5.6261
21 | 5.6397 | 60 | 5.5588 | 21 | 5.4378 | 60 | 5.375 | 21 | 5.4954 | 60 | 5.4363 | 21 | 5.5593 | 60 | 5.4975 | 21 | 5.6435 | 60 | 5.5649
22 | 5.5558 | 60 | 5.4975 | 22 | 5.3918 | 60 | 5.3138 | 22 | 5.4217 | 60 | 5.375 | 22 | 5.5099 | 60 | 5.4363 | 22 | 5.5898 | 60 | 5.5036
23 | 5.5074 | 60 | 5.4363 | 23 | 5.3259 | 60 | 5.2525 | 23 | 5.3856 | 60 | 5.3138 | 23 | 5.4525 | 60 | 5.375 | 23 | 5.4984 | 60 | 5.4424
24 | 5.467 | 60 | 5.375 | 24 | 5.2849 | 60 | 5.1913 | 24 | 5.3105 | 60 | 5.2525 | 24 | 5.3921 | 60 | 5.3138 | 24 | 5.4805 | 60 | 5.3811
25 | 5.4047 | 60 | 5.3138 | 25 | 5.2278 | 60 | 5.13 | 25 | 5.2591 | 60 | 5.1913 | 25 | 5.327 | 60 | 5.2525 | 25 | 5.3992 | 60 | 5.3199
26 | 5.3123 | 60 | 5.2525 | 26 | 5.1555 | 60 | 5.0688 | 26 | 5.1973 | 60 | 5.13 | 26 | 5.2559 | 60 | 5.1913 | 26 | 5.3473 | 60 | 5.2586
27 | 5.258 | 60 | 5.1913 | 27 | 5.0646 | 60 | 5.0075 | 27 | 5.1534 | 60 | 5.0688 | 27 | 5.2229 | 60 | 5.13 | 27 | 5.2607 | 60 | 5.1974
28 | 5.2325 | 60 | 5.13 | 28 | 5.0269 | 60 | 4.9463 | 28 | 5.0924 | 60 | 5.0075 | 28 | 5.1707 | 60 | 5.0688 | 28 | 5.2087 | 60 | 5.1361
29 | 5.1478 | 60 | 5.0688 | 29 | 4.977 | 60 | 4.885 | 29 | 5.0157 | 60 | 4.9463 | 29 | 5.0683 | 60 | 5.0075 | 29 | 5.1649 | 60 | 5.0749
30 | 5.0664 | 60 | 5.0075 | 30 | 4.8933 | 60 | 4.8238 | 30 | 4.9749 | 60 | 4.885 | 30 | 5.0127 | 60 | 4.9463 | 30 | 5.0757 | 60 | 5.0136
31 | 5.0246 | 60 | 4.9463 | 31 | 4.8461 | 60 | 4.7625 | 31 | 4.9183 | 60 | 4.8238 | 31 | 4.9708 | 60 | 4.885 | 31 | 5.0164 | 60 | 4.9524
32 | 4.9816 | 60 | 4.885 | 32 | 4.774 | 60 | 4.7013 | 32 | 4.8257 | 60 | 4.7625 | 32 | 4.9056 | 60 | 4.8238 | 32 | 4.9948 | 60 | 4.8911
33 | 4.9008 | 60 | 4.8238 | 33 | 4.7348 | 60 | 4.64 | 33 | 4.7799 | 60 | 4.7013 | 33 | 4.8271 | 60 | 4.7625 | 33 | 4.8913 | 60 | 4.8299
34 | 4.834 | 60 | 4.7625 | 34 | 4.6632 | 60 | 4.5788 | 34 | 4.7354 | 60 | 4.64 | 34 | 4.79 | 60 | 4.7013 | 34 | 4.8362 | 60 | 4.7686
35 | 4.7778 | 60 | 4.7013 | 35 | 4.5722 | 60 | 4.5175 | 35 | 4.666 | 60 | 4.5788 | 35 | 4.733 | 60 | 4.64 | 35 | 4.7964 | 60 | 4.7074
36 | 4.7368 | 60 | 4.64 | 36 | 4.5339 | 60 | 4.4563 | 36 | 4.5894 | 60 | 4.5175 | 36 | 4.6462 | 60 | 4.5788 | 36 | 4.7428 | 60 | 4.6461
37 | 4.6713 | 60 | 4.5788 | 37 | 4.4924 | 60 | 4.395 | 37 | 4.5192 | 60 | 4.4563 | 37 | 4.5918 | 60 | 4.5175 | 37 | 4.6591 | 60 | 4.5849
38 | 4.5811 | 60 | 4.5175 | 38 | 4.4019 | 60 | 4.3338 | 38 | 4.4904 | 60 | 4.395 | 38 | 4.538 | 60 | 4.4563 | 38 | 4.5892 | 60 | 4.5236
39 | 4.5249 | 60 | 4.4563 | 39 | 4.3433 | 60 | 4.2725 | 39 | 4.4011 | 60 | 4.3338 | 39 | 4.4586 | 60 | 4.395 | 39 | 4.5384 | 60 | 4.4624
40 | 4.4746 | 60 | 4.395 | 40 | 4.3023 | 60 | 4.2113 | 40 | 4.3617 | 60 | 4.2725 | 40 | 4.4463 | 60 | 4.3338 | 40 | 4.5075 | 60 | 4.4011
41 | 4.4175 | 60 | 4.3338 | 41 | 4.2552 | 60 | 4.15 | 41 | 4.2879 | 60 | 4.2113 | 41 | 4.3525 | 60 | 4.2725 | 41.001 | 4.4283 | 60 | 4.3399
42 | 4.3575 | 60 | 4.2725 | 42 | 4.1527 | 60 | 4.0888 | 42 | 4.2502 | 60 | 4.15 | 42 | 4.2937 | 60 | 4.2113 | 42 | 4.3447 | 60 | 4.2786
43 | 4.3038 | 60 | 4.2113 | 43 | 4.1007 | 60 | 4.0275 | 43 | 4.1703 | 60 | 4.0888 | 43 | 4.2165 | 60 | 4.15 | 43 | 4.3018 | 60 | 4.2174
44 | 4.2402 | 60 | 4.15 | 44 | 4.0622 | 60 | 3.9663 | 44 | 4.0982 | 60 | 4.0275 | 44 | 4.1722 | 60 | 4.0888 | 44 | 4.247 | 60 | 4.1561
45 | 4.1636 | 60 | 4.0888 | 45 | 3.9965 | 60 | 3.905 | 45 | 4.0416 | 60 | 3.9663 | 45 | 4.1008 | 60 | 4.0275 | 45 | 4.1759 | 60 | 4.0949
46 | 4.1061 | 60 | 4.0275 | 46 | 3.932 | 60 | 3.8438 | 46 | 3.998 | 60 | 3.905 | 46 | 4.0422 | 60 | 3.9663 | 46 | 4.1058 | 60 | 4.0336
47 | 4.0439 | 60 | 3.9663 | 47 | 3.8545 | 60 | 3.7825 | 47 | 3.9338 | 60 | 3.8438 | 47 | 4.0024 | 60 | 3.905 | 47 | 4.0436 | 60 | 3.9724
48 | 4.0033 | 60 | 3.905 | 48 | 3.7943 | 60 | 3.7213 | 48 | 3.8441 | 60 | 3.7825 | 48 | 3.9192 | 60 | 3.8438 | 48 | 4.0046 | 60 | 3.9111
49 | 3.9233 | 60 | 3.8438 | 49 | 3.7506 | 60 | 3.66 | 49 | 3.8072 | 60 | 3.7213 | 49 | 3.8498 | 60 | 3.7825 | 49 | 3.9382 | 60 | 3.8499
50 | 3.8575 | 60 | 3.7825 | 50 | 3.6911 | 60 | 3.5988 | 50 | 3.7547 | 60 | 3.66 | 50 | 3.7944 | 60 | 3.7213 | 50 | 3.855 | 60 | 3.7886
51 | 3.7939 | 60 | 3.7213 | 51 | 3.6048 | 60 | 3.5375 | 51 | 3.6542 | 60 | 3.5988 | 51 | 3.758 | 60 | 3.66 | 51 | 3.8121 | 60 | 3.7274
52 | 3.7553 | 60 | 3.66 | 52 | 3.5574 | 60 | 3.4763 | 52 | 3.6109 | 60 | 3.5375 | 52 | 3.6866 | 60 | 3.5988 | 52 | 3.7577 | 60 | 3.6661
53 | 3.6751 | 60 | 3.5988 | 53 | 3.5063 | 60 | 3.415 | 53 | 3.5624 | 60 | 3.4763 | 53 | 3.6004 | 60 | 3.5375 | 53 | 3.6944 | 60 | 3.6049
54 | 3.6051 | 60 | 3.5375 | 54 | 3.4413 | 60 | 3.3538 | 54 | 3.5115 | 60 | 3.415 | 54 | 3.5619 | 60 | 3.4763 | 54 | 3.6034 | 60 | 3.5436
55 | 3.5635 | 60 | 3.4763 | 55 | 3.367 | 60 | 3.2925 | 55 | 3.4431 | 60 | 3.3538 | 55 | 3.5061 | 60 | 3.415 | 55 | 3.5642 | 60 | 3.4824
56 | 3.5126 | 60 | 3.415 | 56 | 3.3056 | 60 | 3.2313 | 56 | 3.3474 | 60 | 3.2925 | 56 | 3.4126 | 60 | 3.3538 | 56 | 3.5085 | 60 | 3.4211
57 | 3.4211 | 60 | 3.3538 | 57 | 3.2655 | 60 | 3.17 | 57 | 3.3076 | 60 | 3.2313 | 57 | 3.3516 | 60 | 3.2925 | 57 | 3.4488 | 60 | 3.3599
58 | 3.3494 | 60 | 3.2925 | 58 | 3.2038 | 60 | 3.1088 | 58 | 3.2721 | 60 | 3.17 | 58 | 3.3109 | 60 | 3.2313 | 58 | 3.358 | 60 | 3.2986
59 | 3.3177 | 60 | 3.2313 | 59 | 3.1021 | 60 | 3.0475 | 59 | 3.1905 | 60 | 3.1088 | 59 | 3.2716 | 60 | 3.17 | 59 | 3.2881 | 60 | 3.2374
60.001 | 3.2718 | 60 | 3.17 | 60 | 3.0606 | 60 | 2.9863 | 60 | 3.1027 | 60 | 3.0475 | 60 | 3.2036 | 60 | 3.1088 | 60 | 3.2871 | 60 | 3.1761
61 | 3.1682 | 60 | 3.1088 | 61 | 3.0129 | 60 | 2.925 | 61 | 3.06 | 60 | 2.9863 | 61 | 3.098 | 60 | 3.0475 | 61 | 3.1928 | 60 | 3.1149
62 | 3.1047 | 60 | 3.0475 | 62 | 2.9423 | 60 | 2.8638 | 62 | 3.0047 | 60 | 2.925 | 62 | 3.055 | 60 | 2.9863 | 62 | 3.134 | 60 | 3.0536
63 | 3.0573 | 60 | 2.9863 | 63 | 2.877 | 60 | 2.8025 | 63 | 2.9501 | 60 | 2.8638 | 63 | 3.0177 | 60 | 2.925 | 63 | 3.058 | 60 | 2.9924
64 | 3.0197 | 60 | 2.925 | 64 | 2.8114 | 60 | 2.7413 | 64 | 2.8871 | 60 | 2.8025 | 64 | 2.9463 | 60 | 2.8638 | 64 | 3.0201 | 60 | 2.9311
65 | 2.9571 | 60 | 2.8638 | 65 | 2.773 | 60 | 2.68 | 65 | 2.8103 | 60 | 2.7413 | 65 | 2.8718 | 60 | 2.8025 | 65 | 2.9419 | 60 | 2.8699
66 | 2.8677 | 60 | 2.8025 | 66 | 2.7053 | 60 | 2.6188 | 66 | 2.7736 | 60 | 2.68 | 66 | 2.8137 | 60 | 2.7413 | 66 | 2.8784 | 60 | 2.8086
67 | 2.8206 | 60 | 2.7413 | 67 | 2.6224 | 60 | 2.5575 | 67 | 2.709 | 60 | 2.6188 | 67 | 2.7793 | 60 | 2.68 | 67 | 2.8349 | 60 | 2.7474
68 | 2.7808 | 60 | 2.68 | 68.001 | 2.5923 | 60 | 2.4963 | 68 | 2.6193 | 60 | 2.5575 | 68 | 2.6951 | 60 | 2.6188 | 68 | 2.7713 | 60 | 2.6861
69 | 2.6724 | 60 | 2.6188 | 69 | 2.5341 | 60 | 2.435 | 69 | 2.5849 | 60 | 2.4963 | 69 | 2.6282 | 60 | 2.5575 | 69 | 2.6885 | 60 | 2.6249
70 | 2.632 | 60 | 2.5575 | 70 | 2.4496 | 60 | 2.3738 | 70 | 2.53 | 60 | 2.435 | 70 | 2.5949 | 60 | 2.4963 | 70 | 2.6319 | 60 | 2.5636
71 | 2.5891 | 60 | 2.4963 | 71 | 2.3774 | 60 | 2.3125 | 71 | 2.4527 | 60 | 2.3738 | 71 | 2.523 | 60 | 2.435 | 71 | 2.5858 | 60 | 2.5024
72 | 2.5318 | 60 | 2.435 | 72 | 2.3235 | 60 | 2.2513 | 72 | 2.385 | 60 | 2.3125 | 72 | 2.4636 | 60 | 2.3738 | 72 | 2.545 | 60 | 2.4411
73 | 2.4631 | 60 | 2.3738 | 73 | 2.2621 | 60 | 2.19 | 73 | 2.3348 | 60 | 2.2513 | 73 | 2.3676 | 60 | 2.3125 | 73 | 2.4575 | 60 | 2.3799
74 | 2.3668 | 60 | 2.3125 | 74 | 2.213 | 60 | 2.1288 | 74 | 2.2583 | 60 | 2.19 | 74 | 2.3261 | 60 | 2.2513 | 74 | 2.3874 | 60 | 2.3186
75 | 2.3306 | 60 | 2.2513 | 75 | 2.1445 | 60 | 2.0675 | 75 | 2.2184 | 60 | 2.1288 | 75 | 2.2664 | 60 | 2.19 | 75 | 2.3457 | 60 | 2.2574
76 | 2.2639 | 60 | 2.19 | 76 | 2.1011 | 60 | 2.0063 | 76 | 2.1412 | 60 | 2.0675 | 76 | 2.2067 | 60 | 2.1288 | 76 | 2.2643 | 60 | 2.1961
77 | 2.1971 | 60 | 2.1288 | 77 | 2.025 | 60 | 1.945 | 77 | 2.0971 | 60 | 2.0063 | 77 | 2.1492 | 60 | 2.0675 | 77 | 2.2032 | 60 | 2.1349
78 | 2.1535 | 60 | 2.0675 | 78.001 | 1.9655 | 60 | 1.8838 | 78 | 2.0236 | 60 | 1.945 | 78 | 2.0975 | 60 | 2.0063 | 78 | 2.1556 | 60 | 2.0736
79 | 2.1055 | 60 | 2.0063 | 79 | 1.8941 | 60 | 1.8225 | 79 | 1.9613 | 60 | 1.8838 | 79 | 2.0304 | 60 | 1.945 | 79 | 2.0908 | 60 | 2.0124
80 | 2.032 | 60 | 1.945 | 80 | 1.8349 | 60 | 1.7613 | 80 | 1.8905 | 60 | 1.8225 | 80 | 1.9618 | 60 | 1.8838 | 80 | 2.0456 | 60 | 1.9511
81 | 1.9485 | 60 | 1.8838 | 81 | 1.7973 | 60 | 1.7 | 81 | 1.8381 | 60 | 1.7613 | 81 | 1.8868 | 60 | 1.8225 | 81 | 1.9651 | 60 | 1.8899
82 | 1.8849 | 60 | 1.8225 | 82 | 1.7143 | 60 | 1.6388 | 82 | 1.7998 | 60 | 1.7 | 82 | 1.8463 | 60 | 1.7613 | 82 | 1.8917 | 60 | 1.8286
83 | 1.842 | 60 | 1.7613 | 83 | 1.6358 | 60 | 1.5775 | 83 | 1.7087 | 60 | 1.6388 | 83 | 1.7976 | 60 | 1.7 | 83 | 1.8413 | 60 | 1.7674
84 | 1.7941 | 60 | 1.7 | 84 | 1.6016 | 60 | 1.5163 | 84 | 1.6429 | 60 | 1.5775 | 84 | 1.716 | 60 | 1.6388 | 84 | 1.7981 | 60 | 1.7061
85 | 1.7254 | 60 | 1.6388 | 85 | 1.5491 | 60 | 1.455 | 85 | 1.5961 | 60 | 1.5163 | 85 | 1.6449 | 60 | 1.5775 | 85 | 1.7414 | 60 | 1.6449
86 | 1.645 | 60 | 1.5775 | 86 | 1.4679 | 60 | 1.3938 | 86 | 1.5487 | 60 | 1.455 | 86 | 1.6006 | 60 | 1.5163 | 86 | 1.6634 | 60 | 1.5836
87 | 1.6042 | 60 | 1.5163 | 87 | 1.3988 | 60 | 1.3325 | 87 | 1.4698 | 60 | 1.3938 | 87 | 1.5326 | 60 | 1.455 | 87 | 1.5954 | 60 | 1.5224
88 | 1.5328 | 60 | 1.455 | 88 | 1.3534 | 60 | 1.2713 | 88 | 1.3944 | 60 | 1.3325 | 88 | 1.479 | 60 | 1.3938 | 88 | 1.5497 | 60 | 1.4611
89 | 1.465 | 60 | 1.3938 | 89 | 1.3175 | 60 | 1.21 | 89 | 1.3549 | 60 | 1.2713 | 89 | 1.3923 | 60 | 1.3325 | 89 | 1.4575 | 60 | 1.3999
90 | 1.406 | 60 | 1.3325 | 90 | 1.2093 | 60 | 1.1488 | 90 | 1.3151 | 60 | 1.21 | 90 | 1.3584 | 60 | 1.2713 | 90 | 1.3988 | 60 | 1.3386
91 | 1.3578 | 60 | 1.2713 | 91 | 1.1479 | 60 | 1.0875 | 91 | 1.2206 | 60 | 1.1488 | 91 | 1.3194 | 60 | 1.21 | 91 | 1.362 | 60 | 1.2774
92 | 1.3231 | 60 | 1.21 | 92 | 1.104 | 60 | 1.0263 | 92 | 1.147 | 60 | 1.0875 | 92 | 1.2128 | 60 | 1.1488 | 92 | 1.3153 | 60 | 1.2161
93 | 1.2197 | 60 | 1.1488 | 93 | 1.0483 | 60 | 1 | 93 | 1.1003 | 60 | 1.0263 | 93 | 1.1498 | 60 | 1.0875 | 93 | 1.2307 | 60 | 1.1549
94 | 1.1467 | 60 | 1.0875 | 94 | 1.0185 | 60 | 1 | 94 | 1.0593 | 60 | 1 | 94 | 1.092 | 60 | 1.0263 | 94 | 1.1643 | 60 | 1.0936
95 | 1.0938 | 60 | 1.0263 | 95 | 1.0149 | 60 | 1 | 95 | 1.0177 | 60 | 1 | 95 | 1.055 | 60 | 1 | 95 | 1.1444 | 60 | 1.0324
96 | 1.0566 | 60 | 1 | 96 | 0.98575 | 60 | 1 | 96 | 1.0123 | 60 | 1 | 96 | 1.0234 | 60 | 1 | 96 | 1.038 | 60 | 1
97 | 1.0199 | 60 | 1 | 97 | 0.99128 | 60 | 1 | 97 | 0.98088 | 60 | 1 | 97 | 0.98951 | 60 | 1 | 97 | 0.99939 | 60 | 1
98 | 0.98809 | 60 | 1 | 98 | 0.98616 | 60 | 1 |  |  |  |  | 98 | 0.98661 | 60 | 1 | 98 | 0.97602 | 60 | 1
99 | 0.99715 | 60 | 1 | [8 empty] | 99 | 0.98654 | 60 | 1 | 99 | 0.97408 | 60 | 1
100 | 0.99256 | 60 | 1 | [8 empty] | 100 | 0.99253 | 60 | 1 | 100 | 0.98114 | 60 | 1
[12 empty] | 101 | 1.0002 | 60 | 1 | 101 | 0.99562 | 60 | 1
[16 empty] | 102 | 1.0159 | 60 | 1

## Reg_Escalones descendentes_14
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 6.5257 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5986 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5477 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5971 | 60 | 6.6 | 0 | 6.6083 | 60 | 6.6
1 | 6.5828 | 60 | 6.6 | 1 | 6.5726 | 60 | 6.6 | 0.999 | 6.5565 | 60 | 6.6 | 1 | 6.6006 | 60 | 6.6 | 1 | 6.5894 | 60 | 6.6
2 | 6.6001 | 60 | 6.6 | 2 | 6.5596 | 60 | 6.6 | 1.999 | 6.6232 | 60 | 6.6 | 2 | 6.6018 | 60 | 6.6 | 2 | 6.5927 | 60 | 6.6
3 | 6.6491 | 60 | 6.6 | 3 | 6.5822 | 60 | 6.6 | 2.999 | 6.6235 | 60 | 6.6 | 3 | 6.598 | 60 | 6.6 | 3 | 6.6079 | 60 | 6.6
4 | 6.6068 | 60 | 6.6 | 4 | 6.6283 | 60 | 6.6 | 3.999 | 6.6223 | 60 | 6.6 | 4 | 6.5885 | 60 | 6.6 | 4 | 6.6002 | 60 | 6.6
5 | 6.5352 | 60 | 6.6 | 5 | 6.6467 | 60 | 6.6 | 4.999 | 6.609 | 60 | 6.6 | 5 | 6.609 | 60 | 6.6 | 5 | 6.6164 | 60 | 6.6
6 | 6.5669 | 60 | 6.6 | 6 | 6.6306 | 60 | 6.6 | 5.999 | 6.5891 | 60 | 6.6 | 6.001 | 6.6001 | 60 | 6.6 | 6 | 6.597 | 60 | 6.6
7 | 6.6052 | 60 | 6.6 | 7 | 6.5863 | 60 | 6.6 | 6.999 | 6.6016 | 60 | 6.6 | 7 | 6.6079 | 60 | 6.6 | 7 | 6.5993 | 60 | 6.6
8 | 6.5351 | 60 | 6.6 | 8.001 | 6.6072 | 60 | 6.6 | 7.999 | 6.6023 | 60 | 6.6 | 8 | 6.5998 | 60 | 6.6 | 8 | 6.5445 | 60 | 6.6
9 | 6.5963 | 60 | 6.6 | 9 | 6.5971 | 60 | 6.6 | 8.999 | 6.5904 | 60 | 6.6 | 9 | 6.5984 | 60 | 6.6 | 9.001 | 6.5533 | 60 | 6.6
10 | 6.6026 | 60 | 6.6 | 10 | 6.5721 | 60 | 6.6 | 9.999 | 6.5985 | 60 | 6.6 | 10 | 6.6033 | 60 | 6.6 | 10 | 6.621 | 60 | 6.6
11 | 6.62 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5622 | 60 | 6.6 | 10.999 | 6.6049 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5937 | 60 | 6.6 | 11 | 6.6242 | 60 | 6.6
12 | 6.605 | 60 | 6.6 | 12 | 6.635 | 60 | 6.6 | 11.999 | 6.5859 | 60 | 6.6 | 12 | 6.593 | 60 | 6.6 | 12 | 6.625 | 60 | 6.6
13 | 6.5287 | 60 | 6.6 | 13 | 6.6237 | 60 | 6.6 | 12.999 | 6.598 | 60 | 6.6 | 13 | 6.5946 | 60 | 6.6 | 13 | 6.6235 | 60 | 6.6
14 | 6.5783 | 60 | 6.5755 | 14 | 6.6138 | 60 | 6.6 | 13.999 | 6.6075 | 60 | 6.6 | 14 | 6.59 | 60 | 6.6 | 14 | 6.5925 | 60 | 6.5837
15 | 6.5543 | 60 | 6.4938 | 15 | 6.607 | 60 | 6.5755 | 14.999 | 6.6018 | 60 | 6.5755 | 15 | 6.5617 | 60 | 6.6 | 15 | 6.6151 | 60 | 6.502
16 | 6.4801 | 60 | 6.4122 | 16 | 6.5517 | 60 | 6.4938 | 15.999 | 6.5764 | 60 | 6.4938 | 16 | 6.5939 | 60 | 6.5755 | 16 | 6.543 | 60 | 6.4203
17 | 6.4142 | 60 | 6.3305 | 17 | 6.5431 | 60 | 6.4122 | 16.999 | 6.5249 | 60 | 6.4122 | 17 | 6.6067 | 60 | 6.4938 | 17 | 6.4709 | 60 | 6.3387
18 | 6.3874 | 60 | 6.2488 | 18 | 6.4396 | 60 | 6.3305 | 17.999 | 6.4432 | 60 | 6.3305 | 18 | 6.5652 | 60 | 6.4122 | 18 | 6.3416 | 60 | 6.257
19 | 6.3236 | 60 | 6.1672 | 19 | 6.3689 | 60 | 6.2488 | 18.999 | 6.3745 | 60 | 6.2488 | 19 | 6.4682 | 60 | 6.3305 | 19 | 6.2436 | 60 | 6.1753
20 | 6.2231 | 60 | 6.0855 | 20 | 6.2432 | 60 | 6.1672 | 19.999 | 6.244 | 60 | 6.1672 | 20 | 6.3748 | 60 | 6.2488 | 20 | 6.1846 | 60 | 6.0937
21 | 6.1883 | 60 | 6.0038 | 21.001 | 6.2035 | 60 | 6.0855 | 20.999 | 6.1684 | 60 | 6.0855 | 21 | 6.2742 | 60 | 6.1672 | 21 | 6.1564 | 60 | 6.012
22 | 6.1047 | 60 | 5.9222 | 22 | 6.0979 | 60 | 6.0038 | 21.999 | 6.1333 | 60 | 6.0038 | 22 | 6.1901 | 60 | 6.0855 | 22 | 6.039 | 60 | 5.9303
23 | 5.9821 | 60 | 5.8405 | 23 | 6.0561 | 60 | 5.9222 | 22.999 | 6.0366 | 60 | 5.9222 | 23 | 6.1125 | 60 | 6.0038 | 23 | 5.9373 | 60 | 5.8487
24.001 | 5.8737 | 60 | 5.7588 | 24 | 5.921 | 60 | 5.8405 | 23.999 | 5.9279 | 60 | 5.8405 | 24 | 6.0112 | 60 | 5.9222 | 24 | 5.8679 | 60 | 5.767
25 | 5.8038 | 60 | 5.6772 | 25 | 5.8735 | 60 | 5.7588 | 24.999 | 5.8637 | 60 | 5.7588 | 25 | 5.9226 | 60 | 5.8405 | 25 | 5.7571 | 60 | 5.6853
26 | 5.7398 | 60 | 5.5955 | 26 | 5.7797 | 60 | 5.6772 | 25.999 | 5.7847 | 60 | 5.6772 | 26 | 5.8546 | 60 | 5.7588 | 26.001 | 5.7007 | 60 | 5.6037
27 | 5.606 | 60 | 5.5138 | 27 | 5.7326 | 60 | 5.5955 | 26.999 | 5.7163 | 60 | 5.5955 | 27 | 5.7896 | 60 | 5.6772 | 27 | 5.5793 | 60 | 5.522
28 | 5.5416 | 60 | 5.4321 | 28 | 5.5868 | 60 | 5.5138 | 27.999 | 5.5802 | 60 | 5.5138 | 28 | 5.6835 | 60 | 5.5955 | 28 | 5.5466 | 60 | 5.4403
29 | 5.4811 | 60 | 5.3505 | 29 | 5.532 | 60 | 5.4321 | 28.999 | 5.5328 | 60 | 5.4321 | 29 | 5.564 | 60 | 5.5138 | 29 | 5.4948 | 60 | 5.3586
30 | 5.4013 | 60 | 5.2688 | 30 | 5.4693 | 60 | 5.3505 | 30 | 5.4646 | 60 | 5.3505 | 30 | 5.5393 | 60 | 5.4321 | 30 | 5.4241 | 60 | 5.277
31 | 5.2691 | 60 | 5.1871 | 31 | 5.3862 | 60 | 5.2688 | 30.999 | 5.3839 | 60 | 5.2688 | 31 | 5.4837 | 60 | 5.3505 | 31 | 5.2705 | 60 | 5.1953
32 | 5.1953 | 60 | 5.1055 | 32 | 5.2459 | 60 | 5.1871 | 31.999 | 5.2804 | 60 | 5.1871 | 32 | 5.3956 | 60 | 5.2688 | 32 | 5.2317 | 60 | 5.1136
33 | 5.0941 | 60 | 5.0238 | 33 | 5.2295 | 60 | 5.1055 | 32.999 | 5.1948 | 60 | 5.1055 | 33 | 5.2871 | 60 | 5.1871 | 33 | 5.1506 | 60 | 5.032
34 | 5.0574 | 60 | 4.9421 | 34 | 5.105 | 60 | 5.0238 | 33.999 | 5.1297 | 60 | 5.0238 | 34 | 5.1742 | 60 | 5.1055 | 34 | 5.0912 | 60 | 4.9503
35 | 4.9347 | 60 | 4.8605 | 35 | 5.0629 | 60 | 4.9421 | 34.999 | 5.0719 | 60 | 4.9421 | 35 | 5.1397 | 60 | 5.0238 | 35 | 4.9412 | 60 | 4.8686
36 | 4.8856 | 60 | 4.7788 | 36 | 4.9216 | 60 | 4.8605 | 35.999 | 4.9513 | 60 | 4.8605 | 36 | 5.0848 | 60 | 4.9421 | 36 | 4.8247 | 60 | 4.787
37.001 | 4.8322 | 60 | 4.6971 | 37 | 4.8157 | 60 | 4.7788 | 36.999 | 4.883 | 60 | 4.7788 | 37 | 4.9515 | 60 | 4.8605 | 37 | 4.845 | 60 | 4.7053
38 | 4.7367 | 60 | 4.6155 | 38 | 4.7819 | 60 | 4.6971 | 37.999 | 4.7934 | 60 | 4.6971 | 38 | 4.8463 | 60 | 4.7788 | 38 | 4.7078 | 60 | 4.6236
39 | 4.6315 | 60 | 4.5338 | 39 | 4.7599 | 60 | 4.6155 | 38.999 | 4.6931 | 60 | 4.6155 | 39 | 4.809 | 60 | 4.6971 | 39 | 4.6444 | 60 | 4.542
40 | 4.5328 | 60 | 4.4521 | 40 | 4.6268 | 60 | 4.5338 | 39.999 | 4.6169 | 60 | 4.5338 | 40.001 | 4.7451 | 60 | 4.6155 | 40 | 4.5835 | 60 | 4.4603
41 | 4.4913 | 60 | 4.3705 | 41 | 4.5574 | 60 | 4.4521 | 40.999 | 4.5453 | 60 | 4.4521 | 41 | 4.5903 | 60 | 4.5338 | 41 | 4.4966 | 60 | 4.3786
42 | 4.4182 | 60 | 4.2888 | 42 | 4.5159 | 60 | 4.3705 | 41.999 | 4.4933 | 60 | 4.3705 | 42 | 4.5392 | 60 | 4.4521 | 42 | 4.4138 | 60 | 4.297
43 | 4.2771 | 60 | 4.2071 | 43 | 4.4229 | 60 | 4.2888 | 43 | 4.3986 | 60 | 4.2888 | 43 | 4.4858 | 60 | 4.3705 | 43 | 4.2868 | 60 | 4.2153
44 | 4.2238 | 60 | 4.1255 | 44 | 4.3348 | 60 | 4.2071 | 43.999 | 4.2905 | 60 | 4.2071 | 44 | 4.3813 | 60 | 4.2888 | 44 | 4.2455 | 60 | 4.1336
45 | 4.1632 | 60 | 4.0438 | 45 | 4.2548 | 60 | 4.1255 | 44.999 | 4.2157 | 60 | 4.1255 | 45 | 4.2847 | 60 | 4.2071 | 45 | 4.1532 | 60 | 4.052
46 | 4.0527 | 60 | 3.9621 | 46 | 4.1345 | 60 | 4.0438 | 45.999 | 4.1684 | 60 | 4.0438 | 46 | 4.2262 | 60 | 4.1255 | 46 | 4.103 | 60 | 3.9703
47 | 3.9635 | 60 | 3.8805 | 47 | 4.0665 | 60 | 3.9621 | 46.999 | 4.0786 | 60 | 3.9621 | 47 | 4.1565 | 60 | 4.0438 | 47 | 3.9399 | 60 | 3.8886
48 | 3.8794 | 60 | 3.7988 | 48 | 3.9884 | 60 | 3.8805 | 47.999 | 3.9676 | 60 | 3.8805 | 48 | 4.0612 | 60 | 3.9621 | 48 | 3.9313 | 60 | 3.807
49 | 3.8078 | 60 | 3.7171 | 49 | 3.8719 | 60 | 3.7988 | 48.999 | 3.9004 | 60 | 3.7988 | 49.001 | 3.9632 | 60 | 3.8805 | 49 | 3.8425 | 60 | 3.7253
50 | 3.7264 | 60 | 3.6355 | 50 | 3.8284 | 60 | 3.7171 | 49.999 | 3.8031 | 60 | 3.7171 | 50 | 3.8708 | 60 | 3.7988 | 50 | 3.7703 | 60 | 3.6436
51 | 3.6395 | 60 | 3.5538 | 51.001 | 3.7425 | 60 | 3.6355 | 50.999 | 3.7591 | 60 | 3.6355 | 51 | 3.8258 | 60 | 3.7171 | 51 | 3.6473 | 60 | 3.562
52 | 3.5724 | 60 | 3.4721 | 52 | 3.6327 | 60 | 3.5538 | 51.999 | 3.6554 | 60 | 3.5538 | 52 | 3.7462 | 60 | 3.6355 | 52.001 | 3.5862 | 60 | 3.4803
53 | 3.4787 | 60 | 3.3905 | 53 | 3.5517 | 60 | 3.4721 | 52.999 | 3.5714 | 60 | 3.4721 | 53 | 3.6111 | 60 | 3.5538 | 53 | 3.5131 | 60 | 3.3986
54.001 | 3.4241 | 60 | 3.3088 | 54 | 3.486 | 60 | 3.3905 | 53.999 | 3.4985 | 60 | 3.3905 | 54 | 3.5732 | 60 | 3.4721 | 54.001 | 3.4372 | 60 | 3.317
55 | 3.3136 | 60 | 3.2271 | 55 | 3.4127 | 60 | 3.3088 | 54.999 | 3.3993 | 60 | 3.3088 | 55 | 3.5071 | 60 | 3.3905 | 55 | 3.2889 | 60 | 3.2353
56 | 3.2554 | 60 | 3.1455 | 56 | 3.3021 | 60 | 3.2271 | 55.999 | 3.3286 | 60 | 3.2271 | 56 | 3.4232 | 60 | 3.3088 | 56 | 3.2195 | 60 | 3.1536
57 | 3.1934 | 60 | 3.0638 | 57 | 3.2464 | 60 | 3.1455 | 56.999 | 3.2567 | 60 | 3.1455 | 57 | 3.3197 | 60 | 3.2271 | 57 | 3.1839 | 60 | 3.072
58 | 3.0906 | 60 | 2.9821 | 58 | 3.2139 | 60 | 3.0638 | 57.999 | 3.1751 | 60 | 3.0638 | 58 | 3.2553 | 60 | 3.1455 | 58 | 3.1314 | 60 | 2.9903
59 | 3.005 | 60 | 2.9005 | 59 | 3.1021 | 60 | 2.9821 | 58.999 | 3.0984 | 60 | 2.9821 | 59 | 3.1884 | 60 | 3.0638 | 59 | 3.003 | 60 | 2.9086
60 | 2.9182 | 60 | 2.8188 | 60 | 2.9916 | 60 | 2.9005 | 59.999 | 2.9818 | 60 | 2.9005 | 60 | 3.0979 | 60 | 2.9821 | 60 | 2.9343 | 60 | 2.827
61 | 2.8446 | 60 | 2.7371 | 61 | 2.8908 | 60 | 2.8188 | 60.999 | 2.888 | 60 | 2.8188 | 61 | 2.9729 | 60 | 2.9005 | 61 | 2.8234 | 60 | 2.7453
62 | 2.7958 | 60 | 2.6555 | 62 | 2.8494 | 60 | 2.7371 | 61.999 | 2.8608 | 60 | 2.7371 | 62 | 2.9267 | 60 | 2.8188 | 62 | 2.7622 | 60 | 2.6636
63 | 2.7202 | 60 | 2.5738 | 63 | 2.8055 | 60 | 2.6555 | 62.999 | 2.7802 | 60 | 2.6555 | 63 | 2.8494 | 60 | 2.7371 | 63 | 2.6756 | 60 | 2.582
64 | 2.5845 | 60 | 2.4921 | 64 | 2.678 | 60 | 2.5738 | 63.999 | 2.6792 | 60 | 2.5738 | 64 | 2.7472 | 60 | 2.6555 | 64 | 2.5976 | 60 | 2.5003
65 | 2.5338 | 60 | 2.4105 | 65 | 2.5777 | 60 | 2.4921 | 64.999 | 2.5925 | 60 | 2.4921 | 65 | 2.6338 | 60 | 2.5738 | 65.001 | 2.5079 | 60 | 2.4186
66 | 2.458 | 60 | 2.3288 | 66 | 2.4935 | 60 | 2.4105 | 65.999 | 2.5193 | 60 | 2.4105 | 66 | 2.5997 | 60 | 2.4921 | 66 | 2.4493 | 60 | 2.337
67 | 2.3166 | 60 | 2.2472 | 67 | 2.4423 | 60 | 2.3288 | 66.999 | 2.4407 | 60 | 2.3288 | 67 | 2.5567 | 60 | 2.4105 | 67 | 2.3158 | 60 | 2.2553
68 | 2.2737 | 60 | 2.1655 | 68.001 | 2.3503 | 60 | 2.2472 | 68 | 2.3339 | 60 | 2.2472 | 68 | 2.5101 | 60 | 2.3288 | 68 | 2.2822 | 60 | 2.1737
69 | 2.2127 | 60 | 2.0838 | 69 | 2.2604 | 60 | 2.1655 | 68.999 | 2.2658 | 60 | 2.1655 | 69 | 2.3609 | 60 | 2.2472 | 69 | 2.2294 | 60 | 2.092
70 | 2.1223 | 60 | 2.0022 | 70 | 2.2187 | 60 | 2.0838 | 69.999 | 2.2188 | 60 | 2.0838 | 70 | 2.2884 | 60 | 2.1655 | 70 | 2.1065 | 60 | 2.0103
71 | 2.0135 | 60 | 1.9205 | 71 | 2.1291 | 60 | 2.0022 | 70.999 | 2.0955 | 60 | 2.0022 | 71 | 2.1929 | 60 | 2.0838 | 71 | 1.9944 | 60 | 1.9287
72 | 1.9412 | 60 | 1.8388 | 72 | 2.0012 | 60 | 1.9205 | 71.999 | 2.0012 | 60 | 1.9205 | 72 | 2.0979 | 60 | 2.0022 | 72 | 1.9589 | 60 | 1.847
73 | 1.8909 | 60 | 1.7572 | 73 | 1.9234 | 60 | 1.8388 | 72.999 | 1.936 | 60 | 1.8388 | 73 | 1.9726 | 60 | 1.9205 | 73 | 1.9051 | 60 | 1.7653
74 | 1.8048 | 60 | 1.6755 | 74 | 1.8606 | 60 | 1.7572 | 73.999 | 1.885 | 60 | 1.7572 | 74 | 1.9309 | 60 | 1.8388 | 74 | 1.8028 | 60 | 1.6837
75.001 | 1.6735 | 60 | 1.5938 | 75 | 1.7993 | 60 | 1.6755 | 74.999 | 1.8034 | 60 | 1.6755 | 75 | 1.8411 | 60 | 1.7572 | 75 | 1.6713 | 60 | 1.602
76 | 1.5923 | 60 | 1.5122 | 76 | 1.6535 | 60 | 1.5938 | 75.999 | 1.6677 | 60 | 1.5938 | 76 | 1.7969 | 60 | 1.6755 | 76 | 1.6302 | 60 | 1.5203
77 | 1.5313 | 60 | 1.4305 | 77 | 1.5662 | 60 | 1.5122 | 76.999 | 1.5981 | 60 | 1.5122 | 77 | 1.6958 | 60 | 1.5938 | 77 | 1.553 | 60 | 1.4387
78 | 1.4855 | 60 | 1.3488 | 78 | 1.562 | 60 | 1.4305 | 77.999 | 1.5526 | 60 | 1.4305 | 78 | 1.6239 | 60 | 1.5122 | 78 | 1.483 | 60 | 1.357
79 | 1.37 | 60 | 1.2672 | 79 | 1.4656 | 60 | 1.3488 | 78.999 | 1.4777 | 60 | 1.3488 | 79 | 1.5473 | 60 | 1.4305 | 79 | 1.3612 | 60 | 1.2753
80 | 1.2648 | 60 | 1.1855 | 80 | 1.3738 | 60 | 1.2672 | 79.999 | 1.363 | 60 | 1.2672 | 80 | 1.4647 | 60 | 1.3488 | 80 | 1.309 | 60 | 1.1937
81 | 1.2064 | 60 | 1.1038 | 81.001 | 1.2918 | 60 | 1.1855 | 80.999 | 1.2688 | 60 | 1.1855 | 81 | 1.3394 | 60 | 1.2672 | 81 | 1.2331 | 60 | 1.112
82 | 1.1595 | 60 | 1.0222 | 82 | 1.1767 | 60 | 1.1038 | 81.999 | 1.2102 | 60 | 1.1038 | 82 | 1.2638 | 60 | 1.1855 | 82 | 1.1502 | 60 | 1.0303
83 | 1.0557 | 60 | 1 | 83 | 1.1494 | 60 | 1.0222 | 82.999 | 1.1639 | 60 | 1.0222 | 83 | 1.2025 | 60 | 1.1038 | 83 | 1.0555 | 60 | 1
84 | 1.0108 | 60 | 1 | 84 | 1.0372 | 60 | 1 | 83.999 | 1.0265 | 60 | 1 | 84 | 1.1315 | 60 | 1.0222 | 84 | 1.0011 | 60 | 1
85 | 1.0079 | 60 | 1 | 85 | 1.0291 | 60 | 1 | 84.999 | 1.0161 | 60 | 1 | 85 | 1.0363 | 60 | 1 | 85 | 0.99032 | 60 | 1
86 | 0.98618 | 60 | 1 | 86 | 0.97617 | 60 | 1 | 85.999 | 0.99815 | 60 | 1 | 86 | 1.0149 | 60 | 1 | 86 | 0.96979 | 60 | 1
87 | 0.98 | 60 | 1 | 87 | 0.99142 | 60 | 1 | 86.999 | 0.99773 | 60 | 1 | 87.001 | 0.99602 | 60 | 1 | 87 | 0.99042 | 60 | 1
88 | 0.98279 | 60 | 1 | 88 | 1.0108 | 60 | 1 | 87.999 | 1.0003 | 60 | 1 | 88 | 0.98693 | 60 | 1 | 88 | 0.9835 | 60 | 1
89 | 0.96923 | 60 | 1 | 89 | 0.99458 | 60 | 1 | 88.999 | 0.99994 | 60 | 1 | 89 | 0.98362 | 60 | 1 | 89 | 0.99983 | 60 | 1
90 | 0.9742 | 60 | 1 | 90 | 0.9589 | 60 | 1 | 89.999 | 1.0023 | 60 | 1 | 90 | 1.002 | 60 | 1 | 90 | 1.0156 | 60 | 1
91 | 0.98385 | 60 | 1 | 91 | 0.95736 | 60 | 1 | 90.999 | 0.99873 | 60 | 1 | 91 | 0.99195 | 60 | 1 | 91.001 | 1.0133 | 60 | 1
92 | 0.97539 | 60 | 1 | 92 | 0.97695 | 60 | 1 | 91.999 | 0.99841 | 60 | 1 | 92 | 1.002 | 60 | 1 | 92 | 1.0137 | 60 | 1
93 | 1.0184 | 60 | 1 | 93 | 1.0282 | 60 | 1 | 92.999 | 0.99382 | 60 | 1 | 93 | 0.99281 | 60 | 1 | 93 | 1.0104 | 60 | 1
94 | 1.042 | 60 | 1 | 94 | 1.0075 | 60 | 1 | 93.999 | 0.99919 | 60 | 1 | 94 | 0.96292 | 60 | 1 | 94 | 1.0101 | 60 | 1
95 | 1.007 | 60 | 1 | 95 | 1.0178 | 60 | 1 | 94.999 | 0.99949 | 60 | 1 | 95 | 0.99597 | 60 | 1 | 95 | 1.0114 | 60 | 1
96 | 0.99628 | 60 | 1 | 96 | 1.0097 | 60 | 1 | 95.999 | 0.99651 | 60 | 1 | 96 | 1.0227 | 60 | 1 | 96 | 1.0115 | 60 | 1
97 | 1.0205 | 60 | 1 | 97 | 0.97256 | 60 | 1 | 96.999 | 1.0014 | 60 | 1 | 97 | 1.0227 | 60 | 1 | 97 | 1.0024 | 60 | 1
98 | 1.0045 | 60 | 1 | 98 | 0.97618 | 60 | 1 | 98 | 1.0021 | 60 | 1 | 98 | 1.0327 | 60 | 1 | 98 | 0.98974 | 60 | 1
|  |  |  | 99 | 0.94794 | 60 | 1 | 98.999 | 0.99965 | 60 | 1 | 99 | 1.0304 | 60 | 1 | 99 | 0.97345 | 60 | 1
|  |  |  | 100 | 1.0053 | 60 | 1 | 99.999 | 1.0002 | 60 | 1 | 100 | 1.0023 | 60 | 1
|  |  |  | 101 | 0.99121 | 60 | 1 | 100.999 | 1.0014 | 60 | 1 | 101 | 0.98272 | 60 | 1
[12 empty] | 102 | 1.0001 | 60 | 1
[12 empty] | 103 | 0.99626 | 60 | 1
[12 empty] | 104.001 | 0.97427 | 60 | 1
[12 empty] | 105 | 0.98955 | 60 | 1

## Reg_Escalones descendentes_100
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 6.6133 | 60 | 6.6 | 0 | 6.6138 | 60 | 6.6 | 0 | 6.5903 | 60 | 6.6 | 0 | 6.6156 | 60 | 6.6 | 0 | 6.6076 | 60 | 6.6
0.1 | 6.6049 | 60 | 6.6 | 0.1 | 6.6193 | 60 | 6.6 | 0.1 | 6.5838 | 60 | 6.6 | 0.1 | 6.6149 | 60 | 6.6 | 0.1 | 6.6025 | 60 | 6.6
0.2 | 6.6175 | 60 | 6.6 | 0.2 | 6.6174 | 60 | 6.6 | 0.2 | 6.5777 | 60 | 6.6 | 0.2 | 6.6027 | 60 | 6.6 | 0.2 | 6.596 | 60 | 6.6
0.3 | 6.6154 | 60 | 6.6 | 0.3 | 6.6212 | 60 | 6.6 | 0.3 | 6.5794 | 60 | 6.6 | 0.3 | 6.6011 | 60 | 6.6 | 0.3 | 6.5993 | 60 | 6.6
0.401 | 6.6142 | 60 | 6.6 | 0.4 | 6.6222 | 60 | 6.6 | 0.4 | 6.594 | 60 | 6.6 | 0.4 | 6.5986 | 60 | 6.6 | 0.4 | 6.595 | 60 | 6.6
0.5 | 6.6144 | 60 | 6.6 | 0.5 | 6.6098 | 60 | 6.6 | 0.5 | 6.6038 | 60 | 6.6 | 0.5 | 6.6025 | 60 | 6.6 | 0.5 | 6.5969 | 60 | 6.6
0.6 | 6.6142 | 60 | 6.6 | 0.6 | 6.6046 | 60 | 6.6 | 0.6 | 6.6049 | 60 | 6.6 | 0.6 | 6.6029 | 60 | 6.6 | 0.6 | 6.5984 | 60 | 6.6
0.7 | 6.6152 | 60 | 6.6 | 0.7 | 6.6077 | 60 | 6.6 | 0.7 | 6.6062 | 60 | 6.6 | 0.7 | 6.6054 | 60 | 6.6 | 0.7 | 6.602 | 60 | 6.6
0.8 | 6.623 | 60 | 6.6 | 0.8 | 6.6083 | 60 | 6.6 | 0.8 | 6.603 | 60 | 6.6 | 0.8 | 6.6041 | 60 | 6.6 | 0.8 | 6.599 | 60 | 6.6
0.9 | 6.6231 | 60 | 6.6 | 0.9 | 6.6084 | 60 | 6.6 | 0.9 | 6.6016 | 60 | 6.6 | 0.9 | 6.6022 | 60 | 6.6 | 0.9 | 6.6033 | 60 | 6.6
1 | 6.6224 | 60 | 6.6 | 1 | 6.6225 | 60 | 6.6 | 1 | 6.6034 | 60 | 6.6 | 1 | 6.5992 | 60 | 6.6 | 1 | 6.5985 | 60 | 6.6
1.1 | 6.6268 | 60 | 6.6 | 1.1 | 6.6232 | 60 | 6.6 | 1.1 | 6.6085 | 60 | 6.6 | 1.1 | 6.5973 | 60 | 6.6 | 1.1 | 6.599 | 60 | 6.6
1.2 | 6.6233 | 60 | 6.6 | 1.2 | 6.6223 | 60 | 6.6 | 1.2 | 6.6039 | 60 | 6.6 | 1.2 | 6.5986 | 60 | 6.6 | 1.2 | 6.5992 | 60 | 6.6
1.3 | 6.6211 | 60 | 6.6 | 1.3 | 6.6217 | 60 | 6.6 | 1.3 | 6.6059 | 60 | 6.6 | 1.3 | 6.5983 | 60 | 6.6 | 1.3 | 6.5963 | 60 | 6.6
1.4 | 6.6129 | 60 | 6.6 | 1.4 | 6.6228 | 60 | 6.6 | 1.4 | 6.6079 | 60 | 6.6 | 1.4 | 6.6009 | 60 | 6.6 | 1.4 | 6.5964 | 60 | 6.6
1.5 | 6.6076 | 60 | 6.6 | 1.5 | 6.6221 | 60 | 6.6 | 1.5 | 6.6083 | 60 | 6.6 | 1.5 | 6.6034 | 60 | 6.6 | 1.5 | 6.6 | 60 | 6.6
1.6 | 6.6031 | 60 | 6.6 | 1.6 | 6.6226 | 60 | 6.6 | 1.6 | 6.6088 | 60 | 6.6 | 1.6 | 6.6074 | 60 | 6.6 | 1.6 | 6.5975 | 60 | 6.6
1.7 | 6.6035 | 60 | 6.6 | 1.7 | 6.6226 | 60 | 6.6 | 1.7 | 6.6114 | 60 | 6.6 | 1.7 | 6.6025 | 60 | 6.6 | 1.7 | 6.5976 | 60 | 6.6
1.8 | 6.6033 | 60 | 6.6 | 1.8 | 6.612 | 60 | 6.6 | 1.8 | 6.6108 | 60 | 6.6 | 1.8 | 6.5989 | 60 | 6.6 | 1.8 | 6.5996 | 60 | 6.6
1.9 | 6.6036 | 60 | 6.6 | 1.9 | 6.6105 | 60 | 6.6 | 1.9 | 6.6109 | 60 | 6.6 | 1.9 | 6.6019 | 60 | 6.6 | 1.9 | 6.6017 | 60 | 6.6
2 | 6.6043 | 60 | 6.6 | 2 | 6.612 | 60 | 6.6 | 2 | 6.6109 | 60 | 6.6 | 2 | 6.6008 | 60 | 6.6 | 2 | 6.6023 | 60 | 6.6
2.1 | 6.6043 | 60 | 6.6 | 2.1 | 6.6109 | 60 | 6.6 | 2.1 | 6.5992 | 60 | 6.6 | 2.1 | 6.601 | 60 | 6.6 | 2.1 | 6.6021 | 60 | 6.6
2.2 | 6.6068 | 60 | 6.6 | 2.2 | 6.6117 | 60 | 6.6 | 2.2 | 6.5965 | 60 | 6.6 | 2.2 | 6.5987 | 60 | 6.6 | 2.2 | 6.6012 | 60 | 6.6
2.3 | 6.604 | 60 | 6.6 | 2.3 | 6.6111 | 60 | 6.6 | 2.3 | 6.5925 | 60 | 6.6 | 2.3 | 6.5997 | 60 | 6.6 | 2.3 | 6.6015 | 60 | 6.6
2.4 | 6.6044 | 60 | 6.6 | 2.4 | 6.61 | 60 | 6.5417 | 2.4 | 6.5944 | 60 | 6.6 | 2.401 | 6.5998 | 60 | 6.6 | 2.4 | 6.5994 | 60 | 6.6
2.5 | 6.6061 | 60 | 6.6 | 2.5 | 6.6138 | 60 | 6.4833 | 2.5 | 6.5866 | 60 | 6.6 | 2.5 | 6.597 | 60 | 6.6 | 2.5 | 6.6043 | 60 | 6.6
2.6 | 6.594 | 60 | 6.6 | 2.6 | 6.6076 | 60 | 6.425 | 2.6 | 6.5848 | 60 | 6.6 | 2.6 | 6.5977 | 60 | 6.6 | 2.601 | 6.6002 | 60 | 6.6
2.7 | 6.588 | 60 | 6.6 | 2.7 | 6.6028 | 60 | 6.3667 | 2.7 | 6.5847 | 60 | 6.5417 | 2.7 | 6.6031 | 60 | 6.6 | 2.7 | 6.5966 | 60 | 6.6
2.8 | 6.5891 | 60 | 6.5417 | 2.8 | 6.6015 | 60 | 6.3083 | 2.8 | 6.587 | 60 | 6.4833 | 2.8 | 6.6042 | 60 | 6.6 | 2.8 | 6.6006 | 60 | 6.6
2.9 | 6.5792 | 60 | 6.4833 | 2.9 | 6.5978 | 60 | 6.25 | 2.901 | 6.5939 | 60 | 6.425 | 2.9 | 6.6039 | 60 | 6.6 | 2.9 | 6.5969 | 60 | 6.6
3 | 6.6016 | 60 | 6.425 | 3 | 6.5889 | 60 | 6.1917 | 3 | 6.6072 | 60 | 6.3667 | 3 | 6.6003 | 60 | 6.6 | 3 | 6.5971 | 60 | 6.6
3.1 | 6.614 | 60 | 6.3667 | 3.1 | 6.5852 | 60 | 6.1333 | 3.1 | 6.6038 | 60 | 6.3083 | 3.1 | 6.6032 | 60 | 6.6 | 3.1 | 6.5953 | 60 | 6.6
3.2 | 6.6148 | 60 | 6.3083 | 3.2 | 6.5832 | 60 | 6.075 | 3.2 | 6.6055 | 60 | 6.25 | 3.2 | 6.6002 | 60 | 6.6 | 3.2 | 6.5953 | 60 | 6.6
3.3 | 6.6113 | 60 | 6.25 | 3.3 | 6.5711 | 60 | 6.0167 | 3.3 | 6.6043 | 60 | 6.1917 | 3.3 | 6.597 | 60 | 6.6 | 3.3 | 6.5906 | 60 | 6.6
3.4 | 6.6124 | 60 | 6.1917 | 3.4 | 6.4924 | 60 | 5.9583 | 3.4 | 6.604 | 60 | 6.1333 | 3.4 | 6.5995 | 60 | 6.6 | 3.4 | 6.5944 | 60 | 6.6
3.501 | 6.6034 | 60 | 6.1333 | 3.5 | 6.4828 | 60 | 5.9 | 3.5 | 6.604 | 60 | 6.075 | 3.5 | 6.5979 | 60 | 6.6 | 3.5 | 6.5934 | 60 | 6.6
3.6 | 6.5992 | 60 | 6.075 | 3.6 | 6.4786 | 60 | 5.8417 | 3.6 | 6.5534 | 60 | 6.0167 | 3.6 | 6.5957 | 60 | 6.6 | 3.6 | 6.6004 | 60 | 6.6
3.7 | 6.5342 | 60 | 6.0167 | 3.7 | 6.4802 | 60 | 5.7833 | 3.7 | 6.4387 | 60 | 5.9583 | 3.7 | 6.5955 | 60 | 6.6 | 3.7 | 6.5971 | 60 | 6.6
3.8 | 6.503 | 60 | 5.9583 | 3.8 | 6.476 | 60 | 5.725 | 3.8 | 6.4232 | 60 | 5.9 | 3.8 | 6.5955 | 60 | 6.6 | 3.8 | 6.5983 | 60 | 6.6
3.9 | 6.4704 | 60 | 5.9 | 3.9 | 6.474 | 60 | 5.6667 | 3.9 | 6.4226 | 60 | 5.8417 | 3.9 | 6.598 | 60 | 6.6 | 3.9 | 6.6002 | 60 | 6.5417
4 | 6.4319 | 60 | 5.8417 | 4 | 6.4801 | 60 | 5.6083 | 4 | 6.4204 | 60 | 5.7833 | 4 | 6.5949 | 60 | 6.6 | 4 | 6.6023 | 60 | 6.4833
4.1 | 6.4213 | 60 | 5.7833 | 4.1 | 6.4263 | 60 | 5.55 | 4.1 | 6.4214 | 60 | 5.725 | 4.1 | 6.5949 | 60 | 6.6 | 4.1 | 6.5991 | 60 | 6.425
4.2 | 6.4109 | 60 | 5.725 | 4.2 | 6.3732 | 60 | 5.4917 | 4.2 | 6.4186 | 60 | 5.6667 | 4.2 | 6.5949 | 60 | 6.6 | 4.2 | 6.5975 | 60 | 6.3667
4.3 | 6.4073 | 60 | 5.6667 | 4.3 | 6.3401 | 60 | 5.4333 | 4.3 | 6.4194 | 60 | 5.6083 | 4.3 | 6.6018 | 60 | 6.6 | 4.3 | 6.5986 | 60 | 6.3083
4.4 | 6.4114 | 60 | 5.6083 | 4.4 | 6.3393 | 60 | 5.375 | 4.4 | 6.3664 | 60 | 5.55 | 4.401 | 6.6 | 60 | 6.6 | 4.4 | 6.5961 | 60 | 6.25
4.5 | 6.3752 | 60 | 5.55 | 4.5 | 6.2095 | 60 | 5.3167 | 4.5 | 6.0932 | 60 | 5.4917 | 4.5 | 6.5996 | 60 | 6.6 | 4.5 | 6.5978 | 60 | 6.1917
4.6 | 6.2171 | 60 | 5.4917 | 4.6 | 6.1939 | 60 | 5.2583 | 4.6 | 6.0855 | 60 | 5.4333 | 4.6 | 6.6008 | 60 | 6.6 | 4.6 | 6.5974 | 60 | 6.1333
4.7 | 6.1 | 60 | 5.4333 | 4.7 | 6.1852 | 60 | 5.2 | 4.7 | 6.0876 | 60 | 5.375 | 4.7 | 6.6004 | 60 | 6.6 | 4.7 | 6.5986 | 60 | 6.075
4.8 | 6.092 | 60 | 5.375 | 4.8 | 6.0776 | 60 | 5.1417 | 4.8 | 6.0884 | 60 | 5.3167 | 4.8 | 6.5958 | 60 | 6.5417 | 4.8 | 6.5182 | 60 | 6.0167
4.9 | 6.0899 | 60 | 5.3167 | 4.9 | 5.9849 | 60 | 5.0833 | 4.9 | 6.0876 | 60 | 5.2583 | 4.9 | 6.6004 | 60 | 6.4833 | 4.9 | 6.4269 | 60 | 5.9583
5 | 6.0928 | 60 | 5.2583 | 5 | 5.7941 | 60 | 5.025 | 5 | 6.086 | 60 | 5.2 | 5 | 6.5995 | 60 | 6.425 | 5 | 6.4264 | 60 | 5.9
5.1 | 6.0845 | 60 | 5.2 | 5.1 | 5.7172 | 60 | 4.9667 | 5.1 | 6.0878 | 60 | 5.1417 | 5.1 | 6.6003 | 60 | 6.3667 | 5.1 | 6.4269 | 60 | 5.8417
5.2 | 6.0812 | 60 | 5.1417 | 5.2 | 5.7149 | 60 | 4.9083 | 5.2 | 6.0357 | 60 | 5.0833 | 5.2 | 6.5989 | 60 | 6.3083 | 5.2 | 6.4268 | 60 | 5.7833
5.3 | 6.0053 | 60 | 5.0833 | 5.3 | 5.7166 | 60 | 4.85 | 5.3 | 5.8699 | 60 | 5.025 | 5.3 | 6.5978 | 60 | 6.25 | 5.3 | 6.4256 | 60 | 5.725
5.4 | 5.8159 | 60 | 5.025 | 5.4 | 5.7185 | 60 | 4.7917 | 5.4 | 5.7505 | 60 | 4.9667 | 5.4 | 6.5979 | 60 | 6.1917 | 5.4 | 6.4251 | 60 | 5.6667
5.5 | 5.6897 | 60 | 4.9667 | 5.5 | 5.7207 | 60 | 4.7333 | 5.5 | 5.6877 | 60 | 4.9083 | 5.501 | 6.5962 | 60 | 6.1333 | 5.5 | 6.4241 | 60 | 5.6083
5.6 | 5.6481 | 60 | 4.9083 | 5.6 | 5.7186 | 60 | 4.675 | 5.6 | 5.6859 | 60 | 4.85 | 5.6 | 6.5995 | 60 | 6.075 | 5.6 | 6.3797 | 60 | 5.55
5.7 | 5.6453 | 60 | 4.85 | 5.7 | 5.6411 | 60 | 4.6167 | 5.7 | 5.6885 | 60 | 4.7917 | 5.7 | 6.5557 | 60 | 6.0167 | 5.701 | 6.096 | 60 | 5.4917
5.8 | 5.6476 | 60 | 4.7917 | 5.801 | 5.4173 | 60 | 4.5583 | 5.8 | 5.6865 | 60 | 4.7333 | 5.8 | 6.4399 | 60 | 5.9583 | 5.801 | 6.0926 | 60 | 5.4333
5.9 | 5.6474 | 60 | 4.7333 | 5.9 | 5.3451 | 60 | 4.5 | 5.9 | 5.6834 | 60 | 4.675 | 5.9 | 6.4411 | 60 | 5.9 | 5.9 | 6.0903 | 60 | 5.375
6 | 5.6468 | 60 | 4.675 | 6 | 5.2378 | 60 | 4.4417 | 6 | 5.6303 | 60 | 4.6167 | 6 | 6.4272 | 60 | 5.8417 | 6 | 6.09 | 60 | 5.3167
6.1 | 5.6106 | 60 | 4.6167 | 6.1 | 5.0209 | 60 | 4.3833 | 6.1 | 5.4033 | 60 | 4.5583 | 6.1 | 6.4301 | 60 | 5.7833 | 6.1 | 6.092 | 60 | 5.2583
6.2 | 5.4571 | 60 | 4.5583 | 6.2 | 4.9953 | 60 | 4.325 | 6.2 | 5.2895 | 60 | 4.5 | 6.2 | 6.43 | 60 | 5.725 | 6.2 | 6.0889 | 60 | 5.2
6.3 | 5.2397 | 60 | 4.5 | 6.3 | 4.9982 | 60 | 4.2667 | 6.3 | 5.2013 | 60 | 4.4417 | 6.3 | 6.428 | 60 | 5.6667 | 6.3 | 6.0892 | 60 | 5.1417
6.4 | 5.1187 | 60 | 4.4417 | 6.4 | 4.9977 | 60 | 4.2083 | 6.4 | 5.2015 | 60 | 4.3833 | 6.4 | 6.4269 | 60 | 5.6083 | 6.4 | 6.0049 | 60 | 5.0833
6.5 | 5.1156 | 60 | 4.3833 | 6.5 | 4.9795 | 60 | 4.15 | 6.5 | 5.1999 | 60 | 4.325 | 6.5 | 6.3084 | 60 | 5.55 | 6.5 | 5.9066 | 60 | 5.025
6.6 | 5.1152 | 60 | 4.325 | 6.6 | 4.737 | 60 | 4.0917 | 6.6 | 5.1991 | 60 | 4.2667 | 6.6 | 6.1506 | 60 | 5.4917 | 6.6 | 5.6891 | 60 | 4.9667
6.7 | 5.1135 | 60 | 4.2667 | 6.7 | 4.737 | 60 | 4.0333 | 6.7 | 5.197 | 60 | 4.2083 | 6.7 | 6.0837 | 60 | 5.4333 | 6.7 | 5.6803 | 60 | 4.9083
6.8 | 5.1201 | 60 | 4.2083 | 6.8 | 4.737 | 60 | 3.975 | 6.8 | 5.1568 | 60 | 4.15 | 6.8 | 6.0833 | 60 | 5.375 | 6.8 | 5.6811 | 60 | 4.85
6.901 | 5.1015 | 60 | 4.15 | 6.9 | 4.5524 | 60 | 3.9167 | 6.901 | 4.9472 | 60 | 4.0917 | 6.9 | 6.0824 | 60 | 5.3167 | 6.9 | 5.6812 | 60 | 4.7917
7 | 4.8841 | 60 | 4.0917 | 7 | 4.5441 | 60 | 3.8583 | 7 | 4.9472 | 60 | 4.0333 | 7 | 6.0815 | 60 | 5.2583 | 7 | 5.682 | 60 | 4.7333
7.1 | 4.8841 | 60 | 4.0333 | 7.1 | 4.547 | 60 | 3.8 | 7.1 | 4.9472 | 60 | 3.975 | 7.1 | 6.083 | 60 | 5.2 | 7.1 | 5.6805 | 60 | 4.675
7.2 | 4.6301 | 60 | 3.975 | 7.2 | 4.5463 | 60 | 3.7417 | 7.2 | 4.6898 | 60 | 3.9167 | 7.2 | 6.0814 | 60 | 5.1417 | 7.2 | 5.6291 | 60 | 4.6167
7.3 | 4.628 | 60 | 3.9167 | 7.3 | 4.4831 | 60 | 3.6833 | 7.3 | 4.69 | 60 | 3.8583 | 7.3 | 5.9856 | 60 | 5.0833 | 7.3 | 5.4363 | 60 | 4.5583
7.4 | 4.6251 | 60 | 3.8583 | 7.4 | 4.3092 | 60 | 3.625 | 7.4 | 4.688 | 60 | 3.8 | 7.4 | 5.8803 | 60 | 5.025 | 7.4 | 5.3031 | 60 | 4.5
7.5 | 4.6219 | 60 | 3.8 | 7.5 | 4.1213 | 60 | 3.5667 | 7.5 | 4.686 | 60 | 3.7417 | 7.5 | 5.7137 | 60 | 4.9667 | 7.5 | 5.2055 | 60 | 4.4417
7.6 | 4.624 | 60 | 3.7417 | 7.6 | 4.0953 | 60 | 3.5083 | 7.6 | 4.6538 | 60 | 3.6833 | 7.6 | 5.6846 | 60 | 4.9083 | 7.6 | 5.2039 | 60 | 4.3833
7.7 | 4.5767 | 60 | 3.6833 | 7.7 | 4.0933 | 60 | 3.45 | 7.7 | 4.5355 | 60 | 3.625 | 7.7 | 5.6851 | 60 | 4.85 | 7.7 | 5.2013 | 60 | 4.325
7.8 | 4.3816 | 60 | 3.625 | 7.8 | 4.0911 | 60 | 3.3917 | 7.8 | 4.2654 | 60 | 3.5667 | 7.8 | 5.6844 | 60 | 4.7917 | 7.8 | 5.2006 | 60 | 4.2667
7.9 | 4.2268 | 60 | 3.5667 | 7.9 | 4.0888 | 60 | 3.3333 | 7.9 | 4.1305 | 60 | 3.5083 | 7.9 | 5.6849 | 60 | 4.7333 | 7.9 | 5.2 | 60 | 4.2083
8 | 4.1045 | 60 | 3.5083 | 8 | 4.0938 | 60 | 3.275 | 8 | 4.1184 | 60 | 3.45 | 8 | 5.6828 | 60 | 4.675 | 8 | 5.1992 | 60 | 4.15
8.1 | 4.1053 | 60 | 3.45 | 8.1 | 3.9819 | 60 | 3.2167 | 8.1 | 4.117 | 60 | 3.3917 | 8.1 | 5.6823 | 60 | 4.6167 | 8.1 | 5.0382 | 60 | 4.0917
8.2 | 4.1072 | 60 | 3.3917 | 8.2 | 3.9139 | 60 | 3.1583 | 8.2 | 4.1159 | 60 | 3.3333 | 8.2 | 5.4578 | 60 | 4.5583 | 8.2 | 5.0382 | 60 | 4.0333
8.3 | 4.1037 | 60 | 3.3333 | 8.3 | 3.7118 | 60 | 3.1 | 8.3 | 4.1148 | 60 | 3.275 | 8.3 | 5.308 | 60 | 4.5 | 8.3 | 4.7596 | 60 | 3.975
8.4 | 4.1049 | 60 | 3.275 | 8.4 | 3.6604 | 60 | 3.0417 | 8.4 | 4.0957 | 60 | 3.2167 | 8.4 | 5.2128 | 60 | 4.4417 | 8.4 | 4.7638 | 60 | 3.9167
8.5 | 4.0763 | 60 | 3.2167 | 8.5 | 3.6624 | 60 | 2.9833 | 8.5 | 3.8697 | 60 | 3.1583 | 8.5 | 5.2067 | 60 | 4.3833 | 8.5 | 4.7621 | 60 | 3.8583
8.6 | 3.846 | 60 | 3.1583 | 8.6 | 3.6619 | 60 | 2.925 | 8.6 | 3.7228 | 60 | 3.1 | 8.6 | 5.2079 | 60 | 4.325 | 8.6 | 4.7607 | 60 | 3.8
8.7 | 3.7343 | 60 | 3.1 | 8.7 | 3.6591 | 60 | 2.8667 | 8.7 | 3.625 | 60 | 3.0417 | 8.7 | 5.2033 | 60 | 4.2667 | 8.7 | 4.7597 | 60 | 3.7417
8.8 | 3.6543 | 60 | 3.0417 | 8.8 | 3.6597 | 60 | 2.8083 | 8.8 | 3.6219 | 60 | 2.9833 | 8.8 | 5.2017 | 60 | 4.2083 | 8.8 | 4.6887 | 60 | 3.6833
8.9 | 3.6535 | 60 | 2.9833 | 8.901 | 3.6536 | 60 | 2.75 | 8.9 | 3.6186 | 60 | 2.925 | 8.901 | 5.1572 | 60 | 4.15 | 8.9 | 4.5428 | 60 | 3.625
9 | 3.6532 | 60 | 2.925 | 9 | 3.408 | 60 | 2.6917 | 9 | 3.619 | 60 | 2.8667 | 9 | 4.9498 | 60 | 4.0917 | 9 | 4.4211 | 60 | 3.5667
9.1 | 3.6524 | 60 | 2.8667 | 9.1 | 3.3176 | 60 | 2.6333 | 9.1 | 3.6168 | 60 | 2.8083 | 9.1 | 4.9498 | 60 | 4.0333 | 9.101 | 4.2737 | 60 | 3.5083
9.2 | 3.6545 | 60 | 2.8083 | 9.2 | 3.2107 | 60 | 2.575 | 9.2 | 3.5695 | 60 | 2.75 | 9.2 | 4.6624 | 60 | 3.975 | 9.2 | 4.271 | 60 | 3.45
9.3 | 3.6524 | 60 | 2.75 | 9.3 | 3.2065 | 60 | 2.5167 | 9.3 | 3.4246 | 60 | 2.6917 | 9.3 | 4.6608 | 60 | 3.9167 | 9.3 | 4.2713 | 60 | 3.3917
9.4 | 3.387 | 60 | 2.6917 | 9.4 | 3.2057 | 60 | 2.4583 | 9.4 | 3.2309 | 60 | 2.6333 | 9.4 | 4.6596 | 60 | 3.8583 | 9.4 | 4.2698 | 60 | 3.3333
9.5 | 3.1864 | 60 | 2.6333 | 9.5 | 3.205 | 60 | 2.4 | 9.5 | 3.1683 | 60 | 2.575 | 9.5 | 4.6578 | 60 | 3.8 | 9.5 | 4.2705 | 60 | 3.275
9.6 | 3.1857 | 60 | 2.575 | 9.6 | 3.205 | 60 | 2.3417 | 9.6 | 3.1698 | 60 | 2.5167 | 9.6 | 4.6584 | 60 | 3.7417 | 9.6 | 4.2117 | 60 | 3.2167
9.7 | 3.1742 | 60 | 2.5167 | 9.7 | 3.1848 | 60 | 2.2833 | 9.7 | 3.1675 | 60 | 2.4583 | 9.7 | 4.6417 | 60 | 3.6833 | 9.7 | 3.8755 | 60 | 3.1583
9.8 | 3.169 | 60 | 2.4583 | 9.8 | 2.9891 | 60 | 2.225 | 9.8 | 3.1683 | 60 | 2.4 | 9.8 | 4.4642 | 60 | 3.625 | 9.8 | 3.7363 | 60 | 3.1
9.9 | 3.1553 | 60 | 2.4 | 9.9 | 2.8178 | 60 | 2.1667 | 9.9 | 3.1625 | 60 | 2.3417 | 9.9 | 4.2277 | 60 | 3.5667 | 9.9 | 3.5103 | 60 | 3.0417
10.001 | 3.1532 | 60 | 2.3417 | 10 | 2.7281 | 60 | 2.1083 | 10 | 3.1582 | 60 | 2.2833 | 10 | 4.1321 | 60 | 3.5083 | 10 | 3.5083 | 60 | 2.9833
10.1 | 3.131 | 60 | 2.2833 | 10.1 | 2.7245 | 60 | 2.05 | 10.1 | 3.0139 | 60 | 2.225 | 10.1 | 4.1323 | 60 | 3.45 | 10.1 | 3.5065 | 60 | 2.925
10.2 | 3.0091 | 60 | 2.225 | 10.2 | 2.7258 | 60 | 1.9917 | 10.2 | 2.833 | 60 | 2.1667 | 10.2 | 4.1309 | 60 | 3.3917 | 10.2 | 3.5044 | 60 | 2.8667
10.3 | 2.8213 | 60 | 2.1667 | 10.3 | 2.7257 | 60 | 1.9333 | 10.301 | 2.7218 | 60 | 2.1083 | 10.3 | 4.1283 | 60 | 3.3333 | 10.3 | 3.5053 | 60 | 2.8083
10.4 | 2.736 | 60 | 2.1083 | 10.4 | 2.7257 | 60 | 1.875 | 10.4 | 2.7251 | 60 | 2.05 | 10.4 | 4.1287 | 60 | 3.275 | 10.4 | 3.4422 | 60 | 2.75
10.5 | 2.7344 | 60 | 2.05 | 10.5 | 2.6608 | 60 | 1.8167 | 10.5 | 2.725 | 60 | 1.9917 | 10.5 | 4.0744 | 60 | 3.2167 | 10.5 | 3.355 | 60 | 2.6917
10.6 | 2.7407 | 60 | 1.9917 | 10.6 | 2.5068 | 60 | 1.7583 | 10.6 | 2.7215 | 60 | 1.9333 | 10.6 | 3.916 | 60 | 3.1583 | 10.6 | 3.1733 | 60 | 2.6333
10.7 | 2.7404 | 60 | 1.9333 | 10.7 | 2.2957 | 60 | 1.7 | 10.7 | 2.7249 | 60 | 1.875 | 10.7 | 3.7021 | 60 | 3.1 | 10.7 | 3.11 | 60 | 2.575
10.8 | 2.7408 | 60 | 1.875 | 10.8 | 2.2668 | 60 | 1.6417 | 10.8 | 2.6729 | 60 | 1.8167 | 10.8 | 3.6386 | 60 | 3.0417 | 10.8 | 3.1071 | 60 | 2.5167
10.9 | 2.7072 | 60 | 1.8167 | 10.9 | 2.2689 | 60 | 1.5833 | 10.9 | 2.4862 | 60 | 1.7583 | 10.9 | 3.6299 | 60 | 2.9833 | 10.9 | 3.1059 | 60 | 2.4583
11 | 2.5523 | 60 | 1.7583 | 11 | 2.2696 | 60 | 1.525 | 11 | 2.3154 | 60 | 1.7 | 11 | 3.6285 | 60 | 2.925 | 11 | 3.1066 | 60 | 2.4
11.1 | 2.3639 | 60 | 1.7 | 11.1 | 2.2676 | 60 | 1.4667 | 11.1 | 2.2503 | 60 | 1.6417 | 11.1 | 3.6284 | 60 | 2.8667 | 11.1 | 3.1055 | 60 | 2.3417
11.2 | 2.2643 | 60 | 1.6417 | 11.2 | 2.2704 | 60 | 1.4083 | 11.2 | 2.2504 | 60 | 1.5833 | 11.2 | 3.6259 | 60 | 2.8083 | 11.2 | 3.0583 | 60 | 2.2833
11.3 | 2.2639 | 60 | 1.5833 | 11.3 | 2.1796 | 60 | 1.35 | 11.3 | 2.2511 | 60 | 1.525 | 11.3 | 3.6002 | 60 | 2.75 | 11.3 | 2.966 | 60 | 2.225
11.4 | 2.2644 | 60 | 1.525 | 11.4 | 2.0773 | 60 | 1.2917 | 11.4 | 2.2482 | 60 | 1.4667 | 11.4 | 3.4566 | 60 | 2.6917 | 11.4 | 2.7419 | 60 | 2.1667
11.5 | 2.2649 | 60 | 1.4667 | 11.5 | 1.9311 | 60 | 1.2333 | 11.5 | 2.2514 | 60 | 1.4083 | 11.5 | 3.2563 | 60 | 2.6333 | 11.5 | 2.6973 | 60 | 2.1083
11.6 | 2.2707 | 60 | 1.4083 | 11.6 | 1.8142 | 60 | 1.175 | 11.6 | 2.2499 | 60 | 1.35 | 11.6 | 3.1874 | 60 | 2.575 | 11.6 | 2.6988 | 60 | 2.05
11.7 | 2.2206 | 60 | 1.35 | 11.7 | 1.8142 | 60 | 1.1167 | 11.7 | 2.0668 | 60 | 1.2917 | 11.7 | 3.1828 | 60 | 2.5167 | 11.7 | 2.6966 | 60 | 1.9917
11.8 | 2.0969 | 60 | 1.2917 | 11.8 | 1.8162 | 60 | 1.0583 | 11.8 | 1.9069 | 60 | 1.2333 | 11.8 | 3.1839 | 60 | 2.4583 | 11.8 | 2.6975 | 60 | 1.9333
11.9 | 1.9445 | 60 | 1.2333 | 11.9 | 1.8169 | 60 | 1 | 11.9 | 1.7983 | 60 | 1.175 | 11.9 | 3.1846 | 60 | 2.4 | 11.9 | 2.6986 | 60 | 1.875
12 | 1.8279 | 60 | 1.175 | 12 | 1.817 | 60 | 1 | 12 | 1.7983 | 60 | 1.1167 | 12 | 3.1841 | 60 | 2.3417 | 12 | 2.6763 | 60 | 1.8167
12.1 | 1.8279 | 60 | 1.1167 | 12.1 | 1.7456 | 60 | 1 | 12.1 | 1.7983 | 60 | 1.0583 | 12.1 | 3.1384 | 60 | 2.2833 | 12.1 | 2.4386 | 60 | 1.7583
12.2 | 1.8126 | 60 | 1.0583 | 12.2 | 1.6045 | 60 | 1 | 12.2 | 1.797 | 60 | 1 | 12.2 | 2.9748 | 60 | 2.225 | 12.2 | 2.3022 | 60 | 1.7
12.3 | 1.8107 | 60 | 1 | 12.3 | 1.3981 | 60 | 1 | 12.3 | 1.7972 | 60 | 1 | 12.301 | 2.8149 | 60 | 2.1667 | 12.3 | 2.2634 | 60 | 1.6417
12.4 | 1.8099 | 60 | 1 | 12.4 | 1.333 | 60 | 1 | 12.4 | 1.729 | 60 | 1 | 12.4 | 2.7314 | 60 | 2.1083 | 12.4 | 2.2625 | 60 | 1.5833
12.5 | 1.7385 | 60 | 1 | 12.5 | 1.3353 | 60 | 1 | 12.5 | 1.6143 | 60 | 1 | 12.5 | 2.7233 | 60 | 2.05 | 12.5 | 2.2642 | 60 | 1.525
12.6 | 1.5299 | 60 | 1 | 12.601 | 1.3359 | 60 | 1 | 12.6 | 1.3917 | 60 | 1 | 12.6 | 2.7242 | 60 | 1.9917 | 12.6 | 2.2634 | 60 | 1.4667
12.7 | 1.3451 | 60 | 1 | 12.7 | 1.3335 | 60 | 1 | 12.701 | 1.3196 | 60 | 1 | 12.7 | 2.7226 | 60 | 1.9333 | 12.7 | 2.2627 | 60 | 1.4083
12.8 | 1.3385 | 60 | 1 | 12.8 | 1.3351 | 60 | 1 | 12.8 | 1.3165 | 60 | 1 | 12.8 | 2.7224 | 60 | 1.875 | 12.8 | 2.2216 | 60 | 1.35
12.9 | 1.3379 | 60 | 1 | 12.9 | 1.3315 | 60 | 1 | 12.9 | 1.3154 | 60 | 1 | 12.9 | 2.6747 | 60 | 1.8167 | 12.9 | 2.1034 | 60 | 1.2917
13 | 1.3374 | 60 | 1 | 13 | 1.2098 | 60 | 1 | 13 | 1.3153 | 60 | 1 | 13 | 2.4407 | 60 | 1.7583 | 13 | 1.8575 | 60 | 1.2333
13.1 | 1.3375 | 60 | 1 | 13.1 | 1.1348 | 60 | 1 | 13.1 | 1.3147 | 60 | 1 | 13.1 | 2.2839 | 60 | 1.7 | 13.101 | 1.8087 | 60 | 1.175
13.2 | 1.3382 | 60 | 1 | 13.2 | 1.0855 | 60 | 1 | 13.2 | 1.3106 | 60 | 1 | 13.2 | 2.2521 | 60 | 1.6417 | 13.2 | 1.8087 | 60 | 1.1167
13.3 | 1.3389 | 60 | 1 | 13.3 | 1.0829 | 60 | 1 | 13.3 | 1.2185 | 60 | 1 | 13.3 | 2.2531 | 60 | 1.5833 | 13.3 | 1.8087 | 60 | 1.0583
13.401 | 1.2391 | 60 | 1 | 13.4 | 1.0812 | 60 | 1 | 13.4 | 1.1818 | 60 | 1 | 13.4 | 2.2532 | 60 | 1.525 | 13.4 | 1.8035 | 60 | 1
13.5 | 1.1156 | 60 | 1 | 13.5 | 1.0821 | 60 | 1 | 13.5 | 1.0777 | 60 | 1 | 13.5 | 2.2516 | 60 | 1.4667 | 13.5 | 1.8058 | 60 | 1
13.6 | 1.0821 | 60 | 1 | 13.6 | 1.0807 | 60 | 1 | 13.6 | 1.0803 | 60 | 1 | 13.6 | 2.2523 | 60 | 1.4083 | 13.6 | 1.7381 | 60 | 1
13.7 | 1.084 | 60 | 1 | 13.7 | 1.0766 | 60 | 1 | 13.7 | 1.08 | 60 | 1 | 13.7 | 2.2226 | 60 | 1.35 | 13.7 | 1.6643 | 60 | 1
13.8 | 1.0861 | 60 | 1 | 13.8 | 1.0538 | 60 | 1 | 13.8 | 1.081 | 60 | 1 | 13.8 | 2.0757 | 60 | 1.2917 | 13.8 | 1.426 | 60 | 1
13.9 | 1.0848 | 60 | 1 | 13.9 | 1.033 | 60 | 1 | 13.9 | 1.0783 | 60 | 1 | 13.9 | 1.8788 | 60 | 1.2333 | 13.9 | 1.3164 | 60 | 1
14 | 1.0785 | 60 | 1 | 14 | 1.0116 | 60 | 1 | 14.001 | 1.0801 | 60 | 1 | 14 | 1.8084 | 60 | 1.175 | 14 | 1.3182 | 60 | 1
14.1 | 1.076 | 60 | 1 | 14.1 | 1.0079 | 60 | 1 | 14.1 | 1.0383 | 60 | 1 | 14.1 | 1.8084 | 60 | 1.1167 | 14.1 | 1.3137 | 60 | 1
14.2 | 1.052 | 60 | 1 | 14.2 | 1.0071 | 60 | 1 | 14.2 | 1.0095 | 60 | 1 | 14.2 | 1.8114 | 60 | 1.0583 | 14.2 | 1.3138 | 60 | 1
14.3 | 1.035 | 60 | 1 | 14.3 | 1.0086 | 60 | 1 | 14.3 | 1.0054 | 60 | 1 | 14.3 | 1.8094 | 60 | 1 | 14.3 | 1.313 | 60 | 1
14.4 | 1.0053 | 60 | 1 | 14.4 | 1.0095 | 60 | 1 | 14.4 | 1.0039 | 60 | 1 | 14.4 | 1.8109 | 60 | 1 | 14.4 | 1.3017 | 60 | 1
14.5 | 1.0078 | 60 | 1 | 14.5 | 1.0089 | 60 | 1 | 14.5 | 1.0062 | 60 | 1 | 14.5 | 1.7327 | 60 | 1 | 14.5 | 1.1978 | 60 | 1
14.6 | 1.0073 | 60 | 1 | 14.6 | 1.0058 | 60 | 1 | 14.6 | 1.0066 | 60 | 1 | 14.6 | 1.5302 | 60 | 1 | 14.6 | 1.165 | 60 | 1
14.7 | 1.0083 | 60 | 1 | 14.7 | 1.0038 | 60 | 1 | 14.7 | 1.0052 | 60 | 1 | 14.7 | 1.4089 | 60 | 1 | 14.7 | 1.0966 | 60 | 1
14.8 | 1.0079 | 60 | 1 | 14.8 | 1.004 | 60 | 1 | 14.8 | 1.0016 | 60 | 1 | 14.8 | 1.3306 | 60 | 1 | 14.8 | 1.0928 | 60 | 1
14.9 | 1.0002 | 60 | 1 | 14.9 | 1.0029 | 60 | 1 | 14.9 | 1.0046 | 60 | 1 | 14.9 | 1.3256 | 60 | 1 | 14.9 | 1.0902 | 60 | 1
15 | 0.99535 | 60 | 1 | 15 | 1.0024 | 60 | 1 | 15 | 1.0035 | 60 | 1 | 15 | 1.3268 | 60 | 1 | 15 | 1.0916 | 60 | 1
15.1 | 0.99555 | 60 | 1 | 15.1 | 1.0018 | 60 | 1 | 15.1 | 1.0036 | 60 | 1 | 15.1 | 1.3285 | 60 | 1 | 15.1 | 1.0884 | 60 | 1
15.2 | 0.98622 | 60 | 1 | 15.2 | 1.0035 | 60 | 1 | 15.2 | 1.0008 | 60 | 1 | 15.2 | 1.3279 | 60 | 1 | 15.2 | 1.0857 | 60 | 1
15.3 | 0.98198 | 60 | 1 | 15.3 | 1.0019 | 60 | 1 | 15.3 | 1.0038 | 60 | 1 | 15.3 | 1.3055 | 60 | 1 | 15.3 | 1.0575 | 60 | 1
15.4 | 0.98057 | 60 | 1 | 15.4 | 1.0043 | 60 | 1 | 15.4 | 1.0011 | 60 | 1 | 15.4 | 1.1864 | 60 | 1 | 15.4 | 1.03 | 60 | 1
15.5 | 0.98194 | 60 | 1 | 15.5 | 1.0026 | 60 | 1 | 15.5 | 1.0026 | 60 | 1 | 15.5 | 1.1139 | 60 | 1 | 15.5 | 1.0178 | 60 | 1
15.6 | 0.98055 | 60 | 1 | 15.6 | 1.002 | 60 | 1 | 15.6 | 1.0033 | 60 | 1 | 15.6 | 1.0985 | 60 | 1 | 15.6 | 1.0159 | 60 | 1
15.7 | 0.98872 | 60 | 1 | 15.7 | 1.0028 | 60 | 1 | 15.7 | 1.0017 | 60 | 1 | 15.7 | 1.0982 | 60 | 1 | 15.7 | 1.0148 | 60 | 1
15.8 | 0.99109 | 60 | 1 | 15.8 | 1.0044 | 60 | 1 | 15.8 | 0.99975 | 60 | 1 | 15.8 | 1.0989 | 60 | 1 | 15.8 | 1.0175 | 60 | 1
15.9 | 0.99373 | 60 | 1 | 15.9 | 1.0046 | 60 | 1 | [8 empty] | 15.9 | 1.0158 | 60 | 1
|  |  |  | 16.001 | 1.0026 | 60 | 1 | [8 empty] | 16 | 1.0166 | 60 | 1
|  |  |  | 16.1 | 1.0035 | 60 | 1 | [8 empty] | 16.1 | 1.0043 | 60 | 1
[16 empty] | 16.2 | 0.99519 | 60 | 1
[16 empty] | 16.3 | 0.99052 | 60 | 1
[16 empty] | 16.4 | 0.99099 | 60 | 1
[16 empty] | 16.501 | 0.99113 | 60 | 1
[16 empty] | 16.6 | 0.98905 | 60 | 1
[16 empty] | 16.7 | 0.99012 | 60 | 1
[16 empty] | 16.8 | 0.98977 | 60 | 1
[16 empty] | 16.9 | 0.9896 | 60 | 1
[16 empty] | 17 | 0.98999 | 60 | 1
[16 empty] | 17.1 | 0.99112 | 60 | 1
[16 empty] | 17.2 | 0.98948 | 60 | 1
[16 empty] | 17.3 | 0.99025 | 60 | 1
[16 empty] | 17.4 | 0.98661 | 60 | 1
[16 empty] | 17.5 | 0.98822 | 60 | 1
[16 empty] | 17.6 | 0.98881 | 60 | 1
[16 empty] | 17.7 | 0.99406 | 60 | 1

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.
RAMPA 7%
ESCALÓN 1 |  |  | ESCALÓN 2 | ESCALÓN 3 | ESCALÓN 4 | ESCALÓN 5
RAMPA 10.5%
ESCALÓN 1 |  |  | ESCALÓN 2 | ESCALÓN 3 | ESCALÓN 4 | ESCALÓN 5
RAMPA 14%
ESCALÓN 1 |  |  | ESCALÓN 2 | ESCALÓN 3 | ESCALÓN 4 | ESCALÓN 5
RAMPA 100%
ESCALÓN 1 |  |  | ESCALÓN 2 | ESCALÓN 3 | ESCALÓN 4 | ESCALÓN 5