## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 4 | 50% | 1.99 | 10% | 9.29 | 1.29 | 8
2 | 4 | 50% | 1.99 | 10% | 9.29 | 1.29 | 8
3 | 8.11 | 50% | 1.99 | 10% | 17.51 | 1.29 | 16.22
4 | 2 | 50% | 1.99 | 10% | 5.29 | 1.29 | 4
5 | 1 | 50% | 1.99 | 10% | 3.29 | 1.29 | 2
Promedio |  |  | 1.99 | 10%
Desviación estándar |  |  | 2.4825e-16
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta
1645 | 1.3044 | 60.02 | 1.29 |  | 1810 | 5.294 | 60.02 | 5.29 |  | 0 | 8.288 | 59.984 | 8.29 |  | 2850 | 2.0199 | 59.96 | 2 |  | 3081 | 2.0198 | 60.02 | 2
1646 | 1.3015 | 60.03 | 1.29 |  | 1811 | 5.2735 | 60.01 | 5.29 |  | 1 | 8.288 | 59.985 | 8.29 |  | 2851 | 1.9945 | 59.96 | 2 |  | 3082 | 1.9944 | 60.02 | 2
1647 | 1.3015 | 60.03 | 1.29 |  | 1812 | 5.2975 | 60.02 | 5.29 |  | 2 | 8.3 | 59.984 | 8.29 |  | 2852 | 1.9945 | 59.96 | 2 |  | 3083 | 1.9939 | 60.01 | 2
1648 | 1.2754 | 60.03 | 1.29 |  | 1813 | 5.2975 | 60.02 | 5.29 |  | 3 | 8.3 | 59.987 | 8.29 |  | 2853 | 1.9948 | 59.97 | 2 |  | 3084 | 1.9939 | 60.01 | 2
1649 | 1.2901 | 60.03 | 1.29 |  | 1814 | 5.2968 | 60.02 | 5.29 |  | 4 | 8.27 | 59.993 | 8.29 |  | 2854 | 1.9943 | 59.97 | 2 |  | 3085 | 1.995 | 60.01 | 2
1650 | 1.2901 | 60.03 | 1.29 |  | 1815 | 5.2968 | 60.02 | 5.29 |  | 5 | 8.278 | 59.993 | 8.29 |  | 2855 | 1.9943 | 59.97 | 2 |  | 3086 | 1.995 | 60.01 | 2
1651 | 1.3013 | 60.03 | 1.29 |  | 1816 | 5.2968 | 60.01 | 5.29 |  | 6 | 8.264 | 59.999 | 8.29 |  | 2856 | 1.995 | 59.98 | 2 |  | 3087 | 2.0204 | 60.01 | 3
1652 | 1.3013 | 60.03 | 1.29 |  | 1817 | 5.2968 | 60.01 | 5.29 |  | 7 | 8.243 | 59.997 | 8.29 |  | 2857 | 1.995 | 59.98 | 2 |  | 3088 | 2.0204 | 60.01 | 3
1653 | 1.2763 | 60.04 | 1.29 |  | 1818 | 5.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 8 | 8.25 | 59.997 | 8.29 |  | 2858 | 2.0077 | 59.99 | 2 |  | 3089 | 2.0816 | 60 | 3
1654 | 1.3021 | 60.05 | 1.29 |  | 1819 | 5.3711 | 60.02 | 9.29 |  | 9 | 8.246 | 59.998 | 8.29 |  | 2859 | 1.9929 | 59.99 | 2 |  | 3090 | 2.1367 | 60.01 | 3
1655 | 1.3021 | 60.05 | 1.29 |  | 1820 | 5.3711 | 60.02 | 9.29 |  | 10 | 8.262 | 59.995 | 8.29 |  | 2860 | 1.9929 | 59.99 | 2 |  | 3091 | 2.1367 | 60.01 | 3
1656 | 1.3262 | 60.06 | 5.29 |  | 1821 | 5.47 | 60 | 9.29 |  | 11 | 8.29 | 59.997 | 8.29 |  | 2861 | 1.9944 | 59.99 | 2 |  | 3092 | 2.1744 | 60 | 3
1657 | 1.3262 | 60.06 | 5.29 |  | 1822 | 5.47 | 60 | 9.29 |  | 12 | 8.29 | 59.998 | 8.29 |  | 2862 | 2.0193 | 60 | 2 |  | 3093 | 2.1744 | 60 | 3
1658 | 1.3753 | 60.07 | 5.29 |  | 1823 | 5.4991 | 60 | 9.29 |  | 13 | 8.293 | 59.998 | 8.29 |  | 2863 | 2.0193 | 60 | 2 |  | 3094 | 2.2272 | 60 | 3
1659 | 1.4015 | 60.07 | 5.29 |  | 1824 | 5.4991 | 60 | 9.29 |  | 14 | 8.282 | 60.005 | 8.29 |  | 2864 | 1.9945 | 59.99 | 2 |  | 3095 | 2.3003 | 60 | 3
1660 | 1.4015 | 60.07 | 5.29 |  | 1825 | 5.5714 | 60.01 | 9.29 |  | 15 | 8.277 | 60.003 | 8.29 |  | 2865 | 1.9945 | 59.99 | 2 |  | 3096 | 2.3003 | 60 | 3
1661 | 1.5048 | 60.05 | 5.29 |  | 1826 | 5.6237 | 60 | 9.29 |  | 16 | 8.278 | 60.005 | 8.29 |  | 2866 | 1.9949 | 59.99 | 2 |  | 3097 | 2.3524 | 60 | 3
1662 | 1.5048 | 60.05 | 5.29 |  | 1827 | 5.6237 | 60 | 9.29 |  | 17 | 8.265 | 60.009 | 8.29 |  | 2867 | 1.9939 | 59.99 | 2 |  | 3098 | 2.3524 | 60 | 3
1663 | 1.5316 | 60.03 | 5.29 |  | 1828 | 5.6744 | 60.02 | 9.29 |  | 18 | 8.257 | 60.012 | 8.29 |  | 2868 | 1.9939 | 59.99 | 2 |  | 3099 | 2.4285 | 60 | 3
1664 | 1.5316 | 60.03 | 5.29 |  | 1829 | 5.7213 | 60.02 | 9.29 |  | 19 | 8.304 | 60.014 | 8.29 |  | 2869 | 2.0159 | 59.99 | 4 |  | 3100 | 2.4285 | 60 | 3
1665 | 1.5927 | 60.01 | 5.29 |  | 1830 | 5.7213 | 60.02 | 9.29 |  | 20 | 8.305 | 60.019 | 8.29 |  | 2870 | 2.0159 | 59.99 | 4 |  | 3101 | 2.4782 | 60 | 3
1666 | 1.6365 | 59.99 | 5.29 |  | 1831 | 5.7918 | 60.02 | 9.29 |  | 21 | 8.305 | 60.019 | 8.29 |  | 2871 | 2.0572 | 59.99 | 4 |  | 3102 | 2.5317 | 60 | 3
1667 | 1.6365 | 59.99 | 5.29 |  | 1832 | 5.7918 | 60.02 | 9.29 |  | 22 | 8.309 | 60.022 | 8.29 |  | 2872 | 2.0989 | 60 | 4 |  | 3103 | 2.5317 | 60 | 3
1668 | 1.7091 | 59.98 | 5.29 |  | 1833 | 5.83 | 60.03 | 9.29 |  | 23 | 8.265 | 60.025 | 8.29 |  | 2873 | 2.0989 | 60 | 4 |  | 3104 | 2.5793 | 60 | 3
1669 | 1.7556 | 59.98 | 5.29 |  | 1834 | 5.8953 | 60.02 | 9.29 |  | 24 | 8.265 | 60.025 | 8.29 |  | 2874 | 2.1612 | 60 | 4 |  | 3105 | 2.5793 | 60 | 3
1670 | 1.7556 | 59.98 | 5.29 |  | 1835 | 5.8953 | 60.02 | 9.29 |  | 25 | 8.266 | 60.024 | 8.29 |  | 2875 | 2.1612 | 60 | 4 |  | 3106 | 2.6562 | 60 | 3
1671 | 1.8308 | 59.98 | 5.29 |  | 1836 | 5.9508 | 60.02 | 9.29 |  | 26 | 8.258 | 60.02 | 8.29 |  | 2876 | 2.2176 | 60.01 | 4 |  | 3107 | 2.7084 | 60 | 3
1672 | 1.8406 | 59.98 | 5.29 |  | 1837 | 5.9508 | 60.02 | 9.29 |  | 27 | 8.257 | 60.02 | 8.29 |  | 2877 | 2.2759 | 60.02 | 4 |  | 3108 | 2.7084 | 60 | 3
1673 | 1.8406 | 59.98 | 5.29 |  | 1838 | 5.9987 | 60.02 | 9.29 |  | 28 | 8.254 | 60.016 | 8.29 |  | 2878 | 2.2759 | 60.02 | 4 |  | 3109 | 2.7607 | 60.01 | 3
1674 | 1.917 | 59.98 | 5.29 |  | 1839 | 6.0518 | 60.02 | 9.29 |  | 29 | 8.298 | 60.014 | 16.4 |  | 2879 | 2.303 | 60.02 | 4 |  | 3110 | 2.7607 | 60.01 | 3
1675 | 1.917 | 59.98 | 5.29 |  | 1840 | 6.0518 | 60.02 | 9.29 |  | 30 | 8.35 | 60.012 | 16.4 |  | 2880 | 2.303 | 60.02 | 4 |  | 3111 | 2.8113 | 60 | 3
1676 | 1.9874 | 59.97 | 5.29 |  | 1841 | 6.1236 | 60.01 | 9.29 |  | 31 | 8.35 | 60.008 | 16.4 |  | 2881 | 2.3779 | 60.02 | 4 |  | 3112 | 2.8113 | 60 | 3
1677 | 2.0193 | 59.98 | 5.29 |  | 1842 | 6.1236 | 60.01 | 9.29 |  | 32 | 8.354 | 60.009 | 16.4 |  | 2882 | 2.4311 | 60.02 | 4 |  | 3113 | 2.8848 | 59.99 | 3
1678 | 2.0193 | 59.98 | 5.29 |  | 1843 | 6.1973 | 60.02 | 9.29 |  | 33 | 8.354 | 60.009 | 16.4 |  | 2883 | 2.4311 | 60.02 | 4 |  | 3114 | 2.9386 | 59.98 | 3
1679 | 2.071 | 59.98 | 5.29 |  | 1844 | 6.1973 | 60.02 | 9.29 |  | 34 | 8.422 | 60.008 | 16.4 |  | 2884 | 2.4897 | 60.01 | 4 |  | 3115 | 2.9386 | 59.98 | 3
1680 | 2.071 | 59.98 | 5.29 |  | 1845 | 6.237 | 60.01 | 9.29 |  | 35 | 8.444 | 60.006 | 16.4 |  | 2885 | 2.4897 | 60.01 | 4 |  | 3116 | 2.9762 | 59.98 | 3
1681 | 2.1349 | 59.97 | 5.29 |  | 1846 | 6.2925 | 60 | 9.29 |  | 36 | 8.548 | 59.998 | 16.4 |  | 2886 | 2.5567 | 60 | 4 |  | 3117 | 2.9762 | 59.98 | 3
1682 | 2.1729 | 59.97 | 5.29 |  | 1847 | 6.2925 | 60 | 9.29 |  | 37 | 8.556 | 59.994 | 16.4 |  | 2887 | 2.6089 | 59.99 | 4 |  | 3118 | 2.9909 | 59.98 | 3
1683 | 2.1729 | 59.97 | 5.29 |  | 1848 | 6.3504 | 59.99 | 9.29 |  | 38 | 8.618 | 59.99 | 16.4 |  | 2888 | 2.6089 | 59.99 | 4 |  | 3119 | 2.9909 | 59.98 | 3
1684 | 2.244 | 59.96 | 5.29 |  | 1849 | 6.3504 | 59.99 | 9.29 |  | 39 | 8.614 | 59.989 | 16.4 |  | 2889 | 2.6577 | 59.98 | 4 |  | 3120 | 3.0155 | 59.98 | 3
1685 | 2.2874 | 59.96 | 5.29 |  | 1850 | 6.3768 | 59.99 | 9.29 |  | 40 | 8.618 | 59.989 | 16.4 |  | 2890 | 2.6577 | 59.98 | 4 |  | 3121 | 3.0155 | 59.98 | 3
1686 | 2.2874 | 59.96 | 5.29 |  | 1851 | 6.4596 | 59.98 | 9.29 |  | 41 | 8.667 | 59.992 | 16.4 |  | 2891 | 2.7355 | 59.97 | 4 |  | 3122 | 2.9915 | 59.98 | 3
1687 | 2.3487 | 59.94 | 5.29 |  | 1852 | 6.4596 | 59.98 | 9.29 |  | 42 | 8.679 | 59.995 | 16.4 |  | 2892 | 2.7616 | 59.97 | 4 |  | 3123 | 2.9913 | 59.98 | 3
1688 | 2.3999 | 59.93 | 5.29 |  | 1853 | 6.5169 | 59.97 | 9.29 |  | 43 | 8.728 | 59.996 | 16.4 |  | 2893 | 2.7616 | 59.97 | 4 |  | 3124 | 2.9913 | 59.98 | 3
1689 | 2.3999 | 59.93 | 5.29 |  | 1854 | 6.5169 | 59.97 | 9.29 |  | 44 | 8.769 | 60.003 | 16.4 |  | 2894 | 2.8132 | 59.98 | 4 |  | 3125 | 3.0162 | 59.98 | 3
1690 | 2.3999 | 59.93 | 5.29 |  | 1855 | 6.5765 | 59.98 | 9.29 |  | 45 | 8.807 | 60.005 | 16.4 |  | 2895 | 2.8132 | 59.98 | 4 |  | 3126 | 3.0162 | 59.98 | 3
1691 | 2.4604 | 59.94 | 5.29 |  | 1856 | 6.603 | 59.97 | 9.29 |  | 46 | 8.85 | 60.008 | 16.4 |  | 2896 | 2.8701 | 59.98 | 4 |  | 3127 | 2.9905 | 59.98 | 3
1692 | 2.5307 | 59.96 | 5.29 |  | 1857 | 6.603 | 59.97 | 9.29 |  | 47 | 8.849 | 60.013 | 16.4 |  | 2897 | 2.9402 | 59.97 | 4 |  | 3128 | 2.9905 | 59.98 | 3
1693 | 2.5307 | 59.96 | 5.29 |  | 1858 | 6.6735 | 59.98 | 9.29 |  | 48 | 8.91 | 60.013 | 16.4 |  | 2898 | 2.9402 | 59.97 | 4 |  | 3129 | 2.9919 | 59.98 | 3
1694 | 2.5849 | 59.98 | 5.29 |  | 1859 | 6.6735 | 59.98 | 9.29 |  | 49 | 8.952 | 60.016 | 16.4 |  | 2899 | 2.9919 | 59.97 | 4 |  | 3130 | 2.9919 | 59.98 | 3
1695 | 2.5849 | 59.98 | 5.29 |  | 1860 | 6.7448 | 59.98 | 9.29 |  | 50 | 8.951 | 60.013 | 16.4 |  | 2900 | 2.9919 | 59.97 | 4 |  | 3131 | 3.0173 | 59.98 | 3
1696 | 2.631 | 60 | 5.29 |  | 1861 | 6.777 | 59.98 | 9.29 |  | 51 | 8.98 | 60.013 | 16.4 |  | 2901 | 3.0664 | 59.96 | 4 |  | 3132 | 3.0173 | 59.98 | 3
1697 | 2.631 | 60 | 5.29 |  | 1862 | 6.777 | 59.98 | 9.29 |  | 52 | 9.017 | 60.01 | 16.4 |  | 2902 | 3.0664 | 59.96 | 4 |  | 3133 | 2.9916 | 59.99 | 3
1698 | 2.689 | 60 | 5.29 |  | 1863 | 6.8265 | 59.98 | 9.29 |  | 53 | 9.023 | 60.009 | 16.4 |  | 2903 | 3.0928 | 59.96 | 4 |  | 3134 | 2.991 | 59.99 | 3
1699 | 2.7615 | 60 | 5.29 |  | 1864 | 6.8265 | 59.98 | 9.29 |  | 54 | 9.084 | 60.011 | 16.4 |  | 2904 | 3.0928 | 59.96 | 4 |  | 3135 | 2.991 | 59.99 | 3
1700 | 2.7615 | 60 | 5.29 |  | 1865 | 6.8903 | 59.98 | 9.29 |  | 55 | 9.085 | 60.015 | 16.4 |  | 2905 | 3.1807 | 59.95 | 4 |  | 3136 | 3.0169 | 60.01 | 3
1701 | 2.811 | 60.01 | 5.29 |  | 1866 | 6.95 | 59.98 | 9.29 |  | 56 | 9.191 | 60.016 | 16.4 |  | 2906 | 3.2726 | 59.95 | 4 |  | 3137 | 3.0169 | 60.01 | 3
1702 | 2.811 | 60.01 | 5.29 |  | 1867 | 6.95 | 59.98 | 9.29 |  | 57 | 9.195 | 60.022 | 16.4 |  | 2907 | 3.2726 | 59.95 | 4 |  | 3138 | 2.9941 | 60 | 3
1703 | 2.8743 | 60.02 | 5.29 |  | 1868 | 6.998 | 59.99 | 9.29 |  | 58 | 9.195 | 60.023 | 16.4 |  | 2908 | 3.2726 | 59.95 | 4 |  | 3139 | 2.9941 | 60 | 3
1704 | 2.8743 | 60.02 | 5.29 |  | 1869 | 7.0516 | 60.01 | 9.29 |  | 59 | 9.269 | 60.023 | 16.4 |  | 2909 | 3.3174 | 59.96 | 4 |  | 3140 | 2.991 | 60 | 3
1705 | 2.9556 | 60.03 | 5.29 |  | 1870 | 7.0516 | 60.01 | 9.29 |  | 60 | 9.269 | 60.025 | 16.4 |  | 2910 | 3.3493 | 59.97 | 4 |  | 3141 | 2.991 | 60 | 3
1706 | 2.9556 | 60.03 | 5.29 |  | 1871 | 7.1128 | 60.01 | 9.29 |  | 61 | 9.326 | 60.024 | 16.4 |  | 2911 | 3.3493 | 59.97 | 4 |  | 3142 | 3.0164 | 60.01 | 3
1707 | 3.0134 | 60.04 | 5.29 |  | 1872 | 7.1128 | 60.01 | 9.29 |  | 62 | 9.398 | 60.024 | 16.4 |  | 2912 | 3.4014 | 59.98 | 4 |  | 3143 | 3.0164 | 60.01 | 3
1708 | 3.0134 | 60.04 | 5.29 |  | 1873 | 7.1488 | 60.03 | 9.29 |  | 63 | 9.416 | 60.018 | 16.4 |  | 2913 | 3.4506 | 59.99 | 4 |  | 3144 | 2.9901 | 60.01 | 3
1709 | 3.0674 | 60.05 | 5.29 |  | 1874 | 7.2139 | 60.03 | 9.29 |  | 64 | 9.441 | 60.014 | 16.4 |  | 2914 | 3.4506 | 59.99 | 4 |  | 3145 | 2.9906 | 60.01 | 3
1710 | 3.0674 | 60.05 | 5.29 |  | 1875 | 7.2139 | 60.03 | 9.29 |  | 65 | 9.47 | 60.015 | 16.4 |  | 2915 | 3.5266 | 60 | 4 |  | 3146 | 2.9906 | 60.01 | 3
1711 | 3.1173 | 60.05 | 5.29 |  | 1876 | 7.2623 | 60.04 | 9.29 |  | 66 | 9.525 | 60.009 | 16.4 |  | 2916 | 3.5266 | 60 | 4 |  | 3147 | 3.0115 | 60.01 | 3
1712 | 3.1173 | 60.05 | 5.29 |  | 1877 | 7.2623 | 60.04 | 9.29 |  | 67 | 9.55 | 60.006 | 16.4 |  | 2917 | 3.5779 | 59.99 | 4 |  | 3148 | 3.0115 | 60.01 | 3
1713 | 3.1914 | 60.04 | 5.29 |  | 1878 | 7.3083 | 60.04 | 9.29 |  | 68 | 9.586 | 60.002 | 16.4 |  | 2918 | 3.5779 | 59.99 | 4 |  | 3149 | 2.99 | 60.01 | 3
1714 | 3.2505 | 60.03 | 5.29 |  | 1879 | 7.3539 | 60.03 | 9.29 |  | 69 | 9.619 | 60 | 16.4 |  | 2919 | 3.6541 | 59.99 | 4 |  | 3150 | 3.0117 | 60 | 3
1715 | 3.2505 | 60.03 | 5.29 |  | 1880 | 7.3539 | 60.03 | 9.29 |  | 70 | 9.659 | 59.998 | 16.4 |  | 2920 | 3.7052 | 59.98 | 4 |  | 3151 | 3.0117 | 60 | 3
1716 | 3.3024 | 60.02 | 5.29 |  | 1881 | 7.4424 | 60.03 | 9.29 |  | 71 | 9.696 | 59.988 | 16.4 |  | 2921 | 3.7052 | 59.98 | 4 |  | 3152 | 2.9941 | 60 | 3
1717 | 3.3024 | 60.02 | 5.29 |  | 1882 | 7.4801 | 60.03 | 9.29 |  | 72 | 9.736 | 59.983 | 16.4 |  | 2922 | 3.7569 | 59.98 | 4 |  | 3153 | 2.9941 | 60 | 3
1718 | 3.3442 | 60.01 | 5.29 |  | 1883 | 7.4801 | 60.03 | 9.29 |  | 73 | 9.729 | 59.982 | 16.4 |  | 2923 | 3.7569 | 59.98 | 4 |  | 3154 | 2.9909 | 59.99 | 3
1719 | 3.3442 | 60.01 | 5.29 |  | 1884 | 7.5345 | 60.03 | 9.29 |  | 74 | 9.743 | 59.977 | 16.4 |  | 2924 | 3.8074 | 59.99 | 4 |  | 3155 | 2.9909 | 59.99 | 3
1720 | 3.4233 | 60 | 5.29 |  | 1885 | 7.5345 | 60.03 | 9.29 |  | 75 | 9.8 | 59.976 | 16.4 |  | 2925 | 3.8074 | 59.99 | 4 |  | 3156 | 3.0166 | 59.97 | 3
1721 | 3.4773 | 60.01 | 5.29 |  | 1886 | 7.5854 | 60.04 | 9.29 |  | 76 | 9.822 | 59.98 | 16.4 |  | 2926 | 3.8802 | 59.99 | 4 |  | 3157 | 3.0166 | 59.97 | 3
1722 | 3.4773 | 60.01 | 5.29 |  | 1887 | 7.5854 | 60.04 | 9.29 |  | 77 | 9.844 | 59.982 | 16.4 |  | 2927 | 3.9301 | 60.01 | 4 |  | 3158 | 2.9917 | 59.96 | 3
1723 | 3.5278 | 60.02 | 5.29 |  | 1888 | 7.6436 | 60.03 | 9.29 |  | 78 | 9.842 | 59.982 | 16.4 |  | 2928 | 3.9301 | 60.01 | 4 |  | 3159 | 2.9917 | 59.96 | 3
1724 | 3.5278 | 60.02 | 5.29 |  | 1889 | 7.6852 | 60.02 | 9.29 |  | 79 | 9.944 | 59.976 | 16.4 |  | 2929 | 3.9778 | 60.02 | 4 |  | 3160 | 2.9914 | 59.96 | 3
1725 | 3.6063 | 60.01 | 5.29 |  | 1890 | 7.6852 | 60.02 | 9.29 |  | 80 | 9.987 | 59.972 | 16.4 |  | 2930 | 3.9778 | 60.02 | 4 |  | 3161 | 3.0164 | 59.96 | 3
1726 | 3.6063 | 60.01 | 5.29 |  | 1891 | 7.7311 | 60.02 | 9.29 |  | 81 | 10.005 | 59.967 | 16.4 |  | 2931 | 4.0022 | 60.02 | 4 |  | 3162 | 3.0164 | 59.96 | 3
1727 | 3.6585 | 60 | 5.29 |  | 1892 | 7.7998 | 60.01 | 9.29 |  | 82 | 10.024 | 59.961 | 16.4 |  | 2932 | 4.0022 | 60.02 | 4 |  | 3163 | 2.9954 | 59.97 | 3
1728 | 3.7026 | 59.99 | 5.29 |  | 1893 | 7.7998 | 60.01 | 9.29 |  | 83 | 10.051 | 59.957 | 16.4 |  | 2933 | 4.0029 | 60.02 | 4 |  | 3164 | 2.9954 | 59.97 | 3
1729 | 3.7026 | 59.99 | 5.29 |  | 1894 | 7.8601 | 60.01 | 9.29 |  | 84 | 10.104 | 59.954 | 16.4 |  | 2934 | 4.0038 | 60.03 | 4 |  | 3165 | 2.9922 | 59.97 | 3
1730 | 3.7788 | 59.97 | 5.29 |  | 1895 | 7.8601 | 60.01 | 9.29 |  | 85 | 10.137 | 59.951 | 16.4 |  | 2935 | 4.0038 | 60.03 | 4
1731 | 3.7788 | 59.97 | 5.29 |  | 1896 | 7.9074 | 60 | 9.29 |  | 86 | 10.141 | 59.951 | 16.4 |  | 2936 | 4.0026 | 60.03 | 4
1732 | 3.8333 | 59.95 | 5.29 |  | 1897 | 7.9799 | 60 | 9.29 |  | 87 | 10.141 | 59.951 | 16.4 |  | 2937 | 4.0026 | 60.03 | 4
1733 | 3.8626 | 59.92 | 5.29 |  | 1898 | 7.9799 | 60 | 9.29 |  | 88 | 10.228 | 59.952 | 16.4 |  | 2938 | 4.0028 | 60.02 | 4
1734 | 3.8626 | 59.92 | 5.29 |  | 1899 | 8.012 | 60 | 9.29 |  | 89 | 10.24 | 59.957 | 16.4 |  | 2939 | 4.0028 | 60.02 | 4
1735 | 3.9104 | 59.91 | 5.29 |  | 1900 | 8.012 | 60 | 9.29 |  | 90 | 10.283 | 59.962 | 16.4 |  | 2940 | 4.0011 | 60.02 | 4
1736 | 3.9104 | 59.91 | 5.29 |  | 1901 | 8.0761 | 59.99 | 9.29 |  | 91 | 10.328 | 59.965 | 16.4 |  | 2941 | 4 | 60.02 | 4
1737 | 3.9856 | 59.92 | 5.29 |  | 1902 | 8.1356 | 59.99 | 9.29 |  | 92 | 10.372 | 59.972 | 16.4 |  | 2942 | 4 | 60.02 | 4
1738 | 4.0582 | 59.93 | 5.29 |  | 1903 | 8.1356 | 59.99 | 9.29 |  | 93 | 10.379 | 59.974 | 16.4 |  | 2943 | 4.0014 | 60.02 | 4
1739 | 4.0582 | 59.93 | 5.29 |  | 1904 | 8.2059 | 59.98 | 9.29 |  | 94 | 10.45 | 59.979 | 16.4 |  | 2944 | 4.0014 | 60.02 | 4
1740 | 4.0946 | 59.95 | 5.29 |  | 1905 | 8.2353 | 59.97 | 9.29 |  | 95 | 10.473 | 59.984 | 16.4 |  | 2945 | 4.0002 | 60.01 | 4
1741 | 4.0946 | 59.95 | 5.29 |  | 1906 | 8.2353 | 59.97 | 9.29 |  | 96 | 10.491 | 59.991 | 16.4 |  | 2946 | 4.0002 | 60.01 | 4
1742 | 4.1563 | 59.96 | 5.29 |  | 1907 | 8.3 | 59.97 | 9.29 |  | 97 | 10.506 | 59.999 | 16.4 |  | 2947 | 4.0016 | 60 | 4
1743 | 4.2338 | 59.97 | 5.29 |  | 1908 | 8.3 | 59.97 | 9.29 |  | 98 | 10.592 | 60.011 | 16.4 |  | 2948 | 4.001 | 60 | 4
1744 | 4.2338 | 59.97 | 5.29 |  | 1909 | 8.3495 | 59.98 | 9.29 |  | 99 | 10.609 | 60.022 | 16.4 |  | 2949 | 4.001 | 60 | 4
1745 | 4.2632 | 59.97 | 5.29 |  | 1910 | 8.3495 | 59.98 | 9.29 |  | 100 | 10.659 | 60.03 | 16.4 |  | 2950 | 4.0011 | 60 | 4
1746 | 4.2632 | 59.97 | 5.29 |  | 1911 | 8.411 | 59.98 | 9.29 |  | 101 | 10.664 | 60.038 | 16.4 |  | 2951 | 4.0011 | 60 | 4
1747 | 4.3386 | 59.97 | 5.29 |  | 1912 | 8.411 | 59.98 | 9.29 |  | 102 | 10.694 | 60.041 | 16.4 |  | 2952 | 4.0002 | 60 | 4
1748 | 4.3386 | 59.97 | 5.29 |  | 1913 | 8.4593 | 59.99 | 9.29 |  | 103 | 10.707 | 60.048 | 16.4 |  | 2953 | 4.0002 | 60 | 4
1749 | 4.3958 | 59.98 | 5.29 |  | 1914 | 8.5511 | 59.98 | 9.29 |  | 104 | 10.782 | 60.051 | 16.4 |  | 2954 | 4.0012 | 60 | 4
1750 | 4.3958 | 59.98 | 5.29 |  | 1915 | 8.5511 | 59.98 | 9.29 |  | 105 | 10.82 | 60.05 | 16.4 |  | 2955 | 4.0009 | 60.01 | 4
1751 | 4.4603 | 59.97 | 5.29 |  | 1916 | 8.5982 | 59.98 | 9.29 |  | 106 | 10.866 | 60.041 | 16.4
1752 | 4.5132 | 59.97 | 5.29 |  | 1917 | 8.5982 | 59.98 | 9.29 |  | 107 | 10.901 | 60.037 | 16.4
1753 | 4.5132 | 59.97 | 5.29 |  | 1918 | 8.6769 | 60 | 9.29 |  | 108 | 10.923 | 60.02 | 16.4
1754 | 4.5666 | 59.98 | 5.29 |  | 1919 | 8.7029 | 60.02 | 9.29 |  | 109 | 10.928 | 60.014 | 16.4
1755 | 4.5666 | 59.98 | 5.29 |  | 1920 | 8.7029 | 60.02 | 9.29 |  | 110 | 10.996 | 60.009 | 16.4
1756 | 4.6251 | 59.98 | 5.29 |  | 1921 | 8.7593 | 60.04 | 9.29 |  | 111 | 11 | 60.005 | 16.4
1757 | 4.6928 | 59.99 | 5.29 |  | 1922 | 8.7593 | 60.04 | 9.29 |  | 112 | 11.068 | 60.005 | 16.4
1758 | 4.6928 | 59.99 | 5.29 |  | 1923 | 8.8374 | 60.06 | 9.29 |  | 113 | 11.085 | 60.011 | 16.4
1759 | 4.7185 | 60 | 5.29 |  | 1924 | 8.8374 | 60.06 | 9.29 |  | 114 | 11.113 | 60.017 | 16.4
1760 | 4.7185 | 60 | 5.29 |  | 1925 | 8.8985 | 60.07 | 9.29 |  | 115 | 11.188 | 60.033 | 16.4
1761 | 4.7858 | 60.01 | 5.29 |  | 1926 | 8.8985 | 60.07 | 9.29 |  | 116 | 11.201 | 60.05 | 16.4
1762 | 4.8436 | 60.01 | 5.29 |  | 1927 | 8.957 | 60.07 | 9.29 |  | 117 | 11.206 | 60.051 | 16.4
1763 | 4.8436 | 60.01 | 5.29 |  | 1928 | 8.957 | 60.07 | 9.29 |  | 118 | 11.274 | 60.041 | 16.4
1764 | 4.9028 | 60.02 | 5.29 |  | 1929 | 9.0163 | 60.06 | 9.29 |  | 119 | 11.311 | 60.025 | 16.4
1765 | 4.9455 | 60.02 | 5.29 |  | 1930 | 9.0751 | 60.04 | 9.29 |  | 120 | 11.355 | 60.01 | 16.4
1766 | 4.9455 | 60.02 | 5.29 |  | 1931 | 9.0751 | 60.04 | 9.29 |  | 121 | 11.39 | 59.994 | 16.4
1767 | 5.0171 | 60.03 | 5.29 |  | 1932 | 9.1575 | 60.03 | 9.29 |  | 122 | 11.4 | 59.986 | 16.4
1768 | 5.0171 | 60.03 | 5.29 |  | 1933 | 9.1575 | 60.03 | 9.29 |  | 123 | 11.421 | 59.979 | 16.4
1769 | 5.0543 | 60.04 | 5.29 |  | 1934 | 9.1954 | 60.02 | 9.29 |  | 124 | 11.417 | 59.977 | 16.4
1770 | 5.0543 | 60.04 | 5.29 |  | 1935 | 9.1954 | 60.02 | 9.29 |  | 125 | 11.413 | 59.977 | 16.4
1771 | 5.1212 | 60.03 | 5.29 |  | 1936 | 9.268 | 60.02 | 9.29 |  | 126 | 11.502 | 59.974 | 16.4
1772 | 5.1466 | 60.03 | 5.29 |  | 1937 | 9.2749 | 60.02 | 9.29 |  | 127 | 11.537 | 59.972 | 16.4
1773 | 5.1466 | 60.03 | 5.29 |  | 1938 | 9.2749 | 60.02 | 9.29 |  | 128 | 11.604 | 59.965 | 16.4
1774 | 5.2222 | 60.03 | 5.29 |  | 1939 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 129 | 11.605 | 59.964 | 16.4
1775 | 5.2719 | 60.03 | 5.29 |  | 1940 | 9.3065 | 60.03 | 9.29 |  | 130 | 11.603 | 59.963 | 16.4
1776 | 5.2719 | 60.03 | 5.29 |  | 1941 | 9.2995 | 60.03 | 9.29 |  | 131 | 11.68 | 59.959 | 16.4
1777 | 5.2976 | 60.02 | 5.29 |  | 1942 | 9.2995 | 60.03 | 9.29 |  | 132 | 11.686 | 59.956 | 16.4
1778 | 5.2976 | 60.02 | 5.29 |  | 1943 | 9.2675 | 60.02 | 9.29 |  | 133 | 11.744 | 59.952 | 16.4
1779 | 5.2969 | 60.02 | 5.29 |  | 1944 | 9.2921 | 60.03 | 9.29 |  | 134 | 11.782 | 59.952 | 16.4
1780 | 5.2969 | 60.02 | 5.29 |  | 1945 | 9.2921 | 60.03 | 9.29 |  | 135 | 11.786 | 59.95 | 16.4
1781 | 5.2979 | 60.01 | 5.29 |  | 1946 | 9.2856 | 60.02 | 9.29 |  | 136 | 11.852 | 59.948 | 16.4
1782 | 5.2714 | 60.03 | 5.29 |  | 1947 | 9.2856 | 60.02 | 9.29 |  | 137 | 11.856 | 59.948 | 16.4
1783 | 5.2714 | 60.03 | 5.29 |  | 1948 | 9.2571 | 60.01 | 9.29 |  | 138 | 11.977 | 59.948 | 16.4
1784 | 5.295 | 60.04 | 5.29 |  | 1949 | 9.2571 | 60.01 | 9.29 |  | 139 | 11.977 | 59.952 | 16.4
1785 | 5.295 | 60.04 | 5.29 |  | 1950 | 9.2395 | 60.02 | 9.29 |  | 140 | 12.015 | 59.953 | 16.4
1786 | 5.2948 | 60.05 | 5.29 |  | 1951 | 9.2657 | 60.02 | 9.29 |  | 141 | 12.03 | 59.956 | 16.4
1787 | 5.297 | 60.06 | 5.29 |  | 1952 | 9.2657 | 60.02 | 9.29 |  | 142 | 12.063 | 59.964 | 16.4
1788 | 5.297 | 60.06 | 5.29 |  | 1953 | 9.2728 | 60.01 | 9.29 |  | 143 | 12.113 | 59.975 | 16.4
1789 | 5.2959 | 60.05 | 5.29 |  | 1954 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 144 | 12.165 | 59.984 | 16.4
1790 | 5.2959 | 60.05 | 5.29 |  | 1955 | 9.2859 | 60.01 | 9.29 |  | 145 | 12.183 | 60.002 | 16.4
1791 | 5.2714 | 60.02 | 5.29 |  | 1956 | 9.2657 | 60.01 | 9.29 |  | 146 | 12.226 | 60.006 | 16.4
1792 | 5.2954 | 60.01 | 5.29 |  | 1957 | 9.2657 | 60.01 | 9.29 |  | 147 | 12.252 | 60.022 | 16.4
1793 | 5.2954 | 60.01 | 5.29 |  | 1958 | 9.2667 | 60.02 | 9.29 |  | 148 | 12.283 | 60.014 | 16.4
1794 | 5.2975 | 60 | 5.29 |  | 1959 | 9.2667 | 60.02 | 9.29 |  | 149 | 12.314 | 60.021 | 16.4
1795 | 5.2975 | 60 | 5.29 |  | 1960 | 9.2836 | 60.02 | 9.29 |  | 150 | 12.336 | 60.028 | 16.4
1796 | 5.2969 | 60 | 5.29 |  | 1961 | 9.2799 | 60.01 | 9.29 |  | 151 | 12.399 | 60.027 | 16.4
1797 | 5.2725 | 59.99 | 5.29 |  | 1962 | 9.2799 | 60.01 | 9.29 |  | 152 | 12.41 | 60.04 | 16.4
1798 | 5.2725 | 59.99 | 5.29 |  | 1963 | 9.2531 | 60.01 | 9.29 |  | 153 | 12.451 | 60.029 | 16.4
1799 | 5.2971 | 60 | 5.29 |  | 1964 | 9.2531 | 60.01 | 9.29 |  | 154 | 12.479 | 60.029 | 16.4
1800 | 5.2971 | 60 | 5.29 |  | 1965 | 9.2655 | 60 | 9.29 |  | 155 | 12.509 | 60.027 | 16.4
1801 | 5.2979 | 60 | 5.29 |  | 1966 | 9.2655 | 60 | 9.29 |  | 156 | 12.563 | 60.024 | 16.4
1802 | 5.2718 | 60 | 5.29 |  | 1967 | 9.291 | 60.01 | 9.29 |  | 157 | 12.565 | 60.033 | 16.4
1803 | 5.2718 | 60 | 5.29 |  | 1968 | 9.2807 | 60.02 | 9.29 |  | 158 | 12.587 | 60.037 | 16.4
[5 empty] | 1969 | 9.2807 | 60.02 | 9.29 |  | 159 | 12.634 | 60.038 | 16.4
[5 empty] | 1970 | 9.2704 | 60.02 | 9.29 |  | 160 | 12.689 | 60.056 | 16.4
[5 empty] | 1971 | 9.2713 | 60.02 | 9.29 |  | 161 | 12.697 | 60.052 | 16.4
[5 empty] | 1972 | 9.2713 | 60.02 | 9.29 |  | 162 | 12.724 | 60.053 | 16.4
[5 empty] | 1973 | 9.2942 | 60.04 | 9.29 |  | 163 | 12.779 | 60.04 | 16.4
[5 empty] | 1974 | 9.2942 | 60.04 | 9.29 |  | 164 | 12.806 | 60.035 | 16.4
[5 empty] | 1975 | 9.2877 | 60.06 | 9.29 |  | 165 | 12.864 | 60.017 | 16.4
[5 empty] | 1976 | 9.2751 | 60.06 | 9.29 |  | 166 | 12.863 | 59.988 | 16.4
[5 empty] | 1977 | 9.2751 | 60.06 | 9.29 |  | 167 | 12.894 | 59.988 | 16.4
[5 empty] | 1978 | 9.2715 | 60.06 | 9.29 |  | 168 | 12.939 | 59.978 | 16.4
[5 empty] | 1979 | 9.2715 | 60.06 | 9.29 |  | 169 | 12.951 | 59.961 | 16.4
[5 empty] | 1980 | 9.2904 | 60.04 | 9.29 |  | 170 | 12.99 | 59.961 | 16.4
[5 empty] | 1981 | 9.2866 | 60.03 | 9.29 |  | 171 | 13.023 | 59.942 | 16.4
[10 empty] | 172 | 13.043 | 59.931 | 16.4
[10 empty] | 173 | 13.108 | 59.931 | 16.4
[10 empty] | 174 | 13.134 | 59.923 | 16.4
[10 empty] | 175 | 13.166 | 59.916 | 16.4
[10 empty] | 176 | 13.192 | 59.921 | 16.4
[10 empty] | 177 | 13.238 | 59.926 | 16.4
[10 empty] | 178 | 13.256 | 59.927 | 16.4
[10 empty] | 179 | 13.31 | 59.947 | 16.4
[10 empty] | 180 | 13.36 | 59.946 | 16.4
[10 empty] | 181 | 13.37 | 59.954 | 16.4
[10 empty] | 182 | 13.393 | 59.957 | 16.4
[10 empty] | 183 | 13.469 | 59.957 | 16.4
[10 empty] | 184 | 13.452 | 59.97 | 16.4
[10 empty] | 185 | 13.503 | 59.974 | 16.4
[10 empty] | 186 | 13.567 | 59.976 | 16.4
[10 empty] | 187 | 13.58 | 59.975 | 16.4
[10 empty] | 188 | 13.616 | 59.972 | 16.4
[10 empty] | 189 | 13.633 | 59.978 | 16.4
[10 empty] | 190 | 13.69 | 59.974 | 16.4
[10 empty] | 191 | 13.72 | 59.973 | 16.4
[10 empty] | 192 | 13.739 | 59.982 | 16.4
[10 empty] | 193 | 13.802 | 59.977 | 16.4
[10 empty] | 194 | 13.792 | 59.976 | 16.4
[10 empty] | 195 | 13.858 | 59.98 | 16.4
[10 empty] | 196 | 13.884 | 59.967 | 16.4
[10 empty] | 197 | 13.916 | 59.967 | 16.4
[10 empty] | 198 | 13.937 | 59.965 | 16.4
[10 empty] | 199 | 13.965 | 59.964 | 16.4
[10 empty] | 200 | 14.016 | 59.973 | 16.4
[10 empty] | 201 | 14.05 | 59.985 | 16.4
[10 empty] | 202 | 14.084 | 59.992 | 16.4
[10 empty] | 203 | 14.09 | 60.008 | 16.4
[10 empty] | 204 | 14.161 | 60.015 | 16.4
[10 empty] | 205 | 14.177 | 60.024 | 16.4
[10 empty] | 206 | 14.215 | 60.029 | 16.4
[10 empty] | 207 | 14.212 | 60.028 | 16.4
[10 empty] | 208 | 14.261 | 60.028 | 16.4
[10 empty] | 209 | 14.353 | 60.028 | 16.4
[10 empty] | 210 | 14.366 | 60.012 | 16.4
[10 empty] | 211 | 14.38 | 60.011 | 16.4
[10 empty] | 212 | 14.442 | 60.005 | 16.4
[10 empty] | 213 | 14.487 | 59.995 | 16.4
[10 empty] | 214 | 14.489 | 59.996 | 16.4
[10 empty] | 215 | 14.524 | 59.995 | 16.4
[10 empty] | 216 | 14.573 | 59.991 | 16.4
[10 empty] | 217 | 14.615 | 59.992 | 16.4
[10 empty] | 218 | 14.636 | 59.992 | 16.4
[10 empty] | 219 | 14.652 | 59.985 | 16.4
[10 empty] | 220 | 14.704 | 59.989 | 16.4
[10 empty] | 221 | 14.773 | 59.991 | 16.4
[10 empty] | 222 | 14.774 | 59.983 | 16.4
[10 empty] | 223 | 14.807 | 59.987 | 16.4
[10 empty] | 224 | 14.855 | 59.984 | 16.4
[10 empty] | 225 | 14.891 | 59.981 | 16.4
[10 empty] | 226 | 14.919 | 59.987 | 16.4
[10 empty] | 227 | 14.982 | 59.973 | 16.4
[10 empty] | 228 | 14.983 | 59.973 | 16.4
[10 empty] | 229 | 15.002 | 59.975 | 16.4
[10 empty] | 230 | 15.051 | 59.974 | 16.4
[10 empty] | 231 | 15.066 | 59.978 | 16.4
[10 empty] | 232 | 15.11 | 59.968 | 16.4
[10 empty] | 233 | 15.146 | 59.967 | 16.4
[10 empty] | 234 | 15.165 | 59.973 | 16.4
[10 empty] | 235 | 15.195 | 59.974 | 16.4
[10 empty] | 236 | 15.246 | 59.967 | 16.4
[10 empty] | 237 | 15.278 | 59.967 | 16.4
[10 empty] | 238 | 15.337 | 59.968 | 16.4
[10 empty] | 239 | 15.323 | 59.957 | 16.4
[10 empty] | 240 | 15.384 | 59.957 | 16.4
[10 empty] | 241 | 15.384 | 59.969 | 16.4
[10 empty] | 242 | 15.382 | 59.968 | 16.4
[10 empty] | 243 | 15.42 | 59.968 | 16.4
[10 empty] | 244 | 15.557 | 59.97 | 16.4
[10 empty] | 245 | 15.558 | 59.975 | 16.4
[10 empty] | 246 | 15.615 | 59.969 | 16.4
[10 empty] | 247 | 15.623 | 59.968 | 16.4
[10 empty] | 248 | 15.644 | 59.97 | 16.4
[10 empty] | 249 | 15.677 | 59.97 | 16.4
[10 empty] | 250 | 15.745 | 59.97 | 16.4
[10 empty] | 251 | 15.746 | 59.973 | 16.4
[10 empty] | 252 | 15.795 | 59.971 | 16.4
[10 empty] | 253 | 15.836 | 59.974 | 16.4
[10 empty] | 254 | 15.853 | 59.988 | 16.4
[10 empty] | 255 | 15.885 | 59.991 | 16.4
[10 empty] | 256 | 15.942 | 59.997 | 16.4
[10 empty] | 257 | 15.959 | 59.997 | 16.4
[10 empty] | 258 | 15.969 | 59.997 | 16.4
[10 empty] | 259 | 16.045 | 59.988 | 16.4
[10 empty] | 260 | 16.051 | 59.982 | 16.4
[10 empty] | 261 | 16.155 | 59.978 | 16.4
[10 empty] | 262 | 16.173 | 59.968 | 16.4
[10 empty] | 263 | 16.139 | 59.965 | 16.4
[10 empty] | 264 | 16.22 | 59.961 | 16.4
[10 empty] | 265 | 16.263 | 59.961 | 16.4
[10 empty] | 266 | 16.291 | 59.974 | 16.4
[10 empty] | 267 | 16.315 | 59.965 | 16.4
[10 empty] | 268 | 16.334 | 59.965 | 16.4
[10 empty] | 269 | 16.368 | 59.961 | 16.4
[10 empty] | 270 | 16.357 | 59.955 | 16.4
[10 empty] | 271 | 16.418 | 59.956 | 16.4
[10 empty] | 272 | 16.415 | 59.953 | 16.4
[10 empty] | 273 | 16.419 | 59.953 | 16.4
[10 empty] | 274 | 16.414 | 59.958 | 16.4
[10 empty] | 275 | 16.398 | 59.967 | 16.4
[10 empty] | 276 | 16.449 | 59.968 | 16.4
[10 empty] | 277 | 16.458 | 59.981 | 16.4
[10 empty] | 278 | 16.435 | 59.99 | 16.4
[10 empty] | 279 | 16.45 | 59.99 | 16.4
[10 empty] | 280 | 16.461 | 60.001 | 16.4
[10 empty] | 281 | 16.452 | 60.007 | 16.4
[10 empty] | 282 | 16.457 | 60.016 | 16.4
[10 empty] | 283 | 16.421 | 60.03 | 16.4
[10 empty] | 284 | 16.443 | 60.031 | 16.4
[10 empty] | 285 | 16.425 | 60.039 | 16.4
[10 empty] | 286 | 16.424 | 60.039 | 16.4
[10 empty] | 287 | 16.424 | 60.038 | 16.4
[10 empty] | 288 | 16.422 | 60.038 | 16.4
[10 empty] | 289 | 16.422 | 60.037 | 16.4
[10 empty] | 290 | 16.418 | 60.033 | 16.4
[10 empty] | 291 | 16.402 | 60.027 | 16.4
[10 empty] | 292 | 16.429 | 60.025 | 16.4
[10 empty] | 293 | 16.429 | 60.021 | 16.4
[10 empty] | 294 | 16.389 | 60.02 | 16.4
[10 empty] | 295 | 16.401 | 60.021 | 16.4
[10 empty] | 296 | 16.405 | 60.022 | 16.4
[10 empty] | 297 | 16.37 | 60.027 | 16.4
[10 empty] | 298 | 16.378 | 60.033 | 16.4
[10 empty] | 299 | 16.407 | 60.035 | 16.4
[10 empty] | 300 | 16.409 | 60.038 | 16.4
[10 empty] | 301 | 16.398 | 60.033 | 16.4

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 8.5 | 50% | 1.99 | 10% | 18.29 | 1.29 | 17
2 | 8 | 50% | 1.99 | 10% | 17.29 | 1.29 | 16
3 | 3.9 | 50% | 1.99 | 10% | 9.09 | 1.29 | 7.8
4 | 2 | 50% | 1.99 | 10% | 5.29 | 1.29 | 4
5 | 2 | 50% | 1.99 | 10% | 5.29 | 1.29 | 4
Promedio |  |  | 1.99 | 10%
Desviación estándar |  |  | 2.4825e-16
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta
320 | 17.0077 | 59.97 | 17 |  | 1349 | 9.2872 | 59.95 | 9.29 |  | 2030 | 9.0252 | 60.04 | 8.9 |  | 2560 | 4.0104 | 59.96 | 4 |  | 2933 | 4.0029 | 60.02 | 4
321 | 17.0077 | 59.97 | 17 |  | 1350 | 9.2874 | 59.96 | 9.29 |  | 2031 | 9.0219 | 60.05 | 8.9 |  | 2561 | 3.9857 | 59.96 | 4 |  | 2934 | 4.0038 | 60.03 | 4
322 | 17.0085 | 59.96 | 17 |  | 1351 | 9.2874 | 59.96 | 9.29 |  | 2032 | 9.0242 | 60.06 | 8.9 |  | 2562 | 3.9857 | 59.96 | 4 |  | 2935 | 4.0038 | 60.03 | 4
323 | 17.0085 | 59.96 | 17 |  | 1352 | 9.2881 | 59.96 | 9.29 |  | 2033 | 9.0242 | 60.06 | 8.9 |  | 2563 | 4.008 | 59.96 | 4 |  | 2936 | 4.0026 | 60.03 | 4
324 | 16.988 | 59.95 | 17 |  | 1353 | 9.2874 | 59.97 | 9.29 |  | 2034 | 8.9896 | 60.06 | 8.9 |  | 2564 | 4.0122 | 59.95 | 4 |  | 2937 | 4.0026 | 60.03 | 4
325 | 17.0097 | 59.95 | 17 |  | 1354 | 9.2874 | 59.97 | 9.29 |  | 2035 | 8.9896 | 60.06 | 8.9 |  | 2565 | 4.0122 | 59.95 | 4 |  | 2938 | 4.0028 | 60.02 | 4
326 | 17.0097 | 59.95 | 17 |  | 1355 | 9.286 | 59.98 | 9.29 |  | 2036 | 8.9648 | 60.05 | 8.9 |  | 2566 | 3.9869 | 59.95 | 4 |  | 2939 | 4.0028 | 60.02 | 4
327 | 16.9846 | 59.95 | 17 |  | 1356 | 9.286 | 59.98 | 9.29 |  | 2037 | 8.9635 | 60.04 | 8.9 |  | 2567 | 3.9869 | 59.95 | 4 |  | 2940 | 4.0011 | 60.02 | 4
328 | 17.0027 | 59.95 | 17 |  | 1357 | 9.2868 | 59.98 | 9.29 |  | 2038 | 8.9635 | 60.04 | 8.9 |  | 2568 | 4.0084 | 59.95 | 4 |  | 2941 | 4 | 60.02 | 4
329 | 17.0027 | 59.95 | 17 |  | 1358 | 9.3113 | 59.98 | 9.29 |  | 2039 | 8.9635 | 60.04 | 8.9 |  | 2569 | 4.0084 | 59.95 | 4 |  | 2942 | 4 | 60.02 | 4
330 | 17.0085 | 59.96 | 17 |  | 1359 | 9.3113 | 59.98 | 9.29 |  | 2040 | 8.9579 | 60.03 | 8.9 |  | 2570 | 3.9917 | 59.97 | 4 |  | 2943 | 4.0014 | 60.02 | 4
331 | 17.0085 | 59.96 | 17 |  | 1360 | 9.2887 | 59.98 | 9.29 |  | 2041 | 8.9739 | 60.03 | 8.9 |  | 2571 | 4.0095 | 59.98 | 4 |  | 2944 | 4.0014 | 60.02 | 4
332 | 16.9864 | 59.98 | 17 |  | 1361 | 9.2887 | 59.98 | 9.29 |  | 2042 | 8.9739 | 60.03 | 8.9 |  | 2572 | 4.0095 | 59.98 | 4 |  | 2945 | 4.0002 | 60.01 | 4
333 | 16.9864 | 59.98 | 17 |  | 1362 | 9.2868 | 59.98 | 9.29 |  | 2043 | 8.9759 | 60.02 | 8.9 |  | 2573 | 3.9826 | 59.99 | 4 |  | 2946 | 4.0002 | 60.01 | 4
334 | 17.0057 | 59.99 | 17 |  | 1363 | 9.2868 | 59.98 | 9.29 |  | 2044 | 8.9759 | 60.02 | 8.9 |  | 2574 | 3.9826 | 59.99 | 4 |  | 2947 | 4.0016 | 60 | 4
335 | 16.9844 | 60 | 17 |  | 1364 | 9.2866 | 59.98 | 9.29 |  | 2045 | 8.9319 | 60.02 | 8.9 |  | 2575 | 3.979 | 59.99 | 4 |  | 2948 | 4.001 | 60 | 4
336 | 16.9844 | 60 | 17 |  | 1365 | 9.2866 | 59.98 | 9.29 |  | 2046 | 8.8995 | 60.02 | 8.9 |  | 2576 | 3.979 | 59.99 | 4 |  | 2949 | 4.001 | 60 | 4
337 | 16.9274 | 60.01 | 8.5 |  | 1366 | 9.2866 | 59.98 | 9.29 |  | 2047 | 8.8995 | 60.02 | 8.9 |  | 2577 | 3.9091 | 59.99 | 2 |  | 2950 | 4.0011 | 60 | 4
338 | 16.8877 | 60.01 | 8.5 |  | 1367 | 9.287 | 59.98 | 9.29 |  | 2048 | 8.8582 | 60.01 | 5 |  | 2578 | 3.9091 | 59.99 | 2 |  | 2951 | 4.0011 | 60 | 4
339 | 16.8877 | 60.01 | 8.5 |  | 1368 | 9.287 | 59.98 | 9.29 |  | 2049 | 8.8582 | 60.01 | 5 |  | 2579 | 3.8371 | 59.99 | 2 |  | 2952 | 4.0002 | 60 | 4
340 | 16.8405 | 60.02 | 8.5 |  | 1369 | 9.289 | 59.97 | 9.29 |  | 2050 | 8.7799 | 60.01 | 5 |  | 2580 | 3.8048 | 59.98 | 2 |  | 2953 | 4.0002 | 60 | 4
341 | 16.8405 | 60.02 | 8.5 |  | 1370 | 9.289 | 59.97 | 9.29 |  | 2051 | 8.7086 | 60.01 | 5 |  | 2581 | 3.8048 | 59.98 | 2 |  | 2954 | 4.0012 | 60 | 4
342 | 16.785 | 60.02 | 8.5 |  | 1371 | 9.2879 | 59.96 | 9.29 |  | 2052 | 8.7086 | 60.01 | 5 |  | 2582 | 3.7578 | 59.98 | 2 |  | 2955 | 4.0009 | 60.01 | 4
343 | 16.722 | 60.02 | 8.5 |  | 1372 | 9.2879 | 59.96 | 9.29 |  | 2053 | 8.6365 | 60 | 5 |  | 2583 | 3.7578 | 59.98 | 2 |  | 2956 | 4.0009 | 60.01 | 4
344 | 16.722 | 60.02 | 8.5 |  | 1373 | 9.313 | 59.97 | 9.29 |  | 2054 | 8.6365 | 60 | 5 |  | 2584 | 3.6828 | 59.98 | 2 |  | 2957 | 4.0009 | 60.01 | 4
345 | 16.6779 | 60.02 | 8.5 |  | 1374 | 9.2878 | 59.97 | 1.29 |  | 2055 | 8.5957 | 60 | 5 |  | 2585 | 3.6361 | 59.97 | 2 |  | 2958 | 4.0004 | 60.04 | 4
346 | 16.6779 | 60.02 | 8.5 |  | 1375 | 9.2878 | 59.97 | 1.29 |  | 2056 | 8.5957 | 60 | 5 |  | 2586 | 3.6361 | 59.97 | 2 |  | 2959 | 3.9986 | 60.06 | 4
347 | 16.6195 | 60.01 | 8.5 |  | 1376 | 9.2488 | 59.98 | 1.29 |  | 2057 | 8.5356 | 60 | 5 |  | 2587 | 3.5572 | 59.97 | 2 |  | 2960 | 3.9986 | 60.06 | 4
348 | 16.5559 | 60 | 8.5 |  | 1377 | 9.2488 | 59.98 | 1.29 |  | 2058 | 8.5356 | 60 | 5 |  | 2588 | 3.5572 | 59.97 | 2 |  | 2961 | 3.9995 | 60.07 | 4
349 | 16.5559 | 60 | 8.5 |  | 1378 | 9.1909 | 59.99 | 1.29 |  | 2059 | 8.498 | 59.99 | 5 |  | 2589 | 3.5063 | 59.97 | 2 |  | 2962 | 3.9979 | 60.07 | 4
350 | 16.5098 | 59.99 | 8.5 |  | 1379 | 9.1909 | 59.99 | 1.29 |  | 2060 | 8.4575 | 59.99 | 5 |  | 2590 | 3.5063 | 59.97 | 2 |  | 2963 | 3.9979 | 60.07 | 4
351 | 16.4613 | 59.99 | 8.5 |  | 1380 | 9.1216 | 59.99 | 1.29 |  | 2061 | 8.4575 | 59.99 | 5 |  | 2591 | 3.4523 | 59.98 | 2 |  | 2964 | 3.9974 | 60.06 | 4
352 | 16.4613 | 59.99 | 8.5 |  | 1381 | 9.1216 | 59.99 | 1.29 |  | 2062 | 8.4145 | 60 | 5 |  | 2592 | 3.4523 | 59.98 | 2 |  | 2965 | 3.9974 | 60.06 | 4
353 | 16.4033 | 59.98 | 8.5 |  | 1382 | 9.0699 | 59.98 | 1.29 |  | 2063 | 8.4145 | 60 | 5 |  | 2593 | 3.3997 | 59.97 | 2 |  | 2966 | 3.9971 | 60.04 | 4
354 | 16.4033 | 59.98 | 8.5 |  | 1383 | 9.0699 | 59.98 | 1.29 |  | 2064 | 8.3609 | 60 | 5 |  | 2594 | 3.3997 | 59.97 | 2 |  | 2967 | 3.9984 | 60.02 | 4
355 | 16.3563 | 59.97 | 8.5 |  | 1384 | 9.0215 | 59.98 | 1.29 |  | 2065 | 8.3609 | 60 | 5 |  | 2595 | 3.3236 | 59.96 | 2 |  | 2968 | 3.9984 | 60.02 | 4
356 | 16.2565 | 59.96 | 8.5 |  | 1385 | 8.9651 | 59.98 | 1.29 |  | 2066 | 8.3185 | 60 | 5 |  | 2596 | 3.2738 | 59.96 | 2 |  | 2969 | 3.9964 | 60.01 | 4
357 | 16.2565 | 59.96 | 8.5 |  | 1386 | 8.9651 | 59.98 | 1.29 |  | 2067 | 8.2486 | 60.01 | 5 |  | 2597 | 3.2738 | 59.96 | 2 |  | 2970 | 3.9964 | 60.01 | 4
358 | 16.2329 | 59.96 | 8.5 |  | 1387 | 8.9066 | 59.98 | 1.29 |  | 2068 | 8.2486 | 60.01 | 5 |  | 2598 | 3.225 | 59.96 | 2 |  | 2971 | 3.9983 | 60.01 | 4
359 | 16.2329 | 59.96 | 8.5 |  | 1388 | 8.9066 | 59.98 | 1.29 |  | 2069 | 8.1821 | 60.01 | 5 |  | 2599 | 3.225 | 59.96 | 2 |  | 2972 | 3.9973 | 60 | 4
360 | 16.1729 | 59.97 | 8.5 |  | 1389 | 8.826 | 59.99 | 1.29 |  | 2070 | 8.1821 | 60.01 | 5 |  | 2600 | 3.1721 | 59.95 | 2 |  | 2973 | 3.9973 | 60 | 4
361 | 16.131 | 59.98 | 8.5 |  | 1390 | 8.826 | 59.99 | 1.29 |  | 2071 | 8.1015 | 60 | 5 |  | 2601 | 3.0958 | 59.95 | 2 |  | 2974 | 3.997 | 60 | 4
362 | 16.131 | 59.98 | 8.5 |  | 1391 | 8.7908 | 60 | 1.29 |  | 2072 | 8.1015 | 60 | 5 |  | 2602 | 3.0958 | 59.95 | 2 |  | 2975 | 3.9974 | 59.99 | 4
363 | 16.0515 | 59.99 | 8.5 |  | 1392 | 8.7204 | 60.02 | 1.29 |  | 2073 | 8.0666 | 60 | 5 |  | 2603 | 3.0419 | 59.96 | 2 |  | 2976 | 3.9974 | 59.99 | 4
364 | 16.0515 | 59.99 | 8.5 |  | 1393 | 8.7204 | 60.02 | 1.29 |  | 2074 | 8.0666 | 60 | 5 |  | 2604 | 3.0419 | 59.96 | 2 |  | 2977 | 3.9965 | 60 | 4
365 | 16.0043 | 60 | 8.5 |  | 1394 | 8.6446 | 60.04 | 1.29 |  | 2075 | 8.0077 | 60 | 5 |  | 2605 | 2.9763 | 59.96 | 2 |  | 2978 | 3.9964 | 60 | 4
366 | 15.9448 | 60.01 | 8.5 |  | 1395 | 8.6446 | 60.04 | 1.29 |  | 2076 | 7.9722 | 60 | 5 |  | 2606 | 2.9763 | 59.96 | 2 |  | 2979 | 3.9964 | 60 | 4
367 | 15.9448 | 60.01 | 8.5 |  | 1396 | 8.6044 | 60.04 | 1.29 |  | 2077 | 7.9722 | 60 | 5 |  | 2607 | 2.9197 | 59.96 | 2 |  | 2980 | 3.9962 | 60 | 4
368 | 15.9334 | 60.02 | 8.5 |  | 1397 | 8.6044 | 60.04 | 1.29 |  | 2078 | 7.9116 | 60.01 | 5 |  | 2608 | 2.8635 | 59.97 | 2 |  | 2981 | 3.9962 | 60 | 4
369 | 15.9334 | 60.02 | 8.5 |  | 1398 | 8.5441 | 60.03 | 1.29 |  | 2079 | 7.9116 | 60.01 | 5 |  | 2609 | 2.8635 | 59.97 | 2 |  | 2982 | 3.9963 | 60.01 | 4
370 | 15.8474 | 60.02 | 8.5 |  | 1399 | 8.5441 | 60.03 | 1.29 |  | 2080 | 7.8595 | 60.01 | 5 |  | 2610 | 2.8126 | 59.97 | 2 |  | 2983 | 4.0181 | 60.02 | 4
371 | 15.7992 | 60.01 | 8.5 |  | 1400 | 8.4951 | 60.02 | 1.29 |  | 2081 | 7.8595 | 60.01 | 5 |  | 2611 | 2.8126 | 59.97 | 2 |  | 2984 | 4.0181 | 60.02 | 4
372 | 15.7992 | 60.01 | 8.5 |  | 1401 | 8.4445 | 60.02 | 1.29 |  | 2082 | 7.7986 | 60.02 | 5 |  | 2612 | 2.7529 | 59.97 | 2 |  | 2985 | 3.9988 | 60.02 | 4
373 | 15.7236 | 60 | 8.5 |  | 1402 | 8.4445 | 60.02 | 1.29 |  | 2083 | 7.7407 | 60.03 | 5 |  | 2613 | 2.6851 | 59.97 | 2 |  | 2986 | 3.9988 | 60.02 | 4
374 | 15.7236 | 60 | 8.5 |  | 1403 | 8.3717 | 60.01 | 1.29 |  | 2084 | 7.7407 | 60.03 | 5 |  | 2614 | 2.6851 | 59.97 | 2 |  | 2987 | 3.9944 | 60.03 | 4
375 | 15.6597 | 60 | 8.5 |  | 1404 | 8.3717 | 60.01 | 1.29 |  | 2085 | 7.6772 | 60.03 | 5 |  | 2615 | 2.6348 | 59.97 | 2 |  | 2988 | 3.9945 | 60.03 | 4
376 | 15.6136 | 59.99 | 8.5 |  | 1405 | 8.3209 | 59.99 | 1.29 |  | 2086 | 7.6772 | 60.03 | 5 |  | 2616 | 2.6348 | 59.97 | 2 |  | 2989 | 3.9945 | 60.03 | 4
377 | 15.6136 | 59.99 | 8.5 |  | 1406 | 8.3209 | 59.99 | 1.29 |  | 2087 | 7.6167 | 60.03 | 5 |  | 2617 | 2.5853 | 59.98 | 2 |  | 2990 | 3.9946 | 60.02 | 4
378 | 15.5458 | 59.99 | 8.5 |  | 1407 | 8.2489 | 59.97 | 1.29 |  | 2088 | 7.6167 | 60.03 | 5 |  | 2618 | 2.5322 | 59.98 | 2 |  | 2991 | 3.949 | 60.02 | 2
379 | 15.5458 | 59.99 | 8.5 |  | 1408 | 8.1952 | 59.97 | 1.29 |  | 2089 | 7.5673 | 60.04 | 5 |  | 2619 | 2.5322 | 59.98 | 2 |  | 2992 | 3.949 | 60.02 | 2
380 | 15.4781 | 59.98 | 8.5 |  | 1409 | 8.1952 | 59.97 | 1.29 |  | 2090 | 7.513 | 60.04 | 5 |  | 2620 | 2.4872 | 59.98 | 2 |  | 2993 | 3.8977 | 60.01 | 2
381 | 15.4364 | 59.98 | 8.5 |  | 1410 | 8.1212 | 59.97 | 1.29 |  | 2091 | 7.513 | 60.04 | 5 |  | 2621 | 2.4872 | 59.98 | 2 |  | 2994 | 3.832 | 60.01 | 2
382 | 15.4364 | 59.98 | 8.5 |  | 1411 | 8.1212 | 59.97 | 1.29 |  | 2092 | 7.441 | 60.02 | 5 |  | 2622 | 2.4134 | 59.97 | 2 |  | 2995 | 3.832 | 60.01 | 2
383 | 15.3735 | 59.99 | 8.5 |  | 1412 | 8.0904 | 59.97 | 1.29 |  | 2093 | 7.3857 | 60.02 | 5 |  | 2623 | 2.4134 | 59.97 | 2 |  | 2996 | 3.7759 | 60 | 2
384 | 15.329 | 59.99 | 8.5 |  | 1413 | 8.0904 | 59.97 | 1.29 |  | 2094 | 7.3857 | 60.02 | 5 |  | 2624 | 2.3529 | 59.97 | 2 |  | 2997 | 3.7759 | 60 | 2
385 | 15.329 | 59.99 | 8.5 |  | 1414 | 8.0014 | 59.96 | 1.29 |  | 2095 | 7.3288 | 60.01 | 5 |  | 2625 | 2.3529 | 59.97 | 2 |  | 2998 | 3.7471 | 59.99 | 2
386 | 15.2547 | 60 | 8.5 |  | 1415 | 8.0014 | 59.96 | 1.29 |  | 2096 | 7.3288 | 60.01 | 5 |  | 2626 | 2.2831 | 59.97 | 2 |  | 2999 | 3.6802 | 59.99 | 2
387 | 15.2547 | 60 | 8.5 |  | 1416 | 7.9283 | 59.96 | 1.29 |  | 2097 | 7.2689 | 60 | 5 |  | 2627 | 2.2445 | 59.96 | 2 |  | 3000 | 3.6802 | 59.99 | 2
388 | 15.2011 | 60 | 8.5 |  | 1417 | 7.9283 | 59.96 | 1.29 |  | 2098 | 7.2689 | 60 | 5 |  | 2628 | 2.2445 | 59.96 | 2 |  | 3001 | 3.6033 | 59.99 | 2
389 | 15.2011 | 60 | 8.5 |  | 1418 | 7.8742 | 59.96 | 1.29 |  | 2099 | 7.2067 | 59.99 | 5 |  | 2629 | 2.1561 | 59.96 | 2 |  | 3002 | 3.6033 | 59.99 | 2
390 | 15.1202 | 60.01 | 8.5 |  | 1419 | 7.8272 | 59.95 | 1.29 |  | 2100 | 7.1661 | 60 | 5 |  | 2630 | 2.1561 | 59.96 | 2 |  | 3003 | 3.556 | 59.99 | 2
391 | 15.0853 | 60.01 | 8.5 |  | 1420 | 7.8272 | 59.95 | 1.29 |  | 2101 | 7.1661 | 60 | 5 |  | 2631 | 2.1375 | 59.95 | 2 |  | 3004 | 3.5207 | 59.99 | 2
392 | 15.0853 | 60.01 | 8.5 |  | 1421 | 7.7758 | 59.95 | 1.29 |  | 2102 | 7.0876 | 59.99 | 5 |  | 2632 | 2.1375 | 59.95 | 2 |  | 3005 | 3.5207 | 59.99 | 2
393 | 15.042 | 60.02 | 8.5 |  | 1422 | 7.7758 | 59.95 | 1.29 |  | 2103 | 7.0876 | 59.99 | 5 |  | 2633 | 2.0624 | 59.94 | 2 |  | 3006 | 3.4496 | 59.99 | 2
394 | 15.042 | 60.02 | 8.5 |  | 1423 | 7.7256 | 59.95 | 1.29 |  | 2104 | 7.0535 | 59.98 | 5 |  | 2634 | 2.0213 | 59.95 | 2 |  | 3007 | 3.3997 | 59.99 | 2
395 | 14.9921 | 60.03 | 8.5 |  | 1424 | 7.7256 | 59.95 | 1.29 |  | 2105 | 7.0535 | 59.98 | 5 |  | 2635 | 2.0213 | 59.95 | 2 |  | 3008 | 3.3997 | 59.99 | 2
396 | 14.9921 | 60.03 | 8.5 |  | 1425 | 7.6583 | 59.96 | 1.29 |  | 2106 | 6.9727 | 59.97 | 5 |  | 2636 | 1.9969 | 59.97 | 2 |  | 3009 | 3.3478 | 60 | 2
397 | 14.9364 | 60.02 | 8.5 |  | 1426 | 7.5781 | 59.98 | 1.29 |  | 2107 | 6.9348 | 59.96 | 5 |  | 2637 | 1.9943 | 59.99 | 2 |  | 3010 | 3.3478 | 60 | 2
398 | 14.8824 | 60.01 | 8.5 |  | 1427 | 7.5781 | 59.98 | 1.29 |  | 2108 | 6.9348 | 59.96 | 5 |  | 2638 | 1.9943 | 59.99 | 2 |  | 3011 | 3.2893 | 60 | 2
399 | 14.8824 | 60.01 | 8.5 |  | 1428 | 7.5477 | 60.01 | 1.29 |  | 2109 | 6.8659 | 59.96 | 5 |  | 2639 | 1.9931 | 60 | 2 |  | 3012 | 3.2893 | 60 | 2
400 | 14.834 | 60 | 8.5 |  | 1429 | 7.5477 | 60.01 | 1.29 |  | 2110 | 6.8212 | 59.96 | 5 |  | 2640 | 1.9931 | 60 | 2 |  | 3013 | 3.2209 | 60.01 | 2
401 | 14.7867 | 60 | 8.5 |  | 1430 | 7.4964 | 60.03 | 1.29 |  | 2111 | 6.8212 | 59.96 | 5 |  | 2641 | 1.9941 | 60.01 | 2 |  | 3014 | 3.1685 | 60.01 | 2
402 | 14.7867 | 60 | 8.5 |  | 1431 | 7.4304 | 60.03 | 1.29 |  | 2112 | 6.7337 | 59.96 | 5 |  | 2642 | 2.0203 | 60 | 2 |  | 3015 | 3.1685 | 60.01 | 2
403 | 14.747 | 60.02 | 8.5 |  | 1432 | 7.4304 | 60.03 | 1.29 |  | 2113 | 6.7337 | 59.96 | 5 |  | 2643 | 2.0203 | 60 | 2 |  | 3016 | 3.1389 | 60.01 | 2
404 | 14.747 | 60.02 | 8.5 |  | 1433 | 7.3736 | 60.03 | 1.29 |  | 2114 | 6.6974 | 59.96 | 5 |  | 2644 | 1.9947 | 60 | 2 |  | 3017 | 3.0829 | 60.01 | 2
405 | 14.7029 | 60.03 | 8.5 |  | 1434 | 7.3736 | 60.03 | 1.29 |  | 2115 | 6.6974 | 59.96 | 5 |  | 2645 | 1.9947 | 60 | 2 |  | 3018 | 3.0829 | 60.01 | 2
406 | 14.7029 | 60.03 | 8.5 |  | 1435 | 7.3059 | 60.03 | 1.29 |  | 2116 | 6.6378 | 59.96 | 5 |  | 2646 | 1.9942 | 59.99 | 2 |  | 3019 | 3.0165 | 60.01 | 2
407 | 14.6421 | 60.03 | 8.5 |  | 1436 | 7.2626 | 60.02 | 1.29 |  | 2117 | 6.5876 | 59.97 | 5 |  | 2647 | 1.9943 | 60 | 2 |  | 3020 | 3.0165 | 60.01 | 2
408 | 14.59 | 60.03 | 8.5 |  | 1437 | 7.2626 | 60.02 | 1.29 |  | 2118 | 6.5876 | 59.97 | 5 | [6 empty] | 3021 | 2.9473 | 60.02 | 2
409 | 14.59 | 60.03 | 8.5 |  | 1438 | 7.1896 | 60.01 | 1.29 |  | 2119 | 6.5137 | 59.97 | 5 | [6 empty] | 3022 | 2.9113 | 60.02 | 2
410 | 14.5518 | 60.02 | 8.5 |  | 1439 | 7.1896 | 60.01 | 1.29 |  | 2120 | 6.4743 | 59.97 | 5 | [6 empty] | 3023 | 2.9113 | 60.02 | 2
411 | 14.5257 | 60.02 | 8.5 |  | 1440 | 7.1755 | 60 | 1.29 |  | 2121 | 6.4743 | 59.97 | 5 | [6 empty] | 3024 | 2.8623 | 60.02 | 2
412 | 14.5257 | 60.02 | 8.5 |  | 1441 | 7.1755 | 60 | 1.29 |  | 2122 | 6.3976 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3025 | 2.8623 | 60.02 | 2
413 | 14.4611 | 60.02 | 8.5 |  | 1442 | 7.1018 | 59.98 | 1.29 |  | 2123 | 6.3976 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3026 | 2.7896 | 60.03 | 2
414 | 14.4611 | 60.02 | 8.5 |  | 1443 | 7.027 | 59.97 | 1.29 |  | 2124 | 6.3681 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3027 | 2.7587 | 60.03 | 2
415 | 14.4182 | 60.01 | 8.5 |  | 1444 | 7.027 | 59.97 | 1.29 |  | 2125 | 6.3681 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3028 | 2.7587 | 60.03 | 2
416 | 14.4182 | 60.01 | 8.5 |  | 1445 | 6.9947 | 59.96 | 1.29 |  | 2126 | 6.2907 | 60 | 5 | [6 empty] | 3029 | 2.685 | 60.02 | 2
417 | 14.3547 | 60.01 | 8.5 |  | 1446 | 6.9301 | 59.95 | 1.29 |  | 2127 | 6.237 | 60 | 5 | [6 empty] | 3030 | 2.6328 | 60.02 | 2
418 | 14.3143 | 60.01 | 8.5 |  | 1447 | 6.9301 | 59.95 | 1.29 |  | 2128 | 6.237 | 60 | 5 | [6 empty] | 3031 | 2.6328 | 60.02 | 2
419 | 14.3143 | 60.01 | 8.5 |  | 1448 | 6.8518 | 59.95 | 1.29 |  | 2129 | 6.1918 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3032 | 2.5831 | 60.02 | 2
420 | 14.2346 | 60.01 | 8.5 |  | 1449 | 6.8518 | 59.95 | 1.29 |  | 2130 | 6.1918 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3033 | 2.5831 | 60.02 | 2
421 | 14.1835 | 60 | 8.5 |  | 1450 | 6.826 | 59.94 | 1.29 |  | 2131 | 6.1189 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3034 | 2.5315 | 60.02 | 2
422 | 14.1835 | 60 | 8.5 |  | 1451 | 6.826 | 59.94 | 1.29 |  | 2132 | 6.1189 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3035 | 2.5315 | 60.02 | 2
423 | 14.1065 | 59.99 | 8.5 |  | 1452 | 6.7518 | 59.94 | 1.29 |  | 2133 | 6.074 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3036 | 2.4569 | 60.02 | 2
424 | 14.1065 | 59.99 | 8.5 |  | 1453 | 6.6963 | 59.94 | 1.29 |  | 2134 | 6.0224 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3037 | 2.4051 | 60.03 | 2
425 | 14.041 | 59.99 | 8.5 |  | 1454 | 6.6963 | 59.94 | 1.29 |  | 2135 | 6.0224 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3038 | 2.4051 | 60.03 | 2
426 | 14.041 | 59.99 | 8.5 |  | 1455 | 6.6521 | 59.96 | 1.29 |  | 2136 | 5.9438 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3039 | 2.3485 | 60.02 | 2
427 | 13.9495 | 59.98 | 8.5 |  | 1456 | 6.6521 | 59.96 | 1.29 |  | 2137 | 5.9438 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3040 | 2.3485 | 60.02 | 2
428 | 13.8962 | 59.98 | 8.5 |  | 1457 | 6.6044 | 59.98 | 1.29 |  | 2138 | 5.8945 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3041 | 2.2859 | 60.02 | 2
429 | 13.8962 | 59.98 | 8.5 |  | 1458 | 6.5265 | 59.99 | 1.29 |  | 2139 | 5.8945 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3042 | 2.2859 | 60.02 | 2
430 | 13.84 | 59.98 | 8.5 |  | 1459 | 6.5265 | 59.99 | 1.29 |  | 2140 | 5.8261 | 60 | 5 | [6 empty] | 3043 | 2.2242 | 60.01 | 2
431 | 13.84 | 59.98 | 8.5 |  | 1460 | 6.4758 | 60 | 1.29 |  | 2141 | 5.7721 | 60 | 5 | [6 empty] | 3044 | 2.1987 | 60.01 | 2
432 | 13.7878 | 59.98 | 8.5 |  | 1461 | 6.4758 | 60 | 1.29 |  | 2142 | 5.7721 | 60 | 5 | [6 empty] | 3045 | 2.1987 | 60.01 | 2
433 | 13.7878 | 59.98 | 8.5 |  | 1462 | 6.4268 | 60.01 | 1.29 |  | 2143 | 5.7006 | 60 | 5 | [6 empty] | 3046 | 2.1233 | 60.01 | 2
434 | 13.7285 | 59.99 | 8.5 |  | 1463 | 6.4268 | 60.01 | 1.29 |  | 2144 | 5.7006 | 60 | 5 | [6 empty] | 3047 | 2.1233 | 60.01 | 2
435 | 13.6785 | 59.99 | 8.5 |  | 1464 | 6.3592 | 60.01 | 1.29 |  | 2145 | 5.6504 | 60 | 5 | [6 empty] | 3048 | 2.0719 | 60 | 2
436 | 13.6785 | 59.99 | 8.5 |  | 1465 | 6.2815 | 60.02 | 1.29 |  | 2146 | 5.6504 | 60 | 5 | [6 empty] | 3049 | 2.0719 | 60 | 2
437 | 13.6073 | 60 | 8.5 |  | 1466 | 6.2815 | 60.02 | 1.29 |  | 2147 | 5.5963 | 60 | 5 | [6 empty] | 3050 | 1.9942 | 59.99 | 2
438 | 13.6073 | 60 | 8.5 |  | 1467 | 6.2299 | 60.03 | 1.29 |  | 2148 | 5.5466 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3051 | 1.9942 | 59.99 | 2
439 | 13.562 | 60 | 8.5 |  | 1468 | 6.2299 | 60.03 | 1.29 |  | 2149 | 5.5466 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3052 | 1.9958 | 59.98 | 2
440 | 13.5097 | 60.01 | 8.5 |  | 1469 | 6.1944 | 60.03 | 1.29 |  | 2150 | 5.473 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3053 | 1.9958 | 59.98 | 2
441 | 13.5097 | 60.01 | 8.5 |  | 1470 | 6.1944 | 60.03 | 1.29 |  | 2151 | 5.473 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3054 | 1.9937 | 59.98 | 2
442 | 13.4614 | 60.02 | 8.5 |  | 1471 | 6.1032 | 60.02 | 1.29 |  | 2152 | 5.4235 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3055 | 1.9944 | 59.98 | 2
443 | 13.4614 | 60.02 | 8.5 |  | 1472 | 6.1032 | 60.02 | 1.29 |  | 2153 | 5.4235 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3056 | 1.9944 | 59.98 | 2
444 | 13.3934 | 60.02 | 8.5 |  | 1473 | 6.0496 | 60.02 | 1.29 |  | 2154 | 5.3692 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3057 | 2.0193 | 59.97 | 2
445 | 13.3455 | 60.03 | 8.5 |  | 1474 | 6.0496 | 60.02 | 1.29 |  | 2155 | 5.2819 | 60 | 5 | [6 empty] | 3058 | 2.0193 | 59.97 | 2
446 | 13.3455 | 60.03 | 8.5 |  | 1475 | 6.0034 | 60.01 | 1.29 |  | 2156 | 5.2819 | 60 | 5 | [6 empty] | 3059 | 1.9948 | 59.96 | 2
447 | 13.2751 | 60.03 | 8.5 |  | 1476 | 5.9477 | 60 | 1.29 |  | 2157 | 5.234 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3060 | 1.9948 | 59.96 | 2
448 | 13.2751 | 60.03 | 8.5 |  | 1477 | 5.9477 | 60 | 1.29 |  | 2158 | 5.234 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3061 | 1.9941 | 59.96 | 2
449 | 13.2222 | 60.03 | 8.5 |  | 1478 | 5.8787 | 60 | 1.29 |  | 2159 | 5.1752 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3062 | 1.9952 | 59.96 | 2
450 | 13.1718 | 60.02 | 8.5 |  | 1479 | 5.8787 | 60 | 1.29 |  | 2160 | 5.1752 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3063 | 1.9952 | 59.96 | 2
451 | 13.1718 | 60.02 | 8.5 |  | 1480 | 5.8251 | 60 | 1.29 |  | 2161 | 5.1469 | 59.97 | 5 | [6 empty] | 3064 | 1.9953 | 59.97 | 2
452 | 13.1183 | 60.02 | 8.5 |  | 1481 | 5.8251 | 60 | 1.29 |  | 2162 | 5.0717 | 59.96 | 5 | [6 empty] | 3065 | 1.9953 | 59.97 | 2
453 | 13.1183 | 60.02 | 8.5 |  | 1482 | 5.7782 | 60 | 1.29 |  | 2163 | 5.0717 | 59.96 | 5 | [6 empty] | 3066 | 2.0204 | 59.98 | 2
454 | 13.0641 | 60.01 | 8.5 |  | 1483 | 5.682 | 59.99 | 1.29 |  | 2164 | 5.0179 | 59.96 | 5 | [6 empty] | 3067 | 2.0204 | 59.98 | 2
455 | 12.9904 | 60 | 8.5 |  | 1484 | 5.682 | 59.99 | 1.29 |  | 2165 | 5.0179 | 59.96 | 5 | [6 empty] | 3068 | 1.9958 | 59.99 | 2
456 | 12.9904 | 60 | 8.5 |  | 1485 | 5.6384 | 59.99 | 1.29 |  | 2166 | 4.9966 | 59.97 | 5 | [6 empty] | 3069 | 1.9958 | 59.99 | 2
457 | 12.9747 | 60 | 8.5 |  | 1486 | 5.6384 | 59.99 | 1.29 |  | 2167 | 4.9966 | 59.97 | 5 | [6 empty] | 3070 | 1.9944 | 60 | 2
458 | 12.9747 | 60 | 8.5 |  | 1487 | 5.5727 | 59.99 | 1.29 |  | 2168 | 4.9966 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3071 | 1.9947 | 60.01 | 2
459 | 12.8753 | 59.99 | 8.5 |  | 1488 | 5.5727 | 59.99 | 1.29 |  | 2169 | 4.9966 | 59.98 | 5 | [6 empty] | 3072 | 1.9947 | 60.01 | 2
460 | 12.8753 | 59.99 | 8.5 |  | 1489 | 5.5258 | 59.98 | 1.29 |  | 2170 | 4.9964 | 59.99 | 5 | [6 empty] | 3073 | 1.9935 | 60.02 | 2
461 | 12.8332 | 59.98 | 8.5 |  | 1490 | 5.5258 | 59.98 | 1.29 |  | 2171 | 4.9958 | 60 | 5 | [6 empty] | 3074 | 1.9935 | 60.02 | 2
462 | 12.767 | 59.97 | 8.5 |  | 1491 | 5.4762 | 59.96 | 1.29 |  | 2172 | 4.9958 | 60 | 5 | [6 empty] | 3075 | 2.0102 | 60.02 | 2
463 | 12.767 | 59.97 | 8.5 |  | 1492 | 5.4762 | 59.96 | 1.29 |  | 2173 | 4.9962 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3076 | 1.9947 | 60.02 | 2
464 | 12.7124 | 59.97 | 8.5 |  | 1493 | 5.3591 | 59.94 | 1.29 |  | 2174 | 4.9962 | 60.01 | 5 | [6 empty] | 3077 | 1.9947 | 60.02 | 2
465 | 12.7124 | 59.97 | 8.5 |  | 1494 | 5.3591 | 59.94 | 1.29 |  | 2175 | 4.9959 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3078 | 1.9932 | 60.02 | 2
466 | 12.6307 | 59.97 | 8.5 |  | 1495 | 5.3026 | 59.94 | 1.29 |  | 2176 | 4.9959 | 60.02 | 5 | [6 empty] | 3079 | 1.9932 | 60.02 | 2
467 | 12.6048 | 59.97 | 8.5 |  | 1496 | 5.3026 | 59.94 | 1.29 |  | 2177 | 4.9959 | 60.03 | 5 | [6 empty] | 3080 | 2.0198 | 60.02 | 2
468 | 12.6048 | 59.97 | 8.5 |  | 1497 | 5.2513 | 59.94 | 1.29 |  | 2178 | 4.9948 | 60.05 | 5
469 | 12.5267 | 59.98 | 8.5 |  | 1498 | 5.2018 | 59.94 | 1.29 |  | 2179 | 4.9948 | 60.05 | 5
470 | 12.5267 | 59.98 | 8.5 |  | 1499 | 5.2018 | 59.94 | 1.29 |  | 2180 | 5.0213 | 60.06 | 5
471 | 12.4881 | 59.98 | 8.5 |  | 1500 | 5.1485 | 59.96 | 1.29 |  | 2181 | 5.0213 | 60.06 | 5
472 | 12.4881 | 59.98 | 8.5 |  | 1501 | 5.1485 | 59.96 | 1.29 |  | 2182 | 4.9943 | 60.06 | 5
473 | 12.4185 | 59.99 | 8.5 |  | 1502 | 5.1007 | 59.97 | 1.29 |  | 2183 | 4.9943 | 60.06 | 5
474 | 12.3823 | 59.99 | 8.5 |  | 1503 | 5.1007 | 59.97 | 1.29 |  | 2184 | 4.9964 | 60.05 | 5
475 | 12.3823 | 59.99 | 8.5 |  | 1504 | 5.0347 | 59.99 | 1.29 |  | 2185 | 4.9956 | 60.03 | 5
476 | 12.3152 | 59.99 | 8.5 |  | 1505 | 4.9554 | 60 | 1.29 |  | 2186 | 4.9956 | 60.03 | 5
477 | 12.3152 | 59.99 | 8.5 |  | 1506 | 4.9554 | 60 | 1.29 |  | 2187 | 4.995 | 60.03 | 5
478 | 12.273 | 59.99 | 8.5 |  | 1507 | 4.9016 | 60 | 1.29 |  | 2188 | 4.995 | 60.03 | 5
479 | 12.273 | 59.99 | 8.5 |  | 1508 | 4.9016 | 60 | 1.29 |  | 2189 | 5.0217 | 60.03 | 5
480 | 12.1855 | 59.99 | 8.5 |  | 1509 | 4.8491 | 60 | 1.29 |  | 2190 | 5.0217 | 60.03 | 5
481 | 12.1855 | 59.99 | 8.5 |  | 1510 | 4.8491 | 60 | 1.29 |  | 2191 | 4.9953 | 60.03 | 5
482 | 12.1291 | 59.99 | 8.5 |  | 1511 | 4.8018 | 59.99 | 1.29 |  | 2192 | 4.995 | 60.03 | 5
483 | 12.1291 | 59.99 | 8.5 |  | 1512 | 4.8018 | 59.99 | 1.29 |  | 2193 | 4.995 | 60.03 | 5
484 | 12.0632 | 59.99 | 8.5 |  | 1513 | 4.7451 | 59.99 | 1.29 |  | 2194 | 4.9962 | 60.03 | 5
485 | 12.0184 | 59.99 | 8.5 |  | 1514 | 4.6684 | 59.99 | 1.29 |  | 2195 | 4.9965 | 60.02 | 5
486 | 12.0184 | 59.99 | 8.5 |  | 1515 | 4.6684 | 59.99 | 1.29 |  | 2196 | 4.9965 | 60.02 | 5
487 | 11.9446 | 59.99 | 8.5 |  | 1516 | 4.6196 | 59.98 | 1.29 |  | 2197 | 4.9962 | 60.01 | 5
488 | 11.9446 | 59.99 | 8.5 |  | 1517 | 4.6196 | 59.98 | 1.29 |  | 2198 | 4.9962 | 60.01 | 5
489 | 11.8862 | 59.98 | 8.5 |  | 1518 | 4.5666 | 59.98 | 1.29
490 | 11.8862 | 59.98 | 8.5 |  | 1519 | 4.5153 | 59.98 | 1.29
491 | 11.8269 | 59.98 | 8.5 |  | 1520 | 4.5153 | 59.98 | 1.29
492 | 11.7592 | 59.97 | 8.5 |  | 1521 | 4.4489 | 59.99 | 1.29
493 | 11.7592 | 59.97 | 8.5 |  | 1522 | 4.4489 | 59.99 | 1.29
494 | 11.715 | 59.97 | 8.5 |  | 1523 | 4.3865 | 59.99 | 1.29
495 | 11.715 | 59.97 | 8.5 |  | 1524 | 4.3865 | 59.99 | 1.29
496 | 11.6612 | 59.97 | 8.5 |  | 1525 | 4.3399 | 60 | 1.29
497 | 11.6612 | 59.97 | 8.5 |  | 1526 | 4.2758 | 60 | 1.29
498 | 11.5612 | 59.96 | 8.5 |  | 1527 | 4.2758 | 60 | 1.29
499 | 11.5298 | 59.96 | 8.5 |  | 1528 | 4.2057 | 60 | 1.29
500 | 11.5298 | 59.96 | 8.5 |  | 1529 | 4.2057 | 60 | 1.29
501 | 11.4817 | 59.97 | 8.5 |  | 1530 | 4.1863 | 60.01 | 1.29
502 | 11.4817 | 59.97 | 8.5 |  | 1531 | 4.1863 | 60.01 | 1.29
503 | 11.4022 | 59.97 | 8.5 |  | 1532 | 4.086 | 60.02 | 1.29
504 | 11.4022 | 59.97 | 8.5 |  | 1533 | 4.0605 | 60.02 | 1.29
505 | 11.3622 | 59.98 | 8.5 |  | 1534 | 4.0605 | 60.02 | 1.29
506 | 11.3178 | 59.99 | 8.5 |  | 1535 | 3.9831 | 60.02 | 1.29
507 | 11.3178 | 59.99 | 8.5 |  | 1536 | 3.9831 | 60.02 | 1.29
508 | 11.2375 | 60 | 8.5 |  | 1537 | 3.933 | 60.02 | 1.29
509 | 11.2375 | 60 | 8.5 |  | 1538 | 3.933 | 60.02 | 1.29
510 | 11.1837 | 60.01 | 8.5 |  | 1539 | 3.8592 | 60.01 | 1.29
511 | 11.1837 | 60.01 | 8.5 |  | 1540 | 3.8076 | 60 | 1.29
512 | 11.1308 | 60.02 | 8.5 |  | 1541 | 3.8076 | 60 | 1.29
513 | 11.0835 | 60.02 | 8.5 |  | 1542 | 3.7379 | 59.99 | 1.29
514 | 11.0835 | 60.02 | 8.5 |  | 1543 | 3.7379 | 59.99 | 1.29
515 | 11.0308 | 60.02 | 8.5 |  | 1544 | 3.7033 | 59.98 | 1.29
516 | 11.0308 | 60.02 | 8.5 |  | 1545 | 3.7033 | 59.98 | 1.29
517 | 10.9692 | 60.02 | 8.5 |  | 1546 | 3.629 | 59.97 | 1.29
518 | 10.9692 | 60.02 | 8.5 |  | 1547 | 3.5787 | 59.96 | 1.29
519 | 10.9233 | 60.02 | 8.5 |  | 1548 | 3.5787 | 59.96 | 1.29
520 | 10.9233 | 60.02 | 8.5 |  | 1549 | 3.5186 | 59.95 | 1.29
521 | 10.8565 | 60.02 | 8.5 |  | 1550 | 3.5186 | 59.95 | 1.29
522 | 10.7887 | 60.01 | 8.5 |  | 1551 | 3.4758 | 59.96 | 1.29
523 | 10.7887 | 60.01 | 8.5 |  | 1552 | 3.4758 | 59.96 | 1.29
524 | 10.7409 | 59.99 | 8.5 |  | 1553 | 3.4018 | 59.96 | 1.29
525 | 10.7409 | 59.99 | 8.5 |  | 1554 | 3.3441 | 59.96 | 1.29
526 | 10.6715 | 59.98 | 8.5 |  | 1555 | 3.3441 | 59.96 | 1.29
527 | 10.6715 | 59.98 | 8.5 |  | 1556 | 3.2752 | 59.96 | 1.29
528 | 10.6021 | 59.97 | 8.5 |  | 1557 | 3.2752 | 59.96 | 1.29
529 | 10.6021 | 59.97 | 8.5 |  | 1558 | 3.2466 | 59.97 | 1.29
530 | 10.5615 | 59.96 | 8.5 |  | 1559 | 3.2466 | 59.97 | 1.29
531 | 10.5038 | 59.96 | 8.5 |  | 1560 | 3.1763 | 59.97 | 1.29
532 | 10.5038 | 59.96 | 8.5 |  | 1561 | 3.1243 | 59.97 | 1.29
533 | 10.4022 | 59.96 | 8.5 |  | 1562 | 3.1243 | 59.97 | 1.29
534 | 10.4022 | 59.96 | 8.5 |  | 1563 | 3.0662 | 59.97 | 1.29
535 | 10.3782 | 59.96 | 8.5 |  | 1564 | 3.0174 | 59.98 | 1.29
536 | 10.3782 | 59.96 | 8.5 |  | 1565 | 3.0174 | 59.98 | 1.29
537 | 10.2938 | 59.97 | 8.5 |  | 1566 | 2.9664 | 59.98 | 1.29
538 | 10.2938 | 59.97 | 8.5 |  | 1567 | 2.9664 | 59.98 | 1.29
539 | 10.2497 | 59.97 | 8.5 |  | 1568 | 2.9143 | 59.99 | 1.29
540 | 10.2497 | 59.97 | 8.5 |  | 1569 | 2.9143 | 59.99 | 1.29
541 | 10.1863 | 59.97 | 8.5 |  | 1570 | 2.839 | 60.01 | 1.29
542 | 10.1423 | 59.97 | 8.5 |  | 1571 | 2.7863 | 60.02 | 1.29
543 | 10.1423 | 59.97 | 8.5 |  | 1572 | 2.7863 | 60.02 | 1.29
544 | 10.0813 | 59.98 | 8.5 |  | 1573 | 2.7352 | 60.03 | 1.29
545 | 10.0813 | 59.98 | 8.5 |  | 1574 | 2.6842 | 60.05 | 1.29
546 | 10.0259 | 59.99 | 8.5 |  | 1575 | 2.6842 | 60.05 | 1.29
547 | 10.0259 | 59.99 | 8.5 |  | 1576 | 2.6088 | 60.04 | 1.29
548 | 9.9341 | 60 | 8.5 |  | 1577 | 2.6088 | 60.04 | 1.29
549 | 9.8825 | 60 | 8.5 |  | 1578 | 2.5625 | 60.03 | 1.29
550 | 9.8825 | 60 | 8.5 |  | 1579 | 2.5625 | 60.03 | 1.29
551 | 9.8502 | 60.01 | 8.5 |  | 1580 | 2.5093 | 60.02 | 1.29
552 | 9.8043 | 60.01 | 8.5 |  | 1581 | 2.5093 | 60.02 | 1.29
553 | 9.8043 | 60.01 | 8.5 |  | 1582 | 2.4544 | 60.01 | 1.29
554 | 9.7288 | 60.01 | 8.5 |  | 1583 | 2.4544 | 60.01 | 1.29
555 | 9.7288 | 60.01 | 8.5 |  | 1584 | 2.3752 | 60.01 | 1.29
556 | 9.6544 | 60 | 8.5 |  | 1585 | 2.3114 | 60.02 | 1.29
557 | 9.6544 | 60 | 8.5 |  | 1586 | 2.3114 | 60.02 | 1.29
558 | 9.6302 | 60.01 | 8.5 |  | 1587 | 2.2519 | 60.03 | 1.29
559 | 9.5737 | 60.01 | 8.5 |  | 1588 | 2.2519 | 60.03 | 1.29
560 | 9.5737 | 60.01 | 8.5 |  | 1589 | 2.1971 | 60.04 | 1.29
561 | 9.5088 | 60.02 | 8.5 |  | 1590 | 2.1971 | 60.04 | 1.29
562 | 9.4582 | 60.02 | 8.5 |  | 1591 | 2.1315 | 60.05 | 1.29
563 | 9.4582 | 60.02 | 8.5 |  | 1592 | 2.1315 | 60.05 | 1.29
564 | 9.3833 | 60.02 | 8.5 |  | 1593 | 2.0718 | 60.05 | 1.29
565 | 9.3833 | 60.02 | 8.5 |  | 1594 | 2.0718 | 60.05 | 1.29
566 | 9.3333 | 60.03 | 8.5 |  | 1595 | 2.0191 | 60.05 | 1.29
567 | 9.3333 | 60.03 | 8.5 |  | 1596 | 1.9684 | 60.04 | 1.29
568 | 9.2646 | 60.03 | 8.5 |  | 1597 | 1.9684 | 60.04 | 1.29
569 | 9.2097 | 60.03 | 8.5 |  | 1598 | 1.8956 | 60.02 | 1.29
570 | 9.2097 | 60.03 | 8.5 |  | 1599 | 1.8956 | 60.02 | 1.29
571 | 9.1643 | 60.03 | 8.5 |  | 1600 | 1.8416 | 60.01 | 1.29
572 | 9.1643 | 60.03 | 8.5 |  | 1601 | 1.7927 | 60.02 | 1.29
573 | 9.1104 | 60.03 | 8.5 |  | 1602 | 1.7927 | 60.02 | 1.29
574 | 9.1104 | 60.03 | 8.5 |  | 1603 | 1.7115 | 60.03 | 1.29
575 | 9.0407 | 60.03 | 8.5 |  | 1604 | 1.7115 | 60.03 | 1.29
576 | 8.9872 | 60.03 | 8.5 |  | 1605 | 1.6608 | 60.04 | 1.29
577 | 8.9872 | 60.03 | 8.5 |  | 1606 | 1.6347 | 60.05 | 1.29
578 | 8.9357 | 60.03 | 8.5 |  | 1607 | 1.6347 | 60.05 | 1.29
579 | 8.9357 | 60.03 | 8.5 |  | 1608 | 1.5592 | 60.06 | 1.29
580 | 8.8788 | 60.04 | 8.5 |  | 1609 | 1.5592 | 60.06 | 1.29
581 | 8.8788 | 60.04 | 8.5 |  | 1610 | 1.5142 | 60.06 | 1.29
582 | 8.8098 | 60.05 | 8.5 |  | 1611 | 1.5142 | 60.06 | 1.29
583 | 8.7238 | 60.05 | 8.5 |  | 1612 | 1.4421 | 60.05 | 1.29
584 | 8.7238 | 60.05 | 8.5 |  | 1613 | 1.3862 | 60.03 | 1.29
585 | 8.7153 | 60.04 | 8.5 |  | 1614 | 1.3862 | 60.03 | 1.29
586 | 8.7153 | 60.04 | 8.5 |  | 1615 | 1.3339 | 60.02 | 1.29
587 | 8.639 | 60.02 | 8.5 |  | 1616 | 1.3339 | 60.02 | 1.29
588 | 8.639 | 60.02 | 8.5 |  | 1617 | 1.3014 | 60.01 | 1.29
589 | 8.5986 | 60 | 8.5 |  | 1618 | 1.3014 | 60.01 | 1.29
590 | 8.5448 | 59.98 | 8.5 |  | 1619 | 1.2744 | 60.02 | 1.29
591 | 8.5448 | 59.98 | 8.5 |  | 1620 | 1.3009 | 60.03 | 1.29
592 | 8.4968 | 59.97 | 8.5 |  | 1621 | 1.3009 | 60.03 | 1.29
593 | 8.4968 | 59.97 | 8.5 |  | 1622 | 1.277 | 60.03 | 1.29
594 | 8.4926 | 59.96 | 8.5 |  | 1623 | 1.277 | 60.03 | 1.29
595 | 8.4926 | 59.96 | 8.5 |  | 1624 | 1.2975 | 60.02 | 1.29
596 | 8.4939 | 59.95 | 8.5 |  | 1625 | 1.2975 | 60.02 | 1.29
597 | 8.495 | 59.94 | 8.5 |  | 1626 | 1.2759 | 60 | 1.29
598 | 8.495 | 59.94 | 8.5 |  | 1627 | 1.3029 | 59.98 | 1.29
599 | 8.495 | 59.95 | 8.5 |  | 1628 | 1.3029 | 59.98 | 1.29
600 | 8.495 | 59.95 | 8.5 |  | 1629 | 1.2791 | 59.98 | 1.29
601 | 8.5164 | 59.95 | 8.5 |  | 1630 | 1.3023 | 59.98 | 1.29
602 | 8.495 | 59.96 | 8.5 |  | 1631 | 1.3023 | 59.98 | 1.29
603 | 8.495 | 59.96 | 8.5 |  | 1632 | 1.2767 | 59.98 | 1.29
604 | 8.494 | 59.96 | 8.5 |  | 1633 | 1.2767 | 59.98 | 1.29
605 | 8.494 | 59.96 | 8.5 |  | 1634 | 1.3021 | 59.97 | 1.29
606 | 8.4941 | 59.97 | 8.5 |  | 1635 | 1.3021 | 59.97 | 1.29
607 | 8.4948 | 59.98 | 8.5 |  | 1636 | 1.2764 | 59.97 | 1.29
608 | 8.4948 | 59.98 | 8.5 |  | 1637 | 1.2764 | 59.97 | 1.29
609 | 8.5196 | 59.98 | 8.5 |  | 1638 | 1.3016 | 59.99 | 1.29
610 | 8.5196 | 59.98 | 8.5 |  | 1639 | 1.3023 | 60 | 1.29
611 | 8.4944 | 59.99 | 8.5 |  | 1640 | 1.3023 | 60 | 1.29
612 | 8.4944 | 59.99 | 8.5 |  | 1641 | 1.2768 | 60.01 | 1.29
613 | 8.4958 | 59.98 | 8.5 |  | 1642 | 1.2768 | 60.01 | 1.29
614 | 8.494 | 59.98 | 8.5 |  | 1643 | 1.2752 | 60.01 | 1.29
615 | 8.494 | 59.98 | 8.5
616 | 8.5203 | 59.98 | 8.5
617 | 8.5203 | 59.98 | 8.5
618 | 8.4953 | 59.97 | 8.5
619 | 8.4953 | 59.97 | 8.5
620 | 8.488 | 59.97 | 8.5
621 | 8.4849 | 59.98 | 8.5
622 | 8.4849 | 59.98 | 8.5
623 | 8.507 | 59.98 | 8.5
624 | 8.507 | 59.98 | 8.5
625 | 8.4964 | 59.98 | 8.5
626 | 8.4964 | 59.98 | 8.5
627 | 8.4858 | 59.98 | 8.5
628 | 8.4858 | 59.98 | 8.5
629 | 8.4799 | 59.98 | 8.5
630 | 8.4799 | 59.98 | 8.5
631 | 8.4792 | 59.98 | 8.5
632 | 8.5063 | 59.98 | 8.5
633 | 8.5063 | 59.98 | 8.5
634 | 8.5118 | 59.98 | 8.5
635 | 8.5118 | 59.98 | 8.5

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5