## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 8 | 50% | 1.99 | 10% | 17.29 | 1.29 | 16
2 | 8 | 50% | 1.99 | 10% | 17.29 | 1.29 | 16
3 | 7 | 50% | 1.99 | 10% | 15.29 | 1.29 | 14
4 | 7 | 50% | 1.99 | 10% | 15.29 | 1.29 | 14
5 | 6.74 | 50% | 1.99 | 10% | 14.77 | 1.29 | 13.48
Promedio |  |  | 1.99 | 10%
Desviación estándar |  |  | 2.4825e-16
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | *Potencia (MW) en salida de planta
342.865 | 9.3002 | 60.02 | 9.29 |  | 969.428 | 9.2887 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.302 | 1.3041 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.135 | 1.3315 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.021 | 1.2804 | 59.98 | 1.29
342.929 | 9.3002 | 60.02 | 9.29 |  | 969.491 | 9.3014 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.373 | 1.3041 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.208 | 1.3315 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.089 | 1.2804 | 59.98 | 1.29
342.992 | 9.3002 | 60.02 | 9.29 |  | 969.554 | 9.3014 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.449 | 1.3028 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.282 | 1.3315 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.158 | 1.2804 | 59.98 | 1.29
343.087 | 9.3002 | 60.02 | 9.29 |  | 969.617 | 9.3014 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.518 | 1.3028 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.359 | 1.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.226 | 1.2804 | 59.98 | 1.29
343.155 | 9.2985 | 60.02 | 9.29 |  | 969.68 | 9.3014 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.582 | 1.3028 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.436 | 1.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.3 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
343.225 | 9.2985 | 60.02 | 9.29 |  | 969.749 | 9.2877 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.645 | 1.3028 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.51 | 1.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.377 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
343.293 | 9.2985 | 60.02 | 9.29 |  | 969.812 | 9.2877 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.709 | 1.3028 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.596 | 1.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 2742.441 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
343.357 | 9.2985 | 60.02 | 9.29 |  | 969.875 | 9.2877 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.774 | 1.3013 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.659 | 1.3318 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.504 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
343.421 | 9.2985 | 60.02 | 9.29 |  | 969.938 | 9.2877 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.837 | 1.3013 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.723 | 1.3318 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.568 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
343.484 | 9.2791 | 60.02 | 9.29 |  | 970.002 | 9.2877 | 59.97 | 9.29 |  | 1761.901 | 1.3013 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.787 | 1.3318 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.631 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
343.547 | 9.2791 | 60.02 | 9.29 |  | 970.065 | 9.2837 | 59.98 | 9.29 |  | 1761.994 | 1.3013 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.851 | 1.3318 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.695 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
343.61 | 9.2791 | 60.02 | 9.29 |  | 970.138 | 9.2837 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.085 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 2245.921 | 1.3321 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.759 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
343.673 | 9.2791 | 60.02 | 9.29 |  | 970.205 | 9.2837 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.158 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 2246.019 | 1.3321 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.822 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
343.737 | 9.2791 | 60.02 | 9.29 |  | 970.274 | 9.2837 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.231 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 2246.108 | 1.3321 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.886 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
343.807 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 970.354 | 9.2837 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.307 | 1.2977 | 60.01 | 1.29 |  | 2246.185 | 1.3321 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.95 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
343.871 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 970.417 | 9.2839 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.38 | 1.2798 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.262 | 1.3165 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.013 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
343.935 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 970.48 | 9.2839 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.454 | 1.2798 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.335 | 1.3165 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.089 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
343.998 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 970.543 | 9.2839 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.528 | 1.2798 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.409 | 1.3165 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.157 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
344.108 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 970.606 | 9.2839 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.592 | 1.2798 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.484 | 1.3165 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.226 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
344.177 | 9.3012 | 60.02 | 9.29 |  | 970.67 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.656 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.564 | 1.3136 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.294 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
344.246 | 9.3012 | 60.02 | 9.29 |  | 970.733 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.722 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.628 | 1.3136 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.377 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
344.34 | 9.3012 | 60.02 | 9.29 |  | 970.796 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.786 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.692 | 1.3136 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.44 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
344.404 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 970.859 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.849 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.755 | 1.3136 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.505 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
344.468 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 970.922 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 1762.913 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.823 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2743.568 | 1.2828 | 59.98 | 1.29
344.531 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 970.986 | 9.2914 | 59.99 | 9.29 |  | 1762.995 | 1.2932 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.886 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2743.633 | 1.2828 | 59.98 | 1.29
344.594 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 971.049 | 9.2914 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.079 | 1.2932 | 60.02 | 1.29 |  | 2246.95 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2743.696 | 1.2828 | 59.98 | 1.29
344.658 | 9.3023 | 60.02 | 9.29 |  | 971.134 | 9.2914 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.155 | 1.2932 | 60.02 | 1.29 |  | 2247.041 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2743.76 | 1.2828 | 59.98 | 1.29
344.721 | 9.2794 | 60.02 | 9.29 |  | 971.203 | 9.2914 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.229 | 1.2932 | 60.02 | 1.29 |  | 2247.118 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2743.829 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
344.785 | 9.2794 | 60.02 | 9.29 |  | 971.287 | 9.2914 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.302 | 1.2953 | 60.02 | 1.29 |  | 2247.193 | 1.3167 | 59.97 | 1.29 |  | 2743.892 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
344.848 | 9.2794 | 60.02 | 9.29 |  | 971.371 | 9.2918 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.378 | 1.2953 | 60.02 | 1.29 |  | 2247.27 | 1.3167 | 59.97 | 1.29 |  | 2743.956 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
344.911 | 9.2794 | 60.02 | 9.29 |  | 971.434 | 9.2918 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.465 | 1.2953 | 60.02 | 1.29 |  | 2247.345 | 1.3167 | 59.97 | 1.29 |  | 2744.02 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
344.981 | 9.2796 | 60.02 | 9.29 |  | 971.497 | 9.2918 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.561 | 1.2953 | 60.02 | 1.29 |  | 2247.422 | 1.3167 | 59.97 | 1.29 |  | 2744.097 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
345.058 | 9.2796 | 60.02 | 9.29 |  | 971.56 | 9.2918 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.625 | 1.2957 | 60.03 | 1.29 |  | 2247.498 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.168 | 1.2965 | 59.98 | 1.29
345.125 | 9.2796 | 60.02 | 9.29 |  | 971.624 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.689 | 1.2957 | 60.03 | 1.29 |  | 2247.57 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.237 | 1.2965 | 59.98 | 1.29
345.193 | 9.2796 | 60.02 | 9.29 |  | 971.687 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.753 | 1.2957 | 60.03 | 1.29 |  | 2247.633 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.307 | 1.2965 | 59.98 | 1.29
345.261 | 9.2796 | 60.02 | 9.29 |  | 971.75 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.816 | 1.2957 | 60.03 | 1.29 |  | 2247.697 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.376 | 1.2965 | 59.98 | 1.29
345.348 | 9.3036 | 60.02 | 9.29 |  | 971.813 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.88 | 1.2955 | 60.03 | 1.29 |  | 2247.761 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.445 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
345.412 | 9.3036 | 60.02 | 9.29 |  | 971.876 | 9.2909 | 59.99 | 9.29 |  | 1763.956 | 1.2955 | 60.03 | 1.29 |  | 2247.824 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.509 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
345.475 | 9.3036 | 60.02 | 9.29 |  | 971.939 | 9.2958 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.031 | 1.2955 | 60.03 | 1.29 |  | 2247.888 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.572 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
345.538 | 9.3036 | 60.02 | 9.29 |  | 972.003 | 9.2958 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.102 | 1.2955 | 60.03 | 1.29 |  | 2247.951 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.636 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
345.602 | 9.3042 | 60.02 | 9.29 |  | 972.081 | 9.2958 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.181 | 1.2849 | 60.03 | 1.29 |  | 2248.031 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.7 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
345.665 | 9.3042 | 60.02 | 9.29 |  | 972.149 | 9.2958 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.257 | 1.2849 | 60.03 | 1.29 |  | 2248.119 | 1.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.764 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
345.728 | 9.3042 | 60.02 | 9.29 |  | 972.218 | 9.2953 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.331 | 1.2849 | 60.03 | 1.29 |  | 2248.193 | 1.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.827 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
345.791 | 9.3042 | 60.02 | 9.29 |  | 972.287 | 9.2953 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.406 | 1.2849 | 60.03 | 1.29 |  | 2248.27 | 1.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.891 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
345.855 | 9.3042 | 60.02 | 9.29 |  | 972.362 | 9.2953 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.494 | 1.2887 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.346 | 1.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.955 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
345.918 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 972.425 | 9.2953 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.567 | 1.2887 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.42 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.018 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
345.982 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 972.488 | 9.2953 | 59.99 | 9.29 |  | 1764.631 | 1.2887 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.496 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.104 | 1.2882 | 59.98 | 1.29
346.045 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 972.552 | 9.2864 | 60 | 9.29 |  | 1764.694 | 1.2887 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.568 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.174 | 1.2882 | 59.98 | 1.29
346.122 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 972.615 | 9.2864 | 60 | 9.29 |  | 1764.763 | 1.2887 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.632 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.242 | 1.2882 | 59.98 | 1.29
346.196 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 972.678 | 9.2864 | 60 | 9.29 |  | 1764.827 | 1.3012 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.696 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.312 | 1.2882 | 59.98 | 1.29
346.264 | 9.2819 | 60.02 | 9.29 |  | 972.741 | 9.2864 | 60 | 9.29 |  | 1764.891 | 1.3012 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.76 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.385 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
346.348 | 9.2819 | 60.02 | 9.29 |  | 972.812 | 9.2864 | 60 | 9.29 |  | 1764.984 | 1.3012 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.824 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.448 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
346.412 | 9.2819 | 60.02 | 9.29 |  | 972.875 | 9.2874 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.095 | 1.3012 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.887 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.512 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
346.475 | 9.2819 | 60.02 | 9.29 |  | 972.939 | 9.2874 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.169 | 1.3016 | 60.02 | 1.29 |  | 2248.951 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.575 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
346.538 | 9.2848 | 60.02 | 9.29 |  | 973.002 | 9.2874 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.246 | 1.3016 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.035 | 1.296 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.639 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
346.602 | 9.2848 | 60.02 | 9.29 |  | 973.066 | 9.2874 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.322 | 1.3016 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.122 | 1.296 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.702 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
346.665 | 9.2848 | 60.02 | 9.29 |  | 973.15 | 9.2874 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.403 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.199 | 1.296 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.766 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
346.728 | 9.2848 | 60.02 | 9.29 |  | 973.218 | 9.2966 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.487 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.275 | 1.296 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.83 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
346.791 | 9.2848 | 60.02 | 9.29 |  | 973.286 | 9.2966 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.584 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.351 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.893 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
346.854 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 973.367 | 9.2966 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.648 | 1.2812 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.425 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2745.957 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
346.917 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 973.431 | 9.3066 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.711 | 1.2775 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.508 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.021 | 1.2787 | 59.99 | 1.29
346.98 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 973.494 | 9.3066 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.775 | 1.2775 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.596 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.085 | 1.2787 | 59.99 | 1.29
347.043 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 973.557 | 9.3066 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.839 | 1.2775 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.66 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.158 | 1.2787 | 59.99 | 1.29
347.122 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 973.62 | 9.3066 | 60.01 | 9.29 |  | 1765.902 | 1.2775 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.726 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.227 | 1.2787 | 59.99 | 1.29
347.19 | 9.2984 | 60.01 | 9.29 |  | 973.683 | 9.3066 | 60.01 | 9.29 |  | 1766.005 | 1.2775 | 60.02 | 1.29 |  | 2249.789 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.298 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
347.259 | 9.2984 | 60.01 | 9.29 |  | 973.746 | 9.2845 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.086 | 1.2865 | 60.03 | 1.29 |  | 2249.853 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.389 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
347.357 | 9.2984 | 60.01 | 9.29 |  | 973.809 | 9.2845 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.159 | 1.2865 | 60.03 | 1.29 |  | 2249.917 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.453 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
347.421 | 9.2984 | 60.01 | 9.29 |  | 973.872 | 9.2845 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.232 | 1.2865 | 60.03 | 1.29 |  | 2249.981 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.517 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
347.484 | 9.28 | 60.01 | 9.29 |  | 973.935 | 9.2845 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.318 | 1.2865 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.073 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.593 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
347.547 | 9.28 | 60.01 | 9.29 |  | 973.999 | 9.2845 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.394 | 1.2995 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.149 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.656 | 1.3023 | 60 | 1.29
347.61 | 9.28 | 60.01 | 9.29 |  | 974.062 | 9.2836 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.471 | 1.2995 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.23 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.72 | 1.3023 | 60 | 1.29
347.674 | 9.28 | 60.01 | 9.29 |  | 974.135 | 9.2836 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.57 | 1.2995 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.304 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.784 | 1.3023 | 60 | 1.29
347.745 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 |  | 974.203 | 9.2836 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.634 | 1.2963 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.377 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.848 | 1.3023 | 60 | 1.29
347.808 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 |  | 974.274 | 9.2836 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.698 | 1.2963 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.452 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.912 | 1.2962 | 59.99 | 1.29
347.871 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 |  | 974.358 | 9.2836 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.761 | 1.2963 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.541 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2746.975 | 1.2962 | 59.99 | 1.29
347.935 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 |  | 974.422 | 9.283 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.825 | 1.2963 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.605 | 1.302 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.039 | 1.2962 | 59.99 | 1.29
347.998 | 9.2815 | 60.01 | 9.29 |  | 974.485 | 9.283 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.889 | 1.2963 | 60.03 | 1.29 |  | 2250.669 | 1.302 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.153 | 1.2962 | 59.99 | 1.29
348.067 | 9.3043 | 60 | 9.29 |  | 974.548 | 9.283 | 60.02 | 9.29 |  | 1766.99 | 1.2796 | 60.02 | 1.29 |  | 2250.733 | 1.302 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.224 | 1.2771 | 59.99 | 1.29
348.135 | 9.3043 | 60 | 9.29 |  | 974.612 | 9.283 | 60.02 | 9.29 |  | 1767.081 | 1.2796 | 60.02 | 1.29 |  | 2250.797 | 1.302 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.293 | 1.2771 | 59.99 | 1.29
348.202 | 9.3043 | 60 | 9.29 |  | 974.675 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1767.154 | 1.2796 | 60.02 | 1.29 |  | 2250.861 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.385 | 1.2771 | 59.99 | 1.29
348.272 | 9.3043 | 60 | 9.29 |  | 974.738 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1767.241 | 1.2796 | 60.02 | 1.29 |  | 2250.924 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.448 | 1.2771 | 59.99 | 1.29
348.34 | 9.3043 | 60 | 9.29 |  | 974.801 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1767.316 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.032 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.514 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
348.403 | 9.3041 | 60 | 9.29 |  | 974.864 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1767.389 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.117 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.578 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
348.466 | 9.3041 | 60 | 9.29 |  | 974.927 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1767.47 | 1.2848 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.19 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.641 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
348.53 | 9.3041 | 60 | 9.29 |  | 974.99 | 9.2938 | 60.03 | 9.29 |  | 1767.561 | 1.3009 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.265 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.705 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
348.593 | 9.3041 | 60 | 9.29 |  | 975.053 | 9.2938 | 60.03 | 9.29 |  | 1767.625 | 1.3009 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.338 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.768 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
348.662 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 975.137 | 9.2938 | 60.03 | 9.29 |  | 1767.689 | 1.3009 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.412 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2747.833 | 1.298 | 59.99 | 1.29
348.725 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 975.205 | 9.2938 | 60.03 | 9.29 |  | 1767.752 | 1.3009 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.487 | 1.2872 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.896 | 1.298 | 59.99 | 1.29
348.788 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 975.286 | 9.2938 | 60.03 | 9.29 |  | 1767.817 | 1.3009 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.559 | 1.2872 | 59.98 | 1.29 |  | 2747.96 | 1.298 | 59.99 | 1.29
348.852 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 975.377 | 9.284 | 60.03 | 9.29 |  | 1767.88 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.631 | 1.2872 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.023 | 1.298 | 59.99 | 1.29
348.915 | 9.283 | 60 | 9.29 |  | 975.441 | 9.284 | 60.03 | 9.29 |  | 1767.944 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.695 | 1.2872 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.126 | 1.298 | 59.99 | 1.29
348.978 | 9.2813 | 60 | 9.29 |  | 975.504 | 9.284 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.023 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.76 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.195 | 1.3026 | 60 | 1.29
349.055 | 9.2813 | 60 | 9.29 |  | 975.568 | 9.284 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.093 | 1.2976 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.824 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.264 | 1.3026 | 60 | 1.29
349.123 | 9.2813 | 60 | 9.29 |  | 975.632 | 9.2855 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.168 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.888 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.333 | 1.3026 | 60 | 1.29
349.192 | 9.2813 | 60 | 9.29 |  | 975.695 | 9.2855 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.244 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2251.951 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.397 | 1.3026 | 60 | 1.29
349.262 | 9.2813 | 60 | 9.29 |  | 975.758 | 9.2855 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.321 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.035 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.461 | 1.2797 | 60 | 1.29
349.353 | 9.2887 | 59.99 | 9.29 |  | 975.821 | 9.2855 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.397 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.121 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.524 | 1.2797 | 60 | 1.29
349.416 | 9.2887 | 59.99 | 9.29 |  | 975.891 | 9.2973 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.485 | 1.2805 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.196 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.588 | 1.2797 | 60 | 1.29
349.479 | 9.2887 | 59.99 | 9.29 |  | 975.954 | 9.2973 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.563 | 1.2805 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.27 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.651 | 1.2797 | 60 | 1.29
349.542 | 9.2887 | 59.99 | 9.29 |  | 976.017 | 9.2973 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.627 | 1.2805 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.358 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.715 | 1.2797 | 60 | 1.29
349.605 | 9.3053 | 59.99 | 9.29 |  | 976.083 | 9.2973 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.69 | 1.2805 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.434 | 1.2787 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.778 | 1.2803 | 60 | 1.29
349.669 | 9.3053 | 59.99 | 9.29 |  | 976.152 | 9.2973 | 60.03 | 9.29 |  | 1768.763 | 1.2805 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.506 | 1.2787 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.842 | 1.2803 | 60 | 1.29
349.732 | 9.3053 | 59.99 | 9.29 |  | 976.221 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 1768.827 | 1.2998 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.606 | 1.2787 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.906 | 1.2803 | 60 | 1.29
349.795 | 9.3053 | 59.99 | 9.29 |  | 976.289 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 1768.89 | 1.2998 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.67 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 2748.969 | 1.2803 | 60 | 1.29
349.858 | 9.3053 | 59.99 | 9.29 |  | 976.367 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 1768.994 | 1.2998 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.734 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 2749.046 | 1.2803 | 60 | 1.29
349.922 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 976.43 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 1769.077 | 1.2998 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.833 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 2749.137 | 1.2987 | 60.01 | 1.29
349.985 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 976.504 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 1769.152 | 1.3 | 60.02 | 1.29 |  | 2252.914 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 2749.206 | 1.2987 | 60.01 | 1.29
350.055 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 976.568 | 9.2841 | 60.04 | 9.29 |  | 1769.228 | 1.3 | 60.02 | 1.29 |  | 2253.038 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 2749.275 | 1.2987 | 60.01 | 1.29
350.123 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 976.631 | 9.2841 | 60.04 | 9.29 |  | 1769.304 | 1.3 | 60.02 | 1.29 |  | 2253.133 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 2749.364 | 1.2987 | 60.01 | 1.29
350.194 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 976.694 | 9.2841 | 60.04 | 9.29 |  | 1769.382 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2253.225 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 2749.428 | 1.2985 | 60.01 | 1.29
350.265 | 9.2848 | 59.99 | 9.29 |  | 976.757 | 9.2841 | 60.04 | 9.29 |  | 1769.467 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2253.319 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2749.491 | 1.2985 | 60.01 | 1.29
350.349 | 9.2848 | 59.99 | 9.29 |  | 976.821 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1769.555 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2253.412 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2749.555 | 1.2985 | 60.01 | 1.29
350.412 | 9.2848 | 59.99 | 9.29 |  | 976.884 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1769.619 | 1.2774 | 60.02 | 1.29 |  | 2253.502 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2749.618 | 1.2985 | 60.01 | 1.29
350.475 | 9.2848 | 59.99 | 9.29 |  | 976.947 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1769.684 | 1.2767 | 60.01 | 1.29 |  | 2253.595 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2749.682 | 1.2758 | 60 | 1.29
350.538 | 9.2826 | 59.99 | 9.29 |  | 977.01 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1769.748 | 1.2767 | 60.01 | 1.29 |  | 2253.688 | 1.2768 | 59.99 | 1.29 |  | 2749.746 | 1.2758 | 60 | 1.29
350.601 | 9.2826 | 59.99 | 9.29 |  | 977.081 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1769.812 | 1.2767 | 60.01 | 1.29 |  | 2253.776 | 1.2768 | 59.99 | 1.29 |  | 2749.81 | 1.2758 | 60 | 1.29
350.665 | 9.2826 | 59.99 | 9.29 |  | 977.153 | 9.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 1769.879 | 1.2767 | 60.01 | 1.29 |  | 2253.875 | 1.2768 | 59.99 | 1.29 |  | 2749.873 | 1.2758 | 60 | 1.29
350.728 | 9.2826 | 59.99 | 9.29 |  | 977.221 | 9.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 1769.942 | 1.2767 | 60.01 | 1.29 |  | 2253.964 | 1.2811 | 59.99 | 1.29 |  | 2749.937 | 1.2758 | 60 | 1.29
350.791 | 9.2826 | 59.99 | 9.29 |  | 977.29 | 9.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.036 | 1.2997 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.068 | 1.2811 | 59.99 | 1.29 |  | 2750.001 | 1.2782 | 60 | 1.29
350.855 | 9.2968 | 59.98 | 9.29 |  | 977.368 | 9.3032 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.11 | 1.2997 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.166 | 1.2811 | 59.99 | 1.29 |  | 2750.065 | 1.2782 | 60 | 1.29
350.918 | 9.2968 | 59.98 | 9.29 |  | 977.438 | 9.3046 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.184 | 1.2997 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.248 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2750.154 | 1.2782 | 60 | 1.29
350.981 | 9.2968 | 59.98 | 9.29 |  | 977.501 | 9.3046 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.256 | 1.2997 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.344 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2750.223 | 1.2782 | 60 | 1.29
351.093 | 9.2968 | 59.98 | 9.29 |  | 977.564 | 9.3046 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.331 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.433 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2750.292 | 1.3008 | 60 | 1.29
351.191 | 9.2964 | 59.98 | 9.29 |  | 977.627 | 9.3046 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.407 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.508 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2750.388 | 1.3008 | 60 | 1.29
351.26 | 9.2964 | 59.98 | 9.29 |  | 977.69 | 9.3046 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.484 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.582 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2750.452 | 1.3008 | 60 | 1.29
351.329 | 9.2964 | 59.98 | 9.29 |  | 977.754 | 9.2825 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.569 | 1.3009 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.655 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2750.515 | 1.3008 | 60 | 1.29
351.397 | 9.2964 | 59.98 | 9.29 |  | 977.82 | 9.2825 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.633 | 1.2757 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.731 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2750.579 | 1.299 | 60 | 1.29
351.48 | 9.2856 | 59.98 | 9.29 |  | 977.883 | 9.2825 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.699 | 1.2757 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.822 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2750.642 | 1.299 | 60 | 1.29
351.543 | 9.2856 | 59.98 | 9.29 |  | 977.947 | 9.2825 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.762 | 1.2757 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.886 | 1.2835 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.706 | 1.299 | 60 | 1.29
351.606 | 9.2856 | 59.98 | 9.29 |  | 978.01 | 9.2825 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.826 | 1.2757 | 60.01 | 1.29 |  | 2254.949 | 1.2835 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.769 | 1.299 | 60 | 1.29
351.669 | 9.2856 | 59.98 | 9.29 |  | 978.078 | 9.2811 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.893 | 1.276 | 60.01 | 1.29 |  | 2255.013 | 1.2835 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.833 | 1.299 | 60 | 1.29
351.733 | 9.2833 | 59.98 | 9.29 |  | 978.147 | 9.2811 | 60.03 | 9.29 |  | 1770.983 | 1.276 | 60.01 | 1.29 |  | 2255.12 | 1.2835 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.897 | 1.2986 | 60 | 1.29
351.797 | 9.2833 | 59.98 | 9.29 |  | 978.215 | 9.2811 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.067 | 1.276 | 60.01 | 1.29 |  | 2255.198 | 1.2803 | 59.97 | 1.29 |  | 2750.96 | 1.2986 | 60 | 1.29
351.86 | 9.2833 | 59.98 | 9.29 |  | 978.283 | 9.2811 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.144 | 1.276 | 60.01 | 1.29 |  | 2255.272 | 1.2803 | 59.97 | 1.29 |  | 2751.024 | 1.2986 | 60 | 1.29
351.923 | 9.2833 | 59.98 | 9.29 |  | 978.375 | 9.2811 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.223 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.348 | 1.2803 | 59.97 | 1.29 |  | 2751.098 | 1.2986 | 60 | 1.29
351.986 | 9.2833 | 59.98 | 9.29 |  | 978.438 | 9.2899 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.295 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.428 | 1.2883 | 59.98 | 1.29 |  | 2751.182 | 1.2986 | 60 | 1.29
352.056 | 9.2972 | 59.97 | 9.29 |  | 978.502 | 9.2899 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.371 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.5 | 1.2883 | 59.98 | 1.29 |  | 2751.25 | 1.2782 | 60.01 | 1.29
352.129 | 9.2972 | 59.97 | 9.29 |  | 978.565 | 9.2899 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.444 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.594 | 1.2883 | 59.98 | 1.29 |  | 2751.318 | 1.2782 | 60.01 | 1.29
352.198 | 9.2972 | 59.97 | 9.29 |  | 978.628 | 9.2899 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.525 | 1.3027 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.658 | 1.2883 | 59.98 | 1.29 |  | 2751.382 | 1.2782 | 60.01 | 1.29
352.267 | 9.2972 | 59.97 | 9.29 |  | 978.691 | 9.3028 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.589 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.722 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.445 | 1.2782 | 60.01 | 1.29
352.352 | 9.2972 | 59.97 | 9.29 |  | 978.755 | 9.3028 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.652 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.785 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.51 | 1.2887 | 60 | 1.29
352.415 | 9.305 | 59.97 | 9.29 |  | 978.818 | 9.3028 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.716 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.849 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.573 | 1.2887 | 60 | 1.29
352.479 | 9.305 | 59.97 | 9.29 |  | 978.881 | 9.3028 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.779 | 1.3031 | 60.02 | 1.29 |  | 2255.913 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.637 | 1.2887 | 60 | 1.29
352.542 | 9.305 | 59.97 | 9.29 |  | 978.944 | 9.3028 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.843 | 1.2971 | 60.01 | 1.29 |  | 2255.977 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.701 | 1.2887 | 60 | 1.29
352.605 | 9.305 | 59.97 | 9.29 |  | 979.007 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1771.907 | 1.2971 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.088 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.764 | 1.2887 | 60 | 1.29
352.669 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 979.085 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.006 | 1.2971 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.161 | 1.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.828 | 1.3014 | 60 | 1.29
352.732 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 979.154 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.093 | 1.2971 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.234 | 1.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.892 | 1.3014 | 60 | 1.29
352.796 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 979.222 | 9.2843 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.168 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.311 | 1.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 2751.955 | 1.3014 | 60 | 1.29
352.859 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 979.291 | 9.2819 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.242 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.386 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 2752.019 | 1.3014 | 60 | 1.29
352.923 | 9.2853 | 59.97 | 9.29 |  | 979.368 | 9.2819 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.315 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.462 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 2752.082 | 1.3014 | 60 | 1.29
352.986 | 9.2847 | 59.97 | 9.29 |  | 979.432 | 9.2819 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.391 | 1.2785 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.544 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 2752.168 | 1.2937 | 60 | 1.29
353.088 | 9.2847 | 59.97 | 9.29 |  | 979.495 | 9.2819 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.464 | 1.2805 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.616 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 2752.237 | 1.2937 | 60 | 1.29
353.157 | 9.2847 | 59.97 | 9.29 |  | 979.558 | 9.2819 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.543 | 1.2805 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.679 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2752.306 | 1.2937 | 60 | 1.29
353.225 | 9.2847 | 59.97 | 9.29 |  | 979.622 | 9.2862 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.607 | 1.2805 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.743 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2752.38 | 1.2937 | 60 | 1.29
353.293 | 9.2843 | 59.96 | 9.29 |  | 979.685 | 9.2862 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.671 | 1.2805 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.807 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2752.443 | 1.281 | 59.99 | 1.29
353.356 | 9.2843 | 59.96 | 9.29 |  | 979.748 | 9.2862 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.751 | 1.2985 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.875 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2752.507 | 1.281 | 59.99 | 1.29
353.419 | 9.2843 | 59.96 | 9.29 |  | 979.811 | 9.2862 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.815 | 1.2985 | 60.01 | 1.29 |  | 2256.946 | 1.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2752.571 | 1.281 | 59.99 | 1.29
353.483 | 9.2843 | 59.96 | 9.29 |  | 979.882 | 9.2862 | 60.03 | 9.29 |  | 1772.879 | 1.2985 | 60.01 | 1.29 |  | 2257.035 | 1.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2752.634 | 1.281 | 59.99 | 1.29
353.556 | 9.2843 | 59.96 | 9.29 |  | 979.946 | 9.3051 | 60.02 | 9.29 |  | 1772.943 | 1.2985 | 60.01 | 1.29 |  | 2257.124 | 1.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2752.699 | 1.281 | 59.99 | 1.29
353.619 | 9.2852 | 59.96 | 9.29 |  | 980.009 | 9.3051 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.012 | 1.2985 | 60.01 | 1.29 |  | 2257.2 | 1.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2752.763 | 1.2827 | 59.99 | 1.29
353.682 | 9.2852 | 59.96 | 9.29 |  | 980.081 | 9.3051 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.097 | 1.2958 | 60.01 | 1.29 |  | 2257.275 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 2752.826 | 1.2827 | 59.99 | 1.29
353.746 | 9.2852 | 59.96 | 9.29 |  | 980.15 | 9.3051 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.182 | 1.2958 | 60.01 | 1.29 |  | 2257.348 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 2752.89 | 1.2827 | 59.99 | 1.29
353.809 | 9.2852 | 59.96 | 9.29 |  | 980.218 | 9.2999 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.267 | 1.2958 | 60.01 | 1.29 |  | 2257.424 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 2752.953 | 1.2827 | 59.99 | 1.29
353.872 | 9.2847 | 59.96 | 9.29 |  | 980.293 | 9.2999 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.379 | 1.2958 | 60.01 | 1.29 |  | 2257.504 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.024 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
353.936 | 9.2847 | 59.96 | 9.29 |  | 980.375 | 9.2999 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.474 | 1.282 | 60 | 1.29 |  | 2257.6 | 1.2853 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.087 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
353.999 | 9.2847 | 59.96 | 9.29 |  | 980.438 | 9.2999 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.562 | 1.282 | 60 | 1.29 |  | 2257.664 | 1.2853 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.162 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
354.099 | 9.2847 | 59.96 | 9.29 |  | 980.502 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.665 | 1.282 | 60 | 1.29 |  | 2257.728 | 1.2853 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.23 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
354.179 | 9.2847 | 59.96 | 9.29 |  | 980.565 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.761 | 1.2798 | 60 | 1.29 |  | 2257.792 | 1.2853 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.299 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
354.248 | 9.2859 | 59.96 | 9.29 |  | 980.628 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.853 | 1.2798 | 60 | 1.29 |  | 2257.861 | 1.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.384 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
354.316 | 9.2859 | 59.96 | 9.29 |  | 980.692 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1773.943 | 1.2798 | 60 | 1.29 |  | 2257.925 | 1.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.448 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
354.38 | 9.2859 | 59.96 | 9.29 |  | 980.755 | 9.2837 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.077 | 1.2979 | 60 | 1.29 |  | 2258.023 | 1.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.511 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
354.443 | 9.2859 | 59.96 | 9.29 |  | 980.819 | 9.2802 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.191 | 1.2979 | 60 | 1.29 |  | 2258.116 | 1.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.574 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
354.507 | 9.3073 | 59.96 | 9.29 |  | 980.882 | 9.2802 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.309 | 1.2979 | 60 | 1.29 |  | 2258.195 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.639 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
354.579 | 9.3073 | 59.96 | 9.29 |  | 980.945 | 9.2802 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.415 | 1.2992 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.271 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.702 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
354.642 | 9.3073 | 59.96 | 9.29 |  | 981.008 | 9.2802 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.516 | 1.2992 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.345 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.766 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
354.705 | 9.3073 | 59.96 | 9.29 |  | 981.071 | 9.2802 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.606 | 1.2992 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.421 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 |  | 2753.83 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
354.769 | 9.3073 | 59.96 | 9.29 |  | 981.152 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.684 | 1.2844 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.507 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2753.893 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
354.833 | 9.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 981.221 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.767 | 1.2844 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.593 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2753.957 | 1.281 | 59.99 | 1.29
354.896 | 9.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 981.289 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.843 | 1.2844 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.657 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.02 | 1.281 | 59.99 | 1.29
354.959 | 9.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 981.372 | 9.2804 | 60.02 | 9.29 |  | 1774.921 | 1.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.721 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.092 | 1.281 | 59.99 | 1.29
355.022 | 9.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 981.436 | 9.2805 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.02 | 1.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.802 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.162 | 1.281 | 59.99 | 1.29
355.126 | 9.3085 | 59.96 | 9.29 |  | 981.499 | 9.2805 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.11 | 1.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.865 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.233 | 1.281 | 59.99 | 1.29
355.194 | 9.2882 | 59.95 | 9.29 |  | 981.562 | 9.2805 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.222 | 1.2836 | 59.99 | 1.29 |  | 2258.929 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.343 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
355.264 | 9.2882 | 59.95 | 9.29 |  | 981.625 | 9.2805 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.296 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.023 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.416 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
355.349 | 9.2882 | 59.95 | 9.29 |  | 981.688 | 9.2805 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.368 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.119 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.496 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
355.412 | 9.2891 | 59.95 | 9.29 |  | 981.751 | 9.3003 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.443 | 1.2999 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.195 | 1.2993 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.568 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
355.475 | 9.2891 | 59.95 | 9.29 |  | 981.815 | 9.3003 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.517 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.27 | 1.2993 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.637 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
355.538 | 9.2891 | 59.95 | 9.29 |  | 981.878 | 9.3003 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.594 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.343 | 1.2993 | 59.99 | 1.29 |  | 2754.714 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
355.602 | 9.2891 | 59.95 | 9.29 |  | 981.941 | 9.3003 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.686 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.423 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2754.778 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
355.666 | 9.2891 | 59.95 | 9.29 |  | 982.004 | 9.3003 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.75 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.496 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2754.842 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
355.729 | 9.2883 | 59.95 | 9.29 |  | 982.082 | 9.2983 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.813 | 1.2799 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.566 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2754.905 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
355.792 | 9.2883 | 59.95 | 9.29 |  | 982.15 | 9.2983 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.877 | 1.2799 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.629 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2754.969 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
355.856 | 9.2883 | 59.95 | 9.29 |  | 982.219 | 9.2983 | 60.02 | 9.29 |  | 1775.941 | 1.2799 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.703 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.032 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
355.919 | 9.2883 | 59.95 | 9.29 |  | 982.288 | 9.2983 | 60.02 | 9.29 |  | 1776.018 | 1.2799 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.767 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.097 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
355.982 | 9.2883 | 59.95 | 9.29 |  | 982.37 | 9.285 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.109 | 1.2799 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.83 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.179 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
356.057 | 9.2869 | 59.95 | 9.29 |  | 982.433 | 9.285 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.183 | 1.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.894 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.248 | 1.2805 | 59.98 | 1.29
356.125 | 9.2869 | 59.95 | 9.29 |  | 982.497 | 9.285 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.257 | 1.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.958 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.316 | 1.2805 | 59.98 | 1.29
356.193 | 9.2869 | 59.95 | 9.29 |  | 982.56 | 9.285 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.333 | 1.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.058 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.381 | 1.2805 | 59.98 | 1.29
356.263 | 9.2869 | 59.95 | 9.29 |  | 982.623 | 9.285 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.416 | 1.2784 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.136 | 1.2996 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.445 | 1.2805 | 59.98 | 1.29
356.357 | 9.2855 | 59.95 | 9.29 |  | 982.687 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.493 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.213 | 1.2996 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.508 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
356.42 | 9.2855 | 59.95 | 9.29 |  | 982.75 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.594 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.29 | 1.2996 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.572 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
356.483 | 9.2855 | 59.95 | 9.29 |  | 982.813 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.658 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.362 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.635 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
356.546 | 9.2855 | 59.95 | 9.29 |  | 982.876 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.723 | 1.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 2260.438 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.699 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
356.617 | 9.2855 | 59.95 | 9.29 |  | 982.939 | 9.2848 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.786 | 1.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 2260.513 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.763 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
356.687 | 9.2869 | 59.95 | 9.29 |  | 983.003 | 9.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.85 | 1.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 2260.613 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.826 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
356.75 | 9.2869 | 59.95 | 9.29 |  | 983.078 | 9.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1776.913 | 1.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 2260.677 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.89 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
356.813 | 9.2869 | 59.95 | 9.29 |  | 983.146 | 9.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1777 | 1.2999 | 59.97 | 1.29 |  | 2260.741 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2755.953 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
356.876 | 9.2869 | 59.95 | 9.29 |  | 983.214 | 9.2911 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.081 | 1.2825 | 59.97 | 1.29 |  | 2260.805 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.017 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
356.939 | 9.2877 | 59.95 | 9.29 |  | 983.282 | 9.303 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.155 | 1.2825 | 59.97 | 1.29 |  | 2260.868 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.08 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
357.003 | 9.2877 | 59.95 | 9.29 |  | 983.371 | 9.303 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.227 | 1.2825 | 59.97 | 1.29 |  | 2260.943 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.164 | 1.2962 | 59.98 | 1.29
357.108 | 9.2877 | 59.95 | 9.29 |  | 983.434 | 9.303 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.304 | 1.2825 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.031 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.232 | 1.2962 | 59.98 | 1.29
357.176 | 9.2877 | 59.95 | 9.29 |  | 983.497 | 9.303 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.379 | 1.2786 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.119 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.301 | 1.2962 | 59.98 | 1.29
357.244 | 9.2876 | 59.94 | 9.29 |  | 983.571 | 9.303 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.453 | 1.2786 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.192 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.376 | 1.2962 | 59.98 | 1.29
357.312 | 9.2876 | 59.94 | 9.29 |  | 983.634 | 9.2798 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.531 | 1.2786 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.266 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.44 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
357.376 | 9.2876 | 59.94 | 9.29 |  | 983.698 | 9.2798 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.595 | 1.2786 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.34 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.504 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
357.439 | 9.2876 | 59.94 | 9.29 |  | 983.761 | 9.2798 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.659 | 1.2806 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.413 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.567 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
357.502 | 9.2876 | 59.94 | 9.29 |  | 983.824 | 9.2798 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.722 | 1.2806 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.495 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2756.631 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
357.565 | 9.2872 | 59.94 | 9.29 |  | 983.887 | 9.2982 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.786 | 1.2806 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.565 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.694 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
357.629 | 9.2872 | 59.94 | 9.29 |  | 983.95 | 9.2982 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.849 | 1.2806 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.629 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.758 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
357.699 | 9.2872 | 59.94 | 9.29 |  | 984.013 | 9.2982 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.925 | 1.2806 | 59.97 | 1.29 |  | 2261.692 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.822 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
357.763 | 9.2872 | 59.94 | 9.29 |  | 984.112 | 9.2982 | 60.01 | 9.29 |  | 1777.999 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 2261.756 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.885 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
357.826 | 9.2872 | 59.94 | 9.29 |  | 984.192 | 9.2982 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.094 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 2261.82 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2756.95 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
357.889 | 9.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 984.261 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.167 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 2261.884 | 1.2781 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.022 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
357.952 | 9.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 984.33 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.251 | 1.3017 | 59.96 | 1.29 |  | 2261.947 | 1.2781 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.086 | 1.2801 | 59.99 | 1.29
358.015 | 9.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 984.394 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.328 | 1.2998 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.035 | 1.2781 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.158 | 1.2801 | 59.99 | 1.29
358.103 | 9.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 984.457 | 9.2992 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.404 | 1.2998 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.119 | 1.2781 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.227 | 1.2801 | 59.99 | 1.29
358.17 | 9.2883 | 59.94 | 9.29 |  | 984.521 | 9.2833 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.477 | 1.2998 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.192 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.295 | 1.2801 | 59.99 | 1.29
358.239 | 9.2883 | 59.94 | 9.29 |  | 984.584 | 9.2833 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.569 | 1.2998 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.268 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.381 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
358.308 | 9.2883 | 59.94 | 9.29 |  | 984.647 | 9.2833 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.633 | 1.282 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.341 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.444 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
358.371 | 9.2883 | 59.94 | 9.29 |  | 984.711 | 9.2833 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.697 | 1.282 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.414 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.508 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
358.434 | 9.2883 | 59.94 | 9.29 |  | 984.774 | 9.2833 | 60.01 | 9.29 |  | 1778.76 | 1.282 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.486 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.571 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
358.498 | 9.2882 | 59.94 | 9.29 |  | 984.837 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 1778.824 | 1.282 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.562 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.635 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
358.561 | 9.2882 | 59.94 | 9.29 |  | 984.9 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 1778.888 | 1.2811 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.626 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.698 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
358.624 | 9.2882 | 59.94 | 9.29 |  | 984.963 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 1778.992 | 1.2811 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.69 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.762 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
358.688 | 9.2882 | 59.94 | 9.29 |  | 985.026 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 1779.081 | 1.2811 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.754 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.826 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
358.762 | 9.2882 | 59.94 | 9.29 |  | 985.138 | 9.2815 | 60.02 | 9.29 |  | 1779.164 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.817 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.889 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
358.826 | 9.2886 | 59.94 | 9.29 |  | 985.207 | 9.296 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.242 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.881 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2757.953 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
358.889 | 9.2886 | 59.94 | 9.29 |  | 985.275 | 9.296 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.316 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 2262.945 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.017 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
358.952 | 9.2886 | 59.94 | 9.29 |  | 985.358 | 9.296 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.389 | 1.3034 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.036 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.089 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
359.015 | 9.2886 | 59.94 | 9.29 |  | 985.421 | 9.3041 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.477 | 1.3019 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.123 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.161 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
359.109 | 9.2962 | 59.95 | 9.29 |  | 985.484 | 9.3041 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.563 | 1.3019 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.197 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.23 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
359.178 | 9.2962 | 59.95 | 9.29 |  | 985.547 | 9.3041 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.627 | 1.3019 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.27 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.298 | 1.3052 | 59.98 | 1.29
359.247 | 9.2962 | 59.95 | 9.29 |  | 985.61 | 9.3041 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.691 | 1.3019 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.343 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2758.384 | 1.3052 | 59.98 | 1.29
359.347 | 9.2962 | 59.95 | 9.29 |  | 985.674 | 9.3041 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.755 | 1.2782 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.419 | 1.2931 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.448 | 1.3052 | 59.98 | 1.29
359.41 | 9.3112 | 59.95 | 9.29 |  | 985.737 | 9.2804 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.819 | 1.2782 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.495 | 1.2931 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.512 | 1.3052 | 59.98 | 1.29
359.473 | 9.3112 | 59.95 | 9.29 |  | 985.8 | 9.2804 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.882 | 1.2782 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.564 | 1.2931 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.576 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
359.537 | 9.3112 | 59.95 | 9.29 |  | 985.863 | 9.2804 | 60.03 | 9.29 |  | 1779.973 | 1.2782 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.628 | 1.2931 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.639 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
359.6 | 9.3112 | 59.95 | 9.29 |  | 985.929 | 9.2804 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.087 | 1.2782 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.698 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.703 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
359.664 | 9.3112 | 59.95 | 9.29 |  | 985.992 | 9.2804 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.164 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.762 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.766 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
359.727 | 9.2937 | 59.95 | 9.29 |  | 986.056 | 9.2807 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.24 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.826 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.83 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
359.79 | 9.2937 | 59.95 | 9.29 |  | 986.137 | 9.2807 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.313 | 1.2801 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.889 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.894 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
359.854 | 9.2937 | 59.95 | 9.29 |  | 986.205 | 9.2807 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.388 | 1.2997 | 59.96 | 1.29 |  | 2263.953 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2758.958 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
359.917 | 9.2937 | 59.95 | 9.29 |  | 986.274 | 9.2807 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.468 | 1.2997 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.049 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2759.021 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
359.991 | 9.2937 | 59.95 | 9.29 |  | 986.352 | 9.279 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.556 | 1.2997 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.129 | 1.2797 | 59.99 | 1.29 |  | 2759.097 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
360.063 | 9.2924 | 59.95 | 9.29 |  | 986.415 | 9.279 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.62 | 1.2997 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.202 | 1.2797 | 59.99 | 1.29 |  | 2759.174 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
360.131 | 9.2924 | 59.95 | 9.29 |  | 986.479 | 9.279 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.685 | 1.2989 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.276 | 1.2797 | 59.99 | 1.29 |  | 2759.243 | 1.2768 | 59.98 | 1.29
360.199 | 9.2924 | 59.95 | 9.29 |  | 986.542 | 9.279 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.751 | 1.2989 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.348 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.313 | 1.2768 | 59.98 | 1.29
360.269 | 9.2924 | 59.95 | 9.29 |  | 986.605 | 9.279 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.814 | 1.2989 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.422 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.382 | 1.2768 | 59.98 | 1.29
360.352 | 9.2908 | 59.95 | 9.29 |  | 986.668 | 9.2818 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.878 | 1.2989 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.495 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.445 | 1.2768 | 59.98 | 1.29
360.416 | 9.2908 | 59.95 | 9.29 |  | 986.731 | 9.2818 | 60.03 | 9.29 |  | 1780.941 | 1.2989 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.573 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.509 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
360.479 | 9.2908 | 59.95 | 9.29 |  | 986.795 | 9.2818 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.023 | 1.2783 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.637 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.573 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
360.542 | 9.2908 | 59.95 | 9.29 |  | 986.858 | 9.2818 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.106 | 1.2783 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.701 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.637 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
360.605 | 9.2912 | 59.95 | 9.29 |  | 986.922 | 9.2818 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.182 | 1.2783 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.766 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.7 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
360.67 | 9.2912 | 59.95 | 9.29 |  | 986.985 | 9.2983 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.259 | 1.2783 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.83 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.764 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
360.733 | 9.2912 | 59.95 | 9.29 |  | 987.048 | 9.2983 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.333 | 1.2796 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.893 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.827 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
360.797 | 9.2912 | 59.95 | 9.29 |  | 987.139 | 9.2983 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.41 | 1.2796 | 59.96 | 1.29 |  | 2264.957 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.891 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
360.86 | 9.2912 | 59.95 | 9.29 |  | 987.207 | 9.2983 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.497 | 1.2796 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.036 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2759.954 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
360.924 | 9.2908 | 59.96 | 9.29 |  | 987.276 | 9.2952 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.594 | 1.2796 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.124 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.018 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
360.987 | 9.2908 | 59.96 | 9.29 |  | 987.376 | 9.2952 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.658 | 1.2986 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.197 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.1 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
361.059 | 9.2908 | 59.96 | 9.29 |  | 987.439 | 9.2952 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.721 | 1.2986 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.272 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.169 | 1.295 | 59.97 | 1.29
361.129 | 9.2908 | 59.96 | 9.29 |  | 987.502 | 9.2952 | 60.03 | 9.29 |  | 1781.785 | 1.2986 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.348 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.238 | 1.295 | 59.97 | 1.29
361.199 | 9.2908 | 59.96 | 9.29 |  | 987.565 | 9.2805 | 60.04 | 9.29 |  | 1781.849 | 1.2986 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.423 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.308 | 1.295 | 59.97 | 1.29
361.269 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 987.628 | 9.2805 | 60.04 | 9.29 |  | 1781.912 | 1.2987 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.503 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.372 | 1.295 | 59.97 | 1.29
361.354 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 987.691 | 9.2805 | 60.04 | 9.29 |  | 1781.991 | 1.2987 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.584 | 1.2772 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.436 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
361.418 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 987.754 | 9.2805 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.076 | 1.2987 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.647 | 1.2772 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.5 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
361.481 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 987.818 | 9.2805 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.151 | 1.2987 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.711 | 1.2772 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.563 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
361.544 | 9.2911 | 59.96 | 9.29 |  | 987.881 | 9.28 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.223 | 1.2803 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.789 | 1.2772 | 59.98 | 1.29 |  | 2760.627 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
361.608 | 9.2911 | 59.96 | 9.29 |  | 987.944 | 9.28 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.296 | 1.2803 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.853 | 1.2857 | 59.99 | 1.29 |  | 2760.69 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
361.671 | 9.2911 | 59.96 | 9.29 |  | 988.007 | 9.28 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.369 | 1.2803 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.916 | 1.2857 | 59.99 | 1.29 |  | 2760.754 | 1.282 | 59.98 | 1.29
361.734 | 9.2911 | 59.96 | 9.29 |  | 988.082 | 9.28 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.452 | 1.2803 | 59.96 | 1.29 |  | 2265.979 | 1.2857 | 59.99 | 1.29 |  | 2760.817 | 1.282 | 59.98 | 1.29
361.797 | 9.2911 | 59.96 | 9.29 |  | 988.163 | 9.28 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.52 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.092 | 1.2857 | 59.99 | 1.29 |  | 2760.881 | 1.282 | 59.98 | 1.29
361.861 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 988.231 | 9.3017 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.584 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.168 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 |  | 2760.945 | 1.282 | 59.98 | 1.29
361.924 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 988.3 | 9.3017 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.648 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.241 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.009 | 1.282 | 59.98 | 1.29
361.987 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 988.365 | 9.3017 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.712 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.314 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.084 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
362.055 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 988.428 | 9.3017 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.775 | 1.2799 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.387 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.157 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
362.127 | 9.2905 | 59.96 | 9.29 |  | 988.491 | 9.3053 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.839 | 1.3019 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.464 | 1.2994 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.226 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
362.195 | 9.2917 | 59.96 | 9.29 |  | 988.554 | 9.3053 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.903 | 1.3019 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.553 | 1.2994 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.296 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
362.264 | 9.2917 | 59.96 | 9.29 |  | 988.618 | 9.3053 | 60.04 | 9.29 |  | 1782.995 | 1.3019 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.626 | 1.2994 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.383 | 1.2986 | 59.98 | 1.29
362.349 | 9.2917 | 59.96 | 9.29 |  | 988.692 | 9.3053 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.087 | 1.3019 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.689 | 1.2994 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.446 | 1.2986 | 59.98 | 1.29
362.412 | 9.2917 | 59.96 | 9.29 |  | 988.756 | 9.3053 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.161 | 1.3031 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.753 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.51 | 1.2986 | 59.98 | 1.29
362.475 | 9.2918 | 59.96 | 9.29 |  | 988.819 | 9.2876 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.237 | 1.3031 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.817 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.573 | 1.2986 | 59.98 | 1.29
362.538 | 9.2918 | 59.96 | 9.29 |  | 988.883 | 9.2876 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.31 | 1.3031 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.881 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.639 | 1.2818 | 59.99 | 1.29
362.601 | 9.2918 | 59.96 | 9.29 |  | 988.946 | 9.2876 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.387 | 1.3031 | 59.96 | 1.29 |  | 2266.944 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.71 | 1.2818 | 59.99 | 1.29
362.665 | 9.2918 | 59.96 | 9.29 |  | 989.009 | 9.2876 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.46 | 1.2838 | 59.96 | 1.29 |  | 2267.036 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.774 | 1.2818 | 59.99 | 1.29
362.728 | 9.2918 | 59.96 | 9.29 |  | 989.104 | 9.2876 | 60.04 | 9.29 |  | 1783.535 | 1.2838 | 59.96 | 1.29 |  | 2267.121 | 1.2843 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.837 | 1.2818 | 59.99 | 1.29
362.792 | 9.2916 | 59.96 | 9.29 |  | 989.172 | 9.2875 | 60.03 | 9.29 |  | 1783.599 | 1.2838 | 59.96 | 1.29 |  | 2267.194 | 1.2843 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.901 | 1.2818 | 59.99 | 1.29
362.855 | 9.2916 | 59.96 | 9.29 |  | 989.24 | 9.2875 | 60.03 | 9.29 |  | 1783.662 | 1.2838 | 59.96 | 1.29 |  | 2267.266 | 1.2843 | 59.99 | 1.29 |  | 2761.965 | 1.279 | 59.98 | 1.29
362.919 | 9.2916 | 59.96 | 9.29 |  | 989.313 | 9.2875 | 60.03 | 9.29 |  | 1783.741 | 1.2829 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.341 | 1.2843 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.028 | 1.279 | 59.98 | 1.29
362.982 | 9.2916 | 59.96 | 9.29 |  | 989.387 | 9.2875 | 60.03 | 9.29 |  | 1783.805 | 1.2829 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.416 | 1.2828 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.094 | 1.279 | 59.98 | 1.29
363.093 | 9.2926 | 59.97 | 9.29 |  | 989.45 | 9.287 | 60.03 | 9.29 |  | 1783.869 | 1.2829 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.491 | 1.2828 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.163 | 1.279 | 59.98 | 1.29
363.161 | 9.2926 | 59.97 | 9.29 |  | 989.512 | 9.287 | 60.03 | 9.29 |  | 1783.932 | 1.2829 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.563 | 1.2828 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.234 | 1.279 | 59.98 | 1.29
363.23 | 9.2926 | 59.97 | 9.29 |  | 989.575 | 9.287 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.013 | 1.2829 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.627 | 1.2828 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.303 | 1.3049 | 59.98 | 1.29
363.318 | 9.2926 | 59.97 | 9.29 |  | 989.639 | 9.287 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.097 | 1.285 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.691 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.38 | 1.3049 | 59.98 | 1.29
363.382 | 9.2927 | 59.97 | 9.29 |  | 989.702 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.171 | 1.285 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.754 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.443 | 1.3049 | 59.98 | 1.29
363.445 | 9.2927 | 59.97 | 9.29 |  | 989.766 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.246 | 1.285 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.818 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.507 | 1.3049 | 59.98 | 1.29
363.508 | 9.2927 | 59.97 | 9.29 |  | 989.829 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.319 | 1.285 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.882 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.57 | 1.3013 | 59.97 | 1.29
363.571 | 9.2927 | 59.97 | 9.29 |  | 989.892 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.393 | 1.3017 | 59.97 | 1.29 |  | 2267.946 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.634 | 1.3013 | 59.97 | 1.29
363.658 | 9.2927 | 59.97 | 9.29 |  | 989.955 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.478 | 1.3017 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.036 | 1.3022 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.698 | 1.3013 | 59.97 | 1.29
363.831 | 9.2929 | 59.97 | 9.29 |  | 990.018 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.568 | 1.3017 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.126 | 1.3022 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.761 | 1.3013 | 59.97 | 1.29
363.895 | 9.2929 | 59.97 | 9.29 |  | 990.082 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.638 | 1.3017 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.2 | 1.3022 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.825 | 1.3013 | 59.97 | 1.29
363.971 | 9.2929 | 59.97 | 17.29 |  | 990.151 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.703 | 1.2996 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.276 | 1.3022 | 59.99 | 1.29 |  | 2762.889 | 1.2776 | 59.97 | 1.29
364.034 | 9.2935 | 59.97 | 17.29 |  | 990.219 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.766 | 1.2996 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.353 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 2762.952 | 1.2776 | 59.97 | 1.29
364.112 | 9.2935 | 59.97 | 17.29 |  | 990.287 | 9.2915 | 60.03 | 9.29 |  | 1784.83 | 1.2996 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.428 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 2763.016 | 1.2776 | 59.97 | 1.29
364.18 | 9.2935 | 59.97 | 17.29 |  | 990.375 | 9.2803 | 60.04 | 9.29 |  | 1784.893 | 1.2996 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.515 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 2763.092 | 1.2776 | 59.97 | 1.29
364.249 | 9.2935 | 59.97 | 17.29 |  | 990.438 | 9.2803 | 60.04 | 9.29 |  | 1785.006 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.606 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 2763.174 | 1.2776 | 59.97 | 1.29
364.338 | 9.2931 | 59.97 | 17.29 |  | 990.501 | 9.2803 | 60.04 | 9.29 |  | 1785.084 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.669 | 1.2925 | 60 | 1.29 |  | 2763.243 | 1.2784 | 59.97 | 1.29
364.401 | 9.2931 | 59.97 | 17.29 |  | 990.564 | 9.2803 | 60.04 | 9.29 |  | 1785.161 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.733 | 1.2925 | 60 | 1.29 |  | 2763.312 | 1.2784 | 59.97 | 1.29
364.464 | 9.2931 | 59.97 | 17.29 |  | 990.627 | 9.2814 | 60.04 | 9.29 |  | 1785.237 | 1.2787 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.797 | 1.2925 | 60 | 1.29 |  | 2763.38 | 1.2784 | 59.97 | 1.29
364.527 | 9.2931 | 59.97 | 17.29 |  | 990.691 | 9.2814 | 60.04 | 9.29 |  | 1785.31 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.86 | 1.2925 | 60 | 1.29 |  | 2763.444 | 1.2784 | 59.97 | 1.29
364.591 | 9.294 | 59.97 | 17.29 |  | 990.754 | 9.2814 | 60.04 | 9.29 |  | 1785.386 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 2268.924 | 1.3006 | 60 | 1.29 |  | 2763.508 | 1.2992 | 59.98 | 1.29
364.654 | 9.294 | 59.97 | 17.29 |  | 990.817 | 9.2814 | 60.04 | 9.29 |  | 1785.459 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.028 | 1.3006 | 60 | 1.29 |  | 2763.571 | 1.2992 | 59.98 | 1.29
364.717 | 9.294 | 59.97 | 17.29 |  | 990.88 | 9.2814 | 60.04 | 9.29 |  | 1785.546 | 1.2798 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.114 | 1.3006 | 60 | 1.29 |  | 2763.635 | 1.2992 | 59.98 | 1.29
364.78 | 9.294 | 59.97 | 17.29 |  | 990.944 | 9.3014 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.61 | 1.3013 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.188 | 1.3006 | 60 | 1.29 |  | 2763.699 | 1.2992 | 59.98 | 1.29
364.843 | 9.294 | 59.97 | 17.29 |  | 991.007 | 9.3014 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.673 | 1.3013 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.261 | 1.2788 | 60 | 1.29 |  | 2763.763 | 1.2992 | 59.98 | 1.29
364.906 | 9.3013 | 59.97 | 17.29 |  | 991.076 | 9.3014 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.749 | 1.3013 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.336 | 1.2788 | 60 | 1.29 |  | 2763.827 | 1.2977 | 59.98 | 1.29
364.97 | 9.3013 | 59.97 | 17.29 |  | 991.145 | 9.3014 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.813 | 1.3013 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.41 | 1.2788 | 60 | 1.29 |  | 2763.89 | 1.2977 | 59.98 | 1.29
365.033 | 9.3013 | 59.97 | 17.29 |  | 991.213 | 9.3014 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.877 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.483 | 1.2788 | 60 | 1.29 |  | 2763.953 | 1.2977 | 59.98 | 1.29
365.12 | 9.3013 | 59.97 | 17.29 |  | 991.281 | 9.2996 | 60.03 | 9.29 |  | 1785.94 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.566 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 2764.017 | 1.2977 | 59.98 | 1.29
365.202 | 9.3013 | 59.97 | 17.29 |  | 991.369 | 9.2996 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.021 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.63 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 2764.081 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
365.272 | 9.3171 | 59.97 | 17.29 |  | 991.436 | 9.2996 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.094 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.694 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 2764.156 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
365.358 | 9.3171 | 59.97 | 17.29 |  | 991.499 | 9.2996 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.176 | 1.3031 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.757 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 2764.225 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
365.421 | 9.3171 | 59.97 | 17.29 |  | 991.562 | 9.2813 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.25 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.822 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2764.294 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
365.484 | 9.3171 | 59.97 | 17.29 |  | 991.626 | 9.2813 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.327 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.887 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2764.369 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
365.547 | 9.3179 | 59.98 | 17.29 |  | 991.689 | 9.2813 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.401 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 2269.95 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2764.433 | 1.279 | 59.99 | 1.29
365.611 | 9.3179 | 59.98 | 17.29 |  | 991.752 | 9.2813 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.496 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.036 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2764.496 | 1.279 | 59.99 | 1.29
365.674 | 9.3179 | 59.98 | 17.29 |  | 991.815 | 9.2813 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.575 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.121 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2764.56 | 1.279 | 59.99 | 1.29
365.737 | 9.3179 | 59.98 | 17.29 |  | 991.878 | 9.281 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.639 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.197 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 2764.623 | 1.279 | 59.99 | 1.29
365.81 | 9.3179 | 59.98 | 17.29 |  | 991.942 | 9.281 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.702 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.271 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 2764.687 | 1.3003 | 59.99 | 1.29
365.873 | 9.3185 | 59.98 | 17.29 |  | 992.024 | 9.281 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.765 | 1.2821 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.352 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 2764.751 | 1.3003 | 59.99 | 1.29
365.936 | 9.3185 | 59.98 | 17.29 |  | 992.269 | 9.281 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.829 | 1.285 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.46 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 2764.814 | 1.3003 | 59.99 | 1.29
365.999 | 9.3185 | 59.98 | 17.29 |  | 992.338 | 9.3038 | 60.03 | 9.29 |  | 1786.892 | 1.285 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.546 | 1.2816 | 60.01 | 1.29 |  | 2764.878 | 1.3003 | 59.99 | 1.29
366.063 | 9.3185 | 59.98 | 17.29 |  | 992.407 | 9.3038 | 60.03 | 17.29 |  | 1786.991 | 1.285 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.677 | 1.2816 | 60.01 | 8.29 |  | 2764.941 | 1.3003 | 59.99 | 1.29
366.136 | 9.3186 | 59.98 | 17.29 |  | 992.489 | 9.3039 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.088 | 1.285 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.757 | 1.2802 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.005 | 1.3032 | 59.98 | 1.29
366.205 | 9.3186 | 59.98 | 17.29 |  | 992.552 | 9.3039 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.163 | 1.2973 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.839 | 1.2802 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.068 | 1.3032 | 59.98 | 1.29
366.275 | 9.3186 | 59.98 | 17.29 |  | 992.616 | 9.3039 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.24 | 1.2973 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.903 | 1.2802 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.157 | 1.3032 | 59.98 | 1.29
366.358 | 9.3186 | 59.98 | 17.29 |  | 992.679 | 9.3039 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.313 | 1.2973 | 59.97 | 1.29 |  | 2270.966 | 1.2802 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.226 | 1.3032 | 59.98 | 1.29
366.423 | 9.3188 | 59.98 | 17.29 |  | 992.742 | 9.3039 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.394 | 1.2973 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.061 | 1.2802 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.303 | 1.3032 | 59.98 | 1.29
366.486 | 9.3188 | 59.98 | 17.29 |  | 992.806 | 9.3044 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.476 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.152 | 1.3015 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.394 | 1.2917 | 59.98 | 1.29
366.549 | 9.3188 | 59.98 | 17.29 |  | 992.869 | 9.3044 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.566 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.225 | 1.3015 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.458 | 1.2917 | 59.98 | 1.29
366.612 | 9.3188 | 59.98 | 17.29 |  | 992.932 | 9.3044 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.63 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.301 | 1.3015 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.521 | 1.2917 | 59.98 | 1.29
366.675 | 9.3188 | 59.98 | 17.29 |  | 992.995 | 9.3044 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.694 | 1.2936 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.374 | 1.3032 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.586 | 1.2917 | 59.98 | 1.29
366.739 | 9.3434 | 59.98 | 17.29 |  | 993.06 | 9.3044 | 60.03 | 17.29 |  | 1787.757 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.448 | 1.3032 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.649 | 1.2827 | 59.98 | 1.29
366.802 | 9.3434 | 59.98 | 17.29 |  | 993.134 | 9.3033 | 60.02 | 17.29 |  | 1787.821 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.522 | 1.3032 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.713 | 1.2827 | 59.98 | 1.29
366.865 | 9.3434 | 59.98 | 17.29 |  | 993.202 | 9.3033 | 60.02 | 17.29 |  | 1787.884 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.624 | 1.3032 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.777 | 1.2827 | 59.98 | 1.29
366.928 | 9.3434 | 59.98 | 17.29 |  | 993.27 | 9.3033 | 60.02 | 17.29 |  | 1787.986 | 1.2833 | 59.97 | 1.29 |  | 2271.688 | 1.3018 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.841 | 1.2827 | 59.98 | 1.29
366.991 | 9.3434 | 59.98 | 17.29 |  | 993.352 | 9.3033 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.075 | 1.2836 | 59.98 | 1.29 |  | 2271.751 | 1.3018 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.909 | 1.2849 | 59.98 | 1.29
367.091 | 9.3438 | 59.99 | 17.29 |  | 993.415 | 9.3038 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.151 | 1.2836 | 59.98 | 1.29 |  | 2271.831 | 1.3018 | 60.01 | 8.29 |  | 2765.973 | 1.2849 | 59.98 | 1.29
367.158 | 9.3438 | 59.99 | 17.29 |  | 993.479 | 9.3038 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.228 | 1.2836 | 59.98 | 1.29 |  | 2271.894 | 1.3018 | 60.01 | 8.29 |  | 2766.036 | 1.2849 | 59.98 | 1.29
367.227 | 9.3438 | 59.99 | 17.29 |  | 993.542 | 9.3038 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.306 | 1.2836 | 59.98 | 1.29 |  | 2271.959 | 1.3014 | 60.01 | 8.29 |  | 2766.135 | 1.2849 | 59.98 | 1.29
367.295 | 9.3438 | 59.99 | 17.29 |  | 993.605 | 9.3038 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.378 | 1.3054 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.032 | 1.3014 | 60.01 | 8.29 |  | 2766.217 | 1.2849 | 59.98 | 1.29
367.359 | 9.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 993.669 | 9.3038 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.452 | 1.3054 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.116 | 1.3014 | 60.01 | 8.29 |  | 2766.286 | 1.2974 | 59.99 | 1.29
367.422 | 9.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 993.732 | 9.3033 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.537 | 1.3054 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.189 | 1.3014 | 60.01 | 8.29 |  | 2766.372 | 1.2974 | 59.99 | 1.29
367.485 | 9.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 993.795 | 9.3033 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.601 | 1.3054 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.273 | 1.3014 | 60.01 | 8.29 |  | 2766.435 | 1.2974 | 59.99 | 1.29
367.548 | 9.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 993.858 | 9.3033 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.665 | 1.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.348 | 1.3043 | 60 | 8.29 |  | 2766.512 | 1.2974 | 59.99 | 1.29
367.612 | 9.3442 | 59.99 | 17.29 |  | 993.921 | 9.3033 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.729 | 1.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.421 | 1.3043 | 60 | 8.29 |  | 2766.575 | 1.2955 | 59.99 | 1.29
367.675 | 9.368 | 59.99 | 17.29 |  | 993.99 | 9.3037 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.793 | 1.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.497 | 1.3043 | 60 | 8.29 |  | 2766.638 | 1.2955 | 59.99 | 1.29
367.738 | 9.368 | 59.99 | 17.29 |  | 994.054 | 9.3037 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.856 | 1.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.598 | 1.3043 | 60 | 8.29 |  | 2766.702 | 1.2955 | 59.99 | 1.29
367.801 | 9.368 | 59.99 | 17.29 |  | 994.137 | 9.3037 | 60.02 | 17.29 |  | 1788.934 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.661 | 1.303 | 60 | 8.29 |  | 2766.766 | 1.2955 | 59.99 | 1.29
367.864 | 9.368 | 59.99 | 17.29 |  | 994.206 | 9.3037 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.044 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.725 | 1.303 | 60 | 8.29 |  | 2766.829 | 1.2753 | 60 | 1.29
367.927 | 9.368 | 59.99 | 17.29 |  | 994.274 | 9.3037 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.134 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.789 | 1.303 | 60 | 8.29 |  | 2766.893 | 1.2753 | 60 | 1.29
367.991 | 9.3665 | 59.99 | 17.29 |  | 994.372 | 9.3145 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.224 | 1.2775 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.852 | 1.303 | 60 | 8.29 |  | 2766.985 | 1.2753 | 60 | 1.29
368.083 | 9.3665 | 59.99 | 17.29 |  | 994.435 | 9.3145 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.32 | 1.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 2272.916 | 1.3074 | 60 | 8.29 |  | 2767.069 | 1.2753 | 60 | 1.29
368.152 | 9.3665 | 59.99 | 17.29 |  | 994.499 | 9.3145 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.432 | 1.2832 | 59.98 | 8.29 |  | 2272.98 | 1.3074 | 60 | 8.29 |  | 2767.289 | 1.2831 | 60 | 8.03
368.222 | 9.3665 | 59.99 | 17.29 |  | 994.562 | 9.3145 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.504 | 1.2832 | 59.98 | 8.29 |  | 2273.055 | 1.3074 | 60 | 8.29 |  | 2767.357 | 1.2831 | 60 | 8.03
368.291 | 9.3792 | 59.99 | 17.29 |  | 994.625 | 9.3265 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.58 | 1.2989 | 59.97 | 8.29 |  | 2273.13 | 1.3074 | 60 | 8.29 |  | 2767.428 | 1.2998 | 60 | 8.03
368.36 | 9.3792 | 59.99 | 17.29 |  | 994.688 | 9.3265 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.656 | 1.2989 | 59.97 | 8.29 |  | 2273.206 | 1.3256 | 60 | 8.29 |  | 2767.516 | 1.2998 | 60 | 8.03
368.423 | 9.3792 | 59.99 | 17.29 |  | 994.751 | 9.3265 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.731 | 1.2989 | 59.97 | 8.29 |  | 2273.281 | 1.3256 | 60 | 8.29 |  | 2767.579 | 1.2998 | 60 | 8.03
368.486 | 9.3792 | 59.99 | 17.29 |  | 994.814 | 9.3265 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.824 | 1.2989 | 59.97 | 8.29 |  | 2273.355 | 1.3256 | 60 | 8.29 |  | 2767.643 | 1.2998 | 60 | 8.03
368.549 | 9.3792 | 59.99 | 17.29 |  | 994.877 | 9.3265 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.887 | 1.2995 | 59.97 | 8.29 |  | 2273.428 | 1.3256 | 60 | 8.29 |  | 2767.706 | 1.2998 | 60 | 8.03
368.612 | 9.3939 | 59.99 | 17.29 |  | 994.941 | 9.3259 | 60.02 | 17.29 |  | 1789.951 | 1.2995 | 59.97 | 8.29 |  | 2273.506 | 1.3287 | 59.99 | 8.29 |  | 2767.77 | 1.3011 | 59.99 | 8.03
368.675 | 9.3939 | 59.99 | 17.29 |  | 995.004 | 9.3259 | 60.02 | 17.29 |  | 1790.046 | 1.2995 | 59.97 | 8.29 |  | 2273.581 | 1.3287 | 59.99 | 8.29 |  | 2767.834 | 1.3011 | 59.99 | 8.03
368.739 | 9.3939 | 59.99 | 17.29 |  | 995.081 | 9.3259 | 60.02 | 17.29 |  | 1790.125 | 1.2995 | 59.97 | 8.29 |  | 2273.645 | 1.3287 | 59.99 | 8.29 |  | 2767.898 | 1.3011 | 59.99 | 8.03
368.802 | 9.3939 | 59.99 | 17.29 |  | 995.15 | 9.3259 | 60.02 | 17.29 |  | 1790.199 | 1.3 | 59.98 | 8.29 |  | 2273.709 | 1.3287 | 59.99 | 8.29 |  | 2767.962 | 1.3011 | 59.99 | 8.03
368.87 | 9.3939 | 59.99 | 17.29 |  | 995.224 | 9.3266 | 60.02 | 17.29 |  | 1790.272 | 1.3 | 59.98 | 8.29 |  | 2273.772 | 1.3287 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.034 | 1.3011 | 59.99 | 8.03
368.933 | 9.3939 | 60 | 17.29 |  | 995.292 | 9.3266 | 60.02 | 17.29 |  | 1790.346 | 1.3 | 59.98 | 8.29 |  | 2273.837 | 1.3272 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.098 | 1.3036 | 59.99 | 8.03
368.997 | 9.3939 | 60 | 17.29 |  | 995.363 | 9.3266 | 60.02 | 17.29 |  | 1790.42 | 1.3 | 59.98 | 8.29 |  | 2273.9 | 1.3272 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.172 | 1.3036 | 59.99 | 8.03
369.103 | 9.3939 | 60 | 17.29 |  | 995.426 | 9.3266 | 60.02 | 17.29 |  | 1790.499 | 1.2992 | 59.98 | 8.29 |  | 2273.963 | 1.3272 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.24 | 1.3036 | 59.99 | 8.03
369.186 | 9.3939 | 60 | 17.29 |  | 995.49 | 9.3266 | 60.02 | 17.29 |  | 1790.578 | 1.2992 | 59.98 | 8.29 |  | 2274.037 | 1.3272 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.309 | 1.3036 | 59.99 | 8.03
369.255 | 9.3947 | 60 | 17.29 |  | 995.553 | 9.3468 | 60.01 | 17.29 |  | 1790.642 | 1.2992 | 59.98 | 8.29 |  | 2274.138 | 1.3272 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.389 | 1.3042 | 59.99 | 8.03
369.35 | 9.3947 | 60 | 17.29 |  | 995.617 | 9.3468 | 60.01 | 17.29 |  | 1790.709 | 1.2992 | 59.98 | 8.29 |  | 2274.213 | 1.3508 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.452 | 1.3042 | 59.99 | 8.03
369.413 | 9.3947 | 60 | 17.29 |  | 995.68 | 9.3468 | 60.01 | 17.29 |  | 1790.773 | 1.3032 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.288 | 1.3508 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.516 | 1.3042 | 59.99 | 8.03
369.487 | 9.3947 | 60 | 17.29 |  | 995.744 | 9.3468 | 60.01 | 17.29 |  | 1790.837 | 1.3032 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.361 | 1.3508 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.58 | 1.3042 | 59.99 | 8.03
369.55 | 9.4188 | 60 | 17.29 |  | 995.807 | 9.3468 | 60.01 | 17.29 |  | 1790.9 | 1.3032 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.436 | 1.3664 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.643 | 1.3018 | 59.99 | 8.03
369.613 | 9.4188 | 60 | 17.29 |  | 995.87 | 9.3504 | 60.01 | 17.29 |  | 1790.991 | 1.3032 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.522 | 1.3664 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.707 | 1.3018 | 59.99 | 8.03
369.676 | 9.4188 | 60 | 17.29 |  | 995.933 | 9.3504 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.093 | 1.3032 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.61 | 1.3664 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.771 | 1.3018 | 59.99 | 8.03
369.74 | 9.4188 | 60 | 17.29 |  | 995.996 | 9.3504 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.165 | 1.3018 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.673 | 1.3664 | 59.99 | 8.29 |  | 2768.834 | 1.3018 | 59.99 | 8.03
369.803 | 9.419 | 60 | 17.29 |  | 996.059 | 9.3504 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.241 | 1.3018 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.737 | 1.3802 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.898 | 1.3018 | 59.99 | 8.03
369.866 | 9.419 | 60 | 17.29 |  | 996.15 | 9.3504 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.314 | 1.3018 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.801 | 1.3802 | 59.98 | 8.29 |  | 2768.961 | 1.3066 | 60 | 8.03
369.929 | 9.419 | 60 | 17.29 |  | 996.219 | 9.36 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.399 | 1.3038 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.864 | 1.3802 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.025 | 1.3066 | 60 | 8.03
369.992 | 9.419 | 60 | 17.29 |  | 996.288 | 9.36 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.48 | 1.3038 | 59.99 | 8.29 |  | 2274.928 | 1.3802 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.094 | 1.3066 | 60 | 8.03
370.064 | 9.419 | 60 | 17.29 |  | 996.369 | 9.36 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.565 | 1.3038 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.025 | 1.3802 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.165 | 1.3066 | 60 | 8.03
370.135 | 9.4253 | 60.01 | 17.29 |  | 996.433 | 9.3704 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.628 | 1.3038 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.117 | 1.3821 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.234 | 1.3066 | 60 | 8.03
370.204 | 9.4253 | 60.01 | 17.29 |  | 996.496 | 9.3704 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.693 | 1.3027 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.19 | 1.3821 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.303 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.273 | 9.4253 | 60.01 | 17.29 |  | 996.559 | 9.3704 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.756 | 1.3027 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.264 | 1.3821 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.389 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.352 | 9.4253 | 60.01 | 17.29 |  | 996.622 | 9.3704 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.82 | 1.3027 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.349 | 1.3821 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.453 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.416 | 9.4414 | 60.01 | 17.29 |  | 996.685 | 9.3704 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.883 | 1.3027 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.424 | 1.3826 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.516 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.479 | 9.4414 | 60.01 | 17.29 |  | 996.749 | 9.3845 | 60.01 | 17.29 |  | 1791.97 | 1.3027 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.497 | 1.3826 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.58 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.542 | 9.4414 | 60.01 | 17.29 |  | 996.812 | 9.3845 | 60.01 | 17.29 |  | 1792.066 | 1.3271 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.594 | 1.3826 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.644 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.605 | 9.4414 | 60.01 | 17.29 |  | 996.875 | 9.3845 | 60.01 | 17.29 |  | 1792.142 | 1.3271 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.658 | 1.3854 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.708 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.668 | 9.4414 | 60.01 | 17.29 |  | 996.938 | 9.3845 | 60.01 | 17.29 |  | 1792.218 | 1.3271 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.721 | 1.3854 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.771 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.731 | 9.4488 | 60.01 | 17.29 |  | 997.002 | 9.3845 | 60.01 | 17.29 |  | 1792.309 | 1.3271 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.792 | 1.3854 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.835 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.795 | 9.4488 | 60.01 | 17.29 |  | 997.065 | 9.4 | 60 | 17.29 |  | 1792.382 | 1.3276 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.856 | 1.3854 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.899 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.858 | 9.4488 | 60.01 | 17.29 |  | 997.141 | 9.4 | 60 | 17.29 |  | 1792.458 | 1.3276 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.919 | 1.3854 | 59.98 | 8.29 |  | 2769.963 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.921 | 9.4488 | 60.01 | 17.29 |  | 997.209 | 9.4 | 60 | 17.29 |  | 1792.534 | 1.3276 | 59.99 | 8.29 |  | 2275.983 | 1.3987 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.026 | 1.3289 | 60 | 8.03
370.985 | 9.4488 | 60.01 | 17.29 |  | 997.278 | 9.4 | 60 | 17.29 |  | 1792.599 | 1.332 | 59.99 | 8.29 |  | 2276.095 | 1.3987 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.092 | 1.3289 | 60 | 8.03
371.048 | 9.4648 | 60.01 | 17.29 |  | 997.365 | 9.4 | 60 | 17.29 |  | 1792.662 | 1.332 | 59.99 | 8.29 |  | 2276.167 | 1.3987 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.17 | 1.3289 | 60 | 8.03
371.112 | 9.4648 | 60.01 | 17.29 |  | 997.428 | 9.401 | 60 | 17.29 |  | 1792.726 | 1.332 | 59.99 | 8.29 |  | 2276.256 | 1.3987 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.238 | 1.329 | 60 | 8.03
371.175 | 9.4648 | 60.01 | 17.29 |  | 997.491 | 9.401 | 60 | 17.29 |  | 1792.79 | 1.332 | 59.99 | 8.29 |  | 2276.331 | 1.4112 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.308 | 1.329 | 60 | 8.03
371.238 | 9.4648 | 60.01 | 17.29 |  | 997.56 | 9.401 | 60 | 17.29 |  | 1792.853 | 1.332 | 59.99 | 8.29 |  | 2276.403 | 1.4112 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.389 | 1.329 | 60 | 8.03
371.302 | 9.4648 | 60.01 | 17.29 |  | 997.623 | 9.401 | 60 | 17.29 |  | 1792.917 | 1.3492 | 60 | 8.29 |  | 2276.487 | 1.4112 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.453 | 1.329 | 60 | 8.03
371.375 | 9.4655 | 60.02 | 17.29 |  | 997.686 | 9.4017 | 60 | 17.29 |  | 1792.997 | 1.3492 | 60 | 8.29 |  | 2276.572 | 1.4112 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.516 | 1.3499 | 60 | 8.03
371.438 | 9.4655 | 60.02 | 17.29 |  | 997.75 | 9.4017 | 60 | 17.29 |  | 1793.085 | 1.3492 | 60 | 8.29 |  | 2276.636 | 1.4285 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.58 | 1.3499 | 60 | 8.03
371.502 | 9.4655 | 60.02 | 17.29 |  | 997.813 | 9.4017 | 60 | 17.29 |  | 1793.16 | 1.3492 | 60 | 8.29 |  | 2276.701 | 1.4285 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.643 | 1.3499 | 60 | 8.03
371.584 | 9.4655 | 60.02 | 17.29 |  | 997.876 | 9.4017 | 60 | 17.29 |  | 1793.235 | 1.3515 | 60 | 8.29 |  | 2276.765 | 1.4285 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.707 | 1.3499 | 60 | 8.03
371.652 | 9.4801 | 60.02 | 17.29 |  | 997.939 | 9.4017 | 60 | 17.29 |  | 1793.31 | 1.3515 | 60 | 8.29 |  | 2276.829 | 1.4285 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.771 | 1.3499 | 60 | 8.03
371.721 | 9.4801 | 60.02 | 17.29 |  | 998.002 | 9.4258 | 60 | 17.29 |  | 1793.383 | 1.3515 | 60 | 8.29 |  | 2276.902 | 1.4302 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.835 | 1.3471 | 60 | 8.03
371.811 | 9.4801 | 60.02 | 17.29 |  | 998.065 | 9.4258 | 60 | 17.29 |  | 1793.461 | 1.3515 | 60 | 8.29 |  | 2276.967 | 1.4302 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.898 | 1.3471 | 60 | 8.03
371.875 | 9.4801 | 60.02 | 17.29 |  | 998.138 | 9.4258 | 60 | 17.29 |  | 1793.557 | 1.352 | 60 | 8.29 |  | 2277.037 | 1.4302 | 59.98 | 8.29 |  | 2770.962 | 1.3471 | 60 | 8.03
371.944 | 9.491 | 60.02 | 17.29 |  | 998.206 | 9.4258 | 60 | 17.29 |  | 1793.621 | 1.352 | 60 | 8.29 |  | 2277.119 | 1.4302 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.025 | 1.3471 | 60 | 8.03
372.007 | 9.491 | 60.02 | 17.29 |  | 998.287 | 9.4258 | 60 | 17.29 |  | 1793.684 | 1.352 | 60 | 8.29 |  | 2277.194 | 1.4301 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.145 | 1.3471 | 60 | 8.03
372.112 | 9.491 | 60.02 | 17.29 |  | 998.369 | 9.4249 | 60 | 17.29 |  | 1793.751 | 1.352 | 60 | 8.29 |  | 2277.27 | 1.4301 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.214 | 1.3573 | 60 | 8.03
372.181 | 9.491 | 60.02 | 17.29 |  | 998.432 | 9.4249 | 60 | 17.29 |  | 1793.818 | 1.3731 | 60 | 8.29 |  | 2277.345 | 1.4301 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.283 | 1.3573 | 60 | 8.03
372.259 | 9.491 | 60.02 | 17.29 |  | 998.495 | 9.4249 | 60 | 17.29 |  | 1793.882 | 1.3731 | 60 | 8.29 |  | 2277.418 | 1.4301 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.377 | 1.3573 | 60 | 8.03
372.354 | 9.5041 | 60.02 | 17.29 |  | 998.558 | 9.4249 | 60 | 17.29 |  | 1793.945 | 1.3731 | 60 | 8.29 |  | 2277.491 | 1.4531 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.44 | 1.3726 | 60 | 8.03
372.427 | 9.5041 | 60.02 | 17.29 |  | 998.622 | 9.4289 | 60 | 17.29 |  | 1794.022 | 1.3731 | 60 | 8.29 |  | 2277.56 | 1.4531 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.504 | 1.3726 | 60 | 8.03
372.491 | 9.5041 | 60.02 | 17.29 |  | 998.685 | 9.4289 | 60 | 17.29 |  | 1794.103 | 1.3731 | 60 | 8.29 |  | 2277.624 | 1.4531 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.567 | 1.3726 | 60 | 8.03
372.554 | 9.5164 | 60.03 | 17.29 |  | 998.748 | 9.4289 | 60 | 17.29 |  | 1794.175 | 1.3723 | 60.01 | 8.29 |  | 2277.688 | 1.4531 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.631 | 1.3726 | 60 | 8.03
372.618 | 9.5164 | 60.03 | 17.29 |  | 998.811 | 9.4289 | 60 | 17.29 |  | 1794.249 | 1.3723 | 60.01 | 8.29 |  | 2277.751 | 1.4531 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.695 | 1.3726 | 60 | 8.03
372.681 | 9.5164 | 60.03 | 17.29 |  | 998.874 | 9.4289 | 60 | 17.29 |  | 1794.323 | 1.3723 | 60.01 | 8.29 |  | 2277.815 | 1.4549 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.76 | 1.3858 | 60.01 | 8.03
372.744 | 9.5164 | 60.03 | 17.29 |  | 998.938 | 9.4467 | 60 | 17.29 |  | 1794.397 | 1.3723 | 60.01 | 8.29 |  | 2277.878 | 1.4549 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.823 | 1.3858 | 60.01 | 8.03
372.807 | 9.5164 | 60.03 | 17.29 |  | 999.001 | 9.4467 | 60 | 17.29 |  | 1794.473 | 1.4045 | 60.01 | 8.29 |  | 2277.942 | 1.4549 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.887 | 1.3858 | 60.01 | 8.03
372.871 | 9.5169 | 60.02 | 17.29 |  | 999.074 | 9.4467 | 60 | 17.29 |  | 1794.541 | 1.4045 | 60.01 | 8.29 |  | 2278.035 | 1.4549 | 59.98 | 8.29 |  | 2771.951 | 1.3858 | 60.01 | 8.03
372.934 | 9.5169 | 60.02 | 17.29 |  | 999.142 | 9.4467 | 60 | 17.29 |  | 1794.605 | 1.4045 | 60.01 | 8.29 |  | 2278.136 | 1.4549 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.018 | 1.4061 | 60.01 | 8.03
372.998 | 9.5169 | 60.02 | 17.29 |  | 999.211 | 9.4492 | 59.99 | 17.29 |  | 1794.67 | 1.4045 | 60.01 | 8.29 |  | 2278.212 | 1.4605 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.082 | 1.4061 | 60.01 | 8.03
373.061 | 9.5169 | 60.02 | 17.29 |  | 999.28 | 9.4492 | 59.99 | 17.29 |  | 1794.753 | 1.404 | 60.01 | 8.29 |  | 2278.288 | 1.4605 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.151 | 1.4061 | 60.01 | 8.03
373.13 | 9.5169 | 60.02 | 17.29 |  | 999.361 | 9.4492 | 59.99 | 17.29 |  | 1794.817 | 1.404 | 60.01 | 8.29 |  | 2278.364 | 1.4605 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.22 | 1.4061 | 60.01 | 8.03
373.199 | 9.5161 | 60.02 | 17.29 |  | 999.424 | 9.4492 | 59.99 | 17.29 |  | 1794.881 | 1.404 | 60.01 | 8.29 |  | 2278.44 | 1.4785 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.288 | 1.4061 | 60.01 | 8.03
373.267 | 9.5161 | 60.02 | 17.29 |  | 999.487 | 9.4492 | 59.99 | 17.29 |  | 1794.945 | 1.404 | 60.01 | 8.29 |  | 2278.528 | 1.4785 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.386 | 1.408 | 60.01 | 8.03
373.351 | 9.5161 | 60.02 | 17.29 |  | 999.55 | 9.4674 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.013 | 1.404 | 60.01 | 8.29 |  | 2278.612 | 1.4785 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.45 | 1.408 | 60.01 | 8.03
373.415 | 9.5161 | 60.02 | 17.29 |  | 999.614 | 9.4674 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.101 | 1.4073 | 60 | 8.29 |  | 2278.676 | 1.4785 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.514 | 1.408 | 60.01 | 8.03
373.478 | 9.5363 | 60.03 | 17.29 |  | 999.678 | 9.4674 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.177 | 1.4073 | 60 | 8.29 |  | 2278.74 | 1.4819 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.577 | 1.408 | 60.01 | 8.03
373.542 | 9.5363 | 60.03 | 17.29 |  | 999.741 | 9.4674 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.252 | 1.4073 | 60 | 8.29 |  | 2278.804 | 1.4819 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.641 | 1.4051 | 60.01 | 8.03
373.605 | 9.5363 | 60.03 | 17.29 |  | 999.815 | 9.4674 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.328 | 1.4073 | 60 | 8.29 |  | 2278.867 | 1.4819 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.704 | 1.4051 | 60.01 | 8.03
373.668 | 9.5363 | 60.03 | 17.29 |  | 999.878 | 9.4746 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.404 | 1.429 | 60 | 8.29 |  | 2278.931 | 1.4819 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.768 | 1.4051 | 60.01 | 8.03
373.731 | 9.5363 | 60.03 | 17.29 |  | 999.941 | 9.4746 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.475 | 1.429 | 60 | 8.29 |  | 2279.033 | 1.4819 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.831 | 1.4051 | 60.01 | 8.03
373.795 | 9.5393 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.004 | 9.4746 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.566 | 1.429 | 60 | 8.29 |  | 2279.117 | 1.5078 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.895 | 1.4051 | 60.01 | 8.03
373.858 | 9.5393 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.077 | 9.4746 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.63 | 1.429 | 60 | 8.29 |  | 2279.194 | 1.5078 | 59.98 | 8.29 |  | 2772.959 | 1.4297 | 60 | 8.03
373.921 | 9.5393 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.153 | 9.5006 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.697 | 1.4309 | 60 | 8.29 |  | 2279.271 | 1.5078 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.022 | 1.4297 | 60 | 8.03
373.985 | 9.5393 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.222 | 9.5006 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.761 | 1.4309 | 60 | 8.29 |  | 2279.346 | 1.5091 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.086 | 1.4297 | 60 | 8.03
374.057 | 9.5393 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.29 | 9.5006 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.824 | 1.4309 | 60 | 8.29 |  | 2279.418 | 1.5091 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.156 | 1.4297 | 60 | 8.03
374.133 | 9.5629 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.365 | 9.5006 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.888 | 1.4309 | 60 | 8.29 |  | 2279.495 | 1.5091 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.226 | 1.4297 | 60 | 8.03
374.201 | 9.5629 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.428 | 9.4993 | 59.99 | 17.29 |  | 1795.987 | 1.4309 | 60 | 8.29 |  | 2279.581 | 1.5091 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.296 | 1.4356 | 59.99 | 8.03
374.272 | 9.5629 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.491 | 9.4993 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.078 | 1.4522 | 60.01 | 8.29 |  | 2279.644 | 1.5297 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.383 | 1.4356 | 59.99 | 8.03
374.356 | 9.5629 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.555 | 9.4993 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.154 | 1.4522 | 60.01 | 8.29 |  | 2279.708 | 1.5297 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.448 | 1.4356 | 59.99 | 8.03
374.42 | 9.5642 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.618 | 9.4993 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.23 | 1.4522 | 60.01 | 8.29 |  | 2279.787 | 1.5297 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.511 | 1.4356 | 59.99 | 8.03
374.483 | 9.5642 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.681 | 9.4993 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.303 | 1.457 | 60.01 | 8.29 |  | 2279.851 | 1.5297 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.575 | 1.4332 | 59.98 | 8.03
374.546 | 9.5642 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.745 | 9.5104 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.378 | 1.457 | 60.01 | 8.29 |  | 2279.92 | 1.5302 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.639 | 1.4332 | 59.98 | 8.03
374.609 | 9.5642 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.815 | 9.5104 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.45 | 1.457 | 60.01 | 8.29 |  | 2279.983 | 1.5302 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.702 | 1.4332 | 59.98 | 8.03
374.672 | 9.5642 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.883 | 9.5104 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.531 | 1.457 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.066 | 1.5302 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.766 | 1.4332 | 59.98 | 8.03
374.736 | 9.571 | 60.03 | 17.29 |  | 1000.946 | 9.5104 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.595 | 1.4647 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.154 | 1.5302 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.829 | 1.4332 | 59.98 | 8.03
374.799 | 9.571 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.01 | 9.5104 | 59.99 | 17.29 |  | 1796.659 | 1.4647 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.238 | 1.5302 | 59.98 | 8.29 |  | 2773.893 | 1.4565 | 59.98 | 8.03
374.862 | 9.571 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.082 | 9.5225 | 59.98 | 17.29 |  | 1796.722 | 1.4647 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.314 | 1.5447 | 59.97 | 8.29 |  | 2773.956 | 1.4565 | 59.98 | 8.03
374.925 | 9.571 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.15 | 9.5225 | 59.98 | 17.29 |  | 1796.786 | 1.4647 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.387 | 1.5447 | 59.97 | 8.29 |  | 2774.02 | 1.4565 | 59.98 | 8.03
374.988 | 9.571 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.219 | 9.5225 | 59.98 | 17.29 |  | 1796.85 | 1.4647 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.46 | 1.5447 | 59.97 | 8.29 |  | 2774.115 | 1.4565 | 59.98 | 8.03
375.092 | 9.5899 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.287 | 9.5225 | 59.98 | 17.29 |  | 1796.913 | 1.4776 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.549 | 1.5447 | 59.97 | 8.29 |  | 2774.184 | 1.4585 | 59.98 | 8.03
375.16 | 9.5899 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.364 | 9.5301 | 59.98 | 17.29 |  | 1796.994 | 1.4776 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.623 | 1.5597 | 59.97 | 8.29 |  | 2774.254 | 1.4585 | 59.98 | 8.03
375.229 | 9.5899 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.427 | 9.5301 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.086 | 1.4776 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.687 | 1.5597 | 59.97 | 8.29 |  | 2774.322 | 1.4585 | 59.98 | 8.03
375.306 | 9.5899 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.49 | 9.5301 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.167 | 1.4776 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.75 | 1.5597 | 59.97 | 8.29 |  | 2774.386 | 1.4585 | 59.98 | 8.03
375.37 | 9.5951 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.553 | 9.5301 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.24 | 1.4833 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.825 | 1.5597 | 59.97 | 8.29 |  | 2774.449 | 1.4585 | 59.98 | 8.03
375.433 | 9.5951 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.616 | 9.5301 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.314 | 1.4833 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.889 | 1.5586 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.513 | 1.4827 | 59.98 | 8.03
375.496 | 9.5951 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.68 | 9.5441 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.39 | 1.4833 | 60.01 | 8.29 |  | 2280.953 | 1.5586 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.576 | 1.4827 | 59.98 | 8.03
375.559 | 9.5951 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.743 | 9.5441 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.475 | 1.4833 | 60.01 | 8.29 |  | 2281.036 | 1.5586 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.64 | 1.4827 | 59.98 | 8.03
375.627 | 9.6144 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.806 | 9.5441 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.565 | 1.4811 | 60 | 8.29 |  | 2281.12 | 1.5586 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.703 | 1.4827 | 59.98 | 8.03
375.69 | 9.6144 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.869 | 9.5441 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.628 | 1.4811 | 60 | 8.29 |  | 2281.196 | 1.561 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.768 | 1.4827 | 59.98 | 8.03
375.753 | 9.6144 | 60.03 | 17.29 |  | 1001.945 | 9.5441 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.692 | 1.4811 | 60 | 8.29 |  | 2281.27 | 1.561 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.831 | 1.4811 | 59.98 | 8.03
375.816 | 9.6144 | 60.03 | 17.29 |  | 1002.009 | 9.5445 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.756 | 1.4811 | 60 | 8.29 |  | 2281.346 | 1.561 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.895 | 1.4811 | 59.98 | 8.03
375.879 | 9.6144 | 60.03 | 17.29 |  | 1002.087 | 9.5445 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.82 | 1.506 | 60 | 8.29 |  | 2281.419 | 1.561 | 59.98 | 8.29 |  | 2774.959 | 1.4811 | 59.98 | 8.03
375.944 | 9.6143 | 60.02 | 17.29 |  | 1002.155 | 9.5445 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.884 | 1.506 | 60 | 8.29 |  | 2281.494 | 1.5853 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.022 | 1.4811 | 59.98 | 8.03
376.007 | 9.6143 | 60.02 | 17.29 |  | 1002.223 | 9.5445 | 59.98 | 17.29 |  | 1797.948 | 1.506 | 60 | 8.29 |  | 2281.563 | 1.5853 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.135 | 1.4926 | 59.98 | 8.03
376.103 | 9.6143 | 60.02 | 17.29 |  | 1002.291 | 9.5437 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.027 | 1.506 | 60 | 8.29 |  | 2281.627 | 1.5853 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.204 | 1.4926 | 59.98 | 8.03
376.171 | 9.6143 | 60.02 | 17.29 |  | 1002.369 | 9.5437 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.113 | 1.506 | 60 | 8.29 |  | 2281.69 | 1.5853 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.273 | 1.4926 | 59.98 | 8.03
376.251 | 9.6143 | 60.02 | 17.29 |  | 1002.432 | 9.5437 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.189 | 1.5072 | 60 | 8.29 |  | 2281.754 | 1.5848 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.368 | 1.4926 | 59.98 | 8.03
376.349 | 9.625 | 60.02 | 17.29 |  | 1002.496 | 9.5437 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.264 | 1.5072 | 60 | 8.29 |  | 2281.818 | 1.5848 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.432 | 1.5093 | 59.98 | 8.03
376.412 | 9.625 | 60.02 | 17.29 |  | 1002.566 | 9.5437 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.339 | 1.5072 | 60 | 8.29 |  | 2281.881 | 1.5848 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.495 | 1.5093 | 59.98 | 8.03
376.479 | 9.625 | 60.02 | 17.29 |  | 1002.63 | 9.5704 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.416 | 1.5151 | 60 | 8.29 |  | 2281.944 | 1.5848 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.559 | 1.5093 | 59.98 | 8.03
376.546 | 9.6356 | 60.03 | 17.29 |  | 1002.693 | 9.5704 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.497 | 1.5151 | 60 | 8.29 |  | 2282.041 | 1.5848 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.622 | 1.5093 | 59.98 | 8.03
376.609 | 9.6356 | 60.03 | 17.29 |  | 1002.756 | 9.5704 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.574 | 1.5151 | 60 | 8.29 |  | 2282.132 | 1.6105 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.686 | 1.5093 | 59.98 | 8.03
376.673 | 9.6356 | 60.03 | 17.29 |  | 1002.819 | 9.5704 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.638 | 1.5151 | 60 | 8.29 |  | 2282.206 | 1.6105 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.749 | 1.5075 | 59.98 | 8.03
376.736 | 9.6356 | 60.03 | 17.29 |  | 1002.883 | 9.5863 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.703 | 1.5332 | 60 | 8.29 |  | 2282.279 | 1.6105 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.813 | 1.5075 | 59.98 | 8.03
376.799 | 9.6356 | 60.03 | 17.29 |  | 1002.946 | 9.5863 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.767 | 1.5332 | 60 | 8.29 |  | 2282.356 | 1.6105 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.879 | 1.5075 | 59.98 | 8.03
376.863 | 9.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.01 | 9.5863 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.83 | 1.5332 | 60 | 8.29 |  | 2282.432 | 1.6122 | 59.98 | 8.29 |  | 2775.942 | 1.5075 | 59.98 | 8.03
376.926 | 9.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.085 | 9.5863 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.895 | 1.5332 | 60 | 8.29 |  | 2282.509 | 1.6122 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.017 | 1.5075 | 59.98 | 8.03
376.99 | 9.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.153 | 9.5863 | 59.98 | 17.29 |  | 1798.985 | 1.5332 | 60 | 8.29 |  | 2282.594 | 1.6122 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.087 | 1.5074 | 59.98 | 8.03
377.082 | 9.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.221 | 9.591 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.069 | 1.5392 | 60.01 | 8.29 |  | 2282.666 | 1.6122 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.156 | 1.5074 | 59.98 | 8.03
377.158 | 9.6462 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.289 | 9.591 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.144 | 1.5392 | 60.01 | 8.29 |  | 2282.729 | 1.6165 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.225 | 1.5074 | 59.98 | 8.03
377.225 | 9.656 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.365 | 9.591 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.219 | 1.5392 | 60.01 | 8.29 |  | 2282.793 | 1.6165 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.294 | 1.5074 | 59.98 | 8.03
377.294 | 9.656 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.428 | 9.591 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.295 | 1.5392 | 60.01 | 8.29 |  | 2282.857 | 1.6165 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.38 | 1.5305 | 59.98 | 8.03
377.358 | 9.656 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.491 | 9.5937 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.369 | 1.5603 | 60.01 | 8.29 |  | 2282.92 | 1.6165 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.443 | 1.5305 | 59.98 | 8.03
377.421 | 9.656 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.555 | 9.5937 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.442 | 1.5603 | 60.01 | 8.29 |  | 2282.984 | 1.6362 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.507 | 1.5305 | 59.98 | 8.03
377.485 | 9.6669 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.618 | 9.5937 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.522 | 1.5603 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.062 | 1.6362 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.571 | 1.5305 | 59.98 | 8.03
377.548 | 9.6669 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.681 | 9.5937 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.586 | 1.5603 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.139 | 1.6362 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.635 | 1.5447 | 59.98 | 8.03
377.611 | 9.6669 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.744 | 9.5937 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.65 | 1.5581 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.215 | 1.6362 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.698 | 1.5447 | 59.98 | 8.03
377.674 | 9.6669 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.808 | 9.5955 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.714 | 1.5581 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.298 | 1.6426 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.762 | 1.5447 | 59.98 | 8.03
377.737 | 9.6669 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.871 | 9.5955 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.777 | 1.5581 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.374 | 1.6426 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.825 | 1.5447 | 59.98 | 8.03
377.801 | 9.6816 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.935 | 9.5955 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.841 | 1.5581 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.45 | 1.6426 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.889 | 1.5447 | 59.98 | 8.03
377.864 | 9.6816 | 60.02 | 17.29 |  | 1003.998 | 9.5955 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.913 | 1.5581 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.531 | 1.6426 | 59.98 | 8.29 |  | 2776.952 | 1.5527 | 59.98 | 8.03
377.927 | 9.6816 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.061 | 9.5955 | 59.97 | 17.29 |  | 1799.995 | 1.5784 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.611 | 1.6567 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.016 | 1.5527 | 59.98 | 8.03
377.99 | 9.6816 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.151 | 9.6148 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.084 | 1.5784 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.674 | 1.6567 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.079 | 1.5527 | 59.98 | 8.03
378.063 | 9.6816 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.219 | 9.6148 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.157 | 1.5784 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.738 | 1.6567 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.15 | 1.5527 | 59.98 | 8.03
378.133 | 9.6904 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.288 | 9.6148 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.241 | 1.5784 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.802 | 1.6567 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.22 | 1.5527 | 59.98 | 8.03
378.201 | 9.6904 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.364 | 9.6148 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.316 | 1.5854 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.867 | 1.6567 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.289 | 1.5576 | 59.98 | 8.03
378.27 | 9.6904 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.428 | 9.6154 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.388 | 1.5854 | 60.01 | 8.29 |  | 2283.93 | 1.6569 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.369 | 1.5576 | 59.98 | 8.03
378.349 | 9.6904 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.491 | 9.6154 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.474 | 1.5854 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.031 | 1.6569 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.433 | 1.5576 | 59.98 | 8.03
378.412 | 9.704 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.554 | 9.6154 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.56 | 1.5854 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.119 | 1.6569 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.496 | 1.5576 | 59.98 | 8.03
378.476 | 9.704 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.617 | 9.6154 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.624 | 1.5854 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.205 | 1.6569 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.56 | 1.5601 | 59.98 | 8.03
378.539 | 9.704 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.68 | 9.6154 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.687 | 1.5854 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.279 | 1.6794 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.624 | 1.5601 | 59.98 | 8.03
378.602 | 9.704 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.743 | 9.6406 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.755 | 1.5854 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.352 | 1.6794 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.687 | 1.5601 | 59.98 | 8.03
378.665 | 9.704 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.806 | 9.6406 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.831 | 1.5854 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.426 | 1.6794 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.751 | 1.5601 | 59.98 | 8.03
378.728 | 9.7041 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.869 | 9.6406 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.894 | 1.5846 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.518 | 1.6865 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.814 | 1.5601 | 59.98 | 8.03
378.791 | 9.7041 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.932 | 9.6406 | 59.97 | 17.29 |  | 1800.997 | 1.5846 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.6 | 1.6865 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.878 | 1.578 | 59.97 | 8.03
378.858 | 9.7041 | 60.02 | 17.29 |  | 1004.996 | 9.6406 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.086 | 1.5846 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.664 | 1.6865 | 59.98 | 8.29 |  | 2777.941 | 1.578 | 59.97 | 8.03
378.921 | 9.7041 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.059 | 9.6413 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.162 | 1.6101 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.727 | 1.6865 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.005 | 1.578 | 59.97 | 8.03
378.985 | 9.7041 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.142 | 9.6413 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.233 | 1.6101 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.804 | 1.6865 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.069 | 1.578 | 59.97 | 8.03
379.06 | 9.7044 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.215 | 9.6413 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.307 | 1.6101 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.868 | 1.686 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.158 | 1.578 | 59.97 | 8.03
379.129 | 9.7044 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.283 | 9.6413 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.381 | 1.6101 | 60.01 | 8.29 |  | 2284.932 | 1.686 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.226 | 1.5866 | 59.97 | 8.03
379.197 | 9.7044 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.377 | 9.6635 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.461 | 1.6137 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.036 | 1.686 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.295 | 1.5866 | 59.97 | 8.03
379.266 | 9.7044 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.44 | 9.6635 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.537 | 1.6137 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.134 | 1.686 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.384 | 1.5866 | 59.97 | 8.03
379.351 | 9.7315 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.504 | 9.6635 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.601 | 1.6137 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.207 | 1.689 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.447 | 1.5866 | 59.97 | 8.03
379.415 | 9.7315 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.567 | 9.6635 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.665 | 1.6137 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.281 | 1.689 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.511 | 1.6111 | 59.96 | 8.03
379.478 | 9.7315 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.638 | 9.6635 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.741 | 1.6137 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.356 | 1.689 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.574 | 1.6111 | 59.96 | 8.03
379.542 | 9.7315 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.701 | 9.6622 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.804 | 1.6349 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.435 | 1.7104 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.638 | 1.6111 | 59.96 | 8.03
379.608 | 9.7481 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.765 | 9.6622 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.867 | 1.6349 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.523 | 1.7104 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.702 | 1.6111 | 59.96 | 8.03
379.671 | 9.7481 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.828 | 9.6622 | 59.97 | 17.29 |  | 1801.931 | 1.6349 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.605 | 1.7104 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.765 | 1.6111 | 59.96 | 8.03
379.734 | 9.7481 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.891 | 9.6622 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.001 | 1.6349 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.669 | 1.7104 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.83 | 1.6097 | 59.96 | 8.03
379.804 | 9.7481 | 60.02 | 17.29 |  | 1005.954 | 9.6863 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.099 | 1.6349 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.732 | 1.7133 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.893 | 1.6097 | 59.96 | 8.03
379.867 | 9.7481 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.018 | 9.6863 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.172 | 1.6381 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.796 | 1.7133 | 59.98 | 8.29 |  | 2778.957 | 1.6097 | 59.96 | 8.03
379.934 | 9.7544 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.114 | 9.6863 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.245 | 1.6381 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.86 | 1.7133 | 59.98 | 8.29 |  | 2779.02 | 1.6097 | 59.96 | 8.03
379.997 | 9.7544 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.183 | 9.6863 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.322 | 1.6381 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.924 | 1.7133 | 59.98 | 8.29 |  | 2779.132 | 1.6097 | 59.96 | 8.03
380.093 | 9.7544 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.262 | 9.6863 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.396 | 1.6619 | 60.01 | 8.29 |  | 2285.987 | 1.7133 | 59.98 | 8.29 |  | 2779.2 | 1.6193 | 59.97 | 8.03
380.162 | 9.7544 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.335 | 9.6861 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.47 | 1.6619 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.095 | 1.7373 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.269 | 1.6193 | 59.97 | 8.03
380.234 | 9.7549 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.399 | 9.6861 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.558 | 1.6619 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.17 | 1.7373 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.365 | 1.6193 | 59.97 | 8.03
380.303 | 9.7549 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.462 | 9.6861 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.621 | 1.6619 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.247 | 1.7373 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.429 | 1.6337 | 59.97 | 8.03
380.366 | 9.7549 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.525 | 9.6861 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.685 | 1.6598 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.336 | 1.7373 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.492 | 1.6337 | 59.97 | 8.03
380.429 | 9.7549 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.589 | 9.6938 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.752 | 1.6598 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.409 | 1.739 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.556 | 1.6337 | 59.97 | 8.03
380.493 | 9.7549 | 60.02 | 17.29 |  | 1006.652 | 9.6938 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.816 | 1.6598 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.484 | 1.739 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.619 | 1.6337 | 59.97 | 8.03
380.556 | 9.7583 | 60.03 | 17.29 |  | 1006.715 | 9.6938 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.88 | 1.6598 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.574 | 1.739 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.683 | 1.6337 | 59.97 | 8.03
380.62 | 9.7583 | 60.03 | 17.29 |  | 1006.778 | 9.6938 | 59.97 | 17.29 |  | 1802.943 | 1.6598 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.638 | 1.7633 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.747 | 1.6446 | 59.98 | 8.03
380.683 | 9.7583 | 60.03 | 17.29 |  | 1006.842 | 9.6938 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.024 | 1.6729 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.702 | 1.7633 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.811 | 1.6446 | 59.98 | 8.03
380.746 | 9.7583 | 60.03 | 17.29 |  | 1006.905 | 9.7116 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.105 | 1.6729 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.766 | 1.7633 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.874 | 1.6446 | 59.98 | 8.03
380.813 | 9.7583 | 60.03 | 17.29 |  | 1006.968 | 9.7116 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.18 | 1.6729 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.83 | 1.7633 | 59.97 | 8.29 |  | 2779.938 | 1.6446 | 59.98 | 8.03
380.876 | 9.7851 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.031 | 9.7116 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.258 | 1.6729 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.893 | 1.7633 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.011 | 1.6446 | 59.98 | 8.03
380.942 | 9.7851 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.132 | 9.7116 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.336 | 1.6874 | 60.01 | 8.29 |  | 2286.957 | 1.7643 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.075 | 1.6612 | 59.98 | 8.03
381.005 | 9.7851 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.2 | 9.7182 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.412 | 1.6874 | 60.01 | 8.29 |  | 2287.031 | 1.7643 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.152 | 1.6612 | 59.98 | 8.03
381.097 | 9.7851 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.268 | 9.7182 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.492 | 1.6874 | 60.01 | 8.29 |  | 2287.116 | 1.7643 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.221 | 1.6612 | 59.98 | 8.03
381.166 | 9.7887 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.358 | 9.7182 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.586 | 1.6874 | 60.01 | 8.29 |  | 2287.189 | 1.7643 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.29 | 1.6612 | 59.98 | 8.03
381.234 | 9.7887 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.422 | 9.7182 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.65 | 1.6879 | 60.01 | 8.29 |  | 2287.265 | 1.7768 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.382 | 1.6636 | 59.97 | 8.03
381.301 | 9.7887 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.485 | 9.733 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.714 | 1.6879 | 60.01 | 8.29 |  | 2287.342 | 1.7768 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.446 | 1.6636 | 59.97 | 8.03
381.365 | 9.7887 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.548 | 9.733 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.777 | 1.6879 | 60.01 | 8.29 |  | 2287.417 | 1.7768 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.509 | 1.6636 | 59.97 | 8.03
381.428 | 9.7887 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.611 | 9.733 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.841 | 1.6879 | 60.01 | 8.29 |  | 2287.49 | 1.7768 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.573 | 1.6636 | 59.97 | 8.03
381.491 | 9.8132 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.675 | 9.733 | 59.97 | 17.29 |  | 1803.905 | 1.687 | 60.02 | 8.29 |  | 2287.565 | 1.7898 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.637 | 1.6619 | 59.97 | 8.03
381.554 | 9.8132 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.738 | 9.733 | 59.97 | 17.29 |  | 1804 | 1.687 | 60.02 | 8.29 |  | 2287.628 | 1.7898 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.701 | 1.6619 | 59.97 | 8.03
381.617 | 9.8132 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.801 | 9.7408 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.076 | 1.687 | 60.02 | 8.29 |  | 2287.692 | 1.7898 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.765 | 1.6619 | 59.97 | 8.03
381.68 | 9.8132 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.865 | 9.7408 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.148 | 1.687 | 60.02 | 8.29 |  | 2287.755 | 1.7898 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.828 | 1.6619 | 59.97 | 8.03
381.744 | 9.8132 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.928 | 9.7408 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.222 | 1.7071 | 60.02 | 8.29 |  | 2287.819 | 1.7898 | 59.97 | 8.29 |  | 2780.892 | 1.6619 | 59.97 | 8.03
381.807 | 9.8145 | 60.02 | 17.29 |  | 1007.991 | 9.7408 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.295 | 1.7071 | 60.02 | 8.29 |  | 2287.883 | 1.7895 | 59.96 | 8.29 |  | 2780.956 | 1.6896 | 59.97 | 8.03
381.873 | 9.8145 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.054 | 9.7408 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.371 | 1.7071 | 60.02 | 8.29 |  | 2287.946 | 1.7895 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.019 | 1.6896 | 59.97 | 8.03
381.936 | 9.8145 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.141 | 9.7586 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.458 | 1.7071 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.036 | 1.7895 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.099 | 1.6896 | 59.97 | 8.03
382 | 9.8145 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.21 | 9.7586 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.557 | 1.7134 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.124 | 1.7895 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.168 | 1.6896 | 59.97 | 8.03
382.108 | 9.8145 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.278 | 9.7586 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.621 | 1.7134 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.201 | 1.7902 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.245 | 1.6896 | 59.97 | 8.03
382.177 | 9.8406 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.361 | 9.7586 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.684 | 1.7134 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.276 | 1.7902 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.314 | 1.708 | 59.97 | 8.03
382.245 | 9.8406 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.424 | 9.7625 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.754 | 1.7134 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.352 | 1.7902 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.386 | 1.708 | 59.97 | 8.03
382.329 | 9.8406 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.487 | 9.7625 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.818 | 1.7367 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.426 | 1.7902 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.449 | 1.708 | 59.97 | 8.03
382.393 | 9.8419 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.551 | 9.7625 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.881 | 1.7367 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.499 | 1.8127 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.513 | 1.708 | 59.97 | 8.03
382.456 | 9.8419 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.614 | 9.7625 | 59.97 | 17.29 |  | 1804.945 | 1.7367 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.568 | 1.8127 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.576 | 1.7137 | 59.98 | 8.03
382.52 | 9.8419 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.677 | 9.7625 | 59.97 | 17.29 |  | 1805.024 | 1.7367 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.632 | 1.8127 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.64 | 1.7137 | 59.98 | 8.03
382.583 | 9.8419 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.741 | 9.775 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.114 | 1.7367 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.696 | 1.8127 | 59.97 | 8.29 |  | 2781.703 | 1.7137 | 59.98 | 8.03
382.646 | 9.8419 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.804 | 9.775 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.189 | 1.7389 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.764 | 1.816 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.767 | 1.7137 | 59.98 | 8.03
382.71 | 9.8503 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.881 | 9.775 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.264 | 1.7389 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.827 | 1.816 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.83 | 1.7137 | 59.98 | 8.03
382.773 | 9.8503 | 60.02 | 17.29 |  | 1008.957 | 9.775 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.341 | 1.7389 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.891 | 1.816 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.894 | 1.7118 | 59.98 | 8.03
382.836 | 9.8503 | 60.02 | 17.29 |  | 1009.03 | 9.775 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.427 | 1.7389 | 60.02 | 8.29 |  | 2288.955 | 1.816 | 59.96 | 8.29 |  | 2781.958 | 1.7118 | 59.98 | 8.03
382.899 | 9.8503 | 60.02 | 17.29 |  | 1009.146 | 9.7861 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.509 | 1.7606 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.038 | 1.816 | 59.96 | 8.29 |  | 2782.021 | 1.7118 | 59.98 | 8.03
382.962 | 9.8503 | 60.02 | 17.29 |  | 1009.219 | 9.7861 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.573 | 1.7606 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.127 | 1.8411 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.101 | 1.7118 | 59.98 | 8.03
383.026 | 9.8617 | 60.02 | 17.29 |  | 1009.29 | 9.7861 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.637 | 1.7606 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.201 | 1.8411 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.175 | 1.7146 | 59.99 | 8.03
383.107 | 9.8617 | 60.02 | 17.29 |  | 1009.392 | 9.7885 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.701 | 1.7606 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.278 | 1.8411 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.243 | 1.7146 | 59.99 | 8.03
383.175 | 9.8617 | 60.02 | 17.29 |  | 1009.456 | 9.7885 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.764 | 1.7603 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.353 | 1.8411 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.311 | 1.7146 | 59.99 | 8.03
383.244 | 9.8617 | 60.02 | 17.29 |  | 1009.533 | 9.7885 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.828 | 1.7603 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.43 | 1.8427 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.381 | 1.7146 | 59.99 | 8.03
383.319 | 9.864 | 60.01 | 17.29 |  | 1009.596 | 9.7885 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.892 | 1.7603 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.515 | 1.8427 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.445 | 1.7146 | 59.99 | 8.03
383.382 | 9.864 | 60.01 | 17.29 |  | 1009.683 | 9.8082 | 59.98 | 17.29 |  | 1805.996 | 1.7603 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.608 | 1.8427 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.509 | 1.7354 | 60 | 8.03
383.445 | 9.864 | 60.01 | 17.29 |  | 1009.749 | 9.8082 | 59.98 | 17.29 |  | 1806.081 | 1.7658 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.676 | 1.8459 | 59.96 | 8.29 |  | 2782.572 | 1.7354 | 60 | 8.03
383.509 | 9.864 | 60.01 | 17.29 |  | 1009.813 | 9.8082 | 59.98 | 17.29 |  | 1806.154 | 1.7658 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.742 | 1.8459 | 59.96 | 8.29 |  | 2782.636 | 1.7354 | 60 | 8.03
383.572 | 9.864 | 60.01 | 17.29 |  | 1009.876 | 9.8082 | 59.98 | 17.29 |  | 1806.228 | 1.7658 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.806 | 1.8459 | 59.96 | 8.29 |  | 2782.7 | 1.7354 | 60 | 8.03
383.635 | 9.8635 | 60.01 | 17.29 |  | 1009.949 | 9.8102 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.3 | 1.7658 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.87 | 1.8459 | 59.96 | 8.29 |  | 2782.771 | 1.7364 | 60 | 8.03
383.699 | 9.8635 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.013 | 9.8102 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.374 | 1.7844 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.934 | 1.8459 | 59.96 | 8.29 |  | 2782.834 | 1.7364 | 60 | 8.03
383.762 | 9.8635 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.129 | 9.8102 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.451 | 1.7844 | 60.03 | 8.29 |  | 2289.998 | 1.8674 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.898 | 1.7364 | 60 | 8.03
383.825 | 9.8635 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.202 | 9.8102 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.526 | 1.7844 | 60.03 | 8.29 |  | 2290.095 | 1.8674 | 59.97 | 8.29 |  | 2782.961 | 1.7364 | 60 | 8.03
383.898 | 9.8635 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.308 | 9.811 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.59 | 1.7844 | 60.03 | 8.29 |  | 2290.169 | 1.8674 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.024 | 1.7364 | 60 | 8.03
383.961 | 9.8922 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.434 | 9.811 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.654 | 1.7865 | 60.03 | 8.29 |  | 2290.245 | 1.8674 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.095 | 1.7607 | 60 | 8.03
384.025 | 9.8922 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.538 | 9.811 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.717 | 1.7865 | 60.03 | 8.29 |  | 2290.318 | 1.8723 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.164 | 1.7607 | 60 | 8.03
384.092 | 9.8922 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.704 | 9.811 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.781 | 1.7865 | 60.03 | 8.29 |  | 2290.391 | 1.8723 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.232 | 1.7607 | 60 | 8.03
384.167 | 9.8922 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.823 | 9.8325 | 59.99 | 17.29 |  | 1806.845 | 1.7865 | 60.03 | 8.29 |  | 2290.464 | 1.8723 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.301 | 1.7607 | 60 | 8.03
384.235 | 9.9093 | 60.01 | 17.29 |  | 1010.932 | 9.8338 | 60 | 17.29 |  | 1806.908 | 1.7865 | 60.03 | 8.29 |  | 2290.545 | 1.8723 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.366 | 1.7607 | 60 | 8.03
384.303 | 9.9093 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.033 | 9.8338 | 60 | 17.29 |  | 1806.996 | 1.8108 | 60.04 | 8.29 |  | 2290.622 | 1.8832 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.43 | 1.7629 | 59.99 | 8.03
384.398 | 9.9093 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.169 | 9.8338 | 60 | 17.29 |  | 1807.084 | 1.8108 | 60.04 | 8.29 |  | 2290.686 | 1.8832 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.493 | 1.7629 | 59.99 | 8.03
384.461 | 9.9093 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.328 | 9.8577 | 60 | 17.29 |  | 1807.16 | 1.8108 | 60.04 | 8.29 |  | 2290.749 | 1.8832 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.557 | 1.7629 | 59.99 | 8.03
384.525 | 9.9183 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.449 | 9.8577 | 60 | 17.29 |  | 1807.236 | 1.8108 | 60.04 | 8.29 |  | 2290.813 | 1.8832 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.62 | 1.7629 | 59.99 | 8.03
384.588 | 9.9183 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.571 | 9.8577 | 60 | 17.29 |  | 1807.309 | 1.8158 | 60.04 | 8.29 |  | 2290.888 | 1.8832 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.691 | 1.7737 | 60 | 8.03
384.651 | 9.9183 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.662 | 9.8581 | 60 | 17.29 |  | 1807.384 | 1.8158 | 60.04 | 8.29 |  | 2290.952 | 1.886 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.754 | 1.7737 | 60 | 8.03
384.715 | 9.9183 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.773 | 9.8581 | 60 | 17.29 |  | 1807.468 | 1.8158 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.035 | 1.886 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.818 | 1.7737 | 60 | 8.03
384.778 | 9.9183 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.874 | 9.8581 | 60 | 17.29 |  | 1807.556 | 1.8158 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.126 | 1.886 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.882 | 1.7737 | 60 | 8.03
384.841 | 9.9202 | 60.01 | 17.29 |  | 1011.968 | 9.8767 | 60.01 | 17.29 |  | 1807.62 | 1.8155 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.209 | 1.9109 | 59.97 | 8.29 |  | 2783.945 | 1.7737 | 60 | 8.03
384.904 | 9.9202 | 60.01 | 17.29 |  | 1012.083 | 9.8767 | 60.01 | 17.29 |  | 1807.683 | 1.8155 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.284 | 1.9109 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.009 | 1.7894 | 60 | 8.03
384.967 | 9.9202 | 60.01 | 17.29 |  | 1012.199 | 9.8767 | 60.01 | 17.29 |  | 1807.751 | 1.8155 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.357 | 1.9109 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.073 | 1.7894 | 60 | 8.03
385.03 | 9.9202 | 60.01 | 17.29 |  | 1012.313 | 9.8832 | 60.01 | 17.29 |  | 1807.814 | 1.8155 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.433 | 1.9109 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.151 | 1.7894 | 60 | 8.03
385.113 | 9.9202 | 60.01 | 17.29 |  | 1012.421 | 9.8832 | 60.01 | 17.29 |  | 1807.878 | 1.8393 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.526 | 1.9109 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.219 | 1.7894 | 60 | 8.03
385.181 | 9.9242 | 60.01 | 17.29 |  | 1012.504 | 9.8837 | 60.01 | 17.29 |  | 1807.941 | 1.8393 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.613 | 1.9167 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.296 | 1.7894 | 60 | 8.03
385.25 | 9.9242 | 60.01 | 17.29 |  | 1012.609 | 9.8837 | 60.01 | 17.29 |  | 1808.01 | 1.8393 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.677 | 1.9167 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.38 | 1.7964 | 60 | 8.03
385.329 | 9.9242 | 60.01 | 17.29 |  | 1012.693 | 9.8837 | 60.01 | 17.29 |  | 1808.092 | 1.8393 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.74 | 1.9167 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.444 | 1.7964 | 60 | 8.03
385.392 | 9.9242 | 60.01 | 17.29 |  | 1012.773 | 9.9048 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.18 | 1.8393 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.804 | 1.9169 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.507 | 1.7964 | 60 | 8.03
385.455 | 9.9441 | 60 | 17.29 |  | 1012.862 | 9.9048 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.252 | 1.8392 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.868 | 1.9169 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.571 | 1.7964 | 60 | 8.03
385.518 | 9.9441 | 60 | 17.29 |  | 1012.958 | 9.9048 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.326 | 1.8392 | 60.04 | 8.29 |  | 2291.931 | 1.9169 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.635 | 1.8093 | 60.01 | 8.03
385.581 | 9.9441 | 60 | 17.29 |  | 1013.027 | 9.9055 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.402 | 1.8392 | 60.04 | 8.29 |  | 2292.036 | 1.9169 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.698 | 1.8093 | 60.01 | 8.03
385.645 | 9.9441 | 60 | 17.29 |  | 1013.128 | 9.9055 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.496 | 1.8392 | 60.04 | 8.29 |  | 2292.135 | 1.9169 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.762 | 1.8093 | 60.01 | 8.03
385.708 | 9.9441 | 60 | 17.29 |  | 1013.203 | 9.9055 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.568 | 1.8396 | 60.04 | 8.29 |  | 2292.207 | 1.9418 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.826 | 1.8093 | 60.01 | 8.03
385.771 | 9.9452 | 60 | 17.29 |  | 1013.275 | 9.9055 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.632 | 1.8396 | 60.04 | 8.29 |  | 2292.282 | 1.9418 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.89 | 1.8093 | 60.01 | 8.03
385.834 | 9.9452 | 60 | 17.29 |  | 1013.369 | 9.9055 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.698 | 1.8396 | 60.04 | 8.29 |  | 2292.357 | 1.9418 | 59.97 | 8.29 |  | 2784.954 | 1.8114 | 60.01 | 8.03
385.898 | 9.9452 | 60 | 17.29 |  | 1013.438 | 9.9295 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.767 | 1.8396 | 60.04 | 8.29 |  | 2292.436 | 1.9437 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.017 | 1.8114 | 60.01 | 8.03
385.961 | 9.9452 | 60 | 17.29 |  | 1013.513 | 9.9295 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.831 | 1.8639 | 60.03 | 8.29 |  | 2292.525 | 1.9437 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.081 | 1.8114 | 60.01 | 8.03
386.024 | 9.9452 | 60 | 17.29 |  | 1013.579 | 9.9295 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.894 | 1.8639 | 60.03 | 8.29 |  | 2292.604 | 1.9437 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.153 | 1.8114 | 60.01 | 8.03
386.118 | 9.9553 | 60 | 17.29 |  | 1013.642 | 9.9294 | 60.02 | 17.29 |  | 1808.958 | 1.8639 | 60.03 | 8.29 |  | 2292.668 | 1.9437 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.234 | 1.8114 | 60.01 | 8.03
386.186 | 9.9553 | 60 | 17.29 |  | 1013.705 | 9.9294 | 60.02 | 17.29 |  | 1809.054 | 1.8639 | 60.03 | 8.29 |  | 2292.731 | 1.9419 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.303 | 1.8118 | 60.01 | 8.03
386.255 | 9.9553 | 60 | 17.29 |  | 1013.768 | 9.9294 | 60.02 | 17.29 |  | 1809.127 | 1.8648 | 60.03 | 8.29 |  | 2292.795 | 1.9419 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.383 | 1.8118 | 60.01 | 8.03
386.336 | 9.9553 | 60 | 17.29 |  | 1013.831 | 9.9294 | 60.02 | 17.29 |  | 1809.203 | 1.8648 | 60.03 | 8.29 |  | 2292.859 | 1.9419 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.447 | 1.8118 | 60.01 | 8.03
386.4 | 9.9628 | 60 | 17.29 |  | 1013.894 | 9.9517 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.276 | 1.8648 | 60.03 | 8.29 |  | 2292.923 | 1.9419 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.51 | 1.8118 | 60.01 | 8.03
386.463 | 9.9628 | 60 | 17.29 |  | 1013.958 | 9.9517 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.349 | 1.8648 | 60.03 | 8.29 |  | 2292.986 | 1.9419 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.574 | 1.8351 | 60.01 | 8.03
386.526 | 9.9628 | 60 | 17.29 |  | 1014.021 | 9.9517 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.424 | 1.8915 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.066 | 1.9653 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.638 | 1.8351 | 60.01 | 8.03
386.59 | 9.9628 | 60 | 17.29 |  | 1014.085 | 9.9517 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.501 | 1.8915 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.143 | 1.9653 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.701 | 1.8351 | 60.01 | 8.03
386.659 | 9.9751 | 60 | 17.29 |  | 1014.154 | 9.9517 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.576 | 1.8915 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.217 | 1.9653 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.765 | 1.8351 | 60.01 | 8.03
386.723 | 9.9751 | 60 | 17.29 |  | 1014.223 | 9.9539 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.639 | 1.8915 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.294 | 1.9653 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.84 | 1.8351 | 60.01 | 8.03
386.786 | 9.9751 | 60 | 17.29 |  | 1014.291 | 9.9539 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.704 | 1.8912 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.37 | 1.9702 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.904 | 1.8349 | 60.01 | 8.03
386.849 | 9.9751 | 60 | 17.29 |  | 1014.37 | 9.9539 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.768 | 1.8912 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.446 | 1.9702 | 59.97 | 8.29 |  | 2785.968 | 1.8349 | 60.01 | 8.03
386.912 | 9.9751 | 60 | 17.29 |  | 1014.433 | 9.9539 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.832 | 1.8912 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.528 | 1.9702 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.031 | 1.8349 | 60.01 | 8.03
386.975 | 9.9921 | 60 | 17.29 |  | 1014.506 | 9.9539 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.895 | 1.8912 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.603 | 1.9702 | 59.97 | 8.29 |  | 2786.099 | 1.8349 | 60.01 | 8.03
387.038 | 9.9921 | 60 | 17.29 |  | 1014.569 | 9.9534 | 60.03 | 17.29 |  | 1809.997 | 1.8912 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.667 | 1.9933 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.168 | 1.8651 | 60.01 | 8.03
387.116 | 9.9921 | 60 | 17.29 |  | 1014.632 | 9.9534 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.082 | 1.9139 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.732 | 1.9933 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.237 | 1.8651 | 60.01 | 8.03
387.184 | 9.9921 | 60 | 17.29 |  | 1014.695 | 9.9534 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.158 | 1.9139 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.796 | 1.9933 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.305 | 1.8651 | 60.01 | 8.03
387.253 | 9.9921 | 60 | 17.29 |  | 1014.758 | 9.9534 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.231 | 1.9139 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.859 | 1.9933 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.381 | 1.8651 | 60.01 | 8.03
387.333 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1014.822 | 9.9738 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.316 | 1.9139 | 60.03 | 8.29 |  | 2293.934 | 1.9933 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.455 | 1.8651 | 60.01 | 8.03
387.396 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1014.885 | 9.9738 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.389 | 1.9127 | 60.03 | 8.29 |  | 2294.033 | 1.9955 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.519 | 1.8662 | 60.01 | 8.03
387.459 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1014.949 | 9.9738 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.464 | 1.9127 | 60.03 | 8.29 |  | 2294.121 | 1.9955 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.582 | 1.8662 | 60.01 | 8.03
387.523 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1015.012 | 9.9738 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.568 | 1.9127 | 60.03 | 8.29 |  | 2294.196 | 1.9955 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.646 | 1.8662 | 60.01 | 8.03
387.586 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1015.088 | 9.9738 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.632 | 1.9186 | 60.02 | 8.29 |  | 2294.268 | 2.0044 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.709 | 1.8662 | 60.01 | 8.03
387.65 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1015.158 | 9.9895 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.696 | 1.9186 | 60.02 | 8.29 |  | 2294.342 | 2.0044 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.773 | 1.868 | 60.01 | 8.03
387.713 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1015.226 | 9.9895 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.76 | 1.9186 | 60.02 | 8.29 |  | 2294.417 | 2.0044 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.837 | 1.868 | 60.01 | 8.03
387.777 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1015.294 | 9.9895 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.823 | 1.9186 | 60.02 | 8.29 |  | 2294.499 | 2.0044 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.9 | 1.868 | 60.01 | 8.03
387.84 | 9.9932 | 60 | 17.29 |  | 1015.366 | 9.9895 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.887 | 1.9186 | 60.02 | 8.29 |  | 2294.568 | 2.0142 | 59.98 | 8.29 |  | 2786.964 | 1.868 | 60.01 | 8.03
387.903 | 10.0173 | 60 | 17.29 |  | 1015.429 | 10.0016 | 60.03 | 17.29 |  | 1810.988 | 1.9422 | 60.02 | 8.29 |  | 2294.632 | 2.0142 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.027 | 1.868 | 60.01 | 8.03
387.966 | 10.0173 | 60 | 17.29 |  | 1015.493 | 10.0016 | 60.03 | 17.29 |  | 1811.083 | 1.9422 | 60.02 | 8.29 |  | 2294.695 | 2.0142 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.1 | 1.8906 | 60.01 | 8.03
388.029 | 10.0173 | 60 | 17.29 |  | 1015.556 | 10.0016 | 60.03 | 17.29 |  | 1811.157 | 1.9422 | 60.02 | 8.29 |  | 2294.759 | 2.0142 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.168 | 1.8906 | 60.01 | 8.03
388.113 | 10.0173 | 60 | 17.29 |  | 1015.619 | 10.0016 | 60.03 | 17.29 |  | 1811.232 | 1.9437 | 60.01 | 8.29 |  | 2294.822 | 2.0142 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.236 | 1.8906 | 60.01 | 8.03
388.182 | 10.0173 | 60 | 17.29 |  | 1015.682 | 10.0016 | 60.03 | 17.29 |  | 1811.305 | 1.9437 | 60.01 | 8.29 |  | 2294.886 | 2.0245 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.304 | 1.8906 | 60.01 | 8.03
388.251 | 10.0176 | 60 | 17.29 |  | 1015.745 | 10.0027 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.378 | 1.9437 | 60.01 | 8.29 |  | 2294.951 | 2.0245 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.379 | 1.8906 | 60.01 | 8.03
388.335 | 10.0176 | 60 | 17.29 |  | 1015.808 | 10.0027 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.46 | 1.9437 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.037 | 2.0245 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.442 | 1.895 | 60.02 | 8.03
388.399 | 10.0176 | 60 | 17.29 |  | 1015.871 | 10.0027 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.554 | 1.9433 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.122 | 2.0245 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.506 | 1.895 | 60.02 | 8.03
388.462 | 10.0176 | 60 | 17.29 |  | 1015.935 | 10.0027 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.617 | 1.9433 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.194 | 2.037 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.569 | 1.895 | 60.02 | 8.03
388.525 | 10.0379 | 60 | 17.29 |  | 1015.999 | 10.0027 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.681 | 1.9433 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.27 | 2.037 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.633 | 1.895 | 60.02 | 8.03
388.588 | 10.0379 | 60 | 17.29 |  | 1016.069 | 10.0028 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.751 | 1.9433 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.345 | 2.037 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.696 | 1.9129 | 60.02 | 8.03
388.651 | 10.0379 | 60 | 17.29 |  | 1016.144 | 10.0028 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.815 | 1.966 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.421 | 2.037 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.76 | 1.9129 | 60.02 | 8.03
388.714 | 10.0379 | 60 | 17.29 |  | 1016.212 | 10.0028 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.878 | 1.966 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.496 | 2.0424 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.824 | 1.9129 | 60.02 | 8.03
388.777 | 10.0379 | 60 | 17.29 |  | 1016.28 | 10.0028 | 60.04 | 17.29 |  | 1811.942 | 1.966 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.565 | 2.0424 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.888 | 1.9129 | 60.02 | 8.03
388.841 | 10.0583 | 60 | 17.29 |  | 1016.361 | 10.0028 | 60.04 | 17.29 |  | 1812.026 | 1.966 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.629 | 2.0424 | 59.98 | 8.29 |  | 2787.951 | 1.9129 | 60.02 | 8.03
388.904 | 10.0583 | 60 | 17.29 |  | 1016.424 | 10.0258 | 60.04 | 17.29 |  | 1812.1 | 1.966 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.693 | 2.0424 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.015 | 1.9168 | 60.02 | 8.03
388.967 | 10.0583 | 60 | 17.29 |  | 1016.487 | 10.0258 | 60.04 | 17.29 |  | 1812.173 | 1.9861 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.765 | 2.0424 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.078 | 1.9168 | 60.02 | 8.03
389.03 | 10.0583 | 60 | 17.29 |  | 1016.55 | 10.0258 | 60.04 | 17.29 |  | 1812.246 | 1.9861 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.829 | 2.0407 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.15 | 1.9168 | 60.02 | 8.03
389.123 | 10.0583 | 60 | 17.29 |  | 1016.614 | 10.0258 | 60.04 | 17.29 |  | 1812.322 | 1.9861 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.893 | 2.0407 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.22 | 1.9168 | 60.02 | 8.03
389.192 | 10.0636 | 60 | 17.29 |  | 1016.677 | 10.0258 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.395 | 1.9861 | 60.01 | 8.29 |  | 2295.956 | 2.0407 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.302 | 1.9168 | 60.02 | 8.03
389.26 | 10.0636 | 60 | 17.29 |  | 1016.74 | 10.0258 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.469 | 1.9927 | 60 | 8.29 |  | 2296.036 | 2.0407 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.383 | 1.9297 | 60.01 | 8.03
389.355 | 10.0636 | 60 | 17.29 |  | 1016.803 | 10.0258 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.57 | 1.9927 | 60 | 8.29 |  | 2296.135 | 2.0662 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.446 | 1.9297 | 60.01 | 8.03
389.424 | 10.0649 | 60 | 17.29 |  | 1016.867 | 10.0258 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.634 | 1.9927 | 60 | 8.29 |  | 2296.21 | 2.0662 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.51 | 1.9297 | 60.01 | 8.03
389.487 | 10.0649 | 60 | 17.29 |  | 1016.93 | 10.0258 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.697 | 1.9927 | 60 | 8.29 |  | 2296.286 | 2.0662 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.573 | 1.9297 | 60.01 | 8.03
389.551 | 10.0649 | 60 | 17.29 |  | 1016.993 | 10.0498 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.761 | 1.9922 | 60 | 8.29 |  | 2296.362 | 2.0662 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.637 | 1.9435 | 60.01 | 8.03
389.613 | 10.0649 | 60 | 17.29 |  | 1017.056 | 10.0498 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.824 | 1.9922 | 60 | 8.29 |  | 2296.437 | 2.069 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.7 | 1.9435 | 60.01 | 8.03
389.677 | 10.0649 | 60 | 17.29 |  | 1017.137 | 10.0498 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.889 | 1.9922 | 60 | 8.29 |  | 2296.519 | 2.069 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.765 | 1.9435 | 60.01 | 8.03
389.74 | 10.0686 | 60 | 17.29 |  | 1017.206 | 10.0498 | 60.03 | 17.29 |  | 1812.985 | 1.9922 | 60 | 8.29 |  | 2296.606 | 2.069 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.828 | 1.9435 | 60.01 | 8.03
389.803 | 10.0686 | 60 | 17.29 |  | 1017.279 | 10.0494 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.099 | 1.9922 | 60 | 8.29 |  | 2296.671 | 2.069 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.892 | 1.9435 | 60.01 | 8.03
389.866 | 10.0686 | 60 | 17.29 |  | 1017.363 | 10.0494 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.173 | 1.9972 | 60 | 8.29 |  | 2296.735 | 2.0889 | 59.98 | 8.29 |  | 2788.955 | 1.9501 | 60.01 | 8.03
389.932 | 10.0686 | 60 | 17.29 |  | 1017.426 | 10.0494 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.246 | 1.9972 | 60 | 8.29 |  | 2296.799 | 2.0889 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.019 | 1.9501 | 60.01 | 8.03
389.995 | 10.0686 | 60 | 17.29 |  | 1017.489 | 10.0494 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.319 | 1.9972 | 60 | 8.29 |  | 2296.862 | 2.0889 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.09 | 1.9501 | 60.01 | 8.03
390.059 | 10.0865 | 60 | 17.29 |  | 1017.552 | 10.0494 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.394 | 2.0193 | 59.99 | 8.29 |  | 2296.926 | 2.0889 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.159 | 1.9501 | 60.01 | 8.03
390.128 | 10.0865 | 60 | 17.29 |  | 1017.616 | 10.0683 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.47 | 2.0193 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.04 | 2.0956 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.232 | 1.9651 | 60.01 | 8.03
390.197 | 10.0865 | 60 | 17.29 |  | 1017.679 | 10.0683 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.563 | 2.0193 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.129 | 2.0956 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.302 | 1.9651 | 60.01 | 8.03
390.273 | 10.0865 | 60 | 17.29 |  | 1017.742 | 10.0683 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.627 | 2.0193 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.205 | 2.0956 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.384 | 1.9651 | 60.01 | 8.03
390.355 | 10.0865 | 60 | 17.29 |  | 1017.805 | 10.0683 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.691 | 2.0236 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.279 | 2.0956 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.448 | 1.9651 | 60.01 | 8.03
390.419 | 10.0884 | 60 | 17.29 |  | 1017.869 | 10.0683 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.755 | 2.0236 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.354 | 2.1009 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.512 | 1.9651 | 60.01 | 8.03
390.482 | 10.0884 | 60 | 17.29 |  | 1017.932 | 10.0706 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.818 | 2.0236 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.43 | 2.1009 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.576 | 1.9681 | 60.01 | 8.03
390.545 | 10.0884 | 60 | 17.29 |  | 1017.996 | 10.0706 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.882 | 2.0236 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.515 | 2.1009 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.64 | 1.9681 | 60.01 | 8.03
390.609 | 10.0884 | 60 | 17.29 |  | 1018.059 | 10.0706 | 60.03 | 17.29 |  | 1813.988 | 2.0236 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.598 | 2.1009 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.703 | 1.9681 | 60.01 | 8.03
390.672 | 10.1109 | 60 | 17.29 |  | 1018.143 | 10.0706 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.074 | 2.0421 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.663 | 2.1204 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.767 | 1.9681 | 60.01 | 8.03
390.735 | 10.1109 | 60 | 17.29 |  | 1018.21 | 10.074 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.147 | 2.0421 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.727 | 2.1204 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.838 | 1.9668 | 60.02 | 8.03
390.798 | 10.1109 | 60 | 17.29 |  | 1018.279 | 10.074 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.221 | 2.0421 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.791 | 2.1204 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.901 | 1.9668 | 60.02 | 8.03
390.861 | 10.1109 | 60 | 17.29 |  | 1018.369 | 10.074 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.296 | 2.046 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.854 | 2.1204 | 59.98 | 8.29 |  | 2789.965 | 1.9668 | 60.02 | 8.03
390.925 | 10.1109 | 60 | 17.29 |  | 1018.433 | 10.074 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.372 | 2.046 | 59.99 | 8.29 |  | 2297.926 | 2.124 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.028 | 1.9668 | 60.02 | 8.03
390.988 | 10.1117 | 60 | 17.29 |  | 1018.498 | 10.0951 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.445 | 2.046 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.035 | 2.124 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.134 | 1.9668 | 60.02 | 8.03
391.059 | 10.1117 | 60 | 17.29 |  | 1018.561 | 10.0951 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.517 | 2.046 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.116 | 2.124 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.203 | 1.9892 | 60.02 | 8.03
391.127 | 10.1117 | 60 | 17.29 |  | 1018.624 | 10.0951 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.581 | 2.044 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.193 | 2.124 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.271 | 1.9892 | 60.02 | 8.03
391.195 | 10.1117 | 60 | 17.29 |  | 1018.687 | 10.0951 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.645 | 2.044 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.267 | 2.149 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.339 | 1.9892 | 60.02 | 8.03
391.274 | 10.1117 | 60 | 17.29 |  | 1018.75 | 10.0951 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.708 | 2.044 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.343 | 2.149 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.403 | 1.9892 | 60.02 | 8.03
391.358 | 10.119 | 60 | 17.29 |  | 1018.814 | 10.0991 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.772 | 2.044 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.419 | 2.149 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.467 | 2.0063 | 60.03 | 8.03
391.421 | 10.119 | 60 | 17.29 |  | 1018.877 | 10.0991 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.835 | 2.044 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.496 | 2.149 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.531 | 2.0063 | 60.03 | 8.03
391.485 | 10.119 | 60 | 17.29 |  | 1018.94 | 10.0991 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.899 | 2.0656 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.569 | 2.1477 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.595 | 2.0063 | 60.03 | 8.03
391.548 | 10.119 | 60 | 17.29 |  | 1019.003 | 10.0991 | 60.03 | 17.29 |  | 1814.992 | 2.0656 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.633 | 2.1477 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.658 | 2.0063 | 60.03 | 8.03
391.612 | 10.1292 | 60 | 17.29 |  | 1019.066 | 10.0991 | 60.03 | 17.29 |  | 1815.078 | 2.0656 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.699 | 2.1477 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.722 | 2.0063 | 60.03 | 8.03
391.675 | 10.1292 | 60 | 17.29 |  | 1019.154 | 10.1211 | 60.03 | 17.29 |  | 1815.159 | 2.0656 | 59.99 | 8.29 |  | 2298.762 | 2.1477 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.785 | 2.0129 | 60.03 | 8.03
391.738 | 10.1292 | 60 | 17.29 |  | 1019.222 | 10.1211 | 60.03 | 17.29 |  | 1815.232 | 2.0813 | 60 | 8.29 |  | 2298.834 | 2.1477 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.849 | 2.0129 | 60.03 | 8.03
391.801 | 10.1292 | 60 | 17.29 |  | 1019.291 | 10.1211 | 60.03 | 17.29 |  | 1815.308 | 2.0813 | 60 | 8.29 |  | 2298.897 | 2.1578 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.913 | 2.0129 | 60.03 | 8.03
391.865 | 10.1292 | 60 | 17.29 |  | 1019.371 | 10.1211 | 60.03 | 17.29 |  | 1815.384 | 2.0813 | 60 | 8.29 |  | 2298.961 | 2.1578 | 59.98 | 8.29 |  | 2790.977 | 2.0129 | 60.03 | 8.03
391.928 | 10.1367 | 60 | 17.29 |  | 1019.434 | 10.1242 | 60.02 | 17.29 |  | 1815.468 | 2.0813 | 60 | 8.29 |  | 2299.055 | 2.1578 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.041 | 2.0129 | 60.03 | 8.03
391.991 | 10.1367 | 60 | 17.29 |  | 1019.498 | 10.1242 | 60.02 | 17.29 |  | 1815.564 | 2.0905 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.135 | 2.1578 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.14 | 2.0177 | 60.02 | 8.03
392.092 | 10.1367 | 60 | 17.29 |  | 1019.561 | 10.1242 | 60.02 | 17.29 |  | 1815.628 | 2.0905 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.207 | 2.1713 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.208 | 2.0177 | 60.02 | 8.03
392.16 | 10.1367 | 60 | 17.29 |  | 1019.625 | 10.1242 | 60.02 | 17.29 |  | 1815.692 | 2.0905 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.285 | 2.1713 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.276 | 2.0177 | 60.02 | 8.03
392.229 | 10.1502 | 60 | 17.29 |  | 1019.688 | 10.1242 | 60.02 | 17.29 |  | 1815.756 | 2.0905 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.358 | 2.1713 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.366 | 2.0177 | 60.02 | 8.03
392.298 | 10.1502 | 60 | 17.29 |  | 1019.751 | 10.1436 | 60.02 | 17.29 |  | 1815.82 | 2.0968 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.432 | 2.1713 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.43 | 2.0203 | 60.02 | 8.03
392.361 | 10.1502 | 60 | 17.29 |  | 1019.814 | 10.1436 | 60.02 | 17.29 |  | 1815.883 | 2.0968 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.506 | 2.1742 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.502 | 2.0203 | 60.02 | 8.03
392.424 | 10.1502 | 60 | 17.29 |  | 1019.877 | 10.1436 | 60.02 | 17.29 |  | 1815.947 | 2.0968 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.586 | 2.1742 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.578 | 2.0203 | 60.02 | 8.03
392.487 | 10.1573 | 60 | 17.29 |  | 1019.94 | 10.1436 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.025 | 2.0968 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.649 | 2.1742 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.659 | 2.0203 | 60.02 | 8.03
392.55 | 10.1573 | 60 | 17.29 |  | 1020.003 | 10.1436 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.113 | 2.0968 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.713 | 2.1742 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.732 | 2.0433 | 60.02 | 8.03
392.614 | 10.1573 | 60 | 17.29 |  | 1020.066 | 10.1426 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.194 | 2.0969 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.79 | 2.1726 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.795 | 2.0433 | 60.02 | 8.03
392.678 | 10.1573 | 60 | 17.29 |  | 1020.14 | 10.1426 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.267 | 2.0969 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.853 | 2.1726 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.86 | 2.0433 | 60.02 | 8.03
392.741 | 10.1573 | 60 | 17.29 |  | 1020.208 | 10.1426 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.339 | 2.0969 | 59.99 | 8.29 |  | 2299.924 | 2.1726 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.926 | 2.0433 | 60.02 | 8.03
392.804 | 10.1706 | 60 | 17.29 |  | 1020.276 | 10.1426 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.414 | 2.1183 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.008 | 2.1726 | 59.98 | 8.29 |  | 2791.992 | 2.0442 | 60.02 | 8.03
392.867 | 10.1706 | 60 | 17.29 |  | 1020.364 | 10.1531 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.495 | 2.1183 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.11 | 2.1977 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.057 | 2.0442 | 60.02 | 8.03
392.93 | 10.1706 | 60 | 17.29 |  | 1020.428 | 10.1531 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.57 | 2.1183 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.184 | 2.1977 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.155 | 2.0442 | 60.02 | 8.03
392.994 | 10.1706 | 60 | 17.29 |  | 1020.491 | 10.1531 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.634 | 2.1183 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.256 | 2.1977 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.226 | 2.0442 | 60.02 | 8.03
393.098 | 10.1706 | 60 | 17.29 |  | 1020.554 | 10.1531 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.698 | 2.1193 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.33 | 2.1977 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.311 | 2.0442 | 60.02 | 8.03
393.166 | 10.1791 | 60 | 17.29 |  | 1020.618 | 10.1531 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.761 | 2.1193 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.402 | 2.1996 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.39 | 2.0672 | 60.03 | 8.03
393.235 | 10.1791 | 60 | 17.29 |  | 1020.681 | 10.1681 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.825 | 2.1193 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.479 | 2.1996 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.457 | 2.0672 | 60.03 | 8.03
393.303 | 10.1791 | 60 | 17.29 |  | 1020.744 | 10.1681 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.889 | 2.1193 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.561 | 2.1996 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.544 | 2.0672 | 60.03 | 8.03
393.366 | 10.1791 | 60 | 17.29 |  | 1020.807 | 10.1681 | 60.02 | 17.29 |  | 1816.979 | 2.1193 | 59.99 | 8.29 |  | 2300.625 | 2.1996 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.624 | 2.0672 | 60.03 | 8.03
393.43 | 10.1933 | 60 | 17.29 |  | 1020.871 | 10.1681 | 60.02 | 17.29 |  | 1817.077 | 2.1418 | 60 | 8.29 |  | 2300.688 | 2.2221 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.689 | 2.0679 | 60.04 | 8.03
393.493 | 10.1933 | 60 | 17.29 |  | 1020.935 | 10.1681 | 60.02 | 17.29 |  | 1817.151 | 2.1418 | 60 | 8.29 |  | 2300.753 | 2.2221 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.759 | 2.0679 | 60.04 | 8.03
393.556 | 10.1933 | 60 | 17.29 |  | 1020.998 | 10.1772 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.224 | 2.1418 | 60 | 8.29 |  | 2300.817 | 2.2221 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.827 | 2.0679 | 60.04 | 8.03
393.62 | 10.1933 | 60 | 17.29 |  | 1021.061 | 10.1772 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.305 | 2.1456 | 60 | 8.29 |  | 2300.88 | 2.2221 | 59.98 | 8.29 |  | 2792.956 | 2.0679 | 60.04 | 8.03
393.683 | 10.1933 | 60 | 17.29 |  | 1021.14 | 10.1772 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.38 | 2.1456 | 60 | 8.29 |  | 2300.943 | 2.2221 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.081 | 2.0723 | 60.04 | 8.03
393.746 | 10.2017 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.208 | 10.1772 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.455 | 2.1456 | 60 | 8.29 |  | 2301.036 | 2.2241 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.224 | 2.0723 | 60.04 | 8.03
393.813 | 10.2017 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.277 | 10.1909 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.531 | 2.1456 | 60 | 8.29 |  | 2301.123 | 2.2241 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.362 | 2.0723 | 60.04 | 8.03
393.876 | 10.2017 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.374 | 10.1909 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.595 | 2.1544 | 60 | 8.29 |  | 2301.199 | 2.2241 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.469 | 2.0974 | 60.04 | 8.03
393.942 | 10.2017 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.437 | 10.1909 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.658 | 2.1544 | 60 | 8.29 |  | 2301.28 | 2.2241 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.584 | 2.0974 | 60.04 | 8.03
394.006 | 10.2017 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.5 | 10.1909 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.722 | 2.1544 | 60 | 8.29 |  | 2301.356 | 2.2468 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.673 | 2.0963 | 60.03 | 8.03
394.107 | 10.2179 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.565 | 10.1916 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.785 | 2.1544 | 60 | 8.29 |  | 2301.431 | 2.2468 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.767 | 2.0963 | 60.03 | 8.03
394.175 | 10.2179 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.629 | 10.1916 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.849 | 2.1544 | 60 | 8.29 |  | 2301.507 | 2.2468 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.886 | 2.0963 | 60.03 | 8.03
394.244 | 10.2179 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.692 | 10.1916 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.913 | 2.1737 | 60 | 8.29 |  | 2301.604 | 2.2468 | 59.98 | 8.29 |  | 2793.978 | 2.114 | 60.03 | 8.03
394.325 | 10.2179 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.755 | 10.1916 | 60.01 | 17.29 |  | 1817.998 | 2.1737 | 60 | 8.29 |  | 2301.668 | 2.2454 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.082 | 2.114 | 60.03 | 8.03
394.393 | 10.2182 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.818 | 10.1916 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.086 | 2.1737 | 60 | 8.29 |  | 2301.731 | 2.2454 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.224 | 2.114 | 60.03 | 8.03
394.457 | 10.2182 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.882 | 10.1915 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.159 | 2.1737 | 60 | 8.29 |  | 2301.795 | 2.2454 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.336 | 2.1226 | 60.02 | 8.03
394.52 | 10.2182 | 59.99 | 17.29 |  | 1021.946 | 10.1915 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.236 | 2.1738 | 60 | 8.29 |  | 2301.859 | 2.2454 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.473 | 2.1226 | 60.02 | 8.03
394.583 | 10.2182 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.009 | 10.1915 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.313 | 2.1738 | 60 | 8.29 |  | 2301.922 | 2.2497 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.595 | 2.1454 | 60.02 | 8.03
394.646 | 10.2318 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.078 | 10.1915 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.39 | 2.1738 | 60 | 8.29 |  | 2301.986 | 2.2497 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.674 | 2.1454 | 60.02 | 8.03
394.709 | 10.2318 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.147 | 10.1915 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.47 | 2.1738 | 60 | 8.29 |  | 2302.09 | 2.2497 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.76 | 2.1454 | 60.02 | 8.03
394.772 | 10.2318 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.216 | 10.2111 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.557 | 2.1726 | 60 | 8.29 |  | 2302.164 | 2.2497 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.853 | 2.145 | 60.03 | 8.03
394.836 | 10.2318 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.284 | 10.2111 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.621 | 2.1726 | 60 | 8.29 |  | 2302.239 | 2.276 | 59.99 | 8.29 |  | 2794.934 | 2.145 | 60.03 | 8.03
394.899 | 10.2318 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.369 | 10.2111 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.685 | 2.1726 | 60 | 8.29 |  | 2302.315 | 2.276 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.006 | 2.145 | 60.03 | 8.03
394.962 | 10.24 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.432 | 10.2111 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.753 | 2.1726 | 60 | 8.29 |  | 2302.388 | 2.276 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.077 | 2.1462 | 60.04 | 8.03
395.025 | 10.24 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.495 | 10.213 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.816 | 2.1978 | 59.99 | 8.29 |  | 2302.461 | 2.276 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.16 | 2.1462 | 60.04 | 8.03
395.112 | 10.24 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.559 | 10.213 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.88 | 2.1978 | 59.99 | 8.29 |  | 2302.542 | 2.2776 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.235 | 2.1462 | 60.04 | 8.03
395.18 | 10.24 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.622 | 10.213 | 60.01 | 17.29 |  | 1818.944 | 2.1978 | 59.99 | 8.29 |  | 2302.623 | 2.2776 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.319 | 2.1462 | 60.04 | 8.03
395.259 | 10.24 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.685 | 10.213 | 60.01 | 17.29 |  | 1819.013 | 2.1978 | 59.99 | 8.29 |  | 2302.687 | 2.2776 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.392 | 2.1726 | 60.04 | 8.03
395.349 | 10.2485 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.748 | 10.213 | 60.01 | 17.29 |  | 1819.097 | 2.1978 | 59.99 | 8.29 |  | 2302.751 | 2.2776 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.462 | 2.1726 | 60.04 | 8.03
395.412 | 10.2485 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.811 | 10.2341 | 60.01 | 17.29 |  | 1819.173 | 2.1969 | 59.99 | 8.29 |  | 2302.814 | 2.3013 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.547 | 2.1726 | 60.04 | 8.03
395.476 | 10.2485 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.875 | 10.2341 | 60.01 | 17.29 |  | 1819.248 | 2.1969 | 59.99 | 8.29 |  | 2302.878 | 2.3013 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.625 | 2.1726 | 60.04 | 8.03
395.539 | 10.2485 | 59.99 | 17.29 |  | 1022.938 | 10.2341 | 60.01 | 17.29 |  | 1819.321 | 2.1969 | 59.99 | 8.29 |  | 2302.942 | 2.3013 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.699 | 2.1743 | 60.04 | 8.03
395.603 | 10.257 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.001 | 10.2341 | 60.01 | 17.29 |  | 1819.397 | 2.1969 | 59.99 | 8.29 |  | 2303.035 | 2.3013 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.772 | 2.1743 | 60.04 | 8.03
395.666 | 10.257 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.064 | 10.2341 | 60.01 | 17.29 |  | 1819.479 | 2.2239 | 60 | 8.29 |  | 2303.144 | 2.3013 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.847 | 2.1743 | 60.04 | 8.03
395.729 | 10.257 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.15 | 10.2501 | 60 | 17.29 |  | 1819.572 | 2.2239 | 60 | 8.29 |  | 2303.22 | 2.3013 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.91 | 2.1743 | 60.04 | 8.03
395.792 | 10.257 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.219 | 10.2501 | 60 | 17.29 |  | 1819.635 | 2.2239 | 60 | 8.29 |  | 2303.297 | 2.3013 | 59.99 | 8.29 |  | 2795.974 | 2.1742 | 60.04 | 8.03
395.861 | 10.2691 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.287 | 10.2501 | 60 | 17.29 |  | 1819.699 | 2.2239 | 60 | 8.29 |  | 2303.37 | 2.3013 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.038 | 2.1742 | 60.04 | 8.03
395.924 | 10.2691 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.366 | 10.2501 | 60 | 17.29 |  | 1819.763 | 2.2247 | 60 | 8.29 |  | 2303.445 | 2.3134 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.146 | 2.1742 | 60.04 | 8.03
395.988 | 10.2691 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.429 | 10.2611 | 60 | 17.29 |  | 1819.826 | 2.2247 | 60 | 8.29 |  | 2303.528 | 2.3134 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.215 | 2.1742 | 60.04 | 8.03
396.057 | 10.2691 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.492 | 10.2611 | 60 | 17.29 |  | 1819.89 | 2.2247 | 60 | 8.29 |  | 2303.608 | 2.3134 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.283 | 2.1944 | 60.03 | 8.03
396.126 | 10.2691 | 59.99 | 17.29 |  | 1023.555 | 10.2611 | 60 | 17.29 |  | 1819.998 | 2.2247 | 60 | 8.29 |  | 2303.672 | 2.3134 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.381 | 2.1944 | 60.03 | 8.03
396.194 | 10.2811 | 59.98 | 17.29 |  | 1023.618 | 10.2611 | 60 | 17.29 |  | 1820.091 | 2.2263 | 60 | 8.29 |  | 2303.742 | 2.3267 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.446 | 2.1944 | 60.03 | 8.03
396.263 | 10.2811 | 59.98 | 17.29 |  | 1023.681 | 10.2611 | 60 | 17.29 |  | 1820.168 | 2.2263 | 60 | 8.29 |  | 2303.806 | 2.3267 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.509 | 2.1944 | 60.03 | 8.03
396.355 | 10.2811 | 59.98 | 17.29 |  | 1023.745 | 10.2714 | 60 | 17.29 |  | 1820.242 | 2.2263 | 60 | 8.29 |  | 2303.869 | 2.3267 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.573 | 2.1995 | 60.02 | 8.03
396.418 | 10.2811 | 59.98 | 17.29 |  | 1023.808 | 10.2714 | 60 | 17.29 |  | 1820.314 | 2.2263 | 60 | 8.29 |  | 2303.933 | 2.3267 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.637 | 2.1995 | 60.02 | 8.03
396.482 | 10.2898 | 59.98 | 17.29 |  | 1023.871 | 10.2714 | 60 | 17.29 |  | 1820.391 | 2.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.035 | 2.3267 | 59.99 | 8.29 |  | 2796.701 | 2.1995 | 60.02 | 8.03
396.545 | 10.2898 | 59.98 | 17.29 |  | 1023.934 | 10.2714 | 60 | 17.29 |  | 1820.477 | 2.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.125 | 2.3264 | 59.98 | 8.29 |  | 2796.764 | 2.1995 | 60.02 | 8.03
396.608 | 10.2898 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.002 | 10.2714 | 60 | 17.29 |  | 1820.567 | 2.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.199 | 2.3264 | 59.98 | 8.29 |  | 2796.828 | 2.1995 | 60.02 | 8.03
396.671 | 10.2898 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.065 | 10.2801 | 60 | 17.29 |  | 1820.631 | 2.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.272 | 2.3264 | 59.98 | 8.29 |  | 2796.898 | 2.2216 | 60.02 | 8.03
396.734 | 10.2898 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.136 | 10.2801 | 60 | 17.29 |  | 1820.699 | 2.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.354 | 2.3286 | 59.98 | 8.29 |  | 2796.961 | 2.2216 | 60.02 | 8.03
396.797 | 10.3008 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.205 | 10.2801 | 60 | 17.29 |  | 1820.763 | 2.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.431 | 2.3286 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.025 | 2.2216 | 60.02 | 8.03
396.86 | 10.3008 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.274 | 10.2801 | 60 | 17.29 |  | 1820.827 | 2.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.504 | 2.3286 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.104 | 2.2216 | 60.02 | 8.03
396.923 | 10.3008 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.358 | 10.2841 | 60 | 17.29 |  | 1820.891 | 2.2465 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.596 | 2.3286 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.181 | 2.2225 | 60.02 | 8.03
396.986 | 10.3008 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.422 | 10.2841 | 60 | 17.29 |  | 1821.003 | 2.27 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.66 | 2.3494 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.251 | 2.2225 | 60.02 | 8.03
397.05 | 10.3008 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.486 | 10.2841 | 60 | 17.29 |  | 1821.095 | 2.27 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.724 | 2.3494 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.32 | 2.2225 | 60.02 | 8.03
397.134 | 10.312 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.549 | 10.2841 | 60 | 17.29 |  | 1821.169 | 2.27 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.79 | 2.3494 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.393 | 2.2225 | 60.02 | 8.03
397.203 | 10.312 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.624 | 10.2841 | 60 | 17.29 |  | 1821.247 | 2.27 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.853 | 2.3494 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.467 | 2.2225 | 60.02 | 8.03
397.272 | 10.312 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.687 | 10.2858 | 60 | 17.29 |  | 1821.322 | 2.2724 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.917 | 2.3494 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.531 | 2.2322 | 60.04 | 8.03
397.361 | 10.312 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.75 | 10.2858 | 60 | 17.29 |  | 1821.395 | 2.2724 | 59.99 | 8.29 |  | 2304.981 | 2.3505 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.595 | 2.2322 | 60.04 | 8.03
397.424 | 10.3302 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.813 | 10.2858 | 60 | 17.29 |  | 1821.479 | 2.2724 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.061 | 2.3505 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.659 | 2.2322 | 60.04 | 8.03
397.487 | 10.3302 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.876 | 10.2858 | 60 | 17.29 |  | 1821.568 | 2.2724 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.135 | 2.3505 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.722 | 2.2322 | 60.04 | 8.03
397.551 | 10.3302 | 59.98 | 17.29 |  | 1024.939 | 10.303 | 59.99 | 17.29 |  | 1821.632 | 2.3006 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.21 | 2.3505 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.786 | 2.242 | 60.04 | 8.03
397.614 | 10.3302 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.002 | 10.303 | 59.99 | 17.29 |  | 1821.695 | 2.3006 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.284 | 2.3759 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.85 | 2.242 | 60.04 | 8.03
397.677 | 10.3302 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.066 | 10.303 | 59.99 | 17.29 |  | 1821.759 | 2.3006 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.359 | 2.3759 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.918 | 2.242 | 60.04 | 8.03
397.74 | 10.3367 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.143 | 10.303 | 59.99 | 17.29 |  | 1821.822 | 2.3006 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.431 | 2.3759 | 59.98 | 8.29 |  | 2797.981 | 2.242 | 60.04 | 8.03
397.804 | 10.3367 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.21 | 10.303 | 59.99 | 17.29 |  | 1821.886 | 2.3002 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.509 | 2.3759 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.045 | 2.242 | 60.04 | 8.03
397.867 | 10.3367 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.28 | 10.3049 | 59.99 | 17.29 |  | 1821.95 | 2.3002 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.612 | 2.3747 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.15 | 2.2474 | 60.04 | 8.03
397.933 | 10.3367 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.37 | 10.3049 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.029 | 2.3002 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.676 | 2.3747 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.219 | 2.2474 | 60.04 | 8.03
398 | 10.3367 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.434 | 10.3049 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.102 | 2.3002 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.739 | 2.3747 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.288 | 2.2474 | 60.04 | 8.03
398.063 | 10.3517 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.497 | 10.3049 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.188 | 2.3002 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.803 | 2.3747 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.378 | 2.2474 | 60.04 | 8.03
398.132 | 10.3517 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.562 | 10.3328 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.262 | 2.3116 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.867 | 2.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.442 | 2.2474 | 60.04 | 8.03
398.201 | 10.3517 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.625 | 10.3328 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.335 | 2.3116 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.931 | 2.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.505 | 2.2474 | 60.04 | 8.03
398.27 | 10.3517 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.688 | 10.3328 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.412 | 2.3116 | 59.99 | 8.29 |  | 2305.994 | 2.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.569 | 2.2474 | 60.04 | 8.03
398.361 | 10.3515 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.752 | 10.3328 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.503 | 2.3116 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.092 | 2.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.633 | 2.2474 | 60.04 | 8.03
398.424 | 10.3515 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.815 | 10.3328 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.567 | 2.3223 | 60 | 8.29 |  | 2306.184 | 2.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.696 | 2.2707 | 60.03 | 8.03
398.487 | 10.3515 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.878 | 10.3326 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.63 | 2.3223 | 60 | 8.29 |  | 2306.26 | 2.4 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.76 | 2.2707 | 60.03 | 8.03
398.551 | 10.3515 | 59.98 | 17.29 |  | 1025.942 | 10.3326 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.694 | 2.3223 | 60 | 8.29 |  | 2306.333 | 2.4 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.824 | 2.2707 | 60.03 | 8.03
398.615 | 10.3655 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.005 | 10.3326 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.758 | 2.3223 | 60 | 8.29 |  | 2306.408 | 2.4 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.888 | 2.2707 | 60.03 | 8.03
398.68 | 10.3655 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.068 | 10.3326 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.821 | 2.3212 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.491 | 2.4077 | 59.98 | 8.29 |  | 2798.951 | 2.2707 | 60.03 | 8.03
398.743 | 10.3655 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.141 | 10.3326 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.885 | 2.3212 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.569 | 2.4077 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.015 | 2.2727 | 60.02 | 8.03
398.806 | 10.3655 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.209 | 10.3582 | 59.99 | 17.29 |  | 1822.948 | 2.3212 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.633 | 2.4077 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.079 | 2.2727 | 60.02 | 8.03
398.869 | 10.3655 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.277 | 10.3582 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.026 | 2.3212 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.697 | 2.4077 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.154 | 2.2727 | 60.02 | 8.03
398.935 | 10.395 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.37 | 10.3582 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.118 | 2.3212 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.762 | 2.4077 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.222 | 2.2727 | 60.02 | 8.03
398.999 | 10.395 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.433 | 10.3582 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.196 | 2.3238 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.825 | 2.4207 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.307 | 2.2727 | 60.02 | 8.03
399.062 | 10.395 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.496 | 10.3585 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.269 | 2.3238 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.889 | 2.4207 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.381 | 2.2964 | 60.02 | 8.03
399.13 | 10.395 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.559 | 10.3585 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.343 | 2.3238 | 59.99 | 8.29 |  | 2306.952 | 2.4207 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.444 | 2.2964 | 60.02 | 8.03
399.199 | 10.395 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.622 | 10.3585 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.417 | 2.3495 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.036 | 2.4207 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.508 | 2.2964 | 60.02 | 8.03
399.267 | 10.4137 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.685 | 10.3585 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.497 | 2.3495 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.127 | 2.4207 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.571 | 2.2964 | 60.02 | 8.03
399.356 | 10.4137 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.748 | 10.3585 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.582 | 2.3495 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.203 | 2.4261 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.635 | 2.3 | 60.02 | 8.03
399.419 | 10.4137 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.811 | 10.367 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.646 | 2.3495 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.28 | 2.4261 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.699 | 2.3 | 60.02 | 8.03
399.482 | 10.4137 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.874 | 10.367 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.71 | 2.3504 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.357 | 2.4261 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.762 | 2.3 | 60.02 | 8.03
399.546 | 10.4227 | 59.99 | 17.29 |  | 1026.937 | 10.367 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.773 | 2.3504 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.432 | 2.4281 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.826 | 2.3 | 60.02 | 8.03
399.609 | 10.4227 | 59.99 | 17.29 |  | 1027 | 10.367 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.837 | 2.3504 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.518 | 2.4281 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.889 | 2.3 | 60.02 | 8.03
399.673 | 10.4227 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.085 | 10.367 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.901 | 2.3504 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.606 | 2.4281 | 59.98 | 8.29 |  | 2799.953 | 2.3151 | 60.03 | 8.03
399.736 | 10.4227 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.154 | 10.3829 | 59.99 | 17.29 |  | 1823.995 | 2.3504 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.67 | 2.4281 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.017 | 2.3151 | 60.03 | 8.03
399.799 | 10.4227 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.223 | 10.3829 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.071 | 2.3696 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.738 | 2.4505 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.082 | 2.3151 | 60.03 | 8.03
399.863 | 10.4224 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.291 | 10.3829 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.146 | 2.3696 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.802 | 2.4505 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.155 | 2.3151 | 60.03 | 8.03
399.926 | 10.4224 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.355 | 10.3829 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.222 | 2.3696 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.866 | 2.4505 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.231 | 2.3228 | 60.04 | 8.03
399.989 | 10.4224 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.418 | 10.3863 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.299 | 2.3696 | 59.99 | 8.29 |  | 2307.929 | 2.4505 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.3 | 2.3228 | 60.04 | 8.03
400.057 | 10.4224 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.481 | 10.3863 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.374 | 2.3889 | 60 | 8.29 |  | 2308.041 | 2.4532 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.386 | 2.3228 | 60.04 | 8.03
400.128 | 10.4224 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.545 | 10.3863 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.447 | 2.3889 | 60 | 8.29 |  | 2308.126 | 2.4532 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.449 | 2.3228 | 60.04 | 8.03
400.196 | 10.423 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.608 | 10.3863 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.531 | 2.3889 | 60 | 8.29 |  | 2308.199 | 2.4532 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.525 | 2.3228 | 60.04 | 8.03
400.265 | 10.423 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.671 | 10.3863 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.598 | 2.3889 | 60 | 8.29 |  | 2308.272 | 2.4532 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.589 | 2.3277 | 60.05 | 8.03
400.348 | 10.423 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.734 | 10.4067 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.661 | 2.3982 | 60 | 8.29 |  | 2308.348 | 2.4733 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.652 | 2.3277 | 60.05 | 8.03
400.412 | 10.423 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.797 | 10.4067 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.725 | 2.3982 | 60 | 8.29 |  | 2308.421 | 2.4733 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.717 | 2.3277 | 60.05 | 8.03
400.475 | 10.4417 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.86 | 10.4067 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.788 | 2.3982 | 60 | 8.29 |  | 2308.493 | 2.4733 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.78 | 2.3277 | 60.05 | 8.03
400.538 | 10.4417 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.923 | 10.4067 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.852 | 2.3982 | 60 | 8.29 |  | 2308.589 | 2.4733 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.844 | 2.341 | 60.05 | 8.03
400.601 | 10.4417 | 59.99 | 17.29 |  | 1027.986 | 10.4067 | 59.99 | 17.29 |  | 1824.926 | 2.3982 | 60 | 8.29 |  | 2308.653 | 2.4892 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.908 | 2.341 | 60.05 | 8.03
400.664 | 10.4417 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.05 | 10.4089 | 59.99 | 17.29 |  | 1825.008 | 2.4022 | 60 | 8.29 |  | 2308.716 | 2.4892 | 59.98 | 8.29 |  | 2800.971 | 2.341 | 60.05 | 8.03
400.727 | 10.4417 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.113 | 10.4089 | 59.99 | 17.29 |  | 1825.094 | 2.4022 | 60 | 8.29 |  | 2308.791 | 2.4892 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.035 | 2.341 | 60.05 | 8.03
400.791 | 10.4442 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.176 | 10.4089 | 59.99 | 17.29 |  | 1825.168 | 2.4022 | 60 | 8.29 |  | 2308.855 | 2.4892 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.102 | 2.341 | 60.05 | 8.03
400.854 | 10.4442 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.239 | 10.4089 | 59.99 | 17.29 |  | 1825.253 | 2.4022 | 60 | 8.29 |  | 2308.919 | 2.4979 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.174 | 2.351 | 60.04 | 8.03
400.917 | 10.4442 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.303 | 10.4089 | 59.99 | 17.29 |  | 1825.33 | 2.4061 | 60 | 8.29 |  | 2308.982 | 2.4979 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.247 | 2.351 | 60.04 | 8.03
400.98 | 10.4442 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.367 | 10.4317 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.403 | 2.4061 | 60 | 8.29 |  | 2309.056 | 2.4979 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.316 | 2.351 | 60.04 | 8.03
401.043 | 10.4442 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.43 | 10.4317 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.488 | 2.4061 | 60 | 8.29 |  | 2309.134 | 2.4979 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.383 | 2.351 | 60.04 | 8.03
401.136 | 10.4529 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.493 | 10.4317 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.58 | 2.4267 | 60 | 8.29 |  | 2309.217 | 2.4979 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.448 | 2.3706 | 60.02 | 8.03
401.204 | 10.4529 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.557 | 10.4317 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.644 | 2.4267 | 60 | 8.29 |  | 2309.293 | 2.5042 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.511 | 2.3706 | 60.02 | 8.03
401.273 | 10.4529 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.626 | 10.4321 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.708 | 2.4267 | 60 | 8.29 |  | 2309.366 | 2.5042 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.575 | 2.3706 | 60.02 | 8.03
401.354 | 10.4529 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.72 | 10.4321 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.771 | 2.4267 | 60 | 8.29 |  | 2309.439 | 2.5042 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.639 | 2.3706 | 60.02 | 8.03
401.418 | 10.4701 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.789 | 10.4321 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.846 | 2.4267 | 60 | 8.29 |  | 2309.536 | 2.5042 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.702 | 2.3706 | 60.02 | 8.03
401.481 | 10.4701 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.858 | 10.4321 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.91 | 2.4264 | 60 | 8.29 |  | 2309.605 | 2.5068 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.766 | 2.3704 | 60.02 | 8.03
401.544 | 10.4701 | 59.99 | 17.29 |  | 1028.945 | 10.4321 | 59.98 | 17.29 |  | 1825.996 | 2.4264 | 60 | 8.29 |  | 2309.668 | 2.5068 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.83 | 2.3704 | 60.02 | 8.03
401.607 | 10.4701 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.009 | 10.4402 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.08 | 2.4264 | 60 | 8.29 |  | 2309.732 | 2.5068 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.894 | 2.3704 | 60.02 | 8.03
401.682 | 10.4701 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.072 | 10.4402 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.17 | 2.4264 | 60 | 8.29 |  | 2309.796 | 2.5068 | 59.98 | 8.29 |  | 2801.957 | 2.3704 | 60.02 | 8.03
401.745 | 10.471 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.135 | 10.4402 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.243 | 2.4409 | 60 | 8.29 |  | 2309.86 | 2.5291 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.021 | 2.3704 | 60.02 | 8.03
401.808 | 10.471 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.198 | 10.4402 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.317 | 2.4409 | 60 | 8.29 |  | 2309.924 | 2.5291 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.094 | 2.3867 | 60.02 | 8.03
401.871 | 10.471 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.261 | 10.4518 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.393 | 2.4409 | 60 | 8.29 |  | 2309.987 | 2.5291 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.169 | 2.3867 | 60.02 | 8.03
401.934 | 10.471 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.324 | 10.4518 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.48 | 2.4409 | 60 | 8.29 |  | 2310.091 | 2.5291 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.237 | 2.3867 | 60.02 | 8.03
401.998 | 10.4708 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.387 | 10.4518 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.574 | 2.4486 | 60 | 8.29 |  | 2310.167 | 2.5289 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.308 | 2.3867 | 60.02 | 8.03
402.065 | 10.4708 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.45 | 10.4518 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.637 | 2.4486 | 60 | 8.29 |  | 2310.244 | 2.5289 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.385 | 2.3984 | 60.02 | 8.03
402.133 | 10.4708 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.513 | 10.4518 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.704 | 2.4486 | 60 | 8.29 |  | 2310.316 | 2.5289 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.449 | 2.3984 | 60.02 | 8.03
402.202 | 10.4708 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.577 | 10.4616 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.772 | 2.4595 | 60 | 8.29 |  | 2310.39 | 2.5289 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.512 | 2.3984 | 60.02 | 8.03
402.271 | 10.4708 | 59.99 | 17.29 |  | 1029.64 | 10.4616 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.841 | 2.4595 | 60 | 8.29 |  | 2310.462 | 2.5431 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.576 | 2.3984 | 60.02 | 8.03
402.357 | 10.4881 | 60 | 17.29 |  | 1029.72 | 10.4616 | 59.98 | 17.29 |  | 1826.904 | 2.4595 | 60 | 8.29 |  | 2310.537 | 2.5431 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.64 | 2.3984 | 60.02 | 8.03
402.42 | 10.4881 | 60 | 17.29 |  | 1029.789 | 10.4616 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.002 | 2.4595 | 60 | 8.29 |  | 2310.614 | 2.5431 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.704 | 2.4146 | 60.03 | 8.03
402.483 | 10.4881 | 60 | 17.29 |  | 1029.87 | 10.4616 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.103 | 2.4595 | 60 | 8.29 |  | 2310.678 | 2.5431 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.767 | 2.4146 | 60.03 | 8.03
402.547 | 10.4881 | 60 | 17.29 |  | 1029.956 | 10.4786 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.176 | 2.4716 | 60 | 8.29 |  | 2310.746 | 2.5524 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.831 | 2.4146 | 60.03 | 8.03
402.61 | 10.4905 | 60 | 17.29 |  | 1030.019 | 10.4786 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.249 | 2.4716 | 60 | 8.29 |  | 2310.811 | 2.5524 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.894 | 2.4146 | 60.03 | 8.03
402.673 | 10.4905 | 60 | 17.29 |  | 1030.082 | 10.4786 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.324 | 2.4716 | 60 | 8.29 |  | 2310.874 | 2.5524 | 59.99 | 8.29 |  | 2802.959 | 2.4146 | 60.03 | 8.03
402.736 | 10.4905 | 60 | 17.29 |  | 1030.145 | 10.4786 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.397 | 2.4756 | 60 | 8.29 |  | 2310.938 | 2.5524 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.023 | 2.4246 | 60.03 | 8.03
402.799 | 10.4905 | 60 | 17.29 |  | 1030.208 | 10.4782 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.478 | 2.4756 | 60 | 8.29 |  | 2311.031 | 2.5524 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.086 | 2.4246 | 60.03 | 8.03
402.862 | 10.4905 | 60 | 17.29 |  | 1030.271 | 10.4782 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.573 | 2.4756 | 60 | 8.29 |  | 2311.123 | 2.5644 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.156 | 2.4246 | 60.03 | 8.03
402.926 | 10.5212 | 60 | 17.29 |  | 1030.334 | 10.4782 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.636 | 2.4756 | 60 | 8.29 |  | 2311.199 | 2.5644 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.225 | 2.4246 | 60.03 | 8.03
402.989 | 10.5212 | 60 | 17.29 |  | 1030.397 | 10.4782 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.7 | 2.4739 | 60 | 8.29 |  | 2311.271 | 2.5644 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.294 | 2.4278 | 60.03 | 8.03
403.066 | 10.5212 | 60 | 17.29 |  | 1030.461 | 10.4782 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.764 | 2.4739 | 60 | 8.29 |  | 2311.357 | 2.5644 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.381 | 2.4278 | 60.03 | 8.03
403.134 | 10.5212 | 60 | 17.29 |  | 1030.524 | 10.4795 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.827 | 2.4739 | 60 | 8.29 |  | 2311.431 | 2.5827 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.445 | 2.4278 | 60.03 | 8.03
403.215 | 10.5212 | 60 | 17.29 |  | 1030.587 | 10.4795 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.891 | 2.4739 | 60 | 8.29 |  | 2311.504 | 2.5827 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.509 | 2.4278 | 60.03 | 8.03
403.285 | 10.5388 | 60 | 17.29 |  | 1030.65 | 10.4795 | 59.98 | 17.29 |  | 1827.955 | 2.4739 | 60 | 8.29 |  | 2311.596 | 2.5827 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.582 | 2.4278 | 60.03 | 8.03
403.355 | 10.5388 | 60 | 17.29 |  | 1030.722 | 10.4795 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.067 | 2.496 | 60 | 8.29 |  | 2311.659 | 2.581 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.646 | 2.4299 | 60.03 | 8.03
403.418 | 10.5388 | 60 | 17.29 |  | 1030.797 | 10.5017 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.143 | 2.496 | 60 | 8.29 |  | 2311.723 | 2.581 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.709 | 2.4299 | 60.03 | 8.03
403.481 | 10.5388 | 60 | 17.29 |  | 1030.865 | 10.5017 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.218 | 2.496 | 60 | 8.29 |  | 2311.789 | 2.581 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.773 | 2.4299 | 60.03 | 8.03
403.545 | 10.5457 | 60 | 17.29 |  | 1030.945 | 10.5017 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.305 | 2.496 | 60 | 8.29 |  | 2311.854 | 2.581 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.837 | 2.4299 | 60.03 | 8.03
403.608 | 10.5457 | 60 | 17.29 |  | 1031.009 | 10.5017 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.377 | 2.4972 | 60.01 | 8.29 |  | 2311.918 | 2.581 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.9 | 2.4538 | 60.02 | 8.03
403.671 | 10.5457 | 60 | 17.29 |  | 1031.072 | 10.5017 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.45 | 2.4972 | 60.01 | 8.29 |  | 2311.982 | 2.5823 | 59.99 | 8.29 |  | 2803.964 | 2.4538 | 60.02 | 8.03
403.734 | 10.5457 | 60 | 17.29 |  | 1031.136 | 10.5129 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.543 | 2.4972 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.05 | 2.5823 | 59.99 | 8.29 |  | 2804.028 | 2.4538 | 60.02 | 8.03
403.798 | 10.5457 | 60 | 17.29 |  | 1031.199 | 10.5129 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.606 | 2.528 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.134 | 2.5823 | 59.99 | 8.29 |  | 2804.132 | 2.4538 | 60.02 | 8.03
403.861 | 10.5452 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.263 | 10.5129 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.67 | 2.528 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.206 | 2.5823 | 59.99 | 8.29 |  | 2804.205 | 2.4509 | 60.01 | 8.03
403.924 | 10.5452 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.326 | 10.5129 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.734 | 2.528 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.289 | 2.5823 | 59.99 | 8.29 |  | 2804.274 | 2.4509 | 60.01 | 8.03
403.987 | 10.5452 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.4 | 10.5129 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.798 | 2.528 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.364 | 2.6036 | 59.99 | 8.29 |  | 2804.343 | 2.4509 | 60.01 | 8.03
404.059 | 10.5452 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.463 | 10.5205 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.861 | 2.528 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.437 | 2.6036 | 59.99 | 8.29 |  | 2804.407 | 2.4509 | 60.01 | 8.03
404.14 | 10.5452 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.526 | 10.5205 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.925 | 2.5289 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.515 | 2.6036 | 59.99 | 8.29 |  | 2804.47 | 2.4509 | 60.01 | 8.03
404.208 | 10.5486 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.589 | 10.5205 | 59.98 | 17.29 |  | 1828.997 | 2.5289 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.606 | 2.6036 | 59.99 | 8.29 |  | 2804.534 | 2.4633 | 60.01 | 8.03
404.278 | 10.5486 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.684 | 10.5205 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.086 | 2.5289 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.669 | 2.6031 | 60 | 8.29 |  | 2804.598 | 2.4633 | 60.01 | 8.03
404.358 | 10.5486 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.752 | 10.5319 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.162 | 2.5289 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.733 | 2.6031 | 60 | 8.29 |  | 2804.661 | 2.4633 | 60.01 | 8.03
404.423 | 10.5486 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.819 | 10.5319 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.235 | 2.5563 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.796 | 2.6031 | 60 | 8.29 |  | 2804.725 | 2.4633 | 60.01 | 8.03
404.487 | 10.5693 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.887 | 10.5319 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.308 | 2.5563 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.86 | 2.6031 | 60 | 8.29 |  | 2804.8 | 2.4633 | 60.01 | 8.03
404.55 | 10.5693 | 60.01 | 17.29 |  | 1031.95 | 10.5319 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.382 | 2.5563 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.923 | 2.6299 | 60 | 8.29 |  | 2804.863 | 2.4751 | 60.01 | 8.03
404.613 | 10.5693 | 60.01 | 17.29 |  | 1032.017 | 10.5424 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.469 | 2.5563 | 60.01 | 8.29 |  | 2312.987 | 2.6299 | 60 | 8.29 |  | 2804.927 | 2.4751 | 60.01 | 8.03
404.677 | 10.5693 | 60.01 | 17.29 |  | 1032.08 | 10.5424 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.558 | 2.5544 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.093 | 2.6299 | 60 | 8.29 |  | 2804.991 | 2.4751 | 60.01 | 8.03
404.745 | 10.5708 | 60.01 | 17.29 |  | 1032.143 | 10.5424 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.622 | 2.5544 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.167 | 2.6299 | 60 | 8.29 |  | 2805.055 | 2.4751 | 60.01 | 8.03
404.809 | 10.5708 | 60.01 | 17.29 |  | 1032.206 | 10.5424 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.685 | 2.5544 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.241 | 2.6297 | 60 | 8.29 |  | 2805.156 | 2.4751 | 60.01 | 8.03
404.872 | 10.5708 | 60.01 | 17.29 |  | 1032.269 | 10.5424 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.753 | 2.5544 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.316 | 2.6297 | 60 | 8.29 |  | 2805.225 | 2.4859 | 60.02 | 8.03
404.936 | 10.5708 | 60.01 | 17.29 |  | 1032.333 | 10.5562 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.817 | 2.5579 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.389 | 2.6297 | 60 | 8.29 |  | 2805.293 | 2.4859 | 60.02 | 8.03
404.999 | 10.5708 | 60.01 | 17.29 |  | 1032.396 | 10.5562 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.88 | 2.5579 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.464 | 2.6297 | 60 | 8.29 |  | 2805.382 | 2.4859 | 60.02 | 8.03
405.069 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 1032.459 | 10.5562 | 59.98 | 17.29 |  | 1829.945 | 2.5579 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.545 | 2.6338 | 60 | 8.29 |  | 2805.445 | 2.502 | 60.02 | 8.03
405.137 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 1032.522 | 10.5562 | 59.98 | 17.29 |  | 1830.013 | 2.5579 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.608 | 2.6338 | 60 | 8.29 |  | 2805.509 | 2.502 | 60.02 | 8.03
405.206 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 1032.585 | 10.5562 | 59.98 | 17.29 |  | 1830.088 | 2.5579 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.672 | 2.6338 | 60 | 8.29 |  | 2805.572 | 2.502 | 60.02 | 8.03
405.277 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 1032.649 | 10.5665 | 59.98 | 17.29 |  | 1830.162 | 2.5746 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.758 | 2.6338 | 60 | 8.29 |  | 2805.636 | 2.502 | 60.02 | 8.03
405.343 | 10.5935 | 60.02 | 17.29 |  | 1032.724 | 10.5665 | 59.98 | 17.29 |  | 1830.235 | 2.5746 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.843 | 2.652 | 59.99 | 8.29 |  | 2805.699 | 2.502 | 60.02 | 8.03
405.406 | 10.5936 | 60.02 | 17.29 |  | 1032.793 | 10.5665 | 59.98 | 17.29 |  | 1830.311 | 2.5746 | 60.01 | 8.29 |  | 2313.937 | 2.652 | 59.99 | 8.29 |  | 2805.763 | 2.5067 | 60.03 | 8.03
405.47 | 10.5936 | 60.02 | 17.29 |  | 1032.862 | 10.5665 | 59.98 | 17.29 |  | 1830.385 | 2.5746 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.043 | 2.652 | 59.99 | 8.29 |  | 2805.827 | 2.5067 | 60.03 | 8.03
405.533 | 10.5936 | 60.02 | 17.29 |  | 1032.945 | 10.5665 | 59.98 | 17.29 |  | 1830.46 | 2.5744 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.191 | 2.652 | 59.99 | 8.29 |  | 2805.891 | 2.5067 | 60.03 | 8.03
405.596 | 10.5936 | 60.02 | 17.29 |  | 1033.008 | 10.5678 | 59.97 | 17.29 |  | 1830.529 | 2.5744 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.287 | 2.656 | 59.99 | 8.29 |  | 2805.954 | 2.5067 | 60.03 | 8.03
405.669 | 10.5936 | 60.02 | 17.29 |  | 1033.072 | 10.5678 | 59.97 | 17.29 |  | 1830.593 | 2.5744 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.378 | 2.656 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.018 | 2.5067 | 60.03 | 8.03
405.732 | 10.6036 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.135 | 10.5678 | 59.97 | 17.29 |  | 1830.657 | 2.5744 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.463 | 2.6783 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.082 | 2.5039 | 60.03 | 8.03
405.796 | 10.6036 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.198 | 10.5678 | 59.97 | 17.29 |  | 1830.728 | 2.5865 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.538 | 2.6783 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.152 | 2.5039 | 60.03 | 8.03
405.859 | 10.6036 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.261 | 10.569 | 59.97 | 17.29 |  | 1830.792 | 2.5865 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.613 | 2.6783 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.22 | 2.5039 | 60.03 | 8.03
405.922 | 10.6036 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.325 | 10.569 | 59.97 | 17.29 |  | 1830.855 | 2.5865 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.686 | 2.6783 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.289 | 2.5039 | 60.03 | 8.03
405.985 | 10.6181 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.388 | 10.569 | 59.97 | 17.29 |  | 1830.919 | 2.5865 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.76 | 2.6811 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.37 | 2.5314 | 60.03 | 8.03
406.058 | 10.6181 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.452 | 10.569 | 59.97 | 17.29 |  | 1831 | 2.5865 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.846 | 2.6811 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.435 | 2.5314 | 60.03 | 8.03
406.126 | 10.6181 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.515 | 10.569 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.096 | 2.5964 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.91 | 2.6811 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.498 | 2.5314 | 60.03 | 8.03
406.195 | 10.6181 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.578 | 10.5956 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.171 | 2.5964 | 60.01 | 8.29 |  | 2314.973 | 2.6811 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.562 | 2.5314 | 60.03 | 8.03
406.264 | 10.6181 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.641 | 10.5956 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.246 | 2.5964 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.066 | 2.6956 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.626 | 2.5314 | 60.03 | 8.03
406.348 | 10.6247 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.72 | 10.5956 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.32 | 2.5964 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.141 | 2.6956 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.689 | 2.5468 | 60.02 | 8.03
406.411 | 10.6247 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.787 | 10.5956 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.396 | 2.6138 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.214 | 2.6956 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.753 | 2.5468 | 60.02 | 8.03
406.475 | 10.6247 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.863 | 10.5956 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.483 | 2.6138 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.287 | 2.6956 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.817 | 2.5468 | 60.02 | 8.03
406.538 | 10.6247 | 60.03 | 17.29 |  | 1033.954 | 10.5949 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.564 | 2.6138 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.36 | 2.7059 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.88 | 2.5468 | 60.02 | 8.03
406.602 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.017 | 10.5949 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.639 | 2.6138 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.435 | 2.7059 | 59.99 | 8.29 |  | 2806.95 | 2.5558 | 60.02 | 8.03
406.665 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.081 | 10.5949 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.703 | 2.6319 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.508 | 2.7059 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.014 | 2.5558 | 60.02 | 8.03
406.728 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.147 | 10.5949 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.767 | 2.6319 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.597 | 2.7059 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.077 | 2.5558 | 60.02 | 8.03
406.791 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.211 | 10.6187 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.83 | 2.6319 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.661 | 2.7194 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.155 | 2.5558 | 60.02 | 8.03
406.854 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.274 | 10.6187 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.894 | 2.6319 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.725 | 2.7194 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.224 | 2.5558 | 60.02 | 8.03
406.917 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.337 | 10.6187 | 59.97 | 17.29 |  | 1831.995 | 2.6292 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.799 | 2.7194 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.294 | 2.5586 | 60.02 | 8.03
406.98 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.401 | 10.6187 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.086 | 2.6292 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.862 | 2.7194 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.376 | 2.5586 | 60.02 | 8.03
407.058 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.465 | 10.6188 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.158 | 2.6292 | 60.01 | 8.29 |  | 2315.936 | 2.7194 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.44 | 2.5586 | 60.02 | 8.03
407.126 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.529 | 10.6188 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.233 | 2.6292 | 60.01 | 8.29 |  | 2316.031 | 2.7298 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.503 | 2.5586 | 60.02 | 8.03
407.209 | 10.642 | 60.04 | 17.29 |  | 1034.592 | 10.6188 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.308 | 2.6307 | 60 | 8.29 |  | 2316.123 | 2.7298 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.567 | 2.5601 | 60.02 | 8.03
407.279 | 10.641 | 60.05 | 17.29 |  | 1034.655 | 10.6188 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.382 | 2.6307 | 60 | 8.29 |  | 2316.198 | 2.7298 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.63 | 2.5601 | 60.02 | 8.03
407.351 | 10.641 | 60.05 | 17.29 |  | 1034.728 | 10.6188 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.461 | 2.6307 | 60 | 8.29 |  | 2316.274 | 2.7325 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.694 | 2.5601 | 60.02 | 8.03
407.415 | 10.641 | 60.05 | 17.29 |  | 1034.796 | 10.6382 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.546 | 2.6307 | 60 | 8.29 |  | 2316.35 | 2.7325 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.757 | 2.5601 | 60.02 | 8.03
407.478 | 10.641 | 60.05 | 17.29 |  | 1034.865 | 10.6382 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.61 | 2.6524 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.426 | 2.7325 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.822 | 2.5601 | 60.02 | 8.03
407.541 | 10.6667 | 60.05 | 17.29 |  | 1034.954 | 10.6382 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.673 | 2.6524 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.516 | 2.7325 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.885 | 2.5771 | 60.02 | 8.03
407.605 | 10.6667 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.018 | 10.6382 | 59.97 | 17.29 |  | 1832.754 | 2.6524 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.6 | 2.733 | 59.99 | 8.29 |  | 2807.949 | 2.5771 | 60.02 | 8.03
407.668 | 10.6667 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.081 | 10.6428 | 59.96 | 17.29 |  | 1832.817 | 2.6524 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.664 | 2.733 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.013 | 2.5771 | 60.02 | 8.03
407.731 | 10.6667 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.144 | 10.6428 | 59.96 | 17.29 |  | 1832.881 | 2.6554 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.728 | 2.733 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.076 | 2.5771 | 60.02 | 8.03
407.794 | 10.6667 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.207 | 10.6428 | 59.96 | 17.29 |  | 1832.945 | 2.6554 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.792 | 2.733 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.151 | 2.5771 | 60.02 | 8.03
407.858 | 10.683 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.27 | 10.6428 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.013 | 2.6554 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.855 | 2.7585 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.22 | 2.5775 | 60.02 | 8.03
407.921 | 10.683 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.333 | 10.6428 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.1 | 2.6554 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.919 | 2.7585 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.289 | 2.5775 | 60.02 | 8.03
407.984 | 10.683 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.397 | 10.6458 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.182 | 2.6858 | 59.99 | 8.29 |  | 2316.982 | 2.7585 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.377 | 2.5775 | 60.02 | 8.03
408.054 | 10.683 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.46 | 10.6458 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.258 | 2.6858 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.062 | 2.7585 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.44 | 2.5775 | 60.02 | 8.03
408.134 | 10.683 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.523 | 10.6458 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.331 | 2.6858 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.138 | 2.7585 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.504 | 2.5936 | 60.03 | 8.03
408.202 | 10.6899 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.586 | 10.6458 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.407 | 2.6858 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.212 | 2.7584 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.567 | 2.5936 | 60.03 | 8.03
408.27 | 10.6899 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.649 | 10.6458 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.496 | 2.6858 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.285 | 2.7584 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.631 | 2.5936 | 60.03 | 8.03
408.351 | 10.6899 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.735 | 10.6647 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.575 | 2.6857 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.358 | 2.7584 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.694 | 2.5936 | 60.03 | 8.03
408.425 | 10.6899 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.803 | 10.6647 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.639 | 2.6857 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.432 | 2.7584 | 59.99 | 8.29 |  | 2808.758 | 2.5936 | 60.03 | 8.03
408.488 | 10.6895 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.872 | 10.6647 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.702 | 2.6857 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.507 | 2.7814 | 60 | 8.29 |  | 2808.822 | 2.6024 | 60.03 | 8.03
408.551 | 10.6895 | 60.05 | 17.29 |  | 1035.949 | 10.6647 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.776 | 2.6857 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.597 | 2.7814 | 60 | 8.29 |  | 2808.885 | 2.6024 | 60.03 | 8.03
408.614 | 10.6895 | 60.05 | 17.29 |  | 1036.012 | 10.6669 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.839 | 2.6885 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.66 | 2.7814 | 60 | 8.29 |  | 2808.949 | 2.6024 | 60.03 | 8.03
408.677 | 10.6895 | 60.05 | 17.29 |  | 1036.076 | 10.6669 | 59.96 | 17.29 |  | 1833.903 | 2.6885 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.724 | 2.7814 | 60 | 8.29 |  | 2809.013 | 2.6024 | 60.03 | 8.03
408.741 | 10.7122 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.139 | 10.6669 | 59.96 | 17.29 |  | 1834 | 2.6885 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.804 | 2.784 | 60 | 8.29 |  | 2809.077 | 2.6024 | 60.03 | 8.03
408.804 | 10.7122 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.203 | 10.6669 | 59.96 | 17.29 |  | 1834.104 | 2.6885 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.867 | 2.784 | 60 | 8.29 |  | 2809.165 | 2.6152 | 60.03 | 8.03
408.867 | 10.7122 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.266 | 10.6669 | 59.96 | 17.29 |  | 1834.176 | 2.7054 | 59.99 | 8.29 |  | 2317.932 | 2.784 | 60 | 8.29 |  | 2809.233 | 2.6152 | 60.03 | 8.03
408.942 | 10.7122 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.329 | 10.6832 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.25 | 2.7054 | 59.99 | 8.29 |  | 2318.031 | 2.784 | 60 | 8.29 |  | 2809.302 | 2.6152 | 60.03 | 8.03
409.014 | 10.7122 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.392 | 10.6832 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.323 | 2.7054 | 59.99 | 8.29 |  | 2318.133 | 2.784 | 60 | 8.29 |  | 2809.384 | 2.6152 | 60.03 | 8.03
409.11 | 10.7135 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.456 | 10.6832 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.399 | 2.7142 | 59.99 | 8.29 |  | 2318.206 | 2.7917 | 60 | 8.29 |  | 2809.448 | 2.631 | 60.03 | 8.03
409.179 | 10.7135 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.519 | 10.6832 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.488 | 2.7142 | 59.99 | 8.29 |  | 2318.28 | 2.7917 | 60 | 8.29 |  | 2809.511 | 2.631 | 60.03 | 8.03
409.25 | 10.7135 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.583 | 10.6832 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.569 | 2.7142 | 59.99 | 8.29 |  | 2318.353 | 2.7917 | 60 | 8.29 |  | 2809.575 | 2.631 | 60.03 | 8.03
409.339 | 10.7135 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.646 | 10.6866 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.633 | 2.7142 | 59.99 | 8.29 |  | 2318.429 | 2.8051 | 60 | 8.29 |  | 2809.639 | 2.631 | 60.03 | 8.03
409.408 | 10.7147 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.728 | 10.6866 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.731 | 2.7282 | 59.98 | 8.29 |  | 2318.504 | 2.8051 | 60 | 8.29 |  | 2809.702 | 2.6392 | 60.02 | 8.03
409.482 | 10.7147 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.796 | 10.6866 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.811 | 2.7282 | 59.98 | 8.29 |  | 2318.588 | 2.8051 | 60 | 8.29 |  | 2809.766 | 2.6392 | 60.02 | 8.03
409.546 | 10.7147 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.864 | 10.6866 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.875 | 2.7282 | 59.98 | 8.29 |  | 2318.652 | 2.8051 | 60 | 8.29 |  | 2809.83 | 2.6392 | 60.02 | 8.03
409.621 | 10.7147 | 60.06 | 17.29 |  | 1036.952 | 10.7077 | 59.95 | 17.29 |  | 1834.938 | 2.7282 | 59.98 | 8.29 |  | 2318.715 | 2.8144 | 60 | 8.29 |  | 2809.893 | 2.6392 | 60.02 | 8.03
409.697 | 10.7147 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.015 | 10.7077 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.025 | 2.7282 | 59.98 | 8.29 |  | 2318.789 | 2.8144 | 60 | 8.29 |  | 2809.956 | 2.6392 | 60.02 | 8.03
409.761 | 10.7359 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.078 | 10.7077 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.104 | 2.7387 | 59.98 | 8.29 |  | 2318.854 | 2.8144 | 60 | 8.29 |  | 2810.02 | 2.6504 | 60.02 | 8.03
409.845 | 10.7359 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.141 | 10.7077 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.176 | 2.7387 | 59.98 | 8.29 |  | 2318.919 | 2.8144 | 60 | 8.29 |  | 2810.136 | 2.6504 | 60.02 | 8.03
409.98 | 10.7359 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.215 | 10.7077 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.249 | 2.7387 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.019 | 2.8144 | 60 | 8.29 |  | 2810.206 | 2.6504 | 60.02 | 8.03
410.187 | 10.7358 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.279 | 10.711 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.325 | 2.7375 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.102 | 2.833 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.274 | 2.6504 | 60.02 | 8.03
410.339 | 10.7358 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.342 | 10.711 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.399 | 2.7375 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.179 | 2.833 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.343 | 2.6584 | 60.02 | 8.03
410.453 | 10.7572 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.405 | 10.711 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.471 | 2.7375 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.254 | 2.833 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.407 | 2.6584 | 60.02 | 8.03
410.578 | 10.7572 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.468 | 10.711 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.578 | 2.7375 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.329 | 2.8357 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.471 | 2.6584 | 60.02 | 8.03
410.673 | 10.7609 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.532 | 10.7395 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.642 | 2.7447 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.403 | 2.8357 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.534 | 2.6584 | 60.02 | 8.03
410.794 | 10.7609 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.595 | 10.7395 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.706 | 2.7447 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.48 | 2.8357 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.598 | 2.6584 | 60.02 | 8.03
410.958 | 10.7609 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.704 | 10.7395 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.772 | 2.7447 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.557 | 2.8357 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.661 | 2.6547 | 60.01 | 8.03
411.094 | 10.7843 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.773 | 10.7395 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.835 | 2.7447 | 59.98 | 8.29 |  | 2319.62 | 2.8528 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.725 | 2.6547 | 60.01 | 8.03
411.253 | 10.7843 | 60.06 | 17.29 |  | 1037.845 | 10.7419 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.9 | 2.7495 | 59.99 | 8.29 |  | 2319.684 | 2.8528 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.788 | 2.6547 | 60.01 | 8.03
411.368 | 10.7931 | 60.05 | 17.29 |  | 1037.938 | 10.7419 | 59.95 | 17.29 |  | 1835.995 | 2.7495 | 59.99 | 8.29 |  | 2319.748 | 2.8528 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.852 | 2.6547 | 60.01 | 8.03
411.493 | 10.7931 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.001 | 10.7419 | 59.95 | 17.29 |  | 1836.084 | 2.7495 | 59.99 | 8.29 |  | 2319.811 | 2.8528 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.926 | 2.6547 | 60.01 | 8.03
411.586 | 10.8057 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.065 | 10.7419 | 59.95 | 17.29 |  | 1836.156 | 2.7495 | 59.99 | 8.29 |  | 2319.875 | 2.8528 | 59.99 | 8.29 |  | 2810.989 | 2.6807 | 60.02 | 8.03
411.708 | 10.8057 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.138 | 10.7419 | 59.95 | 17.29 |  | 1836.233 | 2.7747 | 59.99 | 8.29 |  | 2319.939 | 2.8616 | 60 | 8.29 |  | 2811.053 | 2.6807 | 60.02 | 8.03
411.79 | 10.8057 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.201 | 10.75 | 59.95 | 17.29 |  | 1836.306 | 2.7747 | 59.99 | 8.29 |  | 2320.034 | 2.8616 | 60 | 8.29 |  | 2811.146 | 2.6807 | 60.02 | 8.03
411.898 | 10.8084 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.264 | 10.75 | 59.95 | 17.29 |  | 1836.378 | 2.7747 | 59.99 | 8.29 |  | 2320.121 | 2.8616 | 60 | 8.29 |  | 2811.234 | 2.6807 | 60.02 | 8.03
412.016 | 10.8084 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.328 | 10.75 | 59.95 | 17.29 |  | 1836.461 | 2.7747 | 59.99 | 8.29 |  | 2320.198 | 2.8616 | 60 | 8.29 |  | 2811.303 | 2.6801 | 60.02 | 8.03
412.17 | 10.8084 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.391 | 10.75 | 59.95 | 17.29 |  | 1836.538 | 2.7843 | 60 | 8.29 |  | 2320.271 | 2.8611 | 60 | 8.29 |  | 2811.372 | 2.6801 | 60.02 | 8.03
412.278 | 10.8098 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.454 | 10.7621 | 59.94 | 17.29 |  | 1836.602 | 2.7843 | 60 | 8.29 |  | 2320.342 | 2.8611 | 60 | 8.29 |  | 2811.442 | 2.6801 | 60.02 | 8.03
412.364 | 10.8098 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.517 | 10.7621 | 59.94 | 17.29 |  | 1836.666 | 2.7843 | 60 | 8.29 |  | 2320.418 | 2.8611 | 60 | 8.29 |  | 2811.506 | 2.6801 | 60.02 | 8.03
412.456 | 10.8098 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.58 | 10.7621 | 59.94 | 17.29 |  | 1836.729 | 2.7843 | 60 | 8.29 |  | 2320.5 | 2.8611 | 60 | 8.29 |  | 2811.569 | 2.7057 | 60.02 | 8.03
412.557 | 10.8272 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.644 | 10.7621 | 59.94 | 17.29 |  | 1836.793 | 2.7843 | 60 | 8.29 |  | 2320.569 | 2.8622 | 60 | 8.29 |  | 2811.633 | 2.7057 | 60.02 | 8.03
412.635 | 10.8272 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.728 | 10.7621 | 59.94 | 17.29 |  | 1836.856 | 2.785 | 60 | 8.29 |  | 2320.633 | 2.8622 | 60 | 8.29 |  | 2811.697 | 2.7057 | 60.02 | 8.03
412.716 | 10.8272 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.797 | 10.7728 | 59.94 | 17.29 |  | 1836.92 | 2.785 | 60 | 8.29 |  | 2320.697 | 2.8622 | 60 | 8.29 |  | 2811.76 | 2.7057 | 60.02 | 8.03
412.797 | 10.8332 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.865 | 10.7728 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.001 | 2.785 | 60 | 8.29 |  | 2320.76 | 2.8622 | 60 | 8.29 |  | 2811.836 | 2.7057 | 60.02 | 8.03
412.873 | 10.8332 | 60.05 | 17.29 |  | 1038.946 | 10.7728 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.094 | 2.785 | 60 | 8.29 |  | 2320.825 | 2.8864 | 60 | 8.29 |  | 2811.899 | 2.7078 | 60.02 | 8.03
412.946 | 10.8332 | 60.05 | 17.29 |  | 1039.01 | 10.7728 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.17 | 2.8057 | 59.99 | 8.29 |  | 2320.889 | 2.8864 | 60 | 8.29 |  | 2811.963 | 2.7078 | 60.02 | 8.03
413.016 | 10.8332 | 60.05 | 17.29 |  | 1039.073 | 10.7846 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.247 | 2.8057 | 59.99 | 8.29 |  | 2320.952 | 2.8864 | 60 | 8.29 |  | 2812.026 | 2.7078 | 60.02 | 8.03
413.11 | 10.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1039.136 | 10.7846 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.323 | 2.8057 | 59.99 | 8.29 |  | 2321.046 | 2.8864 | 60 | 8.29 |  | 2812.097 | 2.7078 | 60.02 | 8.03
413.181 | 10.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1039.199 | 10.7846 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.395 | 2.8057 | 59.99 | 8.29 |  | 2321.136 | 2.8864 | 60 | 8.29 |  | 2812.169 | 2.7126 | 60.02 | 8.03
413.255 | 10.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1039.262 | 10.7846 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.481 | 2.8113 | 59.99 | 8.29 |  | 2321.212 | 2.8876 | 60 | 8.29 |  | 2812.242 | 2.7126 | 60.02 | 8.03
413.339 | 10.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1039.326 | 10.7846 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.574 | 2.8113 | 59.99 | 8.29 |  | 2321.286 | 2.8876 | 60 | 8.29 |  | 2812.312 | 2.7126 | 60.02 | 8.03
413.41 | 10.8558 | 60.04 | 17.29 |  | 1039.389 | 10.788 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.638 | 2.8113 | 59.99 | 8.29 |  | 2321.359 | 2.8876 | 60 | 8.29 |  | 2812.378 | 2.7126 | 60.02 | 8.03
413.48 | 10.8558 | 60.04 | 17.29 |  | 1039.452 | 10.788 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.701 | 2.8113 | 59.99 | 8.29 |  | 2321.442 | 2.8876 | 60 | 8.29 |  | 2812.448 | 2.7302 | 60.02 | 8.03
413.551 | 10.8558 | 60.04 | 17.29 |  | 1039.515 | 10.788 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.765 | 2.8391 | 59.98 | 8.29 |  | 2321.517 | 2.9104 | 59.99 | 8.29 |  | 2812.511 | 2.7302 | 60.02 | 8.03
413.62 | 10.8558 | 60.04 | 17.29 |  | 1039.578 | 10.788 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.828 | 2.8391 | 59.98 | 8.29 |  | 2321.615 | 2.9104 | 59.99 | 8.29 |  | 2812.575 | 2.7302 | 60.02 | 8.03
413.697 | 10.8632 | 60.03 | 17.29 |  | 1039.641 | 10.788 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.892 | 2.8391 | 59.98 | 8.29 |  | 2321.679 | 2.9104 | 59.99 | 8.29 |  | 2812.638 | 2.7302 | 60.02 | 8.03
413.766 | 10.8632 | 60.03 | 17.29 |  | 1039.735 | 10.788 | 59.94 | 17.29 |  | 1837.996 | 2.8391 | 59.98 | 8.29 |  | 2321.745 | 2.9123 | 59.99 | 8.29 |  | 2812.702 | 2.7302 | 60.02 | 8.03
413.83 | 10.8632 | 60.03 | 17.29 |  | 1039.803 | 10.8047 | 59.95 | 17.29 |  | 1838.086 | 2.8391 | 59.98 | 8.29 |  | 2321.809 | 2.9123 | 59.99 | 8.29 |  | 2812.766 | 2.7335 | 60.02 | 8.03
413.893 | 10.8632 | 60.03 | 17.29 |  | 1039.871 | 10.8047 | 59.95 | 17.29 |  | 1838.16 | 2.8399 | 59.98 | 8.29 |  | 2321.885 | 2.9123 | 59.99 | 8.29 |  | 2812.829 | 2.7335 | 60.02 | 8.03
413.956 | 10.8772 | 60.03 | 17.29 |  | 1039.947 | 10.8047 | 59.95 | 17.29 |  | 1838.235 | 2.8399 | 59.98 | 8.29 |  | 2321.948 | 2.9123 | 59.99 | 8.29 |  | 2812.893 | 2.7335 | 60.02 | 8.03
414.019 | 10.8772 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.011 | 10.8117 | 59.94 | 17.29 |  | 1838.31 | 2.8399 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.045 | 2.9123 | 59.99 | 8.29 |  | 2812.956 | 2.7335 | 60.02 | 8.03
414.116 | 10.8772 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.074 | 10.8117 | 59.94 | 17.29 |  | 1838.384 | 2.8425 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.133 | 2.9395 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.02 | 2.7335 | 60.02 | 8.03
414.184 | 10.8772 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.138 | 10.8117 | 59.94 | 17.29 |  | 1838.47 | 2.8425 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.205 | 2.9395 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.084 | 2.754 | 60.01 | 8.03
414.252 | 10.8911 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.201 | 10.8117 | 59.94 | 17.29 |  | 1838.553 | 2.8425 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.279 | 2.9395 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.159 | 2.754 | 60.01 | 8.03
414.322 | 10.8911 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.264 | 10.8117 | 59.94 | 17.29 |  | 1838.616 | 2.8425 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.367 | 2.9395 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.228 | 2.754 | 60.01 | 8.03
414.386 | 10.8911 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.327 | 10.8116 | 59.95 | 17.29 |  | 1838.684 | 2.8553 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.44 | 2.9391 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.297 | 2.754 | 60.01 | 8.03
414.449 | 10.8911 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.39 | 10.8116 | 59.95 | 17.29 |  | 1838.753 | 2.8553 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.515 | 2.9391 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.383 | 2.754 | 60.01 | 8.03
414.513 | 10.8911 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.453 | 10.8116 | 59.95 | 17.29 |  | 1838.817 | 2.8553 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.616 | 2.9391 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.447 | 2.756 | 60.01 | 8.03
414.576 | 10.8988 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.516 | 10.8116 | 59.95 | 17.29 |  | 1838.881 | 2.8553 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.68 | 2.9472 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.51 | 2.756 | 60.01 | 8.03
414.641 | 10.8988 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.579 | 10.8116 | 59.95 | 17.29 |  | 1838.945 | 2.8553 | 59.98 | 8.29 |  | 2322.744 | 2.9472 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.573 | 2.756 | 60.01 | 8.03
414.704 | 10.8988 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.643 | 10.8163 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.015 | 2.8704 | 59.99 | 8.29 |  | 2322.808 | 2.9472 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.637 | 2.756 | 60.01 | 8.03
414.767 | 10.8988 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.717 | 10.8163 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.099 | 2.8704 | 59.99 | 8.29 |  | 2322.871 | 2.9472 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.701 | 2.7631 | 60.01 | 8.03
414.83 | 10.8988 | 60.03 | 17.29 |  | 1040.786 | 10.8163 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.174 | 2.8704 | 59.99 | 8.29 |  | 2322.935 | 2.9472 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.765 | 2.7631 | 60.01 | 8.03
414.894 | 10.9142 | 60.02 | 17.29 |  | 1040.854 | 10.8163 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.249 | 2.8704 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.031 | 2.9621 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.828 | 2.7631 | 60.01 | 8.03
414.957 | 10.9142 | 60.02 | 17.29 |  | 1040.941 | 10.8337 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.321 | 2.886 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.118 | 2.9621 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.892 | 2.7631 | 60.01 | 8.03
415.02 | 10.9142 | 60.02 | 17.29 |  | 1041.005 | 10.8337 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.394 | 2.886 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.194 | 2.9621 | 59.99 | 8.29 |  | 2813.955 | 2.7631 | 60.01 | 8.03
415.118 | 10.9142 | 60.02 | 17.29 |  | 1041.068 | 10.8337 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.478 | 2.886 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.286 | 2.9621 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.019 | 2.7811 | 60.01 | 8.03
415.187 | 10.9251 | 60.02 | 17.29 |  | 1041.132 | 10.8337 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.558 | 2.886 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.36 | 2.9623 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.082 | 2.7811 | 60.01 | 8.03
415.255 | 10.9251 | 60.02 | 17.29 |  | 1041.196 | 10.8337 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.622 | 2.8855 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.434 | 2.9623 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.153 | 2.7811 | 60.01 | 8.03
415.345 | 10.9251 | 60.02 | 17.29 |  | 1041.259 | 10.8354 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.686 | 2.8855 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.517 | 2.9623 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.222 | 2.7811 | 60.01 | 8.03
415.408 | 10.9251 | 60.02 | 17.29 |  | 1041.322 | 10.8354 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.754 | 2.8855 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.606 | 2.9623 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.301 | 2.7811 | 60.01 | 8.03
415.472 | 10.9268 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.385 | 10.8354 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.817 | 2.8855 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.67 | 2.9628 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.398 | 2.7961 | 60.02 | 8.03
415.535 | 10.9268 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.449 | 10.8354 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.881 | 2.8849 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.733 | 2.9628 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.478 | 2.7961 | 60.02 | 8.03
415.598 | 10.9268 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.519 | 10.8354 | 59.95 | 17.29 |  | 1839.945 | 2.8849 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.797 | 2.9628 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.568 | 2.7961 | 60.02 | 8.03
415.662 | 10.9268 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.583 | 10.8564 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.014 | 2.8849 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.861 | 2.9628 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.662 | 2.8085 | 60.02 | 8.03
415.725 | 10.9268 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.646 | 10.8564 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.098 | 2.8849 | 59.99 | 8.29 |  | 2323.925 | 2.9898 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.73 | 2.8085 | 60.02 | 8.03
415.789 | 10.9266 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.731 | 10.8564 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.181 | 2.8849 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.005 | 2.9898 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.799 | 2.8085 | 60.02 | 8.03
415.852 | 10.9266 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.798 | 10.8564 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.257 | 2.91 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.113 | 2.9898 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.875 | 2.8085 | 60.02 | 8.03
415.915 | 10.9266 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.867 | 10.8585 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.331 | 2.91 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.206 | 2.9898 | 59.99 | 8.29 |  | 2814.939 | 2.8071 | 60.04 | 8.03
415.978 | 10.9266 | 60.01 | 17.29 |  | 1041.958 | 10.8585 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.404 | 2.91 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.281 | 3.0042 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.003 | 2.8071 | 60.04 | 8.03
416.041 | 10.9266 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.021 | 10.8585 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.494 | 2.91 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.358 | 3.0042 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.067 | 2.8071 | 60.04 | 8.03
416.126 | 10.9551 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.084 | 10.8585 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.566 | 2.9108 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.434 | 3.0042 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.157 | 2.8071 | 60.04 | 8.03
416.194 | 10.9551 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.147 | 10.8835 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.629 | 2.9108 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.523 | 3.0042 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.226 | 2.8116 | 60.04 | 8.03
416.262 | 10.9551 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.211 | 10.8835 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.693 | 2.9108 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.608 | 3.0091 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.295 | 2.8116 | 60.04 | 8.03
416.343 | 10.9551 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.274 | 10.8835 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.757 | 2.9108 | 59.99 | 8.29 |  | 2324.671 | 3.0091 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.387 | 2.8116 | 60.04 | 8.03
416.406 | 10.9555 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.337 | 10.8835 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.82 | 2.9164 | 59.98 | 8.29 |  | 2324.736 | 3.0091 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.451 | 2.8116 | 60.04 | 8.03
416.469 | 10.9555 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.4 | 10.8835 | 59.95 | 17.29 |  | 1840.884 | 2.9164 | 59.98 | 8.29 |  | 2324.806 | 3.0171 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.515 | 2.8357 | 60.05 | 8.03
416.533 | 10.9555 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.463 | 10.8847 | 59.96 | 17.29 |  | 1840.948 | 2.9164 | 59.98 | 8.29 |  | 2324.87 | 3.0171 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.578 | 2.8357 | 60.05 | 8.03
416.596 | 10.9555 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.526 | 10.8847 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.034 | 2.9164 | 59.98 | 8.29 |  | 2324.933 | 3.0171 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.644 | 2.8357 | 60.05 | 8.03
416.659 | 10.9555 | 60.01 | 17.29 |  | 1042.589 | 10.8847 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.121 | 2.9164 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.039 | 3.0171 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.708 | 2.8357 | 60.05 | 8.03
416.723 | 10.9783 | 60 | 17.29 |  | 1042.669 | 10.8847 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.194 | 2.939 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.144 | 3.0171 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.771 | 2.8357 | 60.05 | 8.03
416.786 | 10.9783 | 60 | 17.29 |  | 1042.753 | 10.8847 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.266 | 2.939 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.221 | 3.0309 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.835 | 2.8338 | 60.05 | 8.03
416.849 | 10.9783 | 60 | 17.29 |  | 1042.82 | 10.9091 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.341 | 2.939 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.297 | 3.0309 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.898 | 2.8338 | 60.05 | 8.03
416.912 | 10.9783 | 60 | 17.29 |  | 1042.889 | 10.9091 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.428 | 2.939 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.372 | 3.0309 | 59.98 | 8.29 |  | 2815.962 | 2.8338 | 60.05 | 8.03
416.976 | 10.9783 | 60 | 17.29 |  | 1042.952 | 10.9091 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.509 | 2.9406 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.449 | 3.0351 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.025 | 2.8338 | 60.05 | 8.03
417.039 | 10.9817 | 60 | 17.29 |  | 1043.016 | 10.9091 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.573 | 2.9406 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.527 | 3.0351 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.115 | 2.8338 | 60.05 | 8.03
417.121 | 10.9817 | 60 | 17.29 |  | 1043.079 | 10.9084 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.637 | 2.9406 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.61 | 3.0351 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.183 | 2.8592 | 60.05 | 8.03
417.19 | 10.9817 | 60 | 17.29 |  | 1043.142 | 10.9084 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.701 | 2.9406 | 59.98 | 8.29 |  | 2325.674 | 3.0351 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.252 | 2.8592 | 60.05 | 8.03
417.26 | 10.9817 | 60 | 17.29 |  | 1043.206 | 10.9084 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.765 | 2.9521 | 59.99 | 8.29 |  | 2325.738 | 3.0377 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.32 | 2.8592 | 60.05 | 8.03
417.361 | 10.9874 | 60 | 17.29 |  | 1043.269 | 10.9084 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.828 | 2.9521 | 59.99 | 8.29 |  | 2325.802 | 3.0377 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.384 | 2.8592 | 60.05 | 8.03
417.425 | 10.9874 | 60 | 17.29 |  | 1043.332 | 10.9084 | 59.96 | 17.29 |  | 1841.892 | 2.9521 | 59.99 | 8.29 |  | 2325.865 | 3.0377 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.448 | 2.8575 | 60.05 | 8.03
417.488 | 10.9874 | 60 | 17.29 |  | 1043.396 | 10.9157 | 59.97 | 17.29 |  | 1841.993 | 2.9521 | 59.99 | 8.29 |  | 2325.928 | 3.0377 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.511 | 2.8575 | 60.05 | 8.03
417.551 | 10.9874 | 60 | 17.29 |  | 1043.459 | 10.9157 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.085 | 2.9623 | 59.99 | 8.29 |  | 2326.013 | 3.0377 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.575 | 2.8575 | 60.05 | 8.03
417.615 | 11.0047 | 60 | 17.29 |  | 1043.522 | 10.9157 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.16 | 2.9623 | 59.99 | 8.29 |  | 2326.113 | 3.0643 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.641 | 2.8575 | 60.05 | 8.03
417.678 | 11.0047 | 60 | 17.29 |  | 1043.585 | 10.9157 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.235 | 2.9623 | 59.99 | 8.29 |  | 2326.188 | 3.0643 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.704 | 2.8575 | 60.05 | 8.03
417.742 | 11.0047 | 60 | 17.29 |  | 1043.648 | 10.9157 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.311 | 2.9623 | 59.99 | 8.29 |  | 2326.26 | 3.0643 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.768 | 2.8606 | 60.05 | 8.03
417.805 | 11.0047 | 60 | 17.29 |  | 1043.733 | 10.9317 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.386 | 2.9886 | 59.99 | 8.29 |  | 2326.349 | 3.0643 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.832 | 2.8606 | 60.05 | 8.03
417.868 | 11.0047 | 60 | 17.29 |  | 1043.818 | 10.9317 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.461 | 2.9886 | 59.99 | 8.29 |  | 2326.421 | 3.0655 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.895 | 2.8606 | 60.05 | 8.03
417.932 | 11.0098 | 60 | 17.29 |  | 1043.887 | 10.9317 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.535 | 2.9886 | 59.99 | 8.29 |  | 2326.494 | 3.0655 | 59.98 | 8.29 |  | 2816.959 | 2.8606 | 60.05 | 8.03
417.996 | 11.0098 | 60 | 17.29 |  | 1043.955 | 10.9317 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.599 | 2.9886 | 59.99 | 8.29 |  | 2326.577 | 3.0655 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.022 | 2.8606 | 60.05 | 8.03
418.098 | 11.0098 | 60 | 17.29 |  | 1044.024 | 10.9339 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.663 | 2.9883 | 59.98 | 8.29 |  | 2326.641 | 3.0897 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.086 | 2.8851 | 60.05 | 8.03
418.166 | 11.0098 | 60 | 17.29 |  | 1044.087 | 10.9339 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.727 | 2.9883 | 59.98 | 8.29 |  | 2326.705 | 3.0897 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.155 | 2.8851 | 60.05 | 8.03
418.234 | 11.0281 | 60 | 17.29 |  | 1044.15 | 10.9339 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.79 | 2.9883 | 59.98 | 8.29 |  | 2326.768 | 3.0897 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.223 | 2.8851 | 60.05 | 8.03
418.304 | 11.0281 | 60 | 17.29 |  | 1044.214 | 10.9339 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.854 | 2.9883 | 59.98 | 8.29 |  | 2326.832 | 3.0897 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.292 | 2.8851 | 60.05 | 8.03
418.367 | 11.0281 | 60 | 17.29 |  | 1044.282 | 10.9557 | 59.97 | 17.29 |  | 1842.917 | 2.9883 | 59.98 | 8.29 |  | 2326.895 | 3.0897 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.379 | 2.887 | 60.05 | 8.03
418.437 | 11.0281 | 60 | 17.29 |  | 1044.345 | 10.9557 | 59.97 | 17.29 |  | 1843.013 | 2.9992 | 59.98 | 8.29 |  | 2326.959 | 3.0903 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.442 | 2.887 | 60.05 | 8.03
418.5 | 11.0281 | 60 | 17.29 |  | 1044.408 | 10.9557 | 59.97 | 17.29 |  | 1843.113 | 2.9992 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.037 | 3.0903 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.506 | 2.887 | 60.05 | 8.03
418.563 | 11.0284 | 60 | 17.29 |  | 1044.471 | 10.9557 | 59.97 | 17.29 |  | 1843.209 | 2.9992 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.142 | 3.0903 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.569 | 2.887 | 60.05 | 8.03
418.626 | 11.0284 | 60 | 17.29 |  | 1044.534 | 10.9557 | 59.97 | 17.29 |  | 1843.29 | 3.0078 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.237 | 3.0903 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.633 | 2.887 | 60.05 | 8.03
418.69 | 11.0284 | 60 | 17.29 |  | 1044.598 | 10.9603 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.362 | 3.0078 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.318 | 3.0889 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.697 | 2.9094 | 60.05 | 8.03
418.753 | 11.0284 | 60 | 17.29 |  | 1044.661 | 10.9603 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.435 | 3.0078 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.388 | 3.0889 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.76 | 2.9094 | 60.05 | 8.03
418.816 | 11.0284 | 60 | 17.29 |  | 1044.732 | 10.9603 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.508 | 3.0078 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.464 | 3.0889 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.824 | 2.9094 | 60.05 | 8.03
418.886 | 11.0292 | 59.99 | 17.29 |  | 1044.799 | 10.9603 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.583 | 3.0106 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.539 | 3.0889 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.887 | 2.9094 | 60.05 | 8.03
418.949 | 11.0292 | 59.99 | 17.29 |  | 1044.868 | 10.9603 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.656 | 3.0106 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.613 | 3.1076 | 59.98 | 8.29 |  | 2817.951 | 2.9094 | 60.05 | 8.03
419.012 | 11.0292 | 59.99 | 17.29 |  | 1044.959 | 10.9785 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.735 | 3.0106 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.685 | 3.1076 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.014 | 2.9105 | 60.05 | 8.03
419.107 | 11.0292 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.023 | 10.9785 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.827 | 3.0106 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.769 | 3.1076 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.078 | 2.9105 | 60.05 | 8.03
419.176 | 11.0508 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.086 | 10.9785 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.891 | 3.013 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.862 | 3.1076 | 59.98 | 8.29 |  | 2818.156 | 2.9105 | 60.05 | 8.03
419.247 | 11.0508 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.149 | 10.9785 | 59.98 | 17.29 |  | 1843.998 | 3.013 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.926 | 3.1205 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.225 | 2.9105 | 60.05 | 8.03
419.318 | 11.0508 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.212 | 10.9777 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.089 | 3.013 | 59.98 | 8.29 |  | 2327.989 | 3.1205 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.294 | 2.9216 | 60.04 | 8.03
419.408 | 11.0508 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.276 | 10.9777 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.171 | 3.0359 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.069 | 3.1205 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.385 | 2.9216 | 60.04 | 8.03
419.516 | 11.0637 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.339 | 10.9777 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.247 | 3.0359 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.141 | 3.1205 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.449 | 2.9216 | 60.04 | 8.03
419.617 | 11.0637 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.402 | 10.9777 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.322 | 3.0359 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.217 | 3.1367 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.512 | 2.9216 | 60.04 | 8.03
419.727 | 11.0637 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.466 | 10.9777 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.395 | 3.0359 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.294 | 3.1367 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.585 | 2.9216 | 60.04 | 8.03
419.826 | 11.0718 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.529 | 10.9792 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.479 | 3.0359 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.368 | 3.1367 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.648 | 2.9332 | 60.04 | 8.03
419.926 | 11.0718 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.592 | 10.9792 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.568 | 3.0403 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.441 | 3.1367 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.712 | 2.9332 | 60.04 | 8.03
420.036 | 11.0718 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.656 | 10.9792 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.632 | 3.0403 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.52 | 3.1425 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.775 | 2.9332 | 60.04 | 8.03
420.137 | 11.0718 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.73 | 10.9792 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.696 | 3.0403 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.608 | 3.1425 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.839 | 2.9332 | 60.04 | 8.03
420.21 | 11.0877 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.801 | 10.9792 | 59.98 | 17.29 |  | 1844.772 | 3.0586 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.672 | 3.1425 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.903 | 2.9463 | 60.04 | 8.03
420.289 | 11.0877 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.869 | 11.0004 | 59.99 | 17.29 |  | 1844.835 | 3.0586 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.737 | 3.1425 | 59.99 | 8.29 |  | 2818.966 | 2.9463 | 60.04 | 8.03
420.362 | 11.0877 | 59.99 | 17.29 |  | 1045.958 | 11.0004 | 59.99 | 17.29 |  | 1844.899 | 3.0586 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.801 | 3.1412 | 59.99 | 8.29 |  | 2819.03 | 2.9463 | 60.04 | 8.03
420.43 | 11.0961 | 59.99 | 17.29 |  | 1046.021 | 11.0004 | 59.99 | 17.29 |  | 1844.999 | 3.0586 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.865 | 3.1412 | 59.99 | 8.29 |  | 2819.127 | 2.9463 | 60.04 | 8.03
420.526 | 11.0961 | 59.99 | 17.29 |  | 1046.084 | 11.0004 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.094 | 3.0586 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.928 | 3.1412 | 59.99 | 8.29 |  | 2819.21 | 2.9463 | 60.04 | 8.03
420.59 | 11.0961 | 59.99 | 17.29 |  | 1046.147 | 11.0135 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.167 | 3.0639 | 59.98 | 8.29 |  | 2328.992 | 3.1412 | 59.99 | 8.29 |  | 2819.278 | 2.9593 | 60.04 | 8.03
420.652 | 11.0961 | 59.99 | 17.29 |  | 1046.21 | 11.0135 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.24 | 3.0639 | 59.98 | 8.29 |  | 2329.103 | 3.1412 | 59.99 | 8.29 |  | 2819.354 | 2.9593 | 60.04 | 8.03
420.716 | 11.1016 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.274 | 11.0135 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.316 | 3.0639 | 59.98 | 8.29 |  | 2329.183 | 3.1658 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.417 | 2.9593 | 60.04 | 8.03
420.779 | 11.1016 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.337 | 11.0135 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.393 | 3.0723 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.255 | 3.1658 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.481 | 2.9593 | 60.04 | 8.03
420.842 | 11.1016 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.4 | 11.0135 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.48 | 3.0723 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.329 | 3.1658 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.544 | 2.9635 | 60.04 | 8.03
420.905 | 11.1016 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.464 | 11.0267 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.572 | 3.0723 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.41 | 3.1704 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.608 | 2.9635 | 60.04 | 8.03
420.979 | 11.1016 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.527 | 11.0267 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.636 | 3.0723 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.483 | 3.1704 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.671 | 2.9635 | 60.04 | 8.03
421.042 | 11.1015 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.59 | 11.0267 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.7 | 3.085 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.561 | 3.1704 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.735 | 2.9635 | 60.04 | 8.03
421.114 | 11.1015 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.653 | 11.0267 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.763 | 3.085 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.641 | 3.1704 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.8 | 2.9635 | 60.04 | 8.03
421.182 | 11.1015 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.738 | 11.0267 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.827 | 3.085 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.705 | 3.1672 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.863 | 2.9623 | 60.04 | 8.03
421.25 | 11.1015 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.806 | 11.0348 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.891 | 3.085 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.771 | 3.1672 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.927 | 2.9623 | 60.04 | 8.03
421.347 | 11.1269 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.874 | 11.0348 | 59.99 | 17.29 |  | 1845.954 | 3.085 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.835 | 3.1672 | 59.98 | 8.29 |  | 2819.995 | 2.9623 | 60.04 | 8.03
421.41 | 11.1269 | 59.98 | 17.29 |  | 1046.948 | 11.0348 | 59.99 | 17.29 |  | 1846.049 | 3.085 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.898 | 3.1672 | 59.98 | 8.29 |  | 2820.059 | 2.9623 | 60.04 | 8.03
421.473 | 11.1269 | 59.98 | 17.29 |  | 1047.011 | 11.0348 | 59.99 | 17.29 |  | 1846.122 | 3.0967 | 59.97 | 8.29 |  | 2329.962 | 3.1672 | 59.98 | 8.29 |  | 2820.165 | 2.9623 | 60.04 | 8.03
421.536 | 11.1269 | 59.98 | 17.29 |  | 1047.075 | 11.0507 | 59.99 | 17.29 |  | 1846.196 | 3.0967 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.062 | 3.1672 | 59.98 | 8.29 |  | 2820.234 | 2.9805 | 60.04 | 8.03
421.599 | 11.1286 | 59.98 | 17.29 |  | 1047.138 | 11.0507 | 59.99 | 17.29 |  | 1846.27 | 3.0967 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.153 | 3.1902 | 59.98 | 8.29 |  | 2820.303 | 2.9805 | 60.04 | 8.03
421.662 | 11.1286 | 59.98 | 17.29 |  | 1047.201 | 11.0507 | 59.99 | 17.29 |  | 1846.344 | 3.116 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.23 | 3.1902 | 59.98 | 8.29 |  | 2820.384 | 2.9805 | 60.04 | 8.03
421.725 | 11.1286 | 59.98 | 17.29 |  | 1047.264 | 11.0507 | 59.99 | 17.29 |  | 1846.416 | 3.116 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.317 | 3.1902 | 59.98 | 8.29 |  | 2820.447 | 2.9996 | 60.03 | 8.03
421.789 | 11.1286 | 59.98 | 17.29 |  | 1047.328 | 11.0507 | 59.99 | 17.29 |  | 1846.492 | 3.116 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.391 | 3.1932 | 59.99 | 8.29 |  | 2820.511 | 2.9996 | 60.03 | 8.03
421.852 | 11.1286 | 59.98 | 17.29 |  | 1047.391 | 11.0509 | 60 | 17.29 |  | 1846.582 | 3.116 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.465 | 3.1932 | 59.99 | 8.29 |  | 2820.575 | 2.9996 | 60.03 | 8.03
421.915 | 11.1491 | 59.97 | 17.29 |  | 1047.455 | 11.0509 | 60 | 17.29 |  | 1846.646 | 3.1157 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.538 | 3.1932 | 59.99 | 8.29 |  | 2820.639 | 2.9996 | 60.03 | 8.03
421.978 | 11.1491 | 59.97 | 17.29 |  | 1047.518 | 11.0509 | 60 | 17.29 |  | 1846.709 | 3.1157 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.634 | 3.1932 | 59.99 | 8.29 |  | 2820.703 | 2.9996 | 60.03 | 8.03
422.051 | 11.1491 | 59.97 | 17.29 |  | 1047.581 | 11.0509 | 60 | 17.29 |  | 1846.774 | 3.1157 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.698 | 3.2168 | 59.99 | 8.29 |  | 2820.767 | 3.0117 | 60.03 | 8.03
422.122 | 11.1491 | 59.97 | 17.29 |  | 1047.653 | 11.0509 | 60 | 17.29 |  | 1846.837 | 3.1157 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.762 | 3.2168 | 59.99 | 8.29 |  | 2820.831 | 3.0117 | 60.03 | 8.03
422.195 | 11.1491 | 59.97 | 17.29 |  | 1047.73 | 11.0521 | 60 | 17.29 |  | 1846.901 | 3.1157 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.839 | 3.2168 | 59.99 | 8.29 |  | 2820.894 | 3.0117 | 60.03 | 8.03
422.263 | 11.1532 | 59.97 | 17.29 |  | 1047.8 | 11.0521 | 60 | 17.29 |  | 1846.999 | 3.1359 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.904 | 3.2168 | 59.99 | 8.29 |  | 2820.958 | 3.0117 | 60.03 | 8.03
422.355 | 11.1532 | 59.97 | 17.29 |  | 1047.869 | 11.0521 | 60 | 17.29 |  | 1847.085 | 3.1359 | 59.97 | 8.29 |  | 2330.968 | 3.2211 | 59.99 | 8.29 |  | 2821.029 | 3.0117 | 60.03 | 8.03
422.419 | 11.1532 | 59.97 | 17.29 |  | 1047.95 | 11.0521 | 60 | 17.29 |  | 1847.157 | 3.1359 | 59.97 | 8.29 |  | 2331.043 | 3.2211 | 59.99 | 8.29 |  | 2821.135 | 3.0146 | 60.02 | 8.03
422.482 | 11.1532 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.013 | 11.0703 | 60 | 17.29 |  | 1847.247 | 3.1359 | 59.97 | 8.29 |  | 2331.134 | 3.2211 | 59.99 | 8.29 |  | 2821.203 | 3.0146 | 60.02 | 8.03
422.545 | 11.1578 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.076 | 11.0703 | 60 | 17.29 |  | 1847.322 | 3.142 | 59.97 | 8.29 |  | 2331.22 | 3.2211 | 59.99 | 8.29 |  | 2821.272 | 3.0146 | 60.02 | 8.03
422.608 | 11.1578 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.14 | 11.0703 | 60 | 17.29 |  | 1847.398 | 3.142 | 59.97 | 8.29 |  | 2331.297 | 3.2437 | 59.99 | 8.29 |  | 2821.363 | 3.0146 | 60.02 | 8.03
422.671 | 11.1578 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.203 | 11.0703 | 60 | 17.29 |  | 1847.472 | 3.142 | 59.97 | 8.29 |  | 2331.374 | 3.2437 | 59.99 | 8.29 |  | 2821.427 | 3.0154 | 60.02 | 8.03
422.734 | 11.1578 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.267 | 11.0723 | 60 | 17.29 |  | 1847.559 | 3.142 | 59.97 | 8.29 |  | 2331.447 | 3.2437 | 59.99 | 8.29 |  | 2821.49 | 3.0154 | 60.02 | 8.03
422.797 | 11.1578 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.33 | 11.0723 | 60 | 17.29 |  | 1847.623 | 3.1412 | 59.96 | 8.29 |  | 2331.537 | 3.2437 | 59.99 | 8.29 |  | 2821.554 | 3.0154 | 60.02 | 8.03
422.86 | 11.1762 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.393 | 11.0723 | 60 | 17.29 |  | 1847.686 | 3.1412 | 59.96 | 8.29 |  | 2331.606 | 3.2428 | 59.98 | 8.29 |  | 2821.618 | 3.0154 | 60.02 | 8.03
422.923 | 11.1762 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.456 | 11.0723 | 60 | 17.29 |  | 1847.754 | 3.1412 | 59.96 | 8.29 |  | 2331.67 | 3.2428 | 59.98 | 8.29 |  | 2821.682 | 3.042 | 60.02 | 8.03
422.987 | 11.1762 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.52 | 11.0723 | 60 | 17.29 |  | 1847.819 | 3.1412 | 59.96 | 8.29 |  | 2331.733 | 3.2428 | 59.98 | 8.29 |  | 2821.746 | 3.042 | 60.02 | 8.03
423.051 | 11.1762 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.583 | 11.0933 | 60 | 17.29 |  | 1847.883 | 3.1685 | 59.96 | 8.29 |  | 2331.8 | 3.2428 | 59.98 | 8.29 |  | 2821.81 | 3.042 | 60.02 | 8.03
423.134 | 11.1762 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.646 | 11.0933 | 60 | 17.29 |  | 1847.947 | 3.1685 | 59.96 | 8.29 |  | 2331.863 | 3.2549 | 59.98 | 8.29 |  | 2821.874 | 3.042 | 60.02 | 8.03
423.201 | 11.1792 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.725 | 11.0933 | 60 | 17.29 |  | 1848.029 | 3.1685 | 59.96 | 8.29 |  | 2331.927 | 3.2549 | 59.98 | 8.29 |  | 2821.937 | 3.042 | 60.02 | 8.03
423.27 | 11.1792 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.793 | 11.0933 | 60 | 17.29 |  | 1848.103 | 3.1685 | 59.96 | 8.29 |  | 2332.027 | 3.2549 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.001 | 3.0413 | 60.02 | 8.03
423.356 | 11.1792 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.867 | 11.0933 | 60 | 17.29 |  | 1848.177 | 3.1691 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.116 | 3.2549 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.065 | 3.0413 | 60.02 | 8.03
423.425 | 11.1991 | 59.97 | 17.29 |  | 1048.951 | 11.107 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.251 | 3.1691 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.2 | 3.2671 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.154 | 3.0413 | 60.02 | 8.03
423.488 | 11.1991 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.014 | 11.107 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.325 | 3.1691 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.276 | 3.2671 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.222 | 3.0413 | 60.02 | 8.03
423.552 | 11.1991 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.078 | 11.107 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.401 | 3.1691 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.35 | 3.2671 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.292 | 3.056 | 60.03 | 8.03
423.615 | 11.1991 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.141 | 11.107 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.488 | 3.171 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.424 | 3.2671 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.379 | 3.056 | 60.03 | 8.03
423.678 | 11.1991 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.204 | 11.1102 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.574 | 3.171 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.5 | 3.2697 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.443 | 3.056 | 60.03 | 8.03
423.741 | 11.1992 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.267 | 11.1102 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.637 | 3.171 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.579 | 3.2697 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.506 | 3.056 | 60.03 | 8.03
423.804 | 11.1992 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.33 | 11.1102 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.701 | 3.171 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.649 | 3.2697 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.57 | 3.056 | 60.03 | 8.03
423.867 | 11.1992 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.394 | 11.1102 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.769 | 3.1877 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.712 | 3.2697 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.634 | 3.0637 | 60.03 | 8.03
423.93 | 11.1992 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.457 | 11.1102 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.833 | 3.1877 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.777 | 3.268 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.698 | 3.0637 | 60.03 | 8.03
423.994 | 11.1992 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.52 | 11.1134 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.896 | 3.1877 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.84 | 3.268 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.761 | 3.0637 | 60.03 | 8.03
424.066 | 11.2147 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.583 | 11.1134 | 60.01 | 17.29 |  | 1848.96 | 3.1877 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.904 | 3.268 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.825 | 3.0637 | 60.03 | 8.03
424.135 | 11.2147 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.647 | 11.1134 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.045 | 3.1877 | 59.95 | 8.29 |  | 2332.967 | 3.268 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.898 | 3.0637 | 60.03 | 8.03
424.202 | 11.2147 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.724 | 11.1134 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.119 | 3.1909 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.044 | 3.268 | 59.98 | 8.29 |  | 2822.962 | 3.0741 | 60.03 | 8.03
424.271 | 11.2147 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.801 | 11.1134 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.192 | 3.1909 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.136 | 3.2937 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.026 | 3.0741 | 60.03 | 8.03
424.338 | 11.2147 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.869 | 11.117 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.265 | 3.1909 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.213 | 3.2937 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.089 | 3.0741 | 60.03 | 8.03
424.401 | 11.2142 | 59.97 | 17.29 |  | 1049.951 | 11.117 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.34 | 3.1909 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.289 | 3.2937 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.159 | 3.0741 | 60.03 | 8.03
424.464 | 11.2142 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.014 | 11.117 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.413 | 3.2159 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.377 | 3.2937 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.235 | 3.0894 | 60.02 | 8.03
424.528 | 11.2142 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.078 | 11.117 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.499 | 3.2159 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.453 | 3.294 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.314 | 3.0894 | 60.02 | 8.03
424.591 | 11.2142 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.141 | 11.136 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.584 | 3.2159 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.526 | 3.294 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.385 | 3.0894 | 60.02 | 8.03
424.654 | 11.2279 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.204 | 11.136 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.647 | 3.2159 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.608 | 3.294 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.449 | 3.0894 | 60.02 | 8.03
424.717 | 11.2279 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.267 | 11.136 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.711 | 3.2153 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.7 | 3.294 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.513 | 3.0965 | 60.01 | 8.03
424.78 | 11.2279 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.33 | 11.136 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.775 | 3.2153 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.763 | 3.3181 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.577 | 3.0965 | 60.01 | 8.03
424.844 | 11.2279 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.405 | 11.136 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.839 | 3.2153 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.827 | 3.3181 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.64 | 3.0965 | 60.01 | 8.03
424.907 | 11.2279 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.468 | 11.1392 | 60.01 | 17.29 |  | 1849.902 | 3.2153 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.891 | 3.3181 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.705 | 3.0965 | 60.01 | 8.03
424.971 | 11.2435 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.531 | 11.1392 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.016 | 3.2153 | 59.96 | 8.29 |  | 2333.954 | 3.3181 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.769 | 3.0965 | 60.01 | 8.03
425.034 | 11.2435 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.594 | 11.1392 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.094 | 3.2263 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.041 | 3.3191 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.832 | 3.1143 | 60.01 | 8.03
425.115 | 11.2435 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.708 | 11.1392 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.17 | 3.2263 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.124 | 3.3191 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.896 | 3.1143 | 60.01 | 8.03
425.183 | 11.2435 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.777 | 11.1626 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.246 | 3.2263 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.214 | 3.3191 | 59.98 | 8.29 |  | 2823.96 | 3.1143 | 60.01 | 8.03
425.256 | 11.2435 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.844 | 11.1626 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.321 | 3.2417 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.301 | 3.3275 | 59.98 | 8.29 |  | 2824.024 | 3.1143 | 60.01 | 8.03
425.351 | 11.2545 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.928 | 11.1626 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.393 | 3.2417 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.374 | 3.3275 | 59.98 | 8.29 |  | 2824.087 | 3.1143 | 60.01 | 8.03
425.414 | 11.2545 | 59.97 | 17.29 |  | 1050.992 | 11.1626 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.467 | 3.2417 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.45 | 3.3275 | 59.98 | 8.29 |  | 2824.171 | 3.1137 | 60.01 | 8.03
425.478 | 11.2545 | 59.97 | 17.29 |  | 1051.055 | 11.1631 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.553 | 3.2417 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.522 | 3.3275 | 59.98 | 8.29 |  | 2824.24 | 3.1137 | 60.01 | 8.03
425.541 | 11.2545 | 59.97 | 17.29 |  | 1051.118 | 11.1631 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.617 | 3.2534 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.605 | 3.3441 | 59.98 | 8.29 |  | 2824.309 | 3.1137 | 60.01 | 8.03
425.604 | 11.2694 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.181 | 11.1631 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.681 | 3.2534 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.704 | 3.3441 | 59.98 | 8.29 |  | 2824.382 | 3.1137 | 60.01 | 8.03
425.667 | 11.2694 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.244 | 11.1631 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.754 | 3.2534 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.768 | 3.3441 | 59.98 | 8.29 |  | 2824.447 | 3.1131 | 60.01 | 8.03
425.735 | 11.2694 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.309 | 11.1631 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.817 | 3.2534 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.832 | 3.3441 | 59.98 | 8.29 |  | 2824.51 | 3.1131 | 60.01 | 8.03
425.798 | 11.2694 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.372 | 11.1839 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.884 | 3.2646 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.896 | 3.3524 | 59.97 | 8.29 |  | 2824.574 | 3.1131 | 60.01 | 8.03
425.861 | 11.2694 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.436 | 11.1839 | 60.01 | 17.29 |  | 1850.947 | 3.2646 | 59.95 | 8.29 |  | 2334.96 | 3.3524 | 59.97 | 8.29 |  | 2824.637 | 3.1131 | 60.01 | 8.03
425.925 | 11.2775 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.499 | 11.1839 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.038 | 3.2646 | 59.95 | 8.29 |  | 2335.05 | 3.3524 | 59.97 | 8.29 |  | 2824.701 | 3.1131 | 60.01 | 8.03
425.988 | 11.2775 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.562 | 11.1839 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.115 | 3.2646 | 59.95 | 8.29 |  | 2335.136 | 3.3524 | 59.97 | 8.29 |  | 2824.765 | 3.1362 | 60.01 | 8.03
426.064 | 11.2775 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.633 | 11.1839 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.203 | 3.2646 | 59.95 | 8.29 |  | 2335.21 | 3.3695 | 59.97 | 8.29 |  | 2824.829 | 3.1362 | 60.01 | 8.03
426.132 | 11.2775 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.725 | 11.1844 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.277 | 3.2628 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.288 | 3.3695 | 59.97 | 8.29 |  | 2824.892 | 3.1362 | 60.01 | 8.03
426.204 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.793 | 11.1844 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.351 | 3.2628 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.361 | 3.3695 | 59.97 | 8.29 |  | 2824.956 | 3.1362 | 60.01 | 8.03
426.272 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.861 | 11.1844 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.427 | 3.2628 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.435 | 3.3695 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.02 | 3.1362 | 60.01 | 8.03
426.353 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1051.954 | 11.1844 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.51 | 3.2628 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.511 | 3.3713 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.084 | 3.1557 | 60.01 | 8.03
426.416 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1052.018 | 11.2015 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.574 | 3.2601 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.59 | 3.3713 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.153 | 3.1557 | 60.01 | 8.03
426.489 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1052.081 | 11.2015 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.638 | 3.2601 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.654 | 3.3713 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.222 | 3.1557 | 60.01 | 8.03
426.552 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1052.144 | 11.2015 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.701 | 3.2601 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.717 | 3.3713 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.291 | 3.1557 | 60.01 | 8.03
426.615 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1052.207 | 11.2015 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.765 | 3.2601 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.797 | 3.3709 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.386 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
426.678 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1052.27 | 11.203 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.829 | 3.2932 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.861 | 3.3709 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.449 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
426.741 | 11.2932 | 59.98 | 17.29 |  | 1052.334 | 11.203 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.892 | 3.2932 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.925 | 3.3709 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.513 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
426.804 | 11.2925 | 59.99 | 17.29 |  | 1052.397 | 11.203 | 60.01 | 17.29 |  | 1851.956 | 3.2932 | 59.94 | 8.29 |  | 2335.988 | 3.3709 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.576 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
426.867 | 11.2925 | 59.99 | 17.29 |  | 1052.46 | 11.203 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.031 | 3.2932 | 59.94 | 8.29 |  | 2336.057 | 3.3709 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.647 | 3.161 | 60.01 | 8.03
426.93 | 11.2925 | 59.99 | 17.29 |  | 1052.523 | 11.203 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.122 | 3.2932 | 59.94 | 8.29 |  | 2336.14 | 3.3917 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.711 | 3.161 | 60.01 | 8.03
426.993 | 11.2925 | 59.99 | 17.29 |  | 1052.586 | 11.2307 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.197 | 3.2946 | 59.94 | 8.29 |  | 2336.213 | 3.3917 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.774 | 3.161 | 60.01 | 8.03
427.062 | 11.2925 | 59.99 | 17.29 |  | 1052.65 | 11.2307 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.272 | 3.2946 | 59.94 | 8.29 |  | 2336.287 | 3.3917 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.838 | 3.161 | 60.01 | 8.03
427.133 | 11.3139 | 60 | 17.29 |  | 1052.721 | 11.2307 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.349 | 3.2946 | 59.94 | 8.29 |  | 2336.359 | 3.3917 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.901 | 3.161 | 60.01 | 8.03
427.202 | 11.3139 | 60 | 17.29 |  | 1052.788 | 11.2307 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.43 | 3.3202 | 59.95 | 8.29 |  | 2336.431 | 3.3939 | 59.97 | 8.29 |  | 2825.965 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
427.271 | 11.3139 | 60 | 17.29 |  | 1052.864 | 11.23 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.511 | 3.3202 | 59.95 | 8.29 |  | 2336.513 | 3.3939 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.029 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
427.35 | 11.3139 | 60 | 17.29 |  | 1052.945 | 11.23 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.575 | 3.3202 | 59.95 | 8.29 |  | 2336.6 | 3.3939 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.123 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
427.413 | 11.3144 | 60 | 17.29 |  | 1053.008 | 11.23 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.639 | 3.3202 | 59.95 | 8.29 |  | 2336.663 | 3.3939 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.192 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
427.476 | 11.3144 | 60 | 17.29 |  | 1053.071 | 11.23 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.703 | 3.3202 | 59.95 | 8.29 |  | 2336.727 | 3.4175 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.273 | 3.1624 | 60.01 | 8.03
427.539 | 11.3144 | 60 | 17.29 |  | 1053.134 | 11.23 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.767 | 3.3369 | 59.95 | 8.29 |  | 2336.792 | 3.4175 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.342 | 3.1736 | 60.01 | 8.03
427.602 | 11.3144 | 60 | 17.29 |  | 1053.197 | 11.2368 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.83 | 3.3369 | 59.95 | 8.29 |  | 2336.856 | 3.4175 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.407 | 3.1736 | 60.01 | 8.03
427.665 | 11.3144 | 60 | 17.29 |  | 1053.26 | 11.2368 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.894 | 3.3369 | 59.95 | 8.29 |  | 2336.931 | 3.4175 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.47 | 3.1736 | 60.01 | 8.03
427.729 | 11.3339 | 60 | 17.29 |  | 1053.324 | 11.2368 | 60.01 | 17.29 |  | 1852.994 | 3.3369 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.037 | 3.4175 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.533 | 3.1736 | 60.01 | 8.03
427.792 | 11.3339 | 60 | 17.29 |  | 1053.387 | 11.2368 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.09 | 3.3457 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.123 | 3.4222 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.597 | 3.1834 | 60.01 | 8.03
427.855 | 11.3339 | 60 | 17.29 |  | 1053.451 | 11.2368 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.163 | 3.3457 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.196 | 3.4222 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.661 | 3.1834 | 60.01 | 8.03
427.923 | 11.3339 | 60 | 17.29 |  | 1053.514 | 11.2529 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.237 | 3.3457 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.271 | 3.4222 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.725 | 3.1834 | 60.01 | 8.03
427.988 | 11.3339 | 60 | 17.29 |  | 1053.577 | 11.2529 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.314 | 3.3457 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.344 | 3.424 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.788 | 3.1834 | 60.01 | 8.03
428.061 | 11.3524 | 60.01 | 17.29 |  | 1053.641 | 11.2529 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.387 | 3.345 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.419 | 3.424 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.852 | 3.1834 | 60.01 | 8.03
428.128 | 11.3524 | 60.01 | 17.29 |  | 1053.719 | 11.2529 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.462 | 3.345 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.494 | 3.424 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.916 | 3.215 | 60.01 | 8.03
428.203 | 11.3524 | 60.01 | 17.29 |  | 1053.787 | 11.258 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.542 | 3.345 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.57 | 3.424 | 59.97 | 8.29 |  | 2826.979 | 3.215 | 60.01 | 8.03
428.271 | 11.3524 | 60.01 | 17.29 |  | 1053.856 | 11.258 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.606 | 3.345 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.634 | 3.4473 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.043 | 3.215 | 60.01 | 8.03
428.355 | 11.3629 | 60.01 | 17.29 |  | 1053.95 | 11.258 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.67 | 3.3478 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.697 | 3.4473 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.141 | 3.215 | 60.01 | 8.03
428.418 | 11.3629 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.014 | 11.258 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.75 | 3.3478 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.763 | 3.4473 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.209 | 3.2177 | 60.01 | 8.03
428.481 | 11.3629 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.079 | 11.2706 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.814 | 3.3478 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.827 | 3.4473 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.278 | 3.2177 | 60.01 | 8.03
428.544 | 11.3629 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.142 | 11.2706 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.877 | 3.3478 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.892 | 3.4473 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.347 | 3.2177 | 60.01 | 8.03
428.607 | 11.3629 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.205 | 11.2706 | 60.01 | 17.29 |  | 1853.941 | 3.3674 | 59.95 | 8.29 |  | 2337.955 | 3.4487 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.41 | 3.2177 | 60.01 | 8.03
428.671 | 11.3613 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.268 | 11.2706 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.009 | 3.3674 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.04 | 3.4487 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.474 | 3.2177 | 60.01 | 8.03
428.734 | 11.3613 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.332 | 11.2706 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.094 | 3.3674 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.124 | 3.4487 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.538 | 3.2279 | 60.01 | 8.03
428.797 | 11.3613 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.395 | 11.2725 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.167 | 3.3674 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.196 | 3.4487 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.601 | 3.2279 | 60.01 | 8.03
428.86 | 11.3613 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.458 | 11.2725 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.243 | 3.3674 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.272 | 3.471 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.665 | 3.2279 | 60.01 | 8.03
428.924 | 11.3613 | 60.01 | 17.29 |  | 1054.521 | 11.2725 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.318 | 3.3712 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.348 | 3.471 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.728 | 3.2279 | 60.01 | 8.03
428.987 | 11.3631 | 60.02 | 17.29 |  | 1054.584 | 11.2725 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.392 | 3.3712 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.423 | 3.471 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.804 | 3.2279 | 60.01 | 8.03
429.064 | 11.3631 | 60.02 | 17.29 |  | 1054.648 | 11.2725 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.474 | 3.3712 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.508 | 3.471 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.867 | 3.2421 | 60.01 | 8.03
429.132 | 11.3631 | 60.02 | 17.29 |  | 1054.735 | 11.2909 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.564 | 3.3712 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.584 | 3.4724 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.931 | 3.2421 | 60.01 | 8.03
429.199 | 11.3631 | 60.02 | 17.29 |  | 1054.804 | 11.2909 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.628 | 3.3711 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.648 | 3.4724 | 59.97 | 8.29 |  | 2827.995 | 3.2421 | 60.01 | 8.03
429.267 | 11.3889 | 60.02 | 17.29 |  | 1054.872 | 11.2909 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.692 | 3.3711 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.711 | 3.4724 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.059 | 3.2421 | 60.01 | 8.03
429.349 | 11.3889 | 60.02 | 17.29 |  | 1054.953 | 11.2909 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.757 | 3.3711 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.784 | 3.4724 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.166 | 3.248 | 60 | 8.03
429.413 | 11.3889 | 60.02 | 17.29 |  | 1055.016 | 11.2947 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.82 | 3.3711 | 59.95 | 8.29 |  | 2338.848 | 3.4729 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.235 | 3.248 | 60 | 8.03
429.476 | 11.3889 | 60.02 | 17.29 |  | 1055.079 | 11.2947 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.884 | 3.3866 | 59.96 | 8.29 |  | 2338.912 | 3.4729 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.303 | 3.248 | 60 | 8.03
429.55 | 11.3889 | 60.02 | 17.29 |  | 1055.142 | 11.2947 | 60.01 | 17.29 |  | 1854.947 | 3.3866 | 59.96 | 8.29 |  | 2338.976 | 3.4729 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.378 | 3.248 | 60 | 8.03
429.613 | 11.3885 | 60.02 | 17.29 |  | 1055.205 | 11.2947 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.018 | 3.3866 | 59.96 | 8.29 |  | 2339.049 | 3.4729 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.442 | 3.2648 | 60 | 8.03
429.677 | 11.3885 | 60.02 | 17.29 |  | 1055.268 | 11.2947 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.102 | 3.3866 | 59.96 | 8.29 |  | 2339.133 | 3.4729 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.506 | 3.2648 | 60 | 8.03
429.74 | 11.3885 | 60.02 | 17.29 |  | 1055.332 | 11.3155 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.183 | 3.4061 | 59.96 | 8.29 |  | 2339.205 | 3.4928 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.57 | 3.2648 | 60 | 8.03
429.803 | 11.3885 | 60.02 | 17.29 |  | 1055.395 | 11.3155 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.26 | 3.4061 | 59.96 | 8.29 |  | 2339.281 | 3.4928 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.633 | 3.2648 | 60 | 8.03
429.867 | 11.412 | 60.03 | 17.29 |  | 1055.458 | 11.3155 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.336 | 3.4061 | 59.96 | 8.29 |  | 2339.357 | 3.4928 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.697 | 3.2648 | 60 | 8.03
429.933 | 11.412 | 60.03 | 17.29 |  | 1055.521 | 11.3155 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.411 | 3.4061 | 59.96 | 8.29 |  | 2339.431 | 3.4928 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.76 | 3.269 | 60 | 8.03
429.996 | 11.412 | 60.03 | 17.29 |  | 1055.584 | 11.3155 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.5 | 3.4113 | 59.97 | 8.29 |  | 2339.506 | 3.5072 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.824 | 3.269 | 60 | 8.03
430.06 | 11.412 | 60.03 | 17.29 |  | 1055.648 | 11.3176 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.589 | 3.4113 | 59.97 | 8.29 |  | 2339.574 | 3.5072 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.887 | 3.269 | 60 | 8.03
430.129 | 11.412 | 60.03 | 17.29 |  | 1055.717 | 11.3176 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.653 | 3.4113 | 59.97 | 8.29 |  | 2339.638 | 3.5072 | 59.97 | 8.29 |  | 2828.951 | 3.269 | 60 | 8.03
430.198 | 11.4118 | 60.03 | 17.29 |  | 1055.786 | 11.3176 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.718 | 3.4113 | 59.97 | 8.29 |  | 2339.701 | 3.5072 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.014 | 3.269 | 60 | 8.03
430.266 | 11.4118 | 60.03 | 17.29 |  | 1055.854 | 11.3176 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.782 | 3.4139 | 59.97 | 8.29 |  | 2339.765 | 3.518 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.078 | 3.2821 | 60 | 8.03
430.359 | 11.4118 | 60.03 | 17.29 |  | 1055.942 | 11.3176 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.845 | 3.4139 | 59.97 | 8.29 |  | 2339.829 | 3.518 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.156 | 3.2821 | 60 | 8.03
430.422 | 11.4118 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.005 | 11.3303 | 60.01 | 17.29 |  | 1855.909 | 3.4139 | 59.97 | 8.29 |  | 2339.9 | 3.518 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.224 | 3.2821 | 60 | 8.03
430.485 | 11.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.069 | 11.3303 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.018 | 3.4139 | 59.97 | 8.29 |  | 2339.963 | 3.518 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.292 | 3.2821 | 60 | 8.03
430.549 | 11.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.132 | 11.3303 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.108 | 3.4139 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.066 | 3.518 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.386 | 3.2881 | 60 | 8.03
430.612 | 11.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.195 | 11.3303 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.181 | 3.4141 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.143 | 3.5222 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.449 | 3.2881 | 60 | 8.03
430.675 | 11.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.259 | 11.3425 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.255 | 3.4141 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.217 | 3.5222 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.513 | 3.2881 | 60 | 8.03
430.739 | 11.4195 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.322 | 11.3425 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.327 | 3.4141 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.29 | 3.5222 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.576 | 3.2881 | 60 | 8.03
430.802 | 11.4337 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.386 | 11.3425 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.416 | 3.4141 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.38 | 3.5222 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.647 | 3.3063 | 60 | 8.03
430.865 | 11.4337 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.449 | 11.3425 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.5 | 3.4455 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.452 | 3.5222 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.711 | 3.3063 | 60 | 8.03
430.929 | 11.4337 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.512 | 11.3425 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.583 | 3.4455 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.526 | 3.5222 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.775 | 3.3063 | 60 | 8.03
430.992 | 11.4337 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.576 | 11.3544 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.647 | 3.4455 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.61 | 3.5222 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.838 | 3.3063 | 60 | 8.03
431.098 | 11.4337 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.639 | 11.3544 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.714 | 3.4464 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.68 | 3.5476 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.902 | 3.3063 | 60 | 8.03
431.166 | 11.4395 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.724 | 11.3544 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.777 | 3.4464 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.744 | 3.5476 | 59.97 | 8.29 |  | 2829.965 | 3.3156 | 60 | 8.03
431.233 | 11.4395 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.792 | 11.3544 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.841 | 3.4464 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.808 | 3.5476 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.029 | 3.3156 | 60 | 8.03
431.302 | 11.4395 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.866 | 11.3698 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.904 | 3.4464 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.871 | 3.5476 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.119 | 3.3156 | 60 | 8.03
431.366 | 11.4395 | 60.03 | 17.29 |  | 1056.955 | 11.3698 | 60.01 | 17.29 |  | 1856.989 | 3.4464 | 59.97 | 8.29 |  | 2340.935 | 3.5476 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.189 | 3.3156 | 60 | 8.03
431.429 | 11.45 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.019 | 11.3698 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.084 | 3.4704 | 59.97 | 8.29 |  | 2341.041 | 3.548 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.273 | 3.3156 | 60 | 8.03
431.492 | 11.45 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.082 | 11.3698 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.159 | 3.4704 | 59.97 | 8.29 |  | 2341.131 | 3.548 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.341 | 3.3193 | 60 | 8.03
431.555 | 11.45 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.15 | 11.3698 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.235 | 3.4704 | 59.97 | 8.29 |  | 2341.205 | 3.548 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.404 | 3.3193 | 60 | 8.03
431.618 | 11.45 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.213 | 11.3745 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.324 | 3.4704 | 59.97 | 8.29 |  | 2341.281 | 3.548 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.468 | 3.3193 | 60 | 8.03
431.681 | 11.45 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.276 | 11.3745 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.396 | 3.4728 | 59.97 | 8.29 |  | 2341.356 | 3.5745 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.531 | 3.3193 | 60 | 8.03
431.744 | 11.4617 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.34 | 11.3745 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.47 | 3.4728 | 59.97 | 8.29 |  | 2341.432 | 3.5745 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.595 | 3.3192 | 60 | 8.03
431.807 | 11.4617 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.403 | 11.3745 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.539 | 3.4728 | 59.97 | 8.29 |  | 2341.517 | 3.5745 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.659 | 3.3192 | 60 | 8.03
431.87 | 11.4617 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.467 | 11.384 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.608 | 3.4795 | 59.98 | 8.29 |  | 2341.598 | 3.5745 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.723 | 3.3192 | 60 | 8.03
431.934 | 11.4617 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.53 | 11.384 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.672 | 3.4795 | 59.98 | 8.29 |  | 2341.662 | 3.5735 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.787 | 3.3192 | 60 | 8.03
432.007 | 11.4617 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.593 | 11.384 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.746 | 3.4795 | 59.98 | 8.29 |  | 2341.726 | 3.5735 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.85 | 3.3192 | 60 | 8.03
432.07 | 11.4801 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.686 | 11.384 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.81 | 3.4795 | 59.98 | 8.29 |  | 2341.792 | 3.5735 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.914 | 3.3442 | 60 | 8.03
432.138 | 11.4801 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.754 | 11.384 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.873 | 3.4795 | 59.98 | 8.29 |  | 2341.856 | 3.5735 | 59.97 | 8.29 |  | 2830.977 | 3.3442 | 60 | 8.03
432.207 | 11.4801 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.821 | 11.3939 | 60.01 | 17.29 |  | 1857.937 | 3.496 | 59.98 | 8.29 |  | 2341.92 | 3.5761 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.041 | 3.3442 | 60 | 8.03
432.276 | 11.4801 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.89 | 11.3939 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.016 | 3.496 | 59.98 | 8.29 |  | 2341.984 | 3.5761 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.142 | 3.3442 | 60 | 8.03
432.361 | 11.4821 | 60.03 | 17.29 |  | 1057.953 | 11.3939 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.095 | 3.496 | 59.98 | 8.29 |  | 2342.052 | 3.5761 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.211 | 3.3443 | 60 | 8.03
432.424 | 11.4821 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.016 | 11.3939 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.171 | 3.496 | 59.98 | 8.29 |  | 2342.135 | 3.5761 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.279 | 3.3443 | 60 | 8.03
432.487 | 11.4821 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.082 | 11.4105 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.245 | 3.5015 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.22 | 3.5761 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.357 | 3.3443 | 60 | 8.03
432.55 | 11.4821 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.145 | 11.4105 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.318 | 3.5015 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.297 | 3.6002 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.421 | 3.3443 | 60 | 8.03
432.614 | 11.5024 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.208 | 11.4105 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.391 | 3.5015 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.373 | 3.6002 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.497 | 3.3443 | 60 | 8.03
432.677 | 11.5024 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.272 | 11.4105 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.48 | 3.5015 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.449 | 3.6002 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.561 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
432.74 | 11.5024 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.335 | 11.4105 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.564 | 3.5214 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.544 | 3.6002 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.624 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
432.803 | 11.5024 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.398 | 11.4137 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.628 | 3.5214 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.614 | 3.6015 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.688 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
432.866 | 11.5024 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.462 | 11.4137 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.692 | 3.5214 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.688 | 3.6015 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.751 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
432.929 | 11.5022 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.525 | 11.4137 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.756 | 3.5214 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.752 | 3.6015 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.815 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
432.992 | 11.5022 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.588 | 11.4137 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.828 | 3.5214 | 59.99 | 8.29 |  | 2342.828 | 3.6015 | 59.97 | 8.29 |  | 2831.879 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
433.086 | 11.5022 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.652 | 11.4137 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.892 | 3.5238 | 60 | 8.29 |  | 2342.892 | 3.6226 | 59.98 | 8.29 |  | 2831.943 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
433.154 | 11.5022 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.741 | 11.4315 | 60.01 | 17.29 |  | 1858.998 | 3.5238 | 60 | 8.29 |  | 2342.955 | 3.6226 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.006 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
433.233 | 11.5022 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.811 | 11.4315 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.09 | 3.5238 | 60 | 8.29 |  | 2343.043 | 3.6226 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.071 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
433.303 | 11.5146 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.879 | 11.4315 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.165 | 3.5231 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.138 | 3.6226 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.166 | 3.3706 | 59.99 | 8.03
433.367 | 11.5146 | 60.03 | 17.29 |  | 1058.957 | 11.4315 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.241 | 3.5231 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.212 | 3.6239 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.235 | 3.3773 | 59.99 | 8.03
433.43 | 11.5146 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.021 | 11.4382 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.315 | 3.5231 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.291 | 3.6239 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.304 | 3.3773 | 59.99 | 8.03
433.493 | 11.5146 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.084 | 11.4382 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.388 | 3.5231 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.364 | 3.6239 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.383 | 3.3773 | 59.99 | 8.03
433.557 | 11.5273 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.147 | 11.4382 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.463 | 3.5455 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.452 | 3.6239 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.448 | 3.3954 | 60 | 8.03
433.62 | 11.5273 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.21 | 11.4382 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.532 | 3.5455 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.532 | 3.6357 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.512 | 3.3954 | 60 | 8.03
433.683 | 11.5273 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.273 | 11.4382 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.596 | 3.5455 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.613 | 3.6357 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.575 | 3.3954 | 60 | 8.03
433.746 | 11.5273 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.337 | 11.4509 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.659 | 3.5455 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.676 | 3.6357 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.638 | 3.3954 | 60 | 8.03
433.809 | 11.5273 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.4 | 11.4509 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.723 | 3.5455 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.74 | 3.6497 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.702 | 3.3954 | 60 | 8.03
433.873 | 11.5374 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.463 | 11.4509 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.787 | 3.5596 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.804 | 3.6497 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.766 | 3.3949 | 60 | 8.03
433.936 | 11.5374 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.527 | 11.4509 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.85 | 3.5596 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.872 | 3.6497 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.829 | 3.3949 | 60 | 8.03
433.999 | 11.5374 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.59 | 11.4509 | 60.01 | 17.29 |  | 1859.914 | 3.5596 | 59.99 | 8.29 |  | 2343.935 | 3.6497 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.893 | 3.3949 | 60 | 8.03
434.09 | 11.5374 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.654 | 11.4635 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.003 | 3.5596 | 59.99 | 8.29 |  | 2344.036 | 3.6497 | 59.98 | 8.29 |  | 2832.957 | 3.3949 | 60 | 8.03
434.16 | 11.5462 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.726 | 11.4635 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.1 | 3.5689 | 60 | 8.29 |  | 2344.127 | 3.6616 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.026 | 3.3949 | 60 | 8.03
434.228 | 11.5462 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.794 | 11.4635 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.174 | 3.5689 | 60 | 8.29 |  | 2344.203 | 3.6616 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.124 | 3.4096 | 60 | 8.03
434.298 | 11.5462 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.863 | 11.4635 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.248 | 3.5689 | 60 | 8.29 |  | 2344.276 | 3.6616 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.192 | 3.4096 | 60 | 8.03
434.361 | 11.5462 | 60.03 | 17.29 |  | 1059.95 | 11.4635 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.324 | 3.5689 | 60 | 8.29 |  | 2344.364 | 3.6616 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.261 | 3.4096 | 60 | 8.03
434.424 | 11.5462 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.013 | 11.4661 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.401 | 3.5697 | 60 | 8.29 |  | 2344.437 | 3.6728 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.344 | 3.4096 | 60 | 8.03
434.488 | 11.5572 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.076 | 11.4661 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.477 | 3.5697 | 60 | 8.29 |  | 2344.511 | 3.6728 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.408 | 3.4185 | 60 | 8.03
434.551 | 11.5572 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.14 | 11.4661 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.554 | 3.5697 | 60 | 8.29 |  | 2344.597 | 3.6728 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.471 | 3.4185 | 60 | 8.03
434.614 | 11.5572 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.203 | 11.4661 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.617 | 3.5697 | 60 | 8.29 |  | 2344.661 | 3.6754 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.534 | 3.4185 | 60 | 8.03
434.677 | 11.5572 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.266 | 11.4654 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.681 | 3.5714 | 60.01 | 8.29 |  | 2344.725 | 3.6754 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.598 | 3.4185 | 60 | 8.03
434.74 | 11.5572 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.329 | 11.4654 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.755 | 3.5714 | 60.01 | 8.29 |  | 2344.794 | 3.6754 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.662 | 3.4312 | 60 | 8.03
434.803 | 11.575 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.392 | 11.4654 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.819 | 3.5714 | 60.01 | 8.29 |  | 2344.857 | 3.6754 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.726 | 3.4312 | 60 | 8.03
434.866 | 11.575 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.456 | 11.4654 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.882 | 3.5714 | 60.01 | 8.29 |  | 2344.924 | 3.6754 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.79 | 3.4312 | 60 | 8.03
434.929 | 11.575 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.519 | 11.4654 | 60.01 | 17.29 |  | 1860.951 | 3.5714 | 60.01 | 8.29 |  | 2344.988 | 3.6759 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.853 | 3.4312 | 60 | 8.03
434.992 | 11.575 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.582 | 11.487 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.031 | 3.5935 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.066 | 3.6759 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.917 | 3.4312 | 60 | 8.03
435.076 | 11.575 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.645 | 11.487 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.11 | 3.5935 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.142 | 3.6759 | 59.99 | 8.29 |  | 2833.98 | 3.4418 | 60 | 8.03
435.144 | 11.5748 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.723 | 11.487 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.186 | 3.5935 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.215 | 3.6759 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.044 | 3.4418 | 60 | 8.03
435.22 | 11.5748 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.792 | 11.487 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.269 | 3.5935 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.292 | 3.7033 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.142 | 3.4418 | 60 | 8.03
435.289 | 11.5748 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.863 | 11.4875 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.345 | 3.5986 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.365 | 3.7033 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.21 | 3.4418 | 60 | 8.03
435.353 | 11.5748 | 60.03 | 17.29 |  | 1060.952 | 11.4875 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.418 | 3.5986 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.439 | 3.7033 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.279 | 3.4573 | 60 | 8.03
435.416 | 11.5727 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.016 | 11.4875 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.492 | 3.5986 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.519 | 3.7033 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.358 | 3.4573 | 60 | 8.03
435.479 | 11.5727 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.079 | 11.4875 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.584 | 3.5986 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.607 | 3.7008 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.421 | 3.4573 | 60 | 8.03
435.542 | 11.5727 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.142 | 11.4875 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.648 | 3.6215 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.671 | 3.7008 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.485 | 3.4573 | 60 | 8.03
435.606 | 11.5727 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.206 | 11.5019 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.711 | 3.6215 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.735 | 3.7008 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.559 | 3.4573 | 60 | 8.03
435.673 | 11.5727 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.269 | 11.5019 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.775 | 3.6215 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.799 | 3.7008 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.622 | 3.4683 | 60 | 8.03
435.737 | 11.5974 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.332 | 11.5019 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.838 | 3.6215 | 60.01 | 8.29 |  | 2345.873 | 3.7008 | 59.99 | 8.29 |  | 2834.686 | 3.4683 | 60 | 8.03
435.8 | 11.5974 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.395 | 11.5019 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.902 | 3.6213 | 60 | 8.29 |  | 2345.937 | 3.7226 | 60 | 8.29 |  | 2834.75 | 3.4683 | 60 | 8.03
435.863 | 11.5974 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.464 | 11.5038 | 60.02 | 17.29 |  | 1861.995 | 3.6213 | 60 | 8.29 |  | 2346.032 | 3.7226 | 60 | 8.29 |  | 2834.813 | 3.4683 | 60 | 8.03
435.926 | 11.5974 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.528 | 11.5038 | 60.02 | 17.29 |  | 1862.085 | 3.6213 | 60 | 8.29 |  | 2346.115 | 3.7226 | 60 | 8.29 |  | 2834.877 | 3.4698 | 60 | 8.03
435.99 | 11.6122 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.591 | 11.5038 | 60.02 | 17.29 |  | 1862.169 | 3.6213 | 60 | 8.29 |  | 2346.196 | 3.7252 | 60 | 8.29 |  | 2834.941 | 3.4698 | 60 | 8.03
436.066 | 11.6122 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.654 | 11.5038 | 60.02 | 17.29 |  | 1862.244 | 3.6312 | 60 | 8.29 |  | 2346.272 | 3.7252 | 60 | 8.29 |  | 2835.004 | 3.4698 | 60 | 8.03
436.134 | 11.6122 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.727 | 11.5038 | 60.02 | 17.29 |  | 1862.32 | 3.6312 | 60 | 8.29 |  | 2346.348 | 3.7252 | 60 | 8.29 |  | 2835.068 | 3.4698 | 60 | 8.03
436.202 | 11.6122 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.796 | 11.532 | 60.02 | 17.29 |  | 1862.394 | 3.6312 | 60 | 8.29 |  | 2346.421 | 3.7252 | 60 | 8.29 |  | 2835.155 | 3.4698 | 60 | 8.03
436.27 | 11.6122 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.865 | 11.532 | 60.02 | 17.29 |  | 1862.476 | 3.6312 | 60 | 8.29 |  | 2346.498 | 3.7323 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.224 | 3.4724 | 60 | 8.03
436.355 | 11.6173 | 60.02 | 17.29 |  | 1061.959 | 11.532 | 60.02 | 17.29 |  | 1862.556 | 3.6467 | 60.01 | 8.29 |  | 2346.571 | 3.7323 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.293 | 3.4724 | 60 | 8.03
436.418 | 11.6173 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.022 | 11.532 | 60.02 | 17.29 |  | 1862.62 | 3.6467 | 60.01 | 8.29 |  | 2346.635 | 3.7323 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.386 | 3.4724 | 60 | 8.03
436.481 | 11.6173 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.085 | 11.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1862.684 | 3.6467 | 60.01 | 8.29 |  | 2346.699 | 3.7323 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.449 | 3.4724 | 60 | 8.03
436.545 | 11.6173 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.148 | 11.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1862.762 | 3.6467 | 60.01 | 8.29 |  | 2346.764 | 3.7323 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.513 | 3.49 | 60 | 8.03
436.608 | 11.6367 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.212 | 11.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1862.825 | 3.6587 | 60.01 | 8.29 |  | 2346.827 | 3.7482 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.577 | 3.49 | 60 | 8.03
436.671 | 11.6367 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.275 | 11.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1862.889 | 3.6587 | 60.01 | 8.29 |  | 2346.891 | 3.7482 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.64 | 3.49 | 60 | 8.03
436.734 | 11.6367 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.338 | 11.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1862.977 | 3.6587 | 60.01 | 8.29 |  | 2346.954 | 3.7482 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.704 | 3.49 | 60 | 8.03
436.798 | 11.6367 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.402 | 11.5597 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.088 | 3.6587 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.042 | 3.7482 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.768 | 3.49 | 60 | 8.03
436.861 | 11.6367 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.465 | 11.5597 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.161 | 3.6746 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.14 | 3.7482 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.831 | 3.4927 | 60 | 8.03
436.926 | 11.644 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.528 | 11.5597 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.235 | 3.6746 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.213 | 3.7569 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.895 | 3.4927 | 60 | 8.03
436.989 | 11.644 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.592 | 11.5597 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.31 | 3.6746 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.287 | 3.7569 | 60.01 | 8.29 |  | 2835.959 | 3.4927 | 60 | 8.03
437.06 | 11.644 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.655 | 11.5597 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.386 | 3.6746 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.362 | 3.7569 | 60.01 | 8.29 |  | 2836.022 | 3.4927 | 60 | 8.03
437.129 | 11.644 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.734 | 11.5619 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.471 | 3.6742 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.439 | 3.7746 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.098 | 3.4927 | 60 | 8.03
437.204 | 11.644 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.802 | 11.5619 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.562 | 3.6742 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.526 | 3.7746 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.17 | 3.5226 | 60 | 8.03
437.273 | 11.6448 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.87 | 11.5619 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.626 | 3.6742 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.61 | 3.7746 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.238 | 3.5226 | 60 | 8.03
437.359 | 11.6448 | 60.02 | 17.29 |  | 1062.947 | 11.5619 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.689 | 3.6742 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.673 | 3.7746 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.308 | 3.5226 | 60 | 8.03
437.422 | 11.6448 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.01 | 11.5645 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.755 | 3.6743 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.741 | 3.7744 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.382 | 3.5226 | 60 | 8.03
437.485 | 11.6448 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.074 | 11.5645 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.819 | 3.6743 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.805 | 3.7744 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.446 | 3.5222 | 60 | 8.03
437.549 | 11.6479 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.137 | 11.5645 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.882 | 3.6743 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.868 | 3.7744 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.51 | 3.5222 | 60 | 8.03
437.612 | 11.6479 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.2 | 11.5645 | 60.03 | 17.29 |  | 1863.946 | 3.6743 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.932 | 3.7744 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.573 | 3.5222 | 60 | 8.03
437.675 | 11.6479 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.263 | 11.5645 | 60.03 | 17.29 |  | 1864.051 | 3.6743 | 60.01 | 8.29 |  | 2347.996 | 3.7744 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.636 | 3.5222 | 60 | 8.03
437.738 | 11.6479 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.327 | 11.5865 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.125 | 3.6962 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.1 | 3.79 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.705 | 3.5222 | 60 | 8.03
437.801 | 11.6479 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.39 | 11.5865 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.198 | 3.6962 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.173 | 3.79 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.77 | 3.527 | 60 | 8.03
437.864 | 11.6618 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.453 | 11.5865 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.272 | 3.6962 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.248 | 3.79 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.833 | 3.527 | 60 | 8.03
437.927 | 11.6618 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.517 | 11.5865 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.353 | 3.6959 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.325 | 3.79 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.897 | 3.527 | 60 | 8.03
437.99 | 11.6618 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.58 | 11.5865 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.429 | 3.6959 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.4 | 3.7981 | 60.02 | 8.29 |  | 2836.961 | 3.527 | 60 | 8.03
438.064 | 11.6618 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.643 | 11.5907 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.511 | 3.6959 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.473 | 3.7981 | 60.02 | 8.29 |  | 2837.024 | 3.5473 | 60 | 8.03
438.157 | 11.6618 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.729 | 11.5907 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.584 | 3.6959 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.557 | 3.7981 | 60.02 | 8.29 |  | 2837.088 | 3.5473 | 60 | 8.03
438.242 | 11.6695 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.796 | 11.5907 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.648 | 3.7205 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.621 | 3.7981 | 60.02 | 8.29 |  | 2837.16 | 3.5473 | 60 | 8.03
438.311 | 11.6695 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.865 | 11.5907 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.711 | 3.7205 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.685 | 3.8186 | 60.03 | 8.29 |  | 2837.227 | 3.5473 | 60 | 8.03
438.379 | 11.6695 | 60.02 | 17.29 |  | 1063.951 | 11.6103 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.775 | 3.7205 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.748 | 3.8186 | 60.03 | 8.29 |  | 2837.296 | 3.5473 | 60 | 8.03
438.481 | 11.6911 | 60.02 | 17.29 |  | 1064.015 | 11.6103 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.838 | 3.7205 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.812 | 3.8186 | 60.03 | 8.29 |  | 2837.383 | 3.5524 | 60 | 8.03
438.544 | 11.6911 | 60.02 | 17.29 |  | 1064.078 | 11.6103 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.902 | 3.7205 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.875 | 3.8186 | 60.03 | 8.29 |  | 2837.448 | 3.5524 | 60 | 8.03
438.607 | 11.6911 | 60.02 | 17.29 |  | 1064.141 | 11.6103 | 60.04 | 17.29 |  | 1864.994 | 3.7251 | 60.01 | 8.29 |  | 2348.949 | 3.8186 | 60.03 | 8.29 |  | 2837.511 | 3.5524 | 60 | 8.03
438.67 | 11.6911 | 60.02 | 17.29 |  | 1064.211 | 11.6139 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.079 | 3.7251 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.036 | 3.8281 | 60.03 | 8.29 |  | 2837.575 | 3.5524 | 60 | 8.03
438.733 | 11.6925 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.274 | 11.6139 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.153 | 3.7251 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.124 | 3.8281 | 60.03 | 8.29 |  | 2837.639 | 3.5724 | 60 | 8.03
438.796 | 11.6925 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.337 | 11.6139 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.229 | 3.7251 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.197 | 3.8281 | 60.03 | 8.29 |  | 2837.703 | 3.5724 | 60 | 8.03
438.859 | 11.6925 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.4 | 11.6139 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.304 | 3.7289 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.275 | 3.8279 | 60.04 | 8.29 |  | 2837.766 | 3.5724 | 60 | 8.03
438.922 | 11.6925 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.464 | 11.6139 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.378 | 3.7289 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.347 | 3.8279 | 60.04 | 8.29 |  | 2837.83 | 3.5724 | 60 | 8.03
438.986 | 11.6925 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.527 | 11.6303 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.45 | 3.7289 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.42 | 3.8279 | 60.04 | 8.29 |  | 2837.894 | 3.5724 | 60 | 8.03
439.063 | 11.7145 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.591 | 11.6303 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.518 | 3.7289 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.499 | 3.8279 | 60.04 | 8.29 |  | 2837.957 | 3.5714 | 60 | 8.03
439.132 | 11.7145 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.654 | 11.6303 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.582 | 3.748 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.571 | 3.8271 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.021 | 3.5714 | 60 | 8.03
439.201 | 11.7145 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.725 | 11.6303 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.646 | 3.748 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.635 | 3.8271 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.085 | 3.5714 | 60 | 8.03
439.269 | 11.7145 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.793 | 11.6303 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.709 | 3.748 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.699 | 3.8271 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.157 | 3.5714 | 60 | 8.03
439.35 | 11.7145 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.86 | 11.634 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.773 | 3.748 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.762 | 3.8271 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.225 | 3.5714 | 60 | 8.03
439.413 | 11.7148 | 60.01 | 17.29 |  | 1064.943 | 11.634 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.837 | 3.748 | 60.01 | 8.29 |  | 2349.826 | 3.8271 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.294 | 3.5866 | 60 | 8.03
439.476 | 11.7148 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.007 | 11.634 | 60.04 | 17.29 |  | 1865.9 | 3.7528 | 60.02 | 8.29 |  | 2349.889 | 3.8501 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.385 | 3.5866 | 60 | 8.03
439.54 | 11.7148 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.07 | 11.634 | 60.04 | 17.29 |  | 1866 | 3.7528 | 60.02 | 8.29 |  | 2349.953 | 3.8501 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.448 | 3.5866 | 60 | 8.03
439.603 | 11.7148 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.133 | 11.6386 | 60.04 | 17.29 |  | 1866.097 | 3.7528 | 60.02 | 8.29 |  | 2350.041 | 3.8501 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.512 | 3.5866 | 60 | 8.03
439.666 | 11.7371 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.196 | 11.6386 | 60.04 | 17.29 |  | 1866.176 | 3.7788 | 60.03 | 8.29 |  | 2350.128 | 3.8501 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.576 | 3.5984 | 60 | 8.03
439.729 | 11.7371 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.259 | 11.6386 | 60.04 | 17.29 |  | 1866.25 | 3.7788 | 60.03 | 8.29 |  | 2350.204 | 3.8504 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.64 | 3.5984 | 60 | 8.03
439.793 | 11.7371 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.322 | 11.6386 | 60.04 | 17.29 |  | 1866.325 | 3.7788 | 60.03 | 8.29 |  | 2350.28 | 3.8504 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.703 | 3.5984 | 60 | 8.03
439.856 | 11.7371 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.385 | 11.6386 | 60.04 | 17.29 |  | 1866.402 | 3.7788 | 60.03 | 8.29 |  | 2350.357 | 3.8504 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.766 | 3.5984 | 60 | 8.03
439.92 | 11.7371 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.449 | 11.6526 | 60.05 | 17.29 |  | 1866.49 | 3.78 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.429 | 3.8504 | 60.04 | 8.29 |  | 2838.83 | 3.5984 | 60 | 8.03
439.983 | 11.7366 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.512 | 11.6526 | 60.05 | 17.29 |  | 1866.575 | 3.78 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.506 | 3.8712 | 60.05 | 8.29 |  | 2838.894 | 3.6002 | 60 | 8.03
440.047 | 11.7366 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.575 | 11.6526 | 60.05 | 17.29 |  | 1866.639 | 3.78 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.589 | 3.8712 | 60.05 | 8.29 |  | 2838.958 | 3.6002 | 60 | 8.03
440.125 | 11.7366 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.639 | 11.6526 | 60.05 | 17.29 |  | 1866.702 | 3.78 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.653 | 3.8712 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.021 | 3.6002 | 60 | 8.03
440.193 | 11.7366 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.725 | 11.6526 | 60.05 | 17.29 |  | 1866.772 | 3.7869 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.716 | 3.8712 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.085 | 3.6002 | 60 | 8.03
440.269 | 11.7366 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.793 | 11.6707 | 60.04 | 17.29 |  | 1866.835 | 3.7869 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.798 | 3.8701 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.172 | 3.6002 | 60 | 8.03
440.354 | 11.744 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.862 | 11.6707 | 60.04 | 17.29 |  | 1866.899 | 3.7869 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.862 | 3.8701 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.241 | 3.5996 | 60 | 8.03
440.417 | 11.744 | 60.01 | 17.29 |  | 1065.956 | 11.6707 | 60.04 | 17.29 |  | 1866.999 | 3.7869 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.925 | 3.8701 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.311 | 3.5996 | 60 | 8.03
440.48 | 11.744 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.019 | 11.6707 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.097 | 3.7869 | 60.04 | 8.29 |  | 2350.989 | 3.8701 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.387 | 3.5996 | 60 | 8.03
440.544 | 11.744 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.082 | 11.6899 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.175 | 3.7976 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.082 | 3.8701 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.456 | 3.5996 | 60 | 8.03
440.607 | 11.7528 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.145 | 11.6899 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.249 | 3.7976 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.159 | 3.8837 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.519 | 3.6186 | 60 | 8.03
440.671 | 11.7528 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.209 | 11.6899 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.326 | 3.7976 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.233 | 3.8837 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.583 | 3.6186 | 60 | 8.03
440.734 | 11.7528 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.272 | 11.6899 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.401 | 3.8079 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.305 | 3.8837 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.646 | 3.6186 | 60 | 8.03
440.797 | 11.7528 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.335 | 11.6899 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.488 | 3.8079 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.378 | 3.8837 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.715 | 3.6186 | 60 | 8.03
440.86 | 11.7528 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.398 | 11.6919 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.577 | 3.8079 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.452 | 3.9051 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.779 | 3.617 | 60 | 8.03
440.923 | 11.7649 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.461 | 11.6919 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.641 | 3.8079 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.529 | 3.9051 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.842 | 3.617 | 60 | 8.03
440.987 | 11.7649 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.524 | 11.6919 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.709 | 3.8185 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.612 | 3.9051 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.906 | 3.617 | 60 | 8.03
441.05 | 11.7649 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.587 | 11.6919 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.773 | 3.8185 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.676 | 3.9051 | 60.05 | 8.29 |  | 2839.969 | 3.617 | 60 | 8.03
441.125 | 11.7649 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.688 | 11.6919 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.836 | 3.8185 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.739 | 3.9068 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.033 | 3.617 | 60 | 8.03
441.201 | 11.7781 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.757 | 11.6935 | 60.04 | 17.29 |  | 1867.9 | 3.8185 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.804 | 3.9068 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.148 | 3.6453 | 59.99 | 8.03
441.27 | 11.7781 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.826 | 11.6935 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.017 | 3.8185 | 60.05 | 8.29 |  | 2351.867 | 3.9068 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.216 | 3.6453 | 59.99 | 8.03
441.36 | 11.7781 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.894 | 11.6935 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.099 | 3.8213 | 60.06 | 8.29 |  | 2351.931 | 3.9068 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.284 | 3.6453 | 59.99 | 8.03
441.423 | 11.7781 | 60.01 | 17.29 |  | 1066.967 | 11.6935 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.176 | 3.8213 | 60.06 | 8.29 |  | 2352.03 | 3.9068 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.367 | 3.6453 | 59.99 | 8.03
441.496 | 11.7781 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.03 | 11.7156 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.253 | 3.8213 | 60.06 | 8.29 |  | 2352.113 | 3.9266 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.431 | 3.6491 | 59.99 | 8.03
441.559 | 11.7858 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.093 | 11.7156 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.328 | 3.8253 | 60.06 | 8.29 |  | 2352.189 | 3.9266 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.495 | 3.6491 | 59.99 | 8.03
441.622 | 11.7858 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.168 | 11.7156 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.403 | 3.8253 | 60.06 | 8.29 |  | 2352.263 | 3.9266 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.559 | 3.6491 | 59.99 | 8.03
441.685 | 11.7858 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.232 | 11.7156 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.477 | 3.8253 | 60.06 | 8.29 |  | 2352.339 | 3.9291 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.623 | 3.6491 | 59.99 | 8.03
441.749 | 11.7858 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.295 | 11.7171 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.581 | 3.8253 | 60.06 | 8.29 |  | 2352.412 | 3.9291 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.693 | 3.6783 | 59.98 | 8.03
441.812 | 11.8015 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.358 | 11.7171 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.645 | 3.8512 | 60.07 | 8.29 |  | 2352.486 | 3.9291 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.757 | 3.6783 | 59.98 | 8.03
441.875 | 11.8015 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.421 | 11.7171 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.708 | 3.8512 | 60.07 | 8.29 |  | 2352.56 | 3.9291 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.825 | 3.6783 | 59.98 | 8.03
441.938 | 11.8015 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.484 | 11.7171 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.772 | 3.8512 | 60.07 | 8.29 |  | 2352.63 | 3.9445 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.888 | 3.6783 | 59.98 | 8.03
442.002 | 11.8015 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.548 | 11.7171 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.836 | 3.8512 | 60.07 | 8.29 |  | 2352.694 | 3.9445 | 60.04 | 8.29 |  | 2840.952 | 3.6783 | 59.98 | 8.03
442.083 | 11.8015 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.611 | 11.7244 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.899 | 3.8515 | 60.08 | 8.29 |  | 2352.758 | 3.9445 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.016 | 3.6789 | 59.98 | 8.03
442.152 | 11.8078 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.708 | 11.7244 | 60.04 | 17.29 |  | 1868.995 | 3.8515 | 60.08 | 8.29 |  | 2352.822 | 3.9445 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.079 | 3.6789 | 59.98 | 8.03
442.219 | 11.8078 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.777 | 11.7244 | 60.04 | 17.29 |  | 1869.085 | 3.8515 | 60.08 | 8.29 |  | 2352.885 | 3.9445 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.156 | 3.6789 | 59.98 | 8.03
442.288 | 11.8078 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.845 | 11.7244 | 60.04 | 17.29 |  | 1869.16 | 3.8515 | 60.08 | 8.29 |  | 2352.949 | 3.9541 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.225 | 3.6789 | 59.98 | 8.03
442.351 | 11.8078 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.914 | 11.7393 | 60.04 | 17.29 |  | 1869.234 | 3.8744 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.037 | 3.9541 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.311 | 3.6789 | 59.98 | 8.03
442.417 | 11.8225 | 60.01 | 17.29 |  | 1067.977 | 11.7393 | 60.04 | 17.29 |  | 1869.31 | 3.8744 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.124 | 3.9541 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.389 | 3.6825 | 59.98 | 8.03
442.48 | 11.8225 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.041 | 11.7393 | 60.04 | 17.29 |  | 1869.387 | 3.8744 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.2 | 3.9541 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.453 | 3.6825 | 59.98 | 8.03
442.544 | 11.8225 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.104 | 11.7393 | 60.04 | 17.29 |  | 1869.46 | 3.8744 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.275 | 3.9535 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.517 | 3.6825 | 59.98 | 8.03
442.607 | 11.8225 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.167 | 11.7393 | 60.04 | 17.29 |  | 1869.541 | 3.875 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.349 | 3.9535 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.581 | 3.6825 | 59.98 | 8.03
442.67 | 11.8225 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.23 | 11.741 | 60.03 | 17.29 |  | 1869.605 | 3.875 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.422 | 3.9535 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.644 | 3.6945 | 59.99 | 8.03
442.734 | 11.8241 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.293 | 11.741 | 60.03 | 17.29 |  | 1869.668 | 3.875 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.506 | 3.9535 | 60.04 | 8.29 |  | 2841.709 | 3.6945 | 59.99 | 8.03
442.797 | 11.8241 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.357 | 11.741 | 60.03 | 17.29 |  | 1869.732 | 3.875 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.575 | 3.9728 | 60.03 | 8.29 |  | 2841.772 | 3.6945 | 59.99 | 8.03
442.86 | 11.8241 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.42 | 11.741 | 60.03 | 17.29 |  | 1869.808 | 3.875 | 60.08 | 8.29 |  | 2353.639 | 3.9728 | 60.03 | 8.29 |  | 2841.836 | 3.6945 | 59.99 | 8.03
442.925 | 11.8241 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.483 | 11.741 | 60.03 | 17.29 |  | 1869.871 | 3.8836 | 60.09 | 8.29 |  | 2353.702 | 3.9728 | 60.03 | 8.29 |  | 2841.903 | 3.6945 | 59.99 | 8.03
442.989 | 11.8241 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.547 | 11.7637 | 60.03 | 17.29 |  | 1869.936 | 3.8836 | 60.09 | 8.29 |  | 2353.767 | 3.9728 | 60.03 | 8.29 |  | 2841.967 | 3.701 | 59.99 | 8.03
443.064 | 11.8381 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.61 | 11.7637 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.031 | 3.8836 | 60.09 | 8.29 |  | 2353.836 | 3.9761 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.031 | 3.701 | 59.99 | 8.03
443.132 | 11.8381 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.713 | 11.7637 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.113 | 3.8836 | 60.09 | 8.29 |  | 2353.899 | 3.9761 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.142 | 3.701 | 59.99 | 8.03
443.2 | 11.8381 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.781 | 11.7637 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.186 | 3.8947 | 60.09 | 8.29 |  | 2353.963 | 3.9761 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.219 | 3.701 | 59.99 | 8.03
443.268 | 11.8381 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.849 | 11.768 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.262 | 3.8947 | 60.09 | 8.29 |  | 2354.044 | 3.9761 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.287 | 3.7281 | 59.99 | 8.03
443.345 | 11.8381 | 60.01 | 17.29 |  | 1068.937 | 11.768 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.336 | 3.8947 | 60.09 | 8.29 |  | 2354.145 | 3.9761 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.384 | 3.7281 | 59.99 | 8.03
443.409 | 11.8432 | 60.01 | 17.29 |  | 1069 | 11.768 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.421 | 3.8947 | 60.09 | 8.29 |  | 2354.22 | 3.9784 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.448 | 3.7281 | 59.99 | 8.03
443.472 | 11.8432 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.063 | 11.768 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.497 | 3.9042 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.293 | 3.9784 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.511 | 3.7281 | 59.99 | 8.03
443.535 | 11.8432 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.126 | 11.7775 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.592 | 3.9042 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.365 | 3.9784 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.575 | 3.7278 | 59.99 | 8.03
443.598 | 11.8432 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.19 | 11.7775 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.656 | 3.9042 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.456 | 3.9784 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.639 | 3.7278 | 59.99 | 8.03
443.662 | 11.8562 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.253 | 11.7775 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.733 | 3.9042 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.538 | 4.0055 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.702 | 3.7278 | 59.99 | 8.03
443.725 | 11.8562 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.316 | 11.7775 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.797 | 3.9204 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.612 | 4.0055 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.767 | 3.7278 | 59.99 | 8.03
443.788 | 11.8562 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.379 | 11.7775 | 60.03 | 17.29 |  | 1870.86 | 3.9204 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.676 | 4.0055 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.839 | 3.7278 | 59.99 | 8.03
443.851 | 11.8562 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.442 | 11.7892 | 60.02 | 17.29 |  | 1870.924 | 3.9204 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.748 | 4.0055 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.902 | 3.7268 | 59.98 | 8.03
443.914 | 11.8562 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.506 | 11.7892 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.005 | 3.9204 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.812 | 4.0065 | 60.03 | 8.29 |  | 2842.966 | 3.7268 | 59.98 | 8.03
443.977 | 11.8699 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.569 | 11.7892 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.102 | 3.9204 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.875 | 4.0065 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.034 | 3.7268 | 59.98 | 8.03
444.04 | 11.8699 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.632 | 11.7892 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.177 | 3.9223 | 60.08 | 8.29 |  | 2354.939 | 4.0065 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.137 | 3.7268 | 59.98 | 8.03
444.124 | 11.8699 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.729 | 11.7892 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.251 | 3.9223 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.036 | 4.0065 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.205 | 3.7554 | 59.97 | 8.03
444.192 | 11.8699 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.797 | 11.8019 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.328 | 3.9223 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.117 | 4.0282 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.274 | 3.7554 | 59.97 | 8.03
444.263 | 11.8821 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.865 | 11.8019 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.401 | 3.9388 | 60.07 | 8.29 |  | 2355.19 | 4.0282 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.343 | 3.7554 | 59.97 | 8.03
444.36 | 11.8821 | 60.01 | 17.29 |  | 1069.961 | 11.8019 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.49 | 3.9388 | 60.07 | 8.29 |  | 2355.264 | 4.0282 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.407 | 3.7554 | 59.97 | 8.03
444.423 | 11.8821 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.033 | 11.8019 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.578 | 3.9388 | 60.07 | 8.29 |  | 2355.34 | 4.0282 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.471 | 3.761 | 59.97 | 8.03
444.486 | 11.8821 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.096 | 11.8128 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.642 | 3.9388 | 60.07 | 8.29 |  | 2355.414 | 4.0306 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.534 | 3.761 | 59.97 | 8.03
444.559 | 11.8821 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.159 | 11.8128 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.706 | 3.9533 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.486 | 4.0306 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.598 | 3.761 | 59.97 | 8.03
444.622 | 11.895 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.222 | 11.8128 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.769 | 3.9533 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.568 | 4.0306 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.662 | 3.761 | 59.97 | 8.03
444.685 | 11.895 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.285 | 11.8128 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.833 | 3.9533 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.632 | 4.0306 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.726 | 3.761 | 59.97 | 8.03
444.748 | 11.895 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.349 | 11.8136 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.897 | 3.9533 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.695 | 4.0402 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.789 | 3.7719 | 59.97 | 8.03
444.811 | 11.895 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.412 | 11.8136 | 60.02 | 17.29 |  | 1871.961 | 3.966 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.759 | 4.0402 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.853 | 3.7719 | 59.97 | 8.03
444.875 | 11.8956 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.475 | 11.8136 | 60.02 | 17.29 |  | 1872.056 | 3.966 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.823 | 4.0402 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.917 | 3.7719 | 59.97 | 8.03
444.938 | 11.8956 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.538 | 11.8136 | 60.02 | 17.29 |  | 1872.133 | 3.966 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.886 | 4.0402 | 60.03 | 8.29 |  | 2843.98 | 3.7719 | 59.97 | 8.03
445.001 | 11.8956 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.602 | 11.8136 | 60.02 | 17.29 |  | 1872.207 | 3.966 | 60.08 | 8.29 |  | 2355.949 | 4.0402 | 60.03 | 8.29 |  | 2844.044 | 3.7719 | 59.97 | 8.03
445.065 | 11.8956 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.71 | 11.8137 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.285 | 3.9742 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.042 | 4.0487 | 60.03 | 8.29 |  | 2844.143 | 3.7735 | 59.98 | 8.03
445.132 | 11.8956 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.778 | 11.8137 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.362 | 3.9742 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.131 | 4.0487 | 60.03 | 8.29 |  | 2844.212 | 3.7735 | 59.98 | 8.03
445.201 | 11.8951 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.846 | 11.8137 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.435 | 3.9742 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.204 | 4.0487 | 60.03 | 8.29 |  | 2844.28 | 3.7735 | 59.98 | 8.03
445.27 | 11.8951 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.931 | 11.8137 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.515 | 3.9742 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.286 | 4.0487 | 60.03 | 8.29 |  | 2844.368 | 3.7735 | 59.98 | 8.03
445.351 | 11.8951 | 60.01 | 17.29 |  | 1070.995 | 11.8322 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.594 | 3.9771 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.362 | 4.0643 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.432 | 3.7734 | 59.99 | 8.03
445.414 | 11.8951 | 60.01 | 17.29 |  | 1071.058 | 11.8322 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.658 | 3.9771 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.439 | 4.0643 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.496 | 3.7734 | 59.99 | 8.03
445.478 | 11.9273 | 60 | 17.29 |  | 1071.121 | 11.8322 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.721 | 3.9771 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.519 | 4.0643 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.559 | 3.7734 | 59.99 | 8.03
445.542 | 11.9273 | 60 | 17.29 |  | 1071.184 | 11.8322 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.785 | 3.9771 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.611 | 4.0772 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.623 | 3.7734 | 59.99 | 8.03
445.605 | 11.9273 | 60 | 17.29 |  | 1071.249 | 11.8313 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.849 | 3.9771 | 60.07 | 8.29 |  | 2356.675 | 4.0772 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.688 | 3.7963 | 59.99 | 8.03
445.668 | 11.9273 | 60 | 17.29 |  | 1071.312 | 11.8313 | 60.01 | 17.29 |  | 1872.912 | 3.9785 | 60.06 | 8.29 |  | 2356.739 | 4.0772 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.751 | 3.7963 | 59.99 | 8.03
445.731 | 11.9273 | 60 | 17.29 |  | 1071.375 | 11.8313 | 60.01 | 17.29 |  | 1873.001 | 3.9785 | 60.06 | 8.29 |  | 2356.803 | 4.0772 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.814 | 3.7963 | 59.99 | 8.03
445.795 | 11.9441 | 60 | 17.29 |  | 1071.438 | 11.8313 | 60.01 | 17.29 |  | 1873.091 | 3.9785 | 60.06 | 8.29 |  | 2356.876 | 4.0772 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.878 | 3.7963 | 59.99 | 8.03
445.858 | 11.9441 | 60 | 17.29 |  | 1071.502 | 11.8313 | 60.01 | 17.29 |  | 1873.175 | 3.9785 | 60.06 | 8.29 |  | 2356.94 | 4.0809 | 60.02 | 8.29 |  | 2844.941 | 3.7963 | 59.99 | 8.03
445.922 | 11.9441 | 60 | 17.29 |  | 1071.565 | 11.8555 | 60 | 17.29 |  | 1873.253 | 4.0018 | 60.05 | 8.29 |  | 2357.003 | 4.0809 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.005 | 3.7973 | 59.99 | 8.03
445.985 | 11.9441 | 60 | 17.29 |  | 1071.628 | 11.8555 | 60 | 17.29 |  | 1873.326 | 4.0018 | 60.05 | 8.29 |  | 2357.095 | 4.0809 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.069 | 3.7973 | 59.99 | 8.03
446.06 | 11.9441 | 60 | 17.29 |  | 1071.721 | 11.8555 | 60 | 17.29 |  | 1873.403 | 4.0018 | 60.05 | 8.29 |  | 2357.167 | 4.0809 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.157 | 3.7973 | 59.99 | 8.03
446.136 | 11.9444 | 60 | 17.29 |  | 1071.789 | 11.8555 | 60 | 17.29 |  | 1873.5 | 4.0018 | 60.05 | 8.29 |  | 2357.244 | 4.081 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.23 | 3.7973 | 59.99 | 8.03
446.204 | 11.9444 | 60 | 17.29 |  | 1071.864 | 11.8555 | 60 | 17.29 |  | 1873.577 | 4.0051 | 60.05 | 8.29 |  | 2357.319 | 4.081 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.305 | 3.8299 | 59.99 | 8.03
446.273 | 11.9444 | 60 | 17.29 |  | 1071.948 | 11.8565 | 60 | 17.29 |  | 1873.64 | 4.0051 | 60.05 | 8.29 |  | 2357.395 | 4.081 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.39 | 3.8299 | 59.99 | 8.03
446.358 | 11.9444 | 60 | 17.29 |  | 1072.012 | 11.8565 | 60 | 17.29 |  | 1873.704 | 4.0051 | 60.05 | 8.29 |  | 2357.468 | 4.081 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.454 | 3.8299 | 59.99 | 8.03
446.421 | 11.9451 | 60 | 17.29 |  | 1072.075 | 11.8565 | 60 | 17.29 |  | 1873.767 | 4.0051 | 60.05 | 8.29 |  | 2357.543 | 4.1042 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.518 | 3.8299 | 59.99 | 8.03
446.485 | 11.9451 | 60 | 17.29 |  | 1072.138 | 11.8565 | 60 | 17.29 |  | 1873.831 | 4.0301 | 60.04 | 8.29 |  | 2357.636 | 4.1042 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.581 | 3.8299 | 59.99 | 8.03
446.548 | 11.9451 | 60 | 17.29 |  | 1072.201 | 11.8774 | 60 | 17.29 |  | 1873.895 | 4.0301 | 60.04 | 8.29 |  | 2357.7 | 4.1042 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.645 | 3.8283 | 59.98 | 8.03
446.611 | 11.9451 | 60 | 17.29 |  | 1072.264 | 11.8774 | 60 | 17.29 |  | 1874.002 | 4.0301 | 60.04 | 8.29 |  | 2357.763 | 4.1042 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.709 | 3.8283 | 59.98 | 8.03
446.674 | 11.9451 | 60 | 17.29 |  | 1072.328 | 11.8774 | 60 | 17.29 |  | 1874.093 | 4.0301 | 60.04 | 8.29 |  | 2357.827 | 4.1056 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.773 | 3.8283 | 59.98 | 8.03
446.737 | 11.969 | 60 | 17.29 |  | 1072.391 | 11.8774 | 60 | 17.29 |  | 1874.167 | 4.0279 | 60.04 | 8.29 |  | 2357.89 | 4.1056 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.836 | 3.8283 | 59.98 | 8.03
446.8 | 11.969 | 60 | 17.29 |  | 1072.454 | 11.8774 | 60 | 17.29 |  | 1874.243 | 4.0279 | 60.04 | 8.29 |  | 2357.954 | 4.1056 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.907 | 3.8381 | 59.98 | 8.03
446.863 | 11.969 | 60 | 17.29 |  | 1072.517 | 11.8787 | 60 | 17.29 |  | 1874.318 | 4.0279 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.057 | 4.1056 | 60.02 | 8.29 |  | 2845.971 | 3.8381 | 59.98 | 8.03
446.927 | 11.969 | 60 | 17.29 |  | 1072.581 | 11.8787 | 60 | 17.29 |  | 1874.407 | 4.0279 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.148 | 4.1185 | 60.02 | 8.29 |  | 2846.035 | 3.8381 | 59.98 | 8.03
446.99 | 11.969 | 60 | 17.29 |  | 1072.644 | 11.8787 | 60 | 17.29 |  | 1874.483 | 4.0354 | 60.05 | 8.29 |  | 2358.225 | 4.1185 | 60.02 | 8.29 |  | 2846.135 | 3.8381 | 59.98 | 8.03
447.063 | 11.9688 | 60 | 17.29 |  | 1072.741 | 11.8787 | 60 | 17.29 |  | 1874.575 | 4.0354 | 60.05 | 8.29 |  | 2358.299 | 4.1185 | 60.02 | 8.29 |  | 2846.218 | 3.8381 | 59.98 | 8.03
447.134 | 11.9688 | 60 | 17.29 |  | 1072.832 | 11.8787 | 60 | 17.29 |  | 1874.638 | 4.0354 | 60.05 | 8.29 |  | 2358.371 | 4.1185 | 60.02 | 8.29 |  | 2846.299 | 3.8501 | 59.97 | 8.03
447.203 | 11.9688 | 60 | 17.29 |  | 1072.901 | 11.8859 | 60 | 17.29 |  | 1874.705 | 4.0524 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.445 | 4.1239 | 60.02 | 8.29 |  | 2846.385 | 3.8501 | 59.97 | 8.03
447.272 | 11.9688 | 60 | 17.29 |  | 1072.97 | 11.8859 | 60 | 17.29 |  | 1874.769 | 4.0524 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.518 | 4.1239 | 60.02 | 8.29 |  | 2846.448 | 3.8501 | 59.97 | 8.03
447.358 | 11.9736 | 60 | 17.29 |  | 1073.038 | 11.8859 | 60 | 17.29 |  | 1874.832 | 4.0524 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.598 | 4.1239 | 60.02 | 8.29 |  | 2846.512 | 3.855 | 59.97 | 8.03
447.421 | 11.9736 | 60 | 17.29 |  | 1073.106 | 11.9038 | 60 | 17.29 |  | 1874.896 | 4.0524 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.662 | 4.1239 | 60.02 | 8.29 |  | 2846.576 | 3.855 | 59.97 | 8.03
447.484 | 11.9736 | 60 | 17.29 |  | 1073.17 | 11.9038 | 60 | 17.29 |  | 1875.002 | 4.0524 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.726 | 4.131 | 60.01 | 8.29 |  | 2846.639 | 3.855 | 59.97 | 8.03
447.547 | 11.9736 | 60 | 17.29 |  | 1073.233 | 11.9038 | 60 | 17.29 |  | 1875.088 | 4.0521 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.796 | 4.131 | 60.01 | 8.29 |  | 2846.703 | 3.855 | 59.97 | 8.03
447.61 | 11.9736 | 60 | 17.29 |  | 1073.296 | 11.9038 | 60 | 17.29 |  | 1875.163 | 4.0521 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.86 | 4.131 | 60.01 | 8.29 |  | 2846.767 | 3.855 | 59.97 | 8.03
447.673 | 11.9967 | 60 | 17.29 |  | 1073.359 | 11.9038 | 60 | 17.29 |  | 1875.24 | 4.0521 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.923 | 4.131 | 60.01 | 8.29 |  | 2846.83 | 3.875 | 59.97 | 8.03
447.736 | 11.9967 | 60 | 17.29 |  | 1073.422 | 11.906 | 60 | 17.29 |  | 1875.328 | 4.0521 | 60.04 | 8.29 |  | 2358.987 | 4.131 | 60.01 | 8.29 |  | 2846.894 | 3.875 | 59.97 | 8.03
447.8 | 11.9967 | 60 | 17.29 |  | 1073.485 | 11.906 | 60 | 17.29 |  | 1875.401 | 4.0526 | 60.04 | 8.29 |  | 2359.084 | 4.1559 | 60.01 | 8.29 |  | 2846.958 | 3.875 | 59.97 | 8.03
447.863 | 11.9967 | 60 | 17.29 |  | 1073.549 | 11.906 | 60 | 17.29 |  | 1875.476 | 4.0526 | 60.04 | 8.29 |  | 2359.157 | 4.1559 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.021 | 3.875 | 59.97 | 8.03
447.937 | 11.9967 | 60 | 17.29 |  | 1073.612 | 11.906 | 60 | 17.29 |  | 1875.57 | 4.0526 | 60.04 | 8.29 |  | 2359.232 | 4.1559 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.085 | 3.875 | 59.97 | 8.03
448 | 11.9986 | 60 | 17.29 |  | 1073.676 | 11.906 | 60 | 17.29 |  | 1875.634 | 4.0785 | 60.03 | 8.29 |  | 2359.305 | 4.1559 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.172 | 3.875 | 59.97 | 8.03
448.065 | 11.9986 | 60 | 17.29 |  | 1073.752 | 11.9251 | 60 | 17.29 |  | 1875.697 | 4.0785 | 60.03 | 8.29 |  | 2359.378 | 4.1563 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.241 | 3.8783 | 59.98 | 8.03
448.133 | 11.9986 | 60 | 17.29 |  | 1073.82 | 11.9251 | 60 | 17.29 |  | 1875.761 | 4.0785 | 60.03 | 8.29 |  | 2359.455 | 4.1563 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.311 | 3.8783 | 59.98 | 8.03
448.202 | 11.9986 | 60 | 17.29 |  | 1073.889 | 11.9251 | 60 | 17.29 |  | 1875.824 | 4.0785 | 60.03 | 8.29 |  | 2359.539 | 4.1563 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.387 | 3.8783 | 59.98 | 8.03
448.27 | 12.017 | 60 | 17.29 |  | 1073.967 | 11.9251 | 60 | 17.29 |  | 1875.888 | 4.0785 | 60.03 | 8.29 |  | 2359.621 | 4.1563 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.451 | 3.8789 | 59.98 | 8.03
448.355 | 12.017 | 60 | 17.29 |  | 1074.031 | 11.9292 | 60 | 17.29 |  | 1875.952 | 4.0804 | 60.02 | 8.29 |  | 2359.685 | 4.1747 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.514 | 3.8789 | 59.98 | 8.03
448.418 | 12.017 | 60 | 17.29 |  | 1074.094 | 11.9292 | 60 | 17.29 |  | 1876.021 | 4.0804 | 60.02 | 8.29 |  | 2359.748 | 4.1747 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.578 | 3.8789 | 59.98 | 8.03
448.481 | 12.017 | 60 | 17.29 |  | 1074.163 | 11.9292 | 60 | 17.29 |  | 1876.101 | 4.0804 | 60.02 | 8.29 |  | 2359.812 | 4.1747 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.641 | 3.8789 | 59.98 | 8.03
448.551 | 12.0218 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.226 | 11.9292 | 60 | 17.29 |  | 1876.175 | 4.0804 | 60.02 | 8.29 |  | 2359.876 | 4.1747 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.705 | 3.8789 | 59.98 | 8.03
448.614 | 12.0218 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.298 | 11.9292 | 60 | 17.29 |  | 1876.25 | 4.106 | 60.02 | 8.29 |  | 2359.949 | 4.1747 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.769 | 3.9011 | 59.98 | 8.03
448.677 | 12.0218 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.361 | 11.9455 | 60 | 17.29 |  | 1876.327 | 4.106 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.042 | 4.1807 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.833 | 3.9011 | 59.98 | 8.03
448.74 | 12.0218 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.424 | 11.9455 | 60 | 17.29 |  | 1876.401 | 4.106 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.126 | 4.1807 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.896 | 3.9011 | 59.98 | 8.03
448.803 | 12.0218 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.487 | 11.9455 | 60 | 17.29 |  | 1876.483 | 4.106 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.199 | 4.1807 | 60.01 | 8.29 |  | 2847.96 | 3.9011 | 59.98 | 8.03
448.867 | 12.0389 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.55 | 11.9455 | 60 | 17.29 |  | 1876.57 | 4.1077 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.275 | 4.2078 | 60 | 8.29 |  | 2848.024 | 3.9011 | 59.98 | 8.03
448.93 | 12.0389 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.614 | 11.9474 | 60 | 17.29 |  | 1876.634 | 4.1077 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.352 | 4.2078 | 60 | 8.29 |  | 2848.087 | 3.9167 | 59.98 | 8.03
448.993 | 12.0389 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.701 | 11.9474 | 60 | 17.29 |  | 1876.698 | 4.1077 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.426 | 4.2078 | 60 | 8.29 |  | 2848.158 | 3.9167 | 59.98 | 8.03
449.061 | 12.0389 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.769 | 11.9474 | 60 | 17.29 |  | 1876.762 | 4.1077 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.514 | 4.2078 | 60 | 8.29 |  | 2848.226 | 3.9167 | 59.98 | 8.03
449.129 | 12.0389 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.838 | 11.9474 | 60 | 17.29 |  | 1876.826 | 4.1077 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.598 | 4.2081 | 60 | 8.29 |  | 2848.295 | 3.9167 | 59.98 | 8.03
449.199 | 12.0417 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.927 | 11.9474 | 60 | 17.29 |  | 1876.89 | 4.1264 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.661 | 4.2081 | 60 | 8.29 |  | 2848.381 | 3.9243 | 59.98 | 8.03
449.267 | 12.0417 | 59.99 | 17.29 |  | 1074.991 | 11.9743 | 60 | 17.29 |  | 1876.954 | 4.1264 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.725 | 4.2081 | 60 | 8.29 |  | 2848.45 | 3.9243 | 59.98 | 8.03
449.357 | 12.0417 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.054 | 11.9743 | 60 | 17.29 |  | 1877.023 | 4.1264 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.794 | 4.2081 | 60 | 8.29 |  | 2848.514 | 3.9243 | 59.98 | 8.03
449.42 | 12.0417 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.117 | 11.9743 | 60 | 17.29 |  | 1877.1 | 4.1264 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.863 | 4.2167 | 60 | 8.29 |  | 2848.578 | 3.9243 | 59.98 | 8.03
449.483 | 12.0725 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.18 | 11.9743 | 60 | 17.29 |  | 1877.176 | 4.1275 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.927 | 4.2167 | 60 | 8.29 |  | 2848.641 | 3.9243 | 59.98 | 8.03
449.546 | 12.0725 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.247 | 11.974 | 60 | 17.29 |  | 1877.251 | 4.1275 | 60.02 | 8.29 |  | 2360.99 | 4.2167 | 60 | 8.29 |  | 2848.705 | 3.9257 | 59.97 | 8.03
449.609 | 12.0725 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.31 | 11.974 | 60 | 17.29 |  | 1877.327 | 4.1275 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.083 | 4.2167 | 60 | 8.29 |  | 2848.768 | 3.9257 | 59.97 | 8.03
449.673 | 12.0725 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.373 | 11.974 | 60 | 17.29 |  | 1877.399 | 4.1275 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.159 | 4.2167 | 60 | 8.29 |  | 2848.832 | 3.9257 | 59.97 | 8.03
449.736 | 12.0725 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.436 | 11.974 | 60 | 17.29 |  | 1877.483 | 4.1321 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.234 | 4.2325 | 60 | 8.29 |  | 2848.897 | 3.9257 | 59.97 | 8.03
449.799 | 12.072 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.5 | 11.974 | 60 | 17.29 |  | 1877.573 | 4.1321 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.307 | 4.2325 | 60 | 8.29 |  | 2848.971 | 3.9257 | 59.97 | 8.03
449.862 | 12.072 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.563 | 11.9822 | 60 | 17.29 |  | 1877.636 | 4.1321 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.381 | 4.2325 | 60 | 8.29 |  | 2849.035 | 3.9304 | 59.97 | 8.03
449.925 | 12.072 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.626 | 11.9822 | 60 | 17.29 |  | 1877.7 | 4.1321 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.455 | 4.2325 | 60 | 8.29 |  | 2849.138 | 3.9304 | 59.97 | 8.03
449.988 | 12.072 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.717 | 11.9822 | 60 | 17.29 |  | 1877.771 | 4.1489 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.537 | 4.2324 | 60 | 8.29 |  | 2849.207 | 3.9304 | 59.97 | 8.03
450.06 | 12.072 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.786 | 11.9822 | 60 | 17.29 |  | 1877.835 | 4.1489 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.612 | 4.2324 | 60 | 8.29 |  | 2849.283 | 3.9546 | 59.97 | 8.03
450.135 | 12.0808 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.855 | 11.9911 | 60 | 17.29 |  | 1877.898 | 4.1489 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.675 | 4.2324 | 60 | 8.29 |  | 2849.353 | 3.9546 | 59.97 | 8.03
450.204 | 12.0808 | 59.99 | 17.29 |  | 1075.943 | 11.9911 | 60 | 17.29 |  | 1877.994 | 4.1489 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.739 | 4.2324 | 60 | 8.29 |  | 2849.416 | 3.9546 | 59.97 | 8.03
450.272 | 12.0808 | 59.99 | 17.29 |  | 1076.006 | 11.9911 | 60 | 17.29 |  | 1878.098 | 4.1489 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.803 | 4.2319 | 60 | 8.29 |  | 2849.48 | 3.9546 | 59.97 | 8.03
450.357 | 12.0808 | 59.99 | 17.29 |  | 1076.069 | 11.9911 | 60 | 17.29 |  | 1878.171 | 4.1554 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.867 | 4.2319 | 60 | 8.29 |  | 2849.543 | 3.9546 | 59.97 | 8.03
450.42 | 12.0976 | 59.99 | 17.29 |  | 1076.133 | 11.9911 | 60 | 17.29 |  | 1878.245 | 4.1554 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.931 | 4.2319 | 60 | 8.29 |  | 2849.611 | 3.9561 | 59.98 | 8.03
450.483 | 12.0976 | 59.99 | 17.29 |  | 1076.196 | 12.0002 | 60 | 17.29 |  | 1878.318 | 4.1554 | 60.02 | 8.29 |  | 2361.994 | 4.2319 | 60 | 8.29 |  | 2849.675 | 3.9561 | 59.98 | 8.03
450.547 | 12.0976 | 59.99 | 17.29 |  | 1076.259 | 12.0002 | 60 | 17.29 |  | 1878.398 | 4.1776 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.093 | 4.2319 | 60 | 8.29 |  | 2849.738 | 3.9561 | 59.98 | 8.03
450.61 | 12.0976 | 59.99 | 17.29 |  | 1076.322 | 12.0002 | 60 | 17.29 |  | 1878.479 | 4.1776 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.166 | 4.258 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.802 | 3.9561 | 59.98 | 8.03
450.673 | 12.0976 | 59.99 | 17.29 |  | 1076.385 | 12.0002 | 60 | 17.29 |  | 1878.558 | 4.1776 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.241 | 4.258 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.866 | 3.9561 | 59.98 | 8.03
450.736 | 12.0991 | 59.98 | 17.29 |  | 1076.459 | 12.0002 | 60 | 17.29 |  | 1878.622 | 4.1776 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.314 | 4.258 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.93 | 3.9759 | 59.99 | 8.03
450.799 | 12.0991 | 59.98 | 17.29 |  | 1076.523 | 12.0147 | 60 | 17.29 |  | 1878.69 | 4.1752 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.391 | 4.258 | 59.99 | 8.29 |  | 2849.994 | 3.9759 | 59.99 | 8.03
450.862 | 12.0991 | 59.98 | 17.29 |  | 1076.586 | 12.0147 | 60 | 17.29 |  | 1878.757 | 4.1752 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.468 | 4.2731 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.057 | 3.9759 | 59.99 | 8.03
450.926 | 12.0991 | 59.98 | 17.29 |  | 1076.649 | 12.0147 | 60 | 17.29 |  | 1878.821 | 4.1752 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.549 | 4.2731 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.153 | 3.9759 | 59.99 | 8.03
450.989 | 12.0991 | 59.98 | 17.29 |  | 1076.726 | 12.0147 | 60 | 17.29 |  | 1878.885 | 4.1752 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.628 | 4.2731 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.222 | 3.9795 | 59.99 | 8.03
451.062 | 12.0989 | 59.98 | 17.29 |  | 1076.794 | 12.0234 | 60 | 17.29 |  | 1878.949 | 4.1752 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.692 | 4.2731 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.291 | 3.9795 | 59.99 | 8.03
451.13 | 12.0989 | 59.98 | 17.29 |  | 1076.863 | 12.0234 | 60 | 17.29 |  | 1879.022 | 4.1875 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.756 | 4.2807 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.378 | 3.9795 | 59.99 | 8.03
451.198 | 12.0989 | 59.98 | 17.29 |  | 1076.953 | 12.0234 | 60 | 17.29 |  | 1879.103 | 4.1875 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.82 | 4.2807 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.442 | 3.9795 | 59.99 | 8.03
451.266 | 12.0989 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.016 | 12.0234 | 60 | 17.29 |  | 1879.178 | 4.1875 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.883 | 4.2807 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.506 | 3.99 | 59.99 | 8.03
451.351 | 12.1213 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.08 | 12.0406 | 60 | 17.29 |  | 1879.254 | 4.1875 | 60.01 | 8.29 |  | 2362.947 | 4.2807 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.569 | 3.99 | 59.99 | 8.03
451.414 | 12.1213 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.143 | 12.0406 | 60 | 17.29 |  | 1879.329 | 4.2035 | 60.01 | 8.29 |  | 2363.051 | 4.2807 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.633 | 3.99 | 59.99 | 8.03
451.477 | 12.1213 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.206 | 12.0406 | 60 | 17.29 |  | 1879.409 | 4.2035 | 60.01 | 8.29 |  | 2363.132 | 4.285 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.696 | 3.99 | 59.99 | 8.03
451.54 | 12.1213 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.269 | 12.0406 | 60 | 17.29 |  | 1879.494 | 4.2035 | 60.01 | 8.29 |  | 2363.207 | 4.285 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.76 | 3.99 | 59.99 | 8.03
451.604 | 12.1213 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.332 | 12.0406 | 60 | 17.29 |  | 1879.577 | 4.2035 | 60.01 | 8.29 |  | 2363.285 | 4.285 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.824 | 4.0062 | 59.99 | 8.03
451.667 | 12.1354 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.396 | 12.0412 | 60 | 17.29 |  | 1879.64 | 4.2169 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.361 | 4.2889 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.887 | 4.0062 | 59.99 | 8.03
451.73 | 12.1354 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.459 | 12.0412 | 60 | 17.29 |  | 1879.704 | 4.2169 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.434 | 4.2889 | 59.99 | 8.29 |  | 2850.951 | 4.0062 | 59.99 | 8.03
451.793 | 12.1354 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.522 | 12.0412 | 60 | 17.29 |  | 1879.768 | 4.2169 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.507 | 4.2889 | 59.99 | 8.29 |  | 2851.015 | 4.0062 | 59.99 | 8.03
451.856 | 12.1354 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.585 | 12.0412 | 60 | 17.29 |  | 1879.831 | 4.2169 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.588 | 4.2889 | 59.99 | 8.29 |  | 2851.078 | 4.0062 | 59.99 | 8.03
451.929 | 12.1354 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.648 | 12.0412 | 60 | 17.29 |  | 1879.895 | 4.2293 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.651 | 4.3087 | 59.99 | 8.29 |  | 2851.175 | 4.0118 | 59.98 | 8.03
451.992 | 12.1445 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.732 | 12.0572 | 60 | 17.29 |  | 1879.998 | 4.2293 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.715 | 4.3087 | 59.99 | 8.29 |  | 2851.244 | 4.0118 | 59.98 | 8.03
452.061 | 12.1445 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.799 | 12.0572 | 60 | 17.29 |  | 1880.087 | 4.2293 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.794 | 4.3087 | 59.99 | 8.29 |  | 2851.313 | 4.0118 | 59.98 | 8.03
452.154 | 12.1445 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.868 | 12.0572 | 60 | 17.29 |  | 1880.164 | 4.2293 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.858 | 4.3087 | 59.99 | 8.29 |  | 2851.395 | 4.0118 | 59.98 | 8.03
452.228 | 12.1445 | 59.98 | 17.29 |  | 1077.946 | 12.0572 | 60 | 17.29 |  | 1880.24 | 4.2325 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.922 | 4.3087 | 59.99 | 8.29 |  | 2851.458 | 4.0293 | 59.97 | 8.03
452.297 | 12.1454 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.009 | 12.0657 | 60 | 17.29 |  | 1880.314 | 4.2325 | 60.02 | 8.29 |  | 2363.986 | 4.3116 | 59.98 | 8.29 |  | 2851.522 | 4.0293 | 59.97 | 8.03
452.38 | 12.1454 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.072 | 12.0657 | 60 | 17.29 |  | 1880.392 | 4.2325 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.069 | 4.3116 | 59.98 | 8.29 |  | 2851.586 | 4.0293 | 59.97 | 8.03
452.443 | 12.1454 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.136 | 12.0657 | 60 | 17.29 |  | 1880.481 | 4.2325 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.144 | 4.3116 | 59.98 | 8.29 |  | 2851.649 | 4.0293 | 59.97 | 8.03
452.507 | 12.1454 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.199 | 12.0657 | 60 | 17.29 |  | 1880.583 | 4.2334 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.219 | 4.3116 | 59.98 | 8.29 |  | 2851.713 | 4.0293 | 59.97 | 8.03
452.57 | 12.1457 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.262 | 12.0657 | 60 | 17.29 |  | 1880.647 | 4.2334 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.294 | 4.3381 | 59.98 | 8.29 |  | 2851.777 | 4.0229 | 59.97 | 8.03
452.633 | 12.1457 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.325 | 12.0731 | 60 | 17.29 |  | 1880.71 | 4.2334 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.368 | 4.3381 | 59.98 | 8.29 |  | 2851.84 | 4.0229 | 59.97 | 8.03
452.696 | 12.1457 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.389 | 12.0731 | 60 | 17.29 |  | 1880.774 | 4.2334 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.444 | 4.3381 | 59.98 | 8.29 |  | 2851.905 | 4.0229 | 59.97 | 8.03
452.759 | 12.1457 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.452 | 12.0731 | 60 | 17.29 |  | 1880.838 | 4.2557 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.527 | 4.3381 | 59.98 | 8.29 |  | 2851.968 | 4.0229 | 59.97 | 8.03
452.823 | 12.1457 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.515 | 12.0731 | 60 | 17.29 |  | 1880.902 | 4.2557 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.619 | 4.335 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.041 | 4.0229 | 59.97 | 8.03
452.886 | 12.1699 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.578 | 12.0731 | 60 | 17.29 |  | 1880.995 | 4.2557 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.682 | 4.335 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.105 | 4.0416 | 59.98 | 8.03
452.95 | 12.1699 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.641 | 12.0808 | 60 | 17.29 |  | 1881.09 | 4.2557 | 60.02 | 8.29 |  | 2364.75 | 4.335 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.179 | 4.0416 | 59.98 | 8.03
453.013 | 12.1699 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.715 | 12.0808 | 60 | 17.29 |  | 1881.164 | 4.2569 | 60.01 | 8.29 |  | 2364.813 | 4.335 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.248 | 4.0416 | 59.98 | 8.03
453.114 | 12.1699 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.784 | 12.0808 | 60 | 17.29 |  | 1881.24 | 4.2569 | 60.01 | 8.29 |  | 2364.877 | 4.3411 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.317 | 4.0416 | 59.98 | 8.03
453.198 | 12.1697 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.853 | 12.0808 | 60 | 17.29 |  | 1881.313 | 4.2569 | 60.01 | 8.29 |  | 2364.941 | 4.3411 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.4 | 4.0529 | 59.98 | 8.03
453.267 | 12.1697 | 59.98 | 17.29 |  | 1078.939 | 12.0971 | 60 | 17.29 |  | 1881.386 | 4.2569 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.033 | 4.3411 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.464 | 4.0529 | 59.98 | 8.03
453.336 | 12.1697 | 59.98 | 17.29 |  | 1079.003 | 12.0971 | 60 | 17.29 |  | 1881.459 | 4.2827 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.125 | 4.3411 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.527 | 4.0529 | 59.98 | 8.03
453.435 | 12.1697 | 59.98 | 17.29 |  | 1079.066 | 12.0971 | 60 | 17.29 |  | 1881.527 | 4.2827 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.199 | 4.3551 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.591 | 4.0529 | 59.98 | 8.03
453.499 | 12.1892 | 59.98 | 17.29 |  | 1079.131 | 12.0971 | 60 | 17.29 |  | 1881.591 | 4.2827 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.272 | 4.3551 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.655 | 4.0672 | 59.99 | 8.03
453.562 | 12.1892 | 59.98 | 17.29 |  | 1079.194 | 12.0971 | 60 | 17.29 |  | 1881.655 | 4.2827 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.346 | 4.3551 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.719 | 4.0672 | 59.99 | 8.03
453.625 | 12.1892 | 59.98 | 17.29 |  | 1079.257 | 12.1093 | 60 | 17.29 |  | 1881.732 | 4.2827 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.42 | 4.3551 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.783 | 4.0672 | 59.99 | 8.03
453.688 | 12.1892 | 59.98 | 17.29 |  | 1079.32 | 12.1093 | 60 | 17.29 |  | 1881.796 | 4.2824 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.496 | 4.3688 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.848 | 4.0672 | 59.99 | 8.03
453.751 | 12.1892 | 59.98 | 17.29 |  | 1079.384 | 12.1093 | 60 | 17.29 |  | 1881.859 | 4.2824 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.565 | 4.3688 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.911 | 4.0672 | 59.99 | 8.03
453.815 | 12.1897 | 59.97 | 17.29 |  | 1079.447 | 12.1093 | 60 | 17.29 |  | 1881.923 | 4.2824 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.629 | 4.3688 | 59.98 | 8.29 |  | 2852.975 | 4.0794 | 59.99 | 8.03
453.878 | 12.1897 | 59.97 | 17.29 |  | 1079.51 | 12.1093 | 60 | 17.29 |  | 1882.005 | 4.2824 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.693 | 4.3688 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.038 | 4.0794 | 59.99 | 8.03
453.942 | 12.1897 | 59.97 | 17.29 |  | 1079.573 | 12.121 | 60 | 17.29 |  | 1882.104 | 4.2824 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.764 | 4.3688 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.143 | 4.0794 | 59.99 | 8.03
454.005 | 12.1897 | 59.97 | 17.29 |  | 1079.636 | 12.121 | 60 | 17.29 |  | 1882.181 | 4.2874 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.827 | 4.3803 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.212 | 4.0794 | 59.99 | 8.03
454.13 | 12.1897 | 59.97 | 17.29 |  | 1079.726 | 12.121 | 60 | 17.29 |  | 1882.257 | 4.2874 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.891 | 4.3803 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.281 | 4.0822 | 59.98 | 8.03
454.202 | 12.2114 | 59.97 | 17.29 |  | 1079.794 | 12.121 | 60 | 17.29 |  | 1882.332 | 4.2874 | 60.01 | 8.29 |  | 2365.954 | 4.3803 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.357 | 4.0822 | 59.98 | 8.03
454.27 | 12.2114 | 59.97 | 17.29 |  | 1079.863 | 12.132 | 60 | 17.29 |  | 1882.406 | 4.308 | 60.02 | 8.29 |  | 2366.044 | 4.3803 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.421 | 4.0822 | 59.98 | 8.03
454.36 | 12.2114 | 59.97 | 17.29 |  | 1079.957 | 12.132 | 60 | 17.29 |  | 1882.49 | 4.308 | 60.02 | 8.29 |  | 2366.141 | 4.3847 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.485 | 4.0822 | 59.98 | 8.03
454.423 | 12.2112 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.021 | 12.132 | 60 | 17.29 |  | 1882.578 | 4.308 | 60.02 | 8.29 |  | 2366.214 | 4.3847 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.548 | 4.0822 | 59.98 | 8.03
454.486 | 12.2112 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.084 | 12.132 | 60 | 17.29 |  | 1882.652 | 4.308 | 60.02 | 8.29 |  | 2366.287 | 4.3847 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.612 | 4.0823 | 59.98 | 8.03
454.55 | 12.2112 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.148 | 12.1338 | 60.01 | 17.29 |  | 1882.719 | 4.3078 | 60.02 | 8.29 |  | 2366.361 | 4.3847 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.708 | 4.0823 | 59.98 | 8.03
454.613 | 12.2112 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.211 | 12.1338 | 60.01 | 17.29 |  | 1882.783 | 4.3078 | 60.02 | 8.29 |  | 2366.437 | 4.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.802 | 4.0823 | 59.98 | 8.03
454.68 | 12.2112 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.274 | 12.1338 | 60.01 | 17.29 |  | 1882.847 | 4.3078 | 60.02 | 8.29 |  | 2366.509 | 4.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.901 | 4.0823 | 59.98 | 8.03
454.743 | 12.2364 | 59.98 | 17.29 |  | 1080.337 | 12.1338 | 60.01 | 17.29 |  | 1882.91 | 4.3078 | 60.02 | 8.29 |  | 2366.582 | 4.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2853.99 | 4.0992 | 59.97 | 8.03
454.807 | 12.2364 | 59.98 | 17.29 |  | 1080.4 | 12.1338 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.007 | 4.3326 | 60.01 | 8.29 |  | 2366.646 | 4.3851 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.078 | 4.0992 | 59.97 | 8.03
454.87 | 12.2364 | 59.98 | 17.29 |  | 1080.463 | 12.1347 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.093 | 4.3326 | 60.01 | 8.29 |  | 2366.71 | 4.4054 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.183 | 4.0992 | 59.97 | 8.03
454.933 | 12.2364 | 59.98 | 17.29 |  | 1080.526 | 12.1347 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.165 | 4.3326 | 60.01 | 8.29 |  | 2366.774 | 4.4054 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.283 | 4.1079 | 59.97 | 8.03
454.998 | 12.2365 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.589 | 12.1347 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.238 | 4.3326 | 60.01 | 8.29 |  | 2366.839 | 4.4054 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.371 | 4.1079 | 59.97 | 8.03
455.105 | 12.2365 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.653 | 12.1347 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.31 | 4.3328 | 60.01 | 8.29 |  | 2366.903 | 4.4054 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.459 | 4.1079 | 59.97 | 8.03
455.174 | 12.2365 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.734 | 12.1347 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.386 | 4.3328 | 60.01 | 8.29 |  | 2366.967 | 4.4054 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.528 | 4.133 | 59.97 | 8.03
455.243 | 12.2365 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.801 | 12.156 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.459 | 4.3328 | 60.01 | 8.29 |  | 2367.046 | 4.4078 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.597 | 4.133 | 59.97 | 8.03
455.326 | 12.239 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.87 | 12.156 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.527 | 4.3328 | 60.01 | 8.29 |  | 2367.126 | 4.4078 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.661 | 4.133 | 59.97 | 8.03
455.389 | 12.239 | 59.97 | 17.29 |  | 1080.963 | 12.156 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.591 | 4.341 | 60 | 8.29 |  | 2367.202 | 4.4078 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.724 | 4.133 | 59.97 | 8.03
455.452 | 12.239 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.026 | 12.156 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.654 | 4.341 | 60 | 8.29 |  | 2367.274 | 4.4078 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.788 | 4.1316 | 59.98 | 8.03
455.515 | 12.239 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.089 | 12.1553 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.718 | 4.341 | 60 | 8.29 |  | 2367.348 | 4.4313 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.852 | 4.1316 | 59.98 | 8.03
455.578 | 12.239 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.153 | 12.1553 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.782 | 4.341 | 60 | 8.29 |  | 2367.423 | 4.4313 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.916 | 4.1316 | 59.98 | 8.03
455.641 | 12.2576 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.216 | 12.1553 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.846 | 4.341 | 60 | 8.29 |  | 2367.508 | 4.4313 | 59.98 | 8.29 |  | 2854.979 | 4.1316 | 59.98 | 8.03
455.704 | 12.2576 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.279 | 12.1553 | 60.01 | 17.29 |  | 1883.909 | 4.3554 | 60 | 8.29 |  | 2367.598 | 4.4313 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.043 | 4.1316 | 59.98 | 8.03
455.767 | 12.2576 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.343 | 12.1553 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.002 | 4.3554 | 60 | 8.29 |  | 2367.662 | 4.4353 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.141 | 4.1397 | 59.99 | 8.03
455.83 | 12.2576 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.406 | 12.1755 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.093 | 4.3554 | 60 | 8.29 |  | 2367.727 | 4.4353 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.21 | 4.1397 | 59.99 | 8.03
455.894 | 12.2576 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.469 | 12.1755 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.18 | 4.3554 | 60 | 8.29 |  | 2367.795 | 4.4353 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.278 | 4.1397 | 59.99 | 8.03
455.958 | 12.2607 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.532 | 12.1755 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.256 | 4.3697 | 60 | 8.29 |  | 2367.859 | 4.4353 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.367 | 4.1397 | 59.99 | 8.03
456.021 | 12.2607 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.595 | 12.1755 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.33 | 4.3697 | 60 | 8.29 |  | 2367.922 | 4.4393 | 59.97 | 8.29 |  | 2855.43 | 4.1563 | 59.99 | 8.03
456.113 | 12.2607 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.702 | 12.1755 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.405 | 4.3697 | 60 | 8.29 |  | 2367.986 | 4.4393 | 59.97 | 8.29 |  | 2855.494 | 4.1563 | 59.99 | 8.03
456.181 | 12.2607 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.771 | 12.1767 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.498 | 4.3697 | 60 | 8.29 |  | 2368.054 | 4.4393 | 59.97 | 8.29 |  | 2855.557 | 4.1563 | 59.99 | 8.03
456.25 | 12.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.839 | 12.1767 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.578 | 4.3856 | 60 | 8.29 |  | 2368.135 | 4.4393 | 59.97 | 8.29 |  | 2855.621 | 4.1563 | 59.99 | 8.03
456.332 | 12.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.919 | 12.1767 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.642 | 4.3856 | 60 | 8.29 |  | 2368.21 | 4.4393 | 59.97 | 8.29 |  | 2855.685 | 4.1563 | 59.99 | 8.03
456.395 | 12.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1081.983 | 12.2021 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.709 | 4.3856 | 60 | 8.29 |  | 2368.286 | 4.459 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.748 | 4.1668 | 59.98 | 8.03
456.458 | 12.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1082.046 | 12.2021 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.781 | 4.3856 | 60 | 8.29 |  | 2368.359 | 4.459 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.812 | 4.1668 | 59.98 | 8.03
456.531 | 12.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1082.109 | 12.2021 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.845 | 4.3847 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.432 | 4.459 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.876 | 4.1668 | 59.98 | 8.03
456.594 | 12.278 | 59.97 | 17.29 |  | 1082.172 | 12.2021 | 60.01 | 17.29 |  | 1884.909 | 4.3847 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.513 | 4.459 | 59.98 | 8.29 |  | 2855.94 | 4.1668 | 59.98 | 8.03
456.657 | 12.278 | 59.97 | 17.29 |  | 1082.236 | 12.2021 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.01 | 4.3847 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.605 | 4.4629 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.015 | 4.1668 | 59.98 | 8.03
456.72 | 12.278 | 59.97 | 17.29 |  | 1082.299 | 12.2171 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.109 | 4.3847 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.669 | 4.4629 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.079 | 4.1826 | 59.98 | 8.03
456.783 | 12.278 | 59.97 | 17.29 |  | 1082.362 | 12.2171 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.186 | 4.3835 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.733 | 4.4629 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.159 | 4.1826 | 59.98 | 8.03
456.846 | 12.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.426 | 12.2171 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.259 | 4.3835 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.797 | 4.4629 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.227 | 4.1826 | 59.98 | 8.03
456.909 | 12.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.489 | 12.2171 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.332 | 4.3835 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.861 | 4.4821 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.295 | 4.1826 | 59.98 | 8.03
456.973 | 12.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.552 | 12.2171 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.416 | 4.4121 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.924 | 4.4821 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.384 | 4.1833 | 59.97 | 8.03
457.036 | 12.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.615 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.492 | 4.4121 | 60.01 | 8.29 |  | 2368.987 | 4.4821 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.448 | 4.1833 | 59.97 | 8.03
457.122 | 12.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.704 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.593 | 4.4121 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.065 | 4.4821 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.512 | 4.1833 | 59.97 | 8.03
457.19 | 12.2956 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.772 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.657 | 4.4121 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.151 | 4.4821 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.575 | 4.1833 | 59.97 | 8.03
457.258 | 12.2956 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.84 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.721 | 4.4112 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.227 | 4.4859 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.639 | 4.2004 | 59.98 | 8.03
457.334 | 12.2956 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.912 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.784 | 4.4112 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.303 | 4.4859 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.702 | 4.2004 | 59.98 | 8.03
457.397 | 12.2956 | 59.96 | 17.29 |  | 1082.975 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.848 | 4.4112 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.378 | 4.4859 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.766 | 4.2004 | 59.98 | 8.03
457.461 | 12.3209 | 59.97 | 17.29 |  | 1083.039 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.912 | 4.4112 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.466 | 4.4859 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.829 | 4.2004 | 59.98 | 8.03
457.524 | 12.3209 | 59.97 | 17.29 |  | 1083.102 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1885.993 | 4.4112 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.54 | 4.4978 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.893 | 4.2004 | 59.98 | 8.03
457.587 | 12.3209 | 59.97 | 17.29 |  | 1083.166 | 12.2233 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.086 | 4.414 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.609 | 4.4978 | 59.98 | 8.29 |  | 2856.956 | 4.2055 | 59.98 | 8.03
457.65 | 12.3209 | 59.97 | 17.29 |  | 1083.229 | 12.2232 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.158 | 4.414 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.673 | 4.4978 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.021 | 4.2055 | 59.98 | 8.03
457.713 | 12.3209 | 59.97 | 17.29 |  | 1083.292 | 12.2232 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.236 | 4.414 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.749 | 4.4978 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.084 | 4.2055 | 59.98 | 8.03
457.777 | 12.3211 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.355 | 12.2232 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.325 | 4.414 | 60.01 | 8.29 |  | 2369.813 | 4.5084 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.158 | 4.2055 | 59.98 | 8.03
457.84 | 12.3211 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.418 | 12.2232 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.397 | 4.4254 | 60 | 8.29 |  | 2369.876 | 4.5084 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.23 | 4.2055 | 59.98 | 8.03
457.903 | 12.3211 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.482 | 12.2232 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.474 | 4.4254 | 60 | 8.29 |  | 2369.941 | 4.5084 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.299 | 4.2089 | 60 | 8.03
457.966 | 12.3211 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.545 | 12.2393 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.57 | 4.4254 | 60 | 8.29 |  | 2370.038 | 4.5084 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.392 | 4.2089 | 60 | 8.03
458.03 | 12.3211 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.608 | 12.2393 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.634 | 4.4366 | 60 | 8.29 |  | 2370.122 | 4.522 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.456 | 4.2089 | 60 | 8.03
458.126 | 12.3211 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.717 | 12.2393 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.698 | 4.4366 | 60 | 8.29 |  | 2370.198 | 4.522 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.519 | 4.2089 | 60 | 8.03
458.194 | 12.3472 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.786 | 12.2393 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.762 | 4.4366 | 60 | 8.29 |  | 2370.271 | 4.522 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.583 | 4.21 | 60 | 8.03
458.263 | 12.3472 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.854 | 12.2431 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.826 | 4.4366 | 60 | 8.29 |  | 2370.347 | 4.522 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.647 | 4.21 | 60 | 8.03
458.348 | 12.3472 | 59.96 | 17.29 |  | 1083.938 | 12.2431 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.889 | 4.4366 | 60 | 8.29 |  | 2370.42 | 4.5309 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.711 | 4.21 | 60 | 8.03
458.412 | 12.3469 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.002 | 12.2431 | 60.01 | 17.29 |  | 1886.953 | 4.4553 | 60 | 8.29 |  | 2370.494 | 4.5309 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.775 | 4.21 | 60 | 8.03
458.475 | 12.3469 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.065 | 12.2431 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.028 | 4.4553 | 60 | 8.29 |  | 2370.579 | 4.5309 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.838 | 4.21 | 60 | 8.03
458.538 | 12.3469 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.129 | 12.2587 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.106 | 4.4553 | 60 | 8.29 |  | 2370.644 | 4.5309 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.902 | 4.226 | 60 | 8.03
458.601 | 12.3469 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.192 | 12.2587 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.179 | 4.4553 | 60 | 8.29 |  | 2370.707 | 4.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2857.965 | 4.226 | 60 | 8.03
458.665 | 12.3469 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.255 | 12.2587 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.254 | 4.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2370.771 | 4.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.029 | 4.226 | 60 | 8.03
458.728 | 12.3532 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.318 | 12.2587 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.327 | 4.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2370.835 | 4.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.093 | 4.226 | 60 | 8.03
458.791 | 12.3532 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.381 | 12.2587 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.402 | 4.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2370.898 | 4.5314 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.177 | 4.226 | 60 | 8.03
458.854 | 12.3532 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.447 | 12.2585 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.483 | 4.4675 | 60.01 | 8.29 |  | 2370.967 | 4.5308 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.246 | 4.2309 | 60 | 8.03
458.917 | 12.3532 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.51 | 12.2585 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.566 | 4.484 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.046 | 4.5308 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.316 | 4.2309 | 60 | 8.03
458.991 | 12.3532 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.573 | 12.2585 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.63 | 4.484 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.133 | 4.5308 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.388 | 4.2309 | 60 | 8.03
459.098 | 12.3691 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.636 | 12.2585 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.696 | 4.484 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.206 | 4.5308 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.452 | 4.2309 | 60 | 8.03
459.166 | 12.3691 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.73 | 12.2585 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.76 | 4.484 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.291 | 4.5308 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.516 | 4.2581 | 59.99 | 8.03
459.235 | 12.3691 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.798 | 12.2782 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.835 | 4.484 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.369 | 4.5627 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.58 | 4.2581 | 59.99 | 8.03
459.306 | 12.3715 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.867 | 12.2782 | 60.01 | 17.29 |  | 1887.9 | 4.4877 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.445 | 4.5627 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.643 | 4.2581 | 59.99 | 8.03
459.369 | 12.3715 | 59.96 | 17.29 |  | 1084.966 | 12.2782 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.005 | 4.4877 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.524 | 4.5627 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.707 | 4.2581 | 59.99 | 8.03
459.432 | 12.3715 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.034 | 12.2774 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.102 | 4.4877 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.609 | 4.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.776 | 4.2592 | 59.99 | 8.03
459.495 | 12.3715 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.097 | 12.2774 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.175 | 4.4862 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.673 | 4.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.84 | 4.2592 | 59.99 | 8.03
459.559 | 12.3715 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.16 | 12.2774 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.249 | 4.4862 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.736 | 4.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.903 | 4.2592 | 59.99 | 8.03
459.622 | 12.385 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.223 | 12.2774 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.322 | 4.4862 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.801 | 4.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2858.967 | 4.2592 | 59.99 | 8.03
459.685 | 12.385 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.286 | 12.2774 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.396 | 4.4862 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.865 | 4.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.031 | 4.2592 | 59.99 | 8.03
459.748 | 12.385 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.35 | 12.306 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.468 | 4.5069 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.928 | 4.587 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.133 | 4.2837 | 59.98 | 8.03
459.811 | 12.385 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.413 | 12.306 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.559 | 4.5069 | 60.01 | 8.29 |  | 2371.992 | 4.587 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.202 | 4.2837 | 59.98 | 8.03
459.874 | 12.385 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.476 | 12.306 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.623 | 4.5069 | 60.01 | 8.29 |  | 2372.07 | 4.587 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.27 | 4.2837 | 59.98 | 8.03
459.937 | 12.3913 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.539 | 12.306 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.686 | 4.5069 | 60.01 | 8.29 |  | 2372.144 | 4.587 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.369 | 4.2837 | 59.98 | 8.03
460.001 | 12.3913 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.602 | 12.306 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.75 | 4.5225 | 60 | 8.29 |  | 2372.219 | 4.587 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.433 | 4.2841 | 59.99 | 8.03
460.064 | 12.3913 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.666 | 12.3185 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.814 | 4.5225 | 60 | 8.29 |  | 2372.292 | 4.587 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.496 | 4.2841 | 59.99 | 8.03
460.133 | 12.3913 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.734 | 12.3185 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.878 | 4.5225 | 60 | 8.29 |  | 2372.368 | 4.587 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.56 | 4.2841 | 59.99 | 8.03
460.216 | 12.3913 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.803 | 12.3185 | 60.01 | 17.29 |  | 1888.941 | 4.5225 | 60 | 8.29 |  | 2372.442 | 4.587 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.623 | 4.2841 | 59.99 | 8.03
460.284 | 12.4099 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.872 | 12.3185 | 60.01 | 17.29 |  | 1889.028 | 4.5225 | 60 | 8.29 |  | 2372.521 | 4.61 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.689 | 4.2889 | 60 | 8.03
460.363 | 12.4099 | 59.96 | 17.29 |  | 1085.954 | 12.3185 | 60.01 | 17.29 |  | 1889.113 | 4.5225 | 60 | 8.29 |  | 2372.608 | 4.61 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.752 | 4.2889 | 60 | 8.03
460.426 | 12.4099 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.017 | 12.3193 | 60 | 17.29 |  | 1889.191 | 4.536 | 60 | 8.29 |  | 2372.672 | 4.61 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.816 | 4.2889 | 60 | 8.03
460.489 | 12.4099 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.081 | 12.3193 | 60 | 17.29 |  | 1889.264 | 4.536 | 60 | 8.29 |  | 2372.737 | 4.61 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.88 | 4.2889 | 60 | 8.03
460.553 | 12.4117 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.144 | 12.3193 | 60 | 17.29 |  | 1889.34 | 4.536 | 60 | 8.29 |  | 2372.807 | 4.6127 | 59.98 | 8.29 |  | 2859.943 | 4.2889 | 60 | 8.03
460.616 | 12.4117 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.207 | 12.3193 | 60 | 17.29 |  | 1889.415 | 4.5375 | 60 | 8.29 |  | 2372.871 | 4.6127 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.008 | 4.3047 | 60 | 8.03
460.679 | 12.4117 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.271 | 12.3211 | 60 | 17.29 |  | 1889.488 | 4.5375 | 60 | 8.29 |  | 2372.934 | 4.6127 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.072 | 4.3047 | 60 | 8.03
460.742 | 12.4117 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.334 | 12.3211 | 60 | 17.29 |  | 1889.562 | 4.5375 | 60 | 8.29 |  | 2373.042 | 4.6127 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.161 | 4.3047 | 60 | 8.03
460.805 | 12.4117 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.397 | 12.3211 | 60 | 17.29 |  | 1889.644 | 4.5375 | 60 | 8.29 |  | 2373.139 | 4.6163 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.23 | 4.3047 | 60 | 8.03
460.869 | 12.427 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.46 | 12.3211 | 60 | 17.29 |  | 1889.708 | 4.5375 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.213 | 4.6163 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.308 | 4.3047 | 60 | 8.03
460.932 | 12.427 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.523 | 12.3211 | 60 | 17.29 |  | 1889.772 | 4.5375 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.287 | 4.6163 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.392 | 4.3175 | 60.01 | 8.03
460.995 | 12.427 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.586 | 12.3379 | 60 | 17.29 |  | 1889.835 | 4.5375 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.361 | 4.6163 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.455 | 4.3175 | 60.01 | 8.03
461.059 | 12.427 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.649 | 12.3379 | 60 | 17.29 |  | 1889.899 | 4.5375 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.437 | 4.6377 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.522 | 4.3175 | 60.01 | 8.03
461.139 | 12.427 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.728 | 12.3379 | 60 | 17.29 |  | 1889.987 | 4.5375 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.52 | 4.6377 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.586 | 4.3175 | 60.01 | 8.03
461.207 | 12.4277 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.796 | 12.3379 | 60 | 17.29 |  | 1890.079 | 4.5596 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.605 | 4.6377 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.649 | 4.3302 | 60.01 | 8.03
461.275 | 12.4277 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.879 | 12.3379 | 60 | 17.29 |  | 1890.159 | 4.5596 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.7 | 4.6377 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.713 | 4.3302 | 60.01 | 8.03
461.358 | 12.4277 | 59.96 | 17.29 |  | 1086.959 | 12.3387 | 60 | 17.29 |  | 1890.233 | 4.5596 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.793 | 4.6382 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.776 | 4.3302 | 60.01 | 8.03
461.422 | 12.4277 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.022 | 12.3387 | 60 | 17.29 |  | 1890.311 | 4.563 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.896 | 4.6382 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.841 | 4.3302 | 60.01 | 8.03
461.485 | 12.4443 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.085 | 12.3387 | 60 | 17.29 |  | 1890.386 | 4.563 | 60.01 | 8.29 |  | 2373.989 | 4.6382 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.913 | 4.3302 | 60.01 | 8.03
461.548 | 12.4443 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.148 | 12.3387 | 60 | 17.29 |  | 1890.463 | 4.563 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.099 | 4.6382 | 59.98 | 8.29 |  | 2860.977 | 4.3281 | 60 | 8.03
461.611 | 12.4443 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.212 | 12.3541 | 60 | 17.29 |  | 1890.543 | 4.563 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.188 | 4.6479 | 59.98 | 8.29 |  | 2861.041 | 4.3281 | 60 | 8.03
461.678 | 12.4443 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.275 | 12.3541 | 60 | 17.29 |  | 1890.607 | 4.5671 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.27 | 4.6479 | 59.98 | 8.29 |  | 2861.134 | 4.3281 | 60 | 8.03
461.745 | 12.445 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.338 | 12.3541 | 60 | 17.29 |  | 1890.671 | 4.5671 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.364 | 4.6615 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.218 | 4.3281 | 60 | 8.03
461.808 | 12.445 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.401 | 12.3541 | 60 | 17.29 |  | 1890.734 | 4.5671 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.462 | 4.6615 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.286 | 4.3289 | 60 | 8.03
461.872 | 12.445 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.464 | 12.3541 | 60 | 17.29 |  | 1890.798 | 4.5671 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.56 | 4.6615 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.378 | 4.3289 | 60 | 8.03
461.935 | 12.445 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.527 | 12.3558 | 60 | 17.29 |  | 1890.862 | 4.5671 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.678 | 4.6615 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.443 | 4.3289 | 60 | 8.03
461.998 | 12.445 | 59.96 | 17.29 |  | 1087.59 | 12.3558 | 60 | 17.29 |  | 1890.926 | 4.5846 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.752 | 4.6766 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.518 | 4.3289 | 60 | 8.03
462.068 | 12.4609 | 59.97 | 17.29 |  | 1087.653 | 12.3558 | 60 | 17.29 |  | 1891.005 | 4.5846 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.825 | 4.6766 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.582 | 4.3585 | 59.99 | 8.03
462.136 | 12.4609 | 59.97 | 17.29 |  | 1087.717 | 12.3558 | 60 | 17.29 |  | 1891.091 | 4.5846 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.898 | 4.6766 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.656 | 4.3585 | 59.99 | 8.03
462.204 | 12.4609 | 59.97 | 17.29 |  | 1087.791 | 12.3558 | 60 | 17.29 |  | 1891.164 | 4.5846 | 60.01 | 8.29 |  | 2374.971 | 4.6891 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.719 | 4.3585 | 59.99 | 8.03
462.273 | 12.4609 | 59.97 | 17.29 |  | 1087.854 | 12.3786 | 60 | 17.29 |  | 1891.237 | 4.5913 | 60 | 8.29 |  | 2375.068 | 4.6891 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.783 | 4.3585 | 59.99 | 8.03
462.343 | 12.4609 | 59.97 | 17.29 |  | 1087.917 | 12.3786 | 60 | 17.29 |  | 1891.314 | 4.5913 | 60 | 8.29 |  | 2375.173 | 4.6891 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.846 | 4.3596 | 59.99 | 8.03
462.406 | 12.4784 | 59.97 | 17.29 |  | 1087.98 | 12.3786 | 60 | 17.29 |  | 1891.389 | 4.5913 | 60 | 8.29 |  | 2375.26 | 4.6891 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.91 | 4.3596 | 59.99 | 8.03
462.469 | 12.4784 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.044 | 12.3786 | 60 | 17.29 |  | 1891.482 | 4.5913 | 60 | 8.29 |  | 2375.333 | 4.6886 | 59.97 | 8.29 |  | 2861.973 | 4.3596 | 59.99 | 8.03
462.533 | 12.4784 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.107 | 12.3962 | 60 | 17.29 |  | 1891.582 | 4.5913 | 60 | 8.29 |  | 2375.407 | 4.6886 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.037 | 4.3596 | 59.99 | 8.03
462.596 | 12.4784 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.17 | 12.3962 | 60 | 17.29 |  | 1891.654 | 4.6049 | 59.99 | 8.29 |  | 2375.479 | 4.6886 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.131 | 4.3596 | 59.99 | 8.03
462.668 | 12.4784 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.234 | 12.3962 | 60 | 17.29 |  | 1891.718 | 4.6049 | 59.99 | 8.29 |  | 2375.567 | 4.6886 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.199 | 4.3848 | 59.99 | 8.03
462.731 | 12.4992 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.297 | 12.3962 | 60 | 17.29 |  | 1891.781 | 4.6049 | 59.99 | 8.29 |  | 2375.647 | 4.6887 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.268 | 4.3848 | 59.99 | 8.03
462.794 | 12.4992 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.36 | 12.3962 | 60 | 17.29 |  | 1891.848 | 4.614 | 59.99 | 8.29 |  | 2375.727 | 4.6887 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.336 | 4.3848 | 59.99 | 8.03
462.857 | 12.4992 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.423 | 12.3968 | 59.99 | 17.29 |  | 1891.916 | 4.614 | 59.99 | 8.29 |  | 2375.79 | 4.6887 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.401 | 4.3848 | 59.99 | 8.03
462.92 | 12.4992 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.486 | 12.3968 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.005 | 4.614 | 59.99 | 8.29 |  | 2375.856 | 4.7141 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.464 | 4.3856 | 60 | 8.03
462.984 | 12.4991 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.549 | 12.3968 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.114 | 4.614 | 59.99 | 8.29 |  | 2375.92 | 4.7141 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.528 | 4.3856 | 60 | 8.03
463.061 | 12.4991 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.612 | 12.3968 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.2 | 4.6359 | 59.99 | 8.29 |  | 2375.983 | 4.7141 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.592 | 4.3856 | 60 | 8.03
463.13 | 12.4991 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.676 | 12.3968 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.292 | 4.6359 | 59.99 | 8.29 |  | 2376.071 | 4.7141 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.656 | 4.3856 | 60 | 8.03
463.199 | 12.4991 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.739 | 12.4066 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.367 | 4.6359 | 59.99 | 8.29 |  | 2376.149 | 4.7141 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.728 | 4.3856 | 60 | 8.03
463.268 | 12.4991 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.802 | 12.4066 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.446 | 4.6382 | 60 | 8.29 |  | 2376.223 | 4.715 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.797 | 4.3859 | 60.01 | 8.03
463.35 | 12.5058 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.865 | 12.4066 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.537 | 4.6382 | 60 | 8.29 |  | 2376.3 | 4.715 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.861 | 4.3859 | 60.01 | 8.03
463.413 | 12.5058 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.928 | 12.4066 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.657 | 4.6382 | 60 | 8.29 |  | 2376.373 | 4.715 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.924 | 4.3859 | 60.01 | 8.03
463.476 | 12.5058 | 59.97 | 17.29 |  | 1088.991 | 12.4066 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.739 | 4.6382 | 60 | 8.29 |  | 2376.448 | 4.715 | 59.97 | 8.29 |  | 2862.987 | 4.3859 | 60.01 | 8.03
463.539 | 12.5058 | 59.97 | 17.29 |  | 1089.055 | 12.4214 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.815 | 4.6536 | 60 | 8.29 |  | 2376.525 | 4.7302 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.057 | 4.4017 | 60.01 | 8.03
463.603 | 12.5207 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.118 | 12.4214 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.893 | 4.6536 | 60 | 8.29 |  | 2376.618 | 4.7302 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.145 | 4.4017 | 60.01 | 8.03
463.666 | 12.5207 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.182 | 12.4214 | 59.99 | 17.29 |  | 1892.993 | 4.6536 | 60 | 8.29 |  | 2376.682 | 4.7302 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.214 | 4.4017 | 60.01 | 8.03
463.729 | 12.5207 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.245 | 12.4214 | 59.99 | 17.29 |  | 1893.092 | 4.6536 | 60 | 8.29 |  | 2376.746 | 4.7302 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.283 | 4.4017 | 60.01 | 8.03
463.792 | 12.5207 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.308 | 12.4214 | 59.99 | 17.29 |  | 1893.174 | 4.6629 | 60 | 8.29 |  | 2376.81 | 4.732 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.378 | 4.4017 | 60.01 | 8.03
463.855 | 12.5207 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.371 | 12.4368 | 59.99 | 17.29 |  | 1893.249 | 4.6629 | 60 | 8.29 |  | 2376.874 | 4.732 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.441 | 4.409 | 60 | 8.03
463.923 | 12.5254 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.434 | 12.4368 | 59.99 | 17.29 |  | 1893.422 | 4.6629 | 60 | 8.29 |  | 2376.937 | 4.732 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.505 | 4.409 | 60 | 8.03
463.987 | 12.5254 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.498 | 12.4368 | 59.99 | 17.29 |  | 1893.556 | 4.6674 | 60 | 8.29 |  | 2377.029 | 4.732 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.568 | 4.409 | 60 | 8.03
464.05 | 12.5254 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.561 | 12.4368 | 59.99 | 17.29 |  | 1893.684 | 4.6674 | 60 | 8.29 |  | 2377.122 | 4.7432 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.632 | 4.409 | 60 | 8.03
464.12 | 12.5254 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.634 | 12.4368 | 59.99 | 17.29 |  | 1893.871 | 4.6836 | 60 | 8.29 |  | 2377.195 | 4.7432 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.697 | 4.4259 | 59.99 | 8.03
464.189 | 12.5254 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.697 | 12.4364 | 59.99 | 17.29 |  | 1894.009 | 4.6836 | 60 | 8.29 |  | 2377.268 | 4.7432 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.76 | 4.4259 | 59.99 | 8.03
464.257 | 12.5405 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.761 | 12.4364 | 59.99 | 17.29 |  | 1894.169 | 4.6838 | 59.99 | 8.29 |  | 2377.341 | 4.7432 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.831 | 4.4259 | 59.99 | 8.03
464.339 | 12.5405 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.824 | 12.4364 | 59.99 | 17.29 |  | 1894.316 | 4.6838 | 59.99 | 8.29 |  | 2377.415 | 4.7582 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.909 | 4.4259 | 59.99 | 8.03
464.402 | 12.5405 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.887 | 12.4364 | 59.99 | 17.29 |  | 1894.434 | 4.6848 | 59.99 | 8.29 |  | 2377.492 | 4.7582 | 59.96 | 8.29 |  | 2863.977 | 4.4285 | 59.99 | 8.03
464.465 | 12.5405 | 59.98 | 17.29 |  | 1089.95 | 12.4428 | 59.98 | 17.29 |  | 1894.602 | 4.6848 | 59.99 | 8.29 |  | 2377.571 | 4.7582 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.041 | 4.4285 | 59.99 | 8.03
464.528 | 12.5402 | 59.98 | 17.29 |  | 1090.013 | 12.4428 | 59.98 | 17.29 |  | 1894.716 | 4.7081 | 60 | 8.29 |  | 2377.635 | 4.7582 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.147 | 4.4285 | 59.99 | 8.03
464.592 | 12.5402 | 59.98 | 17.29 |  | 1090.077 | 12.4428 | 59.98 | 17.29 |  | 1894.839 | 4.7081 | 60 | 8.29 |  | 2377.698 | 4.7728 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.215 | 4.4285 | 59.99 | 8.03
464.655 | 12.5402 | 59.98 | 17.29 |  | 1090.14 | 12.4428 | 59.98 | 17.29 |  | 1894.968 | 4.7081 | 60 | 8.29 |  | 2377.762 | 4.7728 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.289 | 4.4506 | 59.98 | 8.03
464.718 | 12.5402 | 59.98 | 17.29 |  | 1090.203 | 12.4428 | 59.98 | 17.29 |  | 1895.134 | 4.7127 | 60 | 8.29 |  | 2377.826 | 4.7728 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.374 | 4.4506 | 59.98 | 8.03
464.781 | 12.5402 | 59.98 | 17.29 |  | 1090.266 | 12.4677 | 59.98 | 17.29 |  | 1895.256 | 4.7127 | 60 | 8.29 |  | 2377.89 | 4.7728 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.437 | 4.4506 | 59.98 | 8.03
464.844 | 12.5635 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.329 | 12.4677 | 59.98 | 17.29 |  | 1895.379 | 4.7379 | 60.01 | 8.29 |  | 2377.954 | 4.7728 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.501 | 4.4506 | 59.98 | 8.03
464.908 | 12.5635 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.392 | 12.4677 | 59.98 | 17.29 |  | 1895.495 | 4.7379 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.044 | 4.7891 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.564 | 4.4506 | 59.98 | 8.03
464.971 | 12.5635 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.455 | 12.4677 | 59.98 | 17.29 |  | 1895.634 | 4.7373 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.128 | 4.7891 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.628 | 4.4531 | 59.98 | 8.03
465.034 | 12.5635 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.519 | 12.4677 | 59.98 | 17.29 |  | 1895.743 | 4.7373 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.201 | 4.7891 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.692 | 4.4531 | 59.98 | 8.03
465.121 | 12.5635 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.582 | 12.5042 | 59.99 | 17.29 |  | 1895.86 | 4.7373 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.274 | 4.7891 | 59.96 | 8.29 |  | 2864.755 | 4.4531 | 59.98 | 8.03
465.188 | 12.562 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.645 | 12.5042 | 59.99 | 17.29 |  | 1895.989 | 4.7425 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.346 | 4.7894 | 59.95 | 8.29 |  | 2864.819 | 4.4531 | 59.98 | 8.03
465.256 | 12.562 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.708 | 12.5042 | 59.99 | 17.29 |  | 1896.148 | 4.7425 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.422 | 4.7894 | 59.95 | 8.29 |  | 2864.893 | 4.4531 | 59.98 | 8.03
465.34 | 12.562 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.772 | 12.5042 | 59.99 | 17.29 |  | 1896.252 | 4.7619 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.494 | 4.7894 | 59.95 | 8.29 |  | 2864.958 | 4.463 | 59.99 | 8.03
465.403 | 12.562 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.835 | 12.5042 | 59.99 | 17.29 |  | 1896.353 | 4.7619 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.567 | 4.7894 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.021 | 4.463 | 59.99 | 8.03
465.466 | 12.5615 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.898 | 12.503 | 59.98 | 17.29 |  | 1896.469 | 4.7619 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.631 | 4.7895 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.085 | 4.463 | 59.99 | 8.03
465.529 | 12.5615 | 59.99 | 17.29 |  | 1090.961 | 12.503 | 59.98 | 17.29 |  | 1896.576 | 4.765 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.695 | 4.7895 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.156 | 4.463 | 59.99 | 8.03
465.593 | 12.5615 | 59.99 | 17.29 |  | 1091.024 | 12.503 | 59.98 | 17.29 |  | 1896.675 | 4.765 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.758 | 4.7895 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.225 | 4.4796 | 60 | 8.03
465.656 | 12.5615 | 59.99 | 17.29 |  | 1091.087 | 12.503 | 59.98 | 17.29 |  | 1896.775 | 4.7807 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.822 | 4.7895 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.293 | 4.4796 | 60 | 8.03
465.719 | 12.5615 | 59.99 | 17.29 |  | 1091.15 | 12.503 | 59.98 | 17.29 |  | 1896.869 | 4.7807 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.886 | 4.7895 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.382 | 4.4796 | 60 | 8.03
465.783 | 12.5844 | 59.99 | 17.29 |  | 1091.213 | 12.5053 | 59.98 | 17.29 |  | 1896.981 | 4.7807 | 60.01 | 8.29 |  | 2378.95 | 4.8154 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.446 | 4.4796 | 60 | 8.03
465.847 | 12.5844 | 59.99 | 17.29 |  | 1091.277 | 12.5053 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.113 | 4.7807 | 60.01 | 8.29 |  | 2379.038 | 4.8154 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.51 | 4.4906 | 60 | 8.03
465.91 | 12.5844 | 59.99 | 17.29 |  | 1091.34 | 12.5053 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.227 | 4.7942 | 60.02 | 8.29 |  | 2379.129 | 4.8154 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.573 | 4.4906 | 60 | 8.03
465.973 | 12.5844 | 59.99 | 17.29 |  | 1091.404 | 12.5053 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.342 | 4.7942 | 60.02 | 8.29 |  | 2379.208 | 4.8154 | 59.95 | 8.29 |  | 2865.637 | 4.4906 | 60 | 8.03
466.042 | 12.6025 | 60 | 17.29 |  | 1091.478 | 12.5053 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.44 | 4.8096 | 60.03 | 8.29 |  | 2379.283 | 4.8319 | 59.96 | 8.29 |  | 2865.7 | 4.4906 | 60 | 8.03
466.123 | 12.6025 | 60 | 17.29 |  | 1091.541 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.53 | 4.8096 | 60.03 | 8.29 |  | 2379.355 | 4.8319 | 59.96 | 8.29 |  | 2865.765 | 4.4906 | 60 | 8.03
466.192 | 12.6025 | 60 | 17.29 |  | 1091.604 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.624 | 4.8096 | 60.03 | 8.29 |  | 2379.427 | 4.8319 | 59.96 | 8.29 |  | 2865.829 | 4.4988 | 60.01 | 8.03
466.26 | 12.6025 | 60 | 17.29 |  | 1091.667 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.712 | 4.8125 | 60.04 | 8.29 |  | 2379.526 | 4.8319 | 59.96 | 8.29 |  | 2865.893 | 4.4988 | 60.01 | 8.03
466.333 | 12.6025 | 60 | 17.29 |  | 1091.731 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.816 | 4.8125 | 60.04 | 8.29 |  | 2379.618 | 4.8405 | 59.96 | 8.29 |  | 2865.956 | 4.4988 | 60.01 | 8.03
466.397 | 12.6047 | 60 | 17.29 |  | 1091.794 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1897.918 | 4.8125 | 60.04 | 8.29 |  | 2379.681 | 4.8405 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.03 | 4.4988 | 60.01 | 8.03
466.46 | 12.6047 | 60 | 17.29 |  | 1091.857 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.028 | 4.8223 | 60.04 | 8.29 |  | 2379.745 | 4.8405 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.133 | 4.4988 | 60.01 | 8.03
466.523 | 12.6047 | 60 | 17.29 |  | 1091.92 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.129 | 4.8223 | 60.04 | 8.29 |  | 2379.809 | 4.8405 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.201 | 4.5015 | 60.01 | 8.03
466.586 | 12.6047 | 60 | 17.29 |  | 1091.983 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.222 | 4.8223 | 60.04 | 8.29 |  | 2379.873 | 4.8409 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.27 | 4.5015 | 60.01 | 8.03
466.658 | 12.6047 | 60 | 17.29 |  | 1092.046 | 12.5199 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.314 | 4.8372 | 60.04 | 8.29 |  | 2379.937 | 4.8409 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.34 | 4.5015 | 60.01 | 8.03
466.721 | 12.6113 | 60 | 17.29 |  | 1092.11 | 12.5354 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.408 | 4.8372 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.033 | 4.8409 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.404 | 4.5015 | 60.01 | 8.03
466.784 | 12.6113 | 60 | 17.29 |  | 1092.173 | 12.5354 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.502 | 4.8372 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.117 | 4.8409 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.468 | 4.5026 | 60 | 8.03
466.847 | 12.6113 | 60 | 17.29 |  | 1092.237 | 12.5354 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.599 | 4.8372 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.189 | 4.8438 | 59.95 | 8.29 |  | 2866.531 | 4.5026 | 60 | 8.03
466.91 | 12.6113 | 60 | 17.29 |  | 1092.3 | 12.5354 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.685 | 4.8372 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.265 | 4.8438 | 59.95 | 8.29 |  | 2866.595 | 4.5026 | 60 | 8.03
466.974 | 12.6191 | 60 | 17.29 |  | 1092.363 | 12.5354 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.772 | 4.8372 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.342 | 4.8438 | 59.95 | 8.29 |  | 2866.659 | 4.5026 | 60 | 8.03
467.037 | 12.6191 | 60 | 17.29 |  | 1092.426 | 12.5432 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.866 | 4.8372 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.417 | 4.8438 | 59.95 | 8.29 |  | 2866.73 | 4.5179 | 60 | 8.03
467.12 | 12.6191 | 60 | 17.29 |  | 1092.489 | 12.5432 | 59.98 | 17.29 |  | 1898.947 | 4.8387 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.495 | 4.8641 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.794 | 4.5179 | 60 | 8.03
467.19 | 12.6191 | 60 | 17.29 |  | 1092.552 | 12.5432 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.051 | 4.8387 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.574 | 4.8641 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.857 | 4.5179 | 60 | 8.03
467.259 | 12.6191 | 60 | 17.29 |  | 1092.615 | 12.5432 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.142 | 4.8387 | 60.04 | 8.29 |  | 2380.638 | 4.8641 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.921 | 4.5179 | 60 | 8.03
467.342 | 12.6322 | 60.01 | 17.29 |  | 1092.678 | 12.5432 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.225 | 4.8628 | 60.03 | 8.29 |  | 2380.701 | 4.8641 | 59.96 | 8.29 |  | 2866.984 | 4.5179 | 60 | 8.03
467.405 | 12.6322 | 60.01 | 17.29 |  | 1092.741 | 12.5539 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.307 | 4.8628 | 60.03 | 8.29 |  | 2380.765 | 4.8668 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.048 | 4.5434 | 59.99 | 8.03
467.469 | 12.6322 | 60.01 | 17.29 |  | 1092.805 | 12.5539 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.388 | 4.8628 | 60.03 | 8.29 |  | 2380.829 | 4.8668 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.157 | 4.5434 | 59.99 | 8.03
467.532 | 12.6322 | 60.01 | 17.29 |  | 1092.868 | 12.5539 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.493 | 4.8628 | 60.03 | 8.29 |  | 2380.892 | 4.8668 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.225 | 4.5434 | 59.99 | 8.03
467.595 | 12.6436 | 60.01 | 17.29 |  | 1092.931 | 12.5539 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.583 | 4.8665 | 60.03 | 8.29 |  | 2380.956 | 4.8668 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.294 | 4.5434 | 59.99 | 8.03
467.658 | 12.6436 | 60.01 | 17.29 |  | 1092.994 | 12.5539 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.659 | 4.8665 | 60.03 | 8.29 |  | 2381.047 | 4.8668 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.379 | 4.5599 | 59.99 | 8.03
467.721 | 12.6436 | 60.01 | 17.29 |  | 1093.058 | 12.563 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.735 | 4.8665 | 60.03 | 8.29 |  | 2381.131 | 4.8904 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.443 | 4.5599 | 59.99 | 8.03
467.784 | 12.6436 | 60.01 | 17.29 |  | 1093.121 | 12.563 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.822 | 4.8882 | 60.04 | 8.29 |  | 2381.204 | 4.8904 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.506 | 4.5599 | 59.99 | 8.03
467.847 | 12.6436 | 60.01 | 17.29 |  | 1093.184 | 12.563 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.905 | 4.8882 | 60.04 | 8.29 |  | 2381.277 | 4.8904 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.57 | 4.5599 | 59.99 | 8.03
467.911 | 12.6549 | 60.01 | 17.29 |  | 1093.247 | 12.563 | 59.98 | 17.29 |  | 1899.969 | 4.8882 | 60.04 | 8.29 |  | 2381.366 | 4.8904 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.645 | 4.5599 | 59.99 | 8.03
467.974 | 12.6549 | 60.01 | 17.29 |  | 1093.331 | 12.563 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.033 | 4.8882 | 60.04 | 8.29 |  | 2381.44 | 4.8901 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.709 | 4.5581 | 60 | 8.03
468.037 | 12.6549 | 60.01 | 17.29 |  | 1093.394 | 12.5723 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.145 | 4.8888 | 60.05 | 8.29 |  | 2381.525 | 4.8901 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.772 | 4.5581 | 60 | 8.03
468.117 | 12.6549 | 60.01 | 17.29 |  | 1093.457 | 12.5723 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.217 | 4.8888 | 60.05 | 8.29 |  | 2381.611 | 4.8901 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.836 | 4.5581 | 60 | 8.03
468.192 | 12.6549 | 60.01 | 17.29 |  | 1093.52 | 12.5723 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.289 | 4.8888 | 60.05 | 8.29 |  | 2381.675 | 4.8995 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.899 | 4.5581 | 60 | 8.03
468.259 | 12.6682 | 60.02 | 17.29 |  | 1093.584 | 12.5723 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.375 | 4.8888 | 60.05 | 8.29 |  | 2381.738 | 4.8995 | 59.96 | 8.29 |  | 2867.963 | 4.5607 | 60 | 8.03
468.333 | 12.6682 | 60.02 | 17.29 |  | 1093.647 | 12.5861 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.451 | 4.8948 | 60.05 | 8.29 |  | 2381.802 | 4.8995 | 59.96 | 8.29 |  | 2868.026 | 4.5607 | 60 | 8.03
468.397 | 12.6682 | 60.02 | 17.29 |  | 1093.71 | 12.5861 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.524 | 4.8948 | 60.05 | 8.29 |  | 2381.866 | 4.8995 | 59.96 | 8.29 |  | 2868.09 | 4.5607 | 60 | 8.03
468.46 | 12.6682 | 60.02 | 17.29 |  | 1093.774 | 12.5861 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.635 | 4.8948 | 60.05 | 8.29 |  | 2381.929 | 4.8995 | 59.96 | 8.29 |  | 2868.16 | 4.5607 | 60 | 8.03
468.523 | 12.673 | 60.02 | 17.29 |  | 1093.837 | 12.5861 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.699 | 4.9088 | 60.05 | 8.29 |  | 2381.993 | 4.9125 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.231 | 4.5607 | 60 | 8.03
468.586 | 12.673 | 60.02 | 17.29 |  | 1093.9 | 12.5861 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.777 | 4.9088 | 60.05 | 8.29 |  | 2382.099 | 4.9125 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.3 | 4.5852 | 60.01 | 8.03
468.649 | 12.673 | 60.02 | 17.29 |  | 1093.963 | 12.5847 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.841 | 4.9088 | 60.05 | 8.29 |  | 2382.172 | 4.9125 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.392 | 4.5852 | 60.01 | 8.03
468.712 | 12.673 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.027 | 12.5847 | 59.98 | 17.29 |  | 1900.905 | 4.9088 | 60.05 | 8.29 |  | 2382.248 | 4.9125 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.456 | 4.5852 | 60.01 | 8.03
468.775 | 12.673 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.09 | 12.5847 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.011 | 4.925 | 60.04 | 8.29 |  | 2382.322 | 4.9216 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.519 | 4.5852 | 60.01 | 8.03
468.839 | 12.6906 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.153 | 12.5847 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.091 | 4.925 | 60.04 | 8.29 |  | 2382.395 | 4.9216 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.583 | 4.5872 | 60.01 | 8.03
468.902 | 12.6906 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.216 | 12.5847 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.164 | 4.925 | 60.04 | 8.29 |  | 2382.47 | 4.9216 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.646 | 4.5872 | 60.01 | 8.03
468.965 | 12.6906 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.281 | 12.5843 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.237 | 4.925 | 60.04 | 8.29 |  | 2382.551 | 4.9216 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.71 | 4.5872 | 60.01 | 8.03
469.028 | 12.6906 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.344 | 12.5843 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.313 | 4.9388 | 60.04 | 8.29 |  | 2382.632 | 4.9361 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.774 | 4.5872 | 60.01 | 8.03
469.127 | 12.6906 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.408 | 12.5843 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.39 | 4.9388 | 60.04 | 8.29 |  | 2382.695 | 4.9361 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.837 | 4.5872 | 60.01 | 8.03
469.195 | 12.6952 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.47 | 12.5843 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.465 | 4.9388 | 60.04 | 8.29 |  | 2382.759 | 4.9361 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.902 | 4.6091 | 60.01 | 8.03
469.264 | 12.6952 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.533 | 12.5843 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.541 | 4.9388 | 60.04 | 8.29 |  | 2382.822 | 4.9361 | 59.97 | 8.29 |  | 2868.965 | 4.6091 | 60.01 | 8.03
469.348 | 12.6952 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.597 | 12.6065 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.605 | 4.9395 | 60.03 | 8.29 |  | 2382.886 | 4.9447 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.029 | 4.6091 | 60.01 | 8.03
469.418 | 12.711 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.66 | 12.6065 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.669 | 4.9395 | 60.03 | 8.29 |  | 2382.95 | 4.9447 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.103 | 4.6091 | 60.01 | 8.03
469.481 | 12.711 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.723 | 12.6065 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.733 | 4.9395 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.039 | 4.9447 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.186 | 4.6091 | 60.01 | 8.03
469.544 | 12.711 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.786 | 12.6065 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.808 | 4.9395 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.124 | 4.9447 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.256 | 4.6098 | 60 | 8.03
469.608 | 12.711 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.86 | 12.6065 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.885 | 4.9395 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.205 | 4.9447 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.324 | 4.6098 | 60 | 8.03
469.671 | 12.711 | 60.02 | 17.29 |  | 1094.923 | 12.6163 | 59.98 | 17.29 |  | 1901.948 | 4.9412 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.281 | 4.9569 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.388 | 4.6098 | 60 | 8.03
469.735 | 12.7154 | 60.03 | 17.29 |  | 1094.986 | 12.6163 | 59.98 | 17.29 |  | 1902.027 | 4.9412 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.353 | 4.9569 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.452 | 4.6098 | 60 | 8.03
469.798 | 12.7154 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.049 | 12.6163 | 59.98 | 17.29 |  | 1902.103 | 4.9412 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.425 | 4.9569 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.515 | 4.622 | 59.99 | 8.03
469.861 | 12.7154 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.112 | 12.6163 | 59.98 | 17.29 |  | 1902.183 | 4.9412 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.516 | 4.9569 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.579 | 4.622 | 59.99 | 8.03
469.925 | 12.7154 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.176 | 12.6224 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.257 | 4.965 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.604 | 4.9611 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.642 | 4.622 | 59.99 | 8.03
469.988 | 12.7154 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.239 | 12.6224 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.333 | 4.965 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.668 | 4.9611 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.706 | 4.622 | 59.99 | 8.03
470.062 | 12.7332 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.302 | 12.6224 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.406 | 4.965 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.732 | 4.9611 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.77 | 4.622 | 59.99 | 8.03
470.131 | 12.7332 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.365 | 12.6224 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.494 | 4.965 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.81 | 4.9611 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.833 | 4.6403 | 59.99 | 8.03
470.199 | 12.7332 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.429 | 12.6224 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.576 | 4.9641 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.874 | 4.9622 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.897 | 4.6403 | 59.99 | 8.03
470.267 | 12.7332 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.492 | 12.6393 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.639 | 4.9641 | 60.03 | 8.29 |  | 2383.937 | 4.9622 | 59.97 | 8.29 |  | 2869.96 | 4.6403 | 59.99 | 8.03
470.335 | 12.7332 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.555 | 12.6393 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.703 | 4.9641 | 60.03 | 8.29 |  | 2384.041 | 4.9622 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.024 | 4.6403 | 59.99 | 8.03
470.399 | 12.7343 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.618 | 12.6393 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.768 | 4.9641 | 60.03 | 8.29 |  | 2384.137 | 4.9622 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.107 | 4.6403 | 59.99 | 8.03
470.462 | 12.7343 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.681 | 12.6393 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.832 | 4.9901 | 60.04 | 8.29 |  | 2384.21 | 4.9899 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.176 | 4.6465 | 59.99 | 8.03
470.525 | 12.7343 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.744 | 12.6393 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.896 | 4.9901 | 60.04 | 8.29 |  | 2384.287 | 4.9899 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.245 | 4.6465 | 59.99 | 8.03
470.588 | 12.7343 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.807 | 12.6375 | 59.99 | 17.29 |  | 1902.985 | 4.9901 | 60.04 | 8.29 |  | 2384.36 | 4.9899 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.314 | 4.6465 | 59.99 | 8.03
470.652 | 12.7548 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.87 | 12.6375 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.071 | 4.9901 | 60.04 | 8.29 |  | 2384.436 | 5.0049 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.378 | 4.6465 | 59.99 | 8.03
470.715 | 12.7548 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.933 | 12.6375 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.159 | 4.9901 | 60.04 | 8.29 |  | 2384.509 | 5.0049 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.448 | 4.6591 | 59.99 | 8.03
470.778 | 12.7548 | 60.03 | 17.29 |  | 1095.997 | 12.6375 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.245 | 4.9901 | 60.04 | 8.29 |  | 2384.583 | 5.0049 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.512 | 4.6591 | 59.99 | 8.03
470.841 | 12.7548 | 60.03 | 17.29 |  | 1096.06 | 12.6375 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.324 | 4.9901 | 60.04 | 8.29 |  | 2384.646 | 5.0049 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.575 | 4.6591 | 59.99 | 8.03
470.904 | 12.7548 | 60.03 | 17.29 |  | 1096.123 | 12.6361 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.423 | 4.9901 | 60.04 | 8.29 |  | 2384.71 | 5.0161 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.639 | 4.6591 | 59.99 | 8.03
470.968 | 12.7543 | 60.03 | 17.29 |  | 1096.187 | 12.6361 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.506 | 4.9961 | 60.03 | 8.29 |  | 2384.774 | 5.0161 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.708 | 4.6587 | 59.99 | 8.03
471.031 | 12.7543 | 60.03 | 17.29 |  | 1096.25 | 12.6361 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.583 | 4.9961 | 60.03 | 8.29 |  | 2384.837 | 5.0161 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.771 | 4.6587 | 59.99 | 8.03
471.119 | 12.7543 | 60.03 | 17.29 |  | 1096.313 | 12.6361 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.672 | 4.9961 | 60.03 | 8.29 |  | 2384.901 | 5.0161 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.835 | 4.6587 | 59.99 | 8.03
471.188 | 12.7543 | 60.03 | 17.29 |  | 1096.376 | 12.6361 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.763 | 5.0146 | 60.03 | 8.29 |  | 2384.964 | 5.0161 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.899 | 4.6587 | 59.99 | 8.03
471.263 | 12.7543 | 60.03 | 17.29 |  | 1096.44 | 12.6564 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.848 | 5.0146 | 60.03 | 8.29 |  | 2385.075 | 5.0162 | 59.97 | 8.29 |  | 2870.963 | 4.6587 | 59.99 | 8.03
471.345 | 12.7764 | 60.04 | 17.29 |  | 1096.503 | 12.6564 | 59.99 | 17.29 |  | 1903.922 | 5.0146 | 60.03 | 8.29 |  | 2385.149 | 5.0162 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.026 | 4.6615 | 59.99 | 8.03
471.409 | 12.7764 | 60.04 | 17.29 |  | 1096.566 | 12.6564 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.005 | 5.0146 | 60.03 | 8.29 |  | 2385.223 | 5.0162 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.1 | 4.6615 | 59.99 | 8.03
471.472 | 12.7764 | 60.04 | 17.29 |  | 1096.629 | 12.6564 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.092 | 5.0188 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.296 | 5.0162 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.168 | 4.6615 | 59.99 | 8.03
471.535 | 12.7764 | 60.04 | 17.29 |  | 1096.702 | 12.6564 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.18 | 5.0188 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.372 | 5.0176 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.236 | 4.6615 | 59.99 | 8.03
471.598 | 12.776 | 60.04 | 17.29 |  | 1096.765 | 12.6754 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.256 | 5.0188 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.446 | 5.0176 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.315 | 4.6615 | 59.99 | 8.03
471.662 | 12.776 | 60.04 | 17.29 |  | 1096.828 | 12.6754 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.339 | 5.0402 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.519 | 5.0176 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.393 | 4.6866 | 59.99 | 8.03
471.725 | 12.776 | 60.04 | 17.29 |  | 1096.891 | 12.6754 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.412 | 5.0402 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.609 | 5.0176 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.457 | 4.6866 | 59.99 | 8.03
471.788 | 12.776 | 60.04 | 17.29 |  | 1096.954 | 12.6754 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.486 | 5.0402 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.674 | 5.0358 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.524 | 4.6866 | 59.99 | 8.03
471.851 | 12.776 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.018 | 12.6755 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.561 | 5.0402 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.737 | 5.0358 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.588 | 4.6866 | 59.99 | 8.03
471.914 | 12.795 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.081 | 12.6755 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.655 | 5.0401 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.801 | 5.0358 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.652 | 4.6862 | 59.99 | 8.03
471.978 | 12.795 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.144 | 12.6755 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.718 | 5.0401 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.864 | 5.0358 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.716 | 4.6862 | 59.99 | 8.03
472.041 | 12.795 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.207 | 12.6755 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.782 | 5.0401 | 60.02 | 8.29 |  | 2385.928 | 5.0358 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.779 | 4.6862 | 59.99 | 8.03
472.117 | 12.795 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.27 | 12.6755 | 59.99 | 17.29 |  | 1904.846 | 5.0401 | 60.02 | 8.29 |  | 2386.036 | 5.038 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.843 | 4.6862 | 59.99 | 8.03
472.198 | 12.795 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.334 | 12.6885 | 60 | 17.29 |  | 1904.91 | 5.0401 | 60.02 | 8.29 |  | 2386.127 | 5.038 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.907 | 4.6862 | 59.99 | 8.03
472.267 | 12.7942 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.397 | 12.6885 | 60 | 17.29 |  | 1905.013 | 5.0574 | 60.02 | 8.29 |  | 2386.201 | 5.038 | 59.97 | 8.29 |  | 2871.971 | 4.7086 | 59.99 | 8.03
472.346 | 12.7942 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.46 | 12.6885 | 60 | 17.29 |  | 1905.097 | 5.0574 | 60.02 | 8.29 |  | 2386.277 | 5.0515 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.034 | 4.7086 | 59.99 | 8.03
472.41 | 12.7942 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.523 | 12.6885 | 60 | 17.29 |  | 1905.17 | 5.0574 | 60.02 | 8.29 |  | 2386.353 | 5.0515 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.108 | 4.7086 | 59.99 | 8.03
472.473 | 12.7942 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.586 | 12.6885 | 60 | 17.29 |  | 1905.253 | 5.0669 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.43 | 5.0515 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.176 | 4.7086 | 59.99 | 8.03
472.537 | 12.7981 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.65 | 12.6884 | 60 | 17.29 |  | 1905.327 | 5.0669 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.511 | 5.0515 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.245 | 4.7094 | 59.99 | 8.03
472.627 | 12.7981 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.713 | 12.6884 | 60 | 17.29 |  | 1905.402 | 5.0669 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.586 | 5.0629 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.314 | 4.7094 | 59.99 | 8.03
472.711 | 12.7981 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.776 | 12.6884 | 60 | 17.29 |  | 1905.484 | 5.0669 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.65 | 5.0629 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.391 | 4.7094 | 59.99 | 8.03
472.774 | 12.7981 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.839 | 12.6884 | 60 | 17.29 |  | 1905.58 | 5.0661 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.713 | 5.0629 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.455 | 4.7094 | 59.99 | 8.03
472.837 | 12.8288 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.903 | 12.6884 | 60 | 17.29 |  | 1905.644 | 5.0661 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.777 | 5.0629 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.518 | 4.7094 | 59.99 | 8.03
472.9 | 12.8288 | 60.04 | 17.29 |  | 1097.967 | 12.7095 | 60 | 17.29 |  | 1905.707 | 5.0661 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.841 | 5.0629 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.582 | 4.7125 | 59.99 | 8.03
472.964 | 12.8288 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.03 | 12.7095 | 60 | 17.29 |  | 1905.77 | 5.0661 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.905 | 5.078 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.645 | 4.7125 | 59.99 | 8.03
473.027 | 12.8288 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.093 | 12.7095 | 60 | 17.29 |  | 1905.834 | 5.0661 | 60.03 | 8.29 |  | 2386.969 | 5.078 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.709 | 4.7125 | 59.99 | 8.03
473.122 | 12.8288 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.156 | 12.7095 | 60 | 17.29 |  | 1905.898 | 5.0682 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.046 | 5.078 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.773 | 4.7125 | 59.99 | 8.03
473.19 | 12.8362 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.237 | 12.7095 | 60 | 17.29 |  | 1905.999 | 5.0682 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.127 | 5.078 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.846 | 4.7125 | 59.99 | 8.03
473.257 | 12.8362 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.3 | 12.708 | 60 | 17.29 |  | 1906.09 | 5.0682 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.2 | 5.0898 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.909 | 4.7307 | 59.99 | 8.03
473.336 | 12.8362 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.363 | 12.708 | 60 | 17.29 |  | 1906.174 | 5.0682 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.273 | 5.0898 | 59.97 | 8.29 |  | 2872.973 | 4.7307 | 59.99 | 8.03
473.4 | 12.8362 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.427 | 12.708 | 60 | 17.29 |  | 1906.247 | 5.0907 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.349 | 5.0898 | 59.97 | 8.29 |  | 2873.037 | 4.7307 | 59.99 | 8.03
473.464 | 12.8352 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.49 | 12.708 | 60 | 17.29 |  | 1906.32 | 5.0907 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.422 | 5.0898 | 59.97 | 8.29 |  | 2873.139 | 4.7307 | 59.99 | 8.03
473.527 | 12.8352 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.553 | 12.7246 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.394 | 5.0907 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.494 | 5.0919 | 59.97 | 8.29 |  | 2873.208 | 4.7339 | 60 | 8.03
473.59 | 12.8352 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.616 | 12.7246 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.488 | 5.0907 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.573 | 5.0919 | 59.97 | 8.29 |  | 2873.277 | 4.7339 | 60 | 8.03
473.653 | 12.8352 | 60.04 | 17.29 |  | 1098.679 | 12.7246 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.566 | 5.092 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.637 | 5.0919 | 59.97 | 8.29 |  | 2873.345 | 4.7339 | 60 | 8.03
473.722 | 12.8386 | 60.05 | 17.29 |  | 1098.742 | 12.7246 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.629 | 5.092 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.701 | 5.0919 | 59.97 | 8.29 |  | 2873.409 | 4.7339 | 60 | 8.03
473.785 | 12.8386 | 60.05 | 17.29 |  | 1098.805 | 12.7246 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.693 | 5.092 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.765 | 5.0918 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.473 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
473.848 | 12.8386 | 60.05 | 17.29 |  | 1098.869 | 12.7238 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.757 | 5.092 | 60.03 | 8.29 |  | 2387.828 | 5.0918 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.537 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
473.911 | 12.8386 | 60.05 | 17.29 |  | 1098.932 | 12.7238 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.82 | 5.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 2387.892 | 5.0918 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.6 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
473.975 | 12.8386 | 60.05 | 17.29 |  | 1098.995 | 12.7238 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.884 | 5.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 2387.956 | 5.0918 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.664 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
474.038 | 12.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.059 | 12.7238 | 60.01 | 17.29 |  | 1906.948 | 5.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 2388.051 | 5.0918 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.727 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
474.122 | 12.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.122 | 12.7238 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.026 | 5.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 2388.126 | 5.1167 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.791 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
474.191 | 12.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.185 | 12.747 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.114 | 5.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 2388.2 | 5.1167 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.855 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
474.259 | 12.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.248 | 12.747 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.186 | 5.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 2388.274 | 5.1167 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.919 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
474.337 | 12.8559 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.312 | 12.747 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.26 | 5.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 2388.349 | 5.1167 | 59.98 | 8.29 |  | 2873.983 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
474.4 | 12.8579 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.375 | 12.747 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.333 | 5.1162 | 60.02 | 8.29 |  | 2388.424 | 5.1163 | 59.98 | 8.29 |  | 2874.047 | 4.7526 | 59.99 | 8.03
474.463 | 12.8579 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.438 | 12.747 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.412 | 5.1414 | 60.03 | 8.29 |  | 2388.5 | 5.1163 | 59.98 | 8.29 |  | 2874.154 | 4.7668 | 59.98 | 8.03
474.526 | 12.8579 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.501 | 12.7567 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.494 | 5.1414 | 60.03 | 8.29 |  | 2388.58 | 5.1163 | 59.98 | 8.29 |  | 2874.222 | 4.7668 | 59.98 | 8.03
474.589 | 12.8579 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.564 | 12.7567 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.574 | 5.1414 | 60.03 | 8.29 |  | 2388.644 | 5.1163 | 59.98 | 8.29 |  | 2874.291 | 4.7668 | 59.98 | 8.03
474.653 | 12.8861 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.627 | 12.7567 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.638 | 5.1414 | 60.03 | 8.29 |  | 2388.708 | 5.1403 | 59.98 | 8.29 |  | 2874.378 | 4.7668 | 59.98 | 8.03
474.716 | 12.8861 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.691 | 12.7567 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.703 | 5.1412 | 60.03 | 8.29 |  | 2388.771 | 5.1403 | 59.98 | 8.29 |  | 2874.451 | 4.7795 | 59.98 | 8.03
474.779 | 12.8861 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.754 | 12.7567 | 60.01 | 17.29 |  | 1907.767 | 5.1412 | 60.03 | 8.29 |  | 2388.835 | 5.1403 | 59.98 | 8.29 |  | 2874.518 | 4.7795 | 59.98 | 8.03
474.842 | 12.8861 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.817 | 12.7615 | 60.02 | 17.29 |  | 1907.831 | 5.1412 | 60.03 | 8.29 |  | 2388.899 | 5.1403 | 59.98 | 8.29 |  | 2874.587 | 4.7795 | 59.98 | 8.03
474.905 | 12.8861 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.88 | 12.7615 | 60.02 | 17.29 |  | 1907.894 | 5.1412 | 60.03 | 8.29 |  | 2388.97 | 5.1408 | 59.99 | 8.29 |  | 2874.656 | 4.7795 | 59.98 | 8.03
474.97 | 12.8952 | 60.04 | 17.29 |  | 1099.944 | 12.7615 | 60.02 | 17.29 |  | 1907.994 | 5.1412 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.046 | 5.1408 | 59.99 | 8.29 |  | 2874.72 | 4.787 | 59.98 | 8.03
475.033 | 12.8952 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.007 | 12.7615 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.086 | 5.1468 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.134 | 5.1408 | 59.99 | 8.29 |  | 2874.784 | 4.787 | 59.98 | 8.03
475.121 | 12.8952 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.082 | 12.7615 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.159 | 5.1468 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.21 | 5.1408 | 59.99 | 8.29 |  | 2874.847 | 4.787 | 59.98 | 8.03
475.189 | 12.8952 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.146 | 12.7734 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.233 | 5.1468 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.294 | 5.1408 | 59.99 | 8.29 |  | 2874.911 | 4.787 | 59.98 | 8.03
475.271 | 12.8952 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.209 | 12.7734 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.317 | 5.1468 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.369 | 5.1629 | 59.99 | 8.29 |  | 2874.975 | 4.787 | 59.98 | 8.03
475.352 | 12.8995 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.272 | 12.7734 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.39 | 5.159 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.445 | 5.1629 | 59.99 | 8.29 |  | 2875.038 | 4.7972 | 59.98 | 8.03
475.415 | 12.8995 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.335 | 12.7734 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.462 | 5.159 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.522 | 5.1629 | 59.99 | 8.29 |  | 2875.102 | 4.7972 | 59.98 | 8.03
475.479 | 12.8995 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.399 | 12.7762 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.531 | 5.159 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.609 | 5.1657 | 59.99 | 8.29 |  | 2875.171 | 4.7972 | 59.98 | 8.03
475.542 | 12.8995 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.462 | 12.7762 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.605 | 5.159 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.672 | 5.1657 | 59.99 | 8.29 |  | 2875.24 | 4.7972 | 59.98 | 8.03
475.606 | 12.899 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.525 | 12.7762 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.668 | 5.1703 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.736 | 5.1657 | 59.99 | 8.29 |  | 2875.31 | 4.809 | 59.99 | 8.03
475.669 | 12.899 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.588 | 12.7762 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.732 | 5.1703 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.8 | 5.1657 | 59.99 | 8.29 |  | 2875.394 | 4.809 | 59.99 | 8.03
475.732 | 12.899 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.652 | 12.7762 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.796 | 5.1703 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.864 | 5.1657 | 59.99 | 8.29 |  | 2875.458 | 4.809 | 59.99 | 8.03
475.796 | 12.899 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.715 | 12.8028 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.86 | 5.1703 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.927 | 5.1705 | 60 | 8.29 |  | 2875.521 | 4.809 | 59.99 | 8.03
475.859 | 12.899 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.778 | 12.8028 | 60.02 | 17.29 |  | 1908.924 | 5.1846 | 60.03 | 8.29 |  | 2389.991 | 5.1705 | 60 | 8.29 |  | 2875.585 | 4.809 | 59.99 | 8.03
475.927 | 12.925 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.841 | 12.8028 | 60.02 | 17.29 |  | 1909.029 | 5.1846 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.084 | 5.1705 | 60 | 8.29 |  | 2875.649 | 4.8204 | 59.99 | 8.03
475.99 | 12.925 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.905 | 12.8028 | 60.02 | 17.29 |  | 1909.101 | 5.1846 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.161 | 5.1705 | 60 | 8.29 |  | 2875.712 | 4.8204 | 59.99 | 8.03
476.053 | 12.925 | 60.04 | 17.29 |  | 1100.968 | 12.8028 | 60.02 | 17.29 |  | 1909.175 | 5.1846 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.235 | 5.1887 | 60 | 8.29 |  | 2875.776 | 4.8204 | 59.99 | 8.03
476.122 | 12.925 | 60.04 | 17.29 |  | 1101.032 | 12.8086 | 60.02 | 17.29 |  | 1909.248 | 5.1912 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.308 | 5.1887 | 60 | 8.29 |  | 2875.84 | 4.8204 | 59.99 | 8.03
476.191 | 12.9248 | 60.04 | 17.29 |  | 1101.095 | 12.8086 | 60.02 | 17.29 |  | 1909.321 | 5.1912 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.384 | 5.1887 | 60 | 8.29 |  | 2875.912 | 4.8204 | 59.99 | 8.03
476.259 | 12.9248 | 60.04 | 17.29 |  | 1101.159 | 12.8086 | 60.02 | 17.29 |  | 1909.398 | 5.1912 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.458 | 5.1887 | 60 | 8.29 |  | 2875.975 | 4.8254 | 59.99 | 8.03
476.345 | 12.9248 | 60.04 | 17.29 |  | 1101.223 | 12.8086 | 60.02 | 17.29 |  | 1909.473 | 5.1912 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.539 | 5.1969 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.039 | 4.8254 | 59.99 | 8.03
476.408 | 12.9248 | 60.04 | 17.29 |  | 1101.286 | 12.8086 | 60.02 | 17.29 |  | 1909.55 | 5.1911 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.616 | 5.1969 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.132 | 4.8254 | 59.99 | 8.03
476.483 | 12.9248 | 60.04 | 17.29 |  | 1101.36 | 12.817 | 60.03 | 17.29 |  | 1909.614 | 5.1911 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.68 | 5.1969 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.209 | 4.8254 | 59.99 | 8.03
476.546 | 12.944 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.423 | 12.817 | 60.03 | 17.29 |  | 1909.678 | 5.1911 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.743 | 5.1969 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.278 | 4.8234 | 59.99 | 8.03
476.61 | 12.944 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.487 | 12.817 | 60.03 | 17.29 |  | 1909.752 | 5.1911 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.812 | 5.2149 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.347 | 4.8234 | 59.99 | 8.03
476.673 | 12.944 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.55 | 12.817 | 60.03 | 17.29 |  | 1909.828 | 5.1911 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.876 | 5.2149 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.411 | 4.8234 | 59.99 | 8.03
476.737 | 12.944 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.621 | 12.817 | 60.03 | 17.29 |  | 1909.891 | 5.2132 | 60.03 | 8.29 |  | 2390.947 | 5.2149 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.474 | 4.8234 | 59.99 | 8.03
476.8 | 12.9465 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.684 | 12.8271 | 60.03 | 17.29 |  | 1909.955 | 5.2132 | 60.03 | 8.29 |  | 2391.039 | 5.2149 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.538 | 4.8407 | 59.99 | 8.03
476.863 | 12.9465 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.747 | 12.8271 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.035 | 5.2132 | 60.03 | 8.29 |  | 2391.139 | 5.2149 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.601 | 4.8407 | 59.99 | 8.03
476.927 | 12.9465 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.81 | 12.8271 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.127 | 5.2132 | 60.03 | 8.29 |  | 2391.213 | 5.2177 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.665 | 4.8407 | 59.99 | 8.03
476.99 | 12.9465 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.873 | 12.8271 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.211 | 5.2165 | 60.03 | 8.29 |  | 2391.291 | 5.2177 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.728 | 4.8407 | 59.99 | 8.03
477.053 | 12.9465 | 60.03 | 17.29 |  | 1101.937 | 12.8348 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.286 | 5.2165 | 60.03 | 8.29 |  | 2391.364 | 5.2177 | 60.01 | 8.29 |  | 2876.793 | 4.8407 | 59.99 | 8.03
477.134 | 12.9675 | 60.03 | 17.29 |  | 1102 | 12.8348 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.361 | 5.2165 | 60.03 | 8.29 |  | 2391.437 | 5.2296 | 60.02 | 8.29 |  | 2876.857 | 4.8435 | 59.99 | 8.03
477.203 | 12.9675 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.064 | 12.8348 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.447 | 5.2165 | 60.03 | 8.29 |  | 2391.511 | 5.2296 | 60.02 | 8.29 |  | 2876.921 | 4.8435 | 59.99 | 8.03
477.272 | 12.9675 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.127 | 12.8348 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.533 | 5.2406 | 60.02 | 8.29 |  | 2391.581 | 5.2296 | 60.02 | 8.29 |  | 2876.984 | 4.8435 | 59.99 | 8.03
477.347 | 12.9675 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.191 | 12.8348 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.618 | 5.2406 | 60.02 | 8.29 |  | 2391.644 | 5.2296 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.048 | 4.8435 | 59.99 | 8.03
477.411 | 12.9712 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.254 | 12.8448 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.682 | 5.2406 | 60.02 | 8.29 |  | 2391.717 | 5.2296 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.163 | 4.8435 | 59.99 | 8.03
477.474 | 12.9712 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.317 | 12.8448 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.746 | 5.2558 | 60.02 | 8.29 |  | 2391.797 | 5.2386 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.232 | 4.8685 | 59.99 | 8.03
477.537 | 12.9712 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.381 | 12.8448 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.809 | 5.2558 | 60.02 | 8.29 |  | 2391.861 | 5.2386 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.301 | 4.8685 | 59.99 | 8.03
477.601 | 12.9712 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.444 | 12.8448 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.873 | 5.2558 | 60.02 | 8.29 |  | 2391.924 | 5.2386 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.39 | 4.8685 | 59.99 | 8.03
477.664 | 12.9712 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.507 | 12.8448 | 60.03 | 17.29 |  | 1910.936 | 5.2558 | 60.02 | 8.29 |  | 2391.989 | 5.2386 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.453 | 4.8717 | 59.99 | 8.03
477.728 | 12.997 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.57 | 12.8501 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.008 | 5.2558 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.089 | 5.2404 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.517 | 4.8717 | 59.99 | 8.03
477.791 | 12.997 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.633 | 12.8501 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.1 | 5.2669 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.162 | 5.2404 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.58 | 4.8717 | 59.99 | 8.03
477.854 | 12.997 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.696 | 12.8501 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.175 | 5.2669 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.239 | 5.2404 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.644 | 4.8717 | 59.99 | 8.03
477.918 | 12.997 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.759 | 12.8501 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.249 | 5.2669 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.314 | 5.2404 | 60.02 | 8.29 |  | 2877.707 | 4.8717 | 59.99 | 8.03
477.981 | 12.997 | 60.03 | 17.29 |  | 1102.822 | 12.8501 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.321 | 5.2669 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.39 | 5.2483 | 60.03 | 8.29 |  | 2877.771 | 4.8947 | 60 | 8.03
478.044 | 13.01 | 60.02 | 17.29 |  | 1102.886 | 12.862 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.398 | 5.2659 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.465 | 5.2483 | 60.03 | 8.29 |  | 2877.835 | 4.8947 | 60 | 8.03
478.121 | 13.01 | 60.02 | 17.29 |  | 1102.949 | 12.862 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.472 | 5.2659 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.549 | 5.2483 | 60.03 | 8.29 |  | 2877.899 | 4.8947 | 60 | 8.03
478.189 | 13.01 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.013 | 12.862 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.549 | 5.2659 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.618 | 5.2483 | 60.03 | 8.29 |  | 2877.962 | 4.8947 | 60 | 8.03
478.257 | 13.01 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.076 | 12.862 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.613 | 5.2659 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.681 | 5.2655 | 60.03 | 8.29 |  | 2878.026 | 4.8947 | 60 | 8.03
478.342 | 13.01 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.14 | 12.862 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.676 | 5.2681 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.745 | 5.2655 | 60.03 | 8.29 |  | 2878.089 | 4.9192 | 60 | 8.03
478.406 | 13.0158 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.203 | 12.8621 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.751 | 5.2681 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.809 | 5.2655 | 60.03 | 8.29 |  | 2878.159 | 4.9192 | 60 | 8.03
478.469 | 13.0158 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.266 | 12.8621 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.815 | 5.2681 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.873 | 5.2655 | 60.03 | 8.29 |  | 2878.227 | 4.9192 | 60 | 8.03
478.532 | 13.0158 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.331 | 12.8621 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.88 | 5.2681 | 60.02 | 8.29 |  | 2392.95 | 5.2655 | 60.03 | 8.29 |  | 2878.295 | 4.9192 | 60 | 8.03
478.595 | 13.0158 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.394 | 12.8621 | 60.03 | 17.29 |  | 1911.955 | 5.2681 | 60.02 | 8.29 |  | 2393.045 | 5.2667 | 60.03 | 8.29 |  | 2878.384 | 4.9396 | 60 | 8.03
478.658 | 13.018 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.464 | 12.8745 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.038 | 5.2885 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.13 | 5.2667 | 60.03 | 8.29 |  | 2878.448 | 4.9396 | 60 | 8.03
478.722 | 13.018 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.528 | 12.8745 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.113 | 5.2885 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.203 | 5.2667 | 60.03 | 8.29 |  | 2878.512 | 4.9396 | 60 | 8.03
478.785 | 13.018 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.591 | 12.8745 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.185 | 5.2885 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.282 | 5.2901 | 60.04 | 8.29 |  | 2878.576 | 4.9396 | 60 | 8.03
478.848 | 13.018 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.654 | 12.8745 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.271 | 5.2885 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.358 | 5.2901 | 60.04 | 8.29 |  | 2878.64 | 4.9396 | 60 | 8.03
478.912 | 13.018 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.717 | 12.8745 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.346 | 5.2878 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.431 | 5.2901 | 60.04 | 8.29 |  | 2878.704 | 4.939 | 60 | 8.03
478.98 | 13.0214 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.78 | 12.8959 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.419 | 5.2878 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.52 | 5.2901 | 60.04 | 8.29 |  | 2878.767 | 4.939 | 60 | 8.03
479.058 | 13.0214 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.843 | 12.8959 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.498 | 5.2878 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.609 | 5.2913 | 60.04 | 8.29 |  | 2878.831 | 4.939 | 60 | 8.03
479.126 | 13.0214 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.906 | 12.8959 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.575 | 5.2878 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.673 | 5.2913 | 60.04 | 8.29 |  | 2878.895 | 4.939 | 60 | 8.03
479.195 | 13.0214 | 60.02 | 17.29 |  | 1103.97 | 12.8959 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.639 | 5.2965 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.736 | 5.2913 | 60.04 | 8.29 |  | 2878.964 | 4.938 | 59.99 | 8.03
479.264 | 13.0386 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.033 | 12.8959 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.702 | 5.2965 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.8 | 5.2913 | 60.04 | 8.29 |  | 2879.028 | 4.938 | 59.99 | 8.03
479.348 | 13.0386 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.097 | 12.9089 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.767 | 5.2965 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.864 | 5.3158 | 60.04 | 8.29 |  | 2879.092 | 4.938 | 59.99 | 8.03
479.412 | 13.0386 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.16 | 12.9089 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.83 | 5.2965 | 60.01 | 8.29 |  | 2393.928 | 5.3158 | 60.04 | 8.29 |  | 2879.163 | 4.938 | 59.99 | 8.03
479.475 | 13.0386 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.223 | 12.9089 | 60.03 | 17.29 |  | 1912.894 | 5.3128 | 60 | 8.29 |  | 2393.992 | 5.3158 | 60.04 | 8.29 |  | 2879.232 | 4.938 | 59.99 | 8.03
479.538 | 13.0386 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.286 | 12.9089 | 60.03 | 17.29 |  | 1913.003 | 5.3128 | 60 | 8.29 |  | 2394.071 | 5.3158 | 60.04 | 8.29 |  | 2879.3 | 4.951 | 59.99 | 8.03
479.602 | 13.0399 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.349 | 12.9089 | 60.03 | 17.29 |  | 1913.095 | 5.3128 | 60 | 8.29 |  | 2394.147 | 5.3158 | 60.04 | 8.29 |  | 2879.388 | 4.951 | 59.99 | 8.03
479.665 | 13.0399 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.413 | 12.9134 | 60.03 | 17.29 |  | 1913.185 | 5.3128 | 60 | 8.29 |  | 2394.22 | 5.3157 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.452 | 4.951 | 59.99 | 8.03
479.728 | 13.0399 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.476 | 12.9134 | 60.03 | 17.29 |  | 1913.26 | 5.3268 | 60 | 8.29 |  | 2394.293 | 5.3157 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.515 | 4.951 | 59.99 | 8.03
479.791 | 13.0399 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.539 | 12.9134 | 60.03 | 17.29 |  | 1913.335 | 5.3268 | 60 | 8.29 |  | 2394.368 | 5.3157 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.579 | 4.9625 | 59.99 | 8.03
479.861 | 13.0547 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.602 | 12.9134 | 60.03 | 17.29 |  | 1913.413 | 5.3268 | 60 | 8.29 |  | 2394.443 | 5.3157 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.643 | 4.9625 | 59.99 | 8.03
479.924 | 13.0547 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.665 | 12.9134 | 60.03 | 17.29 |  | 1913.502 | 5.3268 | 60 | 8.29 |  | 2394.518 | 5.322 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.706 | 4.9625 | 59.99 | 8.03
479.988 | 13.0547 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.728 | 12.9187 | 60.04 | 17.29 |  | 1913.589 | 5.3425 | 60 | 8.29 |  | 2394.608 | 5.322 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.77 | 4.9625 | 59.99 | 8.03
480.051 | 13.0547 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.791 | 12.9187 | 60.04 | 17.29 |  | 1913.653 | 5.3425 | 60 | 8.29 |  | 2394.671 | 5.322 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.834 | 4.9625 | 59.99 | 8.03
480.121 | 13.0547 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.854 | 12.9187 | 60.04 | 17.29 |  | 1913.717 | 5.3425 | 60 | 8.29 |  | 2394.735 | 5.322 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.897 | 4.9626 | 59.99 | 8.03
480.189 | 13.0527 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.917 | 12.9187 | 60.04 | 17.29 |  | 1913.786 | 5.3421 | 60 | 8.29 |  | 2394.799 | 5.3325 | 60.05 | 8.29 |  | 2879.961 | 4.9626 | 59.99 | 8.03
480.257 | 13.0527 | 60.01 | 17.29 |  | 1104.981 | 12.9187 | 60.04 | 17.29 |  | 1913.85 | 5.3421 | 60 | 8.29 |  | 2394.863 | 5.3325 | 60.05 | 8.29 |  | 2880.025 | 4.9626 | 59.99 | 8.03
480.329 | 13.0527 | 60.01 | 17.29 |  | 1105.044 | 12.9254 | 60.03 | 17.29 |  | 1913.914 | 5.3421 | 60 | 8.29 |  | 2394.926 | 5.3325 | 60.05 | 8.29 |  | 2880.088 | 4.9626 | 59.99 | 8.03
480.392 | 13.0527 | 60.01 | 17.29 |  | 1105.108 | 12.9254 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.006 | 5.3421 | 60 | 8.29 |  | 2394.99 | 5.3325 | 60.05 | 8.29 |  | 2880.159 | 4.9626 | 59.99 | 8.03
480.455 | 13.0527 | 60.01 | 17.29 |  | 1105.171 | 12.9254 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.098 | 5.3421 | 60 | 8.29 |  | 2395.066 | 5.3325 | 60.05 | 8.29 |  | 2880.227 | 4.9837 | 60 | 8.03
480.519 | 13.0836 | 60.01 | 17.29 |  | 1105.234 | 12.9254 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.174 | 5.3419 | 60 | 8.29 |  | 2395.149 | 5.3424 | 60.06 | 8.29 |  | 2880.296 | 4.9837 | 60 | 8.03
480.582 | 13.0836 | 60.01 | 17.29 |  | 1105.308 | 12.9254 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.247 | 5.3419 | 60 | 8.29 |  | 2395.224 | 5.3424 | 60.06 | 8.29 |  | 2880.388 | 4.9837 | 60 | 8.03
480.645 | 13.0836 | 60.01 | 17.29 |  | 1105.372 | 12.946 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.321 | 5.3419 | 60 | 8.29 |  | 2395.296 | 5.3424 | 60.06 | 8.29 |  | 2880.451 | 4.9837 | 60 | 8.03
480.708 | 13.0836 | 60.01 | 17.29 |  | 1105.435 | 12.946 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.406 | 5.3419 | 60 | 8.29 |  | 2395.37 | 5.3424 | 60.06 | 8.29 |  | 2880.515 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
480.781 | 13.0836 | 60.01 | 17.29 |  | 1105.498 | 12.946 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.489 | 5.3662 | 60.01 | 8.29 |  | 2395.442 | 5.3604 | 60.06 | 8.29 |  | 2880.578 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
480.844 | 13.0843 | 60 | 17.29 |  | 1105.561 | 12.946 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.588 | 5.3662 | 60.01 | 8.29 |  | 2395.528 | 5.3604 | 60.06 | 8.29 |  | 2880.642 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
480.907 | 13.0843 | 60 | 17.29 |  | 1105.625 | 12.9512 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.652 | 5.3662 | 60.01 | 8.29 |  | 2395.617 | 5.3604 | 60.06 | 8.29 |  | 2880.705 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
480.97 | 13.0843 | 60 | 17.29 |  | 1105.688 | 12.9512 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.715 | 5.3662 | 60.01 | 8.29 |  | 2395.686 | 5.3653 | 60.07 | 8.29 |  | 2880.769 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
481.033 | 13.0843 | 60 | 17.29 |  | 1105.751 | 12.9512 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.779 | 5.3662 | 60.01 | 8.29 |  | 2395.75 | 5.3653 | 60.07 | 8.29 |  | 2880.833 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
481.129 | 13.0843 | 60 | 17.29 |  | 1105.816 | 12.9512 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.842 | 5.3662 | 60.01 | 8.29 |  | 2395.814 | 5.3653 | 60.07 | 8.29 |  | 2880.896 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
481.198 | 13.1087 | 60 | 17.29 |  | 1105.879 | 12.9512 | 60.03 | 17.29 |  | 1914.906 | 5.3662 | 60.01 | 8.29 |  | 2395.877 | 5.3653 | 60.07 | 8.29 |  | 2880.96 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
481.266 | 13.1087 | 60 | 17.29 |  | 1105.942 | 12.984 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.003 | 5.3662 | 60.01 | 8.29 |  | 2395.941 | 5.3653 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.024 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
481.344 | 13.1087 | 60 | 17.29 |  | 1106.006 | 12.984 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.088 | 5.3918 | 60.01 | 8.29 |  | 2396.044 | 5.3639 | 60.06 | 8.29 |  | 2881.088 | 4.9826 | 60.01 | 8.03
481.408 | 13.1091 | 60 | 17.29 |  | 1106.069 | 12.984 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.166 | 5.3918 | 60.01 | 8.29 |  | 2396.135 | 5.3639 | 60.06 | 8.29 |  | 2881.169 | 5.0153 | 60.01 | 8.03
481.471 | 13.1091 | 60 | 17.29 |  | 1106.132 | 12.984 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.24 | 5.3918 | 60.01 | 8.29 |  | 2396.21 | 5.3639 | 60.06 | 8.29 |  | 2881.238 | 5.0153 | 60.01 | 8.03
481.534 | 13.1091 | 60 | 17.29 |  | 1106.195 | 12.984 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.331 | 5.3918 | 60.01 | 8.29 |  | 2396.286 | 5.3639 | 60.06 | 8.29 |  | 2881.308 | 5.0153 | 60.01 | 8.03
481.597 | 13.1091 | 60 | 17.29 |  | 1106.259 | 12.9827 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.405 | 5.3915 | 60 | 8.29 |  | 2396.363 | 5.3855 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.383 | 5.0153 | 60.01 | 8.03
481.66 | 13.1091 | 60 | 17.29 |  | 1106.323 | 12.9827 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.479 | 5.3915 | 60 | 8.29 |  | 2396.437 | 5.3855 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.446 | 5.0146 | 60 | 8.03
481.724 | 13.13 | 60 | 17.29 |  | 1106.386 | 12.9827 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.578 | 5.3915 | 60 | 8.29 |  | 2396.522 | 5.3855 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.51 | 5.0146 | 60 | 8.03
481.787 | 13.13 | 60 | 17.29 |  | 1106.449 | 12.9827 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.641 | 5.415 | 60 | 8.29 |  | 2396.612 | 5.3855 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.574 | 5.0146 | 60 | 8.03
481.851 | 13.13 | 60 | 17.29 |  | 1106.512 | 12.9827 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.706 | 5.415 | 60 | 8.29 |  | 2396.676 | 5.3894 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.638 | 5.0146 | 60 | 8.03
481.914 | 13.13 | 60 | 17.29 |  | 1106.575 | 12.9985 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.77 | 5.415 | 60 | 8.29 |  | 2396.739 | 5.3894 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.701 | 5.0146 | 60 | 8.03
481.977 | 13.13 | 60 | 17.29 |  | 1106.638 | 12.9985 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.834 | 5.415 | 60 | 8.29 |  | 2396.803 | 5.3894 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.765 | 5.0332 | 60 | 8.03
482.04 | 13.1304 | 60 | 17.29 |  | 1106.702 | 12.9985 | 60.03 | 17.29 |  | 1915.897 | 5.415 | 60 | 8.29 |  | 2396.867 | 5.3894 | 60.07 | 8.29 |  | 2881.829 | 5.0332 | 60 | 8.03
482.118 | 13.1304 | 60 | 17.29 |  | 1106.765 | 12.9985 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.007 | 5.4163 | 60.01 | 8.29 |  | 2396.93 | 5.4117 | 60.06 | 8.29 |  | 2881.893 | 5.0332 | 60 | 8.03
482.185 | 13.1304 | 60 | 17.29 |  | 1106.828 | 12.9985 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.096 | 5.4163 | 60.01 | 8.29 |  | 2396.994 | 5.4117 | 60.06 | 8.29 |  | 2881.956 | 5.0332 | 60 | 8.03
482.254 | 13.1304 | 60 | 17.29 |  | 1106.892 | 13 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.168 | 5.4163 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.095 | 5.4117 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.032 | 5.0332 | 60 | 8.03
482.339 | 13.1304 | 60 | 17.29 |  | 1106.955 | 13 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.25 | 5.4192 | 60 | 8.29 |  | 2397.168 | 5.4117 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.106 | 5.0353 | 59.99 | 8.03
482.402 | 13.1324 | 60 | 17.29 |  | 1107.018 | 13 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.324 | 5.4192 | 60 | 8.29 |  | 2397.245 | 5.4144 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.174 | 5.0353 | 59.99 | 8.03
482.466 | 13.1324 | 60 | 17.29 |  | 1107.082 | 13 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.397 | 5.4192 | 60 | 8.29 |  | 2397.319 | 5.4144 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.244 | 5.0353 | 59.99 | 8.03
482.529 | 13.1324 | 60 | 17.29 |  | 1107.152 | 13.018 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.47 | 5.4192 | 60 | 8.29 |  | 2397.394 | 5.4144 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.312 | 5.0353 | 59.99 | 8.03
482.592 | 13.1324 | 60 | 17.29 |  | 1107.215 | 13.018 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.548 | 5.4402 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.47 | 5.4144 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.396 | 5.0464 | 59.99 | 8.03
482.655 | 13.1472 | 60 | 17.29 |  | 1107.278 | 13.018 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.612 | 5.4402 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.551 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.46 | 5.0464 | 59.99 | 8.03
482.718 | 13.1472 | 60 | 17.29 |  | 1107.341 | 13.018 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.678 | 5.4402 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.615 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.523 | 5.0464 | 59.99 | 8.03
482.781 | 13.1472 | 60 | 17.29 |  | 1107.404 | 13.018 | 60.03 | 17.29 |  | 1916.751 | 5.4402 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.678 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.587 | 5.0464 | 59.99 | 8.03
482.844 | 13.1472 | 60 | 17.29 |  | 1107.468 | 13.018 | 60.04 | 17.29 |  | 1916.814 | 5.4402 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.742 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.65 | 5.0602 | 59.99 | 8.03
482.907 | 13.1472 | 60 | 17.29 |  | 1107.531 | 13.018 | 60.04 | 17.29 |  | 1916.88 | 5.4419 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.814 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.714 | 5.0602 | 59.99 | 8.03
482.971 | 13.1506 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.594 | 13.018 | 60.04 | 17.29 |  | 1916.943 | 5.4419 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.878 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.777 | 5.0602 | 59.99 | 8.03
483.034 | 13.1506 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.657 | 13.018 | 60.04 | 17.29 |  | 1917.018 | 5.4419 | 60.01 | 8.29 |  | 2397.941 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.841 | 5.0602 | 59.99 | 8.03
483.117 | 13.1506 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.72 | 13.018 | 60.04 | 17.29 |  | 1917.098 | 5.4419 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.005 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.905 | 5.0602 | 59.99 | 8.03
483.185 | 13.1506 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.784 | 13.0464 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.172 | 5.4546 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.096 | 5.4375 | 60.06 | 8.29 |  | 2882.969 | 5.0647 | 60 | 8.03
483.253 | 13.1729 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.847 | 13.0464 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.245 | 5.4546 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.168 | 5.4433 | 60.06 | 8.29 |  | 2883.032 | 5.0647 | 60 | 8.03
483.33 | 13.1729 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.91 | 13.0464 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.321 | 5.4546 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.244 | 5.4433 | 60.06 | 8.29 |  | 2883.136 | 5.0647 | 60 | 8.03
483.393 | 13.1729 | 59.99 | 17.29 |  | 1107.973 | 13.0464 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.398 | 5.4546 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.317 | 5.4433 | 60.06 | 8.29 |  | 2883.204 | 5.0647 | 60 | 8.03
483.457 | 13.1729 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.036 | 13.0464 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.472 | 5.4652 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.391 | 5.4433 | 60.06 | 8.29 |  | 2883.273 | 5.0904 | 60 | 8.03
483.52 | 13.1729 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.1 | 13.0545 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.541 | 5.4652 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.468 | 5.462 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.342 | 5.0904 | 60 | 8.03
483.583 | 13.1749 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.163 | 13.0545 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.605 | 5.4652 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.552 | 5.462 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.406 | 5.0904 | 60 | 8.03
483.646 | 13.1749 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.226 | 13.0545 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.668 | 5.4652 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.636 | 5.462 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.469 | 5.0904 | 60 | 8.03
483.709 | 13.1749 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.289 | 13.0545 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.732 | 5.4652 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.699 | 5.462 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.533 | 5.0904 | 60 | 8.03
483.773 | 13.1749 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.352 | 13.0545 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.795 | 5.4783 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.763 | 5.4707 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.596 | 5.0901 | 60 | 8.03
483.845 | 13.1749 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.416 | 13.0525 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.859 | 5.4783 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.827 | 5.4707 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.66 | 5.0901 | 60 | 8.03
483.908 | 13.2009 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.479 | 13.0525 | 60.03 | 17.29 |  | 1917.922 | 5.4783 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.891 | 5.4707 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.724 | 5.0901 | 60 | 8.03
483.972 | 13.2009 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.542 | 13.0525 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.008 | 5.4783 | 60.01 | 8.29 |  | 2398.954 | 5.4707 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.787 | 5.0901 | 60 | 8.03
484.035 | 13.2009 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.605 | 13.0525 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.101 | 5.4783 | 60.01 | 8.29 |  | 2399.053 | 5.4707 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.851 | 5.0901 | 60 | 8.03
484.116 | 13.2009 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.668 | 13.0525 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.178 | 5.4924 | 60.01 | 8.29 |  | 2399.139 | 5.4922 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.914 | 5.0896 | 60 | 8.03
484.184 | 13.2009 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.731 | 13.0702 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.252 | 5.4924 | 60.01 | 8.29 |  | 2399.217 | 5.4922 | 60.05 | 8.29 |  | 2883.978 | 5.0896 | 60 | 8.03
484.252 | 13.2009 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.794 | 13.0702 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.325 | 5.4924 | 60.01 | 8.29 |  | 2399.293 | 5.4922 | 60.05 | 8.29 |  | 2884.042 | 5.0896 | 60 | 8.03
484.341 | 13.2009 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.858 | 13.0702 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.402 | 5.5013 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.37 | 5.4919 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.159 | 5.0896 | 60 | 8.03
484.404 | 13.2009 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.921 | 13.0702 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.475 | 5.5013 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.444 | 5.4919 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.228 | 5.1138 | 59.99 | 8.03
484.467 | 13.2291 | 59.99 | 17.29 |  | 1108.995 | 13.0702 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.545 | 5.5013 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.517 | 5.4919 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.296 | 5.1138 | 59.99 | 8.03
484.53 | 13.2291 | 59.99 | 17.29 |  | 1109.058 | 13.0773 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.609 | 5.5013 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.612 | 5.4919 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.392 | 5.1138 | 59.99 | 8.03
484.593 | 13.2291 | 59.99 | 17.29 |  | 1109.121 | 13.0773 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.673 | 5.517 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.676 | 5.5009 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.456 | 5.1138 | 59.99 | 8.03
484.656 | 13.2291 | 59.99 | 17.29 |  | 1109.184 | 13.0773 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.737 | 5.517 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.74 | 5.5009 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.52 | 5.1167 | 59.99 | 8.03
484.72 | 13.2291 | 59.99 | 17.29 |  | 1109.248 | 13.0773 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.8 | 5.517 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.804 | 5.5009 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.583 | 5.1167 | 59.99 | 8.03
484.783 | 13.2298 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.311 | 13.0864 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.864 | 5.517 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.867 | 5.5009 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.647 | 5.1167 | 59.99 | 8.03
484.846 | 13.2298 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.374 | 13.0864 | 60.03 | 17.29 |  | 1918.927 | 5.517 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.932 | 5.5009 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.717 | 5.1167 | 59.99 | 8.03
484.909 | 13.2298 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.437 | 13.0864 | 60.03 | 17.29 |  | 1919.032 | 5.517 | 60.02 | 8.29 |  | 2399.995 | 5.5123 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.781 | 5.1167 | 59.99 | 8.03
484.972 | 13.2298 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.501 | 13.0864 | 60.03 | 17.29 |  | 1919.11 | 5.5152 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.096 | 5.5123 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.844 | 5.1169 | 59.98 | 8.03
485.036 | 13.2298 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.564 | 13.0864 | 60.03 | 17.29 |  | 1919.192 | 5.5152 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.169 | 5.5123 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.908 | 5.1169 | 59.98 | 8.03
485.119 | 13.2368 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.627 | 13.0928 | 60.03 | 17.29 |  | 1919.266 | 5.5152 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.251 | 5.5123 | 60.04 | 8.29 |  | 2884.971 | 5.1169 | 59.98 | 8.03
485.187 | 13.2368 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.69 | 13.0928 | 60.03 | 17.29 |  | 1919.339 | 5.516 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.326 | 5.516 | 60.04 | 8.29 |  | 2885.035 | 5.1169 | 59.98 | 8.03
485.255 | 13.2368 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.753 | 13.0928 | 60.03 | 17.29 |  | 1919.415 | 5.516 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.398 | 5.516 | 60.04 | 8.29 |  | 2885.145 | 5.1169 | 59.98 | 8.03
485.339 | 13.2368 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.816 | 13.0928 | 60.03 | 17.29 |  | 1919.487 | 5.516 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.472 | 5.516 | 60.04 | 8.29 |  | 2885.214 | 5.1368 | 59.99 | 8.03
485.402 | 13.2541 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.879 | 13.0928 | 60.03 | 17.29 |  | 1919.564 | 5.516 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.548 | 5.516 | 60.04 | 8.29 |  | 2885.283 | 5.1368 | 59.99 | 8.03
485.465 | 13.2541 | 59.98 | 17.29 |  | 1109.942 | 13.1127 | 60.02 | 17.29 |  | 1919.652 | 5.5414 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.619 | 5.518 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.379 | 5.1368 | 59.99 | 8.03
485.529 | 13.2541 | 59.98 | 17.29 |  | 1110.005 | 13.1127 | 60.02 | 17.29 |  | 1919.716 | 5.5414 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.683 | 5.518 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.442 | 5.1373 | 59.99 | 8.03
485.592 | 13.2541 | 59.98 | 17.29 |  | 1110.069 | 13.1127 | 60.02 | 17.29 |  | 1919.783 | 5.5414 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.746 | 5.518 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.506 | 5.1373 | 59.99 | 8.03
485.655 | 13.2541 | 59.98 | 17.29 |  | 1110.132 | 13.1127 | 60.02 | 17.29 |  | 1919.846 | 5.5414 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.81 | 5.518 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.57 | 5.1373 | 59.99 | 8.03
485.718 | 13.2594 | 59.98 | 17.29 |  | 1110.195 | 13.1127 | 60.02 | 17.29 |  | 1919.91 | 5.5416 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.874 | 5.5397 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.633 | 5.1373 | 59.99 | 8.03
485.781 | 13.2594 | 59.98 | 17.29 |  | 1110.258 | 13.112 | 60.02 | 17.29 |  | 1920 | 5.5416 | 60.02 | 8.29 |  | 2400.938 | 5.5397 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.697 | 5.1373 | 59.99 | 8.03
485.844 | 13.2594 | 59.98 | 17.29 |  | 1110.321 | 13.112 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.094 | 5.5416 | 60.02 | 8.29 |  | 2401.002 | 5.5397 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.776 | 5.1624 | 60 | 8.03
485.907 | 13.2594 | 59.98 | 17.29 |  | 1110.384 | 13.112 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.17 | 5.5416 | 60.02 | 8.29 |  | 2401.096 | 5.5397 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.839 | 5.1624 | 60 | 8.03
485.971 | 13.2594 | 59.98 | 17.29 |  | 1110.448 | 13.112 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.244 | 5.5478 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.188 | 5.5397 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.903 | 5.1624 | 60 | 8.03
486.034 | 13.2702 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.511 | 13.112 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.32 | 5.5478 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.264 | 5.5404 | 60.03 | 8.29 |  | 2885.967 | 5.1624 | 60 | 8.03
486.115 | 13.2702 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.574 | 13.1283 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.392 | 5.5478 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.336 | 5.5404 | 60.03 | 8.29 |  | 2886.031 | 5.1638 | 60 | 8.03
486.183 | 13.2702 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.638 | 13.1283 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.464 | 5.5478 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.408 | 5.5404 | 60.03 | 8.29 |  | 2886.136 | 5.1638 | 60 | 8.03
486.251 | 13.2702 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.701 | 13.1283 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.538 | 5.5704 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.498 | 5.5404 | 60.03 | 8.29 |  | 2886.205 | 5.1638 | 60 | 8.03
486.341 | 13.2773 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.764 | 13.1283 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.602 | 5.5704 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.578 | 5.5636 | 60.03 | 8.29 |  | 2886.274 | 5.1638 | 60 | 8.03
486.405 | 13.2773 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.838 | 13.1283 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.666 | 5.5704 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.642 | 5.5636 | 60.03 | 8.29 |  | 2886.342 | 5.184 | 60 | 8.03
486.468 | 13.2773 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.901 | 13.1293 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.729 | 5.5704 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.705 | 5.5636 | 60.03 | 8.29 |  | 2886.406 | 5.184 | 60 | 8.03
486.531 | 13.2773 | 59.97 | 17.29 |  | 1110.965 | 13.1293 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.794 | 5.5704 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.788 | 5.5636 | 60.03 | 8.29 |  | 2886.469 | 5.184 | 60 | 8.03
486.595 | 13.2773 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.028 | 13.1293 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.858 | 5.5734 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.851 | 5.5633 | 60.02 | 8.29 |  | 2886.534 | 5.184 | 60 | 8.03
486.658 | 13.2887 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.091 | 13.1293 | 60.02 | 17.29 |  | 1920.921 | 5.5734 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.915 | 5.5633 | 60.02 | 8.29 |  | 2886.597 | 5.184 | 60 | 8.03
486.722 | 13.2887 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.154 | 13.1524 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.008 | 5.5734 | 60.03 | 8.29 |  | 2401.978 | 5.5633 | 60.02 | 8.29 |  | 2886.661 | 5.1878 | 59.99 | 8.03
486.785 | 13.2887 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.217 | 13.1524 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.096 | 5.5734 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.05 | 5.5633 | 60.02 | 8.29 |  | 2886.725 | 5.1878 | 59.99 | 8.03
486.848 | 13.2887 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.28 | 13.1524 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.173 | 5.5894 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.135 | 5.5884 | 60.02 | 8.29 |  | 2886.789 | 5.1878 | 59.99 | 8.03
486.917 | 13.2973 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.344 | 13.1524 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.249 | 5.5894 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.209 | 5.5884 | 60.02 | 8.29 |  | 2886.852 | 5.1878 | 59.99 | 8.03
486.98 | 13.2973 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.407 | 13.1524 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.322 | 5.5894 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.282 | 5.5884 | 60.02 | 8.29 |  | 2886.925 | 5.1878 | 59.99 | 8.03
487.043 | 13.2973 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.471 | 13.1516 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.396 | 5.5894 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.354 | 5.5884 | 60.02 | 8.29 |  | 2886.989 | 5.1924 | 59.99 | 8.03
487.118 | 13.2973 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.534 | 13.1516 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.473 | 5.5952 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.429 | 5.5887 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.053 | 5.1924 | 59.99 | 8.03
487.186 | 13.2973 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.597 | 13.1516 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.547 | 5.5952 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.502 | 5.5887 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.148 | 5.1924 | 59.99 | 8.03
487.254 | 13.311 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.661 | 13.1516 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.61 | 5.5952 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.57 | 5.5887 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.216 | 5.1924 | 59.99 | 8.03
487.334 | 13.311 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.724 | 13.1516 | 60.02 | 17.29 |  | 1921.674 | 5.5952 | 60.03 | 8.29 |  | 2402.634 | 5.5887 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.286 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.397 | 13.311 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.787 | 13.1712 | 60.03 | 17.29 |  | 1921.748 | 5.6166 | 60.02 | 8.29 |  | 2402.698 | 5.5956 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.376 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.46 | 13.311 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.85 | 13.1712 | 60.03 | 17.29 |  | 1921.815 | 5.6166 | 60.02 | 8.29 |  | 2402.761 | 5.5956 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.439 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.531 | 13.3184 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.913 | 13.1712 | 60.03 | 17.29 |  | 1921.879 | 5.6166 | 60.02 | 8.29 |  | 2402.825 | 5.5956 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.503 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.594 | 13.3184 | 59.97 | 17.29 |  | 1111.976 | 13.1712 | 60.03 | 17.29 |  | 1921.943 | 5.6166 | 60.02 | 8.29 |  | 2402.889 | 5.5956 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.567 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.657 | 13.3184 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.039 | 13.1712 | 60.03 | 17.29 |  | 1922.022 | 5.6166 | 60.02 | 8.29 |  | 2402.953 | 5.5956 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.63 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.721 | 13.3184 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.103 | 13.1703 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.108 | 5.617 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.049 | 5.615 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.694 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.784 | 13.3184 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.166 | 13.1703 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.181 | 5.617 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.138 | 5.615 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.757 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.847 | 13.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.229 | 13.1703 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.256 | 5.617 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.21 | 5.615 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.821 | 5.2165 | 59.98 | 8.03
487.91 | 13.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.292 | 13.1703 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.338 | 5.617 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.283 | 5.615 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.885 | 5.2407 | 59.98 | 8.03
487.974 | 13.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.356 | 13.1703 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.413 | 5.6289 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.359 | 5.6237 | 60.02 | 8.29 |  | 2887.948 | 5.2407 | 59.98 | 8.03
488.037 | 13.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.419 | 13.1877 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.493 | 5.6289 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.432 | 5.6237 | 60.02 | 8.29 |  | 2888.012 | 5.2407 | 59.98 | 8.03
488.115 | 13.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.482 | 13.1877 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.578 | 5.6289 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.512 | 5.6237 | 60.02 | 8.29 |  | 2888.075 | 5.2407 | 59.98 | 8.03
488.183 | 13.324 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.545 | 13.1877 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.643 | 5.6384 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.608 | 5.6237 | 60.02 | 8.29 |  | 2888.16 | 5.2407 | 59.98 | 8.03
488.251 | 13.324 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.609 | 13.1877 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.706 | 5.6384 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.671 | 5.6398 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.228 | 5.2373 | 59.99 | 8.03
488.333 | 13.324 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.681 | 13.1877 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.77 | 5.6384 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.735 | 5.6398 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.297 | 5.2373 | 59.99 | 8.03
488.397 | 13.324 | 59.97 | 17.29 |  | 1112.744 | 13.2009 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.833 | 5.6384 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.799 | 5.6398 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.386 | 5.2373 | 59.99 | 8.03
488.46 | 13.3437 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.807 | 13.2009 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.897 | 5.6384 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.862 | 5.6398 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.45 | 5.2373 | 59.99 | 8.03
488.523 | 13.3437 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.87 | 13.2009 | 60.02 | 17.29 |  | 1922.96 | 5.6523 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.926 | 5.6395 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.514 | 5.2538 | 60 | 8.03
488.586 | 13.3437 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.933 | 13.2009 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.039 | 5.6523 | 60.02 | 8.29 |  | 2403.99 | 5.6395 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.578 | 5.2538 | 60 | 8.03
488.65 | 13.3437 | 59.96 | 17.29 |  | 1112.996 | 13.2073 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.111 | 5.6523 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.068 | 5.6395 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.641 | 5.2538 | 60 | 8.03
488.713 | 13.3437 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.06 | 13.2073 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.184 | 5.6523 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.143 | 5.6395 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.705 | 5.2538 | 60 | 8.03
488.776 | 13.3459 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.123 | 13.2073 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.271 | 5.6523 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.231 | 5.6395 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.769 | 5.2538 | 60 | 8.03
488.839 | 13.3459 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.186 | 13.2073 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.347 | 5.6621 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.305 | 5.6402 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.833 | 5.2655 | 60 | 8.03
488.903 | 13.3459 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.249 | 13.2073 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.421 | 5.6621 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.378 | 5.6402 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.897 | 5.2655 | 60 | 8.03
488.966 | 13.3459 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.312 | 13.2174 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.506 | 5.6621 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.453 | 5.6402 | 60.01 | 8.29 |  | 2888.961 | 5.2655 | 60 | 8.03
489.029 | 13.3459 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.375 | 13.2174 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.602 | 5.659 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.539 | 5.6402 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.024 | 5.2655 | 60 | 8.03
489.118 | 13.3943 | 59.97 | 17.29 |  | 1113.438 | 13.2174 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.666 | 5.659 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.616 | 5.667 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.141 | 5.2655 | 60 | 8.03
489.186 | 13.3943 | 59.97 | 17.29 |  | 1113.502 | 13.2174 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.73 | 5.659 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.68 | 5.667 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.21 | 5.264 | 59.99 | 8.03
489.254 | 13.3943 | 59.97 | 17.29 |  | 1113.565 | 13.2174 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.793 | 5.659 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.743 | 5.667 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.279 | 5.264 | 59.99 | 8.03
489.344 | 13.3943 | 59.97 | 17.29 |  | 1113.628 | 13.2305 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.866 | 5.659 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.808 | 5.667 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.349 | 5.264 | 59.99 | 8.03
489.407 | 13.3943 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.691 | 13.2305 | 60.02 | 17.29 |  | 1923.93 | 5.6596 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.872 | 5.6657 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.412 | 5.2672 | 59.99 | 8.03
489.471 | 13.3943 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.754 | 13.2305 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.01 | 5.6596 | 60.02 | 8.29 |  | 2404.935 | 5.6657 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.476 | 5.2672 | 59.99 | 8.03
489.534 | 13.3943 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.817 | 13.2305 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.094 | 5.6596 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.039 | 5.6657 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.539 | 5.2672 | 59.99 | 8.03
489.597 | 13.3943 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.88 | 13.2305 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.184 | 5.6596 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.121 | 5.6657 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.603 | 5.2672 | 59.99 | 8.03
489.671 | 13.3943 | 59.96 | 17.29 |  | 1113.944 | 13.2597 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.257 | 5.6918 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.194 | 5.6843 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.667 | 5.2672 | 59.99 | 8.03
489.735 | 13.4154 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.007 | 13.2597 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.333 | 5.6918 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.27 | 5.6843 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.731 | 5.2939 | 59.98 | 8.03
489.798 | 13.4154 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.07 | 13.2597 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.409 | 5.6918 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.343 | 5.6843 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.794 | 5.2939 | 59.98 | 8.03
489.861 | 13.4154 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.133 | 13.2597 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.5 | 5.6918 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.428 | 5.6843 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.858 | 5.2939 | 59.98 | 8.03
489.924 | 13.4154 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.196 | 13.2597 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.583 | 5.6921 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.501 | 5.692 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.922 | 5.2939 | 59.98 | 8.03
489.988 | 13.4152 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.26 | 13.2592 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.647 | 5.6921 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.575 | 5.692 | 60.01 | 8.29 |  | 2889.985 | 5.2939 | 59.98 | 8.03
490.066 | 13.4152 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.323 | 13.2592 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.71 | 5.6921 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.639 | 5.692 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.049 | 5.2911 | 59.98 | 8.03
490.135 | 13.4152 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.386 | 13.2592 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.785 | 5.6921 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.711 | 5.692 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.154 | 5.2911 | 59.98 | 8.03
490.204 | 13.4152 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.449 | 13.2592 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.848 | 5.7193 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.774 | 5.6934 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.222 | 5.2911 | 59.98 | 8.03
490.28 | 13.4152 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.517 | 13.2592 | 60.02 | 17.29 |  | 1924.912 | 5.7193 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.838 | 5.6934 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.29 | 5.2911 | 59.98 | 8.03
490.35 | 13.4157 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.581 | 13.2647 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.002 | 5.7193 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.901 | 5.6934 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.39 | 5.3156 | 59.98 | 8.03
490.413 | 13.4157 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.644 | 13.2647 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.103 | 5.7193 | 60.02 | 8.29 |  | 2405.964 | 5.6934 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.454 | 5.3156 | 59.98 | 8.03
490.476 | 13.4157 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.707 | 13.2647 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.179 | 5.7173 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.068 | 5.6934 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.517 | 5.3156 | 59.98 | 8.03
490.539 | 13.4157 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.77 | 13.2647 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.251 | 5.7173 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.147 | 5.7162 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.581 | 5.3156 | 59.98 | 8.03
490.603 | 13.4165 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.836 | 13.2753 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.325 | 5.7173 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.219 | 5.7162 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.645 | 5.3152 | 59.98 | 8.03
490.666 | 13.4165 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.899 | 13.2753 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.406 | 5.7208 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.296 | 5.7162 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.709 | 5.3152 | 59.98 | 8.03
490.729 | 13.4165 | 59.97 | 17.29 |  | 1114.962 | 13.2753 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.483 | 5.7208 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.379 | 5.7174 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.772 | 5.3152 | 59.98 | 8.03
490.792 | 13.4165 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.025 | 13.2753 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.563 | 5.7208 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.453 | 5.7174 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.836 | 5.3152 | 59.98 | 8.03
490.855 | 13.4165 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.088 | 13.2753 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.627 | 5.7208 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.526 | 5.7174 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.899 | 5.3152 | 59.98 | 8.03
490.918 | 13.429 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.151 | 13.2817 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.694 | 5.7392 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.62 | 5.7174 | 60.01 | 8.29 |  | 2890.963 | 5.3398 | 59.99 | 8.03
490.982 | 13.429 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.214 | 13.2817 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.76 | 5.7392 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.683 | 5.7402 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.026 | 5.3398 | 59.99 | 8.03
491.045 | 13.429 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.277 | 13.2817 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.824 | 5.7392 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.75 | 5.7402 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.091 | 5.3398 | 59.99 | 8.03
491.117 | 13.429 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.341 | 13.2817 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.887 | 5.7392 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.813 | 5.7402 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.161 | 5.3398 | 59.99 | 8.03
491.185 | 13.429 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.404 | 13.2817 | 60.02 | 17.29 |  | 1925.95 | 5.7392 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.877 | 5.7402 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.238 | 5.3398 | 59.99 | 8.03
491.254 | 13.4529 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.467 | 13.2934 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.034 | 5.7481 | 60.02 | 8.29 |  | 2406.94 | 5.7402 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.308 | 5.3425 | 59.99 | 8.03
491.334 | 13.4529 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.53 | 13.2934 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.115 | 5.7481 | 60.02 | 8.29 |  | 2407.033 | 5.7397 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.395 | 5.3425 | 59.99 | 8.03
491.397 | 13.4529 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.593 | 13.2934 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.188 | 5.7481 | 60.02 | 8.29 |  | 2407.123 | 5.7397 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.459 | 5.3425 | 59.99 | 8.03
491.46 | 13.4529 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.656 | 13.2934 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.265 | 5.7481 | 60.02 | 8.29 |  | 2407.195 | 5.7397 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.522 | 5.3425 | 59.99 | 8.03
491.523 | 13.4652 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.719 | 13.2934 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.339 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.291 | 5.7397 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.586 | 5.3462 | 59.99 | 8.03
491.586 | 13.4652 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.782 | 13.3023 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.412 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.365 | 5.7493 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.65 | 5.3462 | 59.99 | 8.03
491.649 | 13.4652 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.845 | 13.3023 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.496 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.442 | 5.7493 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.713 | 5.3462 | 59.99 | 8.03
491.712 | 13.4652 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.909 | 13.3023 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.58 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.523 | 5.7493 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.777 | 5.3462 | 59.99 | 8.03
491.775 | 13.4652 | 59.97 | 17.29 |  | 1115.972 | 13.3023 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.644 | 5.7666 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.614 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.841 | 5.3462 | 59.99 | 8.03
491.839 | 13.4665 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.035 | 13.3023 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.707 | 5.7666 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.677 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.905 | 5.3644 | 59.98 | 8.03
491.902 | 13.4665 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.099 | 13.3154 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.772 | 5.7666 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.741 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2891.969 | 5.3644 | 59.98 | 8.03
491.965 | 13.4665 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.162 | 13.3154 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.835 | 5.7666 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.81 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.032 | 5.3644 | 59.98 | 8.03
492.028 | 13.4665 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.225 | 13.3154 | 60.02 | 17.29 |  | 1926.898 | 5.7666 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.884 | 5.7623 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.107 | 5.3644 | 59.98 | 8.03
492.11 | 13.4665 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.288 | 13.3154 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.004 | 5.7766 | 60.01 | 8.29 |  | 2407.948 | 5.7737 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.178 | 5.3661 | 59.98 | 8.03
492.178 | 13.4703 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.352 | 13.3154 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.086 | 5.7766 | 60.01 | 8.29 |  | 2408.037 | 5.7737 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.246 | 5.3661 | 59.98 | 8.03
492.246 | 13.4703 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.415 | 13.3202 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.159 | 5.7766 | 60.01 | 8.29 |  | 2408.125 | 5.7737 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.315 | 5.3661 | 59.98 | 8.03
492.315 | 13.4703 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.479 | 13.3202 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.247 | 5.7766 | 60.01 | 8.29 |  | 2408.206 | 5.7857 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.387 | 5.3661 | 59.98 | 8.03
492.378 | 13.4703 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.542 | 13.3202 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.322 | 5.7872 | 60 | 8.29 |  | 2408.277 | 5.7857 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.45 | 5.3661 | 59.98 | 8.03
492.441 | 13.4885 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.605 | 13.3202 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.397 | 5.7872 | 60 | 8.29 |  | 2408.353 | 5.7857 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.514 | 5.3866 | 59.98 | 8.03
492.505 | 13.4885 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.679 | 13.3202 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.478 | 5.7872 | 60 | 8.29 |  | 2408.426 | 5.7857 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.578 | 5.3866 | 59.98 | 8.03
492.568 | 13.4885 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.742 | 13.3472 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.548 | 5.8049 | 60 | 8.29 |  | 2408.508 | 5.7857 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.642 | 5.3866 | 59.98 | 8.03
492.631 | 13.4885 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.805 | 13.3472 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.612 | 5.8049 | 60 | 8.29 |  | 2408.577 | 5.7889 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.705 | 5.3866 | 59.98 | 8.03
492.694 | 13.4885 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.868 | 13.3472 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.676 | 5.8049 | 60 | 8.29 |  | 2408.64 | 5.7889 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.778 | 5.3866 | 59.98 | 8.03
492.757 | 13.4917 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.931 | 13.3472 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.739 | 5.8049 | 60 | 8.29 |  | 2408.704 | 5.7889 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.842 | 5.3905 | 59.98 | 8.03
492.821 | 13.4917 | 59.97 | 17.29 |  | 1116.995 | 13.3523 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.803 | 5.8049 | 60 | 8.29 |  | 2408.768 | 5.7889 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.905 | 5.3905 | 59.98 | 8.03
492.884 | 13.4917 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.058 | 13.3523 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.867 | 5.8168 | 60 | 8.29 |  | 2408.832 | 5.7891 | 60.01 | 8.29 |  | 2892.969 | 5.3905 | 59.98 | 8.03
492.947 | 13.4917 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.121 | 13.3523 | 60.02 | 17.29 |  | 1927.93 | 5.8168 | 60 | 8.29 |  | 2408.895 | 5.7891 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.032 | 5.3905 | 59.98 | 8.03
493.01 | 13.4917 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.184 | 13.3523 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.01 | 5.8168 | 60 | 8.29 |  | 2408.959 | 5.7891 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.097 | 5.3994 | 59.99 | 8.03
493.112 | 13.5117 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.247 | 13.3523 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.098 | 5.8168 | 60 | 8.29 |  | 2409.054 | 5.7891 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.166 | 5.3994 | 59.99 | 8.03
493.181 | 13.5117 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.311 | 13.3545 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.175 | 5.8174 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.143 | 5.7891 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.234 | 5.3994 | 59.99 | 8.03
493.248 | 13.5117 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.374 | 13.3545 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.252 | 5.8174 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.215 | 5.8152 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.303 | 5.3994 | 59.99 | 8.03
493.335 | 13.5117 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.437 | 13.3545 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.328 | 5.8174 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.289 | 5.8152 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.374 | 5.3994 | 59.99 | 8.03
493.398 | 13.5102 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.5 | 13.3545 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.401 | 5.8174 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.366 | 5.8152 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.437 | 5.4123 | 59.99 | 8.03
493.461 | 13.5102 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.563 | 13.3545 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.481 | 5.8181 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.443 | 5.8326 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.501 | 5.4123 | 59.99 | 8.03
493.524 | 13.5102 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.627 | 13.3563 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.551 | 5.8181 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.517 | 5.8326 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.564 | 5.4123 | 59.99 | 8.03
493.587 | 13.5102 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.69 | 13.3563 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.614 | 5.8181 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.599 | 5.8326 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.628 | 5.4123 | 59.99 | 8.03
493.651 | 13.5199 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.753 | 13.3563 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.678 | 5.8181 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.663 | 5.8326 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.699 | 5.4229 | 59.99 | 8.03
493.714 | 13.5199 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.816 | 13.3563 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.756 | 5.8181 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.727 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.762 | 5.4229 | 59.99 | 8.03
493.777 | 13.5199 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.879 | 13.3563 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.819 | 5.8417 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.797 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.826 | 5.4229 | 59.99 | 8.03
493.84 | 13.5199 | 59.97 | 17.29 |  | 1117.942 | 13.3869 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.883 | 5.8417 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.861 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.89 | 5.4229 | 59.99 | 8.03
493.904 | 13.5199 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.005 | 13.3869 | 60.02 | 17.29 |  | 1928.947 | 5.8417 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.929 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2893.953 | 5.4229 | 59.99 | 8.03
493.967 | 13.531 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.068 | 13.3869 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.026 | 5.8417 | 60.01 | 8.29 |  | 2409.993 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.017 | 5.4315 | 59.98 | 8.03
494.03 | 13.531 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.132 | 13.3869 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.11 | 5.8415 | 60 | 8.29 |  | 2410.075 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.081 | 5.4315 | 59.98 | 8.03
494.116 | 13.531 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.195 | 13.3869 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.182 | 5.8415 | 60 | 8.29 |  | 2410.154 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.165 | 5.4315 | 59.98 | 8.03
494.184 | 13.531 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.258 | 13.3961 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.254 | 5.8415 | 60 | 8.29 |  | 2410.231 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.233 | 5.4315 | 59.98 | 8.03
494.254 | 13.531 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.321 | 13.3961 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.33 | 5.8415 | 60 | 8.29 |  | 2410.304 | 5.841 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.317 | 5.4315 | 59.98 | 8.03
494.336 | 13.5432 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.384 | 13.3961 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.402 | 5.8648 | 60 | 8.29 |  | 2410.377 | 5.8424 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.397 | 5.4376 | 59.98 | 8.03
494.399 | 13.5432 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.447 | 13.3961 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.495 | 5.8648 | 60 | 8.29 |  | 2410.452 | 5.8424 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.46 | 5.4376 | 59.98 | 8.03
494.462 | 13.5432 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.516 | 13.3961 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.582 | 5.8648 | 60 | 8.29 |  | 2410.533 | 5.8424 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.524 | 5.4376 | 59.98 | 8.03
494.526 | 13.5432 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.58 | 13.3981 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.646 | 5.8648 | 60 | 8.29 |  | 2410.616 | 5.8424 | 60.01 | 8.29 |  | 2894.587 | 5.4376 | 59.98 | 8.03
494.589 | 13.5557 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.643 | 13.3981 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.71 | 5.8666 | 59.99 | 8.29 |  | 2410.68 | 5.8668 | 60.02 | 8.29 |  | 2894.651 | 5.4379 | 59.98 | 8.03
494.652 | 13.5557 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.707 | 13.3981 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.774 | 5.8666 | 59.99 | 8.29 |  | 2410.743 | 5.8668 | 60.02 | 8.29 |  | 2894.715 | 5.4379 | 59.98 | 8.03
494.715 | 13.5557 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.77 | 13.3981 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.837 | 5.8666 | 59.99 | 8.29 |  | 2410.808 | 5.8668 | 60.02 | 8.29 |  | 2894.778 | 5.4379 | 59.98 | 8.03
494.778 | 13.5557 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.833 | 13.3968 | 60.02 | 17.29 |  | 1929.901 | 5.8666 | 59.99 | 8.29 |  | 2410.871 | 5.8668 | 60.02 | 8.29 |  | 2894.842 | 5.4379 | 59.98 | 8.03
494.841 | 13.5557 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.897 | 13.3968 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.01 | 5.8666 | 59.99 | 8.29 |  | 2410.943 | 5.8668 | 60.02 | 8.29 |  | 2894.916 | 5.4379 | 59.98 | 8.03
494.905 | 13.5593 | 59.97 | 17.29 |  | 1118.96 | 13.3968 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.094 | 5.8962 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.033 | 5.8684 | 60.02 | 8.29 |  | 2894.98 | 5.4669 | 59.98 | 8.03
494.968 | 13.5593 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.023 | 13.3968 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.167 | 5.8962 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.125 | 5.8684 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.044 | 5.4669 | 59.98 | 8.03
495.031 | 13.5593 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.086 | 13.3968 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.241 | 5.8962 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.202 | 5.8684 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.13 | 5.4669 | 59.98 | 8.03
495.115 | 13.5593 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.149 | 13.4203 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.318 | 5.8955 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.274 | 5.8893 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.2 | 5.4669 | 59.98 | 8.03
495.196 | 13.5593 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.212 | 13.4203 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.393 | 5.8955 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.347 | 5.8893 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.269 | 5.4669 | 59.98 | 8.03
495.265 | 13.5585 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.275 | 13.4203 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.47 | 5.8955 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.422 | 5.8893 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.338 | 5.4669 | 59.98 | 8.03
495.349 | 13.5585 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.339 | 13.4203 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.548 | 5.8955 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.494 | 5.8893 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.402 | 5.4669 | 59.98 | 8.03
495.412 | 13.5585 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.403 | 13.4203 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.612 | 5.9013 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.573 | 5.8893 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.466 | 5.4669 | 59.98 | 8.03
495.475 | 13.5585 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.466 | 13.4202 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.675 | 5.9013 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.637 | 5.8901 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.529 | 5.492 | 59.98 | 8.03
495.539 | 13.5765 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.529 | 13.4202 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.739 | 5.9013 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.704 | 5.8901 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.593 | 5.492 | 59.98 | 8.03
495.602 | 13.5765 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.592 | 13.4202 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.802 | 5.9013 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.768 | 5.8901 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.656 | 5.492 | 59.98 | 8.03
495.665 | 13.5765 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.656 | 13.4202 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.866 | 5.9013 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.831 | 5.8901 | 60.02 | 8.29 |  | 2895.72 | 5.492 | 59.98 | 8.03
495.728 | 13.5765 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.719 | 13.4202 | 60.02 | 17.29 |  | 1930.929 | 5.9173 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.895 | 5.9022 | 60.03 | 8.29 |  | 2895.783 | 5.492 | 59.98 | 8.03
495.802 | 13.5765 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.783 | 13.4392 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.004 | 5.9173 | 59.99 | 8.29 |  | 2411.959 | 5.9022 | 60.03 | 8.29 |  | 2895.847 | 5.4915 | 59.98 | 8.03
495.867 | 13.5922 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.846 | 13.4392 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.089 | 5.9173 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.051 | 5.9022 | 60.03 | 8.29 |  | 2895.91 | 5.4915 | 59.98 | 8.03
495.93 | 13.5922 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.909 | 13.4392 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.161 | 5.9173 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.13 | 5.9022 | 60.03 | 8.29 |  | 2895.974 | 5.4915 | 59.98 | 8.03
495.993 | 13.5922 | 59.97 | 17.29 |  | 1119.972 | 13.4392 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.235 | 5.9248 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.204 | 5.9143 | 60.02 | 8.29 |  | 2896.038 | 5.4915 | 59.98 | 8.03
496.094 | 13.5922 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.035 | 13.4392 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.31 | 5.9248 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.277 | 5.9143 | 60.02 | 8.29 |  | 2896.139 | 5.4915 | 59.98 | 8.03
496.165 | 13.5981 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.099 | 13.4383 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.384 | 5.9248 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.353 | 5.9143 | 60.02 | 8.29 |  | 2896.208 | 5.4983 | 59.98 | 8.03
496.234 | 13.5981 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.162 | 13.4383 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.457 | 5.9248 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.427 | 5.9143 | 60.02 | 8.29 |  | 2896.277 | 5.4983 | 59.98 | 8.03
496.302 | 13.5981 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.225 | 13.4383 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.539 | 5.9445 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.502 | 5.9229 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.346 | 5.4983 | 59.98 | 8.03
496.365 | 13.5981 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.288 | 13.4383 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.605 | 5.9445 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.587 | 5.9229 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.41 | 5.4983 | 59.98 | 8.03
496.429 | 13.6026 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.356 | 13.4383 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.669 | 5.9445 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.651 | 5.9229 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.474 | 5.5125 | 59.98 | 8.03
496.492 | 13.6026 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.419 | 13.4588 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.733 | 5.9445 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.715 | 5.9229 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.538 | 5.5125 | 59.98 | 8.03
496.555 | 13.6026 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.482 | 13.4588 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.802 | 5.9445 | 59.99 | 8.29 |  | 2412.779 | 5.9362 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.601 | 5.5125 | 59.98 | 8.03
496.618 | 13.6026 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.546 | 13.4588 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.865 | 5.9418 | 59.98 | 8.29 |  | 2412.842 | 5.9362 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.665 | 5.5125 | 59.98 | 8.03
496.682 | 13.6026 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.609 | 13.4588 | 60.02 | 17.29 |  | 1931.929 | 5.9418 | 59.98 | 8.29 |  | 2412.906 | 5.9362 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.728 | 5.5125 | 59.98 | 8.03
496.745 | 13.6266 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.672 | 13.4712 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.008 | 5.9418 | 59.98 | 8.29 |  | 2412.969 | 5.9362 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.792 | 5.5176 | 59.98 | 8.03
496.808 | 13.6266 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.735 | 13.4712 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.095 | 5.9418 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.056 | 5.9362 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.856 | 5.5176 | 59.98 | 8.03
496.871 | 13.6266 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.798 | 13.4712 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.169 | 5.9445 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.143 | 5.9381 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.919 | 5.5176 | 59.98 | 8.03
496.939 | 13.6266 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.862 | 13.4712 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.242 | 5.9445 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.218 | 5.9381 | 60.03 | 8.29 |  | 2896.983 | 5.5176 | 59.98 | 8.03
497.002 | 13.6266 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.925 | 13.4712 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.314 | 5.9445 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.293 | 5.9381 | 60.03 | 8.29 |  | 2897.046 | 5.5176 | 59.98 | 8.03
497.113 | 13.639 | 59.97 | 17.29 |  | 1120.988 | 13.4701 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.388 | 5.9445 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.366 | 5.9381 | 60.03 | 8.29 |  | 2897.144 | 5.5415 | 59.98 | 8.03
497.181 | 13.639 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.051 | 13.4701 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.462 | 5.9643 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.442 | 5.9385 | 60.03 | 8.29 |  | 2897.212 | 5.5415 | 59.98 | 8.03
497.249 | 13.639 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.114 | 13.4701 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.541 | 5.9643 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.524 | 5.9385 | 60.03 | 8.29 |  | 2897.281 | 5.5415 | 59.98 | 8.03
497.331 | 13.639 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.177 | 13.4701 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.605 | 5.9643 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.615 | 5.9385 | 60.03 | 8.29 |  | 2897.372 | 5.5415 | 59.98 | 8.03
497.394 | 13.6517 | 59.96 | 17.29 |  | 1121.241 | 13.4701 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.668 | 5.9643 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.679 | 5.9385 | 60.03 | 8.29 |  | 2897.436 | 5.5431 | 59.98 | 8.03
497.457 | 13.6517 | 59.96 | 17.29 |  | 1121.304 | 13.481 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.751 | 5.9643 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.745 | 5.9659 | 60.04 | 8.29 |  | 2897.499 | 5.5431 | 59.98 | 8.03
497.52 | 13.6517 | 59.96 | 17.29 |  | 1121.367 | 13.481 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.814 | 5.966 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.808 | 5.9659 | 60.04 | 8.29 |  | 2897.563 | 5.5431 | 59.98 | 8.03
497.584 | 13.6517 | 59.96 | 17.29 |  | 1121.43 | 13.481 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.878 | 5.966 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.872 | 5.9659 | 60.04 | 8.29 |  | 2897.627 | 5.5431 | 59.98 | 8.03
497.647 | 13.6523 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.493 | 13.481 | 60.02 | 17.29 |  | 1932.942 | 5.966 | 59.98 | 8.29 |  | 2413.936 | 5.9659 | 60.04 | 8.29 |  | 2897.691 | 5.5672 | 59.98 | 8.03
497.71 | 13.6523 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.556 | 13.481 | 60.02 | 17.29 |  | 1933.013 | 5.966 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.03 | 5.9659 | 60.04 | 8.29 |  | 2897.754 | 5.5672 | 59.98 | 8.03
497.773 | 13.6523 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.62 | 13.4882 | 60.02 | 17.29 |  | 1933.102 | 5.9684 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.117 | 5.9651 | 60.04 | 8.29 |  | 2897.818 | 5.5672 | 59.98 | 8.03
497.836 | 13.6523 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.683 | 13.4882 | 60.02 | 17.29 |  | 1933.177 | 5.9684 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.19 | 5.9651 | 60.04 | 8.29 |  | 2897.882 | 5.5672 | 59.98 | 8.03
497.9 | 13.6523 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.746 | 13.4882 | 60.02 | 17.29 |  | 1933.251 | 5.9684 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.264 | 5.9651 | 60.04 | 8.29 |  | 2897.946 | 5.5672 | 59.98 | 8.03
497.963 | 13.6537 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.81 | 13.4882 | 60.02 | 17.29 |  | 1933.337 | 5.9684 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.338 | 5.9905 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.01 | 5.5668 | 59.98 | 8.03
498.026 | 13.6537 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.873 | 13.4882 | 60.02 | 17.29 |  | 1933.411 | 5.9901 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.411 | 5.9905 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.073 | 5.5668 | 59.98 | 8.03
498.12 | 13.6537 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.936 | 13.5028 | 60.03 | 17.29 |  | 1933.487 | 5.9901 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.484 | 5.9905 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.161 | 5.5668 | 59.98 | 8.03
498.189 | 13.6537 | 59.97 | 17.29 |  | 1121.999 | 13.5028 | 60.03 | 17.29 |  | 1933.556 | 5.9901 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.565 | 5.9905 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.229 | 5.5668 | 59.98 | 8.03
498.269 | 13.6537 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.069 | 13.5028 | 60.03 | 17.29 |  | 1933.62 | 5.9901 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.631 | 6.0022 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.303 | 5.5782 | 59.98 | 8.03
498.347 | 13.6685 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.132 | 13.5028 | 60.03 | 17.29 |  | 1933.684 | 5.9928 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.694 | 6.0022 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.393 | 5.5782 | 59.98 | 8.03
498.41 | 13.6685 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.2 | 13.5036 | 60.03 | 17.29 |  | 1933.76 | 5.9928 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.759 | 6.0022 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.457 | 5.5782 | 59.98 | 8.03
498.474 | 13.6685 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.263 | 13.5036 | 60.03 | 17.29 |  | 1933.824 | 5.9928 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.823 | 6.0022 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.521 | 5.5782 | 59.98 | 8.03
498.537 | 13.6685 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.326 | 13.5036 | 60.03 | 17.29 |  | 1933.887 | 5.9928 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.887 | 6.0022 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.596 | 5.5782 | 59.98 | 8.03
498.6 | 13.6711 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.389 | 13.5036 | 60.03 | 17.29 |  | 1933.951 | 6.0178 | 59.98 | 8.29 |  | 2414.95 | 6.0127 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.66 | 5.5911 | 59.98 | 8.03
498.664 | 13.6711 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.453 | 13.5036 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.037 | 6.0178 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.046 | 6.0127 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.724 | 5.5911 | 59.98 | 8.03
498.727 | 13.6711 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.516 | 13.5186 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.11 | 6.0178 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.131 | 6.0127 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.787 | 5.5911 | 59.98 | 8.03
498.79 | 13.6711 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.579 | 13.5186 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.186 | 6.0178 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.204 | 6.0127 | 60.04 | 8.29 |  | 2898.851 | 5.5911 | 59.98 | 8.03
498.853 | 13.6711 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.642 | 13.5186 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.268 | 6.0178 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.277 | 6.0122 | 60.03 | 8.29 |  | 2898.915 | 5.5904 | 59.98 | 8.03
498.917 | 13.6933 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.706 | 13.5186 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.341 | 6.0194 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.35 | 6.0122 | 60.03 | 8.29 |  | 2898.978 | 5.5904 | 59.98 | 8.03
498.98 | 13.6933 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.769 | 13.5186 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.418 | 6.0194 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.423 | 6.0122 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.042 | 5.5904 | 59.98 | 8.03
499.043 | 13.6933 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.832 | 13.5203 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.499 | 6.0194 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.499 | 6.0122 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.156 | 5.5904 | 59.98 | 8.03
499.128 | 13.6933 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.895 | 13.5203 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.581 | 6.0421 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.576 | 6.0149 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.226 | 5.5905 | 59.97 | 8.03
499.198 | 13.6939 | 59.97 | 17.29 |  | 1122.958 | 13.5203 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.645 | 6.0421 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.639 | 6.0149 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.295 | 5.5905 | 59.97 | 8.03
499.267 | 13.6939 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.021 | 13.5203 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.712 | 6.0421 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.703 | 6.0149 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.38 | 5.5905 | 59.97 | 8.03
499.354 | 13.6939 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.085 | 13.5203 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.776 | 6.0421 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.767 | 6.0149 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.444 | 5.5905 | 59.97 | 8.03
499.417 | 13.6939 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.148 | 13.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.852 | 6.0421 | 59.98 | 8.29 |  | 2415.832 | 6.0149 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.516 | 5.6187 | 59.97 | 8.03
499.492 | 13.6939 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.211 | 13.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1934.915 | 6.043 | 59.97 | 8.29 |  | 2415.896 | 6.035 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.579 | 5.6187 | 59.97 | 8.03
499.555 | 13.7157 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.274 | 13.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.008 | 6.043 | 59.97 | 8.29 |  | 2415.96 | 6.035 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.643 | 5.6187 | 59.97 | 8.03
499.618 | 13.7157 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.337 | 13.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.097 | 6.043 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.048 | 6.035 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.707 | 5.6187 | 59.97 | 8.03
499.681 | 13.7157 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.4 | 13.5324 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.182 | 6.0539 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.129 | 6.035 | 60.03 | 8.29 |  | 2899.772 | 5.6187 | 59.97 | 8.03
499.744 | 13.7157 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.463 | 13.5332 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.256 | 6.0539 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.204 | 6.037 | 60.04 | 8.29 |  | 2899.835 | 5.6179 | 59.97 | 8.03
499.808 | 13.7167 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.527 | 13.5332 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.328 | 6.0539 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.278 | 6.037 | 60.04 | 8.29 |  | 2899.899 | 5.6179 | 59.97 | 8.03
499.871 | 13.7167 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.59 | 13.5332 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.401 | 6.0539 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.352 | 6.037 | 60.04 | 8.29 |  | 2899.963 | 5.6179 | 59.97 | 8.03
499.941 | 13.7167 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.653 | 13.5332 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.495 | 6.0633 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.43 | 6.037 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.03 | 5.6179 | 59.97 | 8.03
500.004 | 13.7167 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.716 | 13.5332 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.576 | 6.0633 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.504 | 6.0601 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.094 | 5.6179 | 59.97 | 8.03
500.094 | 13.7167 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.779 | 13.5562 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.64 | 6.0633 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.579 | 6.0601 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.177 | 5.643 | 59.97 | 8.03
500.162 | 13.7203 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.842 | 13.5562 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.703 | 6.0633 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.643 | 6.0601 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.246 | 5.643 | 59.97 | 8.03
500.231 | 13.7203 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.905 | 13.5562 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.776 | 6.0633 | 59.97 | 8.29 |  | 2416.707 | 6.0601 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.315 | 5.643 | 59.97 | 8.03
500.3 | 13.7203 | 59.97 | 17.29 |  | 1123.968 | 13.5562 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.84 | 6.0704 | 59.98 | 8.29 |  | 2416.774 | 6.0605 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.393 | 5.643 | 59.97 | 8.03
500.363 | 13.7203 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.043 | 13.5562 | 60.03 | 17.29 |  | 1935.904 | 6.0704 | 59.98 | 8.29 |  | 2416.838 | 6.0605 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.457 | 5.6426 | 59.97 | 8.03
500.426 | 13.7394 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.106 | 13.5646 | 60.02 | 17.29 |  | 1935.996 | 6.0704 | 59.98 | 8.29 |  | 2416.901 | 6.0605 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.52 | 5.6426 | 59.97 | 8.03
500.489 | 13.7394 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.169 | 13.5646 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.089 | 6.0704 | 59.98 | 8.29 |  | 2416.965 | 6.0605 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.584 | 5.6426 | 59.97 | 8.03
500.552 | 13.7394 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.232 | 13.5646 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.165 | 6.0886 | 59.98 | 8.29 |  | 2417.048 | 6.0605 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.647 | 5.6426 | 59.97 | 8.03
500.616 | 13.7394 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.295 | 13.5646 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.241 | 6.0886 | 59.98 | 8.29 |  | 2417.136 | 6.0832 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.711 | 5.6426 | 59.97 | 8.03
500.679 | 13.7394 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.36 | 13.5721 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.315 | 6.0886 | 59.98 | 8.29 |  | 2417.208 | 6.0832 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.775 | 5.6672 | 59.97 | 8.03
500.743 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.423 | 13.5721 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.398 | 6.0902 | 59.98 | 8.29 |  | 2417.283 | 6.0832 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.839 | 5.6672 | 59.97 | 8.03
500.806 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.486 | 13.5721 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.474 | 6.0902 | 59.98 | 8.29 |  | 2417.357 | 6.0832 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.903 | 5.6672 | 59.97 | 8.03
500.869 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.549 | 13.5721 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.543 | 6.0902 | 59.98 | 8.29 |  | 2417.434 | 6.0862 | 60.04 | 8.29 |  | 2900.966 | 5.6672 | 59.97 | 8.03
500.933 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.612 | 13.5721 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.607 | 6.0902 | 59.98 | 8.29 |  | 2417.507 | 6.0862 | 60.04 | 8.29 |  | 2901.03 | 5.6672 | 59.97 | 8.03
500.996 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.676 | 13.5819 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.678 | 6.0902 | 59.98 | 8.29 |  | 2417.576 | 6.0862 | 60.04 | 8.29 |  | 2901.108 | 5.6666 | 59.97 | 8.03
501.102 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.739 | 13.5819 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.752 | 6.0903 | 59.97 | 8.29 |  | 2417.64 | 6.0862 | 60.04 | 8.29 |  | 2901.177 | 5.6666 | 59.97 | 8.03
501.17 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.802 | 13.5819 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.82 | 6.0903 | 59.97 | 8.29 |  | 2417.704 | 6.0936 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.246 | 5.6666 | 59.97 | 8.03
501.238 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.865 | 13.5819 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.884 | 6.0903 | 59.97 | 8.29 |  | 2417.767 | 6.0936 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.317 | 5.6666 | 59.97 | 8.03
501.328 | 13.7683 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.928 | 13.5819 | 60.02 | 17.29 |  | 1936.947 | 6.0903 | 59.97 | 8.29 |  | 2417.831 | 6.0936 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.383 | 5.67 | 59.97 | 8.03
501.391 | 13.7706 | 59.97 | 17.29 |  | 1124.991 | 13.5862 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.042 | 6.1144 | 59.97 | 8.29 |  | 2417.894 | 6.0936 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.447 | 5.67 | 59.97 | 8.03
501.454 | 13.7706 | 59.97 | 17.29 |  | 1125.054 | 13.5862 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.126 | 6.1144 | 59.97 | 8.29 |  | 2417.958 | 6.0936 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.51 | 5.67 | 59.97 | 8.03
501.517 | 13.7706 | 59.97 | 17.29 |  | 1125.117 | 13.5862 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.199 | 6.1144 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.047 | 6.1073 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.574 | 5.67 | 59.97 | 8.03
501.58 | 13.7706 | 59.97 | 17.29 |  | 1125.181 | 13.5862 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.271 | 6.1144 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.136 | 6.1073 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.638 | 5.67 | 59.97 | 8.03
501.646 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.244 | 13.5862 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.346 | 6.1146 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.212 | 6.1073 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.701 | 5.6872 | 59.97 | 8.03
501.709 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.307 | 13.6119 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.418 | 6.1146 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.288 | 6.1073 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.766 | 5.6872 | 59.97 | 8.03
501.772 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.371 | 13.6119 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.499 | 6.1146 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.364 | 6.1189 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.83 | 5.6872 | 59.97 | 8.03
501.836 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.434 | 13.6119 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.583 | 6.1146 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.438 | 6.1189 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.894 | 5.6872 | 59.97 | 8.03
501.899 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.497 | 13.6119 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.647 | 6.1374 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.521 | 6.1189 | 60.03 | 8.29 |  | 2901.967 | 5.6872 | 59.97 | 8.03
501.962 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.56 | 13.6119 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.71 | 6.1374 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.617 | 6.1189 | 60.03 | 8.29 |  | 2902.03 | 5.6894 | 59.97 | 8.03
502.025 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.624 | 13.6186 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.774 | 6.1374 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.681 | 6.1358 | 60.03 | 8.29 |  | 2902.094 | 5.6894 | 59.97 | 8.03
502.116 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.687 | 13.6186 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.837 | 6.1374 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.745 | 6.1358 | 60.03 | 8.29 |  | 2902.165 | 5.6894 | 59.97 | 8.03
502.184 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.75 | 13.6186 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.908 | 6.1374 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.808 | 6.1358 | 60.03 | 8.29 |  | 2902.242 | 5.6894 | 59.97 | 8.03
502.267 | 13.7911 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.813 | 13.6186 | 60.02 | 17.29 |  | 1937.999 | 6.1398 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.872 | 6.1358 | 60.03 | 8.29 |  | 2902.312 | 5.7144 | 59.96 | 8.03
502.346 | 13.7982 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.887 | 13.6186 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.089 | 6.1398 | 59.97 | 8.29 |  | 2418.936 | 6.1387 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.391 | 5.7144 | 59.96 | 8.03
502.41 | 13.7982 | 59.98 | 17.29 |  | 1125.95 | 13.6263 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.163 | 6.1398 | 59.97 | 8.29 |  | 2419.046 | 6.1387 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.455 | 5.7144 | 59.96 | 8.03
502.473 | 13.7982 | 59.98 | 17.29 |  | 1126.013 | 13.6263 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.235 | 6.1647 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.131 | 6.1387 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.518 | 5.7144 | 59.96 | 8.03
502.536 | 13.7982 | 59.98 | 17.29 |  | 1126.076 | 13.6263 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.31 | 6.1647 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.219 | 6.1387 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.582 | 5.715 | 59.96 | 8.03
502.599 | 13.8127 | 59.98 | 17.29 |  | 1126.139 | 13.6263 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.384 | 6.1647 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.293 | 6.1386 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.646 | 5.715 | 59.96 | 8.03
502.662 | 13.8127 | 59.98 | 17.29 |  | 1126.203 | 13.6317 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.47 | 6.1647 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.365 | 6.1386 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.709 | 5.715 | 59.96 | 8.03
502.728 | 13.8127 | 59.98 | 17.29 |  | 1126.266 | 13.6317 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.539 | 6.1677 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.438 | 6.1386 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.773 | 5.715 | 59.96 | 8.03
502.791 | 13.8127 | 59.98 | 17.29 |  | 1126.329 | 13.6317 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.603 | 6.1677 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.53 | 6.1386 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.837 | 5.715 | 59.96 | 8.03
502.855 | 13.8127 | 59.98 | 17.29 |  | 1126.392 | 13.6317 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.667 | 6.1677 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.613 | 6.1617 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.9 | 5.7264 | 59.96 | 8.03
502.919 | 13.8208 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.455 | 13.6317 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.73 | 6.1677 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.676 | 6.1617 | 60.04 | 8.29 |  | 2902.964 | 5.7264 | 59.96 | 8.03
502.982 | 13.8208 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.52 | 13.6325 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.794 | 6.1677 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.743 | 6.1617 | 60.04 | 8.29 |  | 2903.028 | 5.7264 | 59.96 | 8.03
503.045 | 13.8208 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.583 | 13.6325 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.858 | 6.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.819 | 6.1617 | 60.04 | 8.29 |  | 2903.091 | 5.7264 | 59.96 | 8.03
503.109 | 13.8208 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.646 | 13.6325 | 60.02 | 17.29 |  | 1938.921 | 6.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.883 | 6.1635 | 60.03 | 8.29 |  | 2903.167 | 5.7264 | 59.96 | 8.03
503.179 | 13.8332 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.709 | 13.6325 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.009 | 6.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 2419.946 | 6.1635 | 60.03 | 8.29 |  | 2903.235 | 5.7346 | 59.96 | 8.03
503.242 | 13.8332 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.772 | 13.6325 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.092 | 6.1714 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.04 | 6.1635 | 60.03 | 8.29 |  | 2903.304 | 5.7346 | 59.96 | 8.03
503.305 | 13.8332 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.836 | 13.6498 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.169 | 6.1881 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.151 | 6.1635 | 60.03 | 8.29 |  | 2903.39 | 5.7346 | 59.96 | 8.03
503.369 | 13.8332 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.899 | 13.6498 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.243 | 6.1881 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.227 | 6.1887 | 60.03 | 8.29 |  | 2903.454 | 5.7346 | 59.96 | 8.03
503.432 | 13.8332 | 59.99 | 17.29 |  | 1126.962 | 13.6498 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.317 | 6.1881 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.302 | 6.1887 | 60.03 | 8.29 |  | 2903.517 | 5.7496 | 59.96 | 8.03
503.496 | 13.8378 | 59.99 | 17.29 |  | 1127.025 | 13.6498 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.39 | 6.1881 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.382 | 6.1887 | 60.03 | 8.29 |  | 2903.581 | 5.7496 | 59.96 | 8.03
503.559 | 13.8378 | 59.99 | 17.29 |  | 1127.088 | 13.6498 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.464 | 6.1915 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.454 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2903.645 | 5.7496 | 59.96 | 8.03
503.622 | 13.8378 | 59.99 | 17.29 |  | 1127.152 | 13.6662 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.545 | 6.1915 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.535 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2903.709 | 5.7496 | 59.96 | 8.03
503.694 | 13.8378 | 59.99 | 17.29 |  | 1127.215 | 13.6662 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.608 | 6.1915 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.618 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2903.773 | 5.7496 | 59.96 | 8.03
503.763 | 13.8378 | 59.99 | 17.29 |  | 1127.278 | 13.6662 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.672 | 6.1915 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.681 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2903.837 | 5.7615 | 59.96 | 8.03
503.831 | 13.8509 | 60 | 17.29 |  | 1127.341 | 13.6662 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.759 | 6.1915 | 59.98 | 8.29 |  | 2420.748 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2903.901 | 5.7615 | 59.96 | 8.03
503.921 | 13.8509 | 60 | 17.29 |  | 1127.405 | 13.6662 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.823 | 6.2032 | 59.97 | 8.29 |  | 2420.811 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2903.964 | 5.7615 | 59.96 | 8.03
503.985 | 13.8509 | 60 | 17.29 |  | 1127.468 | 13.6674 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.886 | 6.2032 | 59.97 | 8.29 |  | 2420.875 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.028 | 5.7615 | 59.96 | 8.03
504.049 | 13.8509 | 60 | 17.29 |  | 1127.531 | 13.6674 | 60.02 | 17.29 |  | 1939.95 | 6.2032 | 59.97 | 8.29 |  | 2420.939 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.092 | 5.7615 | 59.96 | 8.03
504.112 | 13.8577 | 60 | 17.29 |  | 1127.594 | 13.6674 | 60.02 | 17.29 |  | 1940.028 | 6.2032 | 59.97 | 8.29 |  | 2421.042 | 6.1903 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.18 | 5.7655 | 59.95 | 8.03
504.185 | 13.8577 | 60 | 17.29 |  | 1127.66 | 13.6674 | 60.02 | 17.29 |  | 1940.107 | 6.2123 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.131 | 6.2148 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.249 | 5.7655 | 59.95 | 8.03
504.256 | 13.8577 | 60 | 17.29 |  | 1127.731 | 13.7065 | 60.02 | 17.29 |  | 1940.179 | 6.2123 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.203 | 6.2148 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.318 | 5.7655 | 59.95 | 8.03
504.324 | 13.8577 | 60 | 17.29 |  | 1127.795 | 13.7065 | 60.02 | 17.29 |  | 1940.252 | 6.2123 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.277 | 6.2148 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.395 | 5.7655 | 59.95 | 8.03
504.424 | 13.8577 | 60 | 17.29 |  | 1127.858 | 13.7065 | 60.02 | 17.29 |  | 1940.328 | 6.2123 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.363 | 6.2148 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.459 | 5.766 | 59.95 | 8.03
504.487 | 13.8698 | 60 | 17.29 |  | 1127.924 | 13.7065 | 60.02 | 17.29 |  | 1940.405 | 6.2217 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.438 | 6.2151 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.522 | 5.766 | 59.95 | 8.03
504.55 | 13.8698 | 60 | 17.29 |  | 1127.987 | 13.7065 | 60.02 | 17.29 |  | 1940.487 | 6.2217 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.511 | 6.2151 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.586 | 5.766 | 59.95 | 8.03
504.613 | 13.8698 | 60 | 17.29 |  | 1128.05 | 13.7233 | 60.01 | 17.29 |  | 1940.574 | 6.2217 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.6 | 6.2151 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.65 | 5.766 | 59.95 | 8.03
504.676 | 13.8698 | 60 | 17.29 |  | 1128.113 | 13.7233 | 60.01 | 17.29 |  | 1940.638 | 6.2217 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.664 | 6.2383 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.713 | 5.766 | 59.95 | 8.03
504.74 | 13.8793 | 60 | 17.29 |  | 1128.177 | 13.7233 | 60.01 | 17.29 |  | 1940.702 | 6.2334 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.727 | 6.2383 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.778 | 5.79 | 59.95 | 8.03
504.803 | 13.8793 | 60 | 17.29 |  | 1128.24 | 13.7233 | 60.01 | 17.29 |  | 1940.766 | 6.2334 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.804 | 6.2383 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.841 | 5.79 | 59.95 | 8.03
504.866 | 13.8793 | 60 | 17.29 |  | 1128.303 | 13.7233 | 60.01 | 17.29 |  | 1940.829 | 6.2334 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.868 | 6.2383 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.905 | 5.79 | 59.95 | 8.03
504.929 | 13.8793 | 60 | 17.29 |  | 1128.366 | 13.7218 | 60.01 | 17.29 |  | 1940.893 | 6.2334 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.932 | 6.2383 | 60.02 | 8.29 |  | 2904.968 | 5.79 | 59.95 | 8.03
504.996 | 13.8928 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.429 | 13.7218 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.001 | 6.2334 | 59.98 | 8.29 |  | 2421.995 | 6.2377 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.033 | 5.79 | 59.95 | 8.03
505.069 | 13.8928 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.493 | 13.7218 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.081 | 6.2504 | 59.98 | 8.29 |  | 2422.091 | 6.2377 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.123 | 5.7923 | 59.95 | 8.03
505.137 | 13.8928 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.556 | 13.7218 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.157 | 6.2504 | 59.98 | 8.29 |  | 2422.165 | 6.2377 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.192 | 5.7923 | 59.95 | 8.03
505.205 | 13.8928 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.619 | 13.7218 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.232 | 6.2504 | 59.98 | 8.29 |  | 2422.237 | 6.2377 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.26 | 5.7923 | 59.95 | 8.03
505.274 | 13.8928 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.682 | 13.7226 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.307 | 6.2635 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.313 | 6.2462 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.329 | 5.7923 | 59.95 | 8.03
505.358 | 13.8994 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.745 | 13.7226 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.382 | 6.2635 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.388 | 6.2462 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.393 | 5.817 | 59.95 | 8.03
505.421 | 13.8994 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.808 | 13.7226 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.456 | 6.2635 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.461 | 6.2462 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.456 | 5.817 | 59.95 | 8.03
505.484 | 13.8994 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.872 | 13.7226 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.536 | 6.2635 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.543 | 6.2462 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.519 | 5.817 | 59.95 | 8.03
505.547 | 13.8994 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.935 | 13.7226 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.6 | 6.2658 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.613 | 6.2598 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.583 | 5.817 | 59.95 | 8.03
505.611 | 13.9018 | 60.01 | 17.29 |  | 1128.998 | 13.7376 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.664 | 6.2658 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.677 | 6.2598 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.653 | 5.8186 | 59.96 | 8.03
505.674 | 13.9018 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.061 | 13.7376 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.727 | 6.2658 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.74 | 6.2598 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.716 | 5.8186 | 59.96 | 8.03
505.737 | 13.9018 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.124 | 13.7376 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.792 | 6.2658 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.805 | 6.2598 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.781 | 5.8186 | 59.96 | 8.03
505.8 | 13.9018 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.188 | 13.7376 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.855 | 6.2658 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.869 | 6.2598 | 60.02 | 8.29 |  | 2905.845 | 5.8186 | 59.96 | 8.03
505.863 | 13.9018 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.251 | 13.7376 | 60.01 | 17.29 |  | 1941.919 | 6.2667 | 59.99 | 8.29 |  | 2422.933 | 6.2691 | 60.01 | 8.29 |  | 2905.908 | 5.8186 | 59.96 | 8.03
505.926 | 13.9175 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.315 | 13.7365 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.008 | 6.2667 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.02 | 6.2691 | 60.01 | 8.29 |  | 2905.972 | 5.8236 | 59.96 | 8.03
505.99 | 13.9175 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.378 | 13.7365 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.092 | 6.2667 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.12 | 6.2691 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.035 | 5.8236 | 59.96 | 8.03
506.064 | 13.9175 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.441 | 13.7365 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.165 | 6.2667 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.203 | 6.2828 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.137 | 5.8236 | 59.96 | 8.03
506.132 | 13.9175 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.504 | 13.7365 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.238 | 6.2842 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.276 | 6.2828 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.206 | 5.8236 | 59.96 | 8.03
506.204 | 13.9175 | 60.01 | 17.29 |  | 1129.574 | 13.756 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.313 | 6.2842 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.351 | 6.2828 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.276 | 5.8439 | 59.95 | 8.03
506.272 | 13.9342 | 60.02 | 17.29 |  | 1129.637 | 13.756 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.387 | 6.2842 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.426 | 6.2828 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.345 | 5.8439 | 59.95 | 8.03
506.345 | 13.9342 | 60.02 | 17.29 |  | 1129.701 | 13.756 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.473 | 6.2842 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.507 | 6.2845 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.409 | 5.8439 | 59.95 | 8.03
506.408 | 13.9342 | 60.02 | 17.29 |  | 1129.764 | 13.756 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.558 | 6.2875 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.577 | 6.2845 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.472 | 5.8439 | 59.95 | 8.03
506.471 | 13.9342 | 60.02 | 17.29 |  | 1129.827 | 13.756 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.622 | 6.2875 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.64 | 6.2845 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.536 | 5.8439 | 59.95 | 8.03
506.535 | 13.9422 | 60.02 | 17.29 |  | 1129.891 | 13.7699 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.685 | 6.2875 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.704 | 6.2845 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.599 | 5.8438 | 59.95 | 8.03
506.598 | 13.9422 | 60.02 | 17.29 |  | 1129.954 | 13.7699 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.749 | 6.2875 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.767 | 6.2845 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.663 | 5.8438 | 59.95 | 8.03
506.661 | 13.9422 | 60.02 | 17.29 |  | 1130.017 | 13.7699 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.813 | 6.3065 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.831 | 6.2833 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.726 | 5.8438 | 59.95 | 8.03
506.724 | 13.9422 | 60.02 | 17.29 |  | 1130.081 | 13.7699 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.876 | 6.3065 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.894 | 6.2833 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.79 | 5.8438 | 59.95 | 8.03
506.788 | 13.9422 | 60.02 | 17.29 |  | 1130.144 | 13.7699 | 60.01 | 17.29 |  | 1942.939 | 6.3065 | 59.99 | 8.29 |  | 2423.958 | 6.2833 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.854 | 5.8438 | 59.95 | 8.03
506.851 | 13.9615 | 60.02 | 17.29 |  | 1130.207 | 13.7704 | 60 | 17.29 |  | 1943.011 | 6.3065 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.046 | 6.2833 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.917 | 5.8654 | 59.95 | 8.03
506.914 | 13.9615 | 60.02 | 17.29 |  | 1130.27 | 13.7704 | 60 | 17.29 |  | 1943.095 | 6.3065 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.144 | 6.2833 | 60.01 | 8.29 |  | 2906.981 | 5.8654 | 59.95 | 8.03
506.977 | 13.9615 | 60.02 | 17.29 |  | 1130.333 | 13.7704 | 60 | 17.29 |  | 1943.169 | 6.3111 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.217 | 6.3065 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.045 | 5.8654 | 59.95 | 8.03
507.04 | 13.9615 | 60.02 | 17.29 |  | 1130.402 | 13.7704 | 60 | 17.29 |  | 1943.244 | 6.3111 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.29 | 6.3065 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.11 | 5.8654 | 59.95 | 8.03
507.123 | 13.9615 | 60.02 | 17.29 |  | 1130.503 | 13.7704 | 60 | 17.29 |  | 1943.321 | 6.3111 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.363 | 6.3065 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.191 | 5.8654 | 59.95 | 8.03
507.192 | 13.9713 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.599 | 13.7903 | 60 | 17.29 |  | 1943.395 | 6.3111 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.443 | 6.3276 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.26 | 5.8677 | 59.95 | 8.03
507.26 | 13.9713 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.697 | 13.7903 | 60 | 17.29 |  | 1943.467 | 6.3139 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.525 | 6.3276 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.329 | 5.8677 | 59.95 | 8.03
507.345 | 13.9713 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.79 | 13.7903 | 60 | 17.29 |  | 1943.536 | 6.3139 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.613 | 6.3276 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.399 | 5.8677 | 59.95 | 8.03
507.409 | 13.9713 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.874 | 13.8386 | 60 | 17.29 |  | 1943.6 | 6.3139 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.677 | 6.3276 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.462 | 5.8677 | 59.95 | 8.03
507.472 | 13.9716 | 60.03 | 17.29 |  | 1130.979 | 13.8386 | 60 | 17.29 |  | 1943.664 | 6.3139 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.746 | 6.3388 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.526 | 5.8784 | 59.95 | 8.03
507.535 | 13.9716 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.073 | 13.8386 | 60 | 17.29 |  | 1943.728 | 6.3405 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.81 | 6.3388 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.589 | 5.8784 | 59.95 | 8.03
507.598 | 13.9716 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.164 | 13.8564 | 60 | 17.29 |  | 1943.792 | 6.3405 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.873 | 6.3388 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.653 | 5.8784 | 59.95 | 8.03
507.661 | 13.9716 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.263 | 13.8564 | 60 | 17.29 |  | 1943.856 | 6.3405 | 59.99 | 8.29 |  | 2424.937 | 6.3388 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.716 | 5.8784 | 59.95 | 8.03
507.725 | 13.9716 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.362 | 13.8564 | 60 | 17.29 |  | 1943.919 | 6.3405 | 59.99 | 8.29 |  | 2425.045 | 6.3388 | 60.01 | 8.29 |  | 2907.779 | 5.8784 | 59.95 | 8.03
507.788 | 13.9894 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.447 | 13.8564 | 60 | 17.29 |  | 1944.013 | 6.3405 | 59.99 | 8.29 |  | 2425.13 | 6.339 | 60 | 8.29 |  | 2907.843 | 5.8911 | 59.95 | 8.03
507.851 | 13.9894 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.533 | 13.8573 | 60 | 17.29 |  | 1944.104 | 6.3453 | 60 | 8.29 |  | 2425.204 | 6.339 | 60 | 8.29 |  | 2907.907 | 5.8911 | 59.95 | 8.03
507.915 | 13.9894 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.596 | 13.8573 | 60 | 17.29 |  | 1944.18 | 6.3453 | 60 | 8.29 |  | 2425.277 | 6.339 | 60 | 8.29 |  | 2907.971 | 5.8911 | 59.95 | 8.03
507.978 | 13.9894 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.66 | 13.8573 | 60 | 17.29 |  | 1944.258 | 6.3453 | 60 | 8.29 |  | 2425.359 | 6.3402 | 60 | 8.29 |  | 2908.034 | 5.8911 | 59.95 | 8.03
508.041 | 13.9894 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.723 | 13.8608 | 60 | 17.29 |  | 1944.344 | 6.3453 | 60 | 8.29 |  | 2425.434 | 6.3402 | 60 | 8.29 |  | 2908.137 | 5.8911 | 59.95 | 8.03
508.121 | 13.988 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.786 | 13.8608 | 60 | 17.29 |  | 1944.419 | 6.3653 | 60 | 8.29 |  | 2425.51 | 6.3402 | 60 | 8.29 |  | 2908.206 | 5.9007 | 59.95 | 8.03
508.19 | 13.988 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.849 | 13.8608 | 60 | 17.29 |  | 1944.492 | 6.3653 | 60 | 8.29 |  | 2425.605 | 6.3402 | 60 | 8.29 |  | 2908.274 | 5.9007 | 59.95 | 8.03
508.258 | 13.988 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.912 | 13.8608 | 60 | 17.29 |  | 1944.594 | 6.3653 | 60 | 8.29 |  | 2425.668 | 6.3651 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.342 | 5.9007 | 59.95 | 8.03
508.341 | 13.988 | 60.03 | 17.29 |  | 1131.975 | 13.8608 | 60 | 17.29 |  | 1944.658 | 6.3657 | 60 | 8.29 |  | 2425.732 | 6.3651 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.406 | 5.9007 | 59.95 | 8.03
508.404 | 13.9887 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.039 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1944.721 | 6.3657 | 60 | 8.29 |  | 2425.808 | 6.3651 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.47 | 5.915 | 59.95 | 8.03
508.467 | 13.9887 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.102 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1944.786 | 6.3657 | 60 | 8.29 |  | 2425.872 | 6.3651 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.534 | 5.915 | 59.95 | 8.03
508.531 | 13.9887 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.165 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1944.849 | 6.3657 | 60 | 8.29 |  | 2425.944 | 6.3651 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.597 | 5.915 | 59.95 | 8.03
508.605 | 13.9887 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.228 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1944.912 | 6.3657 | 60 | 8.29 |  | 2426.033 | 6.3661 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.661 | 5.915 | 59.95 | 8.03
508.668 | 14.0078 | 60.04 | 17.29 |  | 1132.291 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1945.003 | 6.3794 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.123 | 6.3661 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.732 | 5.921 | 59.95 | 8.03
508.731 | 14.0078 | 60.04 | 17.29 |  | 1132.355 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1945.083 | 6.3794 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.198 | 6.3661 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.805 | 5.921 | 59.95 | 8.03
508.794 | 14.0078 | 60.04 | 17.29 |  | 1132.418 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1945.154 | 6.3794 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.271 | 6.3926 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.869 | 5.921 | 59.95 | 8.03
508.857 | 14.0078 | 60.04 | 17.29 |  | 1132.481 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1945.23 | 6.3794 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.347 | 6.3926 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.932 | 5.921 | 59.95 | 8.03
508.921 | 14.0078 | 60.04 | 17.29 |  | 1132.544 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1945.305 | 6.392 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.419 | 6.3926 | 59.99 | 8.29 |  | 2908.996 | 5.921 | 59.95 | 8.03
508.984 | 14.0127 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.607 | 13.8719 | 60 | 17.29 |  | 1945.377 | 6.392 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.494 | 6.3926 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.06 | 5.9363 | 59.95 | 8.03
509.062 | 14.0127 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.67 | 13.8725 | 60 | 17.29 |  | 1945.451 | 6.392 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.572 | 6.3926 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.146 | 5.9363 | 59.95 | 8.03
509.131 | 14.0127 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.733 | 13.8725 | 60 | 17.29 |  | 1945.52 | 6.392 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.636 | 6.3927 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.215 | 5.9363 | 59.95 | 8.03
509.2 | 14.0127 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.797 | 13.8725 | 60 | 17.29 |  | 1945.584 | 6.4009 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.7 | 6.3927 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.284 | 5.9363 | 59.95 | 8.03
509.269 | 14.0127 | 60.03 | 17.29 |  | 1132.86 | 13.8725 | 60 | 17.29 |  | 1945.647 | 6.4009 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.763 | 6.3927 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.353 | 5.9374 | 59.95 | 8.03
509.344 | 14.0337 | 60.04 | 17.29 |  | 1132.923 | 13.8725 | 60 | 17.29 |  | 1945.711 | 6.4009 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.828 | 6.3927 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.417 | 5.9374 | 59.95 | 8.03
509.407 | 14.0337 | 60.04 | 17.29 |  | 1132.986 | 13.8911 | 59.99 | 17.29 |  | 1945.775 | 6.4009 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.892 | 6.4014 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.481 | 5.9374 | 59.95 | 8.03
509.47 | 14.0337 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.049 | 13.8911 | 59.99 | 17.29 |  | 1945.842 | 6.4009 | 60.01 | 8.29 |  | 2426.956 | 6.4014 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.545 | 5.9374 | 59.95 | 8.03
509.534 | 14.0337 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.112 | 13.8911 | 59.99 | 17.29 |  | 1945.906 | 6.4132 | 60 | 8.29 |  | 2427.047 | 6.4014 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.609 | 5.9374 | 59.95 | 8.03
509.597 | 14.033 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.176 | 13.8911 | 59.99 | 17.29 |  | 1946.004 | 6.4132 | 60 | 8.29 |  | 2427.13 | 6.4014 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.672 | 5.9572 | 59.95 | 8.03
509.66 | 14.033 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.24 | 13.8911 | 59.99 | 17.29 |  | 1946.086 | 6.4132 | 60 | 8.29 |  | 2427.207 | 6.4128 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.736 | 5.9572 | 59.95 | 8.03
509.723 | 14.033 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.303 | 13.8938 | 60 | 17.29 |  | 1946.174 | 6.4132 | 60 | 8.29 |  | 2427.284 | 6.4128 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.799 | 5.9572 | 59.95 | 8.03
509.787 | 14.033 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.366 | 13.8938 | 60 | 17.29 |  | 1946.251 | 6.4173 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.358 | 6.4128 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.867 | 5.9572 | 59.95 | 8.03
509.85 | 14.033 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.429 | 13.8938 | 60 | 17.29 |  | 1946.323 | 6.4173 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.432 | 6.4128 | 59.99 | 8.29 |  | 2909.941 | 5.9572 | 59.95 | 8.03
509.913 | 14.0531 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.492 | 13.8938 | 60 | 17.29 |  | 1946.399 | 6.4173 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.506 | 6.4261 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.005 | 5.9649 | 59.95 | 8.03
509.977 | 14.0531 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.561 | 13.9141 | 60 | 17.29 |  | 1946.498 | 6.4173 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.577 | 6.4261 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.068 | 5.9649 | 59.95 | 8.03
510.04 | 14.0531 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.624 | 13.9141 | 60 | 17.29 |  | 1946.584 | 6.4176 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.641 | 6.4261 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.158 | 5.9649 | 59.95 | 8.03
510.118 | 14.0531 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.688 | 13.9141 | 60 | 17.29 |  | 1946.648 | 6.4176 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.704 | 6.4261 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.227 | 5.9649 | 59.95 | 8.03
510.19 | 14.0531 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.751 | 13.9141 | 60 | 17.29 |  | 1946.711 | 6.4176 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.77 | 6.4409 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.296 | 5.9671 | 59.96 | 8.03
510.258 | 14.0537 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.814 | 13.9141 | 60 | 17.29 |  | 1946.786 | 6.4176 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.834 | 6.4409 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.385 | 5.9671 | 59.96 | 8.03
510.352 | 14.0537 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.877 | 13.9265 | 59.99 | 17.29 |  | 1946.849 | 6.4386 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.897 | 6.4409 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.448 | 5.9671 | 59.96 | 8.03
510.416 | 14.0537 | 60.04 | 17.29 |  | 1133.94 | 13.9265 | 59.99 | 17.29 |  | 1946.913 | 6.4386 | 60.01 | 8.29 |  | 2427.961 | 6.4409 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.512 | 5.9671 | 59.96 | 8.03
510.479 | 14.0537 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.004 | 13.9265 | 59.99 | 17.29 |  | 1947.004 | 6.4386 | 60.01 | 8.29 |  | 2428.05 | 6.4409 | 59.99 | 8.29 |  | 2910.576 | 5.9716 | 59.96 | 8.03
510.542 | 14.0733 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.067 | 13.9265 | 59.99 | 17.29 |  | 1947.102 | 6.4386 | 60.01 | 8.29 |  | 2428.14 | 6.4382 | 59.98 | 8.29 |  | 2910.64 | 5.9716 | 59.96 | 8.03
510.605 | 14.0733 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.13 | 13.9265 | 59.99 | 17.29 |  | 1947.175 | 6.4403 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.214 | 6.4382 | 59.98 | 8.29 |  | 2910.704 | 5.9716 | 59.96 | 8.03
510.669 | 14.0733 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.193 | 13.9303 | 60 | 17.29 |  | 1947.251 | 6.4403 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.288 | 6.4382 | 59.98 | 8.29 |  | 2910.767 | 5.9716 | 59.96 | 8.03
510.732 | 14.0733 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.256 | 13.9303 | 60 | 17.29 |  | 1947.327 | 6.4403 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.37 | 6.4382 | 59.98 | 8.29 |  | 2910.831 | 5.9716 | 59.96 | 8.03
510.795 | 14.0733 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.319 | 13.9303 | 60 | 17.29 |  | 1947.414 | 6.4403 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.447 | 6.4377 | 59.98 | 8.29 |  | 2910.894 | 5.9902 | 59.96 | 8.03
510.858 | 14.0864 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.382 | 13.9303 | 60 | 17.29 |  | 1947.496 | 6.4655 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.532 | 6.4377 | 59.98 | 8.29 |  | 2910.964 | 5.9902 | 59.96 | 8.03
510.922 | 14.0864 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.446 | 13.9303 | 60 | 17.29 |  | 1947.579 | 6.4655 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.614 | 6.4377 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.027 | 5.9902 | 59.96 | 8.03
510.985 | 14.0864 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.509 | 13.9301 | 60 | 17.29 |  | 1947.643 | 6.4655 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.684 | 6.4583 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.091 | 5.9902 | 59.96 | 8.03
511.062 | 14.0864 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.573 | 13.9301 | 60 | 17.29 |  | 1947.706 | 6.466 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.747 | 6.4583 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.162 | 5.9902 | 59.96 | 8.03
511.141 | 14.0922 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.636 | 13.9301 | 60 | 17.29 |  | 1947.77 | 6.466 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.811 | 6.4583 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.232 | 5.9927 | 59.96 | 8.03
511.209 | 14.0922 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.699 | 13.9301 | 60 | 17.29 |  | 1947.834 | 6.466 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.875 | 6.4583 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.301 | 5.9927 | 59.96 | 8.03
511.277 | 14.0922 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.762 | 13.9301 | 60 | 17.29 |  | 1947.898 | 6.466 | 60.02 | 8.29 |  | 2428.939 | 6.4583 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.393 | 5.9927 | 59.96 | 8.03
511.354 | 14.0922 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.826 | 13.9332 | 59.99 | 17.29 |  | 1947.962 | 6.466 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.045 | 6.4667 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.457 | 5.9927 | 59.96 | 8.03
511.428 | 14.0922 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.889 | 13.9332 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.073 | 6.4871 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.132 | 6.4667 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.521 | 6.0157 | 59.96 | 8.03
511.492 | 14.0932 | 60.04 | 17.29 |  | 1134.952 | 13.9332 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.146 | 6.4871 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.207 | 6.4667 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.585 | 6.0157 | 59.96 | 8.03
511.555 | 14.0932 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.015 | 13.9332 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.221 | 6.4871 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.283 | 6.4667 | 59.98 | 8.29 |  | 2911.649 | 6.0157 | 59.96 | 8.03
511.618 | 14.0932 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.078 | 13.9332 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.293 | 6.4871 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.359 | 6.4896 | 59.99 | 8.29 |  | 2911.713 | 6.0157 | 59.96 | 8.03
511.681 | 14.0932 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.142 | 13.9526 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.369 | 6.4888 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.433 | 6.4896 | 59.99 | 8.29 |  | 2911.776 | 6.0157 | 59.96 | 8.03
511.745 | 14.1103 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.205 | 13.9526 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.442 | 6.4888 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.515 | 6.4896 | 59.99 | 8.29 |  | 2911.84 | 6.0165 | 59.96 | 8.03
511.809 | 14.1103 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.268 | 13.9526 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.526 | 6.4888 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.592 | 6.4896 | 59.99 | 8.29 |  | 2911.903 | 6.0165 | 59.96 | 8.03
511.872 | 14.1103 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.331 | 13.9526 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.592 | 6.4888 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.656 | 6.4908 | 59.99 | 8.29 |  | 2911.967 | 6.0165 | 59.96 | 8.03
511.935 | 14.1103 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.405 | 13.9526 | 59.99 | 17.29 |  | 1948.656 | 6.494 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.72 | 6.4908 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.03 | 6.0165 | 59.96 | 8.03
511.998 | 14.1103 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.468 | 13.9552 | 60 | 17.29 |  | 1948.719 | 6.494 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.793 | 6.4908 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.093 | 6.0165 | 59.96 | 8.03
512.062 | 14.1205 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.532 | 13.9552 | 60 | 17.29 |  | 1948.783 | 6.494 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.856 | 6.4908 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.175 | 6.0416 | 59.96 | 8.03
512.13 | 14.1205 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.595 | 13.9552 | 60 | 17.29 |  | 1948.847 | 6.494 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.92 | 6.497 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.244 | 6.0416 | 59.96 | 8.03
512.197 | 14.1205 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.658 | 13.9552 | 60 | 17.29 |  | 1948.911 | 6.494 | 60.02 | 8.29 |  | 2429.984 | 6.497 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.313 | 6.0416 | 59.96 | 8.03
512.266 | 14.1205 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.722 | 13.9718 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.004 | 6.5159 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.053 | 6.497 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.39 | 6.0416 | 59.96 | 8.03
512.35 | 14.1205 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.785 | 13.9718 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.087 | 6.5159 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.136 | 6.497 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.453 | 6.0415 | 59.96 | 8.03
512.413 | 14.1339 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.848 | 13.9718 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.163 | 6.5159 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.226 | 6.497 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.517 | 6.0415 | 59.96 | 8.03
512.476 | 14.1339 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.911 | 13.9718 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.251 | 6.5159 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.3 | 6.5175 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.58 | 6.0415 | 59.96 | 8.03
512.539 | 14.1339 | 60.04 | 17.29 |  | 1135.974 | 13.9718 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.326 | 6.5163 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.374 | 6.5175 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.644 | 6.0415 | 59.96 | 8.03
512.602 | 14.1339 | 60.04 | 17.29 |  | 1136.037 | 13.9717 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.4 | 6.5163 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.45 | 6.5175 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.707 | 6.0415 | 59.96 | 8.03
512.666 | 14.1428 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.1 | 13.9717 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.479 | 6.5163 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.536 | 6.5175 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.772 | 6.049 | 59.96 | 8.03
512.729 | 14.1428 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.164 | 13.9717 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.56 | 6.5163 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.617 | 6.5215 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.836 | 6.049 | 59.96 | 8.03
512.792 | 14.1428 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.227 | 13.9717 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.624 | 6.5304 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.68 | 6.5215 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.899 | 6.049 | 59.96 | 8.03
512.855 | 14.1428 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.29 | 13.9717 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.688 | 6.5304 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.744 | 6.5215 | 59.99 | 8.29 |  | 2912.963 | 6.049 | 59.96 | 8.03
512.919 | 14.1428 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.353 | 13.9905 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.761 | 6.5304 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.808 | 6.5215 | 59.99 | 8.29 |  | 2913.037 | 6.049 | 59.96 | 8.03
512.982 | 14.1577 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.422 | 13.9905 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.825 | 6.5304 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.874 | 6.5418 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.112 | 6.0634 | 59.96 | 8.03
513.045 | 14.1577 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.485 | 13.9905 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.889 | 6.5418 | 60.02 | 8.29 |  | 2430.937 | 6.5418 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.181 | 6.0634 | 59.96 | 8.03
513.123 | 14.1577 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.549 | 13.9905 | 59.99 | 17.29 |  | 1949.952 | 6.5418 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.02 | 6.5418 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.249 | 6.0634 | 59.96 | 8.03
513.196 | 14.1577 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.612 | 13.9905 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.021 | 6.5418 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.117 | 6.5418 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.334 | 6.0634 | 59.96 | 8.03
513.276 | 14.1577 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.675 | 13.9899 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.102 | 6.5418 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.19 | 6.5404 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.426 | 6.0741 | 59.96 | 8.03
513.353 | 14.1566 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.738 | 13.9899 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.179 | 6.5543 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.263 | 6.5404 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.521 | 6.0741 | 59.96 | 8.03
513.416 | 14.1566 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.801 | 13.9899 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.254 | 6.5543 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.336 | 6.5404 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.621 | 6.0741 | 59.96 | 8.03
513.48 | 14.1566 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.865 | 13.9899 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.327 | 6.5543 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.41 | 6.5404 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.702 | 6.0912 | 59.96 | 8.03
513.543 | 14.1566 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.929 | 13.9899 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.4 | 6.5543 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.484 | 6.554 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.803 | 6.0912 | 59.96 | 8.03
513.606 | 14.1576 | 60.03 | 17.29 |  | 1136.992 | 14.009 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.479 | 6.5649 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.565 | 6.554 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.867 | 6.0912 | 59.96 | 8.03
513.669 | 14.1576 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.055 | 14.009 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.553 | 6.5649 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.629 | 6.554 | 59.98 | 8.29 |  | 2913.943 | 6.0912 | 59.96 | 8.03
513.732 | 14.1576 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.118 | 14.009 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.617 | 6.5649 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.693 | 6.554 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.006 | 6.0938 | 59.96 | 8.03
513.796 | 14.1576 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.181 | 14.009 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.681 | 6.5649 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.764 | 6.554 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.07 | 6.0938 | 59.96 | 8.03
513.859 | 14.1576 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.25 | 14.0123 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.758 | 6.5649 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.828 | 6.568 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.154 | 6.0938 | 59.96 | 8.03
513.922 | 14.1885 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.313 | 14.0123 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.821 | 6.5666 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.892 | 6.568 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.222 | 6.0938 | 59.96 | 8.03
513.985 | 14.1885 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.376 | 14.0123 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.885 | 6.5666 | 60.02 | 8.29 |  | 2431.956 | 6.568 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.29 | 6.0938 | 59.96 | 8.03
514.048 | 14.1885 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.439 | 14.0123 | 59.99 | 17.29 |  | 1950.949 | 6.5666 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.047 | 6.568 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.371 | 6.0938 | 59.96 | 8.03
514.12 | 14.1885 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.502 | 14.0123 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.019 | 6.5666 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.137 | 6.5773 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.434 | 6.0938 | 59.96 | 8.03
514.199 | 14.1885 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.565 | 14.0305 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.106 | 6.567 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.212 | 6.5773 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.519 | 6.0938 | 59.96 | 8.03
514.267 | 14.2027 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.629 | 14.0305 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.182 | 6.567 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.287 | 6.5773 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.601 | 6.1142 | 59.96 | 8.03
514.35 | 14.2027 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.692 | 14.0305 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.258 | 6.567 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.378 | 6.5773 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.665 | 6.1142 | 59.96 | 8.03
514.413 | 14.2027 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.755 | 14.0305 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.331 | 6.567 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.452 | 6.5916 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.728 | 6.1142 | 59.96 | 8.03
514.477 | 14.2027 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.818 | 14.0305 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.406 | 6.5931 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.527 | 6.5916 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.792 | 6.1142 | 59.96 | 8.03
514.54 | 14.2087 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.882 | 14.0447 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.487 | 6.5931 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.611 | 6.5916 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.861 | 6.1143 | 59.96 | 8.03
514.603 | 14.2087 | 60.03 | 17.29 |  | 1137.945 | 14.0447 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.574 | 6.5931 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.674 | 6.5909 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.925 | 6.1143 | 59.96 | 8.03
514.666 | 14.2087 | 60.03 | 17.29 |  | 1138.008 | 14.0447 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.638 | 6.5931 | 60.02 | 8.29 |  | 2432.738 | 6.5909 | 59.98 | 8.29 |  | 2914.988 | 6.1143 | 59.96 | 8.03
514.73 | 14.2087 | 60.03 | 17.29 |  | 1138.071 | 14.0447 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.705 | 6.5924 | 60.03 | 8.29 |  | 2432.802 | 6.5909 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.052 | 6.1143 | 59.96 | 8.03
514.801 | 14.2087 | 60.03 | 17.29 |  | 1138.134 | 14.0447 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.769 | 6.5924 | 60.03 | 8.29 |  | 2432.865 | 6.5909 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.148 | 6.1143 | 59.96 | 8.03
514.864 | 14.207 | 60.03 | 17.29 |  | 1138.198 | 14.0496 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.833 | 6.5924 | 60.03 | 8.29 |  | 2432.929 | 6.5909 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.217 | 6.141 | 59.96 | 8.03
514.928 | 14.207 | 60.03 | 17.29 |  | 1138.261 | 14.0496 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.897 | 6.5924 | 60.03 | 8.29 |  | 2432.992 | 6.5908 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.286 | 6.141 | 59.96 | 8.03
514.991 | 14.207 | 60.03 | 17.29 |  | 1138.324 | 14.0496 | 59.99 | 17.29 |  | 1951.988 | 6.5924 | 60.03 | 8.29 |  | 2433.07 | 6.5908 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.379 | 6.141 | 59.96 | 8.03
515.068 | 14.207 | 60.03 | 17.29 |  | 1138.395 | 14.0496 | 59.99 | 17.29 |  | 1952.076 | 6.6155 | 60.04 | 8.29 |  | 2433.144 | 6.5908 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.443 | 6.141 | 59.96 | 8.03
515.138 | 14.225 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.459 | 14.0496 | 59.99 | 17.29 |  | 1952.151 | 6.6155 | 60.04 | 8.29 |  | 2433.219 | 6.5908 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.506 | 6.1424 | 59.96 | 8.03
515.205 | 14.225 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.522 | 14.0503 | 60 | 17.29 |  | 1952.224 | 6.6155 | 60.04 | 8.29 |  | 2433.303 | 6.6177 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.57 | 6.1424 | 59.96 | 8.03
515.273 | 14.225 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.585 | 14.0503 | 60 | 17.29 |  | 1952.312 | 6.6155 | 60.04 | 8.29 |  | 2433.377 | 6.6177 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.633 | 6.1424 | 59.96 | 8.03
515.35 | 14.225 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.648 | 14.0503 | 60 | 17.29 |  | 1952.388 | 6.6155 | 60.03 | 8.29 |  | 2433.454 | 6.6177 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.697 | 6.1424 | 59.96 | 8.03
515.416 | 14.2248 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.711 | 14.0503 | 60 | 17.29 |  | 1952.461 | 6.6155 | 60.03 | 8.29 |  | 2433.554 | 6.6177 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.761 | 6.1424 | 59.96 | 8.03
515.479 | 14.2248 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.785 | 14.0503 | 60 | 17.29 |  | 1952.541 | 6.6155 | 60.03 | 8.29 |  | 2433.642 | 6.6175 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.825 | 6.144 | 59.96 | 8.03
515.542 | 14.2248 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.848 | 14.0724 | 59.99 | 17.29 |  | 1952.604 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2433.729 | 6.6175 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.889 | 6.144 | 59.96 | 8.03
515.605 | 14.2248 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.911 | 14.0724 | 59.99 | 17.29 |  | 1952.668 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2433.811 | 6.6175 | 59.98 | 8.29 |  | 2915.953 | 6.144 | 59.96 | 8.03
515.668 | 14.2248 | 60.02 | 17.29 |  | 1138.974 | 14.0724 | 59.99 | 17.29 |  | 1952.731 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2433.905 | 6.6175 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.016 | 6.144 | 59.96 | 8.03
515.732 | 14.2436 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.038 | 14.0724 | 59.99 | 17.29 |  | 1952.795 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2433.981 | 6.6404 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.086 | 6.1614 | 59.96 | 8.03
515.795 | 14.2436 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.101 | 14.0862 | 59.99 | 17.29 |  | 1952.859 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.082 | 6.6404 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.162 | 6.1614 | 59.96 | 8.03
515.858 | 14.2436 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.164 | 14.0862 | 59.99 | 17.29 |  | 1952.923 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.169 | 6.6404 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.23 | 6.1614 | 59.96 | 8.03
515.921 | 14.2436 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.227 | 14.0862 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.016 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.254 | 6.6425 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.299 | 6.1614 | 59.96 | 8.03
515.984 | 14.2436 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.29 | 14.0862 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.104 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.341 | 6.6425 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.378 | 6.1614 | 59.96 | 8.03
516.048 | 14.2554 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.353 | 14.0862 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.176 | 6.6406 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.425 | 6.6425 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.442 | 6.1659 | 59.96 | 8.03
516.118 | 14.2554 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.42 | 14.0874 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.25 | 6.6452 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.513 | 6.6425 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.505 | 6.1659 | 59.96 | 8.03
516.186 | 14.2554 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.483 | 14.0874 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.323 | 6.6452 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.596 | 6.6625 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.569 | 6.1659 | 59.96 | 8.03
516.254 | 14.2554 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.546 | 14.0874 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.396 | 6.6452 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.676 | 6.6625 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.632 | 6.1659 | 59.96 | 8.03
516.336 | 14.2554 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.609 | 14.0874 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.481 | 6.6452 | 60.04 | 8.29 |  | 2434.768 | 6.6625 | 59.98 | 8.29 |  | 2916.696 | 6.1879 | 59.96 | 8.03
516.4 | 14.2596 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.672 | 14.0874 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.568 | 6.6583 | 60.05 | 8.29 |  | 2434.89 | 6.6637 | 59.99 | 8.29 |  | 2916.76 | 6.1879 | 59.96 | 8.03
516.463 | 14.2596 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.735 | 14.0937 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.632 | 6.6583 | 60.05 | 8.29 |  | 2434.988 | 6.6637 | 59.99 | 8.29 |  | 2916.824 | 6.1879 | 59.96 | 8.03
516.526 | 14.2596 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.798 | 14.0937 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.696 | 6.6583 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.121 | 6.6637 | 59.99 | 8.29 |  | 2916.887 | 6.1879 | 59.96 | 8.03
516.589 | 14.2596 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.862 | 14.0937 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.761 | 6.6583 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.237 | 6.665 | 59.99 | 8.29 |  | 2916.951 | 6.1879 | 59.96 | 8.03
516.653 | 14.2742 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.925 | 14.0937 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.825 | 6.6669 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.333 | 6.665 | 59.99 | 8.29 |  | 2917.014 | 6.1903 | 59.96 | 8.03
516.716 | 14.2742 | 60.02 | 17.29 |  | 1139.988 | 14.0937 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.888 | 6.6669 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.433 | 6.665 | 59.99 | 8.29 |  | 2917.078 | 6.1903 | 59.96 | 8.03
516.779 | 14.2742 | 60.02 | 17.29 |  | 1140.051 | 14.0997 | 59.99 | 17.29 |  | 1953.952 | 6.6669 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.522 | 6.687 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.161 | 6.1903 | 59.96 | 8.03
516.843 | 14.2742 | 60.02 | 17.29 |  | 1140.115 | 14.0997 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.021 | 6.6669 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.597 | 6.687 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.229 | 6.1903 | 59.96 | 8.03
516.906 | 14.2742 | 60.02 | 17.29 |  | 1140.178 | 14.0997 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.109 | 6.6669 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.673 | 6.687 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.306 | 6.2172 | 59.97 | 8.03
516.969 | 14.2843 | 60.02 | 17.29 |  | 1140.241 | 14.0997 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.183 | 6.6834 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.751 | 6.6886 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.396 | 6.2172 | 59.97 | 8.03
517.033 | 14.2843 | 60.02 | 17.29 |  | 1140.304 | 14.0997 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.257 | 6.6834 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.826 | 6.6886 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.46 | 6.2172 | 59.97 | 8.03
517.116 | 14.2843 | 60.02 | 17.29 |  | 1140.367 | 14.1135 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.333 | 6.6834 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.901 | 6.6886 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.523 | 6.2172 | 59.97 | 8.03
517.184 | 14.2843 | 60.02 | 17.29 |  | 1140.431 | 14.1135 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.41 | 6.6834 | 60.05 | 8.29 |  | 2435.988 | 6.6886 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.598 | 6.2172 | 59.97 | 8.03
517.262 | 14.2843 | 60.02 | 17.29 |  | 1140.494 | 14.1135 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.49 | 6.6901 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.098 | 6.7101 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.661 | 6.2174 | 59.97 | 8.03
517.347 | 14.2961 | 60.01 | 17.29 |  | 1140.557 | 14.1135 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.572 | 6.6901 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.173 | 6.7101 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.725 | 6.2174 | 59.97 | 8.03
517.41 | 14.2961 | 60.01 | 17.29 |  | 1140.63 | 14.1135 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.636 | 6.6901 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.247 | 6.7101 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.789 | 6.2174 | 59.97 | 8.03
517.473 | 14.2961 | 60.01 | 17.29 |  | 1140.749 | 14.1245 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.699 | 6.6901 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.323 | 6.7101 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.852 | 6.2174 | 59.97 | 8.03
517.536 | 14.2961 | 60.01 | 17.29 |  | 1140.85 | 14.1245 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.763 | 6.7049 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.399 | 6.7102 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.916 | 6.2237 | 59.97 | 8.03
517.6 | 14.3157 | 60.01 | 17.29 |  | 1140.957 | 14.1245 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.827 | 6.7049 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.474 | 6.7102 | 59.98 | 8.29 |  | 2917.979 | 6.2237 | 59.97 | 8.03
517.663 | 14.3157 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.024 | 14.1404 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.89 | 6.7049 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.546 | 6.7102 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.043 | 6.2237 | 59.97 | 8.03
517.726 | 14.3157 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.092 | 14.1404 | 59.99 | 17.29 |  | 1954.954 | 6.7049 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.637 | 6.7102 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.155 | 6.2237 | 59.97 | 8.03
517.789 | 14.3157 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.176 | 14.1404 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.038 | 6.7049 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.701 | 6.7262 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.225 | 6.237 | 59.97 | 8.03
517.863 | 14.3157 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.24 | 14.1398 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.118 | 6.7138 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.765 | 6.7262 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.294 | 6.237 | 59.97 | 8.03
517.927 | 14.3152 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.303 | 14.1398 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.194 | 6.7138 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.829 | 6.7262 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.371 | 6.237 | 59.97 | 8.03
517.99 | 14.3152 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.366 | 14.1398 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.272 | 6.7138 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.893 | 6.7262 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.435 | 6.237 | 59.97 | 8.03
518.066 | 14.3152 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.429 | 14.1398 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.358 | 6.726 | 60.06 | 8.29 |  | 2436.956 | 6.738 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.498 | 6.237 | 59.97 | 8.03
518.135 | 14.3152 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.492 | 14.1398 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.433 | 6.726 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.043 | 6.738 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.562 | 6.2485 | 59.97 | 8.03
518.203 | 14.3153 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.556 | 14.1599 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.514 | 6.726 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.132 | 6.738 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.632 | 6.2485 | 59.97 | 8.03
518.271 | 14.3153 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.619 | 14.1599 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.579 | 6.726 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.204 | 6.738 | 59.98 | 8.29 |  | 2918.696 | 6.2485 | 59.97 | 8.03
518.346 | 14.3153 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.682 | 14.1599 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.643 | 6.7362 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.278 | 6.741 | 59.99 | 8.29 |  | 2918.76 | 6.2485 | 59.97 | 8.03
518.41 | 14.3153 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.745 | 14.1599 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.715 | 6.7362 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.355 | 6.741 | 59.99 | 8.29 |  | 2918.832 | 6.2485 | 59.97 | 8.03
518.477 | 14.3386 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.808 | 14.1599 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.779 | 6.7362 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.429 | 6.741 | 59.99 | 8.29 |  | 2918.897 | 6.2647 | 59.96 | 8.03
518.54 | 14.3386 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.872 | 14.164 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.843 | 6.7362 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.502 | 6.741 | 59.99 | 8.29 |  | 2918.96 | 6.2647 | 59.96 | 8.03
518.603 | 14.3386 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.935 | 14.164 | 59.99 | 17.29 |  | 1955.907 | 6.7362 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.571 | 6.7634 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.024 | 6.2647 | 59.96 | 8.03
518.666 | 14.3386 | 60.01 | 17.29 |  | 1141.998 | 14.164 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.009 | 6.7376 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.635 | 6.7634 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.088 | 6.2647 | 59.96 | 8.03
518.729 | 14.3386 | 60.01 | 17.29 |  | 1142.061 | 14.164 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.099 | 6.7376 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.699 | 6.7634 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.181 | 6.2647 | 59.96 | 8.03
518.792 | 14.3509 | 60 | 17.29 |  | 1142.124 | 14.164 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.173 | 6.7376 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.762 | 6.7634 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.25 | 6.2655 | 59.97 | 8.03
518.855 | 14.3509 | 60 | 17.29 |  | 1142.188 | 14.1793 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.254 | 6.7376 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.826 | 6.7634 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.32 | 6.2655 | 59.97 | 8.03
518.918 | 14.3509 | 60 | 17.29 |  | 1142.251 | 14.1793 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.327 | 6.739 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.889 | 6.7688 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.399 | 6.2655 | 59.97 | 8.03
518.981 | 14.3509 | 60 | 17.29 |  | 1142.314 | 14.1793 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.401 | 6.739 | 60.06 | 8.29 |  | 2437.953 | 6.7688 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.463 | 6.2815 | 59.97 | 8.03
519.044 | 14.3509 | 60 | 17.29 |  | 1142.377 | 14.1793 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.482 | 6.739 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.049 | 6.7688 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.527 | 6.2815 | 59.97 | 8.03
519.138 | 14.3509 | 60 | 17.29 |  | 1142.441 | 14.1793 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.568 | 6.739 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.137 | 6.7688 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.59 | 6.2815 | 59.97 | 8.03
519.206 | 14.3537 | 60 | 17.29 |  | 1142.504 | 14.1792 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.631 | 6.7656 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.214 | 6.7693 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.653 | 6.2815 | 59.97 | 8.03
519.275 | 14.3537 | 60 | 17.29 |  | 1142.568 | 14.1792 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.695 | 6.7656 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.288 | 6.7693 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.717 | 6.2815 | 59.97 | 8.03
519.357 | 14.3537 | 60 | 17.29 |  | 1142.631 | 14.1792 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.762 | 6.7656 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.36 | 6.7693 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.781 | 6.2921 | 59.98 | 8.03
519.42 | 14.3543 | 60 | 17.29 |  | 1142.694 | 14.1792 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.826 | 6.7656 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.434 | 6.7693 | 59.99 | 8.29 |  | 2919.844 | 6.2921 | 59.98 | 8.03
519.483 | 14.3543 | 60 | 17.29 |  | 1142.758 | 14.1792 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.89 | 6.7667 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.509 | 6.7888 | 59.98 | 8.29 |  | 2919.908 | 6.2921 | 59.98 | 8.03
519.546 | 14.3543 | 60 | 17.29 |  | 1142.821 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1956.954 | 6.7667 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.58 | 6.7888 | 59.98 | 8.29 |  | 2919.972 | 6.2921 | 59.98 | 8.03
519.61 | 14.3543 | 60 | 17.29 |  | 1142.884 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.022 | 6.7667 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.644 | 6.7888 | 59.98 | 8.29 |  | 2920.036 | 6.2921 | 59.98 | 8.03
519.673 | 14.3543 | 60 | 17.29 |  | 1142.947 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.101 | 6.7667 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.708 | 6.7888 | 59.98 | 8.29 |  | 2920.15 | 6.2923 | 59.98 | 8.03
519.736 | 14.376 | 60 | 17.29 |  | 1143.01 | 14.2042 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.186 | 6.7667 | 60.06 | 8.29 |  | 2438.793 | 6.7888 | 59.98 | 8.29 |  | 2920.219 | 6.2923 | 59.98 | 8.03
519.799 | 14.376 | 60 | 17.29 |  | 1143.081 | 14.2136 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.264 | 6.7908 | 60.07 | 8.29 |  | 2438.857 | 6.7905 | 59.98 | 8.29 |  | 2920.288 | 6.2923 | 59.98 | 8.03
519.862 | 14.376 | 60 | 17.29 |  | 1143.144 | 14.2136 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.351 | 6.7908 | 60.07 | 8.29 |  | 2438.922 | 6.7905 | 59.98 | 8.29 |  | 2920.381 | 6.2923 | 59.98 | 8.03
519.927 | 14.376 | 60 | 17.29 |  | 1143.208 | 14.2136 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.44 | 6.7908 | 60.07 | 8.29 |  | 2438.985 | 6.7905 | 59.98 | 8.29 |  | 2920.445 | 6.2946 | 59.98 | 8.03
519.99 | 14.376 | 60 | 17.29 |  | 1143.271 | 14.2136 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.534 | 6.7909 | 60.07 | 8.29 |  | 2439.055 | 6.7905 | 59.98 | 8.29 |  | 2920.509 | 6.2946 | 59.98 | 8.03
520.054 | 14.3898 | 60 | 17.29 |  | 1143.334 | 14.2136 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.611 | 6.7909 | 60.07 | 8.29 |  | 2439.136 | 6.814 | 59.99 | 8.29 |  | 2920.573 | 6.2946 | 59.98 | 8.03
520.123 | 14.3898 | 60 | 17.29 |  | 1143.397 | 14.2177 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.686 | 6.7909 | 60.07 | 8.29 |  | 2439.212 | 6.814 | 59.99 | 8.29 |  | 2920.636 | 6.2946 | 59.98 | 8.03
520.192 | 14.3898 | 60 | 17.29 |  | 1143.46 | 14.2177 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.75 | 6.7909 | 60.07 | 8.29 |  | 2439.287 | 6.814 | 59.99 | 8.29 |  | 2920.7 | 6.3142 | 59.98 | 8.03
520.26 | 14.3898 | 60 | 17.29 |  | 1143.524 | 14.2177 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.815 | 6.7959 | 60.06 | 8.29 |  | 2439.361 | 6.814 | 59.99 | 8.29 |  | 2920.763 | 6.3142 | 59.98 | 8.03
520.349 | 14.3949 | 59.99 | 17.29 |  | 1143.587 | 14.2177 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.879 | 6.7959 | 60.06 | 8.29 |  | 2439.436 | 6.8168 | 59.99 | 8.29 |  | 2920.827 | 6.3142 | 59.98 | 8.03
520.412 | 14.3949 | 59.99 | 17.29 |  | 1143.65 | 14.2177 | 59.99 | 17.29 |  | 1957.952 | 6.7959 | 60.06 | 8.29 |  | 2439.511 | 6.8168 | 59.99 | 8.29 |  | 2920.89 | 6.3142 | 59.98 | 8.03
520.476 | 14.3949 | 59.99 | 17.29 |  | 1143.713 | 14.2357 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.022 | 6.7959 | 60.06 | 8.29 |  | 2439.58 | 6.8168 | 59.99 | 8.29 |  | 2920.954 | 6.3142 | 59.98 | 8.03
520.539 | 14.3949 | 59.99 | 17.29 |  | 1143.776 | 14.2357 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.119 | 6.7959 | 60.06 | 8.29 |  | 2439.644 | 6.8168 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.018 | 6.3175 | 59.98 | 8.03
520.606 | 14.3949 | 59.99 | 17.29 |  | 1143.839 | 14.2357 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.193 | 6.8145 | 60.06 | 8.29 |  | 2439.707 | 6.8269 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.082 | 6.3175 | 59.98 | 8.03
520.669 | 14.4137 | 59.99 | 17.29 |  | 1143.904 | 14.2357 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.265 | 6.8145 | 60.06 | 8.29 |  | 2439.771 | 6.8269 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.16 | 6.3175 | 59.98 | 8.03
520.732 | 14.4137 | 59.99 | 17.29 |  | 1143.967 | 14.2357 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.338 | 6.8145 | 60.06 | 8.29 |  | 2439.835 | 6.8269 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.228 | 6.3175 | 59.98 | 8.03
520.795 | 14.4137 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.031 | 14.2478 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.415 | 6.8211 | 60.05 | 8.29 |  | 2439.898 | 6.8269 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.306 | 6.3175 | 59.98 | 8.03
520.858 | 14.4137 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.102 | 14.2478 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.497 | 6.8211 | 60.05 | 8.29 |  | 2439.963 | 6.8269 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.397 | 6.34 | 59.97 | 8.03
520.925 | 14.4233 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.165 | 14.2478 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.583 | 6.8211 | 60.05 | 8.29 |  | 2440.048 | 6.8398 | 60 | 8.29 |  | 2921.461 | 6.34 | 59.97 | 8.03
520.988 | 14.4233 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.228 | 14.2478 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.647 | 6.8211 | 60.05 | 8.29 |  | 2440.135 | 6.8398 | 60 | 8.29 |  | 2921.524 | 6.34 | 59.97 | 8.03
521.051 | 14.4233 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.292 | 14.2478 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.711 | 6.8379 | 60.05 | 8.29 |  | 2440.21 | 6.8398 | 60 | 8.29 |  | 2921.6 | 6.34 | 59.97 | 8.03
521.123 | 14.4233 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.355 | 14.256 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.775 | 6.8379 | 60.05 | 8.29 |  | 2440.284 | 6.8398 | 60 | 8.29 |  | 2921.664 | 6.3425 | 59.97 | 8.03
521.191 | 14.4233 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.418 | 14.256 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.838 | 6.8379 | 60.05 | 8.29 |  | 2440.357 | 6.8493 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.727 | 6.3425 | 59.97 | 8.03
521.26 | 14.435 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.482 | 14.256 | 59.99 | 17.29 |  | 1958.902 | 6.8379 | 60.05 | 8.29 |  | 2440.43 | 6.8493 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.791 | 6.3425 | 59.97 | 8.03
521.342 | 14.435 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.545 | 14.256 | 59.99 | 17.29 |  | 1959 | 6.8379 | 60.05 | 8.29 |  | 2440.514 | 6.8493 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.855 | 6.3425 | 59.97 | 8.03
521.405 | 14.435 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.619 | 14.256 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.084 | 6.8383 | 60.04 | 8.29 |  | 2440.606 | 6.8493 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.918 | 6.362 | 59.98 | 8.03
521.469 | 14.435 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.682 | 14.2673 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.159 | 6.8383 | 60.04 | 8.29 |  | 2440.67 | 6.866 | 59.99 | 8.29 |  | 2921.982 | 6.362 | 59.98 | 8.03
521.54 | 14.435 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.745 | 14.2673 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.233 | 6.8383 | 60.04 | 8.29 |  | 2440.733 | 6.866 | 59.99 | 8.29 |  | 2922.045 | 6.362 | 59.98 | 8.03
521.604 | 14.4441 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.808 | 14.2673 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.317 | 6.8383 | 60.04 | 8.29 |  | 2440.8 | 6.866 | 59.99 | 8.29 |  | 2922.15 | 6.362 | 59.98 | 8.03
521.667 | 14.4441 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.871 | 14.2673 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.393 | 6.8387 | 60.04 | 8.29 |  | 2440.864 | 6.866 | 59.99 | 8.29 |  | 2922.23 | 6.362 | 59.98 | 8.03
521.73 | 14.4441 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.935 | 14.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.466 | 6.8387 | 60.04 | 8.29 |  | 2440.928 | 6.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.299 | 6.3641 | 59.98 | 8.03
521.793 | 14.4441 | 59.99 | 17.29 |  | 1144.998 | 14.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.546 | 6.8387 | 60.04 | 8.29 |  | 2440.991 | 6.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.395 | 6.3641 | 59.98 | 8.03
521.856 | 14.4461 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.061 | 14.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.622 | 6.8387 | 60.04 | 8.29 |  | 2441.065 | 6.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.459 | 6.3641 | 59.98 | 8.03
521.919 | 14.4461 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.125 | 14.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.686 | 6.8672 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.144 | 6.8684 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.528 | 6.3715 | 59.99 | 8.03
521.982 | 14.4461 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.188 | 14.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 1959.75 | 6.8672 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.227 | 6.8658 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.591 | 6.3715 | 59.99 | 8.03
522.045 | 14.4461 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.252 | 14.2856 | 59.98 | 17.29 |  | 1959.813 | 6.8672 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.299 | 6.8658 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.655 | 6.3715 | 59.99 | 8.03
522.122 | 14.4461 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.315 | 14.2856 | 59.98 | 17.29 |  | 1959.877 | 6.8672 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.375 | 6.8658 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.718 | 6.3715 | 59.99 | 8.03
522.191 | 14.4476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.378 | 14.2856 | 59.98 | 17.29 |  | 1959.941 | 6.8824 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.451 | 6.8658 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.782 | 6.3715 | 59.99 | 8.03
522.259 | 14.4476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.442 | 14.2856 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.012 | 6.8824 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.536 | 6.8658 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.846 | 6.3854 | 59.99 | 8.03
522.347 | 14.4476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.505 | 14.2856 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.103 | 6.8824 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.62 | 6.8909 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.909 | 6.3854 | 59.99 | 8.03
522.41 | 14.4476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.568 | 14.2939 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.176 | 6.8824 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.684 | 6.8909 | 59.98 | 8.29 |  | 2922.973 | 6.3854 | 59.99 | 8.03
522.474 | 14.476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.632 | 14.2939 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.252 | 6.891 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.752 | 6.8909 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.036 | 6.3854 | 59.99 | 8.03
522.537 | 14.476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.695 | 14.2939 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.328 | 6.891 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.818 | 6.8911 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.131 | 6.3854 | 59.99 | 8.03
522.6 | 14.476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.758 | 14.2939 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.401 | 6.891 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.882 | 6.8911 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.199 | 6.3969 | 59.99 | 8.03
522.663 | 14.476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.821 | 14.2939 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.482 | 6.891 | 60.03 | 8.29 |  | 2441.945 | 6.8911 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.268 | 6.3969 | 59.99 | 8.03
522.726 | 14.476 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.885 | 14.3055 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.565 | 6.8919 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.045 | 6.8911 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.337 | 6.3969 | 59.99 | 8.03
522.789 | 14.4861 | 59.99 | 17.29 |  | 1145.948 | 14.3055 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.628 | 6.8919 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.142 | 6.8911 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.401 | 6.3969 | 59.99 | 8.03
522.853 | 14.4861 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.011 | 14.3055 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.692 | 6.8919 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.218 | 6.9155 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.465 | 6.4133 | 59.99 | 8.03
522.916 | 14.4861 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.075 | 14.3055 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.761 | 6.8919 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.294 | 6.9155 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.528 | 6.4133 | 59.99 | 8.03
522.979 | 14.4861 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.149 | 14.3055 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.835 | 6.8919 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.371 | 6.9155 | 59.98 | 8.29 |  | 2923.592 | 6.4133 | 59.99 | 8.03
523.042 | 14.4861 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.213 | 14.3107 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.899 | 6.8921 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.455 | 6.9164 | 59.99 | 8.29 |  | 2923.655 | 6.4133 | 59.99 | 8.03
523.127 | 14.4866 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.276 | 14.3107 | 59.98 | 17.29 |  | 1960.963 | 6.8921 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.534 | 6.9164 | 59.99 | 8.29 |  | 2923.719 | 6.4133 | 59.99 | 8.03
523.196 | 14.4866 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.339 | 14.3107 | 59.98 | 17.29 |  | 1961.043 | 6.8921 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.617 | 6.9164 | 59.99 | 8.29 |  | 2923.783 | 6.4182 | 59.99 | 8.03
523.265 | 14.4866 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.402 | 14.3107 | 59.98 | 17.29 |  | 1961.118 | 6.8921 | 60.02 | 8.29 |  | 2442.68 | 6.9164 | 59.99 | 8.29 |  | 2923.846 | 6.4182 | 59.99 | 8.03
523.35 | 14.4866 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.465 | 14.3263 | 59.98 | 17.29 |  | 1961.19 | 6.9128 | 60.01 | 8.29 |  | 2442.744 | 6.9167 | 59.99 | 8.29 |  | 2923.91 | 6.4182 | 59.99 | 8.03
523.413 | 14.4862 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.529 | 14.3263 | 59.98 | 17.29 |  | 1961.264 | 6.9128 | 60.01 | 8.29 |  | 2442.808 | 6.9167 | 59.99 | 8.29 |  | 2923.974 | 6.4182 | 59.99 | 8.03
523.476 | 14.4862 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.592 | 14.3263 | 59.98 | 17.29 |  | 1961.336 | 6.9128 | 60.01 | 8.29 |  | 2442.872 | 6.9167 | 59.99 | 8.29 |  | 2924.037 | 6.4182 | 59.99 | 8.03
523.539 | 14.4862 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.656 | 14.3263 | 59.98 | 17.29 |  | 1961.411 | 6.9128 | 60.01 | 8.29 |  | 2442.935 | 6.9167 | 59.99 | 8.29 |  | 2924.138 | 6.4402 | 59.99 | 8.03
523.602 | 14.4862 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.719 | 14.3263 | 59.98 | 17.29 |  | 1961.493 | 6.9152 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.034 | 6.9167 | 59.99 | 8.29 |  | 2924.207 | 6.4402 | 59.99 | 8.03
523.665 | 14.4862 | 59.99 | 17.29 |  | 1146.782 | 14.3312 | 59.99 | 17.29 |  | 1961.594 | 6.9152 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.118 | 6.942 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.276 | 6.4402 | 59.99 | 8.03
523.729 | 14.5138 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.846 | 14.3312 | 59.99 | 17.29 |  | 1961.657 | 6.9152 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.192 | 6.942 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.358 | 6.4402 | 59.99 | 8.03
523.792 | 14.5138 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.909 | 14.3312 | 59.99 | 17.29 |  | 1961.721 | 6.9152 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.266 | 6.942 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.421 | 6.4422 | 59.99 | 8.03
523.855 | 14.5138 | 59.98 | 17.29 |  | 1146.972 | 14.3312 | 59.99 | 17.29 |  | 1961.784 | 6.9344 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.343 | 6.942 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.485 | 6.4422 | 59.99 | 8.03
523.918 | 14.5138 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.036 | 14.3312 | 59.99 | 17.29 |  | 1961.848 | 6.9344 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.418 | 6.9424 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.549 | 6.4422 | 59.99 | 8.03
523.982 | 14.5138 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.099 | 14.3513 | 59.99 | 17.29 |  | 1961.911 | 6.9344 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.49 | 6.9424 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.613 | 6.4422 | 59.99 | 8.03
524.046 | 14.5143 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.162 | 14.3513 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.01 | 6.9344 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.571 | 6.9424 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.677 | 6.4556 | 60 | 8.03
524.121 | 14.5143 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.225 | 14.3513 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.113 | 6.9344 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.635 | 6.9424 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.74 | 6.4556 | 60 | 8.03
524.189 | 14.5143 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.288 | 14.3513 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.186 | 6.9412 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.699 | 6.9658 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.805 | 6.4556 | 60 | 8.03
524.256 | 14.5143 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.352 | 14.3513 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.259 | 6.9412 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.763 | 6.9658 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.868 | 6.4556 | 60 | 8.03
524.345 | 14.5328 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.415 | 14.3554 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.333 | 6.9412 | 60.01 | 8.29 |  | 2443.827 | 6.9658 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.932 | 6.4556 | 60 | 8.03
524.408 | 14.5328 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.478 | 14.3554 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.409 | 6.965 | 60 | 8.29 |  | 2443.891 | 6.9658 | 59.98 | 8.29 |  | 2924.995 | 6.4645 | 60.01 | 8.03
524.471 | 14.5328 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.541 | 14.3554 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.487 | 6.965 | 60 | 8.29 |  | 2443.955 | 6.9658 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.06 | 6.4645 | 60.01 | 8.03
524.535 | 14.5328 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.604 | 14.3554 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.578 | 6.965 | 60 | 8.29 |  | 2444.047 | 6.9655 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.157 | 6.4645 | 60.01 | 8.03
524.604 | 14.5499 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.667 | 14.3554 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.642 | 6.965 | 60 | 8.29 |  | 2444.132 | 6.9655 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.225 | 6.4645 | 60.01 | 8.03
524.667 | 14.5499 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.73 | 14.3721 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.706 | 6.9663 | 60 | 8.29 |  | 2444.206 | 6.9655 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.294 | 6.4698 | 60.02 | 8.03
524.73 | 14.5499 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.793 | 14.3721 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.77 | 6.9663 | 60 | 8.29 |  | 2444.289 | 6.9655 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.374 | 6.4698 | 60.02 | 8.03
524.794 | 14.5499 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.857 | 14.3721 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.833 | 6.9663 | 60 | 8.29 |  | 2444.361 | 6.9727 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.438 | 6.4698 | 60.02 | 8.03
524.857 | 14.5499 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.92 | 14.3721 | 59.99 | 17.29 |  | 1962.897 | 6.9663 | 60 | 8.29 |  | 2444.434 | 6.9727 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.502 | 6.4698 | 60.02 | 8.03
524.92 | 14.558 | 59.98 | 17.29 |  | 1147.984 | 14.3721 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.002 | 6.9663 | 60 | 8.29 |  | 2444.514 | 6.9727 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.582 | 6.4698 | 60.02 | 8.03
524.983 | 14.558 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.047 | 14.3733 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.078 | 6.978 | 60 | 8.29 |  | 2444.596 | 6.9727 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.645 | 6.4706 | 60.02 | 8.03
525.047 | 14.558 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.111 | 14.3733 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.153 | 6.978 | 60 | 8.29 |  | 2444.661 | 6.9881 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.709 | 6.4706 | 60.02 | 8.03
525.121 | 14.558 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.174 | 14.3733 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.226 | 6.978 | 60 | 8.29 |  | 2444.724 | 6.9881 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.772 | 6.4706 | 60.02 | 8.03
525.189 | 14.558 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.238 | 14.3733 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.303 | 6.9883 | 60 | 8.29 |  | 2444.788 | 6.9881 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.836 | 6.4706 | 60.02 | 8.03
525.258 | 14.5606 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.305 | 14.3878 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.38 | 6.9883 | 60 | 8.29 |  | 2444.852 | 6.9881 | 59.98 | 8.29 |  | 2925.9 | 6.4864 | 60.03 | 8.03
525.345 | 14.5606 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.368 | 14.3878 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.456 | 6.9883 | 60 | 8.29 |  | 2444.915 | 6.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 2925.963 | 6.4864 | 60.03 | 8.03
525.408 | 14.5606 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.431 | 14.3878 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.528 | 6.9883 | 60 | 8.29 |  | 2444.98 | 6.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.027 | 6.4864 | 60.03 | 8.03
525.471 | 14.5606 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.494 | 14.3878 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.592 | 6.9976 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.051 | 6.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.09 | 6.4864 | 60.03 | 8.03
525.534 | 14.5613 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.557 | 14.3878 | 59.99 | 17.29 |  | 1963.656 | 6.9976 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.132 | 6.9968 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.166 | 6.4864 | 60.03 | 8.03
525.597 | 14.5613 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.621 | 14.3916 | 60 | 17.29 |  | 1963.72 | 6.9976 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.208 | 7.0122 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.235 | 6.4919 | 60.03 | 8.03
525.66 | 14.5613 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.684 | 14.3916 | 60 | 17.29 |  | 1963.783 | 6.9976 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.282 | 7.0122 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.303 | 6.4919 | 60.03 | 8.03
525.723 | 14.5613 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.747 | 14.3916 | 60 | 17.29 |  | 1963.848 | 6.9976 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.356 | 7.0122 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.388 | 6.4919 | 60.03 | 8.03
525.786 | 14.5613 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.81 | 14.3916 | 60 | 17.29 |  | 1963.911 | 7.0113 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.428 | 7.0122 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.452 | 6.4919 | 60.03 | 8.03
525.849 | 14.5907 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.873 | 14.3916 | 60 | 17.29 |  | 1964.008 | 7.0113 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.505 | 7.0224 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.516 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
525.913 | 14.5907 | 59.98 | 17.29 |  | 1148.937 | 14.4117 | 60 | 17.29 |  | 1964.119 | 7.0113 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.573 | 7.0224 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.579 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
525.976 | 14.5907 | 59.98 | 17.29 |  | 1149 | 14.4117 | 60 | 17.29 |  | 1964.218 | 7.0113 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.637 | 7.0224 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.643 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
526.04 | 14.5907 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.064 | 14.4117 | 60 | 17.29 |  | 1964.295 | 7.0176 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.701 | 7.0224 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.706 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
526.124 | 14.5907 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.127 | 14.4117 | 60 | 17.29 |  | 1964.368 | 7.0176 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.764 | 7.0224 | 59.99 | 8.29 |  | 2926.77 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
526.193 | 14.5966 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.19 | 14.4117 | 60 | 17.29 |  | 1964.448 | 7.0176 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.828 | 7.0332 | 59.98 | 8.29 |  | 2926.834 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
526.261 | 14.5966 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.254 | 14.4128 | 60 | 17.29 |  | 1964.534 | 7.0173 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.892 | 7.0332 | 59.98 | 8.29 |  | 2926.898 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
526.343 | 14.5966 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.317 | 14.4128 | 60 | 17.29 |  | 1964.607 | 7.0173 | 59.99 | 8.29 |  | 2445.955 | 7.0332 | 59.98 | 8.29 |  | 2926.962 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
526.406 | 14.5966 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.38 | 14.4128 | 60 | 17.29 |  | 1964.681 | 7.0173 | 59.99 | 8.29 |  | 2446.047 | 7.0332 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.026 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
526.469 | 14.5991 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.443 | 14.4128 | 60 | 17.29 |  | 1964.77 | 7.0173 | 59.99 | 8.29 |  | 2446.142 | 7.0332 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.089 | 6.5165 | 60.02 | 8.03
526.532 | 14.5991 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.506 | 14.4128 | 60 | 17.29 |  | 1964.845 | 7.0361 | 59.99 | 8.29 |  | 2446.215 | 7.0392 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.178 | 6.5421 | 60.03 | 8.03
526.595 | 14.5991 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.569 | 14.4365 | 60 | 17.29 |  | 1964.908 | 7.0361 | 59.99 | 8.29 |  | 2446.288 | 7.0392 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.247 | 6.5421 | 60.03 | 8.03
526.658 | 14.5991 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.632 | 14.4365 | 60 | 17.29 |  | 1965.004 | 7.0361 | 59.99 | 8.29 |  | 2446.361 | 7.0392 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.316 | 6.5421 | 60.03 | 8.03
526.721 | 14.5991 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.695 | 14.4365 | 60 | 17.29 |  | 1965.095 | 7.0361 | 59.99 | 8.29 |  | 2446.435 | 7.0393 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.4 | 6.5421 | 60.03 | 8.03
526.784 | 14.6007 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.758 | 14.4365 | 60 | 17.29 |  | 1965.171 | 7.0391 | 60 | 8.29 |  | 2446.508 | 7.0393 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.464 | 6.5422 | 60.03 | 8.03
526.848 | 14.6007 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.821 | 14.4365 | 60 | 17.29 |  | 1965.245 | 7.0391 | 60 | 8.29 |  | 2446.582 | 7.0393 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.528 | 6.5422 | 60.03 | 8.03
526.911 | 14.6007 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.885 | 14.4358 | 60 | 17.29 |  | 1965.32 | 7.0391 | 60 | 8.29 |  | 2446.646 | 7.0393 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.591 | 6.5422 | 60.03 | 8.03
526.975 | 14.6007 | 59.98 | 17.29 |  | 1149.948 | 14.4358 | 60 | 17.29 |  | 1965.392 | 7.0391 | 60 | 8.29 |  | 2446.711 | 7.0595 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.655 | 6.5422 | 60.03 | 8.03
527.038 | 14.6007 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.011 | 14.4358 | 60 | 17.29 |  | 1965.474 | 7.0629 | 60 | 8.29 |  | 2446.775 | 7.0595 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.718 | 6.5422 | 60.03 | 8.03
527.121 | 14.618 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.074 | 14.4358 | 60 | 17.29 |  | 1965.577 | 7.0629 | 60 | 8.29 |  | 2446.838 | 7.0595 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.782 | 6.5499 | 60.03 | 8.03
527.189 | 14.618 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.148 | 14.4358 | 60 | 17.29 |  | 1965.641 | 7.0629 | 60 | 8.29 |  | 2446.902 | 7.0595 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.845 | 6.5499 | 60.03 | 8.03
527.257 | 14.618 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.212 | 14.449 | 60 | 17.29 |  | 1965.704 | 7.0629 | 60 | 8.29 |  | 2446.965 | 7.0595 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.909 | 6.5499 | 60.03 | 8.03
527.337 | 14.618 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.275 | 14.449 | 60 | 17.29 |  | 1965.769 | 7.0642 | 60 | 8.29 |  | 2447.073 | 7.0595 | 59.98 | 8.29 |  | 2927.973 | 6.5499 | 60.03 | 8.03
527.4 | 14.6217 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.338 | 14.449 | 60 | 17.29 |  | 1965.832 | 7.0642 | 60 | 8.29 |  | 2447.147 | 7.0779 | 59.99 | 8.29 |  | 2928.048 | 6.5499 | 60.03 | 8.03
527.463 | 14.6217 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.401 | 14.449 | 60 | 17.29 |  | 1965.896 | 7.0642 | 60 | 8.29 |  | 2447.22 | 7.0779 | 59.99 | 8.29 |  | 2928.115 | 6.5661 | 60.04 | 8.03
527.526 | 14.6217 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.465 | 14.4537 | 60.01 | 17.29 |  | 1965.959 | 7.0642 | 60 | 8.29 |  | 2447.298 | 7.0779 | 59.99 | 8.29 |  | 2928.184 | 6.5661 | 60.04 | 8.03
527.589 | 14.6217 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.528 | 14.4537 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.038 | 7.0642 | 60 | 8.29 |  | 2447.375 | 7.0877 | 59.99 | 8.29 |  | 2928.252 | 6.5661 | 60.04 | 8.03
527.653 | 14.6217 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.591 | 14.4537 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.117 | 7.0663 | 60 | 8.29 |  | 2447.45 | 7.0877 | 59.99 | 8.29 |  | 2928.32 | 6.5661 | 60.04 | 8.03
527.716 | 14.6463 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.665 | 14.4537 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.19 | 7.0663 | 60 | 8.29 |  | 2447.526 | 7.0877 | 59.99 | 8.29 |  | 2928.4 | 6.5654 | 60.04 | 8.03
527.779 | 14.6463 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.729 | 14.4537 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.264 | 7.0663 | 60 | 8.29 |  | 2447.607 | 7.0877 | 59.99 | 8.29 |  | 2928.463 | 6.5654 | 60.04 | 8.03
527.842 | 14.6463 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.792 | 14.4662 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.345 | 7.0663 | 60 | 8.29 |  | 2447.671 | 7.0904 | 60 | 8.29 |  | 2928.527 | 6.5654 | 60.04 | 8.03
527.905 | 14.6463 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.855 | 14.4662 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.418 | 7.0911 | 60 | 8.29 |  | 2447.735 | 7.0904 | 60 | 8.29 |  | 2928.59 | 6.5654 | 60.04 | 8.03
527.97 | 14.6463 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.918 | 14.4662 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.506 | 7.0911 | 60 | 8.29 |  | 2447.8 | 7.0904 | 60 | 8.29 |  | 2928.661 | 6.5796 | 60.03 | 8.03
528.033 | 14.6484 | 59.98 | 17.29 |  | 1150.981 | 14.4662 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.579 | 7.0911 | 60 | 8.29 |  | 2447.864 | 7.0904 | 60 | 8.29 |  | 2928.724 | 6.5796 | 60.03 | 8.03
528.121 | 14.6484 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.045 | 14.4662 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.647 | 7.0923 | 60 | 8.29 |  | 2447.928 | 7.0915 | 60 | 8.29 |  | 2928.788 | 6.5796 | 60.03 | 8.03
528.19 | 14.6484 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.108 | 14.4831 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.71 | 7.0923 | 60 | 8.29 |  | 2447.991 | 7.0915 | 60 | 8.29 |  | 2928.852 | 6.5796 | 60.03 | 8.03
528.257 | 14.6484 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.172 | 14.4831 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.774 | 7.0923 | 60 | 8.29 |  | 2448.101 | 7.0915 | 60 | 8.29 |  | 2928.915 | 6.5796 | 60.03 | 8.03
528.347 | 14.6689 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.235 | 14.4831 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.838 | 7.0923 | 60 | 8.29 |  | 2448.196 | 7.0915 | 60 | 8.29 |  | 2928.979 | 6.59 | 60.03 | 8.03
528.41 | 14.6689 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.298 | 14.4831 | 60.01 | 17.29 |  | 1966.901 | 7.0923 | 60 | 8.29 |  | 2448.285 | 7.1069 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.043 | 6.59 | 60.03 | 8.03
528.473 | 14.6689 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.361 | 14.4831 | 60.01 | 17.29 |  | 1967.008 | 7.1162 | 60 | 8.29 |  | 2448.367 | 7.1069 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.148 | 6.59 | 60.03 | 8.03
528.536 | 14.6689 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.425 | 14.4898 | 60.01 | 17.29 |  | 1967.086 | 7.1162 | 60 | 8.29 |  | 2448.443 | 7.1069 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.217 | 6.59 | 60.03 | 8.03
528.6 | 14.6702 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.488 | 14.4898 | 60.01 | 17.29 |  | 1967.159 | 7.1162 | 60 | 8.29 |  | 2448.516 | 7.1069 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.286 | 6.6079 | 60.03 | 8.03
528.663 | 14.6702 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.551 | 14.4898 | 60.01 | 17.29 |  | 1967.234 | 7.1162 | 60 | 8.29 |  | 2448.59 | 7.1084 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.367 | 6.6079 | 60.03 | 8.03
528.726 | 14.6702 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.615 | 14.4898 | 60.01 | 17.29 |  | 1967.307 | 7.1158 | 60 | 8.29 |  | 2448.663 | 7.1084 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.431 | 6.6079 | 60.03 | 8.03
528.789 | 14.6702 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.684 | 14.4993 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.379 | 7.1158 | 60 | 8.29 |  | 2448.736 | 7.1084 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.494 | 6.6079 | 60.03 | 8.03
528.853 | 14.6702 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.748 | 14.4993 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.46 | 7.1158 | 60 | 8.29 |  | 2448.822 | 7.1084 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.557 | 6.6079 | 60.03 | 8.03
528.916 | 14.6924 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.811 | 14.4993 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.556 | 7.1158 | 60 | 8.29 |  | 2448.898 | 7.1387 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.621 | 6.6166 | 60.03 | 8.03
528.979 | 14.6924 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.874 | 14.4993 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.619 | 7.1272 | 60.01 | 8.29 |  | 2448.962 | 7.1387 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.685 | 6.6166 | 60.03 | 8.03
529.042 | 14.6924 | 59.98 | 17.29 |  | 1151.937 | 14.4993 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.683 | 7.1272 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.05 | 7.1387 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.748 | 6.6166 | 60.03 | 8.03
529.119 | 14.6924 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.001 | 14.5029 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.761 | 7.1272 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.144 | 7.1387 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.812 | 6.6166 | 60.03 | 8.03
529.187 | 14.6924 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.064 | 14.5029 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.834 | 7.1272 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.219 | 7.1389 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.885 | 6.6166 | 60.03 | 8.03
529.256 | 14.6946 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.128 | 14.5029 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.898 | 7.1406 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.294 | 7.1389 | 59.99 | 8.29 |  | 2929.949 | 6.6167 | 60.04 | 8.03
529.344 | 14.6946 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.191 | 14.5029 | 60.02 | 17.29 |  | 1967.991 | 7.1406 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.37 | 7.1389 | 59.99 | 8.29 |  | 2930.012 | 6.6167 | 60.04 | 8.03
529.408 | 14.6946 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.254 | 14.5029 | 60.02 | 17.29 |  | 1968.087 | 7.1406 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.447 | 7.1389 | 59.99 | 8.29 |  | 2930.076 | 6.6167 | 60.04 | 8.03
529.47 | 14.6946 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.317 | 14.5191 | 60.02 | 17.29 |  | 1968.163 | 7.1406 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.531 | 7.1497 | 60 | 8.29 |  | 2930.162 | 6.6167 | 60.04 | 8.03
529.534 | 14.7006 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.38 | 14.5191 | 60.02 | 17.29 |  | 1968.236 | 7.1517 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.62 | 7.1497 | 60 | 8.29 |  | 2930.23 | 6.6404 | 60.03 | 8.03
529.601 | 14.7006 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.443 | 14.5191 | 60.02 | 17.29 |  | 1968.309 | 7.1517 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.683 | 7.1497 | 60 | 8.29 |  | 2930.298 | 6.6404 | 60.03 | 8.03
529.664 | 14.7006 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.507 | 14.5191 | 60.02 | 17.29 |  | 1968.385 | 7.1517 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.76 | 7.1497 | 60 | 8.29 |  | 2930.394 | 6.6404 | 60.03 | 8.03
529.727 | 14.7006 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.57 | 14.5191 | 60.02 | 17.29 |  | 1968.468 | 7.1517 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.823 | 7.1592 | 60 | 8.29 |  | 2930.457 | 6.6404 | 60.03 | 8.03
529.79 | 14.7006 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.633 | 14.5307 | 60.03 | 17.29 |  | 1968.536 | 7.1664 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.887 | 7.1592 | 60 | 8.29 |  | 2930.521 | 6.6405 | 60.03 | 8.03
529.854 | 14.7177 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.697 | 14.5307 | 60.03 | 17.29 |  | 1968.6 | 7.1664 | 60.01 | 8.29 |  | 2449.951 | 7.1592 | 60 | 8.29 |  | 2930.585 | 6.6405 | 60.03 | 8.03
529.917 | 14.7177 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.76 | 14.5307 | 60.03 | 17.29 |  | 1968.663 | 7.1664 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.041 | 7.1592 | 60 | 8.29 |  | 2930.649 | 6.6405 | 60.03 | 8.03
529.98 | 14.7177 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.823 | 14.5307 | 60.03 | 17.29 |  | 1968.727 | 7.1664 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.126 | 7.1715 | 60 | 8.29 |  | 2930.712 | 6.6405 | 60.03 | 8.03
530.043 | 14.7177 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.886 | 14.5307 | 60.03 | 17.29 |  | 1968.798 | 7.1669 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.201 | 7.1715 | 60 | 8.29 |  | 2930.776 | 6.6405 | 60.03 | 8.03
530.13 | 14.7177 | 59.98 | 17.29 |  | 1152.95 | 14.5385 | 60.03 | 17.29 |  | 1968.865 | 7.1669 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.275 | 7.1715 | 60 | 8.29 |  | 2930.84 | 6.6425 | 60.03 | 8.03
530.199 | 14.7225 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.013 | 14.5385 | 60.03 | 17.29 |  | 1968.936 | 7.1669 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.349 | 7.1715 | 60 | 8.29 |  | 2930.903 | 6.6425 | 60.03 | 8.03
530.267 | 14.7225 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.076 | 14.5385 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.011 | 7.1669 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.426 | 7.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2930.967 | 6.6425 | 60.03 | 8.03
530.351 | 14.7225 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.139 | 14.5385 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.108 | 7.1669 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.499 | 7.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.03 | 6.6425 | 60.03 | 8.03
530.431 | 14.7225 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.203 | 14.5385 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.182 | 7.166 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.574 | 7.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.117 | 6.6425 | 60.03 | 8.03
530.543 | 14.739 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.266 | 14.5456 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.256 | 7.166 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.637 | 7.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.186 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
530.644 | 14.739 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.329 | 14.5456 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.329 | 7.166 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.701 | 7.1825 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.255 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
530.76 | 14.739 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.393 | 14.5456 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.411 | 7.166 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.765 | 7.1825 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.324 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
530.855 | 14.7424 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.456 | 14.5456 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.488 | 7.19 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.829 | 7.1825 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.388 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
530.95 | 14.7424 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.529 | 14.5456 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.578 | 7.19 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.892 | 7.1825 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.452 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
531.066 | 14.7424 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.592 | 14.5537 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.641 | 7.19 | 60.01 | 8.29 |  | 2450.956 | 7.1825 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.515 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
531.169 | 14.762 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.655 | 14.5537 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.717 | 7.19 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.05 | 7.1823 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.578 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
531.252 | 14.762 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.719 | 14.5537 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.781 | 7.2054 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.138 | 7.1823 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.642 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
531.331 | 14.762 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.782 | 14.5537 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.844 | 7.2054 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.214 | 7.1823 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.718 | 6.6661 | 60.02 | 8.03
531.426 | 14.7658 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.845 | 14.5649 | 60.03 | 17.29 |  | 1969.908 | 7.2054 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.311 | 7.1823 | 60.01 | 8.29 |  | 2931.781 | 6.692 | 60.03 | 8.03
531.515 | 14.7658 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.908 | 14.5649 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.002 | 7.2054 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.385 | 7.2112 | 60 | 8.29 |  | 2931.845 | 6.692 | 60.03 | 8.03
531.601 | 14.7658 | 59.98 | 17.29 |  | 1153.971 | 14.5649 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.104 | 7.215 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.46 | 7.2112 | 60 | 8.29 |  | 2931.908 | 6.692 | 60.03 | 8.03
531.679 | 14.7888 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.034 | 14.5649 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.177 | 7.215 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.534 | 7.2112 | 60 | 8.29 |  | 2931.972 | 6.692 | 60.03 | 8.03
531.747 | 14.7888 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.097 | 14.5649 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.252 | 7.215 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.615 | 7.211 | 60 | 8.29 |  | 2932.036 | 6.6919 | 60.03 | 8.03
531.818 | 14.7888 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.161 | 14.574 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.341 | 7.215 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.687 | 7.211 | 60 | 8.29 |  | 2932.109 | 6.6919 | 60.03 | 8.03
531.881 | 14.7888 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.224 | 14.574 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.415 | 7.2151 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.751 | 7.211 | 60 | 8.29 |  | 2932.196 | 6.6919 | 60.03 | 8.03
531.946 | 14.7879 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.287 | 14.574 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.5 | 7.2151 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.833 | 7.211 | 60 | 8.29 |  | 2932.281 | 6.6919 | 60.03 | 8.03
532.009 | 14.7879 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.35 | 14.574 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.584 | 7.2151 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.897 | 7.2352 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.35 | 6.6986 | 60.03 | 8.03
532.072 | 14.7879 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.413 | 14.574 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.648 | 7.2185 | 60.01 | 8.29 |  | 2451.961 | 7.2352 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.42 | 6.6986 | 60.03 | 8.03
532.145 | 14.7879 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.477 | 14.5919 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.713 | 7.2185 | 60.01 | 8.29 |  | 2452.048 | 7.2352 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.519 | 6.6986 | 60.03 | 8.03
532.214 | 14.7879 | 59.97 | 17.29 |  | 1154.54 | 14.5919 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.777 | 7.2185 | 60.01 | 8.29 |  | 2452.131 | 7.2352 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.583 | 6.6986 | 60.03 | 8.03
532.282 | 14.7974 | 59.98 | 17.29 |  | 1154.603 | 14.5919 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.841 | 7.2185 | 60.01 | 8.29 |  | 2452.217 | 7.2352 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.646 | 6.7089 | 60.03 | 8.03
532.359 | 14.7974 | 59.98 | 17.29 |  | 1154.666 | 14.5919 | 60.03 | 17.29 |  | 1970.905 | 7.2185 | 60.01 | 8.29 |  | 2452.292 | 7.235 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.71 | 6.7089 | 60.03 | 8.03
532.422 | 14.7974 | 59.98 | 17.29 |  | 1154.729 | 14.5919 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.007 | 7.2401 | 60 | 8.29 |  | 2452.368 | 7.235 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.774 | 6.7089 | 60.03 | 8.03
532.485 | 14.7974 | 59.98 | 17.29 |  | 1154.792 | 14.5973 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.094 | 7.2401 | 60 | 8.29 |  | 2452.443 | 7.235 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.837 | 6.7089 | 60.03 | 8.03
532.551 | 14.812 | 59.98 | 17.29 |  | 1154.855 | 14.5973 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.169 | 7.2401 | 60 | 8.29 |  | 2452.525 | 7.2579 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.909 | 6.7089 | 60.03 | 8.03
532.614 | 14.812 | 59.98 | 17.29 |  | 1154.918 | 14.5973 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.257 | 7.2401 | 60 | 8.29 |  | 2452.621 | 7.2579 | 60.01 | 8.29 |  | 2932.973 | 6.721 | 60.02 | 8.03
532.678 | 14.812 | 59.98 | 17.29 |  | 1154.981 | 14.5973 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.331 | 7.2421 | 60 | 8.29 |  | 2452.685 | 7.2579 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.037 | 6.721 | 60.02 | 8.03
532.741 | 14.812 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.044 | 14.5973 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.405 | 7.2421 | 60 | 8.29 |  | 2452.749 | 7.2579 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.107 | 6.721 | 60.02 | 8.03
532.804 | 14.812 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.108 | 14.6122 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.48 | 7.2421 | 60 | 8.29 |  | 2452.817 | 7.2598 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.175 | 6.721 | 60.02 | 8.03
532.868 | 14.8184 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.171 | 14.6122 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.568 | 7.2421 | 60 | 8.29 |  | 2452.881 | 7.2598 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.247 | 6.721 | 60.02 | 8.03
532.937 | 14.8184 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.234 | 14.6122 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.636 | 7.2618 | 60 | 8.29 |  | 2452.945 | 7.2598 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.317 | 6.7408 | 60.01 | 8.03
533.001 | 14.8184 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.297 | 14.6122 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.7 | 7.2618 | 60 | 8.29 |  | 2453.048 | 7.2598 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.399 | 6.7408 | 60.01 | 8.03
533.069 | 14.8184 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.368 | 14.6122 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.764 | 7.2618 | 60 | 8.29 |  | 2453.145 | 7.2598 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.463 | 6.7408 | 60.01 | 8.03
533.137 | 14.8184 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.431 | 14.6167 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.827 | 7.2618 | 60 | 8.29 |  | 2453.22 | 7.2611 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.526 | 6.7408 | 60.01 | 8.03
533.205 | 14.8299 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.495 | 14.6167 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.891 | 7.2614 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.295 | 7.2611 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.59 | 6.7383 | 60.01 | 8.03
533.274 | 14.8299 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.558 | 14.6167 | 60.03 | 17.29 |  | 1971.955 | 7.2614 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.37 | 7.2611 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.654 | 6.7383 | 60.01 | 8.03
533.351 | 14.8299 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.621 | 14.6167 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.023 | 7.2614 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.444 | 7.278 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.717 | 6.7383 | 60.01 | 8.03
533.415 | 14.8299 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.684 | 14.6318 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.108 | 7.2614 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.527 | 7.278 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.781 | 6.7383 | 60.01 | 8.03
533.478 | 14.8402 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.747 | 14.6318 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.184 | 7.2735 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.615 | 7.278 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.844 | 6.7383 | 60.01 | 8.03
533.541 | 14.8402 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.81 | 14.6318 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.258 | 7.2735 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.678 | 7.278 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.908 | 6.7373 | 60.01 | 8.03
533.604 | 14.8402 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.873 | 14.6318 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.331 | 7.2735 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.742 | 7.2829 | 60.01 | 8.29 |  | 2933.971 | 6.7373 | 60.01 | 8.03
533.668 | 14.8402 | 59.98 | 17.29 |  | 1155.936 | 14.6318 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.404 | 7.2735 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.806 | 7.2829 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.035 | 6.7373 | 60.01 | 8.03
533.731 | 14.8402 | 59.98 | 17.29 |  | 1156 | 14.6342 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.492 | 7.2735 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.869 | 7.2829 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.109 | 6.7373 | 60.01 | 8.03
533.794 | 14.856 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.063 | 14.6342 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.577 | 7.2881 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.933 | 7.2829 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.191 | 6.7373 | 60.01 | 8.03
533.857 | 14.856 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.126 | 14.6342 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.641 | 7.2881 | 60.01 | 8.29 |  | 2453.996 | 7.2829 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.26 | 6.7635 | 60.01 | 8.03
533.92 | 14.856 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.189 | 14.6342 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.705 | 7.2881 | 60.01 | 8.29 |  | 2454.077 | 7.3052 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.374 | 6.7635 | 60.01 | 8.03
533.984 | 14.856 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.252 | 14.6342 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.78 | 7.2985 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.155 | 7.3052 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.449 | 6.7635 | 60.01 | 8.03
534.047 | 14.856 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.316 | 14.6508 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.843 | 7.2985 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.229 | 7.3052 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.525 | 6.7754 | 60.01 | 8.03
534.127 | 14.8583 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.379 | 14.6508 | 60.03 | 17.29 |  | 1972.907 | 7.2985 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.302 | 7.3052 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.594 | 6.7754 | 60.01 | 8.03
534.196 | 14.8583 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.442 | 14.6508 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.011 | 7.2985 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.377 | 7.3062 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.663 | 6.7754 | 60.01 | 8.03
534.265 | 14.8583 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.505 | 14.6508 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.111 | 7.2985 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.453 | 7.3062 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.727 | 6.7754 | 60.01 | 8.03
534.341 | 14.8583 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.568 | 14.6508 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.183 | 7.3122 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.527 | 7.3062 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.792 | 6.788 | 60.01 | 8.03
534.405 | 14.8586 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.631 | 14.6524 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.26 | 7.3122 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.625 | 7.3062 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.855 | 6.788 | 60.01 | 8.03
534.468 | 14.8586 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.695 | 14.6524 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.335 | 7.3122 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.688 | 7.3293 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.919 | 6.788 | 60.01 | 8.03
534.531 | 14.8586 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.758 | 14.6524 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.411 | 7.3209 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.753 | 7.3293 | 60.01 | 8.29 |  | 2934.982 | 6.788 | 60.01 | 8.03
534.594 | 14.8586 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.821 | 14.6524 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.497 | 7.3209 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.817 | 7.3293 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.046 | 6.788 | 60.01 | 8.03
534.657 | 14.8586 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.884 | 14.6524 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.586 | 7.3209 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.881 | 7.3293 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.132 | 6.8024 | 60.01 | 8.03
534.72 | 14.8788 | 59.98 | 17.29 |  | 1156.947 | 14.6689 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.65 | 7.3209 | 60.02 | 8.29 |  | 2454.945 | 7.3293 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.201 | 6.8024 | 60.01 | 8.03
534.783 | 14.8788 | 59.98 | 17.29 |  | 1157.01 | 14.6689 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.713 | 7.3312 | 60.02 | 8.29 |  | 2455.039 | 7.3314 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.269 | 6.8024 | 60.01 | 8.03
534.846 | 14.8788 | 59.98 | 17.29 |  | 1157.074 | 14.6689 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.777 | 7.3312 | 60.02 | 8.29 |  | 2455.128 | 7.3314 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.338 | 6.8024 | 60.01 | 8.03
534.909 | 14.8788 | 59.98 | 17.29 |  | 1157.137 | 14.6689 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.84 | 7.3312 | 60.02 | 8.29 |  | 2455.205 | 7.3314 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.407 | 6.816 | 60.01 | 8.03
534.972 | 14.8788 | 59.98 | 17.29 |  | 1157.209 | 14.6689 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.904 | 7.3312 | 60.02 | 8.29 |  | 2455.281 | 7.3405 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.47 | 6.816 | 60.01 | 8.03
535.035 | 14.8906 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.272 | 14.6694 | 60.03 | 17.29 |  | 1973.967 | 7.3312 | 60.02 | 8.29 |  | 2455.358 | 7.3405 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.534 | 6.816 | 60.01 | 8.03
535.115 | 14.8906 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.335 | 14.6694 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.079 | 7.3381 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.43 | 7.3405 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.597 | 6.816 | 60.01 | 8.03
535.184 | 14.8906 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.398 | 14.6694 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.155 | 7.3381 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.515 | 7.3405 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.661 | 6.816 | 60.01 | 8.03
535.253 | 14.8906 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.461 | 14.6694 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.232 | 7.3381 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.592 | 7.3514 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.725 | 6.8149 | 60.01 | 8.03
535.342 | 14.8985 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.525 | 14.6867 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.315 | 7.3381 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.655 | 7.3514 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.789 | 6.8149 | 60.01 | 8.03
535.405 | 14.8985 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.588 | 14.6867 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.391 | 7.3381 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.721 | 7.3514 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.853 | 6.8149 | 60.01 | 8.03
535.469 | 14.8985 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.651 | 14.6867 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.465 | 7.3381 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.792 | 7.3514 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.916 | 6.8149 | 60.01 | 8.03
535.532 | 14.8985 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.714 | 14.6867 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.541 | 7.3381 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.855 | 7.3514 | 60.01 | 8.29 |  | 2935.98 | 6.8149 | 60.01 | 8.03
535.596 | 14.8985 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.777 | 14.6867 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.605 | 7.3608 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.919 | 7.3603 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.053 | 6.8158 | 60.02 | 8.03
535.659 | 14.9103 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.841 | 14.6878 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.669 | 7.3608 | 60.01 | 8.29 |  | 2455.983 | 7.3603 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.152 | 6.8158 | 60.02 | 8.03
535.722 | 14.9103 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.904 | 14.6878 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.732 | 7.3608 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.065 | 7.3603 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.22 | 6.8158 | 60.02 | 8.03
535.785 | 14.9103 | 59.99 | 17.29 |  | 1157.967 | 14.6878 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.796 | 7.3608 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.147 | 7.3603 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.288 | 6.8158 | 60.02 | 8.03
535.848 | 14.9103 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.03 | 14.6878 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.86 | 7.3608 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.223 | 7.3715 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.358 | 6.8374 | 60.02 | 8.03
535.919 | 14.9168 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.094 | 14.6878 | 60.03 | 17.29 |  | 1974.923 | 7.3622 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.299 | 7.3715 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.421 | 6.8374 | 60.02 | 8.03
535.982 | 14.9168 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.158 | 14.7201 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.005 | 7.3622 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.376 | 7.3715 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.485 | 6.8374 | 60.02 | 8.03
536.045 | 14.9168 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.221 | 14.7201 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.096 | 7.3622 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.45 | 7.3715 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.549 | 6.8374 | 60.02 | 8.03
536.129 | 14.9168 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.284 | 14.7201 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.169 | 7.3622 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.526 | 7.3821 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.621 | 6.8374 | 60.02 | 8.03
536.198 | 14.9168 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.347 | 14.7201 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.244 | 7.3887 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.612 | 7.3821 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.685 | 6.8392 | 60.02 | 8.03
536.266 | 14.92 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.41 | 14.7201 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.318 | 7.3887 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.675 | 7.3821 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.749 | 6.8392 | 60.02 | 8.03
536.356 | 14.92 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.474 | 14.7205 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.392 | 7.3887 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.741 | 7.3821 | 60.01 | 8.29 |  | 2936.813 | 6.8392 | 60.02 | 8.03
536.419 | 14.92 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.537 | 14.7205 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.476 | 7.3887 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.809 | 7.3925 | 60 | 8.29 |  | 2936.877 | 6.8392 | 60.02 | 8.03
536.482 | 14.92 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.6 | 14.7205 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.545 | 7.3892 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.873 | 7.3925 | 60 | 8.29 |  | 2936.94 | 6.8609 | 60.02 | 8.03
536.545 | 14.9227 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.663 | 14.7205 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.608 | 7.3892 | 60.01 | 8.29 |  | 2456.937 | 7.3925 | 60 | 8.29 |  | 2937.004 | 6.8609 | 60.02 | 8.03
536.609 | 14.9227 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.726 | 14.7205 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.672 | 7.3892 | 60.01 | 8.29 |  | 2457.019 | 7.3925 | 60 | 8.29 |  | 2937.067 | 6.8609 | 60.02 | 8.03
536.672 | 14.9227 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.79 | 14.7357 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.736 | 7.3892 | 60.01 | 8.29 |  | 2457.124 | 7.3925 | 60 | 8.29 |  | 2937.15 | 6.8609 | 60.02 | 8.03
536.735 | 14.9227 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.853 | 14.7357 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.8 | 7.3892 | 60.01 | 8.29 |  | 2457.197 | 7.4014 | 60 | 8.29 |  | 2937.218 | 6.8609 | 60.02 | 8.03
536.798 | 14.9227 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.915 | 14.7357 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.863 | 7.3913 | 60.01 | 8.29 |  | 2457.274 | 7.4014 | 60 | 8.29 |  | 2937.288 | 6.8633 | 60.02 | 8.03
536.861 | 14.9437 | 59.99 | 17.29 |  | 1158.978 | 14.7357 | 60.03 | 17.29 |  | 1975.926 | 7.3913 | 60.01 | 8.29 |  | 2457.348 | 7.4014 | 60 | 8.29 |  | 2937.357 | 6.8633 | 60.02 | 8.03
536.924 | 14.9437 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.043 | 14.7357 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.011 | 7.3913 | 60.01 | 8.29 |  | 2457.436 | 7.4014 | 60 | 8.29 |  | 2937.421 | 6.8633 | 60.02 | 8.03
536.987 | 14.9437 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.106 | 14.738 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.102 | 7.3913 | 60.01 | 8.29 |  | 2457.523 | 7.4133 | 60 | 8.29 |  | 2937.485 | 6.8633 | 60.02 | 8.03
537.05 | 14.9437 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.169 | 14.738 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.175 | 7.4065 | 60 | 8.29 |  | 2457.614 | 7.4133 | 60 | 8.29 |  | 2937.548 | 6.8685 | 60.02 | 8.03
537.121 | 14.9437 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.232 | 14.738 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.248 | 7.4065 | 60 | 8.29 |  | 2457.678 | 7.4133 | 60 | 8.29 |  | 2937.612 | 6.8685 | 60.02 | 8.03
537.189 | 14.9467 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.296 | 14.738 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.323 | 7.4065 | 60 | 8.29 |  | 2457.742 | 7.4239 | 60 | 8.29 |  | 2937.676 | 6.8685 | 60.02 | 8.03
537.257 | 14.9467 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.364 | 14.7538 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.4 | 7.4065 | 60 | 8.29 |  | 2457.806 | 7.4239 | 60 | 8.29 |  | 2937.739 | 6.8685 | 60.02 | 8.03
537.349 | 14.9467 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.427 | 14.7538 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.484 | 7.4105 | 60 | 8.29 |  | 2457.869 | 7.4239 | 60 | 8.29 |  | 2937.803 | 6.8685 | 60.02 | 8.03
537.412 | 14.9467 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.491 | 14.7538 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.576 | 7.4105 | 60 | 8.29 |  | 2457.933 | 7.4239 | 60 | 8.29 |  | 2937.867 | 6.8885 | 60.03 | 8.03
537.476 | 14.9671 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.554 | 14.7538 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.64 | 7.4105 | 60 | 8.29 |  | 2457.996 | 7.4239 | 60 | 8.29 |  | 2937.93 | 6.8885 | 60.03 | 8.03
537.539 | 14.9671 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.617 | 14.7538 | 60.03 | 17.29 |  | 1976.708 | 7.4105 | 60 | 8.29 |  | 2458.094 | 7.4361 | 60.01 | 8.29 |  | 2937.994 | 6.8885 | 60.03 | 8.03
537.602 | 14.9671 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.68 | 14.7673 | 60.04 | 17.29 |  | 1976.772 | 7.4356 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.166 | 7.4361 | 60.01 | 8.29 |  | 2938.057 | 6.8885 | 60.03 | 8.03
537.665 | 14.9671 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.743 | 14.7673 | 60.04 | 17.29 |  | 1976.836 | 7.4356 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.24 | 7.4361 | 60.01 | 8.29 |  | 2938.162 | 6.8885 | 60.03 | 8.03
537.728 | 14.9671 | 59.99 | 17.29 |  | 1159.807 | 14.7673 | 60.04 | 17.29 |  | 1976.899 | 7.4356 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.319 | 7.4361 | 60.01 | 8.29 |  | 2938.231 | 6.8938 | 60.03 | 8.03
537.791 | 14.9693 | 60 | 17.29 |  | 1159.87 | 14.7673 | 60.04 | 17.29 |  | 1976.999 | 7.4356 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.394 | 7.4419 | 60 | 8.29 |  | 2938.3 | 6.8938 | 60.03 | 8.03
537.854 | 14.9693 | 60 | 17.29 |  | 1159.933 | 14.7673 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.077 | 7.4396 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.467 | 7.4419 | 60 | 8.29 |  | 2938.391 | 6.8938 | 60.03 | 8.03
537.918 | 14.9693 | 60 | 17.29 |  | 1159.996 | 14.774 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.149 | 7.4396 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.553 | 7.4419 | 60 | 8.29 |  | 2938.459 | 6.8938 | 60.03 | 8.03
537.981 | 14.9693 | 60 | 17.29 |  | 1160.059 | 14.774 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.222 | 7.4396 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.626 | 7.4419 | 60 | 8.29 |  | 2938.523 | 6.9092 | 60.03 | 8.03
538.044 | 14.9693 | 60 | 17.29 |  | 1160.123 | 14.774 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.298 | 7.4396 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.69 | 7.446 | 60.01 | 8.29 |  | 2938.587 | 6.9092 | 60.03 | 8.03
538.134 | 14.9857 | 60 | 17.29 |  | 1160.186 | 14.774 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.374 | 7.4636 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.754 | 7.446 | 60.01 | 8.29 |  | 2938.651 | 6.9092 | 60.03 | 8.03
538.203 | 14.9857 | 60 | 17.29 |  | 1160.249 | 14.774 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.448 | 7.4636 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.818 | 7.446 | 60.01 | 8.29 |  | 2938.714 | 6.9092 | 60.03 | 8.03
538.271 | 14.9857 | 60 | 17.29 |  | 1160.312 | 14.7825 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.525 | 7.4636 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.881 | 7.446 | 60.01 | 8.29 |  | 2938.778 | 6.9084 | 60.03 | 8.03
538.349 | 14.9857 | 60 | 17.29 |  | 1160.375 | 14.7825 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.589 | 7.4636 | 59.99 | 8.29 |  | 2458.945 | 7.4485 | 60 | 8.29 |  | 2938.842 | 6.9084 | 60.03 | 8.03
538.412 | 14.9853 | 60 | 17.29 |  | 1160.443 | 14.7825 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.654 | 7.4648 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.035 | 7.4485 | 60 | 8.29 |  | 2938.906 | 6.9084 | 60.03 | 8.03
538.476 | 14.9853 | 60 | 17.29 |  | 1160.507 | 14.7825 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.718 | 7.4648 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.122 | 7.4485 | 60 | 8.29 |  | 2938.97 | 6.9084 | 60.03 | 8.03
538.539 | 14.9853 | 60 | 17.29 |  | 1160.57 | 14.7825 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.782 | 7.4648 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.195 | 7.4485 | 60 | 8.29 |  | 2939.034 | 6.9084 | 60.03 | 8.03
538.602 | 14.9853 | 60 | 17.29 |  | 1160.633 | 14.7897 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.845 | 7.4648 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.27 | 7.4683 | 60 | 8.29 |  | 2939.098 | 6.9223 | 60.02 | 8.03
538.665 | 14.9996 | 60 | 17.29 |  | 1160.696 | 14.7897 | 60.04 | 17.29 |  | 1977.909 | 7.4648 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.343 | 7.4683 | 60 | 8.29 |  | 2939.171 | 6.9223 | 60.02 | 8.03
538.728 | 14.9996 | 60 | 17.29 |  | 1160.759 | 14.7897 | 60.04 | 17.29 |  | 1978.006 | 7.477 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.416 | 7.4683 | 60 | 8.29 |  | 2939.24 | 6.9223 | 60.02 | 8.03
538.792 | 14.9996 | 60 | 17.29 |  | 1160.822 | 14.7897 | 60.04 | 17.29 |  | 1978.084 | 7.477 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.491 | 7.4683 | 60 | 8.29 |  | 2939.309 | 6.9223 | 60.02 | 8.03
538.855 | 14.9996 | 60 | 17.29 |  | 1160.886 | 14.7897 | 60.04 | 17.29 |  | 1978.161 | 7.477 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.569 | 7.4715 | 60 | 8.29 |  | 2939.396 | 6.9223 | 60.02 | 8.03
538.918 | 14.9996 | 60 | 17.29 |  | 1160.95 | 14.8005 | 60.03 | 17.29 |  | 1978.236 | 7.477 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.632 | 7.4715 | 60 | 8.29 |  | 2939.459 | 6.9356 | 60.02 | 8.03
538.981 | 15.0032 | 60 | 17.29 |  | 1161.013 | 14.8005 | 60.03 | 17.29 |  | 1978.309 | 7.4876 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.696 | 7.4715 | 60 | 8.29 |  | 2939.524 | 6.9356 | 60.02 | 8.03
539.044 | 15.0032 | 60 | 17.29 |  | 1161.076 | 14.8005 | 60.03 | 17.29 |  | 1978.382 | 7.4876 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.763 | 7.4715 | 60 | 8.29 |  | 2939.587 | 6.9356 | 60.02 | 8.03
539.123 | 15.0032 | 60 | 17.29 |  | 1161.139 | 14.8005 | 60.03 | 17.29 |  | 1978.465 | 7.4876 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.84 | 7.4715 | 60 | 8.29 |  | 2939.651 | 6.9356 | 60.02 | 8.03
539.191 | 15.0032 | 60 | 17.29 |  | 1161.207 | 14.8065 | 60.04 | 17.29 |  | 1978.551 | 7.4876 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.903 | 7.4952 | 60 | 8.29 |  | 2939.714 | 6.9457 | 60.01 | 8.03
539.262 | 15.0032 | 60 | 17.29 |  | 1161.27 | 14.8065 | 60.04 | 17.29 |  | 1978.615 | 7.4878 | 59.99 | 8.29 |  | 2459.967 | 7.4952 | 60 | 8.29 |  | 2939.778 | 6.9457 | 60.01 | 8.03
539.346 | 15.0297 | 60 | 17.29 |  | 1161.333 | 14.8065 | 60.04 | 17.29 |  | 1978.679 | 7.4878 | 59.99 | 8.29 |  | 2460.05 | 7.4952 | 60 | 8.29 |  | 2939.841 | 6.9457 | 60.01 | 8.03
539.409 | 15.0297 | 60 | 17.29 |  | 1161.396 | 14.8065 | 60.04 | 17.29 |  | 1978.743 | 7.4878 | 59.99 | 8.29 |  | 2460.139 | 7.4952 | 60 | 8.29 |  | 2939.905 | 6.9457 | 60.01 | 8.03
539.472 | 15.0297 | 60 | 17.29 |  | 1161.459 | 14.8065 | 60.04 | 17.29 |  | 1978.811 | 7.4878 | 59.99 | 8.29 |  | 2460.216 | 7.497 | 60 | 8.29 |  | 2939.969 | 6.9457 | 60.01 | 8.03
539.535 | 15.0297 | 60 | 17.29 |  | 1161.523 | 14.8168 | 60.03 | 17.29 |  | 1978.875 | 7.4895 | 59.99 | 8.29 |  | 2460.289 | 7.497 | 60 | 8.29 |  | 2940.033 | 6.957 | 60.01 | 8.03
539.599 | 15.0304 | 60 | 17.29 |  | 1161.586 | 14.8168 | 60.03 | 17.29 |  | 1978.939 | 7.4895 | 59.99 | 8.29 |  | 2460.362 | 7.497 | 60 | 8.29 |  | 2940.102 | 6.957 | 60.01 | 8.03
539.662 | 15.0304 | 60 | 17.29 |  | 1161.649 | 14.8168 | 60.03 | 17.29 |  | 1979.036 | 7.4895 | 59.99 | 8.29 |  | 2460.437 | 7.497 | 60 | 8.29 |  | 2940.171 | 6.957 | 60.01 | 8.03
539.725 | 15.0304 | 60 | 17.29 |  | 1161.712 | 14.8168 | 60.03 | 17.29 |  | 1979.113 | 7.4895 | 59.99 | 8.29 |  | 2460.51 | 7.5105 | 60 | 8.29 |  | 2940.24 | 6.957 | 60.01 | 8.03
539.788 | 15.0304 | 60 | 17.29 |  | 1161.775 | 14.8168 | 60.03 | 17.29 |  | 1979.197 | 7.4895 | 59.99 | 8.29 |  | 2460.591 | 7.5105 | 60 | 8.29 |  | 2940.318 | 6.9685 | 60.01 | 8.03
539.852 | 15.0304 | 60 | 17.29 |  | 1161.839 | 14.8215 | 60.03 | 17.29 |  | 1979.274 | 7.505 | 59.98 | 8.29 |  | 2460.655 | 7.5105 | 60 | 8.29 |  | 2940.398 | 6.9685 | 60.01 | 8.03
539.915 | 15.0545 | 60 | 17.29 |  | 1161.902 | 14.8215 | 60.03 | 17.29 |  | 1979.351 | 7.505 | 59.98 | 8.29 |  | 2460.719 | 7.5105 | 60 | 8.29 |  | 2940.461 | 6.9685 | 60.01 | 8.03
539.978 | 15.0545 | 60 | 17.29 |  | 1161.965 | 14.8215 | 60.03 | 17.29 |  | 1979.424 | 7.505 | 59.98 | 8.29 |  | 2460.782 | 7.5138 | 60 | 8.29 |  | 2940.525 | 6.9685 | 60.01 | 8.03
540.042 | 15.0545 | 60 | 17.29 |  | 1162.029 | 14.8215 | 60.03 | 17.29 |  | 1979.504 | 7.5034 | 59.98 | 8.29 |  | 2460.846 | 7.5138 | 60 | 8.29 |  | 2940.589 | 6.9685 | 60.01 | 8.03
540.121 | 15.0545 | 60 | 17.29 |  | 1162.092 | 14.8215 | 60.03 | 17.29 |  | 1979.602 | 7.5034 | 59.98 | 8.29 |  | 2460.91 | 7.5138 | 60 | 8.29 |  | 2940.652 | 6.9812 | 60.01 | 8.03
540.202 | 15.0545 | 60 | 17.29 |  | 1162.155 | 14.8335 | 60.04 | 17.29 |  | 1979.665 | 7.5034 | 59.98 | 8.29 |  | 2460.973 | 7.5138 | 60 | 8.29 |  | 2940.716 | 6.9812 | 60.01 | 8.03
540.27 | 15.0527 | 60 | 17.29 |  | 1162.219 | 14.8335 | 60.04 | 17.29 |  | 1979.733 | 7.5034 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.054 | 7.5138 | 60 | 8.29 |  | 2940.78 | 6.9812 | 60.01 | 8.03
540.358 | 15.0527 | 60 | 17.29 |  | 1162.282 | 14.8335 | 60.04 | 17.29 |  | 1979.797 | 7.537 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.142 | 7.5394 | 60 | 8.29 |  | 2940.843 | 6.9812 | 60.01 | 8.03
540.421 | 15.0527 | 60 | 17.29 |  | 1162.345 | 14.8335 | 60.04 | 17.29 |  | 1979.861 | 7.537 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.216 | 7.5394 | 60 | 8.29 |  | 2940.908 | 6.9812 | 60.01 | 8.03
540.484 | 15.0527 | 60 | 17.29 |  | 1162.408 | 14.8335 | 60.04 | 17.29 |  | 1979.924 | 7.537 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.289 | 7.5394 | 60 | 8.29 |  | 2940.972 | 6.9836 | 60.02 | 8.03
540.547 | 15.0661 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.472 | 14.8452 | 60.04 | 17.29 |  | 1980.007 | 7.537 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.368 | 7.5394 | 60 | 8.29 |  | 2941.035 | 6.9836 | 60.02 | 8.03
540.61 | 15.0661 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.535 | 14.8452 | 60.04 | 17.29 |  | 1980.089 | 7.537 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.442 | 7.5396 | 60 | 8.29 |  | 2941.146 | 6.9836 | 60.02 | 8.03
540.673 | 15.0661 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.598 | 14.8452 | 60.04 | 17.29 |  | 1980.162 | 7.5371 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.518 | 7.5396 | 60 | 8.29 |  | 2941.214 | 6.9836 | 60.02 | 8.03
540.736 | 15.0661 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.661 | 14.8452 | 60.04 | 17.29 |  | 1980.236 | 7.5371 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.602 | 7.5396 | 60 | 8.29 |  | 2941.283 | 6.9842 | 60.02 | 8.03
540.81 | 15.0661 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.724 | 14.8452 | 60.04 | 17.29 |  | 1980.309 | 7.5371 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.673 | 7.546 | 60 | 8.29 |  | 2941.351 | 6.9842 | 60.02 | 8.03
540.874 | 15.0837 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.788 | 14.8525 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.385 | 7.5371 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.738 | 7.546 | 60 | 8.29 |  | 2941.415 | 6.9842 | 60.02 | 8.03
540.937 | 15.0837 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.851 | 14.8525 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.462 | 7.5615 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.802 | 7.546 | 60 | 8.29 |  | 2941.478 | 6.9842 | 60.02 | 8.03
541 | 15.0837 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.914 | 14.8525 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.531 | 7.5615 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.866 | 7.546 | 60 | 8.29 |  | 2941.542 | 7.0088 | 60.02 | 8.03
541.067 | 15.0837 | 60.01 | 17.29 |  | 1162.977 | 14.8525 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.594 | 7.5615 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.93 | 7.546 | 60 | 8.29 |  | 2941.606 | 7.0088 | 60.02 | 8.03
541.136 | 15.0924 | 60 | 17.29 |  | 1163.049 | 14.8525 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.658 | 7.5615 | 59.98 | 8.29 |  | 2461.993 | 7.563 | 60 | 8.29 |  | 2941.669 | 7.0088 | 60.02 | 8.03
541.205 | 15.0924 | 60 | 17.29 |  | 1163.113 | 14.864 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.722 | 7.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.073 | 7.563 | 60 | 8.29 |  | 2941.733 | 7.0088 | 60.02 | 8.03
541.273 | 15.0924 | 60 | 17.29 |  | 1163.176 | 14.864 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.786 | 7.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.148 | 7.563 | 60 | 8.29 |  | 2941.797 | 7.0088 | 60.02 | 8.03
541.345 | 15.0924 | 60 | 17.29 |  | 1163.239 | 14.864 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.849 | 7.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.224 | 7.563 | 60 | 8.29 |  | 2941.861 | 7.008 | 60.02 | 8.03
541.409 | 15.0924 | 60 | 17.29 |  | 1163.303 | 14.864 | 60.03 | 17.29 |  | 1980.913 | 7.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.306 | 7.563 | 60 | 8.29 |  | 2941.924 | 7.008 | 60.02 | 8.03
541.472 | 15.0911 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.366 | 14.8841 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.005 | 7.5623 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.383 | 7.5691 | 60 | 8.29 |  | 2941.988 | 7.008 | 60.02 | 8.03
541.536 | 15.0911 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.429 | 14.8841 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.092 | 7.565 | 59.99 | 8.29 |  | 2462.457 | 7.5691 | 60 | 8.29 |  | 2942.052 | 7.008 | 60.02 | 8.03
541.599 | 15.0911 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.492 | 14.8841 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.167 | 7.565 | 59.99 | 8.29 |  | 2462.536 | 7.5691 | 60 | 8.29 |  | 2942.144 | 7.008 | 60.02 | 8.03
541.662 | 15.0911 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.556 | 14.8841 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.244 | 7.565 | 59.99 | 8.29 |  | 2462.615 | 7.5841 | 60 | 8.29 |  | 2942.212 | 7.0334 | 60.02 | 8.03
541.73 | 15.1092 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.619 | 14.8841 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.332 | 7.565 | 59.99 | 8.29 |  | 2462.679 | 7.5841 | 60 | 8.29 |  | 2942.281 | 7.0334 | 60.02 | 8.03
541.794 | 15.1092 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.682 | 14.8868 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.407 | 7.5839 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.743 | 7.5841 | 60 | 8.29 |  | 2942.349 | 7.0334 | 60.02 | 8.03
541.857 | 15.1092 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.745 | 14.8868 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.48 | 7.5839 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.806 | 7.5841 | 60 | 8.29 |  | 2942.413 | 7.0334 | 60.02 | 8.03
541.92 | 15.1092 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.808 | 14.8868 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.562 | 7.5839 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.87 | 7.5841 | 60 | 8.29 |  | 2942.477 | 7.0434 | 60.02 | 8.03
541.983 | 15.1092 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.871 | 14.8868 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.633 | 7.5858 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.934 | 7.5916 | 60 | 8.29 |  | 2942.541 | 7.0434 | 60.02 | 8.03
542.047 | 15.111 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.935 | 14.8868 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.697 | 7.5858 | 59.98 | 8.29 |  | 2462.998 | 7.5916 | 60 | 8.29 |  | 2942.604 | 7.0434 | 60.02 | 8.03
542.12 | 15.111 | 60.01 | 17.29 |  | 1163.998 | 14.9095 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.763 | 7.5858 | 59.98 | 8.29 |  | 2463.077 | 7.5916 | 60 | 8.29 |  | 2942.668 | 7.0434 | 60.02 | 8.03
542.188 | 15.111 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.061 | 14.9095 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.826 | 7.5858 | 59.98 | 8.29 |  | 2463.153 | 7.5916 | 60 | 8.29 |  | 2942.731 | 7.0434 | 60.02 | 8.03
542.256 | 15.111 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.124 | 14.9095 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.89 | 7.5858 | 59.98 | 8.29 |  | 2463.231 | 7.6036 | 60 | 8.29 |  | 2942.794 | 7.0491 | 60.01 | 8.03
542.333 | 15.111 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.188 | 14.9095 | 60.03 | 17.29 |  | 1981.954 | 7.6099 | 59.98 | 8.29 |  | 2463.305 | 7.6036 | 60 | 8.29 |  | 2942.858 | 7.0491 | 60.01 | 8.03
542.396 | 15.1122 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.251 | 14.9095 | 60.03 | 17.29 |  | 1982.021 | 7.6099 | 59.98 | 8.29 |  | 2463.379 | 7.6036 | 60 | 8.29 |  | 2942.922 | 7.0491 | 60.01 | 8.03
542.459 | 15.1122 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.314 | 14.9217 | 60.03 | 17.29 |  | 1982.106 | 7.6099 | 59.98 | 8.29 |  | 2463.455 | 7.6036 | 60 | 8.29 |  | 2942.985 | 7.0491 | 60.01 | 8.03
542.523 | 15.1122 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.378 | 14.9217 | 60.03 | 17.29 |  | 1982.183 | 7.6099 | 59.98 | 8.29 |  | 2463.541 | 7.6036 | 60 | 8.29 |  | 2943.049 | 7.0491 | 60.01 | 8.03
542.586 | 15.1122 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.441 | 14.9217 | 60.03 | 17.29 |  | 1982.266 | 7.6108 | 59.97 | 8.29 |  | 2463.622 | 7.6082 | 60 | 8.29 |  | 2943.114 | 7.0555 | 60.01 | 8.03
542.658 | 15.1122 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.504 | 14.9217 | 60.03 | 17.29 |  | 1982.339 | 7.6108 | 59.97 | 8.29 |  | 2463.685 | 7.6082 | 60 | 8.29 |  | 2943.183 | 7.0555 | 60.01 | 8.03
542.721 | 15.1401 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.567 | 14.9217 | 60.03 | 17.29 |  | 1982.412 | 7.6108 | 59.97 | 8.29 |  | 2463.749 | 7.6082 | 60 | 8.29 |  | 2943.251 | 7.0555 | 60.01 | 8.03
542.785 | 15.1401 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.63 | 14.9296 | 60.02 | 17.29 |  | 1982.486 | 7.6108 | 59.97 | 8.29 |  | 2463.832 | 7.6082 | 60 | 8.29 |  | 2943.321 | 7.0555 | 60.01 | 8.03
542.848 | 15.1401 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.693 | 14.9296 | 60.02 | 17.29 |  | 1982.583 | 7.6108 | 59.97 | 8.29 |  | 2463.895 | 7.609 | 60 | 8.29 |  | 2943.391 | 7.0571 | 60.01 | 8.03
542.911 | 15.1401 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.756 | 14.9296 | 60.02 | 17.29 |  | 1982.646 | 7.624 | 59.97 | 8.29 |  | 2463.959 | 7.609 | 60 | 8.29 |  | 2943.457 | 7.0571 | 60.01 | 8.03
542.974 | 15.1495 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.819 | 14.9296 | 60.02 | 17.29 |  | 1982.71 | 7.624 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.049 | 7.609 | 60 | 8.29 |  | 2943.521 | 7.0571 | 60.01 | 8.03
543.037 | 15.1495 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.893 | 14.9296 | 60.02 | 17.29 |  | 1982.783 | 7.624 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.144 | 7.609 | 60 | 8.29 |  | 2943.584 | 7.0571 | 60.01 | 8.03
543.118 | 15.1495 | 60.01 | 17.29 |  | 1164.956 | 14.9411 | 60.02 | 17.29 |  | 1982.851 | 7.628 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.22 | 7.6264 | 59.99 | 8.29 |  | 2943.648 | 7.0571 | 60.01 | 8.03
543.186 | 15.1495 | 60.01 | 17.29 |  | 1165.019 | 14.9411 | 60.02 | 17.29 |  | 1982.915 | 7.628 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.293 | 7.6264 | 59.99 | 8.29 |  | 2943.712 | 7.0761 | 60 | 8.03
543.254 | 15.1495 | 60.01 | 17.29 |  | 1165.082 | 14.9411 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.01 | 7.628 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.369 | 7.6264 | 59.99 | 8.29 |  | 2943.776 | 7.0761 | 60 | 8.03
543.342 | 15.1506 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.146 | 14.9411 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.098 | 7.628 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.455 | 7.6264 | 59.99 | 8.29 |  | 2943.84 | 7.0761 | 60 | 8.03
543.405 | 15.1506 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.209 | 14.9477 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.179 | 7.64 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.542 | 7.6389 | 59.99 | 8.29 |  | 2943.903 | 7.0761 | 60 | 8.03
543.469 | 15.1506 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.272 | 14.9477 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.252 | 7.64 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.621 | 7.6389 | 59.99 | 8.29 |  | 2943.967 | 7.0761 | 60 | 8.03
543.532 | 15.1506 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.336 | 14.9477 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.328 | 7.64 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.684 | 7.6389 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.03 | 7.0796 | 60 | 8.03
543.595 | 15.1493 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.399 | 14.9477 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.406 | 7.64 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.748 | 7.6527 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.094 | 7.0796 | 60 | 8.03
543.658 | 15.1493 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.462 | 14.9477 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.488 | 7.6543 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.812 | 7.6527 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.167 | 7.0796 | 60 | 8.03
543.721 | 15.1493 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.525 | 14.9585 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.587 | 7.6543 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.876 | 7.6527 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.235 | 7.0796 | 60 | 8.03
543.784 | 15.1493 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.588 | 14.9585 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.651 | 7.6543 | 59.97 | 8.29 |  | 2464.939 | 7.6527 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.317 | 7.0796 | 60 | 8.03
543.847 | 15.1493 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.652 | 14.9585 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.714 | 7.6543 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.022 | 7.6527 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.402 | 7.1008 | 60 | 8.03
543.911 | 15.1737 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.715 | 14.9585 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.781 | 7.6666 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.123 | 7.6613 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.466 | 7.1008 | 60 | 8.03
543.974 | 15.1737 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.778 | 14.9585 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.845 | 7.6666 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.196 | 7.6613 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.529 | 7.1008 | 60 | 8.03
544.037 | 15.1737 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.842 | 14.9672 | 60.02 | 17.29 |  | 1983.908 | 7.6666 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.269 | 7.6613 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.593 | 7.1008 | 60 | 8.03
544.122 | 15.1737 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.905 | 14.9672 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.011 | 7.6666 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.349 | 7.6613 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.656 | 7.1007 | 60.01 | 8.03
544.201 | 15.1737 | 60.02 | 17.29 |  | 1165.968 | 14.9672 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.113 | 7.6666 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.424 | 7.6684 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.72 | 7.1007 | 60.01 | 8.03
544.27 | 15.1826 | 60.02 | 17.29 |  | 1166.031 | 14.9672 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.187 | 7.6809 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.498 | 7.6684 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.783 | 7.1007 | 60.01 | 8.03
544.356 | 15.1826 | 60.02 | 17.29 |  | 1166.094 | 14.9672 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.26 | 7.6809 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.582 | 7.6684 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.847 | 7.1007 | 60.01 | 8.03
544.419 | 15.1826 | 60.02 | 17.29 |  | 1166.157 | 14.9753 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.335 | 7.6809 | 59.97 | 8.29 |  | 2465.654 | 7.6812 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.922 | 7.1007 | 60.01 | 8.03
544.483 | 15.1826 | 60.02 | 17.29 |  | 1166.221 | 14.9753 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.411 | 7.6822 | 59.96 | 8.29 |  | 2465.718 | 7.6812 | 59.99 | 8.29 |  | 2944.986 | 7.1327 | 60.01 | 8.03
544.547 | 15.1927 | 60.02 | 17.29 |  | 1166.284 | 14.9753 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.494 | 7.6822 | 59.96 | 8.29 |  | 2465.781 | 7.6812 | 59.99 | 8.29 |  | 2945.05 | 7.1327 | 60.01 | 8.03
544.61 | 15.1927 | 60.02 | 17.29 |  | 1166.347 | 14.9753 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.578 | 7.6822 | 59.96 | 8.29 |  | 2465.845 | 7.6812 | 59.99 | 8.29 |  | 2945.153 | 7.1327 | 60.01 | 8.03
544.673 | 15.1927 | 60.02 | 17.29 |  | 1166.411 | 14.9753 | 60.02 | 17.29 |  | 1984.642 | 7.6822 | 59.96 | 8.29 |  | 2465.908 | 7.6812 | 59.99 | 8.29 |  | 2945.232 | 7.1327 | 60.01 | 8.03
544.736 | 15.1927 | 60.02 | 17.29 |  | 1166.474 | 14.9851 | 60.01 | 17.29 |  | 1984.706 | 7.6821 | 59.96 | 8.29 |  | 2465.972 | 7.6914 | 59.99 | 8.29 |  | 2945.301 | 7.1337 | 60.01 | 8.03
544.804 | 15.206 | 60.03 | 17.29 |  | 1166.537 | 14.9851 | 60.01 | 17.29 |  | 1984.77 | 7.6821 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.051 | 7.6914 | 59.99 | 8.29 |  | 2945.391 | 7.1337 | 60.01 | 8.03
544.867 | 15.206 | 60.03 | 17.29 |  | 1166.6 | 14.9851 | 60.01 | 17.29 |  | 1984.833 | 7.6821 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.138 | 7.6914 | 59.99 | 8.29 |  | 2945.455 | 7.1337 | 60.01 | 8.03
544.93 | 15.206 | 60.03 | 17.29 |  | 1166.663 | 14.9851 | 60.01 | 17.29 |  | 1984.897 | 7.6821 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.21 | 7.6914 | 59.99 | 8.29 |  | 2945.53 | 7.1337 | 60.01 | 8.03
544.993 | 15.206 | 60.03 | 17.29 |  | 1166.738 | 14.9851 | 60.01 | 17.29 |  | 1984.993 | 7.6821 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.288 | 7.6949 | 60 | 8.29 |  | 2945.594 | 7.1405 | 60 | 8.03
545.065 | 15.206 | 60.03 | 17.29 |  | 1166.801 | 14.9945 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.084 | 7.7054 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.361 | 7.6949 | 60 | 8.29 |  | 2945.657 | 7.1405 | 60 | 8.03
545.135 | 15.2071 | 60.03 | 17.29 |  | 1166.865 | 14.9945 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.158 | 7.7054 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.438 | 7.6949 | 60 | 8.29 |  | 2945.72 | 7.1405 | 60 | 8.03
545.204 | 15.2071 | 60.03 | 17.29 |  | 1166.928 | 14.9945 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.234 | 7.7054 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.514 | 7.6949 | 60 | 8.29 |  | 2945.784 | 7.1405 | 60 | 8.03
545.272 | 15.2071 | 60.03 | 17.29 |  | 1166.991 | 14.9945 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.321 | 7.7054 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.601 | 7.6951 | 60 | 8.29 |  | 2945.848 | 7.1557 | 60 | 8.03
545.349 | 15.2071 | 60.03 | 17.29 |  | 1167.054 | 15.0043 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.398 | 7.7178 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.665 | 7.6951 | 60 | 8.29 |  | 2945.912 | 7.1557 | 60 | 8.03
545.421 | 15.2071 | 60.03 | 17.29 |  | 1167.118 | 15.0043 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.475 | 7.7178 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.731 | 7.6951 | 60 | 8.29 |  | 2945.975 | 7.1557 | 60 | 8.03
545.484 | 15.2055 | 60.03 | 17.29 |  | 1167.181 | 15.0043 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.578 | 7.7178 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.804 | 7.6951 | 60 | 8.29 |  | 2946.039 | 7.1557 | 60 | 8.03
545.547 | 15.2055 | 60.03 | 17.29 |  | 1167.244 | 15.0043 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.641 | 7.7267 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.869 | 7.6951 | 60 | 8.29 |  | 2946.136 | 7.1557 | 60 | 8.03
545.61 | 15.2055 | 60.03 | 17.29 |  | 1167.307 | 15.0043 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.708 | 7.7267 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.933 | 7.7173 | 60 | 8.29 |  | 2946.205 | 7.1578 | 60 | 8.03
545.674 | 15.2055 | 60.03 | 17.29 |  | 1167.371 | 15.007 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.772 | 7.7267 | 59.96 | 8.29 |  | 2466.996 | 7.7173 | 60 | 8.29 |  | 2946.273 | 7.1578 | 60 | 8.03
545.737 | 15.2269 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.435 | 15.007 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.836 | 7.7267 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.087 | 7.7173 | 60 | 8.29 |  | 2946.343 | 7.1578 | 60 | 8.03
545.8 | 15.2269 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.498 | 15.007 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.899 | 7.7267 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.159 | 7.7173 | 60 | 8.29 |  | 2946.407 | 7.1578 | 60 | 8.03
545.863 | 15.2269 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.561 | 15.007 | 60.01 | 17.29 |  | 1985.989 | 7.7268 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.232 | 7.729 | 60.01 | 8.29 |  | 2946.471 | 7.1584 | 59.99 | 8.03
545.926 | 15.2269 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.624 | 15.007 | 60.01 | 17.29 |  | 1986.087 | 7.7268 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.306 | 7.729 | 60.01 | 8.29 |  | 2946.535 | 7.1584 | 59.99 | 8.03
545.989 | 15.2269 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.687 | 15.0213 | 60.01 | 17.29 |  | 1986.161 | 7.7268 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.38 | 7.729 | 60.01 | 8.29 |  | 2946.598 | 7.1584 | 59.99 | 8.03
546.061 | 15.243 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.75 | 15.0213 | 60.01 | 17.29 |  | 1986.241 | 7.7281 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.456 | 7.729 | 60.01 | 8.29 |  | 2946.662 | 7.1584 | 59.99 | 8.03
546.129 | 15.243 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.813 | 15.0213 | 60.01 | 17.29 |  | 1986.318 | 7.7281 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.537 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2946.725 | 7.1584 | 59.99 | 8.03
546.197 | 15.243 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.876 | 15.0213 | 60.01 | 17.29 |  | 1986.393 | 7.7281 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.617 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2946.789 | 7.1798 | 59.99 | 8.03
546.266 | 15.243 | 60.04 | 17.29 |  | 1167.939 | 15.0213 | 60.01 | 17.29 |  | 1986.475 | 7.7281 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.681 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2946.853 | 7.1798 | 59.99 | 8.03
546.347 | 15.243 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.003 | 15.0275 | 60 | 17.29 |  | 1986.558 | 7.7471 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.748 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2946.916 | 7.1798 | 59.99 | 8.03
546.41 | 15.2486 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.066 | 15.0275 | 60 | 17.29 |  | 1986.622 | 7.7471 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.817 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2946.98 | 7.1798 | 59.99 | 8.03
546.473 | 15.2486 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.132 | 15.0275 | 60 | 17.29 |  | 1986.685 | 7.7471 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.881 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2947.043 | 7.1798 | 59.99 | 8.03
546.536 | 15.2486 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.195 | 15.0275 | 60 | 17.29 |  | 1986.765 | 7.7471 | 59.96 | 8.29 |  | 2467.945 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2947.153 | 7.1947 | 60 | 8.03
546.599 | 15.2486 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.259 | 15.0275 | 60 | 17.29 |  | 1986.83 | 7.7529 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.046 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2947.221 | 7.1947 | 60 | 8.03
546.663 | 15.2626 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.322 | 15.0453 | 60 | 17.29 |  | 1986.893 | 7.7529 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.139 | 7.7395 | 60.02 | 8.29 |  | 2947.291 | 7.1947 | 60 | 8.03
546.726 | 15.2626 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.386 | 15.0453 | 60 | 17.29 |  | 1986.957 | 7.7529 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.213 | 7.7577 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.382 | 7.1947 | 60 | 8.03
546.789 | 15.2626 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.449 | 15.0453 | 60 | 17.29 |  | 1987.028 | 7.7529 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.287 | 7.7577 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.446 | 7.2027 | 60 | 8.03
546.852 | 15.2626 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.512 | 15.0453 | 60 | 17.29 |  | 1987.109 | 7.7529 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.361 | 7.7577 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.51 | 7.2027 | 60 | 8.03
546.916 | 15.2626 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.581 | 15.0485 | 60 | 17.29 |  | 1987.183 | 7.7688 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.441 | 7.7689 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.573 | 7.2027 | 60 | 8.03
546.979 | 15.2654 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.644 | 15.0485 | 60 | 17.29 |  | 1987.259 | 7.7688 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.513 | 7.7689 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.636 | 7.2027 | 60 | 8.03
547.042 | 15.2654 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.707 | 15.0485 | 60 | 17.29 |  | 1987.332 | 7.7688 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.582 | 7.7689 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.7 | 7.2122 | 60.01 | 8.03
547.125 | 15.2654 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.771 | 15.0485 | 60 | 17.29 |  | 1987.405 | 7.7688 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.646 | 7.7689 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.764 | 7.2122 | 60.01 | 8.03
547.193 | 15.2654 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.834 | 15.0485 | 60 | 17.29 |  | 1987.481 | 7.7736 | 59.95 | 8.29 |  | 2468.718 | 7.7689 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.827 | 7.2122 | 60.01 | 8.03
547.273 | 15.2654 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.897 | 15.065 | 60 | 17.29 |  | 1987.561 | 7.7736 | 59.95 | 8.29 |  | 2468.782 | 7.7734 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.891 | 7.2122 | 60.01 | 8.03
547.357 | 15.2884 | 60.04 | 17.29 |  | 1168.96 | 15.065 | 60 | 17.29 |  | 1987.624 | 7.7736 | 59.95 | 8.29 |  | 2468.845 | 7.7734 | 60.03 | 8.29 |  | 2947.954 | 7.2122 | 60.01 | 8.03
547.42 | 15.2884 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.024 | 15.065 | 60 | 17.29 |  | 1987.688 | 7.7736 | 59.95 | 8.29 |  | 2468.909 | 7.7734 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.018 | 7.221 | 60.01 | 8.03
547.483 | 15.2884 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.088 | 15.065 | 60 | 17.29 |  | 1987.752 | 7.7927 | 59.96 | 8.29 |  | 2468.973 | 7.7734 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.081 | 7.221 | 60.01 | 8.03
547.546 | 15.2884 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.151 | 15.065 | 60 | 17.29 |  | 1987.816 | 7.7927 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.072 | 7.7734 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.165 | 7.221 | 60.01 | 8.03
547.609 | 15.2907 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.214 | 15.0663 | 60 | 17.29 |  | 1987.879 | 7.7927 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.15 | 7.79 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.233 | 7.221 | 60.01 | 8.03
547.673 | 15.2907 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.277 | 15.0663 | 60 | 17.29 |  | 1987.942 | 7.7927 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.224 | 7.79 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.307 | 7.2232 | 60.01 | 8.03
547.736 | 15.2907 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.34 | 15.0663 | 60 | 17.29 |  | 1988.023 | 7.7927 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.297 | 7.79 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.394 | 7.2232 | 60.01 | 8.03
547.799 | 15.2907 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.403 | 15.0663 | 60 | 17.29 |  | 1988.119 | 7.7935 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.371 | 7.7962 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.457 | 7.2232 | 60.01 | 8.03
547.873 | 15.2907 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.467 | 15.0663 | 60 | 17.29 |  | 1988.195 | 7.7935 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.445 | 7.7962 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.521 | 7.2232 | 60.01 | 8.03
547.941 | 15.3067 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.53 | 15.0772 | 60 | 17.29 |  | 1988.269 | 7.7935 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.521 | 7.7962 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.585 | 7.2232 | 60.01 | 8.03
548.004 | 15.3067 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.593 | 15.0772 | 60 | 17.29 |  | 1988.341 | 7.7935 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.614 | 7.7962 | 60.03 | 8.29 |  | 2948.648 | 7.2223 | 60.01 | 8.03
548.101 | 15.3067 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.656 | 15.0772 | 60 | 17.29 |  | 1988.417 | 7.8123 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.677 | 7.8081 | 60.04 | 8.29 |  | 2948.712 | 7.2223 | 60.01 | 8.03
548.173 | 15.3067 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.719 | 15.0772 | 60 | 17.29 |  | 1988.493 | 7.8123 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.741 | 7.8081 | 60.04 | 8.29 |  | 2948.775 | 7.2223 | 60.01 | 8.03
548.241 | 15.3069 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.782 | 15.0772 | 60 | 17.29 |  | 1988.592 | 7.8123 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.805 | 7.8081 | 60.04 | 8.29 |  | 2948.839 | 7.2223 | 60.01 | 8.03
548.309 | 15.3069 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.845 | 15.0823 | 60 | 17.29 |  | 1988.656 | 7.8123 | 59.96 | 8.29 |  | 2469.868 | 7.8081 | 60.04 | 8.29 |  | 2948.91 | 7.2223 | 60.01 | 8.03
548.373 | 15.3069 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.908 | 15.0823 | 60 | 17.29 |  | 1988.72 | 7.8124 | 59.97 | 8.29 |  | 2469.941 | 7.8081 | 60.04 | 8.29 |  | 2948.973 | 7.2489 | 60.01 | 8.03
548.436 | 15.3069 | 60.04 | 17.29 |  | 1169.971 | 15.0823 | 60 | 17.29 |  | 1988.784 | 7.8124 | 59.97 | 8.29 |  | 2470.04 | 7.8146 | 60.04 | 8.29 |  | 2949.037 | 7.2489 | 60.01 | 8.03
548.499 | 15.3226 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.034 | 15.0823 | 60 | 17.29 |  | 1988.847 | 7.8124 | 59.97 | 8.29 |  | 2470.121 | 7.8146 | 60.04 | 8.29 |  | 2949.114 | 7.2489 | 60.01 | 8.03
548.562 | 15.3226 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.098 | 15.0823 | 60 | 17.29 |  | 1988.911 | 7.8124 | 59.97 | 8.29 |  | 2470.197 | 7.8146 | 60.04 | 8.29 |  | 2949.183 | 7.2489 | 60.01 | 8.03
548.626 | 15.3226 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.162 | 15.1083 | 60 | 17.29 |  | 1988.998 | 7.8124 | 59.97 | 8.29 |  | 2470.272 | 7.8272 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.251 | 7.2482 | 60.01 | 8.03
548.689 | 15.3226 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.225 | 15.1083 | 60 | 17.29 |  | 1989.084 | 7.8342 | 59.97 | 8.29 |  | 2470.349 | 7.8272 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.32 | 7.2482 | 60.01 | 8.03
548.752 | 15.3226 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.288 | 15.1083 | 60 | 17.29 |  | 1989.157 | 7.8342 | 59.97 | 8.29 |  | 2470.425 | 7.8272 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.401 | 7.2482 | 60.01 | 8.03
548.815 | 15.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.351 | 15.1083 | 60 | 17.29 |  | 1989.233 | 7.8342 | 59.97 | 8.29 |  | 2470.507 | 7.8272 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.465 | 7.2482 | 60.01 | 8.03
548.878 | 15.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.425 | 15.1083 | 60 | 17.29 |  | 1989.306 | 7.8339 | 59.96 | 8.29 |  | 2470.575 | 7.8321 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.528 | 7.2677 | 60.01 | 8.03
548.941 | 15.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.488 | 15.1198 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.381 | 7.8339 | 59.96 | 8.29 |  | 2470.639 | 7.8321 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.592 | 7.2677 | 60.01 | 8.03
549.004 | 15.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.551 | 15.1198 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.457 | 7.8339 | 59.96 | 8.29 |  | 2470.702 | 7.8321 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.655 | 7.2677 | 60.01 | 8.03
549.072 | 15.3309 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.614 | 15.1198 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.534 | 7.8339 | 59.96 | 8.29 |  | 2470.766 | 7.8321 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.719 | 7.2677 | 60.01 | 8.03
549.143 | 15.351 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.678 | 15.1198 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.609 | 7.8558 | 59.96 | 8.29 |  | 2470.83 | 7.8321 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.783 | 7.2677 | 60.01 | 8.03
549.211 | 15.351 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.741 | 15.1234 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.672 | 7.8558 | 59.96 | 8.29 |  | 2470.893 | 7.8313 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.846 | 7.2683 | 60.01 | 8.03
549.28 | 15.351 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.805 | 15.1234 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.736 | 7.8558 | 59.96 | 8.29 |  | 2470.957 | 7.8313 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.91 | 7.2683 | 60.01 | 8.03
549.358 | 15.351 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.868 | 15.1234 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.8 | 7.8558 | 59.96 | 8.29 |  | 2471.057 | 7.8313 | 60.05 | 8.29 |  | 2949.974 | 7.2683 | 60.01 | 8.03
549.421 | 15.3505 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.931 | 15.1234 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.863 | 7.8558 | 59.96 | 8.29 |  | 2471.138 | 7.8313 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.037 | 7.2683 | 60.01 | 8.03
549.484 | 15.3505 | 60.03 | 17.29 |  | 1170.994 | 15.1234 | 59.99 | 17.29 |  | 1989.927 | 7.856 | 59.96 | 8.29 |  | 2471.215 | 7.8539 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.137 | 7.2683 | 60.01 | 8.03
549.547 | 15.3505 | 60.03 | 17.29 |  | 1171.058 | 15.1233 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.012 | 7.856 | 59.96 | 8.29 |  | 2471.287 | 7.8539 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.205 | 7.2913 | 60.02 | 8.03
549.611 | 15.3505 | 60.03 | 17.29 |  | 1171.121 | 15.1233 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.101 | 7.856 | 59.96 | 8.29 |  | 2471.36 | 7.8539 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.274 | 7.2913 | 60.02 | 8.03
549.674 | 15.3505 | 60.03 | 17.29 |  | 1171.184 | 15.1233 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.178 | 7.856 | 59.96 | 8.29 |  | 2471.434 | 7.8539 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.342 | 7.2913 | 60.02 | 8.03
549.737 | 15.3678 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.247 | 15.1233 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.252 | 7.8599 | 59.97 | 8.29 |  | 2471.508 | 7.8635 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.406 | 7.2913 | 60.02 | 8.03
549.801 | 15.3678 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.31 | 15.1233 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.328 | 7.8599 | 59.97 | 8.29 |  | 2471.586 | 7.8635 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.469 | 7.304 | 60.02 | 8.03
549.864 | 15.3678 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.374 | 15.1482 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.402 | 7.8599 | 59.97 | 8.29 |  | 2471.65 | 7.8635 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.534 | 7.304 | 60.02 | 8.03
549.927 | 15.3678 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.437 | 15.1482 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.492 | 7.8599 | 59.97 | 8.29 |  | 2471.714 | 7.8635 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.597 | 7.304 | 60.02 | 8.03
549.99 | 15.3678 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.5 | 15.1482 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.581 | 7.8716 | 59.97 | 8.29 |  | 2471.778 | 7.8727 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.661 | 7.304 | 60.02 | 8.03
550.053 | 15.3817 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.563 | 15.1482 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.645 | 7.8716 | 59.97 | 8.29 |  | 2471.841 | 7.8727 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.724 | 7.304 | 60.02 | 8.03
550.128 | 15.3817 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.626 | 15.1482 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.709 | 7.8716 | 59.97 | 8.29 |  | 2471.905 | 7.8727 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.788 | 7.3112 | 60.02 | 8.03
550.196 | 15.3817 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.689 | 15.1576 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.773 | 7.8716 | 59.97 | 8.29 |  | 2471.97 | 7.8727 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.852 | 7.3112 | 60.02 | 8.03
550.271 | 15.3817 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.752 | 15.1576 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.836 | 7.8755 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.046 | 7.8727 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.915 | 7.3112 | 60.02 | 8.03
550.349 | 15.3879 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.815 | 15.1576 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.9 | 7.8755 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.142 | 7.8851 | 60.05 | 8.29 |  | 2950.979 | 7.3112 | 60.02 | 8.03
550.412 | 15.3879 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.879 | 15.1576 | 59.99 | 17.29 |  | 1990.982 | 7.8755 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.216 | 7.8851 | 60.05 | 8.29 |  | 2951.043 | 7.3112 | 60.02 | 8.03
550.476 | 15.3879 | 60.02 | 17.29 |  | 1171.942 | 15.1576 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.071 | 7.8755 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.289 | 7.8851 | 60.05 | 8.29 |  | 2951.138 | 7.3139 | 60.03 | 8.03
550.539 | 15.3879 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.005 | 15.1687 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.145 | 7.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 2472.365 | 7.8851 | 60.05 | 8.29 |  | 2951.206 | 7.3139 | 60.03 | 8.03
550.602 | 15.3879 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.069 | 15.1687 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.221 | 7.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 2472.442 | 7.8991 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.274 | 7.3139 | 60.03 | 8.03
550.665 | 15.3971 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.133 | 15.1687 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.294 | 7.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 2472.518 | 7.8991 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.342 | 7.3139 | 60.03 | 8.03
550.728 | 15.3971 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.196 | 15.1687 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.369 | 7.8841 | 59.98 | 8.29 |  | 2472.612 | 7.8991 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.408 | 7.3201 | 60.03 | 8.03
550.791 | 15.3971 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.269 | 15.1687 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.443 | 7.8845 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.676 | 7.8991 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.471 | 7.3201 | 60.03 | 8.03
550.854 | 15.3971 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.333 | 15.1804 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.526 | 7.8845 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.745 | 7.9039 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.534 | 7.3201 | 60.03 | 8.03
550.919 | 15.3971 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.396 | 15.1804 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.59 | 7.8845 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.809 | 7.9039 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.598 | 7.3201 | 60.03 | 8.03
550.982 | 15.4047 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.459 | 15.1804 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.654 | 7.8845 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.872 | 7.9039 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.667 | 7.3341 | 60.03 | 8.03
551.045 | 15.4047 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.523 | 15.1804 | 59.99 | 17.29 |  | 1991.718 | 7.9105 | 59.97 | 8.29 |  | 2472.936 | 7.9039 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.731 | 7.3341 | 60.03 | 8.03
551.125 | 15.4047 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.586 | 15.1848 | 59.98 | 17.29 |  | 1991.781 | 7.9105 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.031 | 7.916 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.794 | 7.3341 | 60.03 | 8.03
551.194 | 15.4047 | 60.02 | 17.29 |  | 1172.649 | 15.1848 | 59.98 | 17.29 |  | 1991.845 | 7.9105 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.119 | 7.916 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.858 | 7.3341 | 60.03 | 8.03
551.263 | 15.4136 | 60.01 | 17.29 |  | 1172.712 | 15.1848 | 59.98 | 17.29 |  | 1991.908 | 7.9105 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.192 | 7.916 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.922 | 7.3341 | 60.03 | 8.03
551.353 | 15.4136 | 60.01 | 17.29 |  | 1172.776 | 15.1848 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.014 | 7.9105 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.265 | 7.916 | 60.06 | 8.29 |  | 2951.985 | 7.3367 | 60.03 | 8.03
551.416 | 15.4136 | 60.01 | 17.29 |  | 1172.839 | 15.1848 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.104 | 7.9283 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.342 | 7.9216 | 60.06 | 8.29 |  | 2952.049 | 7.3367 | 60.03 | 8.03
551.479 | 15.4136 | 60.01 | 17.29 |  | 1172.903 | 15.1987 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.181 | 7.9283 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.416 | 7.9216 | 60.06 | 8.29 |  | 2952.148 | 7.3367 | 60.03 | 8.03
551.543 | 15.4222 | 60.01 | 17.29 |  | 1172.966 | 15.1987 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.255 | 7.9283 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.489 | 7.9216 | 60.06 | 8.29 |  | 2952.217 | 7.3367 | 60.03 | 8.03
551.606 | 15.4222 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.03 | 15.1987 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.339 | 7.9282 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.558 | 7.9216 | 60.06 | 8.29 |  | 2952.288 | 7.3544 | 60.03 | 8.03
551.669 | 15.4222 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.093 | 15.1987 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.413 | 7.9282 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.622 | 7.9326 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.363 | 7.3544 | 60.03 | 8.03
551.732 | 15.4222 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.156 | 15.1987 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.486 | 7.9282 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.686 | 7.9326 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.427 | 7.3544 | 60.03 | 8.03
551.795 | 15.4222 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.22 | 15.2007 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.572 | 7.9282 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.75 | 7.9326 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.491 | 7.3544 | 60.03 | 8.03
551.859 | 15.4319 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.284 | 15.2007 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.636 | 7.9289 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.814 | 7.9326 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.554 | 7.3544 | 60.03 | 8.03
551.922 | 15.4319 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.347 | 15.2007 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.699 | 7.9289 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.878 | 7.9326 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.618 | 7.3555 | 60.03 | 8.03
551.985 | 15.4319 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.41 | 15.2007 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.764 | 7.9289 | 59.97 | 8.29 |  | 2473.941 | 7.9377 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.681 | 7.3555 | 60.03 | 8.03
552.048 | 15.4319 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.473 | 15.2007 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.828 | 7.9289 | 59.97 | 8.29 |  | 2474.051 | 7.9377 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.745 | 7.3555 | 60.03 | 8.03
552.123 | 15.4319 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.536 | 15.2135 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.892 | 7.9289 | 59.97 | 8.29 |  | 2474.135 | 7.9377 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.816 | 7.3555 | 60.03 | 8.03
552.191 | 15.4439 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.599 | 15.2135 | 59.98 | 17.29 |  | 1992.955 | 7.9543 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.209 | 7.9377 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.891 | 7.3555 | 60.03 | 8.03
552.259 | 15.4439 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.662 | 15.2135 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.023 | 7.9543 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.283 | 7.9582 | 60.05 | 8.29 |  | 2952.954 | 7.3716 | 60.03 | 8.03
552.35 | 15.4439 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.726 | 15.2135 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.102 | 7.9543 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.356 | 7.9582 | 60.05 | 8.29 |  | 2953.018 | 7.3716 | 60.03 | 8.03
552.413 | 15.4439 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.789 | 15.2135 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.174 | 7.9543 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.428 | 7.9582 | 60.05 | 8.29 |  | 2953.082 | 7.3716 | 60.03 | 8.03
552.476 | 15.4521 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.852 | 15.2171 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.256 | 7.9665 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.514 | 7.9582 | 60.05 | 8.29 |  | 2953.167 | 7.3716 | 60.03 | 8.03
552.539 | 15.4521 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.915 | 15.2171 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.331 | 7.9665 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.61 | 7.9605 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.237 | 7.3768 | 60.03 | 8.03
552.602 | 15.4521 | 60.01 | 17.29 |  | 1173.978 | 15.2171 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.407 | 7.9665 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.676 | 7.9605 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.306 | 7.3768 | 60.03 | 8.03
552.666 | 15.4521 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.041 | 15.2171 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.49 | 7.9665 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.74 | 7.9605 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.393 | 7.3768 | 60.03 | 8.03
552.729 | 15.4521 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.114 | 15.2171 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.583 | 7.9699 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.804 | 7.9605 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.457 | 7.3768 | 60.03 | 8.03
552.792 | 15.4631 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.177 | 15.2314 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.646 | 7.9699 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.867 | 7.9774 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.52 | 7.396 | 60.03 | 8.03
552.855 | 15.4631 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.24 | 15.2314 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.71 | 7.9699 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.931 | 7.9774 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.585 | 7.396 | 60.03 | 8.03
552.918 | 15.4631 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.304 | 15.2314 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.774 | 7.9699 | 59.98 | 8.29 |  | 2474.994 | 7.9774 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.649 | 7.396 | 60.03 | 8.03
552.981 | 15.4631 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.367 | 15.2314 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.845 | 7.9707 | 59.98 | 8.29 |  | 2475.063 | 7.9774 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.712 | 7.396 | 60.03 | 8.03
553.044 | 15.4631 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.43 | 15.2303 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.909 | 7.9707 | 59.98 | 8.29 |  | 2475.144 | 7.9774 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.776 | 7.396 | 60.03 | 8.03
553.127 | 15.473 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.494 | 15.2303 | 59.98 | 17.29 |  | 1993.972 | 7.9707 | 59.98 | 8.29 |  | 2475.218 | 7.9785 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.84 | 7.3953 | 60.03 | 8.03
553.195 | 15.473 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.557 | 15.2303 | 59.98 | 17.29 |  | 1994.072 | 7.9707 | 59.98 | 8.29 |  | 2475.292 | 7.9785 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.903 | 7.3953 | 60.03 | 8.03
553.263 | 15.473 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.62 | 15.2303 | 59.98 | 17.29 |  | 1994.157 | 7.9707 | 59.98 | 8.29 |  | 2475.364 | 7.9785 | 60.04 | 8.29 |  | 2953.967 | 7.3953 | 60.03 | 8.03
553.348 | 15.473 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.683 | 15.2303 | 59.98 | 17.29 |  | 1994.23 | 7.9883 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.438 | 7.9785 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.031 | 7.3953 | 60.03 | 8.03
553.412 | 15.4873 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.747 | 15.2572 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.304 | 7.9883 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.513 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.095 | 7.3953 | 60.03 | 8.03
553.475 | 15.4873 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.81 | 15.2572 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.376 | 7.9883 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.581 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.173 | 7.416 | 60.03 | 8.03
553.541 | 15.4873 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.873 | 15.2572 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.463 | 7.9883 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.644 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.241 | 7.416 | 60.03 | 8.03
553.604 | 15.4873 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.936 | 15.2572 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.541 | 7.9872 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.708 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.31 | 7.416 | 60.03 | 8.03
553.667 | 15.4873 | 60.01 | 17.29 |  | 1174.999 | 15.2572 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.605 | 7.9872 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.772 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.397 | 7.416 | 60.03 | 8.03
553.73 | 15.4933 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.062 | 15.2688 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.669 | 7.9872 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.836 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.461 | 7.4195 | 60.03 | 8.03
553.793 | 15.4933 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.126 | 15.2688 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.732 | 7.9872 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.9 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.525 | 7.4195 | 60.03 | 8.03
553.857 | 15.4933 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.189 | 15.2688 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.796 | 8.0094 | 59.99 | 8.29 |  | 2475.963 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.589 | 7.4195 | 60.03 | 8.03
553.92 | 15.4933 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.252 | 15.2688 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.86 | 8.0094 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.054 | 7.9951 | 60.04 | 8.29 |  | 2954.652 | 7.4195 | 60.03 | 8.03
553.984 | 15.4933 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.316 | 15.2688 | 59.97 | 17.29 |  | 1994.924 | 8.0094 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.142 | 8.0082 | 60.03 | 8.29 |  | 2954.716 | 7.4195 | 60.03 | 8.03
554.047 | 15.5061 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.379 | 15.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.014 | 8.0094 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.217 | 8.0082 | 60.03 | 8.29 |  | 2954.779 | 7.4384 | 60.03 | 8.03
554.118 | 15.5061 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.443 | 15.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.113 | 8.0094 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.291 | 8.0082 | 60.03 | 8.29 |  | 2954.844 | 7.4384 | 60.03 | 8.03
554.186 | 15.5061 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.506 | 15.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.185 | 8.0188 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.366 | 8.0082 | 60.03 | 8.29 |  | 2954.907 | 7.4384 | 60.03 | 8.03
554.254 | 15.5061 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.569 | 15.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.258 | 8.0188 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.442 | 8.0086 | 60.03 | 8.29 |  | 2954.971 | 7.4384 | 60.03 | 8.03
554.347 | 15.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.643 | 15.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.332 | 8.0188 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.515 | 8.0086 | 60.03 | 8.29 |  | 2955.046 | 7.4384 | 60.03 | 8.03
554.41 | 15.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.707 | 15.2856 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.406 | 8.0255 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.595 | 8.0086 | 60.03 | 8.29 |  | 2955.136 | 7.4541 | 60.03 | 8.03
554.473 | 15.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.774 | 15.2856 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.493 | 8.0255 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.659 | 8.0086 | 60.03 | 8.29 |  | 2955.205 | 7.4541 | 60.03 | 8.03
554.537 | 15.5135 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.837 | 15.2856 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.582 | 8.0255 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.725 | 8.0327 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.273 | 7.4541 | 60.03 | 8.03
554.607 | 15.5321 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.901 | 15.2856 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.646 | 8.0255 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.803 | 8.0327 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.355 | 7.4541 | 60.03 | 8.03
554.67 | 15.5321 | 60.01 | 17.29 |  | 1175.964 | 15.2903 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.71 | 8.0315 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.867 | 8.0327 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.419 | 7.4585 | 60.03 | 8.03
554.733 | 15.5321 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.027 | 15.2903 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.774 | 8.0315 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.93 | 8.0327 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.482 | 7.4585 | 60.03 | 8.03
554.796 | 15.5321 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.091 | 15.2903 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.837 | 8.0315 | 59.99 | 8.29 |  | 2476.997 | 8.0445 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.546 | 7.4585 | 60.03 | 8.03
554.859 | 15.5321 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.154 | 15.2903 | 59.97 | 17.29 |  | 1995.902 | 8.0315 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.075 | 8.0445 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.61 | 7.4585 | 60.03 | 8.03
554.923 | 15.5369 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.217 | 15.2903 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.002 | 8.0315 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.15 | 8.0445 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.674 | 7.4717 | 60.02 | 8.03
554.986 | 15.5369 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.281 | 15.3041 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.089 | 8.041 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.226 | 8.0445 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.737 | 7.4717 | 60.02 | 8.03
555.059 | 15.5369 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.344 | 15.3041 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.165 | 8.041 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.315 | 8.0445 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.801 | 7.4717 | 60.02 | 8.03
555.127 | 15.5369 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.407 | 15.3041 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.239 | 8.041 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.388 | 8.0485 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.864 | 7.4717 | 60.02 | 8.03
555.195 | 15.5369 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.47 | 15.3041 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.326 | 8.041 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.46 | 8.0485 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.928 | 7.4717 | 60.02 | 8.03
555.264 | 15.5533 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.533 | 15.3041 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.401 | 8.0576 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.542 | 8.0485 | 60.02 | 8.29 |  | 2955.991 | 7.4759 | 60.02 | 8.03
555.348 | 15.5533 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.597 | 15.3075 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.478 | 8.0576 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.627 | 8.0482 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.055 | 7.4759 | 60.02 | 8.03
555.411 | 15.5533 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.66 | 15.3075 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.566 | 8.0576 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.69 | 8.0482 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.153 | 7.4759 | 60.02 | 8.03
555.475 | 15.5533 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.723 | 15.3075 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.63 | 8.0598 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.754 | 8.0482 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.221 | 7.4759 | 60.02 | 8.03
555.538 | 15.5577 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.786 | 15.3075 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.693 | 8.0598 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.817 | 8.0482 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.289 | 7.473 | 60.02 | 8.03
555.601 | 15.5577 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.849 | 15.3075 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.764 | 8.0598 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.881 | 8.0482 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.357 | 7.473 | 60.02 | 8.03
555.665 | 15.5577 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.912 | 15.3203 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.828 | 8.0598 | 59.99 | 8.29 |  | 2477.944 | 8.0633 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.422 | 7.473 | 60.02 | 8.03
555.733 | 15.5577 | 60.01 | 17.29 |  | 1176.975 | 15.3203 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.891 | 8.0598 | 59.99 | 8.29 |  | 2478.034 | 8.0633 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.485 | 7.473 | 60.02 | 8.03
555.796 | 15.5577 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.038 | 15.3203 | 59.97 | 17.29 |  | 1996.955 | 8.0725 | 60 | 8.29 |  | 2478.125 | 8.0633 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.549 | 7.473 | 60.02 | 8.03
555.859 | 15.5768 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.102 | 15.3203 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.024 | 8.0725 | 60 | 8.29 |  | 2478.206 | 8.0633 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.613 | 7.4754 | 60.02 | 8.03
555.922 | 15.5768 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.165 | 15.3203 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.107 | 8.0725 | 60 | 8.29 |  | 2478.284 | 8.0778 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.676 | 7.4754 | 60.02 | 8.03
555.985 | 15.5768 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.229 | 15.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.18 | 8.0725 | 60 | 8.29 |  | 2478.357 | 8.0778 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.74 | 7.4754 | 60.02 | 8.03
556.048 | 15.5768 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.292 | 15.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.257 | 8.075 | 60 | 8.29 |  | 2478.43 | 8.0778 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.803 | 7.4754 | 60.02 | 8.03
556.123 | 15.5768 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.355 | 15.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.331 | 8.075 | 60 | 8.29 |  | 2478.522 | 8.0778 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.867 | 7.4754 | 60.02 | 8.03
556.191 | 15.5787 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.418 | 15.3221 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.406 | 8.075 | 60 | 8.29 |  | 2478.602 | 8.085 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.931 | 7.4889 | 60.02 | 8.03
556.26 | 15.5787 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.488 | 15.3342 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.486 | 8.075 | 60 | 8.29 |  | 2478.666 | 8.085 | 60.02 | 8.29 |  | 2956.995 | 7.4889 | 60.02 | 8.03
556.354 | 15.5787 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.551 | 15.3342 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.568 | 8.097 | 60 | 8.29 |  | 2478.735 | 8.085 | 60.02 | 8.29 |  | 2957.059 | 7.4889 | 60.02 | 8.03
556.418 | 15.5787 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.614 | 15.3342 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.632 | 8.097 | 60 | 8.29 |  | 2478.819 | 8.085 | 60.02 | 8.29 |  | 2957.151 | 7.4889 | 60.02 | 8.03
556.482 | 15.5939 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.677 | 15.3342 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.695 | 8.097 | 60 | 8.29 |  | 2478.883 | 8.0959 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.22 | 7.5035 | 60.02 | 8.03
556.545 | 15.5939 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.74 | 15.3342 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.764 | 8.097 | 60 | 8.29 |  | 2478.947 | 8.0959 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.289 | 7.5035 | 60.02 | 8.03
556.608 | 15.5939 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.803 | 15.3627 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.84 | 8.097 | 60 | 8.29 |  | 2479.054 | 8.0959 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.358 | 7.5035 | 60.02 | 8.03
556.671 | 15.5939 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.866 | 15.3627 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.904 | 8.104 | 60.01 | 8.29 |  | 2479.15 | 8.0959 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.422 | 7.5035 | 60.02 | 8.03
556.734 | 15.5939 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.93 | 15.3627 | 59.97 | 17.29 |  | 1997.967 | 8.104 | 60.01 | 8.29 |  | 2479.224 | 8.1001 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.493 | 7.5035 | 60.02 | 8.03
556.797 | 15.5964 | 60.01 | 17.29 |  | 1177.993 | 15.3627 | 59.97 | 17.29 |  | 1998.064 | 8.104 | 60.01 | 8.29 |  | 2479.3 | 8.1001 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.557 | 7.5121 | 60.02 | 8.03
556.861 | 15.5964 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.056 | 15.3627 | 59.97 | 17.29 |  | 1998.144 | 8.104 | 60.01 | 8.29 |  | 2479.372 | 8.1001 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.62 | 7.5121 | 60.02 | 8.03
556.924 | 15.5964 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.119 | 15.3693 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.217 | 8.1031 | 60.01 | 8.29 |  | 2479.448 | 8.1105 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.684 | 7.5121 | 60.02 | 8.03
556.987 | 15.5964 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.182 | 15.3693 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.292 | 8.1031 | 60.01 | 8.29 |  | 2479.533 | 8.1105 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.748 | 7.5121 | 60.02 | 8.03
557.092 | 15.5964 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.246 | 15.3693 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.364 | 8.1031 | 60.01 | 8.29 |  | 2479.626 | 8.1105 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.811 | 7.5182 | 60.01 | 8.03
557.161 | 15.6269 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.31 | 15.3693 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.441 | 8.1031 | 60.01 | 8.29 |  | 2479.69 | 8.1105 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.875 | 7.5182 | 60.01 | 8.03
557.23 | 15.6269 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.373 | 15.3693 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.53 | 8.1142 | 60 | 8.29 |  | 2479.756 | 8.1127 | 60.01 | 8.29 |  | 2957.938 | 7.5182 | 60.01 | 8.03
557.298 | 15.6269 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.436 | 15.381 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.605 | 8.1142 | 60 | 8.29 |  | 2479.82 | 8.1127 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.002 | 7.5182 | 60.01 | 8.03
557.373 | 15.6269 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.499 | 15.381 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.668 | 8.1142 | 60 | 8.29 |  | 2479.884 | 8.1127 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.066 | 7.5182 | 60.01 | 8.03
557.436 | 15.6292 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.563 | 15.381 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.732 | 8.1142 | 60 | 8.29 |  | 2479.947 | 8.1127 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.157 | 7.5239 | 60.01 | 8.03
557.5 | 15.6292 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.626 | 15.381 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.796 | 8.1239 | 60 | 8.29 |  | 2480.043 | 8.1127 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.226 | 7.5239 | 60.01 | 8.03
557.563 | 15.6292 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.689 | 15.381 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.86 | 8.1239 | 60 | 8.29 |  | 2480.118 | 8.1329 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.294 | 7.5239 | 60.01 | 8.03
557.626 | 15.6292 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.752 | 15.3868 | 59.96 | 17.29 |  | 1998.923 | 8.1239 | 60 | 8.29 |  | 2480.194 | 8.1329 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.373 | 7.5239 | 60.01 | 8.03
557.689 | 15.6488 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.815 | 15.3868 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.013 | 8.1239 | 60 | 8.29 |  | 2480.271 | 8.1329 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.437 | 7.5284 | 60.01 | 8.03
557.752 | 15.6488 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.878 | 15.3868 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.107 | 8.1239 | 60 | 8.29 |  | 2480.359 | 8.1329 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.5 | 7.5284 | 60.01 | 8.03
557.816 | 15.6488 | 60.01 | 17.29 |  | 1178.941 | 15.3868 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.183 | 8.1321 | 60 | 8.29 |  | 2480.432 | 8.1404 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.563 | 7.5284 | 60.01 | 8.03
557.879 | 15.6488 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.005 | 15.3868 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.257 | 8.1321 | 60 | 8.29 |  | 2480.506 | 8.1404 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.628 | 7.5284 | 60.01 | 8.03
557.947 | 15.6488 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.068 | 15.3961 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.329 | 8.1321 | 60 | 8.29 |  | 2480.593 | 8.1404 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.691 | 7.5284 | 60.01 | 8.03
558.01 | 15.6507 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.131 | 15.3961 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.405 | 8.1383 | 60 | 8.29 |  | 2480.656 | 8.148 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.755 | 7.5413 | 60 | 8.03
558.107 | 15.6507 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.195 | 15.3961 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.492 | 8.1383 | 60 | 8.29 |  | 2480.72 | 8.148 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.818 | 7.5413 | 60 | 8.03
558.175 | 15.6507 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.258 | 15.3961 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.579 | 8.1383 | 60 | 8.29 |  | 2480.783 | 8.148 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.882 | 7.5413 | 60 | 8.03
558.243 | 15.6507 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.333 | 15.3961 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.643 | 8.1383 | 60 | 8.29 |  | 2480.847 | 8.148 | 60.01 | 8.29 |  | 2958.946 | 7.5413 | 60 | 8.03
558.311 | 15.659 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.396 | 15.402 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.71 | 8.1525 | 60 | 8.29 |  | 2480.91 | 8.148 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.01 | 7.5413 | 60 | 8.03
558.375 | 15.659 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.459 | 15.402 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.773 | 8.1525 | 60 | 8.29 |  | 2480.974 | 8.1573 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.074 | 7.5527 | 60 | 8.03
558.438 | 15.659 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.522 | 15.402 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.837 | 8.1525 | 60 | 8.29 |  | 2481.05 | 8.1573 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.168 | 7.5527 | 60 | 8.03
558.501 | 15.659 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.585 | 15.402 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.901 | 8.1525 | 60 | 8.29 |  | 2481.139 | 8.1573 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.237 | 7.5527 | 60 | 8.03
558.565 | 15.659 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.649 | 15.4105 | 59.96 | 17.29 |  | 1999.999 | 8.1525 | 60 | 8.29 |  | 2481.214 | 8.1573 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.306 | 7.5527 | 60 | 8.03
558.628 | 15.6755 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.712 | 15.4105 | 59.96 | 17.29 |  | 2000.083 | 8.1688 | 60 | 8.29 |  | 2481.288 | 8.1645 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.392 | 7.5674 | 60.01 | 8.03
558.691 | 15.6755 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.775 | 15.4105 | 59.96 | 17.29 |  | 2000.158 | 8.1688 | 60 | 8.29 |  | 2481.363 | 8.1645 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.456 | 7.5674 | 60.01 | 8.03
558.755 | 15.6755 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.838 | 15.4105 | 59.96 | 17.29 |  | 2000.231 | 8.1688 | 60 | 8.29 |  | 2481.438 | 8.1645 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.52 | 7.5674 | 60.01 | 8.03
558.818 | 15.6755 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.901 | 15.4105 | 59.96 | 17.29 |  | 2000.307 | 8.1686 | 60 | 8.29 |  | 2481.518 | 8.1645 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.583 | 7.5674 | 60.01 | 8.03
558.881 | 15.6755 | 60.01 | 17.29 |  | 1179.964 | 15.4171 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.38 | 8.1686 | 60 | 8.29 |  | 2481.602 | 8.1712 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.647 | 7.5676 | 60.01 | 8.03
558.944 | 15.6831 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.028 | 15.4171 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.453 | 8.1686 | 60 | 8.29 |  | 2481.666 | 8.1712 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.711 | 7.5676 | 60.01 | 8.03
559.007 | 15.6831 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.091 | 15.4171 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.534 | 8.1686 | 60 | 8.29 |  | 2481.732 | 8.1712 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.774 | 7.5676 | 60.01 | 8.03
559.111 | 15.6831 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.154 | 15.4171 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.598 | 8.1889 | 60 | 8.29 |  | 2481.805 | 8.1712 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.838 | 7.5676 | 60.01 | 8.03
559.198 | 15.6831 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.217 | 15.4171 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.662 | 8.1889 | 60 | 8.29 |  | 2481.874 | 8.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.901 | 7.5676 | 60.01 | 8.03
559.266 | 15.6973 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.28 | 15.4248 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.729 | 8.1889 | 60 | 8.29 |  | 2481.937 | 8.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2959.965 | 7.583 | 60.01 | 8.03
559.335 | 15.6973 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.343 | 15.4248 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.793 | 8.1889 | 60 | 8.29 |  | 2482.001 | 8.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2960.028 | 7.583 | 60.01 | 8.03
559.404 | 15.6973 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.407 | 15.4248 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.856 | 8.1889 | 60 | 8.29 |  | 2482.105 | 8.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2960.092 | 7.583 | 60.01 | 8.03
559.475 | 15.6973 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.47 | 15.4248 | 59.95 | 17.29 |  | 2000.92 | 8.1975 | 60 | 8.29 |  | 2482.193 | 8.1829 | 60.01 | 8.29 |  | 2960.168 | 7.583 | 60.01 | 8.03
559.539 | 15.7023 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.533 | 15.4248 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.003 | 8.1975 | 60 | 8.29 |  | 2482.269 | 8.1827 | 60.01 | 8.29 |  | 2960.252 | 7.583 | 60.01 | 8.03
559.602 | 15.7023 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.597 | 15.4399 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.087 | 8.1975 | 60 | 8.29 |  | 2482.344 | 8.1827 | 60.01 | 8.29 |  | 2960.319 | 7.5832 | 60.02 | 8.03
559.665 | 15.7023 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.66 | 15.4399 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.16 | 8.1975 | 60 | 8.29 |  | 2482.42 | 8.1827 | 60.01 | 8.29 |  | 2960.4 | 7.5832 | 60.02 | 8.03
559.728 | 15.7023 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.723 | 15.4399 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.234 | 8.1995 | 60 | 8.29 |  | 2482.504 | 8.1827 | 60.01 | 8.29 |  | 2960.463 | 7.5832 | 60.02 | 8.03
559.792 | 15.7023 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.786 | 15.4399 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.309 | 8.1995 | 60 | 8.29 |  | 2482.574 | 8.1974 | 60.02 | 8.29 |  | 2960.527 | 7.5832 | 60.02 | 8.03
559.855 | 15.7224 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.849 | 15.4399 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.381 | 8.1995 | 60 | 8.29 |  | 2482.637 | 8.1974 | 60.02 | 8.29 |  | 2960.591 | 7.601 | 60.02 | 8.03
559.918 | 15.7224 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.912 | 15.4535 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.457 | 8.1995 | 60 | 8.29 |  | 2482.701 | 8.1974 | 60.02 | 8.29 |  | 2960.655 | 7.601 | 60.02 | 8.03
559.981 | 15.7224 | 60.01 | 17.29 |  | 1180.975 | 15.4535 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.534 | 8.1995 | 59.99 | 8.29 |  | 2482.764 | 8.1974 | 60.02 | 8.29 |  | 2960.719 | 7.601 | 60.02 | 8.03
560.044 | 15.7224 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.039 | 15.4535 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.598 | 8.1995 | 59.99 | 8.29 |  | 2482.828 | 8.2024 | 60.02 | 8.29 |  | 2960.782 | 7.601 | 60.02 | 8.03
560.136 | 15.7224 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.102 | 15.4535 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.662 | 8.1995 | 59.99 | 8.29 |  | 2482.892 | 8.2024 | 60.02 | 8.29 |  | 2960.846 | 7.601 | 60.02 | 8.03
560.204 | 15.7235 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.167 | 15.4535 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.725 | 8.1995 | 59.99 | 8.29 |  | 2482.955 | 8.2024 | 60.02 | 8.29 |  | 2960.91 | 7.6107 | 60.02 | 8.03
560.273 | 15.7235 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.23 | 15.4574 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.805 | 8.1995 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.05 | 8.2024 | 60.02 | 8.29 |  | 2960.974 | 7.6107 | 60.02 | 8.03
560.349 | 15.7235 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.293 | 15.4574 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.868 | 8.2167 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.146 | 8.2155 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.037 | 7.6107 | 60.02 | 8.03
560.414 | 15.7235 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.356 | 15.4574 | 59.95 | 17.29 |  | 2001.932 | 8.2167 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.219 | 8.2155 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.136 | 7.6107 | 60.02 | 8.03
560.477 | 15.7251 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.42 | 15.4574 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.015 | 8.2167 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.293 | 8.2155 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.204 | 7.6154 | 60.02 | 8.03
560.54 | 15.7251 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.488 | 15.4567 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.1 | 8.2167 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.365 | 8.2155 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.272 | 7.6154 | 60.02 | 8.03
560.604 | 15.7251 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.551 | 15.4567 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.176 | 8.2166 | 60 | 8.29 |  | 2483.441 | 8.2156 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.344 | 7.6154 | 60.02 | 8.03
560.667 | 15.7251 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.614 | 15.4567 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.252 | 8.2166 | 60 | 8.29 |  | 2483.525 | 8.2156 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.408 | 7.6154 | 60.02 | 8.03
560.734 | 15.7474 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.677 | 15.4567 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.324 | 8.2166 | 60 | 8.29 |  | 2483.618 | 8.2156 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.481 | 7.6154 | 60.02 | 8.03
560.797 | 15.7474 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.74 | 15.4567 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.396 | 8.2166 | 60 | 8.29 |  | 2483.682 | 8.2156 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.544 | 7.6265 | 60.03 | 8.03
560.861 | 15.7474 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.803 | 15.4743 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.469 | 8.2279 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.746 | 8.2298 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.608 | 7.6265 | 60.03 | 8.03
560.924 | 15.7474 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.867 | 15.4743 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.539 | 8.2279 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.81 | 8.2298 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.671 | 7.6265 | 60.03 | 8.03
560.987 | 15.7474 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.93 | 15.4743 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.602 | 8.2279 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.874 | 8.2298 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.735 | 7.6265 | 60.03 | 8.03
561.05 | 15.7573 | 60.01 | 17.29 |  | 1181.993 | 15.4743 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.666 | 8.2279 | 59.99 | 8.29 |  | 2483.937 | 8.2298 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.799 | 7.6406 | 60.03 | 8.03
561.124 | 15.7573 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.056 | 15.4743 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.73 | 8.2271 | 60 | 8.29 |  | 2484.046 | 8.2298 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.863 | 7.6406 | 60.03 | 8.03
561.192 | 15.7573 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.12 | 15.4872 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.793 | 8.2271 | 60 | 8.29 |  | 2484.126 | 8.2283 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.926 | 7.6406 | 60.03 | 8.03
561.26 | 15.7573 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.183 | 15.4872 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.857 | 8.2271 | 60 | 8.29 |  | 2484.199 | 8.2283 | 60.02 | 8.29 |  | 2961.99 | 7.6406 | 60.03 | 8.03
561.339 | 15.7573 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.246 | 15.4872 | 59.95 | 17.29 |  | 2002.92 | 8.2271 | 60 | 8.29 |  | 2484.272 | 8.2283 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.054 | 7.6406 | 60.03 | 8.03
561.402 | 15.7669 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.309 | 15.4872 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.012 | 8.2271 | 60 | 8.29 |  | 2484.347 | 8.2302 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.154 | 7.6481 | 60.03 | 8.03
561.466 | 15.7669 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.372 | 15.4872 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.098 | 8.2308 | 60 | 8.29 |  | 2484.422 | 8.2302 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.222 | 7.6481 | 60.03 | 8.03
561.529 | 15.7669 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.435 | 15.4904 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.17 | 8.2308 | 60 | 8.29 |  | 2484.496 | 8.2302 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.291 | 7.6481 | 60.03 | 8.03
561.592 | 15.7669 | 60.01 | 17.29 |  | 1182.498 | 15.4904 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.243 | 8.2308 | 60 | 8.29 |  | 2484.583 | 8.2302 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.383 | 7.6481 | 60.03 | 8.03
561.656 | 15.7692 | 60 | 17.29 |  | 1182.561 | 15.4904 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.319 | 8.2308 | 60 | 8.29 |  | 2484.646 | 8.2411 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.446 | 7.6557 | 60.03 | 8.03
561.719 | 15.7692 | 60 | 17.29 |  | 1182.624 | 15.4904 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.39 | 8.2463 | 59.99 | 8.29 |  | 2484.71 | 8.2411 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.51 | 7.6557 | 60.03 | 8.03
561.782 | 15.7692 | 60 | 17.29 |  | 1182.687 | 15.4904 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.463 | 8.2463 | 59.99 | 8.29 |  | 2484.774 | 8.2411 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.574 | 7.6557 | 60.03 | 8.03
561.845 | 15.7692 | 60 | 17.29 |  | 1182.751 | 15.5028 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.541 | 8.2463 | 59.99 | 8.29 |  | 2484.838 | 8.2411 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.637 | 7.6557 | 60.03 | 8.03
561.909 | 15.7692 | 60 | 17.29 |  | 1182.814 | 15.5028 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.605 | 8.2463 | 59.99 | 8.29 |  | 2484.902 | 8.2411 | 60.02 | 8.29 |  | 2962.705 | 7.6604 | 60.03 | 8.03
561.972 | 15.7724 | 60 | 17.29 |  | 1182.877 | 15.5028 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.669 | 8.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2484.966 | 8.2423 | 60.03 | 8.29 |  | 2962.769 | 7.6604 | 60.03 | 8.03
562.037 | 15.7724 | 60 | 17.29 |  | 1182.94 | 15.5028 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.732 | 8.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2485.053 | 8.2423 | 60.03 | 8.29 |  | 2962.832 | 7.6604 | 60.03 | 8.03
562.118 | 15.7724 | 60 | 17.29 |  | 1183.003 | 15.5028 | 59.95 | 17.29 |  | 2003.796 | 8.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2485.138 | 8.2423 | 60.03 | 8.29 |  | 2962.895 | 7.6604 | 60.03 | 8.03
562.186 | 15.7724 | 60 | 17.29 |  | 1183.067 | 15.5046 | 59.94 | 17.29 |  | 2003.86 | 8.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2485.212 | 8.2423 | 60.03 | 8.29 |  | 2962.959 | 7.6604 | 60.03 | 8.03
562.265 | 15.7724 | 60 | 17.29 |  | 1183.13 | 15.5046 | 59.94 | 17.29 |  | 2003.923 | 8.2462 | 59.99 | 8.29 |  | 2485.289 | 8.2422 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.023 | 7.6663 | 60.03 | 8.03
562.349 | 15.7924 | 60 | 17.29 |  | 1183.193 | 15.5046 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.014 | 8.2473 | 59.99 | 8.29 |  | 2485.364 | 8.2422 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.087 | 7.6663 | 60.03 | 8.03
562.412 | 15.7924 | 60 | 17.29 |  | 1183.256 | 15.5046 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.103 | 8.2473 | 59.99 | 8.29 |  | 2485.44 | 8.2422 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.168 | 7.6663 | 60.03 | 8.03
562.476 | 15.7924 | 60 | 17.29 |  | 1183.33 | 15.5046 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.176 | 8.2473 | 59.99 | 8.29 |  | 2485.519 | 8.2422 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.237 | 7.6663 | 60.03 | 8.03
562.539 | 15.7924 | 60 | 17.29 |  | 1183.393 | 15.5264 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.254 | 8.2473 | 59.99 | 8.29 |  | 2485.609 | 8.242 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.315 | 7.6663 | 60.03 | 8.03
562.602 | 15.7935 | 60 | 17.29 |  | 1183.457 | 15.5264 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.328 | 8.2456 | 59.98 | 8.29 |  | 2485.673 | 8.242 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.401 | 7.68 | 60.03 | 8.03
562.665 | 15.7935 | 60 | 17.29 |  | 1183.52 | 15.5264 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.401 | 8.2456 | 59.98 | 8.29 |  | 2485.737 | 8.242 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.465 | 7.68 | 60.03 | 8.03
562.728 | 15.7935 | 60 | 17.29 |  | 1183.583 | 15.5264 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.476 | 8.2456 | 59.98 | 8.29 |  | 2485.805 | 8.242 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.528 | 7.68 | 60.03 | 8.03
562.792 | 15.7935 | 60 | 17.29 |  | 1183.646 | 15.5323 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.553 | 8.2456 | 59.98 | 8.29 |  | 2485.868 | 8.2494 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.592 | 7.68 | 60.03 | 8.03
562.856 | 15.7935 | 60 | 17.29 |  | 1183.709 | 15.5323 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.628 | 8.2571 | 59.98 | 8.29 |  | 2485.932 | 8.2494 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.656 | 7.685 | 60.03 | 8.03
562.919 | 15.8208 | 60 | 17.29 |  | 1183.772 | 15.5323 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.691 | 8.2571 | 59.98 | 8.29 |  | 2485.996 | 8.2494 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.719 | 7.685 | 60.03 | 8.03
562.983 | 15.8208 | 60 | 17.29 |  | 1183.836 | 15.5323 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.767 | 8.2571 | 59.98 | 8.29 |  | 2486.081 | 8.2494 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.783 | 7.685 | 60.03 | 8.03
563.046 | 15.8208 | 60 | 17.29 |  | 1183.899 | 15.5323 | 59.94 | 17.29 |  | 2004.83 | 8.2571 | 59.98 | 8.29 |  | 2486.166 | 8.2494 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.846 | 7.685 | 60.03 | 8.03
563.124 | 15.8208 | 60 | 17.29 |  | 1183.962 | 15.5381 | 59.95 | 17.29 |  | 2004.895 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2486.242 | 8.2495 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.91 | 7.685 | 60.03 | 8.03
563.192 | 15.8227 | 60 | 17.29 |  | 1184.027 | 15.5381 | 59.95 | 17.29 |  | 2004.958 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2486.316 | 8.2495 | 60.03 | 8.29 |  | 2963.974 | 7.6888 | 60.03 | 8.03
563.26 | 15.8227 | 60 | 17.29 |  | 1184.09 | 15.5381 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.042 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2486.389 | 8.2495 | 60.03 | 8.29 |  | 2964.037 | 7.6888 | 60.03 | 8.03
563.348 | 15.8227 | 60 | 17.29 |  | 1184.154 | 15.5381 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.114 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2486.471 | 8.2495 | 60.03 | 8.29 |  | 2964.129 | 7.6888 | 60.03 | 8.03
563.411 | 15.8227 | 60 | 17.29 |  | 1184.217 | 15.5381 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.196 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2486.546 | 8.2489 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.197 | 7.6888 | 60.03 | 8.03
563.485 | 15.8227 | 60 | 17.29 |  | 1184.28 | 15.5491 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.27 | 8.256 | 59.99 | 8.29 |  | 2486.624 | 8.2489 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.266 | 7.6926 | 60.03 | 8.03
563.548 | 15.8451 | 60 | 17.29 |  | 1184.344 | 15.5491 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.343 | 8.256 | 59.99 | 8.29 |  | 2486.688 | 8.2489 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.335 | 7.6926 | 60.03 | 8.03
563.611 | 15.8451 | 60 | 17.29 |  | 1184.407 | 15.5491 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.416 | 8.256 | 59.99 | 8.29 |  | 2486.753 | 8.2486 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.403 | 7.6926 | 60.03 | 8.03
563.674 | 15.8451 | 60 | 17.29 |  | 1184.47 | 15.5491 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.508 | 8.256 | 59.99 | 8.29 |  | 2486.817 | 8.2486 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.467 | 7.6926 | 60.03 | 8.03
563.737 | 15.8451 | 60 | 17.29 |  | 1184.533 | 15.5491 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.584 | 8.258 | 60 | 8.29 |  | 2486.881 | 8.2486 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.543 | 7.6926 | 60.03 | 8.03
563.8 | 15.8474 | 60 | 17.29 |  | 1184.597 | 15.572 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.647 | 8.258 | 60 | 8.29 |  | 2486.944 | 8.2486 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.606 | 7.7035 | 60.03 | 8.03
563.864 | 15.8474 | 60 | 17.29 |  | 1184.66 | 15.572 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.711 | 8.258 | 60 | 8.29 |  | 2487.053 | 8.2486 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.67 | 7.7035 | 60.03 | 8.03
563.927 | 15.8474 | 60 | 17.29 |  | 1184.723 | 15.572 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.78 | 8.258 | 60 | 8.29 |  | 2487.137 | 8.2613 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.734 | 7.7035 | 60.03 | 8.03
563.99 | 15.8474 | 60 | 17.29 |  | 1184.786 | 15.572 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.844 | 8.2655 | 60 | 8.29 |  | 2487.213 | 8.2613 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.798 | 7.7035 | 60.03 | 8.03
564.067 | 15.8474 | 60 | 17.29 |  | 1184.849 | 15.572 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.907 | 8.2655 | 60 | 8.29 |  | 2487.289 | 8.2613 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.861 | 7.7026 | 60.04 | 8.03
564.136 | 15.8552 | 60 | 17.29 |  | 1184.913 | 15.5777 | 59.95 | 17.29 |  | 2005.971 | 8.2655 | 60 | 8.29 |  | 2487.372 | 8.2613 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.925 | 7.7026 | 60.04 | 8.03
564.204 | 15.8552 | 60 | 17.29 |  | 1184.976 | 15.5777 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.077 | 8.2655 | 60 | 8.29 |  | 2487.445 | 8.2617 | 60.04 | 8.29 |  | 2964.989 | 7.7026 | 60.04 | 8.03
564.271 | 15.8552 | 60 | 17.29 |  | 1185.039 | 15.5777 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.167 | 8.2706 | 60 | 8.29 |  | 2487.518 | 8.2617 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.053 | 7.7026 | 60.04 | 8.03
564.341 | 15.8552 | 60 | 17.29 |  | 1185.103 | 15.5777 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.242 | 8.2706 | 60 | 8.29 |  | 2487.613 | 8.2617 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.148 | 7.7026 | 60.04 | 8.03
564.405 | 15.8654 | 60 | 17.29 |  | 1185.176 | 15.5777 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.315 | 8.2706 | 60 | 8.29 |  | 2487.677 | 8.2622 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.216 | 7.7085 | 60.04 | 8.03
564.468 | 15.8654 | 60 | 17.29 |  | 1185.239 | 15.579 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.403 | 8.2706 | 60 | 8.29 |  | 2487.74 | 8.2622 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.284 | 7.7085 | 60.04 | 8.03
564.531 | 15.8654 | 60 | 17.29 |  | 1185.302 | 15.579 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.478 | 8.2715 | 59.99 | 8.29 |  | 2487.805 | 8.2622 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.353 | 7.7085 | 60.04 | 8.03
564.594 | 15.8654 | 60 | 17.29 |  | 1185.365 | 15.579 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.558 | 8.2715 | 59.99 | 8.29 |  | 2487.869 | 8.2622 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.416 | 7.7085 | 60.04 | 8.03
564.657 | 15.8654 | 60 | 17.29 |  | 1185.429 | 15.579 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.623 | 8.2715 | 59.99 | 8.29 |  | 2487.932 | 8.2622 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.48 | 7.7145 | 60.04 | 8.03
564.72 | 15.8794 | 60 | 17.29 |  | 1185.492 | 15.5771 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.687 | 8.2715 | 59.99 | 8.29 |  | 2487.996 | 8.2618 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.544 | 7.7145 | 60.04 | 8.03
564.784 | 15.8794 | 60 | 17.29 |  | 1185.555 | 15.5771 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.751 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.073 | 8.2618 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.607 | 7.7145 | 60.04 | 8.03
564.847 | 15.8794 | 60 | 17.29 |  | 1185.618 | 15.5771 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.815 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.149 | 8.2618 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.671 | 7.7145 | 60.04 | 8.03
564.91 | 15.8794 | 60 | 17.29 |  | 1185.682 | 15.5771 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.878 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.226 | 8.2618 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.734 | 7.7145 | 60.04 | 8.03
564.973 | 15.8794 | 60 | 17.29 |  | 1185.745 | 15.5771 | 59.95 | 17.29 |  | 2006.941 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.309 | 8.2624 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.798 | 7.7228 | 60.04 | 8.03
565.036 | 15.8901 | 60 | 17.29 |  | 1185.808 | 15.5968 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.029 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.382 | 8.2624 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.863 | 7.7228 | 60.04 | 8.03
565.122 | 15.8901 | 60 | 17.29 |  | 1185.871 | 15.5968 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.122 | 8.2765 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.459 | 8.2624 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.926 | 7.7228 | 60.04 | 8.03
565.19 | 15.8901 | 60 | 17.29 |  | 1185.934 | 15.5968 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.197 | 8.2765 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.54 | 8.2624 | 60.04 | 8.29 |  | 2965.99 | 7.7228 | 60.04 | 8.03
565.257 | 15.8901 | 60 | 17.29 |  | 1185.997 | 15.5968 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.272 | 8.2765 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.619 | 8.2637 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.053 | 7.7228 | 60.04 | 8.03
565.351 | 15.8994 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.061 | 15.5968 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.346 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.683 | 8.2637 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.153 | 7.7315 | 60.04 | 8.03
565.414 | 15.8994 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.124 | 15.6101 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.423 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.747 | 8.2637 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.222 | 7.7315 | 60.04 | 8.03
565.478 | 15.8994 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.188 | 15.6101 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.499 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.811 | 8.2637 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.29 | 7.7315 | 60.04 | 8.03
565.54 | 15.8994 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.25 | 15.6101 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.577 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.875 | 8.2637 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.385 | 7.7315 | 60.04 | 8.03
565.614 | 15.8994 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.314 | 15.6101 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.646 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2488.939 | 8.2724 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.449 | 7.7339 | 60.04 | 8.03
565.677 | 15.919 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.377 | 15.6101 | 59.95 | 17.29 |  | 2007.71 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.002 | 8.2724 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.512 | 7.7339 | 60.04 | 8.03
565.74 | 15.919 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.441 | 15.6266 | 59.96 | 17.29 |  | 2007.773 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.078 | 8.2724 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.575 | 7.7339 | 60.04 | 8.03
565.803 | 15.919 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.504 | 15.6266 | 59.96 | 17.29 |  | 2007.837 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.152 | 8.2724 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.639 | 7.7339 | 60.04 | 8.03
565.867 | 15.919 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.567 | 15.6266 | 59.96 | 17.29 |  | 2007.901 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.228 | 8.2776 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.703 | 7.7425 | 60.04 | 8.03
565.93 | 15.9198 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.63 | 15.6266 | 59.96 | 17.29 |  | 2007.991 | 8.2774 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.304 | 8.2776 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.766 | 7.7425 | 60.04 | 8.03
565.993 | 15.9198 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.693 | 15.6266 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.097 | 8.2774 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.377 | 8.2776 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.83 | 7.7425 | 60.04 | 8.03
566.07 | 15.9198 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.756 | 15.6293 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.18 | 8.2774 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.45 | 8.2776 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.893 | 7.7425 | 60.04 | 8.03
566.138 | 15.9198 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.819 | 15.6293 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.261 | 8.277 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.537 | 8.2776 | 60.04 | 8.29 |  | 2966.957 | 7.7425 | 60.04 | 8.03
566.207 | 15.9198 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.883 | 15.6293 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.342 | 8.277 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.617 | 8.2799 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.02 | 7.7452 | 60.03 | 8.03
566.285 | 15.9319 | 59.99 | 17.29 |  | 1186.946 | 15.6293 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.416 | 8.277 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.681 | 8.2799 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.084 | 7.7452 | 60.03 | 8.03
566.35 | 15.9319 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.019 | 15.6293 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.504 | 8.277 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.745 | 8.2799 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.168 | 7.7452 | 60.03 | 8.03
566.413 | 15.9319 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.082 | 15.6366 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.573 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.821 | 8.2799 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.238 | 7.7452 | 60.03 | 8.03
566.476 | 15.9319 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.145 | 15.6366 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.637 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.885 | 8.2795 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.308 | 7.7494 | 60.03 | 8.03
566.54 | 15.9432 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.208 | 15.6366 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.701 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2489.949 | 8.2795 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.402 | 7.7494 | 60.03 | 8.03
566.603 | 15.9432 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.271 | 15.6366 | 59.96 | 17.29 |  | 2008.765 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2490.052 | 8.2795 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.465 | 7.7494 | 60.03 | 8.03
566.666 | 15.9432 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.335 | 15.6404 | 59.97 | 17.29 |  | 2008.829 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2490.147 | 8.2795 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.529 | 7.7494 | 60.03 | 8.03
566.729 | 15.9432 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.399 | 15.6404 | 59.97 | 17.29 |  | 2008.893 | 8.2766 | 59.99 | 8.29 |  | 2490.221 | 8.2808 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.6 | 7.7494 | 60.03 | 8.03
566.792 | 15.9432 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.462 | 15.6404 | 59.97 | 17.29 |  | 2008.956 | 8.2766 | 59.99 | 8.29 |  | 2490.294 | 8.2808 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.663 | 7.7542 | 60.03 | 8.03
566.855 | 15.9606 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.526 | 15.6404 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.025 | 8.2766 | 59.99 | 8.29 |  | 2490.366 | 8.2808 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.727 | 7.7542 | 60.03 | 8.03
566.918 | 15.9606 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.589 | 15.6404 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.116 | 8.2766 | 59.99 | 8.29 |  | 2490.445 | 8.281 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.79 | 7.7542 | 60.03 | 8.03
566.981 | 15.9606 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.652 | 15.6458 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.191 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2490.517 | 8.281 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.854 | 7.7542 | 60.03 | 8.03
567.045 | 15.9606 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.715 | 15.6458 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.267 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2490.612 | 8.281 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.918 | 7.7703 | 60.02 | 8.03
567.121 | 15.9606 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.779 | 15.6458 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.342 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2490.676 | 8.281 | 60.04 | 8.29 |  | 2967.981 | 7.7703 | 60.02 | 8.03
567.19 | 15.972 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.843 | 15.6458 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.415 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2490.74 | 8.2809 | 60.04 | 8.29 |  | 2968.045 | 7.7703 | 60.02 | 8.03
567.259 | 15.972 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.906 | 15.6458 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.49 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2490.805 | 8.2809 | 60.04 | 8.29 |  | 2968.143 | 7.7703 | 60.02 | 8.03
567.356 | 15.972 | 59.99 | 17.29 |  | 1187.969 | 15.6743 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.561 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2490.868 | 8.2809 | 60.04 | 8.29 |  | 2968.226 | 7.7703 | 60.02 | 8.03
567.419 | 15.972 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.032 | 15.6743 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.626 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2490.932 | 8.2809 | 60.04 | 8.29 |  | 2968.294 | 7.7736 | 60.02 | 8.03
567.482 | 15.977 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.095 | 15.6743 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.689 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2490.996 | 8.2809 | 60.04 | 8.29 |  | 2968.372 | 7.7736 | 60.02 | 8.03
567.545 | 15.977 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.159 | 15.6743 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.753 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2491.084 | 8.2808 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.436 | 7.7736 | 60.02 | 8.03
567.608 | 15.977 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.222 | 15.6743 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.817 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2491.159 | 8.2808 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.499 | 7.7736 | 60.02 | 8.03
567.672 | 15.977 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.286 | 15.6975 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.88 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2491.235 | 8.2808 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.563 | 7.7808 | 60.02 | 8.03
567.735 | 15.977 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.349 | 15.6975 | 59.97 | 17.29 |  | 2009.944 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2491.308 | 8.2808 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.627 | 7.7808 | 60.02 | 8.03
567.798 | 15.9788 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.412 | 15.6975 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.015 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2491.382 | 8.2805 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.69 | 7.7808 | 60.02 | 8.03
567.861 | 15.9788 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.476 | 15.6975 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.119 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2491.483 | 8.2805 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.753 | 7.7808 | 60.02 | 8.03
567.924 | 15.9788 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.54 | 15.6975 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.192 | 8.2909 | 60 | 8.29 |  | 2491.593 | 8.2805 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.817 | 7.7808 | 60.02 | 8.03
567.988 | 15.9788 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.603 | 15.6992 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.267 | 8.2909 | 60 | 8.29 |  | 2491.68 | 8.2805 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.882 | 7.7843 | 60.02 | 8.03
568.052 | 15.9788 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.666 | 15.6992 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.344 | 8.2909 | 60 | 8.29 |  | 2491.775 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2968.945 | 7.7843 | 60.02 | 8.03
568.132 | 16.0004 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.729 | 15.6992 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.42 | 8.2902 | 60 | 8.29 |  | 2491.855 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.008 | 7.7843 | 60.02 | 8.03
568.2 | 16.0004 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.793 | 15.6992 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.494 | 8.2902 | 60 | 8.29 |  | 2491.934 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.072 | 7.7843 | 60.02 | 8.03
568.268 | 16.0004 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.862 | 15.7156 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.563 | 8.2902 | 60 | 8.29 |  | 2492.03 | 8.2797 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.163 | 7.7843 | 60.02 | 8.03
568.346 | 16.0004 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.925 | 15.7156 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.627 | 8.2902 | 60 | 8.29 |  | 2492.128 | 8.2797 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.231 | 7.793 | 60.02 | 8.03
568.409 | 16.0031 | 59.99 | 17.29 |  | 1188.988 | 15.7156 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.69 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2492.204 | 8.2797 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.3 | 7.793 | 60.02 | 8.03
568.472 | 16.0031 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.051 | 15.7156 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.766 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2492.282 | 8.279 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.383 | 7.793 | 60.02 | 8.03
568.535 | 16.0031 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.115 | 15.7156 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.83 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2492.359 | 8.279 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.448 | 7.7981 | 60.02 | 8.03
568.598 | 16.0031 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.178 | 15.7145 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.893 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2492.443 | 8.279 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.511 | 7.7981 | 60.02 | 8.03
568.669 | 16.0031 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.241 | 15.7145 | 59.97 | 17.29 |  | 2010.957 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2492.525 | 8.279 | 60.03 | 8.29 |  | 2969.575 | 7.7981 | 60.02 | 8.03
568.733 | 16.0127 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.305 | 15.7145 | 59.97 | 17.29 |  | 2011.032 | 8.2894 | 60 | 8.29 |  | 2492.621 | 8.2782 | 60.02 | 8.29 |  | 2969.638 | 7.7981 | 60.02 | 8.03
568.796 | 16.0127 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.368 | 15.7145 | 59.97 | 17.29 |  | 2011.115 | 8.2894 | 60 | 8.29 |  | 2492.692 | 8.2782 | 60.02 | 8.29 |  | 2969.701 | 7.7981 | 60.02 | 8.03
568.859 | 16.0127 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.431 | 15.7145 | 59.97 | 17.29 |  | 2011.19 | 8.2894 | 60 | 8.29 |  | 2492.759 | 8.2782 | 60.02 | 8.29 |  | 2969.765 | 7.8049 | 60.02 | 8.03
568.922 | 16.0127 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.495 | 15.7194 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.262 | 8.2894 | 60 | 8.29 |  | 2492.852 | 8.2782 | 60.02 | 8.29 |  | 2969.829 | 7.8049 | 60.02 | 8.03
568.985 | 16.0268 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.558 | 15.7194 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.337 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2492.929 | 8.2782 | 60.02 | 8.29 |  | 2969.892 | 7.8049 | 60.02 | 8.03
569.048 | 16.0268 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.621 | 15.7194 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.41 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2493.012 | 8.2772 | 60.02 | 8.29 |  | 2969.956 | 7.8049 | 60.02 | 8.03
569.121 | 16.0268 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.684 | 15.7194 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.483 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2493.114 | 8.2772 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.019 | 7.8049 | 60.02 | 8.03
569.189 | 16.0268 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.747 | 15.7194 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.555 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2493.196 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.083 | 7.8117 | 60.01 | 8.03
569.258 | 16.0268 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.81 | 15.7368 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.637 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2493.286 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.171 | 7.8117 | 60.01 | 8.03
569.342 | 16.0382 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.873 | 15.7368 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.701 | 8.2895 | 60 | 8.29 |  | 2493.413 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.24 | 7.8117 | 60.01 | 8.03
569.405 | 16.0382 | 59.99 | 17.29 |  | 1189.937 | 15.7368 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.765 | 8.2895 | 60 | 8.29 |  | 2493.542 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.309 | 7.8117 | 60.01 | 8.03
569.468 | 16.0382 | 59.99 | 17.29 |  | 1190 | 15.7368 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.829 | 8.2895 | 60 | 8.29 |  | 2493.662 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.396 | 7.8141 | 60.01 | 8.03
569.532 | 16.0382 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.063 | 15.7368 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.893 | 8.2895 | 60 | 8.29 |  | 2493.818 | 8.2765 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.46 | 7.8141 | 60.01 | 8.03
569.595 | 16.053 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.126 | 15.7347 | 59.98 | 17.29 |  | 2011.957 | 8.2888 | 60 | 8.29 |  | 2493.962 | 8.2765 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.524 | 7.8141 | 60.01 | 8.03
569.658 | 16.053 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.189 | 15.7347 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.026 | 8.2888 | 60 | 8.29 |  | 2494.107 | 8.2762 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.587 | 7.8141 | 60.01 | 8.03
569.722 | 16.053 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.253 | 15.7347 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.113 | 8.2888 | 60 | 8.29 |  | 2494.211 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.652 | 7.8141 | 60.01 | 8.03
569.785 | 16.053 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.316 | 15.7347 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.186 | 8.2888 | 60 | 8.29 |  | 2494.338 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.715 | 7.8233 | 60 | 8.03
569.848 | 16.053 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.379 | 15.7347 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.263 | 8.2884 | 60 | 8.29 |  | 2494.458 | 8.2867 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.779 | 7.8233 | 60 | 8.03
569.912 | 16.0547 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.443 | 15.7476 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.339 | 8.2884 | 60 | 8.29 |  | 2494.578 | 8.2873 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.842 | 7.8233 | 60 | 8.03
569.975 | 16.0547 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.506 | 15.7476 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.412 | 8.2884 | 60 | 8.29 |  | 2494.696 | 8.2873 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.906 | 7.8233 | 60 | 8.03
570.038 | 16.0547 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.569 | 15.7476 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.484 | 8.2884 | 60 | 8.29 |  | 2494.832 | 8.2862 | 60.02 | 8.29 |  | 2970.976 | 7.8275 | 60.01 | 8.03
570.119 | 16.0547 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.633 | 15.7476 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.568 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 2494.962 | 8.2862 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.039 | 7.8275 | 60.01 | 8.03
570.191 | 16.0547 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.705 | 15.7476 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.632 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 2495.147 | 8.2862 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.138 | 7.8275 | 60.01 | 8.03
570.259 | 16.0581 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.768 | 15.7563 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.695 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 2495.292 | 8.2852 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.207 | 7.8275 | 60.01 | 8.03
570.353 | 16.0581 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.831 | 15.7563 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.769 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 2495.487 | 8.2852 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.289 | 7.8275 | 60.01 | 8.03
570.416 | 16.0581 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.894 | 15.7563 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.833 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2495.642 | 8.2847 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.357 | 7.8347 | 60.01 | 8.03
570.479 | 16.0581 | 59.99 | 17.29 |  | 1190.957 | 15.7563 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.897 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2495.751 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.421 | 7.8347 | 60.01 | 8.03
570.544 | 16.0794 | 59.99 | 17.29 |  | 1191.021 | 15.755 | 59.98 | 17.29 |  | 2012.961 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2495.864 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.486 | 7.8347 | 60.01 | 8.03
570.607 | 16.0794 | 59.99 | 17.29 |  | 1191.084 | 15.755 | 59.98 | 17.29 |  | 2013.041 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2495.992 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.549 | 7.8347 | 60.01 | 8.03
570.67 | 16.0794 | 59.99 | 17.29 |  | 1191.147 | 15.755 | 59.98 | 17.29 |  | 2013.117 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2496.133 | 8.2836 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.613 | 7.8373 | 60.01 | 8.03
570.733 | 16.0794 | 59.99 | 17.29 |  | 1191.21 | 15.755 | 59.98 | 17.29 |  | 2013.191 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 2496.293 | 8.2836 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.676 | 7.8373 | 60.01 | 8.03
570.797 | 16.0794 | 59.99 | 17.29 |  | 1191.274 | 15.755 | 59.98 | 17.29 |  | 2013.267 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 2496.384 | 8.2839 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.74 | 7.8373 | 60.01 | 8.03
570.86 | 16.0802 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.337 | 15.7799 | 59.99 | 17.29 |  | 2013.365 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 2496.487 | 8.2839 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.803 | 7.8373 | 60.01 | 8.03
570.923 | 16.0802 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.4 | 15.7799 | 59.99 | 17.29 |  | 2013.461 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 2496.61 | 8.2839 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.867 | 7.8373 | 60.01 | 8.03
570.986 | 16.0802 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.464 | 15.7799 | 59.99 | 17.29 |  | 2013.551 | 8.2876 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.702 | 8.2834 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.93 | 7.8457 | 60.02 | 8.03
571.063 | 16.0802 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.528 | 15.7799 | 59.99 | 17.29 |  | 2013.639 | 8.2876 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.807 | 8.2834 | 60.02 | 8.29 |  | 2971.994 | 7.8457 | 60.02 | 8.03
571.15 | 16.0802 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.619 | 15.7799 | 59.99 | 17.29 |  | 2013.764 | 8.2876 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.933 | 8.2834 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.057 | 7.8457 | 60.02 | 8.03
571.219 | 16.0848 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.685 | 15.7858 | 59.99 | 17.29 |  | 2013.857 | 8.2872 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.046 | 8.2827 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.152 | 7.8457 | 60.02 | 8.03
571.288 | 16.0848 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.749 | 15.7858 | 59.99 | 17.29 |  | 2013.953 | 8.2872 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.167 | 8.2827 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.221 | 7.8496 | 60.02 | 8.03
571.364 | 16.0848 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.812 | 15.7858 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.084 | 8.2872 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.281 | 8.2828 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.289 | 7.8496 | 60.02 | 8.03
571.43 | 16.1005 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.875 | 15.7858 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.23 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 2497.396 | 8.2828 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.358 | 7.8496 | 60.02 | 8.03
571.493 | 16.1005 | 59.98 | 17.29 |  | 1191.938 | 15.7886 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.354 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 2497.514 | 8.2828 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.422 | 7.8496 | 60.02 | 8.03
571.556 | 16.1005 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.001 | 15.7886 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.464 | 8.2853 | 60 | 8.29 |  | 2497.628 | 8.2824 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.486 | 7.8496 | 60.02 | 8.03
571.619 | 16.1005 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.065 | 15.7886 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.55 | 8.2853 | 60 | 8.29 |  | 2497.732 | 8.2824 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.55 | 7.8589 | 60.01 | 8.03
571.683 | 16.1005 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.128 | 15.7886 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.653 | 8.2853 | 60 | 8.29 |  | 2497.832 | 8.2823 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.614 | 7.8589 | 60.01 | 8.03
571.746 | 16.1092 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.191 | 15.7886 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.762 | 8.2846 | 60 | 8.29 |  | 2497.921 | 8.2823 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.677 | 7.8589 | 60.01 | 8.03
571.809 | 16.1092 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.254 | 15.793 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.871 | 8.2846 | 60 | 8.29 |  | 2498.032 | 8.2823 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.741 | 7.8589 | 60.01 | 8.03
571.872 | 16.1092 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.317 | 15.793 | 59.99 | 17.29 |  | 2014.971 | 8.2846 | 60 | 8.29 |  | 2498.138 | 8.2814 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.823 | 7.8589 | 60.01 | 8.03
571.935 | 16.1092 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.381 | 15.793 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.091 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2498.245 | 8.2814 | 60.02 | 8.29 |  | 2972.93 | 7.8603 | 60 | 8.03
571.999 | 16.1092 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.444 | 15.793 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.194 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2498.353 | 8.2814 | 60.02 | 8.29 |  | 2973.024 | 7.8603 | 60 | 8.03
572.089 | 16.1344 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.507 | 15.793 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.33 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2498.464 | 8.2801 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.158 | 7.8603 | 60 | 8.03
572.159 | 16.1344 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.571 | 15.8129 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.431 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 2498.556 | 8.2801 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.243 | 7.8718 | 60 | 8.03
572.228 | 16.1344 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.634 | 15.8129 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.515 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 2498.651 | 8.2801 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.337 | 7.8718 | 60 | 8.03
572.296 | 16.1344 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.698 | 15.8129 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.612 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 2498.746 | 8.2798 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.439 | 7.8718 | 60 | 8.03
572.37 | 16.1369 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.761 | 15.8129 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.696 | 8.2833 | 60 | 8.29 |  | 2498.834 | 8.2798 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.535 | 7.8762 | 60 | 8.03
572.433 | 16.1369 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.824 | 15.8129 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.787 | 8.2833 | 60 | 8.29 |  | 2498.919 | 8.2798 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.623 | 7.8762 | 60 | 8.03
572.496 | 16.1369 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.887 | 15.8188 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.869 | 8.2833 | 60 | 8.29 |  | 2499.013 | 8.2798 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.692 | 7.8762 | 60 | 8.03
572.559 | 16.1369 | 59.98 | 17.29 |  | 1192.951 | 15.8188 | 59.99 | 17.29 |  | 2015.953 | 8.2832 | 60 | 8.29 |  | 2499.14 | 8.2806 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.761 | 7.8843 | 60 | 8.03
572.622 | 16.1369 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.014 | 15.8188 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.045 | 8.2832 | 60 | 8.29 |  | 2499.232 | 8.2806 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.833 | 7.8843 | 60 | 8.03
572.686 | 16.1447 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.077 | 15.8188 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.145 | 8.2832 | 60 | 8.29 |  | 2499.347 | 8.2806 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.896 | 7.8843 | 60 | 8.03
572.749 | 16.1447 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.14 | 15.8188 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.245 | 8.2822 | 60 | 8.29 |  | 2499.435 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2973.96 | 7.8843 | 60 | 8.03
572.812 | 16.1447 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.203 | 15.8169 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.339 | 8.2822 | 60 | 8.29 |  | 2499.525 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.024 | 7.8843 | 60 | 8.03
572.876 | 16.1447 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.266 | 15.8169 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.443 | 8.2822 | 60 | 8.29 |  | 2499.619 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.088 | 7.8858 | 60.01 | 8.03
572.939 | 16.1447 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.329 | 15.8169 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.553 | 8.2822 | 60 | 8.29 |  | 2499.7 | 8.28 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.165 | 7.8858 | 60.01 | 8.03
573.003 | 16.1569 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.392 | 15.8169 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.646 | 8.2818 | 60 | 8.29 |  | 2499.81 | 8.28 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.232 | 7.8858 | 60.01 | 8.03
573.098 | 16.1569 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.456 | 15.8169 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.732 | 8.2818 | 60 | 8.29 |  | 2499.916 | 8.28 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.3 | 7.8858 | 60.01 | 8.03
573.165 | 16.1569 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.519 | 15.8209 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.836 | 8.2818 | 60 | 8.29 |  | 2499.99 | 8.2801 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.383 | 7.8948 | 60.01 | 8.03
573.234 | 16.1569 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.583 | 15.8209 | 59.99 | 17.29 |  | 2016.927 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2500.106 | 8.2801 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.447 | 7.8948 | 60.01 | 8.03
573.303 | 16.1695 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.646 | 15.8209 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.001 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2500.198 | 8.2801 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.511 | 7.8948 | 60.01 | 8.03
573.367 | 16.1695 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.709 | 15.8209 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.101 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2500.28 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.574 | 7.8948 | 60.01 | 8.03
573.43 | 16.1695 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.779 | 15.8375 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.195 | 8.2818 | 60.01 | 8.29 |  | 2500.373 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.648 | 7.8948 | 60.01 | 8.03
573.494 | 16.1695 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.842 | 15.8375 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.284 | 8.2818 | 60.01 | 8.29 |  | 2500.446 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.712 | 7.9027 | 60.01 | 8.03
573.557 | 16.1695 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.905 | 15.8375 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.368 | 8.2818 | 60.01 | 8.29 |  | 2500.529 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.776 | 7.9027 | 60.01 | 8.03
573.62 | 16.1787 | 59.98 | 17.29 |  | 1193.969 | 15.8375 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.461 | 8.2801 | 60.02 | 8.29 |  | 2500.606 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.839 | 7.9027 | 60.01 | 8.03
573.684 | 16.1787 | 59.98 | 17.29 |  | 1194.032 | 15.8375 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.546 | 8.2801 | 60.02 | 8.29 |  | 2500.68 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.903 | 7.9027 | 60.01 | 8.03
573.747 | 16.1787 | 59.98 | 17.29 |  | 1194.095 | 15.8458 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.628 | 8.2801 | 60.02 | 8.29 |  | 2500.764 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2974.967 | 7.9068 | 60.01 | 8.03
573.81 | 16.1787 | 59.98 | 17.29 |  | 1194.158 | 15.8458 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.712 | 8.2801 | 60.02 | 8.29 |  | 2500.868 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2975.03 | 7.9068 | 60.01 | 8.03
573.883 | 16.1787 | 59.98 | 17.29 |  | 1194.221 | 15.8458 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.789 | 8.28 | 60.02 | 8.29 |  | 2500.932 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2975.094 | 7.9068 | 60.01 | 8.03
573.946 | 16.186 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.284 | 15.8458 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.864 | 8.28 | 60.02 | 8.29 |  | 2500.996 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2975.177 | 7.9068 | 60.01 | 8.03
574.01 | 16.186 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.348 | 15.8458 | 59.99 | 17.29 |  | 2017.978 | 8.28 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.065 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2975.245 | 7.9068 | 60.01 | 8.03
574.111 | 16.186 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.411 | 15.8546 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.068 | 8.2788 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.165 | 8.2799 | 60.03 | 8.29 |  | 2975.315 | 7.9145 | 60.01 | 8.03
574.184 | 16.186 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.474 | 15.8546 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.148 | 8.2788 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.24 | 8.2806 | 60.03 | 8.29 |  | 2975.409 | 7.9145 | 60.01 | 8.03
574.253 | 16.1872 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.537 | 15.8546 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.229 | 8.2788 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.325 | 8.2806 | 60.03 | 8.29 |  | 2975.473 | 7.9145 | 60.01 | 8.03
574.353 | 16.1872 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.6 | 15.8546 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.304 | 8.2788 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.398 | 8.2806 | 60.03 | 8.29 |  | 2975.536 | 7.9145 | 60.01 | 8.03
574.416 | 16.1872 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.663 | 15.8546 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.377 | 8.2785 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.471 | 8.2895 | 60.04 | 8.29 |  | 2975.6 | 7.9181 | 60 | 8.03
574.48 | 16.1872 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.727 | 15.8592 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.452 | 8.2785 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.553 | 8.2895 | 60.04 | 8.29 |  | 2975.663 | 7.9181 | 60 | 8.03
574.543 | 16.2107 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.79 | 15.8592 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.538 | 8.2785 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.632 | 8.2895 | 60.04 | 8.29 |  | 2975.727 | 7.9181 | 60 | 8.03
574.607 | 16.2107 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.853 | 15.8592 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.618 | 8.2785 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.696 | 8.2895 | 60.04 | 8.29 |  | 2975.79 | 7.9181 | 60 | 8.03
574.67 | 16.2107 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.916 | 15.8592 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.682 | 8.2784 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.76 | 8.2896 | 60.04 | 8.29 |  | 2975.854 | 7.9181 | 60 | 8.03
574.733 | 16.2107 | 59.97 | 17.29 |  | 1194.98 | 15.8592 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.746 | 8.2784 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.824 | 8.2896 | 60.04 | 8.29 |  | 2975.917 | 7.9282 | 60 | 8.03
574.805 | 16.2107 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.043 | 15.866 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.81 | 8.2784 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.888 | 8.2896 | 60.04 | 8.29 |  | 2975.981 | 7.9282 | 60 | 8.03
574.868 | 16.232 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.106 | 15.866 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.873 | 8.2784 | 60.02 | 8.29 |  | 2501.951 | 8.2896 | 60.04 | 8.29 |  | 2976.044 | 7.9282 | 60 | 8.03
574.931 | 16.232 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.17 | 15.866 | 59.99 | 17.29 |  | 2018.938 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.053 | 8.2896 | 60.04 | 8.29 |  | 2976.132 | 7.9282 | 60 | 8.03
574.995 | 16.232 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.233 | 15.866 | 59.99 | 17.29 |  | 2019.017 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.139 | 8.2888 | 60.04 | 8.29 |  | 2976.202 | 7.934 | 60 | 8.03
575.065 | 16.232 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.296 | 15.866 | 59.99 | 17.29 |  | 2019.1 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.213 | 8.2888 | 60.04 | 8.29 |  | 2976.27 | 7.934 | 60 | 8.03
575.145 | 16.2412 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.359 | 15.8815 | 59.99 | 17.29 |  | 2019.174 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.287 | 8.2888 | 60.04 | 8.29 |  | 2976.339 | 7.934 | 60 | 8.03
575.213 | 16.2412 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.422 | 15.8815 | 59.99 | 17.29 |  | 2019.256 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.375 | 8.2888 | 60.04 | 8.29 |  | 2976.41 | 7.934 | 60 | 8.03
575.282 | 16.2412 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.485 | 15.8815 | 59.99 | 17.29 |  | 2019.329 | 8.2785 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.451 | 8.2885 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.473 | 7.934 | 60 | 8.03
575.357 | 16.2412 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.549 | 15.8815 | 59.99 | 17.29 |  | 2019.402 | 8.2785 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.524 | 8.2885 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.537 | 7.94 | 60.01 | 8.03
575.425 | 16.2427 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.622 | 15.8815 | 59.99 | 17.29 |  | 2019.484 | 8.2785 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.613 | 8.2885 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.601 | 7.94 | 60.01 | 8.03
575.488 | 16.2427 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.685 | 15.8847 | 60 | 17.29 |  | 2019.573 | 8.2785 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.677 | 8.2892 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.665 | 7.94 | 60.01 | 8.03
575.551 | 16.2427 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.748 | 15.8847 | 60 | 17.29 |  | 2019.637 | 8.2768 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.741 | 8.2892 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.728 | 7.94 | 60.01 | 8.03
575.614 | 16.2427 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.812 | 15.8847 | 60 | 17.29 |  | 2019.701 | 8.2768 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.807 | 8.2892 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.804 | 7.94 | 60.01 | 8.03
575.677 | 16.2427 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.875 | 15.8847 | 60 | 17.29 |  | 2019.767 | 8.2768 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.87 | 8.2892 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.867 | 7.9435 | 60.01 | 8.03
575.741 | 16.2508 | 59.97 | 17.29 |  | 1195.938 | 15.8981 | 60 | 17.29 |  | 2019.831 | 8.2768 | 60.03 | 8.29 |  | 2502.934 | 8.2892 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.931 | 7.9435 | 60.01 | 8.03
575.804 | 16.2508 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.001 | 15.8981 | 60 | 17.29 |  | 2019.895 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2502.997 | 8.2893 | 60.03 | 8.29 |  | 2976.994 | 7.9435 | 60.01 | 8.03
575.867 | 16.2508 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.064 | 15.8981 | 60 | 17.29 |  | 2019.959 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.077 | 8.2893 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.058 | 7.9435 | 60.01 | 8.03
575.93 | 16.2508 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.127 | 15.8981 | 60 | 17.29 |  | 2020.027 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.149 | 8.2893 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.153 | 7.9512 | 60.01 | 8.03
575.994 | 16.2508 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.19 | 15.8981 | 60 | 17.29 |  | 2020.111 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.226 | 8.2893 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.223 | 7.9512 | 60.01 | 8.03
576.067 | 16.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.254 | 15.9051 | 60 | 17.29 |  | 2020.183 | 8.2902 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.301 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.292 | 7.9512 | 60.01 | 8.03
576.135 | 16.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.317 | 15.9051 | 60 | 17.29 |  | 2020.258 | 8.2902 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.375 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.373 | 7.9512 | 60.01 | 8.03
576.204 | 16.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.38 | 15.9051 | 60 | 17.29 |  | 2020.332 | 8.2902 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.45 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.437 | 7.9559 | 60.01 | 8.03
576.272 | 16.2733 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.444 | 15.9051 | 60 | 17.29 |  | 2020.413 | 8.2902 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.535 | 8.2888 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.5 | 7.9559 | 60.01 | 8.03
576.346 | 16.2747 | 59.98 | 17.29 |  | 1196.507 | 15.9051 | 60 | 17.29 |  | 2020.495 | 8.2901 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.623 | 8.2889 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.564 | 7.9559 | 60.01 | 8.03
576.409 | 16.2747 | 59.98 | 17.29 |  | 1196.571 | 15.9046 | 60 | 17.29 |  | 2020.596 | 8.2901 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.687 | 8.2889 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.628 | 7.9559 | 60.01 | 8.03
576.472 | 16.2747 | 59.98 | 17.29 |  | 1196.634 | 15.9046 | 60 | 17.29 |  | 2020.66 | 8.2901 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.751 | 8.2889 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.691 | 7.9559 | 60.01 | 8.03
576.535 | 16.2747 | 59.98 | 17.29 |  | 1196.697 | 15.9046 | 60 | 17.29 |  | 2020.723 | 8.2901 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.815 | 8.2889 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.755 | 7.9648 | 60.01 | 8.03
576.598 | 16.2747 | 59.98 | 17.29 |  | 1196.76 | 15.9046 | 60 | 17.29 |  | 2020.787 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.878 | 8.2881 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.819 | 7.9648 | 60.01 | 8.03
576.661 | 16.2888 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.824 | 15.9046 | 60 | 17.29 |  | 2020.851 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2503.942 | 8.2881 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.882 | 7.9648 | 60.01 | 8.03
576.724 | 16.2888 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.887 | 15.91 | 60 | 17.29 |  | 2020.915 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.043 | 8.2881 | 60.03 | 8.29 |  | 2977.946 | 7.9648 | 60.01 | 8.03
576.788 | 16.2888 | 59.97 | 17.29 |  | 1196.95 | 15.91 | 60 | 17.29 |  | 2020.978 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.127 | 8.2881 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.01 | 7.9648 | 60.01 | 8.03
576.851 | 16.2888 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.013 | 15.91 | 60 | 17.29 |  | 2021.082 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.201 | 8.2884 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.073 | 7.9664 | 60.01 | 8.03
576.915 | 16.2888 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.076 | 15.91 | 60 | 17.29 |  | 2021.158 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.274 | 8.2884 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.168 | 7.9664 | 60.01 | 8.03
576.978 | 16.3011 | 59.98 | 17.29 |  | 1197.14 | 15.91 | 60 | 17.29 |  | 2021.233 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.35 | 8.2884 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.237 | 7.9664 | 60.01 | 8.03
577.041 | 16.3011 | 59.98 | 17.29 |  | 1197.203 | 15.9228 | 60 | 17.29 |  | 2021.31 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.427 | 8.2884 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.306 | 7.9664 | 60.01 | 8.03
577.122 | 16.3011 | 59.98 | 17.29 |  | 1197.266 | 15.9228 | 60 | 17.29 |  | 2021.394 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.509 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.394 | 7.976 | 60 | 8.03
577.19 | 16.3011 | 59.98 | 17.29 |  | 1197.33 | 15.9228 | 60 | 17.29 |  | 2021.467 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.589 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.457 | 7.976 | 60 | 8.03
577.262 | 16.3068 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.393 | 15.9228 | 60 | 17.29 |  | 2021.548 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.653 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.521 | 7.976 | 60 | 8.03
577.348 | 16.3068 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.467 | 15.9228 | 60 | 17.29 |  | 2021.612 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.717 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.584 | 7.976 | 60 | 8.03
577.411 | 16.3068 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.53 | 15.9308 | 60 | 17.29 |  | 2021.676 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.803 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.648 | 7.9833 | 60 | 8.03
577.474 | 16.3068 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.593 | 15.9308 | 60 | 17.29 |  | 2021.742 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.867 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.712 | 7.9833 | 60 | 8.03
577.537 | 16.3068 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.656 | 15.9308 | 60 | 17.29 |  | 2021.805 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.93 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.775 | 7.9833 | 60 | 8.03
577.6 | 16.3106 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.72 | 15.9308 | 60 | 17.29 |  | 2021.869 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2504.994 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.839 | 7.9833 | 60 | 8.03
577.663 | 16.3106 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.783 | 15.9453 | 60.01 | 17.29 |  | 2021.932 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.062 | 8.289 | 60.03 | 8.29 |  | 2978.903 | 7.9833 | 60 | 8.03
577.726 | 16.3106 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.846 | 15.9453 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.038 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.147 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2978.967 | 7.9858 | 60.01 | 8.03
577.789 | 16.3106 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.909 | 15.9453 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.118 | 8.2859 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.219 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.031 | 7.9858 | 60.01 | 8.03
577.863 | 16.3106 | 59.97 | 17.29 |  | 1197.972 | 15.9453 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.192 | 8.2859 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.293 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.094 | 7.9858 | 60.01 | 8.03
577.926 | 16.3334 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.035 | 15.9453 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.266 | 8.2859 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.368 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.17 | 7.9858 | 60.01 | 8.03
577.99 | 16.3334 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.098 | 15.9736 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.338 | 8.2846 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.442 | 8.2887 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.24 | 7.9858 | 60.01 | 8.03
578.062 | 16.3334 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.162 | 15.9736 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.414 | 8.2846 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.518 | 8.2887 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.309 | 7.9949 | 60.01 | 8.03
578.131 | 16.3334 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.225 | 15.9736 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.49 | 8.2846 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.588 | 8.2887 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.405 | 7.9949 | 60.01 | 8.03
578.199 | 16.3395 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.288 | 15.9736 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.583 | 8.2846 | 60.02 | 8.29 |  | 2505.651 | 8.2887 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.469 | 7.9949 | 60.01 | 8.03
578.268 | 16.3395 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.352 | 15.9736 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.652 | 8.2811 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.716 | 8.2878 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.533 | 7.9949 | 60.01 | 8.03
578.353 | 16.3395 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.415 | 15.9827 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.716 | 8.2811 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.779 | 8.2878 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.597 | 7.9963 | 60.01 | 8.03
578.416 | 16.3395 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.478 | 15.9827 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.78 | 8.2811 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.843 | 8.2878 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.661 | 7.9963 | 60.01 | 8.03
578.48 | 16.3477 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.541 | 15.9827 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.843 | 8.2811 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.922 | 8.2878 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.724 | 7.9963 | 60.01 | 8.03
578.543 | 16.3477 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.604 | 15.9827 | 60.01 | 17.29 |  | 2022.907 | 8.2812 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.986 | 8.2878 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.787 | 7.9963 | 60.01 | 8.03
578.606 | 16.3477 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.667 | 15.9827 | 60.01 | 17.29 |  | 2023.013 | 8.2812 | 60.01 | 8.29 |  | 2506.062 | 8.288 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.851 | 7.9963 | 60.01 | 8.03
578.67 | 16.3477 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.73 | 16.0011 | 60.01 | 17.29 |  | 2023.103 | 8.2812 | 60.01 | 8.29 |  | 2506.145 | 8.288 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.915 | 8.0014 | 60.01 | 8.03
578.736 | 16.3477 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.793 | 16.0011 | 60.01 | 17.29 |  | 2023.179 | 8.2812 | 60.01 | 8.29 |  | 2506.219 | 8.288 | 60.02 | 8.29 |  | 2979.978 | 8.0014 | 60.01 | 8.03
578.799 | 16.3607 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.856 | 16.0011 | 60.01 | 17.29 |  | 2023.254 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2506.296 | 8.288 | 60.02 | 8.29 |  | 2980.042 | 8.0014 | 60.01 | 8.03
578.863 | 16.3607 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.919 | 16.0011 | 60.01 | 17.29 |  | 2023.329 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2506.369 | 8.2871 | 60.02 | 8.29 |  | 2980.11 | 8.0014 | 60.01 | 8.03
578.926 | 16.3607 | 59.98 | 17.29 |  | 1198.982 | 16.0011 | 60.01 | 17.29 |  | 2023.405 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2506.444 | 8.2871 | 60.02 | 8.29 |  | 2980.188 | 8.0014 | 60.01 | 8.03
578.989 | 16.3607 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.046 | 16.0038 | 60.02 | 17.29 |  | 2023.486 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2506.517 | 8.2871 | 60.02 | 8.29 |  | 2980.256 | 8.0029 | 60.01 | 8.03
579.064 | 16.3607 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.109 | 16.0038 | 60.02 | 17.29 |  | 2023.563 | 8.2812 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.591 | 8.2871 | 60.02 | 8.29 |  | 2980.326 | 8.0029 | 60.01 | 8.03
579.141 | 16.3672 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.172 | 16.0038 | 60.02 | 17.29 |  | 2023.627 | 8.2812 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.654 | 8.2869 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.402 | 8.0029 | 60.01 | 8.03
579.209 | 16.3672 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.235 | 16.0038 | 60.02 | 17.29 |  | 2023.691 | 8.2812 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.718 | 8.2869 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.466 | 8.0029 | 60.01 | 8.03
579.278 | 16.3672 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.299 | 16.0038 | 60.02 | 17.29 |  | 2023.767 | 8.2812 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.787 | 8.2869 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.529 | 8.0042 | 60.01 | 8.03
579.358 | 16.3672 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.362 | 16.0091 | 60.02 | 17.29 |  | 2023.831 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.859 | 8.2869 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.593 | 8.0042 | 60.01 | 8.03
579.421 | 16.3702 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.426 | 16.0091 | 60.02 | 17.29 |  | 2023.895 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.928 | 8.2862 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.657 | 8.0042 | 60.01 | 8.03
579.484 | 16.3702 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.489 | 16.0091 | 60.02 | 17.29 |  | 2023.958 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.991 | 8.2862 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.72 | 8.0042 | 60.01 | 8.03
579.547 | 16.3702 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.552 | 16.0091 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.042 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2507.07 | 8.2862 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.792 | 8.0042 | 60.01 | 8.03
579.61 | 16.3702 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.62 | 16.0072 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.131 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2507.149 | 8.2862 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.855 | 8.0048 | 60.01 | 8.03
579.673 | 16.3702 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.683 | 16.0072 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.208 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.236 | 8.2862 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.919 | 8.0048 | 60.01 | 8.03
579.739 | 16.3941 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.746 | 16.0072 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.284 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.308 | 8.2863 | 60.01 | 8.29 |  | 2980.982 | 8.0048 | 60.01 | 8.03
579.802 | 16.3941 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.815 | 16.0072 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.359 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.382 | 8.2863 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.046 | 8.0048 | 60.01 | 8.03
579.865 | 16.3941 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.878 | 16.0072 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.442 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.456 | 8.2863 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.138 | 8.0083 | 60.01 | 8.03
579.928 | 16.3941 | 59.98 | 17.29 |  | 1199.941 | 16.0212 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.523 | 8.2804 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.553 | 8.2863 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.206 | 8.0083 | 60.01 | 8.03
579.992 | 16.3941 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.004 | 16.0212 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.593 | 8.2804 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.624 | 8.2859 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.274 | 8.0083 | 60.01 | 8.03
580.065 | 16.3964 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.067 | 16.0212 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.656 | 8.2804 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.688 | 8.2859 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.343 | 8.0083 | 60.01 | 8.03
580.134 | 16.3964 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.13 | 16.0212 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.734 | 8.2804 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.751 | 8.2859 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.407 | 8.0089 | 60.01 | 8.03
580.202 | 16.3964 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.193 | 16.0212 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.798 | 8.2795 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.816 | 8.2859 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.47 | 8.0089 | 60.01 | 8.03
580.271 | 16.3964 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.257 | 16.0244 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.862 | 8.2795 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.88 | 8.286 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.534 | 8.0089 | 60.01 | 8.03
580.349 | 16.4026 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.321 | 16.0244 | 60.02 | 17.29 |  | 2024.925 | 8.2795 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.953 | 8.286 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.598 | 8.0089 | 60.01 | 8.03
580.412 | 16.4026 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.384 | 16.0244 | 60.02 | 17.29 |  | 2025.019 | 8.2795 | 60.03 | 8.29 |  | 2508.051 | 8.286 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.661 | 8.0089 | 60.01 | 8.03
580.475 | 16.4026 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.448 | 16.0244 | 60.02 | 17.29 |  | 2025.106 | 8.2781 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.141 | 8.286 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.725 | 8.0126 | 60.01 | 8.03
580.538 | 16.4026 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.511 | 16.0244 | 60.02 | 17.29 |  | 2025.18 | 8.2781 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.217 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.788 | 8.0126 | 60.01 | 8.03
580.601 | 16.4026 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.574 | 16.0454 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.254 | 8.2781 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.294 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.852 | 8.0126 | 60.01 | 8.03
580.665 | 16.4229 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.637 | 16.0454 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.337 | 8.2781 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.369 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.915 | 8.0126 | 60.01 | 8.03
580.728 | 16.4229 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.74 | 16.0454 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.409 | 8.2764 | 60.01 | 8.29 |  | 2508.452 | 8.2856 | 60.01 | 8.29 |  | 2981.979 | 8.0126 | 60.01 | 8.03
580.791 | 16.4229 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.829 | 16.0454 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.482 | 8.2764 | 60.01 | 8.29 |  | 2508.528 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.043 | 8.0144 | 60.01 | 8.03
580.854 | 16.4229 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.907 | 16.0477 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.559 | 8.2764 | 60.01 | 8.29 |  | 2508.603 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.136 | 8.0144 | 60.01 | 8.03
580.919 | 16.4229 | 59.98 | 17.29 |  | 1200.975 | 16.0477 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.622 | 8.2764 | 60.01 | 8.29 |  | 2508.667 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.205 | 8.0144 | 60.01 | 8.03
580.983 | 16.4252 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.043 | 16.0477 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.686 | 8.2765 | 60.01 | 8.29 |  | 2508.731 | 8.2855 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.274 | 8.0144 | 60.01 | 8.03
581.061 | 16.4252 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.109 | 16.0477 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.76 | 8.2765 | 60.01 | 8.29 |  | 2508.808 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.342 | 8.0174 | 60.01 | 8.03
581.131 | 16.4252 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.172 | 16.0589 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.824 | 8.2765 | 60.01 | 8.29 |  | 2508.872 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.406 | 8.0174 | 60.01 | 8.03
581.201 | 16.4252 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.235 | 16.0589 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.888 | 8.2765 | 60.01 | 8.29 |  | 2508.935 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.47 | 8.0174 | 60.01 | 8.03
581.269 | 16.4533 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.299 | 16.0589 | 60.03 | 17.29 |  | 2025.954 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.999 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.533 | 8.0174 | 60.01 | 8.03
581.358 | 16.4533 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.362 | 16.0589 | 60.03 | 17.29 |  | 2026.023 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.089 | 8.2851 | 60.01 | 8.29 |  | 2982.597 | 8.0174 | 60.01 | 8.03
581.421 | 16.4533 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.425 | 16.0589 | 60.03 | 17.29 |  | 2026.11 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.161 | 8.2844 | 60 | 8.29 |  | 2982.661 | 8.0179 | 60.01 | 8.03
581.484 | 16.4533 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.488 | 16.0715 | 60.03 | 17.29 |  | 2026.186 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.236 | 8.2844 | 60 | 8.29 |  | 2982.724 | 8.0179 | 60.01 | 8.03
581.548 | 16.4555 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.552 | 16.0715 | 60.03 | 17.29 |  | 2026.276 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.308 | 8.2844 | 60 | 8.29 |  | 2982.788 | 8.0179 | 60.01 | 8.03
581.61 | 16.4555 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.615 | 16.0715 | 60.03 | 17.29 |  | 2026.354 | 8.2741 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.39 | 8.2844 | 60 | 8.29 |  | 2982.851 | 8.0179 | 60.01 | 8.03
581.674 | 16.4555 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.678 | 16.0715 | 60.03 | 17.29 |  | 2026.429 | 8.2741 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.464 | 8.2843 | 60 | 8.29 |  | 2982.92 | 8.0179 | 60.01 | 8.03
581.737 | 16.4555 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.741 | 16.0715 | 60.03 | 17.29 |  | 2026.516 | 8.2741 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.545 | 8.2843 | 60 | 8.29 |  | 2982.984 | 8.0201 | 60 | 8.03
581.8 | 16.4555 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.804 | 16.081 | 60.04 | 17.29 |  | 2026.587 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2509.637 | 8.2843 | 60 | 8.29 |  | 2983.047 | 8.0201 | 60 | 8.03
581.864 | 16.4592 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.867 | 16.081 | 60.04 | 17.29 |  | 2026.651 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2509.7 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2983.154 | 8.0201 | 60 | 8.03
581.927 | 16.4592 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.931 | 16.081 | 60.04 | 17.29 |  | 2026.715 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2509.764 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2983.227 | 8.0201 | 60 | 8.03
581.99 | 16.4592 | 59.98 | 17.29 |  | 1201.994 | 16.081 | 60.04 | 17.29 |  | 2026.779 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2509.827 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2983.296 | 8.0216 | 60 | 8.03
582.053 | 16.4592 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.061 | 16.081 | 60.04 | 17.29 |  | 2026.843 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2509.891 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2983.373 | 8.0216 | 60 | 8.03
582.124 | 16.4592 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.124 | 16.0957 | 60.04 | 17.29 |  | 2026.906 | 8.2737 | 60.03 | 8.29 |  | 2509.955 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2983.437 | 8.0216 | 60 | 8.03
582.193 | 16.4608 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.188 | 16.0957 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.005 | 8.2737 | 60.03 | 8.29 |  | 2510.049 | 8.2831 | 60 | 8.29 |  | 2983.501 | 8.0216 | 60 | 8.03
582.26 | 16.4608 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.251 | 16.0957 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.094 | 8.2737 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 2983.565 | 8.0214 | 60 | 8.03
582.353 | 16.4608 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.314 | 16.0957 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.182 | 8.2737 | 60.03 | 8.29 | [6 empty] | 2983.629 | 8.0214 | 60 | 8.03
582.416 | 16.4608 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.379 | 16.1071 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.258 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 2983.692 | 8.0214 | 60 | 8.03
582.479 | 16.4738 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.442 | 16.1071 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.331 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 2983.756 | 8.0214 | 60 | 8.03
582.542 | 16.4738 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.506 | 16.1071 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.405 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 2983.82 | 8.0214 | 60 | 8.03
582.606 | 16.4738 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.569 | 16.1071 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.498 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 | [6 empty] | 2983.884 | 8.0237 | 60 | 8.03
582.669 | 16.4738 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.632 | 16.1071 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.599 | 8.2823 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2983.948 | 8.0237 | 60 | 8.03
582.732 | 16.4738 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.695 | 16.1107 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.662 | 8.2823 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.011 | 8.0237 | 60 | 8.03
582.795 | 16.4771 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.759 | 16.1107 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.726 | 8.2823 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.074 | 8.0237 | 60 | 8.03
582.859 | 16.4771 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.822 | 16.1107 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.79 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.173 | 8.0237 | 60 | 8.03
582.922 | 16.4771 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.885 | 16.1107 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.854 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.241 | 8.0252 | 60 | 8.03
582.985 | 16.4771 | 59.98 | 17.29 |  | 1202.948 | 16.1107 | 60.04 | 17.29 |  | 2027.917 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.31 | 8.0252 | 60 | 8.03
583.048 | 16.4771 | 59.98 | 17.29 |  | 1203.011 | 16.1134 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.001 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.394 | 8.0252 | 60 | 8.03
583.131 | 16.5009 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.075 | 16.1134 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.098 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.466 | 8.0252 | 60 | 8.03
583.199 | 16.5009 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.138 | 16.1134 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.176 | 8.2807 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.53 | 8.029 | 60 | 8.03
583.268 | 16.5009 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.201 | 16.1134 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.248 | 8.2807 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.593 | 8.029 | 60 | 8.03
583.348 | 16.5009 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.264 | 16.1134 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.321 | 8.2807 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.657 | 8.029 | 60 | 8.03
583.411 | 16.5029 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.327 | 16.14 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.405 | 8.2807 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.72 | 8.029 | 60 | 8.03
583.474 | 16.5029 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.391 | 16.14 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.478 | 8.2822 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.784 | 8.0305 | 59.99 | 8.03
583.538 | 16.5029 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.454 | 16.14 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.558 | 8.2822 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.848 | 8.0305 | 59.99 | 8.03
583.601 | 16.5029 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.517 | 16.14 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.622 | 8.2822 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.912 | 8.0305 | 59.99 | 8.03
583.664 | 16.5029 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.581 | 16.14 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.694 | 8.2822 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2984.975 | 8.0305 | 59.99 | 8.03
583.727 | 16.5116 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.644 | 16.1479 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.767 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.039 | 8.0305 | 59.99 | 8.03
583.79 | 16.5116 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.707 | 16.1479 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.831 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.139 | 8.0323 | 59.99 | 8.03
583.854 | 16.5116 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.77 | 16.1479 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.894 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.208 | 8.0323 | 59.99 | 8.03
583.917 | 16.5116 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.834 | 16.1479 | 60.04 | 17.29 |  | 2028.958 | 8.282 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.277 | 8.0323 | 59.99 | 8.03
583.98 | 16.5116 | 59.99 | 17.29 |  | 1203.897 | 16.1479 | 60.04 | 17.29 |  | 2029.045 | 8.2816 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.345 | 8.0323 | 59.99 | 8.03
584.044 | 16.5338 | 60 | 17.29 |  | 1203.96 | 16.1717 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.121 | 8.2816 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.409 | 8.033 | 60 | 8.03
584.121 | 16.5338 | 60 | 17.29 |  | 1204.024 | 16.1717 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.193 | 8.2816 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.473 | 8.033 | 60 | 8.03
584.189 | 16.5338 | 60 | 17.29 |  | 1204.087 | 16.1717 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.27 | 8.2816 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.536 | 8.033 | 60 | 8.03
584.258 | 16.5338 | 60 | 17.29 |  | 1204.15 | 16.1717 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.346 | 8.2792 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.6 | 8.033 | 60 | 8.03
584.354 | 16.5342 | 60 | 17.29 |  | 1204.224 | 16.1717 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.418 | 8.2792 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.664 | 8.033 | 60 | 8.03
584.417 | 16.5342 | 60 | 17.29 |  | 1204.287 | 16.1771 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.493 | 8.2792 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.728 | 8.0347 | 60 | 8.03
584.48 | 16.5342 | 60 | 17.29 |  | 1204.35 | 16.1771 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.596 | 8.2792 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.792 | 8.0347 | 60 | 8.03
584.543 | 16.5342 | 60 | 17.29 |  | 1204.413 | 16.1771 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.66 | 8.2783 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.855 | 8.0347 | 60 | 8.03
584.609 | 16.5344 | 60 | 17.29 |  | 1204.476 | 16.1771 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.724 | 8.2783 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.919 | 8.0347 | 60 | 8.03
584.672 | 16.5344 | 60 | 17.29 |  | 1204.539 | 16.1971 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.788 | 8.2783 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2985.983 | 8.0347 | 60 | 8.03
584.735 | 16.5344 | 60 | 17.29 |  | 1204.602 | 16.1971 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.851 | 8.2783 | 60.01 | 8.29 | [6 empty] | 2986.047 | 8.0349 | 60 | 8.03
584.798 | 16.5344 | 60 | 17.29 |  | 1204.665 | 16.1971 | 60.03 | 17.29 |  | 2029.915 | 8.2776 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 2986.149 | 8.0349 | 60 | 8.03
584.862 | 16.5344 | 60 | 17.29 |  | 1204.728 | 16.1971 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.013 | 8.2776 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 2986.218 | 8.0349 | 60 | 8.03
584.925 | 16.5557 | 60 | 17.29 |  | 1204.792 | 16.1971 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.102 | 8.2776 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 2986.287 | 8.0349 | 60 | 8.03
584.988 | 16.5557 | 60 | 17.29 |  | 1204.855 | 16.2032 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.176 | 8.2776 | 60 | 8.29 | [6 empty] | 2986.356 | 8.036 | 60 | 8.03
585.064 | 16.5557 | 60 | 17.29 |  | 1204.918 | 16.2032 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.251 | 8.2789 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.42 | 8.036 | 60 | 8.03
585.133 | 16.5557 | 60 | 17.29 |  | 1204.981 | 16.2032 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.325 | 8.2789 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.484 | 8.036 | 60 | 8.03
585.201 | 16.5557 | 60 | 17.29 |  | 1205.044 | 16.2032 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.402 | 8.2789 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.547 | 8.036 | 60 | 8.03
585.268 | 16.5692 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.107 | 16.2032 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.487 | 8.2789 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.623 | 8.036 | 60 | 8.03
585.353 | 16.5692 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.171 | 16.2063 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.556 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.687 | 8.0355 | 60 | 8.03
585.416 | 16.5692 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.234 | 16.2063 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.619 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.75 | 8.0355 | 60 | 8.03
585.479 | 16.5692 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.297 | 16.2063 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.683 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.813 | 8.0355 | 60 | 8.03
585.542 | 16.577 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.36 | 16.2063 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.747 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.877 | 8.0355 | 60 | 8.03
585.605 | 16.577 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.423 | 16.2063 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.823 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2986.94 | 8.0372 | 60 | 8.03
585.669 | 16.577 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.487 | 16.214 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.887 | 8.2788 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.004 | 8.0372 | 60 | 8.03
585.732 | 16.577 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.55 | 16.214 | 60.03 | 17.29 |  | 2030.95 | 8.2788 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.067 | 8.0372 | 60 | 8.03
585.795 | 16.577 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.613 | 16.214 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.03 | 8.2788 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.149 | 8.0372 | 60 | 8.03
585.858 | 16.5839 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.677 | 16.214 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.111 | 8.2788 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.218 | 8.0372 | 60 | 8.03
585.921 | 16.5839 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.741 | 16.214 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.186 | 8.2768 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.287 | 8.0377 | 60 | 8.03
585.984 | 16.5839 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.804 | 16.2368 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.259 | 8.2768 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.356 | 8.0377 | 60 | 8.03
586.048 | 16.5839 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.867 | 16.2368 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.333 | 8.2768 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.42 | 8.0377 | 60 | 8.03
586.121 | 16.5839 | 60.01 | 17.29 |  | 1205.931 | 16.2368 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.406 | 8.2768 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.484 | 8.0377 | 60 | 8.03
586.189 | 16.5859 | 60.02 | 17.29 |  | 1205.994 | 16.2368 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.48 | 8.2761 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.548 | 8.0374 | 60 | 8.03
586.257 | 16.5859 | 60.02 | 17.29 |  | 1206.064 | 16.2431 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.553 | 8.2761 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.611 | 8.0374 | 60 | 8.03
586.354 | 16.5859 | 60.02 | 17.29 |  | 1206.127 | 16.2431 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.617 | 8.2761 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.675 | 8.0374 | 60 | 8.03
586.417 | 16.5859 | 60.02 | 17.29 |  | 1206.191 | 16.2431 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.681 | 8.2761 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.738 | 8.0374 | 60 | 8.03
586.48 | 16.6084 | 60.02 | 17.29 |  | 1206.258 | 16.2431 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.749 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.801 | 8.0374 | 60 | 8.03
586.543 | 16.6084 | 60.02 | 17.29 |  | 1206.321 | 16.2431 | 60.03 | 17.29 |  | 2031.812 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 | [6 empty] | 2987.866 | 8.0382 | 60 | 8.03
586.606 | 16.6084 | 60.02 | 17.29 |  | 1206.384 | 16.2626 | 60.03 | 17.29 | [11 empty] | 2987.93 | 8.0382 | 60 | 8.03
586.669 | 16.6084 | 60.02 | 17.29 |  | 1206.448 | 16.2626 | 60.03 | 17.29 | [11 empty] | 2987.993 | 8.0382 | 60 | 8.03
586.732 | 16.6084 | 60.02 | 17.29 |  | 1206.511 | 16.2626 | 60.03 | 17.29 | [11 empty] | 2988.057 | 8.0382 | 60 | 8.03
586.796 | 16.6134 | 60.03 | 17.29 |  | 1206.574 | 16.2626 | 60.03 | 17.29 | [11 empty] | 2988.158 | 8.0382 | 60 | 8.03
586.859 | 16.6134 | 60.03 | 17.29 |  | 1206.638 | 16.2626 | 60.03 | 17.29 | [11 empty] | 2988.228 | 8.0388 | 60 | 8.03
586.922 | 16.6134 | 60.03 | 17.29 |  | 1206.701 | 16.2604 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.296 | 8.0388 | 60 | 8.03
586.985 | 16.6134 | 60.03 | 17.29 |  | 1206.765 | 16.2604 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.364 | 8.0388 | 60 | 8.03
587.048 | 16.6134 | 60.03 | 17.29 |  | 1206.828 | 16.2604 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.428 | 8.0388 | 60 | 8.03
587.128 | 16.6301 | 60.03 | 17.29 |  | 1206.891 | 16.2604 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.491 | 8.0396 | 60.01 | 8.03
587.196 | 16.6301 | 60.03 | 17.29 |  | 1206.955 | 16.2604 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.555 | 8.0396 | 60.01 | 8.03
587.265 | 16.6301 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.018 | 16.2673 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.618 | 8.0396 | 60.01 | 8.03
587.343 | 16.6301 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.081 | 16.2673 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.682 | 8.0396 | 60.01 | 8.03
587.406 | 16.6344 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.144 | 16.2673 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.745 | 8.0396 | 60.01 | 8.03
587.469 | 16.6344 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.207 | 16.2673 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.809 | 8.039 | 60.01 | 8.03
587.532 | 16.6344 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.271 | 16.2673 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.873 | 8.039 | 60.01 | 8.03
587.595 | 16.6344 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.334 | 16.2887 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2988.936 | 8.039 | 60.01 | 8.03
587.659 | 16.6344 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.397 | 16.2887 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989 | 8.039 | 60.01 | 8.03
587.722 | 16.6436 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.461 | 16.2887 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.063 | 8.039 | 60.01 | 8.03
587.785 | 16.6436 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.524 | 16.2887 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.155 | 8.0382 | 60.01 | 8.03
587.848 | 16.6436 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.587 | 16.2887 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.223 | 8.0382 | 60.01 | 8.03
587.911 | 16.6436 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.651 | 16.2896 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.291 | 8.0382 | 60.01 | 8.03
587.986 | 16.6436 | 60.03 | 17.29 |  | 1207.714 | 16.2896 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.37 | 8.0382 | 60.01 | 8.03
588.064 | 16.6567 | 60.04 | 17.29 |  | 1207.777 | 16.2896 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.433 | 8.0376 | 60 | 8.03
588.133 | 16.6567 | 60.04 | 17.29 |  | 1207.841 | 16.2896 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.497 | 8.0376 | 60 | 8.03
588.201 | 16.6567 | 60.04 | 17.29 |  | 1207.91 | 16.3055 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.561 | 8.0376 | 60 | 8.03
588.271 | 16.6567 | 60.04 | 17.29 |  | 1207.973 | 16.3055 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.624 | 8.0376 | 60 | 8.03
588.359 | 16.6639 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.036 | 16.3055 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.688 | 8.0393 | 60.01 | 8.03
588.423 | 16.6639 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.099 | 16.3055 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.752 | 8.0393 | 60.01 | 8.03
588.488 | 16.6639 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.162 | 16.3055 | 60.02 | 17.29 | [11 empty] | 2989.816 | 8.0393 | 60.01 | 8.03
588.551 | 16.6639 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.225 | 16.3056 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2989.879 | 8.0393 | 60.01 | 8.03
588.615 | 16.6786 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.289 | 16.3056 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2989.942 | 8.0393 | 60.01 | 8.03
588.678 | 16.6786 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.352 | 16.3056 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.006 | 8.0397 | 60.01 | 8.03
588.741 | 16.6786 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.415 | 16.3056 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.071 | 8.0397 | 60.01 | 8.03
588.804 | 16.6786 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.479 | 16.3056 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.156 | 8.0397 | 60.01 | 8.03
588.867 | 16.6786 | 60.04 | 17.29 |  | 1208.542 | 16.3063 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.224 | 8.0397 | 60.01 | 8.03
588.93 | 16.6843 | 60.05 | 17.29 |  | 1208.605 | 16.3063 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.305 | 8.0397 | 60.01 | 8.03
588.994 | 16.6843 | 60.05 | 17.29 |  | 1208.668 | 16.3063 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.388 | 8.0415 | 60.02 | 8.03
589.067 | 16.6843 | 60.05 | 17.29 |  | 1208.731 | 16.3063 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.451 | 8.0415 | 60.02 | 8.03
589.135 | 16.6843 | 60.05 | 17.29 |  | 1208.795 | 16.3063 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.515 | 8.0415 | 60.02 | 8.03
589.215 | 16.6843 | 60.05 | 17.29 |  | 1208.858 | 16.3092 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.579 | 8.0415 | 60.02 | 8.03
589.284 | 16.6957 | 60.05 | 17.29 |  | 1208.921 | 16.3092 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.643 | 8.041 | 60.02 | 8.03
589.35 | 16.6957 | 60.05 | 17.29 |  | 1208.985 | 16.3092 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.706 | 8.041 | 60.02 | 8.03
589.413 | 16.6957 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.048 | 16.3092 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.77 | 8.041 | 60.02 | 8.03
589.476 | 16.6957 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.111 | 16.3092 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.834 | 8.041 | 60.02 | 8.03
589.539 | 16.7066 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.174 | 16.3259 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.897 | 8.041 | 60.02 | 8.03
589.602 | 16.7066 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.237 | 16.3259 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2990.961 | 8.0404 | 60.03 | 8.03
589.665 | 16.7066 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.3 | 16.3259 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2991.024 | 8.0404 | 60.03 | 8.03
589.729 | 16.7066 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.363 | 16.3259 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2991.088 | 8.0404 | 60.03 | 8.03
589.792 | 16.7066 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.427 | 16.3259 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2991.17 | 8.0404 | 60.03 | 8.03
589.856 | 16.7119 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.49 | 16.3348 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2991.239 | 8.0401 | 60.03 | 8.03
589.919 | 16.7119 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.554 | 16.3348 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2991.308 | 8.0401 | 60.03 | 8.03
589.983 | 16.7119 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.617 | 16.3348 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2991.4 | 8.0401 | 60.03 | 8.03
590.046 | 16.7119 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.68 | 16.3348 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2991.464 | 8.0401 | 60.03 | 8.03
590.134 | 16.7119 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.751 | 16.3348 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2991.532 | 8.0397 | 60.02 | 8.03
590.203 | 16.7154 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.815 | 16.351 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2991.596 | 8.0397 | 60.02 | 8.03
590.271 | 16.7154 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.878 | 16.351 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2991.659 | 8.0397 | 60.02 | 8.03
590.353 | 16.7154 | 60.05 | 17.29 |  | 1209.941 | 16.351 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2991.722 | 8.0397 | 60.02 | 8.03
590.416 | 16.7154 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.004 | 16.351 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2991.786 | 8.0397 | 60.02 | 8.03
590.48 | 16.7312 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.068 | 16.3567 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2991.85 | 8.0403 | 60.02 | 8.03
590.543 | 16.7312 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.131 | 16.3567 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2991.913 | 8.0403 | 60.02 | 8.03
590.606 | 16.7312 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.194 | 16.3567 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2991.977 | 8.0403 | 60.02 | 8.03
590.669 | 16.7312 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.257 | 16.3567 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.04 | 8.0403 | 60.02 | 8.03
590.743 | 16.7312 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.32 | 16.3567 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.142 | 8.0403 | 60.02 | 8.03
590.806 | 16.7379 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.384 | 16.376 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2992.211 | 8.039 | 60.01 | 8.03
590.869 | 16.7379 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.447 | 16.376 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2992.28 | 8.039 | 60.01 | 8.03
590.932 | 16.7379 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.51 | 16.376 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2992.348 | 8.039 | 60.01 | 8.03
590.996 | 16.7379 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.573 | 16.376 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2992.412 | 8.039 | 60.01 | 8.03
591.07 | 16.7561 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.636 | 16.376 | 60.01 | 17.29 | [11 empty] | 2992.476 | 8.0392 | 60.01 | 8.03
591.138 | 16.7561 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.7 | 16.3815 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.539 | 8.0392 | 60.01 | 8.03
591.207 | 16.7561 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.763 | 16.3815 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.602 | 8.0392 | 60.01 | 8.03
591.276 | 16.7561 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.826 | 16.3815 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.666 | 8.0392 | 60.01 | 8.03
591.339 | 16.7561 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.889 | 16.3815 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.729 | 8.0392 | 60.01 | 8.03
591.402 | 16.7574 | 60.05 | 17.29 |  | 1210.952 | 16.3815 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.794 | 8.0383 | 60.02 | 8.03
591.465 | 16.7574 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.015 | 16.3865 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.857 | 8.0383 | 60.02 | 8.03
591.529 | 16.7574 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.079 | 16.3865 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.921 | 8.0383 | 60.02 | 8.03
591.592 | 16.7574 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.142 | 16.3865 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2992.985 | 8.0383 | 60.02 | 8.03
591.655 | 16.7574 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.205 | 16.3865 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.06 | 8.0383 | 60.02 | 8.03
591.741 | 16.7786 | 60.06 | 17.29 |  | 1211.268 | 16.3865 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.146 | 8.0385 | 60.03 | 8.03
591.805 | 16.7786 | 60.06 | 17.29 |  | 1211.332 | 16.3905 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.215 | 8.0385 | 60.03 | 8.03
591.868 | 16.7786 | 60.06 | 17.29 |  | 1211.395 | 16.3905 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.284 | 8.0385 | 60.03 | 8.03
591.932 | 16.7786 | 60.06 | 17.29 |  | 1211.458 | 16.3905 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.372 | 8.0385 | 60.03 | 8.03
591.995 | 16.7829 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.522 | 16.3905 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.436 | 8.0386 | 60.03 | 8.03
592.068 | 16.7829 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.596 | 16.3905 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.5 | 8.0386 | 60.03 | 8.03
592.136 | 16.7829 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.659 | 16.394 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.563 | 8.0386 | 60.03 | 8.03
592.205 | 16.7829 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.722 | 16.394 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.627 | 8.0386 | 60.03 | 8.03
592.288 | 16.7829 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.785 | 16.394 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.69 | 8.0383 | 60.04 | 8.03
592.351 | 16.7923 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.848 | 16.394 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.754 | 8.0383 | 60.04 | 8.03
592.414 | 16.7923 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.911 | 16.3984 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.817 | 8.0383 | 60.04 | 8.03
592.477 | 16.7923 | 60.05 | 17.29 |  | 1211.974 | 16.3984 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.881 | 8.0383 | 60.04 | 8.03
592.541 | 16.7923 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.038 | 16.3984 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2993.945 | 8.0383 | 60.04 | 8.03
592.604 | 16.8075 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.101 | 16.3984 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.009 | 8.0371 | 60.04 | 8.03
592.667 | 16.8075 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.164 | 16.3984 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.073 | 8.0371 | 60.04 | 8.03
592.73 | 16.8075 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.227 | 16.399 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.16 | 8.0371 | 60.04 | 8.03
592.793 | 16.8075 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.29 | 16.399 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.229 | 8.0371 | 60.04 | 8.03
592.859 | 16.8075 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.354 | 16.399 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.298 | 8.0351 | 60.03 | 8.03
592.922 | 16.8147 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.419 | 16.399 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.383 | 8.0351 | 60.03 | 8.03
592.985 | 16.8147 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.482 | 16.399 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.458 | 8.0351 | 60.03 | 8.03
593.049 | 16.8147 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.545 | 16.4194 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.539 | 8.0351 | 60.03 | 8.03
593.126 | 16.8147 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.608 | 16.4194 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.608 | 8.0352 | 60.03 | 8.03
593.206 | 16.8147 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.672 | 16.4194 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.676 | 8.0352 | 60.03 | 8.03
593.274 | 16.8312 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.735 | 16.4194 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.74 | 8.0352 | 60.03 | 8.03
593.357 | 16.8312 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.798 | 16.4194 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.804 | 8.0352 | 60.03 | 8.03
593.42 | 16.8312 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.861 | 16.4226 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.867 | 8.0352 | 60.03 | 8.03
593.483 | 16.8312 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.925 | 16.4226 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.931 | 8.0352 | 60.02 | 8.03
593.546 | 16.8319 | 60.05 | 17.29 |  | 1212.988 | 16.4226 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2994.994 | 8.0352 | 60.02 | 8.03
593.609 | 16.8319 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.051 | 16.4226 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2995.058 | 8.0352 | 60.02 | 8.03
593.672 | 16.8319 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.114 | 16.4226 | 60 | 17.29 | [11 empty] | 2995.136 | 8.0352 | 60.02 | 8.03
593.736 | 16.8319 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.177 | 16.4312 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.21 | 8.035 | 60.02 | 8.03
593.799 | 16.8319 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.241 | 16.4312 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.279 | 8.035 | 60.02 | 8.03
593.863 | 16.8468 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.304 | 16.4312 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.348 | 8.035 | 60.02 | 8.03
593.926 | 16.8468 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.367 | 16.4312 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.412 | 8.035 | 60.02 | 8.03
593.989 | 16.8468 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.439 | 16.4312 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.476 | 8.035 | 60.02 | 8.03
594.065 | 16.8468 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.502 | 16.4338 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.539 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.138 | 16.8533 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.565 | 16.4338 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.603 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.206 | 16.8533 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.628 | 16.4338 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.667 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.274 | 16.8533 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.691 | 16.4338 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.73 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.345 | 16.8533 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.754 | 16.4569 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.794 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.409 | 16.8533 | 60.05 | 17.29 |  | 1213.818 | 16.4569 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.857 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.472 | 16.8574 | 60.04 | 17.29 |  | 1213.881 | 16.4569 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.921 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.535 | 16.8574 | 60.04 | 17.29 |  | 1213.948 | 16.4569 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2995.985 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.598 | 16.8574 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.011 | 16.4569 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.049 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.662 | 16.8574 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.075 | 16.4681 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.146 | 8.0344 | 60.02 | 8.03
594.731 | 16.8795 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.138 | 16.4681 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.215 | 8.0334 | 60.03 | 8.03
594.794 | 16.8795 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.201 | 16.4681 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.284 | 8.0334 | 60.03 | 8.03
594.857 | 16.8795 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.264 | 16.4681 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.387 | 8.0334 | 60.03 | 8.03
594.92 | 16.8795 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.327 | 16.4681 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.451 | 8.0329 | 60.03 | 8.03
594.983 | 16.8795 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.39 | 16.4826 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.515 | 8.0329 | 60.03 | 8.03
595.057 | 16.8851 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.453 | 16.4826 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.578 | 8.0329 | 60.03 | 8.03
595.126 | 16.8851 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.516 | 16.4826 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.642 | 8.0329 | 60.03 | 8.03
595.195 | 16.8851 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.58 | 16.4826 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.705 | 8.0329 | 60.03 | 8.03
595.264 | 16.8851 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.643 | 16.4826 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.769 | 8.032 | 60.03 | 8.03
595.355 | 16.8851 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.706 | 16.491 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.833 | 8.032 | 60.03 | 8.03
595.418 | 16.8882 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.769 | 16.491 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.896 | 8.032 | 60.03 | 8.03
595.482 | 16.8882 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.832 | 16.491 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2996.96 | 8.032 | 60.03 | 8.03
595.545 | 16.8882 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.896 | 16.491 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.024 | 8.032 | 60.03 | 8.03
595.608 | 16.8882 | 60.04 | 17.29 |  | 1214.959 | 16.491 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.088 | 8.0305 | 60.02 | 8.03
595.671 | 16.9091 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.022 | 16.4972 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.171 | 8.0305 | 60.02 | 8.03
595.734 | 16.9091 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.085 | 16.4972 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.239 | 8.0305 | 60.02 | 8.03
595.797 | 16.9091 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.149 | 16.4972 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.307 | 8.0305 | 60.02 | 8.03
595.86 | 16.9091 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.212 | 16.4972 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.388 | 8.0305 | 60.02 | 8.03
595.923 | 16.9091 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.285 | 16.4972 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.452 | 8.0297 | 60.02 | 8.03
595.987 | 16.9126 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.348 | 16.5119 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.515 | 8.0297 | 60.02 | 8.03
596.05 | 16.9126 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.411 | 16.5119 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.579 | 8.0297 | 60.02 | 8.03
596.123 | 16.9126 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.474 | 16.5119 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.642 | 8.0297 | 60.02 | 8.03
596.19 | 16.9126 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.538 | 16.5119 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.706 | 8.0284 | 60.01 | 8.03
596.26 | 16.9317 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.602 | 16.517 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.77 | 8.0284 | 60.01 | 8.03
596.351 | 16.9317 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.665 | 16.517 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.833 | 8.0284 | 60.01 | 8.03
596.415 | 16.9317 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.728 | 16.517 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.897 | 8.0284 | 60.01 | 8.03
596.478 | 16.9317 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.791 | 16.517 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2997.961 | 8.0284 | 60.01 | 8.03
596.541 | 16.9317 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.854 | 16.517 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2998.025 | 8.0285 | 60.01 | 8.03
596.605 | 16.9332 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.918 | 16.5293 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2998.089 | 8.0285 | 60.01 | 8.03
596.668 | 16.9332 | 60.03 | 17.29 |  | 1215.982 | 16.5293 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2998.173 | 8.0285 | 60.01 | 8.03
596.731 | 16.9332 | 60.03 | 17.29 |  | 1216.045 | 16.5293 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2998.242 | 8.0285 | 60.01 | 8.03
596.794 | 16.9332 | 60.03 | 17.29 |  | 1216.108 | 16.5293 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2998.31 | 8.0281 | 60.02 | 8.03
596.864 | 16.9548 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.171 | 16.5293 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2998.409 | 8.0281 | 60.02 | 8.03
596.927 | 16.9548 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.234 | 16.5358 | 59.99 | 17.29 | [11 empty] | 2998.473 | 8.0281 | 60.02 | 8.03
596.99 | 16.9548 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.298 | 16.5358 | 59.99 | 17.29
597.068 | 16.9548 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.361 | 16.5358 | 59.99 | 17.29
597.137 | 16.9548 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.425 | 16.5358 | 59.99 | 17.29
597.205 | 16.954 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.488 | 16.5358 | 59.99 | 17.29
597.274 | 16.954 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.551 | 16.5509 | 59.98 | 17.29
597.351 | 16.954 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.614 | 16.5509 | 59.98 | 17.29
597.414 | 16.954 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.677 | 16.5509 | 59.98 | 17.29
597.478 | 16.9628 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.741 | 16.5509 | 59.98 | 17.29
597.541 | 16.9628 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.804 | 16.5509 | 59.98 | 17.29
597.604 | 16.9628 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.868 | 16.5572 | 59.98 | 17.29
597.667 | 16.9628 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.931 | 16.5572 | 59.98 | 17.29
597.731 | 16.9628 | 60.02 | 17.29 |  | 1216.995 | 16.5572 | 59.98 | 17.29
597.794 | 16.9763 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.059 | 16.5572 | 59.98 | 17.29
597.857 | 16.9763 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.127 | 16.5663 | 59.98 | 17.29
597.92 | 16.9763 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.191 | 16.5663 | 59.98 | 17.29
597.983 | 16.9763 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.254 | 16.5663 | 59.98 | 17.29
598.056 | 16.9763 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.317 | 16.5663 | 59.98 | 17.29
598.139 | 16.9844 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.38 | 16.5663 | 59.98 | 17.29
598.208 | 16.9844 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.445 | 16.5779 | 59.98 | 17.29
598.277 | 16.9844 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.508 | 16.5779 | 59.98 | 17.29
598.355 | 16.9844 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.572 | 16.5779 | 59.98 | 17.29
598.418 | 17.0012 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.635 | 16.5779 | 59.98 | 17.29
598.481 | 17.0012 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.698 | 16.5779 | 59.98 | 17.29
598.544 | 17.0012 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.762 | 16.5957 | 59.98 | 17.29
598.607 | 17.0012 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.825 | 16.5957 | 59.98 | 17.29
598.67 | 17.0012 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.888 | 16.5957 | 59.98 | 17.29
598.733 | 17.0026 | 60.01 | 17.29 |  | 1217.952 | 16.5957 | 59.98 | 17.29
598.796 | 17.0026 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.015 | 16.5957 | 59.98 | 17.29
598.86 | 17.0026 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.078 | 16.6043 | 59.98 | 17.29
598.923 | 17.0026 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.141 | 16.6043 | 59.98 | 17.29
598.986 | 17.0026 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.204 | 16.6043 | 59.98 | 17.29
599.049 | 17.0181 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.267 | 16.6043 | 59.98 | 17.29
599.127 | 17.0181 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.33 | 16.6043 | 59.98 | 17.29
599.195 | 17.0181 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.394 | 16.6262 | 59.98 | 17.29
599.263 | 17.0181 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.457 | 16.6262 | 59.98 | 17.29
599.359 | 17.0181 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.52 | 16.6262 | 59.98 | 17.29
599.422 | 17.0207 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.583 | 16.6262 | 59.98 | 17.29
599.485 | 17.0207 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.647 | 16.6262 | 59.98 | 17.29
599.548 | 17.0207 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.71 | 16.6329 | 59.98 | 17.29
599.611 | 17.0207 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.773 | 16.6329 | 59.98 | 17.29
599.674 | 17.0333 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.837 | 16.6329 | 59.98 | 17.29
599.737 | 17.0333 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.9 | 16.6329 | 59.98 | 17.29
599.8 | 17.0333 | 60.01 | 17.29 |  | 1218.97 | 16.6521 | 59.98 | 17.29
599.863 | 17.0333 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.033 | 16.6521 | 59.98 | 17.29
599.937 | 17.0333 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.096 | 16.6521 | 59.98 | 17.29
600 | 17.0493 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.16 | 16.6521 | 59.98 | 17.29
600.107 | 17.0493 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.223 | 16.6521 | 59.98 | 17.29
600.175 | 17.0493 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.286 | 16.6804 | 59.98 | 17.29
600.252 | 17.0493 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.349 | 16.6804 | 59.98 | 17.29
600.321 | 17.0622 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.412 | 16.6804 | 59.98 | 17.29
600.384 | 17.0622 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.475 | 16.6804 | 59.98 | 17.29
600.447 | 17.0622 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.538 | 16.6804 | 59.98 | 17.29
600.51 | 17.0622 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.602 | 16.6906 | 59.98 | 17.29
600.573 | 17.0721 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.665 | 16.6906 | 59.98 | 17.29
600.637 | 17.0721 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.728 | 16.6906 | 59.98 | 17.29
600.7 | 17.0721 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.791 | 16.6906 | 59.98 | 17.29
600.763 | 17.0721 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.854 | 16.6906 | 59.98 | 17.29
600.826 | 17.0721 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.918 | 16.6992 | 59.98 | 17.29
600.889 | 17.0739 | 60.01 | 17.29 |  | 1219.981 | 16.6992 | 59.98 | 17.29
600.952 | 17.0739 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.044 | 16.6992 | 59.98 | 17.29
601.015 | 17.0739 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.108 | 16.6992 | 59.98 | 17.29
601.118 | 17.0739 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.171 | 16.6992 | 59.98 | 17.29
601.187 | 17.0761 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.234 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
601.255 | 17.0761 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.297 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
601.347 | 17.0761 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.361 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
601.411 | 17.0761 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.424 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
601.474 | 17.0957 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.487 | 16.7025 | 59.97 | 17.29
601.537 | 17.0957 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.55 | 16.7184 | 59.98 | 17.29
601.6 | 17.0957 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.613 | 16.7184 | 59.98 | 17.29
601.663 | 17.0957 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.677 | 16.7184 | 59.98 | 17.29
601.727 | 17.0957 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.74 | 16.7184 | 59.98 | 17.29
601.79 | 17.0981 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.811 | 16.7184 | 59.98 | 17.29
601.853 | 17.0981 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.875 | 16.7254 | 59.97 | 17.29
601.917 | 17.0981 | 60.01 | 17.29 |  | 1220.939 | 16.7254 | 59.97 | 17.29
601.98 | 17.0981 | 60.01 | 17.29 |  | 1221.002 | 16.7254 | 59.97 | 17.29
602.044 | 17.0981 | 60.01 | 17.29 |  | 1221.066 | 16.7254 | 59.97 | 17.29
602.13 | 17.1149 | 60 | 17.29 |  | 1221.129 | 16.7412 | 59.97 | 17.29
602.198 | 17.1149 | 60 | 17.29 |  | 1221.193 | 16.7412 | 59.97 | 17.29
602.266 | 17.1149 | 60 | 17.29 |  | 1221.255 | 16.7412 | 59.97 | 17.29
602.348 | 17.1149 | 60 | 17.29 |  | 1221.319 | 16.7412 | 59.97 | 17.29
602.412 | 17.1186 | 60 | 17.29 |  | 1221.382 | 16.7412 | 59.97 | 17.29
602.475 | 17.1186 | 60 | 17.29 |  | 1221.445 | 16.7459 | 59.97 | 17.29
602.538 | 17.1186 | 60 | 17.29 |  | 1221.508 | 16.7459 | 59.97 | 17.29
602.601 | 17.1186 | 60 | 17.29 |  | 1221.571 | 16.7459 | 59.97 | 17.29
602.665 | 17.1186 | 60 | 17.29 |  | 1221.635 | 16.7459 | 59.97 | 17.29
602.728 | 17.1336 | 60 | 17.29 |  | 1221.698 | 16.7459 | 59.97 | 17.29
602.791 | 17.1336 | 60 | 17.29 |  | 1221.761 | 16.7594 | 59.97 | 17.29
602.854 | 17.1336 | 60 | 17.29 |  | 1221.824 | 16.7594 | 59.97 | 17.29
602.917 | 17.1336 | 60 | 17.29 |  | 1221.887 | 16.7594 | 59.97 | 17.29
602.98 | 17.1336 | 60 | 17.29 |  | 1221.952 | 16.7594 | 59.97 | 17.29
603.044 | 17.1353 | 60 | 17.29 |  | 1222.015 | 16.7594 | 59.97 | 17.29
603.124 | 17.1353 | 60 | 17.29 |  | 1222.078 | 16.7685 | 59.97 | 17.29
603.193 | 17.1353 | 60 | 17.29 |  | 1222.141 | 16.7685 | 59.97 | 17.29
603.261 | 17.1353 | 60 | 17.29 |  | 1222.204 | 16.7685 | 59.97 | 17.29
603.356 | 17.1413 | 60 | 17.29 |  | 1222.267 | 16.7685 | 59.97 | 17.29
603.419 | 17.1413 | 60 | 17.29 |  | 1222.331 | 16.7685 | 59.97 | 17.29
603.482 | 17.1413 | 60 | 17.29 |  | 1222.394 | 16.7831 | 59.97 | 17.29
603.545 | 17.1413 | 60 | 17.29 |  | 1222.458 | 16.7831 | 59.97 | 17.29
603.609 | 17.1664 | 60 | 17.29 |  | 1222.521 | 16.7831 | 59.97 | 17.29
603.672 | 17.1664 | 60 | 17.29 |  | 1222.584 | 16.7831 | 59.97 | 17.29
603.735 | 17.1664 | 60 | 17.29 |  | 1222.657 | 16.7831 | 59.97 | 17.29
603.798 | 17.1664 | 60 | 17.29 |  | 1222.72 | 16.7935 | 59.97 | 17.29
603.861 | 17.1664 | 60 | 17.29 |  | 1222.784 | 16.7935 | 59.97 | 17.29
603.924 | 17.1709 | 60 | 17.29 |  | 1222.847 | 16.7935 | 59.97 | 17.29
603.988 | 17.1709 | 60 | 17.29 |  | 1222.91 | 16.7935 | 59.97 | 17.29
604.051 | 17.1709 | 60 | 17.29 |  | 1222.973 | 16.8057 | 59.97 | 17.29
604.122 | 17.1709 | 60 | 17.29 |  | 1223.037 | 16.8057 | 59.97 | 17.29
604.19 | 17.1709 | 60 | 17.29 |  | 1223.1 | 16.8057 | 59.97 | 17.29
604.258 | 17.1877 | 60 | 17.29 |  | 1223.163 | 16.8057 | 59.97 | 17.29
604.356 | 17.1877 | 60 | 17.29 |  | 1223.226 | 16.8057 | 59.97 | 17.29
604.419 | 17.1877 | 60 | 17.29 |  | 1223.289 | 16.8178 | 59.98 | 17.29
604.482 | 17.1877 | 60 | 17.29 |  | 1223.352 | 16.8178 | 59.98 | 17.29
604.545 | 17.1909 | 60 | 17.29 |  | 1223.416 | 16.8178 | 59.98 | 17.29
604.608 | 17.1909 | 60 | 17.29 |  | 1223.48 | 16.8178 | 59.98 | 17.29
604.671 | 17.1909 | 60 | 17.29 |  | 1223.543 | 16.8178 | 59.98 | 17.29
604.735 | 17.1909 | 60 | 17.29 |  | 1223.607 | 16.8254 | 59.97 | 17.29
604.798 | 17.1909 | 60 | 17.29 |  | 1223.673 | 16.8254 | 59.97 | 17.29
604.861 | 17.2146 | 59.99 | 17.29 |  | 1223.736 | 16.8254 | 59.97 | 17.29
604.924 | 17.2146 | 59.99 | 17.29 |  | 1223.799 | 16.8254 | 59.97 | 17.29
604.993 | 17.2146 | 59.99 | 17.29 |  | 1223.862 | 16.8254 | 59.97 | 17.29
605.066 | 17.2146 | 59.99 | 17.29 |  | 1223.925 | 16.8322 | 59.98 | 17.29
605.146 | 17.2146 | 59.99 | 17.29 |  | 1223.988 | 16.8322 | 59.98 | 17.29
605.214 | 17.2162 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.052 | 16.8322 | 59.98 | 17.29
605.282 | 17.2162 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.115 | 16.8322 | 59.98 | 17.29
605.358 | 17.2162 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.189 | 16.8322 | 59.98 | 17.29
605.422 | 17.2162 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.252 | 16.8372 | 59.97 | 17.29
605.485 | 17.2389 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.315 | 16.8372 | 59.97 | 17.29
605.548 | 17.2389 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.378 | 16.8372 | 59.97 | 17.29
605.611 | 17.2389 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.441 | 16.8372 | 59.97 | 17.29
605.674 | 17.2389 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.504 | 16.8435 | 59.97 | 17.29
605.738 | 17.2389 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.567 | 16.8435 | 59.97 | 17.29
605.802 | 17.2396 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.631 | 16.8435 | 59.97 | 17.29
605.865 | 17.2396 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.694 | 16.8435 | 59.97 | 17.29
605.933 | 17.2396 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.757 | 16.8435 | 59.97 | 17.29
605.996 | 17.2396 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.821 | 16.8536 | 59.97 | 17.29
606.071 | 17.2404 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.884 | 16.8536 | 59.97 | 17.29
606.14 | 17.2404 | 59.99 | 17.29 |  | 1224.947 | 16.8536 | 59.97 | 17.29
606.209 | 17.2404 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.01 | 16.8536 | 59.97 | 17.29
606.276 | 17.2404 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.073 | 16.8536 | 59.97 | 17.29
606.347 | 17.2404 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.136 | 16.8571 | 59.97 | 17.29
606.41 | 17.243 | 60 | 17.29 |  | 1225.199 | 16.8571 | 59.97 | 17.29
606.474 | 17.243 | 60 | 17.29 |  | 1225.262 | 16.8571 | 59.97 | 17.29
606.537 | 17.243 | 60 | 17.29 |  | 1225.325 | 16.8571 | 59.97 | 17.29
606.6 | 17.243 | 60 | 17.29 |  | 1225.388 | 16.8571 | 59.97 | 17.29
606.669 | 17.2567 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.452 | 16.8606 | 59.97 | 17.29
606.733 | 17.2567 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.515 | 16.8606 | 59.97 | 17.29
606.796 | 17.2567 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.578 | 16.8606 | 59.97 | 17.29
606.859 | 17.2567 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.641 | 16.8606 | 59.97 | 17.29
606.922 | 17.2567 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.704 | 16.8606 | 59.97 | 17.29
606.986 | 17.2589 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.768 | 16.8654 | 59.97 | 17.29
607.049 | 17.2589 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.831 | 16.8654 | 59.97 | 17.29
607.129 | 17.2589 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.894 | 16.8654 | 59.97 | 17.29
607.198 | 17.2589 | 59.99 | 17.29 |  | 1225.957 | 16.8654 | 59.97 | 17.29
607.266 | 17.2589 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.033 | 16.8654 | 59.97 | 17.29
607.347 | 17.3951 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.097 | 16.8729 | 59.97 | 17.29
607.41 | 17.3951 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.16 | 16.8729 | 59.97 | 17.29
607.473 | 17.3951 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.223 | 16.8729 | 59.97 | 17.29
607.537 | 17.3951 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.286 | 16.8729 | 59.97 | 17.29
607.6 | 17.3967 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.349 | 16.8778 | 59.97 | 17.29
607.663 | 17.3967 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.412 | 16.8778 | 59.97 | 17.29
607.727 | 17.3967 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.475 | 16.8778 | 59.97 | 17.29
607.79 | 17.3967 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.538 | 16.8778 | 59.97 | 17.29
607.853 | 17.3967 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.602 | 16.8778 | 59.97 | 17.29
607.916 | 17.3899 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.665 | 16.8774 | 59.97 | 17.29
607.979 | 17.3899 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.728 | 16.8774 | 59.97 | 17.29
608.042 | 17.3899 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.791 | 16.8774 | 59.97 | 17.29
608.127 | 17.3899 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.855 | 16.8774 | 59.97 | 17.29
608.209 | 17.3899 | 59.99 | 17.29 |  | 1226.918 | 16.8774 | 59.97 | 17.29
608.277 | 17.3916 | 60 | 17.29 |  | 1226.981 | 16.8831 | 59.97 | 17.29
608.359 | 17.3916 | 60 | 17.29 |  | 1227.057 | 16.8831 | 59.97 | 17.29
608.422 | 17.3916 | 60 | 17.29 |  | 1227.12 | 16.8831 | 59.97 | 17.29
608.485 | 17.3916 | 60 | 17.29 |  | 1227.184 | 16.8831 | 59.97 | 17.29
608.548 | 17.3656 | 60 | 17.29 |  | 1227.247 | 16.8831 | 59.97 | 17.29
608.611 | 17.3656 | 60 | 17.29 |  | 1227.311 | 16.8869 | 59.97 | 17.29
608.675 | 17.3656 | 60 | 17.29 |  | 1227.374 | 16.8869 | 59.97 | 17.29
608.738 | 17.3656 | 60 | 17.29 |  | 1227.437 | 16.8869 | 59.97 | 17.29
608.801 | 17.3656 | 60 | 17.29 |  | 1227.5 | 16.8869 | 59.97 | 17.29
608.865 | 17.3514 | 60 | 17.29 |  | 1227.57 | 16.8958 | 59.97 | 17.29
608.928 | 17.3514 | 60 | 17.29 |  | 1227.634 | 16.8958 | 59.97 | 17.29
608.991 | 17.3514 | 60 | 17.29 |  | 1227.697 | 16.8958 | 59.97 | 17.29
609.068 | 17.3514 | 60 | 17.29 |  | 1227.761 | 16.8958 | 59.97 | 17.29
609.141 | 17.3509 | 60 | 17.29 |  | 1227.824 | 16.8958 | 59.97 | 17.29
609.21 | 17.3509 | 60 | 17.29 |  | 1227.887 | 16.9292 | 59.97 | 17.29
609.278 | 17.3509 | 60 | 17.29 |  | 1227.95 | 16.9292 | 59.97 | 17.29
609.354 | 17.3509 | 60 | 17.29 |  | 1228.013 | 16.9292 | 59.97 | 17.29
609.417 | 17.3509 | 60 | 17.29 |  | 1228.077 | 16.9292 | 59.97 | 17.29
609.481 | 17.352 | 60 | 17.29 |  | 1228.14 | 16.9292 | 59.97 | 17.29
609.544 | 17.352 | 60 | 17.29 |  | 1228.203 | 16.9392 | 59.97 | 17.29
609.607 | 17.352 | 60 | 17.29 |  | 1228.266 | 16.9392 | 59.97 | 17.29
609.67 | 17.352 | 60 | 17.29 |  | 1228.329 | 16.9392 | 59.97 | 17.29
609.743 | 17.352 | 60 | 17.29 |  | 1228.392 | 16.9392 | 59.97 | 17.29
609.806 | 17.3521 | 60 | 17.29 |  | 1228.455 | 16.9392 | 59.97 | 17.29
609.869 | 17.3521 | 60 | 17.29 |  | 1228.519 | 16.939 | 59.97 | 17.29
609.932 | 17.3521 | 60 | 17.29 |  | 1228.582 | 16.939 | 59.97 | 17.29
609.995 | 17.3521 | 60 | 17.29 |  | 1228.646 | 16.939 | 59.97 | 17.29
610.066 | 17.3336 | 60 | 17.29 |  | 1228.709 | 16.939 | 59.97 | 17.29
610.134 | 17.3336 | 60 | 17.29 |  | 1228.772 | 16.939 | 59.97 | 17.29
610.203 | 17.3336 | 60 | 17.29 |  | 1228.836 | 16.9457 | 59.97 | 17.29
610.27 | 17.3336 | 60 | 17.29 |  | 1228.899 | 16.9457 | 59.97 | 17.29
610.337 | 17.3336 | 60 | 17.29 |  | 1228.962 | 16.9457 | 59.97 | 17.29
610.4 | 17.3339 | 60 | 17.29 |  | 1229.025 | 16.9457 | 59.97 | 17.29
610.463 | 17.3339 | 60 | 17.29 |  | 1229.089 | 16.9457 | 59.97 | 17.29
610.526 | 17.3339 | 60 | 17.29 |  | 1229.153 | 16.9518 | 59.97 | 17.29
610.589 | 17.3339 | 60 | 17.29 |  | 1229.216 | 16.9518 | 59.97 | 17.29
610.653 | 17.3339 | 60 | 17.29 |  | 1229.279 | 16.9518 | 59.97 | 17.29
610.716 | 17.33 | 60 | 17.29 |  | 1229.342 | 16.9518 | 59.97 | 17.29
610.779 | 17.33 | 60 | 17.29 |  | 1229.413 | 16.9518 | 59.97 | 17.29
610.842 | 17.33 | 60 | 17.29 |  | 1229.476 | 16.959 | 59.97 | 17.29
610.905 | 17.33 | 60 | 17.29 |  | 1229.539 | 16.959 | 59.97 | 17.29
610.976 | 17.3294 | 60 | 17.29 |  | 1229.603 | 16.959 | 59.97 | 17.29
611.039 | 17.3294 | 60 | 17.29 |  | 1229.666 | 16.959 | 59.97 | 17.29
611.127 | 17.3294 | 60 | 17.29 |  | 1229.73 | 16.9689 | 59.97 | 17.29
611.196 | 17.3294 | 60 | 17.29 |  | 1229.793 | 16.9689 | 59.97 | 17.29
611.265 | 17.3294 | 60 | 17.29 |  | 1229.856 | 16.9689 | 59.97 | 17.29
611.361 | 17.3066 | 60 | 17.29 |  | 1229.919 | 16.9689 | 59.97 | 17.29
611.424 | 17.3066 | 60 | 17.29 |  | 1229.982 | 16.9689 | 59.97 | 17.29
611.489 | 17.3066 | 60 | 17.29 |  | 1230.045 | 16.9728 | 59.97 | 17.29
611.553 | 17.3066 | 60 | 17.29 |  | 1230.111 | 16.9728 | 59.97 | 17.29
611.616 | 17.3074 | 60 | 17.29 |  | 1230.174 | 16.9728 | 59.97 | 17.29
611.68 | 17.3074 | 60 | 17.29 |  | 1230.237 | 16.9728 | 59.97 | 17.29
611.743 | 17.3074 | 60 | 17.29 |  | 1230.3 | 16.9728 | 59.97 | 17.29
611.806 | 17.3074 | 60 | 17.29 |  | 1230.364 | 16.9852 | 59.96 | 17.29
611.869 | 17.3074 | 60 | 17.29 |  | 1230.427 | 16.9852 | 59.96 | 17.29
611.932 | 17.3053 | 60 | 17.29 |  | 1230.49 | 16.9852 | 59.96 | 17.29
611.995 | 17.3053 | 60 | 17.29 |  | 1230.553 | 16.9852 | 59.96 | 17.29
612.068 | 17.3053 | 60 | 17.29 |  | 1230.616 | 16.9852 | 59.96 | 17.29
612.136 | 17.3053 | 60 | 17.29 |  | 1230.68 | 16.9892 | 59.96 | 17.29
612.213 | 17.3004 | 60 | 17.29 |  | 1230.743 | 16.9892 | 59.96 | 17.29
612.28 | 17.3004 | 60 | 17.29 |  | 1230.807 | 16.9892 | 59.96 | 17.29
612.348 | 17.3004 | 60 | 17.29 |  | 1230.87 | 16.9892 | 59.96 | 17.29
612.412 | 17.3004 | 60 | 17.29 |  | 1230.934 | 16.9892 | 59.96 | 17.29
612.475 | 17.3004 | 60 | 17.29 |  | 1230.997 | 16.9915 | 59.96 | 17.29
612.538 | 17.3 | 60 | 17.29 |  | 1231.06 | 16.9915 | 59.96 | 17.29
612.602 | 17.3 | 60 | 17.29 |  | 1231.123 | 16.9915 | 59.96 | 17.29
612.665 | 17.3 | 60 | 17.29 |  | 1231.187 | 16.9915 | 59.96 | 17.29
612.728 | 17.3 | 60 | 17.29 |  | 1231.257 | 16.9954 | 59.97 | 17.29
612.791 | 17.3 | 60 | 17.29 |  | 1231.32 | 16.9954 | 59.97 | 17.29
612.855 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 1231.383 | 16.9954 | 59.97 | 17.29
612.918 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 1231.447 | 16.9954 | 59.97 | 17.29
612.981 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 1231.51 | 16.9954 | 59.97 | 17.29
613.044 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 1231.574 | 17.0059 | 59.97 | 17.29
613.132 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 1231.637 | 17.0059 | 59.97 | 17.29
613.2 | 17.2989 | 60 | 17.29 |  | 1231.7 | 17.0059 | 59.97 | 17.29
613.268 | 17.2989 | 60 | 17.29 |  | 1231.763 | 17.0059 | 59.97 | 17.29
613.352 | 17.2989 | 60 | 17.29 |  | 1231.827 | 17.0059 | 59.97 | 17.29
613.426 | 17.2989 | 60 | 17.29 |  | 1231.89 | 17.0081 | 59.97 | 17.29
613.49 | 17.2997 | 59.99 | 17.29 |  | 1231.953 | 17.0081 | 59.97 | 17.29
613.553 | 17.2997 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.017 | 17.0081 | 59.97 | 17.29
613.616 | 17.2997 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.08 | 17.0081 | 59.97 | 17.29
613.679 | 17.2997 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.143 | 17.0081 | 59.97 | 17.29
613.742 | 17.3003 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.207 | 17.0059 | 59.96 | 17.29
613.805 | 17.3003 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.27 | 17.0059 | 59.96 | 17.29
613.868 | 17.3003 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.333 | 17.0059 | 59.96 | 17.29
613.931 | 17.3003 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.396 | 17.0059 | 59.96 | 17.29
613.995 | 17.3003 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.459 | 17.0059 | 59.96 | 17.29
614.066 | 17.3018 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.523 | 17.0072 | 59.96 | 17.29
614.134 | 17.3018 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.586 | 17.0072 | 59.96 | 17.29
614.202 | 17.3018 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.649 | 17.0072 | 59.96 | 17.29
614.271 | 17.3018 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.712 | 17.0072 | 59.96 | 17.29
614.352 | 17.3018 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.775 | 17.0072 | 59.96 | 17.29
614.416 | 17.3009 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.839 | 17.0063 | 59.97 | 17.29
614.479 | 17.3009 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.902 | 17.0063 | 59.97 | 17.29
614.542 | 17.3009 | 59.99 | 17.29 |  | 1232.965 | 17.0063 | 59.97 | 17.29
614.605 | 17.3009 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.029 | 17.0063 | 59.97 | 17.29
614.668 | 17.3021 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.101 | 17.0063 | 59.97 | 17.29
614.734 | 17.3021 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.164 | 17.0098 | 59.97 | 17.29
614.797 | 17.3021 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.227 | 17.0098 | 59.97 | 17.29
614.86 | 17.3021 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.29 | 17.0098 | 59.97 | 17.29
614.923 | 17.3021 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.353 | 17.0098 | 59.97 | 17.29
614.986 | 17.3028 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.417 | 17.0087 | 59.97 | 17.29
615.049 | 17.3028 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.48 | 17.0087 | 59.97 | 17.29
615.126 | 17.3028 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.543 | 17.0087 | 59.97 | 17.29
615.195 | 17.3028 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.606 | 17.0087 | 59.97 | 17.29
615.277 | 17.3028 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.669 | 17.0087 | 59.97 | 17.29
615.357 | 17.2817 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.732 | 17.0184 | 59.97 | 17.29
615.42 | 17.2817 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.795 | 17.0184 | 59.97 | 17.29
615.484 | 17.2817 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.858 | 17.0184 | 59.97 | 17.29
615.548 | 17.2817 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.922 | 17.0184 | 59.97 | 17.29
615.611 | 17.2827 | 59.99 | 17.29 |  | 1233.985 | 17.0184 | 59.97 | 17.29
615.675 | 17.2827 | 59.99 | 17.29 |  | 1234.048 | 17.0247 | 59.96 | 17.29
615.738 | 17.2827 | 59.99 | 17.29 |  | 1234.111 | 17.0247 | 59.96 | 17.29
615.801 | 17.2827 | 59.99 | 17.29 |  | 1234.175 | 17.0247 | 59.96 | 17.29
615.864 | 17.2827 | 59.99 | 17.29 |  | 1234.238 | 17.0247 | 59.96 | 17.29
615.928 | 17.2993 | 59.99 | 17.29 |  | 1234.301 | 17.0247 | 59.96 | 17.29
615.991 | 17.2993 | 59.99 | 17.29 |  | 1234.364 | 17.0325 | 59.96 | 17.29
616.07 | 17.2993 | 59.99 | 17.29 |  | 1234.427 | 17.0325 | 59.96 | 17.29
616.138 | 17.2993 | 59.99 | 17.29 |  | 1234.491 | 17.0325 | 59.96 | 17.29
616.207 | 17.3011 | 60 | 17.29 |  | 1234.554 | 17.0325 | 59.96 | 17.29
616.275 | 17.3011 | 60 | 17.29 |  | 1234.617 | 17.0325 | 59.96 | 17.29
616.359 | 17.3011 | 60 | 17.29 |  | 1234.68 | 17.0405 | 59.96 | 17.29
616.422 | 17.3011 | 60 | 17.29 |  | 1234.743 | 17.0405 | 59.96 | 17.29
616.493 | 17.3011 | 60 | 17.29 |  | 1234.806 | 17.0405 | 59.96 | 17.29
616.556 | 17.286 | 60 | 17.29 |  | 1234.869 | 17.0405 | 59.96 | 17.29
616.619 | 17.286 | 60 | 17.29 |  | 1234.943 | 17.0405 | 59.96 | 17.29
616.683 | 17.286 | 60 | 17.29 |  | 1235.007 | 17.0779 | 59.96 | 17.29
616.746 | 17.286 | 60 | 17.29 |  | 1235.07 | 17.0779 | 59.96 | 17.29
616.809 | 17.2864 | 60 | 17.29 |  | 1235.133 | 17.0779 | 59.96 | 17.29
616.873 | 17.2864 | 60 | 17.29 |  | 1235.197 | 17.0779 | 59.96 | 17.29
616.936 | 17.2864 | 60 | 17.29 |  | 1235.26 | 17.1348 | 59.96 | 17.29
616.999 | 17.2864 | 60 | 17.29 |  | 1235.324 | 17.1348 | 59.96 | 17.29
617.064 | 17.2864 | 60 | 17.29 |  | 1235.387 | 17.1348 | 59.96 | 17.29
617.142 | 17.2866 | 60 | 17.29 |  | 1235.45 | 17.1348 | 59.96 | 17.29
617.21 | 17.2866 | 60 | 17.29 |  | 1235.513 | 17.1348 | 59.96 | 17.29
617.278 | 17.2866 | 60 | 17.29 |  | 1235.576 | 17.1408 | 59.96 | 17.29
617.355 | 17.2866 | 60 | 17.29 |  | 1235.64 | 17.1408 | 59.96 | 17.29
617.418 | 17.2862 | 60 | 17.29 |  | 1235.703 | 17.1408 | 59.96 | 17.29
617.482 | 17.2862 | 60 | 17.29 |  | 1235.766 | 17.1408 | 59.96 | 17.29
617.545 | 17.2862 | 60 | 17.29 |  | 1235.829 | 17.1408 | 59.96 | 17.29
617.608 | 17.2862 | 60 | 17.29 |  | 1235.892 | 17.1416 | 59.96 | 17.29
617.671 | 17.2862 | 60 | 17.29 |  | 1235.956 | 17.1416 | 59.96 | 17.29
617.735 | 17.2843 | 60 | 17.29 |  | 1236.019 | 17.1416 | 59.96 | 17.29
617.798 | 17.2843 | 60 | 17.29 |  | 1236.082 | 17.1416 | 59.96 | 17.29
617.861 | 17.2843 | 60 | 17.29 |  | 1236.145 | 17.1416 | 59.96 | 17.29
617.924 | 17.2843 | 60 | 17.29 |  | 1236.208 | 17.1527 | 59.96 | 17.29
617.987 | 17.2843 | 60 | 17.29 |  | 1236.272 | 17.1527 | 59.96 | 17.29
618.05 | 17.2963 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.335 | 17.1527 | 59.96 | 17.29
618.132 | 17.2963 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.398 | 17.1527 | 59.96 | 17.29
618.201 | 17.2963 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.461 | 17.1527 | 59.96 | 17.29
618.27 | 17.2963 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.524 | 17.1588 | 59.96 | 17.29
618.358 | 17.2963 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.587 | 17.1588 | 59.96 | 17.29
618.421 | 17.3013 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.65 | 17.1588 | 59.96 | 17.29
618.484 | 17.3013 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.713 | 17.1588 | 59.96 | 17.29
618.547 | 17.3013 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.787 | 17.1588 | 59.96 | 17.29
618.61 | 17.3013 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.85 | 17.1683 | 59.96 | 17.29
618.674 | 17.284 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.913 | 17.1683 | 59.96 | 17.29
618.737 | 17.284 | 59.99 | 17.29 |  | 1236.977 | 17.1683 | 59.96 | 17.29
618.8 | 17.284 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.04 | 17.1683 | 59.96 | 17.29
618.863 | 17.284 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.103 | 17.1797 | 59.96 | 17.29
618.926 | 17.284 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.167 | 17.1797 | 59.96 | 17.29
618.989 | 17.2822 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.23 | 17.1797 | 59.96 | 17.29
619.052 | 17.2822 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.293 | 17.1797 | 59.96 | 17.29
619.129 | 17.2822 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.356 | 17.1797 | 59.96 | 17.29
619.197 | 17.2822 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.419 | 17.1864 | 59.96 | 17.29
619.265 | 17.2888 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.482 | 17.1864 | 59.96 | 17.29
619.359 | 17.2888 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.546 | 17.1864 | 59.96 | 17.29
619.422 | 17.2888 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.609 | 17.1864 | 59.96 | 17.29
619.485 | 17.2888 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.672 | 17.1864 | 59.96 | 17.29
619.554 | 17.2996 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.736 | 17.1968 | 59.96 | 17.29
619.618 | 17.2996 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.799 | 17.1968 | 59.96 | 17.29
619.681 | 17.2996 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.862 | 17.1968 | 59.96 | 17.29
619.744 | 17.2996 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.925 | 17.1968 | 59.96 | 17.29
619.807 | 17.2996 | 59.99 | 17.29 |  | 1237.989 | 17.1968 | 59.96 | 17.29
619.87 | 17.2834 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.052 | 17.1993 | 59.96 | 17.29
619.933 | 17.2834 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.115 | 17.1993 | 59.96 | 17.29
619.997 | 17.2834 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.178 | 17.1993 | 59.96 | 17.29
620.075 | 17.2834 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.242 | 17.1993 | 59.96 | 17.29
620.143 | 17.2834 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.305 | 17.1993 | 59.96 | 17.29
620.212 | 17.2845 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.368 | 17.2023 | 59.96 | 17.29
620.281 | 17.2845 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.431 | 17.2023 | 59.96 | 17.29
620.36 | 17.2845 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.494 | 17.2023 | 59.96 | 17.29
620.424 | 17.2845 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.557 | 17.2023 | 59.96 | 17.29
620.487 | 17.3025 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.631 | 17.2023 | 59.96 | 17.29
620.55 | 17.3025 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.694 | 17.2061 | 59.95 | 17.29
620.613 | 17.3025 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.757 | 17.2061 | 59.95 | 17.29
620.676 | 17.3025 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.82 | 17.2061 | 59.95 | 17.29
620.74 | 17.3025 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.883 | 17.2061 | 59.95 | 17.29
620.803 | 17.3005 | 59.99 | 17.29 |  | 1238.947 | 17.2132 | 59.96 | 17.29
620.866 | 17.3005 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.01 | 17.2132 | 59.96 | 17.29
620.929 | 17.3005 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.073 | 17.2132 | 59.96 | 17.29
620.993 | 17.3005 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.137 | 17.2132 | 59.96 | 17.29
621.068 | 17.3005 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.2 | 17.2132 | 59.96 | 17.29
621.138 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.264 | 17.2121 | 59.95 | 17.29
621.207 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.327 | 17.2121 | 59.95 | 17.29
621.276 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.39 | 17.2121 | 59.95 | 17.29
621.348 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.453 | 17.2121 | 59.95 | 17.29
621.411 | 17.2768 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.516 | 17.2121 | 59.95 | 17.29
621.475 | 17.2768 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.579 | 17.217 | 59.95 | 17.29
621.538 | 17.2768 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.642 | 17.217 | 59.95 | 17.29
621.601 | 17.2768 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.706 | 17.217 | 59.95 | 17.29
621.664 | 17.2768 | 59.99 | 17.29 |  | 1239.769 | 17.217 | 59.95 | 17.29
621.728 | 17.2903 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.832 | 17.217 | 59.95 | 17.29
621.791 | 17.2903 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.895 | 17.22 | 59.96 | 17.29
621.855 | 17.2903 | 59.98 | 17.29 |  | 1239.958 | 17.22 | 59.96 | 17.29
621.918 | 17.2903 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.022 | 17.22 | 59.96 | 17.29
621.981 | 17.2903 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.085 | 17.22 | 59.96 | 17.29
622.044 | 17.2942 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.148 | 17.22 | 59.96 | 17.29
622.132 | 17.2942 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.211 | 17.2298 | 59.95 | 17.29
622.2 | 17.2942 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.274 | 17.2298 | 59.95 | 17.29
622.269 | 17.2942 | 59.98 | 17.29 |  | 1240.337 | 17.2298 | 59.95 | 17.29
622.365 | 17.2869 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.4 | 17.2298 | 59.95 | 17.29
622.428 | 17.2869 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.474 | 17.2298 | 59.95 | 17.29
622.492 | 17.2869 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.537 | 17.2328 | 59.95 | 17.29
622.555 | 17.2869 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.6 | 17.2328 | 59.95 | 17.29
622.619 | 17.2797 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.663 | 17.2328 | 59.95 | 17.29
622.682 | 17.2797 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.727 | 17.2328 | 59.95 | 17.29
622.746 | 17.2797 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.791 | 17.2438 | 59.95 | 17.29
622.809 | 17.2797 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.854 | 17.2438 | 59.95 | 17.29
622.873 | 17.2797 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.918 | 17.2438 | 59.95 | 17.29
622.936 | 17.2876 | 59.99 | 17.29 |  | 1240.981 | 17.2438 | 59.95 | 17.29
623.006 | 17.2876 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.044 | 17.2438 | 59.95 | 17.29
623.096 | 17.2876 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.108 | 17.2514 | 59.95 | 17.29
623.165 | 17.2876 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.171 | 17.2514 | 59.95 | 17.29
623.246 | 17.2876 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.234 | 17.2514 | 59.95 | 17.29
623.315 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.297 | 17.2514 | 59.95 | 17.29
623.378 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.361 | 17.2514 | 59.95 | 17.29
623.441 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.424 | 17.2587 | 59.95 | 17.29
623.504 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.487 | 17.2587 | 59.95 | 17.29
623.567 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.551 | 17.2587 | 59.95 | 17.29
623.631 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.614 | 17.2587 | 59.95 | 17.29
623.694 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.677 | 17.2587 | 59.95 | 17.29
623.757 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.74 | 17.2648 | 59.95 | 17.29
623.82 | 17.2891 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.804 | 17.2648 | 59.95 | 17.29
623.883 | 17.2912 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.867 | 17.2648 | 59.95 | 17.29
623.946 | 17.2912 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.931 | 17.2648 | 59.95 | 17.29
624.009 | 17.2912 | 59.99 | 17.29 |  | 1241.994 | 17.2648 | 59.95 | 17.29
624.073 | 17.2912 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.057 | 17.2669 | 59.95 | 17.29
624.141 | 17.2912 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.121 | 17.2669 | 59.95 | 17.29
624.209 | 17.2926 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.184 | 17.2669 | 59.95 | 17.29
624.277 | 17.2926 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.247 | 17.2669 | 59.95 | 17.29
624.359 | 17.2926 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.318 | 17.2669 | 59.95 | 17.29
624.422 | 17.2926 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.382 | 17.2732 | 59.95 | 17.29
624.486 | 17.2933 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.445 | 17.2732 | 59.95 | 17.29
624.549 | 17.2933 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.508 | 17.2732 | 59.95 | 17.29
624.612 | 17.2933 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.571 | 17.2732 | 59.95 | 17.29
624.675 | 17.2933 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.635 | 17.2727 | 59.95 | 17.29
624.738 | 17.2933 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.698 | 17.2727 | 59.95 | 17.29
624.801 | 17.2918 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.761 | 17.2727 | 59.95 | 17.29
624.864 | 17.2918 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.824 | 17.2727 | 59.95 | 17.29
624.927 | 17.2918 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.887 | 17.2727 | 59.95 | 17.29
624.99 | 17.2918 | 59.99 | 17.29 |  | 1242.951 | 17.2789 | 59.95 | 17.29
625.069 | 17.2918 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.014 | 17.2789 | 59.95 | 17.29
625.138 | 17.2915 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.078 | 17.2789 | 59.95 | 17.29
625.207 | 17.2915 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.141 | 17.2789 | 59.95 | 17.29
625.275 | 17.2915 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.204 | 17.2789 | 59.95 | 17.29
625.348 | 17.2915 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.267 | 17.2827 | 59.95 | 17.29
625.411 | 17.2927 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.33 | 17.2827 | 59.95 | 17.29
625.475 | 17.2927 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.394 | 17.2827 | 59.95 | 17.29
625.538 | 17.2927 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.457 | 17.2827 | 59.95 | 17.29
625.601 | 17.2927 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.52 | 17.2827 | 59.95 | 17.29
625.664 | 17.2927 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.583 | 17.2916 | 59.95 | 17.29
625.728 | 17.2922 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.646 | 17.2916 | 59.95 | 17.29
625.791 | 17.2922 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.709 | 17.2916 | 59.95 | 17.29
625.854 | 17.2922 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.773 | 17.2916 | 59.95 | 17.29
625.917 | 17.2922 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.836 | 17.2916 | 59.95 | 17.29
625.98 | 17.2922 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.9 | 17.3296 | 59.95 | 17.29
626.044 | 17.2913 | 59.99 | 17.29 |  | 1243.963 | 17.3296 | 59.95 | 17.29
626.13 | 17.2913 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.027 | 17.3296 | 59.95 | 17.29
626.198 | 17.2913 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.09 | 17.3296 | 59.95 | 17.29
626.266 | 17.2913 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.164 | 17.3296 | 59.95 | 17.29
626.362 | 17.291 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.227 | 17.3504 | 59.95 | 17.29
626.425 | 17.291 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.291 | 17.3504 | 59.95 | 17.29
626.488 | 17.291 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.354 | 17.3504 | 59.95 | 17.29
626.552 | 17.291 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.417 | 17.3504 | 59.95 | 17.29
626.627 | 17.2893 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.481 | 17.3518 | 59.95 | 17.29
626.69 | 17.2893 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.544 | 17.3518 | 59.95 | 17.29
626.753 | 17.2893 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.607 | 17.3518 | 59.95 | 17.29
626.816 | 17.2893 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.67 | 17.3518 | 59.95 | 17.29
626.879 | 17.2893 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.733 | 17.3518 | 59.95 | 17.29
626.943 | 17.2877 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.797 | 17.3568 | 59.95 | 17.29
627.006 | 17.2877 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.86 | 17.3568 | 59.95 | 17.29
627.07 | 17.2877 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.923 | 17.3568 | 59.95 | 17.29
627.138 | 17.2877 | 59.99 | 17.29 |  | 1244.987 | 17.3568 | 59.95 | 17.29
627.207 | 17.2877 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.05 | 17.3568 | 59.95 | 17.29
627.275 | 17.2862 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.114 | 17.3584 | 59.95 | 17.29
627.355 | 17.2862 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.177 | 17.3584 | 59.95 | 17.29
627.419 | 17.2862 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.24 | 17.3584 | 59.95 | 17.29
627.482 | 17.2862 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.303 | 17.3584 | 59.95 | 17.29
627.545 | 17.2851 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.367 | 17.3584 | 59.95 | 17.29
627.608 | 17.2851 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.43 | 17.3609 | 59.95 | 17.29
627.671 | 17.2851 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.493 | 17.3609 | 59.95 | 17.29
627.735 | 17.2851 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.556 | 17.3609 | 59.95 | 17.29
627.798 | 17.2851 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.619 | 17.3609 | 59.95 | 17.29
627.861 | 17.2826 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.682 | 17.3609 | 59.95 | 17.29
627.924 | 17.2826 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.745 | 17.3627 | 59.96 | 17.29
627.987 | 17.2826 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.808 | 17.3627 | 59.96 | 17.29
628.066 | 17.2826 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.871 | 17.3627 | 59.96 | 17.29
628.148 | 17.2826 | 59.99 | 17.29 |  | 1245.935 | 17.3627 | 59.96 | 17.29
628.217 | 17.281 | 59.99 | 17.29 |  | 1246.009 | 17.3627 | 59.96 | 17.29
628.286 | 17.281 | 59.99 | 17.29 |  | 1246.073 | 17.3648 | 59.96 | 17.29
628.352 | 17.281 | 59.99 | 17.29 |  | 1246.136 | 17.3648 | 59.96 | 17.29
628.415 | 17.281 | 59.99 | 17.29 |  | 1246.2 | 17.3648 | 59.96 | 17.29
628.478 | 17.2783 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.263 | 17.3648 | 59.96 | 17.29
628.541 | 17.2783 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.326 | 17.3688 | 59.96 | 17.29
628.604 | 17.2783 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.39 | 17.3688 | 59.96 | 17.29
628.668 | 17.2783 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.453 | 17.3688 | 59.96 | 17.29
628.731 | 17.2783 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.516 | 17.3688 | 59.96 | 17.29
628.794 | 17.2769 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.579 | 17.3688 | 59.96 | 17.29
628.857 | 17.2769 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.642 | 17.3713 | 59.96 | 17.29
628.922 | 17.2769 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.705 | 17.3713 | 59.96 | 17.29
628.985 | 17.2769 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.768 | 17.3713 | 59.96 | 17.29
629.069 | 17.2769 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.831 | 17.3713 | 59.96 | 17.29
629.136 | 17.2752 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.894 | 17.3713 | 59.96 | 17.29
629.204 | 17.2752 | 59.98 | 17.29 |  | 1246.957 | 17.3745 | 59.96 | 17.29
629.273 | 17.2752 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.021 | 17.3745 | 59.96 | 17.29
629.343 | 17.2752 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.084 | 17.3745 | 59.96 | 17.29
629.406 | 17.2733 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.148 | 17.3745 | 59.96 | 17.29
629.469 | 17.2733 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.211 | 17.3745 | 59.96 | 17.29
629.533 | 17.2733 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.274 | 17.3752 | 59.96 | 17.29
629.596 | 17.2733 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.338 | 17.3752 | 59.96 | 17.29
629.67 | 17.2733 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.401 | 17.3752 | 59.96 | 17.29
629.733 | 17.2714 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.464 | 17.3752 | 59.96 | 17.29
629.796 | 17.2714 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.528 | 17.3752 | 59.96 | 17.29
629.86 | 17.2714 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.591 | 17.3765 | 59.96 | 17.29
629.933 | 17.2714 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.654 | 17.3765 | 59.96 | 17.29
629.997 | 17.2682 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.717 | 17.3765 | 59.96 | 17.29
630.064 | 17.2682 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.78 | 17.3765 | 59.96 | 17.29
630.132 | 17.2682 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.854 | 17.3765 | 59.96 | 17.29
630.2 | 17.2682 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.917 | 17.3763 | 59.96 | 17.29
630.268 | 17.2682 | 59.98 | 17.29 |  | 1247.98 | 17.3763 | 59.96 | 17.29
630.356 | 17.2666 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.043 | 17.3763 | 59.96 | 17.29
630.42 | 17.2666 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.107 | 17.3763 | 59.96 | 17.29
630.483 | 17.2666 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.171 | 17.3787 | 59.97 | 17.29
630.546 | 17.2666 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.234 | 17.3787 | 59.97 | 17.29
630.609 | 17.2644 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.297 | 17.3787 | 59.97 | 17.29
630.672 | 17.2644 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.36 | 17.3787 | 59.97 | 17.29
630.735 | 17.2644 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.423 | 17.3787 | 59.97 | 17.29
630.798 | 17.2644 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.487 | 17.3789 | 59.97 | 17.29
630.861 | 17.2644 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.55 | 17.3789 | 59.97 | 17.29
630.925 | 17.2675 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.613 | 17.3789 | 59.97 | 17.29
630.988 | 17.2675 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.676 | 17.3789 | 59.97 | 17.29
631.051 | 17.2675 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.739 | 17.3789 | 59.97 | 17.29
631.13 | 17.2675 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.802 | 17.378 | 59.97 | 17.29
631.213 | 17.2675 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.865 | 17.378 | 59.97 | 17.29
631.282 | 17.28 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.928 | 17.378 | 59.97 | 17.29
631.362 | 17.28 | 59.98 | 17.29 |  | 1248.991 | 17.378 | 59.97 | 17.29
631.425 | 17.28 | 59.98 | 17.29 |  | 1249.054 | 17.378 | 59.97 | 17.29
631.488 | 17.28 | 59.98 | 17.29 |  | 1249.118 | 17.3761 | 59.97 | 17.29
631.552 | 17.2802 | 59.98 | 17.29 |  | 1249.181 | 17.3761 | 59.97 | 17.29
631.615 | 17.2802 | 59.98 | 17.29 |  | 1249.244 | 17.3761 | 59.97 | 17.29
631.679 | 17.2802 | 59.98 | 17.29 |  | 1249.307 | 17.3761 | 59.97 | 17.29
631.742 | 17.2802 | 59.98 | 17.29 |  | 1249.37 | 17.3761 | 59.97 | 17.29
631.806 | 17.2802 | 59.98 | 17.29 |  | 1249.434 | 17.3728 | 59.98 | 17.29
631.869 | 17.2765 | 59.97 | 17.29 |  | 1249.497 | 17.3728 | 59.98 | 17.29
631.932 | 17.2765 | 59.97 | 17.29 |  | 1249.56 | 17.3728 | 59.98 | 17.29
631.996 | 17.2765 | 59.97 | 17.29 |  | 1249.623 | 17.3728 | 59.98 | 17.29
632.09 | 17.2765 | 59.97 | 17.29 |  | 1249.697 | 17.3728 | 59.98 | 17.29
632.159 | 17.2748 | 59.97 | 17.29 |  | 1249.761 | 17.3761 | 59.98 | 17.29
632.228 | 17.2748 | 59.97 | 17.29 |  | 1249.824 | 17.3761 | 59.98 | 17.29
632.297 | 17.2748 | 59.97 | 17.29 |  | 1249.887 | 17.3761 | 59.98 | 17.29
632.361 | 17.2748 | 59.97 | 17.29 |  | 1249.95 | 17.3761 | 59.98 | 17.29
632.433 | 17.2748 | 59.97 | 17.29 |  | 1250.013 | 17.3781 | 59.98 | 17.29
632.496 | 17.2739 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.076 | 17.3781 | 59.98 | 17.29
632.56 | 17.2739 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.14 | 17.3781 | 59.98 | 17.29
632.623 | 17.2739 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.203 | 17.3781 | 59.98 | 17.29
632.686 | 17.2739 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.266 | 17.3781 | 59.98 | 17.29
632.75 | 17.2698 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.329 | 17.3815 | 59.99 | 17.29
632.813 | 17.2698 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.393 | 17.3815 | 59.99 | 17.29
632.876 | 17.2698 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.486 | 17.3815 | 59.99 | 17.29
632.94 | 17.2698 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.572 | 17.3815 | 59.99 | 17.29
633.002 | 17.2698 | 59.98 | 17.29 |  | 1250.664 | 17.3823 | 59.99 | 17.29
633.07 | 17.2665 | 59.97 | 17.29 |  | 1250.75 | 17.3823 | 59.99 | 17.29
633.137 | 17.2665 | 59.97 | 17.29 |  | 1250.839 | 17.3823 | 59.99 | 17.29
633.205 | 17.2665 | 59.97 | 17.29 |  | 1250.939 | 17.3823 | 59.99 | 17.29
633.273 | 17.2665 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.021 | 17.385 | 59.99 | 17.29
633.338 | 17.2665 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.098 | 17.385 | 59.99 | 17.29
633.401 | 17.2636 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.161 | 17.385 | 59.99 | 17.29
633.464 | 17.2636 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.224 | 17.385 | 60 | 17.29
633.527 | 17.2636 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.287 | 17.385 | 60 | 17.29
633.59 | 17.2636 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.35 | 17.385 | 60 | 17.29
633.66 | 17.2613 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.413 | 17.385 | 60 | 17.29
633.724 | 17.2613 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.476 | 17.385 | 60 | 17.29
633.787 | 17.2613 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.54 | 17.3833 | 60 | 17.29
633.851 | 17.2613 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.603 | 17.3833 | 60 | 17.29
633.914 | 17.2613 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.666 | 17.3833 | 60 | 17.29
633.977 | 17.2594 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.729 | 17.3833 | 60 | 17.29
634.04 | 17.2594 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.792 | 17.3833 | 60 | 17.29
634.127 | 17.2594 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.856 | 17.3839 | 60 | 17.29
634.196 | 17.2594 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.919 | 17.3839 | 60 | 17.29
634.265 | 17.2594 | 59.97 | 17.29 |  | 1251.982 | 17.3839 | 60 | 17.29
634.357 | 17.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.045 | 17.3839 | 60 | 17.29
634.42 | 17.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.108 | 17.3839 | 60 | 17.29
634.484 | 17.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.179 | 17.3865 | 60.01 | 17.29
634.547 | 17.2747 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.242 | 17.3865 | 60.01 | 17.29
634.61 | 17.275 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.305 | 17.3865 | 60.01 | 17.29
634.673 | 17.275 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.368 | 17.3865 | 60.01 | 17.29
634.736 | 17.275 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.431 | 17.3865 | 60.01 | 17.29
634.8 | 17.275 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.494 | 17.3873 | 60.01 | 17.29
634.863 | 17.275 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.558 | 17.3873 | 60.01 | 17.29
634.926 | 17.2731 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.621 | 17.3873 | 60.01 | 17.29
634.989 | 17.2731 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.684 | 17.3873 | 60.01 | 17.29
635.053 | 17.2731 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.758 | 17.3873 | 60.01 | 17.29
635.129 | 17.2731 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.821 | 17.3862 | 60.02 | 17.29
635.21 | 17.2731 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.884 | 17.3862 | 60.02 | 17.29
635.278 | 17.2682 | 59.97 | 17.29 |  | 1252.948 | 17.3862 | 60.02 | 17.29
635.358 | 17.2682 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.011 | 17.3862 | 60.02 | 17.29
635.421 | 17.2682 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.075 | 17.3869 | 60.02 | 17.29
635.484 | 17.2682 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.138 | 17.3869 | 60.02 | 17.29
635.547 | 17.2692 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.201 | 17.3869 | 60.02 | 17.29
635.61 | 17.2692 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.264 | 17.3869 | 60.02 | 17.29
635.674 | 17.2692 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.327 | 17.3869 | 60.02 | 17.29
635.737 | 17.2692 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.39 | 17.3877 | 60.02 | 17.29
635.804 | 17.2692 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.459 | 17.3877 | 60.02 | 17.29
635.867 | 17.2684 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.522 | 17.3877 | 60.02 | 17.29
635.931 | 17.2684 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.585 | 17.3877 | 60.02 | 17.29
635.994 | 17.2684 | 59.97 | 17.29 |  | 1253.648 | 17.3877 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1253.711 | 17.3875 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1253.774 | 17.3875 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1253.837 | 17.3875 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1253.901 | 17.3875 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1253.964 | 17.3875 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1254.027 | 17.3863 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.091 | 17.3863 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.154 | 17.3863 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.217 | 17.3863 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.281 | 17.3863 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.344 | 17.3877 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.407 | 17.3877 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.47 | 17.3877 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.534 | 17.3877 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.602 | 17.3875 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.665 | 17.3875 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.729 | 17.3875 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.792 | 17.3875 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.855 | 17.3875 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.918 | 17.3853 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1254.982 | 17.3853 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.045 | 17.3853 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.108 | 17.3853 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.171 | 17.3853 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.235 | 17.3832 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.298 | 17.3832 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.361 | 17.3832 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.424 | 17.3832 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.487 | 17.3832 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1255.55 | 17.3834 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1255.613 | 17.3834 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1255.677 | 17.3834 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1255.74 | 17.3834 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1255.803 | 17.3834 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1255.866 | 17.3863 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1255.929 | 17.3863 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1255.993 | 17.3863 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.056 | 17.3863 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.119 | 17.3863 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.182 | 17.3847 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.245 | 17.3847 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.309 | 17.3847 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.372 | 17.3847 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.436 | 17.3847 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.499 | 17.3841 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.562 | 17.3841 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.625 | 17.3841 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.688 | 17.3841 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.752 | 17.3849 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.815 | 17.3849 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.878 | 17.3849 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1256.941 | 17.3849 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1257.004 | 17.3849 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1257.068 | 17.3853 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1257.131 | 17.3853 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1257.194 | 17.3853 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1257.258 | 17.3853 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1257.321 | 17.3853 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1257.384 | 17.3853 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.447 | 17.3853 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.51 | 17.3853 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.573 | 17.3853 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.636 | 17.3853 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.699 | 17.3838 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.762 | 17.3838 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.825 | 17.3838 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.889 | 17.3838 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1257.952 | 17.3838 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.015 | 17.3834 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.078 | 17.3834 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.142 | 17.3834 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.205 | 17.3834 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.273 | 17.3834 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.336 | 17.3814 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.399 | 17.3814 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.462 | 17.3814 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.526 | 17.3814 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.59 | 17.3827 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.653 | 17.3827 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.716 | 17.3827 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.779 | 17.3827 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.843 | 17.3827 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.906 | 17.3821 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1258.969 | 17.3821 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.032 | 17.3821 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.095 | 17.3821 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.159 | 17.3821 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.222 | 17.3813 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.286 | 17.3813 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.349 | 17.3813 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.412 | 17.3813 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.482 | 17.3813 | 60.05 | 17.29
[5 empty] | 1259.546 | 17.3789 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1259.609 | 17.3789 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1259.672 | 17.3789 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1259.735 | 17.3789 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1259.798 | 17.3789 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1259.861 | 17.3791 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1259.924 | 17.3791 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1259.987 | 17.3791 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.05 | 17.3791 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.124 | 17.3791 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.187 | 17.3778 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.25 | 17.3778 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.314 | 17.3778 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.377 | 17.3778 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.44 | 17.379 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.504 | 17.379 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.567 | 17.379 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.63 | 17.379 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.694 | 17.379 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.781 | 17.379 | 60.04 | 17.29
[5 empty] | 1260.849 | 17.3777 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1260.919 | 17.3777 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1260.996 | 17.3777 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.06 | 17.3757 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.123 | 17.3757 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.186 | 17.3757 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.25 | 17.3757 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.313 | 17.3757 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.376 | 17.3723 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.44 | 17.3723 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.503 | 17.3723 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.566 | 17.3723 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.629 | 17.3723 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.693 | 17.3717 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.756 | 17.3717 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.819 | 17.3717 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.882 | 17.3717 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1261.945 | 17.3717 | 60.03 | 17.29
[5 empty] | 1262.009 | 17.3657 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.072 | 17.3657 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.135 | 17.3657 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.199 | 17.3657 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.262 | 17.3657 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.325 | 17.3629 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.389 | 17.3629 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.452 | 17.3629 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.515 | 17.3629 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.587 | 17.3629 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.65 | 17.359 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.713 | 17.359 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.776 | 17.359 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.839 | 17.359 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.903 | 17.3535 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1262.966 | 17.3535 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.03 | 17.3535 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.094 | 17.3535 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.157 | 17.3535 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.22 | 17.3529 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.283 | 17.3529 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.346 | 17.3529 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.41 | 17.3529 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.473 | 17.3529 | 60.02 | 17.29
[5 empty] | 1263.537 | 17.3516 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1263.6 | 17.3516 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1263.663 | 17.3516 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1263.726 | 17.3516 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1263.792 | 17.3516 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1263.855 | 17.3452 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1263.919 | 17.3452 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1263.982 | 17.3452 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.045 | 17.3452 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.109 | 17.3452 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.173 | 17.3457 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.236 | 17.3457 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.299 | 17.3457 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.362 | 17.3457 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.431 | 17.3449 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.494 | 17.3449 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.557 | 17.3449 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.62 | 17.3449 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.683 | 17.3449 | 60.01 | 17.29
[5 empty] | 1264.747 | 17.3404 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1264.81 | 17.3404 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1264.873 | 17.3404 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1264.936 | 17.3404 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1264.999 | 17.3404 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1265.063 | 17.3403 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1265.127 | 17.3403 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1265.19 | 17.3403 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1265.253 | 17.3403 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1265.316 | 17.3403 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1265.379 | 17.3383 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1265.442 | 17.3383 | 60 | 17.29
[5 empty] | 1265.506 | 17.3383 | 60 | 17.29

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
|  | RAMPA 1 | RAMPA 2
|  | RAMPA 3 | RAMPA 4
RAMPA 5

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min) | Potencia disponible (MW) | Mínimo técnico (MW) | Rango (MW)
(%)
1 | 8 | 50% | 1.99 | 10% | 17.29 | 1.29 | 16
2 | 8 | 50% | 1.99 | 10% | 17.29 | 1.29 | 16
3 | 9 | 50% | 1.99 | 10% | 19.29 | 1.29 | 18
4 | 8 | 50% | 1.99 | 10% | 17.29 | 1.29 | 16
5 | 7 | 50% | 1.99 | 10% | 15.29 | 1.29 | 14
Promedio |  |  | 1.99 | 10%
Desviación estándar |  |  | 2.4825e-16
Coeficiente de variación |  |  | 0
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0 | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta | t (s) | Potencia (MW) en el POI | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) en el POI | Potencia (MW) en salida de planta
46.272 | 17.2767 | 59.96 | 17.29 |  | 654.045 | 17.2862 | 60.01 | 17.29 |  | 367.119 | 10.2861 | 59.95 | 10.29 |  | 2004.553 | 8.2456 | 59.98 | 8.29 |  | 2491.382 | 8.2805 | 60.03 | 8.29
46.34 | 17.2767 | 59.96 | 17.29 |  | 654.122 | 17.2862 | 60.01 | 17.29 |  | 367.193 | 10.2861 | 59.95 | 10.29 |  | 2004.628 | 8.2571 | 59.98 | 8.29 |  | 2491.483 | 8.2805 | 60.03 | 8.29
46.403 | 17.2767 | 59.96 | 17.29 |  | 654.197 | 17.2862 | 60.01 | 17.29 |  | 367.27 | 10.2861 | 59.95 | 10.29 |  | 2004.691 | 8.2571 | 59.98 | 8.29 |  | 2491.593 | 8.2805 | 60.03 | 8.29
46.467 | 17.2971 | 59.96 | 17.29 |  | 654.266 | 17.2847 | 60.01 | 17.29 |  | 367.35 | 10.2861 | 59.95 | 10.29 |  | 2004.767 | 8.2571 | 59.98 | 8.29 |  | 2491.68 | 8.2805 | 60.03 | 8.29
46.53 | 17.2971 | 59.96 | 17.29 |  | 654.356 | 17.2847 | 60.01 | 17.29 |  | 367.437 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2004.83 | 8.2571 | 59.98 | 8.29 |  | 2491.775 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
46.593 | 17.2971 | 59.96 | 17.29 |  | 654.419 | 17.2847 | 60.01 | 17.29 |  | 367.501 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2004.895 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2491.855 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
46.657 | 17.2971 | 59.96 | 17.29 |  | 654.482 | 17.2847 | 60.01 | 17.29 |  | 367.565 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2004.958 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2491.934 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
46.72 | 17.2971 | 59.96 | 17.29 |  | 654.545 | 17.2843 | 60.01 | 17.29 |  | 367.632 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.042 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2492.03 | 8.2797 | 60.03 | 8.29
46.783 | 17.2949 | 59.95 | 17.29 |  | 654.609 | 17.2843 | 60.01 | 17.29 |  | 367.703 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.114 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2492.128 | 8.2797 | 60.03 | 8.29
46.846 | 17.2949 | 59.95 | 17.29 |  | 654.672 | 17.2843 | 60.01 | 17.29 |  | 367.767 | 10.2864 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.196 | 8.2573 | 59.98 | 8.29 |  | 2492.204 | 8.2797 | 60.03 | 8.29
46.909 | 17.2949 | 59.95 | 17.29 |  | 654.735 | 17.2843 | 60.01 | 17.29 |  | 367.848 | 10.2864 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.27 | 8.256 | 59.99 | 8.29 |  | 2492.282 | 8.279 | 60.03 | 8.29
46.973 | 17.2949 | 59.95 | 17.29 |  | 654.799 | 17.2843 | 60.01 | 17.29 |  | 367.95 | 10.2864 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.343 | 8.256 | 59.99 | 8.29 |  | 2492.359 | 8.279 | 60.03 | 8.29
47.062 | 17.2949 | 59.95 | 17.29 |  | 654.862 | 17.2979 | 60.01 | 17.29 |  | 368.029 | 10.2868 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.416 | 8.256 | 59.99 | 8.29 |  | 2492.443 | 8.279 | 60.03 | 8.29
47.13 | 17.2943 | 59.95 | 17.29 |  | 654.926 | 17.2979 | 60.01 | 17.29 |  | 368.104 | 10.2868 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.508 | 8.256 | 59.99 | 8.29 |  | 2492.525 | 8.279 | 60.03 | 8.29
47.2 | 17.2943 | 59.95 | 17.29 |  | 654.989 | 17.2979 | 60.01 | 17.29 |  | 368.18 | 10.2868 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.584 | 8.258 | 60 | 8.29 |  | 2492.621 | 8.2782 | 60.02 | 8.29
47.269 | 17.2943 | 59.95 | 17.29 |  | 655.057 | 17.2979 | 60.01 | 17.29 |  | 368.253 | 10.2868 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.647 | 8.258 | 60 | 8.29 |  | 2492.692 | 8.2782 | 60.02 | 8.29
47.333 | 17.2943 | 59.95 | 17.29 |  | 655.135 | 17.2979 | 60.01 | 17.29 |  | 368.341 | 10.2865 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.711 | 8.258 | 60 | 8.29 |  | 2492.759 | 8.2782 | 60.02 | 8.29
47.397 | 17.2959 | 59.95 | 17.29 |  | 655.211 | 17.2957 | 60 | 17.29 |  | 368.411 | 10.2865 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.78 | 8.258 | 60 | 8.29 |  | 2492.852 | 8.2782 | 60.02 | 8.29
47.46 | 17.2959 | 59.95 | 17.29 |  | 655.28 | 17.2957 | 60 | 17.29 |  | 368.474 | 10.2865 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.844 | 8.2655 | 60 | 8.29 |  | 2492.929 | 8.2782 | 60.02 | 8.29
47.523 | 17.2959 | 59.95 | 17.29 |  | 655.354 | 17.2957 | 60 | 17.29 |  | 368.539 | 10.2865 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.907 | 8.2655 | 60 | 8.29 |  | 2493.012 | 8.2772 | 60.02 | 8.29
47.586 | 17.2959 | 59.95 | 17.29 |  | 655.422 | 17.2798 | 60 | 17.29 |  | 368.603 | 10.2865 | 59.95 | 10.29 |  | 2005.971 | 8.2655 | 60 | 8.29 |  | 2493.114 | 8.2772 | 60.02 | 8.29
47.656 | 17.2927 | 59.96 | 17.29 |  | 655.486 | 17.2798 | 60 | 17.29 |  | 368.667 | 10.2867 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.077 | 8.2655 | 60 | 8.29 |  | 2493.196 | 8.2771 | 60.02 | 8.29
47.719 | 17.2927 | 59.96 | 17.29 |  | 655.549 | 17.2798 | 60 | 17.29 |  | 368.731 | 10.2867 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.167 | 8.2706 | 60 | 8.29 |  | 2493.286 | 8.2771 | 60.02 | 8.29
47.782 | 17.2927 | 59.96 | 17.29 |  | 655.612 | 17.2798 | 60 | 17.29 |  | 368.795 | 10.2867 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.242 | 8.2706 | 60 | 8.29 |  | 2493.413 | 8.2771 | 60.02 | 8.29
47.845 | 17.2927 | 59.96 | 17.29 |  | 655.675 | 17.2798 | 60 | 17.29 |  | 368.88 | 10.2867 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.315 | 8.2706 | 60 | 8.29 |  | 2493.542 | 8.2771 | 60.02 | 8.29
47.908 | 17.2927 | 59.96 | 17.29 |  | 655.738 | 17.2813 | 60 | 17.29 |  | 368.972 | 10.2867 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.403 | 8.2706 | 60 | 8.29 |  | 2493.662 | 8.2771 | 60.02 | 8.29
47.971 | 17.2806 | 59.96 | 17.29 |  | 655.802 | 17.2813 | 60 | 17.29 |  | 369.047 | 10.2867 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.478 | 8.2715 | 59.99 | 8.29 |  | 2493.818 | 8.2765 | 60.02 | 8.29
48.047 | 17.2806 | 59.96 | 17.29 |  | 655.865 | 17.2813 | 60 | 17.29 |  | 369.119 | 10.2867 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.558 | 8.2715 | 59.99 | 8.29 |  | 2493.962 | 8.2765 | 60.02 | 8.29
48.116 | 17.2806 | 59.96 | 17.29 |  | 655.928 | 17.2813 | 60 | 17.29 |  | 369.195 | 10.2867 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.623 | 8.2715 | 59.99 | 8.29 |  | 2494.107 | 8.2762 | 60.02 | 8.29
48.185 | 17.2806 | 59.96 | 17.29 |  | 655.992 | 17.2813 | 60 | 17.29 |  | 369.269 | 10.2868 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.687 | 8.2715 | 59.99 | 8.29 |  | 2494.211 | 8.2867 | 60.02 | 8.29
48.253 | 17.2806 | 59.96 | 17.29 |  | 656.055 | 17.2982 | 60 | 17.29 |  | 369.351 | 10.2868 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.751 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2494.338 | 8.2867 | 60.02 | 8.29
48.336 | 17.2835 | 59.97 | 17.29 |  | 656.143 | 17.2982 | 60 | 17.29 |  | 369.449 | 10.2868 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.815 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2494.458 | 8.2867 | 60.02 | 8.29
48.4 | 17.2835 | 59.97 | 17.29 |  | 656.212 | 17.2982 | 60 | 17.29 |  | 369.525 | 10.2868 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.878 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2494.578 | 8.2873 | 60.02 | 8.29
48.463 | 17.2835 | 59.97 | 17.29 |  | 656.28 | 17.2982 | 60 | 17.29 |  | 369.589 | 10.287 | 59.95 | 10.29 |  | 2006.941 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2494.696 | 8.2873 | 60.02 | 8.29
48.527 | 17.2835 | 59.97 | 17.29 |  | 656.376 | 17.2982 | 60 | 17.29 |  | 369.653 | 10.287 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.029 | 8.2717 | 59.99 | 8.29 |  | 2494.832 | 8.2862 | 60.02 | 8.29
48.59 | 17.3006 | 59.97 | 17.29 |  | 656.439 | 17.2959 | 60 | 17.29 |  | 369.717 | 10.287 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.122 | 8.2765 | 59.99 | 8.29 |  | 2494.962 | 8.2862 | 60.02 | 8.29
48.653 | 17.3006 | 59.97 | 17.29 |  | 656.502 | 17.2959 | 60 | 17.29 |  | 369.781 | 10.287 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.197 | 8.2765 | 59.99 | 8.29 |  | 2495.147 | 8.2862 | 60.02 | 8.29
48.717 | 17.3006 | 59.97 | 17.29 |  | 656.565 | 17.2959 | 60 | 17.29 |  | 369.871 | 10.2864 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.272 | 8.2765 | 59.99 | 8.29 |  | 2495.292 | 8.2852 | 60.02 | 8.29
48.78 | 17.3006 | 59.97 | 17.29 |  | 656.629 | 17.2959 | 60 | 17.29 |  | 369.964 | 10.2864 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.346 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2495.487 | 8.2852 | 60.02 | 8.29
48.844 | 17.3006 | 59.97 | 17.29 |  | 656.693 | 17.2822 | 60 | 17.29 |  | 370.039 | 10.2864 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.423 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2495.642 | 8.2847 | 60.02 | 8.29
48.907 | 17.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 656.756 | 17.2822 | 60 | 17.29 |  | 370.115 | 10.2864 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.499 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2495.751 | 8.2835 | 60.02 | 8.29
48.97 | 17.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 656.819 | 17.2822 | 60 | 17.29 |  | 370.188 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.577 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2495.864 | 8.2835 | 60.02 | 8.29
49.033 | 17.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 656.882 | 17.2822 | 60 | 17.29 |  | 370.264 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.646 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2495.992 | 8.2835 | 60.02 | 8.29
49.11 | 17.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 656.953 | 17.2822 | 60 | 17.29 |  | 370.34 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.71 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.133 | 8.2836 | 60.02 | 8.29
49.181 | 17.2951 | 59.96 | 17.29 |  | 657.016 | 17.2836 | 60 | 17.29 |  | 370.427 | 10.2863 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.773 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.293 | 8.2836 | 60.02 | 8.29
49.249 | 17.2732 | 59.95 | 17.29 |  | 657.107 | 17.2836 | 60 | 17.29 |  | 370.491 | 10.2869 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.837 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.384 | 8.2839 | 60.02 | 8.29
49.347 | 17.2732 | 59.95 | 17.29 |  | 657.175 | 17.2836 | 60 | 17.29 |  | 370.555 | 10.2869 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.901 | 8.2771 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.487 | 8.2839 | 60.02 | 8.29
49.41 | 17.2732 | 59.95 | 17.29 |  | 657.244 | 17.2836 | 60 | 17.29 |  | 370.632 | 10.2869 | 59.95 | 10.29 |  | 2007.991 | 8.2774 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.61 | 8.2839 | 60.02 | 8.29
49.474 | 17.2732 | 59.95 | 17.29 |  | 657.311 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 370.696 | 10.2869 | 59.95 | 10.29 |  | 2008.097 | 8.2774 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.702 | 8.2834 | 60.02 | 8.29
49.537 | 17.2764 | 59.95 | 17.29 |  | 657.375 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 370.76 | 10.2866 | 59.95 | 10.29 |  | 2008.18 | 8.2774 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.807 | 8.2834 | 60.02 | 8.29
49.6 | 17.2764 | 59.95 | 17.29 |  | 657.438 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 370.823 | 10.2866 | 59.95 | 10.29 |  | 2008.261 | 8.277 | 59.99 | 8.29 |  | 2496.933 | 8.2834 | 60.02 | 8.29
49.663 | 17.2764 | 59.95 | 17.29 |  | 657.501 | 17.298 | 60 | 17.29 |  | 370.892 | 10.2866 | 59.95 | 10.29 |  | 2008.342 | 8.277 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.046 | 8.2827 | 60.02 | 8.29
49.726 | 17.2764 | 59.95 | 17.29 |  | 657.567 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 370.982 | 10.2866 | 59.95 | 10.29 |  | 2008.416 | 8.277 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.167 | 8.2827 | 60.02 | 8.29
49.79 | 17.2764 | 59.95 | 17.29 |  | 657.63 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 371.062 | 10.2873 | 59.96 | 10.29 |  | 2008.504 | 8.277 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.281 | 8.2828 | 60.02 | 8.29
49.853 | 17.2946 | 59.95 | 17.29 |  | 657.693 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 371.136 | 10.2873 | 59.96 | 10.29 |  | 2008.573 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.396 | 8.2828 | 60.02 | 8.29
49.916 | 17.2946 | 59.95 | 17.29 |  | 657.757 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 371.212 | 10.2873 | 59.96 | 10.29 |  | 2008.637 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.514 | 8.2828 | 60.02 | 8.29
49.979 | 17.2946 | 59.95 | 17.29 |  | 657.82 | 17.299 | 60 | 17.29 |  | 371.286 | 10.2873 | 59.96 | 10.29 |  | 2008.701 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.628 | 8.2824 | 60.02 | 8.29
50.05 | 17.2946 | 59.95 | 17.29 |  | 657.883 | 17.2791 | 60 | 17.29 |  | 371.372 | 10.2873 | 59.96 | 10.29 |  | 2008.765 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.732 | 8.2824 | 60.02 | 8.29
50.126 | 17.2958 | 59.95 | 17.29 |  | 657.946 | 17.2791 | 60 | 17.29 |  | 371.463 | 10.2874 | 59.96 | 10.29 |  | 2008.829 | 8.2767 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.832 | 8.2823 | 60.02 | 8.29
50.197 | 17.2958 | 59.95 | 17.29 |  | 658.01 | 17.2791 | 60 | 17.29 |  | 371.527 | 10.2874 | 59.96 | 10.29 |  | 2008.893 | 8.2766 | 59.99 | 8.29 |  | 2497.921 | 8.2823 | 60.02 | 8.29
50.265 | 17.2958 | 59.95 | 17.29 |  | 658.101 | 17.2791 | 60 | 17.29 |  | 371.591 | 10.2874 | 59.96 | 10.29 |  | 2008.956 | 8.2766 | 59.99 | 8.29 |  | 2498.032 | 8.2823 | 60.02 | 8.29
50.342 | 17.2958 | 59.95 | 17.29 |  | 658.173 | 17.2791 | 60 | 17.29 |  | 371.659 | 10.2885 | 59.96 | 10.29 |  | 2009.025 | 8.2766 | 59.99 | 8.29 |  | 2498.138 | 8.2814 | 60.02 | 8.29
50.41 | 17.2989 | 59.96 | 17.29 |  | 658.242 | 17.279 | 60 | 17.29 |  | 371.722 | 10.2885 | 59.96 | 10.29 |  | 2009.116 | 8.2766 | 59.99 | 8.29 |  | 2498.245 | 8.2814 | 60.02 | 8.29
50.473 | 17.2989 | 59.96 | 17.29 |  | 658.309 | 17.279 | 60 | 17.29 |  | 371.786 | 10.2885 | 59.96 | 10.29 |  | 2009.191 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2498.353 | 8.2814 | 60.02 | 8.29
50.536 | 17.2989 | 59.96 | 17.29 |  | 658.373 | 17.279 | 60 | 17.29 |  | 371.85 | 10.2885 | 59.96 | 10.29 |  | 2009.267 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2498.464 | 8.2801 | 60.03 | 8.29
50.6 | 17.2989 | 59.96 | 17.29 |  | 658.436 | 17.279 | 60 | 17.29 |  | 371.947 | 10.2885 | 59.96 | 10.29 |  | 2009.342 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2498.556 | 8.2801 | 60.03 | 8.29
50.663 | 17.2989 | 59.96 | 17.29 |  | 658.499 | 17.2986 | 59.99 | 17.29 |  | 372.015 | 10.2947 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.415 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2498.651 | 8.2801 | 60.03 | 8.29
50.726 | 17.2993 | 59.97 | 17.29 |  | 658.562 | 17.2986 | 59.99 | 17.29 |  | 372.084 | 10.2947 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.49 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2498.746 | 8.2798 | 60.03 | 8.29
50.789 | 17.2993 | 59.97 | 17.29 |  | 658.625 | 17.2986 | 59.99 | 17.29 |  | 372.162 | 10.2947 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.561 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2498.834 | 8.2798 | 60.03 | 8.29
50.878 | 17.2993 | 59.97 | 17.29 |  | 658.689 | 17.2986 | 59.99 | 17.29 |  | 372.234 | 10.2947 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.626 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2498.919 | 8.2798 | 60.03 | 8.29
50.966 | 17.2993 | 59.97 | 17.29 |  | 658.752 | 17.2986 | 59.99 | 17.29 |  | 372.311 | 10.2942 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.689 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2499.013 | 8.2798 | 60.03 | 8.29
51.081 | 17.2993 | 59.97 | 17.29 |  | 658.815 | 17.2994 | 59.99 | 17.29 |  | 372.392 | 10.2942 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.753 | 8.2757 | 60 | 8.29 |  | 2499.14 | 8.2806 | 60.03 | 8.29
51.17 | 17.289 | 59.97 | 17.29 |  | 658.879 | 17.2994 | 59.99 | 17.29 |  | 372.462 | 10.2942 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.817 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2499.232 | 8.2806 | 60.03 | 8.29
51.25 | 17.289 | 59.97 | 17.29 |  | 658.942 | 17.2994 | 59.99 | 17.29 |  | 372.527 | 10.2942 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.88 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2499.347 | 8.2806 | 60.03 | 8.29
51.36 | 17.289 | 59.97 | 17.29 |  | 659.005 | 17.2994 | 59.99 | 17.29 |  | 372.591 | 10.2875 | 59.97 | 10.29 |  | 2009.944 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2499.435 | 8.2802 | 60.03 | 8.29
51.443 | 17.2765 | 59.97 | 17.29 |  | 659.099 | 17.2994 | 59.99 | 17.29 |  | 372.654 | 10.2875 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.015 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2499.525 | 8.2802 | 60.03 | 8.29
51.525 | 17.2765 | 59.97 | 17.29 |  | 659.167 | 17.2804 | 59.99 | 17.29 |  | 372.718 | 10.2875 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.119 | 8.2826 | 60 | 8.29 |  | 2499.619 | 8.2802 | 60.03 | 8.29
51.61 | 17.2765 | 59.97 | 17.29 |  | 659.235 | 17.2804 | 59.99 | 17.29 |  | 372.781 | 10.2875 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.192 | 8.2909 | 60 | 8.29 |  | 2499.7 | 8.28 | 60.03 | 8.29
51.691 | 17.2946 | 59.96 | 17.29 |  | 659.302 | 17.2804 | 59.99 | 17.29 |  | 372.845 | 10.2875 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.267 | 8.2909 | 60 | 8.29 |  | 2499.81 | 8.28 | 60.03 | 8.29
51.76 | 17.2946 | 59.96 | 17.29 |  | 659.366 | 17.2804 | 59.99 | 17.29 |  | 372.924 | 10.287 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.344 | 8.2909 | 60 | 8.29 |  | 2499.916 | 8.28 | 60.03 | 8.29
51.826 | 17.2946 | 59.96 | 17.29 |  | 659.429 | 17.2799 | 59.99 | 17.29 |  | 372.992 | 10.287 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.42 | 8.2902 | 60 | 8.29 |  | 2499.99 | 8.2801 | 60.03 | 8.29
51.889 | 17.2946 | 59.96 | 17.29 |  | 659.492 | 17.2799 | 59.99 | 17.29 |  | 373.06 | 10.287 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.494 | 8.2902 | 60 | 8.29 |  | 2500.106 | 8.2801 | 60.03 | 8.29
51.952 | 17.2933 | 59.95 | 17.29 |  | 659.555 | 17.2799 | 59.99 | 17.29 |  | 373.151 | 10.287 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.563 | 8.2902 | 60 | 8.29 |  | 2500.198 | 8.2801 | 60.03 | 8.29
52.015 | 17.2933 | 59.95 | 17.29 |  | 659.618 | 17.2799 | 59.99 | 17.29 |  | 373.227 | 10.2868 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.627 | 8.2902 | 60 | 8.29 |  | 2500.28 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
52.105 | 17.2933 | 59.95 | 17.29 |  | 659.682 | 17.2799 | 59.99 | 17.29 |  | 373.302 | 10.2868 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.69 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2500.373 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
52.174 | 17.2933 | 59.95 | 17.29 |  | 659.745 | 17.3001 | 60 | 17.29 |  | 373.376 | 10.2868 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.766 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2500.446 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
52.247 | 17.2936 | 59.95 | 17.29 |  | 659.808 | 17.3001 | 60 | 17.29 |  | 373.445 | 10.2868 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.83 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2500.529 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
52.332 | 17.2936 | 59.95 | 17.29 |  | 659.871 | 17.3001 | 60 | 17.29 |  | 373.528 | 10.2869 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.893 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2500.606 | 8.2802 | 60.03 | 8.29
52.395 | 17.2936 | 59.95 | 17.29 |  | 659.935 | 17.3001 | 60 | 17.29 |  | 373.591 | 10.2869 | 59.97 | 10.29 |  | 2010.957 | 8.29 | 60 | 8.29 |  | 2500.68 | 8.2802 | 60.03 | 8.29
52.458 | 17.2936 | 59.95 | 17.29 |  | 659.999 | 17.3001 | 60 | 17.29 |  | 373.655 | 10.2869 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.032 | 8.2894 | 60 | 8.29 |  | 2500.764 | 8.2802 | 60.03 | 8.29
52.521 | 17.2936 | 59.95 | 17.29 |  | 660.071 | 17.2926 | 60 | 17.29 |  | 373.718 | 10.2869 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.115 | 8.2894 | 60 | 8.29 |  | 2500.868 | 8.2802 | 60.03 | 8.29
52.584 | 17.2913 | 59.95 | 17.29 |  | 660.14 | 17.2926 | 60 | 17.29 |  | 373.782 | 10.2869 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.19 | 8.2894 | 60 | 8.29 |  | 2500.932 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
52.647 | 17.2913 | 59.95 | 17.29 |  | 660.209 | 17.2926 | 60 | 17.29 |  | 373.846 | 10.289 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.262 | 8.2894 | 60 | 8.29 |  | 2500.996 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
52.711 | 17.2913 | 59.95 | 17.29 |  | 660.278 | 17.2926 | 60 | 17.29 |  | 373.921 | 10.289 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.337 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2501.065 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
52.774 | 17.2913 | 59.95 | 17.29 |  | 660.35 | 17.2848 | 59.99 | 17.29 |  | 373.989 | 10.289 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.41 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2501.165 | 8.2799 | 60.03 | 8.29
52.847 | 17.2913 | 59.95 | 17.29 |  | 660.413 | 17.2848 | 59.99 | 17.29 |  | 374.057 | 10.289 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.483 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2501.24 | 8.2806 | 60.03 | 8.29
52.911 | 17.2923 | 59.96 | 17.29 |  | 660.476 | 17.2848 | 59.99 | 17.29 |  | 374.146 | 10.289 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.555 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2501.325 | 8.2806 | 60.03 | 8.29
52.974 | 17.2923 | 59.96 | 17.29 |  | 660.539 | 17.2848 | 59.99 | 17.29 |  | 374.218 | 10.2887 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.637 | 8.2898 | 60 | 8.29 |  | 2501.398 | 8.2806 | 60.03 | 8.29
53.05 | 17.2923 | 59.96 | 17.29 |  | 660.602 | 17.2848 | 59.99 | 17.29 |  | 374.3 | 10.2887 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.701 | 8.2895 | 60 | 8.29 |  | 2501.471 | 8.2895 | 60.04 | 8.29
53.117 | 17.2923 | 59.96 | 17.29 |  | 660.665 | 17.2952 | 59.99 | 17.29 |  | 374.369 | 10.2887 | 59.97 | 10.29 |  | 2011.765 | 8.2895 | 60 | 8.29 |  | 2501.553 | 8.2895 | 60.04 | 8.29
53.185 | 17.2911 | 59.97 | 17.29 |  | 660.728 | 17.2952 | 59.99 | 17.29 |  | 374.437 | 10.2887 | 59.98 | 10.29 |  | 2011.829 | 8.2895 | 60 | 8.29 |  | 2501.632 | 8.2895 | 60.04 | 8.29
53.254 | 17.2911 | 59.97 | 17.29 |  | 660.791 | 17.2952 | 59.99 | 17.29 |  | 374.52 | 10.2887 | 59.98 | 10.29 |  | 2011.893 | 8.2895 | 60 | 8.29 |  | 2501.696 | 8.2895 | 60.04 | 8.29
53.338 | 17.2911 | 59.97 | 17.29 |  | 660.854 | 17.2952 | 59.99 | 17.29 |  | 374.584 | 10.2887 | 59.98 | 10.29 |  | 2011.957 | 8.2888 | 60 | 8.29 |  | 2501.76 | 8.2896 | 60.04 | 8.29
53.401 | 17.2911 | 59.97 | 17.29 |  | 660.917 | 17.2952 | 59.99 | 17.29 |  | 374.647 | 10.2887 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.026 | 8.2888 | 60 | 8.29 |  | 2501.824 | 8.2896 | 60.04 | 8.29
53.464 | 17.2676 | 59.98 | 17.29 |  | 660.981 | 17.2993 | 59.99 | 17.29 |  | 374.717 | 10.2888 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.113 | 8.2888 | 60 | 8.29 |  | 2501.888 | 8.2896 | 60.04 | 8.29
53.528 | 17.2676 | 59.98 | 17.29 |  | 661.044 | 17.2993 | 59.99 | 17.29 |  | 374.781 | 10.2888 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.186 | 8.2888 | 60 | 8.29 |  | 2501.951 | 8.2896 | 60.04 | 8.29
53.591 | 17.2676 | 59.98 | 17.29 |  | 661.127 | 17.2993 | 59.99 | 17.29 |  | 374.845 | 10.2888 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.263 | 8.2884 | 60 | 8.29 |  | 2502.053 | 8.2896 | 60.04 | 8.29
53.654 | 17.2676 | 59.98 | 17.29 |  | 661.195 | 17.2993 | 59.99 | 17.29 |  | 374.919 | 10.2888 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.339 | 8.2884 | 60 | 8.29 |  | 2502.139 | 8.2888 | 60.04 | 8.29
53.717 | 17.2676 | 59.98 | 17.29 |  | 661.264 | 17.2883 | 59.99 | 17.29 |  | 374.988 | 10.2888 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.412 | 8.2884 | 60 | 8.29 |  | 2502.213 | 8.2888 | 60.04 | 8.29
53.78 | 17.2672 | 59.98 | 17.29 |  | 661.347 | 17.2883 | 59.99 | 17.29 |  | 375.057 | 10.2936 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.484 | 8.2884 | 60 | 8.29 |  | 2502.287 | 8.2888 | 60.04 | 8.29
53.843 | 17.2672 | 59.98 | 17.29 |  | 661.41 | 17.2883 | 59.99 | 17.29 |  | 375.153 | 10.2936 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.568 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 2502.375 | 8.2888 | 60.04 | 8.29
53.907 | 17.2672 | 59.98 | 17.29 |  | 661.473 | 17.2883 | 59.99 | 17.29 |  | 375.226 | 10.2936 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.632 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 2502.451 | 8.2885 | 60.03 | 8.29
53.97 | 17.2672 | 59.98 | 17.29 |  | 661.536 | 17.2883 | 59.99 | 17.29 |  | 375.3 | 10.2936 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.695 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 2502.524 | 8.2885 | 60.03 | 8.29
54.034 | 17.2672 | 59.98 | 17.29 |  | 661.6 | 17.2894 | 60 | 17.29 |  | 375.387 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.769 | 8.2878 | 60 | 8.29 |  | 2502.613 | 8.2885 | 60.03 | 8.29
54.12 | 17.2672 | 59.98 | 17.29 |  | 661.665 | 17.2894 | 60 | 17.29 |  | 375.464 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.833 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2502.677 | 8.2892 | 60.03 | 8.29
54.188 | 17.2805 | 59.97 | 17.29 |  | 661.728 | 17.2894 | 60 | 17.29 |  | 375.528 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.897 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2502.741 | 8.2892 | 60.03 | 8.29
54.256 | 17.2805 | 59.97 | 17.29 |  | 661.791 | 17.2894 | 60 | 17.29 |  | 375.591 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2012.961 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2502.807 | 8.2892 | 60.03 | 8.29
54.343 | 17.2805 | 59.97 | 17.29 |  | 661.859 | 17.2894 | 60 | 17.29 |  | 375.655 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.041 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2502.87 | 8.2892 | 60.03 | 8.29
54.407 | 17.2842 | 59.96 | 17.29 |  | 661.922 | 17.2904 | 60 | 17.29 |  | 375.719 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.117 | 8.2875 | 60 | 8.29 |  | 2502.934 | 8.2892 | 60.03 | 8.29
54.47 | 17.2842 | 59.96 | 17.29 |  | 661.985 | 17.2904 | 60 | 17.29 |  | 375.782 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.191 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 2502.997 | 8.2893 | 60.03 | 8.29
54.533 | 17.2842 | 59.96 | 17.29 |  | 662.049 | 17.2904 | 60 | 17.29 |  | 375.846 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.267 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 2503.077 | 8.2893 | 60.03 | 8.29
54.596 | 17.2842 | 59.96 | 17.29 |  | 662.125 | 17.2904 | 60 | 17.29 |  | 375.92 | 10.2933 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.365 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 2503.149 | 8.2893 | 60.03 | 8.29
54.659 | 17.2842 | 59.96 | 17.29 |  | 662.194 | 17.2907 | 60 | 17.29 |  | 375.992 | 10.2938 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.461 | 8.2877 | 60 | 8.29 |  | 2503.226 | 8.2893 | 60.03 | 8.29
54.722 | 17.2813 | 59.96 | 17.29 |  | 662.263 | 17.2907 | 60 | 17.29 |  | 376.06 | 10.2938 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.551 | 8.2876 | 59.99 | 8.29 |  | 2503.301 | 8.2888 | 60.03 | 8.29
54.786 | 17.2813 | 59.96 | 17.29 |  | 662.353 | 17.2907 | 60 | 17.29 |  | 376.158 | 10.2938 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.639 | 8.2876 | 59.99 | 8.29 |  | 2503.375 | 8.2888 | 60.03 | 8.29
54.849 | 17.2813 | 59.96 | 17.29 |  | 662.416 | 17.2907 | 60 | 17.29 |  | 376.231 | 10.2938 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.764 | 8.2876 | 59.99 | 8.29 |  | 2503.45 | 8.2888 | 60.03 | 8.29
54.912 | 17.2813 | 59.96 | 17.29 |  | 662.479 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 376.308 | 10.289 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.857 | 8.2872 | 59.99 | 8.29 |  | 2503.535 | 8.2888 | 60.03 | 8.29
54.975 | 17.2813 | 59.96 | 17.29 |  | 662.543 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 376.387 | 10.289 | 59.98 | 10.29 |  | 2013.953 | 8.2872 | 59.99 | 8.29 |  | 2503.623 | 8.2889 | 60.03 | 8.29
55.054 | 17.281 | 59.96 | 17.29 |  | 662.606 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 376.456 | 10.289 | 59.98 | 10.29 |  | 2014.084 | 8.2872 | 59.99 | 8.29 |  | 2503.687 | 8.2889 | 60.03 | 8.29
55.122 | 17.281 | 59.96 | 17.29 |  | 662.669 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 376.529 | 10.289 | 59.98 | 10.29 |  | 2014.23 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 2503.751 | 8.2889 | 60.03 | 8.29
55.192 | 17.281 | 59.96 | 17.29 |  | 662.732 | 17.2937 | 60 | 17.29 |  | 376.592 | 10.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 2014.354 | 8.2863 | 60 | 8.29 |  | 2503.815 | 8.2889 | 60.03 | 8.29
55.261 | 17.281 | 59.96 | 17.29 |  | 662.795 | 17.2951 | 60 | 17.29 |  | 376.656 | 10.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 2014.464 | 8.2853 | 60 | 8.29 |  | 2503.878 | 8.2881 | 60.03 | 8.29
55.343 | 17.2802 | 59.96 | 17.29 |  | 662.858 | 17.2951 | 60 | 17.29 |  | 376.719 | 10.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 2014.55 | 8.2853 | 60 | 8.29 |  | 2503.942 | 8.2881 | 60.03 | 8.29
55.406 | 17.2802 | 59.96 | 17.29 |  | 662.921 | 17.2951 | 60 | 17.29 |  | 376.783 | 10.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 2014.653 | 8.2853 | 60 | 8.29 |  | 2504.043 | 8.2881 | 60.03 | 8.29
55.469 | 17.2802 | 59.96 | 17.29 |  | 662.985 | 17.2951 | 60 | 17.29 |  | 376.847 | 10.2896 | 59.99 | 10.29 |  | 2014.762 | 8.2846 | 60 | 8.29 |  | 2504.127 | 8.2881 | 60.03 | 8.29
55.532 | 17.2802 | 59.96 | 17.29 |  | 663.048 | 17.2951 | 60 | 17.29 |  | 376.948 | 10.2885 | 59.99 | 10.29 |  | 2014.871 | 8.2846 | 60 | 8.29 |  | 2504.201 | 8.2884 | 60.03 | 8.29
55.596 | 17.2802 | 59.96 | 17.29 |  | 663.131 | 17.2965 | 60 | 17.29 |  | 377.016 | 10.2885 | 59.99 | 10.29 |  | 2014.971 | 8.2846 | 60 | 8.29 |  | 2504.274 | 8.2884 | 60.03 | 8.29
55.659 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 663.199 | 17.2965 | 60 | 17.29 |  | 377.084 | 10.2885 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.091 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2504.35 | 8.2884 | 60.03 | 8.29
55.722 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 663.268 | 17.2965 | 60 | 17.29 |  | 377.169 | 10.2885 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.194 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2504.427 | 8.2884 | 60.03 | 8.29
55.785 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 663.345 | 17.2965 | 60 | 17.29 |  | 377.242 | 10.2876 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.33 | 8.284 | 60 | 8.29 |  | 2504.509 | 8.289 | 60.03 | 8.29
55.848 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 663.408 | 17.2978 | 60 | 17.29 |  | 377.319 | 10.2876 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.431 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 2504.589 | 8.289 | 60.03 | 8.29
55.919 | 17.2823 | 59.97 | 17.29 |  | 663.471 | 17.2978 | 60 | 17.29 |  | 377.388 | 10.2876 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.515 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 2504.653 | 8.289 | 60.03 | 8.29
55.983 | 17.2805 | 59.97 | 17.29 |  | 663.534 | 17.2978 | 60 | 17.29 |  | 377.457 | 10.2876 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.612 | 8.2836 | 60 | 8.29 |  | 2504.717 | 8.289 | 60.03 | 8.29
56.05 | 17.2805 | 59.97 | 17.29 |  | 663.597 | 17.2978 | 60 | 17.29 |  | 377.526 | 10.2876 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.696 | 8.2833 | 60 | 8.29 |  | 2504.803 | 8.289 | 60.03 | 8.29
56.118 | 17.2805 | 59.97 | 17.29 |  | 663.66 | 17.2978 | 60 | 17.29 |  | 377.59 | 10.2876 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.787 | 8.2833 | 60 | 8.29 |  | 2504.867 | 8.289 | 60.03 | 8.29
56.187 | 17.2805 | 59.97 | 17.29 |  | 663.724 | 17.3014 | 60 | 17.29 |  | 377.667 | 10.2876 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.869 | 8.2833 | 60 | 8.29 |  | 2504.93 | 8.289 | 60.03 | 8.29
56.255 | 17.2756 | 59.98 | 17.29 |  | 663.787 | 17.3014 | 60 | 17.29 |  | 377.73 | 10.2876 | 59.99 | 10.29 |  | 2015.953 | 8.2832 | 60 | 8.29 |  | 2504.994 | 8.289 | 60.03 | 8.29
56.336 | 17.2756 | 59.98 | 17.29 |  | 663.85 | 17.3014 | 60 | 17.29 |  | 377.794 | 10.2965 | 59.99 | 10.29 |  | 2016.045 | 8.2832 | 60 | 8.29 |  | 2505.062 | 8.289 | 60.03 | 8.29
56.4 | 17.2756 | 59.98 | 17.29 |  | 663.913 | 17.3014 | 60 | 17.29 |  | 377.857 | 10.2965 | 59.99 | 10.29 |  | 2016.145 | 8.2832 | 60 | 8.29 |  | 2505.147 | 8.2886 | 60.02 | 8.29
56.464 | 17.2756 | 59.98 | 17.29 |  | 663.977 | 17.3014 | 60 | 17.29 |  | 377.921 | 10.2965 | 59.99 | 10.29 |  | 2016.245 | 8.2822 | 60 | 8.29 |  | 2505.219 | 8.2886 | 60.02 | 8.29
56.535 | 17.2756 | 59.98 | 17.29 |  | 664.04 | 17.3022 | 60 | 17.29 |  | 377.99 | 10.2965 | 59.99 | 10.29 |  | 2016.339 | 8.2822 | 60 | 8.29 |  | 2505.293 | 8.2886 | 60.02 | 8.29
56.599 | 17.2757 | 59.98 | 17.29 |  | 664.128 | 17.3022 | 60 | 17.29 |  | 378.059 | 10.2965 | 59.99 | 10.29 |  | 2016.443 | 8.2822 | 60 | 8.29 |  | 2505.368 | 8.2886 | 60.02 | 8.29
56.662 | 17.2757 | 59.98 | 17.29 |  | 664.196 | 17.3022 | 60 | 17.29 |  | 378.15 | 10.2952 | 60 | 10.29 |  | 2016.553 | 8.2822 | 60 | 8.29 |  | 2505.442 | 8.2887 | 60.02 | 8.29
56.725 | 17.2757 | 59.98 | 17.29 |  | 664.265 | 17.3022 | 60 | 17.29 |  | 378.227 | 10.2952 | 60 | 10.29 |  | 2016.646 | 8.2818 | 60 | 8.29 |  | 2505.518 | 8.2887 | 60.02 | 8.29
56.788 | 17.2757 | 59.98 | 17.29 |  | 664.357 | 17.302 | 60 | 17.29 |  | 378.301 | 10.2952 | 60 | 10.29 |  | 2016.732 | 8.2818 | 60 | 8.29 |  | 2505.588 | 8.2887 | 60.02 | 8.29
56.851 | 17.2743 | 59.97 | 17.29 |  | 664.42 | 17.302 | 60 | 17.29 |  | 378.396 | 10.2952 | 60 | 10.29 |  | 2016.836 | 8.2818 | 60 | 8.29 |  | 2505.651 | 8.2887 | 60.02 | 8.29
56.915 | 17.2743 | 59.97 | 17.29 |  | 664.483 | 17.302 | 60 | 17.29 |  | 378.464 | 10.2867 | 60 | 10.29 |  | 2016.927 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.716 | 8.2878 | 60.02 | 8.29
56.978 | 17.2743 | 59.97 | 17.29 |  | 664.546 | 17.302 | 60 | 17.29 |  | 378.53 | 10.2867 | 60 | 10.29 |  | 2017.001 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.779 | 8.2878 | 60.02 | 8.29
57.041 | 17.2743 | 59.97 | 17.29 |  | 664.609 | 17.3055 | 60 | 17.29 |  | 378.593 | 10.2867 | 60 | 10.29 |  | 2017.101 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.843 | 8.2878 | 60.02 | 8.29
57.111 | 17.2743 | 59.97 | 17.29 |  | 664.672 | 17.3055 | 60 | 17.29 |  | 378.657 | 10.2867 | 60 | 10.29 |  | 2017.195 | 8.2818 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.922 | 8.2878 | 60.02 | 8.29
57.178 | 17.273 | 59.96 | 17.29 |  | 664.735 | 17.3055 | 60 | 17.29 |  | 378.72 | 10.2869 | 60 | 10.29 |  | 2017.284 | 8.2818 | 60.01 | 8.29 |  | 2505.986 | 8.2878 | 60.02 | 8.29
57.247 | 17.273 | 59.96 | 17.29 |  | 664.799 | 17.3055 | 60 | 17.29 |  | 378.784 | 10.2869 | 60 | 10.29 |  | 2017.368 | 8.2818 | 60.01 | 8.29 |  | 2506.062 | 8.288 | 60.02 | 8.29
57.345 | 17.273 | 59.96 | 17.29 |  | 664.862 | 17.3055 | 60 | 17.29 |  | 378.847 | 10.2869 | 60 | 10.29 |  | 2017.461 | 8.2801 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.145 | 8.288 | 60.02 | 8.29
57.408 | 17.273 | 59.96 | 17.29 |  | 664.925 | 17.3054 | 60 | 17.29 |  | 378.922 | 10.2869 | 60 | 10.29 |  | 2017.546 | 8.2801 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.219 | 8.288 | 60.02 | 8.29
57.471 | 17.2734 | 59.96 | 17.29 |  | 664.988 | 17.3054 | 60 | 17.29 |  | 379.005 | 10.2869 | 60 | 10.29 |  | 2017.628 | 8.2801 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.296 | 8.288 | 60.02 | 8.29
57.534 | 17.2734 | 59.96 | 17.29 |  | 665.052 | 17.3054 | 60 | 17.29 |  | 379.074 | 10.2866 | 60 | 10.29 |  | 2017.712 | 8.2801 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.369 | 8.2871 | 60.02 | 8.29
57.597 | 17.2734 | 59.96 | 17.29 |  | 665.131 | 17.3054 | 60 | 17.29 |  | 379.166 | 10.2866 | 60 | 10.29 |  | 2017.789 | 8.28 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.444 | 8.2871 | 60.02 | 8.29
57.661 | 17.2734 | 59.96 | 17.29 |  | 665.2 | 17.3054 | 60 | 17.29 |  | 379.241 | 10.2866 | 60 | 10.29 |  | 2017.864 | 8.28 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.517 | 8.2871 | 60.02 | 8.29
57.724 | 17.2734 | 59.96 | 17.29 |  | 665.267 | 17.3077 | 60 | 17.29 |  | 379.326 | 10.2866 | 60 | 10.29 |  | 2017.978 | 8.28 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.591 | 8.2871 | 60.02 | 8.29
57.787 | 17.2734 | 59.97 | 17.29 |  | 665.361 | 17.3077 | 60 | 17.29 |  | 379.404 | 10.2869 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.068 | 8.2788 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.654 | 8.2869 | 60.01 | 8.29
57.851 | 17.2734 | 59.97 | 17.29 |  | 665.424 | 17.3077 | 60 | 17.29 |  | 379.473 | 10.2869 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.148 | 8.2788 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.718 | 8.2869 | 60.01 | 8.29
57.914 | 17.2734 | 59.97 | 17.29 |  | 665.487 | 17.3077 | 60 | 17.29 |  | 379.537 | 10.2869 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.229 | 8.2788 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.787 | 8.2869 | 60.01 | 8.29
57.977 | 17.2734 | 59.97 | 17.29 |  | 665.55 | 17.3078 | 60 | 17.29 |  | 379.608 | 10.2869 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.304 | 8.2788 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.859 | 8.2869 | 60.01 | 8.29
58.054 | 17.2734 | 59.97 | 17.29 |  | 665.613 | 17.3078 | 60 | 17.29 |  | 379.672 | 10.2913 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.377 | 8.2785 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.928 | 8.2862 | 60.01 | 8.29
58.123 | 17.2915 | 59.97 | 17.29 |  | 665.676 | 17.3078 | 60 | 17.29 |  | 379.736 | 10.2913 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.452 | 8.2785 | 60.02 | 8.29 |  | 2506.991 | 8.2862 | 60.01 | 8.29
58.193 | 17.2915 | 59.97 | 17.29 |  | 665.74 | 17.3078 | 60 | 17.29 |  | 379.799 | 10.2913 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.538 | 8.2785 | 60.02 | 8.29 |  | 2507.07 | 8.2862 | 60.01 | 8.29
58.261 | 17.2915 | 59.97 | 17.29 |  | 665.803 | 17.3078 | 60 | 17.29 |  | 379.863 | 10.2913 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.618 | 8.2785 | 60.02 | 8.29 |  | 2507.149 | 8.2862 | 60.01 | 8.29
58.338 | 17.2915 | 59.97 | 17.29 |  | 665.866 | 17.3093 | 60 | 17.29 |  | 379.975 | 10.2919 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.682 | 8.2784 | 60.02 | 8.29 |  | 2507.236 | 8.2862 | 60.01 | 8.29
58.402 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 665.929 | 17.3093 | 60 | 17.29 |  | 380.044 | 10.2919 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.746 | 8.2784 | 60.02 | 8.29 |  | 2507.308 | 8.2863 | 60.01 | 8.29
58.465 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 665.993 | 17.3093 | 60 | 17.29 |  | 380.144 | 10.2919 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.81 | 8.2784 | 60.02 | 8.29 |  | 2507.382 | 8.2863 | 60.01 | 8.29
58.528 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 666.056 | 17.3093 | 60 | 17.29 |  | 380.223 | 10.2919 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.873 | 8.2784 | 60.02 | 8.29 |  | 2507.456 | 8.2863 | 60.01 | 8.29
58.591 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 666.135 | 17.3093 | 60 | 17.29 |  | 380.297 | 10.2894 | 60.01 | 10.29 |  | 2018.938 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.553 | 8.2863 | 60.01 | 8.29
58.654 | 17.2906 | 59.98 | 17.29 |  | 666.204 | 17.3104 | 60 | 17.29 |  | 380.37 | 10.2894 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.017 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.624 | 8.2859 | 60.01 | 8.29
58.718 | 17.2911 | 59.99 | 17.29 |  | 666.282 | 17.3104 | 60 | 17.29 |  | 380.438 | 10.2894 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.1 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.688 | 8.2859 | 60.01 | 8.29
58.781 | 17.2911 | 59.99 | 17.29 |  | 666.363 | 17.3104 | 60 | 17.29 |  | 380.513 | 10.2894 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.174 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.751 | 8.2859 | 60.01 | 8.29
58.844 | 17.2911 | 59.99 | 17.29 |  | 666.53 | 17.3104 | 60 | 17.29 |  | 380.577 | 10.2836 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.256 | 8.2788 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.816 | 8.2859 | 60.01 | 8.29
58.907 | 17.2911 | 59.99 | 17.29 |  | 666.628 | 17.3127 | 60 | 17.29 |  | 380.64 | 10.2836 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.329 | 8.2785 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.88 | 8.286 | 60.01 | 8.29
58.971 | 17.2911 | 59.99 | 17.29 |  | 666.691 | 17.3127 | 60 | 9.29 |  | 380.704 | 10.2836 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.402 | 8.2785 | 60.03 | 8.29 |  | 2507.953 | 8.286 | 60.01 | 8.29
59.047 | 17.2874 | 59.99 | 17.29 |  | 666.757 | 17.3127 | 60 | 9.29 |  | 380.767 | 10.2836 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.484 | 8.2785 | 60.03 | 8.29 |  | 2508.051 | 8.286 | 60.01 | 8.29
59.115 | 17.2874 | 59.99 | 17.29 |  | 666.821 | 17.3127 | 60 | 9.29 |  | 380.839 | 10.2836 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.573 | 8.2785 | 60.03 | 8.29 |  | 2508.141 | 8.286 | 60.01 | 8.29
59.184 | 17.2874 | 59.99 | 17.29 |  | 666.884 | 17.3127 | 60 | 9.29 |  | 380.903 | 10.2936 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.637 | 8.2768 | 60.03 | 8.29 |  | 2508.217 | 8.2856 | 60.01 | 8.29
59.252 | 17.2874 | 59.99 | 17.29 |  | 666.947 | 17.3127 | 60 | 9.29 |  | 380.973 | 10.2936 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.701 | 8.2768 | 60.03 | 8.29 |  | 2508.294 | 8.2856 | 60.01 | 8.29
59.338 | 17.2864 | 59.99 | 17.29 |  | 667.01 | 17.3127 | 60 | 9.29 |  | 381.043 | 10.2936 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.767 | 8.2768 | 60.03 | 8.29 |  | 2508.369 | 8.2856 | 60.01 | 8.29
59.402 | 17.2864 | 59.99 | 17.29 |  | 667.079 | 17.2939 | 60 | 9.29 |  | 381.145 | 10.2936 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.831 | 8.2768 | 60.03 | 8.29 |  | 2508.452 | 8.2856 | 60.01 | 8.29
59.465 | 17.2864 | 59.99 | 17.29 |  | 667.148 | 17.2939 | 60 | 9.29 |  | 381.222 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.895 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.528 | 8.2855 | 60.01 | 8.29
59.528 | 17.2864 | 59.99 | 17.29 |  | 667.217 | 17.2939 | 60 | 9.29 |  | 381.307 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 2019.959 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.603 | 8.2855 | 60.01 | 8.29
59.598 | 17.2858 | 59.99 | 17.29 |  | 667.285 | 17.2939 | 60 | 9.29 |  | 381.375 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 2020.027 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.667 | 8.2855 | 60.01 | 8.29
59.661 | 17.2858 | 59.99 | 17.29 |  | 667.349 | 17.2939 | 60 | 9.29 |  | 381.457 | 10.2933 | 60.01 | 10.29 |  | 2020.111 | 8.2771 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.731 | 8.2855 | 60.01 | 8.29
59.724 | 17.2858 | 59.99 | 17.29 |  | 667.412 | 17.2937 | 60 | 9.29 |  | 381.525 | 10.2924 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.183 | 8.2902 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.808 | 8.2851 | 60.01 | 8.29
59.787 | 17.2858 | 59.99 | 17.29 |  | 667.475 | 17.2937 | 60 | 9.29 |  | 381.588 | 10.2924 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.258 | 8.2902 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.872 | 8.2851 | 60.01 | 8.29
59.85 | 17.2858 | 59.99 | 17.29 |  | 667.538 | 17.2937 | 60 | 9.29 |  | 381.652 | 10.2924 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.332 | 8.2902 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.935 | 8.2851 | 60.01 | 8.29
59.914 | 17.285 | 59.98 | 17.29 |  | 667.602 | 17.2937 | 60 | 9.29 |  | 381.715 | 10.2924 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.413 | 8.2902 | 60.02 | 8.29 |  | 2508.999 | 8.2851 | 60.01 | 8.29
59.977 | 17.285 | 59.98 | 17.29 |  | 667.665 | 17.2937 | 60 | 9.29 |  | 381.779 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.495 | 8.2901 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.089 | 8.2851 | 60.01 | 8.29
60.053 | 17.285 | 59.98 | 17.29 |  | 667.728 | 17.2961 | 60 | 9.29 |  | 381.843 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.596 | 8.2901 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.161 | 8.2844 | 60 | 8.29
60.121 | 17.285 | 59.98 | 17.29 |  | 667.792 | 17.2961 | 60 | 9.29 |  | 381.916 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.66 | 8.2901 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.236 | 8.2844 | 60 | 8.29
60.19 | 17.285 | 59.98 | 17.29 |  | 667.855 | 17.2961 | 60 | 9.29 |  | 381.985 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.723 | 8.2901 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.308 | 8.2844 | 60 | 8.29
60.258 | 17.2844 | 59.98 | 17.29 |  | 667.918 | 17.2961 | 60 | 9.29 |  | 382.068 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.787 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.39 | 8.2844 | 60 | 8.29
60.341 | 17.2844 | 59.98 | 17.29 |  | 667.988 | 17.2971 | 59.99 | 9.29 |  | 382.154 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.851 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.464 | 8.2843 | 60 | 8.29
60.404 | 17.2844 | 59.98 | 17.29 |  | 668.051 | 17.2971 | 59.99 | 9.29 |  | 382.227 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.915 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.545 | 8.2843 | 60 | 8.29
60.467 | 17.2844 | 59.98 | 17.29 |  | 668.126 | 17.2971 | 59.99 | 9.29 |  | 382.301 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2020.978 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.637 | 8.2843 | 60 | 8.29
60.531 | 17.2835 | 59.99 | 17.29 |  | 668.193 | 17.2971 | 59.99 | 9.29 |  | 382.392 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.082 | 8.2892 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.7 | 8.284 | 60 | 8.29
60.594 | 17.2835 | 59.99 | 17.29 |  | 668.262 | 17.2971 | 59.99 | 9.29 |  | 382.461 | 10.2934 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.158 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.764 | 8.284 | 60 | 8.29
60.657 | 17.2835 | 59.99 | 17.29 |  | 668.341 | 17.2872 | 59.99 | 9.29 |  | 382.534 | 10.2934 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.233 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.827 | 8.284 | 60 | 8.29
60.721 | 17.2835 | 59.99 | 17.29 |  | 668.404 | 17.2872 | 59.99 | 9.29 |  | 382.598 | 10.2934 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.31 | 8.2886 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.891 | 8.284 | 60 | 8.29
60.784 | 17.2835 | 59.99 | 17.29 |  | 668.467 | 17.2872 | 59.99 | 9.29 |  | 382.667 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.394 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 |  | 2509.955 | 8.284 | 60 | 8.29
60.847 | 17.2841 | 59.99 | 17.29 |  | 668.53 | 17.2872 | 59.99 | 9.29 |  | 382.73 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.467 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.049 | 8.2831 | 60 | 8.29
60.91 | 17.2841 | 59.99 | 17.29 |  | 668.6 | 17.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 382.794 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.548 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.139 | 8.2831 | 60 | 8.29
60.974 | 17.2841 | 59.99 | 17.29 |  | 668.663 | 17.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 382.857 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.612 | 8.2868 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.213 | 8.2831 | 60 | 8.29
61.037 | 17.2841 | 59.99 | 17.29 |  | 668.727 | 17.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 382.946 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.676 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.305 | 8.2831 | 60 | 8.29
61.109 | 17.2841 | 59.99 | 17.29 |  | 668.79 | 17.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 383.042 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.742 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.381 | 8.2824 | 60 | 8.29
61.178 | 17.2822 | 59.99 | 17.29 |  | 668.853 | 17.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 383.115 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.805 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.457 | 8.2824 | 60 | 8.29
61.247 | 17.2822 | 59.99 | 17.29 |  | 668.916 | 17.2612 | 59.99 | 9.29 |  | 383.191 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.869 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.537 | 8.2824 | 60 | 8.29
61.346 | 17.2822 | 59.99 | 17.29 |  | 668.98 | 17.2612 | 59.99 | 9.29 |  | 383.267 | 10.2927 | 60.02 | 10.29 |  | 2021.932 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.624 | 8.2817 | 60 | 8.29
61.409 | 17.2822 | 59.99 | 17.29 |  | 669.043 | 17.2612 | 59.99 | 9.29 |  | 383.343 | 10.2898 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.038 | 8.2864 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.688 | 8.2817 | 60 | 8.29
61.473 | 17.2808 | 59.99 | 17.29 |  | 669.127 | 17.2612 | 59.99 | 9.29 |  | 383.416 | 10.2898 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.118 | 8.2859 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.752 | 8.2817 | 60 | 8.29
61.536 | 17.2808 | 59.99 | 17.29 |  | 669.197 | 17.2612 | 59.99 | 9.29 |  | 383.501 | 10.2898 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.192 | 8.2859 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.815 | 8.2817 | 60 | 8.29
61.599 | 17.2808 | 59.99 | 17.29 |  | 669.266 | 17.2586 | 59.98 | 9.29 |  | 383.565 | 10.2898 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.266 | 8.2859 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.88 | 8.2817 | 60 | 8.29
61.662 | 17.2808 | 59.99 | 17.29 |  | 669.357 | 17.2586 | 59.98 | 9.29 |  | 383.629 | 10.2917 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.338 | 8.2846 | 60.02 | 8.29 |  | 2510.943 | 8.2808 | 59.99 | 8.29
61.725 | 17.2808 | 59.99 | 17.29 |  | 669.42 | 17.2586 | 59.98 | 9.29 |  | 383.693 | 10.2917 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.414 | 8.2846 | 60.02 | 8.29 |  | 2511.039 | 8.2808 | 59.99 | 8.29
61.789 | 17.2809 | 59.99 | 17.29 |  | 669.483 | 17.2586 | 59.98 | 9.29 |  | 383.757 | 10.2917 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.49 | 8.2846 | 60.02 | 8.29 |  | 2511.125 | 8.2808 | 59.99 | 8.29
61.852 | 17.2809 | 59.99 | 17.29 |  | 669.546 | 17.2537 | 59.98 | 9.29 |  | 383.82 | 10.2917 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.583 | 8.2846 | 60.02 | 8.29 |  | 2511.215 | 8.2808 | 59.99 | 8.29
61.915 | 17.2809 | 59.99 | 17.29 |  | 669.609 | 17.2537 | 59.98 | 9.29 |  | 383.913 | 10.2917 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.652 | 8.2811 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.292 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
61.978 | 17.2809 | 59.99 | 17.29 |  | 669.672 | 17.2537 | 59.98 | 9.29 |  | 383.99 | 10.2901 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.716 | 8.2811 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.368 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
62.09 | 17.2809 | 59.99 | 17.29 |  | 669.735 | 17.2537 | 59.98 | 9.29 |  | 384.064 | 10.2901 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.78 | 8.2811 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.442 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
62.158 | 17.2799 | 59.99 | 17.29 |  | 669.799 | 17.2537 | 59.98 | 9.29 |  | 384.137 | 10.2901 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.843 | 8.2811 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.524 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
62.227 | 17.2799 | 59.99 | 17.29 |  | 669.862 | 17.237 | 59.98 | 9.29 |  | 384.224 | 10.2901 | 60.02 | 10.29 |  | 2022.907 | 8.2812 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.599 | 8.28 | 59.99 | 8.29
62.301 | 17.2799 | 59.99 | 17.29 |  | 669.925 | 17.237 | 59.98 | 9.29 |  | 384.297 | 10.2883 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.013 | 8.2812 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.662 | 8.28 | 59.99 | 8.29
62.365 | 17.2795 | 59.99 | 17.29 |  | 669.988 | 17.237 | 59.98 | 9.29 |  | 384.387 | 10.2883 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.103 | 8.2812 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.726 | 8.28 | 59.99 | 8.29
62.428 | 17.2795 | 59.99 | 17.29 |  | 670.051 | 17.237 | 59.98 | 9.29 |  | 384.465 | 10.2883 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.179 | 8.2812 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.804 | 8.28 | 59.99 | 8.29
62.491 | 17.2795 | 59.99 | 17.29 |  | 670.142 | 17.237 | 59.98 | 9.29 |  | 384.529 | 10.2857 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.254 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.867 | 8.2793 | 59.99 | 8.29
62.554 | 17.2795 | 59.99 | 17.29 |  | 670.211 | 17.239 | 59.98 | 9.29 |  | 384.593 | 10.2857 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.329 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.931 | 8.2793 | 59.99 | 8.29
62.618 | 17.2795 | 59.99 | 17.29 |  | 670.28 | 17.239 | 59.98 | 9.29 |  | 384.656 | 10.2857 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.405 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2511.995 | 8.2793 | 59.99 | 8.29
62.681 | 17.2776 | 59.99 | 17.29 |  | 670.36 | 17.239 | 59.98 | 9.29 |  | 384.72 | 10.2857 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.486 | 8.2804 | 60.01 | 8.29 |  | 2512.063 | 8.2793 | 59.99 | 8.29
62.744 | 17.2776 | 59.99 | 17.29 |  | 670.432 | 17.239 | 59.98 | 9.29 |  | 384.783 | 10.2857 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.563 | 8.2812 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.156 | 8.279 | 59.99 | 8.29
62.807 | 17.2776 | 59.99 | 17.29 |  | 670.495 | 17.2399 | 59.98 | 9.29 |  | 384.871 | 10.2868 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.627 | 8.2812 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.229 | 8.279 | 59.99 | 8.29
62.871 | 17.2776 | 59.99 | 17.29 |  | 670.558 | 17.2399 | 59.98 | 9.29 |  | 384.97 | 10.2868 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.691 | 8.2812 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.303 | 8.279 | 59.99 | 8.29
62.934 | 17.2776 | 59.99 | 17.29 |  | 670.621 | 17.2399 | 59.98 | 9.29 |  | 385.046 | 10.2868 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.767 | 8.2812 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.388 | 8.279 | 59.99 | 8.29
62.997 | 17.2766 | 59.99 | 17.29 |  | 670.684 | 17.2399 | 59.98 | 9.29 |  | 385.134 | 10.2868 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.831 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.465 | 8.2787 | 59.99 | 8.29
63.081 | 17.2766 | 59.99 | 17.29 |  | 670.748 | 17.2179 | 59.98 | 9.29 |  | 385.209 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.895 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.548 | 8.2787 | 59.99 | 8.29
63.148 | 17.2766 | 59.99 | 17.29 |  | 670.811 | 17.2179 | 59.98 | 9.29 |  | 385.281 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2023.958 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.637 | 8.2787 | 59.99 | 8.29
63.217 | 17.2766 | 59.99 | 17.29 |  | 670.874 | 17.2179 | 59.98 | 9.29 |  | 385.363 | 10.2858 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.042 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.701 | 8.2787 | 59.99 | 8.29
63.285 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 670.938 | 17.2179 | 59.98 | 9.29 |  | 385.452 | 10.2882 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.131 | 8.2798 | 60.02 | 8.29 |  | 2512.765 | 8.2774 | 59.99 | 8.29
63.349 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 671.001 | 17.2179 | 59.98 | 9.29 |  | 385.515 | 10.2882 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.208 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2512.829 | 8.2774 | 59.99 | 8.29
63.412 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 671.074 | 17.2094 | 59.97 | 9.29 |  | 385.579 | 10.2882 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.284 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2512.892 | 8.2774 | 59.99 | 8.29
63.475 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 671.143 | 17.2094 | 59.97 | 9.29 |  | 385.644 | 10.2882 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.359 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2512.956 | 8.2774 | 59.99 | 8.29
63.539 | 17.2753 | 59.99 | 17.29 |  | 671.211 | 17.2094 | 59.97 | 9.29 |  | 385.708 | 10.2882 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.442 | 8.2802 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.063 | 8.2774 | 59.99 | 8.29
63.603 | 17.2729 | 59.99 | 17.29 |  | 671.278 | 17.2094 | 59.97 | 9.29 |  | 385.772 | 10.2883 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.523 | 8.2804 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.148 | 8.2757 | 59.99 | 8.29
63.666 | 17.2729 | 59.99 | 17.29 |  | 671.343 | 17.2094 | 59.97 | 9.29 |  | 385.835 | 10.2883 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.593 | 8.2804 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.221 | 8.2757 | 59.99 | 8.29
63.729 | 17.2729 | 59.99 | 17.29 |  | 671.406 | 17.2016 | 59.97 | 9.29 |  | 385.903 | 10.2883 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.656 | 8.2804 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.296 | 8.2757 | 59.99 | 8.29
63.8 | 17.2729 | 59.99 | 17.29 |  | 671.469 | 17.2016 | 59.97 | 9.29 |  | 385.986 | 10.2883 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.734 | 8.2804 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.372 | 8.2748 | 59.98 | 8.29
63.864 | 17.2729 | 59.99 | 17.29 |  | 671.532 | 17.2016 | 59.97 | 9.29 |  | 386.066 | 10.2898 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.798 | 8.2795 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.445 | 8.2748 | 59.98 | 8.29
63.928 | 17.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 671.595 | 17.2016 | 59.97 | 9.29 |  | 386.141 | 10.2898 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.862 | 8.2795 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.519 | 8.2748 | 59.98 | 8.29
63.991 | 17.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 671.665 | 17.1938 | 59.97 | 9.29 |  | 386.213 | 10.2898 | 60.02 | 10.29 |  | 2024.925 | 8.2795 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.607 | 8.2748 | 59.98 | 8.29
64.086 | 17.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 671.728 | 17.1938 | 59.97 | 9.29 |  | 386.289 | 10.2898 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.019 | 8.2795 | 60.03 | 8.29 |  | 2513.67 | 8.283 | 59.98 | 8.29
64.154 | 17.2748 | 59.99 | 17.29 |  | 671.791 | 17.1938 | 59.97 | 9.29 |  | 386.37 | 10.2945 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.106 | 8.2781 | 60.02 | 8.29 |  | 2513.734 | 8.283 | 59.98 | 8.29
64.223 | 17.2725 | 59.99 | 17.29 |  | 671.855 | 17.1938 | 59.97 | 9.29 |  | 386.452 | 10.2945 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.18 | 8.2781 | 60.02 | 8.29 |  | 2513.813 | 8.283 | 59.98 | 8.29
64.304 | 17.2725 | 59.99 | 17.29 |  | 671.918 | 17.1938 | 59.97 | 9.29 |  | 386.516 | 10.2945 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.254 | 8.2781 | 60.02 | 8.29 |  | 2513.876 | 8.283 | 59.98 | 8.29
64.389 | 17.2725 | 59.99 | 17.29 |  | 671.981 | 17.1839 | 59.97 | 9.29 |  | 386.58 | 10.2945 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.337 | 8.2781 | 60.02 | 8.29 |  | 2513.941 | 8.283 | 59.98 | 8.29
64.534 | 17.2725 | 59.99 | 17.29 |  | 672.044 | 17.1839 | 59.97 | 9.29 |  | 386.648 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.409 | 8.2764 | 60.01 | 8.29 |  | 2514.004 | 8.2825 | 59.98 | 8.29
64.607 | 17.272 | 59.99 | 17.29 |  | 672.127 | 17.1839 | 59.97 | 9.29 |  | 386.711 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.482 | 8.2764 | 60.01 | 8.29 |  | 2514.11 | 8.2825 | 59.98 | 8.29
64.67 | 17.272 | 59.99 | 17.29 |  | 672.195 | 17.1839 | 59.97 | 9.29 |  | 386.775 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.559 | 8.2764 | 60.01 | 8.29 |  | 2514.185 | 8.2825 | 59.98 | 8.29
64.733 | 17.272 | 59.99 | 17.29 |  | 672.264 | 17.1839 | 59.97 | 9.29 |  | 386.882 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.622 | 8.2764 | 60.01 | 8.29 |  | 2514.273 | 8.2825 | 59.98 | 8.29
64.797 | 17.2706 | 59.99 | 17.29 |  | 672.365 | 17.1777 | 59.96 | 9.29 |  | 386.981 | 10.2942 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.686 | 8.2765 | 60.01 | 8.29 |  | 2514.346 | 8.2819 | 59.98 | 8.29
64.86 | 17.2706 | 59.99 | 17.29 |  | 672.428 | 17.1777 | 59.96 | 9.29 |  | 387.056 | 10.2943 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.76 | 8.2765 | 60.01 | 8.29 |  | 2514.419 | 8.2819 | 59.98 | 8.29
64.923 | 17.2706 | 59.99 | 17.29 |  | 672.491 | 17.1777 | 59.96 | 9.29 |  | 387.13 | 10.2943 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.824 | 8.2765 | 60.01 | 8.29 |  | 2514.494 | 8.2819 | 59.98 | 8.29
65.019 | 17.2706 | 59.99 | 17.29 |  | 672.554 | 17.1777 | 59.96 | 9.29 |  | 387.203 | 10.2943 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.888 | 8.2765 | 60.01 | 8.29 |  | 2514.565 | 8.2819 | 59.98 | 8.29
65.131 | 17.2706 | 59.99 | 17.29 |  | 672.617 | 17.1671 | 59.96 | 9.29 |  | 387.277 | 10.2931 | 60.02 | 10.29 |  | 2025.954 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2514.629 | 8.2813 | 59.98 | 8.29
65.296 | 17.2855 | 59.99 | 17.29 |  | 672.68 | 17.1671 | 59.96 | 9.29 |  | 387.353 | 10.2931 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.023 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2514.694 | 8.2813 | 59.98 | 8.29
65.364 | 17.2855 | 59.99 | 17.29 |  | 672.743 | 17.1671 | 59.96 | 9.29 |  | 387.438 | 10.2931 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.11 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2514.759 | 8.2813 | 59.98 | 8.29
65.433 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 672.806 | 17.1671 | 59.96 | 9.29 |  | 387.502 | 10.2931 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.186 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2514.823 | 8.2813 | 59.98 | 8.29
65.525 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 672.87 | 17.1671 | 59.96 | 9.29 |  | 387.565 | 10.2885 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.276 | 8.2753 | 60.02 | 8.29 |  | 2514.887 | 8.2819 | 59.98 | 8.29
65.588 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 672.933 | 17.1612 | 59.96 | 9.29 |  | 387.635 | 10.2885 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.354 | 8.2741 | 60.02 | 8.29 |  | 2514.95 | 8.2819 | 59.98 | 8.29
65.652 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 672.996 | 17.1612 | 59.96 | 9.29 |  | 387.699 | 10.2885 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.429 | 8.2741 | 60.02 | 8.29 |  | 2515.047 | 8.2819 | 59.98 | 8.29
65.715 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 673.067 | 17.1612 | 59.96 | 9.29 |  | 387.762 | 10.2885 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.516 | 8.2741 | 60.02 | 8.29 |  | 2515.136 | 8.2819 | 59.98 | 8.29
65.779 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 673.137 | 17.1612 | 59.96 | 9.29 |  | 387.825 | 10.2885 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.587 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.214 | 8.2818 | 59.98 | 8.29
65.842 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 673.211 | 17.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 387.902 | 10.2853 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.651 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.292 | 8.2818 | 59.98 | 8.29
65.905 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 673.278 | 17.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 387.978 | 10.2853 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.715 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.369 | 8.2818 | 59.98 | 8.29
65.968 | 17.2842 | 59.99 | 17.29 |  | 673.363 | 17.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 388.053 | 10.2853 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.779 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.442 | 8.2818 | 59.98 | 8.29
66.048 | 17.2823 | 59.99 | 17.29 |  | 673.426 | 17.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 388.127 | 10.2853 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.843 | 8.2733 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.518 | 8.2808 | 59.99 | 8.29
66.122 | 17.2823 | 59.99 | 17.29 |  | 673.49 | 17.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 388.203 | 10.2892 | 60.02 | 10.29 |  | 2026.906 | 8.2737 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.598 | 8.2808 | 59.99 | 8.29
66.191 | 17.2823 | 59.99 | 17.29 |  | 673.553 | 17.1453 | 59.96 | 9.29 |  | 388.276 | 10.2892 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.005 | 8.2737 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.675 | 8.2808 | 59.99 | 8.29
66.259 | 17.2823 | 59.99 | 17.29 |  | 673.616 | 17.1453 | 59.96 | 9.29 |  | 388.352 | 10.2892 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.094 | 8.2737 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.738 | 8.2808 | 59.99 | 8.29
66.351 | 17.2818 | 59.99 | 17.29 |  | 673.679 | 17.1453 | 59.96 | 9.29 |  | 388.421 | 10.2892 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.182 | 8.2737 | 60.03 | 8.29 |  | 2515.813 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
66.415 | 17.2818 | 59.99 | 17.29 |  | 673.742 | 17.1453 | 59.96 | 9.29 |  | 388.488 | 10.2956 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.258 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 |  | 2515.877 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
66.478 | 17.2818 | 59.99 | 17.29 |  | 673.811 | 17.1275 | 59.95 | 9.29 |  | 388.552 | 10.2956 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.331 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 |  | 2515.941 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
66.541 | 17.2818 | 59.99 | 17.29 |  | 673.875 | 17.1275 | 59.95 | 9.29 |  | 388.615 | 10.2956 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.405 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 |  | 2516.005 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
66.614 | 17.2818 | 59.99 | 17.29 |  | 673.938 | 17.1275 | 59.95 | 9.29 |  | 388.679 | 10.2956 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.498 | 8.2835 | 60.02 | 8.29 |  | 2516.115 | 8.2802 | 59.99 | 8.29
66.677 | 17.278 | 60 | 17.29 |  | 674.001 | 17.1275 | 59.95 | 9.29 |  | 388.743 | 10.2956 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.599 | 8.2823 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.196 | 8.2785 | 59.99 | 8.29
66.747 | 17.278 | 60 | 17.29 |  | 674.092 | 17.1275 | 59.95 | 9.29 |  | 388.806 | 10.2896 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.662 | 8.2823 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.271 | 8.2785 | 59.99 | 8.29
66.81 | 17.278 | 60 | 17.29 |  | 674.161 | 17.1251 | 59.95 | 9.29 |  | 388.884 | 10.2896 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.726 | 8.2823 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.345 | 8.2785 | 59.99 | 8.29
66.873 | 17.278 | 60 | 17.29 |  | 674.229 | 17.1251 | 59.95 | 9.29 |  | 388.973 | 10.2896 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.79 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.426 | 8.2789 | 59.99 | 8.29
66.936 | 17.2746 | 59.99 | 17.29 |  | 674.298 | 17.1251 | 59.95 | 9.29 |  | 389.048 | 10.2896 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.854 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.499 | 8.2789 | 59.99 | 8.29
67 | 17.2746 | 59.99 | 17.29 |  | 674.361 | 17.1251 | 59.95 | 9.29 |  | 389.125 | 10.2861 | 60.02 | 10.29 |  | 2027.917 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.579 | 8.2789 | 59.99 | 8.29
67.063 | 17.2746 | 59.99 | 17.29 |  | 674.426 | 17.1122 | 59.95 | 9.29 |  | 389.198 | 10.2861 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.001 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.651 | 8.2789 | 59.99 | 8.29
67.131 | 17.2746 | 59.99 | 17.29 |  | 674.49 | 17.1122 | 59.95 | 9.29 |  | 389.272 | 10.2861 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.098 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.714 | 8.2778 | 59.99 | 8.29
67.2 | 17.2746 | 59.99 | 17.29 |  | 674.553 | 17.1122 | 59.95 | 9.29 |  | 389.351 | 10.2861 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.176 | 8.2807 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.779 | 8.2778 | 59.99 | 8.29
67.268 | 17.2725 | 59.99 | 17.29 |  | 674.616 | 17.1122 | 59.95 | 9.29 |  | 389.438 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.248 | 8.2807 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.848 | 8.2778 | 59.99 | 8.29
67.353 | 17.2725 | 59.99 | 17.29 |  | 674.679 | 17.1122 | 59.95 | 9.29 |  | 389.502 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.321 | 8.2807 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.912 | 8.2778 | 59.99 | 8.29
67.416 | 17.2725 | 59.99 | 17.29 |  | 674.742 | 17.1076 | 59.95 | 9.29 |  | 389.565 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.405 | 8.2807 | 60.01 | 8.29 |  | 2516.976 | 8.2778 | 59.99 | 8.29
67.479 | 17.2725 | 59.99 | 17.29 |  | 674.805 | 17.1076 | 59.95 | 9.29 |  | 389.634 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.478 | 8.2822 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.068 | 8.2768 | 59.99 | 8.29
67.542 | 17.269 | 59.99 | 17.29 |  | 674.868 | 17.1076 | 59.95 | 9.29 |  | 389.705 | 10.2952 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.558 | 8.2822 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.142 | 8.2768 | 59.99 | 8.29
67.606 | 17.269 | 59.99 | 17.29 |  | 674.932 | 17.1076 | 59.95 | 9.29 |  | 389.769 | 10.2952 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.622 | 8.2822 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.218 | 8.2768 | 59.99 | 8.29
67.669 | 17.269 | 59.99 | 17.29 |  | 674.995 | 17.1076 | 59.95 | 9.29 |  | 389.832 | 10.2952 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.694 | 8.2822 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.291 | 8.2768 | 59.99 | 8.29
67.732 | 17.269 | 59.99 | 17.29 |  | 675.072 | 17.0908 | 59.95 | 9.29 |  | 389.901 | 10.2952 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.767 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.365 | 8.2767 | 59.99 | 8.29
67.795 | 17.269 | 59.99 | 17.29 |  | 675.144 | 17.0908 | 59.95 | 9.29 |  | 389.987 | 10.2952 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.831 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.441 | 8.2767 | 59.99 | 8.29
67.859 | 17.2619 | 59.99 | 17.29 |  | 675.214 | 17.0908 | 59.95 | 9.29 |  | 390.063 | 10.2954 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.894 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.514 | 8.2767 | 59.99 | 8.29
67.922 | 17.2619 | 59.99 | 17.29 |  | 675.282 | 17.0908 | 59.95 | 9.29 |  | 390.137 | 10.2954 | 60.02 | 10.29 |  | 2028.958 | 8.282 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.595 | 8.2767 | 59.99 | 8.29
67.985 | 17.2619 | 59.99 | 17.29 |  | 675.353 | 17.0894 | 59.95 | 9.29 |  | 390.211 | 10.2954 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.045 | 8.2816 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.659 | 8.2752 | 60 | 8.29
68.079 | 17.2619 | 59.99 | 17.29 |  | 675.416 | 17.0894 | 59.95 | 9.29 |  | 390.284 | 10.2954 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.121 | 8.2816 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.722 | 8.2752 | 60 | 8.29
68.156 | 17.2619 | 59.99 | 17.29 |  | 675.479 | 17.0894 | 59.95 | 9.29 |  | 390.363 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.193 | 8.2816 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.786 | 8.2752 | 60 | 8.29
68.224 | 17.2592 | 59.99 | 17.29 |  | 675.542 | 17.0894 | 59.95 | 9.29 |  | 390.46 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.27 | 8.2816 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.85 | 8.2752 | 60 | 8.29
68.292 | 17.2592 | 59.99 | 17.29 |  | 675.605 | 17.0894 | 59.95 | 9.29 |  | 390.524 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.346 | 8.2792 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.92 | 8.2752 | 60 | 8.29
68.355 | 17.2592 | 59.99 | 17.29 |  | 675.669 | 17.0699 | 59.95 | 9.29 |  | 390.587 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.418 | 8.2792 | 60.01 | 8.29 |  | 2517.983 | 8.2741 | 60 | 8.29
68.418 | 17.2592 | 59.99 | 17.29 |  | 675.732 | 17.0699 | 59.95 | 9.29 |  | 390.651 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.493 | 8.2792 | 60.01 | 8.29 |  | 2518.057 | 8.2741 | 60 | 8.29
68.481 | 17.2619 | 60 | 17.29 |  | 675.795 | 17.0699 | 59.95 | 9.29 |  | 390.715 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.596 | 8.2792 | 60.01 | 8.29 |  | 2518.141 | 8.2741 | 60 | 8.29
68.544 | 17.2619 | 60 | 17.29 |  | 675.858 | 17.0699 | 59.95 | 9.29 |  | 390.778 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.66 | 8.2783 | 60.01 | 8.29 |  | 2518.215 | 8.2741 | 60 | 8.29
68.608 | 17.2619 | 60 | 17.29 |  | 675.921 | 17.0699 | 59.95 | 9.29 |  | 390.888 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.724 | 8.2783 | 60.01 | 8.29 |  | 2518.288 | 8.2728 | 60 | 8.29
68.671 | 17.2619 | 60 | 17.29 |  | 675.985 | 17.0696 | 59.95 | 9.29 |  | 390.992 | 10.289 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.788 | 8.2783 | 60.01 | 8.29 |  | 2518.362 | 8.2728 | 60 | 8.29
68.734 | 17.2619 | 60 | 17.29 |  | 676.057 | 17.0696 | 59.95 | 9.29 |  | 391.088 | 10.2892 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.851 | 8.2783 | 60.01 | 8.29 |  | 2518.435 | 8.2728 | 60 | 8.29
68.797 | 17.2731 | 60 | 17.29 |  | 676.128 | 17.0696 | 59.95 | 9.29 |  | 391.17 | 10.2892 | 60.02 | 10.29 |  | 2029.915 | 8.2776 | 60 | 8.29 |  | 2518.515 | 8.2728 | 60 | 8.29
68.86 | 17.2731 | 60 | 17.29 |  | 676.196 | 17.0696 | 59.95 | 9.29 |  | 391.258 | 10.2892 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.013 | 8.2776 | 60 | 8.29 |  | 2518.589 | 8.2721 | 60 | 8.29
68.923 | 17.2731 | 60 | 17.29 |  | 676.278 | 17.0696 | 59.95 | 9.29 |  | 391.331 | 10.2889 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.102 | 8.2776 | 60 | 8.29 |  | 2518.653 | 8.2721 | 60 | 8.29
68.986 | 17.2731 | 60 | 17.29 |  | 676.355 | 17.0512 | 59.95 | 9.29 |  | 391.407 | 10.2889 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.176 | 8.2776 | 60 | 8.29 |  | 2518.717 | 8.2721 | 60 | 8.29
69.089 | 17.2731 | 60 | 17.29 |  | 676.418 | 17.0512 | 59.95 | 9.29 |  | 391.494 | 10.2889 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.251 | 8.2789 | 59.99 | 8.29 |  | 2518.781 | 8.2721 | 60 | 8.29
69.158 | 17.2683 | 60 | 17.29 |  | 676.481 | 17.0512 | 59.95 | 9.29 |  | 391.591 | 10.2889 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.325 | 8.2789 | 59.99 | 8.29 |  | 2518.852 | 8.2802 | 60.01 | 8.29
69.225 | 17.2683 | 60 | 17.29 |  | 676.544 | 17.0512 | 59.95 | 9.29 |  | 391.682 | 10.2856 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.402 | 8.2789 | 59.99 | 8.29 |  | 2518.915 | 8.2802 | 60.01 | 8.29
69.313 | 17.2683 | 60 | 17.29 |  | 676.607 | 17.0496 | 59.95 | 9.29 |  | 391.752 | 10.2856 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.487 | 8.2789 | 59.99 | 8.29 |  | 2518.979 | 8.2802 | 60.01 | 8.29
69.377 | 17.2645 | 60 | 17.29 |  | 676.671 | 17.0496 | 59.95 | 9.29 |  | 391.825 | 10.2856 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.556 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.068 | 8.2802 | 60.01 | 8.29
69.44 | 17.2645 | 60 | 17.29 |  | 676.734 | 17.0496 | 59.95 | 9.29 |  | 391.954 | 10.2856 | 60.02 | 10.29 |  | 2030.619 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.155 | 8.2802 | 60.01 | 8.29
69.503 | 17.2645 | 60 | 17.29 |  | 676.797 | 17.0496 | 59.95 | 9.29 |  | 392.044 | 10.2852 | 60.01 | 10.29 |  | 2030.683 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.241 | 8.2793 | 60.01 | 8.29
69.566 | 17.2645 | 60 | 17.29 |  | 676.86 | 17.0496 | 59.95 | 9.29 |  | 392.135 | 10.2852 | 60.01 | 10.29 |  | 2030.747 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.336 | 8.2793 | 60.01 | 8.29
69.629 | 17.2645 | 60 | 17.29 |  | 676.923 | 17.0306 | 59.95 | 9.29 |  | 392.225 | 10.2852 | 60.01 | 10.29 |  | 2030.823 | 8.2793 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.421 | 8.2793 | 60.01 | 8.29
69.693 | 17.2605 | 60 | 17.29 |  | 676.986 | 17.0306 | 59.95 | 9.29 |  | 392.303 | 10.2945 | 60.01 | 10.29 |  | 2030.887 | 8.2788 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.598 | 8.2786 | 60.01 | 1.29
69.756 | 17.2605 | 60 | 17.29 |  | 677.049 | 17.0306 | 59.95 | 9.29 |  | 392.383 | 10.2945 | 60.01 | 10.29 |  | 2030.95 | 8.2788 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.67 | 8.2786 | 60.01 | 1.29
69.819 | 17.2605 | 60 | 17.29 |  | 677.126 | 17.0306 | 59.95 | 9.29 |  | 392.469 | 10.2945 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.03 | 8.2788 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.751 | 8.2786 | 60.01 | 1.29
69.882 | 17.2605 | 60 | 17.29 |  | 677.202 | 17.0321 | 59.96 | 9.29 |  | 392.533 | 10.295 | 60 | 10.29 |  | 2031.111 | 8.2788 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.833 | 8.2785 | 60.01 | 1.29
69.945 | 17.2605 | 60 | 17.29 |  | 677.271 | 17.0321 | 59.96 | 9.29 |  | 392.597 | 10.295 | 60 | 10.29 |  | 2031.186 | 8.2768 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.902 | 8.2785 | 60.01 | 1.29
70.009 | 17.2562 | 60 | 17.29 |  | 677.355 | 17.0321 | 59.96 | 9.29 |  | 392.664 | 10.295 | 60 | 10.29 |  | 2031.259 | 8.2768 | 59.99 | 8.29 |  | 2519.966 | 8.2785 | 60.01 | 1.29
70.101 | 17.2562 | 60 | 17.29 |  | 677.419 | 17.0321 | 59.96 | 9.29 |  | 392.729 | 10.295 | 60 | 10.29 |  | 2031.333 | 8.2768 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.061 | 8.2785 | 60.01 | 1.29
70.169 | 17.2562 | 60 | 17.29 |  | 677.483 | 17.0321 | 59.96 | 9.29 |  | 392.813 | 10.295 | 60 | 10.29 |  | 2031.406 | 8.2768 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.145 | 8.2786 | 60.01 | 1.29
70.237 | 17.2562 | 60 | 17.29 |  | 677.546 | 17.0097 | 59.96 | 9.29 |  | 392.894 | 10.2888 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.48 | 8.2761 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.217 | 8.2786 | 60.01 | 1.29
70.306 | 17.2538 | 60.01 | 17.29 |  | 677.61 | 17.0097 | 59.96 | 9.29 |  | 393.031 | 10.2888 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.553 | 8.2761 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.293 | 8.2786 | 60.01 | 1.29
70.37 | 17.2538 | 60.01 | 17.29 |  | 677.673 | 17.0097 | 59.96 | 9.29 |  | 393.166 | 10.2888 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.617 | 8.2761 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.379 | 8.2786 | 60.01 | 1.29
70.433 | 17.2538 | 60.01 | 17.29 |  | 677.736 | 17.0097 | 59.96 | 9.29 |  | 393.286 | 10.2858 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.681 | 8.2761 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.455 | 8.2771 | 60.02 | 1.29
70.496 | 17.2538 | 60.01 | 17.29 |  | 677.803 | 16.9981 | 59.96 | 9.29 |  | 393.428 | 10.2858 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.749 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.528 | 8.2771 | 60.02 | 1.29
70.559 | 17.2538 | 60.01 | 17.29 |  | 677.866 | 16.9981 | 59.96 | 9.29 |  | 393.521 | 10.2888 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.812 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.609 | 8.2771 | 60.02 | 1.29
70.623 | 17.2619 | 60.01 | 17.29 |  | 677.93 | 16.9981 | 59.96 | 9.29 |  | 393.623 | 10.2888 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.876 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.675 | 8.2752 | 60.02 | 1.29
70.686 | 17.2619 | 60.01 | 17.29 |  | 677.993 | 16.9981 | 59.96 | 9.29 |  | 393.729 | 10.2888 | 60.01 | 10.29 |  | 2031.94 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.739 | 8.2752 | 60.02 | 1.29
70.749 | 17.2619 | 60.01 | 17.29 |  | 678.056 | 16.9981 | 59.96 | 9.29 |  | 393.815 | 10.2947 | 60.01 | 10.29 |  | 2032.017 | 8.2759 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.821 | 8.2752 | 60.02 | 1.29
70.812 | 17.2619 | 60.01 | 17.29 |  | 678.138 | 16.993 | 59.96 | 9.29 |  | 393.959 | 10.2947 | 60.01 | 10.29 |  | 2032.113 | 8.2762 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.884 | 8.2752 | 60.02 | 1.29
70.876 | 17.2619 | 60.01 | 17.29 |  | 678.206 | 16.993 | 59.96 | 9.29 |  | 394.066 | 10.2947 | 60.01 | 10.29 |  | 2032.185 | 8.2762 | 59.99 | 8.29 |  | 2520.948 | 8.2752 | 60.02 | 1.29
70.939 | 17.2673 | 60.01 | 17.29 |  | 678.275 | 16.993 | 59.96 | 9.29 |  | 394.189 | 10.2942 | 60 | 10.29 |  | 2032.26 | 8.2762 | 59.99 | 8.29 |  | 2521.042 | 8.2747 | 60.02 | 1.29
71.002 | 17.2673 | 60.01 | 17.29 |  | 678.354 | 16.993 | 59.96 | 9.29 |  | 394.312 | 10.2942 | 60 | 10.29 |  | 2032.333 | 8.2762 | 59.99 | 8.29 |  | 2521.129 | 8.2747 | 60.02 | 1.29
71.1 | 17.2673 | 60.01 | 17.29 |  | 678.417 | 16.9733 | 59.96 | 9.29 |  | 394.421 | 10.2942 | 60 | 10.29 |  | 2032.41 | 8.2873 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.203 | 8.2747 | 60.02 | 1.29
71.168 | 17.2673 | 60.01 | 17.29 |  | 678.48 | 16.9733 | 59.96 | 9.29 |  | 394.56 | 10.2895 | 60 | 10.29 |  | 2032.5 | 8.2873 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.294 | 8.2747 | 60.02 | 1.29
71.237 | 17.2655 | 60.02 | 17.29 |  | 678.544 | 16.9733 | 59.96 | 9.29 |  | 394.706 | 10.2895 | 60 | 10.29 |  | 2032.592 | 8.2873 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.367 | 8.2654 | 60.02 | 1.29
71.306 | 17.2655 | 60.02 | 17.29 |  | 678.607 | 16.9733 | 59.96 | 9.29 |  | 394.84 | 10.2877 | 59.99 | 10.29 |  | 2032.656 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.444 | 8.2654 | 60.02 | 1.29
71.37 | 17.2655 | 60.02 | 17.29 |  | 678.67 | 16.9733 | 59.96 | 9.29 |  | 395.037 | 10.2877 | 59.99 | 10.29 |  | 2032.72 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.522 | 8.2654 | 60.02 | 1.29
71.433 | 17.2655 | 60.02 | 17.29 |  | 678.733 | 16.9712 | 59.96 | 9.29 |  | 395.186 | 10.2892 | 59.98 | 10.29 |  | 2032.784 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.592 | 8.2647 | 60.02 | 1.29
71.496 | 17.2655 | 60.02 | 17.29 |  | 678.796 | 16.9712 | 59.96 | 9.29 |  | 395.328 | 10.2892 | 59.98 | 10.29 |  | 2032.848 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.656 | 8.2647 | 60.02 | 1.29
71.559 | 17.2625 | 60.02 | 17.29 |  | 678.86 | 16.9712 | 59.96 | 9.29 |  | 395.429 | 10.2886 | 59.98 | 10.29 |  | 2032.933 | 8.2852 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.72 | 8.2647 | 60.02 | 1.29
71.622 | 17.2625 | 60.02 | 17.29 |  | 678.923 | 16.9712 | 59.96 | 9.29 |  | 395.568 | 10.2886 | 59.98 | 10.29 |  | 2033.034 | 8.2845 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.783 | 8.2647 | 60.02 | 1.29
71.685 | 17.2625 | 60.02 | 17.29 |  | 678.986 | 16.9712 | 59.96 | 9.29 |  | 395.76 | 10.2889 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.119 | 8.2845 | 59.98 | 8.29 |  | 2521.847 | 8.2647 | 60.02 | 1.29
71.749 | 17.2625 | 60.02 | 17.29 |  | 679.049 | 16.9547 | 59.96 | 9.29 |  | 395.882 | 10.2889 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.307 | 8.2845 | 59.98 | 1.29 |  | 2521.911 | 8.2637 | 60.02 | 1.29
71.821 | 17.2625 | 60.02 | 17.29 |  | 679.125 | 16.9547 | 59.96 | 9.29 |  | 395.991 | 10.2963 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.38 | 8.2848 | 59.99 | 1.29 |  | 2521.975 | 8.2637 | 60.02 | 1.29
71.884 | 17.2595 | 60.02 | 17.29 |  | 679.193 | 16.9547 | 59.96 | 9.29 |  | 396.103 | 10.2963 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.454 | 8.2848 | 59.99 | 1.29 |  | 2522.056 | 8.2637 | 60.02 | 1.29
71.947 | 17.2595 | 60.02 | 17.29 |  | 679.262 | 16.9547 | 59.96 | 9.29 |  | 396.195 | 10.2982 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.529 | 8.2848 | 59.99 | 1.29 |  | 2522.143 | 8.2637 | 60.02 | 1.29
72.01 | 17.2595 | 60.02 | 17.29 |  | 679.354 | 16.9547 | 59.96 | 9.29 |  | 396.293 | 10.2982 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.605 | 8.2841 | 59.99 | 1.29 |  | 2522.217 | 8.2631 | 60.02 | 1.29
72.102 | 17.2595 | 60.02 | 17.29 |  | 679.417 | 16.9522 | 59.96 | 9.29 |  | 396.382 | 10.2982 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.686 | 8.2841 | 59.99 | 1.29 |  | 2522.291 | 8.2631 | 60.02 | 1.29
72.171 | 17.2587 | 60.02 | 17.29 |  | 679.481 | 16.9522 | 59.96 | 9.29 |  | 396.474 | 10.2924 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.77 | 8.2841 | 59.99 | 1.29 |  | 2522.364 | 8.2631 | 60.02 | 1.29
72.239 | 17.2587 | 60.02 | 17.29 |  | 679.544 | 16.9522 | 59.96 | 9.29 |  | 396.564 | 10.2924 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.833 | 8.2841 | 59.99 | 1.29 |  | 2522.438 | 8.2631 | 60.02 | 1.29
72.307 | 17.2587 | 60.02 | 17.29 |  | 679.607 | 16.9522 | 59.96 | 9.29 |  | 396.664 | 10.2924 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.897 | 8.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2522.516 | 8.2558 | 60.02 | 1.29
72.37 | 17.2587 | 60.02 | 17.29 |  | 679.67 | 16.9372 | 59.96 | 9.29 |  | 396.762 | 10.2924 | 59.98 | 1.29 |  | 2033.961 | 8.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2522.597 | 8.2558 | 60.02 | 1.29
72.438 | 17.256 | 60.02 | 17.29 |  | 679.734 | 16.9372 | 59.96 | 9.29 |  | 396.848 | 10.2917 | 59.98 | 1.29 |  | 2034.047 | 8.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2522.661 | 8.2558 | 60.02 | 1.29
72.501 | 17.256 | 60.02 | 17.29 |  | 679.797 | 16.9372 | 59.96 | 9.29 |  | 396.931 | 10.2917 | 59.98 | 1.29 |  | 2034.121 | 8.283 | 59.98 | 1.29 |  | 2522.725 | 8.2558 | 60.02 | 1.29
72.564 | 17.256 | 60.02 | 17.29 |  | 679.86 | 16.9372 | 59.96 | 9.29 |  | 397.051 | 10.2917 | 59.98 | 1.29 |  | 2034.2 | 8.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2522.813 | 8.2558 | 60.02 | 1.29
72.627 | 17.256 | 60.02 | 17.29 |  | 679.923 | 16.9372 | 59.96 | 9.29 |  | 397.139 | 10.2928 | 59.97 | 1.29 |  | 2034.274 | 8.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2522.877 | 8.2545 | 60.02 | 1.29
72.69 | 17.256 | 60.02 | 17.29 |  | 679.986 | 16.9363 | 59.96 | 9.29 |  | 397.23 | 10.2928 | 59.97 | 1.29 |  | 2034.348 | 8.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2522.941 | 8.2545 | 60.02 | 1.29
72.754 | 17.2539 | 60.02 | 17.29 |  | 680.05 | 16.9363 | 59.96 | 9.29 |  | 397.328 | 10.2928 | 59.97 | 1.29 |  | 2034.422 | 8.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2523.004 | 8.2545 | 60.02 | 1.29
72.817 | 17.2539 | 60.02 | 17.29 |  | 680.137 | 16.9363 | 59.96 | 9.29 |  | 397.412 | 10.2929 | 59.97 | 1.29 |  | 2034.507 | 8.273 | 59.98 | 1.29 |  | 2523.081 | 8.2545 | 60.02 | 1.29
72.88 | 17.2539 | 60.02 | 17.29 |  | 680.223 | 16.9363 | 59.96 | 9.29 |  | 397.498 | 10.2929 | 59.97 | 1.29 |  | 2034.594 | 8.273 | 59.98 | 1.29 |  | 2523.162 | 8.2526 | 60.02 | 1.29
72.944 | 17.2539 | 60.02 | 17.29 |  | 680.291 | 16.9147 | 59.97 | 9.29 |  | 397.578 | 10.2929 | 59.97 | 1.29 |  | 2034.658 | 8.273 | 59.98 | 1.29 |  | 2523.239 | 8.2526 | 60.02 | 1.29
73.007 | 17.2539 | 60.02 | 17.29 |  | 680.36 | 16.9147 | 59.97 | 9.29 |  | 397.686 | 10.2929 | 59.97 | 1.29 |  | 2034.726 | 8.273 | 59.98 | 1.29 |  | 2523.312 | 8.2526 | 60.02 | 1.29
73.11 | 17.2683 | 60.02 | 17.29 |  | 680.429 | 16.9147 | 59.97 | 9.29 |  | 397.76 | 10.2843 | 59.96 | 1.29 |  | 2034.789 | 8.2715 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.389 | 8.2526 | 60.02 | 1.29
73.178 | 17.2683 | 60.02 | 17.29 |  | 680.493 | 16.9147 | 59.97 | 9.29 |  | 397.835 | 10.2843 | 59.96 | 1.29 |  | 2034.853 | 8.2715 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.463 | 8.2472 | 60.02 | 1.29
73.248 | 17.2683 | 60.02 | 17.29 |  | 680.559 | 16.9127 | 59.97 | 9.29 |  | 397.924 | 10.2843 | 59.96 | 1.29 |  | 2034.917 | 8.2715 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.546 | 8.2472 | 60.02 | 1.29
73.336 | 17.2683 | 60.02 | 17.29 |  | 680.622 | 16.9127 | 59.97 | 9.29 |  | 398.011 | 10.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.004 | 8.2715 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.63 | 8.2472 | 60.02 | 1.29
73.4 | 17.2677 | 60.02 | 17.29 |  | 680.686 | 16.9127 | 59.97 | 9.29 |  | 398.101 | 10.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.097 | 8.2715 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.694 | 8.2472 | 60.02 | 1.29
73.463 | 17.2677 | 60.02 | 17.29 |  | 680.749 | 16.9127 | 59.97 | 9.29 |  | 398.189 | 10.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.17 | 8.2713 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.758 | 8.2444 | 60.02 | 1.29
73.531 | 17.2677 | 60.02 | 17.29 |  | 680.812 | 16.9127 | 59.97 | 9.29 |  | 398.276 | 10.2822 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.242 | 8.2713 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.822 | 8.2444 | 60.02 | 1.29
73.594 | 17.2677 | 60.02 | 17.29 |  | 680.875 | 16.8929 | 59.97 | 9.29 |  | 398.351 | 10.2855 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.318 | 8.2713 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.885 | 8.2444 | 60.02 | 1.29
73.663 | 17.2637 | 60.02 | 17.29 |  | 680.938 | 16.8929 | 59.97 | 9.29 |  | 398.426 | 10.2855 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.394 | 8.2713 | 59.97 | 1.29 |  | 2523.949 | 8.2444 | 60.02 | 1.29
73.727 | 17.2637 | 60.02 | 17.29 |  | 681.002 | 16.8929 | 59.97 | 9.29 |  | 398.5 | 10.2855 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.471 | 8.265 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.042 | 8.2444 | 60.02 | 1.29
73.79 | 17.2637 | 60.02 | 17.29 |  | 681.067 | 16.8929 | 59.97 | 9.29 |  | 398.585 | 10.2855 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.544 | 8.265 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.117 | 8.2291 | 60.02 | 1.29
73.854 | 17.2637 | 60.02 | 17.29 |  | 681.136 | 16.8929 | 59.97 | 9.29 |  | 398.684 | 10.2825 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.608 | 8.265 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.191 | 8.2291 | 60.02 | 1.29
73.917 | 17.2637 | 60.02 | 17.29 |  | 681.203 | 16.8926 | 59.97 | 9.29 |  | 398.748 | 10.2825 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.672 | 8.265 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.269 | 8.2291 | 60.02 | 1.29
73.981 | 17.2638 | 60.02 | 17.29 |  | 681.272 | 16.8926 | 59.97 | 9.29 |  | 398.811 | 10.2825 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.736 | 8.2572 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.351 | 8.2279 | 60.02 | 1.29
74.09 | 17.2638 | 60.02 | 17.29 |  | 681.358 | 16.8926 | 59.97 | 9.29 |  | 398.897 | 10.2825 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.799 | 8.2572 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.428 | 8.2279 | 60.02 | 1.29
74.159 | 17.2638 | 60.02 | 17.29 |  | 681.422 | 16.8926 | 59.97 | 9.29 |  | 398.979 | 10.2808 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.863 | 8.2572 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.504 | 8.2279 | 60.02 | 1.29
74.227 | 17.2638 | 60.02 | 17.29 |  | 681.485 | 16.8775 | 59.97 | 9.29 |  | 399.052 | 10.2808 | 59.96 | 1.29 |  | 2035.927 | 8.2572 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.581 | 8.2279 | 60.02 | 1.29
74.294 | 17.2669 | 60.02 | 17.29 |  | 681.548 | 16.8775 | 59.97 | 9.29 |  | 399.128 | 10.2808 | 59.96 | 1.29 |  | 2036.01 | 8.2572 | 59.97 | 1.29 |  | 2524.663 | 8.2176 | 60.02 | 1.29
74.358 | 17.2669 | 60.02 | 17.29 |  | 681.612 | 16.8775 | 59.97 | 9.29 |  | 399.201 | 10.2679 | 59.96 | 1.29 |  | 2036.094 | 8.2566 | 59.98 | 1.29 |  | 2524.727 | 8.2176 | 60.02 | 1.29
74.421 | 17.2669 | 60.02 | 17.29 |  | 681.675 | 16.8775 | 59.97 | 9.29 |  | 399.277 | 10.2679 | 59.96 | 1.29 |  | 2036.17 | 8.2566 | 59.98 | 1.29 |  | 2524.791 | 8.2176 | 60.02 | 1.29
74.484 | 17.2669 | 60.02 | 17.29 |  | 681.738 | 16.8775 | 59.97 | 9.29 |  | 399.352 | 10.2679 | 59.96 | 1.29 |  | 2036.246 | 8.2566 | 59.98 | 1.29 |  | 2524.854 | 8.2176 | 60.02 | 1.29
74.547 | 17.2669 | 60.02 | 17.29 |  | 681.801 | 16.8767 | 59.97 | 9.29 |  | 399.434 | 10.2679 | 59.96 | 1.29 |  | 2036.332 | 8.2566 | 59.98 | 1.29 |  | 2524.918 | 8.2176 | 60.02 | 1.29
74.611 | 17.2636 | 60.02 | 17.29 |  | 681.864 | 16.8767 | 59.97 | 9.29 |  | 399.498 | 10.2667 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.405 | 8.2553 | 59.98 | 1.29 |  | 2524.982 | 8.2177 | 60.02 | 1.29
74.674 | 17.2636 | 60.02 | 17.29 |  | 681.927 | 16.8767 | 59.97 | 9.29 |  | 399.561 | 10.2667 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.481 | 8.2553 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.056 | 8.2177 | 60.02 | 1.29
74.737 | 17.2636 | 60.02 | 17.29 |  | 681.99 | 16.8767 | 59.97 | 9.29 |  | 399.635 | 10.2667 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.574 | 8.2553 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.14 | 8.2177 | 60.02 | 1.29
74.8 | 17.2636 | 60.02 | 17.29 |  | 682.069 | 16.8767 | 59.97 | 9.29 |  | 399.699 | 10.2667 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.638 | 8.2448 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.216 | 8.2177 | 60.02 | 1.29
74.864 | 17.2636 | 60.02 | 17.29 |  | 682.139 | 16.8543 | 59.97 | 9.29 |  | 399.762 | 10.2667 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.701 | 8.2448 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.289 | 8.2083 | 60.02 | 1.29
74.927 | 17.2644 | 60.02 | 17.29 |  | 682.208 | 16.8543 | 59.97 | 9.29 |  | 399.826 | 10.2566 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.765 | 8.2448 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.362 | 8.2083 | 60.02 | 1.29
74.99 | 17.2644 | 60.02 | 17.29 |  | 682.277 | 16.8543 | 59.97 | 9.29 |  | 399.908 | 10.2566 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.828 | 8.2448 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.435 | 8.2083 | 60.02 | 1.29
75.053 | 17.2644 | 60.02 | 17.29 |  | 682.354 | 16.8543 | 59.97 | 9.29 |  | 399.988 | 10.2566 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.892 | 8.2448 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.511 | 8.2083 | 60.02 | 1.29
75.15 | 17.2644 | 60.02 | 17.29 |  | 682.417 | 16.8553 | 59.97 | 9.29 |  | 400.064 | 10.2566 | 59.95 | 1.29 |  | 2036.956 | 8.2438 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.59 | 8.2076 | 60.01 | 1.29
75.231 | 17.2759 | 60.02 | 17.29 |  | 682.48 | 16.8553 | 59.97 | 9.29 |  | 400.138 | 10.2556 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.024 | 8.2438 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.654 | 8.2076 | 60.01 | 1.29
75.299 | 17.2759 | 60.02 | 17.29 |  | 682.544 | 16.8553 | 59.97 | 9.29 |  | 400.215 | 10.2556 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.11 | 8.2438 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.718 | 8.2076 | 60.01 | 1.29
75.367 | 17.2759 | 60.02 | 17.29 |  | 682.607 | 16.8553 | 59.97 | 9.29 |  | 400.291 | 10.2556 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.186 | 8.2438 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.782 | 8.2076 | 60.01 | 1.29
75.45 | 17.2759 | 60.02 | 17.29 |  | 682.67 | 16.8553 | 59.97 | 9.29 |  | 400.374 | 10.2556 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.261 | 8.2407 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.849 | 8.2015 | 60.01 | 1.29
75.514 | 17.2734 | 60.02 | 17.29 |  | 682.733 | 16.8428 | 59.98 | 9.29 |  | 400.463 | 10.2462 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.337 | 8.2407 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.912 | 8.2015 | 60.01 | 1.29
75.577 | 17.2734 | 60.02 | 17.29 |  | 682.796 | 16.8428 | 59.98 | 9.29 |  | 400.527 | 10.2462 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.41 | 8.2407 | 59.98 | 1.29 |  | 2525.976 | 8.2015 | 60.01 | 1.29
75.661 | 17.2734 | 60.02 | 17.29 |  | 682.859 | 16.8428 | 59.98 | 9.29 |  | 400.591 | 10.2462 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.489 | 8.2407 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.057 | 8.2015 | 60.01 | 1.29
75.743 | 17.2734 | 60.02 | 17.29 |  | 682.923 | 16.8428 | 59.98 | 9.29 |  | 400.654 | 10.2462 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.578 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.144 | 8.2015 | 60.01 | 1.29
75.857 | 17.2734 | 60.02 | 17.29 |  | 682.986 | 16.8428 | 59.98 | 9.29 |  | 400.718 | 10.2468 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.642 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.221 | 8.1903 | 60.01 | 1.29
75.921 | 17.2714 | 60.02 | 17.29 |  | 683.049 | 16.8243 | 59.97 | 9.29 |  | 400.781 | 10.2468 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.705 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.294 | 8.1903 | 60.01 | 1.29
75.984 | 17.2714 | 60.02 | 9.29 |  | 683.126 | 16.8243 | 59.97 | 9.29 |  | 400.879 | 10.2468 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.769 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.366 | 8.1903 | 60.01 | 1.29
76.052 | 17.2714 | 60.02 | 9.29 |  | 683.195 | 16.8243 | 59.97 | 9.29 |  | 400.966 | 10.2468 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.833 | 8.2239 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.443 | 8.1903 | 60.01 | 1.29
76.13 | 17.2714 | 60.02 | 9.29 |  | 683.263 | 16.8243 | 59.97 | 9.29 |  | 401.041 | 10.2411 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.897 | 8.2218 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.517 | 8.184 | 60.01 | 1.29
76.2 | 17.2689 | 60.02 | 9.29 |  | 683.357 | 16.8127 | 59.97 | 9.29 |  | 401.114 | 10.2411 | 59.95 | 1.29 |  | 2037.96 | 8.2218 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.599 | 8.184 | 60.01 | 1.29
76.269 | 17.2689 | 60.02 | 9.29 |  | 683.42 | 16.8127 | 59.97 | 9.29 |  | 401.188 | 10.2411 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.029 | 8.2218 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.662 | 8.184 | 60.01 | 1.29
76.341 | 17.2689 | 60.02 | 9.29 |  | 683.483 | 16.8127 | 59.97 | 9.29 |  | 401.261 | 10.2411 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.112 | 8.2218 | 59.98 | 1.29 |  | 2526.726 | 8.184 | 60.01 | 1.29
76.404 | 17.2689 | 60.02 | 9.29 |  | 683.546 | 16.8127 | 59.97 | 9.29 |  | 401.338 | 10.2293 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.189 | 8.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2526.809 | 8.184 | 60.01 | 1.29
76.468 | 17.2659 | 60.02 | 9.29 |  | 683.614 | 16.813 | 59.97 | 9.29 |  | 401.407 | 10.2293 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.266 | 8.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2526.873 | 8.1776 | 60.01 | 1.29
76.531 | 17.2659 | 60.02 | 9.29 |  | 683.678 | 16.813 | 59.97 | 9.29 |  | 401.471 | 10.2293 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.342 | 8.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2526.936 | 8.1776 | 60.01 | 1.29
76.594 | 17.2659 | 60.02 | 9.29 |  | 683.741 | 16.813 | 59.97 | 9.29 |  | 401.534 | 10.2293 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.417 | 8.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2527 | 8.1776 | 60.01 | 1.29
76.657 | 17.2659 | 60.02 | 9.29 |  | 683.804 | 16.813 | 59.97 | 9.29 |  | 401.611 | 10.2293 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.489 | 8.2073 | 59.99 | 1.29 |  | 2527.099 | 8.1776 | 60.01 | 1.29
76.725 | 17.2659 | 60.02 | 9.29 |  | 683.867 | 16.813 | 59.97 | 9.29 |  | 401.675 | 10.216 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.558 | 8.2073 | 59.99 | 1.29 |  | 2527.176 | 8.1704 | 60.01 | 1.29
76.788 | 17.2633 | 60.02 | 9.29 |  | 683.93 | 16.7973 | 59.97 | 9.29 |  | 401.738 | 10.216 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.621 | 8.2073 | 59.99 | 1.29 |  | 2527.25 | 8.1704 | 60.01 | 1.29
76.851 | 17.2633 | 60.02 | 9.29 |  | 683.994 | 16.7973 | 59.97 | 9.29 |  | 401.803 | 10.216 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.685 | 8.2073 | 59.99 | 1.29 |  | 2527.326 | 8.1704 | 60.01 | 1.29
76.914 | 17.2633 | 60.02 | 9.29 |  | 684.068 | 16.7973 | 59.97 | 9.29 |  | 401.895 | 10.216 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.749 | 8.2073 | 59.99 | 1.29 |  | 2527.41 | 8.1704 | 60.01 | 1.29
76.977 | 17.2633 | 60.02 | 9.29 |  | 684.136 | 16.7973 | 59.97 | 9.29 |  | 401.986 | 10.2157 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.813 | 8.1997 | 60 | 1.29 |  | 2527.485 | 8.1578 | 60.01 | 1.29
77.057 | 17.2633 | 60.02 | 9.29 |  | 684.205 | 16.7973 | 59.97 | 9.29 |  | 402.062 | 10.2157 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.876 | 8.1997 | 60 | 1.29 |  | 2527.568 | 8.1578 | 60.01 | 1.29
77.126 | 17.2582 | 60.02 | 9.29 |  | 684.273 | 16.7785 | 59.97 | 9.29 |  | 402.136 | 10.2157 | 59.95 | 1.29 |  | 2038.94 | 8.1997 | 60 | 1.29 |  | 2527.643 | 8.1578 | 60.01 | 1.29
77.197 | 17.2582 | 60.02 | 9.29 |  | 684.364 | 16.7785 | 59.97 | 9.29 |  | 402.22 | 10.2157 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.02 | 8.1997 | 60 | 1.29 |  | 2527.707 | 8.1534 | 60 | 1.29
77.266 | 17.2582 | 60.02 | 9.29 |  | 684.427 | 16.7785 | 59.97 | 9.29 |  | 402.297 | 10.2029 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.113 | 8.1997 | 60 | 1.29 |  | 2527.772 | 8.1534 | 60 | 1.29
77.332 | 17.2582 | 60.02 | 9.29 |  | 684.49 | 16.7785 | 59.97 | 9.29 |  | 402.373 | 10.2029 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.187 | 8.1977 | 60 | 1.29 |  | 2527.847 | 8.1534 | 60 | 1.29
77.395 | 17.2564 | 60.02 | 9.29 |  | 684.554 | 16.7711 | 59.97 | 9.29 |  | 402.46 | 10.2029 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.26 | 8.1977 | 60 | 1.29 |  | 2527.911 | 8.1534 | 60 | 1.29
77.458 | 17.2564 | 60.02 | 9.29 |  | 684.617 | 16.7711 | 59.97 | 9.29 |  | 402.524 | 10.1954 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.333 | 8.1977 | 60 | 1.29 |  | 2527.975 | 8.1534 | 60 | 1.29
77.522 | 17.2564 | 60.02 | 9.29 |  | 684.68 | 16.7711 | 59.97 | 9.29 |  | 402.588 | 10.1954 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.408 | 8.1777 | 60 | 1.29 |  | 2528.066 | 8.1422 | 60 | 1.29
77.585 | 17.2564 | 60.02 | 9.29 |  | 684.744 | 16.7711 | 59.97 | 9.29 |  | 402.656 | 10.1954 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.495 | 8.1777 | 60 | 1.29 |  | 2528.141 | 8.1422 | 60 | 1.29
77.659 | 17.2564 | 60.02 | 9.29 |  | 684.807 | 16.7711 | 59.97 | 9.29 |  | 402.719 | 10.1954 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.586 | 8.1777 | 60 | 1.29 |  | 2528.218 | 8.1422 | 60 | 1.29
77.722 | 17.247 | 60.02 | 9.29 |  | 684.87 | 16.7583 | 59.97 | 9.29 |  | 402.783 | 10.1954 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.65 | 8.1777 | 60 | 1.29 |  | 2528.294 | 8.1422 | 60 | 1.29
77.785 | 17.247 | 60.02 | 9.29 |  | 684.933 | 16.7583 | 59.97 | 9.29 |  | 402.869 | 10.1897 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.713 | 8.1684 | 60.01 | 1.29 |  | 2528.369 | 8.1391 | 60 | 1.29
77.848 | 17.247 | 60.02 | 9.29 |  | 684.997 | 16.7583 | 59.97 | 9.29 |  | 402.969 | 10.1897 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.777 | 8.1684 | 60.01 | 1.29 |  | 2528.446 | 8.1391 | 60 | 1.29
77.911 | 17.247 | 60.02 | 9.29 |  | 685.068 | 16.7583 | 59.97 | 9.29 |  | 403.043 | 10.1897 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.841 | 8.1684 | 60.01 | 1.29 |  | 2528.536 | 8.1391 | 60 | 1.29
77.975 | 17.2321 | 60.02 | 9.29 |  | 685.14 | 16.7583 | 59.97 | 9.29 |  | 403.117 | 10.1897 | 59.95 | 1.29 |  | 2039.905 | 8.1684 | 60.01 | 1.29 |  | 2528.628 | 8.1391 | 60 | 1.29
78.047 | 17.2321 | 60.02 | 9.29 |  | 685.209 | 16.7484 | 59.97 | 9.29 |  | 403.19 | 10.1795 | 59.95 | 1.29 |  | 2040.022 | 8.1684 | 60.01 | 1.29 |  | 2528.692 | 8.12 | 60 | 1.29
78.115 | 17.2321 | 60.02 | 9.29 |  | 685.277 | 16.7484 | 59.97 | 9.29 |  | 403.263 | 10.1795 | 59.95 | 1.29 |  | 2040.109 | 8.1605 | 60.01 | 1.29 |  | 2528.756 | 8.12 | 60 | 1.29
78.183 | 17.2321 | 60.02 | 9.29 |  | 685.359 | 16.7484 | 59.97 | 9.29 |  | 403.347 | 10.1795 | 59.95 | 1.29 |  | 2040.186 | 8.1605 | 60.01 | 1.29 |  | 2528.819 | 8.12 | 60 | 1.29
78.252 | 17.2321 | 60.02 | 9.29 |  | 685.422 | 16.7484 | 59.97 | 9.29 |  | 403.43 | 10.1795 | 59.95 | 1.29 |  | 2040.258 | 8.1605 | 60.01 | 1.29 |  | 2528.883 | 8.12 | 60 | 1.29
78.346 | 17.2266 | 60.02 | 9.29 |  | 685.485 | 16.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 403.494 | 10.1636 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.332 | 8.1543 | 60.02 | 1.29 |  | 2528.952 | 8.1162 | 60 | 1.29
78.409 | 17.2266 | 60.02 | 9.29 |  | 685.548 | 16.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 403.557 | 10.1636 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.405 | 8.1543 | 60.02 | 1.29 |  | 2529.059 | 8.1162 | 60 | 1.29
78.473 | 17.2266 | 60.02 | 9.29 |  | 685.612 | 16.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 403.635 | 10.1636 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.482 | 8.1543 | 60.02 | 1.29 |  | 2529.14 | 8.1162 | 60 | 1.29
78.536 | 17.2266 | 60.02 | 9.29 |  | 685.675 | 16.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 403.699 | 10.1636 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.564 | 8.1543 | 60.02 | 1.29 |  | 2529.215 | 8.1162 | 60 | 1.29
78.599 | 17.2247 | 60.02 | 9.29 |  | 685.738 | 16.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 403.763 | 10.1556 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.628 | 8.1455 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.291 | 8.1006 | 60 | 1.29
78.662 | 17.2247 | 60.02 | 9.29 |  | 685.801 | 16.7285 | 59.97 | 9.29 |  | 403.826 | 10.1556 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.692 | 8.1455 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.365 | 8.1006 | 60 | 1.29
78.725 | 17.2247 | 60.02 | 9.29 |  | 685.864 | 16.7285 | 59.97 | 9.29 |  | 403.895 | 10.1556 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.755 | 8.1455 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.442 | 8.1006 | 60 | 1.29
78.789 | 17.2247 | 60.02 | 9.29 |  | 685.927 | 16.7285 | 59.97 | 9.29 |  | 403.989 | 10.1556 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.819 | 8.1455 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.522 | 8.1006 | 60 | 1.29
78.852 | 17.2247 | 60.02 | 9.29 |  | 685.99 | 16.7285 | 59.97 | 9.29 |  | 404.069 | 10.1544 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.883 | 8.1455 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.605 | 8.0973 | 60 | 1.29
78.916 | 17.2233 | 60.02 | 9.29 |  | 686.054 | 16.7285 | 59.97 | 9.29 |  | 404.142 | 10.1544 | 59.96 | 1.29 |  | 2040.946 | 8.1406 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.669 | 8.0973 | 60 | 1.29
78.979 | 17.2233 | 60.02 | 9.29 |  | 686.138 | 16.7194 | 59.97 | 9.29 |  | 404.218 | 10.1544 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.015 | 8.1406 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.732 | 8.0973 | 60 | 1.29
79.057 | 17.2233 | 60.02 | 9.29 |  | 686.206 | 16.7194 | 59.97 | 9.29 |  | 404.292 | 10.1544 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.101 | 8.1406 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.809 | 8.0973 | 60 | 1.29
79.125 | 17.2233 | 60.02 | 9.29 |  | 686.274 | 16.7194 | 59.97 | 9.29 |  | 404.387 | 10.1544 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.179 | 8.1406 | 60.03 | 1.29 |  | 2529.873 | 8.088 | 60 | 1.29
79.208 | 17.2233 | 60.02 | 9.29 |  | 686.353 | 16.7194 | 59.97 | 9.29 |  | 404.471 | 10.1464 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.265 | 8.131 | 60.04 | 1.29 |  | 2529.936 | 8.088 | 60 | 1.29
79.277 | 17.2056 | 60.02 | 9.29 |  | 686.416 | 16.7075 | 59.97 | 9.29 |  | 404.535 | 10.1464 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.339 | 8.131 | 60.04 | 1.29 |  | 2530 | 8.088 | 60 | 1.29
79.346 | 17.2056 | 60.02 | 9.29 |  | 686.479 | 16.7075 | 59.97 | 9.29 |  | 404.598 | 10.1464 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.412 | 8.131 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.08 | 8.088 | 60 | 1.29
79.409 | 17.2056 | 60.02 | 9.29 |  | 686.542 | 16.7075 | 59.97 | 9.29 |  | 404.663 | 10.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.487 | 8.131 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.164 | 8.088 | 60 | 1.29
79.473 | 17.2056 | 60.02 | 9.29 |  | 686.605 | 16.7075 | 59.97 | 9.29 |  | 404.726 | 10.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.58 | 8.1204 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.238 | 8.0774 | 60 | 1.29
79.536 | 17.1978 | 60.02 | 9.29 |  | 686.669 | 16.7075 | 59.97 | 9.29 |  | 404.789 | 10.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.644 | 8.1204 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.316 | 8.0774 | 60 | 1.29
79.599 | 17.1978 | 60.02 | 9.29 |  | 686.733 | 16.7027 | 59.97 | 9.29 |  | 404.884 | 10.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.708 | 8.1204 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.389 | 8.0774 | 60 | 1.29
79.662 | 17.1978 | 60.02 | 9.29 |  | 686.796 | 16.7027 | 59.97 | 9.29 |  | 404.976 | 10.1349 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.772 | 8.1204 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.474 | 8.0774 | 60 | 1.29
79.725 | 17.1978 | 60.02 | 9.29 |  | 686.859 | 16.7027 | 59.97 | 9.29 |  | 405.049 | 10.1287 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.837 | 8.1047 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.557 | 8.0604 | 60 | 1.29
79.789 | 17.1978 | 60.02 | 9.29 |  | 686.922 | 16.7027 | 59.97 | 9.29 |  | 405.122 | 10.1287 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.9 | 8.1047 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.632 | 8.0604 | 60 | 1.29
79.852 | 17.197 | 60.02 | 9.29 |  | 686.991 | 16.6906 | 59.96 | 9.29 |  | 405.199 | 10.1287 | 59.96 | 1.29 |  | 2041.964 | 8.1047 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.695 | 8.0604 | 60 | 1.29
79.915 | 17.197 | 60.02 | 9.29 |  | 687.067 | 16.6906 | 59.96 | 9.29 |  | 405.286 | 10.1287 | 59.96 | 1.29 |  | 2042.044 | 8.1047 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.765 | 8.0577 | 60 | 1.29
79.978 | 17.197 | 60.02 | 9.29 |  | 687.14 | 16.6906 | 59.96 | 9.29 |  | 405.372 | 10.1266 | 59.96 | 1.29 |  | 2042.126 | 8.1047 | 60.04 | 1.29 |  | 2530.829 | 8.0577 | 60 | 1.29
80.051 | 17.197 | 60.02 | 9.29 |  | 687.207 | 16.6906 | 59.96 | 9.29 |  | 405.461 | 10.1266 | 59.96 | 1.29 |  | 2042.203 | 8.0948 | 60.03 | 1.29 |  | 2530.892 | 8.0577 | 60 | 1.29
80.131 | 17.197 | 60.02 | 9.29 |  | 687.276 | 16.6906 | 59.96 | 9.29 |  | 405.525 | 10.1266 | 59.96 | 1.29 |  | 2042.277 | 8.0948 | 60.03 | 1.29 |  | 2530.956 | 8.0577 | 60 | 1.29
80.2 | 17.1936 | 60.02 | 9.29 |  | 687.356 | 16.6829 | 59.96 | 9.29 |  | 405.589 | 10.1134 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.349 | 8.0948 | 60.03 | 1.29 |  | 2531.051 | 8.0577 | 60 | 1.29
80.268 | 17.1936 | 60.02 | 9.29 |  | 687.419 | 16.6829 | 59.96 | 9.29 |  | 405.653 | 10.1134 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.425 | 8.0948 | 60.03 | 1.29 |  | 2531.135 | 8.0413 | 60 | 1.29
80.341 | 17.1936 | 60.02 | 9.29 |  | 687.482 | 16.6829 | 59.96 | 9.29 |  | 405.717 | 10.1134 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.507 | 8.0906 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.209 | 8.0413 | 60 | 1.29
80.405 | 17.1936 | 60.02 | 9.29 |  | 687.546 | 16.6829 | 59.96 | 9.29 |  | 405.78 | 10.1134 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.59 | 8.0906 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.286 | 8.0413 | 60 | 1.29
80.468 | 17.1767 | 60.02 | 9.29 |  | 687.609 | 16.6739 | 59.96 | 9.29 |  | 405.887 | 10.1134 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.654 | 8.0906 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.364 | 8.0413 | 60 | 1.29
80.531 | 17.1767 | 60.02 | 9.29 |  | 687.673 | 16.6739 | 59.96 | 9.29 |  | 405.973 | 10.1097 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.718 | 8.0906 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.437 | 8.0327 | 60 | 1.29
80.594 | 17.1767 | 60.02 | 9.29 |  | 687.736 | 16.6739 | 59.96 | 9.29 |  | 406.047 | 10.1097 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.782 | 8.0829 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.509 | 8.0327 | 60 | 1.29
80.657 | 17.1767 | 60.02 | 9.29 |  | 687.799 | 16.6739 | 59.96 | 9.29 |  | 406.122 | 10.1097 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.846 | 8.0829 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.596 | 8.0327 | 60 | 1.29
80.72 | 17.1767 | 60.02 | 9.29 |  | 687.863 | 16.6739 | 59.96 | 9.29 |  | 406.205 | 10.1097 | 59.97 | 1.29 |  | 2042.909 | 8.0829 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.661 | 8.0327 | 60 | 1.29
80.784 | 17.1672 | 60.02 | 9.29 |  | 687.926 | 16.6623 | 59.96 | 9.29 |  | 406.278 | 10.0958 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.016 | 8.0829 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.724 | 8.0194 | 60 | 1.29
80.847 | 17.1672 | 60.02 | 9.29 |  | 687.989 | 16.6623 | 59.96 | 9.29 |  | 406.352 | 10.0958 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.111 | 8.0742 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.788 | 8.0194 | 60 | 1.29
80.91 | 17.1672 | 60.02 | 9.29 |  | 688.052 | 16.6623 | 59.96 | 9.29 |  | 406.428 | 10.0958 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.185 | 8.0742 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.851 | 8.0194 | 60 | 1.29
80.973 | 17.1672 | 60.02 | 9.29 |  | 688.126 | 16.6623 | 59.96 | 9.29 |  | 406.492 | 10.0918 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.257 | 8.0742 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.915 | 8.0194 | 60 | 1.29
81.051 | 17.1672 | 60.02 | 9.29 |  | 688.193 | 16.6623 | 59.96 | 9.29 |  | 406.556 | 10.0918 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.335 | 8.0742 | 60.04 | 1.29 |  | 2531.988 | 8.0194 | 60 | 1.29
81.12 | 17.166 | 60.01 | 9.29 |  | 688.262 | 16.6406 | 59.96 | 9.29 |  | 406.629 | 10.0918 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.408 | 8.0598 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.059 | 8.0157 | 60 | 1.29
81.188 | 17.166 | 60.01 | 9.29 |  | 688.356 | 16.6406 | 59.96 | 9.29 |  | 406.693 | 10.0918 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.48 | 8.0598 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.146 | 8.0157 | 60 | 1.29
81.257 | 17.166 | 60.01 | 9.29 |  | 688.419 | 16.6406 | 59.96 | 9.29 |  | 406.756 | 10.0918 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.549 | 8.0598 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.219 | 8.0157 | 60 | 1.29
81.336 | 17.166 | 60.01 | 9.29 |  | 688.482 | 16.6406 | 59.96 | 9.29 |  | 406.82 | 10.0852 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.613 | 8.0598 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.307 | 8.0157 | 60 | 1.29
81.399 | 17.1631 | 60.01 | 9.29 |  | 688.546 | 16.6366 | 59.96 | 9.29 |  | 406.892 | 10.0852 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.677 | 8.0583 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.379 | 8.0005 | 60 | 1.29
81.462 | 17.1631 | 60.01 | 9.29 |  | 688.609 | 16.6366 | 59.96 | 9.29 |  | 406.977 | 10.0852 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.741 | 8.0583 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.455 | 8.0005 | 60 | 1.29
81.526 | 17.1631 | 60.01 | 9.29 |  | 688.672 | 16.6366 | 59.96 | 9.29 |  | 407.052 | 10.0852 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.804 | 8.0583 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.528 | 8.0005 | 60 | 1.29
81.589 | 17.1631 | 60.01 | 9.29 |  | 688.735 | 16.6366 | 59.96 | 9.29 |  | 407.13 | 10.0803 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.868 | 8.0583 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.632 | 8.0005 | 60 | 1.29
81.652 | 17.1533 | 60.01 | 9.29 |  | 688.798 | 16.6366 | 59.96 | 9.29 |  | 407.203 | 10.0803 | 59.98 | 1.29 |  | 2043.931 | 8.0583 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.696 | 7.9879 | 60 | 1.29
81.715 | 17.1533 | 60.01 | 9.29 |  | 688.862 | 16.611 | 59.96 | 9.29 |  | 407.291 | 10.0803 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.029 | 8.0434 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.759 | 7.9879 | 60 | 1.29
81.778 | 17.1533 | 60.01 | 9.29 |  | 688.925 | 16.611 | 59.96 | 9.29 |  | 407.381 | 10.0803 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.107 | 8.0434 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.823 | 7.9879 | 60 | 1.29
81.842 | 17.1533 | 60.01 | 9.29 |  | 688.988 | 16.611 | 59.96 | 9.29 |  | 407.45 | 10.0741 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.18 | 8.0434 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.887 | 7.9879 | 60 | 1.29
81.905 | 17.1533 | 60.01 | 9.29 |  | 689.051 | 16.611 | 59.96 | 9.29 |  | 407.513 | 10.0741 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.255 | 8.0434 | 60.04 | 1.29 |  | 2532.951 | 7.9856 | 60 | 1.29
81.968 | 17.1343 | 60.01 | 9.29 |  | 689.13 | 16.611 | 59.96 | 9.29 |  | 407.577 | 10.0741 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.329 | 8.0435 | 60.04 | 1.29 |  | 2533.048 | 7.9856 | 60 | 1.29
82.032 | 17.1343 | 60.01 | 9.29 |  | 689.198 | 16.6105 | 59.96 | 9.29 |  | 407.641 | 10.0741 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.402 | 8.0435 | 60.04 | 1.29 |  | 2533.134 | 7.9856 | 60 | 1.29
82.11 | 17.1343 | 60.01 | 9.29 |  | 689.266 | 16.6105 | 59.96 | 9.29 |  | 407.704 | 10.0705 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.475 | 8.0435 | 60.04 | 1.29 |  | 2533.22 | 7.9856 | 60 | 1.29
82.178 | 17.1343 | 60.01 | 9.29 |  | 689.354 | 16.6105 | 59.96 | 9.29 |  | 407.768 | 10.0705 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.574 | 8.0435 | 60.04 | 1.29 |  | 2533.295 | 7.959 | 60 | 1.29
82.247 | 17.1343 | 60.01 | 9.29 |  | 689.417 | 16.6105 | 59.96 | 9.29 |  | 407.832 | 10.0705 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.638 | 8.0219 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.369 | 7.959 | 60 | 1.29
82.331 | 17.1315 | 60.01 | 9.29 |  | 689.481 | 16.609 | 59.96 | 9.29 |  | 407.901 | 10.0705 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.704 | 8.0219 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.441 | 7.959 | 60 | 1.29
82.394 | 17.1315 | 60.01 | 9.29 |  | 689.544 | 16.609 | 59.96 | 9.29 |  | 407.987 | 10.0705 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.768 | 8.0219 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.529 | 7.959 | 60 | 1.29
82.457 | 17.1315 | 60.01 | 9.29 |  | 689.607 | 16.609 | 59.96 | 9.29 |  | 408.062 | 10.0567 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.832 | 8.0219 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.598 | 7.9528 | 60.01 | 1.29
82.52 | 17.1315 | 60.01 | 9.29 |  | 689.671 | 16.609 | 59.96 | 9.29 |  | 408.134 | 10.0567 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.896 | 8.0124 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.661 | 7.9528 | 60.01 | 1.29
82.584 | 17.13 | 60.02 | 9.29 |  | 689.734 | 16.609 | 59.96 | 9.29 |  | 408.208 | 10.0567 | 59.98 | 1.29 |  | 2044.959 | 8.0124 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.725 | 7.9528 | 60.01 | 1.29
82.647 | 17.13 | 60.02 | 9.29 |  | 689.798 | 16.591 | 59.96 | 9.29 |  | 408.281 | 10.0567 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.027 | 8.0124 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.788 | 7.9528 | 60.01 | 1.29
82.71 | 17.13 | 60.02 | 9.29 |  | 689.861 | 16.591 | 59.96 | 9.29 |  | 408.365 | 10.048 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.107 | 8.0124 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.853 | 7.9383 | 60.01 | 1.29
82.773 | 17.13 | 60.02 | 9.29 |  | 689.924 | 16.591 | 59.96 | 9.29 |  | 408.433 | 10.048 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.193 | 8.0124 | 60.03 | 1.29 |  | 2533.916 | 7.9383 | 60.01 | 1.29
82.836 | 17.13 | 60.02 | 9.29 |  | 689.987 | 16.591 | 59.96 | 9.29 |  | 408.497 | 10.048 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.269 | 8.0081 | 60.02 | 1.29 |  | 2533.98 | 7.9383 | 60.01 | 1.29
82.899 | 17.0967 | 60.01 | 9.29 |  | 690.056 | 16.5755 | 59.96 | 9.29 |  | 408.56 | 10.048 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.345 | 8.0081 | 60.02 | 1.29 |  | 2534.067 | 7.9383 | 60.01 | 1.29
82.962 | 17.0967 | 60.01 | 9.29 |  | 690.128 | 16.5755 | 59.96 | 9.29 |  | 408.635 | 10.0339 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.418 | 8.0081 | 60.02 | 1.29 |  | 2534.16 | 7.9383 | 60.01 | 1.29
83.026 | 17.0967 | 60.01 | 9.29 |  | 690.196 | 16.5755 | 59.96 | 9.29 |  | 408.699 | 10.0339 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.512 | 8.0081 | 60.02 | 1.29 |  | 2534.235 | 7.9341 | 60.01 | 1.29
83.11 | 17.0967 | 60.01 | 9.29 |  | 690.264 | 16.5755 | 59.96 | 9.29 |  | 408.762 | 10.0339 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.597 | 7.993 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.311 | 7.9341 | 60.01 | 1.29
83.192 | 17.0967 | 60.01 | 9.29 |  | 690.339 | 16.5755 | 59.96 | 9.29 |  | 408.826 | 10.0339 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.669 | 7.993 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.384 | 7.9341 | 60.01 | 1.29
83.26 | 17.0998 | 60.01 | 9.29 |  | 690.402 | 16.5653 | 59.96 | 9.29 |  | 408.894 | 10.0339 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.733 | 7.993 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.459 | 7.9144 | 60.01 | 1.29
83.347 | 17.0998 | 60.01 | 9.29 |  | 690.466 | 16.5653 | 59.96 | 9.29 |  | 408.971 | 10.0316 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.797 | 7.9764 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.545 | 7.9144 | 60.01 | 1.29
83.41 | 17.0998 | 60.01 | 9.29 |  | 690.529 | 16.5653 | 59.96 | 9.29 |  | 409.046 | 10.0316 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.86 | 7.9764 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.63 | 7.9144 | 60.01 | 1.29
83.474 | 17.0998 | 60.01 | 9.29 |  | 690.592 | 16.5653 | 59.96 | 9.29 |  | 409.123 | 10.0316 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.924 | 7.9764 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.693 | 7.9144 | 60.01 | 1.29
83.538 | 17.0894 | 60.01 | 9.29 |  | 690.663 | 16.5653 | 59.96 | 9.29 |  | 409.196 | 10.0316 | 59.98 | 1.29 |  | 2045.988 | 7.9764 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.757 | 7.9035 | 60.01 | 1.29
83.601 | 17.0894 | 60.01 | 9.29 |  | 690.726 | 16.5518 | 59.96 | 9.29 |  | 409.268 | 10.017 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.091 | 7.9764 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.821 | 7.9035 | 60.01 | 1.29
83.664 | 17.0894 | 60.01 | 9.29 |  | 690.79 | 16.5518 | 59.96 | 9.29 |  | 409.352 | 10.017 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.167 | 7.9739 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.885 | 7.9035 | 60.01 | 1.29
83.727 | 17.0894 | 60.01 | 9.29 |  | 690.853 | 16.5518 | 59.96 | 9.29 |  | 409.449 | 10.017 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.244 | 7.9739 | 60.03 | 1.29 |  | 2534.948 | 7.9035 | 60.01 | 1.29
83.797 | 17.0706 | 60.01 | 9.29 |  | 690.916 | 16.5518 | 59.96 | 9.29 |  | 409.513 | 10.017 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.321 | 7.9739 | 60.03 | 1.29 |  | 2535.046 | 7.9035 | 60.01 | 1.29
83.86 | 17.0706 | 60.01 | 9.29 |  | 690.979 | 16.5401 | 59.96 | 9.29 |  | 409.578 | 10.0078 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.397 | 7.9739 | 60.03 | 1.29 |  | 2535.132 | 7.8968 | 60.01 | 1.29
83.924 | 17.0706 | 60.01 | 9.29 |  | 691.042 | 16.5401 | 59.96 | 9.29 |  | 409.641 | 10.0078 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.474 | 7.9548 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.205 | 7.8968 | 60.01 | 1.29
83.987 | 17.0706 | 60.01 | 9.29 |  | 691.123 | 16.5401 | 59.96 | 9.29 |  | 409.705 | 10.0078 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.554 | 7.9548 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.28 | 7.8968 | 60.01 | 1.29
84.053 | 17.0706 | 60.01 | 9.29 |  | 691.193 | 16.5401 | 59.96 | 9.29 |  | 409.768 | 10.0078 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.618 | 7.9548 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.367 | 7.8968 | 60.01 | 1.29
84.123 | 17.066 | 60.01 | 9.29 |  | 691.275 | 16.5401 | 59.96 | 9.29 |  | 409.879 | 9.9959 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.682 | 7.9548 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.44 | 7.8884 | 60.01 | 1.29
84.191 | 17.066 | 60.01 | 9.29 |  | 691.359 | 16.5415 | 59.96 | 9.29 |  | 409.975 | 9.9959 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.745 | 7.9472 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.52 | 7.8884 | 60.01 | 1.29
84.26 | 17.066 | 60.01 | 9.29 |  | 691.422 | 16.5415 | 59.96 | 9.29 |  | 410.048 | 9.9959 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.81 | 7.9472 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.605 | 7.8884 | 60.01 | 1.29
84.34 | 17.066 | 60.01 | 9.29 |  | 691.485 | 16.5415 | 59.96 | 9.29 |  | 410.126 | 9.9959 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.873 | 7.9472 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.669 | 7.8845 | 60.01 | 1.29
84.41 | 17.0541 | 60.01 | 9.29 |  | 691.548 | 16.5415 | 59.96 | 9.29 |  | 410.198 | 9.9882 | 59.98 | 1.29 |  | 2046.937 | 7.9472 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.732 | 7.8845 | 60.01 | 1.29
84.474 | 17.0541 | 60.01 | 9.29 |  | 691.612 | 16.542 | 59.96 | 9.29 |  | 410.273 | 9.9882 | 59.98 | 1.29 |  | 2047.019 | 7.9472 | 60.02 | 1.29 |  | 2535.811 | 7.8845 | 60.01 | 1.29
84.537 | 17.0541 | 60.01 | 9.29 |  | 691.675 | 16.542 | 59.96 | 9.29 |  | 410.353 | 9.9882 | 59.98 | 1.29 |  | 2047.11 | 7.9381 | 60.01 | 1.29 |  | 2535.875 | 7.8845 | 60.01 | 1.29
84.6 | 17.0541 | 60.01 | 9.29 |  | 691.738 | 16.542 | 59.96 | 9.29 |  | 410.44 | 9.9882 | 59.98 | 1.29 |  | 2047.184 | 7.9381 | 60.01 | 1.29 |  | 2535.939 | 7.8845 | 60.01 | 1.29
84.663 | 17.0541 | 60.01 | 9.29 |  | 691.801 | 16.542 | 59.96 | 9.29 |  | 410.504 | 9.9796 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.257 | 7.9381 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.002 | 7.8719 | 60.01 | 1.29
84.726 | 17.0451 | 60.01 | 9.29 |  | 691.864 | 16.542 | 59.96 | 9.29 |  | 410.568 | 9.9796 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.339 | 7.9381 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.086 | 7.8719 | 60.01 | 1.29
84.789 | 17.0451 | 60.01 | 9.29 |  | 691.927 | 16.5182 | 59.95 | 9.29 |  | 410.636 | 9.9796 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.414 | 7.9272 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.159 | 7.8719 | 60.01 | 1.29
84.852 | 17.0451 | 60.01 | 9.29 |  | 691.99 | 16.5182 | 59.95 | 9.29 |  | 410.699 | 9.9796 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.49 | 7.9272 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.236 | 7.8719 | 60.01 | 1.29
84.915 | 17.0451 | 60.01 | 9.29 |  | 692.066 | 16.5182 | 59.95 | 9.29 |  | 410.763 | 9.9708 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.564 | 7.9272 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.31 | 7.8474 | 60.01 | 1.29
84.978 | 17.0451 | 60.01 | 9.29 |  | 692.134 | 16.5182 | 59.95 | 9.29 |  | 410.827 | 9.9708 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.633 | 7.9222 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.383 | 7.8474 | 60.01 | 1.29
85.051 | 17.0417 | 60.01 | 9.29 |  | 692.204 | 16.518 | 59.95 | 9.29 |  | 410.896 | 9.9708 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.696 | 7.9222 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.458 | 7.8474 | 60.01 | 1.29
85.119 | 17.0417 | 60.01 | 9.29 |  | 692.273 | 16.518 | 59.95 | 9.29 |  | 410.988 | 9.9708 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.769 | 7.9222 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.538 | 7.8474 | 60.01 | 1.29
85.187 | 17.0417 | 60.01 | 9.29 |  | 692.36 | 16.518 | 59.95 | 9.29 |  | 411.075 | 9.9708 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.832 | 7.9222 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.622 | 7.835 | 60.01 | 1.29
85.256 | 17.0417 | 60.01 | 9.29 |  | 692.423 | 16.518 | 59.95 | 9.29 |  | 411.151 | 9.9536 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.896 | 7.9222 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.686 | 7.835 | 60.01 | 1.29
85.322 | 17.0417 | 60.01 | 9.29 |  | 692.491 | 16.518 | 59.95 | 9.29 |  | 411.226 | 9.9536 | 59.97 | 1.29 |  | 2047.959 | 7.9028 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.749 | 7.835 | 60.01 | 1.29
85.386 | 17.0397 | 60.01 | 9.29 |  | 692.555 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.302 | 9.9536 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.028 | 7.9028 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.813 | 7.835 | 60.01 | 1.29
85.449 | 17.0397 | 60.01 | 9.29 |  | 692.618 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.384 | 9.9536 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.111 | 7.9028 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.883 | 7.8297 | 60.01 | 1.29
85.512 | 17.0397 | 60.01 | 9.29 |  | 692.681 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.459 | 9.9505 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.183 | 7.9028 | 60.01 | 1.29 |  | 2536.947 | 7.8297 | 60.01 | 1.29
85.575 | 17.0397 | 60.01 | 9.29 |  | 692.744 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.522 | 9.9505 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.257 | 7.894 | 60.01 | 1.29 |  | 2537.052 | 7.8297 | 60.01 | 1.29
85.644 | 17.0138 | 60.01 | 9.29 |  | 692.808 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.586 | 9.9505 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.333 | 7.894 | 60.01 | 1.29 |  | 2537.137 | 7.8297 | 60.01 | 1.29
85.707 | 17.0138 | 60.01 | 9.29 |  | 692.871 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.659 | 9.9505 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.409 | 7.894 | 60.01 | 1.29 |  | 2537.214 | 7.8141 | 60.01 | 1.29
85.77 | 17.0138 | 60.01 | 9.29 |  | 692.934 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.723 | 9.9371 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.489 | 7.894 | 60.01 | 1.29 |  | 2537.291 | 7.8141 | 60.01 | 1.29
85.833 | 17.0138 | 60.01 | 9.29 |  | 692.997 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.786 | 9.9371 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.575 | 7.8834 | 60 | 1.29 |  | 2537.367 | 7.8141 | 60.01 | 1.29
85.897 | 17.0138 | 60.01 | 9.29 |  | 693.072 | 16.4954 | 59.96 | 9.29 |  | 411.882 | 9.9371 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.638 | 7.8834 | 60 | 1.29 |  | 2537.443 | 7.8141 | 60.01 | 1.29
85.96 | 17.0104 | 60.01 | 9.29 |  | 693.139 | 16.4777 | 59.95 | 9.29 |  | 411.989 | 9.9371 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.702 | 7.8834 | 60 | 1.29 |  | 2537.517 | 7.8102 | 60.01 | 1.29
86.023 | 17.0104 | 60.01 | 9.29 |  | 693.207 | 16.4777 | 59.95 | 9.29 |  | 412.064 | 9.9319 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.769 | 7.8834 | 60 | 1.29 |  | 2537.596 | 7.8102 | 60.01 | 1.29
86.103 | 17.0104 | 60.01 | 9.29 |  | 693.275 | 16.4777 | 59.95 | 9.29 |  | 412.141 | 9.9319 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.84 | 7.8834 | 60 | 1.29 |  | 2537.66 | 7.8102 | 60.01 | 1.29
86.172 | 17.0104 | 60.01 | 9.29 |  | 693.356 | 16.4777 | 59.95 | 9.29 |  | 412.213 | 9.9319 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.904 | 7.8785 | 60 | 1.29 |  | 2537.723 | 7.8102 | 60.01 | 1.29
86.245 | 17.0104 | 60.01 | 9.29 |  | 693.419 | 16.4756 | 59.95 | 9.29 |  | 412.291 | 9.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 2048.985 | 7.8785 | 60 | 1.29 |  | 2537.824 | 7.8102 | 60.01 | 1.29
86.344 | 16.9882 | 60 | 9.29 |  | 693.482 | 16.4756 | 59.95 | 9.29 |  | 412.37 | 9.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 2049.092 | 7.8785 | 60 | 1.29 |  | 2537.888 | 7.7984 | 60.01 | 1.29
86.407 | 16.9882 | 60 | 9.29 |  | 693.545 | 16.4756 | 59.95 | 9.29 |  | 412.459 | 9.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 2049.17 | 7.8679 | 59.99 | 1.29 |  | 2537.952 | 7.7984 | 60.01 | 1.29
86.471 | 16.9882 | 60 | 9.29 |  | 693.608 | 16.4756 | 59.95 | 9.29 |  | 412.523 | 9.9126 | 59.97 | 1.29 |  | 2049.245 | 7.8679 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.054 | 7.7984 | 60.01 | 1.29
86.534 | 16.9882 | 60 | 9.29 |  | 693.672 | 16.4756 | 59.95 | 9.29 |  | 412.587 | 9.9085 | 59.96 | 1.29 |  | 2049.319 | 7.8679 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.153 | 7.7984 | 60.01 | 1.29
86.597 | 16.9859 | 60 | 9.29 |  | 693.735 | 16.4575 | 59.96 | 9.29 |  | 412.65 | 9.9085 | 59.96 | 1.29 |  | 2049.392 | 7.8679 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.23 | 7.7756 | 60.01 | 1.29
86.66 | 16.9859 | 60 | 9.29 |  | 693.799 | 16.4575 | 59.96 | 9.29 |  | 412.718 | 9.9085 | 59.96 | 1.29 |  | 2049.475 | 7.8611 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.306 | 7.7756 | 60.01 | 1.29
86.723 | 16.9859 | 60 | 9.29 |  | 693.862 | 16.4575 | 59.96 | 9.29 |  | 412.782 | 9.9085 | 59.96 | 1.29 |  | 2049.544 | 7.8611 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.381 | 7.7756 | 60.01 | 1.29
86.786 | 16.9859 | 60 | 9.29 |  | 693.925 | 16.4575 | 59.96 | 9.29 |  | 412.866 | 9.9085 | 59.96 | 1.29 |  | 2049.607 | 7.8611 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.456 | 7.7743 | 60.01 | 1.29
86.85 | 16.9859 | 60 | 9.29 |  | 693.988 | 16.4575 | 59.96 | 9.29 |  | 412.966 | 9.8987 | 59.97 | 1.29 |  | 2049.671 | 7.8611 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.529 | 7.7743 | 60.01 | 1.29
86.913 | 16.9838 | 60 | 9.29 |  | 694.066 | 16.442 | 59.96 | 9.29 |  | 413.038 | 9.8987 | 59.97 | 1.29 |  | 2049.747 | 7.8611 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.606 | 7.7743 | 60.01 | 1.29
86.977 | 16.9838 | 60 | 9.29 |  | 694.134 | 16.442 | 59.96 | 9.29 |  | 413.114 | 9.8987 | 59.97 | 1.29 |  | 2049.811 | 7.85 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.67 | 7.7743 | 60.01 | 1.29
87.052 | 16.9838 | 60 | 9.29 |  | 694.203 | 16.442 | 59.96 | 9.29 |  | 413.2 | 9.8987 | 59.97 | 1.29 |  | 2049.875 | 7.85 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.733 | 7.746 | 60.01 | 1.29
87.121 | 16.9838 | 60 | 9.29 |  | 694.271 | 16.442 | 59.96 | 9.29 |  | 413.274 | 9.8879 | 59.97 | 1.29 |  | 2049.938 | 7.85 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.81 | 7.746 | 60.01 | 1.29
87.189 | 16.9823 | 60 | 9.29 |  | 694.358 | 16.442 | 59.96 | 9.29 |  | 413.35 | 9.8879 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.017 | 7.85 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.873 | 7.746 | 60.01 | 1.29
87.257 | 16.9823 | 60 | 9.29 |  | 694.421 | 16.4369 | 59.96 | 9.29 |  | 413.424 | 9.8879 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.11 | 7.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 2538.937 | 7.746 | 60.01 | 1.29
87.342 | 16.9823 | 60 | 9.29 |  | 694.485 | 16.4369 | 59.96 | 9.29 |  | 413.496 | 9.8879 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.185 | 7.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.001 | 7.746 | 60.01 | 1.29
87.406 | 16.9823 | 60 | 9.29 |  | 694.548 | 16.4369 | 59.96 | 9.29 |  | 413.56 | 9.8827 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.258 | 7.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.082 | 7.7369 | 60.01 | 1.29
87.48 | 16.9823 | 60 | 9.29 |  | 694.611 | 16.4369 | 59.96 | 9.29 |  | 413.638 | 9.8827 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.331 | 7.8403 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.161 | 7.7369 | 60.01 | 1.29
87.543 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 694.674 | 16.4325 | 59.96 | 9.29 |  | 413.701 | 9.8827 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.408 | 7.8307 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.237 | 7.7369 | 60.01 | 1.29
87.606 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 694.738 | 16.4325 | 59.96 | 9.29 |  | 413.765 | 9.8827 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.496 | 7.8307 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.316 | 7.7369 | 60.01 | 1.29
87.669 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 694.801 | 16.4325 | 59.96 | 9.29 |  | 413.829 | 9.8748 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.589 | 7.8307 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.393 | 7.7301 | 60.01 | 1.29
87.736 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 694.865 | 16.4325 | 59.96 | 9.29 |  | 413.898 | 9.8748 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.665 | 7.8307 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.466 | 7.7301 | 60.01 | 1.29
87.799 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 694.928 | 16.4325 | 59.96 | 9.29 |  | 413.987 | 9.8748 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.728 | 7.8241 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.539 | 7.7301 | 60.01 | 1.29
87.862 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 694.991 | 16.4302 | 59.96 | 9.29 |  | 414.061 | 9.8748 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.792 | 7.8241 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.632 | 7.7301 | 60.01 | 1.29
87.926 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 695.054 | 16.4302 | 59.96 | 9.29 |  | 414.135 | 9.8694 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.856 | 7.8241 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.695 | 7.7205 | 60.01 | 1.29
87.989 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 695.128 | 16.4302 | 59.96 | 9.29 |  | 414.21 | 9.8694 | 59.97 | 1.29 |  | 2050.919 | 7.8241 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.759 | 7.7205 | 60.01 | 1.29
88.09 | 16.9608 | 60.01 | 9.29 |  | 695.197 | 16.4302 | 59.96 | 9.29 |  | 414.284 | 9.8694 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.015 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.823 | 7.7205 | 60.01 | 1.29
88.159 | 16.9396 | 60.02 | 9.29 |  | 695.273 | 16.4066 | 59.96 | 9.29 |  | 414.362 | 9.8694 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.102 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.886 | 7.7205 | 60.01 | 1.29
88.227 | 16.9396 | 60.02 | 9.29 |  | 695.358 | 16.4066 | 59.96 | 9.29 |  | 414.452 | 9.8694 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.179 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 2539.951 | 7.7145 | 60.01 | 1.29
88.295 | 16.9396 | 60.02 | 9.29 |  | 695.421 | 16.4066 | 59.96 | 9.29 |  | 414.516 | 9.8507 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.254 | 7.8009 | 59.99 | 1.29 |  | 2540.054 | 7.7145 | 60.01 | 1.29
88.359 | 16.9396 | 60.02 | 9.29 |  | 695.484 | 16.4066 | 59.96 | 9.29 |  | 414.58 | 9.8507 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.327 | 7.7906 | 59.99 | 1.29 |  | 2540.136 | 7.7145 | 60.01 | 1.29
88.422 | 16.9275 | 60.01 | 9.29 |  | 695.547 | 16.4066 | 59.96 | 9.29 |  | 414.649 | 9.8507 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.403 | 7.7906 | 59.99 | 1.29 |  | 2540.212 | 7.7145 | 60.01 | 1.29
88.487 | 16.9275 | 60.01 | 9.29 |  | 695.61 | 16.4069 | 59.96 | 9.29 |  | 414.717 | 9.8453 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.476 | 7.7906 | 59.99 | 1.29 |  | 2540.286 | 7.6997 | 60.01 | 1.29
88.55 | 16.9275 | 60.01 | 9.29 |  | 695.673 | 16.4069 | 59.96 | 9.29 |  | 414.781 | 9.8453 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.558 | 7.7906 | 59.99 | 1.29 |  | 2540.359 | 7.6997 | 60.01 | 1.29
88.613 | 16.9275 | 60.01 | 9.29 |  | 695.736 | 16.4069 | 59.96 | 9.29 |  | 414.844 | 9.8453 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.621 | 7.7815 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.436 | 7.6997 | 60.01 | 1.29
88.676 | 16.9275 | 60.01 | 9.29 |  | 695.8 | 16.4069 | 59.96 | 9.29 |  | 414.913 | 9.8453 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.685 | 7.7815 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.509 | 7.6997 | 60.01 | 1.29
88.739 | 16.9228 | 60.01 | 9.29 |  | 695.874 | 16.4069 | 59.96 | 9.29 |  | 414.994 | 9.8453 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.748 | 7.7815 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.592 | 7.6914 | 60.01 | 1.29
88.802 | 16.9228 | 60.01 | 9.29 |  | 695.937 | 16.3824 | 59.96 | 9.29 |  | 415.069 | 9.8407 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.813 | 7.7815 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.656 | 7.6914 | 60.01 | 1.29
88.865 | 16.9228 | 60.01 | 9.29 |  | 696 | 16.3824 | 59.96 | 9.29 |  | 415.146 | 9.8407 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.876 | 7.7815 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.719 | 7.6914 | 60.01 | 1.29
88.929 | 16.9228 | 60.01 | 9.29 |  | 696.07 | 16.3824 | 59.96 | 9.29 |  | 415.223 | 9.8407 | 59.97 | 1.29 |  | 2051.94 | 7.7713 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.784 | 7.6914 | 60.01 | 1.29
88.992 | 16.9228 | 60.01 | 9.29 |  | 696.138 | 16.3824 | 59.96 | 9.29 |  | 415.296 | 9.8407 | 59.97 | 1.29 |  | 2052.018 | 7.7713 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.849 | 7.6838 | 60.01 | 1.29
89.071 | 16.8973 | 60 | 9.29 |  | 696.207 | 16.3832 | 59.96 | 9.29 |  | 415.37 | 9.8273 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.097 | 7.7713 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.912 | 7.6838 | 60.01 | 1.29
89.139 | 16.8973 | 60 | 9.29 |  | 696.275 | 16.3832 | 59.96 | 9.29 |  | 415.438 | 9.8273 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.175 | 7.7713 | 59.98 | 1.29 |  | 2540.976 | 7.6838 | 60.01 | 1.29
89.209 | 16.8973 | 60 | 9.29 |  | 696.359 | 16.3832 | 59.96 | 9.29 |  | 415.502 | 9.8273 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.252 | 7.7631 | 59.97 | 1.29 |  | 2541.057 | 7.6838 | 60.01 | 1.29
89.28 | 16.8973 | 60 | 9.29 |  | 696.422 | 16.3832 | 59.96 | 9.29 |  | 415.565 | 9.8273 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.326 | 7.7631 | 59.97 | 1.29 |  | 2541.139 | 7.6838 | 60.01 | 1.29
89.343 | 16.8964 | 60 | 9.29 |  | 696.485 | 16.3608 | 59.97 | 9.29 |  | 415.645 | 9.8273 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.402 | 7.7631 | 59.97 | 1.29 |  | 2541.216 | 7.6749 | 60.01 | 1.29
89.407 | 16.8964 | 60 | 9.29 |  | 696.549 | 16.3608 | 59.97 | 9.29 |  | 415.708 | 9.8122 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.486 | 7.7631 | 59.97 | 1.29 |  | 2541.293 | 7.6749 | 60.01 | 1.29
89.47 | 16.8964 | 60 | 9.29 |  | 696.612 | 16.3608 | 59.97 | 9.29 |  | 415.772 | 9.8122 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.554 | 7.7449 | 59.97 | 1.29 |  | 2541.368 | 7.6749 | 60.01 | 1.29
89.533 | 16.8964 | 60 | 9.29 |  | 696.675 | 16.3608 | 59.97 | 9.29 |  | 415.868 | 9.8122 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.618 | 7.7449 | 59.97 | 1.29 |  | 2541.445 | 7.6749 | 60.01 | 1.29
89.596 | 16.8964 | 60 | 9.29 |  | 696.738 | 16.3608 | 59.97 | 9.29 |  | 415.982 | 9.8122 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.682 | 7.7449 | 59.97 | 1.29 |  | 2541.52 | 7.662 | 60.01 | 1.29
89.659 | 16.8885 | 60 | 9.29 |  | 696.802 | 16.3645 | 59.97 | 9.29 |  | 416.058 | 9.807 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.746 | 7.7449 | 59.97 | 1.29 |  | 2541.589 | 7.662 | 60.01 | 1.29
89.723 | 16.8885 | 60 | 9.29 |  | 696.865 | 16.3645 | 59.97 | 9.29 |  | 416.132 | 9.807 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.815 | 7.7398 | 59.98 | 1.29 |  | 2541.653 | 7.662 | 60.01 | 1.29
89.786 | 16.8885 | 60 | 9.29 |  | 696.928 | 16.3645 | 59.97 | 9.29 |  | 416.207 | 9.807 | 59.96 | 1.29 |  | 2052.878 | 7.7398 | 59.98 | 1.29 |  | 2541.716 | 7.662 | 60.01 | 1.29
89.849 | 16.8885 | 60 | 9.29 |  | 696.991 | 16.3645 | 59.97 | 9.29 |  | 416.283 | 9.7948 | 59.97 | 1.29 |  | 2052.942 | 7.7398 | 59.98 | 1.29 |  | 2541.78 | 7.6461 | 60.01 | 1.29
89.913 | 16.8885 | 60 | 9.29 |  | 697.054 | 16.3645 | 59.97 | 9.29 |  | 416.363 | 9.7948 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.03 | 7.7398 | 59.98 | 1.29 |  | 2541.844 | 7.6461 | 60.01 | 1.29
89.976 | 16.8751 | 60 | 9.29 |  | 697.136 | 16.3395 | 59.97 | 9.29 |  | 416.455 | 9.7948 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.117 | 7.7398 | 59.98 | 1.29 |  | 2541.908 | 7.6461 | 60.01 | 1.29
90.04 | 16.8751 | 60 | 9.29 |  | 697.204 | 16.3395 | 59.97 | 9.29 |  | 416.519 | 9.7948 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.189 | 7.7258 | 59.98 | 1.29 |  | 2541.971 | 7.6461 | 60.01 | 1.29
90.113 | 16.8751 | 60 | 9.29 |  | 697.272 | 16.3395 | 59.97 | 9.29 |  | 416.582 | 9.7877 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.264 | 7.7258 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.056 | 7.6461 | 60.01 | 1.29
90.181 | 16.8751 | 60 | 9.29 |  | 697.353 | 16.3395 | 59.97 | 9.29 |  | 416.646 | 9.7877 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.34 | 7.7258 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.143 | 7.6227 | 60.01 | 1.29
90.25 | 16.874 | 60.01 | 9.29 |  | 697.416 | 16.3389 | 59.97 | 9.29 |  | 416.71 | 9.7877 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.426 | 7.7258 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.215 | 7.6227 | 60.01 | 1.29
90.351 | 16.874 | 60.01 | 9.29 |  | 697.479 | 16.3389 | 59.97 | 9.29 |  | 416.773 | 9.7877 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.5 | 7.7049 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.289 | 7.6227 | 60.01 | 1.29
90.414 | 16.874 | 60.01 | 9.29 |  | 697.543 | 16.3389 | 59.97 | 9.29 |  | 416.87 | 9.7877 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.585 | 7.7049 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.372 | 7.6227 | 60.01 | 1.29
90.477 | 16.874 | 60.01 | 9.29 |  | 697.606 | 16.3389 | 59.97 | 9.29 |  | 416.962 | 9.7457 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.649 | 7.7049 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.448 | 7.6228 | 60.01 | 1.29
90.541 | 16.871 | 60.01 | 9.29 |  | 697.669 | 16.3389 | 59.97 | 9.29 |  | 417.038 | 9.7457 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.719 | 7.7039 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.524 | 7.6228 | 60.01 | 1.29
90.604 | 16.871 | 60.01 | 9.29 |  | 697.732 | 16.3333 | 59.97 | 9.29 |  | 417.114 | 9.7457 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.783 | 7.7039 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.603 | 7.6228 | 60.01 | 1.29
90.667 | 16.871 | 60.01 | 9.29 |  | 697.796 | 16.3333 | 59.97 | 9.29 |  | 417.191 | 9.7397 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.847 | 7.7039 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.678 | 7.6228 | 60.01 | 1.29
90.73 | 16.871 | 60.01 | 9.29 |  | 697.859 | 16.3333 | 59.97 | 9.29 |  | 417.265 | 9.7397 | 59.97 | 1.29 |  | 2053.911 | 7.7039 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.742 | 7.6155 | 60.01 | 1.29
90.793 | 16.871 | 60.01 | 9.29 |  | 697.922 | 16.3333 | 59.97 | 9.29 |  | 417.342 | 9.7397 | 59.97 | 1.29 |  | 2054 | 7.7039 | 59.98 | 1.29 |  | 2542.813 | 7.6155 | 60.01 | 1.29
90.857 | 16.8534 | 60.02 | 9.29 |  | 697.985 | 16.3333 | 59.97 | 9.29 |  | 417.418 | 9.7397 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.091 | 7.6844 | 59.97 | 1.29 |  | 2542.876 | 7.6155 | 60.01 | 1.29
90.92 | 16.8534 | 60.02 | 9.29 |  | 698.049 | 16.3191 | 59.97 | 9.29 |  | 417.489 | 9.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.168 | 7.6844 | 59.97 | 1.29 |  | 2542.94 | 7.6155 | 60.01 | 1.29
90.983 | 16.8534 | 60.02 | 9.29 |  | 698.132 | 16.3191 | 59.97 | 9.29 |  | 417.553 | 9.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.24 | 7.6844 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.003 | 7.5966 | 60.01 | 1.29
91.058 | 16.8534 | 60.02 | 9.29 |  | 698.2 | 16.3191 | 59.97 | 9.29 |  | 417.616 | 9.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.314 | 7.6844 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.081 | 7.5966 | 60.01 | 1.29
91.126 | 16.8534 | 60.02 | 9.29 |  | 698.269 | 16.3191 | 59.97 | 9.29 |  | 417.68 | 9.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.389 | 7.6721 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.157 | 7.5966 | 60.01 | 1.29
91.196 | 16.8496 | 60.02 | 9.29 |  | 698.368 | 16.3152 | 59.97 | 9.29 |  | 417.744 | 9.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.462 | 7.6721 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.23 | 7.5966 | 60.01 | 1.29
91.265 | 16.8496 | 60.02 | 9.29 |  | 698.431 | 16.3152 | 59.97 | 9.29 |  | 417.807 | 9.7224 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.539 | 7.6721 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.303 | 7.5902 | 60.01 | 1.29
91.35 | 16.8496 | 60.02 | 9.29 |  | 698.494 | 16.3152 | 59.97 | 9.29 |  | 417.883 | 9.7224 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.603 | 7.6721 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.376 | 7.5902 | 60.01 | 1.29
91.413 | 16.8496 | 60.02 | 9.29 |  | 698.557 | 16.3152 | 59.97 | 9.29 |  | 417.98 | 9.7224 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.667 | 7.663 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.449 | 7.5902 | 60.01 | 1.29
91.477 | 16.818 | 60.02 | 9.29 |  | 698.625 | 16.2973 | 59.98 | 9.29 |  | 418.052 | 9.7224 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.73 | 7.663 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.534 | 7.5902 | 60.01 | 1.29
91.54 | 16.818 | 60.02 | 9.29 |  | 698.689 | 16.2973 | 59.98 | 9.29 |  | 418.127 | 9.714 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.794 | 7.663 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.619 | 7.5756 | 60.01 | 1.29
91.603 | 16.818 | 60.02 | 9.29 |  | 698.752 | 16.2973 | 59.98 | 9.29 |  | 418.203 | 9.714 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.858 | 7.663 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.682 | 7.5756 | 60.01 | 1.29
91.666 | 16.818 | 60.02 | 9.29 |  | 698.815 | 16.2973 | 59.98 | 9.29 |  | 418.278 | 9.714 | 59.97 | 1.29 |  | 2054.922 | 7.663 | 59.97 | 1.29 |  | 2543.746 | 7.5756 | 60.01 | 1.29
91.729 | 16.818 | 60.02 | 9.29 |  | 698.878 | 16.2973 | 59.98 | 9.29 |  | 418.36 | 9.714 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.006 | 7.6479 | 59.98 | 1.29 |  | 2543.81 | 7.5756 | 60.01 | 1.29
91.793 | 16.8156 | 60.01 | 9.29 |  | 698.942 | 16.2918 | 59.98 | 9.29 |  | 418.445 | 9.708 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.093 | 7.6479 | 59.98 | 1.29 |  | 2543.874 | 7.5756 | 60.01 | 1.29
91.856 | 16.8156 | 60.01 | 9.29 |  | 699.005 | 16.2918 | 59.98 | 9.29 |  | 418.509 | 9.708 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.17 | 7.6479 | 59.98 | 1.29 |  | 2543.938 | 7.5688 | 60.01 | 1.29
91.92 | 16.8156 | 60.01 | 9.29 |  | 699.068 | 16.2918 | 59.98 | 9.29 |  | 418.572 | 9.708 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.256 | 7.6479 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.001 | 7.5688 | 60.01 | 1.29
91.983 | 16.8156 | 60.01 | 9.29 |  | 699.136 | 16.2918 | 59.98 | 9.29 |  | 418.638 | 9.708 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.329 | 7.6406 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.087 | 7.5688 | 60.01 | 1.29
92.052 | 16.8156 | 60.01 | 9.29 |  | 699.205 | 16.2918 | 59.98 | 9.29 |  | 418.702 | 9.7039 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.402 | 7.6406 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.158 | 7.5688 | 60.01 | 1.29
92.122 | 16.8082 | 60.01 | 9.29 |  | 699.273 | 16.2746 | 59.98 | 9.29 |  | 418.765 | 9.7039 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.488 | 7.6406 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.233 | 7.5541 | 60.01 | 1.29
92.19 | 16.8082 | 60.01 | 9.29 |  | 699.36 | 16.2746 | 59.98 | 9.29 |  | 418.829 | 9.7039 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.587 | 7.6406 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.307 | 7.5541 | 60.01 | 1.29
92.259 | 16.8082 | 60.01 | 9.29 |  | 699.423 | 16.2746 | 59.98 | 9.29 |  | 418.897 | 9.7039 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.651 | 7.6392 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.38 | 7.5541 | 60.01 | 1.29
92.34 | 16.8082 | 60.01 | 9.29 |  | 699.486 | 16.2746 | 59.98 | 9.29 |  | 418.989 | 9.7039 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.714 | 7.6392 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.453 | 7.5541 | 60.01 | 1.29
92.403 | 16.7914 | 60.01 | 9.29 |  | 699.55 | 16.2724 | 59.99 | 9.29 |  | 419.063 | 9.6945 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.778 | 7.6392 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.53 | 7.5472 | 60.01 | 1.29
92.467 | 16.7914 | 60.01 | 9.29 |  | 699.613 | 16.2724 | 59.99 | 9.29 |  | 419.139 | 9.6945 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.842 | 7.6392 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.607 | 7.5472 | 60.01 | 1.29
92.53 | 16.7914 | 60.01 | 9.29 |  | 699.676 | 16.2724 | 59.99 | 9.29 |  | 419.214 | 9.6945 | 59.97 | 1.29 |  | 2055.906 | 7.6382 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.671 | 7.5472 | 60.01 | 1.29
92.593 | 16.7914 | 60.01 | 9.29 |  | 699.739 | 16.2724 | 59.99 | 9.29 |  | 419.3 | 9.6945 | 59.97 | 1.29 |  | 2056.004 | 7.6382 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.735 | 7.5472 | 60.01 | 1.29
92.656 | 16.7914 | 60.01 | 9.29 |  | 699.802 | 16.2724 | 59.99 | 9.29 |  | 419.382 | 9.6909 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.095 | 7.6382 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.813 | 7.5315 | 60.01 | 1.29
92.719 | 16.7903 | 60.01 | 9.29 |  | 699.865 | 16.2553 | 59.99 | 9.29 |  | 419.455 | 9.6909 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.184 | 7.6382 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.877 | 7.5315 | 60.01 | 1.29
92.783 | 16.7903 | 60.01 | 9.29 |  | 699.929 | 16.2553 | 59.99 | 9.29 |  | 419.518 | 9.6909 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.257 | 7.6081 | 59.98 | 1.29 |  | 2544.94 | 7.5315 | 60.01 | 1.29
92.846 | 16.7903 | 60.01 | 9.29 |  | 699.992 | 16.2553 | 59.99 | 9.29 |  | 419.582 | 9.6909 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.332 | 7.6081 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.004 | 7.5315 | 60.01 | 1.29
92.91 | 16.7903 | 60.01 | 9.29 |  | 700.055 | 16.2553 | 59.99 | 9.29 |  | 419.646 | 9.6675 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.405 | 7.6081 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.083 | 7.5315 | 60.01 | 1.29
92.973 | 16.7903 | 60.01 | 9.29 |  | 700.134 | 16.2553 | 59.99 | 9.29 |  | 419.709 | 9.6675 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.505 | 7.6081 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.164 | 7.5258 | 60.01 | 1.29
93.049 | 16.7793 | 60.01 | 9.29 |  | 700.202 | 16.2535 | 59.99 | 9.29 |  | 419.772 | 9.6675 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.593 | 7.5959 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.24 | 7.5258 | 60.01 | 1.29
93.119 | 16.7793 | 60.01 | 9.29 |  | 700.27 | 16.2535 | 59.99 | 9.29 |  | 419.864 | 9.6675 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.656 | 7.5959 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.314 | 7.5258 | 60.01 | 1.29
93.188 | 16.7793 | 60.01 | 9.29 |  | 700.358 | 16.2535 | 59.99 | 9.29 |  | 419.967 | 9.66 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.723 | 7.5959 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.389 | 7.5258 | 60.01 | 1.29
93.256 | 16.7793 | 60.01 | 9.29 |  | 700.421 | 16.2535 | 59.99 | 9.29 |  | 420.042 | 9.66 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.787 | 7.5956 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.463 | 7.5069 | 60 | 1.29
93.351 | 16.7711 | 60.01 | 9.29 |  | 700.484 | 16.234 | 59.99 | 9.29 |  | 420.118 | 9.66 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.851 | 7.5956 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.546 | 7.5069 | 60 | 1.29
93.414 | 16.7711 | 60.01 | 9.29 |  | 700.548 | 16.234 | 59.99 | 9.29 |  | 420.194 | 9.66 | 59.98 | 1.29 |  | 2056.915 | 7.5956 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.632 | 7.5069 | 60 | 1.29
93.477 | 16.7711 | 60.01 | 9.29 |  | 700.611 | 16.234 | 59.99 | 9.29 |  | 420.268 | 9.6543 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.008 | 7.5956 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.696 | 7.5069 | 60 | 1.29
93.54 | 16.7711 | 60.01 | 9.29 |  | 700.674 | 16.234 | 59.99 | 9.29 |  | 420.343 | 9.6543 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.101 | 7.5956 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.759 | 7.5074 | 60 | 1.29
93.606 | 16.7547 | 60.01 | 9.29 |  | 700.737 | 16.234 | 59.99 | 9.29 |  | 420.411 | 9.6543 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.175 | 7.595 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.823 | 7.5074 | 60 | 1.29
93.669 | 16.7547 | 60.01 | 9.29 |  | 700.801 | 16.2325 | 59.99 | 9.29 |  | 420.475 | 9.6543 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.247 | 7.595 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.887 | 7.5074 | 60 | 1.29
93.732 | 16.7547 | 60.01 | 9.29 |  | 700.864 | 16.2325 | 59.99 | 9.29 |  | 420.538 | 9.6485 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.322 | 7.595 | 59.98 | 1.29 |  | 2545.95 | 7.5074 | 60 | 1.29
93.796 | 16.7547 | 60.01 | 9.29 |  | 700.927 | 16.2325 | 59.99 | 9.29 |  | 420.602 | 9.6485 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.409 | 7.595 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.055 | 7.5074 | 60 | 1.29
93.859 | 16.7547 | 60.01 | 9.29 |  | 700.99 | 16.2325 | 59.99 | 9.29 |  | 420.666 | 9.6485 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.495 | 7.5744 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.145 | 7.4957 | 60 | 1.29
93.922 | 16.7427 | 60.01 | 9.29 |  | 701.054 | 16.2325 | 59.99 | 9.29 |  | 420.729 | 9.6485 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.585 | 7.5744 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.219 | 7.4957 | 60 | 1.29
93.986 | 16.7427 | 60.01 | 9.29 |  | 701.139 | 16.2185 | 59.99 | 9.29 |  | 420.792 | 9.6485 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.654 | 7.5744 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.293 | 7.4957 | 60 | 1.29
94.083 | 16.7427 | 60.01 | 9.29 |  | 701.207 | 16.2185 | 59.99 | 9.29 |  | 420.885 | 9.6368 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.717 | 7.5576 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.37 | 7.4849 | 60 | 1.29
94.152 | 16.7427 | 60.01 | 9.29 |  | 701.276 | 16.2185 | 59.99 | 9.29 |  | 420.976 | 9.6368 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.781 | 7.5576 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.445 | 7.4849 | 60 | 1.29
94.232 | 16.7427 | 60.01 | 9.29 |  | 701.354 | 16.2185 | 59.99 | 9.29 |  | 421.05 | 9.6368 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.846 | 7.5576 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.519 | 7.4849 | 60 | 1.29
94.301 | 16.7388 | 60.01 | 9.29 |  | 701.417 | 16.2172 | 59.99 | 9.29 |  | 421.126 | 9.6368 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.91 | 7.5576 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.6 | 7.4849 | 60 | 1.29
94.364 | 16.7388 | 60.01 | 9.29 |  | 701.481 | 16.2172 | 59.99 | 9.29 |  | 421.201 | 9.6333 | 59.97 | 1.29 |  | 2057.973 | 7.5576 | 59.98 | 1.29 |  | 2546.663 | 7.4738 | 60 | 1.29
94.428 | 16.7388 | 60.01 | 9.29 |  | 701.544 | 16.2172 | 59.99 | 9.29 |  | 421.274 | 9.6333 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.085 | 7.5449 | 59.99 | 1.29 |  | 2546.727 | 7.4738 | 60 | 1.29
94.491 | 16.7388 | 60.01 | 9.29 |  | 701.607 | 16.2172 | 59.99 | 9.29 |  | 421.359 | 9.6333 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.162 | 7.5449 | 59.99 | 1.29 |  | 2546.801 | 7.4738 | 60 | 1.29
94.554 | 16.7372 | 60 | 9.29 |  | 701.682 | 16.2172 | 59.99 | 9.29 |  | 421.454 | 9.6333 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.236 | 7.5449 | 59.99 | 1.29 |  | 2546.865 | 7.4738 | 60 | 1.29
94.617 | 16.7372 | 60 | 9.29 |  | 701.745 | 16.2111 | 60 | 9.29 |  | 421.518 | 9.6275 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.326 | 7.5449 | 59.99 | 1.29 |  | 2546.93 | 7.4632 | 60 | 1.29
94.68 | 16.7372 | 60 | 9.29 |  | 701.808 | 16.2111 | 60 | 9.29 |  | 421.592 | 9.6275 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.403 | 7.5325 | 59.99 | 1.29 |  | 2546.993 | 7.4632 | 60 | 1.29
94.743 | 16.7372 | 60 | 9.29 |  | 701.871 | 16.2111 | 60 | 9.29 |  | 421.656 | 9.6275 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.474 | 7.5325 | 59.99 | 1.29 |  | 2547.084 | 7.4632 | 60 | 1.29
94.807 | 16.7372 | 60 | 9.29 |  | 701.934 | 16.2111 | 60 | 9.29 |  | 421.719 | 9.6275 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.565 | 7.5325 | 59.99 | 1.29 |  | 2547.157 | 7.4632 | 60 | 1.29
94.87 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 701.998 | 16.197 | 60 | 9.29 |  | 421.783 | 9.6171 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.629 | 7.5307 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.24 | 7.4632 | 60 | 1.29
94.934 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 702.074 | 16.197 | 60 | 9.29 |  | 421.883 | 9.6171 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.693 | 7.5307 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.314 | 7.449 | 60 | 1.29
94.997 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 702.142 | 16.197 | 60 | 9.29 |  | 421.976 | 9.6171 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.757 | 7.5307 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.39 | 7.449 | 60 | 1.29
95.089 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 702.211 | 16.197 | 60 | 9.29 |  | 422.063 | 9.6171 | 59.97 | 1.29 |  | 2058.821 | 7.5307 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.466 | 7.449 | 60 | 1.29
95.158 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 702.28 | 16.197 | 60 | 9.29 |  | 422.136 | 9.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 2058.885 | 7.5307 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.556 | 7.449 | 60 | 1.29
95.226 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 702.358 | 16.1714 | 60 | 9.29 |  | 422.211 | 9.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 2058.949 | 7.5302 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.645 | 7.4363 | 60 | 1.29
95.295 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 702.421 | 16.1714 | 60 | 9.29 |  | 422.285 | 9.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 2059.017 | 7.5302 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.709 | 7.4363 | 60 | 1.29
95.359 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 702.484 | 16.1714 | 60 | 9.29 |  | 422.379 | 9.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 2059.108 | 7.5302 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.775 | 7.4363 | 60 | 1.29
95.422 | 16.7159 | 60 | 9.29 |  | 702.548 | 16.1714 | 60 | 9.29 |  | 422.462 | 9.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 2059.184 | 7.5302 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.847 | 7.4363 | 60 | 1.29
95.485 | 16.7071 | 60 | 9.29 |  | 702.611 | 16.1739 | 60 | 9.29 |  | 422.526 | 9.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 2059.26 | 7.5052 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.911 | 7.4361 | 60 | 1.29
95.548 | 16.7071 | 60 | 9.29 |  | 702.674 | 16.1739 | 60 | 9.29 |  | 422.589 | 9.6058 | 59.98 | 1.29 |  | 2059.333 | 7.5052 | 59.98 | 1.29 |  | 2547.974 | 7.4361 | 60 | 1.29
95.611 | 16.7071 | 60 | 9.29 |  | 702.738 | 16.1739 | 60 | 9.29 |  | 422.658 | 9.5805 | 59.97 | 1.29 |  | 2059.406 | 7.5052 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.068 | 7.4361 | 60 | 1.29
95.674 | 16.7071 | 60 | 9.29 |  | 702.801 | 16.1739 | 60 | 9.29 |  | 422.722 | 9.5805 | 59.97 | 1.29 |  | 2059.486 | 7.5052 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.157 | 7.4361 | 60 | 1.29
95.738 | 16.7071 | 60 | 9.29 |  | 702.864 | 16.1739 | 60 | 9.29 |  | 422.786 | 9.5805 | 59.97 | 1.29 |  | 2059.59 | 7.4908 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.231 | 7.4364 | 60 | 1.29
95.801 | 16.6917 | 60 | 9.29 |  | 702.927 | 16.1689 | 60 | 9.29 |  | 422.878 | 9.5805 | 59.97 | 1.29 |  | 2059.654 | 7.4908 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.304 | 7.4364 | 60 | 1.29
95.864 | 16.6917 | 60 | 9.29 |  | 702.991 | 16.1689 | 60 | 9.29 |  | 422.981 | 9.5805 | 59.97 | 1.29 |  | 2059.717 | 7.4908 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.382 | 7.4364 | 60 | 1.29
95.928 | 16.6917 | 60 | 9.29 |  | 703.059 | 16.1689 | 60 | 9.29 |  | 423.057 | 9.5746 | 59.97 | 1.29 |  | 2059.781 | 7.4908 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.466 | 7.4364 | 60 | 1.29
95.991 | 16.6917 | 60 | 9.29 |  | 703.127 | 16.1689 | 60 | 9.29 |  | 423.134 | 9.5746 | 59.97 | 1.29 |  | 2059.845 | 7.4836 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.55 | 7.4071 | 60 | 1.29
96.093 | 16.6917 | 60 | 9.29 |  | 703.196 | 16.1689 | 60 | 9.29 |  | 423.211 | 9.5746 | 59.97 | 1.29 |  | 2059.909 | 7.4836 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.636 | 7.4071 | 60 | 1.29
96.161 | 16.6838 | 60.01 | 9.29 |  | 703.265 | 16.1388 | 60 | 9.29 |  | 423.295 | 9.5746 | 59.97 | 1.29 |  | 2060.017 | 7.4836 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.7 | 7.4071 | 60 | 1.29
96.23 | 16.6838 | 60.01 | 9.29 |  | 703.354 | 16.1388 | 60 | 9.29 |  | 423.37 | 9.5467 | 59.97 | 1.29 |  | 2060.107 | 7.4836 | 59.98 | 1.29 |  | 2548.778 | 7.4071 | 60 | 1.29
96.299 | 16.6838 | 60.01 | 9.29 |  | 703.417 | 16.1388 | 60 | 9.29 |  | 423.458 | 9.5467 | 59.97 | 1.29 |  | 2060.184 | 7.4707 | 59.99 | 1.29 |  | 2548.842 | 7.3942 | 60 | 1.29
96.366 | 16.6688 | 60.01 | 9.29 |  | 703.48 | 16.1388 | 60 | 9.29 |  | 423.522 | 9.5467 | 59.97 | 1.29 |  | 2060.26 | 7.4707 | 59.99 | 1.29 |  | 2548.906 | 7.3942 | 60 | 1.29
96.429 | 16.6688 | 60.01 | 9.29 |  | 703.544 | 16.1338 | 60 | 9.29 |  | 423.586 | 9.5346 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.333 | 7.4707 | 59.99 | 1.29 |  | 2548.97 | 7.3942 | 60 | 1.29
96.492 | 16.6688 | 60.01 | 9.29 |  | 703.607 | 16.1338 | 60 | 9.29 |  | 423.649 | 9.5346 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.405 | 7.4707 | 59.99 | 1.29 |  | 2549.067 | 7.3942 | 60 | 1.29
96.555 | 16.6688 | 60.01 | 9.29 |  | 703.67 | 16.1338 | 60 | 9.29 |  | 423.713 | 9.5346 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.485 | 7.4625 | 59.99 | 1.29 |  | 2549.152 | 7.3905 | 59.99 | 1.29
96.618 | 16.6688 | 60.01 | 9.29 |  | 703.733 | 16.1338 | 60 | 9.29 |  | 423.781 | 9.5346 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.586 | 7.4625 | 59.99 | 1.29 |  | 2549.225 | 7.3905 | 59.99 | 1.29
96.682 | 16.6631 | 60 | 9.29 |  | 703.796 | 16.1338 | 60 | 9.29 |  | 423.875 | 9.5346 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.65 | 7.4625 | 59.99 | 1.29 |  | 2549.298 | 7.3905 | 59.99 | 1.29
96.745 | 16.6631 | 60 | 9.29 |  | 703.86 | 16.1283 | 60.01 | 9.29 |  | 423.97 | 9.5307 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.714 | 7.4625 | 59.99 | 1.29 |  | 2549.374 | 7.3905 | 59.99 | 1.29
96.808 | 16.6631 | 60 | 9.29 |  | 703.925 | 16.1283 | 60.01 | 9.29 |  | 424.044 | 9.5307 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.778 | 7.4494 | 59.98 | 1.29 |  | 2549.451 | 7.3908 | 59.99 | 1.29
96.871 | 16.6631 | 60 | 9.29 |  | 703.988 | 16.1283 | 60.01 | 9.29 |  | 424.118 | 9.5307 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.841 | 7.4494 | 59.98 | 1.29 |  | 2549.527 | 7.3908 | 59.99 | 1.29
96.934 | 16.6631 | 60 | 9.29 |  | 704.066 | 16.1283 | 60.01 | 9.29 |  | 424.205 | 9.5307 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.905 | 7.4494 | 59.98 | 1.29 |  | 2549.608 | 7.3908 | 59.99 | 1.29
96.998 | 16.649 | 60 | 9.29 |  | 704.144 | 16.1283 | 60.01 | 9.29 |  | 424.281 | 9.5218 | 59.96 | 1.29 |  | 2060.968 | 7.4494 | 59.98 | 1.29 |  | 2549.673 | 7.3908 | 59.99 | 1.29
97.061 | 16.649 | 60 | 9.29 |  | 704.212 | 16.1245 | 60.01 | 9.29 |  | 424.371 | 9.5218 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.047 | 7.4494 | 59.98 | 1.29 |  | 2549.736 | 7.3647 | 59.99 | 1.29
97.13 | 16.649 | 60 | 9.29 |  | 704.28 | 16.1245 | 60.01 | 9.29 |  | 424.453 | 9.5218 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.122 | 7.4397 | 59.98 | 1.29 |  | 2549.809 | 7.3647 | 59.99 | 1.29
97.198 | 16.649 | 60 | 9.29 |  | 704.357 | 16.1245 | 60.01 | 9.29 |  | 424.517 | 9.5155 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.195 | 7.4397 | 59.98 | 1.29 |  | 2549.888 | 7.3647 | 59.99 | 1.29
97.266 | 16.649 | 60 | 9.29 |  | 704.42 | 16.1245 | 60.01 | 9.29 |  | 424.581 | 9.5155 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.268 | 7.4397 | 59.98 | 1.29 |  | 2549.974 | 7.3647 | 59.99 | 1.29
97.348 | 16.6432 | 60 | 9.29 |  | 704.483 | 16.1121 | 60.01 | 9.29 |  | 424.645 | 9.5155 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.341 | 7.4397 | 59.98 | 1.29 |  | 2550.075 | 7.3643 | 59.99 | 1.29
97.411 | 16.6432 | 60 | 9.29 |  | 704.547 | 16.1121 | 60.01 | 9.29 |  | 424.708 | 9.5155 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.415 | 7.4302 | 59.98 | 1.29 |  | 2550.149 | 7.3643 | 59.99 | 1.29
97.474 | 16.6432 | 60 | 9.29 |  | 704.61 | 16.1121 | 60.01 | 9.29 |  | 424.771 | 9.5155 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.49 | 7.4302 | 59.98 | 1.29 |  | 2550.222 | 7.3643 | 59.99 | 1.29
97.538 | 16.6432 | 60 | 9.29 |  | 704.673 | 16.1121 | 60.01 | 9.29 |  | 424.835 | 9.5011 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.565 | 7.4302 | 59.98 | 1.29 |  | 2550.313 | 7.3643 | 59.99 | 1.29
97.601 | 16.6287 | 60 | 9.29 |  | 704.737 | 16.1121 | 60.01 | 9.29 |  | 424.903 | 9.5011 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.629 | 7.4302 | 59.98 | 1.29 |  | 2550.389 | 7.3408 | 59.99 | 1.29
97.664 | 16.6287 | 60 | 9.29 |  | 704.8 | 16.1084 | 60.01 | 9.29 |  | 424.989 | 9.5011 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.692 | 7.4159 | 59.97 | 1.29 |  | 2550.462 | 7.3408 | 59.99 | 1.29
97.727 | 16.6287 | 60 | 9.29 |  | 704.863 | 16.1084 | 60.01 | 9.29 |  | 425.063 | 9.5011 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.771 | 7.4159 | 59.97 | 1.29 |  | 2550.547 | 7.3408 | 59.99 | 1.29
97.79 | 16.6287 | 60 | 9.29 |  | 704.926 | 16.1084 | 60.01 | 9.29 |  | 425.14 | 9.4947 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.835 | 7.4159 | 59.97 | 1.29 |  | 2550.63 | 7.3408 | 59.99 | 1.29
97.853 | 16.6287 | 60 | 9.29 |  | 704.989 | 16.1084 | 60.01 | 9.29 |  | 425.216 | 9.4947 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.899 | 7.4159 | 59.97 | 1.29 |  | 2550.694 | 7.3404 | 59.99 | 1.29
97.917 | 16.6181 | 60 | 9.29 |  | 705.059 | 16.0835 | 60.01 | 9.29 |  | 425.291 | 9.4947 | 59.96 | 1.29 |  | 2061.963 | 7.4159 | 59.97 | 1.29 |  | 2550.757 | 7.3404 | 59.99 | 1.29
97.98 | 16.6181 | 60 | 9.29 |  | 705.13 | 16.0835 | 60.01 | 9.29 |  | 425.365 | 9.4947 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.047 | 7.4151 | 59.97 | 1.29 |  | 2550.821 | 7.3404 | 59.99 | 1.29
98.043 | 16.6181 | 60 | 9.29 |  | 705.198 | 16.0835 | 60.01 | 9.29 |  | 425.452 | 9.4827 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.125 | 7.4151 | 59.97 | 1.29 |  | 2550.885 | 7.3404 | 59.99 | 1.29
98.113 | 16.6181 | 60 | 9.29 |  | 705.266 | 16.0835 | 60.01 | 9.29 |  | 425.516 | 9.4827 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.198 | 7.4151 | 59.97 | 1.29 |  | 2550.949 | 7.3383 | 59.99 | 1.29
98.181 | 16.6181 | 60 | 9.29 |  | 705.341 | 16.0835 | 60.01 | 9.29 |  | 425.581 | 9.4827 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.272 | 7.4151 | 59.97 | 1.29 |  | 2551.046 | 7.3383 | 59.99 | 1.29
98.249 | 16.6132 | 60 | 9.29 |  | 705.404 | 16.082 | 60.01 | 9.29 |  | 425.645 | 9.4827 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.345 | 7.4145 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.131 | 7.3383 | 59.99 | 1.29
98.349 | 16.6132 | 60 | 9.29 |  | 705.467 | 16.082 | 60.01 | 9.29 |  | 425.72 | 9.4827 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.422 | 7.4145 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.204 | 7.3383 | 59.99 | 1.29
98.412 | 16.6132 | 60 | 9.29 |  | 705.531 | 16.082 | 60.01 | 9.29 |  | 425.784 | 9.4738 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.497 | 7.4145 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.281 | 7.3158 | 59.99 | 1.29
98.476 | 16.6132 | 60 | 9.29 |  | 705.594 | 16.082 | 60.01 | 9.29 |  | 425.876 | 9.4738 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.587 | 7.4145 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.357 | 7.3158 | 59.99 | 1.29
98.539 | 16.6108 | 60 | 9.29 |  | 705.658 | 16.082 | 60.01 | 9.29 |  | 425.973 | 9.4738 | 59.96 | 1.29 |  | 2062.65 | 7.3854 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.429 | 7.3158 | 59.99 | 1.29
98.603 | 16.6108 | 60 | 9.29 |  | 705.721 | 16.0635 | 60.01 | 9.29 |  | 426.048 | 9.4494 | 59.95 | 1.29 |  | 2062.714 | 7.3854 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.503 | 7.3158 | 59.99 | 1.29
98.666 | 16.6108 | 60 | 9.29 |  | 705.784 | 16.0635 | 60.01 | 9.29 |  | 426.121 | 9.4494 | 59.95 | 1.29 |  | 2062.78 | 7.3854 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.587 | 7.3131 | 59.99 | 1.29
98.729 | 16.6108 | 60 | 9.29 |  | 705.847 | 16.0635 | 60.01 | 9.29 |  | 426.196 | 9.4494 | 59.95 | 1.29 |  | 2062.844 | 7.3854 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.651 | 7.3131 | 59.99 | 1.29
98.792 | 16.6108 | 60 | 9.29 |  | 705.91 | 16.0635 | 60.01 | 9.29 |  | 426.27 | 9.4494 | 59.95 | 1.29 |  | 2062.908 | 7.3855 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.714 | 7.3131 | 59.99 | 1.29
98.855 | 16.5893 | 60 | 9.29 |  | 705.979 | 16.0579 | 60.01 | 9.29 |  | 426.361 | 9.4494 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.016 | 7.3855 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.778 | 7.3131 | 59.99 | 1.29
98.918 | 16.5893 | 60 | 9.29 |  | 706.042 | 16.0579 | 60.01 | 9.29 |  | 426.46 | 9.4431 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.102 | 7.3855 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.842 | 7.295 | 59.99 | 1.29
98.981 | 16.5893 | 60 | 9.29 |  | 706.125 | 16.0579 | 60.01 | 9.29 |  | 426.523 | 9.4431 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.175 | 7.3855 | 59.98 | 1.29 |  | 2551.906 | 7.295 | 59.99 | 1.29
99.055 | 16.5893 | 60 | 9.29 |  | 706.194 | 16.0579 | 60.01 | 9.29 |  | 426.587 | 9.4431 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.249 | 7.3647 | 59.97 | 1.29 |  | 2551.969 | 7.295 | 59.99 | 1.29
99.137 | 16.5893 | 60 | 9.29 |  | 706.262 | 16.0579 | 60.01 | 9.29 |  | 426.653 | 9.4277 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.325 | 7.3647 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.057 | 7.295 | 59.99 | 1.29
99.206 | 16.5882 | 60 | 9.29 |  | 706.358 | 16.04 | 60.02 | 9.29 |  | 426.716 | 9.4277 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.401 | 7.3647 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.144 | 7.295 | 59.99 | 1.29
99.275 | 16.5882 | 60 | 9.29 |  | 706.421 | 16.04 | 60.02 | 9.29 |  | 426.78 | 9.4277 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.486 | 7.3647 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.22 | 7.2861 | 59.99 | 1.29
99.343 | 16.5882 | 60 | 9.29 |  | 706.484 | 16.04 | 60.02 | 9.29 |  | 426.88 | 9.4277 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.556 | 7.3645 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.294 | 7.2861 | 59.99 | 1.29
99.407 | 16.5882 | 60 | 9.29 |  | 706.547 | 16.04 | 60.02 | 9.29 |  | 426.992 | 9.4277 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.62 | 7.3645 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.371 | 7.2861 | 59.99 | 1.29
99.47 | 16.5661 | 60 | 9.29 |  | 706.61 | 16.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 427.067 | 9.4206 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.683 | 7.3645 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.454 | 7.2861 | 59.99 | 1.29
99.533 | 16.5661 | 60 | 9.29 |  | 706.673 | 16.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 427.143 | 9.4206 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.747 | 7.3645 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.537 | 7.2629 | 59.99 | 1.29
99.597 | 16.5661 | 60 | 9.29 |  | 706.737 | 16.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 427.216 | 9.4206 | 59.95 | 1.29 |  | 2063.815 | 7.3381 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.629 | 7.2629 | 59.99 | 1.29
99.66 | 16.5661 | 60 | 9.29 |  | 706.8 | 16.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 427.293 | 9.4058 | 59.96 | 1.29 |  | 2063.878 | 7.3381 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.693 | 7.2629 | 59.99 | 1.29
99.724 | 16.5661 | 60 | 9.29 |  | 706.863 | 16.0382 | 60.02 | 9.29 |  | 427.373 | 9.4058 | 59.96 | 1.29 |  | 2063.942 | 7.3381 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.76 | 7.2641 | 59.99 | 1.29
99.787 | 16.5632 | 60 | 9.29 |  | 706.927 | 16.0168 | 60.02 | 9.29 |  | 427.46 | 9.4058 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.02 | 7.3381 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.823 | 7.2641 | 59.99 | 1.29
99.85 | 16.5632 | 60 | 9.29 |  | 706.99 | 16.0168 | 60.02 | 9.29 |  | 427.524 | 9.4058 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.11 | 7.3381 | 59.97 | 1.29 |  | 2552.887 | 7.2641 | 59.99 | 1.29
99.913 | 16.5632 | 60 | 9.29 |  | 707.053 | 16.0168 | 60.02 | 9.29 |  | 427.587 | 9.3985 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.183 | 7.3382 | 59.96 | 1.29 |  | 2552.951 | 7.2641 | 59.99 | 1.29
99.976 | 16.5632 | 60 | 9.29 |  | 707.126 | 16.0168 | 60.02 | 9.29 |  | 427.651 | 9.3985 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.256 | 7.3382 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.052 | 7.2641 | 59.99 | 1.29
100.084 | 16.5632 | 60 | 9.29 |  | 707.207 | 16.0168 | 60.02 | 9.29 |  | 427.715 | 9.3985 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.332 | 7.3382 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.139 | 7.2555 | 59.99 | 1.29
100.153 | 16.5564 | 60 | 9.29 |  | 707.276 | 16.0187 | 60.02 | 9.29 |  | 427.779 | 9.3985 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.405 | 7.3382 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.213 | 7.2555 | 59.99 | 1.29
100.223 | 16.5564 | 60 | 9.29 |  | 707.355 | 16.0187 | 60.02 | 9.29 |  | 427.881 | 9.3985 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.494 | 7.3345 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.288 | 7.2555 | 59.99 | 1.29
100.291 | 16.5564 | 60 | 9.29 |  | 707.418 | 16.0187 | 60.02 | 9.29 |  | 427.97 | 9.3839 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.587 | 7.3345 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.372 | 7.2555 | 59.99 | 1.29
100.359 | 16.5439 | 60 | 9.29 |  | 707.481 | 16.0187 | 60.02 | 9.29 |  | 428.047 | 9.3839 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.651 | 7.3345 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.447 | 7.2409 | 59.99 | 1.29
100.422 | 16.5439 | 60 | 9.29 |  | 707.545 | 16.011 | 60.03 | 9.29 |  | 428.12 | 9.3839 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.714 | 7.3345 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.52 | 7.2409 | 59.99 | 1.29
100.485 | 16.5439 | 60 | 9.29 |  | 707.608 | 16.011 | 60.03 | 9.29 |  | 428.199 | 9.3779 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.778 | 7.3178 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.599 | 7.2409 | 59.99 | 1.29
100.548 | 16.5439 | 60 | 9.29 |  | 707.671 | 16.011 | 60.03 | 9.29 |  | 428.276 | 9.3779 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.841 | 7.3178 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.663 | 7.2321 | 59.99 | 1.29
100.611 | 16.5439 | 60 | 9.29 |  | 707.734 | 16.011 | 60.03 | 9.29 |  | 428.351 | 9.3779 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.906 | 7.3178 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.726 | 7.2321 | 59.99 | 1.29
100.675 | 16.5327 | 60 | 9.29 |  | 707.798 | 16.011 | 60.03 | 9.29 |  | 428.429 | 9.3779 | 59.96 | 1.29 |  | 2064.993 | 7.3178 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.79 | 7.2321 | 59.99 | 1.29
100.738 | 16.5327 | 60 | 9.29 |  | 707.861 | 15.9968 | 60.03 | 9.29 |  | 428.493 | 9.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.101 | 7.3134 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.854 | 7.2321 | 59.99 | 1.29
100.801 | 16.5327 | 60 | 9.29 |  | 707.924 | 15.9968 | 60.03 | 9.29 |  | 428.556 | 9.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.175 | 7.3134 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.917 | 7.2321 | 59.99 | 1.29
100.864 | 16.5327 | 60 | 9.29 |  | 707.987 | 15.9968 | 60.03 | 9.29 |  | 428.62 | 9.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.249 | 7.3134 | 59.96 | 1.29 |  | 2553.981 | 7.2179 | 59.99 | 1.29
100.927 | 16.5327 | 60 | 9.29 |  | 708.051 | 15.9968 | 60.03 | 9.29 |  | 428.684 | 9.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.324 | 7.3134 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.075 | 7.2179 | 59.99 | 1.29
100.99 | 16.5176 | 60 | 9.29 |  | 708.134 | 15.9968 | 60.03 | 9.29 |  | 428.748 | 9.3744 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.397 | 7.2891 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.159 | 7.2179 | 59.99 | 1.29
101.094 | 16.5176 | 60 | 9.29 |  | 708.202 | 15.9902 | 60.03 | 9.29 |  | 428.847 | 9.3548 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.469 | 7.2891 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.233 | 7.2179 | 59.99 | 1.29
101.163 | 16.5176 | 60 | 9.29 |  | 708.27 | 15.9902 | 60.03 | 9.29 |  | 428.911 | 9.3548 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.549 | 7.2891 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.307 | 7.2193 | 59.99 | 1.29
101.232 | 16.5176 | 60 | 9.29 |  | 708.358 | 15.9902 | 60.03 | 9.29 |  | 428.982 | 9.3548 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.613 | 7.2891 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.384 | 7.2193 | 59.99 | 1.29
101.301 | 16.5108 | 60 | 9.29 |  | 708.426 | 15.9748 | 60.03 | 9.29 |  | 429.05 | 9.3548 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.676 | 7.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.459 | 7.2193 | 59.99 | 1.29
101.365 | 16.5108 | 60 | 9.29 |  | 708.489 | 15.9748 | 60.03 | 9.29 |  | 429.141 | 9.3513 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.74 | 7.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.541 | 7.2193 | 59.99 | 1.29
101.428 | 16.5108 | 60 | 9.29 |  | 708.552 | 15.9748 | 60.03 | 9.29 |  | 429.214 | 9.3513 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.803 | 7.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.627 | 7.2192 | 59.99 | 1.29
101.491 | 16.5108 | 60 | 9.29 |  | 708.616 | 15.9748 | 60.03 | 9.29 |  | 429.291 | 9.3513 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.867 | 7.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.69 | 7.2192 | 59.99 | 1.29
101.554 | 16.5108 | 60 | 9.29 |  | 708.679 | 15.9748 | 60.03 | 9.29 |  | 429.361 | 9.3513 | 59.96 | 1.29 |  | 2065.931 | 7.2881 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.754 | 7.2192 | 59.99 | 1.29
101.618 | 16.4973 | 60 | 9.29 |  | 708.742 | 15.9728 | 60.03 | 9.29 |  | 429.431 | 9.3285 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.018 | 7.2632 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.818 | 7.2192 | 59.99 | 1.29
101.681 | 16.4973 | 60 | 9.29 |  | 708.806 | 15.9728 | 60.03 | 9.29 |  | 429.509 | 9.3285 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.097 | 7.2632 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.882 | 7.193 | 59.99 | 1.29
101.744 | 16.4973 | 60 | 9.29 |  | 708.869 | 15.9728 | 60.03 | 9.29 |  | 429.573 | 9.3285 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.172 | 7.2632 | 59.96 | 1.29 |  | 2554.946 | 7.193 | 59.99 | 1.29
101.807 | 16.4973 | 60 | 9.29 |  | 708.947 | 15.9728 | 60.03 | 9.29 |  | 429.637 | 9.3285 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.246 | 7.2632 | 59.96 | 1.29 |  | 2555.05 | 7.193 | 59.99 | 1.29
101.87 | 16.4973 | 60 | 9.29 |  | 709.014 | 15.9728 | 60.03 | 9.29 |  | 429.713 | 9.3285 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.323 | 7.2634 | 59.96 | 1.29 |  | 2555.142 | 7.193 | 59.99 | 1.29
101.933 | 16.4897 | 60 | 9.29 |  | 709.121 | 15.9728 | 60.03 | 9.29 |  | 429.777 | 9.3239 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.399 | 7.2634 | 59.96 | 1.29 |  | 2555.218 | 7.1926 | 59.99 | 1.29
101.996 | 16.4897 | 60 | 9.29 |  | 709.209 | 15.9519 | 60.03 | 9.29 |  | 429.841 | 9.3239 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.483 | 7.2634 | 59.96 | 1.29 |  | 2555.293 | 7.1926 | 59.99 | 1.29
102.096 | 16.4897 | 60 | 9.29 |  | 709.303 | 15.9519 | 60.03 | 9.29 |  | 429.904 | 9.3239 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.567 | 7.2634 | 59.96 | 1.29 |  | 2555.366 | 7.1926 | 59.99 | 1.29
102.165 | 16.4897 | 60 | 9.29 |  | 709.375 | 15.9519 | 60.03 | 9.29 |  | 429.98 | 9.3239 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.631 | 7.2544 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.44 | 7.1926 | 59.99 | 1.29
102.233 | 16.4724 | 60 | 9.29 |  | 709.449 | 15.9525 | 60.04 | 9.29 |  | 430.048 | 9.3108 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.697 | 7.2544 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.517 | 7.1644 | 59.99 | 1.29
102.301 | 16.4724 | 60 | 9.29 |  | 709.512 | 15.9525 | 60.04 | 9.29 |  | 430.159 | 9.3108 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.771 | 7.2544 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.586 | 7.1644 | 59.99 | 1.29
102.365 | 16.4724 | 60 | 9.29 |  | 709.594 | 15.9525 | 60.04 | 9.29 |  | 430.234 | 9.3108 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.834 | 7.2544 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.65 | 7.1644 | 59.99 | 1.29
102.428 | 16.4724 | 60 | 9.29 |  | 709.667 | 15.9525 | 60.04 | 9.29 |  | 430.319 | 9.3108 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.898 | 7.2422 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.714 | 7.1644 | 59.99 | 1.29
102.491 | 16.4724 | 60 | 9.29 |  | 709.741 | 15.923 | 60.04 | 9.29 |  | 430.389 | 9.2662 | 59.97 | 1.29 |  | 2066.961 | 7.2422 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.778 | 7.1644 | 59.99 | 1.29
102.554 | 16.4641 | 60 | 9.29 |  | 709.813 | 15.923 | 60.04 | 9.29 |  | 430.457 | 9.2662 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.03 | 7.2422 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.841 | 7.164 | 59.99 | 1.29
102.617 | 16.4641 | 60 | 9.29 |  | 709.889 | 15.923 | 60.04 | 9.29 |  | 430.542 | 9.2662 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.11 | 7.2422 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.905 | 7.164 | 59.99 | 1.29
102.681 | 16.4641 | 60 | 9.29 |  | 709.966 | 15.923 | 60.04 | 9.29 |  | 430.606 | 9.2662 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.197 | 7.2422 | 59.95 | 1.29 |  | 2555.969 | 7.164 | 59.99 | 1.29
102.744 | 16.4641 | 60 | 9.29 |  | 710.125 | 15.923 | 60.04 | 9.29 |  | 430.669 | 9.2253 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.272 | 7.2286 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.058 | 7.164 | 59.99 | 1.29
102.817 | 16.4641 | 60 | 9.29 |  | 710.25 | 15.9068 | 60.04 | 9.29 |  | 430.733 | 9.2253 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.345 | 7.2286 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.156 | 7.164 | 59.99 | 1.29
102.88 | 16.4595 | 60 | 9.29 |  | 710.383 | 15.9034 | 60.04 | 9.29 |  | 430.797 | 9.2253 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.418 | 7.2286 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.23 | 7.1414 | 59.99 | 1.29
102.945 | 16.4595 | 60 | 9.29 |  | 710.485 | 15.9034 | 60.04 | 9.29 |  | 430.86 | 9.2253 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.501 | 7.2286 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.306 | 7.1414 | 59.99 | 1.29
103.008 | 16.4595 | 60 | 9.29 |  | 710.584 | 15.9034 | 60.04 | 9.29 |  | 430.964 | 9.2253 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.57 | 7.2144 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.382 | 7.1414 | 59.99 | 1.29
103.094 | 16.4595 | 60 | 9.29 |  | 710.695 | 15.9039 | 60.04 | 9.29 |  | 431.032 | 9.2259 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.634 | 7.2144 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.455 | 7.1413 | 59.99 | 1.29
103.162 | 16.4524 | 60 | 9.29 |  | 710.813 | 15.9039 | 60.04 | 9.29 |  | 431.101 | 9.2259 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.697 | 7.2144 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.539 | 7.1413 | 59.99 | 1.29
103.23 | 16.4524 | 60 | 9.29 |  | 710.924 | 15.9039 | 60.04 | 9.29 |  | 431.181 | 9.2259 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.771 | 7.2144 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.627 | 7.1413 | 59.99 | 1.29
103.298 | 16.4524 | 60 | 9.29 |  | 711.037 | 15.8809 | 60.04 | 9.29 |  | 431.262 | 9.2259 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.835 | 7.2135 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.69 | 7.1413 | 59.99 | 1.29
103.362 | 16.4524 | 60 | 9.29 |  | 711.162 | 15.8809 | 60.04 | 9.29 |  | 431.343 | 9.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.899 | 7.2135 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.757 | 7.1369 | 59.99 | 1.29
103.427 | 16.4326 | 60 | 9.29 |  | 711.278 | 15.8809 | 60.04 | 9.29 |  | 431.411 | 9.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 2067.964 | 7.2135 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.821 | 7.1369 | 59.99 | 1.29
103.49 | 16.4326 | 60 | 9.29 |  | 711.387 | 15.8826 | 60.04 | 9.29 |  | 431.478 | 9.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.043 | 7.2135 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.885 | 7.1369 | 59.99 | 1.29
103.553 | 16.4326 | 60 | 9.29 |  | 711.486 | 15.8826 | 60.04 | 9.29 |  | 431.55 | 9.2148 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.129 | 7.2135 | 59.95 | 1.29 |  | 2556.949 | 7.1369 | 59.99 | 1.29
103.616 | 16.4326 | 60 | 9.29 |  | 711.607 | 15.8826 | 60.04 | 9.29 |  | 431.614 | 9.2143 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.206 | 7.2142 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.061 | 7.1159 | 59.99 | 1.29
103.679 | 16.4326 | 60 | 9.29 |  | 711.707 | 15.8617 | 60.05 | 9.29 |  | 431.677 | 9.2143 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.28 | 7.2142 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.144 | 7.1159 | 59.99 | 1.29
103.742 | 16.432 | 60 | 9.29 |  | 711.798 | 15.8617 | 60.05 | 9.29 |  | 431.741 | 9.2143 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.353 | 7.2142 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.217 | 7.1159 | 59.99 | 1.29
103.805 | 16.432 | 60 | 9.29 |  | 711.885 | 15.8617 | 60.05 | 9.29 |  | 431.804 | 9.2143 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.435 | 7.1979 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.292 | 7.1159 | 59.99 | 1.29
103.868 | 16.432 | 60 | 9.29 |  | 711.978 | 15.8605 | 60.05 | 9.29 |  | 431.868 | 9.2057 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.515 | 7.1979 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.365 | 7.1119 | 59.99 | 1.29
103.932 | 16.432 | 60 | 9.29 |  | 712.052 | 15.8605 | 60.05 | 9.29 |  | 431.968 | 9.2057 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.592 | 7.1979 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.438 | 7.1119 | 59.99 | 1.29
103.995 | 16.432 | 60 | 9.29 |  | 712.127 | 15.8605 | 60.05 | 9.29 |  | 432.037 | 9.2057 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.66 | 7.1979 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.514 | 7.1119 | 59.99 | 1.29
104.094 | 16.4202 | 60 | 9.29 |  | 712.209 | 15.8591 | 60.05 | 9.29 |  | 432.132 | 9.2057 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.724 | 7.1952 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.606 | 7.1119 | 59.99 | 1.29
104.163 | 16.4202 | 60 | 9.29 |  | 712.279 | 15.8591 | 60.05 | 9.29 |  | 432.211 | 9.2066 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.788 | 7.1952 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.692 | 7.0918 | 59.99 | 1.29
104.232 | 16.4202 | 60 | 9.29 |  | 712.363 | 15.8591 | 60.05 | 9.29 |  | 432.296 | 9.2066 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.852 | 7.1952 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.76 | 7.0918 | 59.99 | 1.29
104.329 | 16.4202 | 60 | 9.29 |  | 712.432 | 15.8443 | 60.05 | 9.29 |  | 432.365 | 9.2066 | 59.97 | 1.29 |  | 2068.916 | 7.1952 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.824 | 7.0918 | 59.99 | 1.29
104.392 | 16.4095 | 60 | 9.29 |  | 712.501 | 15.8443 | 60.05 | 9.29 |  | 432.434 | 9.2066 | 59.97 | 1.29 |  | 2069.02 | 7.1952 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.888 | 7.0918 | 59.99 | 1.29
104.455 | 16.4095 | 60 | 9.29 |  | 712.572 | 15.8443 | 60.05 | 9.29 |  | 432.523 | 9.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.105 | 7.1719 | 59.95 | 1.29 |  | 2557.952 | 7.0922 | 59.99 | 1.29
104.519 | 16.4095 | 60 | 9.29 |  | 712.642 | 15.8443 | 60.05 | 9.29 |  | 432.587 | 9.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.179 | 7.1719 | 59.95 | 1.29 |  | 2558.015 | 7.0922 | 59.99 | 1.29
104.582 | 16.4095 | 60 | 9.29 |  | 712.712 | 15.8443 | 60.05 | 9.29 |  | 432.651 | 9.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.255 | 7.1719 | 59.95 | 1.29 |  | 2558.111 | 7.0922 | 59.99 | 1.29
104.656 | 16.4095 | 60 | 9.29 |  | 712.792 | 15.8352 | 60.05 | 9.29 |  | 432.715 | 9.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.343 | 7.1719 | 59.95 | 1.29 |  | 2558.187 | 7.0922 | 59.99 | 1.29
104.72 | 16.4017 | 60 | 9.29 |  | 712.862 | 15.8352 | 60.05 | 9.29 |  | 432.778 | 9.1822 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.417 | 7.1563 | 59.95 | 1.29 |  | 2558.265 | 7.0817 | 59.98 | 1.29
104.783 | 16.4017 | 60 | 9.29 |  | 712.93 | 15.8352 | 60.05 | 9.29 |  | 432.842 | 9.1822 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.492 | 7.1563 | 59.95 | 1.29 |  | 2558.339 | 7.0817 | 59.98 | 1.29
104.846 | 16.4017 | 60 | 9.29 |  | 712.998 | 15.8352 | 60.05 | 9.29 |  | 432.92 | 9.1822 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.604 | 7.1563 | 59.95 | 1.29 |  | 2558.415 | 7.0817 | 59.98 | 1.29
104.909 | 16.4017 | 60 | 9.29 |  | 713.077 | 15.8192 | 60.05 | 9.29 |  | 432.989 | 9.1822 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.667 | 7.1488 | 59.96 | 1.29 |  | 2558.49 | 7.0817 | 59.98 | 1.29
104.973 | 16.385 | 60 | 9.29 |  | 713.15 | 15.8192 | 60.05 | 9.29 |  | 433.06 | 9.1822 | 59.98 | 1.29 |  | 2069.731 | 7.1488 | 59.96 | 1.29 |  | 2558.577 | 7.0725 | 59.98 | 1.29
105.05 | 16.385 | 60 | 9.29 |  | 713.218 | 15.8192 | 60.05 | 9.29 |  | 433.149 | 9.1791 | 59.97 | 1.29 |  | 2069.795 | 7.1488 | 59.96 | 1.29 |  | 2558.654 | 7.0725 | 59.98 | 1.29
105.118 | 16.385 | 60 | 9.29 |  | 713.293 | 15.8192 | 60.05 | 9.29 |  | 433.221 | 9.1791 | 59.97 | 1.29 |  | 2069.858 | 7.1488 | 59.96 | 1.29 |  | 2558.718 | 7.0725 | 59.98 | 1.29
105.187 | 16.385 | 60 | 9.29 |  | 713.369 | 15.8192 | 60.05 | 9.29 |  | 433.295 | 9.1791 | 59.97 | 1.29 |  | 2069.923 | 7.1488 | 59.96 | 1.29 |  | 2558.781 | 7.0725 | 59.98 | 1.29
105.271 | 16.385 | 60 | 9.29 |  | 713.432 | 15.8125 | 60.04 | 9.29 |  | 433.385 | 9.1791 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.014 | 7.1465 | 59.96 | 1.29 |  | 2558.856 | 7.0725 | 59.98 | 1.29
105.348 | 16.3795 | 60 | 9.29 |  | 713.495 | 15.8125 | 60.04 | 9.29 |  | 433.454 | 9.1671 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.103 | 7.1465 | 59.96 | 1.29 |  | 2558.92 | 7.0584 | 59.98 | 1.29
105.411 | 16.3795 | 60 | 9.29 |  | 713.558 | 15.8125 | 60.04 | 9.29 |  | 433.529 | 9.1671 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.177 | 7.1465 | 59.96 | 1.29 |  | 2558.984 | 7.0584 | 59.98 | 1.29
105.474 | 16.3795 | 60 | 9.29 |  | 713.622 | 15.8125 | 60.04 | 9.29 |  | 433.592 | 9.1671 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.268 | 7.1465 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.059 | 7.0584 | 59.98 | 1.29
105.537 | 16.3795 | 60 | 9.29 |  | 713.685 | 15.7968 | 60.04 | 9.29 |  | 433.656 | 9.1671 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.345 | 7.1434 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.156 | 7.0584 | 59.98 | 1.29
105.6 | 16.3722 | 60 | 9.29 |  | 713.749 | 15.7968 | 60.04 | 9.29 |  | 433.724 | 9.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.417 | 7.1434 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.23 | 7.0506 | 59.98 | 1.29
105.664 | 16.3722 | 60 | 9.29 |  | 713.812 | 15.7968 | 60.04 | 9.29 |  | 433.788 | 9.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.498 | 7.1434 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.307 | 7.0506 | 59.98 | 1.29
105.727 | 16.3722 | 60 | 9.29 |  | 713.875 | 15.7968 | 60.04 | 9.29 |  | 433.852 | 9.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.585 | 7.1185 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.383 | 7.0506 | 59.98 | 1.29
105.79 | 16.3722 | 60 | 9.29 |  | 713.943 | 15.7926 | 60.04 | 9.29 |  | 433.925 | 9.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.648 | 7.1185 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.473 | 7.0506 | 59.98 | 1.29
105.853 | 16.3722 | 60 | 9.29 |  | 714.007 | 15.7926 | 60.04 | 9.29 |  | 434.005 | 9.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.712 | 7.1185 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.557 | 7.0454 | 59.98 | 1.29
105.916 | 16.3668 | 60.01 | 9.29 |  | 714.071 | 15.7926 | 60.04 | 9.29 |  | 434.073 | 9.1472 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.776 | 7.1185 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.64 | 7.0454 | 59.98 | 1.29
105.979 | 16.3668 | 60.01 | 9.29 |  | 714.14 | 15.7926 | 60.04 | 9.29 |  | 434.158 | 9.1472 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.839 | 7.1185 | 59.96 | 1.29 |  | 2559.703 | 7.0454 | 59.98 | 1.29
106.042 | 16.3668 | 60.01 | 9.29 |  | 714.207 | 15.7926 | 60.04 | 9.29 |  | 434.231 | 9.1472 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.903 | 7.1183 | 59.97 | 1.29 |  | 2559.777 | 7.0454 | 59.98 | 1.29
106.114 | 16.3668 | 60.01 | 9.29 |  | 714.283 | 15.7803 | 60.04 | 9.29 |  | 434.314 | 9.1472 | 59.97 | 1.29 |  | 2070.966 | 7.1183 | 59.97 | 1.29 |  | 2559.84 | 7.0448 | 59.99 | 1.29
106.193 | 16.3668 | 60.01 | 9.29 |  | 714.367 | 15.7803 | 60.04 | 9.29 |  | 434.393 | 9.1446 | 59.97 | 1.29 |  | 2071.043 | 7.1183 | 59.97 | 1.29 |  | 2559.905 | 7.0448 | 59.99 | 1.29
106.261 | 16.3642 | 60.01 | 9.29 |  | 714.431 | 15.7803 | 60.04 | 9.29 |  | 434.463 | 9.1446 | 59.97 | 1.29 |  | 2071.125 | 7.1183 | 59.97 | 1.29 |  | 2559.968 | 7.0448 | 59.99 | 1.29
106.347 | 16.3642 | 60.01 | 9.29 |  | 714.494 | 15.7803 | 60.04 | 9.29 |  | 434.527 | 9.1446 | 59.97 | 1.29 |  | 2071.198 | 7.0902 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.056 | 7.0448 | 59.99 | 1.29
106.41 | 16.3642 | 60.01 | 9.29 |  | 714.558 | 15.7751 | 60.04 | 9.29 |  | 434.599 | 9.1446 | 59.97 | 1.29 |  | 2071.274 | 7.0902 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.147 | 7.017 | 59.99 | 1.29
106.474 | 16.3642 | 60.01 | 9.29 |  | 714.621 | 15.7751 | 60.04 | 9.29 |  | 434.662 | 9.1289 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.347 | 7.0902 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.222 | 7.017 | 59.99 | 1.29
106.538 | 16.3385 | 60.01 | 9.29 |  | 714.684 | 15.7751 | 60.04 | 9.29 |  | 434.726 | 9.1289 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.422 | 7.0902 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.299 | 7.017 | 59.99 | 1.29
106.601 | 16.3385 | 60.01 | 9.29 |  | 714.748 | 15.7751 | 60.04 | 9.29 |  | 434.789 | 9.1289 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.504 | 7.09 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.388 | 7.017 | 59.99 | 1.29
106.664 | 16.3385 | 60.01 | 9.29 |  | 714.811 | 15.7751 | 60.04 | 9.29 |  | 434.853 | 9.1289 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.603 | 7.09 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.461 | 7.0155 | 59.99 | 1.29
106.727 | 16.3385 | 60.01 | 9.29 |  | 714.875 | 15.7519 | 60.04 | 9.29 |  | 434.928 | 9.1127 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.667 | 7.09 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.54 | 7.0155 | 59.99 | 1.29
106.796 | 16.3376 | 60.01 | 9.29 |  | 714.938 | 15.7519 | 60.04 | 9.29 |  | 434.997 | 9.1127 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.731 | 7.09 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.63 | 7.0155 | 59.99 | 1.29
106.859 | 16.3376 | 60.01 | 9.29 |  | 715.001 | 15.7519 | 60.04 | 9.29 |  | 435.066 | 9.1127 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.795 | 7.0826 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.694 | 6.989 | 59.99 | 1.29
106.923 | 16.3376 | 60.01 | 9.29 |  | 715.097 | 15.7519 | 60.04 | 9.29 |  | 435.152 | 9.1127 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.858 | 7.0826 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.757 | 6.989 | 59.99 | 1.29
106.986 | 16.3376 | 60.01 | 9.29 |  | 715.178 | 15.7519 | 60.04 | 9.29 |  | 435.235 | 9.1127 | 59.98 | 1.29 |  | 2071.922 | 7.0826 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.821 | 6.989 | 59.99 | 1.29
107.08 | 16.3376 | 60.01 | 9.29 |  | 715.247 | 15.7507 | 60.04 | 9.29 |  | 435.319 | 9.1052 | 59.98 | 1.29 |  | 2072.007 | 7.0826 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.897 | 6.989 | 59.99 | 1.29
107.148 | 16.3158 | 60.01 | 9.29 |  | 715.317 | 15.7507 | 60.04 | 9.29 |  | 435.388 | 9.1052 | 59.98 | 1.29 |  | 2072.116 | 7.0826 | 59.97 | 1.29 |  | 2560.961 | 6.989 | 59.99 | 1.29
107.218 | 16.3158 | 60.01 | 9.29 |  | 715.38 | 15.7507 | 60.04 | 9.29 |  | 435.457 | 9.1052 | 59.98 | 1.29 |  | 2072.19 | 7.0699 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.056 | 6.9895 | 59.98 | 1.29
107.288 | 16.3158 | 60.01 | 9.29 |  | 715.444 | 15.7507 | 60.04 | 9.29 |  | 435.524 | 9.0987 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.267 | 7.0699 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.143 | 6.9895 | 59.98 | 1.29
107.351 | 16.3158 | 60.01 | 9.29 |  | 715.507 | 15.7437 | 60.03 | 9.29 |  | 435.587 | 9.0987 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.341 | 7.0699 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.218 | 6.9895 | 59.98 | 1.29
107.415 | 16.3071 | 60.01 | 9.29 |  | 715.57 | 15.7437 | 60.03 | 9.29 |  | 435.651 | 9.0987 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.417 | 7.0585 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.307 | 6.9895 | 59.98 | 1.29
107.478 | 16.3071 | 60.01 | 9.29 |  | 715.633 | 15.7437 | 60.03 | 9.29 |  | 435.715 | 9.0987 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.489 | 7.0585 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.38 | 6.9683 | 59.98 | 1.29
107.541 | 16.3071 | 60.01 | 9.29 |  | 715.697 | 15.7437 | 60.03 | 9.29 |  | 435.778 | 9.0987 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.558 | 7.0585 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.454 | 6.9683 | 59.98 | 1.29
107.604 | 16.3071 | 60.01 | 9.29 |  | 715.76 | 15.7437 | 60.03 | 9.29 |  | 435.842 | 9.0918 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.622 | 7.0585 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.537 | 6.9683 | 59.98 | 1.29
107.667 | 16.3071 | 60.01 | 9.29 |  | 715.824 | 15.7275 | 60.03 | 9.29 |  | 435.905 | 9.0918 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.688 | 7.0415 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.62 | 6.9683 | 59.98 | 1.29
107.731 | 16.2958 | 60.01 | 9.29 |  | 715.887 | 15.7275 | 60.03 | 9.29 |  | 435.98 | 9.0918 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.752 | 7.0415 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.684 | 6.965 | 59.98 | 1.29
107.794 | 16.2958 | 60.01 | 9.29 |  | 715.95 | 15.7275 | 60.03 | 9.29 |  | 436.049 | 9.0918 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.815 | 7.0415 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.748 | 6.965 | 59.98 | 1.29
107.857 | 16.2958 | 60.01 | 9.29 |  | 716.013 | 15.7275 | 60.03 | 9.29 |  | 436.149 | 9.0918 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.879 | 7.0415 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.812 | 6.965 | 59.98 | 1.29
107.92 | 16.2958 | 60.01 | 9.29 |  | 716.137 | 15.7275 | 60.03 | 9.29 |  | 436.224 | 9.0913 | 59.97 | 1.29 |  | 2072.943 | 7.0415 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.876 | 6.965 | 59.98 | 1.29
107.983 | 16.2958 | 60.01 | 9.29 |  | 716.206 | 15.7228 | 60.02 | 9.29 |  | 436.31 | 9.0913 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.043 | 7.0415 | 59.97 | 1.29 |  | 2561.939 | 6.963 | 59.98 | 1.29
108.053 | 16.2909 | 60.02 | 9.29 |  | 716.274 | 15.7228 | 60.02 | 9.29 |  | 436.379 | 9.0913 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.124 | 7.0409 | 59.97 | 1.29 |  | 2562.041 | 6.963 | 59.98 | 1.29
108.121 | 16.2909 | 60.02 | 9.29 |  | 716.358 | 15.7228 | 60.02 | 9.29 |  | 436.448 | 9.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.197 | 7.0409 | 59.97 | 1.29 |  | 2562.133 | 6.963 | 59.98 | 1.29
108.19 | 16.2909 | 60.02 | 9.29 |  | 716.421 | 15.7103 | 60.02 | 9.29 |  | 436.523 | 9.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.275 | 7.0409 | 59.97 | 1.29 |  | 2562.219 | 6.963 | 59.98 | 1.29
108.258 | 16.2909 | 60.02 | 9.29 |  | 716.484 | 15.7103 | 60.02 | 9.29 |  | 436.587 | 9.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.351 | 7.0415 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.295 | 6.9444 | 59.99 | 1.29
108.325 | 16.2909 | 60.02 | 9.29 |  | 716.547 | 15.7103 | 60.02 | 9.29 |  | 436.65 | 9.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.426 | 7.0415 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.369 | 6.9444 | 59.99 | 1.29
108.388 | 16.2894 | 60.02 | 9.29 |  | 716.61 | 15.7103 | 60.02 | 9.29 |  | 436.715 | 9.0735 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.5 | 7.0415 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.442 | 6.9444 | 59.99 | 1.29
108.452 | 16.2894 | 60.02 | 9.29 |  | 716.673 | 15.7103 | 60.02 | 9.29 |  | 436.778 | 9.0686 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.586 | 7.0415 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.524 | 6.9444 | 59.99 | 1.29
108.515 | 16.2894 | 60.02 | 9.29 |  | 716.736 | 15.6998 | 60.02 | 9.29 |  | 436.842 | 9.0686 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.649 | 7.0182 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.592 | 6.9413 | 59.99 | 1.29
108.578 | 16.2894 | 60.02 | 9.29 |  | 716.799 | 15.6998 | 60.02 | 9.29 |  | 436.906 | 9.0686 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.715 | 7.0182 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.656 | 6.9413 | 59.99 | 1.29
108.647 | 16.2665 | 60.02 | 9.29 |  | 716.863 | 15.6998 | 60.02 | 9.29 |  | 436.978 | 9.0686 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.779 | 7.0182 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.72 | 6.9413 | 59.99 | 1.29
108.71 | 16.2665 | 60.02 | 9.29 |  | 716.926 | 15.6998 | 60.02 | 9.29 |  | 437.055 | 9.0565 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.843 | 7.0182 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.786 | 6.9413 | 59.99 | 1.29
108.773 | 16.2665 | 60.02 | 9.29 |  | 716.99 | 15.6998 | 60.02 | 9.29 |  | 437.153 | 9.0565 | 59.97 | 1.29 |  | 2073.911 | 6.9996 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.85 | 6.9402 | 59.99 | 1.29
108.836 | 16.2665 | 60.02 | 9.29 |  | 717.053 | 15.6849 | 60.01 | 9.29 |  | 437.228 | 9.0565 | 59.97 | 1.29 |  | 2074.01 | 6.9996 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.914 | 6.9402 | 59.99 | 1.29
108.92 | 16.2665 | 60.02 | 9.29 |  | 717.129 | 15.6849 | 60.01 | 9.29 |  | 437.316 | 9.0565 | 59.97 | 1.29 |  | 2074.101 | 6.9996 | 59.98 | 1.29 |  | 2562.977 | 6.9402 | 59.99 | 1.29
108.998 | 16.2665 | 60.02 | 9.29 |  | 717.197 | 15.6849 | 60.01 | 9.29 |  | 437.385 | 9.054 | 59.97 | 1.29 |  | 2074.175 | 6.9996 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.067 | 6.9402 | 59.99 | 1.29
109.111 | 16.2638 | 60.03 | 9.29 |  | 717.266 | 15.6849 | 60.01 | 9.29 |  | 437.453 | 9.054 | 59.97 | 1.29 |  | 2074.248 | 6.9938 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.158 | 6.9195 | 59.99 | 1.29
109.187 | 16.2638 | 60.03 | 9.29 |  | 717.351 | 15.6806 | 60.01 | 9.29 |  | 437.52 | 9.054 | 59.97 | 1.29 |  | 2074.321 | 6.9938 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.231 | 6.9195 | 59.99 | 1.29
109.271 | 16.2638 | 60.03 | 9.29 |  | 717.414 | 15.6806 | 60.01 | 9.29 |  | 437.584 | 9.054 | 59.97 | 1.29 |  | 2074.394 | 6.9938 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.308 | 6.9195 | 59.99 | 1.29
109.353 | 16.2428 | 60.03 | 9.29 |  | 717.477 | 15.6806 | 60.01 | 9.29 |  | 437.65 | 9.0414 | 59.98 | 1.29 |  | 2074.468 | 6.9938 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.38 | 6.9195 | 59.99 | 1.29
109.429 | 16.2428 | 60.03 | 9.29 |  | 717.54 | 15.6806 | 60.01 | 9.29 |  | 437.714 | 9.0414 | 59.98 | 1.29 |  | 2074.547 | 6.9707 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.456 | 6.9046 | 59.99 | 1.29
109.513 | 16.2428 | 60.03 | 9.29 |  | 717.611 | 15.6649 | 60.01 | 9.29 |  | 437.777 | 9.0414 | 59.98 | 1.29 |  | 2074.612 | 6.9707 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.534 | 6.9046 | 59.99 | 1.29
109.585 | 16.2428 | 60.03 | 9.29 |  | 717.674 | 15.6649 | 60.01 | 9.29 |  | 437.841 | 9.0414 | 59.98 | 1.29 |  | 2074.675 | 6.9707 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.615 | 6.9046 | 59.99 | 1.29
109.658 | 16.2278 | 60.03 | 9.29 |  | 717.737 | 15.6649 | 60.01 | 9.29 |  | 437.904 | 9.0414 | 59.98 | 1.29 |  | 2074.739 | 6.9707 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.678 | 6.9046 | 59.99 | 1.29
109.733 | 16.2278 | 60.03 | 9.29 |  | 717.8 | 15.6649 | 60.01 | 9.29 |  | 437.991 | 9.038 | 59.98 | 1.29 |  | 2074.808 | 6.9707 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.742 | 6.8923 | 59.98 | 1.29
109.808 | 16.2278 | 60.03 | 9.29 |  | 717.863 | 15.6649 | 60.01 | 9.29 |  | 438.059 | 9.038 | 59.98 | 1.29 |  | 2074.872 | 6.9648 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.809 | 6.8923 | 59.98 | 1.29
109.875 | 16.2278 | 60.03 | 9.29 |  | 717.927 | 15.6575 | 60 | 9.29 |  | 438.141 | 9.038 | 59.98 | 1.29 |  | 2074.935 | 6.9648 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.873 | 6.8923 | 59.98 | 1.29
109.958 | 16.2142 | 60.03 | 9.29 |  | 717.99 | 15.6575 | 60 | 9.29 |  | 438.216 | 9.038 | 59.98 | 1.29 |  | 2075.02 | 6.9648 | 59.98 | 1.29 |  | 2563.937 | 6.8923 | 59.98 | 1.29
110.038 | 16.2142 | 60.03 | 9.29 |  | 718.069 | 15.6575 | 60 | 9.29 |  | 438.292 | 9.0269 | 59.98 | 1.29 |  | 2075.116 | 6.9648 | 59.98 | 1.29 |  | 2564.001 | 6.8923 | 59.98 | 1.29
110.114 | 16.2142 | 60.03 | 9.29 |  | 718.138 | 15.6575 | 60 | 9.29 |  | 438.373 | 9.0269 | 59.98 | 1.29 |  | 2075.191 | 6.9646 | 59.98 | 1.29 |  | 2564.09 | 6.8774 | 59.98 | 1.29
110.189 | 16.2142 | 60.03 | 9.29 |  | 718.207 | 15.6575 | 60 | 9.29 |  | 438.441 | 9.0269 | 59.98 | 1.29 |  | 2075.264 | 6.9646 | 59.98 | 1.29 |  | 2564.162 | 6.8774 | 59.98 | 1.29
110.274 | 16.2099 | 60.03 | 9.29 |  | 718.276 | 15.6425 | 60 | 9.29 |  | 438.535 | 9.0269 | 59.98 | 1.29 |  | 2075.336 | 6.9646 | 59.98 | 1.29 |  | 2564.239 | 6.8774 | 59.98 | 1.29
110.388 | 16.2099 | 60.03 | 9.29 |  | 718.354 | 15.6425 | 60 | 9.29 |  | 438.599 | 9.0176 | 59.97 | 1.29 |  | 2075.417 | 6.9646 | 59.98 | 1.29 |  | 2564.312 | 6.8774 | 59.98 | 1.29
110.452 | 16.2099 | 60.03 | 9.29 |  | 718.417 | 15.6425 | 60 | 9.29 |  | 438.663 | 9.0176 | 59.97 | 1.29 |  | 2075.502 | 6.962 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.389 | 6.867 | 59.98 | 1.29
110.573 | 16.2088 | 60.03 | 9.29 |  | 718.48 | 15.6425 | 60 | 9.29 |  | 438.726 | 9.0176 | 59.97 | 1.29 |  | 2075.585 | 6.962 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.465 | 6.867 | 59.98 | 1.29
110.685 | 16.2088 | 60.03 | 9.29 |  | 718.544 | 15.6443 | 60 | 9.29 |  | 438.79 | 9.0176 | 59.97 | 1.29 |  | 2075.669 | 6.962 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.538 | 6.867 | 59.98 | 1.29
110.812 | 16.2088 | 60.03 | 9.29 |  | 718.608 | 15.6443 | 60 | 9.29 |  | 438.853 | 9.0176 | 59.97 | 1.29 |  | 2075.75 | 6.9475 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.634 | 6.867 | 59.98 | 1.29
110.916 | 16.1908 | 60.03 | 9.29 |  | 718.671 | 15.6443 | 60 | 9.29 |  | 438.932 | 8.9979 | 59.97 | 1.29 |  | 2075.824 | 6.9475 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.697 | 6.867 | 59.98 | 1.29
111.023 | 16.1908 | 60.03 | 9.29 |  | 718.734 | 15.6443 | 60 | 9.29 |  | 439 | 8.9979 | 59.97 | 1.29 |  | 2075.887 | 6.9475 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.761 | 6.867 | 59.98 | 1.29
111.118 | 16.1908 | 60.03 | 9.29 |  | 718.797 | 15.6443 | 60 | 9.29 |  | 439.068 | 8.9979 | 59.97 | 1.29 |  | 2075.951 | 6.9475 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.825 | 6.867 | 59.98 | 1.29
111.216 | 16.1854 | 60.03 | 9.29 |  | 718.86 | 15.6293 | 59.99 | 9.29 |  | 439.151 | 8.9979 | 59.97 | 1.29 |  | 2076.038 | 6.9475 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.888 | 6.867 | 59.98 | 1.29
111.338 | 16.1854 | 60.03 | 9.29 |  | 718.923 | 15.6293 | 59.99 | 9.29 |  | 439.227 | 8.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 2076.119 | 6.9435 | 59.99 | 1.29 |  | 2564.964 | 6.867 | 59.98 | 1.29
111.423 | 16.1854 | 60.03 | 9.29 |  | 718.986 | 15.6293 | 59.99 | 9.29 |  | 439.299 | 8.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 2076.194 | 6.9435 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.056 | 6.8673 | 59.99 | 1.29
111.528 | 16.1854 | 60.03 | 9.29 |  | 719.05 | 15.6293 | 59.99 | 9.29 |  | 439.368 | 8.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 2076.268 | 6.9435 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.145 | 6.8673 | 59.99 | 1.29
111.606 | 16.1649 | 60.04 | 9.29 |  | 719.13 | 15.6293 | 59.99 | 9.29 |  | 439.437 | 8.9721 | 59.97 | 1.29 |  | 2076.345 | 6.9435 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.221 | 6.8673 | 59.99 | 1.29
111.715 | 16.1649 | 60.04 | 9.29 |  | 719.199 | 15.6255 | 59.99 | 9.29 |  | 439.525 | 8.9645 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.419 | 6.9299 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.297 | 6.8386 | 59.99 | 1.29
111.849 | 16.1606 | 60.04 | 9.29 |  | 719.267 | 15.6255 | 59.99 | 9.29 |  | 439.589 | 8.9645 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.491 | 6.9299 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.37 | 6.8386 | 59.99 | 1.29
111.966 | 16.1606 | 60.04 | 9.29 |  | 719.358 | 15.6255 | 59.99 | 9.29 |  | 439.653 | 8.9645 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.566 | 6.9299 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.448 | 6.8386 | 59.99 | 1.29
112.061 | 16.1606 | 60.04 | 9.29 |  | 719.421 | 15.6255 | 59.99 | 9.29 |  | 439.717 | 8.9645 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.638 | 6.9299 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.53 | 6.8386 | 59.99 | 1.29
112.16 | 16.1556 | 60.04 | 9.29 |  | 719.485 | 15.6256 | 59.99 | 9.29 |  | 439.781 | 8.9645 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.702 | 6.9195 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.599 | 6.8396 | 59.99 | 1.29
112.228 | 16.1556 | 60.04 | 9.29 |  | 719.548 | 15.6256 | 59.99 | 9.29 |  | 439.845 | 8.9465 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.779 | 6.9195 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.663 | 6.8396 | 59.99 | 1.29
112.301 | 16.1556 | 60.04 | 9.29 |  | 719.611 | 15.6256 | 59.99 | 9.29 |  | 439.923 | 8.9465 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.843 | 6.9195 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.727 | 6.8396 | 59.99 | 1.29
112.411 | 16.1556 | 60.04 | 9.29 |  | 719.674 | 15.6256 | 59.99 | 9.29 |  | 439.992 | 8.9465 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.906 | 6.9195 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.79 | 6.8396 | 59.99 | 1.29
112.481 | 16.1391 | 60.04 | 9.29 |  | 719.738 | 15.6256 | 59.99 | 9.29 |  | 440.061 | 8.9465 | 59.98 | 1.29 |  | 2076.996 | 6.9079 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.854 | 6.8396 | 59.99 | 1.29
112.552 | 16.1391 | 60.04 | 9.29 |  | 719.801 | 15.605 | 59.99 | 9.29 |  | 440.152 | 8.9465 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.092 | 6.9079 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.918 | 6.8357 | 59.98 | 1.29
112.621 | 16.1391 | 60.04 | 9.29 |  | 719.864 | 15.605 | 59.99 | 9.29 |  | 440.227 | 8.9449 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.167 | 6.9079 | 59.99 | 1.29 |  | 2565.981 | 6.8357 | 59.98 | 1.29
112.695 | 16.1293 | 60.03 | 9.29 |  | 719.927 | 15.605 | 59.99 | 9.29 |  | 440.312 | 8.9449 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.256 | 6.9079 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.067 | 6.8357 | 59.98 | 1.29
112.773 | 16.1293 | 60.03 | 9.29 |  | 719.991 | 15.605 | 59.99 | 9.29 |  | 440.381 | 8.9449 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.329 | 6.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.152 | 6.8357 | 59.98 | 1.29
112.842 | 16.1293 | 60.03 | 9.29 |  | 720.06 | 15.5902 | 59.99 | 9.29 |  | 440.45 | 8.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.404 | 6.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.228 | 6.822 | 59.98 | 1.29
112.914 | 16.1293 | 60.03 | 9.29 |  | 720.129 | 15.5902 | 59.99 | 9.29 |  | 440.525 | 8.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.486 | 6.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.303 | 6.822 | 59.98 | 1.29
112.988 | 16.1146 | 60.03 | 9.29 |  | 720.197 | 15.5902 | 59.99 | 9.29 |  | 440.589 | 8.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.576 | 6.898 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.378 | 6.822 | 59.98 | 1.29
113.059 | 16.1146 | 60.03 | 9.29 |  | 720.266 | 15.5902 | 59.99 | 9.29 |  | 440.652 | 8.9266 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.64 | 6.8933 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.452 | 6.822 | 59.98 | 1.29
113.128 | 16.1146 | 60.03 | 9.29 |  | 720.34 | 15.5902 | 59.99 | 9.29 |  | 440.717 | 8.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.703 | 6.8933 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.53 | 6.8172 | 59.98 | 1.29
113.202 | 16.1146 | 60.03 | 9.29 |  | 720.404 | 15.5783 | 59.99 | 9.29 |  | 440.781 | 8.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.771 | 6.8933 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.632 | 6.8172 | 59.98 | 1.29
113.282 | 16.1146 | 60.03 | 9.29 |  | 720.467 | 15.5783 | 59.99 | 9.29 |  | 440.845 | 8.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.835 | 6.8933 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.696 | 6.8172 | 59.98 | 1.29
113.348 | 16.1102 | 60.03 | 9.29 |  | 720.53 | 15.5783 | 59.99 | 9.29 |  | 440.918 | 8.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.899 | 6.8916 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.761 | 6.8172 | 59.98 | 1.29
113.411 | 16.1102 | 60.03 | 9.29 |  | 720.593 | 15.5783 | 59.99 | 9.29 |  | 440.987 | 8.9173 | 59.98 | 1.29 |  | 2077.962 | 6.8916 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.825 | 6.7907 | 59.98 | 1.29
113.474 | 16.1102 | 60.03 | 9.29 |  | 720.667 | 15.5783 | 59.99 | 9.29 |  | 441.055 | 8.9177 | 59.98 | 1.29 |  | 2078.031 | 6.8916 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.889 | 6.7907 | 59.98 | 1.29
113.541 | 16.1102 | 60.03 | 9.29 |  | 720.73 | 15.5686 | 59.99 | 9.29 |  | 441.146 | 8.9177 | 59.98 | 1.29 |  | 2078.117 | 6.8916 | 59.99 | 1.29 |  | 2566.952 | 6.7907 | 59.98 | 1.29
113.604 | 16.1083 | 60.03 | 9.29 |  | 720.794 | 15.5686 | 59.99 | 9.29 |  | 441.222 | 8.9177 | 59.98 | 1.29 |  | 2078.19 | 6.8675 | 59.99 | 1.29 |  | 2567.056 | 6.7907 | 59.98 | 1.29
113.668 | 16.1083 | 60.03 | 9.29 |  | 720.857 | 15.5686 | 59.99 | 9.29 |  | 441.297 | 8.9177 | 59.98 | 1.29 |  | 2078.264 | 6.8675 | 59.99 | 1.29 |  | 2567.154 | 6.7907 | 59.98 | 1.29
113.731 | 16.1083 | 60.03 | 9.29 |  | 720.92 | 15.5686 | 59.99 | 9.29 |  | 441.381 | 8.9044 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.338 | 6.8675 | 59.99 | 1.29 |  | 2567.231 | 6.7876 | 59.98 | 1.29
113.794 | 16.1083 | 60.03 | 9.29 |  | 720.983 | 15.557 | 59.98 | 9.29 |  | 441.45 | 8.9044 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.41 | 6.8675 | 59.99 | 1.29 |  | 2567.307 | 6.7876 | 59.98 | 1.29
113.863 | 16.0751 | 60.03 | 9.29 |  | 721.046 | 15.557 | 59.98 | 9.29 |  | 441.527 | 8.9044 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.497 | 6.8648 | 60 | 1.29 |  | 2567.382 | 6.7876 | 59.98 | 1.29
113.926 | 16.0751 | 60.03 | 9.29 |  | 721.131 | 15.557 | 59.98 | 9.29 |  | 441.591 | 8.9044 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.59 | 6.8648 | 60 | 1.29 |  | 2567.456 | 6.767 | 59.98 | 1.29
113.989 | 16.0751 | 60.03 | 9.29 |  | 721.201 | 15.557 | 59.98 | 9.29 |  | 441.655 | 8.8972 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.654 | 6.8648 | 60 | 1.29 |  | 2567.529 | 6.767 | 59.98 | 1.29
114.08 | 16.0751 | 60.03 | 9.29 |  | 721.281 | 15.557 | 59.98 | 9.29 |  | 441.719 | 8.8972 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.717 | 6.8648 | 60 | 1.29 |  | 2567.599 | 6.767 | 59.98 | 1.29
114.149 | 16.0751 | 60.03 | 9.29 |  | 721.369 | 15.5485 | 59.98 | 9.29 |  | 441.782 | 8.8972 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.783 | 6.8404 | 60 | 1.29 |  | 2567.662 | 6.767 | 59.98 | 1.29
114.22 | 16.0737 | 60.03 | 9.29 |  | 721.432 | 15.5485 | 59.98 | 9.29 |  | 441.846 | 8.8972 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.847 | 6.8404 | 60 | 1.29 |  | 2567.726 | 6.7669 | 59.98 | 1.29
114.287 | 16.0737 | 60.03 | 9.29 |  | 721.495 | 15.5485 | 59.98 | 9.29 |  | 441.929 | 8.8972 | 59.97 | 1.29 |  | 2078.91 | 6.8404 | 60 | 1.29 |  | 2567.79 | 6.7669 | 59.98 | 1.29
114.351 | 16.0737 | 60.03 | 9.29 |  | 721.558 | 15.5485 | 59.98 | 9.29 |  | 441.998 | 8.8963 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.02 | 6.8404 | 60 | 1.29 |  | 2567.854 | 6.7669 | 59.98 | 1.29
114.414 | 16.0737 | 60.03 | 9.29 |  | 721.622 | 15.5394 | 59.98 | 9.29 |  | 442.072 | 8.8963 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.116 | 6.8404 | 60 | 1.29 |  | 2567.917 | 6.7669 | 59.98 | 1.29
114.478 | 16.0652 | 60.03 | 9.29 |  | 721.685 | 15.5394 | 59.98 | 9.29 |  | 442.167 | 8.8963 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.19 | 6.8403 | 60 | 1.29 |  | 2567.981 | 6.7669 | 59.98 | 1.29
114.542 | 16.0652 | 60.03 | 9.29 |  | 721.748 | 15.5394 | 59.98 | 9.29 |  | 442.26 | 8.8963 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.265 | 6.8403 | 60 | 1.29 |  | 2568.079 | 6.7669 | 59.98 | 1.29
114.605 | 16.0652 | 60.03 | 9.29 |  | 721.811 | 15.5394 | 59.98 | 9.29 |  | 442.341 | 8.8763 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.34 | 6.8403 | 60 | 1.29 |  | 2568.158 | 6.7528 | 59.98 | 1.29
114.668 | 16.0652 | 60.03 | 9.29 |  | 721.875 | 15.5394 | 59.98 | 9.29 |  | 442.41 | 8.8763 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.415 | 6.8184 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.232 | 6.7528 | 59.98 | 1.29
114.731 | 16.0652 | 60.03 | 9.29 |  | 721.938 | 15.5273 | 59.98 | 9.29 |  | 442.478 | 8.8763 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.498 | 6.8184 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.306 | 6.7528 | 59.98 | 1.29
114.795 | 16.05 | 60.03 | 9.29 |  | 722.001 | 15.5273 | 59.98 | 9.29 |  | 442.552 | 8.8763 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.598 | 6.8184 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.381 | 6.7408 | 59.98 | 1.29
114.859 | 16.05 | 60.03 | 9.29 |  | 722.071 | 15.5273 | 59.98 | 9.29 |  | 442.616 | 8.8657 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.665 | 6.8184 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.454 | 6.7408 | 59.98 | 1.29
114.922 | 16.05 | 60.03 | 9.29 |  | 722.139 | 15.5273 | 59.98 | 9.29 |  | 442.679 | 8.8657 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.729 | 6.8166 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.531 | 6.7408 | 59.98 | 1.29
114.985 | 16.05 | 60.03 | 9.29 |  | 722.208 | 15.5203 | 59.98 | 9.29 |  | 442.743 | 8.8657 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.793 | 6.8166 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.616 | 6.7408 | 59.98 | 1.29
115.078 | 16.05 | 60.03 | 9.29 |  | 722.282 | 15.5203 | 59.98 | 9.29 |  | 442.806 | 8.8657 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.857 | 6.8166 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.68 | 6.7325 | 59.98 | 1.29
115.149 | 16.0435 | 60.02 | 9.29 |  | 722.355 | 15.5203 | 59.98 | 9.29 |  | 442.87 | 8.85 | 59.97 | 1.29 |  | 2079.92 | 6.8166 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.744 | 6.7325 | 59.98 | 1.29
115.218 | 16.0435 | 60.02 | 9.29 |  | 722.418 | 15.5203 | 59.98 | 9.29 |  | 442.979 | 8.85 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.025 | 6.8166 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.812 | 6.7325 | 59.98 | 1.29
115.288 | 16.0435 | 60.02 | 9.29 |  | 722.493 | 15.5203 | 59.98 | 9.29 |  | 443.047 | 8.85 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.109 | 6.8069 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.876 | 6.7325 | 59.98 | 1.29
115.351 | 16.0435 | 60.02 | 9.29 |  | 722.556 | 15.5114 | 59.98 | 9.29 |  | 443.145 | 8.85 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.181 | 6.8069 | 60.01 | 1.29 |  | 2568.948 | 6.7232 | 59.98 | 1.29
115.415 | 16.0315 | 60.02 | 9.29 |  | 722.619 | 15.5114 | 59.98 | 9.29 |  | 443.22 | 8.8509 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.255 | 6.8069 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.056 | 6.7232 | 59.98 | 1.29
115.478 | 16.0315 | 60.02 | 9.29 |  | 722.682 | 15.5114 | 59.98 | 9.29 |  | 443.295 | 8.8509 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.331 | 6.7934 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.156 | 6.7232 | 59.98 | 1.29
115.541 | 16.0315 | 60.02 | 9.29 |  | 722.745 | 15.5114 | 59.98 | 9.29 |  | 443.365 | 8.8509 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.406 | 6.7934 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.256 | 6.7232 | 59.98 | 1.29
115.604 | 16.0315 | 60.02 | 9.29 |  | 722.809 | 15.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 443.433 | 8.8509 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.483 | 6.7934 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.34 | 6.7172 | 59.97 | 1.29
115.667 | 16.0315 | 60.02 | 9.29 |  | 722.872 | 15.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 443.524 | 8.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.579 | 6.7934 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.413 | 6.7172 | 59.97 | 1.29
115.731 | 16.0218 | 60.02 | 9.29 |  | 722.935 | 15.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 443.588 | 8.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.643 | 6.7828 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.486 | 6.7172 | 59.97 | 1.29
115.794 | 16.0218 | 60.02 | 9.29 |  | 722.998 | 15.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 443.652 | 8.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.706 | 6.7828 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.57 | 6.7172 | 59.97 | 1.29
115.857 | 16.0218 | 60.02 | 9.29 |  | 723.068 | 15.5006 | 59.98 | 9.29 |  | 443.715 | 8.8363 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.77 | 6.7828 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.643 | 6.7172 | 59.97 | 1.29
115.92 | 16.0218 | 60.02 | 9.29 |  | 723.143 | 15.4917 | 59.98 | 9.29 |  | 443.779 | 8.8252 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.834 | 6.7828 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.716 | 6.7172 | 59.97 | 1.29
115.983 | 16.0218 | 60.02 | 9.29 |  | 723.211 | 15.4917 | 59.98 | 9.29 |  | 443.842 | 8.8252 | 59.97 | 1.29 |  | 2080.91 | 6.7828 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.808 | 6.7172 | 59.97 | 1.29
116.053 | 16.0145 | 60.02 | 9.29 |  | 723.28 | 15.4917 | 59.98 | 9.29 |  | 443.906 | 8.8252 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.006 | 6.7696 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.908 | 6.696 | 59.97 | 1.29
116.121 | 16.0145 | 60.02 | 9.29 |  | 723.358 | 15.4917 | 59.98 | 9.29 |  | 443.978 | 8.8252 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.097 | 6.7696 | 60.01 | 1.29 |  | 2569.972 | 6.696 | 59.97 | 1.29
116.189 | 16.0145 | 60.02 | 9.29 |  | 723.421 | 15.4835 | 59.98 | 9.29 |  | 444.046 | 8.8252 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.169 | 6.7696 | 60.01 | 1.29 |  | 2570.042 | 6.696 | 59.97 | 1.29
116.258 | 16.0145 | 60.02 | 9.29 |  | 723.484 | 15.4835 | 59.98 | 9.29 |  | 444.142 | 8.8205 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.248 | 6.7665 | 60.01 | 1.29 |  | 2570.14 | 6.696 | 59.97 | 1.29
116.345 | 16.0145 | 60.02 | 9.29 |  | 723.547 | 15.4835 | 59.98 | 9.29 |  | 444.218 | 8.8205 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.323 | 6.7665 | 60.01 | 1.29 |  | 2570.213 | 6.693 | 59.97 | 1.29
116.409 | 16.0108 | 60.02 | 9.29 |  | 723.61 | 15.4835 | 59.98 | 9.29 |  | 444.295 | 8.8205 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.396 | 6.7665 | 60.01 | 1.29 |  | 2570.285 | 6.693 | 59.97 | 1.29
116.472 | 16.0108 | 60.02 | 9.29 |  | 723.674 | 15.4835 | 59.98 | 9.29 |  | 444.366 | 8.8205 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.47 | 6.7665 | 60.01 | 1.29 |  | 2570.361 | 6.693 | 59.97 | 1.29
116.535 | 16.0108 | 60.02 | 9.29 |  | 723.737 | 15.4658 | 59.97 | 9.29 |  | 444.434 | 8.8088 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.55 | 6.7656 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.434 | 6.693 | 59.97 | 1.29
116.598 | 16.0108 | 60.02 | 9.29 |  | 723.8 | 15.4658 | 59.97 | 9.29 |  | 444.528 | 8.8088 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.613 | 6.7656 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.508 | 6.6697 | 59.97 | 1.29
116.661 | 15.9912 | 60.02 | 9.29 |  | 723.863 | 15.4658 | 59.97 | 9.29 |  | 444.592 | 8.8088 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.677 | 6.7656 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.582 | 6.6697 | 59.97 | 1.29
116.725 | 15.9912 | 60.02 | 9.29 |  | 723.926 | 15.4658 | 59.97 | 9.29 |  | 444.656 | 8.8088 | 59.97 | 1.29 |  | 2081.741 | 6.7656 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.675 | 6.6697 | 59.97 | 1.29
116.788 | 15.9912 | 60.02 | 9.29 |  | 723.99 | 15.4658 | 59.97 | 9.29 |  | 444.72 | 8.7955 | 59.96 | 1.29 |  | 2081.805 | 6.7656 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.739 | 6.6697 | 59.97 | 1.29
116.851 | 15.9912 | 60.02 | 9.29 |  | 724.053 | 15.4513 | 59.97 | 9.29 |  | 444.783 | 8.7955 | 59.96 | 1.29 |  | 2081.868 | 6.7423 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.803 | 6.6686 | 59.97 | 1.29
116.914 | 15.9912 | 60.02 | 9.29 |  | 724.122 | 15.4513 | 59.97 | 9.29 |  | 444.847 | 8.7955 | 59.96 | 1.29 |  | 2081.931 | 6.7423 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.866 | 6.6686 | 59.97 | 1.29
116.977 | 15.9866 | 60.02 | 9.29 |  | 724.19 | 15.4513 | 59.97 | 9.29 |  | 444.924 | 8.7955 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.016 | 6.7423 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.93 | 6.6686 | 59.97 | 1.29
117.04 | 15.9866 | 60.02 | 9.29 |  | 724.257 | 15.4513 | 59.97 | 9.29 |  | 444.999 | 8.7955 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.104 | 6.7423 | 60.02 | 1.29 |  | 2570.994 | 6.6686 | 59.97 | 1.29
117.112 | 15.9866 | 60.02 | 9.29 |  | 724.347 | 15.4513 | 59.97 | 9.29 |  | 445.068 | 8.7804 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.18 | 6.7402 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.086 | 6.6686 | 59.97 | 1.29
117.181 | 15.9866 | 60.02 | 9.29 |  | 724.412 | 15.4451 | 59.97 | 9.29 |  | 445.155 | 8.7804 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.255 | 6.7402 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.171 | 6.6585 | 59.97 | 1.29
117.259 | 15.9866 | 60.02 | 9.29 |  | 724.475 | 15.4451 | 59.97 | 9.29 |  | 445.227 | 8.7804 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.327 | 6.7402 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.247 | 6.6585 | 59.97 | 1.29
117.348 | 15.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 724.538 | 15.4451 | 59.97 | 9.29 |  | 445.316 | 8.7804 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.401 | 6.7402 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.324 | 6.6585 | 59.97 | 1.29
117.411 | 15.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 724.601 | 15.4451 | 59.97 | 9.29 |  | 445.389 | 8.7737 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.476 | 6.7209 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.397 | 6.6417 | 59.97 | 1.29
117.475 | 15.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 724.664 | 15.436 | 59.97 | 9.29 |  | 445.458 | 8.7737 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.545 | 6.7209 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.472 | 6.6417 | 59.97 | 1.29
117.538 | 15.9643 | 60.02 | 9.29 |  | 724.727 | 15.436 | 59.97 | 9.29 |  | 445.522 | 8.7737 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.609 | 6.7209 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.548 | 6.6417 | 59.97 | 1.29
117.601 | 15.9616 | 60.02 | 9.29 |  | 724.79 | 15.436 | 59.97 | 9.29 |  | 445.586 | 8.7737 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.672 | 6.7209 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.626 | 6.6417 | 59.97 | 1.29
117.664 | 15.9616 | 60.02 | 9.29 |  | 724.854 | 15.436 | 59.97 | 9.29 |  | 445.649 | 8.7548 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.746 | 6.7209 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.69 | 6.6359 | 59.97 | 1.29
117.727 | 15.9616 | 60.02 | 9.29 |  | 724.917 | 15.436 | 59.97 | 9.29 |  | 445.713 | 8.7548 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.81 | 6.7184 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.754 | 6.6359 | 59.97 | 1.29
117.791 | 15.9616 | 60.02 | 9.29 |  | 724.98 | 15.4295 | 59.97 | 9.29 |  | 445.777 | 8.7548 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.873 | 6.7184 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.818 | 6.6359 | 59.97 | 1.29
117.863 | 15.9616 | 60.02 | 9.29 |  | 725.043 | 15.4295 | 59.97 | 9.29 |  | 445.841 | 8.7548 | 59.96 | 1.29 |  | 2082.937 | 6.7184 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.882 | 6.6359 | 59.97 | 1.29
117.928 | 15.9504 | 60.02 | 9.29 |  | 725.125 | 15.4295 | 59.97 | 9.29 |  | 445.905 | 8.7548 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.022 | 6.7184 | 60.02 | 1.29 |  | 2571.945 | 6.6359 | 59.97 | 1.29
117.991 | 15.9504 | 60.02 | 9.29 |  | 725.194 | 15.4295 | 59.97 | 9.29 |  | 445.986 | 8.7485 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.109 | 6.7153 | 60.02 | 1.29 |  | 2572.008 | 6.6261 | 59.96 | 1.29
118.083 | 15.9504 | 60.02 | 9.29 |  | 725.268 | 15.4137 | 59.97 | 9.29 |  | 446.054 | 8.7485 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.185 | 6.7153 | 60.02 | 1.29 |  | 2572.1 | 6.6261 | 59.96 | 1.29
118.152 | 15.9504 | 60.02 | 9.29 |  | 725.351 | 15.4137 | 59.97 | 9.29 |  | 446.148 | 8.7485 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.261 | 6.7153 | 60.02 | 1.29 |  | 2572.175 | 6.6261 | 59.96 | 1.29
118.221 | 15.9329 | 60.02 | 9.29 |  | 725.414 | 15.4137 | 59.97 | 9.29 |  | 446.238 | 8.7485 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.338 | 6.7153 | 60.02 | 1.29 |  | 2572.248 | 6.6261 | 59.96 | 1.29
118.288 | 15.9329 | 60.02 | 9.29 |  | 725.477 | 15.4137 | 59.97 | 9.29 |  | 446.314 | 8.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.411 | 6.6901 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.325 | 6.6198 | 59.96 | 1.29
118.352 | 15.9329 | 60.02 | 9.29 |  | 725.54 | 15.4137 | 59.97 | 9.29 |  | 446.389 | 8.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.486 | 6.6901 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.402 | 6.6198 | 59.96 | 1.29
118.415 | 15.9329 | 60.02 | 9.29 |  | 725.604 | 15.4037 | 59.97 | 9.29 |  | 446.458 | 8.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.561 | 6.6901 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.475 | 6.6198 | 59.96 | 1.29
118.479 | 15.93 | 60.02 | 9.29 |  | 725.667 | 15.4037 | 59.97 | 9.29 |  | 446.541 | 8.7408 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.625 | 6.6901 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.555 | 6.6198 | 59.96 | 1.29
118.542 | 15.93 | 60.02 | 9.29 |  | 725.73 | 15.4037 | 59.97 | 9.29 |  | 446.605 | 8.7314 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.688 | 6.6948 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.651 | 6.62 | 59.96 | 1.29
118.605 | 15.93 | 60.02 | 9.29 |  | 725.793 | 15.4037 | 59.97 | 9.29 |  | 446.668 | 8.7314 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.752 | 6.6948 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.714 | 6.62 | 59.96 | 1.29
118.669 | 15.93 | 60.02 | 9.29 |  | 725.867 | 15.4037 | 59.97 | 9.29 |  | 446.732 | 8.7314 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.816 | 6.6948 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.778 | 6.62 | 59.96 | 1.29
118.732 | 15.93 | 60.02 | 9.29 |  | 725.93 | 15.3907 | 59.97 | 9.29 |  | 446.795 | 8.7314 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.879 | 6.6948 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.842 | 6.62 | 59.96 | 1.29
118.796 | 15.9281 | 60.02 | 9.29 |  | 725.993 | 15.3907 | 59.97 | 9.29 |  | 446.859 | 8.7238 | 59.96 | 1.29 |  | 2083.943 | 6.6948 | 60.03 | 1.29 |  | 2572.906 | 6.5956 | 59.96 | 1.29
118.859 | 15.9281 | 60.02 | 9.29 |  | 726.056 | 15.3907 | 59.97 | 9.29 |  | 446.949 | 8.7238 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.022 | 6.6664 | 60.04 | 1.29 |  | 2572.969 | 6.5956 | 59.96 | 1.29
118.922 | 15.9281 | 60.02 | 9.29 |  | 726.13 | 15.3907 | 59.97 | 9.29 |  | 447.018 | 8.7238 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.106 | 6.6664 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.061 | 6.5956 | 59.96 | 1.29
118.985 | 15.9281 | 60.02 | 9.29 |  | 726.198 | 15.3805 | 59.97 | 9.29 |  | 447.086 | 8.7238 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.182 | 6.6664 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.139 | 6.5956 | 59.96 | 1.29
119.053 | 15.9281 | 60.02 | 9.29 |  | 726.266 | 15.3805 | 59.97 | 9.29 |  | 447.181 | 8.7238 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.259 | 6.6664 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.216 | 6.5965 | 59.96 | 1.29
119.123 | 15.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 726.362 | 15.3805 | 59.97 | 9.29 |  | 447.256 | 8.7212 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.335 | 6.6643 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.289 | 6.5965 | 59.96 | 1.29
119.192 | 15.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 726.425 | 15.3805 | 59.97 | 9.29 |  | 447.339 | 8.7212 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.412 | 6.6643 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.365 | 6.5965 | 59.96 | 1.29
119.26 | 15.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 726.488 | 15.3713 | 59.96 | 9.29 |  | 447.408 | 8.7212 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.489 | 6.6643 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.438 | 6.5965 | 59.96 | 1.29
119.341 | 15.9087 | 60.02 | 9.29 |  | 726.552 | 15.3713 | 59.96 | 9.29 |  | 447.476 | 8.7023 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.572 | 6.6643 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.52 | 6.5662 | 59.96 | 1.29
119.404 | 15.9038 | 60.02 | 9.29 |  | 726.615 | 15.3713 | 59.96 | 9.29 |  | 447.54 | 8.7023 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.636 | 6.6552 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.602 | 6.5662 | 59.96 | 1.29
119.467 | 15.9038 | 60.02 | 9.29 |  | 726.678 | 15.3713 | 59.96 | 9.29 |  | 447.604 | 8.7023 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.7 | 6.6552 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.665 | 6.5662 | 59.96 | 1.29
119.53 | 15.9038 | 60.02 | 9.29 |  | 726.741 | 15.3713 | 59.96 | 9.29 |  | 447.668 | 8.7023 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.772 | 6.6552 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.729 | 6.5662 | 59.96 | 1.29
119.594 | 15.9038 | 60.02 | 9.29 |  | 726.815 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 447.731 | 8.7023 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.835 | 6.6552 | 60.04 | 1.29 |  | 2573.805 | 6.5662 | 59.96 | 1.29
119.657 | 15.9038 | 60.02 | 9.29 |  | 726.878 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 447.795 | 8.6937 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.899 | 6.6406 | 60.03 | 1.29 |  | 2573.869 | 6.5656 | 59.96 | 1.29
119.72 | 15.9 | 60.02 | 9.29 |  | 726.941 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 447.858 | 8.6937 | 59.96 | 1.29 |  | 2084.963 | 6.6406 | 60.03 | 1.29 |  | 2573.933 | 6.5656 | 59.96 | 1.29
119.783 | 15.9 | 60.02 | 9.29 |  | 727.004 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 447.925 | 8.6937 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.086 | 6.6406 | 60.03 | 1.29 |  | 2573.997 | 6.5656 | 59.96 | 1.29
119.847 | 15.9 | 60.02 | 9.29 |  | 727.101 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 447.993 | 8.6937 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.186 | 6.6406 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.078 | 6.5656 | 59.96 | 1.29
119.91 | 15.9 | 60.02 | 9.29 |  | 727.169 | 15.3568 | 59.96 | 9.29 |  | 448.071 | 8.6937 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.293 | 6.6295 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.158 | 6.5421 | 59.95 | 1.29
119.973 | 15.9 | 60.02 | 9.29 |  | 727.238 | 15.3568 | 59.96 | 9.29 |  | 448.158 | 8.6852 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.365 | 6.6295 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.23 | 6.5421 | 59.95 | 1.29
120.051 | 15.8749 | 60.02 | 9.29 |  | 727.306 | 15.3568 | 59.96 | 9.29 |  | 448.23 | 8.6852 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.437 | 6.6295 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.307 | 6.5421 | 59.95 | 1.29
120.119 | 15.8749 | 60.02 | 9.29 |  | 727.369 | 15.3568 | 59.96 | 9.29 |  | 448.303 | 8.6852 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.516 | 6.6154 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.383 | 6.5421 | 59.95 | 1.29
120.188 | 15.8749 | 60.02 | 9.29 |  | 727.433 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 448.393 | 8.6852 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.592 | 6.6154 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.459 | 6.5412 | 59.95 | 1.29
120.255 | 15.8749 | 60.02 | 9.29 |  | 727.496 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 448.462 | 8.6837 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.668 | 6.6154 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.535 | 6.5412 | 59.95 | 1.29
120.344 | 15.8739 | 60.01 | 9.29 |  | 727.565 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 448.532 | 8.6837 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.75 | 6.6154 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.604 | 6.5412 | 59.95 | 1.29
120.407 | 15.8739 | 60.01 | 9.29 |  | 727.628 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 448.597 | 8.6837 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.85 | 6.6154 | 60.03 | 1.29 |  | 2574.668 | 6.5412 | 59.95 | 1.29
120.47 | 15.8739 | 60.01 | 9.29 |  | 727.691 | 15.3557 | 59.96 | 9.29 |  | 448.661 | 8.6837 | 59.96 | 1.29 |  | 2085.914 | 6.6158 | 60.04 | 1.29 |  | 2574.732 | 6.5382 | 59.95 | 1.29
120.533 | 15.8739 | 60.01 | 9.29 |  | 727.755 | 15.3377 | 59.96 | 9.29 |  | 448.725 | 8.6542 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.019 | 6.6158 | 60.04 | 1.29 |  | 2574.811 | 6.5382 | 59.95 | 1.29
120.597 | 15.8739 | 60.01 | 9.29 |  | 727.818 | 15.3377 | 59.96 | 9.29 |  | 448.789 | 8.6542 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.102 | 6.6158 | 60.04 | 1.29 |  | 2574.874 | 6.5382 | 59.95 | 1.29
120.661 | 15.8614 | 60.01 | 9.29 |  | 727.881 | 15.3377 | 59.96 | 9.29 |  | 448.852 | 8.6542 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.177 | 6.6153 | 60.04 | 1.29 |  | 2574.938 | 6.5382 | 59.95 | 1.29
120.724 | 15.8614 | 60.01 | 9.29 |  | 727.944 | 15.3377 | 59.96 | 9.29 |  | 448.926 | 8.6542 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.25 | 6.6153 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.002 | 6.5382 | 59.95 | 1.29
120.787 | 15.8614 | 60.01 | 9.29 |  | 728.013 | 15.3379 | 59.96 | 9.29 |  | 449.001 | 8.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.325 | 6.6153 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.108 | 6.5158 | 59.95 | 1.29
120.85 | 15.8614 | 60.01 | 9.29 |  | 728.122 | 15.3379 | 59.96 | 9.29 |  | 449.07 | 8.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.4 | 6.6153 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.18 | 6.5158 | 59.95 | 1.29
120.92 | 15.8476 | 60.01 | 9.29 |  | 728.19 | 15.3379 | 59.96 | 9.29 |  | 449.156 | 8.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.475 | 6.5896 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.252 | 6.5158 | 59.95 | 1.29
120.983 | 15.8476 | 60.01 | 9.29 |  | 728.259 | 15.3379 | 59.96 | 9.29 |  | 449.229 | 8.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.552 | 6.5896 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.327 | 6.5158 | 59.95 | 1.29
121.057 | 15.8476 | 60.01 | 9.29 |  | 728.347 | 15.3379 | 59.96 | 9.29 |  | 449.309 | 8.639 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.616 | 6.5896 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.401 | 6.5169 | 59.95 | 1.29
121.125 | 15.8476 | 60.01 | 9.29 |  | 728.41 | 15.31 | 59.96 | 9.29 |  | 449.391 | 8.639 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.68 | 6.5896 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.478 | 6.5169 | 59.95 | 1.29
121.193 | 15.8476 | 60.01 | 9.29 |  | 728.473 | 15.31 | 59.96 | 9.29 |  | 449.459 | 8.639 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.743 | 6.5895 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.56 | 6.5169 | 59.95 | 1.29
121.262 | 15.8421 | 60 | 9.29 |  | 728.536 | 15.31 | 59.96 | 9.29 |  | 449.538 | 8.639 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.807 | 6.5895 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.646 | 6.5169 | 59.95 | 1.29
121.345 | 15.8421 | 60 | 9.29 |  | 728.599 | 15.31 | 59.96 | 9.29 |  | 449.602 | 8.6266 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.871 | 6.5895 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.71 | 6.4902 | 59.95 | 1.29
121.408 | 15.8421 | 60 | 9.29 |  | 728.662 | 15.2991 | 59.96 | 9.29 |  | 449.666 | 8.6266 | 59.96 | 1.29 |  | 2086.935 | 6.5895 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.775 | 6.4902 | 59.95 | 1.29
121.471 | 15.8421 | 60 | 9.29 |  | 728.725 | 15.2991 | 59.96 | 9.29 |  | 449.729 | 8.6266 | 59.96 | 1.29 |  | 2087.023 | 6.5895 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.838 | 6.4902 | 59.95 | 1.29
121.535 | 15.8407 | 60 | 9.29 |  | 728.788 | 15.2991 | 59.96 | 9.29 |  | 449.793 | 8.6266 | 59.96 | 1.29 |  | 2087.112 | 6.5658 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.902 | 6.4902 | 59.95 | 1.29
121.598 | 15.8407 | 60 | 9.29 |  | 728.851 | 15.2991 | 59.96 | 9.29 |  | 449.856 | 8.6266 | 59.96 | 1.29 |  | 2087.184 | 6.5658 | 60.04 | 1.29 |  | 2575.966 | 6.4901 | 59.95 | 1.29
121.661 | 15.8407 | 60 | 9.29 |  | 728.914 | 15.2991 | 59.96 | 9.29 |  | 449.928 | 8.61 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.258 | 6.5658 | 60.04 | 1.29 |  | 2576.057 | 6.4901 | 59.95 | 1.29
121.724 | 15.8407 | 60 | 9.29 |  | 728.978 | 15.2891 | 59.96 | 9.29 |  | 449.996 | 8.61 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.341 | 6.5658 | 60.04 | 1.29 |  | 2576.148 | 6.4901 | 59.95 | 1.29
121.787 | 15.8407 | 60 | 9.29 |  | 729.041 | 15.2891 | 59.96 | 9.29 |  | 450.065 | 8.61 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.416 | 6.5649 | 60.03 | 1.29 |  | 2576.22 | 6.4901 | 59.95 | 1.29
121.85 | 15.8163 | 60 | 9.29 |  | 729.129 | 15.2891 | 59.96 | 9.29 |  | 450.159 | 8.61 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.489 | 6.5649 | 60.03 | 1.29 |  | 2576.298 | 6.4813 | 59.94 | 1.29
121.913 | 15.8163 | 60 | 9.29 |  | 729.197 | 15.2891 | 59.96 | 9.29 |  | 450.234 | 8.5994 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.586 | 6.5649 | 60.03 | 1.29 |  | 2576.374 | 6.4813 | 59.94 | 1.29
121.976 | 15.8163 | 60 | 9.29 |  | 729.265 | 15.2726 | 59.96 | 9.29 |  | 450.315 | 8.5994 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.65 | 6.5618 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.448 | 6.4813 | 59.94 | 1.29
122.05 | 15.8163 | 60 | 9.29 |  | 729.347 | 15.2726 | 59.96 | 9.29 |  | 450.383 | 8.5994 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.718 | 6.5618 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.527 | 6.4813 | 59.94 | 1.29
122.118 | 15.8163 | 60 | 9.29 |  | 729.41 | 15.2726 | 59.96 | 9.29 |  | 450.452 | 8.5994 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.782 | 6.5618 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.599 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.187 | 15.8143 | 60 | 9.29 |  | 729.474 | 15.2726 | 59.96 | 9.29 |  | 450.518 | 8.5912 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.845 | 6.5618 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.663 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.255 | 15.8143 | 60 | 9.29 |  | 729.546 | 15.2726 | 59.96 | 9.29 |  | 450.582 | 8.5912 | 59.97 | 1.29 |  | 2087.908 | 6.5618 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.726 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.349 | 15.8143 | 60 | 9.29 |  | 729.609 | 15.2637 | 59.96 | 9.29 |  | 450.645 | 8.5912 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.004 | 6.5397 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.791 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.413 | 15.8143 | 60 | 9.29 |  | 729.672 | 15.2637 | 59.96 | 9.29 |  | 450.709 | 8.5912 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.097 | 6.5397 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.865 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.476 | 15.7729 | 60 | 9.29 |  | 729.735 | 15.2637 | 59.96 | 9.29 |  | 450.773 | 8.5912 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.169 | 6.5397 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.928 | 6.4677 | 59.94 | 1.29
122.539 | 15.7729 | 60 | 9.29 |  | 729.798 | 15.2637 | 59.96 | 9.29 |  | 450.837 | 8.5788 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.253 | 6.5397 | 60.02 | 1.29 |  | 2576.992 | 6.4677 | 59.94 | 1.29
122.602 | 15.7729 | 60 | 9.29 |  | 729.862 | 15.264 | 59.96 | 9.29 |  | 450.902 | 8.5788 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.329 | 6.5352 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.062 | 6.4677 | 59.94 | 1.29
122.665 | 15.7729 | 60 | 9.29 |  | 729.934 | 15.264 | 59.96 | 9.29 |  | 450.984 | 8.5788 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.412 | 6.5352 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.146 | 6.4677 | 59.94 | 1.29
122.728 | 15.7729 | 60 | 9.29 |  | 729.997 | 15.264 | 59.96 | 9.29 |  | 451.053 | 8.5788 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.491 | 6.5352 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.221 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.791 | 15.7695 | 60 | 9.29 |  | 730.067 | 15.264 | 59.96 | 9.29 |  | 451.158 | 8.5788 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.584 | 6.5179 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.299 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.855 | 15.7695 | 60 | 9.29 |  | 730.135 | 15.264 | 59.96 | 9.29 |  | 451.232 | 8.5767 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.648 | 6.5179 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.372 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.918 | 15.7695 | 60 | 9.29 |  | 730.204 | 15.2622 | 59.96 | 9.29 |  | 451.306 | 8.5767 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.712 | 6.5179 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.447 | 6.4678 | 59.94 | 1.29
122.981 | 15.7695 | 60 | 9.29 |  | 730.273 | 15.2622 | 59.96 | 9.29 |  | 451.383 | 8.5767 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.776 | 6.5179 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.522 | 6.4426 | 59.94 | 1.29
123.088 | 15.7695 | 60 | 9.29 |  | 730.359 | 15.2622 | 59.96 | 9.29 |  | 451.451 | 8.5503 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.846 | 6.5157 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.593 | 6.4426 | 59.94 | 1.29
123.156 | 15.7644 | 60 | 9.29 |  | 730.422 | 15.2622 | 59.96 | 9.29 |  | 451.544 | 8.5503 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.909 | 6.5157 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.657 | 6.4426 | 59.94 | 1.29
123.225 | 15.7644 | 60 | 9.29 |  | 730.486 | 15.2441 | 59.96 | 9.29 |  | 451.608 | 8.5503 | 59.97 | 1.29 |  | 2088.973 | 6.5157 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.721 | 6.4426 | 59.94 | 1.29
123.294 | 15.7644 | 60 | 9.29 |  | 730.549 | 15.2441 | 59.96 | 9.29 |  | 451.672 | 8.5503 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.072 | 6.5157 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.785 | 6.443 | 59.94 | 1.29
123.359 | 15.7644 | 60 | 9.29 |  | 730.612 | 15.2441 | 59.96 | 9.29 |  | 451.736 | 8.542 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.162 | 6.5157 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.849 | 6.443 | 59.94 | 1.29
123.422 | 15.7637 | 60 | 9.29 |  | 730.675 | 15.2441 | 59.96 | 9.29 |  | 451.799 | 8.542 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.236 | 6.5155 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.912 | 6.443 | 59.94 | 1.29
123.485 | 15.7637 | 60 | 9.29 |  | 730.738 | 15.2441 | 59.96 | 9.29 |  | 451.863 | 8.542 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.31 | 6.5155 | 60.02 | 1.29 |  | 2577.976 | 6.443 | 59.94 | 1.29
123.548 | 15.7637 | 60 | 9.29 |  | 730.801 | 15.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 451.927 | 8.542 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.384 | 6.5155 | 60.02 | 1.29 |  | 2578.06 | 6.443 | 59.94 | 1.29
123.611 | 15.7637 | 60 | 9.29 |  | 730.865 | 15.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 451.995 | 8.542 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.471 | 6.5155 | 60.02 | 1.29 |  | 2578.159 | 6.4204 | 59.94 | 1.29
123.679 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 730.928 | 15.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 452.064 | 8.5383 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.543 | 6.4958 | 60.02 | 1.29 |  | 2578.233 | 6.4204 | 59.94 | 1.29
123.742 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 730.991 | 15.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 452.148 | 8.5383 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.606 | 6.4958 | 60.02 | 1.29 |  | 2578.309 | 6.4204 | 59.94 | 1.29
123.805 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 731.055 | 15.2408 | 59.96 | 9.29 |  | 452.225 | 8.5383 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.67 | 6.4958 | 60.02 | 1.29 |  | 2578.389 | 6.4204 | 59.94 | 1.29
123.868 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 731.138 | 15.2195 | 59.95 | 9.29 |  | 452.314 | 8.5383 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.734 | 6.4958 | 60.02 | 1.29 |  | 2578.464 | 6.4212 | 59.94 | 1.29
123.931 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 731.206 | 15.2195 | 59.95 | 9.29 |  | 452.384 | 8.5239 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.798 | 6.4778 | 60.01 | 1.29 |  | 2578.538 | 6.4212 | 59.94 | 1.29
123.995 | 15.6974 | 60 | 9.29 |  | 731.275 | 15.2195 | 59.95 | 9.29 |  | 452.452 | 8.5239 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.863 | 6.4778 | 60.01 | 1.29 |  | 2578.607 | 6.4212 | 59.94 | 1.29
124.058 | 15.6974 | 60 | 9.29 |  | 731.354 | 15.2195 | 59.95 | 9.29 |  | 452.526 | 8.5239 | 59.97 | 1.29 |  | 2089.926 | 6.4778 | 60.01 | 1.29 |  | 2578.671 | 6.4212 | 59.94 | 1.29
124.126 | 15.6974 | 60 | 9.29 |  | 731.417 | 15.219 | 59.95 | 9.29 |  | 452.59 | 8.5239 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.02 | 6.4778 | 60.01 | 1.29 |  | 2578.735 | 6.3971 | 59.94 | 1.29
124.194 | 15.6974 | 60 | 9.29 |  | 731.48 | 15.219 | 59.95 | 9.29 |  | 452.653 | 8.4906 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.117 | 6.4778 | 60.01 | 1.29 |  | 2578.812 | 6.3971 | 59.94 | 1.29
124.262 | 15.6974 | 60 | 9.29 |  | 731.543 | 15.219 | 59.95 | 9.29 |  | 452.717 | 8.4906 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.194 | 6.467 | 60.01 | 1.29 |  | 2578.876 | 6.3971 | 59.94 | 1.29
124.343 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 731.606 | 15.219 | 59.95 | 9.29 |  | 452.782 | 8.4906 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.27 | 6.467 | 60.01 | 1.29 |  | 2578.94 | 6.3971 | 59.94 | 1.29
124.406 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 731.67 | 15.219 | 59.95 | 9.29 |  | 452.845 | 8.4906 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.346 | 6.467 | 60.01 | 1.29 |  | 2579.009 | 6.3934 | 59.94 | 1.29
124.47 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 731.733 | 15.1965 | 59.95 | 9.29 |  | 452.925 | 8.4906 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.423 | 6.4553 | 60 | 1.29 |  | 2579.088 | 6.3934 | 59.94 | 1.29
124.533 | 15.6972 | 60 | 9.29 |  | 731.796 | 15.1965 | 59.95 | 9.29 |  | 452.996 | 8.4896 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.496 | 6.4553 | 60 | 1.29 |  | 2579.163 | 6.3934 | 59.94 | 1.29
124.596 | 15.693 | 60 | 9.29 |  | 731.86 | 15.1965 | 59.95 | 9.29 |  | 453.066 | 8.4896 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.586 | 6.4553 | 60 | 1.29 |  | 2579.235 | 6.3934 | 59.94 | 1.29
124.659 | 15.693 | 60 | 9.29 |  | 731.923 | 15.1965 | 59.95 | 9.29 |  | 453.159 | 8.4896 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.65 | 6.4553 | 60 | 1.29 |  | 2579.325 | 6.3934 | 59.94 | 1.29
124.723 | 15.693 | 60 | 9.29 |  | 731.986 | 15.1965 | 59.95 | 9.29 |  | 453.236 | 8.4896 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.718 | 6.4412 | 60 | 1.29 |  | 2579.399 | 6.3897 | 59.94 | 1.29
124.786 | 15.693 | 60 | 9.29 |  | 732.049 | 15.1964 | 59.95 | 9.29 |  | 453.313 | 8.4713 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.782 | 6.4412 | 60 | 1.29 |  | 2579.471 | 6.3897 | 59.94 | 1.29
124.849 | 15.693 | 60 | 9.29 |  | 732.122 | 15.1964 | 59.95 | 9.29 |  | 453.394 | 8.4713 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.845 | 6.4412 | 60 | 1.29 |  | 2579.552 | 6.3897 | 59.94 | 1.29
124.912 | 15.6887 | 60 | 9.29 |  | 732.19 | 15.1964 | 59.95 | 9.29 |  | 453.462 | 8.4713 | 59.97 | 1.29 |  | 2090.909 | 6.4412 | 60 | 1.29 |  | 2579.642 | 6.3897 | 59.94 | 1.29
124.975 | 15.6887 | 60 | 9.29 |  | 732.259 | 15.1964 | 59.95 | 9.29 |  | 453.526 | 8.4713 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.016 | 6.4412 | 60 | 1.29 |  | 2579.705 | 6.369 | 59.95 | 1.29
125.053 | 15.6887 | 60 | 9.29 |  | 732.34 | 15.1964 | 59.95 | 9.29 |  | 453.607 | 8.4715 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.111 | 6.4426 | 59.99 | 1.29 |  | 2579.769 | 6.369 | 59.95 | 1.29
125.121 | 15.6887 | 60 | 9.29 |  | 732.404 | 15.1775 | 59.95 | 9.29 |  | 453.705 | 8.4715 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.186 | 6.4426 | 59.99 | 1.29 |  | 2579.832 | 6.369 | 59.95 | 1.29
125.192 | 15.6887 | 60 | 9.29 |  | 732.467 | 15.1775 | 59.95 | 9.29 |  | 453.796 | 8.4715 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.259 | 6.4426 | 59.99 | 1.29 |  | 2579.896 | 6.369 | 59.95 | 1.29
125.262 | 15.6683 | 60 | 9.29 |  | 732.53 | 15.1775 | 59.95 | 9.29 |  | 453.892 | 8.4715 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.335 | 6.4423 | 59.99 | 1.29 |  | 2579.96 | 6.366 | 59.95 | 1.29
125.344 | 15.6683 | 60 | 9.29 |  | 732.593 | 15.1775 | 59.95 | 9.29 |  | 453.992 | 8.4514 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.408 | 6.4423 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.05 | 6.366 | 59.95 | 1.29
125.407 | 15.6683 | 60 | 9.29 |  | 732.656 | 15.1639 | 59.95 | 9.29 |  | 454.083 | 8.4514 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.482 | 6.4423 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.138 | 6.366 | 59.95 | 1.29
125.47 | 15.6683 | 60 | 9.29 |  | 732.72 | 15.1639 | 59.95 | 9.29 |  | 454.191 | 8.4514 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.571 | 6.4423 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.215 | 6.366 | 59.95 | 1.29
125.533 | 15.66 | 60 | 9.29 |  | 732.783 | 15.1639 | 59.95 | 9.29 |  | 454.279 | 8.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.635 | 6.4166 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.293 | 6.3427 | 59.95 | 1.29
125.596 | 15.66 | 60 | 9.29 |  | 732.847 | 15.1639 | 59.95 | 9.29 |  | 454.367 | 8.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.71 | 6.4166 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.366 | 6.3427 | 59.95 | 1.29
125.659 | 15.66 | 60 | 9.29 |  | 732.91 | 15.1639 | 59.95 | 9.29 |  | 454.456 | 8.4492 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.773 | 6.4166 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.442 | 6.3427 | 59.95 | 1.29
125.723 | 15.66 | 60 | 9.29 |  | 732.974 | 15.1553 | 59.95 | 9.29 |  | 454.535 | 8.4278 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.837 | 6.4166 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.52 | 6.3427 | 59.95 | 1.29
125.786 | 15.66 | 60 | 9.29 |  | 733.037 | 15.1553 | 59.95 | 9.29 |  | 454.61 | 8.4278 | 59.97 | 1.29 |  | 2091.911 | 6.4166 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.595 | 6.3423 | 59.96 | 1.29
125.849 | 15.6548 | 60 | 9.29 |  | 733.128 | 15.1553 | 59.95 | 9.29 |  | 454.683 | 8.4278 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.008 | 6.4168 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.659 | 6.3423 | 59.96 | 1.29
125.912 | 15.6548 | 60 | 9.29 |  | 733.197 | 15.1553 | 59.95 | 9.29 |  | 454.756 | 8.4278 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.102 | 6.4168 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.723 | 6.3423 | 59.96 | 1.29
125.975 | 15.6548 | 60 | 9.29 |  | 733.265 | 15.1397 | 59.95 | 9.29 |  | 454.828 | 8.4289 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.178 | 6.4168 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.786 | 6.3423 | 59.96 | 1.29
126.038 | 15.6548 | 60 | 9.29 |  | 733.348 | 15.1397 | 59.95 | 9.29 |  | 454.898 | 8.4289 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.254 | 6.4113 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.85 | 6.3433 | 59.96 | 1.29
126.115 | 15.6548 | 60 | 9.29 |  | 733.411 | 15.1397 | 59.95 | 9.29 |  | 454.998 | 8.4289 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.331 | 6.4113 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.914 | 6.3433 | 59.96 | 1.29
126.184 | 15.6531 | 59.99 | 9.29 |  | 733.474 | 15.1397 | 59.95 | 9.29 |  | 455.068 | 8.4289 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.407 | 6.4113 | 59.99 | 1.29 |  | 2580.977 | 6.3433 | 59.96 | 1.29
126.252 | 15.6531 | 59.99 | 9.29 |  | 733.537 | 15.1346 | 59.95 | 9.29 |  | 455.152 | 8.4052 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.489 | 6.4113 | 59.99 | 1.29 |  | 2581.061 | 6.3433 | 59.96 | 1.29
126.345 | 15.6531 | 59.99 | 9.29 |  | 733.601 | 15.1346 | 59.95 | 9.29 |  | 455.227 | 8.4052 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.558 | 6.3974 | 59.99 | 1.29 |  | 2581.154 | 6.3433 | 59.96 | 1.29
126.408 | 15.6531 | 59.99 | 9.29 |  | 733.664 | 15.1346 | 59.95 | 9.29 |  | 455.3 | 8.4052 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.622 | 6.3974 | 59.99 | 1.29 |  | 2581.229 | 6.319 | 59.96 | 1.29
126.472 | 15.6502 | 59.99 | 9.29 |  | 733.727 | 15.1346 | 59.95 | 9.29 |  | 455.387 | 8.4052 | 59.97 | 1.29 |  | 2092.686 | 6.3974 | 59.99 | 1.29 |  | 2581.302 | 6.319 | 59.96 | 1.29
126.535 | 15.6502 | 59.99 | 9.29 |  | 733.79 | 15.1346 | 59.95 | 9.29 |  | 455.456 | 8.3915 | 59.96 | 1.29 |  | 2092.749 | 6.3974 | 59.99 | 1.29 |  | 2581.375 | 6.319 | 59.96 | 1.29
126.598 | 15.6502 | 59.99 | 9.29 |  | 733.853 | 15.1334 | 59.94 | 9.29 |  | 455.555 | 8.3915 | 59.96 | 1.29 |  | 2092.824 | 6.3974 | 59.99 | 1.29 |  | 2581.463 | 6.319 | 59.96 | 1.29
126.661 | 15.6502 | 59.99 | 9.29 |  | 733.917 | 15.1334 | 59.94 | 9.29 |  | 455.619 | 8.3915 | 59.96 | 1.29 |  | 2092.887 | 6.3864 | 59.98 | 1.29 |  | 2581.547 | 6.3098 | 59.96 | 1.29
126.728 | 15.6502 | 59.99 | 9.29 |  | 733.98 | 15.1334 | 59.94 | 9.29 |  | 455.682 | 8.3915 | 59.96 | 1.29 |  | 2092.951 | 6.3864 | 59.98 | 1.29 |  | 2581.628 | 6.3098 | 59.96 | 1.29
126.791 | 15.6478 | 59.99 | 9.29 |  | 734.043 | 15.1334 | 59.94 | 9.29 |  | 455.747 | 8.3839 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.025 | 6.3864 | 59.98 | 1.29 |  | 2581.691 | 6.3098 | 59.96 | 1.29
126.855 | 15.6478 | 59.99 | 9.29 |  | 734.128 | 15.1334 | 59.94 | 9.29 |  | 455.81 | 8.3839 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.109 | 6.3864 | 59.98 | 1.29 |  | 2581.755 | 6.2997 | 59.96 | 1.29
126.918 | 15.6478 | 59.99 | 9.29 |  | 734.196 | 15.1309 | 59.94 | 9.29 |  | 455.874 | 8.3839 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.185 | 6.3667 | 59.98 | 1.29 |  | 2581.819 | 6.2997 | 59.96 | 1.29
126.981 | 15.6478 | 59.99 | 9.29 |  | 734.264 | 15.1309 | 59.94 | 9.29 |  | 455.973 | 8.3839 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.259 | 6.3667 | 59.98 | 1.29 |  | 2581.883 | 6.2997 | 59.96 | 1.29
127.094 | 15.6266 | 59.99 | 9.29 |  | 734.359 | 15.1309 | 59.94 | 9.29 |  | 456.042 | 8.3838 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.333 | 6.3667 | 59.98 | 1.29 |  | 2581.947 | 6.2997 | 59.96 | 1.29
127.162 | 15.6266 | 59.99 | 9.29 |  | 734.422 | 15.1309 | 59.94 | 9.29 |  | 456.142 | 8.3838 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.408 | 6.3667 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.041 | 6.2997 | 59.96 | 1.29
127.23 | 15.6266 | 59.99 | 9.29 |  | 734.485 | 15.1158 | 59.94 | 9.29 |  | 456.214 | 8.3838 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.482 | 6.3607 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.13 | 6.28 | 59.96 | 1.29
127.33 | 15.6266 | 59.99 | 9.29 |  | 734.548 | 15.1158 | 59.94 | 9.29 |  | 456.288 | 8.3838 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.551 | 6.3607 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.203 | 6.28 | 59.96 | 1.29
127.393 | 15.623 | 59.99 | 9.29 |  | 734.611 | 15.1158 | 59.94 | 9.29 |  | 456.369 | 8.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.615 | 6.3607 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.278 | 6.28 | 59.96 | 1.29
127.456 | 15.623 | 59.99 | 9.29 |  | 734.675 | 15.1158 | 59.94 | 9.29 |  | 456.438 | 8.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.678 | 6.3607 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.359 | 6.28 | 59.96 | 1.29
127.52 | 15.623 | 59.99 | 9.29 |  | 734.738 | 15.1158 | 59.94 | 9.29 |  | 456.511 | 8.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.748 | 6.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.434 | 6.2698 | 59.96 | 1.29
127.583 | 15.623 | 59.99 | 9.29 |  | 734.801 | 15.1139 | 59.94 | 9.29 |  | 456.575 | 8.3638 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.811 | 6.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.508 | 6.2698 | 59.96 | 1.29
127.646 | 15.623 | 59.99 | 9.29 |  | 734.865 | 15.1139 | 59.94 | 9.29 |  | 456.639 | 8.3512 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.875 | 6.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.588 | 6.2698 | 59.96 | 1.29
127.71 | 15.6216 | 59.99 | 9.29 |  | 734.928 | 15.1139 | 59.94 | 9.29 |  | 456.708 | 8.3512 | 59.96 | 1.29 |  | 2093.938 | 6.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.652 | 6.2698 | 59.96 | 1.29
127.773 | 15.6216 | 59.99 | 9.29 |  | 734.991 | 15.1139 | 59.94 | 9.29 |  | 456.772 | 8.3512 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.021 | 6.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.716 | 6.2667 | 59.97 | 1.29
127.836 | 15.6216 | 59.99 | 9.29 |  | 735.054 | 15.1139 | 59.94 | 9.29 |  | 456.835 | 8.3512 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.113 | 6.3414 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.781 | 6.2667 | 59.97 | 1.29
127.899 | 15.6216 | 59.99 | 9.29 |  | 735.135 | 15.0923 | 59.94 | 9.29 |  | 456.899 | 8.3512 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.19 | 6.3413 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.844 | 6.2667 | 59.97 | 1.29
127.969 | 15.6053 | 59.99 | 9.29 |  | 735.204 | 15.0923 | 59.94 | 9.29 |  | 456.991 | 8.3408 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.265 | 6.3413 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.908 | 6.2667 | 59.97 | 1.29
128.033 | 15.6053 | 59.99 | 9.29 |  | 735.273 | 15.0923 | 59.94 | 9.29 |  | 457.059 | 8.3408 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.338 | 6.3413 | 59.98 | 1.29 |  | 2582.972 | 6.2669 | 59.97 | 1.29
128.107 | 15.6053 | 59.99 | 9.29 |  | 735.349 | 15.0923 | 59.94 | 9.29 |  | 457.148 | 8.3408 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.411 | 6.3335 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.06 | 6.2669 | 59.97 | 1.29
128.174 | 15.6053 | 59.99 | 9.29 |  | 735.413 | 15.0938 | 59.94 | 9.29 |  | 457.222 | 8.3408 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.484 | 6.3335 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.145 | 6.2669 | 59.97 | 1.29
128.243 | 15.6053 | 59.99 | 9.29 |  | 735.476 | 15.0938 | 59.94 | 9.29 |  | 457.294 | 8.3247 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.555 | 6.3335 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.221 | 6.2669 | 59.97 | 1.29
128.328 | 15.6044 | 59.99 | 9.29 |  | 735.539 | 15.0938 | 59.94 | 9.29 |  | 457.376 | 8.3247 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.619 | 6.3335 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.299 | 6.2432 | 59.97 | 1.29
128.391 | 15.6044 | 59.99 | 9.29 |  | 735.602 | 15.0938 | 59.94 | 9.29 |  | 457.444 | 8.3247 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.683 | 6.3203 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.376 | 6.2432 | 59.97 | 1.29
128.454 | 15.6044 | 59.99 | 9.29 |  | 735.665 | 15.0938 | 59.94 | 9.29 |  | 457.523 | 8.3247 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.746 | 6.3203 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.45 | 6.2432 | 59.97 | 1.29
128.518 | 15.6044 | 59.99 | 9.29 |  | 735.728 | 15.0733 | 59.94 | 9.29 |  | 457.587 | 8.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.81 | 6.3203 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.533 | 6.2432 | 59.97 | 1.29
128.583 | 15.6015 | 59.98 | 9.29 |  | 735.791 | 15.0733 | 59.94 | 9.29 |  | 457.65 | 8.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.874 | 6.3203 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.603 | 6.243 | 59.97 | 1.29
128.646 | 15.6015 | 59.98 | 9.29 |  | 735.855 | 15.0733 | 59.94 | 9.29 |  | 457.714 | 8.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 2094.937 | 6.3203 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.667 | 6.243 | 59.97 | 1.29
128.709 | 15.6015 | 59.98 | 9.29 |  | 735.918 | 15.0733 | 59.94 | 9.29 |  | 457.78 | 8.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 2095.022 | 6.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.73 | 6.243 | 59.97 | 1.29
128.772 | 15.6015 | 59.98 | 9.29 |  | 735.99 | 15.0733 | 59.94 | 9.29 |  | 457.847 | 8.3042 | 59.96 | 1.29 |  | 2095.112 | 6.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.798 | 6.243 | 59.97 | 1.29
128.835 | 15.6015 | 59.98 | 9.29 |  | 736.054 | 15.0732 | 59.94 | 9.29 |  | 457.91 | 8.3036 | 59.96 | 1.29 |  | 2095.188 | 6.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.863 | 6.243 | 59.97 | 1.29
128.899 | 15.5957 | 59.98 | 9.29 |  | 736.132 | 15.0732 | 59.94 | 9.29 |  | 457.985 | 8.3036 | 59.96 | 1.29 |  | 2095.264 | 6.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.926 | 6.2372 | 59.97 | 1.29
128.962 | 15.5957 | 59.98 | 9.29 |  | 736.2 | 15.0732 | 59.94 | 9.29 |  | 458.054 | 8.3036 | 59.96 | 1.29 |  | 2095.338 | 6.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2583.992 | 6.2372 | 59.97 | 1.29
129.025 | 15.5957 | 59.98 | 9.29 |  | 736.269 | 15.0732 | 59.94 | 9.29 |  | 458.143 | 8.3036 | 59.96 | 1.29 |  | 2095.412 | 6.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2584.063 | 6.2372 | 59.97 | 1.29
129.107 | 15.5957 | 59.98 | 9.29 |  | 736.362 | 15.0552 | 59.94 | 9.29 |  | 458.217 | 8.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 2095.484 | 6.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2584.151 | 6.2372 | 59.97 | 1.29
129.175 | 15.5957 | 59.98 | 9.29 |  | 736.426 | 15.0552 | 59.94 | 9.29 |  | 458.292 | 8.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 2095.553 | 6.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2584.228 | 6.2219 | 59.96 | 1.29
129.251 | 15.5752 | 59.98 | 9.29 |  | 736.49 | 15.0552 | 59.94 | 9.29 |  | 458.362 | 8.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 2095.617 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.305 | 6.2219 | 59.96 | 1.29
129.342 | 15.5752 | 59.98 | 9.29 |  | 736.553 | 15.0552 | 59.94 | 9.29 |  | 458.432 | 8.3037 | 59.95 | 1.29 |  | 2095.68 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.38 | 6.2219 | 59.96 | 1.29
129.405 | 15.5752 | 59.98 | 9.29 |  | 736.616 | 15.0544 | 59.94 | 9.29 |  | 458.527 | 8.2833 | 59.95 | 1.29 |  | 2095.744 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.456 | 6.2219 | 59.96 | 1.29
129.468 | 15.5752 | 59.98 | 9.29 |  | 736.679 | 15.0544 | 59.94 | 9.29 |  | 458.592 | 8.2833 | 59.95 | 1.29 |  | 2095.808 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.528 | 6.2099 | 59.96 | 1.29
129.531 | 15.5717 | 59.98 | 9.29 |  | 736.742 | 15.0544 | 59.94 | 9.29 |  | 458.655 | 8.2833 | 59.95 | 1.29 |  | 2095.88 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.617 | 6.2099 | 59.96 | 1.29
129.594 | 15.5717 | 59.98 | 9.29 |  | 736.805 | 15.0544 | 59.94 | 9.29 |  | 458.719 | 8.2833 | 59.95 | 1.29 |  | 2095.944 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.681 | 6.2099 | 59.96 | 1.29
129.657 | 15.5717 | 59.98 | 9.29 |  | 736.869 | 15.0544 | 59.94 | 9.29 |  | 458.783 | 8.2844 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.021 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.746 | 6.2099 | 59.96 | 1.29
129.72 | 15.5717 | 59.98 | 9.29 |  | 736.932 | 15.0377 | 59.94 | 9.29 |  | 458.846 | 8.2844 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.11 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.813 | 6.192 | 59.96 | 1.29
129.783 | 15.5717 | 59.98 | 9.29 |  | 736.996 | 15.0377 | 59.94 | 9.29 |  | 458.926 | 8.2844 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.199 | 6.2917 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.877 | 6.192 | 59.96 | 1.29
129.846 | 15.5458 | 59.98 | 9.29 |  | 737.069 | 15.0377 | 59.94 | 9.29 |  | 458.995 | 8.2844 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.274 | 6.267 | 59.97 | 1.29 |  | 2584.94 | 6.192 | 59.96 | 1.29
129.91 | 15.5458 | 59.98 | 9.29 |  | 737.137 | 15.0377 | 59.94 | 9.29 |  | 459.073 | 8.2844 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.35 | 6.267 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.004 | 6.192 | 59.96 | 1.29
129.973 | 15.5458 | 59.98 | 9.29 |  | 737.219 | 15.0377 | 59.94 | 9.29 |  | 459.165 | 8.2583 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.425 | 6.267 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.078 | 6.192 | 59.96 | 1.29
130.036 | 15.5458 | 59.98 | 9.29 |  | 737.286 | 15.0378 | 59.94 | 9.29 |  | 459.238 | 8.2583 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.508 | 6.267 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.166 | 6.1925 | 59.96 | 1.29
130.116 | 15.5458 | 59.98 | 9.29 |  | 737.361 | 15.0378 | 59.94 | 9.29 |  | 459.324 | 8.2583 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.593 | 6.2675 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.239 | 6.1925 | 59.96 | 1.29
130.185 | 15.5439 | 59.98 | 9.29 |  | 737.424 | 15.0378 | 59.94 | 9.29 |  | 459.394 | 8.2559 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.657 | 6.2675 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.312 | 6.1925 | 59.96 | 1.29
130.253 | 15.5439 | 59.98 | 9.29 |  | 737.487 | 15.0378 | 59.94 | 9.29 |  | 459.463 | 8.2559 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.723 | 6.2675 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.387 | 6.1925 | 59.96 | 1.29
130.346 | 15.5439 | 59.98 | 9.29 |  | 737.55 | 14.9899 | 59.94 | 9.29 |  | 459.528 | 8.2559 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.795 | 6.2426 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.463 | 6.1916 | 59.96 | 1.29
130.409 | 15.5439 | 59.98 | 9.29 |  | 737.613 | 14.9899 | 59.94 | 9.29 |  | 459.591 | 8.2559 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.858 | 6.2426 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.539 | 6.1916 | 59.96 | 1.29
130.473 | 15.5346 | 59.98 | 9.29 |  | 737.676 | 14.9899 | 59.94 | 9.29 |  | 459.655 | 8.2559 | 59.95 | 1.29 |  | 2096.922 | 6.2426 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.617 | 6.1916 | 59.96 | 1.29
130.536 | 15.5346 | 59.98 | 9.29 |  | 737.739 | 14.9899 | 59.94 | 9.29 |  | 459.719 | 8.2492 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.017 | 6.2426 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.681 | 6.1916 | 59.96 | 1.29
130.599 | 15.5346 | 59.98 | 9.29 |  | 737.802 | 14.9899 | 59.94 | 9.29 |  | 459.782 | 8.2492 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.115 | 6.2426 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.745 | 6.1677 | 59.96 | 1.29
130.662 | 15.5346 | 59.98 | 9.29 |  | 737.866 | 14.9696 | 59.94 | 9.29 |  | 459.845 | 8.2492 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.19 | 6.2422 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.812 | 6.1677 | 59.96 | 1.29
130.734 | 15.5346 | 59.98 | 9.29 |  | 737.929 | 14.9696 | 59.94 | 9.29 |  | 459.909 | 8.2492 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.263 | 6.2422 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.876 | 6.1677 | 59.96 | 1.29
130.797 | 15.5235 | 59.98 | 9.29 |  | 737.993 | 14.9696 | 59.94 | 9.29 |  | 459.993 | 8.2492 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.336 | 6.2422 | 59.97 | 1.29 |  | 2585.94 | 6.1677 | 59.96 | 1.29
130.861 | 15.5235 | 59.98 | 9.29 |  | 738.069 | 14.9696 | 59.94 | 9.29 |  | 460.062 | 8.2382 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.421 | 6.2422 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.041 | 6.1677 | 59.96 | 1.29
130.924 | 15.5235 | 59.98 | 9.29 |  | 738.144 | 14.9696 | 59.94 | 9.29 |  | 460.155 | 8.2382 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.496 | 6.236 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.128 | 6.1497 | 59.96 | 1.29
130.988 | 15.5235 | 59.98 | 9.29 |  | 738.213 | 14.9708 | 59.95 | 9.29 |  | 460.229 | 8.2382 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.565 | 6.236 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.203 | 6.1497 | 59.96 | 1.29
131.058 | 15.5209 | 59.98 | 9.29 |  | 738.281 | 14.9708 | 59.95 | 9.29 |  | 460.313 | 8.226 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.629 | 6.236 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.277 | 6.1497 | 59.96 | 1.29
131.133 | 15.5209 | 59.98 | 9.29 |  | 738.358 | 14.9708 | 59.95 | 9.29 |  | 460.392 | 8.226 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.705 | 6.236 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.352 | 6.1427 | 59.96 | 1.29
131.203 | 15.5209 | 59.98 | 9.29 |  | 738.432 | 14.9708 | 59.95 | 9.29 |  | 460.461 | 8.226 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.783 | 6.2183 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.427 | 6.1427 | 59.96 | 1.29
131.271 | 15.5209 | 59.98 | 9.29 |  | 738.495 | 14.9708 | 59.95 | 9.29 |  | 460.54 | 8.226 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.847 | 6.2183 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.499 | 6.1427 | 59.96 | 1.29
131.335 | 15.5209 | 59.98 | 9.29 |  | 738.559 | 14.9708 | 59.95 | 9.29 |  | 460.604 | 8.2077 | 59.95 | 1.29 |  | 2097.911 | 6.2183 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.575 | 6.1427 | 59.96 | 1.29
131.398 | 15.5188 | 59.98 | 9.29 |  | 738.622 | 14.9708 | 59.95 | 9.29 |  | 460.668 | 8.2077 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.003 | 6.2183 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.639 | 6.1425 | 59.95 | 1.29
131.461 | 15.5188 | 59.98 | 9.29 |  | 738.685 | 14.9708 | 59.95 | 9.29 |  | 460.731 | 8.2077 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.098 | 6.2101 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.703 | 6.1425 | 59.95 | 1.29
131.524 | 15.5188 | 59.98 | 9.29 |  | 738.748 | 14.9667 | 59.95 | 9.29 |  | 460.795 | 8.2077 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.173 | 6.2101 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.766 | 6.1425 | 59.95 | 1.29
131.587 | 15.5188 | 59.98 | 9.29 |  | 738.812 | 14.9667 | 59.95 | 9.29 |  | 460.859 | 8.2077 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.247 | 6.2101 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.83 | 6.1425 | 59.95 | 1.29
131.656 | 15.4943 | 59.98 | 9.29 |  | 738.875 | 14.9667 | 59.95 | 9.29 |  | 460.961 | 8.202 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.33 | 6.1998 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.893 | 6.1425 | 59.95 | 1.29
131.719 | 15.4943 | 59.98 | 9.29 |  | 738.938 | 14.9667 | 59.95 | 9.29 |  | 461.03 | 8.202 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.403 | 6.1998 | 59.97 | 1.29 |  | 2586.957 | 6.14 | 59.95 | 1.29
131.783 | 15.4943 | 59.98 | 9.29 |  | 739.002 | 14.9667 | 59.95 | 9.29 |  | 461.098 | 8.202 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.477 | 6.1998 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.05 | 6.14 | 59.95 | 1.29
131.846 | 15.4943 | 59.98 | 9.29 |  | 739.075 | 14.9578 | 59.95 | 9.29 |  | 461.182 | 8.202 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.558 | 6.1998 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.138 | 6.14 | 59.95 | 1.29
131.909 | 15.4943 | 59.98 | 9.29 |  | 739.144 | 14.9578 | 59.95 | 9.29 |  | 461.258 | 8.1846 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.622 | 6.1892 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.21 | 6.14 | 59.95 | 1.29
131.973 | 15.4919 | 59.98 | 9.29 |  | 739.213 | 14.9578 | 59.95 | 9.29 |  | 461.334 | 8.1846 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.685 | 6.1892 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.283 | 6.1172 | 59.96 | 1.29
132.036 | 15.4919 | 59.98 | 9.29 |  | 739.281 | 14.9578 | 59.95 | 9.29 |  | 461.403 | 8.1846 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.749 | 6.1892 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.356 | 6.1172 | 59.96 | 1.29
132.11 | 15.4919 | 59.98 | 9.29 |  | 739.368 | 14.9578 | 59.95 | 9.29 |  | 461.485 | 8.1846 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.813 | 6.1892 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.429 | 6.1172 | 59.96 | 1.29
132.179 | 15.4919 | 59.98 | 9.29 |  | 739.431 | 14.9548 | 59.95 | 9.29 |  | 461.548 | 8.1835 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.877 | 6.1892 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.502 | 6.1172 | 59.96 | 1.29
132.248 | 15.4919 | 59.98 | 9.29 |  | 739.494 | 14.9548 | 59.95 | 9.29 |  | 461.612 | 8.1835 | 59.95 | 1.29 |  | 2098.941 | 6.1719 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.581 | 6.1151 | 59.96 | 1.29
132.338 | 15.486 | 59.98 | 9.29 |  | 739.557 | 14.9548 | 59.95 | 9.29 |  | 461.675 | 8.1835 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.022 | 6.1719 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.645 | 6.1151 | 59.96 | 1.29
132.401 | 15.486 | 59.98 | 9.29 |  | 739.62 | 14.9548 | 59.95 | 9.29 |  | 461.739 | 8.1835 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.1 | 6.1719 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.709 | 6.1151 | 59.96 | 1.29
132.464 | 15.486 | 59.98 | 9.29 |  | 739.684 | 14.9346 | 59.96 | 9.29 |  | 461.802 | 8.1835 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.175 | 6.1719 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.773 | 6.1151 | 59.96 | 1.29
132.527 | 15.486 | 59.98 | 9.29 |  | 739.747 | 14.9346 | 59.96 | 9.29 |  | 461.866 | 8.1765 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.248 | 6.1673 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.837 | 6.0973 | 59.96 | 1.29
132.591 | 15.4658 | 59.98 | 9.29 |  | 739.81 | 14.9346 | 59.96 | 9.29 |  | 461.971 | 8.1765 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.321 | 6.1673 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.901 | 6.0973 | 59.96 | 1.29
132.655 | 15.4658 | 59.98 | 9.29 |  | 739.873 | 14.9346 | 59.96 | 9.29 |  | 462.039 | 8.1765 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.395 | 6.1673 | 59.97 | 1.29 |  | 2587.964 | 6.0973 | 59.96 | 1.29
132.718 | 15.4658 | 59.98 | 9.29 |  | 739.936 | 14.9346 | 59.96 | 9.29 |  | 462.144 | 8.1765 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.468 | 6.1673 | 59.97 | 1.29 |  | 2588.058 | 6.0973 | 59.96 | 1.29
132.781 | 15.4658 | 59.98 | 9.29 |  | 740 | 14.9335 | 59.96 | 9.29 |  | 462.22 | 8.1665 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.551 | 6.1673 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.155 | 6.0973 | 59.96 | 1.29
132.844 | 15.4658 | 59.98 | 9.29 |  | 740.073 | 14.9335 | 59.96 | 9.29 |  | 462.293 | 8.1665 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.615 | 6.1673 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.231 | 6.0899 | 59.96 | 1.29
132.907 | 15.4619 | 59.98 | 9.29 |  | 740.143 | 14.9335 | 59.96 | 9.29 |  | 462.362 | 8.1665 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.679 | 6.1673 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.304 | 6.0899 | 59.96 | 1.29
132.971 | 15.4619 | 59.98 | 9.29 |  | 740.21 | 14.9335 | 59.96 | 9.29 |  | 462.432 | 8.1665 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.742 | 6.1673 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.381 | 6.0899 | 59.96 | 1.29
133.04 | 15.4619 | 59.98 | 9.29 |  | 740.278 | 14.905 | 59.96 | 9.29 |  | 462.531 | 8.1534 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.818 | 6.1673 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.471 | 6.0899 | 59.96 | 1.29
133.116 | 15.4619 | 59.98 | 9.29 |  | 740.366 | 14.905 | 59.96 | 9.29 |  | 462.595 | 8.1534 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.881 | 6.1465 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.557 | 6.0677 | 59.96 | 1.29
133.198 | 15.4619 | 59.98 | 9.29 |  | 740.429 | 14.905 | 59.96 | 9.29 |  | 462.659 | 8.1534 | 59.95 | 1.29 |  | 2099.944 | 6.1465 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.639 | 6.0677 | 59.96 | 1.29
133.267 | 15.4424 | 59.98 | 9.29 |  | 740.502 | 14.905 | 59.96 | 9.29 |  | 462.722 | 8.1534 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.022 | 6.1465 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.703 | 6.0677 | 59.96 | 1.29
133.352 | 15.4424 | 59.98 | 9.29 |  | 740.569 | 14.9029 | 59.97 | 9.29 |  | 462.786 | 8.1376 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.106 | 6.1465 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.766 | 6.0673 | 59.97 | 1.29
133.415 | 15.4424 | 59.98 | 9.29 |  | 740.633 | 14.9029 | 59.97 | 9.29 |  | 462.849 | 8.1376 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.182 | 6.1459 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.83 | 6.0673 | 59.97 | 1.29
133.478 | 15.4424 | 59.98 | 9.29 |  | 740.696 | 14.9029 | 59.97 | 9.29 |  | 462.929 | 8.1376 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.257 | 6.1459 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.894 | 6.0673 | 59.97 | 1.29
133.541 | 15.4411 | 59.98 | 9.29 |  | 740.759 | 14.9029 | 59.97 | 9.29 |  | 462.998 | 8.1376 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.33 | 6.1459 | 59.96 | 1.29 |  | 2588.958 | 6.0673 | 59.97 | 1.29
133.604 | 15.4411 | 59.98 | 9.29 |  | 740.823 | 14.9029 | 59.97 | 9.29 |  | 463.067 | 8.1372 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.403 | 6.1459 | 59.96 | 1.29 |  | 2589.051 | 6.0673 | 59.97 | 1.29
133.667 | 15.4411 | 59.98 | 9.29 |  | 740.886 | 14.8852 | 59.98 | 9.29 |  | 463.15 | 8.1372 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.484 | 6.142 | 59.96 | 1.29 |  | 2589.145 | 6.057 | 59.97 | 1.29
133.731 | 15.4411 | 59.98 | 9.29 |  | 740.949 | 14.8852 | 59.98 | 9.29 |  | 463.227 | 8.1372 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.567 | 6.142 | 59.96 | 1.29 |  | 2589.222 | 6.057 | 59.97 | 1.29
133.805 | 15.4411 | 59.98 | 9.29 |  | 741.012 | 14.8852 | 59.98 | 9.29 |  | 463.303 | 8.1372 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.63 | 6.142 | 59.96 | 1.29 |  | 2589.296 | 6.057 | 59.97 | 1.29
133.868 | 15.4263 | 59.98 | 9.29 |  | 741.076 | 14.8852 | 59.98 | 9.29 |  | 463.388 | 8.1158 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.694 | 6.142 | 59.96 | 1.29 |  | 2589.38 | 6.057 | 59.97 | 1.29
133.931 | 15.4263 | 59.98 | 9.29 |  | 741.144 | 14.8852 | 59.98 | 9.29 |  | 463.457 | 8.1158 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.773 | 6.1278 | 59.95 | 1.29 |  | 2589.452 | 6.0446 | 59.96 | 1.29
133.994 | 15.4263 | 59.98 | 9.29 |  | 741.213 | 14.8853 | 59.98 | 9.29 |  | 463.534 | 8.1158 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.837 | 6.1278 | 59.95 | 1.29 |  | 2589.525 | 6.0446 | 59.96 | 1.29
134.058 | 15.4263 | 59.98 | 9.29 |  | 741.281 | 14.8853 | 59.98 | 9.29 |  | 463.598 | 8.1158 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.9 | 6.1278 | 59.95 | 1.29 |  | 2589.611 | 6.0446 | 59.96 | 1.29
134.128 | 15.4164 | 59.98 | 9.29 |  | 741.37 | 14.8853 | 59.98 | 9.29 |  | 463.67 | 8.1158 | 59.95 | 1.29 |  | 2100.964 | 6.1278 | 59.95 | 1.29 |  | 2589.681 | 6.034 | 59.96 | 1.29
134.197 | 15.4164 | 59.98 | 9.29 |  | 741.433 | 14.8853 | 59.98 | 9.29 |  | 463.734 | 8.112 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.077 | 6.1278 | 59.95 | 1.29 |  | 2589.745 | 6.034 | 59.96 | 1.29
134.266 | 15.4164 | 59.98 | 9.29 |  | 741.497 | 14.8776 | 59.98 | 9.29 |  | 463.797 | 8.112 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.153 | 6.1195 | 59.96 | 1.29 |  | 2589.817 | 6.034 | 59.96 | 1.29
134.347 | 15.4164 | 59.98 | 9.29 |  | 741.56 | 14.8776 | 59.98 | 9.29 |  | 463.86 | 8.112 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.226 | 6.1195 | 59.96 | 1.29 |  | 2589.881 | 6.034 | 59.96 | 1.29
134.415 | 15.4061 | 59.98 | 9.29 |  | 741.623 | 14.8776 | 59.98 | 9.29 |  | 463.965 | 8.112 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.302 | 6.1195 | 59.96 | 1.29 |  | 2589.944 | 6.034 | 59.96 | 1.29
134.478 | 15.4061 | 59.98 | 9.29 |  | 741.686 | 14.8776 | 59.98 | 9.29 |  | 464.034 | 8.1115 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.379 | 6.0991 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.008 | 6.0203 | 59.96 | 1.29
134.541 | 15.4061 | 59.98 | 9.29 |  | 741.749 | 14.8776 | 59.98 | 9.29 |  | 464.135 | 8.1115 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.451 | 6.0991 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.087 | 6.0203 | 59.96 | 1.29
134.605 | 15.4061 | 59.98 | 9.29 |  | 741.812 | 14.8641 | 59.98 | 9.29 |  | 464.21 | 8.1115 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.532 | 6.0991 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.159 | 6.0203 | 59.96 | 1.29
134.668 | 15.4061 | 59.98 | 9.29 |  | 741.875 | 14.8641 | 59.98 | 9.29 |  | 464.296 | 8.1115 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.596 | 6.0991 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.234 | 6.0203 | 59.96 | 1.29
134.731 | 15.395 | 59.98 | 9.29 |  | 741.938 | 14.8641 | 59.98 | 9.29 |  | 464.376 | 8.0889 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.659 | 6.0959 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.313 | 6.0168 | 59.96 | 1.29
134.795 | 15.395 | 59.98 | 9.29 |  | 742.004 | 14.8641 | 59.98 | 9.29 |  | 464.445 | 8.0889 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.723 | 6.0959 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.386 | 6.0168 | 59.96 | 1.29
134.858 | 15.395 | 59.98 | 9.29 |  | 742.078 | 14.8641 | 59.98 | 9.29 |  | 464.525 | 8.0889 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.787 | 6.0959 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.462 | 6.0168 | 59.96 | 1.29
134.921 | 15.395 | 59.98 | 9.29 |  | 742.148 | 14.8558 | 59.99 | 9.29 |  | 464.593 | 8.087 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.851 | 6.0959 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.543 | 6.0168 | 59.96 | 1.29
134.984 | 15.395 | 59.98 | 9.29 |  | 742.217 | 14.8558 | 59.99 | 9.29 |  | 464.657 | 8.087 | 59.95 | 1.29 |  | 2101.915 | 6.0959 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.623 | 6.0169 | 59.96 | 1.29
135.085 | 15.3904 | 59.99 | 9.29 |  | 742.286 | 14.8558 | 59.99 | 9.29 |  | 464.72 | 8.087 | 59.95 | 1.29 |  | 2102.013 | 6.0776 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.687 | 6.0169 | 59.96 | 1.29
135.153 | 15.3904 | 59.99 | 9.29 |  | 742.364 | 14.8558 | 59.99 | 9.29 |  | 464.784 | 8.087 | 59.95 | 1.29 |  | 2102.1 | 6.0776 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.75 | 6.0169 | 59.96 | 1.29
135.221 | 15.3904 | 59.99 | 9.29 |  | 742.427 | 14.8413 | 59.99 | 9.29 |  | 464.848 | 8.087 | 59.95 | 1.29 |  | 2102.173 | 6.0776 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.814 | 6.0169 | 59.96 | 1.29
135.289 | 15.3904 | 59.99 | 9.29 |  | 742.491 | 14.8413 | 59.99 | 9.29 |  | 464.919 | 8.0639 | 59.95 | 1.29 |  | 2102.263 | 6.0776 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.878 | 6.0169 | 59.96 | 1.29
135.37 | 15.389 | 59.99 | 9.29 |  | 742.554 | 14.8413 | 59.99 | 9.29 |  | 464.988 | 8.0639 | 59.95 | 1.29 |  | 2102.34 | 6.0753 | 59.96 | 1.29 |  | 2590.941 | 6.0006 | 59.96 | 1.29
135.433 | 15.389 | 59.99 | 9.29 |  | 742.617 | 14.8413 | 59.99 | 9.29 |  | 465.058 | 8.0639 | 59.95 | 1.29 |  | 2102.417 | 6.0753 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.005 | 6.0006 | 59.96 | 1.29
135.496 | 15.389 | 59.99 | 9.29 |  | 742.68 | 14.8413 | 59.99 | 9.29 |  | 465.143 | 8.0639 | 59.95 | 1.29 |  | 2102.494 | 6.0753 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.088 | 6.0006 | 59.96 | 1.29
135.56 | 15.389 | 59.99 | 9.29 |  | 742.743 | 14.8312 | 59.99 | 9.29 |  | 465.226 | 8.0639 | 59.95 | 1.29 |  | 2102.587 | 6.0753 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.162 | 6.0006 | 59.96 | 1.29
135.633 | 15.389 | 59.99 | 9.29 |  | 742.806 | 14.8312 | 59.99 | 9.29 |  | 465.312 | 8.0424 | 59.96 | 1.29 |  | 2102.651 | 6.0552 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.236 | 5.9768 | 59.96 | 1.29
135.696 | 15.3639 | 59.99 | 9.29 |  | 742.869 | 14.8312 | 59.99 | 9.29 |  | 465.381 | 8.0424 | 59.96 | 1.29 |  | 2102.724 | 6.0552 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.312 | 5.9768 | 59.96 | 1.29
135.76 | 15.3639 | 59.99 | 9.29 |  | 742.932 | 14.8312 | 59.99 | 9.29 |  | 465.449 | 8.0424 | 59.96 | 1.29 |  | 2102.788 | 6.0552 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.386 | 5.9768 | 59.96 | 1.29
135.823 | 15.3639 | 59.99 | 9.29 |  | 742.996 | 14.8312 | 59.99 | 9.29 |  | 465.516 | 8.0359 | 59.96 | 1.29 |  | 2102.863 | 6.0552 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.458 | 5.9768 | 59.96 | 1.29
135.886 | 15.3639 | 59.99 | 9.29 |  | 743.069 | 14.8181 | 59.99 | 9.29 |  | 465.58 | 8.0359 | 59.96 | 1.29 |  | 2102.927 | 6.0555 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.541 | 5.9693 | 59.96 | 1.29
135.95 | 15.3622 | 59.99 | 9.29 |  | 743.141 | 14.8181 | 59.99 | 9.29 |  | 465.644 | 8.0359 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.021 | 6.0555 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.628 | 5.9693 | 59.96 | 1.29
136.013 | 15.3622 | 59.99 | 9.29 |  | 743.21 | 14.8181 | 59.99 | 9.29 |  | 465.707 | 8.0359 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.106 | 6.0555 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.692 | 5.9693 | 59.96 | 1.29
136.101 | 15.3622 | 59.99 | 9.29 |  | 743.279 | 14.8181 | 59.99 | 9.29 |  | 465.771 | 8.0359 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.184 | 6.0426 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.755 | 5.9693 | 59.96 | 1.29
136.169 | 15.3622 | 59.99 | 9.29 |  | 743.363 | 14.8143 | 60 | 9.29 |  | 465.835 | 8.0358 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.256 | 6.0426 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.831 | 5.9693 | 59.96 | 1.29
136.24 | 15.3622 | 59.99 | 9.29 |  | 743.426 | 14.8143 | 60 | 9.29 |  | 465.899 | 8.0358 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.33 | 6.0426 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.895 | 5.9672 | 59.96 | 1.29
136.321 | 15.3537 | 59.99 | 9.29 |  | 743.489 | 14.8143 | 60 | 9.29 |  | 465.981 | 8.0358 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.403 | 6.0426 | 59.96 | 1.29 |  | 2591.958 | 5.9672 | 59.96 | 1.29
136.384 | 15.3537 | 59.99 | 9.29 |  | 743.552 | 14.8143 | 60 | 9.29 |  | 466.05 | 8.0358 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.488 | 6.0426 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.051 | 5.9672 | 59.96 | 1.29
136.447 | 15.3537 | 59.99 | 9.29 |  | 743.625 | 14.8143 | 60 | 9.29 |  | 466.156 | 8.0358 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.557 | 6.031 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.144 | 5.9672 | 59.96 | 1.29
136.51 | 15.3537 | 59.99 | 9.29 |  | 743.688 | 14.8148 | 60 | 9.29 |  | 466.231 | 8.0309 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.621 | 6.031 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.216 | 5.9646 | 59.96 | 1.29
136.574 | 15.3398 | 59.99 | 9.29 |  | 743.751 | 14.8148 | 60 | 9.29 |  | 466.315 | 8.0309 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.685 | 6.031 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.293 | 5.9646 | 59.96 | 1.29
136.637 | 15.3398 | 59.99 | 9.29 |  | 743.814 | 14.8148 | 60 | 9.29 |  | 466.384 | 8.0309 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.775 | 6.031 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.369 | 5.9646 | 59.96 | 1.29
136.7 | 15.3398 | 59.99 | 9.29 |  | 743.877 | 14.8148 | 60 | 9.29 |  | 466.452 | 8.0117 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.839 | 6.02 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.455 | 5.9646 | 59.96 | 1.29
136.763 | 15.3398 | 59.99 | 9.29 |  | 743.941 | 14.7975 | 60 | 9.29 |  | 466.524 | 8.0117 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.903 | 6.02 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.529 | 5.9456 | 59.95 | 1.29
136.826 | 15.3398 | 59.99 | 9.29 |  | 744.004 | 14.7975 | 60 | 9.29 |  | 466.587 | 8.0117 | 59.96 | 1.29 |  | 2103.967 | 6.02 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.609 | 5.9456 | 59.95 | 1.29
136.89 | 15.3317 | 59.99 | 9.29 |  | 744.098 | 14.7975 | 60 | 9.29 |  | 466.651 | 8.0117 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.042 | 6.02 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.673 | 5.9456 | 59.95 | 1.29
136.953 | 15.3317 | 59.99 | 9.29 |  | 744.167 | 14.7975 | 60 | 9.29 |  | 466.72 | 8.0117 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.125 | 6.0083 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.748 | 5.9456 | 59.95 | 1.29
137.017 | 15.3317 | 59.99 | 9.29 |  | 744.248 | 14.7975 | 60 | 9.29 |  | 466.783 | 8.0087 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.2 | 6.0083 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.815 | 5.9438 | 59.95 | 1.29
137.111 | 15.3317 | 59.99 | 9.29 |  | 744.317 | 14.7814 | 60 | 9.29 |  | 466.847 | 8.0087 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.275 | 6.0083 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.879 | 5.9438 | 59.95 | 1.29
137.181 | 15.3113 | 60 | 9.29 |  | 744.38 | 14.7814 | 60 | 9.29 |  | 466.927 | 8.0087 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.351 | 6.0083 | 59.96 | 1.29 |  | 2592.943 | 5.9438 | 59.95 | 1.29
137.25 | 15.3113 | 60 | 9.29 |  | 744.444 | 14.7814 | 60 | 9.29 |  | 466.995 | 8.0087 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.423 | 6.0016 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.006 | 5.9438 | 59.95 | 1.29
137.328 | 15.3113 | 60 | 9.29 |  | 744.507 | 14.7814 | 60 | 9.29 |  | 467.063 | 7.9903 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.508 | 6.0016 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.093 | 5.9169 | 59.95 | 1.29
137.391 | 15.3113 | 60 | 9.29 |  | 744.57 | 14.7761 | 60.01 | 9.29 |  | 467.154 | 7.9903 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.592 | 6.0016 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.163 | 5.9169 | 59.95 | 1.29
137.454 | 15.3113 | 60 | 9.29 |  | 744.633 | 14.7761 | 60.01 | 9.29 |  | 467.225 | 7.9903 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.656 | 6.0016 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.238 | 5.9169 | 59.95 | 1.29
137.518 | 15.3089 | 60 | 9.29 |  | 744.696 | 14.7761 | 60.01 | 9.29 |  | 467.297 | 7.9903 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.72 | 5.9857 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.31 | 5.9169 | 59.95 | 1.29
137.581 | 15.3089 | 60 | 9.29 |  | 744.761 | 14.7761 | 60.01 | 9.29 |  | 467.377 | 7.9872 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.783 | 5.9857 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.384 | 5.9156 | 59.95 | 1.29
137.644 | 15.3089 | 60 | 9.29 |  | 744.824 | 14.7761 | 60.01 | 9.29 |  | 467.446 | 7.9872 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.847 | 5.9857 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.457 | 5.9156 | 59.95 | 1.29
137.707 | 15.3089 | 60 | 9.29 |  | 744.887 | 14.7596 | 60.01 | 9.29 |  | 467.529 | 7.9872 | 59.96 | 1.29 |  | 2104.911 | 5.9857 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.53 | 5.9156 | 59.95 | 1.29
137.771 | 15.3089 | 60 | 9.29 |  | 744.957 | 14.7596 | 60.01 | 9.29 |  | 467.592 | 7.9872 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.004 | 5.9857 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.635 | 5.9156 | 59.95 | 1.29
137.834 | 15.2927 | 60 | 9.29 |  | 745.02 | 14.7596 | 60.01 | 9.29 |  | 467.656 | 7.9782 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.097 | 5.9871 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.699 | 5.9041 | 59.95 | 1.29
137.898 | 15.2927 | 60 | 9.29 |  | 745.121 | 14.7596 | 60.01 | 9.29 |  | 467.72 | 7.9782 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.171 | 5.9871 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.763 | 5.9041 | 59.95 | 1.29
137.961 | 15.2927 | 60 | 9.29 |  | 745.189 | 14.745 | 60.01 | 9.29 |  | 467.784 | 7.9782 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.247 | 5.9871 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.827 | 5.9041 | 59.95 | 1.29
138.024 | 15.2927 | 60 | 9.29 |  | 745.257 | 14.745 | 60.01 | 9.29 |  | 467.847 | 7.9782 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.331 | 5.9871 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.89 | 5.9041 | 59.95 | 1.29
138.117 | 15.2927 | 60 | 9.29 |  | 745.334 | 14.745 | 60.01 | 9.29 |  | 467.927 | 7.9782 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.405 | 5.9867 | 59.96 | 1.29 |  | 2593.964 | 5.9041 | 59.95 | 1.29
138.185 | 15.2865 | 60 | 9.29 |  | 745.398 | 14.745 | 60.01 | 9.29 |  | 467.997 | 7.967 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.482 | 5.9867 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.066 | 5.8911 | 59.95 | 1.29
138.253 | 15.2865 | 60 | 9.29 |  | 745.467 | 14.7448 | 60.01 | 9.29 |  | 468.066 | 7.967 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.567 | 5.9867 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.144 | 5.8911 | 59.95 | 1.29
138.352 | 15.2865 | 60 | 9.29 |  | 745.53 | 14.7448 | 60.01 | 9.29 |  | 468.153 | 7.967 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.631 | 5.9577 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.219 | 5.8911 | 59.95 | 1.29
138.415 | 15.2858 | 60 | 9.29 |  | 745.593 | 14.7448 | 60.01 | 9.29 |  | 468.227 | 7.967 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.694 | 5.9577 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.298 | 5.8838 | 59.94 | 1.29
138.478 | 15.2858 | 60 | 9.29 |  | 745.656 | 14.7448 | 60.01 | 9.29 |  | 468.301 | 7.9552 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.773 | 5.9577 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.374 | 5.8838 | 59.94 | 1.29
138.541 | 15.2858 | 60 | 9.29 |  | 745.719 | 14.7448 | 60.01 | 9.29 |  | 468.381 | 7.9552 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.837 | 5.9577 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.45 | 5.8838 | 59.94 | 1.29
138.604 | 15.2858 | 60 | 9.29 |  | 745.783 | 14.6819 | 60.01 | 9.29 |  | 468.449 | 7.9552 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.9 | 5.9577 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.525 | 5.8838 | 59.94 | 1.29
138.668 | 15.2858 | 60 | 9.29 |  | 745.846 | 14.6819 | 60.01 | 9.29 |  | 468.532 | 7.9552 | 59.96 | 1.29 |  | 2105.963 | 5.9408 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.613 | 5.8744 | 59.94 | 1.29
138.731 | 15.2596 | 60 | 9.29 |  | 745.91 | 14.6819 | 60.01 | 9.29 |  | 468.596 | 7.9422 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.046 | 5.9408 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.676 | 5.8744 | 59.94 | 1.29
138.794 | 15.2596 | 60 | 9.29 |  | 745.973 | 14.6819 | 60.01 | 9.29 |  | 468.66 | 7.9422 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.123 | 5.9408 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.74 | 5.8744 | 59.94 | 1.29
138.857 | 15.2596 | 60 | 9.29 |  | 746.037 | 14.6819 | 60.01 | 9.29 |  | 468.724 | 7.9422 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.196 | 5.9408 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.814 | 5.8744 | 59.94 | 1.29
138.92 | 15.2596 | 60 | 9.29 |  | 746.133 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 468.794 | 7.9422 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.271 | 5.9345 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.883 | 5.8742 | 59.94 | 1.29
138.984 | 15.2596 | 60 | 9.29 |  | 746.202 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 468.87 | 7.9422 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.345 | 5.9345 | 59.96 | 1.29 |  | 2594.955 | 5.8742 | 59.94 | 1.29
139.075 | 15.2573 | 60 | 9.29 |  | 746.27 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 468.959 | 7.9386 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.419 | 5.9345 | 59.96 | 1.29 |  | 2595.057 | 5.8742 | 59.94 | 1.29
139.151 | 15.2573 | 60 | 9.29 |  | 746.355 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 469.028 | 7.9386 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.499 | 5.9345 | 59.96 | 1.29 |  | 2595.144 | 5.8742 | 59.94 | 1.29
139.221 | 15.2573 | 60 | 9.29 |  | 746.418 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 469.133 | 7.9386 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.593 | 5.9344 | 59.96 | 1.29 |  | 2595.218 | 5.8741 | 59.94 | 1.29
139.291 | 15.2573 | 60 | 9.29 |  | 746.481 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 469.21 | 7.9387 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.657 | 5.9344 | 59.96 | 1.29 |  | 2595.295 | 5.8741 | 59.94 | 1.29
139.378 | 15.254 | 60 | 9.29 |  | 746.544 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 469.286 | 7.9387 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.721 | 5.9344 | 59.96 | 1.29 |  | 2595.37 | 5.8741 | 59.94 | 1.29
139.441 | 15.254 | 60 | 9.29 |  | 746.607 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 469.361 | 7.9387 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.785 | 5.9344 | 59.96 | 1.29 |  | 2595.446 | 5.8741 | 59.94 | 1.29
139.504 | 15.254 | 60 | 9.29 |  | 746.671 | 14.6836 | 60.01 | 9.29 |  | 469.43 | 7.9387 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.849 | 5.9314 | 59.97 | 1.29 |  | 2595.521 | 5.842 | 59.93 | 1.29
139.567 | 15.254 | 60 | 9.29 |  | 746.734 | 14.6793 | 60.01 | 9.29 |  | 469.521 | 7.9161 | 59.96 | 1.29 |  | 2106.912 | 5.9314 | 59.97 | 1.29 |  | 2595.601 | 5.842 | 59.93 | 1.29
139.63 | 15.2366 | 60 | 9.29 |  | 746.797 | 14.6793 | 60.01 | 9.29 |  | 469.585 | 7.9161 | 59.96 | 1.29 |  | 2107.021 | 5.9314 | 59.97 | 1.29 |  | 2595.665 | 5.842 | 59.93 | 1.29
139.694 | 15.2366 | 60 | 9.29 |  | 746.86 | 14.6793 | 60.01 | 9.29 |  | 469.649 | 7.9161 | 59.96 | 1.29 |  | 2107.103 | 5.9314 | 59.97 | 1.29 |  | 2595.729 | 5.842 | 59.93 | 1.29
139.757 | 15.2366 | 60 | 9.29 |  | 746.923 | 14.6793 | 60.01 | 9.29 |  | 469.713 | 7.9161 | 59.96 | 1.29 |  | 2107.18 | 5.9011 | 59.97 | 1.29 |  | 2595.793 | 5.842 | 59.93 | 1.29
139.82 | 15.2366 | 60 | 9.29 |  | 746.988 | 14.6793 | 60.01 | 9.29 |  | 469.778 | 7.9149 | 59.96 | 1.29 |  | 2107.254 | 5.9011 | 59.97 | 1.29 |  | 2595.857 | 5.8427 | 59.93 | 1.29
139.883 | 15.2366 | 60 | 9.29 |  | 747.051 | 14.676 | 60.01 | 9.29 |  | 469.85 | 7.9149 | 59.96 | 1.29 |  | 2107.327 | 5.9011 | 59.97 | 1.29 |  | 2595.92 | 5.8427 | 59.93 | 1.29
139.947 | 15.2342 | 60 | 9.29 |  | 747.133 | 14.676 | 60.01 | 9.29 |  | 469.927 | 7.9149 | 59.96 | 1.29 |  | 2107.4 | 5.9011 | 59.97 | 1.29 |  | 2595.983 | 5.8427 | 59.93 | 1.29
140.01 | 15.2342 | 60 | 9.29 |  | 747.202 | 14.676 | 60.01 | 9.29 |  | 469.996 | 7.9149 | 59.96 | 1.29 |  | 2107.479 | 5.8933 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.062 | 5.8427 | 59.93 | 1.29
140.113 | 15.2342 | 60 | 9.29 |  | 747.269 | 14.676 | 60.01 | 9.29 |  | 470.068 | 7.9149 | 59.96 | 1.29 |  | 2107.549 | 5.8933 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.148 | 5.8427 | 59.93 | 1.29
140.181 | 15.2342 | 60 | 9.29 |  | 747.365 | 14.6491 | 60.01 | 9.29 |  | 470.156 | 7.8956 | 59.97 | 1.29 |  | 2107.612 | 5.8933 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.223 | 5.8172 | 59.94 | 1.29
140.25 | 15.2088 | 60.01 | 9.29 |  | 747.428 | 14.6491 | 60.01 | 9.29 |  | 470.228 | 7.8956 | 59.97 | 1.29 |  | 2107.676 | 5.8933 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.298 | 5.8172 | 59.94 | 1.29
140.318 | 15.2088 | 60.01 | 9.29 |  | 747.491 | 14.6491 | 60.01 | 9.29 |  | 470.301 | 7.8956 | 59.97 | 1.29 |  | 2107.74 | 5.8933 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.374 | 5.8172 | 59.94 | 1.29
140.381 | 15.2088 | 60.01 | 9.29 |  | 747.554 | 14.6491 | 60.01 | 9.29 |  | 470.383 | 7.8956 | 59.97 | 1.29 |  | 2107.803 | 5.8711 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.448 | 5.8172 | 59.94 | 1.29
140.444 | 15.2088 | 60.01 | 9.29 |  | 747.617 | 14.568 | 60.01 | 9.29 |  | 470.452 | 7.8952 | 59.97 | 1.29 |  | 2107.867 | 5.8711 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.523 | 5.8172 | 59.94 | 1.29
140.507 | 15.2088 | 60.01 | 9.29 |  | 747.681 | 14.568 | 60.01 | 9.29 |  | 470.535 | 7.8952 | 59.97 | 1.29 |  | 2107.931 | 5.8711 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.598 | 5.8172 | 59.94 | 1.29
140.571 | 15.2065 | 60.01 | 9.29 |  | 747.744 | 14.568 | 60.01 | 9.29 |  | 470.598 | 7.8952 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.021 | 5.8711 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.661 | 5.8172 | 59.94 | 1.29
140.634 | 15.2065 | 60.01 | 9.29 |  | 747.807 | 14.568 | 60.01 | 9.29 |  | 470.662 | 7.8952 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.112 | 5.8711 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.737 | 5.8172 | 59.94 | 1.29
140.697 | 15.2065 | 60.01 | 9.29 |  | 747.87 | 14.568 | 60.01 | 9.29 |  | 470.725 | 7.8856 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.185 | 5.8711 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.814 | 5.7937 | 59.94 | 1.29
140.76 | 15.2065 | 60.01 | 9.29 |  | 747.935 | 14.5328 | 60.01 | 9.29 |  | 470.789 | 7.8856 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.26 | 5.8711 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.878 | 5.7937 | 59.94 | 1.29
140.835 | 15.2065 | 60.01 | 9.29 |  | 747.998 | 14.5328 | 60.01 | 9.29 |  | 470.853 | 7.8856 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.337 | 5.8711 | 59.97 | 1.29 |  | 2596.941 | 5.7937 | 59.94 | 1.29
140.898 | 15.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 748.061 | 14.5328 | 60.01 | 9.29 |  | 470.929 | 7.8856 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.41 | 5.8646 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.005 | 5.7937 | 59.94 | 1.29
140.961 | 15.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 748.134 | 14.5328 | 60.01 | 9.29 |  | 471.008 | 7.8856 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.484 | 5.8646 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.083 | 5.7936 | 59.94 | 1.29
141.024 | 15.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 748.203 | 14.5328 | 60.01 | 9.29 |  | 471.076 | 7.8723 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.553 | 5.8646 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.164 | 5.7936 | 59.94 | 1.29
141.101 | 15.1954 | 60.01 | 9.29 |  | 748.272 | 14.5459 | 60.01 | 9.29 |  | 471.166 | 7.8723 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.617 | 5.8646 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.236 | 5.7936 | 59.94 | 1.29
141.17 | 15.187 | 60.01 | 9.29 |  | 748.368 | 14.5459 | 60.01 | 9.29 |  | 471.241 | 7.8723 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.681 | 5.8555 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.31 | 5.7936 | 59.94 | 1.29
141.239 | 15.187 | 60.01 | 9.29 |  | 748.431 | 14.5459 | 60.01 | 9.29 |  | 471.32 | 7.8653 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.744 | 5.8555 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.387 | 5.7938 | 59.94 | 1.29
141.308 | 15.187 | 60.01 | 9.29 |  | 748.495 | 14.5459 | 60.01 | 9.29 |  | 471.4 | 7.8653 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.808 | 5.8555 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.46 | 5.7938 | 59.94 | 1.29
141.371 | 15.187 | 60.01 | 9.29 |  | 748.559 | 14.5469 | 60.01 | 9.29 |  | 471.468 | 7.8653 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.872 | 5.8555 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.536 | 5.7938 | 59.94 | 1.29
141.435 | 15.187 | 60.01 | 9.29 |  | 748.622 | 14.5469 | 60.01 | 9.29 |  | 471.535 | 7.8653 | 59.97 | 1.29 |  | 2108.935 | 5.8555 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.628 | 5.7938 | 59.94 | 1.29
141.498 | 15.1757 | 60.01 | 9.29 |  | 748.685 | 14.5469 | 60.01 | 9.29 |  | 471.602 | 7.8513 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.03 | 5.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.692 | 5.7743 | 59.94 | 1.29
141.561 | 15.1757 | 60.01 | 9.29 |  | 748.748 | 14.5469 | 60.01 | 9.29 |  | 471.665 | 7.8513 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.109 | 5.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.755 | 5.7743 | 59.94 | 1.29
141.639 | 15.1757 | 60.01 | 9.29 |  | 748.811 | 14.5469 | 60.01 | 9.29 |  | 471.73 | 7.8513 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.184 | 5.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.819 | 5.7743 | 59.94 | 1.29
141.702 | 15.1757 | 60.01 | 9.29 |  | 748.874 | 14.5471 | 60.01 | 9.29 |  | 471.793 | 7.8513 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.257 | 5.8364 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.882 | 5.7743 | 59.94 | 1.29
141.766 | 15.1617 | 60.01 | 9.29 |  | 748.937 | 14.5471 | 60.01 | 9.29 |  | 471.856 | 7.8513 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.334 | 5.8244 | 59.96 | 1.29 |  | 2597.95 | 5.7743 | 59.94 | 1.29
141.829 | 15.1617 | 60.01 | 9.29 |  | 749.001 | 14.5471 | 60.01 | 9.29 |  | 471.947 | 7.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.409 | 5.8244 | 59.96 | 1.29 |  | 2598.043 | 5.7746 | 59.94 | 1.29
141.892 | 15.1617 | 60.01 | 9.29 |  | 749.093 | 14.5471 | 60.01 | 9.29 |  | 472.015 | 7.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.483 | 5.8244 | 59.96 | 1.29 |  | 2598.128 | 5.7746 | 59.94 | 1.29
141.956 | 15.1617 | 60.01 | 9.29 |  | 749.161 | 14.5455 | 60.01 | 9.29 |  | 472.091 | 7.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.557 | 5.8244 | 59.96 | 1.29 |  | 2598.2 | 5.7746 | 59.94 | 1.29
142.019 | 15.1617 | 60.01 | 9.29 |  | 749.228 | 14.5455 | 60.01 | 9.29 |  | 472.173 | 7.8415 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.621 | 5.8202 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.282 | 5.7746 | 59.94 | 1.29
142.115 | 15.1567 | 60.01 | 9.29 |  | 749.297 | 14.5455 | 60.01 | 9.29 |  | 472.246 | 7.8232 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.685 | 5.8202 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.355 | 5.7418 | 59.95 | 1.29
142.184 | 15.1567 | 60.01 | 9.29 |  | 749.361 | 14.5455 | 60.01 | 9.29 |  | 472.318 | 7.8232 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.749 | 5.8202 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.429 | 5.7418 | 59.95 | 1.29
142.253 | 15.1567 | 60.01 | 9.29 |  | 749.425 | 14.5455 | 60.01 | 9.29 |  | 472.389 | 7.8232 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.812 | 5.8202 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.504 | 5.7418 | 59.95 | 1.29
142.34 | 15.1567 | 60.01 | 9.29 |  | 749.488 | 14.5453 | 60.01 | 9.29 |  | 472.457 | 7.8232 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.876 | 5.8202 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.593 | 5.7417 | 59.95 | 1.29
142.403 | 15.1561 | 60.02 | 9.29 |  | 749.551 | 14.5453 | 60.01 | 9.29 |  | 472.54 | 7.8232 | 59.97 | 1.29 |  | 2109.939 | 5.8196 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.657 | 5.7417 | 59.95 | 1.29
142.466 | 15.1561 | 60.02 | 9.29 |  | 749.614 | 14.5453 | 60.01 | 9.29 |  | 472.604 | 7.8181 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.022 | 5.8196 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.72 | 5.7417 | 59.95 | 1.29
142.529 | 15.1561 | 60.02 | 9.29 |  | 749.677 | 14.5453 | 60.01 | 9.29 |  | 472.668 | 7.8181 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.114 | 5.8196 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.784 | 5.7417 | 59.95 | 1.29
142.592 | 15.1561 | 60.02 | 9.29 |  | 749.744 | 14.5453 | 60.01 | 9.29 |  | 472.731 | 7.8181 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.189 | 5.8196 | 59.97 | 1.29 |  | 2598.847 | 5.7417 | 59.95 | 1.29
142.655 | 15.1561 | 60.02 | 9.29 |  | 749.807 | 14.5452 | 60.01 | 9.29 |  | 472.795 | 7.8181 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.262 | 5.8016 | 59.98 | 1.29 |  | 2598.912 | 5.7317 | 59.96 | 1.29
142.718 | 15.134 | 60.02 | 9.29 |  | 749.87 | 14.5452 | 60.01 | 9.29 |  | 472.859 | 7.798 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.335 | 5.8016 | 59.98 | 1.29 |  | 2598.975 | 5.7317 | 59.96 | 1.29
142.781 | 15.134 | 60.02 | 9.29 |  | 749.933 | 14.5452 | 60.01 | 9.29 |  | 472.928 | 7.798 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.41 | 5.8016 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.062 | 5.7317 | 59.96 | 1.29
142.845 | 15.134 | 60.02 | 9.29 |  | 749.997 | 14.5452 | 60.01 | 9.29 |  | 472.996 | 7.798 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.492 | 5.8016 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.14 | 5.7317 | 59.96 | 1.29
142.908 | 15.134 | 60.02 | 9.29 |  | 750.076 | 14.5458 | 60.01 | 9.29 |  | 473.064 | 7.798 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.59 | 5.801 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.217 | 5.7226 | 59.96 | 1.29
142.972 | 15.134 | 60.02 | 9.29 |  | 750.144 | 14.5458 | 60.01 | 9.29 |  | 473.163 | 7.798 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.654 | 5.801 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.292 | 5.7226 | 59.96 | 1.29
143.035 | 15.1323 | 60.02 | 9.29 |  | 750.213 | 14.5458 | 60.01 | 9.29 |  | 473.238 | 7.7973 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.717 | 5.801 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.368 | 5.7226 | 59.96 | 1.29
143.107 | 15.1323 | 60.02 | 9.29 |  | 750.281 | 14.5458 | 60.01 | 9.29 |  | 473.317 | 7.7973 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.781 | 5.801 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.443 | 5.7226 | 59.96 | 1.29
143.175 | 15.1323 | 60.02 | 9.29 |  | 750.344 | 14.5458 | 60.01 | 9.29 |  | 473.386 | 7.7973 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.845 | 5.77 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.519 | 5.7095 | 59.96 | 1.29
143.244 | 15.1323 | 60.02 | 9.29 |  | 750.407 | 14.5432 | 60.01 | 9.29 |  | 473.455 | 7.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.909 | 5.77 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.601 | 5.7095 | 59.96 | 1.29
143.333 | 15.1277 | 60.03 | 9.29 |  | 750.471 | 14.5432 | 60.01 | 9.29 |  | 473.52 | 7.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 2110.987 | 5.77 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.665 | 5.7095 | 59.96 | 1.29
143.397 | 15.1277 | 60.03 | 9.29 |  | 750.534 | 14.5432 | 60.01 | 9.29 |  | 473.583 | 7.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.093 | 5.77 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.729 | 5.7095 | 59.96 | 1.29
143.46 | 15.1277 | 60.03 | 9.29 |  | 750.597 | 14.5432 | 60.01 | 9.29 |  | 473.647 | 7.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.168 | 5.7678 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.792 | 5.6939 | 59.96 | 1.29
143.523 | 15.1277 | 60.03 | 9.29 |  | 750.671 | 14.5432 | 60.01 | 9.29 |  | 473.71 | 7.7904 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.244 | 5.7678 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.856 | 5.6939 | 59.96 | 1.29
143.587 | 15.1277 | 60.03 | 9.29 |  | 750.734 | 14.5275 | 60.01 | 9.29 |  | 473.775 | 7.7745 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.319 | 5.7678 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.92 | 5.6939 | 59.96 | 1.29
143.65 | 15.1117 | 60.03 | 9.29 |  | 750.797 | 14.5275 | 60.01 | 9.29 |  | 473.838 | 7.7745 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.393 | 5.7678 | 59.98 | 1.29 |  | 2599.983 | 5.6939 | 59.96 | 1.29
143.715 | 15.1117 | 60.03 | 9.29 |  | 750.86 | 14.5275 | 60.01 | 9.29 |  | 473.902 | 7.7745 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.468 | 5.7628 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.07 | 5.6939 | 59.96 | 1.29
143.779 | 15.1117 | 60.03 | 9.29 |  | 750.924 | 14.5275 | 60.01 | 9.29 |  | 473.979 | 7.7745 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.542 | 5.7628 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.15 | 5.6911 | 59.96 | 1.29
143.842 | 15.1117 | 60.03 | 9.29 |  | 750.987 | 14.5254 | 60.01 | 9.29 |  | 474.055 | 7.7745 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.606 | 5.7628 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.222 | 5.6911 | 59.96 | 1.29
143.911 | 15.1107 | 60.03 | 9.29 |  | 751.051 | 14.5254 | 60.01 | 9.29 |  | 474.152 | 7.7595 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.67 | 5.7628 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.296 | 5.6911 | 59.96 | 1.29
143.974 | 15.1107 | 60.03 | 9.29 |  | 751.125 | 14.5254 | 60.01 | 9.29 |  | 474.226 | 7.7595 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.738 | 5.7498 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.368 | 5.6911 | 59.96 | 1.29
144.038 | 15.1107 | 60.03 | 9.29 |  | 751.193 | 14.5254 | 60.01 | 9.29 |  | 474.302 | 7.7595 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.802 | 5.7498 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.443 | 5.6922 | 59.96 | 1.29
144.137 | 15.1107 | 60.03 | 9.29 |  | 751.262 | 14.5254 | 60.01 | 9.29 |  | 474.384 | 7.7495 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.866 | 5.7498 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.52 | 5.6922 | 59.96 | 1.29
144.213 | 15.1107 | 60.03 | 9.29 |  | 751.36 | 14.5264 | 60.01 | 9.29 |  | 474.453 | 7.7495 | 59.98 | 1.29 |  | 2111.93 | 5.7498 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.598 | 5.6922 | 59.96 | 1.29
144.281 | 15.0951 | 60.03 | 9.29 |  | 751.423 | 14.5264 | 60.01 | 9.29 |  | 474.539 | 7.7495 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.022 | 5.7498 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.662 | 5.6922 | 59.96 | 1.29
144.38 | 15.0951 | 60.03 | 9.29 |  | 751.486 | 14.5264 | 60.01 | 9.29 |  | 474.602 | 7.7495 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.107 | 5.747 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.726 | 5.6669 | 59.97 | 1.29
144.443 | 15.0951 | 60.03 | 9.29 |  | 751.549 | 14.5264 | 60.01 | 9.29 |  | 474.666 | 7.7473 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.18 | 5.747 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.79 | 5.6669 | 59.97 | 1.29
144.507 | 15.0951 | 60.03 | 9.29 |  | 751.612 | 14.5268 | 60.01 | 9.29 |  | 474.73 | 7.7473 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.253 | 5.747 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.853 | 5.6669 | 59.97 | 1.29
144.57 | 15.0938 | 60.04 | 9.29 |  | 751.676 | 14.5268 | 60.01 | 9.29 |  | 474.794 | 7.7473 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.327 | 5.747 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.917 | 5.6669 | 59.97 | 1.29
144.633 | 15.0938 | 60.04 | 9.29 |  | 751.739 | 14.5268 | 60.01 | 9.29 |  | 474.857 | 7.7473 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.403 | 5.7348 | 59.97 | 1.29 |  | 2600.981 | 5.6669 | 59.97 | 1.29
144.697 | 15.0938 | 60.04 | 9.29 |  | 751.802 | 14.5268 | 60.01 | 9.29 |  | 474.952 | 7.7473 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.479 | 5.7348 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.082 | 5.6669 | 59.97 | 1.29
144.76 | 15.0938 | 60.04 | 9.29 |  | 751.865 | 14.5268 | 60.01 | 9.29 |  | 475.021 | 7.7459 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.55 | 5.7348 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.166 | 5.6505 | 59.97 | 1.29
144.832 | 15.0938 | 60.04 | 9.29 |  | 751.929 | 14.5082 | 60 | 9.29 |  | 475.09 | 7.7459 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.614 | 5.7348 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.239 | 5.6505 | 59.97 | 1.29
144.895 | 15.0765 | 60.04 | 9.29 |  | 751.992 | 14.5082 | 60 | 9.29 |  | 475.168 | 7.7459 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.678 | 5.724 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.316 | 5.6505 | 59.97 | 1.29
144.958 | 15.0765 | 60.04 | 9.29 |  | 752.055 | 14.5082 | 60 | 9.29 |  | 475.244 | 7.7459 | 59.98 | 1.29 |  | 2112.742 | 5.724 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.391 | 5.6457 | 59.98 | 1.29
145.022 | 15.0765 | 60.04 | 9.29 |  | 752.131 | 14.5082 | 60 | 9.29 |  | 475.316 | 7.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2112.806 | 5.724 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.465 | 5.6457 | 59.98 | 1.29
145.115 | 15.0765 | 60.04 | 9.29 |  | 752.212 | 14.5082 | 60 | 9.29 |  | 475.397 | 7.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2112.869 | 5.724 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.541 | 5.6457 | 59.98 | 1.29
145.183 | 15.0743 | 60.04 | 9.29 |  | 752.279 | 14.5113 | 60 | 9.29 |  | 475.465 | 7.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2112.933 | 5.724 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.641 | 5.6457 | 59.98 | 1.29
145.252 | 15.0743 | 60.04 | 9.29 |  | 752.359 | 14.5113 | 60 | 9.29 |  | 475.537 | 7.7289 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.023 | 5.709 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.705 | 5.6413 | 59.98 | 1.29
145.321 | 15.0743 | 60.04 | 9.29 |  | 752.423 | 14.5113 | 60 | 9.29 |  | 475.601 | 7.7284 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.105 | 5.709 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.769 | 5.6413 | 59.98 | 1.29
145.384 | 15.0743 | 60.04 | 9.29 |  | 752.486 | 14.5113 | 60 | 9.29 |  | 475.664 | 7.7284 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.18 | 5.709 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.832 | 5.6413 | 59.98 | 1.29
145.448 | 15.049 | 60.05 | 9.29 |  | 752.549 | 14.5032 | 60 | 9.29 |  | 475.728 | 7.7284 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.253 | 5.709 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.896 | 5.6413 | 59.98 | 1.29
145.511 | 15.049 | 60.05 | 9.29 |  | 752.612 | 14.5032 | 60 | 9.29 |  | 475.792 | 7.7284 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.326 | 5.6948 | 59.97 | 1.29 |  | 2601.966 | 5.6407 | 59.98 | 1.29
145.574 | 15.049 | 60.05 | 9.29 |  | 752.675 | 14.5032 | 60 | 9.29 |  | 475.856 | 7.7284 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.401 | 5.6948 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.029 | 5.6407 | 59.98 | 1.29
145.637 | 15.049 | 60.05 | 9.29 |  | 752.738 | 14.5032 | 60 | 9.29 |  | 475.946 | 7.709 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.477 | 5.6948 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.093 | 5.6407 | 59.98 | 1.29
145.7 | 15.049 | 60.05 | 9.29 |  | 752.802 | 14.5032 | 60 | 9.29 |  | 476.015 | 7.709 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.557 | 5.6948 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.163 | 5.6407 | 59.98 | 1.29
145.764 | 15.0482 | 60.05 | 9.29 |  | 752.865 | 14.4899 | 60 | 9.29 |  | 476.084 | 7.709 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.621 | 5.6942 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.232 | 5.6407 | 59.98 | 1.29
145.827 | 15.0482 | 60.05 | 9.29 |  | 752.928 | 14.4899 | 60 | 9.29 |  | 476.165 | 7.709 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.689 | 5.6942 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.321 | 5.6175 | 59.98 | 1.29
145.89 | 15.0482 | 60.05 | 9.29 |  | 752.991 | 14.4899 | 60 | 9.29 |  | 476.24 | 7.7085 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.752 | 5.6942 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.396 | 5.6175 | 59.98 | 1.29
145.953 | 15.0482 | 60.05 | 9.29 |  | 753.055 | 14.4899 | 60 | 9.29 |  | 476.314 | 7.7085 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.816 | 5.6942 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.476 | 5.6175 | 59.98 | 1.29
146.016 | 15.0482 | 60.05 | 9.29 |  | 753.14 | 14.4899 | 60 | 9.29 |  | 476.387 | 7.7085 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.885 | 5.6938 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.544 | 5.6175 | 59.98 | 1.29
146.12 | 15.0283 | 60.06 | 9.29 |  | 753.209 | 14.4744 | 60 | 9.29 |  | 476.456 | 7.7085 | 59.97 | 1.29 |  | 2113.949 | 5.6938 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.613 | 5.6164 | 59.98 | 1.29
146.195 | 15.0283 | 60.06 | 9.29 |  | 753.277 | 14.4744 | 60 | 9.29 |  | 476.545 | 7.6765 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.025 | 5.6938 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.692 | 5.6164 | 59.98 | 1.29
146.264 | 15.0283 | 60.06 | 9.29 |  | 753.36 | 14.4744 | 60 | 9.29 |  | 476.618 | 7.6765 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.114 | 5.6938 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.756 | 5.6164 | 59.98 | 1.29
146.333 | 15.0283 | 60.06 | 9.29 |  | 753.433 | 14.4744 | 60 | 9.29 |  | 476.682 | 7.6765 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.206 | 5.6938 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.819 | 5.6164 | 59.98 | 1.29
146.418 | 15.0268 | 60.06 | 9.29 |  | 753.496 | 14.4609 | 60 | 9.29 |  | 476.745 | 7.6765 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.281 | 5.6733 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.889 | 5.5947 | 59.98 | 1.29
146.481 | 15.0268 | 60.06 | 9.29 |  | 753.56 | 14.4609 | 60 | 9.29 |  | 476.809 | 7.677 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.358 | 5.6733 | 59.97 | 1.29 |  | 2602.952 | 5.5947 | 59.98 | 1.29
146.544 | 15.0268 | 60.06 | 9.29 |  | 753.623 | 14.4609 | 60 | 9.29 |  | 476.873 | 7.677 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.434 | 5.6733 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.016 | 5.5947 | 59.98 | 1.29
146.608 | 15.0268 | 60.06 | 9.29 |  | 753.686 | 14.4609 | 60 | 9.29 |  | 476.968 | 7.677 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.525 | 5.6733 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.118 | 5.5947 | 59.98 | 1.29
146.671 | 15.005 | 60.06 | 9.29 |  | 753.749 | 14.4589 | 60 | 9.29 |  | 477.037 | 7.677 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.591 | 5.6719 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.2 | 5.5947 | 59.98 | 1.29
146.734 | 15.005 | 60.06 | 9.29 |  | 753.812 | 14.4589 | 60 | 9.29 |  | 477.152 | 7.677 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.655 | 5.6719 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.27 | 5.5923 | 59.98 | 1.29
146.798 | 15.005 | 60.06 | 9.29 |  | 753.876 | 14.4589 | 60 | 9.29 |  | 477.228 | 7.669 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.718 | 5.6719 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.361 | 5.5923 | 59.98 | 1.29
146.861 | 15.005 | 60.06 | 9.29 |  | 753.939 | 14.4589 | 60 | 9.29 |  | 477.3 | 7.669 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.782 | 5.6719 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.436 | 5.5923 | 59.98 | 1.29
146.924 | 15.005 | 60.06 | 9.29 |  | 754.002 | 14.4589 | 60 | 9.29 |  | 477.369 | 7.669 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.846 | 5.6436 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.524 | 5.5841 | 59.99 | 1.29
146.989 | 15.0025 | 60.06 | 9.29 |  | 754.078 | 14.4458 | 60 | 9.29 |  | 477.439 | 7.6499 | 59.97 | 1.29 |  | 2114.91 | 5.6436 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.593 | 5.5841 | 59.99 | 1.29
147.055 | 15.0025 | 60.06 | 9.29 |  | 754.147 | 14.4458 | 60 | 9.29 |  | 477.525 | 7.6499 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.005 | 5.6436 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.661 | 5.5841 | 59.99 | 1.29
147.127 | 15.0025 | 60.06 | 9.29 |  | 754.215 | 14.4458 | 60 | 9.29 |  | 477.589 | 7.6499 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.095 | 5.6436 | 59.97 | 1.29 |  | 2603.725 | 5.5841 | 59.99 | 1.29
147.212 | 15.0025 | 60.06 | 9.29 |  | 754.284 | 14.4458 | 60 | 9.29 |  | 477.652 | 7.6499 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.171 | 5.6437 | 59.96 | 1.29 |  | 2603.796 | 5.5708 | 59.99 | 1.29
147.289 | 15.0025 | 60.06 | 9.29 |  | 754.359 | 14.4458 | 60 | 9.29 |  | 477.716 | 7.6447 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.244 | 5.6437 | 59.96 | 1.29 |  | 2603.859 | 5.5708 | 59.99 | 1.29
147.357 | 14.9982 | 60.07 | 9.29 |  | 754.422 | 14.4362 | 60 | 9.29 |  | 477.781 | 7.6447 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.32 | 5.6437 | 59.96 | 1.29 |  | 2603.923 | 5.5708 | 59.99 | 1.29
147.421 | 14.9982 | 60.07 | 9.29 |  | 754.485 | 14.4362 | 60 | 9.29 |  | 477.844 | 7.6447 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.394 | 5.6437 | 59.96 | 1.29 |  | 2603.986 | 5.5708 | 59.99 | 1.29
147.484 | 14.9982 | 60.07 | 9.29 |  | 754.549 | 14.4362 | 60 | 9.29 |  | 477.908 | 7.6447 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.467 | 5.6192 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.05 | 5.5708 | 59.99 | 1.29
147.547 | 14.9982 | 60.07 | 9.29 |  | 754.612 | 14.4362 | 60 | 9.29 |  | 477.986 | 7.6447 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.54 | 5.6192 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.144 | 5.5708 | 59.99 | 1.29
147.61 | 14.9818 | 60.07 | 9.29 |  | 754.675 | 14.4369 | 60 | 9.29 |  | 478.055 | 7.624 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.604 | 5.6192 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.213 | 5.5609 | 59.99 | 1.29
147.674 | 14.9818 | 60.07 | 9.29 |  | 754.739 | 14.4369 | 60 | 9.29 |  | 478.145 | 7.624 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.667 | 5.6192 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.328 | 5.5609 | 59.99 | 1.29
147.737 | 14.9818 | 60.07 | 9.29 |  | 754.802 | 14.4369 | 60 | 9.29 |  | 478.217 | 7.624 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.731 | 5.6178 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.409 | 5.5609 | 59.99 | 1.29
147.8 | 14.9818 | 60.07 | 9.29 |  | 754.865 | 14.4369 | 60 | 9.29 |  | 478.291 | 7.624 | 59.97 | 1.29 |  | 2115.795 | 5.6178 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.49 | 5.541 | 59.98 | 1.29
147.863 | 14.9818 | 60.07 | 9.29 |  | 754.928 | 14.4369 | 60 | 9.29 |  | 478.373 | 7.6194 | 59.98 | 1.29 |  | 2115.859 | 5.6178 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.559 | 5.541 | 59.98 | 1.29
147.927 | 14.9761 | 60.07 | 9.29 |  | 754.991 | 14.4332 | 60 | 9.29 |  | 478.442 | 7.6194 | 59.98 | 1.29 |  | 2115.922 | 5.6178 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.628 | 5.541 | 59.98 | 1.29
147.99 | 14.9761 | 60.07 | 9.29 |  | 755.07 | 14.4332 | 60 | 9.29 |  | 478.543 | 7.6194 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.018 | 5.6178 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.692 | 5.541 | 59.98 | 1.29
148.055 | 14.9761 | 60.07 | 9.29 |  | 755.138 | 14.4332 | 60 | 9.29 |  | 478.607 | 7.6194 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.107 | 5.6136 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.756 | 5.5407 | 59.98 | 1.29
148.123 | 14.9761 | 60.07 | 9.29 |  | 755.206 | 14.4332 | 60 | 9.29 |  | 478.67 | 7.5942 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.184 | 5.6136 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.82 | 5.5407 | 59.98 | 1.29
148.206 | 14.9761 | 60.07 | 9.29 |  | 755.288 | 14.4332 | 60 | 9.29 |  | 478.752 | 7.5942 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.259 | 5.6136 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.883 | 5.5407 | 59.98 | 1.29
148.274 | 14.9558 | 60.07 | 9.29 |  | 755.36 | 14.4137 | 60 | 9.29 |  | 478.816 | 7.5942 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.348 | 5.6136 | 59.96 | 1.29 |  | 2604.947 | 5.5407 | 59.98 | 1.29
148.345 | 14.9558 | 60.07 | 9.29 |  | 755.423 | 14.4137 | 60 | 9.29 |  | 478.879 | 7.5942 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.425 | 5.5935 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.011 | 5.5407 | 59.98 | 1.29
148.408 | 14.9558 | 60.07 | 9.29 |  | 755.487 | 14.4137 | 60 | 9.29 |  | 478.992 | 7.5942 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.51 | 5.5935 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.126 | 5.5256 | 59.98 | 1.29
148.471 | 14.9558 | 60.07 | 9.29 |  | 755.55 | 14.4137 | 60 | 9.29 |  | 479.06 | 7.5943 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.594 | 5.5935 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.195 | 5.5256 | 59.98 | 1.29
148.535 | 14.9514 | 60.07 | 9.29 |  | 755.614 | 14.4141 | 60 | 9.29 |  | 479.154 | 7.5943 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.657 | 5.59 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.265 | 5.5256 | 59.98 | 1.29
148.598 | 14.9514 | 60.07 | 9.29 |  | 755.677 | 14.4141 | 60 | 9.29 |  | 479.226 | 7.5943 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.728 | 5.59 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.359 | 5.5256 | 59.98 | 1.29
148.661 | 14.9514 | 60.07 | 9.29 |  | 755.74 | 14.4141 | 60 | 9.29 |  | 479.301 | 7.5813 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.792 | 5.59 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.432 | 5.521 | 59.98 | 1.29
148.724 | 14.9514 | 60.07 | 9.29 |  | 755.803 | 14.4141 | 60 | 9.29 |  | 479.38 | 7.5813 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.856 | 5.59 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.501 | 5.521 | 59.98 | 1.29
148.787 | 14.9514 | 60.07 | 9.29 |  | 755.866 | 14.4141 | 60 | 9.29 |  | 479.449 | 7.5813 | 59.98 | 1.29 |  | 2116.919 | 5.59 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.57 | 5.521 | 59.98 | 1.29
148.851 | 14.929 | 60.07 | 9.29 |  | 755.93 | 14.3904 | 60 | 9.29 |  | 479.533 | 7.5813 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.023 | 5.5685 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.644 | 5.5034 | 59.98 | 1.29
148.914 | 14.929 | 60.07 | 9.29 |  | 755.993 | 14.3904 | 60 | 9.29 |  | 479.597 | 7.5631 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.115 | 5.5685 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.708 | 5.5034 | 59.98 | 1.29
148.977 | 14.929 | 60.07 | 9.29 |  | 756.071 | 14.3904 | 60 | 9.29 |  | 479.66 | 7.5631 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.189 | 5.5685 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.772 | 5.5034 | 59.98 | 1.29
149.052 | 14.929 | 60.07 | 9.29 |  | 756.138 | 14.3904 | 60 | 9.29 |  | 479.724 | 7.5631 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.278 | 5.5685 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.835 | 5.5034 | 59.98 | 1.29
149.131 | 14.929 | 60.07 | 9.29 |  | 756.217 | 14.3898 | 60 | 9.29 |  | 479.794 | 7.5631 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.351 | 5.5688 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.899 | 5.5034 | 59.98 | 1.29
149.199 | 14.9264 | 60.06 | 9.29 |  | 756.286 | 14.3898 | 60 | 9.29 |  | 479.859 | 7.5603 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.427 | 5.5688 | 59.96 | 1.29 |  | 2605.963 | 5.491 | 59.98 | 1.29
149.268 | 14.9264 | 60.06 | 9.29 |  | 756.36 | 14.3898 | 60 | 9.29 |  | 479.952 | 7.5603 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.509 | 5.5688 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.026 | 5.491 | 59.98 | 1.29
149.339 | 14.9264 | 60.06 | 9.29 |  | 756.424 | 14.3898 | 60 | 9.29 |  | 480.021 | 7.5603 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.592 | 5.5688 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.107 | 5.491 | 59.98 | 1.29
149.402 | 14.9264 | 60.06 | 9.29 |  | 756.487 | 14.3898 | 60 | 9.29 |  | 480.09 | 7.5603 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.656 | 5.5594 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.176 | 5.491 | 59.98 | 1.29
149.465 | 14.9178 | 60.06 | 9.29 |  | 756.55 | 14.369 | 60 | 9.29 |  | 480.183 | 7.5603 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.719 | 5.5594 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.257 | 5.491 | 59.98 | 1.29
149.528 | 14.9178 | 60.06 | 9.29 |  | 756.614 | 14.369 | 60 | 9.29 |  | 480.26 | 7.5589 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.783 | 5.5594 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.339 | 5.491 | 59.98 | 1.29
149.591 | 14.9178 | 60.06 | 9.29 |  | 756.677 | 14.369 | 60 | 9.29 |  | 480.349 | 7.5589 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.847 | 5.5594 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.411 | 5.491 | 59.98 | 1.29
149.654 | 14.9178 | 60.06 | 9.29 |  | 756.74 | 14.369 | 60 | 9.29 |  | 480.417 | 7.5589 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.91 | 5.5439 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.491 | 5.491 | 59.98 | 1.29
149.717 | 14.9178 | 60.06 | 9.29 |  | 756.814 | 14.369 | 60 | 9.29 |  | 480.486 | 7.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 2117.987 | 5.5439 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.568 | 5.4902 | 59.98 | 1.29
149.78 | 14.9065 | 60.06 | 9.29 |  | 756.877 | 14.3692 | 59.99 | 9.29 |  | 480.55 | 7.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 2118.089 | 5.5439 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.637 | 5.4902 | 59.98 | 1.29
149.843 | 14.9065 | 60.06 | 9.29 |  | 756.94 | 14.3692 | 59.99 | 9.29 |  | 480.614 | 7.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 2118.162 | 5.5439 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.701 | 5.4902 | 59.98 | 1.29
149.906 | 14.9065 | 60.06 | 9.29 |  | 757.004 | 14.3692 | 59.99 | 9.29 |  | 480.677 | 7.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 2118.238 | 5.5427 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.764 | 5.4902 | 59.98 | 1.29
149.969 | 14.9065 | 60.06 | 9.29 |  | 757.095 | 14.3692 | 59.99 | 9.29 |  | 480.741 | 7.5363 | 59.98 | 1.29 |  | 2118.315 | 5.5427 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.828 | 5.4902 | 59.98 | 1.29
150.043 | 14.9065 | 60.06 | 9.29 |  | 757.163 | 14.3454 | 59.99 | 9.29 |  | 480.805 | 7.5364 | 59.98 | 1.29 |  | 2118.389 | 5.5427 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.892 | 5.4669 | 59.98 | 1.29
150.116 | 14.8976 | 60.05 | 9.29 |  | 757.235 | 14.3454 | 59.99 | 9.29 |  | 480.876 | 7.5364 | 59.98 | 1.29 |  | 2118.467 | 5.5427 | 59.96 | 1.29 |  | 2606.955 | 5.4669 | 59.98 | 1.29
150.185 | 14.8976 | 60.05 | 9.29 |  | 757.304 | 14.3454 | 59.99 | 9.29 |  | 480.977 | 7.5364 | 59.98 | 1.29 |  | 2118.542 | 5.5417 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.019 | 5.4669 | 59.98 | 1.29
150.253 | 14.8976 | 60.05 | 9.29 |  | 757.368 | 14.3454 | 59.99 | 9.29 |  | 481.046 | 7.5364 | 59.98 | 1.29 |  | 2118.606 | 5.5417 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.085 | 5.4669 | 59.98 | 1.29
150.341 | 14.8976 | 60.05 | 9.29 |  | 757.431 | 14.3458 | 59.99 | 9.29 |  | 481.139 | 7.5275 | 59.97 | 1.29 |  | 2118.669 | 5.5417 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.167 | 5.4669 | 59.98 | 1.29
150.404 | 14.8815 | 60.05 | 9.29 |  | 757.495 | 14.3458 | 59.99 | 9.29 |  | 481.211 | 7.5275 | 59.97 | 1.29 |  | 2118.733 | 5.5417 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.236 | 5.4649 | 59.98 | 1.29
150.468 | 14.8815 | 60.05 | 9.29 |  | 757.558 | 14.3458 | 59.99 | 9.29 |  | 481.286 | 7.5275 | 59.97 | 1.29 |  | 2118.797 | 5.5168 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.32 | 5.4649 | 59.98 | 1.29
150.531 | 14.8815 | 60.05 | 9.29 |  | 757.621 | 14.3458 | 59.99 | 9.29 |  | 481.369 | 7.5275 | 59.97 | 1.29 |  | 2118.86 | 5.5168 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.396 | 5.4649 | 59.98 | 1.29
150.594 | 14.8815 | 60.05 | 9.29 |  | 757.684 | 14.3458 | 59.99 | 9.29 |  | 481.438 | 7.5155 | 59.97 | 1.29 |  | 2118.924 | 5.5168 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.485 | 5.4649 | 59.98 | 1.29
150.657 | 14.8808 | 60.05 | 9.29 |  | 757.747 | 14.3424 | 59.99 | 9.29 |  | 481.531 | 7.5155 | 59.97 | 1.29 |  | 2119.02 | 5.5168 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.554 | 5.444 | 59.98 | 1.29
150.72 | 14.8808 | 60.05 | 9.29 |  | 757.81 | 14.3424 | 59.99 | 9.29 |  | 481.595 | 7.5155 | 59.97 | 1.29 |  | 2119.118 | 5.5168 | 59.96 | 1.29 |  | 2607.622 | 5.444 | 59.98 | 1.29
150.784 | 14.8808 | 60.05 | 9.29 |  | 757.874 | 14.3424 | 59.99 | 9.29 |  | 481.658 | 7.5155 | 59.97 | 1.29 |  | 2119.191 | 5.5164 | 59.95 | 1.29 |  | 2607.686 | 5.444 | 59.98 | 1.29
150.847 | 14.8808 | 60.05 | 9.29 |  | 757.937 | 14.3424 | 59.99 | 9.29 |  | 481.722 | 7.5153 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.265 | 5.5164 | 59.95 | 1.29 |  | 2607.749 | 5.444 | 59.98 | 1.29
150.91 | 14.8808 | 60.05 | 9.29 |  | 758 | 14.3424 | 59.99 | 9.29 |  | 481.786 | 7.5153 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.339 | 5.5164 | 59.95 | 1.29 |  | 2607.813 | 5.4405 | 59.98 | 1.29
150.973 | 14.8787 | 60.05 | 9.29 |  | 758.072 | 14.3214 | 59.98 | 9.29 |  | 481.85 | 7.5153 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.423 | 5.5164 | 59.95 | 1.29 |  | 2607.877 | 5.4405 | 59.98 | 1.29
151.036 | 14.8787 | 60.05 | 9.29 |  | 758.141 | 14.3214 | 59.98 | 9.29 |  | 481.928 | 7.5153 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.507 | 5.4959 | 59.95 | 1.29 |  | 2607.94 | 5.4405 | 59.98 | 1.29
151.113 | 14.8787 | 60.05 | 9.29 |  | 758.21 | 14.3214 | 59.98 | 9.29 |  | 482.009 | 7.5153 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.596 | 5.4959 | 59.95 | 1.29 |  | 2608.005 | 5.4405 | 59.98 | 1.29
151.181 | 14.8787 | 60.05 | 9.29 |  | 758.278 | 14.3214 | 59.98 | 9.29 |  | 482.077 | 7.5149 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.659 | 5.4959 | 59.95 | 1.29 |  | 2608.093 | 5.4159 | 59.98 | 1.29
151.253 | 14.8787 | 60.05 | 9.29 |  | 758.353 | 14.3186 | 59.98 | 9.29 |  | 482.15 | 7.5149 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.725 | 5.4979 | 59.95 | 1.29 |  | 2608.162 | 5.4159 | 59.98 | 1.29
151.347 | 14.8575 | 60.04 | 9.29 |  | 758.415 | 14.3186 | 59.98 | 9.29 |  | 482.227 | 7.5149 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.789 | 5.4979 | 59.95 | 1.29 |  | 2608.23 | 5.4159 | 59.98 | 1.29
151.41 | 14.8575 | 60.04 | 9.29 |  | 758.479 | 14.3186 | 59.98 | 9.29 |  | 482.325 | 7.5149 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.853 | 5.4979 | 59.95 | 1.29 |  | 2608.321 | 5.4159 | 59.98 | 1.29
151.473 | 14.8575 | 60.04 | 9.29 |  | 758.542 | 14.3186 | 59.98 | 9.29 |  | 482.392 | 7.5 | 59.98 | 1.29 |  | 2119.917 | 5.4979 | 59.95 | 1.29 |  | 2608.399 | 5.4159 | 59.98 | 1.29
151.536 | 14.8575 | 60.04 | 9.29 |  | 758.605 | 14.3186 | 59.98 | 9.29 |  | 482.46 | 7.5 | 59.98 | 1.29 |  | 2120.022 | 5.4979 | 59.95 | 1.29 |  | 2608.487 | 5.4159 | 59.98 | 1.29
151.6 | 14.8539 | 60.04 | 9.29 |  | 758.669 | 14.3037 | 59.98 | 9.29 |  | 482.524 | 7.5 | 59.98 | 1.29 |  | 2120.103 | 5.4725 | 59.94 | 1.29 |  | 2608.555 | 5.4159 | 59.98 | 1.29
151.663 | 14.8539 | 60.04 | 9.29 |  | 758.732 | 14.3037 | 59.98 | 9.29 |  | 482.588 | 7.5 | 59.98 | 1.29 |  | 2120.18 | 5.4725 | 59.94 | 1.29 |  | 2608.625 | 5.4159 | 59.98 | 1.29
151.727 | 14.8539 | 60.04 | 9.29 |  | 758.795 | 14.3037 | 59.98 | 9.29 |  | 482.651 | 7.4957 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.253 | 5.4725 | 59.94 | 1.29 |  | 2608.694 | 5.4066 | 59.98 | 1.29
151.79 | 14.8539 | 60.04 | 9.29 |  | 758.858 | 14.3037 | 59.98 | 9.29 |  | 482.715 | 7.4957 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.336 | 5.4725 | 59.94 | 1.29 |  | 2608.757 | 5.4066 | 59.98 | 1.29
151.853 | 14.8539 | 60.04 | 9.29 |  | 758.921 | 14.3037 | 59.98 | 9.29 |  | 482.778 | 7.4957 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.414 | 5.4738 | 59.94 | 1.29 |  | 2608.821 | 5.4066 | 59.98 | 1.29
151.916 | 14.8362 | 60.04 | 9.29 |  | 758.985 | 14.3012 | 59.98 | 9.29 |  | 482.842 | 7.4957 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.491 | 5.4738 | 59.94 | 1.29 |  | 2608.885 | 5.4066 | 59.98 | 1.29
151.979 | 14.8362 | 60.04 | 9.29 |  | 759.048 | 14.3012 | 59.98 | 9.29 |  | 482.925 | 7.4957 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.578 | 5.4738 | 59.94 | 1.29 |  | 2608.948 | 5.4066 | 59.98 | 1.29
152.052 | 14.8362 | 60.04 | 9.29 |  | 759.131 | 14.3012 | 59.98 | 9.29 |  | 482.994 | 7.4649 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.641 | 5.4679 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.012 | 5.3939 | 59.98 | 1.29
152.12 | 14.8362 | 60.04 | 9.29 |  | 759.199 | 14.3012 | 59.98 | 9.29 |  | 483.062 | 7.4649 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.705 | 5.4679 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.104 | 5.3939 | 59.98 | 1.29
152.193 | 14.8223 | 60.03 | 9.29 |  | 759.279 | 14.3012 | 59.98 | 9.29 |  | 483.142 | 7.4649 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.773 | 5.4679 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.173 | 5.3939 | 59.98 | 1.29
152.262 | 14.8223 | 60.03 | 9.29 |  | 759.362 | 14.2887 | 59.98 | 9.29 |  | 483.228 | 7.4649 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.837 | 5.4679 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.242 | 5.3939 | 59.98 | 1.29
152.348 | 14.8223 | 60.03 | 9.29 |  | 759.425 | 14.2887 | 59.98 | 9.29 |  | 483.304 | 7.4644 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.901 | 5.4679 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.339 | 5.3939 | 59.98 | 1.29
152.411 | 14.8223 | 60.03 | 9.29 |  | 759.489 | 14.2887 | 59.98 | 9.29 |  | 483.385 | 7.4644 | 59.97 | 1.29 |  | 2120.964 | 5.4493 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.413 | 5.3906 | 59.98 | 1.29
152.478 | 14.8223 | 60.03 | 9.29 |  | 759.552 | 14.2887 | 59.98 | 9.29 |  | 483.454 | 7.4644 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.034 | 5.4493 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.492 | 5.3906 | 59.98 | 1.29
152.541 | 14.8148 | 60.03 | 9.29 |  | 759.615 | 14.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 483.542 | 7.4644 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.119 | 5.4493 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.562 | 5.3906 | 59.98 | 1.29
152.604 | 14.8148 | 60.03 | 9.29 |  | 759.678 | 14.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 483.606 | 7.4404 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.193 | 5.4493 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.63 | 5.3909 | 59.98 | 1.29
152.667 | 14.8148 | 60.03 | 9.29 |  | 759.741 | 14.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 483.67 | 7.4404 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.271 | 5.4352 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.694 | 5.3909 | 59.98 | 1.29
152.731 | 14.8148 | 60.03 | 9.29 |  | 759.804 | 14.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 483.734 | 7.4404 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.344 | 5.4352 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.758 | 5.3909 | 59.98 | 1.29
152.796 | 14.8026 | 60.03 | 9.29 |  | 759.867 | 14.2812 | 59.98 | 9.29 |  | 483.798 | 7.4404 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.417 | 5.4352 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.821 | 5.3909 | 59.98 | 1.29
152.859 | 14.8026 | 60.03 | 9.29 |  | 759.931 | 14.255 | 59.97 | 9.29 |  | 483.861 | 7.4271 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.498 | 5.4352 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.885 | 5.3909 | 59.98 | 1.29
152.923 | 14.8026 | 60.03 | 9.29 |  | 759.994 | 14.255 | 59.97 | 9.29 |  | 483.933 | 7.4271 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.583 | 5.4202 | 59.94 | 1.29 |  | 2609.948 | 5.3654 | 59.98 | 1.29
152.987 | 14.8026 | 60.03 | 9.29 |  | 760.057 | 14.255 | 59.97 | 9.29 |  | 484.001 | 7.4271 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.647 | 5.4202 | 59.94 | 1.29 |  | 2610.013 | 5.3654 | 59.98 | 1.29
153.08 | 14.8026 | 60.03 | 9.29 |  | 760.13 | 14.255 | 59.97 | 9.29 |  | 484.069 | 7.4271 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.711 | 5.4202 | 59.94 | 1.29 |  | 2610.115 | 5.3654 | 59.98 | 1.29
153.149 | 14.7932 | 60.03 | 9.29 |  | 760.203 | 14.2545 | 59.97 | 9.29 |  | 484.173 | 7.4271 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.775 | 5.4202 | 59.94 | 1.29 |  | 2610.183 | 5.3654 | 59.98 | 1.29
153.218 | 14.7932 | 60.03 | 9.29 |  | 760.271 | 14.2545 | 59.97 | 9.29 |  | 484.253 | 7.4171 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.839 | 5.417 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.252 | 5.3654 | 59.98 | 1.29
153.287 | 14.7932 | 60.03 | 9.29 |  | 760.361 | 14.2545 | 59.97 | 9.29 |  | 484.328 | 7.4171 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.903 | 5.417 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.349 | 5.3654 | 59.98 | 1.29
153.356 | 14.7932 | 60.03 | 9.29 |  | 760.424 | 14.2545 | 59.97 | 9.29 |  | 484.403 | 7.4171 | 59.97 | 1.29 |  | 2121.967 | 5.417 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.423 | 5.3654 | 59.98 | 1.29
153.419 | 14.7902 | 60.02 | 9.29 |  | 760.497 | 14.2545 | 59.97 | 9.29 |  | 484.473 | 7.4139 | 59.97 | 1.29 |  | 2122.035 | 5.417 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.509 | 5.3654 | 59.98 | 1.29
153.482 | 14.7902 | 60.02 | 9.29 |  | 760.56 | 14.2479 | 59.97 | 9.29 |  | 484.573 | 7.4139 | 59.97 | 1.29 |  | 2122.109 | 5.417 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.577 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
153.545 | 14.7902 | 60.02 | 9.29 |  | 760.623 | 14.2479 | 59.97 | 9.29 |  | 484.637 | 7.4139 | 59.97 | 1.29 |  | 2122.185 | 5.4002 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.645 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
153.609 | 14.7902 | 60.02 | 9.29 |  | 760.687 | 14.2479 | 59.97 | 9.29 |  | 484.7 | 7.4139 | 59.97 | 1.29 |  | 2122.262 | 5.4002 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.71 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
153.672 | 14.7902 | 60.02 | 9.29 |  | 760.75 | 14.2479 | 59.97 | 9.29 |  | 484.764 | 7.4126 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.337 | 5.4002 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.773 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
153.735 | 14.7862 | 60.02 | 9.29 |  | 760.813 | 14.2327 | 59.97 | 9.29 |  | 484.828 | 7.4126 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.41 | 5.4002 | 59.93 | 1.29 |  | 2610.838 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
153.798 | 14.7862 | 60.02 | 9.29 |  | 760.876 | 14.2327 | 59.97 | 9.29 |  | 484.891 | 7.4126 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.487 | 5.3944 | 59.94 | 1.29 |  | 2610.902 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
153.861 | 14.7862 | 60.02 | 9.29 |  | 760.939 | 14.2327 | 59.97 | 9.29 |  | 484.982 | 7.4126 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.556 | 5.3944 | 59.94 | 1.29 |  | 2610.966 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
153.925 | 14.7862 | 60.02 | 9.29 |  | 761.002 | 14.2327 | 59.97 | 9.29 |  | 485.065 | 7.4126 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.62 | 5.3944 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.029 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
153.989 | 14.7862 | 60.02 | 9.29 |  | 761.075 | 14.2327 | 59.97 | 9.29 |  | 485.139 | 7.392 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.683 | 5.3944 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.138 | 5.3409 | 59.98 | 1.29
154.056 | 14.7697 | 60.01 | 9.29 |  | 761.146 | 14.2247 | 59.96 | 9.29 |  | 485.218 | 7.392 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.772 | 5.3944 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.207 | 5.3156 | 59.99 | 1.29
154.129 | 14.7697 | 60.01 | 9.29 |  | 761.215 | 14.2247 | 59.96 | 9.29 |  | 485.291 | 7.392 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.836 | 5.3921 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.3 | 5.3156 | 59.99 | 1.29
154.197 | 14.7697 | 60.01 | 9.29 |  | 761.284 | 14.2247 | 59.96 | 9.29 |  | 485.382 | 7.392 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.9 | 5.3921 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.374 | 5.3156 | 59.99 | 1.29
154.265 | 14.7697 | 60.01 | 9.29 |  | 761.356 | 14.2247 | 59.96 | 9.29 |  | 485.455 | 7.3908 | 59.96 | 1.29 |  | 2122.964 | 5.3921 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.462 | 5.3156 | 59.99 | 1.29
154.34 | 14.7682 | 60.01 | 9.29 |  | 761.419 | 14.214 | 59.96 | 9.29 |  | 485.524 | 7.3908 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.032 | 5.3921 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.536 | 5.3156 | 59.99 | 1.29
154.403 | 14.7682 | 60.01 | 9.29 |  | 761.491 | 14.214 | 59.96 | 9.29 |  | 485.587 | 7.3908 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.125 | 5.3885 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.605 | 5.3156 | 59.99 | 1.29
154.466 | 14.7682 | 60.01 | 9.29 |  | 761.554 | 14.214 | 59.96 | 9.29 |  | 485.651 | 7.3908 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.198 | 5.3885 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.689 | 5.3156 | 59.99 | 1.29
154.53 | 14.7682 | 60.01 | 9.29 |  | 761.617 | 14.214 | 59.96 | 9.29 |  | 485.715 | 7.3794 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.271 | 5.3885 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.752 | 5.3151 | 59.99 | 1.29
154.593 | 14.7682 | 60.01 | 9.29 |  | 761.68 | 14.214 | 59.96 | 9.29 |  | 485.778 | 7.3794 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.345 | 5.3885 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.817 | 5.3151 | 59.99 | 1.29
154.662 | 14.749 | 60.01 | 9.29 |  | 761.744 | 14.2064 | 59.97 | 9.29 |  | 485.842 | 7.3794 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.417 | 5.3678 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.88 | 5.3151 | 59.99 | 1.29
154.725 | 14.749 | 60.01 | 9.29 |  | 761.807 | 14.2064 | 59.97 | 9.29 |  | 485.905 | 7.3794 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.501 | 5.3678 | 59.94 | 1.29 |  | 2611.944 | 5.3151 | 59.99 | 1.29
154.788 | 14.749 | 60.01 | 9.29 |  | 761.87 | 14.2064 | 59.97 | 9.29 |  | 485.998 | 7.3794 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.59 | 5.3678 | 59.94 | 1.29 |  | 2612.008 | 5.3151 | 59.99 | 1.29
154.852 | 14.749 | 60.01 | 9.29 |  | 761.933 | 14.2064 | 59.97 | 9.29 |  | 486.067 | 7.3671 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.653 | 5.3678 | 59.94 | 1.29 |  | 2612.071 | 5.297 | 59.99 | 1.29
154.915 | 14.749 | 60.01 | 9.29 |  | 761.996 | 14.2064 | 59.97 | 9.29 |  | 486.144 | 7.3671 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.717 | 5.3646 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.141 | 5.297 | 59.99 | 1.29
154.978 | 14.748 | 60.01 | 9.29 |  | 762.06 | 14.196 | 59.97 | 9.29 |  | 486.221 | 7.3671 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.781 | 5.3646 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.21 | 5.297 | 59.99 | 1.29
155.057 | 14.748 | 60.01 | 9.29 |  | 762.13 | 14.196 | 59.97 | 9.29 |  | 486.304 | 7.3584 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.844 | 5.3646 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.308 | 5.297 | 59.99 | 1.29
155.124 | 14.748 | 60.01 | 9.29 |  | 762.198 | 14.196 | 59.97 | 9.29 |  | 486.377 | 7.3584 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.908 | 5.3646 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.384 | 5.2942 | 59.99 | 1.29
155.193 | 14.748 | 60.01 | 9.29 |  | 762.266 | 14.196 | 59.97 | 9.29 |  | 486.451 | 7.3584 | 59.96 | 1.29 |  | 2123.972 | 5.3646 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.46 | 5.2942 | 59.99 | 1.29
155.262 | 14.7315 | 60.01 | 9.29 |  | 762.347 | 14.196 | 59.97 | 9.29 |  | 486.519 | 7.3584 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.067 | 5.3411 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.528 | 5.2942 | 59.99 | 1.29
155.349 | 14.7315 | 60.01 | 9.29 |  | 762.411 | 14.1854 | 59.97 | 9.29 |  | 486.589 | 7.3431 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.14 | 5.3411 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.597 | 5.2942 | 59.99 | 1.29
155.412 | 14.7315 | 60.01 | 9.29 |  | 762.474 | 14.1854 | 59.97 | 9.29 |  | 486.653 | 7.3431 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.213 | 5.3411 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.672 | 5.2942 | 59.99 | 1.29
155.475 | 14.7315 | 60.01 | 9.29 |  | 762.537 | 14.1854 | 59.97 | 9.29 |  | 486.716 | 7.3431 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.301 | 5.3411 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.736 | 5.2704 | 59.99 | 1.29
155.547 | 14.7315 | 60.01 | 9.29 |  | 762.611 | 14.1854 | 59.97 | 9.29 |  | 486.78 | 7.3431 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.376 | 5.3408 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.799 | 5.2704 | 59.99 | 1.29
155.611 | 14.731 | 60.01 | 9.29 |  | 762.674 | 14.1697 | 59.98 | 9.29 |  | 486.844 | 7.3431 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.452 | 5.3408 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.863 | 5.2704 | 59.99 | 1.29
155.674 | 14.731 | 60.01 | 9.29 |  | 762.738 | 14.1697 | 59.98 | 9.29 |  | 486.907 | 7.3432 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.539 | 5.3408 | 59.95 | 1.29 |  | 2612.948 | 5.2704 | 59.99 | 1.29
155.737 | 14.731 | 60.01 | 9.29 |  | 762.801 | 14.1697 | 59.98 | 9.29 |  | 486.988 | 7.3432 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.617 | 5.3223 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.044 | 5.2701 | 59.99 | 1.29
155.8 | 14.731 | 60.01 | 9.29 |  | 762.864 | 14.1697 | 59.98 | 9.29 |  | 487.057 | 7.3432 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.68 | 5.3223 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.152 | 5.2701 | 59.99 | 1.29
155.863 | 14.7075 | 60.01 | 9.29 |  | 762.927 | 14.1697 | 59.98 | 9.29 |  | 487.153 | 7.3432 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.746 | 5.3223 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.252 | 5.2701 | 59.99 | 1.29
155.926 | 14.7075 | 60.01 | 9.29 |  | 762.991 | 14.1638 | 59.98 | 9.29 |  | 487.239 | 7.344 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.809 | 5.3223 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.338 | 5.2701 | 59.99 | 1.29
155.989 | 14.7075 | 60.01 | 9.29 |  | 763.054 | 14.1638 | 59.98 | 9.29 |  | 487.312 | 7.344 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.873 | 5.3223 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.427 | 5.259 | 60 | 1.29
156.053 | 14.7075 | 60.01 | 9.29 |  | 763.126 | 14.1638 | 59.98 | 9.29 |  | 487.393 | 7.344 | 59.96 | 1.29 |  | 2124.937 | 5.3199 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.516 | 5.259 | 60 | 1.29
156.122 | 14.7075 | 60.01 | 9.29 |  | 763.195 | 14.1638 | 59.98 | 9.29 |  | 487.461 | 7.344 | 59.96 | 1.29 |  | 2125.024 | 5.3199 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.624 | 5.259 | 60 | 1.29
156.191 | 14.7055 | 60.01 | 9.29 |  | 763.268 | 14.1455 | 59.98 | 9.29 |  | 487.53 | 7.3194 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.116 | 5.3199 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.719 | 5.2465 | 60 | 1.29
156.27 | 14.7055 | 60.01 | 9.29 |  | 763.352 | 14.1455 | 59.98 | 9.29 |  | 487.594 | 7.3194 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.193 | 5.3199 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.808 | 5.2465 | 60 | 1.29
156.347 | 14.7055 | 60.01 | 9.29 |  | 763.415 | 14.1455 | 59.98 | 9.29 |  | 487.658 | 7.3194 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.265 | 5.3091 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.91 | 5.2465 | 60 | 1.29
156.41 | 14.7055 | 60.01 | 9.29 |  | 763.478 | 14.1455 | 59.98 | 9.29 |  | 487.721 | 7.3194 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.339 | 5.3091 | 59.96 | 1.29 |  | 2613.995 | 5.2381 | 60.01 | 1.29
156.473 | 14.6866 | 60 | 9.29 |  | 763.541 | 14.1455 | 59.98 | 9.29 |  | 487.785 | 7.3194 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.412 | 5.3091 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.109 | 5.2381 | 60.01 | 1.29
156.536 | 14.6866 | 60 | 9.29 |  | 763.605 | 14.1426 | 59.98 | 9.29 |  | 487.849 | 7.3187 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.493 | 5.3091 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.238 | 5.2381 | 60.01 | 1.29
156.6 | 14.6866 | 60 | 9.29 |  | 763.668 | 14.1426 | 59.98 | 9.29 |  | 487.912 | 7.3187 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.575 | 5.2908 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.34 | 5.2222 | 60.01 | 1.29
156.663 | 14.6866 | 60 | 9.29 |  | 763.734 | 14.1426 | 59.98 | 9.29 |  | 487.983 | 7.3187 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.638 | 5.2908 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.434 | 5.2222 | 60.01 | 1.29
156.726 | 14.6866 | 60 | 9.29 |  | 763.797 | 14.1426 | 59.98 | 9.29 |  | 488.052 | 7.3187 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.706 | 5.2908 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.537 | 5.2222 | 60.01 | 1.29
156.789 | 14.6867 | 60.01 | 9.29 |  | 763.868 | 14.1426 | 59.98 | 9.29 |  | 488.144 | 7.3187 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.775 | 5.2908 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.632 | 5.2132 | 60.01 | 1.29
156.852 | 14.6867 | 60.01 | 9.29 |  | 763.931 | 14.1328 | 59.98 | 9.29 |  | 488.226 | 7.2942 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.838 | 5.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.725 | 5.2132 | 60.01 | 1.29
156.916 | 14.6867 | 60.01 | 9.29 |  | 763.995 | 14.1328 | 59.98 | 9.29 |  | 488.3 | 7.2942 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.902 | 5.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.819 | 5.2132 | 60.01 | 1.29
156.979 | 14.6867 | 60.01 | 9.29 |  | 764.058 | 14.1328 | 59.98 | 9.29 |  | 488.377 | 7.2942 | 59.95 | 1.29 |  | 2125.966 | 5.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 2614.909 | 5.1943 | 60.01 | 1.29
157.042 | 14.6867 | 60.01 | 9.29 |  | 764.131 | 14.1328 | 59.98 | 9.29 |  | 488.445 | 7.2936 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.034 | 5.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.005 | 5.1943 | 60.01 | 1.29
157.124 | 14.6816 | 60.01 | 9.29 |  | 764.2 | 14.1234 | 59.98 | 9.29 |  | 488.514 | 7.2936 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.134 | 5.2862 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.111 | 5.1943 | 60.01 | 1.29
157.193 | 14.6816 | 60.01 | 9.29 |  | 764.267 | 14.1234 | 59.98 | 9.29 |  | 488.577 | 7.2936 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.212 | 5.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.207 | 5.1901 | 60.01 | 1.29
157.262 | 14.6816 | 60.01 | 9.29 |  | 764.358 | 14.1234 | 59.98 | 9.29 |  | 488.641 | 7.2936 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.284 | 5.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.304 | 5.1901 | 60.01 | 1.29
157.346 | 14.6816 | 60.01 | 9.29 |  | 764.421 | 14.1234 | 59.98 | 9.29 |  | 488.71 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.359 | 5.2715 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.384 | 5.1901 | 60.01 | 1.29
157.41 | 14.6653 | 60.01 | 9.29 |  | 764.484 | 14.1107 | 59.98 | 9.29 |  | 488.774 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.441 | 5.2714 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.467 | 5.1901 | 60.01 | 1.29
157.473 | 14.6653 | 60.01 | 9.29 |  | 764.547 | 14.1107 | 59.98 | 9.29 |  | 488.837 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.529 | 5.2714 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.549 | 5.1901 | 60.01 | 1.29
157.536 | 14.6653 | 60.01 | 9.29 |  | 764.611 | 14.1107 | 59.98 | 9.29 |  | 488.901 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.595 | 5.2714 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.631 | 5.1901 | 60.01 | 1.29
157.599 | 14.6653 | 60.01 | 9.29 |  | 764.674 | 14.1107 | 59.98 | 9.29 |  | 488.981 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.658 | 5.2714 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.732 | 5.1901 | 60.01 | 1.29
157.664 | 14.6653 | 60.01 | 9.29 |  | 764.737 | 14.1107 | 59.98 | 9.29 |  | 489.049 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.73 | 5.2707 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.829 | 5.1637 | 60.01 | 1.29
157.727 | 14.6461 | 60.01 | 9.29 |  | 764.8 | 14.0969 | 59.98 | 9.29 |  | 489.117 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.794 | 5.2707 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.908 | 5.1637 | 60.01 | 1.29
157.79 | 14.6461 | 60.01 | 9.29 |  | 764.863 | 14.0969 | 59.98 | 9.29 |  | 489.209 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.858 | 5.2707 | 59.96 | 1.29 |  | 2615.984 | 5.1637 | 60.01 | 1.29
157.853 | 14.6461 | 60.01 | 9.29 |  | 764.926 | 14.0969 | 59.98 | 9.29 |  | 489.273 | 7.2799 | 59.95 | 1.29 |  | 2126.921 | 5.2707 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.06 | 5.1642 | 60.02 | 1.29
157.916 | 14.6461 | 60.01 | 9.29 |  | 764.99 | 14.0969 | 59.98 | 9.29 |  | 489.336 | 7.2769 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.016 | 5.2707 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.158 | 5.1642 | 60.02 | 1.29
157.98 | 14.6461 | 60.01 | 9.29 |  | 765.053 | 14.0969 | 59.98 | 9.29 |  | 489.4 | 7.2769 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.101 | 5.2415 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.239 | 5.1642 | 60.02 | 1.29
158.057 | 14.6467 | 60 | 9.29 |  | 765.137 | 14.0884 | 59.98 | 9.29 |  | 489.464 | 7.2769 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.176 | 5.2415 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.323 | 5.1642 | 60.02 | 1.29
158.126 | 14.6467 | 60 | 9.29 |  | 765.205 | 14.0884 | 59.98 | 9.29 |  | 489.528 | 7.2769 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.251 | 5.2415 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.396 | 5.1605 | 60.02 | 1.29
158.195 | 14.6467 | 60 | 9.29 |  | 765.274 | 14.0884 | 59.98 | 9.29 |  | 489.591 | 7.2769 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.338 | 5.2415 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.468 | 5.1605 | 60.02 | 1.29
158.263 | 14.6467 | 60 | 9.29 |  | 765.355 | 14.0884 | 59.98 | 9.29 |  | 489.655 | 7.2496 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.412 | 5.2416 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.542 | 5.1605 | 60.02 | 1.29
158.347 | 14.6447 | 60 | 9.29 |  | 765.419 | 14.0724 | 59.98 | 9.29 |  | 489.719 | 7.2496 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.489 | 5.2416 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.619 | 5.1605 | 60.02 | 1.29
158.41 | 14.6447 | 60 | 9.29 |  | 765.482 | 14.0724 | 59.98 | 9.29 |  | 489.782 | 7.2496 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.572 | 5.2416 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.694 | 5.1424 | 60.02 | 1.29
158.473 | 14.6447 | 60 | 9.29 |  | 765.545 | 14.0724 | 59.98 | 9.29 |  | 489.846 | 7.2496 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.64 | 5.2195 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.763 | 5.1424 | 60.02 | 1.29
158.536 | 14.6447 | 60 | 9.29 |  | 765.608 | 14.0724 | 59.98 | 9.29 |  | 489.909 | 7.2496 | 59.95 | 1.29 |  | 2127.703 | 5.2195 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.826 | 5.1424 | 60.02 | 1.29
158.608 | 14.6447 | 60 | 9.29 |  | 765.671 | 14.0724 | 59.98 | 9.29 |  | 490 | 7.2456 | 59.96 | 1.29 |  | 2127.775 | 5.2195 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.89 | 5.1424 | 60.02 | 1.29
158.671 | 14.6215 | 60 | 9.29 |  | 765.734 | 14.074 | 59.98 | 9.29 |  | 490.069 | 7.2456 | 59.96 | 1.29 |  | 2127.838 | 5.2195 | 59.96 | 1.29 |  | 2616.957 | 5.1451 | 60.03 | 1.29
158.734 | 14.6215 | 60 | 9.29 |  | 765.798 | 14.074 | 59.98 | 9.29 |  | 490.139 | 7.2456 | 59.96 | 1.29 |  | 2127.902 | 5.2195 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.02 | 5.1451 | 60.03 | 1.29
158.797 | 14.6215 | 60 | 9.29 |  | 765.861 | 14.074 | 59.98 | 9.29 |  | 490.211 | 7.2456 | 59.96 | 1.29 |  | 2127.966 | 5.2166 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.091 | 5.1451 | 60.03 | 1.29
158.86 | 14.6215 | 60 | 9.29 |  | 765.925 | 14.074 | 59.98 | 9.29 |  | 490.275 | 7.2248 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.034 | 5.2166 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.165 | 5.1451 | 60.03 | 1.29
158.924 | 14.61 | 60 | 9.29 |  | 765.988 | 14.074 | 59.98 | 9.29 |  | 490.338 | 7.2248 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.12 | 5.2166 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.234 | 5.1451 | 60.03 | 1.29
158.987 | 14.61 | 60 | 9.29 |  | 766.057 | 14.0741 | 59.98 | 9.29 |  | 490.402 | 7.2248 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.197 | 5.2166 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.324 | 5.116 | 60.03 | 1.29
159.09 | 14.61 | 60 | 9.29 |  | 766.134 | 14.0741 | 59.98 | 9.29 |  | 490.466 | 7.2248 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.281 | 5.2166 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.397 | 5.116 | 60.03 | 1.29
159.158 | 14.61 | 60 | 9.29 |  | 766.202 | 14.0741 | 59.98 | 9.29 |  | 490.53 | 7.2248 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.356 | 5.2111 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.469 | 5.116 | 60.03 | 1.29
159.233 | 14.6099 | 60 | 9.29 |  | 766.271 | 14.0741 | 59.98 | 9.29 |  | 490.593 | 7.2216 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.431 | 5.2111 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.538 | 5.116 | 60.03 | 1.29
159.301 | 14.6099 | 60 | 9.29 |  | 766.359 | 14.0508 | 59.98 | 9.29 |  | 490.657 | 7.2216 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.518 | 5.2111 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.606 | 5.113 | 60.03 | 1.29
159.365 | 14.6099 | 60 | 9.29 |  | 766.423 | 14.0508 | 59.98 | 9.29 |  | 490.721 | 7.2216 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.595 | 5.192 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.694 | 5.113 | 60.03 | 1.29
159.428 | 14.6099 | 60 | 9.29 |  | 766.486 | 14.0508 | 59.98 | 9.29 |  | 490.797 | 7.2216 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.659 | 5.192 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.758 | 5.113 | 60.03 | 1.29
159.491 | 14.6099 | 60 | 9.29 |  | 766.549 | 14.0508 | 59.98 | 9.29 |  | 490.863 | 7.2007 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.723 | 5.192 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.822 | 5.113 | 60.03 | 1.29
159.555 | 14.6096 | 60 | 9.29 |  | 766.613 | 14.0508 | 59.98 | 9.29 |  | 490.964 | 7.2007 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.786 | 5.192 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.885 | 5.0876 | 60.03 | 1.29
159.618 | 14.6096 | 60 | 9.29 |  | 766.677 | 14.0505 | 59.98 | 9.29 |  | 491.032 | 7.2007 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.851 | 5.192 | 59.96 | 1.29 |  | 2617.949 | 5.0876 | 60.03 | 1.29
159.681 | 14.6096 | 60 | 9.29 |  | 766.74 | 14.0505 | 59.98 | 9.29 |  | 491.101 | 7.2007 | 59.96 | 1.29 |  | 2128.914 | 5.1886 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.013 | 5.0876 | 60.03 | 1.29
159.744 | 14.6096 | 60 | 9.29 |  | 766.803 | 14.0505 | 59.98 | 9.29 |  | 491.192 | 7.2006 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.023 | 5.1886 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.091 | 5.0876 | 60.03 | 1.29
159.807 | 14.6096 | 60 | 9.29 |  | 766.866 | 14.0505 | 59.98 | 9.29 |  | 491.257 | 7.2006 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.114 | 5.1886 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.16 | 5.0876 | 60.03 | 1.29
159.87 | 14.5842 | 60 | 9.29 |  | 766.937 | 14.0505 | 59.98 | 9.29 |  | 491.32 | 7.2006 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.191 | 5.1707 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.229 | 5.0892 | 60.03 | 1.29
159.934 | 14.5842 | 60 | 9.29 |  | 767.001 | 14.0286 | 59.98 | 9.29 |  | 491.383 | 7.2006 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.267 | 5.1707 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.323 | 5.0892 | 60.03 | 1.29
159.997 | 14.5842 | 60 | 9.29 |  | 767.077 | 14.0286 | 59.98 | 9.29 |  | 491.447 | 7.2006 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.343 | 5.1707 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.398 | 5.0892 | 60.03 | 1.29
160.1 | 14.5842 | 60 | 9.29 |  | 767.145 | 14.0286 | 59.98 | 9.29 |  | 491.512 | 7.1902 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.417 | 5.1707 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.487 | 5.0892 | 60.03 | 1.29
160.168 | 14.5739 | 60 | 9.29 |  | 767.214 | 14.0286 | 59.98 | 9.29 |  | 491.575 | 7.1902 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.509 | 5.1674 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.556 | 5.0827 | 60.02 | 1.29
160.237 | 14.5739 | 60 | 9.29 |  | 767.283 | 14.0147 | 59.98 | 9.29 |  | 491.639 | 7.1902 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.598 | 5.1674 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.625 | 5.0827 | 60.02 | 1.29
160.306 | 14.5739 | 60 | 9.29 |  | 767.359 | 14.0147 | 59.98 | 9.29 |  | 491.703 | 7.1902 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.662 | 5.1674 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.689 | 5.0827 | 60.02 | 1.29
160.369 | 14.5739 | 60 | 9.29 |  | 767.422 | 14.0147 | 59.98 | 9.29 |  | 491.767 | 7.1902 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.725 | 5.1674 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.752 | 5.0827 | 60.02 | 1.29
160.445 | 14.5739 | 60 | 9.29 |  | 767.486 | 14.0147 | 59.98 | 9.29 |  | 491.831 | 7.1737 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.791 | 5.1549 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.816 | 5.0681 | 60.03 | 1.29
160.508 | 14.5731 | 59.99 | 9.29 |  | 767.551 | 14.0058 | 59.98 | 9.29 |  | 491.895 | 7.1737 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.855 | 5.1549 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.88 | 5.0681 | 60.03 | 1.29
160.571 | 14.5731 | 59.99 | 9.29 |  | 767.615 | 14.0058 | 59.98 | 9.29 |  | 491.981 | 7.1737 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.918 | 5.1549 | 59.96 | 1.29 |  | 2618.943 | 5.0681 | 60.03 | 1.29
160.634 | 14.5731 | 59.99 | 9.29 |  | 767.678 | 14.0058 | 59.98 | 9.29 |  | 492.049 | 7.1737 | 59.96 | 1.29 |  | 2129.982 | 5.1549 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.008 | 5.0681 | 60.03 | 1.29
160.697 | 14.5731 | 59.99 | 9.29 |  | 767.741 | 14.0058 | 59.98 | 9.29 |  | 492.117 | 7.1612 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.079 | 5.1549 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.09 | 5.0681 | 60.03 | 1.29
160.76 | 14.5744 | 59.99 | 9.29 |  | 767.804 | 14.0058 | 59.98 | 9.29 |  | 492.209 | 7.1612 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.151 | 5.1437 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.159 | 5.0687 | 60.03 | 1.29
160.823 | 14.5744 | 59.99 | 9.29 |  | 767.868 | 13.9924 | 59.98 | 9.29 |  | 492.273 | 7.1612 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.223 | 5.1437 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.227 | 5.0687 | 60.03 | 1.29
160.886 | 14.5744 | 59.99 | 9.29 |  | 767.931 | 13.9924 | 59.98 | 9.29 |  | 492.336 | 7.1612 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.296 | 5.1437 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.317 | 5.0687 | 60.03 | 1.29
160.949 | 14.5744 | 59.99 | 9.29 |  | 767.994 | 13.9924 | 59.98 | 9.29 |  | 492.401 | 7.1423 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.371 | 5.1437 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.397 | 5.0687 | 60.03 | 1.29
161.013 | 14.5744 | 59.99 | 9.29 |  | 768.072 | 13.9924 | 59.98 | 9.29 |  | 492.465 | 7.1423 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.447 | 5.1317 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.481 | 5.0688 | 60.03 | 1.29
161.109 | 14.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 768.14 | 13.9924 | 59.98 | 9.29 |  | 492.528 | 7.1423 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.529 | 5.1317 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.55 | 5.0688 | 60.03 | 1.29
161.177 | 14.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 768.209 | 13.9836 | 59.97 | 9.29 |  | 492.592 | 7.1423 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.601 | 5.1317 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.617 | 5.0688 | 60.03 | 1.29
161.244 | 14.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 768.278 | 13.9836 | 59.97 | 9.29 |  | 492.656 | 7.1423 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.665 | 5.1317 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.682 | 5.0688 | 60.03 | 1.29
161.33 | 14.5478 | 59.99 | 9.29 |  | 768.362 | 13.9836 | 59.97 | 9.29 |  | 492.72 | 7.1419 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.728 | 5.1193 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.745 | 5.0431 | 60.03 | 1.29
161.393 | 14.5337 | 59.98 | 9.29 |  | 768.425 | 13.9836 | 59.97 | 9.29 |  | 492.784 | 7.1419 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.792 | 5.1193 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.809 | 5.0431 | 60.03 | 1.29
161.457 | 14.5337 | 59.98 | 9.29 |  | 768.488 | 13.9835 | 59.97 | 9.29 |  | 492.848 | 7.1419 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.856 | 5.1193 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.873 | 5.0431 | 60.03 | 1.29
161.52 | 14.5337 | 59.98 | 9.29 |  | 768.552 | 13.9835 | 59.97 | 9.29 |  | 492.918 | 7.1419 | 59.95 | 1.29 |  | 2130.919 | 5.1193 | 59.96 | 1.29 |  | 2619.936 | 5.0431 | 60.03 | 1.29
161.583 | 14.5337 | 59.98 | 9.29 |  | 768.615 | 13.9835 | 59.97 | 9.29 |  | 492.988 | 7.1419 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.019 | 5.1193 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.001 | 5.0431 | 60.03 | 1.29
161.646 | 14.5337 | 59.98 | 9.29 |  | 768.678 | 13.9835 | 59.97 | 9.29 |  | 493.056 | 7.138 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.107 | 5.1159 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.064 | 5.0411 | 60.04 | 1.29
161.709 | 14.5278 | 59.98 | 9.29 |  | 768.741 | 13.9835 | 59.97 | 9.29 |  | 493.126 | 7.138 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.18 | 5.1159 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.14 | 5.0411 | 60.04 | 1.29
161.773 | 14.5278 | 59.98 | 9.29 |  | 768.805 | 13.9823 | 59.97 | 9.29 |  | 493.208 | 7.138 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.252 | 5.1159 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.21 | 5.0411 | 60.04 | 1.29
161.837 | 14.5278 | 59.98 | 9.29 |  | 768.868 | 13.9823 | 59.97 | 9.29 |  | 493.272 | 7.138 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.336 | 5.1159 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.311 | 5.0411 | 60.04 | 1.29
161.901 | 14.5278 | 59.98 | 9.29 |  | 768.931 | 13.9823 | 59.97 | 9.29 |  | 493.336 | 7.1165 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.411 | 5.116 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.385 | 5.0132 | 60.04 | 1.29
161.971 | 14.5046 | 59.98 | 9.29 |  | 768.994 | 13.9823 | 59.97 | 9.29 |  | 493.4 | 7.1165 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.483 | 5.116 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.467 | 5.0132 | 60.04 | 1.29
162.034 | 14.5046 | 59.98 | 9.29 |  | 769.074 | 13.9823 | 59.97 | 9.29 |  | 493.463 | 7.1165 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.563 | 5.116 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.536 | 5.0132 | 60.04 | 1.29
162.112 | 14.5046 | 59.98 | 9.29 |  | 769.142 | 13.9616 | 59.97 | 9.29 |  | 493.527 | 7.1165 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.633 | 5.091 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.605 | 5.0132 | 60.04 | 1.29
162.18 | 14.5046 | 59.98 | 9.29 |  | 769.21 | 13.9616 | 59.97 | 9.29 |  | 493.591 | 7.1165 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.697 | 5.091 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.675 | 4.9999 | 60.03 | 1.29
162.249 | 14.5046 | 59.98 | 9.29 |  | 769.279 | 13.9616 | 59.97 | 9.29 |  | 493.654 | 7.0973 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.769 | 5.091 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.738 | 4.9999 | 60.03 | 1.29
162.339 | 14.504 | 59.98 | 9.29 |  | 769.351 | 13.9616 | 59.97 | 9.29 |  | 493.718 | 7.0973 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.833 | 5.091 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.802 | 4.9999 | 60.03 | 1.29
162.403 | 14.504 | 59.98 | 9.29 |  | 769.414 | 13.9593 | 59.97 | 9.29 |  | 493.781 | 7.0973 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.897 | 5.091 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.865 | 4.9999 | 60.03 | 1.29
162.466 | 14.504 | 59.98 | 9.29 |  | 769.477 | 13.9593 | 59.97 | 9.29 |  | 493.845 | 7.0973 | 59.95 | 1.29 |  | 2131.961 | 5.0908 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.932 | 4.9915 | 60.03 | 1.29
162.529 | 14.504 | 59.98 | 9.29 |  | 769.54 | 13.9593 | 59.97 | 9.29 |  | 493.908 | 7.0973 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.029 | 5.0908 | 59.96 | 1.29 |  | 2620.996 | 4.9915 | 60.03 | 1.29
162.592 | 14.4913 | 59.98 | 9.29 |  | 769.603 | 13.9593 | 59.97 | 9.29 |  | 493.992 | 7.0929 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.113 | 5.0908 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.06 | 4.9915 | 60.03 | 1.29
162.655 | 14.4913 | 59.98 | 9.29 |  | 769.666 | 13.9593 | 59.97 | 9.29 |  | 494.06 | 7.0929 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.186 | 5.0908 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.137 | 4.9915 | 60.03 | 1.29
162.718 | 14.4913 | 59.98 | 9.29 |  | 769.73 | 13.9412 | 59.97 | 9.29 |  | 494.129 | 7.0929 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.263 | 5.0695 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.205 | 4.9915 | 60.03 | 1.29
162.781 | 14.4913 | 59.98 | 9.29 |  | 769.793 | 13.9412 | 59.97 | 9.29 |  | 494.208 | 7.0929 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.336 | 5.0695 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.309 | 4.9897 | 60.03 | 1.29
162.844 | 14.4913 | 59.98 | 9.29 |  | 769.856 | 13.9412 | 59.97 | 9.29 |  | 494.272 | 7.0902 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.41 | 5.0695 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.383 | 4.9897 | 60.03 | 1.29
162.908 | 14.4801 | 59.98 | 9.29 |  | 769.919 | 13.9412 | 59.97 | 9.29 |  | 494.336 | 7.0902 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.49 | 5.0695 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.459 | 4.9897 | 60.03 | 1.29
162.971 | 14.4801 | 59.98 | 9.29 |  | 769.982 | 13.9412 | 59.97 | 9.29 |  | 494.399 | 7.0902 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.568 | 5.0699 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.54 | 4.9897 | 60.03 | 1.29
163.035 | 14.4801 | 59.98 | 9.29 |  | 770.045 | 13.9407 | 59.97 | 9.29 |  | 494.462 | 7.0902 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.632 | 5.0699 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.609 | 4.9852 | 60.03 | 1.29
163.111 | 14.4801 | 59.98 | 9.29 |  | 770.147 | 13.9407 | 59.97 | 9.29 |  | 494.538 | 7.0902 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.697 | 5.0699 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.685 | 4.9852 | 60.03 | 1.29
163.179 | 14.4801 | 59.98 | 9.29 |  | 770.215 | 13.9407 | 59.97 | 9.29 |  | 494.601 | 7.085 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.775 | 5.0699 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.749 | 4.9852 | 60.03 | 1.29
163.248 | 14.4704 | 59.97 | 9.29 |  | 770.283 | 13.9407 | 59.97 | 9.29 |  | 494.665 | 7.085 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.839 | 5.0411 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.812 | 4.9852 | 60.03 | 1.29
163.342 | 14.4704 | 59.97 | 9.29 |  | 770.352 | 13.9141 | 59.97 | 9.29 |  | 494.728 | 7.085 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.903 | 5.0411 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.877 | 4.971 | 60.03 | 1.29
163.405 | 14.4704 | 59.97 | 9.29 |  | 770.415 | 13.9141 | 59.97 | 9.29 |  | 494.792 | 7.085 | 59.95 | 1.29 |  | 2132.966 | 5.0411 | 59.96 | 1.29 |  | 2621.94 | 4.971 | 60.03 | 1.29
163.468 | 14.4704 | 59.97 | 9.29 |  | 770.478 | 13.9141 | 59.97 | 9.29 |  | 494.856 | 7.072 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.036 | 5.0411 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.004 | 4.971 | 60.03 | 1.29
163.532 | 14.4608 | 59.97 | 9.29 |  | 770.541 | 13.9141 | 59.97 | 9.29 |  | 494.93 | 7.072 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.12 | 5.0411 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.068 | 4.971 | 60.03 | 1.29
163.595 | 14.4608 | 59.97 | 9.29 |  | 770.611 | 13.9145 | 59.97 | 9.29 |  | 494.998 | 7.072 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.196 | 5.0424 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.145 | 4.971 | 60.03 | 1.29
163.658 | 14.4608 | 59.97 | 9.29 |  | 770.674 | 13.9145 | 59.97 | 9.29 |  | 495.066 | 7.072 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.269 | 5.0424 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.213 | 4.9629 | 60.04 | 1.29
163.721 | 14.4608 | 59.97 | 9.29 |  | 770.761 | 13.9145 | 59.97 | 9.29 |  | 495.138 | 7.072 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.346 | 5.0424 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.315 | 4.9629 | 60.04 | 1.29
163.784 | 14.4608 | 59.97 | 9.29 |  | 770.85 | 13.9145 | 59.97 | 9.29 |  | 495.213 | 7.0692 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.419 | 5.0424 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.388 | 4.9629 | 60.04 | 1.29
163.847 | 14.4535 | 59.96 | 9.29 |  | 770.941 | 13.9145 | 59.97 | 9.29 |  | 495.276 | 7.0692 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.503 | 5.0404 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.471 | 4.9629 | 60.04 | 1.29
163.91 | 14.4535 | 59.96 | 9.29 |  | 771.04 | 13.8974 | 59.96 | 9.29 |  | 495.34 | 7.0692 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.598 | 5.0404 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.539 | 4.9496 | 60.04 | 1.29
163.973 | 14.4535 | 59.96 | 9.29 |  | 771.137 | 13.8974 | 59.96 | 9.29 |  | 495.404 | 7.0692 | 59.95 | 1.29 |  | 2133.688 | 5.0404 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.608 | 4.9496 | 60.04 | 1.29
164.037 | 14.4535 | 59.96 | 9.29 |  | 771.228 | 13.8974 | 59.96 | 9.29 |  | 495.468 | 7.0561 | 59.96 | 1.29 |  | 2133.799 | 5.0404 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.687 | 4.9496 | 60.04 | 1.29
164.113 | 14.4535 | 59.96 | 9.29 |  | 771.311 | 13.8955 | 59.96 | 9.29 |  | 495.531 | 7.0561 | 59.96 | 1.29 |  | 2133.884 | 5.0307 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.756 | 4.9496 | 60.04 | 1.29
164.183 | 14.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 771.386 | 13.8955 | 59.96 | 9.29 |  | 495.596 | 7.0561 | 59.96 | 1.29 |  | 2133.997 | 5.0307 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.82 | 4.9463 | 60.04 | 1.29
164.251 | 14.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 771.474 | 13.8955 | 59.96 | 9.29 |  | 495.659 | 7.0561 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.126 | 5.0307 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.884 | 4.9463 | 60.04 | 1.29
164.349 | 14.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 771.554 | 13.8747 | 59.96 | 9.29 |  | 495.723 | 7.0561 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.218 | 5.0208 | 59.96 | 1.29 |  | 2622.947 | 4.9463 | 60.04 | 1.29
164.412 | 14.4436 | 59.96 | 9.29 |  | 771.622 | 13.8747 | 59.96 | 9.29 |  | 495.786 | 7.0473 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.322 | 5.0208 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.011 | 4.9463 | 60.04 | 1.29
164.475 | 14.4372 | 59.96 | 9.29 |  | 771.713 | 13.8747 | 59.96 | 9.29 |  | 495.85 | 7.0473 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.417 | 4.9976 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.091 | 4.9389 | 60.04 | 1.29
164.538 | 14.4372 | 59.96 | 9.29 |  | 771.776 | 13.8747 | 59.96 | 9.29 |  | 495.913 | 7.0473 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.499 | 4.9976 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.159 | 4.9389 | 60.04 | 1.29
164.601 | 14.4372 | 59.96 | 9.29 |  | 771.839 | 13.8547 | 59.96 | 9.29 |  | 495.988 | 7.0473 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.588 | 4.9976 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.227 | 4.9389 | 60.04 | 1.29
164.664 | 14.4372 | 59.96 | 9.29 |  | 771.903 | 13.8547 | 59.96 | 9.29 |  | 496.056 | 7.0473 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.667 | 4.9976 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.322 | 4.9389 | 60.04 | 1.29
164.737 | 14.4372 | 59.96 | 9.29 |  | 771.966 | 13.8547 | 59.96 | 9.29 |  | 496.125 | 7.0363 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.743 | 4.9993 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.398 | 4.9338 | 60.04 | 1.29
164.8 | 14.4292 | 59.96 | 9.29 |  | 772.029 | 13.8547 | 59.96 | 9.29 |  | 496.219 | 7.0363 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.819 | 4.9993 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.479 | 4.9338 | 60.04 | 1.29
164.863 | 14.4292 | 59.96 | 9.29 |  | 772.137 | 13.8547 | 59.96 | 9.29 |  | 496.282 | 7.0363 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.901 | 4.9993 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.547 | 4.9338 | 60.04 | 1.29
164.926 | 14.4292 | 59.96 | 9.29 |  | 772.205 | 13.849 | 59.96 | 9.29 |  | 496.346 | 7.0363 | 59.96 | 1.29 |  | 2134.991 | 4.9993 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.616 | 4.9338 | 60.04 | 1.29
164.989 | 14.4292 | 59.96 | 9.29 |  | 772.273 | 13.849 | 59.96 | 9.29 |  | 496.409 | 7.0198 | 59.96 | 1.29 |  | 2135.118 | 4.9791 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.684 | 4.9167 | 60.03 | 1.29
165.079 | 14.4175 | 59.96 | 9.29 |  | 772.342 | 13.849 | 59.96 | 9.29 |  | 496.474 | 7.0198 | 59.96 | 1.29 |  | 2135.194 | 4.9791 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.747 | 4.9167 | 60.03 | 1.29
165.147 | 14.4175 | 59.96 | 9.29 |  | 772.405 | 13.849 | 59.96 | 9.29 |  | 496.537 | 7.0198 | 59.96 | 1.29 |  | 2135.28 | 4.9791 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.811 | 4.9167 | 60.03 | 1.29
165.217 | 14.4175 | 59.96 | 9.29 |  | 772.468 | 13.8471 | 59.96 | 9.29 |  | 496.601 | 7.0198 | 59.96 | 1.29 |  | 2135.355 | 4.9646 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.874 | 4.9167 | 60.03 | 1.29
165.285 | 14.4175 | 59.96 | 9.29 |  | 772.532 | 13.8471 | 59.96 | 9.29 |  | 496.664 | 7.0198 | 59.96 | 1.29 |  | 2135.428 | 4.9646 | 59.96 | 1.29 |  | 2623.938 | 4.9167 | 60.03 | 1.29
165.355 | 14.4052 | 59.96 | 9.29 |  | 772.595 | 13.8471 | 59.96 | 9.29 |  | 496.728 | 7.0109 | 59.97 | 1.29 |  | 2135.502 | 4.9646 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.002 | 4.9011 | 60.03 | 1.29
165.419 | 14.4052 | 59.96 | 9.29 |  | 772.658 | 13.8471 | 59.96 | 9.29 |  | 496.791 | 7.0109 | 59.97 | 1.29 |  | 2135.598 | 4.9646 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.076 | 4.9011 | 60.03 | 1.29
165.482 | 14.4052 | 59.96 | 9.29 |  | 772.721 | 13.8471 | 59.96 | 9.29 |  | 496.855 | 7.0109 | 59.97 | 1.29 |  | 2135.662 | 4.9531 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.145 | 4.9011 | 60.03 | 1.29
165.545 | 14.4052 | 59.96 | 9.29 |  | 772.785 | 13.8423 | 59.97 | 9.29 |  | 496.923 | 7.0109 | 59.97 | 1.29 |  | 2135.726 | 4.9531 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.213 | 4.9011 | 60.03 | 1.29
165.608 | 14.4052 | 59.96 | 9.29 |  | 772.848 | 13.8423 | 59.97 | 9.29 |  | 497.012 | 7.0109 | 59.97 | 1.29 |  | 2135.792 | 4.9531 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.337 | 4.9011 | 60.03 | 1.29
165.671 | 14.3987 | 59.95 | 9.29 |  | 772.912 | 13.8423 | 59.97 | 9.29 |  | 497.08 | 6.991 | 59.97 | 1.29 |  | 2135.856 | 4.9531 | 59.96 | 1.29 |  | 2624.411 | 4.8805 | 60.03 | 1.29
165.734 | 14.3987 | 59.95 | 9.29 |  | 772.975 | 13.8423 | 59.97 | 9.29 |  | 497.149 | 6.991 | 59.97 | 1.29 |  | 2135.919 | 4.9423 | 59.97 | 1.29 |  | 2624.49 | 4.8805 | 60.03 | 1.29
165.797 | 14.3987 | 59.95 | 9.29 |  | 773.038 | 13.8423 | 59.97 | 9.29 |  | 497.226 | 6.991 | 59.97 | 1.29 |  | 2135.983 | 4.9423 | 59.97 | 1.29 |  | 2624.559 | 4.8805 | 60.03 | 1.29
165.86 | 14.3987 | 59.95 | 9.29 |  | 773.124 | 13.8266 | 59.97 | 9.29 |  | 497.301 | 6.991 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.075 | 4.9423 | 59.97 | 1.29 |  | 2624.628 | 4.8625 | 60.03 | 1.29
165.924 | 14.3987 | 59.95 | 9.29 |  | 773.193 | 13.8266 | 59.97 | 9.29 |  | 497.381 | 6.9917 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.152 | 4.9423 | 59.97 | 1.29 |  | 2624.692 | 4.8625 | 60.03 | 1.29
165.987 | 14.385 | 59.95 | 9.29 |  | 773.261 | 13.8266 | 59.97 | 9.29 |  | 497.444 | 6.9917 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.227 | 4.9393 | 59.97 | 1.29 |  | 2624.755 | 4.8625 | 60.03 | 1.29
166.059 | 14.385 | 59.95 | 9.29 |  | 773.345 | 13.8266 | 59.97 | 9.29 |  | 497.508 | 6.9917 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.302 | 4.9393 | 59.97 | 1.29 |  | 2624.819 | 4.8625 | 60.03 | 1.29
166.127 | 14.385 | 59.95 | 9.29 |  | 773.408 | 13.8221 | 59.97 | 9.29 |  | 497.571 | 6.9917 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.378 | 4.9393 | 59.97 | 1.29 |  | 2624.89 | 4.8619 | 60.04 | 1.29
166.195 | 14.385 | 59.95 | 9.29 |  | 773.472 | 13.8221 | 59.97 | 9.29 |  | 497.635 | 6.9921 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.454 | 4.9393 | 59.97 | 1.29 |  | 2624.953 | 4.8619 | 60.04 | 1.29
166.265 | 14.385 | 59.95 | 9.29 |  | 773.535 | 13.8221 | 59.97 | 9.29 |  | 497.699 | 6.9921 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.53 | 4.9382 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.017 | 4.8619 | 60.04 | 1.29
166.35 | 14.3803 | 59.95 | 9.29 |  | 773.598 | 13.8221 | 59.97 | 9.29 |  | 497.762 | 6.9921 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.612 | 4.9382 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.081 | 4.8619 | 60.04 | 1.29
166.413 | 14.3803 | 59.95 | 9.29 |  | 773.673 | 13.8221 | 59.97 | 9.29 |  | 497.826 | 6.9921 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.676 | 4.9382 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.15 | 4.8619 | 60.04 | 1.29
166.476 | 14.3803 | 59.95 | 9.29 |  | 773.736 | 13.8057 | 59.97 | 9.29 |  | 497.889 | 6.9921 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.74 | 4.9382 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.219 | 4.8617 | 60.04 | 1.29
166.539 | 14.3803 | 59.95 | 9.29 |  | 773.8 | 13.8057 | 59.97 | 9.29 |  | 497.979 | 6.9681 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.803 | 4.914 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.324 | 4.8617 | 60.04 | 1.29
166.602 | 14.3549 | 59.94 | 9.29 |  | 773.863 | 13.8057 | 59.97 | 9.29 |  | 498.047 | 6.9681 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.867 | 4.914 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.397 | 4.8617 | 60.04 | 1.29
166.67 | 14.3549 | 59.94 | 9.29 |  | 773.926 | 13.8057 | 59.97 | 9.29 |  | 498.115 | 6.9681 | 59.97 | 1.29 |  | 2136.931 | 4.914 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.484 | 4.8617 | 60.04 | 1.29
166.733 | 14.3549 | 59.94 | 9.29 |  | 773.99 | 13.8008 | 59.97 | 9.29 |  | 498.201 | 6.9681 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.024 | 4.914 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.552 | 4.8388 | 60.05 | 1.29
166.797 | 14.3549 | 59.94 | 9.29 |  | 774.053 | 13.8008 | 59.97 | 9.29 |  | 498.265 | 6.9691 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.116 | 4.914 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.621 | 4.8388 | 60.05 | 1.29
166.86 | 14.3549 | 59.94 | 9.29 |  | 774.134 | 13.8008 | 59.97 | 9.29 |  | 498.328 | 6.9691 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.189 | 4.9138 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.685 | 4.8388 | 60.05 | 1.29
166.924 | 14.3467 | 59.94 | 9.29 |  | 774.203 | 13.8008 | 59.97 | 9.29 |  | 498.392 | 6.9691 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.262 | 4.9138 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.749 | 4.8388 | 60.05 | 1.29
166.987 | 14.3467 | 59.94 | 9.29 |  | 774.271 | 13.8008 | 59.97 | 9.29 |  | 498.456 | 6.9691 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.335 | 4.9138 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.813 | 4.8369 | 60.04 | 1.29
167.057 | 14.3467 | 59.94 | 9.29 |  | 774.358 | 13.7813 | 59.97 | 9.29 |  | 498.531 | 6.9691 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.422 | 4.9138 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.876 | 4.8369 | 60.04 | 1.29
167.125 | 14.3467 | 59.94 | 9.29 |  | 774.421 | 13.7813 | 59.97 | 9.29 |  | 498.595 | 6.9625 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.501 | 4.9065 | 59.97 | 1.29 |  | 2625.94 | 4.8369 | 60.04 | 1.29
167.207 | 14.3467 | 59.94 | 9.29 |  | 774.484 | 13.7813 | 59.97 | 9.29 |  | 498.659 | 6.9625 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.593 | 4.9065 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.003 | 4.8369 | 60.04 | 1.29
167.275 | 14.3463 | 59.95 | 9.29 |  | 774.548 | 13.7813 | 59.97 | 9.29 |  | 498.722 | 6.9625 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.656 | 4.9065 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.077 | 4.8369 | 60.04 | 1.29
167.347 | 14.3463 | 59.95 | 9.29 |  | 774.611 | 13.779 | 59.97 | 9.29 |  | 498.786 | 6.9625 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.721 | 4.8886 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.155 | 4.8309 | 60.04 | 1.29
167.41 | 14.3463 | 59.95 | 9.29 |  | 774.685 | 13.779 | 59.97 | 9.29 |  | 498.85 | 6.9424 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.784 | 4.8886 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.223 | 4.8309 | 60.04 | 1.29
167.474 | 14.3463 | 59.95 | 9.29 |  | 774.748 | 13.779 | 59.97 | 9.29 |  | 498.913 | 6.9424 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.848 | 4.8886 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.319 | 4.8309 | 60.04 | 1.29
167.537 | 14.3456 | 59.95 | 9.29 |  | 774.811 | 13.779 | 59.97 | 9.29 |  | 498.984 | 6.9424 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.912 | 4.8886 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.391 | 4.8309 | 60.04 | 1.29
167.6 | 14.3456 | 59.95 | 9.29 |  | 774.874 | 13.779 | 59.97 | 9.29 |  | 499.054 | 6.9424 | 59.97 | 1.29 |  | 2137.998 | 4.8886 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.468 | 4.8115 | 60.03 | 1.29
167.663 | 14.3456 | 59.95 | 9.29 |  | 774.937 | 13.7682 | 59.97 | 9.29 |  | 499.122 | 6.9424 | 59.97 | 1.29 |  | 2138.096 | 4.8801 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.537 | 4.8115 | 60.03 | 1.29
167.726 | 14.3456 | 59.95 | 9.29 |  | 775 | 13.7682 | 59.97 | 9.29 |  | 499.204 | 6.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2138.171 | 4.8801 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.606 | 4.8115 | 60.03 | 1.29
167.789 | 14.3456 | 59.95 | 9.29 |  | 775.071 | 13.7682 | 59.97 | 9.29 |  | 499.268 | 6.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2138.246 | 4.8801 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.679 | 4.8115 | 60.03 | 1.29
167.856 | 14.3182 | 59.95 | 9.29 |  | 775.138 | 13.7682 | 59.97 | 9.29 |  | 499.331 | 6.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2138.32 | 4.8801 | 59.97 | 1.29 |  | 2626.743 | 4.8095 | 60.02 | 1.29
167.919 | 14.3182 | 59.95 | 9.29 |  | 775.218 | 13.7682 | 59.97 | 9.29 |  | 499.395 | 6.9379 | 59.97 | 1.29 |  | 2138.394 | 4.864 | 59.98 | 1.29 |  | 2626.807 | 4.8095 | 60.02 | 1.29
167.982 | 14.3182 | 59.95 | 9.29 |  | 775.287 | 13.7544 | 59.97 | 9.29 |  | 499.458 | 6.9181 | 59.98 | 1.29 |  | 2138.468 | 4.864 | 59.98 | 1.29 |  | 2626.87 | 4.8095 | 60.02 | 1.29
168.053 | 14.3182 | 59.95 | 9.29 |  | 775.352 | 13.7544 | 59.97 | 9.29 |  | 499.522 | 6.9181 | 59.98 | 1.29 |  | 2138.541 | 4.864 | 59.98 | 1.29 |  | 2626.934 | 4.8095 | 60.02 | 1.29
168.132 | 14.3182 | 59.95 | 9.29 |  | 775.415 | 13.7544 | 59.97 | 9.29 |  | 499.585 | 6.9181 | 59.98 | 1.29 |  | 2138.609 | 4.864 | 59.98 | 1.29 |  | 2626.998 | 4.8095 | 60.02 | 1.29
168.201 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 775.478 | 13.7544 | 59.97 | 9.29 |  | 499.649 | 6.9181 | 59.98 | 1.29 |  | 2138.673 | 4.863 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.061 | 4.793 | 60.03 | 1.29
168.268 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 775.542 | 13.7479 | 59.98 | 9.29 |  | 499.712 | 6.9181 | 59.98 | 1.29 |  | 2138.737 | 4.863 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.142 | 4.793 | 60.03 | 1.29
168.349 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 775.605 | 13.7479 | 59.98 | 9.29 |  | 499.776 | 6.9146 | 59.97 | 1.29 |  | 2138.805 | 4.863 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.21 | 4.793 | 60.03 | 1.29
168.413 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 775.668 | 13.7479 | 59.98 | 9.29 |  | 499.839 | 6.9146 | 59.97 | 1.29 |  | 2138.87 | 4.863 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.305 | 4.793 | 60.03 | 1.29
168.476 | 14.3081 | 59.95 | 9.29 |  | 775.733 | 13.7479 | 59.98 | 9.29 |  | 499.903 | 6.9146 | 59.97 | 1.29 |  | 2138.934 | 4.863 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.378 | 4.7918 | 60.03 | 1.29
168.539 | 14.3081 | 59.95 | 9.29 |  | 775.796 | 13.7479 | 59.98 | 9.29 |  | 499.982 | 6.9146 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.025 | 4.8475 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.46 | 4.7918 | 60.03 | 1.29
168.602 | 14.3081 | 59.95 | 9.29 |  | 775.859 | 13.7328 | 59.98 | 9.29 |  | 500.053 | 6.9146 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.115 | 4.8475 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.529 | 4.7918 | 60.03 | 1.29
168.665 | 14.3081 | 59.95 | 9.29 |  | 775.922 | 13.7328 | 59.98 | 9.29 |  | 500.123 | 6.8975 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.192 | 4.8475 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.598 | 4.7918 | 60.03 | 1.29
168.734 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 775.985 | 13.7328 | 59.98 | 9.29 |  | 500.215 | 6.8975 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.275 | 4.8475 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.676 | 4.7746 | 60.04 | 1.29
168.797 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 776.048 | 13.7328 | 59.98 | 9.29 |  | 500.279 | 6.8975 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.348 | 4.845 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.74 | 4.7746 | 60.04 | 1.29
168.86 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 776.147 | 13.7328 | 59.98 | 9.29 |  | 500.342 | 6.8975 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.424 | 4.845 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.803 | 4.7746 | 60.04 | 1.29
168.923 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 776.215 | 13.7264 | 59.98 | 9.29 |  | 500.406 | 6.8934 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.51 | 4.845 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.867 | 4.7746 | 60.04 | 1.29
168.986 | 14.3085 | 59.95 | 9.29 |  | 776.283 | 13.7264 | 59.98 | 9.29 |  | 500.471 | 6.8934 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.6 | 4.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.931 | 4.7746 | 60.04 | 1.29
169.094 | 14.2836 | 59.95 | 9.29 |  | 776.351 | 13.7264 | 59.98 | 9.29 |  | 500.534 | 6.8934 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.663 | 4.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 2627.995 | 4.7613 | 60.04 | 1.29
169.163 | 14.2836 | 59.95 | 9.29 |  | 776.414 | 13.7264 | 59.98 | 9.29 |  | 500.598 | 6.8934 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.727 | 4.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.058 | 4.7613 | 60.04 | 1.29
169.23 | 14.2836 | 59.95 | 9.29 |  | 776.477 | 13.7117 | 59.98 | 9.29 |  | 500.662 | 6.8934 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.791 | 4.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.145 | 4.7613 | 60.04 | 1.29
169.329 | 14.2836 | 59.95 | 9.29 |  | 776.541 | 13.7117 | 59.98 | 9.29 |  | 500.726 | 6.8842 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.866 | 4.8244 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.215 | 4.7613 | 60.04 | 1.29
169.392 | 14.2702 | 59.94 | 9.29 |  | 776.604 | 13.7117 | 59.98 | 9.29 |  | 500.789 | 6.8842 | 59.97 | 1.29 |  | 2139.93 | 4.8169 | 59.97 | 1.29 |  | 2628.323 | 4.7606 | 60.04 | 1.29
169.455 | 14.2702 | 59.94 | 9.29 |  | 776.667 | 13.7117 | 59.98 | 9.29 |  | 500.853 | 6.8842 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.025 | 4.8169 | 59.97 | 1.29 |  | 2628.398 | 4.7606 | 60.04 | 1.29
169.518 | 14.2702 | 59.94 | 9.29 |  | 776.731 | 13.7117 | 59.98 | 9.29 |  | 500.916 | 6.8842 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.114 | 4.8169 | 59.97 | 1.29 |  | 2628.474 | 4.7606 | 60.04 | 1.29
169.581 | 14.2702 | 59.94 | 9.29 |  | 776.794 | 13.7058 | 59.99 | 9.29 |  | 500.999 | 6.8842 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.192 | 4.814 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.545 | 4.7606 | 60.04 | 1.29
169.647 | 14.266 | 59.95 | 9.29 |  | 776.857 | 13.7058 | 59.99 | 9.29 |  | 501.068 | 6.871 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.267 | 4.814 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.614 | 4.7595 | 60.03 | 1.29
169.71 | 14.266 | 59.95 | 9.29 |  | 776.92 | 13.7058 | 59.99 | 9.29 |  | 501.138 | 6.871 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.342 | 4.814 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.696 | 4.7595 | 60.03 | 1.29
169.773 | 14.266 | 59.95 | 9.29 |  | 776.983 | 13.7058 | 59.99 | 9.29 |  | 501.218 | 6.871 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.416 | 4.814 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.759 | 4.7595 | 60.03 | 1.29
169.836 | 14.266 | 59.95 | 9.29 |  | 777.051 | 13.6893 | 59.99 | 9.29 |  | 501.29 | 6.871 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.492 | 4.8115 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.823 | 4.7595 | 60.03 | 1.29
169.899 | 14.266 | 59.95 | 9.29 |  | 777.13 | 13.6893 | 59.99 | 9.29 |  | 501.354 | 6.8635 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.561 | 4.8115 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.887 | 4.741 | 60.03 | 1.29
169.991 | 14.2521 | 59.95 | 9.29 |  | 777.198 | 13.6893 | 59.99 | 9.29 |  | 501.417 | 6.8635 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.624 | 4.8115 | 59.98 | 1.29 |  | 2628.95 | 4.741 | 60.03 | 1.29
170.102 | 14.2521 | 59.95 | 9.29 |  | 777.267 | 13.6893 | 59.99 | 9.29 |  | 501.481 | 6.8635 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.688 | 4.8115 | 59.98 | 1.29 |  | 2629.015 | 4.741 | 60.03 | 1.29
170.194 | 14.2521 | 59.95 | 9.29 |  | 777.342 | 13.6893 | 59.99 | 9.29 |  | 501.545 | 6.8635 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.751 | 4.8115 | 59.98 | 1.29 |  | 2629.123 | 4.741 | 60.03 | 1.29
170.294 | 14.2521 | 59.95 | 9.29 |  | 777.405 | 13.686 | 60 | 9.29 |  | 501.609 | 6.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.82 | 4.787 | 59.99 | 1.29 |  | 2629.192 | 4.7382 | 60.02 | 1.29
170.388 | 14.2483 | 59.95 | 9.29 |  | 777.468 | 13.686 | 60 | 9.29 |  | 501.673 | 6.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.883 | 4.787 | 59.99 | 1.29 |  | 2629.261 | 4.7382 | 60.02 | 1.29
170.47 | 14.2483 | 59.95 | 9.29 |  | 777.532 | 13.686 | 60 | 9.29 |  | 501.736 | 6.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2140.947 | 4.787 | 59.99 | 1.29 |  | 2629.341 | 4.7382 | 60.02 | 1.29
170.557 | 14.2483 | 59.95 | 9.29 |  | 777.595 | 13.686 | 60 | 9.29 |  | 501.8 | 6.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.026 | 4.787 | 59.99 | 1.29 |  | 2629.414 | 4.7382 | 60.02 | 1.29
170.649 | 14.2332 | 59.95 | 9.29 |  | 777.658 | 13.6762 | 60 | 9.29 |  | 501.863 | 6.8551 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.12 | 4.787 | 59.99 | 1.29 |  | 2629.504 | 4.7189 | 60.02 | 1.29
170.738 | 14.2332 | 59.95 | 9.29 |  | 777.721 | 13.6762 | 60 | 9.29 |  | 501.972 | 6.837 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.197 | 4.7866 | 59.99 | 1.29 |  | 2629.572 | 4.7189 | 60.02 | 1.29
170.833 | 14.2332 | 59.95 | 9.29 |  | 777.784 | 13.6762 | 60 | 9.29 |  | 502.041 | 6.837 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.271 | 4.7866 | 59.99 | 1.29 |  | 2629.64 | 4.7189 | 60.02 | 1.29
170.907 | 14.2278 | 59.95 | 9.29 |  | 777.848 | 13.6762 | 60 | 9.29 |  | 502.109 | 6.837 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.344 | 4.7866 | 59.99 | 1.29 |  | 2629.704 | 4.7189 | 60.02 | 1.29
170.999 | 14.2278 | 59.95 | 9.29 |  | 777.911 | 13.6762 | 60 | 9.29 |  | 502.193 | 6.837 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.423 | 4.7641 | 60 | 1.29 |  | 2629.777 | 4.7189 | 60.02 | 1.29
171.063 | 14.2278 | 59.95 | 9.29 |  | 777.974 | 13.667 | 60 | 9.29 |  | 502.257 | 6.8186 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.498 | 4.7641 | 60 | 1.29 |  | 2629.84 | 4.7148 | 60.02 | 1.29
171.143 | 14.2278 | 59.95 | 9.29 |  | 778.037 | 13.667 | 60 | 9.29 |  | 502.32 | 6.8186 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.576 | 4.7641 | 60 | 1.29 |  | 2629.904 | 4.7148 | 60.02 | 1.29
171.212 | 14.2104 | 59.95 | 9.29 |  | 778.141 | 13.667 | 60 | 9.29 |  | 502.383 | 6.8186 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.64 | 4.7641 | 60 | 1.29 |  | 2629.967 | 4.7148 | 60.02 | 1.29
171.281 | 14.2104 | 59.95 | 9.29 |  | 778.21 | 13.667 | 60 | 9.29 |  | 502.447 | 6.8186 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.706 | 4.763 | 60 | 1.29 |  | 2630.031 | 4.7148 | 60.02 | 1.29
171.381 | 14.2104 | 59.95 | 9.29 |  | 778.281 | 13.6537 | 60.01 | 9.29 |  | 502.519 | 6.8186 | 59.97 | 1.29 |  | 2141.777 | 4.763 | 60 | 1.29 |  | 2630.115 | 4.6932 | 60.03 | 1.29
171.444 | 14.2104 | 59.95 | 9.29 |  | 778.35 | 13.6537 | 60.01 | 9.29 |  | 502.583 | 6.8159 | 59.96 | 1.29 |  | 2141.841 | 4.763 | 60 | 1.29 |  | 2630.189 | 4.6932 | 60.03 | 1.29
171.507 | 14.2083 | 59.95 | 9.29 |  | 778.414 | 13.6537 | 60.01 | 9.29 |  | 502.647 | 6.8159 | 59.96 | 1.29 |  | 2141.904 | 4.763 | 60 | 1.29 |  | 2630.258 | 4.6932 | 60.03 | 1.29
171.57 | 14.2083 | 59.95 | 9.29 |  | 778.478 | 13.6537 | 60.01 | 9.29 |  | 502.71 | 6.8159 | 59.96 | 1.29 |  | 2141.968 | 4.763 | 60 | 1.29 |  | 2630.344 | 4.6932 | 60.03 | 1.29
171.633 | 14.2083 | 59.95 | 9.29 |  | 778.541 | 13.6537 | 60.01 | 9.29 |  | 502.779 | 6.8159 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.054 | 4.7535 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.419 | 4.6896 | 60.03 | 1.29
171.696 | 14.2083 | 59.95 | 9.29 |  | 778.604 | 13.6423 | 60.01 | 9.29 |  | 502.853 | 6.8163 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.131 | 4.7535 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.5 | 4.6896 | 60.03 | 1.29
171.759 | 14.2083 | 59.95 | 9.29 |  | 778.667 | 13.6423 | 60.01 | 9.29 |  | 502.916 | 6.8163 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.204 | 4.7535 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.569 | 4.6896 | 60.03 | 1.29
171.822 | 14.1943 | 59.96 | 9.29 |  | 778.731 | 13.6423 | 60.01 | 9.29 |  | 502.986 | 6.8163 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.278 | 4.7535 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.637 | 4.6896 | 60.03 | 1.29
171.886 | 14.1943 | 59.96 | 9.29 |  | 778.794 | 13.6423 | 60.01 | 9.29 |  | 503.056 | 6.8163 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.354 | 4.7387 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.701 | 4.6766 | 60.03 | 1.29
171.949 | 14.1943 | 59.96 | 9.29 |  | 778.857 | 13.6423 | 60.01 | 9.29 |  | 503.142 | 6.8163 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.431 | 4.7387 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.765 | 4.6766 | 60.03 | 1.29
172.012 | 14.1943 | 59.96 | 9.29 |  | 778.92 | 13.6312 | 60.01 | 9.29 |  | 503.221 | 6.7924 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.507 | 4.7387 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.829 | 4.6766 | 60.03 | 1.29
172.099 | 14.1943 | 59.96 | 9.29 |  | 778.983 | 13.6312 | 60.01 | 9.29 |  | 503.286 | 6.7924 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.611 | 4.7387 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.892 | 4.6766 | 60.03 | 1.29
172.168 | 14.1911 | 59.96 | 9.29 |  | 779.057 | 13.6312 | 60.01 | 9.29 |  | 503.35 | 6.7924 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.674 | 4.7332 | 59.99 | 1.29 |  | 2630.956 | 4.6766 | 60.03 | 1.29
172.236 | 14.1911 | 59.96 | 9.29 |  | 779.153 | 13.6312 | 60.01 | 9.29 |  | 503.413 | 6.7924 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.738 | 4.7332 | 59.99 | 1.29 |  | 2631.019 | 4.6592 | 60.03 | 1.29
172.305 | 14.1911 | 59.96 | 9.29 |  | 779.221 | 13.6212 | 60.01 | 9.29 |  | 503.477 | 6.7912 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.802 | 4.7332 | 59.99 | 1.29 |  | 2631.123 | 4.6592 | 60.03 | 1.29
172.368 | 14.1911 | 59.96 | 9.29 |  | 779.29 | 13.6212 | 60.01 | 9.29 |  | 503.541 | 6.7912 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.866 | 4.7332 | 59.99 | 1.29 |  | 2631.192 | 4.6592 | 60.03 | 1.29
172.432 | 14.1702 | 59.96 | 9.29 |  | 779.387 | 13.6212 | 60.01 | 9.29 |  | 503.605 | 6.7912 | 59.96 | 1.29 |  | 2142.929 | 4.7191 | 59.99 | 1.29 |  | 2631.271 | 4.6592 | 60.03 | 1.29
172.495 | 14.1702 | 59.96 | 9.29 |  | 779.45 | 13.6212 | 60.01 | 9.29 |  | 503.668 | 6.7912 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.024 | 4.7191 | 59.99 | 1.29 |  | 2631.362 | 4.6518 | 60.02 | 1.29
172.558 | 14.1702 | 59.96 | 9.29 |  | 779.513 | 13.6199 | 60.02 | 9.29 |  | 503.732 | 6.7912 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.113 | 4.7191 | 59.99 | 1.29 |  | 2631.435 | 4.6518 | 60.02 | 1.29
172.622 | 14.1702 | 59.96 | 9.29 |  | 779.576 | 13.6199 | 60.02 | 9.29 |  | 503.796 | 6.7886 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.186 | 4.7191 | 59.99 | 1.29 |  | 2631.505 | 4.6518 | 60.02 | 1.29
172.687 | 14.1702 | 59.96 | 9.29 |  | 779.64 | 13.6199 | 60.02 | 9.29 |  | 503.86 | 6.7886 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.26 | 4.706 | 60 | 1.29 |  | 2631.573 | 4.6518 | 60.02 | 1.29
172.751 | 14.1681 | 59.97 | 9.29 |  | 779.703 | 13.6199 | 60.02 | 9.29 |  | 503.958 | 6.7886 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.333 | 4.706 | 60 | 1.29 |  | 2631.642 | 4.6377 | 60.01 | 1.29
172.814 | 14.1681 | 59.97 | 9.29 |  | 779.766 | 13.6199 | 60.02 | 9.29 |  | 504.027 | 6.7886 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.406 | 4.706 | 60 | 1.29 |  | 2631.705 | 4.6377 | 60.01 | 1.29
172.877 | 14.1681 | 59.97 | 9.29 |  | 779.829 | 13.6192 | 60.02 | 9.29 |  | 504.097 | 6.7722 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.492 | 4.706 | 60 | 1.29 |  | 2631.769 | 4.6377 | 60.01 | 1.29
172.94 | 14.1681 | 59.97 | 9.29 |  | 779.892 | 13.6192 | 60.02 | 9.29 |  | 504.165 | 6.7722 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.56 | 4.6879 | 60.01 | 1.29 |  | 2631.832 | 4.6377 | 60.01 | 1.29
173.004 | 14.1681 | 59.97 | 9.29 |  | 779.956 | 13.6192 | 60.02 | 9.29 |  | 504.229 | 6.7722 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.623 | 4.6879 | 60.01 | 1.29 |  | 2631.896 | 4.6377 | 60.01 | 1.29
173.112 | 14.1506 | 59.97 | 9.29 |  | 780.019 | 13.6192 | 60.02 | 9.29 |  | 504.293 | 6.7722 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.691 | 4.6879 | 60.01 | 1.29 |  | 2631.959 | 4.6348 | 60.01 | 1.29
173.18 | 14.1506 | 59.97 | 9.29 |  | 780.116 | 13.6192 | 60.02 | 9.29 |  | 504.365 | 6.7722 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.754 | 4.6879 | 60.01 | 1.29 |  | 2632.023 | 4.6348 | 60.01 | 1.29
173.248 | 14.1506 | 59.97 | 9.29 |  | 780.184 | 13.5928 | 60.02 | 9.29 |  | 504.428 | 6.7668 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.819 | 4.6879 | 60.01 | 1.29 |  | 2632.126 | 4.6348 | 60.01 | 1.29
173.338 | 14.1506 | 59.97 | 9.29 |  | 780.252 | 13.5928 | 60.02 | 9.29 |  | 504.492 | 6.7668 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.882 | 4.6867 | 60.01 | 1.29 |  | 2632.195 | 4.6348 | 60.01 | 1.29
173.401 | 14.1502 | 59.97 | 9.29 |  | 780.347 | 13.5928 | 60.02 | 9.29 |  | 504.556 | 6.7668 | 59.96 | 1.29 |  | 2143.946 | 4.6867 | 60.01 | 1.29 |  | 2632.264 | 4.6193 | 60.02 | 1.29
173.465 | 14.1502 | 59.97 | 9.29 |  | 780.419 | 13.5787 | 60.02 | 9.29 |  | 504.62 | 6.7668 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.027 | 4.6867 | 60.01 | 1.29 |  | 2632.35 | 4.6193 | 60.02 | 1.29
173.528 | 14.1502 | 59.97 | 9.29 |  | 780.482 | 13.5787 | 60.02 | 9.29 |  | 504.683 | 6.7404 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.116 | 4.6867 | 60.01 | 1.29 |  | 2632.422 | 4.6193 | 60.02 | 1.29
173.592 | 14.1502 | 59.97 | 9.29 |  | 780.545 | 13.5787 | 60.02 | 9.29 |  | 504.747 | 6.7404 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.193 | 4.688 | 60.02 | 1.29 |  | 2632.502 | 4.6193 | 60.02 | 1.29
173.655 | 14.1294 | 59.97 | 9.29 |  | 780.608 | 13.5787 | 60.02 | 9.29 |  | 504.811 | 6.7404 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.267 | 4.688 | 60.02 | 1.29 |  | 2632.571 | 4.6134 | 60.02 | 1.29
173.718 | 14.1294 | 59.97 | 9.29 |  | 780.671 | 13.5787 | 60.02 | 9.29 |  | 504.875 | 6.7404 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.344 | 4.688 | 60.02 | 1.29 |  | 2632.641 | 4.6134 | 60.02 | 1.29
173.782 | 14.1294 | 59.97 | 9.29 |  | 780.734 | 13.5755 | 60.03 | 9.29 |  | 504.979 | 6.7404 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.418 | 4.688 | 60.02 | 1.29 |  | 2632.705 | 4.6134 | 60.02 | 1.29
173.845 | 14.1294 | 59.97 | 9.29 |  | 780.797 | 13.5755 | 60.03 | 9.29 |  | 505.048 | 6.7382 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.502 | 4.6636 | 60.02 | 1.29 |  | 2632.768 | 4.6134 | 60.02 | 1.29
173.908 | 14.1294 | 59.97 | 9.29 |  | 780.861 | 13.5755 | 60.03 | 9.29 |  | 505.117 | 6.7382 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.597 | 4.6636 | 60.02 | 1.29 |  | 2632.844 | 4.6134 | 60.02 | 1.29
173.971 | 14.1275 | 59.97 | 9.29 |  | 780.924 | 13.5755 | 60.03 | 9.29 |  | 505.203 | 6.7382 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.661 | 4.6636 | 60.02 | 1.29 |  | 2632.907 | 4.6108 | 60.03 | 1.29
174.035 | 14.1275 | 59.97 | 9.29 |  | 780.987 | 13.5755 | 60.03 | 9.29 |  | 505.277 | 6.7382 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.725 | 4.6636 | 60.02 | 1.29 |  | 2632.971 | 4.6108 | 60.03 | 1.29
174.111 | 14.1275 | 59.97 | 9.29 |  | 781.05 | 13.5779 | 60.03 | 9.29 |  | 505.341 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.791 | 4.6614 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.035 | 4.6108 | 60.03 | 1.29
174.179 | 14.1275 | 59.97 | 9.29 |  | 781.132 | 13.5779 | 60.03 | 9.29 |  | 505.405 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.855 | 4.6614 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.136 | 4.6108 | 60.03 | 1.29
174.258 | 14.1275 | 59.97 | 9.29 |  | 781.201 | 13.5779 | 60.03 | 9.29 |  | 505.469 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2144.919 | 4.6614 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.205 | 4.5913 | 60.03 | 1.29
174.349 | 14.1043 | 59.97 | 9.29 |  | 781.27 | 13.5779 | 60.03 | 9.29 |  | 505.532 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.019 | 4.6614 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.273 | 4.5913 | 60.03 | 1.29
174.412 | 14.1043 | 59.97 | 9.29 |  | 781.362 | 13.5779 | 60.03 | 9.29 |  | 505.596 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.105 | 4.6614 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.352 | 4.5913 | 60.03 | 1.29
174.475 | 14.1043 | 59.97 | 9.29 |  | 781.424 | 13.5501 | 60.03 | 9.29 |  | 505.66 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.177 | 4.6588 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.427 | 4.5913 | 60.03 | 1.29
174.539 | 14.1043 | 59.97 | 9.29 |  | 781.488 | 13.5501 | 60.03 | 9.29 |  | 505.724 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.25 | 4.6588 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.505 | 4.5846 | 60.02 | 1.29
174.603 | 14.0933 | 59.98 | 9.29 |  | 781.551 | 13.5501 | 60.03 | 9.29 |  | 505.787 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.327 | 4.6588 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.573 | 4.5846 | 60.02 | 1.29
174.666 | 14.0933 | 59.98 | 9.29 |  | 781.614 | 13.5501 | 60.03 | 9.29 |  | 505.851 | 6.7155 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.4 | 4.6405 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.642 | 4.5846 | 60.02 | 1.29
174.729 | 14.0933 | 59.98 | 9.29 |  | 781.678 | 13.5492 | 60.04 | 9.29 |  | 505.914 | 6.7046 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.476 | 4.6405 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.706 | 4.5846 | 60.02 | 1.29
174.792 | 14.0933 | 59.98 | 9.29 |  | 781.741 | 13.5492 | 60.04 | 9.29 |  | 505.988 | 6.7046 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.553 | 4.6405 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.77 | 4.5823 | 60.02 | 1.29
174.863 | 14.0933 | 59.98 | 9.29 |  | 781.804 | 13.5492 | 60.04 | 9.29 |  | 506.057 | 6.7046 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.617 | 4.6405 | 60.01 | 1.29 |  | 2633.833 | 4.5823 | 60.02 | 1.29
174.926 | 14.0917 | 59.98 | 9.29 |  | 781.868 | 13.5492 | 60.04 | 9.29 |  | 506.125 | 6.7046 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.681 | 4.6363 | 60.02 | 1.29 |  | 2633.897 | 4.5823 | 60.02 | 1.29
174.989 | 14.0917 | 59.98 | 9.29 |  | 781.931 | 13.5492 | 60.04 | 9.29 |  | 506.212 | 6.7046 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.744 | 4.6363 | 60.02 | 1.29 |  | 2633.96 | 4.5823 | 60.02 | 1.29
175.084 | 14.0917 | 59.98 | 9.29 |  | 781.994 | 13.532 | 60.04 | 9.29 |  | 506.276 | 6.6935 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.808 | 4.6363 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.024 | 4.5823 | 60.02 | 1.29
175.151 | 14.0917 | 59.98 | 9.29 |  | 782.057 | 13.532 | 60.04 | 9.29 |  | 506.339 | 6.6935 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.872 | 4.6363 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.122 | 4.5668 | 60.01 | 1.29
175.22 | 14.0759 | 59.98 | 9.29 |  | 782.158 | 13.532 | 60.04 | 9.29 |  | 506.403 | 6.6935 | 59.96 | 1.29 |  | 2145.936 | 4.6363 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.19 | 4.5668 | 60.01 | 1.29
175.288 | 14.0759 | 59.98 | 9.29 |  | 782.226 | 13.532 | 60.04 | 9.29 |  | 506.467 | 6.6935 | 59.96 | 1.29 |  | 2146.024 | 4.6199 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.259 | 4.5668 | 60.01 | 1.29
175.352 | 14.0759 | 59.98 | 9.29 |  | 782.294 | 13.5147 | 60.04 | 9.29 |  | 506.531 | 6.6832 | 59.96 | 1.29 |  | 2146.106 | 4.6199 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.347 | 4.5668 | 60.01 | 1.29
175.415 | 14.0759 | 59.98 | 9.29 |  | 782.382 | 13.5147 | 60.04 | 9.29 |  | 506.595 | 6.6832 | 59.96 | 1.29 |  | 2146.181 | 4.6199 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.422 | 4.562 | 60.01 | 1.29
175.478 | 14.0739 | 59.98 | 9.29 |  | 782.445 | 13.5147 | 60.04 | 9.29 |  | 506.659 | 6.6832 | 59.96 | 1.29 |  | 2146.257 | 4.6199 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.5 | 4.562 | 60.01 | 1.29
175.541 | 14.0739 | 59.98 | 9.29 |  | 782.508 | 13.5147 | 60.04 | 9.29 |  | 506.722 | 6.6832 | 59.96 | 1.29 |  | 2146.329 | 4.6106 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.568 | 4.562 | 60.01 | 1.29
175.604 | 14.0739 | 59.98 | 9.29 |  | 782.572 | 13.5038 | 60.04 | 9.29 |  | 506.786 | 6.6832 | 59.96 | 1.29 |  | 2146.402 | 4.6106 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.669 | 4.562 | 60.01 | 1.29
175.667 | 14.0739 | 59.98 | 9.29 |  | 782.635 | 13.5038 | 60.04 | 9.29 |  | 506.849 | 6.6692 | 59.97 | 1.29 |  | 2146.49 | 4.6106 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.733 | 4.5369 | 60.02 | 1.29
175.731 | 14.0739 | 59.98 | 9.29 |  | 782.698 | 13.5038 | 60.04 | 9.29 |  | 506.913 | 6.6692 | 59.97 | 1.29 |  | 2146.583 | 4.6106 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.797 | 4.5369 | 60.02 | 1.29
175.794 | 14.0738 | 59.98 | 9.29 |  | 782.761 | 13.5038 | 60.04 | 9.29 |  | 506.989 | 6.6692 | 59.97 | 1.29 |  | 2146.647 | 4.587 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.86 | 4.5369 | 60.02 | 1.29
175.857 | 14.0738 | 59.98 | 9.29 |  | 782.825 | 13.5038 | 60.04 | 9.29 |  | 507.058 | 6.6692 | 59.97 | 1.29 |  | 2146.71 | 4.587 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.924 | 4.5369 | 60.02 | 1.29
175.92 | 14.0738 | 59.98 | 9.29 |  | 782.888 | 13.5038 | 60.05 | 9.29 |  | 507.129 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2146.776 | 4.587 | 60.02 | 1.29 |  | 2634.988 | 4.5343 | 60.02 | 1.29
175.983 | 14.0738 | 59.98 | 9.29 |  | 782.952 | 13.5038 | 60.05 | 9.29 |  | 507.216 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2146.84 | 4.587 | 60.02 | 1.29 |  | 2635.051 | 4.5343 | 60.02 | 1.29
176.078 | 14.0738 | 59.98 | 9.29 |  | 783.015 | 13.5038 | 60.05 | 9.29 |  | 507.28 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2146.903 | 4.5904 | 60.03 | 1.29 |  | 2635.141 | 4.5343 | 60.02 | 1.29
176.146 | 14.051 | 59.98 | 9.29 |  | 783.117 | 13.5038 | 60.05 | 9.29 |  | 507.344 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2146.967 | 4.5904 | 60.03 | 1.29 |  | 2635.209 | 4.5343 | 60.02 | 1.29
176.214 | 14.051 | 59.98 | 9.29 |  | 783.186 | 13.5006 | 60.05 | 9.29 |  | 507.407 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.038 | 4.5904 | 60.03 | 1.29 |  | 2635.322 | 4.5343 | 60.02 | 1.29
176.282 | 14.051 | 59.98 | 9.29 |  | 783.255 | 13.5006 | 60.05 | 9.29 |  | 507.472 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.115 | 4.5904 | 60.03 | 1.29 |  | 2635.394 | 4.5287 | 60.03 | 1.29
176.346 | 14.051 | 59.98 | 9.29 |  | 783.327 | 13.5006 | 60.05 | 9.29 |  | 507.535 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.195 | 4.5702 | 60.03 | 1.29 |  | 2635.472 | 4.5287 | 60.03 | 1.29
176.409 | 14.0357 | 59.98 | 9.29 |  | 783.391 | 13.5006 | 60.05 | 9.29 |  | 507.599 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.271 | 4.5702 | 60.03 | 1.29 |  | 2635.54 | 4.5287 | 60.03 | 1.29
176.472 | 14.0357 | 59.98 | 9.29 |  | 783.454 | 13.5006 | 60.05 | 9.29 |  | 507.662 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.347 | 4.5702 | 60.03 | 1.29 |  | 2635.609 | 4.5126 | 60.03 | 1.29
176.536 | 14.0357 | 59.98 | 9.29 |  | 783.517 | 13.4835 | 60.04 | 9.29 |  | 507.735 | 6.6665 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.424 | 4.5702 | 60.03 | 1.29 |  | 2635.686 | 4.5126 | 60.03 | 1.29
176.599 | 14.0357 | 59.98 | 9.29 |  | 783.581 | 13.4835 | 60.04 | 9.29 |  | 507.798 | 6.642 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.505 | 4.5602 | 60.02 | 1.29 |  | 2635.75 | 4.5126 | 60.03 | 1.29
176.662 | 14.0357 | 59.98 | 9.29 |  | 783.644 | 13.4835 | 60.04 | 9.29 |  | 507.862 | 6.642 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.58 | 4.5602 | 60.02 | 1.29 |  | 2635.814 | 4.5126 | 60.03 | 1.29
176.725 | 14.034 | 59.98 | 9.29 |  | 783.708 | 13.4835 | 60.04 | 9.29 |  | 507.968 | 6.642 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.644 | 4.5602 | 60.02 | 1.29 |  | 2635.878 | 4.5126 | 60.03 | 1.29
176.788 | 14.034 | 59.98 | 9.29 |  | 783.779 | 13.4835 | 60.04 | 9.29 |  | 508.049 | 6.642 | 59.97 | 1.29 |  | 2147.708 | 4.5602 | 60.02 | 1.29 |  | 2635.941 | 4.5034 | 60.02 | 1.29
176.851 | 14.034 | 59.98 | 9.29 |  | 783.842 | 13.4792 | 60.05 | 9.29 |  | 508.119 | 6.6418 | 59.98 | 1.29 |  | 2147.793 | 4.5602 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.005 | 4.5034 | 60.02 | 1.29
176.914 | 14.034 | 59.98 | 9.29 |  | 783.905 | 13.4792 | 60.05 | 9.29 |  | 508.214 | 6.6418 | 59.98 | 1.29 |  | 2147.857 | 4.5597 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.068 | 4.5034 | 60.02 | 1.29
176.977 | 14.034 | 59.98 | 9.29 |  | 783.969 | 13.4792 | 60.05 | 9.29 |  | 508.278 | 6.6418 | 59.98 | 1.29 |  | 2147.92 | 4.5597 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.14 | 4.5034 | 60.02 | 1.29
177.04 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.032 | 13.4792 | 60.05 | 9.29 |  | 508.353 | 6.6418 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.014 | 4.5597 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.217 | 4.4874 | 60.02 | 1.29
177.109 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.124 | 13.4792 | 60.05 | 9.29 |  | 508.417 | 6.6188 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.112 | 4.5597 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.318 | 4.4874 | 60.02 | 1.29
177.176 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.192 | 13.458 | 60.05 | 9.29 |  | 508.481 | 6.6188 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.189 | 4.56 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.393 | 4.4874 | 60.02 | 1.29
177.245 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.26 | 13.458 | 60.05 | 9.29 |  | 508.545 | 6.6188 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.266 | 4.56 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.48 | 4.4874 | 60.02 | 1.29
177.339 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.351 | 13.458 | 60.05 | 9.29 |  | 508.608 | 6.6188 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.339 | 4.56 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.549 | 4.4906 | 60.01 | 1.29
177.403 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.415 | 13.459 | 60.05 | 9.29 |  | 508.673 | 6.6198 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.418 | 4.5395 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.617 | 4.4906 | 60.01 | 1.29
177.466 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.478 | 13.459 | 60.05 | 9.29 |  | 508.736 | 6.6198 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.5 | 4.5395 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.681 | 4.4906 | 60.01 | 1.29
177.529 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.55 | 13.459 | 60.05 | 9.29 |  | 508.8 | 6.6198 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.6 | 4.5395 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.745 | 4.4906 | 60.01 | 1.29
177.592 | 14.0164 | 59.98 | 9.29 |  | 784.613 | 13.459 | 60.05 | 9.29 |  | 508.863 | 6.6198 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.664 | 4.5395 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.81 | 4.488 | 60.01 | 1.29
177.655 | 13.9979 | 59.98 | 9.29 |  | 784.676 | 13.459 | 60.05 | 9.29 |  | 508.927 | 6.6198 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.728 | 4.5405 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.874 | 4.488 | 60.01 | 1.29
177.719 | 13.9979 | 59.98 | 9.29 |  | 784.74 | 13.4369 | 60.05 | 9.29 |  | 509.001 | 6.6166 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.792 | 4.5405 | 60.02 | 1.29 |  | 2636.937 | 4.488 | 60.01 | 1.29
177.782 | 13.9979 | 59.98 | 9.29 |  | 784.803 | 13.4369 | 60.05 | 9.29 |  | 509.069 | 6.6166 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.856 | 4.5405 | 60.02 | 1.29 |  | 2637.001 | 4.488 | 60.01 | 1.29
177.845 | 13.9979 | 59.98 | 9.29 |  | 784.866 | 13.4369 | 60.05 | 9.29 |  | 509.139 | 6.6166 | 59.98 | 1.29 |  | 2148.919 | 4.5405 | 60.02 | 1.29 |  | 2637.065 | 4.488 | 60.01 | 1.29
177.908 | 13.9979 | 59.98 | 9.29 |  | 784.929 | 13.4369 | 60.05 | 9.29 |  | 509.216 | 6.6166 | 59.98 | 1.29 |  | 2149.019 | 4.5405 | 60.02 | 1.29 |  | 2637.156 | 4.4564 | 60.01 | 1.29
177.971 | 13.9974 | 59.98 | 9.29 |  | 784.993 | 13.4369 | 60.05 | 9.29 |  | 509.28 | 6.5913 | 59.98 | 1.29 |  | 2149.093 | 4.5115 | 60.03 | 1.29 |  | 2637.225 | 4.4564 | 60.01 | 1.29
178.034 | 13.9974 | 59.98 | 9.29 |  | 785.056 | 13.4344 | 60.05 | 9.29 |  | 509.343 | 6.5913 | 59.98 | 1.29 |  | 2149.17 | 4.5115 | 60.03 | 1.29 |  | 2637.315 | 4.4564 | 60.01 | 1.29
178.11 | 13.9974 | 59.98 | 9.29 |  | 785.16 | 13.4344 | 60.05 | 9.29 |  | 509.413 | 6.5913 | 59.98 | 1.29 |  | 2149.247 | 4.5115 | 60.03 | 1.29 |  | 2637.389 | 4.4564 | 60.01 | 1.29
178.178 | 13.9974 | 59.98 | 9.29 |  | 785.227 | 13.4344 | 60.05 | 9.29 |  | 509.477 | 6.5913 | 59.98 | 1.29 |  | 2149.333 | 4.5115 | 60.03 | 1.29 |  | 2637.465 | 4.4591 | 60.01 | 1.29
178.25 | 13.9783 | 59.98 | 9.29 |  | 785.296 | 13.4344 | 60.05 | 9.29 |  | 509.54 | 6.5913 | 59.98 | 1.29 |  | 2149.406 | 4.5138 | 60.03 | 1.29 |  | 2637.535 | 4.4591 | 60.01 | 1.29
178.334 | 13.9783 | 59.98 | 9.29 |  | 785.364 | 13.4131 | 60.04 | 9.29 |  | 509.604 | 6.589 | 59.99 | 1.29 |  | 2149.481 | 4.5138 | 60.03 | 1.29 |  | 2637.603 | 4.4591 | 60.01 | 1.29
178.398 | 13.9783 | 59.98 | 9.29 |  | 785.437 | 13.4131 | 60.04 | 9.29 |  | 509.668 | 6.589 | 59.99 | 1.29 |  | 2149.562 | 4.5138 | 60.03 | 1.29 |  | 2637.686 | 4.4591 | 60.01 | 1.29
178.461 | 13.9783 | 59.98 | 9.29 |  | 785.5 | 13.4131 | 60.04 | 9.29 |  | 509.731 | 6.589 | 59.99 | 1.29 |  | 2149.627 | 4.4837 | 60.04 | 1.29 |  | 2637.75 | 4.4338 | 60.01 | 1.29
178.524 | 13.9783 | 59.98 | 9.29 |  | 785.571 | 13.4131 | 60.04 | 9.29 |  | 509.795 | 6.589 | 59.99 | 1.29 |  | 2149.691 | 4.4837 | 60.04 | 1.29 |  | 2637.814 | 4.4338 | 60.01 | 1.29
178.587 | 13.9781 | 59.98 | 9.29 |  | 785.634 | 13.4131 | 60.04 | 9.29 |  | 509.859 | 6.589 | 59.99 | 1.29 |  | 2149.754 | 4.4837 | 60.04 | 1.29 |  | 2637.877 | 4.4338 | 60.01 | 1.29
178.65 | 13.9781 | 59.98 | 9.29 |  | 785.698 | 13.4129 | 60.04 | 9.29 |  | 509.954 | 6.5643 | 59.99 | 1.29 |  | 2149.819 | 4.4837 | 60.04 | 1.29 |  | 2637.941 | 4.4338 | 60.01 | 1.29
178.713 | 13.9781 | 59.98 | 9.29 |  | 785.761 | 13.4129 | 60.04 | 9.29 |  | 510.022 | 6.5643 | 59.99 | 1.29 |  | 2149.882 | 4.4837 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.004 | 4.4338 | 60.01 | 1.29
178.776 | 13.9781 | 59.98 | 9.29 |  | 785.827 | 13.4129 | 60.04 | 9.29 |  | 510.091 | 6.5643 | 59.99 | 1.29 |  | 2149.946 | 4.4845 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.068 | 4.4336 | 60.01 | 1.29
178.85 | 13.9781 | 59.98 | 9.29 |  | 785.89 | 13.4129 | 60.04 | 9.29 |  | 510.16 | 6.5643 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.021 | 4.4845 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.139 | 4.4336 | 60.01 | 1.29
178.913 | 13.9607 | 59.98 | 9.29 |  | 785.954 | 13.4095 | 60.03 | 9.29 |  | 510.224 | 6.5649 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.117 | 4.4845 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.208 | 4.4336 | 60.01 | 1.29
178.976 | 13.9607 | 59.98 | 9.29 |  | 786.017 | 13.4095 | 60.03 | 9.29 |  | 510.288 | 6.5649 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.19 | 4.4845 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.297 | 4.4336 | 60.01 | 1.29
179.054 | 13.9607 | 59.98 | 9.29 |  | 786.127 | 13.4095 | 60.03 | 9.29 |  | 510.351 | 6.5649 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.267 | 4.4746 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.377 | 4.4295 | 60.01 | 1.29
179.123 | 13.9607 | 59.98 | 9.29 |  | 786.201 | 13.4095 | 60.03 | 9.29 |  | 510.415 | 6.5649 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.34 | 4.4746 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.458 | 4.4295 | 60.01 | 1.29
179.192 | 13.9607 | 59.98 | 9.29 |  | 786.269 | 13.3935 | 60.03 | 9.29 |  | 510.487 | 6.5649 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.413 | 4.4746 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.526 | 4.4295 | 60.01 | 1.29
179.259 | 13.9607 | 59.98 | 9.29 |  | 786.337 | 13.3935 | 60.03 | 9.29 |  | 510.551 | 6.5552 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.495 | 4.4746 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.595 | 4.4295 | 60.01 | 1.29
179.345 | 13.9607 | 59.98 | 9.29 |  | 786.414 | 13.3935 | 60.03 | 9.29 |  | 510.614 | 6.5552 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.564 | 4.4609 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.677 | 4.4083 | 60.01 | 1.29
179.411 | 13.9607 | 59.98 | 9.29 |  | 786.478 | 13.3935 | 60.03 | 9.29 |  | 510.678 | 6.5552 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.628 | 4.4609 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.741 | 4.4083 | 60.01 | 1.29
179.474 | 13.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 786.542 | 13.3872 | 60.03 | 9.29 |  | 510.741 | 6.5552 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.692 | 4.4609 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.804 | 4.4083 | 60.01 | 1.29
179.537 | 13.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 786.605 | 13.3872 | 60.03 | 9.29 |  | 510.805 | 6.5418 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.756 | 4.4609 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.868 | 4.4083 | 60.01 | 1.29
179.6 | 13.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 786.676 | 13.3872 | 60.03 | 9.29 |  | 510.87 | 6.5418 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.82 | 4.4609 | 60.04 | 1.29 |  | 2638.932 | 4.4083 | 60.01 | 1.29
179.664 | 13.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 786.739 | 13.3872 | 60.03 | 9.29 |  | 510.98 | 6.5418 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.884 | 4.4564 | 60.03 | 1.29 |  | 2638.996 | 4.4067 | 60.01 | 1.29
179.727 | 13.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 786.803 | 13.3872 | 60.03 | 9.29 |  | 511.048 | 6.5418 | 59.99 | 1.29 |  | 2150.947 | 4.4564 | 60.03 | 1.29 |  | 2639.059 | 4.4067 | 60.01 | 1.29
179.791 | 13.9425 | 59.98 | 9.29 |  | 786.866 | 13.3677 | 60.03 | 9.29 |  | 511.118 | 6.535 | 59.99 | 1.29 |  | 2151.027 | 4.4564 | 60.03 | 1.29 |  | 2639.138 | 4.4067 | 60.01 | 1.29
179.854 | 13.9425 | 59.98 | 9.29 |  | 786.93 | 13.3677 | 60.03 | 9.29 |  | 511.203 | 6.535 | 59.99 | 1.29 |  | 2151.099 | 4.4564 | 60.03 | 1.29 |  | 2639.207 | 4.4067 | 60.01 | 1.29
179.917 | 13.9425 | 59.98 | 9.29 |  | 786.993 | 13.3677 | 60.03 | 9.29 |  | 511.267 | 6.535 | 59.99 | 1.29 |  | 2151.177 | 4.4399 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.296 | 4.3836 | 60.01 | 1.29
179.98 | 13.9425 | 59.98 | 9.29 |  | 787.056 | 13.3677 | 60.03 | 9.29 |  | 511.331 | 6.535 | 59.99 | 1.29 |  | 2151.251 | 4.4399 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.373 | 4.3836 | 60.01 | 1.29
180.052 | 13.9425 | 59.98 | 9.29 |  | 787.132 | 13.3677 | 60.03 | 9.29 |  | 511.394 | 6.535 | 59.99 | 1.29 |  | 2151.325 | 4.4399 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.446 | 4.3836 | 60.01 | 1.29
180.127 | 13.9229 | 59.99 | 9.29 |  | 787.2 | 13.3637 | 60.03 | 9.29 |  | 511.458 | 6.5214 | 60 | 1.29 |  | 2151.398 | 4.4399 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.515 | 4.3836 | 60.01 | 1.29
180.196 | 13.9229 | 59.99 | 9.29 |  | 787.269 | 13.3637 | 60.03 | 9.29 |  | 511.522 | 6.5214 | 60 | 1.29 |  | 2151.478 | 4.4372 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.583 | 4.3827 | 60.01 | 1.29
180.264 | 13.9229 | 59.99 | 9.29 |  | 787.366 | 13.3637 | 60.03 | 9.29 |  | 511.592 | 6.5214 | 60 | 1.29 |  | 2151.561 | 4.4372 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.68 | 4.3827 | 60.01 | 1.29
180.356 | 13.9229 | 59.99 | 9.29 |  | 787.43 | 13.3637 | 60.03 | 9.29 |  | 511.655 | 6.5214 | 60 | 1.29 |  | 2151.625 | 4.4372 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.743 | 4.3827 | 60.01 | 1.29
180.419 | 13.8985 | 59.99 | 9.29 |  | 787.493 | 13.3433 | 60.02 | 9.29 |  | 511.725 | 6.5187 | 60 | 1.29 |  | 2151.689 | 4.4372 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.807 | 4.3827 | 60.01 | 1.29
180.482 | 13.8985 | 59.99 | 9.29 |  | 787.556 | 13.3433 | 60.02 | 9.29 |  | 511.789 | 6.5187 | 60 | 1.29 |  | 2151.766 | 4.4392 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.871 | 4.3708 | 60.01 | 1.29
180.545 | 13.8985 | 59.99 | 9.29 |  | 787.619 | 13.3433 | 60.02 | 9.29 |  | 511.853 | 6.5187 | 60 | 1.29 |  | 2151.83 | 4.4392 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.934 | 4.3708 | 60.01 | 1.29
180.608 | 13.8985 | 59.99 | 9.29 |  | 787.682 | 13.3433 | 60.02 | 9.29 |  | 511.917 | 6.5187 | 60 | 1.29 |  | 2151.894 | 4.4392 | 60.02 | 1.29 |  | 2639.998 | 4.3708 | 60.01 | 1.29
180.672 | 13.8985 | 59.99 | 9.29 |  | 787.745 | 13.3433 | 60.02 | 9.29 |  | 512.013 | 6.5187 | 60 | 1.29 |  | 2151.957 | 4.4392 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.061 | 4.3708 | 60.01 | 1.29
180.735 | 13.8968 | 59.99 | 9.29 |  | 787.809 | 13.3411 | 60.02 | 9.29 |  | 512.113 | 6.5192 | 60 | 1.29 |  | 2152.028 | 4.4392 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.141 | 4.3708 | 60.01 | 1.29
180.798 | 13.8968 | 59.99 | 9.29 |  | 787.872 | 13.3411 | 60.02 | 9.29 |  | 512.181 | 6.5192 | 60 | 1.29 |  | 2152.116 | 4.4392 | 60.02 | 1.29 |  | 2640.21 | 4.3589 | 60.01 | 1.29
180.861 | 13.8968 | 59.99 | 9.29 |  | 787.935 | 13.3411 | 60.02 | 9.29 |  | 512.251 | 6.5192 | 60 | 1.29 |  | 2152.188 | 4.4156 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.307 | 4.3589 | 60.01 | 1.29
180.925 | 13.8968 | 59.99 | 9.29 |  | 787.998 | 13.3411 | 60.02 | 9.29 |  | 512.335 | 6.5192 | 60 | 1.29 |  | 2152.264 | 4.4156 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.379 | 4.3589 | 60.01 | 1.29
180.988 | 13.8968 | 59.99 | 9.29 |  | 788.079 | 13.3411 | 60.02 | 9.29 |  | 512.399 | 6.4912 | 60 | 1.29 |  | 2152.336 | 4.4156 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.456 | 4.3589 | 60.01 | 1.29
181.089 | 13.8848 | 59.99 | 9.29 |  | 788.148 | 13.323 | 60.02 | 9.29 |  | 512.462 | 6.4912 | 60 | 1.29 |  | 2152.412 | 4.4069 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.534 | 4.3497 | 60.01 | 1.29
181.157 | 13.8848 | 59.99 | 9.29 |  | 788.216 | 13.323 | 60.02 | 9.29 |  | 512.526 | 6.4912 | 60 | 1.29 |  | 2152.484 | 4.4069 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.602 | 4.3497 | 60.01 | 1.29
181.227 | 13.8848 | 59.99 | 9.29 |  | 788.283 | 13.323 | 60.02 | 9.29 |  | 512.59 | 6.4912 | 60 | 1.29 |  | 2152.553 | 4.4069 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.683 | 4.3497 | 60.01 | 1.29
181.298 | 13.8848 | 59.99 | 9.29 |  | 788.351 | 13.323 | 60.02 | 9.29 |  | 512.653 | 6.4752 | 60 | 1.29 |  | 2152.617 | 4.4069 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.747 | 4.3497 | 60.01 | 1.29
181.362 | 13.8748 | 59.99 | 9.29 |  | 788.415 | 13.3219 | 60.01 | 9.29 |  | 512.717 | 6.4752 | 60 | 1.29 |  | 2152.681 | 4.3941 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.81 | 4.3396 | 60.01 | 1.29
181.425 | 13.8748 | 59.99 | 9.29 |  | 788.478 | 13.3219 | 60.01 | 9.29 |  | 512.78 | 6.4752 | 60 | 1.29 |  | 2152.745 | 4.3941 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.874 | 4.3396 | 60.01 | 1.29
181.489 | 13.8748 | 59.99 | 9.29 |  | 788.541 | 13.3219 | 60.01 | 9.29 |  | 512.844 | 6.4752 | 60 | 1.29 |  | 2152.809 | 4.3941 | 60.03 | 1.29 |  | 2640.937 | 4.3396 | 60.01 | 1.29
181.552 | 13.8748 | 59.99 | 9.29 |  | 788.604 | 13.3219 | 60.01 | 9.29 |  | 512.908 | 6.4752 | 60 | 1.29 |  | 2152.873 | 4.3941 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.001 | 4.3396 | 60.01 | 1.29
181.615 | 13.8577 | 59.99 | 9.29 |  | 788.667 | 13.3219 | 60.01 | 9.29 |  | 512.998 | 6.4684 | 60 | 1.29 |  | 2152.936 | 4.3941 | 60.03 | 1.29 |  | 2641.064 | 4.3396 | 60.01 | 1.29
181.678 | 13.8577 | 59.99 | 9.29 |  | 788.733 | 13.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 513.066 | 6.4684 | 60 | 1.29 |  | 2153.019 | 4.3911 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.155 | 4.3347 | 60 | 1.29
181.742 | 13.8577 | 59.99 | 9.29 |  | 788.796 | 13.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 513.137 | 6.4684 | 60 | 1.29 |  | 2153.095 | 4.3911 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.224 | 4.3347 | 60 | 1.29
181.805 | 13.8577 | 59.99 | 9.29 |  | 788.859 | 13.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 513.212 | 6.4684 | 60 | 1.29 |  | 2153.167 | 4.3911 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.328 | 4.3347 | 60 | 1.29
181.868 | 13.8577 | 59.99 | 9.29 |  | 788.922 | 13.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 513.275 | 6.4647 | 60 | 1.29 |  | 2153.24 | 4.3911 | 60.02 | 1.29 |  | 2641.412 | 4.3347 | 60 | 1.29
181.931 | 13.8565 | 59.99 | 9.29 |  | 788.985 | 13.2977 | 60.01 | 9.29 |  | 513.36 | 6.4647 | 60 | 1.29 |  | 2153.317 | 4.3895 | 60.01 | 1.29 |  | 2641.49 | 4.3365 | 60 | 1.29
181.994 | 13.8565 | 59.99 | 9.29 |  | 789.049 | 13.297 | 60.01 | 9.29 |  | 513.439 | 6.4647 | 60 | 1.29 |  | 2153.39 | 4.3895 | 60.01 | 1.29 |  | 2641.558 | 4.3365 | 60 | 1.29
182.1 | 13.8565 | 59.99 | 9.29 |  | 789.128 | 13.297 | 60.01 | 9.29 |  | 513.528 | 6.4647 | 60 | 1.29 |  | 2153.464 | 4.3895 | 60.01 | 1.29 |  | 2641.627 | 4.3365 | 60 | 1.29
182.169 | 13.8565 | 59.99 | 9.29 |  | 789.195 | 13.297 | 60.01 | 9.29 |  | 513.608 | 6.4607 | 60 | 1.29 |  | 2153.537 | 4.3895 | 60.01 | 1.29 |  | 2641.691 | 4.3365 | 60 | 1.29
182.239 | 13.8463 | 59.99 | 9.29 |  | 789.264 | 13.297 | 60.01 | 9.29 |  | 513.69 | 6.4607 | 60 | 1.29 |  | 2153.6 | 4.3698 | 60 | 1.29 |  | 2641.755 | 4.3083 | 59.99 | 1.29
182.308 | 13.8463 | 59.99 | 9.29 |  | 789.355 | 13.297 | 60.01 | 9.29 |  | 513.754 | 6.4607 | 60 | 1.29 |  | 2153.664 | 4.3698 | 60 | 1.29 |  | 2641.819 | 4.3083 | 59.99 | 1.29
182.372 | 13.8463 | 59.99 | 9.29 |  | 789.418 | 13.2889 | 60.01 | 9.29 |  | 513.817 | 6.4607 | 60 | 1.29 |  | 2153.727 | 4.3698 | 60 | 1.29 |  | 2641.882 | 4.3083 | 59.99 | 1.29
182.435 | 13.8463 | 59.99 | 9.29 |  | 789.482 | 13.2889 | 60.01 | 9.29 |  | 513.881 | 6.4403 | 60 | 1.29 |  | 2153.792 | 4.3698 | 60 | 1.29 |  | 2641.945 | 4.3083 | 59.99 | 1.29
182.498 | 13.8463 | 59.99 | 9.29 |  | 789.545 | 13.2889 | 60.01 | 9.29 |  | 513.973 | 6.4403 | 60 | 1.29 |  | 2153.855 | 4.3698 | 60 | 1.29 |  | 2642.018 | 4.3101 | 59.99 | 1.29
182.562 | 13.8345 | 59.99 | 9.29 |  | 789.608 | 13.2889 | 60.01 | 9.29 |  | 514.042 | 6.4403 | 60 | 1.29 |  | 2153.919 | 4.3563 | 60 | 1.29 |  | 2642.112 | 4.3101 | 59.99 | 1.29
182.625 | 13.8345 | 59.99 | 9.29 |  | 789.672 | 13.2778 | 60.01 | 9.29 |  | 514.112 | 6.4403 | 60 | 1.29 |  | 2154.013 | 4.3563 | 60 | 1.29 |  | 2642.181 | 4.3101 | 59.99 | 1.29
182.688 | 13.8345 | 59.99 | 9.29 |  | 789.735 | 13.2778 | 60.01 | 9.29 |  | 514.181 | 6.4399 | 60 | 1.29 |  | 2154.096 | 4.3563 | 60 | 1.29 |  | 2642.25 | 4.3101 | 59.99 | 1.29
182.751 | 13.8345 | 59.99 | 9.29 |  | 789.798 | 13.2778 | 60.01 | 9.29 |  | 514.244 | 6.4399 | 60 | 1.29 |  | 2154.174 | 4.3563 | 60 | 1.29 |  | 2642.352 | 4.3101 | 59.99 | 1.29
182.814 | 13.8345 | 59.99 | 9.29 |  | 789.861 | 13.2778 | 60.01 | 9.29 |  | 514.308 | 6.4399 | 60 | 1.29 |  | 2154.254 | 4.3371 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.427 | 4.2911 | 59.99 | 1.29
182.877 | 13.8183 | 59.99 | 9.29 |  | 789.925 | 13.2778 | 60.01 | 9.29 |  | 514.372 | 6.4399 | 60 | 1.29 |  | 2154.33 | 4.3371 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.498 | 4.2911 | 59.99 | 1.29
182.941 | 13.8183 | 59.99 | 9.29 |  | 789.988 | 13.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 514.435 | 6.4399 | 60 | 1.29 |  | 2154.406 | 4.3371 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.567 | 4.2911 | 59.99 | 1.29
183.004 | 13.8183 | 59.99 | 9.29 |  | 790.051 | 13.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 514.499 | 6.4153 | 59.99 | 1.29 |  | 2154.499 | 4.3371 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.636 | 4.2861 | 60 | 1.29
183.108 | 13.8183 | 59.99 | 9.29 |  | 790.126 | 13.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 514.563 | 6.4153 | 59.99 | 1.29 |  | 2154.599 | 4.335 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.7 | 4.2861 | 60 | 1.29
183.177 | 13.8137 | 59.99 | 9.29 |  | 790.194 | 13.2703 | 60.01 | 9.29 |  | 514.659 | 6.4153 | 59.99 | 1.29 |  | 2154.663 | 4.335 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.764 | 4.2861 | 60 | 1.29
183.25 | 13.8137 | 59.99 | 9.29 |  | 790.263 | 13.2533 | 60 | 9.29 |  | 514.724 | 6.4153 | 59.99 | 1.29 |  | 2154.726 | 4.335 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.827 | 4.2861 | 60 | 1.29
183.349 | 13.8137 | 59.99 | 9.29 |  | 790.356 | 13.2533 | 60 | 9.29 |  | 514.787 | 6.4159 | 59.99 | 1.29 |  | 2154.791 | 4.335 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.891 | 4.2861 | 60 | 1.29
183.412 | 13.8137 | 59.99 | 9.29 |  | 790.419 | 13.2533 | 60 | 9.29 |  | 514.851 | 6.4159 | 59.99 | 1.29 |  | 2154.854 | 4.3231 | 59.99 | 1.29 |  | 2642.955 | 4.2828 | 60 | 1.29
183.476 | 13.8061 | 59.99 | 9.29 |  | 790.482 | 13.2533 | 60 | 9.29 |  | 514.915 | 6.4159 | 59.99 | 1.29 |  | 2154.918 | 4.3231 | 59.99 | 1.29 |  | 2643.018 | 4.2828 | 60 | 1.29
183.539 | 13.8061 | 59.99 | 9.29 |  | 790.555 | 13.2533 | 60 | 9.29 |  | 514.992 | 6.4159 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.019 | 4.3231 | 59.99 | 1.29 |  | 2643.094 | 4.2828 | 60 | 1.29
183.602 | 13.8061 | 59.99 | 9.29 |  | 790.619 | 13.249 | 60 | 9.29 |  | 515.061 | 6.4159 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.105 | 4.3231 | 59.99 | 1.29 |  | 2643.163 | 4.2828 | 60 | 1.29
183.666 | 13.8061 | 59.99 | 9.29 |  | 790.682 | 13.249 | 60 | 9.29 |  | 515.131 | 6.4062 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.188 | 4.3116 | 60 | 1.29 |  | 2643.247 | 4.2828 | 60 | 1.29
183.729 | 13.8061 | 59.99 | 9.29 |  | 790.745 | 13.249 | 60 | 9.29 |  | 515.223 | 6.4062 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.262 | 4.3116 | 60 | 1.29 |  | 2643.34 | 4.2631 | 59.99 | 1.29
183.792 | 13.794 | 59.99 | 9.29 |  | 790.808 | 13.249 | 60 | 9.29 |  | 515.287 | 6.4062 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.338 | 4.3116 | 60 | 1.29 |  | 2643.413 | 4.2631 | 59.99 | 1.29
183.855 | 13.794 | 59.99 | 9.29 |  | 790.871 | 13.2333 | 60 | 9.29 |  | 515.351 | 6.4062 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.423 | 4.3116 | 60 | 1.29 |  | 2643.495 | 4.2631 | 59.99 | 1.29
183.919 | 13.794 | 59.99 | 9.29 |  | 790.934 | 13.2333 | 60 | 9.29 |  | 515.414 | 6.3929 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.496 | 4.3003 | 60 | 1.29 |  | 2643.564 | 4.2569 | 59.99 | 1.29
183.982 | 13.794 | 59.99 | 9.29 |  | 790.997 | 13.2333 | 60 | 9.29 |  | 515.478 | 6.3929 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.57 | 4.3003 | 60 | 1.29 |  | 2643.632 | 4.2569 | 59.99 | 1.29
184.095 | 13.794 | 59.99 | 9.29 |  | 791.06 | 13.2333 | 60 | 9.29 |  | 515.541 | 6.3929 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.634 | 4.3003 | 60 | 1.29 |  | 2643.696 | 4.2569 | 59.99 | 1.29
184.164 | 13.7884 | 59.99 | 9.29 |  | 791.143 | 13.2333 | 60 | 9.29 |  | 515.605 | 6.3929 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.697 | 4.3003 | 60 | 1.29 |  | 2643.76 | 4.2569 | 59.99 | 1.29
184.233 | 13.7884 | 59.99 | 9.29 |  | 791.212 | 13.2285 | 59.99 | 9.29 |  | 515.668 | 6.3929 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.771 | 4.2866 | 59.99 | 1.29 |  | 2643.824 | 4.2569 | 59.99 | 1.29
184.302 | 13.7884 | 59.99 | 9.29 |  | 791.28 | 13.2285 | 59.99 | 9.29 |  | 515.732 | 6.382 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.835 | 4.2866 | 59.99 | 1.29 |  | 2643.888 | 4.2405 | 59.99 | 1.29
184.369 | 13.7715 | 59.99 | 9.29 |  | 791.371 | 13.2285 | 59.99 | 9.29 |  | 515.796 | 6.382 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.898 | 4.2866 | 59.99 | 1.29 |  | 2643.951 | 4.2405 | 59.99 | 1.29
184.433 | 13.7715 | 59.99 | 9.29 |  | 791.434 | 13.2285 | 59.99 | 9.29 |  | 515.859 | 6.382 | 59.99 | 1.29 |  | 2155.962 | 4.2866 | 59.99 | 1.29 |  | 2644.015 | 4.2405 | 59.99 | 1.29
184.496 | 13.7715 | 59.99 | 9.29 |  | 791.497 | 13.2297 | 59.99 | 9.29 |  | 515.925 | 6.382 | 59.99 | 1.29 |  | 2156.069 | 4.2866 | 59.99 | 1.29 |  | 2644.113 | 4.2405 | 59.99 | 1.29
184.56 | 13.7715 | 59.99 | 9.29 |  | 791.561 | 13.2297 | 59.99 | 9.29 |  | 516.009 | 6.382 | 59.99 | 1.29 |  | 2156.145 | 4.2867 | 59.99 | 1.29 |  | 2644.182 | 4.231 | 59.99 | 1.29
184.623 | 13.7715 | 59.99 | 9.29 |  | 791.624 | 13.2297 | 59.99 | 9.29 |  | 516.078 | 6.3697 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.218 | 4.2867 | 59.99 | 1.29 |  | 2644.251 | 4.231 | 59.99 | 1.29
184.693 | 13.7509 | 59.99 | 9.29 |  | 791.687 | 13.2297 | 59.99 | 9.29 |  | 516.146 | 6.3697 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.29 | 4.2867 | 59.99 | 1.29 |  | 2644.343 | 4.231 | 59.99 | 1.29
184.756 | 13.7509 | 59.99 | 9.29 |  | 791.75 | 13.2297 | 59.99 | 9.29 |  | 516.219 | 6.3697 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.365 | 4.2867 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.42 | 4.231 | 59.99 | 1.29
184.819 | 13.7509 | 59.99 | 9.29 |  | 791.813 | 13.2137 | 59.99 | 9.29 |  | 516.283 | 6.3697 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.441 | 4.2867 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.502 | 4.2074 | 59.99 | 1.29
184.882 | 13.7509 | 59.99 | 9.29 |  | 791.877 | 13.2137 | 59.99 | 9.29 |  | 516.347 | 6.3592 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.512 | 4.2867 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.571 | 4.2074 | 59.99 | 1.29
184.945 | 13.7509 | 59.99 | 9.29 |  | 791.94 | 13.2137 | 59.99 | 9.29 |  | 516.41 | 6.3592 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.611 | 4.2867 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.639 | 4.2074 | 59.99 | 1.29
185.008 | 13.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 792.003 | 13.2137 | 59.99 | 9.29 |  | 516.474 | 6.3592 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.675 | 4.2651 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.703 | 4.2074 | 59.99 | 1.29
185.109 | 13.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 792.098 | 13.2137 | 59.99 | 9.29 |  | 516.537 | 6.3592 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.744 | 4.2651 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.766 | 4.2061 | 59.99 | 1.29
185.178 | 13.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 792.165 | 13.1871 | 59.99 | 9.29 |  | 516.612 | 6.3592 | 59.98 | 1.29 |  | 2156.808 | 4.2651 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.83 | 4.2061 | 59.99 | 1.29
185.247 | 13.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 792.233 | 13.1871 | 59.99 | 9.29 |  | 516.676 | 6.3467 | 59.99 | 1.29 |  | 2156.871 | 4.2651 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.894 | 4.2061 | 59.99 | 1.29
185.315 | 13.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 792.302 | 13.1871 | 59.99 | 9.29 |  | 516.739 | 6.3467 | 59.99 | 1.29 |  | 2156.948 | 4.2651 | 59.98 | 1.29 |  | 2644.958 | 4.2061 | 59.99 | 1.29
185.379 | 13.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 792.366 | 13.1871 | 59.99 | 9.29 |  | 516.803 | 6.3467 | 59.99 | 1.29 |  | 2157.025 | 4.2585 | 59.98 | 1.29 |  | 2645.021 | 4.2061 | 59.99 | 1.29
185.442 | 13.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 792.429 | 13.1881 | 59.99 | 9.29 |  | 516.866 | 6.3467 | 59.99 | 1.29 |  | 2157.118 | 4.2585 | 59.98 | 1.29 |  | 2645.109 | 4.1962 | 60 | 1.29
185.505 | 13.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 792.492 | 13.1881 | 59.99 | 9.29 |  | 516.968 | 6.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.195 | 4.2585 | 59.98 | 1.29 |  | 2645.177 | 4.1962 | 60 | 1.29
185.568 | 13.7436 | 59.99 | 9.29 |  | 792.555 | 13.1881 | 59.99 | 9.29 |  | 517.037 | 6.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.276 | 4.2443 | 59.98 | 1.29 |  | 2645.246 | 4.1962 | 60 | 1.29
185.632 | 13.7253 | 59.99 | 9.29 |  | 792.619 | 13.1881 | 59.99 | 9.29 |  | 517.107 | 6.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.348 | 4.2443 | 59.98 | 1.29 |  | 2645.322 | 4.1962 | 60 | 1.29
185.695 | 13.7253 | 59.99 | 9.29 |  | 792.69 | 13.1881 | 59.99 | 9.29 |  | 517.193 | 6.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.424 | 4.2443 | 59.98 | 1.29 |  | 2645.396 | 4.1896 | 60 | 1.29
185.758 | 13.7253 | 59.99 | 9.29 |  | 792.754 | 13.1815 | 59.99 | 9.29 |  | 517.257 | 6.3438 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.501 | 4.2443 | 59.98 | 1.29 |  | 2645.469 | 4.1896 | 60 | 1.29
185.821 | 13.7253 | 59.99 | 9.29 |  | 792.817 | 13.1815 | 59.99 | 9.29 |  | 517.32 | 6.3438 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.605 | 4.2396 | 59.99 | 1.29 |  | 2645.538 | 4.1896 | 60 | 1.29
185.884 | 13.7253 | 59.99 | 9.29 |  | 792.88 | 13.1815 | 59.99 | 9.29 |  | 517.384 | 6.3438 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.669 | 4.2396 | 59.99 | 1.29 |  | 2645.607 | 4.1896 | 60 | 1.29
185.947 | 13.7217 | 59.99 | 9.29 |  | 792.943 | 13.1815 | 59.99 | 9.29 |  | 517.448 | 6.3438 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.732 | 4.2396 | 59.99 | 1.29 |  | 2645.678 | 4.1867 | 59.99 | 1.29
186.01 | 13.7217 | 59.99 | 9.29 |  | 793.007 | 13.1707 | 59.99 | 9.29 |  | 517.511 | 6.3438 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.796 | 4.2396 | 59.99 | 1.29 |  | 2645.741 | 4.1867 | 59.99 | 1.29
186.103 | 13.7217 | 59.99 | 9.29 |  | 793.071 | 13.1707 | 59.99 | 9.29 |  | 517.575 | 6.3184 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.862 | 4.2113 | 59.99 | 1.29 |  | 2645.805 | 4.1867 | 59.99 | 1.29
186.172 | 13.7217 | 59.99 | 9.29 |  | 793.139 | 13.1707 | 59.99 | 9.29 |  | 517.638 | 6.3184 | 59.98 | 1.29 |  | 2157.925 | 4.2113 | 59.99 | 1.29 |  | 2645.869 | 4.1867 | 59.99 | 1.29
186.24 | 13.7041 | 60 | 9.29 |  | 793.207 | 13.1707 | 59.99 | 9.29 |  | 517.702 | 6.3184 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.011 | 4.2113 | 59.99 | 1.29 |  | 2645.932 | 4.1867 | 59.99 | 1.29
186.308 | 13.7041 | 60 | 9.29 |  | 793.276 | 13.1707 | 59.99 | 9.29 |  | 517.765 | 6.3184 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.101 | 4.2113 | 59.99 | 1.29 |  | 2645.996 | 4.1864 | 59.99 | 1.29
186.372 | 13.7041 | 60 | 9.29 |  | 793.361 | 13.1567 | 59.99 | 9.29 |  | 517.838 | 6.3184 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.184 | 4.2113 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.059 | 4.1864 | 59.99 | 1.29
186.435 | 13.7041 | 60 | 9.29 |  | 793.424 | 13.1567 | 59.99 | 9.29 |  | 517.902 | 6.3171 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.258 | 4.2159 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.145 | 4.1864 | 59.99 | 1.29
186.498 | 13.7041 | 60 | 9.29 |  | 793.488 | 13.1567 | 59.99 | 9.29 |  | 517.987 | 6.3171 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.332 | 4.2159 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.214 | 4.1864 | 59.99 | 1.29
186.561 | 13.7021 | 60 | 9.29 |  | 793.551 | 13.1567 | 59.99 | 9.29 |  | 518.055 | 6.3171 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.409 | 4.2159 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.326 | 4.166 | 59.98 | 1.29
186.625 | 13.7021 | 60 | 9.29 |  | 793.618 | 13.1455 | 59.99 | 9.29 |  | 518.125 | 6.3171 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.489 | 4.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.4 | 4.166 | 59.98 | 1.29
186.688 | 13.7021 | 60 | 9.29 |  | 793.681 | 13.1455 | 59.99 | 9.29 |  | 518.214 | 6.2936 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.558 | 4.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.481 | 4.166 | 59.98 | 1.29
186.751 | 13.7021 | 60 | 9.29 |  | 793.745 | 13.1455 | 59.99 | 9.29 |  | 518.278 | 6.2936 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.622 | 4.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.549 | 4.166 | 59.98 | 1.29
186.823 | 13.7021 | 60 | 9.29 |  | 793.808 | 13.1455 | 59.99 | 9.29 |  | 518.342 | 6.2936 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.685 | 4.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.618 | 4.1661 | 59.98 | 1.29
186.887 | 13.684 | 59.99 | 9.29 |  | 793.871 | 13.1455 | 59.99 | 9.29 |  | 518.406 | 6.2936 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.749 | 4.2123 | 59.99 | 1.29 |  | 2646.69 | 4.1661 | 59.98 | 1.29
186.95 | 13.684 | 59.99 | 9.29 |  | 793.935 | 13.134 | 59.99 | 9.29 |  | 518.47 | 6.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.813 | 4.1851 | 59.98 | 1.29 |  | 2646.753 | 4.1661 | 59.98 | 1.29
187.013 | 13.684 | 59.99 | 9.29 |  | 793.998 | 13.134 | 59.99 | 9.29 |  | 518.534 | 6.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.877 | 4.1851 | 59.98 | 1.29 |  | 2646.817 | 4.1661 | 59.98 | 1.29
187.104 | 13.684 | 59.99 | 9.29 |  | 794.062 | 13.134 | 59.99 | 9.29 |  | 518.597 | 6.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2158.941 | 4.1851 | 59.98 | 1.29 |  | 2646.891 | 4.1661 | 59.98 | 1.29
187.173 | 13.6824 | 59.99 | 9.29 |  | 794.135 | 13.134 | 59.99 | 9.29 |  | 518.661 | 6.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.026 | 4.1851 | 59.98 | 1.29 |  | 2646.954 | 4.1376 | 59.98 | 1.29
187.242 | 13.6824 | 59.99 | 9.29 |  | 794.204 | 13.134 | 59.99 | 9.29 |  | 518.725 | 6.2914 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.12 | 4.1851 | 59.98 | 1.29 |  | 2647.018 | 4.1376 | 59.98 | 1.29
187.312 | 13.6824 | 59.99 | 9.29 |  | 794.272 | 13.1201 | 59.99 | 9.29 |  | 518.788 | 6.2874 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.194 | 4.1816 | 59.98 | 1.29 |  | 2647.112 | 4.1376 | 59.98 | 1.29
187.375 | 13.6824 | 59.99 | 9.29 |  | 794.358 | 13.1201 | 59.99 | 9.29 |  | 518.853 | 6.2874 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.268 | 4.1816 | 59.98 | 1.29 |  | 2647.181 | 4.1376 | 59.98 | 1.29
187.438 | 13.6312 | 59.99 | 9.29 |  | 794.421 | 13.1201 | 59.99 | 9.29 |  | 518.916 | 6.2874 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.341 | 4.1816 | 59.98 | 1.29 |  | 2647.25 | 4.1365 | 59.98 | 1.29
187.502 | 13.6312 | 59.99 | 9.29 |  | 794.484 | 13.1201 | 59.99 | 9.29 |  | 518.99 | 6.2874 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.418 | 4.1712 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.344 | 4.1365 | 59.98 | 1.29
187.565 | 13.6312 | 59.99 | 9.29 |  | 794.547 | 13.115 | 59.99 | 9.29 |  | 519.072 | 6.2874 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.49 | 4.1712 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.416 | 4.1365 | 59.98 | 1.29
187.628 | 13.6312 | 59.99 | 9.29 |  | 794.61 | 13.115 | 59.99 | 9.29 |  | 519.141 | 6.2682 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.559 | 4.1712 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.496 | 4.1365 | 59.98 | 1.29
187.691 | 13.6312 | 59.99 | 9.29 |  | 794.674 | 13.115 | 59.99 | 9.29 |  | 519.222 | 6.2682 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.623 | 4.1712 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.565 | 4.1155 | 59.99 | 1.29
187.754 | 13.6323 | 60 | 9.29 |  | 794.737 | 13.115 | 59.99 | 9.29 |  | 519.29 | 6.2682 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.699 | 4.1712 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.634 | 4.1155 | 59.99 | 1.29
187.817 | 13.6323 | 60 | 9.29 |  | 794.801 | 13.115 | 59.99 | 9.29 |  | 519.354 | 6.2682 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.778 | 4.1549 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.698 | 4.1155 | 59.99 | 1.29
187.881 | 13.6323 | 60 | 9.29 |  | 794.864 | 13.0992 | 59.99 | 9.29 |  | 519.418 | 6.2639 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.841 | 4.1549 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.764 | 4.1155 | 59.99 | 1.29
187.944 | 13.6323 | 60 | 9.29 |  | 794.928 | 13.0992 | 59.99 | 9.29 |  | 519.481 | 6.2639 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.906 | 4.1549 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.828 | 4.1146 | 59.99 | 1.29
188.007 | 13.6323 | 60 | 9.29 |  | 794.991 | 13.0992 | 59.99 | 9.29 |  | 519.546 | 6.2639 | 59.98 | 1.29 |  | 2159.97 | 4.1549 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.892 | 4.1146 | 59.99 | 1.29
188.111 | 13.6242 | 60 | 9.29 |  | 795.054 | 13.0992 | 59.99 | 9.29 |  | 519.609 | 6.2639 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.074 | 4.1447 | 59.97 | 1.29 |  | 2647.955 | 4.1146 | 59.99 | 1.29
188.179 | 13.6242 | 60 | 9.29 |  | 795.134 | 13.0992 | 59.99 | 9.29 |  | 519.679 | 6.2416 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.15 | 4.1447 | 59.97 | 1.29 |  | 2648.019 | 4.1146 | 59.99 | 1.29
188.247 | 13.6242 | 60 | 9.29 |  | 795.203 | 13.0919 | 59.99 | 9.29 |  | 519.743 | 6.2416 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.225 | 4.1447 | 59.97 | 1.29 |  | 2648.13 | 4.1146 | 59.99 | 1.29
188.331 | 13.6242 | 60 | 9.29 |  | 795.271 | 13.0919 | 59.99 | 9.29 |  | 519.807 | 6.2416 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.312 | 4.1447 | 59.97 | 1.29 |  | 2648.198 | 4.092 | 59.99 | 1.29
188.395 | 13.6096 | 60 | 9.29 |  | 795.357 | 13.0919 | 59.99 | 9.29 |  | 519.871 | 6.2416 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.384 | 4.1332 | 59.98 | 1.29 |  | 2648.267 | 4.092 | 59.99 | 1.29
188.458 | 13.6096 | 60 | 9.29 |  | 795.421 | 13.0919 | 59.99 | 9.29 |  | 519.971 | 6.2416 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.459 | 4.1332 | 59.98 | 1.29 |  | 2648.348 | 4.092 | 59.99 | 1.29
188.521 | 13.6096 | 60 | 9.29 |  | 795.484 | 13.092 | 59.99 | 9.29 |  | 520.039 | 6.241 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.54 | 4.1332 | 59.98 | 1.29 |  | 2648.437 | 4.092 | 59.99 | 1.29
188.584 | 13.6096 | 60 | 9.29 |  | 795.548 | 13.092 | 59.99 | 9.29 |  | 520.108 | 6.241 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.611 | 4.1299 | 59.98 | 1.29 |  | 2648.518 | 4.094 | 59.99 | 1.29
188.647 | 13.6096 | 60 | 9.29 |  | 795.611 | 13.092 | 59.99 | 9.29 |  | 520.196 | 6.241 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.675 | 4.1299 | 59.98 | 1.29 |  | 2648.587 | 4.094 | 59.99 | 1.29
188.711 | 13.6045 | 60 | 9.29 |  | 795.674 | 13.092 | 59.99 | 9.29 |  | 520.26 | 6.241 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.738 | 4.1299 | 59.98 | 1.29 |  | 2648.688 | 4.094 | 59.99 | 1.29
188.774 | 13.6045 | 60 | 9.29 |  | 795.737 | 13.092 | 59.99 | 9.29 |  | 520.323 | 6.2322 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.802 | 4.1299 | 59.98 | 1.29 |  | 2648.752 | 4.0864 | 59.98 | 1.29
188.837 | 13.6045 | 60 | 9.29 |  | 795.801 | 13.07 | 59.99 | 9.29 |  | 520.387 | 6.2322 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.866 | 4.1299 | 59.98 | 1.29 |  | 2648.815 | 4.0864 | 59.98 | 1.29
188.9 | 13.6045 | 60 | 9.29 |  | 795.864 | 13.07 | 59.99 | 9.29 |  | 520.451 | 6.2322 | 59.98 | 1.29 |  | 2160.93 | 4.13 | 59.99 | 1.29 |  | 2648.879 | 4.0864 | 59.98 | 1.29
188.967 | 13.6045 | 60 | 9.29 |  | 795.927 | 13.07 | 59.99 | 9.29 |  | 520.514 | 6.2322 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.024 | 4.13 | 59.99 | 1.29 |  | 2648.942 | 4.0864 | 59.98 | 1.29
189.03 | 13.5883 | 60 | 9.29 |  | 795.991 | 13.07 | 59.99 | 9.29 |  | 520.578 | 6.2322 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.116 | 4.13 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.006 | 4.0864 | 59.98 | 1.29
189.11 | 13.5883 | 60 | 9.29 |  | 796.054 | 13.07 | 59.99 | 9.29 |  | 520.642 | 6.22 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.191 | 4.13 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.07 | 4.0627 | 59.98 | 1.29
189.178 | 13.5883 | 60 | 9.29 |  | 796.141 | 13.0566 | 59.99 | 9.29 |  | 520.705 | 6.22 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.267 | 4.1058 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.152 | 4.0627 | 59.98 | 1.29
189.247 | 13.5883 | 60 | 9.29 |  | 796.21 | 13.0566 | 59.99 | 9.29 |  | 520.769 | 6.22 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.34 | 4.1058 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.221 | 4.0627 | 59.98 | 1.29
189.337 | 13.5867 | 60 | 9.29 |  | 796.279 | 13.0566 | 59.99 | 9.29 |  | 520.832 | 6.22 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.413 | 4.1058 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.321 | 4.0627 | 59.98 | 1.29
189.4 | 13.5867 | 60 | 9.29 |  | 796.363 | 13.0566 | 59.99 | 9.29 |  | 520.901 | 6.22 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.5 | 4.1058 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.396 | 4.0564 | 59.98 | 1.29
189.463 | 13.5867 | 60 | 9.29 |  | 796.427 | 13.0484 | 59.99 | 9.29 |  | 520.989 | 6.2088 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.596 | 4.106 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.473 | 4.0564 | 59.98 | 1.29
189.527 | 13.5867 | 60 | 9.29 |  | 796.49 | 13.0484 | 59.99 | 9.29 |  | 521.06 | 6.2088 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.659 | 4.106 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.542 | 4.0564 | 59.98 | 1.29
189.59 | 13.5857 | 60 | 9.29 |  | 796.553 | 13.0484 | 59.99 | 9.29 |  | 521.128 | 6.2088 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.723 | 4.106 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.614 | 4.0564 | 59.98 | 1.29
189.653 | 13.5857 | 60 | 9.29 |  | 796.616 | 13.0484 | 59.99 | 9.29 |  | 521.214 | 6.2088 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.787 | 4.106 | 59.99 | 1.29 |  | 2649.683 | 4.0265 | 59.99 | 1.29
189.716 | 13.5857 | 60 | 9.29 |  | 796.68 | 13.0475 | 59.99 | 9.29 |  | 521.278 | 6.1946 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.851 | 4.0829 | 59.98 | 1.29 |  | 2649.747 | 4.0265 | 59.99 | 1.29
189.779 | 13.5857 | 60 | 9.29 |  | 796.743 | 13.0475 | 59.99 | 9.29 |  | 521.341 | 6.1946 | 59.98 | 1.29 |  | 2161.914 | 4.0829 | 59.98 | 1.29 |  | 2649.81 | 4.0265 | 59.99 | 1.29
189.842 | 13.5857 | 60 | 9.29 |  | 796.806 | 13.0475 | 59.99 | 9.29 |  | 521.405 | 6.1946 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.007 | 4.0829 | 59.98 | 1.29 |  | 2649.874 | 4.0265 | 59.99 | 1.29
189.905 | 13.565 | 60 | 9.29 |  | 796.87 | 13.0475 | 59.99 | 9.29 |  | 521.468 | 6.1946 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.106 | 4.0829 | 59.98 | 1.29 |  | 2649.938 | 4.0265 | 59.99 | 1.29
189.969 | 13.565 | 60 | 9.29 |  | 796.933 | 13.0475 | 59.99 | 9.29 |  | 521.532 | 6.1935 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.179 | 4.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.002 | 4.028 | 59.99 | 1.29
190.032 | 13.565 | 60 | 9.29 |  | 796.996 | 13.0462 | 59.99 | 9.29 |  | 521.596 | 6.1935 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.253 | 4.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.065 | 4.028 | 59.99 | 1.29
190.108 | 13.565 | 60 | 9.29 |  | 797.059 | 13.0462 | 59.99 | 9.29 |  | 521.66 | 6.1935 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.326 | 4.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.143 | 4.028 | 59.99 | 1.29
190.178 | 13.565 | 60 | 9.29 |  | 797.129 | 13.0462 | 59.99 | 9.29 |  | 521.723 | 6.1935 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.399 | 4.0815 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.211 | 4.028 | 59.99 | 1.29
190.246 | 13.5638 | 60 | 9.29 |  | 797.197 | 13.0462 | 59.99 | 9.29 |  | 521.787 | 6.1935 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.472 | 4.0732 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.311 | 4.0193 | 59.99 | 1.29
190.347 | 13.5638 | 60 | 9.29 |  | 797.265 | 13.0462 | 59.99 | 9.29 |  | 521.85 | 6.1934 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.55 | 4.0732 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.386 | 4.0193 | 59.99 | 1.29
190.41 | 13.5638 | 60 | 9.29 |  | 797.358 | 13.0024 | 59.99 | 9.29 |  | 521.914 | 6.1934 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.614 | 4.0732 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.471 | 4.0193 | 59.99 | 1.29
190.473 | 13.5638 | 60 | 9.29 |  | 797.421 | 13.0024 | 59.99 | 9.29 |  | 521.987 | 6.1934 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.677 | 4.0732 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.54 | 4.0193 | 59.99 | 1.29
190.536 | 13.5609 | 60 | 9.29 |  | 797.485 | 13.0024 | 59.99 | 9.29 |  | 522.056 | 6.1934 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.752 | 4.0732 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.608 | 4.0049 | 59.99 | 1.29
190.6 | 13.5609 | 60 | 9.29 |  | 797.548 | 13.0024 | 59.99 | 9.29 |  | 522.133 | 6.1934 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.816 | 4.0576 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.682 | 4.0049 | 59.99 | 1.29
190.663 | 13.5609 | 60 | 9.29 |  | 797.611 | 13.0031 | 59.99 | 9.29 |  | 522.215 | 6.1707 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.88 | 4.0576 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.745 | 4.0049 | 59.99 | 1.29
190.726 | 13.5609 | 60 | 9.29 |  | 797.674 | 13.0031 | 59.99 | 9.29 |  | 522.278 | 6.1707 | 59.98 | 1.29 |  | 2162.944 | 4.0576 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.809 | 4.0049 | 59.99 | 1.29
190.789 | 13.5609 | 60 | 9.29 |  | 797.737 | 13.0031 | 59.99 | 9.29 |  | 522.342 | 6.1707 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.028 | 4.0576 | 59.98 | 1.29 |  | 2650.873 | 4.0045 | 59.99 | 1.29
190.853 | 13.5427 | 60 | 9.29 |  | 797.8 | 13.0031 | 59.99 | 9.29 |  | 522.406 | 6.1707 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.12 | 4.0502 | 59.97 | 1.29 |  | 2650.937 | 4.0045 | 59.99 | 1.29
190.916 | 13.5427 | 60 | 9.29 |  | 797.863 | 13.0031 | 59.99 | 9.29 |  | 522.47 | 6.1504 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.195 | 4.0502 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.001 | 4.0045 | 59.99 | 1.29
190.979 | 13.5427 | 60 | 9.29 |  | 797.927 | 12.9793 | 60 | 9.29 |  | 522.533 | 6.1504 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.272 | 4.0502 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.064 | 4.0045 | 59.99 | 1.29
191.056 | 13.5427 | 60 | 9.29 |  | 797.99 | 12.9793 | 60 | 9.29 |  | 522.597 | 6.1504 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.354 | 4.0502 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.141 | 4.0045 | 59.99 | 1.29
191.128 | 13.5392 | 60 | 9.29 |  | 798.054 | 12.9793 | 60 | 9.29 |  | 522.66 | 6.1504 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.427 | 4.0379 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.21 | 4.0044 | 59.99 | 1.29
191.197 | 13.5392 | 60 | 9.29 |  | 798.129 | 12.9793 | 60 | 9.29 |  | 522.724 | 6.1504 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.512 | 4.0379 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.304 | 4.0044 | 59.99 | 1.29
191.264 | 13.5392 | 60 | 9.29 |  | 798.2 | 12.9793 | 60 | 9.29 |  | 522.788 | 6.144 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.605 | 4.0379 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.381 | 4.0044 | 59.99 | 1.29
191.344 | 13.5392 | 60 | 9.29 |  | 798.268 | 12.9811 | 60 | 9.29 |  | 522.851 | 6.144 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.669 | 4.0301 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.455 | 4.0044 | 59.99 | 1.29
191.408 | 13.5392 | 60 | 9.29 |  | 798.356 | 12.9811 | 60 | 9.29 |  | 522.915 | 6.144 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.736 | 4.0301 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.53 | 3.9841 | 59.98 | 1.29
191.471 | 13.5221 | 59.99 | 9.29 |  | 798.42 | 12.9811 | 60 | 9.29 |  | 522.988 | 6.144 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.799 | 4.0301 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.599 | 3.9841 | 59.98 | 1.29
191.534 | 13.5221 | 59.99 | 9.29 |  | 798.483 | 12.9811 | 60 | 9.29 |  | 523.069 | 6.144 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.863 | 4.0301 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.691 | 3.9841 | 59.98 | 1.29
191.597 | 13.5221 | 59.99 | 9.29 |  | 798.546 | 12.9739 | 60 | 9.29 |  | 523.139 | 6.1411 | 59.98 | 1.29 |  | 2163.927 | 4.0301 | 59.97 | 1.29 |  | 2651.755 | 3.9841 | 59.98 | 1.29
191.66 | 13.5221 | 59.99 | 9.29 |  | 798.61 | 12.9739 | 60 | 9.29 |  | 523.215 | 6.1411 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.021 | 4.0164 | 59.96 | 1.29 |  | 2651.819 | 3.9811 | 59.99 | 1.29
191.732 | 13.5221 | 59.99 | 9.29 |  | 798.673 | 12.9739 | 60 | 9.29 |  | 523.278 | 6.1411 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.109 | 4.0164 | 59.96 | 1.29 |  | 2651.882 | 3.9811 | 59.99 | 1.29
191.795 | 13.5189 | 59.99 | 9.29 |  | 798.736 | 12.9739 | 60 | 9.29 |  | 523.342 | 6.1411 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.186 | 4.0164 | 59.96 | 1.29 |  | 2651.946 | 3.9811 | 59.99 | 1.29
191.858 | 13.5189 | 59.99 | 9.29 |  | 798.799 | 12.9739 | 60 | 9.29 |  | 523.406 | 6.1394 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.262 | 4.0164 | 59.96 | 1.29 |  | 2652.009 | 3.9811 | 59.99 | 1.29
191.921 | 13.5189 | 59.99 | 9.29 |  | 798.862 | 12.9591 | 59.99 | 9.29 |  | 523.47 | 6.1394 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.338 | 4.0078 | 59.96 | 1.29 |  | 2652.073 | 3.9811 | 59.99 | 1.29
191.984 | 13.5189 | 59.99 | 9.29 |  | 798.926 | 12.9591 | 59.99 | 9.29 |  | 523.533 | 6.1394 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.411 | 4.0078 | 59.96 | 1.29 |  | 2652.156 | 3.9676 | 59.99 | 1.29
192.056 | 13.4983 | 59.99 | 9.29 |  | 798.989 | 12.9591 | 59.99 | 9.29 |  | 523.597 | 6.1394 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.492 | 4.0078 | 59.96 | 1.29 |  | 2652.224 | 3.9676 | 59.99 | 1.29
192.125 | 13.4983 | 59.99 | 9.29 |  | 799.053 | 12.9591 | 59.99 | 9.29 |  | 523.67 | 6.1174 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.583 | 4.0078 | 59.96 | 1.29 |  | 2652.32 | 3.9676 | 59.99 | 1.29
192.194 | 13.4983 | 59.99 | 9.29 |  | 799.14 | 12.9591 | 59.99 | 9.29 |  | 523.733 | 6.1174 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.656 | 4.0046 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.4 | 3.9676 | 59.99 | 1.29
192.262 | 13.4983 | 59.99 | 9.29 |  | 799.209 | 12.9513 | 59.99 | 9.29 |  | 523.797 | 6.1174 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.72 | 4.0046 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.488 | 3.9564 | 60 | 1.29
192.332 | 13.4983 | 59.99 | 9.29 |  | 799.277 | 12.9513 | 59.99 | 9.29 |  | 523.86 | 6.1174 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.783 | 4.0046 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.556 | 3.9564 | 60 | 1.29
192.395 | 13.4978 | 59.99 | 9.29 |  | 799.359 | 12.9513 | 59.99 | 9.29 |  | 523.957 | 6.1174 | 59.98 | 1.29 |  | 2164.847 | 4.0046 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.624 | 3.9564 | 60 | 1.29
192.458 | 13.4978 | 59.99 | 9.29 |  | 799.434 | 12.9513 | 59.99 | 9.29 |  | 524.026 | 6.1153 | 59.99 | 1.29 |  | 2164.91 | 4.0038 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.688 | 3.9564 | 60 | 1.29
192.522 | 13.4978 | 59.99 | 9.29 |  | 799.498 | 12.9378 | 59.99 | 9.29 |  | 524.096 | 6.1153 | 59.99 | 1.29 |  | 2164.974 | 4.0038 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.752 | 3.9472 | 60 | 1.29
192.585 | 13.4978 | 59.99 | 9.29 |  | 799.561 | 12.9378 | 59.99 | 9.29 |  | 524.165 | 6.1153 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.043 | 4.0038 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.816 | 3.9472 | 60 | 1.29
192.648 | 13.491 | 59.99 | 9.29 |  | 799.624 | 12.9378 | 59.99 | 9.29 |  | 524.228 | 6.1153 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.122 | 4.0038 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.879 | 3.9472 | 60 | 1.29
192.711 | 13.491 | 59.99 | 9.29 |  | 799.687 | 12.9378 | 59.99 | 9.29 |  | 524.292 | 6.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.206 | 3.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 2652.943 | 3.9472 | 60 | 1.29
192.774 | 13.491 | 59.99 | 9.29 |  | 799.751 | 12.9338 | 59.99 | 9.29 |  | 524.356 | 6.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.281 | 3.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 2653.019 | 3.9472 | 60 | 1.29
192.838 | 13.491 | 59.99 | 9.29 |  | 799.814 | 12.9338 | 59.99 | 9.29 |  | 524.42 | 6.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.354 | 3.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 2653.088 | 3.9325 | 60 | 1.29
192.901 | 13.491 | 59.99 | 9.29 |  | 799.877 | 12.9338 | 59.99 | 9.29 |  | 524.483 | 6.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.43 | 3.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 2653.156 | 3.9325 | 60 | 1.29
192.964 | 13.4768 | 59.99 | 9.29 |  | 799.941 | 12.9338 | 59.99 | 9.29 |  | 524.547 | 6.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.52 | 3.9822 | 59.97 | 1.29 |  | 2653.224 | 3.9325 | 60 | 1.29
193.028 | 13.4768 | 59.99 | 9.29 |  | 800.004 | 12.9338 | 59.99 | 9.29 |  | 524.61 | 6.0918 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.604 | 3.9803 | 59.97 | 1.29 |  | 2653.326 | 3.9325 | 60 | 1.29
193.113 | 13.4768 | 59.99 | 9.29 |  | 800.076 | 12.9223 | 60 | 9.29 |  | 524.674 | 6.0918 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.667 | 3.9803 | 59.97 | 1.29 |  | 2653.401 | 3.9273 | 60 | 1.29
193.182 | 13.4768 | 59.99 | 9.29 |  | 800.15 | 12.9223 | 60 | 9.29 |  | 524.738 | 6.0918 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.731 | 3.9803 | 59.97 | 1.29 |  | 2653.475 | 3.9273 | 60 | 1.29
193.263 | 13.4768 | 59.99 | 9.29 |  | 800.218 | 12.9223 | 60 | 9.29 |  | 524.801 | 6.0918 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.799 | 3.9612 | 59.96 | 1.29 |  | 2653.543 | 3.9273 | 60 | 1.29
193.353 | 13.4629 | 59.99 | 9.29 |  | 800.287 | 12.9223 | 60 | 9.29 |  | 524.865 | 6.0918 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.863 | 3.9612 | 59.96 | 1.29 |  | 2653.62 | 3.9273 | 60 | 1.29
193.416 | 13.4629 | 59.99 | 9.29 |  | 800.36 | 12.9223 | 60 | 9.29 |  | 524.95 | 6.0731 | 59.99 | 1.29 |  | 2165.927 | 3.9612 | 59.96 | 1.29 |  | 2653.684 | 3.9167 | 59.99 | 1.29
193.48 | 13.4629 | 59.99 | 9.29 |  | 800.423 | 12.9193 | 60 | 9.29 |  | 525.018 | 6.0731 | 59.99 | 1.29 |  | 2166.025 | 3.9612 | 59.96 | 1.29 |  | 2653.748 | 3.9167 | 59.99 | 1.29
193.544 | 13.4629 | 59.99 | 9.29 |  | 800.486 | 12.9193 | 60 | 9.29 |  | 525.087 | 6.0731 | 59.99 | 1.29 |  | 2166.12 | 3.9612 | 59.96 | 1.29 |  | 2653.812 | 3.9167 | 59.99 | 1.29
193.607 | 13.4388 | 59.99 | 9.29 |  | 800.549 | 12.9193 | 60 | 9.29 |  | 525.156 | 6.0731 | 59.99 | 1.29 |  | 2166.197 | 3.9593 | 59.96 | 1.29 |  | 2653.876 | 3.9167 | 59.99 | 1.29
193.67 | 13.4388 | 59.99 | 9.29 |  | 800.612 | 12.9193 | 60 | 9.29 |  | 525.22 | 6.0711 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.269 | 3.9593 | 59.96 | 1.29 |  | 2653.939 | 3.9102 | 59.98 | 1.29
193.733 | 13.4388 | 59.99 | 9.29 |  | 800.676 | 12.8987 | 60 | 9.29 |  | 525.284 | 6.0711 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.341 | 3.9593 | 59.96 | 1.29 |  | 2654.003 | 3.9102 | 59.98 | 1.29
193.796 | 13.4388 | 59.99 | 9.29 |  | 800.739 | 12.8987 | 60 | 9.29 |  | 525.347 | 6.0711 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.431 | 3.9593 | 59.96 | 1.29 |  | 2654.082 | 3.9102 | 59.98 | 1.29
193.867 | 13.4388 | 59.99 | 9.29 |  | 800.802 | 12.8987 | 60 | 9.29 |  | 525.411 | 6.0711 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.513 | 3.9364 | 59.95 | 1.29 |  | 2654.153 | 3.9102 | 59.98 | 1.29
193.931 | 13.4371 | 59.99 | 9.29 |  | 800.866 | 12.8987 | 60 | 9.29 |  | 525.475 | 6.0711 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.588 | 3.9364 | 59.95 | 1.29 |  | 2654.223 | 3.9102 | 59.98 | 1.29
193.994 | 13.4371 | 59.99 | 9.29 |  | 800.929 | 12.8987 | 60 | 9.29 |  | 525.538 | 6.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.651 | 3.9364 | 59.95 | 1.29 |  | 2654.322 | 3.9001 | 59.98 | 1.29
194.08 | 13.4371 | 59.99 | 9.29 |  | 800.992 | 12.8896 | 60 | 9.29 |  | 525.602 | 6.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.721 | 3.9362 | 59.95 | 1.29 |  | 2654.398 | 3.9001 | 59.98 | 1.29
194.149 | 13.4371 | 59.99 | 9.29 |  | 801.056 | 12.8896 | 60 | 9.29 |  | 525.665 | 6.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.785 | 3.9362 | 59.95 | 1.29 |  | 2654.481 | 3.9001 | 59.98 | 1.29
194.217 | 13.4375 | 59.99 | 9.29 |  | 801.137 | 12.8896 | 60 | 9.29 |  | 525.729 | 6.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.849 | 3.9362 | 59.95 | 1.29 |  | 2654.559 | 3.9001 | 59.98 | 1.29
194.286 | 13.4375 | 59.99 | 9.29 |  | 801.234 | 12.8896 | 60 | 9.29 |  | 525.793 | 6.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.912 | 3.9362 | 59.95 | 1.29 |  | 2654.628 | 3.8892 | 59.99 | 1.29
194.367 | 13.4375 | 59.99 | 9.29 |  | 801.303 | 12.8872 | 60 | 9.29 |  | 525.857 | 6.0473 | 59.98 | 1.29 |  | 2166.976 | 3.9362 | 59.95 | 1.29 |  | 2654.698 | 3.8892 | 59.99 | 1.29
194.431 | 13.4375 | 59.99 | 9.29 |  | 801.372 | 12.8872 | 60 | 9.29 |  | 525.95 | 6.0473 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.054 | 3.9252 | 59.96 | 1.29 |  | 2654.761 | 3.8892 | 59.99 | 1.29
194.494 | 13.4199 | 59.99 | 9.29 |  | 801.44 | 12.8872 | 60 | 9.29 |  | 526.018 | 6.0473 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.128 | 3.9252 | 59.96 | 1.29 |  | 2654.825 | 3.8892 | 59.99 | 1.29
194.557 | 13.4199 | 59.99 | 9.29 |  | 801.504 | 12.8872 | 60 | 9.29 |  | 526.086 | 6.0473 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.201 | 3.9252 | 59.96 | 1.29 |  | 2654.893 | 3.8706 | 59.99 | 1.29
194.62 | 13.4199 | 59.99 | 9.29 |  | 801.567 | 12.8872 | 60 | 9.29 |  | 526.154 | 6.0366 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.276 | 3.9252 | 59.96 | 1.29 |  | 2654.957 | 3.8706 | 59.99 | 1.29
194.683 | 13.4199 | 59.99 | 9.29 |  | 801.63 | 12.8862 | 60 | 9.29 |  | 526.218 | 6.0366 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.358 | 3.9129 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.021 | 3.8706 | 59.99 | 1.29
194.747 | 13.4199 | 59.99 | 9.29 |  | 801.693 | 12.8862 | 60 | 9.29 |  | 526.282 | 6.0366 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.43 | 3.9129 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.12 | 3.8706 | 59.99 | 1.29
194.81 | 13.4174 | 59.99 | 9.29 |  | 801.757 | 12.8862 | 60 | 9.29 |  | 526.345 | 6.0366 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.504 | 3.9129 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.189 | 3.8573 | 60 | 1.29
194.873 | 13.4174 | 59.99 | 9.29 |  | 801.82 | 12.8862 | 60 | 9.29 |  | 526.419 | 6.0366 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.592 | 3.9129 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.258 | 3.8573 | 60 | 1.29
194.936 | 13.4174 | 59.99 | 9.29 |  | 801.894 | 12.8862 | 60 | 9.29 |  | 526.482 | 6.0252 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.656 | 3.9053 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.349 | 3.8573 | 60 | 1.29
194.999 | 13.4174 | 59.99 | 9.29 |  | 801.957 | 12.8633 | 60 | 9.29 |  | 526.546 | 6.0252 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.72 | 3.9053 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.423 | 3.8573 | 60 | 1.29
195.101 | 13.4174 | 59.99 | 9.29 |  | 802.021 | 12.8633 | 60 | 9.29 |  | 526.61 | 6.0252 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.784 | 3.9053 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.511 | 3.854 | 60 | 1.29
195.169 | 13.3994 | 59.99 | 9.29 |  | 802.126 | 12.8633 | 60 | 9.29 |  | 526.674 | 6.0252 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.847 | 3.9053 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.58 | 3.854 | 60 | 1.29
195.236 | 13.3994 | 59.99 | 9.29 |  | 802.205 | 12.8633 | 60 | 9.29 |  | 526.738 | 6.0186 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.911 | 3.9053 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.649 | 3.854 | 60 | 1.29
195.32 | 13.3994 | 59.99 | 9.29 |  | 802.273 | 12.8633 | 60 | 9.29 |  | 526.801 | 6.0186 | 59.98 | 1.29 |  | 2167.975 | 3.8889 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.712 | 3.854 | 60 | 1.29
195.383 | 13.3994 | 59.99 | 9.29 |  | 802.36 | 12.8633 | 60 | 9.29 |  | 526.865 | 6.0186 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.053 | 3.8889 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.776 | 3.8528 | 59.99 | 1.29
195.447 | 13.3853 | 59.99 | 9.29 |  | 802.423 | 12.8633 | 60 | 9.29 |  | 526.968 | 6.0186 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.126 | 3.8889 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.84 | 3.8528 | 59.99 | 1.29
195.51 | 13.3853 | 59.99 | 9.29 |  | 802.486 | 12.8633 | 60 | 9.29 |  | 527.039 | 6.0187 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.201 | 3.8889 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.903 | 3.8528 | 59.99 | 1.29
195.573 | 13.3853 | 59.99 | 9.29 |  | 802.549 | 12.8202 | 60 | 9.29 |  | 527.108 | 6.0187 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.279 | 3.8819 | 59.96 | 1.29 |  | 2655.967 | 3.8528 | 59.99 | 1.29
195.636 | 13.3853 | 59.99 | 9.29 |  | 802.612 | 12.8202 | 60 | 9.29 |  | 527.177 | 6.0187 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.352 | 3.8819 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.03 | 3.8528 | 59.99 | 1.29
195.704 | 13.3853 | 59.99 | 9.29 |  | 802.675 | 12.8202 | 60 | 9.29 |  | 527.241 | 6.0187 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.425 | 3.8819 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.14 | 3.8277 | 59.98 | 1.29
195.767 | 13.3762 | 59.99 | 9.29 |  | 802.738 | 12.8202 | 60 | 9.29 |  | 527.305 | 6.0187 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.504 | 3.8819 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.209 | 3.8277 | 59.98 | 1.29
195.83 | 13.3762 | 59.99 | 9.29 |  | 802.813 | 12.8202 | 60 | 9.29 |  | 527.369 | 5.9946 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.593 | 3.8535 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.278 | 3.8277 | 59.98 | 1.29
195.893 | 13.3762 | 59.99 | 9.29 |  | 802.876 | 12.8167 | 60 | 9.29 |  | 527.434 | 5.9946 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.657 | 3.8535 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.356 | 3.8277 | 59.98 | 1.29
195.956 | 13.3762 | 59.99 | 9.29 |  | 802.939 | 12.8167 | 60 | 9.29 |  | 527.498 | 5.9946 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.72 | 3.8535 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.434 | 3.8303 | 59.98 | 1.29
196.021 | 13.3753 | 59.99 | 9.29 |  | 803.002 | 12.8167 | 60 | 9.29 |  | 527.561 | 5.9946 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.784 | 3.8535 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.502 | 3.8303 | 59.98 | 1.29
196.129 | 13.3753 | 59.99 | 9.29 |  | 803.105 | 12.8167 | 60 | 9.29 |  | 527.636 | 5.9946 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.848 | 3.8535 | 59.95 | 1.29 |  | 2656.57 | 3.8303 | 59.98 | 1.29
196.225 | 13.3753 | 59.99 | 9.29 |  | 803.174 | 12.8104 | 60 | 9.29 |  | 527.7 | 5.9945 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.912 | 3.8541 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.664 | 3.8303 | 59.98 | 1.29
196.294 | 13.3753 | 59.99 | 9.29 |  | 803.243 | 12.8104 | 60 | 9.29 |  | 527.764 | 5.9945 | 59.98 | 1.29 |  | 2168.975 | 3.8541 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.728 | 3.8181 | 59.98 | 1.29
196.363 | 13.3746 | 59.99 | 9.29 |  | 803.311 | 12.8104 | 60 | 9.29 |  | 527.828 | 5.9945 | 59.98 | 1.29 |  | 2169.07 | 3.8541 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.792 | 3.8181 | 59.98 | 1.29
196.453 | 13.3746 | 59.99 | 9.29 |  | 803.374 | 12.8104 | 60 | 9.29 |  | 527.891 | 5.9945 | 59.98 | 1.29 |  | 2169.143 | 3.8541 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.855 | 3.8181 | 59.98 | 1.29
196.517 | 13.3746 | 59.99 | 9.29 |  | 803.437 | 12.7951 | 60 | 9.29 |  | 527.989 | 5.9945 | 59.98 | 1.29 |  | 2169.215 | 3.8382 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.919 | 3.8181 | 59.98 | 1.29
196.58 | 13.3746 | 59.99 | 9.29 |  | 803.5 | 12.7951 | 60 | 9.29 |  | 528.06 | 5.9711 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.288 | 3.8382 | 59.96 | 1.29 |  | 2656.982 | 3.8181 | 59.98 | 1.29
196.644 | 13.3535 | 59.99 | 9.29 |  | 803.563 | 12.7951 | 60 | 9.29 |  | 528.129 | 5.9711 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.361 | 3.8382 | 59.96 | 1.29 |  | 2657.046 | 3.8009 | 59.98 | 1.29
196.707 | 13.3535 | 59.99 | 9.29 |  | 803.626 | 12.7951 | 60 | 9.29 |  | 528.216 | 5.9711 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.44 | 3.8382 | 59.96 | 1.29 |  | 2657.139 | 3.8009 | 59.98 | 1.29
196.77 | 13.3535 | 59.99 | 9.29 |  | 803.689 | 12.7951 | 60 | 9.29 |  | 528.28 | 5.9716 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.518 | 3.8272 | 59.96 | 1.29 |  | 2657.208 | 3.8009 | 59.98 | 1.29
196.833 | 13.3535 | 59.99 | 9.29 |  | 803.753 | 12.7931 | 59.99 | 9.29 |  | 528.344 | 5.9716 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.601 | 3.8272 | 59.96 | 1.29 |  | 2657.276 | 3.8009 | 59.98 | 1.29
196.896 | 13.3535 | 59.99 | 9.29 |  | 803.816 | 12.7931 | 59.99 | 9.29 |  | 528.407 | 5.9716 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.665 | 3.8272 | 59.96 | 1.29 |  | 2657.36 | 3.7979 | 60 | 1.29
196.959 | 13.3536 | 59.99 | 9.29 |  | 803.879 | 12.7931 | 59.99 | 9.29 |  | 528.471 | 5.9716 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.728 | 3.8272 | 59.96 | 1.29 |  | 2657.441 | 3.7979 | 60 | 1.29
197.022 | 13.3536 | 59.99 | 9.29 |  | 803.943 | 12.7931 | 59.99 | 9.29 |  | 528.546 | 5.9716 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.793 | 3.8258 | 59.97 | 1.29 |  | 2657.51 | 3.7979 | 60 | 1.29
197.11 | 13.3536 | 59.99 | 9.29 |  | 804.006 | 12.7931 | 59.99 | 9.29 |  | 528.61 | 5.9641 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.857 | 3.8258 | 59.97 | 1.29 |  | 2657.579 | 3.7979 | 60 | 1.29
197.178 | 13.3536 | 59.99 | 9.29 |  | 804.075 | 12.7766 | 59.99 | 9.29 |  | 528.673 | 5.9641 | 59.97 | 1.29 |  | 2169.921 | 3.8258 | 59.97 | 1.29 |  | 2657.677 | 3.7799 | 60.01 | 1.29
197.26 | 13.3536 | 59.99 | 9.29 |  | 804.144 | 12.7766 | 59.99 | 9.29 |  | 528.737 | 5.9641 | 59.97 | 1.29 |  | 2170.016 | 3.8258 | 59.97 | 1.29 |  | 2657.74 | 3.7799 | 60.01 | 1.29
197.348 | 13.3329 | 59.99 | 9.29 |  | 804.212 | 12.7766 | 59.99 | 9.29 |  | 528.801 | 5.9641 | 59.97 | 1.29 |  | 2170.12 | 3.8258 | 59.97 | 1.29 |  | 2657.804 | 3.7799 | 60.01 | 1.29
197.411 | 13.3329 | 59.99 | 9.29 |  | 804.281 | 12.7766 | 59.99 | 9.29 |  | 528.865 | 5.9439 | 59.97 | 1.29 |  | 2170.197 | 3.8255 | 59.97 | 1.29 |  | 2657.868 | 3.7799 | 60.01 | 1.29
197.474 | 13.3329 | 59.99 | 9.29 |  | 804.352 | 12.7766 | 59.99 | 9.29 |  | 528.964 | 5.9439 | 59.97 | 1.29 |  | 2170.272 | 3.8255 | 59.97 | 1.29 |  | 2657.931 | 3.773 | 60.01 | 1.29
197.537 | 13.3329 | 59.99 | 9.29 |  | 804.415 | 12.7696 | 59.99 | 9.29 |  | 529.032 | 5.9439 | 59.97 | 1.29 |  | 2170.348 | 3.8255 | 59.97 | 1.29 |  | 2657.995 | 3.773 | 60.01 | 1.29
197.601 | 13.3333 | 59.98 | 9.29 |  | 804.478 | 12.7696 | 59.99 | 9.29 |  | 529.103 | 5.9439 | 59.97 | 1.29 |  | 2170.424 | 3.8038 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.059 | 3.773 | 60.01 | 1.29
197.664 | 13.3333 | 59.98 | 9.29 |  | 804.541 | 12.7696 | 59.99 | 9.29 |  | 529.171 | 5.94 | 59.96 | 1.29 |  | 2170.507 | 3.8038 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.146 | 3.773 | 60.01 | 1.29
197.727 | 13.3333 | 59.98 | 9.29 |  | 804.604 | 12.7696 | 59.99 | 9.29 |  | 529.235 | 5.94 | 59.96 | 1.29 |  | 2170.599 | 3.8038 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.229 | 3.773 | 60.01 | 1.29
197.79 | 13.3333 | 59.98 | 9.29 |  | 804.668 | 12.7705 | 59.99 | 9.29 |  | 529.298 | 5.94 | 59.96 | 1.29 |  | 2170.662 | 3.8038 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.329 | 3.7561 | 60.02 | 1.29
197.866 | 13.3333 | 59.98 | 9.29 |  | 804.731 | 12.7705 | 59.99 | 9.29 |  | 529.362 | 5.94 | 59.96 | 1.29 |  | 2170.728 | 3.8018 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.404 | 3.7561 | 60.02 | 1.29
197.93 | 13.3124 | 59.98 | 9.29 |  | 804.795 | 12.7705 | 59.99 | 9.29 |  | 529.426 | 5.94 | 59.96 | 1.29 |  | 2170.792 | 3.8018 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.491 | 3.7561 | 60.02 | 1.29
197.993 | 13.3124 | 59.98 | 9.29 |  | 804.858 | 12.7705 | 59.99 | 9.29 |  | 529.489 | 5.9221 | 59.96 | 1.29 |  | 2170.855 | 3.8018 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.56 | 3.7559 | 60.01 | 1.29
198.059 | 13.3124 | 59.98 | 9.29 |  | 804.921 | 12.7705 | 59.99 | 9.29 |  | 529.553 | 5.9221 | 59.96 | 1.29 |  | 2170.919 | 3.8018 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.629 | 3.7559 | 60.01 | 1.29
198.127 | 13.3124 | 59.98 | 9.29 |  | 804.984 | 12.7689 | 59.99 | 9.29 |  | 529.616 | 5.9221 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.007 | 3.8018 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.694 | 3.7559 | 60.01 | 1.29
198.196 | 13.3126 | 59.99 | 9.29 |  | 805.047 | 12.7689 | 59.99 | 9.29 |  | 529.68 | 5.9221 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.11 | 3.7754 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.758 | 3.7559 | 60.01 | 1.29
198.265 | 13.3126 | 59.99 | 9.29 |  | 805.132 | 12.7689 | 59.99 | 9.29 |  | 529.743 | 5.9221 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.182 | 3.7754 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.832 | 3.7559 | 60.01 | 1.29
198.351 | 13.3126 | 59.99 | 9.29 |  | 805.201 | 12.7689 | 59.99 | 9.29 |  | 529.807 | 5.9157 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.255 | 3.7754 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.896 | 3.7543 | 60.01 | 1.29
198.414 | 13.3126 | 59.99 | 9.29 |  | 805.278 | 12.7689 | 59.99 | 9.29 |  | 529.871 | 5.9157 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.331 | 3.776 | 59.97 | 1.29 |  | 2658.959 | 3.7543 | 60.01 | 1.29
198.482 | 13.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 805.365 | 12.7466 | 59.99 | 9.29 |  | 529.98 | 5.9157 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.404 | 3.776 | 59.97 | 1.29 |  | 2659.023 | 3.7543 | 60.01 | 1.29
198.545 | 13.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 805.428 | 12.7466 | 59.99 | 9.29 |  | 530.048 | 5.9157 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.476 | 3.776 | 59.97 | 1.29 |  | 2659.091 | 3.7543 | 60.01 | 1.29
198.609 | 13.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 805.492 | 12.7466 | 59.99 | 9.29 |  | 530.116 | 5.8934 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.556 | 3.776 | 59.97 | 1.29 |  | 2659.164 | 3.7223 | 60.01 | 1.29
198.672 | 13.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 805.555 | 12.7466 | 59.99 | 9.29 |  | 530.217 | 5.8934 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.62 | 3.7669 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.233 | 3.7223 | 60.01 | 1.29
198.735 | 13.2955 | 59.99 | 9.29 |  | 805.618 | 12.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 530.28 | 5.8934 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.686 | 3.7669 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.327 | 3.7223 | 60.01 | 1.29
198.799 | 13.295 | 59.99 | 9.29 |  | 805.682 | 12.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 530.344 | 5.8934 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.749 | 3.7669 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.403 | 3.7223 | 60.01 | 1.29
198.862 | 13.295 | 59.99 | 9.29 |  | 805.745 | 12.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 530.408 | 5.8921 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.813 | 3.7669 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.476 | 3.7247 | 60.01 | 1.29
198.925 | 13.295 | 59.99 | 9.29 |  | 805.808 | 12.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 530.471 | 5.8921 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.877 | 3.7669 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.544 | 3.7247 | 60.01 | 1.29
198.988 | 13.295 | 59.99 | 9.29 |  | 805.88 | 12.7484 | 59.99 | 9.29 |  | 530.536 | 5.8921 | 59.96 | 1.29 |  | 2171.941 | 3.759 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.613 | 3.7247 | 60.01 | 1.29
199.06 | 13.295 | 59.99 | 9.29 |  | 805.943 | 12.736 | 59.99 | 9.29 |  | 530.599 | 5.8921 | 59.96 | 1.29 |  | 2172.028 | 3.759 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.691 | 3.7247 | 60.01 | 1.29
199.129 | 13.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 806.006 | 12.736 | 59.99 | 9.29 |  | 530.663 | 5.8921 | 59.96 | 1.29 |  | 2172.114 | 3.759 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.755 | 3.7232 | 60.01 | 1.29
199.197 | 13.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 806.084 | 12.736 | 59.99 | 9.29 |  | 530.726 | 5.8818 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.19 | 3.759 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.819 | 3.7232 | 60.01 | 1.29
199.265 | 13.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 806.157 | 12.736 | 59.99 | 9.29 |  | 530.79 | 5.8818 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.264 | 3.7496 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.882 | 3.7232 | 60.01 | 1.29
199.348 | 13.2915 | 59.99 | 9.29 |  | 806.226 | 12.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 530.853 | 5.8818 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.341 | 3.7496 | 59.98 | 1.29 |  | 2659.945 | 3.7232 | 60.01 | 1.29
199.411 | 13.2758 | 59.98 | 9.29 |  | 806.295 | 12.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 530.917 | 5.8818 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.414 | 3.7496 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.009 | 3.7232 | 60.01 | 1.29
199.474 | 13.2758 | 59.98 | 9.29 |  | 806.372 | 12.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 530.99 | 5.8818 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.494 | 3.7496 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.089 | 3.7032 | 60.02 | 1.29
199.537 | 13.2758 | 59.98 | 9.29 |  | 806.435 | 12.7259 | 59.99 | 9.29 |  | 531.059 | 5.8659 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.562 | 3.7372 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.157 | 3.7032 | 60.02 | 1.29
199.6 | 13.2758 | 59.98 | 9.29 |  | 806.499 | 12.7173 | 59.99 | 9.29 |  | 531.127 | 5.8659 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.626 | 3.7372 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.226 | 3.7032 | 60.02 | 1.29
199.663 | 13.2758 | 59.98 | 9.29 |  | 806.562 | 12.7173 | 59.99 | 9.29 |  | 531.22 | 5.8659 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.69 | 3.7372 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.327 | 3.7032 | 60.02 | 1.29
199.727 | 13.2572 | 59.98 | 9.29 |  | 806.625 | 12.7173 | 59.99 | 9.29 |  | 531.283 | 5.8659 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.753 | 3.7372 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.402 | 3.7003 | 60.02 | 1.29
199.79 | 13.2572 | 59.98 | 9.29 |  | 806.688 | 12.7173 | 59.99 | 9.29 |  | 531.347 | 5.8672 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.817 | 3.7372 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.483 | 3.7003 | 60.02 | 1.29
199.853 | 13.2572 | 59.98 | 9.29 |  | 806.751 | 12.7173 | 59.99 | 9.29 |  | 531.411 | 5.8672 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.882 | 3.732 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.552 | 3.7003 | 60.02 | 1.29
199.916 | 13.2572 | 59.98 | 9.29 |  | 806.815 | 12.7056 | 59.99 | 9.29 |  | 531.474 | 5.8672 | 59.95 | 1.29 |  | 2172.946 | 3.732 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.62 | 3.7003 | 60.02 | 1.29
199.979 | 13.2572 | 59.98 | 9.29 |  | 806.878 | 12.7056 | 59.99 | 9.29 |  | 531.538 | 5.8672 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.028 | 3.732 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.684 | 3.6739 | 60.02 | 1.29
200.056 | 13.2547 | 59.98 | 9.29 |  | 806.941 | 12.7056 | 59.99 | 9.29 |  | 531.602 | 5.8672 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.112 | 3.732 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.748 | 3.6739 | 60.02 | 1.29
200.125 | 13.2547 | 59.98 | 9.29 |  | 807.005 | 12.7056 | 59.99 | 9.29 |  | 531.666 | 5.8667 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.187 | 3.732 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.812 | 3.6739 | 60.02 | 1.29
200.194 | 13.2547 | 59.98 | 9.29 |  | 807.074 | 12.7056 | 59.99 | 9.29 |  | 531.729 | 5.8667 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.262 | 3.732 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.876 | 3.6739 | 60.02 | 1.29
200.262 | 13.2547 | 59.98 | 9.29 |  | 807.144 | 12.6976 | 59.98 | 9.29 |  | 531.793 | 5.8667 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.336 | 3.732 | 59.98 | 1.29 |  | 2660.939 | 3.6739 | 60.02 | 1.29
200.345 | 13.2547 | 59.98 | 9.29 |  | 807.213 | 12.6976 | 59.98 | 9.29 |  | 531.856 | 5.8667 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.413 | 3.732 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.01 | 3.6732 | 60.02 | 1.29
200.409 | 13.2533 | 59.98 | 9.29 |  | 807.28 | 12.6976 | 59.98 | 9.29 |  | 531.96 | 5.8441 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.487 | 3.7011 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.089 | 3.6732 | 60.02 | 1.29
200.472 | 13.2533 | 59.98 | 9.29 |  | 807.352 | 12.6976 | 59.98 | 9.29 |  | 532.029 | 5.8441 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.557 | 3.7011 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.158 | 3.6732 | 60.02 | 1.29
200.535 | 13.2533 | 59.98 | 9.29 |  | 807.416 | 12.68 | 59.98 | 9.29 |  | 532.098 | 5.8441 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.621 | 3.7011 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.227 | 3.6732 | 60.02 | 1.29
200.598 | 13.2533 | 59.98 | 9.29 |  | 807.485 | 12.68 | 59.98 | 9.29 |  | 532.191 | 5.8441 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.684 | 3.7011 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.332 | 3.6732 | 60.02 | 1.29
200.662 | 13.2274 | 59.98 | 9.29 |  | 807.548 | 12.68 | 59.98 | 9.29 |  | 532.255 | 5.8417 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.748 | 3.7011 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.405 | 3.6592 | 60.02 | 1.29
200.725 | 13.2274 | 59.98 | 9.29 |  | 807.613 | 12.68 | 59.98 | 9.29 |  | 532.319 | 5.8417 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.812 | 3.7002 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.485 | 3.6592 | 60.02 | 1.29
200.788 | 13.2274 | 59.98 | 9.29 |  | 807.676 | 12.68 | 59.98 | 9.29 |  | 532.382 | 5.8417 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.875 | 3.7002 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.554 | 3.6592 | 60.02 | 1.29
200.851 | 13.2274 | 59.98 | 9.29 |  | 807.74 | 12.6738 | 59.98 | 9.29 |  | 532.446 | 5.8417 | 59.95 | 1.29 |  | 2173.939 | 3.7002 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.622 | 3.6541 | 60.03 | 1.29
200.915 | 13.2274 | 59.98 | 9.29 |  | 807.803 | 12.6738 | 59.98 | 9.29 |  | 532.509 | 5.8417 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.029 | 3.7002 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.686 | 3.6541 | 60.03 | 1.29
200.979 | 13.2161 | 59.98 | 9.29 |  | 807.867 | 12.6738 | 59.98 | 9.29 |  | 532.573 | 5.8156 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.13 | 3.7002 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.749 | 3.6541 | 60.03 | 1.29
201.056 | 13.2161 | 59.98 | 9.29 |  | 807.93 | 12.6738 | 59.98 | 9.29 |  | 532.637 | 5.8156 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.204 | 3.6782 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.813 | 3.6541 | 60.03 | 1.29
201.124 | 13.2161 | 59.98 | 9.29 |  | 807.993 | 12.6738 | 59.98 | 9.29 |  | 532.701 | 5.8156 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.277 | 3.6782 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.877 | 3.6541 | 60.03 | 1.29
201.192 | 13.2161 | 59.98 | 9.29 |  | 808.069 | 12.655 | 59.98 | 9.29 |  | 532.764 | 5.8156 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.352 | 3.6782 | 59.98 | 1.29 |  | 2661.941 | 3.6439 | 60.03 | 1.29
201.261 | 13.2122 | 59.98 | 9.29 |  | 808.138 | 12.655 | 59.98 | 9.29 |  | 532.828 | 5.8156 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.428 | 3.6653 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.005 | 3.6439 | 60.03 | 1.29
201.347 | 13.2122 | 59.98 | 9.29 |  | 808.206 | 12.655 | 59.98 | 9.29 |  | 532.892 | 5.817 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.51 | 3.6653 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.079 | 3.6439 | 60.03 | 1.29
201.412 | 13.2122 | 59.98 | 9.29 |  | 808.275 | 12.655 | 59.98 | 9.29 |  | 532.987 | 5.817 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.604 | 3.6653 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.148 | 3.6439 | 60.03 | 1.29
201.475 | 13.2122 | 59.98 | 9.29 |  | 808.36 | 12.655 | 59.98 | 9.29 |  | 533.055 | 5.817 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.668 | 3.6653 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.221 | 3.6305 | 60.03 | 1.29
201.54 | 13.2109 | 59.98 | 9.29 |  | 808.423 | 12.6548 | 59.97 | 9.29 |  | 533.124 | 5.817 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.731 | 3.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.291 | 3.6305 | 60.03 | 1.29
201.603 | 13.2109 | 59.98 | 9.29 |  | 808.486 | 12.6548 | 59.97 | 9.29 |  | 533.222 | 5.7918 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.795 | 3.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.377 | 3.6305 | 60.03 | 1.29
201.667 | 13.2109 | 59.98 | 9.29 |  | 808.549 | 12.6548 | 59.97 | 9.29 |  | 533.29 | 5.7918 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.859 | 3.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.441 | 3.6305 | 60.03 | 1.29
201.73 | 13.2109 | 59.98 | 9.29 |  | 808.612 | 12.6548 | 59.97 | 9.29 |  | 533.353 | 5.7918 | 59.95 | 1.29 |  | 2174.922 | 3.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.517 | 3.6305 | 60.03 | 1.29
201.793 | 13.2109 | 59.98 | 9.29 |  | 808.676 | 12.6439 | 59.97 | 9.29 |  | 533.417 | 5.7918 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.033 | 3.6489 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.58 | 3.6215 | 60.03 | 1.29
201.856 | 13.18 | 59.98 | 9.29 |  | 808.739 | 12.6439 | 59.97 | 9.29 |  | 533.48 | 5.7904 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.115 | 3.6519 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.644 | 3.6215 | 60.03 | 1.29
201.919 | 13.18 | 59.98 | 9.29 |  | 808.803 | 12.6439 | 59.97 | 9.29 |  | 533.544 | 5.7904 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.189 | 3.6519 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.707 | 3.6215 | 60.03 | 1.29
201.982 | 13.18 | 59.98 | 9.29 |  | 808.866 | 12.6439 | 59.97 | 9.29 |  | 533.608 | 5.7904 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.262 | 3.6519 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.771 | 3.6215 | 60.03 | 1.29
202.055 | 13.18 | 59.98 | 9.29 |  | 808.929 | 12.6439 | 59.97 | 9.29 |  | 533.671 | 5.7904 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.337 | 3.6487 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.835 | 3.6072 | 60.03 | 1.29
202.124 | 13.18 | 59.98 | 9.29 |  | 808.993 | 12.6382 | 59.97 | 9.29 |  | 533.734 | 5.7904 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.41 | 3.6487 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.898 | 3.6072 | 60.03 | 1.29
202.192 | 13.1675 | 59.98 | 9.29 |  | 809.071 | 12.6382 | 59.97 | 9.29 |  | 533.798 | 5.7863 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.484 | 3.6487 | 59.99 | 1.29 |  | 2662.962 | 3.6072 | 60.03 | 1.29
202.261 | 13.1675 | 59.98 | 9.29 |  | 809.14 | 12.6382 | 59.97 | 9.29 |  | 533.862 | 5.7863 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.564 | 3.6487 | 59.99 | 1.29 |  | 2663.026 | 3.6072 | 60.03 | 1.29
202.346 | 13.1675 | 59.98 | 9.29 |  | 809.208 | 12.6382 | 59.97 | 9.29 |  | 533.964 | 5.7863 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.628 | 3.6269 | 60 | 1.29 |  | 2663.137 | 3.6072 | 60.03 | 1.29
202.41 | 13.1675 | 59.98 | 9.29 |  | 809.277 | 12.6216 | 59.97 | 9.29 |  | 534.033 | 5.7863 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.691 | 3.6269 | 60 | 1.29 |  | 2663.206 | 3.6014 | 60.02 | 1.29
202.473 | 13.1657 | 59.98 | 9.29 |  | 809.364 | 12.6216 | 59.97 | 9.29 |  | 534.107 | 5.7693 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.755 | 3.6269 | 60 | 1.29 |  | 2663.275 | 3.6014 | 60.02 | 1.29
202.536 | 13.1657 | 59.98 | 9.29 |  | 809.428 | 12.6216 | 59.97 | 9.29 |  | 534.199 | 5.7693 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.819 | 3.6269 | 60 | 1.29 |  | 2663.344 | 3.6014 | 60.02 | 1.29
202.599 | 13.1657 | 59.98 | 9.29 |  | 809.491 | 12.6216 | 59.97 | 9.29 |  | 534.295 | 5.7693 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.883 | 3.6269 | 60 | 1.29 |  | 2663.407 | 3.6014 | 60.02 | 1.29
202.662 | 13.1657 | 59.98 | 9.29 |  | 809.555 | 12.6216 | 59.97 | 9.29 |  | 534.389 | 5.7693 | 59.95 | 1.29 |  | 2175.947 | 3.6261 | 60 | 1.29 |  | 2663.471 | 3.6027 | 60.02 | 1.29
202.725 | 13.1657 | 59.98 | 9.29 |  | 809.618 | 12.6142 | 59.97 | 9.29 |  | 534.478 | 5.7672 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.025 | 3.6261 | 60 | 1.29 |  | 2663.535 | 3.6027 | 60.02 | 1.29
202.789 | 13.1465 | 59.98 | 9.29 |  | 809.683 | 12.6142 | 59.97 | 9.29 |  | 534.559 | 5.7672 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.111 | 3.6261 | 60 | 1.29 |  | 2663.599 | 3.6027 | 60.02 | 1.29
202.852 | 13.1465 | 59.98 | 9.29 |  | 809.746 | 12.6142 | 59.97 | 9.29 |  | 534.627 | 5.7672 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.187 | 3.6261 | 60 | 1.29 |  | 2663.663 | 3.6027 | 60.02 | 1.29
202.915 | 13.1465 | 59.98 | 9.29 |  | 809.809 | 12.6142 | 59.97 | 9.29 |  | 534.695 | 5.7569 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.264 | 3.6157 | 60 | 1.29 |  | 2663.737 | 3.6027 | 60.02 | 1.29
202.978 | 13.1465 | 59.98 | 9.29 |  | 809.876 | 12.6109 | 59.96 | 9.29 |  | 534.774 | 5.7569 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.337 | 3.6157 | 60 | 1.29 |  | 2663.804 | 3.5786 | 60.02 | 1.29
203.054 | 13.1465 | 59.98 | 9.29 |  | 809.939 | 12.6109 | 59.96 | 9.29 |  | 534.838 | 5.7569 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.412 | 3.6157 | 60 | 1.29 |  | 2663.867 | 3.5786 | 60.02 | 1.29
203.123 | 13.1419 | 59.99 | 9.29 |  | 810.003 | 12.6109 | 59.96 | 9.29 |  | 534.902 | 5.7569 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.498 | 3.6157 | 60 | 1.29 |  | 2663.931 | 3.5786 | 60.02 | 1.29
203.192 | 13.1419 | 59.99 | 9.29 |  | 810.075 | 12.6109 | 59.96 | 9.29 |  | 535.002 | 5.7569 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.59 | 3.603 | 59.99 | 1.29 |  | 2663.995 | 3.5786 | 60.02 | 1.29
203.261 | 13.1419 | 59.99 | 9.29 |  | 810.144 | 12.6109 | 59.96 | 9.29 |  | 535.07 | 5.7415 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.654 | 3.603 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.059 | 3.5594 | 60.03 | 1.29
203.345 | 13.1419 | 59.99 | 9.29 |  | 810.213 | 12.6093 | 59.96 | 9.29 |  | 535.14 | 5.7415 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.722 | 3.603 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.146 | 3.5594 | 60.03 | 1.29
203.408 | 13.1423 | 59.99 | 9.29 |  | 810.281 | 12.6093 | 59.96 | 9.29 |  | 535.224 | 5.7415 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.786 | 3.603 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.215 | 3.5594 | 60.03 | 1.29
203.471 | 13.1423 | 59.99 | 9.29 |  | 810.363 | 12.6093 | 59.96 | 9.29 |  | 535.296 | 5.7415 | 59.94 | 1.29 |  | 2176.85 | 3.5931 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.284 | 3.5594 | 60.03 | 1.29
203.535 | 13.1423 | 59.99 | 9.29 |  | 810.426 | 12.6093 | 59.96 | 9.29 |  | 535.36 | 5.7329 | 59.95 | 1.29 |  | 2176.913 | 3.5931 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.38 | 3.5594 | 60.03 | 1.29
203.598 | 13.1423 | 59.99 | 9.29 |  | 810.492 | 12.5819 | 59.96 | 9.29 |  | 535.423 | 5.7329 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.001 | 3.5931 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.444 | 3.5469 | 60.03 | 1.29
203.661 | 13.1423 | 59.99 | 9.29 |  | 810.555 | 12.5819 | 59.96 | 9.29 |  | 535.487 | 5.7329 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.101 | 3.5931 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.508 | 3.5469 | 60.03 | 1.29
203.724 | 13.1234 | 59.99 | 9.29 |  | 810.618 | 12.5819 | 59.96 | 9.29 |  | 535.551 | 5.7329 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.175 | 3.5759 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.571 | 3.5469 | 60.03 | 1.29
203.788 | 13.1234 | 59.99 | 9.29 |  | 810.681 | 12.5819 | 59.96 | 9.29 |  | 535.614 | 5.7197 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.25 | 3.5759 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.635 | 3.5469 | 60.03 | 1.29
203.851 | 13.1234 | 59.99 | 9.29 |  | 810.754 | 12.5819 | 59.96 | 9.29 |  | 535.678 | 5.7197 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.326 | 3.5759 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.699 | 3.5463 | 60.03 | 1.29
203.914 | 13.1234 | 59.99 | 9.29 |  | 810.817 | 12.5716 | 59.96 | 9.29 |  | 535.741 | 5.7197 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.399 | 3.5759 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.762 | 3.5463 | 60.03 | 1.29
203.977 | 13.1234 | 59.99 | 9.29 |  | 810.881 | 12.5716 | 59.96 | 9.29 |  | 535.805 | 5.7197 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.473 | 3.5766 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.826 | 3.5463 | 60.03 | 1.29
204.04 | 13.109 | 59.99 | 9.29 |  | 810.944 | 12.5716 | 59.96 | 9.29 |  | 535.868 | 5.7197 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.548 | 3.5766 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.889 | 3.5463 | 60.03 | 1.29
204.118 | 13.109 | 59.99 | 9.29 |  | 811.008 | 12.5716 | 59.96 | 9.29 |  | 535.964 | 5.7092 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.612 | 3.5766 | 59.99 | 1.29 |  | 2664.965 | 3.5463 | 60.03 | 1.29
204.186 | 13.109 | 59.99 | 9.29 |  | 811.122 | 12.5716 | 59.96 | 9.29 |  | 536.033 | 5.7092 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.676 | 3.5766 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.029 | 3.5437 | 60.02 | 1.29
204.254 | 13.109 | 59.99 | 9.29 |  | 811.191 | 12.5671 | 59.96 | 9.29 |  | 536.102 | 5.7092 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.74 | 3.5764 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.092 | 3.5437 | 60.02 | 1.29
204.339 | 13.102 | 59.99 | 9.29 |  | 811.259 | 12.5671 | 59.96 | 9.29 |  | 536.195 | 5.7092 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.803 | 3.5764 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.161 | 3.5437 | 60.02 | 1.29
204.403 | 13.102 | 59.99 | 9.29 |  | 811.334 | 12.5671 | 59.96 | 9.29 |  | 536.259 | 5.7014 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.867 | 3.5764 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.23 | 3.5437 | 60.02 | 1.29
204.466 | 13.102 | 59.99 | 9.29 |  | 811.402 | 12.5665 | 59.96 | 9.29 |  | 536.322 | 5.7014 | 59.95 | 1.29 |  | 2177.93 | 3.5764 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.299 | 3.5227 | 60.02 | 1.29
204.529 | 13.102 | 59.99 | 9.29 |  | 811.465 | 12.5665 | 59.96 | 9.29 |  | 536.386 | 5.7014 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.03 | 3.5764 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.38 | 3.5227 | 60.02 | 1.29
204.592 | 13.102 | 59.99 | 9.29 |  | 811.528 | 12.5665 | 59.96 | 9.29 |  | 536.449 | 5.7014 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.114 | 3.5541 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.444 | 3.5227 | 60.02 | 1.29
204.655 | 13.0997 | 59.99 | 9.29 |  | 811.591 | 12.5665 | 59.96 | 9.29 |  | 536.513 | 5.7014 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.188 | 3.5541 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.508 | 3.5227 | 60.02 | 1.29
204.718 | 13.0997 | 59.99 | 9.29 |  | 811.654 | 12.5665 | 59.96 | 9.29 |  | 536.577 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.259 | 3.5541 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.574 | 3.5261 | 60.01 | 1.29
204.781 | 13.0997 | 59.99 | 9.29 |  | 811.735 | 12.5502 | 59.96 | 9.29 |  | 536.645 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.347 | 3.5541 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.637 | 3.5261 | 60.01 | 1.29
204.845 | 13.0997 | 59.99 | 9.29 |  | 811.811 | 12.5502 | 59.96 | 9.29 |  | 536.709 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.421 | 3.5545 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.701 | 3.5261 | 60.01 | 1.29
204.913 | 13.0997 | 59.99 | 9.29 |  | 811.874 | 12.5502 | 59.96 | 9.29 |  | 536.772 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.494 | 3.5545 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.765 | 3.5261 | 60.01 | 1.29
204.976 | 13.0993 | 59.99 | 9.29 |  | 811.937 | 12.5502 | 59.96 | 9.29 |  | 536.841 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.59 | 3.5545 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.829 | 3.5261 | 60.01 | 1.29
205.039 | 13.0993 | 59.99 | 9.29 |  | 812.001 | 12.5502 | 59.96 | 9.29 |  | 536.906 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.654 | 3.5219 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.892 | 3.5136 | 60 | 1.29
205.115 | 13.0993 | 59.99 | 9.29 |  | 812.074 | 12.5484 | 59.96 | 9.29 |  | 536.985 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.718 | 3.5219 | 59.99 | 1.29 |  | 2665.956 | 3.5136 | 60 | 1.29
205.184 | 13.0993 | 59.99 | 9.29 |  | 812.147 | 12.5484 | 59.96 | 9.29 |  | 537.054 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.782 | 3.5219 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.02 | 3.5136 | 60 | 1.29
205.252 | 13.0706 | 60 | 9.29 |  | 812.216 | 12.5484 | 59.96 | 9.29 |  | 537.123 | 5.6944 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.845 | 3.5219 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.084 | 3.5136 | 60 | 1.29
205.32 | 13.0706 | 60 | 9.29 |  | 812.284 | 12.5484 | 59.96 | 9.29 |  | 537.204 | 5.668 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.909 | 3.5219 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.155 | 3.5136 | 60 | 1.29
205.384 | 13.0706 | 60 | 9.29 |  | 812.359 | 12.5286 | 59.96 | 9.29 |  | 537.268 | 5.668 | 59.95 | 1.29 |  | 2178.974 | 3.5217 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.224 | 3.5006 | 60 | 1.29
205.447 | 13.0706 | 60 | 9.29 |  | 812.422 | 12.5286 | 59.96 | 9.29 |  | 537.332 | 5.668 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.053 | 3.5217 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.293 | 3.5006 | 60 | 1.29
205.51 | 13.0706 | 60 | 9.29 |  | 812.486 | 12.5286 | 59.96 | 9.29 |  | 537.395 | 5.668 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.125 | 3.5217 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.381 | 3.5006 | 60 | 1.29
205.574 | 13.0615 | 60 | 9.29 |  | 812.549 | 12.5286 | 59.96 | 9.29 |  | 537.459 | 5.6551 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.198 | 3.5217 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.448 | 3.5006 | 60 | 1.29
205.637 | 13.0615 | 60 | 9.29 |  | 812.612 | 12.5286 | 59.96 | 9.29 |  | 537.523 | 5.6551 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.274 | 3.5188 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.511 | 3.4929 | 60.01 | 1.29
205.704 | 13.0615 | 60 | 9.29 |  | 812.675 | 12.5269 | 59.96 | 9.29 |  | 537.586 | 5.6551 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.351 | 3.5188 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.575 | 3.4929 | 60.01 | 1.29
205.767 | 13.0615 | 60 | 9.29 |  | 812.738 | 12.5269 | 59.96 | 9.29 |  | 537.65 | 5.6551 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.425 | 3.5188 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.638 | 3.4929 | 60.01 | 1.29
205.836 | 13.0617 | 60 | 9.29 |  | 812.801 | 12.5269 | 59.96 | 9.29 |  | 537.714 | 5.6551 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.511 | 3.5188 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.702 | 3.4929 | 60.01 | 1.29
205.899 | 13.0617 | 60 | 9.29 |  | 812.864 | 12.5269 | 59.96 | 9.29 |  | 537.777 | 5.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.6 | 3.5008 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.766 | 3.4929 | 60.01 | 1.29
205.962 | 13.0617 | 60 | 9.29 |  | 812.935 | 12.5269 | 59.96 | 9.29 |  | 537.841 | 5.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.664 | 3.5008 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.83 | 3.4793 | 60.01 | 1.29
206.025 | 13.0617 | 60 | 9.29 |  | 812.998 | 12.5008 | 59.96 | 9.29 |  | 537.905 | 5.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.728 | 3.5008 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.894 | 3.4793 | 60.01 | 1.29
206.107 | 13.0617 | 60 | 9.29 |  | 813.073 | 12.5008 | 59.96 | 9.29 |  | 537.986 | 5.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.791 | 3.5008 | 59.99 | 1.29 |  | 2666.957 | 3.4793 | 60.01 | 1.29
206.176 | 13.0613 | 60 | 9.29 |  | 813.141 | 12.5008 | 59.96 | 9.29 |  | 538.057 | 5.6466 | 59.95 | 1.29 |  | 2179.857 | 3.4991 | 60 | 1.29 |  | 2667.022 | 3.4793 | 60.01 | 1.29
206.245 | 13.0613 | 60 | 9.29 |  | 813.21 | 12.5008 | 59.96 | 9.29 |  | 538.125 | 5.6434 | 59.96 | 1.29 |  | 2179.92 | 3.4991 | 60 | 1.29 |  | 2667.086 | 3.4793 | 60.01 | 1.29
206.345 | 13.0613 | 60 | 9.29 |  | 813.279 | 12.4806 | 59.96 | 9.29 |  | 538.217 | 5.6434 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.027 | 3.4991 | 60 | 1.29 |  | 2667.164 | 3.4734 | 60.02 | 1.29
206.409 | 13.0613 | 60 | 9.29 |  | 813.362 | 12.4806 | 59.96 | 9.29 |  | 538.281 | 5.6434 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.114 | 3.4991 | 60 | 1.29 |  | 2667.233 | 3.4734 | 60.02 | 1.29
206.472 | 13.0365 | 60 | 9.29 |  | 813.425 | 12.4806 | 59.96 | 9.29 |  | 538.344 | 5.6434 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.188 | 3.4996 | 60 | 1.29 |  | 2667.303 | 3.4734 | 60.02 | 1.29
206.535 | 13.0365 | 60 | 9.29 |  | 813.488 | 12.4806 | 59.96 | 9.29 |  | 538.408 | 5.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.264 | 3.4996 | 60 | 1.29 |  | 2667.382 | 3.4734 | 60.02 | 1.29
206.598 | 13.0365 | 60 | 9.29 |  | 813.553 | 12.4751 | 59.96 | 9.29 |  | 538.472 | 5.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.338 | 3.4996 | 60 | 1.29 |  | 2667.446 | 3.4459 | 60.02 | 1.29
206.661 | 13.0365 | 60 | 9.29 |  | 813.616 | 12.4751 | 59.96 | 9.29 |  | 538.535 | 5.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.419 | 3.4996 | 60 | 1.29 |  | 2667.509 | 3.4459 | 60.02 | 1.29
206.725 | 13.0365 | 60 | 9.29 |  | 813.679 | 12.4751 | 59.96 | 9.29 |  | 538.599 | 5.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.503 | 3.4731 | 60 | 1.29 |  | 2667.573 | 3.4459 | 60.02 | 1.29
206.788 | 13.035 | 60 | 9.29 |  | 813.742 | 12.4751 | 59.96 | 9.29 |  | 538.663 | 5.6457 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.596 | 3.4731 | 60 | 1.29 |  | 2667.636 | 3.4459 | 60.02 | 1.29
206.851 | 13.035 | 60 | 9.29 |  | 813.805 | 12.4751 | 59.96 | 9.29 |  | 538.726 | 5.6187 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.66 | 3.4731 | 60 | 1.29 |  | 2667.7 | 3.4459 | 60.02 | 1.29
206.914 | 13.035 | 60 | 9.29 |  | 813.884 | 12.4731 | 59.96 | 9.29 |  | 538.79 | 5.6187 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.723 | 3.4731 | 60 | 1.29 |  | 2667.764 | 3.4459 | 60.01 | 1.29
206.977 | 13.035 | 60 | 9.29 |  | 813.947 | 12.4731 | 59.96 | 9.29 |  | 538.853 | 5.6187 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.787 | 3.4718 | 60 | 1.29 |  | 2667.827 | 3.4459 | 60.01 | 1.29
207.06 | 13.035 | 60 | 9.29 |  | 814.01 | 12.4731 | 59.96 | 9.29 |  | 538.917 | 5.6187 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.851 | 3.4718 | 60 | 1.29 |  | 2667.891 | 3.4459 | 60.01 | 1.29
207.128 | 13.013 | 60.01 | 9.29 |  | 814.074 | 12.4731 | 59.96 | 9.29 |  | 539.004 | 5.6187 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.914 | 3.4718 | 60 | 1.29 |  | 2667.955 | 3.4459 | 60.01 | 1.29
207.197 | 13.013 | 60.01 | 9.29 |  | 814.142 | 12.4731 | 59.96 | 9.29 |  | 539.073 | 5.6158 | 59.96 | 1.29 |  | 2180.997 | 3.4718 | 60 | 1.29 |  | 2668.019 | 3.4459 | 60.01 | 1.29
207.264 | 13.013 | 60.01 | 9.29 |  | 814.212 | 12.4696 | 59.96 | 9.29 |  | 539.141 | 5.6158 | 59.96 | 1.29 |  | 2181.098 | 3.4718 | 60 | 1.29 |  | 2668.085 | 3.4336 | 60 | 1.29
207.337 | 13.013 | 60.01 | 9.29 |  | 814.28 | 12.4696 | 59.96 | 9.29 |  | 539.216 | 5.6158 | 59.96 | 1.29 |  | 2181.175 | 3.4447 | 60 | 1.29 |  | 2668.157 | 3.4336 | 60 | 1.29
207.401 | 13.0099 | 60.01 | 9.29 |  | 814.363 | 12.4696 | 59.96 | 9.29 |  | 539.292 | 5.6158 | 59.96 | 1.29 |  | 2181.252 | 3.4447 | 60 | 1.29 |  | 2668.225 | 3.4336 | 60 | 1.29
207.464 | 13.0099 | 60.01 | 9.29 |  | 814.426 | 12.4696 | 59.96 | 9.29 |  | 539.356 | 5.5986 | 59.96 | 1.29 |  | 2181.327 | 3.4447 | 60 | 1.29 |  | 2668.295 | 3.4336 | 60 | 1.29
207.527 | 13.0099 | 60.01 | 9.29 |  | 814.489 | 12.423 | 59.96 | 9.29 |  | 539.419 | 5.5986 | 59.96 | 1.29 |  | 2181.404 | 3.4349 | 60 | 1.29 |  | 2668.383 | 3.4194 | 59.99 | 1.29
207.59 | 13.0099 | 60.01 | 9.29 |  | 814.552 | 12.423 | 59.96 | 9.29 |  | 539.483 | 5.5986 | 59.96 | 1.29 |  | 2181.48 | 3.4349 | 60 | 1.29 |  | 2668.447 | 3.4194 | 59.99 | 1.29
207.654 | 13.0099 | 60.01 | 9.29 |  | 814.615 | 12.423 | 59.96 | 9.29 |  | 539.546 | 5.5986 | 59.96 | 1.29 |  | 2181.549 | 3.4349 | 60 | 1.29 |  | 2668.511 | 3.4194 | 59.99 | 1.29
207.717 | 12.9914 | 60.01 | 9.29 |  | 814.679 | 12.423 | 59.96 | 9.29 |  | 539.61 | 5.596 | 59.97 | 1.29 |  | 2181.613 | 3.4349 | 60 | 1.29 |  | 2668.575 | 3.4194 | 59.99 | 1.29
207.781 | 12.9914 | 60.01 | 9.29 |  | 814.742 | 12.423 | 59.96 | 9.29 |  | 539.674 | 5.596 | 59.97 | 1.29 |  | 2181.689 | 3.4349 | 60 | 1.29 |  | 2668.65 | 3.4194 | 59.99 | 1.29
207.844 | 12.9914 | 60.01 | 9.29 |  | 814.805 | 12.4214 | 59.96 | 9.29 |  | 539.737 | 5.596 | 59.97 | 1.29 |  | 2181.753 | 3.4244 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.713 | 3.4222 | 59.99 | 1.29
207.907 | 12.9914 | 60.01 | 9.29 |  | 814.868 | 12.4214 | 59.96 | 9.29 |  | 539.801 | 5.596 | 59.97 | 1.29 |  | 2181.816 | 3.4244 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.777 | 3.4222 | 59.99 | 1.29
207.978 | 12.9914 | 60.01 | 9.29 |  | 814.931 | 12.4214 | 59.96 | 9.29 |  | 539.865 | 5.596 | 59.97 | 1.29 |  | 2181.88 | 3.4244 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.841 | 3.4222 | 59.99 | 1.29
208.053 | 12.9922 | 60.01 | 9.29 |  | 814.994 | 12.4214 | 59.96 | 9.29 |  | 539.959 | 5.5674 | 59.97 | 1.29 |  | 2181.944 | 3.4244 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.905 | 3.4222 | 59.99 | 1.29
208.121 | 12.9922 | 60.01 | 9.29 |  | 815.057 | 12.4214 | 59.96 | 9.29 |  | 540.029 | 5.5674 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.045 | 3.4244 | 59.99 | 1.29 |  | 2668.968 | 3.4218 | 59.99 | 1.29
208.188 | 12.9922 | 60.01 | 9.29 |  | 815.158 | 12.412 | 59.96 | 9.29 |  | 540.098 | 5.5674 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.127 | 3.4241 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.032 | 3.4218 | 59.99 | 1.29
208.257 | 12.9922 | 60.01 | 9.29 |  | 815.227 | 12.412 | 59.96 | 9.29 |  | 540.166 | 5.5674 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.201 | 3.4241 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.157 | 3.4218 | 59.99 | 1.29
208.333 | 12.9723 | 60.01 | 9.29 |  | 815.296 | 12.412 | 59.96 | 9.29 |  | 540.23 | 5.5673 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.275 | 3.4241 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.225 | 3.4218 | 59.99 | 1.29
208.397 | 12.9723 | 60.01 | 9.29 |  | 815.362 | 12.412 | 59.96 | 9.29 |  | 540.294 | 5.5673 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.348 | 3.4254 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.294 | 3.3969 | 59.99 | 1.29
208.46 | 12.9723 | 60.01 | 9.29 |  | 815.425 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 540.357 | 5.5673 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.42 | 3.4254 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.363 | 3.3969 | 59.99 | 1.29
208.523 | 12.9723 | 60.01 | 9.29 |  | 815.489 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 540.421 | 5.5673 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.494 | 3.4254 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.444 | 3.3969 | 59.99 | 1.29
208.593 | 12.9605 | 60.01 | 9.29 |  | 815.552 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 540.485 | 5.5673 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.599 | 3.4254 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.508 | 3.3969 | 59.99 | 1.29
208.656 | 12.9605 | 60.01 | 9.29 |  | 815.615 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 540.548 | 5.5581 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.663 | 3.3971 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.572 | 3.3955 | 59.99 | 1.29
208.72 | 12.9605 | 60.01 | 9.29 |  | 815.678 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 540.612 | 5.5581 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.727 | 3.3971 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.635 | 3.3955 | 59.99 | 1.29
208.783 | 12.9605 | 60.01 | 9.29 |  | 815.741 | 12.3897 | 59.96 | 9.29 |  | 540.676 | 5.5581 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.791 | 3.3971 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.699 | 3.3955 | 59.99 | 1.29
208.846 | 12.9605 | 60.01 | 9.29 |  | 815.804 | 12.3897 | 59.96 | 9.29 |  | 540.74 | 5.5581 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.854 | 3.3971 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.763 | 3.3955 | 59.99 | 1.29
208.91 | 12.954 | 60.01 | 9.29 |  | 815.868 | 12.3897 | 59.96 | 9.29 |  | 540.803 | 5.5581 | 59.97 | 1.29 |  | 2182.93 | 3.3971 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.827 | 3.3955 | 59.99 | 1.29
208.973 | 12.954 | 60.01 | 9.29 |  | 815.931 | 12.3897 | 59.96 | 9.29 |  | 540.868 | 5.5438 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.024 | 3.3949 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.89 | 3.3677 | 59.99 | 1.29
209.037 | 12.954 | 60.01 | 9.29 |  | 815.994 | 12.3897 | 59.96 | 9.29 |  | 540.964 | 5.5438 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.103 | 3.3949 | 59.99 | 1.29 |  | 2669.954 | 3.3677 | 59.99 | 1.29
209.119 | 12.954 | 60.01 | 9.29 |  | 816.058 | 12.3756 | 59.96 | 9.29 |  | 541.033 | 5.5438 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.178 | 3.3949 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.018 | 3.3677 | 59.99 | 1.29
209.189 | 12.954 | 60.01 | 9.29 |  | 816.131 | 12.3756 | 59.96 | 9.29 |  | 541.102 | 5.5438 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.253 | 3.3727 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.125 | 3.3677 | 59.99 | 1.29
209.257 | 12.9379 | 60.01 | 9.29 |  | 816.2 | 12.3756 | 59.96 | 9.29 |  | 541.171 | 5.5419 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.328 | 3.3727 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.226 | 3.3707 | 59.99 | 1.29
209.356 | 12.9379 | 60.01 | 9.29 |  | 816.268 | 12.3756 | 59.96 | 9.29 |  | 541.235 | 5.5419 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.403 | 3.3727 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.296 | 3.3707 | 59.99 | 1.29
209.419 | 12.9379 | 60.01 | 9.29 |  | 816.359 | 12.3757 | 59.96 | 9.29 |  | 541.298 | 5.5419 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.476 | 3.3727 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.365 | 3.3707 | 59.99 | 1.29
209.482 | 12.9379 | 60.01 | 9.29 |  | 816.423 | 12.3757 | 59.96 | 9.29 |  | 541.362 | 5.5419 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.559 | 3.3727 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.437 | 3.3707 | 59.99 | 1.29
209.547 | 12.9278 | 60.01 | 9.29 |  | 816.486 | 12.3757 | 59.96 | 9.29 |  | 541.434 | 5.5419 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.623 | 3.372 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.501 | 3.363 | 59.99 | 1.29
209.61 | 12.9278 | 60.01 | 9.29 |  | 816.551 | 12.3757 | 59.96 | 9.29 |  | 541.497 | 5.5424 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.687 | 3.372 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.565 | 3.363 | 59.99 | 1.29
209.673 | 12.9278 | 60.01 | 9.29 |  | 816.622 | 12.3757 | 59.96 | 9.29 |  | 541.561 | 5.5424 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.75 | 3.372 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.628 | 3.363 | 59.99 | 1.29
209.736 | 12.9278 | 60.01 | 9.29 |  | 816.685 | 12.3753 | 59.95 | 9.29 |  | 541.625 | 5.5424 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.814 | 3.372 | 59.99 | 1.29 |  | 2670.692 | 3.363 | 59.99 | 1.29
209.804 | 12.9278 | 60.01 | 9.29 |  | 816.748 | 12.3753 | 59.95 | 9.29 |  | 541.688 | 5.5424 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.878 | 3.3661 | 59.98 | 1.29 |  | 2670.756 | 3.363 | 59.99 | 1.29
209.867 | 12.9164 | 60.01 | 9.29 |  | 816.811 | 12.3753 | 59.95 | 9.29 |  | 541.752 | 5.5158 | 59.97 | 1.29 |  | 2183.941 | 3.3661 | 59.98 | 1.29 |  | 2670.82 | 3.3498 | 59.99 | 1.29
209.93 | 12.9164 | 60.01 | 9.29 |  | 816.874 | 12.3753 | 59.95 | 9.29 |  | 541.815 | 5.5158 | 59.97 | 1.29 |  | 2184.028 | 3.3661 | 59.98 | 1.29 |  | 2670.883 | 3.3498 | 59.99 | 1.29
209.993 | 12.9164 | 60.01 | 9.29 |  | 816.938 | 12.3588 | 59.95 | 9.29 |  | 541.879 | 5.5158 | 59.97 | 1.29 |  | 2184.115 | 3.3661 | 59.98 | 1.29 |  | 2670.947 | 3.3498 | 59.99 | 1.29
210.093 | 12.9164 | 60.01 | 9.29 |  | 817.001 | 12.3588 | 59.95 | 9.29 |  | 541.984 | 5.5158 | 59.97 | 1.29 |  | 2184.191 | 3.352 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.01 | 3.3498 | 59.99 | 1.29
210.162 | 12.9091 | 60.01 | 9.29 |  | 817.08 | 12.3588 | 59.95 | 9.29 |  | 542.059 | 5.5157 | 59.97 | 1.29 |  | 2184.264 | 3.352 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.09 | 3.3498 | 59.99 | 1.29
210.23 | 12.9091 | 60.01 | 9.29 |  | 817.148 | 12.3588 | 59.95 | 9.29 |  | 542.129 | 5.5157 | 59.97 | 1.29 |  | 2184.338 | 3.352 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.158 | 3.3382 | 59.99 | 1.29
210.3 | 12.9091 | 60.01 | 9.29 |  | 817.217 | 12.3588 | 59.95 | 9.29 |  | 542.22 | 5.5157 | 59.97 | 1.29 |  | 2184.411 | 3.352 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.227 | 3.3382 | 59.99 | 1.29
210.363 | 12.9091 | 60.01 | 9.29 |  | 817.285 | 12.356 | 59.96 | 9.29 |  | 542.284 | 5.5157 | 59.97 | 1.29 |  | 2184.483 | 3.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.296 | 3.3382 | 59.99 | 1.29
210.428 | 12.9033 | 60.01 | 9.29 |  | 817.363 | 12.356 | 59.96 | 9.29 |  | 542.354 | 5.4911 | 59.98 | 1.29 |  | 2184.554 | 3.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.372 | 3.3382 | 59.99 | 1.29
210.491 | 12.9033 | 60.01 | 9.29 |  | 817.427 | 12.356 | 59.96 | 9.29 |  | 542.417 | 5.4911 | 59.98 | 1.29 |  | 2184.618 | 3.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.436 | 3.3233 | 59.99 | 1.29
210.554 | 12.9033 | 60.01 | 9.29 |  | 817.49 | 12.356 | 59.96 | 9.29 |  | 542.481 | 5.4911 | 59.98 | 1.29 |  | 2184.681 | 3.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.5 | 3.3233 | 59.99 | 1.29
210.617 | 12.9033 | 60.01 | 9.29 |  | 817.553 | 12.3512 | 59.95 | 9.29 |  | 542.545 | 5.4911 | 59.98 | 1.29 |  | 2184.745 | 3.3439 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.563 | 3.3233 | 59.99 | 1.29
210.68 | 12.9033 | 60.01 | 9.29 |  | 817.616 | 12.3512 | 59.95 | 9.29 |  | 542.609 | 5.4911 | 59.98 | 1.29 |  | 2184.809 | 3.3275 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.627 | 3.3233 | 59.99 | 1.29
210.744 | 12.9023 | 60.01 | 9.29 |  | 817.68 | 12.3512 | 59.95 | 9.29 |  | 542.672 | 5.474 | 59.98 | 1.29 |  | 2184.872 | 3.3275 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.691 | 3.3233 | 59.99 | 1.29
210.807 | 12.9023 | 60.01 | 9.29 |  | 817.743 | 12.3512 | 59.95 | 9.29 |  | 542.736 | 5.474 | 59.98 | 1.29 |  | 2184.936 | 3.3275 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.755 | 3.314 | 59.98 | 1.29
210.874 | 12.9023 | 60.01 | 9.29 |  | 817.806 | 12.3512 | 59.95 | 9.29 |  | 542.8 | 5.474 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.03 | 3.3275 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.819 | 3.314 | 59.98 | 1.29
210.937 | 12.9023 | 60.01 | 9.29 |  | 817.869 | 12.3304 | 59.96 | 9.29 |  | 542.863 | 5.474 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.121 | 3.324 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.882 | 3.314 | 59.98 | 1.29
211 | 12.9023 | 60.01 | 9.29 |  | 817.933 | 12.3304 | 59.96 | 9.29 |  | 542.969 | 5.474 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.196 | 3.324 | 59.98 | 1.29 |  | 2671.946 | 3.314 | 59.98 | 1.29
211.107 | 12.881 | 60.02 | 9.29 |  | 817.996 | 12.3304 | 59.96 | 9.29 |  | 543.038 | 5.4663 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.269 | 3.324 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.01 | 3.314 | 59.98 | 1.29
211.175 | 12.881 | 60.02 | 9.29 |  | 818.059 | 12.3304 | 59.96 | 9.29 |  | 543.106 | 5.4663 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.345 | 3.324 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.085 | 3.2986 | 59.98 | 1.29
211.244 | 12.881 | 60.02 | 9.29 |  | 818.129 | 12.3304 | 59.96 | 9.29 |  | 543.174 | 5.4663 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.422 | 3.3108 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.153 | 3.2986 | 59.98 | 1.29
211.332 | 12.881 | 60.02 | 9.29 |  | 818.198 | 12.3272 | 59.96 | 9.29 |  | 543.238 | 5.4663 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.497 | 3.3108 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.221 | 3.2986 | 59.98 | 1.29
211.395 | 12.8798 | 60.02 | 9.29 |  | 818.271 | 12.3272 | 59.96 | 9.29 |  | 543.302 | 5.466 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.574 | 3.3108 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.29 | 3.2986 | 59.98 | 1.29
211.458 | 12.8798 | 60.02 | 9.29 |  | 818.356 | 12.3272 | 59.96 | 9.29 |  | 543.365 | 5.466 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.638 | 3.3108 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.378 | 3.2995 | 59.98 | 1.29
211.521 | 12.8798 | 60.02 | 9.29 |  | 818.42 | 12.3272 | 59.96 | 9.29 |  | 543.429 | 5.466 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.701 | 3.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.441 | 3.2995 | 59.98 | 1.29
211.585 | 12.8798 | 60.02 | 9.29 |  | 818.483 | 12.3101 | 59.95 | 9.29 |  | 543.492 | 5.466 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.781 | 3.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.505 | 3.2995 | 59.98 | 1.29
211.659 | 12.8798 | 60.02 | 9.29 |  | 818.546 | 12.3101 | 59.95 | 9.29 |  | 543.556 | 5.466 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.844 | 3.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.568 | 3.2995 | 59.98 | 1.29
211.722 | 12.8619 | 60.02 | 9.29 |  | 818.609 | 12.3101 | 59.95 | 9.29 |  | 543.62 | 5.4634 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.909 | 3.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.633 | 3.2839 | 59.98 | 1.29
211.786 | 12.8619 | 60.02 | 9.29 |  | 818.672 | 12.3101 | 59.95 | 9.29 |  | 543.683 | 5.4634 | 59.98 | 1.29 |  | 2185.973 | 3.2977 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.696 | 3.2839 | 59.98 | 1.29
211.849 | 12.8619 | 60.02 | 9.29 |  | 818.735 | 12.3101 | 59.95 | 9.29 |  | 543.747 | 5.4634 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.049 | 3.2842 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.76 | 3.2839 | 59.98 | 1.29
211.912 | 12.8619 | 60.02 | 9.29 |  | 818.798 | 12.3056 | 59.95 | 9.29 |  | 543.81 | 5.4634 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.128 | 3.2842 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.824 | 3.2839 | 59.98 | 1.29
211.975 | 12.8607 | 60.02 | 9.29 |  | 818.862 | 12.3056 | 59.95 | 9.29 |  | 543.874 | 5.4634 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.201 | 3.2842 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.888 | 3.2839 | 59.98 | 1.29
212.047 | 12.8607 | 60.02 | 9.29 |  | 818.925 | 12.3056 | 59.95 | 9.29 |  | 543.979 | 5.4399 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.276 | 3.2842 | 59.98 | 1.29 |  | 2672.952 | 3.2774 | 59.97 | 1.29
212.116 | 12.8607 | 60.02 | 9.29 |  | 818.989 | 12.3056 | 59.95 | 9.29 |  | 544.047 | 5.4399 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.349 | 3.278 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.015 | 3.2774 | 59.97 | 1.29
212.185 | 12.8607 | 60.02 | 9.29 |  | 819.052 | 12.3056 | 59.95 | 9.29 |  | 544.116 | 5.4399 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.425 | 3.278 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.085 | 3.2774 | 59.97 | 1.29
212.254 | 12.8607 | 60.02 | 9.29 |  | 819.135 | 12.29 | 59.95 | 9.29 |  | 544.201 | 5.4399 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.505 | 3.278 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.156 | 3.2774 | 59.97 | 1.29
212.339 | 12.838 | 60.01 | 9.29 |  | 819.203 | 12.29 | 59.95 | 9.29 |  | 544.265 | 5.4402 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.587 | 3.278 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.225 | 3.2774 | 59.97 | 1.29
212.402 | 12.838 | 60.01 | 9.29 |  | 819.272 | 12.29 | 59.95 | 9.29 |  | 544.329 | 5.4402 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.651 | 3.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.294 | 3.2631 | 59.98 | 1.29
212.465 | 12.838 | 60.01 | 9.29 |  | 819.353 | 12.29 | 59.95 | 9.29 |  | 544.392 | 5.4402 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.715 | 3.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.382 | 3.2631 | 59.98 | 1.29
212.528 | 12.838 | 60.01 | 9.29 |  | 819.417 | 12.2677 | 59.95 | 9.29 |  | 544.456 | 5.4402 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.78 | 3.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.445 | 3.2631 | 59.98 | 1.29
212.592 | 12.8225 | 60.01 | 9.29 |  | 819.479 | 12.2677 | 59.95 | 9.29 |  | 544.519 | 5.431 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.843 | 3.277 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.509 | 3.2631 | 59.98 | 1.29
212.655 | 12.8225 | 60.01 | 9.29 |  | 819.543 | 12.2677 | 59.95 | 9.29 |  | 544.584 | 5.431 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.907 | 3.2771 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.572 | 3.2552 | 59.98 | 1.29
212.718 | 12.8225 | 60.01 | 9.29 |  | 819.606 | 12.2677 | 59.95 | 9.29 |  | 544.647 | 5.431 | 59.98 | 1.29 |  | 2186.971 | 3.2771 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.636 | 3.2552 | 59.98 | 1.29
212.781 | 12.8225 | 60.01 | 9.29 |  | 819.669 | 12.2677 | 59.95 | 9.29 |  | 544.711 | 5.431 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.039 | 3.2771 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.7 | 3.2552 | 59.98 | 1.29
212.844 | 12.8225 | 60.01 | 9.29 |  | 819.732 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 544.774 | 5.431 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.12 | 3.2771 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.763 | 3.2552 | 59.98 | 1.29
212.908 | 12.8161 | 60.01 | 9.29 |  | 819.796 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 544.838 | 5.4159 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.203 | 3.2771 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.827 | 3.2552 | 59.98 | 1.29
212.971 | 12.8161 | 60.01 | 9.29 |  | 819.859 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 544.901 | 5.4159 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.277 | 3.25 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.891 | 3.2544 | 59.98 | 1.29
213.044 | 12.8161 | 60.01 | 9.29 |  | 819.922 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 544.989 | 5.4159 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.351 | 3.25 | 59.98 | 1.29 |  | 2673.955 | 3.2544 | 59.98 | 1.29
213.115 | 12.8161 | 60.01 | 9.29 |  | 819.993 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 545.058 | 5.4159 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.423 | 3.25 | 59.98 | 1.29 |  | 2674.019 | 3.2544 | 59.98 | 1.29
213.198 | 12.8161 | 60.01 | 9.29 |  | 820.072 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 545.138 | 5.4159 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.514 | 3.25 | 59.98 | 1.29 |  | 2674.084 | 3.2544 | 59.98 | 1.29
213.267 | 12.8005 | 60.01 | 9.29 |  | 820.14 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 545.221 | 5.4075 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.599 | 3.2466 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.163 | 3.2544 | 59.98 | 1.29
213.35 | 12.8005 | 60.01 | 9.29 |  | 820.209 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 545.285 | 5.4075 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.662 | 3.2466 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.232 | 3.2505 | 59.98 | 1.29
213.413 | 12.8005 | 60.01 | 9.29 |  | 820.278 | 12.2668 | 59.95 | 9.29 |  | 545.348 | 5.4075 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.726 | 3.2466 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.3 | 3.2505 | 59.98 | 1.29
213.477 | 12.8005 | 60.01 | 9.29 |  | 820.364 | 12.2478 | 59.95 | 9.29 |  | 545.412 | 5.4075 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.79 | 3.2466 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.399 | 3.2505 | 59.98 | 1.29
213.54 | 12.7941 | 60 | 9.29 |  | 820.427 | 12.2478 | 59.95 | 9.29 |  | 545.476 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.854 | 3.2194 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.501 | 3.2505 | 59.98 | 1.29
213.603 | 12.7941 | 60 | 9.29 |  | 820.49 | 12.2478 | 59.95 | 9.29 |  | 545.539 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.917 | 3.2194 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.564 | 3.23 | 59.99 | 1.29
213.666 | 12.7941 | 60 | 9.29 |  | 820.553 | 12.2478 | 59.95 | 9.29 |  | 545.603 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2187.981 | 3.2194 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.628 | 3.23 | 59.99 | 1.29
213.729 | 12.7941 | 60 | 9.29 |  | 820.617 | 12.2471 | 59.95 | 9.29 |  | 545.666 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.08 | 3.2194 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.691 | 3.23 | 59.99 | 1.29
213.803 | 12.7941 | 60 | 9.29 |  | 820.68 | 12.2471 | 59.95 | 9.29 |  | 545.775 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.152 | 3.2169 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.755 | 3.23 | 59.99 | 1.29
213.866 | 12.7935 | 60.01 | 9.29 |  | 820.743 | 12.2471 | 59.95 | 9.29 |  | 545.843 | 5.3909 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.225 | 3.2169 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.818 | 3.2279 | 59.99 | 1.29
213.93 | 12.7935 | 60.01 | 9.29 |  | 820.806 | 12.2471 | 59.95 | 9.29 |  | 545.922 | 5.3909 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.298 | 3.2169 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.882 | 3.2279 | 59.99 | 1.29
213.993 | 12.7935 | 60.01 | 9.29 |  | 820.869 | 12.2471 | 59.95 | 9.29 |  | 546.013 | 5.3909 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.372 | 3.2169 | 59.97 | 1.29 |  | 2674.946 | 3.2279 | 59.99 | 1.29
214.059 | 12.7935 | 60.01 | 9.29 |  | 820.932 | 12.2248 | 59.95 | 9.29 |  | 546.093 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.455 | 3.2169 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.01 | 3.2279 | 59.99 | 1.29
214.126 | 12.7647 | 60 | 9.29 |  | 820.996 | 12.2248 | 59.95 | 9.29 |  | 546.171 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.541 | 3.2082 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.096 | 3.1962 | 59.98 | 1.29
214.194 | 12.7647 | 60 | 9.29 |  | 821.059 | 12.2248 | 59.95 | 9.29 |  | 546.248 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.619 | 3.2082 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.166 | 3.1962 | 59.98 | 1.29
214.263 | 12.7647 | 60 | 9.29 |  | 821.133 | 12.2248 | 59.95 | 9.29 |  | 546.325 | 5.3905 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.683 | 3.2082 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.235 | 3.1962 | 59.98 | 1.29
214.348 | 12.7647 | 60 | 9.29 |  | 821.215 | 12.2248 | 59.95 | 9.29 |  | 546.405 | 5.3699 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.747 | 3.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.305 | 3.1962 | 59.98 | 1.29
214.421 | 12.7647 | 60 | 9.29 |  | 821.283 | 12.2227 | 59.95 | 9.29 |  | 546.479 | 5.3699 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.811 | 3.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.369 | 3.1962 | 59.98 | 1.29
214.484 | 12.7635 | 60 | 9.29 |  | 821.362 | 12.2227 | 59.95 | 9.29 |  | 546.553 | 5.3699 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.874 | 3.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.433 | 3.1931 | 59.98 | 1.29
214.547 | 12.7635 | 60 | 9.29 |  | 821.426 | 12.2227 | 59.95 | 9.29 |  | 546.655 | 5.3699 | 59.98 | 1.29 |  | 2188.938 | 3.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.496 | 3.1931 | 59.98 | 1.29
214.611 | 12.7635 | 60 | 9.29 |  | 821.489 | 12.2227 | 59.95 | 9.29 |  | 546.719 | 5.3663 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.028 | 3.1891 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.56 | 3.1931 | 59.98 | 1.29
214.674 | 12.7635 | 60 | 9.29 |  | 821.552 | 12.2148 | 59.95 | 9.29 |  | 546.783 | 5.3663 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.114 | 3.1824 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.624 | 3.1931 | 59.98 | 1.29
214.737 | 12.7617 | 60 | 9.29 |  | 821.615 | 12.2148 | 59.95 | 9.29 |  | 546.876 | 5.3663 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.188 | 3.1824 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.698 | 3.1931 | 59.98 | 1.29
214.802 | 12.7617 | 60 | 9.29 |  | 821.678 | 12.2148 | 59.95 | 9.29 |  | 546.975 | 5.3663 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.261 | 3.1824 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.761 | 3.1857 | 59.98 | 1.29
214.865 | 12.7617 | 60 | 9.29 |  | 821.741 | 12.2148 | 59.95 | 9.29 |  | 547.051 | 5.3465 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.336 | 3.1824 | 59.98 | 1.29 |  | 2675.825 | 3.1857 | 59.98 | 1.29
214.928 | 12.7617 | 60 | 9.29 |  | 821.805 | 12.2148 | 59.95 | 9.29 |  | 547.127 | 5.3465 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.41 | 3.1656 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.889 | 3.1857 | 59.98 | 1.29
214.992 | 12.7617 | 60 | 9.29 |  | 821.868 | 12.1983 | 59.95 | 9.29 |  | 547.2 | 5.3465 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.484 | 3.1656 | 59.97 | 1.29 |  | 2675.952 | 3.1857 | 59.98 | 1.29
215.057 | 12.6992 | 60 | 9.29 |  | 821.932 | 12.1983 | 59.95 | 9.29 |  | 547.283 | 5.3313 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.56 | 3.1656 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.016 | 3.172 | 59.98 | 1.29
215.126 | 12.6992 | 60 | 9.29 |  | 821.995 | 12.1983 | 59.95 | 9.29 |  | 547.36 | 5.3313 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.624 | 3.1656 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.086 | 3.172 | 59.98 | 1.29
215.195 | 12.6992 | 60 | 9.29 |  | 822.074 | 12.1983 | 59.95 | 9.29 |  | 547.429 | 5.3313 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.688 | 3.1643 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.176 | 3.172 | 59.98 | 1.29
215.263 | 12.6992 | 60 | 9.29 |  | 822.146 | 12.1917 | 59.95 | 9.29 |  | 547.493 | 5.3313 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.752 | 3.1643 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.245 | 3.172 | 59.98 | 1.29
215.328 | 12.6992 | 60 | 9.29 |  | 822.215 | 12.1917 | 59.95 | 9.29 |  | 547.557 | 5.3313 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.815 | 3.1643 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.319 | 3.1589 | 59.99 | 1.29
215.391 | 12.6986 | 60 | 9.29 |  | 822.282 | 12.1917 | 59.95 | 9.29 |  | 547.62 | 5.3169 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.879 | 3.1643 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.395 | 3.1589 | 59.99 | 1.29
215.454 | 12.6986 | 60 | 9.29 |  | 822.36 | 12.1917 | 59.95 | 9.29 |  | 547.684 | 5.3169 | 59.99 | 1.29 |  | 2189.942 | 3.1643 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.459 | 3.1589 | 59.99 | 1.29
215.517 | 12.6986 | 60 | 9.29 |  | 822.434 | 12.1917 | 59.95 | 9.29 |  | 547.747 | 5.3169 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.028 | 3.1503 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.523 | 3.1589 | 59.99 | 1.29
215.581 | 12.6986 | 60 | 9.29 |  | 822.498 | 12.1785 | 59.95 | 9.29 |  | 547.811 | 5.3169 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.116 | 3.1503 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.586 | 3.1589 | 59.99 | 1.29
215.653 | 12.6986 | 60 | 9.29 |  | 822.561 | 12.1785 | 59.95 | 9.29 |  | 547.912 | 5.3169 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.191 | 3.1503 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.65 | 3.1478 | 60 | 1.29
215.716 | 12.6914 | 59.99 | 9.29 |  | 822.624 | 12.1785 | 59.95 | 9.29 |  | 547.994 | 5.3172 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.266 | 3.1503 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.713 | 3.1478 | 60 | 1.29
215.779 | 12.6914 | 59.99 | 9.29 |  | 822.687 | 12.1785 | 59.95 | 9.29 |  | 548.067 | 5.3172 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.339 | 3.145 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.777 | 3.1478 | 60 | 1.29
215.843 | 12.6914 | 59.99 | 9.29 |  | 822.751 | 12.1749 | 59.95 | 9.29 |  | 548.144 | 5.3172 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.414 | 3.145 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.84 | 3.1478 | 60 | 1.29
215.907 | 12.6914 | 59.99 | 9.29 |  | 822.814 | 12.1749 | 59.95 | 9.29 |  | 548.221 | 5.317 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.495 | 3.145 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.904 | 3.1478 | 60 | 1.29
215.97 | 12.6795 | 59.99 | 9.29 |  | 822.877 | 12.1749 | 59.95 | 9.29 |  | 548.293 | 5.317 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.582 | 3.145 | 59.97 | 1.29 |  | 2676.968 | 3.1399 | 60.01 | 1.29
216.033 | 12.6795 | 59.99 | 9.29 |  | 822.94 | 12.1749 | 59.95 | 9.29 |  | 548.375 | 5.317 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.646 | 3.1446 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.031 | 3.1399 | 60.01 | 1.29
216.108 | 12.6795 | 59.99 | 9.29 |  | 823.003 | 12.1749 | 59.95 | 9.29 |  | 548.459 | 5.317 | 59.99 | 1.29 |  | 2190.709 | 3.1446 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.137 | 3.1399 | 60.01 | 1.29
216.176 | 12.6795 | 59.99 | 9.29 |  | 823.076 | 12.1756 | 59.95 | 9.29 |  | 548.523 | 5.2945 | 60 | 1.29 |  | 2190.781 | 3.1446 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.205 | 3.1399 | 60.01 | 1.29
216.245 | 12.6795 | 59.99 | 9.29 |  | 823.144 | 12.1756 | 59.95 | 9.29 |  | 548.586 | 5.2945 | 60 | 1.29 |  | 2190.844 | 3.1446 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.274 | 3.1394 | 60.01 | 1.29
216.344 | 12.6781 | 59.99 | 9.29 |  | 823.212 | 12.1756 | 59.95 | 9.29 |  | 548.65 | 5.2945 | 60 | 1.29 |  | 2190.908 | 3.1441 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.342 | 3.1394 | 60.01 | 1.29
216.407 | 12.6781 | 59.99 | 9.29 |  | 823.281 | 12.1756 | 59.95 | 9.29 |  | 548.714 | 5.2945 | 60 | 1.29 |  | 2190.972 | 3.1441 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.412 | 3.1394 | 60.01 | 1.29
216.471 | 12.6781 | 59.99 | 9.29 |  | 823.351 | 12.1756 | 59.95 | 9.29 |  | 548.789 | 5.2945 | 60 | 1.29 |  | 2191.06 | 3.1441 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.475 | 3.1394 | 60.01 | 1.29
216.534 | 12.6781 | 59.99 | 9.29 |  | 823.415 | 12.1541 | 59.95 | 9.29 |  | 548.889 | 5.2927 | 60 | 1.29 |  | 2191.142 | 3.1441 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.539 | 3.1156 | 60.01 | 1.29
216.597 | 12.6652 | 59.99 | 9.29 |  | 823.478 | 12.1541 | 59.95 | 9.29 |  | 548.976 | 5.2927 | 60 | 1.29 |  | 2191.221 | 3.1256 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.603 | 3.1156 | 60.01 | 1.29
216.66 | 12.6652 | 59.99 | 9.29 |  | 823.541 | 12.1541 | 59.95 | 9.29 |  | 549.053 | 5.2927 | 60 | 1.29 |  | 2191.296 | 3.1256 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.666 | 3.1156 | 60.01 | 1.29
216.723 | 12.6652 | 59.99 | 9.29 |  | 823.604 | 12.1541 | 59.95 | 9.29 |  | 549.126 | 5.2697 | 60 | 1.29 |  | 2191.369 | 3.1256 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.73 | 3.1156 | 60.01 | 1.29
216.786 | 12.6652 | 59.99 | 9.29 |  | 823.668 | 12.1396 | 59.96 | 9.29 |  | 549.201 | 5.2697 | 60 | 1.29 |  | 2191.442 | 3.1256 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.794 | 3.1156 | 60.01 | 1.29
216.849 | 12.6652 | 59.99 | 9.29 |  | 823.731 | 12.1396 | 59.96 | 9.29 |  | 549.274 | 5.2697 | 60 | 1.29 |  | 2191.526 | 3.1256 | 59.97 | 1.29 |  | 2677.858 | 3.1137 | 60.01 | 1.29
216.913 | 12.6583 | 59.99 | 9.29 |  | 823.794 | 12.1396 | 59.96 | 9.29 |  | 549.356 | 5.2697 | 60 | 1.29 |  | 2191.624 | 3.1129 | 59.98 | 1.29 |  | 2677.921 | 3.1137 | 60.01 | 1.29
216.976 | 12.6583 | 59.99 | 9.29 |  | 823.857 | 12.1396 | 59.96 | 9.29 |  | 549.427 | 5.2651 | 60 | 1.29 |  | 2191.696 | 3.1129 | 59.98 | 1.29 |  | 2677.985 | 3.1137 | 60.01 | 1.29
217.039 | 12.6583 | 59.99 | 9.29 |  | 823.92 | 12.1396 | 59.96 | 9.29 |  | 549.491 | 5.2651 | 60 | 1.29 |  | 2191.782 | 3.1129 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.048 | 3.1137 | 60.01 | 1.29
217.119 | 12.6583 | 59.99 | 9.29 |  | 823.984 | 12.1321 | 59.96 | 9.29 |  | 549.555 | 5.2651 | 60 | 1.29 |  | 2191.856 | 3.0904 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.134 | 3.1137 | 60.01 | 1.29
217.2 | 12.6583 | 59.99 | 9.29 |  | 824.047 | 12.1321 | 59.96 | 9.29 |  | 549.618 | 5.2651 | 60 | 1.29 |  | 2191.929 | 3.0904 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.204 | 3.0905 | 60.01 | 1.29
217.269 | 12.6563 | 59.99 | 9.29 |  | 824.13 | 12.1321 | 59.96 | 9.29 |  | 549.682 | 5.2651 | 60 | 1.29 |  | 2192.02 | 3.0904 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.272 | 3.0905 | 60.01 | 1.29
217.359 | 12.6563 | 59.99 | 9.29 |  | 824.198 | 12.1321 | 59.96 | 9.29 |  | 549.746 | 5.2404 | 60 | 1.29 |  | 2192.131 | 3.0904 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.341 | 3.0905 | 60.01 | 1.29
217.422 | 12.6563 | 59.99 | 9.29 |  | 824.276 | 12.1321 | 59.96 | 9.29 |  | 549.809 | 5.2404 | 60 | 1.29 |  | 2192.232 | 3.0907 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.414 | 3.0905 | 60.01 | 1.29
217.495 | 12.6563 | 59.99 | 9.29 |  | 824.363 | 12.1315 | 59.96 | 9.29 |  | 549.896 | 5.2404 | 60 | 1.29 |  | 2192.317 | 3.0907 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.477 | 3.0897 | 60 | 1.29
217.558 | 12.6555 | 59.98 | 9.29 |  | 824.426 | 12.1315 | 59.96 | 9.29 |  | 549.984 | 5.2404 | 60 | 1.29 |  | 2192.409 | 3.0907 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.541 | 3.0897 | 60 | 1.29
217.621 | 12.6555 | 59.98 | 9.29 |  | 824.49 | 12.1315 | 59.96 | 9.29 |  | 550.058 | 5.2406 | 60 | 1.29 |  | 2192.505 | 3.0907 | 59.98 | 1.29 |  | 2678.604 | 3.0897 | 60 | 1.29
217.684 | 12.6555 | 59.98 | 9.29 |  | 824.553 | 12.1315 | 59.96 | 9.29 |  | 550.134 | 5.2406 | 60 | 1.29 |  | 2192.588 | 3.0668 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.668 | 3.0897 | 60 | 1.29
217.748 | 12.6555 | 59.98 | 9.29 |  | 824.616 | 12.1286 | 59.96 | 9.29 |  | 550.208 | 5.2406 | 60 | 1.29 |  | 2192.682 | 3.0668 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.732 | 3.0897 | 60 | 1.29
217.811 | 12.648 | 59.98 | 9.29 |  | 824.679 | 12.1286 | 59.96 | 9.29 |  | 550.281 | 5.2406 | 60 | 1.29 |  | 2192.767 | 3.0668 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.796 | 3.0891 | 60.01 | 1.29
217.874 | 12.648 | 59.98 | 9.29 |  | 824.742 | 12.1286 | 59.96 | 9.29 |  | 550.366 | 5.2298 | 60 | 1.29 |  | 2192.857 | 3.0625 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.86 | 3.0891 | 60.01 | 1.29
217.937 | 12.648 | 59.98 | 9.29 |  | 824.805 | 12.1286 | 59.96 | 9.29 |  | 550.445 | 5.2298 | 60 | 1.29 |  | 2192.931 | 3.0625 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.923 | 3.0891 | 60.01 | 1.29
218 | 12.648 | 59.98 | 9.29 |  | 824.879 | 12.1286 | 59.96 | 9.29 |  | 550.509 | 5.2298 | 60 | 1.29 |  | 2193.041 | 3.0625 | 59.97 | 1.29 |  | 2678.987 | 3.0891 | 60.01 | 1.29
218.093 | 12.648 | 59.98 | 9.29 |  | 824.942 | 12.1057 | 59.96 | 9.29 |  | 550.572 | 5.2298 | 60 | 1.29 |  | 2193.142 | 3.0625 | 59.97 | 1.29 |  | 2679.05 | 3.0891 | 60.01 | 1.29
218.166 | 12.6392 | 59.98 | 9.29 |  | 825.005 | 12.1057 | 59.96 | 9.29 |  | 550.648 | 5.2142 | 60 | 1.29 |  | 2193.225 | 3.0646 | 59.97 | 1.29 |  | 2679.161 | 3.0638 | 60.01 | 1.29
218.236 | 12.6392 | 59.98 | 9.29 |  | 825.08 | 12.1057 | 59.96 | 9.29 |  | 550.712 | 5.2142 | 60 | 1.29 |  | 2193.315 | 3.0646 | 59.97 | 1.29 |  | 2679.229 | 3.0638 | 60.01 | 1.29
218.304 | 12.6392 | 59.98 | 9.29 |  | 825.148 | 12.1057 | 59.96 | 9.29 |  | 550.775 | 5.2142 | 60 | 1.29 |  | 2193.44 | 3.0646 | 59.97 | 1.29 |  | 2679.297 | 3.0638 | 60.01 | 1.29
218.368 | 12.6392 | 59.98 | 9.29 |  | 825.217 | 12.1037 | 59.96 | 9.29 |  | 550.839 | 5.2142 | 60 | 1.29 |  | 2193.593 | 3.0469 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.382 | 3.0638 | 60.01 | 1.29
218.431 | 12.5947 | 59.98 | 9.29 |  | 825.286 | 12.1037 | 59.96 | 9.29 |  | 550.923 | 5.2142 | 60 | 1.29 |  | 2193.739 | 3.0469 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.446 | 3.0658 | 60.02 | 1.29
218.494 | 12.5947 | 59.98 | 9.29 |  | 825.361 | 12.1037 | 59.96 | 9.29 |  | 551.005 | 5.2147 | 60 | 1.29 |  | 2193.86 | 3.0384 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.51 | 3.0658 | 60.02 | 1.29
218.557 | 12.5947 | 59.98 | 9.29 |  | 825.424 | 12.1037 | 59.96 | 9.29 |  | 551.078 | 5.2147 | 60 | 1.29 |  | 2193.978 | 3.0384 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.574 | 3.0658 | 60.02 | 1.29
218.62 | 12.5947 | 59.98 | 9.29 |  | 825.493 | 12.0828 | 59.96 | 9.29 |  | 551.151 | 5.2147 | 60 | 1.29 |  | 2194.073 | 3.0242 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.637 | 3.0658 | 60.02 | 1.29
218.683 | 12.5947 | 59.98 | 9.29 |  | 825.557 | 12.0828 | 59.96 | 9.29 |  | 551.236 | 5.2147 | 60 | 1.29 |  | 2194.195 | 3.0242 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.701 | 3.0449 | 60.03 | 1.29
218.746 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 825.62 | 12.0828 | 59.96 | 9.29 |  | 551.309 | 5.215 | 60 | 1.29 |  | 2194.296 | 3.0242 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.764 | 3.0449 | 60.03 | 1.29
218.809 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 825.683 | 12.0828 | 59.96 | 9.29 |  | 551.389 | 5.215 | 60 | 1.29 |  | 2194.434 | 3.0184 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.828 | 3.0449 | 60.03 | 1.29
218.873 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 825.746 | 12.0828 | 59.96 | 9.29 |  | 551.485 | 5.215 | 60 | 1.29 |  | 2194.565 | 3.0184 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.892 | 3.0449 | 60.03 | 1.29
218.936 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 825.81 | 12.082 | 59.96 | 9.29 |  | 551.548 | 5.197 | 60 | 1.29 |  | 2194.7 | 3.0184 | 59.98 | 1.29 |  | 2679.955 | 3.0449 | 60.03 | 1.29
218.999 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 825.873 | 12.082 | 59.96 | 9.29 |  | 551.612 | 5.197 | 60 | 1.29 |  | 2194.846 | 3.0074 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.019 | 3.0435 | 60.03 | 1.29
219.096 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 825.936 | 12.082 | 59.96 | 9.29 |  | 551.676 | 5.197 | 60 | 1.29 |  | 2195.017 | 3.0074 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.124 | 3.0435 | 60.03 | 1.29
219.163 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 825.999 | 12.082 | 59.96 | 9.29 |  | 551.739 | 5.197 | 60 | 1.29 |  | 2195.168 | 2.9961 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.192 | 3.0435 | 60.03 | 1.29
219.231 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 826.078 | 12.082 | 59.96 | 9.29 |  | 551.803 | 5.197 | 60 | 1.29 |  | 2195.289 | 2.9961 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.261 | 3.0435 | 60.03 | 1.29
219.329 | 12.5654 | 59.98 | 9.29 |  | 826.147 | 12.0584 | 59.97 | 9.29 |  | 551.895 | 5.1967 | 60 | 1.29 |  | 2195.4 | 2.9942 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.329 | 3.0357 | 60.02 | 1.29
219.392 | 12.5639 | 59.98 | 9.29 |  | 826.217 | 12.0584 | 59.97 | 9.29 |  | 551.981 | 5.1967 | 60 | 1.29 |  | 2195.507 | 2.9942 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.412 | 3.0357 | 60.02 | 1.29
219.455 | 12.5639 | 59.98 | 9.29 |  | 826.286 | 12.0584 | 59.97 | 9.29 |  | 552.056 | 5.1967 | 60 | 1.29 |  | 2195.606 | 2.9772 | 59.96 | 1.29 |  | 2680.476 | 3.0357 | 60.02 | 1.29
219.518 | 12.5639 | 59.98 | 9.29 |  | 826.362 | 12.0584 | 59.97 | 9.29 |  | 552.138 | 5.1967 | 60 | 1.29 |  | 2195.697 | 2.9772 | 59.96 | 1.29 |  | 2680.54 | 3.0357 | 60.02 | 1.29
219.581 | 12.5639 | 59.98 | 9.29 |  | 826.425 | 12.0586 | 59.97 | 9.29 |  | 552.215 | 5.1658 | 60 | 1.29 |  | 2195.795 | 2.9772 | 59.96 | 1.29 |  | 2680.605 | 3.017 | 60.02 | 1.29
219.645 | 12.5634 | 59.97 | 9.29 |  | 826.488 | 12.0586 | 59.97 | 9.29 |  | 552.288 | 5.1658 | 60 | 1.29 |  | 2195.886 | 2.9673 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.669 | 3.017 | 60.02 | 1.29
219.708 | 12.5634 | 59.97 | 9.29 |  | 826.551 | 12.0586 | 59.97 | 9.29 |  | 552.37 | 5.1658 | 60 | 1.29 |  | 2195.974 | 2.9673 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.732 | 3.017 | 60.02 | 1.29
219.772 | 12.5634 | 59.97 | 9.29 |  | 826.615 | 12.0586 | 59.97 | 9.29 |  | 552.467 | 5.1658 | 60 | 1.29 |  | 2196.11 | 2.9673 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.797 | 3.017 | 60.02 | 1.29
219.835 | 12.5634 | 59.97 | 9.29 |  | 826.678 | 12.0586 | 59.97 | 9.29 |  | 552.531 | 5.1661 | 60 | 1.29 |  | 2196.204 | 2.9544 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.86 | 3.017 | 60.02 | 1.29
219.898 | 12.5634 | 59.97 | 9.29 |  | 826.741 | 12.0038 | 59.97 | 9.29 |  | 552.595 | 5.1661 | 60 | 1.29 |  | 2196.304 | 2.9544 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.924 | 3.0134 | 60.01 | 1.29
219.962 | 12.5596 | 59.97 | 9.29 |  | 826.804 | 12.0038 | 59.97 | 9.29 |  | 552.658 | 5.1661 | 60 | 1.29 |  | 2196.397 | 2.9544 | 59.97 | 1.29 |  | 2680.987 | 3.0134 | 60.01 | 1.29
220.025 | 12.5596 | 59.97 | 9.29 |  | 826.867 | 12.0038 | 59.97 | 9.29 |  | 552.722 | 5.1661 | 60 | 1.29 |  | 2196.48 | 2.9517 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.051 | 3.0134 | 60.01 | 1.29
220.108 | 12.5596 | 59.97 | 9.29 |  | 826.931 | 12.0038 | 59.97 | 9.29 |  | 552.786 | 5.1425 | 60 | 1.29 |  | 2196.572 | 2.9517 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.144 | 3.0134 | 60.01 | 1.29
220.176 | 12.5596 | 59.97 | 9.29 |  | 826.994 | 12.0038 | 59.97 | 9.29 |  | 552.874 | 5.1425 | 60 | 1.29 |  | 2196.658 | 2.9517 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.228 | 3.0134 | 60.01 | 1.29
220.26 | 12.5596 | 59.97 | 9.29 |  | 827.072 | 12.0014 | 59.97 | 9.29 |  | 552.967 | 5.1425 | 60 | 1.29 |  | 2196.761 | 2.9517 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.298 | 2.9881 | 60.01 | 1.29
220.346 | 12.5413 | 59.97 | 9.29 |  | 827.141 | 12.0014 | 59.97 | 9.29 |  | 553.057 | 5.1425 | 60 | 1.29 |  | 2196.842 | 2.9504 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.366 | 2.9881 | 60.01 | 1.29
220.409 | 12.5413 | 59.97 | 9.29 |  | 827.209 | 12.0014 | 59.97 | 9.29 |  | 553.13 | 5.1424 | 60 | 1.29 |  | 2196.917 | 2.9504 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.429 | 2.9881 | 60.01 | 1.29
220.472 | 12.5413 | 59.97 | 9.29 |  | 827.278 | 12.0014 | 59.97 | 9.29 |  | 553.206 | 5.1424 | 60 | 1.29 |  | 2197.012 | 2.9504 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.493 | 2.9881 | 60.01 | 1.29
220.536 | 12.5413 | 59.97 | 9.29 |  | 827.361 | 12.0014 | 59.97 | 9.29 |  | 553.278 | 5.1424 | 60 | 1.29 |  | 2197.094 | 2.9113 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.557 | 2.9862 | 60.02 | 1.29
220.599 | 12.5391 | 59.96 | 9.29 |  | 827.424 | 12.0012 | 59.97 | 9.29 |  | 553.373 | 5.1424 | 60 | 1.29 |  | 2197.184 | 2.9113 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.62 | 2.9862 | 60.02 | 1.29
220.662 | 12.5391 | 59.96 | 9.29 |  | 827.487 | 12.0012 | 59.97 | 9.29 |  | 553.473 | 5.1382 | 60 | 1.29 |  | 2197.274 | 2.9113 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.684 | 2.9862 | 60.02 | 1.29
220.726 | 12.5391 | 59.96 | 9.29 |  | 827.551 | 12.0012 | 59.97 | 9.29 |  | 553.537 | 5.1382 | 60 | 1.29 |  | 2197.367 | 2.9113 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.747 | 2.9862 | 60.02 | 1.29
220.789 | 12.5391 | 59.96 | 9.29 |  | 827.614 | 12.0012 | 59.97 | 9.29 |  | 553.601 | 5.1382 | 60 | 1.29 |  | 2197.446 | 2.912 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.811 | 2.9862 | 60.02 | 1.29
220.853 | 12.5391 | 59.96 | 9.29 |  | 827.677 | 12.0005 | 59.98 | 9.29 |  | 553.665 | 5.1178 | 59.99 | 1.29 |  | 2197.518 | 2.912 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.874 | 2.9845 | 60.02 | 1.29
220.916 | 12.5327 | 59.96 | 9.29 |  | 827.74 | 12.0005 | 59.98 | 9.29 |  | 553.729 | 5.1178 | 59.99 | 1.29 |  | 2197.592 | 2.912 | 59.97 | 1.29 |  | 2681.938 | 2.9845 | 60.02 | 1.29
220.98 | 12.5327 | 59.96 | 9.29 |  | 827.803 | 12.0005 | 59.98 | 9.29 |  | 553.792 | 5.1178 | 59.99 | 1.29 |  | 2197.665 | 2.8848 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.002 | 2.9845 | 60.02 | 1.29
221.043 | 12.5327 | 59.96 | 9.29 |  | 827.866 | 12.0005 | 59.98 | 9.29 |  | 553.856 | 5.1178 | 59.99 | 1.29 |  | 2197.75 | 2.8848 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.065 | 2.9845 | 60.02 | 1.29
221.118 | 12.5327 | 59.96 | 9.29 |  | 827.93 | 12.0005 | 59.98 | 9.29 |  | 553.934 | 5.1178 | 59.99 | 1.29 |  | 2197.838 | 2.8848 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.16 | 2.9845 | 60.02 | 1.29
221.186 | 12.5179 | 59.96 | 9.29 |  | 827.993 | 11.9836 | 59.98 | 9.29 |  | 554.025 | 5.1178 | 59.99 | 1.29 |  | 2197.901 | 2.8848 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.229 | 2.971 | 60.03 | 1.29
221.255 | 12.5179 | 59.96 | 9.29 |  | 828.071 | 11.9836 | 59.98 | 9.29 |  | 554.099 | 5.1177 | 59.99 | 1.29 |  | 2197.965 | 2.8867 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.297 | 2.971 | 60.03 | 1.29
221.357 | 12.5179 | 59.96 | 9.29 |  | 828.139 | 11.9836 | 59.98 | 9.29 |  | 554.175 | 5.1177 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.033 | 2.8867 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.384 | 2.971 | 60.03 | 1.29
221.421 | 12.5179 | 59.96 | 9.29 |  | 828.207 | 11.9836 | 59.98 | 9.29 |  | 554.248 | 5.1177 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.121 | 2.8867 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.448 | 2.9493 | 60.03 | 1.29
221.484 | 12.5162 | 59.96 | 9.29 |  | 828.276 | 11.9857 | 59.98 | 9.29 |  | 554.322 | 5.1093 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.194 | 2.8867 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.512 | 2.9493 | 60.03 | 1.29
221.547 | 12.5162 | 59.96 | 9.29 |  | 828.359 | 11.9857 | 59.98 | 9.29 |  | 554.398 | 5.1093 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.269 | 2.8799 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.575 | 2.9493 | 60.03 | 1.29
221.61 | 12.5162 | 59.96 | 9.29 |  | 828.423 | 11.9857 | 59.98 | 9.29 |  | 554.474 | 5.1093 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.343 | 2.8799 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.639 | 2.9493 | 60.03 | 1.29
221.674 | 12.5162 | 59.96 | 9.29 |  | 828.486 | 11.9857 | 59.98 | 9.29 |  | 554.537 | 5.1093 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.418 | 2.8799 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.703 | 2.9493 | 60.03 | 1.29
221.737 | 12.5162 | 59.96 | 9.29 |  | 828.557 | 11.9857 | 59.98 | 9.29 |  | 554.601 | 5.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.495 | 2.8799 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.767 | 2.9404 | 60.03 | 1.29
221.801 | 12.5023 | 59.96 | 9.29 |  | 828.62 | 11.9793 | 59.98 | 9.29 |  | 554.669 | 5.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.563 | 2.8616 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.831 | 2.9404 | 60.03 | 1.29
221.864 | 12.5023 | 59.96 | 9.29 |  | 828.683 | 11.9793 | 59.98 | 9.29 |  | 554.734 | 5.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.627 | 2.8616 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.894 | 2.9404 | 60.03 | 1.29
221.927 | 12.5023 | 59.96 | 9.29 |  | 828.746 | 11.9793 | 59.98 | 9.29 |  | 554.797 | 5.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.691 | 2.8616 | 59.96 | 1.29 |  | 2682.958 | 2.9404 | 60.03 | 1.29
221.991 | 12.5023 | 59.96 | 9.29 |  | 828.813 | 11.9793 | 59.98 | 9.29 |  | 554.882 | 5.0931 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.755 | 2.8616 | 59.96 | 1.29 |  | 2683.022 | 2.9404 | 60.03 | 1.29
222.103 | 12.5023 | 59.96 | 9.29 |  | 828.876 | 11.9519 | 59.99 | 9.29 |  | 554.985 | 5.0776 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.818 | 2.8616 | 59.96 | 1.29 |  | 2683.087 | 2.937 | 60.02 | 1.29
222.172 | 12.4971 | 59.96 | 9.29 |  | 828.94 | 11.9519 | 59.99 | 9.29 |  | 555.065 | 5.0776 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.882 | 2.8606 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.161 | 2.937 | 60.02 | 1.29
222.24 | 12.4971 | 59.96 | 9.29 |  | 829.003 | 11.9519 | 59.99 | 9.29 |  | 555.14 | 5.0776 | 59.99 | 1.29 |  | 2198.946 | 2.8606 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.229 | 2.937 | 60.02 | 1.29
222.309 | 12.4971 | 59.96 | 9.29 |  | 829.066 | 11.9519 | 59.99 | 9.29 |  | 555.222 | 5.0776 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.03 | 2.8606 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.298 | 2.937 | 60.02 | 1.29
222.372 | 12.4971 | 59.96 | 9.29 |  | 829.135 | 11.9519 | 59.99 | 9.29 |  | 555.295 | 5.064 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.117 | 2.8606 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.369 | 2.9352 | 60.02 | 1.29
222.436 | 12.4943 | 59.95 | 9.29 |  | 829.204 | 11.9528 | 59.99 | 9.29 |  | 555.372 | 5.064 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.19 | 2.8612 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.432 | 2.9352 | 60.02 | 1.29
222.499 | 12.4943 | 59.95 | 9.29 |  | 829.273 | 11.9528 | 59.99 | 9.29 |  | 555.457 | 5.064 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.266 | 2.8612 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.496 | 2.9352 | 60.02 | 1.29
222.562 | 12.4943 | 59.95 | 9.29 |  | 829.365 | 11.9528 | 59.99 | 9.29 |  | 555.529 | 5.0667 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.342 | 2.8612 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.56 | 2.9352 | 60.02 | 1.29
222.625 | 12.4943 | 59.95 | 9.29 |  | 829.428 | 11.9528 | 59.99 | 9.29 |  | 555.592 | 5.0667 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.419 | 2.8612 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.623 | 2.9352 | 60.02 | 1.29
222.689 | 12.4943 | 59.95 | 9.29 |  | 829.492 | 11.952 | 59.99 | 9.29 |  | 555.663 | 5.0667 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.496 | 2.8385 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.688 | 2.9191 | 60.02 | 1.29
222.752 | 12.4916 | 59.95 | 9.29 |  | 829.555 | 11.952 | 59.99 | 9.29 |  | 555.727 | 5.0667 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.566 | 2.8385 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.752 | 2.9191 | 60.02 | 1.29
222.816 | 12.4916 | 59.95 | 9.29 |  | 829.618 | 11.952 | 59.99 | 9.29 |  | 555.791 | 5.0667 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.63 | 2.8385 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.815 | 2.9191 | 60.02 | 1.29
222.879 | 12.4916 | 59.95 | 9.29 |  | 829.681 | 11.952 | 59.99 | 9.29 |  | 555.894 | 5.0663 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.694 | 2.8385 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.879 | 2.9191 | 60.02 | 1.29
222.942 | 12.4916 | 59.95 | 9.29 |  | 829.744 | 11.952 | 59.99 | 9.29 |  | 555.985 | 5.0663 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.757 | 2.8385 | 59.97 | 1.29 |  | 2683.942 | 2.9191 | 60.02 | 1.29
223.011 | 12.4767 | 59.95 | 9.29 |  | 829.807 | 11.9274 | 59.99 | 9.29 |  | 556.058 | 5.0663 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.821 | 2.8378 | 59.97 | 1.29 |  | 2684.006 | 2.9144 | 60.02 | 1.29
223.113 | 12.4767 | 59.95 | 9.29 |  | 829.87 | 11.9274 | 59.99 | 9.29 |  | 556.131 | 5.0436 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.884 | 2.8378 | 59.97 | 1.29 |  | 2684.07 | 2.9144 | 60.02 | 1.29
223.181 | 12.4767 | 59.95 | 9.29 |  | 829.934 | 11.9274 | 59.99 | 9.29 |  | 556.204 | 5.0436 | 59.99 | 1.29 |  | 2199.95 | 2.8378 | 59.97 | 1.29 |  | 2684.165 | 2.9144 | 60.02 | 1.29
223.252 | 12.4767 | 59.95 | 9.29 |  | 829.997 | 11.9274 | 59.99 | 9.29 |  | 556.278 | 5.0436 | 59.99 | 1.29 |  | 2200.032 | 2.8378 | 59.97 | 1.29 |  | 2684.233 | 2.9144 | 60.02 | 1.29
223.352 | 12.4767 | 59.95 | 9.29 |  | 830.06 | 11.9274 | 59.99 | 9.29 |  | 556.357 | 5.0436 | 59.99 | 1.29 |  | 2200.122 | 2.8087 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.302 | 2.904 | 60.03 | 1.29
223.415 | 12.4736 | 59.95 | 9.29 |  | 830.139 | 11.9157 | 59.99 | 9.29 |  | 556.429 | 5.0419 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.198 | 2.8087 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.371 | 2.904 | 60.03 | 1.29
223.478 | 12.4736 | 59.95 | 9.29 |  | 830.208 | 11.9157 | 59.99 | 9.29 |  | 556.494 | 5.0419 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.272 | 2.8087 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.434 | 2.904 | 60.03 | 1.29
223.541 | 12.4736 | 59.95 | 9.29 |  | 830.276 | 11.9157 | 59.99 | 9.29 |  | 556.557 | 5.0419 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.347 | 2.8087 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.498 | 2.904 | 60.03 | 1.29
223.604 | 12.4736 | 59.95 | 9.29 |  | 830.382 | 11.9157 | 59.99 | 9.29 |  | 556.621 | 5.0419 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.421 | 2.8087 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.562 | 2.904 | 60.03 | 1.29
223.667 | 12.4563 | 59.95 | 9.29 |  | 830.458 | 11.9053 | 60 | 9.29 |  | 556.685 | 5.0419 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.495 | 2.8087 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.625 | 2.8971 | 60.03 | 1.29
223.73 | 12.4563 | 59.95 | 9.29 |  | 830.547 | 11.9053 | 60 | 9.29 |  | 556.749 | 5.0156 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.581 | 2.8087 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.689 | 2.8971 | 60.03 | 1.29
223.794 | 12.4563 | 59.95 | 9.29 |  | 830.626 | 11.9053 | 60 | 9.29 |  | 556.812 | 5.0156 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.645 | 2.8087 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.753 | 2.8971 | 60.03 | 1.29
223.857 | 12.4563 | 59.95 | 9.29 |  | 830.707 | 11.9053 | 60 | 9.29 |  | 556.91 | 5.0156 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.713 | 2.8079 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.816 | 2.8971 | 60.03 | 1.29
223.93 | 12.4563 | 59.95 | 9.29 |  | 830.78 | 11.9041 | 60 | 9.29 |  | 557.008 | 5.0156 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.782 | 2.8079 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.888 | 2.8971 | 60.03 | 1.29
223.994 | 12.4529 | 59.96 | 9.29 |  | 830.844 | 11.9041 | 60 | 9.29 |  | 557.081 | 5.011 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.846 | 2.8079 | 59.96 | 1.29 |  | 2684.952 | 2.8833 | 60.04 | 1.29
224.098 | 12.4529 | 59.96 | 9.29 |  | 830.907 | 11.9041 | 60 | 9.29 |  | 557.156 | 5.011 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.91 | 2.8079 | 59.96 | 1.29 |  | 2685.016 | 2.8833 | 60.04 | 1.29
224.165 | 12.4529 | 59.96 | 9.29 |  | 830.97 | 11.9041 | 60 | 9.29 |  | 557.228 | 5.011 | 59.98 | 1.29 |  | 2200.973 | 2.8079 | 59.96 | 1.29 |  | 2685.09 | 2.8833 | 60.04 | 1.29
224.243 | 12.4529 | 59.96 | 9.29 |  | 831.033 | 11.9043 | 60 | 9.29 |  | 557.302 | 5.011 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.062 | 2.7856 | 59.96 | 1.29 |  | 2685.159 | 2.8833 | 60.04 | 1.29
224.312 | 12.4367 | 59.96 | 9.29 |  | 831.127 | 11.9043 | 60 | 9.29 |  | 557.374 | 4.9963 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.135 | 2.7856 | 59.96 | 1.29 |  | 2685.227 | 2.8711 | 60.04 | 1.29
224.375 | 12.4367 | 59.96 | 9.29 |  | 831.196 | 11.9043 | 60 | 9.29 |  | 557.455 | 4.9963 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.209 | 2.7856 | 59.96 | 1.29 |  | 2685.295 | 2.8711 | 60.04 | 1.29
224.442 | 12.4367 | 59.96 | 9.29 |  | 831.265 | 11.9043 | 60 | 9.29 |  | 557.521 | 4.9963 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.286 | 2.7856 | 59.96 | 1.29 |  | 2685.38 | 2.8711 | 60.04 | 1.29
224.505 | 12.4367 | 59.96 | 9.29 |  | 831.333 | 11.8796 | 60.01 | 9.29 |  | 557.585 | 4.9963 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.358 | 2.786 | 59.97 | 1.29 |  | 2685.444 | 2.8711 | 60.04 | 1.29
224.569 | 12.4334 | 59.96 | 9.29 |  | 831.396 | 11.8796 | 60.01 | 9.29 |  | 557.648 | 4.9934 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.434 | 2.786 | 59.97 | 1.29 |  | 2685.507 | 2.8616 | 60.03 | 1.29
224.632 | 12.4334 | 59.96 | 9.29 |  | 831.459 | 11.8796 | 60.01 | 9.29 |  | 557.712 | 4.9934 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.508 | 2.786 | 59.97 | 1.29 |  | 2685.572 | 2.8616 | 60.03 | 1.29
224.695 | 12.4334 | 59.96 | 9.29 |  | 831.522 | 11.8796 | 60.01 | 9.29 |  | 557.776 | 4.9934 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.61 | 2.786 | 59.97 | 1.29 |  | 2685.636 | 2.8616 | 60.03 | 1.29
224.759 | 12.4334 | 59.96 | 9.29 |  | 831.612 | 11.8796 | 60.01 | 9.29 |  | 557.839 | 4.9934 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.674 | 2.7602 | 59.97 | 1.29 |  | 2685.699 | 2.8616 | 60.03 | 1.29
224.821 | 12.4334 | 59.96 | 9.29 |  | 831.689 | 11.8789 | 60.01 | 9.29 |  | 557.908 | 4.9934 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.738 | 2.7602 | 59.97 | 1.29 |  | 2685.763 | 2.8616 | 60.03 | 1.29
224.885 | 12.4161 | 59.96 | 9.29 |  | 831.753 | 11.8789 | 60.01 | 9.29 |  | 558.009 | 4.9934 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.801 | 2.7602 | 59.97 | 1.29 |  | 2685.826 | 2.8391 | 60.03 | 1.29
224.949 | 12.4161 | 59.96 | 9.29 |  | 831.816 | 11.8789 | 60.01 | 9.29 |  | 558.091 | 4.987 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.865 | 2.7602 | 59.97 | 1.29 |  | 2685.89 | 2.8391 | 60.03 | 1.29
225.012 | 12.4161 | 59.96 | 9.29 |  | 831.879 | 11.8789 | 60.01 | 9.29 |  | 558.168 | 4.987 | 59.98 | 1.29 |  | 2201.931 | 2.7587 | 59.98 | 1.29 |  | 2685.953 | 2.8391 | 60.03 | 1.29
225.105 | 12.4161 | 59.96 | 9.29 |  | 831.942 | 11.8752 | 60.01 | 9.29 |  | 558.243 | 4.987 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.024 | 2.7587 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.017 | 2.8391 | 60.03 | 1.29
225.174 | 12.4154 | 59.96 | 9.29 |  | 832.005 | 11.8752 | 60.01 | 9.29 |  | 558.318 | 4.9724 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.11 | 2.7587 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.089 | 2.8391 | 60.03 | 1.29
225.244 | 12.4154 | 59.96 | 9.29 |  | 832.072 | 11.8752 | 60.01 | 9.29 |  | 558.398 | 4.9724 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.185 | 2.7587 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.163 | 2.8353 | 60.02 | 1.29
225.328 | 12.4154 | 59.96 | 9.29 |  | 832.141 | 11.8752 | 60.01 | 9.29 |  | 558.466 | 4.9724 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.264 | 2.7527 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.231 | 2.8353 | 60.02 | 1.29
225.391 | 12.4154 | 59.96 | 9.29 |  | 832.209 | 11.8752 | 60.01 | 9.29 |  | 558.53 | 4.9724 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.338 | 2.7527 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.3 | 2.8353 | 60.02 | 1.29
225.456 | 12.4095 | 59.96 | 9.29 |  | 832.277 | 11.8574 | 60.01 | 9.29 |  | 558.593 | 4.9674 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.411 | 2.7527 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.371 | 2.8353 | 60.02 | 1.29
225.519 | 12.4095 | 59.96 | 9.29 |  | 832.368 | 11.8574 | 60.01 | 9.29 |  | 558.658 | 4.9674 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.497 | 2.7527 | 59.98 | 1.29 |  | 2686.435 | 2.822 | 60.02 | 1.29
225.583 | 12.4095 | 59.96 | 9.29 |  | 832.431 | 11.8574 | 60.01 | 9.29 |  | 558.721 | 4.9674 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.599 | 2.7377 | 59.97 | 1.29 |  | 2686.498 | 2.822 | 60.02 | 1.29
225.646 | 12.4095 | 59.96 | 9.29 |  | 832.494 | 11.8574 | 60.01 | 9.29 |  | 558.785 | 4.9674 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.662 | 2.7377 | 59.97 | 1.29 |  | 2686.562 | 2.822 | 60.02 | 1.29
225.709 | 12.4095 | 59.96 | 9.29 |  | 832.557 | 11.8496 | 60.01 | 9.29 |  | 558.885 | 4.9674 | 59.98 | 1.29 |  | 2202.727 | 2.7377 | 59.97 | 1.29 |  | 2686.625 | 2.822 | 60.02 | 1.29
225.773 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 832.621 | 11.8496 | 60.01 | 9.29 |  | 558.975 | 4.9427 | 59.97 | 1.29 |  | 2202.791 | 2.7377 | 59.97 | 1.29 |  | 2686.689 | 2.822 | 60.02 | 1.29
225.836 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 832.684 | 11.8496 | 60.01 | 9.29 |  | 559.048 | 4.9427 | 59.97 | 1.29 |  | 2202.855 | 2.7324 | 59.97 | 1.29 |  | 2686.753 | 2.8095 | 60.02 | 1.29
225.899 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 832.747 | 11.8496 | 60.01 | 9.29 |  | 559.121 | 4.9427 | 59.97 | 1.29 |  | 2202.918 | 2.7324 | 59.97 | 1.29 |  | 2686.817 | 2.8095 | 60.02 | 1.29
225.962 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 832.81 | 11.8496 | 60.01 | 9.29 |  | 559.204 | 4.9435 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.023 | 2.7324 | 59.97 | 1.29 |  | 2686.88 | 2.8095 | 60.02 | 1.29
226.025 | 12.4002 | 59.96 | 9.29 |  | 832.873 | 11.8364 | 60.01 | 9.29 |  | 559.279 | 4.9435 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.113 | 2.7324 | 59.97 | 1.29 |  | 2686.943 | 2.8095 | 60.02 | 1.29
226.124 | 12.3894 | 59.96 | 9.29 |  | 832.936 | 11.8364 | 60.01 | 9.29 |  | 559.352 | 4.9435 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.186 | 2.7309 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.007 | 2.8095 | 60.02 | 1.29
226.192 | 12.3894 | 59.96 | 9.29 |  | 833 | 11.8364 | 60.01 | 9.29 |  | 559.429 | 4.9435 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.262 | 2.7309 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.071 | 2.8115 | 60.03 | 1.29
226.26 | 12.3894 | 59.96 | 9.29 |  | 833.063 | 11.8364 | 60.01 | 9.29 |  | 559.494 | 4.9164 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.338 | 2.7309 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.162 | 2.8115 | 60.03 | 1.29
226.357 | 12.3894 | 59.96 | 9.29 |  | 833.142 | 11.8364 | 60.01 | 9.29 |  | 559.557 | 4.9164 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.412 | 2.7309 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.23 | 2.8115 | 60.03 | 1.29
226.42 | 12.3712 | 59.96 | 9.29 |  | 833.21 | 11.8253 | 60.02 | 9.29 |  | 559.621 | 4.9164 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.486 | 2.706 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.299 | 2.8115 | 60.03 | 1.29
226.483 | 12.3712 | 59.96 | 9.29 |  | 833.279 | 11.8253 | 60.02 | 9.29 |  | 559.685 | 4.9164 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.562 | 2.706 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.367 | 2.8097 | 60.03 | 1.29
226.547 | 12.3712 | 59.96 | 9.29 |  | 833.364 | 11.8253 | 60.02 | 9.29 |  | 559.749 | 4.9164 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.626 | 2.706 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.431 | 2.8097 | 60.03 | 1.29
226.61 | 12.3712 | 59.96 | 9.29 |  | 833.428 | 11.8253 | 60.02 | 9.29 |  | 559.813 | 4.9174 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.689 | 2.706 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.495 | 2.8097 | 60.03 | 1.29
226.677 | 12.3712 | 59.96 | 9.29 |  | 833.491 | 11.807 | 60.02 | 9.29 |  | 559.9 | 4.9174 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.753 | 2.706 | 59.97 | 1.29 |  | 2687.558 | 2.8097 | 60.03 | 1.29
226.74 | 12.3655 | 59.96 | 9.29 |  | 833.554 | 11.807 | 60.02 | 9.29 |  | 559.996 | 4.9174 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.817 | 2.7069 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.622 | 2.8097 | 60.03 | 1.29
226.804 | 12.3655 | 59.96 | 9.29 |  | 833.617 | 11.807 | 60.02 | 9.29 |  | 560.072 | 4.9174 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.881 | 2.7069 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.686 | 2.7837 | 60.02 | 1.29
226.867 | 12.3655 | 59.96 | 9.29 |  | 833.68 | 11.807 | 60.02 | 9.29 |  | 560.15 | 4.9175 | 59.97 | 1.29 |  | 2203.944 | 2.7069 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.75 | 2.7837 | 60.02 | 1.29
226.93 | 12.3655 | 59.96 | 9.29 |  | 833.758 | 11.807 | 60.02 | 9.29 |  | 560.223 | 4.9175 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.031 | 2.7069 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.814 | 2.7837 | 60.02 | 1.29
226.994 | 12.3506 | 59.97 | 9.29 |  | 833.821 | 11.8074 | 60.02 | 9.29 |  | 560.297 | 4.9175 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.124 | 2.7069 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.877 | 2.7837 | 60.02 | 1.29
227.092 | 12.3506 | 59.97 | 9.29 |  | 833.884 | 11.8074 | 60.02 | 9.29 |  | 560.378 | 4.9175 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.198 | 2.6879 | 59.98 | 1.29 |  | 2687.941 | 2.7837 | 60.02 | 1.29
227.161 | 12.3506 | 59.97 | 9.29 |  | 833.947 | 11.8074 | 60.02 | 9.29 |  | 560.453 | 4.8927 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.274 | 2.6879 | 59.98 | 1.29 |  | 2688.005 | 2.7827 | 60.02 | 1.29
227.229 | 12.3506 | 59.97 | 9.29 |  | 834.011 | 11.8074 | 60.02 | 9.29 |  | 560.516 | 4.8927 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.349 | 2.6879 | 59.98 | 1.29 |  | 2688.068 | 2.7827 | 60.02 | 1.29
227.329 | 12.3506 | 59.97 | 9.29 |  | 834.078 | 11.7913 | 60.02 | 9.29 |  | 560.58 | 4.8927 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.422 | 2.6709 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.149 | 2.7827 | 60.02 | 1.29
227.392 | 12.3471 | 59.97 | 9.29 |  | 834.146 | 11.7913 | 60.02 | 9.29 |  | 560.657 | 4.8927 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.501 | 2.6709 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.217 | 2.7827 | 60.02 | 1.29
227.455 | 12.3471 | 59.97 | 9.29 |  | 834.215 | 11.7913 | 60.02 | 9.29 |  | 560.721 | 4.8919 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.594 | 2.6709 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.285 | 2.7621 | 60.03 | 1.29
227.518 | 12.3471 | 59.97 | 9.29 |  | 834.284 | 11.7913 | 60.02 | 9.29 |  | 560.785 | 4.8919 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.658 | 2.6709 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.38 | 2.7621 | 60.03 | 1.29
227.581 | 12.3471 | 59.97 | 9.29 |  | 834.348 | 11.7913 | 60.02 | 9.29 |  | 560.893 | 4.8919 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.721 | 2.6564 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.444 | 2.7621 | 60.03 | 1.29
227.644 | 12.3295 | 59.97 | 9.29 |  | 834.411 | 11.7839 | 60.03 | 9.29 |  | 560.987 | 4.8919 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.785 | 2.6564 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.508 | 2.7621 | 60.03 | 1.29
227.708 | 12.3295 | 59.97 | 9.29 |  | 834.474 | 11.7839 | 60.03 | 9.29 |  | 561.069 | 4.892 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.849 | 2.6564 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.571 | 2.7612 | 60.03 | 1.29
227.771 | 12.3295 | 59.97 | 9.29 |  | 834.537 | 11.7839 | 60.03 | 9.29 |  | 561.143 | 4.892 | 59.97 | 1.29 |  | 2204.912 | 2.6564 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.635 | 2.7612 | 60.03 | 1.29
227.834 | 12.3295 | 59.97 | 9.29 |  | 834.601 | 11.7839 | 60.03 | 9.29 |  | 561.214 | 4.892 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.027 | 2.6564 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.699 | 2.7612 | 60.03 | 1.29
227.899 | 12.3295 | 59.97 | 9.29 |  | 834.683 | 11.7839 | 60.03 | 9.29 |  | 561.294 | 4.892 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.11 | 2.6578 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.763 | 2.7612 | 60.03 | 1.29
227.962 | 12.326 | 59.97 | 9.29 |  | 834.746 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.37 | 4.8646 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.183 | 2.6578 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.826 | 2.7612 | 60.03 | 1.29
228.025 | 12.326 | 59.97 | 9.29 |  | 834.813 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.442 | 4.8646 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.255 | 2.6578 | 59.99 | 1.29 |  | 2688.89 | 2.7456 | 60.03 | 1.29
228.107 | 12.326 | 59.97 | 9.29 |  | 834.876 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.51 | 4.8646 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.33 | 2.6549 | 59.98 | 1.29 |  | 2688.957 | 2.7456 | 60.03 | 1.29
228.175 | 12.326 | 59.97 | 9.29 |  | 834.941 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.574 | 4.8646 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.407 | 2.6549 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.02 | 2.7456 | 60.03 | 1.29
228.245 | 12.3077 | 59.97 | 9.29 |  | 835.004 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.649 | 4.8636 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.486 | 2.6549 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.086 | 2.7456 | 60.03 | 1.29
228.325 | 12.3077 | 59.97 | 9.29 |  | 835.075 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.713 | 4.8636 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.554 | 2.6549 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.156 | 2.7456 | 60.03 | 1.29
228.388 | 12.3077 | 59.97 | 9.29 |  | 835.143 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.776 | 4.8636 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.618 | 2.6312 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.224 | 2.7317 | 60.04 | 1.29
228.451 | 12.3077 | 59.97 | 9.29 |  | 835.211 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.84 | 4.8636 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.681 | 2.6312 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.293 | 2.7317 | 60.04 | 1.29
228.524 | 12.3077 | 59.97 | 9.29 |  | 835.292 | 11.7851 | 60.03 | 9.29 |  | 561.934 | 4.8636 | 59.97 | 1.29 |  | 2205.745 | 2.6312 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.381 | 2.7317 | 60.04 | 1.29
228.587 | 12.306 | 59.97 | 9.29 |  | 835.358 | 11.7571 | 60.03 | 9.29 |  | 562.019 | 4.8381 | 59.96 | 1.29 |  | 2205.809 | 2.6312 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.451 | 2.7317 | 60.04 | 1.29
228.65 | 12.306 | 59.97 | 9.29 |  | 835.421 | 11.7571 | 60.03 | 9.29 |  | 562.096 | 4.8381 | 59.96 | 1.29 |  | 2205.873 | 2.6312 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.515 | 2.7246 | 60.04 | 1.29
228.714 | 12.306 | 59.97 | 9.29 |  | 835.485 | 11.7571 | 60.03 | 9.29 |  | 562.171 | 4.8381 | 59.96 | 1.29 |  | 2205.936 | 2.6304 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.579 | 2.7246 | 60.04 | 1.29
228.777 | 12.306 | 59.97 | 9.29 |  | 835.548 | 11.7571 | 60.03 | 9.29 |  | 562.247 | 4.839 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.041 | 2.6304 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.642 | 2.7246 | 60.04 | 1.29
228.84 | 12.2888 | 59.97 | 9.29 |  | 835.611 | 11.7585 | 60.03 | 9.29 |  | 562.323 | 4.839 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.141 | 2.6304 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.705 | 2.7246 | 60.04 | 1.29
228.904 | 12.2888 | 59.97 | 9.29 |  | 835.674 | 11.7585 | 60.03 | 9.29 |  | 562.402 | 4.839 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.235 | 2.6304 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.769 | 2.7246 | 60.04 | 1.29
228.967 | 12.2888 | 59.97 | 9.29 |  | 835.737 | 11.7585 | 60.03 | 9.29 |  | 562.472 | 4.839 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.321 | 2.6294 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.833 | 2.7063 | 60.04 | 1.29
229.031 | 12.2888 | 59.97 | 9.29 |  | 835.801 | 11.7585 | 60.03 | 9.29 |  | 562.536 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.396 | 2.6294 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.897 | 2.7063 | 60.04 | 1.29
229.115 | 12.2888 | 59.97 | 9.29 |  | 835.864 | 11.7585 | 60.03 | 9.29 |  | 562.6 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.47 | 2.6294 | 59.98 | 1.29 |  | 2689.961 | 2.7063 | 60.04 | 1.29
229.183 | 12.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 835.927 | 11.7375 | 60.03 | 9.29 |  | 562.664 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.546 | 2.6067 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.024 | 2.7063 | 60.04 | 1.29
229.253 | 12.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 835.99 | 11.7375 | 60.03 | 9.29 |  | 562.728 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.619 | 2.6067 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.088 | 2.7063 | 60.04 | 1.29
229.354 | 12.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 836.053 | 11.7375 | 60.03 | 9.29 |  | 562.791 | 4.8294 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.696 | 2.6067 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.175 | 2.7058 | 60.03 | 1.29
229.418 | 12.2869 | 59.97 | 9.29 |  | 836.135 | 11.7375 | 60.03 | 9.29 |  | 562.894 | 4.8149 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.783 | 2.6067 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.261 | 2.7058 | 60.03 | 1.29
229.481 | 12.267 | 59.97 | 9.29 |  | 836.216 | 11.7375 | 60.03 | 9.29 |  | 562.975 | 4.8149 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.875 | 2.594 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.33 | 2.7058 | 60.03 | 1.29
229.544 | 12.267 | 59.97 | 9.29 |  | 836.284 | 11.7359 | 60.03 | 9.29 |  | 563.049 | 4.8149 | 59.96 | 1.29 |  | 2206.939 | 2.594 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.411 | 2.7058 | 60.03 | 1.29
229.607 | 12.267 | 59.97 | 9.29 |  | 836.366 | 11.7359 | 60.03 | 9.29 |  | 563.124 | 4.8149 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.051 | 2.594 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.497 | 2.7069 | 60.03 | 1.29
229.67 | 12.267 | 59.97 | 9.29 |  | 836.43 | 11.7359 | 60.03 | 9.29 |  | 563.2 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.143 | 2.594 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.561 | 2.7069 | 60.03 | 1.29
229.742 | 12.267 | 59.97 | 9.29 |  | 836.494 | 11.7359 | 60.03 | 9.29 |  | 563.274 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.22 | 2.5841 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.624 | 2.7069 | 60.03 | 1.29
229.805 | 12.2666 | 59.97 | 9.29 |  | 836.557 | 11.7137 | 60.03 | 9.29 |  | 563.359 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.292 | 2.5841 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.688 | 2.7069 | 60.03 | 1.29
229.868 | 12.2666 | 59.97 | 9.29 |  | 836.62 | 11.7137 | 60.03 | 9.29 |  | 563.446 | 4.8046 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.364 | 2.5841 | 59.99 | 1.29 |  | 2690.752 | 2.6791 | 60.02 | 1.29
229.931 | 12.2666 | 59.97 | 9.29 |  | 836.683 | 11.7137 | 60.03 | 9.29 |  | 563.509 | 4.7891 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.449 | 2.5817 | 60 | 1.29 |  | 2690.815 | 2.6791 | 60.02 | 1.29
229.994 | 12.2666 | 59.97 | 9.29 |  | 836.746 | 11.7137 | 60.03 | 9.29 |  | 563.576 | 4.7891 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.522 | 2.5817 | 60 | 1.29 |  | 2690.879 | 2.6791 | 60.02 | 1.29
230.086 | 12.2619 | 59.98 | 9.29 |  | 836.82 | 11.7137 | 60.03 | 9.29 |  | 563.649 | 4.7891 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.62 | 2.5817 | 60 | 1.29 |  | 2690.942 | 2.6791 | 60.02 | 1.29
230.154 | 12.2619 | 59.98 | 9.29 |  | 836.883 | 11.7119 | 60.03 | 9.29 |  | 563.713 | 4.7891 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.683 | 2.5817 | 60 | 1.29 |  | 2691.006 | 2.6791 | 60.02 | 1.29
230.226 | 12.2619 | 59.98 | 9.29 |  | 836.946 | 11.7119 | 60.03 | 9.29 |  | 563.777 | 4.7896 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.747 | 2.5796 | 60 | 1.29 |  | 2691.07 | 2.6701 | 60.02 | 1.29
230.294 | 12.2619 | 59.98 | 9.29 |  | 837.009 | 11.7119 | 60.03 | 9.29 |  | 563.84 | 4.7896 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.811 | 2.5796 | 60 | 1.29 |  | 2691.151 | 2.6701 | 60.02 | 1.29
230.366 | 12.2619 | 59.98 | 9.29 |  | 837.081 | 11.7119 | 60.03 | 9.29 |  | 563.909 | 4.7896 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.874 | 2.5796 | 60 | 1.29 |  | 2691.219 | 2.6701 | 60.02 | 1.29
230.429 | 12.247 | 59.98 | 9.29 |  | 837.15 | 11.6886 | 60.03 | 9.29 |  | 564.008 | 4.7896 | 59.96 | 1.29 |  | 2207.938 | 2.5796 | 60 | 1.29 |  | 2691.288 | 2.6701 | 60.02 | 1.29
230.492 | 12.247 | 59.98 | 9.29 |  | 837.218 | 11.6886 | 60.03 | 9.29 |  | 564.09 | 4.7894 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.024 | 2.5796 | 60 | 1.29 |  | 2691.379 | 2.6643 | 60.02 | 1.29
230.555 | 12.247 | 59.98 | 9.29 |  | 837.286 | 11.6886 | 60.03 | 9.29 |  | 564.166 | 4.7894 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.111 | 2.5543 | 60 | 1.29 |  | 2691.443 | 2.6643 | 60.02 | 1.29
230.618 | 12.247 | 59.98 | 9.29 |  | 837.359 | 11.6886 | 60.03 | 9.29 |  | 564.242 | 4.7894 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.187 | 2.5543 | 60 | 1.29 |  | 2691.506 | 2.6643 | 60.02 | 1.29
230.681 | 12.2257 | 59.98 | 9.29 |  | 837.435 | 11.6886 | 60.03 | 9.29 |  | 564.317 | 4.7894 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.262 | 2.5543 | 60 | 1.29 |  | 2691.57 | 2.6643 | 60.02 | 1.29
230.766 | 12.2257 | 59.98 | 9.29 |  | 837.499 | 11.6885 | 60.03 | 9.29 |  | 564.4 | 4.7645 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.338 | 2.5543 | 60 | 1.29 |  | 2691.633 | 2.6615 | 60.03 | 1.29
230.835 | 12.2257 | 59.98 | 9.29 |  | 837.562 | 11.6885 | 60.03 | 9.29 |  | 564.47 | 4.7645 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.412 | 2.5553 | 60 | 1.29 |  | 2691.697 | 2.6615 | 60.03 | 1.29
230.939 | 12.2257 | 59.98 | 9.29 |  | 837.625 | 11.6885 | 60.03 | 9.29 |  | 564.533 | 4.7645 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.485 | 2.5553 | 60 | 1.29 |  | 2691.761 | 2.6615 | 60.03 | 1.29
231.048 | 12.2257 | 59.98 | 9.29 |  | 837.688 | 11.6885 | 60.03 | 9.29 |  | 564.597 | 4.7645 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.564 | 2.5553 | 60 | 1.29 |  | 2691.824 | 2.6615 | 60.03 | 1.29
231.154 | 12.2266 | 59.98 | 9.29 |  | 837.751 | 11.6826 | 60.03 | 9.29 |  | 564.662 | 4.7645 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.628 | 2.5553 | 60 | 1.29 |  | 2691.888 | 2.6615 | 60.03 | 1.29
231.231 | 12.2266 | 59.98 | 9.29 |  | 837.815 | 11.6826 | 60.03 | 9.29 |  | 564.725 | 4.763 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.692 | 2.531 | 60 | 1.29 |  | 2691.951 | 2.6567 | 60.03 | 1.29
231.322 | 12.2237 | 59.98 | 9.29 |  | 837.878 | 11.6826 | 60.03 | 9.29 |  | 564.789 | 4.763 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.755 | 2.531 | 60 | 1.29 |  | 2692.015 | 2.6567 | 60.03 | 1.29
231.391 | 12.2237 | 59.98 | 9.29 |  | 837.941 | 11.6826 | 60.03 | 9.29 |  | 564.89 | 4.763 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.821 | 2.531 | 60 | 1.29 |  | 2692.09 | 2.6567 | 60.03 | 1.29
231.459 | 12.2237 | 59.98 | 9.29 |  | 838.004 | 11.6826 | 60.03 | 9.29 |  | 564.986 | 4.763 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.886 | 2.531 | 60 | 1.29 |  | 2692.158 | 2.6567 | 60.03 | 1.29
231.547 | 12.2237 | 59.98 | 9.29 |  | 838.078 | 11.6679 | 60.03 | 9.29 |  | 565.059 | 4.7405 | 59.95 | 1.29 |  | 2208.961 | 2.531 | 60 | 1.29 |  | 2692.226 | 2.6567 | 60.03 | 1.29
231.61 | 12.2066 | 59.97 | 9.29 |  | 838.147 | 11.6679 | 60.03 | 9.29 |  | 565.133 | 4.7405 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.033 | 2.5326 | 60.01 | 1.29 |  | 2692.295 | 2.6353 | 60.03 | 1.29
231.673 | 12.2066 | 59.97 | 9.29 |  | 838.215 | 11.6679 | 60.03 | 9.29 |  | 565.205 | 4.7405 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.114 | 2.5326 | 60.01 | 1.29 |  | 2692.372 | 2.6353 | 60.03 | 1.29
231.736 | 12.2066 | 59.97 | 9.29 |  | 838.283 | 11.6679 | 60.03 | 9.29 |  | 565.285 | 4.7405 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.188 | 2.5326 | 60.01 | 1.29 |  | 2692.435 | 2.6353 | 60.03 | 1.29
231.8 | 12.2066 | 59.97 | 9.29 |  | 838.365 | 11.6679 | 60.03 | 9.29 |  | 565.37 | 4.7384 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.275 | 2.5326 | 60.01 | 1.29 |  | 2692.499 | 2.6353 | 60.03 | 1.29
231.863 | 12.2066 | 59.97 | 9.29 |  | 838.429 | 11.6596 | 60.03 | 9.29 |  | 565.446 | 4.7384 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.349 | 2.5276 | 60.01 | 1.29 |  | 2692.563 | 2.6328 | 60.03 | 1.29
231.927 | 12.1887 | 59.98 | 9.29 |  | 838.492 | 11.6596 | 60.03 | 9.29 |  | 565.51 | 4.7384 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.421 | 2.5276 | 60.01 | 1.29 |  | 2692.626 | 2.6328 | 60.03 | 1.29
231.99 | 12.1887 | 59.98 | 9.29 |  | 838.556 | 11.6596 | 60.03 | 9.29 |  | 565.577 | 4.7384 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.503 | 2.5276 | 60.01 | 1.29 |  | 2692.69 | 2.6328 | 60.03 | 1.29
232.056 | 12.1887 | 59.98 | 9.29 |  | 838.619 | 11.6596 | 60.03 | 9.29 |  | 565.65 | 4.7359 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.595 | 2.5276 | 60.01 | 1.29 |  | 2692.754 | 2.6328 | 60.03 | 1.29
232.124 | 12.1887 | 59.98 | 9.29 |  | 838.682 | 11.6401 | 60.03 | 9.29 |  | 565.713 | 4.7359 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.659 | 2.5083 | 60.02 | 1.29 |  | 2692.817 | 2.6328 | 60.03 | 1.29
232.201 | 12.1887 | 59.98 | 9.29 |  | 838.746 | 11.6401 | 60.03 | 9.29 |  | 565.776 | 4.7359 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.723 | 2.5083 | 60.02 | 1.29 |  | 2692.881 | 2.6149 | 60.03 | 1.29
232.27 | 12.1879 | 59.98 | 9.29 |  | 838.809 | 11.6401 | 60.03 | 9.29 |  | 565.84 | 4.7359 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.787 | 2.5083 | 60.02 | 1.29 |  | 2692.945 | 2.6149 | 60.03 | 1.29
232.347 | 12.1879 | 59.98 | 9.29 |  | 838.873 | 11.6401 | 60.03 | 9.29 |  | 565.915 | 4.7123 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.85 | 2.5083 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.008 | 2.6149 | 60.03 | 1.29
232.41 | 12.1879 | 59.98 | 9.29 |  | 838.936 | 11.6401 | 60.03 | 9.29 |  | 566.013 | 4.7123 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.914 | 2.5003 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.085 | 2.6149 | 60.03 | 1.29
232.473 | 12.1879 | 59.98 | 9.29 |  | 839 | 11.6406 | 60.03 | 9.29 |  | 566.086 | 4.7123 | 59.95 | 1.29 |  | 2209.977 | 2.5003 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.165 | 2.6149 | 60.03 | 1.29
232.536 | 12.1857 | 59.97 | 9.29 |  | 839.075 | 11.6406 | 60.03 | 9.29 |  | 566.161 | 4.7123 | 59.95 | 1.29 |  | 2210.073 | 2.5003 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.234 | 2.6123 | 60.03 | 1.29
232.6 | 12.1857 | 59.97 | 9.29 |  | 839.143 | 11.6406 | 60.03 | 9.29 |  | 566.238 | 4.7103 | 59.95 | 1.29 |  | 2210.145 | 2.5003 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.306 | 2.6123 | 60.03 | 1.29
232.663 | 12.1857 | 59.97 | 9.29 |  | 839.211 | 11.6406 | 60.03 | 9.29 |  | 566.312 | 4.7103 | 59.95 | 1.29 |  | 2210.218 | 2.4824 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.383 | 2.6123 | 60.03 | 1.29
232.726 | 12.1857 | 59.97 | 9.29 |  | 839.285 | 11.627 | 60.03 | 9.29 |  | 566.386 | 4.7103 | 59.95 | 1.29 |  | 2210.293 | 2.4824 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.446 | 2.6123 | 60.03 | 1.29
232.789 | 12.1857 | 59.97 | 9.29 |  | 839.358 | 11.627 | 60.03 | 9.29 |  | 566.464 | 4.7103 | 59.95 | 1.29 |  | 2210.368 | 2.4824 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.51 | 2.6031 | 60.03 | 1.29
232.854 | 12.1671 | 59.98 | 9.29 |  | 839.422 | 11.627 | 60.03 | 9.29 |  | 566.532 | 4.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2210.441 | 2.4824 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.574 | 2.6031 | 60.03 | 1.29
232.917 | 12.1671 | 59.98 | 9.29 |  | 839.485 | 11.627 | 60.03 | 9.29 |  | 566.595 | 4.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2210.531 | 2.4832 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.638 | 2.6031 | 60.03 | 1.29
232.98 | 12.1671 | 59.98 | 9.29 |  | 839.548 | 11.627 | 60.03 | 9.29 |  | 566.659 | 4.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2210.609 | 2.4832 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.702 | 2.6031 | 60.03 | 1.29
233.053 | 12.1671 | 59.98 | 9.29 |  | 839.612 | 11.6174 | 60.03 | 9.29 |  | 566.723 | 4.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2210.673 | 2.4832 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.765 | 2.6031 | 60.03 | 1.29
233.133 | 12.1671 | 59.98 | 9.29 |  | 839.675 | 11.6174 | 60.03 | 9.29 |  | 566.799 | 4.6891 | 59.96 | 1.29 |  | 2210.736 | 2.4832 | 60.02 | 1.29 |  | 2693.829 | 2.5878 | 60.04 | 1.29
233.201 | 12.1467 | 59.98 | 9.29 |  | 839.738 | 11.6174 | 60.03 | 9.29 |  | 566.886 | 4.6926 | 59.96 | 1.29 |  | 2210.8 | 2.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 2693.893 | 2.5878 | 60.04 | 1.29
233.269 | 12.1467 | 59.98 | 9.29 |  | 839.801 | 11.6174 | 60.03 | 9.29 |  | 566.993 | 4.6926 | 59.96 | 1.29 |  | 2210.864 | 2.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 2693.956 | 2.5878 | 60.04 | 1.29
233.349 | 12.1467 | 59.98 | 9.29 |  | 839.864 | 11.6174 | 60.03 | 9.29 |  | 567.068 | 4.6926 | 59.96 | 1.29 |  | 2210.927 | 2.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.02 | 2.5878 | 60.04 | 1.29
233.412 | 12.1467 | 59.98 | 9.29 |  | 839.927 | 11.6027 | 60.03 | 9.29 |  | 567.142 | 4.6935 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.028 | 2.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.125 | 2.5878 | 60.04 | 1.29
233.475 | 12.1452 | 59.97 | 9.29 |  | 839.991 | 11.6027 | 60.03 | 9.29 |  | 567.214 | 4.6935 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.119 | 2.4644 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.206 | 2.5724 | 60.04 | 1.29
233.542 | 12.1452 | 59.97 | 9.29 |  | 840.054 | 11.6027 | 60.03 | 9.29 |  | 567.287 | 4.6935 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.194 | 2.4519 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.275 | 2.5724 | 60.04 | 1.29
233.605 | 12.1452 | 59.97 | 9.29 |  | 840.14 | 11.6027 | 60.03 | 9.29 |  | 567.36 | 4.6935 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.272 | 2.4519 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.357 | 2.5724 | 60.04 | 1.29
233.668 | 12.1452 | 59.97 | 9.29 |  | 840.21 | 11.5912 | 60.03 | 9.29 |  | 567.431 | 4.6651 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.346 | 2.4519 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.431 | 2.5594 | 60.04 | 1.29
233.737 | 12.1451 | 59.97 | 9.29 |  | 840.278 | 11.5912 | 60.03 | 9.29 |  | 567.511 | 4.6651 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.429 | 2.4519 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.506 | 2.5594 | 60.04 | 1.29
233.8 | 12.1451 | 59.97 | 9.29 |  | 840.374 | 11.5912 | 60.03 | 9.29 |  | 567.575 | 4.6651 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.514 | 2.4407 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.593 | 2.5594 | 60.04 | 1.29
233.864 | 12.1451 | 59.97 | 9.29 |  | 840.437 | 11.5912 | 60.03 | 9.29 |  | 567.651 | 4.6651 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.602 | 2.4407 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.661 | 2.5594 | 60.04 | 1.29
233.927 | 12.1451 | 59.97 | 9.29 |  | 840.5 | 11.5805 | 60.03 | 9.29 |  | 567.715 | 4.6519 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.666 | 2.4407 | 60.03 | 1.29 |  | 2694.73 | 2.5473 | 60.04 | 1.29
233.99 | 12.1451 | 59.97 | 9.29 |  | 840.563 | 11.5805 | 60.03 | 9.29 |  | 567.778 | 4.6519 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.73 | 2.4307 | 60.04 | 1.29 |  | 2694.794 | 2.5473 | 60.04 | 1.29
234.093 | 12.1173 | 59.97 | 9.29 |  | 840.626 | 11.5805 | 60.03 | 9.29 |  | 567.842 | 4.6519 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.794 | 2.4307 | 60.04 | 1.29 |  | 2694.858 | 2.5473 | 60.04 | 1.29
234.162 | 12.1173 | 59.97 | 9.29 |  | 840.69 | 11.5805 | 60.03 | 9.29 |  | 567.911 | 4.6519 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.857 | 2.4307 | 60.04 | 1.29 |  | 2694.921 | 2.5473 | 60.04 | 1.29
234.23 | 12.1173 | 59.97 | 9.29 |  | 840.753 | 11.5805 | 60.03 | 9.29 |  | 567.994 | 4.6519 | 59.96 | 1.29 |  | 2211.921 | 2.4307 | 60.04 | 1.29 |  | 2694.985 | 2.5473 | 60.04 | 1.29
234.312 | 12.1173 | 59.97 | 9.29 |  | 840.816 | 11.5693 | 60.03 | 9.29 |  | 568.071 | 4.6372 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.031 | 2.4307 | 60.04 | 1.29 |  | 2695.048 | 2.5315 | 60.04 | 1.29
234.376 | 12.1081 | 59.97 | 9.29 |  | 840.879 | 11.5693 | 60.03 | 9.29 |  | 568.148 | 4.6372 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.119 | 2.4255 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.141 | 2.5315 | 60.04 | 1.29
234.439 | 12.1081 | 59.97 | 9.29 |  | 840.942 | 11.5693 | 60.03 | 9.29 |  | 568.221 | 4.6372 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.193 | 2.4255 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.209 | 2.5315 | 60.04 | 1.29
234.502 | 12.1081 | 59.97 | 9.29 |  | 841.006 | 11.5693 | 60.03 | 9.29 |  | 568.296 | 4.6372 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.267 | 2.4255 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.278 | 2.5315 | 60.04 | 1.29
234.566 | 12.1081 | 59.97 | 9.29 |  | 841.079 | 11.5693 | 60.03 | 9.29 |  | 568.371 | 4.6372 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.347 | 2.4271 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.347 | 2.5314 | 60.04 | 1.29
234.629 | 12.1081 | 59.97 | 9.29 |  | 841.151 | 11.5629 | 60.03 | 9.29 |  | 568.45 | 4.6372 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.422 | 2.4271 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.421 | 2.5314 | 60.04 | 1.29
234.692 | 12.1069 | 59.97 | 9.29 |  | 841.22 | 11.5629 | 60.03 | 9.29 |  | 568.514 | 4.6372 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.495 | 2.4271 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.484 | 2.5314 | 60.04 | 1.29
234.755 | 12.1069 | 59.97 | 9.29 |  | 841.289 | 11.5629 | 60.03 | 9.29 |  | 568.577 | 4.6372 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.604 | 2.4271 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.548 | 2.5314 | 60.04 | 1.29
234.818 | 12.1069 | 59.97 | 9.29 |  | 841.362 | 11.5629 | 60.03 | 9.29 |  | 568.65 | 4.6371 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.667 | 2.4004 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.612 | 2.5314 | 60.04 | 1.29
234.881 | 12.1069 | 59.97 | 9.29 |  | 841.425 | 11.5616 | 60.03 | 9.29 |  | 568.714 | 4.6371 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.731 | 2.4004 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.676 | 2.5166 | 60.04 | 1.29
234.944 | 12.1069 | 59.97 | 9.29 |  | 841.489 | 11.5616 | 60.03 | 9.29 |  | 568.777 | 4.6371 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.795 | 2.4004 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.739 | 2.5166 | 60.04 | 1.29
235.008 | 12.1064 | 59.97 | 9.29 |  | 841.552 | 11.5616 | 60.03 | 9.29 |  | 568.841 | 4.6371 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.858 | 2.4004 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.803 | 2.5166 | 60.04 | 1.29
235.109 | 12.1064 | 59.97 | 9.29 |  | 841.615 | 11.5616 | 60.03 | 9.29 |  | 568.909 | 4.6371 | 59.96 | 1.29 |  | 2212.922 | 2.4004 | 60.05 | 1.29 |  | 2695.867 | 2.5166 | 60.04 | 1.29
235.177 | 12.1064 | 59.97 | 9.29 |  | 841.678 | 11.5616 | 60.03 | 9.29 |  | 569.006 | 4.6157 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.031 | 2.3964 | 60.06 | 1.29 |  | 2695.936 | 2.5132 | 60.04 | 1.29
235.246 | 12.1064 | 59.97 | 9.29 |  | 841.741 | 11.539 | 60.03 | 9.29 |  | 569.091 | 4.6157 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.12 | 2.3964 | 60.06 | 1.29 |  | 2695.999 | 2.5132 | 60.04 | 1.29
235.315 | 12.0802 | 59.97 | 9.29 |  | 841.805 | 11.539 | 60.03 | 9.29 |  | 569.163 | 4.6157 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.196 | 2.3964 | 60.06 | 1.29 |  | 2696.063 | 2.5132 | 60.04 | 1.29
235.378 | 12.0802 | 59.97 | 9.29 |  | 841.868 | 11.539 | 60.03 | 9.29 |  | 569.249 | 4.6157 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.274 | 2.3742 | 60.06 | 1.29 |  | 2696.149 | 2.5132 | 60.04 | 1.29
235.441 | 12.0802 | 59.97 | 9.29 |  | 841.931 | 11.539 | 60.03 | 9.29 |  | 569.325 | 4.6132 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.347 | 2.3742 | 60.06 | 1.29 |  | 2696.218 | 2.5132 | 60.04 | 1.29
235.505 | 12.0802 | 59.97 | 9.29 |  | 841.994 | 11.539 | 60.03 | 9.29 |  | 569.4 | 4.6132 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.42 | 2.3742 | 60.06 | 1.29 |  | 2696.287 | 2.5064 | 60.05 | 1.29
235.578 | 12.0802 | 59.97 | 9.29 |  | 842.072 | 11.536 | 60.03 | 9.29 |  | 569.48 | 4.6132 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.503 | 2.3742 | 60.06 | 1.29 |  | 2696.379 | 2.5064 | 60.05 | 1.29
235.641 | 12.0717 | 59.97 | 9.29 |  | 842.14 | 11.536 | 60.03 | 9.29 |  | 569.562 | 4.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.591 | 2.3759 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.443 | 2.5064 | 60.05 | 1.29
235.704 | 12.0717 | 59.97 | 9.29 |  | 842.209 | 11.536 | 60.03 | 9.29 |  | 569.626 | 4.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.655 | 2.3759 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.506 | 2.5064 | 60.05 | 1.29
235.767 | 12.0717 | 59.97 | 9.29 |  | 842.277 | 11.536 | 60.03 | 9.29 |  | 569.694 | 4.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.719 | 2.3759 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.569 | 2.5044 | 60.04 | 1.29
235.83 | 12.0717 | 59.97 | 9.29 |  | 842.368 | 11.5145 | 60.03 | 9.29 |  | 569.758 | 4.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.783 | 2.3759 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.633 | 2.5044 | 60.04 | 1.29
235.894 | 12.0694 | 59.97 | 9.29 |  | 842.432 | 11.5145 | 60.03 | 9.29 |  | 569.822 | 4.5933 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.858 | 2.3759 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.696 | 2.5044 | 60.04 | 1.29
235.957 | 12.0694 | 59.97 | 9.29 |  | 842.495 | 11.5145 | 60.03 | 9.29 |  | 569.896 | 4.5906 | 59.96 | 1.29 |  | 2213.922 | 2.3697 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.76 | 2.5044 | 60.04 | 1.29
236.02 | 12.0694 | 59.97 | 9.29 |  | 842.558 | 11.5145 | 60.03 | 9.29 |  | 569.995 | 4.5906 | 59.96 | 1.29 |  | 2214.028 | 2.3697 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.824 | 2.5044 | 60.04 | 1.29
236.11 | 12.0694 | 59.97 | 9.29 |  | 842.629 | 11.5145 | 60.03 | 9.29 |  | 570.079 | 4.5906 | 59.96 | 1.29 |  | 2214.111 | 2.3697 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.888 | 2.4836 | 60.05 | 1.29
236.178 | 12.0694 | 59.97 | 9.29 |  | 842.693 | 11.5143 | 60.03 | 9.29 |  | 570.162 | 4.5906 | 59.96 | 1.29 |  | 2214.184 | 2.3575 | 60.07 | 1.29 |  | 2696.952 | 2.4836 | 60.05 | 1.29
236.249 | 12.0561 | 59.97 | 9.29 |  | 842.756 | 11.5143 | 60.03 | 9.29 |  | 570.235 | 4.5651 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.257 | 2.3575 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.015 | 2.4836 | 60.05 | 1.29
236.348 | 12.0561 | 59.97 | 9.29 |  | 842.819 | 11.5143 | 60.03 | 9.29 |  | 570.31 | 4.5651 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.332 | 2.3575 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.112 | 2.4836 | 60.05 | 1.29
236.411 | 12.0561 | 59.97 | 9.29 |  | 842.882 | 11.5143 | 60.03 | 9.29 |  | 570.384 | 4.5651 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.408 | 2.3575 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.195 | 2.4774 | 60.04 | 1.29
236.474 | 12.0561 | 59.97 | 9.29 |  | 842.945 | 11.5078 | 60.03 | 9.29 |  | 570.48 | 4.5651 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.484 | 2.3476 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.265 | 2.4774 | 60.04 | 1.29
236.538 | 12.0462 | 59.97 | 9.29 |  | 843.009 | 11.5078 | 60.03 | 9.29 |  | 570.553 | 4.5625 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.562 | 2.3476 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.334 | 2.4774 | 60.04 | 1.29
236.601 | 12.0462 | 59.97 | 9.29 |  | 843.08 | 11.5078 | 60.03 | 9.29 |  | 570.616 | 4.5625 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.626 | 2.3476 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.409 | 2.4774 | 60.04 | 1.29
236.664 | 12.0462 | 59.97 | 9.29 |  | 843.148 | 11.5078 | 60.03 | 9.29 |  | 570.685 | 4.5625 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.69 | 2.3476 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.473 | 2.4524 | 60.04 | 1.29
236.73 | 12.0462 | 59.97 | 9.29 |  | 843.216 | 11.5078 | 60.03 | 9.29 |  | 570.76 | 4.5625 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.754 | 2.3476 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.536 | 2.4524 | 60.04 | 1.29
236.793 | 12.0462 | 59.97 | 9.29 |  | 843.285 | 11.4911 | 60.02 | 9.29 |  | 570.823 | 4.5557 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.818 | 2.3271 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.6 | 2.4524 | 60.04 | 1.29
236.857 | 12.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 843.364 | 11.4911 | 60.02 | 9.29 |  | 570.899 | 4.5557 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.881 | 2.3271 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.663 | 2.4524 | 60.04 | 1.29
236.92 | 12.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 843.427 | 11.4911 | 60.02 | 9.29 |  | 570.984 | 4.5557 | 59.97 | 1.29 |  | 2214.945 | 2.3271 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.727 | 2.4524 | 60.04 | 1.29
236.983 | 12.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 843.491 | 11.4911 | 60.02 | 9.29 |  | 571.075 | 4.5557 | 59.97 | 1.29 |  | 2215.032 | 2.3271 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.79 | 2.4507 | 60.04 | 1.29
237.046 | 12.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 843.554 | 11.4873 | 60.02 | 9.29 |  | 571.15 | 4.536 | 59.97 | 1.29 |  | 2215.135 | 2.3271 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.854 | 2.4507 | 60.04 | 1.29
237.128 | 12.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 843.618 | 11.4873 | 60.02 | 9.29 |  | 571.225 | 4.536 | 59.97 | 1.29 |  | 2215.207 | 2.3248 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.918 | 2.4507 | 60.04 | 1.29
237.197 | 12.0242 | 59.98 | 9.29 |  | 843.681 | 11.4873 | 60.02 | 9.29 |  | 571.302 | 4.536 | 59.97 | 1.29 |  | 2215.281 | 2.3248 | 60.07 | 1.29 |  | 2697.982 | 2.4507 | 60.04 | 1.29
237.266 | 12.0242 | 59.98 | 9.29 |  | 843.744 | 11.4873 | 60.02 | 9.29 |  | 571.388 | 4.536 | 59.97 | 1.29 |  | 2215.355 | 2.3248 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.045 | 2.4507 | 60.04 | 1.29
237.349 | 12.0242 | 59.98 | 9.29 |  | 843.807 | 11.4873 | 60.02 | 9.29 |  | 571.478 | 4.5357 | 59.97 | 1.29 |  | 2215.428 | 2.3107 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.15 | 2.4425 | 60.04 | 1.29
237.416 | 12.016 | 59.98 | 9.29 |  | 843.871 | 11.4686 | 60.02 | 9.29 |  | 571.542 | 4.5357 | 59.97 | 1.29 |  | 2215.509 | 2.3107 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.219 | 2.4425 | 60.04 | 1.29
237.479 | 12.016 | 59.98 | 9.29 |  | 843.934 | 11.4686 | 60.02 | 9.29 |  | 571.606 | 4.5357 | 59.97 | 1.29 |  | 2215.606 | 2.3107 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.288 | 2.4425 | 60.04 | 1.29
237.542 | 12.016 | 59.98 | 9.29 |  | 843.997 | 11.4686 | 60.02 | 9.29 |  | 571.673 | 4.536 | 59.98 | 1.29 |  | 2215.67 | 2.3107 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.364 | 2.4425 | 60.04 | 1.29
237.605 | 12.016 | 59.98 | 9.29 |  | 844.077 | 11.4686 | 60.02 | 9.29 |  | 571.736 | 4.536 | 59.98 | 1.29 |  | 2215.734 | 2.2991 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.427 | 2.4285 | 60.04 | 1.29
237.668 | 12.016 | 59.98 | 9.29 |  | 844.144 | 11.4686 | 60.02 | 9.29 |  | 571.8 | 4.536 | 59.98 | 1.29 |  | 2215.797 | 2.2991 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.491 | 2.4285 | 60.04 | 1.29
237.731 | 12.0083 | 59.98 | 9.29 |  | 844.212 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 571.883 | 4.536 | 59.98 | 1.29 |  | 2215.861 | 2.2991 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.554 | 2.4285 | 60.04 | 1.29
237.794 | 12.0083 | 59.98 | 9.29 |  | 844.28 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 571.982 | 4.536 | 59.98 | 1.29 |  | 2215.924 | 2.2991 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.618 | 2.4285 | 60.04 | 1.29
237.858 | 12.0083 | 59.98 | 9.29 |  | 844.359 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 572.058 | 4.5145 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.03 | 2.2991 | 60.07 | 1.29 |  | 2698.691 | 2.4285 | 60.04 | 1.29
237.921 | 12.0083 | 59.98 | 9.29 |  | 844.422 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 572.135 | 4.5145 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.119 | 2.2994 | 60.06 | 1.29 |  | 2698.754 | 2.4169 | 60.04 | 1.29
237.984 | 12.0083 | 59.98 | 9.29 |  | 844.485 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 572.208 | 4.5145 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.192 | 2.2994 | 60.06 | 1.29 |  | 2698.818 | 2.4169 | 60.04 | 1.29
238.079 | 11.9972 | 59.98 | 9.29 |  | 844.549 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 572.297 | 4.5145 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.266 | 2.2994 | 60.06 | 1.29 |  | 2698.884 | 2.4169 | 60.04 | 1.29
238.153 | 11.9972 | 59.98 | 9.29 |  | 844.615 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 572.383 | 4.5017 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.339 | 2.3009 | 60.06 | 1.29 |  | 2698.948 | 2.4169 | 60.04 | 1.29
238.222 | 11.9972 | 59.98 | 9.29 |  | 844.678 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 572.478 | 4.5017 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.412 | 2.3009 | 60.06 | 1.29 |  | 2699.011 | 2.3999 | 60.04 | 1.29
238.291 | 11.9972 | 59.98 | 9.29 |  | 844.741 | 11.4688 | 60.02 | 9.29 |  | 572.541 | 4.5017 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.486 | 2.3009 | 60.06 | 1.29 |  | 2699.075 | 2.3999 | 60.04 | 1.29
238.354 | 11.9868 | 59.98 | 9.29 |  | 844.805 | 11.4456 | 60.02 | 9.29 |  | 572.605 | 4.4918 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.572 | 2.3009 | 60.06 | 1.29 |  | 2699.17 | 2.3999 | 60.04 | 1.29
238.417 | 11.9868 | 59.98 | 9.29 |  | 844.868 | 11.4456 | 60.02 | 9.29 |  | 572.669 | 4.4918 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.636 | 2.2776 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.239 | 2.3999 | 60.04 | 1.29
238.48 | 11.9868 | 59.98 | 9.29 |  | 844.933 | 11.4456 | 60.02 | 9.29 |  | 572.755 | 4.4918 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.7 | 2.2776 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.313 | 2.402 | 60.04 | 1.29
238.543 | 11.9868 | 59.98 | 9.29 |  | 844.996 | 11.4456 | 60.02 | 9.29 |  | 572.869 | 4.4918 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.772 | 2.2776 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.399 | 2.402 | 60.04 | 1.29
238.606 | 11.9868 | 59.98 | 9.29 |  | 845.074 | 11.4456 | 60.02 | 9.29 |  | 573.002 | 4.492 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.835 | 2.2776 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.463 | 2.402 | 60.04 | 1.29
238.67 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.143 | 11.4326 | 60.02 | 9.29 |  | 573.085 | 4.492 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.899 | 2.2776 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.526 | 2.402 | 60.04 | 1.29
238.734 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.211 | 11.4326 | 60.02 | 9.29 |  | 573.184 | 4.492 | 59.98 | 1.29 |  | 2216.963 | 2.2766 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.59 | 2.402 | 60.04 | 1.29
238.797 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.279 | 11.4326 | 60.02 | 9.29 |  | 573.261 | 4.4921 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.045 | 2.2766 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.653 | 2.4004 | 60.04 | 1.29
238.86 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.351 | 11.4326 | 60.02 | 9.29 |  | 573.35 | 4.4921 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.124 | 2.2766 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.717 | 2.4004 | 60.04 | 1.29
238.924 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.414 | 11.4203 | 60.02 | 9.29 |  | 573.434 | 4.4921 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.197 | 2.2766 | 60.05 | 1.29 |  | 2699.781 | 2.4004 | 60.04 | 1.29
238.987 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.478 | 11.4203 | 60.02 | 9.29 |  | 573.533 | 4.4921 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.272 | 2.2504 | 60.04 | 1.29 |  | 2699.844 | 2.4004 | 60.04 | 1.29
239.061 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.541 | 11.4203 | 60.02 | 9.29 |  | 573.622 | 4.4642 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.346 | 2.2504 | 60.04 | 1.29 |  | 2699.918 | 2.4004 | 60.04 | 1.29
239.13 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.604 | 11.4203 | 60.02 | 9.29 |  | 573.711 | 4.4642 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.421 | 2.2504 | 60.04 | 1.29 |  | 2699.981 | 2.3794 | 60.03 | 1.29
239.198 | 11.9685 | 59.98 | 9.29 |  | 845.667 | 11.4203 | 60.02 | 9.29 |  | 573.806 | 4.4642 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.507 | 2.2504 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.045 | 2.3794 | 60.03 | 1.29
239.272 | 11.9582 | 59.98 | 9.29 |  | 845.73 | 11.4099 | 60.02 | 9.29 |  | 573.908 | 4.4647 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.599 | 2.2489 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.148 | 2.3794 | 60.03 | 1.29
239.349 | 11.9582 | 59.98 | 9.29 |  | 845.793 | 11.4099 | 60.02 | 9.29 |  | 574.013 | 4.4647 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.662 | 2.2489 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.222 | 2.3794 | 60.03 | 1.29
239.412 | 11.9582 | 59.98 | 9.29 |  | 845.856 | 11.4099 | 60.02 | 9.29 |  | 574.097 | 4.4647 | 59.98 | 1.29 |  | 2217.726 | 2.2489 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.291 | 2.3589 | 60.03 | 1.29
239.476 | 11.9582 | 59.98 | 9.29 |  | 845.919 | 11.4099 | 60.02 | 9.29 |  | 574.181 | 4.4336 | 59.99 | 1.29 |  | 2217.79 | 2.2489 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.359 | 2.3589 | 60.03 | 1.29
239.539 | 11.9582 | 59.98 | 9.29 |  | 845.983 | 11.4099 | 60.02 | 9.29 |  | 574.265 | 4.4336 | 59.99 | 1.29 |  | 2217.854 | 2.2224 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.424 | 2.3589 | 60.03 | 1.29
239.602 | 11.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 846.046 | 11.3987 | 60.02 | 9.29 |  | 574.35 | 4.4336 | 59.99 | 1.29 |  | 2217.917 | 2.2224 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.487 | 2.3589 | 60.03 | 1.29
239.665 | 11.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 846.134 | 11.3987 | 60.02 | 9.29 |  | 574.456 | 4.4336 | 59.99 | 1.29 |  | 2217.981 | 2.2224 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.551 | 2.3493 | 60.03 | 1.29
239.728 | 11.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 846.202 | 11.3987 | 60.02 | 9.29 |  | 574.531 | 4.4334 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.061 | 2.2224 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.614 | 2.3493 | 60.03 | 1.29
239.791 | 11.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 846.271 | 11.3987 | 60.02 | 9.29 |  | 574.603 | 4.4334 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.149 | 2.2224 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.678 | 2.3493 | 60.03 | 1.29
239.855 | 11.9428 | 59.98 | 9.29 |  | 846.367 | 11.3997 | 60.01 | 9.29 |  | 574.681 | 4.4334 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.223 | 2.2236 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.741 | 2.3493 | 60.03 | 1.29
239.919 | 11.9133 | 59.98 | 9.29 |  | 846.43 | 11.3997 | 60.01 | 9.29 |  | 574.753 | 4.4081 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.295 | 2.2236 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.805 | 2.3493 | 60.03 | 1.29
239.982 | 11.9133 | 59.98 | 9.29 |  | 846.494 | 11.3997 | 60.01 | 9.29 |  | 574.852 | 4.4081 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.371 | 2.2236 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.869 | 2.3508 | 60.02 | 1.29
240.056 | 11.9133 | 59.98 | 9.29 |  | 846.557 | 11.3997 | 60.01 | 9.29 |  | 574.996 | 4.4081 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.458 | 2.2236 | 60.04 | 1.29 |  | 2700.932 | 2.3508 | 60.02 | 1.29
240.124 | 11.9133 | 59.98 | 9.29 |  | 846.625 | 11.3989 | 60.01 | 9.29 |  | 575.073 | 4.409 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.535 | 2.2123 | 60.05 | 1.29 |  | 2700.996 | 2.3508 | 60.02 | 1.29
240.193 | 11.9121 | 59.98 | 9.29 |  | 846.688 | 11.3989 | 60.01 | 9.29 |  | 575.147 | 4.409 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.599 | 2.2123 | 60.05 | 1.29 |  | 2701.059 | 2.3508 | 60.02 | 1.29
240.261 | 11.9121 | 59.98 | 9.29 |  | 846.752 | 11.3989 | 60.01 | 9.29 |  | 575.223 | 4.409 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.662 | 2.2123 | 60.05 | 1.29 |  | 2701.153 | 2.3508 | 60.02 | 1.29
240.348 | 11.9121 | 59.98 | 9.29 |  | 846.815 | 11.3989 | 60.01 | 9.29 |  | 575.297 | 4.409 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.726 | 2.2123 | 60.05 | 1.29 |  | 2701.222 | 2.3467 | 60.02 | 1.29
240.411 | 11.9121 | 59.98 | 9.29 |  | 846.878 | 11.3989 | 60.01 | 9.29 |  | 575.373 | 4.4022 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.79 | 2.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 2701.291 | 2.3467 | 60.02 | 1.29
240.478 | 11.905 | 59.98 | 9.29 |  | 846.941 | 11.3794 | 60.01 | 9.29 |  | 575.447 | 4.4022 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.853 | 2.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 2701.358 | 2.3467 | 60.02 | 1.29
240.541 | 11.905 | 59.98 | 9.29 |  | 847.004 | 11.3794 | 60.01 | 9.29 |  | 575.532 | 4.4022 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.917 | 2.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 2701.422 | 2.3467 | 60.02 | 1.29
240.604 | 11.905 | 59.98 | 9.29 |  | 847.08 | 11.3794 | 60.01 | 9.29 |  | 575.596 | 4.4022 | 59.99 | 1.29 |  | 2218.98 | 2.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 2701.486 | 2.3253 | 60.02 | 1.29
240.668 | 11.905 | 59.98 | 9.29 |  | 847.148 | 11.3794 | 60.01 | 9.29 |  | 575.673 | 4.3847 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.09 | 2.1961 | 60.05 | 1.29 |  | 2701.55 | 2.3253 | 60.02 | 1.29
240.731 | 11.905 | 59.98 | 9.29 |  | 847.216 | 11.3794 | 60.01 | 9.29 |  | 575.736 | 4.3847 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.166 | 2.1962 | 60.04 | 1.29 |  | 2701.613 | 2.3253 | 60.02 | 1.29
240.794 | 11.8946 | 59.98 | 9.29 |  | 847.285 | 11.3773 | 60.01 | 9.29 |  | 575.8 | 4.3847 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.24 | 2.1962 | 60.04 | 1.29 |  | 2701.676 | 2.3253 | 60.02 | 1.29
240.857 | 11.8946 | 59.98 | 9.29 |  | 847.365 | 11.3773 | 60.01 | 9.29 |  | 575.899 | 4.3847 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.316 | 2.1962 | 60.04 | 1.29 |  | 2701.74 | 2.3253 | 60.02 | 1.29
240.92 | 11.8946 | 59.98 | 9.29 |  | 847.428 | 11.3773 | 60.01 | 9.29 |  | 575.992 | 4.3847 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.392 | 2.1973 | 60.03 | 1.29 |  | 2701.803 | 2.3232 | 60.03 | 1.29
240.984 | 11.8946 | 59.98 | 9.29 |  | 847.491 | 11.3773 | 60.01 | 9.29 |  | 576.069 | 4.3839 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.469 | 2.1973 | 60.03 | 1.29 |  | 2701.867 | 2.3232 | 60.03 | 1.29
241.061 | 11.8946 | 59.98 | 9.29 |  | 847.555 | 11.3492 | 60.01 | 9.29 |  | 576.145 | 4.3839 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.547 | 2.1973 | 60.03 | 1.29 |  | 2701.93 | 2.3232 | 60.03 | 1.29
241.131 | 11.8901 | 59.98 | 9.29 |  | 847.618 | 11.3492 | 60.01 | 9.29 |  | 576.217 | 4.3839 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.611 | 2.1973 | 60.03 | 1.29 |  | 2701.994 | 2.3232 | 60.03 | 1.29
241.2 | 11.8901 | 59.98 | 9.29 |  | 847.681 | 11.3492 | 60.01 | 9.29 |  | 576.292 | 4.384 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.675 | 2.1711 | 60.03 | 1.29 |  | 2702.063 | 2.3232 | 60.03 | 1.29
241.268 | 11.8901 | 59.98 | 9.29 |  | 847.745 | 11.3492 | 60.01 | 9.29 |  | 576.365 | 4.384 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.739 | 2.1711 | 60.03 | 1.29 |  | 2702.162 | 2.3005 | 60.03 | 1.29
241.349 | 11.8901 | 59.98 | 9.29 |  | 847.808 | 11.3492 | 60.01 | 9.29 |  | 576.434 | 4.384 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.802 | 2.1711 | 60.03 | 1.29 |  | 2702.231 | 2.3005 | 60.03 | 1.29
241.412 | 11.8752 | 59.98 | 9.29 |  | 847.871 | 11.3354 | 60.01 | 9.29 |  | 576.497 | 4.384 | 59.99 | 1.29 |  | 2219.866 | 2.1711 | 60.03 | 1.29 |  | 2702.3 | 2.3005 | 60.03 | 1.29
241.476 | 11.8752 | 59.98 | 9.29 |  | 847.934 | 11.3354 | 60.01 | 9.29 |  | 576.565 | 4.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 2219.929 | 2.1711 | 60.03 | 1.29 |  | 2702.378 | 2.3005 | 60.03 | 1.29
241.539 | 11.8752 | 59.98 | 9.29 |  | 847.997 | 11.3354 | 60.01 | 9.29 |  | 576.629 | 4.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.031 | 2.1715 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.442 | 2.301 | 60.03 | 1.29
241.602 | 11.8752 | 59.98 | 9.29 |  | 848.073 | 11.3354 | 60.01 | 9.29 |  | 576.693 | 4.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.121 | 2.1715 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.506 | 2.301 | 60.03 | 1.29
241.665 | 11.8752 | 59.98 | 9.29 |  | 848.14 | 11.3354 | 60.01 | 9.29 |  | 576.756 | 4.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.193 | 2.1715 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.57 | 2.301 | 60.03 | 1.29
241.729 | 11.8699 | 59.98 | 9.29 |  | 848.209 | 11.3247 | 60.01 | 9.29 |  | 576.82 | 4.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.278 | 2.1715 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.634 | 2.301 | 60.03 | 1.29
241.792 | 11.8699 | 59.98 | 9.29 |  | 848.277 | 11.3247 | 60.01 | 9.29 |  | 576.912 | 4.3625 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.351 | 2.1539 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.698 | 2.2943 | 60.02 | 1.29
241.855 | 11.8699 | 59.98 | 9.29 |  | 848.36 | 11.3247 | 60.01 | 9.29 |  | 576.996 | 4.3608 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.425 | 2.1539 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.762 | 2.2943 | 60.02 | 1.29
241.918 | 11.8699 | 59.98 | 9.29 |  | 848.423 | 11.3247 | 60.01 | 9.29 |  | 577.071 | 4.3608 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.506 | 2.1539 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.825 | 2.2943 | 60.02 | 1.29
241.981 | 11.8699 | 59.98 | 9.29 |  | 848.486 | 11.3246 | 60.01 | 9.29 |  | 577.146 | 4.3608 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.601 | 2.1539 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.889 | 2.2943 | 60.02 | 1.29
242.057 | 11.8491 | 59.98 | 9.29 |  | 848.549 | 11.3246 | 60.01 | 9.29 |  | 577.221 | 4.3357 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.665 | 2.136 | 60.02 | 1.29 |  | 2702.953 | 2.2943 | 60.02 | 1.29
242.126 | 11.8491 | 59.98 | 9.29 |  | 848.613 | 11.3246 | 60.01 | 9.29 |  | 577.296 | 4.3357 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.728 | 2.136 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.017 | 2.2798 | 60.01 | 1.29
242.195 | 11.8491 | 59.98 | 9.29 |  | 848.676 | 11.3246 | 60.01 | 9.29 |  | 577.381 | 4.3357 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.792 | 2.136 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.081 | 2.2798 | 60.01 | 1.29
242.264 | 11.8491 | 59.98 | 9.29 |  | 848.739 | 11.3246 | 60.01 | 9.29 |  | 577.466 | 4.3357 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.856 | 2.136 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.178 | 2.2798 | 60.01 | 1.29
242.347 | 11.8456 | 59.98 | 9.29 |  | 848.802 | 11.3213 | 60 | 9.29 |  | 577.53 | 4.3325 | 59.98 | 1.29 |  | 2220.926 | 2.1249 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.246 | 2.2798 | 60.01 | 1.29
242.41 | 11.8456 | 59.98 | 9.29 |  | 848.866 | 11.3213 | 60 | 9.29 |  | 577.594 | 4.3325 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.021 | 2.1249 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.314 | 2.2694 | 60 | 1.29
242.474 | 11.8456 | 59.98 | 9.29 |  | 848.929 | 11.3213 | 60 | 9.29 |  | 577.657 | 4.3325 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.114 | 2.1249 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.416 | 2.2694 | 60 | 1.29
242.537 | 11.8456 | 59.98 | 9.29 |  | 848.992 | 11.3213 | 60 | 9.29 |  | 577.721 | 4.3325 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.203 | 2.1249 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.48 | 2.2694 | 60 | 1.29
242.601 | 11.8456 | 59.98 | 9.29 |  | 849.074 | 11.3213 | 60 | 9.29 |  | 577.785 | 4.3308 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.28 | 2.1267 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.544 | 2.2694 | 60 | 1.29
242.664 | 11.8276 | 59.98 | 9.29 |  | 849.142 | 11.2991 | 60 | 9.29 |  | 577.866 | 4.3308 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.355 | 2.1267 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.619 | 2.2573 | 60 | 1.29
242.727 | 11.8276 | 59.98 | 9.29 |  | 849.211 | 11.2991 | 60 | 9.29 |  | 577.94 | 4.3308 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.432 | 2.1267 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.683 | 2.2573 | 60 | 1.29
242.791 | 11.8276 | 59.98 | 9.29 |  | 849.279 | 11.2991 | 60 | 9.29 |  | 578.016 | 4.3308 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.523 | 2.1267 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.747 | 2.2573 | 60 | 1.29
242.854 | 11.8276 | 59.98 | 9.29 |  | 849.35 | 11.2991 | 60 | 9.29 |  | 578.099 | 4.3308 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.609 | 2.1247 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.81 | 2.2573 | 60 | 1.29
242.924 | 11.8248 | 59.98 | 9.29 |  | 849.413 | 11.2958 | 60 | 9.29 |  | 578.174 | 4.3135 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.673 | 2.1247 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.874 | 2.2573 | 60 | 1.29
242.987 | 11.8248 | 59.98 | 9.29 |  | 849.476 | 11.2958 | 60 | 9.29 |  | 578.249 | 4.3135 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.736 | 2.1247 | 60.02 | 1.29 |  | 2703.938 | 2.2518 | 60 | 1.29
243.053 | 11.8248 | 59.98 | 9.29 |  | 849.539 | 11.2958 | 60 | 9.29 |  | 578.321 | 4.3135 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.803 | 2.1054 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.001 | 2.2518 | 60 | 1.29
243.122 | 11.8248 | 59.98 | 9.29 |  | 849.602 | 11.2958 | 60 | 9.29 |  | 578.405 | 4.3135 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.867 | 2.1054 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.065 | 2.2518 | 60 | 1.29
243.191 | 11.8248 | 59.98 | 9.29 |  | 849.666 | 11.2958 | 60 | 9.29 |  | 578.48 | 4.3046 | 59.98 | 1.29 |  | 2221.931 | 2.1054 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.17 | 2.2518 | 60 | 1.29
243.262 | 11.804 | 59.98 | 9.29 |  | 849.729 | 11.2774 | 60 | 9.29 |  | 578.543 | 4.3046 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.031 | 2.1054 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.238 | 2.252 | 60 | 1.29
243.352 | 11.804 | 59.98 | 9.29 |  | 849.793 | 11.2774 | 60 | 9.29 |  | 578.607 | 4.3046 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.133 | 2.1054 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.308 | 2.252 | 60 | 1.29
243.415 | 11.804 | 59.98 | 9.29 |  | 849.856 | 11.2774 | 60 | 9.29 |  | 578.671 | 4.3046 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.206 | 2.1017 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.377 | 2.252 | 60 | 1.29
243.478 | 11.804 | 59.98 | 9.29 |  | 849.919 | 11.2774 | 60 | 9.29 |  | 578.735 | 4.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.281 | 2.1017 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.441 | 2.252 | 60 | 1.29
243.542 | 11.8023 | 59.97 | 9.29 |  | 849.982 | 11.2774 | 60 | 9.29 |  | 578.798 | 4.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.354 | 2.1017 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.505 | 2.252 | 60 | 1.29
243.605 | 11.8023 | 59.97 | 9.29 |  | 850.047 | 11.2747 | 60 | 9.29 |  | 578.897 | 4.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.434 | 2.0714 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.569 | 2.2248 | 60 | 1.29
243.668 | 11.8023 | 59.97 | 9.29 |  | 850.11 | 11.2747 | 60 | 9.29 |  | 578.987 | 4.2829 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.516 | 2.0714 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.633 | 2.2248 | 60 | 1.29
243.731 | 11.8023 | 59.97 | 9.29 |  | 850.174 | 11.2747 | 60 | 9.29 |  | 579.063 | 4.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.606 | 2.0714 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.696 | 2.2248 | 60 | 1.29
243.794 | 11.8023 | 59.97 | 9.29 |  | 850.237 | 11.2747 | 60 | 9.29 |  | 579.139 | 4.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.67 | 2.0714 | 60.02 | 1.29 |  | 2704.76 | 2.2248 | 60 | 1.29
243.858 | 11.7937 | 59.97 | 9.29 |  | 850.31 | 11.2747 | 60 | 9.29 |  | 579.213 | 4.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.734 | 2.0684 | 60.01 | 1.29 |  | 2704.836 | 2.2248 | 60 | 1.29
243.921 | 11.7937 | 59.97 | 9.29 |  | 850.373 | 11.2547 | 60 | 9.29 |  | 579.287 | 4.2832 | 59.98 | 1.29 |  | 2222.798 | 2.0684 | 60.01 | 1.29 |  | 2704.9 | 2.2251 | 60 | 1.29
243.984 | 11.7937 | 59.97 | 9.29 |  | 850.437 | 11.2547 | 60 | 9.29 |  | 579.372 | 4.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 2222.862 | 2.0684 | 60.01 | 1.29 |  | 2704.963 | 2.2251 | 60 | 1.29
244.076 | 11.7937 | 59.97 | 9.29 |  | 850.5 | 11.2547 | 60 | 9.29 |  | 579.447 | 4.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 2222.925 | 2.0684 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.027 | 2.2251 | 60 | 1.29
244.156 | 11.7937 | 59.97 | 9.29 |  | 850.564 | 11.2547 | 60 | 9.29 |  | 579.51 | 4.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.026 | 2.0684 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.12 | 2.2251 | 60 | 1.29
244.224 | 11.7846 | 59.97 | 9.29 |  | 850.627 | 11.2553 | 60 | 9.29 |  | 579.574 | 4.2743 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.116 | 2.0587 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.202 | 2.2051 | 59.99 | 1.29
244.293 | 11.7846 | 59.97 | 9.29 |  | 850.713 | 11.2553 | 60 | 9.29 |  | 579.651 | 4.2622 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.192 | 2.0587 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.272 | 2.2051 | 59.99 | 1.29
244.358 | 11.7846 | 59.97 | 9.29 |  | 850.781 | 11.2553 | 60 | 9.29 |  | 579.715 | 4.2622 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.265 | 2.0587 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.341 | 2.2051 | 59.99 | 1.29
244.421 | 11.7846 | 59.97 | 9.29 |  | 850.849 | 11.2553 | 60 | 9.29 |  | 579.778 | 4.2622 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.347 | 2.0483 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.41 | 2.2051 | 59.99 | 1.29
244.484 | 11.7771 | 59.97 | 9.29 |  | 850.936 | 11.2553 | 60 | 9.29 |  | 579.842 | 4.2622 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.423 | 2.0483 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.474 | 2.1916 | 59.99 | 1.29
244.547 | 11.7771 | 59.97 | 9.29 |  | 850.999 | 11.248 | 60 | 9.29 |  | 579.934 | 4.2622 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.497 | 2.0483 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.538 | 2.1916 | 59.99 | 1.29
244.61 | 11.7771 | 59.97 | 9.29 |  | 851.062 | 11.248 | 60 | 9.29 |  | 580.014 | 4.2481 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.594 | 2.0483 | 60.01 | 1.29 |  | 2705.602 | 2.1916 | 59.99 | 1.29
244.674 | 11.7771 | 59.97 | 9.29 |  | 851.126 | 11.248 | 60 | 9.29 |  | 580.091 | 4.2481 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.658 | 2.0358 | 60 | 1.29 |  | 2705.666 | 2.1916 | 59.99 | 1.29
244.737 | 11.7771 | 59.97 | 9.29 |  | 851.189 | 11.248 | 60 | 9.29 |  | 580.166 | 4.2481 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.722 | 2.0358 | 60 | 1.29 |  | 2705.729 | 2.1916 | 59.99 | 1.29
244.8 | 11.7664 | 59.97 | 9.29 |  | 851.252 | 11.2329 | 60 | 9.29 |  | 580.246 | 4.2327 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.786 | 2.0358 | 60 | 1.29 |  | 2705.793 | 2.1759 | 59.99 | 1.29
244.863 | 11.7664 | 59.97 | 9.29 |  | 851.315 | 11.2329 | 60 | 9.29 |  | 580.322 | 4.2327 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.85 | 2.0358 | 60 | 1.29 |  | 2705.856 | 2.1759 | 59.99 | 1.29
244.926 | 11.7664 | 59.97 | 9.29 |  | 851.378 | 11.2329 | 60 | 9.29 |  | 580.4 | 4.2327 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.914 | 2.0358 | 60 | 1.29 |  | 2705.92 | 2.1759 | 59.99 | 1.29
244.99 | 11.7664 | 59.97 | 9.29 |  | 851.441 | 11.2329 | 60 | 9.29 |  | 580.486 | 4.2327 | 59.97 | 1.29 |  | 2223.977 | 2.0255 | 60 | 1.29 |  | 2705.983 | 2.1759 | 59.99 | 1.29
245.093 | 11.7664 | 59.97 | 9.29 |  | 851.504 | 11.2329 | 60 | 9.29 |  | 580.55 | 4.2332 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.046 | 2.0255 | 60 | 1.29 |  | 2706.059 | 2.1759 | 59.99 | 1.29
245.162 | 11.7588 | 59.97 | 9.29 |  | 851.568 | 11.2239 | 59.99 | 9.29 |  | 580.614 | 4.2332 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.125 | 2.0255 | 60 | 1.29 |  | 2706.17 | 2.1731 | 59.99 | 1.29
245.229 | 11.7588 | 59.97 | 9.29 |  | 851.631 | 11.2239 | 59.99 | 9.29 |  | 580.678 | 4.2332 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.2 | 2.0255 | 60 | 1.29 |  | 2706.238 | 2.1731 | 59.99 | 1.29
245.298 | 11.7588 | 59.97 | 9.29 |  | 851.712 | 11.2239 | 59.99 | 9.29 |  | 580.741 | 4.2332 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.276 | 2.0236 | 60 | 1.29 |  | 2706.307 | 2.1731 | 59.99 | 1.29
245.37 | 11.7588 | 59.97 | 9.29 |  | 851.781 | 11.2239 | 59.99 | 9.29 |  | 580.805 | 4.2332 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.351 | 2.0236 | 60 | 1.29 |  | 2706.388 | 2.1726 | 59.99 | 1.29
245.434 | 11.7479 | 59.97 | 9.29 |  | 851.854 | 11.2108 | 59.99 | 9.29 |  | 580.896 | 4.232 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.426 | 2.0236 | 60 | 1.29 |  | 2706.451 | 2.1726 | 59.99 | 1.29
245.497 | 11.7479 | 59.97 | 9.29 |  | 851.95 | 11.2108 | 59.99 | 9.29 |  | 580.987 | 4.232 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.509 | 2.0236 | 60 | 1.29 |  | 2706.515 | 2.1726 | 59.99 | 1.29
245.56 | 11.7479 | 59.97 | 9.29 |  | 852.013 | 11.2108 | 59.99 | 9.29 |  | 581.062 | 4.232 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.592 | 2.0237 | 60 | 1.29 |  | 2706.579 | 2.1726 | 59.99 | 1.29
245.623 | 11.7479 | 59.97 | 9.29 |  | 852.076 | 11.2108 | 59.99 | 9.29 |  | 581.143 | 4.232 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.655 | 2.0237 | 60 | 1.29 |  | 2706.643 | 2.1726 | 59.99 | 1.29
245.686 | 11.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 852.146 | 11.1995 | 59.99 | 9.29 |  | 581.217 | 4.2084 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.719 | 2.0237 | 60 | 1.29 |  | 2706.706 | 2.1475 | 60 | 1.29
245.749 | 11.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 852.209 | 11.1995 | 59.99 | 9.29 |  | 581.29 | 4.2084 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.784 | 2.0237 | 60 | 1.29 |  | 2706.77 | 2.1475 | 60 | 1.29
245.812 | 11.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 852.273 | 11.1995 | 59.99 | 9.29 |  | 581.376 | 4.2084 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.851 | 1.9937 | 60 | 1.29 |  | 2706.833 | 2.1475 | 60 | 1.29
245.875 | 11.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 852.335 | 11.1995 | 59.99 | 9.29 |  | 581.47 | 4.2084 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.915 | 1.9937 | 60 | 1.29 |  | 2706.897 | 2.1475 | 60 | 1.29
245.938 | 11.7418 | 59.97 | 9.29 |  | 852.399 | 11.1995 | 59.99 | 9.29 |  | 581.534 | 4.2087 | 59.97 | 1.29 |  | 2224.978 | 1.9937 | 60 | 1.29 |  | 2706.961 | 2.1475 | 60 | 1.29
246.002 | 11.7263 | 59.97 | 9.29 |  | 852.462 | 11.1841 | 59.99 | 9.29 |  | 581.597 | 4.2087 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.056 | 1.9937 | 60 | 1.29 |  | 2707.025 | 2.1472 | 60 | 1.29
246.09 | 11.7263 | 59.97 | 9.29 |  | 852.525 | 11.1841 | 59.99 | 9.29 |  | 581.661 | 4.2087 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.13 | 1.9937 | 60 | 1.29 |  | 2707.132 | 2.1472 | 60 | 1.29
246.158 | 11.7263 | 59.97 | 9.29 |  | 852.588 | 11.1841 | 59.99 | 9.29 |  | 581.725 | 4.2087 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.204 | 1.9939 | 60 | 1.29 |  | 2707.201 | 2.1472 | 60 | 1.29
246.226 | 11.7263 | 59.97 | 9.29 |  | 852.651 | 11.1841 | 59.99 | 9.29 |  | 581.788 | 4.1837 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.287 | 1.9939 | 60 | 1.29 |  | 2707.283 | 2.1472 | 60 | 1.29
246.306 | 11.7263 | 59.97 | 9.29 |  | 852.726 | 11.1841 | 59.99 | 9.29 |  | 581.896 | 4.1837 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.359 | 1.9939 | 60 | 1.29 |  | 2707.353 | 2.1436 | 59.99 | 1.29
246.37 | 11.7204 | 59.96 | 9.29 |  | 852.794 | 11.1817 | 59.99 | 9.29 |  | 581.979 | 4.1837 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.434 | 1.9939 | 60 | 1.29 |  | 2707.417 | 2.1436 | 59.99 | 1.29
246.433 | 11.7204 | 59.96 | 9.29 |  | 852.863 | 11.1817 | 59.99 | 9.29 |  | 582.067 | 4.1837 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.514 | 1.9875 | 60 | 1.29 |  | 2707.48 | 2.1436 | 59.99 | 1.29
246.496 | 11.7204 | 59.96 | 9.29 |  | 852.957 | 11.1817 | 59.99 | 9.29 |  | 582.143 | 4.1832 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.606 | 1.9875 | 60 | 1.29 |  | 2707.544 | 2.1436 | 59.99 | 1.29
246.559 | 11.7204 | 59.96 | 9.29 |  | 853.02 | 11.1817 | 59.99 | 9.29 |  | 582.217 | 4.1832 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.67 | 1.9875 | 60 | 1.29 |  | 2707.607 | 2.1316 | 59.99 | 1.29
246.622 | 11.7041 | 59.96 | 9.29 |  | 853.083 | 11.1633 | 59.98 | 9.29 |  | 582.293 | 4.1832 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.733 | 1.9875 | 60 | 1.29 |  | 2707.671 | 2.1316 | 59.99 | 1.29
246.685 | 11.7041 | 59.96 | 9.29 |  | 853.146 | 11.1633 | 59.98 | 9.29 |  | 582.386 | 4.1832 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.797 | 1.9709 | 60 | 1.29 |  | 2707.735 | 2.1316 | 59.99 | 1.29
246.748 | 11.7041 | 59.96 | 9.29 |  | 853.21 | 11.1633 | 59.98 | 9.29 |  | 582.478 | 4.1799 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.86 | 1.9709 | 60 | 1.29 |  | 2707.798 | 2.1316 | 59.99 | 1.29
246.812 | 11.7041 | 59.96 | 9.29 |  | 853.273 | 11.1633 | 59.98 | 9.29 |  | 582.542 | 4.1799 | 59.97 | 1.29 |  | 2225.924 | 1.9709 | 60 | 1.29 |  | 2707.863 | 2.1316 | 59.99 | 1.29
246.875 | 11.7041 | 59.96 | 9.29 |  | 853.336 | 11.1633 | 59.98 | 9.29 |  | 582.606 | 4.1799 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.027 | 1.9709 | 60 | 1.29 |  | 2707.926 | 2.1196 | 59.98 | 1.29
246.938 | 11.7011 | 59.96 | 9.29 |  | 853.399 | 11.145 | 59.98 | 9.29 |  | 582.676 | 4.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.112 | 1.9709 | 60 | 1.29 |  | 2707.99 | 2.1196 | 59.98 | 1.29
247.001 | 11.7011 | 59.96 | 9.29 |  | 853.462 | 11.145 | 59.98 | 9.29 |  | 582.739 | 4.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.186 | 1.964 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.054 | 2.1196 | 59.98 | 1.29
247.064 | 11.7011 | 59.96 | 9.29 |  | 853.525 | 11.145 | 59.98 | 9.29 |  | 582.803 | 4.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.259 | 1.964 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.146 | 2.1196 | 59.98 | 1.29
247.133 | 11.7011 | 59.96 | 9.29 |  | 853.588 | 11.145 | 59.98 | 9.29 |  | 582.911 | 4.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.333 | 1.964 | 59.99 | 1.29 |  | 2708.217 | 2.095 | 59.98 | 1.29
247.202 | 11.7011 | 59.96 | 9.29 |  | 853.651 | 11.145 | 59.98 | 9.29 |  | 582.997 | 4.159 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.418 | 1.9485 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.286 | 2.095 | 59.98 | 1.29
247.27 | 11.6862 | 59.96 | 9.29 |  | 853.731 | 11.1325 | 59.98 | 9.29 |  | 583.069 | 4.1552 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.494 | 1.9485 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.354 | 2.095 | 59.98 | 1.29
247.35 | 11.6862 | 59.96 | 9.29 |  | 853.8 | 11.1325 | 59.98 | 9.29 |  | 583.147 | 4.1552 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.571 | 1.9485 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.418 | 2.095 | 59.98 | 1.29
247.413 | 11.6862 | 59.96 | 9.29 |  | 853.869 | 11.1325 | 59.98 | 9.29 |  | 583.219 | 4.1552 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.634 | 1.9485 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.482 | 2.095 | 59.98 | 1.29
247.476 | 11.6862 | 59.96 | 9.29 |  | 853.948 | 11.1325 | 59.98 | 9.29 |  | 583.307 | 4.1552 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.699 | 1.9396 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.546 | 2.098 | 59.97 | 1.29
247.539 | 11.6838 | 59.96 | 9.29 |  | 854.011 | 11.1226 | 59.98 | 9.29 |  | 583.381 | 4.1378 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.762 | 1.9396 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.609 | 2.098 | 59.97 | 1.29
247.602 | 11.6838 | 59.96 | 9.29 |  | 854.075 | 11.1226 | 59.98 | 9.29 |  | 583.451 | 4.1378 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.827 | 1.9396 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.673 | 2.098 | 59.97 | 1.29
247.666 | 11.6838 | 59.96 | 9.29 |  | 854.138 | 11.1226 | 59.98 | 9.29 |  | 583.515 | 4.1378 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.89 | 1.9396 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.737 | 2.098 | 59.97 | 1.29
247.73 | 11.6838 | 59.96 | 9.29 |  | 854.201 | 11.1226 | 59.98 | 9.29 |  | 583.578 | 4.1378 | 59.97 | 1.29 |  | 2226.954 | 1.9396 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.801 | 2.098 | 59.97 | 1.29
247.793 | 11.6838 | 59.96 | 9.29 |  | 854.265 | 11.1226 | 59.98 | 9.29 |  | 583.651 | 4.1339 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.056 | 1.9396 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.864 | 2.0948 | 59.98 | 1.29
247.856 | 11.6639 | 59.96 | 9.29 |  | 854.328 | 11.1219 | 59.98 | 9.29 |  | 583.714 | 4.1339 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.137 | 1.9203 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.928 | 2.0948 | 59.98 | 1.29
247.919 | 11.6639 | 59.96 | 9.29 |  | 854.391 | 11.1219 | 59.98 | 9.29 |  | 583.778 | 4.1339 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.211 | 1.9203 | 59.98 | 1.29 |  | 2708.992 | 2.0948 | 59.98 | 1.29
247.982 | 11.6639 | 59.96 | 9.29 |  | 854.454 | 11.1219 | 59.98 | 9.29 |  | 583.842 | 4.1339 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.285 | 1.9203 | 59.98 | 1.29 |  | 2709.055 | 2.0948 | 59.98 | 1.29
248.054 | 11.6639 | 59.96 | 9.29 |  | 854.517 | 11.1219 | 59.98 | 9.29 |  | 583.921 | 4.1339 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.358 | 1.9188 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.172 | 2.0948 | 59.98 | 1.29
248.123 | 11.6639 | 59.96 | 9.29 |  | 854.58 | 11.1219 | 59.98 | 9.29 |  | 584.007 | 4.1062 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.43 | 1.9188 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.24 | 2.0732 | 59.99 | 1.29
248.191 | 11.663 | 59.96 | 9.29 |  | 854.643 | 11.1212 | 59.98 | 9.29 |  | 584.081 | 4.1062 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.524 | 1.9188 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.31 | 2.0732 | 59.99 | 1.29
248.259 | 11.663 | 59.96 | 9.29 |  | 854.722 | 11.1212 | 59.98 | 9.29 |  | 584.153 | 4.1062 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.611 | 1.9188 | 59.99 | 1.29 |  | 2709.397 | 2.0732 | 59.99 | 1.29
248.353 | 11.663 | 59.96 | 9.29 |  | 854.791 | 11.1212 | 59.98 | 9.29 |  | 584.235 | 4.1065 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.675 | 1.9073 | 60 | 1.29 |  | 2709.461 | 2.0628 | 59.99 | 1.29
248.416 | 11.663 | 59.96 | 9.29 |  | 854.859 | 11.1212 | 59.98 | 9.29 |  | 584.311 | 4.1065 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.739 | 1.9073 | 60 | 1.29 |  | 2709.525 | 2.0628 | 59.99 | 1.29
248.48 | 11.6433 | 59.96 | 9.29 |  | 854.95 | 11.0996 | 59.98 | 9.29 |  | 584.396 | 4.1065 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.802 | 1.9073 | 60 | 1.29 |  | 2709.589 | 2.0628 | 59.99 | 1.29
248.543 | 11.6433 | 59.96 | 9.29 |  | 855.014 | 11.0996 | 59.98 | 9.29 |  | 584.48 | 4.1065 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.866 | 1.9073 | 60 | 1.29 |  | 2709.652 | 2.0628 | 59.99 | 1.29
248.606 | 11.6433 | 59.96 | 9.29 |  | 855.077 | 11.0996 | 59.98 | 9.29 |  | 584.543 | 4.0973 | 59.97 | 1.29 |  | 2227.931 | 1.8997 | 60 | 1.29 |  | 2709.716 | 2.0628 | 59.99 | 1.29
248.669 | 11.6433 | 59.96 | 9.29 |  | 855.141 | 11.0996 | 59.98 | 9.29 |  | 584.607 | 4.0973 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.019 | 1.8997 | 60 | 1.29 |  | 2709.78 | 2.0418 | 59.99 | 1.29
248.732 | 11.6433 | 59.96 | 9.29 |  | 855.215 | 11.0996 | 59.98 | 9.29 |  | 584.671 | 4.0973 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.11 | 1.8997 | 60 | 1.29 |  | 2709.843 | 2.0418 | 59.99 | 1.29
248.795 | 11.6443 | 59.96 | 9.29 |  | 855.278 | 11.0999 | 59.98 | 9.29 |  | 584.734 | 4.0973 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.184 | 1.8997 | 60 | 1.29 |  | 2709.907 | 2.0418 | 59.99 | 1.29
248.858 | 11.6443 | 59.96 | 9.29 |  | 855.341 | 11.0999 | 59.98 | 9.29 |  | 584.798 | 4.0973 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.258 | 1.8847 | 60 | 1.29 |  | 2709.971 | 2.0418 | 59.99 | 1.29
248.921 | 11.6443 | 59.96 | 9.29 |  | 855.433 | 11.0999 | 59.98 | 9.29 |  | 584.891 | 4.0844 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.332 | 1.8847 | 60 | 1.29 |  | 2710.035 | 2.0418 | 59.99 | 1.29
248.984 | 11.6443 | 59.96 | 9.29 |  | 855.5 | 11.0999 | 59.98 | 9.29 |  | 584.983 | 4.0844 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.407 | 1.8847 | 60 | 1.29 |  | 2710.162 | 2.0472 | 59.99 | 1.29
249.092 | 11.6443 | 59.96 | 9.29 |  | 855.575 | 11.0939 | 59.98 | 9.29 |  | 585.06 | 4.0844 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.482 | 1.8847 | 60 | 1.29 |  | 2710.23 | 2.0472 | 59.99 | 1.29
249.161 | 11.6277 | 59.95 | 9.29 |  | 855.657 | 11.0939 | 59.98 | 9.29 |  | 585.15 | 4.0844 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.564 | 1.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.299 | 2.0472 | 59.99 | 1.29
249.229 | 11.6277 | 59.95 | 9.29 |  | 855.721 | 11.0939 | 59.98 | 9.29 |  | 585.226 | 4.0724 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.628 | 1.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.382 | 2.0499 | 59.98 | 1.29
249.298 | 11.6277 | 59.95 | 9.29 |  | 855.784 | 11.0939 | 59.98 | 9.29 |  | 585.299 | 4.0724 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.692 | 1.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.446 | 2.0499 | 59.98 | 1.29
249.368 | 11.625 | 59.95 | 9.29 |  | 855.847 | 11.0793 | 59.98 | 9.29 |  | 585.379 | 4.0724 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.756 | 1.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.509 | 2.0499 | 59.98 | 1.29
249.431 | 11.625 | 59.95 | 9.29 |  | 855.911 | 11.0793 | 59.98 | 9.29 |  | 585.461 | 4.0724 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.831 | 1.8693 | 59.99 | 1.29 |  | 2710.573 | 2.0499 | 59.98 | 1.29
249.494 | 11.625 | 59.95 | 9.29 |  | 855.974 | 11.0793 | 59.98 | 9.29 |  | 585.531 | 4.0599 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.895 | 1.8667 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.637 | 2.0499 | 59.98 | 1.29
249.557 | 11.625 | 59.95 | 9.29 |  | 856.037 | 11.0793 | 59.98 | 9.29 |  | 585.594 | 4.0599 | 59.97 | 1.29 |  | 2228.958 | 1.8667 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.701 | 2.0176 | 59.97 | 1.29
249.621 | 11.625 | 59.95 | 9.29 |  | 856.115 | 11.0793 | 59.98 | 9.29 |  | 585.658 | 4.0599 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.033 | 1.8667 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.764 | 2.0176 | 59.97 | 1.29
249.684 | 11.6006 | 59.95 | 9.29 |  | 856.184 | 11.0695 | 59.98 | 9.29 |  | 585.722 | 4.0599 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.121 | 1.8667 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.828 | 2.0176 | 59.97 | 1.29
249.747 | 11.6006 | 59.95 | 9.29 |  | 856.251 | 11.0695 | 59.98 | 9.29 |  | 585.785 | 4.0558 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.197 | 1.8686 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.891 | 2.0176 | 59.97 | 1.29
249.81 | 11.6006 | 59.95 | 9.29 |  | 856.32 | 11.0695 | 59.98 | 9.29 |  | 585.867 | 4.0558 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.27 | 1.8686 | 59.98 | 1.29 |  | 2710.955 | 2.0176 | 59.97 | 1.29
249.873 | 11.6006 | 59.95 | 9.29 |  | 856.383 | 11.0695 | 59.98 | 9.29 |  | 585.972 | 4.0558 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.345 | 1.8686 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.02 | 2.0199 | 59.97 | 1.29
249.938 | 11.6006 | 59.95 | 9.29 |  | 856.446 | 11.0535 | 59.98 | 9.29 |  | 586.059 | 4.0558 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.42 | 1.8686 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.09 | 2.0199 | 59.97 | 1.29
250.001 | 11.6015 | 59.95 | 9.29 |  | 856.51 | 11.0535 | 59.98 | 9.29 |  | 586.135 | 4.0558 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.494 | 1.8396 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.164 | 2.0199 | 59.97 | 1.29
250.103 | 11.6015 | 59.95 | 9.29 |  | 856.573 | 11.0535 | 59.98 | 9.29 |  | 586.208 | 4.0558 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.563 | 1.8396 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.232 | 2.0199 | 59.97 | 1.29
250.171 | 11.6015 | 59.95 | 9.29 |  | 856.636 | 11.0535 | 59.98 | 9.29 |  | 586.281 | 4.0558 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.627 | 1.8396 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.3 | 1.9967 | 59.97 | 1.29
250.241 | 11.6015 | 59.95 | 9.29 |  | 856.699 | 11.0535 | 59.98 | 9.29 |  | 586.376 | 4.0558 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.701 | 1.8396 | 59.98 | 1.29 |  | 2711.374 | 1.9967 | 59.97 | 1.29
250.308 | 11.5649 | 59.95 | 9.29 |  | 856.762 | 11.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 586.47 | 4.0425 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.765 | 1.8372 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.438 | 1.9967 | 59.97 | 1.29
250.372 | 11.5649 | 59.95 | 9.29 |  | 856.826 | 11.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 586.534 | 4.0425 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.828 | 1.8372 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.502 | 1.9967 | 59.97 | 1.29
250.435 | 11.5649 | 59.95 | 9.29 |  | 856.889 | 11.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 586.597 | 4.0425 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.893 | 1.8372 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.565 | 1.9967 | 59.97 | 1.29
250.498 | 11.5649 | 59.95 | 9.29 |  | 856.953 | 11.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 586.673 | 4.0425 | 59.97 | 1.29 |  | 2229.956 | 1.8372 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.629 | 1.9934 | 59.98 | 1.29
250.561 | 11.5649 | 59.95 | 9.29 |  | 857.016 | 11.0467 | 59.98 | 9.29 |  | 586.736 | 4.0418 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.034 | 1.8372 | 59.99 | 1.29 |  | 2711.692 | 1.9934 | 59.98 | 1.29
250.624 | 11.5685 | 59.95 | 9.29 |  | 857.117 | 11.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 586.8 | 4.0418 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.116 | 1.8329 | 60 | 1.29 |  | 2711.756 | 1.9934 | 59.98 | 1.29
250.687 | 11.5685 | 59.95 | 9.29 |  | 857.186 | 11.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 586.888 | 4.0418 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.189 | 1.8329 | 60 | 1.29 |  | 2711.819 | 1.9934 | 59.98 | 1.29
250.754 | 11.5685 | 59.95 | 9.29 |  | 857.255 | 11.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 586.993 | 4.0418 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.266 | 1.8329 | 60 | 1.29 |  | 2711.883 | 1.9934 | 59.98 | 1.29
250.817 | 11.5685 | 59.95 | 9.29 |  | 857.338 | 11.0325 | 59.98 | 9.29 |  | 587.069 | 4.006 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.342 | 1.8329 | 60 | 1.29 |  | 2711.947 | 1.9854 | 59.99 | 1.29
250.891 | 11.5685 | 59.95 | 9.29 |  | 857.402 | 11.0305 | 59.98 | 9.29 |  | 587.144 | 4.006 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.417 | 1.818 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.01 | 1.9854 | 59.99 | 1.29
250.954 | 11.5416 | 59.95 | 9.29 |  | 857.465 | 11.0305 | 59.98 | 9.29 |  | 587.217 | 4.006 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.489 | 1.818 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.074 | 1.9854 | 59.99 | 1.29
251.017 | 11.5416 | 59.95 | 9.29 |  | 857.528 | 11.0305 | 59.98 | 9.29 |  | 587.301 | 4.006 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.567 | 1.818 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.181 | 1.9854 | 59.99 | 1.29
251.109 | 11.5416 | 59.95 | 9.29 |  | 857.591 | 11.0305 | 59.98 | 9.29 |  | 587.381 | 4.0051 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.631 | 1.818 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.25 | 1.9659 | 59.99 | 1.29
251.178 | 11.5416 | 59.95 | 9.29 |  | 857.655 | 11.0145 | 59.97 | 9.29 |  | 587.478 | 4.0051 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.695 | 1.8084 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.318 | 1.9659 | 59.99 | 1.29
251.249 | 11.5407 | 59.95 | 9.29 |  | 857.718 | 11.0145 | 59.97 | 9.29 |  | 587.542 | 4.0051 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.759 | 1.8084 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.412 | 1.9659 | 59.99 | 1.29
251.317 | 11.5407 | 59.95 | 9.29 |  | 857.785 | 11.0145 | 59.97 | 9.29 |  | 587.605 | 4.003 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.822 | 1.8084 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.476 | 1.9659 | 59.99 | 1.29
251.38 | 11.5407 | 59.95 | 9.29 |  | 857.848 | 11.0145 | 59.97 | 9.29 |  | 587.669 | 4.003 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.886 | 1.8084 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.539 | 1.9638 | 59.99 | 1.29
251.443 | 11.5407 | 59.95 | 9.29 |  | 857.911 | 11.0145 | 59.97 | 9.29 |  | 587.733 | 4.003 | 59.97 | 1.29 |  | 2230.949 | 1.8084 | 60.01 | 1.29 |  | 2712.603 | 1.9638 | 59.99 | 1.29
251.507 | 11.5374 | 59.94 | 9.29 |  | 857.975 | 11.0058 | 59.97 | 9.29 |  | 587.796 | 4.003 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.033 | 1.7873 | 60 | 1.29 |  | 2712.669 | 1.9638 | 59.99 | 1.29
251.57 | 11.5374 | 59.94 | 9.29 |  | 858.038 | 11.0058 | 59.97 | 9.29 |  | 587.891 | 4.003 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.115 | 1.7873 | 60 | 1.29 |  | 2712.733 | 1.9638 | 59.99 | 1.29
251.633 | 11.5374 | 59.94 | 9.29 |  | 858.128 | 11.0058 | 59.97 | 9.29 |  | 587.99 | 3.9797 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.186 | 1.7873 | 60 | 1.29 |  | 2712.796 | 1.9638 | 59.99 | 1.29
251.696 | 11.5374 | 59.94 | 9.29 |  | 858.195 | 11.0058 | 59.97 | 9.29 |  | 588.064 | 3.9797 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.259 | 1.7873 | 60 | 1.29 |  | 2712.86 | 1.9467 | 59.99 | 1.29
251.76 | 11.5374 | 59.94 | 9.29 |  | 858.27 | 10.9923 | 59.97 | 9.29 |  | 588.14 | 3.9797 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.334 | 1.7923 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.924 | 1.9467 | 59.99 | 1.29
251.823 | 11.521 | 59.94 | 9.29 |  | 858.358 | 10.9923 | 59.97 | 9.29 |  | 588.221 | 3.9796 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.411 | 1.7923 | 59.99 | 1.29 |  | 2712.988 | 1.9467 | 59.99 | 1.29
251.886 | 11.521 | 59.94 | 9.29 |  | 858.422 | 10.9923 | 59.97 | 9.29 |  | 588.299 | 3.9796 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.496 | 1.7923 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.051 | 1.9467 | 59.99 | 1.29
251.949 | 11.521 | 59.94 | 9.29 |  | 858.485 | 10.9923 | 59.97 | 9.29 |  | 588.383 | 3.9796 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.58 | 1.7923 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.147 | 1.9467 | 59.99 | 1.29
252.012 | 11.521 | 59.94 | 9.29 |  | 858.548 | 10.9923 | 59.97 | 9.29 |  | 588.482 | 3.9796 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.644 | 1.7798 | 59.97 | 1.29 |  | 2713.215 | 1.9499 | 59.98 | 1.29
252.104 | 11.521 | 59.94 | 9.29 |  | 858.612 | 10.9828 | 59.97 | 9.29 |  | 588.546 | 3.9687 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.707 | 1.7798 | 59.97 | 1.29 |  | 2713.283 | 1.9499 | 59.98 | 1.29
252.172 | 11.5173 | 59.94 | 9.29 |  | 858.675 | 10.9828 | 59.97 | 9.29 |  | 588.61 | 3.9687 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.784 | 1.7798 | 59.97 | 1.29 |  | 2713.351 | 1.9499 | 59.98 | 1.29
252.242 | 11.5173 | 59.94 | 9.29 |  | 858.738 | 10.9828 | 59.97 | 9.29 |  | 588.673 | 3.9687 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.848 | 1.7798 | 59.97 | 1.29 |  | 2713.414 | 1.9499 | 59.98 | 1.29
252.321 | 11.5173 | 59.94 | 9.29 |  | 858.801 | 10.9828 | 59.97 | 9.29 |  | 588.737 | 3.9687 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.911 | 1.7671 | 59.98 | 1.29 |  | 2713.478 | 1.9357 | 59.97 | 1.29
252.384 | 11.5173 | 59.94 | 9.29 |  | 858.878 | 10.9828 | 59.97 | 9.29 |  | 588.813 | 3.9687 | 59.97 | 1.29 |  | 2231.975 | 1.7671 | 59.98 | 1.29 |  | 2713.542 | 1.9357 | 59.97 | 1.29
252.448 | 11.5025 | 59.94 | 9.29 |  | 858.941 | 10.9819 | 59.97 | 9.29 |  | 588.9 | 3.9589 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.043 | 1.7671 | 59.98 | 1.29 |  | 2713.605 | 1.9357 | 59.97 | 1.29
252.511 | 11.5025 | 59.94 | 9.29 |  | 859.005 | 10.9819 | 59.97 | 9.29 |  | 588.984 | 3.9589 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.123 | 1.7671 | 59.98 | 1.29 |  | 2713.669 | 1.9357 | 59.97 | 1.29
252.574 | 11.5025 | 59.94 | 9.29 |  | 859.078 | 10.9819 | 59.97 | 9.29 |  | 589.057 | 3.9589 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.206 | 1.7671 | 59.98 | 1.29 |  | 2713.744 | 1.9357 | 59.97 | 1.29
252.638 | 11.5025 | 59.94 | 9.29 |  | 859.146 | 10.9819 | 59.97 | 9.29 |  | 589.139 | 3.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.28 | 1.7533 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.807 | 1.9178 | 59.97 | 1.29
252.701 | 11.5025 | 59.94 | 9.29 |  | 859.214 | 10.9804 | 59.96 | 9.29 |  | 589.212 | 3.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.357 | 1.7533 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.871 | 1.9178 | 59.97 | 1.29
252.765 | 11.5003 | 59.94 | 9.29 |  | 859.282 | 10.9804 | 59.96 | 9.29 |  | 589.285 | 3.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.431 | 1.7533 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.935 | 1.9178 | 59.97 | 1.29
252.828 | 11.5003 | 59.94 | 9.29 |  | 859.363 | 10.9804 | 59.96 | 9.29 |  | 589.366 | 3.9433 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.521 | 1.7533 | 59.99 | 1.29 |  | 2713.998 | 1.9178 | 59.97 | 1.29
252.891 | 11.5003 | 59.94 | 9.29 |  | 859.426 | 10.9804 | 59.96 | 9.29 |  | 589.435 | 3.9295 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.598 | 1.7376 | 60 | 1.29 |  | 2714.062 | 1.9062 | 59.98 | 1.29
252.954 | 11.5003 | 59.94 | 9.29 |  | 859.489 | 10.9618 | 59.96 | 9.29 |  | 589.498 | 3.9295 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.662 | 1.7376 | 60 | 1.29 |  | 2714.162 | 1.9062 | 59.98 | 1.29
253.018 | 11.5003 | 59.94 | 9.29 |  | 859.552 | 10.9618 | 59.96 | 9.29 |  | 589.562 | 3.9295 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.726 | 1.7376 | 60 | 1.29 |  | 2714.268 | 1.9062 | 59.98 | 1.29
253.108 | 11.4788 | 59.94 | 9.29 |  | 859.615 | 10.9618 | 59.96 | 9.29 |  | 589.625 | 3.9295 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.789 | 1.7376 | 60 | 1.29 |  | 2714.365 | 1.9062 | 59.98 | 1.29
253.176 | 11.4788 | 59.94 | 9.29 |  | 859.678 | 10.9618 | 59.96 | 9.29 |  | 589.689 | 3.9295 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.854 | 1.7363 | 60.01 | 1.29 |  | 2714.433 | 1.8969 | 59.99 | 1.29
253.246 | 11.4788 | 59.94 | 9.29 |  | 859.741 | 10.9618 | 59.96 | 9.29 |  | 589.753 | 3.9296 | 59.97 | 1.29 |  | 2232.918 | 1.7363 | 60.01 | 1.29 |  | 2714.502 | 1.8969 | 59.99 | 1.29
253.329 | 11.4788 | 59.94 | 9.29 |  | 859.805 | 10.957 | 59.96 | 9.29 |  | 589.816 | 3.9296 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.002 | 1.7363 | 60.01 | 1.29 |  | 2714.604 | 1.8969 | 59.99 | 1.29
253.393 | 11.478 | 59.94 | 9.29 |  | 859.868 | 10.957 | 59.96 | 9.29 |  | 589.9 | 3.9296 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.107 | 1.7363 | 60.01 | 1.29 |  | 2714.668 | 1.8895 | 60 | 1.29
253.456 | 11.478 | 59.94 | 9.29 |  | 859.935 | 10.957 | 59.96 | 9.29 |  | 589.986 | 3.9296 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.181 | 1.7375 | 60.02 | 1.29 |  | 2714.731 | 1.8895 | 60 | 1.29
253.519 | 11.478 | 59.94 | 9.29 |  | 859.998 | 10.957 | 59.96 | 9.29 |  | 590.062 | 3.9292 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.255 | 1.7375 | 60.02 | 1.29 |  | 2714.795 | 1.8895 | 60 | 1.29
253.582 | 11.478 | 59.94 | 9.29 |  | 860.077 | 10.957 | 59.96 | 9.29 |  | 590.136 | 3.9292 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.329 | 1.7375 | 60.02 | 1.29 |  | 2714.858 | 1.8895 | 60 | 1.29
253.646 | 11.4708 | 59.94 | 9.29 |  | 860.148 | 10.935 | 59.96 | 9.29 |  | 590.211 | 3.9292 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.401 | 1.7375 | 60.02 | 1.29 |  | 2714.922 | 1.8895 | 60 | 1.29
253.709 | 11.4708 | 59.94 | 9.29 |  | 860.216 | 10.935 | 59.96 | 9.29 |  | 590.288 | 3.9292 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.475 | 1.7115 | 60.01 | 1.29 |  | 2714.985 | 1.8917 | 60.01 | 1.29
253.772 | 11.4708 | 59.94 | 9.29 |  | 860.285 | 10.935 | 59.96 | 9.29 |  | 590.37 | 3.9073 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.543 | 1.7115 | 60.01 | 1.29 |  | 2715.049 | 1.8917 | 60.01 | 1.29
253.835 | 11.4708 | 59.94 | 9.29 |  | 860.356 | 10.935 | 59.96 | 9.29 |  | 590.438 | 3.9073 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.607 | 1.7115 | 60.01 | 1.29 |  | 2715.141 | 1.8917 | 60.01 | 1.29
253.899 | 11.4708 | 59.94 | 9.29 |  | 860.42 | 10.9352 | 59.96 | 9.29 |  | 590.502 | 3.9073 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.671 | 1.7115 | 60.01 | 1.29 |  | 2715.209 | 1.8917 | 60.01 | 1.29
253.962 | 11.4601 | 59.94 | 9.29 |  | 860.483 | 10.9352 | 59.96 | 9.29 |  | 590.567 | 3.9073 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.745 | 1.7115 | 60.01 | 1.29 |  | 2715.295 | 1.8917 | 60.01 | 1.29
254.025 | 11.4601 | 59.94 | 9.29 |  | 860.546 | 10.9352 | 59.96 | 9.29 |  | 590.653 | 3.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.809 | 1.71 | 60 | 1.29 |  | 2715.377 | 1.8709 | 60.01 | 1.29
254.113 | 11.4601 | 59.94 | 9.29 |  | 860.61 | 10.9352 | 59.96 | 9.29 |  | 590.717 | 3.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.872 | 1.71 | 60 | 1.29 |  | 2715.441 | 1.8709 | 60.01 | 1.29
254.182 | 11.4601 | 59.94 | 9.29 |  | 860.673 | 10.9352 | 59.96 | 9.29 |  | 590.78 | 3.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 2233.936 | 1.71 | 60 | 1.29 |  | 2715.504 | 1.8709 | 60.01 | 1.29
254.266 | 11.4601 | 59.94 | 9.29 |  | 860.736 | 10.9156 | 59.96 | 9.29 |  | 590.844 | 3.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.029 | 1.71 | 60 | 1.29 |  | 2715.568 | 1.8709 | 60.01 | 1.29
254.35 | 11.4508 | 59.94 | 9.29 |  | 860.799 | 10.9156 | 59.96 | 9.29 |  | 590.913 | 3.9054 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.118 | 1.6864 | 59.99 | 1.29 |  | 2715.632 | 1.8678 | 60.01 | 1.29
254.413 | 11.4508 | 59.94 | 9.29 |  | 860.862 | 10.9156 | 59.96 | 9.29 |  | 590.998 | 3.8803 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.19 | 1.6864 | 59.99 | 1.29 |  | 2715.696 | 1.8678 | 60.01 | 1.29
254.477 | 11.4508 | 59.94 | 9.29 |  | 860.925 | 10.9156 | 59.96 | 9.29 |  | 591.071 | 3.8803 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.263 | 1.6864 | 59.99 | 1.29 |  | 2715.759 | 1.8678 | 60.01 | 1.29
254.54 | 11.4508 | 59.94 | 9.29 |  | 860.988 | 10.9156 | 59.96 | 9.29 |  | 591.145 | 3.8803 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.338 | 1.6864 | 59.99 | 1.29 |  | 2715.823 | 1.8678 | 60.01 | 1.29
254.603 | 11.4378 | 59.95 | 9.29 |  | 861.052 | 10.9127 | 59.96 | 9.29 |  | 591.217 | 3.8803 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.412 | 1.6924 | 59.99 | 1.29 |  | 2715.892 | 1.8678 | 60.01 | 1.29
254.666 | 11.4378 | 59.95 | 9.29 |  | 861.135 | 10.9127 | 59.96 | 9.29 |  | 591.291 | 3.8805 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.485 | 1.6924 | 59.99 | 1.29 |  | 2715.956 | 1.8391 | 60 | 1.29
254.729 | 11.4378 | 59.95 | 9.29 |  | 861.204 | 10.9127 | 59.96 | 9.29 |  | 591.377 | 3.8805 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.569 | 1.6924 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.019 | 1.8391 | 60 | 1.29
254.792 | 11.4378 | 59.95 | 9.29 |  | 861.271 | 10.9127 | 59.96 | 9.29 |  | 591.475 | 3.8805 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.633 | 1.6924 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.083 | 1.8391 | 60 | 1.29
254.856 | 11.4378 | 59.95 | 9.29 |  | 861.356 | 10.8912 | 59.96 | 9.29 |  | 591.539 | 3.8805 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.697 | 1.6806 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.152 | 1.8391 | 60 | 1.29
254.919 | 11.4321 | 59.95 | 9.29 |  | 861.419 | 10.8912 | 59.96 | 9.29 |  | 591.603 | 3.8566 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.761 | 1.6806 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.22 | 1.8397 | 60 | 1.29
254.982 | 11.4321 | 59.95 | 9.29 |  | 861.482 | 10.8912 | 59.96 | 9.29 |  | 591.667 | 3.8566 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.824 | 1.6806 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.289 | 1.8397 | 60 | 1.29
255.059 | 11.4321 | 59.95 | 9.29 |  | 861.545 | 10.8912 | 59.96 | 9.29 |  | 591.73 | 3.8566 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.888 | 1.6806 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.379 | 1.8397 | 60 | 1.29
255.128 | 11.4321 | 59.95 | 9.29 |  | 861.62 | 10.8912 | 59.96 | 9.29 |  | 591.793 | 3.8566 | 59.97 | 1.29 |  | 2234.968 | 1.6806 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.442 | 1.8397 | 60 | 1.29
255.195 | 11.4175 | 59.94 | 9.29 |  | 861.684 | 10.8897 | 59.96 | 9.29 |  | 591.893 | 3.8566 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.044 | 1.6616 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.506 | 1.8359 | 60 | 1.29
255.263 | 11.4175 | 59.94 | 9.29 |  | 861.747 | 10.8897 | 59.96 | 9.29 |  | 591.977 | 3.856 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.124 | 1.6616 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.57 | 1.8359 | 60 | 1.29
255.347 | 11.4175 | 59.94 | 9.29 |  | 861.81 | 10.8897 | 59.96 | 9.29 |  | 592.05 | 3.856 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.199 | 1.6616 | 59.99 | 1.29 |  | 2716.634 | 1.8359 | 60 | 1.29
255.41 | 11.4175 | 59.94 | 9.29 |  | 861.873 | 10.8897 | 59.96 | 9.29 |  | 592.124 | 3.856 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.281 | 1.6555 | 60.01 | 1.29 |  | 2716.697 | 1.8359 | 60 | 1.29
255.474 | 11.4175 | 59.94 | 9.29 |  | 861.937 | 10.8786 | 59.96 | 9.29 |  | 592.199 | 3.8532 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.355 | 1.6555 | 60.01 | 1.29 |  | 2716.761 | 1.8359 | 60 | 1.29
255.537 | 11.4117 | 59.94 | 9.29 |  | 862 | 10.8786 | 59.96 | 9.29 |  | 592.275 | 3.8532 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.429 | 1.6555 | 60.01 | 1.29 |  | 2716.824 | 1.8168 | 60 | 1.29
255.6 | 11.4117 | 59.94 | 9.29 |  | 862.063 | 10.8786 | 59.96 | 9.29 |  | 592.351 | 3.8532 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.512 | 1.6555 | 60.01 | 1.29 |  | 2716.888 | 1.8168 | 60 | 1.29
255.664 | 11.4117 | 59.94 | 9.29 |  | 862.134 | 10.8786 | 59.96 | 9.29 |  | 592.424 | 3.8532 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.595 | 1.6377 | 60.01 | 1.29 |  | 2716.952 | 1.8168 | 60 | 1.29
255.727 | 11.4117 | 59.94 | 9.29 |  | 862.202 | 10.8786 | 59.96 | 9.29 |  | 592.505 | 3.8285 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.659 | 1.6377 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.015 | 1.8168 | 60 | 1.29
255.795 | 11.3991 | 59.94 | 9.29 |  | 862.271 | 10.8618 | 59.96 | 9.29 |  | 592.569 | 3.8285 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.722 | 1.6377 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.079 | 1.8168 | 60 | 1.29
255.858 | 11.3991 | 59.94 | 9.29 |  | 862.358 | 10.8618 | 59.96 | 9.29 |  | 592.633 | 3.8285 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.786 | 1.6377 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.166 | 1.8077 | 60.01 | 1.29
255.921 | 11.3991 | 59.94 | 9.29 |  | 862.421 | 10.8618 | 59.96 | 9.29 |  | 592.696 | 3.8285 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.85 | 1.6377 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.234 | 1.8077 | 60.01 | 1.29
255.984 | 11.3991 | 59.94 | 9.29 |  | 862.484 | 10.8618 | 59.96 | 9.29 |  | 592.76 | 3.8285 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.913 | 1.6361 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.305 | 1.8077 | 60.01 | 1.29
256.057 | 11.3991 | 59.94 | 9.29 |  | 862.548 | 10.8507 | 59.96 | 9.29 |  | 592.824 | 3.8238 | 59.97 | 1.29 |  | 2235.977 | 1.6361 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.38 | 1.8077 | 60.01 | 1.29
256.126 | 11.3919 | 59.95 | 9.29 |  | 862.611 | 10.8507 | 59.96 | 9.29 |  | 592.897 | 3.8238 | 59.97 | 1.29 |  | 2236.051 | 1.6361 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.443 | 1.7915 | 60.01 | 1.29
256.194 | 11.3919 | 59.95 | 9.29 |  | 862.674 | 10.8507 | 59.96 | 9.29 |  | 592.991 | 3.8238 | 59.97 | 1.29 |  | 2236.127 | 1.6361 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.507 | 1.7915 | 60.01 | 1.29
256.262 | 11.3919 | 59.95 | 9.29 |  | 862.737 | 10.8507 | 59.96 | 9.29 |  | 593.066 | 3.8238 | 59.97 | 1.29 |  | 2236.201 | 1.6352 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.57 | 1.7915 | 60.01 | 1.29
256.347 | 11.3919 | 59.95 | 9.29 |  | 862.801 | 10.8507 | 59.96 | 9.29 |  | 593.142 | 3.8024 | 59.97 | 1.29 |  | 2236.274 | 1.6352 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.633 | 1.7915 | 60.01 | 1.29
256.41 | 11.3725 | 59.95 | 9.29 |  | 862.864 | 10.8295 | 59.96 | 9.29 |  | 593.218 | 3.8024 | 59.97 | 1.29 |  | 2236.349 | 1.6352 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.697 | 1.7915 | 60.01 | 1.29
256.473 | 11.3725 | 59.95 | 9.29 |  | 862.927 | 10.8295 | 59.96 | 9.29 |  | 593.293 | 3.8024 | 59.97 | 1.29 |  | 2236.422 | 1.6352 | 60.01 | 1.29 |  | 2717.761 | 1.7887 | 60.01 | 1.29
256.537 | 11.3725 | 59.95 | 9.29 |  | 862.99 | 10.8295 | 59.96 | 9.29 |  | 593.376 | 3.8024 | 59.97 | 1.29 |  | 2236.509 | 1.6112 | 60 | 1.29 |  | 2717.824 | 1.7887 | 60.01 | 1.29
256.6 | 11.3725 | 59.95 | 9.29 |  | 863.053 | 10.8295 | 59.96 | 9.29 |  | 593.467 | 3.8038 | 59.98 | 1.29 |  | 2236.601 | 1.6112 | 60 | 1.29 |  | 2717.888 | 1.7887 | 60.01 | 1.29
256.663 | 11.3725 | 59.95 | 9.29 |  | 863.133 | 10.8295 | 59.96 | 9.29 |  | 593.531 | 3.8038 | 59.98 | 1.29 |  | 2236.665 | 1.6112 | 60 | 1.29 |  | 2717.952 | 1.7887 | 60.01 | 1.29
256.727 | 11.3699 | 59.95 | 9.29 |  | 863.202 | 10.8281 | 59.96 | 9.29 |  | 593.594 | 3.8038 | 59.98 | 1.29 |  | 2236.728 | 1.6112 | 60 | 1.29 |  | 2718.015 | 1.7887 | 60.01 | 1.29
256.79 | 11.3699 | 59.95 | 9.29 |  | 863.27 | 10.8281 | 59.96 | 9.29 |  | 593.658 | 3.8038 | 59.98 | 1.29 |  | 2236.796 | 1.6089 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.079 | 1.7754 | 60.01 | 1.29
256.853 | 11.3699 | 59.95 | 9.29 |  | 863.356 | 10.8281 | 59.96 | 9.29 |  | 593.722 | 3.7885 | 59.98 | 1.29 |  | 2236.86 | 1.6089 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.148 | 1.7754 | 60.01 | 1.29
256.916 | 11.3699 | 59.95 | 9.29 |  | 863.419 | 10.8281 | 59.96 | 9.29 |  | 593.785 | 3.7885 | 59.98 | 1.29 |  | 2236.923 | 1.6089 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.216 | 1.7754 | 60.01 | 1.29
256.98 | 11.3699 | 59.95 | 9.29 |  | 863.482 | 10.8292 | 59.96 | 9.29 |  | 593.849 | 3.7885 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.023 | 1.6089 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.285 | 1.7754 | 60.01 | 1.29
257.057 | 11.352 | 59.95 | 9.29 |  | 863.546 | 10.8292 | 59.96 | 9.29 |  | 593.918 | 3.7885 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.123 | 1.6089 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.373 | 1.7754 | 60.01 | 1.29
257.126 | 11.352 | 59.95 | 9.29 |  | 863.609 | 10.8292 | 59.96 | 9.29 |  | 594.016 | 3.7885 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.196 | 1.6074 | 59.98 | 1.29 |  | 2718.436 | 1.7652 | 60.01 | 1.29
257.193 | 11.352 | 59.95 | 9.29 |  | 863.672 | 10.8292 | 59.96 | 9.29 |  | 594.088 | 3.7758 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.269 | 1.6074 | 59.98 | 1.29 |  | 2718.5 | 1.7652 | 60.01 | 1.29
257.261 | 11.352 | 59.95 | 9.29 |  | 863.735 | 10.8292 | 59.96 | 9.29 |  | 594.161 | 3.7758 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.343 | 1.6074 | 59.98 | 1.29 |  | 2718.564 | 1.7652 | 60.01 | 1.29
257.336 | 11.352 | 59.95 | 9.29 |  | 863.799 | 10.8078 | 59.96 | 9.29 |  | 594.236 | 3.7758 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.416 | 1.5853 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.627 | 1.7652 | 60.01 | 1.29
257.4 | 11.349 | 59.96 | 9.29 |  | 863.862 | 10.8078 | 59.96 | 9.29 |  | 594.32 | 3.7753 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.488 | 1.5853 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.691 | 1.7619 | 60 | 1.29
257.463 | 11.349 | 59.96 | 9.29 |  | 863.925 | 10.8078 | 59.96 | 9.29 |  | 594.399 | 3.7753 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.559 | 1.5853 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.755 | 1.7619 | 60 | 1.29
257.527 | 11.349 | 59.96 | 9.29 |  | 863.988 | 10.8078 | 59.96 | 9.29 |  | 594.477 | 3.7753 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.623 | 1.5853 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.818 | 1.7619 | 60 | 1.29
257.59 | 11.349 | 59.96 | 9.29 |  | 864.051 | 10.8078 | 59.96 | 9.29 |  | 594.54 | 3.7753 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.691 | 1.5823 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.882 | 1.7619 | 60 | 1.29
257.653 | 11.3269 | 59.96 | 9.29 |  | 864.141 | 10.7917 | 59.96 | 9.29 |  | 594.604 | 3.7721 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.755 | 1.5823 | 59.99 | 1.29 |  | 2718.946 | 1.7619 | 60 | 1.29
257.716 | 11.3269 | 59.96 | 9.29 |  | 864.208 | 10.7917 | 59.96 | 9.29 |  | 594.668 | 3.7721 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.819 | 1.5823 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.01 | 1.7626 | 60 | 1.29
257.78 | 11.3269 | 59.96 | 9.29 |  | 864.277 | 10.7917 | 59.96 | 9.29 |  | 594.731 | 3.7721 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.882 | 1.5823 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.073 | 1.7626 | 60 | 1.29
257.843 | 11.3269 | 59.96 | 9.29 |  | 864.355 | 10.7917 | 59.96 | 9.29 |  | 594.795 | 3.7721 | 59.98 | 1.29 |  | 2237.945 | 1.5823 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.148 | 1.7626 | 60 | 1.29
257.906 | 11.3269 | 59.96 | 9.29 |  | 864.419 | 10.7813 | 59.96 | 9.29 |  | 594.89 | 3.7721 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.046 | 1.5823 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.216 | 1.7626 | 60 | 1.29
257.97 | 11.3273 | 59.96 | 9.29 |  | 864.482 | 10.7813 | 59.96 | 9.29 |  | 594.98 | 3.7514 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.129 | 1.5613 | 60 | 1.29 |  | 2719.285 | 1.7394 | 60 | 1.29
258.033 | 11.3273 | 59.96 | 9.29 |  | 864.545 | 10.7813 | 59.96 | 9.29 |  | 595.056 | 3.7514 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.202 | 1.5613 | 60 | 1.29 |  | 2719.376 | 1.7394 | 60 | 1.29
258.11 | 11.3273 | 59.96 | 9.29 |  | 864.608 | 10.7813 | 59.96 | 9.29 |  | 595.129 | 3.7514 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.276 | 1.5613 | 60 | 1.29 |  | 2719.439 | 1.7394 | 60 | 1.29
258.179 | 11.3273 | 59.96 | 9.29 |  | 864.672 | 10.7813 | 59.96 | 9.29 |  | 595.206 | 3.7514 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.352 | 1.5622 | 60 | 1.29 |  | 2719.503 | 1.7394 | 60 | 1.29
258.256 | 11.3185 | 59.96 | 9.29 |  | 864.735 | 10.7821 | 59.97 | 9.29 |  | 595.282 | 3.7497 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.427 | 1.5622 | 60 | 1.29 |  | 2719.573 | 1.7379 | 60 | 1.29
258.339 | 11.3185 | 59.96 | 9.29 |  | 864.798 | 10.7821 | 59.97 | 9.29 |  | 595.358 | 3.7497 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.5 | 1.5622 | 60 | 1.29 |  | 2719.636 | 1.7379 | 60 | 1.29
258.402 | 11.3185 | 59.96 | 9.29 |  | 864.861 | 10.7821 | 59.97 | 9.29 |  | 595.429 | 3.7497 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.593 | 1.5622 | 60 | 1.29 |  | 2719.7 | 1.7379 | 60 | 1.29
258.466 | 11.3185 | 59.96 | 9.29 |  | 864.924 | 10.7821 | 59.97 | 9.29 |  | 595.493 | 3.7497 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.656 | 1.5352 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.763 | 1.7379 | 60 | 1.29
258.529 | 11.3185 | 59.96 | 9.29 |  | 864.999 | 10.7821 | 59.97 | 9.29 |  | 595.556 | 3.727 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.72 | 1.5352 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.827 | 1.7379 | 60 | 1.29
258.593 | 11.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 865.074 | 10.7816 | 59.97 | 9.29 |  | 595.62 | 3.727 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.785 | 1.5352 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.89 | 1.7122 | 60 | 1.29
258.656 | 11.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 865.142 | 10.7816 | 59.97 | 9.29 |  | 595.683 | 3.727 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.849 | 1.5352 | 59.99 | 1.29 |  | 2719.954 | 1.7122 | 60 | 1.29
258.719 | 11.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 865.21 | 10.7816 | 59.97 | 9.29 |  | 595.747 | 3.727 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.914 | 1.5377 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.017 | 1.7122 | 60 | 1.29
258.782 | 11.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 865.279 | 10.7816 | 59.97 | 9.29 |  | 595.811 | 3.727 | 59.98 | 1.29 |  | 2238.977 | 1.5377 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.081 | 1.7122 | 60 | 1.29
258.856 | 11.3076 | 59.96 | 9.29 |  | 865.364 | 10.7631 | 59.97 | 9.29 |  | 595.9 | 3.7263 | 59.98 | 1.29 |  | 2239.06 | 1.5377 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.153 | 1.7122 | 60 | 1.29
258.919 | 11.2975 | 59.97 | 9.29 |  | 865.427 | 10.7631 | 59.97 | 9.29 |  | 595.988 | 3.7263 | 59.98 | 1.29 |  | 2239.136 | 1.5377 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.222 | 1.7125 | 60 | 1.29
258.982 | 11.2975 | 59.97 | 9.29 |  | 865.49 | 10.7631 | 59.97 | 9.29 |  | 596.064 | 3.7263 | 59.98 | 1.29 |  | 2239.224 | 1.5377 | 59.99 | 1.29 |  | 2720.291 | 1.7125 | 60 | 1.29
259.055 | 11.2975 | 59.97 | 9.29 |  | 865.553 | 10.7631 | 59.97 | 9.29 |  | 596.15 | 3.7263 | 59.98 | 1.29 |  | 2239.301 | 1.5393 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.382 | 1.7125 | 60 | 1.29
259.123 | 11.2975 | 59.97 | 9.29 |  | 865.616 | 10.7604 | 59.97 | 9.29 |  | 596.226 | 3.7169 | 59.99 | 1.29 |  | 2239.377 | 1.5393 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.445 | 1.7125 | 60 | 1.29
259.191 | 11.285 | 59.97 | 9.29 |  | 865.68 | 10.7604 | 59.97 | 9.29 |  | 596.301 | 3.7169 | 59.99 | 1.29 |  | 2239.453 | 1.5393 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.509 | 1.6877 | 60 | 1.29
259.26 | 11.285 | 59.97 | 9.29 |  | 865.743 | 10.7604 | 59.97 | 9.29 |  | 596.382 | 3.7169 | 59.99 | 1.29 |  | 2239.536 | 1.5393 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.573 | 1.6877 | 60 | 1.29
259.344 | 11.285 | 59.97 | 9.29 |  | 865.806 | 10.7604 | 59.97 | 9.29 |  | 596.479 | 3.7018 | 59.99 | 1.29 |  | 2239.604 | 1.5196 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.636 | 1.6877 | 60 | 1.29
259.407 | 11.285 | 59.97 | 9.29 |  | 865.869 | 10.7604 | 59.97 | 9.29 |  | 596.546 | 3.7018 | 59.99 | 1.29 |  | 2239.668 | 1.5196 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.7 | 1.6877 | 60 | 1.29
259.471 | 11.2781 | 59.97 | 9.29 |  | 865.932 | 10.7374 | 59.97 | 9.29 |  | 596.609 | 3.7018 | 59.99 | 1.29 |  | 2239.732 | 1.5196 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.764 | 1.6877 | 60 | 1.29
259.534 | 11.2781 | 59.97 | 9.29 |  | 865.995 | 10.7374 | 59.97 | 9.29 |  | 596.673 | 3.7018 | 59.99 | 1.29 |  | 2239.796 | 1.5196 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.827 | 1.6872 | 60 | 1.29
259.598 | 11.2781 | 59.97 | 9.29 |  | 866.068 | 10.7374 | 59.97 | 9.29 |  | 596.741 | 3.691 | 59.98 | 1.29 |  | 2239.859 | 1.5031 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.891 | 1.6872 | 60 | 1.29
259.661 | 11.2781 | 59.97 | 9.29 |  | 866.14 | 10.7374 | 59.97 | 9.29 |  | 596.804 | 3.691 | 59.98 | 1.29 |  | 2239.923 | 1.5031 | 59.98 | 1.29 |  | 2720.954 | 1.6872 | 60 | 1.29
259.724 | 11.2781 | 59.97 | 9.29 |  | 866.213 | 10.7374 | 59.97 | 9.29 |  | 596.899 | 3.691 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.02 | 1.5031 | 59.98 | 1.29 |  | 2721.018 | 1.6872 | 60 | 1.29
259.788 | 11.2645 | 59.97 | 9.29 |  | 866.282 | 10.7375 | 59.97 | 9.29 |  | 596.985 | 3.691 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.113 | 1.5031 | 59.98 | 1.29 |  | 2721.082 | 1.6872 | 60 | 1.29
259.851 | 11.2645 | 59.97 | 9.29 |  | 866.368 | 10.7375 | 59.97 | 9.29 |  | 597.071 | 3.691 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.185 | 1.4856 | 59.98 | 1.29 |  | 2721.165 | 1.6823 | 59.99 | 1.29
259.914 | 11.2645 | 59.97 | 9.29 |  | 866.431 | 10.7375 | 59.97 | 9.29 |  | 597.145 | 3.6747 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.261 | 1.4856 | 59.98 | 1.29 |  | 2721.234 | 1.6823 | 59.99 | 1.29
259.977 | 11.2645 | 59.97 | 9.29 |  | 866.494 | 10.7375 | 59.97 | 9.29 |  | 597.22 | 3.6747 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.333 | 1.4856 | 59.98 | 1.29 |  | 2721.304 | 1.6823 | 59.99 | 1.29
260.054 | 11.2645 | 59.97 | 9.29 |  | 866.561 | 10.731 | 59.97 | 9.29 |  | 597.294 | 3.6747 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.405 | 1.4856 | 59.98 | 1.29 |  | 2721.377 | 1.6823 | 59.99 | 1.29
260.13 | 11.2565 | 59.97 | 9.29 |  | 866.624 | 10.731 | 59.97 | 9.29 |  | 597.379 | 3.6747 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.48 | 1.4836 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.441 | 1.6687 | 59.99 | 1.29
260.199 | 11.2565 | 59.97 | 9.29 |  | 866.687 | 10.731 | 59.97 | 9.29 |  | 597.472 | 3.6748 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.553 | 1.4836 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.504 | 1.6687 | 59.99 | 1.29
260.266 | 11.2565 | 59.97 | 9.29 |  | 866.75 | 10.731 | 59.97 | 9.29 |  | 597.536 | 3.6748 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.617 | 1.4836 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.568 | 1.6687 | 59.99 | 1.29
260.352 | 11.2565 | 59.97 | 9.29 |  | 866.814 | 10.731 | 59.97 | 9.29 |  | 597.6 | 3.6748 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.68 | 1.4836 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.631 | 1.6687 | 59.99 | 1.29
260.415 | 11.2432 | 59.97 | 9.29 |  | 866.877 | 10.7164 | 59.97 | 9.29 |  | 597.669 | 3.6753 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.748 | 1.4813 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.694 | 1.6687 | 59.99 | 1.29
260.478 | 11.2432 | 59.97 | 9.29 |  | 866.94 | 10.7164 | 59.97 | 9.29 |  | 597.733 | 3.6753 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.812 | 1.4813 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.758 | 1.6547 | 59.98 | 1.29
260.542 | 11.2432 | 59.97 | 9.29 |  | 867.003 | 10.7164 | 59.97 | 9.29 |  | 597.796 | 3.6753 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.875 | 1.4813 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.822 | 1.6547 | 59.98 | 1.29
260.605 | 11.2432 | 59.97 | 9.29 |  | 867.076 | 10.7164 | 59.97 | 9.29 |  | 597.894 | 3.6753 | 59.98 | 1.29 |  | 2240.939 | 1.4813 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.885 | 1.6547 | 59.98 | 1.29
260.668 | 11.2432 | 59.97 | 9.29 |  | 867.154 | 10.7164 | 59.97 | 9.29 |  | 597.988 | 3.6753 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.031 | 1.4813 | 59.99 | 1.29 |  | 2721.949 | 1.6547 | 59.98 | 1.29
260.732 | 11.2396 | 59.97 | 9.29 |  | 867.222 | 10.7094 | 59.98 | 9.29 |  | 598.061 | 3.6561 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.12 | 1.4553 | 59.98 | 1.29 |  | 2722.012 | 1.6547 | 59.98 | 1.29
260.795 | 11.2396 | 59.97 | 9.29 |  | 867.291 | 10.7094 | 59.98 | 9.29 |  | 598.134 | 3.6561 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.195 | 1.4553 | 59.98 | 1.29 |  | 2722.076 | 1.6358 | 59.99 | 1.29
260.862 | 11.2396 | 59.97 | 9.29 |  | 867.36 | 10.7094 | 59.98 | 9.29 |  | 598.207 | 3.6561 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.269 | 1.4553 | 59.98 | 1.29 |  | 2722.151 | 1.6358 | 59.99 | 1.29
260.925 | 11.2396 | 59.97 | 9.29 |  | 867.423 | 10.7094 | 59.98 | 9.29 |  | 598.294 | 3.6561 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.345 | 1.4553 | 59.98 | 1.29 |  | 2722.219 | 1.6358 | 59.99 | 1.29
261 | 11.2396 | 59.97 | 9.29 |  | 867.487 | 10.6951 | 59.98 | 9.29 |  | 598.375 | 3.6541 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.418 | 1.4583 | 59.98 | 1.29 |  | 2722.287 | 1.6358 | 59.99 | 1.29
261.063 | 11.2208 | 59.98 | 9.29 |  | 867.55 | 10.6951 | 59.98 | 9.29 |  | 598.444 | 3.6541 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.491 | 1.4583 | 59.98 | 1.29 |  | 2722.378 | 1.636 | 59.99 | 1.29
261.132 | 11.2208 | 59.98 | 9.29 |  | 867.613 | 10.6951 | 59.98 | 9.29 |  | 598.508 | 3.6541 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.567 | 1.4583 | 59.98 | 1.29 |  | 2722.442 | 1.636 | 59.99 | 1.29
261.2 | 11.2208 | 59.98 | 9.29 |  | 867.676 | 10.6951 | 59.98 | 9.29 |  | 598.584 | 3.6541 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.631 | 1.4583 | 59.98 | 1.29 |  | 2722.505 | 1.636 | 59.99 | 1.29
261.268 | 11.2208 | 59.98 | 9.29 |  | 867.749 | 10.6951 | 59.98 | 9.29 |  | 598.652 | 3.6332 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.695 | 1.4301 | 59.97 | 1.29 |  | 2722.568 | 1.636 | 59.99 | 1.29
261.35 | 11.2174 | 59.98 | 9.29 |  | 867.812 | 10.6855 | 59.98 | 9.29 |  | 598.716 | 3.6332 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.759 | 1.4301 | 59.97 | 1.29 |  | 2722.638 | 1.6217 | 59.99 | 1.29
261.413 | 11.2174 | 59.98 | 9.29 |  | 867.875 | 10.6855 | 59.98 | 9.29 |  | 598.779 | 3.6332 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.822 | 1.4301 | 59.97 | 1.29 |  | 2722.702 | 1.6217 | 59.99 | 1.29
261.476 | 11.2174 | 59.98 | 9.29 |  | 867.939 | 10.6855 | 59.98 | 9.29 |  | 598.843 | 3.6332 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.886 | 1.4301 | 59.97 | 1.29 |  | 2722.765 | 1.6217 | 59.99 | 1.29
261.54 | 11.2174 | 59.98 | 9.29 |  | 868.002 | 10.6855 | 59.98 | 9.29 |  | 598.917 | 3.6117 | 59.98 | 1.29 |  | 2241.962 | 1.4301 | 59.97 | 1.29 |  | 2722.829 | 1.6217 | 59.99 | 1.29
261.606 | 11.2011 | 59.98 | 9.29 |  | 868.075 | 10.6652 | 59.98 | 9.29 |  | 598.998 | 3.6117 | 59.98 | 1.29 |  | 2242.035 | 1.4319 | 59.97 | 1.29 |  | 2722.892 | 1.6217 | 59.99 | 1.29
261.669 | 11.2011 | 59.98 | 9.29 |  | 868.143 | 10.6652 | 59.98 | 9.29 |  | 599.072 | 3.6117 | 59.98 | 1.29 |  | 2242.126 | 1.4319 | 59.97 | 1.29 |  | 2722.956 | 1.6096 | 59.99 | 1.29
261.732 | 11.2011 | 59.98 | 9.29 |  | 868.211 | 10.6652 | 59.98 | 9.29 |  | 599.148 | 3.6117 | 59.98 | 1.29 |  | 2242.199 | 1.4319 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.019 | 1.6096 | 59.99 | 1.29
261.796 | 11.2011 | 59.98 | 9.29 |  | 868.279 | 10.6652 | 59.98 | 9.29 |  | 599.221 | 3.6031 | 59.98 | 1.29 |  | 2242.282 | 1.4319 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.092 | 1.6096 | 59.99 | 1.29
261.859 | 11.2011 | 59.98 | 9.29 |  | 868.345 | 10.6652 | 59.98 | 9.29 |  | 599.296 | 3.6031 | 59.98 | 1.29 |  | 2242.356 | 1.4267 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.161 | 1.6096 | 59.99 | 1.29
261.922 | 11.1977 | 59.98 | 9.29 |  | 868.408 | 10.661 | 59.98 | 9.29 |  | 599.37 | 3.6031 | 59.98 | 1.29 |  | 2242.432 | 1.4267 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.229 | 1.6096 | 59.99 | 1.29
261.985 | 11.1977 | 59.98 | 9.29 |  | 868.471 | 10.661 | 59.98 | 9.29 |  | 599.44 | 3.6031 | 59.98 | 1.29 |  | 2242.509 | 1.4267 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.298 | 1.612 | 59.99 | 1.29
262.056 | 11.1977 | 59.98 | 9.29 |  | 868.535 | 10.661 | 59.98 | 9.29 |  | 599.504 | 3.5999 | 59.99 | 1.29 |  | 2242.603 | 1.4087 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.375 | 1.612 | 59.99 | 1.29
262.124 | 11.1977 | 59.98 | 9.29 |  | 868.598 | 10.661 | 59.98 | 9.29 |  | 599.567 | 3.5999 | 59.99 | 1.29 |  | 2242.667 | 1.4087 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.438 | 1.612 | 59.99 | 1.29
262.193 | 11.1977 | 59.98 | 9.29 |  | 868.663 | 10.6463 | 59.98 | 9.29 |  | 599.631 | 3.5999 | 59.99 | 1.29 |  | 2242.731 | 1.4087 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.502 | 1.612 | 59.99 | 1.29
262.262 | 11.1802 | 59.99 | 9.29 |  | 868.726 | 10.6463 | 59.98 | 9.29 |  | 599.695 | 3.5999 | 59.99 | 1.29 |  | 2242.795 | 1.4087 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.566 | 1.6092 | 59.99 | 1.29
262.344 | 11.1802 | 59.99 | 9.29 |  | 868.789 | 10.6463 | 59.98 | 9.29 |  | 599.758 | 3.5999 | 59.99 | 1.29 |  | 2242.869 | 1.4087 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.63 | 1.6092 | 59.99 | 1.29
262.407 | 11.1802 | 59.99 | 9.29 |  | 868.852 | 10.6463 | 59.98 | 9.29 |  | 599.822 | 3.5964 | 59.99 | 1.29 |  | 2242.932 | 1.4062 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.694 | 1.6092 | 59.99 | 1.29
262.47 | 11.1802 | 59.99 | 9.29 |  | 868.915 | 10.6463 | 59.98 | 9.29 |  | 599.9 | 3.5964 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.023 | 1.4062 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.757 | 1.6092 | 59.99 | 1.29
262.534 | 11.1794 | 59.99 | 9.29 |  | 868.979 | 10.6386 | 59.98 | 9.29 |  | 599.993 | 3.5964 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.116 | 1.4062 | 59.97 | 1.29 |  | 2723.821 | 1.6092 | 59.99 | 1.29
262.597 | 11.1794 | 59.99 | 9.29 |  | 869.042 | 10.6386 | 59.98 | 9.29 |  | 600.067 | 3.5964 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.191 | 1.4041 | 59.98 | 1.29 |  | 2723.884 | 1.5894 | 59.99 | 1.29
262.66 | 11.1794 | 59.99 | 9.29 |  | 869.132 | 10.6386 | 59.98 | 9.29 |  | 600.141 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.268 | 1.4041 | 59.98 | 1.29 |  | 2723.948 | 1.5894 | 59.99 | 1.29
262.723 | 11.1794 | 59.99 | 9.29 |  | 869.199 | 10.6386 | 59.98 | 9.29 |  | 600.216 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.343 | 1.4041 | 59.98 | 1.29 |  | 2724.011 | 1.5894 | 59.99 | 1.29
262.786 | 11.1794 | 59.99 | 9.29 |  | 869.279 | 10.6386 | 59.98 | 9.29 |  | 600.29 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.417 | 1.4041 | 59.98 | 1.29 |  | 2724.075 | 1.5894 | 59.99 | 1.29
262.85 | 11.1697 | 59.99 | 9.29 |  | 869.366 | 10.6218 | 59.98 | 9.29 |  | 600.37 | 3.5746 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.495 | 1.3811 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.152 | 1.5894 | 59.99 | 1.29
262.914 | 11.1697 | 59.99 | 9.29 |  | 869.429 | 10.6218 | 59.98 | 9.29 |  | 600.463 | 3.5722 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.569 | 1.3811 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.22 | 1.585 | 59.99 | 1.29
262.977 | 11.1697 | 59.99 | 9.29 |  | 869.492 | 10.6218 | 59.98 | 9.29 |  | 600.527 | 3.5722 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.632 | 1.3811 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.29 | 1.585 | 59.99 | 1.29
263.054 | 11.1697 | 59.99 | 9.29 |  | 869.555 | 10.6218 | 59.98 | 9.29 |  | 600.591 | 3.5722 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.696 | 1.3811 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.373 | 1.585 | 59.99 | 1.29
263.126 | 11.1697 | 59.99 | 9.29 |  | 869.618 | 10.6137 | 59.98 | 9.29 |  | 600.662 | 3.5722 | 59.99 | 1.29 |  | 2243.761 | 1.3811 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.437 | 1.585 | 59.99 | 1.29
263.194 | 11.1648 | 59.99 | 9.29 |  | 869.681 | 10.6137 | 59.98 | 9.29 |  | 600.726 | 3.5594 | 59.98 | 1.29 |  | 2243.825 | 1.3794 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.5 | 1.5607 | 59.99 | 1.29
263.262 | 11.1648 | 59.99 | 9.29 |  | 869.744 | 10.6137 | 59.98 | 9.29 |  | 600.789 | 3.5594 | 59.98 | 1.29 |  | 2243.888 | 1.3794 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.564 | 1.5607 | 59.99 | 1.29
263.345 | 11.1648 | 59.99 | 9.29 |  | 869.808 | 10.6137 | 59.98 | 9.29 |  | 600.885 | 3.5594 | 59.98 | 1.29 |  | 2243.952 | 1.3794 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.627 | 1.5607 | 59.99 | 1.29
263.408 | 11.1648 | 59.99 | 9.29 |  | 869.875 | 10.6137 | 59.98 | 9.29 |  | 600.984 | 3.5594 | 59.98 | 1.29 |  | 2244.036 | 1.3794 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.691 | 1.5607 | 59.99 | 1.29
263.471 | 11.1498 | 59.99 | 9.29 |  | 869.938 | 10.6103 | 59.98 | 9.29 |  | 601.058 | 3.5497 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.128 | 1.3794 | 59.97 | 1.29 |  | 2724.754 | 1.5607 | 59.99 | 1.29
263.534 | 11.1498 | 59.99 | 9.29 |  | 870.002 | 10.6103 | 59.98 | 9.29 |  | 601.133 | 3.5497 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.204 | 1.3544 | 59.96 | 1.29 |  | 2724.818 | 1.5588 | 59.99 | 1.29
263.597 | 11.1498 | 59.99 | 9.29 |  | 870.08 | 10.6103 | 59.98 | 9.29 |  | 601.206 | 3.5497 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.282 | 1.3544 | 59.96 | 1.29 |  | 2724.882 | 1.5588 | 59.99 | 1.29
263.66 | 11.1498 | 59.99 | 9.29 |  | 870.148 | 10.6103 | 59.98 | 9.29 |  | 601.279 | 3.5497 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.357 | 1.3544 | 59.96 | 1.29 |  | 2724.945 | 1.5588 | 59.99 | 1.29
263.724 | 11.1498 | 59.99 | 9.29 |  | 870.216 | 10.6079 | 59.98 | 9.29 |  | 601.355 | 3.5358 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.431 | 1.3555 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.009 | 1.5588 | 59.99 | 1.29
263.787 | 11.1402 | 59.99 | 9.29 |  | 870.285 | 10.6079 | 59.98 | 9.29 |  | 601.424 | 3.5358 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.504 | 1.3555 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.073 | 1.5588 | 59.99 | 1.29
263.85 | 11.1402 | 59.99 | 9.29 |  | 870.368 | 10.6079 | 59.98 | 9.29 |  | 601.488 | 3.5358 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.575 | 1.3555 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.163 | 1.5375 | 59.99 | 1.29
263.914 | 11.1402 | 59.99 | 9.29 |  | 870.431 | 10.6079 | 59.98 | 9.29 |  | 601.552 | 3.5358 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.639 | 1.3555 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.232 | 1.5375 | 59.99 | 1.29
263.977 | 11.1402 | 59.99 | 9.29 |  | 870.494 | 10.5856 | 59.98 | 9.29 |  | 601.615 | 3.5358 | 59.99 | 1.29 |  | 2244.703 | 1.3497 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.3 | 1.5375 | 59.99 | 1.29
264.055 | 11.1402 | 59.99 | 9.29 |  | 870.558 | 10.5856 | 59.98 | 9.29 |  | 601.679 | 3.5223 | 59.98 | 1.29 |  | 2244.777 | 1.3497 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.378 | 1.5375 | 59.99 | 1.29
264.123 | 11.1301 | 60 | 9.29 |  | 870.621 | 10.5856 | 59.98 | 9.29 |  | 601.743 | 3.5223 | 59.98 | 1.29 |  | 2244.841 | 1.3497 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.442 | 1.5369 | 59.98 | 1.29
264.191 | 11.1301 | 60 | 9.29 |  | 870.684 | 10.5856 | 59.98 | 9.29 |  | 601.807 | 3.5223 | 59.98 | 1.29 |  | 2244.905 | 1.3497 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.506 | 1.5369 | 59.98 | 1.29
264.261 | 11.1301 | 60 | 9.29 |  | 870.747 | 10.5856 | 59.98 | 9.29 |  | 601.899 | 3.5223 | 59.98 | 1.29 |  | 2244.969 | 1.3497 | 59.96 | 1.29 |  | 2725.569 | 1.5369 | 59.98 | 1.29
264.333 | 11.1301 | 60 | 9.29 |  | 870.81 | 10.5826 | 59.98 | 9.29 |  | 602.004 | 3.5223 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.059 | 1.3315 | 59.97 | 1.29 |  | 2725.633 | 1.5369 | 59.98 | 1.29
264.396 | 11.1208 | 60 | 9.29 |  | 870.873 | 10.5826 | 59.98 | 9.29 |  | 602.081 | 3.5231 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.135 | 1.3315 | 59.97 | 1.29 |  | 2725.697 | 1.5369 | 59.98 | 1.29
264.459 | 11.1208 | 60 | 9.29 |  | 870.937 | 10.5826 | 59.98 | 9.29 |  | 602.154 | 3.5231 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.208 | 1.3315 | 59.97 | 1.29 |  | 2725.761 | 1.5283 | 59.98 | 1.29
264.522 | 11.1208 | 60 | 9.29 |  | 871 | 10.5826 | 59.98 | 9.29 |  | 602.226 | 3.5231 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.282 | 1.3315 | 59.97 | 1.29 |  | 2725.824 | 1.5283 | 59.98 | 1.29
264.586 | 11.1208 | 60 | 9.29 |  | 871.075 | 10.5826 | 59.98 | 9.29 |  | 602.301 | 3.5239 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.359 | 1.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 2725.888 | 1.5283 | 59.98 | 1.29
264.649 | 11.1208 | 60 | 9.29 |  | 871.149 | 10.5572 | 59.98 | 9.29 |  | 602.383 | 3.5239 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.436 | 1.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 2725.952 | 1.5283 | 59.98 | 1.29
264.712 | 11.1036 | 60 | 9.29 |  | 871.216 | 10.5572 | 59.98 | 9.29 |  | 602.471 | 3.5239 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.51 | 1.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 2726.016 | 1.5283 | 59.98 | 1.29
264.775 | 11.1036 | 60 | 9.29 |  | 871.284 | 10.5572 | 59.98 | 9.29 |  | 602.535 | 3.5239 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.596 | 1.3318 | 59.97 | 1.29 |  | 2726.079 | 1.5068 | 59.98 | 1.29
264.838 | 11.1036 | 60 | 9.29 |  | 871.366 | 10.5572 | 59.98 | 9.29 |  | 602.598 | 3.503 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.659 | 1.3318 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.152 | 1.5068 | 59.98 | 1.29
264.901 | 11.1036 | 60 | 9.29 |  | 871.429 | 10.5573 | 59.98 | 9.29 |  | 602.662 | 3.503 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.723 | 1.3318 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.22 | 1.5068 | 59.98 | 1.29
264.964 | 11.1036 | 60 | 9.29 |  | 871.492 | 10.5573 | 59.98 | 9.29 |  | 602.726 | 3.503 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.787 | 1.3318 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.288 | 1.5068 | 59.98 | 1.29
265.027 | 11.102 | 60 | 9.29 |  | 871.555 | 10.5573 | 59.98 | 9.29 |  | 602.79 | 3.503 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.851 | 1.3318 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.374 | 1.5069 | 59.97 | 1.29
265.117 | 11.102 | 60 | 9.29 |  | 871.618 | 10.5573 | 59.98 | 9.29 |  | 602.894 | 3.503 | 59.98 | 1.29 |  | 2245.921 | 1.3321 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.438 | 1.5069 | 59.97 | 1.29
265.186 | 11.102 | 60 | 9.29 |  | 871.681 | 10.5573 | 59.98 | 9.29 |  | 602.978 | 3.502 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.019 | 1.3321 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.501 | 1.5069 | 59.97 | 1.29
265.255 | 11.102 | 60 | 9.29 |  | 871.744 | 10.5483 | 59.98 | 9.29 |  | 603.051 | 3.502 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.108 | 1.3321 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.565 | 1.5069 | 59.97 | 1.29
265.343 | 11.0949 | 60.01 | 9.29 |  | 871.808 | 10.5483 | 59.98 | 9.29 |  | 603.126 | 3.502 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.185 | 1.3321 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.641 | 1.5069 | 59.97 | 1.29
265.406 | 11.0949 | 60.01 | 9.29 |  | 871.871 | 10.5483 | 59.98 | 9.29 |  | 603.204 | 3.4754 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.262 | 1.3165 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.704 | 1.4814 | 59.97 | 1.29
265.469 | 11.0949 | 60.01 | 9.29 |  | 871.934 | 10.5483 | 59.98 | 9.29 |  | 603.278 | 3.4754 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.335 | 1.3165 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.768 | 1.4814 | 59.97 | 1.29
265.532 | 11.0949 | 60.01 | 9.29 |  | 871.997 | 10.5483 | 59.98 | 9.29 |  | 603.35 | 3.4754 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.409 | 1.3165 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.831 | 1.4814 | 59.97 | 1.29
265.596 | 11.0797 | 60.01 | 9.29 |  | 872.06 | 10.5373 | 59.98 | 9.29 |  | 603.431 | 3.4754 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.484 | 1.3165 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.895 | 1.4814 | 59.97 | 1.29
265.659 | 11.0797 | 60.01 | 9.29 |  | 872.131 | 10.5373 | 59.98 | 9.29 |  | 603.5 | 3.4749 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.564 | 1.3136 | 59.98 | 1.29 |  | 2726.959 | 1.4828 | 59.97 | 1.29
265.722 | 11.0797 | 60.01 | 9.29 |  | 872.2 | 10.5373 | 59.98 | 9.29 |  | 603.564 | 3.4749 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.628 | 1.3136 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.022 | 1.4828 | 59.97 | 1.29
265.785 | 11.0797 | 60.01 | 9.29 |  | 872.268 | 10.5373 | 59.98 | 9.29 |  | 603.628 | 3.4749 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.692 | 1.3136 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.096 | 1.4828 | 59.97 | 1.29
265.849 | 11.0797 | 60.01 | 9.29 |  | 872.363 | 10.5373 | 59.98 | 9.29 |  | 603.691 | 3.4749 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.755 | 1.3136 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.165 | 1.4828 | 59.97 | 1.29
265.912 | 11.0627 | 60.01 | 9.29 |  | 872.426 | 10.5265 | 59.98 | 9.29 |  | 603.755 | 3.4749 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.823 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.233 | 1.4828 | 59.97 | 1.29
265.975 | 11.0627 | 60.01 | 9.29 |  | 872.489 | 10.5265 | 59.98 | 9.29 |  | 603.819 | 3.4707 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.886 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.302 | 1.4708 | 59.98 | 1.29
266.039 | 11.0627 | 60.01 | 9.29 |  | 872.552 | 10.5265 | 59.98 | 9.29 |  | 603.882 | 3.4707 | 59.98 | 1.29 |  | 2246.95 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.376 | 1.4708 | 59.98 | 1.29
266.112 | 11.0627 | 60.01 | 9.29 |  | 872.615 | 10.5265 | 59.98 | 9.29 |  | 603.977 | 3.4707 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.041 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.439 | 1.4708 | 59.98 | 1.29
266.18 | 11.0627 | 60.01 | 9.29 |  | 872.678 | 10.513 | 59.98 | 9.29 |  | 604.046 | 3.4707 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.118 | 1.3128 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.503 | 1.4708 | 59.98 | 1.29
266.25 | 11.0596 | 60.02 | 9.29 |  | 872.741 | 10.513 | 59.98 | 9.29 |  | 604.147 | 3.4467 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.193 | 1.3167 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.569 | 1.4576 | 59.98 | 1.29
266.345 | 11.0596 | 60.02 | 9.29 |  | 872.804 | 10.513 | 59.98 | 9.29 |  | 604.22 | 3.4467 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.27 | 1.3167 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.633 | 1.4576 | 59.98 | 1.29
266.409 | 11.0596 | 60.02 | 9.29 |  | 872.867 | 10.513 | 59.98 | 9.29 |  | 604.295 | 3.4467 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.345 | 1.3167 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.697 | 1.4576 | 59.98 | 1.29
266.472 | 11.0596 | 60.02 | 9.29 |  | 872.931 | 10.513 | 59.98 | 9.29 |  | 604.375 | 3.4467 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.422 | 1.3167 | 59.97 | 1.29 |  | 2727.761 | 1.4576 | 59.98 | 1.29
266.535 | 11.0554 | 60.02 | 9.29 |  | 872.994 | 10.5113 | 59.98 | 9.29 |  | 604.443 | 3.4431 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.498 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.825 | 1.4576 | 59.98 | 1.29
266.598 | 11.0554 | 60.02 | 9.29 |  | 873.057 | 10.5113 | 59.98 | 9.29 |  | 604.533 | 3.4431 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.57 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.888 | 1.4547 | 59.99 | 1.29
266.661 | 11.0554 | 60.02 | 9.29 |  | 873.133 | 10.5113 | 59.98 | 9.29 |  | 604.597 | 3.4431 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.633 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 2727.952 | 1.4547 | 59.99 | 1.29
266.724 | 11.0554 | 60.02 | 9.29 |  | 873.201 | 10.5113 | 59.98 | 9.29 |  | 604.661 | 3.4431 | 59.98 | 1.29 |  | 2247.697 | 1.3028 | 59.98 | 1.29 |  | 2728.016 | 1.4547 | 59.99 | 1.29
266.788 | 11.0554 | 60.02 | 9.29 |  | 873.27 | 10.511 | 59.98 | 9.29 |  | 604.724 | 3.4261 | 59.97 | 1.29 |  | 2247.761 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2728.08 | 1.4547 | 59.99 | 1.29
266.851 | 11.0256 | 60.03 | 9.29 |  | 873.358 | 10.511 | 59.98 | 9.29 |  | 604.788 | 3.4261 | 59.97 | 1.29 |  | 2247.824 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2728.152 | 1.4547 | 59.99 | 1.29
266.915 | 11.0256 | 60.03 | 9.29 |  | 873.422 | 10.511 | 59.98 | 9.29 |  | 604.852 | 3.4261 | 59.97 | 1.29 |  | 2247.888 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2728.22 | 1.4565 | 59.99 | 1.29
266.978 | 11.0256 | 60.03 | 9.29 |  | 873.485 | 10.511 | 59.98 | 9.29 |  | 604.915 | 3.4261 | 59.97 | 1.29 |  | 2247.951 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2728.288 | 1.4565 | 59.99 | 1.29
267.056 | 11.0256 | 60.03 | 9.29 |  | 873.557 | 10.511 | 59.98 | 9.29 |  | 605.006 | 3.4261 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.031 | 1.3012 | 59.98 | 1.29 |  | 2728.381 | 1.4565 | 59.99 | 1.29
267.132 | 11.0202 | 60.04 | 9.29 |  | 873.62 | 10.489 | 59.99 | 9.29 |  | 605.075 | 3.4281 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.119 | 1.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.444 | 1.4565 | 59.99 | 1.29
267.2 | 11.0202 | 60.04 | 9.29 |  | 873.683 | 10.489 | 59.99 | 9.29 |  | 605.169 | 3.4281 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.193 | 1.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.508 | 1.4326 | 59.99 | 1.29
267.268 | 11.0202 | 60.04 | 9.29 |  | 873.746 | 10.489 | 59.99 | 9.29 |  | 605.244 | 3.4281 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.27 | 1.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.572 | 1.4326 | 59.99 | 1.29
267.349 | 11.0202 | 60.04 | 9.29 |  | 873.81 | 10.489 | 59.99 | 9.29 |  | 605.324 | 3.4147 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.346 | 1.3021 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.636 | 1.4326 | 59.99 | 1.29
267.413 | 11.0202 | 60.04 | 9.29 |  | 873.873 | 10.4712 | 59.99 | 9.29 |  | 605.4 | 3.4147 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.42 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.699 | 1.4326 | 59.99 | 1.29
267.476 | 11.0197 | 60.04 | 9.29 |  | 873.937 | 10.4712 | 59.99 | 9.29 |  | 605.469 | 3.4147 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.496 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.763 | 1.4326 | 59.99 | 1.29
267.539 | 11.0197 | 60.04 | 9.29 |  | 874 | 10.4712 | 59.99 | 9.29 |  | 605.554 | 3.4147 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.568 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.826 | 1.4294 | 59.98 | 1.29
267.602 | 11.0197 | 60.04 | 9.29 |  | 874.063 | 10.4712 | 59.99 | 9.29 |  | 605.618 | 3.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.632 | 1.304 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.89 | 1.4294 | 59.98 | 1.29
267.665 | 11.0197 | 60.04 | 9.29 |  | 874.134 | 10.4712 | 59.99 | 9.29 |  | 605.682 | 3.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.696 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2728.954 | 1.4294 | 59.98 | 1.29
267.734 | 11.0162 | 60.04 | 9.29 |  | 874.202 | 10.4604 | 59.99 | 9.29 |  | 605.745 | 3.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.76 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2729.017 | 1.4294 | 59.98 | 1.29
267.797 | 11.0162 | 60.04 | 9.29 |  | 874.272 | 10.4604 | 59.99 | 9.29 |  | 605.809 | 3.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.824 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2729.094 | 1.4294 | 59.98 | 1.29
267.861 | 11.0162 | 60.04 | 9.29 |  | 874.364 | 10.4604 | 59.99 | 9.29 |  | 605.872 | 3.4031 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.887 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2729.163 | 1.4084 | 59.97 | 1.29
267.924 | 11.0162 | 60.04 | 9.29 |  | 874.428 | 10.4604 | 59.99 | 9.29 |  | 605.94 | 3.3885 | 59.97 | 1.29 |  | 2248.951 | 1.2766 | 59.99 | 1.29 |  | 2729.232 | 1.4084 | 59.97 | 1.29
267.987 | 11.0162 | 60.04 | 9.29 |  | 874.491 | 10.4605 | 59.99 | 9.29 |  | 606.009 | 3.3885 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.035 | 1.296 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.301 | 1.4084 | 59.97 | 1.29
268.057 | 10.9955 | 60.05 | 9.29 |  | 874.554 | 10.4605 | 59.99 | 9.29 |  | 606.078 | 3.3885 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.122 | 1.296 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.372 | 1.4084 | 59.97 | 1.29
268.126 | 10.9955 | 60.05 | 9.29 |  | 874.617 | 10.4605 | 59.99 | 9.29 |  | 606.159 | 3.3885 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.199 | 1.296 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.436 | 1.3957 | 59.97 | 1.29
268.195 | 10.9955 | 60.05 | 9.29 |  | 874.68 | 10.4605 | 59.99 | 9.29 |  | 606.245 | 3.3885 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.275 | 1.296 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.499 | 1.3957 | 59.97 | 1.29
268.263 | 10.9955 | 60.05 | 9.29 |  | 874.743 | 10.4605 | 59.99 | 9.29 |  | 606.327 | 3.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.351 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.562 | 1.3957 | 59.97 | 1.29
268.33 | 10.9955 | 60.05 | 9.29 |  | 874.806 | 10.4587 | 60 | 9.29 |  | 606.396 | 3.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.425 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.626 | 1.3957 | 59.97 | 1.29
268.394 | 10.9913 | 60.05 | 9.29 |  | 874.869 | 10.4587 | 60 | 9.29 |  | 606.465 | 3.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.508 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.69 | 1.3957 | 59.97 | 1.29
268.458 | 10.9913 | 60.05 | 9.29 |  | 874.932 | 10.4587 | 60 | 9.29 |  | 606.54 | 3.3795 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.596 | 1.2964 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.753 | 1.3821 | 59.97 | 1.29
268.522 | 10.9913 | 60.05 | 9.29 |  | 874.995 | 10.4587 | 60 | 9.29 |  | 606.603 | 3.3645 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.66 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.817 | 1.3821 | 59.97 | 1.29
268.585 | 10.9913 | 60.05 | 9.29 |  | 875.059 | 10.4587 | 60 | 9.29 |  | 606.667 | 3.3645 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.726 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.881 | 1.3821 | 59.97 | 1.29
268.658 | 10.9913 | 60.05 | 9.29 |  | 875.143 | 10.4334 | 60 | 9.29 |  | 606.731 | 3.3645 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.789 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2729.944 | 1.3821 | 59.97 | 1.29
268.722 | 10.9438 | 60.06 | 9.29 |  | 875.212 | 10.4334 | 60 | 9.29 |  | 606.794 | 3.3645 | 59.97 | 1.29 |  | 2249.853 | 1.28 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.007 | 1.3821 | 59.97 | 1.29
268.785 | 10.9438 | 60.06 | 9.29 |  | 875.28 | 10.4334 | 60 | 9.29 |  | 606.858 | 3.3539 | 59.96 | 1.29 |  | 2249.917 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.071 | 1.3837 | 59.97 | 1.29
268.848 | 10.9438 | 60.06 | 9.29 |  | 875.359 | 10.4334 | 60 | 9.29 |  | 606.938 | 3.3539 | 59.96 | 1.29 |  | 2249.981 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.147 | 1.3837 | 59.97 | 1.29
268.911 | 10.9438 | 60.06 | 9.29 |  | 875.422 | 10.4327 | 60 | 9.29 |  | 607.007 | 3.3539 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.073 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.216 | 1.3837 | 59.97 | 1.29
268.975 | 10.9435 | 60.06 | 9.29 |  | 875.485 | 10.4327 | 60 | 9.29 |  | 607.075 | 3.3539 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.149 | 1.2812 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.285 | 1.3837 | 59.97 | 1.29
269.038 | 10.9435 | 60.06 | 9.29 |  | 875.548 | 10.4327 | 60 | 9.29 |  | 607.182 | 3.3539 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.23 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.372 | 1.3818 | 59.97 | 1.29
269.111 | 10.9435 | 60.06 | 9.29 |  | 875.612 | 10.4327 | 60 | 9.29 |  | 607.255 | 3.3503 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.304 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.436 | 1.3818 | 59.97 | 1.29
269.18 | 10.9435 | 60.06 | 9.29 |  | 875.675 | 10.4327 | 60 | 9.29 |  | 607.33 | 3.3503 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.377 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.499 | 1.3818 | 59.97 | 1.29
269.25 | 10.9435 | 60.06 | 9.29 |  | 875.738 | 10.414 | 60 | 9.29 |  | 607.4 | 3.3503 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.452 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.563 | 1.3818 | 59.97 | 1.29
269.339 | 10.9219 | 60.07 | 9.29 |  | 875.801 | 10.414 | 60 | 9.29 |  | 607.469 | 3.3463 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.541 | 1.3062 | 59.98 | 1.29 |  | 2730.636 | 1.3818 | 59.97 | 1.29
269.402 | 10.9219 | 60.07 | 9.29 |  | 875.864 | 10.414 | 60 | 9.29 |  | 607.538 | 3.3463 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.605 | 1.302 | 59.99 | 1.29 |  | 2730.7 | 1.3625 | 59.98 | 1.29
269.466 | 10.9219 | 60.07 | 9.29 |  | 875.927 | 10.414 | 60 | 9.29 |  | 607.601 | 3.3463 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.669 | 1.302 | 59.99 | 1.29 |  | 2730.764 | 1.3625 | 59.98 | 1.29
269.529 | 10.9219 | 60.07 | 9.29 |  | 875.991 | 10.414 | 60 | 9.29 |  | 607.666 | 3.3463 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.733 | 1.302 | 59.99 | 1.29 |  | 2730.828 | 1.3625 | 59.98 | 1.29
269.592 | 10.9218 | 60.07 | 9.29 |  | 876.054 | 10.413 | 60 | 9.29 |  | 607.729 | 3.3463 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.797 | 1.302 | 59.99 | 1.29 |  | 2730.891 | 1.3625 | 59.98 | 1.29
269.655 | 10.9218 | 60.07 | 9.29 |  | 876.139 | 10.413 | 60 | 9.29 |  | 607.793 | 3.3242 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.861 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2730.955 | 1.3628 | 59.98 | 1.29
269.718 | 10.9218 | 60.07 | 9.29 |  | 876.207 | 10.413 | 60 | 9.29 |  | 607.857 | 3.3242 | 59.96 | 1.29 |  | 2250.924 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2731.019 | 1.3628 | 59.98 | 1.29
269.781 | 10.9218 | 60.07 | 9.29 |  | 876.276 | 10.413 | 60 | 9.29 |  | 607.937 | 3.3242 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.032 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2731.082 | 1.3628 | 59.98 | 1.29
269.844 | 10.9218 | 60.07 | 9.29 |  | 876.367 | 10.3857 | 60 | 9.29 |  | 608.006 | 3.3242 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.117 | 1.2803 | 59.99 | 1.29 |  | 2731.152 | 1.3628 | 59.98 | 1.29
269.908 | 10.9141 | 60.07 | 9.29 |  | 876.43 | 10.3857 | 60 | 9.29 |  | 608.075 | 3.3209 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.19 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2731.22 | 1.3628 | 59.98 | 1.29
269.971 | 10.9141 | 60.07 | 9.29 |  | 876.493 | 10.3857 | 60 | 9.29 |  | 608.171 | 3.3209 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.265 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2731.289 | 1.347 | 59.98 | 1.29
270.034 | 10.9141 | 60.07 | 9.29 |  | 876.556 | 10.3857 | 60 | 9.29 |  | 608.248 | 3.3209 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.338 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2731.373 | 1.347 | 59.98 | 1.29
270.109 | 10.9141 | 60.07 | 9.29 |  | 876.626 | 10.3864 | 60 | 9.29 |  | 608.321 | 3.3209 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.412 | 1.277 | 59.99 | 1.29 |  | 2731.437 | 1.347 | 59.98 | 1.29
270.178 | 10.9141 | 60.07 | 9.29 |  | 876.689 | 10.3864 | 60 | 9.29 |  | 608.399 | 3.3022 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.487 | 1.2872 | 59.98 | 1.29 |  | 2731.5 | 1.347 | 59.98 | 1.29
270.247 | 10.8995 | 60.07 | 9.29 |  | 876.752 | 10.3864 | 60 | 9.29 |  | 608.469 | 3.3022 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.559 | 1.2872 | 59.98 | 1.29 |  | 2731.564 | 1.3309 | 59.98 | 1.29
270.333 | 10.8995 | 60.07 | 9.29 |  | 876.816 | 10.3864 | 60 | 9.29 |  | 608.553 | 3.3022 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.631 | 1.2872 | 59.98 | 1.29 |  | 2731.628 | 1.3309 | 59.98 | 1.29
270.397 | 10.8995 | 60.07 | 9.29 |  | 876.879 | 10.3864 | 60 | 9.29 |  | 608.616 | 3.3022 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.695 | 1.2872 | 59.98 | 1.29 |  | 2731.691 | 1.3309 | 59.98 | 1.29
270.46 | 10.8995 | 60.07 | 9.29 |  | 876.944 | 10.38 | 60 | 9.29 |  | 608.68 | 3.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.76 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2731.755 | 1.3309 | 59.98 | 1.29
270.523 | 10.9002 | 60.07 | 9.29 |  | 877.007 | 10.38 | 60 | 9.29 |  | 608.744 | 3.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.824 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2731.819 | 1.3309 | 59.98 | 1.29
270.587 | 10.9002 | 60.07 | 9.29 |  | 877.082 | 10.38 | 60 | 9.29 |  | 608.807 | 3.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.888 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2731.882 | 1.3286 | 59.98 | 1.29
270.65 | 10.9002 | 60.07 | 9.29 |  | 877.15 | 10.38 | 60 | 9.29 |  | 608.871 | 3.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 2251.951 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2731.946 | 1.3286 | 59.98 | 1.29
270.713 | 10.9002 | 60.07 | 9.29 |  | 877.218 | 10.38 | 60 | 9.29 |  | 608.965 | 3.3013 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.035 | 1.3033 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.01 | 1.3286 | 59.98 | 1.29
270.776 | 10.9002 | 60.07 | 9.29 |  | 877.287 | 10.3648 | 60.01 | 9.29 |  | 609.034 | 3.2925 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.121 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.084 | 1.3286 | 59.98 | 1.29
270.839 | 10.8878 | 60.07 | 9.29 |  | 877.365 | 10.3648 | 60.01 | 9.29 |  | 609.102 | 3.2925 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.196 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.156 | 1.3286 | 59.98 | 1.29
270.902 | 10.8878 | 60.07 | 9.29 |  | 877.428 | 10.3648 | 60.01 | 9.29 |  | 609.186 | 3.2925 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.27 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.225 | 1.33 | 59.98 | 1.29
270.966 | 10.8878 | 60.07 | 9.29 |  | 877.491 | 10.3648 | 60.01 | 9.29 |  | 609.26 | 3.2925 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.358 | 1.2944 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.293 | 1.33 | 59.98 | 1.29
271.029 | 10.8878 | 60.07 | 9.29 |  | 877.554 | 10.3599 | 60.01 | 9.29 |  | 609.335 | 3.2694 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.434 | 1.2787 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.373 | 1.33 | 59.98 | 1.29
271.125 | 10.8878 | 60.07 | 9.29 |  | 877.617 | 10.3599 | 60.01 | 9.29 |  | 609.405 | 3.2694 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.506 | 1.2787 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.436 | 1.33 | 59.98 | 1.29
271.194 | 10.882 | 60.06 | 9.29 |  | 877.68 | 10.3599 | 60.01 | 9.29 |  | 609.474 | 3.2694 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.606 | 1.2787 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.5 | 1.3275 | 59.98 | 1.29
271.262 | 10.882 | 60.06 | 9.29 |  | 877.743 | 10.3599 | 60.01 | 9.29 |  | 609.545 | 3.2694 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.67 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.563 | 1.3275 | 59.98 | 1.29
271.355 | 10.882 | 60.06 | 9.29 |  | 877.807 | 10.3599 | 60.01 | 9.29 |  | 609.609 | 3.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.734 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.627 | 1.3275 | 59.98 | 1.29
271.425 | 10.882 | 60.06 | 9.29 |  | 877.87 | 10.3408 | 60.01 | 9.29 |  | 609.673 | 3.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.833 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.691 | 1.3275 | 59.98 | 1.29
271.489 | 10.8697 | 60.06 | 9.29 |  | 877.933 | 10.3408 | 60.01 | 9.29 |  | 609.736 | 3.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 2252.914 | 1.2833 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.754 | 1.3275 | 59.98 | 1.29
271.552 | 10.8697 | 60.06 | 9.29 |  | 877.996 | 10.3408 | 60.01 | 9.29 |  | 609.8 | 3.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.038 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.818 | 1.3178 | 59.98 | 1.29
271.615 | 10.8697 | 60.06 | 9.29 |  | 878.06 | 10.3408 | 60.01 | 9.29 |  | 609.863 | 3.2696 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.133 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.882 | 1.3178 | 59.98 | 1.29
271.678 | 10.8697 | 60.06 | 9.29 |  | 878.131 | 10.3408 | 60.01 | 9.29 |  | 609.937 | 3.2574 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.225 | 1.3018 | 59.98 | 1.29 |  | 2732.946 | 1.3178 | 59.98 | 1.29
271.742 | 10.8585 | 60.06 | 9.29 |  | 878.198 | 10.3387 | 60.01 | 9.29 |  | 610.005 | 3.2574 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.319 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.009 | 1.3178 | 59.98 | 1.29
271.805 | 10.8585 | 60.06 | 9.29 |  | 878.266 | 10.3387 | 60.01 | 9.29 |  | 610.074 | 3.2574 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.412 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.073 | 1.3178 | 59.98 | 1.29
271.868 | 10.8585 | 60.06 | 9.29 |  | 878.359 | 10.3387 | 60.01 | 9.29 |  | 610.173 | 3.2574 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.502 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.154 | 1.3219 | 59.98 | 1.29
271.931 | 10.8585 | 60.06 | 9.29 |  | 878.422 | 10.3387 | 60.01 | 9.29 |  | 610.246 | 3.2497 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.595 | 1.2978 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.237 | 1.3219 | 59.98 | 1.29
271.994 | 10.8585 | 60.06 | 9.29 |  | 878.486 | 10.339 | 60.01 | 9.29 |  | 610.33 | 3.2497 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.688 | 1.2768 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.315 | 1.3219 | 59.98 | 1.29
272.058 | 10.8489 | 60.06 | 9.29 |  | 878.549 | 10.339 | 60.01 | 9.29 |  | 610.4 | 3.2497 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.776 | 1.2768 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.413 | 1.3219 | 59.98 | 1.29
272.132 | 10.8489 | 60.06 | 9.29 |  | 878.612 | 10.339 | 60.01 | 9.29 |  | 610.468 | 3.2497 | 59.96 | 1.29 |  | 2253.875 | 1.2768 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.502 | 1.3227 | 59.98 | 1.29
272.201 | 10.8489 | 60.06 | 9.29 |  | 878.676 | 10.339 | 60.01 | 9.29 |  | 610.536 | 3.2352 | 59.97 | 1.29 |  | 2253.964 | 1.2811 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.592 | 1.3227 | 59.98 | 1.29
272.269 | 10.8489 | 60.06 | 9.29 |  | 878.739 | 10.339 | 60.01 | 9.29 |  | 610.6 | 3.2352 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.068 | 1.2811 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.681 | 1.3227 | 59.98 | 1.29
272.339 | 10.8489 | 60.06 | 9.29 |  | 878.802 | 10.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 610.664 | 3.2352 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.166 | 1.2811 | 59.99 | 1.29 |  | 2733.773 | 1.3135 | 59.98 | 1.29
272.402 | 10.8389 | 60.06 | 9.29 |  | 878.865 | 10.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 610.727 | 3.2352 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.248 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2733.865 | 1.3135 | 59.98 | 1.29
272.465 | 10.8389 | 60.06 | 9.29 |  | 878.929 | 10.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 610.791 | 3.2352 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.344 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2733.947 | 1.3135 | 59.98 | 1.29
272.528 | 10.8389 | 60.06 | 9.29 |  | 878.992 | 10.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 610.857 | 3.2263 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.433 | 1.3027 | 59.98 | 1.29 |  | 2734.043 | 1.3135 | 59.98 | 1.29
272.592 | 10.8389 | 60.06 | 9.29 |  | 879.055 | 10.3211 | 60.01 | 9.29 |  | 610.936 | 3.2263 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.508 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2734.147 | 1.3081 | 59.98 | 1.29
272.655 | 10.8392 | 60.05 | 9.29 |  | 879.14 | 10.3045 | 60.01 | 9.29 |  | 611.033 | 3.2263 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.582 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2734.23 | 1.3081 | 59.98 | 1.29
272.718 | 10.8392 | 60.05 | 9.29 |  | 879.208 | 10.3045 | 60.01 | 9.29 |  | 611.118 | 3.2263 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.655 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2734.314 | 1.3081 | 59.98 | 1.29
272.781 | 10.8392 | 60.05 | 9.29 |  | 879.276 | 10.3045 | 60.01 | 9.29 |  | 611.197 | 3.2255 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.731 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2734.382 | 1.301 | 59.98 | 1.29
272.845 | 10.8392 | 60.05 | 9.29 |  | 879.354 | 10.3045 | 60.01 | 9.29 |  | 611.272 | 3.2255 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.822 | 1.2991 | 59.98 | 1.29 |  | 2734.469 | 1.301 | 59.98 | 1.29
272.908 | 10.8392 | 60.05 | 9.29 |  | 879.417 | 10.2961 | 60.01 | 9.29 |  | 611.345 | 3.2255 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.886 | 1.2835 | 59.97 | 1.29 |  | 2734.533 | 1.301 | 59.98 | 1.29
272.971 | 10.8377 | 60.05 | 9.29 |  | 879.481 | 10.2961 | 60.01 | 9.29 |  | 611.437 | 3.2255 | 59.97 | 1.29 |  | 2254.949 | 1.2835 | 59.97 | 1.29 |  | 2734.609 | 1.301 | 59.98 | 1.29
273.034 | 10.8377 | 60.05 | 9.29 |  | 879.544 | 10.2961 | 60.01 | 9.29 |  | 611.547 | 3.1987 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.013 | 1.2835 | 59.97 | 1.29 |  | 2734.672 | 1.2802 | 59.98 | 1.29
273.118 | 10.8377 | 60.05 | 9.29 |  | 879.607 | 10.2961 | 60.01 | 9.29 |  | 611.611 | 3.1987 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.12 | 1.2835 | 59.97 | 1.29 |  | 2734.736 | 1.2802 | 59.98 | 1.29
273.187 | 10.8377 | 60.05 | 9.29 |  | 879.67 | 10.2961 | 60.01 | 9.29 |  | 611.675 | 3.1987 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.198 | 1.2803 | 59.97 | 1.29 |  | 2734.8 | 1.2802 | 59.98 | 1.29
273.264 | 10.8377 | 60.05 | 9.29 |  | 879.733 | 10.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 611.738 | 3.196 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.272 | 1.2803 | 59.97 | 1.29 |  | 2734.864 | 1.2802 | 59.98 | 1.29
273.349 | 10.8146 | 60.04 | 9.29 |  | 879.796 | 10.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 611.802 | 3.196 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.348 | 1.2803 | 59.97 | 1.29 |  | 2734.927 | 1.2849 | 59.97 | 1.29
273.412 | 10.8146 | 60.04 | 9.29 |  | 879.859 | 10.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 611.908 | 3.196 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.428 | 1.2883 | 59.98 | 1.29 |  | 2734.991 | 1.2849 | 59.97 | 1.29
273.475 | 10.8146 | 60.04 | 9.29 |  | 879.922 | 10.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 611.989 | 3.196 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.5 | 1.2883 | 59.98 | 1.29 |  | 2735.054 | 1.2849 | 59.97 | 1.29
273.538 | 10.8146 | 60.04 | 9.29 |  | 879.986 | 10.2818 | 60.01 | 9.29 |  | 612.063 | 3.1962 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.594 | 1.2883 | 59.98 | 1.29 |  | 2735.143 | 1.2849 | 59.97 | 1.29
273.601 | 10.8157 | 60.04 | 9.29 |  | 880.05 | 10.2671 | 60.01 | 9.29 |  | 612.14 | 3.1962 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.658 | 1.2883 | 59.98 | 1.29 |  | 2735.227 | 1.2849 | 59.97 | 1.29
273.665 | 10.8157 | 60.04 | 9.29 |  | 880.129 | 10.2671 | 60.01 | 9.29 |  | 612.214 | 3.1962 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.722 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.295 | 1.3022 | 59.98 | 1.29
273.728 | 10.8157 | 60.04 | 9.29 |  | 880.198 | 10.2671 | 60.01 | 9.29 |  | 612.286 | 3.1962 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.785 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.385 | 1.3022 | 59.98 | 1.29
273.791 | 10.8157 | 60.04 | 9.29 |  | 880.266 | 10.2671 | 60.01 | 9.29 |  | 612.361 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.849 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.449 | 1.3022 | 59.98 | 1.29
273.854 | 10.8157 | 60.04 | 9.29 |  | 880.359 | 10.2676 | 60.01 | 9.29 |  | 612.44 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.913 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.519 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
273.917 | 10.7945 | 60.04 | 9.29 |  | 880.422 | 10.2676 | 60.01 | 9.29 |  | 612.504 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2255.977 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.584 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
273.981 | 10.7945 | 60.04 | 9.29 |  | 880.485 | 10.2676 | 60.01 | 9.29 |  | 612.568 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.088 | 1.2986 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.647 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
274.058 | 10.7945 | 60.04 | 9.29 |  | 880.548 | 10.2676 | 60.01 | 9.29 |  | 612.631 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.161 | 1.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.711 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
274.126 | 10.7945 | 60.04 | 9.29 |  | 880.614 | 10.267 | 60.01 | 9.29 |  | 612.695 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.234 | 1.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.774 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
274.2 | 10.7941 | 60.04 | 9.29 |  | 880.677 | 10.267 | 60.01 | 9.29 |  | 612.759 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.311 | 1.2894 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.839 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
274.269 | 10.7941 | 60.04 | 9.29 |  | 880.74 | 10.267 | 60.01 | 9.29 |  | 612.822 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.386 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.902 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
274.354 | 10.7941 | 60.04 | 9.29 |  | 880.803 | 10.267 | 60.01 | 9.29 |  | 612.903 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.462 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 2735.965 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
274.417 | 10.7941 | 60.04 | 9.29 |  | 880.866 | 10.267 | 60.01 | 9.29 |  | 613.006 | 3.1666 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.544 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 2736.029 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
274.481 | 10.7941 | 60.04 | 9.29 |  | 880.93 | 10.2433 | 60.01 | 9.29 |  | 613.081 | 3.1582 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.616 | 1.278 | 59.99 | 1.29 |  | 2736.121 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
274.545 | 10.779 | 60.03 | 9.29 |  | 880.993 | 10.2433 | 60.01 | 9.29 |  | 613.156 | 3.1582 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.679 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2736.191 | 1.2804 | 59.99 | 1.29
274.608 | 10.779 | 60.03 | 9.29 |  | 881.057 | 10.2433 | 60.01 | 9.29 |  | 613.233 | 3.1582 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.743 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2736.26 | 1.2804 | 59.99 | 1.29
274.671 | 10.779 | 60.03 | 9.29 |  | 881.136 | 10.2433 | 60.01 | 9.29 |  | 613.308 | 3.1456 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.807 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2736.329 | 1.2804 | 59.99 | 1.29
274.734 | 10.779 | 60.03 | 9.29 |  | 881.204 | 10.2433 | 60.01 | 9.29 |  | 613.392 | 3.1456 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.875 | 1.2849 | 59.99 | 1.29 |  | 2736.392 | 1.2804 | 59.99 | 1.29
274.803 | 10.7757 | 60.03 | 9.29 |  | 881.273 | 10.239 | 60.01 | 9.29 |  | 613.478 | 3.1456 | 59.97 | 1.29 |  | 2256.946 | 1.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.457 | 1.2967 | 59.99 | 1.29
274.866 | 10.7757 | 60.03 | 9.29 |  | 881.371 | 10.239 | 60.01 | 9.29 |  | 613.542 | 3.1456 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.035 | 1.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.52 | 1.2967 | 59.99 | 1.29
274.929 | 10.7757 | 60.03 | 9.29 |  | 881.434 | 10.239 | 60.01 | 9.29 |  | 613.605 | 3.137 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.124 | 1.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.584 | 1.2967 | 59.99 | 1.29
274.993 | 10.7757 | 60.03 | 9.29 |  | 881.497 | 10.239 | 60.01 | 9.29 |  | 613.669 | 3.137 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.2 | 1.3035 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.648 | 1.2967 | 59.99 | 1.29
275.057 | 10.7757 | 60.03 | 9.29 |  | 881.56 | 10.2193 | 60.01 | 9.29 |  | 613.733 | 3.137 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.275 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.711 | 1.2967 | 59.99 | 1.29
275.126 | 10.7592 | 60.03 | 9.29 |  | 881.623 | 10.2193 | 60.01 | 9.29 |  | 613.796 | 3.137 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.348 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.775 | 1.2954 | 60 | 1.29
275.194 | 10.7592 | 60.03 | 9.29 |  | 881.686 | 10.2193 | 60.01 | 9.29 |  | 613.898 | 3.137 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.424 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.839 | 1.2954 | 60 | 1.29
275.262 | 10.7592 | 60.03 | 9.29 |  | 881.75 | 10.2193 | 60.01 | 9.29 |  | 613.981 | 3.1152 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.504 | 1.3001 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.903 | 1.2954 | 60 | 1.29
275.347 | 10.7592 | 60.03 | 9.29 |  | 881.813 | 10.2193 | 60.01 | 9.29 |  | 614.056 | 3.1152 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.6 | 1.2853 | 59.98 | 1.29 |  | 2736.966 | 1.2954 | 60 | 1.29
275.414 | 10.7575 | 60.02 | 9.29 |  | 881.876 | 10.2175 | 60.01 | 9.29 |  | 614.129 | 3.1152 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.664 | 1.2853 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.03 | 1.2954 | 60 | 1.29
275.477 | 10.7575 | 60.02 | 9.29 |  | 881.939 | 10.2175 | 60.01 | 9.29 |  | 614.206 | 3.1159 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.728 | 1.2853 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.094 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
275.54 | 10.7575 | 60.02 | 9.29 |  | 882.003 | 10.2175 | 60.01 | 9.29 |  | 614.284 | 3.1159 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.792 | 1.2853 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.163 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
275.603 | 10.7575 | 60.02 | 9.29 |  | 882.066 | 10.2175 | 60.01 | 9.29 |  | 614.36 | 3.1159 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.861 | 1.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.232 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
275.667 | 10.7575 | 60.02 | 9.29 |  | 882.142 | 10.2175 | 60.01 | 9.29 |  | 614.44 | 3.1159 | 59.97 | 1.29 |  | 2257.925 | 1.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.3 | 1.2769 | 59.99 | 1.29
275.73 | 10.7086 | 60.02 | 9.29 |  | 882.21 | 10.1908 | 60.01 | 9.29 |  | 614.504 | 3.1159 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.023 | 1.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.387 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
275.793 | 10.7086 | 60.02 | 9.29 |  | 882.278 | 10.1908 | 60.01 | 9.29 |  | 614.568 | 3.1159 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.116 | 1.2759 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.451 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
275.856 | 10.7086 | 60.02 | 9.29 |  | 882.365 | 10.1908 | 60.01 | 9.29 |  | 614.631 | 3.1159 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.195 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.515 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
275.919 | 10.7086 | 60.02 | 9.29 |  | 882.428 | 10.1908 | 60.01 | 9.29 |  | 614.696 | 3.1159 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.271 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.578 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
275.982 | 10.7086 | 60.02 | 9.29 |  | 882.492 | 10.1922 | 60.01 | 9.29 |  | 614.759 | 3.1159 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.345 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.642 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
276.046 | 10.7052 | 60.02 | 9.29 |  | 882.555 | 10.1922 | 60.01 | 9.29 |  | 614.823 | 3.0909 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.421 | 1.2773 | 59.98 | 1.29 |  | 2737.705 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
276.118 | 10.7052 | 60.02 | 9.29 |  | 882.618 | 10.1922 | 60.01 | 9.29 |  | 614.898 | 3.0909 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.507 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2737.769 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
276.186 | 10.7052 | 60.02 | 9.29 |  | 882.681 | 10.1922 | 60.01 | 9.29 |  | 614.992 | 3.0909 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.593 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2737.833 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
276.255 | 10.7052 | 60.02 | 9.29 |  | 882.744 | 10.1922 | 60.01 | 9.29 |  | 615.067 | 3.0909 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.657 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2737.896 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
276.354 | 10.7052 | 60.02 | 9.29 |  | 882.807 | 10.1901 | 60.01 | 9.29 |  | 615.143 | 3.0901 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.721 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2737.96 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
276.418 | 10.7053 | 60.02 | 9.29 |  | 882.87 | 10.1901 | 60.01 | 9.29 |  | 615.217 | 3.0901 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.802 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2738.024 | 1.3042 | 59.98 | 1.29
276.481 | 10.7053 | 60.02 | 9.29 |  | 882.933 | 10.1901 | 60.01 | 9.29 |  | 615.293 | 3.0901 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.865 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 2738.091 | 1.3042 | 59.98 | 1.29
276.544 | 10.7053 | 60.02 | 9.29 |  | 882.996 | 10.1901 | 60.01 | 9.29 |  | 615.371 | 3.0901 | 59.98 | 1.29 |  | 2258.929 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 2738.159 | 1.3042 | 59.98 | 1.29
276.607 | 10.7053 | 60.02 | 9.29 |  | 883.077 | 10.1901 | 60.01 | 9.29 |  | 615.439 | 3.0633 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.023 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 2738.228 | 1.3042 | 59.98 | 1.29
276.671 | 10.6863 | 60.01 | 9.29 |  | 883.146 | 10.1699 | 60.01 | 9.29 |  | 615.503 | 3.0633 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.119 | 1.3019 | 59.99 | 1.29 |  | 2738.3 | 1.2818 | 59.98 | 1.29
276.734 | 10.6863 | 60.01 | 9.29 |  | 883.215 | 10.1699 | 60.01 | 9.29 |  | 615.567 | 3.0633 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.195 | 1.2993 | 59.99 | 1.29 |  | 2738.38 | 1.2818 | 59.98 | 1.29
276.797 | 10.6863 | 60.01 | 9.29 |  | 883.284 | 10.1699 | 60.01 | 9.29 |  | 615.63 | 3.0633 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.27 | 1.2993 | 59.99 | 1.29 |  | 2738.443 | 1.2818 | 59.98 | 1.29
276.86 | 10.6863 | 60.01 | 9.29 |  | 883.35 | 10.1699 | 60.01 | 9.29 |  | 615.699 | 3.0637 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.343 | 1.2993 | 59.99 | 1.29 |  | 2738.507 | 1.2818 | 59.98 | 1.29
276.923 | 10.6863 | 60.01 | 9.29 |  | 883.414 | 10.1644 | 60.01 | 9.29 |  | 615.762 | 3.0637 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.423 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2738.571 | 1.2818 | 59.98 | 1.29
276.986 | 10.6851 | 60.01 | 9.29 |  | 883.477 | 10.1644 | 60.01 | 9.29 |  | 615.826 | 3.0637 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.496 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2738.635 | 1.2788 | 59.98 | 1.29
277.061 | 10.6851 | 60.01 | 9.29 |  | 883.54 | 10.1644 | 60.01 | 9.29 |  | 615.903 | 3.0637 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.566 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2738.698 | 1.2788 | 59.98 | 1.29
277.13 | 10.6851 | 60.01 | 9.29 |  | 883.603 | 10.1644 | 60.01 | 9.29 |  | 615.999 | 3.0637 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.629 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2738.762 | 1.2788 | 59.98 | 1.29
277.198 | 10.6851 | 60.01 | 9.29 |  | 883.666 | 10.1644 | 60.01 | 9.29 |  | 616.075 | 3.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.703 | 1.2764 | 59.98 | 1.29 |  | 2738.826 | 1.2788 | 59.98 | 1.29
277.269 | 10.6676 | 60.01 | 9.29 |  | 883.73 | 10.1425 | 60.01 | 9.29 |  | 616.152 | 3.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.767 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2738.89 | 1.2788 | 59.98 | 1.29
277.352 | 10.6676 | 60.01 | 9.29 |  | 883.793 | 10.1425 | 60.01 | 9.29 |  | 616.224 | 3.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.83 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2738.953 | 1.3016 | 59.99 | 1.29
277.415 | 10.6676 | 60.01 | 9.29 |  | 883.856 | 10.1425 | 60.01 | 9.29 |  | 616.3 | 3.0612 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.894 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.017 | 1.3016 | 59.99 | 1.29
277.478 | 10.6676 | 60.01 | 9.29 |  | 883.919 | 10.1425 | 60.01 | 9.29 |  | 616.381 | 3.0471 | 59.98 | 1.29 |  | 2259.958 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.091 | 1.3016 | 59.99 | 1.29
277.546 | 10.6676 | 60.01 | 9.29 |  | 883.983 | 10.1425 | 60.01 | 9.29 |  | 616.467 | 3.0471 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.058 | 1.2811 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.16 | 1.3016 | 59.99 | 1.29
277.609 | 10.6675 | 60.01 | 9.29 |  | 884.046 | 10.1439 | 60.01 | 9.29 |  | 616.531 | 3.0471 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.136 | 1.2996 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.228 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
277.672 | 10.6675 | 60.01 | 9.29 |  | 884.13 | 10.1439 | 60.01 | 9.29 |  | 616.595 | 3.0471 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.213 | 1.2996 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.297 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
277.735 | 10.6675 | 60.01 | 9.29 |  | 884.198 | 10.1439 | 60.01 | 9.29 |  | 616.659 | 3.0458 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.29 | 1.2996 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.375 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
277.799 | 10.6675 | 60.01 | 9.29 |  | 884.267 | 10.1439 | 60.01 | 9.29 |  | 616.723 | 3.0458 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.362 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.439 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
277.863 | 10.6608 | 60.01 | 9.29 |  | 884.363 | 10.1326 | 60.01 | 9.29 |  | 616.786 | 3.0458 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.438 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.503 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
277.934 | 10.6608 | 60.01 | 9.29 |  | 884.426 | 10.1326 | 60.01 | 9.29 |  | 616.85 | 3.0458 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.513 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.566 | 1.2779 | 59.99 | 1.29
277.997 | 10.6608 | 60.01 | 9.29 |  | 884.489 | 10.1326 | 60.01 | 9.29 |  | 616.921 | 3.0458 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.613 | 1.3045 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.63 | 1.2779 | 59.99 | 1.29
278.061 | 10.6608 | 60.01 | 9.29 |  | 884.552 | 10.1326 | 60.01 | 9.29 |  | 617.01 | 3.0241 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.677 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.693 | 1.2779 | 59.99 | 1.29
278.13 | 10.6608 | 60.01 | 9.29 |  | 884.616 | 10.1182 | 60.01 | 9.29 |  | 617.087 | 3.0241 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.741 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.757 | 1.2779 | 59.99 | 1.29
278.199 | 10.6482 | 60.01 | 9.29 |  | 884.679 | 10.1182 | 60.01 | 9.29 |  | 617.162 | 3.0241 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.805 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.827 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
278.268 | 10.6482 | 60.01 | 9.29 |  | 884.742 | 10.1182 | 60.01 | 9.29 |  | 617.249 | 3.0241 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.868 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.891 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
278.364 | 10.6482 | 60.01 | 9.29 |  | 884.805 | 10.1182 | 60.01 | 9.29 |  | 617.322 | 3.0225 | 59.98 | 1.29 |  | 2260.943 | 1.2758 | 59.98 | 1.29 |  | 2739.954 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
278.427 | 10.6482 | 60.01 | 9.29 |  | 884.868 | 10.1182 | 60.01 | 9.29 |  | 617.401 | 3.0225 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.031 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.018 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
278.491 | 10.6424 | 60.01 | 9.29 |  | 884.931 | 10.1081 | 60.01 | 9.29 |  | 617.489 | 3.0225 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.119 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.091 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
278.554 | 10.6424 | 60.01 | 9.29 |  | 884.994 | 10.1081 | 60.01 | 9.29 |  | 617.553 | 3.0035 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.192 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.165 | 1.3004 | 59.98 | 1.29
278.618 | 10.6424 | 60.01 | 9.29 |  | 885.057 | 10.1081 | 60.01 | 9.29 |  | 617.617 | 3.0035 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.266 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2740.233 | 1.3004 | 59.98 | 1.29
278.681 | 10.6424 | 60.01 | 9.29 |  | 885.136 | 10.1081 | 60.01 | 9.29 |  | 617.68 | 3.0035 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.34 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2740.301 | 1.3004 | 59.98 | 1.29
278.744 | 10.6424 | 60.01 | 9.29 |  | 885.217 | 10.1081 | 60.01 | 9.29 |  | 617.744 | 3.0035 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.413 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2740.377 | 1.3004 | 59.98 | 1.29
278.808 | 10.6255 | 60.01 | 9.29 |  | 885.285 | 10.0954 | 60.01 | 9.29 |  | 617.808 | 3.0035 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.495 | 1.3015 | 59.99 | 1.29 |  | 2740.443 | 1.3036 | 59.98 | 1.29
278.871 | 10.6255 | 60.01 | 9.29 |  | 885.366 | 10.0954 | 60.01 | 9.29 |  | 617.9 | 3.0008 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.565 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.507 | 1.3036 | 59.98 | 1.29
278.934 | 10.6255 | 60.01 | 9.29 |  | 885.429 | 10.0954 | 60.01 | 9.29 |  | 617.993 | 3.0008 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.629 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.57 | 1.3036 | 59.98 | 1.29
278.997 | 10.6255 | 60.01 | 9.29 |  | 885.492 | 10.0954 | 60.01 | 9.29 |  | 618.065 | 3.0008 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.692 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.634 | 1.3036 | 59.98 | 1.29
279.061 | 10.6255 | 60.01 | 9.29 |  | 885.556 | 10.0958 | 60.01 | 9.29 |  | 618.146 | 3.0008 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.756 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.698 | 1.3036 | 59.98 | 1.29
279.131 | 10.6188 | 60.01 | 9.29 |  | 885.619 | 10.0958 | 60.01 | 9.29 |  | 618.219 | 2.9935 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.82 | 1.3013 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.762 | 1.2777 | 59.98 | 1.29
279.2 | 10.6188 | 60.01 | 9.29 |  | 885.682 | 10.0958 | 60.01 | 9.29 |  | 618.294 | 2.9935 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.884 | 1.2781 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.825 | 1.2777 | 59.98 | 1.29
279.27 | 10.6188 | 60.01 | 9.29 |  | 885.745 | 10.0958 | 60.01 | 9.29 |  | 618.372 | 2.9935 | 59.98 | 1.29 |  | 2261.947 | 1.2781 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.889 | 1.2777 | 59.98 | 1.29
279.354 | 10.6188 | 60.01 | 9.29 |  | 885.808 | 10.0958 | 60.01 | 9.29 |  | 618.463 | 2.9935 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.035 | 1.2781 | 59.98 | 1.29 |  | 2740.952 | 1.2777 | 59.98 | 1.29
279.418 | 10.6036 | 60.01 | 9.29 |  | 885.872 | 10.0953 | 60.01 | 9.29 |  | 618.527 | 2.9815 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.119 | 1.2781 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.016 | 1.2777 | 59.98 | 1.29
279.481 | 10.6036 | 60.01 | 9.29 |  | 885.935 | 10.0953 | 60.01 | 9.29 |  | 618.59 | 2.9815 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.192 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.091 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
279.545 | 10.6036 | 60.01 | 9.29 |  | 885.998 | 10.0953 | 60.01 | 9.29 |  | 618.654 | 2.9815 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.268 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.16 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
279.608 | 10.6036 | 60.01 | 9.29 |  | 886.061 | 10.0953 | 60.01 | 9.29 |  | 618.718 | 2.9815 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.341 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.229 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
279.671 | 10.6036 | 60.01 | 9.29 |  | 886.153 | 10.0953 | 60.01 | 9.29 |  | 618.781 | 2.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.414 | 1.2796 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.297 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
279.734 | 10.6034 | 60.01 | 9.29 |  | 886.22 | 10.0684 | 60.01 | 9.29 |  | 618.845 | 2.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.486 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.385 | 1.3009 | 59.98 | 1.29
279.798 | 10.6034 | 60.01 | 9.29 |  | 886.287 | 10.0684 | 60.01 | 9.29 |  | 618.917 | 2.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.562 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.449 | 1.3009 | 59.98 | 1.29
279.861 | 10.6034 | 60.01 | 9.29 |  | 886.37 | 10.0684 | 60.01 | 9.29 |  | 619.004 | 2.9711 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.626 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.512 | 1.3009 | 59.98 | 1.29
279.924 | 10.6034 | 60.01 | 9.29 |  | 886.435 | 10.0668 | 60 | 9.29 |  | 619.084 | 2.945 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.69 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.575 | 1.3009 | 59.98 | 1.29
279.988 | 10.6034 | 60.01 | 9.29 |  | 886.499 | 10.0668 | 60 | 9.29 |  | 619.162 | 2.945 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.754 | 1.3008 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.639 | 1.3009 | 59.98 | 1.29
280.093 | 10.5883 | 60.02 | 9.29 |  | 886.562 | 10.0668 | 60 | 9.29 |  | 619.236 | 2.945 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.817 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.703 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
280.161 | 10.5883 | 60.02 | 9.29 |  | 886.625 | 10.0668 | 60 | 9.29 |  | 619.311 | 2.945 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.881 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.767 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
280.23 | 10.5883 | 60.02 | 9.29 |  | 886.688 | 10.0668 | 60 | 9.29 |  | 619.39 | 2.9368 | 59.98 | 1.29 |  | 2262.945 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.831 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
280.309 | 10.5883 | 60.02 | 9.29 |  | 886.751 | 10.0427 | 60 | 9.29 |  | 619.463 | 2.9368 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.036 | 1.3014 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.894 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
280.372 | 10.5833 | 60.02 | 9.29 |  | 886.814 | 10.0427 | 60 | 9.29 |  | 619.526 | 2.9368 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.123 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2741.958 | 1.2891 | 59.98 | 1.29
280.435 | 10.5833 | 60.02 | 9.29 |  | 886.879 | 10.0427 | 60 | 9.29 |  | 619.59 | 2.9368 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.197 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.021 | 1.2804 | 59.98 | 1.29
280.499 | 10.5833 | 60.02 | 9.29 |  | 886.942 | 10.0427 | 60 | 9.29 |  | 619.658 | 2.9368 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.27 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.089 | 1.2804 | 59.98 | 1.29
280.562 | 10.5833 | 60.02 | 9.29 |  | 887.005 | 10.0427 | 60 | 9.29 |  | 619.722 | 2.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.343 | 1.2779 | 59.98 | 1.29 |  | 2742.158 | 1.2804 | 59.98 | 1.29
280.627 | 10.5721 | 60.01 | 9.29 |  | 887.083 | 10.0438 | 60 | 9.29 |  | 619.785 | 2.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.419 | 1.2931 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.226 | 1.2804 | 59.98 | 1.29
280.691 | 10.5721 | 60.01 | 9.29 |  | 887.152 | 10.0438 | 60 | 9.29 |  | 619.849 | 2.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.495 | 1.2931 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.3 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
280.756 | 10.5721 | 60.01 | 9.29 |  | 887.22 | 10.0438 | 60 | 9.29 |  | 619.917 | 2.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.564 | 1.2931 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.377 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
280.819 | 10.5721 | 60.01 | 9.29 |  | 887.289 | 10.0438 | 60 | 9.29 |  | 620.015 | 2.9264 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.628 | 1.2931 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.441 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
280.882 | 10.5721 | 60.01 | 9.29 |  | 887.363 | 10.0438 | 60 | 9.29 |  | 620.089 | 2.9223 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.698 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.504 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
280.946 | 10.5609 | 60.01 | 9.29 |  | 887.426 | 10.0378 | 60 | 9.29 |  | 620.162 | 2.9223 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.762 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.568 | 1.2871 | 59.98 | 1.29
281.01 | 10.5609 | 60.01 | 9.29 |  | 887.489 | 10.0378 | 60 | 9.29 |  | 620.236 | 2.9223 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.826 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.631 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
281.099 | 10.5609 | 60.01 | 9.29 |  | 887.552 | 10.0378 | 60 | 9.29 |  | 620.314 | 2.9022 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.889 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.695 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
281.166 | 10.5609 | 60.01 | 9.29 |  | 887.615 | 10.0378 | 60 | 9.29 |  | 620.391 | 2.9022 | 59.98 | 1.29 |  | 2263.953 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.759 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
281.241 | 10.5609 | 60.01 | 9.29 |  | 887.679 | 10.0185 | 60 | 9.29 |  | 620.476 | 2.9022 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.049 | 1.2938 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.822 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
281.31 | 10.5522 | 60.01 | 9.29 |  | 887.742 | 10.0185 | 60 | 9.29 |  | 620.54 | 2.9022 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.129 | 1.2797 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.886 | 1.3028 | 59.98 | 1.29
281.374 | 10.5522 | 60.01 | 9.29 |  | 887.805 | 10.0185 | 60 | 9.29 |  | 620.605 | 2.8899 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.202 | 1.2797 | 59.99 | 1.29 |  | 2742.95 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
281.437 | 10.5522 | 60.01 | 9.29 |  | 887.868 | 10.0185 | 60 | 9.29 |  | 620.668 | 2.8899 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.276 | 1.2797 | 59.99 | 1.29 |  | 2743.013 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
281.5 | 10.5522 | 60.01 | 9.29 |  | 887.931 | 10.0185 | 60 | 9.29 |  | 620.732 | 2.8899 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.348 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.089 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
281.563 | 10.5426 | 60.01 | 9.29 |  | 887.994 | 10.0148 | 60 | 9.29 |  | 620.795 | 2.8899 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.422 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.157 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
281.627 | 10.5426 | 60.01 | 9.29 |  | 888.058 | 10.0148 | 60 | 9.29 |  | 620.896 | 2.8899 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.495 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.226 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
281.69 | 10.5426 | 60.01 | 9.29 |  | 888.136 | 10.0148 | 60 | 9.29 |  | 620.988 | 2.8875 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.573 | 1.2809 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.294 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
281.753 | 10.5426 | 60.01 | 9.29 |  | 888.205 | 10.0148 | 60 | 9.29 |  | 621.064 | 2.8875 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.637 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.377 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
281.816 | 10.5426 | 60.01 | 9.29 |  | 888.281 | 9.9979 | 60 | 9.29 |  | 621.137 | 2.8875 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.701 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.44 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
281.879 | 10.5304 | 60.01 | 9.29 |  | 888.368 | 9.9979 | 60 | 9.29 |  | 621.22 | 2.8875 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.766 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.505 | 1.2821 | 59.98 | 1.29
281.943 | 10.5304 | 60.01 | 9.29 |  | 888.431 | 9.9979 | 60 | 9.29 |  | 621.293 | 2.8855 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.83 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.568 | 1.2828 | 59.98 | 1.29
282.006 | 10.5304 | 60.01 | 9.29 |  | 888.494 | 9.9979 | 60 | 9.29 |  | 621.366 | 2.8855 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.893 | 1.2972 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.633 | 1.2828 | 59.98 | 1.29
282.093 | 10.5304 | 60.01 | 9.29 |  | 888.558 | 9.9979 | 60 | 9.29 |  | 621.442 | 2.8855 | 59.98 | 1.29 |  | 2264.957 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.696 | 1.2828 | 59.98 | 1.29
282.175 | 10.5304 | 60.01 | 9.29 |  | 888.621 | 9.9941 | 60 | 9.29 |  | 621.51 | 2.8691 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.036 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.76 | 1.2828 | 59.98 | 1.29
282.245 | 10.5196 | 60.01 | 9.29 |  | 888.685 | 9.9941 | 60 | 9.29 |  | 621.573 | 2.8691 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.124 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.829 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
282.346 | 10.5196 | 60.01 | 9.29 |  | 888.748 | 9.9941 | 60 | 9.29 |  | 621.637 | 2.8691 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.197 | 1.2993 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.892 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
282.409 | 10.5196 | 60.01 | 9.29 |  | 888.811 | 9.9941 | 60 | 9.29 |  | 621.701 | 2.8691 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.272 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 |  | 2743.956 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
282.478 | 10.5101 | 60 | 9.29 |  | 888.881 | 9.9683 | 59.99 | 9.29 |  | 621.764 | 2.8691 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.348 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.02 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
282.542 | 10.5101 | 60 | 9.29 |  | 888.944 | 9.9683 | 59.99 | 9.29 |  | 621.828 | 2.8677 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.423 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.097 | 1.2975 | 59.98 | 1.29
282.605 | 10.5101 | 60 | 9.29 |  | 889.007 | 9.9683 | 59.99 | 9.29 |  | 621.904 | 2.8677 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.503 | 1.2891 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.168 | 1.2965 | 59.98 | 1.29
282.669 | 10.5101 | 60 | 9.29 |  | 889.083 | 9.9683 | 59.99 | 9.29 |  | 621.989 | 2.8677 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.584 | 1.2772 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.237 | 1.2965 | 59.98 | 1.29
282.732 | 10.5101 | 60 | 9.29 |  | 889.152 | 9.9683 | 59.99 | 9.29 |  | 622.062 | 2.8677 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.647 | 1.2772 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.307 | 1.2965 | 59.98 | 1.29
282.795 | 10.489 | 60 | 9.29 |  | 889.22 | 9.9678 | 59.99 | 9.29 |  | 622.142 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.711 | 1.2772 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.376 | 1.2965 | 59.98 | 1.29
282.858 | 10.489 | 60 | 9.29 |  | 889.288 | 9.9678 | 59.99 | 9.29 |  | 622.216 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.789 | 1.2772 | 59.98 | 1.29 |  | 2744.445 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
282.922 | 10.489 | 60 | 9.29 |  | 889.363 | 9.9678 | 59.99 | 9.29 |  | 622.294 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.853 | 1.2857 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.509 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
282.986 | 10.489 | 60 | 9.29 |  | 889.427 | 9.9678 | 59.99 | 9.29 |  | 622.373 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.916 | 1.2857 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.572 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
283.06 | 10.489 | 60 | 9.29 |  | 889.495 | 9.958 | 59.99 | 9.29 |  | 622.449 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2265.979 | 1.2857 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.636 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
283.13 | 10.4841 | 60 | 9.29 |  | 889.558 | 9.958 | 59.99 | 9.29 |  | 622.512 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.092 | 1.2857 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.7 | 1.2853 | 59.98 | 1.29
283.199 | 10.4841 | 60 | 9.29 |  | 889.621 | 9.958 | 59.99 | 9.29 |  | 622.576 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.168 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.764 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
283.267 | 10.4841 | 60 | 9.29 |  | 889.684 | 9.958 | 59.99 | 9.29 |  | 622.653 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.241 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.827 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
283.346 | 10.4841 | 60 | 9.29 |  | 889.747 | 9.958 | 59.99 | 9.29 |  | 622.717 | 2.8499 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.314 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.891 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
283.41 | 10.4838 | 60 | 9.29 |  | 889.811 | 9.9518 | 59.99 | 9.29 |  | 622.781 | 2.8331 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.387 | 1.2956 | 59.99 | 1.29 |  | 2744.955 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
283.473 | 10.4838 | 60 | 9.29 |  | 889.874 | 9.9518 | 59.99 | 9.29 |  | 622.845 | 2.8331 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.464 | 1.2994 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.018 | 1.2795 | 59.98 | 1.29
283.536 | 10.4838 | 60 | 9.29 |  | 889.937 | 9.9518 | 59.99 | 9.29 |  | 622.915 | 2.8331 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.553 | 1.2994 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.104 | 1.2882 | 59.98 | 1.29
283.599 | 10.4838 | 60 | 9.29 |  | 890 | 9.9518 | 59.99 | 9.29 |  | 623.005 | 2.8331 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.626 | 1.2994 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.174 | 1.2882 | 59.98 | 1.29
283.663 | 10.4838 | 60 | 9.29 |  | 890.063 | 9.9518 | 59.99 | 9.29 |  | 623.082 | 2.8114 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.689 | 1.2994 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.242 | 1.2882 | 59.98 | 1.29
283.726 | 10.4638 | 59.99 | 9.29 |  | 890.145 | 9.9518 | 59.99 | 9.29 |  | 623.155 | 2.8114 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.753 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.312 | 1.2882 | 59.98 | 1.29
283.79 | 10.4638 | 59.99 | 9.29 |  | 890.214 | 9.9373 | 59.99 | 9.29 |  | 623.228 | 2.8114 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.817 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.385 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
283.853 | 10.4638 | 59.99 | 9.29 |  | 890.282 | 9.9373 | 59.99 | 9.29 |  | 623.3 | 2.8114 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.881 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.448 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
283.916 | 10.4638 | 59.99 | 9.29 |  | 890.36 | 9.9373 | 59.99 | 9.29 |  | 623.379 | 2.8008 | 59.98 | 1.29 |  | 2266.944 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.512 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
283.98 | 10.4638 | 59.99 | 9.29 |  | 890.424 | 9.9271 | 59.99 | 9.29 |  | 623.469 | 2.8008 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.036 | 1.2968 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.575 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
284.056 | 10.4504 | 59.99 | 9.29 |  | 890.487 | 9.9271 | 59.99 | 9.29 |  | 623.533 | 2.8008 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.121 | 1.2843 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.639 | 1.2974 | 59.98 | 1.29
284.124 | 10.4504 | 59.99 | 9.29 |  | 890.55 | 9.9271 | 59.99 | 9.29 |  | 623.596 | 2.8008 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.194 | 1.2843 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.702 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
284.193 | 10.4504 | 59.99 | 9.29 |  | 890.613 | 9.9271 | 59.99 | 9.29 |  | 623.67 | 2.8008 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.266 | 1.2843 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.766 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
284.262 | 10.4504 | 59.99 | 9.29 |  | 890.676 | 9.9271 | 59.99 | 9.29 |  | 623.733 | 2.7851 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.341 | 1.2843 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.83 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
284.341 | 10.4504 | 59.99 | 9.29 |  | 890.74 | 9.9232 | 59.99 | 9.29 |  | 623.797 | 2.7851 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.416 | 1.2828 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.893 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
284.404 | 10.4442 | 59.99 | 9.29 |  | 890.839 | 9.9232 | 59.99 | 9.29 |  | 623.892 | 2.7851 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.491 | 1.2828 | 59.99 | 1.29 |  | 2745.957 | 1.2896 | 59.99 | 1.29
284.467 | 10.4442 | 59.99 | 9.29 |  | 890.934 | 9.9232 | 59.99 | 9.29 |  | 623.997 | 2.7851 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.563 | 1.2828 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.021 | 1.2787 | 59.99 | 1.29
284.53 | 10.4442 | 59.99 | 9.29 |  | 891.03 | 9.9232 | 59.99 | 9.29 |  | 624.07 | 2.7868 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.627 | 1.2828 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.085 | 1.2787 | 59.99 | 1.29
284.593 | 10.4442 | 59.99 | 9.29 |  | 891.146 | 9.9227 | 59.99 | 9.29 |  | 624.146 | 2.7868 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.691 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.158 | 1.2787 | 59.99 | 1.29
284.656 | 10.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 891.229 | 9.9227 | 59.99 | 9.29 |  | 624.222 | 2.7868 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.754 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.227 | 1.2787 | 59.99 | 1.29
284.72 | 10.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 891.328 | 9.9227 | 59.99 | 9.29 |  | 624.298 | 2.7872 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.818 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.298 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
284.783 | 10.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 891.421 | 9.9046 | 59.99 | 9.29 |  | 624.381 | 2.7872 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.882 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.389 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
284.846 | 10.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 891.502 | 9.9046 | 59.99 | 9.29 |  | 624.469 | 2.7872 | 59.98 | 1.29 |  | 2267.946 | 1.2962 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.453 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
284.909 | 10.4313 | 59.98 | 9.29 |  | 891.585 | 9.9046 | 59.99 | 9.29 |  | 624.532 | 2.7872 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.036 | 1.3022 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.517 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
284.976 | 10.4238 | 59.98 | 9.29 |  | 891.665 | 9.9012 | 59.99 | 9.29 |  | 624.596 | 2.7638 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.126 | 1.3022 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.593 | 1.2894 | 59.99 | 1.29
285.053 | 10.4238 | 59.98 | 9.29 |  | 891.734 | 9.9012 | 59.99 | 9.29 |  | 624.66 | 2.7638 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.2 | 1.3022 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.656 | 1.3023 | 60 | 1.29
285.122 | 10.4238 | 59.98 | 9.29 |  | 891.804 | 9.9012 | 59.99 | 9.29 |  | 624.724 | 2.7638 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.276 | 1.3022 | 59.99 | 1.29 |  | 2746.72 | 1.3023 | 60 | 1.29
285.19 | 10.4238 | 59.98 | 9.29 |  | 891.867 | 9.9012 | 59.99 | 9.29 |  | 624.787 | 2.7638 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.353 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 2746.784 | 1.3023 | 60 | 1.29
285.26 | 10.4187 | 59.98 | 9.29 |  | 891.93 | 9.9012 | 59.99 | 9.29 |  | 624.851 | 2.7638 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.428 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 2746.848 | 1.3023 | 60 | 1.29
285.353 | 10.4187 | 59.98 | 9.29 |  | 891.993 | 9.8788 | 59.99 | 9.29 |  | 624.923 | 2.7634 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.515 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 2746.912 | 1.2962 | 59.99 | 1.29
285.416 | 10.4187 | 59.98 | 9.29 |  | 892.056 | 9.8788 | 59.99 | 9.29 |  | 625.008 | 2.7634 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.606 | 1.2773 | 60 | 1.29 |  | 2746.975 | 1.2962 | 59.99 | 1.29
285.479 | 10.4187 | 59.98 | 9.29 |  | 892.13 | 9.8788 | 59.99 | 9.29 |  | 625.081 | 2.7634 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.669 | 1.2925 | 60 | 1.29 |  | 2747.039 | 1.2962 | 59.99 | 1.29
285.545 | 10.4187 | 59.97 | 9.29 |  | 892.198 | 9.8788 | 59.99 | 9.29 |  | 625.157 | 2.7634 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.733 | 1.2925 | 60 | 1.29 |  | 2747.153 | 1.2962 | 59.99 | 1.29
285.608 | 10.4187 | 59.97 | 9.29 |  | 892.271 | 9.8563 | 59.99 | 9.29 |  | 625.23 | 2.7597 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.797 | 1.2925 | 60 | 1.29 |  | 2747.224 | 1.2771 | 59.99 | 1.29
285.671 | 10.4187 | 59.97 | 9.29 |  | 892.363 | 9.8563 | 59.99 | 9.29 |  | 625.304 | 2.7597 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.86 | 1.2925 | 60 | 1.29 |  | 2747.293 | 1.2771 | 59.99 | 1.29
285.734 | 10.4187 | 59.97 | 9.29 |  | 892.426 | 9.8563 | 59.99 | 9.29 |  | 625.391 | 2.7597 | 59.98 | 1.29 |  | 2268.924 | 1.3006 | 60 | 1.29 |  | 2747.385 | 1.2771 | 59.99 | 1.29
285.797 | 10.4187 | 59.97 | 9.29 |  | 892.489 | 9.8563 | 59.99 | 9.29 |  | 625.479 | 2.7597 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.028 | 1.3006 | 60 | 1.29 |  | 2747.448 | 1.2771 | 59.99 | 1.29
285.861 | 10.3982 | 59.97 | 9.29 |  | 892.564 | 9.8563 | 59.99 | 9.29 |  | 625.543 | 2.7346 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.114 | 1.3006 | 60 | 1.29 |  | 2747.514 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
285.924 | 10.3982 | 59.97 | 9.29 |  | 892.627 | 9.847 | 59.99 | 9.29 |  | 625.606 | 2.7346 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.188 | 1.3006 | 60 | 1.29 |  | 2747.578 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
285.987 | 10.3982 | 59.97 | 9.29 |  | 892.69 | 9.847 | 59.99 | 9.29 |  | 625.67 | 2.7346 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.261 | 1.2788 | 60 | 1.29 |  | 2747.641 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
286.061 | 10.3982 | 59.97 | 9.29 |  | 892.754 | 9.847 | 59.99 | 9.29 |  | 625.734 | 2.7346 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.336 | 1.2788 | 60 | 1.29 |  | 2747.705 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
286.128 | 10.3982 | 59.97 | 9.29 |  | 892.817 | 9.847 | 59.99 | 9.29 |  | 625.798 | 2.7325 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.41 | 1.2788 | 60 | 1.29 |  | 2747.768 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
286.197 | 10.3976 | 59.97 | 9.29 |  | 892.88 | 9.8449 | 59.99 | 9.29 |  | 625.897 | 2.7325 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.483 | 1.2788 | 60 | 1.29 |  | 2747.833 | 1.298 | 59.99 | 1.29
286.27 | 10.3976 | 59.97 | 9.29 |  | 892.944 | 9.8449 | 59.99 | 9.29 |  | 625.987 | 2.7325 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.566 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 2747.896 | 1.298 | 59.99 | 1.29
286.36 | 10.3976 | 59.97 | 9.29 |  | 893.007 | 9.8449 | 59.99 | 9.29 |  | 626.062 | 2.7325 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.63 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 2747.96 | 1.298 | 59.99 | 1.29
286.423 | 10.3976 | 59.97 | 9.29 |  | 893.082 | 9.8449 | 59.99 | 9.29 |  | 626.136 | 2.7101 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.694 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 2748.023 | 1.298 | 59.99 | 1.29
286.486 | 10.3745 | 59.96 | 9.29 |  | 893.15 | 9.8449 | 59.99 | 9.29 |  | 626.212 | 2.7101 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.757 | 1.2793 | 60 | 1.29 |  | 2748.126 | 1.298 | 59.99 | 1.29
286.549 | 10.3745 | 59.96 | 9.29 |  | 893.218 | 9.843 | 59.99 | 9.29 |  | 626.287 | 2.7101 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.822 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2748.195 | 1.3026 | 60 | 1.29
286.612 | 10.3745 | 59.96 | 9.29 |  | 893.288 | 9.843 | 59.99 | 9.29 |  | 626.37 | 2.7101 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.887 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2748.264 | 1.3026 | 60 | 1.29
286.676 | 10.3745 | 59.96 | 9.29 |  | 893.368 | 9.843 | 59.99 | 9.29 |  | 626.441 | 2.7096 | 59.98 | 1.29 |  | 2269.95 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2748.333 | 1.3026 | 60 | 1.29
286.739 | 10.3745 | 59.96 | 9.29 |  | 893.431 | 9.843 | 59.99 | 9.29 |  | 626.505 | 2.7096 | 59.98 | 1.29 |  | 2270.036 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2748.397 | 1.3026 | 60 | 1.29
286.802 | 10.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 893.494 | 9.8257 | 60 | 9.29 |  | 626.569 | 2.7096 | 59.98 | 1.29 |  | 2270.121 | 1.3018 | 60 | 1.29 |  | 2748.461 | 1.2797 | 60 | 1.29
286.866 | 10.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 893.557 | 9.8257 | 60 | 9.29 |  | 626.632 | 2.7096 | 59.98 | 1.29 |  | 2270.197 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 2748.524 | 1.2797 | 60 | 1.29
286.929 | 10.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 893.621 | 9.8257 | 60 | 9.29 |  | 626.697 | 2.7096 | 59.98 | 1.29 |  | 2270.271 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 2748.588 | 1.2797 | 60 | 1.29
286.992 | 10.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 893.684 | 9.8257 | 60 | 9.29 |  | 626.76 | 2.6999 | 59.98 | 1.29 |  | 2270.352 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 2748.651 | 1.2797 | 60 | 1.29
287.089 | 10.3735 | 59.96 | 9.29 |  | 893.747 | 9.8257 | 60 | 9.29 |  | 626.824 | 2.6999 | 59.98 | 1.29 |  | 2270.46 | 1.301 | 60 | 1.29 |  | 2748.715 | 1.2797 | 60 | 1.29
287.157 | 10.3506 | 59.96 | 9.29 |  | 893.81 | 9.8208 | 60 | 9.29 |  | 626.908 | 2.6999 | 59.98 | 1.29 |  | 2270.546 | 1.2816 | 60.01 | 1.29 |  | 2748.778 | 1.2803 | 60 | 1.29
287.226 | 10.3506 | 59.96 | 9.29 |  | 893.873 | 9.8208 | 60 | 9.29 |  | 626.995 | 2.6999 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2748.842 | 1.2803 | 60 | 1.29
287.296 | 10.3506 | 59.96 | 9.29 |  | 893.937 | 9.8208 | 60 | 9.29 |  | 627.07 | 2.6915 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2748.906 | 1.2803 | 60 | 1.29
287.362 | 10.3506 | 59.96 | 9.29 |  | 894 | 9.8208 | 60 | 9.29 |  | 627.143 | 2.6915 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2748.969 | 1.2803 | 60 | 1.29
287.425 | 10.3504 | 59.95 | 9.29 |  | 894.063 | 9.8208 | 60 | 9.29 |  | 627.22 | 2.6915 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.046 | 1.2803 | 60 | 1.29
287.488 | 10.3504 | 59.95 | 9.29 |  | 894.146 | 9.7979 | 60 | 9.29 |  | 627.295 | 2.6915 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.137 | 1.2987 | 60.01 | 1.29
287.551 | 10.3504 | 59.95 | 9.29 |  | 894.214 | 9.7979 | 60 | 9.29 |  | 627.368 | 2.6742 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.206 | 1.2987 | 60.01 | 1.29
287.615 | 10.3504 | 59.95 | 9.29 |  | 894.283 | 9.7979 | 60 | 9.29 |  | 627.443 | 2.6742 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.275 | 1.2987 | 60.01 | 1.29
287.678 | 10.3504 | 59.95 | 9.29 |  | 894.365 | 9.7979 | 60 | 9.29 |  | 627.507 | 2.6742 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.364 | 1.2987 | 60.01 | 1.29
287.741 | 10.3284 | 59.95 | 9.29 |  | 894.428 | 9.7974 | 59.99 | 9.29 |  | 627.571 | 2.6742 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.428 | 1.2985 | 60.01 | 1.29
287.805 | 10.3284 | 59.95 | 9.29 |  | 894.491 | 9.7974 | 59.99 | 9.29 |  | 627.64 | 2.6571 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.491 | 1.2985 | 60.01 | 1.29
287.868 | 10.3284 | 59.95 | 9.29 |  | 894.554 | 9.7974 | 59.99 | 9.29 |  | 627.704 | 2.6571 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.555 | 1.2985 | 60.01 | 1.29
287.931 | 10.3284 | 59.95 | 9.29 |  | 894.618 | 9.7974 | 59.99 | 9.29 |  | 627.767 | 2.6571 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.618 | 1.2985 | 60.01 | 1.29
288.002 | 10.3288 | 59.95 | 9.29 |  | 894.681 | 9.7974 | 59.99 | 9.29 |  | 627.831 | 2.6571 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.682 | 1.2758 | 60 | 1.29
288.065 | 10.3288 | 59.95 | 9.29 |  | 894.744 | 9.7866 | 59.99 | 9.29 |  | 627.906 | 2.6571 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.746 | 1.2758 | 60 | 1.29
288.134 | 10.3288 | 59.95 | 9.29 |  | 894.807 | 9.7866 | 59.99 | 9.29 |  | 627.989 | 2.6581 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.81 | 1.2758 | 60 | 1.29
288.203 | 10.3288 | 59.95 | 9.29 |  | 894.87 | 9.7866 | 59.99 | 9.29 |  | 628.065 | 2.6581 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.873 | 1.2758 | 60 | 1.29
288.272 | 10.3288 | 59.95 | 9.29 |  | 894.933 | 9.7866 | 59.99 | 9.29 |  | 628.142 | 2.6581 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2749.937 | 1.2758 | 60 | 1.29
288.362 | 10.3247 | 59.95 | 9.29 |  | 894.996 | 9.7866 | 59.99 | 9.29 |  | 628.216 | 2.6581 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.001 | 1.2782 | 60 | 1.29
288.425 | 10.3247 | 59.95 | 9.29 |  | 895.059 | 9.772 | 59.99 | 9.29 |  | 628.29 | 2.6592 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.065 | 1.2782 | 60 | 1.29
288.488 | 10.3247 | 59.95 | 9.29 |  | 895.132 | 9.772 | 59.99 | 9.29 |  | 628.362 | 2.6592 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.154 | 1.2782 | 60 | 1.29
288.551 | 10.3247 | 59.95 | 9.29 |  | 895.199 | 9.772 | 59.99 | 9.29 |  | 628.438 | 2.6592 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.223 | 1.2782 | 60 | 1.29
288.615 | 10.3091 | 59.94 | 9.29 |  | 895.268 | 9.772 | 59.99 | 9.29 |  | 628.502 | 2.6592 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.292 | 1.3008 | 60 | 1.29
288.678 | 10.3091 | 59.94 | 9.29 |  | 895.351 | 9.772 | 59.99 | 9.29 |  | 628.566 | 2.6318 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.388 | 1.3008 | 60 | 1.29
288.742 | 10.3091 | 59.94 | 9.29 |  | 895.414 | 9.7645 | 60 | 9.29 |  | 628.63 | 2.6318 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.452 | 1.3008 | 60 | 1.29
288.805 | 10.3091 | 59.94 | 9.29 |  | 895.477 | 9.7645 | 60 | 9.29 |  | 628.694 | 2.6318 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.515 | 1.3008 | 60 | 1.29
288.868 | 10.3091 | 59.94 | 9.29 |  | 895.54 | 9.7645 | 60 | 9.29 |  | 628.757 | 2.6318 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.579 | 1.299 | 60 | 1.29
288.932 | 10.3064 | 59.94 | 9.29 |  | 895.603 | 9.7645 | 60 | 9.29 |  | 628.821 | 2.6318 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.642 | 1.299 | 60 | 1.29
288.995 | 10.3064 | 59.94 | 9.29 |  | 895.667 | 9.7495 | 60 | 9.29 |  | 628.907 | 2.6329 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.706 | 1.299 | 60 | 1.29
289.058 | 10.3064 | 59.94 | 9.29 |  | 895.73 | 9.7495 | 60 | 9.29 |  | 628.996 | 2.6329 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.769 | 1.299 | 60 | 1.29
289.127 | 10.3064 | 59.94 | 9.29 |  | 895.793 | 9.7495 | 60 | 9.29 |  | 629.068 | 2.6329 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.833 | 1.299 | 60 | 1.29
289.196 | 10.3064 | 59.94 | 9.29 |  | 895.856 | 9.7495 | 60 | 9.29 |  | 629.145 | 2.6329 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.897 | 1.2986 | 60 | 1.29
289.264 | 10.2893 | 59.94 | 9.29 |  | 895.919 | 9.7495 | 60 | 9.29 |  | 629.22 | 2.6256 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2750.96 | 1.2986 | 60 | 1.29
289.355 | 10.2893 | 59.94 | 9.29 |  | 895.982 | 9.7477 | 60 | 9.29 |  | 629.292 | 2.6256 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.024 | 1.2986 | 60 | 1.29
289.418 | 10.2893 | 59.94 | 9.29 |  | 896.045 | 9.7477 | 60 | 9.29 |  | 629.372 | 2.6256 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.098 | 1.2986 | 60 | 1.29
289.481 | 10.2893 | 59.94 | 9.29 |  | 896.139 | 9.7477 | 60 | 9.29 |  | 629.455 | 2.6256 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.182 | 1.2986 | 60 | 1.29
289.545 | 10.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 896.207 | 9.7477 | 60 | 9.29 |  | 629.518 | 2.6113 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.25 | 1.2782 | 60.01 | 1.29
289.608 | 10.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 896.276 | 9.7465 | 60 | 9.29 |  | 629.582 | 2.6113 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.318 | 1.2782 | 60.01 | 1.29
289.671 | 10.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 896.358 | 9.7465 | 60 | 9.29 |  | 629.655 | 2.6113 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.382 | 1.2782 | 60.01 | 1.29
289.734 | 10.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 896.421 | 9.7465 | 60 | 9.29 |  | 629.718 | 2.6113 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.445 | 1.2782 | 60.01 | 1.29
289.797 | 10.2877 | 59.94 | 9.29 |  | 896.484 | 9.7465 | 60 | 9.29 |  | 629.783 | 2.6016 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.51 | 1.2887 | 60 | 1.29
289.861 | 10.2657 | 59.94 | 9.29 |  | 896.553 | 9.7249 | 60 | 9.29 |  | 629.846 | 2.6016 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.573 | 1.2887 | 60 | 1.29
289.924 | 10.2657 | 59.94 | 9.29 |  | 896.616 | 9.7249 | 60 | 9.29 |  | 629.915 | 2.6016 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.637 | 1.2887 | 60 | 1.29
289.987 | 10.2657 | 59.94 | 9.29 |  | 896.679 | 9.7249 | 60 | 9.29 |  | 629.999 | 2.6016 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.701 | 1.2887 | 60 | 1.29
290.079 | 10.2657 | 59.94 | 9.29 |  | 896.742 | 9.7249 | 60 | 9.29 |  | 630.086 | 2.6016 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.764 | 1.2887 | 60 | 1.29
290.152 | 10.2662 | 59.94 | 9.29 |  | 896.805 | 9.7249 | 60 | 9.29 |  | 630.16 | 2.5852 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.828 | 1.3014 | 60 | 1.29
290.221 | 10.2662 | 59.94 | 9.29 |  | 896.868 | 9.7066 | 60 | 9.29 |  | 630.236 | 2.5852 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.892 | 1.3014 | 60 | 1.29
290.29 | 10.2662 | 59.94 | 9.29 |  | 896.934 | 9.7066 | 60 | 9.29 |  | 630.312 | 2.5852 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2751.955 | 1.3014 | 60 | 1.29
290.369 | 10.2662 | 59.94 | 9.29 |  | 896.998 | 9.7066 | 60 | 9.29 |  | 630.398 | 2.5852 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.019 | 1.3014 | 60 | 1.29
290.455 | 10.2662 | 59.94 | 9.29 |  | 897.075 | 9.7066 | 60 | 9.29 |  | 630.483 | 2.5746 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.082 | 1.3014 | 60 | 1.29
290.545 | 10.2444 | 59.94 | 9.29 |  | 897.142 | 9.7066 | 60 | 9.29 |  | 630.547 | 2.5746 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.168 | 1.2937 | 60 | 1.29
290.647 | 10.2444 | 59.94 | 9.29 |  | 897.21 | 9.6997 | 60 | 9.29 |  | 630.611 | 2.5746 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.237 | 1.2937 | 60 | 1.29
290.742 | 10.2444 | 59.94 | 9.29 |  | 897.278 | 9.6997 | 60 | 9.29 |  | 630.685 | 2.5746 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.306 | 1.2937 | 60 | 1.29
290.832 | 10.2441 | 59.94 | 9.29 |  | 897.37 | 9.6997 | 60 | 9.29 |  | 630.749 | 2.5574 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.38 | 1.2937 | 60 | 1.29
290.926 | 10.2441 | 59.94 | 9.29 |  | 897.434 | 9.6997 | 60 | 9.29 |  | 630.813 | 2.5574 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.443 | 1.281 | 59.99 | 1.29
291.017 | 10.2441 | 59.94 | 9.29 |  | 897.497 | 9.6999 | 60 | 9.29 |  | 630.901 | 2.5574 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.507 | 1.281 | 59.99 | 1.29
291.113 | 10.2261 | 59.94 | 9.29 |  | 897.56 | 9.6999 | 60 | 9.29 |  | 631.008 | 2.5574 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.571 | 1.281 | 59.99 | 1.29
291.181 | 10.2261 | 59.94 | 9.29 |  | 897.623 | 9.6999 | 60 | 9.29 |  | 631.083 | 2.5559 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.634 | 1.281 | 59.99 | 1.29
291.249 | 10.2261 | 59.94 | 9.29 |  | 897.686 | 9.6999 | 60 | 9.29 |  | 631.158 | 2.5559 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.699 | 1.281 | 59.99 | 1.29
291.34 | 10.2261 | 59.94 | 9.29 |  | 897.749 | 9.6999 | 60 | 9.29 |  | 631.233 | 2.5559 | 59.98 | 1.29 | [6 empty] | 2752.763 | 1.2827 | 59.99 | 1.29
291.404 | 10.2247 | 59.95 | 9.29 |  | 897.812 | 9.6983 | 60 | 9.29 |  | 631.31 | 2.5573 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2752.826 | 1.2827 | 59.99 | 1.29
291.467 | 10.2247 | 59.95 | 9.29 |  | 897.876 | 9.6983 | 60 | 9.29 |  | 631.389 | 2.5573 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2752.89 | 1.2827 | 59.99 | 1.29
291.53 | 10.2247 | 59.95 | 9.29 |  | 897.939 | 9.6983 | 60 | 9.29 |  | 631.482 | 2.5573 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2752.953 | 1.2827 | 59.99 | 1.29
291.601 | 10.2247 | 59.95 | 9.29 |  | 898.002 | 9.6983 | 60 | 9.29 |  | 631.546 | 2.5573 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.024 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
291.672 | 10.2037 | 59.95 | 9.29 |  | 898.065 | 9.6983 | 60 | 9.29 |  | 631.61 | 2.5324 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.087 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
291.735 | 10.2037 | 59.95 | 9.29 |  | 898.15 | 9.6825 | 60 | 9.29 |  | 631.673 | 2.5324 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.162 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
291.799 | 10.2037 | 59.95 | 9.29 |  | 898.218 | 9.6825 | 60 | 9.29 |  | 631.737 | 2.5324 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.23 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
291.862 | 10.2037 | 59.95 | 9.29 |  | 898.286 | 9.6825 | 60 | 9.29 |  | 631.805 | 2.5324 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.299 | 1.3005 | 59.99 | 1.29
291.925 | 10.2037 | 59.95 | 9.29 |  | 898.365 | 9.6825 | 60 | 9.29 |  | 631.907 | 2.5324 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.384 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
291.988 | 10.2029 | 59.95 | 9.29 |  | 898.428 | 9.6787 | 60 | 9.29 |  | 631.988 | 2.5157 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.448 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
292.056 | 10.2029 | 59.95 | 9.29 |  | 898.491 | 9.6787 | 60 | 9.29 |  | 632.061 | 2.5157 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.511 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
292.124 | 10.2029 | 59.95 | 9.29 |  | 898.554 | 9.6787 | 60 | 9.29 |  | 632.136 | 2.5157 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.574 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
292.193 | 10.2029 | 59.95 | 9.29 |  | 898.617 | 9.6787 | 60 | 9.29 |  | 632.221 | 2.5157 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.639 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
292.262 | 10.2029 | 59.95 | 9.29 |  | 898.68 | 9.6787 | 60 | 9.29 |  | 632.295 | 2.5072 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.702 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
292.349 | 10.1753 | 59.95 | 9.29 |  | 898.743 | 9.6548 | 60.01 | 9.29 |  | 632.368 | 2.5072 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.766 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
292.412 | 10.1753 | 59.95 | 9.29 |  | 898.806 | 9.6548 | 60.01 | 9.29 |  | 632.437 | 2.5072 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.83 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
292.475 | 10.1753 | 59.95 | 9.29 |  | 898.869 | 9.6548 | 60.01 | 9.29 |  | 632.508 | 2.5055 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.893 | 1.2774 | 59.99 | 1.29
292.538 | 10.1753 | 59.95 | 9.29 |  | 898.932 | 9.6548 | 60.01 | 9.29 |  | 632.571 | 2.5055 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2753.957 | 1.281 | 59.99 | 1.29
292.602 | 10.175 | 59.95 | 9.29 |  | 898.996 | 9.6548 | 60.01 | 9.29 |  | 632.635 | 2.5055 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.02 | 1.281 | 59.99 | 1.29
292.665 | 10.175 | 59.95 | 9.29 |  | 899.059 | 9.6524 | 60 | 9.29 |  | 632.738 | 2.5055 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.092 | 1.281 | 59.99 | 1.29
292.729 | 10.175 | 59.95 | 9.29 |  | 899.135 | 9.6524 | 60 | 9.29 |  | 632.826 | 2.5055 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.162 | 1.281 | 59.99 | 1.29
292.792 | 10.175 | 59.95 | 9.29 |  | 899.204 | 9.6524 | 60 | 9.29 |  | 632.927 | 2.502 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.233 | 1.281 | 59.99 | 1.29
292.855 | 10.175 | 59.95 | 9.29 |  | 899.272 | 9.6524 | 60 | 9.29 |  | 633.029 | 2.502 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.343 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
292.918 | 10.153 | 59.96 | 9.29 |  | 899.358 | 9.6327 | 60 | 9.29 |  | 633.115 | 2.502 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.416 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
292.982 | 10.153 | 59.96 | 9.29 |  | 899.421 | 9.6327 | 60 | 9.29 |  | 633.208 | 2.4826 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.496 | 1.3025 | 59.99 | 1.29
293.056 | 10.153 | 59.96 | 9.29 |  | 899.484 | 9.6327 | 60 | 9.29 |  | 633.308 | 2.4826 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.568 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
293.124 | 10.153 | 59.96 | 9.29 |  | 899.547 | 9.6327 | 60 | 9.29 |  | 633.399 | 2.4826 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.637 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
293.193 | 10.153 | 59.96 | 9.29 |  | 899.621 | 9.6327 | 60 | 9.29 |  | 633.476 | 2.4801 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.714 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
293.263 | 10.1525 | 59.96 | 9.29 |  | 899.684 | 9.6305 | 60 | 9.29 |  | 633.559 | 2.4801 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.778 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
293.351 | 10.1525 | 59.96 | 9.29 |  | 899.747 | 9.6305 | 60 | 9.29 |  | 633.649 | 2.4801 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.842 | 1.3026 | 59.99 | 1.29
293.414 | 10.1525 | 59.96 | 9.29 |  | 899.811 | 9.6305 | 60 | 9.29 |  | 633.74 | 2.4801 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.905 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
293.477 | 10.1525 | 59.96 | 9.29 |  | 899.874 | 9.6305 | 60 | 9.29 |  | 633.827 | 2.467 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2754.969 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
293.541 | 10.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 899.937 | 9.6052 | 60 | 9.29 |  | 633.919 | 2.467 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.032 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
293.604 | 10.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 900 | 9.6052 | 60 | 9.29 |  | 634.022 | 2.467 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.097 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
293.667 | 10.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 900.064 | 9.6052 | 60 | 9.29 |  | 634.104 | 2.4569 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.179 | 1.2808 | 59.98 | 1.29
293.73 | 10.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 900.135 | 9.6052 | 60 | 9.29 |  | 634.192 | 2.4569 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.248 | 1.2805 | 59.98 | 1.29
293.793 | 10.1493 | 59.96 | 9.29 |  | 900.202 | 9.6052 | 60 | 9.29 |  | 634.29 | 2.4569 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.316 | 1.2805 | 59.98 | 1.29
293.856 | 10.1303 | 59.96 | 9.29 |  | 900.27 | 9.6064 | 60 | 9.29 |  | 634.402 | 2.4569 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.381 | 1.2805 | 59.98 | 1.29
293.919 | 10.1303 | 59.96 | 9.29 |  | 900.354 | 9.6064 | 60 | 9.29 |  | 634.508 | 2.4451 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.445 | 1.2805 | 59.98 | 1.29
293.982 | 10.1303 | 59.96 | 9.29 |  | 900.418 | 9.6064 | 60 | 9.29 |  | 634.593 | 2.4451 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.508 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
294.056 | 10.1303 | 59.96 | 9.29 |  | 900.481 | 9.6064 | 60 | 9.29 |  | 634.702 | 2.4451 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.572 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
294.137 | 10.1303 | 59.96 | 9.29 |  | 900.544 | 9.5978 | 60 | 9.29 |  | 634.801 | 2.4314 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.635 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
294.206 | 10.1274 | 59.96 | 9.29 |  | 900.607 | 9.5978 | 60 | 9.29 |  | 634.902 | 2.4314 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.699 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
294.274 | 10.1274 | 59.96 | 9.29 |  | 900.67 | 9.5978 | 60 | 9.29 |  | 635.039 | 2.4314 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.763 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
294.351 | 10.1274 | 59.96 | 9.29 |  | 900.733 | 9.5978 | 60 | 9.29 |  | 635.13 | 2.4294 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.826 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
294.414 | 10.1274 | 59.96 | 9.29 |  | 900.797 | 9.5978 | 60 | 9.29 |  | 635.217 | 2.4294 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.89 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
294.478 | 10.1041 | 59.96 | 9.29 |  | 900.86 | 9.5777 | 60 | 9.29 |  | 635.302 | 2.4291 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2755.953 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
294.541 | 10.1041 | 59.96 | 9.29 |  | 900.923 | 9.5777 | 60 | 9.29 |  | 635.384 | 2.4291 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.017 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
294.604 | 10.1041 | 59.96 | 9.29 |  | 900.987 | 9.5777 | 60 | 9.29 |  | 635.47 | 2.4291 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.08 | 1.2957 | 59.98 | 1.29
294.668 | 10.1041 | 59.96 | 9.29 |  | 901.05 | 9.5777 | 60 | 9.29 |  | 635.568 | 2.4291 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.164 | 1.2962 | 59.98 | 1.29
294.742 | 10.1041 | 59.96 | 9.29 |  | 901.132 | 9.5777 | 60 | 9.29 |  | 635.67 | 2.4103 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.232 | 1.2962 | 59.98 | 1.29
294.805 | 10.1023 | 59.96 | 9.29 |  | 901.2 | 9.5704 | 60 | 9.29 |  | 635.749 | 2.4103 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.301 | 1.2962 | 59.98 | 1.29
294.868 | 10.1023 | 59.96 | 9.29 |  | 901.268 | 9.5704 | 60 | 9.29 |  | 635.824 | 2.4103 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.376 | 1.2962 | 59.98 | 1.29
294.931 | 10.1023 | 59.96 | 9.29 |  | 901.362 | 9.5704 | 60 | 9.29 |  | 635.91 | 2.4108 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.44 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
294.995 | 10.1023 | 59.96 | 9.29 |  | 901.426 | 9.5704 | 60 | 9.29 |  | 635.997 | 2.4108 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.504 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
295.093 | 10.076 | 59.97 | 9.29 |  | 901.489 | 9.554 | 60 | 9.29 |  | 636.089 | 2.4108 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.567 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
295.162 | 10.076 | 59.97 | 9.29 |  | 901.552 | 9.554 | 60 | 9.29 |  | 636.184 | 2.4108 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.631 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
295.231 | 10.076 | 59.97 | 9.29 |  | 901.615 | 9.554 | 60 | 9.29 |  | 636.257 | 2.3832 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.694 | 1.2878 | 59.98 | 1.29
295.305 | 10.076 | 59.97 | 9.29 |  | 901.678 | 9.554 | 60 | 9.29 |  | 636.333 | 2.3832 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.758 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
295.369 | 10.0758 | 59.97 | 9.29 |  | 901.741 | 9.554 | 60 | 9.29 |  | 636.41 | 2.3832 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.822 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
295.432 | 10.0758 | 59.97 | 9.29 |  | 901.804 | 9.5535 | 60 | 9.29 |  | 636.486 | 2.3842 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.885 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
295.495 | 10.0758 | 59.97 | 9.29 |  | 901.867 | 9.5535 | 60 | 9.29 |  | 636.566 | 2.3842 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2756.95 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
295.558 | 10.0758 | 59.97 | 9.29 |  | 901.93 | 9.5535 | 60 | 9.29 |  | 636.648 | 2.3842 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.022 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
295.622 | 10.0758 | 59.97 | 9.29 |  | 901.993 | 9.5535 | 60 | 9.29 |  | 636.711 | 2.3842 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.086 | 1.2801 | 59.99 | 1.29
295.685 | 10.067 | 59.97 | 9.29 |  | 902.057 | 9.5535 | 60 | 9.29 |  | 636.778 | 2.373 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.158 | 1.2801 | 59.99 | 1.29
295.748 | 10.067 | 59.97 | 9.29 |  | 902.14 | 9.537 | 60 | 9.29 |  | 636.841 | 2.373 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.227 | 1.2801 | 59.99 | 1.29
295.811 | 10.067 | 59.97 | 9.29 |  | 902.208 | 9.537 | 60 | 9.29 |  | 636.911 | 2.373 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.295 | 1.2801 | 59.99 | 1.29
295.874 | 10.067 | 59.97 | 9.29 |  | 902.277 | 9.537 | 60 | 9.29 |  | 636.994 | 2.373 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.381 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
295.937 | 10.067 | 59.97 | 9.29 |  | 902.36 | 9.537 | 60 | 9.29 |  | 637.079 | 2.373 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.444 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
296 | 10.0552 | 59.97 | 9.29 |  | 902.424 | 9.5258 | 60 | 9.29 |  | 637.152 | 2.3547 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.508 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
296.108 | 10.0552 | 59.97 | 9.29 |  | 902.487 | 9.5258 | 60 | 9.29 |  | 637.227 | 2.3547 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.571 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
296.176 | 10.0552 | 59.97 | 9.29 |  | 902.55 | 9.5258 | 60 | 9.29 |  | 637.301 | 2.3547 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.635 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
296.244 | 10.0552 | 59.97 | 9.29 |  | 902.613 | 9.5258 | 60 | 9.29 |  | 637.397 | 2.3547 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.698 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
296.336 | 10.0452 | 59.97 | 9.29 |  | 902.677 | 9.5258 | 60 | 9.29 |  | 637.474 | 2.3456 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.762 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
296.4 | 10.0452 | 59.97 | 9.29 |  | 902.74 | 9.5151 | 60 | 9.29 |  | 637.538 | 2.3456 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.826 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
296.463 | 10.0452 | 59.97 | 9.29 |  | 902.803 | 9.5151 | 60 | 9.29 |  | 637.602 | 2.3456 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.889 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
296.526 | 10.0452 | 59.97 | 9.29 |  | 902.866 | 9.5151 | 60 | 9.29 |  | 637.669 | 2.3456 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2757.953 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
296.589 | 10.0335 | 59.97 | 9.29 |  | 902.929 | 9.5151 | 60 | 9.29 |  | 637.732 | 2.3298 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2758.017 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
296.652 | 10.0335 | 59.97 | 9.29 |  | 902.997 | 9.5029 | 60 | 9.29 |  | 637.796 | 2.3298 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2758.089 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
296.716 | 10.0335 | 59.97 | 9.29 |  | 903.076 | 9.5029 | 60 | 9.29 |  | 637.903 | 2.3298 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2758.161 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
296.779 | 10.0335 | 59.97 | 9.29 |  | 903.145 | 9.5029 | 60 | 9.29 |  | 638 | 2.3298 | 59.99 | 1.29 | [6 empty] | 2758.23 | 1.2868 | 59.98 | 1.29
296.842 | 10.0335 | 59.97 | 9.29 |  | 903.213 | 9.5029 | 60 | 9.29 |  | 638.073 | 2.3216 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.298 | 1.3052 | 59.98 | 1.29
296.906 | 10.0345 | 59.96 | 9.29 |  | 903.281 | 9.5029 | 60 | 9.29 |  | 638.145 | 2.3216 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.384 | 1.3052 | 59.98 | 1.29
296.969 | 10.0345 | 59.96 | 9.29 |  | 903.361 | 9.5023 | 60 | 9.29 |  | 638.219 | 2.3216 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.448 | 1.3052 | 59.98 | 1.29
297.032 | 10.0345 | 59.96 | 9.29 |  | 903.425 | 9.5023 | 60 | 9.29 |  | 638.309 | 2.3216 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.512 | 1.3052 | 59.98 | 1.29
297.112 | 10.0345 | 59.96 | 9.29 |  | 903.488 | 9.5023 | 60 | 9.29 |  | 638.392 | 2.3024 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.576 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
297.184 | 10.0345 | 59.96 | 9.29 |  | 903.551 | 9.5023 | 60 | 9.29 |  | 638.473 | 2.3024 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.639 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
297.255 | 10.0138 | 59.96 | 9.29 |  | 903.614 | 9.5019 | 60 | 9.29 |  | 638.536 | 2.3024 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.703 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
297.351 | 10.0138 | 59.96 | 9.29 |  | 903.677 | 9.5019 | 60 | 9.29 |  | 638.607 | 2.3008 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.766 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
297.414 | 10.0138 | 59.96 | 9.29 |  | 903.741 | 9.5019 | 60 | 9.29 |  | 638.671 | 2.3008 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.83 | 1.3007 | 59.98 | 1.29
297.477 | 10.0138 | 59.96 | 9.29 |  | 903.804 | 9.5019 | 60 | 9.29 |  | 638.734 | 2.3008 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.894 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
297.54 | 10.0104 | 59.96 | 9.29 |  | 903.867 | 9.5019 | 60 | 9.29 |  | 638.797 | 2.3008 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2758.958 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
297.603 | 10.0104 | 59.96 | 9.29 |  | 903.93 | 9.4767 | 60 | 9.29 |  | 638.898 | 2.3008 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.021 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
297.666 | 10.0104 | 59.96 | 9.29 |  | 903.994 | 9.4767 | 60 | 9.29 |  | 638.978 | 2.2875 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.097 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
297.729 | 10.0104 | 59.96 | 9.29 |  | 904.057 | 9.4767 | 60 | 9.29 |  | 639.051 | 2.2875 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.174 | 1.2773 | 59.98 | 1.29
297.804 | 10.0104 | 59.96 | 9.29 |  | 904.139 | 9.4767 | 60 | 9.29 |  | 639.124 | 2.2875 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.243 | 1.2768 | 59.98 | 1.29
297.867 | 9.9965 | 59.96 | 9.29 |  | 904.209 | 9.4767 | 60 | 9.29 |  | 639.197 | 2.2875 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.313 | 1.2768 | 59.98 | 1.29
297.93 | 9.9965 | 59.96 | 9.29 |  | 904.278 | 9.476 | 60 | 9.29 |  | 639.27 | 2.2787 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.382 | 1.2768 | 59.98 | 1.29
297.993 | 9.9965 | 59.96 | 9.29 |  | 904.374 | 9.476 | 60 | 9.29 |  | 639.346 | 2.2787 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.445 | 1.2768 | 59.98 | 1.29
298.057 | 9.9965 | 59.96 | 9.29 |  | 904.437 | 9.476 | 60 | 9.29 |  | 639.43 | 2.2787 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.509 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
298.135 | 9.9878 | 59.96 | 9.29 |  | 904.501 | 9.476 | 60 | 9.29 |  | 639.494 | 2.2787 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.573 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
298.203 | 9.9878 | 59.96 | 9.29 |  | 904.564 | 9.4556 | 60 | 9.29 |  | 639.557 | 2.275 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.637 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
298.272 | 9.9878 | 59.96 | 9.29 |  | 904.627 | 9.4556 | 60 | 9.29 |  | 639.621 | 2.275 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.7 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
298.356 | 9.9878 | 59.96 | 9.29 |  | 904.69 | 9.4556 | 60 | 9.29 |  | 639.684 | 2.275 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.764 | 1.2879 | 59.97 | 1.29
298.42 | 9.9755 | 59.96 | 9.29 |  | 904.753 | 9.4556 | 60 | 9.29 |  | 639.748 | 2.275 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.827 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
298.483 | 9.9755 | 59.96 | 9.29 |  | 904.816 | 9.4556 | 60 | 9.29 |  | 639.811 | 2.275 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.891 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
298.546 | 9.9755 | 59.96 | 9.29 |  | 904.88 | 9.456 | 60 | 9.29 |  | 639.899 | 2.2734 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2759.954 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
298.609 | 9.9755 | 59.96 | 9.29 |  | 904.943 | 9.456 | 60 | 9.29 |  | 639.987 | 2.2734 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.018 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
298.672 | 9.9755 | 59.96 | 9.29 |  | 905.006 | 9.456 | 60 | 9.29 |  | 640.061 | 2.2734 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.1 | 1.2985 | 59.97 | 1.29
298.735 | 9.9685 | 59.96 | 9.29 |  | 905.07 | 9.456 | 60 | 9.29 |  | 640.149 | 2.2734 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.169 | 1.295 | 59.97 | 1.29
298.798 | 9.9685 | 59.96 | 9.29 |  | 905.153 | 9.456 | 60 | 9.29 |  | 640.223 | 2.2515 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.238 | 1.295 | 59.97 | 1.29
298.862 | 9.9685 | 59.96 | 9.29 |  | 905.221 | 9.4493 | 59.99 | 9.29 |  | 640.301 | 2.2515 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.308 | 1.295 | 59.97 | 1.29
298.925 | 9.9685 | 59.96 | 9.29 |  | 905.289 | 9.4493 | 59.99 | 9.29 |  | 640.38 | 2.2515 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.372 | 1.295 | 59.97 | 1.29
298.988 | 9.9685 | 59.96 | 9.29 |  | 905.369 | 9.4493 | 59.99 | 9.29 |  | 640.479 | 2.2515 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.436 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
299.056 | 9.9687 | 59.96 | 9.29 |  | 905.445 | 9.4493 | 59.99 | 9.29 |  | 640.543 | 2.2499 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.5 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
299.125 | 9.9687 | 59.96 | 9.29 |  | 905.508 | 9.4284 | 59.99 | 9.29 |  | 640.606 | 2.2499 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.563 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
299.194 | 9.9687 | 59.96 | 9.29 |  | 905.571 | 9.4284 | 59.99 | 9.29 |  | 640.67 | 2.2499 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.627 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
299.264 | 9.9687 | 59.96 | 9.29 |  | 905.634 | 9.4284 | 59.99 | 9.29 |  | 640.733 | 2.2499 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.69 | 1.2799 | 59.97 | 1.29
299.356 | 9.9687 | 59.96 | 9.29 |  | 905.697 | 9.4284 | 59.99 | 9.29 |  | 640.797 | 2.2258 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.754 | 1.282 | 59.98 | 1.29
299.42 | 9.9669 | 59.96 | 9.29 |  | 905.761 | 9.4251 | 59.99 | 9.29 |  | 640.889 | 2.2258 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.817 | 1.282 | 59.98 | 1.29
299.487 | 9.9669 | 59.96 | 9.29 |  | 905.824 | 9.4251 | 59.99 | 9.29 |  | 640.999 | 2.2258 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.881 | 1.282 | 59.98 | 1.29
299.55 | 9.9669 | 59.96 | 9.29 |  | 905.887 | 9.4251 | 59.99 | 9.29 |  | 641.076 | 2.2251 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2760.945 | 1.282 | 59.98 | 1.29
299.613 | 9.9669 | 59.96 | 9.29 |  | 905.95 | 9.4251 | 59.99 | 9.29 |  | 641.151 | 2.2251 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.009 | 1.282 | 59.98 | 1.29
299.677 | 9.9396 | 59.96 | 9.29 |  | 906.013 | 9.4251 | 59.99 | 9.29 |  | 641.224 | 2.2251 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.084 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
299.74 | 9.9396 | 59.96 | 9.29 |  | 906.105 | 9.4083 | 59.99 | 9.29 |  | 641.297 | 2.2251 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.157 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
299.803 | 9.9396 | 59.96 | 9.29 |  | 906.174 | 9.4083 | 59.99 | 9.29 |  | 641.386 | 2.2251 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.226 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
299.866 | 9.9396 | 59.96 | 9.29 |  | 906.241 | 9.4083 | 59.99 | 9.29 |  | 641.472 | 2.2182 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.296 | 1.2948 | 59.98 | 1.29
299.93 | 9.9396 | 59.96 | 9.29 |  | 906.309 | 9.4083 | 59.99 | 9.29 |  | 641.535 | 2.2182 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.383 | 1.2986 | 59.98 | 1.29
299.993 | 9.9287 | 59.96 | 9.29 |  | 906.373 | 9.3978 | 59.99 | 9.29 |  | 641.599 | 2.2182 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.446 | 1.2986 | 59.98 | 1.29
300.088 | 9.9287 | 59.96 | 9.29 |  | 906.436 | 9.3978 | 59.99 | 9.29 |  | 641.67 | 2.2182 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.51 | 1.2986 | 59.98 | 1.29
300.157 | 9.9287 | 59.96 | 9.29 |  | 906.499 | 9.3978 | 59.99 | 9.29 |  | 641.734 | 2.2062 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.573 | 1.2986 | 59.98 | 1.29
300.225 | 9.9287 | 59.96 | 9.29 |  | 906.562 | 9.3978 | 59.99 | 9.29 |  | 641.797 | 2.2062 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.639 | 1.2818 | 59.99 | 1.29
300.295 | 9.928 | 59.96 | 9.29 |  | 906.625 | 9.3978 | 59.99 | 9.29 |  | 641.899 | 2.2062 | 60 | 1.29 | [6 empty] | 2761.71 | 1.2818 | 59.99 | 1.29
300.359 | 9.928 | 59.96 | 9.29 |  | 906.689 | 9.3772 | 59.99 | 9.29 |  | 642.005 | 2.2062 | 60 | 1.29
300.422 | 9.928 | 59.96 | 9.29 |  | 906.752 | 9.3772 | 59.99 | 9.29 |  | 642.082 | 2.1945 | 59.99 | 1.29
300.485 | 9.928 | 59.96 | 9.29 |  | 906.815 | 9.3772 | 59.99 | 9.29 |  | 642.156 | 2.1945 | 59.99 | 1.29
300.559 | 9.928 | 59.96 | 9.29 |  | 906.878 | 9.3772 | 59.99 | 9.29 |  | 642.228 | 2.1945 | 59.99 | 1.29
300.622 | 9.9287 | 59.96 | 9.29 |  | 906.946 | 9.3772 | 59.99 | 9.29 |  | 642.303 | 2.1825 | 59.99 | 1.29
300.685 | 9.9287 | 59.96 | 9.29 |  | 907.01 | 9.3773 | 59.99 | 9.29 |  | 642.379 | 2.1825 | 59.99 | 1.29
300.751 | 9.9287 | 59.96 | 9.29 |  | 907.077 | 9.3773 | 59.99 | 9.29 |  | 642.479 | 2.1825 | 59.99 | 1.29
300.814 | 9.9287 | 59.96 | 9.29 |  | 907.146 | 9.3773 | 59.99 | 9.29 |  | 642.542 | 2.1825 | 59.99 | 1.29
300.879 | 9.8961 | 59.96 | 9.29 |  | 907.214 | 9.3773 | 59.99 | 9.29 |  | 642.606 | 2.1737 | 59.99 | 1.29
300.942 | 9.8961 | 59.96 | 9.29 |  | 907.289 | 9.3632 | 59.99 | 9.29 |  | 642.67 | 2.1737 | 59.99 | 1.29
301.005 | 9.8961 | 59.96 | 9.29 |  | 907.37 | 9.3632 | 59.99 | 9.29 |  | 642.733 | 2.1737 | 59.99 | 1.29
301.108 | 9.8961 | 59.96 | 9.29 |  | 907.433 | 9.3632 | 59.99 | 9.29 |  | 642.797 | 2.1737 | 59.99 | 1.29
301.183 | 9.8844 | 59.96 | 9.29 |  | 907.496 | 9.3632 | 59.99 | 9.29 |  | 642.907 | 2.1737 | 59.99 | 1.29
301.254 | 9.8844 | 59.96 | 9.29 |  | 907.559 | 9.3632 | 59.99 | 9.29 |  | 642.993 | 2.1735 | 59.99 | 1.29
301.338 | 9.8844 | 59.96 | 9.29 |  | 907.623 | 9.3562 | 59.99 | 9.29 |  | 643.067 | 2.1735 | 59.99 | 1.29
301.401 | 9.8844 | 59.96 | 9.29 |  | 907.686 | 9.3562 | 59.99 | 9.29 |  | 643.141 | 2.1735 | 59.99 | 1.29
301.476 | 9.8844 | 59.96 | 9.29 |  | 907.749 | 9.3562 | 59.99 | 9.29 |  | 643.222 | 2.1504 | 59.99 | 1.29
301.539 | 9.8823 | 59.96 | 9.29 |  | 907.812 | 9.3562 | 59.99 | 9.29 |  | 643.295 | 2.1504 | 59.99 | 1.29
301.602 | 9.8823 | 59.96 | 9.29 |  | 907.875 | 9.3562 | 59.99 | 9.29 |  | 643.385 | 2.1504 | 59.99 | 1.29
301.665 | 9.8823 | 59.96 | 9.29 |  | 907.939 | 9.3516 | 59.98 | 9.29 |  | 643.477 | 2.1504 | 59.99 | 1.29
301.728 | 9.8823 | 59.96 | 9.29 |  | 908.002 | 9.3516 | 59.98 | 9.29 |  | 643.541 | 2.1342 | 59.99 | 1.29
301.792 | 9.8826 | 59.96 | 9.29 |  | 908.079 | 9.3516 | 59.98 | 9.29 |  | 643.604 | 2.1342 | 59.99 | 1.29
301.855 | 9.8826 | 59.96 | 9.29 |  | 908.148 | 9.3516 | 59.98 | 9.29 |  | 643.669 | 2.1342 | 59.99 | 1.29
301.919 | 9.8826 | 59.96 | 9.29 |  | 908.216 | 9.3512 | 59.98 | 9.29 |  | 643.732 | 2.1342 | 59.99 | 1.29
301.982 | 9.8826 | 59.96 | 9.29 |  | 908.284 | 9.3512 | 59.98 | 9.29 |  | 643.796 | 2.1342 | 59.99 | 1.29
302.06 | 9.8826 | 59.96 | 9.29 |  | 908.362 | 9.3512 | 59.98 | 9.29 |  | 643.86 | 2.126 | 59.99 | 1.29
302.131 | 9.8614 | 59.96 | 9.29 |  | 908.425 | 9.3512 | 59.98 | 9.29 |  | 643.927 | 2.126 | 59.99 | 1.29
302.2 | 9.8614 | 59.96 | 9.29 |  | 908.489 | 9.3512 | 59.98 | 9.29 |  | 644.009 | 2.126 | 59.99 | 1.29
302.268 | 9.8614 | 59.96 | 9.29 |  | 908.553 | 9.3337 | 59.98 | 9.29 |  | 644.085 | 2.126 | 59.99 | 1.29
302.348 | 9.8614 | 59.96 | 9.29 |  | 908.616 | 9.3337 | 59.98 | 9.29 |  | 644.16 | 2.1248 | 59.99 | 1.29
302.412 | 9.8612 | 59.96 | 9.29 |  | 908.679 | 9.3337 | 59.98 | 9.29 |  | 644.232 | 2.1248 | 59.99 | 1.29
302.475 | 9.8612 | 59.96 | 9.29 |  | 908.745 | 9.3337 | 59.98 | 9.29 |  | 644.307 | 2.1248 | 59.99 | 1.29
302.538 | 9.8612 | 59.96 | 9.29 |  | 908.81 | 9.3312 | 59.98 | 9.29 |  | 644.384 | 2.1248 | 59.99 | 1.29
302.601 | 9.8612 | 59.96 | 9.29 |  | 908.874 | 9.3312 | 59.98 | 9.29 |  | 644.475 | 2.1212 | 59.99 | 1.29
302.664 | 9.8612 | 59.96 | 9.29 |  | 908.937 | 9.3312 | 59.98 | 9.29 |  | 644.538 | 2.1212 | 59.99 | 1.29
302.727 | 9.8432 | 59.97 | 9.29 |  | 909 | 9.3312 | 59.98 | 9.29 |  | 644.602 | 2.1212 | 59.99 | 1.29
302.79 | 9.8432 | 59.97 | 9.29 |  | 909.078 | 9.3312 | 59.98 | 9.29 |  | 644.666 | 2.1212 | 59.99 | 1.29
302.854 | 9.8432 | 59.97 | 9.29 |  | 909.149 | 9.3311 | 59.98 | 9.29 |  | 644.736 | 2.1021 | 59.98 | 1.29
302.917 | 9.8432 | 59.97 | 9.29 |  | 909.218 | 9.3311 | 59.98 | 9.29 |  | 644.799 | 2.1021 | 59.98 | 1.29
302.98 | 9.8432 | 59.97 | 9.29 |  | 909.287 | 9.3311 | 59.98 | 9.29 |  | 644.894 | 2.1021 | 59.98 | 1.29
303.044 | 9.825 | 59.97 | 9.29 |  | 909.362 | 9.3311 | 59.98 | 9.29 |  | 644.98 | 2.1021 | 59.98 | 1.29
303.119 | 9.825 | 59.97 | 9.29 |  | 909.426 | 9.3321 | 59.98 | 9.29 |  | 645.062 | 2.1 | 59.98 | 1.29
303.187 | 9.825 | 59.97 | 9.29 |  | 909.489 | 9.3321 | 59.98 | 9.29 |  | 645.135 | 2.1 | 59.98 | 1.29
303.257 | 9.825 | 59.97 | 9.29 |  | 909.552 | 9.3321 | 59.98 | 9.29 |  | 645.211 | 2.1 | 59.98 | 1.29
303.351 | 9.825 | 59.97 | 9.29 |  | 909.615 | 9.3321 | 59.98 | 9.29 |  | 645.283 | 2.1 | 59.98 | 1.29
303.414 | 9.8168 | 59.97 | 9.29 |  | 909.678 | 9.3321 | 59.98 | 9.29 |  | 645.371 | 2.1 | 59.98 | 1.29
303.477 | 9.8168 | 59.97 | 9.29 |  | 909.741 | 9.3165 | 59.98 | 9.29 |  | 645.459 | 2.0751 | 59.98 | 1.29
303.54 | 9.8168 | 59.97 | 9.29 |  | 909.804 | 9.3165 | 59.98 | 9.29 |  | 645.523 | 2.0751 | 59.98 | 1.29
303.604 | 9.8168 | 59.97 | 9.29 |  | 909.868 | 9.3165 | 59.98 | 9.29 |  | 645.586 | 2.0751 | 59.98 | 1.29
303.668 | 9.8038 | 59.97 | 9.29 |  | 909.931 | 9.3165 | 59.98 | 9.29 |  | 645.67 | 2.0751 | 59.98 | 1.29
303.731 | 9.8038 | 59.97 | 9.29 |  | 909.994 | 9.3165 | 59.98 | 9.29 |  | 645.734 | 2.0747 | 59.98 | 1.29
303.794 | 9.8038 | 59.97 | 9.29 |  | 910.057 | 9.3185 | 59.98 | 9.29 |  | 645.797 | 2.0747 | 59.98 | 1.29
303.857 | 9.8038 | 59.97 | 9.29 |  | 910.136 | 9.3185 | 59.98 | 9.29 |  | 645.893 | 2.0747 | 59.98 | 1.29
303.925 | 9.7943 | 59.97 | 9.29 |  | 910.204 | 9.3185 | 59.98 | 9.29 |  | 646.002 | 2.0747 | 59.98 | 1.29
303.989 | 9.7943 | 59.97 | 9.29 |  | 910.273 | 9.3185 | 59.98 | 9.29 |  | 646.075 | 2.0624 | 59.98 | 1.29
304.063 | 9.7943 | 59.97 | 9.29 |  | 910.359 | 9.3185 | 59.98 | 9.29 |  | 646.15 | 2.0624 | 59.98 | 1.29
304.131 | 9.7943 | 59.97 | 9.29 |  | 910.422 | 9.3187 | 59.98 | 9.29 |  | 646.222 | 2.0624 | 59.98 | 1.29
304.2 | 9.7943 | 59.97 | 9.29 |  | 910.486 | 9.3187 | 59.98 | 9.29 |  | 646.296 | 2.0493 | 59.98 | 1.29
304.27 | 9.7934 | 59.97 | 9.29 |  | 910.549 | 9.3187 | 59.98 | 9.29 |  | 646.379 | 2.0493 | 59.98 | 1.29
304.354 | 9.7934 | 59.97 | 9.29 |  | 910.613 | 9.3187 | 59.98 | 9.29 |  | 646.476 | 2.0493 | 59.98 | 1.29
304.417 | 9.7934 | 59.97 | 9.29 |  | 910.704 | 9.3183 | 59.98 | 9.29 |  | 646.54 | 2.0493 | 59.98 | 1.29
304.48 | 9.7934 | 59.97 | 9.29 |  | 910.768 | 9.3183 | 59.98 | 9.29 |  | 646.608 | 2.0365 | 59.98 | 1.29
304.543 | 9.793 | 59.98 | 9.29 |  | 910.831 | 9.3183 | 59.98 | 9.29 |  | 646.671 | 2.0365 | 59.98 | 1.29
304.606 | 9.793 | 59.98 | 9.29 |  | 910.894 | 9.3183 | 59.98 | 9.29 |  | 646.735 | 2.0365 | 59.98 | 1.29
304.669 | 9.793 | 59.98 | 9.29 |  | 910.962 | 9.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 646.798 | 2.0365 | 59.98 | 1.29
304.733 | 9.793 | 59.98 | 9.29 |  | 911.025 | 9.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 646.905 | 2.0214 | 59.98 | 1.29
304.796 | 9.793 | 59.98 | 9.29 |  | 911.126 | 9.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 646.998 | 2.0214 | 59.98 | 1.29
304.859 | 9.7803 | 59.98 | 9.29 |  | 911.195 | 9.3053 | 59.98 | 9.29 |  | 647.074 | 2.0214 | 59.98 | 1.29
304.922 | 9.7803 | 59.98 | 9.29 |  | 911.267 | 9.3048 | 59.97 | 9.29 |  | 647.156 | 2.0214 | 59.98 | 1.29
304.986 | 9.7803 | 59.98 | 9.29 |  | 911.358 | 9.3048 | 59.97 | 9.29 |  | 647.233 | 2.0233 | 59.98 | 1.29
305.061 | 9.7803 | 59.98 | 9.29 |  | 911.421 | 9.3048 | 59.97 | 9.29 |  | 647.308 | 2.0233 | 59.98 | 1.29
305.131 | 9.7803 | 59.98 | 9.29 |  | 911.484 | 9.3048 | 59.97 | 9.29 |  | 647.383 | 2.0233 | 59.98 | 1.29
305.206 | 9.7787 | 59.98 | 9.29 |  | 911.548 | 9.3048 | 59.97 | 9.29 |  | 647.468 | 2.0233 | 59.98 | 1.29
305.276 | 9.7787 | 59.98 | 9.29 |  | 911.611 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 647.531 | 2.0217 | 59.98 | 1.29
305.358 | 9.7787 | 59.98 | 9.29 |  | 911.674 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 647.595 | 2.0217 | 59.98 | 1.29
305.421 | 9.7787 | 59.98 | 9.29 |  | 911.737 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 647.664 | 2.0217 | 59.98 | 1.29
305.485 | 9.7398 | 59.98 | 9.29 |  | 911.8 | 9.3052 | 59.97 | 9.29 |  | 647.727 | 2.0217 | 59.98 | 1.29
305.548 | 9.7398 | 59.98 | 9.29 |  | 911.87 | 9.2939 | 59.98 | 9.29 |  | 647.791 | 1.9986 | 59.98 | 1.29
305.611 | 9.7398 | 59.98 | 9.29 |  | 911.933 | 9.2939 | 59.98 | 9.29 |  | 647.855 | 1.9986 | 59.98 | 1.29
305.674 | 9.7398 | 59.98 | 9.29 |  | 911.996 | 9.2939 | 59.98 | 9.29 |  | 647.923 | 1.9986 | 59.98 | 1.29
305.738 | 9.7398 | 59.98 | 9.29 |  | 912.074 | 9.2939 | 59.98 | 9.29 |  | 648.008 | 1.9986 | 59.98 | 1.29
305.801 | 9.7316 | 59.98 | 9.29 |  | 912.143 | 9.2939 | 59.98 | 9.29 |  | 648.089 | 1.9986 | 59.98 | 1.29
305.864 | 9.7316 | 59.98 | 9.29 |  | 912.211 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 648.162 | 1.9987 | 59.98 | 1.29
305.927 | 9.7316 | 59.98 | 9.29 |  | 912.28 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 648.235 | 1.9987 | 59.98 | 1.29
305.99 | 9.7316 | 59.98 | 9.29 |  | 912.369 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 648.31 | 1.9987 | 59.98 | 1.29
306.089 | 9.7316 | 59.98 | 9.29 |  | 912.432 | 9.2857 | 59.97 | 9.29 |  | 648.397 | 1.9987 | 59.98 | 1.29
306.157 | 9.7277 | 59.99 | 9.29 |  | 912.496 | 9.284 | 59.97 | 9.29 |  | 648.482 | 1.9771 | 59.98 | 1.29
306.226 | 9.7277 | 59.99 | 9.29 |  | 912.559 | 9.284 | 59.97 | 9.29 |  | 648.545 | 1.9771 | 59.98 | 1.29
306.294 | 9.7277 | 59.99 | 9.29 |  | 912.622 | 9.284 | 59.97 | 9.29 |  | 648.611 | 1.9771 | 59.98 | 1.29
306.367 | 9.7277 | 59.99 | 9.29 |  | 912.686 | 9.284 | 59.97 | 9.29 |  | 648.68 | 1.9763 | 59.98 | 1.29
306.43 | 9.7273 | 59.99 | 9.29 |  | 912.749 | 9.284 | 59.97 | 9.29 |  | 648.744 | 1.9763 | 59.98 | 1.29
306.493 | 9.7273 | 59.99 | 9.29 |  | 912.812 | 9.3054 | 59.97 | 9.29 |  | 648.808 | 1.9763 | 59.98 | 1.29
306.556 | 9.7273 | 59.99 | 9.29 |  | 912.876 | 9.3054 | 59.97 | 9.29 |  | 648.903 | 1.9763 | 59.98 | 1.29
306.62 | 9.7273 | 59.99 | 9.29 |  | 912.939 | 9.3054 | 59.97 | 9.29 |  | 648.997 | 1.9763 | 59.98 | 1.29
306.683 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.002 | 9.3054 | 59.97 | 9.29 |  | 649.069 | 1.9726 | 59.98 | 1.29
306.746 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.065 | 9.3054 | 59.97 | 9.29 |  | 649.142 | 1.9726 | 59.98 | 1.29
306.809 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.16 | 9.2949 | 59.97 | 9.29 |  | 649.214 | 1.9726 | 59.98 | 1.29
306.872 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.228 | 9.2949 | 59.97 | 9.29 |  | 649.3 | 1.9726 | 59.98 | 1.29
306.935 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.297 | 9.2949 | 59.97 | 9.29 |  | 649.38 | 1.9555 | 59.98 | 1.29
306.999 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.377 | 9.2949 | 59.97 | 9.29 |  | 649.474 | 1.9555 | 59.98 | 1.29
307.081 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.44 | 9.2832 | 59.97 | 9.29 |  | 649.537 | 1.9555 | 59.98 | 1.29
307.149 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.503 | 9.2832 | 59.97 | 9.29 |  | 649.601 | 1.9434 | 59.97 | 1.29
307.218 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.566 | 9.2832 | 59.97 | 9.29 |  | 649.665 | 1.9434 | 59.97 | 1.29
307.3 | 9.7063 | 59.99 | 9.29 |  | 913.63 | 9.2832 | 59.97 | 9.29 |  | 649.729 | 1.9434 | 59.97 | 1.29
307.364 | 9.6852 | 59.99 | 9.29 |  | 913.693 | 9.2832 | 59.97 | 9.29 |  | 649.793 | 1.9434 | 59.97 | 1.29
307.427 | 9.6852 | 59.99 | 9.29 |  | 913.756 | 9.281 | 59.97 | 9.29 |  | 649.896 | 1.9434 | 59.97 | 1.29
307.49 | 9.6852 | 59.99 | 9.29 |  | 913.82 | 9.281 | 59.97 | 9.29 |  | 649.99 | 1.9262 | 59.97 | 1.29
307.553 | 9.6852 | 59.99 | 9.29 |  | 913.883 | 9.281 | 59.97 | 9.29 |  | 650.063 | 1.9262 | 59.97 | 1.29
307.616 | 9.6862 | 60 | 9.29 |  | 913.946 | 9.281 | 59.97 | 9.29 |  | 650.141 | 1.9262 | 59.97 | 1.29
307.679 | 9.6862 | 60 | 9.29 |  | 914.02 | 9.281 | 59.97 | 9.29 |  | 650.226 | 1.9262 | 59.97 | 1.29
307.743 | 9.6862 | 60 | 9.29 |  | 914.084 | 9.2813 | 59.97 | 9.29 |  | 650.299 | 1.9233 | 59.97 | 1.29
307.806 | 9.6862 | 60 | 9.29 |  | 914.157 | 9.2813 | 59.97 | 9.29 |  | 650.384 | 1.9233 | 59.97 | 1.29
307.869 | 9.6862 | 60 | 9.29 |  | 914.225 | 9.2813 | 59.97 | 9.29 |  | 650.469 | 1.9233 | 59.97 | 1.29
307.933 | 9.6654 | 60 | 9.29 |  | 914.292 | 9.2813 | 59.97 | 9.29 |  | 650.533 | 1.8929 | 59.97 | 1.29
307.996 | 9.6654 | 60 | 9.29 |  | 914.37 | 9.3012 | 59.97 | 9.29 |  | 650.596 | 1.8929 | 59.97 | 1.29
308.093 | 9.6654 | 60 | 9.29 |  | 914.433 | 9.3012 | 59.97 | 9.29 |  | 650.66 | 1.8929 | 59.97 | 1.29
308.162 | 9.6654 | 60 | 9.29 |  | 914.496 | 9.3012 | 59.97 | 9.29 |  | 650.724 | 1.8929 | 59.97 | 1.29
308.231 | 9.6502 | 60 | 9.29 |  | 914.559 | 9.3012 | 59.97 | 9.29 |  | 650.787 | 1.8929 | 59.97 | 1.29
308.3 | 9.6502 | 60 | 9.29 |  | 914.626 | 9.3038 | 59.97 | 9.29 |  | 650.851 | 1.8936 | 59.97 | 1.29
308.363 | 9.6502 | 60 | 9.29 |  | 914.689 | 9.3038 | 59.97 | 9.29 |  | 650.92 | 1.8936 | 59.97 | 1.29
308.427 | 9.6502 | 60 | 9.29 |  | 914.753 | 9.3038 | 59.97 | 9.29 |  | 651.004 | 1.8936 | 59.97 | 1.29
308.49 | 9.6502 | 60 | 9.29 |  | 914.816 | 9.3038 | 59.97 | 9.29 |  | 651.08 | 1.8936 | 59.97 | 1.29
308.553 | 9.6447 | 60 | 9.29 |  | 914.88 | 9.3038 | 59.97 | 9.29 |  | 651.156 | 1.8931 | 59.97 | 1.29
308.616 | 9.6447 | 60 | 9.29 |  | 914.946 | 9.2816 | 59.97 | 9.29 |  | 651.229 | 1.8931 | 59.97 | 1.29
308.679 | 9.6447 | 60 | 9.29 |  | 915.009 | 9.2816 | 59.97 | 9.29 |  | 651.304 | 1.8931 | 59.97 | 1.29
308.742 | 9.6447 | 60 | 9.29 |  | 915.082 | 9.2816 | 59.97 | 9.29 |  | 651.39 | 1.8931 | 59.97 | 1.29
308.805 | 9.6447 | 60 | 9.29 |  | 915.15 | 9.2816 | 59.97 | 9.29 |  | 651.481 | 1.8756 | 59.97 | 1.29
308.869 | 9.6455 | 60 | 9.29 |  | 915.218 | 9.2816 | 59.97 | 9.29 |  | 651.545 | 1.8756 | 59.97 | 1.29
308.933 | 9.6455 | 60 | 9.29 |  | 915.286 | 9.281 | 59.96 | 9.29 |  | 651.609 | 1.8756 | 59.97 | 1.29
308.996 | 9.6455 | 60 | 9.29 |  | 915.367 | 9.281 | 59.96 | 9.29 |  | 651.672 | 1.8756 | 59.97 | 1.29
309.098 | 9.6455 | 60 | 9.29 |  | 915.43 | 9.281 | 59.96 | 9.29 |  | 651.739 | 1.8707 | 59.97 | 1.29
309.166 | 9.6431 | 60 | 9.29 |  | 915.493 | 9.281 | 59.96 | 9.29 |  | 651.802 | 1.8707 | 59.97 | 1.29
309.234 | 9.6431 | 60 | 9.29 |  | 915.557 | 9.2989 | 59.96 | 9.29 |  | 651.898 | 1.8707 | 59.97 | 1.29
309.303 | 9.6431 | 60 | 9.29 |  | 915.62 | 9.2989 | 59.96 | 9.29 |  | 651.977 | 1.8707 | 59.97 | 1.29
309.367 | 9.6431 | 60 | 9.29 |  | 915.683 | 9.2989 | 59.96 | 9.29 |  | 652.061 | 1.8707 | 59.97 | 1.29
309.438 | 9.6431 | 60 | 9.29 |  | 915.746 | 9.2989 | 59.96 | 9.29 |  | 652.134 | 1.8696 | 59.97 | 1.29
309.501 | 9.6146 | 60 | 9.29 |  | 915.809 | 9.2989 | 59.96 | 9.29 |  | 652.207 | 1.8696 | 59.97 | 1.29
309.564 | 9.6146 | 60 | 9.29 |  | 915.872 | 9.2998 | 59.96 | 9.29 |  | 652.283 | 1.8696 | 59.97 | 1.29
309.627 | 9.6146 | 60 | 9.29 |  | 915.936 | 9.2998 | 59.96 | 9.29 |  | 652.379 | 1.8696 | 59.97 | 1.29
309.69 | 9.6146 | 60 | 9.29 |  | 915.999 | 9.2998 | 59.96 | 9.29 |  | 652.477 | 1.8478 | 59.97 | 1.29
309.754 | 9.6032 | 60 | 9.29 |  | 916.075 | 9.2998 | 59.96 | 9.29 |  | 652.541 | 1.8478 | 59.97 | 1.29
309.817 | 9.6032 | 60 | 9.29 |  | 916.145 | 9.2998 | 59.96 | 9.29 |  | 652.605 | 1.8478 | 59.97 | 1.29
309.88 | 9.6032 | 60 | 9.29 |  | 916.213 | 9.2801 | 59.96 | 9.29 |  | 652.671 | 1.8439 | 59.97 | 1.29
309.943 | 9.6032 | 60 | 9.29 |  | 916.282 | 9.2801 | 59.96 | 9.29 |  | 652.735 | 1.8439 | 59.97 | 1.29
310.007 | 9.6032 | 60 | 9.29 |  | 916.369 | 9.2801 | 59.96 | 9.29 |  | 652.798 | 1.8439 | 59.97 | 1.29
310.084 | 9.604 | 60 | 9.29 |  | 916.432 | 9.2801 | 59.96 | 9.29 |  | 652.887 | 1.8439 | 59.97 | 1.29
310.152 | 9.604 | 60 | 9.29 |  | 916.495 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 653 | 1.8439 | 59.97 | 1.29
310.221 | 9.604 | 60 | 9.29 |  | 916.558 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 653.073 | 1.8229 | 59.96 | 1.29
310.29 | 9.604 | 60 | 9.29 |  | 916.621 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 653.147 | 1.8229 | 59.96 | 1.29
310.357 | 9.604 | 60.01 | 9.29 |  | 916.684 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 653.222 | 1.8229 | 59.96 | 1.29
310.42 | 9.604 | 60.01 | 9.29 |  | 916.747 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 653.299 | 1.8221 | 59.96 | 1.29
310.483 | 9.604 | 60.01 | 9.29 |  | 916.81 | 9.3038 | 59.96 | 9.29 |  | 653.38 | 1.8221 | 59.96 | 1.29
310.547 | 9.604 | 60.01 | 9.29 |  | 916.874 | 9.3038 | 59.96 | 9.29 |  | 653.47 | 1.8221 | 59.96 | 1.29
310.61 | 9.604 | 60.01 | 9.29 |  | 916.937 | 9.3038 | 59.96 | 9.29 |  | 653.534 | 1.8221 | 59.96 | 1.29
310.673 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917 | 9.3038 | 59.96 | 9.29 |  | 653.598 | 1.8121 | 59.96 | 1.29
310.736 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.063 | 9.3038 | 59.96 | 9.29 |  | 653.662 | 1.8121 | 59.96 | 1.29
310.8 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.143 | 9.2897 | 59.96 | 9.29 |  | 653.725 | 1.8121 | 59.96 | 1.29
310.863 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.212 | 9.2897 | 59.96 | 9.29 |  | 653.789 | 1.8121 | 59.96 | 1.29
310.926 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.281 | 9.2897 | 59.96 | 9.29 |  | 653.852 | 1.8121 | 59.96 | 1.29
310.99 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.356 | 9.2897 | 59.96 | 9.29 |  | 653.922 | 1.7934 | 59.96 | 1.29
311.055 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.419 | 9.2814 | 59.96 | 9.29 |  | 654.003 | 1.7934 | 59.96 | 1.29
311.123 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.482 | 9.2814 | 59.96 | 9.29 |  | 654.076 | 1.7934 | 59.96 | 1.29
311.192 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.545 | 9.2814 | 59.96 | 9.29 |  | 654.153 | 1.7934 | 59.96 | 1.29
311.267 | 9.5861 | 60.01 | 9.29 |  | 917.609 | 9.2814 | 59.96 | 9.29 |  | 654.227 | 1.7922 | 59.96 | 1.29
311.345 | 9.5582 | 60.01 | 9.29 |  | 917.672 | 9.2814 | 59.96 | 9.29 |  | 654.299 | 1.7922 | 59.96 | 1.29
311.408 | 9.5582 | 60.01 | 9.29 |  | 917.735 | 9.2904 | 59.96 | 9.29 |  | 654.381 | 1.7922 | 59.96 | 1.29
311.471 | 9.5582 | 60.01 | 9.29 |  | 917.798 | 9.2904 | 59.96 | 9.29 |  | 654.469 | 1.7922 | 59.96 | 1.29
311.534 | 9.5582 | 60.01 | 9.29 |  | 917.862 | 9.2904 | 59.96 | 9.29 |  | 654.533 | 1.778 | 59.96 | 1.29
311.597 | 9.5486 | 60.01 | 9.29 |  | 917.925 | 9.2904 | 59.96 | 9.29 |  | 654.598 | 1.778 | 59.96 | 1.29
311.66 | 9.5486 | 60.01 | 9.29 |  | 917.998 | 9.2904 | 59.96 | 9.29 |  | 654.661 | 1.778 | 59.96 | 1.29
311.724 | 9.5486 | 60.01 | 9.29 |  | 918.061 | 9.3019 | 59.96 | 9.29 |  | 654.725 | 1.778 | 59.96 | 1.29
311.787 | 9.5486 | 60.01 | 9.29 |  | 918.134 | 9.3019 | 59.96 | 9.29 |  | 654.797 | 1.778 | 59.96 | 1.29
311.85 | 9.5486 | 60.01 | 9.29 |  | 918.202 | 9.3019 | 59.96 | 9.29 |  | 654.861 | 1.7777 | 59.96 | 1.29
311.913 | 9.546 | 60.01 | 9.29 |  | 918.27 | 9.3019 | 59.96 | 9.29 |  | 654.93 | 1.7777 | 59.96 | 1.29
311.976 | 9.546 | 60.01 | 9.29 |  | 918.358 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 655.01 | 1.7777 | 59.96 | 1.29
312.039 | 9.546 | 60.01 | 9.29 |  | 918.422 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 655.084 | 1.7777 | 59.96 | 1.29
312.115 | 9.546 | 60.01 | 9.29 |  | 918.485 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 655.156 | 1.7778 | 59.96 | 1.29
312.198 | 9.546 | 60.01 | 9.29 |  | 918.549 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 655.231 | 1.7778 | 59.96 | 1.29
312.268 | 9.5465 | 60.01 | 9.29 |  | 918.612 | 9.2805 | 59.96 | 9.29 |  | 655.303 | 1.7778 | 59.96 | 1.29
312.352 | 9.5465 | 60.01 | 9.29 |  | 918.675 | 9.2805 | 59.96 | 9.29 |  | 655.384 | 1.7778 | 59.96 | 1.29
312.416 | 9.5465 | 60.01 | 9.29 |  | 918.738 | 9.2805 | 59.96 | 9.29 |  | 655.477 | 1.7448 | 59.96 | 1.29
312.479 | 9.5465 | 60.01 | 9.29 |  | 918.801 | 9.2805 | 59.96 | 9.29 |  | 655.541 | 1.7448 | 59.96 | 1.29
312.542 | 9.5207 | 60.01 | 9.29 |  | 918.865 | 9.2805 | 59.96 | 9.29 |  | 655.604 | 1.7448 | 59.96 | 1.29
312.605 | 9.5207 | 60.01 | 9.29 |  | 918.928 | 9.3043 | 59.96 | 9.29 |  | 655.668 | 1.7448 | 59.96 | 1.29
312.668 | 9.5207 | 60.01 | 9.29 |  | 918.991 | 9.3043 | 59.96 | 9.29 |  | 655.732 | 1.7206 | 59.96 | 1.29
312.731 | 9.5207 | 60.01 | 9.29 |  | 919.054 | 9.3043 | 59.96 | 9.29 |  | 655.796 | 1.7206 | 59.96 | 1.29
312.805 | 9.5207 | 60.01 | 9.29 |  | 919.137 | 9.3043 | 59.96 | 9.29 |  | 655.899 | 1.7206 | 59.96 | 1.29
312.868 | 9.5083 | 60.01 | 9.29 |  | 919.207 | 9.3043 | 59.96 | 9.29 |  | 655.991 | 1.7206 | 59.96 | 1.29
312.931 | 9.5083 | 60.01 | 9.29 |  | 919.275 | 9.3028 | 59.96 | 9.29 |  | 656.064 | 1.7187 | 59.96 | 1.29
312.995 | 9.5083 | 60.01 | 9.29 |  | 919.37 | 9.3028 | 59.96 | 9.29 |  | 656.137 | 1.7187 | 59.96 | 1.29
313.063 | 9.5083 | 60.01 | 9.29 |  | 919.433 | 9.3028 | 59.96 | 9.29 |  | 656.211 | 1.7187 | 59.96 | 1.29
313.132 | 9.5051 | 60.01 | 9.29 |  | 919.496 | 9.3028 | 59.96 | 9.29 |  | 656.284 | 1.7187 | 59.96 | 1.29
313.202 | 9.5051 | 60.01 | 9.29 |  | 919.559 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 656.367 | 1.718 | 59.96 | 1.29
313.27 | 9.5051 | 60.01 | 9.29 |  | 919.622 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 656.448 | 1.718 | 59.96 | 1.29
313.354 | 9.5051 | 60.01 | 9.29 |  | 919.685 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 656.512 | 1.718 | 59.96 | 1.29
313.42 | 9.5057 | 60.01 | 9.29 |  | 919.748 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 656.576 | 1.718 | 59.96 | 1.29
313.484 | 9.5057 | 60.01 | 9.29 |  | 919.812 | 9.2815 | 59.96 | 9.29 |  | 656.656 | 1.7163 | 59.96 | 1.29
313.547 | 9.5057 | 60.01 | 9.29 |  | 919.875 | 9.2809 | 59.96 | 9.29 |  | 656.72 | 1.7163 | 59.96 | 1.29
313.61 | 9.5057 | 60.01 | 9.29 |  | 919.938 | 9.2809 | 59.96 | 9.29 |  | 656.784 | 1.7163 | 59.96 | 1.29
313.673 | 9.5057 | 60.01 | 9.29 |  | 920.001 | 9.2809 | 59.96 | 9.29 |  | 656.848 | 1.7163 | 59.96 | 1.29
313.736 | 9.4748 | 60.01 | 9.29 |  | 920.078 | 9.2809 | 59.96 | 9.29 |  | 656.927 | 1.7163 | 59.96 | 1.29
313.799 | 9.4748 | 60.01 | 9.29 |  | 920.154 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 657.008 | 1.6993 | 59.96 | 1.29
313.863 | 9.4748 | 60.01 | 9.29 |  | 920.221 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 657.081 | 1.6993 | 59.96 | 1.29
313.926 | 9.4748 | 60.01 | 9.29 |  | 920.291 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 657.155 | 1.6993 | 59.96 | 1.29
313.989 | 9.4748 | 60.01 | 9.29 |  | 920.36 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 657.243 | 1.6993 | 59.96 | 1.29
314.054 | 9.4606 | 60.01 | 9.29 |  | 920.424 | 9.2867 | 59.96 | 9.29 |  | 657.316 | 1.6945 | 59.96 | 1.29
314.123 | 9.4606 | 60.01 | 9.29 |  | 920.487 | 9.3006 | 59.96 | 9.29 |  | 657.401 | 1.6945 | 59.96 | 1.29
314.191 | 9.4606 | 60.01 | 9.29 |  | 920.55 | 9.3006 | 59.96 | 9.29 |  | 657.482 | 1.6945 | 59.96 | 1.29
314.26 | 9.4606 | 60.01 | 9.29 |  | 920.613 | 9.3006 | 59.96 | 9.29 |  | 657.546 | 1.6756 | 59.96 | 1.29
314.354 | 9.4606 | 60.01 | 9.29 |  | 920.676 | 9.3006 | 59.96 | 9.29 |  | 657.609 | 1.6756 | 59.96 | 1.29
314.417 | 9.4582 | 60.02 | 9.29 |  | 920.74 | 9.3006 | 59.96 | 9.29 |  | 657.673 | 1.6756 | 59.96 | 1.29
314.481 | 9.4582 | 60.02 | 9.29 |  | 920.804 | 9.2978 | 59.96 | 9.29 |  | 657.736 | 1.6756 | 59.96 | 1.29
314.544 | 9.4582 | 60.02 | 9.29 |  | 920.867 | 9.2978 | 59.96 | 9.29 |  | 657.8 | 1.6756 | 59.96 | 1.29
314.607 | 9.4582 | 60.02 | 9.29 |  | 920.93 | 9.2978 | 59.96 | 9.29 |  | 657.899 | 1.6714 | 59.96 | 1.29
314.672 | 9.4486 | 60.02 | 9.29 |  | 920.993 | 9.2978 | 59.96 | 9.29 |  | 657.985 | 1.6714 | 59.96 | 1.29
314.735 | 9.4486 | 60.02 | 9.29 |  | 921.064 | 9.2838 | 59.96 | 9.29 |  | 658.059 | 1.6714 | 59.96 | 1.29
314.798 | 9.4486 | 60.02 | 9.29 |  | 921.136 | 9.2838 | 59.96 | 9.29 |  | 658.134 | 1.6714 | 59.96 | 1.29
314.861 | 9.4486 | 60.02 | 9.29 |  | 921.204 | 9.2838 | 59.96 | 9.29 |  | 658.212 | 1.6535 | 59.97 | 1.29
314.924 | 9.4486 | 60.02 | 9.29 |  | 921.273 | 9.2838 | 59.96 | 9.29 |  | 658.285 | 1.6535 | 59.97 | 1.29
314.987 | 9.439 | 60.02 | 9.29 |  | 921.349 | 9.2838 | 59.96 | 9.29 |  | 658.37 | 1.6535 | 59.97 | 1.29
315.06 | 9.439 | 60.02 | 9.29 |  | 921.412 | 9.2801 | 59.97 | 9.29 |  | 658.464 | 1.6535 | 59.97 | 1.29
315.129 | 9.439 | 60.02 | 9.29 |  | 921.476 | 9.2801 | 59.97 | 9.29 |  | 658.527 | 1.6523 | 59.97 | 1.29
315.197 | 9.439 | 60.02 | 9.29 |  | 921.539 | 9.2801 | 59.97 | 9.29 |  | 658.591 | 1.6523 | 59.97 | 1.29
315.267 | 9.4226 | 60.02 | 9.29 |  | 921.602 | 9.2801 | 59.97 | 9.29 |  | 658.655 | 1.6523 | 59.97 | 1.29
315.356 | 9.4226 | 60.02 | 9.29 |  | 921.672 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 658.719 | 1.6523 | 59.97 | 1.29
315.419 | 9.4226 | 60.02 | 9.29 |  | 921.735 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 658.783 | 1.6455 | 59.97 | 1.29
315.482 | 9.4226 | 60.02 | 9.29 |  | 921.799 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 658.846 | 1.6455 | 59.97 | 1.29
315.549 | 9.4226 | 60.02 | 9.29 |  | 921.862 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 658.915 | 1.6455 | 59.97 | 1.29
315.613 | 9.4096 | 60.02 | 9.29 |  | 921.925 | 9.2943 | 59.97 | 9.29 |  | 659.004 | 1.6455 | 59.97 | 1.29
315.676 | 9.4096 | 60.02 | 9.29 |  | 921.989 | 9.2992 | 59.97 | 9.29 |  | 659.082 | 1.635 | 59.97 | 1.29
315.739 | 9.4096 | 60.02 | 9.29 |  | 922.052 | 9.2992 | 59.97 | 9.29 |  | 659.159 | 1.635 | 59.97 | 1.29
315.802 | 9.4096 | 60.02 | 9.29 |  | 922.142 | 9.2992 | 59.97 | 9.29 |  | 659.234 | 1.635 | 59.97 | 1.29
315.866 | 9.3995 | 60.03 | 9.29 |  | 922.228 | 9.2992 | 59.97 | 9.29 |  | 659.307 | 1.635 | 59.97 | 1.29
315.929 | 9.3995 | 60.03 | 9.29 |  | 922.295 | 9.279 | 59.97 | 9.29 |  | 659.39 | 1.635 | 59.97 | 1.29
315.992 | 9.3995 | 60.03 | 9.29 |  | 922.364 | 9.279 | 59.97 | 9.29 |  | 659.471 | 1.6274 | 59.97 | 1.29
316.063 | 9.3995 | 60.03 | 9.29 |  | 922.432 | 9.279 | 59.97 | 9.29 |  | 659.535 | 1.6274 | 59.97 | 1.29
316.132 | 9.3995 | 60.03 | 9.29 |  | 922.495 | 9.279 | 59.97 | 9.29 |  | 659.598 | 1.6274 | 59.97 | 1.29
316.201 | 9.3849 | 60.03 | 9.29 |  | 922.559 | 9.279 | 59.97 | 9.29 |  | 659.662 | 1.6274 | 59.97 | 1.29
316.271 | 9.3849 | 60.03 | 9.29 |  | 922.622 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 659.726 | 1.6131 | 59.97 | 1.29
316.353 | 9.3849 | 60.03 | 9.29 |  | 922.685 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 659.79 | 1.6131 | 59.97 | 1.29
316.416 | 9.3849 | 60.03 | 9.29 |  | 922.748 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 659.853 | 1.6131 | 59.97 | 1.29
316.479 | 9.3762 | 60.03 | 9.29 |  | 922.811 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 659.921 | 1.6131 | 59.97 | 1.29
316.542 | 9.3762 | 60.03 | 9.29 |  | 922.875 | 9.2829 | 59.98 | 9.29 |  | 660.02 | 1.6131 | 59.97 | 1.29
316.606 | 9.3762 | 60.03 | 9.29 |  | 922.938 | 9.2995 | 59.98 | 9.29 |  | 660.097 | 1.591 | 59.97 | 1.29
316.669 | 9.3762 | 60.03 | 9.29 |  | 923.001 | 9.2995 | 59.98 | 9.29 |  | 660.17 | 1.591 | 59.97 | 1.29
316.732 | 9.3762 | 60.03 | 9.29 |  | 923.065 | 9.2995 | 59.98 | 9.29 |  | 660.245 | 1.591 | 59.97 | 1.29
316.795 | 9.3655 | 60.03 | 9.29 |  | 923.141 | 9.2995 | 59.98 | 9.29 |  | 660.317 | 1.5658 | 59.97 | 1.29
316.858 | 9.3655 | 60.03 | 9.29 |  | 923.211 | 9.2983 | 59.98 | 9.29 |  | 660.391 | 1.5658 | 59.97 | 1.29
316.921 | 9.3655 | 60.03 | 9.29 |  | 923.28 | 9.2983 | 59.98 | 9.29 |  | 660.479 | 1.5658 | 59.97 | 1.29
316.984 | 9.3655 | 60.03 | 9.29 |  | 923.377 | 9.2983 | 59.98 | 9.29 |  | 660.543 | 1.5658 | 59.97 | 1.29
317.058 | 9.3655 | 60.03 | 9.29 |  | 923.441 | 9.2983 | 59.98 | 9.29 |  | 660.613 | 1.5613 | 59.97 | 1.29
317.156 | 9.364 | 60.03 | 9.29 |  | 923.51 | 9.285 | 59.98 | 9.29 |  | 660.68 | 1.5613 | 59.97 | 1.29
317.237 | 9.364 | 60.03 | 9.29 |  | 923.574 | 9.285 | 59.98 | 9.29 |  | 660.744 | 1.5613 | 59.97 | 1.29
317.306 | 9.364 | 60.03 | 9.29 |  | 923.637 | 9.285 | 59.98 | 9.29 |  | 660.807 | 1.5613 | 59.97 | 1.29
317.382 | 9.364 | 60.03 | 9.29 |  | 923.7 | 9.285 | 59.98 | 9.29 |  | 660.924 | 1.5613 | 59.97 | 1.29
317.462 | 9.3642 | 60.03 | 9.29 |  | 923.763 | 9.285 | 59.98 | 9.29 |  | 661.007 | 1.5624 | 59.97 | 1.29
317.526 | 9.3642 | 60.03 | 9.29 |  | 923.826 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 661.079 | 1.5624 | 59.97 | 1.29
317.589 | 9.3642 | 60.03 | 9.29 |  | 923.89 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 661.152 | 1.5624 | 59.97 | 1.29
317.653 | 9.3642 | 60.03 | 9.29 |  | 923.953 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 661.228 | 1.5588 | 59.97 | 1.29
317.716 | 9.3391 | 60.04 | 9.29 |  | 924.017 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 661.304 | 1.5588 | 59.97 | 1.29
317.779 | 9.3391 | 60.04 | 9.29 |  | 924.11 | 9.2838 | 59.98 | 9.29 |  | 661.38 | 1.5588 | 59.97 | 1.29
317.842 | 9.3391 | 60.04 | 9.29 |  | 924.178 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 661.46 | 1.5588 | 59.97 | 1.29
317.905 | 9.3391 | 60.04 | 9.29 |  | 924.247 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 661.524 | 1.5401 | 59.97 | 1.29
317.969 | 9.3391 | 60.04 | 9.29 |  | 924.315 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 661.588 | 1.5401 | 59.97 | 1.29
318.032 | 9.3392 | 60.04 | 9.29 |  | 924.379 | 9.2831 | 59.99 | 9.29 |  | 661.658 | 1.5401 | 59.97 | 1.29
318.116 | 9.3392 | 60.04 | 9.29 |  | 924.442 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 661.722 | 1.5401 | 59.97 | 1.29
318.184 | 9.3392 | 60.04 | 9.29 |  | 924.506 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 661.785 | 1.5401 | 59.97 | 1.29
318.255 | 9.3392 | 60.04 | 9.29 |  | 924.569 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 661.849 | 1.5409 | 59.97 | 1.29
318.338 | 9.3343 | 60.04 | 9.29 |  | 924.632 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 661.918 | 1.5409 | 59.97 | 1.29
318.402 | 9.3343 | 60.04 | 9.29 |  | 924.695 | 9.2825 | 59.99 | 9.29 |  | 662.006 | 1.5409 | 59.97 | 1.29
318.465 | 9.3343 | 60.04 | 9.29 |  | 924.759 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 662.081 | 1.5409 | 59.97 | 1.29
318.528 | 9.3343 | 60.04 | 9.29 |  | 924.822 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 662.159 | 1.5117 | 59.97 | 1.29
318.603 | 9.3343 | 60.04 | 9.29 |  | 924.885 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 662.232 | 1.5117 | 59.97 | 1.29
318.666 | 9.3207 | 60.04 | 9.29 |  | 924.948 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 662.306 | 1.5117 | 59.97 | 1.29
318.729 | 9.3207 | 60.04 | 9.29 |  | 925.012 | 9.2879 | 59.99 | 9.29 |  | 662.384 | 1.5117 | 59.97 | 1.29
318.793 | 9.3207 | 60.04 | 9.29 |  | 925.101 | 9.2864 | 59.99 | 9.29 |  | 662.477 | 1.5076 | 59.97 | 1.29
318.866 | 9.3207 | 60.04 | 9.29 |  | 925.168 | 9.2864 | 59.99 | 9.29 |  | 662.54 | 1.5076 | 59.97 | 1.29
318.929 | 9.3209 | 60.04 | 9.29 |  | 925.237 | 9.2864 | 59.99 | 9.29 |  | 662.604 | 1.5076 | 59.97 | 1.29
318.993 | 9.3209 | 60.04 | 9.29 |  | 925.305 | 9.2864 | 59.99 | 9.29 |  | 662.668 | 1.5076 | 59.97 | 1.29
319.098 | 9.3209 | 60.04 | 9.29 |  | 925.381 | 9.2844 | 59.99 | 9.29 |  | 662.737 | 1.497 | 59.97 | 1.29
319.166 | 9.3209 | 60.04 | 9.29 |  | 925.444 | 9.2844 | 59.99 | 9.29 |  | 662.801 | 1.497 | 59.97 | 1.29
319.235 | 9.3203 | 60.04 | 9.29 |  | 925.507 | 9.2844 | 59.99 | 9.29 |  | 662.899 | 1.497 | 59.97 | 1.29
319.303 | 9.3203 | 60.04 | 9.29 |  | 925.57 | 9.2844 | 59.99 | 9.29 |  | 662.99 | 1.497 | 59.97 | 1.29
319.367 | 9.3203 | 60.04 | 9.29 |  | 925.634 | 9.2844 | 59.99 | 9.29 |  | 663.069 | 1.4852 | 59.97 | 1.29
319.43 | 9.3203 | 60.04 | 9.29 |  | 925.698 | 9.2848 | 59.99 | 9.29 |  | 663.142 | 1.4852 | 59.97 | 1.29
319.493 | 9.3203 | 60.04 | 9.29 |  | 925.761 | 9.2848 | 59.99 | 9.29 |  | 663.217 | 1.4852 | 59.97 | 1.29
319.556 | 9.3197 | 60.04 | 9.29 |  | 925.824 | 9.2848 | 59.99 | 9.29 |  | 663.293 | 1.4852 | 59.97 | 1.29
319.619 | 9.3197 | 60.04 | 9.29 |  | 925.887 | 9.2848 | 59.99 | 9.29 |  | 663.382 | 1.4852 | 59.97 | 1.29
319.682 | 9.3197 | 60.04 | 9.29 |  | 925.957 | 9.3037 | 59.99 | 9.29 |  | 663.476 | 1.4813 | 59.97 | 1.29
319.746 | 9.3197 | 60.04 | 9.29 |  | 926.02 | 9.3037 | 59.99 | 9.29 |  | 663.539 | 1.4813 | 59.97 | 1.29
319.81 | 9.3197 | 60.04 | 9.29 |  | 926.113 | 9.3037 | 59.99 | 9.29 |  | 663.603 | 1.4813 | 59.97 | 1.29
319.873 | 9.3162 | 60.04 | 9.29 |  | 926.181 | 9.3037 | 59.99 | 9.29 |  | 663.675 | 1.4815 | 59.97 | 1.29
319.941 | 9.3162 | 60.04 | 9.29 |  | 926.256 | 9.3037 | 59.99 | 9.29 |  | 663.738 | 1.4815 | 59.97 | 1.29
320.004 | 9.3162 | 60.04 | 9.29 |  | 926.324 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 663.802 | 1.4815 | 59.97 | 1.29
320.098 | 9.3162 | 60.04 | 9.29 |  | 926.388 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 663.895 | 1.4815 | 59.97 | 1.29
320.167 | 9.3145 | 60.04 | 9.29 |  | 926.451 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 664.01 | 1.4815 | 59.97 | 1.29
320.236 | 9.3145 | 60.04 | 9.29 |  | 926.514 | 9.3033 | 60 | 9.29 |  | 664.085 | 1.4607 | 59.98 | 1.29
320.305 | 9.3145 | 60.04 | 9.29 |  | 926.578 | 9.2977 | 60 | 9.29 |  | 664.162 | 1.4607 | 59.98 | 1.29
320.369 | 9.3145 | 60.04 | 9.29 |  | 926.641 | 9.2977 | 60 | 9.29 |  | 664.234 | 1.4607 | 59.98 | 1.29
320.438 | 9.3034 | 60.04 | 9.29 |  | 926.704 | 9.2977 | 60 | 9.29 |  | 664.31 | 1.4588 | 59.98 | 1.29
320.502 | 9.3034 | 60.04 | 9.29 |  | 926.767 | 9.2977 | 60 | 9.29 |  | 664.391 | 1.4588 | 59.98 | 1.29
320.565 | 9.3034 | 60.04 | 9.29 |  | 926.83 | 9.2977 | 60 | 9.29 |  | 664.475 | 1.4588 | 59.98 | 1.29
320.628 | 9.3034 | 60.04 | 9.29 |  | 926.894 | 9.2797 | 60 | 9.29 |  | 664.539 | 1.4588 | 59.98 | 1.29
320.691 | 9.3034 | 60.04 | 9.29 |  | 926.958 | 9.2797 | 60 | 9.29 |  | 664.602 | 1.4334 | 59.98 | 1.29
320.754 | 9.2967 | 60.04 | 9.29 |  | 927.021 | 9.2797 | 60 | 9.29 |  | 664.666 | 1.4334 | 59.98 | 1.29
320.817 | 9.2967 | 60.04 | 9.29 |  | 927.084 | 9.2797 | 60 | 9.29 |  | 664.73 | 1.4334 | 59.98 | 1.29
320.88 | 9.2967 | 60.04 | 9.29 |  | 927.153 | 9.2797 | 60 | 9.29 |  | 664.793 | 1.4334 | 59.98 | 1.29
320.943 | 9.2967 | 60.04 | 9.29 |  | 927.222 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 664.881 | 1.4334 | 59.98 | 1.29
321.006 | 9.2967 | 60.04 | 9.29 |  | 927.29 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 664.984 | 1.433 | 59.98 | 1.29
321.098 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 927.373 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 665.061 | 1.433 | 59.98 | 1.29
321.167 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 927.436 | 9.2832 | 60 | 9.29 |  | 665.135 | 1.433 | 59.98 | 1.29
321.236 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 927.5 | 9.2973 | 60 | 9.29 |  | 665.212 | 1.4256 | 59.98 | 1.29
321.318 | 9.2923 | 60.04 | 9.29 |  | 927.563 | 9.2973 | 60 | 9.29 |  | 665.287 | 1.4256 | 59.98 | 1.29
321.382 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 927.626 | 9.2973 | 60 | 9.29 |  | 665.361 | 1.4256 | 59.98 | 1.29
321.445 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 927.689 | 9.2973 | 60 | 9.29 |  | 665.431 | 1.4256 | 59.98 | 1.29
321.509 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 927.752 | 9.2973 | 60 | 9.29 |  | 665.494 | 1.4043 | 59.98 | 1.29
321.572 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 927.815 | 9.2991 | 60 | 9.29 |  | 665.558 | 1.4043 | 59.98 | 1.29
321.635 | 9.2929 | 60.04 | 9.29 |  | 927.879 | 9.2991 | 60 | 9.29 |  | 665.622 | 1.4043 | 59.98 | 1.29
321.698 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 927.942 | 9.2991 | 60 | 9.29 |  | 665.685 | 1.4043 | 59.98 | 1.29
321.761 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 928.005 | 9.2991 | 60 | 9.29 |  | 665.749 | 1.4043 | 59.98 | 1.29
321.824 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 928.082 | 9.2991 | 60 | 9.29 |  | 665.812 | 1.3986 | 59.98 | 1.29
321.887 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 928.151 | 9.2822 | 60 | 9.29 |  | 665.901 | 1.3986 | 59.98 | 1.29
321.95 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 928.22 | 9.2822 | 60 | 9.29 |  | 665.99 | 1.3986 | 59.98 | 1.29
322.013 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 928.289 | 9.2822 | 60 | 9.29 |  | 666.063 | 1.3986 | 59.98 | 1.29
322.098 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 928.364 | 9.2822 | 60 | 9.29 |  | 666.139 | 1.384 | 59.98 | 1.29
322.166 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 928.427 | 9.2818 | 60 | 9.29 |  | 666.215 | 1.384 | 59.98 | 1.29
322.234 | 9.2932 | 60.04 | 9.29 |  | 928.49 | 9.2818 | 60 | 9.29 |  | 666.288 | 1.384 | 59.98 | 1.29
322.304 | 9.2931 | 60.04 | 9.29 |  | 928.553 | 9.2818 | 60 | 9.29 |  | 666.37 | 1.384 | 59.98 | 1.29
322.367 | 9.2931 | 60.04 | 9.29 |  | 928.617 | 9.2818 | 60 | 9.29 |  | 666.438 | 1.3796 | 59.98 | 1.29
322.43 | 9.2931 | 60.04 | 9.29 |  | 928.68 | 9.2818 | 60 | 9.29 |  | 666.502 | 1.3796 | 59.98 | 1.29
322.493 | 9.2931 | 60.04 | 9.29 |  | 928.743 | 9.3024 | 60 | 9.29 |  | 666.566 | 1.3796 | 59.98 | 1.29
322.557 | 9.2931 | 60.04 | 9.29 |  | 928.806 | 9.3024 | 60 | 9.29 |  | 666.629 | 1.3796 | 59.98 | 1.29
322.62 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 928.869 | 9.3024 | 60 | 9.29 |  | 666.698 | 1.3784 | 59.98 | 1.29
322.683 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 928.933 | 9.3024 | 60 | 9.29 |  | 666.762 | 1.3784 | 59.98 | 1.29
322.746 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 928.996 | 9.3024 | 60 | 9.29 |  | 666.825 | 1.3784 | 59.98 | 1.29
322.81 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 929.059 | 9.302 | 60 | 9.29 |  | 666.906 | 1.3784 | 59.98 | 1.29
322.873 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 929.142 | 9.302 | 60 | 9.29 |  | 666.995 | 1.3784 | 59.98 | 1.29
322.936 | 9.2938 | 60.05 | 9.29 |  | 929.21 | 9.302 | 60 | 9.29 |  | 667.069 | 1.3653 | 59.98 | 1.29
322.999 | 9.2938 | 60.05 | 9.29 |  | 929.279 | 9.302 | 60 | 9.29 |  | 667.144 | 1.3653 | 59.98 | 1.29
323.062 | 9.2938 | 60.05 | 9.29 |  | 929.368 | 9.302 | 60 | 9.29 |  | 667.216 | 1.3653 | 59.98 | 1.29
323.131 | 9.2938 | 60.05 | 9.29 |  | 929.431 | 9.2809 | 60 | 9.29 |  | 667.292 | 1.3653 | 59.98 | 1.29
323.213 | 9.2938 | 60.05 | 9.29 |  | 929.494 | 9.2809 | 60 | 9.29 |  | 667.383 | 1.3641 | 59.98 | 1.29
323.281 | 9.2937 | 60.05 | 9.29 |  | 929.558 | 9.2809 | 60 | 9.29 |  | 667.479 | 1.3641 | 59.98 | 1.29
323.358 | 9.2937 | 60.05 | 9.29 |  | 929.621 | 9.2809 | 60 | 9.29 |  | 667.543 | 1.3641 | 59.98 | 1.29
323.421 | 9.2937 | 60.05 | 9.29 |  | 929.685 | 9.2787 | 60 | 9.29 |  | 667.61 | 1.333 | 59.98 | 1.29
323.485 | 9.2937 | 60.05 | 9.29 |  | 929.748 | 9.2787 | 60 | 9.29 |  | 667.674 | 1.333 | 59.98 | 1.29
323.548 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 929.811 | 9.2787 | 60 | 9.29 |  | 667.737 | 1.333 | 59.98 | 1.29
323.611 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 929.874 | 9.2787 | 60 | 9.29 |  | 667.801 | 1.333 | 59.98 | 1.29
323.674 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 929.947 | 9.2787 | 60 | 9.29 |  | 667.865 | 1.333 | 59.98 | 1.29
323.737 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 930.011 | 9.2866 | 60.01 | 9.29 |  | 667.945 | 1.3335 | 59.98 | 1.29
323.8 | 9.2936 | 60.05 | 9.29 |  | 930.076 | 9.2866 | 60.01 | 9.29 |  | 668.018 | 1.3335 | 59.98 | 1.29
323.864 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 930.144 | 9.2866 | 60.01 | 9.29 |  | 668.092 | 1.3335 | 59.98 | 1.29
323.927 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 930.212 | 9.2866 | 60.01 | 9.29 |  | 668.167 | 1.3335 | 59.98 | 1.29
323.99 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 930.28 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 668.241 | 1.3314 | 59.99 | 1.29
324.056 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 930.374 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 668.315 | 1.3314 | 59.99 | 1.29
324.136 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 930.437 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 668.387 | 1.3314 | 59.99 | 1.29
324.204 | 9.2949 | 60.05 | 9.29 |  | 930.5 | 9.3004 | 60.01 | 9.29 |  | 668.488 | 1.3314 | 59.99 | 1.29
324.274 | 9.2949 | 60.05 | 9.29 |  | 930.564 | 9.3001 | 60.02 | 9.29 |  | 668.552 | 1.3285 | 59.99 | 1.29
324.357 | 9.2949 | 60.05 | 9.29 |  | 930.627 | 9.3001 | 60.02 | 9.29 |  | 668.616 | 1.3285 | 59.99 | 1.29
324.421 | 9.2949 | 60.05 | 9.29 |  | 930.69 | 9.3001 | 60.02 | 9.29 |  | 668.68 | 1.3285 | 59.99 | 1.29
324.484 | 9.2942 | 60.05 | 9.29 |  | 930.753 | 9.3001 | 60.02 | 9.29 |  | 668.743 | 1.3285 | 59.99 | 1.29
324.547 | 9.2942 | 60.05 | 9.29 |  | 930.816 | 9.3001 | 60.02 | 9.29 |  | 668.808 | 1.3285 | 59.99 | 1.29
324.61 | 9.2942 | 60.05 | 9.29 |  | 930.88 | 9.28 | 60.03 | 9.29 |  | 668.9 | 1.3263 | 59.99 | 1.29
324.674 | 9.2942 | 60.05 | 9.29 |  | 930.944 | 9.28 | 60.03 | 9.29 |  | 668.986 | 1.3263 | 59.99 | 1.29
324.743 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.007 | 9.28 | 60.03 | 9.29 |  | 669.059 | 1.3263 | 59.99 | 1.29
324.806 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.078 | 9.28 | 60.03 | 9.29 |  | 669.15 | 1.3263 | 59.99 | 1.29
324.869 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.146 | 9.28 | 60.03 | 9.29 |  | 669.222 | 1.3073 | 59.99 | 1.29
324.932 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.214 | 9.2827 | 60.04 | 9.29 |  | 669.295 | 1.3073 | 59.99 | 1.29
324.995 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.283 | 9.2827 | 60.04 | 9.29 |  | 669.375 | 1.3073 | 59.99 | 1.29
325.098 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 931.363 | 9.2827 | 60.04 | 9.29 |  | 669.47 | 1.3073 | 59.99 | 1.29
325.167 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 931.427 | 9.2827 | 60.04 | 9.29 |  | 669.534 | 1.3055 | 59.99 | 1.29
325.234 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 931.49 | 9.2992 | 60.04 | 9.29 |  | 669.598 | 1.3055 | 59.99 | 1.29
325.327 | 9.2943 | 60.05 | 9.29 |  | 931.553 | 9.2992 | 60.04 | 9.29 |  | 669.662 | 1.3055 | 59.99 | 1.29
325.391 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.616 | 9.2992 | 60.04 | 9.29 |  | 669.725 | 1.3055 | 59.99 | 1.29
325.454 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.679 | 9.2992 | 60.04 | 9.29 |  | 669.789 | 1.3064 | 59.99 | 1.29
325.517 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.742 | 9.2992 | 60.04 | 9.29 |  | 669.852 | 1.3064 | 59.99 | 1.29
325.58 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.806 | 9.2978 | 60.04 | 9.29 |  | 669.921 | 1.3064 | 59.99 | 1.29
325.643 | 9.2948 | 60.05 | 9.29 |  | 931.869 | 9.2978 | 60.04 | 9.29 |  | 670.01 | 1.3064 | 59.99 | 1.29
325.707 | 9.296 | 60.04 | 9.29 |  | 931.932 | 9.2978 | 60.04 | 9.29 |  | 670.083 | 1.3071 | 59.99 | 1.29
325.77 | 9.296 | 60.04 | 9.29 |  | 931.995 | 9.2978 | 60.04 | 9.29 |  | 670.156 | 1.3071 | 59.99 | 1.29
325.833 | 9.296 | 60.04 | 9.29 |  | 932.058 | 9.2978 | 60.04 | 9.29 |  | 670.23 | 1.3071 | 59.99 | 1.29
325.896 | 9.296 | 60.04 | 9.29 |  | 932.143 | 9.2825 | 60.04 | 9.29 |  | 670.306 | 1.3071 | 59.99 | 1.29
325.97 | 9.296 | 60.04 | 9.29 |  | 932.211 | 9.2825 | 60.04 | 9.29 |  | 670.4 | 1.3071 | 59.99 | 1.29
326.033 | 9.2958 | 60.04 | 9.29 |  | 932.28 | 9.2825 | 60.04 | 9.29 |  | 670.49 | 1.3027 | 59.99 | 1.29
326.115 | 9.2958 | 60.04 | 9.29 |  | 932.359 | 9.2825 | 60.04 | 9.29 |  | 670.554 | 1.3027 | 59.99 | 1.29
326.184 | 9.2958 | 60.04 | 9.29 |  | 932.423 | 9.2789 | 60.05 | 9.29 |  | 670.617 | 1.3027 | 59.99 | 1.29
326.253 | 9.2958 | 60.04 | 9.29 |  | 932.486 | 9.2789 | 60.05 | 9.29 |  | 670.681 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
326.351 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 932.549 | 9.2789 | 60.05 | 9.29 |  | 670.744 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
326.415 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 932.613 | 9.2789 | 60.05 | 9.29 |  | 670.808 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
326.478 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 932.676 | 9.2789 | 60.05 | 9.29 |  | 670.9 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
326.541 | 9.2969 | 60.04 | 9.29 |  | 932.739 | 9.2901 | 60.05 | 9.29 |  | 671.001 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
326.605 | 9.2968 | 60.04 | 9.29 |  | 932.802 | 9.2901 | 60.05 | 9.29 |  | 671.074 | 1.3021 | 60 | 1.29
326.673 | 9.2968 | 60.04 | 9.29 |  | 932.866 | 9.2901 | 60.05 | 9.29 |  | 671.147 | 1.3021 | 60 | 1.29
326.736 | 9.2968 | 60.04 | 9.29 |  | 932.929 | 9.2901 | 60.05 | 9.29 |  | 671.22 | 1.3021 | 60 | 1.29
326.799 | 9.2968 | 60.04 | 9.29 |  | 932.992 | 9.2901 | 60.05 | 9.29 |  | 671.294 | 1.303 | 60 | 1.29
326.863 | 9.2968 | 60.04 | 9.29 |  | 933.056 | 9.3019 | 60.05 | 9.29 |  | 671.379 | 1.303 | 60 | 1.29
326.926 | 9.2956 | 60.04 | 9.29 |  | 933.132 | 9.3019 | 60.05 | 9.29 |  | 671.448 | 1.303 | 60 | 1.29
326.989 | 9.2956 | 60.04 | 9.29 |  | 933.201 | 9.3019 | 60.05 | 9.29 |  | 671.512 | 1.303 | 60 | 1.29
327.063 | 9.2956 | 60.04 | 9.29 |  | 933.268 | 9.3019 | 60.05 | 9.29 |  | 671.576 | 1.3008 | 60 | 1.29
327.131 | 9.2956 | 60.04 | 9.29 |  | 933.358 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 671.659 | 1.3008 | 60 | 1.29
327.202 | 9.2966 | 60.04 | 9.29 |  | 933.421 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 671.723 | 1.3008 | 60 | 1.29
327.274 | 9.2966 | 60.04 | 9.29 |  | 933.485 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 671.787 | 1.3008 | 60 | 1.29
327.352 | 9.2966 | 60.04 | 9.29 |  | 933.548 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 671.85 | 1.3008 | 60 | 1.29
327.416 | 9.2966 | 60.04 | 9.29 |  | 933.621 | 9.2929 | 60.06 | 9.29 |  | 671.924 | 1.3023 | 60 | 1.29
327.479 | 9.2966 | 60.04 | 9.29 |  | 933.684 | 9.2867 | 60.06 | 9.29 |  | 672.006 | 1.3023 | 60 | 1.29
327.542 | 9.2963 | 60.03 | 9.29 |  | 933.747 | 9.2867 | 60.06 | 9.29 |  | 672.083 | 1.3023 | 60 | 1.29
327.605 | 9.2963 | 60.03 | 9.29 |  | 933.81 | 9.2867 | 60.06 | 9.29 |  | 672.155 | 1.3023 | 60 | 1.29
327.668 | 9.2963 | 60.03 | 9.29 |  | 933.873 | 9.2867 | 60.06 | 9.29 |  | 672.232 | 1.2993 | 60 | 1.29
327.732 | 9.2963 | 60.03 | 9.29 |  | 933.937 | 9.2851 | 60.06 | 9.29 |  | 672.305 | 1.2993 | 60 | 1.29
327.805 | 9.2963 | 60.03 | 9.29 |  | 934 | 9.2851 | 60.06 | 9.29 |  | 672.387 | 1.2993 | 60 | 1.29
327.869 | 9.296 | 60.03 | 9.29 |  | 934.063 | 9.2851 | 60.06 | 9.29 |  | 672.47 | 1.2993 | 60 | 1.29
327.932 | 9.296 | 60.03 | 9.29 |  | 934.137 | 9.2851 | 60.06 | 9.29 |  | 672.534 | 1.2804 | 60 | 1.29
327.995 | 9.296 | 60.03 | 9.29 |  | 934.206 | 9.2851 | 60.06 | 9.29 |  | 672.597 | 1.2804 | 60 | 1.29
328.06 | 9.296 | 60.03 | 9.29 |  | 934.274 | 9.2841 | 60.06 | 9.29 |  | 672.661 | 1.2804 | 60 | 1.29
328.131 | 9.2962 | 60.03 | 9.29 |  | 934.359 | 9.2841 | 60.06 | 9.29 |  | 672.724 | 1.2804 | 60 | 1.29
328.2 | 9.2962 | 60.03 | 9.29 |  | 934.422 | 9.2841 | 60.06 | 9.29 |  | 672.793 | 1.2828 | 60 | 1.29
328.268 | 9.2962 | 60.03 | 9.29 |  | 934.485 | 9.2841 | 60.06 | 9.29 |  | 672.857 | 1.2828 | 60 | 1.29
328.345 | 9.2962 | 60.03 | 9.29 |  | 934.549 | 9.3018 | 60.06 | 9.29 |  | 672.925 | 1.2828 | 60 | 1.29
328.417 | 9.2962 | 60.03 | 9.29 |  | 934.612 | 9.3018 | 60.06 | 9.29 |  | 673.006 | 1.2828 | 60 | 1.29
328.481 | 9.2959 | 60.03 | 9.29 |  | 934.675 | 9.3018 | 60.06 | 9.29 |  | 673.083 | 1.2828 | 60 | 1.29
328.544 | 9.2959 | 60.03 | 9.29 |  | 934.739 | 9.3018 | 60.06 | 9.29 |  | 673.159 | 1.2997 | 60 | 1.29
328.607 | 9.2959 | 60.03 | 9.29 |  | 934.802 | 9.3018 | 60.06 | 9.29 |  | 673.234 | 1.2997 | 60 | 1.29
328.67 | 9.2959 | 60.03 | 9.29 |  | 934.865 | 9.3015 | 60.06 | 9.29 |  | 673.307 | 1.2997 | 60 | 1.29
328.734 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 934.928 | 9.3015 | 60.06 | 9.29 |  | 673.387 | 1.2997 | 60 | 1.29
328.797 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 934.991 | 9.3015 | 60.06 | 9.29 |  | 673.48 | 1.2963 | 60.01 | 1.29
328.86 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 935.054 | 9.3015 | 60.06 | 9.29 |  | 673.544 | 1.2963 | 60.01 | 1.29
328.923 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 935.133 | 9.3015 | 60.06 | 9.29 |  | 673.607 | 1.2963 | 60.01 | 1.29
328.986 | 9.2965 | 60.02 | 9.29 |  | 935.202 | 9.2786 | 60.06 | 9.29 |  | 673.671 | 1.2963 | 60.01 | 1.29
329.061 | 9.2966 | 60.02 | 9.29 |  | 935.271 | 9.2786 | 60.06 | 9.29 |  | 673.735 | 1.2757 | 60.01 | 1.29
329.13 | 9.2966 | 60.02 | 9.29 |  | 935.364 | 9.2786 | 60.06 | 9.29 |  | 673.798 | 1.2757 | 60.01 | 1.29
329.198 | 9.2966 | 60.02 | 9.29 |  | 935.427 | 9.2786 | 60.06 | 9.29 |  | 673.904 | 1.2757 | 60.01 | 1.29
329.267 | 9.2966 | 60.02 | 9.29 |  | 935.49 | 9.2788 | 60.06 | 9.29 |  | 673.988 | 1.2757 | 60.01 | 1.29
329.337 | 9.2966 | 60.02 | 9.29 |  | 935.554 | 9.2788 | 60.06 | 9.29 |  | 674.061 | 1.2823 | 60.01 | 1.29
329.4 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 |  | 935.617 | 9.2788 | 60.06 | 9.29 |  | 674.137 | 1.2823 | 60.01 | 1.29
329.463 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 |  | 935.68 | 9.2788 | 60.06 | 9.29 |  | 674.213 | 1.2823 | 60.01 | 1.29
329.527 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 |  | 935.743 | 9.2788 | 60.06 | 9.29 |  | 674.286 | 1.2823 | 60.01 | 1.29
329.59 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 |  | 935.806 | 9.2859 | 60.06 | 9.29 |  | 674.373 | 1.3 | 60.01 | 1.29
329.654 | 9.2978 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 674.474 | 1.3 | 60.01 | 1.29
329.718 | 9.2978 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 674.537 | 1.3 | 60.01 | 1.29
329.781 | 9.2978 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 674.612 | 1.3 | 60.01 | 1.29
329.844 | 9.2978 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 674.676 | 1.2965 | 60.01 | 1.29
329.907 | 9.2978 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 674.74 | 1.2965 | 60.01 | 1.29
329.97 | 9.2971 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 674.803 | 1.2965 | 60.01 | 1.29
330.033 | 9.2971 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 674.9 | 1.2965 | 60.01 | 1.29
330.12 | 9.2971 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 674.987 | 1.2792 | 60.01 | 1.29
330.189 | 9.2971 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.062 | 1.2792 | 60.01 | 1.29
330.27 | 9.2971 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.135 | 1.2792 | 60.01 | 1.29
330.356 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.212 | 1.2792 | 60.01 | 1.29
330.422 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.286 | 1.2816 | 60.01 | 1.29
330.485 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.359 | 1.2816 | 60.01 | 1.29
330.549 | 9.2956 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.44 | 1.2816 | 60.01 | 1.29
330.612 | 9.297 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.504 | 1.2816 | 60.01 | 1.29
330.675 | 9.297 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.568 | 1.301 | 60.01 | 1.29
330.738 | 9.297 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.631 | 1.301 | 60.01 | 1.29
330.801 | 9.297 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.695 | 1.301 | 60.01 | 1.29
330.873 | 9.297 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.758 | 1.301 | 60.01 | 1.29
330.936 | 9.2886 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.822 | 1.301 | 60.01 | 1.29
330.999 | 9.2886 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 675.906 | 1.302 | 60.01 | 1.29
331.093 | 9.2886 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.002 | 1.302 | 60.01 | 1.29
331.161 | 9.2886 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.076 | 1.302 | 60.01 | 1.29
331.23 | 9.2799 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 676.161 | 1.302 | 60.01 | 1.29
331.299 | 9.2799 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 676.235 | 1.3023 | 60.01 | 1.29
331.363 | 9.2799 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 676.312 | 1.3023 | 60.01 | 1.29
331.426 | 9.2799 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 676.391 | 1.3023 | 60.01 | 1.29
331.492 | 9.2943 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.475 | 1.3023 | 60.01 | 1.29
331.555 | 9.2943 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.538 | 1.2823 | 60 | 1.29
331.618 | 9.2943 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.602 | 1.2823 | 60 | 1.29
331.681 | 9.2943 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.666 | 1.2823 | 60 | 1.29
331.745 | 9.2943 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.729 | 1.2823 | 60 | 1.29
331.808 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.793 | 1.2811 | 60 | 1.29
331.871 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.856 | 1.2811 | 60 | 1.29
331.934 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 676.925 | 1.2811 | 60 | 1.29
331.997 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 677.008 | 1.2811 | 60 | 1.29
332.084 | 9.2954 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 677.081 | 1.2825 | 60 | 1.29
332.152 | 9.2917 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.154 | 1.2825 | 60 | 1.29
332.22 | 9.2917 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.227 | 1.2825 | 60 | 1.29
332.289 | 9.2917 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.3 | 1.2825 | 60 | 1.29
332.357 | 9.2917 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.388 | 1.3018 | 60 | 1.29
332.421 | 9.28 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.49 | 1.3018 | 60 | 1.29
332.484 | 9.28 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.554 | 1.3018 | 60 | 1.29
332.547 | 9.28 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.617 | 1.3018 | 60 | 1.29
332.61 | 9.28 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.684 | 1.3011 | 60 | 1.29
332.673 | 9.28 | 60.01 | 9.29 | [6 empty] | 677.748 | 1.3011 | 60 | 1.29
332.737 | 9.282 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 677.811 | 1.3011 | 60 | 1.29
332.8 | 9.282 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 677.893 | 1.3011 | 60 | 1.29
332.863 | 9.282 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.005 | 1.3011 | 60 | 1.29
332.926 | 9.282 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.081 | 1.2788 | 60 | 1.29
332.989 | 9.282 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.155 | 1.2788 | 60 | 1.29
333.06 | 9.295 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.23 | 1.2788 | 60 | 1.29
333.13 | 9.295 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.307 | 1.2795 | 60 | 1.29
333.198 | 9.295 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.383 | 1.2795 | 60 | 1.29
333.267 | 9.295 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.471 | 1.2795 | 60 | 1.29
333.346 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.535 | 1.2795 | 60 | 1.29
333.41 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.598 | 1.3002 | 60 | 1.29
333.473 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.663 | 1.3002 | 60 | 1.29
333.541 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.727 | 1.3002 | 60 | 1.29
333.604 | 9.2937 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.79 | 1.3002 | 60 | 1.29
333.668 | 9.2968 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.854 | 1.3002 | 60 | 1.29
333.731 | 9.2968 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 678.924 | 1.3013 | 60 | 1.29
333.794 | 9.2968 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.006 | 1.3013 | 60 | 1.29
333.857 | 9.2968 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.079 | 1.3013 | 60 | 1.29
333.92 | 9.2968 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.154 | 1.3013 | 60 | 1.29
333.984 | 9.2967 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.232 | 1.2853 | 60 | 1.29
334.056 | 9.2967 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.308 | 1.2853 | 60 | 1.29
334.125 | 9.2967 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.393 | 1.2853 | 60 | 1.29
334.194 | 9.2967 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.48 | 1.2853 | 60 | 1.29
334.264 | 9.285 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.544 | 1.2783 | 60 | 1.29
334.362 | 9.285 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.608 | 1.2783 | 60 | 1.29
334.425 | 9.285 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.672 | 1.2783 | 60 | 1.29
334.488 | 9.285 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.736 | 1.2783 | 60 | 1.29
334.551 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.799 | 1.2783 | 60 | 1.29
334.615 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.9 | 1.2811 | 60 | 1.29
334.678 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 679.991 | 1.2811 | 60 | 1.29
334.741 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.065 | 1.2811 | 60 | 1.29
334.804 | 9.2852 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.146 | 1.3006 | 60 | 1.29
334.868 | 9.2991 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.222 | 1.3006 | 60 | 1.29
334.931 | 9.2991 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.296 | 1.3006 | 60 | 1.29
334.994 | 9.2991 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.375 | 1.3006 | 60 | 1.29
335.091 | 9.2991 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.46 | 1.3 | 60 | 1.29
335.169 | 9.2991 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.524 | 1.3 | 60 | 1.29
335.237 | 9.2982 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.588 | 1.3 | 60 | 1.29
335.306 | 9.2982 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.664 | 1.3 | 60 | 1.29
335.369 | 9.2982 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.734 | 1.2789 | 60 | 1.29
335.432 | 9.2982 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.797 | 1.2789 | 60 | 1.29
335.496 | 9.2782 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.885 | 1.2789 | 60 | 1.29
335.559 | 9.2782 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 680.995 | 1.2789 | 60 | 1.29
335.622 | 9.2782 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.071 | 1.2794 | 60 | 1.29
335.685 | 9.2782 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.147 | 1.2794 | 60 | 1.29
335.749 | 9.2782 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.222 | 1.2794 | 60 | 1.29
335.812 | 9.2766 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.297 | 1.2794 | 60 | 1.29
335.875 | 9.2766 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.373 | 1.2957 | 60 | 1.29
335.938 | 9.2766 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.456 | 1.2957 | 60 | 1.29
336.001 | 9.2766 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.519 | 1.2957 | 60 | 1.29
336.065 | 9.2766 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.583 | 1.2957 | 60 | 1.29
336.134 | 9.2986 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.663 | 1.2938 | 60 | 1.29
336.203 | 9.2986 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.726 | 1.2938 | 60 | 1.29
336.273 | 9.2986 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.79 | 1.2938 | 60 | 1.29
336.355 | 9.2986 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.854 | 1.2938 | 60 | 1.29
336.419 | 9.2997 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 681.923 | 1.2938 | 60 | 1.29
336.482 | 9.2997 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.011 | 1.2873 | 60 | 1.29
336.545 | 9.2997 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.084 | 1.2873 | 60 | 1.29
336.608 | 9.2997 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.16 | 1.2873 | 60 | 1.29
336.671 | 9.2997 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.232 | 1.2873 | 60 | 1.29
336.734 | 9.2775 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.305 | 1.2783 | 60 | 1.29
336.797 | 9.2775 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.386 | 1.2783 | 60 | 1.29
336.861 | 9.2775 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.474 | 1.2783 | 60 | 1.29
336.924 | 9.2775 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.537 | 1.2783 | 60 | 1.29
336.987 | 9.2775 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.601 | 1.2946 | 59.99 | 1.29
337.058 | 9.277 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.665 | 1.2946 | 59.99 | 1.29
337.127 | 9.277 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.728 | 1.2946 | 59.99 | 1.29
337.196 | 9.277 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.792 | 1.2946 | 59.99 | 1.29
337.266 | 9.277 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.895 | 1.2946 | 59.99 | 1.29
337.348 | 9.2995 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 682.991 | 1.2947 | 59.99 | 1.29
337.411 | 9.2995 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.064 | 1.2947 | 59.99 | 1.29
337.474 | 9.2995 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.137 | 1.2947 | 59.99 | 1.29
337.538 | 9.2995 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.212 | 1.2968 | 59.99 | 1.29
337.602 | 9.2995 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.288 | 1.2968 | 59.99 | 1.29
337.665 | 9.3 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.373 | 1.2968 | 59.99 | 1.29
337.728 | 9.3 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.454 | 1.2968 | 59.99 | 1.29
337.791 | 9.3 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.518 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
337.855 | 9.3 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.581 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
337.923 | 9.2952 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.659 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
337.986 | 9.2952 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.722 | 1.2952 | 59.99 | 1.29
338.049 | 9.2952 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.789 | 1.2979 | 59.99 | 1.29
338.119 | 9.2952 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.853 | 1.2979 | 59.99 | 1.29
338.188 | 9.2952 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 683.922 | 1.2979 | 59.99 | 1.29
338.256 | 9.2767 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.007 | 1.2979 | 59.99 | 1.29
338.357 | 9.2767 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.083 | 1.2979 | 59.99 | 1.29
338.421 | 9.2767 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.159 | 1.2998 | 59.99 | 1.29
338.484 | 9.2767 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.232 | 1.2998 | 59.99 | 1.29
338.548 | 9.28 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.306 | 1.2998 | 59.99 | 1.29
338.611 | 9.28 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.385 | 1.2998 | 59.99 | 1.29
338.674 | 9.28 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.47 | 1.2985 | 59.99 | 1.29
338.737 | 9.28 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.534 | 1.2985 | 59.99 | 1.29
338.808 | 9.28 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.598 | 1.2985 | 59.99 | 1.29
338.871 | 9.2992 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.665 | 1.2985 | 59.99 | 1.29
338.934 | 9.2992 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.729 | 1.2995 | 59.98 | 1.29
338.997 | 9.2992 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.803 | 1.2995 | 59.98 | 1.29
339.061 | 9.2992 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.867 | 1.2995 | 59.98 | 1.29
339.13 | 9.2992 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 684.945 | 1.2995 | 59.98 | 1.29
339.199 | 9.2986 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.031 | 1.2995 | 59.98 | 1.29
339.268 | 9.2986 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.105 | 1.2813 | 59.98 | 1.29
339.344 | 9.2986 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.182 | 1.2813 | 59.98 | 1.29
339.408 | 9.2986 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.254 | 1.2813 | 59.98 | 1.29
339.471 | 9.2903 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.334 | 1.2825 | 59.98 | 1.29
339.534 | 9.2903 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.416 | 1.2825 | 59.98 | 1.29
339.597 | 9.2903 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.495 | 1.2825 | 59.98 | 1.29
339.66 | 9.2903 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.559 | 1.2825 | 59.98 | 1.29
339.723 | 9.2903 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.626 | 1.2801 | 59.98 | 1.29
339.786 | 9.2792 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.69 | 1.2801 | 59.98 | 1.29
339.859 | 9.2792 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.754 | 1.2801 | 59.98 | 1.29
339.923 | 9.2792 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.817 | 1.2801 | 59.98 | 1.29
339.986 | 9.2792 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.906 | 1.2801 | 59.98 | 1.29
340.069 | 9.2792 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 685.99 | 1.2811 | 59.98 | 1.29
340.139 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.063 | 1.2811 | 59.98 | 1.29
340.207 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.139 | 1.2811 | 59.98 | 1.29
340.276 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.215 | 1.2811 | 59.98 | 1.29
340.346 | 9.2849 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.291 | 1.2823 | 59.98 | 1.29
340.409 | 9.2973 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.371 | 1.2823 | 59.98 | 1.29
340.473 | 9.2973 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.46 | 1.2823 | 59.98 | 1.29
340.536 | 9.2973 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.53 | 1.2908 | 59.98 | 1.29
340.599 | 9.2973 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.593 | 1.2908 | 59.98 | 1.29
340.673 | 9.2973 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.658 | 1.2908 | 59.98 | 1.29
340.736 | 9.2994 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.721 | 1.2908 | 59.98 | 1.29
340.8 | 9.2994 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.785 | 1.2908 | 59.98 | 1.29
340.864 | 9.2994 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.849 | 1.2994 | 59.97 | 1.29
340.934 | 9.2994 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.918 | 1.2994 | 59.97 | 1.29
340.998 | 9.299 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 686.995 | 1.2994 | 59.97 | 1.29
341.061 | 9.299 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.069 | 1.2994 | 59.97 | 1.29
341.129 | 9.299 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.156 | 1.2994 | 59.97 | 1.29
341.198 | 9.299 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.232 | 1.2819 | 59.97 | 1.29
341.268 | 9.299 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.304 | 1.2819 | 59.97 | 1.29
341.356 | 9.2778 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.385 | 1.2819 | 59.97 | 1.29
341.419 | 9.2778 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.483 | 1.2819 | 59.97 | 1.29
341.482 | 9.2778 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.547 | 1.2788 | 59.97 | 1.29
341.546 | 9.2778 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.611 | 1.2788 | 59.97 | 1.29
341.609 | 9.2922 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.674 | 1.2788 | 59.97 | 1.29
341.673 | 9.2922 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.738 | 1.2788 | 59.97 | 1.29
341.736 | 9.2922 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.801 | 1.3005 | 59.97 | 1.29
341.8 | 9.2922 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.866 | 1.3005 | 59.97 | 1.29
341.863 | 9.2922 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 687.93 | 1.3005 | 59.97 | 1.29
341.926 | 9.2959 | 60.02 | 9.29 | [6 empty] | 688 | 1.3005 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.079 | 1.3005 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.172 | 1.2994 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.245 | 1.2994 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.32 | 1.2994 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.401 | 1.2771 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.469 | 1.2771 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.537 | 1.2771 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.601 | 1.2771 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.664 | 1.2771 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.728 | 1.2762 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.791 | 1.2762 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.855 | 1.2762 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 688.918 | 1.2762 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.014 | 1.2762 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.083 | 1.2964 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.168 | 1.2964 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.245 | 1.2964 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.323 | 1.3003 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.403 | 1.3003 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.472 | 1.3003 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.571 | 1.3003 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.634 | 1.2934 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.698 | 1.2934 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.762 | 1.2934 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.825 | 1.2934 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.889 | 1.2934 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 689.998 | 1.2786 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.067 | 1.2786 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.172 | 1.2786 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.248 | 1.2825 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.331 | 1.2825 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.399 | 1.2825 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.468 | 1.2825 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.554 | 1.2996 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.617 | 1.2996 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.681 | 1.2996 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.745 | 1.2996 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.808 | 1.2996 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.872 | 1.298 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 690.946 | 1.298 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.015 | 1.298 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.083 | 1.298 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.185 | 1.298 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.259 | 1.2773 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.335 | 1.2773 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.404 | 1.2773 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.479 | 1.2773 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.559 | 1.2782 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.63 | 1.2782 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.698 | 1.2782 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.767 | 1.2782 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.838 | 1.3019 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.908 | 1.3019 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 691.996 | 1.3019 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.069 | 1.3019 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.171 | 1.3013 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.245 | 1.3013 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.324 | 1.3013 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.403 | 1.2936 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.491 | 1.2936 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.568 | 1.2936 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.646 | 1.2936 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 692.712 | 1.2764 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 692.776 | 1.2764 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 692.841 | 1.2764 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 692.907 | 1.2764 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 693.011 | 1.2764 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 693.084 | 1.2907 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 693.228 | 1.2907 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 693.335 | 1.2907 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 693.451 | 1.3038 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 693.604 | 1.3038 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 693.732 | 1.3015 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 693.846 | 1.3015 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 693.997 | 1.3015 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 694.15 | 1.2885 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 694.3 | 1.2885 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 694.42 | 1.279 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 694.559 | 1.279 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 694.688 | 1.2769 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 694.815 | 1.2769 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 694.954 | 1.2957 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 695.096 | 1.2957 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 695.231 | 1.2957 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 695.364 | 1.2988 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 695.516 | 1.2988 | 59.97 | 1.29
[10 empty] | 695.642 | 1.2799 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 695.765 | 1.2799 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 695.871 | 1.2771 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.013 | 1.2771 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.127 | 1.2949 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.26 | 1.2949 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.388 | 1.2949 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.485 | 1.2947 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.603 | 1.2947 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.703 | 1.2947 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.794 | 1.2934 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.885 | 1.2934 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 696.998 | 1.2934 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 697.102 | 1.293 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 697.213 | 1.293 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 697.311 | 1.293 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 697.415 | 1.2983 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 697.503 | 1.2983 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 697.594 | 1.2919 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 697.687 | 1.2919 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 697.772 | 1.2919 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 697.869 | 1.2919 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 697.982 | 1.2984 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.072 | 1.2984 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.203 | 1.2984 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.301 | 1.2948 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.397 | 1.2948 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.493 | 1.2948 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.578 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.663 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.747 | 1.2826 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.826 | 1.2782 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.903 | 1.2782 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 698.993 | 1.2782 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.076 | 1.2782 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.158 | 1.2764 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.247 | 1.2764 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.327 | 1.2764 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.417 | 1.2764 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.492 | 1.2816 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.569 | 1.2816 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.643 | 1.2816 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.722 | 1.2816 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.815 | 1.2964 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.879 | 1.2964 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 699.981 | 1.2964 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 700.049 | 1.2987 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.118 | 1.2987 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.195 | 1.2987 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.268 | 1.2987 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.345 | 1.2996 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.418 | 1.2996 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.487 | 1.2996 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.557 | 1.2996 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.621 | 1.2763 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.684 | 1.2763 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.748 | 1.2763 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.811 | 1.2763 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.874 | 1.2763 | 60 | 1.29
[10 empty] | 700.947 | 1.2942 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.015 | 1.2942 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.085 | 1.2942 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.172 | 1.2942 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.252 | 1.298 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.332 | 1.298 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.401 | 1.298 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.47 | 1.298 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.54 | 1.276 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.604 | 1.276 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.668 | 1.276 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.731 | 1.276 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.796 | 1.276 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.86 | 1.2805 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.924 | 1.2805 | 60 | 1.29
[10 empty] | 701.998 | 1.2805 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.066 | 1.2805 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.171 | 1.2805 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.246 | 1.3019 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.333 | 1.3019 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.402 | 1.3019 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.47 | 1.3023 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.545 | 1.3023 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.609 | 1.3023 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.673 | 1.3023 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.737 | 1.3023 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.804 | 1.2782 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.868 | 1.2782 | 60 | 1.29
[10 empty] | 702.945 | 1.2782 | 60 | 1.29
[10 empty] | 703.014 | 1.2782 | 60 | 1.29
[10 empty] | 703.083 | 1.28 | 60 | 1.29
[10 empty] | 703.178 | 1.28 | 60 | 1.29
[10 empty] | 703.254 | 1.28 | 60 | 1.29
[10 empty] | 703.331 | 1.28 | 60 | 1.29
[10 empty] | 703.407 | 1.3018 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 703.476 | 1.3018 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 703.562 | 1.3018 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 703.626 | 1.3018 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 703.689 | 1.3006 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 703.753 | 1.3006 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 703.817 | 1.3006 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 703.88 | 1.3006 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 703.948 | 1.3006 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.017 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.086 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.173 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.247 | 1.2785 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.321 | 1.2791 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.402 | 1.2791 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.47 | 1.2791 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.556 | 1.2791 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.62 | 1.299 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.684 | 1.299 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.747 | 1.299 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.811 | 1.299 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.875 | 1.299 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 704.948 | 1.3032 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.017 | 1.3032 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.086 | 1.3032 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.173 | 1.3032 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.246 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.33 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.398 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.467 | 1.2809 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.555 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.622 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.686 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.749 | 1.2777 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.813 | 1.2971 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.876 | 1.2971 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 705.948 | 1.2971 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 706.017 | 1.2971 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 706.086 | 1.2971 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 706.181 | 1.2994 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 706.258 | 1.2994 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 706.334 | 1.2994 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 706.404 | 1.2994 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 706.473 | 1.2791 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 706.548 | 1.2791 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 706.611 | 1.2791 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 706.675 | 1.2791 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 706.739 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 706.802 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 706.866 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 706.93 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.005 | 1.2905 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.075 | 1.2942 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.174 | 1.2942 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.247 | 1.2942 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.323 | 1.2942 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.404 | 1.2887 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.473 | 1.2887 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.56 | 1.2887 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.625 | 1.2887 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.688 | 1.2829 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.752 | 1.2829 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.815 | 1.2829 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.879 | 1.2829 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 707.991 | 1.2829 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.061 | 1.3018 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.154 | 1.3018 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.228 | 1.3018 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.3 | 1.3015 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.382 | 1.3015 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.45 | 1.3015 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.534 | 1.3015 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.598 | 1.2772 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.662 | 1.2772 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.726 | 1.2772 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.789 | 1.2772 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.861 | 1.2772 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 708.924 | 1.2787 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.015 | 1.2787 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.086 | 1.2787 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.189 | 1.2787 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.262 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.336 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.405 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.485 | 1.3005 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.572 | 1.2984 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.635 | 1.2984 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.699 | 1.2984 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.764 | 1.2984 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.827 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.891 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 709.99 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.059 | 1.2776 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.161 | 1.2784 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.233 | 1.2784 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.307 | 1.2784 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.397 | 1.2784 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.466 | 1.3019 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.553 | 1.3019 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.617 | 1.3019 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.68 | 1.3019 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.744 | 1.3021 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.807 | 1.3021 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.871 | 1.3021 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 710.948 | 1.3021 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.024 | 1.2785 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.093 | 1.2785 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.184 | 1.2785 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.261 | 1.2785 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.335 | 1.2794 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.415 | 1.2794 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.484 | 1.2794 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.564 | 1.2794 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.628 | 1.3018 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.691 | 1.3018 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.755 | 1.3018 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.818 | 1.3018 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.882 | 1.3018 | 59.98 | 1.29
[10 empty] | 711.992 | 1.2852 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.061 | 1.2852 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.153 | 1.2852 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.23 | 1.2852 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.307 | 1.2825 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.392 | 1.2825 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.461 | 1.2825 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.55 | 1.2825 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.614 | 1.3009 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.678 | 1.3009 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.741 | 1.3009 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.805 | 1.3009 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.868 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 712.942 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.013 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.082 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.193 | 1.3013 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.265 | 1.282 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.347 | 1.282 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.416 | 1.282 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.485 | 1.2802 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.556 | 1.2802 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.62 | 1.2802 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.683 | 1.2802 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.747 | 1.2802 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.811 | 1.3034 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.874 | 1.3034 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 713.945 | 1.3034 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.013 | 1.3034 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.087 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.173 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.245 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.329 | 1.3017 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.399 | 1.2831 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.468 | 1.2831 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.552 | 1.2831 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.616 | 1.2831 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.681 | 1.2821 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.744 | 1.2821 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.808 | 1.2821 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.872 | 1.2821 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 714.947 | 1.2821 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 715.014 | 1.2904 | 59.99 | 1.29
[10 empty] | 715.082 | 1.2904 | 59.99 | 1.29

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.
Adicionar variables del Punto de salida de planta
| RAMPA 1 |  | RAMPA 2
| RAMPA 3 |  | RAMPA 4
RAMPA 5