68.6499 | 47.5764 | 60.0109 | 48 | 68.6323 | 47.3817 | 60.0167 | 48 | 68.6116 | 47.5161 | 60.0109 | 48 | 68.6438 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4583 | 68.6234 | 42.6839 | 59.9821 | 42.8391
68.6582 | 47.5764 | 60.0109 | 48 | 68.6406 | 47.3817 | 60.0167 | 48 | 68.6199 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 68.6522 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4558 | 68.6317 | 42.6045 | 59.9821 | 42.8372
68.6666 | 47.5777 | 60.0109 | 48 | 68.649 | 47.3817 | 60.0167 | 48 | 68.6283 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 68.6605 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4533 | 68.6401 | 42.6045 | 59.9821 | 42.8354
68.6749 | 47.5777 | 60.0109 | 48 | 68.6573 | 47.3817 | 60.0167 | 48 | 68.6366 | 47.5083 | 60.0109 | 48 | 68.6688 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4508 | 68.6484 | 42.6045 | 59.9821 | 42.8335
68.6832 | 47.5426 | 60.0109 | 48 | 68.6656 | 47.3817 | 60.0167 | 48 | 68.645 | 47.5083 | 60.0109 | 48 | 68.6771 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4483 | 68.6567 | 42.6045 | 59.9821 | 42.8316
68.6916 | 47.5426 | 60.0109 | 48 | 68.674 | 47.3817 | 60.0167 | 48 | 68.6533 | 47.5083 | 60.0109 | 48 | 68.6855 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4458 | 68.665 | 42.6045 | 59.9821 | 42.8298
68.6999 | 47.5426 | 60.0109 | 48 | 68.6823 | 47.3817 | 60.0167 | 48 | 68.6616 | 47.5083 | 60.0109 | 48 | 68.6938 | 49.1714 | 59.9764 | 49.4433 | 68.6734 | 42.6045 | 59.9821 | 42.8279
68.7082 | 47.5426 | 60.0109 | 48 | 68.6906 | 47.3823 | 60.0167 | 48 | 68.6699 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7021 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4408 | 68.6818 | 42.5965 | 59.9821 | 42.826
68.7166 | 47.5426 | 60.0109 | 48 | 68.6989 | 47.3823 | 60.0167 | 48 | 68.6783 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7105 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4383 | 68.6901 | 42.5965 | 59.9821 | 42.8241
68.7249 | 47.5426 | 60.0109 | 48 | 68.7072 | 47.3823 | 60.0167 | 48 | 68.6866 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7188 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4358 | 68.6984 | 42.5965 | 59.9821 | 42.8222
68.7332 | 47.5425 | 60.0109 | 48 | 68.7156 | 47.3823 | 60.0167 | 48 | 68.6949 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7272 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4333 | 68.7067 | 42.5965 | 59.9821 | 42.8204
68.7415 | 47.5425 | 60.0109 | 48 | 68.7239 | 47.3915 | 60.0167 | 48 | 68.7032 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7355 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4308 | 68.7151 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8185
68.7499 | 47.544 | 60.0109 | 48 | 68.7322 | 47.3915 | 60.0167 | 48 | 68.7116 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7438 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4283 | 68.7234 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8166
68.7582 | 47.544 | 60.0109 | 48 | 68.7406 | 47.4227 | 60.0167 | 48 | 68.7199 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7522 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4258 | 68.7318 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8147
68.7665 | 47.544 | 60.0109 | 48 | 68.7489 | 47.4227 | 60.0167 | 48 | 68.7283 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7605 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4233 | 68.7401 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8129
68.7749 | 47.544 | 60.0109 | 48 | 68.7572 | 47.4175 | 60.0167 | 48 | 68.7366 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7689 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4208 | 68.7484 | 42.5999 | 59.9821 | 42.811
68.7832 | 47.5254 | 60.0109 | 48 | 68.7656 | 47.4175 | 60.0167 | 48 | 68.7449 | 47.5086 | 60.0109 | 48 | 68.7772 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4183 | 68.7568 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8091
68.7915 | 47.5254 | 60.0109 | 48 | 68.7739 | 47.4172 | 60.0167 | 48 | 68.7532 | 47.5082 | 60.0109 | 48 | 68.7855 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4158 | 68.7651 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8072
68.7999 | 47.526 | 60.0109 | 48 | 68.7822 | 47.4172 | 60.0167 | 48 | 68.7616 | 47.5082 | 60.0109 | 48 | 68.7939 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4133 | 68.7734 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8054
68.8082 | 47.526 | 60.0109 | 48 | 68.7906 | 47.4172 | 60.0167 | 48 | 68.7699 | 47.5082 | 60.0109 | 48 | 68.8022 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4108 | 68.7818 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8035
68.8165 | 47.4996 | 60.0109 | 48 | 68.7989 | 47.4172 | 60.0167 | 48 | 68.7783 | 47.5082 | 60.0109 | 48 | 68.8105 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4083 | 68.7901 | 42.5999 | 59.9821 | 42.8016
68.8249 | 47.4996 | 60.0109 | 48 | 68.8072 | 47.4164 | 60.0167 | 48 | 68.7866 | 47.4956 | 60.0109 | 48 | 68.8188 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4058 | 68.7985 | 42.5999 | 59.9821 | 42.7997
68.8332 | 47.4996 | 60.0109 | 48 | 68.8156 | 47.4164 | 60.0167 | 48 | 68.7949 | 47.4956 | 60.0109 | 48 | 68.8272 | 49.1718 | 59.9764 | 49.4033 | 68.8068 | 42.5999 | 59.9821 | 42.7979
68.8415 | 47.4996 | 60.0109 | 48 | 68.8239 | 47.4264 | 60.0167 | 48 | 68.8032 | 47.4956 | 60.0109 | 48 | 68.8356 | 49.1687 | 59.9764 | 49.4008 | 68.8151 | 42.5999 | 59.9821 | 42.796
68.8499 | 47.496 | 60.0109 | 48 | 68.8322 | 47.4264 | 60.0167 | 48 | 68.8116 | 47.4956 | 60.0109 | 48 | 68.8439 | 49.1687 | 59.9764 | 49.3983 | 68.8234 | 42.5999 | 59.9821 | 42.7941
68.8582 | 47.496 | 60.0109 | 48 | 68.8405 | 47.4264 | 60.0167 | 48 | 68.8199 | 47.4956 | 60.0109 | 48 | 68.8522 | 49.1687 | 59.9764 | 49.3958 | 68.8318 | 42.5999 | 59.9821 | 42.7922
68.8665 | 47.496 | 60.0109 | 48 | 68.8489 | 47.4264 | 60.0167 | 48 | 68.8282 | 47.4956 | 60.0109 | 48 | 68.8605 | 49.1687 | 59.9764 | 49.3933 | 68.8401 | 42.5999 | 59.9821 | 42.7904
68.8749 | 47.496 | 60.0109 | 48 | 68.8572 | 47.4286 | 60.0167 | 48 | 68.8365 | 47.4913 | 60.0109 | 48 | 68.8689 | 49.1055 | 59.9764 | 49.3908 | 68.8484 | 42.6 | 59.9821 | 42.7885
68.8832 | 47.4948 | 60.0109 | 48 | 68.8655 | 47.4286 | 60.0167 | 48 | 68.8449 | 47.4913 | 60.0109 | 48 | 68.8773 | 49.1055 | 59.9764 | 49.3883 | 68.8568 | 42.6 | 59.9821 | 42.7866
68.8915 | 47.4948 | 60.0109 | 48 | 68.8739 | 47.4386 | 60.0167 | 48 | 68.8532 | 47.4917 | 60.0109 | 48 | 68.8856 | 49.0384 | 59.9764 | 49.3858 | 68.8651 | 42.6 | 59.9821 | 42.7847
68.8999 | 47.491 | 60.0109 | 48 | 68.8822 | 47.4386 | 60.0167 | 48 | 68.8616 | 47.4917 | 60.0109 | 48 | 68.8939 | 49.0384 | 59.9764 | 49.3833 | 68.8735 | 42.6 | 59.9821 | 42.7829
68.9082 | 47.491 | 60.0109 | 48 | 68.8905 | 47.4386 | 60.0167 | 48 | 68.8699 | 47.4917 | 60.0109 | 48 | 68.9022 | 49.0384 | 59.9764 | 49.3808 | 68.8818 | 42.6 | 59.9821 | 42.781
68.9165 | 47.4895 | 60.0109 | 48 | 68.8989 | 47.4386 | 60.0167 | 48 | 68.8782 | 47.4917 | 60.0109 | 48 | 68.9106 | 49.0384 | 59.9764 | 49.3783 | 68.8901 | 42.6 | 59.9821 | 42.7791
68.9249 | 47.4895 | 60.0109 | 48 | 68.9072 | 47.4386 | 60.0167 | 48 | 68.8865 | 47.4858 | 60.0109 | 48 | 68.9189 | 49.0384 | 59.9764 | 49.3758 | 68.8985 | 42.6 | 59.9821 | 42.7772
68.9332 | 47.4895 | 60.0109 | 48 | 68.9155 | 47.4386 | 60.0167 | 48 | 68.8949 | 47.4858 | 60.0109 | 48 | 68.9272 | 49.0384 | 59.9764 | 49.3733 | 68.9068 | 42.6 | 59.9821 | 42.7754
68.9415 | 47.4895 | 60.0109 | 48 | 68.9239 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 68.9032 | 47.4858 | 60.0109 | 48 | 68.9356 | 49.0384 | 59.9764 | 49.3708 | 68.9152 | 42.6 | 59.9821 | 42.7735
68.9499 | 47.4915 | 60.0109 | 48 | 68.9322 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 68.9116 | 47.4858 | 60.0109 | 48 | 68.9439 | 49.0384 | 59.9764 | 49.3683 | 68.9235 | 42.6 | 59.9821 | 42.7716
68.9582 | 47.4915 | 60.0109 | 48 | 68.9405 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 68.9199 | 47.4858 | 60.0109 | 48 | 68.9523 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3658 | 68.9318 | 42.6026 | 59.9821 | 42.7697
68.9665 | 47.4884 | 60.0109 | 48 | 68.9489 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 68.9282 | 47.4858 | 60.0109 | 48 | 68.9606 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3633 | 68.9401 | 42.6026 | 59.9821 | 42.7679
68.9749 | 47.4884 | 60.0109 | 48 | 68.9572 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 68.9365 | 47.4539 | 60.0109 | 48 | 68.9689 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3608 | 68.9485 | 42.6074 | 59.9821 | 42.766
68.9832 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 68.9655 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 68.9449 | 47.4539 | 60.0109 | 48 | 68.9773 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3583 | 68.9568 | 42.6074 | 59.9821 | 42.7641
68.9915 | 47.4914 | 60.0109 | 48 | 68.9738 | 47.4343 | 60.0167 | 48 | 68.9532 | 47.4543 | 60.0109 | 48 | 68.9856 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3558 | 68.9651 | 42.6074 | 59.9821 | 42.7622
68.9998 | 47.4541 | 60.0109 | 48 | 68.9822 | 47.4343 | 60.0167 | 48 | 68.9615 | 47.4543 | 60.0109 | 48 | 68.994 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3533 | 68.9735 | 42.6074 | 59.9821 | 42.7604
69.0082 | 47.4541 | 60.0109 | 48 | 68.9905 | 47.4343 | 60.0167 | 48 | 68.9698 | 47.4559 | 60.0109 | 48 | 69.0023 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3508 | 68.9818 | 42.6073 | 59.9821 | 42.7585
69.0165 | 47.489 | 60.0109 | 48 | 68.9988 | 47.4343 | 60.0167 | 48 | 68.9782 | 47.4559 | 60.0109 | 48 | 69.0106 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3483 | 68.9902 | 42.6073 | 59.9821 | 42.7566
69.0248 | 47.489 | 60.0109 | 48 | 69.0072 | 47.4343 | 60.0167 | 48 | 68.9865 | 47.4559 | 60.0109 | 48 | 69.019 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3458 | 68.9985 | 42.5332 | 59.9821 | 42.7547
69.0332 | 47.4849 | 60.0109 | 48 | 69.0155 | 47.4343 | 60.0167 | 48 | 68.9949 | 47.4559 | 60.0109 | 48 | 69.0273 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3433 | 69.0068 | 42.5332 | 59.9821 | 42.7528
69.0415 | 47.4849 | 60.0109 | 48 | 69.0238 | 47.4675 | 60.0167 | 48 | 69.0032 | 47.4559 | 60.0109 | 48 | 69.0356 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3408 | 69.0152 | 42.5332 | 59.9821 | 42.751
69.0498 | 47.4835 | 60.0109 | 48 | 69.0322 | 47.4675 | 60.0167 | 48 | 69.0115 | 47.4559 | 60.0109 | 48 | 69.0439 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3383 | 69.0235 | 42.5332 | 59.9821 | 42.7491
69.0582 | 47.4835 | 60.0109 | 48 | 69.0405 | 47.4675 | 60.0167 | 48 | 69.0198 | 47.468 | 60.0109 | 48 | 69.0523 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3358 | 69.0319 | 42.475 | 59.9821 | 42.7472
69.0665 | 47.4835 | 60.0109 | 48 | 69.0488 | 47.4675 | 60.0167 | 48 | 69.0282 | 47.468 | 60.0109 | 48 | 69.0606 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3333 | 69.0402 | 42.475 | 59.9821 | 42.7453
69.0748 | 47.4835 | 60.0109 | 48 | 69.0572 | 47.467 | 60.0167 | 48 | 69.0365 | 47.4694 | 60.0109 | 48 | 69.069 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3308 | 69.0485 | 42.475 | 59.9821 | 42.7435
69.0832 | 47.4835 | 60.0109 | 48 | 69.0655 | 47.467 | 60.0167 | 48 | 69.0449 | 47.4694 | 60.0109 | 48 | 69.0773 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3283 | 69.0568 | 42.475 | 59.9821 | 42.7416
69.0915 | 47.4835 | 60.0109 | 48 | 69.0738 | 47.4477 | 60.0167 | 48 | 69.0532 | 47.4694 | 60.0109 | 48 | 69.0856 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3258 | 69.0652 | 42.475 | 59.9821 | 42.7397
69.0998 | 47.4906 | 60.0109 | 48 | 69.0822 | 47.4477 | 60.0167 | 48 | 69.0615 | 47.4694 | 60.0109 | 48 | 69.094 | 49.0318 | 59.9764 | 49.3233 | 69.0735 | 42.475 | 59.9821 | 42.7378
69.1082 | 47.4906 | 60.0109 | 48 | 69.0905 | 47.4489 | 60.0167 | 48 | 69.0699 | 47.4694 | 60.0109 | 48 | 69.1023 | 48.9613 | 59.9764 | 49.3208 | 69.0818 | 42.475 | 59.9821 | 42.736
69.1165 | 47.4887 | 60.0109 | 48 | 69.0988 | 47.4489 | 60.0167 | 48 | 69.0782 | 47.4694 | 60.0109 | 48 | 69.1107 | 48.9613 | 59.9764 | 49.3183 | 69.0902 | 42.475 | 59.9821 | 42.7341
69.1248 | 47.4887 | 60.0109 | 48 | 69.1071 | 47.4489 | 60.0167 | 48 | 69.0865 | 47.4694 | 60.0109 | 48 | 69.119 | 48.9624 | 59.9764 | 49.3158 | 69.0985 | 42.475 | 59.9821 | 42.7322
69.1331 | 47.4887 | 60.0109 | 48 | 69.1155 | 47.4489 | 60.0167 | 48 | 69.0948 | 47.4694 | 60.0109 | 48 | 69.1273 | 48.9624 | 59.9764 | 49.3133 | 69.1069 | 42.475 | 59.9821 | 42.7303
69.1415 | 47.4887 | 60.0109 | 48 | 69.1238 | 47.4489 | 60.0167 | 48 | 69.1032 | 47.4701 | 60.0109 | 48 | 69.1357 | 48.9624 | 59.9764 | 49.3108 | 69.1152 | 42.475 | 59.9821 | 42.7285
69.1498 | 47.4907 | 60.0109 | 48 | 69.1321 | 47.4489 | 60.0167 | 48 | 69.1115 | 47.4701 | 60.0109 | 48 | 69.144 | 48.9624 | 59.9764 | 49.3083 | 69.1235 | 42.475 | 59.9821 | 42.7266
69.1581 | 47.4907 | 60.0109 | 48 | 69.1405 | 47.4492 | 60.0167 | 48 | 69.1199 | 47.4718 | 60.0109 | 48 | 69.1523 | 48.9624 | 59.9764 | 49.3057 | 69.1319 | 42.475 | 59.9821 | 42.7247
69.1665 | 47.4875 | 60.0109 | 48 | 69.1488 | 47.4492 | 60.0167 | 48 | 69.1282 | 47.4718 | 60.0109 | 48 | 69.1607 | 48.9624 | 59.9764 | 49.3032 | 69.1402 | 42.475 | 59.9821 | 42.7228
69.1748 | 47.4875 | 60.0109 | 48 | 69.1571 | 47.4492 | 60.0167 | 48 | 69.1365 | 47.4718 | 60.0109 | 48 | 69.169 | 48.9624 | 59.9764 | 49.3007 | 69.1486 | 42.475 | 59.9821 | 42.721
69.1831 | 47.4842 | 60.0109 | 48 | 69.1655 | 47.4492 | 60.0167 | 48 | 69.1448 | 47.4718 | 60.0109 | 48 | 69.1774 | 48.9624 | 59.9764 | 49.2982 | 69.1569 | 42.475 | 59.9821 | 42.7191
69.1915 | 47.4842 | 60.0109 | 48 | 69.1738 | 47.4542 | 60.0167 | 48 | 69.1532 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 69.1857 | 48.9624 | 59.9764 | 49.2957 | 69.1652 | 42.475 | 59.9821 | 42.7172
69.1998 | 47.4842 | 60.0109 | 48 | 69.1821 | 47.4542 | 60.0167 | 48 | 69.1615 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 69.194 | 48.9624 | 59.9764 | 49.2932 | 69.1735 | 42.475 | 59.9821 | 42.7153
69.2081 | 47.4842 | 60.0109 | 48 | 69.1905 | 47.4542 | 60.0167 | 48 | 69.1699 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 69.2023 | 48.9624 | 59.9764 | 49.2907 | 69.1819 | 42.475 | 59.9821 | 42.7135
69.2165 | 47.4814 | 60.0109 | 48 | 69.1988 | 47.4542 | 60.0167 | 48 | 69.1782 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 69.2107 | 48.9624 | 59.9764 | 49.2882 | 69.1902 | 42.475 | 59.9821 | 42.7116
69.2248 | 47.4814 | 60.0109 | 48 | 69.2071 | 47.4542 | 60.0167 | 48 | 69.1865 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 69.2191 | 48.9596 | 59.9764 | 49.2857 | 69.1985 | 42.4699 | 59.9821 | 42.7097
69.2331 | 47.4771 | 60.0109 | 48 | 69.2155 | 47.4542 | 60.0167 | 48 | 69.1948 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 69.2274 | 48.9596 | 59.9764 | 49.2832 | 69.2069 | 42.4699 | 59.9821 | 42.7078
69.2415 | 47.4771 | 60.0109 | 48 | 69.2238 | 47.4542 | 60.0167 | 48 | 69.2032 | 47.4849 | 60.0109 | 48 | 69.2357 | 48.9596 | 59.9764 | 49.2807 | 69.2152 | 42.4699 | 59.9821 | 42.706
69.2498 | 47.4606 | 60.0109 | 48 | 69.2321 | 47.4542 | 60.0167 | 48 | 69.2115 | 47.4849 | 60.0109 | 48 | 69.244 | 48.9596 | 59.9764 | 49.2782 | 69.2236 | 42.4699 | 59.9821 | 42.7041
69.2581 | 47.4606 | 60.0109 | 48 | 69.2404 | 47.4497 | 60.0167 | 48 | 69.2198 | 47.4767 | 60.0109 | 48 | 69.2524 | 48.9608 | 59.9764 | 49.2757 | 69.2319 | 42.4699 | 59.9821 | 42.7022
69.2664 | 47.46 | 60.0109 | 48 | 69.2488 | 47.4497 | 60.0167 | 48 | 69.2281 | 47.4767 | 60.0109 | 48 | 69.2607 | 48.9608 | 59.9764 | 49.2732 | 69.2402 | 42.4699 | 59.9821 | 42.7003
69.2748 | 47.46 | 60.0109 | 48 | 69.2571 | 47.4494 | 60.0167 | 48 | 69.2365 | 47.4767 | 60.0109 | 48 | 69.269 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2707 | 69.2486 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6985
69.2831 | 47.4089 | 60.0109 | 48 | 69.2654 | 47.4494 | 60.0167 | 48 | 69.2448 | 47.4767 | 60.0109 | 48 | 69.2774 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2682 | 69.2569 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6966
69.2914 | 47.4089 | 60.0109 | 48 | 69.2738 | 47.4492 | 60.0167 | 48 | 69.2532 | 47.4767 | 60.0109 | 48 | 69.2857 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2657 | 69.2653 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6947
69.2998 | 47.4148 | 60.0109 | 48 | 69.2821 | 47.4492 | 60.0167 | 48 | 69.2615 | 47.4767 | 60.0109 | 48 | 69.2941 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2632 | 69.2736 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6928
69.3081 | 47.4148 | 60.0109 | 48 | 69.2904 | 47.4476 | 60.0167 | 48 | 69.2698 | 47.4778 | 60.0109 | 48 | 69.3024 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2607 | 69.2819 | 42.4699 | 59.9821 | 42.691
69.3164 | 47.4144 | 60.0109 | 48 | 69.2988 | 47.4476 | 60.0167 | 48 | 69.2781 | 47.4778 | 60.0109 | 48 | 69.3107 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2582 | 69.2903 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6891
69.3248 | 47.4144 | 60.0109 | 48 | 69.3071 | 47.4476 | 60.0167 | 48 | 69.2865 | 47.4649 | 60.0109 | 48 | 69.3191 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2557 | 69.2986 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6872
69.3331 | 47.4182 | 60.0109 | 48 | 69.3154 | 47.4476 | 60.0167 | 48 | 69.2948 | 47.4649 | 60.0109 | 48 | 69.3274 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2532 | 69.3069 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6853
69.3414 | 47.4182 | 60.0109 | 48 | 69.3238 | 47.4758 | 60.0167 | 48 | 69.3032 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.3358 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2507 | 69.3152 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6835
69.3498 | 47.4152 | 60.0109 | 48 | 69.3321 | 47.4758 | 60.0167 | 48 | 69.3115 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.3441 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2482 | 69.3236 | 42.4699 | 59.9821 | 42.6816
69.3581 | 47.4152 | 60.0109 | 48 | 69.3404 | 47.471 | 60.0167 | 48 | 69.3198 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.3524 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2457 | 69.3319 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6797
69.3665 | 47.4031 | 60.0109 | 48 | 69.3488 | 47.471 | 60.0167 | 48 | 69.3281 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.3608 | 48.9503 | 59.9764 | 49.2432 | 69.3403 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6778
69.3748 | 47.4031 | 60.0109 | 48 | 69.3571 | 47.4713 | 60.0167 | 48 | 69.3365 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.3691 | 48.9535 | 59.9764 | 49.2407 | 69.3486 | 42.4698 | 59.9821 | 42.676
69.3831 | 47.4085 | 60.0109 | 48 | 69.3654 | 47.4713 | 60.0167 | 48 | 69.3448 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.3774 | 48.9535 | 59.9764 | 49.2382 | 69.3569 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6741
69.3914 | 47.4085 | 60.0109 | 48 | 69.3737 | 47.4713 | 60.0167 | 48 | 69.3531 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.3857 | 48.9535 | 59.9764 | 49.2357 | 69.3653 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6722
69.3998 | 47.4047 | 60.0109 | 48 | 69.3821 | 47.4713 | 60.0167 | 48 | 69.3615 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.3941 | 48.9535 | 59.9764 | 49.2332 | 69.3736 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6703
69.4081 | 47.4047 | 60.0109 | 48 | 69.3904 | 47.4714 | 60.0167 | 48 | 69.3698 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.4025 | 48.9571 | 59.9764 | 49.2307 | 69.382 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6684
69.4164 | 47.4047 | 60.0109 | 48 | 69.3987 | 47.4714 | 60.0167 | 48 | 69.3781 | 47.4713 | 60.0109 | 48 | 69.4108 | 48.9571 | 59.9764 | 49.2282 | 69.3903 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6666
69.4248 | 47.4047 | 60.0109 | 48 | 69.4071 | 47.473 | 60.0167 | 48 | 69.3865 | 47.4818 | 60.0109 | 48 | 69.4191 | 48.9571 | 59.9764 | 49.2257 | 69.3986 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6647
69.4331 | 47.4059 | 60.0109 | 48 | 69.4154 | 47.473 | 60.0167 | 48 | 69.3948 | 47.4818 | 60.0109 | 48 | 69.4274 | 48.9571 | 59.9764 | 49.2232 | 69.407 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6628
69.4414 | 47.4059 | 60.0109 | 48 | 69.4237 | 47.473 | 60.0167 | 48 | 69.4031 | 47.4762 | 60.0109 | 48 | 69.4358 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2207 | 69.4153 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6609
69.4498 | 47.4129 | 60.0109 | 48 | 69.4321 | 47.473 | 60.0167 | 48 | 69.4114 | 47.4762 | 60.0109 | 48 | 69.4442 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2182 | 69.4236 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6591
69.4581 | 47.4129 | 60.0109 | 48 | 69.4404 | 47.4734 | 60.0167 | 48 | 69.4198 | 47.4762 | 60.0109 | 48 | 69.4525 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2157 | 69.4319 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6572
69.4664 | 47.4129 | 60.0109 | 48 | 69.4487 | 47.4734 | 60.0167 | 48 | 69.4281 | 47.4762 | 60.0109 | 48 | 69.4608 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2132 | 69.4403 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6553
69.4748 | 47.4129 | 60.0109 | 48 | 69.4571 | 47.474 | 60.0167 | 48 | 69.4365 | 47.4762 | 60.0109 | 48 | 69.4691 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2107 | 69.4486 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6534
69.4831 | 47.3956 | 60.0109 | 48 | 69.4654 | 47.474 | 60.0167 | 48 | 69.4448 | 47.4762 | 60.0109 | 48 | 69.4775 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2082 | 69.457 | 42.4698 | 59.9821 | 42.6516
69.4914 | 47.3956 | 60.0109 | 48 | 69.4737 | 47.4751 | 60.0167 | 48 | 69.4531 | 47.4762 | 60.0109 | 48 | 69.4858 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2057 | 69.4653 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6497
69.4998 | 47.3928 | 60.0109 | 48 | 69.4821 | 47.4751 | 60.0167 | 48 | 69.4614 | 47.4762 | 60.0109 | 48 | 69.4941 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2032 | 69.4736 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6478
69.5081 | 47.3928 | 60.0109 | 48 | 69.4904 | 47.4751 | 60.0167 | 48 | 69.4698 | 47.4883 | 60.0109 | 48 | 69.5025 | 48.9483 | 59.9764 | 49.2007 | 69.482 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6459
69.5164 | 47.3928 | 60.0109 | 48 | 69.4987 | 47.4751 | 60.0167 | 48 | 69.4781 | 47.4883 | 60.0109 | 48 | 69.5108 | 48.9483 | 59.9764 | 49.1982 | 69.4903 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6441
69.5247 | 47.3928 | 60.0109 | 48 | 69.507 | 47.4751 | 60.0167 | 48 | 69.4865 | 47.4883 | 60.0109 | 48 | 69.5192 | 48.9483 | 59.9764 | 49.1957 | 69.4987 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6422
69.5331 | 47.3947 | 60.0109 | 48 | 69.5154 | 47.4751 | 60.0167 | 48 | 69.4948 | 47.4883 | 60.0109 | 48 | 69.5275 | 48.9483 | 59.9764 | 49.1932 | 69.507 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6403
69.5414 | 47.3947 | 60.0109 | 48 | 69.5237 | 47.4274 | 60.0167 | 48 | 69.5031 | 47.4867 | 60.0109 | 48 | 69.5358 | 48.9483 | 59.9764 | 49.1907 | 69.5153 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6384
69.5497 | 47.3939 | 60.0109 | 48 | 69.532 | 47.4274 | 60.0167 | 48 | 69.5114 | 47.4867 | 60.0109 | 48 | 69.5442 | 48.9483 | 59.9764 | 49.1882 | 69.5237 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6366
69.5581 | 47.3939 | 60.0109 | 48 | 69.5404 | 47.428 | 60.0167 | 48 | 69.5198 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.5525 | 48.9448 | 59.9764 | 49.1857 | 69.532 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6347
69.5664 | 47.4345 | 60.0109 | 48 | 69.5487 | 47.428 | 60.0167 | 48 | 69.5281 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.5609 | 48.9448 | 59.9764 | 49.1832 | 69.5403 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6328
69.5747 | 47.4345 | 60.0109 | 48 | 69.557 | 47.4278 | 60.0167 | 48 | 69.5364 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.5692 | 48.942 | 59.9764 | 49.1807 | 69.5486 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6309
69.5831 | 47.4274 | 60.0052 | 48 | 69.5653 | 47.4278 | 60.0167 | 48 | 69.5447 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.5775 | 48.942 | 59.9764 | 49.1782 | 69.557 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6291
69.5914 | 47.4274 | 60.0052 | 48 | 69.5737 | 47.4278 | 60.0167 | 48 | 69.5531 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.5858 | 48.942 | 59.9764 | 49.1757 | 69.5653 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6272
69.5997 | 47.4316 | 60.0052 | 48 | 69.582 | 47.4278 | 60.0167 | 48 | 69.5615 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.5942 | 48.942 | 59.9764 | 49.1732 | 69.5737 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6253
69.6081 | 47.4316 | 60.0052 | 48 | 69.5903 | 47.4388 | 60.0167 | 48 | 69.5698 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.6025 | 48.942 | 59.9764 | 49.1707 | 69.582 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6234
69.6164 | 47.4626 | 60.0052 | 48 | 69.5987 | 47.4388 | 60.0167 | 48 | 69.5781 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.6108 | 48.942 | 59.9764 | 49.1682 | 69.5903 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6216
69.6247 | 47.4626 | 60.0052 | 48 | 69.607 | 47.4392 | 60.0167 | 48 | 69.5864 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.6192 | 48.9431 | 59.9764 | 49.1657 | 69.5987 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6197
69.6331 | 47.4626 | 60.0052 | 48 | 69.6153 | 47.4392 | 60.0167 | 48 | 69.5948 | 47.4919 | 60.0109 | 48 | 69.6275 | 48.9431 | 59.9764 | 49.1632 | 69.607 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6178
69.6414 | 47.4626 | 60.0052 | 48 | 69.6237 | 47.4333 | 60.0167 | 48 | 69.6031 | 47.4805 | 60.0109 | 48 | 69.6359 | 48.8834 | 59.9764 | 49.1607 | 69.6154 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6159
69.6497 | 47.4626 | 60.0052 | 48 | 69.632 | 47.4333 | 60.0167 | 48 | 69.6115 | 47.4805 | 60.0109 | 48 | 69.6442 | 48.8834 | 59.9764 | 49.1582 | 69.6237 | 42.4686 | 59.9821 | 42.6141
69.6581 | 47.4626 | 60.0052 | 48 | 69.6403 | 47.4333 | 60.0167 | 48 | 69.6198 | 47.482 | 60.0109 | 48 | 69.6525 | 48.8834 | 59.9764 | 49.1557 | 69.632 | 42.4602 | 59.9821 | 42.6122
69.6664 | 47.4696 | 60.0052 | 48 | 69.6487 | 47.4333 | 60.0167 | 48 | 69.6281 | 47.482 | 60.0109 | 48 | 69.6609 | 48.8834 | 59.9764 | 49.1532 | 69.6404 | 42.4602 | 59.9821 | 42.6103
69.6747 | 47.4696 | 60.0052 | 48 | 69.657 | 47.4338 | 60.0167 | 48 | 69.6364 | 47.4833 | 60.0109 | 48 | 69.6692 | 48.8834 | 59.9764 | 49.1507 | 69.6487 | 42.4602 | 59.9821 | 42.6084
69.683 | 47.4677 | 60.0052 | 48 | 69.6653 | 47.4338 | 60.0167 | 48 | 69.6448 | 47.4833 | 60.0109 | 48 | 69.6776 | 48.8834 | 59.9764 | 49.1482 | 69.657 | 42.4602 | 59.9821 | 42.6066
69.6914 | 47.4677 | 60.0052 | 48 | 69.6736 | 47.4338 | 60.0167 | 48 | 69.6531 | 47.4802 | 60.0109 | 48 | 69.6859 | 48.8834 | 59.9764 | 49.1457 | 69.6653 | 42.4602 | 59.9821 | 42.6047
69.6997 | 47.4677 | 60.0052 | 48 | 69.682 | 47.4338 | 60.0167 | 48 | 69.6614 | 47.4802 | 60.0109 | 48 | 69.6942 | 48.8834 | 59.9764 | 49.1432 | 69.6737 | 42.4602 | 59.9821 | 42.6028
69.7081 | 47.4677 | 60.0052 | 48 | 69.6903 | 47.4338 | 60.0167 | 48 | 69.6697 | 47.4802 | 60.0109 | 48 | 69.7026 | 48.8796 | 59.9764 | 49.1407 | 69.6821 | 42.4602 | 59.9821 | 42.6009
69.7164 | 47.4677 | 60.0052 | 48 | 69.6986 | 47.4338 | 60.0167 | 48 | 69.6781 | 47.4802 | 60.0109 | 48 | 69.7109 | 48.8796 | 59.9764 | 49.1382 | 69.6904 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5994
69.7247 | 47.4677 | 60.0052 | 48 | 69.707 | 47.3924 | 60.0167 | 48 | 69.6864 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 69.7192 | 48.8243 | 59.9764 | 49.1357 | 69.6987 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5981
69.7331 | 47.4677 | 60.0052 | 48 | 69.7153 | 47.3924 | 60.0167 | 48 | 69.6948 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 69.7275 | 48.8243 | 59.9764 | 49.1332 | 69.707 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5969
69.7414 | 47.4677 | 60.0052 | 48 | 69.7236 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 69.7031 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 69.7359 | 48.8189 | 59.9764 | 49.1307 | 69.7154 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5956
69.7497 | 47.4587 | 60.0052 | 48 | 69.732 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 69.7114 | 47.4636 | 60.0109 | 48 | 69.7443 | 48.8189 | 59.9764 | 49.1282 | 69.7237 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5944
69.7581 | 47.4587 | 60.0052 | 48 | 69.7403 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 69.7197 | 47.4659 | 60.0109 | 48 | 69.7526 | 48.8189 | 59.9764 | 49.1257 | 69.7321 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5931
69.7664 | 47.4587 | 60.0052 | 48 | 69.7486 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 69.7281 | 47.4659 | 60.0109 | 48 | 69.7609 | 48.8189 | 59.9764 | 49.1232 | 69.7404 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5919
69.7747 | 47.4587 | 60.0052 | 48 | 69.757 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 69.7364 | 47.4667 | 60.0109 | 48 | 69.7692 | 48.8189 | 59.9764 | 49.1207 | 69.7487 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5906
69.7831 | 47.4581 | 60.0052 | 48 | 69.7653 | 47.3885 | 60.0167 | 48 | 69.7448 | 47.4667 | 60.0109 | 48 | 69.7776 | 48.8189 | 59.9764 | 49.1182 | 69.7571 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5894
69.7914 | 47.4581 | 60.0052 | 48 | 69.7736 | 47.3918 | 60.0167 | 48 | 69.7531 | 47.4665 | 60.0109 | 48 | 69.7859 | 48.8189 | 59.9764 | 49.1157 | 69.7654 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5881
69.7997 | 47.4581 | 60.0052 | 48 | 69.782 | 47.3918 | 60.0167 | 48 | 69.7614 | 47.4665 | 60.0109 | 48 | 69.7943 | 48.8189 | 59.9764 | 49.1132 | 69.7737 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5869
69.808 | 47.4581 | 60.0052 | 48 | 69.7903 | 47.4381 | 60.0167 | 48 | 69.7697 | 47.4665 | 60.0109 | 48 | 69.8026 | 48.8164 | 59.9764 | 49.1107 | 69.782 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5856
69.8164 | 47.4627 | 60.0052 | 48 | 69.7986 | 47.4381 | 60.0167 | 48 | 69.7781 | 47.4665 | 60.0109 | 48 | 69.8109 | 48.8164 | 59.9764 | 49.1082 | 69.7904 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5844
69.8247 | 47.4627 | 60.0052 | 48 | 69.8069 | 47.4381 | 60.0167 | 48 | 69.7864 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 69.8193 | 48.8099 | 59.9764 | 49.1057 | 69.7988 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5831
69.833 | 47.4573 | 60.0052 | 48 | 69.8153 | 47.4381 | 60.0167 | 48 | 69.7947 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 69.8276 | 48.8099 | 59.9764 | 49.1032 | 69.8071 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5819
69.8414 | 47.4573 | 60.0052 | 48 | 69.8236 | 47.4438 | 60.0167 | 48 | 69.803 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 69.8359 | 48.8069 | 59.9764 | 49.1007 | 69.8154 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5806
69.8497 | 47.4573 | 60.0052 | 48 | 69.8319 | 47.4438 | 60.0167 | 48 | 69.8114 | 47.4676 | 60.0109 | 48 | 69.8443 | 48.8069 | 59.9764 | 49.0982 | 69.8237 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5794
69.858 | 47.4573 | 60.0052 | 48 | 69.8403 | 47.4382 | 60.0167 | 48 | 69.8197 | 47.4404 | 60.0109 | 48 | 69.8526 | 48.8069 | 59.9764 | 49.0957 | 69.8321 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5781
69.8664 | 47.4573 | 60.0052 | 48 | 69.8486 | 47.4382 | 60.0167 | 48 | 69.8281 | 47.4404 | 60.0109 | 48 | 69.861 | 48.8069 | 59.9764 | 49.0932 | 69.8404 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5769
69.8747 | 47.4573 | 60.0052 | 48 | 69.8569 | 47.4382 | 60.0167 | 48 | 69.8364 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.8693 | 48.8086 | 59.9764 | 49.0907 | 69.8488 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5756
69.8831 | 47.4681 | 60.0052 | 48 | 69.8653 | 47.4382 | 60.0167 | 48 | 69.8447 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.8776 | 48.8086 | 59.9764 | 49.0882 | 69.8571 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5744
69.8914 | 47.4681 | 60.0052 | 48 | 69.8736 | 47.4395 | 60.0167 | 48 | 69.853 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.886 | 48.8086 | 59.9764 | 49.0857 | 69.8654 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5731
69.8997 | 47.465 | 60.0052 | 48 | 69.8819 | 47.4395 | 60.0167 | 48 | 69.8614 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.8943 | 48.8086 | 59.9764 | 49.0832 | 69.8738 | 42.4602 | 59.9821 | 42.5719
69.9081 | 47.465 | 60.0052 | 48 | 69.8903 | 47.4395 | 60.0167 | 48 | 69.8697 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.9026 | 48.8125 | 59.9764 | 49.0807 | 69.8821 | 42.4639 | 59.9821 | 42.5706
69.9164 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 69.8986 | 47.4395 | 60.0167 | 48 | 69.8781 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.9109 | 48.8125 | 59.9764 | 49.0782 | 69.8904 | 42.4639 | 59.9821 | 42.5694
69.9247 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 69.9069 | 47.4406 | 60.0167 | 48 | 69.8864 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.9193 | 48.8125 | 59.9764 | 49.0757 | 69.8987 | 42.4639 | 59.9821 | 42.5681
69.933 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 69.9153 | 47.4406 | 60.0167 | 48 | 69.8947 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.9277 | 48.8125 | 59.9764 | 49.0732 | 69.9071 | 42.4639 | 59.9821 | 42.5669
69.9414 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 69.9236 | 47.4427 | 60.0167 | 48 | 69.903 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.936 | 48.8125 | 59.9764 | 49.0707 | 69.9155 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5656
69.9497 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 69.9319 | 47.4427 | 60.0167 | 48 | 69.9114 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.9443 | 48.8125 | 59.9764 | 49.0682 | 69.9238 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5644
69.958 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 69.9402 | 47.4427 | 60.0167 | 48 | 69.9197 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.9526 | 48.81 | 59.9764 | 49.0657 | 69.9321 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5631
69.9664 | 47.4864 | 60.0052 | 48 | 69.9486 | 47.4427 | 60.0167 | 48 | 69.928 | 47.4482 | 60.0109 | 48 | 69.961 | 48.81 | 59.9764 | 49.0632 | 69.9404 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5619
69.9747 | 47.4864 | 60.0052 | 48 | 69.9569 | 47.4791 | 60.0167 | 48 | 69.9363 | 47.4646 | 60.0109 | 48 | 69.9693 | 48.8156 | 59.9764 | 49.0607 | 69.9488 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5606
69.983 | 47.4838 | 60.0052 | 48 | 69.9652 | 47.4791 | 60.0167 | 48 | 69.9447 | 47.4646 | 60.0109 | 48 | 69.9777 | 48.8156 | 59.9764 | 49.0582 | 69.9571 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5594
69.9914 | 47.4838 | 60.0052 | 48 | 69.9736 | 47.4791 | 60.0167 | 48 | 69.953 | 47.4646 | 60.0109 | 48 | 69.986 | 48.8156 | 59.9764 | 49.0557 | 69.9655 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5581
69.9997 | 47.4838 | 60.0052 | 48 | 69.9819 | 47.4791 | 60.0167 | 48 | 69.9614 | 47.4646 | 60.0109 | 48 | 69.9943 | 48.8156 | 59.9764 | 49.0532 | 69.9738 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5569
70.008 | 47.4838 | 60.0052 | 48 | 69.9902 | 47.481 | 60.0167 | 48 | 69.9697 | 47.468 | 60.0109 | 48 | 70.0027 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0506 | 69.9821 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5556
70.0164 | 47.4816 | 60.0052 | 48 | 69.9986 | 47.481 | 60.0167 | 48 | 69.978 | 47.468 | 60.0109 | 48 | 70.011 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0481 | 69.9905 | 42.3907 | 59.9821 | 42.5544
70.0247 | 47.4816 | 60.0052 | 48 | 70.0069 | 47.4657 | 60.0167 | 48 | 69.9863 | 47.468 | 60.0109 | 48 | 70.0193 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0456 | 69.9988 | 42.3951 | 59.9821 | 42.5531
70.033 | 47.4825 | 60.0052 | 48 | 70.0152 | 47.4657 | 60.0167 | 48 | 69.9947 | 47.468 | 60.0109 | 48 | 70.0277 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0431 | 70.0071 | 42.3951 | 59.9821 | 42.5519
70.0414 | 47.4825 | 60.0052 | 48 | 70.0236 | 47.4667 | 60.0167 | 48 | 70.003 | 47.468 | 60.0109 | 48 | 70.036 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0406 | 70.0154 | 42.3951 | 59.9821 | 42.5506
70.0497 | 47.4785 | 60.0052 | 48 | 70.0319 | 47.4667 | 60.0167 | 48 | 70.0114 | 47.468 | 60.0109 | 48 | 70.0444 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0381 | 70.0238 | 42.3951 | 59.9821 | 42.5494
70.058 | 47.4785 | 60.0052 | 48 | 70.0402 | 47.4667 | 60.0167 | 48 | 70.0197 | 47.4626 | 60.0109 | 48 | 70.0527 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0356 | 70.0322 | 42.2952 | 59.9821 | 42.5481
70.0663 | 47.4785 | 60.0052 | 48 | 70.0486 | 47.4667 | 60.0167 | 48 | 70.028 | 47.4626 | 60.0109 | 48 | 70.061 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0331 | 70.0405 | 42.2952 | 59.9821 | 42.5469
70.0747 | 47.4785 | 60.0052 | 48 | 70.0569 | 47.4615 | 60.0167 | 48 | 70.0363 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.0694 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0306 | 70.0488 | 42.2952 | 59.9821 | 42.5456
70.083 | 47.4884 | 60.0052 | 48 | 70.0652 | 47.4615 | 60.0167 | 48 | 70.0447 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.0777 | 48.8388 | 59.9764 | 49.0281 | 70.0571 | 42.2952 | 59.9821 | 42.5444
70.0914 | 47.4884 | 60.0052 | 48 | 70.0735 | 47.4626 | 60.0167 | 48 | 70.053 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.0861 | 48.8338 | 59.9764 | 49.0256 | 70.0655 | 42.2952 | 59.9821 | 42.5431
70.0997 | 47.4961 | 60.0052 | 48 | 70.0819 | 47.4626 | 60.0167 | 48 | 70.0613 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.0944 | 48.8338 | 59.9764 | 49.0231 | 70.0738 | 42.2952 | 59.9821 | 42.5419
70.108 | 47.4961 | 60.0052 | 48 | 70.0902 | 47.4626 | 60.0167 | 48 | 70.0697 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1027 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0206 | 70.0822 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5406
70.1164 | 47.4966 | 60.0052 | 48 | 70.0985 | 47.4626 | 60.0167 | 48 | 70.078 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.111 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0181 | 70.0905 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5394
70.1247 | 47.4966 | 60.0052 | 48 | 70.1069 | 47.4601 | 60.0167 | 48 | 70.0864 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1194 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0156 | 70.0988 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5381
70.133 | 47.4814 | 60.0052 | 48 | 70.1152 | 47.4601 | 60.0167 | 48 | 70.0947 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1277 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0131 | 70.1072 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5368
70.1414 | 47.4814 | 60.0052 | 48 | 70.1235 | 47.4388 | 60.0167 | 48 | 70.103 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.136 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0106 | 70.1155 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5356
70.1497 | 47.475 | 60.0052 | 48 | 70.1319 | 47.4388 | 60.0167 | 48 | 70.1113 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1444 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0081 | 70.1238 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5344
70.158 | 47.475 | 60.0052 | 48 | 70.1402 | 47.4388 | 60.0167 | 48 | 70.1197 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1527 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0056 | 70.1322 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5331
70.1664 | 47.475 | 60.0052 | 48 | 70.1485 | 47.4388 | 60.0167 | 48 | 70.128 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1611 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0031 | 70.1405 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5318
70.1747 | 47.475 | 60.0052 | 48 | 70.1569 | 47.4405 | 60.0167 | 48 | 70.1364 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1694 | 48.8315 | 59.9764 | 49.0006 | 70.1489 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5306
70.183 | 47.4728 | 60.0052 | 48 | 70.1652 | 47.4405 | 60.0167 | 48 | 70.1447 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1777 | 48.8315 | 59.9764 | 48.9981 | 70.1572 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5294
70.1913 | 47.4728 | 60.0052 | 48 | 70.1735 | 47.4405 | 60.0167 | 48 | 70.153 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1861 | 48.7757 | 59.9764 | 48.9956 | 70.1655 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5281
70.1997 | 47.471 | 60.0052 | 48 | 70.1819 | 47.4405 | 60.0167 | 48 | 70.1613 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.1944 | 48.7757 | 59.9764 | 48.9931 | 70.1738 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5268
70.208 | 47.471 | 60.0052 | 48 | 70.1902 | 47.4428 | 60.0167 | 48 | 70.1697 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.2028 | 48.7247 | 59.9764 | 48.9906 | 70.1822 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5256
70.2163 | 47.4719 | 60.0052 | 48 | 70.1985 | 47.4428 | 60.0167 | 48 | 70.178 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 70.2111 | 48.7247 | 59.9764 | 48.9881 | 70.1906 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5243
70.2247 | 47.4719 | 60.0052 | 48 | 70.2068 | 47.4428 | 60.0167 | 48 | 70.1863 | 47.4696 | 60.0109 | 48 | 70.2194 | 48.7247 | 59.9764 | 48.9856 | 70.1989 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5231
70.233 | 47.4916 | 60.0052 | 48 | 70.2152 | 47.4428 | 60.0167 | 48 | 70.1946 | 47.4696 | 60.0109 | 48 | 70.2278 | 48.7247 | 59.9764 | 48.9831 | 70.2072 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5218
70.2413 | 47.4916 | 60.0052 | 48 | 70.2235 | 47.4492 | 60.0167 | 48 | 70.203 | 47.4652 | 60.0109 | 48 | 70.2361 | 48.6847 | 59.9764 | 48.9806 | 70.2155 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5206
70.2497 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 70.2318 | 47.4492 | 60.0167 | 48 | 70.2113 | 47.4652 | 60.0109 | 48 | 70.2444 | 48.6847 | 59.9764 | 48.9781 | 70.2239 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5193
70.258 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 70.2402 | 47.4405 | 60.0167 | 48 | 70.2197 | 47.4652 | 60.0109 | 48 | 70.2527 | 48.6847 | 59.9764 | 48.9756 | 70.2322 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5181
70.2664 | 47.4951 | 60.0052 | 48 | 70.2485 | 47.4405 | 60.0167 | 48 | 70.228 | 47.4652 | 60.0109 | 48 | 70.2611 | 48.6847 | 59.9764 | 48.9731 | 70.2405 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5168
70.2747 | 47.4951 | 60.0052 | 48 | 70.2568 | 47.441 | 60.0167 | 48 | 70.2363 | 47.4652 | 60.0109 | 48 | 70.2695 | 48.6822 | 59.9764 | 48.9706 | 70.2489 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5156
70.283 | 47.4952 | 60.0052 | 48 | 70.2652 | 47.441 | 60.0167 | 48 | 70.2446 | 47.4652 | 60.0109 | 48 | 70.2778 | 48.6822 | 59.9764 | 48.9681 | 70.2572 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5143
70.2914 | 47.4952 | 60.0052 | 48 | 70.2735 | 47.441 | 60.0167 | 48 | 70.253 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.2861 | 48.6829 | 59.9764 | 48.9656 | 70.2656 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5131
70.2997 | 47.4952 | 60.0052 | 48 | 70.2818 | 47.441 | 60.0167 | 48 | 70.2613 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.2944 | 48.6829 | 59.9764 | 48.9631 | 70.2739 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5118
70.308 | 47.4952 | 60.0052 | 48 | 70.2902 | 47.441 | 60.0167 | 48 | 70.2697 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3028 | 48.6829 | 59.9764 | 48.9606 | 70.2822 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5106
70.3163 | 47.5003 | 60.0052 | 48 | 70.2985 | 47.441 | 60.0167 | 48 | 70.278 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3112 | 48.6829 | 59.9764 | 48.9581 | 70.2905 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5093
70.3247 | 47.5003 | 60.0052 | 48 | 70.3068 | 47.4476 | 60.0167 | 48 | 70.2863 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3195 | 48.6829 | 59.9764 | 48.9556 | 70.2989 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5081
70.333 | 47.5003 | 60.0052 | 48 | 70.3152 | 47.4476 | 60.0167 | 48 | 70.2946 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3278 | 48.6829 | 59.9764 | 48.9531 | 70.3073 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5068
70.3413 | 47.5003 | 60.0052 | 48 | 70.3235 | 47.4396 | 60.0167 | 48 | 70.303 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3361 | 48.6885 | 59.9764 | 48.9506 | 70.3156 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5056
70.3497 | 47.5008 | 60.0052 | 48 | 70.3318 | 47.4396 | 60.0167 | 48 | 70.3113 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3445 | 48.6885 | 59.9764 | 48.9481 | 70.3239 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5043
70.358 | 47.5008 | 60.0052 | 48 | 70.3401 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 70.3196 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3528 | 48.6885 | 59.9764 | 48.9456 | 70.3322 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5031
70.3663 | 47.4842 | 60.0052 | 48 | 70.3485 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 70.3279 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3611 | 48.6885 | 59.9764 | 48.9431 | 70.3406 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5018
70.3747 | 47.4842 | 60.0052 | 48 | 70.3568 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 70.3363 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3695 | 48.6623 | 59.9764 | 48.9406 | 70.3489 | 42.2196 | 59.9821 | 42.5006
70.383 | 47.4849 | 60.0052 | 48 | 70.3651 | 47.4394 | 60.0167 | 48 | 70.3446 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3778 | 48.6623 | 59.9764 | 48.9381 | 70.3572 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4993
70.3913 | 47.4849 | 60.0052 | 48 | 70.3735 | 47.4602 | 60.0167 | 48 | 70.353 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3862 | 48.6623 | 59.9764 | 48.9356 | 70.3656 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4981
70.3997 | 47.4849 | 60.0052 | 48 | 70.3818 | 47.4602 | 60.0167 | 48 | 70.3613 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.3945 | 48.6623 | 59.9764 | 48.9331 | 70.3739 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4968
70.408 | 47.4849 | 60.0052 | 48 | 70.3901 | 47.4619 | 60.0167 | 48 | 70.3696 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.4028 | 48.6623 | 59.9764 | 48.9306 | 70.3823 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4956
70.4163 | 47.4857 | 60.0052 | 48 | 70.3985 | 47.4619 | 60.0167 | 48 | 70.3779 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.4112 | 48.6623 | 59.9764 | 48.9281 | 70.3906 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4943
70.4247 | 47.4857 | 60.0052 | 48 | 70.4068 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 70.3863 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.4195 | 48.6531 | 59.9764 | 48.9256 | 70.3989 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4931
70.433 | 47.4857 | 60.0052 | 48 | 70.4151 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 70.3946 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.4279 | 48.6531 | 59.9764 | 48.9231 | 70.4072 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4918
70.4413 | 47.4857 | 60.0052 | 48 | 70.4235 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 70.403 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.4362 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9206 | 70.4156 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4906
70.4496 | 47.4908 | 60.0052 | 48 | 70.4318 | 47.4408 | 60.0167 | 48 | 70.4113 | 47.4632 | 60.0109 | 48 | 70.4445 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9181 | 70.424 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4893
70.458 | 47.4908 | 60.0052 | 48 | 70.4401 | 47.432 | 60.0167 | 48 | 70.4196 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.4529 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9156 | 70.4323 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4881
70.4663 | 47.492 | 60.0052 | 48 | 70.4485 | 47.432 | 60.0167 | 48 | 70.4279 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.4612 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9131 | 70.4406 | 42.2196 | 59.9821 | 42.4868
70.4747 | 47.492 | 60.0052 | 48 | 70.4568 | 47.432 | 60.0167 | 48 | 70.4363 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.4695 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9106 | 70.4489 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4856
70.483 | 47.4933 | 60.0052 | 48 | 70.4651 | 47.432 | 60.0167 | 48 | 70.4446 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.4778 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9081 | 70.4573 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4843
70.4913 | 47.4933 | 60.0052 | 48 | 70.4734 | 47.4336 | 60.0167 | 48 | 70.4529 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.4862 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9056 | 70.4656 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4831
70.4997 | 47.478 | 60.0052 | 48 | 70.4818 | 47.4336 | 60.0167 | 48 | 70.4612 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.4946 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9031 | 70.4739 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4818
70.508 | 47.478 | 60.0052 | 48 | 70.4901 | 47.4336 | 60.0167 | 48 | 70.4696 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5029 | 48.6531 | 59.9706 | 48.9006 | 70.4823 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4806
70.5163 | 47.4703 | 60.0052 | 48 | 70.4984 | 47.4336 | 60.0167 | 48 | 70.4779 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5112 | 48.6531 | 59.9706 | 48.899 | 70.4906 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4793
70.5247 | 47.4703 | 60.0052 | 48 | 70.5067 | 47.4336 | 60.0167 | 48 | 70.4863 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5195 | 48.6531 | 59.9706 | 48.8978 | 70.499 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4781
70.533 | 47.4713 | 60.0052 | 48 | 70.5151 | 47.4336 | 60.0167 | 48 | 70.4946 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5279 | 48.6531 | 59.9706 | 48.8965 | 70.5073 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4768
70.5413 | 47.4713 | 60.0052 | 48 | 70.5234 | 47.4367 | 60.0167 | 48 | 70.5029 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5363 | 48.6531 | 59.9706 | 48.8953 | 70.5156 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4756
70.5497 | 47.4698 | 60.0052 | 48 | 70.5317 | 47.4367 | 60.0167 | 48 | 70.5112 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5446 | 48.6531 | 59.9706 | 48.894 | 70.5239 | 42.2149 | 59.9821 | 42.4743
70.558 | 47.4698 | 60.0052 | 48 | 70.5401 | 47.4297 | 60.0167 | 48 | 70.5196 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5529 | 48.6531 | 59.9706 | 48.8928 | 70.5323 | 42.1374 | 59.9821 | 42.4731
70.5663 | 47.4883 | 60.0052 | 48 | 70.5484 | 47.4297 | 60.0167 | 48 | 70.5279 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5612 | 48.6531 | 59.9706 | 48.8915 | 70.5406 | 42.1374 | 59.9821 | 42.4718
70.5746 | 47.4883 | 60.0052 | 48 | 70.5567 | 47.4297 | 60.0167 | 48 | 70.5363 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5696 | 48.6531 | 59.9706 | 48.8903 | 70.549 | 42.1374 | 59.9821 | 42.4706
70.583 | 47.4883 | 60.0052 | 48 | 70.5651 | 47.4297 | 60.0167 | 48 | 70.5446 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5779 | 48.6531 | 59.9706 | 48.889 | 70.5573 | 42.1374 | 59.9821 | 42.4693
70.5913 | 47.4883 | 60.0052 | 48 | 70.5734 | 47.4297 | 60.0167 | 48 | 70.5529 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5862 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8878 | 70.5656 | 42.1374 | 59.9821 | 42.4681
70.5996 | 47.4887 | 60.0052 | 48 | 70.5817 | 47.4297 | 60.0167 | 48 | 70.5613 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.5946 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8865 | 70.574 | 42.1374 | 59.9821 | 42.4668
70.608 | 47.4887 | 60.0052 | 48 | 70.5901 | 47.4244 | 60.0167 | 48 | 70.5696 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6029 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8853 | 70.5823 | 42.1374 | 59.9821 | 42.4656
70.6163 | 47.4871 | 60.0052 | 48 | 70.5984 | 47.4244 | 60.0167 | 48 | 70.5779 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6113 | 48.6243 | 59.9706 | 48.884 | 70.5906 | 42.1374 | 59.9821 | 42.4643
70.6246 | 47.4871 | 60.0052 | 48 | 70.6067 | 47.3849 | 60.0167 | 48 | 70.5862 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6196 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8828 | 70.599 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4631
70.633 | 47.4809 | 60.0052 | 48 | 70.6151 | 47.3849 | 60.0167 | 48 | 70.5946 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6279 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8815 | 70.6073 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4618
70.6413 | 47.4809 | 60.0052 | 48 | 70.6234 | 47.3849 | 60.0167 | 48 | 70.6029 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6363 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8803 | 70.6157 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4606
70.6496 | 47.4812 | 60.0052 | 48 | 70.6317 | 47.3849 | 60.0167 | 48 | 70.6113 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6446 | 48.6243 | 59.9706 | 48.879 | 70.624 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4593
70.658 | 47.4812 | 60.0052 | 48 | 70.64 | 47.4031 | 60.0167 | 48 | 70.6196 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.653 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8778 | 70.6323 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4581
70.6663 | 47.488 | 60.0052 | 48 | 70.6484 | 47.4031 | 60.0167 | 48 | 70.6279 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6613 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8765 | 70.6407 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4568
70.6747 | 47.488 | 60.0052 | 48 | 70.6567 | 47.4058 | 60.0167 | 48 | 70.6362 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6696 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8753 | 70.649 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4556
70.683 | 47.488 | 60.0052 | 48 | 70.665 | 47.4058 | 60.0167 | 48 | 70.6446 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.678 | 48.6243 | 59.9706 | 48.874 | 70.6573 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4543
70.6913 | 47.488 | 60.0052 | 48 | 70.6734 | 47.4039 | 60.0167 | 48 | 70.6529 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6863 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8728 | 70.6656 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4531
70.6996 | 47.487 | 60.0052 | 48 | 70.6817 | 47.4039 | 60.0167 | 48 | 70.6613 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.6946 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8715 | 70.674 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4518
70.708 | 47.487 | 60.0052 | 48 | 70.69 | 47.4039 | 60.0167 | 48 | 70.6696 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.703 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8703 | 70.6823 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4506
70.7163 | 47.4889 | 60.0052 | 48 | 70.6984 | 47.4039 | 60.0167 | 48 | 70.6779 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.7113 | 48.6243 | 59.9706 | 48.869 | 70.6907 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4487
70.7246 | 47.4889 | 60.0052 | 48 | 70.7067 | 47.464 | 60.0167 | 48 | 70.6862 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.7197 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8678 | 70.699 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4462
70.733 | 47.498 | 60.0052 | 48 | 70.715 | 47.464 | 60.0167 | 48 | 70.6946 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.728 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8665 | 70.7073 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4436
70.7413 | 47.498 | 60.0052 | 48 | 70.7234 | 47.464 | 60.0167 | 48 | 70.7029 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.7363 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8653 | 70.7157 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4412
70.7496 | 47.498 | 60.0052 | 48 | 70.7317 | 47.464 | 60.0167 | 48 | 70.7112 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.7447 | 48.6243 | 59.9706 | 48.864 | 70.724 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4386
70.758 | 47.498 | 60.0052 | 48 | 70.74 | 47.4666 | 60.0167 | 48 | 70.7195 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.753 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8628 | 70.7324 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4361
70.7663 | 47.498 | 60.0052 | 48 | 70.7484 | 47.4666 | 60.0167 | 48 | 70.7279 | 47.4854 | 60.0109 | 48 | 70.7614 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8615 | 70.7407 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4336
70.7746 | 47.498 | 60.0052 | 48 | 70.7567 | 47.4643 | 60.0167 | 48 | 70.7362 | 47.4854 | 60.0167 | 48 | 70.7697 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8603 | 70.749 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4311
70.783 | 47.4965 | 60.0052 | 48 | 70.765 | 47.4643 | 60.0167 | 48 | 70.7446 | 47.4854 | 60.0167 | 48 | 70.778 | 48.6243 | 59.9706 | 48.859 | 70.7574 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4286
70.7913 | 47.4965 | 60.0052 | 48 | 70.7733 | 47.4643 | 60.0167 | 48 | 70.7529 | 47.4993 | 60.0167 | 48 | 70.7864 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8578 | 70.7657 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4261
70.7996 | 47.4977 | 60.0052 | 48 | 70.7817 | 47.4643 | 60.0167 | 48 | 70.7612 | 47.4993 | 60.0167 | 48 | 70.7947 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8565 | 70.774 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4236
70.808 | 47.4977 | 60.0052 | 48 | 70.79 | 47.4565 | 60.0167 | 48 | 70.7695 | 47.5067 | 60.0167 | 48 | 70.803 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8553 | 70.7823 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4211
70.8163 | 47.5022 | 60.0052 | 48 | 70.7983 | 47.4565 | 60.0167 | 48 | 70.7779 | 47.5067 | 60.0167 | 48 | 70.8113 | 48.6243 | 59.9706 | 48.854 | 70.7907 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4186
70.8246 | 47.5022 | 60.0052 | 48 | 70.8067 | 47.4576 | 60.0167 | 48 | 70.7862 | 47.5067 | 60.0167 | 48 | 70.8197 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8528 | 70.799 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4161
70.8329 | 47.5212 | 60.0052 | 48 | 70.815 | 47.4576 | 60.0167 | 48 | 70.7946 | 47.5067 | 60.0167 | 48 | 70.8281 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8515 | 70.8074 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4136
70.8413 | 47.5212 | 60.0052 | 48 | 70.8233 | 47.374 | 60.0167 | 48 | 70.8029 | 47.5067 | 60.0167 | 48 | 70.8364 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8503 | 70.8157 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4111
70.8496 | 47.5212 | 60.0052 | 48 | 70.8317 | 47.374 | 60.0167 | 48 | 70.8112 | 47.5067 | 60.0167 | 48 | 70.8447 | 48.6243 | 59.9706 | 48.849 | 70.824 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4086
70.858 | 47.5212 | 60.0052 | 48 | 70.84 | 47.4171 | 60.0167 | 48 | 70.8195 | 47.5083 | 60.0167 | 48 | 70.853 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8478 | 70.8324 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4061
70.8663 | 47.5076 | 60.0052 | 48 | 70.8483 | 47.4171 | 60.0167 | 48 | 70.8279 | 47.5083 | 60.0167 | 48 | 70.8614 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8465 | 70.8407 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4036
70.8746 | 47.5076 | 60.0052 | 48 | 70.8567 | 47.4292 | 60.0167 | 48 | 70.8362 | 47.4734 | 60.0167 | 48 | 70.8698 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8453 | 70.8491 | 42.0987 | 59.9821 | 42.4011
70.883 | 47.5076 | 60.0052 | 48 | 70.865 | 47.4292 | 60.0167 | 48 | 70.8445 | 47.4734 | 60.0167 | 48 | 70.8781 | 48.6243 | 59.9706 | 48.844 | 70.8574 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3986
70.8913 | 47.5076 | 60.0052 | 48 | 70.8733 | 47.4292 | 60.0167 | 48 | 70.8528 | 47.4794 | 60.0167 | 48 | 70.8864 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8428 | 70.8657 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3961
70.8996 | 47.5033 | 60.0052 | 48 | 70.8817 | 47.4292 | 60.0167 | 48 | 70.8612 | 47.4794 | 60.0167 | 48 | 70.8947 | 48.6243 | 59.9706 | 48.8415 | 70.8741 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3936
70.908 | 47.5033 | 60.0052 | 48 | 70.89 | 47.4292 | 60.0109 | 48 | 70.8695 | 47.4794 | 60.0167 | 48 | 70.9031 | 48.6253 | 59.9706 | 48.8403 | 70.8824 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3911
70.9163 | 47.5033 | 60.0052 | 48 | 70.8983 | 47.4292 | 60.0109 | 48 | 70.8779 | 47.4794 | 60.0167 | 48 | 70.9114 | 48.6253 | 59.9706 | 48.839 | 70.8907 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3886
70.9246 | 47.5033 | 60.0052 | 48 | 70.9066 | 47.4165 | 60.0109 | 48 | 70.8862 | 47.4835 | 60.0167 | 48 | 70.9197 | 48.6257 | 59.9706 | 48.8378 | 70.899 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3861
70.933 | 47.4557 | 60.0052 | 48 | 70.915 | 47.4165 | 60.0109 | 48 | 70.8945 | 47.4835 | 60.0167 | 48 | 70.9281 | 48.6257 | 59.9706 | 48.8365 | 70.9074 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3836
70.9413 | 47.4557 | 60.0052 | 48 | 70.9233 | 47.4165 | 60.0109 | 48 | 70.9028 | 47.4835 | 60.0167 | 48 | 70.9364 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8353 | 70.9157 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3811
70.9496 | 47.4505 | 60.0052 | 48 | 70.9316 | 47.4165 | 60.0109 | 48 | 70.9112 | 47.4835 | 60.0167 | 48 | 70.9448 | 48.6257 | 59.9764 | 48.834 | 70.9241 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3786
70.9579 | 47.4505 | 60.0052 | 48 | 70.94 | 47.4178 | 60.0109 | 48 | 70.9195 | 47.4823 | 60.0167 | 48 | 70.9531 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8328 | 70.9324 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3761
70.9663 | 47.4505 | 60.0052 | 48 | 70.9483 | 47.4178 | 60.0109 | 48 | 70.9279 | 47.4823 | 60.0167 | 48 | 70.9614 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8315 | 70.9407 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3736
70.9746 | 47.4505 | 60.0052 | 48 | 70.9566 | 47.4178 | 60.0109 | 48 | 70.9362 | 47.4785 | 60.0167 | 48 | 70.9698 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8303 | 70.9491 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3711
70.9829 | 47.4505 | 60.0052 | 48 | 70.965 | 47.4178 | 60.0109 | 48 | 70.9445 | 47.4785 | 60.0167 | 48 | 70.9781 | 48.6257 | 59.9764 | 48.829 | 70.9574 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3686
70.9913 | 47.4505 | 60.0052 | 48 | 70.9733 | 47.4088 | 60.0109 | 48 | 70.9528 | 47.4809 | 60.0167 | 48 | 70.9865 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8278 | 70.9658 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3661
70.9996 | 47.4509 | 60.0052 | 48 | 70.9816 | 47.4088 | 60.0109 | 48 | 70.9612 | 47.4809 | 60.0167 | 48 | 70.9948 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8265 | 70.9741 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3636
71.0079 | 47.4509 | 60.0052 | 48 | 70.99 | 47.4088 | 60.0109 | 48 | 70.9695 | 47.4809 | 60.0167 | 48 | 71.0031 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8253 | 70.9824 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3611
71.0163 | 47.4509 | 60.0052 | 48 | 70.9983 | 47.4088 | 60.0109 | 48 | 70.9778 | 47.4809 | 60.0167 | 48 | 71.0115 | 48.6257 | 59.9764 | 48.824 | 70.9908 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3586
71.0246 | 47.4509 | 60.0052 | 48 | 71.0066 | 47.4088 | 60.0109 | 48 | 70.9861 | 47.4854 | 60.0167 | 48 | 71.0198 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8228 | 70.9991 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3561
71.0329 | 47.4603 | 60.0052 | 48 | 71.015 | 47.4088 | 60.0109 | 48 | 70.9945 | 47.4854 | 60.0167 | 48 | 71.0281 | 48.6257 | 59.9764 | 48.8215 | 71.0074 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3536
71.0413 | 47.4603 | 60.0052 | 48 | 71.0233 | 47.4059 | 60.0109 | 48 | 71.0028 | 47.4854 | 60.0167 | 48 | 71.0364 | 48.6259 | 59.9764 | 48.8203 | 71.0157 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3511
71.0496 | 47.4596 | 60.0052 | 48 | 71.0316 | 47.4059 | 60.0109 | 48 | 71.0112 | 47.4854 | 60.0167 | 48 | 71.0448 | 48.6259 | 59.9764 | 48.819 | 71.0241 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3486
71.058 | 47.4596 | 60.0052 | 48 | 71.0399 | 47.4088 | 60.0109 | 48 | 71.0195 | 47.4824 | 60.0167 | 48 | 71.0532 | 48.628 | 59.9764 | 48.8178 | 71.0324 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3461
71.0663 | 47.4594 | 60.0052 | 48 | 71.0483 | 47.4088 | 60.0109 | 48 | 71.0278 | 47.4824 | 60.0167 | 48 | 71.0615 | 48.628 | 59.9764 | 48.8165 | 71.0408 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3436
71.0746 | 47.4594 | 60.0052 | 48 | 71.0566 | 47.4629 | 60.0109 | 48 | 71.0361 | 47.5232 | 60.0167 | 48 | 71.0698 | 48.6282 | 59.9764 | 48.8153 | 71.0491 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3411
71.0829 | 47.4594 | 60.0052 | 48 | 71.0649 | 47.4629 | 60.0109 | 48 | 71.0445 | 47.5232 | 60.0167 | 48 | 71.0781 | 48.6282 | 59.9764 | 48.814 | 71.0574 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3386
71.0913 | 47.4594 | 60.0052 | 48 | 71.0733 | 47.4519 | 60.0109 | 48 | 71.0528 | 47.5475 | 60.0167 | 48 | 71.0865 | 48.6282 | 59.9764 | 48.8128 | 71.0658 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3361
71.0996 | 47.4598 | 60.0052 | 48 | 71.0816 | 47.4519 | 60.0109 | 48 | 71.0612 | 47.5475 | 60.0167 | 48 | 71.0948 | 48.6282 | 59.9764 | 48.8115 | 71.0741 | 42.0987 | 59.9821 | 42.3336
71.1079 | 47.4598 | 60.0052 | 48 | 71.0899 | 47.4519 | 60.0109 | 48 | 71.0695 | 47.5456 | 60.0167 | 48 | 71.1031 | 48.6016 | 59.9764 | 48.8103 | 71.0825 | 42.0323 | 59.9821 | 42.3311
71.1163 | 47.4544 | 60.0052 | 48 | 71.0983 | 47.4519 | 60.0109 | 48 | 71.0778 | 47.5456 | 60.0167 | 48 | 71.1115 | 48.6016 | 59.9764 | 48.809 | 71.0908 | 42.0323 | 59.9821 | 42.3286
71.1246 | 47.4544 | 60.0052 | 48 | 71.1066 | 47.4559 | 60.0109 | 48 | 71.0861 | 47.5254 | 60.0167 | 48 | 71.1198 | 48.5555 | 59.9764 | 48.8078 | 71.0991 | 42.0323 | 59.9821 | 42.3261
71.1329 | 47.454 | 60.0052 | 48 | 71.1149 | 47.4559 | 60.0109 | 48 | 71.0945 | 47.5254 | 60.0167 | 48 | 71.1282 | 48.5555 | 59.9764 | 48.8065 | 71.1075 | 42.0323 | 59.9821 | 42.3236
71.1413 | 47.454 | 60.0052 | 48 | 71.1233 | 47.462 | 60.0109 | 48 | 71.1028 | 47.5254 | 60.0167 | 48 | 71.1365 | 48.5545 | 59.9764 | 48.8053 | 71.1158 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3211
71.1496 | 47.4152 | 60.0052 | 48 | 71.1316 | 47.462 | 60.0109 | 48 | 71.1111 | 47.5254 | 60.0167 | 48 | 71.1448 | 48.5545 | 59.9764 | 48.804 | 71.1241 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3186
71.1579 | 47.4152 | 60.0052 | 48 | 71.14 | 47.462 | 60.0109 | 48 | 71.1194 | 47.5254 | 60.0167 | 48 | 71.1532 | 48.5553 | 59.9764 | 48.8027 | 71.1324 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3161
71.1663 | 47.4152 | 60.0052 | 48 | 71.1483 | 47.462 | 60.0109 | 48 | 71.1277 | 47.5254 | 60.0167 | 48 | 71.1615 | 48.5553 | 59.9764 | 48.8015 | 71.1408 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3136
71.1746 | 47.4152 | 60.0052 | 48 | 71.1566 | 47.462 | 60.0109 | 48 | 71.1361 | 47.5232 | 60.0167 | 48 | 71.1699 | 48.5553 | 59.9764 | 48.8002 | 71.1492 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3111
71.1829 | 47.4152 | 60.0052 | 48 | 71.1649 | 47.462 | 60.0109 | 48 | 71.1444 | 47.5232 | 60.0167 | 48 | 71.1782 | 48.5553 | 59.9764 | 48.799 | 71.1575 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3086
71.1913 | 47.4152 | 60.0052 | 48 | 71.1733 | 47.4594 | 60.0109 | 48 | 71.1528 | 47.5216 | 60.0167 | 48 | 71.1865 | 48.5553 | 59.9764 | 48.7977 | 71.1658 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3061
71.1996 | 47.4152 | 60.0052 | 48 | 71.1816 | 47.4594 | 60.0109 | 48 | 71.1611 | 47.5216 | 60.0167 | 48 | 71.1949 | 48.5553 | 59.9764 | 48.7965 | 71.1741 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3036
71.2079 | 47.4152 | 60.0052 | 48 | 71.1899 | 47.4555 | 60.0109 | 48 | 71.1694 | 47.5216 | 60.0167 | 48 | 71.2032 | 48.5553 | 59.9764 | 48.7952 | 71.1825 | 42.0328 | 59.9821 | 42.3011
71.2162 | 47.4445 | 60.0052 | 48 | 71.1983 | 47.4555 | 60.0109 | 48 | 71.1777 | 47.5216 | 60.0167 | 48 | 71.2115 | 48.5553 | 59.9764 | 48.794 | 71.1908 | 42.0328 | 59.9821 | 42.2986
71.2246 | 47.4445 | 60.0052 | 48 | 71.2066 | 47.4555 | 60.0109 | 48 | 71.1861 | 47.5216 | 60.0167 | 48 | 71.2198 | 48.5531 | 59.9764 | 48.7927 | 71.1992 | 42.0328 | 59.9821 | 42.2961
71.2329 | 47.4445 | 60.0052 | 48 | 71.2149 | 47.4555 | 60.0109 | 48 | 71.1944 | 47.5216 | 60.0167 | 48 | 71.2282 | 48.5531 | 59.9764 | 48.7915 | 71.2075 | 42.0328 | 59.9821 | 42.2936
71.2413 | 47.4445 | 60.0052 | 48 | 71.2233 | 47.4555 | 60.0109 | 48 | 71.2028 | 47.527 | 60.0167 | 48 | 71.2366 | 48.553 | 59.9764 | 48.7902 | 71.2158 | 42.0328 | 59.9821 | 42.2911
71.2496 | 47.4445 | 60.0052 | 48 | 71.2316 | 47.4555 | 60.0109 | 48 | 71.2111 | 47.527 | 60.0167 | 48 | 71.2449 | 48.553 | 59.9764 | 48.789 | 71.2242 | 42.0328 | 59.9821 | 42.2886
71.2579 | 47.4445 | 60.0052 | 48 | 71.2399 | 47.4519 | 60.0109 | 48 | 71.2194 | 47.5293 | 60.0167 | 48 | 71.2532 | 48.5554 | 59.9764 | 48.7877 | 71.2325 | 42.0329 | 59.9821 | 42.2861
71.2663 | 47.4445 | 60.0052 | 48 | 71.2483 | 47.4519 | 60.0109 | 48 | 71.2277 | 47.5293 | 60.0167 | 48 | 71.2615 | 48.5554 | 59.9764 | 48.7865 | 71.2408 | 42.0329 | 59.9821 | 42.2836
71.2746 | 47.4445 | 60.0052 | 48 | 71.2566 | 47.4959 | 60.0109 | 48 | 71.2361 | 47.5291 | 60.0167 | 48 | 71.2699 | 48.5553 | 59.9764 | 48.7852 | 71.2491 | 42.0329 | 59.9821 | 42.2811
71.2829 | 47.4394 | 60.0052 | 48 | 71.2649 | 47.4959 | 60.0109 | 48 | 71.2444 | 47.5291 | 60.0167 | 48 | 71.2782 | 48.5553 | 59.9764 | 48.784 | 71.2575 | 42.0329 | 59.9821 | 42.2786
71.2913 | 47.4394 | 60.0052 | 48 | 71.2733 | 47.4999 | 60.0109 | 48 | 71.2527 | 47.5109 | 60.0167 | 48 | 71.2866 | 48.5533 | 59.9764 | 48.7827 | 71.2659 | 42.0329 | 59.9821 | 42.2761
71.2996 | 47.4394 | 60.0052 | 48 | 71.2816 | 47.4999 | 60.0109 | 48 | 71.261 | 47.5109 | 60.0167 | 48 | 71.2949 | 48.5533 | 59.9764 | 48.7815 | 71.2742 | 42.0329 | 59.9821 | 42.2736
71.3079 | 47.4394 | 60.0052 | 48 | 71.2899 | 47.4957 | 60.0109 | 48 | 71.2694 | 47.5109 | 60.0167 | 48 | 71.3032 | 48.5533 | 59.9764 | 48.7802 | 71.2825 | 42.0329 | 59.9821 | 42.2711
71.3163 | 47.4375 | 60.0052 | 48 | 71.2982 | 47.4957 | 60.0109 | 48 | 71.2777 | 47.5109 | 60.0167 | 48 | 71.3116 | 48.5533 | 59.9764 | 48.779 | 71.2908 | 42.0329 | 59.9821 | 42.2686
71.3246 | 47.4375 | 60.0052 | 48 | 71.3066 | 47.4957 | 60.0109 | 48 | 71.2861 | 47.5075 | 60.0167 | 48 | 71.3199 | 48.5515 | 59.9764 | 48.7777 | 71.2992 | 42.0324 | 59.9821 | 42.2661
71.3329 | 47.4375 | 60.0052 | 48 | 71.3149 | 47.4957 | 60.0109 | 48 | 71.2944 | 47.5075 | 60.0167 | 48 | 71.3282 | 48.5515 | 59.9764 | 48.7765 | 71.3075 | 42.0324 | 59.9821 | 42.2636
71.3412 | 47.4375 | 60.0052 | 48 | 71.3232 | 47.5043 | 60.0109 | 48 | 71.3027 | 47.5075 | 60.0167 | 48 | 71.3366 | 48.5515 | 59.9764 | 48.7752 | 71.3159 | 42.0324 | 59.9821 | 42.2611
71.3496 | 47.4381 | 60.0052 | 48 | 71.3316 | 47.5043 | 60.0109 | 48 | 71.311 | 47.5075 | 60.0167 | 48 | 71.3449 | 48.5515 | 59.9764 | 48.774 | 71.3242 | 42.0324 | 59.9821 | 42.2586
71.3579 | 47.4381 | 60.0052 | 48 | 71.3399 | 47.5043 | 60.0109 | 48 | 71.3194 | 47.5418 | 60.0167 | 48 | 71.3533 | 48.5515 | 59.9764 | 48.7727 | 71.3325 | 42.0324 | 59.9821 | 42.2561
71.3662 | 47.4752 | 60.0052 | 48 | 71.3482 | 47.5043 | 60.0109 | 48 | 71.3277 | 47.5418 | 60.0167 | 48 | 71.3616 | 48.5515 | 59.9764 | 48.7715 | 71.3409 | 42.0324 | 59.9821 | 42.2536
71.3746 | 47.4752 | 60.0052 | 48 | 71.3566 | 47.5043 | 60.0109 | 48 | 71.3361 | 47.5387 | 60.0167 | 48 | 71.3699 | 48.5305 | 59.9764 | 48.7702 | 71.3492 | 42.0324 | 59.9821 | 42.2511
71.3829 | 47.4752 | 60.0052 | 48 | 71.3649 | 47.5043 | 60.0109 | 48 | 71.3444 | 47.5387 | 60.0167 | 48 | 71.3783 | 48.5305 | 59.9764 | 48.769 | 71.3575 | 42.0324 | 59.9821 | 42.2486
71.3912 | 47.4752 | 60.0052 | 48 | 71.3732 | 47.5061 | 60.0109 | 48 | 71.3527 | 47.5387 | 60.0167 | 48 | 71.3866 | 48.5305 | 59.9764 | 48.7677 | 71.3658 | 42.0305 | 59.9821 | 42.2461
71.3996 | 47.4778 | 60.0052 | 48 | 71.3816 | 47.5061 | 60.0109 | 48 | 71.361 | 47.5387 | 60.0167 | 48 | 71.395 | 48.5305 | 59.9764 | 48.7665 | 71.3742 | 42.0305 | 59.9821 | 42.2436
71.4079 | 47.4778 | 60.0052 | 48 | 71.3899 | 47.5061 | 60.0109 | 48 | 71.3694 | 47.5346 | 60.0167 | 48 | 71.4033 | 48.5305 | 59.9764 | 48.7652 | 71.3826 | 42.029 | 59.9821 | 42.2411
71.4162 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 71.3982 | 47.5061 | 60.0109 | 48 | 71.3777 | 47.5346 | 60.0167 | 48 | 71.4116 | 48.5305 | 59.9764 | 48.764 | 71.3909 | 42.029 | 59.9821 | 42.2386
71.4246 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 71.4066 | 47.5061 | 60.0109 | 48 | 71.386 | 47.5297 | 60.0167 | 48 | 71.4199 | 48.533 | 59.9764 | 48.7627 | 71.3992 | 42.0069 | 59.9821 | 42.2361
71.4329 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 71.4149 | 47.5061 | 60.0109 | 48 | 71.3943 | 47.5297 | 60.0167 | 48 | 71.4283 | 48.533 | 59.9764 | 48.7615 | 71.4075 | 42.0069 | 59.9821 | 42.2336
71.4413 | 47.4995 | 60.0052 | 48 | 71.4232 | 47.5097 | 60.0109 | 48 | 71.4027 | 47.4385 | 60.0167 | 48 | 71.4366 | 48.5308 | 59.9764 | 48.7602 | 71.4159 | 42.0069 | 59.9821 | 42.2311
71.4496 | 47.5005 | 60.0052 | 48 | 71.4315 | 47.5097 | 60.0109 | 48 | 71.411 | 47.4385 | 60.0167 | 48 | 71.4449 | 48.5308 | 59.9764 | 48.759 | 71.4242 | 42.0069 | 59.9821 | 42.2286
71.4579 | 47.5005 | 60.0052 | 48 | 71.4399 | 47.5139 | 60.0109 | 48 | 71.4194 | 47.4345 | 60.0167 | 48 | 71.4533 | 48.5308 | 59.9764 | 48.7577 | 71.4326 | 42.0069 | 59.9821 | 42.2261
71.4662 | 47.5005 | 60.0052 | 48 | 71.4482 | 47.5139 | 60.0109 | 48 | 71.4277 | 47.4345 | 60.0167 | 48 | 71.4616 | 48.5308 | 59.9764 | 48.7565 | 71.4409 | 42.0069 | 59.9821 | 42.2236
71.4746 | 47.5005 | 60.0052 | 48 | 71.4565 | 47.5139 | 60.0109 | 48 | 71.436 | 47.4342 | 60.0167 | 48 | 71.47 | 48.5308 | 59.9764 | 48.7552 | 71.4492 | 42.0069 | 59.9821 | 42.2211
71.4829 | 47.4956 | 60.0052 | 48 | 71.4649 | 47.5139 | 60.0109 | 48 | 71.4443 | 47.4342 | 60.0167 | 48 | 71.4783 | 48.5308 | 59.9764 | 48.754 | 71.4576 | 42.0069 | 59.9821 | 42.2186
71.4912 | 47.4956 | 60.0052 | 48 | 71.4732 | 47.5497 | 60.0109 | 48 | 71.4527 | 47.4342 | 60.0167 | 48 | 71.4866 | 48.5308 | 59.9764 | 48.7527 | 71.4659 | 42.0063 | 59.9821 | 42.2161
71.4996 | 47.4956 | 60.0052 | 48 | 71.4815 | 47.5497 | 60.0109 | 48 | 71.461 | 47.4342 | 60.0167 | 48 | 71.495 | 48.5308 | 59.9764 | 48.7515 | 71.4742 | 42.0063 | 59.9821 | 42.2136
71.5079 | 47.4956 | 60.0052 | 48 | 71.4899 | 47.5497 | 60.0109 | 48 | 71.4694 | 47.4393 | 60.0167 | 48 | 71.5033 | 48.5228 | 59.9764 | 48.7502 | 71.4825 | 41.8779 | 59.9821 | 42.2111
71.5162 | 47.4847 | 60.0052 | 48 | 71.4982 | 47.5497 | 60.0109 | 48 | 71.4777 | 47.4393 | 60.0167 | 48 | 71.5117 | 48.5228 | 59.9764 | 48.748 | 71.4909 | 41.8779 | 59.9821 | 42.2086
71.5246 | 47.4847 | 60.0052 | 48 | 71.5065 | 47.5493 | 60.0109 | 48 | 71.486 | 47.4516 | 60.0167 | 48 | 71.52 | 48.5228 | 59.9764 | 48.7455 | 71.4993 | 41.8779 | 59.9821 | 42.2061
71.5329 | 47.4847 | 60.0052 | 48 | 71.5149 | 47.5493 | 60.0109 | 48 | 71.4943 | 47.4516 | 60.0167 | 48 | 71.5283 | 48.5228 | 59.9764 | 48.743 | 71.5076 | 41.8779 | 59.9821 | 42.2036
71.5412 | 47.4847 | 60.0052 | 48 | 71.5232 | 47.5461 | 60.0109 | 48 | 71.5027 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 71.5367 | 48.4919 | 59.9764 | 48.7405 | 71.5159 | 41.8779 | 59.9821 | 42.2011
71.5496 | 47.4847 | 60.0052 | 48 | 71.5315 | 47.5461 | 60.0109 | 48 | 71.511 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 71.545 | 48.4919 | 59.9764 | 48.738 | 71.5242 | 41.8779 | 59.9821 | 42.1986
71.5579 | 47.4847 | 60.0052 | 48 | 71.5399 | 47.5459 | 60.0109 | 48 | 71.5193 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 71.5533 | 48.4932 | 59.9764 | 48.7355 | 71.5326 | 41.8779 | 59.9821 | 42.1961
71.5662 | 47.4782 | 60.0052 | 48 | 71.5482 | 47.5459 | 60.0109 | 48 | 71.5276 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 71.5616 | 48.4932 | 59.9764 | 48.733 | 71.541 | 41.8779 | 59.9821 | 42.1936
71.5746 | 47.4782 | 60.0052 | 48 | 71.5565 | 47.5459 | 60.0109 | 48 | 71.536 | 47.4247 | 60.0167 | 48 | 71.57 | 48.4932 | 59.9764 | 48.7304 | 71.5493 | 41.8779 | 59.9821 | 42.1911
71.5829 | 47.5005 | 60.0052 | 48 | 71.5648 | 47.5459 | 60.0109 | 48 | 71.5443 | 47.4247 | 60.0167 | 48 | 71.5784 | 48.4932 | 59.9764 | 48.7279 | 71.5576 | 41.8779 | 59.9821 | 42.1886
71.5912 | 47.5005 | 60.0052 | 48 | 71.5732 | 47.5403 | 60.0109 | 48 | 71.5527 | 47.4793 | 60.0167 | 48 | 71.5867 | 48.4932 | 59.9764 | 48.7254 | 71.5659 | 41.8742 | 59.9821 | 42.1861
71.5995 | 47.5031 | 60.0052 | 48 | 71.5815 | 47.5403 | 60.0109 | 48 | 71.561 | 47.4793 | 60.0167 | 48 | 71.595 | 48.4932 | 59.9764 | 48.7229 | 71.5743 | 41.8742 | 59.9821 | 42.1836
71.6079 | 47.5031 | 60.0052 | 48 | 71.5898 | 47.5298 | 60.0109 | 48 | 71.5693 | 47.4793 | 60.0109 | 48 | 71.6033 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7204 | 71.5826 | 41.879 | 59.9821 | 42.1811
71.6162 | 47.5031 | 60.0052 | 48 | 71.5982 | 47.5298 | 60.0109 | 48 | 71.5776 | 47.4793 | 60.0109 | 48 | 71.6117 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7179 | 71.5909 | 41.879 | 59.9821 | 42.1786
71.6246 | 47.5031 | 60.0052 | 48 | 71.6065 | 47.5259 | 60.0109 | 48 | 71.586 | 47.4819 | 60.0109 | 48 | 71.6201 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7154 | 71.5993 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1761
71.6329 | 47.5086 | 60.0052 | 48 | 71.6148 | 47.5259 | 60.0109 | 48 | 71.5943 | 47.4819 | 60.0109 | 48 | 71.6284 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7129 | 71.6076 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1736
71.6412 | 47.5086 | 60.0052 | 48 | 71.6232 | 47.5259 | 60.0109 | 48 | 71.6027 | 47.4811 | 60.0109 | 48 | 71.6367 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7104 | 71.616 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1711
71.6496 | 47.5086 | 60.0052 | 48 | 71.6315 | 47.5259 | 60.0109 | 48 | 71.611 | 47.4811 | 60.0109 | 48 | 71.645 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7079 | 71.6243 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1686
71.6579 | 47.5086 | 60.0052 | 48 | 71.6399 | 47.5236 | 60.0109 | 48 | 71.6193 | 47.4891 | 60.0109 | 48 | 71.6534 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7054 | 71.6326 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1661
71.6662 | 47.5179 | 60.0052 | 48 | 71.6482 | 47.5236 | 60.0109 | 48 | 71.6276 | 47.4891 | 60.0109 | 48 | 71.6617 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7029 | 71.6409 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1636
71.6746 | 47.5179 | 60.0052 | 48 | 71.6565 | 47.5204 | 60.0109 | 48 | 71.636 | 47.4891 | 60.0109 | 48 | 71.67 | 48.4188 | 59.9706 | 48.7004 | 71.6493 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1611
71.6829 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 71.6649 | 47.5204 | 60.0109 | 48 | 71.6443 | 47.4891 | 60.0109 | 48 | 71.6784 | 48.4188 | 59.9706 | 48.6979 | 71.6577 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1586
71.6912 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 71.6732 | 47.5026 | 60.0109 | 48 | 71.6526 | 47.4891 | 60.0109 | 48 | 71.6867 | 48.4188 | 59.9706 | 48.6954 | 71.666 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1561
71.6996 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 71.6815 | 47.5026 | 60.0109 | 48 | 71.6609 | 47.4891 | 60.0109 | 48 | 71.6951 | 48.4188 | 59.9706 | 48.6929 | 71.6743 | 41.8788 | 59.9821 | 42.1536
71.7079 | 47.5208 | 60.0052 | 48 | 71.6898 | 47.5026 | 60.0109 | 48 | 71.6693 | 47.519 | 60.0109 | 48 | 71.7034 | 48.4188 | 59.9706 | 48.6904 | 71.6826 | 41.8806 | 59.9821 | 42.1511
71.7162 | 47.5206 | 60.0052 | 48 | 71.6982 | 47.5026 | 60.0109 | 48 | 71.6776 | 47.519 | 60.0109 | 48 | 71.7117 | 48.4188 | 59.9706 | 48.6879 | 71.691 | 41.8806 | 59.9821 | 42.1486
71.7245 | 47.5206 | 60.0052 | 48 | 71.7065 | 47.5068 | 60.0109 | 48 | 71.686 | 47.519 | 60.0109 | 48 | 71.7201 | 48.421 | 59.9706 | 48.6854 | 71.6993 | 41.8806 | 59.9821 | 42.1461
71.7329 | 47.5173 | 60.0052 | 48 | 71.7148 | 47.5068 | 60.0109 | 48 | 71.6943 | 47.519 | 60.0109 | 48 | 71.7284 | 48.421 | 59.9706 | 48.6829 | 71.7076 | 41.8806 | 59.9821 | 42.1436
71.7412 | 47.5173 | 60.0052 | 48 | 71.7232 | 47.5179 | 60.0109 | 48 | 71.7026 | 47.519 | 60.0109 | 48 | 71.7368 | 48.421 | 59.9706 | 48.6804 | 71.716 | 41.8806 | 59.9821 | 42.1411
71.7495 | 47.5173 | 60.0052 | 48 | 71.7315 | 47.5179 | 60.0109 | 48 | 71.7109 | 47.519 | 60.0109 | 48 | 71.7451 | 48.421 | 59.9706 | 48.6779 | 71.7243 | 41.8806 | 59.9821 | 42.1386
71.7579 | 47.5173 | 60.0052 | 48 | 71.7398 | 47.4798 | 60.0109 | 48 | 71.7193 | 47.5152 | 60.0109 | 48 | 71.7534 | 48.4161 | 59.9706 | 48.6754 | 71.7327 | 41.8702 | 59.9821 | 42.1361
71.7662 | 47.5173 | 60.0052 | 48 | 71.7482 | 47.4798 | 60.0109 | 48 | 71.7276 | 47.5152 | 60.0109 | 48 | 71.7618 | 48.4161 | 59.9706 | 48.6729 | 71.741 | 41.8702 | 59.9821 | 42.1336
71.7745 | 47.5173 | 60.0052 | 48 | 71.7565 | 47.4798 | 60.0109 | 48 | 71.736 | 47.5002 | 60.0109 | 48 | 71.7701 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6704 | 71.7493 | 41.8702 | 59.9821 | 42.1311
71.7829 | 47.5103 | 60.0052 | 48 | 71.7648 | 47.4798 | 60.0109 | 48 | 71.7443 | 47.5002 | 60.0109 | 48 | 71.7784 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6679 | 71.7576 | 41.8702 | 59.9821 | 42.1286
71.7912 | 47.5103 | 60.0052 | 48 | 71.7732 | 47.4754 | 60.0109 | 48 | 71.7526 | 47.4931 | 60.0109 | 48 | 71.7868 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6654 | 71.766 | 41.8702 | 59.9821 | 42.1261
71.7995 | 47.5037 | 60.0052 | 48 | 71.7815 | 47.4754 | 60.0109 | 48 | 71.7609 | 47.4931 | 60.0109 | 48 | 71.7951 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6629 | 71.7744 | 41.8702 | 59.9821 | 42.1236
71.8079 | 47.5037 | 60.0052 | 48 | 71.7898 | 47.4687 | 60.0109 | 48 | 71.7693 | 47.4931 | 60.0109 | 48 | 71.8035 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6604 | 71.7827 | 41.8771 | 59.9821 | 42.1211
71.8162 | 47.4766 | 60.0052 | 48 | 71.7982 | 47.4687 | 60.0109 | 48 | 71.7776 | 47.4931 | 60.0109 | 48 | 71.8118 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6579 | 71.791 | 41.8771 | 59.9821 | 42.1186
71.8246 | 47.4766 | 60.0052 | 48 | 71.8065 | 47.4687 | 60.0109 | 48 | 71.7859 | 47.4931 | 60.0109 | 48 | 71.8201 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6554 | 71.7993 | 41.8828 | 59.9821 | 42.1161
71.8329 | 47.4737 | 60.0052 | 48 | 71.8148 | 47.4687 | 60.0109 | 48 | 71.7943 | 47.4931 | 60.0109 | 48 | 71.8285 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6529 | 71.8077 | 41.8828 | 59.9821 | 42.1136
71.8412 | 47.4737 | 60.0052 | 48 | 71.8232 | 47.4687 | 60.0109 | 48 | 71.8026 | 47.4929 | 60.0109 | 48 | 71.8368 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6504 | 71.816 | 41.8828 | 59.9821 | 42.111
71.8495 | 47.4761 | 60.0052 | 48 | 71.8315 | 47.4687 | 60.0109 | 48 | 71.8109 | 47.4929 | 60.0109 | 48 | 71.8452 | 48.4241 | 59.9706 | 48.6479 | 71.8243 | 41.8828 | 59.9821 | 42.1086
71.8579 | 47.4761 | 60.0052 | 48 | 71.8398 | 47.4534 | 60.0109 | 48 | 71.8193 | 47.4763 | 60.0109 | 48 | 71.8535 | 48.4262 | 59.9706 | 48.6454 | 71.8327 | 41.8828 | 59.9821 | 42.106
71.8662 | 47.4732 | 60.0052 | 48 | 71.8481 | 47.4534 | 60.0109 | 48 | 71.8276 | 47.4763 | 60.0109 | 48 | 71.8618 | 48.4262 | 59.9706 | 48.6429 | 71.841 | 41.8828 | 59.9821 | 42.1035
71.8745 | 47.4732 | 60.0052 | 48 | 71.8565 | 47.4873 | 60.0109 | 48 | 71.8359 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 71.8702 | 48.4262 | 59.9706 | 48.6404 | 71.8494 | 41.8826 | 59.9821 | 42.101
71.8829 | 47.4762 | 60.0052 | 48 | 71.8648 | 47.4873 | 60.0109 | 48 | 71.8443 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 71.8785 | 48.4262 | 59.9706 | 48.6379 | 71.8577 | 41.8826 | 59.9821 | 42.0985
71.8912 | 47.4762 | 60.0052 | 48 | 71.8731 | 47.5001 | 60.0109 | 48 | 71.8526 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 71.8868 | 48.4258 | 59.9706 | 48.6354 | 71.866 | 41.8826 | 59.9821 | 42.096
71.8995 | 47.4719 | 60.0052 | 48 | 71.8815 | 47.5001 | 60.0109 | 48 | 71.861 | 47.4722 | 60.0109 | 48 | 71.8951 | 48.4258 | 59.9706 | 48.6329 | 71.8743 | 41.8826 | 59.9821 | 42.0935
71.9079 | 47.4719 | 60.0052 | 48 | 71.8898 | 47.5001 | 60.0109 | 48 | 71.8693 | 47.476 | 60.0109 | 48 | 71.9035 | 48.4258 | 59.9706 | 48.6304 | 71.8827 | 41.8774 | 59.9821 | 42.091
71.9162 | 47.4719 | 60.0052 | 48 | 71.8981 | 47.5001 | 60.0109 | 48 | 71.8776 | 47.476 | 60.0109 | 48 | 71.9119 | 48.4258 | 59.9706 | 48.6279 | 71.8911 | 41.8774 | 59.9821 | 42.0885
71.9245 | 47.4719 | 60.0052 | 48 | 71.9065 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 71.8859 | 47.476 | 60.0109 | 48 | 71.9202 | 48.4258 | 59.9706 | 48.6254 | 71.8994 | 41.8589 | 59.9821 | 42.086
71.9329 | 47.4691 | 60.0052 | 48 | 71.9148 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 71.8943 | 47.476 | 60.0109 | 48 | 71.9285 | 48.4258 | 59.9706 | 48.6229 | 71.9077 | 41.8589 | 59.9821 | 42.0835
71.9412 | 47.4691 | 60.0052 | 48 | 71.9231 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 71.9026 | 47.4802 | 60.0109 | 48 | 71.9368 | 48.4188 | 59.9764 | 48.6204 | 71.916 | 41.8589 | 59.9821 | 42.081
71.9495 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 71.9315 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 71.9109 | 47.4802 | 60.0109 | 48 | 71.9452 | 48.4188 | 59.9764 | 48.6179 | 71.9244 | 41.8589 | 59.9821 | 42.0785
71.9579 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 71.9398 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 71.9193 | 47.4802 | 60.0109 | 48 | 71.9536 | 48.4188 | 59.9764 | 48.6154 | 71.9327 | 41.8589 | 59.9821 | 42.076
71.9662 | 47.4508 | 60.0052 | 48 | 71.9481 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 71.9276 | 47.4802 | 60.0109 | 48 | 71.9619 | 48.4188 | 59.9764 | 48.6129 | 71.941 | 41.8589 | 59.9821 | 42.0735
71.9745 | 47.4508 | 60.0052 | 48 | 71.9565 | 47.4947 | 60.0109 | 48 | 71.9359 | 47.4869 | 60.0109 | 48 | 71.9702 | 48.4188 | 59.9764 | 48.6104 | 71.9494 | 41.8589 | 59.9821 | 42.071
71.9828 | 47.4507 | 60.0052 | 48 | 71.9648 | 47.4947 | 60.0109 | 48 | 71.9443 | 47.4869 | 60.0109 | 48 | 71.9785 | 48.4188 | 59.9764 | 48.6079 | 71.9577 | 41.8589 | 59.9821 | 42.0685
71.9912 | 47.4507 | 60.0052 | 48 | 71.9731 | 47.4885 | 60.0109 | 48 | 71.9526 | 47.5064 | 60.0109 | 48 | 71.9869 | 48.3679 | 59.9764 | 48.6054 | 71.9661 | 41.8511 | 59.9821 | 42.066
71.9995 | 47.4618 | 60.0052 | 48 | 71.9814 | 47.4885 | 60.0109 | 48 | 71.9609 | 47.5064 | 60.0109 | 48 | 71.9952 | 48.3679 | 59.9764 | 48.6029 | 71.9744 | 41.8511 | 59.9821 | 42.0635
72.0079 | 47.4618 | 60.0052 | 48 | 71.9898 | 47.4885 | 60.0109 | 48 | 71.9692 | 47.5087 | 60.0109 | 48 | 72.0035 | 48.3679 | 59.9764 | 48.6004 | 71.9827 | 41.8496 | 59.9821 | 42.061
72.0162 | 47.4618 | 60.0052 | 48 | 71.9981 | 47.4885 | 60.0109 | 48 | 71.9776 | 47.5087 | 60.0109 | 48 | 72.0119 | 48.3679 | 59.9764 | 48.5979 | 71.9911 | 41.8496 | 59.9821 | 42.0585
72.0245 | 47.4618 | 60.0052 | 48 | 72.0064 | 47.4885 | 60.0109 | 48 | 71.9859 | 47.5087 | 60.0109 | 48 | 72.0202 | 48.3679 | 59.9764 | 48.5954 | 71.9994 | 41.8496 | 59.9821 | 42.056
72.0329 | 47.4618 | 60.0052 | 48 | 72.0148 | 47.4885 | 60.0109 | 48 | 71.9943 | 47.5087 | 60.0109 | 48 | 72.0286 | 48.3679 | 59.9764 | 48.5929 | 72.0078 | 41.8496 | 59.9821 | 42.0535
72.0412 | 47.4618 | 60.0052 | 48 | 72.0231 | 47.4885 | 60.0109 | 48 | 72.0026 | 47.5087 | 60.0109 | 48 | 72.0369 | 48.3679 | 59.9764 | 48.5904 | 72.0161 | 41.8496 | 59.9821 | 42.051
72.0495 | 47.4635 | 60.0052 | 48 | 72.0314 | 47.4885 | 60.0109 | 48 | 72.0109 | 47.5087 | 60.0109 | 48 | 72.0452 | 48.3679 | 59.9764 | 48.5879 | 72.0244 | 41.8496 | 59.9821 | 42.0485
72.0579 | 47.4635 | 60.0052 | 48 | 72.0398 | 47.4823 | 60.0109 | 48 | 72.0192 | 47.5015 | 60.0109 | 48 | 72.0536 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5854 | 72.0327 | 41.8214 | 59.9821 | 42.046
72.0662 | 47.4635 | 60.0052 | 48 | 72.0481 | 47.4823 | 60.0109 | 48 | 72.0276 | 47.5015 | 60.0109 | 48 | 72.0619 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5829 | 72.0411 | 41.8214 | 59.9821 | 42.0435
72.0745 | 47.4635 | 60.0052 | 48 | 72.0564 | 47.4823 | 60.0109 | 48 | 72.0359 | 47.5146 | 60.0109 | 48 | 72.0703 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5804 | 72.0494 | 41.8204 | 59.9821 | 42.041
72.0829 | 47.4635 | 59.9994 | 48 | 72.0648 | 47.4823 | 60.0109 | 48 | 72.0443 | 47.5146 | 60.0109 | 48 | 72.0786 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5779 | 72.0577 | 41.8204 | 59.9821 | 42.0385
72.0912 | 47.4635 | 59.9994 | 48 | 72.0731 | 47.5011 | 60.0109 | 48 | 72.0526 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.0869 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5754 | 72.0661 | 41.8181 | 59.9821 | 42.036
72.0995 | 47.502 | 59.9994 | 48 | 72.0814 | 47.5011 | 60.0109 | 48 | 72.0609 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.0953 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5729 | 72.0744 | 41.8181 | 59.9821 | 42.0335
72.1078 | 47.502 | 59.9994 | 48 | 72.0898 | 47.5066 | 60.0109 | 48 | 72.0692 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.1036 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5704 | 72.0828 | 41.818 | 59.9821 | 42.031
72.1162 | 47.4997 | 59.9994 | 48 | 72.0981 | 47.5066 | 60.0109 | 48 | 72.0776 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.1119 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5679 | 72.0911 | 41.818 | 59.9821 | 42.0285
72.1245 | 47.4997 | 59.9994 | 48 | 72.1064 | 47.5128 | 60.0109 | 48 | 72.0859 | 47.5155 | 60.0109 | 48 | 72.1202 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5654 | 72.0994 | 41.818 | 59.9821 | 42.026
72.1328 | 47.4997 | 59.9994 | 48 | 72.1147 | 47.5128 | 60.0109 | 48 | 72.0942 | 47.5155 | 60.0109 | 48 | 72.1286 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5629 | 72.1078 | 41.818 | 59.9821 | 42.0235
72.1412 | 47.4997 | 59.9994 | 48 | 72.1231 | 47.5416 | 60.0109 | 48 | 72.1025 | 47.5155 | 60.0109 | 48 | 72.1369 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5604 | 72.1161 | 41.818 | 59.9821 | 42.021
72.1495 | 47.5003 | 59.9994 | 48 | 72.1314 | 47.5416 | 60.0109 | 48 | 72.1109 | 47.5155 | 60.0109 | 48 | 72.1453 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5579 | 72.1245 | 41.818 | 59.9821 | 42.0185
72.1579 | 47.5003 | 59.9994 | 48 | 72.1398 | 47.5416 | 60.0109 | 48 | 72.1192 | 47.5161 | 60.0109 | 48 | 72.1536 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5554 | 72.1328 | 41.819 | 59.9821 | 42.016
72.1662 | 47.5003 | 59.9994 | 48 | 72.1481 | 47.5416 | 60.0109 | 48 | 72.1276 | 47.5161 | 60.0109 | 48 | 72.1619 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5529 | 72.1411 | 41.819 | 59.9821 | 42.0135
72.1745 | 47.5003 | 59.9994 | 48 | 72.1564 | 47.539 | 60.0109 | 48 | 72.1359 | 47.5196 | 60.0109 | 48 | 72.1703 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5504 | 72.1494 | 41.8198 | 59.9821 | 42.011
72.1829 | 47.5219 | 59.9994 | 48 | 72.1648 | 47.539 | 60.0109 | 48 | 72.1442 | 47.5196 | 60.0109 | 48 | 72.1786 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5479 | 72.1578 | 41.8198 | 59.9821 | 42.0085
72.1912 | 47.5219 | 59.9994 | 48 | 72.1731 | 47.5441 | 60.0109 | 48 | 72.1525 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.187 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5454 | 72.1661 | 41.8153 | 59.9821 | 42.006
72.1995 | 47.529 | 59.9994 | 48 | 72.1814 | 47.5441 | 60.0109 | 48 | 72.1609 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.1953 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5429 | 72.1744 | 41.8153 | 59.9821 | 42.0035
72.2079 | 47.529 | 59.9994 | 48 | 72.1898 | 47.5441 | 60.0109 | 48 | 72.1692 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.2036 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5404 | 72.1828 | 41.8153 | 59.9821 | 42.001
72.2162 | 47.532 | 59.9994 | 48 | 72.1981 | 47.5441 | 60.0109 | 48 | 72.1776 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.212 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5379 | 72.1911 | 41.8153 | 59.9821 | 41.9985
72.2245 | 47.532 | 59.9994 | 48 | 72.2064 | 47.5059 | 60.0109 | 48 | 72.1859 | 47.5273 | 60.0109 | 48 | 72.2203 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5354 | 72.1995 | 41.8153 | 59.9821 | 41.996
72.2328 | 47.532 | 59.9994 | 48 | 72.2148 | 47.5059 | 60.0109 | 48 | 72.1942 | 47.5273 | 60.0109 | 48 | 72.2286 | 48.3084 | 59.9764 | 48.5329 | 72.2078 | 41.8153 | 59.9821 | 41.9935
72.2412 | 47.532 | 59.9994 | 48 | 72.2231 | 47.5075 | 60.0109 | 48 | 72.2025 | 47.5273 | 60.0109 | 48 | 72.2369 | 48.3009 | 59.9764 | 48.5304 | 72.2161 | 41.8145 | 59.9821 | 41.991
72.2495 | 47.532 | 59.9994 | 48 | 72.2314 | 47.5075 | 60.0109 | 48 | 72.2109 | 47.5273 | 60.0109 | 48 | 72.2453 | 48.3009 | 59.9764 | 48.5279 | 72.2245 | 41.8145 | 59.9821 | 41.9885
72.2578 | 47.532 | 59.9994 | 48 | 72.2397 | 47.5128 | 60.0109 | 48 | 72.2192 | 47.5274 | 60.0109 | 48 | 72.2537 | 48.3058 | 59.9764 | 48.5254 | 72.2328 | 41.7335 | 59.9821 | 41.986
72.2662 | 47.535 | 59.9994 | 48 | 72.2481 | 47.5128 | 60.0109 | 48 | 72.2275 | 47.5274 | 60.0109 | 48 | 72.262 | 48.3058 | 59.9764 | 48.5229 | 72.2411 | 41.7335 | 59.9821 | 41.9835
72.2745 | 47.535 | 59.9994 | 48 | 72.2564 | 47.5109 | 60.0109 | 48 | 72.2358 | 47.5245 | 60.0109 | 48 | 72.2703 | 48.3058 | 59.9764 | 48.5204 | 72.2495 | 41.7335 | 59.9821 | 41.981
72.2829 | 47.5358 | 59.9994 | 48 | 72.2647 | 47.5109 | 60.0109 | 48 | 72.2442 | 47.5245 | 60.0109 | 48 | 72.2786 | 48.3058 | 59.9764 | 48.5179 | 72.2578 | 41.7335 | 59.9821 | 41.9785
72.2912 | 47.5358 | 59.9994 | 48 | 72.2731 | 47.5104 | 60.0109 | 48 | 72.2525 | 47.5291 | 60.0109 | 48 | 72.287 | 48.3058 | 59.9764 | 48.5154 | 72.2661 | 41.7345 | 59.9821 | 41.976
72.2995 | 47.5428 | 59.9994 | 48 | 72.2814 | 47.5104 | 60.0109 | 48 | 72.2609 | 47.5291 | 60.0109 | 48 | 72.2953 | 48.3058 | 59.9764 | 48.5129 | 72.2745 | 41.7345 | 59.9821 | 41.9735
72.3079 | 47.5428 | 59.9994 | 48 | 72.2897 | 47.511 | 60.0109 | 48 | 72.2692 | 47.5291 | 60.0109 | 48 | 72.3036 | 48.3058 | 59.9764 | 48.5104 | 72.2828 | 41.7345 | 59.9821 | 41.971
72.3162 | 47.5408 | 59.9994 | 48 | 72.2981 | 47.511 | 60.0109 | 48 | 72.2775 | 47.5291 | 60.0109 | 48 | 72.312 | 48.3058 | 59.9764 | 48.5079 | 72.2911 | 41.7345 | 59.9821 | 41.9685
72.3245 | 47.5408 | 59.9994 | 48 | 72.3064 | 47.5162 | 60.0109 | 48 | 72.2858 | 47.5196 | 60.0109 | 48 | 72.3203 | 48.3083 | 59.9764 | 48.5054 | 72.2995 | 41.7345 | 59.9821 | 41.966
72.3329 | 47.5515 | 59.9994 | 48 | 72.3147 | 47.5162 | 60.0109 | 48 | 72.2942 | 47.5196 | 60.0109 | 48 | 72.3287 | 48.3083 | 59.9764 | 48.5028 | 72.3078 | 41.7345 | 59.9821 | 41.9635
72.3412 | 47.5515 | 59.9994 | 48 | 72.3231 | 47.4987 | 60.0109 | 48 | 72.3025 | 47.5256 | 60.0109 | 48 | 72.337 | 48.3083 | 59.9764 | 48.5004 | 72.3162 | 41.7278 | 59.9821 | 41.961
72.3495 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 72.3314 | 47.4987 | 60.0109 | 48 | 72.3109 | 47.5256 | 60.0109 | 48 | 72.3453 | 48.3083 | 59.9764 | 48.4978 | 72.3245 | 41.7278 | 59.9821 | 41.9585
72.3578 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 72.3397 | 47.4987 | 60.0109 | 48 | 72.3192 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.3537 | 48.2179 | 59.9764 | 48.4953 | 72.3328 | 41.7278 | 59.9821 | 41.956
72.3662 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 72.3481 | 47.4987 | 60.0109 | 48 | 72.3275 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.362 | 48.2179 | 59.9764 | 48.4928 | 72.3412 | 41.7278 | 59.9821 | 41.9535
72.3745 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 72.3564 | 47.5012 | 60.0109 | 48 | 72.3359 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.3704 | 48.2179 | 59.9764 | 48.4903 | 72.3495 | 41.7278 | 59.9821 | 41.951
72.3828 | 47.5556 | 59.9994 | 48 | 72.3647 | 47.5012 | 60.0109 | 48 | 72.3442 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.3787 | 48.2179 | 59.9764 | 48.4878 | 72.3578 | 41.7278 | 59.9821 | 41.9485
72.3912 | 47.5556 | 59.9994 | 48 | 72.373 | 47.5012 | 60.0109 | 48 | 72.3525 | 47.5274 | 60.0109 | 48 | 72.387 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4853 | 72.3661 | 41.7284 | 59.9821 | 41.946
72.3995 | 47.546 | 59.9994 | 48 | 72.3814 | 47.5012 | 60.0109 | 48 | 72.3608 | 47.5274 | 60.0109 | 48 | 72.3954 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4828 | 72.3745 | 41.7284 | 59.9821 | 41.9435
72.4079 | 47.546 | 59.9994 | 48 | 72.3897 | 47.5012 | 60.0109 | 48 | 72.3692 | 47.5258 | 60.0109 | 48 | 72.4037 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4803 | 72.3828 | 41.7257 | 59.9821 | 41.941
72.4162 | 47.546 | 59.9994 | 48 | 72.398 | 47.5012 | 60.0109 | 48 | 72.3775 | 47.5258 | 60.0109 | 48 | 72.412 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4778 | 72.3912 | 41.7257 | 59.9821 | 41.9385
72.4245 | 47.546 | 59.9994 | 48 | 72.4064 | 47.5012 | 60.0109 | 48 | 72.3859 | 47.5451 | 60.0109 | 48 | 72.4203 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4753 | 72.3995 | 41.7693 | 59.9821 | 41.936
72.4329 | 47.547 | 59.9994 | 48 | 72.4147 | 47.5012 | 60.0109 | 48 | 72.3942 | 47.5451 | 60.0109 | 48 | 72.4287 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4728 | 72.4078 | 41.7693 | 59.9821 | 41.9335
72.4412 | 47.547 | 59.9994 | 48 | 72.423 | 47.4966 | 60.0109 | 48 | 72.4025 | 47.5063 | 60.0109 | 48 | 72.4371 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4703 | 72.4162 | 41.7693 | 59.9821 | 41.931
72.4495 | 47.547 | 59.9994 | 48 | 72.4314 | 47.4966 | 60.0109 | 48 | 72.4108 | 47.5063 | 60.0109 | 48 | 72.4454 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4678 | 72.4245 | 41.7693 | 59.9821 | 41.9285
72.4579 | 47.547 | 59.9994 | 48 | 72.4397 | 47.4966 | 60.0109 | 48 | 72.4192 | 47.5063 | 60.0109 | 48 | 72.4537 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4653 | 72.4329 | 41.7693 | 59.9821 | 41.926
72.4662 | 47.5466 | 59.9994 | 48 | 72.448 | 47.4966 | 60.0109 | 48 | 72.4275 | 47.5063 | 60.0109 | 48 | 72.462 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4628 | 72.4412 | 41.7693 | 59.9821 | 41.9235
72.4745 | 47.5466 | 59.9994 | 48 | 72.4564 | 47.4832 | 60.0109 | 48 | 72.4359 | 47.5063 | 60.0109 | 48 | 72.4704 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4603 | 72.4495 | 41.77 | 59.9821 | 41.921
72.4828 | 47.5466 | 59.9994 | 48 | 72.4647 | 47.4832 | 60.0109 | 48 | 72.4442 | 47.5063 | 60.0109 | 48 | 72.4788 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4578 | 72.4579 | 41.77 | 59.9821 | 41.9185
72.4912 | 47.5466 | 59.9994 | 48 | 72.473 | 47.4831 | 60.0109 | 48 | 72.4525 | 47.5065 | 60.0109 | 48 | 72.4871 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4553 | 72.4662 | 41.7666 | 59.9821 | 41.916
72.4995 | 47.5466 | 59.9994 | 48 | 72.4814 | 47.4831 | 60.0109 | 48 | 72.4608 | 47.5065 | 60.0109 | 48 | 72.4954 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4528 | 72.4745 | 41.7666 | 59.9821 | 41.9135
72.5078 | 47.5466 | 59.9994 | 48 | 72.4897 | 47.475 | 60.0109 | 48 | 72.4692 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.5037 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4503 | 72.4828 | 41.7666 | 59.9821 | 41.911
72.5162 | 47.5654 | 59.9994 | 48 | 72.498 | 47.475 | 60.0109 | 48 | 72.4775 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.5121 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4478 | 72.4912 | 41.7666 | 59.9821 | 41.9085
72.5245 | 47.5654 | 59.9994 | 48 | 72.5063 | 47.475 | 60.0109 | 48 | 72.4858 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.5204 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4453 | 72.4996 | 41.7666 | 59.9821 | 41.906
72.5329 | 47.5689 | 59.9994 | 48 | 72.5147 | 47.475 | 60.0109 | 48 | 72.4941 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.5287 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4428 | 72.5079 | 41.7666 | 59.9821 | 41.9035
72.5412 | 47.5689 | 59.9994 | 48 | 72.523 | 47.475 | 60.0109 | 48 | 72.5025 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.5371 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4403 | 72.5162 | 41.7666 | 59.9821 | 41.901
72.5495 | 47.566 | 59.9994 | 48 | 72.5313 | 47.475 | 60.0109 | 48 | 72.5108 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.5454 | 48.0599 | 59.9764 | 48.4378 | 72.5245 | 41.7666 | 59.9821 | 41.8985
72.5579 | 47.566 | 59.9994 | 48 | 72.5397 | 47.4881 | 60.0109 | 48 | 72.5192 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.5538 | 48.0584 | 59.9764 | 48.4353 | 72.5329 | 41.7378 | 59.9821 | 41.896
72.5662 | 47.566 | 59.9994 | 48 | 72.548 | 47.4881 | 60.0109 | 48 | 72.5275 | 47.5084 | 60.0109 | 48 | 72.5621 | 48.0584 | 59.9764 | 48.4328 | 72.5412 | 41.7378 | 59.9821 | 41.8935
72.5745 | 47.566 | 59.9994 | 48 | 72.5563 | 47.489 | 60.0109 | 48 | 72.5358 | 47.5067 | 60.0109 | 48 | 72.5704 | 48.0584 | 59.9764 | 48.4303 | 72.5496 | 41.6857 | 59.9821 | 41.891
72.5829 | 47.6039 | 59.9994 | 48 | 72.5647 | 47.489 | 60.0109 | 48 | 72.5441 | 47.5067 | 60.0109 | 48 | 72.5788 | 48.0584 | 59.9764 | 48.4278 | 72.5579 | 41.6857 | 59.9821 | 41.8885
72.5912 | 47.6039 | 59.9994 | 48 | 72.573 | 47.4853 | 60.0109 | 48 | 72.5525 | 47.5363 | 60.0109 | 48 | 72.5871 | 48.0573 | 59.9764 | 48.4253 | 72.5662 | 41.6857 | 59.9821 | 41.886
72.5995 | 47.5527 | 59.9994 | 48 | 72.5813 | 47.4853 | 60.0109 | 48 | 72.5608 | 47.5363 | 60.0109 | 48 | 72.5955 | 48.0573 | 59.9764 | 48.4228 | 72.5746 | 41.6857 | 59.9821 | 41.8835
72.6078 | 47.5527 | 59.9994 | 48 | 72.5897 | 47.4853 | 60.0109 | 48 | 72.5692 | 47.5363 | 60.0109 | 48 | 72.6038 | 48.0573 | 59.9764 | 48.4203 | 72.5829 | 41.6788 | 59.9821 | 41.881
72.6162 | 47.5527 | 59.9994 | 48 | 72.598 | 47.4853 | 60.0109 | 48 | 72.5775 | 47.5363 | 60.0109 | 48 | 72.6121 | 48.0573 | 59.9764 | 48.4178 | 72.5912 | 41.6788 | 59.9821 | 41.8785
72.6245 | 47.5527 | 59.9994 | 48 | 72.6063 | 47.4836 | 60.0109 | 48 | 72.5858 | 47.5363 | 60.0109 | 48 | 72.6204 | 48.0562 | 59.9764 | 48.4153 | 72.5995 | 41.6402 | 59.9821 | 41.876
72.6328 | 47.5453 | 59.9994 | 48 | 72.6147 | 47.4836 | 60.0109 | 48 | 72.5941 | 47.5363 | 60.0109 | 48 | 72.6288 | 48.0562 | 59.9764 | 48.4128 | 72.6079 | 41.6402 | 59.9821 | 41.8735
72.6412 | 47.5453 | 59.9994 | 48 | 72.623 | 47.4824 | 60.0109 | 48 | 72.6025 | 47.5332 | 60.0109 | 48 | 72.6371 | 48.0562 | 59.9764 | 48.4103 | 72.6163 | 41.6466 | 59.9821 | 41.871
72.6495 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 72.6313 | 47.4824 | 60.0109 | 48 | 72.6108 | 47.5332 | 60.0109 | 48 | 72.6454 | 48.0562 | 59.9764 | 48.4078 | 72.6246 | 41.6466 | 59.9821 | 41.8685
72.6579 | 47.5415 | 59.9994 | 48 | 72.6397 | 47.482 | 60.0109 | 48 | 72.6191 | 47.5454 | 60.0109 | 48 | 72.6538 | 48.0562 | 59.9764 | 48.4053 | 72.6329 | 41.6466 | 59.9821 | 41.866
72.6662 | 47.5838 | 59.9994 | 48 | 72.648 | 47.482 | 60.0109 | 48 | 72.6274 | 47.5454 | 60.0109 | 48 | 72.6621 | 48.0562 | 59.9764 | 48.4028 | 72.6412 | 41.6466 | 59.9821 | 41.8635
72.6745 | 47.5838 | 59.9994 | 48 | 72.6563 | 47.474 | 60.0109 | 48 | 72.6358 | 47.5109 | 60.0109 | 48 | 72.6705 | 48.0562 | 59.9764 | 48.4003 | 72.6496 | 41.6512 | 59.9821 | 41.861
72.6829 | 47.5838 | 59.9994 | 48 | 72.6647 | 47.474 | 60.0109 | 48 | 72.6441 | 47.5109 | 60.0109 | 48 | 72.6788 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3978 | 72.6579 | 41.6512 | 59.9821 | 41.8585
72.6912 | 47.5838 | 59.9994 | 48 | 72.673 | 47.4685 | 60.0109 | 48 | 72.6525 | 47.5109 | 60.0109 | 48 | 72.6871 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3953 | 72.6663 | 41.6547 | 59.9821 | 41.856
72.6995 | 47.5872 | 59.9994 | 48 | 72.6813 | 47.4685 | 60.0109 | 48 | 72.6608 | 47.5109 | 60.0109 | 48 | 72.6955 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3928 | 72.6746 | 41.6547 | 59.9821 | 41.8535
72.7079 | 47.5872 | 59.9994 | 48 | 72.6897 | 47.4686 | 60.0109 | 48 | 72.6691 | 47.5151 | 60.0109 | 48 | 72.7038 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3903 | 72.6829 | 41.6695 | 59.9821 | 41.851
72.7162 | 47.5439 | 59.9994 | 48 | 72.698 | 47.4686 | 60.0109 | 48 | 72.6774 | 47.5151 | 60.0109 | 48 | 72.7122 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3878 | 72.6913 | 41.6695 | 59.9821 | 41.8492
72.7245 | 47.5439 | 59.9994 | 48 | 72.7063 | 47.4673 | 60.0109 | 48 | 72.6858 | 47.5127 | 60.0109 | 48 | 72.7205 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3853 | 72.6996 | 41.6658 | 59.9821 | 41.848
72.7328 | 47.5016 | 59.9994 | 48 | 72.7147 | 47.4673 | 60.0109 | 48 | 72.6941 | 47.5127 | 60.0109 | 48 | 72.7288 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3828 | 72.7079 | 41.6658 | 59.9821 | 41.8467
72.7412 | 47.5016 | 59.9994 | 48 | 72.723 | 47.4887 | 60.0109 | 48 | 72.7025 | 47.5178 | 60.0109 | 48 | 72.7372 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3803 | 72.7162 | 41.6656 | 59.9821 | 41.8455
72.7495 | 47.4965 | 59.9994 | 48 | 72.7313 | 47.4887 | 60.0109 | 48 | 72.7108 | 47.5178 | 60.0109 | 48 | 72.7455 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3778 | 72.7246 | 41.6656 | 59.9821 | 41.8442
72.7579 | 47.4965 | 59.9994 | 48 | 72.7397 | 47.4887 | 60.0109 | 48 | 72.7191 | 47.5178 | 60.0109 | 48 | 72.7538 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3753 | 72.733 | 41.6674 | 59.9821 | 41.843
72.7662 | 47.4949 | 59.9994 | 48 | 72.748 | 47.4887 | 60.0109 | 48 | 72.7274 | 47.5178 | 60.0109 | 48 | 72.7621 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3728 | 72.7413 | 41.6674 | 59.9821 | 41.8417
72.7745 | 47.4949 | 59.9994 | 48 | 72.7563 | 47.4902 | 60.0109 | 48 | 72.7358 | 47.5178 | 60.0109 | 48 | 72.7705 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3703 | 72.7496 | 41.6684 | 59.9821 | 41.8405
72.7829 | 47.4949 | 59.9994 | 48 | 72.7646 | 47.4902 | 60.0109 | 48 | 72.7441 | 47.5178 | 60.0109 | 48 | 72.7789 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3678 | 72.7579 | 41.6684 | 59.9821 | 41.8392
72.7912 | 47.4949 | 59.9994 | 48 | 72.773 | 47.5389 | 60.0109 | 48 | 72.7524 | 47.5149 | 60.0109 | 48 | 72.7872 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3653 | 72.7663 | 41.6648 | 59.9821 | 41.838
72.7995 | 47.5098 | 59.9994 | 48 | 72.7813 | 47.5389 | 60.0109 | 48 | 72.7607 | 47.5149 | 60.0109 | 48 | 72.7955 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3628 | 72.7746 | 41.6648 | 59.9821 | 41.8367
72.8079 | 47.5098 | 59.9994 | 48 | 72.7896 | 47.5375 | 60.0109 | 48 | 72.7691 | 47.4872 | 60.0109 | 48 | 72.8038 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3603 | 72.783 | 41.6637 | 59.9821 | 41.8355
72.8162 | 47.5134 | 59.9994 | 48 | 72.798 | 47.5375 | 60.0109 | 48 | 72.7774 | 47.4872 | 60.0109 | 48 | 72.8122 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3578 | 72.7913 | 41.6637 | 59.9821 | 41.8342
72.8245 | 47.5134 | 59.9994 | 48 | 72.8063 | 47.5362 | 60.0109 | 48 | 72.7858 | 47.4829 | 60.0109 | 48 | 72.8206 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3553 | 72.7996 | 41.6801 | 59.9821 | 41.833
72.8329 | 47.5113 | 59.9994 | 48 | 72.8146 | 47.5362 | 60.0109 | 48 | 72.7941 | 47.4829 | 60.0109 | 48 | 72.8289 | 48.0562 | 59.9764 | 48.3528 | 72.808 | 41.6801 | 59.9821 | 41.8317
72.8412 | 47.5113 | 59.9994 | 48 | 72.823 | 47.5325 | 60.0109 | 48 | 72.8024 | 47.5266 | 60.0109 | 48 | 72.8372 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3503 | 72.8163 | 41.6801 | 59.9821 | 41.8305
72.8495 | 47.5154 | 59.9994 | 48 | 72.8313 | 47.5325 | 60.0109 | 48 | 72.8107 | 47.5266 | 60.0109 | 48 | 72.8455 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3478 | 72.8246 | 41.6801 | 59.9821 | 41.8292
72.8578 | 47.5154 | 59.9994 | 48 | 72.8396 | 47.5354 | 60.0109 | 48 | 72.8191 | 47.5245 | 60.0109 | 48 | 72.8539 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3453 | 72.8329 | 41.6801 | 59.9821 | 41.828
72.8662 | 47.5136 | 59.9994 | 48 | 72.848 | 47.5354 | 60.0109 | 48 | 72.8275 | 47.5245 | 60.0109 | 48 | 72.8622 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3428 | 72.8413 | 41.6801 | 59.9821 | 41.8267
72.8745 | 47.5136 | 59.9994 | 48 | 72.8563 | 47.5342 | 60.0109 | 48 | 72.8358 | 47.5293 | 60.0109 | 48 | 72.8705 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3403 | 72.8497 | 41.6768 | 59.9821 | 41.8255
72.8829 | 47.5162 | 59.9994 | 48 | 72.8646 | 47.5342 | 60.0109 | 48 | 72.8441 | 47.5293 | 60.0109 | 48 | 72.8789 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3378 | 72.858 | 41.6768 | 59.9821 | 41.8242
72.8912 | 47.5162 | 59.9994 | 48 | 72.873 | 47.5294 | 60.0109 | 48 | 72.8524 | 47.5293 | 60.0109 | 48 | 72.8872 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3353 | 72.8663 | 41.6768 | 59.9821 | 41.823
72.8995 | 47.5134 | 59.9994 | 48 | 72.8813 | 47.5294 | 60.0109 | 48 | 72.8608 | 47.5293 | 60.0109 | 48 | 72.8956 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3328 | 72.8746 | 41.6768 | 59.9821 | 41.8217
72.9079 | 47.5134 | 59.9994 | 48 | 72.8896 | 47.5294 | 60.0052 | 48 | 72.8691 | 47.5344 | 60.0109 | 48 | 72.9039 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3303 | 72.883 | 41.6717 | 59.9821 | 41.8205
72.9162 | 47.5134 | 59.9994 | 48 | 72.8979 | 47.5294 | 60.0052 | 48 | 72.8774 | 47.5344 | 60.0109 | 48 | 72.9122 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3278 | 72.8913 | 41.6717 | 59.9821 | 41.8192
72.9245 | 47.5134 | 59.9994 | 48 | 72.9063 | 47.525 | 60.0052 | 48 | 72.8857 | 47.5323 | 60.0109 | 48 | 72.9206 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3253 | 72.8997 | 41.6788 | 59.9821 | 41.818
72.9329 | 47.4836 | 59.9994 | 48 | 72.9146 | 47.525 | 60.0052 | 48 | 72.8941 | 47.5323 | 60.0109 | 48 | 72.9289 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3228 | 72.908 | 41.6788 | 59.9821 | 41.8167
72.9412 | 47.4836 | 59.9994 | 48 | 72.9229 | 47.525 | 60.0052 | 48 | 72.9024 | 47.5298 | 60.0109 | 48 | 72.9373 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3203 | 72.9163 | 41.6934 | 59.9821 | 41.8155
72.9495 | 47.5207 | 59.9994 | 48 | 72.9313 | 47.525 | 60.0052 | 48 | 72.9108 | 47.5298 | 60.0109 | 48 | 72.9456 | 48.0542 | 59.9764 | 48.3178 | 72.9247 | 41.6934 | 59.9821 | 41.8142
72.9579 | 47.5207 | 59.9994 | 48 | 72.9396 | 47.5322 | 60.0052 | 48 | 72.9191 | 47.5298 | 60.0109 | 48 | 72.9539 | 48.0169 | 59.9764 | 48.3153 | 72.933 | 41.6932 | 59.9821 | 41.813
72.9662 | 47.5206 | 59.9994 | 48 | 72.9479 | 47.5322 | 60.0052 | 48 | 72.9274 | 47.5298 | 60.0109 | 48 | 72.9623 | 48.0169 | 59.9764 | 48.3128 | 72.9413 | 41.6932 | 59.9821 | 41.8117
72.9745 | 47.5206 | 59.9994 | 48 | 72.9563 | 47.5322 | 60.0052 | 48 | 72.9357 | 47.5298 | 60.0109 | 48 | 72.9706 | 48.0169 | 59.9764 | 48.3103 | 72.9497 | 41.6929 | 59.9821 | 41.8105
72.9828 | 47.5163 | 59.9994 | 48 | 72.9646 | 47.5322 | 60.0052 | 48 | 72.9441 | 47.5298 | 60.0109 | 48 | 72.9789 | 48.0169 | 59.9764 | 48.3078 | 72.958 | 41.6929 | 59.9821 | 41.8092
72.9912 | 47.5163 | 59.9994 | 48 | 72.9729 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 72.9524 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.9872 | 47.9857 | 59.9764 | 48.3053 | 72.9664 | 41.621 | 59.9821 | 41.808
72.9995 | 47.4998 | 59.9994 | 48 | 72.9813 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 72.9608 | 47.5227 | 60.0109 | 48 | 72.9956 | 47.9857 | 59.9764 | 48.3028 | 72.9747 | 41.621 | 59.9821 | 41.8067
73.0079 | 47.4998 | 59.9994 | 48 | 72.9896 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 72.9691 | 47.5202 | 60.0109 | 48 | 73.004 | 47.9857 | 59.9764 | 48.3003 | 72.983 | 41.6185 | 59.9821 | 41.8055
73.0162 | 47.4998 | 59.9994 | 48 | 72.998 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 72.9774 | 47.5202 | 60.0109 | 48 | 73.0123 | 47.9857 | 59.9764 | 48.2978 | 72.9913 | 41.6185 | 59.9821 | 41.8042
73.0245 | 47.4998 | 59.9994 | 48 | 73.0063 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 72.9857 | 47.511 | 60.0109 | 48 | 73.0206 | 47.9883 | 59.9764 | 48.2953 | 72.9997 | 41.6253 | 59.9821 | 41.803
73.0329 | 47.495 | 59.9994 | 48 | 73.0146 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 72.9941 | 47.511 | 60.0109 | 48 | 73.0289 | 47.9883 | 59.9764 | 48.2928 | 73.0081 | 41.6253 | 59.9821 | 41.8017
73.0412 | 47.495 | 59.9994 | 48 | 73.0229 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 73.0024 | 47.5346 | 60.0109 | 48 | 73.0373 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2903 | 73.0164 | 41.6053 | 59.9821 | 41.8005
73.0495 | 47.4993 | 59.9994 | 48 | 73.0313 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 73.0107 | 47.5346 | 60.0109 | 48 | 73.0456 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2878 | 73.0247 | 41.6053 | 59.9821 | 41.7992
73.0579 | 47.4993 | 59.9994 | 48 | 73.0396 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 73.019 | 47.5534 | 60.0109 | 48 | 73.054 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2853 | 73.033 | 41.6053 | 59.9821 | 41.798
73.0662 | 47.4869 | 59.9994 | 48 | 73.0479 | 47.4988 | 60.0052 | 48 | 73.0274 | 47.5534 | 60.0109 | 48 | 73.0623 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2828 | 73.0414 | 41.6053 | 59.9821 | 41.7967
73.0745 | 47.4869 | 59.9994 | 48 | 73.0563 | 47.5027 | 60.0052 | 48 | 73.0357 | 47.5512 | 60.0109 | 48 | 73.0706 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2803 | 73.0497 | 41.6084 | 59.9821 | 41.7955
73.0829 | 47.4896 | 59.9936 | 48 | 73.0646 | 47.5027 | 60.0052 | 48 | 73.0441 | 47.5512 | 60.0109 | 48 | 73.079 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2778 | 73.058 | 41.6084 | 59.9821 | 41.7942
73.0912 | 47.4896 | 59.9936 | 48 | 73.0729 | 47.5045 | 60.0052 | 48 | 73.0524 | 47.5557 | 60.0109 | 48 | 73.0873 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2753 | 73.0664 | 41.5466 | 59.9821 | 41.793
73.0995 | 47.4874 | 59.9936 | 48 | 73.0813 | 47.5045 | 60.0052 | 48 | 73.0607 | 47.5557 | 60.0109 | 48 | 73.0956 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2728 | 73.0747 | 41.5466 | 59.9821 | 41.7917
73.1079 | 47.4874 | 59.9936 | 48 | 73.0896 | 47.5045 | 60.0052 | 48 | 73.069 | 47.5557 | 60.0109 | 48 | 73.104 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2703 | 73.0831 | 41.5466 | 59.9821 | 41.7905
73.1162 | 47.4898 | 59.9936 | 48 | 73.0979 | 47.5045 | 60.0052 | 48 | 73.0774 | 47.5557 | 60.0109 | 48 | 73.1123 | 47.9426 | 59.9764 | 48.2678 | 73.0914 | 41.5466 | 59.9821 | 41.7892
73.1245 | 47.4898 | 59.9936 | 48 | 73.1063 | 47.5103 | 60.0052 | 48 | 73.0857 | 47.5557 | 60.0109 | 48 | 73.1207 | 47.9299 | 59.9764 | 48.2653 | 73.0997 | 41.5441 | 59.9821 | 41.788
73.1329 | 47.4898 | 59.9936 | 48 | 73.1146 | 47.5103 | 60.0052 | 48 | 73.0941 | 47.5557 | 60.0109 | 48 | 73.129 | 47.9299 | 59.9764 | 48.2628 | 73.108 | 41.5441 | 59.9821 | 41.7867
73.1412 | 47.4898 | 59.9936 | 48 | 73.1229 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.1024 | 47.5676 | 60.0109 | 48 | 73.1373 | 47.9299 | 59.9764 | 48.2603 | 73.1164 | 41.5087 | 59.9821 | 41.7855
73.1495 | 47.4859 | 59.9936 | 48 | 73.1313 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.1107 | 47.5676 | 60.0109 | 48 | 73.1456 | 47.9299 | 59.9764 | 48.2578 | 73.1248 | 41.5087 | 59.9821 | 41.7842
73.1579 | 47.4859 | 59.9936 | 48 | 73.1396 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.119 | 47.5728 | 60.0109 | 48 | 73.154 | 47.9299 | 59.9764 | 48.2553 | 73.1331 | 41.5087 | 59.9821 | 41.783
73.1662 | 47.4856 | 59.9936 | 48 | 73.1479 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.1274 | 47.5728 | 60.0109 | 48 | 73.1624 | 47.9299 | 59.9764 | 48.2528 | 73.1414 | 41.5087 | 59.9821 | 41.7817
73.1745 | 47.4856 | 59.9936 | 48 | 73.1562 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.1357 | 47.5728 | 60.0109 | 48 | 73.1707 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2503 | 73.1497 | 41.5077 | 59.9821 | 41.7805
73.1829 | 47.4856 | 59.9936 | 48 | 73.1646 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.144 | 47.5728 | 60.0109 | 48 | 73.179 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2477 | 73.1581 | 41.5077 | 59.9821 | 41.7792
73.1912 | 47.4856 | 59.9936 | 48 | 73.1729 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.1523 | 47.5596 | 60.0109 | 48 | 73.1873 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2453 | 73.1664 | 41.5077 | 59.9821 | 41.778
73.1996 | 47.4881 | 59.9936 | 48 | 73.1813 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.1607 | 47.5596 | 60.0109 | 48 | 73.1957 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2427 | 73.1747 | 41.5077 | 59.9821 | 41.7767
73.2079 | 47.4881 | 59.9936 | 48 | 73.1896 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.169 | 47.551 | 60.0109 | 48 | 73.204 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2402 | 73.1831 | 41.5057 | 59.9821 | 41.7755
73.2162 | 47.4934 | 59.9936 | 48 | 73.1979 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.1774 | 47.551 | 60.0109 | 48 | 73.2123 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2377 | 73.1914 | 41.5057 | 59.9821 | 41.7742
73.2245 | 47.4934 | 59.9936 | 48 | 73.2063 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.1857 | 47.5452 | 60.0109 | 48 | 73.2207 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2352 | 73.1998 | 41.5056 | 59.9821 | 41.773
73.2329 | 47.4934 | 59.9936 | 48 | 73.2146 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.194 | 47.5452 | 60.0109 | 48 | 73.229 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2327 | 73.2081 | 41.5056 | 59.9821 | 41.7717
73.2412 | 47.4934 | 59.9936 | 48 | 73.2229 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.2023 | 47.5452 | 60.0109 | 48 | 73.2374 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2302 | 73.2164 | 41.4702 | 59.9821 | 41.7705
73.2495 | 47.492 | 59.9936 | 48 | 73.2313 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.2107 | 47.5452 | 60.0109 | 48 | 73.2457 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2277 | 73.2247 | 41.4702 | 59.9821 | 41.7692
73.2579 | 47.492 | 59.9936 | 48 | 73.2396 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.219 | 47.5452 | 60.0109 | 48 | 73.254 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2252 | 73.2331 | 41.4702 | 59.9821 | 41.768
73.2662 | 47.492 | 59.9936 | 48 | 73.2479 | 47.5095 | 60.0052 | 48 | 73.2274 | 47.5452 | 60.0109 | 48 | 73.2624 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2227 | 73.2415 | 41.4702 | 59.9821 | 41.7667
73.2745 | 47.492 | 59.9936 | 48 | 73.2563 | 47.5065 | 60.0052 | 48 | 73.2357 | 47.5251 | 60.0109 | 48 | 73.2707 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2202 | 73.2498 | 41.4728 | 59.9821 | 41.7655
73.2829 | 47.492 | 59.9936 | 48 | 73.2646 | 47.5065 | 60.0052 | 48 | 73.244 | 47.5251 | 60.0109 | 48 | 73.2791 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2177 | 73.2581 | 41.4728 | 59.9821 | 41.7642
73.2912 | 47.492 | 59.9936 | 48 | 73.2729 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.2523 | 47.5278 | 60.0109 | 48 | 73.2874 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2152 | 73.2664 | 41.4891 | 59.9821 | 41.763
73.2996 | 47.4951 | 59.9936 | 48 | 73.2812 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.2607 | 47.5278 | 60.0109 | 48 | 73.2957 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2127 | 73.2748 | 41.4891 | 59.9821 | 41.7617
73.3079 | 47.4951 | 59.9936 | 48 | 73.2896 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.269 | 47.5278 | 60.0109 | 48 | 73.3041 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2102 | 73.2831 | 41.4891 | 59.9764 | 41.7605
73.3162 | 47.4951 | 59.9936 | 48 | 73.2979 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.2773 | 47.5278 | 60.0109 | 48 | 73.3124 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2077 | 73.2914 | 41.4891 | 59.9764 | 41.7592
73.3246 | 47.4951 | 59.9936 | 48 | 73.3062 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.2856 | 47.5278 | 60.0109 | 48 | 73.3207 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2052 | 73.2998 | 41.4738 | 59.9764 | 41.758
73.3329 | 47.4929 | 59.9936 | 48 | 73.3146 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.294 | 47.5278 | 60.0109 | 48 | 73.329 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2027 | 73.3081 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7567
73.3412 | 47.4929 | 59.9936 | 48 | 73.3229 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.3023 | 47.5263 | 60.0109 | 48 | 73.3374 | 47.9288 | 59.9764 | 48.2002 | 73.3165 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7555
73.3495 | 47.4929 | 59.9936 | 48 | 73.3312 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.3107 | 47.5263 | 60.0109 | 48 | 73.3458 | 47.9288 | 59.9764 | 48.1977 | 73.3248 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7542
73.3579 | 47.4929 | 59.9936 | 48 | 73.3396 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.319 | 47.5263 | 60.0109 | 48 | 73.3541 | 47.9288 | 59.9764 | 48.1952 | 73.3331 | 41.4738 | 59.9764 | 41.753
73.3662 | 47.4929 | 59.9936 | 48 | 73.3479 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.3273 | 47.5263 | 60.0109 | 48 | 73.3624 | 47.9288 | 59.9764 | 48.1927 | 73.3415 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7517
73.3746 | 47.4929 | 59.9936 | 48 | 73.3563 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.3357 | 47.5252 | 60.0109 | 48 | 73.3707 | 47.9288 | 59.9764 | 48.1902 | 73.3498 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7505
73.3829 | 47.4974 | 59.9936 | 48 | 73.3646 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.344 | 47.5252 | 60.0109 | 48 | 73.3791 | 47.9288 | 59.9764 | 48.1877 | 73.3582 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7492
73.3912 | 47.4974 | 59.9936 | 48 | 73.3729 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.3524 | 47.5252 | 60.0109 | 48 | 73.3875 | 47.9288 | 59.9764 | 48.1852 | 73.3665 | 41.4738 | 59.9764 | 41.748
73.3996 | 47.4974 | 59.9936 | 48 | 73.3813 | 47.5025 | 60.0052 | 48 | 73.3607 | 47.5252 | 60.0109 | 48 | 73.3958 | 47.9288 | 59.9764 | 48.1827 | 73.3748 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7467
73.4079 | 47.4974 | 59.9936 | 48 | 73.3896 | 47.5068 | 60.0052 | 48 | 73.369 | 47.5107 | 60.0109 | 48 | 73.4041 | 47.876 | 59.9764 | 48.1802 | 73.3832 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7455
73.4162 | 47.4951 | 59.9936 | 48 | 73.3979 | 47.5068 | 60.0052 | 48 | 73.3773 | 47.5107 | 60.0109 | 48 | 73.4124 | 47.876 | 59.9764 | 48.1777 | 73.3915 | 41.4738 | 59.9764 | 41.7442
73.4246 | 47.4951 | 59.9936 | 48 | 73.4062 | 47.5064 | 60.0052 | 48 | 73.3857 | 47.5105 | 60.0109 | 48 | 73.4208 | 47.876 | 59.9764 | 48.1752 | 73.3998 | 41.4748 | 59.9764 | 41.743
73.4329 | 47.4865 | 59.9936 | 48 | 73.4146 | 47.5064 | 60.0052 | 48 | 73.394 | 47.5105 | 60.0109 | 48 | 73.4291 | 47.876 | 59.9764 | 48.1727 | 73.4081 | 41.4748 | 59.9764 | 41.7417
73.4412 | 47.4865 | 59.9936 | 48 | 73.4229 | 47.5041 | 60.0052 | 48 | 73.4023 | 47.5105 | 60.0109 | 48 | 73.4374 | 47.876 | 59.9764 | 48.1702 | 73.4165 | 41.4816 | 59.9764 | 41.7405
73.4496 | 47.4831 | 59.9936 | 48 | 73.4312 | 47.5041 | 60.0052 | 48 | 73.4106 | 47.5105 | 60.0109 | 48 | 73.4458 | 47.876 | 59.9764 | 48.1677 | 73.4248 | 41.4816 | 59.9764 | 41.7392
73.4579 | 47.4831 | 59.9936 | 48 | 73.4396 | 47.5188 | 60.0052 | 48 | 73.419 | 47.5089 | 60.0109 | 48 | 73.4541 | 47.876 | 59.9764 | 48.1652 | 73.4332 | 41.4816 | 59.9764 | 41.7379
73.4662 | 47.4831 | 59.9936 | 48 | 73.4479 | 47.5188 | 60.0052 | 48 | 73.4273 | 47.5089 | 60.0109 | 48 | 73.4625 | 47.876 | 59.9764 | 48.1627 | 73.4415 | 41.4816 | 59.9764 | 41.7367
73.4746 | 47.4831 | 59.9936 | 48 | 73.4562 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 73.4357 | 47.4996 | 60.0109 | 48 | 73.4708 | 47.876 | 59.9764 | 48.1602 | 73.4498 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7355
73.4829 | 47.4831 | 59.9936 | 48 | 73.4646 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 73.444 | 47.4996 | 60.0109 | 48 | 73.4791 | 47.876 | 59.9764 | 48.1577 | 73.4582 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7342
73.4912 | 47.4831 | 59.9936 | 48 | 73.4729 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 73.4523 | 47.5002 | 60.0109 | 48 | 73.4875 | 47.876 | 59.9764 | 48.1552 | 73.4665 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7329
73.4996 | 47.4831 | 59.9936 | 48 | 73.4812 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 73.4606 | 47.5002 | 60.0109 | 48 | 73.4958 | 47.876 | 59.9764 | 48.1527 | 73.4749 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7317
73.5079 | 47.4831 | 59.9936 | 48 | 73.4896 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 73.469 | 47.4962 | 60.0109 | 48 | 73.5042 | 47.876 | 59.9764 | 48.1502 | 73.4832 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7304
73.5162 | 47.4815 | 59.9936 | 48 | 73.4979 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 73.4773 | 47.4962 | 60.0109 | 48 | 73.5125 | 47.876 | 59.9764 | 48.1489 | 73.4915 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7292
73.5246 | 47.4815 | 59.9936 | 48 | 73.5062 | 47.5078 | 60.0052 | 48 | 73.4857 | 47.5013 | 60.0109 | 48 | 73.5208 | 47.876 | 59.9764 | 48.1476 | 73.4999 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7279
73.5329 | 47.4828 | 59.9936 | 48 | 73.5146 | 47.5078 | 60.0052 | 48 | 73.494 | 47.5013 | 60.0109 | 48 | 73.5292 | 47.876 | 59.9764 | 48.1464 | 73.5082 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7267
73.5412 | 47.4828 | 59.9936 | 48 | 73.5229 | 47.5081 | 60.0052 | 48 | 73.5023 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 73.5375 | 47.876 | 59.9764 | 48.1451 | 73.5165 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7254
73.5496 | 47.4828 | 59.9936 | 48 | 73.5312 | 47.5081 | 60.0052 | 48 | 73.5106 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 73.5458 | 47.876 | 59.9764 | 48.1439 | 73.5249 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7242
73.5579 | 47.4828 | 59.9936 | 48 | 73.5396 | 47.4998 | 60.0052 | 48 | 73.519 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 73.5541 | 47.876 | 59.9764 | 48.1426 | 73.5332 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7229
73.5663 | 47.4828 | 59.9936 | 48 | 73.5479 | 47.4998 | 60.0052 | 48 | 73.5273 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 73.5625 | 47.876 | 59.9764 | 48.1414 | 73.5416 | 41.4836 | 59.9764 | 41.7217
73.5746 | 47.4828 | 59.9936 | 48 | 73.5562 | 47.4998 | 60.0052 | 48 | 73.5356 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 73.5708 | 47.876 | 59.9764 | 48.1401 | 73.5499 | 41.4881 | 59.9764 | 41.7204
73.5829 | 47.4828 | 59.9936 | 48 | 73.5646 | 47.4998 | 60.0052 | 48 | 73.5439 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 73.5792 | 47.876 | 59.9764 | 48.1389 | 73.5582 | 41.4881 | 59.9764 | 41.7192
73.5912 | 47.4828 | 59.9936 | 48 | 73.5729 | 47.4971 | 60.0052 | 48 | 73.5523 | 47.499 | 60.0109 | 48 | 73.5875 | 47.876 | 59.9764 | 48.1376 | 73.5665 | 41.4772 | 59.9764 | 41.7179
73.5996 | 47.4817 | 59.9936 | 48 | 73.5812 | 47.4971 | 60.0052 | 48 | 73.5606 | 47.499 | 60.0109 | 48 | 73.5958 | 47.876 | 59.9764 | 48.1363 | 73.5749 | 41.4772 | 59.9764 | 41.7167
73.6079 | 47.4817 | 59.9936 | 48 | 73.5896 | 47.4971 | 60.0052 | 48 | 73.569 | 47.4995 | 60.0109 | 48 | 73.6042 | 47.876 | 59.9764 | 48.1351 | 73.5833 | 41.4772 | 59.9764 | 41.7154
73.6162 | 47.4731 | 59.9936 | 48 | 73.5979 | 47.4971 | 60.0052 | 48 | 73.5773 | 47.4995 | 60.0109 | 48 | 73.6125 | 47.876 | 59.9764 | 48.1339 | 73.5916 | 41.4772 | 59.9764 | 41.7142
73.6246 | 47.4731 | 59.9936 | 48 | 73.6062 | 47.497 | 60.0052 | 48 | 73.5856 | 47.5329 | 60.0109 | 48 | 73.6208 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1326 | 73.5999 | 41.4795 | 59.9764 | 41.7129
73.6329 | 47.4689 | 59.9936 | 48 | 73.6146 | 47.497 | 60.0052 | 48 | 73.5939 | 47.5329 | 60.0109 | 48 | 73.6292 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1313 | 73.6082 | 41.4795 | 59.9764 | 41.7117
73.6413 | 47.4689 | 59.9936 | 48 | 73.6229 | 47.497 | 60.0052 | 48 | 73.6023 | 47.5329 | 60.0109 | 48 | 73.6375 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1301 | 73.6166 | 41.4795 | 59.9764 | 41.7104
73.6496 | 47.4689 | 59.9936 | 48 | 73.6312 | 47.497 | 60.0052 | 48 | 73.6106 | 47.5329 | 60.0109 | 48 | 73.6459 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1288 | 73.6249 | 41.4795 | 59.9764 | 41.7092
73.6579 | 47.4689 | 59.9936 | 48 | 73.6396 | 47.497 | 60.0052 | 48 | 73.619 | 47.5346 | 60.0109 | 48 | 73.6542 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1276 | 73.6332 | 41.4368 | 59.9764 | 41.7079
73.6663 | 47.4689 | 59.9936 | 48 | 73.6479 | 47.497 | 60.0052 | 48 | 73.6273 | 47.5346 | 60.0109 | 48 | 73.6625 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1263 | 73.6416 | 41.4368 | 59.9764 | 41.7067
73.6746 | 47.4689 | 59.9936 | 48 | 73.6562 | 47.5041 | 60.0052 | 48 | 73.6356 | 47.5311 | 60.0109 | 48 | 73.6708 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1251 | 73.6499 | 41.4373 | 59.9764 | 41.7054
73.6829 | 47.4747 | 59.9936 | 48 | 73.6646 | 47.5041 | 60.0052 | 48 | 73.6439 | 47.5311 | 60.0109 | 48 | 73.6792 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1238 | 73.6583 | 41.4373 | 59.9764 | 41.7042
73.6913 | 47.4747 | 59.9936 | 48 | 73.6729 | 47.4827 | 60.0052 | 48 | 73.6523 | 47.5311 | 60.0109 | 48 | 73.6876 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1226 | 73.6666 | 41.4373 | 59.9764 | 41.7029
73.6996 | 47.4786 | 59.9936 | 48 | 73.6812 | 47.4827 | 60.0052 | 48 | 73.6606 | 47.5311 | 60.0109 | 48 | 73.6959 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1213 | 73.6749 | 41.4373 | 59.9764 | 41.7017
73.7079 | 47.4786 | 59.9936 | 48 | 73.6895 | 47.4827 | 60.0052 | 48 | 73.6689 | 47.5311 | 60.0109 | 48 | 73.7042 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1201 | 73.6833 | 41.4061 | 59.9764 | 41.7004
73.7162 | 47.4785 | 59.9936 | 48 | 73.6979 | 47.4827 | 60.0052 | 48 | 73.6772 | 47.5311 | 60.0109 | 48 | 73.7125 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1188 | 73.6916 | 41.4061 | 59.9764 | 41.6984
73.7246 | 47.4785 | 59.9936 | 48 | 73.7062 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.6856 | 47.5299 | 60.0109 | 48 | 73.7209 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1176 | 73.7 | 41.4043 | 59.9764 | 41.6959
73.7329 | 47.4785 | 59.9936 | 48 | 73.7145 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.6939 | 47.5299 | 60.0109 | 48 | 73.7292 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1163 | 73.7083 | 41.4043 | 59.9764 | 41.6934
73.7413 | 47.4785 | 59.9936 | 48 | 73.7229 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.7023 | 47.5274 | 60.0109 | 48 | 73.7375 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1151 | 73.7166 | 41.4065 | 59.9764 | 41.6909
73.7496 | 47.4785 | 59.9936 | 48 | 73.7312 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.7106 | 47.5274 | 60.0109 | 48 | 73.7459 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1138 | 73.725 | 41.4065 | 59.9764 | 41.6884
73.7579 | 47.4785 | 59.9936 | 48 | 73.7395 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.7189 | 47.5274 | 60.0109 | 48 | 73.7542 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1126 | 73.7333 | 41.4054 | 59.9764 | 41.6859
73.7663 | 47.4785 | 59.9936 | 48 | 73.7479 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.7272 | 47.5274 | 60.0109 | 48 | 73.7626 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1113 | 73.7416 | 41.4054 | 59.9764 | 41.6834
73.7746 | 47.4785 | 59.9936 | 48 | 73.7562 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.7356 | 47.4829 | 60.0109 | 48 | 73.7709 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1101 | 73.7499 | 41.4054 | 59.9764 | 41.6809
73.7829 | 47.4842 | 59.9936 | 48 | 73.7646 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.7439 | 47.4829 | 60.0109 | 48 | 73.7792 | 47.8473 | 59.9764 | 48.1088 | 73.7583 | 41.4054 | 59.9764 | 41.6784
73.7913 | 47.4842 | 59.9936 | 48 | 73.7729 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.7523 | 47.4829 | 60.0109 | 48 | 73.7876 | 47.8492 | 59.9764 | 48.1076 | 73.7667 | 41.3785 | 59.9764 | 41.6759
73.7996 | 47.4842 | 59.9936 | 48 | 73.7812 | 47.4525 | 60.0052 | 48 | 73.7606 | 47.4829 | 60.0109 | 48 | 73.7959 | 47.8492 | 59.9764 | 48.1063 | 73.775 | 41.3785 | 59.9764 | 41.6734
73.808 | 47.4842 | 59.9936 | 48 | 73.7896 | 47.4489 | 60.0052 | 48 | 73.7689 | 47.4658 | 60.0109 | 48 | 73.8043 | 47.7804 | 59.9764 | 48.1051 | 73.7833 | 41.3785 | 59.9764 | 41.6709
73.8163 | 47.4834 | 59.9936 | 48 | 73.7979 | 47.4489 | 60.0052 | 48 | 73.7772 | 47.4658 | 60.0109 | 48 | 73.8126 | 47.7804 | 59.9764 | 48.1038 | 73.7916 | 41.3785 | 59.9764 | 41.6684
73.8246 | 47.4834 | 59.9936 | 48 | 73.8062 | 47.4489 | 60.0052 | 48 | 73.7856 | 47.4658 | 60.0109 | 48 | 73.8209 | 47.7804 | 59.9764 | 48.1026 | 73.8 | 41.3829 | 59.9764 | 41.6659
73.8329 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 73.8145 | 47.4489 | 60.0052 | 48 | 73.7939 | 47.4658 | 60.0109 | 48 | 73.8293 | 47.7804 | 59.9764 | 48.1013 | 73.8083 | 41.3829 | 59.9764 | 41.6634
73.8413 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 73.8229 | 47.4489 | 60.0052 | 48 | 73.8022 | 47.465 | 60.0109 | 48 | 73.8376 | 47.7804 | 59.9764 | 48.1001 | 73.8167 | 41.3856 | 59.9764 | 41.6609
73.8496 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 73.8312 | 47.4489 | 60.0052 | 48 | 73.8106 | 47.465 | 60.0109 | 48 | 73.8459 | 47.7804 | 59.9764 | 48.0988 | 73.825 | 41.3856 | 59.9764 | 41.6584
73.8579 | 47.4833 | 59.9936 | 48 | 73.8395 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 73.8189 | 47.4542 | 60.0109 | 48 | 73.8542 | 47.782 | 59.9764 | 48.0976 | 73.8333 | 41.3856 | 59.9764 | 41.6559
73.8663 | 47.4815 | 59.9936 | 48 | 73.8479 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 73.8273 | 47.4542 | 60.0109 | 48 | 73.8626 | 47.782 | 59.9764 | 48.0963 | 73.8417 | 41.3856 | 59.9764 | 41.6534
73.8746 | 47.4815 | 59.9936 | 48 | 73.8562 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 73.8356 | 47.4574 | 60.0109 | 48 | 73.871 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0951 | 73.85 | 41.3856 | 59.9764 | 41.6509
73.8829 | 47.4815 | 59.9936 | 48 | 73.8645 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 73.8439 | 47.4574 | 60.0109 | 48 | 73.8793 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0938 | 73.8583 | 41.3856 | 59.9764 | 41.6484
73.8913 | 47.4815 | 59.9936 | 48 | 73.8729 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 73.8522 | 47.4567 | 60.0109 | 48 | 73.8876 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0926 | 73.8667 | 41.387 | 59.9764 | 41.6459
73.8996 | 47.4965 | 59.9936 | 48 | 73.8812 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 73.8606 | 47.4567 | 60.0109 | 48 | 73.8959 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0913 | 73.875 | 41.387 | 59.9764 | 41.6433
73.908 | 47.4965 | 59.9936 | 48 | 73.8895 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 73.8689 | 47.4532 | 60.0109 | 48 | 73.9043 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0901 | 73.8834 | 41.3846 | 59.9764 | 41.6409
73.9163 | 47.4896 | 59.9936 | 48 | 73.8979 | 47.4499 | 60.0052 | 48 | 73.8773 | 47.4532 | 60.0109 | 48 | 73.9127 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0888 | 73.8917 | 41.3846 | 59.9764 | 41.6383
73.9246 | 47.4896 | 59.9936 | 48 | 73.9062 | 47.4491 | 60.0052 | 48 | 73.8856 | 47.4519 | 60.0109 | 48 | 73.921 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0876 | 73.9 | 41.3913 | 59.9764 | 41.6358
73.933 | 47.4896 | 59.9936 | 48 | 73.9145 | 47.4491 | 60.0052 | 48 | 73.8939 | 47.4519 | 60.0109 | 48 | 73.9293 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0863 | 73.9084 | 41.3913 | 59.9764 | 41.6333
73.9413 | 47.4896 | 59.9936 | 48 | 73.9229 | 47.4491 | 60.0052 | 48 | 73.9022 | 47.4525 | 60.0109 | 48 | 73.9376 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0851 | 73.9167 | 41.3913 | 59.9764 | 41.6308
73.9496 | 47.4882 | 59.9936 | 48 | 73.9312 | 47.4491 | 60.0052 | 48 | 73.9106 | 47.4525 | 60.0109 | 48 | 73.946 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0838 | 73.925 | 41.3913 | 59.9764 | 41.6283
73.9579 | 47.4882 | 59.9936 | 48 | 73.9395 | 47.4491 | 60.0052 | 48 | 73.9189 | 47.4525 | 60.0109 | 48 | 73.9543 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0826 | 73.9333 | 41.3922 | 59.9764 | 41.6258
73.9663 | 47.4882 | 59.9936 | 48 | 73.9479 | 47.4491 | 60.0052 | 48 | 73.9272 | 47.4525 | 60.0109 | 48 | 73.9626 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0813 | 73.9417 | 41.3922 | 59.9764 | 41.6233
73.9746 | 47.4882 | 59.9936 | 48 | 73.9562 | 47.4993 | 60.0052 | 48 | 73.9355 | 47.4525 | 60.0109 | 48 | 73.971 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0801 | 73.95 | 41.3726 | 59.9764 | 41.6208
73.983 | 47.4882 | 59.9936 | 48 | 73.9645 | 47.4993 | 60.0052 | 48 | 73.9439 | 47.4525 | 60.0109 | 48 | 73.9793 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0788 | 73.9584 | 41.3726 | 59.9764 | 41.6183
73.9913 | 47.4882 | 59.9936 | 48 | 73.9729 | 47.5009 | 60.0052 | 48 | 73.9522 | 47.4941 | 60.0109 | 48 | 73.9877 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0776 | 73.9667 | 41.3667 | 59.9764 | 41.6158
73.9996 | 47.5032 | 59.9936 | 48 | 73.9812 | 47.5009 | 60.0052 | 48 | 73.9606 | 47.4941 | 60.0109 | 48 | 73.996 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0763 | 73.975 | 41.3667 | 59.9764 | 41.6133
74.008 | 47.5032 | 59.9936 | 48 | 73.9895 | 47.5009 | 60.0052 | 48 | 73.9689 | 47.5016 | 60.0109 | 48 | 74.0043 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0751 | 73.9834 | 41.3667 | 59.9764 | 41.6108
74.0163 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 73.9979 | 47.5009 | 60.0052 | 48 | 73.9772 | 47.5016 | 60.0109 | 48 | 74.0127 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0738 | 73.9917 | 41.3667 | 59.9764 | 41.6083
74.0246 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 74.0062 | 47.5193 | 60.0052 | 48 | 73.9855 | 47.5016 | 60.0109 | 48 | 74.021 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0726 | 74.0001 | 41.3617 | 59.9764 | 41.6058
74.033 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 74.0145 | 47.5193 | 60.0052 | 48 | 73.9939 | 47.5016 | 60.0109 | 48 | 74.0294 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0713 | 74.0084 | 41.3617 | 59.9764 | 41.6033
74.0413 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 74.0229 | 47.5157 | 60.0052 | 48 | 74.0022 | 47.5011 | 60.0109 | 48 | 74.0377 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0701 | 74.0167 | 41.3298 | 59.9764 | 41.6008
74.0496 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 74.0312 | 47.5157 | 60.0052 | 48 | 74.0106 | 47.5011 | 60.0109 | 48 | 74.046 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0688 | 74.0251 | 41.3298 | 59.9764 | 41.5983
74.058 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 74.0395 | 47.5157 | 60.0052 | 48 | 74.0189 | 47.4984 | 60.0109 | 48 | 74.0543 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0676 | 74.0334 | 41.3328 | 59.9764 | 41.5958
74.0663 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 74.0479 | 47.5157 | 60.0052 | 48 | 74.0272 | 47.4984 | 60.0109 | 48 | 74.0627 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0663 | 74.0417 | 41.3328 | 59.9764 | 41.5933
74.0746 | 47.5019 | 59.9936 | 48 | 74.0562 | 47.5157 | 60.0052 | 48 | 74.0355 | 47.5219 | 60.0109 | 48 | 74.071 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0651 | 74.05 | 41.3328 | 59.9764 | 41.5908
74.083 | 47.4986 | 59.9936 | 48 | 74.0645 | 47.5157 | 60.0052 | 48 | 74.0439 | 47.5219 | 60.0109 | 48 | 74.0793 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0638 | 74.0584 | 41.3328 | 59.9764 | 41.5883
74.0913 | 47.4986 | 59.9936 | 48 | 74.0728 | 47.5157 | 60.0052 | 48 | 74.0522 | 47.5212 | 60.0109 | 48 | 74.0877 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0626 | 74.0668 | 41.3425 | 59.9764 | 41.5858
74.0996 | 47.4969 | 59.9936 | 48 | 74.0812 | 47.5157 | 60.0052 | 48 | 74.0605 | 47.5212 | 60.0109 | 48 | 74.096 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0613 | 74.0751 | 41.3425 | 59.9764 | 41.5833
74.108 | 47.4969 | 59.9936 | 48 | 74.0895 | 47.5133 | 60.0052 | 48 | 74.0688 | 47.5212 | 60.0109 | 48 | 74.1044 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0601 | 74.0834 | 41.3425 | 59.9764 | 41.5808
74.1163 | 47.4969 | 59.9936 | 48 | 74.0978 | 47.5133 | 60.0052 | 48 | 74.0772 | 47.5212 | 60.0109 | 48 | 74.1127 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0588 | 74.0917 | 41.3425 | 59.9764 | 41.5783
74.1246 | 47.4969 | 59.9936 | 48 | 74.1062 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.0855 | 47.519 | 60.0109 | 48 | 74.121 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0576 | 74.1001 | 41.3423 | 59.9764 | 41.5758
74.133 | 47.4969 | 59.9936 | 48 | 74.1145 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.0939 | 47.519 | 60.0109 | 48 | 74.1294 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0563 | 74.1085 | 41.3423 | 59.9764 | 41.5733
74.1413 | 47.4969 | 59.9936 | 48 | 74.1228 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.1022 | 47.5161 | 60.0109 | 48 | 74.1377 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0551 | 74.1168 | 41.3423 | 59.9764 | 41.5708
74.1496 | 47.4995 | 59.9936 | 48 | 74.1312 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.1105 | 47.5161 | 60.0109 | 48 | 74.1461 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0538 | 74.1251 | 41.3423 | 59.9764 | 41.5683
74.158 | 47.4995 | 59.9936 | 48 | 74.1395 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.1188 | 47.5116 | 60.0109 | 48 | 74.1544 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0526 | 74.1334 | 41.3439 | 59.9764 | 41.5658
74.1663 | 47.4981 | 59.9936 | 48 | 74.1479 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.1272 | 47.5116 | 60.0109 | 48 | 74.1627 | 47.7892 | 59.9764 | 48.0513 | 74.1418 | 41.3439 | 59.9764 | 41.5633
74.1747 | 47.4981 | 59.9936 | 48 | 74.1562 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.1355 | 47.5092 | 60.0109 | 48 | 74.1711 | 47.7911 | 59.9764 | 48.0501 | 74.1501 | 41.3282 | 59.9764 | 41.5608
74.183 | 47.5168 | 59.9936 | 48 | 74.1645 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.1439 | 47.5092 | 60.0109 | 48 | 74.1794 | 47.7911 | 59.9764 | 48.0488 | 74.1584 | 41.3282 | 59.9764 | 41.5583
74.1913 | 47.5168 | 59.9936 | 48 | 74.1729 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.1522 | 47.5072 | 60.0109 | 48 | 74.1877 | 47.7911 | 59.9764 | 48.0476 | 74.1668 | 41.3275 | 59.9764 | 41.5558
74.1996 | 47.5168 | 59.9936 | 48 | 74.1812 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 74.1605 | 47.5072 | 60.0109 | 48 | 74.196 | 47.7911 | 59.9764 | 48.0463 | 74.1751 | 41.3275 | 59.9764 | 41.5533
74.208 | 47.5168 | 59.9936 | 48 | 74.1895 | 47.467 | 60.0052 | 48 | 74.1688 | 47.5079 | 60.0109 | 48 | 74.2044 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0451 | 74.1835 | 41.3275 | 59.9764 | 41.5508
74.2163 | 47.513 | 59.9936 | 48 | 74.1978 | 47.467 | 60.0052 | 48 | 74.1772 | 47.5079 | 60.0109 | 48 | 74.2128 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0438 | 74.1918 | 41.3275 | 59.9764 | 41.5483
74.2246 | 47.513 | 59.9936 | 48 | 74.2062 | 47.4667 | 60.0052 | 48 | 74.1855 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 74.2211 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0426 | 74.2001 | 41.3291 | 59.9764 | 41.5458
74.233 | 47.5192 | 59.9936 | 48 | 74.2145 | 47.4667 | 60.0052 | 48 | 74.1938 | 47.5098 | 60.0109 | 48 | 74.2294 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0413 | 74.2085 | 41.3291 | 59.9764 | 41.5433
74.2413 | 47.5192 | 59.9936 | 48 | 74.2228 | 47.4711 | 60.0052 | 48 | 74.2021 | 47.5028 | 60.0109 | 48 | 74.2377 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0401 | 74.2168 | 41.3285 | 59.9764 | 41.5408
74.2497 | 47.5192 | 59.9936 | 48 | 74.2312 | 47.4711 | 60.0052 | 48 | 74.2105 | 47.5028 | 60.0109 | 48 | 74.2461 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0388 | 74.2252 | 41.3285 | 59.9764 | 41.5383
74.258 | 47.5192 | 59.9936 | 48 | 74.2395 | 47.4711 | 60.0052 | 48 | 74.2188 | 47.5028 | 60.0109 | 48 | 74.2545 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0376 | 74.2335 | 41.2999 | 59.9764 | 41.5358
74.2663 | 47.5192 | 59.9936 | 48 | 74.2478 | 47.4711 | 60.0052 | 48 | 74.2272 | 47.5028 | 60.0109 | 48 | 74.2628 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0363 | 74.2418 | 41.2999 | 59.9764 | 41.5333
74.2747 | 47.5192 | 59.9936 | 48 | 74.2562 | 47.4711 | 60.0052 | 48 | 74.2355 | 47.5072 | 60.0052 | 48 | 74.2711 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0351 | 74.2502 | 41.2952 | 59.9764 | 41.5308
74.283 | 47.5348 | 59.9936 | 48 | 74.2645 | 47.4711 | 60.0052 | 48 | 74.2438 | 47.5072 | 60.0052 | 48 | 74.2794 | 47.7425 | 59.9764 | 48.0338 | 74.2585 | 41.2952 | 59.9764 | 41.5283
74.2913 | 47.5348 | 59.9936 | 48 | 74.2728 | 47.4903 | 60.0052 | 48 | 74.2521 | 47.5116 | 60.0052 | 48 | 74.2878 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0326 | 74.2668 | 41.2952 | 59.9764 | 41.5258
74.2997 | 47.5335 | 59.9936 | 48 | 74.2812 | 47.4903 | 60.0052 | 48 | 74.2605 | 47.5116 | 60.0052 | 48 | 74.2961 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0313 | 74.2751 | 41.2952 | 59.9764 | 41.5233
74.308 | 47.5335 | 59.9936 | 48 | 74.2895 | 47.4916 | 60.0052 | 48 | 74.2689 | 47.5115 | 60.0052 | 48 | 74.3044 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0301 | 74.2835 | 41.2968 | 59.9764 | 41.5208
74.3163 | 47.5333 | 59.9936 | 48 | 74.2978 | 47.4916 | 60.0052 | 48 | 74.2772 | 47.5115 | 60.0052 | 48 | 74.3128 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0288 | 74.2919 | 41.2968 | 59.9764 | 41.5183
74.3246 | 47.5333 | 59.9936 | 48 | 74.3062 | 47.4916 | 60.0052 | 48 | 74.2855 | 47.5115 | 60.0052 | 48 | 74.3211 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0276 | 74.3002 | 41.2978 | 59.9764 | 41.5158
74.333 | 47.5339 | 59.9936 | 48 | 74.3145 | 47.4916 | 60.0052 | 48 | 74.2938 | 47.5115 | 60.0052 | 48 | 74.3295 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0263 | 74.3085 | 41.2978 | 59.9764 | 41.5133
74.3413 | 47.5339 | 59.9936 | 48 | 74.3228 | 47.4916 | 60.0052 | 48 | 74.3022 | 47.4946 | 60.0052 | 48 | 74.3378 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0251 | 74.3168 | 41.2978 | 59.9764 | 41.5108
74.3497 | 47.552 | 59.9936 | 48 | 74.3312 | 47.4916 | 60.0052 | 48 | 74.3105 | 47.4946 | 60.0052 | 48 | 74.3461 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0238 | 74.3252 | 41.2978 | 59.9764 | 41.5083
74.358 | 47.552 | 59.9936 | 48 | 74.3395 | 47.4924 | 60.0052 | 48 | 74.3188 | 47.4895 | 60.0052 | 48 | 74.3545 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0226 | 74.3335 | 41.2997 | 59.9764 | 41.5058
74.3663 | 47.552 | 59.9936 | 48 | 74.3478 | 47.4924 | 60.0052 | 48 | 74.3271 | 47.4895 | 60.0052 | 48 | 74.3628 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0213 | 74.3419 | 41.2997 | 59.9764 | 41.5033
74.3747 | 47.552 | 59.9936 | 48 | 74.3562 | 47.4924 | 60.0052 | 48 | 74.3355 | 47.486 | 60.0052 | 48 | 74.3712 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0201 | 74.3502 | 41.2765 | 59.9764 | 41.5008
74.383 | 47.5495 | 59.9936 | 48 | 74.3645 | 47.4924 | 60.0052 | 48 | 74.3438 | 47.486 | 60.0052 | 48 | 74.3795 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0188 | 74.3585 | 41.2765 | 59.9764 | 41.4983
74.3913 | 47.5495 | 59.9936 | 48 | 74.3728 | 47.4924 | 60.0052 | 48 | 74.3522 | 47.486 | 60.0052 | 48 | 74.3878 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0176 | 74.3669 | 41.2771 | 59.9764 | 41.4958
74.3997 | 47.5584 | 59.9936 | 48 | 74.3812 | 47.4924 | 60.0052 | 48 | 74.3605 | 47.486 | 60.0052 | 48 | 74.3962 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0163 | 74.3752 | 41.2771 | 59.9764 | 41.4933
74.408 | 47.5584 | 59.9936 | 48 | 74.3895 | 47.4866 | 60.0052 | 48 | 74.3688 | 47.486 | 60.0052 | 48 | 74.4045 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0151 | 74.3835 | 41.2771 | 59.9764 | 41.4908
74.4164 | 47.5677 | 59.9936 | 48 | 74.3978 | 47.4866 | 60.0052 | 48 | 74.3771 | 47.486 | 60.0052 | 48 | 74.4128 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0138 | 74.3919 | 41.2771 | 59.9764 | 41.4883
74.4247 | 47.5677 | 59.9936 | 48 | 74.4062 | 47.4866 | 60.0052 | 48 | 74.3855 | 47.486 | 60.0052 | 48 | 74.4211 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0126 | 74.4002 | 41.2736 | 59.9764 | 41.4858
74.433 | 47.5812 | 59.9936 | 48 | 74.4145 | 47.4866 | 60.0052 | 48 | 74.3938 | 47.486 | 60.0052 | 48 | 74.4295 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0113 | 74.4086 | 41.2736 | 59.9764 | 41.4833
74.4413 | 47.5812 | 59.9936 | 48 | 74.4228 | 47.5251 | 60.0052 | 48 | 74.4022 | 47.4886 | 60.0052 | 48 | 74.4378 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0101 | 74.4169 | 41.2815 | 59.9764 | 41.4808
74.4497 | 47.5808 | 59.9936 | 48 | 74.4312 | 47.5251 | 60.0052 | 48 | 74.4105 | 47.4886 | 60.0052 | 48 | 74.4462 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0088 | 74.4252 | 41.2815 | 59.9764 | 41.4783
74.458 | 47.5808 | 59.9936 | 48 | 74.4395 | 47.5254 | 60.0052 | 48 | 74.4188 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 74.4545 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0075 | 74.4335 | 41.2816 | 59.9764 | 41.4758
74.4663 | 47.5808 | 59.9936 | 48 | 74.4478 | 47.5254 | 60.0052 | 48 | 74.4271 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 74.4628 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0063 | 74.4419 | 41.2816 | 59.9764 | 41.4733
74.4747 | 47.5808 | 59.9936 | 48 | 74.4561 | 47.5243 | 60.0052 | 48 | 74.4355 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 74.4712 | 47.6776 | 59.9764 | 48.005 | 74.4503 | 41.2816 | 59.9706 | 41.4708
74.483 | 47.574 | 59.9936 | 48 | 74.4645 | 47.5243 | 60.0052 | 48 | 74.4438 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 74.4795 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0038 | 74.4586 | 41.2816 | 59.9706 | 41.4683
74.4913 | 47.574 | 59.9936 | 48 | 74.4728 | 47.5246 | 60.0052 | 48 | 74.4521 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 74.4879 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0025 | 74.4669 | 41.2789 | 59.9706 | 41.4658
74.4997 | 47.5653 | 59.9936 | 48 | 74.4811 | 47.5246 | 60.0052 | 48 | 74.4605 | 47.49 | 60.0052 | 48 | 74.4962 | 47.6776 | 59.9764 | 48.0013 | 74.4752 | 41.2789 | 59.9706 | 41.4633
74.508 | 47.5653 | 59.9936 | 48 | 74.4895 | 47.5203 | 60.0052 | 48 | 74.4688 | 47.4851 | 60.0052 | 48 | 74.5045 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.4836 | 41.2787 | 59.9706 | 41.4608
74.5164 | 47.5653 | 59.9936 | 48 | 74.4978 | 47.5203 | 60.0052 | 48 | 74.4772 | 47.4851 | 60.0052 | 48 | 74.5129 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.4919 | 41.2787 | 59.9706 | 41.4583
74.5247 | 47.5653 | 59.9936 | 48 | 74.5061 | 47.5203 | 60.0052 | 48 | 74.4855 | 47.5126 | 60.0052 | 48 | 74.5212 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5002 | 41.2787 | 59.9706 | 41.4558
74.533 | 47.5697 | 59.9936 | 48 | 74.5145 | 47.5203 | 60.0052 | 48 | 74.4938 | 47.5126 | 60.0052 | 48 | 74.5295 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5086 | 41.2787 | 59.9706 | 41.4533
74.5414 | 47.5697 | 59.9936 | 48 | 74.5228 | 47.5212 | 60.0052 | 48 | 74.5021 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.5379 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5169 | 41.2787 | 59.9706 | 41.4508
74.5497 | 47.5697 | 59.9936 | 48 | 74.5312 | 47.5212 | 60.0052 | 48 | 74.5105 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.5462 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5253 | 41.2787 | 59.9706 | 41.4483
74.558 | 47.5697 | 59.9936 | 48 | 74.5395 | 47.5212 | 60.0052 | 48 | 74.5188 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.5546 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5336 | 41.2787 | 59.9706 | 41.4458
74.5663 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 74.5478 | 47.5212 | 60.0052 | 48 | 74.5272 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.5629 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5419 | 41.2787 | 59.9706 | 41.4433
74.5747 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 74.5562 | 47.5284 | 60.0052 | 48 | 74.5355 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.5712 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5503 | 41.2761 | 59.9706 | 41.4408
74.583 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.5645 | 47.5284 | 60.0052 | 48 | 74.5438 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.5795 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5586 | 41.2761 | 59.9706 | 41.4383
74.5914 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.5728 | 47.5302 | 60.0052 | 48 | 74.5521 | 47.5169 | 60.0052 | 48 | 74.5879 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.567 | 41.2761 | 59.9706 | 41.4358
74.5997 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.5811 | 47.5302 | 60.0052 | 48 | 74.5605 | 47.5169 | 60.0052 | 48 | 74.5963 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5753 | 41.2761 | 59.9706 | 41.4333
74.608 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.5895 | 47.5302 | 60.0052 | 48 | 74.5688 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.6046 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.5836 | 41.2761 | 59.9706 | 41.4308
74.6164 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.5978 | 47.5302 | 60.0052 | 48 | 74.5771 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.6129 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.592 | 41.2761 | 59.9706 | 41.4283
74.6247 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.6061 | 47.5305 | 60.0052 | 48 | 74.5854 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.6212 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.6003 | 41.2745 | 59.9706 | 41.4258
74.633 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.6145 | 47.5305 | 60.0052 | 48 | 74.5938 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.6296 | 47.6663 | 59.9764 | 48 | 74.6086 | 41.2745 | 59.9706 | 41.4233
74.6414 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.6228 | 47.5305 | 60.0052 | 48 | 74.6021 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.6379 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.617 | 41.2268 | 59.9706 | 41.4208
74.6497 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 74.6311 | 47.5305 | 60.0052 | 48 | 74.6105 | 47.5139 | 60.0052 | 48 | 74.6462 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.6253 | 41.2268 | 59.9706 | 41.4183
74.6581 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 74.6395 | 47.5309 | 60.0052 | 48 | 74.6188 | 47.5141 | 60.0052 | 48 | 74.6546 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.6337 | 41.2268 | 59.9706 | 41.4158
74.6664 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 74.6478 | 47.5309 | 60.0052 | 48 | 74.6271 | 47.5141 | 60.0052 | 48 | 74.6629 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.642 | 41.2268 | 59.9706 | 41.4133
74.6747 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 74.6561 | 47.5322 | 60.0052 | 48 | 74.6354 | 47.5168 | 60.0052 | 48 | 74.6713 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.6503 | 41.2268 | 59.9706 | 41.4108
74.683 | 47.572 | 59.9879 | 48 | 74.6645 | 47.5322 | 60.0052 | 48 | 74.6438 | 47.5168 | 60.0052 | 48 | 74.6796 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.6587 | 41.2268 | 59.9706 | 41.4083
74.6914 | 47.572 | 59.9879 | 48 | 74.6728 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 74.6522 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 74.6879 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.667 | 41.2268 | 59.9706 | 41.4058
74.6997 | 47.562 | 59.9879 | 48 | 74.6811 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 74.6605 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 74.6963 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.6754 | 41.2268 | 59.9706 | 41.4032
74.708 | 47.562 | 59.9879 | 48 | 74.6895 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 74.6688 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 74.7046 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.6837 | 41.1996 | 59.9706 | 41.4007
74.7164 | 47.562 | 59.9879 | 48 | 74.6978 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 74.6771 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 74.713 | 47.6683 | 59.9764 | 48 | 74.692 | 41.1996 | 59.9706 | 41.3991
74.7247 | 47.562 | 59.9879 | 48 | 74.7061 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 74.6855 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 74.7213 | 47.5996 | 59.9764 | 48 | 74.7004 | 41.1996 | 59.9706 | 41.3979
74.7331 | 47.562 | 59.9879 | 48 | 74.7145 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 74.6938 | 47.5181 | 60.0052 | 48 | 74.7296 | 47.5996 | 59.9764 | 48 | 74.7087 | 41.1996 | 59.9706 | 41.3966
74.7414 | 47.562 | 59.9879 | 48 | 74.7228 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 74.7021 | 47.5683 | 60.0052 | 48 | 74.738 | 47.5996 | 59.9764 | 48 | 74.717 | 41.1971 | 59.9706 | 41.3954
74.7497 | 47.5622 | 59.9879 | 48 | 74.7311 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 74.7104 | 47.5683 | 60.0052 | 48 | 74.7463 | 47.5996 | 59.9764 | 48 | 74.7253 | 41.1971 | 59.9706 | 41.3941
74.7581 | 47.5622 | 59.9879 | 48 | 74.7395 | 47.5363 | 60.0052 | 48 | 74.7188 | 47.5858 | 60.0052 | 48 | 74.7546 | 47.5996 | 59.9764 | 48 | 74.7337 | 41.1971 | 59.9706 | 41.3929
74.7664 | 47.562 | 59.9879 | 48 | 74.7478 | 47.5363 | 60.0052 | 48 | 74.7271 | 47.5858 | 60.0052 | 48 | 74.7629 | 47.5996 | 59.9764 | 48 | 74.7421 | 41.1971 | 59.9706 | 41.3916
74.7747 | 47.562 | 59.9879 | 48 | 74.7561 | 47.5372 | 60.0052 | 48 | 74.7355 | 47.5847 | 60.0052 | 48 | 74.7713 | 47.5996 | 59.9764 | 48 | 74.7504 | 41.1573 | 59.9706 | 41.3904
74.7831 | 47.5602 | 59.9879 | 48 | 74.7645 | 47.5372 | 60.0052 | 48 | 74.7438 | 47.5847 | 60.0052 | 48 | 74.7797 | 47.5996 | 59.9764 | 48 | 74.7587 | 41.1573 | 59.9706 | 41.3891
74.7914 | 47.5602 | 59.9879 | 48 | 74.7728 | 47.5324 | 60.0052 | 48 | 74.7521 | 47.5595 | 60.0052 | 48 | 74.788 | 47.6014 | 59.9764 | 48 | 74.767 | 41.1573 | 59.9706 | 41.3879
74.7997 | 47.5602 | 59.9879 | 48 | 74.7811 | 47.5324 | 60.0052 | 48 | 74.7604 | 47.5595 | 60.0052 | 48 | 74.7963 | 47.6014 | 59.9764 | 48 | 74.7754 | 41.1573 | 59.9706 | 41.3866
74.8081 | 47.5602 | 59.9879 | 48 | 74.7895 | 47.5324 | 60.0052 | 48 | 74.7688 | 47.5595 | 60.0052 | 48 | 74.8046 | 47.5731 | 59.9764 | 48 | 74.7838 | 41.1528 | 59.9706 | 41.3854
74.8164 | 47.5602 | 59.9879 | 48 | 74.7978 | 47.5324 | 60.0052 | 48 | 74.7771 | 47.5595 | 60.0052 | 48 | 74.813 | 47.5731 | 59.9764 | 48 | 74.7921 | 41.1528 | 59.9706 | 41.3841
74.8247 | 47.5602 | 59.9879 | 48 | 74.8061 | 47.5324 | 60.0052 | 48 | 74.7855 | 47.5552 | 60.0052 | 48 | 74.8213 | 47.5731 | 59.9764 | 48 | 74.8004 | 41.1528 | 59.9706 | 41.3829
74.8331 | 47.5719 | 59.9879 | 48 | 74.8145 | 47.5324 | 60.0052 | 48 | 74.7938 | 47.5552 | 60.0052 | 48 | 74.8297 | 47.5731 | 59.9764 | 48 | 74.8087 | 41.1528 | 59.9706 | 41.3816
74.8414 | 47.5719 | 59.9879 | 48 | 74.8228 | 47.5337 | 60.0052 | 48 | 74.8021 | 47.5552 | 60.0052 | 48 | 74.838 | 47.5731 | 59.9764 | 48 | 74.8171 | 41.1527 | 59.9706 | 41.3804
74.8497 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.8311 | 47.5337 | 60.0052 | 48 | 74.8104 | 47.5552 | 60.0052 | 48 | 74.8463 | 47.5731 | 59.9764 | 48 | 74.8254 | 41.1527 | 59.9706 | 41.3791
74.8581 | 47.5746 | 59.9879 | 48 | 74.8394 | 47.5273 | 60.0052 | 48 | 74.8188 | 47.554 | 60.0052 | 48 | 74.8547 | 47.5731 | 59.9764 | 48 | 74.8337 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3779
74.8664 | 47.5769 | 59.9879 | 48 | 74.8478 | 47.5273 | 60.0052 | 48 | 74.8271 | 47.554 | 60.0052 | 48 | 74.863 | 47.5731 | 59.9764 | 48 | 74.8421 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3766
74.8748 | 47.5769 | 59.9879 | 48 | 74.8561 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 74.8354 | 47.5472 | 60.0052 | 48 | 74.8713 | 47.5049 | 59.9764 | 48 | 74.8504 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3754
74.8831 | 47.5769 | 59.9879 | 48 | 74.8644 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 74.8438 | 47.5472 | 60.0052 | 48 | 74.8797 | 47.5049 | 59.9764 | 48 | 74.8588 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3741
74.8914 | 47.5769 | 59.9879 | 48 | 74.8728 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 74.8521 | 47.5435 | 60.0052 | 48 | 74.888 | 47.5049 | 59.9764 | 48 | 74.8671 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3729
74.8997 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 74.8811 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 74.8605 | 47.5435 | 60.0052 | 48 | 74.8964 | 47.5049 | 59.9764 | 48 | 74.8754 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3716
74.9081 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 74.8894 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 74.8688 | 47.5435 | 60.0052 | 48 | 74.9047 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.8838 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3704
74.9164 | 47.5738 | 59.9879 | 48 | 74.8978 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 74.8771 | 47.5435 | 60.0052 | 48 | 74.913 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.8921 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3691
74.9247 | 47.5738 | 59.9879 | 48 | 74.9061 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 74.8854 | 47.5409 | 60.0052 | 48 | 74.9214 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9005 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3679
74.9331 | 47.5753 | 59.9879 | 48 | 74.9145 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 74.8938 | 47.5409 | 60.0052 | 48 | 74.9297 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9088 | 41.1618 | 59.9706 | 41.3666
74.9414 | 47.5753 | 59.9879 | 48 | 74.9228 | 47.5217 | 60.0052 | 48 | 74.9021 | 47.5497 | 60.0052 | 48 | 74.938 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9171 | 41.1659 | 59.9706 | 41.3654
74.9498 | 47.5758 | 59.9879 | 48 | 74.9311 | 47.5217 | 60.0052 | 48 | 74.9105 | 47.5497 | 60.0052 | 48 | 74.9464 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9255 | 41.1659 | 59.9706 | 41.3641
74.9581 | 47.5758 | 59.9879 | 48 | 74.9395 | 47.4963 | 60.0052 | 48 | 74.9188 | 47.4987 | 60.0052 | 48 | 74.9547 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9338 | 41.1658 | 59.9706 | 41.3629
74.9664 | 47.5765 | 59.9879 | 48 | 74.9478 | 47.4963 | 60.0052 | 48 | 74.9271 | 47.4987 | 60.0052 | 48 | 74.963 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9421 | 41.1658 | 59.9706 | 41.3616
74.9748 | 47.5765 | 59.9879 | 48 | 74.9561 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 74.9354 | 47.4987 | 60.0052 | 48 | 74.9714 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9505 | 41.1658 | 59.9706 | 41.3604
74.9831 | 47.5765 | 59.9879 | 48 | 74.9644 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 74.9438 | 47.4987 | 60.0052 | 48 | 74.9797 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9588 | 41.1658 | 59.9706 | 41.3591
74.9914 | 47.5765 | 59.9879 | 48 | 74.9728 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 74.9521 | 47.5048 | 60.0052 | 48 | 74.988 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9672 | 41.179 | 59.9706 | 41.3579
74.9998 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 74.9811 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 74.9604 | 47.5048 | 60.0052 | 48 | 74.9964 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 74.9755 | 41.179 | 59.9706 | 41.3566
75.0081 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 74.9894 | 47.506 | 60.0052 | 48 | 74.9688 | 47.5341 | 60.0052 | 48 | 75.0047 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 74.9838 | 41.179 | 59.9706 | 41.3554
75.0164 | 47.5786 | 59.9879 | 48 | 74.9978 | 47.506 | 60.0052 | 48 | 74.9771 | 47.5341 | 60.0052 | 48 | 75.0131 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 74.9922 | 41.179 | 59.9706 | 41.3541
75.0248 | 47.5786 | 59.9879 | 48 | 75.0061 | 47.506 | 60.0052 | 48 | 74.9854 | 47.5346 | 60.0052 | 48 | 75.0214 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 75.0005 | 41.179 | 59.9706 | 41.3529
75.0331 | 47.591 | 59.9879 | 48 | 75.0144 | 47.506 | 60.0052 | 48 | 74.9938 | 47.5346 | 60.0052 | 48 | 75.0297 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 75.0089 | 41.179 | 59.9706 | 41.3516
75.0414 | 47.591 | 59.9879 | 48 | 75.0228 | 47.5111 | 60.0052 | 48 | 75.0021 | 47.5346 | 60.0052 | 48 | 75.0381 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 75.0172 | 41.179 | 59.9706 | 41.3503
75.0498 | 47.5929 | 59.9879 | 48 | 75.0311 | 47.5111 | 60.0052 | 48 | 75.0104 | 47.5346 | 60.0052 | 48 | 75.0464 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 75.0255 | 41.179 | 59.9706 | 41.3491
75.0581 | 47.5929 | 59.9879 | 48 | 75.0394 | 47.5067 | 60.0052 | 48 | 75.0187 | 47.5318 | 60.0052 | 48 | 75.0547 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 75.0339 | 41.1791 | 59.9706 | 41.3478
75.0665 | 47.5928 | 59.9879 | 48 | 75.0478 | 47.5067 | 60.0052 | 48 | 75.0271 | 47.5318 | 60.0052 | 48 | 75.0631 | 47.5119 | 59.9764 | 48 | 75.0422 | 41.1791 | 59.9706 | 41.3466
75.0748 | 47.5928 | 59.9879 | 48 | 75.0561 | 47.5067 | 60.0052 | 48 | 75.0355 | 47.5253 | 60.0052 | 48 | 75.0714 | 47.518 | 59.9764 | 48 | 75.0505 | 41.1581 | 59.9706 | 41.3453
75.0831 | 47.5943 | 59.9821 | 48 | 75.0644 | 47.5067 | 60.0052 | 48 | 75.0438 | 47.5253 | 60.0052 | 48 | 75.0798 | 47.518 | 59.9764 | 48 | 75.0588 | 41.1581 | 59.9706 | 41.3441
75.0915 | 47.5943 | 59.9821 | 48 | 75.0728 | 47.5 | 60.0052 | 48 | 75.0521 | 47.5243 | 60.0052 | 48 | 75.0881 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 75.0672 | 41.1581 | 59.9706 | 41.3428
75.0998 | 47.5944 | 59.9821 | 48 | 75.0811 | 47.5 | 60.0052 | 48 | 75.0604 | 47.5243 | 60.0052 | 48 | 75.0964 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 75.0756 | 41.1581 | 59.9706 | 41.3416
75.1081 | 47.5944 | 59.9821 | 48 | 75.0894 | 47.5183 | 60.0052 | 48 | 75.0688 | 47.4715 | 60.0052 | 48 | 75.1047 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 75.0839 | 41.1581 | 59.9706 | 41.3403
75.1165 | 47.5942 | 59.9821 | 48 | 75.0977 | 47.5183 | 60.0052 | 48 | 75.0771 | 47.4715 | 60.0052 | 48 | 75.1131 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 75.0922 | 41.1581 | 59.9706 | 41.3391
75.1248 | 47.5942 | 59.9821 | 48 | 75.1061 | 47.5201 | 60.0052 | 48 | 75.0854 | 47.4775 | 60.0052 | 48 | 75.1215 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 75.1005 | 41.1314 | 59.9706 | 41.3378
75.1331 | 47.5942 | 59.9821 | 48 | 75.1144 | 47.5201 | 60.0052 | 48 | 75.0938 | 47.4775 | 60.0052 | 48 | 75.1298 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 75.1089 | 41.1314 | 59.9706 | 41.3366
75.1415 | 47.5942 | 59.9821 | 48 | 75.1228 | 47.5195 | 60.0052 | 48 | 75.1021 | 47.4887 | 60.0052 | 48 | 75.1381 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 75.1172 | 41.1314 | 59.9706 | 41.3353
75.1498 | 47.5942 | 59.9821 | 48 | 75.1311 | 47.5195 | 60.0052 | 48 | 75.1104 | 47.4887 | 60.0052 | 48 | 75.1464 | 47.5202 | 59.9764 | 48 | 75.1255 | 41.1314 | 59.9706 | 41.3341
75.1581 | 47.5942 | 59.9821 | 48 | 75.1394 | 47.5217 | 60.0052 | 48 | 75.1188 | 47.4949 | 60.0052 | 48 | 75.1548 | 47.5174 | 59.9764 | 48 | 75.1339 | 41.1336 | 59.9706 | 41.3328
75.1665 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.1478 | 47.5217 | 60.0052 | 48 | 75.1271 | 47.4949 | 60.0052 | 48 | 75.1631 | 47.5174 | 59.9764 | 48 | 75.1422 | 41.1336 | 59.9706 | 41.3316
75.1748 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.1561 | 47.5217 | 60.0052 | 48 | 75.1354 | 47.4949 | 60.0052 | 48 | 75.1714 | 47.5174 | 59.9764 | 48 | 75.1506 | 41.1336 | 59.9706 | 41.3303
75.1831 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.1644 | 47.5217 | 60.0052 | 48 | 75.1437 | 47.4949 | 60.0052 | 48 | 75.1798 | 47.5174 | 59.9764 | 48 | 75.1589 | 41.1336 | 59.9706 | 41.3291
75.1915 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.1728 | 47.5217 | 60.0052 | 48 | 75.1521 | 47.4949 | 60.0052 | 48 | 75.1881 | 47.4607 | 59.9764 | 48 | 75.1672 | 41.1336 | 59.9706 | 41.3278
75.1998 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.1811 | 47.5217 | 60.0052 | 48 | 75.1604 | 47.4949 | 60.0052 | 48 | 75.1965 | 47.4607 | 59.9764 | 48 | 75.1756 | 41.1336 | 59.9706 | 41.3266
75.2082 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.1894 | 47.5196 | 60.0052 | 48 | 75.1688 | 47.4979 | 60.0052 | 48 | 75.2048 | 47.4518 | 59.9764 | 48 | 75.1839 | 41.1336 | 59.9706 | 41.3253
75.2165 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.1978 | 47.5196 | 60.0052 | 48 | 75.1771 | 47.4979 | 60.0052 | 48 | 75.2131 | 47.4518 | 59.9764 | 48 | 75.1923 | 41.1336 | 59.9706 | 41.3241
75.2248 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2061 | 47.5207 | 60.0052 | 48 | 75.1854 | 47.4947 | 60.0052 | 48 | 75.2215 | 47.4079 | 59.9764 | 48 | 75.2006 | 41.1295 | 59.9706 | 41.3228
75.2332 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2144 | 47.5207 | 60.0052 | 48 | 75.1937 | 47.4947 | 60.0052 | 48 | 75.2298 | 47.4079 | 59.9764 | 48 | 75.2089 | 41.1295 | 59.9706 | 41.3216
75.2415 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2227 | 47.5207 | 60.0052 | 48 | 75.2021 | 47.471 | 60.0052 | 48 | 75.2382 | 47.4079 | 59.9764 | 48 | 75.2173 | 41.1215 | 59.9706 | 41.3203
75.2498 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2311 | 47.5207 | 60.0052 | 48 | 75.2104 | 47.471 | 60.0052 | 48 | 75.2465 | 47.4079 | 59.9764 | 48 | 75.2256 | 41.1215 | 59.9706 | 41.3191
75.2582 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2394 | 47.5207 | 60.0052 | 48 | 75.2188 | 47.471 | 60.0052 | 48 | 75.2548 | 47.4079 | 59.9764 | 48 | 75.2339 | 41.11 | 59.9706 | 41.3178
75.2665 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2477 | 47.5207 | 60.0052 | 48 | 75.2271 | 47.471 | 60.0052 | 48 | 75.2632 | 47.4079 | 59.9764 | 48 | 75.2423 | 41.11 | 59.9706 | 41.3166
75.2748 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2561 | 47.5207 | 60.0052 | 48 | 75.2354 | 47.4722 | 60.0052 | 48 | 75.2715 | 47.4129 | 59.9764 | 48 | 75.2506 | 41.11 | 59.9706 | 41.3153
75.2832 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2644 | 47.5207 | 60.0052 | 48 | 75.2438 | 47.4722 | 60.0052 | 48 | 75.2798 | 47.4129 | 59.9764 | 48 | 75.259 | 41.11 | 59.9706 | 41.3141
75.2915 | 47.5824 | 59.9821 | 48 | 75.2727 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 75.2521 | 47.4744 | 60.0052 | 48 | 75.2881 | 47.4129 | 59.9764 | 48 | 75.2673 | 41.1054 | 59.9706 | 41.3128
75.2999 | 47.581 | 59.9821 | 48 | 75.2811 | 47.5236 | 60.0052 | 48 | 75.2604 | 47.4744 | 60.0052 | 48 | 75.2965 | 47.4129 | 59.9764 | 48 | 75.2756 | 41.1054 | 59.9706 | 41.3116
75.3082 | 47.581 | 59.9821 | 48 | 75.2894 | 47.5222 | 60.0052 | 48 | 75.2687 | 47.4744 | 60.0052 | 48 | 75.3049 | 47.3941 | 59.9764 | 48 | 75.284 | 41.106 | 59.9706 | 41.3103
75.3165 | 47.581 | 59.9821 | 48 | 75.2978 | 47.5222 | 60.0052 | 48 | 75.2771 | 47.4744 | 60.0052 | 48 | 75.3132 | 47.3941 | 59.9764 | 48 | 75.2923 | 41.106 | 59.9706 | 41.3091
75.3249 | 47.581 | 59.9821 | 48 | 75.3061 | 47.5222 | 60.0052 | 48 | 75.2854 | 47.4852 | 60.0052 | 48 | 75.3215 | 47.3987 | 59.9764 | 48 | 75.3007 | 41.106 | 59.9706 | 41.3078
75.3332 | 47.5729 | 59.9821 | 48 | 75.3144 | 47.5222 | 60.0052 | 48 | 75.2938 | 47.4852 | 60.0052 | 48 | 75.3298 | 47.3987 | 59.9764 | 48 | 75.309 | 41.106 | 59.9706 | 41.3066
75.3415 | 47.5729 | 59.9821 | 48 | 75.3228 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.3021 | 47.5121 | 60.0052 | 48 | 75.3382 | 47.3987 | 59.9764 | 48 | 75.3173 | 41.0973 | 59.9706 | 41.3053
75.3499 | 47.5729 | 59.9821 | 48 | 75.3311 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.3104 | 47.5121 | 60.0052 | 48 | 75.3465 | 47.3987 | 59.9764 | 48 | 75.3257 | 41.0973 | 59.9706 | 41.3041
75.3582 | 47.5729 | 59.9821 | 48 | 75.3394 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.3187 | 47.5121 | 60.0052 | 48 | 75.3549 | 47.3987 | 59.9764 | 48 | 75.334 | 41.0994 | 59.9706 | 41.3028
75.3665 | 47.5729 | 59.9821 | 48 | 75.3477 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.3271 | 47.5121 | 60.0052 | 48 | 75.3632 | 47.3987 | 59.9764 | 48 | 75.3423 | 41.0994 | 59.9706 | 41.3016
75.3749 | 47.5729 | 59.9821 | 48 | 75.3561 | 47.5243 | 60.0052 | 48 | 75.3354 | 47.5082 | 60.0052 | 48 | 75.3715 | 47.3987 | 59.9764 | 48 | 75.3506 | 41.0945 | 59.9706 | 41.3003
75.3832 | 47.5808 | 59.9821 | 48 | 75.3644 | 47.5243 | 60.0052 | 48 | 75.3438 | 47.5082 | 60.0052 | 48 | 75.3799 | 47.3987 | 59.9764 | 48 | 75.359 | 41.0945 | 59.9706 | 41.2991
75.3915 | 47.5808 | 59.9821 | 48 | 75.3727 | 47.5331 | 60.0052 | 48 | 75.3521 | 47.5121 | 60.0052 | 48 | 75.3882 | 47.3994 | 59.9764 | 48 | 75.3674 | 41.0947 | 59.9706 | 41.2978
75.3999 | 47.5619 | 59.9821 | 48 | 75.3811 | 47.5331 | 60.0052 | 48 | 75.3604 | 47.5121 | 60.0052 | 48 | 75.3965 | 47.3994 | 59.9764 | 48 | 75.3757 | 41.0947 | 59.9706 | 41.2966
75.4082 | 47.5619 | 59.9821 | 48 | 75.3894 | 47.5331 | 60.0052 | 48 | 75.3687 | 47.5062 | 60.0052 | 48 | 75.4049 | 47.4004 | 59.9764 | 48 | 75.384 | 41.0561 | 59.9706 | 41.2953
75.4166 | 47.5619 | 59.9821 | 48 | 75.3977 | 47.5331 | 60.0052 | 48 | 75.3771 | 47.5062 | 60.0052 | 48 | 75.4132 | 47.4004 | 59.9764 | 48 | 75.3923 | 41.0561 | 59.9706 | 41.2941
75.4249 | 47.5619 | 59.9821 | 48 | 75.4061 | 47.5551 | 60.0052 | 48 | 75.3854 | 47.5062 | 60.0052 | 48 | 75.4216 | 47.4004 | 59.9764 | 48 | 75.4007 | 41.0591 | 59.9706 | 41.2928
75.4332 | 47.5619 | 59.9821 | 48 | 75.4144 | 47.5551 | 60.0052 | 48 | 75.3937 | 47.5062 | 60.0052 | 48 | 75.4299 | 47.4004 | 59.9764 | 48 | 75.4091 | 41.0591 | 59.9706 | 41.2916
75.4416 | 47.5619 | 59.9821 | 48 | 75.4227 | 47.5565 | 60.0052 | 48 | 75.402 | 47.5062 | 60.0052 | 48 | 75.4382 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.4174 | 41.0597 | 59.9706 | 41.2903
75.4499 | 47.5619 | 59.9821 | 48 | 75.4311 | 47.5565 | 60.0052 | 48 | 75.4104 | 47.5062 | 60.0052 | 48 | 75.4466 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.4257 | 41.0597 | 59.9706 | 41.2891
75.4582 | 47.5619 | 59.9821 | 48 | 75.4394 | 47.5565 | 60.0052 | 48 | 75.4188 | 47.4971 | 60.0052 | 48 | 75.4549 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.434 | 41.0597 | 59.9706 | 41.2878
75.4666 | 47.5599 | 59.9821 | 48 | 75.4477 | 47.5565 | 60.0052 | 48 | 75.4271 | 47.4971 | 60.0052 | 48 | 75.4633 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.4424 | 41.0597 | 59.9706 | 41.2866
75.4749 | 47.5599 | 59.9821 | 48 | 75.4561 | 47.5593 | 60.0052 | 48 | 75.4354 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 75.4716 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.4507 | 41.06 | 59.9706 | 41.2853
75.4832 | 47.5599 | 59.9821 | 48 | 75.4644 | 47.5593 | 60.0052 | 48 | 75.4437 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 75.4799 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.459 | 41.06 | 59.9706 | 41.2841
75.4916 | 47.5599 | 59.9821 | 48 | 75.4727 | 47.5593 | 60.0052 | 48 | 75.4521 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 75.4882 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.4674 | 41.063 | 59.9706 | 41.2828
75.4999 | 47.5679 | 59.9821 | 48 | 75.481 | 47.5593 | 60.0052 | 48 | 75.4604 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 75.4966 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.4757 | 41.063 | 59.9706 | 41.2816
75.5082 | 47.5679 | 59.9821 | 48 | 75.4894 | 47.5712 | 60.0052 | 48 | 75.4688 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 75.5049 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.4841 | 41.066 | 59.9706 | 41.2803
75.5166 | 47.5679 | 59.9821 | 48 | 75.4977 | 47.5712 | 60.0052 | 48 | 75.4771 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 75.5132 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.4924 | 41.066 | 59.9706 | 41.2791
75.5249 | 47.5679 | 59.9821 | 48 | 75.5061 | 47.5712 | 60.0052 | 48 | 75.4854 | 47.5334 | 60.0052 | 48 | 75.5216 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5007 | 41.0271 | 59.9706 | 41.2778
75.5333 | 47.5761 | 59.9821 | 48 | 75.5144 | 47.5712 | 60.0052 | 48 | 75.4937 | 47.5334 | 60.0052 | 48 | 75.5299 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5091 | 41.0271 | 59.9706 | 41.2766
75.5416 | 47.5761 | 59.9821 | 48 | 75.5227 | 47.5712 | 60.0052 | 48 | 75.5021 | 47.5291 | 60.0052 | 48 | 75.5383 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5174 | 41.0411 | 59.9706 | 41.2753
75.5499 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5311 | 47.5712 | 60.0052 | 48 | 75.5104 | 47.5291 | 60.0052 | 48 | 75.5466 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5258 | 41.0411 | 59.9706 | 41.2741
75.5583 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5394 | 47.5664 | 60.0052 | 48 | 75.5187 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.5549 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5341 | 41.0377 | 59.9706 | 41.2728
75.5666 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5477 | 47.5664 | 60.0052 | 48 | 75.527 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.5633 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5424 | 41.0377 | 59.9706 | 41.2716
75.5749 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5561 | 47.5714 | 60.0052 | 48 | 75.5354 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.5716 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5508 | 41.0331 | 59.9706 | 41.2703
75.5833 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5644 | 47.5714 | 60.0052 | 48 | 75.5437 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.58 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5591 | 41.0331 | 59.9706 | 41.2691
75.5916 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5727 | 47.5714 | 60.0052 | 48 | 75.5521 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.5883 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5674 | 41.0298 | 59.9706 | 41.2678
75.5999 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5811 | 47.5714 | 60.0052 | 48 | 75.5604 | 47.5232 | 60.0052 | 48 | 75.5966 | 47.3979 | 59.9821 | 48 | 75.5758 | 41.0298 | 59.9706 | 41.2666
75.6083 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5894 | 47.5714 | 60.0052 | 48 | 75.5687 | 47.4951 | 60.0052 | 48 | 75.6049 | 47.3979 | 59.9879 | 48 | 75.5841 | 41.0298 | 59.9706 | 41.2653
75.6166 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.5977 | 47.5714 | 60.0052 | 48 | 75.577 | 47.4951 | 60.0052 | 48 | 75.6133 | 47.3979 | 59.9879 | 48 | 75.5925 | 41.0298 | 59.9706 | 41.2641
75.6249 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.606 | 47.5782 | 60.0052 | 48 | 75.5854 | 47.5133 | 60.0052 | 48 | 75.6216 | 47.3979 | 59.9879 | 48 | 75.6008 | 41.0309 | 59.9706 | 41.2628
75.6333 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.6144 | 47.5782 | 60.0052 | 48 | 75.5937 | 47.5133 | 60.0052 | 48 | 75.6299 | 47.3979 | 59.9879 | 48 | 75.6091 | 41.0309 | 59.9706 | 41.2616
75.6416 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.6227 | 47.5741 | 60.0052 | 48 | 75.6021 | 47.4648 | 60.0052 | 48 | 75.6383 | 47.3979 | 59.9879 | 48 | 75.6175 | 41.0343 | 59.9706 | 41.2603
75.65 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.631 | 47.5741 | 60.0052 | 48 | 75.6104 | 47.4648 | 60.0052 | 48 | 75.6466 | 47.3979 | 59.9879 | 48 | 75.6258 | 41.0343 | 59.9706 | 41.2591
75.6583 | 47.5851 | 59.9821 | 48 | 75.6394 | 47.5461 | 60.0052 | 48 | 75.6187 | 47.4648 | 60.0052 | 48 | 75.655 | 47.3986 | 59.9879 | 48 | 75.6342 | 41.0364 | 59.9706 | 41.2578
75.6666 | 47.5757 | 59.9821 | 48 | 75.6477 | 47.5461 | 60.0052 | 48 | 75.6271 | 47.4648 | 60.0052 | 48 | 75.6633 | 47.3986 | 59.9879 | 48 | 75.6425 | 41.0364 | 59.9706 | 41.2566
75.675 | 47.5757 | 59.9821 | 48 | 75.656 | 47.5461 | 60.0052 | 48 | 75.6354 | 47.4618 | 60.0052 | 48 | 75.6716 | 47.3986 | 59.9879 | 48 | 75.6508 | 41.0364 | 59.9706 | 41.2553
75.6833 | 47.5757 | 59.9821 | 48 | 75.6644 | 47.5461 | 60.0052 | 48 | 75.6437 | 47.4618 | 60.0052 | 48 | 75.6799 | 47.3986 | 59.9879 | 48 | 75.6592 | 41.0364 | 59.9706 | 41.2541
75.6917 | 47.5757 | 59.9821 | 48 | 75.6727 | 47.5461 | 60.0052 | 48 | 75.652 | 47.4567 | 60.0052 | 48 | 75.6883 | 47.3986 | 59.9879 | 48 | 75.6675 | 41.0318 | 59.9706 | 41.2528
75.7 | 47.5757 | 59.9821 | 48 | 75.6811 | 47.5461 | 60.0052 | 48 | 75.6604 | 47.4567 | 60.0052 | 48 | 75.6967 | 47.3986 | 59.9879 | 48 | 75.6758 | 41.0318 | 59.9706 | 41.2516
75.7083 | 47.5757 | 59.9821 | 48 | 75.6894 | 47.5443 | 60.0052 | 48 | 75.6687 | 47.4533 | 60.0052 | 48 | 75.705 | 47.398 | 59.9879 | 48 | 75.6841 | 41.0272 | 59.9706 | 41.2503
75.7166 | 47.5757 | 59.9821 | 48 | 75.6977 | 47.5443 | 60.0052 | 48 | 75.6771 | 47.4533 | 60.0052 | 48 | 75.7133 | 47.398 | 59.9879 | 48 | 75.6925 | 41.0272 | 59.9706 | 41.2481
75.725 | 47.5757 | 59.9821 | 48 | 75.7061 | 47.5402 | 60.0052 | 48 | 75.6854 | 47.4533 | 60.0052 | 48 | 75.7216 | 47.397 | 59.9879 | 48 | 75.7009 | 41.0298 | 59.9706 | 41.2456
75.7333 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.7144 | 47.5402 | 60.0052 | 48 | 75.6937 | 47.4533 | 60.0052 | 48 | 75.73 | 47.397 | 59.9879 | 48 | 75.7092 | 41.0298 | 59.9706 | 41.2431
75.7416 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.7227 | 47.5402 | 60.0052 | 48 | 75.702 | 47.4575 | 60.0052 | 48 | 75.7383 | 47.397 | 59.9879 | 48 | 75.7175 | 40.958 | 59.9706 | 41.2406
75.75 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.731 | 47.5402 | 60.0052 | 48 | 75.7104 | 47.4575 | 60.0052 | 48 | 75.7466 | 47.397 | 59.9879 | 48 | 75.7258 | 40.958 | 59.9706 | 41.2381
75.7583 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.7394 | 47.5402 | 60.0052 | 48 | 75.7187 | 47.46 | 60.0052 | 48 | 75.755 | 47.397 | 59.9879 | 48 | 75.7342 | 40.9526 | 59.9706 | 41.2356
75.7667 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.7477 | 47.5402 | 60.0052 | 48 | 75.7271 | 47.46 | 60.0052 | 48 | 75.7633 | 47.397 | 59.9879 | 48 | 75.7426 | 40.9526 | 59.9706 | 41.2331
75.775 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.756 | 47.535 | 60.0052 | 48 | 75.7354 | 47.46 | 60.0052 | 48 | 75.7717 | 47.379 | 59.9821 | 48 | 75.7509 | 40.9488 | 59.9706 | 41.2306
75.7833 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.7644 | 47.535 | 60.0052 | 48 | 75.7437 | 47.46 | 60.0052 | 48 | 75.78 | 47.379 | 59.9821 | 48 | 75.7592 | 40.9488 | 59.9706 | 41.2281
75.7917 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.7727 | 47.535 | 60.0052 | 48 | 75.752 | 47.4624 | 60.0052 | 48 | 75.7883 | 47.372 | 59.9821 | 48 | 75.7676 | 40.9488 | 59.9706 | 41.2256
75.8 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.781 | 47.535 | 60.0052 | 48 | 75.7604 | 47.4624 | 60.0052 | 48 | 75.7966 | 47.372 | 59.9821 | 48 | 75.7759 | 40.9488 | 59.9706 | 41.2231
75.8083 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.7894 | 47.5314 | 60.0052 | 48 | 75.7687 | 47.4624 | 60.0052 | 48 | 75.805 | 47.372 | 59.9821 | 48 | 75.7842 | 40.9505 | 59.9706 | 41.2206
75.8167 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.7977 | 47.5314 | 60.0052 | 48 | 75.777 | 47.4624 | 60.0052 | 48 | 75.8134 | 47.372 | 59.9821 | 48 | 75.7925 | 40.9505 | 59.9706 | 41.2181
75.825 | 47.5749 | 59.9821 | 48 | 75.806 | 47.5314 | 60.0052 | 48 | 75.7853 | 47.4873 | 60.0052 | 48 | 75.8217 | 47.372 | 59.9821 | 48 | 75.8009 | 40.9605 | 59.9706 | 41.2156
75.8333 | 47.5666 | 59.9821 | 48 | 75.8144 | 47.5314 | 60.0052 | 48 | 75.7937 | 47.4873 | 60.0052 | 48 | 75.83 | 47.372 | 59.9821 | 48 | 75.8093 | 40.9605 | 59.9706 | 41.2131
75.8417 | 47.5666 | 59.9821 | 48 | 75.8227 | 47.5362 | 60.0052 | 48 | 75.802 | 47.5176 | 60.0052 | 48 | 75.8383 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8176 | 40.9605 | 59.9706 | 41.2106
75.85 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.831 | 47.5362 | 60.0052 | 48 | 75.8104 | 47.5176 | 60.0052 | 48 | 75.8467 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8259 | 40.9605 | 59.9706 | 41.2081
75.8583 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.8394 | 47.5677 | 60.0052 | 48 | 75.8187 | 47.5176 | 60.0052 | 48 | 75.855 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8342 | 40.9476 | 59.9706 | 41.2056
75.8667 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.8477 | 47.5677 | 60.0052 | 48 | 75.827 | 47.5176 | 60.0052 | 48 | 75.8633 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8426 | 40.9476 | 59.9706 | 41.2031
75.875 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.856 | 47.5677 | 60.0052 | 48 | 75.8354 | 47.5405 | 60.0052 | 48 | 75.8717 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.851 | 40.9447 | 59.9706 | 41.2006
75.8834 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.8643 | 47.5677 | 60.0052 | 48 | 75.8437 | 47.5405 | 60.0052 | 48 | 75.88 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8593 | 40.9447 | 59.9706 | 41.1981
75.8917 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.8727 | 47.5685 | 60.0052 | 48 | 75.8521 | 47.5374 | 60.0052 | 48 | 75.8884 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8676 | 40.9379 | 59.9706 | 41.1956
75.9 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.881 | 47.5685 | 60.0052 | 48 | 75.8604 | 47.5374 | 60.0052 | 48 | 75.8967 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8759 | 40.9379 | 59.9706 | 41.1931
75.9084 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.8894 | 47.5627 | 60.0052 | 48 | 75.8687 | 47.5374 | 60.0052 | 48 | 75.905 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8843 | 40.9396 | 59.9706 | 41.1906
75.9167 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.8977 | 47.5627 | 60.0052 | 48 | 75.877 | 47.5374 | 60.0052 | 48 | 75.9133 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.8926 | 40.9396 | 59.9706 | 41.1881
75.925 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.906 | 47.5532 | 60.0052 | 48 | 75.8854 | 47.5448 | 60.0052 | 48 | 75.9217 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9009 | 40.9426 | 59.9706 | 41.1856
75.9334 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.9144 | 47.5532 | 60.0052 | 48 | 75.8937 | 47.5448 | 60.0052 | 48 | 75.9301 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9093 | 40.9426 | 59.9706 | 41.1831
75.9417 | 47.5651 | 59.9821 | 48 | 75.9227 | 47.5532 | 60.0052 | 48 | 75.902 | 47.5448 | 60.0052 | 48 | 75.9384 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9176 | 40.9426 | 59.9706 | 41.1806
75.95 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.931 | 47.5532 | 60.0052 | 48 | 75.9103 | 47.5448 | 60.0052 | 48 | 75.9467 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.926 | 40.9426 | 59.9706 | 41.1781
75.9584 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.9394 | 47.5532 | 60.0052 | 48 | 75.9187 | 47.5448 | 60.0052 | 48 | 75.955 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9343 | 40.943 | 59.9706 | 41.1756
75.9667 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.9477 | 47.5532 | 60.0052 | 48 | 75.927 | 47.5448 | 60.0052 | 48 | 75.9634 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9426 | 40.943 | 59.9706 | 41.1731
75.9751 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.956 | 47.5804 | 60.0052 | 48 | 75.9354 | 47.5448 | 60.0052 | 48 | 75.9717 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.951 | 40.9395 | 59.9649 | 41.1706
75.9834 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.9644 | 47.5804 | 60.0052 | 48 | 75.9437 | 47.5448 | 60.0052 | 48 | 75.98 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9593 | 40.9395 | 59.9649 | 41.1681
75.9917 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.9727 | 47.6118 | 60.0052 | 48 | 75.952 | 47.5462 | 60.0052 | 48 | 75.9884 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9677 | 40.9045 | 59.9649 | 41.1656
76.0001 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.981 | 47.6118 | 60.0052 | 48 | 75.9603 | 47.5462 | 60.0052 | 48 | 75.9967 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.976 | 40.9045 | 59.9649 | 41.1631
76.0084 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.9893 | 47.6118 | 60.0052 | 48 | 75.9687 | 47.5449 | 60.0052 | 48 | 76.0051 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9843 | 40.9037 | 59.9649 | 41.1606
76.0167 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 75.9977 | 47.6118 | 60.0052 | 48 | 75.977 | 47.5449 | 60.0052 | 48 | 76.0134 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 75.9927 | 40.9037 | 59.9649 | 41.1581
76.0251 | 47.5605 | 59.9821 | 48 | 76.006 | 47.6118 | 60.0052 | 48 | 75.9854 | 47.5449 | 60.0052 | 48 | 76.0217 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.001 | 40.9037 | 59.9649 | 41.1556
76.0334 | 47.5611 | 59.9821 | 48 | 76.0143 | 47.6118 | 60.0052 | 48 | 75.9937 | 47.5449 | 60.0052 | 48 | 76.03 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.0093 | 40.9037 | 59.9649 | 41.153
76.0417 | 47.5611 | 59.9821 | 48 | 76.0227 | 47.5659 | 60.0052 | 48 | 76.002 | 47.5449 | 60.0052 | 48 | 76.0384 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.0177 | 40.8981 | 59.9649 | 41.1506
76.0501 | 47.5611 | 59.9821 | 48 | 76.031 | 47.5659 | 60.0052 | 48 | 76.0104 | 47.5449 | 60.0052 | 48 | 76.0468 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.026 | 40.8981 | 59.9649 | 41.148
76.0584 | 47.5611 | 59.9821 | 48 | 76.0393 | 47.566 | 60.0052 | 48 | 76.0187 | 47.5228 | 60.0052 | 48 | 76.0551 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.0344 | 40.8954 | 59.9649 | 41.1455
76.0667 | 47.5553 | 59.9821 | 48 | 76.0477 | 47.566 | 60.0052 | 48 | 76.027 | 47.5228 | 60.0052 | 48 | 76.0634 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.0427 | 40.8954 | 59.9649 | 41.143
76.0751 | 47.5553 | 59.9821 | 48 | 76.056 | 47.566 | 60.0052 | 48 | 76.0353 | 47.5286 | 60.0052 | 48 | 76.0717 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.051 | 40.8954 | 59.9649 | 41.1405
76.0834 | 47.5553 | 59.9821 | 48 | 76.0643 | 47.566 | 60.0052 | 48 | 76.0437 | 47.5286 | 60.0052 | 48 | 76.0801 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.0594 | 40.8954 | 59.9649 | 41.138
76.0918 | 47.5553 | 59.9821 | 48 | 76.0727 | 47.566 | 60.0052 | 48 | 76.052 | 47.5289 | 60.0052 | 48 | 76.0884 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.0677 | 40.8954 | 59.9649 | 41.1355
76.1001 | 47.5553 | 59.9821 | 48 | 76.081 | 47.566 | 60.0052 | 48 | 76.0604 | 47.5289 | 60.0052 | 48 | 76.0967 | 47.3622 | 59.9821 | 48 | 76.076 | 40.8954 | 59.9649 | 41.133
76.1084 | 47.5553 | 59.9821 | 48 | 76.0894 | 47.5607 | 60.0052 | 48 | 76.0687 | 47.5289 | 60.0052 | 48 | 76.1051 | 47.3622 | 59.9879 | 48 | 76.0844 | 40.8954 | 59.9649 | 41.1305
76.1168 | 47.5281 | 59.9821 | 48 | 76.0977 | 47.5607 | 60.0052 | 48 | 76.077 | 47.5289 | 60.0052 | 48 | 76.1134 | 47.3622 | 59.9879 | 48 | 76.0927 | 40.8954 | 59.9649 | 41.128
76.1251 | 47.5281 | 59.9821 | 48 | 76.106 | 47.5333 | 60.0052 | 48 | 76.0853 | 47.5289 | 60.0052 | 48 | 76.1218 | 47.3622 | 59.9879 | 48 | 76.1011 | 40.8954 | 59.9649 | 41.1255
76.1334 | 47.5312 | 59.9821 | 48 | 76.1143 | 47.5333 | 60.0052 | 48 | 76.0937 | 47.5289 | 60.0052 | 48 | 76.1301 | 47.3622 | 59.9879 | 48 | 76.1094 | 40.8954 | 59.9649 | 41.123
76.1418 | 47.5312 | 59.9821 | 48 | 76.1227 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 76.102 | 47.5237 | 60.0052 | 48 | 76.1384 | 47.3644 | 59.9879 | 48 | 76.1177 | 40.8971 | 59.9649 | 41.1205
76.1501 | 47.5312 | 59.9821 | 48 | 76.131 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 76.1104 | 47.5237 | 60.0052 | 48 | 76.1467 | 47.3644 | 59.9879 | 48 | 76.1261 | 40.8971 | 59.9649 | 41.118
76.1584 | 47.5312 | 59.9821 | 48 | 76.1393 | 47.5368 | 60.0052 | 48 | 76.1187 | 47.5205 | 60.0052 | 48 | 76.1551 | 47.3644 | 59.9879 | 48 | 76.1344 | 40.901 | 59.9649 | 41.1155
76.1668 | 47.5312 | 59.9821 | 48 | 76.1477 | 47.5368 | 60.0052 | 48 | 76.127 | 47.5205 | 60.0052 | 48 | 76.1635 | 47.3644 | 59.9879 | 48 | 76.1428 | 40.901 | 59.9649 | 41.113
76.1751 | 47.5312 | 59.9821 | 48 | 76.156 | 47.5368 | 60.0052 | 48 | 76.1353 | 47.5158 | 60.0052 | 48 | 76.1718 | 47.3645 | 59.9879 | 48 | 76.1511 | 40.8987 | 59.9649 | 41.1105
76.1834 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.1643 | 47.5368 | 60.0052 | 48 | 76.1437 | 47.5158 | 60.0052 | 48 | 76.1801 | 47.3645 | 59.9879 | 48 | 76.1594 | 40.8987 | 59.9649 | 41.108
76.1918 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.1727 | 47.5342 | 60.0052 | 48 | 76.152 | 47.5527 | 60.0052 | 48 | 76.1884 | 47.3645 | 59.9879 | 48 | 76.1678 | 40.8987 | 59.9649 | 41.1055
76.2001 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.181 | 47.5342 | 60.0052 | 48 | 76.1603 | 47.5527 | 60.0052 | 48 | 76.1968 | 47.3645 | 59.9879 | 48 | 76.1761 | 40.8987 | 59.9649 | 41.103
76.2085 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.1893 | 47.5342 | 60.0052 | 48 | 76.1686 | 47.5527 | 60.0052 | 48 | 76.2051 | 47.3645 | 59.9879 | 48 | 76.1844 | 40.8923 | 59.9649 | 41.1005
76.2168 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.1977 | 47.5342 | 60.0052 | 48 | 76.177 | 47.5527 | 60.0052 | 48 | 76.2134 | 47.3645 | 59.9879 | 48 | 76.1927 | 40.8923 | 59.9649 | 41.098
76.2251 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.206 | 47.5277 | 60.0052 | 48 | 76.1854 | 47.4908 | 60.0052 | 48 | 76.2217 | 47.3692 | 59.9879 | 48 | 76.2011 | 40.8923 | 59.9649 | 41.0955
76.2335 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.2143 | 47.5277 | 60.0052 | 48 | 76.1937 | 47.4908 | 60.0052 | 48 | 76.2301 | 47.3692 | 59.9879 | 48 | 76.2095 | 40.8923 | 59.9649 | 41.093
76.2418 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.2227 | 47.5277 | 60.0052 | 48 | 76.202 | 47.4889 | 60.0052 | 48 | 76.2385 | 47.3904 | 59.9879 | 48 | 76.2178 | 40.9005 | 59.9649 | 41.0905
76.2501 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.231 | 47.5277 | 60.0052 | 48 | 76.2103 | 47.4889 | 60.0052 | 48 | 76.2468 | 47.3904 | 59.9879 | 48 | 76.2261 | 40.9005 | 59.9649 | 41.088
76.2585 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.2393 | 47.5257 | 60.0052 | 48 | 76.2187 | 47.4846 | 60.0052 | 48 | 76.2551 | 47.3904 | 59.9879 | 48 | 76.2345 | 40.9005 | 59.9649 | 41.0855
76.2668 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.2477 | 47.5257 | 60.0052 | 48 | 76.227 | 47.4846 | 60.0052 | 48 | 76.2634 | 47.3904 | 59.9879 | 48 | 76.2428 | 40.9005 | 59.9649 | 41.083
76.2751 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.256 | 47.546 | 60.0052 | 48 | 76.2354 | 47.4846 | 60.0052 | 48 | 76.2718 | 47.4334 | 59.9879 | 48 | 76.2512 | 40.8583 | 59.9649 | 41.0805
76.2835 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.2643 | 47.546 | 60.0052 | 48 | 76.2437 | 47.4846 | 60.0052 | 48 | 76.2801 | 47.4334 | 59.9879 | 48 | 76.2595 | 40.8583 | 59.9649 | 41.078
76.2918 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.2727 | 47.5414 | 60.0052 | 48 | 76.252 | 47.4798 | 60.0052 | 48 | 76.2885 | 47.4334 | 59.9879 | 48 | 76.2678 | 40.8548 | 59.9649 | 41.0755
76.3001 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.281 | 47.5414 | 60.0052 | 48 | 76.2603 | 47.4798 | 60.0052 | 48 | 76.2968 | 47.4334 | 59.9879 | 48 | 76.2762 | 40.8548 | 59.9649 | 41.073
76.3085 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.2893 | 47.5412 | 60.0052 | 48 | 76.2687 | 47.4798 | 60.0052 | 48 | 76.3051 | 47.439 | 59.9879 | 48 | 76.2845 | 40.8549 | 59.9649 | 41.0705
76.3168 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.2977 | 47.5412 | 60.0052 | 48 | 76.277 | 47.4798 | 60.0052 | 48 | 76.3135 | 47.439 | 59.9879 | 48 | 76.2928 | 40.8549 | 59.9649 | 41.068
76.3252 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.306 | 47.5423 | 60.0052 | 48 | 76.2853 | 47.4755 | 60.0052 | 48 | 76.3218 | 47.4366 | 59.9879 | 48 | 76.3011 | 40.8524 | 59.9649 | 41.0655
76.3335 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.3143 | 47.5423 | 60.0052 | 48 | 76.2936 | 47.4755 | 60.0052 | 48 | 76.3301 | 47.4366 | 59.9879 | 48 | 76.3095 | 40.8524 | 59.9649 | 41.063
76.3418 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.3227 | 47.5423 | 60.0052 | 48 | 76.302 | 47.4753 | 60.0052 | 48 | 76.3384 | 47.429 | 59.9879 | 48 | 76.3179 | 40.8455 | 59.9649 | 41.0605
76.3502 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.331 | 47.5423 | 60.0052 | 48 | 76.3103 | 47.4753 | 60.0052 | 48 | 76.3468 | 47.429 | 59.9879 | 48 | 76.3262 | 40.8455 | 59.9649 | 41.058
76.3585 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.3393 | 47.5412 | 60.0052 | 48 | 76.3187 | 47.4741 | 60.0052 | 48 | 76.3551 | 47.429 | 59.9879 | 48 | 76.3345 | 40.8455 | 59.9649 | 41.0555
76.3669 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.3477 | 47.5412 | 60.0052 | 48 | 76.327 | 47.4741 | 60.0052 | 48 | 76.3635 | 47.429 | 59.9879 | 48 | 76.3429 | 40.8455 | 59.9649 | 41.053
76.3752 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.356 | 47.5412 | 60.0052 | 48 | 76.3353 | 47.4616 | 60.0052 | 48 | 76.3718 | 47.429 | 59.9879 | 48 | 76.3512 | 40.8153 | 59.9649 | 41.0505
76.3835 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.3643 | 47.5412 | 60.0052 | 48 | 76.3436 | 47.4616 | 60.0052 | 48 | 76.3801 | 47.429 | 59.9879 | 48 | 76.3596 | 40.8153 | 59.9649 | 41.048
76.3918 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.3727 | 47.5392 | 60.0052 | 48 | 76.352 | 47.492 | 60.0052 | 48 | 76.3885 | 47.434 | 59.9879 | 48 | 76.3679 | 40.8127 | 59.9649 | 41.0455
76.4002 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.381 | 47.5392 | 60.0052 | 48 | 76.3603 | 47.492 | 60.0052 | 48 | 76.3968 | 47.434 | 59.9879 | 48 | 76.3762 | 40.8127 | 59.9649 | 41.043
76.4085 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.3893 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 76.3687 | 47.492 | 60.0052 | 48 | 76.4052 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 76.3846 | 40.8002 | 59.9649 | 41.0405
76.4168 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.3976 | 47.5345 | 60.0052 | 48 | 76.377 | 47.492 | 60.0052 | 48 | 76.4135 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 76.3929 | 40.8002 | 59.9649 | 41.038
76.4252 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.406 | 47.5524 | 60.0052 | 48 | 76.3853 | 47.4829 | 60.0052 | 48 | 76.4218 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 76.4012 | 40.8002 | 59.9649 | 41.0355
76.4335 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.4143 | 47.5524 | 60.0052 | 48 | 76.3937 | 47.4829 | 60.0052 | 48 | 76.4301 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 76.4095 | 40.8002 | 59.9649 | 41.033
76.4419 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.4226 | 47.5524 | 60.0052 | 48 | 76.402 | 47.4797 | 59.9994 | 48 | 76.4385 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.4179 | 40.8021 | 59.9649 | 41.0305
76.4502 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.431 | 47.5524 | 60.0052 | 48 | 76.4103 | 47.4797 | 59.9994 | 48 | 76.4468 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.4263 | 40.8021 | 59.9649 | 41.028
76.4585 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.4393 | 47.5534 | 60.0052 | 48 | 76.4186 | 47.4802 | 59.9994 | 48 | 76.4551 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.4346 | 40.7994 | 59.9649 | 41.0255
76.4669 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.4476 | 47.5534 | 60.0052 | 48 | 76.427 | 47.4802 | 59.9994 | 48 | 76.4635 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.4429 | 40.7994 | 59.9649 | 41.023
76.4752 | 47.5318 | 59.9821 | 48 | 76.456 | 47.5534 | 60.0052 | 48 | 76.4353 | 47.4802 | 59.9994 | 48 | 76.4718 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.4513 | 40.8039 | 59.9649 | 41.0205
76.4836 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.4643 | 47.5534 | 60.0052 | 48 | 76.4437 | 47.4802 | 59.9994 | 48 | 76.4802 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.4596 | 40.8039 | 59.9649 | 41.018
76.4919 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.4727 | 47.5595 | 60.0052 | 48 | 76.452 | 47.4802 | 59.9994 | 48 | 76.4885 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.468 | 40.8039 | 59.9649 | 41.0155
76.5002 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.481 | 47.5595 | 60.0052 | 48 | 76.4603 | 47.4802 | 59.9994 | 48 | 76.4968 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.4763 | 40.8039 | 59.9649 | 41.013
76.5085 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.4893 | 47.5645 | 60.0052 | 48 | 76.4686 | 47.4802 | 59.9994 | 48 | 76.5052 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.4846 | 40.8005 | 59.9649 | 41.0105
76.5169 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.4977 | 47.5645 | 60.0052 | 48 | 76.477 | 47.4802 | 59.9994 | 48 | 76.5135 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.493 | 40.8005 | 59.9649 | 41.008
76.5252 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.506 | 47.5604 | 60.0052 | 48 | 76.4853 | 47.4787 | 59.9994 | 48 | 76.5219 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5013 | 40.8055 | 59.9649 | 41.0055
76.5335 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.5143 | 47.5604 | 60.0052 | 48 | 76.4937 | 47.4787 | 59.9994 | 48 | 76.5302 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5096 | 40.8055 | 59.9649 | 41.003
76.5419 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.5226 | 47.5604 | 60.0052 | 48 | 76.502 | 47.4787 | 59.9994 | 48 | 76.5385 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5179 | 40.8023 | 59.9649 | 41.0005
76.5502 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.531 | 47.5604 | 60.0052 | 48 | 76.5103 | 47.4787 | 59.9994 | 48 | 76.5468 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5263 | 40.8023 | 59.9649 | 40.998
76.5586 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 76.5393 | 47.5587 | 60.0052 | 48 | 76.5187 | 47.4787 | 59.9994 | 48 | 76.5552 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5347 | 40.8023 | 59.9649 | 40.9955
76.5669 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.5476 | 47.5587 | 60.0052 | 48 | 76.527 | 47.4787 | 59.9994 | 48 | 76.5635 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.543 | 40.8023 | 59.9649 | 40.993
76.5752 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.556 | 47.5533 | 60.0052 | 48 | 76.5353 | 47.4787 | 59.9994 | 48 | 76.5718 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5513 | 40.8011 | 59.9649 | 40.9905
76.5836 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.5643 | 47.5533 | 60.0052 | 48 | 76.5436 | 47.4787 | 59.9994 | 48 | 76.5802 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5596 | 40.8011 | 59.9649 | 40.988
76.5919 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.5726 | 47.5563 | 60.0052 | 48 | 76.552 | 47.4738 | 59.9994 | 48 | 76.5885 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.568 | 40.7691 | 59.9649 | 40.9855
76.6003 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.581 | 47.5563 | 60.0052 | 48 | 76.5603 | 47.4738 | 59.9994 | 48 | 76.5969 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5764 | 40.7691 | 59.9649 | 40.983
76.6086 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.5893 | 47.5563 | 60.0052 | 48 | 76.5687 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6052 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.5847 | 40.7575 | 59.9649 | 40.9804
76.6169 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.5976 | 47.5563 | 60.0052 | 48 | 76.577 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6135 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.593 | 40.7575 | 59.9649 | 40.9779
76.6252 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.606 | 47.5614 | 60.0052 | 48 | 76.5853 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6219 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6014 | 40.7575 | 59.9649 | 40.9754
76.6336 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.6143 | 47.5614 | 60.0052 | 48 | 76.5936 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6302 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6097 | 40.7575 | 59.9649 | 40.9729
76.6419 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.6226 | 47.5243 | 60.0052 | 48 | 76.602 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6385 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.618 | 40.7644 | 59.9649 | 40.9704
76.6503 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.631 | 47.5243 | 60.0052 | 48 | 76.6103 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6469 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6263 | 40.7644 | 59.9649 | 40.9679
76.6586 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.6393 | 47.5108 | 60.0052 | 48 | 76.6187 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6552 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6347 | 40.7644 | 59.9649 | 40.9654
76.6669 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.6476 | 47.5108 | 60.0052 | 48 | 76.627 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6636 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6431 | 40.7644 | 59.9649 | 40.9629
76.6753 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 76.656 | 47.509 | 60.0052 | 48 | 76.6353 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6719 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6514 | 40.7644 | 59.9649 | 40.9604
76.6836 | 47.5286 | 59.9821 | 48 | 76.6643 | 47.509 | 60.0052 | 48 | 76.6437 | 47.488 | 59.9994 | 48 | 76.6802 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6597 | 40.7644 | 59.9649 | 40.9579
76.6919 | 47.5286 | 59.9821 | 48 | 76.6726 | 47.498 | 60.0052 | 48 | 76.652 | 47.4864 | 59.9994 | 48 | 76.6885 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.668 | 40.7624 | 59.9649 | 40.9554
76.7003 | 47.5286 | 59.9821 | 48 | 76.681 | 47.498 | 60.0052 | 48 | 76.6603 | 47.4864 | 59.9994 | 48 | 76.6969 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6764 | 40.7624 | 59.9649 | 40.9529
76.7086 | 47.5286 | 59.9821 | 48 | 76.6893 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 76.6686 | 47.4864 | 59.9994 | 48 | 76.7052 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6848 | 40.7602 | 59.9649 | 40.9504
76.7169 | 47.5286 | 59.9821 | 48 | 76.6976 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 76.677 | 47.4864 | 59.9994 | 48 | 76.7136 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.6931 | 40.7602 | 59.9649 | 40.6495
76.7253 | 47.5286 | 59.9821 | 48 | 76.706 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 76.6853 | 47.4897 | 59.9994 | 48 | 76.7219 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.7014 | 40.7322 | 59.9649 | 40.6489
76.7336 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7143 | 47.5029 | 60.0052 | 48 | 76.6937 | 47.4897 | 59.9994 | 48 | 76.7302 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.7098 | 40.7322 | 59.9649 | 40.6482
76.7419 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7226 | 47.5053 | 60.0052 | 48 | 76.702 | 47.4897 | 59.9994 | 48 | 76.7386 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.7181 | 40.7361 | 59.9649 | 40.6476
76.7503 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.731 | 47.5053 | 60.0052 | 48 | 76.7103 | 47.4897 | 59.9994 | 48 | 76.7469 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.7264 | 40.7361 | 59.9649 | 40.647
76.7586 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7393 | 47.4972 | 60.0052 | 48 | 76.7186 | 47.4877 | 59.9994 | 48 | 76.7552 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.7347 | 40.736 | 59.9649 | 40.6464
76.767 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7476 | 47.4972 | 60.0052 | 48 | 76.727 | 47.4877 | 59.9994 | 48 | 76.7635 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 76.7431 | 40.736 | 59.9649 | 40.6457
76.7753 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.756 | 47.4972 | 60.0052 | 48 | 76.7353 | 47.4877 | 59.9994 | 48 | 76.7719 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.7515 | 40.736 | 59.9649 | 40.6451
76.7836 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7643 | 47.4972 | 60.0052 | 48 | 76.7437 | 47.4877 | 59.9994 | 48 | 76.7803 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.7598 | 40.736 | 59.9649 | 40.6445
76.792 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7726 | 47.5478 | 60.0052 | 48 | 76.752 | 47.5411 | 59.9994 | 48 | 76.7886 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.7681 | 40.6926 | 59.9649 | 40.6439
76.8003 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7809 | 47.5478 | 60.0052 | 48 | 76.7603 | 47.5411 | 59.9994 | 48 | 76.7969 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.7764 | 40.6926 | 59.9649 | 40.6432
76.8086 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7893 | 47.5411 | 60.0052 | 48 | 76.7687 | 47.543 | 59.9994 | 48 | 76.8052 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.7848 | 40.6455 | 59.9591 | 40.6426
76.817 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.7976 | 47.5411 | 60.0052 | 48 | 76.777 | 47.543 | 59.9994 | 48 | 76.8136 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.7932 | 40.6455 | 59.9591 | 40.642
76.8253 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.8059 | 47.5566 | 60.0052 | 48 | 76.7853 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 76.8219 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8015 | 40.6453 | 59.9591 | 40.6414
76.8336 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.8143 | 47.5566 | 60.0052 | 48 | 76.7936 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 76.8303 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8098 | 40.6453 | 59.9591 | 40.6407
76.842 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.8226 | 47.5566 | 60.0052 | 48 | 76.802 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 76.8386 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8182 | 40.6442 | 59.9591 | 40.6401
76.8503 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.8309 | 47.5566 | 60.0052 | 48 | 76.8103 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 76.8469 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8265 | 40.6442 | 59.9591 | 40.6395
76.8586 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.8393 | 47.5599 | 60.0052 | 48 | 76.8187 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 76.8553 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8348 | 40.6442 | 59.9591 | 40.6389
76.867 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.8476 | 47.5599 | 60.0052 | 48 | 76.827 | 47.5459 | 59.9994 | 48 | 76.8636 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8431 | 40.6442 | 59.9591 | 40.6382
76.8753 | 47.5294 | 59.9821 | 48 | 76.856 | 47.5989 | 60.0052 | 48 | 76.8353 | 47.5547 | 59.9994 | 48 | 76.8719 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8515 | 40.6442 | 59.9591 | 40.6376
76.8837 | 47.5321 | 59.9821 | 48 | 76.8643 | 47.5989 | 60.0052 | 48 | 76.8436 | 47.5547 | 59.9994 | 48 | 76.8802 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8599 | 40.6442 | 59.9591 | 40.637
76.892 | 47.5321 | 59.9821 | 48 | 76.8726 | 47.5989 | 60.0052 | 48 | 76.852 | 47.5547 | 59.9994 | 48 | 76.8886 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8682 | 40.6442 | 59.9591 | 40.6363
76.9003 | 47.5321 | 59.9821 | 48 | 76.881 | 47.5989 | 60.0052 | 48 | 76.8603 | 47.5547 | 59.9994 | 48 | 76.897 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8765 | 40.6442 | 59.9591 | 40.6357
76.9087 | 47.5321 | 59.9821 | 48 | 76.8893 | 47.5956 | 60.0052 | 48 | 76.8687 | 47.5547 | 59.9994 | 48 | 76.9053 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8849 | 40.6417 | 59.9591 | 40.6351
76.917 | 47.5321 | 59.9821 | 48 | 76.8976 | 47.5956 | 60.0052 | 48 | 76.877 | 47.5547 | 59.9994 | 48 | 76.9136 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.8932 | 40.6417 | 59.9591 | 40.6345
76.9253 | 47.5321 | 59.9821 | 48 | 76.9059 | 47.5946 | 60.0052 | 48 | 76.8853 | 47.5562 | 59.9994 | 48 | 76.9219 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9016 | 40.6634 | 59.9591 | 40.6338
76.9337 | 47.5321 | 59.9821 | 48 | 76.9143 | 47.5946 | 60.0052 | 48 | 76.8937 | 47.5562 | 59.9994 | 48 | 76.9303 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9099 | 40.6634 | 59.9591 | 40.6332
76.942 | 47.5321 | 59.9821 | 48 | 76.9226 | 47.5931 | 60.0052 | 48 | 76.902 | 47.5562 | 59.9994 | 48 | 76.9386 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9182 | 40.6593 | 59.9591 | 40.6326
76.9503 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9309 | 47.5931 | 60.0052 | 48 | 76.9103 | 47.5562 | 59.9994 | 48 | 76.947 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9266 | 40.6593 | 59.9591 | 40.632
76.9587 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9393 | 47.5891 | 60.0052 | 48 | 76.9186 | 47.5562 | 59.9994 | 48 | 76.9553 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9349 | 40.6593 | 59.9591 | 40.6313
76.967 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9476 | 47.5891 | 60.0052 | 48 | 76.927 | 47.5562 | 59.9994 | 48 | 76.9636 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9432 | 40.6593 | 59.9591 | 40.6307
76.9753 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9559 | 47.5846 | 60.0052 | 48 | 76.9353 | 47.5714 | 59.9994 | 48 | 76.972 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9516 | 40.6593 | 59.9591 | 40.6301
76.9837 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9643 | 47.5846 | 60.0052 | 48 | 76.9437 | 47.5714 | 59.9994 | 48 | 76.9803 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9599 | 40.6593 | 59.9591 | 40.6295
76.992 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9726 | 47.5846 | 60.0052 | 48 | 76.952 | 47.562 | 59.9994 | 48 | 76.9886 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9683 | 40.6593 | 59.9591 | 40.6288
77.0004 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9809 | 47.5846 | 60.0052 | 48 | 76.9603 | 47.562 | 59.9994 | 48 | 76.9969 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9766 | 40.6593 | 59.9591 | 40.6282
77.0087 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9893 | 47.5596 | 60.0052 | 48 | 76.9686 | 47.557 | 59.9994 | 48 | 77.0053 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9849 | 40.6729 | 59.9591 | 40.6276
77.017 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 76.9976 | 47.5596 | 60.0052 | 48 | 76.977 | 47.557 | 59.9994 | 48 | 77.0137 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 76.9933 | 40.6729 | 59.9591 | 40.627
77.0254 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 77.0059 | 47.5594 | 60.0052 | 48 | 76.9853 | 47.557 | 59.9994 | 48 | 77.022 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0016 | 40.6646 | 59.9591 | 40.6263
77.0337 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 77.0143 | 47.5594 | 60.0052 | 48 | 76.9937 | 47.557 | 59.9994 | 48 | 77.0303 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0099 | 40.6646 | 59.9591 | 40.6257
77.0421 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 77.0226 | 47.5586 | 60.0052 | 48 | 77.002 | 47.557 | 59.9994 | 48 | 77.0386 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0183 | 40.6646 | 59.9591 | 40.6251
77.0504 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 77.0309 | 47.5586 | 60.0052 | 48 | 77.0103 | 47.557 | 59.9994 | 48 | 77.047 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0266 | 40.6646 | 59.9591 | 40.6245
77.0587 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 77.0393 | 47.5626 | 60.0052 | 48 | 77.0187 | 47.5374 | 59.9994 | 48 | 77.0554 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.035 | 40.7097 | 59.9591 | 40.6238
77.067 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 77.0476 | 47.5626 | 60.0052 | 48 | 77.027 | 47.5374 | 59.9994 | 48 | 77.0637 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0433 | 40.7097 | 59.9591 | 40.6232
77.0754 | 47.5319 | 59.9821 | 48 | 77.0559 | 47.5516 | 60.0052 | 48 | 77.0353 | 47.5374 | 59.9994 | 48 | 77.072 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0516 | 40.7097 | 59.9591 | 40.6226
77.0837 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.0643 | 47.5516 | 60.0052 | 48 | 77.0436 | 47.5374 | 59.9994 | 48 | 77.0803 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.06 | 40.7097 | 59.9591 | 40.622
77.092 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.0726 | 47.5573 | 60.0052 | 48 | 77.052 | 47.5328 | 59.9994 | 48 | 77.0887 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0683 | 40.7057 | 59.9591 | 40.6213
77.1004 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.0809 | 47.5573 | 60.0052 | 48 | 77.0603 | 47.5328 | 59.9994 | 48 | 77.097 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0767 | 40.7057 | 59.9591 | 40.6207
77.1087 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.0893 | 47.5541 | 60.0052 | 48 | 77.0687 | 47.5328 | 59.9994 | 48 | 77.1053 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.085 | 40.7055 | 59.9591 | 40.6201
77.1171 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.0976 | 47.5541 | 60.0052 | 48 | 77.077 | 47.5328 | 59.9994 | 48 | 77.1137 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.0933 | 40.7055 | 59.9591 | 40.6195
77.1254 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1059 | 47.5575 | 60.0052 | 48 | 77.0853 | 47.5328 | 59.9994 | 48 | 77.122 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1017 | 40.7049 | 59.9591 | 40.6188
77.1337 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1143 | 47.5575 | 60.0052 | 48 | 77.0936 | 47.5328 | 59.9994 | 48 | 77.1304 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.11 | 40.7049 | 59.9591 | 40.6182
77.1421 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1226 | 47.5507 | 60.0052 | 48 | 77.102 | 47.5328 | 59.9994 | 48 | 77.1387 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1183 | 40.7049 | 59.9591 | 40.6176
77.1504 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1309 | 47.5507 | 60.0052 | 48 | 77.1104 | 47.5328 | 59.9994 | 48 | 77.147 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1267 | 40.7049 | 59.9591 | 40.617
77.1588 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1393 | 47.5567 | 60.0052 | 48 | 77.1187 | 47.5282 | 59.9994 | 48 | 77.1553 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.135 | 40.7007 | 59.9591 | 40.6163
77.1671 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1476 | 47.5567 | 60.0052 | 48 | 77.127 | 47.5282 | 59.9994 | 48 | 77.1637 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1434 | 40.7007 | 59.9591 | 40.6157
77.1754 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1559 | 47.5567 | 60.0052 | 48 | 77.1353 | 47.533 | 59.9994 | 48 | 77.1721 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1517 | 40.7007 | 59.9591 | 40.6151
77.1837 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1642 | 47.5567 | 60.0052 | 48 | 77.1437 | 47.533 | 59.9994 | 48 | 77.1804 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.16 | 40.7007 | 59.9591 | 40.6145
77.1921 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1726 | 47.5559 | 60.0052 | 48 | 77.152 | 47.5016 | 59.9994 | 48 | 77.1887 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1684 | 40.699 | 59.9591 | 40.6138
77.2004 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1809 | 47.5559 | 60.0052 | 48 | 77.1603 | 47.5016 | 59.9994 | 48 | 77.197 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1767 | 40.699 | 59.9591 | 40.6132
77.2087 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1892 | 47.5593 | 60.0052 | 48 | 77.1686 | 47.5016 | 59.9994 | 48 | 77.2054 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1851 | 40.6616 | 59.9591 | 40.6126
77.2171 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.1976 | 47.5593 | 60.0052 | 48 | 77.177 | 47.5016 | 59.9994 | 48 | 77.2137 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.1934 | 40.6616 | 59.9591 | 40.612
77.2254 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.2059 | 47.5593 | 60.0052 | 48 | 77.1853 | 47.5016 | 59.9994 | 48 | 77.222 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2017 | 40.6726 | 59.9591 | 40.6113
77.2338 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.2142 | 47.5593 | 60.0052 | 48 | 77.1937 | 47.5016 | 59.9994 | 48 | 77.2304 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2101 | 40.6726 | 59.9591 | 40.6107
77.2421 | 47.5311 | 59.9821 | 48 | 77.2226 | 47.5594 | 60.0052 | 48 | 77.202 | 47.5101 | 59.9994 | 48 | 77.2387 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2184 | 40.6726 | 59.9591 | 40.6101
77.2504 | 47.5244 | 59.9821 | 48 | 77.2309 | 47.5594 | 60.0052 | 48 | 77.2103 | 47.5101 | 59.9994 | 48 | 77.2471 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2267 | 40.6726 | 59.9591 | 40.6095
77.2588 | 47.5244 | 59.9821 | 48 | 77.2393 | 47.5489 | 60.0052 | 48 | 77.2186 | 47.5101 | 59.9994 | 48 | 77.2554 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2351 | 40.6235 | 59.9591 | 40.6088
77.2671 | 47.5244 | 59.9821 | 48 | 77.2476 | 47.5489 | 60.0052 | 48 | 77.227 | 47.5101 | 59.9994 | 48 | 77.2637 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2434 | 40.6235 | 59.9591 | 40.6082
77.2755 | 47.5244 | 59.9821 | 48 | 77.2559 | 47.5527 | 60.0052 | 48 | 77.2354 | 47.463 | 59.9994 | 48 | 77.272 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2518 | 40.6231 | 59.9591 | 40.6076
77.2838 | 47.5241 | 59.9821 | 48 | 77.2643 | 47.5527 | 60.0052 | 48 | 77.2437 | 47.463 | 59.9994 | 48 | 77.2804 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2601 | 40.6231 | 59.9591 | 40.607
77.2921 | 47.5241 | 59.9821 | 48 | 77.2726 | 47.5603 | 60.0052 | 48 | 77.252 | 47.4752 | 59.9994 | 48 | 77.2888 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2684 | 40.6032 | 59.9591 | 40.6063
77.3004 | 47.5241 | 59.9821 | 48 | 77.2809 | 47.5603 | 60.0052 | 48 | 77.2603 | 47.4752 | 59.9994 | 48 | 77.2971 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2768 | 40.6032 | 59.9591 | 40.6057
77.3088 | 47.5241 | 59.9821 | 48 | 77.2892 | 47.5519 | 60.0052 | 48 | 77.2687 | 47.4734 | 59.9994 | 48 | 77.3054 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2852 | 40.6032 | 59.9591 | 40.6051
77.3171 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.2976 | 47.5519 | 60.0052 | 48 | 77.277 | 47.4734 | 59.9994 | 48 | 77.3137 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.2935 | 40.6032 | 59.9591 | 40.6045
77.3255 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3059 | 47.553 | 60.0052 | 48 | 77.2853 | 47.4734 | 59.9994 | 48 | 77.3221 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3018 | 40.6041 | 59.9591 | 40.6038
77.3338 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3142 | 47.553 | 60.0052 | 48 | 77.2936 | 47.4734 | 59.9994 | 48 | 77.3304 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3101 | 40.6041 | 59.9591 | 40.6032
77.3421 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3226 | 47.5493 | 60.0052 | 48 | 77.302 | 47.4734 | 59.9994 | 48 | 77.3387 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3185 | 40.6041 | 59.9591 | 40.6026
77.3505 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3309 | 47.5493 | 60.0052 | 48 | 77.3103 | 47.4734 | 59.9994 | 48 | 77.3471 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3268 | 40.6041 | 59.9591 | 40.602
77.3588 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3392 | 47.5461 | 60.0052 | 48 | 77.3187 | 47.4705 | 59.9994 | 48 | 77.3554 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3351 | 40.6009 | 59.9591 | 40.6013
77.3671 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3476 | 47.5461 | 60.0052 | 48 | 77.327 | 47.4705 | 59.9994 | 48 | 77.3638 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3435 | 40.6009 | 59.9591 | 40.6007
77.3755 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3559 | 47.54 | 60.0052 | 48 | 77.3353 | 47.4699 | 59.9994 | 48 | 77.3721 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3519 | 40.6009 | 59.9591 | 40.6001
77.3838 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3642 | 47.54 | 60.0052 | 48 | 77.3436 | 47.4699 | 59.9994 | 48 | 77.3804 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3602 | 40.6009 | 59.9591 | 40.5994
77.3922 | 47.5239 | 59.9821 | 48 | 77.3726 | 47.5373 | 60.0052 | 48 | 77.352 | 47.4692 | 59.9994 | 48 | 77.3887 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3685 | 40.6009 | 59.9591 | 40.5988
77.4005 | 47.5194 | 59.9821 | 48 | 77.3809 | 47.5373 | 60.0052 | 48 | 77.3604 | 47.4692 | 59.9994 | 48 | 77.3971 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3769 | 40.6009 | 59.9591 | 40.5982
77.4088 | 47.5194 | 59.9821 | 48 | 77.3892 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.3687 | 47.4692 | 59.9994 | 48 | 77.4055 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3852 | 40.5997 | 59.9591 | 40.5976
77.4171 | 47.5194 | 59.9821 | 48 | 77.3976 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.377 | 47.4692 | 59.9994 | 48 | 77.4138 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.3936 | 40.5997 | 59.9591 | 40.5969
77.4255 | 47.5194 | 59.9821 | 48 | 77.4059 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.3853 | 47.4732 | 59.9994 | 48 | 77.4221 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.4019 | 40.5966 | 59.9591 | 40.5963
77.4338 | 47.5033 | 59.9821 | 48 | 77.4142 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.3937 | 47.4732 | 59.9994 | 48 | 77.4304 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.4102 | 40.5966 | 59.9591 | 40.5957
77.4422 | 47.5033 | 59.9821 | 48 | 77.4226 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.402 | 47.5219 | 59.9994 | 48 | 77.4388 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.4186 | 40.5625 | 59.9591 | 40.5951
77.4505 | 47.5033 | 59.9821 | 48 | 77.4309 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.4103 | 47.5219 | 59.9994 | 48 | 77.4471 | 47.4298 | 59.9821 | 48 | 77.4269 | 40.5625 | 59.9591 | 40.5944
77.4588 | 47.5033 | 59.9821 | 48 | 77.4392 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.4186 | 47.536 | 59.9994 | 48 | 77.4554 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.4352 | 40.5557 | 59.9591 | 40.5938
77.4672 | 47.5033 | 59.9821 | 48 | 77.4476 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.427 | 47.536 | 59.9994 | 48 | 77.4638 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.4436 | 40.5557 | 59.9591 | 40.5932
77.4755 | 47.5033 | 59.9821 | 48 | 77.4559 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.4353 | 47.5714 | 59.9994 | 48 | 77.4721 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.4519 | 40.5551 | 59.9591 | 40.5926
77.4838 | 47.5033 | 59.9821 | 48 | 77.4642 | 47.5348 | 59.9994 | 48 | 77.4437 | 47.5714 | 59.9994 | 48 | 77.4805 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.4603 | 40.5551 | 59.9591 | 40.5919
77.4922 | 47.5033 | 59.9821 | 48 | 77.4726 | 47.5353 | 59.9994 | 48 | 77.452 | 47.5758 | 59.9994 | 48 | 77.4888 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.4686 | 40.5551 | 59.9591 | 40.5913
77.5005 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 77.4809 | 47.5353 | 59.9994 | 48 | 77.4603 | 47.5758 | 59.9994 | 48 | 77.4971 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.4769 | 40.5551 | 59.9591 | 40.5907
77.5089 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 77.4892 | 47.538 | 59.9994 | 48 | 77.4686 | 47.5757 | 59.9994 | 48 | 77.5055 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.4853 | 40.5551 | 59.9591 | 40.5901
77.5172 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 77.4976 | 47.538 | 59.9994 | 48 | 77.477 | 47.5757 | 59.9994 | 48 | 77.5138 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.4936 | 40.5551 | 59.9591 | 40.5894
77.5255 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 77.5059 | 47.538 | 59.9994 | 48 | 77.4854 | 47.5809 | 59.9994 | 48 | 77.5222 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.502 | 40.554 | 59.9591 | 40.5888
77.5338 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5142 | 47.538 | 59.9994 | 48 | 77.4937 | 47.5809 | 59.9994 | 48 | 77.5305 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.5103 | 40.554 | 59.9591 | 40.5882
77.5422 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5226 | 47.538 | 59.9994 | 48 | 77.502 | 47.5809 | 59.9994 | 48 | 77.5388 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.5186 | 40.5402 | 59.9591 | 40.5876
77.5505 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5309 | 47.538 | 59.9994 | 48 | 77.5103 | 47.5809 | 59.9994 | 48 | 77.5471 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.527 | 40.5402 | 59.9591 | 40.5869
77.5589 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5392 | 47.5354 | 59.9994 | 48 | 77.5187 | 47.5776 | 59.9994 | 48 | 77.5555 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.5353 | 40.5402 | 59.9591 | 40.5863
77.5672 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5476 | 47.5354 | 59.9994 | 48 | 77.527 | 47.5776 | 59.9994 | 48 | 77.5638 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.5436 | 40.5402 | 59.9591 | 40.5857
77.5755 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5559 | 47.5354 | 59.9994 | 48 | 77.5353 | 47.577 | 59.9994 | 48 | 77.5721 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.552 | 40.5592 | 59.9591 | 40.5851
77.5839 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5642 | 47.5354 | 59.9994 | 48 | 77.5436 | 47.577 | 59.9994 | 48 | 77.5805 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.5603 | 40.5592 | 59.9591 | 40.5844
77.5922 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5726 | 47.5443 | 59.9994 | 48 | 77.552 | 47.577 | 59.9994 | 48 | 77.5888 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.5687 | 40.5578 | 59.9591 | 40.5838
77.6005 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5809 | 47.5443 | 59.9994 | 48 | 77.5603 | 47.577 | 59.9994 | 48 | 77.5972 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.577 | 40.5578 | 59.9591 | 40.5832
77.6089 | 47.4975 | 59.9821 | 48 | 77.5892 | 47.5433 | 59.9994 | 48 | 77.5687 | 47.5679 | 59.9994 | 48 | 77.6055 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.5853 | 40.5639 | 59.9591 | 40.5826
77.6172 | 47.5028 | 59.9821 | 48 | 77.5976 | 47.5433 | 59.9994 | 48 | 77.577 | 47.5679 | 59.9994 | 48 | 77.6138 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.5937 | 40.5639 | 59.9591 | 40.5819
77.6255 | 47.5028 | 59.9821 | 48 | 77.6059 | 47.5433 | 59.9994 | 48 | 77.5853 | 47.5679 | 59.9994 | 48 | 77.6222 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.602 | 40.5991 | 59.9591 | 40.5813
77.6339 | 47.5028 | 59.9821 | 48 | 77.6142 | 47.5433 | 59.9994 | 48 | 77.5937 | 47.5679 | 59.9994 | 48 | 77.6305 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6104 | 40.5991 | 59.9591 | 40.5807
77.6422 | 47.5028 | 59.9821 | 48 | 77.6226 | 47.5433 | 59.9994 | 48 | 77.602 | 47.5566 | 59.9994 | 48 | 77.6389 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6187 | 40.5991 | 59.9591 | 40.5801
77.6505 | 47.5028 | 59.9821 | 48 | 77.6309 | 47.5433 | 59.9994 | 48 | 77.6104 | 47.5566 | 59.9994 | 48 | 77.6472 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.627 | 40.5991 | 59.9591 | 40.5794
77.6589 | 47.5028 | 59.9821 | 48 | 77.6392 | 47.54 | 59.9994 | 48 | 77.6187 | 47.5566 | 59.9994 | 48 | 77.6555 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6354 | 40.6032 | 59.9591 | 40.5788
77.6672 | 47.5036 | 59.9821 | 48 | 77.6476 | 47.54 | 59.9994 | 48 | 77.627 | 47.5566 | 59.9994 | 48 | 77.6638 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6437 | 40.6032 | 59.9591 | 40.5782
77.6756 | 47.5036 | 59.9821 | 48 | 77.6559 | 47.5449 | 59.9994 | 48 | 77.6353 | 47.5532 | 59.9994 | 48 | 77.6722 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.652 | 40.5955 | 59.9591 | 40.5776
77.6839 | 47.5036 | 59.9821 | 48 | 77.6642 | 47.5449 | 59.9994 | 48 | 77.6437 | 47.5532 | 59.9994 | 48 | 77.6805 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6604 | 40.5955 | 59.9591 | 40.5769
77.6922 | 47.5036 | 59.9821 | 48 | 77.6726 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.652 | 47.5 | 59.9994 | 48 | 77.6888 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6687 | 40.5955 | 59.9591 | 40.5763
77.7006 | 47.5036 | 59.9821 | 48 | 77.6809 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.6603 | 47.5 | 59.9994 | 48 | 77.6972 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6771 | 40.5955 | 59.9591 | 40.5757
77.7089 | 47.5036 | 59.9821 | 48 | 77.6892 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.6686 | 47.4933 | 59.9994 | 48 | 77.7055 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6854 | 40.5442 | 59.9591 | 40.5751
77.7172 | 47.5036 | 59.9821 | 48 | 77.6976 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.677 | 47.4933 | 59.9994 | 48 | 77.7139 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.6937 | 40.5442 | 59.9591 | 40.5744
77.7256 | 47.5036 | 59.9821 | 48 | 77.7059 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.6853 | 47.4933 | 59.9994 | 48 | 77.7222 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7021 | 40.5445 | 59.9591 | 40.5738
77.7339 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7142 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.6937 | 47.4933 | 59.9994 | 48 | 77.7305 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7104 | 40.5445 | 59.9591 | 40.5732
77.7422 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7226 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.702 | 47.502 | 59.9994 | 48 | 77.7389 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7188 | 40.5445 | 59.9591 | 40.5726
77.7506 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7309 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.7103 | 47.502 | 59.9994 | 48 | 77.7472 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7271 | 40.5445 | 59.9591 | 40.5719
77.7589 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7392 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.7187 | 47.5017 | 59.9994 | 48 | 77.7556 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7354 | 40.4839 | 59.9591 | 40.5713
77.7672 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7476 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.727 | 47.5017 | 59.9994 | 48 | 77.7639 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7438 | 40.4839 | 59.9591 | 40.5707
77.7756 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7559 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.7354 | 47.5017 | 59.9994 | 48 | 77.7722 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7521 | 40.3975 | 59.9591 | 40.5701
77.7839 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7642 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.7437 | 47.5017 | 59.9994 | 48 | 77.7805 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7604 | 40.3975 | 59.9591 | 40.5694
77.7923 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7726 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.752 | 47.5017 | 59.9994 | 48 | 77.7889 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7688 | 40.3975 | 59.9591 | 40.5688
77.8006 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7809 | 47.5243 | 59.9994 | 48 | 77.7603 | 47.5017 | 59.9994 | 48 | 77.7972 | 47.4157 | 59.9821 | 48 | 77.7772 | 40.3975 | 59.9591 | 40.5682
77.8089 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7892 | 47.5273 | 59.9994 | 48 | 77.7687 | 47.5042 | 59.9994 | 48 | 77.8055 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.7855 | 40.3974 | 59.9534 | 40.5676
77.8173 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.7976 | 47.5273 | 59.9994 | 48 | 77.777 | 47.5042 | 59.9994 | 48 | 77.8139 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.7938 | 40.3974 | 59.9534 | 40.5669
77.8256 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.8059 | 47.5311 | 59.9994 | 48 | 77.7853 | 47.5086 | 59.9994 | 48 | 77.8222 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.8021 | 40.3971 | 59.9534 | 40.5663
77.834 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.8142 | 47.5311 | 59.9994 | 48 | 77.7936 | 47.5086 | 59.9994 | 48 | 77.8306 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.8105 | 40.3971 | 59.9534 | 40.5657
77.8423 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.8226 | 47.5312 | 59.9994 | 48 | 77.802 | 47.5086 | 59.9994 | 48 | 77.8389 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.8188 | 40.3951 | 59.9534 | 40.5651
77.8506 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.8309 | 47.5312 | 59.9994 | 48 | 77.8103 | 47.5086 | 59.9994 | 48 | 77.8472 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.8271 | 40.3951 | 59.9534 | 40.5644
77.8589 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.8392 | 47.5312 | 59.9994 | 48 | 77.8187 | 47.5538 | 59.9994 | 48 | 77.8556 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.8355 | 40.3976 | 59.9534 | 40.5638
77.8673 | 47.4984 | 59.9821 | 48 | 77.8476 | 47.5312 | 59.9994 | 48 | 77.827 | 47.5538 | 59.9994 | 48 | 77.8639 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.8439 | 40.3976 | 59.9534 | 40.5632
77.8756 | 47.4984 | 59.9821 | 48 | 77.8559 | 47.5312 | 59.9994 | 48 | 77.8353 | 47.5772 | 59.9994 | 48 | 77.8723 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.8522 | 40.3982 | 59.9534 | 40.5625
77.8839 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.8642 | 47.5312 | 59.9994 | 48 | 77.8437 | 47.5772 | 59.9994 | 48 | 77.8806 | 47.409 | 59.9821 | 48 | 77.8605 | 40.3982 | 59.9534 | 40.5619
77.8923 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.8726 | 47.5312 | 59.9994 | 48 | 77.852 | 47.5774 | 59.9994 | 48 | 77.8889 | 47.4092 | 59.9821 | 48 | 77.8689 | 40.398 | 59.9534 | 40.5613
77.9006 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.8809 | 47.5312 | 59.9994 | 48 | 77.8604 | 47.5774 | 59.9994 | 48 | 77.8972 | 47.4092 | 59.9821 | 48 | 77.8772 | 40.398 | 59.9534 | 40.5607
77.909 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.8893 | 47.5197 | 59.9994 | 48 | 77.8687 | 47.5775 | 59.9994 | 48 | 77.9056 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.8856 | 40.398 | 59.9534 | 40.56
77.9173 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.8976 | 47.5197 | 59.9994 | 48 | 77.877 | 47.5775 | 59.9994 | 48 | 77.9139 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.8939 | 40.398 | 59.9534 | 40.5594
77.9256 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.9059 | 47.5142 | 59.9994 | 48 | 77.8853 | 47.5775 | 59.9994 | 48 | 77.9222 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9022 | 40.398 | 59.9534 | 40.5588
77.934 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.9142 | 47.5142 | 59.9994 | 48 | 77.8937 | 47.5775 | 59.9994 | 48 | 77.9306 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9106 | 40.398 | 59.9534 | 40.5582
77.9423 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.9226 | 47.5142 | 59.9994 | 48 | 77.902 | 47.5748 | 59.9994 | 48 | 77.9389 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9189 | 40.398 | 59.9534 | 40.5575
77.9507 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.9309 | 47.5142 | 59.9994 | 48 | 77.9103 | 47.5748 | 59.9994 | 48 | 77.9473 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9272 | 40.398 | 59.9534 | 40.5569
77.959 | 47.4997 | 59.9821 | 48 | 77.9392 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.9186 | 47.5754 | 59.9994 | 48 | 77.9556 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9356 | 40.3977 | 59.9534 | 40.5563
77.9673 | 47.4965 | 59.9821 | 48 | 77.9476 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.927 | 47.5754 | 59.9994 | 48 | 77.9639 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9439 | 40.3977 | 59.9534 | 40.5557
77.9756 | 47.4965 | 59.9821 | 48 | 77.9559 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.9353 | 47.5589 | 59.9994 | 48 | 77.9723 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9523 | 40.3977 | 59.9534 | 40.555
77.984 | 47.4965 | 59.9821 | 48 | 77.9642 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.9437 | 47.5589 | 59.9994 | 48 | 77.9806 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9606 | 40.3977 | 59.9534 | 40.5544
77.9923 | 47.4965 | 59.9821 | 48 | 77.9726 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.952 | 47.5571 | 59.9994 | 48 | 77.989 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9689 | 40.3977 | 59.9534 | 40.5538
78.0007 | 47.4965 | 59.9821 | 48 | 77.9809 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.9603 | 47.5571 | 59.9994 | 48 | 77.9973 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9773 | 40.3977 | 59.9534 | 40.5532
78.009 | 47.4965 | 59.9821 | 48 | 77.9892 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.9687 | 47.5571 | 59.9994 | 48 | 78.0056 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.9857 | 40.394 | 59.9534 | 40.5525
78.0173 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 77.9976 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.977 | 47.5571 | 59.9994 | 48 | 78.014 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 77.994 | 40.394 | 59.9534 | 40.5519
78.0257 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0059 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.9854 | 47.5434 | 59.9994 | 48 | 78.0223 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0023 | 40.3898 | 59.9534 | 40.5513
78.034 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0143 | 47.5155 | 59.9994 | 48 | 77.9937 | 47.5434 | 59.9994 | 48 | 78.0306 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0106 | 40.3898 | 59.9534 | 40.5507
78.0423 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0226 | 47.516 | 59.9994 | 48 | 78.002 | 47.5442 | 59.9994 | 48 | 78.0389 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.019 | 40.3898 | 59.9534 | 40.55
78.0507 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0309 | 47.516 | 59.9994 | 48 | 78.0103 | 47.5442 | 59.9994 | 48 | 78.0473 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0273 | 40.3898 | 59.9534 | 40.5494
78.059 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0392 | 47.5235 | 59.9994 | 48 | 78.0187 | 47.5495 | 59.9994 | 48 | 78.0556 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0356 | 40.3768 | 59.9534 | 40.5488
78.0674 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0476 | 47.5235 | 59.9994 | 48 | 78.027 | 47.5495 | 59.9994 | 48 | 78.064 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.044 | 40.3768 | 59.9534 | 40.5482
78.0757 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0559 | 47.5235 | 59.9994 | 48 | 78.0353 | 47.5495 | 59.9994 | 48 | 78.0723 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0524 | 40.3766 | 59.9534 | 40.5475
78.084 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0642 | 47.5235 | 59.9994 | 48 | 78.0436 | 47.5495 | 59.9994 | 48 | 78.0806 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0607 | 40.3766 | 59.9534 | 40.5469
78.0923 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0726 | 47.5408 | 59.9994 | 48 | 78.052 | 47.5502 | 59.9994 | 48 | 78.089 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.069 | 40.3898 | 59.9534 | 40.5463
78.1007 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0809 | 47.5408 | 59.9994 | 48 | 78.0603 | 47.5502 | 59.9994 | 48 | 78.0973 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0774 | 40.3898 | 59.9534 | 40.5457
78.109 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0892 | 47.5408 | 59.9994 | 48 | 78.0687 | 47.5502 | 59.9994 | 48 | 78.1057 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0857 | 40.3898 | 59.9534 | 40.545
78.1174 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.0976 | 47.5408 | 59.9994 | 48 | 78.077 | 47.5502 | 59.9994 | 48 | 78.114 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.0941 | 40.3898 | 59.9534 | 40.5444
78.1257 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.1059 | 47.5408 | 59.9994 | 48 | 78.0853 | 47.5477 | 59.9994 | 48 | 78.1223 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1024 | 40.3898 | 59.9534 | 40.5438
78.134 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.1142 | 47.5408 | 59.9994 | 48 | 78.0937 | 47.5477 | 59.9994 | 48 | 78.1307 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1107 | 40.3898 | 59.9534 | 40.5432
78.1424 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.1226 | 47.5475 | 59.9994 | 48 | 78.102 | 47.5617 | 59.9994 | 48 | 78.139 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1191 | 40.394 | 59.9534 | 40.5425
78.1507 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.1309 | 47.5475 | 59.9994 | 48 | 78.1104 | 47.5617 | 59.9994 | 48 | 78.1473 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1274 | 40.394 | 59.9534 | 40.5419
78.159 | 47.5031 | 59.9821 | 48 | 78.1393 | 47.5475 | 59.9994 | 48 | 78.1187 | 47.56 | 59.9994 | 48 | 78.1556 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1357 | 40.3967 | 59.9534 | 40.5413
78.1674 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.1476 | 47.5475 | 59.9994 | 48 | 78.127 | 47.56 | 59.9994 | 48 | 78.164 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1441 | 40.3967 | 59.9534 | 40.5407
78.1757 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.1559 | 47.5475 | 59.9994 | 48 | 78.1353 | 47.56 | 59.9994 | 48 | 78.1723 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1524 | 40.4031 | 59.9534 | 40.54
78.1841 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.1642 | 47.5475 | 59.9994 | 48 | 78.1437 | 47.56 | 59.9994 | 48 | 78.1807 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1608 | 40.4031 | 59.9534 | 40.5394
78.1924 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.1726 | 47.5475 | 59.9994 | 48 | 78.152 | 47.5492 | 59.9994 | 48 | 78.189 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1691 | 40.3747 | 59.9534 | 40.5388
78.2007 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.1809 | 47.5475 | 59.9994 | 48 | 78.1603 | 47.5492 | 59.9994 | 48 | 78.1973 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1774 | 40.3747 | 59.9534 | 40.5382
78.209 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.1892 | 47.5481 | 59.9994 | 48 | 78.1686 | 47.5492 | 59.9994 | 48 | 78.2057 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1858 | 40.3747 | 59.9534 | 40.5375
78.2174 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.1976 | 47.5481 | 59.9994 | 48 | 78.177 | 47.5492 | 59.9994 | 48 | 78.214 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.1942 | 40.3747 | 59.9534 | 40.5369
78.2257 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.2059 | 47.5481 | 59.9994 | 48 | 78.1853 | 47.5213 | 59.9994 | 48 | 78.2224 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2025 | 40.3747 | 59.9534 | 40.5363
78.2341 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.2142 | 47.5481 | 59.9994 | 48 | 78.1937 | 47.5213 | 59.9994 | 48 | 78.2307 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2108 | 40.3747 | 59.9534 | 40.5357
78.2424 | 47.5103 | 59.9821 | 48 | 78.2226 | 47.5439 | 59.9994 | 48 | 78.202 | 47.5213 | 59.9994 | 48 | 78.239 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2191 | 40.3747 | 59.9534 | 40.535
78.2507 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2309 | 47.5439 | 59.9994 | 48 | 78.2103 | 47.5213 | 59.9994 | 48 | 78.2474 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2275 | 40.3747 | 59.9534 | 40.5344
78.2591 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2392 | 47.5444 | 59.9994 | 48 | 78.2187 | 47.5279 | 59.9994 | 48 | 78.2557 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2358 | 40.3767 | 59.9534 | 40.5338
78.2674 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2476 | 47.5444 | 59.9994 | 48 | 78.227 | 47.5279 | 59.9994 | 48 | 78.264 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2441 | 40.3767 | 59.9534 | 40.5331
78.2757 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2559 | 47.5444 | 59.9994 | 48 | 78.2354 | 47.5279 | 59.9994 | 48 | 78.2723 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2525 | 40.3725 | 59.9534 | 40.5325
78.2841 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2643 | 47.5444 | 59.9994 | 48 | 78.2437 | 47.5279 | 59.9994 | 48 | 78.2807 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2609 | 40.3725 | 59.9534 | 40.5319
78.2924 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2726 | 47.5444 | 59.9994 | 48 | 78.252 | 47.535 | 59.9994 | 48 | 78.289 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2692 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5313
78.3008 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2809 | 47.5444 | 59.9994 | 48 | 78.2603 | 47.535 | 59.9994 | 48 | 78.2974 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2775 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5306
78.3091 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2892 | 47.5444 | 59.9994 | 48 | 78.2687 | 47.535 | 59.9994 | 48 | 78.3057 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2859 | 40.3657 | 59.9534 | 40.53
78.3174 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.2976 | 47.5444 | 59.9994 | 48 | 78.277 | 47.535 | 59.9994 | 48 | 78.314 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.2942 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5294
78.3257 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3059 | 47.5794 | 59.9994 | 48 | 78.2853 | 47.524 | 59.9994 | 48 | 78.3224 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3026 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5288
78.3341 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3142 | 47.5794 | 59.9994 | 48 | 78.2936 | 47.524 | 59.9994 | 48 | 78.3307 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3109 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5281
78.3424 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3226 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.302 | 47.4982 | 59.9994 | 48 | 78.3391 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3192 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5275
78.3508 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3309 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.3104 | 47.4982 | 59.9994 | 48 | 78.3474 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3276 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5269
78.3591 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3392 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.3187 | 47.4989 | 59.9994 | 48 | 78.3557 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3359 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5263
78.3674 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3476 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.327 | 47.4989 | 59.9994 | 48 | 78.3641 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3442 | 40.3657 | 59.9534 | 40.5256
78.3758 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3559 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.3353 | 47.5018 | 59.9994 | 48 | 78.3724 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3526 | 40.3618 | 59.9534 | 40.525
78.3841 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3642 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.3437 | 47.5018 | 59.9994 | 48 | 78.3807 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3609 | 40.3618 | 59.9534 | 40.5244
78.3924 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3726 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.352 | 47.5018 | 59.9994 | 48 | 78.389 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3693 | 40.3642 | 59.9534 | 40.5238
78.4008 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3809 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.3604 | 47.5018 | 59.9994 | 48 | 78.3974 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3776 | 40.3642 | 59.9534 | 40.5231
78.4091 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3893 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.3687 | 47.5018 | 59.9994 | 48 | 78.4058 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3859 | 40.3642 | 59.9534 | 40.5225
78.4174 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.3976 | 47.5786 | 59.9994 | 48 | 78.377 | 47.5018 | 59.9994 | 48 | 78.4141 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.3943 | 40.3642 | 59.9534 | 40.5219
78.4258 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4059 | 47.5734 | 59.9994 | 48 | 78.3853 | 47.5031 | 59.9994 | 48 | 78.4224 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.4026 | 40.3642 | 59.9534 | 40.5213
78.4341 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4142 | 47.5734 | 59.9994 | 48 | 78.3937 | 47.5031 | 59.9994 | 48 | 78.4307 | 47.411 | 59.9821 | 48 | 78.4109 | 40.3642 | 59.9534 | 40.5206
78.4424 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4226 | 47.5749 | 59.9994 | 48 | 78.402 | 47.528 | 59.9994 | 48 | 78.4391 | 47.411 | 59.9879 | 48 | 78.4193 | 40.3642 | 59.9534 | 40.52
78.4508 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4309 | 47.5749 | 59.9994 | 48 | 78.4103 | 47.528 | 59.9994 | 48 | 78.4474 | 47.411 | 59.9879 | 48 | 78.4276 | 40.3642 | 59.9534 | 40.5194
78.4591 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4392 | 47.5749 | 59.9994 | 48 | 78.4186 | 47.528 | 59.9994 | 48 | 78.4557 | 47.411 | 59.9879 | 48 | 78.436 | 40.3629 | 59.9534 | 40.5188
78.4675 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4476 | 47.5749 | 59.9994 | 48 | 78.427 | 47.528 | 59.9994 | 48 | 78.4641 | 47.411 | 59.9879 | 48 | 78.4443 | 40.3629 | 59.9534 | 40.5181
78.4758 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4559 | 47.5749 | 59.9994 | 48 | 78.4354 | 47.5223 | 59.9994 | 48 | 78.4724 | 47.411 | 59.9879 | 48 | 78.4526 | 40.3219 | 59.9534 | 40.5175
78.4841 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4642 | 47.5749 | 59.9994 | 48 | 78.4437 | 47.5223 | 59.9994 | 48 | 78.4808 | 47.411 | 59.9879 | 48 | 78.461 | 40.3219 | 59.9534 | 40.5169
78.4925 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4726 | 47.5749 | 59.9994 | 48 | 78.452 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 78.4891 | 47.411 | 59.9879 | 48 | 78.4694 | 40.3219 | 59.9534 | 40.5163
78.5008 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4809 | 47.5749 | 59.9994 | 48 | 78.4603 | 47.5222 | 59.9994 | 48 | 78.4974 | 47.411 | 59.9879 | 48 | 78.4777 | 40.3219 | 59.9534 | 40.5156
78.5092 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4893 | 47.5477 | 59.9994 | 48 | 78.4687 | 47.521 | 59.9994 | 48 | 78.5057 | 47.4092 | 59.9879 | 48 | 78.486 | 40.3219 | 59.9534 | 40.515
78.5175 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.4976 | 47.5477 | 59.9994 | 48 | 78.477 | 47.521 | 59.9994 | 48 | 78.5141 | 47.4092 | 59.9879 | 48 | 78.4944 | 40.3219 | 59.9534 | 40.5144
78.5258 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5059 | 47.5568 | 59.9994 | 48 | 78.4854 | 47.5271 | 59.9994 | 48 | 78.5224 | 47.4135 | 59.9879 | 48 | 78.5027 | 40.3219 | 59.9534 | 40.5138
78.5341 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5143 | 47.5568 | 59.9994 | 48 | 78.4937 | 47.5271 | 59.9994 | 48 | 78.5308 | 47.4135 | 59.9879 | 48 | 78.511 | 40.3219 | 59.9534 | 40.5131
78.5425 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5226 | 47.5568 | 59.9994 | 48 | 78.502 | 47.5278 | 59.9994 | 48 | 78.5391 | 47.4135 | 59.9879 | 48 | 78.5193 | 40.322 | 59.9534 | 40.5125
78.5508 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5309 | 47.5568 | 59.9994 | 48 | 78.5103 | 47.5278 | 59.9994 | 48 | 78.5474 | 47.4135 | 59.9879 | 48 | 78.5277 | 40.322 | 59.9534 | 40.5119
78.5591 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5392 | 47.5568 | 59.9994 | 48 | 78.5187 | 47.5381 | 59.9994 | 48 | 78.5558 | 47.4362 | 59.9879 | 48 | 78.5361 | 40.3236 | 59.9534 | 40.5113
78.5675 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5476 | 47.5568 | 59.9994 | 48 | 78.527 | 47.5381 | 59.9994 | 48 | 78.5641 | 47.4362 | 59.9879 | 48 | 78.5444 | 40.3236 | 59.9534 | 40.5106
78.5758 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5559 | 47.5606 | 59.9994 | 48 | 78.5353 | 47.544 | 59.9994 | 48 | 78.5724 | 47.434 | 59.9879 | 48 | 78.5527 | 40.3236 | 59.9534 | 40.51
78.5842 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5642 | 47.5606 | 59.9994 | 48 | 78.5436 | 47.544 | 59.9994 | 48 | 78.5807 | 47.434 | 59.9879 | 48 | 78.5611 | 40.3236 | 59.9534 | 40.5094
78.5925 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5726 | 47.5598 | 59.9994 | 48 | 78.552 | 47.544 | 59.9994 | 48 | 78.5891 | 47.4548 | 59.9879 | 48 | 78.5694 | 40.3236 | 59.9534 | 40.5088
78.6008 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5809 | 47.5598 | 59.9994 | 48 | 78.5604 | 47.544 | 59.9994 | 48 | 78.5974 | 47.4548 | 59.9879 | 48 | 78.5778 | 40.3236 | 59.9534 | 40.5081
78.6092 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5892 | 47.5558 | 59.9994 | 48 | 78.5687 | 47.5422 | 59.9994 | 48 | 78.6058 | 47.434 | 59.9821 | 48 | 78.5861 | 40.3237 | 59.9534 | 40.5075
78.6175 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.5976 | 47.5558 | 59.9994 | 48 | 78.577 | 47.5422 | 59.9994 | 48 | 78.6141 | 47.434 | 59.9821 | 48 | 78.5944 | 40.3237 | 59.9534 | 40.5069
78.6259 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6059 | 47.5558 | 59.9994 | 48 | 78.5853 | 47.5422 | 59.9994 | 48 | 78.6224 | 47.434 | 59.9821 | 48 | 78.6028 | 40.3203 | 59.9534 | 40.5063
78.6342 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6143 | 47.5558 | 59.9994 | 48 | 78.5937 | 47.5422 | 59.9994 | 48 | 78.6308 | 47.434 | 59.9821 | 48 | 78.6111 | 40.3203 | 59.9534 | 40.5056
78.6425 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6226 | 47.5565 | 59.9994 | 48 | 78.602 | 47.5339 | 59.9994 | 48 | 78.6391 | 47.434 | 59.9821 | 48 | 78.6194 | 40.3203 | 59.9534 | 40.505
78.6508 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6309 | 47.5565 | 59.9994 | 48 | 78.6104 | 47.5339 | 59.9994 | 48 | 78.6475 | 47.434 | 59.9821 | 48 | 78.6278 | 40.3203 | 59.9534 | 40.5044
78.6592 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6393 | 47.5633 | 59.9994 | 48 | 78.6187 | 47.5235 | 59.9994 | 48 | 78.6558 | 47.434 | 59.9821 | 48 | 78.6361 | 40.3198 | 59.9534 | 40.5038
78.6675 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6476 | 47.5633 | 59.9994 | 48 | 78.627 | 47.5235 | 59.9994 | 48 | 78.6641 | 47.434 | 59.9821 | 48 | 78.6445 | 40.3198 | 59.9534 | 40.5031
78.6759 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6559 | 47.5748 | 59.9994 | 48 | 78.6353 | 47.5247 | 59.9994 | 48 | 78.6725 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.6528 | 40.3201 | 59.9534 | 40.5025
78.6842 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6642 | 47.5748 | 59.9994 | 48 | 78.6437 | 47.5247 | 59.9994 | 48 | 78.6808 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.6611 | 40.3201 | 59.9534 | 40.5019
78.6925 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6726 | 47.5321 | 59.9994 | 48 | 78.652 | 47.5247 | 59.9994 | 48 | 78.6891 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.6695 | 40.287 | 59.9534 | 40.5013
78.7009 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6809 | 47.5321 | 59.9994 | 48 | 78.6603 | 47.5247 | 59.9994 | 48 | 78.6974 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.6779 | 40.287 | 59.9534 | 40.5006
78.7092 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6892 | 47.5406 | 59.9994 | 48 | 78.6686 | 47.5143 | 59.9994 | 48 | 78.7058 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.6862 | 40.2543 | 59.9534 | 40.5
78.7175 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.6976 | 47.5406 | 59.9994 | 48 | 78.677 | 47.5143 | 59.9994 | 48 | 78.7141 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.6945 | 40.2543 | 59.9534 | 40.1975
78.7259 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7059 | 47.5403 | 59.9994 | 48 | 78.6854 | 47.5154 | 59.9994 | 48 | 78.7225 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7029 | 40.257 | 59.9534 | 40.195
78.7342 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7142 | 47.5403 | 59.9994 | 48 | 78.6937 | 47.5154 | 59.9994 | 48 | 78.7308 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7112 | 40.257 | 59.9534 | 40.1925
78.7426 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7226 | 47.5403 | 59.9994 | 48 | 78.702 | 47.5154 | 59.9994 | 48 | 78.7391 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7195 | 40.257 | 59.9534 | 40.19
78.7509 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7309 | 47.5403 | 59.9994 | 48 | 78.7103 | 47.5154 | 59.9994 | 48 | 78.7475 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7278 | 40.257 | 59.9534 | 40.1875
78.7592 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7393 | 47.5359 | 59.9994 | 48 | 78.7187 | 47.4963 | 59.9994 | 48 | 78.7558 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7362 | 40.2637 | 59.9534 | 40.185
78.7675 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7476 | 47.5359 | 59.9994 | 48 | 78.727 | 47.4963 | 59.9994 | 48 | 78.7642 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7446 | 40.2637 | 59.9534 | 40.1825
78.7759 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7559 | 47.5304 | 59.9994 | 48 | 78.7354 | 47.4963 | 59.9994 | 48 | 78.7725 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7529 | 40.2355 | 59.9534 | 40.18
78.7842 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7643 | 47.5304 | 59.9994 | 48 | 78.7437 | 47.4963 | 59.9994 | 48 | 78.7808 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7612 | 40.2355 | 59.9534 | 40.1775
78.7926 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7726 | 47.5273 | 59.9994 | 48 | 78.752 | 47.5032 | 59.9994 | 48 | 78.7892 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7696 | 40.2352 | 59.9534 | 40.175
78.8009 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7809 | 47.5273 | 59.9994 | 48 | 78.7603 | 47.5032 | 59.9994 | 48 | 78.7975 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7779 | 40.2352 | 59.9534 | 40.1725
78.8092 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7892 | 47.5241 | 59.9994 | 48 | 78.7687 | 47.5032 | 59.9994 | 48 | 78.8058 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7863 | 40.235 | 59.9534 | 40.17
78.8176 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.7976 | 47.5241 | 59.9994 | 48 | 78.777 | 47.5032 | 59.9994 | 48 | 78.8141 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.7946 | 40.235 | 59.9534 | 40.1675
78.8259 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8059 | 47.5251 | 59.9994 | 48 | 78.7853 | 47.5043 | 59.9994 | 48 | 78.8225 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8029 | 40.2097 | 59.9534 | 40.165
78.8342 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8142 | 47.5251 | 59.9994 | 48 | 78.7937 | 47.5043 | 59.9994 | 48 | 78.8309 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8113 | 40.2097 | 59.9534 | 40.1625
78.8426 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8226 | 47.5191 | 59.9994 | 48 | 78.802 | 47.4768 | 59.9994 | 48 | 78.8392 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8196 | 40.1911 | 59.9534 | 40.16
78.8509 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8309 | 47.5191 | 59.9994 | 48 | 78.8104 | 47.4768 | 59.9994 | 48 | 78.8475 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8279 | 40.1911 | 59.9534 | 40.1575
78.8593 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8392 | 47.5191 | 59.9994 | 48 | 78.8187 | 47.4758 | 59.9994 | 48 | 78.8558 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8363 | 40.2425 | 59.9534 | 40.155
78.8676 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8476 | 47.5191 | 59.9994 | 48 | 78.827 | 47.4758 | 59.9994 | 48 | 78.8642 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8446 | 40.2425 | 59.9534 | 40.1525
78.8759 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8559 | 47.5189 | 59.9994 | 48 | 78.8353 | 47.4747 | 59.9994 | 48 | 78.8725 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.853 | 40.2425 | 59.9534 | 40.15
78.8842 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8643 | 47.5189 | 59.9994 | 48 | 78.8437 | 47.4747 | 59.9994 | 48 | 78.8809 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8613 | 40.2425 | 59.9534 | 40.1475
78.8926 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8726 | 47.5277 | 59.9994 | 48 | 78.852 | 47.4709 | 59.9994 | 48 | 78.8892 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8696 | 40.1897 | 59.9534 | 40.145
78.9009 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8809 | 47.5277 | 59.9994 | 48 | 78.8604 | 47.4709 | 59.9994 | 48 | 78.8975 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.878 | 40.1897 | 59.9534 | 40.1425
78.9093 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8893 | 47.5557 | 59.9994 | 48 | 78.8687 | 47.4709 | 59.9994 | 48 | 78.9059 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8864 | 40.1897 | 59.9534 | 40.14
78.9176 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.8976 | 47.5557 | 59.9994 | 48 | 78.877 | 47.4709 | 59.9994 | 48 | 78.9142 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.8947 | 40.1897 | 59.9534 | 40.1375
78.9259 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9059 | 47.5554 | 59.9994 | 48 | 78.8853 | 47.477 | 59.9994 | 48 | 78.9225 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.903 | 40.1916 | 59.9534 | 40.1349
78.9343 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9142 | 47.5554 | 59.9994 | 48 | 78.8937 | 47.477 | 59.9994 | 48 | 78.9308 | 47.432 | 59.9821 | 48 | 78.9114 | 40.1916 | 59.9534 | 40.1324
78.9426 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9226 | 47.5539 | 59.9994 | 48 | 78.902 | 47.4989 | 59.9994 | 48 | 78.9392 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 78.9197 | 40.1916 | 59.9534 | 40.1299
78.9509 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9309 | 47.5539 | 59.9994 | 48 | 78.9103 | 47.4989 | 59.9994 | 48 | 78.9476 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 78.928 | 40.1916 | 59.9534 | 40.1274
78.9593 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9392 | 47.57 | 59.9994 | 48 | 78.9187 | 47.4957 | 59.9994 | 48 | 78.9559 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 78.9363 | 40.1915 | 59.9534 | 40.1249
78.9676 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9476 | 47.57 | 59.9994 | 48 | 78.927 | 47.4957 | 59.9994 | 48 | 78.9642 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 78.9447 | 40.1915 | 59.9534 | 40.1224
78.976 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9559 | 47.572 | 59.9994 | 48 | 78.9354 | 47.4823 | 59.9994 | 48 | 78.9725 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 78.9531 | 40.1915 | 59.9534 | 40.1199
78.9843 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9642 | 47.572 | 59.9994 | 48 | 78.9437 | 47.4823 | 59.9994 | 48 | 78.9809 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 78.9614 | 40.1915 | 59.9534 | 40.1174
78.9926 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9726 | 47.5719 | 59.9994 | 48 | 78.952 | 47.4823 | 59.9994 | 48 | 78.9892 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 78.9697 | 40.1939 | 59.9534 | 40.1149
79.0009 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9809 | 47.5719 | 59.9994 | 48 | 78.9603 | 47.4823 | 59.9994 | 48 | 78.9976 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 78.9781 | 40.1939 | 59.9534 | 40.1124
79.0093 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9893 | 47.573 | 59.9994 | 48 | 78.9687 | 47.504 | 59.9994 | 48 | 79.0059 | 47.4305 | 59.9879 | 48 | 78.9864 | 40.1944 | 59.9534 | 40.1099
79.0176 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 78.9976 | 47.573 | 59.9994 | 48 | 78.977 | 47.504 | 59.9994 | 48 | 79.0142 | 47.4305 | 59.9879 | 48 | 78.9948 | 40.1944 | 59.9534 | 40.1074
79.026 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 79.0059 | 47.573 | 59.9994 | 48 | 78.9854 | 47.5089 | 59.9994 | 48 | 79.0226 | 47.4268 | 59.9879 | 48 | 79.0031 | 40.1892 | 59.9534 | 40.1049
79.0343 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 79.0143 | 47.573 | 59.9994 | 48 | 78.9937 | 47.5089 | 59.9994 | 48 | 79.0309 | 47.4268 | 59.9879 | 48 | 79.0114 | 40.1892 | 59.9534 | 40.1024
79.0426 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 79.0226 | 47.5691 | 59.9994 | 48 | 79.002 | 47.5089 | 59.9994 | 48 | 79.0392 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 79.0198 | 40.1892 | 59.9534 | 40.0999
79.051 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 79.0309 | 47.5691 | 59.9994 | 48 | 79.0103 | 47.5089 | 59.9994 | 48 | 79.0475 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 79.0281 | 40.1892 | 59.9534 | 40.0974
79.0593 | 47.5369 | 59.9821 | 48 | 79.0392 | 47.5773 | 59.9994 | 48 | 79.0187 | 47.5089 | 59.9994 | 48 | 79.0559 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 79.0364 | 40.1553 | 59.9534 | 40.0949
79.0676 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 79.0476 | 47.5773 | 59.9994 | 48 | 79.027 | 47.5089 | 59.9994 | 48 | 79.0642 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 79.0448 | 40.1553 | 59.9534 | 40.0924
79.076 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 79.0559 | 47.5773 | 59.9994 | 48 | 79.0353 | 47.5042 | 59.9994 | 48 | 79.0726 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 79.0531 | 40.1353 | 59.9534 | 40.0899
79.0843 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.0642 | 47.5773 | 59.9994 | 48 | 79.0437 | 47.5042 | 59.9994 | 48 | 79.0809 | 47.432 | 59.9879 | 48 | 79.0615 | 40.1353 | 59.9534 | 40.0874
79.0927 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.0726 | 47.5798 | 59.9994 | 48 | 79.052 | 47.5518 | 59.9994 | 48 | 79.0892 | 47.4298 | 59.9879 | 48 | 79.0698 | 40.1353 | 59.9534 | 40.0849
79.101 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.0809 | 47.5798 | 59.9994 | 48 | 79.0604 | 47.5518 | 59.9994 | 48 | 79.0976 | 47.4298 | 59.9879 | 48 | 79.0781 | 40.1353 | 59.9534 | 40.0824
79.1093 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.0893 | 47.5485 | 59.9994 | 48 | 79.0687 | 47.5518 | 59.9936 | 48 | 79.1059 | 47.4239 | 59.9821 | 48 | 79.0865 | 40.1356 | 59.9534 | 40.0799
79.1176 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.0976 | 47.5485 | 59.9994 | 48 | 79.077 | 47.5518 | 59.9936 | 48 | 79.1143 | 47.4239 | 59.9821 | 48 | 79.0948 | 40.1356 | 59.9534 | 40.0774
79.126 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.1059 | 47.5478 | 59.9994 | 48 | 79.0853 | 47.5452 | 59.9936 | 48 | 79.1226 | 47.4196 | 59.9821 | 48 | 79.1031 | 40.1356 | 59.9534 | 40.0749
79.1343 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.1143 | 47.5478 | 59.9994 | 48 | 79.0937 | 47.5452 | 59.9936 | 48 | 79.1309 | 47.4196 | 59.9821 | 48 | 79.1115 | 40.1356 | 59.9534 | 40.0724
79.1427 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.1226 | 47.5478 | 59.9994 | 48 | 79.102 | 47.5474 | 59.9936 | 48 | 79.1392 | 47.4196 | 59.9821 | 48 | 79.1199 | 40.1291 | 59.9534 | 40.0699
79.151 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.1309 | 47.5478 | 59.9994 | 48 | 79.1104 | 47.5474 | 59.9936 | 48 | 79.1476 | 47.4196 | 59.9821 | 48 | 79.1282 | 40.1291 | 59.9534 | 40.0674
79.1593 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 79.1393 | 47.5465 | 59.9994 | 48 | 79.1187 | 47.57 | 59.9936 | 48 | 79.1559 | 47.4196 | 59.9821 | 48 | 79.1365 | 40.1268 | 59.9534 | 40.0649
79.1677 | 47.5374 | 59.9879 | 48 | 79.1476 | 47.5465 | 59.9994 | 48 | 79.127 | 47.57 | 59.9936 | 48 | 79.1642 | 47.4196 | 59.9821 | 48 | 79.1448 | 40.1268 | 59.9534 | 40.0624
79.176 | 47.5374 | 59.9879 | 48 | 79.1559 | 47.5511 | 59.9994 | 48 | 79.1354 | 47.57 | 59.9936 | 48 | 79.1726 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.1532 | 40.1188 | 59.9534 | 40.0599
79.1843 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 79.1642 | 47.5511 | 59.9994 | 48 | 79.1437 | 47.57 | 59.9936 | 48 | 79.1809 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.1616 | 40.1188 | 59.9534 | 40.0574
79.1927 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 79.1726 | 47.5511 | 59.9994 | 48 | 79.152 | 47.57 | 59.9936 | 48 | 79.1893 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.1699 | 40.1188 | 59.9534 | 40.0549
79.201 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 79.1809 | 47.5511 | 59.9994 | 48 | 79.1603 | 47.57 | 59.9936 | 48 | 79.1976 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.1782 | 40.1188 | 59.9534 | 40.0524
79.2094 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 79.1892 | 47.559 | 59.9994 | 48 | 79.1687 | 47.5778 | 59.9936 | 48 | 79.2059 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.1866 | 40.1188 | 59.9534 | 40.0499
79.2177 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 79.1976 | 47.559 | 59.9994 | 48 | 79.177 | 47.5778 | 59.9936 | 48 | 79.2143 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.1949 | 40.1188 | 59.9534 | 40.0474
79.226 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 79.2059 | 47.559 | 59.9994 | 48 | 79.1854 | 47.5732 | 59.9936 | 48 | 79.2226 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2032 | 40.1197 | 59.9534 | 40.0449
79.2343 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 79.2143 | 47.559 | 59.9994 | 48 | 79.1937 | 47.5732 | 59.9936 | 48 | 79.231 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2116 | 40.1197 | 59.9534 | 40.0424
79.2427 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 79.2226 | 47.5524 | 59.9936 | 48 | 79.202 | 47.5742 | 59.9936 | 48 | 79.2393 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2199 | 40.1198 | 59.9534 | 40.0399
79.251 | 47.5337 | 59.9879 | 48 | 79.2309 | 47.5524 | 59.9936 | 48 | 79.2103 | 47.5742 | 59.9936 | 48 | 79.2476 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2283 | 40.1198 | 59.9534 | 40.0374
79.2593 | 47.5337 | 59.9879 | 48 | 79.2393 | 47.5524 | 59.9936 | 48 | 79.2187 | 47.5742 | 59.9936 | 48 | 79.256 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2366 | 40.1198 | 59.9534 | 40.0349
79.2677 | 47.5354 | 59.9879 | 48 | 79.2476 | 47.5524 | 59.9936 | 48 | 79.2271 | 47.5742 | 59.9936 | 48 | 79.2643 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2449 | 40.1198 | 59.9534 | 40.0324
79.276 | 47.5354 | 59.9879 | 48 | 79.2559 | 47.55 | 59.9936 | 48 | 79.2354 | 47.5772 | 59.9936 | 48 | 79.2726 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2533 | 40.1258 | 59.9534 | 40.0299
79.2844 | 47.5354 | 59.9879 | 48 | 79.2643 | 47.55 | 59.9936 | 48 | 79.2437 | 47.5772 | 59.9936 | 48 | 79.2809 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2616 | 40.1258 | 59.9534 | 40.0274
79.2927 | 47.5354 | 59.9879 | 48 | 79.2726 | 47.5474 | 59.9936 | 48 | 79.252 | 47.5772 | 59.9936 | 48 | 79.2893 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.27 | 40.0722 | 59.9534 | 40.0249
79.301 | 47.5341 | 59.9879 | 48 | 79.2809 | 47.5474 | 59.9936 | 48 | 79.2604 | 47.5772 | 59.9936 | 48 | 79.2976 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2783 | 40.0722 | 59.9534 | 40.0224
79.3094 | 47.5341 | 59.9879 | 48 | 79.2892 | 47.5649 | 59.9936 | 48 | 79.2687 | 47.5772 | 59.9936 | 48 | 79.306 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.2866 | 40.073 | 59.9534 | 40.0199
79.3177 | 47.5353 | 59.9879 | 48 | 79.2976 | 47.5649 | 59.9936 | 48 | 79.277 | 47.5772 | 59.9936 | 48 | 79.3143 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.295 | 40.073 | 59.9534 | 40.0174
79.326 | 47.5353 | 59.9879 | 48 | 79.3059 | 47.5649 | 59.9936 | 48 | 79.2853 | 47.5774 | 59.9936 | 48 | 79.3226 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.3033 | 40.0784 | 59.9534 | 40.0149
79.3344 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 79.3143 | 47.5649 | 59.9936 | 48 | 79.2937 | 47.5774 | 59.9936 | 48 | 79.331 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.3116 | 40.0784 | 59.9534 | 40.0124
79.3427 | 47.5358 | 59.9879 | 48 | 79.3226 | 47.5649 | 59.9936 | 48 | 79.302 | 47.5774 | 59.9936 | 48 | 79.3393 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.32 | 40.0784 | 59.9534 | 40.0099
79.351 | 47.5364 | 59.9879 | 48 | 79.3309 | 47.5649 | 59.9936 | 48 | 79.3104 | 47.5774 | 59.9936 | 48 | 79.3477 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.3284 | 40.0784 | 59.9534 | 40.0074
79.3594 | 47.5364 | 59.9879 | 48 | 79.3393 | 47.5544 | 59.9936 | 48 | 79.3187 | 47.5774 | 59.9936 | 48 | 79.356 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.3367 | 40.0541 | 59.9534 | 40.0048
79.3677 | 47.5364 | 59.9879 | 48 | 79.3476 | 47.5544 | 59.9936 | 48 | 79.327 | 47.5774 | 59.9936 | 48 | 79.3643 | 47.4049 | 59.9821 | 48 | 79.345 | 40.0541 | 59.9534 | 40.0023
79.376 | 47.5364 | 59.9879 | 48 | 79.3559 | 47.5544 | 59.9936 | 48 | 79.3354 | 47.5774 | 59.9936 | 48 | 79.3727 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.3533 | 40.0551 | 59.9534 | 39.9998
79.3844 | 47.5379 | 59.9879 | 48 | 79.3643 | 47.5544 | 59.9936 | 48 | 79.3437 | 47.5774 | 59.9936 | 48 | 79.381 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.3617 | 40.0551 | 59.9534 | 39.9973
79.3927 | 47.5379 | 59.9879 | 48 | 79.3726 | 47.5544 | 59.9936 | 48 | 79.3521 | 47.5753 | 59.9936 | 48 | 79.3893 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.3701 | 40.0551 | 59.9534 | 39.9948
79.401 | 47.5379 | 59.9879 | 48 | 79.3809 | 47.5544 | 59.9936 | 48 | 79.3604 | 47.5753 | 59.9936 | 48 | 79.3976 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.3784 | 40.0551 | 59.9534 | 39.9923
79.4094 | 47.5379 | 59.9879 | 48 | 79.3893 | 47.5521 | 59.9936 | 48 | 79.3687 | 47.5753 | 59.9936 | 48 | 79.406 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.3867 | 40.0525 | 59.9534 | 39.9898
79.4177 | 47.537 | 59.9879 | 48 | 79.3976 | 47.5521 | 59.9936 | 48 | 79.377 | 47.5753 | 59.9936 | 48 | 79.4143 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.3951 | 40.0525 | 59.9534 | 39.9873
79.4261 | 47.537 | 59.9879 | 48 | 79.4059 | 47.5493 | 59.9936 | 48 | 79.3854 | 47.5363 | 59.9936 | 48 | 79.4227 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4034 | 40.0359 | 59.9534 | 39.9848
79.4344 | 47.5331 | 59.9879 | 48 | 79.4143 | 47.5493 | 59.9936 | 48 | 79.3937 | 47.5363 | 59.9936 | 48 | 79.431 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4117 | 40.0359 | 59.9534 | 39.9823
79.4427 | 47.5331 | 59.9879 | 48 | 79.4226 | 47.5493 | 59.9936 | 48 | 79.402 | 47.5363 | 59.9936 | 48 | 79.4393 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4201 | 40.0369 | 59.9534 | 39.9798
79.451 | 47.5331 | 59.9879 | 48 | 79.4309 | 47.5493 | 59.9936 | 48 | 79.4104 | 47.5363 | 59.9936 | 48 | 79.4477 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4284 | 40.0369 | 59.9534 | 39.9773
79.4594 | 47.5331 | 59.9879 | 48 | 79.4393 | 47.5493 | 59.9936 | 48 | 79.4187 | 47.5363 | 59.9936 | 48 | 79.456 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4368 | 40.0369 | 59.9534 | 39.9748
79.4677 | 47.5274 | 59.9879 | 48 | 79.4476 | 47.5493 | 59.9936 | 48 | 79.4271 | 47.5363 | 59.9936 | 48 | 79.4644 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4451 | 40.0369 | 59.9534 | 39.9723
79.4761 | 47.5274 | 59.9879 | 48 | 79.4559 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.4354 | 47.5371 | 59.9936 | 48 | 79.4727 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4534 | 40.037 | 59.9534 | 39.9698
79.4844 | 47.5274 | 59.9879 | 48 | 79.4643 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.4437 | 47.5371 | 59.9936 | 48 | 79.481 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4618 | 40.037 | 59.9534 | 39.9673
79.4927 | 47.5274 | 59.9879 | 48 | 79.4726 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.452 | 47.518 | 59.9936 | 48 | 79.4894 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4701 | 40.037 | 59.9534 | 39.9648
79.5011 | 47.5274 | 59.9879 | 48 | 79.481 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.4604 | 47.518 | 59.9936 | 48 | 79.4977 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4785 | 40.037 | 59.9534 | 39.9623
79.5094 | 47.5274 | 59.9879 | 48 | 79.4893 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.4687 | 47.5135 | 59.9936 | 48 | 79.506 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4868 | 40.0443 | 59.9534 | 39.9598
79.5177 | 47.5273 | 59.9879 | 48 | 79.4976 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.4771 | 47.5135 | 59.9936 | 48 | 79.5143 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.4951 | 40.0443 | 59.9534 | 39.9573
79.5261 | 47.5273 | 59.9879 | 48 | 79.506 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.4854 | 47.5133 | 59.9936 | 48 | 79.5227 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.5035 | 40.0443 | 59.9534 | 39.9548
79.5344 | 47.5121 | 59.9879 | 48 | 79.5143 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.4937 | 47.5133 | 59.9936 | 48 | 79.531 | 47.4048 | 59.9821 | 48 | 79.5118 | 40.0443 | 59.9534 | 39.9523
79.5427 | 47.5121 | 59.9879 | 48 | 79.5226 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.5021 | 47.5133 | 59.9936 | 48 | 79.5394 | 47.4138 | 59.9821 | 48 | 79.5201 | 40.044 | 59.9534 | 39.9498
79.5511 | 47.5136 | 59.9879 | 48 | 79.5309 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 79.5104 | 47.5133 | 59.9936 | 48 | 79.5477 | 47.4138 | 59.9821 | 48 | 79.5285 | 40.044 | 59.9534 | 39.9473
79.5594 | 47.5136 | 59.9879 | 48 | 79.5393 | 47.5061 | 59.9936 | 48 | 79.5187 | 47.5132 | 59.9936 | 48 | 79.556 | 47.4138 | 59.9821 | 48 | 79.5369 | 40.0455 | 59.9534 | 39.9448
79.5677 | 47.5136 | 59.9879 | 48 | 79.5476 | 47.5061 | 59.9936 | 48 | 79.527 | 47.5132 | 59.9936 | 48 | 79.5644 | 47.4138 | 59.9821 | 48 | 79.5452 | 40.0455 | 59.9534 | 39.9423
79.5761 | 47.5136 | 59.9879 | 48 | 79.5559 | 47.5061 | 59.9936 | 48 | 79.5354 | 47.5132 | 59.9936 | 48 | 79.5727 | 47.4138 | 59.9821 | 48 | 79.5535 | 40.0409 | 59.9534 | 39.9398
79.5844 | 47.5455 | 59.9879 | 48 | 79.5643 | 47.5061 | 59.9936 | 48 | 79.5437 | 47.5132 | 59.9936 | 48 | 79.5811 | 47.4138 | 59.9821 | 48 | 79.5618 | 40.0409 | 59.9534 | 39.9373
79.5927 | 47.5455 | 59.9879 | 48 | 79.5726 | 47.5089 | 59.9936 | 48 | 79.5521 | 47.5164 | 59.9936 | 48 | 79.5894 | 47.4138 | 59.9821 | 48 | 79.5702 | 40.0115 | 59.9534 | 39.9348
79.6011 | 47.5455 | 59.9879 | 48 | 79.581 | 47.5089 | 59.9936 | 48 | 79.5604 | 47.5164 | 59.9936 | 48 | 79.5977 | 47.4138 | 59.9821 | 48 | 79.5786 | 40.0115 | 59.9534 | 39.9323
79.6094 | 47.5455 | 59.9879 | 48 | 79.5893 | 47.5089 | 59.9936 | 48 | 79.5687 | 47.5164 | 59.9936 | 48 | 79.6061 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.5869 | 40.0115 | 59.9534 | 39.9298
79.6178 | 47.5485 | 59.9879 | 48 | 79.5976 | 47.5089 | 59.9936 | 48 | 79.5771 | 47.5164 | 59.9936 | 48 | 79.6144 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.5952 | 40.0115 | 59.9534 | 39.9273
79.6261 | 47.5485 | 59.9879 | 48 | 79.606 | 47.5083 | 59.9936 | 48 | 79.5854 | 47.5053 | 59.9936 | 48 | 79.6227 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6036 | 40.0069 | 59.9534 | 39.9248
79.6344 | 47.5485 | 59.9879 | 48 | 79.6143 | 47.5083 | 59.9936 | 48 | 79.5938 | 47.5053 | 59.9936 | 48 | 79.631 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6119 | 40.0069 | 59.9534 | 39.9223
79.6428 | 47.5485 | 59.9879 | 48 | 79.6226 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6021 | 47.5347 | 59.9936 | 48 | 79.6394 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6202 | 40.0047 | 59.9534 | 39.9198
79.6511 | 47.5447 | 59.9879 | 48 | 79.631 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6104 | 47.5347 | 59.9936 | 48 | 79.6477 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6286 | 40.0047 | 59.9534 | 39.9173
79.6594 | 47.5447 | 59.9879 | 48 | 79.6393 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6187 | 47.5378 | 59.9936 | 48 | 79.6561 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6369 | 40.0013 | 59.9534 | 39.9148
79.6678 | 47.5386 | 59.9879 | 48 | 79.6476 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6271 | 47.5378 | 59.9936 | 48 | 79.6644 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6453 | 40.0013 | 59.9534 | 39.9123
79.6761 | 47.5386 | 59.9879 | 48 | 79.656 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6354 | 47.5311 | 59.9936 | 48 | 79.6727 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6536 | 40.0017 | 59.9534 | 39.9098
79.6844 | 47.5333 | 59.9879 | 48 | 79.6643 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6437 | 47.5311 | 59.9936 | 48 | 79.6811 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6619 | 40.0017 | 59.9534 | 39.9073
79.6928 | 47.5333 | 59.9879 | 48 | 79.6726 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6521 | 47.5311 | 59.9936 | 48 | 79.6894 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6703 | 40.0134 | 59.9534 | 39.9048
79.7011 | 47.5333 | 59.9879 | 48 | 79.681 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6604 | 47.5311 | 59.9936 | 48 | 79.6978 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6786 | 40.0134 | 59.9534 | 39.9023
79.7094 | 47.5333 | 59.9879 | 48 | 79.6893 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6688 | 47.5294 | 59.9936 | 48 | 79.7061 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.687 | 40.0134 | 59.9534 | 39.8999
79.7178 | 47.5333 | 59.9879 | 48 | 79.6976 | 47.5131 | 59.9936 | 48 | 79.6771 | 47.5294 | 59.9936 | 48 | 79.7144 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.6953 | 40.0134 | 59.9534 | 39.8986
79.7261 | 47.5333 | 59.9879 | 48 | 79.706 | 47.5065 | 59.9936 | 48 | 79.6854 | 47.53 | 59.9936 | 48 | 79.7228 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.7036 | 40.0095 | 59.9534 | 39.8974
79.7344 | 47.5331 | 59.9879 | 48 | 79.7143 | 47.5065 | 59.9936 | 48 | 79.6937 | 47.53 | 59.9936 | 48 | 79.7311 | 47.4197 | 59.9821 | 48 | 79.712 | 40.0095 | 59.9534 | 39.8961
79.7428 | 47.5331 | 59.9879 | 48 | 79.7226 | 47.5065 | 59.9936 | 48 | 79.7021 | 47.5338 | 59.9936 | 48 | 79.7394 | 47.4184 | 59.9821 | 48 | 79.7203 | 40.0095 | 59.9534 | 39.8949
79.7511 | 47.5254 | 59.9879 | 48 | 79.731 | 47.5065 | 59.9936 | 48 | 79.7104 | 47.5338 | 59.9936 | 48 | 79.7477 | 47.4184 | 59.9821 | 48 | 79.7286 | 40.0095 | 59.9534 | 39.8936
79.7595 | 47.5254 | 59.9879 | 48 | 79.7393 | 47.5045 | 59.9936 | 48 | 79.7188 | 47.5338 | 59.9936 | 48 | 79.7561 | 47.4184 | 59.9821 | 48 | 79.737 | 40.0044 | 59.9534 | 39.8924
79.7678 | 47.5267 | 59.9879 | 48 | 79.7477 | 47.5045 | 59.9936 | 48 | 79.7271 | 47.5338 | 59.9936 | 48 | 79.7645 | 47.4184 | 59.9821 | 48 | 79.7453 | 40.0044 | 59.9534 | 39.8911
79.7761 | 47.5267 | 59.9879 | 48 | 79.756 | 47.5045 | 59.9936 | 48 | 79.7354 | 47.5339 | 59.9936 | 48 | 79.7728 | 47.4375 | 59.9821 | 48 | 79.7537 | 39.9573 | 59.9534 | 39.8899
79.7845 | 47.5267 | 59.9879 | 48 | 79.7643 | 47.5045 | 59.9936 | 48 | 79.7438 | 47.5339 | 59.9936 | 48 | 79.7811 | 47.4375 | 59.9821 | 48 | 79.762 | 39.9573 | 59.9534 | 39.8886
79.7928 | 47.5267 | 59.9879 | 48 | 79.7726 | 47.5021 | 59.9936 | 48 | 79.7521 | 47.5302 | 59.9936 | 48 | 79.7894 | 47.4375 | 59.9821 | 48 | 79.7703 | 39.8772 | 59.9534 | 39.8874
79.8011 | 47.527 | 59.9879 | 48 | 79.781 | 47.5021 | 59.9936 | 48 | 79.7604 | 47.5302 | 59.9936 | 48 | 79.7978 | 47.4375 | 59.9821 | 48 | 79.7787 | 39.8772 | 59.9534 | 39.8861
79.8094 | 47.527 | 59.9879 | 48 | 79.7893 | 47.5021 | 59.9936 | 48 | 79.7687 | 47.5302 | 59.9936 | 48 | 79.8061 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.787 | 39.8754 | 59.9534 | 39.8849
79.8178 | 47.5291 | 59.9879 | 48 | 79.7976 | 47.5021 | 59.9936 | 48 | 79.7771 | 47.5302 | 59.9936 | 48 | 79.8145 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.7953 | 39.8754 | 59.9534 | 39.8836
79.8261 | 47.5291 | 59.9879 | 48 | 79.806 | 47.5098 | 59.9936 | 48 | 79.7854 | 47.5282 | 59.9936 | 48 | 79.8228 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8037 | 39.8773 | 59.9534 | 39.8824
79.8345 | 47.5291 | 59.9879 | 48 | 79.8143 | 47.5098 | 59.9936 | 48 | 79.7938 | 47.5282 | 59.9936 | 48 | 79.8311 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8121 | 39.8773 | 59.9534 | 39.8811
79.8428 | 47.5291 | 59.9879 | 48 | 79.8226 | 47.5098 | 59.9936 | 48 | 79.8021 | 47.5268 | 59.9936 | 48 | 79.8395 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8204 | 39.8773 | 59.9534 | 39.8799
79.8511 | 47.5238 | 59.9879 | 48 | 79.831 | 47.5098 | 59.9936 | 48 | 79.8104 | 47.5268 | 59.9936 | 48 | 79.8478 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8287 | 39.8773 | 59.9534 | 39.8786
79.8595 | 47.5238 | 59.9879 | 48 | 79.8393 | 47.5098 | 59.9936 | 48 | 79.8187 | 47.5166 | 59.9936 | 48 | 79.8561 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8371 | 39.8779 | 59.9534 | 39.8774
79.8678 | 47.5236 | 59.9879 | 48 | 79.8477 | 47.5098 | 59.9936 | 48 | 79.8271 | 47.5166 | 59.9936 | 48 | 79.8644 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8454 | 39.8779 | 59.9534 | 39.8761
79.8761 | 47.5236 | 59.9879 | 48 | 79.856 | 47.5144 | 59.9936 | 48 | 79.8354 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 79.8728 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8538 | 39.8779 | 59.9534 | 39.8749
79.8845 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 79.8643 | 47.5144 | 59.9936 | 48 | 79.8438 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 79.8812 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8621 | 39.8779 | 59.9534 | 39.8736
79.8928 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 79.8727 | 47.5651 | 59.9936 | 48 | 79.8521 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 79.8895 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8704 | 39.8823 | 59.9534 | 39.8724
79.9012 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 79.881 | 47.5651 | 59.9936 | 48 | 79.8604 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 79.8978 | 47.4405 | 59.9821 | 48 | 79.8788 | 39.8823 | 59.9534 | 39.8711
79.9095 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 79.8893 | 47.5651 | 59.9936 | 48 | 79.8688 | 47.5291 | 59.9936 | 48 | 79.9061 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.8871 | 39.8841 | 59.9534 | 39.8699
79.9178 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 79.8976 | 47.5651 | 59.9936 | 48 | 79.8771 | 47.5291 | 59.9936 | 48 | 79.9145 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.8954 | 39.8841 | 59.9534 | 39.8686
79.9261 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 79.906 | 47.5625 | 59.9936 | 48 | 79.8854 | 47.5293 | 59.9936 | 48 | 79.9228 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.9038 | 39.8841 | 59.9534 | 39.8674
79.9345 | 47.5267 | 59.9879 | 48 | 79.9143 | 47.5625 | 59.9936 | 48 | 79.8937 | 47.5293 | 59.9936 | 48 | 79.9312 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.9121 | 39.8841 | 59.9534 | 39.8661
79.9428 | 47.5267 | 59.9879 | 48 | 79.9227 | 47.5625 | 59.9936 | 48 | 79.9021 | 47.5293 | 59.9936 | 48 | 79.9395 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.9205 | 39.8851 | 59.9534 | 39.8649
79.9511 | 47.5038 | 59.9879 | 48 | 79.931 | 47.5625 | 59.9936 | 48 | 79.9104 | 47.5293 | 59.9936 | 48 | 79.9478 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.9288 | 39.8851 | 59.9534 | 39.8636
79.9595 | 47.5038 | 59.9879 | 48 | 79.9393 | 47.5511 | 59.9936 | 48 | 79.9188 | 47.5382 | 59.9936 | 48 | 79.9562 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.9371 | 39.8851 | 59.9534 | 39.8624
79.9678 | 47.5109 | 59.9879 | 48 | 79.9477 | 47.5511 | 59.9936 | 48 | 79.9271 | 47.5382 | 59.9936 | 48 | 79.9645 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.9455 | 39.8851 | 59.9534 | 39.8611
79.9762 | 47.5109 | 59.9879 | 48 | 79.956 | 47.5511 | 59.9936 | 48 | 79.9354 | 47.5413 | 59.9936 | 48 | 79.9728 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.9538 | 39.8812 | 59.9534 | 39.8599
79.9845 | 47.5109 | 59.9879 | 48 | 79.9643 | 47.5511 | 59.9936 | 48 | 79.9438 | 47.5413 | 59.9936 | 48 | 79.9811 | 47.4654 | 59.9821 | 48 | 79.9622 | 39.8812 | 59.9534 | 39.8586
79.9928 | 47.5109 | 59.9879 | 48 | 79.9727 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 79.9521 | 47.5413 | 59.9936 | 48 | 79.9895 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 79.9705 | 39.8831 | 59.9534 | 39.8573
80.0012 | 47.5109 | 59.9879 | 48 | 79.981 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 79.9604 | 47.5413 | 59.9936 | 48 | 79.9979 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 79.9788 | 39.8831 | 59.9534 | 39.8561
80.0095 | 47.5109 | 59.9879 | 48 | 79.9893 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 79.9688 | 47.5413 | 59.9936 | 48 | 80.0062 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 79.9872 | 39.8831 | 59.9534 | 39.8548
80.0178 | 47.5095 | 59.9879 | 48 | 79.9977 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 79.9771 | 47.5413 | 59.9936 | 48 | 80.0145 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 79.9955 | 39.8831 | 59.9534 | 39.8536
80.0262 | 47.5095 | 59.9879 | 48 | 80.006 | 47.5436 | 59.9936 | 48 | 79.9854 | 47.5285 | 59.9936 | 48 | 80.0228 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 80.0038 | 39.8841 | 59.9534 | 39.8523
80.0345 | 47.5291 | 59.9879 | 48 | 80.0143 | 47.5436 | 59.9936 | 48 | 79.9938 | 47.5285 | 59.9936 | 48 | 80.0312 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 80.0122 | 39.8841 | 59.9534 | 39.8511
80.0428 | 47.5291 | 59.9879 | 48 | 80.0227 | 47.5439 | 59.9936 | 48 | 80.0021 | 47.5304 | 59.9936 | 48 | 80.0395 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 80.0206 | 39.8841 | 59.9534 | 39.8498
80.0512 | 47.5299 | 59.9879 | 48 | 80.031 | 47.5439 | 59.9936 | 48 | 80.0104 | 47.5304 | 59.9936 | 48 | 80.0479 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 80.0289 | 39.8841 | 59.9534 | 39.8486
80.0595 | 47.5299 | 59.9879 | 48 | 80.0393 | 47.5439 | 59.9936 | 48 | 80.0188 | 47.5304 | 59.9936 | 48 | 80.0562 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 80.0372 | 39.8718 | 59.9534 | 39.8473
80.0678 | 47.5299 | 59.9879 | 48 | 80.0477 | 47.5439 | 59.9936 | 48 | 80.0271 | 47.5304 | 59.9936 | 48 | 80.0645 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 80.0456 | 39.8718 | 59.9534 | 39.8461
80.0762 | 47.5299 | 59.9879 | 48 | 80.056 | 47.5497 | 59.9936 | 48 | 80.0355 | 47.5308 | 59.9936 | 48 | 80.0729 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 80.0539 | 39.8954 | 59.9534 | 39.8448
80.0845 | 47.5299 | 59.9879 | 48 | 80.0643 | 47.5497 | 59.9936 | 48 | 80.0438 | 47.5308 | 59.9936 | 48 | 80.0812 | 47.4995 | 59.9821 | 48 | 80.0623 | 39.8954 | 59.9534 | 39.8436
80.0929 | 47.5299 | 59.9879 | 48 | 80.0727 | 47.5497 | 59.9936 | 48 | 80.0521 | 47.5311 | 59.9936 | 48 | 80.0895 | 47.4981 | 59.9821 | 48 | 80.0706 | 39.8954 | 59.9534 | 39.8423
80.1012 | 47.5201 | 59.9879 | 48 | 80.081 | 47.5497 | 59.9936 | 48 | 80.0604 | 47.5311 | 59.9936 | 48 | 80.0978 | 47.4981 | 59.9821 | 48 | 80.0789 | 39.8954 | 59.9534 | 39.8411
80.1095 | 47.5201 | 59.9879 | 48 | 80.0894 | 47.5497 | 59.9936 | 48 | 80.0688 | 47.5311 | 59.9879 | 48 | 80.1062 | 47.4981 | 59.9821 | 48 | 80.0873 | 39.8954 | 59.9534 | 39.8398
80.1179 | 47.5136 | 59.9879 | 48 | 80.0977 | 47.5497 | 59.9936 | 48 | 80.0771 | 47.5311 | 59.9879 | 48 | 80.1146 | 47.4981 | 59.9821 | 48 | 80.0956 | 39.8954 | 59.9534 | 39.8386
80.1262 | 47.5136 | 59.9879 | 48 | 80.106 | 47.5334 | 59.9936 | 48 | 80.0854 | 47.5318 | 59.9879 | 48 | 80.1229 | 47.495 | 59.9821 | 48 | 80.1039 | 39.8954 | 59.9534 | 39.8373
80.1345 | 47.5136 | 59.9879 | 48 | 80.1143 | 47.5334 | 59.9936 | 48 | 80.0938 | 47.5318 | 59.9879 | 48 | 80.1312 | 47.495 | 59.9821 | 48 | 80.1123 | 39.8954 | 59.9534 | 39.8361
80.1429 | 47.5136 | 59.9879 | 48 | 80.1227 | 47.5431 | 59.9936 | 48 | 80.1021 | 47.5317 | 59.9879 | 48 | 80.1395 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.1206 | 39.8963 | 59.9534 | 39.8348
80.1512 | 47.516 | 59.9879 | 48 | 80.131 | 47.5431 | 59.9936 | 48 | 80.1105 | 47.5317 | 59.9879 | 48 | 80.1479 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.129 | 39.8963 | 59.9534 | 39.8336
80.1595 | 47.516 | 59.9879 | 48 | 80.1393 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 80.1188 | 47.5317 | 59.9879 | 48 | 80.1562 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.1373 | 39.9134 | 59.9534 | 39.8323
80.1679 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 80.1477 | 47.5428 | 59.9936 | 48 | 80.1271 | 47.5317 | 59.9879 | 48 | 80.1646 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.1456 | 39.9134 | 59.9534 | 39.8311
80.1762 | 47.5304 | 59.9879 | 48 | 80.156 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.1354 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 80.1729 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.154 | 39.9151 | 59.9534 | 39.8298
80.1845 | 47.535 | 59.9879 | 48 | 80.1643 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.1438 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 80.1812 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.1623 | 39.9151 | 59.9534 | 39.8286
80.1929 | 47.535 | 59.9879 | 48 | 80.1727 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.1522 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 80.1896 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.1707 | 39.9151 | 59.9534 | 39.8273
80.2012 | 47.5299 | 59.9879 | 48 | 80.181 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.1605 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 80.1979 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.179 | 39.9151 | 59.9534 | 39.8261
80.2095 | 47.5299 | 59.9879 | 48 | 80.1894 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.1688 | 47.5293 | 59.9879 | 48 | 80.2062 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.1873 | 39.9151 | 59.9534 | 39.8248
80.2179 | 47.5373 | 59.9879 | 48 | 80.1977 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.1771 | 47.5293 | 59.9879 | 48 | 80.2146 | 47.4943 | 59.9821 | 48 | 80.1957 | 39.9151 | 59.9534 | 39.8236
80.2262 | 47.5373 | 59.9879 | 48 | 80.206 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.1855 | 47.5321 | 59.9879 | 48 | 80.2229 | 47.4926 | 59.9821 | 48 | 80.204 | 39.8639 | 59.9534 | 39.8223
80.2346 | 47.531 | 59.9879 | 48 | 80.2144 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.1938 | 47.5321 | 59.9879 | 48 | 80.2313 | 47.4926 | 59.9821 | 48 | 80.2123 | 39.8639 | 59.9534 | 39.8211
80.2429 | 47.531 | 59.9879 | 48 | 80.2227 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.2021 | 47.5321 | 59.9879 | 48 | 80.2396 | 47.4926 | 59.9821 | 48 | 80.2207 | 39.8639 | 59.9534 | 39.8198
80.2512 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.231 | 47.5514 | 59.9936 | 48 | 80.2104 | 47.5321 | 59.9879 | 48 | 80.2479 | 47.4926 | 59.9821 | 48 | 80.2291 | 39.8639 | 59.9534 | 39.8186
80.2596 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.2393 | 47.5473 | 59.9936 | 48 | 80.2188 | 47.5328 | 59.9879 | 48 | 80.2562 | 47.4926 | 59.9821 | 48 | 80.2374 | 39.8569 | 59.9534 | 39.8173
80.2679 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.2477 | 47.5473 | 59.9936 | 48 | 80.2272 | 47.5328 | 59.9879 | 48 | 80.2646 | 47.4926 | 59.9821 | 48 | 80.2457 | 39.8569 | 59.9534 | 39.8161
80.2762 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.256 | 47.5413 | 59.9936 | 48 | 80.2355 | 47.5328 | 59.9879 | 48 | 80.2729 | 47.4926 | 59.9821 | 48 | 80.2541 | 39.8569 | 59.9534 | 39.8148
80.2845 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.2644 | 47.5413 | 59.9936 | 48 | 80.2438 | 47.5328 | 59.9879 | 48 | 80.2812 | 47.4926 | 59.9821 | 48 | 80.2624 | 39.8569 | 59.9534 | 39.8136
80.2929 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.2727 | 47.542 | 59.9936 | 48 | 80.2521 | 47.5292 | 59.9879 | 48 | 80.2896 | 47.489 | 59.9821 | 48 | 80.2708 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8123
80.3012 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.281 | 47.542 | 59.9936 | 48 | 80.2605 | 47.5292 | 59.9879 | 48 | 80.2979 | 47.489 | 59.9821 | 48 | 80.2791 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8111
80.3096 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.2894 | 47.5405 | 59.9936 | 48 | 80.2688 | 47.5313 | 59.9879 | 48 | 80.3063 | 47.4887 | 59.9821 | 48 | 80.2874 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8098
80.3179 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.2977 | 47.5405 | 59.9936 | 48 | 80.2772 | 47.5313 | 59.9879 | 48 | 80.3146 | 47.4887 | 59.9821 | 48 | 80.2958 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8086
80.3262 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.306 | 47.5405 | 59.9936 | 48 | 80.2855 | 47.5313 | 59.9879 | 48 | 80.3229 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3041 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8073
80.3346 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.3144 | 47.5405 | 59.9936 | 48 | 80.2938 | 47.5313 | 59.9879 | 48 | 80.3313 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3124 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8061
80.3429 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.3227 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 80.3022 | 47.5313 | 59.9879 | 48 | 80.3396 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3208 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8048
80.3513 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.331 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 80.3105 | 47.5313 | 59.9879 | 48 | 80.348 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3291 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8036
80.3596 | 47.5343 | 59.9821 | 48 | 80.3394 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 80.3188 | 47.5362 | 59.9879 | 48 | 80.3563 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3375 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8023
80.3679 | 47.5248 | 59.9821 | 48 | 80.3477 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 80.3271 | 47.5362 | 59.9879 | 48 | 80.3646 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3458 | 39.8544 | 59.9534 | 39.8011
80.3763 | 47.5248 | 59.9821 | 48 | 80.356 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 80.3355 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.3729 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3541 | 39.8544 | 59.9534 | 39.7998
80.3846 | 47.5248 | 59.9821 | 48 | 80.3644 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 80.3438 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.3813 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3625 | 39.8544 | 59.9534 | 39.7986
80.3929 | 47.5248 | 59.9821 | 48 | 80.3727 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 80.3522 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.3896 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3708 | 39.8544 | 59.9534 | 39.7973
80.4012 | 47.5248 | 59.9821 | 48 | 80.381 | 47.5438 | 59.9936 | 48 | 80.3605 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.3979 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3792 | 39.8544 | 59.9534 | 39.7961
80.4096 | 47.5248 | 59.9821 | 48 | 80.3894 | 47.5419 | 59.9936 | 48 | 80.3688 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.4063 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3875 | 39.8544 | 59.9534 | 39.7948
80.4179 | 47.5248 | 59.9821 | 48 | 80.3977 | 47.5419 | 59.9936 | 48 | 80.3772 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.4146 | 47.5084 | 59.9821 | 48 | 80.3958 | 39.8544 | 59.9534 | 39.7936
80.4263 | 47.5248 | 59.9821 | 48 | 80.406 | 47.5376 | 59.9936 | 48 | 80.3855 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.423 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4042 | 39.8612 | 59.9534 | 39.7923
80.4346 | 47.5286 | 59.9821 | 48 | 80.4144 | 47.5376 | 59.9936 | 48 | 80.3939 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.4313 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4125 | 39.8612 | 59.9534 | 39.791
80.4429 | 47.5286 | 59.9821 | 48 | 80.4227 | 47.5382 | 59.9936 | 48 | 80.4022 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.4396 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4208 | 39.8612 | 59.9534 | 39.7898
80.4513 | 47.5287 | 59.9821 | 48 | 80.431 | 47.5382 | 59.9936 | 48 | 80.4105 | 47.536 | 59.9879 | 48 | 80.448 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4292 | 39.8612 | 59.9534 | 39.7885
80.4596 | 47.5287 | 59.9821 | 48 | 80.4394 | 47.5379 | 59.9936 | 48 | 80.4188 | 47.5351 | 59.9879 | 48 | 80.4563 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4376 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7873
80.468 | 47.5287 | 59.9821 | 48 | 80.4477 | 47.5379 | 59.9936 | 48 | 80.4272 | 47.5351 | 59.9879 | 48 | 80.4647 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4459 | 39.8664 | 59.9534 | 39.786
80.4763 | 47.5287 | 59.9821 | 48 | 80.4561 | 47.5377 | 59.9936 | 48 | 80.4355 | 47.5351 | 59.9879 | 48 | 80.473 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4542 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7848
80.4846 | 47.5287 | 59.9821 | 48 | 80.4644 | 47.5377 | 59.9936 | 48 | 80.4438 | 47.5351 | 59.9879 | 48 | 80.4813 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4625 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7835
80.493 | 47.5287 | 59.9821 | 48 | 80.4727 | 47.537 | 59.9936 | 48 | 80.4522 | 47.5351 | 59.9879 | 48 | 80.4896 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4709 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7823
80.5013 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 80.481 | 47.537 | 59.9936 | 48 | 80.4605 | 47.5351 | 59.9879 | 48 | 80.498 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4792 | 39.8664 | 59.9534 | 39.781
80.5096 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 80.4894 | 47.5343 | 59.9936 | 48 | 80.4689 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 80.5063 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4875 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7798
80.518 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 80.4977 | 47.5343 | 59.9936 | 48 | 80.4772 | 47.5285 | 59.9879 | 48 | 80.5146 | 47.515 | 59.9821 | 48 | 80.4959 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7785
80.5263 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 80.506 | 47.5343 | 59.9936 | 48 | 80.4855 | 47.5224 | 59.9879 | 48 | 80.523 | 47.5188 | 59.9821 | 48 | 80.5043 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7773
80.5346 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 80.5144 | 47.5343 | 59.9936 | 48 | 80.4938 | 47.5224 | 59.9879 | 48 | 80.5313 | 47.5188 | 59.9821 | 48 | 80.5126 | 39.8664 | 59.9534 | 39.776
80.543 | 47.5263 | 59.9821 | 48 | 80.5227 | 47.5343 | 59.9936 | 48 | 80.5022 | 47.5224 | 59.9879 | 48 | 80.5397 | 47.5188 | 59.9821 | 48 | 80.5209 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7748
80.5513 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5311 | 47.5343 | 59.9936 | 48 | 80.5106 | 47.5224 | 59.9879 | 48 | 80.548 | 47.5188 | 59.9821 | 48 | 80.5293 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7735
80.5596 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5394 | 47.5343 | 59.9936 | 48 | 80.5189 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 80.5563 | 47.5001 | 59.9821 | 48 | 80.5376 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7723
80.568 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5477 | 47.5343 | 59.9936 | 48 | 80.5272 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 80.5647 | 47.5001 | 59.9821 | 48 | 80.546 | 39.8664 | 59.9534 | 39.771
80.5763 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5561 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 80.5355 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 80.573 | 47.5001 | 59.9821 | 48 | 80.5543 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7698
80.5847 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5644 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 80.5439 | 47.5261 | 59.9879 | 48 | 80.5814 | 47.5001 | 59.9821 | 48 | 80.5626 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7685
80.593 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5727 | 47.5263 | 59.9936 | 48 | 80.5522 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 80.5897 | 47.5001 | 59.9821 | 48 | 80.571 | 39.8664 | 59.9534 | 39.7673
80.6013 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5811 | 47.5263 | 59.9936 | 48 | 80.5605 | 47.5288 | 59.9879 | 48 | 80.598 | 47.5001 | 59.9821 | 48 | 80.5793 | 39.8664 | 59.9534 | 39.766
80.6096 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5894 | 47.5263 | 59.9936 | 48 | 80.5689 | 47.5293 | 59.9879 | 48 | 80.6064 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.5876 | 39.862 | 59.9534 | 39.7648
80.618 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.5977 | 47.5263 | 59.9936 | 48 | 80.5772 | 47.5293 | 59.9879 | 48 | 80.6147 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.596 | 39.862 | 59.9534 | 39.7635
80.6263 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.606 | 47.5263 | 59.9936 | 48 | 80.5856 | 47.5293 | 59.9879 | 48 | 80.623 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.6043 | 39.862 | 59.9534 | 39.7623
80.6347 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.6144 | 47.5263 | 59.9936 | 48 | 80.5939 | 47.5293 | 59.9879 | 48 | 80.6313 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.6127 | 39.862 | 59.9534 | 39.761
80.643 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.6227 | 47.5389 | 59.9936 | 48 | 80.6022 | 47.5236 | 59.9879 | 48 | 80.6397 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.621 | 39.8552 | 59.9534 | 39.7598
80.6513 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.6311 | 47.5389 | 59.9936 | 48 | 80.6105 | 47.5236 | 59.9879 | 48 | 80.648 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.6293 | 39.8552 | 59.9534 | 39.7585
80.6597 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.6394 | 47.5389 | 59.9936 | 48 | 80.6189 | 47.5236 | 59.9879 | 48 | 80.6564 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.6377 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7573
80.668 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.6477 | 47.5389 | 59.9936 | 48 | 80.6272 | 47.5236 | 59.9879 | 48 | 80.6647 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.6461 | 39.7622 | 59.9534 | 39.756
80.6763 | 47.5293 | 59.9821 | 48 | 80.6561 | 47.5485 | 59.9936 | 48 | 80.6356 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 80.673 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.6544 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7548
80.6847 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 80.6644 | 47.5485 | 59.9936 | 48 | 80.6439 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 80.6814 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.6627 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7535
80.693 | 47.5333 | 59.9821 | 48 | 80.6727 | 47.5485 | 59.9936 | 48 | 80.6522 | 47.5048 | 59.9879 | 48 | 80.6897 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.671 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7523
80.7014 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 80.6811 | 47.5485 | 59.9936 | 48 | 80.6606 | 47.5048 | 59.9879 | 48 | 80.6981 | 47.4988 | 59.9821 | 48 | 80.6794 | 39.7622 | 59.9534 | 39.751
80.7097 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 80.6894 | 47.5476 | 59.9936 | 48 | 80.6689 | 47.5061 | 59.9879 | 48 | 80.7064 | 47.506 | 59.9821 | 48 | 80.6877 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7495
80.718 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 80.6978 | 47.5476 | 59.9936 | 48 | 80.6772 | 47.5061 | 59.9879 | 48 | 80.7147 | 47.506 | 59.9821 | 48 | 80.696 | 39.7622 | 59.9534 | 39.747
80.7263 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 80.7061 | 47.5476 | 59.9936 | 48 | 80.6855 | 47.5061 | 59.9879 | 48 | 80.7231 | 47.506 | 59.9821 | 48 | 80.7044 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7445
80.7347 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 80.7144 | 47.5476 | 59.9936 | 48 | 80.6939 | 47.5061 | 59.9879 | 48 | 80.7314 | 47.506 | 59.9821 | 48 | 80.7128 | 39.7622 | 59.9534 | 39.742
80.743 | 47.5362 | 59.9821 | 48 | 80.7227 | 47.5312 | 59.9936 | 48 | 80.7023 | 47.5127 | 59.9879 | 48 | 80.7397 | 47.506 | 59.9821 | 48 | 80.7211 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7395
80.7514 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7311 | 47.5312 | 59.9936 | 48 | 80.7106 | 47.5127 | 59.9879 | 48 | 80.748 | 47.506 | 59.9821 | 48 | 80.7294 | 39.7622 | 59.9534 | 39.737
80.7597 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7394 | 47.5416 | 59.9936 | 48 | 80.7189 | 47.5125 | 59.9879 | 48 | 80.7564 | 47.506 | 59.9821 | 48 | 80.7378 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7345
80.768 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7477 | 47.5416 | 59.9936 | 48 | 80.7272 | 47.5125 | 59.9879 | 48 | 80.7647 | 47.506 | 59.9821 | 48 | 80.7461 | 39.7622 | 59.9534 | 39.732
80.7764 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7561 | 47.5426 | 59.9936 | 48 | 80.7356 | 47.5125 | 59.9879 | 48 | 80.7731 | 47.5157 | 59.9821 | 48 | 80.7545 | 39.7622 | 59.9534 | 39.7295
80.7847 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7644 | 47.5426 | 59.9936 | 48 | 80.7439 | 47.5125 | 59.9879 | 48 | 80.7814 | 47.5157 | 59.9821 | 48 | 80.7628 | 39.7622 | 59.9534 | 39.727
80.793 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7727 | 47.5426 | 59.9936 | 48 | 80.7523 | 47.5125 | 59.9879 | 48 | 80.7897 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.7711 | 39.6823 | 59.9534 | 39.7245
80.8014 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7811 | 47.5426 | 59.9936 | 48 | 80.7606 | 47.5125 | 59.9879 | 48 | 80.7981 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.7795 | 39.6823 | 59.9534 | 39.722
80.8097 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7894 | 47.5426 | 59.9936 | 48 | 80.7689 | 47.5068 | 59.9879 | 48 | 80.8064 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.7878 | 39.6823 | 59.9534 | 39.7195
80.8181 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.7978 | 47.5426 | 59.9936 | 48 | 80.7773 | 47.5068 | 59.9879 | 48 | 80.8148 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.7961 | 39.6823 | 59.9534 | 39.717
80.8264 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8061 | 47.5433 | 59.9936 | 48 | 80.7856 | 47.5042 | 59.9879 | 48 | 80.8231 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8045 | 39.6823 | 59.9534 | 39.7145
80.8347 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8144 | 47.5433 | 59.9936 | 48 | 80.7939 | 47.5042 | 59.9879 | 48 | 80.8314 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8128 | 39.6823 | 59.9534 | 39.712
80.843 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8228 | 47.5387 | 59.9936 | 48 | 80.8022 | 47.5042 | 59.9879 | 48 | 80.8398 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8212 | 39.6823 | 59.9534 | 39.7095
80.8514 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8311 | 47.5387 | 59.9936 | 48 | 80.8106 | 47.5042 | 59.9879 | 48 | 80.8481 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8295 | 39.6823 | 59.9534 | 39.707
80.8597 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8394 | 47.5387 | 59.9936 | 48 | 80.8189 | 47.4987 | 59.9879 | 48 | 80.8564 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8378 | 39.6823 | 59.9534 | 39.7045
80.8681 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8477 | 47.5387 | 59.9936 | 48 | 80.8273 | 47.4987 | 59.9879 | 48 | 80.8647 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8462 | 39.6823 | 59.9534 | 39.702
80.8764 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8561 | 47.5387 | 59.9936 | 48 | 80.8356 | 47.5 | 59.9879 | 48 | 80.8731 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8546 | 39.6823 | 59.9534 | 39.6995
80.8847 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8644 | 47.5387 | 59.9936 | 48 | 80.8439 | 47.5 | 59.9879 | 48 | 80.8814 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8629 | 39.6823 | 59.9534 | 39.697
80.8931 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8728 | 47.5411 | 59.9936 | 48 | 80.8523 | 47.4947 | 59.9879 | 48 | 80.8898 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8712 | 39.6823 | 59.9534 | 39.6945
80.9014 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8811 | 47.5411 | 59.9936 | 48 | 80.8606 | 47.4947 | 59.9879 | 48 | 80.8981 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8795 | 39.6823 | 59.9534 | 39.692
80.9097 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8894 | 47.543 | 59.9936 | 48 | 80.869 | 47.4917 | 59.9879 | 48 | 80.9064 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8879 | 39.6823 | 59.9534 | 39.6895
80.9181 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.8978 | 47.543 | 59.9936 | 48 | 80.8773 | 47.4917 | 59.9879 | 48 | 80.9148 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.8962 | 39.6823 | 59.9534 | 39.687
80.9264 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.9061 | 47.542 | 59.9936 | 48 | 80.8856 | 47.4917 | 59.9879 | 48 | 80.9231 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9045 | 39.6823 | 59.9534 | 39.6845
80.9348 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.9144 | 47.542 | 59.9936 | 48 | 80.8939 | 47.4917 | 59.9879 | 48 | 80.9315 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9129 | 39.6823 | 59.9534 | 39.682
80.9431 | 47.5356 | 59.9821 | 48 | 80.9228 | 47.5421 | 59.9936 | 48 | 80.9023 | 47.4966 | 59.9879 | 48 | 80.9398 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9213 | 39.6823 | 59.9534 | 39.6795
80.9514 | 47.5284 | 59.9821 | 48 | 80.9311 | 47.5421 | 59.9936 | 48 | 80.9106 | 47.4966 | 59.9879 | 48 | 80.9481 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9296 | 39.6823 | 59.9534 | 39.677
80.9597 | 47.5284 | 59.9821 | 48 | 80.9394 | 47.5358 | 59.9936 | 48 | 80.9189 | 47.5556 | 59.9879 | 48 | 80.9565 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9379 | 39.6092 | 59.9534 | 39.6745
80.9681 | 47.5284 | 59.9821 | 48 | 80.9478 | 47.5358 | 59.9936 | 48 | 80.9273 | 47.5556 | 59.9879 | 48 | 80.9648 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9463 | 39.6092 | 59.9534 | 39.672
80.9764 | 47.5284 | 59.9821 | 48 | 80.9561 | 47.5637 | 59.9936 | 48 | 80.9356 | 47.5604 | 59.9879 | 48 | 80.9731 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9546 | 39.6092 | 59.9534 | 39.6695
80.9848 | 47.5284 | 59.9821 | 48 | 80.9644 | 47.5637 | 59.9936 | 48 | 80.944 | 47.5604 | 59.9879 | 48 | 80.9814 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.963 | 39.6092 | 59.9534 | 39.667
80.9931 | 47.5284 | 59.9821 | 48 | 80.9728 | 47.5637 | 59.9936 | 48 | 80.9523 | 47.5605 | 59.9879 | 48 | 80.9898 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9713 | 39.6092 | 59.9534 | 39.6645
81.0014 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 80.9811 | 47.5637 | 59.9936 | 48 | 80.9606 | 47.5605 | 59.9879 | 48 | 80.9981 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9796 | 39.6092 | 59.9534 | 39.662
81.0098 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 80.9894 | 47.5697 | 59.9936 | 48 | 80.9689 | 47.5602 | 59.9879 | 48 | 81.0065 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.988 | 39.6092 | 59.9534 | 39.6595
81.0181 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 80.9978 | 47.5697 | 59.9936 | 48 | 80.9773 | 47.5602 | 59.9879 | 48 | 81.0148 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 80.9963 | 39.6092 | 59.9534 | 39.657
81.0265 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 81.0061 | 47.5669 | 59.9936 | 48 | 80.9857 | 47.557 | 59.9879 | 48 | 81.0231 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.0046 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6545
81.0348 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 81.0144 | 47.5669 | 59.9936 | 48 | 80.994 | 47.557 | 59.9879 | 48 | 81.0315 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.013 | 39.5395 | 59.9534 | 39.652
81.0431 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 81.0228 | 47.5669 | 59.9936 | 48 | 81.0023 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 81.0398 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.0213 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6495
81.0515 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 81.0311 | 47.5669 | 59.9936 | 48 | 81.0106 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 81.0482 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.0297 | 39.5395 | 59.9534 | 39.647
81.0598 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 81.0394 | 47.5669 | 59.9936 | 48 | 81.019 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 81.0565 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.038 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6445
81.0681 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 81.0478 | 47.5669 | 59.9936 | 48 | 81.0273 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 81.0648 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.0463 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6419
81.0764 | 47.5301 | 59.9821 | 48 | 81.0561 | 47.566 | 59.9936 | 48 | 81.0356 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 81.0732 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.0547 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6395
81.0848 | 47.5305 | 59.9821 | 48 | 81.0645 | 47.566 | 59.9936 | 48 | 81.044 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 81.0815 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.063 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6369
81.0931 | 47.5305 | 59.9821 | 48 | 81.0728 | 47.5601 | 59.9936 | 48 | 81.0523 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 81.0898 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.0714 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6344
81.1015 | 47.5065 | 59.9821 | 48 | 81.0811 | 47.5601 | 59.9936 | 48 | 81.0607 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 81.0981 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.0797 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6319
81.1098 | 47.5065 | 59.9821 | 48 | 81.0894 | 47.5611 | 59.9936 | 48 | 81.069 | 47.555 | 59.9879 | 48 | 81.1065 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.088 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6294
81.1181 | 47.5065 | 59.9821 | 48 | 81.0978 | 47.5611 | 59.9936 | 48 | 81.0773 | 47.555 | 59.9879 | 48 | 81.1149 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.0964 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6269
81.1265 | 47.5065 | 59.9821 | 48 | 81.1061 | 47.5611 | 59.9936 | 48 | 81.0856 | 47.555 | 59.9879 | 48 | 81.1232 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.1047 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6244
81.1348 | 47.5065 | 59.9821 | 48 | 81.1144 | 47.5611 | 59.9936 | 48 | 81.094 | 47.555 | 59.9879 | 48 | 81.1315 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.113 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6219
81.1432 | 47.5065 | 59.9821 | 48 | 81.1228 | 47.5595 | 59.9936 | 48 | 81.1023 | 47.5523 | 59.9879 | 48 | 81.1398 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.1214 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6194
81.1515 | 47.5102 | 59.9821 | 48 | 81.1311 | 47.5595 | 59.9936 | 48 | 81.1107 | 47.5523 | 59.9879 | 48 | 81.1482 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.1298 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6169
81.1598 | 47.5102 | 59.9821 | 48 | 81.1395 | 47.5538 | 59.9936 | 48 | 81.119 | 47.5438 | 59.9879 | 48 | 81.1565 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.1381 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6144
81.1682 | 47.5146 | 59.9821 | 48 | 81.1478 | 47.5538 | 59.9936 | 48 | 81.1273 | 47.5438 | 59.9879 | 48 | 81.1649 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.1464 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6119
81.1765 | 47.5146 | 59.9821 | 48 | 81.1561 | 47.5299 | 59.9936 | 48 | 81.1357 | 47.5417 | 59.9879 | 48 | 81.1732 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.1548 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6094
81.1848 | 47.5146 | 59.9821 | 48 | 81.1645 | 47.5299 | 59.9936 | 48 | 81.144 | 47.5417 | 59.9879 | 48 | 81.1815 | 47.5187 | 59.9821 | 48 | 81.1631 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6069
81.1932 | 47.5146 | 59.9821 | 48 | 81.1728 | 47.5299 | 59.9936 | 48 | 81.1523 | 47.5607 | 59.9879 | 48 | 81.1899 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.1714 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6044
81.2015 | 47.5146 | 59.9821 | 48 | 81.1811 | 47.5299 | 59.9936 | 48 | 81.1606 | 47.5607 | 59.9879 | 48 | 81.1982 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.1797 | 39.5395 | 59.9534 | 39.6019
81.2098 | 47.5146 | 59.9821 | 48 | 81.1895 | 47.538 | 59.9936 | 48 | 81.169 | 47.5556 | 59.9879 | 48 | 81.2065 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.1881 | 39.5395 | 59.9534 | 39.5994
81.2182 | 47.517 | 59.9821 | 48 | 81.1978 | 47.538 | 59.9936 | 48 | 81.1773 | 47.5556 | 59.9879 | 48 | 81.2148 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.1965 | 39.5395 | 59.9534 | 39.5969
81.2265 | 47.517 | 59.9821 | 48 | 81.2061 | 47.538 | 59.9936 | 48 | 81.1857 | 47.5514 | 59.9879 | 48 | 81.2232 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2048 | 39.5395 | 59.9534 | 39.5944
81.2348 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2144 | 47.538 | 59.9936 | 48 | 81.194 | 47.5514 | 59.9879 | 48 | 81.2316 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2131 | 39.5395 | 59.9534 | 39.5919
81.2432 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2228 | 47.5379 | 59.9936 | 48 | 81.2023 | 47.5298 | 59.9879 | 48 | 81.2399 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2215 | 39.5388 | 59.9534 | 39.5894
81.2515 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2311 | 47.5379 | 59.9936 | 48 | 81.2107 | 47.5298 | 59.9879 | 48 | 81.2482 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2298 | 39.5388 | 59.9534 | 39.5869
81.2599 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2395 | 47.5379 | 59.9936 | 48 | 81.219 | 47.5339 | 59.9879 | 48 | 81.2565 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2382 | 39.5388 | 59.9534 | 39.5844
81.2682 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2478 | 47.5379 | 59.9936 | 48 | 81.2274 | 47.5339 | 59.9879 | 48 | 81.2649 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2465 | 39.5388 | 59.9534 | 39.5819
81.2765 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2561 | 47.5359 | 59.9936 | 48 | 81.2357 | 47.5339 | 59.9821 | 48 | 81.2732 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2548 | 39.5388 | 59.9534 | 39.5794
81.2849 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2645 | 47.5359 | 59.9936 | 48 | 81.244 | 47.5339 | 59.9821 | 48 | 81.2816 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2632 | 39.5388 | 59.9534 | 39.5769
81.2932 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2728 | 47.5359 | 59.9936 | 48 | 81.2524 | 47.5273 | 59.9821 | 48 | 81.2899 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2715 | 39.5428 | 59.9534 | 39.5744
81.3015 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2811 | 47.5359 | 59.9936 | 48 | 81.2607 | 47.5273 | 59.9821 | 48 | 81.2982 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2798 | 39.5428 | 59.9534 | 39.5719
81.3099 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2895 | 47.5359 | 59.9936 | 48 | 81.269 | 47.5273 | 59.9821 | 48 | 81.3066 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2882 | 39.5465 | 59.9534 | 39.5694
81.3182 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.2978 | 47.5359 | 59.9936 | 48 | 81.2773 | 47.5273 | 59.9821 | 48 | 81.3149 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.2965 | 39.5465 | 59.9534 | 39.5669
81.3265 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3061 | 47.5359 | 59.9936 | 48 | 81.2857 | 47.52 | 59.9821 | 48 | 81.3232 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3049 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5644
81.3349 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3145 | 47.5359 | 59.9936 | 48 | 81.294 | 47.52 | 59.9821 | 48 | 81.3315 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3132 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5619
81.3432 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3228 | 47.54 | 59.9936 | 48 | 81.3024 | 47.52 | 59.9821 | 48 | 81.3399 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3215 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5594
81.3515 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3311 | 47.54 | 59.9936 | 48 | 81.3107 | 47.52 | 59.9821 | 48 | 81.3483 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3299 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5569
81.3599 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3395 | 47.54 | 59.9936 | 48 | 81.319 | 47.52 | 59.9821 | 48 | 81.3566 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3383 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5544
81.3682 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3478 | 47.54 | 59.9936 | 48 | 81.3274 | 47.52 | 59.9821 | 48 | 81.3649 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3466 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5519
81.3766 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3561 | 47.5385 | 59.9936 | 48 | 81.3357 | 47.52 | 59.9821 | 48 | 81.3732 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3549 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5494
81.3849 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3645 | 47.5385 | 59.9936 | 48 | 81.3441 | 47.52 | 59.9821 | 48 | 81.3816 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3633 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5469
81.3932 | 47.5169 | 59.9821 | 48 | 81.3728 | 47.5185 | 59.9936 | 48 | 81.3524 | 47.5092 | 59.9821 | 48 | 81.3899 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3716 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5444
81.4016 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 81.3811 | 47.5185 | 59.9936 | 48 | 81.3607 | 47.5092 | 59.9821 | 48 | 81.3983 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3799 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5419
81.4099 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 81.3895 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 81.3691 | 47.5153 | 59.9821 | 48 | 81.4066 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3882 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5394
81.4182 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 81.3978 | 47.5179 | 59.9879 | 48 | 81.3774 | 47.5153 | 59.9821 | 48 | 81.4149 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.3966 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5369
81.4266 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 81.4062 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.3857 | 47.5153 | 59.9821 | 48 | 81.4233 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.405 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5344
81.4349 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 81.4145 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.394 | 47.5153 | 59.9821 | 48 | 81.4316 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.4133 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5319
81.4432 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 81.4228 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4024 | 47.5224 | 59.9821 | 48 | 81.4399 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.4216 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5294
81.4516 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 81.4312 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4107 | 47.5224 | 59.9821 | 48 | 81.4482 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.43 | 39.5531 | 59.9534 | 39.5269
81.4599 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 81.4395 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4191 | 47.5224 | 59.9821 | 48 | 81.4566 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.4383 | 39.5512 | 59.9534 | 39.5244
81.4682 | 47.5132 | 59.9821 | 48 | 81.4478 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4274 | 47.5224 | 59.9821 | 48 | 81.465 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.4467 | 39.5512 | 59.9534 | 39.5219
81.4766 | 47.5132 | 59.9821 | 48 | 81.4561 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4357 | 47.5275 | 59.9821 | 48 | 81.4733 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.455 | 39.5512 | 59.9534 | 39.5194
81.4849 | 47.5132 | 59.9821 | 48 | 81.4645 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4441 | 47.5275 | 59.9821 | 48 | 81.4816 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.4633 | 39.5512 | 59.9534 | 39.5169
81.4933 | 47.5132 | 59.9821 | 48 | 81.4728 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4524 | 47.5275 | 59.9821 | 48 | 81.4899 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.4717 | 39.5512 | 59.9534 | 39.5144
81.5016 | 47.5132 | 59.9821 | 48 | 81.4812 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4608 | 47.5275 | 59.9821 | 48 | 81.4983 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.48 | 39.5512 | 59.9534 | 39.5118
81.5099 | 47.5132 | 59.9821 | 48 | 81.4895 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4691 | 47.5236 | 59.9821 | 48 | 81.5067 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.4883 | 39.5484 | 59.9534 | 39.5093
81.5182 | 47.5436 | 59.9821 | 48 | 81.4978 | 47.4981 | 59.9879 | 48 | 81.4774 | 47.5236 | 59.9821 | 48 | 81.515 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.4967 | 39.5484 | 59.9534 | 39.5068
81.5266 | 47.5436 | 59.9821 | 48 | 81.5062 | 47.4901 | 59.9879 | 48 | 81.4858 | 47.5625 | 59.9821 | 48 | 81.5233 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.505 | 39.5484 | 59.9534 | 39.5043
81.5349 | 47.5436 | 59.9821 | 48 | 81.5145 | 47.4901 | 59.9879 | 48 | 81.4941 | 47.5625 | 59.9821 | 48 | 81.5316 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.5134 | 39.5484 | 59.9534 | 39.5018
81.5433 | 47.5436 | 59.9821 | 48 | 81.5228 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 81.5024 | 47.5625 | 59.9821 | 48 | 81.54 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.5217 | 39.5484 | 59.9534 | 39.4993
81.5516 | 47.5396 | 59.9821 | 48 | 81.5312 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 81.5107 | 47.5625 | 59.9821 | 48 | 81.5483 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.53 | 39.5484 | 59.9534 | 39.4968
81.5599 | 47.5396 | 59.9821 | 48 | 81.5395 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 81.5191 | 47.5595 | 59.9821 | 48 | 81.5566 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.5384 | 39.5484 | 59.9534 | 39.4943
81.5683 | 47.5396 | 59.9821 | 48 | 81.5479 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 81.5274 | 47.5595 | 59.9821 | 48 | 81.565 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.5468 | 39.5484 | 59.9534 | 39.4918
81.5766 | 47.5396 | 59.9821 | 48 | 81.5562 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 81.5358 | 47.5554 | 59.9821 | 48 | 81.5733 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.5551 | 39.5484 | 59.9534 | 39.4893
81.5849 | 47.5396 | 59.9821 | 48 | 81.5645 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 81.5441 | 47.5554 | 59.9821 | 48 | 81.5817 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.5634 | 39.5484 | 59.9534 | 39.4868
81.5933 | 47.5396 | 59.9821 | 48 | 81.5728 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 81.5524 | 47.5928 | 59.9821 | 48 | 81.59 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.5718 | 39.5192 | 59.9534 | 39.4843
81.6016 | 47.5436 | 59.9821 | 48 | 81.5812 | 47.4906 | 59.9879 | 48 | 81.5608 | 47.5928 | 59.9821 | 48 | 81.5983 | 47.5172 | 59.9821 | 48 | 81.5801 | 39.5192 | 59.9534 | 39.4818
81.61 | 47.5436 | 59.9821 | 48 | 81.5895 | 47.4903 | 59.9879 | 48 | 81.5691 | 47.5928 | 59.9821 | 48 | 81.6066 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.5884 | 39.4862 | 59.9534 | 39.4793
81.6183 | 47.5436 | 59.9821 | 48 | 81.5979 | 47.4903 | 59.9879 | 48 | 81.5775 | 47.5928 | 59.9821 | 48 | 81.615 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.5967 | 39.4862 | 59.9534 | 39.4768
81.6266 | 47.5436 | 59.9821 | 48 | 81.6062 | 47.4903 | 59.9879 | 48 | 81.5858 | 47.598 | 59.9821 | 48 | 81.6234 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6051 | 39.4862 | 59.9534 | 39.4743
81.6349 | 47.5489 | 59.9821 | 48 | 81.6145 | 47.4903 | 59.9879 | 48 | 81.5941 | 47.598 | 59.9821 | 48 | 81.6317 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6135 | 39.4862 | 59.9534 | 39.4718
81.6433 | 47.5489 | 59.9821 | 48 | 81.6229 | 47.4903 | 59.9879 | 48 | 81.6025 | 47.5996 | 59.9821 | 48 | 81.64 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6218 | 39.4862 | 59.9534 | 39.4693
81.6516 | 47.5633 | 59.9821 | 48 | 81.6312 | 47.4903 | 59.9879 | 48 | 81.6108 | 47.5996 | 59.9821 | 48 | 81.6483 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6301 | 39.4862 | 59.9534 | 39.4668
81.66 | 47.5633 | 59.9821 | 48 | 81.6395 | 47.4903 | 59.9879 | 48 | 81.6191 | 47.5944 | 59.9821 | 48 | 81.6567 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6385 | 39.4862 | 59.9534 | 39.4643
81.6683 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 81.6479 | 47.4903 | 59.9879 | 48 | 81.6274 | 47.5944 | 59.9821 | 48 | 81.665 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6468 | 39.4862 | 59.9534 | 39.4618
81.6766 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 81.6562 | 47.4932 | 59.9879 | 48 | 81.6358 | 47.5971 | 59.9821 | 48 | 81.6733 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6552 | 39.4814 | 59.9534 | 39.4593
81.685 | 47.5374 | 59.9821 | 48 | 81.6645 | 47.4932 | 59.9879 | 48 | 81.6442 | 47.5971 | 59.9821 | 48 | 81.6816 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6635 | 39.4814 | 59.9534 | 39.4568
81.6933 | 47.5374 | 59.9821 | 48 | 81.6729 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 81.6525 | 47.5971 | 59.9821 | 48 | 81.69 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6718 | 39.4795 | 59.9534 | 39.4543
81.7017 | 47.5374 | 59.9821 | 48 | 81.6812 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 81.6608 | 47.5971 | 59.9821 | 48 | 81.6984 | 47.5174 | 59.9879 | 48 | 81.6802 | 39.4795 | 59.9534 | 39.4518
81.71 | 47.5374 | 59.9821 | 48 | 81.6895 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 81.6691 | 47.5981 | 59.9821 | 48 | 81.7067 | 47.5432 | 59.9879 | 48 | 81.6885 | 39.4795 | 59.9534 | 39.4496
81.7183 | 47.5339 | 59.9821 | 48 | 81.6979 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 81.6775 | 47.5981 | 59.9821 | 48 | 81.715 | 47.5432 | 59.9879 | 48 | 81.6968 | 39.4795 | 59.9534 | 39.4484
81.7267 | 47.5339 | 59.9821 | 48 | 81.7062 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.6858 | 47.5884 | 59.9821 | 48 | 81.7233 | 47.5399 | 59.9879 | 48 | 81.7052 | 39.4795 | 59.9534 | 39.4471
81.735 | 47.5339 | 59.9821 | 48 | 81.7145 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.6942 | 47.5884 | 59.9821 | 48 | 81.7317 | 47.5399 | 59.9879 | 48 | 81.7135 | 39.4795 | 59.9534 | 39.4459
81.7433 | 47.5339 | 59.9821 | 48 | 81.7229 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.7025 | 47.5611 | 59.9821 | 48 | 81.74 | 47.5399 | 59.9879 | 48 | 81.7219 | 39.4778 | 59.9534 | 39.4446
81.7516 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7312 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.7108 | 47.5611 | 59.9821 | 48 | 81.7484 | 47.5399 | 59.9879 | 48 | 81.7302 | 39.4778 | 59.9534 | 39.4434
81.76 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7396 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.7192 | 47.5656 | 59.9821 | 48 | 81.7567 | 47.5399 | 59.9879 | 48 | 81.7385 | 39.4778 | 59.9534 | 39.4421
81.7683 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7479 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.7275 | 47.5656 | 59.9821 | 48 | 81.765 | 47.5399 | 59.9879 | 48 | 81.7469 | 39.4778 | 59.9534 | 39.4409
81.7767 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7562 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.7358 | 47.566 | 59.9764 | 48 | 81.7734 | 47.5399 | 59.9879 | 48 | 81.7552 | 39.4778 | 59.9534 | 39.4396
81.785 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7646 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.7441 | 47.566 | 59.9764 | 48 | 81.7817 | 47.5399 | 59.9879 | 48 | 81.7635 | 39.4778 | 59.9534 | 39.4384
81.7933 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7729 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.7525 | 47.566 | 59.9764 | 48 | 81.79 | 47.5465 | 59.9879 | 48 | 81.7719 | 39.4778 | 59.9534 | 39.4371
81.8017 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7812 | 47.4942 | 59.9879 | 48 | 81.7609 | 47.566 | 59.9764 | 48 | 81.7983 | 47.5465 | 59.9879 | 48 | 81.7803 | 39.4778 | 59.9534 | 39.4359
81.81 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7896 | 47.4987 | 59.9879 | 48 | 81.7692 | 47.566 | 59.9764 | 48 | 81.8067 | 47.5465 | 59.9879 | 48 | 81.7886 | 39.3998 | 59.9534 | 39.4346
81.8184 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.7979 | 47.4987 | 59.9879 | 48 | 81.7775 | 47.566 | 59.9764 | 48 | 81.815 | 47.5465 | 59.9879 | 48 | 81.7969 | 39.3998 | 59.9534 | 39.4334
81.8267 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.8062 | 47.5039 | 59.9879 | 48 | 81.7858 | 47.566 | 59.9764 | 48 | 81.8234 | 47.5205 | 59.9879 | 48 | 81.8052 | 39.3998 | 59.9534 | 39.4321
81.835 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.8146 | 47.5039 | 59.9879 | 48 | 81.7942 | 47.566 | 59.9764 | 48 | 81.8317 | 47.5205 | 59.9879 | 48 | 81.8136 | 39.3998 | 59.9534 | 39.4309
81.8434 | 47.5221 | 59.9821 | 48 | 81.8229 | 47.5039 | 59.9879 | 48 | 81.8026 | 47.5649 | 59.9764 | 48 | 81.84 | 47.5081 | 59.9879 | 48 | 81.822 | 39.404 | 59.9534 | 39.4296
81.8517 | 47.5218 | 59.9821 | 48 | 81.8312 | 47.5039 | 59.9879 | 48 | 81.8109 | 47.5649 | 59.9764 | 48 | 81.8484 | 47.5081 | 59.9879 | 48 | 81.8303 | 39.404 | 59.9534 | 39.4284
81.86 | 47.5218 | 59.9821 | 48 | 81.8396 | 47.5039 | 59.9879 | 48 | 81.8192 | 47.5649 | 59.9764 | 48 | 81.8567 | 47.5081 | 59.9879 | 48 | 81.8386 | 39.4087 | 59.9534 | 39.4271
81.8684 | 47.5218 | 59.9821 | 48 | 81.8479 | 47.5039 | 59.9879 | 48 | 81.8275 | 47.5649 | 59.9764 | 48 | 81.8651 | 47.5081 | 59.9879 | 48 | 81.847 | 39.4087 | 59.9534 | 39.4259
81.8767 | 47.5218 | 59.9821 | 48 | 81.8562 | 47.5099 | 59.9879 | 48 | 81.8359 | 47.5599 | 59.9764 | 48 | 81.8734 | 47.5081 | 59.9879 | 48 | 81.8553 | 39.4087 | 59.9534 | 39.4246
81.885 | 47.5218 | 59.9821 | 48 | 81.8646 | 47.5099 | 59.9879 | 48 | 81.8442 | 47.5599 | 59.9764 | 48 | 81.8817 | 47.5081 | 59.9879 | 48 | 81.8636 | 39.4087 | 59.9534 | 39.4234
81.8934 | 47.5218 | 59.9821 | 48 | 81.8729 | 47.5099 | 59.9879 | 48 | 81.8525 | 47.5599 | 59.9764 | 48 | 81.89 | 47.4998 | 59.9879 | 48 | 81.872 | 39.4087 | 59.9534 | 39.4221
81.9017 | 47.5218 | 59.9821 | 48 | 81.8813 | 47.5099 | 59.9879 | 48 | 81.8609 | 47.5599 | 59.9764 | 48 | 81.8984 | 47.4998 | 59.9879 | 48 | 81.8803 | 39.4087 | 59.9534 | 39.4209
81.91 | 47.5218 | 59.9821 | 48 | 81.8896 | 47.5267 | 59.9879 | 48 | 81.8692 | 47.5565 | 59.9764 | 48 | 81.9067 | 47.4998 | 59.9879 | 48 | 81.8887 | 39.4087 | 59.9534 | 39.4196
81.9184 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.8979 | 47.5267 | 59.9879 | 48 | 81.8776 | 47.5565 | 59.9764 | 48 | 81.915 | 47.4998 | 59.9879 | 48 | 81.897 | 39.4087 | 59.9534 | 39.4184
81.9267 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9062 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.8859 | 47.5565 | 59.9764 | 48 | 81.9234 | 47.4998 | 59.9879 | 48 | 81.9053 | 39.3544 | 59.9534 | 39.4171
81.9351 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9146 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.8942 | 47.5565 | 59.9764 | 48 | 81.9317 | 47.4998 | 59.9879 | 48 | 81.9137 | 39.3544 | 59.9534 | 39.4159
81.9434 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9229 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9026 | 47.5571 | 59.9764 | 48 | 81.9401 | 47.4998 | 59.9879 | 48 | 81.922 | 39.3556 | 59.9534 | 39.4146
81.9517 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9312 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9109 | 47.5571 | 59.9764 | 48 | 81.9484 | 47.4998 | 59.9879 | 48 | 81.9304 | 39.3556 | 59.9534 | 39.4134
81.9601 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9396 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9193 | 47.5582 | 59.9764 | 48 | 81.9567 | 47.4974 | 59.9879 | 48 | 81.9387 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4121
81.9684 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9479 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9276 | 47.5582 | 59.9764 | 48 | 81.9651 | 47.4974 | 59.9879 | 48 | 81.947 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4109
81.9767 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9563 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9359 | 47.5582 | 59.9764 | 48 | 81.9734 | 47.508 | 59.9879 | 48 | 81.9554 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4096
81.9851 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9646 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9443 | 47.5582 | 59.9764 | 48 | 81.9818 | 47.508 | 59.9879 | 48 | 81.9637 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4084
81.9934 | 47.5023 | 59.9821 | 48 | 81.9729 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9526 | 47.5582 | 59.9764 | 48 | 81.9901 | 47.5079 | 59.9879 | 48 | 81.972 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4071
82.0017 | 47.4985 | 59.9821 | 48 | 81.9813 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9609 | 47.5582 | 59.9764 | 48 | 81.9984 | 47.5079 | 59.9879 | 48 | 81.9804 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4059
82.0101 | 47.4985 | 59.9821 | 48 | 81.9896 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9692 | 47.5552 | 59.9764 | 48 | 82.0067 | 47.5071 | 59.9879 | 48 | 81.9888 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4046
82.0184 | 47.5004 | 59.9821 | 48 | 81.9979 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9776 | 47.5552 | 59.9764 | 48 | 82.0151 | 47.5071 | 59.9879 | 48 | 81.9971 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4034
82.0267 | 47.5004 | 59.9821 | 48 | 82.0063 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9859 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 82.0234 | 47.5071 | 59.9879 | 48 | 82.0054 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4021
82.0351 | 47.5025 | 59.9821 | 48 | 82.0146 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 81.9943 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 82.0317 | 47.5071 | 59.9879 | 48 | 82.0137 | 39.3534 | 59.9534 | 39.4009
82.0434 | 47.5025 | 59.9821 | 48 | 82.0229 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 82.0026 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 82.0401 | 47.5071 | 59.9879 | 48 | 82.0221 | 39.3504 | 59.9534 | 39.3996
82.0518 | 47.5025 | 59.9821 | 48 | 82.0313 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 82.0109 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 82.0484 | 47.5071 | 59.9879 | 48 | 82.0305 | 39.3504 | 59.9534 | 39.3984
82.0601 | 47.5025 | 59.9821 | 48 | 82.0396 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 82.0193 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 82.0568 | 47.5046 | 59.9879 | 48 | 82.0388 | 39.3596 | 59.9534 | 39.3971
82.0684 | 47.5026 | 59.9821 | 48 | 82.0479 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 82.0276 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 82.0651 | 47.5046 | 59.9879 | 48 | 82.0471 | 39.3596 | 59.9534 | 39.3959
82.0768 | 47.5026 | 59.9821 | 48 | 82.0563 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 82.0359 | 47.5529 | 59.9764 | 48 | 82.0734 | 47.4986 | 59.9879 | 48 | 82.0555 | 39.3387 | 59.9534 | 39.3946
82.0851 | 47.5209 | 59.9821 | 48 | 82.0646 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 82.0443 | 47.5529 | 59.9764 | 48 | 82.0817 | 47.4986 | 59.9879 | 48 | 82.0638 | 39.3387 | 59.9534 | 39.3934
82.0934 | 47.5209 | 59.9821 | 48 | 82.0729 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 82.0526 | 47.5477 | 59.9764 | 48 | 82.0901 | 47.4881 | 59.9879 | 48 | 82.0721 | 39.3387 | 59.9534 | 39.3921
|  |  |  | 82.0813 | 47.5481 | 59.9879 | 48 | 82.061 | 47.5477 | 59.9764 | 48 | 82.0984 | 47.4881 | 59.9879 | 48 | 82.0805 | 39.3387 | 59.9534 | 39.3909
|  |  |  | 82.0896 | 47.5435 | 59.9879 | 48 | 82.0693 | 47.559 | 59.9764 | 48 | 82.1068 | 47.4881 | 59.9879 | 48 | 82.0888 | 39.3387 | 59.9534 | 39.3896
|  |  |  | 82.098 | 47.5435 | 59.9879 | 48 | 82.0776 | 47.559 | 59.9764 | 48 | 82.1151 | 47.4881 | 59.9879 | 48 | 82.0972 | 39.3387 | 59.9534 | 39.3884
|  |  |  | 82.1063 | 47.5435 | 59.9879 | 48 | 82.086 | 47.559 | 59.9764 | 48 | 82.1234 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 82.1055 | 39.3441 | 59.9534 | 39.3871
|  |  |  | 82.1146 | 47.5435 | 59.9879 | 48 | 82.0943 | 47.559 | 59.9764 | 48 | 82.1318 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 82.1138 | 39.3441 | 59.9534 | 39.3858
|  |  |  | 82.123 | 47.5455 | 59.9879 | 48 | 82.1027 | 47.559 | 59.9764 | 48 | 82.1401 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 82.1222 | 39.3441 | 59.9649 | 39.3846
|  |  |  | 82.1313 | 47.5455 | 59.9879 | 48 | 82.111 | 47.559 | 59.9764 | 48 | 82.1484 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 82.1305 | 39.3441 | 59.9649 | 39.3834
|  |  |  | 82.1396 | 47.5431 | 59.9879 | 48 | 82.1193 | 47.5565 | 59.9764 | 48 | 82.1567 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 82.1389 | 39.3441 | 59.9649 | 39.3821
|  |  |  | 82.148 | 47.5431 | 59.9879 | 48 | 82.1276 | 47.5565 | 59.9764 | 48 | 82.1651 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 82.1472 | 39.3441 | 59.9649 | 39.3808
|  |  |  | 82.1563 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.136 | 47.5529 | 59.9764 | 48 | 82.1735 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 82.1555 | 39.3441 | 59.9649 | 39.3796
|  |  |  | 82.1646 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.1443 | 47.5529 | 59.9764 | 48 | 82.1818 | 47.4949 | 59.9879 | 48 | 82.1639 | 39.3441 | 59.9649 | 39.3783
|  |  |  | 82.173 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.1526 | 47.5449 | 59.9764 | 48 | 82.1901 | 47.5025 | 59.9879 | 48 | 82.1722 | 39.3441 | 59.9649 | 39.3771
|  |  |  | 82.1813 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.161 | 47.5449 | 59.9764 | 48 | 82.1984 | 47.5025 | 59.9879 | 48 | 82.1805 | 39.3441 | 59.9649 | 39.3758
|  |  |  | 82.1896 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.1693 | 47.5449 | 59.9764 | 48 | 82.2068 | 47.5257 | 59.9879 | 48 | 82.1889 | 39.3396 | 59.9649 | 39.3746
|  |  |  | 82.198 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.1777 | 47.5449 | 59.9764 | 48 | 82.2151 | 47.5257 | 59.9879 | 48 | 82.1972 | 39.3396 | 59.9649 | 39.3733
|  |  |  | 82.2063 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.186 | 47.5528 | 59.9764 | 48 | 82.2234 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2056 | 39.3451 | 59.9649 | 39.3721
|  |  |  | 82.2147 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.1943 | 47.5528 | 59.9764 | 48 | 82.2318 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2139 | 39.3451 | 59.9649 | 39.3708
|  |  |  | 82.223 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.2027 | 47.5562 | 59.9764 | 48 | 82.2401 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2222 | 39.3451 | 59.9649 | 39.3696
|  |  |  | 82.2313 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.211 | 47.5562 | 59.9764 | 48 | 82.2485 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2306 | 39.3451 | 59.9649 | 39.3683
|  |  |  | 82.2397 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.2194 | 47.5562 | 59.9764 | 48 | 82.2568 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2389 | 39.3451 | 59.9649 | 39.3671
|  |  |  | 82.248 | 47.5944 | 59.9879 | 48 | 82.2277 | 47.5562 | 59.9764 | 48 | 82.2651 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2473 | 39.3451 | 59.9649 | 39.3658
|  |  |  | 82.2563 | 47.5954 | 59.9879 | 48 | 82.236 | 47.5592 | 59.9764 | 48 | 82.2734 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2556 | 39.3466 | 59.9649 | 39.3646
|  |  |  | 82.2646 | 47.5954 | 59.9879 | 48 | 82.2444 | 47.5592 | 59.9764 | 48 | 82.2818 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2639 | 39.3466 | 59.9649 | 39.3633
|  |  |  | 82.273 | 47.5883 | 59.9879 | 48 | 82.2527 | 47.5371 | 59.9764 | 48 | 82.2901 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2723 | 39.338 | 59.9649 | 39.3621
|  |  |  | 82.2813 | 47.5883 | 59.9879 | 48 | 82.261 | 47.5371 | 59.9764 | 48 | 82.2985 | 47.5626 | 59.9879 | 48 | 82.2806 | 39.338 | 59.9649 | 39.3608
|  |  |  | 82.2897 | 47.5883 | 59.9879 | 48 | 82.2693 | 47.543 | 59.9764 | 48 | 82.3068 | 47.5569 | 59.9879 | 48 | 82.2889 | 39.3095 | 59.9649 | 39.3596
|  |  |  | 82.298 | 47.5883 | 59.9879 | 48 | 82.2777 | 47.543 | 59.9764 | 48 | 82.3151 | 47.5569 | 59.9879 | 48 | 82.2973 | 39.3095 | 59.9649 | 39.3583
|  |  |  | 82.3063 | 47.5883 | 59.9879 | 48 | 82.2861 | 47.543 | 59.9764 | 48 | 82.3235 | 47.5569 | 59.9879 | 48 | 82.3056 | 39.2878 | 59.9649 | 39.3571
|  |  |  | 82.3147 | 47.5883 | 59.9879 | 48 | 82.2944 | 47.543 | 59.9764 | 48 | 82.3318 | 47.5569 | 59.9879 | 48 | 82.314 | 39.2878 | 59.9649 | 39.3558
|  |  |  | 82.323 | 47.5883 | 59.9879 | 48 | 82.3027 | 47.543 | 59.9764 | 48 | 82.3401 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.3223 | 39.2878 | 59.9649 | 39.3546
|  |  |  | 82.3313 | 47.5883 | 59.9879 | 48 | 82.311 | 47.543 | 59.9764 | 48 | 82.3484 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.3306 | 39.2878 | 59.9649 | 39.3533
|  |  |  | 82.3397 | 47.5682 | 59.9879 | 48 | 82.3194 | 47.5384 | 59.9764 | 48 | 82.3568 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.339 | 39.2905 | 59.9649 | 39.3521
|  |  |  | 82.348 | 47.5682 | 59.9879 | 48 | 82.3278 | 47.5384 | 59.9764 | 48 | 82.3651 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.3473 | 39.2905 | 59.9649 | 39.3508
|  |  |  | 82.3564 | 47.5682 | 59.9879 | 48 | 82.3361 | 47.5303 | 59.9764 | 48 | 82.3735 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.3557 | 39.2905 | 59.9649 | 39.3496
|  |  |  | 82.3647 | 47.5682 | 59.9879 | 48 | 82.3444 | 47.5303 | 59.9764 | 48 | 82.3818 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.364 | 39.2905 | 59.9649 | 39.3483
|  |  |  | 82.373 | 47.5682 | 59.9879 | 48 | 82.3527 | 47.5303 | 59.9764 | 48 | 82.3901 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.3723 | 39.2922 | 59.9649 | 39.3471
|  |  |  | 82.3813 | 47.5682 | 59.9879 | 48 | 82.3611 | 47.5303 | 59.9764 | 48 | 82.3985 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.3807 | 39.2922 | 59.9649 | 39.3458
|  |  |  | 82.3897 | 47.56 | 59.9879 | 48 | 82.3694 | 47.5303 | 59.9764 | 48 | 82.4068 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.389 | 39.2922 | 59.9649 | 39.3446
|  |  |  | 82.398 | 47.56 | 59.9879 | 48 | 82.3777 | 47.5303 | 59.9764 | 48 | 82.4152 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.3973 | 39.2922 | 59.9649 | 39.3433
|  |  |  | 82.4063 | 47.56 | 59.9879 | 48 | 82.3861 | 47.526 | 59.9764 | 48 | 82.4235 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.4057 | 39.2923 | 59.9649 | 39.3421
|  |  |  | 82.4147 | 47.56 | 59.9879 | 48 | 82.3944 | 47.526 | 59.9764 | 48 | 82.4318 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 82.414 | 39.2923 | 59.9649 | 39.3408
|  |  |  | 82.423 | 47.5462 | 59.9879 | 48 | 82.4028 | 47.5695 | 59.9764 | 48 | 82.4401 | 47.5525 | 59.9821 | 48 | 82.4224 | 39.294 | 59.9649 | 39.3396
|  |  |  | 82.4314 | 47.5462 | 59.9879 | 48 | 82.4111 | 47.5695 | 59.9764 | 48 | 82.4485 | 47.5525 | 59.9821 | 48 | 82.4307 | 39.294 | 59.9649 | 39.3383
|  |  |  | 82.4397 | 47.5462 | 59.9879 | 48 | 82.4194 | 47.5711 | 59.9764 | 48 | 82.4568 | 47.5525 | 59.9821 | 48 | 82.439 | 39.2606 | 59.9649 | 39.3371
|  |  |  | 82.448 | 47.5462 | 59.9879 | 48 | 82.4278 | 47.5711 | 59.9764 | 48 | 82.4651 | 47.5525 | 59.9821 | 48 | 82.4474 | 39.2606 | 59.9649 | 39.3358
|  |  |  | 82.4564 | 47.5462 | 59.9879 | 48 | 82.4361 | 47.5705 | 59.9764 | 48 | 82.4735 | 47.5525 | 59.9821 | 48 | 82.4557 | 39.2606 | 59.9649 | 39.3346
|  |  |  | 82.4647 | 47.5462 | 59.9879 | 48 | 82.4445 | 47.5705 | 59.9764 | 48 | 82.4818 | 47.5525 | 59.9821 | 48 | 82.4641 | 39.2606 | 59.9649 | 39.3333
|  |  |  | 82.473 | 47.5146 | 59.9879 | 48 | 82.4528 | 47.5659 | 59.9764 | 48 | 82.4902 | 47.5525 | 59.9821 | 48 | 82.4724 | 39.2582 | 59.9649 | 39.3321
|  |  |  | 82.4814 | 47.5146 | 59.9879 | 48 | 82.4611 | 47.5659 | 59.9764 | 48 | 82.4985 | 47.5525 | 59.9821 | 48 | 82.4807 | 39.2582 | 59.9649 | 39.3308
|  |  |  | 82.4897 | 47.5146 | 59.9879 | 48 | 82.4695 | 47.5659 | 59.9764 | 48 | 82.5068 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.4891 | 39.2601 | 59.9649 | 39.3296
|  |  |  | 82.498 | 47.5146 | 59.9879 | 48 | 82.4778 | 47.5659 | 59.9764 | 48 | 82.5152 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.4974 | 39.2601 | 59.9649 | 39.3283
|  |  |  | 82.5064 | 47.522 | 59.9879 | 48 | 82.4861 | 47.5659 | 59.9764 | 48 | 82.5235 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5057 | 39.2601 | 59.9649 | 39.3271
|  |  |  | 82.5147 | 47.522 | 59.9879 | 48 | 82.4944 | 47.5659 | 59.9764 | 48 | 82.5319 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5141 | 39.2601 | 59.9649 | 39.3258
|  |  |  | 82.523 | 47.5265 | 59.9879 | 48 | 82.5028 | 47.5769 | 59.9764 | 48 | 82.5402 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5224 | 39.2601 | 59.9649 | 39.3246
|  |  |  | 82.5314 | 47.5265 | 59.9879 | 48 | 82.5111 | 47.5769 | 59.9764 | 48 | 82.5485 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5308 | 39.2601 | 59.9649 | 39.3233
|  |  |  | 82.5397 | 47.5265 | 59.9879 | 48 | 82.5195 | 47.5807 | 59.9764 | 48 | 82.5569 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5391 | 39.2702 | 59.9649 | 39.3221
|  |  |  | 82.548 | 47.5265 | 59.9879 | 48 | 82.5278 | 47.5807 | 59.9764 | 48 | 82.5652 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5474 | 39.2702 | 59.9649 | 39.3208
|  |  |  | 82.5564 | 47.5265 | 59.9879 | 48 | 82.5361 | 47.5793 | 59.9764 | 48 | 82.5735 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5558 | 39.2701 | 59.9649 | 39.3196
|  |  |  | 82.5647 | 47.5265 | 59.9879 | 48 | 82.5445 | 47.5793 | 59.9764 | 48 | 82.5818 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5641 | 39.2701 | 59.9649 | 39.3183
|  |  |  | 82.5731 | 47.5278 | 59.9879 | 48 | 82.5528 | 47.567 | 59.9764 | 48 | 82.5902 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5724 | 39.2639 | 59.9649 | 39.3171
|  |  |  | 82.5814 | 47.5278 | 59.9879 | 48 | 82.5612 | 47.567 | 59.9764 | 48 | 82.5985 | 47.553 | 59.9821 | 48 | 82.5807 | 39.2639 | 59.9649 | 39.3158
|  |  |  | 82.5897 | 47.5278 | 59.9879 | 48 | 82.5695 | 47.567 | 59.9706 | 48 | 82.6069 | 47.553 | 59.9879 | 48 | 82.5891 | 39.2603 | 59.9649 | 39.3146
|  |  |  | 82.5981 | 47.5278 | 59.9879 | 48 | 82.5778 | 47.567 | 59.9706 | 48 | 82.6152 | 47.553 | 59.9879 | 48 | 82.5975 | 39.2603 | 59.9649 | 39.3133
|  |  |  | 82.6064 | 47.5278 | 59.9879 | 48 | 82.5862 | 47.5421 | 59.9706 | 48 | 82.6235 | 47.553 | 59.9879 | 48 | 82.6058 | 39.2562 | 59.9649 | 39.3121
|  |  |  | 82.6147 | 47.5278 | 59.9879 | 48 | 82.5945 | 47.5421 | 59.9706 | 48 | 82.6319 | 47.553 | 59.9879 | 48 | 82.6141 | 39.2562 | 59.9649 | 39.3108
|  |  |  | 82.623 | 47.5438 | 59.9879 | 48 | 82.6028 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.6402 | 47.553 | 59.9879 | 48 | 82.6225 | 39.2327 | 59.9649 | 39.3096
|  |  |  | 82.6314 | 47.5438 | 59.9879 | 48 | 82.6112 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.6486 | 47.553 | 59.9879 | 48 | 82.6308 | 39.2327 | 59.9649 | 39.3083
|  |  |  | 82.6397 | 47.5438 | 59.9879 | 48 | 82.6195 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.6569 | 47.5696 | 59.9879 | 48 | 82.6392 | 39.2327 | 59.9649 | 39.3071
|  |  |  | 82.6481 | 47.5438 | 59.9879 | 48 | 82.6279 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.6652 | 47.5696 | 59.9879 | 48 | 82.6475 | 39.2327 | 59.9649 | 39.3058
|  |  |  | 82.6564 | 47.5388 | 59.9879 | 48 | 82.6362 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.6735 | 47.5633 | 59.9879 | 48 | 82.6558 | 39.2349 | 59.9649 | 39.3046
|  |  |  | 82.6647 | 47.5388 | 59.9879 | 48 | 82.6445 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.6819 | 47.5633 | 59.9879 | 48 | 82.6642 | 39.2349 | 59.9649 | 39.3033
|  |  |  | 82.6731 | 47.5388 | 59.9879 | 48 | 82.6529 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.6902 | 47.5703 | 59.9879 | 48 | 82.6725 | 39.2357 | 59.9649 | 39.3021
|  |  |  | 82.6814 | 47.5388 | 59.9879 | 48 | 82.6612 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.6985 | 47.5703 | 59.9879 | 48 | 82.6808 | 39.2357 | 59.9649 | 39.3008
|  |  |  | 82.6897 | 47.5388 | 59.9879 | 48 | 82.6696 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.7069 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.6891 | 39.2467 | 59.9649 | 39.2995
|  |  |  | 82.6981 | 47.5388 | 59.9879 | 48 | 82.6779 | 47.5438 | 59.9706 | 48 | 82.7152 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.6975 | 39.2467 | 59.9649 | 39.2983
|  |  |  | 82.7064 | 47.5348 | 59.9879 | 48 | 82.6862 | 47.5466 | 59.9706 | 48 | 82.7236 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.7059 | 39.2494 | 59.9649 | 39.297
|  |  |  | 82.7148 | 47.5348 | 59.9879 | 48 | 82.6946 | 47.5466 | 59.9706 | 48 | 82.7319 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.7142 | 39.2494 | 59.9649 | 39.2958
|  |  |  | 82.7231 | 47.5348 | 59.9879 | 48 | 82.7029 | 47.5466 | 59.9706 | 48 | 82.7402 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.7225 | 39.2494 | 59.9649 | 39.2945
|  |  |  | 82.7314 | 47.5348 | 59.9879 | 48 | 82.7112 | 47.5466 | 59.9706 | 48 | 82.7485 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.7309 | 39.2494 | 59.9649 | 39.2933
|  |  |  | 82.7397 | 47.5317 | 59.9879 | 48 | 82.7195 | 47.5466 | 59.9706 | 48 | 82.7569 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.7392 | 39.2458 | 59.9649 | 39.292
|  |  |  | 82.7481 | 47.5317 | 59.9879 | 48 | 82.7279 | 47.5466 | 59.9706 | 48 | 82.7653 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.7476 | 39.2458 | 59.9649 | 39.2908
|  |  |  | 82.7564 | 47.5141 | 59.9879 | 48 | 82.7363 | 47.5394 | 59.9706 | 48 | 82.7736 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.7559 | 39.2458 | 59.9649 | 39.2895
|  |  |  | 82.7648 | 47.5141 | 59.9879 | 48 | 82.7446 | 47.5394 | 59.9706 | 48 | 82.7819 | 47.5716 | 59.9879 | 48 | 82.7642 | 39.2458 | 59.9649 | 39.2883
|  |  |  | 82.7731 | 47.5141 | 59.9879 | 48 | 82.7529 | 47.5394 | 59.9706 | 48 | 82.7902 | 47.5788 | 59.9879 | 48 | 82.7726 | 39.2416 | 59.9649 | 39.287
|  |  |  | 82.7814 | 47.5141 | 59.9879 | 48 | 82.7612 | 47.5394 | 59.9706 | 48 | 82.7986 | 47.5788 | 59.9879 | 48 | 82.7809 | 39.2416 | 59.9649 | 39.2858
|  |  |  | 82.7898 | 47.5223 | 59.9879 | 48 | 82.7696 | 47.5394 | 59.9706 | 48 | 82.8069 | 47.5723 | 59.9879 | 48 | 82.7892 | 39.2416 | 59.9649 | 39.2845
|  |  |  | 82.7981 | 47.5223 | 59.9879 | 48 | 82.778 | 47.5394 | 59.9706 | 48 | 82.8152 | 47.5723 | 59.9879 | 48 | 82.7975 | 39.2416 | 59.9649 | 39.2833
|  |  |  | 82.8064 | 47.5223 | 59.9879 | 48 | 82.7863 | 47.539 | 59.9706 | 48 | 82.8236 | 47.5723 | 59.9879 | 48 | 82.8059 | 39.2364 | 59.9649 | 39.282
|  |  |  | 82.8148 | 47.5223 | 59.9879 | 48 | 82.7946 | 47.539 | 59.9706 | 48 | 82.8319 | 47.5723 | 59.9879 | 48 | 82.8143 | 39.2364 | 59.9649 | 39.2808
|  |  |  | 82.8231 | 47.5223 | 59.9879 | 48 | 82.8029 | 47.5868 | 59.9706 | 48 | 82.8403 | 47.5723 | 59.9879 | 48 | 82.8226 | 39.1765 | 59.9649 | 39.2795
|  |  |  | 82.8315 | 47.5223 | 59.9879 | 48 | 82.8113 | 47.5868 | 59.9706 | 48 | 82.8486 | 47.5723 | 59.9879 | 48 | 82.8309 | 39.1765 | 59.9649 | 39.2783
|  |  |  | 82.8398 | 47.5409 | 59.9879 | 48 | 82.8196 | 47.5868 | 59.9706 | 48 | 82.8569 | 47.5723 | 59.9879 | 48 | 82.8392 | 39.1535 | 59.9649 | 39.277
|  |  |  | 82.8481 | 47.5409 | 59.9879 | 48 | 82.8279 | 47.5868 | 59.9706 | 48 | 82.8652 | 47.5723 | 59.9879 | 48 | 82.8476 | 39.1535 | 59.9649 | 39.2758
|  |  |  | 82.8564 | 47.5383 | 59.9879 | 48 | 82.8363 | 47.5868 | 59.9706 | 48 | 82.8736 | 47.5721 | 59.9879 | 48 | 82.856 | 39.1578 | 59.9649 | 39.2745
|  |  |  | 82.8648 | 47.5383 | 59.9879 | 48 | 82.8446 | 47.5868 | 59.9706 | 48 | 82.8819 | 47.5721 | 59.9879 | 48 | 82.8643 | 39.1578 | 59.9649 | 39.2733
|  |  |  | 82.8731 | 47.5383 | 59.9879 | 48 | 82.853 | 47.5908 | 59.9706 | 48 | 82.8903 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 82.8726 | 39.1607 | 59.9649 | 39.272
|  |  |  | 82.8814 | 47.5383 | 59.9879 | 48 | 82.8613 | 47.5908 | 59.9706 | 48 | 82.8986 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 82.881 | 39.1607 | 59.9649 | 39.2708
|  |  |  | 82.8898 | 47.5198 | 59.9879 | 48 | 82.8696 | 47.5912 | 59.9706 | 48 | 82.9069 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 82.8893 | 39.1607 | 59.9649 | 39.2695
|  |  |  | 82.8981 | 47.5198 | 59.9879 | 48 | 82.878 | 47.5912 | 59.9706 | 48 | 82.9153 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 82.8976 | 39.1607 | 59.9649 | 39.2683
|  |  |  | 82.9065 | 47.5198 | 59.9879 | 48 | 82.8863 | 47.5912 | 59.9706 | 48 | 82.9236 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 82.9059 | 39.1276 | 59.9649 | 39.267
|  |  |  | 82.9148 | 47.5198 | 59.9879 | 48 | 82.8947 | 47.5912 | 59.9706 | 48 | 82.9319 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 82.9143 | 39.1276 | 59.9649 | 39.2658
|  |  |  | 82.9231 | 47.5185 | 59.9879 | 48 | 82.903 | 47.5913 | 59.9706 | 48 | 82.9402 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 82.9227 | 39.1277 | 59.9649 | 39.2645
|  |  |  | 82.9315 | 47.5185 | 59.9879 | 48 | 82.9113 | 47.5913 | 59.9706 | 48 | 82.9486 | 47.5505 | 59.9879 | 48 | 82.931 | 39.1277 | 59.9649 | 39.2633
|  |  |  | 82.9398 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 82.9197 | 47.5913 | 59.9706 | 48 | 82.957 | 47.5394 | 59.9879 | 48 | 82.9393 | 39.124 | 59.9649 | 39.262
|  |  |  | 82.9481 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 82.928 | 47.5913 | 59.9706 | 48 | 82.9653 | 47.5394 | 59.9879 | 48 | 82.9476 | 39.124 | 59.9649 | 39.2608
|  |  |  | 82.9565 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 82.9363 | 47.5594 | 59.9706 | 48 | 82.9736 | 47.5394 | 59.9879 | 48 | 82.956 | 39.124 | 59.9649 | 39.2595
|  |  |  | 82.9648 | 47.5177 | 59.9879 | 48 | 82.9447 | 47.5594 | 59.9706 | 48 | 82.9819 | 47.5394 | 59.9879 | 48 | 82.9644 | 39.124 | 59.9649 | 39.2583
|  |  |  | 82.9731 | 47.5287 | 59.9879 | 48 | 82.953 | 47.4833 | 59.9706 | 48 | 82.9903 | 47.5344 | 59.9879 | 48 | 82.9727 | 39.1245 | 59.9649 | 39.257
|  |  |  | 82.9815 | 47.5287 | 59.9879 | 48 | 82.9614 | 47.4833 | 59.9706 | 48 | 82.9986 | 47.5344 | 59.9879 | 48 | 82.981 | 39.1245 | 59.9649 | 39.2558
|  |  |  | 82.9898 | 47.5273 | 59.9879 | 48 | 82.9697 | 47.4807 | 59.9706 | 48 | 83.007 | 47.5344 | 59.9879 | 48 | 82.9894 | 39.1198 | 59.9649 | 39.2545
|  |  |  | 82.9981 | 47.5273 | 59.9879 | 48 | 82.978 | 47.4807 | 59.9706 | 48 | 83.0153 | 47.5344 | 59.9879 | 48 | 82.9977 | 39.1198 | 59.9649 | 39.2533
|  |  |  | 83.0065 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 82.9864 | 47.4807 | 59.9706 | 48 | 83.0236 | 47.5344 | 59.9879 | 48 | 83.006 | 39.1164 | 59.9649 | 39.252
|  |  |  | 83.0148 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 82.9947 | 47.4807 | 59.9706 | 48 | 83.032 | 47.5344 | 59.9879 | 48 | 83.0143 | 39.1164 | 59.9649 | 39.2508
|  |  |  | 83.0231 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 83.0031 | 47.4799 | 59.9706 | 48 | 83.0403 | 47.557 | 59.9879 | 48 | 83.0227 | 39.1165 | 59.9649 | 39.2495
|  |  |  | 83.0315 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 83.0114 | 47.4799 | 59.9706 | 48 | 83.0486 | 47.557 | 59.9879 | 48 | 83.0311 | 39.1165 | 59.9649 | 39.2483
|  |  |  | 83.0398 | 47.5377 | 59.9879 | 48 | 83.0197 | 47.5011 | 59.9706 | 48 | 83.0569 | 47.557 | 59.9879 | 48 | 83.0394 | 39.1165 | 59.9649 | 39.247
|  |  |  | 83.0482 | 47.5377 | 59.9879 | 48 | 83.0281 | 47.5011 | 59.9706 | 48 | 83.0653 | 47.557 | 59.9879 | 48 | 83.0477 | 39.1165 | 59.9649 | 39.2458
|  |  |  | 83.0565 | 47.5377 | 59.9879 | 48 | 83.0364 | 47.5036 | 59.9706 | 48 | 83.0736 | 47.557 | 59.9879 | 48 | 83.056 | 39.1191 | 59.9649 | 39.2445
|  |  |  | 83.0648 | 47.5377 | 59.9879 | 48 | 83.0447 | 47.5036 | 59.9706 | 48 | 83.082 | 47.557 | 59.9879 | 48 | 83.0644 | 39.1191 | 59.9649 | 39.2433
|  |  |  | 83.0732 | 47.5441 | 59.9879 | 48 | 83.053 | 47.5036 | 59.9706 | 48 | 83.0903 | 47.5501 | 59.9879 | 48 | 83.0728 | 39.1221 | 59.9649 | 39.242
|  |  |  | 83.0815 | 47.5441 | 59.9879 | 48 | 83.0614 | 47.5036 | 59.9706 | 48 | 83.0986 | 47.5501 | 59.9879 | 48 | 83.0811 | 39.1221 | 59.9649 | 39.2408
|  |  |  | 83.0898 | 47.5307 | 59.9879 | 48 | 83.0698 | 47.5043 | 59.9706 | 48 | 83.107 | 47.5428 | 59.9879 | 48 | 83.0894 | 39.0994 | 59.9649 | 39.2395
|  |  |  | 83.0981 | 47.5307 | 59.9879 | 48 | 83.0781 | 47.5043 | 59.9706 | 48 | 83.1153 | 47.5428 | 59.9879 | 48 | 83.0978 | 39.0994 | 59.9649 | 39.2383
|  |  |  | 83.1065 | 47.5307 | 59.9879 | 48 | 83.0864 | 47.5395 | 59.9706 | 48 | 83.1237 | 47.5428 | 59.9879 | 48 | 83.1061 | 39.0994 | 59.9649 | 39.237
|  |  |  | 83.1148 | 47.5307 | 59.9879 | 48 | 83.0947 | 47.5395 | 59.9706 | 48 | 83.132 | 47.5428 | 59.9879 | 48 | 83.1144 | 39.0994 | 59.9649 | 39.2358
|  |  |  | 83.1232 | 47.5307 | 59.9879 | 48 | 83.1031 | 47.5391 | 59.9706 | 48 | 83.1403 | 47.5428 | 59.9879 | 48 | 83.1227 | 39.0994 | 59.9649 | 39.2345
|  |  |  | 83.1315 | 47.5307 | 59.9879 | 48 | 83.1115 | 47.5391 | 59.9706 | 48 | 83.1486 | 47.5428 | 59.9879 | 48 | 83.1311 | 39.0994 | 59.9649 | 39.2333
|  |  |  | 83.1398 | 47.5318 | 59.9879 | 48 | 83.1198 | 47.5329 | 59.9706 | 48 | 83.157 | 47.5587 | 59.9879 | 48 | 83.1395 | 39.0996 | 59.9649 | 39.232
|  |  |  | 83.1482 | 47.5318 | 59.9879 | 48 | 83.1281 | 47.5329 | 59.9706 | 48 | 83.1653 | 47.5587 | 59.9879 | 48 | 83.1478 | 39.0996 | 59.9649 | 39.2308
|  |  |  | 83.1565 | 47.5286 | 59.9879 | 48 | 83.1364 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 83.1736 | 47.5595 | 59.9879 | 48 | 83.1561 | 39.0996 | 59.9649 | 39.2295
|  |  |  | 83.1648 | 47.5286 | 59.9879 | 48 | 83.1448 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 83.182 | 47.5595 | 59.9879 | 48 | 83.1644 | 39.0996 | 59.9649 | 39.2283
|  |  |  | 83.1732 | 47.5188 | 59.9879 | 48 | 83.1531 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 83.1903 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.1728 | 39.0983 | 59.9649 | 39.227
|  |  |  | 83.1815 | 47.5188 | 59.9879 | 48 | 83.1614 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 83.1987 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.1812 | 39.0983 | 59.9649 | 39.2258
|  |  |  | 83.1898 | 47.5188 | 59.9879 | 48 | 83.1698 | 47.5305 | 59.9706 | 48 | 83.207 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.1895 | 39.0983 | 59.9649 | 39.2245
|  |  |  | 83.1982 | 47.5188 | 59.9879 | 48 | 83.1781 | 47.5305 | 59.9706 | 48 | 83.2153 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.1978 | 39.0983 | 59.9649 | 39.2233
|  |  |  | 83.2065 | 47.5165 | 59.9879 | 48 | 83.1865 | 47.5306 | 59.9706 | 48 | 83.2236 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.2061 | 39.1031 | 59.9649 | 39.222
|  |  |  | 83.2148 | 47.5165 | 59.9879 | 48 | 83.1948 | 47.5306 | 59.9706 | 48 | 83.232 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.2145 | 39.1031 | 59.9649 | 39.2208
|  |  |  | 83.2232 | 47.5165 | 59.9879 | 48 | 83.2031 | 47.5307 | 59.9706 | 48 | 83.2404 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.2228 | 39.1031 | 59.9649 | 39.2195
|  |  |  | 83.2315 | 47.5165 | 59.9879 | 48 | 83.2115 | 47.5307 | 59.9706 | 48 | 83.2487 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.2311 | 39.1031 | 59.9649 | 39.2183
|  |  |  | 83.2398 | 47.5165 | 59.9879 | 48 | 83.2198 | 47.5315 | 59.9706 | 48 | 83.257 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.2395 | 39.1035 | 59.9649 | 39.217
|  |  |  | 83.2482 | 47.5165 | 59.9879 | 48 | 83.2281 | 47.5315 | 59.9706 | 48 | 83.2653 | 47.5779 | 59.9879 | 48 | 83.2479 | 39.1035 | 59.9649 | 39.2158
|  |  |  | 83.2565 | 47.5172 | 59.9879 | 48 | 83.2365 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 83.2737 | 47.576 | 59.9879 | 48 | 83.2562 | 39.1029 | 59.9649 | 39.2145
|  |  |  | 83.2649 | 47.5172 | 59.9879 | 48 | 83.2448 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 83.282 | 47.576 | 59.9879 | 48 | 83.2645 | 39.1029 | 59.9649 | 39.2132
|  |  |  | 83.2732 | 47.514 | 59.9879 | 48 | 83.2532 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 83.2903 | 47.5796 | 59.9879 | 48 | 83.2728 | 39.0999 | 59.9649 | 39.212
|  |  |  | 83.2815 | 47.514 | 59.9879 | 48 | 83.2615 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 83.2987 | 47.5796 | 59.9879 | 48 | 83.2812 | 39.0999 | 59.9649 | 39.2107
|  |  |  | 83.2899 | 47.514 | 59.9879 | 48 | 83.2698 | 47.5221 | 59.9706 | 48 | 83.307 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.2896 | 39.0725 | 59.9649 | 39.2095
|  |  |  | 83.2982 | 47.514 | 59.9879 | 48 | 83.2782 | 47.5221 | 59.9706 | 48 | 83.3154 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.2979 | 39.0725 | 59.9649 | 39.2082
|  |  |  | 83.3065 | 47.5104 | 59.9879 | 48 | 83.2865 | 47.5144 | 59.9706 | 48 | 83.3237 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.3062 | 39.0725 | 59.9649 | 39.207
|  |  |  | 83.3149 | 47.5104 | 59.9879 | 48 | 83.2949 | 47.5144 | 59.9706 | 48 | 83.332 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.3145 | 39.0725 | 59.9649 | 39.2057
|  |  |  | 83.3232 | 47.5099 | 59.9879 | 48 | 83.3032 | 47.5083 | 59.9706 | 48 | 83.3403 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.3229 | 39.0002 | 59.9649 | 39.2045
|  |  |  | 83.3315 | 47.5099 | 59.9879 | 48 | 83.3115 | 47.5083 | 59.9706 | 48 | 83.3487 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.3312 | 39.0002 | 59.9649 | 39.2032
|  |  |  | 83.3399 | 47.5093 | 59.9879 | 48 | 83.3199 | 47.5015 | 59.9706 | 48 | 83.357 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.3395 | 39.0002 | 59.9649 | 39.202
|  |  |  | 83.3482 | 47.5093 | 59.9879 | 48 | 83.3282 | 47.5015 | 59.9706 | 48 | 83.3654 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.3479 | 39.0002 | 59.9649 | 39.2007
|  |  |  | 83.3565 | 47.5093 | 59.9879 | 48 | 83.3365 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 83.3737 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.3563 | 38.9957 | 59.9649 | 39.1995
|  |  |  | 83.3649 | 47.5093 | 59.9879 | 48 | 83.3448 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 83.382 | 47.5798 | 59.9879 | 48 | 83.3646 | 38.9957 | 59.9649 | 39.1982
|  |  |  | 83.3732 | 47.5093 | 59.9879 | 48 | 83.3532 | 47.4831 | 59.9706 | 48 | 83.3904 | 47.5802 | 59.9879 | 48 | 83.3729 | 38.993 | 59.9649 | 39.197
|  |  |  | 83.3816 | 47.5093 | 59.9879 | 48 | 83.3616 | 47.4831 | 59.9706 | 48 | 83.3987 | 47.5802 | 59.9879 | 48 | 83.3812 | 38.993 | 59.9649 | 39.1957
|  |  |  | 83.3899 | 47.5073 | 59.9879 | 48 | 83.3699 | 47.4831 | 59.9706 | 48 | 83.407 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.3896 | 38.9483 | 59.9649 | 39.1945
|  |  |  | 83.3982 | 47.5073 | 59.9879 | 48 | 83.3782 | 47.4831 | 59.9706 | 48 | 83.4153 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.3979 | 38.9483 | 59.9649 | 39.1932
|  |  |  | 83.4066 | 47.5073 | 59.9879 | 48 | 83.3865 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 83.4237 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.4062 | 38.9483 | 59.9649 | 39.192
|  |  |  | 83.4149 | 47.5073 | 59.9879 | 48 | 83.3949 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 83.432 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.4146 | 38.9483 | 59.9649 | 39.1907
|  |  |  | 83.4232 | 47.5118 | 59.9879 | 48 | 83.4033 | 47.5022 | 59.9706 | 48 | 83.4404 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.4229 | 38.9483 | 59.9649 | 39.1895
|  |  |  | 83.4315 | 47.5118 | 59.9879 | 48 | 83.4116 | 47.5022 | 59.9706 | 48 | 83.4487 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.4313 | 38.9483 | 59.9649 | 39.1882
|  |  |  | 83.4399 | 47.5114 | 59.9879 | 48 | 83.4199 | 47.5022 | 59.9706 | 48 | 83.457 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.4396 | 38.9533 | 59.9649 | 39.187
|  |  |  | 83.4482 | 47.5114 | 59.9879 | 48 | 83.4282 | 47.5022 | 59.9706 | 48 | 83.4654 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.4479 | 38.9533 | 59.9649 | 39.1857
|  |  |  | 83.4566 | 47.4874 | 59.9879 | 48 | 83.4366 | 47.5003 | 59.9706 | 48 | 83.4737 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.4563 | 38.9511 | 59.9649 | 39.1845
|  |  |  | 83.4649 | 47.4874 | 59.9879 | 48 | 83.4449 | 47.5003 | 59.9706 | 48 | 83.4821 | 47.5872 | 59.9879 | 48 | 83.4646 | 38.9511 | 59.9649 | 39.1832
|  |  |  | 83.4732 | 47.4899 | 59.9879 | 48 | 83.4532 | 47.4986 | 59.9706 | 48 | 83.4904 | 47.5876 | 59.9879 | 48 | 83.473 | 38.9511 | 59.9649 | 39.182
|  |  |  | 83.4816 | 47.4899 | 59.9879 | 48 | 83.4616 | 47.4986 | 59.9706 | 48 | 83.4987 | 47.5876 | 59.9879 | 48 | 83.4813 | 38.9511 | 59.9649 | 39.1807
|  |  |  | 83.4899 | 47.4617 | 59.9879 | 48 | 83.4699 | 47.4784 | 59.9706 | 48 | 83.5071 | 47.5892 | 59.9879 | 48 | 83.4896 | 38.9511 | 59.9649 | 39.1795
|  |  |  | 83.4982 | 47.4617 | 59.9879 | 48 | 83.4783 | 47.4784 | 59.9706 | 48 | 83.5154 | 47.5892 | 59.9879 | 48 | 83.498 | 38.9511 | 59.9649 | 39.1782
|  |  |  | 83.5066 | 47.4614 | 59.9879 | 48 | 83.4866 | 47.5116 | 59.9706 | 48 | 83.5237 | 47.5881 | 59.9879 | 48 | 83.5063 | 38.9485 | 59.9649 | 39.177
|  |  |  | 83.5149 | 47.4614 | 59.9879 | 48 | 83.4949 | 47.5116 | 59.9706 | 48 | 83.532 | 47.5881 | 59.9879 | 48 | 83.5146 | 38.9485 | 59.9649 | 39.1757
|  |  |  | 83.5233 | 47.4614 | 59.9879 | 48 | 83.5033 | 47.5122 | 59.9706 | 48 | 83.5404 | 47.5881 | 59.9879 | 48 | 83.523 | 38.9485 | 59.9649 | 39.1745
|  |  |  | 83.5316 | 47.4614 | 59.9879 | 48 | 83.5116 | 47.5122 | 59.9706 | 48 | 83.5487 | 47.5881 | 59.9879 | 48 | 83.5313 | 38.9485 | 59.9649 | 39.1732
|  |  |  | 83.5399 | 47.456 | 59.9879 | 48 | 83.52 | 47.5122 | 59.9706 | 48 | 83.5571 | 47.583 | 59.9879 | 48 | 83.5397 | 38.9502 | 59.9649 | 39.172
|  |  |  | 83.5482 | 47.456 | 59.9879 | 48 | 83.5283 | 47.5122 | 59.9706 | 48 | 83.5654 | 47.583 | 59.9879 | 48 | 83.548 | 38.9502 | 59.9649 | 39.1707
|  |  |  | 83.5566 | 47.456 | 59.9879 | 48 | 83.5366 | 47.5114 | 59.9706 | 48 | 83.5737 | 47.583 | 59.9879 | 48 | 83.5563 | 38.9502 | 59.9649 | 39.1695
|  |  |  | 83.5649 | 47.456 | 59.9879 | 48 | 83.545 | 47.5114 | 59.9706 | 48 | 83.5821 | 47.583 | 59.9879 | 48 | 83.5647 | 38.9502 | 59.9649 | 39.1682
|  |  |  | 83.5732 | 47.4534 | 59.9879 | 48 | 83.5533 | 47.513 | 59.9706 | 48 | 83.5904 | 47.5833 | 59.9879 | 48 | 83.573 | 38.9502 | 59.9649 | 39.167
|  |  |  | 83.5816 | 47.4534 | 59.9879 | 48 | 83.5616 | 47.513 | 59.9706 | 48 | 83.5988 | 47.5833 | 59.9879 | 48 | 83.5814 | 38.9502 | 59.9649 | 39.1657
|  |  |  | 83.5899 | 47.4515 | 59.9879 | 48 | 83.57 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 83.6071 | 47.5851 | 59.9879 | 48 | 83.5897 | 38.9423 | 59.9649 | 39.1645
|  |  |  | 83.5983 | 47.4515 | 59.9879 | 48 | 83.5783 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 83.6154 | 47.5851 | 59.9879 | 48 | 83.598 | 38.9423 | 59.9649 | 39.1632
|  |  |  | 83.6066 | 47.457 | 59.9879 | 48 | 83.5867 | 47.5025 | 59.9706 | 48 | 83.6237 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 83.6064 | 38.9478 | 59.9649 | 39.162
|  |  |  | 83.6149 | 47.457 | 59.9879 | 48 | 83.595 | 47.5025 | 59.9706 | 48 | 83.6321 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 83.6147 | 38.9478 | 59.9649 | 39.1607
|  |  |  | 83.6233 | 47.457 | 59.9879 | 48 | 83.6033 | 47.5357 | 59.9706 | 48 | 83.6404 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 83.623 | 38.9478 | 59.9649 | 39.1595
|  |  |  | 83.6316 | 47.457 | 59.9879 | 48 | 83.6117 | 47.5357 | 59.9706 | 48 | 83.6487 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 83.6314 | 38.9478 | 59.9649 | 39.1582
|  |  |  | 83.6399 | 47.457 | 59.9879 | 48 | 83.62 | 47.5357 | 59.9706 | 48 | 83.6571 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 83.6397 | 38.9458 | 59.9649 | 39.157
|  |  |  | 83.6483 | 47.457 | 59.9879 | 48 | 83.6284 | 47.5357 | 59.9706 | 48 | 83.6654 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 83.6481 | 38.9458 | 59.9649 | 39.1557
|  |  |  | 83.6566 | 47.4614 | 59.9879 | 48 | 83.6367 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 83.6738 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 83.6564 | 38.9437 | 59.9649 | 39.1545
|  |  |  | 83.6649 | 47.4614 | 59.9879 | 48 | 83.645 | 47.5431 | 59.9706 | 48 | 83.6821 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 83.6647 | 38.9437 | 59.9649 | 39.1532
|  |  |  | 83.6733 | 47.4621 | 59.9879 | 48 | 83.6534 | 47.5373 | 59.9706 | 48 | 83.6904 | 47.5538 | 59.9879 | 48 | 83.6731 | 38.94 | 59.9649 | 39.152
|  |  |  | 83.6816 | 47.4621 | 59.9879 | 48 | 83.6617 | 47.5373 | 59.9706 | 48 | 83.6987 | 47.5538 | 59.9879 | 48 | 83.6814 | 38.94 | 59.9649 | 39.1507
|  |  |  | 83.6899 | 47.4656 | 59.9879 | 48 | 83.67 | 47.5373 | 59.9706 | 48 | 83.7071 | 47.5538 | 59.9879 | 48 | 83.6898 | 38.94 | 59.9649 | 39.1489
|  |  |  | 83.6983 | 47.4656 | 59.9879 | 48 | 83.6783 | 47.5373 | 59.9706 | 48 | 83.7155 | 47.5538 | 59.9879 | 48 | 83.6981 | 38.94 | 59.9649 | 39.1464
|  |  |  | 83.7066 | 47.4955 | 59.9879 | 48 | 83.6867 | 47.5525 | 59.9706 | 48 | 83.7238 | 47.5554 | 59.9879 | 48 | 83.7064 | 38.94 | 59.9649 | 39.1439
|  |  |  | 83.7149 | 47.4955 | 59.9879 | 48 | 83.6951 | 47.5525 | 59.9706 | 48 | 83.7321 | 47.5554 | 59.9879 | 48 | 83.7148 | 38.94 | 59.9649 | 39.1414
|  |  |  | 83.7233 | 47.5283 | 59.9879 | 48 | 83.7034 | 47.553 | 59.9706 | 48 | 83.7404 | 47.5542 | 59.9879 | 48 | 83.7231 | 38.94 | 59.9649 | 39.1389
|  |  |  | 83.7316 | 47.5283 | 59.9879 | 48 | 83.7117 | 47.553 | 59.9706 | 48 | 83.7488 | 47.5542 | 59.9879 | 48 | 83.7314 | 38.94 | 59.9649 | 39.1364
|  |  |  | 83.74 | 47.5277 | 59.9879 | 48 | 83.72 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 83.7571 | 47.5542 | 59.9879 | 48 | 83.7398 | 38.9406 | 59.9649 | 39.1339
|  |  |  | 83.7483 | 47.5277 | 59.9879 | 48 | 83.7284 | 47.559 | 59.9706 | 48 | 83.7654 | 47.5542 | 59.9879 | 48 | 83.7481 | 38.9406 | 59.9649 | 39.1314
|  |  |  | 83.7566 | 47.5277 | 59.9879 | 48 | 83.7368 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 83.7737 | 47.5542 | 59.9879 | 48 | 83.7565 | 38.9465 | 59.9649 | 39.1289
|  |  |  | 83.765 | 47.5277 | 59.9879 | 48 | 83.7451 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 83.7821 | 47.5542 | 59.9879 | 48 | 83.7648 | 38.9465 | 59.9649 | 39.1264
|  |  |  | 83.7733 | 47.5271 | 59.9879 | 48 | 83.7534 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 83.7905 | 47.555 | 59.9879 | 48 | 83.7731 | 38.9465 | 59.9649 | 39.1239
|  |  |  | 83.7816 | 47.5271 | 59.9879 | 48 | 83.7617 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 83.7988 | 47.555 | 59.9879 | 48 | 83.7815 | 38.9465 | 59.9649 | 39.1214
|  |  |  | 83.79 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 83.7701 | 47.5096 | 59.9706 | 48 | 83.8071 | 47.555 | 59.9879 | 48 | 83.7898 | 38.9258 | 59.9649 | 39.1189
|  |  |  | 83.7983 | 47.5301 | 59.9879 | 48 | 83.7784 | 47.5096 | 59.9706 | 48 | 83.8154 | 47.555 | 59.9879 | 48 | 83.7982 | 38.9258 | 59.9649 | 39.1164
|  |  |  | 83.8066 | 47.53 | 59.9879 | 48 | 83.7867 | 47.5096 | 59.9706 | 48 | 83.8238 | 47.5503 | 59.9879 | 48 | 83.8065 | 38.9258 | 59.9649 | 39.1139
|  |  |  | 83.815 | 47.53 | 59.9879 | 48 | 83.7951 | 47.5096 | 59.9706 | 48 | 83.8321 | 47.5503 | 59.9879 | 48 | 83.8148 | 38.9258 | 59.9649 | 39.1114
|  |  |  | 83.8233 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 83.8034 | 47.5055 | 59.9706 | 48 | 83.8405 | 47.5534 | 59.9879 | 48 | 83.8232 | 38.9258 | 59.9649 | 39.1089
|  |  |  | 83.8316 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 83.8118 | 47.5055 | 59.9706 | 48 | 83.8488 | 47.5534 | 59.9879 | 48 | 83.8315 | 38.9258 | 59.9649 | 39.1064
|  |  |  | 83.84 | 47.5251 | 59.9879 | 48 | 83.8201 | 47.5123 | 59.9706 | 48 | 83.8571 | 47.5526 | 59.9879 | 48 | 83.8398 | 38.9258 | 59.9649 | 39.1039
|  |  |  | 83.8483 | 47.5251 | 59.9879 | 48 | 83.8284 | 47.5123 | 59.9706 | 48 | 83.8655 | 47.5526 | 59.9879 | 48 | 83.8482 | 38.9258 | 59.9649 | 39.1014
|  |  |  | 83.8566 | 47.5302 | 59.9879 | 48 | 83.8368 | 47.5141 | 59.9706 | 48 | 83.8738 | 47.5526 | 59.9879 | 48 | 83.8565 | 38.9267 | 59.9649 | 39.0989
|  |  |  | 83.865 | 47.5302 | 59.9879 | 48 | 83.8451 | 47.5141 | 59.9706 | 48 | 83.8821 | 47.5526 | 59.9879 | 48 | 83.8649 | 38.9267 | 59.9649 | 39.0964
|  |  |  | 83.8733 | 47.5283 | 59.9879 | 48 | 83.8535 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 83.8904 | 47.5535 | 59.9879 | 48 | 83.8732 | 38.9246 | 59.9649 | 39.0939
|  |  |  | 83.8817 | 47.5283 | 59.9879 | 48 | 83.8618 | 47.5086 | 59.9706 | 48 | 83.8988 | 47.5535 | 59.9879 | 48 | 83.8815 | 38.9246 | 59.9649 | 39.0914
|  |  |  | 83.89 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 83.8701 | 47.5155 | 59.9706 | 48 | 83.9071 | 47.5535 | 59.9879 | 48 | 83.8899 | 38.8905 | 59.9649 | 39.0889
|  |  |  | 83.8983 | 47.5282 | 59.9879 | 48 | 83.8785 | 47.5155 | 59.9706 | 48 | 83.9155 | 47.5535 | 59.9879 | 48 | 83.8982 | 38.8905 | 59.9649 | 39.0864
|  |  |  | 83.9066 | 47.5322 | 59.9879 | 48 | 83.8868 | 47.5183 | 59.9706 | 48 | 83.9238 | 47.5451 | 59.9879 | 48 | 83.9066 | 38.8906 | 59.9649 | 39.0839
|  |  |  | 83.915 | 47.5322 | 59.9879 | 48 | 83.8951 | 47.5183 | 59.9706 | 48 | 83.9321 | 47.5451 | 59.9879 | 48 | 83.9149 | 38.8906 | 59.9649 | 39.0814
|  |  |  | 83.9233 | 47.532 | 59.9879 | 48 | 83.9035 | 47.5215 | 59.9649 | 48 | 83.9405 | 47.5432 | 59.9879 | 48 | 83.9232 | 38.8906 | 59.9649 | 39.0789
|  |  |  | 83.9317 | 47.532 | 59.9879 | 48 | 83.9118 | 47.5215 | 59.9649 | 48 | 83.9488 | 47.5432 | 59.9879 | 48 | 83.9316 | 38.8906 | 59.9649 | 39.0764
|  |  |  | 83.94 | 47.5392 | 59.9879 | 48 | 83.9202 | 47.5215 | 59.9649 | 48 | 83.9572 | 47.542 | 59.9879 | 48 | 83.9399 | 38.8906 | 59.9649 | 39.0739
|  |  |  | 83.9483 | 47.5392 | 59.9879 | 48 | 83.9285 | 47.5215 | 59.9649 | 48 | 83.9655 | 47.542 | 59.9879 | 48 | 83.9482 | 38.8906 | 59.9649 | 39.0714
|  |  |  | 83.9567 | 47.5427 | 59.9879 | 48 | 83.9368 | 47.5315 | 59.9649 | 48 | 83.9738 | 47.542 | 59.9879 | 48 | 83.9566 | 38.8973 | 59.9649 | 39.0689
|  |  |  | 83.965 | 47.5427 | 59.9879 | 48 | 83.9452 | 47.5315 | 59.9649 | 48 | 83.9822 | 47.542 | 59.9879 | 48 | 83.9649 | 38.8973 | 59.9649 | 39.0664
|  |  |  | 83.9733 | 47.5415 | 59.9879 | 48 | 83.9535 | 47.5315 | 59.9649 | 48 | 83.9905 | 47.5315 | 59.9879 | 48 | 83.9733 | 38.8973 | 59.9649 | 39.0639
|  |  |  | 83.9817 | 47.5415 | 59.9879 | 48 | 83.9619 | 47.5315 | 59.9649 | 48 | 83.9988 | 47.5315 | 59.9879 | 48 | 83.9816 | 38.8973 | 59.9649 | 39.0614
|  |  |  | 83.99 | 47.5415 | 59.9879 | 48 | 83.9702 | 47.5286 | 59.9649 | 48 | 84.0071 | 47.5315 | 59.9879 | 48 | 83.9899 | 38.8955 | 59.9649 | 39.0589
|  |  |  | 83.9984 | 47.5415 | 59.9879 | 48 | 83.9785 | 47.5286 | 59.9649 | 48 | 84.0155 | 47.5315 | 59.9879 | 48 | 83.9983 | 38.8955 | 59.9649 | 39.0564
|  |  |  | 84.0067 | 47.5146 | 59.9879 | 48 | 83.9869 | 47.5314 | 59.9649 | 48 | 84.0238 | 47.5315 | 59.9879 | 48 | 84.0066 | 38.8955 | 59.9649 | 39.0539
|  |  |  | 84.015 | 47.5146 | 59.9879 | 48 | 83.9952 | 47.5314 | 59.9649 | 48 | 84.0322 | 47.5315 | 59.9879 | 48 | 84.015 | 38.8955 | 59.9649 | 39.0514
|  |  |  | 84.0233 | 47.51 | 59.9879 | 48 | 84.0035 | 47.5312 | 59.9649 | 48 | 84.0405 | 47.5308 | 59.9879 | 48 | 84.0233 | 38.8955 | 59.9649 | 39.0489
|  |  |  | 84.0317 | 47.51 | 59.9879 | 48 | 84.0119 | 47.5312 | 59.9649 | 48 | 84.0488 | 47.5308 | 59.9879 | 48 | 84.0316 | 38.8955 | 59.9649 | 39.0464
|  |  |  | 84.04 | 47.5128 | 59.9879 | 48 | 84.0202 | 47.5515 | 59.9649 | 48 | 84.0572 | 47.5308 | 59.9879 | 48 | 84.04 | 38.8955 | 59.9649 | 39.0439
|  |  |  | 84.0483 | 47.5128 | 59.9879 | 48 | 84.0286 | 47.5515 | 59.9649 | 48 | 84.0655 | 47.5308 | 59.9879 | 48 | 84.0483 | 38.8955 | 59.9649 | 39.0414
|  |  |  | 84.0567 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.0369 | 47.5515 | 59.9649 | 48 | 84.0739 | 47.5275 | 59.9879 | 48 | 84.0566 | 38.8997 | 59.9649 | 39.0389
|  |  |  | 84.065 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.0452 | 47.5515 | 59.9649 | 48 | 84.0822 | 47.5275 | 59.9879 | 48 | 84.065 | 38.8997 | 59.9649 | 39.0364
|  |  |  | 84.0734 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.0536 | 47.5438 | 59.9649 | 48 | 84.0905 | 47.5275 | 59.9879 | 48 | 84.0733 | 38.8997 | 59.9649 | 39.0339
|  |  |  | 84.0817 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.0619 | 47.5438 | 59.9649 | 48 | 84.0988 | 47.5275 | 59.9879 | 48 | 84.0817 | 38.8997 | 59.9649 | 39.0314
|  |  |  | 84.09 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.0703 | 47.5573 | 59.9591 | 48 | 84.1072 | 47.5275 | 59.9879 | 48 | 84.09 | 38.8997 | 59.9649 | 39.0289
|  |  |  | 84.0984 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.0786 | 47.5573 | 59.9591 | 48 | 84.1155 | 47.5275 | 59.9879 | 48 | 84.0983 | 38.8997 | 59.9649 | 39.0264
|  |  |  | 84.1067 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.0869 | 47.5451 | 59.9591 | 48 | 84.1238 | 47.5275 | 59.9879 | 48 | 84.1067 | 38.8997 | 59.9649 | 39.0238
|  |  |  | 84.115 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.0953 | 47.5451 | 59.9591 | 48 | 84.1322 | 47.5275 | 59.9879 | 48 | 84.115 | 38.8997 | 59.9649 | 39.0214
|  |  |  | 84.1234 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.1036 | 47.5451 | 59.9591 | 48 | 84.1405 | 47.5294 | 59.9879 | 48 | 84.1234 | 38.8757 | 59.9649 | 39.0188
|  |  |  | 84.1317 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.1119 | 47.5451 | 59.9591 | 48 | 84.1489 | 47.5294 | 59.9879 | 48 | 84.1317 | 38.8757 | 59.9649 | 39.0163
|  |  |  | 84.14 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.1203 | 47.5509 | 59.9591 | 48 | 84.1572 | 47.5293 | 59.9879 | 48 | 84.14 | 38.8757 | 59.9649 | 39.0138
|  |  |  | 84.1484 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.1286 | 47.5509 | 59.9591 | 48 | 84.1655 | 47.5293 | 59.9879 | 48 | 84.1484 | 38.8757 | 59.9649 | 39.0113
|  |  |  | 84.1567 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.137 | 47.5509 | 59.9591 | 48 | 84.1738 | 47.5302 | 59.9879 | 48 | 84.1567 | 38.8757 | 59.9649 | 39.0088
|  |  |  | 84.165 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.1453 | 47.5509 | 59.9591 | 48 | 84.1822 | 47.5302 | 59.9879 | 48 | 84.165 | 38.8757 | 59.9649 | 39.0063
|  |  |  | 84.1734 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.1536 | 47.5548 | 59.9591 | 48 | 84.1906 | 47.5302 | 59.9879 | 48 | 84.1734 | 38.873 | 59.9649 | 39.0038
|  |  |  | 84.1817 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.162 | 47.5548 | 59.9591 | 48 | 84.1989 | 47.5302 | 59.9879 | 48 | 84.1817 | 38.873 | 59.9649 | 39.0013
|  |  |  | 84.1901 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.1703 | 47.5548 | 59.9591 | 48 | 84.2072 | 47.5373 | 59.9879 | 48 | 84.1901 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9988
|  |  |  | 84.1984 | 47.5128 | 59.9821 | 48 | 84.1786 | 47.5548 | 59.9591 | 48 | 84.2155 | 47.5373 | 59.9879 | 48 | 84.1984 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9963
|  |  |  | 84.2067 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.187 | 47.5548 | 59.9591 | 48 | 84.2239 | 47.5401 | 59.9879 | 48 | 84.2067 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9938
|  |  |  | 84.2151 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.1953 | 47.5548 | 59.9591 | 48 | 84.2322 | 47.5401 | 59.9879 | 48 | 84.2151 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9913
|  |  |  | 84.2234 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.2037 | 47.5586 | 59.9591 | 48 | 84.2405 | 47.5393 | 59.9879 | 48 | 84.2234 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9888
|  |  |  | 84.2318 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.212 | 47.5586 | 59.9591 | 48 | 84.2488 | 47.5393 | 59.9879 | 48 | 84.2318 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9863
|  |  |  | 84.2401 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.2203 | 47.5586 | 59.9591 | 48 | 84.2572 | 47.5324 | 59.9879 | 48 | 84.2401 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9838
|  |  |  | 84.2484 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.2287 | 47.5586 | 59.9591 | 48 | 84.2656 | 47.5324 | 59.9879 | 48 | 84.2484 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9813
|  |  |  | 84.2567 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.237 | 47.5672 | 59.9591 | 48 | 84.2739 | 47.5322 | 59.9879 | 48 | 84.2568 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9788
|  |  |  | 84.2651 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.2454 | 47.5672 | 59.9591 | 48 | 84.2822 | 47.5322 | 59.9879 | 48 | 84.2651 | 38.8771 | 59.9649 | 38.9763
|  |  |  | 84.2734 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.2537 | 47.5672 | 59.9591 | 48 | 84.2905 | 47.5322 | 59.9879 | 48 | 84.2734 | 38.8722 | 59.9649 | 38.9738
|  |  |  | 84.2817 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.262 | 47.5672 | 59.9591 | 48 | 84.2989 | 47.5322 | 59.9879 | 48 | 84.2818 | 38.8722 | 59.9649 | 38.9713
|  |  |  | 84.2901 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.2704 | 47.5672 | 59.9591 | 48 | 84.3072 | 47.5313 | 59.9879 | 48 | 84.2901 | 38.8697 | 59.9649 | 38.9688
|  |  |  | 84.2984 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.2787 | 47.5672 | 59.9591 | 48 | 84.3156 | 47.5313 | 59.9879 | 48 | 84.2985 | 38.8697 | 59.9649 | 38.9663
|  |  |  | 84.3068 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.287 | 47.5672 | 59.9591 | 48 | 84.3239 | 47.5324 | 59.9879 | 48 | 84.3068 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9638
|  |  |  | 84.3151 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.2954 | 47.5672 | 59.9591 | 48 | 84.3322 | 47.5324 | 59.9879 | 48 | 84.3151 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9613
|  |  |  | 84.3234 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.3037 | 47.5726 | 59.9591 | 48 | 84.3406 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 84.3235 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9588
|  |  |  | 84.3318 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.3121 | 47.5726 | 59.9591 | 48 | 84.3489 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 84.3318 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9563
|  |  |  | 84.3401 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.3204 | 47.5726 | 59.9591 | 48 | 84.3572 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 84.3401 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9538
|  |  |  | 84.3484 | 47.5135 | 59.9821 | 48 | 84.3287 | 47.5726 | 59.9591 | 48 | 84.3655 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 84.3485 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9513
|  |  |  | 84.3568 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.3371 | 47.568 | 59.9591 | 48 | 84.3739 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 84.3568 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9488
|  |  |  | 84.3651 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.3455 | 47.568 | 59.9591 | 48 | 84.3822 | 47.5531 | 59.9879 | 48 | 84.3652 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9463
|  |  |  | 84.3734 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.3538 | 47.568 | 59.9591 | 48 | 84.3906 | 47.5538 | 59.9879 | 48 | 84.3735 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9438
|  |  |  | 84.3818 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.3621 | 47.568 | 59.9591 | 48 | 84.3989 | 47.5538 | 59.9879 | 48 | 84.3818 | 38.8124 | 59.9649 | 38.9413
|  |  |  | 84.3901 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.3704 | 47.568 | 59.9591 | 48 | 84.4072 | 47.5538 | 59.9879 | 48 | 84.3902 | 38.8155 | 59.9649 | 38.9388
|  |  |  | 84.3984 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.3788 | 47.568 | 59.9591 | 48 | 84.4156 | 47.5538 | 59.9879 | 48 | 84.3985 | 38.8155 | 59.9649 | 38.9363
|  |  |  | 84.4068 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.3871 | 47.5563 | 59.9591 | 48 | 84.4239 | 47.5615 | 59.9879 | 48 | 84.4069 | 38.8223 | 59.9649 | 38.9338
|  |  |  | 84.4151 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.3954 | 47.5563 | 59.9591 | 48 | 84.4323 | 47.5615 | 59.9879 | 48 | 84.4152 | 38.8223 | 59.9649 | 38.9313
|  |  |  | 84.4235 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4038 | 47.5561 | 59.9591 | 48 | 84.4406 | 47.5629 | 59.9879 | 48 | 84.4235 | 38.8223 | 59.9649 | 38.9288
|  |  |  | 84.4318 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4122 | 47.5561 | 59.9591 | 48 | 84.4489 | 47.5629 | 59.9879 | 48 | 84.4319 | 38.8223 | 59.9649 | 38.9263
|  |  |  | 84.4401 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4205 | 47.5565 | 59.9591 | 48 | 84.4572 | 47.5652 | 59.9879 | 48 | 84.4402 | 38.8235 | 59.9649 | 38.9238
|  |  |  | 84.4485 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4288 | 47.5565 | 59.9591 | 48 | 84.4656 | 47.5652 | 59.9879 | 48 | 84.4485 | 38.8235 | 59.9649 | 38.9213
|  |  |  | 84.4568 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4371 | 47.5565 | 59.9591 | 48 | 84.4739 | 47.5856 | 59.9879 | 48 | 84.4568 | 38.8235 | 59.9649 | 38.9188
|  |  |  | 84.4651 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4455 | 47.5565 | 59.9591 | 48 | 84.4822 | 47.5856 | 59.9879 | 48 | 84.4652 | 38.8235 | 59.9649 | 38.9163
|  |  |  | 84.4735 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4539 | 47.4866 | 59.9591 | 48 | 84.4906 | 47.5856 | 59.9879 | 48 | 84.4736 | 38.8235 | 59.9649 | 38.9138
|  |  |  | 84.4818 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4622 | 47.4866 | 59.9591 | 48 | 84.4989 | 47.5856 | 59.9879 | 48 | 84.4819 | 38.8235 | 59.9649 | 38.9113
|  |  |  | 84.4901 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4705 | 47.4866 | 59.9591 | 48 | 84.5073 | 47.5729 | 59.9879 | 48 | 84.4902 | 38.8235 | 59.9649 | 38.9088
|  |  |  | 84.4985 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4789 | 47.4866 | 59.9591 | 48 | 84.5156 | 47.5729 | 59.9879 | 48 | 84.4986 | 38.8235 | 59.9649 | 38.9063
|  |  |  | 84.5068 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4872 | 47.48 | 59.9591 | 48 | 84.5239 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 84.5069 | 38.8211 | 59.9649 | 38.9038
|  |  |  | 84.5152 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.4955 | 47.48 | 59.9591 | 48 | 84.5323 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 84.5153 | 38.8211 | 59.9649 | 38.9013
|  |  |  | 84.5235 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.5038 | 47.4757 | 59.9591 | 48 | 84.5406 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 84.5236 | 38.8211 | 59.9649 | 38.8988
|  |  |  | 84.5318 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.5122 | 47.4757 | 59.9591 | 48 | 84.549 | 47.5724 | 59.9879 | 48 | 84.5319 | 38.8211 | 59.9649 | 38.8963
|  |  |  | 84.5402 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.5206 | 47.4865 | 59.9591 | 48 | 84.5573 | 47.5666 | 59.9879 | 48 | 84.5403 | 38.8179 | 59.9649 | 38.8938
|  |  |  | 84.5485 | 47.5122 | 59.9821 | 48 | 84.5289 | 47.4865 | 59.9591 | 48 | 84.5656 | 47.5666 | 59.9879 | 48 | 84.5486 | 38.8179 | 59.9649 | 38.8913
|  |  |  | 84.5568 | 47.5122 | 59.9879 | 48 | 84.5372 | 47.4865 | 59.9591 | 48 | 84.5739 | 47.5412 | 59.9879 | 48 | 84.5569 | 38.8179 | 59.9649 | 38.8888
|  |  |  | 84.5652 | 47.5122 | 59.9879 | 48 | 84.5456 | 47.4865 | 59.9591 | 48 | 84.5823 | 47.5412 | 59.9879 | 48 | 84.5652 | 38.8179 | 59.9649 | 38.8863
|  |  |  | 84.5735 | 47.5122 | 59.9879 | 48 | 84.5539 | 47.4865 | 59.9591 | 48 | 84.5906 | 47.5405 | 59.9879 | 48 | 84.5736 | 38.8179 | 59.9649 | 38.8838
|  |  |  | 84.5818 | 47.5122 | 59.9879 | 48 | 84.5623 | 47.4865 | 59.9591 | 48 | 84.5989 | 47.5405 | 59.9879 | 48 | 84.582 | 38.8179 | 59.9649 | 38.8813
|  |  |  | 84.5902 | 47.5122 | 59.9879 | 48 | 84.5706 | 47.4899 | 59.9591 | 48 | 84.6073 | 47.5405 | 59.9821 | 48 | 84.5903 | 38.8083 | 59.9649 | 38.8788
|  |  |  | 84.5985 | 47.5122 | 59.9879 | 48 | 84.5789 | 47.4899 | 59.9591 | 48 | 84.6156 | 47.5405 | 59.9821 | 48 | 84.5986 | 38.8083 | 59.9649 | 38.8763
|  |  |  | 84.6068 | 47.509 | 59.9879 | 48 | 84.5873 | 47.4899 | 59.9591 | 48 | 84.624 | 47.5419 | 59.9821 | 48 | 84.607 | 38.806 | 59.9649 | 38.8738
|  |  |  | 84.6152 | 47.509 | 59.9879 | 48 | 84.5956 | 47.4899 | 59.9591 | 48 | 84.6323 | 47.5419 | 59.9821 | 48 | 84.6153 | 38.806 | 59.9649 | 38.8713
|  |  |  | 84.6235 | 47.5129 | 59.9879 | 48 | 84.6039 | 47.5107 | 59.9591 | 48 | 84.6406 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 84.6237 | 38.806 | 59.9649 | 38.8688
|  |  |  | 84.6318 | 47.5129 | 59.9879 | 48 | 84.6123 | 47.5107 | 59.9591 | 48 | 84.6489 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 84.632 | 38.806 | 59.9649 | 38.8663
|  |  |  | 84.6402 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 84.6206 | 47.5107 | 59.9591 | 48 | 84.6573 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 84.6403 | 38.806 | 59.9649 | 38.8638
|  |  |  | 84.6485 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 84.629 | 47.5107 | 59.9591 | 48 | 84.6656 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 84.6487 | 38.806 | 59.9649 | 38.8613
|  |  |  | 84.6569 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 84.6373 | 47.5107 | 59.9591 | 48 | 84.674 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 84.657 | 38.8047 | 59.9649 | 38.8588
|  |  |  | 84.6652 | 47.5117 | 59.9879 | 48 | 84.6456 | 47.5107 | 59.9591 | 48 | 84.6823 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 84.6653 | 38.8047 | 59.9649 | 38.8563
|  |  |  | 84.6735 | 47.5017 | 59.9879 | 48 | 84.654 | 47.5075 | 59.9591 | 48 | 84.6906 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 84.6736 | 38.7703 | 59.9649 | 38.8538
|  |  |  | 84.6819 | 47.5017 | 59.9879 | 48 | 84.6623 | 47.5075 | 59.9591 | 48 | 84.699 | 47.5463 | 59.9821 | 48 | 84.682 | 38.7703 | 59.9649 | 38.8512
|  |  |  | 84.6902 | 47.5017 | 59.9879 | 48 | 84.6707 | 47.5075 | 59.9591 | 48 | 84.7073 | 47.5454 | 59.9821 | 48 | 84.6904 | 38.7608 | 59.9649 | 38.8494
|  |  |  | 84.6985 | 47.5017 | 59.9879 | 48 | 84.679 | 47.5075 | 59.9591 | 48 | 84.7156 | 47.5454 | 59.9821 | 48 | 84.6987 | 38.7608 | 59.9649 | 38.8481
|  |  |  | 84.7068 | 47.4948 | 59.9879 | 48 | 84.6873 | 47.5095 | 59.9591 | 48 | 84.724 | 47.5454 | 59.9821 | 48 | 84.707 | 38.7608 | 59.9649 | 38.8469
|  |  |  | 84.7152 | 47.4948 | 59.9879 | 48 | 84.6957 | 47.5095 | 59.9591 | 48 | 84.7323 | 47.5454 | 59.9821 | 48 | 84.7154 | 38.7608 | 59.9649 | 38.8456
|  |  |  | 84.7235 | 47.5012 | 59.9821 | 48 | 84.704 | 47.5072 | 59.9591 | 48 | 84.7407 | 47.5454 | 59.9821 | 48 | 84.7237 | 38.7584 | 59.9649 | 38.8444
|  |  |  | 84.7319 | 47.5012 | 59.9821 | 48 | 84.7123 | 47.5072 | 59.9591 | 48 | 84.749 | 47.5454 | 59.9821 | 48 | 84.7321 | 38.7584 | 59.9649 | 38.8431
|  |  |  | 84.7402 | 47.4861 | 59.9821 | 48 | 84.7207 | 47.5103 | 59.9591 | 48 | 84.7573 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.7404 | 38.7584 | 59.9649 | 38.8419
|  |  |  | 84.7485 | 47.4861 | 59.9821 | 48 | 84.729 | 47.5103 | 59.9591 | 48 | 84.7656 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.7487 | 38.7584 | 59.9649 | 38.8406
|  |  |  | 84.7569 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.7374 | 47.4958 | 59.9591 | 48 | 84.774 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.7571 | 38.7584 | 59.9649 | 38.8394
|  |  |  | 84.7652 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.7457 | 47.4958 | 59.9591 | 48 | 84.7823 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.7654 | 38.7584 | 59.9649 | 38.8381
|  |  |  | 84.7736 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.754 | 47.4958 | 59.9591 | 48 | 84.7906 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.7737 | 38.7514 | 59.9649 | 38.8369
|  |  |  | 84.7819 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.7624 | 47.4958 | 59.9591 | 48 | 84.799 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.782 | 38.7514 | 59.9649 | 38.8356
|  |  |  | 84.7902 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.7707 | 47.4982 | 59.9591 | 48 | 84.8073 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.7904 | 38.7323 | 59.9649 | 38.8344
|  |  |  | 84.7986 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.7791 | 47.4982 | 59.9591 | 48 | 84.8157 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.7988 | 38.7323 | 59.9649 | 38.8331
|  |  |  | 84.8069 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.7874 | 47.4982 | 59.9591 | 48 | 84.824 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.8071 | 38.7323 | 59.9649 | 38.8319
|  |  |  | 84.8152 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.7957 | 47.4982 | 59.9591 | 48 | 84.8323 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.8154 | 38.7323 | 59.9649 | 38.8306
|  |  |  | 84.8236 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8041 | 47.4969 | 59.9591 | 48 | 84.8407 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.8237 | 38.7354 | 59.9649 | 38.8294
|  |  |  | 84.8319 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8124 | 47.4969 | 59.9591 | 48 | 84.849 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.8321 | 38.7354 | 59.9649 | 38.8281
|  |  |  | 84.8402 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8207 | 47.4969 | 59.9591 | 48 | 84.8574 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.8405 | 38.7354 | 59.9649 | 38.8269
|  |  |  | 84.8486 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8291 | 47.4969 | 59.9591 | 48 | 84.8657 | 47.5453 | 59.9821 | 48 | 84.8488 | 38.7354 | 59.9649 | 38.8256
|  |  |  | 84.8569 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8374 | 47.4966 | 59.9591 | 48 | 84.874 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 84.8571 | 38.7354 | 59.9649 | 38.8244
|  |  |  | 84.8652 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8458 | 47.4966 | 59.9591 | 48 | 84.8824 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 84.8655 | 38.7354 | 59.9649 | 38.8231
|  |  |  | 84.8736 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8541 | 47.4987 | 59.9591 | 48 | 84.8907 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 84.8738 | 38.7354 | 59.9649 | 38.8219
|  |  |  | 84.8819 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8624 | 47.4987 | 59.9591 | 48 | 84.899 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 84.8821 | 38.7354 | 59.9649 | 38.8206
|  |  |  | 84.8903 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8708 | 47.503 | 59.9591 | 48 | 84.9073 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 84.8904 | 38.7337 | 59.9649 | 38.8194
|  |  |  | 84.8986 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8792 | 47.503 | 59.9591 | 48 | 84.9157 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 84.8988 | 38.7337 | 59.9649 | 38.8181
|  |  |  | 84.9069 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8875 | 47.4804 | 59.9591 | 48 | 84.924 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 84.9072 | 38.7337 | 59.9649 | 38.8169
|  |  |  | 84.9153 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.8958 | 47.4804 | 59.9591 | 48 | 84.9324 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 84.9155 | 38.7337 | 59.9649 | 38.8156
|  |  |  | 84.9236 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9041 | 47.4804 | 59.9591 | 48 | 84.9407 | 47.5397 | 59.9821 | 48 | 84.9238 | 38.6985 | 59.9649 | 38.8144
|  |  |  | 84.9319 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9125 | 47.4804 | 59.9591 | 48 | 84.949 | 47.5397 | 59.9821 | 48 | 84.9321 | 38.6985 | 59.9649 | 38.8131
|  |  |  | 84.9403 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9208 | 47.4723 | 59.9591 | 48 | 84.9574 | 47.5425 | 59.9821 | 48 | 84.9405 | 38.6205 | 59.9649 | 38.8119
|  |  |  | 84.9486 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9291 | 47.4723 | 59.9591 | 48 | 84.9657 | 47.5425 | 59.9821 | 48 | 84.9489 | 38.6205 | 59.9649 | 38.8106
|  |  |  | 84.9569 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9375 | 47.4873 | 59.9591 | 48 | 84.9741 | 47.5425 | 59.9821 | 48 | 84.9572 | 38.6205 | 59.9649 | 38.8093
|  |  |  | 84.9653 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9459 | 47.4873 | 59.9591 | 48 | 84.9824 | 47.5425 | 59.9821 | 48 | 84.9655 | 38.6205 | 59.9649 | 38.8081
|  |  |  | 84.9736 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9542 | 47.5244 | 59.9591 | 48 | 84.9907 | 47.5425 | 59.9821 | 48 | 84.9739 | 38.6205 | 59.9649 | 38.8069
|  |  |  | 84.9819 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9625 | 47.5244 | 59.9591 | 48 | 84.9991 | 47.5425 | 59.9821 | 48 | 84.9822 | 38.6205 | 59.9649 | 38.8056
|  |  |  | 84.9903 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9709 | 47.5244 | 59.9591 | 48 | 85.0074 | 47.5428 | 59.9821 | 48 | 84.9905 | 38.6252 | 59.9649 | 38.8043
|  |  |  | 84.9986 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9792 | 47.5244 | 59.9591 | 48 | 85.0157 | 47.5428 | 59.9821 | 48 | 84.9988 | 38.6252 | 59.9649 | 38.8031
|  |  |  | 85.007 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9875 | 47.5284 | 59.9591 | 48 | 85.024 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.0072 | 38.6252 | 59.9649 | 38.8018
|  |  |  | 85.0153 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 84.9958 | 47.5284 | 59.9591 | 48 | 85.0324 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.0156 | 38.6252 | 59.9649 | 38.8006
|  |  |  | 85.0236 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0042 | 47.5332 | 59.9591 | 48 | 85.0407 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.0239 | 38.6237 | 59.9649 | 38.7993
|  |  |  | 85.032 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0126 | 47.5332 | 59.9591 | 48 | 85.0491 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.0322 | 38.6237 | 59.9649 | 38.7981
|  |  |  | 85.0403 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0209 | 47.5606 | 59.9591 | 48 | 85.0574 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.0405 | 38.6236 | 59.9649 | 38.7968
|  |  |  | 85.0486 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0292 | 47.5606 | 59.9591 | 48 | 85.0657 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.0489 | 38.6236 | 59.9649 | 38.7956
|  |  |  | 85.057 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0376 | 47.5606 | 59.9591 | 48 | 85.0741 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.0573 | 38.6236 | 59.9649 | 38.7943
|  |  |  | 85.0653 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0459 | 47.5606 | 59.9591 | 48 | 85.0824 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.0656 | 38.6236 | 59.9649 | 38.7931
|  |  |  | 85.0736 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0543 | 47.5564 | 59.9591 | 48 | 85.0908 | 47.5508 | 59.9821 | 48 | 85.0739 | 38.5918 | 59.9649 | 38.7918
|  |  |  | 85.082 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0626 | 47.5564 | 59.9591 | 48 | 85.0991 | 47.5508 | 59.9821 | 48 | 85.0822 | 38.5918 | 59.9649 | 38.7906
|  |  |  | 85.0903 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0709 | 47.5564 | 59.9591 | 48 | 85.1074 | 47.5476 | 59.9821 | 48 | 85.0906 | 38.5918 | 59.9649 | 38.7893
|  |  |  | 85.0986 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0793 | 47.5564 | 59.9591 | 48 | 85.1158 | 47.5476 | 59.9821 | 48 | 85.0989 | 38.5918 | 59.9649 | 38.7881
|  |  |  | 85.107 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0876 | 47.5484 | 59.9591 | 48 | 85.1241 | 47.5476 | 59.9821 | 48 | 85.1072 | 38.5915 | 59.9649 | 38.7868
|  |  |  | 85.1153 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.0959 | 47.5484 | 59.9591 | 48 | 85.1324 | 47.5476 | 59.9821 | 48 | 85.1156 | 38.5915 | 59.9649 | 38.7856
|  |  |  | 85.1237 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.1043 | 47.5484 | 59.9591 | 48 | 85.1407 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.124 | 38.5915 | 59.9649 | 38.7843
|  |  |  | 85.132 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.1126 | 47.5484 | 59.9591 | 48 | 85.1491 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.1323 | 38.5915 | 59.9649 | 38.7831
|  |  |  | 85.1403 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.121 | 47.5442 | 59.9591 | 48 | 85.1574 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.1406 | 38.5796 | 59.9649 | 38.7818
|  |  |  | 85.1487 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.1293 | 47.5442 | 59.9591 | 48 | 85.1658 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.1489 | 38.5796 | 59.9649 | 38.7806
|  |  |  | 85.157 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.1376 | 47.5442 | 59.9591 | 48 | 85.1741 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.1573 | 38.5796 | 59.9649 | 38.7793
|  |  |  | 85.1653 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.146 | 47.5442 | 59.9591 | 48 | 85.1824 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.1656 | 38.5796 | 59.9649 | 38.7781
|  |  |  | 85.1737 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.1543 | 47.5307 | 59.9591 | 48 | 85.1908 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.174 | 38.5796 | 59.9649 | 38.7768
|  |  |  | 85.182 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.1627 | 47.5307 | 59.9591 | 48 | 85.1991 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.1823 | 38.5796 | 59.9649 | 38.7756
|  |  |  | 85.1903 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.171 | 47.5307 | 59.9591 | 48 | 85.2075 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.1906 | 38.5779 | 59.9649 | 38.7743
|  |  |  | 85.1987 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.1793 | 47.5307 | 59.9591 | 48 | 85.2158 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.199 | 38.5779 | 59.9649 | 38.7731
|  |  |  | 85.207 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.1877 | 47.5273 | 59.9591 | 48 | 85.2241 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.2073 | 38.5805 | 59.9649 | 38.7718
|  |  |  | 85.2153 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.196 | 47.5273 | 59.9591 | 48 | 85.2325 | 47.5496 | 59.9821 | 48 | 85.2156 | 38.5805 | 59.9649 | 38.7706
|  |  |  | 85.2237 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2043 | 47.5273 | 59.9591 | 48 | 85.2408 | 47.5506 | 59.9821 | 48 | 85.224 | 38.541 | 59.9649 | 38.7693
|  |  |  | 85.232 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2127 | 47.5273 | 59.9591 | 48 | 85.2491 | 47.5506 | 59.9821 | 48 | 85.2324 | 38.541 | 59.9649 | 38.7681
|  |  |  | 85.2404 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.221 | 47.5315 | 59.9591 | 48 | 85.2574 | 47.5553 | 59.9821 | 48 | 85.2407 | 38.541 | 59.9649 | 38.7668
|  |  |  | 85.2487 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2294 | 47.5315 | 59.9591 | 48 | 85.2658 | 47.5553 | 59.9821 | 48 | 85.249 | 38.541 | 59.9649 | 38.7656
|  |  |  | 85.257 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2377 | 47.5315 | 59.9591 | 48 | 85.2741 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.2573 | 38.541 | 59.9649 | 38.7643
|  |  |  | 85.2654 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.246 | 47.5315 | 59.9591 | 48 | 85.2825 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.2657 | 38.541 | 59.9649 | 38.7631
|  |  |  | 85.2737 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2544 | 47.5337 | 59.9591 | 48 | 85.2908 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.274 | 38.5404 | 59.9649 | 38.7618
|  |  |  | 85.282 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2627 | 47.5337 | 59.9591 | 48 | 85.2991 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.2823 | 38.5404 | 59.9649 | 38.7606
|  |  |  | 85.2904 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2711 | 47.5337 | 59.9591 | 48 | 85.3075 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.2907 | 38.5362 | 59.9649 | 38.7593
|  |  |  | 85.2987 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2794 | 47.5337 | 59.9591 | 48 | 85.3158 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.299 | 38.5362 | 59.9649 | 38.7581
|  |  |  | 85.307 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2877 | 47.5205 | 59.9591 | 48 | 85.3242 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.3074 | 38.535 | 59.9649 | 38.7568
|  |  |  | 85.3154 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.2961 | 47.5205 | 59.9591 | 48 | 85.3325 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.3157 | 38.535 | 59.9649 | 38.7556
|  |  |  | 85.3237 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.3044 | 47.5084 | 59.9591 | 48 | 85.3408 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.324 | 38.535 | 59.9649 | 38.7543
|  |  |  | 85.3321 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.3127 | 47.5084 | 59.9591 | 48 | 85.3492 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.3324 | 38.535 | 59.9649 | 38.7531
|  |  |  | 85.3404 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.3211 | 47.5053 | 59.9591 | 48 | 85.3575 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.3408 | 38.535 | 59.9649 | 38.7518
|  |  |  | 85.3487 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.3294 | 47.5053 | 59.9591 | 48 | 85.3658 | 47.5551 | 59.9821 | 48 | 85.3491 | 38.535 | 59.9649 | 38.7506
|  |  |  | 85.3571 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.3378 | 47.5051 | 59.9591 | 48 | 85.3741 | 47.5556 | 59.9821 | 48 | 85.3574 | 38.5395 | 59.9649 | 38.7493
|  |  |  | 85.3654 | 47.4725 | 59.9821 | 48 | 85.3461 | 47.5051 | 59.9591 | 48 | 85.3825 | 47.5556 | 59.9821 | 48 | 85.3657 | 38.5395 | 59.9649 | 38.7481
|  |  |  | 85.3737 | 47.4678 | 59.9821 | 48 | 85.3544 | 47.4976 | 59.9591 | 48 | 85.3909 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.3741 | 38.5401 | 59.9649 | 38.7468
|  |  |  | 85.382 | 47.4678 | 59.9821 | 48 | 85.3628 | 47.4976 | 59.9591 | 48 | 85.3992 | 47.5215 | 59.9821 | 48 | 85.3824 | 38.5401 | 59.9649 | 38.7456
|  |  |  | 85.3904 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.3712 | 47.502 | 59.9591 | 48 | 85.4075 | 47.5216 | 59.9821 | 48 | 85.3907 | 38.5403 | 59.9649 | 38.7443
|  |  |  | 85.3987 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.3795 | 47.502 | 59.9591 | 48 | 85.4158 | 47.5216 | 59.9821 | 48 | 85.3991 | 38.5403 | 59.9649 | 38.7431
|  |  |  | 85.4071 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.3878 | 47.502 | 59.9591 | 48 | 85.4242 | 47.5216 | 59.9821 | 48 | 85.4074 | 38.5403 | 59.9649 | 38.7418
|  |  |  | 85.4154 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.3961 | 47.502 | 59.9591 | 48 | 85.4325 | 47.5216 | 59.9821 | 48 | 85.4158 | 38.5403 | 59.9649 | 38.7406
|  |  |  | 85.4237 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.4045 | 47.5046 | 59.9591 | 48 | 85.4409 | 47.5216 | 59.9821 | 48 | 85.4241 | 38.5403 | 59.9649 | 38.7393
|  |  |  | 85.4321 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.4128 | 47.5046 | 59.9591 | 48 | 85.4492 | 47.5216 | 59.9821 | 48 | 85.4324 | 38.5403 | 59.9649 | 38.7381
|  |  |  | 85.4404 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.4211 | 47.4715 | 59.9591 | 48 | 85.4575 | 47.5216 | 59.9821 | 48 | 85.4408 | 38.4821 | 59.9649 | 38.7368
|  |  |  | 85.4487 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.4295 | 47.4715 | 59.9591 | 48 | 85.4659 | 47.5216 | 59.9821 | 48 | 85.4491 | 38.4821 | 59.9649 | 38.7356
|  |  |  | 85.4571 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.4379 | 47.4601 | 59.9591 | 48 | 85.4742 | 47.5163 | 59.9821 | 48 | 85.4575 | 38.4821 | 59.9649 | 38.7343
|  |  |  | 85.4654 | 47.4678 | 59.9879 | 48 | 85.4462 | 47.4601 | 59.9591 | 48 | 85.4825 | 47.5163 | 59.9821 | 48 | 85.4658 | 38.4821 | 59.9649 | 38.7331
|  |  |  | 85.4738 | 47.4728 | 59.9879 | 48 | 85.4545 | 47.4601 | 59.9591 | 48 | 85.4908 | 47.5183 | 59.9821 | 48 | 85.4741 | 38.4874 | 59.9649 | 38.7318
|  |  |  | 85.4821 | 47.4728 | 59.9879 | 48 | 85.4628 | 47.4601 | 59.9591 | 48 | 85.4992 | 47.5183 | 59.9821 | 48 | 85.4825 | 38.4874 | 59.9649 | 38.7306
|  |  |  | 85.4904 | 47.4746 | 59.9879 | 48 | 85.4712 | 47.4581 | 59.9591 | 48 | 85.5076 | 47.5288 | 59.9821 | 48 | 85.4908 | 38.487 | 59.9649 | 38.7293
|  |  |  | 85.4987 | 47.4746 | 59.9879 | 48 | 85.4796 | 47.4581 | 59.9591 | 48 | 85.5159 | 47.5288 | 59.9821 | 48 | 85.4991 | 38.487 | 59.9649 | 38.7281
|  |  |  | 85.5071 | 47.4782 | 59.9879 | 48 | 85.4879 | 47.4857 | 59.9591 | 48 | 85.5242 | 47.5288 | 59.9821 | 48 | 85.5075 | 38.487 | 59.9649 | 38.7268
|  |  |  | 85.5154 | 47.4782 | 59.9879 | 48 | 85.4962 | 47.4857 | 59.9591 | 48 | 85.5325 | 47.5288 | 59.9821 | 48 | 85.5158 | 38.487 | 59.9649 | 38.7256
|  |  |  | 85.5238 | 47.4783 | 59.9879 | 48 | 85.5046 | 47.4857 | 59.9591 | 48 | 85.5409 | 47.5288 | 59.9821 | 48 | 85.5242 | 38.4862 | 59.9649 | 38.7243
|  |  |  | 85.5321 | 47.4783 | 59.9879 | 48 | 85.5129 | 47.4857 | 59.9591 | 48 | 85.5492 | 47.5288 | 59.9821 | 48 | 85.5325 | 38.4862 | 59.9649 | 38.723
|  |  |  | 85.5404 | 47.4783 | 59.9879 | 48 | 85.5212 | 47.4857 | 59.9591 | 48 | 85.5576 | 47.5288 | 59.9821 | 48 | 85.5408 | 38.4862 | 59.9649 | 38.7218
|  |  |  | 85.5488 | 47.4783 | 59.9879 | 48 | 85.5295 | 47.4857 | 59.9591 | 48 | 85.5659 | 47.5288 | 59.9821 | 48 | 85.5492 | 38.4862 | 59.9649 | 38.7206
|  |  |  | 85.5571 | 47.4783 | 59.9879 | 48 | 85.5379 | 47.495 | 59.9591 | 48 | 85.5742 | 47.5282 | 59.9821 | 48 | 85.5575 | 38.4712 | 59.9649 | 38.7193
|  |  |  | 85.5654 | 47.4783 | 59.9879 | 48 | 85.5463 | 47.495 | 59.9591 | 48 | 85.5826 | 47.5282 | 59.9821 | 48 | 85.5659 | 38.4712 | 59.9649 | 38.718
|  |  |  | 85.5738 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 85.5546 | 47.4916 | 59.9591 | 48 | 85.5909 | 47.5235 | 59.9821 | 48 | 85.5742 | 38.4711 | 59.9649 | 38.7168
|  |  |  | 85.5821 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 85.5629 | 47.4916 | 59.9591 | 48 | 85.5992 | 47.5235 | 59.9821 | 48 | 85.5825 | 38.4711 | 59.9649 | 38.7155
|  |  |  | 85.5904 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 85.5713 | 47.5018 | 59.9591 | 48 | 85.6075 | 47.5235 | 59.9821 | 48 | 85.5909 | 38.4711 | 59.9649 | 38.7143
|  |  |  | 85.5988 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 85.5796 | 47.5018 | 59.9591 | 48 | 85.6159 | 47.5235 | 59.9821 | 48 | 85.5992 | 38.4711 | 59.9649 | 38.713
|  |  |  | 85.6071 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 85.588 | 47.4932 | 59.9591 | 48 | 85.6243 | 47.5235 | 59.9821 | 48 | 85.6075 | 38.4701 | 59.9649 | 38.7118
|  |  |  | 85.6154 | 47.4781 | 59.9879 | 48 | 85.5963 | 47.4932 | 59.9591 | 48 | 85.6326 | 47.5235 | 59.9821 | 48 | 85.6159 | 38.4701 | 59.9649 | 38.7105
|  |  |  | 85.6238 | 47.4881 | 59.9879 | 48 | 85.6046 | 47.477 | 59.9591 | 48 | 85.6409 | 47.5238 | 59.9821 | 48 | 85.6242 | 38.4692 | 59.9649 | 38.7093
|  |  |  | 85.6321 | 47.4881 | 59.9879 | 48 | 85.613 | 47.477 | 59.9591 | 48 | 85.6492 | 47.5238 | 59.9821 | 48 | 85.6326 | 38.4692 | 59.9649 | 38.708
|  |  |  | 85.6404 | 47.4881 | 59.9879 | 48 | 85.6213 | 47.477 | 59.9591 | 48 | 85.6576 | 47.5236 | 59.9821 | 48 | 85.6409 | 38.4692 | 59.9649 | 38.7068
|  |  |  | 85.6488 | 47.4881 | 59.9879 | 48 | 85.6296 | 47.477 | 59.9591 | 48 | 85.6659 | 47.5236 | 59.9821 | 48 | 85.6492 | 38.4692 | 59.9649 | 38.7055
|  |  |  | 85.6571 | 47.4658 | 59.9879 | 48 | 85.638 | 47.4796 | 59.9591 | 48 | 85.6743 | 47.5407 | 59.9821 | 48 | 85.6576 | 38.4692 | 59.9649 | 38.7043
|  |  |  | 85.6655 | 47.4658 | 59.9879 | 48 | 85.6463 | 47.4796 | 59.9591 | 48 | 85.6826 | 47.5407 | 59.9821 | 48 | 85.6659 | 38.4692 | 59.9649 | 38.703
|  |  |  | 85.6738 | 47.4658 | 59.9879 | 48 | 85.6547 | 47.4766 | 59.9591 | 48 | 85.6909 | 47.5407 | 59.9821 | 48 | 85.6743 | 38.4714 | 59.9649 | 38.7018
|  |  |  | 85.6821 | 47.4658 | 59.9879 | 48 | 85.663 | 47.4766 | 59.9591 | 48 | 85.6993 | 47.5407 | 59.9821 | 48 | 85.6826 | 38.4714 | 59.9649 | 38.7005
|  |  |  | 85.6905 | 47.4631 | 59.9879 | 48 | 85.6713 | 47.4766 | 59.9591 | 48 | 85.7076 | 47.5418 | 59.9821 | 48 | 85.6909 | 38.4714 | 59.9649 | 38.6986
|  |  |  | 85.6988 | 47.4631 | 59.9879 | 48 | 85.6797 | 47.4766 | 59.9591 | 48 | 85.7159 | 47.5418 | 59.9821 | 48 | 85.6993 | 38.4714 | 59.9649 | 38.6961
|  |  |  | 85.7071 | 47.4631 | 59.9879 | 48 | 85.688 | 47.4749 | 59.9591 | 48 | 85.7242 | 47.5418 | 59.9821 | 48 | 85.7076 | 38.465 | 59.9649 | 38.6936
|  |  |  | 85.7155 | 47.4631 | 59.9879 | 48 | 85.6964 | 47.4749 | 59.9591 | 48 | 85.7326 | 47.5418 | 59.9821 | 48 | 85.7159 | 38.465 | 59.9649 | 38.6911
|  |  |  | 85.7238 | 47.463 | 59.9879 | 48 | 85.7047 | 47.4794 | 59.9591 | 48 | 85.741 | 47.5418 | 59.9821 | 48 | 85.7243 | 38.4474 | 59.9649 | 38.6886
|  |  |  | 85.7321 | 47.463 | 59.9879 | 48 | 85.713 | 47.4794 | 59.9591 | 48 | 85.7493 | 47.5418 | 59.9821 | 48 | 85.7326 | 38.4474 | 59.9649 | 38.6861
|  |  |  | 85.7405 | 47.4703 | 59.9879 | 48 | 85.7214 | 47.4984 | 59.9591 | 48 | 85.7576 | 47.5437 | 59.9821 | 48 | 85.741 | 38.4474 | 59.9649 | 38.6836
|  |  |  | 85.7488 | 47.4703 | 59.9879 | 48 | 85.7297 | 47.4984 | 59.9591 | 48 | 85.7659 | 47.5437 | 59.9821 | 48 | 85.7493 | 38.4474 | 59.9649 | 38.6811
|  |  |  | 85.7571 | 47.4703 | 59.9879 | 48 | 85.738 | 47.5223 | 59.9534 | 48 | 85.7743 | 47.5437 | 59.9821 | 48 | 85.7576 | 38.4513 | 59.9649 | 38.6786
|  |  |  | 85.7655 | 47.4703 | 59.9879 | 48 | 85.7464 | 47.5223 | 59.9534 | 48 | 85.7827 | 47.5437 | 59.9821 | 48 | 85.766 | 38.4513 | 59.9649 | 38.6761
|  |  |  | 85.7738 | 47.4699 | 59.9879 | 48 | 85.7547 | 47.569 | 59.9534 | 48 | 85.791 | 47.5444 | 59.9821 | 48 | 85.7743 | 38.4513 | 59.9649 | 38.6736
|  |  |  | 85.7821 | 47.4699 | 59.9879 | 48 | 85.7631 | 47.569 | 59.9534 | 48 | 85.7993 | 47.5444 | 59.9821 | 48 | 85.7827 | 38.4513 | 59.9649 | 38.6711
|  |  |  | 85.7905 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.7714 | 47.5666 | 59.9534 | 48 | 85.8076 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 85.791 | 38.4511 | 59.9649 | 38.6686
|  |  |  | 85.7988 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.7797 | 47.5666 | 59.9534 | 48 | 85.816 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 85.7993 | 38.4511 | 59.9649 | 38.6661
|  |  |  | 85.8072 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.7881 | 47.5666 | 59.9534 | 48 | 85.8243 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 85.8077 | 38.4662 | 59.9649 | 38.6636
|  |  |  | 85.8155 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.7964 | 47.5666 | 59.9534 | 48 | 85.8326 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 85.816 | 38.4662 | 59.9649 | 38.661
|  |  |  | 85.8238 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.8047 | 47.5666 | 59.9534 | 48 | 85.841 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 85.8243 | 38.4662 | 59.9649 | 38.6586
|  |  |  | 85.8322 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.8131 | 47.5666 | 59.9534 | 48 | 85.8493 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 85.8327 | 38.4662 | 59.9649 | 38.656
|  |  |  | 85.8405 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.8215 | 47.5263 | 59.9534 | 48 | 85.8577 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 85.841 | 38.4659 | 59.9649 | 38.6535
|  |  |  | 85.8488 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.8298 | 47.5263 | 59.9534 | 48 | 85.866 | 47.5395 | 59.9821 | 48 | 85.8494 | 38.4659 | 59.9649 | 38.651
|  |  |  | 85.8571 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.8381 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 85.8743 | 47.5418 | 59.9821 | 48 | 85.8577 | 38.4659 | 59.9649 | 38.6485
|  |  |  | 85.8655 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.8464 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 85.8826 | 47.5418 | 59.9821 | 48 | 85.866 | 38.4659 | 59.9649 | 38.646
|  |  |  | 85.8738 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.8548 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 85.891 | 47.5206 | 59.9821 | 48 | 85.8744 | 38.4618 | 59.9649 | 38.6435
|  |  |  | 85.8822 | 47.4674 | 59.9879 | 48 | 85.8632 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 85.8994 | 47.5206 | 59.9821 | 48 | 85.8827 | 38.4618 | 59.9649 | 38.641
|  |  |  | 85.8905 | 47.4576 | 59.9879 | 48 | 85.8715 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 85.9077 | 47.5174 | 59.9821 | 48 | 85.8911 | 38.456 | 59.9649 | 38.6385
|  |  |  | 85.8988 | 47.4576 | 59.9879 | 48 | 85.8798 | 47.5286 | 59.9534 | 48 | 85.916 | 47.5174 | 59.9821 | 48 | 85.8994 | 38.456 | 59.9649 | 38.636
|  |  |  | 85.9072 | 47.4541 | 59.9879 | 48 | 85.8882 | 47.5276 | 59.9534 | 48 | 85.9243 | 47.5174 | 59.9821 | 48 | 85.9077 | 38.456 | 59.9649 | 38.6335
|  |  |  | 85.9155 | 47.4541 | 59.9879 | 48 | 85.8965 | 47.5276 | 59.9534 | 48 | 85.9327 | 47.5174 | 59.9821 | 48 | 85.9161 | 38.456 | 59.9649 | 38.631
|  |  |  | 85.9238 | 47.4542 | 59.9879 | 48 | 85.9048 | 47.5257 | 59.9534 | 48 | 85.941 | 47.5174 | 59.9821 | 48 | 85.9244 | 38.4548 | 59.9649 | 38.6285
|  |  |  | 85.9322 | 47.4542 | 59.9879 | 48 | 85.9132 | 47.5257 | 59.9534 | 48 | 85.9493 | 47.5174 | 59.9821 | 48 | 85.9327 | 38.4548 | 59.9649 | 38.626
|  |  |  | 85.9405 | 47.4542 | 59.9879 | 48 | 85.9215 | 47.5257 | 59.9534 | 48 | 85.9577 | 47.5281 | 59.9821 | 48 | 85.9411 | 38.4548 | 59.9649 | 38.6235
|  |  |  | 85.9489 | 47.4542 | 59.9879 | 48 | 85.9299 | 47.5257 | 59.9534 | 48 | 85.966 | 47.5281 | 59.9821 | 48 | 85.9494 | 38.4548 | 59.9649 | 38.621
|  |  |  | 85.9572 | 47.4542 | 59.9879 | 48 | 85.9382 | 47.5257 | 59.9534 | 48 | 85.9744 | 47.5238 | 59.9821 | 48 | 85.9578 | 38.4542 | 59.9649 | 38.6185
|  |  |  | 85.9655 | 47.4542 | 59.9879 | 48 | 85.9465 | 47.5257 | 59.9534 | 48 | 85.9827 | 47.5238 | 59.9821 | 48 | 85.9661 | 38.4542 | 59.9649 | 38.616
|  |  |  | 85.9738 | 47.4636 | 59.9879 | 48 | 85.9549 | 47.5139 | 59.9534 | 48 | 85.991 | 47.5238 | 59.9821 | 48 | 85.9744 | 38.4542 | 59.9649 | 38.6135
|  |  |  | 85.9822 | 47.4636 | 59.9879 | 48 | 85.9632 | 47.5139 | 59.9534 | 48 | 85.9993 | 47.5238 | 59.9821 | 48 | 85.9828 | 38.4542 | 59.9649 | 38.611
|  |  |  | 85.9905 | 47.4636 | 59.9879 | 48 | 85.9716 | 47.5125 | 59.9534 | 48 | 86.0077 | 47.5253 | 59.9821 | 48 | 85.9911 | 38.454 | 59.9649 | 38.6085
|  |  |  | 85.9988 | 47.4636 | 59.9879 | 48 | 85.9799 | 47.5125 | 59.9534 | 48 | 86.0161 | 47.5253 | 59.9821 | 48 | 85.9995 | 38.454 | 59.9649 | 38.606
|  |  |  | 86.0072 | 47.462 | 59.9879 | 48 | 85.9882 | 47.5125 | 59.9534 | 48 | 86.0244 | 47.5253 | 59.9821 | 48 | 86.0078 | 38.4169 | 59.9649 | 38.6035
|  |  |  | 86.0155 | 47.462 | 59.9879 | 48 | 85.9966 | 47.5125 | 59.9534 | 48 | 86.0327 | 47.5253 | 59.9821 | 48 | 86.0161 | 38.4169 | 59.9649 | 38.601
|  |  |  | 86.0239 | 47.461 | 59.9879 | 48 | 86.0049 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.041 | 47.5067 | 59.9821 | 48 | 86.0245 | 38.3745 | 59.9649 | 38.5985
|  |  |  | 86.0322 | 47.461 | 59.9879 | 48 | 86.0132 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.0494 | 47.5067 | 59.9821 | 48 | 86.0328 | 38.3745 | 59.9649 | 38.596
|  |  |  | 86.0405 | 47.461 | 59.9879 | 48 | 86.0216 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.0577 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 86.0411 | 38.3747 | 59.9649 | 38.5935
|  |  |  | 86.0489 | 47.461 | 59.9879 | 48 | 86.03 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.066 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 86.0495 | 38.3747 | 59.9649 | 38.591
|  |  |  | 86.0572 | 47.4862 | 59.9879 | 48 | 86.0383 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.0744 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 86.0578 | 38.3751 | 59.9649 | 38.5885
|  |  |  | 86.0655 | 47.4862 | 59.9879 | 48 | 86.0466 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.0827 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 86.0662 | 38.3751 | 59.9649 | 38.586
|  |  |  | 86.0739 | 47.4946 | 59.9879 | 48 | 86.0549 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.0911 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 86.0745 | 38.3746 | 59.9649 | 38.5835
|  |  |  | 86.0822 | 47.4946 | 59.9879 | 48 | 86.0633 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.0994 | 47.5045 | 59.9821 | 48 | 86.0828 | 38.3746 | 59.9649 | 38.581
|  |  |  | 86.0905 | 47.4946 | 59.9879 | 48 | 86.0717 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.1077 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 86.0912 | 38.3746 | 59.9649 | 38.5785
|  |  |  | 86.0989 | 47.4946 | 59.9879 | 48 | 86.08 | 47.5164 | 59.9534 | 48 | 86.116 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 86.0995 | 38.3746 | 59.9649 | 38.576
|  |  |  | 86.1072 | 47.4997 | 59.9879 | 48 | 86.0883 | 47.4999 | 59.9534 | 48 | 86.1244 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 86.1078 | 38.3748 | 59.9649 | 38.5735
|  |  |  | 86.1155 | 47.4997 | 59.9879 | 48 | 86.0967 | 47.4999 | 59.9534 | 48 | 86.1328 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 86.1162 | 38.3748 | 59.9649 | 38.571
|  |  |  | 86.1239 | 47.4997 | 59.9879 | 48 | 86.105 | 47.4976 | 59.9534 | 48 | 86.1411 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 86.1245 | 38.3748 | 59.9649 | 38.5685
|  |  |  | 86.1322 | 47.4997 | 59.9879 | 48 | 86.1133 | 47.4976 | 59.9534 | 48 | 86.1494 | 47.512 | 59.9821 | 48 | 86.1329 | 38.3748 | 59.9649 | 38.566
|  |  |  | 86.1406 | 47.4988 | 59.9879 | 48 | 86.1217 | 47.4998 | 59.9534 | 48 | 86.1577 | 47.514 | 59.9821 | 48 | 86.1412 | 38.3511 | 59.9649 | 38.5635
|  |  |  | 86.1489 | 47.4988 | 59.9879 | 48 | 86.13 | 47.4998 | 59.9534 | 48 | 86.1661 | 47.514 | 59.9821 | 48 | 86.1495 | 38.3511 | 59.9649 | 38.561
|  |  |  | 86.1572 | 47.4988 | 59.9879 | 48 | 86.1384 | 47.4998 | 59.9534 | 48 | 86.1744 | 47.5162 | 59.9821 | 48 | 86.1579 | 38.352 | 59.9649 | 38.5585
|  |  |  | 86.1656 | 47.4988 | 59.9879 | 48 | 86.1467 | 47.4998 | 59.9534 | 48 | 86.1827 | 47.5162 | 59.9821 | 48 | 86.1662 | 38.352 | 59.9649 | 38.556
|  |  |  | 86.1739 | 47.4925 | 59.9879 | 48 | 86.155 | 47.4998 | 59.9534 | 48 | 86.1911 | 47.5074 | 59.9821 | 48 | 86.1746 | 38.3518 | 59.9649 | 38.5535
|  |  |  | 86.1822 | 47.4925 | 59.9879 | 48 | 86.1634 | 47.4998 | 59.9534 | 48 | 86.1994 | 47.5074 | 59.9821 | 48 | 86.1829 | 38.3518 | 59.9649 | 38.551
|  |  |  | 86.1906 | 47.4923 | 59.9879 | 48 | 86.1717 | 47.4977 | 59.9534 | 48 | 86.2078 | 47.5074 | 59.9821 | 48 | 86.1912 | 38.3429 | 59.9649 | 38.5485
|  |  |  | 86.1989 | 47.4923 | 59.9879 | 48 | 86.1801 | 47.4977 | 59.9534 | 48 | 86.2161 | 47.5074 | 59.9821 | 48 | 86.1996 | 38.3429 | 59.9649 | 38.546
|  |  |  | 86.2072 | 47.4878 | 59.9879 | 48 | 86.1884 | 47.4982 | 59.9534 | 48 | 86.2244 | 47.5296 | 59.9821 | 48 | 86.2079 | 38.3423 | 59.9649 | 38.5435
|  |  |  | 86.2156 | 47.4878 | 59.9879 | 48 | 86.1967 | 47.4982 | 59.9534 | 48 | 86.2328 | 47.5296 | 59.9821 | 48 | 86.2162 | 38.3423 | 59.9649 | 38.541
|  |  |  | 86.2239 | 47.4878 | 59.9879 | 48 | 86.2051 | 47.4979 | 59.9534 | 48 | 86.2411 | 47.5296 | 59.9821 | 48 | 86.2246 | 38.3429 | 59.9649 | 38.5385
|  |  |  | 86.2322 | 47.4878 | 59.9879 | 48 | 86.2134 | 47.4979 | 59.9534 | 48 | 86.2495 | 47.5296 | 59.9821 | 48 | 86.2329 | 38.3429 | 59.9649 | 38.536
|  |  |  | 86.2406 | 47.4749 | 59.9879 | 48 | 86.2217 | 47.4979 | 59.9534 | 48 | 86.2578 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 86.2413 | 38.3432 | 59.9649 | 38.5335
|  |  |  | 86.2489 | 47.4749 | 59.9879 | 48 | 86.2301 | 47.4979 | 59.9534 | 48 | 86.2661 | 47.5278 | 59.9821 | 48 | 86.2496 | 38.3432 | 59.9649 | 38.531
|  |  |  | 86.2572 | 47.4749 | 59.9879 | 48 | 86.2385 | 47.5031 | 59.9534 | 48 | 86.2744 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.2579 | 38.3432 | 59.9649 | 38.5285
|  |  |  | 86.2656 | 47.4749 | 59.9879 | 48 | 86.2468 | 47.5031 | 59.9534 | 48 | 86.2828 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.2663 | 38.3432 | 59.9649 | 38.526
|  |  |  | 86.2739 | 47.4743 | 59.9879 | 48 | 86.2551 | 47.5469 | 59.9534 | 48 | 86.2911 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.2746 | 38.3423 | 59.9649 | 38.5235
|  |  |  | 86.2823 | 47.4743 | 59.9879 | 48 | 86.2634 | 47.5469 | 59.9534 | 48 | 86.2994 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.283 | 38.3423 | 59.9649 | 38.521
|  |  |  | 86.2906 | 47.4567 | 59.9879 | 48 | 86.2718 | 47.5469 | 59.9534 | 48 | 86.3078 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.2913 | 38.342 | 59.9649 | 38.5185
|  |  |  | 86.2989 | 47.4567 | 59.9879 | 48 | 86.2802 | 47.5469 | 59.9534 | 48 | 86.3161 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.2996 | 38.342 | 59.9649 | 38.516
|  |  |  | 86.3073 | 47.4567 | 59.9879 | 48 | 86.2885 | 47.5185 | 59.9534 | 48 | 86.3245 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.308 | 38.3425 | 59.9649 | 38.5135
|  |  |  | 86.3156 | 47.4567 | 59.9879 | 48 | 86.2968 | 47.5185 | 59.9534 | 48 | 86.3328 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.3163 | 38.3425 | 59.9649 | 38.511
|  |  |  | 86.3239 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3052 | 47.5185 | 59.9534 | 48 | 86.3411 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.3246 | 38.3618 | 59.9649 | 38.5085
|  |  |  | 86.3322 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3135 | 47.5185 | 59.9534 | 48 | 86.3495 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.333 | 38.3618 | 59.9649 | 38.506
|  |  |  | 86.3406 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3218 | 47.5166 | 59.9534 | 48 | 86.3578 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.3413 | 38.3674 | 59.9649 | 38.5035
|  |  |  | 86.3489 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3302 | 47.5166 | 59.9534 | 48 | 86.3661 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.3497 | 38.3674 | 59.9649 | 38.501
|  |  |  | 86.3573 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3385 | 47.5166 | 59.9534 | 48 | 86.3745 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.358 | 38.3674 | 59.9649 | 38.4985
|  |  |  | 86.3656 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3469 | 47.5166 | 59.9534 | 48 | 86.3828 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.3663 | 38.3674 | 59.9649 | 38.496
|  |  |  | 86.3739 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3552 | 47.5166 | 59.9534 | 48 | 86.3912 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.3747 | 38.367 | 59.9649 | 38.4935
|  |  |  | 86.3823 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3635 | 47.5166 | 59.9534 | 48 | 86.3995 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.383 | 38.367 | 59.9649 | 38.491
|  |  |  | 86.3906 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3719 | 47.5232 | 59.9534 | 48 | 86.4078 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.3914 | 38.3653 | 59.9649 | 38.4884
|  |  |  | 86.3989 | 47.4577 | 59.9879 | 48 | 86.3802 | 47.5232 | 59.9534 | 48 | 86.4161 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.3997 | 38.3653 | 59.9649 | 38.4859
|  |  |  | 86.4073 | 47.4635 | 59.9879 | 48 | 86.3885 | 47.5232 | 59.9534 | 48 | 86.4245 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.408 | 38.3585 | 59.9649 | 38.4834
|  |  |  | 86.4156 | 47.4635 | 59.9879 | 48 | 86.3969 | 47.5232 | 59.9534 | 48 | 86.4329 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.4164 | 38.3585 | 59.9649 | 38.4809
|  |  |  | 86.424 | 47.4635 | 59.9879 | 48 | 86.4052 | 47.5287 | 59.9534 | 48 | 86.4412 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.4247 | 38.3451 | 59.9649 | 38.4784
|  |  |  | 86.4323 | 47.4635 | 59.9879 | 48 | 86.4136 | 47.5287 | 59.9534 | 48 | 86.4495 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.433 | 38.3451 | 59.9649 | 38.4759
|  |  |  | 86.4406 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 86.4219 | 47.5287 | 59.9534 | 48 | 86.4578 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.4413 | 38.3451 | 59.9649 | 38.4734
|  |  |  | 86.4489 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 86.4302 | 47.5287 | 59.9534 | 48 | 86.4662 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.4497 | 38.3451 | 59.9649 | 38.4709
|  |  |  | 86.4573 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 86.4386 | 47.5287 | 59.9534 | 48 | 86.4745 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.4581 | 38.3479 | 59.9649 | 38.4684
|  |  |  | 86.4656 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 86.447 | 47.5287 | 59.9534 | 48 | 86.4828 | 47.5278 | 59.9764 | 48 | 86.4664 | 38.3479 | 59.9649 | 38.4659
|  |  |  | 86.4739 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 86.4553 | 47.5259 | 59.9534 | 48 | 86.4912 | 47.5283 | 59.9764 | 48 | 86.4747 | 38.296 | 59.9649 | 38.4634
|  |  |  | 86.4823 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 86.4636 | 47.5259 | 59.9534 | 48 | 86.4995 | 47.5283 | 59.9764 | 48 | 86.4831 | 38.296 | 59.9649 | 38.4609
|  |  |  | 86.4906 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 86.4719 | 47.4955 | 59.9534 | 48 | 86.5079 | 47.5283 | 59.9764 | 48 | 86.4914 | 38.2969 | 59.9649 | 38.4584
|  |  |  | 86.499 | 47.4723 | 59.9879 | 48 | 86.4803 | 47.4955 | 59.9534 | 48 | 86.5162 | 47.5283 | 59.9764 | 48 | 86.4998 | 38.2969 | 59.9649 | 38.4559
|  |  |  | 86.5073 | 47.4673 | 59.9879 | 48 | 86.4886 | 47.4955 | 59.9534 | 48 | 86.5245 | 47.5283 | 59.9764 | 48 | 86.5081 | 38.2599 | 59.9649 | 38.4534
|  |  |  | 86.5156 | 47.4673 | 59.9879 | 48 | 86.4969 | 47.4955 | 59.9534 | 48 | 86.5329 | 47.5283 | 59.9764 | 48 | 86.5164 | 38.2599 | 59.9649 | 38.4509
|  |  |  | 86.524 | 47.4641 | 59.9879 | 48 | 86.5053 | 47.4955 | 59.9534 | 48 | 86.5412 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5248 | 38.2603 | 59.9649 | 38.4484
|  |  |  | 86.5323 | 47.4641 | 59.9879 | 48 | 86.5137 | 47.4955 | 59.9534 | 48 | 86.5496 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5331 | 38.2603 | 59.9649 | 38.4459
|  |  |  | 86.5406 | 47.4705 | 59.9879 | 48 | 86.522 | 47.4955 | 59.9534 | 48 | 86.5579 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5414 | 38.2603 | 59.9649 | 38.4434
|  |  |  | 86.549 | 47.4705 | 59.9879 | 48 | 86.5303 | 47.4955 | 59.9534 | 48 | 86.5662 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5497 | 38.2603 | 59.9649 | 38.4409
|  |  |  | 86.5573 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.5387 | 47.4886 | 59.9534 | 48 | 86.5746 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5581 | 38.2385 | 59.9649 | 38.4384
|  |  |  | 86.5656 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.547 | 47.4886 | 59.9534 | 48 | 86.5829 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5665 | 38.2385 | 59.9649 | 38.4359
|  |  |  | 86.574 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.5554 | 47.489 | 59.9534 | 48 | 86.5912 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5748 | 38.2385 | 59.9649 | 38.4334
|  |  |  | 86.5823 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.5637 | 47.489 | 59.9534 | 48 | 86.5995 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5831 | 38.2385 | 59.9649 | 38.4309
|  |  |  | 86.5906 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.572 | 47.489 | 59.9534 | 48 | 86.6079 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5915 | 38.2385 | 59.9649 | 38.4284
|  |  |  | 86.599 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.5804 | 47.489 | 59.9534 | 48 | 86.6162 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.5998 | 38.2385 | 59.9649 | 38.4259
|  |  |  | 86.6073 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.5887 | 47.489 | 59.9534 | 48 | 86.6246 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.6082 | 38.2393 | 59.9649 | 38.4234
|  |  |  | 86.6157 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.597 | 47.489 | 59.9534 | 48 | 86.6329 | 47.5281 | 59.9764 | 48 | 86.6165 | 38.2393 | 59.9649 | 38.4209
|  |  |  | 86.624 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6054 | 47.4563 | 59.9534 | 48 | 86.6412 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6248 | 38.2393 | 59.9649 | 38.4184
|  |  |  | 86.6323 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6137 | 47.4563 | 59.9534 | 48 | 86.6496 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6332 | 38.2393 | 59.9649 | 38.4159
|  |  |  | 86.6407 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6221 | 47.4476 | 59.9534 | 48 | 86.6579 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6415 | 38.2389 | 59.9649 | 38.4134
|  |  |  | 86.649 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6304 | 47.4476 | 59.9534 | 48 | 86.6663 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6498 | 38.2389 | 59.9649 | 38.4109
|  |  |  | 86.6573 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6387 | 47.4476 | 59.9534 | 48 | 86.6746 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6581 | 38.2402 | 59.9649 | 38.4084
|  |  |  | 86.6657 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6471 | 47.4476 | 59.9534 | 48 | 86.6829 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6665 | 38.2402 | 59.9649 | 38.4059
|  |  |  | 86.674 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6555 | 47.4476 | 59.9534 | 48 | 86.6913 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6749 | 38.2402 | 59.9649 | 38.4034
|  |  |  | 86.6823 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6638 | 47.4476 | 59.9534 | 48 | 86.6996 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6832 | 38.2402 | 59.9649 | 38.4009
|  |  |  | 86.6907 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6721 | 47.4382 | 59.9534 | 48 | 86.7079 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6915 | 38.2405 | 59.9649 | 38.3984
|  |  |  | 86.699 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6804 | 47.4382 | 59.9534 | 48 | 86.7162 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.6999 | 38.2405 | 59.9649 | 38.3959
|  |  |  | 86.7073 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6888 | 47.4499 | 59.9534 | 48 | 86.7246 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7082 | 38.2405 | 59.9649 | 38.3934
|  |  |  | 86.7157 | 47.4758 | 59.9821 | 48 | 86.6971 | 47.4499 | 59.9534 | 48 | 86.733 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7166 | 38.2405 | 59.9649 | 38.3909
|  |  |  | 86.724 | 47.4734 | 59.9821 | 48 | 86.7054 | 47.4499 | 59.9534 | 48 | 86.7413 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7249 | 38.2405 | 59.9649 | 38.3884
|  |  |  | 86.7324 | 47.4734 | 59.9821 | 48 | 86.7138 | 47.4499 | 59.9534 | 48 | 86.7496 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7332 | 38.2405 | 59.9649 | 38.3859
|  |  |  | 86.7407 | 47.4734 | 59.9821 | 48 | 86.7222 | 47.4499 | 59.9534 | 48 | 86.7579 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7416 | 38.2401 | 59.9649 | 38.3834
|  |  |  | 86.749 | 47.4734 | 59.9821 | 48 | 86.7305 | 47.4499 | 59.9534 | 48 | 86.7663 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7499 | 38.2401 | 59.9649 | 38.3809
|  |  |  | 86.7574 | 47.4753 | 59.9821 | 48 | 86.7388 | 47.4499 | 59.9534 | 48 | 86.7747 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7582 | 38.2401 | 59.9649 | 38.3784
|  |  |  | 86.7657 | 47.4753 | 59.9821 | 48 | 86.7472 | 47.4499 | 59.9534 | 48 | 86.783 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7665 | 38.2401 | 59.9649 | 38.3759
|  |  |  | 86.774 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.7555 | 47.4677 | 59.9534 | 48 | 86.7913 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7749 | 38.2401 | 59.9649 | 38.3734
|  |  |  | 86.7824 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.7639 | 47.4677 | 59.9534 | 48 | 86.7996 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7833 | 38.2401 | 59.9649 | 38.3709
|  |  |  | 86.7907 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.7722 | 47.4677 | 59.9534 | 48 | 86.808 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7916 | 38.2414 | 59.9649 | 38.3684
|  |  |  | 86.799 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.7805 | 47.4677 | 59.9534 | 48 | 86.8163 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.7999 | 38.2414 | 59.9649 | 38.3659
|  |  |  | 86.8074 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.7889 | 47.4677 | 59.9534 | 48 | 86.8246 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.8082 | 38.2363 | 59.9649 | 38.3634
|  |  |  | 86.8157 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.7972 | 47.4677 | 59.9534 | 48 | 86.833 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 86.8166 | 38.2363 | 59.9649 | 38.3609
|  |  |  | 86.824 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.8055 | 47.4662 | 59.9534 | 48 | 86.8413 | 47.5315 | 59.9764 | 48 | 86.825 | 38.2307 | 59.9649 | 38.3584
|  |  |  | 86.8324 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.8139 | 47.4662 | 59.9534 | 48 | 86.8497 | 47.5315 | 59.9764 | 48 | 86.8333 | 38.2307 | 59.9649 | 38.3559
|  |  |  | 86.8407 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.8222 | 47.4513 | 59.9534 | 48 | 86.858 | 47.5315 | 59.9764 | 48 | 86.8416 | 38.2307 | 59.9649 | 38.3534
|  |  |  | 86.8491 | 47.4708 | 59.9821 | 48 | 86.8306 | 47.4513 | 59.9534 | 48 | 86.8663 | 47.5315 | 59.9764 | 48 | 86.85 | 38.2307 | 59.9649 | 38.3509
|  |  |  | 86.8574 | 47.4744 | 59.9821 | 48 | 86.8389 | 47.4228 | 59.9534 | 48 | 86.8747 | 47.5344 | 59.9764 | 48 | 86.8583 | 38.2319 | 59.9649 | 38.3484
|  |  |  | 86.8657 | 47.4744 | 59.9821 | 48 | 86.8472 | 47.4228 | 59.9534 | 48 | 86.883 | 47.5344 | 59.9764 | 48 | 86.8666 | 38.2319 | 59.9649 | 38.3459
|  |  |  | 86.8741 | 47.4744 | 59.9821 | 48 | 86.8556 | 47.4228 | 59.9534 | 48 | 86.8914 | 47.5344 | 59.9764 | 48 | 86.8749 | 38.2319 | 59.9649 | 38.3434
|  |  |  | 86.8824 | 47.4744 | 59.9821 | 48 | 86.8639 | 47.4228 | 59.9534 | 48 | 86.8997 | 47.5344 | 59.9764 | 48 | 86.8833 | 38.2319 | 59.9649 | 38.3409
|  |  |  | 86.8907 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.8723 | 47.4215 | 59.9534 | 48 | 86.908 | 47.5344 | 59.9764 | 48 | 86.8917 | 38.2319 | 59.9649 | 38.3384
|  |  |  | 86.8991 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.8806 | 47.4215 | 59.9534 | 48 | 86.9164 | 47.5344 | 59.9764 | 48 | 86.9 | 38.2319 | 59.9649 | 38.3359
|  |  |  | 86.9074 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.8889 | 47.4341 | 59.9534 | 48 | 86.9247 | 47.5344 | 59.9764 | 48 | 86.9083 | 38.2319 | 59.9649 | 38.3334
|  |  |  | 86.9157 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.8973 | 47.4341 | 59.9534 | 48 | 86.933 | 47.5344 | 59.9764 | 48 | 86.9166 | 38.2319 | 59.9649 | 38.3309
|  |  |  | 86.9241 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9056 | 47.4561 | 59.9534 | 48 | 86.9413 | 47.5297 | 59.9764 | 48 | 86.925 | 38.2272 | 59.9649 | 38.3284
|  |  |  | 86.9324 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9139 | 47.4561 | 59.9534 | 48 | 86.9497 | 47.5297 | 59.9764 | 48 | 86.9333 | 38.2272 | 59.9649 | 38.3259
|  |  |  | 86.9407 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9223 | 47.4561 | 59.9534 | 48 | 86.9581 | 47.5297 | 59.9764 | 48 | 86.9417 | 38.156 | 59.9649 | 38.3234
|  |  |  | 86.9491 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9307 | 47.4561 | 59.9534 | 48 | 86.9664 | 47.5297 | 59.9764 | 48 | 86.95 | 38.156 | 59.9649 | 38.3209
|  |  |  | 86.9574 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.939 | 47.4551 | 59.9534 | 48 | 86.9747 | 47.5297 | 59.9764 | 48 | 86.9584 | 38.156 | 59.9649 | 38.3183
|  |  |  | 86.9658 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9473 | 47.4551 | 59.9534 | 48 | 86.983 | 47.5297 | 59.9764 | 48 | 86.9667 | 38.156 | 59.9649 | 38.3158
|  |  |  | 86.9741 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9557 | 47.4496 | 59.9534 | 48 | 86.9914 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 86.975 | 38.156 | 59.9649 | 38.3133
|  |  |  | 86.9824 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.964 | 47.4496 | 59.9534 | 48 | 86.9997 | 47.5072 | 59.9764 | 48 | 86.9833 | 38.156 | 59.9649 | 38.3108
|  |  |  | 86.9908 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9724 | 47.4738 | 59.9534 | 48 | 87.0081 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 86.9917 | 38.156 | 59.9649 | 38.3083
|  |  |  | 86.9991 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9807 | 47.4738 | 59.9534 | 48 | 87.0164 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 87.0001 | 38.156 | 59.9649 | 38.3058
|  |  |  | 87.0074 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.989 | 47.4738 | 59.9534 | 48 | 87.0247 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 87.0084 | 38.156 | 59.9649 | 38.3033
|  |  |  | 87.0157 | 47.4766 | 59.9879 | 48 | 86.9974 | 47.4738 | 59.9534 | 48 | 87.0331 | 47.5121 | 59.9764 | 48 | 87.0167 | 38.156 | 59.9649 | 38.3008
|  |  |  | 87.0241 | 47.4713 | 59.9879 | 48 | 87.0057 | 47.4727 | 59.9534 | 48 | 87.0414 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 87.025 | 38.1567 | 59.9649 | 38.2983
|  |  |  | 87.0324 | 47.4713 | 59.9879 | 48 | 87.014 | 47.4727 | 59.9534 | 48 | 87.0497 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 87.0334 | 38.1567 | 59.9649 | 38.2958
|  |  |  | 87.0408 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0224 | 47.4632 | 59.9534 | 48 | 87.0581 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 87.0417 | 38.1579 | 59.9649 | 38.2933
|  |  |  | 87.0491 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0307 | 47.4632 | 59.9534 | 48 | 87.0664 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 87.05 | 38.1579 | 59.9649 | 38.2908
|  |  |  | 87.0574 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0391 | 47.4679 | 59.9534 | 48 | 87.0748 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 87.0584 | 38.1522 | 59.9649 | 38.2883
|  |  |  | 87.0658 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0474 | 47.4679 | 59.9534 | 48 | 87.0831 | 47.5146 | 59.9764 | 48 | 87.0667 | 38.1522 | 59.9649 | 38.2858
|  |  |  | 87.0741 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0557 | 47.4679 | 59.9534 | 48 | 87.0914 | 47.55 | 59.9764 | 48 | 87.0751 | 38.1522 | 59.9649 | 38.2833
|  |  |  | 87.0824 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0641 | 47.4679 | 59.9534 | 48 | 87.0998 | 47.55 | 59.9764 | 48 | 87.0834 | 38.1522 | 59.9649 | 38.2808
|  |  |  | 87.0908 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0724 | 47.4674 | 59.9534 | 48 | 87.1081 | 47.55 | 59.9764 | 48 | 87.0917 | 38.1522 | 59.9649 | 38.2783
|  |  |  | 87.0991 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0807 | 47.4674 | 59.9534 | 48 | 87.1165 | 47.55 | 59.9764 | 48 | 87.1001 | 38.1522 | 59.9649 | 38.2758
|  |  |  | 87.1075 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0891 | 47.4645 | 59.9534 | 48 | 87.1248 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 87.1085 | 38.1522 | 59.9649 | 38.2733
|  |  |  | 87.1158 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.0974 | 47.4645 | 59.9534 | 48 | 87.1331 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 87.1168 | 38.1522 | 59.9649 | 38.2708
|  |  |  | 87.1241 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.1058 | 47.4645 | 59.9534 | 48 | 87.1414 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 87.1251 | 38.1475 | 59.9649 | 38.2683
|  |  |  | 87.1324 | 47.4757 | 59.9879 | 48 | 87.1141 | 47.4645 | 59.9534 | 48 | 87.1498 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 87.1334 | 38.1475 | 59.9649 | 38.2658
|  |  |  | 87.1408 | 47.4758 | 59.9879 | 48 | 87.1224 | 47.4638 | 59.9534 | 48 | 87.1581 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 87.1418 | 38.1475 | 59.9649 | 38.2633
|  |  |  | 87.1491 | 47.4758 | 59.9879 | 48 | 87.1308 | 47.4638 | 59.9534 | 48 | 87.1664 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 87.1501 | 38.1475 | 59.9649 | 38.2608
|  |  |  | 87.1574 | 47.4758 | 59.9879 | 48 | 87.1392 | 47.4681 | 59.9534 | 48 | 87.1748 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 87.1584 | 38.0809 | 59.9649 | 38.2583
|  |  |  | 87.1658 | 47.4758 | 59.9879 | 48 | 87.1475 | 47.4681 | 59.9534 | 48 | 87.1831 | 47.5531 | 59.9764 | 48 | 87.1668 | 38.0809 | 59.9649 | 38.2558
|  |  |  | 87.1741 | 47.4758 | 59.9879 | 48 | 87.1558 | 47.4681 | 59.9534 | 48 | 87.1915 | 47.553 | 59.9764 | 48 | 87.1751 | 38.0811 | 59.9649 | 38.2533
|  |  |  | 87.1825 | 47.4758 | 59.9879 | 48 | 87.1642 | 47.4681 | 59.9534 | 48 | 87.1998 | 47.553 | 59.9764 | 48 | 87.1835 | 38.0811 | 59.9649 | 38.2508
|  |  |  | 87.1908 | 47.4745 | 59.9879 | 48 | 87.1725 | 47.4745 | 59.9534 | 48 | 87.2081 | 47.5665 | 59.9764 | 48 | 87.1918 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2483
|  |  |  | 87.1991 | 47.4745 | 59.9879 | 48 | 87.1808 | 47.4745 | 59.9534 | 48 | 87.2165 | 47.5665 | 59.9764 | 48 | 87.2001 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2458
|  |  |  | 87.2075 | 47.4745 | 59.9879 | 48 | 87.1891 | 47.4881 | 59.9534 | 48 | 87.2248 | 47.5627 | 59.9764 | 48 | 87.2085 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2433
|  |  |  | 87.2158 | 47.4745 | 59.9879 | 48 | 87.1975 | 47.4881 | 59.9534 | 48 | 87.2332 | 47.5627 | 59.9764 | 48 | 87.2169 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2408
|  |  |  | 87.2241 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2059 | 47.5127 | 59.9534 | 48 | 87.2415 | 47.5616 | 59.9764 | 48 | 87.2252 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2383
|  |  |  | 87.2325 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2142 | 47.5127 | 59.9534 | 48 | 87.2498 | 47.5616 | 59.9764 | 48 | 87.2335 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2358
|  |  |  | 87.2408 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2225 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 87.2582 | 47.5616 | 59.9764 | 48 | 87.2418 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2333
|  |  |  | 87.2491 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2309 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 87.2665 | 47.5616 | 59.9764 | 48 | 87.2502 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2308
|  |  |  | 87.2575 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2392 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 87.2748 | 47.5616 | 59.9764 | 48 | 87.2585 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2283
|  |  |  | 87.2658 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2476 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 87.2831 | 47.5616 | 59.9764 | 48 | 87.2668 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2258
|  |  |  | 87.2741 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2559 | 47.51 | 59.9534 | 48 | 87.2915 | 47.5682 | 59.9764 | 48 | 87.2752 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2233
|  |  |  | 87.2825 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2642 | 47.51 | 59.9534 | 48 | 87.2999 | 47.5682 | 59.9764 | 48 | 87.2835 | 38.0791 | 59.9649 | 38.2208
|  |  |  | 87.2908 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2726 | 47.5096 | 59.9534 | 48 | 87.3082 | 47.5682 | 59.9764 | 48 | 87.2919 | 38.0824 | 59.9649 | 38.2183
|  |  |  | 87.2991 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2809 | 47.5096 | 59.9534 | 48 | 87.3165 | 47.5682 | 59.9764 | 48 | 87.3002 | 38.0824 | 59.9649 | 38.2158
|  |  |  | 87.3075 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2892 | 47.5096 | 59.9534 | 48 | 87.3248 | 47.5682 | 59.9764 | 48 | 87.3085 | 38.0824 | 59.9649 | 38.2133
|  |  |  | 87.3158 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.2976 | 47.5096 | 59.9534 | 48 | 87.3332 | 47.5682 | 59.9764 | 48 | 87.3169 | 38.0824 | 59.9649 | 38.2108
|  |  |  | 87.3242 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.3059 | 47.5096 | 59.9534 | 48 | 87.3416 | 47.565 | 59.9764 | 48 | 87.3253 | 38.0824 | 59.9649 | 38.2083
|  |  |  | 87.3325 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.3143 | 47.5096 | 59.9534 | 48 | 87.3499 | 47.565 | 59.9764 | 48 | 87.3336 | 38.0824 | 59.9649 | 38.2058
|  |  |  | 87.3408 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.3226 | 47.517 | 59.9534 | 48 | 87.3582 | 47.5555 | 59.9764 | 48 | 87.3419 | 38.0838 | 59.9649 | 38.2033
|  |  |  | 87.3492 | 47.4801 | 59.9879 | 48 | 87.3309 | 47.517 | 59.9534 | 48 | 87.3665 | 47.5555 | 59.9764 | 48 | 87.3502 | 38.0838 | 59.9649 | 38.2008
|  |  |  | 87.3575 | 47.4891 | 59.9879 | 48 | 87.3393 | 47.517 | 59.9534 | 48 | 87.3749 | 47.5555 | 59.9764 | 48 | 87.3586 | 38.0838 | 59.9649 | 38.1983
|  |  |  | 87.3658 | 47.4891 | 59.9879 | 48 | 87.3477 | 47.517 | 59.9534 | 48 | 87.3832 | 47.5555 | 59.9764 | 48 | 87.3669 | 38.0838 | 59.9649 | 38.1958
|  |  |  | 87.3742 | 47.4891 | 59.9879 | 48 | 87.356 | 47.517 | 59.9534 | 48 | 87.3915 | 47.5555 | 59.9764 | 48 | 87.3752 | 38.0627 | 59.9649 | 38.1933
|  |  |  | 87.3825 | 47.4891 | 59.9879 | 48 | 87.3643 | 47.517 | 59.9534 | 48 | 87.3999 | 47.5555 | 59.9764 | 48 | 87.3836 | 38.0627 | 59.9649 | 38.1908
|  |  |  | 87.3908 | 47.4891 | 59.9879 | 48 | 87.3727 | 47.5255 | 59.9534 | 48 | 87.4082 | 47.5555 | 59.9764 | 48 | 87.3919 | 38.0627 | 59.9649 | 38.1883
|  |  |  | 87.3992 | 47.4891 | 59.9879 | 48 | 87.381 | 47.5255 | 59.9534 | 48 | 87.4166 | 47.5555 | 59.9764 | 48 | 87.4003 | 38.0627 | 59.9649 | 38.1858
|  |  |  | 87.4075 | 47.4891 | 59.9879 | 48 | 87.3893 | 47.4967 | 59.9534 | 48 | 87.4249 | 47.5589 | 59.9764 | 48 | 87.4086 | 38.0638 | 59.9649 | 38.1833
|  |  |  | 87.4158 | 47.4891 | 59.9879 | 48 | 87.3976 | 47.4967 | 59.9534 | 48 | 87.4332 | 47.5589 | 59.9764 | 48 | 87.4169 | 38.0638 | 59.9649 | 38.1808
|  |  |  | 87.4242 | 47.5018 | 59.9879 | 48 | 87.406 | 47.4922 | 59.9534 | 48 | 87.4416 | 47.5038 | 59.9764 | 48 | 87.4253 | 38.0638 | 59.9649 | 38.1783
|  |  |  | 87.4325 | 47.5018 | 59.9879 | 48 | 87.4144 | 47.4922 | 59.9534 | 48 | 87.4499 | 47.5038 | 59.9764 | 48 | 87.4336 | 38.0638 | 59.9649 | 38.1758
|  |  |  | 87.4409 | 47.5018 | 59.9879 | 48 | 87.4227 | 47.4922 | 59.9534 | 48 | 87.4583 | 47.5038 | 59.9764 | 48 | 87.442 | 38.0639 | 59.9649 | 38.1733
|  |  |  | 87.4492 | 47.5018 | 59.9879 | 48 | 87.431 | 47.4922 | 59.9534 | 48 | 87.4666 | 47.5038 | 59.9764 | 48 | 87.4503 | 38.0639 | 59.9649 | 38.1708
|  |  |  | 87.4575 | 47.5172 | 59.9879 | 48 | 87.4394 | 47.4922 | 59.9534 | 48 | 87.4749 | 47.5038 | 59.9764 | 48 | 87.4586 | 38.0639 | 59.9649 | 38.1683
|  |  |  | 87.4659 | 47.5172 | 59.9879 | 48 | 87.4477 | 47.4922 | 59.9534 | 48 | 87.4833 | 47.5038 | 59.9764 | 48 | 87.467 | 38.0639 | 59.9649 | 38.1658
|  |  |  | 87.4742 | 47.5172 | 59.9879 | 48 | 87.4561 | 47.4947 | 59.9534 | 48 | 87.4916 | 47.5038 | 59.9764 | 48 | 87.4753 | 38.0639 | 59.9649 | 38.1633
|  |  |  | 87.4825 | 47.5172 | 59.9879 | 48 | 87.4644 | 47.4947 | 59.9534 | 48 | 87.4999 | 47.5038 | 59.9764 | 48 | 87.4836 | 38.0639 | 59.9649 | 38.1608
|  |  |  | 87.4908 | 47.5172 | 59.9879 | 48 | 87.4727 | 47.4947 | 59.9534 | 48 | 87.5082 | 47.5007 | 59.9764 | 48 | 87.492 | 38.0289 | 59.9649 | 38.1583
|  |  |  | 87.4992 | 47.5172 | 59.9879 | 48 | 87.4811 | 47.4947 | 59.9534 | 48 | 87.5166 | 47.5007 | 59.9764 | 48 | 87.5003 | 38.0289 | 59.9649 | 38.1558
|  |  |  | 87.5075 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.4894 | 47.462 | 59.9534 | 48 | 87.5249 | 47.4952 | 59.9764 | 48 | 87.5087 | 38.0265 | 59.9649 | 38.1533
|  |  |  | 87.5159 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.4977 | 47.462 | 59.9534 | 48 | 87.5333 | 47.4952 | 59.9764 | 48 | 87.517 | 38.0265 | 59.9649 | 38.1507
|  |  |  | 87.5242 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5061 | 47.462 | 59.9534 | 48 | 87.5416 | 47.4952 | 59.9764 | 48 | 87.5253 | 38.0258 | 59.9649 | 38.1483
|  |  |  | 87.5325 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5144 | 47.462 | 59.9534 | 48 | 87.5499 | 47.4952 | 59.9764 | 48 | 87.5337 | 38.0258 | 59.9649 | 38.1457
|  |  |  | 87.5409 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5228 | 47.4742 | 59.9534 | 48 | 87.5583 | 47.4952 | 59.9764 | 48 | 87.542 | 38.0258 | 59.9649 | 38.1432
|  |  |  | 87.5492 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5311 | 47.4742 | 59.9534 | 48 | 87.5666 | 47.4952 | 59.9764 | 48 | 87.5504 | 38.0258 | 59.9649 | 38.1407
|  |  |  | 87.5575 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5394 | 47.4815 | 59.9534 | 48 | 87.575 | 47.4952 | 59.9764 | 48 | 87.5587 | 38.0258 | 59.9649 | 38.1382
|  |  |  | 87.5659 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5478 | 47.4815 | 59.9534 | 48 | 87.5833 | 47.4952 | 59.9764 | 48 | 87.567 | 38.0258 | 59.9649 | 38.1357
|  |  |  | 87.5742 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5562 | 47.4815 | 59.9534 | 48 | 87.5916 | 47.5207 | 59.9764 | 48 | 87.5754 | 38.0258 | 59.9649 | 38.1332
|  |  |  | 87.5826 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5645 | 47.4815 | 59.9534 | 48 | 87.6 | 47.5207 | 59.9764 | 48 | 87.5837 | 38.0258 | 59.9649 | 38.1307
|  |  |  | 87.5909 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5728 | 47.4815 | 59.9534 | 48 | 87.6083 | 47.521 | 59.9764 | 48 | 87.592 | 38.0182 | 59.9649 | 38.1282
|  |  |  | 87.5992 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5811 | 47.4815 | 59.9534 | 48 | 87.6166 | 47.521 | 59.9764 | 48 | 87.6004 | 38.0182 | 59.9649 | 38.1257
|  |  |  | 87.6075 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5895 | 47.4739 | 59.9534 | 48 | 87.625 | 47.521 | 59.9764 | 48 | 87.6087 | 38.0182 | 59.9649 | 38.1232
|  |  |  | 87.6159 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.5978 | 47.4739 | 59.9534 | 48 | 87.6333 | 47.521 | 59.9764 | 48 | 87.6171 | 38.0182 | 59.9649 | 38.1207
|  |  |  | 87.6242 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6061 | 47.4736 | 59.9534 | 48 | 87.6417 | 47.521 | 59.9764 | 48 | 87.6254 | 38.0171 | 59.9649 | 38.1182
|  |  |  | 87.6325 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6145 | 47.4736 | 59.9534 | 48 | 87.65 | 47.521 | 59.9764 | 48 | 87.6337 | 38.0171 | 59.9649 | 38.1157
|  |  |  | 87.6409 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6229 | 47.4736 | 59.9534 | 48 | 87.6583 | 47.5153 | 59.9764 | 48 | 87.6421 | 38.0171 | 59.9649 | 38.1132
|  |  |  | 87.6492 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6312 | 47.4736 | 59.9534 | 48 | 87.6666 | 47.5153 | 59.9764 | 48 | 87.6504 | 38.0171 | 59.9649 | 38.1107
|  |  |  | 87.6576 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6395 | 47.4972 | 59.9534 | 48 | 87.675 | 47.5115 | 59.9764 | 48 | 87.6588 | 38.0171 | 59.9649 | 38.1082
|  |  |  | 87.6659 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6479 | 47.4972 | 59.9534 | 48 | 87.6833 | 47.5115 | 59.9764 | 48 | 87.6671 | 38.0171 | 59.9649 | 38.1057
|  |  |  | 87.6742 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6562 | 47.4891 | 59.9534 | 48 | 87.6917 | 47.5479 | 59.9764 | 48 | 87.6754 | 38.0172 | 59.9649 | 38.1032
|  |  |  | 87.6826 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6646 | 47.4891 | 59.9534 | 48 | 87.7 | 47.5479 | 59.9764 | 48 | 87.6838 | 38.0172 | 59.9649 | 38.1007
|  |  |  | 87.6909 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6729 | 47.4885 | 59.9534 | 48 | 87.7083 | 47.5452 | 59.9764 | 48 | 87.6921 | 38.0163 | 59.9649 | 38.0991
|  |  |  | 87.6992 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6812 | 47.4885 | 59.9534 | 48 | 87.7167 | 47.5452 | 59.9764 | 48 | 87.7004 | 38.0163 | 59.9649 | 38.0979
|  |  |  | 87.7076 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6896 | 47.4885 | 59.9534 | 48 | 87.725 | 47.5435 | 59.9764 | 48 | 87.7088 | 37.9896 | 59.9649 | 38.0966
|  |  |  | 87.7159 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.6979 | 47.4885 | 59.9534 | 48 | 87.7333 | 47.5435 | 59.9764 | 48 | 87.7171 | 37.9896 | 59.9649 | 38.0954
|  |  |  | 87.7242 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7062 | 47.4885 | 59.9534 | 48 | 87.7417 | 47.5443 | 59.9764 | 48 | 87.7255 | 37.9876 | 59.9649 | 38.0941
|  |  |  | 87.7326 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7146 | 47.4885 | 59.9534 | 48 | 87.75 | 47.5443 | 59.9764 | 48 | 87.7338 | 37.9876 | 59.9649 | 38.0929
|  |  |  | 87.7409 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7229 | 47.4961 | 59.9534 | 48 | 87.7584 | 47.5443 | 59.9764 | 48 | 87.7421 | 37.9874 | 59.9649 | 38.0916
|  |  |  | 87.7492 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7313 | 47.4961 | 59.9534 | 48 | 87.7667 | 47.5443 | 59.9764 | 48 | 87.7505 | 37.9874 | 59.9649 | 38.0904
|  |  |  | 87.7576 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7396 | 47.4926 | 59.9534 | 48 | 87.775 | 47.5561 | 59.9764 | 48 | 87.7588 | 37.9874 | 59.9649 | 38.0891
|  |  |  | 87.7659 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7479 | 47.4926 | 59.9534 | 48 | 87.7834 | 47.5561 | 59.9764 | 48 | 87.7672 | 37.9874 | 59.9649 | 38.0879
|  |  |  | 87.7742 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7563 | 47.4926 | 59.9534 | 48 | 87.7917 | 47.5561 | 59.9764 | 48 | 87.7755 | 37.9953 | 59.9649 | 38.0866
|  |  |  | 87.7826 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7646 | 47.4926 | 59.9534 | 48 | 87.8 | 47.5561 | 59.9764 | 48 | 87.7838 | 37.9953 | 59.9649 | 38.0854
|  |  |  | 87.7909 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7729 | 47.4929 | 59.9534 | 48 | 87.8083 | 47.5228 | 59.9764 | 48 | 87.7922 | 37.9983 | 59.9649 | 38.0841
|  |  |  | 87.7993 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7813 | 47.4929 | 59.9534 | 48 | 87.8167 | 47.5228 | 59.9764 | 48 | 87.8005 | 37.9983 | 59.9649 | 38.0829
|  |  |  | 87.8076 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.7896 | 47.4929 | 59.9534 | 48 | 87.8251 | 47.5285 | 59.9764 | 48 | 87.8088 | 37.9988 | 59.9649 | 38.0816
|  |  |  | 87.8159 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.798 | 47.4929 | 59.9534 | 48 | 87.8334 | 47.5285 | 59.9764 | 48 | 87.8172 | 37.9988 | 59.9649 | 38.0803
|  |  |  | 87.8242 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8063 | 47.4595 | 59.9534 | 48 | 87.8417 | 47.5271 | 59.9764 | 48 | 87.8255 | 37.9988 | 59.9649 | 38.0791
|  |  |  | 87.8326 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8146 | 47.4595 | 59.9534 | 48 | 87.85 | 47.5271 | 59.9764 | 48 | 87.8339 | 37.9988 | 59.9649 | 38.0778
|  |  |  | 87.8409 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.823 | 47.4595 | 59.9534 | 48 | 87.8584 | 47.5271 | 59.9764 | 48 | 87.8422 | 37.9988 | 59.9649 | 38.0766
|  |  |  | 87.8493 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8314 | 47.4595 | 59.9534 | 48 | 87.8668 | 47.5271 | 59.9764 | 48 | 87.8505 | 37.9988 | 59.9649 | 38.0753
|  |  |  | 87.8576 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8397 | 47.4611 | 59.9534 | 48 | 87.8751 | 47.5242 | 59.9764 | 48 | 87.8589 | 38.0052 | 59.9649 | 38.0741
|  |  |  | 87.8659 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.848 | 47.4611 | 59.9534 | 48 | 87.8834 | 47.5242 | 59.9764 | 48 | 87.8672 | 38.0052 | 59.9649 | 38.0728
|  |  |  | 87.8743 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8564 | 47.4614 | 59.9534 | 48 | 87.8917 | 47.5012 | 59.9764 | 48 | 87.8755 | 38.0069 | 59.9649 | 38.0716
|  |  |  | 87.8826 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8647 | 47.4614 | 59.9534 | 48 | 87.9001 | 47.5012 | 59.9764 | 48 | 87.8839 | 38.0069 | 59.9649 | 38.0703
|  |  |  | 87.8909 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.873 | 47.4693 | 59.9534 | 48 | 87.9084 | 47.5012 | 59.9764 | 48 | 87.8922 | 38.0069 | 59.9649 | 38.0691
|  |  |  | 87.8993 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8814 | 47.4693 | 59.9534 | 48 | 87.9167 | 47.5012 | 59.9764 | 48 | 87.9006 | 38.0069 | 59.9649 | 38.0678
|  |  |  | 87.9076 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8897 | 47.4693 | 59.9534 | 48 | 87.9251 | 47.4989 | 59.9764 | 48 | 87.9089 | 38.0031 | 59.9649 | 38.0666
|  |  |  | 87.916 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.8981 | 47.4693 | 59.9534 | 48 | 87.9334 | 47.4989 | 59.9764 | 48 | 87.9172 | 38.0031 | 59.9649 | 38.0653
|  |  |  | 87.9243 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9064 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 87.9418 | 47.5065 | 59.9764 | 48 | 87.9256 | 37.9584 | 59.9649 | 38.0641
|  |  |  | 87.9326 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9147 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 87.9501 | 47.5065 | 59.9764 | 48 | 87.9339 | 37.9584 | 59.9649 | 38.0628
|  |  |  | 87.9409 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9231 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 87.9584 | 47.5065 | 59.9764 | 48 | 87.9423 | 37.9584 | 59.9649 | 38.0616
|  |  |  | 87.9493 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9314 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 87.9668 | 47.5065 | 59.9764 | 48 | 87.9506 | 37.9584 | 59.9649 | 38.0603
|  |  |  | 87.9576 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9398 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 87.9751 | 47.5587 | 59.9764 | 48 | 87.9589 | 37.9584 | 59.9649 | 38.0591
|  |  |  | 87.9659 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9481 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 87.9835 | 47.5587 | 59.9764 | 48 | 87.9673 | 37.9584 | 59.9649 | 38.0578
|  |  |  | 87.9743 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9564 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 87.9918 | 47.5556 | 59.9764 | 48 | 87.9756 | 37.954 | 59.9649 | 38.0566
|  |  |  | 87.9826 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9648 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0001 | 47.5556 | 59.9764 | 48 | 87.9839 | 37.954 | 59.9649 | 38.0553
|  |  |  | 87.991 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9731 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0085 | 47.5542 | 59.9764 | 48 | 87.9923 | 37.8901 | 59.9649 | 38.0541
|  |  |  | 87.9993 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9814 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0168 | 47.5542 | 59.9764 | 48 | 88.0006 | 37.8901 | 59.9649 | 38.0528
|  |  |  | 88.0076 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9898 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0251 | 47.5542 | 59.9764 | 48 | 88.009 | 37.8901 | 59.9649 | 38.0516
|  |  |  | 88.016 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 87.9982 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0334 | 47.5542 | 59.9764 | 48 | 88.0173 | 37.8901 | 59.9649 | 38.0503
|  |  |  | 88.0243 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0065 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0418 | 47.5602 | 59.9764 | 48 | 88.0256 | 37.8901 | 59.9649 | 38.0491
|  |  |  | 88.0326 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0148 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0501 | 47.5602 | 59.9764 | 48 | 88.034 | 37.8901 | 59.9649 | 38.0478
|  |  |  | 88.041 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0232 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0585 | 47.5806 | 59.9764 | 48 | 88.0423 | 37.8901 | 59.9649 | 38.0466
|  |  |  | 88.0493 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0315 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0668 | 47.5806 | 59.9764 | 48 | 88.0507 | 37.8901 | 59.9649 | 38.0453
|  |  |  | 88.0576 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0399 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0751 | 47.577 | 59.9764 | 48 | 88.059 | 37.8869 | 59.9649 | 38.0441
|  |  |  | 88.066 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0482 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0835 | 47.577 | 59.9764 | 48 | 88.0673 | 37.8869 | 59.9649 | 38.0428
|  |  |  | 88.0743 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0565 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.0918 | 47.5736 | 59.9764 | 48 | 88.0757 | 37.8897 | 59.9649 | 38.0416
|  |  |  | 88.0826 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0649 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1002 | 47.5736 | 59.9764 | 48 | 88.084 | 37.8897 | 59.9649 | 38.0403
|  |  |  | 88.091 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0732 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1085 | 47.5718 | 59.9706 | 48 | 88.0923 | 37.8897 | 59.9649 | 38.0391
|  |  |  | 88.0993 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0815 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1168 | 47.5718 | 59.9706 | 48 | 88.1007 | 37.8897 | 59.9649 | 38.0378
|  |  |  | 88.1076 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0899 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1252 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 88.109 | 37.8074 | 59.9649 | 38.0366
|  |  |  | 88.116 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.0982 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1335 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 88.1174 | 37.8074 | 59.9649 | 38.0353
|  |  |  | 88.1243 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.1066 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1418 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 88.1257 | 37.8074 | 59.9649 | 38.0341
|  |  |  | 88.1327 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.1149 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1502 | 47.529 | 59.9706 | 48 | 88.134 | 37.8074 | 59.9649 | 38.0328
|  |  |  | 88.141 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.1232 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1585 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 88.1424 | 37.8035 | 59.9649 | 38.0316
|  |  |  | 88.1493 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.1316 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1669 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 88.1507 | 37.8035 | 59.9649 | 38.0303
|  |  |  | 88.1577 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.14 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1752 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 88.1591 | 37.8029 | 59.9649 | 38.0291
|  |  |  | 88.166 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.1483 | 47.4664 | 59.9476 | 48 | 88.1835 | 47.5243 | 59.9706 | 48 | 88.1674 | 37.8029 | 59.9649 | 38.0278
|  |  |  | 88.1743 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.1566 | 47.464 | 59.9476 | 48 | 88.1919 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 88.1757 | 37.8029 | 59.9649 | 38.0266
|  |  |  | 88.1826 | 47.526 | 59.9879 | 48 | 88.165 | 47.464 | 59.9476 | 48 | 88.2002 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 88.1841 | 37.8029 | 59.9649 | 38.0253
|  |  |  | 88.191 | 47.5209 | 59.9879 | 48 | 88.1733 | 47.4636 | 59.9476 | 48 | 88.2086 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 88.1924 | 37.8056 | 59.9649 | 38.0241
|  |  |  | 88.1993 | 47.5209 | 59.9879 | 48 | 88.1816 | 47.4636 | 59.9476 | 48 | 88.2169 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 88.2007 | 37.8056 | 59.9649 | 38.0228
|  |  |  | 88.2077 | 47.5159 | 59.9879 | 48 | 88.19 | 47.4636 | 59.9476 | 48 | 88.2252 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 88.2091 | 37.8056 | 59.9649 | 38.0216
|  |  |  | 88.216 | 47.5159 | 59.9879 | 48 | 88.1983 | 47.4636 | 59.9476 | 48 | 88.2336 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 88.2174 | 37.8056 | 59.9649 | 38.0203
|  |  |  | 88.2243 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2067 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.2419 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 88.2258 | 37.8056 | 59.9649 | 38.0191
|  |  |  | 88.2327 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.215 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.2502 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 88.2341 | 37.8056 | 59.9649 | 38.0178
|  |  |  | 88.241 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2233 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.2585 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 88.2424 | 37.8083 | 59.9649 | 38.0166
|  |  |  | 88.2493 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2317 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.2669 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 88.2508 | 37.8083 | 59.9649 | 38.0153
|  |  |  | 88.2577 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2401 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.2753 | 47.5602 | 59.9706 | 48 | 88.2591 | 37.8077 | 59.9649 | 38.0141
|  |  |  | 88.266 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2484 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.2836 | 47.5602 | 59.9706 | 48 | 88.2675 | 37.8077 | 59.9649 | 38.0128
|  |  |  | 88.2744 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2567 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.2919 | 47.5648 | 59.9706 | 48 | 88.2758 | 37.8077 | 59.9649 | 38.0116
|  |  |  | 88.2827 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2651 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.3002 | 47.5648 | 59.9706 | 48 | 88.2841 | 37.8077 | 59.9649 | 38.0103
|  |  |  | 88.291 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2734 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.3086 | 47.5711 | 59.9706 | 48 | 88.2925 | 37.8077 | 59.9649 | 38.0091
|  |  |  | 88.2993 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2817 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.317 | 47.5711 | 59.9706 | 48 | 88.3008 | 37.8077 | 59.9649 | 38.0078
|  |  |  | 88.3077 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.29 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.3253 | 47.5758 | 59.9706 | 48 | 88.3091 | 37.8064 | 59.9649 | 38.0066
|  |  |  | 88.316 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.2984 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.3336 | 47.5758 | 59.9706 | 48 | 88.3174 | 37.8064 | 59.9649 | 38.0053
|  |  |  | 88.3243 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.3068 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.3419 | 47.5758 | 59.9706 | 48 | 88.3258 | 37.7966 | 59.9649 | 38.0041
|  |  |  | 88.3327 | 47.5159 | 59.9936 | 48 | 88.3151 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.3503 | 47.5758 | 59.9706 | 48 | 88.3342 | 37.7966 | 59.9649 | 38.0028
|  |  |  | 88.341 | 47.5163 | 59.9936 | 48 | 88.3234 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.3586 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 88.3425 | 37.794 | 59.9649 | 38.0016
|  |  |  | 88.3493 | 47.5163 | 59.9936 | 48 | 88.3318 | 47.4691 | 59.9476 | 48 | 88.3669 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 88.3508 | 37.794 | 59.9649 | 38.0003
|  |  |  | 88.3577 | 47.5171 | 59.9936 | 48 | 88.3401 | 47.4658 | 59.9476 | 48 | 88.3753 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 88.3592 | 37.794 | 59.9649 | 37.9991
|  |  |  | 88.366 | 47.5171 | 59.9936 | 48 | 88.3484 | 47.4658 | 59.9476 | 48 | 88.3836 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 88.3675 | 37.794 | 59.9649 | 37.9978
|  |  |  | 88.3744 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 88.3568 | 47.4581 | 59.9476 | 48 | 88.392 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 88.3759 | 37.794 | 59.9649 | 37.9966
|  |  |  | 88.3827 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 88.3651 | 47.4581 | 59.9476 | 48 | 88.4003 | 47.5564 | 59.9706 | 48 | 88.3842 | 37.794 | 59.9649 | 37.9953
|  |  |  | 88.391 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 88.3735 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.4086 | 47.5589 | 59.9706 | 48 | 88.3925 | 37.794 | 59.9649 | 37.994
|  |  |  | 88.3994 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 88.3818 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.417 | 47.5589 | 59.9706 | 48 | 88.4009 | 37.794 | 59.9649 | 37.9928
|  |  |  | 88.4077 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 88.3901 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.4253 | 47.5577 | 59.9706 | 48 | 88.4092 | 37.7924 | 59.9649 | 37.9915
|  |  |  | 88.416 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 88.3985 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.4337 | 47.5577 | 59.9706 | 48 | 88.4175 | 37.7924 | 59.9649 | 37.9903
|  |  |  | 88.4243 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 88.4069 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.442 | 47.5577 | 59.9706 | 48 | 88.4258 | 37.7971 | 59.9649 | 37.989
|  |  |  | 88.4327 | 47.5109 | 59.9936 | 48 | 88.4152 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.4503 | 47.5577 | 59.9706 | 48 | 88.4342 | 37.7971 | 59.9649 | 37.9878
|  |  |  | 88.441 | 47.5063 | 59.9936 | 48 | 88.4235 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.4587 | 47.5577 | 59.9706 | 48 | 88.4426 | 37.7971 | 59.9649 | 37.9865
|  |  |  | 88.4494 | 47.5063 | 59.9936 | 48 | 88.4319 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.467 | 47.5577 | 59.9706 | 48 | 88.4509 | 37.7971 | 59.9649 | 37.9853
|  |  |  | 88.4577 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 88.4402 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.4753 | 47.5577 | 59.9706 | 48 | 88.4592 | 37.7971 | 59.9649 | 37.984
|  |  |  | 88.466 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 88.4485 | 47.4598 | 59.9476 | 48 | 88.4837 | 47.5577 | 59.9706 | 48 | 88.4676 | 37.7971 | 59.9649 | 37.9828
|  |  |  | 88.4744 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 88.4569 | 47.4596 | 59.9476 | 48 | 88.492 | 47.5421 | 59.9706 | 48 | 88.4759 | 37.7971 | 59.9649 | 37.9815
|  |  |  | 88.4827 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 88.4652 | 47.4596 | 59.9476 | 48 | 88.5004 | 47.5421 | 59.9706 | 48 | 88.4843 | 37.7971 | 59.9649 | 37.9803
|  |  |  | 88.491 | 47.4626 | 59.9936 | 48 | 88.4736 | 47.4581 | 59.9476 | 48 | 88.5087 | 47.5395 | 59.9706 | 48 | 88.4926 | 37.7697 | 59.9649 | 37.979
|  |  |  | 88.4994 | 47.4626 | 59.9936 | 48 | 88.4819 | 47.4581 | 59.9476 | 48 | 88.517 | 47.5395 | 59.9706 | 48 | 88.5009 | 37.7697 | 59.9649 | 37.9778
|  |  |  | 88.5077 | 47.4626 | 59.9936 | 48 | 88.4902 | 47.4592 | 59.9476 | 48 | 88.5254 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 88.5093 | 37.7682 | 59.9649 | 37.9765
|  |  |  | 88.516 | 47.4626 | 59.9936 | 48 | 88.4986 | 47.4592 | 59.9476 | 48 | 88.5337 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 88.5176 | 37.7682 | 59.9649 | 37.9753
|  |  |  | 88.5244 | 47.4626 | 59.9936 | 48 | 88.5069 | 47.4592 | 59.9476 | 48 | 88.5421 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 88.5259 | 37.7682 | 59.9649 | 37.974
|  |  |  | 88.5327 | 47.4626 | 59.9936 | 48 | 88.5153 | 47.4592 | 59.9476 | 48 | 88.5504 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 88.5342 | 37.7682 | 59.9649 | 37.9728
|  |  |  | 88.541 | 47.4639 | 59.9936 | 48 | 88.5236 | 47.4592 | 59.9476 | 48 | 88.5587 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 88.5426 | 37.6789 | 59.9649 | 37.9715
|  |  |  | 88.5494 | 47.4639 | 59.9936 | 48 | 88.5319 | 47.4592 | 59.9476 | 48 | 88.5671 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 88.551 | 37.6789 | 59.9649 | 37.9703
|  |  |  | 88.5577 | 47.4599 | 59.9936 | 48 | 88.5403 | 47.4592 | 59.9476 | 48 | 88.5754 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 88.5593 | 37.6789 | 59.9649 | 37.969
|  |  |  | 88.566 | 47.4599 | 59.9936 | 48 | 88.5486 | 47.4592 | 59.9476 | 48 | 88.5837 | 47.5332 | 59.9706 | 48 | 88.5676 | 37.6789 | 59.9649 | 37.9678
|  |  |  | 88.5744 | 47.4599 | 59.9936 | 48 | 88.5569 | 47.4665 | 59.9476 | 48 | 88.592 | 47.4845 | 59.9706 | 48 | 88.5759 | 37.6791 | 59.9649 | 37.9665
|  |  |  | 88.5827 | 47.4599 | 59.9936 | 48 | 88.5653 | 47.4665 | 59.9476 | 48 | 88.6004 | 47.4845 | 59.9706 | 48 | 88.5843 | 37.6791 | 59.9649 | 37.9653
|  |  |  | 88.591 | 47.4599 | 59.9936 | 48 | 88.5737 | 47.4699 | 59.9476 | 48 | 88.6088 | 47.4846 | 59.9706 | 48 | 88.5927 | 37.6406 | 59.9649 | 37.964
|  |  |  | 88.5994 | 47.4599 | 59.9936 | 48 | 88.582 | 47.4699 | 59.9476 | 48 | 88.6171 | 47.4846 | 59.9706 | 48 | 88.601 | 37.6406 | 59.9649 | 37.9628
|  |  |  | 88.6077 | 47.4597 | 59.9936 | 48 | 88.5903 | 47.4725 | 59.9476 | 48 | 88.6254 | 47.4819 | 59.9706 | 48 | 88.6093 | 37.6405 | 59.9649 | 37.9615
|  |  |  | 88.616 | 47.4597 | 59.9936 | 48 | 88.5987 | 47.4725 | 59.9476 | 48 | 88.6337 | 47.4819 | 59.9706 | 48 | 88.6177 | 37.6405 | 59.9649 | 37.9603
|  |  |  | 88.6244 | 47.4523 | 59.9936 | 48 | 88.607 | 47.474 | 59.9476 | 48 | 88.6421 | 47.5218 | 59.9706 | 48 | 88.626 | 37.6405 | 59.9649 | 37.959
|  |  |  | 88.6327 | 47.4523 | 59.9936 | 48 | 88.6154 | 47.474 | 59.9476 | 48 | 88.6505 | 47.5218 | 59.9706 | 48 | 88.6343 | 37.6405 | 59.9649 | 37.9578
|  |  |  | 88.6411 | 47.4523 | 59.9936 | 48 | 88.6237 | 47.474 | 59.9476 | 48 | 88.6588 | 47.5218 | 59.9706 | 48 | 88.6426 | 37.6405 | 59.9649 | 37.9565
|  |  |  | 88.6494 | 47.4523 | 59.9936 | 48 | 88.632 | 47.474 | 59.9476 | 48 | 88.6671 | 47.5218 | 59.9706 | 48 | 88.651 | 37.6405 | 59.9649 | 37.9553
|  |  |  | 88.6577 | 47.4558 | 59.9936 | 48 | 88.6404 | 47.4741 | 59.9476 | 48 | 88.6754 | 47.5218 | 59.9706 | 48 | 88.6594 | 37.6405 | 59.9649 | 37.954
|  |  |  | 88.666 | 47.4558 | 59.9936 | 48 | 88.6487 | 47.4741 | 59.9476 | 48 | 88.6838 | 47.5218 | 59.9706 | 48 | 88.6677 | 37.6405 | 59.9649 | 37.9528
|  |  |  | 88.6744 | 47.4558 | 59.9936 | 48 | 88.657 | 47.4741 | 59.9476 | 48 | 88.6921 | 47.5216 | 59.9706 | 48 | 88.676 | 37.6444 | 59.9649 | 37.9515
|  |  |  | 88.6827 | 47.4558 | 59.9936 | 48 | 88.6654 | 47.4741 | 59.9476 | 48 | 88.7004 | 47.5216 | 59.9706 | 48 | 88.6843 | 37.6444 | 59.9649 | 37.9503
|  |  |  | 88.691 | 47.4556 | 59.9936 | 48 | 88.6737 | 47.4741 | 59.9476 | 48 | 88.7088 | 47.5475 | 59.9706 | 48 | 88.6927 | 37.6433 | 59.9649 | 37.948
|  |  |  | 88.6994 | 47.4556 | 59.9936 | 48 | 88.6821 | 47.4741 | 59.9476 | 48 | 88.7171 | 47.5475 | 59.9706 | 48 | 88.701 | 37.6433 | 59.9649 | 37.9455
|  |  |  | 88.7077 | 47.4608 | 59.9936 | 48 | 88.6904 | 47.4729 | 59.9476 | 48 | 88.7255 | 47.5475 | 59.9706 | 48 | 88.7094 | 37.6433 | 59.9649 | 37.943
|  |  |  | 88.7161 | 47.4608 | 59.9936 | 48 | 88.6987 | 47.4729 | 59.9476 | 48 | 88.7338 | 47.5475 | 59.9706 | 48 | 88.7177 | 37.6433 | 59.9649 | 37.9405
|  |  |  | 88.7244 | 47.4608 | 59.9936 | 48 | 88.7071 | 47.4749 | 59.9476 | 48 | 88.7421 | 47.5444 | 59.9706 | 48 | 88.7261 | 37.6431 | 59.9649 | 37.938
|  |  |  | 88.7327 | 47.4608 | 59.9936 | 48 | 88.7155 | 47.4749 | 59.9476 | 48 | 88.7505 | 47.5444 | 59.9706 | 48 | 88.7344 | 37.6431 | 59.9649 | 37.9355
|  |  |  | 88.7411 | 47.4627 | 59.9936 | 48 | 88.7238 | 47.4749 | 59.9476 | 48 | 88.7588 | 47.5448 | 59.9706 | 48 | 88.7427 | 37.6431 | 59.9649 | 37.933
|  |  |  | 88.7494 | 47.4627 | 59.9936 | 48 | 88.7321 | 47.4749 | 59.9476 | 48 | 88.7672 | 47.5448 | 59.9706 | 48 | 88.751 | 37.6431 | 59.9649 | 37.9305
|  |  |  | 88.7577 | 47.4547 | 59.9936 | 48 | 88.7405 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.7755 | 47.5572 | 59.9706 | 48 | 88.7594 | 37.643 | 59.9649 | 37.928
|  |  |  | 88.7661 | 47.4547 | 59.9936 | 48 | 88.7488 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.7838 | 47.5572 | 59.9706 | 48 | 88.7678 | 37.643 | 59.9649 | 37.9255
|  |  |  | 88.7744 | 47.4547 | 59.9936 | 48 | 88.7571 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.7922 | 47.5572 | 59.9706 | 48 | 88.7761 | 37.6397 | 59.9649 | 37.923
|  |  |  | 88.7827 | 47.4547 | 59.9936 | 48 | 88.7655 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8005 | 47.5572 | 59.9706 | 48 | 88.7844 | 37.6397 | 59.9649 | 37.9205
|  |  |  | 88.7911 | 47.4547 | 59.9936 | 48 | 88.7738 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8088 | 47.5572 | 59.9706 | 48 | 88.7927 | 37.6397 | 59.9649 | 37.918
|  |  |  | 88.7994 | 47.4547 | 59.9936 | 48 | 88.7822 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8172 | 47.5572 | 59.9706 | 48 | 88.8011 | 37.6397 | 59.9649 | 37.9155
|  |  |  | 88.8077 | 47.4551 | 59.9936 | 48 | 88.7905 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8255 | 47.5562 | 59.9706 | 48 | 88.8094 | 37.6385 | 59.9649 | 37.913
|  |  |  | 88.8161 | 47.4551 | 59.9936 | 48 | 88.7988 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8339 | 47.5562 | 59.9706 | 48 | 88.8177 | 37.6385 | 59.9649 | 37.9105
|  |  |  | 88.8244 | 47.457 | 59.9936 | 48 | 88.8072 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8422 | 47.5517 | 59.9706 | 48 | 88.8261 | 37.6607 | 59.9649 | 37.908
|  |  |  | 88.8327 | 47.457 | 59.9936 | 48 | 88.8155 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8505 | 47.5517 | 59.9706 | 48 | 88.8345 | 37.6607 | 59.9649 | 37.9055
|  |  |  | 88.8411 | 47.463 | 59.9936 | 48 | 88.8239 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8589 | 47.5517 | 59.9706 | 48 | 88.8428 | 37.6562 | 59.9649 | 37.903
|  |  |  | 88.8494 | 47.463 | 59.9936 | 48 | 88.8322 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8672 | 47.5517 | 59.9706 | 48 | 88.8511 | 37.6562 | 59.9649 | 37.9005
|  |  |  | 88.8577 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 88.8405 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8755 | 47.5232 | 59.9706 | 48 | 88.8594 | 37.6506 | 59.9649 | 37.898
|  |  |  | 88.8661 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 88.8489 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8839 | 47.5232 | 59.9706 | 48 | 88.8678 | 37.6506 | 59.9649 | 37.8955
|  |  |  | 88.8744 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 88.8572 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.8922 | 47.5232 | 59.9706 | 48 | 88.8762 | 37.6503 | 59.9649 | 37.893
|  |  |  | 88.8828 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 88.8655 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9006 | 47.5232 | 59.9706 | 48 | 88.8845 | 37.6503 | 59.9649 | 37.8905
|  |  |  | 88.8911 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 88.8739 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9089 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 88.8928 | 37.6249 | 59.9649 | 37.888
|  |  |  | 88.8994 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 88.8823 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9172 | 47.5219 | 59.9706 | 48 | 88.9011 | 37.6249 | 59.9649 | 37.8855
|  |  |  | 88.9077 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 88.8906 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9255 | 47.5207 | 59.9706 | 48 | 88.9095 | 37.6312 | 59.9649 | 37.883
|  |  |  | 88.9161 | 47.5039 | 59.9936 | 48 | 88.8989 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9339 | 47.5207 | 59.9706 | 48 | 88.9178 | 37.6312 | 59.9649 | 37.8805
|  |  |  | 88.9244 | 47.5112 | 59.9936 | 48 | 88.9072 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9423 | 47.5207 | 59.9706 | 48 | 88.9261 | 37.6198 | 59.9649 | 37.878
|  |  |  | 88.9327 | 47.5112 | 59.9936 | 48 | 88.9156 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9506 | 47.5207 | 59.9706 | 48 | 88.9345 | 37.6198 | 59.9649 | 37.8755
|  |  |  | 88.9411 | 47.5108 | 59.9936 | 48 | 88.924 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9589 | 47.5207 | 59.9706 | 48 | 88.9428 | 37.6196 | 59.9649 | 37.873
|  |  |  | 88.9494 | 47.5108 | 59.9936 | 48 | 88.9323 | 47.475 | 59.9534 | 48 | 88.9672 | 47.5207 | 59.9706 | 48 | 88.9512 | 37.6196 | 59.9649 | 37.8705
|  |  |  | 88.9577 | 47.5108 | 59.9936 | 48 | 88.9406 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 88.9756 | 47.5197 | 59.9706 | 48 | 88.9595 | 37.6196 | 59.9649 | 37.868
|  |  |  | 88.9661 | 47.5108 | 59.9936 | 48 | 88.949 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 88.9839 | 47.5197 | 59.9706 | 48 | 88.9678 | 37.6196 | 59.9649 | 37.8655
|  |  |  | 88.9744 | 47.5108 | 59.9936 | 48 | 88.9573 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 88.9922 | 47.5029 | 59.9706 | 48 | 88.9762 | 37.6196 | 59.9649 | 37.863
|  |  |  | 88.9828 | 47.5108 | 59.9936 | 48 | 88.9656 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0006 | 47.5029 | 59.9706 | 48 | 88.9846 | 37.6196 | 59.9649 | 37.8605
|  |  |  | 88.9911 | 47.5181 | 59.9936 | 48 | 88.974 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0089 | 47.5029 | 59.9706 | 48 | 88.9929 | 37.6202 | 59.9649 | 37.858
|  |  |  | 88.9994 | 47.5181 | 59.9936 | 48 | 88.9823 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0173 | 47.5029 | 59.9706 | 48 | 89.0012 | 37.6202 | 59.9649 | 37.8555
|  |  |  | 89.0078 | 47.5181 | 59.9936 | 48 | 88.9907 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0256 | 47.5029 | 59.9706 | 48 | 89.0095 | 37.6163 | 59.9649 | 37.853
|  |  |  | 89.0161 | 47.5181 | 59.9936 | 48 | 88.999 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0339 | 47.5029 | 59.9706 | 48 | 89.0179 | 37.6163 | 59.9649 | 37.8505
|  |  |  | 89.0244 | 47.5208 | 59.9936 | 48 | 89.0073 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0423 | 47.5011 | 59.9706 | 48 | 89.0262 | 37.5813 | 59.9649 | 37.848
|  |  |  | 89.0327 | 47.5208 | 59.9936 | 48 | 89.0157 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0506 | 47.5011 | 59.9706 | 48 | 89.0345 | 37.5813 | 59.9649 | 37.8455
|  |  |  | 89.0411 | 47.5174 | 59.9936 | 48 | 89.024 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.059 | 47.5176 | 59.9706 | 48 | 89.0429 | 37.5813 | 59.9649 | 37.843
|  |  |  | 89.0494 | 47.5174 | 59.9936 | 48 | 89.0323 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0673 | 47.5176 | 59.9706 | 48 | 89.0512 | 37.5813 | 59.9649 | 37.8405
|  |  |  | 89.0578 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.0407 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0756 | 47.5143 | 59.9706 | 48 | 89.0596 | 37.5813 | 59.9649 | 37.838
|  |  |  | 89.0661 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.049 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.084 | 47.5143 | 59.9706 | 48 | 89.0679 | 37.5813 | 59.9649 | 37.8355
|  |  |  | 89.0744 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.0574 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.0923 | 47.5125 | 59.9706 | 48 | 89.0762 | 37.5831 | 59.9649 | 37.833
|  |  |  | 89.0828 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.0657 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.1006 | 47.5125 | 59.9706 | 48 | 89.0846 | 37.5831 | 59.9649 | 37.8305
|  |  |  | 89.0911 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.074 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.109 | 47.5135 | 59.9706 | 48 | 89.093 | 37.5855 | 59.9649 | 37.828
|  |  |  | 89.0994 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.0824 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.1173 | 47.5135 | 59.9706 | 48 | 89.1013 | 37.5855 | 59.9649 | 37.8255
|  |  |  | 89.1078 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.0908 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.1257 | 47.5135 | 59.9706 | 48 | 89.1096 | 37.5855 | 59.9649 | 37.823
|  |  |  | 89.1161 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.0991 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.134 | 47.5135 | 59.9706 | 48 | 89.1179 | 37.5855 | 59.9649 | 37.8205
|  |  |  | 89.1245 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1074 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.1423 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 89.1263 | 37.5855 | 59.9649 | 37.818
|  |  |  | 89.1328 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1157 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.1507 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 89.1346 | 37.5855 | 59.9649 | 37.8155
|  |  |  | 89.1411 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1241 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.159 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 89.1429 | 37.5809 | 59.9649 | 37.813
|  |  |  | 89.1494 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1324 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.1674 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 89.1513 | 37.5809 | 59.9649 | 37.8105
|  |  |  | 89.1578 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1407 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.1757 | 47.5159 | 59.9706 | 48 | 89.1596 | 37.5809 | 59.9649 | 37.808
|  |  |  | 89.1661 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1491 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.184 | 47.5159 | 59.9706 | 48 | 89.168 | 37.5809 | 59.9649 | 37.8055
|  |  |  | 89.1744 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1575 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.1924 | 47.5054 | 59.9706 | 48 | 89.1763 | 37.5767 | 59.9649 | 37.803
|  |  |  | 89.1828 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1658 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2007 | 47.5054 | 59.9706 | 48 | 89.1846 | 37.5767 | 59.9649 | 37.8005
|  |  |  | 89.1911 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1741 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.209 | 47.5034 | 59.9706 | 48 | 89.193 | 37.5737 | 59.9649 | 37.798
|  |  |  | 89.1995 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1825 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2173 | 47.5034 | 59.9706 | 48 | 89.2013 | 37.5737 | 59.9649 | 37.7955
|  |  |  | 89.2078 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1908 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2257 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 89.2097 | 37.5737 | 59.9649 | 37.793
|  |  |  | 89.2161 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.1992 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2341 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 89.218 | 37.5737 | 59.9649 | 37.7905
|  |  |  | 89.2245 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.2075 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2424 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 89.2263 | 37.5738 | 59.9649 | 37.788
|  |  |  | 89.2328 | 47.5155 | 59.9879 | 48 | 89.2158 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2507 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 89.2347 | 37.5738 | 59.9649 | 37.7854
|  |  |  | 89.2411 | 47.5149 | 59.9879 | 48 | 89.2242 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.259 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 89.243 | 37.5369 | 59.9649 | 37.7829
|  |  |  | 89.2495 | 47.5149 | 59.9879 | 48 | 89.2325 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2674 | 47.5042 | 59.9706 | 48 | 89.2513 | 37.5369 | 59.9649 | 37.7804
|  |  |  | 89.2578 | 47.5149 | 59.9879 | 48 | 89.2408 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2758 | 47.4927 | 59.9706 | 48 | 89.2597 | 37.5369 | 59.9649 | 37.7779
|  |  |  | 89.2661 | 47.5149 | 59.9879 | 48 | 89.2492 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2841 | 47.4927 | 59.9706 | 48 | 89.268 | 37.5369 | 59.9649 | 37.7754
|  |  |  | 89.2745 | 47.5158 | 59.9879 | 48 | 89.2575 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.2924 | 47.5326 | 59.9706 | 48 | 89.2764 | 37.5369 | 59.9649 | 37.7729
|  |  |  | 89.2828 | 47.5158 | 59.9879 | 48 | 89.2659 | 47.5122 | 59.9534 | 48 | 89.3007 | 47.5326 | 59.9706 | 48 | 89.2847 | 37.5369 | 59.9649 | 37.7704
|  |  |  | 89.2911 | 47.5158 | 59.9879 | 48 | 89.2742 | 47.4981 | 59.9534 | 48 | 89.3091 | 47.5326 | 59.9706 | 48 | 89.293 | 37.5421 | 59.9649 | 37.7679
|  |  |  | 89.2995 | 47.5158 | 59.9879 | 48 | 89.2825 | 47.4981 | 59.9534 | 48 | 89.3174 | 47.5326 | 59.9706 | 48 | 89.3014 | 37.5421 | 59.9649 | 37.7654
|  |  |  | 89.3078 | 47.5158 | 59.9879 | 48 | 89.2909 | 47.5033 | 59.9534 | 48 | 89.3257 | 47.4966 | 59.9706 | 48 | 89.3097 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7629
|  |  |  | 89.3161 | 47.5158 | 59.9879 | 48 | 89.2993 | 47.5033 | 59.9534 | 48 | 89.3341 | 47.4966 | 59.9706 | 48 | 89.3181 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7604
|  |  |  | 89.3245 | 47.5169 | 59.9879 | 48 | 89.3076 | 47.5033 | 59.9534 | 48 | 89.3424 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 89.3264 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7579
|  |  |  | 89.3328 | 47.5169 | 59.9879 | 48 | 89.3159 | 47.5033 | 59.9534 | 48 | 89.3508 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 89.3347 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7554
|  |  |  | 89.3412 | 47.5169 | 59.9879 | 48 | 89.3242 | 47.5033 | 59.9534 | 48 | 89.3591 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 89.3431 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7529
|  |  |  | 89.3495 | 47.5169 | 59.9879 | 48 | 89.3326 | 47.5033 | 59.9534 | 48 | 89.3674 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 89.3514 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7504
|  |  |  | 89.3578 | 47.5169 | 59.9879 | 48 | 89.3409 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.3758 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 89.3597 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7479
|  |  |  | 89.3661 | 47.5169 | 59.9879 | 48 | 89.3492 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.3841 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 89.3681 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7454
|  |  |  | 89.3745 | 47.5169 | 59.9879 | 48 | 89.3576 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.3925 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 89.3764 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7429
|  |  |  | 89.3828 | 47.5169 | 59.9879 | 48 | 89.366 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.4008 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 89.3848 | 37.5394 | 59.9649 | 37.7404
|  |  |  | 89.3911 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.3743 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.4091 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 89.3931 | 37.543 | 59.9649 | 37.7379
|  |  |  | 89.3995 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.3826 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.4175 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 89.4014 | 37.543 | 59.9649 | 37.7354
|  |  |  | 89.4078 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.391 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.4258 | 47.4686 | 59.9706 | 48 | 89.4098 | 37.5403 | 59.9649 | 37.7329
|  |  |  | 89.4162 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.3993 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.4341 | 47.4686 | 59.9706 | 48 | 89.4181 | 37.5403 | 59.9649 | 37.7304
|  |  |  | 89.4245 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.4077 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.4425 | 47.4628 | 59.9649 | 48 | 89.4265 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7279
|  |  |  | 89.4328 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.416 | 47.499 | 59.9534 | 48 | 89.4508 | 47.4628 | 59.9649 | 48 | 89.4348 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7254
|  |  |  | 89.4412 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.4243 | 47.4991 | 59.9534 | 48 | 89.4592 | 47.4628 | 59.9649 | 48 | 89.4431 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7229
|  |  |  | 89.4495 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.4327 | 47.4991 | 59.9534 | 48 | 89.4675 | 47.4628 | 59.9649 | 48 | 89.4515 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7204
|  |  |  | 89.4578 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.441 | 47.5008 | 59.9534 | 48 | 89.4758 | 47.4628 | 59.9649 | 48 | 89.4598 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7179
|  |  |  | 89.4662 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.4493 | 47.5008 | 59.9534 | 48 | 89.4842 | 47.4628 | 59.9649 | 48 | 89.4681 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7154
|  |  |  | 89.4745 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.4577 | 47.5008 | 59.9534 | 48 | 89.4925 | 47.4994 | 59.9649 | 48 | 89.4765 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7129
|  |  |  | 89.4828 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.466 | 47.5008 | 59.9534 | 48 | 89.5009 | 47.4994 | 59.9649 | 48 | 89.4848 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7104
|  |  |  | 89.4912 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.4744 | 47.5008 | 59.9534 | 48 | 89.5092 | 47.4994 | 59.9649 | 48 | 89.4932 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7079
|  |  |  | 89.4995 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.4827 | 47.5008 | 59.9534 | 48 | 89.5175 | 47.4994 | 59.9649 | 48 | 89.5015 | 37.5399 | 59.9649 | 37.7054
|  |  |  | 89.5078 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.491 | 47.5008 | 59.9534 | 48 | 89.5259 | 47.494 | 59.9649 | 48 | 89.5098 | 37.5138 | 59.9649 | 37.7029
|  |  |  | 89.5162 | 47.5169 | 59.9936 | 48 | 89.4994 | 47.5008 | 59.9534 | 48 | 89.5342 | 47.494 | 59.9649 | 48 | 89.5182 | 37.5138 | 59.9649 | 37.7004
|  |  |  | 89.5245 | 47.5152 | 59.9936 | 48 | 89.5078 | 47.4786 | 59.9534 | 48 | 89.5425 | 47.4863 | 59.9649 | 48 | 89.5265 | 37.5148 | 59.9649 | 37.6979
|  |  |  | 89.5328 | 47.5152 | 59.9936 | 48 | 89.5161 | 47.4786 | 59.9534 | 48 | 89.5509 | 47.4863 | 59.9649 | 48 | 89.5349 | 37.5148 | 59.9649 | 37.6954
|  |  |  | 89.5412 | 47.5152 | 59.9936 | 48 | 89.5244 | 47.4786 | 59.9534 | 48 | 89.5592 | 47.4863 | 59.9649 | 48 | 89.5432 | 37.5148 | 59.9649 | 37.6929
|  |  |  | 89.5495 | 47.5152 | 59.9936 | 48 | 89.5327 | 47.4786 | 59.9534 | 48 | 89.5676 | 47.4863 | 59.9649 | 48 | 89.5515 | 37.5148 | 59.9649 | 37.6904
|  |  |  | 89.5578 | 47.5152 | 59.9936 | 48 | 89.5411 | 47.4786 | 59.9534 | 48 | 89.5759 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 89.5599 | 37.5148 | 59.9649 | 37.6879
|  |  |  | 89.5662 | 47.5152 | 59.9936 | 48 | 89.5494 | 47.4786 | 59.9534 | 48 | 89.5842 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 89.5682 | 37.5148 | 59.9649 | 37.6854
|  |  |  | 89.5745 | 47.5152 | 59.9936 | 48 | 89.5577 | 47.4786 | 59.9534 | 48 | 89.5926 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 89.5765 | 37.5103 | 59.9649 | 37.6829
|  |  |  | 89.5829 | 47.5152 | 59.9936 | 48 | 89.5661 | 47.4786 | 59.9534 | 48 | 89.6009 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 89.5849 | 37.5103 | 59.9649 | 37.6804
|  |  |  | 89.5912 | 47.509 | 59.9936 | 48 | 89.5745 | 47.4782 | 59.9534 | 48 | 89.6093 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 89.5932 | 37.5103 | 59.9649 | 37.6779
|  |  |  | 89.5995 | 47.509 | 59.9936 | 48 | 89.5828 | 47.4782 | 59.9534 | 48 | 89.6176 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 89.6016 | 37.5103 | 59.9649 | 37.6754
|  |  |  | 89.6078 | 47.509 | 59.9936 | 48 | 89.5911 | 47.4644 | 59.9534 | 48 | 89.6259 | 47.4912 | 59.9649 | 48 | 89.6099 | 37.5103 | 59.9649 | 37.6729
|  |  |  | 89.6162 | 47.509 | 59.9936 | 48 | 89.5995 | 47.4644 | 59.9534 | 48 | 89.6343 | 47.4912 | 59.9649 | 48 | 89.6182 | 37.5103 | 59.9649 | 37.6704
|  |  |  | 89.6245 | 47.509 | 59.9936 | 48 | 89.6078 | 47.4644 | 59.9534 | 48 | 89.6426 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 89.6266 | 37.5103 | 59.9649 | 37.6679
|  |  |  | 89.6328 | 47.509 | 59.9936 | 48 | 89.6161 | 47.4644 | 59.9534 | 48 | 89.6509 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 89.6349 | 37.5103 | 59.9649 | 37.6654
|  |  |  | 89.6412 | 47.5048 | 59.9936 | 48 | 89.6245 | 47.4669 | 59.9534 | 48 | 89.6593 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 89.6432 | 37.4993 | 59.9649 | 37.6629
|  |  |  | 89.6495 | 47.5048 | 59.9936 | 48 | 89.6328 | 47.4669 | 59.9534 | 48 | 89.6676 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 89.6516 | 37.4993 | 59.9649 | 37.6604
|  |  |  | 89.6578 | 47.5105 | 59.9936 | 48 | 89.6412 | 47.4669 | 59.9534 | 48 | 89.676 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 89.6599 | 37.4993 | 59.9649 | 37.6579
|  |  |  | 89.6662 | 47.5105 | 59.9936 | 48 | 89.6495 | 47.4669 | 59.9534 | 48 | 89.6843 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 89.6683 | 37.4993 | 59.9649 | 37.6554
|  |  |  | 89.6745 | 47.5105 | 59.9936 | 48 | 89.6578 | 47.4272 | 59.9534 | 48 | 89.6926 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 89.6766 | 37.4993 | 59.9649 | 37.6529
|  |  |  | 89.6829 | 47.5105 | 59.9936 | 48 | 89.6662 | 47.4272 | 59.9534 | 48 | 89.701 | 47.4903 | 59.9649 | 48 | 89.6849 | 37.4993 | 59.9649 | 37.6504
|  |  |  | 89.6912 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.6745 | 47.4272 | 59.9534 | 48 | 89.7093 | 47.4941 | 59.9649 | 48 | 89.6933 | 37.4985 | 59.9649 | 37.6479
|  |  |  | 89.6995 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.6829 | 47.4272 | 59.9534 | 48 | 89.7177 | 47.4941 | 59.9649 | 48 | 89.7016 | 37.4985 | 59.9649 | 37.6454
|  |  |  | 89.7079 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.6912 | 47.4272 | 59.9534 | 48 | 89.726 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 89.71 | 37.4579 | 59.9649 | 37.6429
|  |  |  | 89.7162 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.6995 | 47.4272 | 59.9534 | 48 | 89.7343 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 89.7183 | 37.4579 | 59.9649 | 37.6404
|  |  |  | 89.7245 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.7079 | 47.4272 | 59.9534 | 48 | 89.7427 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 89.7266 | 37.4579 | 59.9649 | 37.6379
|  |  |  | 89.7328 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.7162 | 47.4272 | 59.9534 | 48 | 89.751 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 89.735 | 37.4579 | 59.9649 | 37.6354
|  |  |  | 89.7412 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.7245 | 47.4309 | 59.9534 | 48 | 89.7593 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 89.7433 | 37.4579 | 59.9649 | 37.6329
|  |  |  | 89.7495 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.7329 | 47.4309 | 59.9534 | 48 | 89.7677 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 89.7516 | 37.4579 | 59.9649 | 37.6304
|  |  |  | 89.7579 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.7412 | 47.4309 | 59.9534 | 48 | 89.776 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 89.76 | 37.4579 | 59.9649 | 37.6279
|  |  |  | 89.7662 | 47.5114 | 59.9936 | 48 | 89.7496 | 47.4309 | 59.9534 | 48 | 89.7844 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 89.7683 | 37.4579 | 59.9649 | 37.6254
|  |  |  | 89.7745 | 47.5129 | 59.9936 | 48 | 89.7579 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.7927 | 47.515 | 59.9649 | 48 | 89.7767 | 37.4621 | 59.9649 | 37.6229
|  |  |  | 89.7829 | 47.5129 | 59.9936 | 48 | 89.7662 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.801 | 47.515 | 59.9649 | 48 | 89.785 | 37.4621 | 59.9649 | 37.6204
|  |  |  | 89.7912 | 47.515 | 59.9936 | 48 | 89.7746 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.8094 | 47.5202 | 59.9649 | 48 | 89.7933 | 37.4621 | 59.9649 | 37.6179
|  |  |  | 89.7995 | 47.515 | 59.9936 | 48 | 89.783 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.8177 | 47.5202 | 59.9649 | 48 | 89.8017 | 37.4621 | 59.9649 | 37.6153
|  |  |  | 89.8079 | 47.515 | 59.9936 | 48 | 89.7913 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.826 | 47.5202 | 59.9649 | 48 | 89.81 | 37.4621 | 59.9649 | 37.6129
|  |  |  | 89.8162 | 47.515 | 59.9936 | 48 | 89.7996 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.8344 | 47.5202 | 59.9649 | 48 | 89.8184 | 37.4621 | 59.9649 | 37.6103
|  |  |  | 89.8245 | 47.515 | 59.9936 | 48 | 89.808 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.8427 | 47.5202 | 59.9649 | 48 | 89.8267 | 37.4587 | 59.9649 | 37.6078
|  |  |  | 89.8329 | 47.515 | 59.9936 | 48 | 89.8163 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.8511 | 47.5202 | 59.9649 | 48 | 89.835 | 37.4587 | 59.9649 | 37.6053
|  |  |  | 89.8412 | 47.515 | 59.9936 | 48 | 89.8246 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.8594 | 47.5105 | 59.9649 | 48 | 89.8434 | 37.4562 | 59.9649 | 37.6028
|  |  |  | 89.8495 | 47.515 | 59.9936 | 48 | 89.8329 | 47.4328 | 59.9534 | 48 | 89.8677 | 47.5105 | 59.9649 | 48 | 89.8517 | 37.4562 | 59.9649 | 37.6003
|  |  |  | 89.8579 | 47.522 | 59.9936 | 48 | 89.8413 | 47.4332 | 59.9534 | 48 | 89.8761 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 89.86 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5978
|  |  |  | 89.8662 | 47.522 | 59.9936 | 48 | 89.8497 | 47.4332 | 59.9534 | 48 | 89.8844 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 89.8684 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5953
|  |  |  | 89.8745 | 47.522 | 59.9936 | 48 | 89.858 | 47.4332 | 59.9534 | 48 | 89.8928 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 89.8767 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5928
|  |  |  | 89.8829 | 47.522 | 59.9936 | 48 | 89.8663 | 47.4332 | 59.9534 | 48 | 89.9011 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 89.8851 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5903
|  |  |  | 89.8912 | 47.522 | 59.9936 | 48 | 89.8747 | 47.4329 | 59.9534 | 48 | 89.9094 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 89.8934 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5878
|  |  |  | 89.8995 | 47.522 | 59.9936 | 48 | 89.883 | 47.4329 | 59.9534 | 48 | 89.9178 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 89.9017 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5853
|  |  |  | 89.9079 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 89.8914 | 47.4286 | 59.9534 | 48 | 89.9261 | 47.5237 | 59.9649 | 48 | 89.9101 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5828
|  |  |  | 89.9162 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 89.8997 | 47.4286 | 59.9534 | 48 | 89.9344 | 47.5237 | 59.9649 | 48 | 89.9184 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5803
|  |  |  | 89.9246 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 89.908 | 47.4286 | 59.9534 | 48 | 89.9427 | 47.5224 | 59.9649 | 48 | 89.9268 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5778
|  |  |  | 89.9329 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 89.9164 | 47.4286 | 59.9534 | 48 | 89.9511 | 47.5224 | 59.9649 | 48 | 89.9351 | 37.4562 | 59.9649 | 37.5753
|  |  |  | 89.9412 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 89.9247 | 47.4286 | 59.9534 | 48 | 89.9595 | 47.5169 | 59.9649 | 48 | 89.9434 | 37.4244 | 59.9649 | 37.5728
|  |  |  | 89.9496 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 89.933 | 47.4286 | 59.9534 | 48 | 89.9678 | 47.5169 | 59.9649 | 48 | 89.9518 | 37.4244 | 59.9649 | 37.5703
|  |  |  | 89.9579 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 89.9414 | 47.3937 | 59.9534 | 48 | 89.9761 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 89.9601 | 37.4206 | 59.9649 | 37.5678
|  |  |  | 89.9662 | 47.5255 | 59.9936 | 48 | 89.9497 | 47.3937 | 59.9534 | 48 | 89.9844 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 89.9684 | 37.4206 | 59.9649 | 37.5653
|  |  |  | 89.9745 | 47.5226 | 59.9936 | 48 | 89.9581 | 47.3937 | 59.9534 | 48 | 89.9928 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 89.9768 | 37.424 | 59.9649 | 37.5628
|  |  |  | 89.9829 | 47.5226 | 59.9936 | 48 | 89.9664 | 47.3937 | 59.9534 | 48 | 90.0012 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 89.9851 | 37.424 | 59.9649 | 37.5603
|  |  |  | 89.9912 | 47.5226 | 59.9936 | 48 | 89.9747 | 47.3937 | 59.9534 | 48 | 90.0095 | 47.5186 | 59.9649 | 48 | 89.9935 | 37.424 | 59.9649 | 37.5578
|  |  |  | 89.9995 | 47.5226 | 59.9936 | 48 | 89.9831 | 47.3937 | 59.9534 | 48 | 90.0178 | 47.5186 | 59.9649 | 48 | 90.0018 | 37.424 | 59.9649 | 37.5553
|  |  |  | 90.0079 | 47.5226 | 59.9936 | 48 | 89.9915 | 47.3929 | 59.9534 | 48 | 90.0262 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 90.0101 | 37.424 | 59.9649 | 37.5528
|  |  |  | 90.0162 | 47.5226 | 59.9936 | 48 | 89.9998 | 47.3929 | 59.9534 | 48 | 90.0345 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 90.0185 | 37.424 | 59.9649 | 37.5503
|  |  |  | 90.0246 | 47.5226 | 59.9936 | 48 | 90.0081 | 47.3951 | 59.9534 | 48 | 90.0428 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 90.0268 | 37.424 | 59.9649 | 37.5478
|  |  |  | 90.0329 | 47.5226 | 59.9936 | 48 | 90.0165 | 47.3951 | 59.9534 | 48 | 90.0511 | 47.4937 | 59.9649 | 48 | 90.0352 | 37.424 | 59.9649 | 37.5453
|  |  |  | 90.0412 | 47.5225 | 59.9936 | 48 | 90.0248 | 47.393 | 59.9534 | 48 | 90.0595 | 47.4946 | 59.9649 | 48 | 90.0435 | 37.424 | 59.9649 | 37.5428
|  |  |  | 90.0496 | 47.5225 | 59.9936 | 48 | 90.0331 | 47.393 | 59.9534 | 48 | 90.0679 | 47.4946 | 59.9649 | 48 | 90.0518 | 37.424 | 59.9649 | 37.5403
|  |  |  | 90.0579 | 47.5135 | 59.9936 | 48 | 90.0414 | 47.3936 | 59.9534 | 48 | 90.0762 | 47.4942 | 59.9649 | 48 | 90.0602 | 37.343 | 59.9649 | 37.5378
|  |  |  | 90.0662 | 47.5135 | 59.9936 | 48 | 90.0498 | 47.3936 | 59.9534 | 48 | 90.0845 | 47.4942 | 59.9649 | 48 | 90.0685 | 37.343 | 59.9649 | 37.5353
|  |  |  | 90.0746 | 47.5135 | 59.9936 | 48 | 90.0582 | 47.3936 | 59.9534 | 48 | 90.0928 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 90.0768 | 37.3409 | 59.9649 | 37.5328
|  |  |  | 90.0829 | 47.5135 | 59.9936 | 48 | 90.0665 | 47.3936 | 59.9534 | 48 | 90.1012 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 90.0852 | 37.3409 | 59.9649 | 37.5303
|  |  |  | 90.0912 | 47.5147 | 59.9936 | 48 | 90.0748 | 47.3939 | 59.9534 | 48 | 90.1096 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 90.0935 | 37.3409 | 59.9649 | 37.5278
|  |  |  | 90.0996 | 47.5147 | 59.9936 | 48 | 90.0832 | 47.3939 | 59.9534 | 48 | 90.1179 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 90.1019 | 37.3409 | 59.9649 | 37.5253
|  |  |  | 90.1079 | 47.5147 | 59.9936 | 48 | 90.0915 | 47.3961 | 59.9534 | 48 | 90.1262 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 90.1102 | 37.2926 | 59.9649 | 37.5228
|  |  |  | 90.1162 | 47.5147 | 59.9936 | 48 | 90.0999 | 47.3961 | 59.9534 | 48 | 90.1346 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 90.1185 | 37.2926 | 59.9649 | 37.5203
|  |  |  | 90.1246 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 90.1082 | 47.3961 | 59.9534 | 48 | 90.1429 | 47.5115 | 59.9649 | 48 | 90.1269 | 37.234 | 59.9649 | 37.5178
|  |  |  | 90.1329 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 90.1165 | 47.3961 | 59.9534 | 48 | 90.1512 | 47.5115 | 59.9649 | 48 | 90.1352 | 37.234 | 59.9649 | 37.5153
|  |  |  | 90.1412 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 90.1249 | 47.3961 | 59.9534 | 48 | 90.1595 | 47.5054 | 59.9649 | 48 | 90.1436 | 37.234 | 59.9649 | 37.5128
|  |  |  | 90.1496 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 90.1332 | 47.3961 | 59.9534 | 48 | 90.1679 | 47.5054 | 59.9649 | 48 | 90.1519 | 37.234 | 59.9649 | 37.5103
|  |  |  | 90.1579 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 90.1415 | 47.3971 | 59.9534 | 48 | 90.1763 | 47.5056 | 59.9649 | 48 | 90.1602 | 37.234 | 59.9649 | 37.5078
|  |  |  | 90.1662 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 90.1499 | 47.3971 | 59.9534 | 48 | 90.1846 | 47.5056 | 59.9649 | 48 | 90.1686 | 37.234 | 59.9649 | 37.5053
|  |  |  | 90.1746 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 90.1582 | 47.3971 | 59.9534 | 48 | 90.1929 | 47.5056 | 59.9649 | 48 | 90.1769 | 37.234 | 59.9649 | 37.5028
|  |  |  | 90.1829 | 47.5162 | 59.9936 | 48 | 90.1666 | 47.3971 | 59.9534 | 48 | 90.2012 | 47.5056 | 59.9649 | 48 | 90.1852 | 37.234 | 59.9649 | 37.5003
|  |  |  | 90.1913 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.1749 | 47.3971 | 59.9534 | 48 | 90.2096 | 47.5056 | 59.9649 | 48 | 90.1935 | 37.234 | 59.9649 | 37.4978
|  |  |  | 90.1996 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.1832 | 47.3971 | 59.9534 | 48 | 90.218 | 47.5056 | 59.9649 | 48 | 90.2019 | 37.234 | 59.9649 | 37.4953
|  |  |  | 90.2079 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.1916 | 47.3998 | 59.9534 | 48 | 90.2263 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 90.2103 | 37.2348 | 59.9649 | 37.4928
|  |  |  | 90.2162 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.2 | 47.3998 | 59.9534 | 48 | 90.2346 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 90.2186 | 37.2348 | 59.9649 | 37.4903
|  |  |  | 90.2246 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.2083 | 47.4288 | 59.9534 | 48 | 90.2429 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 90.2269 | 37.2326 | 59.9649 | 37.4878
|  |  |  | 90.2329 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.2166 | 47.4288 | 59.9534 | 48 | 90.2513 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 90.2353 | 37.2326 | 59.9649 | 37.4853
|  |  |  | 90.2412 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.225 | 47.4704 | 59.9534 | 48 | 90.2596 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 90.2436 | 37.2328 | 59.9649 | 37.4828
|  |  |  | 90.2496 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.2333 | 47.4704 | 59.9534 | 48 | 90.2679 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 90.252 | 37.2328 | 59.9649 | 37.4803
|  |  |  | 90.2579 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.2416 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.2763 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 90.2603 | 37.2328 | 59.9649 | 37.4778
|  |  |  | 90.2662 | 47.5072 | 59.9936 | 48 | 90.2499 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.2847 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 90.2686 | 37.2328 | 59.9649 | 37.4753
|  |  |  | 90.2746 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.2583 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.293 | 47.4986 | 59.9649 | 48 | 90.277 | 37.2328 | 59.9649 | 37.4728
|  |  |  | 90.2829 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.2667 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.3013 | 47.4986 | 59.9649 | 48 | 90.2853 | 37.2328 | 59.9649 | 37.4703
|  |  |  | 90.2913 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.275 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.3096 | 47.5087 | 59.9649 | 48 | 90.2936 | 37.2328 | 59.9649 | 37.4678
|  |  |  | 90.2996 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.2833 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.318 | 47.5087 | 59.9649 | 48 | 90.3019 | 37.2328 | 59.9649 | 37.4653
|  |  |  | 90.3079 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.2916 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.3264 | 47.5525 | 59.9649 | 48 | 90.3103 | 37.2374 | 59.9649 | 37.4628
|  |  |  | 90.3163 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.3347 | 47.5525 | 59.9649 | 48 | 90.3187 | 37.2374 | 59.9649 | 37.4603
|  |  |  | 90.3246 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3083 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.343 | 47.5525 | 59.9649 | 48 | 90.327 | 37.241 | 59.9649 | 37.4578
|  |  |  | 90.3329 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3167 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 90.3513 | 47.5525 | 59.9649 | 48 | 90.3353 | 37.241 | 59.9649 | 37.4553
|  |  |  | 90.3412 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.325 | 47.4701 | 59.9649 | 48 | 90.3597 | 47.5498 | 59.9649 | 48 | 90.3437 | 37.2407 | 59.9649 | 37.4528
|  |  |  | 90.3496 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3334 | 47.4701 | 59.9649 | 48 | 90.368 | 47.5498 | 59.9649 | 48 | 90.352 | 37.2407 | 59.9649 | 37.4503
|  |  |  | 90.3579 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3417 | 47.4701 | 59.9649 | 48 | 90.3763 | 47.5515 | 59.9649 | 48 | 90.3604 | 37.241 | 59.9649 | 37.4478
|  |  |  | 90.3663 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.35 | 47.4701 | 59.9649 | 48 | 90.3847 | 47.5515 | 59.9649 | 48 | 90.3687 | 37.241 | 59.9649 | 37.4453
|  |  |  | 90.3746 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3583 | 47.4701 | 59.9649 | 48 | 90.3931 | 47.5516 | 59.9649 | 48 | 90.377 | 37.2409 | 59.9649 | 37.4427
|  |  |  | 90.3829 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3667 | 47.4701 | 59.9649 | 48 | 90.4014 | 47.5516 | 59.9649 | 48 | 90.3854 | 37.2409 | 59.9649 | 37.4402
|  |  |  | 90.3913 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3751 | 47.4701 | 59.9649 | 48 | 90.4097 | 47.5546 | 59.9649 | 48 | 90.3937 | 37.2359 | 59.9649 | 37.4377
|  |  |  | 90.3996 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 90.3834 | 47.4701 | 59.9649 | 48 | 90.418 | 47.5546 | 59.9649 | 48 | 90.402 | 37.2359 | 59.9649 | 37.4352
|  |  |  | 90.4079 | 47.5269 | 59.9936 | 48 | 90.3917 | 47.4635 | 59.9649 | 48 | 90.4264 | 47.5607 | 59.9649 | 48 | 90.4103 | 37.232 | 59.9649 | 37.4327
|  |  |  | 90.4163 | 47.5269 | 59.9936 | 48 | 90.4 | 47.4635 | 59.9649 | 48 | 90.4348 | 47.5607 | 59.9649 | 48 | 90.4187 | 37.232 | 59.9649 | 37.4302
|  |  |  | 90.4246 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4084 | 47.4608 | 59.9649 | 48 | 90.4431 | 47.5607 | 59.9649 | 48 | 90.4271 | 37.232 | 59.9649 | 37.4277
|  |  |  | 90.4329 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4167 | 47.4608 | 59.9649 | 48 | 90.4514 | 47.5607 | 59.9649 | 48 | 90.4354 | 37.232 | 59.9649 | 37.4252
|  |  |  | 90.4413 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.425 | 47.4608 | 59.9649 | 48 | 90.4597 | 47.5616 | 59.9649 | 48 | 90.4437 | 37.232 | 59.9649 | 37.4227
|  |  |  | 90.4496 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4334 | 47.4608 | 59.9649 | 48 | 90.4681 | 47.5616 | 59.9649 | 48 | 90.452 | 37.232 | 59.9649 | 37.4202
|  |  |  | 90.4579 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4418 | 47.4608 | 59.9649 | 48 | 90.4764 | 47.5631 | 59.9649 | 48 | 90.4604 | 37.2285 | 59.9649 | 37.4177
|  |  |  | 90.4663 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4501 | 47.4608 | 59.9649 | 48 | 90.4847 | 47.5631 | 59.9649 | 48 | 90.4688 | 37.2285 | 59.9649 | 37.4152
|  |  |  | 90.4746 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4584 | 47.4603 | 59.9649 | 48 | 90.4931 | 47.5632 | 59.9649 | 48 | 90.4771 | 37.2451 | 59.9649 | 37.4127
|  |  |  | 90.4829 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4667 | 47.4603 | 59.9649 | 48 | 90.5015 | 47.5632 | 59.9649 | 48 | 90.4854 | 37.2451 | 59.9649 | 37.4102
|  |  |  | 90.4913 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4751 | 47.4496 | 59.9649 | 48 | 90.5098 | 47.5522 | 59.9649 | 48 | 90.4938 | 37.2434 | 59.9649 | 37.4077
|  |  |  | 90.4996 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4835 | 47.4496 | 59.9649 | 48 | 90.5181 | 47.5522 | 59.9649 | 48 | 90.5021 | 37.2434 | 59.9649 | 37.4052
|  |  |  | 90.5079 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.4918 | 47.4606 | 59.9649 | 48 | 90.5264 | 47.5762 | 59.9649 | 48 | 90.5104 | 37.2434 | 59.9649 | 37.4027
|  |  |  | 90.5163 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5001 | 47.4606 | 59.9649 | 48 | 90.5348 | 47.5762 | 59.9649 | 48 | 90.5187 | 37.2434 | 59.9649 | 37.4002
|  |  |  | 90.5246 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5084 | 47.462 | 59.9649 | 48 | 90.5432 | 47.5657 | 59.9649 | 48 | 90.5271 | 37.2434 | 59.9649 | 37.3977
|  |  |  | 90.533 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5168 | 47.462 | 59.9649 | 48 | 90.5515 | 47.5657 | 59.9649 | 48 | 90.5355 | 37.2434 | 59.9649 | 37.3952
|  |  |  | 90.5413 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5251 | 47.462 | 59.9649 | 48 | 90.5598 | 47.5711 | 59.9649 | 48 | 90.5438 | 37.2406 | 59.9649 | 37.3927
|  |  |  | 90.5496 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5334 | 47.462 | 59.9649 | 48 | 90.5681 | 47.5711 | 59.9649 | 48 | 90.5521 | 37.2406 | 59.9649 | 37.3902
|  |  |  | 90.558 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5418 | 47.4615 | 59.9649 | 48 | 90.5765 | 47.5711 | 59.9649 | 48 | 90.5604 | 37.2412 | 59.9649 | 37.3877
|  |  |  | 90.5663 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5501 | 47.4615 | 59.9649 | 48 | 90.5848 | 47.5711 | 59.9649 | 48 | 90.5688 | 37.2412 | 59.9649 | 37.3852
|  |  |  | 90.5746 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5585 | 47.4615 | 59.9649 | 48 | 90.5931 | 47.5711 | 59.9649 | 48 | 90.5771 | 37.2393 | 59.9649 | 37.3827
|  |  |  | 90.5829 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5668 | 47.4615 | 59.9649 | 48 | 90.6015 | 47.5711 | 59.9649 | 48 | 90.5854 | 37.2393 | 59.9649 | 37.3802
|  |  |  | 90.5913 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5751 | 47.4619 | 59.9649 | 48 | 90.6098 | 47.5711 | 59.9649 | 48 | 90.5938 | 37.2393 | 59.9649 | 37.3777
|  |  |  | 90.5996 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5835 | 47.4619 | 59.9649 | 48 | 90.6182 | 47.5711 | 59.9649 | 48 | 90.6022 | 37.2393 | 59.9649 | 37.3752
|  |  |  | 90.6079 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.5919 | 47.4623 | 59.9649 | 48 | 90.6265 | 47.5571 | 59.9649 | 48 | 90.6105 | 37.2393 | 59.9649 | 37.3727
|  |  |  | 90.6163 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6002 | 47.4623 | 59.9649 | 48 | 90.6348 | 47.5571 | 59.9649 | 48 | 90.6188 | 37.2393 | 59.9649 | 37.3702
|  |  |  | 90.6246 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6085 | 47.4617 | 59.9649 | 48 | 90.6432 | 47.5571 | 59.9649 | 48 | 90.6271 | 37.2419 | 59.9649 | 37.3677
|  |  |  | 90.633 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6168 | 47.4617 | 59.9649 | 48 | 90.6516 | 47.5571 | 59.9649 | 48 | 90.6355 | 37.2419 | 59.9649 | 37.3652
|  |  |  | 90.6413 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6252 | 47.4617 | 59.9649 | 48 | 90.6599 | 47.5571 | 59.9649 | 48 | 90.6439 | 37.2419 | 59.9649 | 37.3627
|  |  |  | 90.6496 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6335 | 47.4617 | 59.9649 | 48 | 90.6682 | 47.5571 | 59.9649 | 48 | 90.6522 | 37.2419 | 59.9649 | 37.3602
|  |  |  | 90.658 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6418 | 47.4617 | 59.9649 | 48 | 90.6765 | 47.5569 | 59.9649 | 48 | 90.6605 | 37.24 | 59.9649 | 37.3577
|  |  |  | 90.6663 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6502 | 47.4617 | 59.9649 | 48 | 90.6849 | 47.5569 | 59.9649 | 48 | 90.6688 | 37.24 | 59.9649 | 37.3552
|  |  |  | 90.6746 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6585 | 47.4588 | 59.9649 | 48 | 90.6932 | 47.5578 | 59.9649 | 48 | 90.6772 | 37.2151 | 59.9649 | 37.3527
|  |  |  | 90.683 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6669 | 47.4588 | 59.9649 | 48 | 90.7015 | 47.5578 | 59.9649 | 48 | 90.6855 | 37.2151 | 59.9649 | 37.3502
|  |  |  | 90.6913 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6752 | 47.4588 | 59.9649 | 48 | 90.7099 | 47.5541 | 59.9649 | 48 | 90.6938 | 37.1956 | 59.9649 | 37.3488
|  |  |  | 90.6996 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6835 | 47.4588 | 59.9649 | 48 | 90.7182 | 47.5541 | 59.9649 | 48 | 90.7022 | 37.1956 | 59.9649 | 37.3476
|  |  |  | 90.708 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.6919 | 47.4568 | 59.9649 | 48 | 90.7266 | 47.5541 | 59.9649 | 48 | 90.7106 | 37.2001 | 59.9649 | 37.3463
|  |  |  | 90.7163 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7003 | 47.4568 | 59.9649 | 48 | 90.7349 | 47.5541 | 59.9649 | 48 | 90.7189 | 37.2001 | 59.9649 | 37.3451
|  |  |  | 90.7246 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7086 | 47.4548 | 59.9649 | 48 | 90.7432 | 47.5067 | 59.9649 | 48 | 90.7272 | 37.2025 | 59.9649 | 37.3438
|  |  |  | 90.733 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7169 | 47.4548 | 59.9649 | 48 | 90.7516 | 47.5067 | 59.9649 | 48 | 90.7355 | 37.2025 | 59.9649 | 37.3426
|  |  |  | 90.7413 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7252 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.7599 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 90.7439 | 37.2025 | 59.9649 | 37.3413
|  |  |  | 90.7496 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7336 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.7682 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 90.7523 | 37.2025 | 59.9649 | 37.3401
|  |  |  | 90.758 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7419 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.7766 | 47.4992 | 59.9649 | 48 | 90.7606 | 37.2073 | 59.9649 | 37.3388
|  |  |  | 90.7663 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7502 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.7849 | 47.4992 | 59.9649 | 48 | 90.7689 | 37.2073 | 59.9649 | 37.3376
|  |  |  | 90.7746 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7586 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.7933 | 47.4992 | 59.9649 | 48 | 90.7772 | 37.2044 | 59.9649 | 37.3363
|  |  |  | 90.783 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7669 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.8016 | 47.4992 | 59.9649 | 48 | 90.7856 | 37.2044 | 59.9649 | 37.3351
|  |  |  | 90.7913 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7753 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.8099 | 47.5017 | 59.9649 | 48 | 90.7939 | 37.2044 | 59.9649 | 37.3338
|  |  |  | 90.7997 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7836 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.8183 | 47.5017 | 59.9649 | 48 | 90.8022 | 37.2044 | 59.9649 | 37.3326
|  |  |  | 90.808 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.7919 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.8266 | 47.5017 | 59.9649 | 48 | 90.8106 | 37.2064 | 59.9649 | 37.3313
|  |  |  | 90.8163 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.8003 | 47.4232 | 59.9649 | 48 | 90.835 | 47.5017 | 59.9649 | 48 | 90.8189 | 37.2064 | 59.9649 | 37.3301
|  |  |  | 90.8246 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.8087 | 47.4237 | 59.9649 | 48 | 90.8433 | 47.5024 | 59.9649 | 48 | 90.8273 | 37.1904 | 59.9649 | 37.3288
|  |  |  | 90.833 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.817 | 47.4237 | 59.9649 | 48 | 90.8516 | 47.5024 | 59.9649 | 48 | 90.8356 | 37.1904 | 59.9649 | 37.3276
|  |  |  | 90.8413 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.8253 | 47.4283 | 59.9649 | 48 | 90.86 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 90.8439 | 37.1866 | 59.9649 | 37.3263
|  |  |  | 90.8496 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.8336 | 47.4283 | 59.9649 | 48 | 90.8683 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 90.8523 | 37.1866 | 59.9649 | 37.3251
|  |  |  | 90.858 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.842 | 47.4279 | 59.9649 | 48 | 90.8766 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 90.8607 | 37.1866 | 59.9649 | 37.3238
|  |  |  | 90.8663 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.8503 | 47.4279 | 59.9649 | 48 | 90.885 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 90.869 | 37.1866 | 59.9649 | 37.3226
|  |  |  | 90.8746 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.8586 | 47.4279 | 59.9649 | 48 | 90.8933 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 90.8773 | 37.1835 | 59.9649 | 37.3213
|  |  |  | 90.883 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.867 | 47.4279 | 59.9649 | 48 | 90.9017 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 90.8856 | 37.1835 | 59.9649 | 37.3201
|  |  |  | 90.8913 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.8753 | 47.4244 | 59.9649 | 48 | 90.91 | 47.4673 | 59.9649 | 48 | 90.894 | 37.1854 | 59.9649 | 37.3188
|  |  |  | 90.8997 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.8837 | 47.4244 | 59.9649 | 48 | 90.9183 | 47.4673 | 59.9649 | 48 | 90.9023 | 37.1854 | 59.9649 | 37.3176
|  |  |  | 90.908 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.892 | 47.4244 | 59.9649 | 48 | 90.9267 | 47.4682 | 59.9649 | 48 | 90.9106 | 37.1807 | 59.9649 | 37.3163
|  |  |  | 90.9163 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.9003 | 47.4244 | 59.9649 | 48 | 90.935 | 47.4682 | 59.9649 | 48 | 90.919 | 37.1807 | 59.9649 | 37.3151
|  |  |  | 90.9247 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.9087 | 47.4244 | 59.9649 | 48 | 90.9434 | 47.4734 | 59.9649 | 48 | 90.9273 | 37.1807 | 59.9649 | 37.3138
|  |  |  | 90.933 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.917 | 47.4244 | 59.9649 | 48 | 90.9517 | 47.4734 | 59.9649 | 48 | 90.9357 | 37.1807 | 59.9649 | 37.3126
|  |  |  | 90.9413 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.9254 | 47.4244 | 59.9649 | 48 | 90.96 | 47.4734 | 59.9649 | 48 | 90.944 | 37.1792 | 59.9649 | 37.3113
|  |  |  | 90.9496 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.9337 | 47.4244 | 59.9649 | 48 | 90.9684 | 47.4734 | 59.9649 | 48 | 90.9523 | 37.1792 | 59.9649 | 37.3101
|  |  |  | 90.958 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.942 | 47.4313 | 59.9649 | 48 | 90.9767 | 47.5026 | 59.9649 | 48 | 90.9607 | 37.1792 | 59.9649 | 37.3088
|  |  |  | 90.9663 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.9504 | 47.4313 | 59.9649 | 48 | 90.985 | 47.5026 | 59.9649 | 48 | 90.9691 | 37.1792 | 59.9649 | 37.3076
|  |  |  | 90.9747 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.9587 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 90.9934 | 47.4767 | 59.9649 | 48 | 90.9774 | 37.1841 | 59.9649 | 37.3063
|  |  |  | 90.983 | 47.5223 | 59.9936 | 48 | 90.967 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0017 | 47.4767 | 59.9649 | 48 | 90.9857 | 37.1841 | 59.9649 | 37.3051
|  |  |  | 90.9913 | 47.5227 | 59.9936 | 48 | 90.9754 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0101 | 47.4624 | 59.9649 | 48 | 90.994 | 37.1838 | 59.9649 | 37.3038
|  |  |  | 90.9997 | 47.5227 | 59.9936 | 48 | 90.9837 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0184 | 47.4624 | 59.9649 | 48 | 91.0024 | 37.1838 | 59.9649 | 37.3026
|  |  |  | 91.008 | 47.5201 | 59.9936 | 48 | 90.9921 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0267 | 47.4642 | 59.9649 | 48 | 91.0107 | 37.1838 | 59.9649 | 37.3013
|  |  |  | 91.0163 | 47.5201 | 59.9936 | 48 | 91.0004 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0351 | 47.4642 | 59.9649 | 48 | 91.019 | 37.1838 | 59.9649 | 37.3001
|  |  |  | 91.0247 | 47.5201 | 59.9936 | 48 | 91.0087 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0434 | 47.4639 | 59.9649 | 48 | 91.0274 | 37.1838 | 59.9649 | 37.2988
|  |  |  | 91.033 | 47.5201 | 59.9936 | 48 | 91.0171 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0518 | 47.4639 | 59.9649 | 48 | 91.0357 | 37.1838 | 59.9649 | 37.2976
|  |  |  | 91.0413 | 47.5175 | 59.9936 | 48 | 91.0254 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0601 | 47.4639 | 59.9649 | 48 | 91.0441 | 37.1652 | 59.9649 | 37.2963
|  |  |  | 91.0497 | 47.5175 | 59.9936 | 48 | 91.0338 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0684 | 47.4639 | 59.9649 | 48 | 91.0524 | 37.1652 | 59.9649 | 37.2951
|  |  |  | 91.058 | 47.5175 | 59.9936 | 48 | 91.0421 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0768 | 47.4646 | 59.9649 | 48 | 91.0607 | 37.1647 | 59.9649 | 37.2938
|  |  |  | 91.0663 | 47.5175 | 59.9936 | 48 | 91.0504 | 47.4329 | 59.9649 | 48 | 91.0851 | 47.4646 | 59.9649 | 48 | 91.0691 | 37.1647 | 59.9649 | 37.2926
|  |  |  | 91.0747 | 47.4955 | 59.9936 | 48 | 91.0588 | 47.4735 | 59.9649 | 48 | 91.0934 | 47.4655 | 59.9649 | 48 | 91.0774 | 37.1647 | 59.9649 | 37.2913
|  |  |  | 91.083 | 47.4955 | 59.9936 | 48 | 91.0671 | 47.4735 | 59.9649 | 48 | 91.1018 | 47.4655 | 59.9649 | 48 | 91.0858 | 37.1647 | 59.9649 | 37.2901
|  |  |  | 91.0913 | 47.4955 | 59.9936 | 48 | 91.0754 | 47.4666 | 59.9649 | 48 | 91.1101 | 47.4655 | 59.9649 | 48 | 91.0941 | 37.166 | 59.9649 | 37.2888
|  |  |  | 91.0997 | 47.4955 | 59.9936 | 48 | 91.0838 | 47.4666 | 59.9649 | 48 | 91.1185 | 47.4655 | 59.9649 | 48 | 91.1024 | 37.166 | 59.9649 | 37.2876
|  |  |  | 91.108 | 47.4955 | 59.9936 | 48 | 91.0921 | 47.4666 | 59.9649 | 48 | 91.1268 | 47.4622 | 59.9649 | 48 | 91.1108 | 37.105 | 59.9649 | 37.2863
|  |  |  | 91.1163 | 47.4955 | 59.9936 | 48 | 91.1005 | 47.4666 | 59.9649 | 48 | 91.1351 | 47.4622 | 59.9649 | 48 | 91.1191 | 37.105 | 59.9649 | 37.2851
|  |  |  | 91.1247 | 47.5003 | 59.9936 | 48 | 91.1088 | 47.4798 | 59.9649 | 48 | 91.1435 | 47.4651 | 59.9649 | 48 | 91.1274 | 37.105 | 59.9649 | 37.2838
|  |  |  | 91.133 | 47.5003 | 59.9936 | 48 | 91.1171 | 47.4798 | 59.9649 | 48 | 91.1518 | 47.4651 | 59.9649 | 48 | 91.1358 | 37.105 | 59.9649 | 37.2826
|  |  |  | 91.1413 | 47.5003 | 59.9936 | 48 | 91.1255 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.1602 | 47.4651 | 59.9649 | 48 | 91.1441 | 37.1065 | 59.9649 | 37.2813
|  |  |  | 91.1497 | 47.5003 | 59.9936 | 48 | 91.1338 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.1685 | 47.4651 | 59.9649 | 48 | 91.1525 | 37.1065 | 59.9649 | 37.2801
|  |  |  | 91.158 | 47.4978 | 59.9936 | 48 | 91.1422 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.1768 | 47.4661 | 59.9649 | 48 | 91.1608 | 37.0136 | 59.9649 | 37.2788
|  |  |  | 91.1664 | 47.4978 | 59.9936 | 48 | 91.1505 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.1852 | 47.4661 | 59.9649 | 48 | 91.1691 | 37.0136 | 59.9649 | 37.2776
|  |  |  | 91.1747 | 47.5031 | 59.9936 | 48 | 91.1588 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.1935 | 47.47 | 59.9649 | 48 | 91.1775 | 37.0136 | 59.9649 | 37.2763
|  |  |  | 91.183 | 47.5031 | 59.9936 | 48 | 91.1672 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2018 | 47.47 | 59.9649 | 48 | 91.1858 | 37.0136 | 59.9649 | 37.2751
|  |  |  | 91.1913 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.1755 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2102 | 47.4779 | 59.9649 | 48 | 91.1942 | 37.0132 | 59.9649 | 37.2738
|  |  |  | 91.1997 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.1838 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2185 | 47.4779 | 59.9649 | 48 | 91.2025 | 37.0132 | 59.9649 | 37.2726
|  |  |  | 91.208 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.1922 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2269 | 47.4759 | 59.9649 | 48 | 91.2108 | 37.0143 | 59.9649 | 37.2713
|  |  |  | 91.2163 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.2005 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2352 | 47.4759 | 59.9649 | 48 | 91.2192 | 37.0143 | 59.9649 | 37.2701
|  |  |  | 91.2247 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.2089 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2435 | 47.4755 | 59.9649 | 48 | 91.2275 | 37.0117 | 59.9649 | 37.2688
|  |  |  | 91.233 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.2172 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2519 | 47.4755 | 59.9649 | 48 | 91.2358 | 37.0117 | 59.9649 | 37.2675
|  |  |  | 91.2414 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.2255 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2602 | 47.4755 | 59.9649 | 48 | 91.2442 | 37.0118 | 59.9649 | 37.2663
|  |  |  | 91.2497 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.2339 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 91.2686 | 47.4755 | 59.9649 | 48 | 91.2525 | 37.0118 | 59.9649 | 37.265
|  |  |  | 91.258 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.2422 | 47.4744 | 59.9649 | 48 | 91.2769 | 47.4755 | 59.9649 | 48 | 91.2609 | 37.0118 | 59.9649 | 37.2638
|  |  |  | 91.2664 | 47.5023 | 59.9936 | 48 | 91.2505 | 47.4744 | 59.9649 | 48 | 91.2852 | 47.4755 | 59.9649 | 48 | 91.2692 | 37.0118 | 59.9649 | 37.2625
|  |  |  | 91.2747 | 47.4997 | 59.9936 | 48 | 91.2589 | 47.5249 | 59.9649 | 48 | 91.2936 | 47.4797 | 59.9649 | 48 | 91.2775 | 37.0118 | 59.9649 | 37.2613
|  |  |  | 91.283 | 47.4997 | 59.9936 | 48 | 91.2672 | 47.5249 | 59.9649 | 48 | 91.3019 | 47.4797 | 59.9649 | 48 | 91.2859 | 37.0118 | 59.9649 | 37.26
|  |  |  | 91.2914 | 47.4997 | 59.9936 | 48 | 91.2756 | 47.5249 | 59.9649 | 48 | 91.3102 | 47.4816 | 59.9649 | 48 | 91.2942 | 37.0132 | 59.9649 | 37.2588
|  |  |  | 91.2997 | 47.4997 | 59.9936 | 48 | 91.2839 | 47.5249 | 59.9649 | 48 | 91.3186 | 47.4816 | 59.9649 | 48 | 91.3026 | 37.0132 | 59.9649 | 37.2575
|  |  |  | 91.308 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.2922 | 47.5249 | 59.9649 | 48 | 91.3269 | 47.4925 | 59.9649 | 48 | 91.3109 | 37.0132 | 59.9649 | 37.2563
|  |  |  | 91.3164 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3006 | 47.5249 | 59.9649 | 48 | 91.3353 | 47.4925 | 59.9649 | 48 | 91.3192 | 37.0132 | 59.9649 | 37.255
|  |  |  | 91.3247 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3089 | 47.5227 | 59.9649 | 48 | 91.3436 | 47.4925 | 59.9649 | 48 | 91.3276 | 37.0132 | 59.9649 | 37.2538
|  |  |  | 91.333 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3173 | 47.5227 | 59.9649 | 48 | 91.3519 | 47.4925 | 59.9649 | 48 | 91.3359 | 37.0132 | 59.9649 | 37.2525
|  |  |  | 91.3414 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3256 | 47.4896 | 59.9649 | 48 | 91.3603 | 47.4925 | 59.9649 | 48 | 91.3442 | 37.0325 | 59.9649 | 37.2513
|  |  |  | 91.3497 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3339 | 47.4896 | 59.9649 | 48 | 91.3686 | 47.4925 | 59.9649 | 48 | 91.3526 | 37.0325 | 59.9649 | 37.25
|  |  |  | 91.358 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3423 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.377 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 91.3609 | 37.0397 | 59.9649 | 37.2488
|  |  |  | 91.3664 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3506 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.3853 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 91.3693 | 37.0397 | 59.9649 | 37.2475
|  |  |  | 91.3747 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3589 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.3936 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 91.3776 | 37.0451 | 59.9649 | 37.2463
|  |  |  | 91.383 | 47.5005 | 59.9936 | 48 | 91.3673 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.402 | 47.4893 | 59.9649 | 48 | 91.3859 | 37.0451 | 59.9649 | 37.245
|  |  |  | 91.3914 | 47.4998 | 59.9936 | 48 | 91.3756 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.4103 | 47.5279 | 59.9649 | 48 | 91.3943 | 37.033 | 59.9649 | 37.2438
|  |  |  | 91.3997 | 47.4998 | 59.9936 | 48 | 91.384 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.4186 | 47.5279 | 59.9649 | 48 | 91.4026 | 37.033 | 59.9649 | 37.2425
|  |  |  | 91.4081 | 47.4992 | 59.9936 | 48 | 91.3923 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.427 | 47.5279 | 59.9649 | 48 | 91.4109 | 37.033 | 59.9649 | 37.2413
|  |  |  | 91.4164 | 47.4992 | 59.9936 | 48 | 91.4006 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.4353 | 47.5279 | 59.9649 | 48 | 91.4193 | 37.033 | 59.9649 | 37.24
|  |  |  | 91.4247 | 47.4992 | 59.9936 | 48 | 91.409 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.4437 | 47.5255 | 59.9649 | 48 | 91.4276 | 37.0307 | 59.9649 | 37.2388
|  |  |  | 91.433 | 47.4992 | 59.9936 | 48 | 91.4173 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.452 | 47.5255 | 59.9649 | 48 | 91.436 | 37.0307 | 59.9649 | 37.2375
|  |  |  | 91.4414 | 47.4992 | 59.9936 | 48 | 91.4257 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.4603 | 47.5148 | 59.9649 | 48 | 91.4443 | 37.0307 | 59.9649 | 37.2363
|  |  |  | 91.4497 | 47.4992 | 59.9936 | 48 | 91.434 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 91.4687 | 47.5148 | 59.9649 | 48 | 91.4526 | 37.0307 | 59.9649 | 37.235
|  |  |  | 91.458 | 47.4994 | 59.9936 | 48 | 91.4423 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 91.477 | 47.5148 | 59.9649 | 48 | 91.461 | 37.0286 | 59.9649 | 37.2338
|  |  |  | 91.4664 | 47.4994 | 59.9936 | 48 | 91.4507 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 91.4854 | 47.5148 | 59.9649 | 48 | 91.4693 | 37.0286 | 59.9649 | 37.2325
|  |  |  | 91.4747 | 47.4994 | 59.9936 | 48 | 91.459 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 91.4937 | 47.5163 | 59.9649 | 48 | 91.4777 | 37.0286 | 59.9649 | 37.2313
|  |  |  | 91.483 | 47.4994 | 59.9936 | 48 | 91.4673 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 91.502 | 47.5163 | 59.9649 | 48 | 91.486 | 37.0286 | 59.9649 | 37.23
|  |  |  | 91.4914 | 47.4994 | 59.9936 | 48 | 91.4757 | 47.4873 | 59.9649 | 48 | 91.5104 | 47.5163 | 59.9649 | 48 | 91.4943 | 37.0263 | 59.9649 | 37.2288
|  |  |  | 91.4997 | 47.4994 | 59.9936 | 48 | 91.484 | 47.4873 | 59.9649 | 48 | 91.5187 | 47.5163 | 59.9649 | 48 | 91.5027 | 37.0263 | 59.9649 | 37.2275
|  |  |  | 91.5081 | 47.4994 | 59.9936 | 48 | 91.4924 | 47.4889 | 59.9649 | 48 | 91.527 | 47.5281 | 59.9649 | 48 | 91.511 | 37.0263 | 59.9649 | 37.2263
|  |  |  | 91.5164 | 47.4994 | 59.9936 | 48 | 91.5007 | 47.4889 | 59.9649 | 48 | 91.5354 | 47.5281 | 59.9649 | 48 | 91.5193 | 37.0263 | 59.9649 | 37.225
|  |  |  | 91.5247 | 47.4962 | 59.9936 | 48 | 91.509 | 47.4889 | 59.9649 | 48 | 91.5437 | 47.5359 | 59.9649 | 48 | 91.5277 | 37.0237 | 59.9649 | 37.2238
|  |  |  | 91.5331 | 47.4962 | 59.9936 | 48 | 91.5174 | 47.4889 | 59.9649 | 48 | 91.5521 | 47.5359 | 59.9649 | 48 | 91.536 | 37.0237 | 59.9649 | 37.2225
|  |  |  | 91.5414 | 47.4937 | 59.9936 | 48 | 91.5257 | 47.4877 | 59.9649 | 48 | 91.5604 | 47.5359 | 59.9649 | 48 | 91.5444 | 37.0237 | 59.9649 | 37.2213
|  |  |  | 91.5497 | 47.4937 | 59.9936 | 48 | 91.5341 | 47.4877 | 59.9649 | 48 | 91.5687 | 47.5359 | 59.9649 | 48 | 91.5527 | 37.0237 | 59.9649 | 37.22
|  |  |  | 91.558 | 47.4937 | 59.9936 | 48 | 91.5424 | 47.4877 | 59.9649 | 48 | 91.5771 | 47.5307 | 59.9649 | 48 | 91.561 | 37.0224 | 59.9649 | 37.2188
|  |  |  | 91.5664 | 47.4937 | 59.9936 | 48 | 91.5507 | 47.4877 | 59.9649 | 48 | 91.5854 | 47.5307 | 59.9649 | 48 | 91.5694 | 37.0224 | 59.9649 | 37.2175
|  |  |  | 91.5747 | 47.4766 | 59.9936 | 48 | 91.5591 | 47.4877 | 59.9649 | 48 | 91.5938 | 47.5307 | 59.9649 | 48 | 91.5777 | 37.0223 | 59.9649 | 37.2163
|  |  |  | 91.5831 | 47.4766 | 59.9936 | 48 | 91.5674 | 47.4877 | 59.9649 | 48 | 91.6021 | 47.5307 | 59.9649 | 48 | 91.5861 | 37.0223 | 59.9649 | 37.215
|  |  |  | 91.5914 | 47.4802 | 59.9936 | 48 | 91.5757 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6104 | 47.5307 | 59.9649 | 48 | 91.5944 | 37.0223 | 59.9649 | 37.2138
|  |  |  | 91.5997 | 47.4802 | 59.9936 | 48 | 91.5841 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6188 | 47.5307 | 59.9649 | 48 | 91.6027 | 37.0223 | 59.9649 | 37.2125
|  |  |  | 91.6081 | 47.4802 | 59.9936 | 48 | 91.5924 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6271 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 91.6111 | 36.9872 | 59.9649 | 37.2113
|  |  |  | 91.6164 | 47.4802 | 59.9936 | 48 | 91.6008 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6354 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 91.6194 | 36.9872 | 59.9649 | 37.21
|  |  |  | 91.6247 | 47.4802 | 59.9936 | 48 | 91.6091 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6438 | 47.5254 | 59.9649 | 48 | 91.6277 | 36.9852 | 59.9649 | 37.2088
|  |  |  | 91.6331 | 47.4802 | 59.9936 | 48 | 91.6174 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6521 | 47.5254 | 59.9649 | 48 | 91.6361 | 36.9852 | 59.9649 | 37.2075
|  |  |  | 91.6414 | 47.5032 | 59.9936 | 48 | 91.6258 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6605 | 47.5472 | 59.9649 | 48 | 91.6444 | 36.9852 | 59.9649 | 37.2063
|  |  |  | 91.6497 | 47.5032 | 59.9936 | 48 | 91.6341 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6688 | 47.5472 | 59.9649 | 48 | 91.6528 | 36.9852 | 59.9649 | 37.205
|  |  |  | 91.6581 | 47.5075 | 59.9936 | 48 | 91.6425 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6771 | 47.5472 | 59.9649 | 48 | 91.6611 | 36.9852 | 59.9649 | 37.2038
|  |  |  | 91.6664 | 47.5075 | 59.9936 | 48 | 91.6508 | 47.4879 | 59.9649 | 48 | 91.6855 | 47.5472 | 59.9649 | 48 | 91.6694 | 36.9852 | 59.9649 | 37.2025
|  |  |  | 91.6747 | 47.5075 | 59.9936 | 48 | 91.6591 | 47.4889 | 59.9649 | 48 | 91.6938 | 47.5521 | 59.9649 | 48 | 91.6778 | 36.9897 | 59.9649 | 37.2013
|  |  |  | 91.6831 | 47.5075 | 59.9936 | 48 | 91.6675 | 47.4889 | 59.9649 | 48 | 91.7021 | 47.5521 | 59.9649 | 48 | 91.6861 | 36.9897 | 59.9649 | 37.2
|  |  |  | 91.6914 | 47.503 | 59.9936 | 48 | 91.6758 | 47.4889 | 59.9649 | 48 | 91.7104 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 91.6945 | 36.9862 | 59.9649 | 37.1963
|  |  |  | 91.6997 | 47.503 | 59.9936 | 48 | 91.6841 | 47.4889 | 59.9649 | 48 | 91.7188 | 47.5537 | 59.9649 | 48 | 91.7028 | 36.9862 | 59.9649 | 37.1925
|  |  |  | 91.7081 | 47.4977 | 59.9936 | 48 | 91.6925 | 47.4872 | 59.9649 | 48 | 91.7272 | 47.5519 | 59.9649 | 48 | 91.7111 | 36.9862 | 59.9649 | 37.1888
|  |  |  | 91.7164 | 47.4977 | 59.9936 | 48 | 91.7008 | 47.4872 | 59.9649 | 48 | 91.7355 | 47.5519 | 59.9649 | 48 | 91.7195 | 36.9862 | 59.9649 | 37.185
|  |  |  | 91.7247 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7092 | 47.4874 | 59.9649 | 48 | 91.7438 | 47.5519 | 59.9649 | 48 | 91.7278 | 36.9862 | 59.9649 | 37.1813
|  |  |  | 91.7331 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7175 | 47.4874 | 59.9649 | 48 | 91.7522 | 47.5519 | 59.9649 | 48 | 91.7361 | 36.9862 | 59.9649 | 37.1775
|  |  |  | 91.7414 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7258 | 47.4874 | 59.9649 | 48 | 91.7605 | 47.5466 | 59.9649 | 48 | 91.7445 | 36.9862 | 59.9649 | 37.1738
|  |  |  | 91.7497 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7342 | 47.4874 | 59.9649 | 48 | 91.7689 | 47.5466 | 59.9649 | 48 | 91.7528 | 36.9862 | 59.9649 | 37.17
|  |  |  | 91.7581 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7425 | 47.4874 | 59.9649 | 48 | 91.7772 | 47.5431 | 59.9649 | 48 | 91.7612 | 36.9563 | 59.9649 | 37.1663
|  |  |  | 91.7664 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7509 | 47.4874 | 59.9649 | 48 | 91.7855 | 47.5431 | 59.9649 | 48 | 91.7695 | 36.9563 | 59.9649 | 37.1625
|  |  |  | 91.7747 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7592 | 47.485 | 59.9649 | 48 | 91.7939 | 47.5368 | 59.9649 | 48 | 91.7778 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1588
|  |  |  | 91.7831 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7675 | 47.485 | 59.9649 | 48 | 91.8022 | 47.5368 | 59.9649 | 48 | 91.7862 | 36.9549 | 59.9649 | 37.155
|  |  |  | 91.7914 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7759 | 47.454 | 59.9649 | 48 | 91.8105 | 47.5406 | 59.9649 | 48 | 91.7945 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1512
|  |  |  | 91.7997 | 47.4977 | 59.9994 | 48 | 91.7842 | 47.454 | 59.9649 | 48 | 91.8188 | 47.5406 | 59.9649 | 48 | 91.8029 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1475
[8 empty] | 91.7925 | 47.454 | 59.9649 | 48 | 91.8272 | 47.5455 | 59.9649 | 48 | 91.8112 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1437
[8 empty] | 91.8009 | 47.454 | 59.9649 | 48 | 91.8356 | 47.5455 | 59.9649 | 48 | 91.8195 | 36.9549 | 59.9649 | 37.14
[8 empty] | 91.8092 | 47.4555 | 59.9649 | 48 | 91.8439 | 47.5564 | 59.9649 | 48 | 91.8279 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1362
[8 empty] | 91.8176 | 47.4555 | 59.9649 | 48 | 91.8522 | 47.5564 | 59.9649 | 48 | 91.8362 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1325
[8 empty] | 91.8259 | 47.4547 | 59.9649 | 48 | 91.8605 | 47.5545 | 59.9649 | 48 | 91.8445 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1287
[8 empty] | 91.8342 | 47.4547 | 59.9649 | 48 | 91.8689 | 47.5545 | 59.9649 | 48 | 91.8529 | 36.9549 | 59.9649 | 37.125
[8 empty] | 91.8426 | 47.4553 | 59.9649 | 48 | 91.8773 | 47.5545 | 59.9649 | 48 | 91.8612 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1212
[8 empty] | 91.8509 | 47.4553 | 59.9649 | 48 | 91.8856 | 47.5545 | 59.9649 | 48 | 91.8696 | 36.9549 | 59.9649 | 37.1175
[8 empty] | 91.8593 | 47.4553 | 59.9649 | 48 | 91.8939 | 47.5507 | 59.9649 | 48 | 91.8779 | 36.9576 | 59.9649 | 37.1137
[8 empty] | 91.8676 | 47.4553 | 59.9649 | 48 | 91.9023 | 47.5507 | 59.9649 | 48 | 91.8862 | 36.9576 | 59.9649 | 37.11
[8 empty] | 91.8759 | 47.4553 | 59.9649 | 48 | 91.9106 | 47.5534 | 59.9649 | 48 | 91.8946 | 36.9576 | 59.9649 | 37.1062
[8 empty] | 91.8843 | 47.4553 | 59.9649 | 48 | 91.9189 | 47.5534 | 59.9649 | 48 | 91.9029 | 36.9576 | 59.9649 | 37.1025
[8 empty] | 91.8926 | 47.4553 | 59.9649 | 48 | 91.9272 | 47.5534 | 59.9649 | 48 | 91.9113 | 36.9572 | 59.9649 | 37.0987
[8 empty] | 91.9009 | 47.4553 | 59.9649 | 48 | 91.9356 | 47.5534 | 59.9649 | 48 | 91.9196 | 36.9572 | 59.9649 | 37.095
[8 empty] | 91.9092 | 47.4459 | 59.9649 | 48 | 91.944 | 47.5532 | 59.9649 | 48 | 91.9279 | 36.9638 | 59.9649 | 37.0912
[8 empty] | 91.9176 | 47.4459 | 59.9649 | 48 | 91.9523 | 47.5532 | 59.9649 | 48 | 91.9363 | 36.9638 | 59.9649 | 37.0875
[8 empty] | 91.926 | 47.4459 | 59.9649 | 48 | 91.9606 | 47.5577 | 59.9649 | 48 | 91.9446 | 36.9638 | 59.9649 | 37.0837
[8 empty] | 91.9343 | 47.4459 | 59.9649 | 48 | 91.9689 | 47.5577 | 59.9649 | 48 | 91.9529 | 36.9638 | 59.9649 | 37.08
[8 empty] | 91.9426 | 47.4406 | 59.9649 | 48 | 91.9773 | 47.544 | 59.9649 | 48 | 91.9612 | 36.9638 | 59.9649 | 37.0762
[8 empty] | 91.951 | 47.4406 | 59.9649 | 48 | 91.9857 | 47.544 | 59.9649 | 48 | 91.9696 | 36.9638 | 59.9649 | 37.0725
[8 empty] | 91.9593 | 47.4406 | 59.9649 | 48 | 91.994 | 47.544 | 59.9649 | 48 | 91.978 | 36.9665 | 59.9649 | 37.0687
[8 empty] | 91.9677 | 47.4406 | 59.9649 | 48 | 92.0023 | 47.544 | 59.9649 | 48 | 91.9863 | 36.9665 | 59.9649 | 37.0649
[8 empty] | 91.976 | 47.4225 | 59.9649 | 48 | 92.0107 | 47.5588 | 59.9649 | 48 | 91.9946 | 36.9671 | 59.9649 | 37.0612
[8 empty] | 91.9843 | 47.4225 | 59.9649 | 48 | 92.019 | 47.5588 | 59.9649 | 48 | 92.003 | 36.9671 | 59.9649 | 37.0574
[8 empty] | 91.9927 | 47.4225 | 59.9649 | 48 | 92.0273 | 47.5459 | 59.9649 | 48 | 92.0113 | 36.9347 | 59.9649 | 37.0537
[8 empty] | 92.001 | 47.4225 | 59.9649 | 48 | 92.0356 | 47.5459 | 59.9649 | 48 | 92.0197 | 36.9347 | 59.9649 | 37.0499
[8 empty] | 92.0093 | 47.4225 | 59.9649 | 48 | 92.044 | 47.5506 | 59.9649 | 48 | 92.028 | 36.9587 | 59.9649 | 37.0462
[8 empty] | 92.0176 | 47.4225 | 59.9649 | 48 | 92.0524 | 47.5506 | 59.9649 | 48 | 92.0363 | 36.9587 | 59.9649 | 37.0424
[8 empty] | 92.026 | 47.4225 | 59.9649 | 48 | 92.0607 | 47.5506 | 59.9649 | 48 | 92.0447 | 36.9585 | 59.9649 | 37.0387
[8 empty] | 92.0344 | 47.4225 | 59.9649 | 48 | 92.069 | 47.5506 | 59.9649 | 48 | 92.053 | 36.9585 | 59.9649 | 37.0349
[8 empty] | 92.0427 | 47.4739 | 59.9649 | 48 | 92.0773 | 47.5466 | 59.9649 | 48 | 92.0613 | 36.9585 | 59.9649 | 37.0312
[8 empty] | 92.051 | 47.4739 | 59.9649 | 48 | 92.0857 | 47.5466 | 59.9649 | 48 | 92.0696 | 36.9585 | 59.9649 | 37.0274
[8 empty] | 92.0594 | 47.4739 | 59.9649 | 48 | 92.0941 | 47.5516 | 59.9649 | 48 | 92.078 | 36.9581 | 59.9649 | 37.0237
[8 empty] | 92.0677 | 47.4739 | 59.9649 | 48 | 92.1024 | 47.5516 | 59.9649 | 48 | 92.0864 | 36.9581 | 59.9649 | 37.0199
[8 empty] | 92.076 | 47.4758 | 59.9649 | 48 | 92.1107 | 47.5516 | 59.9649 | 48 | 92.0947 | 36.9581 | 59.9649 | 37.0162
[8 empty] | 92.0844 | 47.4758 | 59.9649 | 48 | 92.119 | 47.5516 | 59.9649 | 48 | 92.103 | 36.9581 | 59.9649 | 37.0124
[8 empty] | 92.0927 | 47.4757 | 59.9649 | 48 | 92.1274 | 47.5506 | 59.9649 | 48 | 92.1114 | 36.9581 | 59.9649 | 37.0087
[8 empty] | 92.1011 | 47.4757 | 59.9649 | 48 | 92.1357 | 47.5506 | 59.9649 | 48 | 92.1197 | 36.9581 | 59.9649 | 37.0049
[8 empty] | 92.1094 | 47.4761 | 59.9649 | 48 | 92.144 | 47.556 | 59.9649 | 48 | 92.1281 | 36.9581 | 59.9649 | 37.0012
[8 empty] | 92.1177 | 47.4761 | 59.9649 | 48 | 92.1524 | 47.556 | 59.9649 | 48 | 92.1364 | 36.9581 | 59.9649 | 36.9974
[8 empty] | 92.126 | 47.4761 | 59.9649 | 48 | 92.1608 | 47.5513 | 59.9649 | 48 | 92.1447 | 36.8177 | 59.9649 | 36.9937
[8 empty] | 92.1344 | 47.4761 | 59.9649 | 48 | 92.1691 | 47.5513 | 59.9649 | 48 | 92.1531 | 36.8177 | 59.9649 | 36.9899
[8 empty] | 92.1428 | 47.475 | 59.9649 | 48 | 92.1774 | 47.5513 | 59.9649 | 48 | 92.1614 | 36.8011 | 59.9649 | 36.9862
[8 empty] | 92.1511 | 47.475 | 59.9649 | 48 | 92.1857 | 47.5513 | 59.9649 | 48 | 92.1697 | 36.8011 | 59.9649 | 36.9824
[8 empty] | 92.1594 | 47.475 | 59.9649 | 48 | 92.1941 | 47.5368 | 59.9649 | 48 | 92.178 | 36.8011 | 59.9649 | 36.9786
[8 empty] | 92.1677 | 47.475 | 59.9649 | 48 | 92.2025 | 47.5368 | 59.9649 | 48 | 92.1864 | 36.8011 | 59.9649 | 36.9749
[8 empty] | 92.1761 | 47.5035 | 59.9649 | 48 | 92.2108 | 47.5409 | 59.9649 | 48 | 92.1948 | 36.8011 | 59.9649 | 36.9711
[8 empty] | 92.1844 | 47.5035 | 59.9649 | 48 | 92.2191 | 47.5409 | 59.9649 | 48 | 92.2031 | 36.8011 | 59.9649 | 36.9674
[8 empty] | 92.1927 | 47.5035 | 59.9649 | 48 | 92.2274 | 47.5562 | 59.9649 | 48 | 92.2114 | 36.8011 | 59.9649 | 36.9636
[8 empty] | 92.2011 | 47.5035 | 59.9649 | 48 | 92.2358 | 47.5562 | 59.9649 | 48 | 92.2198 | 36.8011 | 59.9649 | 36.9599
[8 empty] | 92.2095 | 47.5035 | 59.9649 | 48 | 92.2441 | 47.5427 | 59.9649 | 48 | 92.2281 | 36.7995 | 59.9649 | 36.9561
[8 empty] | 92.2178 | 47.5035 | 59.9649 | 48 | 92.2524 | 47.5427 | 59.9649 | 48 | 92.2365 | 36.7995 | 59.9649 | 36.9524
[8 empty] | 92.2261 | 47.5058 | 59.9649 | 48 | 92.2608 | 47.5129 | 59.9649 | 48 | 92.2448 | 36.7988 | 59.9649 | 36.9486
[8 empty] | 92.2344 | 47.5058 | 59.9649 | 48 | 92.2692 | 47.5129 | 59.9649 | 48 | 92.2531 | 36.7988 | 59.9649 | 36.9449
[8 empty] | 92.2428 | 47.5048 | 59.9649 | 48 | 92.2775 | 47.5131 | 59.9591 | 48 | 92.2615 | 36.7976 | 59.9649 | 36.9411
[8 empty] | 92.2512 | 47.5048 | 59.9649 | 48 | 92.2858 | 47.5131 | 59.9591 | 48 | 92.2698 | 36.7976 | 59.9649 | 36.9374
[8 empty] | 92.2595 | 47.5048 | 59.9649 | 48 | 92.2941 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.2781 | 36.7976 | 59.9649 | 36.9336
[8 empty] | 92.2678 | 47.5048 | 59.9649 | 48 | 92.3025 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.2864 | 36.7976 | 59.9649 | 36.9299
[8 empty] | 92.2761 | 47.5042 | 59.9649 | 48 | 92.3109 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.2948 | 36.7978 | 59.9649 | 36.9261
[8 empty] | 92.2845 | 47.5042 | 59.9649 | 48 | 92.3192 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.3032 | 36.7978 | 59.9649 | 36.9224
[8 empty] | 92.2928 | 47.5042 | 59.9649 | 48 | 92.3275 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.3115 | 36.7931 | 59.9649 | 36.9186
[8 empty] | 92.3011 | 47.5042 | 59.9649 | 48 | 92.3359 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.3198 | 36.7931 | 59.9649 | 36.9149
[8 empty] | 92.3095 | 47.5042 | 59.9649 | 48 | 92.3442 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.3281 | 36.7864 | 59.9649 | 36.9111
[8 empty] | 92.3179 | 47.5042 | 59.9649 | 48 | 92.3525 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.3365 | 36.7864 | 59.9649 | 36.9074
[8 empty] | 92.3262 | 47.5042 | 59.9649 | 48 | 92.3608 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.3448 | 36.7864 | 59.9649 | 36.9036
[8 empty] | 92.3345 | 47.5042 | 59.9649 | 48 | 92.3692 | 47.5115 | 59.9591 | 48 | 92.3531 | 36.7864 | 59.9649 | 36.8999
[8 empty] | 92.3428 | 47.5052 | 59.9649 | 48 | 92.3776 | 47.523 | 59.9591 | 48 | 92.3615 | 36.7817 | 59.9649 | 36.8961
[8 empty] | 92.3512 | 47.5052 | 59.9649 | 48 | 92.3859 | 47.523 | 59.9591 | 48 | 92.3699 | 36.7817 | 59.9649 | 36.8923
[8 empty] | 92.3596 | 47.5006 | 59.9649 | 48 | 92.3942 | 47.5227 | 59.9591 | 48 | 92.3782 | 36.7817 | 59.9649 | 36.8886
[8 empty] | 92.3679 | 47.5006 | 59.9649 | 48 | 92.4026 | 47.5227 | 59.9591 | 48 | 92.3865 | 36.7817 | 59.9649 | 36.8848
[8 empty] | 92.3762 | 47.5006 | 59.9649 | 48 | 92.4109 | 47.5227 | 59.9591 | 48 | 92.3948 | 36.7817 | 59.9649 | 36.8811
[8 empty] | 92.3845 | 47.5006 | 59.9649 | 48 | 92.4193 | 47.5227 | 59.9591 | 48 | 92.4032 | 36.7817 | 59.9649 | 36.8773
[8 empty] | 92.3929 | 47.503 | 59.9649 | 48 | 92.4276 | 47.5224 | 59.9591 | 48 | 92.4116 | 36.7552 | 59.9649 | 36.8736
[8 empty] | 92.4012 | 47.503 | 59.9649 | 48 | 92.4359 | 47.5224 | 59.9591 | 48 | 92.4199 | 36.7552 | 59.9649 | 36.8698
[8 empty] | 92.4095 | 47.503 | 59.9649 | 48 | 92.4443 | 47.5224 | 59.9591 | 48 | 92.4282 | 36.7552 | 59.9649 | 36.8661
[8 empty] | 92.4179 | 47.503 | 59.9649 | 48 | 92.4526 | 47.5224 | 59.9591 | 48 | 92.4365 | 36.7552 | 59.9649 | 36.8623
[8 empty] | 92.4263 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 92.4609 | 47.5224 | 59.9591 | 48 | 92.4449 | 36.7552 | 59.9649 | 36.8586
[8 empty] | 92.4346 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 92.4693 | 47.5224 | 59.9591 | 48 | 92.4532 | 36.7552 | 59.9649 | 36.8548
[8 empty] | 92.4429 | 47.5055 | 59.9649 | 48 | 92.4776 | 47.5163 | 59.9591 | 48 | 92.4615 | 36.7552 | 59.9649 | 36.8511
[8 empty] | 92.4512 | 47.5055 | 59.9649 | 48 | 92.486 | 47.5163 | 59.9591 | 48 | 92.4699 | 36.7552 | 59.9649 | 36.8473
[8 empty] | 92.4596 | 47.4746 | 59.9649 | 48 | 92.4943 | 47.5163 | 59.9591 | 48 | 92.4783 | 36.7535 | 59.9649 | 36.8436
[8 empty] | 92.468 | 47.4746 | 59.9649 | 48 | 92.5026 | 47.5163 | 59.9591 | 48 | 92.4866 | 36.7535 | 59.9649 | 36.8398
[8 empty] | 92.4763 | 47.4746 | 59.9649 | 48 | 92.511 | 47.52 | 59.9591 | 48 | 92.4949 | 36.7508 | 59.9649 | 36.8361
[8 empty] | 92.4846 | 47.4746 | 59.9649 | 48 | 92.5193 | 47.52 | 59.9591 | 48 | 92.5032 | 36.7508 | 59.9649 | 36.8323
[8 empty] | 92.4929 | 47.4746 | 59.9649 | 48 | 92.5276 | 47.52 | 59.9591 | 48 | 92.5116 | 36.7516 | 59.9649 | 36.8286
[8 empty] | 92.5013 | 47.4746 | 59.9649 | 48 | 92.536 | 47.52 | 59.9591 | 48 | 92.52 | 36.7516 | 59.9649 | 36.8248
[8 empty] | 92.5096 | 47.4574 | 59.9649 | 48 | 92.5443 | 47.5001 | 59.9591 | 48 | 92.5283 | 36.7255 | 59.9649 | 36.8211
[8 empty] | 92.5179 | 47.4574 | 59.9649 | 48 | 92.5527 | 47.5001 | 59.9591 | 48 | 92.5366 | 36.7255 | 59.9649 | 36.8173
[8 empty] | 92.5263 | 47.4582 | 59.9649 | 48 | 92.561 | 47.5001 | 59.9591 | 48 | 92.5449 | 36.7258 | 59.9649 | 36.8136
[8 empty] | 92.5346 | 47.4582 | 59.9649 | 48 | 92.5693 | 47.5001 | 59.9591 | 48 | 92.5533 | 36.7258 | 59.9649 | 36.8098
[8 empty] | 92.543 | 47.4582 | 59.9649 | 48 | 92.5777 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.5616 | 36.7273 | 59.9649 | 36.806
[8 empty] | 92.5513 | 47.4582 | 59.9649 | 48 | 92.586 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.5699 | 36.7273 | 59.9649 | 36.8023
[8 empty] | 92.5596 | 47.4582 | 59.9649 | 48 | 92.5944 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.5783 | 36.7272 | 59.9649 | 36.7985
[8 empty] | 92.568 | 47.4582 | 59.9649 | 48 | 92.6027 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.5866 | 36.7272 | 59.9649 | 36.7948
[8 empty] | 92.5764 | 47.4565 | 59.9649 | 48 | 92.611 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.595 | 36.7272 | 59.9649 | 36.791
[8 empty] | 92.5847 | 47.4565 | 59.9649 | 48 | 92.6194 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.6033 | 36.7272 | 59.9649 | 36.7873
[8 empty] | 92.593 | 47.4565 | 59.9649 | 48 | 92.6277 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.6116 | 36.7276 | 59.9649 | 36.7835
[8 empty] | 92.6013 | 47.4565 | 59.9649 | 48 | 92.636 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.62 | 36.7276 | 59.9649 | 36.7798
[8 empty] | 92.6097 | 47.4564 | 59.9649 | 48 | 92.6444 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.6284 | 36.7281 | 59.9649 | 36.776
[8 empty] | 92.618 | 47.4564 | 59.9649 | 48 | 92.6527 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.6367 | 36.7281 | 59.9649 | 36.7723
[8 empty] | 92.6263 | 47.4844 | 59.9649 | 48 | 92.6611 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.645 | 36.7278 | 59.9649 | 36.7685
[8 empty] | 92.6347 | 47.4844 | 59.9649 | 48 | 92.6694 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.6533 | 36.7278 | 59.9649 | 36.7648
[8 empty] | 92.643 | 47.4844 | 59.9649 | 48 | 92.6777 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.6617 | 36.7278 | 59.9649 | 36.761
[8 empty] | 92.6514 | 47.4844 | 59.9649 | 48 | 92.6861 | 47.5029 | 59.9591 | 48 | 92.67 | 36.7278 | 59.9649 | 36.7573
[8 empty] | 92.6597 | 47.4844 | 59.9649 | 48 | 92.6944 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.6783 | 36.7307 | 59.9649 | 36.7535
[8 empty] | 92.668 | 47.4844 | 59.9649 | 48 | 92.7028 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.6867 | 36.7307 | 59.9649 | 36.7499
[8 empty] | 92.6764 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 92.7111 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.695 | 36.7294 | 59.9649 | 36.7487
[8 empty] | 92.6848 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 92.7194 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.7034 | 36.7294 | 59.9649 | 36.7474
[8 empty] | 92.6931 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 92.7278 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.7117 | 36.7294 | 59.9649 | 36.7462
[8 empty] | 92.7014 | 47.4868 | 59.9649 | 48 | 92.7361 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.72 | 36.7294 | 59.9649 | 36.7449
[8 empty] | 92.7097 | 47.4802 | 59.9649 | 48 | 92.7444 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.7284 | 36.7288 | 59.9649 | 36.7437
[8 empty] | 92.7181 | 47.4802 | 59.9649 | 48 | 92.7528 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.7368 | 36.7288 | 59.9649 | 36.7424
[8 empty] | 92.7264 | 47.4796 | 59.9649 | 48 | 92.7611 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.7451 | 36.7288 | 59.9649 | 36.7412
[8 empty] | 92.7347 | 47.4796 | 59.9649 | 48 | 92.7695 | 47.5033 | 59.9591 | 48 | 92.7534 | 36.7288 | 59.9649 | 36.7399
[8 empty] | 92.7431 | 47.4796 | 59.9649 | 48 | 92.7778 | 47.5053 | 59.9591 | 48 | 92.7617 | 36.7447 | 59.9649 | 36.7387
[8 empty] | 92.7514 | 47.4796 | 59.9649 | 48 | 92.7861 | 47.5053 | 59.9591 | 48 | 92.7701 | 36.7447 | 59.9649 | 36.7374
[8 empty] | 92.7598 | 47.4796 | 59.9649 | 48 | 92.7945 | 47.5053 | 59.9591 | 48 | 92.7784 | 36.7447 | 59.9649 | 36.7362
[8 empty] | 92.7681 | 47.4796 | 59.9649 | 48 | 92.8029 | 47.5053 | 59.9591 | 48 | 92.7867 | 36.7447 | 59.9649 | 36.7349
[8 empty] | 92.7764 | 47.473 | 59.9649 | 48 | 92.8112 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.7951 | 36.7462 | 59.9649 | 36.7337
[8 empty] | 92.7848 | 47.473 | 59.9649 | 48 | 92.8195 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8034 | 36.7462 | 59.9649 | 36.7324
[8 empty] | 92.7931 | 47.4486 | 59.9649 | 48 | 92.8278 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8118 | 36.7462 | 59.9649 | 36.7312
[8 empty] | 92.8015 | 47.4486 | 59.9649 | 48 | 92.8362 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8201 | 36.7462 | 59.9649 | 36.7299
[8 empty] | 92.8098 | 47.4061 | 59.9649 | 48 | 92.8445 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8284 | 36.7226 | 59.9649 | 36.7287
[8 empty] | 92.8181 | 47.4061 | 59.9649 | 48 | 92.8528 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8368 | 36.7226 | 59.9649 | 36.7274
[8 empty] | 92.8265 | 47.4151 | 59.9649 | 48 | 92.8612 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8452 | 36.7186 | 59.9649 | 36.7262
[8 empty] | 92.8348 | 47.4151 | 59.9649 | 48 | 92.8696 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8535 | 36.7186 | 59.9649 | 36.7249
[8 empty] | 92.8431 | 47.4151 | 59.9649 | 48 | 92.8779 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8618 | 36.7182 | 59.9649 | 36.7237
[8 empty] | 92.8515 | 47.4151 | 59.9649 | 48 | 92.8862 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8701 | 36.7182 | 59.9649 | 36.7224
[8 empty] | 92.8598 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.8946 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8785 | 36.7182 | 59.9649 | 36.7212
[8 empty] | 92.8682 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9029 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8868 | 36.7182 | 59.9649 | 36.7199
[8 empty] | 92.8765 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9113 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.8951 | 36.7129 | 59.9649 | 36.7187
[8 empty] | 92.8848 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9196 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9035 | 36.7129 | 59.9649 | 36.7174
[8 empty] | 92.8932 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9279 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9118 | 36.7127 | 59.9649 | 36.7162
[8 empty] | 92.9015 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9363 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9202 | 36.7127 | 59.9649 | 36.7149
[8 empty] | 92.9099 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9446 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9285 | 36.7127 | 59.9649 | 36.7136
[8 empty] | 92.9182 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9529 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9368 | 36.7127 | 59.9649 | 36.7124
[8 empty] | 92.9265 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9613 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9452 | 36.7189 | 59.9649 | 36.7111
[8 empty] | 92.9349 | 47.4219 | 59.9649 | 48 | 92.9696 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9535 | 36.7189 | 59.9649 | 36.7099
[8 empty] | 92.9432 | 47.4256 | 59.9649 | 48 | 92.978 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9619 | 36.7189 | 59.9649 | 36.7086
[8 empty] | 92.9515 | 47.4256 | 59.9649 | 48 | 92.9863 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9702 | 36.7189 | 59.9649 | 36.7074
[8 empty] | 92.9599 | 47.4256 | 59.9649 | 48 | 92.9946 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9785 | 36.7195 | 59.9649 | 36.7061
[8 empty] | 92.9682 | 47.4256 | 59.9649 | 48 | 93.003 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9869 | 36.7195 | 59.9649 | 36.7049
[8 empty] | 92.9766 | 47.4657 | 59.9649 | 48 | 93.0113 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 92.9952 | 36.7195 | 59.9649 | 36.7036
[8 empty] | 92.9849 | 47.4657 | 59.9649 | 48 | 93.0197 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0035 | 36.7195 | 59.9649 | 36.7024
[8 empty] | 92.9932 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.028 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0119 | 36.7212 | 59.9649 | 36.7011
[8 empty] | 93.0016 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.0363 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0202 | 36.7212 | 59.9649 | 36.6999
[8 empty] | 93.0099 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.0447 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0286 | 36.7212 | 59.9649 | 36.6986
[8 empty] | 93.0182 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.053 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0369 | 36.7212 | 59.9649 | 36.6974
[8 empty] | 93.0266 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.0613 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0452 | 36.6977 | 59.9649 | 36.6961
[8 empty] | 93.0349 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.0697 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0536 | 36.6977 | 59.9649 | 36.6949
[8 empty] | 93.0433 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.078 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0619 | 36.6977 | 59.9649 | 36.6936
[8 empty] | 93.0516 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.0864 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0703 | 36.6977 | 59.9649 | 36.6924
[8 empty] | 93.0599 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.0947 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0786 | 36.686 | 59.9649 | 36.6911
[8 empty] | 93.0683 | 47.4626 | 59.9649 | 48 | 93.103 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0869 | 36.686 | 59.9649 | 36.6899
[8 empty] | 93.0766 | 47.4665 | 59.9649 | 48 | 93.1114 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.0953 | 36.6302 | 59.9649 | 36.6886
[8 empty] | 93.085 | 47.4665 | 59.9649 | 48 | 93.1197 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1036 | 36.6302 | 59.9649 | 36.6874
[8 empty] | 93.0933 | 47.4971 | 59.9649 | 48 | 93.1281 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1119 | 36.6296 | 59.9649 | 36.6861
[8 empty] | 93.1016 | 47.4971 | 59.9649 | 48 | 93.1364 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1203 | 36.6296 | 59.9649 | 36.6849
[8 empty] | 93.11 | 47.4971 | 59.9649 | 48 | 93.1447 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1286 | 36.6296 | 59.9649 | 36.6836
[8 empty] | 93.1183 | 47.4971 | 59.9649 | 48 | 93.1531 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.137 | 36.6296 | 59.9649 | 36.6824
[8 empty] | 93.1266 | 47.4971 | 59.9649 | 48 | 93.1614 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1453 | 36.6296 | 59.9649 | 36.6811
[8 empty] | 93.135 | 47.4971 | 59.9649 | 48 | 93.1697 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1536 | 36.6296 | 59.9649 | 36.6799
[8 empty] | 93.1433 | 47.4971 | 59.9649 | 48 | 93.1781 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.162 | 36.6296 | 59.9649 | 36.6786
[8 empty] | 93.1517 | 47.4971 | 59.9649 | 48 | 93.1864 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1703 | 36.6296 | 59.9649 | 36.6774
[8 empty] | 93.16 | 47.4974 | 59.9649 | 48 | 93.1948 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1786 | 36.6334 | 59.9649 | 36.6761
[8 empty] | 93.1683 | 47.4974 | 59.9649 | 48 | 93.2031 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.187 | 36.6334 | 59.9649 | 36.6749
[8 empty] | 93.1767 | 47.4974 | 59.9649 | 48 | 93.2114 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.1953 | 36.6333 | 59.9649 | 36.6736
[8 empty] | 93.185 | 47.4974 | 59.9649 | 48 | 93.2198 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.2037 | 36.6333 | 59.9649 | 36.6724
[8 empty] | 93.1934 | 47.4912 | 59.9649 | 48 | 93.2281 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.212 | 36.6333 | 59.9649 | 36.6711
[8 empty] | 93.2017 | 47.4912 | 59.9649 | 48 | 93.2365 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.2203 | 36.6333 | 59.9649 | 36.6699
[8 empty] | 93.21 | 47.4912 | 59.9649 | 48 | 93.2448 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.2287 | 36.6333 | 59.9649 | 36.6686
[8 empty] | 93.2184 | 47.4912 | 59.9649 | 48 | 93.2531 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.237 | 36.6333 | 59.9649 | 36.6674
[8 empty] | 93.2267 | 47.4912 | 59.9649 | 48 | 93.2615 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.2454 | 36.6342 | 59.9649 | 36.6661
[8 empty] | 93.235 | 47.4912 | 59.9649 | 48 | 93.2698 | 47.5118 | 59.9591 | 48 | 93.2537 | 36.6342 | 59.9649 | 36.6649
[8 empty] | 93.2434 | 47.488 | 59.9649 | 48 | 93.2781 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 93.262 | 36.6342 | 59.9649 | 36.6636
[8 empty] | 93.2517 | 47.488 | 59.9649 | 48 | 93.2865 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 93.2704 | 36.6342 | 59.9649 | 36.6624
[8 empty] | 93.2601 | 47.488 | 59.9649 | 48 | 93.2949 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 93.2787 | 36.6482 | 59.9649 | 36.6611
[8 empty] | 93.2684 | 47.488 | 59.9649 | 48 | 93.3032 | 47.5118 | 59.9649 | 48 | 93.287 | 36.6482 | 59.9649 | 36.6599
[8 empty] | 93.2767 | 47.488 | 59.9649 | 48 | 93.3115 | 47.5148 | 59.9649 | 48 | 93.2954 | 36.6207 | 59.9649 | 36.6586
[8 empty] | 93.2851 | 47.488 | 59.9649 | 48 | 93.3198 | 47.5148 | 59.9649 | 48 | 93.3037 | 36.6207 | 59.9649 | 36.6574
[8 empty] | 93.2934 | 47.488 | 59.9649 | 48 | 93.3282 | 47.5148 | 59.9649 | 48 | 93.3121 | 36.6155 | 59.9649 | 36.6561
[8 empty] | 93.3018 | 47.488 | 59.9649 | 48 | 93.3365 | 47.5148 | 59.9649 | 48 | 93.3204 | 36.6155 | 59.9649 | 36.6549
[8 empty] | 93.3101 | 47.4887 | 59.9649 | 48 | 93.3448 | 47.5146 | 59.9649 | 48 | 93.3287 | 36.6155 | 59.9649 | 36.6536
[8 empty] | 93.3184 | 47.4887 | 59.9649 | 48 | 93.3532 | 47.5146 | 59.9649 | 48 | 93.3371 | 36.6155 | 59.9649 | 36.6524
[8 empty] | 93.3268 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 93.3615 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 93.3454 | 36.6155 | 59.9649 | 36.6511
[8 empty] | 93.3351 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 93.3699 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 93.3538 | 36.6155 | 59.9649 | 36.6499
[8 empty] | 93.3434 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 93.3782 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 93.3621 | 36.6157 | 59.9649 | 36.6486
[8 empty] | 93.3518 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 93.3865 | 47.5095 | 59.9649 | 48 | 93.3704 | 36.6157 | 59.9649 | 36.6474
[8 empty] | 93.3601 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 93.3949 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 93.3788 | 36.6157 | 59.9649 | 36.6461
[8 empty] | 93.3685 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 93.4033 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 93.3871 | 36.6157 | 59.9649 | 36.6449
[8 empty] | 93.3768 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 93.4116 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 93.3954 | 36.6174 | 59.9649 | 36.6436
[8 empty] | 93.3851 | 47.4885 | 59.9649 | 48 | 93.4199 | 47.5122 | 59.9649 | 48 | 93.4038 | 36.6174 | 59.9649 | 36.6424
[8 empty] | 93.3935 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4282 | 47.5109 | 59.9649 | 48 | 93.4121 | 36.6174 | 59.9649 | 36.6411
[8 empty] | 93.4018 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4366 | 47.5109 | 59.9649 | 48 | 93.4205 | 36.6174 | 59.9649 | 36.6399
[8 empty] | 93.4102 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4449 | 47.4931 | 59.9649 | 48 | 93.4288 | 36.6174 | 59.9649 | 36.6386
[8 empty] | 93.4185 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4532 | 47.4931 | 59.9649 | 48 | 93.4371 | 36.6174 | 59.9649 | 36.6374
[8 empty] | 93.4268 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4616 | 47.4942 | 59.9649 | 48 | 93.4455 | 36.6171 | 59.9649 | 36.6361
[8 empty] | 93.4352 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4699 | 47.4942 | 59.9649 | 48 | 93.4538 | 36.6171 | 59.9649 | 36.6349
[8 empty] | 93.4435 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4783 | 47.4942 | 59.9649 | 48 | 93.4622 | 36.6131 | 59.9649 | 36.6336
[8 empty] | 93.4518 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4866 | 47.4942 | 59.9649 | 48 | 93.4705 | 36.6131 | 59.9649 | 36.6324
[8 empty] | 93.4602 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.4949 | 47.4921 | 59.9649 | 48 | 93.4788 | 36.6075 | 59.9649 | 36.6311
[8 empty] | 93.4685 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.5033 | 47.4921 | 59.9649 | 48 | 93.4872 | 36.6075 | 59.9649 | 36.6299
[8 empty] | 93.4769 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.5116 | 47.4921 | 59.9649 | 48 | 93.4955 | 36.6075 | 59.9649 | 36.6286
[8 empty] | 93.4852 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.52 | 47.4921 | 59.9649 | 48 | 93.5038 | 36.6075 | 59.9649 | 36.6273
[8 empty] | 93.4935 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.5283 | 47.4907 | 59.9649 | 48 | 93.5122 | 36.579 | 59.9649 | 36.6261
[8 empty] | 93.5019 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.5366 | 47.4907 | 59.9649 | 48 | 93.5205 | 36.579 | 59.9649 | 36.6248
[8 empty] | 93.5102 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.545 | 47.4953 | 59.9649 | 48 | 93.5289 | 36.5793 | 59.9649 | 36.6236
[8 empty] | 93.5186 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.5533 | 47.4953 | 59.9649 | 48 | 93.5372 | 36.5793 | 59.9649 | 36.6223
[8 empty] | 93.5269 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.5616 | 47.5084 | 59.9649 | 48 | 93.5455 | 36.5818 | 59.9649 | 36.6211
[8 empty] | 93.5352 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.57 | 47.5084 | 59.9649 | 48 | 93.5539 | 36.5818 | 59.9649 | 36.6198
[8 empty] | 93.5436 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.5783 | 47.5084 | 59.9649 | 48 | 93.5622 | 36.5818 | 59.9649 | 36.6186
[8 empty] | 93.5519 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.5867 | 47.5084 | 59.9649 | 48 | 93.5706 | 36.5818 | 59.9649 | 36.6173
[8 empty] | 93.5602 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.595 | 47.5117 | 59.9649 | 48 | 93.5789 | 36.5818 | 59.9649 | 36.6161
[8 empty] | 93.5686 | 47.4833 | 59.9649 | 48 | 93.6033 | 47.5117 | 59.9649 | 48 | 93.5872 | 36.5818 | 59.9649 | 36.6148
[8 empty] | 93.5769 | 47.4836 | 59.9649 | 48 | 93.6117 | 47.512 | 59.9649 | 48 | 93.5956 | 36.5818 | 59.9649 | 36.6136
[8 empty] | 93.5853 | 47.4836 | 59.9649 | 48 | 93.62 | 47.512 | 59.9649 | 48 | 93.6039 | 36.5818 | 59.9649 | 36.6123
[8 empty] | 93.5936 | 47.4836 | 59.9649 | 48 | 93.6284 | 47.512 | 59.9649 | 48 | 93.6122 | 36.5825 | 59.9649 | 36.6111
[8 empty] | 93.6019 | 47.4836 | 59.9649 | 48 | 93.6367 | 47.512 | 59.9649 | 48 | 93.6206 | 36.5825 | 59.9649 | 36.6098
[8 empty] | 93.6103 | 47.4836 | 59.9649 | 48 | 93.645 | 47.5108 | 59.9649 | 48 | 93.6289 | 36.4982 | 59.9649 | 36.6086
[8 empty] | 93.6186 | 47.4836 | 59.9649 | 48 | 93.6534 | 47.5108 | 59.9649 | 48 | 93.6373 | 36.4982 | 59.9649 | 36.6073
[8 empty] | 93.627 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.6617 | 47.5108 | 59.9649 | 48 | 93.6456 | 36.4982 | 59.9649 | 36.6061
[8 empty] | 93.6353 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.67 | 47.5108 | 59.9649 | 48 | 93.6539 | 36.4982 | 59.9649 | 36.6048
[8 empty] | 93.6436 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.6784 | 47.4993 | 59.9649 | 48 | 93.6623 | 36.4982 | 59.9649 | 36.6036
[8 empty] | 93.652 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.6867 | 47.4993 | 59.9649 | 48 | 93.6706 | 36.4982 | 59.9649 | 36.6023
[8 empty] | 93.6603 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.6951 | 47.4993 | 59.9649 | 48 | 93.679 | 36.4996 | 59.9649 | 36.6011
[8 empty] | 93.6686 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7034 | 47.4993 | 59.9649 | 48 | 93.6873 | 36.4996 | 59.9649 | 36.5997
[8 empty] | 93.6769 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7117 | 47.4765 | 59.9649 | 48 | 93.6956 | 36.5001 | 59.9649 | 36.5972
[8 empty] | 93.6853 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7201 | 47.4765 | 59.9649 | 48 | 93.704 | 36.5001 | 59.9649 | 36.5947
[8 empty] | 93.6937 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7284 | 47.4665 | 59.9649 | 48 | 93.7123 | 36.5001 | 59.9649 | 36.5922
[8 empty] | 93.702 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7368 | 47.4665 | 59.9649 | 48 | 93.7206 | 36.5001 | 59.9649 | 36.5897
[8 empty] | 93.7103 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7451 | 47.4665 | 59.9649 | 48 | 93.729 | 36.5042 | 59.9649 | 36.5872
[8 empty] | 93.7187 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7534 | 47.4665 | 59.9649 | 48 | 93.7373 | 36.5042 | 59.9649 | 36.5847
[8 empty] | 93.727 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7618 | 47.4606 | 59.9649 | 48 | 93.7457 | 36.5042 | 59.9649 | 36.5822
[8 empty] | 93.7354 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7701 | 47.4606 | 59.9649 | 48 | 93.754 | 36.5042 | 59.9649 | 36.5797
[8 empty] | 93.7437 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7784 | 47.4605 | 59.9649 | 48 | 93.7623 | 36.4878 | 59.9649 | 36.5772
[8 empty] | 93.752 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7868 | 47.4605 | 59.9649 | 48 | 93.7707 | 36.4878 | 59.9649 | 36.5747
[8 empty] | 93.7604 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.7951 | 47.4614 | 59.9649 | 48 | 93.779 | 36.4878 | 59.9649 | 36.5722
[8 empty] | 93.7687 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8035 | 47.4614 | 59.9649 | 48 | 93.7874 | 36.4878 | 59.9649 | 36.5696
[8 empty] | 93.777 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8118 | 47.4675 | 59.9649 | 48 | 93.7957 | 36.4885 | 59.9649 | 36.5671
[8 empty] | 93.7853 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8201 | 47.4675 | 59.9649 | 48 | 93.804 | 36.4885 | 59.9649 | 36.5646
[8 empty] | 93.7937 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8285 | 47.4731 | 59.9649 | 48 | 93.8124 | 36.4885 | 59.9649 | 36.5621
[8 empty] | 93.8021 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8368 | 47.4731 | 59.9649 | 48 | 93.8207 | 36.4885 | 59.9649 | 36.5596
[8 empty] | 93.8104 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8452 | 47.476 | 59.9649 | 48 | 93.829 | 36.4667 | 59.9649 | 36.5571
[8 empty] | 93.8187 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8535 | 47.476 | 59.9649 | 48 | 93.8374 | 36.4667 | 59.9649 | 36.5546
[8 empty] | 93.8271 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8618 | 47.476 | 59.9649 | 48 | 93.8457 | 36.4597 | 59.9649 | 36.5521
[8 empty] | 93.8354 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8702 | 47.476 | 59.9649 | 48 | 93.8541 | 36.4597 | 59.9649 | 36.5496
[8 empty] | 93.8438 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8785 | 47.4821 | 59.9649 | 48 | 93.8624 | 36.4597 | 59.9649 | 36.5471
[8 empty] | 93.8521 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8868 | 47.4821 | 59.9649 | 48 | 93.8707 | 36.4597 | 59.9649 | 36.5446
[8 empty] | 93.8604 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.8952 | 47.4821 | 59.9649 | 48 | 93.8791 | 36.4555 | 59.9649 | 36.5421
[8 empty] | 93.8688 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.9035 | 47.4821 | 59.9649 | 48 | 93.8874 | 36.4555 | 59.9649 | 36.5396
[8 empty] | 93.8771 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.9119 | 47.5047 | 59.9649 | 48 | 93.8958 | 36.4555 | 59.9649 | 36.5371
[8 empty] | 93.8854 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.9202 | 47.5047 | 59.9649 | 48 | 93.9041 | 36.4555 | 59.9649 | 36.5346
[8 empty] | 93.8937 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.9285 | 47.5047 | 59.9649 | 48 | 93.9124 | 36.4531 | 59.9649 | 36.5321
[8 empty] | 93.9021 | 47.4878 | 59.9649 | 48 | 93.9369 | 47.5047 | 59.9649 | 48 | 93.9208 | 36.4531 | 59.9649 | 36.5296
[8 empty] | 93.9105 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 93.9452 | 47.5039 | 59.9649 | 48 | 93.9291 | 36.4531 | 59.9649 | 36.5271
[8 empty] | 93.9188 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 93.9536 | 47.5039 | 59.9649 | 48 | 93.9374 | 36.4531 | 59.9649 | 36.5246
[8 empty] | 93.9271 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 93.9619 | 47.529 | 59.9649 | 48 | 93.9457 | 36.4531 | 59.9649 | 36.5221
[8 empty] | 93.9354 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 93.9702 | 47.529 | 59.9649 | 48 | 93.9541 | 36.4531 | 59.9649 | 36.5196
[8 empty] | 93.9438 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 93.9786 | 47.5278 | 59.9649 | 48 | 93.9625 | 36.4531 | 59.9649 | 36.5171
[8 empty] | 93.9521 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 93.9869 | 47.5278 | 59.9649 | 48 | 93.9708 | 36.4531 | 59.9649 | 36.5146
[8 empty] | 93.9604 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 93.9952 | 47.5278 | 59.9649 | 48 | 93.9791 | 36.446 | 59.9649 | 36.5121
[8 empty] | 93.9688 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 94.0036 | 47.5278 | 59.9649 | 48 | 93.9875 | 36.446 | 59.9649 | 36.5096
[8 empty] | 93.9771 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 94.0119 | 47.5644 | 59.9649 | 48 | 93.9958 | 36.446 | 59.9649 | 36.5071
[8 empty] | 93.9855 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 94.0203 | 47.5644 | 59.9649 | 48 | 94.0042 | 36.446 | 59.9649 | 36.5046
[8 empty] | 93.9938 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 94.0286 | 47.5644 | 59.9649 | 48 | 94.0125 | 36.4469 | 59.9649 | 36.5021
[8 empty] | 94.0021 | 47.4878 | 59.9706 | 48 | 94.0369 | 47.5644 | 59.9649 | 48 | 94.0208 | 36.4469 | 59.9649 | 36.4996
[8 empty] | 94.0105 | 47.4939 | 59.9706 | 48 | 94.0453 | 47.5644 | 59.9649 | 48 | 94.0292 | 36.4469 | 59.9649 | 36.4971
[8 empty] | 94.0188 | 47.4939 | 59.9706 | 48 | 94.0536 | 47.5644 | 59.9649 | 48 | 94.0375 | 36.4469 | 59.9649 | 36.4946
[8 empty] | 94.0272 | 47.4957 | 59.9706 | 48 | 94.062 | 47.5645 | 59.9649 | 48 | 94.0458 | 36.4469 | 59.9649 | 36.4921
[8 empty] | 94.0355 | 47.4957 | 59.9706 | 48 | 94.0703 | 47.5645 | 59.9649 | 48 | 94.0541 | 36.4469 | 59.9649 | 36.4896
[8 empty] | 94.0438 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 94.0786 | 47.5646 | 59.9649 | 48 | 94.0625 | 36.4469 | 59.9649 | 36.4871
[8 empty] | 94.0522 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 94.087 | 47.5646 | 59.9649 | 48 | 94.0709 | 36.4469 | 59.9649 | 36.4846
[8 empty] | 94.0605 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 94.0953 | 47.5604 | 59.9649 | 48 | 94.0792 | 36.448 | 59.9649 | 36.4821
[8 empty] | 94.0688 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 94.1036 | 47.5604 | 59.9649 | 48 | 94.0875 | 36.448 | 59.9649 | 36.4796
[8 empty] | 94.0772 | 47.4648 | 59.9706 | 48 | 94.112 | 47.5604 | 59.9649 | 48 | 94.0959 | 36.448 | 59.9649 | 36.4771
[8 empty] | 94.0855 | 47.4648 | 59.9706 | 48 | 94.1203 | 47.5604 | 59.9649 | 48 | 94.1042 | 36.448 | 59.9649 | 36.4746
[8 empty] | 94.0939 | 47.4648 | 59.9706 | 48 | 94.1287 | 47.5343 | 59.9649 | 48 | 94.1125 | 36.448 | 59.9649 | 36.4721
[8 empty] | 94.1022 | 47.4648 | 59.9706 | 48 | 94.137 | 47.5343 | 59.9649 | 48 | 94.1208 | 36.448 | 59.9649 | 36.4696
[8 empty] | 94.1105 | 47.4648 | 59.9706 | 48 | 94.1453 | 47.5293 | 59.9649 | 48 | 94.1292 | 36.448 | 59.9649 | 36.4671
[8 empty] | 94.1189 | 47.4648 | 59.9706 | 48 | 94.1537 | 47.5293 | 59.9649 | 48 | 94.1376 | 36.448 | 59.9649 | 36.4646
[8 empty] | 94.1272 | 47.4628 | 59.9706 | 48 | 94.162 | 47.5293 | 59.9649 | 48 | 94.1459 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4621
[8 empty] | 94.1356 | 47.4628 | 59.9706 | 48 | 94.1703 | 47.5293 | 59.9649 | 48 | 94.1542 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4596
[8 empty] | 94.1439 | 47.4628 | 59.9706 | 48 | 94.1787 | 47.5307 | 59.9649 | 48 | 94.1625 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4571
[8 empty] | 94.1522 | 47.4628 | 59.9706 | 48 | 94.187 | 47.5307 | 59.9649 | 48 | 94.1709 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4546
[8 empty] | 94.1606 | 47.4777 | 59.9706 | 48 | 94.1954 | 47.5348 | 59.9649 | 48 | 94.1793 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4521
[8 empty] | 94.1689 | 47.4777 | 59.9706 | 48 | 94.2037 | 47.5348 | 59.9649 | 48 | 94.1876 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4496
[8 empty] | 94.1772 | 47.4786 | 59.9706 | 48 | 94.212 | 47.5218 | 59.9649 | 48 | 94.1959 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4471
[8 empty] | 94.1855 | 47.4786 | 59.9706 | 48 | 94.2204 | 47.5218 | 59.9649 | 48 | 94.2042 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4446
[8 empty] | 94.1939 | 47.4786 | 59.9706 | 48 | 94.2287 | 47.5218 | 59.9649 | 48 | 94.2126 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4421
[8 empty] | 94.2023 | 47.4786 | 59.9706 | 48 | 94.2371 | 47.5218 | 59.9649 | 48 | 94.2209 | 36.4497 | 59.9649 | 36.4396
[8 empty] | 94.2106 | 47.4786 | 59.9706 | 48 | 94.2454 | 47.5223 | 59.9649 | 48 | 94.2292 | 36.4541 | 59.9649 | 36.4371
[8 empty] | 94.2189 | 47.4786 | 59.9706 | 48 | 94.2537 | 47.5223 | 59.9649 | 48 | 94.2376 | 36.4541 | 59.9649 | 36.4346
[8 empty] | 94.2272 | 47.4786 | 59.9706 | 48 | 94.2621 | 47.5182 | 59.9649 | 48 | 94.246 | 36.4541 | 59.9649 | 36.4321
[8 empty] | 94.2356 | 47.4786 | 59.9706 | 48 | 94.2704 | 47.5182 | 59.9649 | 48 | 94.2543 | 36.4541 | 59.9649 | 36.4296
[8 empty] | 94.244 | 47.4746 | 59.9706 | 48 | 94.2787 | 47.5151 | 59.9649 | 48 | 94.2626 | 36.4541 | 59.9649 | 36.4271
[8 empty] | 94.2523 | 47.4746 | 59.9706 | 48 | 94.2871 | 47.5151 | 59.9649 | 48 | 94.2709 | 36.4541 | 59.9649 | 36.4246
[8 empty] | 94.2606 | 47.4763 | 59.9706 | 48 | 94.2954 | 47.5151 | 59.9649 | 48 | 94.2793 | 36.4541 | 59.9649 | 36.4221
[8 empty] | 94.2689 | 47.4763 | 59.9706 | 48 | 94.3038 | 47.5151 | 59.9649 | 48 | 94.2877 | 36.4541 | 59.9649 | 36.4196
[8 empty] | 94.2773 | 47.4763 | 59.9706 | 48 | 94.3121 | 47.5151 | 59.9649 | 48 | 94.296 | 36.4547 | 59.9649 | 36.4171
[8 empty] | 94.2856 | 47.4763 | 59.9706 | 48 | 94.3204 | 47.5151 | 59.9649 | 48 | 94.3043 | 36.4547 | 59.9649 | 36.4146
[8 empty] | 94.2939 | 47.4763 | 59.9706 | 48 | 94.3288 | 47.5151 | 59.9649 | 48 | 94.3126 | 36.4547 | 59.9649 | 36.4121
[8 empty] | 94.3023 | 47.4763 | 59.9706 | 48 | 94.3371 | 47.5151 | 59.9649 | 48 | 94.321 | 36.4547 | 59.9649 | 36.4096
[8 empty] | 94.3106 | 47.4766 | 59.9706 | 48 | 94.3455 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 94.3293 | 36.4547 | 59.9649 | 36.4071
[8 empty] | 94.319 | 47.4766 | 59.9706 | 48 | 94.3538 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 94.3376 | 36.4547 | 59.9649 | 36.4046
[8 empty] | 94.3273 | 47.4766 | 59.9706 | 48 | 94.3621 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 94.346 | 36.4547 | 59.9649 | 36.4021
[8 empty] | 94.3356 | 47.4766 | 59.9706 | 48 | 94.3705 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 94.3544 | 36.4547 | 59.9649 | 36.3996
[8 empty] | 94.344 | 47.4766 | 59.9706 | 48 | 94.3788 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 94.3627 | 36.4547 | 59.9649 | 36.397
[8 empty] | 94.3523 | 47.4766 | 59.9706 | 48 | 94.3871 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 94.371 | 36.4547 | 59.9649 | 36.3945
[8 empty] | 94.3607 | 47.4783 | 59.9706 | 48 | 94.3955 | 47.5123 | 59.9649 | 48 | 94.3793 | 36.4247 | 59.9649 | 36.392
[8 empty] | 94.369 | 47.4783 | 59.9706 | 48 | 94.4038 | 47.5123 | 59.9649 | 48 | 94.3877 | 36.4247 | 59.9649 | 36.3895
[8 empty] | 94.3773 | 47.4545 | 59.9706 | 48 | 94.4122 | 47.5115 | 59.9649 | 48 | 94.3961 | 36.4212 | 59.9649 | 36.387
[8 empty] | 94.3857 | 47.4545 | 59.9706 | 48 | 94.4205 | 47.5115 | 59.9649 | 48 | 94.4044 | 36.4212 | 59.9649 | 36.3845
[8 empty] | 94.394 | 47.4607 | 59.9706 | 48 | 94.4288 | 47.5084 | 59.9649 | 48 | 94.4127 | 36.4212 | 59.9649 | 36.382
[8 empty] | 94.4023 | 47.4607 | 59.9706 | 48 | 94.4372 | 47.5084 | 59.9649 | 48 | 94.421 | 36.4212 | 59.9649 | 36.3795
[8 empty] | 94.4107 | 47.4607 | 59.9706 | 48 | 94.4455 | 47.5084 | 59.9649 | 48 | 94.4294 | 36.4212 | 59.9649 | 36.377
[8 empty] | 94.419 | 47.4607 | 59.9706 | 48 | 94.4539 | 47.5084 | 59.9649 | 48 | 94.4377 | 36.4212 | 59.9649 | 36.3745
[8 empty] | 94.4274 | 47.4616 | 59.9706 | 48 | 94.4622 | 47.5078 | 59.9649 | 48 | 94.446 | 36.4212 | 59.9649 | 36.372
[8 empty] | 94.4357 | 47.4616 | 59.9706 | 48 | 94.4705 | 47.5078 | 59.9649 | 48 | 94.4544 | 36.4212 | 59.9649 | 36.3695
[8 empty] | 94.444 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 94.4789 | 47.5055 | 59.9649 | 48 | 94.4627 | 36.4212 | 59.9649 | 36.367
[8 empty] | 94.4524 | 47.4938 | 59.9706 | 48 | 94.4872 | 47.5055 | 59.9649 | 48 | 94.4711 | 36.4212 | 59.9649 | 36.3645
[8 empty] | 94.4607 | 47.4884 | 59.9706 | 48 | 94.4955 | 47.5018 | 59.9649 | 48 | 94.4794 | 36.4212 | 59.9649 | 36.362
[8 empty] | 94.4691 | 47.4884 | 59.9706 | 48 | 94.5038 | 47.5018 | 59.9649 | 48 | 94.4877 | 36.4212 | 59.9649 | 36.3595
[8 empty] | 94.4774 | 47.4884 | 59.9706 | 48 | 94.5122 | 47.4916 | 59.9649 | 48 | 94.4961 | 36.3529 | 59.9649 | 36.357
[8 empty] | 94.4857 | 47.4884 | 59.9706 | 48 | 94.5206 | 47.4916 | 59.9649 | 48 | 94.5045 | 36.3529 | 59.9649 | 36.3545
[8 empty] | 94.4941 | 47.4884 | 59.9706 | 48 | 94.5289 | 47.4916 | 59.9649 | 48 | 94.5128 | 36.3529 | 59.9649 | 36.352
[8 empty] | 94.5024 | 47.4884 | 59.9706 | 48 | 94.5372 | 47.4916 | 59.9649 | 48 | 94.5211 | 36.3529 | 59.9649 | 36.3495
[8 empty] | 94.5107 | 47.4852 | 59.9706 | 48 | 94.5456 | 47.4962 | 59.9649 | 48 | 94.5294 | 36.3529 | 59.9649 | 36.347
[8 empty] | 94.519 | 47.4852 | 59.9706 | 48 | 94.5539 | 47.4962 | 59.9649 | 48 | 94.5378 | 36.3529 | 59.9649 | 36.3445
[8 empty] | 94.5274 | 47.4852 | 59.9706 | 48 | 94.5623 | 47.4962 | 59.9649 | 48 | 94.5461 | 36.3529 | 59.9649 | 36.342
[8 empty] | 94.5358 | 47.4852 | 59.9706 | 48 | 94.5706 | 47.4962 | 59.9649 | 48 | 94.5544 | 36.3529 | 59.9649 | 36.3395
[8 empty] | 94.5441 | 47.4852 | 59.9706 | 48 | 94.5789 | 47.4993 | 59.9649 | 48 | 94.5628 | 36.3529 | 59.9649 | 36.337
[8 empty] | 94.5524 | 47.4852 | 59.9706 | 48 | 94.5873 | 47.4993 | 59.9649 | 48 | 94.5711 | 36.3529 | 59.9649 | 36.3345
[8 empty] | 94.5607 | 47.5057 | 59.9706 | 48 | 94.5956 | 47.484 | 59.9649 | 48 | 94.5795 | 36.3504 | 59.9649 | 36.332
[8 empty] | 94.5691 | 47.5057 | 59.9706 | 48 | 94.6039 | 47.484 | 59.9649 | 48 | 94.5878 | 36.3504 | 59.9649 | 36.3295
[8 empty] | 94.5775 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 94.6122 | 47.484 | 59.9649 | 48 | 94.5961 | 36.3504 | 59.9649 | 36.327
[8 empty] | 94.5858 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 94.6206 | 47.484 | 59.9649 | 48 | 94.6045 | 36.3504 | 59.9649 | 36.3245
[8 empty] | 94.5941 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 94.629 | 47.484 | 59.9649 | 48 | 94.6129 | 36.3504 | 59.9649 | 36.322
[8 empty] | 94.6024 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 94.6373 | 47.484 | 59.9649 | 48 | 94.6212 | 36.3504 | 59.9649 | 36.3195
[8 empty] | 94.6108 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 94.6456 | 47.5235 | 59.9649 | 48 | 94.6295 | 36.3513 | 59.9649 | 36.317
[8 empty] | 94.6191 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 94.654 | 47.5235 | 59.9649 | 48 | 94.6378 | 36.3513 | 59.9649 | 36.3145
[8 empty] | 94.6274 | 47.5075 | 59.9706 | 48 | 94.6623 | 47.531 | 59.9649 | 48 | 94.6462 | 36.3513 | 59.9649 | 36.312
[8 empty] | 94.6358 | 47.5075 | 59.9706 | 48 | 94.6707 | 47.531 | 59.9649 | 48 | 94.6545 | 36.3513 | 59.9649 | 36.3095
[8 empty] | 94.6441 | 47.5075 | 59.9706 | 48 | 94.679 | 47.5539 | 59.9649 | 48 | 94.6628 | 36.3527 | 59.9649 | 36.307
[8 empty] | 94.6525 | 47.5075 | 59.9706 | 48 | 94.6873 | 47.5539 | 59.9649 | 48 | 94.6712 | 36.3527 | 59.9649 | 36.3045
[8 empty] | 94.6608 | 47.5075 | 59.9706 | 48 | 94.6957 | 47.547 | 59.9649 | 48 | 94.6795 | 36.3527 | 59.9649 | 36.302
[8 empty] | 94.6691 | 47.5075 | 59.9706 | 48 | 94.704 | 47.547 | 59.9649 | 48 | 94.6879 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2997
[8 empty] | 94.6775 | 47.5075 | 59.9706 | 48 | 94.7123 | 47.5429 | 59.9649 | 48 | 94.6962 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2985
[8 empty] | 94.6858 | 47.5075 | 59.9706 | 48 | 94.7206 | 47.5429 | 59.9649 | 48 | 94.7045 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2972
[8 empty] | 94.6942 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 94.729 | 47.5398 | 59.9649 | 48 | 94.7129 | 36.3527 | 59.9649 | 36.296
[8 empty] | 94.7025 | 47.5074 | 59.9706 | 48 | 94.7374 | 47.5398 | 59.9649 | 48 | 94.7212 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2947
[8 empty] | 94.7108 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 94.7457 | 47.5398 | 59.9649 | 48 | 94.7296 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2935
[8 empty] | 94.7192 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 94.754 | 47.5398 | 59.9649 | 48 | 94.7379 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2922
[8 empty] | 94.7275 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 94.7623 | 47.5401 | 59.9649 | 48 | 94.7462 | 36.3527 | 59.9649 | 36.291
[8 empty] | 94.7358 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 94.7707 | 47.5401 | 59.9649 | 48 | 94.7546 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2897
[8 empty] | 94.7442 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 94.7791 | 47.5642 | 59.9649 | 48 | 94.7629 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2885
[8 empty] | 94.7525 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 94.7874 | 47.5642 | 59.9649 | 48 | 94.7712 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2872
[8 empty] | 94.7609 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 94.7957 | 47.5612 | 59.9649 | 48 | 94.7796 | 36.3527 | 59.9649 | 36.286
[8 empty] | 94.7692 | 47.5368 | 59.9706 | 48 | 94.8041 | 47.5612 | 59.9649 | 48 | 94.7879 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2847
[8 empty] | 94.7775 | 47.5366 | 59.9706 | 48 | 94.8124 | 47.5604 | 59.9649 | 48 | 94.7963 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2835
[8 empty] | 94.7859 | 47.5366 | 59.9706 | 48 | 94.8207 | 47.5604 | 59.9649 | 48 | 94.8046 | 36.3527 | 59.9649 | 36.2822
[8 empty] | 94.7942 | 47.5366 | 59.9706 | 48 | 94.829 | 47.5564 | 59.9649 | 48 | 94.8129 | 36.2659 | 59.9649 | 36.281
[8 empty] | 94.8026 | 47.5366 | 59.9706 | 48 | 94.8374 | 47.5564 | 59.9649 | 48 | 94.8213 | 36.2659 | 59.9649 | 36.2797
[8 empty] | 94.8109 | 47.5366 | 59.9706 | 48 | 94.8458 | 47.5564 | 59.9649 | 48 | 94.8296 | 36.2659 | 59.9649 | 36.2785
[8 empty] | 94.8192 | 47.5366 | 59.9706 | 48 | 94.8541 | 47.5564 | 59.9649 | 48 | 94.838 | 36.2659 | 59.9649 | 36.2772
[8 empty] | 94.8276 | 47.5222 | 59.9706 | 48 | 94.8624 | 47.4898 | 59.9649 | 48 | 94.8463 | 36.2659 | 59.9649 | 36.276
[8 empty] | 94.8359 | 47.5222 | 59.9706 | 48 | 94.8707 | 47.4898 | 59.9649 | 48 | 94.8546 | 36.2659 | 59.9649 | 36.2747
[8 empty] | 94.8442 | 47.5221 | 59.9706 | 48 | 94.8791 | 47.4905 | 59.9649 | 48 | 94.863 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2735
[8 empty] | 94.8525 | 47.5221 | 59.9706 | 48 | 94.8875 | 47.4905 | 59.9649 | 48 | 94.8713 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2722
[8 empty] | 94.8609 | 47.5168 | 59.9706 | 48 | 94.8958 | 47.4905 | 59.9649 | 48 | 94.8796 | 36.2158 | 59.9649 | 36.271
[8 empty] | 94.8693 | 47.5168 | 59.9706 | 48 | 94.9041 | 47.4905 | 59.9649 | 48 | 94.888 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2697
[8 empty] | 94.8776 | 47.5168 | 59.9706 | 48 | 94.9125 | 47.4914 | 59.9649 | 48 | 94.8963 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2685
[8 empty] | 94.8859 | 47.5168 | 59.9706 | 48 | 94.9208 | 47.4914 | 59.9649 | 48 | 94.9047 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2672
[8 empty] | 94.8942 | 47.5168 | 59.9706 | 48 | 94.9291 | 47.4997 | 59.9649 | 48 | 94.913 | 36.2158 | 59.9649 | 36.266
[8 empty] | 94.9026 | 47.5168 | 59.9706 | 48 | 94.9374 | 47.4997 | 59.9649 | 48 | 94.9213 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2647
[8 empty] | 94.9109 | 47.5146 | 59.9706 | 48 | 94.9458 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 94.9297 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2635
[8 empty] | 94.9193 | 47.5146 | 59.9706 | 48 | 94.9542 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 94.938 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2622
[8 empty] | 94.9276 | 47.5146 | 59.9706 | 48 | 94.9625 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 94.9464 | 36.2158 | 59.9649 | 36.261
[8 empty] | 94.9359 | 47.5146 | 59.9706 | 48 | 94.9708 | 47.4884 | 59.9649 | 48 | 94.9547 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2597
[8 empty] | 94.9443 | 47.5173 | 59.9706 | 48 | 94.9791 | 47.4894 | 59.9649 | 48 | 94.963 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2585
[8 empty] | 94.9526 | 47.5173 | 59.9706 | 48 | 94.9875 | 47.4894 | 59.9649 | 48 | 94.9714 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2572
[8 empty] | 94.9609 | 47.5173 | 59.9706 | 48 | 94.9958 | 47.4894 | 59.9649 | 48 | 94.9797 | 36.2158 | 59.9649 | 36.256
[8 empty] | 94.9693 | 47.5173 | 59.9706 | 48 | 95.0042 | 47.4894 | 59.9649 | 48 | 94.988 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2547
[8 empty] | 94.9776 | 47.4504 | 59.9706 | 48 | 95.0125 | 47.4904 | 59.9649 | 48 | 94.9964 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2535
[8 empty] | 94.986 | 47.4504 | 59.9706 | 48 | 95.0208 | 47.4904 | 59.9649 | 48 | 95.0047 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2522
[8 empty] | 94.9943 | 47.4504 | 59.9706 | 48 | 95.0292 | 47.4973 | 59.9649 | 48 | 95.0131 | 36.2158 | 59.9649 | 36.251
[8 empty] | 95.0026 | 47.4504 | 59.9706 | 48 | 95.0375 | 47.4973 | 59.9649 | 48 | 95.0214 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2497
[8 empty] | 95.011 | 47.4504 | 59.9706 | 48 | 95.0458 | 47.4973 | 59.9649 | 48 | 95.0297 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2485
[8 empty] | 95.0193 | 47.4504 | 59.9706 | 48 | 95.0542 | 47.4973 | 59.9649 | 48 | 95.0381 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2472
[8 empty] | 95.0276 | 47.4519 | 59.9706 | 48 | 95.0626 | 47.4973 | 59.9649 | 48 | 95.0464 | 36.2158 | 59.9649 | 36.246
[8 empty] | 95.036 | 47.4519 | 59.9706 | 48 | 95.0709 | 47.4973 | 59.9649 | 48 | 95.0547 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2447
[8 empty] | 95.0443 | 47.4485 | 59.9706 | 48 | 95.0792 | 47.4956 | 59.9649 | 48 | 95.0631 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2435
[8 empty] | 95.0527 | 47.4485 | 59.9706 | 48 | 95.0875 | 47.4956 | 59.9649 | 48 | 95.0714 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2422
[8 empty] | 95.061 | 47.4485 | 59.9706 | 48 | 95.0959 | 47.4706 | 59.9649 | 48 | 95.0798 | 36.2158 | 59.9649 | 36.241
[8 empty] | 95.0693 | 47.4485 | 59.9706 | 48 | 95.1042 | 47.4706 | 59.9649 | 48 | 95.0881 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2397
[8 empty] | 95.0777 | 47.4485 | 59.9706 | 48 | 95.1125 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 95.0964 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2385
[8 empty] | 95.086 | 47.4485 | 59.9706 | 48 | 95.1209 | 47.4704 | 59.9649 | 48 | 95.1048 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2372
[8 empty] | 95.0944 | 47.4485 | 59.9706 | 48 | 95.1292 | 47.4694 | 59.9649 | 48 | 95.1131 | 36.2158 | 59.9649 | 36.236
[8 empty] | 95.1027 | 47.4485 | 59.9706 | 48 | 95.1376 | 47.4694 | 59.9649 | 48 | 95.1215 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2347
[8 empty] | 95.111 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.1459 | 47.4712 | 59.9649 | 48 | 95.1298 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2335
[8 empty] | 95.1194 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.1542 | 47.4712 | 59.9649 | 48 | 95.1381 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2322
[8 empty] | 95.1277 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.1626 | 47.4689 | 59.9649 | 48 | 95.1465 | 36.2158 | 59.9649 | 36.231
[8 empty] | 95.136 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.171 | 47.4689 | 59.9649 | 48 | 95.1548 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2297
[8 empty] | 95.1444 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.1793 | 47.4998 | 59.9649 | 48 | 95.1631 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2285
[8 empty] | 95.1527 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.1876 | 47.4998 | 59.9649 | 48 | 95.1715 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2272
[8 empty] | 95.1611 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.1959 | 47.5009 | 59.9649 | 48 | 95.1798 | 36.2158 | 59.9649 | 36.226
[8 empty] | 95.1694 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.2043 | 47.5009 | 59.9649 | 48 | 95.1882 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2247
[8 empty] | 95.1777 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.2126 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 95.1965 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2234
[8 empty] | 95.1861 | 47.444 | 59.9706 | 48 | 95.2209 | 47.5092 | 59.9649 | 48 | 95.2048 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2222
[8 empty] | 95.1944 | 47.4385 | 59.9706 | 48 | 95.2293 | 47.5132 | 59.9649 | 48 | 95.2132 | 36.2158 | 59.9649 | 36.221
[8 empty] | 95.2028 | 47.4385 | 59.9706 | 48 | 95.2376 | 47.5132 | 59.9649 | 48 | 95.2215 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2197
[8 empty] | 95.2111 | 47.4385 | 59.9706 | 48 | 95.246 | 47.5132 | 59.9649 | 48 | 95.2299 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2184
[8 empty] | 95.2194 | 47.4385 | 59.9706 | 48 | 95.2543 | 47.5132 | 59.9649 | 48 | 95.2382 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2172
[8 empty] | 95.2278 | 47.4385 | 59.9706 | 48 | 95.2626 | 47.5147 | 59.9649 | 48 | 95.2465 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2159
[8 empty] | 95.2361 | 47.4385 | 59.9706 | 48 | 95.271 | 47.5147 | 59.9649 | 48 | 95.2549 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2147
[8 empty] | 95.2444 | 47.4385 | 59.9706 | 48 | 95.2794 | 47.5161 | 59.9649 | 48 | 95.2632 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2134
[8 empty] | 95.2527 | 47.4385 | 59.9706 | 48 | 95.2877 | 47.5161 | 59.9649 | 48 | 95.2715 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2122
[8 empty] | 95.2611 | 47.4426 | 59.9706 | 48 | 95.296 | 47.5161 | 59.9649 | 48 | 95.2799 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2109
[8 empty] | 95.2695 | 47.4426 | 59.9706 | 48 | 95.3043 | 47.5161 | 59.9649 | 48 | 95.2882 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2097
[8 empty] | 95.2778 | 47.445 | 59.9706 | 48 | 95.3127 | 47.5143 | 59.9649 | 48 | 95.2966 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2084
[8 empty] | 95.2861 | 47.445 | 59.9706 | 48 | 95.321 | 47.5143 | 59.9649 | 48 | 95.3049 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2072
[8 empty] | 95.2944 | 47.445 | 59.9706 | 48 | 95.3293 | 47.5146 | 59.9649 | 48 | 95.3132 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2059
[8 empty] | 95.3028 | 47.445 | 59.9706 | 48 | 95.3377 | 47.5146 | 59.9649 | 48 | 95.3216 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2047
[8 empty] | 95.3112 | 47.445 | 59.9706 | 48 | 95.346 | 47.5146 | 59.9649 | 48 | 95.3299 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2034
[8 empty] | 95.3195 | 47.445 | 59.9706 | 48 | 95.3544 | 47.5146 | 59.9649 | 48 | 95.3383 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2022
[8 empty] | 95.3278 | 47.445 | 59.9706 | 48 | 95.3627 | 47.5203 | 59.9649 | 48 | 95.3466 | 36.2158 | 59.9649 | 36.2009
[8 empty] | 95.3361 | 47.445 | 59.9706 | 48 | 95.371 | 47.5203 | 59.9649 | 48 | 95.3549 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1997
[8 empty] | 95.3445 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.3794 | 47.5236 | 59.9649 | 48 | 95.3633 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1984
[8 empty] | 95.3528 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.3877 | 47.5236 | 59.9649 | 48 | 95.3716 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1972
[8 empty] | 95.3611 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.3961 | 47.5236 | 59.9649 | 48 | 95.3799 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1959
[8 empty] | 95.3695 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4044 | 47.5236 | 59.9649 | 48 | 95.3883 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1947
[8 empty] | 95.3778 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4127 | 47.5236 | 59.9649 | 48 | 95.3966 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1934
[8 empty] | 95.3862 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4211 | 47.5236 | 59.9649 | 48 | 95.405 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1922
[8 empty] | 95.3945 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4294 | 47.5236 | 59.9649 | 48 | 95.4133 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1909
[8 empty] | 95.4028 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4377 | 47.5236 | 59.9649 | 48 | 95.4216 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1897
[8 empty] | 95.4112 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4461 | 47.483 | 59.9649 | 48 | 95.43 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1884
[8 empty] | 95.4195 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4544 | 47.483 | 59.9649 | 48 | 95.4383 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1872
[8 empty] | 95.4279 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4628 | 47.4854 | 59.9649 | 48 | 95.4467 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1859
[8 empty] | 95.4362 | 47.4555 | 59.9706 | 48 | 95.4711 | 47.4854 | 59.9649 | 48 | 95.455 | 36.2158 | 59.9649 | 36.1847
[8 empty] | 95.4445 | 47.4758 | 59.9706 | 48 | 95.4794 | 47.4854 | 59.9649 | 48 | 95.4633 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1834
[8 empty] | 95.4529 | 47.4758 | 59.9706 | 48 | 95.4878 | 47.4854 | 59.9649 | 48 | 95.4717 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1822
[8 empty] | 95.4612 | 47.4758 | 59.9706 | 48 | 95.4961 | 47.4854 | 59.9649 | 48 | 95.48 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1809
[8 empty] | 95.4695 | 47.4758 | 59.9706 | 48 | 95.5045 | 47.4854 | 59.9649 | 48 | 95.4883 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1797
[8 empty] | 95.4779 | 47.4758 | 59.9706 | 48 | 95.5128 | 47.4795 | 59.9649 | 48 | 95.4966 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1784
[8 empty] | 95.4862 | 47.4758 | 59.9706 | 48 | 95.5211 | 47.4795 | 59.9649 | 48 | 95.505 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1772
[8 empty] | 95.4946 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5295 | 47.4801 | 59.9649 | 48 | 95.5134 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1759
[8 empty] | 95.5029 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5378 | 47.4801 | 59.9649 | 48 | 95.5217 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1747
[8 empty] | 95.5112 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5461 | 47.4793 | 59.9649 | 48 | 95.53 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1734
[8 empty] | 95.5196 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5545 | 47.4793 | 59.9649 | 48 | 95.5383 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1722
[8 empty] | 95.5279 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5628 | 47.4793 | 59.9649 | 48 | 95.5467 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1709
[8 empty] | 95.5363 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5712 | 47.4793 | 59.9649 | 48 | 95.5551 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1697
[8 empty] | 95.5446 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5795 | 47.4793 | 59.9649 | 48 | 95.5634 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1684
[8 empty] | 95.5529 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5878 | 47.4793 | 59.9649 | 48 | 95.5717 | 36.1593 | 59.9706 | 36.1672
[8 empty] | 95.5613 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.5962 | 47.5067 | 59.9649 | 48 | 95.58 | 36.17 | 59.9706 | 36.1659
[8 empty] | 95.5696 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.6045 | 47.5067 | 59.9649 | 48 | 95.5884 | 36.17 | 59.9706 | 36.1647
[8 empty] | 95.5779 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.6129 | 47.5067 | 59.9649 | 48 | 95.5967 | 36.17 | 59.9706 | 36.1634
[8 empty] | 95.5862 | 47.4757 | 59.9706 | 48 | 95.6212 | 47.5067 | 59.9649 | 48 | 95.605 | 36.17 | 59.9706 | 36.1622
[8 empty] | 95.5946 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 95.6295 | 47.5135 | 59.9649 | 48 | 95.6134 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1609
[8 empty] | 95.603 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 95.6379 | 47.5135 | 59.9649 | 48 | 95.6217 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1597
[8 empty] | 95.6113 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 95.6462 | 47.5135 | 59.9649 | 48 | 95.6301 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1584
[8 empty] | 95.6196 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 95.6545 | 47.5135 | 59.9649 | 48 | 95.6384 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1572
[8 empty] | 95.6279 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 95.6629 | 47.5149 | 59.9649 | 48 | 95.6467 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1559
[8 empty] | 95.6363 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 95.6712 | 47.5149 | 59.9649 | 48 | 95.6551 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1547
[8 empty] | 95.6447 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 95.6796 | 47.5149 | 59.9649 | 48 | 95.6635 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1534
[8 empty] | 95.653 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 95.6879 | 47.5149 | 59.9649 | 48 | 95.6718 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1522
[8 empty] | 95.6613 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 95.6962 | 47.515 | 59.9649 | 48 | 95.6801 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1509
[8 empty] | 95.6696 | 47.504 | 59.9706 | 48 | 95.7046 | 47.515 | 59.9649 | 48 | 95.6884 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1493
[8 empty] | 95.678 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7129 | 47.515 | 59.9649 | 48 | 95.6968 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1468
[8 empty] | 95.6863 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7213 | 47.515 | 59.9649 | 48 | 95.7051 | 36.1746 | 59.9706 | 36.1443
[8 empty] | 95.6946 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7296 | 47.5149 | 59.9649 | 48 | 95.7134 | 36.1701 | 59.9706 | 36.1418
[8 empty] | 95.703 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7379 | 47.5149 | 59.9649 | 48 | 95.7218 | 36.1701 | 59.9706 | 36.1393
[8 empty] | 95.7113 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7463 | 47.5149 | 59.9649 | 48 | 95.7301 | 36.1701 | 59.9706 | 36.1368
[8 empty] | 95.7197 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7546 | 47.5149 | 59.9649 | 48 | 95.7385 | 36.1701 | 59.9706 | 36.1343
[8 empty] | 95.728 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7629 | 47.5169 | 59.9649 | 48 | 95.7468 | 36.1701 | 59.9706 | 36.1318
[8 empty] | 95.7363 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7713 | 47.5169 | 59.9649 | 48 | 95.7551 | 36.1701 | 59.9706 | 36.1293
[8 empty] | 95.7447 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7796 | 47.5169 | 59.9649 | 48 | 95.7635 | 36.1701 | 59.9706 | 36.1268
[8 empty] | 95.753 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.788 | 47.5169 | 59.9649 | 48 | 95.7718 | 36.1701 | 59.9706 | 36.1243
[8 empty] | 95.7614 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.7963 | 47.5169 | 59.9649 | 48 | 95.7802 | 36.1189 | 59.9706 | 36.1218
[8 empty] | 95.7697 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.8046 | 47.5169 | 59.9649 | 48 | 95.7885 | 36.1189 | 59.9706 | 36.1193
[8 empty] | 95.778 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.813 | 47.5138 | 59.9649 | 48 | 95.7968 | 36.0889 | 59.9706 | 36.1168
[8 empty] | 95.7864 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.8213 | 47.5138 | 59.9649 | 48 | 95.8052 | 36.0889 | 59.9706 | 36.1143
[8 empty] | 95.7947 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.8297 | 47.5061 | 59.9649 | 48 | 95.8135 | 36.0889 | 59.9706 | 36.1118
[8 empty] | 95.803 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.838 | 47.5061 | 59.9649 | 48 | 95.8218 | 36.0889 | 59.9706 | 36.1093
[8 empty] | 95.8114 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.8463 | 47.5008 | 59.9649 | 48 | 95.8302 | 36.0889 | 59.9706 | 36.1068
[8 empty] | 95.8197 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.8547 | 47.5008 | 59.9649 | 48 | 95.8385 | 36.0889 | 59.9706 | 36.1043
[8 empty] | 95.8281 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.863 | 47.5008 | 59.9649 | 48 | 95.8469 | 36.0889 | 59.9706 | 36.1018
[8 empty] | 95.8364 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.8713 | 47.5008 | 59.9649 | 48 | 95.8552 | 36.0889 | 59.9706 | 36.0993
[8 empty] | 95.8447 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.8797 | 47.4988 | 59.9649 | 48 | 95.8635 | 36.0889 | 59.9706 | 36.0968
[8 empty] | 95.8531 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.888 | 47.4988 | 59.9649 | 48 | 95.8719 | 36.0889 | 59.9706 | 36.0943
[8 empty] | 95.8614 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.8964 | 47.4988 | 59.9649 | 48 | 95.8802 | 36.0145 | 59.9706 | 36.0918
[8 empty] | 95.8698 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9047 | 47.4988 | 59.9649 | 48 | 95.8885 | 36.0145 | 59.9706 | 36.0893
[8 empty] | 95.8781 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.913 | 47.5284 | 59.9649 | 48 | 95.8969 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0868
[8 empty] | 95.8864 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9214 | 47.5284 | 59.9649 | 48 | 95.9052 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0843
[8 empty] | 95.8948 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9297 | 47.5286 | 59.9649 | 48 | 95.9136 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0818
[8 empty] | 95.9031 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.938 | 47.5286 | 59.9649 | 48 | 95.9219 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0793
[8 empty] | 95.9114 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9464 | 47.5286 | 59.9649 | 48 | 95.9302 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0768
[8 empty] | 95.9197 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9547 | 47.5286 | 59.9649 | 48 | 95.9385 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0743
[8 empty] | 95.9281 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9631 | 47.5222 | 59.9649 | 48 | 95.9469 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0718
[8 empty] | 95.9365 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9714 | 47.5222 | 59.9649 | 48 | 95.9553 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0693
[8 empty] | 95.9448 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9797 | 47.5222 | 59.9649 | 48 | 95.9636 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0668
[8 empty] | 95.9531 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9881 | 47.5222 | 59.9649 | 48 | 95.9719 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0643
[8 empty] | 95.9614 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 95.9964 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 95.9802 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0618
[8 empty] | 95.9698 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 96.0048 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 95.9886 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0593
[8 empty] | 95.9781 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 96.0131 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 95.9969 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0568
[8 empty] | 95.9865 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 96.0214 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 96.0052 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0543
[8 empty] | 95.9948 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 96.0298 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 96.0136 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0518
[8 empty] | 96.0031 | 47.4975 | 59.9706 | 48 | 96.0381 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 96.0219 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0493
[8 empty] | 96.0115 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.0464 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 96.0303 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0468
[8 empty] | 96.0198 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.0548 | 47.5216 | 59.9649 | 48 | 96.0386 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0443
[8 empty] | 96.0281 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.0631 | 47.5191 | 59.9649 | 48 | 96.0469 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0418
[8 empty] | 96.0365 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.0715 | 47.5191 | 59.9649 | 48 | 96.0553 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0393
[8 empty] | 96.0448 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.0798 | 47.5191 | 59.9649 | 48 | 96.0636 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0368
[8 empty] | 96.0532 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.0881 | 47.5191 | 59.9649 | 48 | 96.072 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0343
[8 empty] | 96.0615 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.0965 | 47.5191 | 59.9649 | 48 | 96.0803 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0318
[8 empty] | 96.0698 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1048 | 47.5191 | 59.9649 | 48 | 96.0886 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0293
[8 empty] | 96.0782 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1132 | 47.5191 | 59.9649 | 48 | 96.097 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0268
[8 empty] | 96.0865 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1215 | 47.5191 | 59.9649 | 48 | 96.1053 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0243
[8 empty] | 96.0948 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1298 | 47.5165 | 59.9649 | 48 | 96.1136 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0218
[8 empty] | 96.1032 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1382 | 47.5165 | 59.9649 | 48 | 96.122 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0193
[8 empty] | 96.1115 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1465 | 47.5165 | 59.9649 | 48 | 96.1303 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0168
[8 empty] | 96.1199 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1548 | 47.5165 | 59.9649 | 48 | 96.1387 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0143
[8 empty] | 96.1282 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1632 | 47.5036 | 59.9649 | 48 | 96.147 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0118
[8 empty] | 96.1365 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1715 | 47.5036 | 59.9649 | 48 | 96.1553 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0093
[8 empty] | 96.1449 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1799 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.1637 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0068
[8 empty] | 96.1532 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1882 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.172 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0042
[8 empty] | 96.1616 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.1965 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.1804 | 36.0146 | 59.9706 | 36.0018
[8 empty] | 96.1699 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2049 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.1887 | 36.0146 | 59.9706 | 35.9992
[8 empty] | 96.1782 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2132 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.197 | 36.0146 | 59.9706 | 35.9967
[8 empty] | 96.1866 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2216 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.2054 | 36.0146 | 59.9706 | 35.9942
[8 empty] | 96.1949 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2299 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.2137 | 36.0146 | 59.9706 | 35.9917
[8 empty] | 96.2032 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2382 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.222 | 36.0146 | 59.9706 | 35.9892
[8 empty] | 96.2115 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2466 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.2303 | 36.0226 | 59.9706 | 35.9867
[8 empty] | 96.2199 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2549 | 47.5063 | 59.9649 | 48 | 96.2387 | 36.0226 | 59.9706 | 35.9842
[8 empty] | 96.2283 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2632 | 47.5055 | 59.9649 | 48 | 96.2471 | 36.0214 | 59.9706 | 35.9817
[8 empty] | 96.2366 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2716 | 47.5055 | 59.9649 | 48 | 96.2554 | 36.0214 | 59.9706 | 35.9792
[8 empty] | 96.2449 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2799 | 47.5005 | 59.9649 | 48 | 96.2637 | 35.9751 | 59.9706 | 35.9767
[8 empty] | 96.2532 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2883 | 47.5005 | 59.9649 | 48 | 96.272 | 35.9751 | 59.9706 | 35.9742
[8 empty] | 96.2616 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.2966 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.2804 | 35.9751 | 59.9706 | 35.9717
[8 empty] | 96.27 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3049 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.2888 | 35.9751 | 59.9706 | 35.9692
[8 empty] | 96.2783 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3133 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.2971 | 35.9751 | 59.9706 | 35.9667
[8 empty] | 96.2866 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3216 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.3054 | 35.9751 | 59.9706 | 35.9642
[8 empty] | 96.2949 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.33 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.3137 | 35.9751 | 59.9706 | 35.9617
[8 empty] | 96.3033 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3383 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.3221 | 35.9751 | 59.9706 | 35.9592
[8 empty] | 96.3116 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3466 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.3304 | 35.974 | 59.9706 | 35.9567
[8 empty] | 96.3199 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.355 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.3387 | 35.974 | 59.9706 | 35.9542
[8 empty] | 96.3283 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3633 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.3471 | 35.9707 | 59.9706 | 35.9517
[8 empty] | 96.3366 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3716 | 47.4915 | 59.9649 | 48 | 96.3554 | 35.9707 | 59.9706 | 35.9492
[8 empty] | 96.345 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3799 | 47.4901 | 59.9649 | 48 | 96.3638 | 35.9772 | 59.9706 | 35.9467
[8 empty] | 96.3533 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3883 | 47.4901 | 59.9649 | 48 | 96.3721 | 35.9772 | 59.9706 | 35.9442
[8 empty] | 96.3616 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.3967 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 96.3804 | 35.9772 | 59.9706 | 35.9417
[8 empty] | 96.37 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.405 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 96.3888 | 35.9772 | 59.9706 | 35.9392
[8 empty] | 96.3783 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.4133 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 96.3971 | 35.9772 | 59.9706 | 35.9367
[8 empty] | 96.3867 | 47.4974 | 59.9706 | 48 | 96.4217 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 96.4055 | 35.9772 | 59.9706 | 35.9342
[8 empty] | 96.395 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.43 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 96.4138 | 35.8983 | 59.9706 | 35.9317
[8 empty] | 96.4033 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.4384 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 96.4221 | 35.8983 | 59.9706 | 35.9292
[8 empty] | 96.4117 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.4467 | 47.5178 | 59.9649 | 48 | 96.4305 | 35.9003 | 59.9706 | 35.9267
[8 empty] | 96.42 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.455 | 47.5178 | 59.9649 | 48 | 96.4388 | 35.9003 | 59.9706 | 35.9242
[8 empty] | 96.4283 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.4634 | 47.5198 | 59.9649 | 48 | 96.4471 | 35.8949 | 59.9706 | 35.9217
[8 empty] | 96.4367 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.4717 | 47.5198 | 59.9649 | 48 | 96.4555 | 35.8949 | 59.9706 | 35.9192
[8 empty] | 96.445 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.48 | 47.5033 | 59.9649 | 48 | 96.4638 | 35.802 | 59.9764 | 35.9167
[8 empty] | 96.4534 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.4883 | 47.5033 | 59.9649 | 48 | 96.4722 | 35.802 | 59.9764 | 35.9142
[8 empty] | 96.4617 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.4967 | 47.5079 | 59.9649 | 48 | 96.4805 | 35.802 | 59.9764 | 35.9117
[8 empty] | 96.47 | 47.5024 | 59.9706 | 48 | 96.5051 | 47.5079 | 59.9649 | 48 | 96.4888 | 35.802 | 59.9764 | 35.9092
[8 empty] | 96.4784 | 47.5019 | 59.9706 | 48 | 96.5134 | 47.5079 | 59.9649 | 48 | 96.4971 | 35.802 | 59.9764 | 35.9067
[8 empty] | 96.4867 | 47.5019 | 59.9706 | 48 | 96.5217 | 47.5079 | 59.9649 | 48 | 96.5055 | 35.802 | 59.9764 | 35.9042
[8 empty] | 96.4951 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5301 | 47.5079 | 59.9649 | 48 | 96.5139 | 35.802 | 59.9764 | 35.9017
[8 empty] | 96.5034 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5384 | 47.5079 | 59.9649 | 48 | 96.5222 | 35.802 | 59.9764 | 35.8992
[8 empty] | 96.5117 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5468 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 96.5305 | 35.802 | 59.9764 | 35.8967
[8 empty] | 96.5201 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5551 | 47.5022 | 59.9649 | 48 | 96.5388 | 35.802 | 59.9764 | 35.8942
[8 empty] | 96.5284 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5634 | 47.505 | 59.9649 | 48 | 96.5472 | 35.8 | 59.9764 | 35.8917
[8 empty] | 96.5367 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5718 | 47.505 | 59.9649 | 48 | 96.5555 | 35.8 | 59.9764 | 35.8892
[8 empty] | 96.545 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5801 | 47.494 | 59.9649 | 48 | 96.5638 | 35.8 | 59.9764 | 35.8867
[8 empty] | 96.5534 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5884 | 47.494 | 59.9649 | 48 | 96.5722 | 35.8 | 59.9764 | 35.8842
[8 empty] | 96.5618 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.5967 | 47.494 | 59.9649 | 48 | 96.5805 | 35.8 | 59.9764 | 35.8817
[8 empty] | 96.5701 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6051 | 47.494 | 59.9649 | 48 | 96.5889 | 35.8 | 59.9764 | 35.8792
[8 empty] | 96.5784 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6135 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 96.5972 | 35.8 | 59.9764 | 35.8767
[8 empty] | 96.5867 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6218 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 96.6055 | 35.8 | 59.9764 | 35.8742
[8 empty] | 96.5951 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6301 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 96.6139 | 35.8 | 59.9764 | 35.8717
[8 empty] | 96.6035 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6384 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 96.6222 | 35.8 | 59.9764 | 35.8692
[8 empty] | 96.6118 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6468 | 47.4959 | 59.9649 | 48 | 96.6306 | 35.7963 | 59.9764 | 35.8667
[8 empty] | 96.6201 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6552 | 47.4959 | 59.9649 | 48 | 96.6389 | 35.7963 | 59.9764 | 35.8642
[8 empty] | 96.6284 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6635 | 47.4506 | 59.9649 | 48 | 96.6472 | 35.7963 | 59.9764 | 35.8617
[8 empty] | 96.6368 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6718 | 47.4506 | 59.9649 | 48 | 96.6556 | 35.7963 | 59.9764 | 35.8592
[8 empty] | 96.6451 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6802 | 47.4508 | 59.9649 | 48 | 96.6639 | 35.7963 | 59.9764 | 35.8567
[8 empty] | 96.6534 | 47.5028 | 59.9706 | 48 | 96.6885 | 47.4508 | 59.9649 | 48 | 96.6722 | 35.7963 | 59.9764 | 35.8542
[8 empty] | 96.6618 | 47.4945 | 59.9706 | 48 | 96.6968 | 47.445 | 59.9649 | 48 | 96.6805 | 35.7963 | 59.9764 | 35.8517
[8 empty] | 96.6701 | 47.4945 | 59.9706 | 48 | 96.7051 | 47.445 | 59.9649 | 48 | 96.6889 | 35.7963 | 59.9764 | 35.8496
[8 empty] | 96.6785 | 47.4926 | 59.9706 | 48 | 96.7135 | 47.4731 | 59.9649 | 48 | 96.6973 | 35.7964 | 59.9764 | 35.8483
[8 empty] | 96.6868 | 47.4926 | 59.9706 | 48 | 96.7219 | 47.4731 | 59.9649 | 48 | 96.7056 | 35.7964 | 59.9764 | 35.8471
[8 empty] | 96.6951 | 47.4926 | 59.9706 | 48 | 96.7302 | 47.4791 | 59.9649 | 48 | 96.7139 | 35.7964 | 59.9764 | 35.8458
[8 empty] | 96.7035 | 47.4926 | 59.9706 | 48 | 96.7385 | 47.4791 | 59.9649 | 48 | 96.7222 | 35.7964 | 59.9764 | 35.8446
[8 empty] | 96.7118 | 47.4926 | 59.9706 | 48 | 96.7468 | 47.4791 | 59.9649 | 48 | 96.7306 | 35.7884 | 59.9764 | 35.8433
[8 empty] | 96.7202 | 47.4926 | 59.9706 | 48 | 96.7552 | 47.4791 | 59.9649 | 48 | 96.7389 | 35.7884 | 59.9764 | 35.8421
[8 empty] | 96.7285 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 96.7635 | 47.4791 | 59.9649 | 48 | 96.7473 | 35.7884 | 59.9764 | 35.8408
[8 empty] | 96.7368 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 96.7719 | 47.4791 | 59.9649 | 48 | 96.7556 | 35.7884 | 59.9764 | 35.8396
[8 empty] | 96.7452 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 96.7802 | 47.483 | 59.9649 | 48 | 96.7639 | 35.7884 | 59.9764 | 35.8383
[8 empty] | 96.7535 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 96.7886 | 47.483 | 59.9649 | 48 | 96.7723 | 35.7884 | 59.9764 | 35.8371
[8 empty] | 96.7618 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 96.7969 | 47.5061 | 59.9649 | 48 | 96.7806 | 35.7935 | 59.9764 | 35.8358
[8 empty] | 96.7702 | 47.4951 | 59.9706 | 48 | 96.8052 | 47.5061 | 59.9649 | 48 | 96.7889 | 35.7935 | 59.9764 | 35.8346
[8 empty] | 96.7785 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 96.8135 | 47.5005 | 59.9649 | 48 | 96.7973 | 35.796 | 59.9764 | 35.8333
[8 empty] | 96.7869 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 96.8219 | 47.5005 | 59.9649 | 48 | 96.8056 | 35.796 | 59.9764 | 35.8321
[8 empty] | 96.7952 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 96.8303 | 47.5005 | 59.9649 | 48 | 96.814 | 35.796 | 59.9764 | 35.8308
[8 empty] | 96.8035 | 47.4936 | 59.9706 | 48 | 96.8386 | 47.5005 | 59.9649 | 48 | 96.8223 | 35.796 | 59.9764 | 35.8296
[8 empty] | 96.8119 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 96.8469 | 47.4962 | 59.9649 | 48 | 96.8306 | 35.796 | 59.9764 | 35.8283
[8 empty] | 96.8202 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 96.8552 | 47.4962 | 59.9649 | 48 | 96.839 | 35.796 | 59.9764 | 35.8271
[8 empty] | 96.8286 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 96.8636 | 47.4859 | 59.9649 | 48 | 96.8473 | 35.796 | 59.9764 | 35.8258
[8 empty] | 96.8369 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 96.8719 | 47.4859 | 59.9649 | 48 | 96.8557 | 35.796 | 59.9764 | 35.8246
[8 empty] | 96.8452 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 96.8802 | 47.4859 | 59.9649 | 48 | 96.864 | 35.7986 | 59.9764 | 35.8233
[8 empty] | 96.8536 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 96.8886 | 47.4859 | 59.9649 | 48 | 96.8723 | 35.7986 | 59.9764 | 35.8221
[8 empty] | 96.8619 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 96.897 | 47.4798 | 59.9649 | 48 | 96.8806 | 35.7597 | 59.9764 | 35.8208
[8 empty] | 96.8702 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 96.9053 | 47.4798 | 59.9649 | 48 | 96.889 | 35.7597 | 59.9764 | 35.8196
[8 empty] | 96.8785 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.9136 | 47.4831 | 59.9649 | 48 | 96.8973 | 35.7597 | 59.9764 | 35.8183
[8 empty] | 96.8869 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.9219 | 47.4831 | 59.9649 | 48 | 96.9056 | 35.7597 | 59.9764 | 35.8171
[8 empty] | 96.8953 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.9303 | 47.4831 | 59.9649 | 48 | 96.914 | 35.761 | 59.9764 | 35.8158
[8 empty] | 96.9036 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.9387 | 47.4831 | 59.9649 | 48 | 96.9223 | 35.761 | 59.9764 | 35.8146
[8 empty] | 96.9119 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.947 | 47.4685 | 59.9649 | 48 | 96.9307 | 35.761 | 59.9764 | 35.8133
[8 empty] | 96.9202 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.9553 | 47.4685 | 59.9649 | 48 | 96.939 | 35.761 | 59.9764 | 35.8121
[8 empty] | 96.9286 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.9636 | 47.4698 | 59.9649 | 48 | 96.9473 | 35.7355 | 59.9764 | 35.8108
[8 empty] | 96.937 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.972 | 47.4698 | 59.9649 | 48 | 96.9557 | 35.7355 | 59.9764 | 35.8096
[8 empty] | 96.9453 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.9803 | 47.4725 | 59.9649 | 48 | 96.964 | 35.6869 | 59.9879 | 35.8083
[8 empty] | 96.9536 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.9886 | 47.4725 | 59.9649 | 48 | 96.9724 | 35.6869 | 59.9879 | 35.8071
[8 empty] | 96.9619 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 96.997 | 47.4725 | 59.9649 | 48 | 96.9807 | 35.6869 | 59.9879 | 35.8058
[8 empty] | 96.9703 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0053 | 47.4725 | 59.9649 | 48 | 96.989 | 35.6869 | 59.9879 | 35.8046
[8 empty] | 96.9786 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0137 | 47.4873 | 59.9649 | 48 | 96.9974 | 35.6869 | 59.9879 | 35.8033
[8 empty] | 96.9869 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.022 | 47.4873 | 59.9649 | 48 | 97.0057 | 35.6869 | 59.9879 | 35.8021
[8 empty] | 96.9953 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0303 | 47.4858 | 59.9649 | 48 | 97.014 | 35.6869 | 59.9879 | 35.8008
[8 empty] | 97.0036 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0387 | 47.4858 | 59.9649 | 48 | 97.0223 | 35.6869 | 59.9879 | 35.7996
[8 empty] | 97.012 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0471 | 47.4887 | 59.9649 | 48 | 97.0307 | 35.6869 | 59.9879 | 35.7983
[8 empty] | 97.0203 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0554 | 47.4887 | 59.9649 | 48 | 97.039 | 35.6869 | 59.9879 | 35.7971
[8 empty] | 97.0286 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0637 | 47.4888 | 59.9649 | 48 | 97.0474 | 35.691 | 59.9879 | 35.7958
[8 empty] | 97.037 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.072 | 47.4888 | 59.9649 | 48 | 97.0557 | 35.691 | 59.9879 | 35.7946
[8 empty] | 97.0453 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0804 | 47.4888 | 59.9649 | 48 | 97.064 | 35.6917 | 59.9879 | 35.7933
[8 empty] | 97.0536 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.0887 | 47.4888 | 59.9649 | 48 | 97.0724 | 35.6917 | 59.9879 | 35.7921
[8 empty] | 97.062 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.097 | 47.4891 | 59.9649 | 48 | 97.0807 | 35.6917 | 59.9879 | 35.7908
[8 empty] | 97.0703 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.1054 | 47.4891 | 59.9649 | 48 | 97.0891 | 35.6917 | 59.9879 | 35.7896
[8 empty] | 97.0787 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.1137 | 47.485 | 59.9649 | 48 | 97.0974 | 35.6917 | 59.9879 | 35.7883
[8 empty] | 97.087 | 47.4942 | 59.9706 | 48 | 97.1221 | 47.485 | 59.9649 | 48 | 97.1057 | 35.6917 | 59.9879 | 35.7871
[8 empty] | 97.0953 | 47.4912 | 59.9706 | 48 | 97.1304 | 47.485 | 59.9649 | 48 | 97.114 | 35.6877 | 59.9879 | 35.7858
[8 empty] | 97.1037 | 47.4912 | 59.9706 | 48 | 97.1387 | 47.485 | 59.9649 | 48 | 97.1224 | 35.6877 | 59.9879 | 35.7846
[8 empty] | 97.112 | 47.4858 | 59.9706 | 48 | 97.1471 | 47.5235 | 59.9649 | 48 | 97.1307 | 35.6932 | 59.9879 | 35.7833
[8 empty] | 97.1204 | 47.4858 | 59.9706 | 48 | 97.1555 | 47.5235 | 59.9649 | 48 | 97.139 | 35.6932 | 59.9879 | 35.7821
[8 empty] | 97.1287 | 47.4858 | 59.9706 | 48 | 97.1638 | 47.526 | 59.9649 | 48 | 97.1474 | 35.695 | 59.9879 | 35.7808
[8 empty] | 97.137 | 47.4858 | 59.9706 | 48 | 97.1721 | 47.526 | 59.9649 | 48 | 97.1557 | 35.695 | 59.9879 | 35.7796
[8 empty] | 97.1454 | 47.4858 | 59.9706 | 48 | 97.1804 | 47.5269 | 59.9649 | 48 | 97.1641 | 35.695 | 59.9879 | 35.7783
[8 empty] | 97.1537 | 47.4858 | 59.9706 | 48 | 97.1888 | 47.5269 | 59.9649 | 48 | 97.1724 | 35.695 | 59.9879 | 35.7771
[8 empty] | 97.162 | 47.4858 | 59.9706 | 48 | 97.1971 | 47.5267 | 59.9649 | 48 | 97.1807 | 35.6975 | 59.9879 | 35.7758
[8 empty] | 97.1703 | 47.4858 | 59.9706 | 48 | 97.2054 | 47.5267 | 59.9649 | 48 | 97.189 | 35.6975 | 59.9879 | 35.7746
[8 empty] | 97.1787 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2138 | 47.5047 | 59.9649 | 48 | 97.1974 | 35.6975 | 59.9879 | 35.7733
[8 empty] | 97.1871 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2221 | 47.5047 | 59.9649 | 48 | 97.2057 | 35.6975 | 59.9879 | 35.7721
[8 empty] | 97.1954 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2305 | 47.514 | 59.9649 | 48 | 97.2141 | 35.6975 | 59.9879 | 35.7708
[8 empty] | 97.2037 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2388 | 47.514 | 59.9649 | 48 | 97.2224 | 35.6975 | 59.9879 | 35.7696
[8 empty] | 97.212 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2471 | 47.5153 | 59.9649 | 48 | 97.2307 | 35.6904 | 59.9879 | 35.7683
[8 empty] | 97.2204 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2555 | 47.5153 | 59.9649 | 48 | 97.2391 | 35.6904 | 59.9879 | 35.7671
[8 empty] | 97.2288 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2638 | 47.5153 | 59.9649 | 48 | 97.2474 | 35.6871 | 59.9879 | 35.7658
[8 empty] | 97.2371 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2722 | 47.5153 | 59.9649 | 48 | 97.2557 | 35.6871 | 59.9879 | 35.7646
[8 empty] | 97.2454 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2805 | 47.5143 | 59.9649 | 48 | 97.2641 | 35.6871 | 59.9879 | 35.7633
[8 empty] | 97.2537 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2888 | 47.5143 | 59.9649 | 48 | 97.2724 | 35.6871 | 59.9879 | 35.7621
[8 empty] | 97.2621 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.2972 | 47.4732 | 59.9649 | 48 | 97.2808 | 35.6871 | 59.9879 | 35.7608
[8 empty] | 97.2704 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3055 | 47.4732 | 59.9649 | 48 | 97.2891 | 35.6871 | 59.9879 | 35.7596
[8 empty] | 97.2787 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3138 | 47.4732 | 59.9649 | 48 | 97.2974 | 35.6458 | 59.9879 | 35.7583
[8 empty] | 97.2871 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3222 | 47.4732 | 59.9649 | 48 | 97.3057 | 35.6458 | 59.9879 | 35.7571
[8 empty] | 97.2954 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3305 | 47.4642 | 59.9649 | 48 | 97.3141 | 35.5941 | 59.9879 | 35.7558
[8 empty] | 97.3038 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3389 | 47.4642 | 59.9649 | 48 | 97.3224 | 35.5941 | 59.9879 | 35.7546
[8 empty] | 97.3121 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3472 | 47.4643 | 59.9649 | 48 | 97.3307 | 35.5941 | 59.9879 | 35.7533
[8 empty] | 97.3204 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3555 | 47.4643 | 59.9649 | 48 | 97.3391 | 35.5941 | 59.9879 | 35.7521
[8 empty] | 97.3288 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3639 | 47.4643 | 59.9649 | 48 | 97.3474 | 35.5941 | 59.9879 | 35.7508
[8 empty] | 97.3371 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3722 | 47.4643 | 59.9649 | 48 | 97.3558 | 35.5941 | 59.9879 | 35.7496
[8 empty] | 97.3455 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3806 | 47.4643 | 59.9649 | 48 | 97.3641 | 35.5941 | 59.9879 | 35.7483
[8 empty] | 97.3538 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.3889 | 47.4643 | 59.9649 | 48 | 97.3724 | 35.5941 | 59.9879 | 35.7471
[8 empty] | 97.3621 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.3972 | 47.4703 | 59.9649 | 48 | 97.3807 | 35.5968 | 59.9879 | 35.7458
[8 empty] | 97.3705 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4056 | 47.4703 | 59.9649 | 48 | 97.3891 | 35.5968 | 59.9879 | 35.7446
[8 empty] | 97.3788 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4139 | 47.4733 | 59.9649 | 48 | 97.3975 | 35.5798 | 59.9879 | 35.7433
[8 empty] | 97.3871 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4222 | 47.4733 | 59.9649 | 48 | 97.4058 | 35.5798 | 59.9879 | 35.7421
[8 empty] | 97.3955 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4306 | 47.5093 | 59.9649 | 48 | 97.4141 | 35.5798 | 59.9879 | 35.7408
[8 empty] | 97.4038 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4389 | 47.5093 | 59.9649 | 48 | 97.4224 | 35.5798 | 59.9879 | 35.7396
[8 empty] | 97.4122 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4473 | 47.5229 | 59.9649 | 48 | 97.4308 | 35.5777 | 59.9879 | 35.7383
[8 empty] | 97.4205 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4556 | 47.5229 | 59.9649 | 48 | 97.4391 | 35.5777 | 59.9879 | 35.7371
[8 empty] | 97.4288 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4639 | 47.5229 | 59.9649 | 48 | 97.4474 | 35.574 | 59.9879 | 35.7358
[8 empty] | 97.4372 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4723 | 47.5229 | 59.9649 | 48 | 97.4557 | 35.574 | 59.9879 | 35.7346
[8 empty] | 97.4455 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4806 | 47.5327 | 59.9649 | 48 | 97.4641 | 35.5749 | 59.9879 | 35.7333
[8 empty] | 97.4539 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.489 | 47.5327 | 59.9649 | 48 | 97.4725 | 35.5749 | 59.9879 | 35.7321
[8 empty] | 97.4622 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.4973 | 47.5327 | 59.9649 | 48 | 97.4808 | 35.6001 | 59.9879 | 35.7308
[8 empty] | 97.4705 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.5056 | 47.5327 | 59.9649 | 48 | 97.4891 | 35.6001 | 59.9879 | 35.7296
[8 empty] | 97.4789 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.514 | 47.525 | 59.9649 | 48 | 97.4974 | 35.6001 | 59.9879 | 35.7283
[8 empty] | 97.4872 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.5223 | 47.525 | 59.9649 | 48 | 97.5058 | 35.6001 | 59.9879 | 35.7271
[8 empty] | 97.4955 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.5306 | 47.525 | 59.9649 | 48 | 97.5141 | 35.6033 | 59.9879 | 35.7258
[8 empty] | 97.5038 | 47.4817 | 59.9706 | 48 | 97.539 | 47.525 | 59.9649 | 48 | 97.5225 | 35.6033 | 59.9879 | 35.7246
[8 empty] | 97.5122 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.5473 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 97.5308 | 35.6033 | 59.9879 | 35.7233
[8 empty] | 97.5206 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.5557 | 47.521 | 59.9649 | 48 | 97.5391 | 35.6033 | 59.9879 | 35.7221
[8 empty] | 97.5289 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.564 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 97.5475 | 35.6209 | 59.9879 | 35.7208
[8 empty] | 97.5372 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.5723 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 97.5558 | 35.6209 | 59.9879 | 35.7196
[8 empty] | 97.5455 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.5807 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 97.5641 | 35.6209 | 59.9879 | 35.7183
[8 empty] | 97.5539 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.589 | 47.5181 | 59.9649 | 48 | 97.5724 | 35.6209 | 59.9879 | 35.7171
[8 empty] | 97.5623 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.5974 | 47.5186 | 59.9649 | 48 | 97.5808 | 35.6209 | 59.9879 | 35.7158
[8 empty] | 97.5706 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.6057 | 47.5186 | 59.9649 | 48 | 97.5891 | 35.6209 | 59.9879 | 35.7146
[8 empty] | 97.5789 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.614 | 47.5172 | 59.9649 | 48 | 97.5975 | 35.6283 | 59.9879 | 35.7133
[8 empty] | 97.5872 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.6224 | 47.5172 | 59.9649 | 48 | 97.6058 | 35.6283 | 59.9879 | 35.7121
[8 empty] | 97.5956 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.6307 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 97.6141 | 35.628 | 59.9879 | 35.7108
[8 empty] | 97.6039 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.639 | 47.5174 | 59.9649 | 48 | 97.6225 | 35.628 | 59.9879 | 35.7096
[8 empty] | 97.6122 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.6474 | 47.4828 | 59.9649 | 48 | 97.6308 | 35.6314 | 59.9879 | 35.7083
[8 empty] | 97.6206 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.6557 | 47.4828 | 59.9649 | 48 | 97.6392 | 35.6314 | 59.9879 | 35.7071
[8 empty] | 97.6289 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.6641 | 47.4639 | 59.9649 | 48 | 97.6475 | 35.6314 | 59.9879 | 35.7058
[8 empty] | 97.6373 | 47.4816 | 59.9706 | 48 | 97.6724 | 47.4639 | 59.9649 | 48 | 97.6558 | 35.6314 | 59.9879 | 35.7046
[8 empty] | 97.6456 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.6807 | 47.4639 | 59.9649 | 48 | 97.6641 | 35.6277 | 59.9879 | 35.7033
[8 empty] | 97.6539 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.6891 | 47.4639 | 59.9649 | 48 | 97.6725 | 35.6277 | 59.9879 | 35.7021
[8 empty] | 97.6623 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.6974 | 47.4657 | 59.9649 | 48 | 97.6808 | 35.6277 | 59.9879 | 35.7008
[8 empty] | 97.6706 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7057 | 47.4657 | 59.9649 | 48 | 97.6891 | 35.6277 | 59.9879 | 35.6991
[8 empty] | 97.679 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7141 | 47.4657 | 59.9649 | 48 | 97.6975 | 35.6217 | 59.9879 | 35.6966
[8 empty] | 97.6873 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7224 | 47.4657 | 59.9649 | 48 | 97.7058 | 35.6217 | 59.9879 | 35.6941
[8 empty] | 97.6956 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7308 | 47.5068 | 59.9649 | 48 | 97.7142 | 35.6181 | 59.9879 | 35.6916
[8 empty] | 97.704 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7391 | 47.5068 | 59.9649 | 48 | 97.7225 | 35.6181 | 59.9879 | 35.6891
[8 empty] | 97.7123 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7474 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 97.7308 | 35.606 | 59.9879 | 35.6866
[8 empty] | 97.7206 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7558 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 97.7392 | 35.606 | 59.9879 | 35.6841
[8 empty] | 97.729 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7641 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 97.7475 | 35.606 | 59.9879 | 35.6816
[8 empty] | 97.7373 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7725 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 97.7559 | 35.606 | 59.9879 | 35.6791
[8 empty] | 97.7457 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7808 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 97.7642 | 35.606 | 59.9879 | 35.6766
[8 empty] | 97.754 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7891 | 47.5094 | 59.9649 | 48 | 97.7725 | 35.606 | 59.9879 | 35.6741
[8 empty] | 97.7623 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.7975 | 47.544 | 59.9649 | 48 | 97.7808 | 35.6069 | 59.9879 | 35.6716
[8 empty] | 97.7707 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.8058 | 47.544 | 59.9649 | 48 | 97.7892 | 35.6069 | 59.9879 | 35.6691
[8 empty] | 97.779 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.8141 | 47.5465 | 59.9649 | 48 | 97.7975 | 35.6034 | 59.9879 | 35.6666
[8 empty] | 97.7874 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.8225 | 47.5465 | 59.9649 | 48 | 97.8058 | 35.6034 | 59.9879 | 35.6641
[8 empty] | 97.7957 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.8308 | 47.5451 | 59.9649 | 48 | 97.8142 | 35.6034 | 59.9879 | 35.6616
[8 empty] | 97.804 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.8392 | 47.5451 | 59.9649 | 48 | 97.8225 | 35.6034 | 59.9879 | 35.6591
[8 empty] | 97.8124 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.8475 | 47.5451 | 59.9649 | 48 | 97.8309 | 35.5453 | 59.9879 | 35.6566
[8 empty] | 97.8207 | 47.5293 | 59.9706 | 48 | 97.8558 | 47.5451 | 59.9649 | 48 | 97.8392 | 35.5453 | 59.9879 | 35.6541
[8 empty] | 97.829 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.8642 | 47.5498 | 59.9649 | 48 | 97.8475 | 35.4899 | 59.9879 | 35.6516
[8 empty] | 97.8373 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.8725 | 47.5498 | 59.9649 | 48 | 97.8558 | 35.4899 | 59.9879 | 35.6491
[8 empty] | 97.8457 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.8809 | 47.5502 | 59.9649 | 48 | 97.8642 | 35.4873 | 59.9879 | 35.6466
[8 empty] | 97.8541 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.8892 | 47.5502 | 59.9649 | 48 | 97.8725 | 35.4873 | 59.9879 | 35.6441
[8 empty] | 97.8624 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.8975 | 47.5502 | 59.9649 | 48 | 97.8809 | 35.4753 | 59.9879 | 35.6416
[8 empty] | 97.8707 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9059 | 47.5502 | 59.9649 | 48 | 97.8892 | 35.4753 | 59.9879 | 35.6391
[8 empty] | 97.879 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9142 | 47.5461 | 59.9649 | 48 | 97.8975 | 35.4753 | 59.9879 | 35.6366
[8 empty] | 97.8874 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9225 | 47.5461 | 59.9649 | 48 | 97.9059 | 35.4753 | 59.9879 | 35.6341
[8 empty] | 97.8958 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9309 | 47.5425 | 59.9649 | 48 | 97.9142 | 35.4753 | 59.9879 | 35.6316
[8 empty] | 97.9041 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9392 | 47.5425 | 59.9649 | 48 | 97.9225 | 35.4753 | 59.9879 | 35.6291
[8 empty] | 97.9124 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9476 | 47.5524 | 59.9649 | 48 | 97.9308 | 35.4717 | 59.9879 | 35.6266
[8 empty] | 97.9207 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9559 | 47.5524 | 59.9649 | 48 | 97.9392 | 35.4717 | 59.9879 | 35.6241
[8 empty] | 97.9291 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9642 | 47.5449 | 59.9649 | 48 | 97.9476 | 35.4695 | 59.9879 | 35.6216
[8 empty] | 97.9374 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9726 | 47.5449 | 59.9649 | 48 | 97.9559 | 35.4695 | 59.9879 | 35.6191
[8 empty] | 97.9457 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9809 | 47.5439 | 59.9649 | 48 | 97.9642 | 35.4695 | 59.9879 | 35.6166
[8 empty] | 97.9541 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9893 | 47.5439 | 59.9649 | 48 | 97.9725 | 35.4695 | 59.9879 | 35.6141
[8 empty] | 97.9624 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 97.9976 | 47.5418 | 59.9649 | 48 | 97.9809 | 35.4695 | 59.9879 | 35.6116
[8 empty] | 97.9708 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0059 | 47.5418 | 59.9649 | 48 | 97.9892 | 35.4695 | 59.9879 | 35.6091
[8 empty] | 97.9791 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0143 | 47.5418 | 59.9649 | 48 | 97.9976 | 35.4695 | 59.9879 | 35.6066
[8 empty] | 97.9874 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0226 | 47.5418 | 59.9649 | 48 | 98.0059 | 35.4695 | 59.9879 | 35.6041
[8 empty] | 97.9958 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0309 | 47.523 | 59.9649 | 48 | 98.0142 | 35.4739 | 59.9879 | 35.6016
[8 empty] | 98.0041 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0393 | 47.523 | 59.9649 | 48 | 98.0226 | 35.4739 | 59.9879 | 35.5991
[8 empty] | 98.0125 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0476 | 47.5197 | 59.9649 | 48 | 98.0309 | 35.4765 | 59.9879 | 35.5966
[8 empty] | 98.0208 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.056 | 47.5197 | 59.9649 | 48 | 98.0392 | 35.4765 | 59.9879 | 35.5941
[8 empty] | 98.0291 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0643 | 47.5171 | 59.9649 | 48 | 98.0475 | 35.4752 | 59.9879 | 35.5916
[8 empty] | 98.0375 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0726 | 47.5171 | 59.9649 | 48 | 98.0559 | 35.4752 | 59.9879 | 35.5891
[8 empty] | 98.0458 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.081 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 98.0642 | 35.4752 | 59.9879 | 35.5866
[8 empty] | 98.0541 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0893 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 98.0726 | 35.4752 | 59.9879 | 35.5841
[8 empty] | 98.0625 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.0977 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 98.0809 | 35.4752 | 59.9879 | 35.5816
[8 empty] | 98.0708 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.106 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 98.0892 | 35.4752 | 59.9879 | 35.5791
[8 empty] | 98.0792 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.1143 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 98.0976 | 35.4677 | 59.9879 | 35.5766
[8 empty] | 98.0875 | 47.5298 | 59.9706 | 48 | 98.1227 | 47.4978 | 59.9649 | 48 | 98.1059 | 35.4677 | 59.9879 | 35.5741
[8 empty] | 98.0958 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.131 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 98.1143 | 35.4677 | 59.9879 | 35.5716
[8 empty] | 98.1042 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.1393 | 47.4966 | 59.9649 | 48 | 98.1226 | 35.4677 | 59.9879 | 35.5691
[8 empty] | 98.1125 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.1476 | 47.5075 | 59.9649 | 48 | 98.1309 | 35.4011 | 59.9879 | 35.5666
[8 empty] | 98.1208 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.156 | 47.5075 | 59.9649 | 48 | 98.1392 | 35.4011 | 59.9879 | 35.5641
[8 empty] | 98.1292 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.1644 | 47.5075 | 59.9649 | 48 | 98.1476 | 35.4011 | 59.9879 | 35.5616
[8 empty] | 98.1375 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.1727 | 47.5075 | 59.9649 | 48 | 98.1559 | 35.4011 | 59.9879 | 35.5591
[8 empty] | 98.1459 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.181 | 47.5075 | 59.9649 | 48 | 98.1642 | 35.4037 | 59.9879 | 35.5566
[8 empty] | 98.1542 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.1894 | 47.5075 | 59.9649 | 48 | 98.1726 | 35.4037 | 59.9879 | 35.5541
[8 empty] | 98.1625 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.1977 | 47.5208 | 59.9649 | 48 | 98.1809 | 35.406 | 59.9879 | 35.5516
[8 empty] | 98.1708 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.2061 | 47.5208 | 59.9649 | 48 | 98.1893 | 35.406 | 59.9879 | 35.5491
[8 empty] | 98.1792 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.2144 | 47.527 | 59.9649 | 48 | 98.1976 | 35.406 | 59.9879 | 35.5466
[8 empty] | 98.1876 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.2227 | 47.527 | 59.9649 | 48 | 98.2059 | 35.406 | 59.9879 | 35.5441
[8 empty] | 98.1959 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.2311 | 47.5312 | 59.9649 | 48 | 98.2142 | 35.406 | 59.9879 | 35.5416
[8 empty] | 98.2042 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.2394 | 47.5312 | 59.9649 | 48 | 98.2226 | 35.406 | 59.9879 | 35.5391
[8 empty] | 98.2125 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.2477 | 47.5312 | 59.9649 | 48 | 98.231 | 35.4083 | 59.9879 | 35.5366
[8 empty] | 98.2209 | 47.5158 | 59.9706 | 48 | 98.256 | 47.5312 | 59.9649 | 48 | 98.2393 | 35.4083 | 59.9879 | 35.5341
[8 empty] | 98.2292 | 47.5152 | 59.9706 | 48 | 98.2644 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 98.2476 | 35.4051 | 59.9879 | 35.5316
[8 empty] | 98.2375 | 47.5152 | 59.9706 | 48 | 98.2728 | 47.5308 | 59.9649 | 48 | 98.2559 | 35.4051 | 59.9879 | 35.5291
[8 empty] | 98.2459 | 47.5152 | 59.9706 | 48 | 98.2811 | 47.5488 | 59.9649 | 48 | 98.2643 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5266
[8 empty] | 98.2542 | 47.5152 | 59.9706 | 48 | 98.2894 | 47.5488 | 59.9649 | 48 | 98.2726 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5241
[8 empty] | 98.2626 | 47.5193 | 59.9706 | 48 | 98.2978 | 47.5465 | 59.9649 | 48 | 98.2809 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5216
[8 empty] | 98.2709 | 47.5193 | 59.9706 | 48 | 98.3061 | 47.5465 | 59.9649 | 48 | 98.2893 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5191
[8 empty] | 98.2792 | 47.5193 | 59.9706 | 48 | 98.3145 | 47.549 | 59.9649 | 48 | 98.2976 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5166
[8 empty] | 98.2876 | 47.5193 | 59.9706 | 48 | 98.3228 | 47.549 | 59.9649 | 48 | 98.306 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5141
[8 empty] | 98.2959 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 98.3311 | 47.5304 | 59.9649 | 48 | 98.3143 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5116
[8 empty] | 98.3043 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 98.3395 | 47.5304 | 59.9649 | 48 | 98.3226 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5091
[8 empty] | 98.3126 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 98.3478 | 47.5304 | 59.9649 | 48 | 98.3309 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5066
[8 empty] | 98.3209 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 98.3561 | 47.5304 | 59.9649 | 48 | 98.3393 | 35.3602 | 59.9879 | 35.5041
[8 empty] | 98.3293 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 98.3644 | 47.5304 | 59.9649 | 48 | 98.3476 | 35.3616 | 59.9879 | 35.5016
[8 empty] | 98.3376 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 98.3728 | 47.5304 | 59.9649 | 48 | 98.356 | 35.3616 | 59.9879 | 35.4991
[8 empty] | 98.3459 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 98.3812 | 47.5352 | 59.9649 | 48 | 98.3643 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4966
[8 empty] | 98.3543 | 47.5287 | 59.9706 | 48 | 98.3895 | 47.5352 | 59.9649 | 48 | 98.3726 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4941
[8 empty] | 98.3626 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 98.3978 | 47.5353 | 59.9649 | 48 | 98.381 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4916
[8 empty] | 98.371 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 98.4062 | 47.5353 | 59.9649 | 48 | 98.3893 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4891
[8 empty] | 98.3793 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 98.4145 | 47.5281 | 59.9649 | 48 | 98.3976 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4866
[8 empty] | 98.3876 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 98.4229 | 47.5281 | 59.9649 | 48 | 98.4059 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4841
[8 empty] | 98.396 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 98.4312 | 47.5281 | 59.9649 | 48 | 98.4143 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4816
[8 empty] | 98.4043 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 98.4395 | 47.5281 | 59.9649 | 48 | 98.4226 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4791
[8 empty] | 98.4127 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 98.4479 | 47.5281 | 59.9649 | 48 | 98.431 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4766
[8 empty] | 98.421 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 98.4562 | 47.5281 | 59.9649 | 48 | 98.4393 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4741
[8 empty] | 98.4293 | 47.5195 | 59.9706 | 48 | 98.4645 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 98.4476 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4716
[8 empty] | 98.4377 | 47.5195 | 59.9706 | 48 | 98.4728 | 47.5258 | 59.9649 | 48 | 98.456 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4691
[8 empty] | 98.446 | 47.5209 | 59.9706 | 48 | 98.4812 | 47.5257 | 59.9649 | 48 | 98.4643 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4666
[8 empty] | 98.4543 | 47.5209 | 59.9706 | 48 | 98.4896 | 47.5257 | 59.9649 | 48 | 98.4727 | 35.3664 | 59.9879 | 35.4641
[8 empty] | 98.4626 | 47.5209 | 59.9706 | 48 | 98.4979 | 47.5253 | 59.9649 | 48 | 98.481 | 35.3693 | 59.9879 | 35.4616
[8 empty] | 98.471 | 47.5209 | 59.9706 | 48 | 98.5062 | 47.5253 | 59.9649 | 48 | 98.4893 | 35.3693 | 59.9879 | 35.4591
[8 empty] | 98.4794 | 47.5209 | 59.9706 | 48 | 98.5145 | 47.5253 | 59.9649 | 48 | 98.4977 | 35.3693 | 59.9879 | 35.4566
[8 empty] | 98.4877 | 47.5209 | 59.9706 | 48 | 98.5229 | 47.5253 | 59.9649 | 48 | 98.506 | 35.3693 | 59.9879 | 35.4541
[8 empty] | 98.496 | 47.5209 | 59.9706 | 48 | 98.5312 | 47.529 | 59.9649 | 48 | 98.5143 | 35.3716 | 59.9879 | 35.4516
[8 empty] | 98.5043 | 47.5209 | 59.9706 | 48 | 98.5396 | 47.529 | 59.9649 | 48 | 98.5226 | 35.3716 | 59.9879 | 35.4491
[8 empty] | 98.5127 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 98.5479 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 98.531 | 35.3735 | 59.9879 | 35.4466
[8 empty] | 98.5211 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 98.5563 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 98.5393 | 35.3735 | 59.9879 | 35.4441
[8 empty] | 98.5294 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 98.5646 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 98.5477 | 35.3735 | 59.9879 | 35.4416
[8 empty] | 98.5377 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 98.5729 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 98.556 | 35.3735 | 59.9879 | 35.4391
[8 empty] | 98.546 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 98.5812 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 98.5643 | 35.3735 | 59.9879 | 35.4366
[8 empty] | 98.5544 | 47.5228 | 59.9706 | 48 | 98.5896 | 47.5124 | 59.9649 | 48 | 98.5727 | 35.3735 | 59.9879 | 35.4341
[8 empty] | 98.5627 | 47.5317 | 59.9706 | 48 | 98.598 | 47.5125 | 59.9649 | 48 | 98.581 | 35.3296 | 59.9879 | 35.4316
[8 empty] | 98.571 | 47.5317 | 59.9706 | 48 | 98.6063 | 47.5125 | 59.9649 | 48 | 98.5894 | 35.3296 | 59.9879 | 35.4291
[8 empty] | 98.5794 | 47.5317 | 59.9706 | 48 | 98.6146 | 47.5125 | 59.9649 | 48 | 98.5977 | 35.3296 | 59.9879 | 35.4266
[8 empty] | 98.5877 | 47.5317 | 59.9706 | 48 | 98.6229 | 47.5125 | 59.9649 | 48 | 98.606 | 35.3296 | 59.9879 | 35.424
[8 empty] | 98.5961 | 47.5317 | 59.9706 | 48 | 98.6313 | 47.4853 | 59.9649 | 48 | 98.6143 | 35.3296 | 59.9879 | 35.4216
[8 empty] | 98.6044 | 47.5317 | 59.9706 | 48 | 98.6396 | 47.4853 | 59.9649 | 48 | 98.6227 | 35.3296 | 59.9879 | 35.419
[8 empty] | 98.6127 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 98.6479 | 47.4837 | 59.9649 | 48 | 98.631 | 35.3296 | 59.9879 | 35.4165
[8 empty] | 98.6211 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 98.6563 | 47.4837 | 59.9649 | 48 | 98.6393 | 35.3296 | 59.9879 | 35.414
[8 empty] | 98.6294 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 98.6647 | 47.4765 | 59.9649 | 48 | 98.6477 | 35.3296 | 59.9879 | 35.4115
[8 empty] | 98.6378 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 98.673 | 47.4765 | 59.9649 | 48 | 98.656 | 35.3296 | 59.9879 | 35.409
[8 empty] | 98.6461 | 47.5201 | 59.9706 | 48 | 98.6813 | 47.4765 | 59.9649 | 48 | 98.6644 | 35.3296 | 59.9879 | 35.4065
[8 empty] | 98.6544 | 47.5201 | 59.9706 | 48 | 98.6896 | 47.4765 | 59.9649 | 48 | 98.6727 | 35.3296 | 59.9879 | 35.404
[8 empty] | 98.6628 | 47.5196 | 59.9706 | 48 | 98.698 | 47.4765 | 59.9649 | 48 | 98.681 | 35.3296 | 59.9879 | 35.4015
[8 empty] | 98.6711 | 47.5196 | 59.9706 | 48 | 98.7064 | 47.4765 | 59.9649 | 48 | 98.6893 | 35.3296 | 59.9879 | 35.399
[8 empty] | 98.6794 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 98.7147 | 47.508 | 59.9649 | 48 | 98.6977 | 35.3296 | 59.9879 | 35.3965
[8 empty] | 98.6878 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 98.723 | 47.508 | 59.9649 | 48 | 98.7061 | 35.3296 | 59.9879 | 35.394
[8 empty] | 98.6961 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 98.7313 | 47.508 | 59.9649 | 48 | 98.7144 | 35.3285 | 59.9879 | 35.3915
[8 empty] | 98.7045 | 47.5241 | 59.9706 | 48 | 98.7397 | 47.508 | 59.9649 | 48 | 98.7227 | 35.3285 | 59.9879 | 35.389
[8 empty] | 98.7128 | 47.5235 | 59.9706 | 48 | 98.748 | 47.5137 | 59.9649 | 48 | 98.731 | 35.3285 | 59.9879 | 35.3865
[8 empty] | 98.7211 | 47.5235 | 59.9706 | 48 | 98.7563 | 47.5137 | 59.9649 | 48 | 98.7394 | 35.3285 | 59.9879 | 35.384
[8 empty] | 98.7295 | 47.5217 | 59.9706 | 48 | 98.7647 | 47.5137 | 59.9649 | 48 | 98.7477 | 35.3285 | 59.9879 | 35.3815
[8 empty] | 98.7378 | 47.5217 | 59.9706 | 48 | 98.773 | 47.5137 | 59.9649 | 48 | 98.756 | 35.3285 | 59.9879 | 35.379
[8 empty] | 98.7462 | 47.5217 | 59.9706 | 48 | 98.7814 | 47.5048 | 59.9649 | 48 | 98.7644 | 35.3285 | 59.9879 | 35.3765
[8 empty] | 98.7545 | 47.5217 | 59.9706 | 48 | 98.7897 | 47.5048 | 59.9649 | 48 | 98.7727 | 35.3285 | 59.9879 | 35.374
[8 empty] | 98.7628 | 47.5002 | 59.9706 | 48 | 98.798 | 47.5129 | 59.9649 | 48 | 98.7811 | 35.3285 | 59.9879 | 35.3715
[8 empty] | 98.7712 | 47.5002 | 59.9706 | 48 | 98.8064 | 47.5129 | 59.9649 | 48 | 98.7894 | 35.3285 | 59.9879 | 35.369
[8 empty] | 98.7795 | 47.5002 | 59.9706 | 48 | 98.8148 | 47.5129 | 59.9649 | 48 | 98.7977 | 35.3285 | 59.9879 | 35.3665
[8 empty] | 98.7878 | 47.5002 | 59.9706 | 48 | 98.8231 | 47.5129 | 59.9649 | 48 | 98.806 | 35.3285 | 59.9879 | 35.364
[8 empty] | 98.7961 | 47.5002 | 59.9706 | 48 | 98.8314 | 47.51 | 59.9649 | 48 | 98.8144 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3615
[8 empty] | 98.8045 | 47.5002 | 59.9706 | 48 | 98.8397 | 47.51 | 59.9649 | 48 | 98.8227 | 35.3128 | 59.9879 | 35.359
[8 empty] | 98.8129 | 47.5003 | 59.9706 | 48 | 98.8481 | 47.5083 | 59.9649 | 48 | 98.8311 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3565
[8 empty] | 98.8212 | 47.5003 | 59.9706 | 48 | 98.8564 | 47.5083 | 59.9649 | 48 | 98.8394 | 35.3128 | 59.9879 | 35.354
[8 empty] | 98.8295 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 98.8647 | 47.5082 | 59.9649 | 48 | 98.8477 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3515
[8 empty] | 98.8378 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 98.8731 | 47.5082 | 59.9649 | 48 | 98.8561 | 35.3128 | 59.9879 | 35.349
[8 empty] | 98.8462 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 98.8814 | 47.5082 | 59.9649 | 48 | 98.8644 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3465
[8 empty] | 98.8546 | 47.5079 | 59.9706 | 48 | 98.8898 | 47.5082 | 59.9649 | 48 | 98.8727 | 35.3128 | 59.9879 | 35.344
[8 empty] | 98.8629 | 47.5043 | 59.9706 | 48 | 98.8981 | 47.5082 | 59.9649 | 48 | 98.881 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3415
[8 empty] | 98.8712 | 47.5043 | 59.9706 | 48 | 98.9064 | 47.5082 | 59.9649 | 48 | 98.8894 | 35.3128 | 59.9879 | 35.339
[8 empty] | 98.8795 | 47.5043 | 59.9706 | 48 | 98.9148 | 47.5016 | 59.9649 | 48 | 98.8977 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3365
[8 empty] | 98.8879 | 47.5043 | 59.9706 | 48 | 98.9232 | 47.5016 | 59.9649 | 48 | 98.9061 | 35.3128 | 59.9879 | 35.334
[8 empty] | 98.8962 | 47.5043 | 59.9706 | 48 | 98.9315 | 47.5016 | 59.9649 | 48 | 98.9144 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3315
[8 empty] | 98.9045 | 47.5043 | 59.9706 | 48 | 98.9398 | 47.5016 | 59.9649 | 48 | 98.9227 | 35.3128 | 59.9879 | 35.329
[8 empty] | 98.9129 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 98.9481 | 47.5032 | 59.9649 | 48 | 98.9311 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3265
[8 empty] | 98.9212 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 98.9565 | 47.5032 | 59.9649 | 48 | 98.9394 | 35.3128 | 59.9879 | 35.324
[8 empty] | 98.9296 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 98.9648 | 47.5032 | 59.9649 | 48 | 98.9478 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3215
[8 empty] | 98.9379 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 98.9731 | 47.5032 | 59.9649 | 48 | 98.9561 | 35.3128 | 59.9879 | 35.319
[8 empty] | 98.9462 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 98.9815 | 47.5032 | 59.9649 | 48 | 98.9644 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3165
[8 empty] | 98.9546 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 98.9898 | 47.5032 | 59.9649 | 48 | 98.9728 | 35.3128 | 59.9879 | 35.314
[8 empty] | 98.9629 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 98.9982 | 47.4935 | 59.9649 | 48 | 98.9811 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3115
[8 empty] | 98.9713 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0065 | 47.4935 | 59.9649 | 48 | 98.9894 | 35.3128 | 59.9879 | 35.309
[8 empty] | 98.9796 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0148 | 47.5093 | 59.9649 | 48 | 98.9977 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3065
[8 empty] | 98.9879 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0232 | 47.5093 | 59.9649 | 48 | 99.0061 | 35.3128 | 59.9879 | 35.304
[8 empty] | 98.9963 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0316 | 47.5093 | 59.9649 | 48 | 99.0144 | 35.3128 | 59.9879 | 35.3015
[8 empty] | 99.0046 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0399 | 47.5093 | 59.9649 | 48 | 99.0228 | 35.3128 | 59.9879 | 35.299
[8 empty] | 99.0129 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0482 | 47.5093 | 59.9649 | 48 | 99.0311 | 35.3156 | 59.9879 | 35.2965
[8 empty] | 99.0212 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0565 | 47.5093 | 59.9649 | 48 | 99.0394 | 35.3156 | 59.9879 | 35.294
[8 empty] | 99.0296 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0649 | 47.5113 | 59.9649 | 48 | 99.0478 | 35.3156 | 59.9879 | 35.2915
[8 empty] | 99.038 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0732 | 47.5113 | 59.9649 | 48 | 99.0561 | 35.3156 | 59.9879 | 35.289
[8 empty] | 99.0463 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0815 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.0645 | 35.3156 | 59.9879 | 35.2865
[8 empty] | 99.0546 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0899 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.0728 | 35.3156 | 59.9879 | 35.284
[8 empty] | 99.0629 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.0982 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.0811 | 35.3176 | 59.9879 | 35.2815
[8 empty] | 99.0713 | 47.5043 | 59.9764 | 48 | 99.1066 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.0894 | 35.3176 | 59.9879 | 35.279
[8 empty] | 99.0797 | 47.501 | 59.9764 | 48 | 99.1149 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.0978 | 35.3176 | 59.9879 | 35.2765
[8 empty] | 99.088 | 47.501 | 59.9764 | 48 | 99.1232 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1061 | 35.3176 | 59.9879 | 35.274
[8 empty] | 99.0963 | 47.501 | 59.9764 | 48 | 99.1316 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1144 | 35.3176 | 59.9879 | 35.2715
[8 empty] | 99.1046 | 47.501 | 59.9764 | 48 | 99.1399 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1228 | 35.3176 | 59.9879 | 35.269
[8 empty] | 99.113 | 47.4834 | 59.9764 | 48 | 99.1483 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1311 | 35.3176 | 59.9936 | 35.2665
[8 empty] | 99.1213 | 47.4834 | 59.9764 | 48 | 99.1566 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1395 | 35.3176 | 59.9936 | 35.264
[8 empty] | 99.1296 | 47.4834 | 59.9764 | 48 | 99.1649 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1478 | 35.3176 | 59.9936 | 35.2615
[8 empty] | 99.138 | 47.4834 | 59.9764 | 48 | 99.1733 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1561 | 35.3176 | 59.9936 | 35.259
[8 empty] | 99.1463 | 47.4834 | 59.9764 | 48 | 99.1816 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1644 | 35.3176 | 59.9936 | 35.2565
[8 empty] | 99.1547 | 47.4834 | 59.9764 | 48 | 99.1899 | 47.5073 | 59.9649 | 48 | 99.1728 | 35.3176 | 59.9936 | 35.254
[8 empty] | 99.163 | 47.4834 | 59.9764 | 48 | 99.1983 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.1811 | 35.3176 | 59.9936 | 35.2515
[8 empty] | 99.1713 | 47.4834 | 59.9764 | 48 | 99.2066 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.1895 | 35.3176 | 59.9936 | 35.249
[8 empty] | 99.1797 | 47.4833 | 59.9764 | 48 | 99.215 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.1978 | 35.3176 | 59.9936 | 35.2465
[8 empty] | 99.188 | 47.4833 | 59.9764 | 48 | 99.2233 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.2061 | 35.3176 | 59.9936 | 35.244
[8 empty] | 99.1964 | 47.4833 | 59.9764 | 48 | 99.2316 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2145 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2415
[8 empty] | 99.2047 | 47.4833 | 59.9764 | 48 | 99.24 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2228 | 35.2575 | 59.9936 | 35.239
[8 empty] | 99.213 | 47.4815 | 59.9764 | 48 | 99.2483 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2311 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2365
[8 empty] | 99.2214 | 47.4815 | 59.9764 | 48 | 99.2567 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2394 | 35.2575 | 59.9936 | 35.234
[8 empty] | 99.2297 | 47.4815 | 59.9764 | 48 | 99.265 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2478 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2315
[8 empty] | 99.238 | 47.4815 | 59.9764 | 48 | 99.2733 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2561 | 35.2575 | 59.9936 | 35.229
[8 empty] | 99.2463 | 47.4818 | 59.9764 | 48 | 99.2817 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2645 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2265
[8 empty] | 99.2547 | 47.4818 | 59.9764 | 48 | 99.29 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2728 | 35.2575 | 59.9936 | 35.224
[8 empty] | 99.263 | 47.4818 | 59.9764 | 48 | 99.2983 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2811 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2215
[8 empty] | 99.2714 | 47.4818 | 59.9764 | 48 | 99.3067 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2895 | 35.2575 | 59.9936 | 35.219
[8 empty] | 99.2797 | 47.5008 | 59.9764 | 48 | 99.315 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.2978 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2165
[8 empty] | 99.288 | 47.5008 | 59.9764 | 48 | 99.3234 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.3062 | 35.2575 | 59.9936 | 35.214
[8 empty] | 99.2964 | 47.5065 | 59.9764 | 48 | 99.3317 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.3145 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2115
[8 empty] | 99.3047 | 47.5065 | 59.9764 | 48 | 99.34 | 47.5038 | 59.9649 | 48 | 99.3228 | 35.2575 | 59.9936 | 35.209
[8 empty] | 99.313 | 47.53 | 59.9764 | 48 | 99.3484 | 47.502 | 59.9649 | 48 | 99.3311 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2065
[8 empty] | 99.3214 | 47.53 | 59.9764 | 48 | 99.3567 | 47.502 | 59.9649 | 48 | 99.3395 | 35.2575 | 59.9936 | 35.204
[8 empty] | 99.3297 | 47.5271 | 59.9764 | 48 | 99.3651 | 47.502 | 59.9649 | 48 | 99.3478 | 35.2575 | 59.9936 | 35.2015
[8 empty] | 99.3381 | 47.5271 | 59.9764 | 48 | 99.3734 | 47.502 | 59.9649 | 48 | 99.3561 | 35.2575 | 59.9936 | 35.199
[8 empty] | 99.3464 | 47.557 | 59.9764 | 48 | 99.3817 | 47.5066 | 59.9649 | 48 | 99.3645 | 35.2575 | 59.9936 | 35.1965
[8 empty] | 99.3547 | 47.557 | 59.9764 | 48 | 99.3901 | 47.5066 | 59.9649 | 48 | 99.3728 | 35.2575 | 59.9936 | 35.194
[8 empty] | 99.3631 | 47.5571 | 59.9764 | 48 | 99.3984 | 47.5107 | 59.9649 | 48 | 99.3812 | 35.2575 | 59.9936 | 35.1915
[8 empty] | 99.3714 | 47.5571 | 59.9764 | 48 | 99.4067 | 47.5107 | 59.9649 | 48 | 99.3895 | 35.2575 | 59.9936 | 35.189
[8 empty] | 99.3798 | 47.5493 | 59.9764 | 48 | 99.4151 | 47.5107 | 59.9649 | 48 | 99.3978 | 35.2575 | 59.9936 | 35.1865
[8 empty] | 99.3881 | 47.5493 | 59.9764 | 48 | 99.4234 | 47.5107 | 59.9649 | 48 | 99.4061 | 35.2575 | 59.9936 | 35.184
[8 empty] | 99.3964 | 47.5493 | 59.9764 | 48 | 99.4318 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4145 | 35.2575 | 59.9936 | 35.1815
[8 empty] | 99.4047 | 47.5493 | 59.9764 | 48 | 99.4401 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4228 | 35.2575 | 59.9936 | 35.179
[8 empty] | 99.4131 | 47.5493 | 59.9764 | 48 | 99.4484 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4312 | 35.2575 | 59.9936 | 35.1765
[8 empty] | 99.4214 | 47.5493 | 59.9764 | 48 | 99.4568 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4395 | 35.2575 | 59.9936 | 35.174
[8 empty] | 99.4297 | 47.544 | 59.9764 | 48 | 99.4651 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4478 | 35.2575 | 59.9936 | 35.1715
[8 empty] | 99.4381 | 47.544 | 59.9764 | 48 | 99.4734 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4562 | 35.2575 | 59.9936 | 35.169
[8 empty] | 99.4464 | 47.5456 | 59.9764 | 48 | 99.4818 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4645 | 35.1564 | 59.9936 | 35.1665
[8 empty] | 99.4548 | 47.5456 | 59.9764 | 48 | 99.4901 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4728 | 35.1564 | 59.9936 | 35.164
[8 empty] | 99.4631 | 47.5456 | 59.9764 | 48 | 99.4985 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4811 | 35.1564 | 59.9936 | 35.1615
[8 empty] | 99.4714 | 47.5456 | 59.9764 | 48 | 99.5068 | 47.5069 | 59.9649 | 48 | 99.4895 | 35.1564 | 59.9936 | 35.159
[8 empty] | 99.4798 | 47.5456 | 59.9764 | 48 | 99.5151 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.4978 | 35.1564 | 59.9936 | 35.1565
[8 empty] | 99.4881 | 47.5456 | 59.9764 | 48 | 99.5235 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5062 | 35.1564 | 59.9936 | 35.154
[8 empty] | 99.4965 | 47.5675 | 59.9764 | 48 | 99.5318 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5145 | 35.1564 | 59.9936 | 35.1515
[8 empty] | 99.5048 | 47.5675 | 59.9764 | 48 | 99.5402 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5228 | 35.1564 | 59.9936 | 35.149
[8 empty] | 99.5131 | 47.5675 | 59.9764 | 48 | 99.5485 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5311 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1465
[8 empty] | 99.5215 | 47.5675 | 59.9764 | 48 | 99.5568 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5395 | 35.0597 | 59.9936 | 35.144
[8 empty] | 99.5298 | 47.5645 | 59.9764 | 48 | 99.5652 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5479 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1415
[8 empty] | 99.5381 | 47.5645 | 59.9764 | 48 | 99.5735 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5562 | 35.0597 | 59.9936 | 35.139
[8 empty] | 99.5464 | 47.5594 | 59.9764 | 48 | 99.5818 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5645 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1365
[8 empty] | 99.5548 | 47.5594 | 59.9764 | 48 | 99.5902 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5728 | 35.0597 | 59.9936 | 35.134
[8 empty] | 99.5632 | 47.5542 | 59.9764 | 48 | 99.5985 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5812 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1315
[8 empty] | 99.5715 | 47.5542 | 59.9764 | 48 | 99.6069 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5895 | 35.0597 | 59.9936 | 35.129
[8 empty] | 99.5798 | 47.5581 | 59.9764 | 48 | 99.6152 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.5978 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1265
[8 empty] | 99.5881 | 47.5581 | 59.9764 | 48 | 99.6235 | 47.4748 | 59.9649 | 48 | 99.6061 | 35.0597 | 59.9936 | 35.124
[8 empty] | 99.5965 | 47.561 | 59.9764 | 48 | 99.6319 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6145 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1215
[8 empty] | 99.6049 | 47.561 | 59.9764 | 48 | 99.6402 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6228 | 35.0597 | 59.9936 | 35.119
[8 empty] | 99.6132 | 47.561 | 59.9764 | 48 | 99.6486 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6312 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1165
[8 empty] | 99.6215 | 47.561 | 59.9764 | 48 | 99.6569 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6395 | 35.0597 | 59.9936 | 35.114
[8 empty] | 99.6298 | 47.5641 | 59.9764 | 48 | 99.6652 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6478 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1115
[8 empty] | 99.6382 | 47.5641 | 59.9764 | 48 | 99.6736 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6562 | 35.0597 | 59.9936 | 35.109
[8 empty] | 99.6465 | 47.5246 | 59.9764 | 48 | 99.6819 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6645 | 35.0597 | 59.9936 | 35.1065
[8 empty] | 99.6548 | 47.5246 | 59.9764 | 48 | 99.6902 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6729 | 35.0597 | 59.9936 | 35.104
[8 empty] | 99.6632 | 47.5246 | 59.9764 | 48 | 99.6986 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6812 | 35.0573 | 59.9936 | 35.1015
[8 empty] | 99.6715 | 47.5246 | 59.9764 | 48 | 99.7069 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6895 | 35.0573 | 59.9936 | 35.0995
[8 empty] | 99.6799 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 99.7153 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.6978 | 35.0561 | 59.9936 | 35.0983
[8 empty] | 99.6882 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 99.7236 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7062 | 35.0561 | 59.9936 | 35.097
[8 empty] | 99.6965 | 47.5057 | 59.9764 | 48 | 99.7319 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7145 | 35.054 | 59.9936 | 35.0957
[8 empty] | 99.7049 | 47.5057 | 59.9764 | 48 | 99.7403 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7228 | 35.054 | 59.9936 | 35.0945
[8 empty] | 99.7132 | 47.5057 | 59.9764 | 48 | 99.7486 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7312 | 35.054 | 59.9936 | 35.0933
[8 empty] | 99.7216 | 47.5057 | 59.9764 | 48 | 99.757 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7395 | 35.054 | 59.9936 | 35.092
[8 empty] | 99.7299 | 47.5166 | 59.9764 | 48 | 99.7653 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7479 | 35.054 | 59.9936 | 35.0907
[8 empty] | 99.7382 | 47.5166 | 59.9764 | 48 | 99.7736 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7562 | 35.054 | 59.9936 | 35.0895
[8 empty] | 99.7466 | 47.5192 | 59.9764 | 48 | 99.782 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7645 | 35.054 | 59.9936 | 35.0882
[8 empty] | 99.7549 | 47.5192 | 59.9764 | 48 | 99.7903 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7728 | 35.054 | 59.9936 | 35.087
[8 empty] | 99.7632 | 47.5291 | 59.9764 | 48 | 99.7986 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7812 | 35.054 | 59.9936 | 35.0858
[8 empty] | 99.7715 | 47.5291 | 59.9764 | 48 | 99.807 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7895 | 35.054 | 59.9936 | 35.0845
[8 empty] | 99.7799 | 47.5291 | 59.9764 | 48 | 99.8153 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.7979 | 35.054 | 59.9936 | 35.0832
[8 empty] | 99.7882 | 47.5291 | 59.9764 | 48 | 99.8237 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8062 | 35.054 | 59.9936 | 35.082
[8 empty] | 99.7966 | 47.5368 | 59.9764 | 48 | 99.832 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8145 | 35.054 | 59.9936 | 35.0807
[8 empty] | 99.8049 | 47.5368 | 59.9764 | 48 | 99.8403 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8229 | 35.054 | 59.9936 | 35.0795
[8 empty] | 99.8132 | 47.5601 | 59.9764 | 48 | 99.8487 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8312 | 35.054 | 59.9936 | 35.0782
[8 empty] | 99.8216 | 47.5601 | 59.9764 | 48 | 99.857 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8395 | 35.054 | 59.9936 | 35.077
[8 empty] | 99.8299 | 47.5353 | 59.9764 | 48 | 99.8654 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8478 | 35.052 | 59.9936 | 35.0757
[8 empty] | 99.8383 | 47.5353 | 59.9764 | 48 | 99.8737 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8562 | 35.052 | 59.9936 | 35.0745
[8 empty] | 99.8466 | 47.5217 | 59.9764 | 48 | 99.882 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8645 | 35.0549 | 59.9936 | 35.0732
[8 empty] | 99.8549 | 47.5217 | 59.9764 | 48 | 99.8904 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8729 | 35.0549 | 59.9936 | 35.072
[8 empty] | 99.8633 | 47.5217 | 59.9764 | 48 | 99.8987 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8812 | 35.0549 | 59.9936 | 35.0707
[8 empty] | 99.8716 | 47.5217 | 59.9764 | 48 | 99.907 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8895 | 35.0549 | 59.9936 | 35.0695
[8 empty] | 99.8799 | 47.5215 | 59.9764 | 48 | 99.9154 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.8979 | 35.0558 | 59.9936 | 35.0682
[8 empty] | 99.8883 | 47.5215 | 59.9764 | 48 | 99.9237 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9062 | 35.0558 | 59.9936 | 35.067
[8 empty] | 99.8966 | 47.513 | 59.9764 | 48 | 99.9321 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9146 | 35.0558 | 59.9936 | 35.0657
[8 empty] | 99.905 | 47.513 | 59.9764 | 48 | 99.9404 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9229 | 35.0558 | 59.9936 | 35.0645
[8 empty] | 99.9133 | 47.5123 | 59.9764 | 48 | 99.9487 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9312 | 35.0132 | 59.9936 | 35.0632
[8 empty] | 99.9216 | 47.5123 | 59.9764 | 48 | 99.9571 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9395 | 35.0132 | 59.9936 | 35.062
[8 empty] | 99.9299 | 47.5123 | 59.9764 | 48 | 99.9654 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9479 | 35.0132 | 59.9936 | 35.0607
[8 empty] | 99.9383 | 47.5123 | 59.9764 | 48 | 99.9738 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9562 | 35.0132 | 59.9936 | 35.0595
[8 empty] | 99.9467 | 47.5123 | 59.9764 | 48 | 99.9821 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9645 | 35.0132 | 59.9936 | 35.0582
[8 empty] | 99.955 | 47.5123 | 59.9764 | 48 | 99.9904 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9728 | 35.0132 | 59.9936 | 35.057
[8 empty] | 99.9633 | 47.5145 | 59.9764 | 48 | 99.9988 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9812 | 35.0132 | 59.9936 | 35.0557
[8 empty] | 99.9716 | 47.5145 | 59.9764 | 48 | 100.0071 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9896 | 35.0132 | 59.9936 | 35.0545
[8 empty] | 99.98 | 47.5223 | 59.9764 | 48 | 100.0154 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 99.9979 | 35.0128 | 59.9936 | 35.0532
[8 empty] | 99.9883 | 47.5223 | 59.9764 | 48 | 100.0238 | 47.4743 | 59.9649 | 48 | 100.0062 | 35.0128 | 59.9936 | 35.052
[8 empty] | 99.9966 | 47.5223 | 59.9764 | 48 | 100.0321 | 47.4809 | 59.9649 | 48 | 100.0145 | 35.0128 | 59.9936 | 35.0507
[8 empty] | 100.005 | 47.5223 | 59.9764 | 48 | 100.0405 | 47.4809 | 59.9649 | 48 | 100.0229 | 35.0128 | 59.9936 | 35.0495
[8 empty] | 100.0133 | 47.5223 | 59.9764 | 48 | 100.0488 | 47.4809 | 59.9649 | 48 | 100.0312 | 35.0128 | 59.9936 | 35.0482
[8 empty] | 100.0217 | 47.5223 | 59.9764 | 48 | 100.0571 | 47.4809 | 59.9649 | 48 | 100.0396 | 35.0128 | 59.9936 | 35.047
[8 empty] | 100.03 | 47.5285 | 59.9764 | 48 | 100.0655 | 47.4809 | 59.9649 | 48 | 100.0479 | 35.0128 | 59.9936 | 35.0457
[8 empty] | 100.0383 | 47.5285 | 59.9764 | 48 | 100.0738 | 47.4809 | 59.9649 | 48 | 100.0562 | 35.0128 | 59.9936 | 35.0445
[8 empty] | 100.0467 | 47.5143 | 59.9764 | 48 | 100.0822 | 47.4739 | 59.9649 | 48 | 100.0646 | 35.0128 | 59.9936 | 35.0432
[8 empty] | 100.055 | 47.5143 | 59.9764 | 48 | 100.0905 | 47.4739 | 59.9649 | 48 | 100.0729 | 35.0128 | 59.9936 | 35.042
[8 empty] | 100.0634 | 47.5143 | 59.9764 | 48 | 100.0988 | 47.4739 | 59.9649 | 48 | 100.0812 | 35.0119 | 59.9936 | 35.0407
[8 empty] | 100.0717 | 47.5143 | 59.9764 | 48 | 100.1072 | 47.4739 | 59.9649 | 48 | 100.0895 | 35.0119 | 59.9936 | 35.0395
[8 empty] | 100.08 | 47.5143 | 59.9764 | 48 | 100.1155 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.0979 | 35.0119 | 59.9936 | 35.0382
[8 empty] | 100.0884 | 47.5143 | 59.9764 | 48 | 100.1238 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1062 | 35.0119 | 59.9936 | 35.037
[8 empty] | 100.0967 | 47.5106 | 59.9764 | 48 | 100.1321 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1146 | 35.0119 | 59.9936 | 35.0357
[8 empty] | 100.105 | 47.5106 | 59.9764 | 48 | 100.1405 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1229 | 35.0119 | 59.9936 | 35.0345
[8 empty] | 100.1133 | 47.5106 | 59.9764 | 48 | 100.1489 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1312 | 35.0119 | 59.9936 | 35.0332
[8 empty] | 100.1217 | 47.5106 | 59.9764 | 48 | 100.1572 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1395 | 35.0119 | 59.9936 | 35.032
[8 empty] | 100.1301 | 47.4909 | 59.9764 | 48 | 100.1655 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1479 | 35.0119 | 59.9936 | 35.0307
[8 empty] | 100.1384 | 47.4909 | 59.9764 | 48 | 100.1738 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1562 | 35.0119 | 59.9936 | 35.0295
[8 empty] | 100.1467 | 47.4909 | 59.9764 | 48 | 100.1822 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1646 | 35.0092 | 59.9936 | 35.0282
[8 empty] | 100.155 | 47.4909 | 59.9764 | 48 | 100.1906 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1729 | 35.0092 | 59.9936 | 35.027
[8 empty] | 100.1634 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 100.1989 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1812 | 34.9679 | 59.9936 | 35.0257
[8 empty] | 100.1717 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 100.2072 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1896 | 34.9679 | 59.9936 | 35.0245
[8 empty] | 100.1801 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 100.2155 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.1979 | 34.9679 | 59.9936 | 35.0232
[8 empty] | 100.1884 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 100.2239 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2062 | 34.9679 | 59.9936 | 35.022
[8 empty] | 100.1967 | 47.5066 | 59.9764 | 48 | 100.2322 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2145 | 34.9679 | 59.9936 | 35.0207
[8 empty] | 100.2051 | 47.5066 | 59.9764 | 48 | 100.2405 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2229 | 34.9679 | 59.9936 | 35.0195
[8 empty] | 100.2134 | 47.4934 | 59.9764 | 48 | 100.2489 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2312 | 34.9679 | 59.9936 | 35.0182
[8 empty] | 100.2217 | 47.4934 | 59.9764 | 48 | 100.2572 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2396 | 34.9679 | 59.9936 | 35.017
[8 empty] | 100.2301 | 47.4934 | 59.9764 | 48 | 100.2656 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2479 | 34.9679 | 59.9936 | 35.0157
[8 empty] | 100.2384 | 47.4934 | 59.9764 | 48 | 100.2739 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2562 | 34.9679 | 59.9936 | 35.0145
[8 empty] | 100.2468 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 100.2822 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2646 | 34.9305 | 59.9936 | 35.0132
[8 empty] | 100.2551 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 100.2906 | 47.4739 | 59.9706 | 48 | 100.2729 | 34.9305 | 59.9936 | 35.012
[8 empty] | 100.2634 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 100.2989 | 47.4813 | 59.9706 | 48 | 100.2812 | 34.9287 | 59.9936 | 35.0107
[8 empty] | 100.2718 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 100.3073 | 47.4813 | 59.9706 | 48 | 100.2896 | 34.9287 | 59.9936 | 35.0095
[8 empty] | 100.2801 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 100.3156 | 47.4813 | 59.9706 | 48 | 100.2979 | 34.9287 | 59.9936 | 35.0082
[8 empty] | 100.2885 | 47.4934 | 59.9706 | 48 | 100.3239 | 47.4813 | 59.9706 | 48 | 100.3062 | 34.9287 | 59.9936 | 35.007
[8 empty] | 100.2968 | 47.4887 | 59.9706 | 48 | 100.3323 | 47.4813 | 59.9706 | 48 | 100.3146 | 34.9287 | 59.9936 | 35.0057
[8 empty] | 100.3051 | 47.4887 | 59.9706 | 48 | 100.3406 | 47.4813 | 59.9706 | 48 | 100.3229 | 34.9287 | 59.9936 | 35.0045
[8 empty] | 100.3135 | 47.4887 | 59.9706 | 48 | 100.3489 | 47.4813 | 59.9706 | 48 | 100.3312 | 34.9287 | 59.9936 | 35.0032
[8 empty] | 100.3218 | 47.4887 | 59.9706 | 48 | 100.3573 | 47.4813 | 59.9706 | 48 | 100.3396 | 34.9287 | 59.9936 | 35.002
[8 empty] | 100.3301 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 100.3656 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.3479 | 34.9287 | 59.9936 | 35.0007
[8 empty] | 100.3384 | 47.4886 | 59.9706 | 48 | 100.374 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.3563 | 34.9287 | 59.9936 | 34.9995
[8 empty] | 100.3468 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.3823 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.3646 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9982
[8 empty] | 100.3552 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.3906 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.3729 | 34.9297 | 59.9936 | 34.997
[8 empty] | 100.3635 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.399 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.3812 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9957
[8 empty] | 100.3718 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.4073 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.3896 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9945
[8 empty] | 100.3801 | 47.5031 | 59.9706 | 48 | 100.4156 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.3979 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9932
[8 empty] | 100.3885 | 47.5031 | 59.9706 | 48 | 100.424 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4062 | 34.9297 | 59.9936 | 34.992
[8 empty] | 100.3969 | 47.5031 | 59.9706 | 48 | 100.4323 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4146 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9907
[8 empty] | 100.4052 | 47.5031 | 59.9706 | 48 | 100.4407 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4229 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9895
[8 empty] | 100.4135 | 47.5012 | 59.9706 | 48 | 100.449 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4313 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9882
[8 empty] | 100.4218 | 47.5012 | 59.9706 | 48 | 100.4573 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4396 | 34.9297 | 59.9936 | 34.987
[8 empty] | 100.4302 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.4656 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4479 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9857
[8 empty] | 100.4385 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.474 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4562 | 34.9297 | 59.9936 | 34.9845
[8 empty] | 100.4468 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.4824 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4646 | 34.8775 | 59.9936 | 34.9832
[8 empty] | 100.4552 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.4907 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4729 | 34.8775 | 59.9936 | 34.982
[8 empty] | 100.4635 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.499 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4813 | 34.8775 | 59.9936 | 34.9807
[8 empty] | 100.4719 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.5073 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4896 | 34.8775 | 59.9936 | 34.9795
[8 empty] | 100.4802 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.5157 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.4979 | 34.8775 | 59.9936 | 34.9782
[8 empty] | 100.4885 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.524 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5063 | 34.8775 | 59.9936 | 34.977
[8 empty] | 100.4969 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.5323 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5146 | 34.8728 | 59.9936 | 34.9757
[8 empty] | 100.5052 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.5407 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5229 | 34.8728 | 59.9936 | 34.9745
[8 empty] | 100.5135 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.549 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5312 | 34.8728 | 59.9936 | 34.9732
[8 empty] | 100.5219 | 47.4804 | 59.9706 | 48 | 100.5574 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5396 | 34.8728 | 59.9936 | 34.972
[8 empty] | 100.5302 | 47.4763 | 59.9706 | 48 | 100.5657 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5479 | 34.8728 | 59.9936 | 34.9707
[8 empty] | 100.5386 | 47.4763 | 59.9706 | 48 | 100.574 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5563 | 34.8728 | 59.9936 | 34.9695
[8 empty] | 100.5469 | 47.4762 | 59.9706 | 48 | 100.5824 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5646 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9682
[8 empty] | 100.5552 | 47.4762 | 59.9706 | 48 | 100.5907 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 100.5729 | 34.8765 | 59.9936 | 34.967
[8 empty] | 100.5636 | 47.4762 | 59.9706 | 48 | 100.5991 | 47.4911 | 59.9706 | 48 | 100.5812 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9657
[8 empty] | 100.5719 | 47.4762 | 59.9706 | 48 | 100.6074 | 47.4911 | 59.9706 | 48 | 100.5896 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9645
[8 empty] | 100.5803 | 47.4762 | 59.9706 | 48 | 100.6157 | 47.5001 | 59.9706 | 48 | 100.598 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9632
[8 empty] | 100.5886 | 47.4762 | 59.9706 | 48 | 100.6241 | 47.5001 | 59.9706 | 48 | 100.6063 | 34.8765 | 59.9936 | 34.962
[8 empty] | 100.5969 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 100.6324 | 47.5001 | 59.9706 | 48 | 100.6146 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9607
[8 empty] | 100.6053 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 100.6407 | 47.5001 | 59.9706 | 48 | 100.6229 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9595
[8 empty] | 100.6136 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 100.6491 | 47.5001 | 59.9706 | 48 | 100.6313 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9582
[8 empty] | 100.6219 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 100.6574 | 47.5001 | 59.9706 | 48 | 100.6396 | 34.8765 | 59.9936 | 34.957
[8 empty] | 100.6302 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 100.6658 | 47.5001 | 59.9706 | 48 | 100.6479 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9557
[8 empty] | 100.6386 | 47.4728 | 59.9706 | 48 | 100.6741 | 47.5001 | 59.9706 | 48 | 100.6562 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9545
[8 empty] | 100.647 | 47.4845 | 59.9706 | 48 | 100.6824 | 47.5327 | 59.9706 | 48 | 100.6646 | 34.8765 | 59.9936 | 34.9532
[8 empty] | 100.6553 | 47.4845 | 59.9706 | 48 | 100.6908 | 47.5327 | 59.9706 | 48 | 100.673 | 34.8765 | 59.9936 | 34.952
[8 empty] | 100.6636 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.6991 | 47.5342 | 59.9706 | 48 | 100.6813 | 34.8797 | 59.9936 | 34.9507
[8 empty] | 100.6719 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7075 | 47.5342 | 59.9706 | 48 | 100.6896 | 34.8797 | 59.9936 | 34.949
[8 empty] | 100.6803 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7158 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 100.6979 | 34.8779 | 59.9936 | 34.9465
[8 empty] | 100.6887 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7241 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 100.7063 | 34.8779 | 59.9936 | 34.944
[8 empty] | 100.697 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7325 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 100.7146 | 34.8779 | 59.9936 | 34.9415
[8 empty] | 100.7053 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7408 | 47.5258 | 59.9706 | 48 | 100.723 | 34.8779 | 59.9936 | 34.939
[8 empty] | 100.7136 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7491 | 47.5035 | 59.9706 | 48 | 100.7313 | 34.8761 | 59.9936 | 34.9365
[8 empty] | 100.722 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7574 | 47.5035 | 59.9706 | 48 | 100.7396 | 34.8761 | 59.9936 | 34.934
[8 empty] | 100.7303 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7658 | 47.4928 | 59.9706 | 48 | 100.7479 | 34.8763 | 59.9936 | 34.9315
[8 empty] | 100.7386 | 47.4797 | 59.9706 | 48 | 100.7742 | 47.4928 | 59.9706 | 48 | 100.7563 | 34.8763 | 59.9936 | 34.929
[8 empty] | 100.747 | 47.4848 | 59.9706 | 48 | 100.7825 | 47.4928 | 59.9706 | 48 | 100.7646 | 34.8763 | 59.9936 | 34.9265
[8 empty] | 100.7553 | 47.4848 | 59.9706 | 48 | 100.7908 | 47.4928 | 59.9706 | 48 | 100.7729 | 34.8763 | 59.9936 | 34.924
[8 empty] | 100.7637 | 47.4848 | 59.9706 | 48 | 100.7991 | 47.4909 | 59.9706 | 48 | 100.7813 | 34.8763 | 59.9936 | 34.9215
[8 empty] | 100.772 | 47.4848 | 59.9706 | 48 | 100.8075 | 47.4909 | 59.9706 | 48 | 100.7896 | 34.8763 | 59.9936 | 34.919
[8 empty] | 100.7803 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 100.8159 | 47.4909 | 59.9706 | 48 | 100.798 | 34.8742 | 59.9936 | 34.9165
[8 empty] | 100.7887 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 100.8242 | 47.4909 | 59.9706 | 48 | 100.8063 | 34.8742 | 59.9936 | 34.914
[8 empty] | 100.797 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 100.8325 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 100.8146 | 34.8742 | 59.9936 | 34.9115
[8 empty] | 100.8054 | 47.4843 | 59.9706 | 48 | 100.8408 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 100.8229 | 34.8742 | 59.9936 | 34.909
[8 empty] | 100.8137 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 100.8492 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 100.8313 | 34.8042 | 59.9936 | 34.9065
[8 empty] | 100.822 | 47.4947 | 59.9706 | 48 | 100.8575 | 47.4925 | 59.9706 | 48 | 100.8396 | 34.8042 | 59.9936 | 34.904
[8 empty] | 100.8304 | 47.4996 | 59.9706 | 48 | 100.8658 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 100.848 | 34.7189 | 59.9936 | 34.9015
[8 empty] | 100.8387 | 47.4996 | 59.9706 | 48 | 100.8742 | 47.4991 | 59.9706 | 48 | 100.8563 | 34.7189 | 59.9936 | 34.899
[8 empty] | 100.847 | 47.4965 | 59.9706 | 48 | 100.8825 | 47.5017 | 59.9706 | 48 | 100.8646 | 34.7189 | 59.9936 | 34.8965
[8 empty] | 100.8554 | 47.4965 | 59.9706 | 48 | 100.8909 | 47.5017 | 59.9706 | 48 | 100.873 | 34.7189 | 59.9936 | 34.894
[8 empty] | 100.8637 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.8992 | 47.5097 | 59.9706 | 48 | 100.8813 | 34.7189 | 59.9936 | 34.8915
[8 empty] | 100.8721 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.9075 | 47.5097 | 59.9706 | 48 | 100.8896 | 34.7189 | 59.9936 | 34.889
[8 empty] | 100.8804 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.9159 | 47.5097 | 59.9706 | 48 | 100.8979 | 34.7174 | 59.9936 | 34.8865
[8 empty] | 100.8887 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.9242 | 47.5097 | 59.9706 | 48 | 100.9063 | 34.7174 | 59.9936 | 34.884
[8 empty] | 100.8971 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.9326 | 47.5632 | 59.9706 | 48 | 100.9146 | 34.7174 | 59.9936 | 34.8815
[8 empty] | 100.9054 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 100.9409 | 47.5632 | 59.9706 | 48 | 100.923 | 34.7174 | 59.9936 | 34.879
[8 empty] | 100.9138 | 47.4869 | 59.9706 | 48 | 100.9492 | 47.5578 | 59.9764 | 48 | 100.9313 | 34.7174 | 59.9936 | 34.8765
[8 empty] | 100.9221 | 47.4869 | 59.9706 | 48 | 100.9576 | 47.5578 | 59.9764 | 48 | 100.9396 | 34.7174 | 59.9936 | 34.874
[8 empty] | 100.9304 | 47.4901 | 59.9706 | 48 | 100.9659 | 47.5578 | 59.9764 | 48 | 100.948 | 34.716 | 59.9936 | 34.8715
[8 empty] | 100.9388 | 47.4901 | 59.9706 | 48 | 100.9742 | 47.5578 | 59.9764 | 48 | 100.9563 | 34.716 | 59.9936 | 34.869
[8 empty] | 100.9471 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 100.9826 | 47.5666 | 59.9764 | 48 | 100.9647 | 34.7168 | 59.9994 | 34.8665
[8 empty] | 100.9554 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 100.9909 | 47.5666 | 59.9764 | 48 | 100.973 | 34.7168 | 59.9994 | 34.864
[8 empty] | 100.9637 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 100.9993 | 47.5666 | 59.9764 | 48 | 100.9813 | 34.7168 | 59.9994 | 34.8615
[8 empty] | 100.9721 | 47.4903 | 59.9706 | 48 | 101.0076 | 47.5666 | 59.9764 | 48 | 100.9896 | 34.7168 | 59.9994 | 34.859
[8 empty] | 100.9805 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 101.0159 | 47.5666 | 59.9764 | 48 | 100.998 | 34.7168 | 59.9994 | 34.8565
[8 empty] | 100.9888 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 101.0243 | 47.5666 | 59.9764 | 48 | 101.0063 | 34.7168 | 59.9994 | 34.854
[8 empty] | 100.9971 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 101.0326 | 47.5666 | 59.9764 | 48 | 101.0146 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8515
[8 empty] | 101.0054 | 47.4943 | 59.9706 | 48 | 101.041 | 47.5666 | 59.9764 | 48 | 101.0229 | 34.6964 | 59.9994 | 34.849
[8 empty] | 101.0138 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 101.0493 | 47.5693 | 59.9764 | 48 | 101.0313 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8465
[8 empty] | 101.0222 | 47.4961 | 59.9706 | 48 | 101.0576 | 47.5693 | 59.9764 | 48 | 101.0396 | 34.6964 | 59.9994 | 34.844
[8 empty] | 101.0305 | 47.5096 | 59.9706 | 48 | 101.0659 | 47.5757 | 59.9764 | 48 | 101.048 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8415
[8 empty] | 101.0388 | 47.5096 | 59.9706 | 48 | 101.0743 | 47.5757 | 59.9764 | 48 | 101.0563 | 34.6964 | 59.9994 | 34.839
[8 empty] | 101.0471 | 47.5188 | 59.9706 | 48 | 101.0826 | 47.5765 | 59.9764 | 48 | 101.0646 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8365
[8 empty] | 101.0555 | 47.5188 | 59.9706 | 48 | 101.0909 | 47.5765 | 59.9764 | 48 | 101.073 | 34.6964 | 59.9994 | 34.834
[8 empty] | 101.0638 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 101.0993 | 47.5765 | 59.9764 | 48 | 101.0813 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8315
[8 empty] | 101.0721 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 101.1076 | 47.5765 | 59.9764 | 48 | 101.0897 | 34.6964 | 59.9994 | 34.829
[8 empty] | 101.0805 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 101.116 | 47.5765 | 59.9879 | 48 | 101.098 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8265
[8 empty] | 101.0888 | 47.5187 | 59.9706 | 48 | 101.1243 | 47.5765 | 59.9879 | 48 | 101.1063 | 34.6964 | 59.9994 | 34.824
[8 empty] | 101.0972 | 47.5194 | 59.9706 | 48 | 101.1326 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 101.1146 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8215
[8 empty] | 101.1055 | 47.5194 | 59.9706 | 48 | 101.141 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 101.123 | 34.6964 | 59.9994 | 34.819
[8 empty] | 101.1138 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 101.1493 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 101.1313 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8165
[8 empty] | 101.1222 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 101.1577 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 101.1396 | 34.6964 | 59.9994 | 34.814
[8 empty] | 101.1305 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 101.166 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 101.1479 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8115
[8 empty] | 101.1389 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 101.1743 | 47.5522 | 59.9879 | 48 | 101.1563 | 34.6964 | 59.9994 | 34.809
[8 empty] | 101.1472 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 101.1826 | 47.529 | 59.9879 | 48 | 101.1647 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8065
[8 empty] | 101.1555 | 47.4834 | 59.9706 | 48 | 101.191 | 47.529 | 59.9879 | 48 | 101.173 | 34.6964 | 59.9994 | 34.804
[8 empty] | 101.1639 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 101.1993 | 47.529 | 59.9879 | 48 | 101.1813 | 34.6964 | 59.9994 | 34.8015
[8 empty] | 101.1722 | 47.5203 | 59.9706 | 48 | 101.2076 | 47.529 | 59.9879 | 48 | 101.1896 | 34.6964 | 59.9994 | 34.799
[8 empty] | 101.1805 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 101.216 | 47.5154 | 59.9879 | 48 | 101.198 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7965
[8 empty] | 101.1889 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 101.2243 | 47.5154 | 59.9879 | 48 | 101.2063 | 34.6964 | 59.9994 | 34.794
[8 empty] | 101.1972 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 101.2327 | 47.5238 | 59.9879 | 48 | 101.2147 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7915
[8 empty] | 101.2056 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 101.241 | 47.5238 | 59.9879 | 48 | 101.223 | 34.6964 | 59.9994 | 34.789
[8 empty] | 101.2139 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 101.2493 | 47.5238 | 59.9879 | 48 | 101.2313 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7865
[8 empty] | 101.2222 | 47.5175 | 59.9706 | 48 | 101.2577 | 47.5238 | 59.9879 | 48 | 101.2396 | 34.6964 | 59.9994 | 34.784
[8 empty] | 101.2306 | 47.5568 | 59.9706 | 48 | 101.266 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 101.248 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7815
[8 empty] | 101.2389 | 47.5568 | 59.9706 | 48 | 101.2744 | 47.5303 | 59.9879 | 48 | 101.2563 | 34.6964 | 59.9994 | 34.779
[8 empty] | 101.2473 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 101.2827 | 47.5368 | 59.9879 | 48 | 101.2646 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7765
[8 empty] | 101.2556 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 101.291 | 47.5368 | 59.9879 | 48 | 101.2729 | 34.6964 | 59.9994 | 34.774
[8 empty] | 101.2639 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 101.2993 | 47.5409 | 59.9879 | 48 | 101.2813 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7715
[8 empty] | 101.2723 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 101.3077 | 47.5409 | 59.9879 | 48 | 101.2897 | 34.6964 | 59.9994 | 34.769
[8 empty] | 101.2806 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 101.316 | 47.5409 | 59.9879 | 48 | 101.298 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7665
[8 empty] | 101.2889 | 47.5524 | 59.9706 | 48 | 101.3243 | 47.5409 | 59.9879 | 48 | 101.3063 | 34.6964 | 59.9994 | 34.764
[8 empty] | 101.2972 | 47.5517 | 59.9706 | 48 | 101.3327 | 47.547 | 59.9879 | 48 | 101.3146 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7615
[8 empty] | 101.3056 | 47.5517 | 59.9706 | 48 | 101.341 | 47.547 | 59.9879 | 48 | 101.323 | 34.6964 | 59.9994 | 34.759
[8 empty] | 101.314 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 101.3494 | 47.5478 | 59.9879 | 48 | 101.3313 | 34.6964 | 59.9994 | 34.7565
[8 empty] | 101.3223 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 101.3577 | 47.5478 | 59.9879 | 48 | 101.3397 | 34.6964 | 59.9994 | 34.754
[8 empty] | 101.3306 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 101.366 | 47.5459 | 59.9879 | 48 | 101.348 | 34.6968 | 59.9994 | 34.7515
[8 empty] | 101.3389 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 101.3743 | 47.5459 | 59.9879 | 48 | 101.3563 | 34.6968 | 59.9994 | 34.749
[8 empty] | 101.3473 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 101.3827 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 101.3646 | 34.6968 | 59.9994 | 34.7465
[8 empty] | 101.3557 | 47.5541 | 59.9706 | 48 | 101.3911 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 101.373 | 34.6968 | 59.9994 | 34.744
[8 empty] | 101.364 | 47.5512 | 59.9706 | 48 | 101.3994 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 101.3813 | 34.6968 | 59.9994 | 34.7415
[8 empty] | 101.3723 | 47.5512 | 59.9706 | 48 | 101.4077 | 47.5366 | 59.9879 | 48 | 101.3896 | 34.6968 | 59.9994 | 34.739
[8 empty] | 101.3806 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 101.416 | 47.5259 | 59.9879 | 48 | 101.3979 | 34.6968 | 59.9994 | 34.7365
[8 empty] | 101.389 | 47.5567 | 59.9706 | 48 | 101.4244 | 47.5259 | 59.9879 | 48 | 101.4063 | 34.6968 | 59.9994 | 34.734
[8 empty] | 101.3973 | 47.5358 | 59.9706 | 48 | 101.4327 | 47.5325 | 59.9879 | 48 | 101.4147 | 34.6968 | 59.9994 | 34.7315
[8 empty] | 101.4056 | 47.5358 | 59.9706 | 48 | 101.441 | 47.5325 | 59.9879 | 48 | 101.423 | 34.6968 | 59.9994 | 34.729
[8 empty] | 101.414 | 47.5356 | 59.9706 | 48 | 101.4493 | 47.5325 | 59.9821 | 48 | 101.4313 | 34.6569 | 59.9994 | 34.7265
[8 empty] | 101.4223 | 47.5356 | 59.9706 | 48 | 101.4577 | 47.5325 | 59.9821 | 48 | 101.4396 | 34.6569 | 59.9994 | 34.724
[8 empty] | 101.4307 | 47.5324 | 59.9706 | 48 | 101.4661 | 47.5325 | 59.9821 | 48 | 101.448 | 34.6569 | 59.9994 | 34.7215
[8 empty] | 101.439 | 47.5324 | 59.9706 | 48 | 101.4744 | 47.5325 | 59.9821 | 48 | 101.4563 | 34.6569 | 59.9994 | 34.719
[8 empty] | 101.4473 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 101.4827 | 47.5325 | 59.9821 | 48 | 101.4647 | 34.6117 | 59.9994 | 34.7165
[8 empty] | 101.4557 | 47.5108 | 59.9706 | 48 | 101.491 | 47.5325 | 59.9821 | 48 | 101.473 | 34.6117 | 59.9994 | 34.714
[8 empty] | 101.464 | 47.5085 | 59.9706 | 48 | 101.4994 | 47.5478 | 59.9821 | 48 | 101.4813 | 34.612 | 59.9994 | 34.7115
[8 empty] | 101.4724 | 47.5085 | 59.9706 | 48 | 101.5077 | 47.5478 | 59.9821 | 48 | 101.4896 | 34.612 | 59.9994 | 34.709
[8 empty] | 101.4807 | 47.5085 | 59.9706 | 48 | 101.5161 | 47.5478 | 59.9821 | 48 | 101.498 | 34.612 | 59.9994 | 34.7065
[8 empty] | 101.489 | 47.5085 | 59.9706 | 48 | 101.5244 | 47.5478 | 59.9821 | 48 | 101.5063 | 34.612 | 59.9994 | 34.704
[8 empty] | 101.4974 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 101.5327 | 47.5478 | 59.9821 | 48 | 101.5146 | 34.612 | 59.9994 | 34.7015
[8 empty] | 101.5057 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 101.5411 | 47.5478 | 59.9821 | 48 | 101.523 | 34.612 | 59.9994 | 34.699
[8 empty] | 101.514 | 47.5094 | 59.9706 | 48 | 101.5494 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.5313 | 34.612 | 59.9994 | 34.6965
[12 empty] | 101.5577 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.5397 | 34.612 | 59.9994 | 34.694
[12 empty] | 101.566 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.548 | 34.612 | 59.9994 | 34.6915
[12 empty] | 101.5744 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.5563 | 34.612 | 59.9994 | 34.689
[12 empty] | 101.5828 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.5646 | 34.612 | 59.9994 | 34.6865
[12 empty] | 101.5911 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.573 | 34.612 | 59.9994 | 34.684
[12 empty] | 101.5994 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.5813 | 34.612 | 59.9994 | 34.6815
[12 empty] | 101.6077 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.5897 | 34.612 | 59.9994 | 34.679
[12 empty] | 101.6161 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.598 | 34.612 | 59.9994 | 34.6765
[12 empty] | 101.6245 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.6063 | 34.612 | 59.9994 | 34.674
[12 empty] | 101.6328 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.6146 | 34.612 | 59.9994 | 34.6715
[12 empty] | 101.6411 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.623 | 34.612 | 59.9994 | 34.669
[12 empty] | 101.6494 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.6313 | 34.6104 | 59.9994 | 34.6665
[12 empty] | 101.6578 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.6396 | 34.6104 | 59.9994 | 34.664
[12 empty] | 101.6661 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.648 | 34.6119 | 59.9994 | 34.6615
[12 empty] | 101.6744 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.6563 | 34.6119 | 59.9994 | 34.659
[12 empty] | 101.6828 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.6647 | 34.6119 | 59.9994 | 34.6565
[12 empty] | 101.6911 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.673 | 34.6119 | 59.9994 | 34.654
[12 empty] | 101.6995 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.6813 | 34.616 | 59.9994 | 34.6515
[12 empty] | 101.7078 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.6896 | 34.616 | 59.9994 | 34.6495
[12 empty] | 101.7161 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.698 | 34.616 | 59.9994 | 34.6482
[12 empty] | 101.7244 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.7063 | 34.616 | 59.9994 | 34.647
[12 empty] | 101.7328 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.7147 | 34.616 | 59.9994 | 34.6457
[12 empty] | 101.7411 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.723 | 34.616 | 59.9994 | 34.6445
[12 empty] | 101.7495 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.7313 | 34.616 | 59.9994 | 34.6432
[12 empty] | 101.7578 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.7396 | 34.616 | 59.9994 | 34.642
[12 empty] | 101.7661 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.748 | 34.616 | 59.9994 | 34.6407
[12 empty] | 101.7745 | 47.548 | 59.9821 | 48 | 101.7563 | 34.616 | 59.9994 | 34.6395
[12 empty] | 101.7828 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.7646 | 34.616 | 59.9994 | 34.6382
[12 empty] | 101.7911 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.773 | 34.616 | 59.9994 | 34.637
[12 empty] | 101.7995 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.7813 | 34.6176 | 59.9994 | 34.6357
[12 empty] | 101.8078 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.7897 | 34.6176 | 59.9994 | 34.6345
[12 empty] | 101.8162 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.798 | 34.6176 | 59.9994 | 34.6332
[12 empty] | 101.8245 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.8063 | 34.6176 | 59.9994 | 34.632
[12 empty] | 101.8328 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.8146 | 34.6111 | 59.9994 | 34.6307
[12 empty] | 101.8411 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.823 | 34.6111 | 59.9994 | 34.6295
[12 empty] | 101.8495 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.8313 | 34.6111 | 59.9994 | 34.6282
[12 empty] | 101.8578 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.8397 | 34.6111 | 59.9994 | 34.627
[12 empty] | 101.8661 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.848 | 34.5806 | 59.9994 | 34.6257
[12 empty] | 101.8745 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.8563 | 34.5806 | 59.9994 | 34.6245
[12 empty] | 101.8828 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.8646 | 34.5806 | 59.9994 | 34.6232
[12 empty] | 101.8912 | 47.5483 | 59.9879 | 48 | 101.873 | 34.5806 | 59.9994 | 34.622
[12 empty] | 101.8995 | 47.5541 | 59.9879 | 48 | 101.8813 | 34.5806 | 59.9994 | 34.6207
[12 empty] | 101.9078 | 47.5541 | 59.9879 | 48 | 101.8896 | 34.5806 | 59.9994 | 34.6195
[12 empty] | 101.9161 | 47.5708 | 59.9879 | 48 | 101.898 | 34.5694 | 59.9994 | 34.6182
[12 empty] | 101.9245 | 47.5708 | 59.9879 | 48 | 101.9063 | 34.5694 | 59.9994 | 34.617
[12 empty] | 101.9328 | 47.5708 | 59.9879 | 48 | 101.9147 | 34.5701 | 59.9994 | 34.6157
[12 empty] | 101.9412 | 47.5708 | 59.9879 | 48 | 101.923 | 34.5701 | 59.9994 | 34.6145
[12 empty] | 101.9495 | 47.5708 | 59.9936 | 48 | 101.9313 | 34.5701 | 59.9994 | 34.6132
[12 empty] | 101.9578 | 47.5708 | 59.9936 | 48 | 101.9396 | 34.5701 | 59.9994 | 34.612
[12 empty] | 101.9662 | 47.5708 | 59.9936 | 48 | 101.948 | 34.5701 | 59.9994 | 34.6107
[12 empty] | 101.9745 | 47.5708 | 59.9936 | 48 | 101.9563 | 34.5701 | 59.9994 | 34.6095
[12 empty] | 101.9828 | 47.5329 | 59.9936 | 48 | 101.9647 | 34.5678 | 59.9994 | 34.6082
[12 empty] | 101.9911 | 47.5329 | 59.9936 | 48 | 101.973 | 34.5678 | 59.9994 | 34.607
[12 empty] | 101.9995 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 101.9813 | 34.5678 | 59.9994 | 34.6057
[12 empty] | 102.0078 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 101.9896 | 34.5678 | 59.9994 | 34.6045
[12 empty] | 102.0162 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 101.998 | 34.568 | 59.9994 | 34.6032
[12 empty] | 102.0245 | 47.5353 | 59.9936 | 48 | 102.0063 | 34.568 | 59.9994 | 34.602
[12 empty] | 102.0328 | 47.534 | 59.9936 | 48 | 102.0146 | 34.568 | 59.9994 | 34.6007
[12 empty] | 102.0412 | 47.534 | 59.9936 | 48 | 102.023 | 34.568 | 59.9994 | 34.5995
[12 empty] | 102.0495 | 47.534 | 59.9936 | 48 | 102.0313 | 34.568 | 59.9994 | 34.5982
[12 empty] | 102.0579 | 47.534 | 59.9936 | 48 | 102.0397 | 34.568 | 59.9994 | 34.597
[12 empty] | 102.0662 | 47.5532 | 59.9936 | 48 | 102.048 | 34.5527 | 59.9994 | 34.5957
[12 empty] | 102.0745 | 47.5532 | 59.9936 | 48 | 102.0563 | 34.5527 | 59.9994 | 34.5945
[12 empty] | 102.0828 | 47.5594 | 59.9936 | 48 | 102.0646 | 34.5517 | 59.9994 | 34.5932
[12 empty] | 102.0912 | 47.5594 | 59.9936 | 48 | 102.073 | 34.5517 | 59.9994 | 34.592
[12 empty] | 102.0995 | 47.5259 | 59.9936 | 48 | 102.0813 | 34.5517 | 59.9994 | 34.5907
[12 empty] | 102.1078 | 47.5259 | 59.9936 | 48 | 102.0897 | 34.5517 | 59.9994 | 34.5895
[12 empty] | 102.1162 | 47.5167 | 59.9936 | 48 | 102.098 | 34.5547 | 59.9994 | 34.5882
[12 empty] | 102.1245 | 47.5167 | 59.9936 | 48 | 102.1063 | 34.5547 | 59.9994 | 34.587
[12 empty] | 102.1329 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 102.1146 | 34.5547 | 59.9994 | 34.5857
[12 empty] | 102.1412 | 47.5459 | 59.9936 | 48 | 102.123 | 34.5547 | 59.9994 | 34.5845
[12 empty] | 102.1495 | 47.5446 | 59.9936 | 48 | 102.1313 | 34.5547 | 59.9994 | 34.5832
[12 empty] | 102.1578 | 47.5446 | 59.9936 | 48 | 102.1396 | 34.5547 | 59.9994 | 34.582
[12 empty] | 102.1662 | 47.5446 | 59.9936 | 48 | 102.148 | 34.5562 | 59.9994 | 34.5807
[12 empty] | 102.1745 | 47.5446 | 59.9936 | 48 | 102.1563 | 34.5562 | 59.9994 | 34.5795
[12 empty] | 102.1829 | 47.5446 | 59.9936 | 48 | 102.1647 | 34.5562 | 59.9994 | 34.5782
[12 empty] | 102.1912 | 47.5446 | 59.9936 | 48 | 102.173 | 34.5562 | 59.9994 | 34.577
[12 empty] | 102.1995 | 47.5397 | 59.9936 | 48 | 102.1813 | 34.5562 | 59.9994 | 34.5757
[12 empty] | 102.2079 | 47.5397 | 59.9936 | 48 | 102.1896 | 34.5562 | 59.9994 | 34.5745
[12 empty] | 102.2162 | 47.5397 | 59.9936 | 48 | 102.198 | 34.5526 | 59.9994 | 34.5732
[12 empty] | 102.2245 | 47.5397 | 59.9936 | 48 | 102.2063 | 34.5526 | 59.9994 | 34.572
[12 empty] | 102.2328 | 47.5326 | 59.9936 | 48 | 102.2147 | 34.5514 | 59.9994 | 34.5707
[12 empty] | 102.2412 | 47.5326 | 59.9936 | 48 | 102.223 | 34.5514 | 59.9994 | 34.5695
[12 empty] | 102.2495 | 47.5326 | 59.9936 | 48 | 102.2313 | 34.5514 | 59.9994 | 34.5682
[12 empty] | 102.2579 | 47.5326 | 59.9936 | 48 | 102.2396 | 34.5514 | 59.9994 | 34.567
[12 empty] | 102.2662 | 47.5705 | 59.9936 | 48 | 102.248 | 34.5514 | 59.9994 | 34.5657
[12 empty] | 102.2745 | 47.5705 | 59.9936 | 48 | 102.2563 | 34.5514 | 59.9994 | 34.5645
[12 empty] | 102.2829 | 47.5705 | 59.9879 | 48 | 102.2646 | 34.4582 | 59.9994 | 34.5632
[12 empty] | 102.2912 | 47.5705 | 59.9879 | 48 | 102.273 | 34.4582 | 59.9994 | 34.562
[12 empty] | 102.2996 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.2813 | 34.457 | 59.9994 | 34.5607
[12 empty] | 102.3079 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.2897 | 34.457 | 59.9994 | 34.5595
[12 empty] | 102.3162 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.298 | 34.457 | 59.9994 | 34.5582
[12 empty] | 102.3245 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.3063 | 34.457 | 59.9994 | 34.557
[12 empty] | 102.3329 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.3146 | 34.457 | 59.9994 | 34.5557
[12 empty] | 102.3412 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.323 | 34.457 | 59.9994 | 34.5545
[12 empty] | 102.3495 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.3313 | 34.4609 | 59.9994 | 34.5532
[12 empty] | 102.3579 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.3397 | 34.4609 | 59.9994 | 34.552
[12 empty] | 102.3662 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.348 | 34.4577 | 59.9994 | 34.5507
[12 empty] | 102.3746 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.3563 | 34.4577 | 59.9994 | 34.5495
[12 empty] | 102.3829 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.3647 | 34.3939 | 59.9994 | 34.5482
[12 empty] | 102.3912 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.373 | 34.3939 | 59.9994 | 34.547
[12 empty] | 102.3995 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.3813 | 34.3939 | 59.9994 | 34.5457
[12 empty] | 102.4079 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.3896 | 34.3939 | 59.9994 | 34.5445
[12 empty] | 102.4163 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.398 | 34.3939 | 59.9994 | 34.5432
[12 empty] | 102.4246 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.4063 | 34.3939 | 59.9994 | 34.542
[12 empty] | 102.4329 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.4147 | 34.3939 | 59.9994 | 34.5407
[12 empty] | 102.4412 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.423 | 34.3939 | 59.9994 | 34.5395
[12 empty] | 102.4496 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.4313 | 34.3927 | 59.9994 | 34.5382
[12 empty] | 102.4579 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.4396 | 34.3927 | 59.9994 | 34.537
[12 empty] | 102.4662 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.448 | 34.3927 | 59.9994 | 34.5357
[12 empty] | 102.4745 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.4563 | 34.3927 | 59.9994 | 34.5345
[12 empty] | 102.4829 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.4647 | 34.3907 | 59.9994 | 34.5332
[12 empty] | 102.4913 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.473 | 34.3907 | 59.9994 | 34.532
[12 empty] | 102.4996 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.4813 | 34.3907 | 59.9994 | 34.5307
[12 empty] | 102.5079 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.4897 | 34.3907 | 59.9994 | 34.5295
[12 empty] | 102.5162 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.498 | 34.39 | 59.9994 | 34.5282
[12 empty] | 102.5246 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.5063 | 34.39 | 59.9994 | 34.527
[12 empty] | 102.5329 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.5146 | 34.39 | 59.9994 | 34.5257
[12 empty] | 102.5413 | 47.5704 | 59.9879 | 48 | 102.523 | 34.39 | 59.9994 | 34.5245
[12 empty] | 102.5496 | 47.5694 | 59.9879 | 48 | 102.5313 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5232
[12 empty] | 102.5579 | 47.5694 | 59.9879 | 48 | 102.5397 | 34.3403 | 59.9994 | 34.522
[12 empty] | 102.5663 | 47.5745 | 59.9879 | 48 | 102.548 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5207
[12 empty] | 102.5746 | 47.5745 | 59.9879 | 48 | 102.5563 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5195
[12 empty] | 102.5829 | 47.5745 | 59.9879 | 48 | 102.5646 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5182
[12 empty] | 102.5912 | 47.5745 | 59.9879 | 48 | 102.573 | 34.3403 | 59.9994 | 34.517
[12 empty] | 102.5996 | 47.5745 | 59.9879 | 48 | 102.5813 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5157
[12 empty] | 102.6079 | 47.5745 | 59.9879 | 48 | 102.5897 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5145
[12 empty] | 102.6163 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.598 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5132
[12 empty] | 102.6246 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.6063 | 34.3403 | 59.9994 | 34.512
[12 empty] | 102.6329 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.6147 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5107
[12 empty] | 102.6413 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.623 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5095
[12 empty] | 102.6496 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.6313 | 34.3403 | 59.9994 | 34.5082
[12 empty] | 102.658 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.6396 | 34.3403 | 59.9994 | 34.507
[12 empty] | 102.6663 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.648 | 34.3391 | 59.9994 | 34.5057
[12 empty] | 102.6746 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.6563 | 34.3391 | 59.9994 | 34.5045
[12 empty] | 102.6829 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.6647 | 34.3391 | 59.9994 | 34.5032
[12 empty] | 102.6913 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.673 | 34.3391 | 59.9994 | 34.502
[12 empty] | 102.6996 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.6813 | 34.3391 | 59.9994 | 34.5007
[12 empty] | 102.7079 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.6896 | 34.3391 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7163 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.698 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7246 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.7063 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.733 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.7147 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7413 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.723 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7496 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.7313 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7579 | 47.5745 | 59.9936 | 48 | 102.7397 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7663 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 102.748 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7746 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 102.7563 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.783 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 102.7646 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7913 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 102.773 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.7996 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 102.7813 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.808 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 102.7897 | 34.338 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8163 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 102.798 | 34.3368 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8246 | 47.5809 | 59.9936 | 48 | 102.8063 | 34.3368 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8329 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.8146 | 34.3125 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8413 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.823 | 34.3125 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8496 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.8313 | 34.3125 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.858 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.8397 | 34.3125 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8663 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.848 | 34.312 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8746 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.8563 | 34.312 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.883 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.8647 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8913 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.873 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.8997 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.8813 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.908 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.8896 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9163 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.898 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9246 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.9063 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.933 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.9147 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9413 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.923 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9496 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.9313 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9579 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.9396 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9663 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.948 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9747 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.9563 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.983 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.9647 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9913 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.973 | 34.2719 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 102.9996 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.9813 | 34.2721 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.008 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.9897 | 34.2721 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.0163 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 102.998 | 34.2707 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.0247 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 103.0063 | 34.2707 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.033 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 103.0146 | 34.2741 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.0413 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 103.023 | 34.2741 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.0496 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 103.0313 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.058 | 47.579 | 59.9936 | 48 | 103.0397 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.0663 | 47.5878 | 59.9936 | 48 | 103.048 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.0746 | 47.5878 | 59.9936 | 48 | 103.0563 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.083 | 47.5829 | 59.9936 | 48 | 103.0646 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.0913 | 47.5829 | 59.9936 | 48 | 103.073 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.0997 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.0813 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.108 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.0897 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.1163 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.098 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.1246 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.1063 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.133 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.1147 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.1413 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.123 | 34.2806 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.1497 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.1313 | 34.263 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.158 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.1396 | 34.263 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.1663 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.148 | 34.263 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.1747 | 47.5786 | 59.9936 | 48 | 103.1563 | 34.263 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.183 | 47.5795 | 59.9936 | 48 | 103.1647 | 34.2672 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.1913 | 47.5795 | 59.9936 | 48 | 103.173 | 34.2672 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.1996 | 47.5795 | 59.9936 | 48 | 103.1813 | 34.2672 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.208 | 47.5795 | 59.9936 | 48 | 103.1896 | 34.2672 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.2163 | 47.5811 | 59.9936 | 48 | 103.198 | 34.239 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.2247 | 47.5811 | 59.9936 | 48 | 103.2064 | 34.239 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.233 | 47.5628 | 59.9936 | 48 | 103.2147 | 34.239 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.2413 | 47.5628 | 59.9936 | 48 | 103.223 | 34.239 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.2497 | 47.5628 | 59.9936 | 48 | 103.2313 | 34.2385 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.258 | 47.5628 | 59.9936 | 48 | 103.2397 | 34.2385 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.2664 | 47.5628 | 59.9936 | 48 | 103.248 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.2747 | 47.5628 | 59.9936 | 48 | 103.2563 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.283 | 47.5277 | 59.9936 | 48 | 103.2646 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.2913 | 47.5277 | 59.9936 | 48 | 103.273 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.2997 | 47.5286 | 59.9936 | 48 | 103.2813 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.308 | 47.5286 | 59.9936 | 48 | 103.2897 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.3163 | 47.5286 | 59.9936 | 48 | 103.298 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.3247 | 47.5286 | 59.9936 | 48 | 103.3063 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.333 | 47.5297 | 59.9936 | 48 | 103.3146 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.3414 | 47.5297 | 59.9936 | 48 | 103.323 | 34.2421 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.3497 | 47.5549 | 59.9936 | 48 | 103.3314 | 34.2386 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.358 | 47.5549 | 59.9936 | 48 | 103.3397 | 34.2386 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.3663 | 47.556 | 59.9936 | 48 | 103.348 | 34.2387 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.3747 | 47.556 | 59.9936 | 48 | 103.3563 | 34.2387 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.383 | 47.556 | 59.9936 | 48 | 103.3647 | 34.2374 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.3914 | 47.556 | 59.9936 | 48 | 103.373 | 34.2374 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.3997 | 47.556 | 59.9936 | 48 | 103.3813 | 34.2374 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.408 | 47.556 | 59.9936 | 48 | 103.3896 | 34.2374 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.4164 | 47.5479 | 59.9936 | 48 | 103.398 | 34.2367 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.4247 | 47.5479 | 59.9936 | 48 | 103.4063 | 34.2367 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.433 | 47.5493 | 59.9936 | 48 | 103.4147 | 34.2367 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.4413 | 47.5493 | 59.9936 | 48 | 103.423 | 34.2367 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.4497 | 47.5493 | 59.9994 | 48 | 103.4313 | 34.2367 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.458 | 47.5493 | 59.9994 | 48 | 103.4396 | 34.2367 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.4664 | 47.5493 | 59.9994 | 48 | 103.448 | 34.2326 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.4747 | 47.5493 | 59.9994 | 48 | 103.4564 | 34.2326 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.483 | 47.5493 | 59.9994 | 48 | 103.4647 | 34.2326 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.4913 | 47.5493 | 59.9994 | 48 | 103.473 | 34.2326 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.4997 | 47.5548 | 59.9994 | 48 | 103.4813 | 34.2326 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.508 | 47.5548 | 59.9994 | 48 | 103.4897 | 34.2326 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.5164 | 47.5548 | 59.9994 | 48 | 103.498 | 34.236 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.5247 | 47.5548 | 59.9994 | 48 | 103.5063 | 34.236 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.533 | 47.5586 | 59.9994 | 48 | 103.5146 | 34.236 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.5414 | 47.5586 | 59.9994 | 48 | 103.523 | 34.236 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.5497 | 47.5708 | 59.9994 | 48 | 103.5313 | 34.236 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.558 | 47.5708 | 59.9994 | 48 | 103.5397 | 34.236 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.5663 | 47.5708 | 59.9994 | 48 | 103.548 | 34.2082 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.5747 | 47.5708 | 59.9994 | 48 | 103.5563 | 34.2082 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.583 | 47.5489 | 59.9994 | 48 | 103.5647 | 34.2082 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.5914 | 47.5489 | 59.9994 | 48 | 103.573 | 34.2082 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.5997 | 47.5489 | 59.9994 | 48 | 103.5814 | 34.2082 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.608 | 47.5489 | 59.9994 | 48 | 103.5897 | 34.2082 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.6163 | 47.5489 | 60.0109 | 48 | 103.598 | 34.2058 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.6247 | 47.5489 | 60.0109 | 48 | 103.6063 | 34.2058 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.633 | 47.5489 | 60.0109 | 48 | 103.6147 | 34.2058 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.6414 | 47.5489 | 60.0109 | 48 | 103.623 | 34.2058 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.6497 | 47.5489 | 60.0109 | 48 | 103.6313 | 34.2075 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.658 | 47.5489 | 60.0109 | 48 | 103.6396 | 34.2075 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.6663 | 47.5489 | 60.0109 | 48 | 103.648 | 34.2075 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.6747 | 47.5489 | 60.0109 | 48 | 103.6563 | 34.2075 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.683 | 47.5479 | 60.0109 | 48 | 103.6647 | 34.2075 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.6913 | 47.5479 | 60.0109 | 48 | 103.673 | 34.2075 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.6997 | 47.5479 | 60.0109 | 48 | 103.6813 | 34.2075 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.708 | 47.5479 | 60.0109 | 48 | 103.6897 | 34.2075 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.7164 | 47.5479 | 60.0109 | 48 | 103.698 | 34.195 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.7247 | 47.5479 | 60.0109 | 48 | 103.7064 | 34.195 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.733 | 47.5527 | 60.0109 | 48 | 103.7147 | 34.2016 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.7413 | 47.5527 | 60.0109 | 48 | 103.723 | 34.2016 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.7497 | 47.5424 | 60.0109 | 48 | 103.7313 | 34.2016 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.758 | 47.5424 | 60.0109 | 48 | 103.7397 | 34.2016 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.7664 | 47.5677 | 60.0109 | 48 | 103.748 | 34.206 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.7747 | 47.5677 | 60.0109 | 48 | 103.7563 | 34.206 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.783 | 47.5716 | 60.0109 | 48 | 103.7646 | 34.2067 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.7913 | 47.5716 | 60.0109 | 48 | 103.773 | 34.2067 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.7997 | 47.5716 | 60.0109 | 48 | 103.7813 | 34.2067 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.808 | 47.5716 | 60.0109 | 48 | 103.7897 | 34.2067 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.8163 | 47.5662 | 60.0109 | 48 | 103.798 | 34.1538 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.8246 | 47.5662 | 60.0109 | 48 | 103.8063 | 34.1538 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.833 | 47.5575 | 60.0109 | 48 | 103.8147 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.8413 | 47.5575 | 60.0109 | 48 | 103.823 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.8497 | 47.5575 | 60.0109 | 48 | 103.8314 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.858 | 47.5575 | 60.0109 | 48 | 103.8397 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.8663 | 47.5575 | 60.0109 | 48 | 103.848 | 34.1539 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.8746 | 47.5575 | 60.0109 | 48 | 103.8563 | 34.1539 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.883 | 47.5543 | 60.0109 | 48 | 103.8647 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.8913 | 47.5543 | 60.0109 | 48 | 103.873 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.8997 | 47.5784 | 60.0109 | 48 | 103.8813 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.908 | 47.5784 | 60.0109 | 48 | 103.8896 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9163 | 47.5784 | 60.0109 | 48 | 103.898 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9246 | 47.5784 | 60.0109 | 48 | 103.9063 | 34.1537 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.933 | 47.5789 | 60.0109 | 48 | 103.9147 | 34.1536 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9413 | 47.5789 | 60.0109 | 48 | 103.923 | 34.1536 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9496 | 47.5789 | 60.0052 | 48 | 103.9313 | 34.1516 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9579 | 47.5789 | 60.0052 | 48 | 103.9397 | 34.1516 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9663 | 47.5789 | 60.0052 | 48 | 103.948 | 34.1516 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9746 | 47.5789 | 60.0052 | 48 | 103.9564 | 34.1516 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.983 | 47.5789 | 60.0052 | 48 | 103.9647 | 34.151 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9913 | 47.5789 | 60.0052 | 48 | 103.973 | 34.151 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 103.9996 | 47.5675 | 60.0052 | 48 | 103.9813 | 34.1014 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0079 | 47.5675 | 60.0052 | 48 | 103.9897 | 34.1014 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0163 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 103.998 | 34.0681 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0246 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.0063 | 34.0681 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.033 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.0146 | 34.0681 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0413 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.023 | 34.0681 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0496 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.0313 | 34.0498 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.058 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.0397 | 34.0498 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0663 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.048 | 34.053 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0746 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.0563 | 34.053 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0829 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.0647 | 34.0582 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0913 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.073 | 34.0582 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.0996 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.0814 | 34.0582 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.108 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.0897 | 34.0582 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.1163 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.098 | 34.0582 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.1246 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.1063 | 34.0582 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.1329 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.1147 | 34.0582 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.1413 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.123 | 34.0582 | 59.9994 | 34.5
[12 empty] | 104.1496 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.1313 | 34.0494 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.158 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.1396 | 34.0494 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.1663 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.148 | 34.0483 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.1746 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.1563 | 34.0483 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.1829 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.1647 | 34.0483 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.1913 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.173 | 34.0483 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.1996 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.1813 | 34.0483 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2079 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.1896 | 34.0483 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2162 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.198 | 34.0484 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2246 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.2063 | 34.0484 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.233 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.2147 | 34.0484 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2413 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.223 | 34.0484 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2496 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.2313 | 34.0484 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2579 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.2396 | 34.0484 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2663 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.248 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2746 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.2563 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.283 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.2646 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2913 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.273 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.2996 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.2813 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3079 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.2897 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3163 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.298 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3246 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3063 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3329 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3146 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3412 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.323 | 34.0478 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3496 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3313 | 34.0487 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3579 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3397 | 34.0487 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3663 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.348 | 34.0487 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3746 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3563 | 34.0487 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3829 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3646 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3912 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.373 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.3996 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3813 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4079 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3896 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4163 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.3979 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4246 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 104.4063 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4329 | 47.5493 | 60.0052 | 48 | 104.4146 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4413 | 47.5493 | 60.0052 | 48 | 104.423 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4496 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.4313 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4579 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.4396 | 34.0512 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4662 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.4479 | 34.0529 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4746 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.4563 | 34.0529 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4829 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.4646 | 34.0529 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4913 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.473 | 34.0529 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.4996 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.4813 | 34.0508 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5079 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.4896 | 34.0508 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5162 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.4979 | 34.0508 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5246 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.5063 | 34.0508 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5329 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.5146 | 34.0508 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5413 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.5229 | 34.0508 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5496 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.5312 | 34.0509 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5579 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.5396 | 34.0509 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5662 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.5479 | 34.0509 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5746 | 47.5442 | 60.0109 | 48 | 104.5563 | 34.0509 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5829 | 47.5412 | 60.0109 | 48 | 104.5646 | 34.0754 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5912 | 47.5412 | 60.0109 | 48 | 104.5729 | 34.0754 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.5995 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 104.5812 | 34.078 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6079 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 104.5896 | 34.078 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6162 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 104.5979 | 34.078 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6246 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 104.6063 | 34.078 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6329 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 104.6146 | 34.0908 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6412 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 104.6229 | 34.0908 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6495 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 104.6312 | 34.0908 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6579 | 47.5405 | 60.0109 | 48 | 104.6396 | 34.0908 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6662 | 47.553 | 60.0109 | 48 | 104.6479 | 34.0908 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6746 | 47.553 | 60.0109 | 48 | 104.6562 | 34.0908 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6829 | 47.553 | 60.0109 | 48 | 104.6646 | 34.0908 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6912 | 47.553 | 60.0109 | 48 | 104.6729 | 34.0908 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.6995 | 47.5523 | 60.0109 | 48 | 104.6812 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7079 | 47.5523 | 60.0109 | 48 | 104.6896 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7162 | 47.5261 | 60.0109 | 48 | 104.6979 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7245 | 47.5261 | 60.0109 | 48 | 104.7062 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7328 | 47.5282 | 60.0109 | 48 | 104.7145 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7412 | 47.5282 | 60.0109 | 48 | 104.7229 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7495 | 47.5282 | 60.0109 | 48 | 104.7312 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7579 | 47.5282 | 60.0109 | 48 | 104.7396 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7662 | 47.5282 | 60.0109 | 48 | 104.7479 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7745 | 47.5282 | 60.0109 | 48 | 104.7562 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7828 | 47.5282 | 60.0109 | 48 | 104.7645 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7912 | 47.5282 | 60.0109 | 48 | 104.7729 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.7995 | 47.5228 | 60.0109 | 48 | 104.7812 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8079 | 47.5228 | 60.0109 | 48 | 104.7896 | 34.087 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8162 | 47.5228 | 60.0109 | 48 | 104.7979 | 34.0803 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8245 | 47.5228 | 60.0109 | 48 | 104.8062 | 34.0803 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8328 | 47.5223 | 60.0109 | 48 | 104.8146 | 34.0803 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8412 | 47.5223 | 60.0109 | 48 | 104.8229 | 34.0803 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8495 | 47.5223 | 60.0109 | 48 | 104.8312 | 34.0803 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8578 | 47.5223 | 60.0109 | 48 | 104.8395 | 34.0803 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8661 | 47.5223 | 60.0109 | 48 | 104.8479 | 34.0803 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8745 | 47.5223 | 60.0109 | 48 | 104.8562 | 34.0803 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8829 | 47.5254 | 60.0109 | 48 | 104.8646 | 34.0768 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8912 | 47.5254 | 60.0109 | 48 | 104.8729 | 34.0768 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.8995 | 47.5231 | 60.0109 | 48 | 104.8812 | 34.0775 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9078 | 47.5231 | 60.0109 | 48 | 104.8895 | 34.0775 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9162 | 47.5231 | 60.0109 | 48 | 104.8979 | 34.0775 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9245 | 47.5231 | 60.0109 | 48 | 104.9062 | 34.0775 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9329 | 47.5231 | 60.0109 | 48 | 104.9146 | 34.0775 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9412 | 47.5231 | 60.0109 | 48 | 104.9229 | 34.0775 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9495 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9312 | 34.0775 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9578 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9395 | 34.0775 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9662 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9479 | 34.0799 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9745 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9562 | 34.0799 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9828 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9645 | 34.0799 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9911 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9728 | 34.0799 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 104.9995 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9812 | 34.0799 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0078 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9895 | 34.0799 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0162 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 104.9979 | 34.0811 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0245 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0062 | 34.0811 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0328 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0145 | 34.0811 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0411 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0228 | 34.0811 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0495 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0312 | 34.0942 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0578 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0395 | 34.0942 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0662 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0479 | 34.0942 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0745 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0562 | 34.0942 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0828 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0645 | 34.0942 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0911 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0728 | 34.0942 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.0995 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0812 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1078 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0895 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1161 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.0978 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1245 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1061 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1328 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1145 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1411 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1228 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1495 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1312 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1578 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1395 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1661 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1478 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1744 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1561 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1828 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1645 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1911 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1728 | 34.0963 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.1995 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1812 | 34.0948 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2078 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1895 | 34.0948 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2161 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.1978 | 34.0948 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2244 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.2061 | 34.0948 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2328 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.2145 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2411 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.2228 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2495 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.2311 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2578 | 47.5241 | 60.0109 | 48 | 105.2394 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2661 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.2478 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2744 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.2561 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2828 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.2645 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2911 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.2728 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.2994 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.2811 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3077 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.2895 | 34.0968 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3161 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.2978 | 34.0977 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3244 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3062 | 34.0977 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3328 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3145 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3411 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3228 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3494 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3311 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3577 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3395 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3661 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3478 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3745 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3561 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3828 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3644 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3911 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3728 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.3994 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3811 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4078 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3895 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4161 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.3978 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4244 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.4061 | 34.0913 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4327 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.4144 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4411 | 47.5242 | 60.0109 | 48 | 105.4228 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4494 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4311 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4578 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4395 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4661 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4478 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4744 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4561 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4827 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4644 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4911 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4728 | 34.0951 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.4994 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4811 | 34.0915 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5078 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4894 | 34.0915 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5161 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.4977 | 34.0915 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5244 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.5061 | 34.0915 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5327 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.5144 | 34.0922 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5411 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.5228 | 34.0922 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5494 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.5311 | 34.0922 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5577 | 47.5258 | 60.0167 | 48 | 105.5394 | 34.0922 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.566 | 47.5246 | 60.0167 | 48 | 105.5477 | 34.1003 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5744 | 47.5246 | 60.0167 | 48 | 105.5561 | 34.1003 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5827 | 47.5246 | 60.0167 | 48 | 105.5644 | 34.1026 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5911 | 47.5246 | 60.0167 | 48 | 105.5728 | 34.1026 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.5994 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.5811 | 34.1085 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.6077 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.5894 | 34.1085 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.616 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.5977 | 34.1085 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.6243 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6061 | 34.1085 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.6327 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6144 | 34.1303 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.641 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6227 | 34.1303 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.6494 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.631 | 34.1303 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.6577 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6394 | 34.1303 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.666 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6477 | 34.1314 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.6743 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6561 | 34.1314 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.6827 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6644 | 34.1295 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.691 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6727 | 34.1295 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.6993 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.681 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.7076 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6894 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.716 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.6977 | 34.1262 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.7243 | 47.5294 | 60.0167 | 48 | 105.7061 | 34.1262 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.7327 | 47.5268 | 60.0167 | 48 | 105.7144 | 34.1262 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.741 | 47.5268 | 60.0167 | 48 | 105.7227 | 34.1262 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.7493 | 47.5237 | 60.0167 | 48 | 105.731 | 34.1262 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.7576 | 47.5237 | 60.0167 | 48 | 105.7394 | 34.1262 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.766 | 47.5212 | 60.0167 | 48 | 105.7477 | 34.1225 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.7743 | 47.5212 | 60.0167 | 48 | 105.756 | 34.1225 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.7827 | 47.5212 | 60.0167 | 48 | 105.7644 | 34.1238 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.791 | 47.5212 | 60.0167 | 48 | 105.7727 | 34.1238 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.7993 | 47.5212 | 60.0167 | 48 | 105.7811 | 34.1238 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8076 | 47.5212 | 60.0167 | 48 | 105.7894 | 34.1238 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.816 | 47.5151 | 60.0167 | 48 | 105.7977 | 34.1238 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8243 | 47.5151 | 60.0167 | 48 | 105.806 | 34.1238 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8326 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8144 | 34.1242 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8409 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8227 | 34.1242 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8493 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8311 | 34.1242 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8576 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8394 | 34.1242 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.866 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8477 | 34.1242 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8743 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.856 | 34.1242 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8826 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8644 | 34.126 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8909 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8727 | 34.126 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.8993 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.881 | 34.126 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9076 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8893 | 34.126 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.916 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.8977 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9243 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.906 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9326 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.9144 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9409 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.9227 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9493 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.931 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9576 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.9393 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9659 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.9477 | 34.1177 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9742 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.956 | 34.1177 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9826 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.9644 | 34.1201 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9909 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.9727 | 34.1201 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 105.9993 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.981 | 34.1221 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0076 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.9893 | 34.1221 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0159 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 105.9977 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0242 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.006 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0326 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.0143 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0409 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.0226 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0493 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.031 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0576 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.0393 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0659 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.0477 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0742 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.056 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0826 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.0643 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0909 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.0726 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.0992 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.081 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1075 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.0893 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1159 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.0977 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1242 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.106 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1326 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1143 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1409 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1226 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1492 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.131 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1575 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1393 | 34.129 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1659 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1476 | 34.1302 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1742 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1559 | 34.1302 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1826 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1643 | 34.1304 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1909 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1726 | 34.1304 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.1992 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.181 | 34.1304 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2075 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1893 | 34.1304 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2159 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.1976 | 34.1304 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2242 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.2059 | 34.1304 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2325 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.2143 | 34.1304 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2408 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.2226 | 34.1304 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2492 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.231 | 34.1269 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2575 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.2393 | 34.1269 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2659 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.2476 | 34.1269 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2742 | 47.5034 | 60.0167 | 48 | 106.256 | 34.1269 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2825 | 47.5079 | 60.0167 | 48 | 106.2643 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2908 | 47.5079 | 60.0167 | 48 | 106.2726 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.2992 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.2809 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3075 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.2893 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3159 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.2976 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3242 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.306 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3325 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3143 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3408 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3226 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3492 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3309 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3575 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3393 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3658 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3476 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3741 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.356 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3825 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3643 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3908 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3726 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.3992 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3809 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4075 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3893 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4158 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.3976 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4241 | 47.5084 | 60.0167 | 48 | 106.4059 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4325 | 47.5088 | 60.0167 | 48 | 106.4142 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4408 | 47.5088 | 60.0167 | 48 | 106.4226 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4492 | 47.5217 | 60.0167 | 48 | 106.4309 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4575 | 47.5217 | 60.0167 | 48 | 106.4393 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4658 | 47.5268 | 60.0167 | 48 | 106.4476 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4741 | 47.5268 | 60.0167 | 48 | 106.4559 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4825 | 47.5268 | 60.0167 | 48 | 106.4642 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4908 | 47.5268 | 60.0167 | 48 | 106.4726 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.4991 | 47.5268 | 60.0167 | 48 | 106.4809 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5074 | 47.5268 | 60.0167 | 48 | 106.4893 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5157 | 47.5274 | 60.0167 | 48 | 106.4976 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5241 | 47.5274 | 60.0167 | 48 | 106.5059 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5324 | 47.5274 | 60.0167 | 48 | 106.5142 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5408 | 47.5274 | 60.0167 | 48 | 106.5226 | 34.1268 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5491 | 47.5228 | 60.0167 | 48 | 106.5309 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5574 | 47.5228 | 60.0167 | 48 | 106.5392 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5657 | 47.5197 | 60.0167 | 48 | 106.5475 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5741 | 47.5197 | 60.0167 | 48 | 106.5559 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5824 | 47.5109 | 60.0167 | 48 | 106.5642 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5908 | 47.5109 | 60.0167 | 48 | 106.5726 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.5991 | 47.5109 | 60.0167 | 48 | 106.5809 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6074 | 47.5109 | 60.0167 | 48 | 106.5892 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6157 | 47.5115 | 60.0167 | 48 | 106.5975 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6241 | 47.5115 | 60.0167 | 48 | 106.6059 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6324 | 47.5115 | 60.0167 | 48 | 106.6142 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6407 | 47.5115 | 60.0167 | 48 | 106.6226 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.649 | 47.5129 | 60.0167 | 48 | 106.6309 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6574 | 47.5129 | 60.0167 | 48 | 106.6392 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6657 | 47.5179 | 60.0167 | 48 | 106.6475 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6741 | 47.5179 | 60.0167 | 48 | 106.6559 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6824 | 47.5187 | 60.0167 | 48 | 106.6642 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.6907 | 47.5187 | 60.0167 | 48 | 106.6725 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.699 | 47.5187 | 60.0167 | 48 | 106.6808 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7074 | 47.5187 | 60.0167 | 48 | 106.6892 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7157 | 47.5177 | 60.0167 | 48 | 106.6975 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7241 | 47.5177 | 60.0167 | 48 | 106.7059 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7324 | 47.5285 | 60.0167 | 48 | 106.7142 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7407 | 47.5285 | 60.0167 | 48 | 106.7225 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.749 | 47.5298 | 60.0167 | 48 | 106.7308 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7574 | 47.5298 | 60.0167 | 48 | 106.7392 | 34.1106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7657 | 47.523 | 60.0167 | 48 | 106.7476 | 34.1072 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.774 | 47.523 | 60.0167 | 48 | 106.7559 | 34.1072 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7823 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.7642 | 34.106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.7907 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.7725 | 34.106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.799 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.7809 | 34.106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.8074 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.7892 | 34.106 | 60.0109 | 34.5
[12 empty] | 106.8157 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.7975 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.824 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8058 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.8323 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8142 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.8407 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8225 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.849 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8309 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.8574 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8392 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.8657 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8475 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.874 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8558 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.8823 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8642 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.8907 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8725 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.899 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8809 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9073 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8892 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9156 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.8975 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.924 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.9058 | 34.1088 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9323 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.9141 | 34.1101 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9407 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.9225 | 34.1101 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.949 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.9308 | 34.1101 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9573 | 47.545 | 60.0224 | 48 | 106.9391 | 34.1101 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9656 | 47.5408 | 60.0224 | 48 | 106.9474 | 34.1101 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9739 | 47.5408 | 60.0224 | 48 | 106.9558 | 34.1101 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9823 | 47.5376 | 60.0224 | 48 | 106.9641 | 34.1112 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.9906 | 47.5376 | 60.0224 | 48 | 106.9725 | 34.1112 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 106.999 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 106.9808 | 34.1112 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0073 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 106.9891 | 34.1112 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0156 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 106.9974 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0239 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0058 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0323 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0141 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0406 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0225 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.049 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0308 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0573 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0391 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0656 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0474 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0739 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0558 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0823 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0641 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0906 | 47.5383 | 60.0224 | 48 | 107.0724 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.0989 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.0807 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1072 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.0891 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1156 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.0974 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1239 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.1058 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1323 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.1141 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1406 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.1224 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1489 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.1307 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1572 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.1391 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1656 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.1474 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1739 | 47.51 | 60.0224 | 48 | 107.1558 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1822 | 47.5109 | 60.0224 | 48 | 107.1641 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1906 | 47.5109 | 60.0224 | 48 | 107.1724 | 34.116 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.1989 | 47.5164 | 60.0224 | 48 | 107.1807 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2072 | 47.5164 | 60.0224 | 48 | 107.1891 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2155 | 47.5164 | 60.0224 | 48 | 107.1974 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2239 | 47.5164 | 60.0224 | 48 | 107.2057 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2322 | 47.5182 | 60.0224 | 48 | 107.2141 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2405 | 47.5182 | 60.0224 | 48 | 107.2224 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2488 | 47.5182 | 60.0224 | 48 | 107.2307 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2572 | 47.5182 | 60.0224 | 48 | 107.2391 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2655 | 47.5182 | 60.0224 | 48 | 107.2474 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2739 | 47.5182 | 60.0224 | 48 | 107.2557 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2822 | 47.5248 | 60.0224 | 48 | 107.264 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2905 | 47.5248 | 60.0224 | 48 | 107.2724 | 34.1146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.2988 | 47.5248 | 60.0224 | 48 | 107.2807 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3072 | 47.5248 | 60.0224 | 48 | 107.2891 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3155 | 47.5249 | 60.0224 | 48 | 107.2974 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3239 | 47.5249 | 60.0224 | 48 | 107.3057 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3322 | 47.526 | 60.0224 | 48 | 107.314 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3405 | 47.526 | 60.0224 | 48 | 107.3224 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3488 | 47.5285 | 60.0224 | 48 | 107.3307 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3572 | 47.5285 | 60.0224 | 48 | 107.3391 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3655 | 47.5285 | 60.0224 | 48 | 107.3474 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3738 | 47.5285 | 60.0224 | 48 | 107.3557 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3821 | 47.528 | 60.0224 | 48 | 107.364 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3905 | 47.528 | 60.0224 | 48 | 107.3724 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.3988 | 47.528 | 60.0224 | 48 | 107.3807 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4072 | 47.528 | 60.0224 | 48 | 107.389 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4155 | 47.5294 | 60.0224 | 48 | 107.3973 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4238 | 47.5294 | 60.0224 | 48 | 107.4057 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4321 | 47.5294 | 60.0224 | 48 | 107.414 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4404 | 47.5294 | 60.0224 | 48 | 107.4224 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4488 | 47.5292 | 60.0224 | 48 | 107.4307 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4571 | 47.5292 | 60.0224 | 48 | 107.439 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4655 | 47.5292 | 60.0224 | 48 | 107.4473 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4738 | 47.5292 | 60.0224 | 48 | 107.4557 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4821 | 47.536 | 60.0224 | 48 | 107.464 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4904 | 47.536 | 60.0224 | 48 | 107.4724 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.4988 | 47.5371 | 60.0224 | 48 | 107.4807 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5071 | 47.5371 | 60.0224 | 48 | 107.489 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5154 | 47.5371 | 60.0224 | 48 | 107.4973 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5237 | 47.5371 | 60.0224 | 48 | 107.5057 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5321 | 47.54 | 60.0224 | 48 | 107.514 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5404 | 47.54 | 60.0224 | 48 | 107.5223 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5488 | 47.5474 | 60.0224 | 48 | 107.5306 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5571 | 47.5474 | 60.0224 | 48 | 107.539 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5654 | 47.5396 | 60.0224 | 48 | 107.5473 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5737 | 47.5396 | 60.0224 | 48 | 107.5557 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5821 | 47.5396 | 60.0224 | 48 | 107.564 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5904 | 47.5396 | 60.0224 | 48 | 107.5723 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.5988 | 47.5391 | 60.0224 | 48 | 107.5806 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6071 | 47.5391 | 60.0224 | 48 | 107.589 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6154 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.5973 | 34.1121 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6237 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.6057 | 34.1121 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.632 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.614 | 34.1121 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6404 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.6223 | 34.1121 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6487 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.6306 | 34.1073 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.657 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.639 | 34.1073 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6653 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.6473 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6737 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.6556 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.682 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.6639 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6904 | 47.5391 | 60.034 | 48 | 107.6723 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.6987 | 47.5457 | 60.034 | 48 | 107.6806 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.707 | 47.5457 | 60.034 | 48 | 107.689 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.7153 | 47.5457 | 60.034 | 48 | 107.6973 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.7237 | 47.5457 | 60.034 | 48 | 107.7056 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.732 | 47.512 | 60.034 | 48 | 107.7139 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.7403 | 47.512 | 60.034 | 48 | 107.7223 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.7487 | 47.5106 | 60.034 | 48 | 107.7306 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.757 | 47.5106 | 60.034 | 48 | 107.739 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.7653 | 47.5106 | 60.034 | 48 | 107.7473 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.7736 | 47.5106 | 60.034 | 48 | 107.7556 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.782 | 47.5106 | 60.034 | 48 | 107.7639 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.7903 | 47.5106 | 60.034 | 48 | 107.7723 | 34.1061 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.7986 | 47.5106 | 60.034 | 48 | 107.7806 | 34.1048 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8069 | 47.5106 | 60.034 | 48 | 107.7889 | 34.1048 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8153 | 47.5024 | 60.034 | 48 | 107.7972 | 34.1048 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8236 | 47.5024 | 60.034 | 48 | 107.8056 | 34.1048 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8319 | 47.5091 | 60.034 | 48 | 107.8139 | 34.1222 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8403 | 47.5091 | 60.034 | 48 | 107.8222 | 34.1222 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8486 | 47.5091 | 60.034 | 48 | 107.8306 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8569 | 47.5091 | 60.034 | 48 | 107.8389 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8652 | 47.5094 | 60.034 | 48 | 107.8472 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8736 | 47.5094 | 60.034 | 48 | 107.8555 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8819 | 47.5153 | 60.034 | 48 | 107.8639 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8903 | 47.5153 | 60.034 | 48 | 107.8722 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.8986 | 47.5153 | 60.034 | 48 | 107.8806 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9069 | 47.5153 | 60.034 | 48 | 107.8889 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9152 | 47.5119 | 60.034 | 48 | 107.8972 | 34.1278 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9235 | 47.5119 | 60.034 | 48 | 107.9055 | 34.1278 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9319 | 47.5119 | 60.034 | 48 | 107.9139 | 34.1278 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9402 | 47.5119 | 60.034 | 48 | 107.9222 | 34.1278 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9485 | 47.5011 | 60.034 | 48 | 107.9305 | 34.127 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9568 | 47.5011 | 60.034 | 48 | 107.9388 | 34.127 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9652 | 47.5011 | 60.034 | 48 | 107.9472 | 34.146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9735 | 47.5011 | 60.034 | 48 | 107.9555 | 34.146 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9819 | 47.5 | 60.034 | 48 | 107.9639 | 34.145 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9902 | 47.5 | 60.034 | 48 | 107.9722 | 34.145 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 107.9985 | 47.5004 | 60.034 | 48 | 107.9805 | 34.145 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0068 | 47.5004 | 60.034 | 48 | 107.9888 | 34.145 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0151 | 47.4655 | 60.034 | 48 | 107.9972 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0235 | 47.4655 | 60.034 | 48 | 108.0055 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0318 | 47.4655 | 60.034 | 48 | 108.0139 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0402 | 47.4655 | 60.034 | 48 | 108.0222 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0485 | 47.4655 | 60.034 | 48 | 108.0305 | 34.1424 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0568 | 47.4655 | 60.034 | 48 | 108.0388 | 34.1424 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0651 | 47.463 | 60.034 | 48 | 108.0472 | 34.1424 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0735 | 47.463 | 60.034 | 48 | 108.0555 | 34.1424 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0818 | 47.4621 | 60.034 | 48 | 108.0638 | 34.1424 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0901 | 47.4621 | 60.034 | 48 | 108.0721 | 34.1424 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.0984 | 47.4621 | 60.034 | 48 | 108.0805 | 34.142 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1068 | 47.4621 | 60.034 | 48 | 108.0888 | 34.142 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1151 | 47.4621 | 60.034 | 48 | 108.0972 | 34.142 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1234 | 47.4621 | 60.034 | 48 | 108.1055 | 34.142 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1318 | 47.4788 | 60.034 | 48 | 108.1138 | 34.1459 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1401 | 47.4788 | 60.034 | 48 | 108.1221 | 34.1459 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1484 | 47.5124 | 60.034 | 48 | 108.1305 | 34.133 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1567 | 47.5124 | 60.034 | 48 | 108.1388 | 34.133 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1651 | 47.5124 | 60.034 | 48 | 108.1472 | 34.1376 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1734 | 47.5124 | 60.034 | 48 | 108.1555 | 34.1376 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1818 | 47.5124 | 60.034 | 48 | 108.1638 | 34.1376 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1901 | 47.5124 | 60.034 | 48 | 108.1721 | 34.1376 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.1984 | 47.5251 | 60.034 | 48 | 108.1805 | 34.1369 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2067 | 47.5251 | 60.034 | 48 | 108.1888 | 34.1369 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.215 | 47.5174 | 60.034 | 48 | 108.1971 | 34.131 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2234 | 47.5174 | 60.034 | 48 | 108.2054 | 34.131 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2317 | 47.5155 | 60.034 | 48 | 108.2138 | 34.131 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2401 | 47.5155 | 60.034 | 48 | 108.2221 | 34.131 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2484 | 47.5155 | 60.034 | 48 | 108.2305 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2567 | 47.5155 | 60.034 | 48 | 108.2388 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.265 | 47.5155 | 60.034 | 48 | 108.2471 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2734 | 47.5155 | 60.034 | 48 | 108.2554 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2817 | 47.5151 | 60.034 | 48 | 108.2638 | 34.1468 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.29 | 47.5151 | 60.034 | 48 | 108.2721 | 34.1468 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.2983 | 47.5205 | 60.034 | 48 | 108.2805 | 34.1468 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.3066 | 47.5205 | 60.034 | 48 | 108.2888 | 34.1468 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 108.315 | 47.5192 | 60.034 | 48 | 108.2971 | 34.1451 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.3233 | 47.5192 | 60.034 | 48 | 108.3054 | 34.1451 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.3317 | 47.555 | 60.034 | 48 | 108.3138 | 34.1451 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.34 | 47.555 | 60.034 | 48 | 108.3221 | 34.1451 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.3483 | 47.5547 | 60.034 | 48 | 108.3304 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.3566 | 47.5547 | 60.034 | 48 | 108.3387 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.365 | 47.5547 | 60.034 | 48 | 108.3471 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.3733 | 47.5547 | 60.034 | 48 | 108.3554 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.3817 | 47.5541 | 60.034 | 48 | 108.3638 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.39 | 47.5541 | 60.034 | 48 | 108.3721 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.3983 | 47.5553 | 60.034 | 48 | 108.3804 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4066 | 47.5553 | 60.034 | 48 | 108.3887 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4149 | 47.5795 | 60.034 | 48 | 108.3971 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4233 | 47.5795 | 60.034 | 48 | 108.4054 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4316 | 47.5791 | 60.034 | 48 | 108.4137 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4399 | 47.5791 | 60.034 | 48 | 108.4221 | 34.1357 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4482 | 47.5791 | 60.034 | 48 | 108.4304 | 34.1373 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4566 | 47.5791 | 60.034 | 48 | 108.4387 | 34.1373 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4649 | 47.5791 | 60.034 | 48 | 108.447 | 34.1408 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4733 | 47.5791 | 60.034 | 48 | 108.4554 | 34.1408 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4816 | 47.5455 | 60.034 | 48 | 108.4637 | 34.1408 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4899 | 47.5455 | 60.034 | 48 | 108.472 | 34.1408 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.4982 | 47.5455 | 60.034 | 48 | 108.4803 | 34.1408 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5065 | 47.5455 | 60.034 | 48 | 108.4887 | 34.1408 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5149 | 47.5452 | 60.034 | 48 | 108.497 | 34.1408 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5232 | 47.5452 | 60.034 | 48 | 108.5054 | 34.1408 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5316 | 47.5452 | 60.034 | 48 | 108.5137 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5399 | 47.5452 | 60.034 | 48 | 108.522 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5482 | 47.5452 | 60.034 | 48 | 108.5303 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5565 | 47.5452 | 60.034 | 48 | 108.5387 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5649 | 47.5452 | 60.034 | 48 | 108.547 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5732 | 47.5452 | 60.034 | 48 | 108.5554 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5815 | 47.529 | 60.034 | 48 | 108.5637 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5898 | 47.529 | 60.034 | 48 | 108.572 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.5981 | 47.5367 | 60.034 | 48 | 108.5803 | 34.1396 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6065 | 47.5367 | 60.034 | 48 | 108.5887 | 34.1396 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6148 | 47.5367 | 60.034 | 48 | 108.597 | 34.1396 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6232 | 47.5367 | 60.034 | 48 | 108.6053 | 34.1396 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6315 | 47.5367 | 60.034 | 48 | 108.6136 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6398 | 47.5367 | 60.034 | 48 | 108.622 | 34.1389 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6481 | 47.5397 | 60.034 | 48 | 108.6303 | 34.143 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6565 | 47.5397 | 60.034 | 48 | 108.6387 | 34.143 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6648 | 47.5397 | 60.034 | 48 | 108.647 | 34.156 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6731 | 47.5397 | 60.034 | 48 | 108.6553 | 34.156 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6815 | 47.5416 | 60.034 | 48 | 108.6636 | 34.156 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6898 | 47.5416 | 60.034 | 48 | 108.6719 | 34.156 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.6981 | 47.5337 | 60.034 | 48 | 108.6803 | 34.1554 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7064 | 47.5337 | 60.034 | 48 | 108.6886 | 34.1554 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7148 | 47.5337 | 60.034 | 48 | 108.697 | 34.1554 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7231 | 47.5337 | 60.034 | 48 | 108.7053 | 34.1554 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7314 | 47.5337 | 60.034 | 48 | 108.7136 | 34.1584 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7397 | 47.5337 | 60.034 | 48 | 108.7219 | 34.1584 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7481 | 47.5337 | 60.034 | 48 | 108.7303 | 34.1739 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7564 | 47.5337 | 60.034 | 48 | 108.7386 | 34.1739 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7648 | 47.5331 | 60.034 | 48 | 108.7469 | 34.1739 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7731 | 47.5331 | 60.034 | 48 | 108.7552 | 34.1739 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7814 | 47.5331 | 60.034 | 48 | 108.7636 | 34.1739 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.7897 | 47.5331 | 60.034 | 48 | 108.7719 | 34.1739 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.798 | 47.5331 | 60.034 | 48 | 108.7803 | 34.1727 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.8064 | 47.5331 | 60.034 | 48 | 108.7886 | 34.1727 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 108.8147 | 47.5242 | 60.034 | 48 | 108.7969 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.8231 | 47.5242 | 60.034 | 48 | 108.8052 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.8314 | 47.5173 | 60.034 | 48 | 108.8136 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.8397 | 47.5173 | 60.034 | 48 | 108.8219 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.848 | 47.5173 | 60.034 | 48 | 108.8302 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.8564 | 47.5173 | 60.034 | 48 | 108.8386 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.8647 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 108.8469 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.873 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 108.8552 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.8813 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 108.8635 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.8896 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 108.8719 | 34.1735 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.898 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 108.8802 | 34.1782 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9063 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 108.8885 | 34.1782 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9147 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 108.8969 | 34.1782 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.923 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 108.9052 | 34.1782 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9313 | 47.5081 | 60.034 | 48 | 108.9135 | 34.1782 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9396 | 47.5081 | 60.034 | 48 | 108.9219 | 34.1782 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.948 | 47.516 | 60.034 | 48 | 108.9302 | 34.1782 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9563 | 47.516 | 60.034 | 48 | 108.9385 | 34.1782 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9646 | 47.516 | 60.034 | 48 | 108.9468 | 34.1753 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.973 | 47.516 | 60.034 | 48 | 108.9551 | 34.1753 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9813 | 47.5164 | 60.034 | 48 | 108.9635 | 34.1753 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9896 | 47.5164 | 60.034 | 48 | 108.9718 | 34.1753 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 108.9979 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 108.9802 | 34.1716 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0063 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 108.9885 | 34.1716 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0146 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 108.9968 | 34.1716 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0229 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0051 | 34.1716 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0312 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0135 | 34.1716 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0396 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0218 | 34.1716 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0479 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0301 | 34.1718 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0562 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0385 | 34.1718 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0646 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0468 | 34.1744 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0729 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0551 | 34.1744 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0812 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0634 | 34.175 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0895 | 47.5187 | 60.034 | 48 | 109.0718 | 34.175 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.0979 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.0801 | 34.1499 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1062 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.0884 | 34.1499 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1146 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.0967 | 34.1539 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1229 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1051 | 34.1539 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1312 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1134 | 34.1539 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1395 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1217 | 34.1539 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1478 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1301 | 34.1555 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1562 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1384 | 34.1555 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1645 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1467 | 34.1555 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1729 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.155 | 34.1555 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1812 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1634 | 34.1525 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1895 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1717 | 34.1525 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.1978 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1801 | 34.1525 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2062 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1884 | 34.1525 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2145 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.1967 | 34.1525 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2228 | 47.5172 | 60.034 | 48 | 109.205 | 34.1525 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2311 | 47.5157 | 60.034 | 48 | 109.2133 | 34.1525 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2394 | 47.5157 | 60.034 | 48 | 109.2217 | 34.1525 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2478 | 47.51 | 60.034 | 48 | 109.23 | 34.1454 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2561 | 47.51 | 60.034 | 48 | 109.2383 | 34.1454 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2645 | 47.51 | 60.034 | 48 | 109.2466 | 34.1454 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2728 | 47.51 | 60.034 | 48 | 109.255 | 34.1454 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2811 | 47.51 | 60.0397 | 48 | 109.2633 | 34.1454 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2894 | 47.51 | 60.0397 | 48 | 109.2717 | 34.1454 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.2978 | 47.5077 | 60.0397 | 48 | 109.28 | 34.1464 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3061 | 47.5077 | 60.0397 | 48 | 109.2883 | 34.1464 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3145 | 47.5077 | 60.0397 | 48 | 109.2966 | 34.1464 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3228 | 47.5077 | 60.0397 | 48 | 109.3049 | 34.1464 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3311 | 47.5081 | 60.0397 | 48 | 109.3133 | 34.1425 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3394 | 47.5081 | 60.0397 | 48 | 109.3216 | 34.1425 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3477 | 47.5081 | 60.0397 | 48 | 109.33 | 34.1432 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3561 | 47.5081 | 60.0397 | 48 | 109.3383 | 34.1432 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3644 | 47.5042 | 60.0397 | 48 | 109.3466 | 34.1432 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3727 | 47.5042 | 60.0397 | 48 | 109.3549 | 34.1432 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.381 | 47.5283 | 60.0397 | 48 | 109.3633 | 34.1432 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3894 | 47.5283 | 60.0397 | 48 | 109.3716 | 34.1432 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.3977 | 47.5332 | 60.0397 | 48 | 109.3799 | 34.1432 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.406 | 47.5332 | 60.0397 | 48 | 109.3882 | 34.1432 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.4144 | 47.5332 | 60.0397 | 48 | 109.3965 | 34.1172 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.4227 | 47.5332 | 60.0397 | 48 | 109.4049 | 34.1172 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.431 | 47.5331 | 60.0397 | 48 | 109.4132 | 34.1181 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.4393 | 47.5331 | 60.0397 | 48 | 109.4216 | 34.1181 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.4477 | 47.5464 | 60.0397 | 48 | 109.4299 | 34.1196 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.456 | 47.5464 | 60.0397 | 48 | 109.4382 | 34.1196 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.4644 | 47.547 | 60.0397 | 48 | 109.4465 | 34.1196 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.4727 | 47.547 | 60.0397 | 48 | 109.4549 | 34.1196 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.481 | 47.547 | 60.0397 | 48 | 109.4632 | 34.1196 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.4893 | 47.547 | 60.0397 | 48 | 109.4716 | 34.1196 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.4976 | 47.547 | 60.0397 | 48 | 109.4799 | 34.1196 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.506 | 47.547 | 60.0397 | 48 | 109.4882 | 34.1196 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5143 | 47.5462 | 60.0397 | 48 | 109.4965 | 34.1206 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5226 | 47.5462 | 60.0397 | 48 | 109.5048 | 34.1206 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5309 | 47.5413 | 60.0397 | 48 | 109.5132 | 34.1206 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5393 | 47.5413 | 60.0397 | 48 | 109.5215 | 34.1206 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5476 | 47.5413 | 60.0397 | 48 | 109.5298 | 34.109 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5559 | 47.5413 | 60.0397 | 48 | 109.5381 | 34.109 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5643 | 47.5425 | 60.0397 | 48 | 109.5465 | 34.1516 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5726 | 47.5425 | 60.0397 | 48 | 109.5548 | 34.1516 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5809 | 47.5423 | 60.0397 | 48 | 109.5632 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5892 | 47.5423 | 60.0397 | 48 | 109.5715 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.5976 | 47.5197 | 60.0397 | 48 | 109.5798 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6059 | 47.5197 | 60.0397 | 48 | 109.5881 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6143 | 47.5197 | 60.0397 | 48 | 109.5964 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6226 | 47.5197 | 60.0397 | 48 | 109.6048 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6309 | 47.525 | 60.0397 | 48 | 109.6131 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6392 | 47.525 | 60.0397 | 48 | 109.6215 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6475 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 109.6298 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6559 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 109.6381 | 34.1514 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6642 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 109.6464 | 34.1589 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6725 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 109.6548 | 34.1589 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6808 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 109.6631 | 34.1576 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6891 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 109.6714 | 34.1576 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.6975 | 47.5164 | 60.0397 | 48 | 109.6797 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7058 | 47.5164 | 60.0397 | 48 | 109.688 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7142 | 47.5289 | 60.0397 | 48 | 109.6964 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7225 | 47.5289 | 60.0397 | 48 | 109.7047 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7308 | 47.5268 | 60.0397 | 48 | 109.7131 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7391 | 47.5268 | 60.0397 | 48 | 109.7214 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7475 | 47.5268 | 60.0397 | 48 | 109.7297 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7558 | 47.5268 | 60.0397 | 48 | 109.738 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7641 | 47.5279 | 60.0397 | 48 | 109.7464 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7725 | 47.5279 | 60.0397 | 48 | 109.7547 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7808 | 47.5279 | 60.0397 | 48 | 109.7631 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7891 | 47.5279 | 60.0397 | 48 | 109.7714 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.7974 | 47.5262 | 60.0397 | 48 | 109.7797 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8058 | 47.5262 | 60.0397 | 48 | 109.788 | 34.159 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8141 | 47.5262 | 60.0397 | 48 | 109.7963 | 34.1515 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8224 | 47.5262 | 60.0397 | 48 | 109.8047 | 34.1515 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8307 | 47.5261 | 60.0397 | 48 | 109.813 | 34.1515 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8391 | 47.5261 | 60.0397 | 48 | 109.8214 | 34.1515 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8474 | 47.5274 | 60.0397 | 48 | 109.8297 | 34.1515 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8557 | 47.5274 | 60.0397 | 48 | 109.838 | 34.1515 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8641 | 47.5274 | 60.0397 | 48 | 109.8463 | 34.1494 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8724 | 47.5274 | 60.0397 | 48 | 109.8547 | 34.1494 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8807 | 47.5526 | 60.0397 | 48 | 109.863 | 34.1494 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.889 | 47.5526 | 60.0397 | 48 | 109.8713 | 34.1494 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.8974 | 47.5524 | 60.0397 | 48 | 109.8796 | 34.1494 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.9057 | 47.5524 | 60.0397 | 48 | 109.8879 | 34.1494 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.914 | 47.5524 | 60.0397 | 48 | 109.8963 | 34.1494 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.9224 | 47.5524 | 60.0397 | 48 | 109.9046 | 34.1494 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.9307 | 47.5476 | 60.0397 | 48 | 109.913 | 34.1487 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.939 | 47.5476 | 60.0397 | 48 | 109.9213 | 34.1487 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.9473 | 47.5206 | 60.0397 | 48 | 109.9296 | 34.1487 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.9557 | 47.5206 | 60.0397 | 48 | 109.9379 | 34.1487 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.964 | 47.5206 | 60.0397 | 48 | 109.9463 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.9724 | 47.5206 | 60.0397 | 48 | 109.9546 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.9807 | 47.5221 | 60.0397 | 48 | 109.963 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.989 | 47.5221 | 60.0397 | 48 | 109.9713 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 109.9973 | 47.5161 | 60.0397 | 48 | 109.9796 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0056 | 47.5161 | 60.0397 | 48 | 109.9879 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.014 | 47.5164 | 60.0397 | 48 | 109.9962 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0223 | 47.5164 | 60.0397 | 48 | 110.0046 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0306 | 47.5239 | 60.0397 | 48 | 110.0129 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0389 | 47.5239 | 60.0397 | 48 | 110.0212 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0473 | 47.5182 | 60.0397 | 48 | 110.0295 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0556 | 47.5182 | 60.0397 | 48 | 110.0379 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0639 | 47.5195 | 60.0397 | 48 | 110.0462 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0723 | 47.5195 | 60.0397 | 48 | 110.0546 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0806 | 47.5195 | 60.0397 | 48 | 110.0629 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0889 | 47.5195 | 60.0397 | 48 | 110.0712 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.0972 | 47.5202 | 60.0397 | 48 | 110.0795 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1056 | 47.5202 | 60.0397 | 48 | 110.0878 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1139 | 47.5488 | 60.0397 | 48 | 110.0962 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1223 | 47.5488 | 60.0397 | 48 | 110.1045 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1306 | 47.5523 | 60.0397 | 48 | 110.1129 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1389 | 47.5523 | 60.0397 | 48 | 110.1212 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1472 | 47.5523 | 60.0397 | 48 | 110.1295 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1555 | 47.5523 | 60.0397 | 48 | 110.1378 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1639 | 47.5523 | 60.0397 | 48 | 110.1462 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1722 | 47.5523 | 60.0397 | 48 | 110.1545 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1805 | 47.5229 | 60.0397 | 48 | 110.1628 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1888 | 47.5229 | 60.0397 | 48 | 110.1711 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.1972 | 47.5169 | 60.0397 | 48 | 110.1794 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2055 | 47.5169 | 60.0397 | 48 | 110.1878 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2138 | 47.5077 | 60.0397 | 48 | 110.1961 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2222 | 47.5077 | 60.0397 | 48 | 110.2045 | 34.1495 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2305 | 47.5077 | 60.0397 | 48 | 110.2128 | 34.1532 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2388 | 47.5077 | 60.0397 | 48 | 110.2211 | 34.1532 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2471 | 47.4795 | 60.0397 | 48 | 110.2294 | 34.1532 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2555 | 47.4795 | 60.0397 | 48 | 110.2378 | 34.1532 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2638 | 47.4891 | 60.0397 | 48 | 110.2461 | 34.1532 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2721 | 47.4891 | 60.0397 | 48 | 110.2544 | 34.1532 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2805 | 47.4947 | 60.0397 | 48 | 110.2628 | 34.156 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2888 | 47.4947 | 60.0397 | 48 | 110.2711 | 34.156 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.2971 | 47.4947 | 60.0397 | 48 | 110.2794 | 34.1582 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.3054 | 47.4947 | 60.0397 | 48 | 110.2877 | 34.1582 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 110.3138 | 47.5487 | 60.0397 | 48 | 110.2961 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.3221 | 47.5487 | 60.0397 | 48 | 110.3044 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.3304 | 47.5498 | 60.0397 | 48 | 110.3127 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.3387 | 47.5498 | 60.0397 | 48 | 110.321 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.347 | 47.5271 | 60.0397 | 48 | 110.3294 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.3554 | 47.5271 | 60.0397 | 48 | 110.3377 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.3637 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 110.346 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.3721 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 110.3544 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.3804 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 110.3627 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.3887 | 47.5249 | 60.0397 | 48 | 110.371 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.397 | 47.5223 | 60.0397 | 48 | 110.3793 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4054 | 47.5223 | 60.0397 | 48 | 110.3877 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4137 | 47.5174 | 60.0397 | 48 | 110.396 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.422 | 47.5174 | 60.0397 | 48 | 110.4044 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4304 | 47.5164 | 60.0397 | 48 | 110.4127 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4387 | 47.5164 | 60.0397 | 48 | 110.421 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.447 | 47.517 | 60.0397 | 48 | 110.4293 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4553 | 47.517 | 60.0397 | 48 | 110.4376 | 34.1582 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4637 | 47.4917 | 60.0397 | 48 | 110.446 | 34.1538 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.472 | 47.4917 | 60.0397 | 48 | 110.4543 | 34.1538 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4803 | 47.4942 | 60.0397 | 48 | 110.4626 | 34.1549 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4886 | 47.4942 | 60.0397 | 48 | 110.4709 | 34.1549 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.4969 | 47.4966 | 60.0397 | 48 | 110.4792 | 34.1519 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5053 | 47.4966 | 60.0397 | 48 | 110.4876 | 34.1519 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5136 | 47.4966 | 60.0397 | 48 | 110.4959 | 34.1519 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.522 | 47.4966 | 60.0397 | 48 | 110.5043 | 34.1519 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5303 | 47.4966 | 60.0397 | 48 | 110.5126 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5386 | 47.4966 | 60.0397 | 48 | 110.5209 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5469 | 47.4729 | 60.0397 | 48 | 110.5292 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5553 | 47.4729 | 60.0397 | 48 | 110.5376 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5636 | 47.4783 | 60.0397 | 48 | 110.5459 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5719 | 47.4783 | 60.0397 | 48 | 110.5542 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5803 | 47.4703 | 60.0397 | 48 | 110.5626 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5886 | 47.4703 | 60.0397 | 48 | 110.5709 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.5969 | 47.4704 | 60.0397 | 48 | 110.5792 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6052 | 47.4704 | 60.0397 | 48 | 110.5875 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6136 | 47.4956 | 60.0397 | 48 | 110.5959 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6219 | 47.4956 | 60.0397 | 48 | 110.6042 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6302 | 47.4956 | 60.0397 | 48 | 110.6125 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6385 | 47.4956 | 60.0397 | 48 | 110.6208 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6469 | 47.4952 | 60.0397 | 48 | 110.6292 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6552 | 47.4952 | 60.0397 | 48 | 110.6375 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6635 | 47.4899 | 60.0397 | 48 | 110.6458 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6719 | 47.4899 | 60.0397 | 48 | 110.6542 | 34.1585 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6802 | 47.4899 | 60.0397 | 48 | 110.6625 | 34.1629 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6885 | 47.4899 | 60.0397 | 48 | 110.6708 | 34.1629 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.6968 | 47.5162 | 60.0397 | 48 | 110.6791 | 34.1629 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7052 | 47.5162 | 60.0397 | 48 | 110.6875 | 34.1629 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7135 | 47.5177 | 60.0397 | 48 | 110.6958 | 34.1629 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7218 | 47.5177 | 60.0397 | 48 | 110.7041 | 34.1629 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7302 | 47.5219 | 60.0397 | 48 | 110.7125 | 34.165 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7385 | 47.5219 | 60.0397 | 48 | 110.7208 | 34.165 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7468 | 47.5219 | 60.0397 | 48 | 110.7291 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7551 | 47.5219 | 60.0397 | 48 | 110.7374 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7635 | 47.5233 | 60.0397 | 48 | 110.7458 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7718 | 47.5233 | 60.0397 | 48 | 110.7541 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7802 | 47.5233 | 60.0397 | 48 | 110.7625 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7885 | 47.5233 | 60.0397 | 48 | 110.7708 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.7968 | 47.5233 | 60.0397 | 48 | 110.7791 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8051 | 47.5233 | 60.0397 | 48 | 110.7874 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8134 | 47.5058 | 60.0397 | 48 | 110.7957 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8218 | 47.5058 | 60.0397 | 48 | 110.8041 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8301 | 47.5079 | 60.0397 | 48 | 110.8124 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8384 | 47.5079 | 60.0397 | 48 | 110.8207 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8467 | 47.5079 | 60.0397 | 48 | 110.829 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.855 | 47.5079 | 60.0397 | 48 | 110.8374 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8634 | 47.5137 | 60.0397 | 48 | 110.8457 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8717 | 47.5137 | 60.0397 | 48 | 110.854 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8801 | 47.5113 | 60.0397 | 48 | 110.8624 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8884 | 47.5113 | 60.0397 | 48 | 110.8707 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.8967 | 47.5187 | 60.0397 | 48 | 110.879 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.905 | 47.5187 | 60.0397 | 48 | 110.8873 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.9134 | 47.514 | 60.0397 | 48 | 110.8957 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.9217 | 47.514 | 60.0397 | 48 | 110.904 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.93 | 47.5079 | 60.0397 | 48 | 110.9124 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.9384 | 47.5079 | 60.0397 | 48 | 110.9207 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.9467 | 47.5111 | 60.034 | 48 | 110.929 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.955 | 47.5111 | 60.034 | 48 | 110.9373 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.9633 | 47.5228 | 60.034 | 48 | 110.9456 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.9717 | 47.5228 | 60.034 | 48 | 110.954 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.98 | 47.5221 | 60.034 | 48 | 110.9623 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.9883 | 47.5221 | 60.034 | 48 | 110.9706 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 110.9966 | 47.5221 | 60.034 | 48 | 110.9789 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.005 | 47.5221 | 60.034 | 48 | 110.9873 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0133 | 47.5203 | 60.034 | 48 | 110.9956 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0216 | 47.5203 | 60.034 | 48 | 111.0039 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.03 | 47.5203 | 60.034 | 48 | 111.0123 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0383 | 47.5203 | 60.034 | 48 | 111.0206 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0466 | 47.523 | 60.034 | 48 | 111.0289 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0549 | 47.523 | 60.034 | 48 | 111.0372 | 34.1702 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0633 | 47.523 | 60.034 | 48 | 111.0456 | 34.1768 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0716 | 47.523 | 60.034 | 48 | 111.0539 | 34.1768 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.08 | 47.4789 | 60.034 | 48 | 111.0622 | 34.1793 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0883 | 47.4789 | 60.034 | 48 | 111.0706 | 34.1793 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.0966 | 47.4789 | 60.034 | 48 | 111.0789 | 34.1793 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1049 | 47.4789 | 60.034 | 48 | 111.0872 | 34.1793 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1132 | 47.4814 | 60.034 | 48 | 111.0955 | 34.1782 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1216 | 47.4814 | 60.034 | 48 | 111.1039 | 34.1782 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1299 | 47.4844 | 60.034 | 48 | 111.1122 | 34.1819 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1382 | 47.4844 | 60.034 | 48 | 111.1205 | 34.1819 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1465 | 47.4458 | 60.034 | 48 | 111.1288 | 34.1819 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1549 | 47.4458 | 60.034 | 48 | 111.1371 | 34.1819 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1632 | 47.4458 | 60.034 | 48 | 111.1455 | 34.1819 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1716 | 47.4458 | 60.034 | 48 | 111.1538 | 34.1819 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1799 | 47.4383 | 60.034 | 48 | 111.1622 | 34.1819 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1882 | 47.4383 | 60.034 | 48 | 111.1705 | 34.1819 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.1965 | 47.4337 | 60.034 | 48 | 111.1788 | 34.1788 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2049 | 47.4337 | 60.034 | 48 | 111.1871 | 34.1788 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2132 | 47.434 | 60.034 | 48 | 111.1955 | 34.1788 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2215 | 47.434 | 60.034 | 48 | 111.2038 | 34.1788 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2299 | 47.434 | 60.034 | 48 | 111.2121 | 34.1788 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2382 | 47.434 | 60.034 | 48 | 111.2205 | 34.1788 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2465 | 47.4341 | 60.034 | 48 | 111.2288 | 34.1817 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2548 | 47.4341 | 60.034 | 48 | 111.2371 | 34.1817 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2632 | 47.4341 | 60.034 | 48 | 111.2454 | 34.1817 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2715 | 47.4341 | 60.034 | 48 | 111.2538 | 34.1817 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2798 | 47.4294 | 60.034 | 48 | 111.2621 | 34.2016 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2881 | 47.4294 | 60.034 | 48 | 111.2704 | 34.2016 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.2965 | 47.4373 | 60.034 | 48 | 111.2787 | 34.2004 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3048 | 47.4373 | 60.034 | 48 | 111.287 | 34.2004 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3131 | 47.4403 | 60.034 | 48 | 111.2954 | 34.2046 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3215 | 47.4403 | 60.034 | 48 | 111.3037 | 34.2046 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3298 | 47.4636 | 60.034 | 48 | 111.3121 | 34.2046 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3381 | 47.4636 | 60.034 | 48 | 111.3204 | 34.2046 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3464 | 47.4503 | 60.034 | 48 | 111.3287 | 34.1661 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3548 | 47.4503 | 60.034 | 48 | 111.337 | 34.1661 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3631 | 47.4442 | 60.034 | 48 | 111.3454 | 34.1661 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3715 | 47.4442 | 60.034 | 48 | 111.3537 | 34.1661 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3798 | 47.4475 | 60.034 | 48 | 111.362 | 34.1636 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3881 | 47.4475 | 60.034 | 48 | 111.3704 | 34.1636 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.3964 | 47.4475 | 60.034 | 48 | 111.3787 | 34.1603 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4047 | 47.4475 | 60.034 | 48 | 111.387 | 34.1603 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4131 | 47.4475 | 60.034 | 48 | 111.3953 | 34.1603 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4214 | 47.4475 | 60.034 | 48 | 111.4037 | 34.1603 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4297 | 47.4492 | 60.034 | 48 | 111.412 | 34.1603 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.438 | 47.4492 | 60.034 | 48 | 111.4203 | 34.1603 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4464 | 47.4538 | 60.034 | 48 | 111.4286 | 34.1572 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4547 | 47.4538 | 60.034 | 48 | 111.437 | 34.1572 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4631 | 47.4883 | 60.034 | 48 | 111.4453 | 34.1572 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4714 | 47.4883 | 60.034 | 48 | 111.4536 | 34.1572 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 111.4797 | 47.4916 | 60.034 | 48 | 111.462 | 34.1521 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.488 | 47.4916 | 60.034 | 48 | 111.4703 | 34.1521 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.4963 | 47.4876 | 60.034 | 48 | 111.4786 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.5047 | 47.4876 | 60.034 | 48 | 111.4869 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.513 | 47.4876 | 60.034 | 48 | 111.4952 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.5214 | 47.4876 | 60.034 | 48 | 111.5036 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.5297 | 47.4982 | 60.034 | 48 | 111.5119 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.538 | 47.4982 | 60.034 | 48 | 111.5203 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.5463 | 47.5052 | 60.034 | 48 | 111.5286 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.5547 | 47.5052 | 60.034 | 48 | 111.5369 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.563 | 47.5052 | 60.034 | 48 | 111.5452 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.5714 | 47.5052 | 60.034 | 48 | 111.5535 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.5797 | 47.499 | 60.034 | 48 | 111.5619 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.588 | 47.499 | 60.034 | 48 | 111.5702 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.5963 | 47.4987 | 60.034 | 48 | 111.5786 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6046 | 47.4987 | 60.034 | 48 | 111.5869 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.613 | 47.4751 | 60.0282 | 48 | 111.5952 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6213 | 47.4751 | 60.0282 | 48 | 111.6035 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6296 | 47.4751 | 60.0282 | 48 | 111.6118 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6379 | 47.4751 | 60.0282 | 48 | 111.6202 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6463 | 47.4789 | 60.0282 | 48 | 111.6285 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6546 | 47.4789 | 60.0282 | 48 | 111.6368 | 34.1325 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.663 | 47.4749 | 60.0282 | 48 | 111.6451 | 34.1326 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6713 | 47.4749 | 60.0282 | 48 | 111.6535 | 34.1326 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6796 | 47.4717 | 60.0282 | 48 | 111.6618 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6879 | 47.4717 | 60.0282 | 48 | 111.6702 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.6963 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 111.6785 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7046 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 111.6868 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7129 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 111.6951 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7213 | 47.4573 | 60.0282 | 48 | 111.7034 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7296 | 47.4574 | 60.0282 | 48 | 111.7118 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7379 | 47.4574 | 60.0282 | 48 | 111.7201 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7462 | 47.4574 | 60.0282 | 48 | 111.7285 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7546 | 47.4574 | 60.0282 | 48 | 111.7368 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7629 | 47.4761 | 60.0282 | 48 | 111.7451 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7712 | 47.4761 | 60.0282 | 48 | 111.7534 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7795 | 47.4809 | 60.0282 | 48 | 111.7617 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7879 | 47.4809 | 60.0282 | 48 | 111.7701 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.7962 | 47.4809 | 60.0282 | 48 | 111.7784 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8046 | 47.4809 | 60.0282 | 48 | 111.7867 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8129 | 47.4829 | 60.0282 | 48 | 111.795 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8212 | 47.4829 | 60.0282 | 48 | 111.8033 | 34.1627 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8295 | 47.4827 | 60.0282 | 48 | 111.8117 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8379 | 47.4827 | 60.0282 | 48 | 111.82 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8462 | 47.4827 | 60.0282 | 48 | 111.8284 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8545 | 47.4827 | 60.0282 | 48 | 111.8367 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8629 | 47.49 | 60.0282 | 48 | 111.845 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8712 | 47.49 | 60.0282 | 48 | 111.8533 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8795 | 47.49 | 60.0282 | 48 | 111.8616 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8878 | 47.49 | 60.0282 | 48 | 111.87 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.8962 | 47.49 | 60.0282 | 48 | 111.8783 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9045 | 47.49 | 60.0282 | 48 | 111.8867 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9128 | 47.49 | 60.0282 | 48 | 111.895 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9211 | 47.49 | 60.0282 | 48 | 111.9033 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9295 | 47.4687 | 60.0282 | 48 | 111.9116 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9378 | 47.4687 | 60.0282 | 48 | 111.9199 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9462 | 47.4687 | 60.0282 | 48 | 111.9283 | 34.1632 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9545 | 47.4687 | 60.0282 | 48 | 111.9366 | 34.1632 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9628 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 111.9449 | 34.1632 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9711 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 111.9532 | 34.1632 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9794 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 111.9616 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9878 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 111.9699 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 111.9961 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 111.9782 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0045 | 47.4629 | 60.0282 | 48 | 111.9866 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0128 | 47.4758 | 60.0282 | 48 | 111.9949 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0211 | 47.4758 | 60.0282 | 48 | 112.0032 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0294 | 47.463 | 60.0282 | 48 | 112.0115 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0378 | 47.463 | 60.0282 | 48 | 112.0199 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0461 | 47.4628 | 60.0282 | 48 | 112.0282 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0544 | 47.4628 | 60.0282 | 48 | 112.0365 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0627 | 47.4673 | 60.0282 | 48 | 112.0449 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0711 | 47.4673 | 60.0282 | 48 | 112.0532 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0794 | 47.4673 | 60.0282 | 48 | 112.0615 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0878 | 47.4673 | 60.0282 | 48 | 112.0698 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.0961 | 47.4734 | 60.0282 | 48 | 112.0782 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1044 | 47.4734 | 60.0282 | 48 | 112.0865 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1127 | 47.4676 | 60.0282 | 48 | 112.0948 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.121 | 47.4676 | 60.0282 | 48 | 112.1031 | 34.158 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1294 | 47.4628 | 60.0282 | 48 | 112.1115 | 34.1631 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1377 | 47.4628 | 60.0282 | 48 | 112.1198 | 34.1631 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1461 | 47.4628 | 60.0282 | 48 | 112.1281 | 34.1631 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1544 | 47.4628 | 60.0282 | 48 | 112.1365 | 34.1631 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1627 | 47.5035 | 60.0282 | 48 | 112.1448 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.171 | 47.5035 | 60.0282 | 48 | 112.1531 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1794 | 47.5079 | 60.0282 | 48 | 112.1614 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.1877 | 47.5079 | 60.0282 | 48 | 112.1697 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.196 | 47.5079 | 60.0282 | 48 | 112.1781 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.2043 | 47.5079 | 60.0282 | 48 | 112.1864 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.2127 | 47.5016 | 60.0282 | 48 | 112.1948 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.221 | 47.5016 | 60.0282 | 48 | 112.2031 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.2294 | 47.5064 | 60.0282 | 48 | 112.2114 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.2377 | 47.5064 | 60.0282 | 48 | 112.2197 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.246 | 47.5064 | 60.0282 | 48 | 112.228 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.2543 | 47.5064 | 60.0282 | 48 | 112.2364 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.2626 | 47.5046 | 60.0282 | 48 | 112.2447 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.271 | 47.5046 | 60.0282 | 48 | 112.2531 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.2793 | 47.5046 | 60.0282 | 48 | 112.2614 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.2877 | 47.5046 | 60.0282 | 48 | 112.2697 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.296 | 47.5028 | 60.0282 | 48 | 112.278 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3043 | 47.5028 | 60.0282 | 48 | 112.2863 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3126 | 47.5007 | 60.0282 | 48 | 112.2947 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.321 | 47.5007 | 60.0282 | 48 | 112.303 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3293 | 47.5007 | 60.0282 | 48 | 112.3113 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3376 | 47.5007 | 60.0282 | 48 | 112.3196 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3459 | 47.5043 | 60.0282 | 48 | 112.3279 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3543 | 47.5043 | 60.0282 | 48 | 112.3363 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3626 | 47.5043 | 60.0282 | 48 | 112.3446 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.371 | 47.5043 | 60.0282 | 48 | 112.353 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3793 | 47.5085 | 60.0282 | 48 | 112.3613 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3876 | 47.5085 | 60.0282 | 48 | 112.3696 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.3959 | 47.5436 | 60.0282 | 48 | 112.3779 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4042 | 47.5436 | 60.0282 | 48 | 112.3862 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4126 | 47.5436 | 60.0282 | 48 | 112.3946 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4209 | 47.5436 | 60.0282 | 48 | 112.4029 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4293 | 47.5436 | 60.0282 | 48 | 112.4113 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4376 | 47.5436 | 60.0282 | 48 | 112.4196 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4459 | 47.4535 | 60.0282 | 48 | 112.4279 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4542 | 47.4535 | 60.0282 | 48 | 112.4362 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4626 | 47.4431 | 60.0282 | 48 | 112.4445 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4709 | 47.4431 | 60.0282 | 48 | 112.4529 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4792 | 47.4431 | 60.0282 | 48 | 112.4612 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4875 | 47.4431 | 60.0282 | 48 | 112.4695 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.4959 | 47.4416 | 60.0282 | 48 | 112.4778 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5042 | 47.4416 | 60.0282 | 48 | 112.4862 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5126 | 47.4328 | 60.0282 | 48 | 112.4945 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5209 | 47.4328 | 60.0282 | 48 | 112.5028 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5292 | 47.4359 | 60.0282 | 48 | 112.5112 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5375 | 47.4359 | 60.0282 | 48 | 112.5195 | 34.1429 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5458 | 47.4342 | 60.0282 | 48 | 112.5278 | 34.139 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5542 | 47.4342 | 60.0282 | 48 | 112.5361 | 34.139 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5625 | 47.4391 | 60.0282 | 48 | 112.5445 | 34.139 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5709 | 47.4391 | 60.0282 | 48 | 112.5528 | 34.139 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5792 | 47.4423 | 60.0282 | 48 | 112.5611 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5875 | 47.4423 | 60.0282 | 48 | 112.5695 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.5958 | 47.438 | 60.0282 | 48 | 112.5778 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6042 | 47.438 | 60.0282 | 48 | 112.5861 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6125 | 47.4487 | 60.0224 | 48 | 112.5944 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6208 | 47.4487 | 60.0224 | 48 | 112.6028 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6292 | 47.4487 | 60.0224 | 48 | 112.6111 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6375 | 47.4487 | 60.0224 | 48 | 112.6194 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6458 | 47.4911 | 60.0224 | 48 | 112.6277 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6542 | 47.4911 | 60.0224 | 48 | 112.636 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6625 | 47.4911 | 60.0224 | 48 | 112.6444 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6708 | 47.4911 | 60.0224 | 48 | 112.6527 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6791 | 47.493 | 60.0224 | 48 | 112.6611 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6874 | 47.493 | 60.0224 | 48 | 112.6694 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.6958 | 47.493 | 60.0224 | 48 | 112.6777 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7041 | 47.493 | 60.0224 | 48 | 112.686 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7125 | 47.493 | 60.0224 | 48 | 112.6943 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7208 | 47.493 | 60.0224 | 48 | 112.7027 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7291 | 47.4971 | 60.0224 | 48 | 112.711 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7374 | 47.4971 | 60.0224 | 48 | 112.7194 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7458 | 47.4971 | 60.0224 | 48 | 112.7277 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7541 | 47.4971 | 60.0224 | 48 | 112.736 | 34.1327 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7625 | 47.4971 | 60.0224 | 48 | 112.7443 | 34.155 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7708 | 47.4971 | 60.0224 | 48 | 112.7526 | 34.155 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7791 | 47.4971 | 60.0224 | 48 | 112.761 | 34.155 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7874 | 47.4971 | 60.0224 | 48 | 112.7693 | 34.155 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.7958 | 47.4913 | 60.0224 | 48 | 112.7776 | 34.155 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8041 | 47.4913 | 60.0224 | 48 | 112.7859 | 34.155 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8124 | 47.4913 | 60.0224 | 48 | 112.7943 | 34.1511 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8207 | 47.4913 | 60.0224 | 48 | 112.8026 | 34.1511 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8291 | 47.4913 | 60.0224 | 48 | 112.8109 | 34.1511 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8374 | 47.4913 | 60.0224 | 48 | 112.8193 | 34.1511 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8458 | 47.4967 | 60.0224 | 48 | 112.8276 | 34.1479 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8541 | 47.4967 | 60.0224 | 48 | 112.8359 | 34.1479 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8624 | 47.4958 | 60.0224 | 48 | 112.8442 | 34.144 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8707 | 47.4958 | 60.0224 | 48 | 112.8526 | 34.144 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8791 | 47.5251 | 60.0224 | 48 | 112.8609 | 34.144 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8874 | 47.5251 | 60.0224 | 48 | 112.8692 | 34.144 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.8958 | 47.5251 | 60.0224 | 48 | 112.8776 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9041 | 47.5251 | 60.0224 | 48 | 112.8859 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9124 | 47.5251 | 60.0224 | 48 | 112.8942 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9207 | 47.5251 | 60.0224 | 48 | 112.9025 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.929 | 47.5251 | 60.0224 | 48 | 112.9109 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9374 | 47.5251 | 60.0224 | 48 | 112.9192 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9457 | 47.4861 | 60.0224 | 48 | 112.9275 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.954 | 47.4861 | 60.0224 | 48 | 112.9359 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9623 | 47.4861 | 60.0224 | 48 | 112.9442 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9707 | 47.4861 | 60.0224 | 48 | 112.9525 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.979 | 47.4861 | 60.0224 | 48 | 112.9608 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9874 | 47.4861 | 60.0224 | 48 | 112.9692 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 112.9957 | 47.4861 | 60.0224 | 48 | 112.9775 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.004 | 47.4861 | 60.0224 | 48 | 112.9858 | 34.1473 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.0123 | 47.4846 | 60.0224 | 48 | 112.9941 | 34.1491 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.0207 | 47.4846 | 60.0224 | 48 | 113.0024 | 34.1491 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.029 | 47.4962 | 60.0224 | 48 | 113.0107 | 34.1491 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.0374 | 47.4962 | 60.0224 | 48 | 113.0192 | 34.1491 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.0457 | 47.4962 | 60.0224 | 48 | 113.0275 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.054 | 47.4962 | 60.0224 | 48 | 113.0358 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.0623 | 47.5166 | 60.0224 | 48 | 113.0441 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.0707 | 47.5166 | 60.0224 | 48 | 113.0524 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.079 | 47.5166 | 60.0224 | 48 | 113.0608 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.0873 | 47.5166 | 60.0224 | 48 | 113.0691 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.0956 | 47.5166 | 60.0224 | 48 | 113.0774 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.104 | 47.5166 | 60.0224 | 48 | 113.0857 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.1123 | 47.5105 | 60.0224 | 48 | 113.094 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.1207 | 47.5105 | 60.0224 | 48 | 113.1024 | 34.1503 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.129 | 47.4691 | 60.0224 | 48 | 113.1107 | 34.1465 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.1373 | 47.4691 | 60.0224 | 48 | 113.119 | 34.1465 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.1456 | 47.4691 | 60.0224 | 48 | 113.1273 | 34.1465 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.154 | 47.4691 | 60.0224 | 48 | 113.1357 | 34.1465 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.1623 | 47.4691 | 60.0224 | 48 | 113.144 | 34.1479 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.1706 | 47.4691 | 60.0224 | 48 | 113.1523 | 34.1479 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.179 | 47.4659 | 60.0224 | 48 | 113.1606 | 34.1648 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.1873 | 47.4659 | 60.0224 | 48 | 113.1689 | 34.1648 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.1956 | 47.4812 | 60.0224 | 48 | 113.1774 | 34.1851 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2039 | 47.4812 | 60.0224 | 48 | 113.1857 | 34.1851 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2123 | 47.4812 | 60.0224 | 48 | 113.194 | 34.1851 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2206 | 47.4812 | 60.0224 | 48 | 113.2023 | 34.1851 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2289 | 47.4854 | 60.0224 | 48 | 113.2107 | 34.187 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2372 | 47.4854 | 60.0224 | 48 | 113.219 | 34.187 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2456 | 47.483 | 60.0224 | 48 | 113.2273 | 34.187 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2539 | 47.483 | 60.0224 | 48 | 113.2356 | 34.187 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2623 | 47.4828 | 60.0224 | 48 | 113.2439 | 34.187 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2706 | 47.4828 | 60.0224 | 48 | 113.2523 | 34.187 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2789 | 47.4612 | 60.0224 | 48 | 113.2606 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2872 | 47.4612 | 60.0224 | 48 | 113.2689 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.2956 | 47.4619 | 60.0224 | 48 | 113.2772 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3039 | 47.4619 | 60.0224 | 48 | 113.2855 | 34.1881 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3123 | 47.4702 | 60.0224 | 48 | 113.2939 | 34.1882 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3206 | 47.4702 | 60.0224 | 48 | 113.3022 | 34.1882 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3289 | 47.4702 | 60.0224 | 48 | 113.3105 | 34.1882 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3372 | 47.4702 | 60.0224 | 48 | 113.3188 | 34.1882 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3456 | 47.4702 | 60.0224 | 48 | 113.3273 | 34.1846 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3539 | 47.4702 | 60.0224 | 48 | 113.3356 | 34.1846 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3622 | 47.4702 | 60.0224 | 48 | 113.3439 | 34.1846 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3705 | 47.4702 | 60.0224 | 48 | 113.3522 | 34.1846 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3789 | 47.4796 | 60.0224 | 48 | 113.3605 | 34.194 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3872 | 47.4796 | 60.0224 | 48 | 113.3689 | 34.194 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.3955 | 47.4777 | 60.0224 | 48 | 113.3772 | 34.2022 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4039 | 47.4777 | 60.0224 | 48 | 113.3855 | 34.2022 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4122 | 47.4777 | 60.0224 | 48 | 113.3938 | 34.2027 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4205 | 47.4777 | 60.0224 | 48 | 113.4021 | 34.2027 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4288 | 47.4777 | 60.0224 | 48 | 113.4105 | 34.2027 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4372 | 47.4777 | 60.0224 | 48 | 113.4188 | 34.2027 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4455 | 47.4684 | 60.0224 | 48 | 113.4271 | 34.2027 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4539 | 47.4684 | 60.0224 | 48 | 113.4354 | 34.2027 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4622 | 47.4586 | 60.0224 | 48 | 113.4438 | 34.1975 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4705 | 47.4586 | 60.0224 | 48 | 113.4521 | 34.1975 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4788 | 47.4586 | 60.0224 | 48 | 113.4604 | 34.1975 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4872 | 47.4586 | 60.0224 | 48 | 113.4688 | 34.1975 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.4955 | 47.4644 | 60.0224 | 48 | 113.4771 | 34.1986 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5038 | 47.4644 | 60.0224 | 48 | 113.4855 | 34.1986 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5121 | 47.4644 | 60.0224 | 48 | 113.4938 | 34.2001 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5205 | 47.4644 | 60.0224 | 48 | 113.5021 | 34.2001 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5288 | 47.4636 | 60.0224 | 48 | 113.5104 | 34.1999 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5372 | 47.4636 | 60.0224 | 48 | 113.5187 | 34.1999 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5455 | 47.4469 | 60.0224 | 48 | 113.5271 | 34.1999 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5538 | 47.4469 | 60.0224 | 48 | 113.5354 | 34.1999 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5621 | 47.4469 | 60.0224 | 48 | 113.5437 | 34.1765 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5705 | 47.4469 | 60.0224 | 48 | 113.552 | 34.1765 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5788 | 47.4468 | 60.0224 | 48 | 113.5604 | 34.1727 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5872 | 47.4468 | 60.0224 | 48 | 113.5687 | 34.1727 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.5955 | 47.4432 | 60.0224 | 48 | 113.577 | 34.1727 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6038 | 47.4432 | 60.0224 | 48 | 113.5853 | 34.1727 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6121 | 47.4309 | 60.0167 | 48 | 113.5936 | 34.1727 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6205 | 47.4309 | 60.0167 | 48 | 113.6021 | 34.1727 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6288 | 47.4309 | 60.0167 | 48 | 113.6104 | 34.1715 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6371 | 47.4309 | 60.0167 | 48 | 113.6187 | 34.1715 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6454 | 47.4309 | 60.0167 | 48 | 113.627 | 34.1656 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6538 | 47.4309 | 60.0167 | 48 | 113.6353 | 34.1656 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6621 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 113.6437 | 34.1656 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6704 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 113.652 | 34.1656 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6788 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 113.6603 | 34.1767 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6871 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 113.6686 | 34.1767 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.6954 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 113.677 | 34.1625 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7037 | 47.4364 | 60.0167 | 48 | 113.6853 | 34.1625 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7121 | 47.4467 | 60.0167 | 48 | 113.6936 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7204 | 47.4467 | 60.0167 | 48 | 113.7019 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7288 | 47.4467 | 60.0167 | 48 | 113.7102 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7371 | 47.4467 | 60.0167 | 48 | 113.7186 | 34.1643 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7454 | 47.4369 | 60.0167 | 48 | 113.7269 | 34.1633 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7537 | 47.4369 | 60.0167 | 48 | 113.7352 | 34.1633 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7621 | 47.4369 | 60.0167 | 48 | 113.7435 | 34.1646 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7704 | 47.4369 | 60.0167 | 48 | 113.7518 | 34.1646 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7787 | 47.4369 | 60.0167 | 48 | 113.7603 | 34.1667 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.787 | 47.4369 | 60.0167 | 48 | 113.7686 | 34.1667 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.7954 | 47.4496 | 60.0167 | 48 | 113.7769 | 34.1667 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8037 | 47.4496 | 60.0167 | 48 | 113.7852 | 34.1667 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8121 | 47.4496 | 60.0167 | 48 | 113.7936 | 34.1664 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8204 | 47.4496 | 60.0167 | 48 | 113.8019 | 34.1664 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8287 | 47.4529 | 60.0167 | 48 | 113.8102 | 34.1488 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.837 | 47.4529 | 60.0167 | 48 | 113.8185 | 34.1488 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8454 | 47.4529 | 60.0167 | 48 | 113.8268 | 34.1163 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8537 | 47.4529 | 60.0167 | 48 | 113.8352 | 34.1163 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8621 | 47.4529 | 60.0167 | 48 | 113.8435 | 34.1132 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8704 | 47.4529 | 60.0167 | 48 | 113.8518 | 34.1132 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8787 | 47.458 | 60.0167 | 48 | 113.8601 | 34.1102 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.887 | 47.458 | 60.0167 | 48 | 113.8684 | 34.1102 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.8954 | 47.4762 | 60.0167 | 48 | 113.8768 | 34.1102 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.9037 | 47.4762 | 60.0167 | 48 | 113.8851 | 34.1102 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.912 | 47.4766 | 60.0167 | 48 | 113.8934 | 34.1103 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.9203 | 47.4766 | 60.0167 | 48 | 113.9017 | 34.1103 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.9287 | 47.4766 | 60.0167 | 48 | 113.9102 | 34.1067 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.937 | 47.4766 | 60.0167 | 48 | 113.9185 | 34.1067 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.9454 | 47.4742 | 60.0167 | 48 | 113.9268 | 34.1067 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.9537 | 47.4742 | 60.0167 | 48 | 113.9351 | 34.1067 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.962 | 47.4742 | 60.0167 | 48 | 113.9434 | 34.1051 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.9703 | 47.4742 | 60.0167 | 48 | 113.9518 | 34.1051 | 60.0455 | 34.5
[12 empty] | 113.9787 | 47.4742 | 60.0167 | 48 | 113.9601 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 113.987 | 47.4742 | 60.0167 | 48 | 113.9684 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 113.9954 | 47.4722 | 60.0167 | 48 | 113.9767 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.0037 | 47.4722 | 60.0167 | 48 | 113.9851 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.012 | 47.4722 | 60.0167 | 48 | 113.9934 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.0203 | 47.4722 | 60.0167 | 48 | 114.0017 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.0287 | 47.4722 | 60.0167 | 48 | 114.01 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.037 | 47.4722 | 60.0167 | 48 | 114.0183 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.0453 | 47.4754 | 60.0167 | 48 | 114.0267 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.0536 | 47.4754 | 60.0167 | 48 | 114.035 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.062 | 47.4754 | 60.0167 | 48 | 114.0433 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.0703 | 47.4754 | 60.0167 | 48 | 114.0516 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.0787 | 47.4754 | 60.0167 | 48 | 114.0601 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.087 | 47.4754 | 60.0167 | 48 | 114.0684 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.0953 | 47.4758 | 60.0167 | 48 | 114.0767 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.1036 | 47.4758 | 60.0167 | 48 | 114.085 | 34.1186 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.112 | 47.4758 | 60.0167 | 48 | 114.0933 | 34.1139 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.1203 | 47.4758 | 60.0167 | 48 | 114.1017 | 34.1139 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.1287 | 47.4823 | 60.0167 | 48 | 114.11 | 34.1139 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.137 | 47.4823 | 60.0167 | 48 | 114.1183 | 34.1139 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.1453 | 47.4831 | 60.0167 | 48 | 114.1266 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.1536 | 47.4831 | 60.0167 | 48 | 114.135 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.162 | 47.4831 | 60.0167 | 48 | 114.1433 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.1703 | 47.4831 | 60.0167 | 48 | 114.1516 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.1786 | 47.4831 | 60.0167 | 48 | 114.1599 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.187 | 47.4831 | 60.0167 | 48 | 114.1682 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.1953 | 47.4897 | 60.0167 | 48 | 114.1766 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2036 | 47.4897 | 60.0167 | 48 | 114.1849 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.212 | 47.4966 | 60.0167 | 48 | 114.1932 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2203 | 47.4966 | 60.0167 | 48 | 114.2015 | 34.1696 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2286 | 47.4966 | 60.0167 | 48 | 114.2098 | 34.1695 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2369 | 47.4966 | 60.0167 | 48 | 114.2183 | 34.1695 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2453 | 47.4996 | 60.0167 | 48 | 114.2266 | 34.1666 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2536 | 47.4996 | 60.0167 | 48 | 114.2349 | 34.1666 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.262 | 47.5192 | 60.0167 | 48 | 114.2432 | 34.1666 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2703 | 47.5192 | 60.0167 | 48 | 114.2516 | 34.1666 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2786 | 47.5 | 60.0167 | 48 | 114.2599 | 34.1639 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2869 | 47.5 | 60.0167 | 48 | 114.2682 | 34.1639 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.2953 | 47.5 | 60.0167 | 48 | 114.2765 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3036 | 47.5 | 60.0167 | 48 | 114.2848 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.312 | 47.5008 | 60.0167 | 48 | 114.2932 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3203 | 47.5008 | 60.0167 | 48 | 114.3015 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3286 | 47.4955 | 60.0167 | 48 | 114.3098 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3369 | 47.4955 | 60.0167 | 48 | 114.3181 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3453 | 47.4893 | 60.0167 | 48 | 114.3265 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3536 | 47.4893 | 60.0167 | 48 | 114.3348 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3619 | 47.4893 | 60.0167 | 48 | 114.3431 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3702 | 47.4893 | 60.0167 | 48 | 114.3514 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3786 | 47.4829 | 60.0167 | 48 | 114.3597 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3869 | 47.4829 | 60.0167 | 48 | 114.3682 | 34.1651 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.3953 | 47.459 | 60.0167 | 48 | 114.3765 | 34.1701 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4036 | 47.459 | 60.0167 | 48 | 114.3848 | 34.1701 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4119 | 47.459 | 60.0167 | 48 | 114.3931 | 34.1679 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4202 | 47.459 | 60.0167 | 48 | 114.4015 | 34.1679 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4286 | 47.4614 | 60.0167 | 48 | 114.4098 | 34.1679 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4369 | 47.4614 | 60.0167 | 48 | 114.4181 | 34.1679 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4453 | 47.4614 | 60.0167 | 48 | 114.4264 | 34.1675 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4536 | 47.4614 | 60.0167 | 48 | 114.4347 | 34.1675 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4619 | 47.462 | 60.0167 | 48 | 114.4431 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4702 | 47.462 | 60.0167 | 48 | 114.4514 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4786 | 47.4257 | 60.0167 | 48 | 114.4597 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4869 | 47.4257 | 60.0167 | 48 | 114.468 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.4952 | 47.4257 | 60.0167 | 48 | 114.4764 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5035 | 47.4257 | 60.0167 | 48 | 114.4847 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5119 | 47.4272 | 60.0167 | 48 | 114.493 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5202 | 47.4272 | 60.0167 | 48 | 114.5013 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5286 | 47.4231 | 60.0167 | 48 | 114.5096 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5369 | 47.4231 | 60.0167 | 48 | 114.5181 | 34.1566 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5452 | 47.4242 | 60.0167 | 48 | 114.5264 | 34.1587 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5535 | 47.4242 | 60.0167 | 48 | 114.5347 | 34.1587 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5618 | 47.4242 | 60.0167 | 48 | 114.543 | 34.1559 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5702 | 47.4242 | 60.0167 | 48 | 114.5514 | 34.1559 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5785 | 47.4242 | 60.0167 | 48 | 114.5597 | 34.1559 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5869 | 47.4242 | 60.0167 | 48 | 114.568 | 34.1559 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.5952 | 47.412 | 60.0167 | 48 | 114.5763 | 34.1559 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6035 | 47.412 | 60.0167 | 48 | 114.5846 | 34.1559 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6118 | 47.467 | 60.0167 | 48 | 114.593 | 34.1544 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6202 | 47.467 | 60.0167 | 48 | 114.6013 | 34.1544 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6285 | 47.4689 | 60.0167 | 48 | 114.6096 | 34.1391 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6368 | 47.4689 | 60.0167 | 48 | 114.6179 | 34.1391 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6451 | 47.4689 | 60.0167 | 48 | 114.6263 | 34.1397 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6535 | 47.4689 | 60.0167 | 48 | 114.6346 | 34.1397 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6618 | 47.4691 | 60.0167 | 48 | 114.6429 | 34.1397 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6702 | 47.4691 | 60.0167 | 48 | 114.6512 | 34.1397 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6785 | 47.4959 | 60.0167 | 48 | 114.6595 | 34.1376 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6868 | 47.4959 | 60.0167 | 48 | 114.668 | 34.1376 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.6951 | 47.4959 | 60.0167 | 48 | 114.6763 | 34.1376 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7035 | 47.4959 | 60.0167 | 48 | 114.6846 | 34.1376 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7118 | 47.5023 | 60.0167 | 48 | 114.6929 | 34.1383 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7202 | 47.5023 | 60.0167 | 48 | 114.7013 | 34.1383 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7285 | 47.5037 | 60.0167 | 48 | 114.7096 | 34.1383 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7368 | 47.5037 | 60.0167 | 48 | 114.7179 | 34.1383 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7451 | 47.5052 | 60.0167 | 48 | 114.7262 | 34.1383 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7535 | 47.5052 | 60.0167 | 48 | 114.7345 | 34.1383 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7618 | 47.5052 | 60.0167 | 48 | 114.7429 | 34.1383 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7701 | 47.5052 | 60.0167 | 48 | 114.7512 | 34.1383 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7784 | 47.5052 | 60.0167 | 48 | 114.7595 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7868 | 47.5052 | 60.0167 | 48 | 114.7678 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.7951 | 47.4953 | 60.0167 | 48 | 114.7762 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8035 | 47.4953 | 60.0167 | 48 | 114.7845 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8118 | 47.4894 | 60.0167 | 48 | 114.7928 | 34.137 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8201 | 47.4894 | 60.0167 | 48 | 114.8011 | 34.137 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8284 | 47.4894 | 60.0167 | 48 | 114.8094 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8368 | 47.4894 | 60.0167 | 48 | 114.8179 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8451 | 47.4895 | 60.0167 | 48 | 114.8262 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8535 | 47.4895 | 60.0167 | 48 | 114.8345 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8618 | 47.503 | 60.0167 | 48 | 114.8428 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8701 | 47.503 | 60.0167 | 48 | 114.8512 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8784 | 47.4825 | 60.0167 | 48 | 114.8595 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8868 | 47.4825 | 60.0167 | 48 | 114.8678 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.8951 | 47.4825 | 60.0167 | 48 | 114.8761 | 34.1329 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9034 | 47.4825 | 60.0167 | 48 | 114.8844 | 34.1329 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9117 | 47.4801 | 60.0167 | 48 | 114.8928 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9201 | 47.4801 | 60.0167 | 48 | 114.9011 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9284 | 47.4818 | 60.0167 | 48 | 114.9094 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9368 | 47.4818 | 60.0167 | 48 | 114.9177 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9451 | 47.4785 | 60.0167 | 48 | 114.9261 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9534 | 47.4785 | 60.0167 | 48 | 114.9344 | 34.1395 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9617 | 47.4785 | 60.0167 | 48 | 114.9427 | 34.1423 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9701 | 47.4785 | 60.0167 | 48 | 114.951 | 34.1423 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9784 | 47.5052 | 60.0167 | 48 | 114.9594 | 34.1349 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9868 | 47.5052 | 60.0167 | 48 | 114.9678 | 34.1349 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 114.9951 | 47.5045 | 60.0167 | 48 | 114.9761 | 34.1349 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0034 | 47.5045 | 60.0167 | 48 | 114.9844 | 34.1349 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0117 | 47.5073 | 60.0167 | 48 | 114.9927 | 34.1198 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0201 | 47.5073 | 60.0167 | 48 | 115.0011 | 34.1198 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0284 | 47.5076 | 60.0167 | 48 | 115.0094 | 34.118 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0367 | 47.5076 | 60.0167 | 48 | 115.0177 | 34.118 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.045 | 47.4885 | 60.0167 | 48 | 115.026 | 34.1165 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0534 | 47.4885 | 60.0167 | 48 | 115.0343 | 34.1165 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0617 | 47.4885 | 60.0167 | 48 | 115.0427 | 34.1165 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0701 | 47.4885 | 60.0167 | 48 | 115.051 | 34.1165 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0784 | 47.4786 | 60.0167 | 48 | 115.0593 | 34.1165 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.0867 | 47.4786 | 60.0167 | 48 | 115.0676 | 34.1165 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.095 | 47.4711 | 60.0167 | 48 | 115.076 | 34.1142 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1034 | 47.4711 | 60.0167 | 48 | 115.0844 | 34.1142 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1117 | 47.4688 | 60.0167 | 48 | 115.0927 | 34.1142 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1201 | 47.4688 | 60.0167 | 48 | 115.101 | 34.1142 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1284 | 47.4694 | 60.0167 | 48 | 115.1093 | 34.1142 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1367 | 47.4694 | 60.0167 | 48 | 115.1177 | 34.1142 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.145 | 47.4672 | 60.0167 | 48 | 115.126 | 34.1115 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1534 | 47.4672 | 60.0167 | 48 | 115.1343 | 34.1115 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1617 | 47.4669 | 60.0167 | 48 | 115.1426 | 34.11 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.17 | 47.4669 | 60.0167 | 48 | 115.151 | 34.11 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1783 | 47.4698 | 60.0167 | 48 | 115.1593 | 34.11 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.1867 | 47.4698 | 60.0167 | 48 | 115.1676 | 34.11 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.195 | 47.4818 | 60.0167 | 48 | 115.1759 | 34.11 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.2034 | 47.4818 | 60.0167 | 48 | 115.1842 | 34.11 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.2117 | 47.5144 | 60.0167 | 48 | 115.1926 | 34.1081 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.22 | 47.5144 | 60.0167 | 48 | 115.2009 | 34.1081 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.2283 | 47.5167 | 60.0167 | 48 | 115.2092 | 34.1081 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.2367 | 47.5167 | 60.0167 | 48 | 115.2175 | 34.1081 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.245 | 47.5167 | 60.0167 | 48 | 115.226 | 34.1058 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.2534 | 47.5167 | 60.0167 | 48 | 115.2343 | 34.1058 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.2617 | 47.514 | 60.0167 | 48 | 115.2426 | 34.1241 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.27 | 47.514 | 60.0167 | 48 | 115.2509 | 34.1241 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.2783 | 47.4791 | 60.0109 | 48 | 115.2592 | 34.1241 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.2867 | 47.4791 | 60.0109 | 48 | 115.2676 | 34.1241 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.295 | 47.4791 | 60.0109 | 48 | 115.2759 | 34.1267 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.3033 | 47.4791 | 60.0109 | 48 | 115.2842 | 34.1267 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.3116 | 47.4791 | 60.0109 | 48 | 115.2925 | 34.1307 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.32 | 47.4791 | 60.0109 | 48 | 115.3009 | 34.1307 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.3283 | 47.4798 | 60.0109 | 48 | 115.3092 | 34.1307 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.3367 | 47.4798 | 60.0109 | 48 | 115.3175 | 34.1307 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.345 | 47.4807 | 60.0109 | 48 | 115.3258 | 34.1307 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.3533 | 47.4807 | 60.0109 | 48 | 115.3341 | 34.1307 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.3616 | 47.4807 | 60.0109 | 48 | 115.3425 | 34.1323 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.37 | 47.4807 | 60.0109 | 48 | 115.3508 | 34.1323 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.3783 | 47.4807 | 60.0109 | 48 | 115.3591 | 34.1302 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.3867 | 47.4807 | 60.0109 | 48 | 115.3674 | 34.1302 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.395 | 47.4723 | 60.0109 | 48 | 115.3757 | 34.1302 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4033 | 47.4723 | 60.0109 | 48 | 115.3842 | 34.1302 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4116 | 47.4723 | 60.0109 | 48 | 115.3925 | 34.1278 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.42 | 47.4723 | 60.0109 | 48 | 115.4008 | 34.1278 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4283 | 47.4624 | 60.0109 | 48 | 115.4091 | 34.1115 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4366 | 47.4624 | 60.0109 | 48 | 115.4175 | 34.1115 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4449 | 47.4647 | 60.0109 | 48 | 115.4258 | 34.1094 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4533 | 47.4647 | 60.0109 | 48 | 115.4341 | 34.1094 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4616 | 47.4644 | 60.0109 | 48 | 115.4424 | 34.1091 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.47 | 47.4644 | 60.0109 | 48 | 115.4507 | 34.1091 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4783 | 47.4912 | 60.0109 | 48 | 115.4591 | 34.1091 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4866 | 47.4912 | 60.0109 | 48 | 115.4674 | 34.1091 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.4949 | 47.4819 | 60.0109 | 48 | 115.4757 | 34.1091 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5033 | 47.4819 | 60.0109 | 48 | 115.484 | 34.1091 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5116 | 47.4819 | 60.0109 | 48 | 115.4924 | 34.1047 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.52 | 47.4819 | 60.0109 | 48 | 115.5007 | 34.1047 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5283 | 47.4774 | 60.0109 | 48 | 115.509 | 34.1047 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5366 | 47.4774 | 60.0109 | 48 | 115.5173 | 34.1047 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5449 | 47.4774 | 60.0109 | 48 | 115.5256 | 34.1047 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5533 | 47.4774 | 60.0109 | 48 | 115.5341 | 34.1047 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5616 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 115.5424 | 34.1047 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5699 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 115.5507 | 34.1047 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5782 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 115.559 | 34.1127 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5866 | 47.4768 | 60.0109 | 48 | 115.5674 | 34.1127 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.5949 | 47.4758 | 60.0109 | 48 | 115.5757 | 34.1127 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6033 | 47.4758 | 60.0109 | 48 | 115.584 | 34.1127 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6116 | 47.4786 | 60.0109 | 48 | 115.5923 | 34.1293 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6199 | 47.4786 | 60.0109 | 48 | 115.6006 | 34.1293 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6282 | 47.4786 | 60.0109 | 48 | 115.609 | 34.1398 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6366 | 47.4786 | 60.0109 | 48 | 115.6173 | 34.1398 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6449 | 47.4816 | 60.0109 | 48 | 115.6256 | 34.1332 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6533 | 47.4816 | 60.0109 | 48 | 115.6339 | 34.1332 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6616 | 47.4816 | 60.0109 | 48 | 115.6423 | 34.1331 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6699 | 47.4816 | 60.0109 | 48 | 115.6506 | 34.1331 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6783 | 47.4747 | 60.0109 | 48 | 115.6589 | 34.1331 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6866 | 47.4747 | 60.0109 | 48 | 115.6672 | 34.1331 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.6949 | 47.4697 | 60.0109 | 48 | 115.6755 | 34.1371 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7032 | 47.4697 | 60.0109 | 48 | 115.684 | 34.1371 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7116 | 47.4861 | 60.0109 | 48 | 115.6923 | 34.1454 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7199 | 47.4861 | 60.0109 | 48 | 115.7006 | 34.1454 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7283 | 47.4814 | 60.0109 | 48 | 115.7089 | 34.1454 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7366 | 47.4814 | 60.0109 | 48 | 115.7173 | 34.1454 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7449 | 47.514 | 60.0109 | 48 | 115.7256 | 34.1454 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7532 | 47.514 | 60.0109 | 48 | 115.7339 | 34.1454 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7616 | 47.5177 | 60.0109 | 48 | 115.7422 | 34.1481 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7699 | 47.5177 | 60.0109 | 48 | 115.7505 | 34.1481 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7783 | 47.5099 | 60.0109 | 48 | 115.7589 | 34.1474 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7866 | 47.5099 | 60.0109 | 48 | 115.7672 | 34.1474 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.7949 | 47.5099 | 60.0109 | 48 | 115.7755 | 34.1474 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8032 | 47.5099 | 60.0109 | 48 | 115.7838 | 34.1474 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8116 | 47.5104 | 60.0109 | 48 | 115.7922 | 34.1356 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8199 | 47.5104 | 60.0109 | 48 | 115.8005 | 34.1356 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8282 | 47.5104 | 60.0109 | 48 | 115.8088 | 34.1348 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8365 | 47.5104 | 60.0109 | 48 | 115.8171 | 34.1348 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8449 | 47.5135 | 60.0109 | 48 | 115.8254 | 34.1348 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8532 | 47.5135 | 60.0109 | 48 | 115.8339 | 34.1348 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8616 | 47.5187 | 60.0109 | 48 | 115.8422 | 34.1328 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8699 | 47.5187 | 60.0109 | 48 | 115.8505 | 34.1328 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8782 | 47.5187 | 60.0109 | 48 | 115.8588 | 34.1209 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8865 | 47.5187 | 60.0109 | 48 | 115.8672 | 34.1209 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.8949 | 47.5187 | 60.0109 | 48 | 115.8755 | 34.1221 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9032 | 47.5187 | 60.0109 | 48 | 115.8838 | 34.1221 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9116 | 47.5182 | 60.0109 | 48 | 115.8921 | 34.1222 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9199 | 47.5182 | 60.0109 | 48 | 115.9004 | 34.1222 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9282 | 47.4928 | 60.0109 | 48 | 115.9088 | 34.1219 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9365 | 47.4928 | 60.0109 | 48 | 115.9171 | 34.1219 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9449 | 47.4889 | 60.0109 | 48 | 115.9254 | 34.1212 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9532 | 47.4889 | 60.0109 | 48 | 115.9337 | 34.1212 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9615 | 47.501 | 60.0109 | 48 | 115.9421 | 34.1135 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9698 | 47.501 | 60.0109 | 48 | 115.9504 | 34.1135 | 60.0398 | 34.5
[12 empty] | 115.9782 | 47.5007 | 60.0109 | 48 | 115.9587 | 34.1132 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 115.9865 | 47.5007 | 60.0109 | 48 | 115.967 | 34.1132 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 115.9949 | 47.505 | 60.0109 | 48 | 115.9753 | 34.1132 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0032 | 47.505 | 60.0109 | 48 | 115.9838 | 34.1132 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0115 | 47.505 | 60.0109 | 48 | 115.9921 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0198 | 47.505 | 60.0109 | 48 | 116.0004 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0282 | 47.5036 | 60.0109 | 48 | 116.0087 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0365 | 47.5036 | 60.0109 | 48 | 116.0171 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0449 | 47.5036 | 60.0109 | 48 | 116.0254 | 34.1119 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0532 | 47.5036 | 60.0109 | 48 | 116.0337 | 34.1119 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0615 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 116.042 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0698 | 47.4976 | 60.0109 | 48 | 116.0504 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0782 | 47.4873 | 60.0109 | 48 | 116.0587 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0865 | 47.4873 | 60.0109 | 48 | 116.067 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.0948 | 47.498 | 60.0109 | 48 | 116.0753 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1031 | 47.498 | 60.0109 | 48 | 116.0836 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1115 | 47.5305 | 60.0109 | 48 | 116.092 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1198 | 47.5305 | 60.0109 | 48 | 116.1003 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1282 | 47.5377 | 60.0109 | 48 | 116.1086 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1365 | 47.5377 | 60.0109 | 48 | 116.1169 | 34.1111 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1448 | 47.5377 | 60.0109 | 48 | 116.1254 | 34.1099 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1531 | 47.5377 | 60.0109 | 48 | 116.1337 | 34.1099 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1615 | 47.5143 | 60.0109 | 48 | 116.142 | 34.1099 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1699 | 47.5143 | 60.0109 | 48 | 116.1503 | 34.1099 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1782 | 47.5198 | 60.0109 | 48 | 116.1586 | 34.1136 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1865 | 47.5198 | 60.0109 | 48 | 116.167 | 34.1136 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.1948 | 47.5198 | 60.0109 | 48 | 116.1753 | 34.1095 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2032 | 47.5198 | 60.0109 | 48 | 116.1836 | 34.1095 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2115 | 47.5197 | 60.0109 | 48 | 116.1919 | 34.1095 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2198 | 47.5197 | 60.0109 | 48 | 116.2003 | 34.1095 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2281 | 47.5236 | 60.0109 | 48 | 116.2086 | 34.1095 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2365 | 47.5236 | 60.0109 | 48 | 116.2169 | 34.1095 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2448 | 47.5213 | 60.0109 | 48 | 116.2252 | 34.1108 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2532 | 47.5213 | 60.0109 | 48 | 116.2336 | 34.1108 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2615 | 47.5213 | 60.0109 | 48 | 116.2419 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2698 | 47.5213 | 60.0109 | 48 | 116.2502 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2781 | 47.5178 | 60.0052 | 48 | 116.2585 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2865 | 47.5178 | 60.0052 | 48 | 116.2668 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.2948 | 47.5295 | 60.0052 | 48 | 116.2753 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3032 | 47.5295 | 60.0052 | 48 | 116.2836 | 34.1226 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3115 | 47.5258 | 60.0052 | 48 | 116.2919 | 34.1216 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3198 | 47.5258 | 60.0052 | 48 | 116.3002 | 34.1216 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3281 | 47.531 | 60.0052 | 48 | 116.3086 | 34.1216 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3365 | 47.531 | 60.0052 | 48 | 116.3169 | 34.1216 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3448 | 47.5308 | 60.0052 | 48 | 116.3252 | 34.1219 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3531 | 47.5308 | 60.0052 | 48 | 116.3335 | 34.1219 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3615 | 47.5308 | 60.0052 | 48 | 116.3418 | 34.1237 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3698 | 47.5308 | 60.0052 | 48 | 116.3502 | 34.1237 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3781 | 47.5333 | 60.0052 | 48 | 116.3585 | 34.1237 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3865 | 47.5333 | 60.0052 | 48 | 116.3668 | 34.1237 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.3948 | 47.5376 | 60.0052 | 48 | 116.3751 | 34.1224 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4031 | 47.5376 | 60.0052 | 48 | 116.3835 | 34.1224 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4114 | 47.5376 | 60.0052 | 48 | 116.3918 | 34.1224 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4198 | 47.5376 | 60.0052 | 48 | 116.4001 | 34.1224 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4282 | 47.5376 | 60.0052 | 48 | 116.4084 | 34.1224 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4365 | 47.5376 | 60.0052 | 48 | 116.4169 | 34.1224 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4448 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 116.4252 | 34.1245 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4531 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 116.4335 | 34.1245 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4615 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 116.4418 | 34.1469 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4698 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 116.4501 | 34.1469 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4781 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 116.4585 | 34.1463 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4865 | 47.5561 | 60.0052 | 48 | 116.4668 | 34.1463 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.4948 | 47.5508 | 60.0052 | 48 | 116.4751 | 34.1463 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5031 | 47.5508 | 60.0052 | 48 | 116.4834 | 34.1463 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5115 | 47.5445 | 60.0052 | 48 | 116.4918 | 34.1468 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5198 | 47.5445 | 60.0052 | 48 | 116.5001 | 34.1468 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5281 | 47.5408 | 60.0052 | 48 | 116.5084 | 34.1459 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5364 | 47.5408 | 60.0052 | 48 | 116.5167 | 34.1459 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5448 | 47.5408 | 60.0052 | 48 | 116.5251 | 34.1504 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5531 | 47.5408 | 60.0052 | 48 | 116.5334 | 34.1504 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5615 | 47.5408 | 60.0052 | 48 | 116.5417 | 34.1395 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5698 | 47.5408 | 60.0052 | 48 | 116.55 | 34.1395 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5781 | 47.5135 | 60.0052 | 48 | 116.5583 | 34.1395 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5864 | 47.5135 | 60.0052 | 48 | 116.5668 | 34.1395 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.5948 | 47.5135 | 60.0052 | 48 | 116.5751 | 34.1395 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6031 | 47.5135 | 60.0052 | 48 | 116.5834 | 34.1395 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6115 | 47.5135 | 60.0052 | 48 | 116.5917 | 34.1392 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6198 | 47.5135 | 60.0052 | 48 | 116.6001 | 34.1392 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6281 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 116.6084 | 34.1386 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6365 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 116.6167 | 34.1386 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6448 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 116.625 | 34.1386 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6531 | 47.5132 | 60.0052 | 48 | 116.6333 | 34.1386 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6614 | 47.5189 | 60.0052 | 48 | 116.6417 | 34.1386 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6698 | 47.5189 | 60.0052 | 48 | 116.65 | 34.1386 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6781 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.6583 | 34.1357 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6865 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.6666 | 34.1357 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.6948 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.675 | 34.1326 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7031 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.6833 | 34.1326 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7114 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.6917 | 34.1326 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7198 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.7 | 34.1326 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7281 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.7084 | 34.1324 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7365 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.7167 | 34.1324 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7448 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.725 | 34.1387 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7531 | 47.5187 | 60.0052 | 48 | 116.7333 | 34.1387 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7614 | 47.5234 | 60.0052 | 48 | 116.7416 | 34.1428 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7698 | 47.5234 | 60.0052 | 48 | 116.75 | 34.1428 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7781 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 116.7583 | 34.1428 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7864 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 116.7666 | 34.1428 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.7947 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 116.7749 | 34.1428 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8031 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 116.7833 | 34.1428 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8114 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 116.7916 | 34.1401 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8198 | 47.5301 | 60.0052 | 48 | 116.7999 | 34.1401 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8281 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 116.8082 | 34.1364 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8364 | 47.5231 | 60.0052 | 48 | 116.8165 | 34.1364 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8448 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.825 | 34.1364 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8531 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8333 | 34.1364 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8615 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8416 | 34.1416 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8698 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8499 | 34.1416 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8781 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8583 | 34.1385 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8864 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8666 | 34.1385 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.8948 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8749 | 34.1408 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9031 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8832 | 34.1408 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9114 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8916 | 34.1403 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9197 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.8999 | 34.1403 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9281 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.9082 | 34.1452 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9364 | 47.523 | 60.0052 | 48 | 116.9165 | 34.1452 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9448 | 47.5238 | 60.0052 | 48 | 116.9248 | 34.1448 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9531 | 47.5238 | 60.0052 | 48 | 116.9332 | 34.1448 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9614 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 116.9415 | 34.1445 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9697 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 116.9498 | 34.1445 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9781 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 116.9581 | 34.1445 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9864 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 116.9666 | 34.1445 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 116.9948 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 116.9749 | 34.1437 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0031 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 116.9832 | 34.1437 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0114 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 116.9915 | 34.1382 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0198 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 116.9998 | 34.1382 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0281 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 117.0082 | 34.1306 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0364 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 117.0165 | 34.1306 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0447 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 117.0248 | 34.1306 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0531 | 47.5209 | 60.0052 | 48 | 117.0331 | 34.1306 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0614 | 47.5159 | 60.0052 | 48 | 117.0415 | 34.1292 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0698 | 47.5159 | 60.0052 | 48 | 117.0498 | 34.1292 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0781 | 47.5159 | 60.0052 | 48 | 117.0581 | 34.1292 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0864 | 47.5159 | 60.0052 | 48 | 117.0664 | 34.1292 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.0947 | 47.5159 | 60.0052 | 48 | 117.0748 | 34.1297 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1031 | 47.5159 | 60.0052 | 48 | 117.0831 | 34.1297 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1114 | 47.4955 | 60.0052 | 48 | 117.0914 | 34.1301 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1198 | 47.4955 | 60.0052 | 48 | 117.0997 | 34.1301 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1281 | 47.4881 | 60.0052 | 48 | 117.108 | 34.1301 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1364 | 47.4881 | 60.0052 | 48 | 117.1165 | 34.1301 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1447 | 47.4881 | 60.0052 | 48 | 117.1248 | 34.1239 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1531 | 47.4881 | 60.0052 | 48 | 117.1331 | 34.1239 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1614 | 47.4885 | 60.0052 | 48 | 117.1414 | 34.1243 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1697 | 47.4885 | 60.0052 | 48 | 117.1498 | 34.1243 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.178 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.1581 | 34.1243 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1864 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.1664 | 34.1243 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.1947 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.1747 | 34.1189 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2031 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.1831 | 34.1189 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2114 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.1914 | 34.1301 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2197 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.1997 | 34.1301 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2281 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.208 | 34.1288 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2364 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.2163 | 34.1288 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2448 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.2247 | 34.1338 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2531 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.233 | 34.1338 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2614 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.2413 | 34.1305 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2697 | 47.4776 | 60.0052 | 48 | 117.2496 | 34.1305 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2781 | 47.4717 | 60.0052 | 48 | 117.2581 | 34.1294 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2864 | 47.4717 | 60.0052 | 48 | 117.2664 | 34.1294 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.2947 | 47.4717 | 60.0052 | 48 | 117.2747 | 34.1297 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.303 | 47.4717 | 60.0052 | 48 | 117.283 | 34.1297 | 60.034 | 34.5
[12 empty] | 117.3114 | 47.4727 | 60.0052 | 48 | 117.2913 | 34.1306 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3197 | 47.4727 | 60.0052 | 48 | 117.2997 | 34.1306 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3281 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.308 | 34.1378 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3364 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3163 | 34.1378 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3447 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3246 | 34.1339 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.353 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.333 | 34.1339 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3614 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3413 | 34.1488 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3697 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3496 | 34.1488 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3781 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3579 | 34.1488 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3864 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3663 | 34.1488 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.3947 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3746 | 34.1488 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4031 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3829 | 34.1488 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4114 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3912 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4197 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.3997 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.428 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.408 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4364 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4163 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4447 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4246 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4531 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4329 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4614 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4413 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4697 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4496 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.478 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4579 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4864 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4662 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.4947 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4746 | 34.145 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5031 | 47.4721 | 60.0052 | 48 | 117.4829 | 34.145 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5114 | 47.4678 | 60.0052 | 48 | 117.4912 | 34.145 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5197 | 47.4678 | 60.0052 | 48 | 117.4995 | 34.145 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.528 | 47.4727 | 60.0052 | 48 | 117.5079 | 34.1416 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5364 | 47.4727 | 60.0052 | 48 | 117.5162 | 34.1416 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5447 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5245 | 34.1416 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.553 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5328 | 34.1416 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5613 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5413 | 34.1416 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5697 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5496 | 34.1416 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.578 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5579 | 34.1362 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5864 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5662 | 34.1362 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.5947 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5745 | 34.137 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.603 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5829 | 34.137 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6114 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5912 | 34.1363 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6197 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.5995 | 34.1363 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6281 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.6078 | 34.1476 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6364 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.6162 | 34.1476 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6447 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.6245 | 34.1479 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.653 | 47.4734 | 60.0052 | 48 | 117.6328 | 34.1479 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6614 | 47.4742 | 60.0052 | 48 | 117.6411 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6697 | 47.4742 | 60.0052 | 48 | 117.6495 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.678 | 47.4729 | 60.0052 | 48 | 117.6578 | 34.1519 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6863 | 47.4729 | 60.0052 | 48 | 117.6661 | 34.1519 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.6947 | 47.4729 | 60.0052 | 48 | 117.6744 | 34.1523 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.703 | 47.4729 | 60.0052 | 48 | 117.6829 | 34.1523 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.7114 | 47.4729 | 60.0052 | 48 | 117.6912 | 34.1461 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.7197 | 47.4729 | 60.0052 | 48 | 117.6995 | 34.1461 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.728 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7078 | 34.149 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.7363 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7161 | 34.149 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.7447 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7245 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.753 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7328 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.7614 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7411 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.7697 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7494 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.778 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7578 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.7864 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7661 | 34.1458 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.7947 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7744 | 34.1438 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.803 | 47.4777 | 60.0052 | 48 | 117.7827 | 34.1438 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.8113 | 47.4742 | 60.0052 | 48 | 117.7911 | 34.1438 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.8197 | 47.4742 | 60.0052 | 48 | 117.7994 | 34.1438 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.828 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8077 | 34.145 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.8364 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.816 | 34.145 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.8447 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8243 | 34.1476 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.853 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8328 | 34.1476 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.8613 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8411 | 34.1476 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.8697 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8494 | 34.1476 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.878 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8577 | 34.1523 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.8864 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8661 | 34.1523 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.8947 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8744 | 34.155 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.903 | 47.4692 | 60.0052 | 48 | 117.8827 | 34.155 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.9113 | 47.4701 | 60.0052 | 48 | 117.891 | 34.1521 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.9197 | 47.4701 | 60.0052 | 48 | 117.8994 | 34.1521 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.928 | 47.4701 | 60.0052 | 48 | 117.9077 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.9363 | 47.4701 | 60.0052 | 48 | 117.916 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.9446 | 47.4671 | 60.0052 | 48 | 117.9243 | 34.1454 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.953 | 47.4671 | 60.0052 | 48 | 117.9327 | 34.1454 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.9613 | 47.4704 | 60.0052 | 48 | 117.941 | 34.1454 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.9697 | 47.4704 | 60.0052 | 48 | 117.9493 | 34.1454 | 60.0282 | 34.5
[12 empty] | 117.978 | 47.4702 | 60.0052 | 48 | 117.9576 | 34.1462 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 117.9863 | 47.4702 | 60.0052 | 48 | 117.9659 | 34.1462 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 117.9947 | 47.4702 | 60.0052 | 48 | 117.9744 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.003 | 47.4702 | 60.0052 | 48 | 117.9827 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.0114 | 47.4702 | 60.0052 | 48 | 117.991 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.0197 | 47.4702 | 60.0052 | 48 | 117.9993 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.028 | 47.4702 | 60.0052 | 48 | 118.0077 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.0363 | 47.4702 | 60.0052 | 48 | 118.016 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.0447 | 47.4746 | 60.0052 | 48 | 118.0243 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.053 | 47.4746 | 60.0052 | 48 | 118.0326 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.0613 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.041 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.0696 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.0493 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.078 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.0576 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.0863 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.0659 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.0947 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.0743 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.103 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.0826 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.1113 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.0909 | 34.1377 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.1196 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.0992 | 34.1377 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.128 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.1077 | 34.1341 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.1363 | 47.512 | 60.0052 | 48 | 118.116 | 34.1341 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.1447 | 47.5117 | 60.0052 | 48 | 118.1243 | 34.1341 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.153 | 47.5117 | 60.0052 | 48 | 118.1326 | 34.1341 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.1613 | 47.5084 | 60.0052 | 48 | 118.141 | 34.1341 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.1697 | 47.5084 | 60.0052 | 48 | 118.1493 | 34.1341 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.178 | 47.5084 | 60.0052 | 48 | 118.1576 | 34.1325 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.1863 | 47.5084 | 60.0052 | 48 | 118.1659 | 34.1325 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.1946 | 47.5138 | 60.0052 | 48 | 118.1743 | 34.1417 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.203 | 47.5138 | 60.0052 | 48 | 118.1826 | 34.1417 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.2113 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 118.1909 | 34.1417 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.2197 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 118.1992 | 34.1417 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.228 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 118.2075 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.2363 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 118.2159 | 34.1406 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.2446 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 118.2242 | 34.1398 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.253 | 47.5051 | 60.0052 | 48 | 118.2325 | 34.1398 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.2613 | 47.5284 | 60.0052 | 48 | 118.2408 | 34.1444 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.2697 | 47.5284 | 60.0052 | 48 | 118.2493 | 34.1444 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.278 | 47.5268 | 60.0052 | 48 | 118.2576 | 34.1444 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.2863 | 47.5268 | 60.0052 | 48 | 118.2659 | 34.1444 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.2946 | 47.5244 | 60.0052 | 48 | 118.2742 | 34.147 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.303 | 47.5244 | 60.0052 | 48 | 118.2826 | 34.147 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3113 | 47.5078 | 60.0052 | 48 | 118.2909 | 34.1469 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3196 | 47.5078 | 60.0052 | 48 | 118.2992 | 34.1469 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3279 | 47.5078 | 60.0052 | 48 | 118.3075 | 34.147 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3363 | 47.5078 | 60.0052 | 48 | 118.3159 | 34.147 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3446 | 47.5078 | 60.0052 | 48 | 118.3242 | 34.1896 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.353 | 47.5078 | 60.0052 | 48 | 118.3325 | 34.1896 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3613 | 47.5144 | 60.0052 | 48 | 118.3408 | 34.1909 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3696 | 47.5144 | 60.0052 | 48 | 118.3492 | 34.1909 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.378 | 47.5144 | 60.0052 | 48 | 118.3575 | 34.1858 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3863 | 47.5144 | 60.0052 | 48 | 118.3658 | 34.1858 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.3947 | 47.516 | 60.0052 | 48 | 118.3741 | 34.1837 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.403 | 47.516 | 60.0052 | 48 | 118.3826 | 34.1837 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4113 | 47.5142 | 60.0052 | 48 | 118.3909 | 34.1837 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4196 | 47.5142 | 60.0052 | 48 | 118.3992 | 34.1837 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.428 | 47.5142 | 60.0052 | 48 | 118.4075 | 34.1848 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4363 | 47.5142 | 60.0052 | 48 | 118.4159 | 34.1848 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4446 | 47.5142 | 60.0052 | 48 | 118.4242 | 34.1898 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4529 | 47.5142 | 60.0052 | 48 | 118.4325 | 34.1898 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4613 | 47.5142 | 60.0052 | 48 | 118.4408 | 34.1905 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4696 | 47.5142 | 60.0052 | 48 | 118.4491 | 34.1905 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.478 | 47.4739 | 60.0052 | 48 | 118.4575 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4863 | 47.4739 | 60.0052 | 48 | 118.4658 | 34.1483 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.4946 | 47.4802 | 60.0052 | 48 | 118.4741 | 34.147 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5029 | 47.4802 | 60.0052 | 48 | 118.4824 | 34.147 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5113 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.4908 | 34.1525 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5196 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.4991 | 34.1525 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.528 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.5074 | 34.154 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5363 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.5157 | 34.154 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5446 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.5242 | 34.1521 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.553 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.5325 | 34.1521 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5613 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.5408 | 34.1526 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5696 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.5491 | 34.1526 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5779 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.5575 | 34.1485 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5863 | 47.484 | 60.0052 | 48 | 118.5658 | 34.1485 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.5946 | 47.4881 | 60.0052 | 48 | 118.5741 | 34.1466 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.603 | 47.4881 | 60.0052 | 48 | 118.5824 | 34.1466 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6113 | 47.4863 | 60.0052 | 48 | 118.5908 | 34.1462 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6196 | 47.4863 | 60.0052 | 48 | 118.5991 | 34.1462 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6279 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6074 | 34.1529 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6363 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6157 | 34.1529 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6446 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6241 | 34.1554 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.653 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6324 | 34.1554 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6613 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6407 | 34.1909 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6696 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.649 | 34.1909 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6779 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6575 | 34.196 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6863 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6658 | 34.196 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.6946 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6741 | 34.1922 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7029 | 47.4597 | 60.0052 | 48 | 118.6824 | 34.1922 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7112 | 47.4645 | 60.0052 | 48 | 118.6907 | 34.1884 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7196 | 47.4645 | 60.0052 | 48 | 118.6991 | 34.1884 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7279 | 47.4572 | 60.0052 | 48 | 118.7074 | 34.1896 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7363 | 47.4572 | 60.0052 | 48 | 118.7157 | 34.1896 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7446 | 47.4572 | 60.0052 | 48 | 118.724 | 34.1917 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7529 | 47.4572 | 60.0052 | 48 | 118.7324 | 34.1917 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7613 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.7407 | 34.1917 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7696 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.749 | 34.1917 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.778 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.7573 | 34.1913 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7863 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.7657 | 34.1913 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.7946 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.774 | 34.1938 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.8029 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.7823 | 34.1938 | 60.0225 | 34.5
[12 empty] | 118.8113 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.7906 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8196 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.7991 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8279 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.8074 | 34.17 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8362 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.8157 | 34.17 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8446 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.824 | 34.1708 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8529 | 47.4537 | 60.0052 | 48 | 118.8324 | 34.1708 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8613 | 47.4583 | 60.0052 | 48 | 118.8407 | 34.1724 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8696 | 47.4583 | 60.0052 | 48 | 118.849 | 34.1724 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8779 | 47.4583 | 60.0052 | 48 | 118.8573 | 34.1494 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8862 | 47.4583 | 60.0052 | 48 | 118.8657 | 34.1494 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.8946 | 47.4583 | 60.0052 | 48 | 118.874 | 34.1494 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9029 | 47.4583 | 60.0052 | 48 | 118.8823 | 34.1494 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9113 | 47.4862 | 60.0052 | 48 | 118.8906 | 34.1661 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9196 | 47.4862 | 60.0052 | 48 | 118.899 | 34.1661 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9279 | 47.4862 | 60.0052 | 48 | 118.9073 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9362 | 47.4862 | 60.0052 | 48 | 118.9156 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9446 | 47.4862 | 60.0052 | 48 | 118.924 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9529 | 47.4862 | 60.0052 | 48 | 118.9324 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9612 | 47.4861 | 60.0052 | 48 | 118.9407 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9696 | 47.4861 | 60.0052 | 48 | 118.949 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9779 | 47.5116 | 60.0052 | 48 | 118.9573 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9863 | 47.5116 | 60.0052 | 48 | 118.9657 | 34.1628 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 118.9946 | 47.5164 | 60.0052 | 48 | 118.974 | 34.1613 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0029 | 47.5164 | 60.0052 | 48 | 118.9823 | 34.1613 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0112 | 47.5151 | 60.0052 | 48 | 118.9906 | 34.1525 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0196 | 47.5151 | 60.0052 | 48 | 118.999 | 34.1525 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0279 | 47.5151 | 60.0052 | 48 | 119.0073 | 34.1525 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0363 | 47.5151 | 60.0052 | 48 | 119.0156 | 34.1525 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0446 | 47.5151 | 60.0052 | 48 | 119.0239 | 34.1525 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0529 | 47.5151 | 60.0052 | 48 | 119.0323 | 34.1525 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0612 | 47.5151 | 60.0052 | 48 | 119.0406 | 34.1562 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0696 | 47.5151 | 60.0052 | 48 | 119.049 | 34.1562 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0779 | 47.515 | 60.0052 | 48 | 119.0573 | 34.1919 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0862 | 47.515 | 60.0052 | 48 | 119.0657 | 34.1919 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.0945 | 47.515 | 60.0052 | 48 | 119.074 | 34.1979 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1029 | 47.515 | 60.0052 | 48 | 119.0823 | 34.1979 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1112 | 47.5414 | 60.0052 | 48 | 119.0906 | 34.1979 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1196 | 47.5414 | 60.0052 | 48 | 119.099 | 34.1979 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1279 | 47.5414 | 60.0052 | 48 | 119.1073 | 34.1941 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1362 | 47.5414 | 60.0052 | 48 | 119.1156 | 34.1941 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1446 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 119.1239 | 34.1698 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1529 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 119.1323 | 34.1698 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1613 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 119.1406 | 34.1703 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1696 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 119.1489 | 34.1703 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1779 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 119.1572 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1862 | 47.5358 | 60.0052 | 48 | 119.1656 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5
[12 empty] | 119.1946 | 47.5358 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2029 | 47.5358 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2112 | 47.5358 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2195 | 47.5358 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2279 | 47.5358 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2362 | 47.5358 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2446 | 47.5373 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2529 | 47.5373 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2612 | 47.532 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2695 | 47.532 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2779 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2862 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.2946 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3029 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3112 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3195 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3279 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3362 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3445 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3529 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3612 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3696 | 47.5325 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3779 | 47.4944 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3862 | 47.4944 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.3945 | 47.5043 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4029 | 47.5043 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4112 | 47.5043 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4196 | 47.5043 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4279 | 47.5043 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4362 | 47.5043 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4445 | 47.5048 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4529 | 47.5048 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4612 | 47.5045 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4695 | 47.5045 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4778 | 47.5045 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4862 | 47.5045 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.4945 | 47.5045 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5029 | 47.5045 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5112 | 47.5045 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5195 | 47.5045 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5279 | 47.5052 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5362 | 47.5052 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5446 | 47.5026 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5529 | 47.5026 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5612 | 47.5026 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5695 | 47.5026 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5779 | 47.5026 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5862 | 47.5026 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.5945 | 47.5003 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6028 | 47.5003 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6112 | 47.5003 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6195 | 47.5003 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6279 | 47.5003 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6362 | 47.5003 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6445 | 47.5003 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6528 | 47.5003 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6612 | 47.4993 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6695 | 47.4993 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6779 | 47.4967 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6862 | 47.4967 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.6945 | 47.4967 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7028 | 47.4967 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7112 | 47.4967 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7195 | 47.4967 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7278 | 47.4967 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7362 | 47.4967 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7445 | 47.5152 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7529 | 47.5152 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7612 | 47.5128 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7695 | 47.5128 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7778 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7862 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.7945 | 47.5102 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8029 | 47.5102 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8112 | 47.5102 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8195 | 47.5102 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8278 | 47.5102 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8362 | 47.5102 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8445 | 47.5102 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8528 | 47.5102 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8611 | 47.5071 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8695 | 47.5071 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8778 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8862 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.8945 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9028 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9112 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9195 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9279 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9362 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9445 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9528 | 47.512 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9612 | 47.5106 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9695 | 47.5106 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9778 | 47.5106 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9861 | 47.5106 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 119.9945 | 47.5058 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0028 | 47.5058 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0112 | 47.4989 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0195 | 47.4989 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0278 | 47.4989 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0361 | 47.4989 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0445 | 47.5006 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0528 | 47.5006 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0612 | 47.4594 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0695 | 47.4594 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0778 | 47.4589 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0861 | 47.4589 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.0945 | 47.4573 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1028 | 47.4573 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1111 | 47.4573 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1195 | 47.4573 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1278 | 47.461 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1362 | 47.461 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1445 | 47.461 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1528 | 47.461 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1611 | 47.453 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1695 | 47.453 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1778 | 47.4533 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1862 | 47.4533 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.1945 | 47.4775 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2028 | 47.4775 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2111 | 47.4775 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2195 | 47.4775 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2278 | 47.4826 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2361 | 47.4826 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2444 | 47.4826 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2528 | 47.4826 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2611 | 47.4964 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2695 | 47.4964 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2778 | 47.4964 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2861 | 47.4964 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.2945 | 47.4964 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3028 | 47.4964 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3112 | 47.4961 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3195 | 47.4961 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3278 | 47.5029 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3361 | 47.5029 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3445 | 47.5285 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3528 | 47.5285 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3611 | 47.5285 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3694 | 47.5285 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3778 | 47.5261 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3861 | 47.5261 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.3945 | 47.5237 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4028 | 47.5237 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4111 | 47.5234 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4194 | 47.5234 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4278 | 47.5234 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4361 | 47.5234 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4445 | 47.525 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4528 | 47.525 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4611 | 47.525 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4694 | 47.525 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4778 | 47.525 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4861 | 47.525 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.4944 | 47.5224 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5028 | 47.5224 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5111 | 47.5224 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5195 | 47.5224 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5278 | 47.5224 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5361 | 47.5224 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5444 | 47.5221 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5528 | 47.5221 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5611 | 47.5363 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5695 | 47.5363 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5778 | 47.5349 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5861 | 47.5349 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.5944 | 47.5349 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6028 | 47.5349 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6111 | 47.5349 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6194 | 47.5349 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6277 | 47.5335 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6361 | 47.5335 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6444 | 47.5335 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6528 | 47.5335 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6611 | 47.5369 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6694 | 47.5369 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6778 | 47.5369 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6861 | 47.5369 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.6945 | 47.5257 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7028 | 47.5257 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7111 | 47.5199 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7194 | 47.5199 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7278 | 47.5395 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7361 | 47.5395 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7444 | 47.5351 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7527 | 47.5351 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7611 | 47.483 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7694 | 47.483 | 60.0052 | 48
[12 empty] | 120.7778 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.7861 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.7944 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8027 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8111 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8194 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8278 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8361 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8444 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8528 | 47.4773 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8611 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8694 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8777 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8861 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.8944 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9028 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9111 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9194 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9277 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9361 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9444 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9528 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9611 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9694 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9778 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9861 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 120.9944 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0027 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0111 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0194 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0278 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0361 | 47.4757 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0444 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0527 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0611 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0694 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0778 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0861 | 47.4776 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.0944 | 47.4816 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1028 | 47.4816 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1111 | 47.4816 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1194 | 47.4816 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1277 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1361 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1444 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1528 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1611 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1694 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1777 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1861 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.1944 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2028 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2111 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2194 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2278 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2361 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2444 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2527 | 47.4865 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2611 | 47.4871 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2694 | 47.4871 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2778 | 47.4861 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2861 | 47.4861 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.2944 | 47.4877 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3027 | 47.4877 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3111 | 47.4958 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3195 | 47.4958 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3278 | 47.4958 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3361 | 47.4958 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3444 | 47.4956 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3528 | 47.4956 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3611 | 47.5139 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3694 | 47.5139 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3777 | 47.5139 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3861 | 47.5139 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.3944 | 47.507 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4028 | 47.507 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4111 | 47.5053 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4194 | 47.5053 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4277 | 47.5053 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4361 | 47.5053 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4445 | 47.5053 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4528 | 47.5053 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4611 | 47.5045 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4694 | 47.5045 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4778 | 47.5045 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4861 | 47.5045 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.4944 | 47.515 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5027 | 47.515 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5111 | 47.515 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5194 | 47.515 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5278 | 47.5146 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5361 | 47.5146 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5444 | 47.5146 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5527 | 47.5146 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5611 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5695 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5778 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5861 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.5944 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6028 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6111 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6194 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6277 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6361 | 47.5016 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6444 | 47.4883 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6528 | 47.4883 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6611 | 47.4883 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6694 | 47.4883 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6778 | 47.4883 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6861 | 47.4883 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.6945 | 47.4878 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7028 | 47.4878 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7111 | 47.4932 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7194 | 47.4932 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7278 | 47.5307 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7361 | 47.5307 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7444 | 47.5307 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7527 | 47.5307 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7611 | 47.5299 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7694 | 47.5299 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7778 | 47.5299 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7861 | 47.5299 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.7944 | 47.53 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.8028 | 47.53 | 59.9994 | 48
[12 empty] | 121.8111 | 47.53 | 59.9994 | 48

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.